42838.499 | 6805 | 117.3033 | 98.187 | 48.5663 | 33.3187 | 25.1464 | 24.4145 | 27.6848 | 22.3769 | 55.5069 | 40.6193 | 28.6682 | 23.0054 | 21.8171 | 26.7365 | 250.0884 | 336.1049 | 349.8997 | 375.2622 | 489.0574 | 525.8923 | 389.6843 | 499.7862 | 513.6331 | 397.6222 | 562.9411 | 479.6135 | 655.1529 | 756.2003 | 663.3496 | 402.4294 | 503.5996 | 455.1427 | 458.9109 | 531.12 | 329.2179 |  | 442.3226 |  | 455.6207 | 316.4039 | 334.3245 | 429.4828 |  | 68.2341 | 140.0569 | 90.4586 | 235.6192 | 312.7026 | 382.6974 | 425.9115 | 19.329 | 54.2483 | 21.2002 | 103.5097 | 30.264 | 47.8055 | 57.5227 | 60.6688 | 27.9769 |  |  | 2.0741 | -2.2099 | -68.0156 | 0.86538 | 5.3918 | -197.8204 | 25.0679 | -2.9272 | 0.8972 | 2.6289 | 14.6783 | 0.0090074 | 0.0011056 | 0.00048791 | 537.6095 | 570.1963 | 392.1322 | 180.1497 | 81.5758 | 34.3507 | 24.0543 | 71.4624 | 42.1828 | 31.5915 | 26.5611 | 24.8467 | 27.9207 | 26.9997 | 140.8547 | 137.0512 | 119.659 | 88.5076 | 77.0442 | 159.9701 | 106.6617 | 92.5784 | 94.8621 | 251.803 | 108.9644 | 248.1319 | 440.3445 | 250.0979 | 455.1475 | 526.8666 | 538.5234 | 531.2827 | 568.549 | 524.0729 | 4.4375 | 3.1505 | 725.3229 | 519.2771 | 184.3837 | 726.0443 | 618.5223 | 169.6508 | 503.5493 | 559.8427 | 480.968 | 462.5777 | 503.2747 | 448.6706 | 968.8003 | 856.3526 | 651.7894 | 645.224 | 985.9299 |  | 1031.3277 | 753.763 |  | 863.7476 | 548.7443 | 705.4084 |  | 747.5502 |  |  | 893.4493 | 929.7621 | 950.5696 | [5 empty] | 165.9294 | 834.4175 | 570.2014 | 107.8469 | 838.9786 | 601.4777 | 115.3658 | 467.5468 | 483.387 | 498.6997 |  |  | 531.4155 | 403.3498 | 514.3917 |  | 471.4935 | 481.3947 | 458.6866 | 525.8781 | 453.3461 | 740.852 | 314.8823 | 484.432 | 520.2827 | 430.2754 | 582.5478 | 680.8312 |  |  | 381.3824 | 443.5184 | 506.7336 | 495.6589 |  | 420.6625 | 449.0166 | 0.23805 | 18.923 | 1.5652 | 1.3451 | -20.3113 | 3.0886 | 992.3 | 0.77 | 3.0714 | -2.1059 | -11.683 | 1.3178 | 4.1441 | -25.1017 | 8.9357 | 165.4446 |  | 17.1229 | 4.1193 | -0.26422 |  | 25.0112
42838.4991 | 6806 | 117.3136 | 98.2064 | 48.591 | 33.3266 | 25.151 | 24.4036 | 27.69 | 22.3755 | 55.5214 | 40.6272 | 28.6711 | 23.0114 | 21.814 | 26.7372 | 250.1222 | 336.1739 | 349.9244 | 375.2252 | 488.9907 | 525.8342 | 390.1306 | 499.6131 | 513.9361 | 397.6259 | 561.9247 | 479.2593 | 654.72 | 756.1985 | 663.2475 | 402.3952 | 503.5013 | 454.8206 | 458.8408 | 530.9645 | 329.4384 |  | 442.1885 |  | 455.4663 | 316.7266 | 333.7807 | 429.3652 |  | 68.113 | 140.3546 | 90.4074 | 235.905 | 312.6999 | 382.2834 | 425.714 | 19.3763 | 54.2074 | 21.1741 | 103.5147 | 30.2742 | 47.8491 | 57.5205 | 60.7341 | 27.9748 |  |  | 2.1175 | -2.3447 | -68.1411 | 0.73658 | 5.3707 | -197.7599 | 25.2519 | -3.0159 | 0.99275 | 2.6088 | 14.6836 | 0.0089861 | 0.0011007 | 0.00050434 | 536.6374 | 570.1341 | 392.1447 | 180.1703 | 81.5936 | 34.3573 | 24.0526 | 71.473 | 42.181 | 31.5835 | 26.5455 | 24.8412 | 27.9096 | 26.9829 | 142.7332 | 135.4069 | 118.4596 | 88.9513 | 77.327 | 159.8819 | 106.5747 | 92.5845 | 94.8617 | 251.8498 | 108.9766 | 248.1499 | 440.2925 | 250.0888 | 455.0639 | 526.66 | 538.3946 | 531.1931 | 568.4372 | 524.1418 | 4.416 | 4.4018 | 725.3288 | 519.1511 | 184.3994 | 726.3469 | 620.3876 | 169.7944 | 503.4233 | 559.2555 | 480.6545 | 462.5018 | 503.1687 | 447.8881 | 969.1006 | 856.3715 | 651.8934 | 645.3623 | 984.9559 |  | 1031.2237 | 753.7993 |  | 863.7873 | 548.5965 | 705.3874 |  | 747.5876 |  |  | 890.1858 | 927.3936 | 949.2477 | [5 empty] | 165.9653 | 834.4772 | 570.0919 | 107.8808 | 839.0494 | 611.8867 | 115.4005 | 467.4059 | 483.3352 | 498.5675 |  |  | 531.271 | 403.5413 | 514.2032 |  | 471.3634 | 481.3111 | 458.0118 | 525.7966 | 453.0647 | 740.7523 | 315.188 | 484.1067 | 520.1831 | 430.1836 | 582.5577 | 680.7277 |  |  | 381.7567 | 443.6504 | 506.6483 | 495.454 |  | 420.7639 | 448.9424 | -0.1413 | 18.9225 | 1.5662 | 1.3457 | -20.2387 | 3.0885 | 980.32 | 1 | 3.1032 | -2.1699 | -11.698 | 1.2162 | 4.1347 | -25.09 | 8.9656 | 165.4165 |  | 17.0991 | 3.8991 | -0.1417 |  | 24.9901
42838.4991 | 6807 | 117.3341 | 98.2667 | 48.6042 | 33.3487 | 25.1534 | 24.4158 | 27.6964 | 22.3758 | 55.5458 | 40.6379 | 28.6796 | 23.0101 | 21.8204 | 26.7446 | 250.1493 | 336.2366 | 349.9429 | 375.1802 | 488.9325 | 525.7637 | 390.5986 | 499.3171 | 514.0939 | 397.6389 | 560.5598 | 478.9191 | 655.347 | 756.1997 | 663.3314 | 402.3693 | 503.4282 | 454.2773 | 458.7838 | 530.8234 | 330.2558 |  | 442.0474 |  | 455.314 | 316.3171 | 334.0239 | 429.2382 |  | 68.2023 | 140.5452 | 90.2601 | 235.0557 | 312.238 | 381.9292 | 425.636 | 19.4652 | 54.1749 | 21.1592 | 103.4979 | 30.2836 | 47.8966 | 57.5147 | 60.7677 | 27.9779 |  |  | 2.3047 | -2.2126 | -67.7941 | 0.88049 | 5.1657 | -197.8263 | 24.8504 | -3.0178 | 0.91588 | 2.5383 | 14.6658 | 0.0090222 | 0.00096103 | 0.00051255 | 536.453 | 569.8071 | 392.1334 | 180.2073 | 81.6181 | 34.3696 | 24.0532 | 71.4935 | 42.1868 | 31.5853 | 26.5472 | 24.8427 | 27.9054 | 26.9898 | 149.3497 | 139.0498 | 119.733 | 88.7296 | 77.2345 | 159.9117 | 106.5761 | 92.5799 | 94.8549 | 251.8903 | 108.9792 | 248.1731 | 440.247 | 250.0797 | 454.9898 | 526.826 | 538.2818 | 531.1319 | 568.3463 | 524.2131 | 5.2659 | 5.5537 | 725.3531 | 518.9794 | 184.4154 | 726.2232 | 618.163 | 169.9411 | 503.3243 | 558.6568 | 480.2849 | 462.4295 | 503.0621 | 447.1985 | 968.1109 | 856.397 | 652.0242 | 645.5023 | 984.2081 |  | 1031.1617 | 753.8553 |  | 863.8366 | 548.3555 | 705.423 |  | 747.6475 |  |  | 888.4207 | 926.5191 | 947.9226 | [5 empty] | 165.9983 | 834.5222 | 570.4159 | 107.898 | 839.136 | 623.6614 | 115.4176 | 467.2891 | 483.2254 | 498.4367 |  |  | 531.1369 | 403.1833 | 513.8076 |  | 471.1701 | 481.2514 | 457.7293 | 525.7599 | 452.4961 | 740.6426 | 314.9695 | 483.8996 | 520.0739 | 429.9915 | 582.6021 | 680.6041 |  |  | 381.64 | 443.6609 | 506.5454 | 495.262 |  | 420.4334 | 448.8945 | -0.30398 | 18.9237 | 1.5668 | 1.3475 | -20.2622 | 3.0885 | 973.43 | 0.98 | 3.2376 | -2.1084 | -11.6709 | 1.3301 | 4.054 | -25.0874 | 8.8916 | 165.4043 |  | 17.0607 | 3.1678 | -0.28301 |  | 24.9713
42838.4991 | 6808 | 117.3394 | 98.3048 | 48.6156 | 33.3488 | 25.1433 | 24.4105 | 27.7036 | 22.3791 | 55.558 | 40.6491 | 28.6799 | 23.0163 | 21.8171 | 26.7385 | 250.2107 | 336.3047 | 349.9784 | 375.137 | 488.8753 | 525.6936 | 390.2079 | 499.2527 | 514.0187 | 397.6321 | 559.5893 | 478.6612 | 656.4132 | 756.3516 | 663.6795 | 402.3254 | 503.3359 | 453.9898 | 458.7135 | 530.7149 | 330.689 |  | 441.8917 |  | 455.1482 | 316.0309 | 334.324 | 429.0969 |  | 68.173 | 140.5867 | 90.0827 | 234.2631 | 311.907 | 382.0138 | 425.369 | 19.5698 | 54.1414 | 21.1413 | 103.4643 | 30.3011 | 47.9347 | 57.4983 | 60.7759 | 27.9768 |  |  | 2.0406 | -2.5267 | -68.1713 | 1.0625 | 5.5127 | -197.7316 | 25.1441 | -3.261 | 1.0517 | 2.5024 | 14.8488 | 0.0090091 | 0.0010892 | 0.00052898 | 536.7668 | 569.7647 | 392.1286 | 180.2365 | 81.6493 | 34.3856 | 24.0511 | 71.5104 | 42.1913 | 31.5911 | 26.5464 | 24.8499 | 27.9092 | 26.9918 | 154.5222 | 146.0438 | 123.7162 | 89.2529 | 76.9833 | 160.0035 | 106.6056 | 92.5732 | 94.8541 | 251.914 | 108.9845 | 248.1784 | 440.2033 | 250.0617 | 454.9151 | 526.7187 | 538.1771 | 531.0866 | 568.2397 | 523.7783 | 6.0563 | 3.9356 | 725.3658 | 518.9088 | 184.4219 | 726.3888 | 616.5661 | 170.0784 | 503.2227 | 558.2227 | 479.9334 | 462.3635 | 502.9785 | 446.9149 | 966.5936 | 856.427 | 652.1621 | 645.6631 | 984.3185 |  | 1031.1508 | 753.8774 |  | 863.8682 | 548.1741 | 705.5445 |  | 747.6922 |  |  | 887.8069 | 926.6963 | 947.9389 | [5 empty] | 166.0283 | 834.5936 | 570.814 | 107.895 | 839.2368 | 637.4752 | 115.4211 | 467.1771 | 483.0994 | 498.2879 |  |  | 531.0018 | 403.567 | 513.5536 |  | 470.9526 | 481.1066 | 457.6162 | 525.6746 | 451.8808 | 740.5496 | 314.5921 | 483.8096 | 519.9067 | 429.6841 | 582.4851 | 680.4922 |  |  | 382.3395 | 443.509 | 506.4237 | 495.0883 |  | 420.2053 | 448.7799 | 0.21727 | 18.9233 | 1.5665 | 1.347 | -20.3486 | 3.0885 | 974.53 | 0.58 | 3.047 | -2.2532 | -11.7039 | 1.4612 | 4.1882 | -25.083 | 8.9446 | 165.3954 |  | 17.032 | 2.605 | -0.72194 |  | 24.9678
42838.4991 | 6809 | 117.3575 | 98.3221 | 48.644 | 33.3514 | 25.1468 | 24.4157 | 27.7082 | 22.3759 | 55.576 | 40.6609 | 28.6848 | 23.0248 | 21.8171 | 26.7463 | 250.2691 | 336.3529 | 350.0242 | 375.0937 | 488.8108 | 525.6526 | 390.5511 | 499.0183 | 513.9191 | 397.6425 | 559.2175 | 478.8909 | 657.0721 | 756.5368 | 664.0418 | 402.2965 | 503.2632 | 453.7706 | 458.6544 | 530.5997 | 331.7283 |  | 441.7599 |  | 455.0108 | 315.6183 | 334.4573 | 428.9796 |  | 68.1703 | 140.697 | 90.061 | 231.7847 | 311.4461 | 381.601 | 425.1953 | 19.6916 | 54.1222 | 21.1708 | 103.4421 | 30.308 | 47.983 | 57.4837 | 60.8091 | 27.9752 |  |  | 2.1142 | -2.2724 | -68.1647 | 0.77141 | 5.4529 | -197.8184 | 25.1711 | -3.2196 | 0.91899 | 2.6186 | 14.7013 | 0.0091553 | 0.001145 | 0.00048134 | 536.7973 | 570.0955 | 392.1446 | 180.2655 | 81.6776 | 34.401 | 24.0541 | 71.538 | 42.1964 | 31.5916 | 26.5526 | 24.846 | 27.914 | 26.9956 | 155.0099 | 151.9955 | 124.1592 | 90.4849 | 76.3894 | 160.1382 | 106.5807 | 92.5685 | 94.8541 | 251.9498 | 108.9868 | 248.1953 | 440.1546 | 250.051 | 454.8359 | 526.3184 | 538.0619 | 531.0279 | 568.1368 | 523.3965 | 6.4825 | 3.9356 | 725.4279 | 519.2276 | 184.448 | 726.2206 | 612.7069 | 170.2223 | 503.1331 | 557.947 | 480.1397 | 462.2988 | 502.8994 | 446.8921 | 964.4869 | 856.4896 | 652.2901 | 645.8715 | 983.8791 |  | 1031.409 | 753.9202 |  | 863.9125 | 548.0681 | 705.6854 |  | 747.7442 |  |  | 886.7762 | 925.0848 | 946.9377 | [5 empty] | 166.0581 | 834.6802 | 570.8064 | 107.9149 | 839.3384 | 635.3827 | 115.4452 | 467.0647 | 483.003 | 498.1478 |  |  | 530.8886 | 404.7069 | 513.5399 |  | 470.7745 | 480.997 | 457.6813 | 525.5718 | 451.6412 | 740.4754 | 313.9513 | 483.7953 | 519.6773 | 429.7269 | 582.2334 | 680.3685 |  |  | 381.5333 | 443.4454 | 506.3143 | 494.9298 |  | 420.1725 | 448.6748 | 0.42466 | 18.923 | 1.5656 | 1.3446 | -20.2612 | 3.0886 | 971.29 | 0.78 | 3.1021 | -2.1371 | -11.7049 | 1.2452 | 4.1641 | -25.0806 | 8.9466 | 165.5448 |  | 17.0145 | 2.5682 | -0.77424 |  | 24.9613
42838.4991 | 6810 | 117.3525 | 98.3378 | 48.6514 | 33.3468 | 25.1447 | 24.3992 | 27.6982 | 22.3679 | 55.589 | 40.663 | 28.6806 | 23.0094 | 21.8136 | 26.7427 | 250.2971 | 336.3918 | 350.0454 | 375.0478 | 488.7435 | 525.5828 | 390.317 | 498.8419 | 513.5098 | 397.6431 | 560.209 | 478.9243 | 657.4169 | 756.7841 | 664.4006 | 402.2698 | 503.2056 | 453.7614 | 458.6004 | 530.4513 | 331.9924 |  | 441.621 |  | 454.8873 | 315.634 | 334.6759 | 428.8665 |  | 68.0259 | 140.4178 | 90.0405 | 230.4907 | 310.7596 | 381.3254 | 425.2834 | 19.7649 | 54.0957 | 21.1837 | 103.4035 | 30.306 | 48.0297 | 57.459 | 60.8306 | 27.9705 |  |  | 2.2988 | -1.9418 | -68.1385 | 0.79441 | 4.8838 | -197.7415 | 24.8576 | -3.4371 | 0.955 | 2.6365 | 14.6995 | 0.009124 | 0.0010432 | 0.00047805 | 536.5582 | 570.128 | 392.1776 | 180.3045 | 81.7169 | 34.422 | 24.0713 | 71.5665 | 42.2062 | 31.6056 | 26.5632 | 24.8536 | 27.9168 | 27.0023 | 159.6967 | 153.1895 | 124.3016 | 88.4402 | 76.8352 | 160.3354 | 106.5511 | 92.5671 | 94.8459 | 251.9899 | 108.9898 | 248.2127 | 440.1049 | 250.0353 | 454.7442 | 525.7787 | 537.9163 | 530.9271 | 568.028 | 523.034 | 5.7221 | 4.254 | 725.477 | 519.3188 | 184.4598 | 726.1947 | 612.4158 | 170.3569 | 503.0372 | 558.1044 | 480.203 | 462.2257 | 502.8348 | 447.0004 | 966.613 | 856.5247 | 652.3648 | 645.8297 | 982.4349 |  | 1031.491 | 753.9838 |  | 863.9715 | 547.9859 | 705.8694 |  | 747.8158 |  |  | 885.3585 | 923.4461 | 945.7557 | [5 empty] | 166.0889 | 834.7336 | 571.3074 | 107.9311 | 839.3919 | 632.3556 | 115.4645 | 466.9627 | 482.7506 | 498.0138 |  |  | 530.7878 | 405.1894 | 513.4128 |  | 470.5565 | 480.8748 | 457.8658 | 525.4809 | 451.628 | 740.3954 | 313.3815 | 483.6955 | 519.5426 | 429.8793 | 582.0528 | 680.2702 |  |  | 380.9418 | 443.5417 | 506.2565 | 494.8088 |  | 420.0375 | 448.5523 | -0.27337 | 18.9242 | 1.567 | 1.347 | -20.4934 | 3.0885 | 951.98 | 0.73 | 3.2353 | -1.9749 | -11.6987 | 1.2632 | 3.94 | -25.0705 | 8.8888 | 165.6284 |  | 17.0003 | 2.073 | -0.79371 |  | 24.9497
42838.4991 | 6811 | 117.374 | 98.3695 | 48.6742 | 33.3549 | 25.157 | 24.4041 | 27.7038 | 22.3722 | 55.6085 | 40.6731 | 28.6832 | 23.0221 | 21.8174 | 26.7473 | 250.3205 | 336.4339 | 350.0638 | 375.0026 | 488.6932 | 525.5219 | 390.0879 | 499.0721 | 513.3741 | 397.6453 | 562.3979 | 478.7778 | 656.9821 | 756.9839 | 664.3311 | 402.2323 | 503.1322 | 453.7687 | 458.5351 | 530.2817 | 332.1302 |  | 441.4802 |  | 454.7194 | 316.1297 | 334.9134 | 428.7306 |  | 67.9444 | 140.0376 | 90.0469 | 230.2514 | 310.1104 | 381.3273 | 425.2847 | 19.9222 | 54.0884 | 21.5529 | 103.3759 | 30.2873 | 48.0696 | 57.4388 | 60.8342 | 27.9687 |  |  | 2.036 | -2.0417 | -68.1247 | 1.0244 | 5.0902 | -197.8204 | 25.0048 | -3.4042 | 0.91335 | 2.5979 | 14.5738 | 0.0091536 | 0.0010695 | 0.00046327 | 533.5169 | 569.861 | 392.2081 | 180.3256 | 81.743 | 34.4337 | 24.0656 | 71.5901 | 42.2157 | 31.6026 | 26.5613 | 24.8492 | 27.9156 | 26.9993 | 158.5403 | 150.5878 | 126.5737 | 88.2281 | 77.597 | 160.5073 | 106.527 | 92.5629 | 94.839 | 252.033 | 108.9908 | 248.2299 | 440.049 | 250.0255 | 454.6621 | 525.3213 | 537.8096 | 530.7885 | 567.906 | 522.594 | 4.4589 | 3.3165 | 725.5412 | 519.4149 | 184.477 | 726.272 | 612.3952 | 170.4882 | 502.9396 | 558.8915 | 480.1079 | 462.1556 | 502.774 | 447.1577 | 966.1859 | 856.5098 | 652.4342 | 645.8917 | 982.9042 |  | 1031.4043 | 754.015 |  | 864.0137 | 547.8529 | 706.0179 |  | 747.8463 |  |  | 884.2172 | 922.3437 | 944.9688 | [5 empty] | 166.115 | 834.7732 | 572.0278 | 107.9451 | 839.3774 | 622.7163 | 115.4832 | 466.8338 | 482.413 | 497.877 |  |  | 530.6895 | 404.9988 | 513.3606 |  | 470.3054 | 480.7388 | 457.938 | 525.443 | 451.2634 | 740.2926 | 313.156 | 483.4929 | 519.5253 | 429.9677 | 581.9693 | 680.1912 |  |  | 380.4 | 443.36 | 506.2096 | 494.667 |  | 419.9353 | 448.4198 | -0.0159 | 18.923 | 1.5679 | 1.3471 | -20.6021 | 3.0885 | 946.35 | 0.82 | 3.0446 | -2.0241 | -11.6921 | 1.4338 | 4.0223 | -25.0755 | 8.9151 | 165.5694 |  | 16.9787 | 2.2238 | -1.0492 |  | 24.946
42838.4991 | 6812 | 117.3972 | 98.3788 | 48.6929 | 33.3708 | 25.1558 | 24.4142 | 27.7161 | 22.3756 | 55.6258 | 40.6811 | 28.6915 | 23.019 | 21.819 | 26.7529 | 250.3355 | 336.479 | 350.0932 | 374.9622 | 488.6348 | 525.4622 | 389.9432 | 499.051 | 513.4478 | 397.6574 | 564.247 | 478.7001 | 657.1443 | 756.9758 | 664.3499 | 402.1937 | 503.0856 | 453.8047 | 458.4711 | 530.1109 | 332.0354 |  | 441.3374 |  | 454.5402 | 316.216 | 334.7859 | 428.6039 |  | 67.9459 | 139.799 | 90.0215 | 228.3084 | 309.4669 | 381.1412 | 425.1478 | 20.0962 | 54.079 | 21.8831 | 103.3372 | 30.2787 | 48.1101 | 57.4167 | 60.8202 | 27.961 |  |  | 1.7488 | -2.0766 | -68.1753 | 0.99746 | 5.1992 | -197.7356 | 25.4188 | -3.2978 | 0.96784 | 2.6524 | 14.7007 | 0.0091651 | 0.001104 | 0.00048462 | 532.3816 | 569.5275 | 392.2365 | 180.3526 | 81.7775 | 34.4486 | 24.0665 | 71.6068 | 42.2266 | 31.6016 | 26.5662 | 24.8484 | 27.9176 | 26.9994 | 160.1469 | 150.9936 | 124.7251 | 86.9866 | 77.3238 | 160.5406 | 106.4318 | 92.5657 | 94.8403 | 252.0752 | 109.0044 | 248.2531 | 439.9958 | 250.0141 | 454.5963 | 525.2329 | 537.7565 | 530.6719 | 567.8054 | 522.3214 | 2.4917 | 3.0495 | 725.6094 | 519.2323 | 184.4942 | 726.5093 | 613.8439 | 170.6385 | 502.8519 | 559.9296 | 479.7482 | 462.0848 | 502.706 | 447.2925 | 966.5597 | 856.489 | 652.6155 | 646.2658 | 985.1654 |  | 1031.3018 | 754.0442 |  | 864.0529 | 547.7559 | 706.1762 |  | 747.8863 |  |  | 883.0671 | 921.2875 | 944.1401 | [5 empty] | 166.1412 | 834.7995 | 572.213 | 107.9568 | 839.391 | 611.6455 | 115.5004 | 466.6977 | 482.2957 | 497.7476 |  |  | 530.6176 | 404.6081 | 513.4403 |  | 470.1019 | 480.6091 | 457.9428 | 525.4568 | 450.7712 | 740.1859 | 312.8494 | 483.3982 | 519.5387 | 429.9005 | 581.8078 | 680.1221 |  |  | 380.5193 | 443.2023 | 506.1099 | 494.4717 |  | 420.0442 | 448.3808 | 0.16274 | 18.9227 | 1.5682 | 1.3455 | -20.3147 | 3.0885 | 932.73 | 0.87 | 2.8218 | -2.0407 | -11.6931 | 1.4144 | 4.0646 | -25.0666 | 8.9873 | 165.4521 |  | 16.9627 | 2.0496 | -0.85551 |  | 24.9457
42838.4991 | 6813 | 117.4077 | 98.3896 | 48.7124 | 33.3831 | 25.1631 | 24.4109 | 27.7224 | 22.3753 | 55.6387 | 40.6927 | 28.6966 | 23.0176 | 21.8159 | 26.751 | 250.3711 | 336.4875 | 350.1268 | 374.9225 | 488.5668 | 525.4029 | 389.339 | 498.9696 | 513.4619 | 397.6654 | 565.3593 | 478.6926 | 656.2703 | 756.929 | 664.1249 | 402.1673 | 503.0953 | 453.7753 | 458.4265 | 529.9738 | 331.9489 |  | 441.2079 |  | 454.3919 | 316.0899 | 334.8319 | 428.4909 |  | 67.8254 | 139.4474 | 90.0276 | 226.4365 | 309.3944 | 381.5559 | 424.9148 | 20.1962 | 54.0362 | 22.1202 | 103.2681 | 30.2647 | 48.144 | 57.3857 | 60.7845 | 27.9548 |  |  | 1.9979 | -1.863 | -68.0629 | 1.2189 | 5.0106 | -197.754 | 25.1501 | -3.3497 | 0.77616 | 2.6765 | 14.5028 | 0.0091191 | 0.0010563 | 0.00047641 | 534.191 | 569.609 | 392.2435 | 180.3839 | 81.8104 | 34.463 | 24.0699 | 71.6309 | 42.2391 | 31.6109 | 26.5685 | 24.853 | 27.9198 | 27.0001 | 155.1771 | 147.9916 | 123.8124 | 85.8616 | 77.508 | 160.3555 | 106.3284 | 92.5593 | 94.8387 | 252.1109 | 109.007 | 248.2741 | 439.9499 | 250.0075 | 454.5215 | 525.1319 | 537.6686 | 530.5757 | 567.7081 | 522.4471 | 1.8944 | 6.164 | 725.6446 | 519.2916 | 184.504 | 726.7454 | 612.5823 | 170.7754 | 502.7843 | 560.8999 | 479.877 | 462.0179 | 502.6097 | 447.3643 | 966.5879 | 856.4637 | 652.7144 | 646.2979 | 985.4169 |  | 1031.1317 | 754.077 |  | 864.0962 | 547.6103 | 706.3603 |  | 747.9315 |  |  | 881.4269 | 920.2188 | 943.2756 | [5 empty] | 166.1758 | 834.8227 | 571.7289 | 107.9626 | 839.4437 | 609.2333 | 115.5177 | 466.5728 | 482.2851 | 497.6196 |  |  | 530.5834 | 404.5169 | 513.5165 |  | 469.9787 | 480.4747 | 458.0085 | 525.4546 | 450.2397 | 740.0885 | 313.0329 | 483.4509 | 519.4791 | 429.7743 | 581.6248 | 680.0464 |  |  | 380.3131 | 443.131 | 505.9537 | 494.3338 |  | 419.9456 | 448.3548 | 0.30223 | 18.9218 | 1.5675 | 1.3434 | -20.1733 | 3.0885 | 906.73 | 0.63 | 3.0157 | -1.9321 | -11.6785 | 1.5628 | 3.9915 | -25.0757 | 8.9425 | 165.3548 |  | 16.9392 | 2.5778 | -0.76687 |  | 24.9291
42838.4991 | 6814 | 117.4054 | 98.4031 | 48.7373 | 33.3921 | 25.1551 | 24.4087 | 27.7176 | 22.3773 | 55.6525 | 40.7034 | 28.7005 | 23.0168 | 21.8138 | 26.7542 | 250.4085 | 336.5133 | 350.0465 | 374.8779 | 488.5139 | 525.3472 | 389.1266 | 498.9203 | 513.2152 | 397.6772 | 565.7733 | 479.0131 | 655.6281 | 756.9433 | 663.7627 | 402.1489 | 503.077 | 453.6478 | 458.3678 | 529.877 | 331.4876 |  | 441.0756 |  | 454.2449 | 315.7433 | 334.5 | 428.3705 |  | 67.7017 | 139.0056 | 89.9562 | 226.9527 | 309.2786 | 382.0143 | 424.9847 | 20.271 | 54.0067 | 22.0841 | 103.1857 | 30.25 | 48.1705 | 57.3564 | 60.7674 | 27.9563 |  |  | 2.1733 | -1.7211 | -68.0189 | 0.86801 | 5.0704 | -197.8072 | 25.3452 | -3.4956 | 0.74658 | 2.4395 | 14.6372 | 0.0090748 | 0.0011023 | 0.00047312 | 535.148 | 569.5138 | 392.2364 | 180.4091 | 81.8313 | 34.4686 | 24.0702 | 71.6398 | 42.2279 | 31.6169 | 26.5587 | 24.8491 | 27.9098 | 26.9968 | 150.7331 | 144.3858 | 127.0946 | 86.2928 | 78.6178 | 160.07 | 106.3434 | 92.5654 | 94.8472 | 252.1531 | 109.0187 | 248.296 | 439.9148 | 250.008 | 454.4444 | 525.3464 | 537.6161 | 530.4923 | 567.6144 | 522.5602 | 2.2806 | 4.046 | 725.7172 | 519.3941 | 184.5194 | 726.9339 | 612.3248 | 170.909 | 502.7273 | 561.1549 | 479.8146 | 461.942 | 502.5056 | 447.3513 | 965.8462 | 856.4158 | 652.8076 | 646.3666 | 985.2236 |  | 1030.9685 | 754.0773 |  | 864.1459 | 547.5063 | 706.5372 |  | 747.9713 |  |  | 880.0869 | 919.0092 | 942.3046 | [5 empty] | 166.2091 | 834.8383 | 571.1528 | 107.9797 | 839.483 | 605.9372 | 115.5409 | 466.4224 | 482.2986 | 497.4851 |  |  | 530.5358 | 403.5424 | 513.3952 |  | 469.801 | 480.3414 | 457.9014 | 525.3757 | 450.1541 | 739.9723 | 313.4386 | 483.4369 | 519.3481 | 429.9494 | 581.528 | 679.9661 |  |  | 380.7644 | 443.0329 | 505.798 | 494.1968 |  | 419.966 | 448.2374 | -0.0023585 | 18.9221 | 1.5681 | 1.3445 | -20.4388 | 3.0885 | 906.52 | 1.01 | 3.1447 | -1.8561 | -11.6684 | 1.3181 | 4.0167 | -25.0878 | 8.9803 | 165.2735 |  | 16.9219 | 3.0346 | -1.1297 |  | 24.9182
42838.4992 | 6815 | 117.4265 | 98.4334 | 48.7459 | 33.3971 | 25.1652 | 24.4112 | 27.7217 | 22.378 | 55.6697 | 40.7106 | 28.7061 | 23.0232 | 21.8137 | 26.7546 | 250.4344 | 336.5594 | 349.9918 | 374.8292 | 488.4485 | 525.2851 | 389.5083 | 498.8216 | 512.8113 | 397.6784 | 565.6501 | 478.8674 | 655.4743 | 757.0918 | 663.4405 | 402.0984 | 502.9792 | 453.6179 | 458.3125 | 529.8112 | 331.8471 |  | 440.919 |  | 454.0851 | 313.8214 | 334.3542 | 428.2309 |  | 67.5935 | 138.6624 | 89.8874 | 227.4381 | 309.3898 | 382.4249 | 425.1284 | 20.321 | 53.9954 | 21.9575 | 103.1276 | 30.2529 | 48.2011 | 57.3243 | 60.7621 | 27.9525 |  |  | 2.243 | -1.7401 | -67.938 | 0.65116 | 5.1178 | -197.7809 | 25.014 | -3.42 | 1.0031 | 2.7078 | 14.4514 | 0.0091602 | 0.0011401 | 0.00048462 | 535.1706 | 569.5414 | 392.2478 | 180.4325 | 81.8596 | 34.4862 | 24.0734 | 71.6648 | 42.2391 | 31.617 | 26.5677 | 24.8561 | 27.9081 | 27.0052 | 145.9606 | 139.7553 | 126.6931 | 86.5117 | 78.5401 | 159.7198 | 106.3149 | 92.5616 | 94.8379 | 252.1846 | 109.0161 | 248.3084 | 439.8578 | 249.9823 | 454.3596 | 524.9872 | 537.4842 | 530.3525 | 567.4987 | 522.4793 | 2.197 | 2.7813 | 725.7922 | 519.6367 | 184.544 | 727.1666 | 612.8319 | 171.0563 | 502.6917 | 560.7027 | 480.0557 | 461.8846 | 502.413 | 447.3692 | 965.6613 | 856.3285 | 652.8472 | 646.2815 | 984.9859 |  | 1030.8858 | 754.0957 |  | 864.1917 | 547.4411 | 706.7105 |  | 748.0233 |  |  | 879.1768 | 917.7526 | 941.2958 | [5 empty] | 166.2342 | 834.8391 | 571.216 | 108.0067 | 839.5021 | 595.9228 | 115.5575 | 466.279 | 482.189 | 497.3615 |  |  | 530.4439 | 402.6143 | 513.1386 |  | 469.6705 | 480.2016 | 457.49 | 525.2844 | 450.004 | 739.8593 | 313.4121 | 483.4447 | 519.2336 | 430.3271 | 581.3624 | 679.8926 |  |  | 380.7539 | 442.9573 | 505.6545 | 494.0235 |  | 419.8454 | 448.0237 | -0.045766 | 18.9216 | 1.5683 | 1.3449 | -20.3896 | 3.0886 | 893.88 | 0.91 | 3.1941 | -1.8655 | -11.6566 | 1.1412 | 4.0366 | -25.094 | 8.9242 | 165.2362 |  | 16.9107 | 3.5195 | -1.0886 |  | 24.9008
42838.4992 | 6816 | 117.4312 | 98.4467 | 48.7685 | 33.4027 | 25.1575 | 24.405 | 27.7312 | 22.3759 | 55.686 | 40.7232 | 28.7065 | 23.0169 | 21.8154 | 26.7653 | 250.4672 | 336.6168 | 349.9916 | 374.7927 | 488.3983 | 525.2304 | 389.3096 | 498.6805 | 512.7065 | 397.6882 | 564.1552 | 478.6864 | 655.1828 | 757.1858 | 663.3518 | 402.0628 | 502.8417 | 453.7676 | 458.2427 | 529.713 | 331.1857 |  | 440.784 |  | 453.9353 | 313.3108 | 334.6166 | 428.1085 |  | 67.546 | 138.6247 | 89.8535 | 227.5021 | 309.9656 | 382.536 | 424.9164 | 20.1169 | 53.9722 | 21.8852 | 103.0535 | 30.256 | 48.2258 | 57.2901 | 60.7372 | 27.9551 |  |  | 2.2844 | -1.861 | -67.6443 | 0.90875 | 5.4325 | -197.7783 | 25.1599 | -3.2827 | 0.955 | 2.5439 | 14.5886 | 0.0090748 | 0.0010645 | 0.00044684 | 534.0399 | 569.4029 | 392.2618 | 180.4602 | 81.8935 | 34.5042 | 24.0852 | 71.6882 | 42.2473 | 31.6157 | 26.5682 | 24.8574 | 27.9115 | 27.005 | 138.4332 | 134.9838 | 121.5692 | 86.3179 | 78.0899 | 159.3456 | 106.1927 | 92.5507 | 94.8342 | 252.215 | 109.0136 | 248.3199 | 439.8051 | 249.9692 | 454.2735 | 524.2254 | 537.3867 | 530.1961 | 567.3792 | 522.362 | 3.0862 | 3.1071 | 725.8897 | 519.4565 | 184.5613 | 727.0906 | 609.8972 | 171.1965 | 502.6489 | 560.1501 | 479.8462 | 461.8135 | 502.2866 | 447.6013 | 965.2067 | 856.2332 | 652.9053 | 646.3548 | 984.4923 |  | 1030.7975 | 754.1124 |  | 864.2355 | 547.3367 | 706.8795 |  | 748.0627 |  |  | 878.3086 | 916.9233 | 940.1798 | [5 empty] | 166.2607 | 834.8041 | 570.1525 | 108.0088 | 839.4454 | 598.5401 | 115.5713 | 466.1294 | 482.1055 | 497.2227 |  |  | 530.3259 | 401.4822 | 512.9502 |  | 469.5706 | 480.0893 | 457.1228 | 525.2013 | 450.4309 | 739.7352 | 313.7244 | 483.493 | 519.1378 | 430.3702 | 581.2638 | 679.804 |  |  | 381.0618 | 442.782 | 505.5561 | 493.8722 |  | 419.686 | 447.8322 | 0.31206 | 18.9225 | 1.568 | 1.3442 | -20.4151 | 3.0886 | 906.37 | 0.77 | 3.2233 | -1.9292 | -11.6309 | 1.3481 | 4.1593 | -25.096 | 8.951 | 165.2031 |  | 16.8935 | 4.3075 | -0.53438 |  | 24.8896
42838.4992 | 6817 | 117.4499 | 98.4565 | 48.7798 | 33.4049 | 25.163 | 24.4069 | 27.7303 | 22.3842 | 55.7015 | 40.727 | 28.7047 | 23.0182 | 21.8184 | 26.7737 | 250.4874 | 336.6537 | 350.0113 | 374.75 | 488.3391 | 525.1717 | 389.9599 | 498.7829 | 512.8566 | 397.6968 | 562.3051 | 478.6232 | 655.3597 | 757.1922 | 663.44 | 402.0234 | 502.6934 | 453.8112 | 458.1772 | 529.598 | 331.7679 |  | 440.644 |  | 453.7767 | 313.4256 | 334.5687 | 427.9825 |  | 67.63 | 138.7103 | 89.7395 | 227.6422 | 310.9958 | 382.4558 | 424.6967 | 19.7139 | 53.9564 | 22.0595 | 102.9781 | 30.2573 | 48.2495 | 57.2616 | 60.7369 | 27.9494 |  |  | 2.2817 | -2.1239 | -68.0228 | 0.88772 | 5.1335 | -197.7987 | 25.0475 | -3.2656 | 0.87793 | 2.5888 | 14.6579 | 0.0091191 | 0.0011204 | 0.00046327 | 530.6821 | 569.5257 | 392.258 | 180.494 | 81.9126 | 34.5176 | 24.0865 | 71.7069 | 42.2503 | 31.6137 | 26.5618 | 24.8524 | 27.9129 | 27.005 | 133.1013 | 133.1225 | 119.6476 | 84.5143 | 77.4835 | 158.9528 | 106.0857 | 92.5555 | 94.8362 | 252.2543 | 109.0223 | 248.3428 | 439.7658 | 249.9618 | 454.1919 | 524.3657 | 537.3366 | 530.0565 | 567.2793 | 522.6846 | 2.8635 | 3.863 | 725.9836 | 519.2681 | 184.5729 | 727.0665 | 607.6239 | 171.3294 | 502.5768 | 559.2095 | 479.7891 | 461.7347 | 502.1476 | 447.6578 | 964.0193 | 856.1655 | 653.0451 | 646.626 | 984.3243 |  | 1030.6182 | 754.1492 |  | 864.285 | 547.1789 | 707.0865 |  | 748.1361 |  |  | 877.7626 | 915.7771 | 939.4441 | [5 empty] | 166.3026 | 834.7988 | 570.167 | 108.0298 | 839.4147 | 600.8233 | 115.6022 | 466.0126 | 481.8543 | 497.0945 |  |  | 530.222 | 401.3526 | 513.0415 |  | 469.4084 | 480.036 | 456.8968 | 525.1134 | 450.5146 | 739.6377 | 313.211 | 483.4273 | 519.0075 | 429.9489 | 581.1689 | 679.7066 |  |  | 381.1151 | 442.644 | 505.4503 | 493.7503 |  | 419.18 | 447.6245 | 0.44544 | 18.9214 | 1.5665 | 1.3413 | -20.2683 | 3.0885 | 916.38 | 0.91 | 3.2216 | -2.0611 | -11.6646 | 1.3325 | 4.0429 | -25.0957 | 8.9304 | 165.1126 |  | 16.8679 | 4.849 | -0.33408 |  | 24.8732
42838.4992 | 6818 | 117.4652 | 98.4742 | 48.7995 | 33.4178 | 25.1654 | 24.4126 | 27.7362 | 22.3842 | 55.7216 | 40.7359 | 28.7129 | 23.0223 | 21.8193 | 26.7719 | 250.4926 | 336.692 | 350.0159 | 374.6931 | 488.2684 | 525.0954 | 390.1131 | 498.7357 | 512.863 | 397.6931 | 560.5463 | 478.9757 | 655.2977 | 756.9739 | 663.4032 | 401.9919 | 502.6018 | 453.8583 | 458.1114 | 529.5039 | 332.6871 |  | 440.5146 |  | 453.6226 | 313.1395 | 334.6056 | 427.8705 |  | 67.7584 | 139.0709 | 89.6004 | 229.354 | 311.6661 | 382.1121 | 424.6907 | 19.5145 | 53.9258 | 22.2347 | 102.8825 | 30.257 | 48.2839 | 57.2407 | 60.7234 | 27.9549 |  |  | 2.1411 | -2.0135 | -68.0366 | 0.74841 | 5.2393 | -197.7842 | 25.43 | -3.1401 | 0.70182 | 2.512 | 14.6058 | 0.0091569 | 0.0010497 | 0.00048462 | 531.0245 | 569.4006 | 392.245 | 180.5231 | 81.9658 | 34.5455 | 24.0942 | 71.7334 | 42.263 | 31.6322 | 26.5772 | 24.8576 | 27.9171 | 27.0111 | 127.2352 | 130.4555 | 120.7136 | 85.0252 | 78.003 | 158.5895 | 106.0348 | 92.544 | 94.8343 | 252.2814 | 109.0239 | 248.3492 | 439.708 | 249.9482 | 454.1106 | 523.9939 | 537.255 | 529.923 | 567.171 | 523.1964 | 2.7164 | 3.6473 | 726.0748 | 519.2915 | 184.5811 | 727.072 | 608.1241 | 171.457 | 502.518 | 558.4069 | 479.8307 | 461.6674 | 502.0529 | 447.7087 | 965.1926 | 856.1204 | 653.1609 | 646.7107 | 983.9536 |  | 1030.8117 | 754.1988 |  | 864.3242 | 546.9845 | 707.2562 |  | 748.1958 |  |  | 874.6878 | 913.3322 | 937.4373 | [5 empty] | 166.338 | 834.8135 | 569.4779 | 108.0487 | 839.4752 | 605.7184 | 115.6258 | 465.8942 | 481.6614 | 496.9481 |  |  | 530.0978 | 401.2585 | 512.8907 |  | 469.1585 | 479.877 | 456.4582 | 524.9362 | 450.7015 | 739.5321 | 313.4389 | 483.2551 | 518.8966 | 429.5058 | 581.0865 | 679.6368 |  |  | 381.7324 | 442.5936 | 505.3893 | 493.6148 |  | 418.6526 | 447.4237 | 0.17312 | 18.9221 | 1.5674 | 1.3426 | -20.4451 | 3.0886 | 926.2 | 0.7 | 3.1207 | -2.0077 | -11.6709 | 1.2241 | 4.0833 | -25.0882 | 8.996 | 165.2255 |  | 16.8371 | 5.4538 | -0.45882 |  | 24.8469
42838.4992 | 6819 | 117.4702 | 98.4945 | 48.824 | 33.4312 | 25.1724 | 24.4132 | 27.7388 | 22.3806 | 55.7399 | 40.7494 | 28.718 | 23.027 | 21.8211 | 26.7707 | 250.5337 | 336.7379 | 350.0546 | 374.6377 | 488.2052 | 525.0308 | 390.1218 | 498.4357 | 512.5601 | 397.6972 | 558.921 | 478.8112 | 656.4925 | 756.9316 | 663.7724 | 401.9707 | 502.558 | 453.7982 | 458.0575 | 529.4364 | 333.0628 |  | 440.3833 |  | 453.4829 | 312.4549 | 334.5109 | 427.7469 |  | 67.7714 | 139.3852 | 89.6305 | 228.68 | 310.8626 | 381.6202 | 424.7679 | 19.5601 | 53.8948 | 22.3385 | 102.7884 | 30.25 | 48.3006 | 57.2109 | 60.6994 | 27.9452 |  |  | 2.0905 | -2.2343 | -67.8835 | 0.79835 | 5.1894 | -197.7757 | 24.947 | -3.351 | 0.84407 | 2.6054 | 14.3919 | 0.0091158 | 0.0011795 | 0.00053391 | 527.1043 | 569.442 | 392.2249 | 180.5538 | 81.9795 | 34.5499 | 24.0835 | 71.752 | 42.271 | 31.6331 | 26.5693 | 24.8535 | 27.9145 | 27.0076 | 129.283 | 129.3067 | 120.545 | 85.632 | 78.1564 | 158.3253 | 105.9755 | 92.5378 | 94.82 | 252.3084 | 109.0285 | 248.3589 | 439.6567 | 249.93 | 454.0304 | 524.1018 | 537.1974 | 529.8091 | 567.0746 | 523.1506 | 2.8485 | 4.1175 | 726.1786 | 519.505 | 184.6025 | 727.0294 | 607.2059 | 171.5948 | 502.473 | 557.731 | 479.7234 | 461.6068 | 501.9813 | 447.6491 | 965.414 | 856.0818 | 653.2934 | 646.8789 | 982.3913 |  | 1030.9648 | 754.2403 |  | 864.3667 | 546.8682 | 707.4107 |  | 748.2276 |  |  | 872.3209 | 910.9439 | 935.1331 | [5 empty] | 166.3606 | 834.8253 | 569.7463 | 108.0495 | 839.4819 | 603.1274 | 115.6326 | 465.7541 | 481.7198 | 496.8152 |  |  | 529.9611 | 402.0776 | 512.8602 |  | 469.034 | 479.7461 | 456.1377 | 524.7091 | 450.2866 | 739.4376 | 314.5516 | 483.1978 | 518.7797 | 429.5166 | 580.981 | 679.5497 |  |  | 381.5413 | 442.3881 | 505.3128 | 493.4971 |  | 418.5413 | 447.1768 | 0.81681 | 18.9216 | 1.5679 | 1.3444 | -20.2006 | 3.0886 | 939.85 | 0.71 | 3.0842 | -2.1158 | -11.6622 | 1.2647 | 4.0623 | -25.0783 | 8.9068 | 165.3502 |  | 16.8182 | 5.1921 | -0.4474 |  | 24.8396
42838.4992 | 6820 | 117.4749 | 98.5035 | 48.8412 | 33.4391 | 25.1673 | 24.4066 | 27.7427 | 22.3779 | 55.7531 | 40.761 | 28.7143 | 23.0215 | 21.8144 | 26.7697 | 250.6078 | 336.7601 | 350.0947 | 374.5916 | 488.1461 | 524.9788 | 389.0881 | 498.3476 | 512.3183 | 397.707 | 557.604 | 478.509 | 655.9549 | 757.1305 | 663.7999 | 401.9356 | 502.4986 | 453.7742 | 457.9968 | 529.3713 | 332.8158 |  | 440.2432 |  | 453.3325 | 312.0743 | 334.0843 | 427.6152 |  | 67.7855 | 139.5251 | 89.654 | 227.2633 | 309.9683 | 381.0855 | 424.7343 | 19.7105 | 53.8692 | 22.2989 | 102.7168 | 30.2492 | 48.3016 | 57.1895 | 60.6866 | 27.9486 |  |  | 2.5117 | -2.2573 | -67.8106 | 0.85749 | 5.3182 | -197.7684 | 25.2256 | -3.1939 | 0.97095 | 2.5639 | 14.97 | 0.0091224 | 0.001122 | 0.00050269 | 530.7372 | 569.2311 | 392.2109 | 180.5816 | 82.0135 | 34.564 | 24.0984 | 71.7798 | 42.2787 | 31.6345 | 26.5765 | 24.8579 | 27.911 | 27.014 | 132.7448 | 128.0547 | 121.2378 | 88.2712 | 79.5749 | 158.0683 | 105.9486 | 92.549 | 94.8355 | 252.3641 | 109.0375 | 248.3964 | 439.61 | 249.9327 | 453.9576 | 524.1149 | 537.1323 | 529.7229 | 566.94 | 523.1796 | 2.8739 | 2.7614 | 726.2505 | 519.4348 | 184.6222 | 727.0717 | 606.7458 | 171.7353 | 502.399 | 557.1314 | 479.6949 | 461.5412 | 501.8962 | 447.5458 | 965.5276 | 856.018 | 653.386 | 646.9449 | 973.2614 |  | 1030.9277 | 754.282 |  | 864.4183 | 546.7982 | 707.6024 |  | 748.2862 |  |  | 869.5508 | 907.9283 | 932.8076 | [5 empty] | 166.3795 | 834.8066 | 569.5428 | 108.0606 | 839.4895 | 590.7777 | 115.6485 | 465.6223 | 481.5736 | 496.6777 |  |  | 529.8139 | 401.6605 | 512.8048 |  | 468.9153 | 479.6786 | 456.0267 | 524.5392 | 450.0576 | 739.3507 | 313.9404 | 483.1111 | 518.6594 | 429.3242 | 580.721 | 679.5386 |  |  | 381.179 | 442.2735 | 505.2501 | 493.3682 |  | 418.3412 | 446.9966 | -0.23052 | 18.9221 | 1.5674 | 1.3459 | -20.3521 | 3.0885 | 954.74 | 0.83 | 3.3807 | -2.127 | -11.6579 | 1.311 | 4.1107 | -25.0676 | 8.9527 | 165.5841 |  | 16.806 | 4.7742 | -0.5277 |  | 24.8291
42838.4992 | 6821 | 117.4896 | 98.514 | 48.8549 | 33.4343 | 25.1631 | 24.3981 | 27.7365 | 22.3819 | 55.765 | 40.7556 | 28.7141 | 23.0248 | 21.8149 | 26.7717 | 250.6702 | 336.7932 | 350.1221 | 374.544 | 488.0908 | 524.9195 | 389.3705 | 498.2401 | 512.3091 | 397.721 | 556.6552 | 478.6531 | 656.4462 | 757.2113 | 663.8915 | 401.9032 | 502.4359 | 453.673 | 457.9319 | 529.3345 | 332.1117 |  | 440.0976 |  | 453.1772 | 311.7023 | 333.8198 | 427.4877 |  | 67.8435 | 139.8637 | 89.6366 | 225.6654 | 308.7093 | 380.1546 | 424.5611 | 19.9432 | 53.8373 | 22.166 | 102.6608 | 30.2412 | 48.2971 | 57.1588 | 60.6559 | 27.9426 |  |  | 2.0839 | -2.0943 | -67.9715 | 0.68664 | 5.1197 | -197.8276 | 25.4628 | -3.3175 | 1.18 | 2.5909 | 14.7579 | 0.0091503 | 0.0011779 | 0.0004797 | 533.618 | 568.7856 | 392.1861 | 180.6106 | 82.0443 | 34.5819 | 24.1029 | 71.8062 | 42.2868 | 31.6387 | 26.5832 | 24.863 | 27.9175 | 27.0224 | 131.557 | 123.8664 | 117.0049 | 88.1865 | 79.3237 | 157.7437 | 105.8224 | 92.5393 | 94.8314 | 252.4049 | 109.0381 | 248.4169 | 439.5555 | 249.924 | 453.8768 | 524.3509 | 536.9433 | 529.6093 | 566.8214 | 523.3779 | 2.6919 | 3.2199 | 726.3304 | 519.3123 | 184.6316 | 727.3576 | 604.5072 | 171.8633 | 502.3312 | 556.6538 | 479.8782 | 461.465 | 501.8021 | 447.5289 | 966.935 | 855.963 | 653.4698 | 647.032 | 971.8847 |  | 1030.7856 | 754.3253 |  | 864.4548 | 546.6735 | 707.7537 |  | 748.3329 |  |  | 868.0629 | 905.8132 | 931.15 | [5 empty] | 166.4157 | 834.804 | 568.5861 | 108.0784 | 839.5269 | 596.2616 | 115.6662 | 465.5077 | 481.0761 | 496.5519 |  |  | 529.6789 | 400.4625 | 512.6709 |  | 468.6615 | 479.5753 | 456.0082 | 524.3887 | 450.3826 | 739.2711 | 313.6857 | 482.9765 | 518.5261 | 429.3777 | 580.4286 | 679.49 |  |  | 381.3941 | 442.2373 | 505.1554 | 493.2348 |  | 418.1472 | 446.9373 | 0.59959 | 18.922 | 1.5666 | 1.3452 | -20.2546 | 3.0885 | 953.75 | 0.32 | 3.0796 | -2.0496 | -11.6765 | 1.1736 | 4.0304 | -25.0535 | 8.9883 | 165.5469 |  | 16.786 | 4.8643 | -0.072963 |  | 24.7956
42838.4992 | 6822 | 117.5096 | 98.5339 | 48.8699 | 33.445 | 25.1676 | 24.4058 | 27.7445 | 22.3775 | 55.7695 | 40.7741 | 28.7174 | 23.023 | 21.8174 | 26.7771 | 250.7361 | 336.8445 | 350.1631 | 374.5131 | 488.045 | 524.8658 | 388.1151 | 498.2137 | 512.4127 | 397.7478 | 555.8304 | 478.9159 | 656.3583 | 757.1878 | 663.9266 | 401.8639 | 502.3481 | 453.5409 | 457.8678 | 529.2753 | 330.8306 |  | 439.9606 |  | 453.0221 | 311.1635 | 333.9309 | 427.3648 |  | 67.9488 | 140.2326 | 89.6579 | 225.1445 | 308.098 | 379.7822 | 424.4578 | 20.1357 | 53.8365 | 22.0509 | 102.6123 | 30.2396 | 48.281 | 57.1323 | 60.6475 | 27.9307 |  |  | 2.2239 | -2.2967 | -68.0333 | 0.86012 | 5.3175 | -197.7494 | 25.0377 | -3.2248 | 0.96142 | 2.7153 | 14.6711 | 0.009124 | 0.0010925 | 0.00049612 | 536.2232 | 568.2352 | 392.168 | 180.6397 | 82.0797 | 34.5991 | 24.109 | 71.8297 | 42.2906 | 31.6418 | 26.5883 | 24.8664 | 27.9183 | 27.0232 | 132.1698 | 123.4493 | 115.6525 | 86.9691 | 78.5185 | 157.4976 | 105.7394 | 92.5409 | 94.8271 | 252.4319 | 109.0409 | 248.4231 | 439.5061 | 249.9148 | 453.7959 | 525.171 | 536.7868 | 529.5138 | 566.7179 | 523.6225 | 4.3455 | 3.4018 | 726.4065 | 519.0796 | 184.6488 | 727.6785 | 604.1293 | 171.998 | 502.2914 | 556.2805 | 480.0711 | 461.3968 | 501.702 | 447.5408 | 968.6123 | 855.9341 | 653.5099 | 646.9764 | 970.8749 |  | 1030.5782 | 754.3525 |  | 864.5041 | 546.5982 | 707.8899 |  | 748.3716 |  |  | 866.3039 | 904.1422 | 929.5609 | [5 empty] | 166.4511 | 834.8347 | 568.6006 | 108.0929 | 839.5773 | 597.5741 | 115.689 | 465.3942 | 480.9963 | 496.4223 |  |  | 529.5551 | 400.8625 | 512.4732 |  | 468.4799 | 479.401 | 455.9113 | 524.2277 | 450.8974 | 739.1808 | 313.4977 | 482.8905 | 518.4183 | 430.0512 | 580.2257 | 679.4505 |  |  | 380.4632 | 442.2622 | 505.0781 | 493.1287 |  | 418.1432 | 446.89 | 0.21356 | 18.9206 | 1.5656 | 1.3439 | -20.2017 | 3.0885 | 922 | 0.63 | 3.1814 | -2.1473 | -11.687 | 1.3141 | 4.1063 | -25.0414 | 8.9104 | 165.465 |  | 16.7731 | 4.7644 | 0.067059 |  | 24.7655
42838.4992 | 6823 | 117.5266 | 98.5573 | 48.894 | 33.4554 | 25.1752 | 24.4183 | 27.753 | 22.3882 | 55.7979 | 40.7845 | 28.7305 | 23.0309 | 21.821 | 26.7868 | 250.7827 | 336.8683 | 350.1935 | 374.4626 | 487.9873 | 524.8042 | 387.3051 | 498.1503 | 512.5123 | 397.7445 | 555.1063 | 478.9426 | 656.3066 | 757.3043 | 664.1164 | 401.8327 | 502.2137 | 453.4691 | 457.7954 | 529.1681 | 330.4419 |  | 439.8143 |  | 452.856 | 311.26 | 333.8205 | 427.2278 |  | 67.9742 | 140.4559 | 89.7659 | 223.9595 | 308.0424 | 379.8273 | 424.3729 | 20.272 | 53.8182 | 21.9657 | 102.5749 | 30.2412 | 48.2915 | 57.1036 | 60.633 | 27.935 |  |  | 2.3422 | -2.275 | -68.0865 | 0.91466 | 5.1999 | -197.8223 | 25.1047 | -3.3773 | 0.77227 | 2.5861 | 14.6379 | 0.0091668 | 0.001145 | 0.00048791 | 537.1292 | 567.8074 | 392.1663 | 180.6727 | 82.112 | 34.6188 | 24.1142 | 71.8537 | 42.2986 | 31.6432 | 26.5898 | 24.8676 | 27.9188 | 27.0251 | 133.7931 | 126.0549 | 118.1205 | 85.4999 | 76.5279 | 157.2569 | 105.6823 | 92.54 | 94.8186 | 252.4601 | 109.0488 | 248.4364 | 439.4634 | 249.901 | 453.7259 | 525.1438 | 536.6703 | 529.4641 | 566.6072 | 523.5727 | 2.0427 | 2.7783 | 726.4774 | 518.7543 | 184.659 | 727.8014 | 603.3788 | 172.1294 | 502.2149 | 555.9411 | 480.1071 | 461.3256 | 501.6087 | 447.461 | 970.526 | 855.9028 | 653.4418 | 646.7146 | 970.7374 |  | 1030.2431 | 754.3728 |  | 864.5533 | 546.4983 | 708.0381 |  | 748.4139 |  |  | 868.6273 | 904.9517 | 929.9821 | [5 empty] | 166.483 | 834.8649 | 568.5671 | 108.114 | 839.6615 | 614.7042 | 115.7102 | 465.2662 | 480.8605 | 496.3005 |  |  | 529.4457 | 400.8636 | 512.2695 |  | 468.2923 | 479.2476 | 455.59 | 524.0474 | 451.8457 | 739.1058 | 313.2146 | 482.7432 | 518.3485 | 430.1881 | 580.12 | 679.3883 |  |  | 380.2947 | 442.3178 | 505.0124 | 493.0023 |  | 417.9503 | 446.8306 | -0.20233 | 18.9225 | 1.5671 | 1.3438 | -20.2534 | 3.0886 | 926.68 | 0.65 | 3.2652 | -2.1377 | -11.6948 | 1.3555 | 4.0608 | -25.0469 | 8.9226 | 165.2911 |  | 16.7565 | 4.5529 | -0.21421 |  | 24.7497
42838.4993 | 6824 | 117.5443 | 98.5725 | 48.9181 | 33.4697 | 25.1768 | 24.4257 | 27.7482 | 22.3884 | 55.8207 | 40.7905 | 28.7378 | 23.0269 | 21.8226 | 26.7926 | 250.841 | 336.8997 | 350.222 | 374.407 | 487.9302 | 524.7442 | 386.0934 | 498.1246 | 512.4591 | 397.77 | 554.3782 | 478.6936 | 655.3321 | 757.4715 | 663.8389 | 401.7931 | 502.0992 | 453.3704 | 457.736 | 529.0523 | 328.8348 |  | 439.6745 |  | 452.7051 | 311.5841 | 332.9651 | 427.1159 |  | 67.7903 | 140.4083 | 89.6782 | 223.7165 | 308.4436 | 380.0124 | 424.1847 | 20.0307 | 53.7798 | 21.995 | 102.545 | 30.2477 | 48.29 | 57.0741 | 60.6135 | 27.9243 |  |  | 1.9407 | -1.9333 | -68.0313 | 0.95672 | 5.1059 | -197.7809 | 25.3229 | -3.2741 | 0.5549 | 2.5494 | 14.624 | 0.0090846 | 0.0010596 | 0.00047641 | 535.996 | 567.6333 | 392.1683 | 180.7037 | 82.1384 | 34.6225 | 24.118 | 71.8719 | 42.3081 | 31.6505 | 26.5928 | 24.8667 | 27.9225 | 27.0334 | 127.005 | 123.6025 | 113.9885 | 83.9065 | 75.4483 | 156.8827 | 105.546 | 92.535 | 94.824 | 252.4951 | 109.0493 | 248.4426 | 439.4187 | 249.8887 | 453.6398 | 525.2856 | 536.5669 | 529.3898 | 566.4919 | 523.1969 | 2.6582 | 3.4056 | 726.5835 | 518.3566 | 184.6828 | 727.6574 | 601.3309 | 172.2557 | 502.1377 | 555.7853 | 479.9616 | 461.2548 | 501.5228 | 447.3658 | 971.0516 | 855.8977 | 653.4239 | 646.6346 | 969.9841 |  | 1030.3486 | 754.3863 |  | 864.5977 | 546.4086 | 708.1966 |  | 748.4535 |  |  | 867.6455 | 904.0973 | 929.4228 | [5 empty] | 166.5176 | 834.8873 | 569.1986 | 108.1314 | 839.6963 | 628.634 | 115.7328 | 465.138 | 480.8579 | 496.1792 |  |  | 529.3418 | 401.7892 | 511.894 |  | 468.127 | 479.1488 | 455.1906 | 523.8327 | 453.2707 | 739.0284 | 312.9765 | 482.6186 | 518.3232 | 430.2051 | 580.044 | 679.2961 |  |  | 380.2713 | 442.199 | 504.9144 | 492.8418 |  | 417.8153 | 446.7366 | 0.29685 | 18.9211 | 1.5672 | 1.3443 | -20.3714 | 3.0885 | 923.46 | 0.86 | 2.9718 | -1.9705 | -11.6893 | 1.3862 | 4.0245 | -25.0478 | 8.9626 | 165.368 |  | 16.7416 | 5.2588 | 0.22807 |  | 24.7448
42838.4993 | 6825 | 117.5554 | 98.5706 | 48.9291 | 33.4728 | 25.1823 | 24.4187 | 27.7516 | 22.3886 | 55.8289 | 40.8012 | 28.7465 | 23.0304 | 21.8213 | 26.793 | 250.8984 | 336.9402 | 350.2197 | 374.3536 | 487.8741 | 524.6755 | 384.979 | 498.1242 | 512.0868 | 397.7634 | 553.7816 | 478.9132 | 655.6235 | 757.5765 | 663.6916 | 401.7586 | 501.9809 | 453.4614 | 457.677 | 528.9258 | 327.0349 |  | 439.5337 |  | 452.5496 | 311.2742 | 333.0884 | 426.9966 |  | 67.8678 | 140.4072 | 89.5115 | 222.9463 | 309.0815 | 379.9907 | 423.9902 | 19.658 | 53.7638 | 22.3213 | 102.4974 | 30.2487 | 48.2961 | 57.0427 | 60.613 | 27.9275 |  |  | 2.032 | -1.7979 | -67.7856 | 1.1663 | 5.0468 | -197.7744 | 25.3807 | -3.3168 | 0.81839 | 2.5551 | 14.5961 | 0.0090994 | 0.0011746 | 0.00049284 | 536.1245 | 568.0378 | 392.1706 | 180.7331 | 82.1684 | 34.6434 | 24.1134 | 71.8907 | 42.3125 | 31.6578 | 26.5999 | 24.8633 | 27.9245 | 27.0342 | 120.8645 | 121.9847 | 110.9408 | 83.597 | 74.3477 | 156.5136 | 105.4004 | 92.5289 | 94.8169 | 252.5237 | 109.0531 | 248.4665 | 439.3574 | 249.8706 | 453.5462 | 524.96 | 536.4231 | 529.2312 | 566.3775 | 522.8506 | 3.1796 | 2.8528 | 726.6794 | 518.1469 | 184.6977 | 727.7342 | 600.1805 | 172.368 | 502.0725 | 555.8611 | 480.0458 | 461.1794 | 501.4252 | 447.5277 | 971.0654 | 855.8477 | 653.4212 | 646.5765 | 967.8411 |  | 1030.2853 | 754.4133 |  | 864.6334 | 546.2994 | 708.3341 |  | 748.4857 |  |  | 864.7763 | 902.1658 | 927.9628 | [5 empty] | 166.5465 | 834.8991 | 569.4196 | 108.1416 | 839.7113 | 637.0734 | 115.7548 | 465.0188 | 480.8578 | 496.0553 |  |  | 529.2127 | 402.8367 | 511.6819 |  | 468.0128 | 479.0133 | 454.7703 | 523.6296 | 454.035 | 738.9399 | 312.8064 | 482.456 | 518.3212 | 429.9504 | 580.0333 | 679.2272 |  |  | 380.4209 | 441.8541 | 504.8172 | 492.6702 |  | 417.6192 | 446.6517 | 0.54635 | 18.9211 | 1.5672 | 1.3449 | -20.2827 | 3.0885 | 952.82 | 0.34 | 3.0406 | -1.9003 | -11.6682 | 1.5305 | 4.0011 | -25.047 | 8.9727 | 165.394 |  | 16.7239 | 5.8934 | 0.54874 |  | 24.7331
42838.4993 | 6826 | 117.5644 | 98.569 | 48.9421 | 33.4751 | 25.1774 | 24.4044 | 27.7449 | 22.3861 | 55.8434 | 40.8071 | 28.7413 | 23.0308 | 21.8156 | 26.787 | 250.9525 | 336.9811 | 350.2164 | 374.3105 | 487.82 | 524.6275 | 384.4528 | 498.1725 | 511.7134 | 397.7403 | 554.0035 | 478.8859 | 655.6795 | 757.6253 | 663.8372 | 401.7376 | 501.8818 | 453.3999 | 457.6133 | 528.8255 | 326.3646 |  | 439.4127 |  | 452.4075 | 311.234 | 333.1414 | 426.8842 |  | 67.9338 | 140.3075 | 89.4807 | 222.6392 | 308.8624 | 380.4778 | 424.1431 | 19.3811 | 53.7101 | 22.717 | 102.4247 | 30.2339 | 48.2955 | 56.9991 | 60.6042 | 27.9173 |  |  | 2.0708 | -1.9379 | -67.9656 | 0.64393 | 5.3155 | -197.7757 | 25.3012 | -3.2879 | 0.83434 | 2.456 | 14.4296 | 0.0092391 | 0.0011335 | 0.00049612 | 534.4522 | 568.0912 | 392.1605 | 180.7596 | 82.2039 | 34.6615 | 24.1323 | 71.9128 | 42.3225 | 31.6577 | 26.6 | 24.8703 | 27.9136 | 27.039 | 119.584 | 122.8891 | 108.3063 | 83.013 | 73.2953 | 156.2096 | 105.2617 | 92.5343 | 94.8157 | 252.5619 | 109.0659 | 248.4796 | 439.3084 | 249.8665 | 453.4838 | 524.3437 | 536.2944 | 529.0431 | 566.2574 | 522.6095 | 2.7994 | 3.638 | 726.7662 | 518.1516 | 184.7106 | 727.9247 | 600.7157 | 172.4926 | 502.0408 | 555.9752 | 480.1726 | 461.1109 | 501.3325 | 447.4062 | 971.3746 | 855.7363 | 653.4057 | 646.4913 | 966.6193 |  | 1030.2088 | 754.4313 |  | 864.6717 | 546.2092 | 708.4759 |  | 748.5301 |  |  | 864.5549 | 901.5862 | 927.342 | [5 empty] | 166.5781 | 834.8824 | 569.5425 | 108.1524 | 839.699 | 635.9126 | 115.7701 | 464.8874 | 480.6601 | 495.9136 |  |  | 529.0611 | 402.8642 | 511.5604 |  | 467.8307 | 478.857 | 454.2101 | 523.4655 | 453.9754 | 738.8459 | 312.8608 | 482.2965 | 518.2841 | 429.7116 | 580.1612 | 679.1628 |  |  | 380.0852 | 441.5065 | 504.7121 | 492.448 |  | 417.5005 | 446.5881 | 0.48885 | 18.9211 | 1.5674 | 1.3457 | -20.3206 | 3.0886 | 990.73 | 0.92 | 3.0698 | -1.9726 | -11.6823 | 1.1371 | 4.1078 | -25.0564 | 8.962 | 165.3874 |  | 16.7091 | 5.9965 | 0.82434 |  | 24.7207
42838.4993 | 6827 | 117.5747 | 98.5716 | 48.9628 | 33.4852 | 25.1688 | 24.41 | 27.747 | 22.3782 | 55.8548 | 40.8133 | 28.7408 | 23.0256 | 21.8179 | 26.788 | 250.9925 | 337.0098 | 350.2314 | 374.2599 | 487.7556 | 524.5647 | 383.8389 | 498.1103 | 511.4964 | 397.7564 | 556.8658 | 479.0189 | 655.4613 | 757.811 | 663.8689 | 401.7027 | 501.798 | 453.2566 | 457.5435 | 528.7381 | 325.173 |  | 439.2749 |  | 452.2512 | 311.3504 | 332.7877 | 426.7568 |  | 67.8542 | 140.0212 | 89.4116 | 222.3446 | 308.0153 | 380.698 | 424.1224 | 19.4021 | 53.6464 | 22.6649 | 102.3459 | 30.2429 | 48.2683 | 56.9628 | 60.5944 | 27.9201 |  |  | 2.0918 | -2.0785 | -67.8474 | 0.89035 | 5.0994 | -197.7941 | 25.2401 | -3.3733 | 0.80632 | 2.5045 | 14.5811 | 0.0089926 | 0.0010251 | 0.00047805 | 531.129 | 568.3024 | 392.1474 | 180.7859 | 82.2293 | 34.6729 | 24.1273 | 71.9308 | 42.3287 | 31.6652 | 26.5975 | 24.8638 | 27.9112 | 27.0382 | 122.4878 | 127.0035 | 110.1253 | 84.5671 | 73.9511 | 155.8996 | 105.1842 | 92.5295 | 94.8142 | 252.5964 | 109.0739 | 248.4901 | 439.2616 | 249.8571 | 453.4066 | 523.9823 | 536.1981 | 528.8662 | 566.1438 | 522.5359 | 2.4748 | 3.2608 | 726.8501 | 518.201 | 184.7218 | 728.1203 | 599.8868 | 172.621 | 501.9916 | 556.6688 | 480.2049 | 461.0476 | 501.247 | 447.1842 | 972.6393 | 855.6103 | 653.417 | 646.4982 | 964.025 |  | 1030.4031 | 754.4526 |  | 864.7057 | 546.0757 | 708.6226 |  | 748.561 |  |  | 862.2078 | 899.7507 | 925.8682 | [5 empty] | 166.6002 | 834.8225 | 569.4193 | 108.1589 | 839.5956 | 629.0156 | 115.7751 | 464.7576 | 480.324 | 495.7869 |  |  | 528.9179 | 402.5577 | 511.4441 |  | 467.5912 | 478.7236 | 453.5418 | 523.3506 | 453.317 | 738.7599 | 313.026 | 482.1744 | 518.1736 | 429.5648 | 580.2399 | 679.0954 |  |  | 379.9208 | 441.2747 | 504.5981 | 492.2129 |  | 417.4973 | 446.4488 | 0.30223 | 18.9222 | 1.5659 | 1.344 | -20.2933 | 3.0885 | 992.37 | 0.9 | 3.0853 | -2.0423 | -11.6681 | 1.3366 | 4.024 | -25.0618 | 8.9526 | 165.5624 |  | 16.6878 | 5.6338 | 0.61267 |  | 24.7085
42838.4993 | 6828 | 117.5942 | 98.5986 | 48.9835 | 33.503 | 25.1836 | 24.4221 | 27.7578 | 22.3837 | 55.8819 | 40.8286 | 28.7599 | 23.0358 | 21.8253 | 26.7995 | 251.0248 | 337.0411 | 350.2619 | 374.2124 | 487.6983 | 524.5087 | 384.4928 | 497.9472 | 511.5466 | 397.7533 | 559.2882 | 479.4046 | 655.8337 | 757.9752 | 663.8559 | 401.6681 | 501.7498 | 453.1612 | 457.4766 | 528.641 | 324.3514 |  | 439.1273 |  | 452.1025 | 311.4308 | 332.5104 | 426.6304 |  | 67.8707 | 139.9546 | 89.4999 | 222.0947 | 307.7899 | 380.8813 | 423.8421 | 19.4755 | 53.5789 | 22.1414 | 102.2898 | 30.2469 | 48.2515 | 56.9245 | 60.5915 | 27.9184 |  |  | 2.1405 | -2.1639 | -67.9604 | 0.341 | 5.1762 | -197.8046 | 25.0029 | -3.3418 | 0.90362 | 2.5129 | 14.3605 | 0.0091569 | 0.001127 | 0.00049777 | 534.0777 | 568.3496 | 392.1384 | 180.81 | 82.2537 | 34.6838 | 24.1255 | 71.9504 | 42.327 | 31.6639 | 26.5958 | 24.8612 | 27.9112 | 27.0398 | 118.8401 | 124.1286 | 108.2762 | 85.1932 | 76.092 | 155.5191 | 105.0737 | 92.5276 | 94.8083 | 252.6347 | 109.0721 | 248.5067 | 439.2118 | 249.8547 | 453.3305 | 524.1374 | 536.1212 | 528.7289 | 566.044 | 522.4922 | 2.2532 | 1.3575 | 726.9374 | 518.6607 | 184.736 | 728.1779 | 596.7519 | 172.7402 | 501.939 | 557.8667 | 480.4323 | 460.9808 | 501.1615 | 447.1544 | 973.59 | 855.5267 | 653.4953 | 646.6799 | 963.0803 |  | 1030.4551 | 754.4661 |  | 864.7471 | 545.9965 | 708.7489 |  | 748.6025 |  |  | 861.7494 | 898.5178 | 925.1568 | [5 empty] | 166.6255 | 834.7771 | 569.4058 | 108.1768 | 839.5079 | 635.5621 | 115.7919 | 464.6282 | 480.1247 | 495.6593 |  |  | 528.7946 | 402.4191 | 511.4528 |  | 467.3973 | 478.6075 | 453.1837 | 523.2593 | 452.4551 | 738.666 | 313.4204 | 482.0269 | 517.9794 | 429.5368 | 580.3347 | 679.0107 |  |  | 379.3075 | 441.1112 | 504.4936 | 491.9955 |  | 417.5296 | 446.3582 | 0.65765 | 18.9207 | 1.5659 | 1.3437 | -20.3524 | 3.0885 | 989.32 | 0.62 | 3.121 | -2.0836 | -11.6768 | 0.82713 | 4.0548 | -25.066 | 8.9117 | 165.6162 |  | 16.6746 | 5.99 | 0.80449 |  | 24.6984
42838.4993 | 6829 | 117.6038 | 98.6331 | 49.0035 | 33.4966 | 25.1821 | 24.4084 | 27.7583 | 22.3888 | 55.8937 | 40.8365 | 28.7508 | 23.021 | 21.8279 | 26.7927 | 251.0567 | 337.0648 | 350.2786 | 374.1735 | 487.6404 | 524.4572 | 384.8744 | 497.7654 | 511.6238 | 397.7633 | 559.3876 | 479.5401 | 656.2357 | 758.1364 | 663.8146 | 401.6402 | 501.6858 | 453.2352 | 457.4209 | 528.5252 | 323.9489 |  | 438.9962 |  | 451.9595 | 311.2606 | 332.3669 | 426.5169 |  | 67.7817 | 140.0517 | 89.4957 | 222.8052 | 308.2832 | 380.7749 | 423.5774 | 19.5803 | 53.5286 | 21.7263 | 102.2634 | 30.2632 | 48.232 | 56.8795 | 60.5892 | 27.9131 |  |  | 2.0051 | -2.1383 | -67.9157 | 0.88181 | 5.1151 | -197.8 | 24.7886 | -3.2669 | 0.85886 | 2.3476 | 14.6579 | 0.0091224 | 0.0011565 | 0.00049284 | 534.154 | 568.5615 | 392.1264 | 180.8504 | 82.2853 | 34.7079 | 24.1324 | 71.9823 | 42.3343 | 31.6728 | 26.6007 | 24.8716 | 27.9158 | 27.0425 | 112.8277 | 119.2107 | 103.4997 | 83.3622 | 74.7227 | 155.1216 | 104.8768 | 92.5166 | 94.8047 | 252.6571 | 109.0734 | 248.5128 | 439.1566 | 249.8394 | 453.2402 | 523.876 | 535.9566 | 528.6064 | 565.9373 | 522.192 | 3.3332 | 2.8158 | 727.0268 | 519.0346 | 184.7463 | 728.1462 | 595.6367 | 172.8572 | 501.8574 | 558.1111 | 480.5467 | 460.9095 | 501.072 | 447.286 | 972.8762 | 855.4563 | 653.5764 | 646.83 | 962.8873 |  | 1030.462 | 754.4799 |  | 864.7756 | 545.8303 | 708.866 |  | 748.6427 |  |  | 861.1473 | 897.7921 | 924.6221 | [5 empty] | 166.6548 | 834.7519 | 569.6193 | 108.1887 | 839.4854 | 626.0671 | 115.8127 | 464.5102 | 479.8789 | 495.5287 |  |  | 528.6954 | 402.3394 | 511.469 |  | 467.2024 | 478.5068 | 453.0603 | 523.1539 | 452.0814 | 738.5807 | 313.8248 | 481.8654 | 517.7416 | 429.1401 | 580.3746 | 678.9208 |  |  | 378.7935 | 441.0866 | 504.3619 | 491.8085 |  | 417.4858 | 446.2591 | 0.30539 | 18.9207 | 1.5676 | 1.3435 | -20.3417 | 3.0885 | 979 | 0.97 | 3.0206 | -2.0715 | -11.6744 | 1.3303 | 4.0305 | -25.0636 | 8.8727 | 165.6253 |  | 16.6484 | 6.6068 | 1.3109 |  | 24.6823
42838.4993 | 6830 | 117.6244 | 98.6586 | 49.0282 | 33.5169 | 25.1972 | 24.4209 | 27.7707 | 22.3883 | 55.917 | 40.8539 | 28.763 | 23.0376 | 21.8223 | 26.8107 | 251.0888 | 337.0966 | 350.2944 | 374.1254 | 487.584 | 524.391 | 385.2204 | 497.5478 | 511.5078 | 397.7754 | 558.4756 | 478.9782 | 657.212 | 758.271 | 664.1432 | 401.6071 | 501.5983 | 453.3554 | 457.3477 | 528.414 | 324.7112 |  | 438.8449 |  | 451.7886 | 310.7058 | 332.5754 | 426.3917 |  | 67.5396 | 139.9279 | 89.4503 | 223.8113 | 308.6437 | 380.6607 | 423.3226 | 19.6124 | 53.4992 | 21.4739 | 102.24 | 30.2613 | 48.2168 | 56.8402 | 60.5947 | 27.9127 |  |  | 1.9985 | -2.2237 | -68.2554 | 0.59793 | 4.3259 | -197.7638 | 24.5711 | -2.9344 | 0.82675 | 2.5542 | 14.5457 | 0.0092078 | 0.001035 | 0.00047312 | 533.4441 | 568.7217 | 392.1118 | 180.8827 | 82.3261 | 34.7231 | 24.1408 | 72.0047 | 42.3493 | 31.68 | 26.6087 | 24.8732 | 27.9182 | 27.0441 | 109.1086 | 121.0698 | 104.3447 | 84.929 | 75.3168 | 154.7564 | 104.7382 | 92.5131 | 94.8037 | 252.6949 | 109.0791 | 248.5183 | 439.1067 | 249.8243 | 453.1533 | 523.7366 | 535.8171 | 528.5001 | 565.8234 | 521.927 | 3.3487 | 4.5392 | 727.1205 | 518.9136 | 184.7614 | 728.1755 | 598.0252 | 172.9818 | 501.7882 | 557.7322 | 480.3478 | 460.8365 | 500.9994 | 447.2364 | 972.3926 | 855.3793 | 653.6536 | 646.9477 | 962.0798 |  | 1030.2139 | 754.5159 |  | 864.8201 | 545.6923 | 709.0025 |  | 748.695 |  |  | 860.9785 | 897.3708 | 924.3324 | [5 empty] | 166.6944 | 834.7493 | 570.26 | 108.2011 | 839.5179 | 627.3071 | 115.836 | 464.396 | 479.7206 | 495.4078 |  |  | 528.6058 | 402.1953 | 511.4303 |  | 466.9954 | 478.4135 | 452.8751 | 522.9908 | 451.9078 | 738.4926 | 313.8173 | 481.6937 | 517.5258 | 429.2759 | 580.2406 | 678.8208 |  |  | 379.382 | 441.2975 | 504.1784 | 491.6681 |  | 417.612 | 446.1977 | 0.7159 | 18.92 | 1.568 | 1.3447 | -20.1293 | 3.0885 | 982.32 | 0.94 | 3.0162 | -2.1122 | -11.7018 | 1.0952 | 3.7062 | -25.0592 | 8.8329 | 165.5162 |  | 16.6262 | 6.973 | 1.1999 |  | 24.6691
42838.4993 | 6831 | 117.6319 | 98.6698 | 49.0364 | 33.5154 | 25.1949 | 24.4183 | 27.7665 | 22.3845 | 55.9241 | 40.8512 | 28.7579 | 23.0269 | 21.8147 | 26.8016 | 251.1161 | 337.1248 | 350.3242 | 374.0909 | 487.5177 | 524.3271 | 385.0883 | 497.2579 | 511.4177 | 397.7703 | 557.3171 | 478.8948 | 658.2395 | 758.3852 | 664.6674 | 401.5692 | 501.5113 | 453.1927 | 457.2858 | 528.2844 | 325.3835 |  | 438.7039 |  | 451.633 | 310.1156 | 332.015 | 426.2605 |  | 67.4541 | 139.6231 | 89.3928 | 223.5515 | 308.9116 | 380.7369 | 423.2486 | 19.6364 | 53.4654 | 21.5509 | 102.2292 | 30.2709 | 48.2033 | 56.7974 | 60.5845 | 27.9088 |  |  | 2.1635 | -2.39 | -68.4355 | 0.85223 | 4.9719 | -197.8092 | 25.1882 | -3.0126 | 0.96706 | 2.5584 | 14.6332 | 0.0091881 | 0.0011631 | 0.00046984 | 532.0569 | 568.6869 | 392.089 | 180.9062 | 82.3566 | 34.7358 | 24.1442 | 72.0209 | 42.3589 | 31.6772 | 26.6043 | 24.8771 | 27.9198 | 27.0504 | 109.6306 | 122.5116 | 109.6854 | 85.7821 | 76.9746 | 154.4275 | 104.6848 | 92.52 | 94.8072 | 252.7274 | 109.0834 | 248.5403 | 439.0506 | 249.8172 | 453.0837 | 523.4017 | 535.7303 | 528.3806 | 565.731 | 521.7601 | 5.4144 | 3.4111 | 727.2107 | 518.8791 | 184.7776 | 728.2241 | 598.7708 | 173.1061 | 501.7474 | 557.2931 | 479.9978 | 460.7695 | 500.9274 | 446.8358 | 972.9573 | 855.3012 | 653.7153 | 647.0125 | 965.1381 |  | 1030.1322 | 754.5608 |  | 864.8733 | 545.616 | 709.1219 |  | 748.7654 |  |  | 862.8316 | 897.8041 | 924.56 | [5 empty] | 166.7145 | 834.7481 | 570.0123 | 108.2145 | 839.5673 | 618.3574 | 115.8528 | 464.2917 | 479.777 | 495.2775 |  |  | 528.4913 | 401.2791 | 511.3455 |  | 466.7878 | 478.3504 | 452.5948 | 522.8144 | 451.4053 | 738.3908 | 313.3488 | 481.5501 | 517.302 | 430.0023 | 580.0265 | 678.7106 |  |  | 379.2219 | 441.3857 | 504.0048 | 491.542 |  | 417.8578 | 446.1727 | -0.097149 | 18.9203 | 1.5677 | 1.346 | -20.3425 | 3.0886 | 989.37 | 0.91 | 3.1391 | -2.1889 | -11.7129 | 1.3071 | 3.9735 | -25.0635 | 8.9437 | 165.3879 |  | 16.6131 | 6.8726 | 0.59993 |  | 24.6609
42838.4994 | 6832 | 117.6545 | 98.687 | 49.0626 | 33.5347 | 25.1969 | 24.4199 | 27.7785 | 22.3903 | 55.9429 | 40.8662 | 28.7679 | 23.0382 | 21.8245 | 26.8171 | 251.1409 | 337.1455 | 350.3483 | 374.0477 | 487.463 | 524.2608 | 384.5908 | 497.2073 | 511.4939 | 397.7711 | 556.3175 | 478.7042 | 658.3053 | 758.4282 | 664.7056 | 401.539 | 501.4397 | 452.9028 | 457.2245 | 528.162 | 325.3078 |  | 438.5622 |  | 451.4949 | 310.4619 | 332.2682 | 426.1492 |  | 67.4017 | 139.4997 | 89.3371 | 223.5321 | 308.586 | 380.7047 | 423.208 | 19.679 | 53.4405 | 21.9928 | 102.2176 | 30.2841 | 48.1982 | 56.7637 | 60.5643 | 27.8972 |  |  | 2.2075 | -1.8321 | -67.8881 | 0.92189 | 5.2025 | -197.7803 | 24.7683 | -2.893 | 1.0498 | 2.5716 | 14.6915 | 0.0092637 | 0.0011352 | 0.00045177 | 533.5 | 568.4617 | 392.074 | 180.9417 | 82.3841 | 34.7533 | 24.1489 | 72.0531 | 42.3662 | 31.6833 | 26.6124 | 24.8774 | 27.9159 | 27.0554 | 120.0244 | 124.8907 | 110.2588 | 87.7143 | 77.2724 | 154.3373 | 104.5855 | 92.5201 | 94.8039 | 252.7606 | 109.0932 | 248.5566 | 439.01 | 249.8038 | 453.0067 | 523.2787 | 535.6197 | 528.2397 | 565.6363 | 521.4907 | 5.0994 | 4.8305 | 727.2959 | 518.6421 | 184.7912 | 728.2991 | 597.6599 | 173.2189 | 501.7013 | 557.0666 | 479.849 | 460.7062 | 500.841 | 446.4762 | 972.385 | 855.2218 | 653.7277 | 646.9898 | 968.124 |  | 1030.1357 | 754.6306 |  | 864.8974 | 545.5776 | 709.2468 |  | 748.8094 |  |  | 859.614 | 896.0429 | 922.9976 | [5 empty] | 166.7451 | 834.7148 | 569.5621 | 108.2419 | 839.5384 | 628.6994 | 115.8668 | 464.1801 | 479.7696 | 495.1508 |  |  | 528.3751 | 401.2251 | 511.1749 |  | 466.6677 | 478.2666 | 452.3724 | 522.7667 | 451.3843 | 738.2853 | 313.1627 | 481.375 | 517.0996 | 430.188 | 579.8116 | 678.5884 |  |  | 379.8944 | 441.3779 | 503.8535 | 491.4515 |  | 417.8026 | 445.9917 | 0.15124 | 18.9205 | 1.5676 | 1.3462 | -20.2565 | 3.0885 | 984.43 | 0.85 | 3.1709 | -1.9162 | -11.6642 | 1.3592 | 4.0646 | -25.061 | 8.8686 | 165.3068 |  | 16.6066 | 5.7061 | 0.52397 |  | 24.652
42838.4994 | 6833 | 117.646 | 98.6928 | 49.0729 | 33.5437 | 25.1857 | 24.4165 | 27.7743 | 22.3835 | 55.9534 | 40.8738 | 28.7676 | 23.0282 | 21.8203 | 26.8116 | 251.1629 | 337.1789 | 350.3786 | 373.9994 | 487.3892 | 524.1971 | 385.1307 | 496.7947 | 511.6137 | 397.7626 | 555.5929 | 478.7169 | 659.5311 | 758.4745 | 665.1493 | 401.5107 | 501.3707 | 452.744 | 457.1558 | 528.051 | 325.9813 |  | 438.4311 |  | 451.3338 | 310.9317 | 332.1386 | 426.0285 |  | 67.1916 | 139.1254 | 89.3469 | 224.2986 | 308.2489 | 380.4986 | 422.9989 | 19.7631 | 53.4092 | 22.4582 | 102.1633 | 30.2817 | 48.1908 | 56.725 | 60.5506 | 27.904 |  |  | 2.1575 | -1.9175 | -67.9466 | 0.061726 | 5.5961 | -197.7645 | 25.0101 | -3.2728 | 0.82734 | 2.472 | 14.2827 | 0.009037 | 0.0010448 | 0.00049777 | 533.3092 | 568.3504 | 392.0249 | 180.969 | 82.4061 | 34.7553 | 24.1505 | 72.0617 | 42.3677 | 31.6798 | 26.6081 | 24.8699 | 27.9179 | 27.0518 | 133.9025 | 132.329 | 117.1915 | 90.6463 | 80.006 | 154.4177 | 104.6032 | 92.5118 | 94.7919 | 252.7864 | 109.0937 | 248.5629 | 438.9514 | 249.795 | 452.9236 | 522.0743 | 535.4451 | 528.079 | 565.5366 | 521.2347 | 4.6046 | 4.5861 | 727.3711 | 518.5297 | 184.811 | 728.5478 | 596.6728 | 173.3335 | 501.6498 | 556.9655 | 479.8245 | 460.6412 | 500.7547 | 446.1848 | 973.1445 | 855.1332 | 653.7157 | 646.9005 | 967.3969 |  | 1029.984 | 754.6713 |  | 864.92 | 545.4783 | 709.3481 |  | 748.8389 |  |  | 858.1817 | 894.6788 | 922.1828 | [5 empty] | 166.784 | 834.6921 | 569.3366 | 108.2523 | 839.4478 | 614.8689 | 115.8925 | 464.064 | 479.5297 | 495.0119 |  |  | 528.2759 | 400.537 | 511.1418 |  | 466.619 | 478.0778 | 452.1506 | 522.7771 | 450.9795 | 738.1966 | 312.6346 | 481.1707 | 516.9116 | 430.252 | 579.6986 | 678.4213 |  |  | 379.9126 | 441.3324 | 503.7042 | 491.3567 |  | 417.745 | 445.8849 | -0.00848 | 18.9209 | 1.5665 | 1.3448 | -20.3881 | 3.0886 | 973.96 | 0.96 | 3.1356 | -1.9594 | -11.6639 | 0.35156 | 4.2149 | -25.0561 | 8.9104 | 165.2466 |  | 16.5908 | 4.1744 | -0.24413 |  | 24.6333
42838.4994 | 6834 | 117.6635 | 98.7026 | 49.0948 | 33.5456 | 25.193 | 24.4186 | 27.7759 | 22.387 | 55.9806 | 40.884 | 28.7731 | 23.0296 | 21.821 | 26.8111 | 251.1855 | 337.2103 | 350.4012 | 373.9622 | 487.3293 | 524.1491 | 384.4392 | 496.3769 | 511.4906 | 397.7732 | 555.3553 | 479.1211 | 658.9928 | 758.767 | 665.1039 | 401.485 | 501.2856 | 452.545 | 457.0964 | 527.9437 | 327.1813 |  | 438.2974 |  | 451.185 | 311.3083 | 332.2171 | 425.9087 |  | 67.0489 | 138.7665 | 89.3338 | 225.1895 | 307.1321 | 380.3351 | 422.6954 | 19.8612 | 53.3878 | 22.8145 | 102.0792 | 30.2905 | 48.1818 | 56.6837 | 60.5464 | 27.9047 |  |  | 2.4138 | -1.8551 | -68.0629 | 0.41328 | 5.3011 | -197.775 | 24.7341 | -3.1847 | 0.99469 | 2.4969 | 14.4577 | 0.0091914 | 0.0010678 | 0.0004797 | 533.1675 | 568.1384 | 391.9579 | 180.9958 | 82.4351 | 34.7752 | 24.147 | 72.0851 | 42.3711 | 31.6865 | 26.6111 | 24.8723 | 27.9125 | 27.0477 | 141.6999 | 138.2114 | 123.2293 | 92.3771 | 81.241 | 154.4591 | 104.618 | 92.5121 | 94.794 | 252.8303 | 109.0972 | 248.5734 | 438.9012 | 249.7839 | 452.8373 | 522.2323 | 535.2578 | 527.9471 | 565.4166 | 521.0889 | 4.1532 | 3.6117 | 727.445 | 518.4057 | 184.8288 | 728.6386 | 597.0727 | 173.4518 | 501.5958 | 556.6318 | 479.8549 | 460.5809 | 500.6707 | 445.8627 | 972.6103 | 855.0044 | 653.6694 | 646.7793 | 967.3777 |  | 1029.9583 | 754.6995 |  | 864.9312 | 545.2989 | 709.4572 |  | 748.8625 |  |  | 857.6858 | 894.0146 | 921.8333 | [5 empty] | 166.8151 | 834.6414 | 568.5156 | 108.2601 | 839.3387 | 624.3455 | 115.9034 | 463.8972 | 479.2618 | 494.8824 |  |  | 528.1579 | 400.622 | 511.2297 |  | 466.3952 | 477.8807 | 452.385 | 522.6889 | 451.3568 | 738.091 | 312.1529 | 481.0961 | 516.7379 | 429.7128 | 579.7163 | 678.3028 |  |  | 379.5186 | 441.1641 | 503.58 | 491.1775 |  | 417.6597 | 445.646 | 0.30594 | 18.9192 | 1.5652 | 1.3444 | -20.3608 | 3.0885 | 967.25 | 1.16 | 3.3165 | -1.9264 | -11.6688 | 0.90927 | 4.1017 | -25.0536 | 8.86 | 165.2336 |  | 16.5632 | 3.3134 | -0.91319 |  | 24.6097
42838.4994 | 6835 | 117.6758 | 98.7071 | 49.1102 | 33.5567 | 25.1873 | 24.42 | 27.7723 | 22.3872 | 55.9917 | 40.8827 | 28.7707 | 23.0261 | 21.8197 | 26.8117 | 251.2036 | 337.2388 | 350.431 | 373.9164 | 487.279 | 524.0777 | 384.5895 | 496.1991 | 511.1973 | 397.7752 | 554.7739 | 478.8864 | 657.6652 | 758.7514 | 664.8448 | 401.449 | 501.2086 | 452.2277 | 457.0338 | 527.8643 | 328.218 |  | 438.1651 |  | 451.0447 | 311.8531 | 331.9155 | 425.7851 |  | 66.9964 | 138.5451 | 89.1849 | 224.3179 | 307.0959 | 380.2843 | 422.4821 | 19.8838 | 53.3702 | 23.0725 | 102.0099 | 30.302 | 48.1541 | 56.6446 | 60.533 | 27.8948 |  |  | 2.1595 | -1.9202 | -68.0971 | 0.52105 | 5.4989 | -197.7474 | 25.1054 | -3.2702 | 0.82422 | 2.5916 | 14.528 | 0.0090846 | 0.001145 | 0.00047312 | 535.1703 | 568.0534 | 391.9335 | 181.0221 | 82.4721 | 34.7993 | 24.1591 | 72.1145 | 42.3759 | 31.6861 | 26.6124 | 24.8784 | 27.9204 | 27.0558 | 146.5038 | 138.6324 | 121.8879 | 94.4239 | 83.4911 | 154.4777 | 104.5581 | 92.5072 | 94.7906 | 252.8624 | 109.1029 | 248.5875 | 438.8515 | 249.7797 | 452.7631 | 522.3343 | 535.1018 | 527.8035 | 565.3033 | 521.106 | 6.7986 | 5.2328 | 727.5289 | 518.2265 | 184.8483 | 728.684 | 596.7286 | 173.5706 | 501.5213 | 556.1384 | 479.8826 | 460.5195 | 500.5883 | 445.4813 | 972.1287 | 854.8667 | 653.6001 | 646.6504 | 967.0033 |  | 1029.7908 | 754.7268 |  | 864.9431 | 545.2254 | 709.5456 |  | 748.896 |  |  | 856.3132 | 892.5361 | 920.8708 | [5 empty] | 166.8472 | 834.5238 | 568.6274 | 108.279 | 839.1411 | 630.0669 | 115.9328 | 463.7542 | 479.1441 | 494.7463 |  |  | 528.017 | 401.5612 | 511.274 |  | 466.1434 | 477.7086 | 452.8226 | 522.4853 | 451.2555 | 737.9805 | 311.7422 | 481.0779 | 516.5129 | 428.9898 | 579.6969 | 678.1791 |  |  | 379.5081 | 441.0407 | 503.4544 | 490.9816 |  | 417.4264 | 445.4097 | -0.076373 | 18.921 | 1.5668 | 1.3453 | -20.2982 | 3.0885 | 947.13 | 0.71 | 3.1365 | -1.9594 | -11.6686 | 1.0207 | 4.1774 | -25.0509 | 8.9259 | 165.1553 |  | 16.5517 | 2.782 | -0.77153 |  | 24.5862
42838.4994 | 6836 | 117.6951 | 98.725 | 49.1266 | 33.5584 | 25.2012 | 24.4266 | 27.7864 | 22.384 | 56.0091 | 40.9034 | 28.7795 | 23.029 | 21.8245 | 26.8208 | 251.2243 | 337.2615 | 350.4433 | 373.8691 | 487.2089 | 524.0127 | 385.1423 | 496.3212 | 510.8695 | 397.7683 | 553.9902 | 479.1766 | 657.7711 | 758.8159 | 664.8725 | 401.4153 | 501.178 | 451.9612 | 456.9753 | 527.8347 | 327.3168 |  | 438.0323 |  | 450.8975 | 312.9201 | 331.5964 | 425.6697 |  | 66.9045 | 138.4434 | 89.0368 | 223.3396 | 306.4371 | 380.1899 | 422.5008 | 19.8569 | 53.356 | 23.3773 | 101.9302 | 30.2908 | 48.1314 | 56.5986 | 60.5184 | 27.8902 |  |  | 2.331 | -2.4143 | -68.0254 | 0.9232 | 4.9101 | -197.7612 | 25.1297 | -3.3418 | 0.79406 | 2.5853 | 14.2959 | 0.0090583 | 0.00094296 | 0.00049448 | 534.7953 | 568.1096 | 391.9211 | 181.0484 | 82.5013 | 34.8106 | 24.1569 | 72.1329 | 42.3823 | 31.6869 | 26.6117 | 24.8779 | 27.9125 | 27.0548 | 149.8786 | 145.8251 | 129.6206 | 94.0954 | 82.6762 | 154.606 | 104.6343 | 92.5069 | 94.7932 | 252.8951 | 109.1044 | 248.5931 | 438.803 | 249.7642 | 452.6841 | 522.3549 | 535.0055 | 527.6892 | 565.1852 | 520.8319 | 2.2151 | 3.5815 | 727.597 | 518.274 | 184.8634 | 728.8322 | 595.9 | 173.6808 | 501.4379 | 555.6448 | 479.9415 | 460.4482 | 500.5105 | 445.4275 | 972.5262 | 854.7186 | 653.5289 | 646.553 | 966.4578 |  | 1029.6432 | 754.7585 |  | 864.9559 | 545.156 | 709.6494 |  | 748.9374 |  |  | 855.4058 | 891.3514 | 919.6925 | [5 empty] | 166.8786 | 834.422 | 568.5078 | 108.29 | 839.01 | 640.3238 | 115.9457 | 463.6087 | 478.9975 | 494.6228 |  |  | 527.9078 | 401.3722 | 511.0516 |  | 465.9188 | 477.5976 | 453.3113 | 522.2773 | 450.8092 | 737.881 | 311.1485 | 481.0691 | 516.3079 | 428.9881 | 579.6296 | 678.1125 |  |  | 379.2396 | 440.8226 | 503.3256 | 490.7444 |  | 417.1654 | 445.3219 | 0.62593 | 18.9197 | 1.5672 | 1.3462 | -20.2406 | 3.0885 | 917.72 | 0.68 | 3.2587 | -2.1968 | -11.661 | 1.3585 | 3.9471 | -25.05 | 8.9296 | 165.0923 |  | 16.5408 | 2.4236 | -1.6213 |  | 24.5796
42838.4994 | 6837 | 117.709 | 98.7442 | 49.1537 | 33.5697 | 25.1929 | 24.4251 | 27.7938 | 22.3952 | 56.0302 | 40.9126 | 28.7872 | 23.0395 | 21.8243 | 26.8271 | 251.2552 | 337.3054 | 350.4723 | 373.8247 | 487.1585 | 523.9608 | 385.5295 | 496.4851 | 510.7348 | 397.7712 | 553.241 | 479.1409 | 657.6609 | 758.8159 | 664.9028 | 401.3842 | 501.1216 | 452.0348 | 456.9048 | 527.7895 | 326.8233 |  | 437.8854 |  | 450.7252 | 313.6299 | 331.6714 | 425.5385 |  | 66.795 | 138.3556 | 88.9613 | 222.1343 | 305.8356 | 380.2857 | 422.7173 | 19.7761 | 53.3524 | 23.5591 | 101.8788 | 30.2834 | 48.1059 | 56.5632 | 60.512 | 27.8945 |  |  | 2.101 | -1.6047 | -68.5432 | 1.0855 | 5.1381 | -197.7717 | 25.1993 | -3.1939 | 0.77616 | 2.66 | 14.4183 | 0.0090238 | 0.0012025 | 0.0004912 | 533.8666 | 568.2104 | 391.9295 | 181.0855 | 82.5327 | 34.8182 | 24.1586 | 72.1597 | 42.3881 | 31.6939 | 26.6165 | 24.8751 | 27.9073 | 27.059 | 141.4797 | 138.9335 | 124.59 | 93.5138 | 83.1562 | 154.3435 | 104.5823 | 92.5025 | 94.7951 | 252.9308 | 109.1148 | 248.6024 | 438.765 | 249.7589 | 452.6084 | 523.113 | 534.9319 | 527.5999 | 565.0874 | 520.5985 | 2.4728 | 3.4706 | 727.6499 | 518.3948 | 184.8717 | 728.8941 | 595.2313 | 173.7884 | 501.3792 | 555.1929 | 479.9222 | 460.3776 | 500.4466 | 445.7059 | 971.4096 | 854.5982 | 653.5183 | 646.6078 | 965.5441 |  | 1029.5589 | 754.7711 |  | 864.9671 | 545.021 | 709.7521 |  | 748.9616 |  |  | 853.7858 | 889.6422 | 918.2651 | [5 empty] | 166.9041 | 834.3413 | 569.5681 | 108.3079 | 838.9548 | 660.3859 | 115.9599 | 463.4779 | 478.645 | 494.5026 |  |  | 527.7934 | 400.5206 | 510.78 |  | 465.6325 | 477.5047 | 453.7143 | 522.0704 | 450.1762 | 737.7933 | 311.4951 | 481.1388 | 516.197 | 428.8988 | 579.564 | 678.0105 |  |  | 379.5749 | 440.6687 | 503.2486 | 490.5178 |  | 416.8644 | 445.2272 | -0.47594 | 18.921 | 1.5672 | 1.3469 | -20.376 | 3.0885 | 949.16 | 0.92 | 3.0938 | -1.7908 | -11.7041 | 1.4729 | 4.038 | -25.0525 | 8.9426 | 165.0731 |  | 16.52 | 3.323 | -1.0688 |  | 24.5753
42838.4994 | 6838 | 117.7227 | 98.7463 | 49.1637 | 33.5756 | 25.1926 | 24.4217 | 27.7935 | 22.3899 | 56.0427 | 40.9182 | 28.7858 | 23.031 | 21.8228 | 26.8219 | 251.2729 | 337.3429 | 350.4861 | 373.7713 | 487.1076 | 523.8951 | 385.3557 | 496.5634 | 510.8201 | 397.7671 | 553.1212 | 479.186 | 657.3189 | 758.8793 | 664.8353 | 401.3481 | 501.062 | 452.0131 | 456.8364 | 527.7085 | 327.9127 |  | 437.7421 |  | 450.5672 | 313.933 | 331.7573 | 425.4185 |  | 66.6165 | 138.0733 | 88.8717 | 221.1271 | 306.4474 | 380.2535 | 422.895 | 19.6753 | 53.3131 | 23.9962 | 101.796 | 30.2674 | 48.0907 | 56.5215 | 60.491 | 27.8886 |  |  | 1.963 | -2.2375 | -68.1706 | 0.59859 | 4.8437 | -197.7717 | 25.0331 | -3.2215 | 0.83318 | 2.5563 | 14.3027 | 0.0092013 | 0.0010432 | 0.00052405 | 535.2068 | 568.4081 | 391.9469 | 181.1176 | 82.5612 | 34.8334 | 24.1671 | 72.1787 | 42.3964 | 31.6987 | 26.619 | 24.8713 | 27.9129 | 27.0606 | 137.0248 | 136.4929 | 122.8472 | 94.8303 | 83.932 | 154.0809 | 104.5354 | 92.5024 | 94.7889 | 252.9617 | 109.1188 | 248.6126 | 438.7133 | 249.7529 | 452.5343 | 523.5028 | 534.8196 | 527.5109 | 564.9955 | 520.5864 | 4.1318 | 3.0839 | 727.7007 | 518.3817 | 184.8826 | 729.1138 | 595.4858 | 173.9008 | 501.3275 | 555.1731 | 479.7843 | 460.3127 | 500.3902 | 445.7358 | 969.1811 | 854.5359 | 653.5127 | 646.6402 | 964.5987 |  | 1029.2933 | 754.7946 |  | 864.9826 | 544.9825 | 709.8287 |  | 748.9982 |  |  | 852.5376 | 888.6614 | 917.1406 | [5 empty] | 166.9274 | 834.2975 | 570.5979 | 108.3195 | 838.9604 | 676.5949 | 115.9827 | 463.3507 | 478.2361 | 494.3701 |  |  | 527.6852 | 401.4256 | 510.5495 |  | 465.3844 | 477.3643 | 454.0188 | 521.8384 | 449.8001 | 737.7175 | 311.462 | 481.1393 | 516.1575 | 428.6724 | 579.3883 | 677.9175 |  |  | 378.9612 | 440.1755 | 503.1492 | 490.2891 |  | 416.6438 | 445.1256 | 0.37142 | 18.9192 | 1.5671 | 1.3462 | -20.173 | 3.0885 | 886.64 | 0.89 | 2.9904 | -2.1139 | -11.6682 | 1.0934 | 3.9206 | -25.0518 | 8.9128 | 164.9588 |  | 16.5137 | 3.7841 | -0.88092 |  | 24.559
42838.4994 | 6839 | 117.7313 | 98.761 | 49.1811 | 33.587 | 25.2 | 24.4233 | 27.8015 | 22.3841 | 56.0564 | 40.922 | 28.7938 | 23.0363 | 21.8226 | 26.8248 | 251.2924 | 337.377 | 350.5092 | 373.7228 | 487.0506 | 523.8349 | 384.6247 | 496.6739 | 510.8345 | 397.7665 | 553.9402 | 479.3099 | 658.1843 | 758.9121 | 665.0695 | 401.3171 | 501.0059 | 451.8622 | 456.7753 | 527.6478 | 328.2152 |  | 437.6036 |  | 450.4209 | 313.4819 | 331.7264 | 425.2976 |  | 66.4142 | 137.8082 | 88.7408 | 222.5181 | 307.5621 | 380.304 | 422.8131 | 19.7137 | 53.2672 | 24.1711 | 101.7133 | 30.2596 | 48.0587 | 56.4749 | 60.4776 | 27.8738 |  |  | 2.0669 | -2.1212 | -68.2127 | 0.67021 | 5.1105 | -197.8401 | 25.1803 | -3.3175 | 0.82169 | 2.5355 | 14.4485 | 0.0090781 | 0.0011532 | 0.00053719 | 536.5696 | 568.432 | 391.9461 | 181.1455 | 82.599 | 34.8529 | 24.1787 | 72.2053 | 42.4041 | 31.7042 | 26.6286 | 24.8773 | 27.9205 | 27.067 | 136.6183 | 132.8329 | 122.5496 | 93.5084 | 84.0873 | 153.9053 | 104.4701 | 92.4959 | 94.7951 | 253.0023 | 109.1231 | 248.6382 | 438.6659 | 249.7445 | 452.444 | 523.7511 | 534.7063 | 527.3709 | 564.8852 | 520.6411 | 4.4013 | 4.2303 | 727.747 | 518.3556 | 184.8935 | 729.1528 | 594.9882 | 174.0061 | 501.2519 | 555.9094 | 479.6701 | 460.2406 | 500.3196 | 445.5371 | 968.7699 | 854.4762 | 653.4229 | 646.4803 | 963.7455 |  | 1028.9902 | 754.7971 |  | 864.9897 | 544.9068 | 709.8947 |  | 749.0084 |  |  | 851.8947 | 887.8457 | 916.0927 | [5 empty] | 166.9635 | 834.2655 | 570.9686 | 108.3402 | 838.957 | 669.0488 | 116.0081 | 463.2281 | 477.794 | 494.2468 |  |  | 527.5798 | 402.7112 | 510.4585 |  | 465.1839 | 477.2868 | 454.1876 | 521.5717 | 449.8847 | 737.6444 | 311.2861 | 480.9915 | 516.1011 | 428.3937 | 579.3079 | 677.8226 |  |  | 378.1637 | 439.8624 | 503.0474 | 490.0925 |  | 416.3014 | 445.0686 | 0.55618 | 18.9209 | 1.5652 | 1.3449 | -20.2736 | 3.0885 | 880.09 | 1.08 | 3.0688 | -2.0576 | -11.6681 | 1.1566 | 4.0272 | -25.0571 | 8.9393 | 164.8223 |  | 16.502 | 3.8067 | -0.85591 |  | 24.5408
42838.4994 | 6840 | 117.7419 | 98.7748 | 49.2003 | 33.5952 | 25.2063 | 24.4256 | 27.8039 | 22.3946 | 56.0713 | 40.9302 | 28.7958 | 23.0394 | 21.8192 | 26.8278 | 251.3171 | 337.4173 | 350.5435 | 373.686 | 486.9966 | 523.7825 | 383.6709 | 496.6961 | 510.885 | 397.7871 | 554.6511 | 479.123 | 658.5673 | 758.9768 | 665.1365 | 401.2765 | 500.95 | 451.7425 | 456.7149 | 527.671 | 327.7154 |  | 437.4698 |  | 450.2708 | 312.0705 | 331.8785 | 425.1741 |  | 66.4061 | 137.7361 | 88.5682 | 223.5633 | 307.7684 | 380.3909 | 422.8342 | 19.8213 | 53.2474 | 24.0206 | 101.6293 | 30.2624 | 48.0484 | 56.4409 | 60.4638 | 27.8728 |  |  | 2.0971 | -2.2297 | -68.0195 | 0.83187 | 5.2866 | -197.7908 | 25.2802 | -3.3168 | 0.96901 | 2.4976 | 14.6006 | 0.0090994 | 0.001099 | 0.00052405 | 538.6807 | 568.4171 | 391.9364 | 181.175 | 82.6171 | 34.8598 | 24.1696 | 72.218 | 42.4092 | 31.7017 | 26.6192 | 24.8764 | 27.9133 | 27.0603 | 134.4186 | 140.7039 | 125.4203 | 90.2027 | 82.1897 | 153.8071 | 104.4871 | 92.5029 | 94.7947 | 253.0341 | 109.1291 | 248.6537 | 438.6177 | 249.73 | 452.3735 | 523.5048 | 534.6282 | 527.2278 | 564.7882 | 520.9183 | 4.453 | 4.4908 | 727.7879 | 518.1817 | 184.9019 | 729.1892 | 596.1093 | 174.1076 | 501.1681 | 556.4807 | 479.5826 | 460.1713 | 500.2276 | 445.2162 | 969.7953 | 854.3977 | 653.307 | 646.2867 | 962.8877 |  | 1028.8539 | 754.8026 |  | 865.0126 | 544.7686 | 709.9667 |  | 749.0226 |  |  | 850.4916 | 886.3256 | 915.1647 | [5 empty] | 166.9941 | 834.2332 | 571.3405 | 108.3505 | 838.9559 | 673.7866 | 116.0195 | 463.1324 | 477.43 | 494.1271 |  |  | 527.4735 | 403.5389 | 510.3927 |  | 465.071 | 477.2012 | 454.3519 | 521.3857 | 449.378 | 737.5625 | 311.2633 | 481.0052 | 516.0448 | 428.1036 | 579.3703 | 677.7125 |  |  | 378.3071 | 439.8515 | 502.9745 | 489.8804 |  | 415.8409 | 445.0113 | 1.1203 | 18.9196 | 1.5669 | 1.3445 | -19.9967 | 3.0885 | 887.1 | 0.66 | 3.0913 | -2.1093 | -11.6505 | 1.2884 | 4.0963 | -25.0557 | 8.9576 | 164.7741 |  | 16.4803 | 4.0384 | -1.1728 |  | 24.5216
42838.4995 | 6841 | 117.763 | 98.7815 | 49.2198 | 33.6041 | 25.2105 | 24.427 | 27.8052 | 22.3953 | 56.0881 | 40.948 | 28.7935 | 23.0473 | 21.823 | 26.8325 | 251.3321 | 337.4572 | 350.5725 | 373.6349 | 486.9391 | 523.723 | 383.8493 | 496.5104 | 511.0423 | 397.7924 | 555.046 | 478.9468 | 658.7667 | 759.0274 | 665.2295 | 401.2475 | 500.904 | 451.5692 | 456.6481 | 527.6517 | 327.9674 |  | 437.3328 |  | 450.1168 | 311.3006 | 331.8939 | 425.0517 |  | 66.3801 | 137.6603 | 88.3599 | 224.4851 | 308.2455 | 380.2928 | 422.7924 | 19.8317 | 53.2069 | 23.959 | 101.5179 | 30.2576 | 48.0396 | 56.4031 | 60.463 | 27.8742 |  |  | 2.0991 | -1.8485 | -68.1128 | 0.76155 | 5.2262 | -197.7776 | 25.2762 | -3.1939 | 0.8793 | 2.4997 | 14.5497 | 0.0090731 | 0.0010744 | 0.00048298 | 540.4574 | 568.0985 | 391.9441 | 181.1961 | 82.6488 | 34.8849 | 24.1725 | 72.233 | 42.421 | 31.7088 | 26.6284 | 24.8808 | 27.9124 | 27.0636 | 134.7141 | 144.8823 | 127.4428 | 89.8294 | 80.317 | 153.6743 | 104.4664 | 92.4999 | 94.7866 | 253.0656 | 109.1323 | 248.66 | 438.5746 | 249.7193 | 452.2936 | 523.655 | 534.5443 | 527.0707 | 564.6918 | 520.8343 | 5.3859 | 5.0768 | 727.8474 | 517.9592 | 184.9225 | 729.275 | 596.3798 | 174.2154 | 501.1113 | 556.5119 | 479.597 | 460.1109 | 500.1444 | 444.8635 | 969.7028 | 854.3187 | 653.2479 | 646.2535 | 961.5212 |  | 1028.5723 | 754.8016 |  | 865.0391 | 544.6382 | 710.048 |  | 749.0408 |  |  | 849.1782 | 885.2323 | 914.0893 | [5 empty] | 167.0218 | 834.1936 | 571.5318 | 108.3608 | 838.9251 | 668.6401 | 116.0345 | 463.0204 | 477.369 | 493.9953 |  |  | 527.3669 | 403.2516 | 510.1091 |  | 464.9269 | 477.0844 | 454.3982 | 521.29 | 448.7732 | 737.4733 | 311.6249 | 481.0517 | 515.95 | 427.7199 | 579.4445 | 677.6078 |  |  | 379.3236 | 439.8002 | 502.9081 | 489.7008 |  | 415.4409 | 444.9314 | 0.071099 | 18.9208 | 1.567 | 1.3451 | -20.3951 | 3.0885 | 876.58 | 0.67 | 3.0929 | -1.9204 | -11.6574 | 1.2326 | 4.0725 | -25.053 | 8.9563 | 164.6633 |  | 16.4598 | 3.9885 | -1.4001 |  | 24.5116
42838.4995 | 6842 | 117.7747 | 98.7861 | 49.2342 | 33.6027 | 25.2082 | 24.4234 | 27.8093 | 22.3882 | 56.0993 | 40.9561 | 28.7987 | 23.0477 | 21.8205 | 26.8312 | 251.3455 | 337.4999 | 350.6025 | 373.5793 | 486.8836 | 523.6545 | 384.0909 | 496.4413 | 511.0889 | 397.7875 | 554.7185 | 478.1796 | 659.0206 | 759.2052 | 665.2035 | 401.2087 | 500.8343 | 451.4391 | 456.5837 | 527.5397 | 327.8367 |  | 437.1997 |  | 449.9689 | 311.6124 | 331.6243 | 424.9304 |  | 66.2972 | 137.3985 | 88.1354 | 224.0521 | 308.4706 | 380.3061 | 422.77 | 19.8447 | 53.1886 | 23.883 | 101.4304 | 30.2652 | 48.0371 | 56.3656 | 60.4591 | 27.8665 |  |  | 2.1411 | -2.0404 | -67.9551 | 0.79638 | 5.2722 | -197.7612 | 25.57 | -2.9344 | 1.0531 | 2.5716 | 14.2792 | 0.0090551 | 0.001012 | 0.00048298 | 540.173 | 567.9695 | 391.9515 | 181.231 | 82.6824 | 34.8994 | 24.1835 | 72.2578 | 42.4233 | 31.7113 | 26.6326 | 24.8803 | 27.9137 | 27.0664 | 142.3954 | 146.2025 | 127.7114 | 88.9298 | 78.5509 | 153.7016 | 104.5374 | 92.4973 | 94.7843 | 253.0951 | 109.1361 | 248.6662 | 438.5237 | 249.7118 | 452.2152 | 523.2041 | 534.4986 | 526.9507 | 564.5791 | 520.7275 | 4.8092 | 5.2153 | 727.9016 | 517.994 | 184.9463 | 729.1847 | 594.129 | 174.3201 | 501.0657 | 556.2406 | 479.3133 | 460.0449 | 500.0534 | 444.6771 | 969.6836 | 854.2748 | 653.1997 | 646.239 | 962.0837 |  | 1028.1538 | 754.7968 |  | 865.0677 | 544.4996 | 710.1265 |  | 749.0585 |  |  | 850.0077 | 886.0204 | 914.0346 | [5 empty] | 167.0503 | 834.1626 | 571.0062 | 108.3706 | 838.923 | 651.1037 | 116.0561 | 462.9018 | 477.3978 | 493.8636 |  |  | 527.2864 | 401.9927 | 509.8655 |  | 464.7809 | 477.0117 | 454.1941 | 521.2481 | 448.2226 | 737.3841 | 312.1834 | 480.9925 | 515.8728 | 427.6723 | 579.5248 | 677.5213 |  |  | 380.0411 | 439.6479 | 502.8445 | 489.5335 |  | 415.321 | 444.8739 | 0.48514 | 18.9206 | 1.5669 | 1.3455 | -20.3897 | 3.0886 | 888.26 | 0.8 | 3.1237 | -2.017 | -11.6402 | 1.2601 | 4.0904 | -25.0522 | 9.0082 | 164.4268 |  | 16.438 | 3.1386 | -1.4211 |  | 24.5078
42838.4995 | 6843 | 117.7909 | 98.8112 | 49.2593 | 33.6144 | 25.2156 | 24.4245 | 27.8163 | 22.3929 | 56.1272 | 40.9628 | 28.8151 | 23.0445 | 21.8236 | 26.8392 | 251.3726 | 337.5363 | 350.6316 | 373.5273 | 486.8306 | 523.5899 | 384.7955 | 496.3262 | 510.8296 | 397.7818 | 554.0499 | 477.8208 | 658.2173 | 759.3372 | 665.1061 | 401.1814 | 500.7595 | 451.315 | 456.5175 | 527.3996 | 328.287 |  | 437.0596 |  | 449.8378 | 312.3077 | 331.5346 | 424.8245 |  | 66.291 | 137.1026 | 88.1098 | 223.8723 | 308.4529 | 379.9826 | 422.6354 | 19.8679 | 53.1703 | 23.8193 | 101.338 | 30.2794 | 48.021 | 56.3249 | 60.4491 | 27.8685 |  |  | 2.1681 | -1.93 | -68.1082 | 0.65116 | 5.4562 | -197.7842 | 25.1041 | -3.1473 | 0.81975 | 2.5922 | 14.5709 | 0.0089713 | 0.0011516 | 0.00050762 | 537.6911 | 567.8896 | 391.9504 | 181.2584 | 82.7112 | 34.9117 | 24.1796 | 72.288 | 42.43 | 31.7155 | 26.6291 | 24.8817 | 27.9102 | 27.0686 | 147.5594 | 146.7653 | 130.8498 | 92.696 | 79.4803 | 153.7881 | 104.6799 | 92.4854 | 94.7826 | 253.126 | 109.1349 | 248.6724 | 438.4627 | 249.6839 | 452.1293 | 523.1549 | 534.4764 | 526.8581 | 564.46 | 520.0772 | 5.6935 | 3.6825 | 727.9436 | 518.4225 | 184.9602 | 729.2026 | 595.9607 | 174.4141 | 501.0041 | 555.6684 | 478.9236 | 459.977 | 499.9808 | 444.7476 | 969.2694 | 854.2749 | 653.1708 | 646.2453 | 962.5914 |  | 1027.9609 | 754.7965 |  | 865.076 | 544.3802 | 710.1881 |  | 749.0608 |  |  | 850.954 | 887.005 | 914.207 | [5 empty] | 167.088 | 834.1596 | 569.683 | 108.3907 | 838.9115 | 643.0498 | 116.0737 | 462.7903 | 477.3612 | 493.7354 |  |  | 527.2093 | 400.7152 | 509.7588 |  | 464.5716 | 476.9388 | 453.6811 | 521.2347 | 448.0147 | 737.2868 | 312.1217 | 480.8842 | 515.8266 | 427.7211 | 579.5978 | 677.4568 |  |  | 380.5465 | 439.4732 | 502.8239 | 489.3155 |  | 415.5015 | 444.761 | 0.39405 | 18.9203 | 1.567 | 1.3455 | -20.2521 | 3.0886 | 900.89 | 1.23 | 3.1431 | -1.961 | -11.6491 | 1.139 | 4.1602 | -25.0474 | 8.9236 | 164.311 |  | 16.4196 | 2.5759 | -1.7523 |  | 24.5226
42838.4995 | 6844 | 117.8066 | 98.8223 | 49.2759 | 33.6293 | 25.2142 | 24.4287 | 27.8266 | 22.3907 | 56.1415 | 40.9768 | 28.8064 | 23.0448 | 21.8248 | 26.8408 | 251.4041 | 337.5689 | 350.6576 | 373.4851 | 486.7747 | 523.5396 | 385.1418 | 496.2944 | 510.3925 | 397.7707 | 553.6276 | 477.8724 | 657.5223 | 759.3811 | 665.0926 | 401.146 | 500.7088 | 451.3537 | 456.4608 | 527.2627 | 327.8698 |  | 436.9197 |  | 449.721 | 312.198 | 331.7775 | 424.7065 |  | 66.3821 | 136.8343 | 88.1098 | 225.6924 | 308.8013 | 379.8802 | 422.4039 | 20.0082 | 53.1644 | 24.0011 | 101.2769 | 30.2751 | 48.0004 | 56.2758 | 60.4222 | 27.8581 |  |  | 2.239 | -2.0496 | -67.9564 | 0.49477 | 5.1499 | -197.7895 | 24.9391 | -3.1795 | 0.98691 | 2.6621 | 14.4759 | 0.0090485 | 0.0010267 | 0.00046655 | 536.0135 | 567.6354 | 391.9469 | 181.2835 | 82.7417 | 34.9282 | 24.1879 | 72.3083 | 42.442 | 31.7161 | 26.6305 | 24.887 | 27.912 | 27.0734 | 147.804 | 145.3871 | 133.4656 | 92.3596 | 79.7581 | 153.9102 | 104.7374 | 92.4929 | 94.7839 | 253.1651 | 109.1488 | 248.7043 | 438.4243 | 249.6828 | 452.0521 | 523.3774 | 534.4564 | 526.707 | 564.3599 | 520.3533 | 6.9858 | 5.2191 | 727.9653 | 518.96 | 184.9689 | 729.4418 | 597.8185 | 174.4964 | 500.9335 | 555.082 | 478.7768 | 459.9098 | 499.9146 | 444.9462 | 969.201 | 854.29 | 653.1527 | 646.28 | 961.4204 |  | 1027.9885 | 754.7818 |  | 865.0954 | 544.2907 | 710.2647 |  | 749.0801 |  |  | 848.9653 | 885.8508 | 913.6712 | [5 empty] | 167.1174 | 834.164 | 568.9068 | 108.4115 | 838.8753 | 634.2597 | 116.1048 | 462.6909 | 477.2504 | 493.5983 |  |  | 527.1298 | 400.4161 | 509.7696 |  | 464.3175 | 476.8695 | 453.1611 | 521.2276 | 447.4929 | 737.2054 | 312.0047 | 480.7788 | 515.7889 | 427.7167 | 579.5556 | 677.4133 |  |  | 380.4828 | 439.4284 | 502.7657 | 489.1215 |  | 415.4732 | 444.6423 | -0.085462 | 18.9213 | 1.5665 | 1.3438 | -20.3721 | 3.0886 | 907.82 | 1.02 | 3.1941 | -2.0202 | -11.6323 | 0.99255 | 4.0414 | -25.0458 | 8.8935 | 164.358 |  | 16.4055 | 2.5644 | -2.0358 |  | 24.512
42838.4995 | 6845 | 117.8207 | 98.8407 | 49.2959 | 33.6379 | 25.2239 | 24.4335 | 27.8259 | 22.4015 | 56.1618 | 40.9913 | 28.817 | 23.0439 | 21.8261 | 26.8461 | 251.4333 | 337.6017 | 350.6868 | 373.4456 | 486.7316 | 523.4746 | 384.8394 | 496.2636 | 510.1948 | 397.7757 | 553.3978 | 477.3415 | 657.0898 | 759.6433 | 664.9971 | 401.1047 | 500.6512 | 451.3911 | 456.3885 | 527.1201 | 328.3798 |  | 436.7744 |  | 449.507 | 310.8469 | 331.9165 | 424.5587 |  | 66.404 | 136.804 | 88.101 | 226.5146 | 309.5881 | 379.9216 | 422.2947 | 20.1088 | 53.1314 | 24.055 | 101.2169 | 30.2939 | 47.9875 | 56.2405 | 60.4075 | 27.8629 |  |  | 1.9933 | -2.0253 | -67.8474 | 0.79704 | 5.1322 | -197.7546 | 24.8425 | -3.1861 | 0.85303 | 2.5316 | 14.5292 | 0.0090665 | 0.0010974 | 0.00051748 | 536.7804 | 567.2009 | 391.9304 | 181.3202 | 82.7792 | 34.9414 | 24.1996 | 72.3356 | 42.4519 | 31.7212 | 26.6377 | 24.8863 | 27.9178 | 27.0748 | 152.2786 | 150.4052 | 136.7204 | 93.7743 | 80.2382 | 154.2178 | 104.8296 | 92.4912 | 94.7841 | 253.1994 | 109.1528 | 248.7187 | 438.3759 | 249.6743 | 451.9816 | 523.6426 | 534.3702 | 526.5419 | 564.268 | 520.8457 | 7.2054 | 5.2918 | 727.9963 | 519.2372 | 184.9881 | 729.4399 | 595.0115 | 174.5919 | 500.8678 | 554.7755 | 478.5668 | 459.8401 | 499.8316 | 445.1921 | 969.3208 | 854.283 | 653.1634 | 646.3658 | 960.5697 |  | 1027.9498 | 754.7669 |  | 865.1251 | 544.1167 | 710.3388 |  | 749.0913 |  |  | 848.6738 | 884.5267 | 913.0715 | [5 empty] | 167.1406 | 834.1611 | 568.6417 | 108.4222 | 838.8274 | 616.0315 | 116.1125 | 462.6029 | 477.1762 | 493.4741 |  |  | 527.0575 | 400.673 | 509.8514 |  | 464.0843 | 476.7566 | 452.7405 | 521.2129 | 447.0424 | 737.1283 | 311.7998 | 480.6499 | 515.6675 | 427.8087 | 579.4646 | 677.3635 |  |  | 380.3401 | 439.1792 | 502.6799 | 488.9523 |  | 415.3025 | 444.5042 | 0.76784 | 18.9207 | 1.5654 | 1.3415 | -20.0626 | 3.0886 | 903.15 | 0.99 | 3.0136 | -2.0081 | -11.6225 | 1.2597 | 4.0346 | -25.0444 | 8.8766 | 164.3612 |  | 16.3783 | 2.1069 | -2.3861 |  | 24.4856
42838.4995 | 6846 | 117.8346 | 98.858 | 49.3149 | 33.6505 | 25.2246 | 24.4307 | 27.8347 | 22.3992 | 56.1722 | 40.9953 | 28.8154 | 23.0555 | 21.8277 | 26.8553 | 251.48 | 337.634 | 350.7126 | 373.4013 | 486.6751 | 523.4249 | 385.4437 | 496.2821 | 510.325 | 397.7821 | 556.6116 | 477.2161 | 657.9814 | 759.8122 | 665.1223 | 401.0654 | 500.5661 | 451.4735 | 456.3142 | 526.9875 | 329.8664 |  | 436.6382 |  | 449.3465 | 310.5107 | 332.2217 | 424.4468 |  | 66.5963 | 137.0006 | 88.1635 | 226.323 | 310.2824 | 379.9945 | 422.0578 | 20.2007 | 53.0942 | 24.1642 | 101.1238 | 30.2905 | 47.9714 | 56.2107 | 60.378 | 27.859 |  |  | 2.1681 | -2.183 | -67.9439 | 0.94095 | 5.2084 | -197.8033 | 25.1382 | -3.3766 | 0.81975 | 2.3442 | 14.432 | 0.0090337 | 0.0010087 | 0.00048955 | 534.4845 | 566.976 | 391.9087 | 181.3543 | 82.8058 | 34.9635 | 24.204 | 72.3591 | 42.4638 | 31.7322 | 26.6396 | 24.8876 | 27.913 | 27.0816 | 162.1604 | 155.4901 | 143.4617 | 95.0865 | 78.2225 | 154.6677 | 105.0087 | 92.4819 | 94.7838 | 253.222 | 109.159 | 248.7231 | 438.3308 | 249.6613 | 451.9018 | 523.1872 | 534.2988 | 526.4162 | 564.1693 | 520.7143 | 6.3349 | 5.9647 | 728.0454 | 519.293 | 185.0029 | 729.2631 | 593.5859 | 174.6808 | 500.8022 | 555.8541 | 478.4254 | 459.765 | 499.7297 | 445.0823 | 969.5239 | 854.2823 | 653.1788 | 646.4772 | 959.4632 |  | 1027.9897 | 754.7678 |  | 865.1527 | 543.9819 | 710.4273 |  | 749.122 |  |  | 847.2109 | 882.6666 | 911.8908 | [5 empty] | 167.1704 | 834.1971 | 568.7633 | 108.4359 | 838.8424 | 604.356 | 116.1346 | 462.4843 | 477.0039 | 493.3513 |  |  | 526.9416 | 400.8116 | 509.8806 |  | 463.8907 | 476.6184 | 452.5735 | 521.1565 | 446.6511 | 737.0269 | 312.0024 | 480.5797 | 515.5235 | 427.307 | 579.3524 | 677.311 |  |  | 380.43 | 439.0149 | 502.598 | 488.8314 |  | 415.1452 | 444.4375 | -0.33144 | 18.9199 | 1.5658 | 1.3413 | -20.2419 | 3.0886 | 912.93 | 0.88 | 3.1432 | -2.0853 | -11.6336 | 1.3691 | 4.0647 | -25.0489 | 8.9297 | 164.413 |  | 16.3571 | 1.0669 | -3.113 |  | 24.4788
42838.4995 | 6847 | 117.8457 | 98.8674 | 49.3305 | 33.648 | 25.2205 | 24.4247 | 27.834 | 22.3955 | 56.1876 | 41.0028 | 28.8186 | 23.0507 | 21.8239 | 26.8576 | 251.4894 | 337.652 | 350.7343 | 373.3448 | 486.6074 | 523.3446 | 386.307 | 495.9242 | 510.0184 | 397.7697 | 559.1083 | 477.4426 | 658.7088 | 759.9872 | 665.1877 | 401.0339 | 500.4207 | 451.2912 | 456.2548 | 526.8773 | 330.2084 |  | 436.4987 |  | 449.2129 | 310.4722 | 332.3855 | 424.3222 |  | 66.7808 | 137.323 | 88.2125 | 225.4986 | 310.7497 | 379.7372 | 421.7211 | 20.3219 | 53.0651 | 23.9449 | 101.0347 | 30.2797 | 47.953 | 56.1651 | 60.3317 | 27.8582 |  |  | 2.266 | -1.8137 | -68.1273 | 1.0421 | 5.2419 | -197.7277 | 25.1126 | -3.5363 | 0.89915 | 2.6711 | 14.5126 | 0.0090518 | 0.0010826 | 0.0004797 | 532.7956 | 567.2419 | 391.8846 | 181.386 | 82.8389 | 34.9798 | 24.1998 | 72.3712 | 42.4685 | 31.7365 | 26.6459 | 24.8902 | 27.921 | 27.0866 | 167.8248 | 158.6203 | 145.5668 | 97.159 | 80.2029 | 154.8943 | 105.172 | 92.4783 | 94.7801 | 253.2529 | 109.1576 | 248.7266 | 438.289 | 249.6497 | 451.8192 | 522.5154 | 534.1776 | 526.2742 | 564.0707 | 520.2527 | 3.9491 | 4.1093 | 728.0999 | 519.3942 | 185.0157 | 729.1558 | 593.4214 | 174.7673 | 500.7328 | 557.499 | 478.3113 | 459.6985 | 499.613 | 444.8754 | 969.8624 | 854.3159 | 653.1887 | 646.5334 | 957.9954 |  | 1027.8876 | 754.7976 |  | 865.1835 | 543.8694 | 710.5272 |  | 749.1736 |  |  | 845.2892 | 880.5154 | 910.3029 | [5 empty] | 167.1888 | 834.2504 | 569.0214 | 108.4357 | 838.9239 | 609.0886 | 116.1444 | 462.3482 | 476.8826 | 493.2323 |  |  | 526.7952 | 399.6044 | 509.8776 |  | 463.6864 | 476.5348 | 452.5765 | 521.1022 | 446.4888 | 736.9225 | 312.3099 | 480.5601 | 515.3965 | 426.9853 | 579.0171 | 677.2889 |  |  | 380.5676 | 439.1715 | 502.5105 | 488.721 |  | 415.374 | 444.4134 | 0.24417 | 18.9214 | 1.5665 | 1.3427 | -20.4125 | 3.0886 | 892.35 | 1 | 3.2135 | -1.9015 | -11.6539 | 1.4414 | 4.0769 | -25.0392 | 8.9234 | 164.3999 |  | 16.3392 | 0.46671 | -3.3268 |  | 24.4738
42838.4995 | 6848 | 117.8543 | 98.8803 | 49.3469 | 33.6573 | 25.2209 | 24.4293 | 27.8427 | 22.3919 | 56.2039 | 41.0086 | 28.8199 | 23.0522 | 21.8195 | 26.8583 | 251.5153 | 337.6869 | 350.746 | 373.3095 | 486.5552 | 523.2891 | 385.5421 | 495.6693 | 509.7119 | 397.7633 | 558.6339 | 478.0178 | 658.0808 | 760.0082 | 665.0154 | 401.0032 | 500.2652 | 451.1611 | 456.1995 | 526.7605 | 328.8123 |  | 436.3591 |  | 449.0646 | 310.8596 | 332.2424 | 424.1996 |  | 66.7575 | 137.5667 | 88.0465 | 223.8784 | 310.5396 | 379.4962 | 421.351 | 20.4057 | 53.0279 | 23.781 | 100.9406 | 30.2706 | 47.9384 | 56.1295 | 60.3031 | 27.8581 |  |  | 2.1911 | -1.838 | -68.0005 | 0.82201 | 5.1697 | -197.8289 | 25.4563 | -3.2583 | 0.91899 | 2.584 | 14.178 | 0.0090633 | 0.0010892 | 0.00047148 | 534.0021 | 567.3697 | 391.843 | 181.4128 | 82.865 | 34.9855 | 24.195 | 72.3874 | 42.4719 | 31.7339 | 26.6402 | 24.8858 | 27.9166 | 27.0852 | 163.7216 | 158.3988 | 145.066 | 95.2823 | 80.5688 | 154.8525 | 105.2813 | 92.4832 | 94.7823 | 253.2978 | 109.1642 | 248.7498 | 438.2406 | 249.6389 | 451.7431 | 522.1803 | 534.0471 | 526.1007 | 563.9706 | 520.3014 | 4.81 | 6.3558 | 728.1477 | 519.7753 | 185.0314 | 729.2375 | 590.7806 | 174.8533 | 500.6545 | 557.9127 | 478.4653 | 459.6305 | 499.4858 | 444.6867 | 968.5105 | 854.3494 | 653.246 | 646.684 | 958.479 |  | 1027.6517 | 754.8179 |  | 865.2195 | 543.7731 | 710.594 |  | 749.1807 |  |  | 846.9562 | 881.0257 | 910.3961 | [5 empty] | 167.2246 | 834.3522 | 569.7255 | 108.4597 | 839.0567 | 592.523 | 116.1599 | 462.2214 | 476.8948 | 493.1036 |  |  | 526.7308 | 398.3601 | 509.8007 |  | 463.4714 | 476.4557 | 452.5521 | 521.0276 | 447.1068 | 736.8346 | 311.7469 | 480.5955 | 515.2735 | 427.0578 | 578.6127 | 677.2337 |  |  | 380.4803 | 439.2142 | 502.3324 | 488.5584 |  | 415.4704 | 444.3426 | 0.69623 | 18.9179 | 1.5671 | 1.3437 | -20.0934 | 3.0886 | 899.97 | 1.18 | 3.1596 | -1.9148 | -11.6465 | 1.2805 | 4.048 | -25.0409 | 8.9826 | 164.2622 |  | 16.3236 | 0.91723 | -3.2576 |  | 24.4532
42838.4995 | 6849 | 117.8765 | 99.1329 | 49.3658 | 33.6667 | 25.221 | 24.4348 | 27.8482 | 22.3963 | 56.2255 | 41.0255 | 28.8314 | 23.0616 | 21.8255 | 26.8583 | 251.5471 | 337.7114 | 350.7754 | 373.2551 | 486.4999 | 523.23 | 384.2278 | 495.6062 | 509.6729 | 397.765 | 557.2924 | 477.7745 | 658.841 | 760.0153 | 665.0825 | 400.9683 | 500.13 | 450.902 | 456.1288 | 526.616 | 327.5495 |  | 436.2279 |  | 448.9087 | 310.6402 | 332.1995 | 424.0829 |  | 66.618 | 137.5402 | 87.9073 | 221.332 | 309.801 | 379.4025 | 421.078 | 20.372 | 53.0235 | 23.989 | 100.8766 | 30.2511 | 47.9104 | 56.0916 | 60.2807 | 27.8551 |  |  | 1.8296 | -2.2113 | -67.8099 | 0.83581 | 4.8529 | -197.796 | 24.926 | -3.1447 | 0.97095 | 2.8024 | 14.4508 | 0.0091208 | 0.0011631 | 0.00051912 | 533.9747 | 567.6376 | 391.8405 | 181.4401 | 82.9022 | 35.0079 | 24.2074 | 72.4231 | 42.4772 | 31.7396 | 26.6432 | 24.8911 | 27.9078 | 27.0947 | 159.3151 | 153.4987 | 148.078 | 95.8212 | 82.1182 | 154.8428 | 105.462 | 92.4761 | 94.7758 | 253.3255 | 109.1725 | 248.7647 | 438.193 | 249.6378 | 451.6725 | 521.34 | 533.953 | 525.9557 | 563.8654 | 520.4526 | 4.9331 | 2.1792 | 728.1931 | 520.0633 | 185.0446 | 729.4648 | 590.4214 | 174.9315 | 500.5867 | 557.3347 | 478.4861 | 459.5614 | 499.3633 | 444.3147 | 967.7381 | 854.3438 | 653.3403 | 646.8477 | 959.0663 |  | 1027.6839 | 754.8282 |  | 865.2677 | 543.7157 | 710.6701 |  | 749.1901 |  |  | 847.3489 | 880.3266 | 910.4413 | [5 empty] | 167.2527 | 834.4132 | 569.3935 | 108.4756 | 839.1832 | 590.2535 | 116.1892 | 462.1015 | 476.8425 | 492.9855 |  |  | 526.6085 | 397.6174 | 509.662 |  | 463.2453 | 476.3473 | 452.5229 | 520.9185 | 447.4725 | 736.7233 | 311.0571 | 480.4357 | 515.1351 | 426.8744 | 578.476 | 677.1764 |  |  | 379.6176 | 439.3695 | 502.1518 | 488.3764 |  | 415.3765 | 444.2137 | 0.40444 | 18.9201 | 1.5669 | 1.3434 | -20.2657 | 3.0886 | 895.08 | 1.28 | 2.8874 | -2.1001 | -11.6298 | 1.2912 | 3.9217 | -25.0371 | 8.8879 | 164.2628 |  | 16.3136 | 1.4056 | -3.57 |  | 24.4352
42838.4996 | 6850 | 117.8855 | 99.3126 | 49.3843 | 33.677 | 25.2247 | 24.4319 | 27.851 | 22.4027 | 56.232 | 41.0282 | 28.8306 | 23.0523 | 21.8275 | 26.865 | 251.5692 | 337.7398 | 350.8026 | 373.2077 | 486.4392 | 523.159 | 383.3255 | 495.7108 | 509.7166 | 397.7626 | 556.7403 | 478.0063 | 658.5165 | 760.0601 | 664.9674 | 400.9332 | 500.023 | 450.3119 | 456.0611 | 526.4846 | 327.5685 |  | 436.0943 |  | 448.7547 | 310.0165 | 331.9515 | 423.9657 |  | 66.6229 | 137.569 | 87.9487 | 219.9864 | 308.1673 | 379.3254 | 420.957 | 20.1376 | 53 | 24.1999 | 100.8227 | 30.2321 | 47.8767 | 56.0556 | 60.2601 | 27.8451 |  |  | 2.1582 | -2.3348 | -68.0123 | 0.7609 | 4.6065 | -197.8026 | 25.4293 | -3.169 | 0.81274 | 2.5494 | 14.3697 | 0.0092062 | 0.0010481 | 0.00049284 | 535.4156 | 567.4546 | 391.8471 | 181.4709 | 82.9341 | 35.0233 | 24.2099 | 72.4517 | 42.4929 | 31.7443 | 26.6482 | 24.8926 | 27.9236 | 27.0958 | 151.9877 | 146.9933 | 136.5486 | 92.5029 | 81.6186 | 154.7526 | 105.399 | 92.4784 | 94.7746 | 253.3487 | 109.1727 | 248.769 | 438.1308 | 249.626 | 451.5915 | 520.8471 | 533.8862 | 525.8834 | 563.7588 | 520.0976 | 4.4208 | 3.3114 | 728.236 | 519.9494 | 185.063 | 729.6496 | 590.9465 | 175.0108 | 500.5318 | 556.8047 | 478.4954 | 459.5016 | 499.2618 | 443.9294 | 968.8302 | 854.3259 | 653.4124 | 646.9402 | 956.9468 |  | 1027.3771 | 754.8374 |  | 865.3098 | 543.6668 | 710.7574 |  | 749.2132 |  |  | 842.9755 | 877.424 | 907.9321 | [5 empty] | 167.2829 | 834.4514 | 569.6328 | 108.487 | 839.2641 | 624.5773 | 116.2082 | 461.9875 | 476.7592 | 492.861 |  |  | 526.4685 | 397.8668 | 509.6577 |  | 462.9076 | 476.1861 | 452.5535 | 520.7512 | 447.706 | 736.6336 | 310.251 | 480.3401 | 515.0182 | 426.7543 | 578.1904 | 677.1465 |  |  | 379.3646 | 439.3038 | 502.0653 | 488.2196 |  | 415.2865 | 444.0517 | -0.052443 | 18.9201 | 1.5671 | 1.3434 | -20.2494 | 3.0886 | 889.08 | 1.05 | 3.1357 | -2.1581 | -11.6475 | 1.232 | 3.8206 | -25.036 | 8.9767 | 164.1601 |  | 16.305 | 2.2081 | -2.2967 |  | 24.4352
42838.4996 | 6851 | 117.8961 | 99.3605 | 49.409 | 33.6762 | 25.2278 | 24.4358 | 27.8567 | 22.4024 | 56.2578 | 41.0433 | 28.8333 | 23.0526 | 21.8353 | 26.8715 | 251.6168 | 337.7777 | 350.8342 | 373.1524 | 486.3794 | 523.1048 | 383.1362 | 495.5819 | 509.6814 | 397.7555 | 556.9535 | 478.4301 | 657.834 | 760.1225 | 664.731 | 400.8999 | 499.9542 | 449.8019 | 456.0022 | 526.4122 | 327.4183 |  | 435.9563 |  | 448.6165 | 310.0324 | 331.7403 | 423.8441 |  | 66.8222 | 137.9301 | 87.9924 | 219.1844 | 307.2606 | 379.2753 | 420.915 | 19.9862 | 52.9811 | 24.2646 | 100.7608 | 30.2287 | 47.8357 | 56.0283 | 60.2422 | 27.8488 |  |  | 1.9979 | -2.1981 | -68.0721 | 0.54076 | 5.1033 | -197.7783 | 25.499 | -3.0428 | 0.80807 | 2.5756 | 14.5315 | 0.0091471 | 0.0012157 | 0.00050105 | 537.686 | 567.4005 | 391.8425 | 181.4843 | 82.952 | 35.032 | 24.2061 | 72.4628 | 42.4909 | 31.742 | 26.6458 | 24.883 | 27.9178 | 27.0854 | 144.114 | 143.4654 | 130.0662 | 89.4751 | 78.924 | 154.5938 | 105.3281 | 92.4726 | 94.7728 | 253.3805 | 109.1826 | 248.7816 | 438.0862 | 249.6177 | 451.5138 | 520.5684 | 533.8083 | 525.8392 | 563.6522 | 519.552 | 2.809 | 2.2185 | 728.2806 | 519.6699 | 185.0828 | 729.6852 | 590.0476 | 175.1015 | 500.4739 | 556.8071 | 478.8428 | 459.4357 | 499.1527 | 443.7063 | 970.5883 | 854.2783 | 653.4557 | 646.9616 | 956.3368 |  | 1024.9577 | 754.8578 |  | 865.3612 | 543.6258 | 710.8282 |  | 749.2366 |  |  | 841.241 | 876.751 | 906.674 | [5 empty] | 167.3166 | 834.4798 | 569.6748 | 108.5056 | 839.2835 | 628.4161 | 116.2239 | 461.8462 | 476.6771 | 492.7371 |  |  | 526.3204 | 398.3245 | 509.3092 |  | 462.7269 | 476.0316 | 452.7134 | 520.5479 | 447.4907 | 736.5627 | 309.8489 | 480.2485 | 514.9021 | 426.7841 | 578.0421 | 677.0738 |  |  | 379.4529 | 438.8247 | 502.0172 | 488.0859 |  | 415.3795 | 443.9595 | 0.82534 | 18.9194 | 1.5675 | 1.3429 | -20.2559 | 3.0886 | 886.34 | 1.35 | 3.0166 | -2.0949 | -11.6578 | 1.039 | 4.0212 | -25.0335 | 8.9886 | 162.9062 |  | 16.2974 | 3.0625 | -1.5852 |  | 24.4389
42838.4996 | 6852 | 117.9098 | 99.3778 | 49.4216 | 33.6949 | 25.2256 | 24.4365 | 27.8496 | 22.3975 | 56.2689 | 41.0475 | 28.8348 | 23.0577 | 21.8251 | 26.8668 | 251.6568 | 337.8103 | 350.8601 | 373.119 | 486.3258 | 523.0432 | 382.4166 | 495.6744 | 509.6522 | 397.7503 | 556.7167 | 478.5189 | 657.4098 | 760.1015 | 664.3436 | 400.8613 | 499.8559 | 449.7538 | 455.9416 | 526.3369 | 327.4789 |  | 435.8108 |  | 448.4404 | 309.5394 | 331.4456 | 423.7159 |  | 66.7973 | 138.0461 | 87.8936 | 216.911 | 306.527 | 379.2975 | 420.9347 | 20.0163 | 52.9508 | 24.1276 | 100.6815 | 30.2264 | 47.7897 | 55.9869 | 60.2088 | 27.8431 |  |  | 1.9847 | -2.0365 | -67.8966 | 0.56047 | 5.0297 | -197.7776 | 25.294 | -3.2537 | 0.85166 | 2.3906 | 14.4554 | 0.0091717 | 0.0011697 | 0.00046655 | 538.206 | 567.4587 | 391.8652 | 181.53 | 82.9907 | 35.0554 | 24.2178 | 72.4919 | 42.5068 | 31.761 | 26.6549 | 24.8896 | 27.925 | 27.1024 | 142.3739 | 135.4267 | 121.8316 | 87.676 | 77.0405 | 154.4113 | 105.1621 | 92.4692 | 94.7731 | 253.4086 | 109.1827 | 248.8001 | 438.0345 | 249.6056 | 451.4365 | 520.4832 | 533.6993 | 525.7953 | 563.5446 | 519.4952 | 2.636 | 2.2256 | 728.3287 | 519.5413 | 185.0936 | 729.616 | 589.5576 | 175.1809 | 500.43 | 556.6936 | 479.097 | 459.3588 | 499.0533 | 443.6573 | 973.0017 | 854.1513 | 653.4855 | 646.9945 | 959.1189 |  | 1022.0943 | 754.8728 |  | 865.3951 | 543.5021 | 710.8949 |  | 749.2554 |  |  | 840.9349 | 877.2481 | 906.9046 | [5 empty] | 167.3569 | 834.4613 | 569.4229 | 108.5292 | 839.2311 | 622.5859 | 116.2525 | 461.7073 | 476.541 | 492.6174 |  |  | 526.1243 | 397.333 | 509.0128 |  | 462.5746 | 475.9103 | 452.8415 | 520.3547 | 447.6869 | 736.4876 | 309.6105 | 480.1383 | 514.7914 | 426.1782 | 578.0022 | 677.0055 |  |  | 378.3881 | 438.5304 | 501.9754 | 487.9252 |  | 415.138 | 443.888 | 0.17925 | 18.9201 | 1.5676 | 1.3437 | -20.2619 | 3.0885 | 913.45 | 1.18 | 3.0061 | -2.0166 | -11.6444 | 1.058 | 3.9922 | -25.0339 | 8.9526 | 161.3335 |  | 16.2777 | 3.2324 | -0.69076 |  | 24.4245
42838.4996 | 6853 | 117.9336 | 99.4056 | 49.4486 | 33.7008 | 25.2345 | 24.4288 | 27.8596 | 22.3927 | 56.2891 | 41.0646 | 28.8486 | 23.0562 | 21.8314 | 26.8771 | 251.6669 | 337.8263 | 350.8699 | 373.0636 | 486.2648 | 522.9695 | 381.7536 | 495.7513 | 509.6259 | 397.7243 | 555.9408 | 478.4723 | 657.1902 | 760.0537 | 664.1249 | 400.8401 | 499.7964 | 449.7328 | 455.8853 | 526.2654 | 326.8579 |  | 435.6795 |  | 448.2999 | 309.4912 | 331.1927 | 423.6031 |  | 66.7833 | 138.138 | 87.7854 | 215.0237 | 306.1813 | 379.0965 | 420.968 | 19.9543 | 52.9209 | 23.8512 | 100.5976 | 30.2331 | 47.7539 | 55.9544 | 60.1802 | 27.8288 |  |  | 1.9834 | -2.07 | -67.9558 | 1.008 | 4.9791 | -197.7638 | 25.2664 | -3.01 | 0.76137 | 2.5376 | 14.5115 | 0.0090748 | 0.0010481 | 0.00048955 | 535.6003 | 567.5095 | 391.8707 | 181.5597 | 83.0187 | 35.071 | 24.227 | 72.5141 | 42.5101 | 31.7607 | 26.6524 | 24.9025 | 27.9194 | 27.1023 | 140.9341 | 127.2 | 114.3753 | 86.0759 | 73.9575 | 154.1845 | 104.9443 | 92.4677 | 94.7746 | 253.4507 | 109.1959 | 248.816 | 437.9847 | 249.6015 | 451.3506 | 520.8864 | 533.5497 | 525.7189 | 563.4434 | 519.9936 | 2.0085 | 2.2524 | 728.3841 | 519.5256 | 185.1052 | 729.6258 | 589.5883 | 175.2647 | 500.3935 | 556.2541 | 479.1324 | 459.2898 | 498.988 | 443.8415 | 976.1536 | 853.9968 | 653.5179 | 647.033 | 960.7957 |  | 1020.3606 | 754.8801 |  | 865.4284 | 543.4111 | 710.9573 |  | 749.2728 |  |  | 839.2011 | 877.0624 | 906.6411 | [5 empty] | 167.379 | 834.4072 | 569.9571 | 108.5388 | 839.1459 | 641.929 | 116.2739 | 461.578 | 476.3745 | 492.4956 |  |  | 525.9216 | 396.2808 | 508.8384 |  | 462.396 | 475.7799 | 452.5469 | 520.1877 | 447.7349 | 736.4037 | 309.429 | 480.0044 | 514.7046 | 426.0782 | 578.0412 | 676.9479 |  |  | 377.4528 | 438.393 | 501.9068 | 487.7339 |  | 414.7305 | 443.795 | 0.2234 | 18.9207 | 1.5675 | 1.3425 | -20.3747 | 3.0886 | 913.75 | 0.73 | 3.0047 | -2.0334 | -11.6507 | 1.4189 | 3.9714 | -25.0292 | 8.9463 | 160.386 |  | 16.263 | 3.3631 | 0.11085 |  | 24.3887
42838.4996 | 6854 | 117.9452 | 99.4145 | 49.4632 | 33.7098 | 25.2343 | 24.4326 | 27.8632 | 22.3994 | 56.3048 | 41.0661 | 28.8525 | 23.0542 | 21.8262 | 26.8725 | 251.6919 | 337.8623 | 350.9015 | 373.0172 | 486.2174 | 522.905 | 381.2724 | 495.6725 | 509.7178 | 397.73 | 555.004 | 478.1912 | 656.6864 | 760.1204 | 663.8084 | 400.8002 | 499.7207 | 449.9071 | 455.8044 | 526.1708 | 325.2016 |  | 435.5387 |  | 448.1484 | 308.8097 | 330.8968 | 423.4712 |  | 66.8399 | 138.3187 | 87.7396 | 213.0426 | 305.0063 | 378.6203 | 420.9627 | 19.7977 | 52.8921 | 23.4942 | 100.5869 | 30.2416 | 47.7131 | 55.9306 | 60.1492 | 27.8304 |  |  | 1.921 | -2.6233 | -67.9669 | 0.66233 | 5.1394 | -197.848 | 25.292 | -2.847 | 0.78569 | 2.3891 | 14.5995 | 0.0091865 | 0.001168 | 0.00049448 | 531.7389 | 567.4457 | 391.845 | 181.5832 | 83.0455 | 35.082 | 24.2179 | 72.5178 | 42.5134 | 31.7533 | 26.655 | 24.9 | 27.9154 | 27.1005 | 136.5829 | 123.1564 | 111.0379 | 85.1439 | 73.7393 | 153.8736 | 104.7623 | 92.4637 | 94.7639 | 253.4818 | 109.2002 | 248.8199 | 437.9266 | 249.5881 | 451.2704 | 520.1982 | 533.4123 | 525.635 | 563.3252 | 519.6646 | 2.1107 | 2.3108 | 728.4466 | 519.7893 | 185.1243 | 729.7323 | 589.077 | 175.3383 | 500.342 | 555.7457 | 478.9282 | 459.2176 | 498.9262 | 444.125 | 978.6781 | 853.8696 | 653.5433 | 647.0841 | 960.3856 |  | 1020.3519 | 754.8913 |  | 865.4608 | 543.3112 | 711.0129 |  | 749.3 |  |  | 838.0503 | 875.9792 | 906.0269 | [5 empty] | 167.4027 | 834.355 | 570.3339 | 108.5479 | 839.0974 | 657.8306 | 116.2848 | 461.4511 | 476.1214 | 492.3773 |  |  | 525.7655 | 396.3545 | 508.7375 |  | 462.2121 | 475.6641 | 452.337 | 520.0747 | 447.1627 | 736.3275 | 309.3738 | 479.8987 | 514.6238 | 425.923 | 577.8932 | 676.9034 |  |  | 376.2397 | 438.1957 | 501.8071 | 487.5551 |  | 414.5171 | 443.6426 | 0.40203 | 18.9209 | 1.567 | 1.3414 | -20.4358 | 3.0886 | 915.91 | 1.03 | 2.9566 | -2.2896 | -11.6542 | 1.1505 | 4.0334 | -25.0253 | 8.9476 | 160.3929 |  | 16.247 | 3.8065 | 0.45921 |  | 24.3776
42838.4996 | 6855 | 117.9516 | 99.4347 | 49.4831 | 33.7201 | 25.236 | 24.4401 | 27.8652 | 22.4034 | 56.3152 | 41.0787 | 28.8506 | 23.0549 | 21.8269 | 26.8688 | 251.7251 | 337.9148 | 350.929 | 372.9772 | 486.1684 | 522.846 | 380.7387 | 495.5243 | 509.8289 | 397.7339 | 554.9843 | 478.0334 | 656.9365 | 760.1873 | 663.6344 | 400.7673 | 499.6211 | 449.9394 | 455.7355 | 526.1139 | 323.6703 |  | 435.4045 |  | 448.0043 | 308.4632 | 330.6568 | 423.3374 |  | 66.8535 | 138.5358 | 87.6426 | 211.0222 | 304.1329 | 378.338 | 421.0585 | 19.8074 | 52.8467 | 23.2235 | 100.6287 | 30.2596 | 47.6848 | 55.8947 | 60.1312 | 27.8291 |  |  | 2.1313 | -2.524 | -67.9735 | 0.76484 | 5.4319 | -197.7382 | 25.4103 | -2.8825 | 0.78063 | 2.3946 | 14.5275 | 0.0090337 | 0.0011615 | 0.00053391 | 530.3476 | 567.5853 | 391.8066 | 181.6167 | 83.0736 | 35.0913 | 24.2277 | 72.5513 | 42.5243 | 31.7687 | 26.6547 | 24.8978 | 27.9148 | 27.1038 | 132.2483 | 121.1878 | 107.0217 | 83.3233 | 72.1577 | 153.5321 | 104.564 | 92.4657 | 94.7668 | 253.5152 | 109.2078 | 248.8359 | 437.8771 | 249.5813 | 451.1966 | 520.0111 | 533.301 | 525.5348 | 563.2349 | 519.3574 | 2.7475 | 3.1855 | 728.5092 | 519.8504 | 185.1394 | 729.7344 | 587.9028 | 175.4246 | 500.2989 | 555.203 | 478.7551 | 459.1539 | 498.8609 | 444.3051 | 980.3435 | 853.7605 | 653.6103 | 647.1664 | 960.0309 |  | 1020.8844 | 754.9095 |  | 865.5129 | 543.155 | 711.0687 |  | 749.3338 |  |  | 839.4303 | 876.0497 | 906.0502 | [5 empty] | 167.4317 | 834.324 | 569.8467 | 108.5616 | 839.1094 | 651.3324 | 116.3007 | 461.3197 | 475.8887 | 492.2638 |  |  | 525.6758 | 395.9814 | 508.6779 |  | 462.0612 | 475.5382 | 452.0601 | 520.0226 | 446.3209 | 736.2578 | 309.8136 | 479.7507 | 514.5287 | 425.7043 | 577.7608 | 676.8726 |  |  | 375.9478 | 438.0152 | 501.7089 | 487.3877 |  | 414.4506 | 443.533 | 0.058856 | 18.9212 | 1.5658 | 1.3404 | -20.3376 | 3.0886 | 935.98 | 0.48 | 3.1139 | -2.2465 | -11.6579 | 1.2366 | 4.1457 | -25.013 | 8.9665 | 160.6791 |  | 16.222 | 4.2442 | 0.88099 |  | 24.3699
42838.4996 | 6856 | 117.9583 | 99.4412 | 49.4959 | 33.7234 | 25.2359 | 24.4336 | 27.8689 | 22.3971 | 56.3265 | 41.0862 | 28.848 | 23.0543 | 21.8254 | 26.8715 | 251.7505 | 337.9635 | 350.9309 | 372.9328 | 486.1139 | 522.7825 | 380.6552 | 495.5573 | 509.6869 | 397.7296 | 556.0334 | 478.0987 | 657.2991 | 760.2935 | 663.4854 | 400.7371 | 499.5438 | 449.9128 | 455.681 | 526.0379 | 322.9455 |  | 435.2702 |  | 447.8602 | 308.5354 | 330.7039 | 423.2246 |  | 66.8907 | 138.7709 | 87.6228 | 210.305 | 303.9442 | 378.518 | 421.3279 | 19.8812 | 52.8037 | 22.8058 | 100.6089 | 30.309 | 47.6624 | 55.8809 | 60.1205 | 27.8276 |  |  | 2.0866 | -2.3374 | -68.0662 | 0.56442 | 4.2444 | -197.7987 | 25.1823 | -2.9646 | 0.74794 | 2.4963 | 14.5771 | 0.0091618 | 0.0010711 | 0.00050598 | 530.6958 | 567.5602 | 391.7753 | 181.6569 | 83.119 | 35.1235 | 24.2365 | 72.5706 | 42.535 | 31.7727 | 26.6596 | 24.9093 | 27.9265 | 27.1101 | 129.848 | 120.8264 | 107.7392 | 83.4094 | 71.4926 | 153.2257 | 104.4027 | 92.4638 | 94.7709 | 253.5495 | 109.213 | 248.8499 | 437.8324 | 249.5639 | 451.1196 | 519.3813 | 533.1504 | 525.4348 | 563.1415 | 518.4323 | 3.9367 | 3.5389 | 728.5651 | 519.6009 | 185.1571 | 729.9172 | 588.1075 | 175.5093 | 500.2401 | 555.123 | 478.5899 | 459.0872 | 498.8099 | 444.0333 | 980.1358 | 853.6556 | 653.5637 | 647.0092 | 959.0163 |  | 1021.6847 | 754.9228 |  | 865.5412 | 543.0226 | 711.1054 |  | 749.3431 |  |  | 839.2899 | 875.7911 | 905.5368 | [5 empty] | 167.4702 | 834.2772 | 569.1838 | 108.5814 | 839.106 | 636.9212 | 116.3242 | 461.1829 | 475.7378 | 492.1583 |  |  | 525.6032 | 395.5901 | 508.7084 |  | 461.8532 | 475.3659 | 451.7556 | 520.0208 | 445.7912 | 736.1815 | 309.7711 | 479.5855 | 514.4191 | 425.9039 | 577.7316 | 676.8304 |  |  | 376.0687 | 437.891 | 501.6425 | 487.1992 |  | 414.3325 | 443.5117 | 0.32245 | 18.92 | 1.5655 | 1.3406 | -20.1827 | 3.0886 | 933.15 | 0.99 | 3.0808 | -2.1624 | -11.6692 | 1.0626 | 3.6651 | -25.0203 | 8.9275 | 161.1232 |  | 16.2012 | 4.4715 | 0.78138 |  | 24.3735
42838.4996 | 6857 | 117.9745 | 99.4455 | 49.5095 | 33.7281 | 25.2337 | 24.4311 | 27.8698 | 22.3932 | 56.3423 | 41.0867 | 28.851 | 23.0534 | 21.826 | 26.8774 | 251.7753 | 338.0083 | 350.9447 | 372.8951 | 486.0674 | 522.7337 | 380.2562 | 495.5263 | 509.4616 | 397.734 | 556.6508 | 478.1139 | 657.6876 | 760.339 | 663.579 | 400.7087 | 499.533 | 449.4753 | 455.6129 | 525.9116 | 322.2999 |  | 435.1406 |  | 447.7172 | 308.0504 | 330.828 | 423.1044 |  | 66.8624 | 138.8988 | 87.5902 | 209.9431 | 302.5229 | 378.056 | 421.4246 | 19.9225 | 52.769 | 22.5167 | 100.6231 | 30.3186 | 47.6161 | 55.8485 | 60.1009 | 27.8253 |  |  | 1.8605 | -2.8066 | -67.9531 | 0.69847 | 5.1578 | -197.7744 | 25.403 | -3.1703 | 0.77227 | 2.5334 | 14.3228 | 0.0091093 | 0.0011056 | 0.00049941 | 530.8772 | 567.7815 | 391.7323 | 181.6858 | 83.1386 | 35.1312 | 24.238 | 72.5941 | 42.5359 | 31.7731 | 26.6631 | 24.8994 | 27.9118 | 27.1076 | 133.0125 | 124.8907 | 111.3676 | 84.3522 | 74.6289 | 153.1918 | 104.3048 | 92.4578 | 94.7571 | 253.5737 | 109.2128 | 248.8633 | 437.779 | 249.5475 | 451.038 | 518.9419 | 533.0087 | 525.3028 | 563.025 | 517.5677 | 6.7837 | 4.9559 | 728.6241 | 519.3123 | 185.1725 | 730.0976 | 588.9793 | 175.5836 | 500.1809 | 555.1738 | 478.4591 | 459.0242 | 498.7489 | 443.5683 | 979.5517 | 853.5204 | 653.4588 | 646.7617 | 956.2046 |  | 1023.0049 | 754.9407 |  | 865.5575 | 542.919 | 711.1484 |  | 749.3749 |  |  | 837.8815 | 875.0532 | 904.814 | [5 empty] | 167.501 | 834.2136 | 568.5349 | 108.5959 | 839.0335 | 653.3549 | 116.3382 | 461.0185 | 475.5752 | 492.0459 |  |  | 525.5223 | 395.5098 | 508.6916 |  | 461.7014 | 475.2006 | 451.5042 | 520.0459 | 445.8903 | 736.0959 | 309.1103 | 479.4131 | 514.3247 | 426.9027 | 577.6221 | 676.7791 |  |  | 375.9943 | 437.8309 | 501.5843 | 486.9731 |  | 414.2025 | 443.4272 | 0.23675 | 18.9212 | 1.566 | 1.3404 | -20.1791 | 3.0885 | 942.08 | 1.31 | 2.9093 | -2.3699 | -11.6613 | 1.1823 | 4.0389 | -25.0099 | 8.9633 | 161.889 |  | 16.1851 | 4.1155 | 0.36616 |  | 24.3767
42838.4997 | 6858 | 117.9983 | 99.4778 | 49.541 | 33.7538 | 25.2474 | 24.4478 | 27.8906 | 22.4104 | 56.3784 | 41.1137 | 28.8719 | 23.0607 | 21.8409 | 26.8938 | 251.7887 | 338.0297 | 350.9532 | 372.8401 | 486.0079 | 522.6694 | 378.6708 | 495.6205 | 509.1125 | 397.7341 | 557.216 | 477.9416 | 657.7852 | 760.3264 | 663.7849 | 400.6686 | 499.5282 | 449.1134 | 455.5379 | 525.7878 | 321.2726 |  | 435.003 |  | 447.5613 | 307.2671 | 330.5909 | 422.976 |  | 66.8769 | 139.1691 | 87.5707 | 210.0183 | 302.5023 | 377.4053 | 421.3228 | 20.0194 | 52.727 | 22.2922 | 100.66 | 30.3228 | 47.5846 | 55.8307 | 60.0717 | 27.8209 |  |  | 1.7587 | -2.3433 | -67.9374 | 0.82792 | 4.7669 | -197.777 | 24.9457 | -3.0586 | 0.91705 | 2.5156 | 14.1129 | 0.0092226 | 0.0011368 | 0.00050598 | 531.3491 | 567.518 | 391.6994 | 181.7234 | 83.1684 | 35.1496 | 24.2415 | 72.619 | 42.5493 | 31.7765 | 26.6672 | 24.9002 | 27.92 | 27.1098 | 143.709 | 136.3052 | 120.4075 | 87.2564 | 77.9269 | 153.3837 | 104.3569 | 92.4589 | 94.7615 | 253.6138 | 109.2176 | 248.8801 | 437.7239 | 249.5481 | 450.958 | 519.0542 | 532.9056 | 525.1653 | 562.895 | 517.2662 | 4.6221 | 5.0398 | 728.6835 | 519.1803 | 185.1776 | 730.2121 | 587.8236 | 175.6553 | 500.1221 | 555.2247 | 478.4234 | 458.9485 | 498.6948 | 443.384 | 980.4436 | 853.3579 | 653.4359 | 646.767 | 955.382 |  | 1024.0548 | 754.947 |  | 865.5631 | 542.8375 | 711.1784 |  | 749.3864 |  |  | 839.6633 | 876.0461 | 905.6483 | [5 empty] | 167.534 | 834.1373 | 569.4769 | 108.6118 | 838.9394 | 651.0769 | 116.3544 | 460.8611 | 475.4602 | 491.92 |  |  | 525.4312 | 396.2308 | 508.6171 |  | 461.6213 | 475.0328 | 451.2465 | 520.0784 | 446.205 | 736.0071 | 308.5013 | 479.3013 | 514.2829 | 427.5921 | 577.4399 | 676.7349 |  |  | 375.2419 | 437.6729 | 501.4921 | 486.7697 |  | 413.8862 | 443.3505 | 0.17257 | 18.9195 | 1.567 | 1.3408 | -20.266 | 3.0885 | 945.94 | 0.92 | 2.8289 | -2.1662 | -11.6637 | 1.2876 | 3.8808 | -24.9975 | 8.8778 | 162.4601 |  | 16.1726 | 2.9517 | -0.63185 |  | 24.37
42838.4997 | 6859 | 118.005 | 99.4745 | 49.546 | 33.7444 | 25.2345 | 24.4262 | 27.8862 | 22.3932 | 56.3851 | 41.1117 | 28.8651 | 23.0491 | 21.8169 | 26.8901 | 251.8031 | 338.0723 | 350.9709 | 372.7912 | 485.9486 | 522.6038 | 378.388 | 495.552 | 508.8702 | 397.7341 | 557.4943 | 478.1581 | 658.3354 | 760.2854 | 663.801 | 400.6481 | 499.5186 | 449.0979 | 455.4825 | 525.6936 | 320.5596 |  | 434.8634 |  | 447.4107 | 307.4128 | 330.2968 | 422.8648 |  | 66.9648 | 139.4306 | 87.679 | 208.3024 | 301.1954 | 376.5495 | 421.2616 | 20.011 | 52.6976 | 22.1162 | 100.7099 | 30.3314 | 47.5542 | 55.8077 | 60.0434 | 27.815 |  |  | 2.5229 | -2.4347 | -68.0149 | 0.89429 | 4.8404 | -197.7776 | 25.1251 | -3.3162 | 0.92619 | 2.4602 | 14.4674 | 0.0092062 | 0.0010826 | 0.0004912 | 532.7057 | 567.2418 | 391.6942 | 181.7445 | 83.199 | 35.1684 | 24.2418 | 72.6413 | 42.5514 | 31.782 | 26.6683 | 24.9058 | 27.9217 | 27.1119 | 148.2233 | 138.0693 | 125.5225 | 90.817 | 83.0909 | 153.5204 | 104.4371 | 92.4578 | 94.7531 | 253.6412 | 109.2161 | 248.8882 | 437.6759 | 249.5299 | 450.8796 | 519.1498 | 532.7974 | 525.0563 | 562.7904 | 516.9658 | 6.1988 | 4.3587 | 728.7284 | 519.1441 | 185.1889 | 730.4384 | 587.0754 | 175.7239 | 500.0683 | 555.3461 | 478.56 | 458.8849 | 498.6176 | 443.3614 | 981.0854 | 853.1838 | 653.5254 | 647.0439 | 956.5492 |  | 1024.8534 | 754.9571 |  | 865.5821 | 542.7588 | 711.2078 |  | 749.4069 |  |  | 841.9455 | 877.3619 | 907.1809 | [5 empty] | 167.5611 | 834.042 | 570.0174 | 108.6293 | 838.7785 | 636.6292 | 116.3758 | 460.6994 | 475.3284 | 491.7914 |  |  | 525.356 | 396.833 | 508.4487 |  | 461.4653 | 474.8757 | 450.929 | 520.0969 | 446.5101 | 735.9047 | 308.8298 | 479.1884 | 514.2507 | 427.6028 | 577.332 | 676.6702 |  |  | 374.7984 | 437.5857 | 501.4232 | 486.6147 |  | 413.6141 | 443.2217 | 0.28275 | 18.9207 | 1.5675 | 1.3411 | -20.2721 | 3.0886 | 945.32 | 0.71 | 3.3882 | -2.2087 | -11.6741 | 1.3386 | 3.9081 | -24.9811 | 8.9038 | 162.8456 |  | 16.1602 | 2.4677 | -1.1903 |  | 24.3624
42838.4997 | 6860 | 118.0202 | 99.4917 | 49.572 | 33.7568 | 25.2438 | 24.4391 | 27.883 | 22.3976 | 56.3938 | 41.1204 | 28.8657 | 23.0561 | 21.8195 | 26.8889 | 251.8225 | 338.1139 | 350.9903 | 372.7567 | 485.9048 | 522.5406 | 378.1924 | 494.9958 | 508.8623 | 397.7293 | 556.4609 | 478.152 | 658.5025 | 760.4223 | 663.8688 | 400.6054 | 499.4288 | 449.0823 | 455.4098 | 525.6094 | 319.8192 |  | 434.7219 |  | 447.2569 | 307.697 | 329.9228 | 422.7504 |  | 67.1924 | 139.7092 | 87.7988 | 206.1706 | 300.7943 | 376.4601 | 421.2521 | 19.9627 | 52.6864 | 22.1783 | 100.738 | 30.3247 | 47.5257 | 55.7842 | 60.0196 | 27.8127 |  |  | 2.2495 | -2.1883 | -67.8953 | 0.78849 | 4.5217 | -197.819 | 25.0824 | -3.123 | 0.79854 | 2.6988 | 14.3004 | 0.0093146 | 0.001145 | 0.00048627 | 530.298 | 567.0829 | 391.6896 | 181.7758 | 83.2274 | 35.1813 | 24.2486 | 72.6581 | 42.564 | 31.7853 | 26.6649 | 24.9124 | 27.9238 | 27.1184 | 154.649 | 140.3245 | 126.4868 | 91.1892 | 81.9793 | 153.6766 | 104.5235 | 92.4562 | 94.7578 | 253.6692 | 109.2211 | 248.9021 | 437.6363 | 249.516 | 450.8011 | 519.317 | 532.7327 | 524.9852 | 562.6998 | 516.9217 | 4.698 | 3.0621 | 728.7593 | 519.1521 | 185.1943 | 730.4134 | 587.2576 | 175.7847 | 500.0125 | 555.0134 | 478.4035 | 458.8226 | 498.5273 | 443.4517 | 977.3491 | 853.0233 | 653.6053 | 647.1623 | 956.116 |  | 1026.1606 | 754.9792 |  | 865.5955 | 542.6385 | 711.2636 |  | 749.4444 |  |  | 841.9301 | 876.948 | 906.8798 | [5 empty] | 167.5853 | 833.9219 | 570.3054 | 108.6328 | 838.6366 | 613.1272 | 116.3908 | 460.5663 | 474.8946 | 491.678 |  |  | 525.2812 | 397.4435 | 508.0097 |  | 461.3073 | 474.7431 | 451.034 | 520.0886 | 447.2115 | 735.8172 | 307.8844 | 479.02 | 514.2113 | 427.2586 | 577.1423 | 676.6055 |  |  | 375.0267 | 437.5088 | 501.3641 | 486.4897 |  | 412.9181 | 443.1402 | 0.1965 | 18.9208 | 1.5676 | 1.3417 | -20.2386 | 3.0885 | 934.72 | 0.42 | 3.1995 | -2.0947 | -11.6678 | 1.2574 | 3.777 | -24.982 | 8.8957 | 163.5433 |  | 16.1417 | 1.7738 | -1.2868 |  | 24.3542
42838.4997 | 6861 | 118.0272 | 99.4998 | 49.5903 | 33.7664 | 25.2436 | 24.4376 | 27.8939 | 22.4031 | 56.412 | 41.1304 | 28.8727 | 23.0552 | 21.8247 | 26.8862 | 251.8342 | 338.1414 | 351.0029 | 372.696 | 485.847 | 522.4675 | 378.0919 | 494.817 | 509.0276 | 397.7221 | 554.939 | 477.9324 | 656.5603 | 760.5991 | 663.4074 | 400.5781 | 499.3171 | 449.1797 | 455.3445 | 525.5328 | 320.4685 |  | 434.5942 |  | 447.1212 | 307.6777 | 329.9497 | 422.6306 |  | 67.3678 | 140.0665 | 87.9474 | 204.0933 | 300.3462 | 376.6212 | 421.0123 | 19.6202 | 52.6736 | 22.0619 | 100.7289 | 30.318 | 47.4822 | 55.7597 | 59.99 | 27.8104 |  |  | 2.5157 | -1.792 | -68.0031 | 0.62685 | 4.5934 | -197.7908 | 24.9398 | -3.234 | 0.5979 | 2.6352 | 14.174 | 0.0093261 | 0.0011483 | 0.00052241 | 529.6947 | 566.9541 | 391.6732 | 181.7959 | 83.2525 | 35.1857 | 24.2435 | 72.6796 | 42.5603 | 31.7768 | 26.671 | 24.902 | 27.9174 | 27.1123 | 149.5709 | 138.7547 | 125.3277 | 91.2831 | 81.7926 | 153.6263 | 104.4966 | 92.4471 | 94.7544 | 253.6955 | 109.2254 | 248.9092 | 437.5877 | 249.5056 | 450.7186 | 519.3785 | 532.641 | 524.9112 | 562.5846 | 516.7801 | 4.2069 | 2.0142 | 728.8076 | 518.9164 | 185.2148 | 730.4244 | 588.6128 | 175.8539 | 499.9816 | 554.4263 | 478.2472 | 458.7564 | 498.4311 | 443.4671 | 973.0502 | 852.8977 | 653.6392 | 647.119 | 951.6058 |  | 1027.1878 | 754.9882 |  | 865.594 | 542.5705 | 711.303 |  | 749.4613 |  |  | 838.4071 | 874.4962 | 904.8587 | [5 empty] | 167.6119 | 833.8217 | 570.4839 | 108.6468 | 838.5412 | 605.359 | 116.4148 | 460.4249 | 474.7348 | 491.5549 |  |  | 525.1858 | 398.0721 | 507.4033 |  | 461.0788 | 474.616 | 451.2995 | 520.0324 | 447.7075 | 735.7058 | 308.0318 | 478.8755 | 514.1005 | 427.7213 | 577.0541 | 676.5174 |  |  | 374.939 | 437.4986 | 501.2851 | 486.3573 |  | 412.5559 | 442.9957 | 0.21115 | 18.9211 | 1.567 | 1.3428 | -20.2669 | 3.0886 | 948.68 | 1.13 | 3.3827 | -1.8964 | -11.6821 | 1.1216 | 3.8073 | -24.9833 | 8.8714 | 164.2088 |  | 16.1315 | 2.3316 | -1.1613 |  | 24.3447
42838.4997 | 6862 | 118.0461 | 99.513 | 49.6152 | 33.7786 | 25.2516 | 24.438 | 27.9037 | 22.4035 | 56.4392 | 41.1443 | 28.8817 | 23.0659 | 21.8293 | 26.9017 | 251.8496 | 338.1786 | 351.0261 | 372.6432 | 485.7905 | 522.4138 | 377.7159 | 494.659 | 508.7439 | 397.7125 | 553.8363 | 477.3695 | 657.1221 | 760.5231 | 663.5621 | 400.5408 | 499.207 | 448.9364 | 455.2777 | 525.4762 | 320.6154 |  | 434.4503 |  | 446.9595 | 307.6239 | 329.8421 | 422.5088 |  | 67.5088 | 140.0407 | 87.9029 | 202.2468 | 300.7412 | 377.022 | 420.8939 | 19.2946 | 52.6198 | 21.9238 | 100.6974 | 30.3014 | 47.4457 | 55.7334 | 59.9452 | 27.8045 |  |  | 2.2318 | -1.9221 | -68.0892 | 0.6827 | 4.7734 | -197.8368 | 25.4247 | -3.0757 | 0.92425 | 2.3587 | 14.1551 | 0.0092489 | 0.0011237 | 0.0004797 | 529.2708 | 566.7694 | 391.6478 | 181.8369 | 83.2876 | 35.2124 | 24.2548 | 72.7042 | 42.5749 | 31.7937 | 26.6793 | 24.9084 | 27.9184 | 27.1255 | 146.8773 | 134.619 | 120.2731 | 87.4826 | 79.8349 | 153.5336 | 104.3596 | 92.4549 | 94.7577 | 253.7388 | 109.233 | 248.9274 | 437.5518 | 249.5034 | 450.6483 | 519.4475 | 532.5154 | 524.8153 | 562.4954 | 517.1289 | 2.4483 | 3.7183 | 728.8569 | 518.5337 | 185.2409 | 730.655 | 591.5639 | 175.9111 | 499.906 | 553.9251 | 477.9772 | 458.6876 | 498.3382 | 442.923 | 971.0361 | 852.8076 | 653.6436 | 647.044 | 947.2966 |  | 1027.8603 | 755.0029 |  | 865.6102 | 542.525 | 711.3413 |  | 749.4866 |  |  | 835.12 | 872.3088 | 903.26 | [5 empty] | 167.6496 | 833.7688 | 569.6458 | 108.6683 | 838.5252 | 608.1768 | 116.4357 | 460.2847 | 474.6004 | 491.4403 |  |  | 525.0697 | 398.7646 | 507.2285 |  | 460.843 | 474.4224 | 451.651 | 519.8813 | 447.5506 | 735.6261 | 307.3835 | 478.7291 | 513.9794 | 428.5321 | 576.9566 | 676.4346 |  |  | 373.8671 | 437.3606 | 501.1543 | 486.1814 |  | 412.3332 | 442.8063 | 0.17071 | 18.9201 | 1.5668 | 1.3429 | -20.2959 | 3.0886 | 930.38 | 0.78 | 3.1864 | -1.964 | -11.6891 | 1.1705 | 3.8824 | -24.9939 | 8.96 | 164.6828 |  | 16.1241 | 2.6189 | -0.61659 |  | 24.3166
42838.4997 | 6863 | 118.0627 | 99.5184 | 49.6331 | 33.7889 | 25.2511 | 24.4398 | 27.9054 | 22.4086 | 56.4533 | 41.1529 | 28.8852 | 23.0658 | 21.8261 | 26.9027 | 251.8738 | 338.2241 | 351.0589 | 372.612 | 485.7491 | 522.358 | 377.656 | 494.6593 | 508.4149 | 397.73 | 553.3357 | 476.6867 | 656.7816 | 760.6592 | 663.6716 | 400.5042 | 499.1107 | 448.6329 | 455.2123 | 525.4525 | 320.4946 |  | 434.3194 |  | 446.8092 | 308.1534 | 329.7263 | 422.3824 |  | 67.3879 | 140.068 | 87.7599 | 200.2744 | 300.746 | 376.9137 | 420.97 | 19.1499 | 52.5996 | 21.7743 | 100.6547 | 30.2835 | 47.4055 | 55.7124 | 59.9026 | 27.8046 |  |  | 2.1372 | -2.1758 | -67.9433 | 0.80689 | 4.9686 | -197.7954 | 25.4024 | -2.983 | 0.85497 | 2.6199 | 14.4296 | 0.0091158 | 0.0011697 | 0.0004797 | 526.3839 | 567.0734 | 391.6251 | 181.8691 | 83.3012 | 35.208 | 24.2475 | 72.7224 | 42.5757 | 31.7856 | 26.674 | 24.8982 | 27.9082 | 27.1109 | 146.4561 | 132.7855 | 117.9704 | 84.9329 | 78.1976 | 153.4058 | 104.2544 | 92.4477 | 94.7485 | 253.77 | 109.2434 | 248.9426 | 437.4911 | 249.4922 | 450.5633 | 518.6814 | 532.389 | 524.7439 | 562.3865 | 517.4139 | 2.0427 | 3.0252 | 728.9069 | 518.1858 | 185.2571 | 731.0473 | 593.11 | 175.9826 | 499.8407 | 553.6016 | 477.5675 | 458.633 | 498.2515 | 442.5999 | 968.1048 | 852.7074 | 653.702 | 647.1395 | 945.9022 |  | 1027.9246 | 755.0107 |  | 865.6198 | 542.3601 | 711.3851 |  | 749.5078 |  |  | 833.4569 | 870.2576 | 901.8803 | [5 empty] | 167.6702 | 833.7092 | 570.0157 | 108.6841 | 838.4876 | 604.9158 | 116.4539 | 460.0986 | 474.4876 | 491.3015 |  |  | 524.9128 | 397.1537 | 507.3501 |  | 460.6421 | 474.1713 | 451.7886 | 519.6864 | 448.5532 | 735.5225 | 307.3027 | 478.6398 | 513.8794 | 429.0945 | 576.7609 | 676.3518 |  |  | 374.4985 | 436.9321 | 501.0288 | 485.9735 |  | 412.4454 | 442.7671 | 0.16218 | 18.9197 | 1.5667 | 1.3417 | -20.1996 | 3.0886 | 920.61 | 0.68 | 3.1183 | -2.0896 | -11.677 | 1.2725 | 3.9606 | -24.9892 | 8.9553 | 164.7554 |  | 16.099 | 2.6493 | -0.3737 |  | 24.2902
42838.4997 | 6864 | 118.0754 | 99.5251 | 49.6528 | 33.793 | 25.2476 | 24.4437 | 27.9056 | 22.4059 | 56.4655 | 41.1616 | 28.884 | 23.064 | 21.8295 | 26.8932 | 251.8831 | 338.251 | 351.0758 | 372.5566 | 485.6802 | 522.288 | 377.5732 | 494.7078 | 508.1411 | 397.7292 | 552.6351 | 476.3978 | 655.331 | 760.9464 | 663.4277 | 400.4774 | 499.0182 | 448.5917 | 455.1511 | 525.4489 | 321.2242 |  | 434.19 |  | 446.6633 | 307.7307 | 329.5074 | 422.2678 |  | 67.3031 | 140.2365 | 87.6944 | 199.1312 | 300.0507 | 376.6838 | 420.9245 | 19.213 | 52.5559 | 21.4749 | 100.5929 | 30.2694 | 47.3706 | 55.6968 | 59.8767 | 27.7949 |  |  | 2.1654 | -2.1212 | -67.9617 | 0.73593 | 5.1315 | -197.8118 | 24.7847 | -3.0178 | 0.90557 | 2.4376 | 14.2421 | 0.0092473 | 0.0012419 | 0.00050762 | 527.2435 | 567.152 | 391.6328 | 181.9089 | 83.3438 | 35.2348 | 24.2532 | 72.7521 | 42.5898 | 31.7958 | 26.682 | 24.9057 | 27.9119 | 27.1223 | 147.4292 | 131.0021 | 119.1434 | 82.293 | 77.4246 | 153.2649 | 104.1684 | 92.4556 | 94.752 | 253.8014 | 109.2502 | 248.962 | 437.4411 | 249.4736 | 450.4919 | 518.4492 | 532.2861 | 524.678 | 562.2847 | 517.2774 | 5.5276 | 3.0345 | 728.9494 | 517.8558 | 185.2713 | 731.176 | 593.6818 | 176.0531 | 499.7849 | 553.2195 | 477.1181 | 458.5633 | 498.1609 | 442.6438 | 965.6677 | 852.5596 | 653.7043 | 647.1095 | 945.1289 |  | 1027.9401 | 755.0147 |  | 865.6289 | 542.213 | 711.4408 |  | 749.5384 |  |  | 831.7256 | 868.8066 | 900.3456 | [5 empty] | 167.6964 | 833.6128 | 569.0359 | 108.6907 | 838.4236 | 606.263 | 116.4719 | 459.9222 | 474.4349 | 491.1857 |  |  | 524.7536 | 396.5025 | 507.5539 |  | 460.5336 | 474.0566 | 451.9764 | 519.5485 | 449.4797 | 735.432 | 306.3198 | 478.6073 | 513.8024 | 428.892 | 576.6118 | 676.3039 |  |  | 374.6245 | 436.7555 | 500.835 | 485.8353 |  | 412.3628 | 442.697 | 0.11822 | 18.9204 | 1.5666 | 1.3407 | -20.2692 | 3.0886 | 926.36 | 0.77 | 3.1384 | -2.0637 | -11.6809 | 1.2155 | 4.0243 | -24.9859 | 8.8442 | 164.7851 |  | 16.0766 | 2.523 | -0.51464 |  | 24.2789
42838.4997 | 6865 | 118.1025 | 99.5266 | 49.6703 | 33.7941 | 25.2543 | 24.4292 | 27.9101 | 22.4018 | 56.4879 | 41.1697 | 28.889 | 23.072 | 21.8324 | 26.9029 | 251.8945 | 338.2908 | 351.0992 | 372.5041 | 485.6136 | 522.2238 | 376.5568 | 494.5994 | 508.2414 | 397.7401 | 551.8909 | 476.3551 | 655.2189 | 760.9967 | 663.2672 | 400.446 | 498.9381 | 448.6161 | 455.0845 | 525.4608 | 320.9559 |  | 434.0482 |  | 446.5117 | 306.9794 | 329.2777 | 422.1554 |  | 67.3036 | 140.4008 | 87.7506 | 200.843 | 300.4281 | 376.6147 | 420.5653 | 19.4963 | 52.5294 | 21.212 | 100.5254 | 30.2798 | 47.3384 | 55.6828 | 59.8492 | 27.8026 |  |  | 2.2607 | -2.0003 | -67.9985 | 0.54996 | 5.075 | -197.8112 | 25.2138 | -3.0757 | 0.88766 | 2.4671 | 14.444 | 0.0091306 | 0.0011385 | 0.00046491 | 530.568 | 566.8918 | 391.6366 | 181.9369 | 83.3739 | 35.2538 | 24.2559 | 72.7736 | 42.5963 | 31.795 | 26.6838 | 24.9092 | 27.9177 | 27.1298 | 156.3252 | 133.1317 | 116.1191 | 81.17 | 75.1969 | 153.416 | 104.0275 | 92.4551 | 94.7511 | 253.8331 | 109.2556 | 248.9765 | 437.3977 | 249.4644 | 450.4151 | 518.6724 | 532.1901 | 524.6357 | 562.1763 | 517.258 | 7.9716 | 4.6896 | 729.0184 | 517.5816 | 185.28 | 730.947 | 591.0459 | 176.12 | 499.7228 | 552.7408 | 476.9287 | 458.4884 | 498.0838 | 442.5796 | 963.9643 | 852.4117 | 653.6922 | 647.0609 | 943.5457 |  | 1028.0194 | 755.0218 |  | 865.6478 | 542.1375 | 711.5016 |  | 749.5646 |  |  | 829.7467 | 867.0958 | 898.3325 | [5 empty] | 167.7317 | 833.5341 | 569.8519 | 108.7106 | 838.366 | 616.0649 | 116.4979 | 459.7726 | 474.2353 | 491.0526 |  |  | 524.5849 | 396.6308 | 507.3425 |  | 460.4019 | 473.9363 | 452.2714 | 519.427 | 448.631 | 735.3298 | 305.9838 | 478.5761 | 513.7181 | 428.8956 | 576.3814 | 676.2706 |  |  | 374.4702 | 436.7519 | 500.6827 | 485.7457 |  | 412.3288 | 442.4229 | -0.08435 | 18.9208 | 1.5672 | 1.3405 | -20.287 | 3.0887 | 933.07 | 0.6 | 3.2064 | -2.0044 | -11.6864 | 1.051 | 4.0019 | -24.9845 | 8.92 | 164.8708 |  | 16.0647 | 1.554 | -0.19597 |  | 24.2654
42838.4997 | 6866 | 118.1137 | 99.534 | 49.6867 | 33.809 | 25.2606 | 24.4508 | 27.9217 | 22.4023 | 56.5011 | 41.1839 | 28.8973 | 23.0718 | 21.8338 | 26.9081 | 251.9173 | 338.3257 | 351.1129 | 372.4548 | 485.5511 | 522.1637 | 376.0987 | 494.466 | 508.5217 | 397.7555 | 551.504 | 476.6943 | 655.4629 | 761.0426 | 663.4804 | 400.4168 | 498.8765 | 448.4161 | 455.0179 | 525.3895 | 321.5838 |  | 433.9095 |  | 446.365 | 307.0843 | 329.5246 | 422.0237 |  | 67.5625 | 140.4362 | 87.7577 | 202.7687 | 300.8472 | 376.5778 | 420.2243 | 19.712 | 52.5043 | 21.0156 | 100.4449 | 30.3025 | 47.3029 | 55.6674 | 59.809 | 27.794 |  |  | 2.1819 | -2.0936 | -68.0077 | 0.78389 | 5.1703 | -197.8236 | 25.1165 | -3.0842 | 0.86198 | 2.5668 | 14.2409 | 0.0091355 | 0.0011582 | 0.00050927 | 529.1195 | 566.9138 | 391.6488 | 181.9665 | 83.404 | 35.2691 | 24.2696 | 72.7951 | 42.6004 | 31.8032 | 26.6881 | 24.906 | 27.9208 | 27.1348 | 162.2594 | 140.1924 | 120.9037 | 82.2611 | 76.8433 | 153.7747 | 104.0152 | 92.4441 | 94.7452 | 253.8643 | 109.2617 | 248.9822 | 437.3494 | 249.4564 | 450.3367 | 518.8225 | 532.1545 | 524.6207 | 562.0431 | 517.4981 | 9.3422 | 4.2107 | 729.0936 | 517.6285 | 185.3002 | 730.9906 | 589.6997 | 176.1844 | 499.6729 | 552.2872 | 476.9602 | 458.4237 | 498.0518 | 442.9351 | 960.6023 | 852.3069 | 653.6321 | 646.8864 | 942.8002 |  | 1027.9571 | 755.0385 |  | 865.6681 | 542.0856 | 711.5603 |  | 749.5923 |  |  | 829.4633 | 866.0859 | 897.2239 | [5 empty] | 167.7601 | 833.4646 | 569.9104 | 108.7207 | 838.303 | 608.6054 | 116.5173 | 459.6244 | 474.2212 | 490.9286 |  |  | 524.4695 | 396.3529 | 507.2942 |  | 460.2294 | 473.7925 | 452.4287 | 519.3214 | 448.5587 | 735.2306 | 306.1215 | 478.5634 | 513.6323 | 428.6746 | 576.1021 | 676.2498 |  |  | 374.0487 | 436.5864 | 500.5833 | 485.6219 |  | 412.389 | 442.2843 | 0.11135 | 18.9213 | 1.5679 | 1.3404 | -20.6266 | 3.0886 | 944.23 | 0.59 | 3.1504 | -2.0507 | -11.6877 | 1.2548 | 4.0392 | -24.9846 | 8.9025 | 164.8587 |  | 16.0563 | 0.94086 | -0.72912 |  | 24.2536
42838.4998 | 6867 | 118.1209 | 99.5449 | 49.7085 | 33.813 | 25.2641 | 24.4435 | 27.9211 | 22.4096 | 56.515 | 41.1923 | 28.8925 | 23.0717 | 21.8409 | 26.9123 | 251.9393 | 338.3752 | 351.1043 | 372.4121 | 485.497 | 522.111 | 376.3624 | 494.4395 | 508.5937 | 397.7635 | 552.0257 | 476.9113 | 656.0746 | 760.9966 | 663.8021 | 400.3868 | 498.822 | 448.6085 | 454.9553 | 525.2776 | 321.5132 |  | 433.769 |  | 446.2164 | 306.9943 | 329.5958 | 421.9134 |  | 67.5777 | 140.3513 | 87.5867 | 202.1226 | 300.5407 | 375.9757 | 420.0115 | 19.917 | 52.4871 | 20.9571 | 100.379 | 30.319 | 47.2694 | 55.6465 | 59.7824 | 27.7865 |  |  | 2.1707 | -2.1028 | -67.852 | 1.2774 | 4.8464 | -197.7993 | 25.0114 | -2.8338 | 0.81897 | 2.3967 | 14.4233 | 0.0092604 | 0.0011943 | 0.00049284 | 530.9676 | 566.8541 | 391.6573 | 181.99 | 83.4289 | 35.2818 | 24.2704 | 72.8137 | 42.6038 | 31.8022 | 26.6842 | 24.9008 | 27.9087 | 27.1398 | 171.3671 | 144.3224 | 122.3752 | 86.0039 | 80.1607 | 154.3 | 104.0448 | 92.4423 | 94.7381 | 253.8945 | 109.2608 | 248.9967 | 437.2989 | 249.4438 | 450.2503 | 518.8901 | 532.111 | 524.6217 | 561.9203 | 517.8446 | 7.3731 | 4.8612 | 729.1511 | 517.6937 | 185.3089 | 730.693 | 589.7414 | 176.2485 | 499.6069 | 552.089 | 477.1666 | 458.3541 | 498.0164 | 443.1419 | 959.319 | 852.2293 | 653.5266 | 646.6578 | 939.572 |  | 1027.894 | 755.0488 |  | 865.6867 | 541.9437 | 711.6319 |  | 749.6193 |  |  | 829.0664 | 865.5444 | 896.3589 | [5 empty] | 167.7902 | 833.3857 | 569.8569 | 108.7404 | 838.2429 | 599.5796 | 116.5394 | 459.4768 | 474.291 | 490.8043 |  |  | 524.3879 | 396.5315 | 507.4289 |  | 460.0458 | 473.6412 | 452.264 | 519.2265 | 448.0521 | 735.1307 | 306.148 | 478.4804 | 513.6109 | 428.3726 | 576.0426 | 676.2284 |  |  | 374.42 | 436.4596 | 500.4975 | 485.4576 |  | 412.3816 | 442.2076 | 0.83517 | 18.9205 | 1.5682 | 1.3402 | -20.093 | 3.0886 | 942.96 | 1.05 | 3.1429 | -2.055 | -11.6731 | 1.6016 | 3.9088 | -24.9715 | 8.8797 | 164.9151 |  | 16.0344 | -0.0034578 | -0.88897 |  | 24.2376
42838.4998 | 6868 | 118.1391 | 99.5536 | 49.7257 | 33.8127 | 25.2569 | 24.4367 | 27.9252 | 22.4055 | 56.5234 | 41.1949 | 28.9015 | 23.0695 | 21.8323 | 26.9169 | 251.9697 | 338.4215 | 351.1226 | 372.3602 | 485.4531 | 522.0454 | 377.0868 | 494.605 | 508.4013 | 397.771 | 552.2565 | 476.8303 | 657.7019 | 761.0286 | 664.3345 | 400.3425 | 498.7617 | 448.739 | 454.8876 | 525.1647 | 322.477 |  | 433.63 |  | 446.0637 | 307.4583 | 329.6102 | 421.7846 |  | 67.7749 | 140.4838 | 87.4884 | 202.046 | 299.9632 | 375.3998 | 419.8078 | 20.0227 | 52.4639 | 20.9861 | 100.3101 | 30.3197 | 47.2096 | 55.6316 | 59.7539 | 27.7829 |  |  | 2.0695 | -2.0575 | -68.0011 | 1.027 | 4.9975 | -197.8171 | 25.2309 | -2.9896 | 0.82987 | 2.2827 | 14.2062 | 0.0092407 | 0.0010695 | 0.00045341 | 531.2491 | 566.4677 | 391.6685 | 182.0322 | 83.4681 | 35.3056 | 24.2727 | 72.8401 | 42.6182 | 31.8153 | 26.689 | 24.911 | 27.9214 | 27.1414 | 177.4617 | 146.9159 | 123.8665 | 88.3368 | 81.5884 | 154.7111 | 104.0392 | 92.443 | 94.7393 | 253.9221 | 109.2721 | 249.0136 | 437.2509 | 249.442 | 450.1752 | 518.759 | 532.0085 | 524.5787 | 561.8106 | 518.0142 | 5.0186 | 4.7377 | 729.2153 | 518.1543 | 185.3293 | 730.8785 | 588.201 | 176.3236 | 499.5556 | 552.171 | 477.2183 | 458.2894 | 497.9786 | 443.0629 | 958.7056 | 852.2324 | 653.5349 | 646.7833 | 938.7748 |  | 1027.6392 | 755.0556 |  | 865.6928 | 541.8242 | 711.684 |  | 749.6324 |  |  | 829.2665 | 864.9206 | 896.0183 | [5 empty] | 167.8209 | 833.318 | 571.0867 | 108.7645 | 838.2104 | 610.0473 | 116.5681 | 459.3332 | 474.2944 | 490.686 |  |  | 524.2651 | 396.3439 | 507.2852 |  | 459.8555 | 473.5351 | 452.1551 | 519.1214 | 447.5003 | 735.0483 | 305.9953 | 478.3381 | 513.6123 | 428.4421 | 576.0853 | 676.1821 |  |  | 374.0041 | 436.3741 | 500.4215 | 485.2856 |  | 412.3698 | 442.1737 | 0.48514 | 18.9204 | 1.5677 | 1.3403 | -20.0664 | 3.0887 | 952.05 | 0.54 | 3.0696 | -2.033 | -11.6878 | 1.4364 | 3.9675 | -24.9615 | 8.9147 | 164.8029 |  | 16.0162 | -0.62768 | -1.0554 |  | 24.2179
42838.4998 | 6869 | 118.1465 | 99.5564 | 49.7496 | 33.8348 | 25.2605 | 24.4372 | 27.9356 | 22.4117 | 56.5503 | 41.2047 | 28.9079 | 23.0737 | 21.8268 | 26.9188 | 251.9934 | 338.454 | 351.1369 | 372.3137 | 485.3971 | 521.9758 | 377.0679 | 494.4667 | 508.1579 | 397.772 | 551.827 | 477.2943 | 657.7902 | 761.2182 | 664.825 | 400.3109 | 498.7128 | 448.3029 | 454.8257 | 525.1028 | 322.3567 |  | 433.4988 |  | 445.9245 | 308.1729 | 329.0154 | 421.6688 |  | 67.7724 | 140.5456 | 87.5764 | 201.6895 | 299.9797 | 375.0714 | 419.6321 | 20.0539 | 52.4455 | 21.0819 | 100.2663 | 30.3241 | 47.1578 | 55.6258 | 59.7372 | 27.7857 |  |  | 2.105 | -1.9287 | -67.8467 | 0.84567 | 5.1302 | -197.7947 | 24.7026 | -3.119 | 0.7999 | 2.5922 | 14.2775 | 0.0091109 | 0.0010465 | 0.00047641 | 531.6775 | 566.4154 | 391.6855 | 182.0609 | 83.4952 | 35.3156 | 24.2741 | 72.8617 | 42.6269 | 31.8219 | 26.6967 | 24.9166 | 27.9257 | 27.1468 | 178.9928 | 151.1449 | 126.0807 | 89.7555 | 82.5132 | 154.9558 | 104.0817 | 92.4379 | 94.7391 | 253.9554 | 109.2751 | 249.021 | 437.205 | 249.4196 | 450.0941 | 518.5747 | 531.8874 | 524.5142 | 561.7084 | 517.8739 | 5.586 | 4.6331 | 729.2627 | 518.3157 | 185.3444 | 730.7601 | 584.8891 | 176.3924 | 499.5022 | 552.1015 | 477.4894 | 458.223 | 497.9206 | 442.3969 | 958.252 | 852.1222 | 653.5698 | 646.9199 | 938.8035 |  | 1027.3924 | 755.0747 |  | 865.6996 | 541.6877 | 711.7347 |  | 749.6493 |  |  | 830.1044 | 864.7512 | 896.014 | [5 empty] | 167.8519 | 833.2487 | 571.7135 | 108.7712 | 838.2087 | 620.0519 | 116.5865 | 459.1907 | 474.1218 | 490.5564 |  |  | 524.125 | 396.6771 | 506.9872 |  | 459.7099 | 473.4106 | 452.0554 | 519.0308 | 447.2646 | 734.9622 | 306.0776 | 478.2051 | 513.5894 | 428.8332 | 576.1665 | 676.1234 |  |  | 373.4829 | 436.3175 | 500.3604 | 485.1585 |  | 412.3617 | 442.1515 | 0.77767 | 18.9198 | 1.5676 | 1.3412 | -20.2126 | 3.0886 | 961.45 | 0.83 | 3.0966 | -1.9685 | -11.6754 | 1.3035 | 4.0188 | -24.9538 | 8.8186 | 164.6721 |  | 15.9955 | -0.76626 | -1.2961 |  | 24.2041
42838.4998 | 6870 | 118.1556 | 99.5635 | 49.7741 | 33.8424 | 25.2641 | 24.448 | 27.9342 | 22.4119 | 56.5719 | 41.2153 | 28.9123 | 23.075 | 21.8284 | 26.921 | 252.0207 | 338.4901 | 351.1646 | 372.2611 | 485.3529 | 521.9137 | 376.6538 | 494.4092 | 507.9281 | 397.7823 | 552.2937 | 477.3915 | 657.2024 | 761.249 | 664.8765 | 400.2747 | 498.6646 | 447.6269 | 454.7558 | 525.0307 | 321.1935 |  | 433.3623 |  | 445.7792 | 308.1111 | 328.7039 | 421.5389 |  | 67.6078 | 140.243 | 87.6304 | 202.8468 | 300.653 | 374.9003 | 419.4832 | 20.1235 | 52.4385 | 21.1877 | 100.2275 | 30.3382 | 47.0983 | 55.6071 | 59.7089 | 27.7819 |  |  | 1.9085 | -2.0963 | -67.8795 | 0.99154 | 4.9154 | -197.865 | 24.9851 | -3.0159 | 0.85808 | 2.5099 | 14.1832 | 0.009193 | 0.0011286 | 0.00048298 | 532.0943 | 566.064 | 391.6959 | 182.0881 | 83.53 | 35.3423 | 24.2903 | 72.8938 | 42.6356 | 31.8313 | 26.7038 | 24.9244 | 27.9262 | 27.1575 | 176.8184 | 153.8734 | 129.5688 | 92.3065 | 83.1055 | 155.1711 | 104.1092 | 92.4301 | 94.7328 | 253.9795 | 109.2753 | 249.0288 | 437.1624 | 249.4117 | 450.0158 | 517.9292 | 531.7875 | 524.4833 | 561.5993 | 517.8726 | 5.0418 | 4.4207 | 729.2985 | 518.4961 | 185.358 | 730.8057 | 583.8981 | 176.4568 | 499.4455 | 552.0873 | 477.7224 | 458.1481 | 497.8805 | 441.8898 | 957.8286 | 851.9536 | 653.5261 | 646.877 | 938.9642 |  | 1027.0577 | 755.0795 |  | 865.7111 | 541.5099 | 711.787 |  | 749.6688 |  |  | 831.2898 | 864.9861 | 896.2644 | [5 empty] | 167.8801 | 833.1756 | 571.9656 | 108.7838 | 838.1914 | 611.3749 | 116.6048 | 459.0538 | 473.7753 | 490.4277 |  |  | 524.0283 | 397.3356 | 506.9186 |  | 459.548 | 473.3065 | 451.9718 | 518.9995 | 446.7644 | 734.8841 | 306.6171 | 478.0705 | 513.537 | 428.8256 | 576.1737 | 676.0696 |  |  | 373.0786 | 436.3646 | 500.263 | 484.9983 |  | 412.1578 | 442.1029 | 0.18852 | 18.9203 | 1.5669 | 1.3407 | -20.2032 | 3.0886 | 938.54 | 0.85 | 2.9486 | -2.0515 | -11.674 | 1.4109 | 3.9332 | -24.9549 | 8.8677 | 164.4914 |  | 15.9684 | -0.4969 | -1.6803 |  | 24.1895
42838.4998 | 6871 | 118.1576 | 99.5583 | 49.7744 | 33.8505 | 25.266 | 24.4477 | 27.9291 | 22.4023 | 56.5799 | 41.2185 | 28.9107 | 23.0733 | 21.8264 | 26.9162 | 252.0402 | 338.5271 | 351.1875 | 372.2053 | 485.2961 | 521.8507 | 376.8124 | 494.626 | 507.8771 | 397.7836 | 553.7727 | 477.3267 | 655.8069 | 761.2033 | 664.6905 | 400.2471 | 498.6238 | 447.3258 | 454.696 | 524.9442 | 320.9052 |  | 433.2348 |  | 445.6345 | 307.7173 | 328.5283 | 421.4255 |  | 67.606 | 140.1887 | 87.7135 | 202.7788 | 300.899 | 374.615 | 419.1782 | 20.2056 | 52.4381 | 21.4088 | 100.1845 | 30.3459 | 47.0193 | 55.5954 | 59.6542 | 27.7803 |  |  | 2.174 | -2.2224 | -68.0037 | 0.76287 | 5.0672 | -197.796 | 25.2565 | -3.374 | 0.85108 | 2.5198 | 13.8973 | 0.0092111 | 0.0011286 | 0.00051419 | 533.1785 | 566.0402 | 391.7064 | 182.1264 | 83.5525 | 35.3449 | 24.292 | 72.9135 | 42.6394 | 31.8238 | 26.7006 | 24.9125 | 27.9199 | 27.1446 | 172.6436 | 155.3404 | 132.2883 | 94.2341 | 83.0014 | 155.2561 | 104.1694 | 92.4337 | 94.7364 | 254.0196 | 109.2897 | 249.0459 | 437.1162 | 249.4087 | 449.9447 | 517.7414 | 531.6336 | 524.4846 | 561.5023 | 517.7013 | 5.1513 | 6.0313 | 729.3429 | 518.4865 | 185.3723 | 730.8165 | 585.9204 | 176.5251 | 499.3858 | 552.9097 | 477.6327 | 458.0894 | 497.8468 | 441.5927 | 958.0587 | 851.8133 | 653.4549 | 646.7643 | 939.2988 |  | 1026.5456 | 755.0856 |  | 865.7276 | 541.4077 | 711.8454 |  | 749.6766 |  |  | 832.5124 | 865.5667 | 896.7623 | [5 empty] | 167.9046 | 833.0824 | 571.6311 | 108.7931 | 838.0963 | 622.6084 | 116.6211 | 458.919 | 473.5522 | 490.3054 |  |  | 523.9547 | 397.5296 | 506.9656 |  | 459.4213 | 473.2058 | 451.9485 | 518.9737 | 446.4211 | 734.8029 | 306.7175 | 477.9303 | 513.3968 | 428.5569 | 576.1128 | 676.0254 |  |  | 373.1629 | 436.4853 | 500.1362 | 484.8273 |  | 412.1306 | 442.0647 | 0.071099 | 18.9201 | 1.5664 | 1.3399 | -20.3249 | 3.0886 | 935.33 | 0.99 | 3.1467 | -2.1122 | -11.6839 | 1.2375 | 3.9926 | -24.9451 | 8.9138 | 164.2128 |  | 15.9526 | -0.022059 | -1.9751 |  | 24.1718
42838.4998 | 6872 | 118.1742 | 99.5672 | 49.7965 | 33.8589 | 25.2584 | 24.4376 | 27.9405 | 22.4052 | 56.5886 | 41.2345 | 28.9133 | 23.0722 | 21.8313 | 26.9271 | 252.056 | 338.5541 | 351.2134 | 372.157 | 485.2403 | 521.7841 | 377.5837 | 494.472 | 507.9888 | 397.774 | 553.9901 | 477.1638 | 655.7963 | 761.1882 | 664.5407 | 400.2039 | 498.5524 | 447.2295 | 454.6297 | 524.843 | 321.6953 |  | 433.0962 |  | 445.4859 | 307.4366 | 328.1927 | 421.2974 |  | 67.8388 | 140.3615 | 87.8314 | 203.241 | 301.394 | 374.6202 | 419.1949 | 20.2449 | 52.4394 | 21.6212 | 100.1475 | 30.3456 | 46.9606 | 55.5835 | 59.6209 | 27.7796 |  |  | 2.3645 | -1.9681 | -67.8841 | 0.87129 | 4.7918 | -197.8677 | 25.2171 | -3.2583 | 0.89915 | 2.443 | 14.289 | 0.0092029 | 0.0011319 | 0.00045505 | 535.8773 | 565.818 | 391.7147 | 182.1595 | 83.5793 | 35.3575 | 24.2873 | 72.9281 | 42.6462 | 31.8211 | 26.6984 | 24.9182 | 27.9176 | 27.1466 | 170.9052 | 155.7399 | 132.5868 | 96.6859 | 84.4673 | 155.3905 | 104.2529 | 92.4376 | 94.7344 | 254.0608 | 109.283 | 249.058 | 437.0613 | 249.391 | 449.8528 | 518.2463 | 531.425 | 524.4341 | 561.3729 | 517.7831 | 6.7902 | 2.4285 | 729.3926 | 518.427 | 185.3805 | 730.8001 | 585.1156 | 176.5801 | 499.3125 | 553.1082 | 477.5678 | 458.0165 | 497.7831 | 441.748 | 954.3292 | 851.7221 | 653.4263 | 646.8149 | 940.6871 |  | 1026.1149 | 755.0822 |  | 865.7332 | 541.354 | 711.8934 |  | 749.6894 |  |  | 832.9151 | 865.9916 | 896.6575 | [5 empty] | 167.9337 | 833.0059 | 571.6315 | 108.8038 | 837.9831 | 646.6877 | 116.6474 | 458.7919 | 473.3858 | 490.1916 |  |  | 523.8723 | 397.7129 | 506.8629 |  | 459.3078 | 473.0957 | 452.1653 | 518.9605 | 446.3699 | 734.7254 | 306.3775 | 477.7808 | 513.271 | 428.0723 | 576.0475 | 675.9692 |  |  | 373.2619 | 436.5941 | 500.0293 | 484.6656 |  | 412.2743 | 441.9719 | 0.14382 | 18.92 | 1.5655 | 1.3388 | -20.16 | 3.0886 | 925.36 | 0.5 | 3.2815 | -1.9881 | -11.676 | 1.3228 | 3.8826 | -24.9497 | 8.9069 | 163.9479 |  | 15.9444 | 0.18842 | -1.9979 |  | 24.1391
42838.4998 | 6873 | 118.1891 | 99.5673 | 49.8236 | 33.8724 | 25.2659 | 24.4439 | 27.9545 | 22.4154 | 56.6065 | 41.25 | 28.9213 | 23.0684 | 21.839 | 26.9312 | 252.0864 | 338.596 | 351.2621 | 372.116 | 485.1798 | 521.7186 | 377.7434 | 494.2821 | 507.8095 | 397.785 | 553.7686 | 476.6789 | 655.3135 | 761.2069 | 664.2734 | 400.1766 | 498.4799 | 447.3749 | 454.5678 | 524.7042 | 321.7536 |  | 432.9647 |  | 445.3443 | 307.3266 | 328.3017 | 421.188 |  | 67.9644 | 140.5858 | 87.762 | 204.1512 | 301.3065 | 374.5828 | 419.2218 | 20.2841 | 52.4169 | 22.014 | 100.0817 | 30.3275 | 46.9088 | 55.5661 | 59.6009 | 27.7818 |  |  | 2.4526 | -1.9747 | -68.1825 | 0.72081 | 4.8654 | -197.8144 | 25.4109 | -3.2689 | 0.72673 | 2.3719 | 14.2952 | 0.0092275 | 0.0011155 | 0.00047477 | 535.6935 | 565.4103 | 391.7176 | 182.1888 | 83.5992 | 35.3763 | 24.2864 | 72.9496 | 42.6491 | 31.8255 | 26.6979 | 24.9152 | 27.917 | 27.1471 | 177.8742 | 152.925 | 125.1095 | 94.2926 | 84.8856 | 155.6949 | 104.1261 | 92.4362 | 94.735 | 254.0934 | 109.3 | 249.0716 | 437.0192 | 249.3872 | 449.7856 | 518.1856 | 531.3032 | 524.3843 | 561.2651 | 517.5471 | 6.1915 | 4.8524 | 729.4391 | 518.5493 | 185.4008 | 730.6189 | 584.0855 | 176.6605 | 499.2408 | 552.7958 | 477.2247 | 457.9497 | 497.7352 | 441.9165 | 952.0471 | 851.6806 | 653.3806 | 646.781 | 938.8817 |  | 1026.0076 | 755.1014 |  | 865.7508 | 541.2674 | 711.9445 |  | 749.7046 |  |  | 829.6992 | 864.2706 | 895.2371 | [5 empty] | 167.973 | 832.9629 | 571.7013 | 108.8294 | 837.9187 | 654.7364 | 116.672 | 458.6663 | 473.1796 | 490.0633 |  |  | 523.7813 | 397.946 | 506.8918 |  | 459.1078 | 473.0209 | 452.5497 | 518.9369 | 446.1524 | 734.647 | 305.8698 | 477.6619 | 513.2083 | 427.3967 | 575.9776 | 675.9146 |  |  | 373.4624 | 436.4181 | 499.9979 | 484.5219 |  | 412.4049 | 441.8727 | 0.96002 | 18.9188 | 1.5654 | 1.3388 | -19.9563 | 3.0886 | 920.08 | 0.97 | 3.3415 | -1.992 | -11.7048 | 1.2035 | 3.9122 | -24.9456 | 8.9408 | 163.9417 |  | 15.9309 | -0.54665 | -1.1828 |  | 24.1279
42838.4998 | 6874 | 118.1966 | 99.5669 | 49.8401 | 33.8684 | 25.2663 | 24.4394 | 27.9488 | 22.4091 | 56.6317 | 41.2524 | 28.9224 | 23.0745 | 21.8309 | 26.9301 | 252.0966 | 338.6206 | 351.275 | 372.0624 | 485.1211 | 521.6598 | 377.839 | 494.0632 | 507.736 | 397.7346 | 553.6995 | 476.241 | 656.2637 | 761.3548 | 664.2041 | 400.1332 | 498.4014 | 447.3873 | 454.489 | 524.5224 | 322.0753 |  | 432.8079 |  | 445.2003 | 306.7482 | 328.4506 | 421.0534 |  | 67.7624 | 140.4169 | 87.69 | 204.5172 | 301.061 | 375.0482 | 419.2474 | 20.1121 | 52.3883 | 22.5581 | 100.0111 | 30.3249 | 46.8673 | 55.5488 | 59.5689 | 27.7717 |  |  | 2.2804 | -1.7828 | -67.9131 | 0.72213 | 4.7261 | -197.8151 | 25.2309 | -3.1046 | 0.81839 | 2.5404 | 14.2575 | 0.0092391 | 0.0011335 | 0.00051748 | 535.0098 | 565.1925 | 391.7309 | 182.2207 | 83.6401 | 35.3952 | 24.296 | 72.9775 | 42.6609 | 31.8394 | 26.7033 | 24.9197 | 27.9214 | 27.1529 | 179.0221 | 155.1796 | 128.9433 | 93.1881 | 83.2019 | 155.9364 | 104.1718 | 92.4346 | 94.7357 | 254.1185 | 109.3056 | 249.0775 | 436.9638 | 249.3779 | 449.7036 | 517.8559 | 531.195 | 524.3392 | 561.1605 | 517.2454 | 4.1707 | 5.6539 | 729.4845 | 519.003 | 185.4198 | 730.6961 | 584.556 | 176.7139 | 499.1645 | 552.7636 | 477.0715 | 457.8821 | 497.677 | 441.6994 | 951.4674 | 851.6429 | 653.3547 | 646.7456 | 936.4965 |  | 1025.551 | 755.1033 |  | 865.7649 | 541.1736 | 711.9814 |  | 749.7224 |  |  | 828.409 | 862.6657 | 894.2108 | [5 empty] | 167.994 | 832.9283 | 571.8057 | 108.8493 | 837.8962 | 638.5586 | 116.695 | 458.5487 | 472.963 | 489.948 |  |  | 523.695 | 398.5437 | 507.0793 |  | 459.0126 | 473.009 | 453.0753 | 518.9028 | 445.5851 | 734.5822 | 305.4997 | 477.6263 | 513.1589 | 427.0659 | 575.9226 | 675.8364 |  |  | 373.7158 | 436.1718 | 499.9832 | 484.3602 |  | 412.5296 | 441.8074 | 0.7018 | 18.9212 | 1.5663 | 1.3391 | -20.1576 | 3.0886 | 923.44 | 0.68 | 3.222 | -1.8923 | -11.6793 | 1.2043 | 3.8572 | -24.9546 | 8.9122 | 163.7683 |  | 15.9164 | -0.64304 | -1.6031 |  | 24.1205
42838.4998 | 6875 | 118.2248 | 99.5801 | 49.853 | 33.8805 | 25.2689 | 24.4455 | 27.9519 | 22.4115 | 56.6505 | 41.2668 | 28.9301 | 23.0796 | 21.8354 | 26.9374 | 252.1205 | 338.6736 | 351.2855 | 372.0071 | 485.0764 | 521.5879 | 377.8027 | 494.0298 | 507.9186 | 397.714 | 553.2733 | 475.6931 | 656.445 | 761.6295 | 664.3563 | 400.1033 | 498.3306 | 447.0231 | 454.4383 | 524.4117 | 322.0511 |  | 432.6798 |  | 445.0481 | 306.8046 | 328.47 | 420.9285 |  | 67.5695 | 140.0702 | 87.629 | 202.4458 | 300.087 | 375.531 | 419.3235 | 19.7734 | 52.3694 | 23.0833 | 99.9324 | 30.3341 | 46.8443 | 55.5409 | 59.5532 | 27.7683 |  |  | 2.1516 | -1.8781 | -68.101 | 0.9646 | 4.6617 | -197.7625 | 25.3295 | -3.1703 | 0.80943 | 2.5045 | 13.9138 | 0.0092358 | 0.0010974 | 0.00049612 | 534.7094 | 565.3244 | 391.7399 | 182.2508 | 83.6775 | 35.4086 | 24.2986 | 72.9946 | 42.6699 | 31.8437 | 26.7051 | 24.9195 | 27.9235 | 27.1515 | 169.8151 | 150.7406 | 130.0822 | 95.5676 | 84.4985 | 155.8892 | 104.2411 | 92.4249 | 94.7255 | 254.1332 | 109.3025 | 249.0884 | 436.907 | 249.3611 | 449.6276 | 517.542 | 531.0797 | 524.2925 | 561.0502 | 516.9846 | 3.1348 | 2.2794 | 729.527 | 519.0249 | 185.4309 | 730.7781 | 586.1208 | 176.7648 | 499.0773 | 552.6684 | 476.8366 | 457.8147 | 497.5737 | 441.6112 | 949.8638 | 851.5966 | 653.2771 | 646.6034 | 935.4764 |  | 1025.0826 | 755.1191 |  | 865.7735 | 541.0745 | 712.0262 |  | 749.7467 |  |  | 828.746 | 861.2576 | 893.0646 | [5 empty] | 168.02 | 832.9005 | 572.2269 | 108.8507 | 837.8816 | 638.2694 | 116.7095 | 458.4609 | 472.7706 | 489.841 |  |  | 523.6298 | 398.4469 | 507.0543 |  | 458.9065 | 472.9519 | 453.146 | 518.8543 | 445.3439 | 734.4774 | 305.5126 | 477.5568 | 513.083 | 426.9098 | 575.8153 | 675.7522 |  |  | 373.8415 | 435.8517 | 499.7983 | 484.1967 |  | 412.6054 | 441.7697 | 0.34137 | 18.9201 | 1.5669 | 1.3395 | -20.2507 | 3.0887 | 928.39 | 1.02 | 3.13 | -1.9414 | -11.6905 | 1.3913 | 3.8323 | -24.9606 | 8.933 | 163.5511 |  | 15.9013 | 0.37387 | -1.7211 |  | 24.1109
42838.4999 | 6876 | 118.2354 | 99.5785 | 49.8766 | 33.8987 | 25.2747 | 24.4552 | 27.9642 | 22.4172 | 56.6713 | 41.2816 | 28.9382 | 23.083 | 21.8407 | 26.9451 | 252.1536 | 338.7112 | 351.3055 | 371.9679 | 485.0216 | 521.527 | 377.7271 | 493.7233 | 508.1094 | 397.7012 | 552.9046 | 475.7094 | 656.6354 | 761.5827 | 664.4572 | 400.0805 | 498.2452 | 447.144 | 454.3795 | 524.3157 | 322.3837 |  | 432.5481 |  | 444.8895 | 306.3909 | 328.6481 | 420.812 |  | 67.4512 | 139.7495 | 87.494 | 199.9588 | 299.9376 | 375.9709 | 419.3342 | 19.4917 | 52.3412 | 23.2681 | 99.8672 | 30.3345 | 46.8283 | 55.5254 | 59.5278 | 27.7657 |  |  | 2.3185 | -2.0279 | -68.0957 | 0.84632 | 5.1913 | -197.796 | 25.1796 | -2.891 | 0.68762 | 2.4244 | 13.9734 | 0.009331 | 0.00115 | 0.00047477 | 534.5802 | 565.2589 | 391.7347 | 182.2846 | 83.7033 | 35.4231 | 24.3099 | 73.0127 | 42.6775 | 31.8515 | 26.7107 | 24.9163 | 27.9189 | 27.1587 | 163.321 | 140.1562 | 121.2365 | 93.5049 | 84.7792 | 155.7732 | 104.0817 | 92.4194 | 94.7218 | 254.1674 | 109.3011 | 249.0856 | 436.8537 | 249.3446 | 449.5341 | 517.814 | 530.9921 | 524.2305 | 560.9293 | 516.8038 | 4.2794 | 2.6077 | 729.5872 | 518.8482 | 185.4433 | 730.7848 | 584.4167 | 176.8216 | 499.0257 | 552.4151 | 476.7746 | 457.7479 | 497.4555 | 441.7606 | 947.07 | 851.543 | 653.2455 | 646.5974 | 931.1093 |  | 1024.9633 | 755.1474 |  | 865.7875 | 540.986 | 712.0667 |  | 749.7676 |  |  | 827.3441 | 858.9944 | 891.1397 | [5 empty] | 168.0574 | 832.8709 | 572.5819 | 108.8669 | 837.8754 | 653.3421 | 116.736 | 458.3481 | 472.5582 | 489.708 |  |  | 523.5588 | 398.6674 | 506.913 |  | 458.7478 | 472.861 | 452.7164 | 518.7828 | 444.6987 | 734.3648 | 305.2206 | 477.5027 | 512.9589 | 426.5135 | 575.6637 | 675.6406 |  |  | 372.8266 | 435.6779 | 499.5279 | 484.0264 |  | 412.7081 | 441.6861 | 0.36901 | 18.9208 | 1.5671 | 1.3412 | -20.3199 | 3.0886 | 925.34 | 0.95 | 3.2493 | -2.0166 | -11.6855 | 1.3027 | 4.0455 | -24.9712 | 8.9095 | 163.6098 |  | 15.8876 | 1.0805 | -0.75789 |  | 24.1032
42838.4999 | 6877 | 118.2433 | 99.5733 | 49.8877 | 33.8877 | 25.272 | 24.4436 | 27.9605 | 22.4088 | 56.6754 | 41.2822 | 28.9342 | 23.0756 | 21.8313 | 26.9404 | 252.167 | 338.7449 | 351.3132 | 371.9202 | 484.9679 | 521.4503 | 377.1789 | 493.4445 | 507.8206 | 397.6859 | 554.8922 | 475.2972 | 656.54 | 761.6929 | 664.2354 | 400.0455 | 498.1775 | 447.171 | 454.3075 | 524.1907 | 322.9679 |  | 432.4128 |  | 444.7408 | 305.7875 | 328.7914 | 420.6934 |  | 67.4471 | 139.7215 | 87.4302 | 198.1436 | 299.6542 | 376.022 | 419.23 | 19.4228 | 52.3053 | 22.91 | 99.7998 | 30.3424 | 46.7957 | 55.5098 | 59.4933 | 27.7523 |  |  | 2.1221 | -1.9353 | -67.9229 | 0.87458 | 5.0908 | -197.8184 | 25.1008 | -2.8319 | 0.95169 | 2.5418 | 14.2919 | 0.0093195 | 0.0011204 | 0.00046491 | 532.4388 | 565.0567 | 391.7138 | 182.3114 | 83.7266 | 35.4403 | 24.3143 | 73.038 | 42.6818 | 31.846 | 26.7133 | 24.9289 | 27.9225 | 27.1617 | 160.9754 | 138.1091 | 117.4157 | 90.8082 | 80.9494 | 155.724 | 103.9875 | 92.4275 | 94.7337 | 254.2035 | 109.3169 | 249.1146 | 436.809 | 249.343 | 449.4633 | 518.6207 | 530.9569 | 524.1686 | 560.8366 | 517.0078 | 3.8695 | 4.4471 | 729.6324 | 519.1999 | 185.4519 | 730.6969 | 580.9872 | 176.8806 | 498.9889 | 552.6249 | 476.6097 | 457.6818 | 497.3694 | 441.488 | 945.43 | 851.5491 | 653.269 | 646.7314 | 927.7233 |  | 1024.7649 | 755.1848 |  | 865.8117 | 540.8145 | 712.1312 |  | 749.8522 |  |  | 823.4055 | 855.8399 | 888.285 | [5 empty] | 168.0845 | 832.8688 | 572.5659 | 108.8914 | 837.9069 | 661.7295 | 116.7518 | 458.2395 | 472.624 | 489.5971 |  |  | 523.4637 | 398.664 | 506.9505 |  | 458.6757 | 472.8518 | 452.1139 | 518.6443 | 444.0872 | 734.2698 | 304.7455 | 477.4617 | 512.7987 | 426.7618 | 575.6446 | 675.555 |  |  | 372.1785 | 435.5109 | 499.2897 | 483.8976 |  | 412.6559 | 441.6614 | -0.023135 | 18.9201 | 1.5672 | 1.3414 | -20.3473 | 3.0887 | 926.76 | 0.77 | 3.1082 | -1.9699 | -11.6703 | 1.3243 | 4.0063 | -24.9735 | 8.8959 | 163.6 |  | 15.8612 | 1.3347 | -0.34498 |  | 24.0924
42838.4999 | 6878 | 118.2546 | 99.5765 | 49.905 | 33.8939 | 25.2727 | 24.4494 | 27.9633 | 22.4065 | 56.688 | 41.2873 | 28.9301 | 23.0727 | 21.8291 | 26.9389 | 252.2027 | 338.7823 | 351.3386 | 371.8686 | 484.9118 | 521.3941 | 377.1401 | 493.5339 | 507.6402 | 397.6789 | 555.7697 | 475.2195 | 656.236 | 762.0536 | 664.2455 | 400.0109 | 498.1228 | 447.1372 | 454.2465 | 524.0372 | 323.2107 |  | 432.2768 |  | 444.5984 | 305.5296 | 328.5862 | 420.5711 |  | 67.3495 | 139.7794 | 87.4067 | 196.6276 | 300.3785 | 375.8556 | 419.4259 | 19.3829 | 52.285 | 22.2312 | 99.7627 | 30.3481 | 46.7576 | 55.4955 | 59.4643 | 27.7533 |  |  | 2.0879 | -2.2757 | -67.8033 | 0.44877 | 5.0455 | -197.7928 | 25.0988 | -3.0829 | 0.96259 | 2.4472 | 14.2987 | 0.0090698 | 0.00115 | 0.00050927 | 532.0606 | 564.9973 | 391.6809 | 182.3488 | 83.7601 | 35.4532 | 24.3162 | 73.0611 | 42.6871 | 31.8501 | 26.716 | 24.9269 | 27.9232 | 27.1595 | 154.4695 | 137.0096 | 119.9472 | 92.7592 | 77.9689 | 155.5918 | 103.949 | 92.4161 | 94.7144 | 254.2294 | 109.3138 | 249.1166 | 436.7609 | 249.3231 | 449.3795 | 519.1242 | 530.8991 | 524.0753 | 560.7282 | 517.4554 | 4.0022 | 3.4908 | 729.6903 | 519.3306 | 185.4773 | 730.5462 | 581.579 | 176.9475 | 498.9398 | 553.2415 | 476.3884 | 457.612 | 497.287 | 441.4104 | 945.7801 | 851.5864 | 653.2609 | 646.699 | 926.7025 |  | 1024.3814 | 755.2347 |  | 865.8254 | 540.6595 | 712.1514 |  | 749.8667 |  |  | 821.5588 | 853.6388 | 886.8222 | [5 empty] | 168.1122 | 832.8847 | 572.2367 | 108.9014 | 837.9211 | 652.1046 | 116.7791 | 458.173 | 472.3727 | 489.4821 |  |  | 523.3395 | 397.2284 | 506.8922 |  | 458.5107 | 472.8356 | 451.8506 | 518.4529 | 443.5168 | 734.1596 | 304.7366 | 477.4416 | 512.7006 | 426.8542 | 575.725 | 675.4722 |  |  | 372.6401 | 435.3111 | 499.1443 | 483.7715 |  | 412.3025 | 441.6401 | 0.63316 | 18.9208 | 1.567 | 1.3417 | -20.2694 | 3.0887 | 921.05 | 0.91 | 3.0831 | -2.1363 | -11.6609 | 0.94867 | 3.9879 | -24.9687 | 8.8944 | 163.4276 |  | 15.8375 | 2.0406 | -0.631 |  | 24.0715
42838.4999 | 6879 | 118.2637 | 99.5745 | 49.9292 | 33.9071 | 25.2753 | 24.4452 | 27.9659 | 22.4166 | 56.6992 | 41.2985 | 28.9377 | 23.0673 | 21.8288 | 26.9417 | 252.2331 | 338.8217 | 351.3743 | 371.8292 | 484.8543 | 521.331 | 377.155 | 493.331 | 507.5049 | 397.6702 | 554.6828 | 474.602 | 656.902 | 762.0801 | 664.2085 | 399.9765 | 498.0349 | 447.192 | 454.1846 | 523.9042 | 322.8753 |  | 432.1403 |  | 444.4502 | 305.5353 | 328.6278 | 420.4519 |  | 67.1285 | 139.5085 | 87.3871 | 196.3872 | 300.885 | 375.624 | 419.4119 | 19.4071 | 52.2757 | 21.7503 | 99.706 | 30.3508 | 46.7378 | 55.4912 | 59.418 | 27.7443 |  |  | 2.1753 | -2.0391 | -67.9538 | 0.58019 | 5.0632 | -197.8098 | 24.9496 | -2.8549 | 0.85945 | 2.5204 | 14.1992 | 0.0091208 | 0.0010711 | 0.00048791 | 531.6898 | 565.1575 | 391.6443 | 182.3746 | 83.7965 | 35.4657 | 24.3139 | 73.0888 | 42.692 | 31.8513 | 26.7085 | 24.9231 | 27.9223 | 27.1639 | 150.3552 | 137.0819 | 118.495 | 91.771 | 77.2472 | 155.4189 | 103.8446 | 92.4192 | 94.7234 | 254.2566 | 109.3234 | 249.1311 | 436.7161 | 249.3094 | 449.3027 | 519.0355 | 530.8175 | 523.9414 | 560.6366 | 518.2093 | 3.1395 | 2.8296 | 729.7283 | 519.2212 | 185.4817 | 730.8872 | 581.977 | 176.9893 | 498.8793 | 552.8644 | 475.9055 | 457.5418 | 497.2023 | 441.3915 | 945.834 | 851.6216 | 653.2478 | 646.6682 | 926.9873 |  | 1023.5512 | 755.2764 |  | 865.8352 | 540.5668 | 712.168 |  | 749.8711 |  |  | 823.9145 | 854.3922 | 886.8747 | [5 empty] | 168.1301 | 832.9183 | 572.4588 | 108.9105 | 837.9706 | 640.4191 | 116.789 | 458.1098 | 472.0791 | 489.3688 |  |  | 523.2095 | 396.4794 | 506.7338 |  | 458.4293 | 472.698 | 451.7323 | 518.2874 | 443.1824 | 734.0505 | 304.7405 | 477.5402 | 512.6749 | 426.7236 | 575.7891 | 675.4287 |  |  | 372.418 | 435.3536 | 499.076 | 483.6332 |  | 411.968 | 441.5965 | 0.23749 | 18.9194 | 1.5667 | 1.3414 | -20.2682 | 3.0886 | 914.95 | 0.84 | 3.1469 | -2.0215 | -11.67 | 1.0783 | 3.9942 | -24.9653 | 8.8664 | 162.9857 |  | 15.8233 | 2.4754 | -0.48251 |  | 24.0387
42838.4999 | 6880 | 118.2833 | 99.572 | 49.9445 | 33.9124 | 25.2843 | 24.4522 | 27.9773 | 22.4175 | 56.7221 | 41.3145 | 28.9488 | 23.0784 | 21.8361 | 26.9518 | 252.2568 | 338.8623 | 351.3999 | 371.7743 | 484.7974 | 521.2618 | 377.3466 | 493.1862 | 507.4388 | 397.658 | 553.3436 | 474.3972 | 657.0289 | 761.9929 | 664.2712 | 399.9393 | 497.9468 | 447.237 | 454.124 | 523.8563 | 322.543 |  | 432.0058 |  | 444.305 | 305.304 | 328.4468 | 420.3291 |  | 67.0139 | 139.3032 | 87.2578 | 198.6544 | 300.7218 | 375.0255 | 419.1479 | 19.4954 | 52.2587 | 21.6511 | 99.6844 | 30.3475 | 46.7433 | 55.4819 | 59.3928 | 27.749 |  |  | 2.1221 | -2.0135 | -68.0504 | 0.53551 | 4.6742 | -197.7974 | 25.0357 | -2.9699 | 0.78628 | 2.5039 | 14.4909 | 0.0091701 | 0.0011615 | 0.00046327 | 531.6751 | 565.3907 | 391.6206 | 182.4209 | 83.8332 | 35.4889 | 24.3221 | 73.1183 | 42.7075 | 31.8633 | 26.7243 | 24.9353 | 27.9292 | 27.1749 | 143.9351 | 134.3108 | 116.4459 | 90.7284 | 76.8487 | 155.1222 | 103.743 | 92.4162 | 94.7162 | 254.2835 | 109.327 | 249.1434 | 436.6701 | 249.2954 | 449.2274 | 519.1626 | 530.7116 | 523.813 | 560.5427 | 518.9056 | 3.0092 | 4.2729 | 729.7677 | 519.1337 | 185.5007 | 730.9734 | 584.957 | 177.0364 | 498.8154 | 552.2672 | 475.5593 | 457.4763 | 497.101 | 441.3319 | 947.109 | 851.6085 | 653.1591 | 646.4991 | 935.8157 |  | 1020.1148 | 755.3201 |  | 865.8559 | 540.4333 | 712.1928 |  | 749.9119 |  |  | 839.548 | 866.2391 | 894.6755 | [5 empty] | 168.1671 | 832.9277 | 571.8413 | 108.9279 | 837.9432 | 641.8053 | 116.8147 | 458.001 | 471.999 | 489.2529 |  |  | 523.0769 | 395.8753 | 506.4195 |  | 458.3105 | 472.5636 | 451.5346 | 518.1482 | 442.7091 | 733.9744 | 305.0057 | 477.5821 | 512.6205 | 426.6211 | 575.7203 | 675.3879 |  |  | 373.6029 | 435.2188 | 498.9919 | 483.4981 |  | 411.738 | 441.5398 | 0.28647 | 18.9188 | 1.5668 | 1.3414 | -20.2245 | 3.0886 | 937.6 | 1.18 | 3.1082 | -2.0083 | -11.6753 | 1.0357 | 3.8359 | -24.953 | 8.8776 | 160.9525 |  | 15.8027 | 3.1505 | -0.26736 |  | 24.0039
42838.4999 | 6881 | 118.2937 | 99.5738 | 49.9601 | 33.9274 | 25.2843 | 24.4475 | 27.9876 | 22.4051 | 56.7376 | 41.3249 | 28.9518 | 23.073 | 21.8389 | 26.9475 | 252.2838 | 338.8992 | 351.4211 | 371.73 | 484.7405 | 521.2003 | 377.1939 | 492.9939 | 507.3881 | 397.6566 | 552.3034 | 474.5763 | 657.6538 | 762.1378 | 664.5459 | 399.9173 | 497.8567 | 447.2299 | 454.0484 | 523.8559 | 322.0885 |  | 431.8641 |  | 444.1464 | 304.4088 | 328.6119 | 420.2051 |  | 67.0874 | 138.9816 | 87.3092 | 198.8434 | 299.764 | 375.0538 | 418.7288 | 19.615 | 52.2395 | 21.8102 | 99.6412 | 30.3463 | 46.7279 | 55.4698 | 59.3584 | 27.7374 |  |  | 2.0445 | -2.0273 | -67.8099 | 0.51513 | 4.7931 | -197.7882 | 25.5207 | -2.9528 | 0.76915 | 2.4063 | 14.2615 | 0.0091503 | 0.0010695 | 0.00045505 | 530.8666 | 565.5119 | 391.5943 | 182.4446 | 83.856 | 35.5001 | 24.3248 | 73.1333 | 42.7129 | 31.8636 | 26.7224 | 24.9299 | 27.9239 | 27.1751 | 139.7983 | 134.5714 | 119.4067 | 92.2348 | 78.7825 | 154.8572 | 103.7126 | 92.4101 | 94.7158 | 254.3091 | 109.323 | 249.1452 | 436.6072 | 249.2808 | 449.1376 | 519.2212 | 530.6306 | 523.7045 | 560.42 | 518.7151 | 4.0586 | 6.1798 | 729.8181 | 518.8724 | 185.5099 | 731.0339 | 586.4953 | 177.0952 | 498.7549 | 551.7519 | 475.6991 | 457.3942 | 497.0042 | 441.3183 | 945.8742 | 851.5027 | 653.0853 | 646.3357 | 946.2209 |  | 1017.098 | 755.3398 |  | 865.8662 | 540.2983 | 712.1988 |  | 749.9446 |  |  | 866.2201 | 886.3208 | 909.2671 | [5 empty] | 168.1966 | 832.8923 | 571.1884 | 108.939 | 837.8559 | 627.3317 | 116.834 | 457.8824 | 471.9484 | 489.1365 |  |  | 522.9558 | 395.0452 | 506.2251 |  | 458.1534 | 472.4176 | 451.263 | 518.0378 | 442.1377 | 733.9019 | 304.9312 | 477.43 | 512.5262 | 425.8942 | 575.5924 | 675.3614 |  |  | 373.3724 | 435.2208 | 498.8767 | 483.3758 |  | 411.6159 | 441.4684 | 0.21301 | 18.9195 | 1.5672 | 1.3416 | -20.3295 | 3.0887 | 941.31 | 1.1 | 3.0514 | -2.0144 | -11.6501 | 1.0154 | 3.8845 | -24.953 | 8.9633 | 159.1049 |  | 15.7822 | 3.576 | -0.60008 |  | 23.9974
42838.4999 | 6882 | 118.3098 | 99.5784 | 49.9818 | 33.9339 | 25.282 | 24.4403 | 27.9833 | 22.4083 | 56.7566 | 41.3223 | 28.9521 | 23.0785 | 21.8374 | 26.9544 | 252.3022 | 338.9335 | 351.4472 | 371.6806 | 484.6856 | 521.1398 | 377.2284 | 493.0383 | 507.2856 | 397.6534 | 551.6506 | 474.2587 | 657.3704 | 762.5076 | 664.5388 | 399.8744 | 497.7869 | 447.117 | 453.989 | 523.7825 | 321.8411 |  | 431.7262 |  | 443.987 | 304.1986 | 328.6508 | 420.0716 |  | 67.1261 | 139.0669 | 87.3923 | 197.791 | 299.4561 | 375.2638 | 418.4977 | 19.6486 | 52.2142 | 21.9351 | 99.5661 | 30.3457 | 46.722 | 55.4622 | 59.3324 | 27.7368 |  |  | 2.1214 | -2.2776 | -67.9689 | 0.39423 | 4.734 | -197.796 | 25.2473 | -3.0481 | 0.73315 | 2.4825 | 14.3278 | 0.0091536 | 0.0011072 | 0.00044355 | 528.4835 | 565.8366 | 391.5641 | 182.4687 | 83.8704 | 35.5142 | 24.3268 | 73.1523 | 42.7097 | 31.8581 | 26.7188 | 24.9223 | 27.9138 | 27.1697 | 138.5273 | 135.9821 | 125.7782 | 95.5039 | 81.5477 | 154.6596 | 103.8113 | 92.4113 | 94.7148 | 254.3512 | 109.3284 | 249.1601 | 436.5705 | 249.2715 | 449.0633 | 517.9568 | 530.5278 | 523.6392 | 560.3283 | 517.6418 | 5.5135 | 3.6003 | 729.8673 | 518.9184 | 185.533 | 731.242 | 583.2767 | 177.1527 | 498.7205 | 551.524 | 475.4642 | 457.3353 | 496.9428 | 441.4107 | 947.0478 | 851.3852 | 653.136 | 646.5207 | 958.8034 |  | 1015.4105 | 755.3785 |  | 865.8576 | 540.1867 | 712.2244 |  | 750.0155 |  |  | 889.7352 | 905.0158 | 923.9382 | [5 empty] | 168.2232 | 832.8045 | 571.623 | 108.952 | 837.7128 | 630.8792 | 116.8549 | 457.7635 | 472.0156 | 489.0228 |  |  | 522.8425 | 394.7302 | 506.2824 |  | 458.0332 | 472.2134 | 451.0023 | 517.9253 | 441.4789 | 733.8441 | 304.449 | 477.2509 | 512.4209 | 425.3686 | 575.6225 | 675.3268 |  |  | 372.8732 | 435.0545 | 498.7901 | 483.256 |  | 411.6485 | 441.4126 | 0.18425 | 18.9191 | 1.5658 | 1.3419 | -20.2739 | 3.0887 | 928.58 | 0.61 | 3.1082 | -2.1354 | -11.665 | 0.88839 | 3.8611 | -24.9575 | 8.9166 | 157.888 |  | 15.7657 | 3.6917 | -1.2959 |  | 24.0123
42838.4999 | 6883 | 118.3316 | 99.5896 | 50.0042 | 33.9477 | 25.2907 | 24.4501 | 27.9914 | 22.4178 | 56.7754 | 41.3433 | 28.9544 | 23.0845 | 21.8365 | 26.9636 | 252.3251 | 338.9725 | 351.48 | 371.638 | 484.6389 | 521.0767 | 377.838 | 493.1464 | 506.9467 | 397.6338 | 550.9728 | 473.5637 | 656.6429 | 762.4513 | 664.397 | 399.8431 | 497.7115 | 447.0496 | 453.9232 | 523.6691 | 321.9074 |  | 431.5825 |  | 443.8429 | 304.6547 | 328.3659 | 419.9552 |  | 67.1352 | 139.3813 | 87.4814 | 197.5743 | 299.2159 | 375.6258 | 418.3359 | 19.7615 | 52.1753 | 22.2312 | 99.4572 | 30.3332 | 46.7163 | 55.4528 | 59.3022 | 27.7407 |  |  | 1.9078 | -2.4748 | -68.31 | 0.64919 | 4.6302 | -197.8158 | 25.5824 | -2.9239 | 0.99722 | 2.5066 | 14.1032 | 0.0091947 | 0.0011467 | 0.0004682 | 525.6934 | 566.1192 | 391.5568 | 182.498 | 83.9018 | 35.5289 | 24.3259 | 73.1732 | 42.7085 | 31.8578 | 26.7163 | 24.9251 | 27.9127 | 27.1695 | 140.6396 | 133.9863 | 125.3652 | 95.909 | 82.6429 | 154.6698 | 103.8607 | 92.4071 | 94.714 | 254.3741 | 109.3403 | 249.1742 | 436.5203 | 249.2643 | 448.9846 | 517.4167 | 530.3945 | 523.5613 | 560.2271 | 516.7016 | 5.9713 | 6.3251 | 729.9401 | 518.9149 | 185.5397 | 731.1216 | 580.7843 | 177.1953 | 498.676 | 551.149 | 474.9571 | 457.2539 | 496.8852 | 441.2265 | 947.3082 | 851.2574 | 653.0699 | 646.3215 | 970.0156 |  | 1014.1217 | 755.4406 |  | 865.8486 | 540.0805 | 712.2529 |  | 750.0685 |  |  | 909.7964 | 921.5264 | 936.9759 | [5 empty] | 168.2524 | 832.7166 | 572.2464 | 108.9789 | 837.5941 | 655.0726 | 116.8813 | 457.604 | 472.0025 | 488.9011 |  |  | 522.7166 | 395.1674 | 506.5255 |  | 457.9184 | 472.014 | 450.8346 | 517.7619 | 441.0836 | 733.789 | 304.2306 | 477.0951 | 512.3706 | 425.2465 | 575.5902 | 675.2559 |  |  | 372.7063 | 434.8225 | 498.6675 | 483.1047 |  | 411.5411 | 441.3514 | 0.89082 | 18.9186 | 1.5664 | 1.3405 | -20.18 | 3.0887 | 915.58 | 1.01 | 2.9474 | -2.2267 | -11.6987 | 1.1405 | 3.8196 | -24.9658 | 8.9781 | 156.9163 |  | 15.7501 | 3.4584 | -1.2439 |  | 24.019
42838.5 | 6884 | 118.3433 | 99.5949 | 50.0191 | 33.9594 | 25.2913 | 24.452 | 27.9851 | 22.4096 | 56.7902 | 41.3461 | 28.9595 | 23.0817 | 21.8323 | 26.9577 | 252.3463 | 339.011 | 351.5088 | 371.5949 | 484.5876 | 521.0092 | 378.3694 | 493.3328 | 506.7523 | 397.6239 | 550.5446 | 473.5685 | 656.3824 | 762.41 | 664.3727 | 399.802 | 497.631 | 446.7423 | 453.8491 | 523.5191 | 321.8405 |  | 431.4499 |  | 443.6954 | 304.4238 | 328.0867 | 419.8302 |  | 66.8741 | 139.2918 | 87.4286 | 197.9942 | 298.5995 | 375.498 | 418.2724 | 19.8591 | 52.1238 | 22.3074 | 99.3648 | 30.3442 | 46.7148 | 55.4497 | 59.2606 | 27.7272 |  |  | 2.0846 | -2.0003 | -67.9157 | 0.53353 | 4.6887 | -197.75 | 25.3065 | -3.0297 | 0.78511 | 2.4602 | 14.1603 | 0.0092538 | 0.0012354 | 0.0004797 | 526.9942 | 565.8088 | 391.5878 | 182.5403 | 83.9477 | 35.55 | 24.3436 | 73.2013 | 42.7302 | 31.8793 | 26.7299 | 24.9313 | 27.9215 | 27.1816 | 151.5551 | 138.7321 | 128.668 | 97.5944 | 82.6997 | 154.9552 | 104.0186 | 92.4063 | 94.7198 | 254.4159 | 109.3455 | 249.1854 | 436.4702 | 249.2514 | 448.9079 | 517.5931 | 530.2246 | 523.445 | 560.1004 | 516.1278 | 6.139 | 4.0948 | 730.0168 | 519.5095 | 185.561 | 730.9104 | 581.7148 | 177.2561 | 498.6141 | 550.9073 | 474.7563 | 457.1885 | 496.8426 | 440.732 | 947.7287 | 851.2161 | 653.0847 | 646.3741 | 979.61 |  | 1012.4881 | 755.5055 |  | 865.8489 | 539.9547 | 712.2719 |  | 750.1387 |  |  | 926.068 | 935.9975 | 948.3999 | [5 empty] | 168.2864 | 832.6469 | 572.5098 | 108.9948 | 837.5708 | 667.6478 | 116.9041 | 457.4463 | 471.8695 | 488.7809 |  |  | 522.5852 | 395.0781 | 506.665 |  | 457.7993 | 471.8362 | 450.8652 | 517.5578 | 441.2364 | 733.7124 | 304.2747 | 476.917 | 512.3667 | 424.8649 | 575.4881 | 675.154 |  |  | 372.3494 | 434.5357 | 498.5632 | 482.9095 |  | 411.5399 | 441.2688 | 0.26996 | 18.9185 | 1.5656 | 1.3392 | -20.2949 | 3.0887 | 904.92 | 1.24 | 3.0808 | -2.0017 | -11.6636 | 1.0338 | 3.8432 | -24.9592 | 8.9287 | 155.8156 |  | 15.7312 | 2.2823 | -1.5914 |  | 24.0102
42838.5 | 6885 | 118.3505 | 99.5999 | 50.0404 | 33.9654 | 25.2972 | 24.4549 | 27.9948 | 22.4119 | 56.8078 | 41.3504 | 28.9636 | 23.0825 | 21.8383 | 26.9622 | 252.3627 | 339.0474 | 351.5347 | 371.5407 | 484.5366 | 520.9461 | 378.607 | 493.3266 | 506.8659 | 397.6089 | 550.1459 | 473.1253 | 656.129 | 762.4617 | 664.2318 | 399.7734 | 497.5755 | 446.4729 | 453.7948 | 523.3704 | 321.5125 |  | 431.3155 |  | 443.5545 | 304.2086 | 327.3471 | 419.7072 |  | 66.6733 | 139.0327 | 87.2368 | 198.0801 | 298.2017 | 375.1026 | 418.3736 | 19.912 | 52.0959 | 22.5233 | 99.2928 | 30.357 | 46.6877 | 55.4485 | 59.2524 | 27.7271 |  |  | 2.0977 | -2.1639 | -67.915 | 0.70833 | 5.1072 | -197.7658 | 25.3229 | -2.9311 | 0.8036 | 2.4934 | 14.3393 | 0.0092473 | 0.0010859 | 0.00050598 | 528.7046 | 565.282 | 391.619 | 182.5811 | 83.9752 | 35.5736 | 24.3356 | 73.2214 | 42.749 | 31.8781 | 26.7303 | 24.9432 | 27.9267 | 27.1854 | 159.9178 | 140.7977 | 126.3381 | 95.4713 | 82.7706 | 155.2375 | 104.0951 | 92.4037 | 94.7111 | 254.4353 | 109.3455 | 249.2033 | 436.4273 | 249.2369 | 448.8362 | 517.6882 | 530.0746 | 523.2955 | 560.0046 | 516.0508 | 5.0839 | 3.984 | 730.0716 | 519.6616 | 185.5594 | 731.0742 | 584.574 | 177.3047 | 498.5706 | 550.6454 | 474.7994 | 457.1116 | 496.7787 | 440.4347 | 947.2205 | 851.1923 | 653.0515 | 646.3035 | 984.6754 |  | 1011.267 | 755.5747 |  | 865.8664 | 539.8929 | 712.2987 |  | 750.1812 |  |  | 939.8347 | 948.7643 | 958.4711 | [5 empty] | 168.3098 | 832.6193 | 572.2015 | 109.0012 | 837.5871 | 662.3161 | 116.9209 | 457.3045 | 471.792 | 488.6586 |  |  | 522.475 | 395.39 | 506.7504 |  | 457.6467 | 471.6993 | 450.9047 | 517.4209 | 442.0281 | 733.6224 | 304.4915 | 476.7879 | 512.3822 | 424.6526 | 575.3863 | 675.0517 |  |  | 372.1229 | 434.3086 | 498.5026 | 482.6999 |  | 411.6633 | 441.1427 | 0.254 | 18.9189 | 1.5653 | 1.3389 | -20.2049 | 3.0886 | 909.62 | 0.63 | 3.0903 | -2.0813 | -11.6599 | 1.1908 | 4.0099 | -24.9525 | 8.9289 | 155.0533 |  | 15.7215 | 1.3895 | -1.3231 |  | 23.9906
42838.5 | 6886 | 118.3599 | 99.5956 | 50.0568 | 33.9733 | 25.2944 | 24.451 | 27.9979 | 22.4162 | 56.8209 | 41.3654 | 28.9726 | 23.0794 | 21.8402 | 26.9613 | 252.3837 | 339.0818 | 351.5604 | 371.4884 | 484.4739 | 520.8815 | 378.1091 | 493.1648 | 506.9719 | 397.593 | 549.5221 | 472.6282 | 655.473 | 762.3587 | 663.8215 | 399.7532 | 497.5614 | 446.35 | 453.7348 | 523.2517 | 320.5267 |  | 431.1864 |  | 443.4144 | 304.4002 | 326.9265 | 419.5922 |  | 66.6049 | 138.8234 | 87.1849 | 196.7391 | 296.7792 | 374.1237 | 418.3888 | 20.0226 | 52.0766 | 22.7153 | 99.2432 | 30.36 | 46.6372 | 55.4404 | 59.2263 | 27.728 |  |  | 2.0905 | -2.2684 | -67.892 | 0.74447 | 4.6295 | -197.7868 | 25.5095 | -3.0343 | 0.84797 | 2.4873 | 14.3405 | 0.009198 | 0.0011187 | 0.00046984 | 528.116 | 565.5468 | 391.6136 | 182.6107 | 84.0077 | 35.5853 | 24.347 | 73.2504 | 42.7532 | 31.8844 | 26.7395 | 24.9378 | 27.9227 | 27.1864 | 162.6379 | 142.3424 | 125.5421 | 93.5039 | 80.8239 | 155.395 | 104.156 | 92.4054 | 94.7129 | 254.4743 | 109.3591 | 249.2219 | 436.3892 | 249.2283 | 448.7568 | 517.5572 | 529.9359 | 523.1294 | 559.895 | 515.3774 | 6.9547 | 2.9449 | 730.1136 | 519.3749 | 185.5806 | 731.1579 | 583.0882 | 177.3577 | 498.5138 | 550.3332 | 474.2238 | 457.0492 | 496.7069 | 440.193 | 946.8108 | 851.1898 | 653.0602 | 646.3731 | 988.8109 |  | 1010.0444 | 755.6288 |  | 865.872 | 539.7666 | 712.3115 |  | 750.2095 |  |  | 951.2314 | 959.6866 | 967.005 | [5 empty] | 168.3338 | 832.6074 | 572.366 | 109.0136 | 837.5828 | 644.5701 | 116.9362 | 457.1669 | 471.7814 | 488.5451 |  |  | 522.3712 | 396.1488 | 506.6437 |  | 457.4716 | 471.5995 | 450.8036 | 517.4041 | 442.5183 | 733.5177 | 304.864 | 476.6789 | 512.3421 | 424.679 | 575.203 | 674.9476 |  |  | 372.6521 | 434.1123 | 498.4417 | 482.5413 |  | 411.9955 | 441.0548 | 0.17201 | 18.9189 | 1.5659 | 1.3387 | -20.249 | 3.0887 | 896.79 | 1.01 | 3.0843 | -2.1304 | -11.655 | 1.2205 | 3.8149 | -24.935 | 8.9549 | 154.3178 |  | 15.7025 | 1.1076 | -1.2271 |  | 23.9891
42838.5 | 6887 | 118.3689 | 99.6024 | 50.078 | 33.9788 | 25.2927 | 24.4429 | 28.0099 | 22.4127 | 56.8371 | 41.3769 | 28.9731 | 23.0853 | 21.8352 | 26.9631 | 252.4066 | 339.1256 | 351.5675 | 371.4409 | 484.4239 | 520.8158 | 378.4121 | 492.9679 | 507.0672 | 397.59 | 549.0985 | 473.0741 | 655.916 | 762.3968 | 663.7925 | 399.7226 | 497.5721 | 446.2794 | 453.6732 | 523.1332 | 321.4009 |  | 431.0517 |  | 443.2715 | 304.9699 | 327.0621 | 419.4778 |  | 66.5615 | 138.6122 | 87.1892 | 196.2674 | 297.0439 | 373.429 | 417.9565 | 20.0942 | 52.0641 | 22.6194 | 99.2353 | 30.3589 | 46.6118 | 55.4409 | 59.2064 | 27.7205 |  |  | 2.3304 | -1.9957 | -67.7665 | 0.72475 | 4.8746 | -197.7494 | 25.1146 | -3.1269 | 0.83824 | 2.6675 | 14.1713 | 0.0092489 | 0.0011417 | 0.00046491 | 527.445 | 565.5759 | 391.6058 | 182.6377 | 84.0369 | 35.5987 | 24.3528 | 73.2725 | 42.7588 | 31.8853 | 26.7399 | 24.938 | 27.9251 | 27.1875 | 173.7913 | 149.161 | 122.317 | 90.9175 | 79.9184 | 155.7426 | 104.1496 | 92.4006 | 94.7106 | 254.5057 | 109.3585 | 249.2279 | 436.3313 | 249.2144 | 448.6741 | 517.0564 | 529.8248 | 522.9779 | 559.7906 | 514.9479 | 7.226 | 4.2371 | 730.1506 | 519.322 | 185.5956 | 731.3771 | 582.8724 | 177.4029 | 498.4612 | 550.0165 | 474.2658 | 456.9771 | 496.6376 | 440.1321 | 948.1285 | 851.1416 | 653.0325 | 646.2654 | 992.8441 |  | 1010.005 | 755.6881 |  | 865.8869 | 539.6283 | 712.3341 |  | 750.2546 |  |  | 961.229 | 968.9567 | 974.1341 | [5 empty] | 168.3719 | 832.5784 | 572.2544 | 109.0329 | 837.5311 | 623.1881 | 116.9589 | 457.0327 | 471.6834 | 488.4213 |  |  | 522.2825 | 396.8793 | 506.2995 |  | 457.3437 | 471.4633 | 450.2365 | 517.3823 | 442.4506 | 733.4008 | 305.2727 | 476.511 | 512.249 | 424.622 | 575.1648 | 674.8533 |  |  | 372.8642 | 434.0679 | 498.3239 | 482.423 |  | 412.4155 | 440.9973 | 0.25085 | 18.9178 | 1.5675 | 1.3391 | -20.1743 | 3.0887 | 909.19 | 1.16 | 3.2564 | -1.9977 | -11.6412 | 1.2039 | 3.9124 | -24.9193 | 8.8806 | 154.1858 |  | 15.6813 | -0.086838 | -0.86958 |  | 23.9849
42838.5 | 6888 | 118.3887 | 99.5995 | 50.0936 | 33.9822 | 25.2859 | 24.4516 | 28.0057 | 22.4226 | 56.8573 | 41.3783 | 28.9744 | 23.085 | 21.8362 | 26.9661 | 252.4299 | 339.1676 | 351.5891 | 371.4098 | 484.3773 | 520.7522 | 378.6221 | 492.7406 | 506.83 | 397.5806 | 549.0107 | 472.994 | 655.9925 | 762.3948 | 664.0731 | 399.6712 | 497.5225 | 446.1806 | 453.6 | 523.0854 | 321.8734 |  | 430.9089 |  | 443.1156 | 305.2687 | 326.7293 | 419.3446 |  | 66.4873 | 138.4556 | 87.2375 | 198.026 | 297.2714 | 373.3229 | 417.7389 | 20.064 | 52.0433 | 22.5315 | 99.2322 | 30.3537 | 46.5808 | 55.4371 | 59.1674 | 27.7216 |  |  | 2.2535 | -1.8899 | -67.9209 | 0.82924 | 4.7898 | -197.8184 | 25.3774 | -3.0461 | 0.73121 | 2.4244 | 14.4572 | 0.0090994 | 0.0011089 | 0.00049612 | 526.6384 | 565.5986 | 391.5956 | 182.6642 | 84.0571 | 35.6075 | 24.3485 | 73.2883 | 42.7593 | 31.8803 | 26.7357 | 24.9361 | 27.9178 | 27.1849 | 177.3272 | 150.2026 | 123.9975 | 90.6476 | 78.6859 | 156.1396 | 104.1839 | 92.3987 | 94.7037 | 254.5366 | 109.3566 | 249.2353 | 436.2813 | 249.1996 | 448.595 | 516.9532 | 529.7482 | 522.8566 | 559.6931 | 514.6759 | 7.8894 | 4.9403 | 730.2022 | 519.1535 | 185.6114 | 731.4002 | 588.2999 | 177.4593 | 498.4023 | 549.7445 | 474.4336 | 456.9135 | 496.5525 | 439.9006 | 948.3919 | 851.0649 | 652.9421 | 646.0803 | 995.9145 |  | 1009.7107 | 755.7342 |  | 865.8958 | 539.4626 | 712.3654 |  | 750.2996 |  |  | 970.1569 | 976.7509 | 980.3884 | [5 empty] | 168.407 | 832.505 | 572.4935 | 109.0495 | 837.4406 | 628.4891 | 116.9853 | 456.8972 | 471.6377 | 488.2934 |  |  | 522.1689 | 396.132 | 505.7727 |  | 457.2315 | 471.3722 | 449.664 | 517.2495 | 442.0065 | 733.2991 | 304.9889 | 476.4257 | 512.1055 | 424.4321 | 575.2041 | 674.7487 |  |  | 372.0245 | 433.8699 | 498.1644 | 482.311 |  | 412.9334 | 440.8615 | 0.066091 | 18.9197 | 1.5679 | 1.3395 | -20.2556 | 3.0887 | 909.26 | 1 | 3.2027 | -1.9437 | -11.6522 | 1.2875 | 3.878 | -24.9216 | 8.9262 | 153.9514 |  | 15.6563 | -0.42849 | -1.0521 |  | 23.9814
42838.5 | 6889 | 118.4069 | 99.6184 | 50.1193 | 33.9962 | 25.3018 | 24.4618 | 28.0136 | 22.4205 | 56.8759 | 41.4009 | 28.9801 | 23.0852 | 21.837 | 26.9801 | 252.4367 | 339.1939 | 351.5984 | 371.3575 | 484.3171 | 520.6798 | 378.3006 | 492.5097 | 506.6792 | 397.5668 | 548.9428 | 473.3254 | 656.5107 | 762.422 | 663.9847 | 399.6406 | 497.4323 | 445.9257 | 453.5321 | 523.1434 | 322.291 |  | 430.7723 |  | 442.9488 | 305.1027 | 325.8001 | 419.2159 |  | 66.4967 | 138.3894 | 87.2763 | 197.1215 | 296.475 | 373.0808 | 417.7333 | 20.1161 | 52.0321 | 22.6098 | 99.2266 | 30.371 | 46.5667 | 55.4369 | 59.1482 | 27.7201 |  |  | 2.1575 | -1.7197 | -67.8671 | 0.91795 | 5.1913 | -197.8026 | 25.1586 | -2.8726 | 0.84271 | 2.5099 | 14.3251 | 0.0092062 | 0.0010842 | 0.00049612 | 525.2607 | 565.7034 | 391.5846 | 182.6974 | 84.0807 | 35.6214 | 24.3493 | 73.3141 | 42.7719 | 31.8904 | 26.7365 | 24.931 | 27.9227 | 27.1847 | 187.5266 | 155.5316 | 126.8986 | 94.6226 | 81.0898 | 156.674 | 104.2677 | 92.3943 | 94.7084 | 254.5602 | 109.3634 | 249.2437 | 436.2327 | 249.182 | 448.5153 | 516.8274 | 529.6711 | 522.7786 | 559.6064 | 514.1323 | 7.4787 | 4.6607 | 730.2656 | 519.2397 | 185.6156 | 731.5427 | 590.8016 | 177.5075 | 498.3188 | 549.6433 | 474.2676 | 456.8414 | 496.4224 | 439.6048 | 948.3436 | 850.99 | 652.9195 | 646.093 | 998.4156 |  | 1008.8711 | 755.7703 |  | 865.9005 | 539.3264 | 712.3817 |  | 750.343 |  |  | 975.7179 | 983.4464 | 985.6755 | [5 empty] | 168.4276 | 832.4603 | 572.8521 | 109.0496 | 837.4352 | 621.0478 | 117.0008 | 456.7892 | 471.5156 | 488.1686 |  |  | 522.0118 | 396.1177 | 505.4522 |  | 457.1188 | 471.2782 | 449.356 | 516.9741 | 441.1655 | 733.2181 | 304.6557 | 476.397 | 511.9271 | 424.6091 | 575.109 | 674.6266 |  |  | 371.2912 | 433.6768 | 497.97 | 482.2143 |  | 413.0493 | 440.7973 | 0.063123 | 18.9196 | 1.568 | 1.3396 | -20.224 | 3.0887 | 928.31 | 0.91 | 3.1336 | -1.854 | -11.6467 | 1.3545 | 4.0365 | -24.9159 | 8.886 | 153.4569 |  | 15.6358 | -1.4928 | -1.3641 |  | 23.9853
42838.5 | 6890 | 118.4164 | 99.6133 | 50.1449 | 34.0101 | 25.2989 | 24.4512 | 28.0174 | 22.4229 | 56.8889 | 41.4101 | 28.9883 | 23.0899 | 21.8361 | 26.9829 | 252.4527 | 339.23 | 351.6217 | 371.3051 | 484.2641 | 520.6071 | 377.2599 | 492.6403 | 506.8017 | 397.5611 | 549.0757 | 472.7335 | 657.0057 | 762.357 | 664.2638 | 399.6072 | 497.3176 | 445.7746 | 453.4623 | 523.1216 | 321.0849 |  | 430.6348 |  | 442.807 | 305.3958 | 325.2448 | 419.0986 |  | 66.6209 | 138.5162 | 87.3008 | 197.4191 | 296.5636 | 372.9389 | 417.8006 | 20.1269 | 52.0042 | 22.6528 | 99.2052 | 30.372 | 46.5542 | 55.44 | 59.1163 | 27.7123 |  |  | 2.216 | -1.9169 | -67.9288 | 0.89232 | 4.8588 | -197.7941 | 25.338 | -3.0651 | 0.87229 | 2.5687 | 13.9826 | 0.0092538 | 0.0011582 | 0.00046491 | 520.5942 | 565.8976 | 391.5751 | 182.7363 | 84.1172 | 35.6387 | 24.3567 | 73.3371 | 42.7802 | 31.8964 | 26.7438 | 24.9453 | 27.9251 | 27.1918 | 193.7063 | 157.5046 | 130.786 | 95.4309 | 81.9103 | 157.202 | 104.347 | 92.405 | 94.7126 | 254.5945 | 109.3769 | 249.2561 | 436.1952 | 249.1778 | 448.4465 | 516.6786 | 529.598 | 522.6631 | 559.505 | 513.7878 | 7.0589 | 5.7812 | 730.3058 | 519.6333 | 185.645 | 731.7101 | 588.2642 | 177.5637 | 498.2659 | 549.644 | 474.0067 | 456.7833 | 496.3119 | 439.3332 | 948.1879 | 850.9612 | 652.9967 | 646.2906 | 1000.7728 |  | 1008.773 | 755.8144 |  | 865.9219 | 539.1559 | 712.4073 |  | 750.3848 |  |  | 981.9786 | 989.0465 | 990.0929 | [5 empty] | 168.4548 | 832.4418 | 572.7729 | 109.0744 | 837.4321 | 639.0521 | 117.0245 | 456.6854 | 471.5055 | 488.0473 |  |  | 521.8581 | 395.1567 | 505.4767 |  | 457.0137 | 471.2134 | 449.063 | 516.6954 | 440.9106 | 733.1507 | 304.6836 | 476.3058 | 511.7132 | 425.413 | 575.036 | 674.5063 |  |  | 371.1573 | 433.5716 | 497.7737 | 482.0916 |  | 413.0548 | 440.732 | 0.29426 | 18.9189 | 1.5682 | 1.3403 | -20.3111 | 3.0887 | 938.56 | 0.89 | 3.1763 | -1.9577 | -11.6538 | 1.3357 | 3.9046 | -24.9126 | 8.9166 | 153.3418 |  | 15.6098 | -2.1112 | -1.7862 |  | 23.9842
42838.5 | 6891 | 118.424 | 99.62 | 50.1537 | 34.0129 | 25.2985 | 24.4488 | 28.0253 | 22.4236 | 56.9037 | 41.4174 | 28.9884 | 23.0918 | 21.8328 | 26.981 | 252.4726 | 339.2663 | 351.6257 | 371.259 | 484.2138 | 520.5526 | 376.4782 | 492.7713 | 506.9711 | 397.5494 | 548.8804 | 471.8937 | 657.76 | 762.4985 | 664.7165 | 399.5735 | 497.2063 | 445.5527 | 453.4047 | 523.0421 | 320.8711 |  | 430.4981 |  | 442.6674 | 304.6584 | 325.2156 | 418.9775 |  | 66.4847 | 138.4964 | 87.2038 | 198.3176 | 296.9968 | 372.6534 | 417.635 | 20.0952 | 51.9677 | 22.572 | 99.1605 | 30.3806 | 46.5255 | 55.4424 | 59.1032 | 27.7099 |  |  | 2.2088 | -2.0062 | -68.0708 | 0.68599 | 5.1283 | -197.7776 | 25.0751 | -2.9837 | 0.90304 | 2.5307 | 14.1907 | 0.0092768 | 0.001122 | 0.00045013 | 521.9168 | 565.9452 | 391.5763 | 182.7643 | 84.1426 | 35.653 | 24.3657 | 73.3589 | 42.7797 | 31.8997 | 26.7454 | 24.9422 | 27.924 | 27.1936 | 193.8991 | 158.5368 | 133.6835 | 95.7323 | 81.893 | 157.6493 | 104.4415 | 92.395 | 94.7006 | 254.626 | 109.375 | 249.2672 | 436.1355 | 249.1632 | 448.3585 | 516.9748 | 529.481 | 522.4587 | 559.3958 | 514.1624 | 4.6227 | 4.6519 | 730.323 | 519.583 | 185.6557 | 731.9685 | 585.636 | 177.6123 | 498.1937 | 549.5182 | 473.8754 | 456.704 | 496.2066 | 438.9378 | 951.1257 | 850.9799 | 653.0981 | 646.5351 | 1002.8374 |  | 1008.693 | 755.8508 |  | 865.9362 | 538.9898 | 712.435 |  | 750.4533 |  |  | 986.9522 | 993.9031 | 994.0804 | [5 empty] | 168.4893 | 832.4268 | 572.6069 | 109.0847 | 837.4208 | 626.1436 | 117.0403 | 456.594 | 471.5574 | 487.9455 |  |  | 521.6706 | 395.2853 | 505.2779 |  | 456.9075 | 471.1572 | 448.8715 | 516.4921 | 441.1658 | 733.0419 | 304.1209 | 476.0066 | 511.5522 | 425.7141 | 574.9606 | 674.3513 |  |  | 370.7311 | 433.4982 | 497.5905 | 482.0029 |  | 412.7049 | 440.6856 | -0.095294 | 18.9192 | 1.5681 | 1.3406 | -20.2734 | 3.0887 | 924.48 | 0.52 | 3.1719 | -2.0027 | -11.6657 | 1.1711 | 4.0105 | -24.9061 | 8.8683 | 153.244 |  | 15.5846 | -2.0748 | -2.0965 |  | 23.9569
42838.5 | 6892 | 118.4355 | 99.6205 | 50.1719 | 34.0163 | 25.2996 | 24.4474 | 28.0261 | 22.4153 | 56.9158 | 41.4255 | 28.9928 | 23.0922 | 21.8364 | 26.9785 | 252.4894 | 339.3067 | 351.6376 | 371.2119 | 484.1451 | 520.4859 | 375.0092 | 492.0844 | 506.6199 | 397.5471 | 548.5566 | 471.2352 | 658.184 | 762.5927 | 664.8833 | 399.5374 | 497.1246 | 445.1605 | 453.3405 | 522.9348 | 320.0093 |  | 430.3601 |  | 442.5195 | 303.3102 | 325.2887 | 418.8566 |  | 66.3409 | 138.2131 | 87.1619 | 197.6086 | 296.6582 | 372.4995 | 417.3557 | 19.7792 | 51.9321 | 22.3569 | 99.0954 | 30.387 | 46.507 | 55.4524 | 59.1049 | 27.7124 |  |  | 2.3718 | -2.3571 | -67.9367 | 0.83449 | 4.9384 | -197.8407 | 24.9588 | -2.9548 | 0.68898 | 2.5072 | 14.269 | 0.0091766 | 0.0012173 | 0.00049612 | 524.4283 | 565.497 | 391.6042 | 182.7923 | 84.1751 | 35.6675 | 24.3566 | 73.3759 | 42.7884 | 31.9089 | 26.7468 | 24.9369 | 27.925 | 27.1944 | 189.2436 | 154.4466 | 133.5278 | 96.2954 | 82.7228 | 157.7939 | 104.5011 | 92.3958 | 94.7083 | 254.6652 | 109.3854 | 249.2843 | 436.095 | 249.1568 | 448.2838 | 517.005 | 529.4171 | 522.2919 | 559.3093 | 514.8692 | 4.1557 | 4.0716 | 730.3746 | 519.7618 | 185.671 | 731.8611 | 582.4263 | 177.6634 | 498.1543 | 549.17 | 473.1743 | 456.6416 | 496.1011 | 438.7933 | 950.952 | 850.9478 | 653.211 | 646.741 | 1004.5558 |  | 1007.827 | 755.9102 |  | 865.9532 | 538.8344 | 712.4777 |  | 750.5036 |  |  | 991.3083 | 998.4724 | 997.8503 | [5 empty] | 168.5073 | 832.4283 | 572.1835 | 109.0963 | 837.4452 | 627.2959 | 117.0682 | 456.5058 | 471.5944 | 487.8247 |  |  | 521.5204 | 395.6151 | 505.423 |  | 456.8291 | 471.0594 | 448.712 | 516.3645 | 441.9338 | 732.9752 | 303.5379 | 475.9122 | 511.3861 | 425.2497 | 574.8092 | 674.2243 |  |  | 370.7136 | 433.527 | 497.4821 | 481.8963 |  | 412.3127 | 440.657 | 0.10041 | 18.9188 | 1.5682 | 1.3407 | -20.2303 | 3.0887 | 915.67 | 0.92 | 3.2871 | -2.1701 | -11.6502 | 1.2912 | 3.9351 | -24.9071 | 8.8466 | 152.759 |  | 15.5609 | -1.5389 | -2.0719 |  | 23.928
42838.5001 | 6893 | 118.4519 | 99.6306 | 50.1889 | 34.0204 | 25.3082 | 24.4533 | 28.0222 | 22.4168 | 56.9321 | 41.4285 | 28.9967 | 23.0968 | 21.8367 | 26.986 | 252.506 | 339.3364 | 351.6578 | 371.1628 | 484.0907 | 520.4144 | 374.958 | 491.9357 | 505.8802 | 397.543 | 548.5856 | 471.7659 | 657.8335 | 762.4751 | 664.9478 | 399.5049 | 497.0496 | 444.8895 | 453.2702 | 522.8295 | 319.7119 |  | 430.2227 |  | 442.3707 | 302.7886 | 325.5254 | 418.7442 |  | 66.2676 | 138.0587 | 87.1661 | 196.8746 | 296.9385 | 372.5993 | 417.0251 | 19.516 | 51.8892 | 22.0338 | 99.0419 | 30.3976 | 46.4986 | 55.4507 | 59.0926 | 27.7151 |  |  | 2.1129 | -2.1948 | -67.9065 | 0.59662 | 5.054 | -197.8039 | 25.0088 | -3.1289 | 0.61016 | 2.4237 | 14.3079 | 0.009359 | 0.0011582 | 0.00046491 | 526.1563 | 565.3533 | 391.6361 | 182.8298 | 84.2061 | 35.6857 | 24.3649 | 73.404 | 42.8005 | 31.9038 | 26.745 | 24.9398 | 27.9221 | 27.1974 | 180.6423 | 152.1397 | 133.8996 | 97.504 | 83.68 | 157.8219 | 104.5722 | 92.3896 | 94.7016 | 254.6873 | 109.3831 | 249.2954 | 436.0422 | 249.1361 | 448.2033 | 517.1249 | 529.3342 | 522.1669 | 559.204 | 515.0927 | 3.1142 | 3.3974 | 730.4 | 520.0015 | 185.6717 | 731.9072 | 587.5064 | 177.6998 | 498.0486 | 548.8386 | 473.523 | 456.5593 | 496.0252 | 438.6706 | 952.0689 | 850.9315 | 653.2359 | 646.7325 | 1005.9396 |  | 1006.7881 | 755.964 |  | 865.9653 | 538.7094 | 712.5199 |  | 750.5427 |  |  | 993.4734 | 1001.755 | 1000.5047 | [5 empty] | 168.5366 | 832.4236 | 571.872 | 109.1071 | 837.461 | 617.2975 | 117.0825 | 456.3886 | 471.5326 | 487.6988 |  |  | 521.4025 | 396.0673 | 505.48 |  | 456.6822 | 470.9705 | 448.7277 | 516.2278 | 442.5225 | 732.87 | 303.3052 | 475.9104 | 511.2027 | 425.0908 | 574.7251 | 674.1055 |  |  | 370.9651 | 433.6486 | 497.3949 | 481.8115 |  | 411.9709 | 440.6167 | 0.2655 | 18.9185 | 1.5678 | 1.34 | -20.0693 | 3.0887 | 905.94 | 0.72 | 3.1026 | -2.0936 | -11.6454 | 1.0916 | 3.9812 | -24.9067 | 8.8562 | 152.197 |  | 15.5419 | -0.57955 | -2.1044 |  | 23.9097
42838.5001 | 6894 | 118.4619 | 99.6313 | 50.201 | 34.0308 | 25.3056 | 24.4543 | 28.0263 | 22.4184 | 56.9465 | 41.4362 | 28.9905 | 23.0928 | 21.8339 | 26.9818 | 252.533 | 339.3899 | 351.6799 | 371.1311 | 484.0444 | 520.3569 | 375.2074 | 491.8756 | 505.9445 | 397.5423 | 548.2448 | 471.6362 | 657.1352 | 762.3142 | 664.821 | 399.4753 | 496.9811 | 444.986 | 453.2008 | 522.7314 | 319.7943 |  | 430.0922 |  | 442.2046 | 302.7042 | 325.9568 | 418.6172 |  | 66.2101 | 137.9176 | 87.0908 | 196.9821 | 296.0413 | 372.2841 | 416.6862 | 19.2525 | 51.8612 | 21.9352 | 99.0125 | 30.4004 | 46.4741 | 55.4561 | 59.0697 | 27.7061 |  |  | 2.1943 | -2.2835 | -67.7935 | 0.72541 | 4.4889 | -197.7763 | 25.3938 | -3.0993 | 0.82987 | 2.4825 | 13.9699 | 0.0092078 | 0.0012321 | 0.00051091 | 527.2775 | 565.3231 | 391.6756 | 182.8663 | 84.2373 | 35.7046 | 24.3675 | 73.423 | 42.8082 | 31.9083 | 26.7427 | 24.9419 | 27.9197 | 27.2001 | 168.9209 | 143.9728 | 128.6568 | 96.1337 | 82.6879 | 157.6586 | 104.5057 | 92.3889 | 94.6925 | 254.7165 | 109.3901 | 249.3019 | 435.9889 | 249.1315 | 448.1287 | 517.4582 | 529.2484 | 522.0768 | 559.105 | 514.9518 | 3.6434 | 2.8201 | 730.4359 | 520.019 | 185.6952 | 731.8051 | 588.034 | 177.7545 | 498.0014 | 548.7395 | 473.5552 | 456.4975 | 495.962 | 439.0751 | 952.3344 | 850.9118 | 653.2496 | 646.7683 | 1007.1284 |  | 1006.581 | 756.0008 |  | 865.9804 | 538.5353 | 712.5401 |  | 750.583 |  |  | 996.7656 | 1004.4738 | 1002.6046 | [5 empty] | 168.5726 | 832.3888 | 572.7459 | 109.1289 | 837.451 | 635.5273 | 117.1177 | 456.3 | 471.5293 | 487.5947 |  |  | 521.3053 | 396.3549 | 504.8518 |  | 456.5246 | 470.8818 | 448.9732 | 516.1173 | 441.9739 | 732.8111 | 303.2109 | 475.9158 | 511.0177 | 424.7165 | 574.8471 | 673.9854 |  |  | 370.3593 | 433.6324 | 497.3369 | 481.7293 |  | 411.6463 | 440.5591 | 0.39276 | 18.9192 | 1.5672 | 1.3401 | -20.2538 | 3.0887 | 902.17 | 1.09 | 3.1617 | -2.1351 | -11.6337 | 1.2034 | 3.7511 | -24.8989 | 8.9219 | 152.0598 |  | 15.5156 | 0.70172 | -1.5301 |  | 23.9012
42838.5001 | 6895 | 118.4801 | 99.641 | 50.2338 | 34.0447 | 25.3095 | 24.4647 | 28.0385 | 22.4318 | 56.9689 | 41.4549 | 29.0146 | 23.0934 | 21.8378 | 26.9994 | 252.547 | 339.4226 | 351.6841 | 371.0718 | 483.9891 | 520.2845 | 375.3729 | 491.8322 | 505.9138 | 397.5236 | 547.6902 | 471.593 | 658.0051 | 762.2133 | 665.032 | 399.4454 | 496.9507 | 445.1902 | 453.1322 | 522.6059 | 320.0212 |  | 429.9528 |  | 442.0534 | 302.7085 | 326.3751 | 418.4956 |  | 66.0728 | 137.5901 | 87.0694 | 198.1407 | 296.6422 | 371.9113 | 416.632 | 19.1027 | 51.837 | 21.7369 | 98.9582 | 30.4029 | 46.4681 | 55.4543 | 59.0385 | 27.7022 |  |  | 2.1733 | -2.666 | -67.9131 | 0.74184 | 4.8838 | -197.733 | 25.3019 | -2.9048 | 0.85303 | 2.4099 | 13.9287 | 0.0092292 | 0.0011204 | 0.00047805 | 524.7294 | 565.3013 | 391.7023 | 182.8938 | 84.2608 | 35.7215 | 24.3787 | 73.4469 | 42.8113 | 31.9124 | 26.7497 | 24.9448 | 27.9195 | 27.2029 | 163.6973 | 137.3241 | 121.3773 | 93.0577 | 78.484 | 157.5948 | 104.3741 | 92.3848 | 94.7075 | 254.7457 | 109.3972 | 249.3159 | 435.943 | 249.1198 | 448.0476 | 517.3609 | 529.1144 | 521.9349 | 559.004 | 514.1818 | 4.0203 | 3.4269 | 730.4798 | 520.063 | 185.7075 | 731.7417 | 584.3329 | 177.7997 | 497.9429 | 548.4706 | 473.3261 | 456.4157 | 495.9081 | 439.3487 | 952.7782 | 850.8489 | 653.2424 | 646.7203 | 1008.0134 |  | 1006.477 | 756.0285 |  | 865.9849 | 538.3758 | 712.5628 |  | 750.619 |  |  | 999.0805 | 1006.4952 | 1004.3071 | [5 empty] | 168.6034 | 832.3686 | 573.437 | 109.1467 | 837.3905 | 648.0545 | 117.1494 | 456.1992 | 471.4302 | 487.4721 |  |  | 521.2178 | 395.9101 | 504.3998 |  | 456.322 | 470.7764 | 449.2029 | 516.0297 | 441.5029 | 732.718 | 302.6684 | 475.7836 | 510.891 | 424.3272 | 574.8412 | 673.8917 |  |  | 369.6761 | 433.605 | 497.3014 | 481.565 |  | 411.4361 | 440.4673 | 0.33896 | 18.919 | 1.5674 | 1.3394 | -20.2342 | 3.0888 | 896.62 | 0.7 | 3.1468 | -2.3061 | -11.6393 | 1.2165 | 3.9115 | -24.889 | 8.9031 | 151.9829 |  | 15.4917 | 1.2739 | -0.73749 |  | 23.9032
42838.5001 | 6896 | 118.4828 | 99.6358 | 50.2381 | 34.0427 | 25.3011 | 24.45 | 28.029 | 22.4135 | 56.9839 | 41.4545 | 29.0063 | 23.0825 | 21.8319 | 26.9858 | 252.567 | 339.4629 | 351.705 | 371.0143 | 483.9386 | 520.217 | 375.3257 | 491.8296 | 506.0528 | 397.52 | 547.2297 | 472.1517 | 658.2833 | 762.1267 | 665.2207 | 399.4102 | 496.9519 | 445.0753 | 453.0749 | 522.4639 | 320.3446 |  | 429.8205 |  | 441.9159 | 302.3992 | 326.5527 | 418.3705 |  | 66.1865 | 137.4925 | 87.0186 | 199.773 | 296.9389 | 372.0514 | 416.6548 | 18.9745 | 51.7996 | 21.3498 | 98.8996 | 30.4088 | 46.4707 | 55.4597 | 59.0184 | 27.6984 |  |  | 2.312 | -2.1528 | -68.1726 | 0.75104 | 4.7793 | -197.8151 | 25.1895 | -2.9153 | 0.85108 | 2.13 | 13.748 | 0.009221 | 0.0011056 | 0.0004452 | 523.4876 | 565.3591 | 391.7116 | 182.9355 | 84.2933 | 35.7401 | 24.3766 | 73.4716 | 42.8228 | 31.919 | 26.7569 | 24.9512 | 27.9266 | 27.2053 | 160.9601 | 134.2147 | 116.2248 | 89.437 | 76.4921 | 157.5971 | 104.2093 | 92.3891 | 94.7019 | 254.7872 | 109.402 | 249.3363 | 435.9028 | 249.1048 | 447.9658 | 517.4337 | 528.9949 | 521.7365 | 558.8917 | 514.0849 | 3.655 | 2.0563 | 730.5418 | 519.9252 | 185.7435 | 731.7477 | 584.1226 | 177.8746 | 497.8885 | 548.2622 | 473.6466 | 456.3586 | 495.8443 | 438.7668 | 951.2322 | 850.7837 | 653.2152 | 646.6534 | 1008.6555 |  | 1006.188 | 756.0437 |  | 866.0106 | 538.2715 | 712.5772 |  | 750.6504 |  |  | 999.1089 | 1007.6443 | 1005.3375 | [5 empty] | 168.6272 | 832.3105 | 573.735 | 109.1498 | 837.3527 | 648.7136 | 117.1576 | 456.1135 | 471.2749 | 487.3559 |  |  | 521.1413 | 396.1483 | 504.4135 |  | 456.2189 | 470.7008 | 449.2485 | 515.9337 | 440.66 | 732.6252 | 301.987 | 475.6398 | 510.7833 | 424.3788 | 574.423 | 673.8358 |  |  | 369.7592 | 433.5262 | 497.2559 | 481.3868 |  | 411.5196 | 440.4037 | 0.051437 | 18.9175 | 1.5675 | 1.3396 | -20.2043 | 3.0888 | 893.6 | 0.81 | 3.246 | -2.072 | -11.6601 | 1.2239 | 3.8699 | -24.8968 | 8.8843 | 151.8197 |  | 15.4754 | 1.5783 | -0.18531 |  | 23.8886
42838.5001 | 6897 | 118.4935 | 99.6456 | 50.2668 | 34.0519 | 25.31 | 24.4569 | 28.0445 | 22.428 | 57.0014 | 41.4672 | 29.0094 | 23.1007 | 21.8312 | 26.9968 | 252.587 | 339.501 | 351.7241 | 370.9685 | 483.8866 | 520.1523 | 374.7052 | 491.5714 | 506.1234 | 397.5074 | 546.8587 | 472.5907 | 659.0101 | 762.1261 | 665.3787 | 399.3773 | 496.862 | 444.8098 | 453.0061 | 522.32 | 320.0101 |  | 429.6761 |  | 441.7768 | 302.7819 | 326.986 | 418.258 |  | 66.1785 | 137.5462 | 86.8547 | 198.5327 | 296.683 | 372.5554 | 416.642 | 18.9154 | 51.7719 | 21.148 | 98.8686 | 30.3985 | 46.4496 | 55.4625 | 59.0089 | 27.692 |  |  | 2.3067 | -2.158 | -67.8611 | 0.6275 | 4.8648 | -197.7671 | 25.1678 | -2.9633 | 0.84797 | 2.5129 | 13.9916 | 0.0092193 | 0.001173 | 0.00048955 | 524.6507 | 565.0547 | 391.6611 | 182.9652 | 84.3169 | 35.7527 | 24.3798 | 73.4898 | 42.8254 | 31.9103 | 26.7593 | 24.9513 | 27.9246 | 27.2036 | 159.7189 | 131.3134 | 109.3416 | 86.5495 | 75.3149 | 157.4753 | 103.972 | 92.3862 | 94.6933 | 254.8104 | 109.4083 | 249.3442 | 435.8524 | 249.0868 | 447.8913 | 517.4777 | 528.8766 | 521.5496 | 558.7844 | 514.3769 | 3.6739 | 1.9228 | 730.5824 | 519.7228 | 185.7428 | 731.6978 | 583.644 | 177.924 | 497.8145 | 547.9929 | 473.8514 | 456.2892 | 495.7572 | 438.3629 | 951.6994 | 850.6962 | 653.1382 | 646.5377 | 1008.6485 |  | 1005.5177 | 756.0606 |  | 866.0359 | 538.0952 | 712.5989 |  | 750.6785 |  |  | 996.4418 | 1008.0064 | 1005.797 | [5 empty] | 168.6513 | 832.2709 | 573.2024 | 109.1659 | 837.3766 | 641.0802 | 117.1737 | 456.0278 | 471.1482 | 487.2522 |  |  | 521.0217 | 395.6532 | 504.3199 |  | 456.0564 | 470.6354 | 449.2114 | 515.814 | 440.3678 | 732.5453 | 301.9266 | 475.4847 | 510.6644 | 424.3526 | 574.0541 | 673.7626 |  |  | 369.9657 | 433.4734 | 497.1743 | 481.1981 |  | 411.6177 | 440.3679 | 0.19149 | 18.918 | 1.5677 | 1.3393 | -20.1426 | 3.0888 | 900.7 | 0.78 | 3.2426 | -2.0747 | -11.6342 | 1.1188 | 3.9058 | -24.9035 | 8.884 | 151.4832 |  | 15.4485 | 1.7005 | 0.55024 |  | 23.8633
42838.5001 | 6898 | 118.5032 | 99.6488 | 50.2813 | 34.06 | 25.3088 | 24.444 | 28.0479 | 22.4129 | 57.0087 | 41.4696 | 29.0103 | 23.0904 | 21.8304 | 26.9925 | 252.6 | 339.5297 | 351.7411 | 370.9216 | 483.8301 | 520.0812 | 374.5426 | 491.316 | 506.1125 | 397.4949 | 548.4744 | 472.4963 | 659.3798 | 762.187 | 665.5459 | 399.3438 | 496.7931 | 444.6996 | 452.9472 | 522.1729 | 319.4688 |  | 429.545 |  | 441.633 | 302.497 | 326.7998 | 418.1384 |  | 66.1684 | 137.4919 | 86.6945 | 199.2518 | 297.7336 | 372.877 | 416.6187 | 18.8259 | 51.7471 | 21.189 | 98.8507 | 30.3897 | 46.4368 | 55.4936 | 59.0295 | 27.6877 |  |  | 2.2206 | -2.2625 | -67.9827 | 0.6229 | 4.96 | -197.7376 | 25.0916 | -3.0868 | 0.73374 | 2.5364 | 14.0556 | 0.009198 | 0.0011992 | 0.00048298 | 525.8046 | 564.8386 | 391.6123 | 182.9937 | 84.3481 | 35.7613 | 24.3869 | 73.51 | 42.8415 | 31.924 | 26.7634 | 24.9456 | 27.9198 | 27.2097 | 158.5518 | 128.5341 | 106.3461 | 83.8532 | 72.8216 | 157.3949 | 103.7624 | 92.3755 | 94.6871 | 254.8329 | 109.4073 | 249.3479 | 435.8075 | 249.0763 | 447.8131 | 517.6605 | 528.8023 | 521.3906 | 558.6818 | 514.3583 | 5.3521 | 4.8644 | 730.6228 | 519.5774 | 185.7607 | 731.9421 | 582.628 | 177.9735 | 497.7669 | 548.0726 | 473.9088 | 456.2284 | 495.696 | 438.4063 | 951.5529 | 850.6456 | 653.1238 | 646.5633 | 1008.7225 |  | 1005.305 | 756.0585 |  | 866.0497 | 537.9952 | 712.6113 |  | 750.7101 |  |  | 997.9401 | 1008.4537 | 1006.3466 | [5 empty] | 168.6778 | 832.2592 | 572.7289 | 109.1879 | 837.4103 | 642.044 | 117.1963 | 455.9377 | 471.0248 | 487.1422 |  |  | 520.899 | 396.3809 | 504.2204 |  | 455.8563 | 470.5416 | 449.3 | 515.7132 | 440.1963 | 732.4797 | 301.4759 | 475.3142 | 510.5295 | 423.9134 | 573.9635 | 673.6842 |  |  | 369.4433 | 433.3841 | 497.0585 | 480.9739 |  | 411.5001 | 440.3131 | -0.24407 | 18.9175 | 1.5678 | 1.3398 | -20.1863 | 3.0888 | 893.83 | 1.09 | 3.1818 | -2.1242 | -11.6439 | 1.1146 | 3.9449 | -24.9079 | 8.8727 | 151.3744 |  | 15.4332 | 1.8198 | 0.85724 |  | 23.8531
42838.5001 | 6899 | 118.5189 | 99.6486 | 50.2967 | 34.0683 | 25.3047 | 24.4474 | 28.0531 | 22.4178 | 57.0239 | 41.481 | 29.0134 | 23.0901 | 21.8325 | 27.0002 | 252.6206 | 339.5669 | 351.7584 | 370.8772 | 483.7785 | 520.0152 | 374.4761 | 491.2596 | 506.0363 | 397.4879 | 551.8312 | 472.073 | 659.6765 | 762.0816 | 665.7928 | 399.3073 | 496.772 | 444.4858 | 452.8871 | 522.0445 | 319.6311 |  | 429.4054 |  | 441.4841 | 302.405 | 326.484 | 418.0155 |  | 66.1436 | 137.4074 | 86.5112 | 199.2131 | 297.8137 | 372.7606 | 416.5718 | 18.7444 | 51.7254 | 21.3112 | 98.8329 | 30.3885 | 46.4109 | 55.5362 | 59.0742 | 27.68 |  |  | 2.1858 | -1.9359 | -67.9834 | 0.45731 | 4.3936 | -197.7901 | 25.1501 | -3.0684 | 0.94916 | 2.3503 | 13.9258 | 0.0092325 | 0.0011286 | 0.00052898 | 526.2892 | 564.7973 | 391.5773 | 183.0351 | 84.3839 | 35.792 | 24.3834 | 73.5319 | 42.8455 | 31.9385 | 26.7605 | 24.9585 | 27.9181 | 27.2178 | 162.4545 | 136.1953 | 113.8138 | 87.05 | 73.3007 | 157.4825 | 103.7472 | 92.3773 | 94.6875 | 254.868 | 109.4125 | 249.3593 | 435.765 | 249.072 | 447.741 | 518.2013 | 528.7628 | 521.2945 | 558.5911 | 514.4367 | 6.2039 | 5.9071 | 730.6434 | 519.3546 | 185.7649 | 731.893 | 582.0063 | 178.0118 | 497.6898 | 549.9018 | 473.6574 | 456.1454 | 495.6265 | 438.1291 | 952.6122 | 850.6001 | 653.1046 | 646.5679 | 1008.9297 |  | 1005.0653 | 756.0783 |  | 866.0638 | 537.8858 | 712.6373 |  | 750.7434 |  |  | 998.2659 | 1008.8066 | 1006.5371 | [5 empty] | 168.7058 | 832.2487 | 572.3896 | 109.1992 | 837.4105 | 640.4685 | 117.2151 | 455.8359 | 470.8776 | 487.0312 |  |  | 520.801 | 397.0213 | 504.2105 |  | 455.663 | 470.4216 | 449.3534 | 515.6559 | 439.9624 | 732.3999 | 301.3253 | 475.186 | 510.406 | 423.218 | 573.9053 | 673.6498 |  |  | 368.5307 | 433.2682 | 496.9409 | 480.7431 |  | 411.3871 | 440.2337 | -0.037233 | 18.919 | 1.5684 | 1.3396 | -20.1729 | 3.0888 | 906.55 | 0.9 | 3.1571 | -1.9647 | -11.6427 | 0.9549 | 3.7125 | -24.909 | 8.8822 | 151.2485 |  | 15.4165 | 1.3975 | 0.025619 |  | 23.8452
42838.5001 | 6900 | 118.5432 | 99.6551 | 50.3225 | 34.0809 | 25.3156 | 24.4606 | 28.0663 | 22.4293 | 57.0481 | 41.4978 | 29.0213 | 23.0995 | 21.8354 | 27.0098 | 252.6333 | 339.605 | 351.7729 | 370.8285 | 483.7262 | 519.9409 | 373.3783 | 491.1579 | 505.5432 | 397.4673 | 554.4612 | 471.6083 | 660.134 | 762.0189 | 666.1741 | 399.2795 | 496.7672 | 444.455 | 452.8201 | 521.9773 | 318.1755 |  | 429.2733 |  | 441.3442 | 301.9514 | 326.3056 | 417.8839 |  | 66.2875 | 137.3279 | 86.5166 | 197.4457 | 296.9263 | 372.1987 | 416.3759 | 18.6915 | 51.6873 | 21.2767 | 98.8116 | 30.3926 | 46.3834 | 55.584 | 59.1273 | 27.6811 |  |  | 2.264 | -2.4156 | -68.0261 | 0.6735 | 4.7025 | -197.8256 | 25.4333 | -3.0454 | 0.9044 | 2.4271 | 13.9956 | 0.0092489 | 0.0012157 | 0.00047805 | 524.2629 | 564.8405 | 391.56 | 183.0672 | 84.4122 | 35.8062 | 24.4 | 73.5554 | 42.8533 | 31.9381 | 26.764 | 24.9544 | 27.9224 | 27.2171 | 170.8937 | 146.5373 | 123.1986 | 88.9319 | 74.6962 | 157.7515 | 103.7994 | 92.374 | 94.6963 | 254.9076 | 109.4188 | 249.3725 | 435.716 | 249.0569 | 447.6538 | 518.428 | 528.67 | 521.2115 | 558.4815 | 514.4311 | 5.7972 | 6.5914 | 730.6919 | 519.3215 | 185.7825 | 731.9541 | 581.1501 | 178.0658 | 497.6421 | 551.8837 | 473.3458 | 456.0784 | 495.5439 | 438.2595 | 958.9537 | 850.5551 | 653.1133 | 646.5578 | 1008.705 |  | 1005.4578 | 756.1006 |  | 866.0845 | 537.8353 | 712.6826 |  | 750.7962 |  |  | 994.7237 | 1007.7127 | 1004.1563 | [5 empty] | 168.7406 | 832.2288 | 572.5602 | 109.2127 | 837.395 | 644.2812 | 117.2364 | 455.7242 | 470.8404 | 486.9196 |  |  | 520.7314 | 397.0978 | 504.0716 |  | 455.4555 | 470.3036 | 449.3047 | 515.6352 | 439.9238 | 732.307 | 300.9559 | 475.0992 | 510.2753 | 422.5191 | 573.8733 | 673.6135 |  |  | 368.031 | 433.217 | 496.7786 | 480.5141 |  | 411.2882 | 440.1141 | -0.014045 | 18.9176 | 1.5684 | 1.3392 | -20.1551 | 3.0888 | 904.12 | 0.94 | 3.2138 | -2.1945 | -11.6453 | 1.1587 | 3.8391 | -24.9004 | 8.9282 | 151.4516 |  | 15.4084 | 0.49451 | -1.0107 |  | 23.8319
42838.5002 | 6901 | 118.5589 | 99.6647 | 50.3474 | 34.1025 | 25.3256 | 24.4658 | 28.0712 | 22.4257 | 57.0682 | 41.5105 | 29.0246 | 23.1059 | 21.8418 | 27.0107 | 252.6489 | 339.6492 | 351.7913 | 370.7806 | 483.6653 | 519.8762 | 372.0464 | 491.0748 | 504.9106 | 397.4479 | 555.6163 | 471.1611 | 660.6577 | 761.9749 | 666.5741 | 399.2473 | 496.7107 | 444.4642 | 452.7623 | 521.9306 | 316.8962 |  | 429.1445 |  | 441.1904 | 302.1752 | 325.7072 | 417.7619 |  | 66.5087 | 137.5827 | 86.6317 | 195.926 | 295.7092 | 371.9162 | 416.1874 | 18.6296 | 51.6476 | 21.0958 | 98.7944 | 30.3909 | 46.3437 | 55.6335 | 59.1814 | 27.6772 |  |  | 1.9341 | -2.0779 | -67.9308 | 0.75235 | 4.6091 | -197.8105 | 25.2867 | -2.9541 | 0.91257 | 2.3738 | 14.0586 | 0.0093573 | 0.0011187 | 0.00045013 | 524.2569 | 564.6602 | 391.5471 | 183.0904 | 84.433 | 35.8123 | 24.3943 | 73.5749 | 42.8589 | 31.9299 | 26.7644 | 24.9467 | 27.9182 | 27.2178 | 176.0123 | 155.5364 | 132.8858 | 91.9938 | 77.3096 | 158.066 | 103.9477 | 92.377 | 94.6914 | 254.9418 | 109.4242 | 249.3889 | 435.6634 | 249.0482 | 447.5794 | 518.3784 | 528.5715 | 521.1203 | 558.3705 | 514.3711 | 7.208 | 5.3194 | 730.7386 | 519.3633 | 185.7881 | 731.741 | 581.5233 | 178.1069 | 497.5872 | 553.1836 | 473.1834 | 456.0083 | 495.4508 | 438.1993 | 962.449 | 850.4888 | 653.0538 | 646.4433 | 1005.9513 |  | 1006.2235 | 756.1209 |  | 866.1024 | 537.7354 | 712.7081 |  | 750.8096 |  |  | 987.1614 | 1003.6974 | 999.5717 | [5 empty] | 168.7712 | 832.2148 | 572.9728 | 109.2234 | 837.4098 | 634.6723 | 117.2604 | 455.6046 | 470.803 | 486.7922 |  |  | 520.6558 | 397.1955 | 504.0106 |  | 455.2838 | 470.1921 | 449.2221 | 515.5839 | 439.5157 | 732.214 | 300.5865 | 474.9089 | 510.16 | 422.0603 | 573.7827 | 673.5683 |  |  | 367.9858 | 433.202 | 496.613 | 480.2707 |  | 410.8854 | 440.0108 | 0.24788 | 18.9179 | 1.568 | 1.3396 | -20.1446 | 3.0888 | 927.2 | 0.87 | 2.971 | -2.0359 | -11.6407 | 1.2251 | 3.8 | -24.8939 | 8.9005 | 151.9127 |  | 15.3931 | -0.03356 | -2.0688 |  | 23.8193
42838.5002 | 6902 | 118.5577 | 99.6629 | 50.3625 | 34.1003 | 25.328 | 24.4619 | 28.0655 | 22.4282 | 57.0789 | 41.5101 | 29.0232 | 23.0947 | 21.837 | 27.0121 | 252.6692 | 339.6889 | 351.8106 | 370.733 | 483.6345 | 519.8181 | 371.6319 | 491.1566 | 504.5574 | 397.4332 | 555.4784 | 471.0465 | 660.5257 | 761.8123 | 666.5366 | 399.2167 | 496.6088 | 444.3605 | 452.6856 | 521.8633 | 316.6623 |  | 429.0024 |  | 441.0281 | 302.3314 | 325.1541 | 417.6492 |  | 66.5405 | 137.6048 | 86.6456 | 194.4936 | 295.2076 | 371.7061 | 416.2781 | 18.6298 | 51.6193 | 20.8224 | 98.7961 | 30.3961 | 46.3208 | 55.6889 | 59.2595 | 27.6788 |  |  | 1.8336 | -2.275 | -68.0622 | 0.91926 | 5.1289 | -197.7934 | 25.1041 | -3.1171 | 0.80749 | 2.5334 | 14.2336 | 0.0092801 | 0.0012157 | 0.00045834 | 524.526 | 564.5704 | 391.5609 | 183.1273 | 84.464 | 35.829 | 24.4035 | 73.5987 | 42.865 | 31.9352 | 26.7658 | 24.9468 | 27.924 | 27.2167 | 182.2255 | 153.3619 | 133.9108 | 91.282 | 79.131 | 158.3749 | 104.0381 | 92.3727 | 94.6913 | 254.9705 | 109.4295 | 249.3916 | 435.6195 | 249.0398 | 447.5062 | 518.2145 | 528.4783 | 520.9959 | 558.2551 | 514.1358 | 3.5514 | 3.9821 | 730.7904 | 519.0734 | 185.808 | 731.5763 | 580.4884 | 178.1646 | 497.5445 | 552.9044 | 472.8052 | 455.9423 | 495.3623 | 437.8734 | 967.4829 | 850.4227 | 652.9361 | 646.2432 | 1002.1459 |  | 1006.9004 | 756.154 |  | 866.1398 | 537.6408 | 712.7434 |  | 750.8474 |  |  | 977.9466 | 998.1271 | 994.6968 | [5 empty] | 168.7979 | 832.188 | 572.1911 | 109.2381 | 837.4102 | 623.699 | 117.2785 | 455.4849 | 470.5707 | 486.6702 |  |  | 520.5472 | 396.334 | 503.9331 |  | 455.0755 | 470.0778 | 448.9951 | 515.4939 | 439.1024 | 732.1204 | 300.8608 | 474.8143 | 510.0655 | 422.1376 | 573.6521 | 673.5277 |  |  | 367.9902 | 433.2038 | 496.5049 | 480.0179 |  | 410.5115 | 439.943 | -0.19565 | 18.9186 | 1.5673 | 1.3392 | -20.1716 | 3.0888 | 939.97 | 0.7 | 2.8927 | -2.1303 | -11.6523 | 1.3542 | 4.0078 | -24.8888 | 8.8669 | 152.359 |  | 15.378 | -0.68396 | -2.1715 |  | 23.8124
42838.5002 | 6903 | 118.5809 | 99.6657 | 50.3769 | 34.106 | 25.3216 | 24.4612 | 28.07 | 22.4164 | 57.0822 | 41.5136 | 29.0327 | 23.101 | 21.8459 | 27.0131 | 252.6884 | 339.7257 | 351.8336 | 370.6844 | 483.5825 | 519.7563 | 371.0683 | 491.2812 | 504.7121 | 397.4307 | 554.5366 | 470.9875 | 660.5531 | 761.6931 | 666.6336 | 399.1753 | 496.4787 | 444.3623 | 452.6188 | 521.76 | 316.4493 |  | 428.8604 |  | 440.8706 | 302.6136 | 324.7946 | 417.5121 |  | 66.5236 | 137.6014 | 86.572 | 193.8413 | 295.9609 | 371.578 | 416.2218 | 18.7613 | 51.5718 | 20.6 | 98.8123 | 30.373 | 46.2978 | 55.7405 | 59.3334 | 27.6638 |  |  | 2.2246 | -1.8853 | -68.0189 | 0.77207 | 5.1283 | -197.7776 | 25.225 | -2.8818 | 0.75553 | 2.4575 | 14.3308 | 0.0092358 | 0.0010415 | 0.00045998 | 525.7826 | 564.5007 | 391.5753 | 183.1591 | 84.4932 | 35.8438 | 24.4056 | 73.6203 | 42.8723 | 31.9409 | 26.7703 | 24.9495 | 27.9202 | 27.2197 | 181.1571 | 148.8104 | 132.1974 | 90.5067 | 79.8287 | 158.5757 | 104.0494 | 92.3773 | 94.6913 | 255.001 | 109.4339 | 249.3992 | 435.5798 | 249.022 | 447.4345 | 518.1534 | 528.3789 | 520.8252 | 558.1489 | 514.3978 | 6.9573 | 3.482 | 730.8556 | 519.0173 | 185.8291 | 731.4309 | 580.1705 | 178.2181 | 497.5103 | 552.1335 | 472.6714 | 455.8824 | 495.2695 | 438.0393 | 970.9197 | 850.3768 | 652.9063 | 646.2551 | 998.4865 |  | 1007.277 | 756.1797 |  | 866.1564 | 537.6105 | 712.7738 |  | 750.8952 |  |  | 971.9261 | 992.711 | 990.5523 | [5 empty] | 168.8333 | 832.1817 | 572.2137 | 109.2623 | 837.4011 | 605.259 | 117.3081 | 455.3643 | 470.2824 | 486.572 |  |  | 520.4143 | 395.0888 | 503.9259 |  | 454.9087 | 469.9165 | 448.9498 | 515.4102 | 439.1083 | 732.022 | 300.7991 | 474.8532 | 509.9631 | 422.6657 | 573.6158 | 673.4611 |  |  | 367.7042 | 433.2136 | 496.4429 | 479.7748 |  | 410.168 | 439.8646 | 0.6289 | 18.9165 | 1.5677 | 1.337 | -20.0297 | 3.0889 | 951.12 | 0.69 | 3.1864 | -1.9393 | -11.6485 | 1.241 | 4.0072 | -24.8854 | 8.8873 | 152.6503 |  | 15.373 | -0.53928 | -1.9798 |  | 23.7907
42838.5002 | 6904 | 118.5938 | 99.6682 | 50.3937 | 34.1196 | 25.3295 | 24.4549 | 28.0825 | 22.427 | 57.1183 | 41.5319 | 29.0374 | 23.0967 | 21.8419 | 27.0202 | 252.6882 | 339.7554 | 351.8442 | 370.6156 | 483.5163 | 519.6756 | 370.8591 | 490.9045 | 505.1409 | 397.3891 | 553.0991 | 470.6998 | 659.7851 | 761.6692 | 666.423 | 399.1363 | 496.3614 | 444.5364 | 452.5624 | 521.6502 | 316.3706 |  | 428.7218 |  | 440.7328 | 303.0532 | 324.6254 | 417.3905 |  | 66.5008 | 137.6189 | 86.4377 | 193.8811 | 297.108 | 371.734 | 416.021 | 18.8162 | 51.5376 | 20.4016 | 98.8556 | 30.3745 | 46.2798 | 55.7951 | 59.4175 | 27.665 |  |  | 2.0958 | -1.9622 | -68.099 | 0.30486 | 4.9962 | -197.777 | 25.3498 | -3.307 | 0.79659 | 2.409 | 14.2364 | 0.0090846 | 0.0011237 | 0.00048627 | 527.4425 | 564.3646 | 391.5774 | 183.1886 | 84.5196 | 35.8539 | 24.4054 | 73.6394 | 42.8789 | 31.942 | 26.7722 | 24.956 | 27.9252 | 27.2196 | 184.4051 | 149.8879 | 133.7872 | 90.1832 | 80.7365 | 158.9032 | 104.1433 | 92.3686 | 94.6813 | 255.0206 | 109.4361 | 249.41 | 435.5243 | 248.9999 | 447.3518 | 518.1927 | 528.2286 | 520.6527 | 558.046 | 515.0913 | 5.6955 | 6.1891 | 730.8785 | 518.9122 | 185.8455 | 731.6306 | 579.0074 | 178.2635 | 497.4885 | 551.2292 | 472.6725 | 455.8057 | 495.1807 | 438.4581 | 974.4964 | 850.3543 | 652.8438 | 646.1575 | 994.5608 |  | 1007.7584 | 756.1955 |  | 866.1689 | 537.5146 | 712.786 |  | 750.9093 |  |  | 964.287 | 987.2245 | 986.4364 | [5 empty] | 168.8577 | 832.1871 | 572.0126 | 109.27 | 837.431 | 627.0347 | 117.3289 | 455.2233 | 470.0276 | 486.4535 |  |  | 520.3024 | 393.6326 | 503.9858 |  | 454.8075 | 469.6843 | 449.1883 | 515.336 | 438.8399 | 731.9139 | 300.8612 | 474.8834 | 509.8613 | 422.3255 | 573.4861 | 673.3729 |  |  | 366.7864 | 433.2081 | 496.3559 | 479.5838 |  | 409.8202 | 439.82 | 0.19409 | 18.9188 | 1.5665 | 1.3372 | -20.1877 | 3.0889 | 927.96 | 1.03 | 3.0925 | -1.9785 | -11.6556 | 0.77986 | 3.9557 | -24.8883 | 8.9104 | 153.002 |  | 15.3584 | -0.85778 | -2.1448 |  | 23.7497
42838.5002 | 6905 | 118.6102 | 99.6715 | 50.4141 | 34.1345 | 25.3299 | 24.4582 | 28.0874 | 22.4281 | 57.1377 | 41.5422 | 29.0407 | 23.1085 | 21.8397 | 27.0238 | 252.7266 | 339.8113 | 351.8682 | 370.571 | 483.4673 | 519.6208 | 371.4443 | 491.0951 | 505.2078 | 397.3926 | 551.4995 | 469.9241 | 659.1424 | 761.5431 | 666.4189 | 399.1002 | 496.2315 | 444.6057 | 452.4902 | 521.5475 | 316.2846 |  | 428.5822 |  | 440.5878 | 303.0907 | 324.5091 | 417.2723 |  | 66.5392 | 137.5675 | 86.3914 | 194.3749 | 297.4459 | 371.6075 | 416.0071 | 18.7801 | 51.5226 | 20.5204 | 98.8726 | 30.3789 | 46.2713 | 55.8453 | 59.5079 | 27.6632 |  |  | 2.0859 | -2.0614 | -67.9262 | 0.77338 | 4.6887 | -197.8046 | 24.6507 | -3.0336 | 0.91783 | 2.4285 | 14.0254 | 0.0092029 | 0.001035 | 0.00050434 | 528.6098 | 564.0849 | 391.5828 | 183.2247 | 84.5507 | 35.8752 | 24.4066 | 73.6615 | 42.8879 | 31.9466 | 26.7779 | 24.9575 | 27.9302 | 27.2303 | 185.3431 | 155.2366 | 139.5257 | 91.3423 | 79.8943 | 159.1537 | 104.3353 | 92.3807 | 94.6862 | 255.0707 | 109.4468 | 249.4203 | 435.4857 | 248.9888 | 447.2751 | 518.1636 | 528.1881 | 520.4782 | 557.9425 | 515.74 | 4.6986 | 4.7115 | 730.9053 | 519.0447 | 185.8658 | 731.781 | 581.0147 | 178.313 | 497.4627 | 550.449 | 472.3769 | 455.7393 | 495.0866 | 438.599 | 976.2707 | 850.3042 | 652.7535 | 645.9403 | 992.2705 |  | 1007.579 | 756.2181 |  | 866.1924 | 537.4212 | 712.7962 |  | 750.9253 |  |  | 959.076 | 983.1748 | 983.1198 | [5 empty] | 168.8808 | 832.1656 | 572.6782 | 109.2855 | 837.4276 | 633.7558 | 117.3462 | 455.0736 | 469.9563 | 486.337 |  |  | 520.1912 | 392.191 | 504.043 |  | 454.7507 | 469.5613 | 449.3346 | 515.2463 | 439.2466 | 731.8372 | 300.1617 | 474.865 | 509.7376 | 422.0264 | 573.3557 | 673.3137 |  |  | 366.2101 | 432.984 | 496.2356 | 479.5365 |  | 409.3529 | 439.7142 | -0.13944 | 18.9175 | 1.5657 | 1.3379 | -20.2735 | 3.0889 | 916.17 | 1.13 | 3.0852 | -2.0278 | -11.6401 | 1.242 | 3.8317 | -24.8876 | 8.7858 | 152.9752 |  | 15.3439 | -0.9296 | -2.7588 |  | 23.7259
42838.5002 | 6906 | 118.6184 | 99.6725 | 50.4319 | 34.1371 | 25.3233 | 24.4545 | 28.0862 | 22.4249 | 57.1447 | 41.5508 | 29.0339 | 23.1023 | 21.8347 | 27.0213 | 252.7409 | 339.8461 | 351.8678 | 370.5239 | 483.4047 | 519.5515 | 371.6515 | 490.9607 | 505.0552 | 397.3646 | 550.4642 | 469.9917 | 658.736 | 761.5524 | 666.2219 | 399.0684 | 496.1117 | 444.6479 | 452.4382 | 521.4971 | 316.9004 |  | 428.4488 |  | 440.443 | 302.8663 | 324.4643 | 417.1452 |  | 66.38 | 137.3412 | 86.2763 | 193.2489 | 297.5018 | 371.8718 | 415.9756 | 18.7645 | 51.5198 | 20.6137 | 98.8759 | 30.3643 | 46.2548 | 55.8913 | 59.5833 | 27.6551 |  |  | 1.9026 | -2.4531 | -68.0806 | 0.65707 | 5.2433 | -197.7744 | 25.0811 | -3.0651 | 0.83512 | 2.5964 | 14.1324 | 0.0091372 | 0.0011582 | 0.00046984 | 528.0525 | 564.2828 | 391.5835 | 183.2563 | 84.5867 | 35.8925 | 24.4154 | 73.6923 | 42.8974 | 31.9523 | 26.7775 | 24.9562 | 27.9229 | 27.2344 | 181.7157 | 160.2802 | 139.248 | 92.2722 | 78.9714 | 159.2768 | 104.4393 | 92.3684 | 94.681 | 255.0971 | 109.448 | 249.4262 | 435.4395 | 248.9841 | 447.1895 | 517.1865 | 528.1145 | 520.3232 | 557.8392 | 515.7305 | 4.0863 | 3.5585 | 730.9485 | 518.8154 | 185.8697 | 731.7491 | 582.0608 | 178.3554 | 497.4326 | 549.9066 | 472.3176 | 455.6719 | 494.9897 | 438.665 | 977.9128 | 850.2431 | 652.6998 | 645.8755 | 990.0111 |  | 1007.4642 | 756.2422 |  | 866.2186 | 537.3409 | 712.8073 |  | 750.9526 |  |  | 953.4582 | 979.014 | 979.457 | [5 empty] | 168.9133 | 832.1556 | 573.8571 | 109.3053 | 837.3891 | 610.8457 | 117.3678 | 454.9231 | 469.6606 | 486.2173 |  |  | 520.0792 | 391.8204 | 503.6637 |  | 454.5967 | 469.3716 | 449.5505 | 515.1366 | 440.4251 | 731.7451 | 300.3745 | 474.7317 | 509.6549 | 421.9135 | 573.2666 | 673.2483 |  |  | 366.7356 | 432.2927 | 496.1384 | 479.4191 |  | 408.6429 | 439.6641 | 0.37328 | 18.918 | 1.5655 | 1.3373 | -20.1525 | 3.089 | 918.4 | 0.52 | 2.9462 | -2.2114 | -11.6501 | 1.1445 | 4.0528 | -24.8908 | 8.8639 | 152.9801 |  | 15.3312 | -0.51062 | -2.7151 |  | 23.7155
42838.5002 | 6907 | 118.629 | 99.6793 | 50.4614 | 34.1428 | 25.3363 | 24.46 | 28.0904 | 22.4275 | 57.1631 | 41.5636 | 29.0463 | 23.1029 | 21.8321 | 27.0279 | 252.8236 | 339.881 | 351.8839 | 370.4771 | 483.3603 | 519.4875 | 371.5515 | 490.9077 | 504.9151 | 397.3544 | 549.6633 | 470.2231 | 658.1188 | 761.4494 | 665.8616 | 399.0314 | 496.0264 | 444.6257 | 452.3745 | 521.4685 | 317.0844 |  | 428.3205 |  | 440.3006 | 302.8881 | 324.2706 | 417.0256 |  | 66.1382 | 137.0068 | 86.2052 | 192.6661 | 297.0848 | 371.9894 | 415.5697 | 18.7719 | 51.5098 | 20.6069 | 98.8941 | 30.3661 | 46.2623 | 55.9372 | 59.6803 | 27.6602 |  |  | 2.3139 | -2.2237 | -67.9604 | 0.83581 | 4.9587 | -197.7868 | 24.719 | -3.0586 | 0.90946 | 2.4554 | 13.7857 | 0.0092735 | 0.0011023 | 0.00046491 | 525.8073 | 564.3446 | 391.5967 | 183.2939 | 84.6139 | 35.9068 | 24.4288 | 73.7214 | 42.8973 | 31.9534 | 26.7781 | 24.9546 | 27.9285 | 27.2399 | 170.5311 | 156.1517 | 132.6862 | 92.3712 | 79.8875 | 159.1378 | 104.3954 | 92.3658 | 94.6799 | 255.1331 | 109.4538 | 249.4381 | 435.3885 | 248.9716 | 447.1132 | 516.512 | 528.0119 | 520.2054 | 557.7302 | 515.4136 | 3.8131 | 3.5653 | 730.9821 | 518.0671 | 185.8764 | 732.0377 | 581.7989 | 178.392 | 497.3899 | 549.4981 | 472.1461 | 455.5999 | 494.9037 | 438.4043 | 981.0351 | 850.173 | 652.715 | 645.9741 | 987.7129 |  | 1007.2522 | 756.2784 |  | 866.2508 | 537.2452 | 712.8355 |  | 751.0086 |  |  | 947.9216 | 975.0295 | 975.9252 | [5 empty] | 168.9421 | 832.1322 | 573.3709 | 109.31 | 837.3901 | 615.1806 | 117.3946 | 454.7552 | 469.6029 | 486.1016 |  |  | 519.9494 | 392.7332 | 503.5518 |  | 454.3761 | 469.1905 | 449.4709 | 514.9727 | 440.0155 | 731.6561 | 300.217 | 474.5057 | 509.5807 | 422.272 | 573.0576 | 673.2055 |  |  | 367.3624 | 431.9944 | 496.0403 | 479.2335 |  | 408.375 | 439.6201 | 0.22154 | 18.9171 | 1.5651 | 1.3363 | -20.0485 | 3.0889 | 918.21 | 1.15 | 3.2485 | -2.1047 | -11.6351 | 1.2903 | 3.9417 | -24.8939 | 8.8005 | 152.937 |  | 15.3161 | 0.71412 | -1.9914 |  | 23.7095
42838.5002 | 6908 | 118.6422 | 99.6857 | 50.4742 | 34.1528 | 25.3373 | 24.4659 | 28.0948 | 22.4186 | 57.1778 | 41.5704 | 29.0511 | 23.1067 | 21.841 | 27.029 | 252.8932 | 339.9203 | 351.9107 | 370.4412 | 483.3222 | 519.4232 | 371.2444 | 490.9723 | 505.0473 | 397.3445 | 548.8602 | 469.9081 | 657.8405 | 761.5964 | 665.8023 | 398.9993 | 495.9537 | 444.6345 | 452.3132 | 521.4 | 317.0113 |  | 428.1837 |  | 440.1599 | 302.6215 | 323.902 | 416.8975 |  | 66.1093 | 136.9547 | 86.3576 | 192.8755 | 296.2999 | 371.3461 | 415.305 | 18.8263 | 51.505 | 20.4881 | 98.8965 | 30.3551 | 46.2612 | 55.9797 | 59.7673 | 27.6568 |  |  | 2.4624 | -2.0825 | -68.0793 | 0.73921 | 4.9436 | -197.8158 | 25.3833 | -3.0014 | 0.81333 | 2.4852 | 13.9848 | 0.0091668 | 0.0011795 | 0.00046327 | 527.0941 | 563.6945 | 391.6124 | 183.3308 | 84.6401 | 35.9241 | 24.4239 | 73.7414 | 42.9074 | 31.9591 | 26.7847 | 24.959 | 27.9249 | 27.2355 | 163.8746 | 152.6508 | 125.8649 | 88.9882 | 78.1382 | 159.0469 | 104.3325 | 92.3735 | 94.6793 | 255.167 | 109.4554 | 249.4529 | 435.3455 | 248.9594 | 447.0367 | 516.0553 | 527.9291 | 520.0951 | 557.6238 | 515.4743 | 6.3016 | 3.7038 | 731.0057 | 517.7273 | 185.902 | 732.2006 | 581.831 | 178.4491 | 497.364 | 549.1099 | 472.2163 | 455.5318 | 494.8412 | 438.6197 | 978.5654 | 850.1149 | 652.7305 | 646.0308 | 985.7121 |  | 1007.5713 | 756.2968 |  | 866.2599 | 537.1724 | 712.8562 |  | 751.0294 |  |  | 944.6268 | 971.2737 | 972.6433 | [5 empty] | 168.973 | 832.1018 | 573.413 | 109.3305 | 837.3373 | 615.603 | 117.4204 | 454.5867 | 469.5691 | 485.9726 |  |  | 519.8277 | 392.9101 | 503.3863 |  | 454.1789 | 469.0872 | 449.2246 | 514.8514 | 439.7117 | 731.552 | 300.0554 | 474.2224 | 509.5121 | 422.323 | 572.842 | 673.1717 |  |  | 368.9702 | 431.8492 | 495.9459 | 479.0651 |  | 408.4404 | 439.5019 | 0.59718 | 18.9178 | 1.5666 | 1.3367 | -20.0115 | 3.089 | 917.13 | 0.53 | 3.351 | -2.0366 | -11.6445 | 1.2134 | 3.9337 | -24.8833 | 8.9136 | 153.1535 |  | 15.3051 | 1.442 | -1.2412 |  | 23.6958
42838.5002 | 6909 | 118.6566 | 99.6914 | 50.4982 | 34.1494 | 25.3313 | 24.4597 | 28.1044 | 22.4312 | 57.1885 | 41.5806 | 29.0559 | 23.1064 | 21.8469 | 27.0297 | 252.9237 | 339.9568 | 351.9241 | 370.39 | 483.2673 | 519.3559 | 371.1163 | 490.8822 | 504.8483 | 397.3293 | 548.1358 | 469.8869 | 657.3047 | 761.5439 | 665.6204 | 398.9615 | 495.8865 | 444.7504 | 452.2588 | 521.284 | 317.5577 |  | 428.0473 |  | 440.008 | 302.6134 | 323.6654 | 416.7812 |  | 66.1693 | 137.0197 | 86.3427 | 191.6148 | 295.1851 | 370.6126 | 415.3513 | 18.9916 | 51.5044 | 20.425 | 98.9131 | 30.348 | 46.2526 | 56.0128 | 59.8378 | 27.6501 |  |  | 2.1943 | -1.9865 | -68.1844 | 0.50725 | 4.7938 | -197.8204 | 25.1441 | -3.2005 | 0.92989 | 2.405 | 13.8532 | 0.0093146 | 0.00103 | 0.00049612 | 526.4611 | 563.5084 | 391.6082 | 183.361 | 84.6728 | 35.9464 | 24.4364 | 73.7609 | 42.9213 | 31.9682 | 26.7921 | 24.9619 | 27.9247 | 27.2428 | 160.9532 | 150.9785 | 123.7767 | 87.5485 | 77.6742 | 159.021 | 104.3122 | 92.3604 | 94.678 | 255.1876 | 109.4484 | 249.4477 | 435.293 | 248.9353 | 446.9511 | 515.6545 | 527.7784 | 519.9963 | 557.4827 | 515.353 | 5.63 | 4.8549 | 731.0455 | 517.7358 | 185.9167 | 732.0879 | 581.0711 | 178.4927 | 497.328 | 548.7582 | 472.0164 | 455.462 | 494.7696 | 438.7671 | 977.8644 | 850.037 | 652.6854 | 646.0363 | 982.8763 |  | 1008.1563 | 756.3155 |  | 866.2672 | 537.0643 | 712.8758 |  | 751.0672 |  |  | 931.2081 | 964.9181 | 966.2362 | [5 empty] | 168.9933 | 832.0625 | 573.1761 | 109.3371 | 837.2811 | 595.8143 | 117.4372 | 454.4523 | 469.4384 | 485.8583 |  |  | 519.7455 | 392.6116 | 503.4235 |  | 453.9074 | 468.9323 | 449.3042 | 514.7776 | 439.8209 | 731.4586 | 300.2504 | 474.0604 | 509.4436 | 422.1597 | 572.6745 | 673.1356 |  |  | 370.0631 | 431.6035 | 495.8365 | 478.8888 |  | 408.6356 | 439.4231 | 0.58679 | 18.9178 | 1.5667 | 1.3378 | -20.106 | 3.0889 | 920.18 | 0.65 | 3.163 | -1.9893 | -11.6544 | 1.0052 | 3.8714 | -24.8694 | 8.8664 | 153.5274 |  | 15.2888 | 1.7632 | -1.0117 |  | 23.6775
42838.5003 | 6910 | 118.672 | 99.6898 | 50.5092 | 34.1735 | 25.3442 | 24.4625 | 28.1054 | 22.4338 | 57.2103 | 41.585 | 29.0581 | 23.1093 | 21.8447 | 27.0277 | 252.9538 | 339.9902 | 351.9439 | 370.3529 | 483.2031 | 519.2884 | 371.0057 | 490.524 | 504.815 | 397.3252 | 547.4948 | 470.664 | 657.2447 | 761.5058 | 665.6211 | 398.9338 | 495.8343 | 444.8794 | 452.1924 | 521.1437 | 318.2109 |  | 427.9131 |  | 439.8521 | 303.2072 | 323.8697 | 416.655 |  | 66.2466 | 136.9659 | 86.176 | 191.499 | 295.0873 | 370.2285 | 415.4915 | 19.156 | 51.4911 | 20.5122 | 98.9331 | 30.3535 | 46.2385 | 56.0376 | 59.9085 | 27.6456 |  |  | 1.8993 | -2.2408 | -68.0576 | 0.76221 | 4.8326 | -197.7448 | 25.2421 | -3.3017 | 0.85108 | 2.3807 | 13.7388 | 0.0091438 | 0.0010974 | 0.00046327 | 525.1695 | 563.2973 | 391.5962 | 183.3943 | 84.7103 | 35.9603 | 24.4401 | 73.7777 | 42.9279 | 31.9727 | 26.7884 | 24.9653 | 27.9244 | 27.2467 | 160.0133 | 151.8199 | 126.5375 | 92.005 | 82.5613 | 159.0198 | 104.339 | 92.3484 | 94.6782 | 255.2191 | 109.4577 | 249.4665 | 435.2371 | 248.9218 | 446.8653 | 514.3337 | 527.6301 | 519.9309 | 557.3849 | 514.8601 | 5.6761 | 3.3496 | 731.0898 | 518.0069 | 185.9214 | 731.8738 | 579.9828 | 178.5429 | 497.2705 | 548.4402 | 472.3532 | 455.3899 | 494.6746 | 438.946 | 979.386 | 849.9496 | 652.64 | 646.0146 | 979.8305 |  | 1007.6819 | 756.3512 |  | 866.2718 | 536.9492 | 712.8982 |  | 751.1168 |  |  | 927.4707 | 959.9419 | 962.6223 | [5 empty] | 169.0292 | 832.0207 | 572.5202 | 109.3544 | 837.2467 | 593.958 | 117.4647 | 454.3112 | 469.408 | 485.7436 |  |  | 519.6942 | 392.2609 | 503.4712 |  | 453.7171 | 468.7705 | 449.345 | 514.7084 | 439.9444 | 731.3634 | 300.1598 | 474.1169 | 509.3341 | 422.2242 | 572.5355 | 673.094 |  |  | 370.353 | 431.5574 | 495.6496 | 478.7238 |  | 408.8271 | 439.2316 | -0.33756 | 18.9179 | 1.5672 | 1.3384 | -20.1957 | 3.089 | 903.18 | 0.85 | 2.9427 | -2.1126 | -11.6428 | 1.2321 | 3.8859 | -24.8572 | 8.881 | 153.3726 |  | 15.2716 | 1.8675 | -1.3152 |  | 23.6698
42838.5003 | 6911 | 118.6811 | 99.6914 | 50.5276 | 34.1651 | 25.3298 | 24.4484 | 28.101 | 22.4231 | 57.219 | 41.5942 | 29.0631 | 23.0971 | 21.8359 | 27.0401 | 252.9831 | 340.028 | 351.9693 | 370.3196 | 483.1547 | 519.2229 | 371.1798 | 490 | 504.6027 | 397.3256 | 546.9033 | 471.1074 | 657.2899 | 761.4673 | 665.6826 | 398.895 | 495.8085 | 444.8482 | 452.1232 | 521.0821 | 318.6303 |  | 427.7672 |  | 439.6925 | 303.0952 | 324.1063 | 416.5234 |  | 66.0587 | 136.5757 | 86.0079 | 193.6628 | 296.0682 | 370.4906 | 415.5643 | 19.2398 | 51.4711 | 20.5271 | 98.9727 | 30.3467 | 46.2295 | 56.058 | 59.9906 | 27.6407 |  |  | 1.8172 | -2.072 | -68.0149 | 0.80755 | 4.7399 | -197.798 | 25.0968 | -2.9173 | 0.86198 | 2.452 | 13.7972 | 0.0091816 | 0.0010497 | 0.0004452 | 524.8996 | 563.3619 | 391.5882 | 183.4224 | 84.7336 | 35.9694 | 24.4375 | 73.7979 | 42.9299 | 31.976 | 26.785 | 24.9651 | 27.9217 | 27.244 | 164.1549 | 149.9534 | 125.2055 | 92.7517 | 83.9345 | 159.1949 | 104.2679 | 92.3635 | 94.688 | 255.2627 | 109.4734 | 249.4821 | 435.1959 | 248.922 | 446.8025 | 514.4117 | 527.5298 | 519.8953 | 557.2967 | 514.2641 | 5.496 | 4.8983 | 731.126 | 518.6433 | 185.9349 | 731.7471 | 577.8519 | 178.5942 | 497.1922 | 548.2287 | 472.6126 | 455.3205 | 494.5636 | 438.8372 | 979.853 | 849.8559 | 652.5992 | 645.9707 | 977.7568 |  | 1006.2844 | 756.3948 |  | 866.2691 | 536.8303 | 712.9082 |  | 751.1486 |  |  | 926.3279 | 956.6693 | 959.9888 | [5 empty] | 169.0514 | 831.9716 | 573.121 | 109.3648 | 837.2128 | 603.3008 | 117.4812 | 454.1526 | 469.4024 | 485.6194 |  |  | 519.6309 | 392.5951 | 503.2752 |  | 453.55 | 468.5547 | 449.5303 | 514.6236 | 440.0388 | 731.2772 | 299.5941 | 474.123 | 509.2108 | 421.6634 | 572.4807 | 673.0372 |  |  | 370.1484 | 431.3026 | 495.4818 | 478.5129 |  | 408.6186 | 439.1614 | -0.10142 | 18.9172 | 1.5683 | 1.3385 | -20.3279 | 3.089 | 929.5 | 1.1 | 2.8784 | -2.0305 | -11.6336 | 1.2676 | 3.8492 | -24.8656 | 8.8572 | 152.7265 |  | 15.254 | 1.43 | -1.1759 |  | 23.6719
42838.5003 | 6912 | 118.7039 | 99.7076 | 50.5579 | 34.1825 | 25.3444 | 24.462 | 28.11 | 22.4293 | 57.2452 | 41.6135 | 29.0737 | 23.1142 | 21.8383 | 27.0486 | 253.0061 | 340.0651 | 351.9916 | 370.2798 | 483.0986 | 519.1561 | 371.3065 | 489.9699 | 504.4738 | 397.3113 | 546.3912 | 471.3365 | 656.4051 | 761.5401 | 665.2842 | 398.856 | 495.7785 | 444.7239 | 452.0555 | 521.0332 | 318.8017 |  | 427.6308 |  | 439.5431 | 302.9816 | 323.9803 | 416.3899 |  | 66.2315 | 136.4627 | 85.9288 | 194.7724 | 296.1196 | 370.5612 | 415.4476 | 19.2216 | 51.4526 | 20.639 | 98.9907 | 30.3449 | 46.2148 | 56.0734 | 60.07 | 27.6431 |  |  | 1.9781 | -2.0056 | -68.0162 | 0.60056 | 4.8654 | -197.8033 | 25.0495 | -2.9909 | 0.83181 | 2.6199 | 13.8183 | 0.0092588 | 0.001127 | 0.00051748 | 525.7279 | 563.7823 | 391.5978 | 183.457 | 84.7655 | 35.9872 | 24.4442 | 73.8252 | 42.9401 | 31.9836 | 26.7939 | 24.9688 | 27.9202 | 27.2542 | 170.177 | 146.0269 | 128.3243 | 91.0997 | 82.6673 | 159.3098 | 104.3023 | 92.3637 | 94.6851 | 255.2912 | 109.482 | 249.4898 | 435.152 | 248.9139 | 446.7253 | 514.8645 | 527.4739 | 519.8709 | 557.195 | 513.9314 | 5.1138 | 5.2435 | 731.1649 | 518.7746 | 185.965 | 731.7292 | 577.8254 | 178.6551 | 497.1448 | 548.0365 | 472.6845 | 455.2656 | 494.4674 | 438.7852 | 981.7529 | 849.7722 | 652.5827 | 645.9864 | 975.3003 |  | 1005.6318 | 756.4285 |  | 866.2872 | 536.7659 | 712.9276 |  | 751.1693 |  |  | 922.9371 | 953.5214 | 956.2879 | [5 empty] | 169.0805 | 831.9291 | 573.803 | 109.3777 | 837.1794 | 614.6081 | 117.4972 | 453.9875 | 469.3113 | 485.4973 |  |  | 519.5413 | 392.5727 | 503.0552 |  | 453.3238 | 468.3655 | 449.8128 | 514.4906 | 440.6913 | 731.1768 | 298.79 | 474.0353 | 509.1171 | 421.1167 | 572.4393 | 672.9721 |  |  | 370.2218 | 431.1476 | 495.3737 | 478.3022 |  | 408.2866 | 439.0841 | 0.76487 | 18.9163 | 1.5679 | 1.3389 | -19.9916 | 3.089 | 915.04 | 0.75 | 3.0026 | -1.9974 | -11.6321 | 1.093 | 3.9001 | -24.8673 | 8.8494 | 152.4669 |  | 15.244 | 0.77573 | -1.5182 |  | 23.673
42838.5003 | 6913 | 118.7209 | 99.7154 | 50.5742 | 34.1904 | 25.3365 | 24.4635 | 28.1172 | 22.4289 | 57.2601 | 41.6172 | 29.0706 | 23.1147 | 21.8411 | 27.0477 | 253.0218 | 340.1015 | 352.0119 | 370.2424 | 483.044 | 519.0958 | 370.4984 | 490.1253 | 504.4985 | 397.2997 | 545.9415 | 471.3551 | 655.8945 | 761.6382 | 664.9099 | 398.8298 | 495.7263 | 444.7313 | 452.0013 | 520.9706 | 318.4306 |  | 427.4979 |  | 439.4001 | 302.7102 | 324.0968 | 416.2714 |  | 66.2484 | 136.4056 | 85.9381 | 194.8943 | 297.2848 | 370.5608 | 415.2157 | 19.1761 | 51.4187 | 20.6023 | 98.9839 | 30.3459 | 46.178 | 56.0856 | 60.1229 | 27.6389 |  |  | 1.9137 | -1.9924 | -67.9131 | 0.84041 | 4.9995 | -197.8427 | 25.3071 | -2.9613 | 0.86451 | 2.4325 | 13.8458 | 0.009216 | 0.001012 | 0.00044848 | 526.5163 | 564.2714 | 391.613 | 183.4878 | 84.7903 | 36.0053 | 24.4396 | 73.8468 | 42.9482 | 31.9859 | 26.7906 | 24.9709 | 27.9205 | 27.2556 | 169.7224 | 144.8244 | 128.589 | 92.0385 | 83.8176 | 159.3714 | 104.3381 | 92.35 | 94.6814 | 255.3122 | 109.4722 | 249.4999 | 435.096 | 248.8939 | 446.6447 | 515.6863 | 527.4182 | 519.861 | 557.09 | 513.7617 | 3.4128 | 4.7259 | 731.1849 | 518.7663 | 185.9686 | 731.8647 | 579.239 | 178.6979 | 497.0987 | 547.7255 | 472.6511 | 455.1937 | 494.3641 | 438.9277 | 982.6777 | 849.6598 | 652.5133 | 645.8077 | 973.0907 |  | 1005.7722 | 756.4624 |  | 866.3075 | 536.7196 | 712.9423 |  | 751.1952 |  |  | 920.7848 | 950.9965 | 953.6594 | [5 empty] | 169.1111 | 831.8882 | 573.4803 | 109.3999 | 837.1844 | 615.4386 | 117.5187 | 453.8272 | 469.1781 | 485.3749 |  |  | 519.412 | 393.633 | 502.9313 |  | 453.084 | 468.2032 | 450.087 | 514.3171 | 440.8855 | 731.0791 | 298.2089 | 473.8877 | 509.039 | 421.1729 | 572.4248 | 672.9067 |  |  | 369.9036 | 431.0819 | 495.2813 | 478.0891 |  | 407.8484 | 439.0035 | -0.52287 | 18.9188 | 1.5672 | 1.3393 | -20.4447 | 3.089 | 940.29 | 0.67 | 2.9527 | -1.9907 | -11.6225 | 1.2929 | 3.9534 | -24.8698 | 8.8947 | 152.5987 |  | 15.2366 | 0.83422 | -1.5432 |  | 23.6697
42838.5003 | 6914 | 118.7333 | 99.7132 | 50.5821 | 34.1947 | 25.3323 | 24.4545 | 28.1136 | 22.4243 | 57.2717 | 41.6238 | 29.069 | 23.1073 | 21.8337 | 27.0402 | 253.045 | 340.1471 | 352.0367 | 370.2036 | 482.9981 | 519.0264 | 370.6498 | 490.2342 | 504.5796 | 397.2829 | 545.5868 | 470.6075 | 655.5338 | 761.6137 | 664.6343 | 398.7922 | 495.6244 | 444.7535 | 451.9497 | 520.8965 | 318.362 |  | 427.3679 |  | 439.2538 | 302.2835 | 324.0477 | 416.1446 |  | 66.1427 | 136.3099 | 85.9434 | 194.0194 | 296.3045 | 370.1726 | 414.8165 | 18.901 | 51.3582 | 20.4864 | 98.9675 | 30.3616 | 46.1612 | 56.0908 | 60.1736 | 27.6349 |  |  | 1.944 | -1.7907 | -68.076 | 1.0835 | 4.8418 | -197.7599 | 24.8557 | -3.119 | 0.81391 | 2.622 | 13.8213 | 0.0090928 | 0.0010711 | 0.0004452 | 527.8459 | 564.4641 | 391.6378 | 183.5121 | 84.8158 | 36.0141 | 24.4376 | 73.8563 | 42.9397 | 31.9759 | 26.7906 | 24.9614 | 27.9193 | 27.243 | 165.3366 | 140.5819 | 128.4961 | 94.9929 | 85.8959 | 159.3147 | 104.2889 | 92.3499 | 94.6826 | 255.3445 | 109.4808 | 249.5071 | 435.0431 | 248.8901 | 446.56 | 516.0424 | 527.3363 | 519.8704 | 556.9859 | 513.3035 | 6.4176 | 3.2758 | 731.2026 | 518.5584 | 185.9805 | 732.2386 | 581.1915 | 178.7343 | 497.0656 | 547.4276 | 472.3099 | 455.1186 | 494.2761 | 438.8546 | 985.4956 | 849.584 | 652.4465 | 645.7061 | 971.6209 |  | 1005.4958 | 756.496 |  | 866.3376 | 536.6855 | 712.954 |  | 751.2302 |  |  | 922.6096 | 950.0828 | 953.2282 | [5 empty] | 169.1358 | 831.8329 | 572.772 | 109.4083 | 837.133 | 628.5068 | 117.5379 | 453.6849 | 468.8158 | 485.2487 |  |  | 519.2574 | 394.4686 | 502.6229 |  | 452.8945 | 468.1135 | 450.1477 | 514.1346 | 440.4566 | 730.9731 | 298.1383 | 473.6872 | 508.9749 | 421.183 | 572.3854 | 672.8623 |  |  | 369.839 | 430.9302 | 495.2016 | 477.8927 |  | 407.3272 | 438.9796 | 0.094287 | 18.918 | 1.568 | 1.339 | -20.2708 | 3.089 | 952.95 | 0.72 | 2.9755 | -1.8871 | -11.6351 | 1.4679 | 3.8894 | -24.8571 | 8.8124 | 152.5008 |  | 15.2307 | 1.3142 | -1.539 |  | 23.6706
42838.5003 | 6915 | 118.7548 | 99.7144 | 50.6036 | 34.2041 | 25.3435 | 24.4593 | 28.1263 | 22.4286 | 57.2889 | 41.6316 | 29.078 | 23.1041 | 21.8365 | 27.0481 | 253.0611 | 340.1885 | 352.0609 | 370.163 | 482.9469 | 518.9657 | 371.1847 | 490.1986 | 504.782 | 397.2736 | 545.4283 | 470.355 | 655.8554 | 761.6348 | 664.5873 | 398.7562 | 495.5207 | 444.6624 | 451.8859 | 520.8247 | 318.2924 |  | 427.2362 |  | 439.1105 | 301.8085 | 324.0187 | 416.0209 |  | 65.9727 | 136.075 | 85.8418 | 194.8464 | 296.7075 | 370.1287 | 414.8161 | 18.7608 | 51.3161 | 20.4604 | 98.9432 | 30.3791 | 46.1654 | 56.0938 | 60.1989 | 27.6294 |  |  | 2.3612 | -2.1784 | -67.9025 | 0.9876 | 4.9436 | -197.7921 | 24.974 | -3.0947 | 0.88825 | 2.3973 | 13.8138 | 0.0092341 | 0.001076 | 0.00044684 | 527.588 | 564.1363 | 391.6714 | 183.5603 | 84.8473 | 36.0393 | 24.4577 | 73.8907 | 42.9634 | 31.9937 | 26.8034 | 24.9732 | 27.9206 | 27.2558 | 164.7382 | 142.5951 | 127.7467 | 95.0194 | 86.6873 | 159.4292 | 104.2715 | 92.3554 | 94.679 | 255.3794 | 109.4882 | 249.5164 | 434.9934 | 248.8675 | 446.487 | 515.2085 | 527.2618 | 519.8065 | 556.8878 | 513.3461 | 7.1956 | 5.8401 | 731.228 | 518.4967 | 185.9972 | 732.3129 | 581.6981 | 178.7821 | 497.037 | 547.1244 | 472.056 | 455.0496 | 494.2121 | 438.6073 | 986.6153 | 849.5208 | 652.4099 | 645.6575 | 972.1554 |  | 1004.8716 | 756.5189 |  | 866.3435 | 536.6067 | 712.9702 |  | 751.2564 |  |  | 924.7825 | 950.3545 | 953.4186 | [5 empty] | 169.165 | 831.7898 | 572.5547 | 109.4172 | 837.0588 | 620.3938 | 117.5664 | 453.5616 | 468.411 | 485.1215 |  |  | 519.1076 | 395.0528 | 502.5183 |  | 452.6675 | 468.0695 | 450.2012 | 513.9622 | 440.183 | 730.8781 | 297.9644 | 473.5337 | 508.9296 | 420.7291 | 572.3383 | 672.8129 |  |  | 369.5654 | 430.7529 | 495.1819 | 477.6934 |  | 406.9088 | 438.9421 | -0.025546 | 18.9176 | 1.5678 | 1.339 | -20.2778 | 3.089 | 976.28 | 1.02 | 3.2793 | -2.0807 | -11.6169 | 1.401 | 3.93 | -24.8583 | 8.833 | 152.1728 |  | 15.2188 | 1.3955 | -1.4578 |  | 23.6587
42838.5003 | 6916 | 118.7741 | 99.7162 | 50.6212 | 34.2184 | 25.3466 | 24.4555 | 28.1264 | 22.4219 | 57.304 | 41.6448 | 29.0752 | 23.1082 | 21.8373 | 27.0482 | 253.0873 | 340.2404 | 352.0793 | 370.1194 | 482.8935 | 518.9016 | 371.2 | 490.0173 | 504.6907 | 397.2548 | 545.3077 | 470.4584 | 655.8184 | 761.5798 | 664.5348 | 398.7209 | 495.4329 | 444.6128 | 451.8299 | 520.7622 | 318.018 |  | 427.1011 |  | 438.9794 | 301.7313 | 324.2606 | 415.8919 |  | 66.0424 | 135.952 | 85.6915 | 195.1562 | 296.1926 | 369.8373 | 414.708 | 18.6771 | 51.286 | 20.3475 | 98.9206 | 30.3974 | 46.1646 | 56.098 | 60.2033 | 27.6317 |  |  | 2.1451 | -2.3144 | -68.1562 | 0.89955 | 4.8667 | -197.8131 | 25.0462 | -3.0336 | 0.746 | 2.6214 | 13.8173 | 0.0091405 | 0.0011631 | 0.00044848 | 527.8601 | 563.8236 | 391.6902 | 183.5857 | 84.8713 | 36.0458 | 24.455 | 73.9103 | 42.9678 | 31.9939 | 26.8028 | 24.9715 | 27.9182 | 27.2544 | 170.7092 | 154.1245 | 133.6358 | 96.7638 | 88.8479 | 159.772 | 104.3563 | 92.3456 | 94.6765 | 255.4034 | 109.482 | 249.5257 | 434.945 | 248.8533 | 446.4015 | 515.5298 | 527.1701 | 519.6927 | 556.7831 | 513.3615 | 7.7987 | 6.4153 | 731.2587 | 518.6172 | 186.0119 | 732.3756 | 580.6827 | 178.8281 | 497.0048 | 546.8633 | 472.2399 | 454.9831 | 494.1471 | 438.4867 | 986.2035 | 849.5002 | 652.3812 | 645.6178 | 972.8254 |  | 1003.8361 | 756.5398 |  | 866.3578 | 536.4812 | 712.9882 |  | 751.2902 |  |  | 924.146 | 950.5136 | 952.989 | [5 empty] | 169.1952 | 831.7877 | 571.711 | 109.4387 | 837.0632 | 620.6511 | 117.5923 | 453.4578 | 468.2897 | 484.9882 |  |  | 518.9772 | 394.6414 | 502.8375 |  | 452.4747 | 468.0231 | 450.3444 | 513.832 | 439.8566 | 730.792 | 297.4736 | 473.5767 | 508.8777 | 420.1117 | 572.3987 | 672.7656 |  |  | 368.7553 | 430.6532 | 495.1603 | 477.4849 |  | 406.3913 | 438.9083 | 0.35788 | 18.9162 | 1.5679 | 1.3387 | -20.0923 | 3.089 | 970.94 | 0.63 | 3.1255 | -2.1444 | -11.6368 | 1.3369 | 3.8984 | -24.854 | 8.8438 | 151.6359 |  | 15.1998 | 0.77645 | -2.1017 |  | 23.6451
42838.5003 | 6917 | 118.778 | 99.7207 | 50.6436 | 34.2381 | 25.3498 | 24.4594 | 28.1277 | 22.4279 | 57.326 | 41.6538 | 29.0808 | 23.1113 | 21.8375 | 27.0572 | 253.113 | 340.291 | 352.0947 | 370.0718 | 482.8436 | 518.8421 | 371.3053 | 489.8999 | 504.8267 | 397.2458 | 545.0327 | 470.782 | 656.2744 | 761.4134 | 664.6237 | 398.6939 | 495.3677 | 444.5547 | 451.7664 | 520.6671 | 318.1763 |  | 426.966 |  | 438.8258 | 302.5373 | 324.3672 | 415.7678 |  | 66.0529 | 135.9121 | 85.6486 | 194.2383 | 296.2071 | 369.6964 | 414.5589 | 18.6058 | 51.2634 | 20.2104 | 98.9377 | 30.4122 | 46.1596 | 56.098 | 60.2112 | 27.6357 |  |  | 1.9808 | -1.9405 | -68.0405 | 0.70964 | 5.0534 | -197.8151 | 25.4766 | -2.8161 | 0.86976 | 2.4244 | 13.8869 | 0.0093508 | 0.0010777 | 0.0004567 | 526.5288 | 563.6117 | 391.6841 | 183.6254 | 84.9041 | 36.0685 | 24.4568 | 73.9329 | 42.9759 | 32.0027 | 26.8038 | 24.9777 | 27.9246 | 27.2621 | 175.0398 | 164.3696 | 140.1267 | 99.358 | 88.7783 | 160.1053 | 104.5293 | 92.3464 | 94.6811 | 255.4351 | 109.4967 | 249.5356 | 434.9034 | 248.8412 | 446.324 | 515.7414 | 527.0893 | 519.5693 | 556.6677 | 512.946 | 5.5542 | 5.1834 | 731.3055 | 518.9305 | 186.0197 | 732.3659 | 580.465 | 178.8677 | 496.9754 | 546.6445 | 472.3006 | 454.92 | 494.0869 | 438.3179 | 985.5564 | 849.506 | 652.3889 | 645.6631 | 972.9432 |  | 1002.915 | 756.5757 |  | 866.3829 | 536.377 | 713.0065 |  | 751.3262 |  |  | 924.4192 | 950.4936 | 951.922 | [5 empty] | 169.2223 | 831.7902 | 571.4267 | 109.4556 | 837.0892 | 610.1089 | 117.6104 | 453.3697 | 468.057 | 484.8736 |  |  | 518.8987 | 393.6818 | 502.91 |  | 452.2616 | 467.9577 | 450.3982 | 513.7637 | 439.5307 | 730.7184 | 297.7413 | 473.6678 | 508.8058 | 419.7161 | 572.3913 | 672.7272 |  |  | 368.3764 | 430.4221 | 495.1292 | 477.3207 |  | 406.162 | 438.8801 | -0.34127 | 18.9186 | 1.5676 | 1.3392 | -20.2467 | 3.089 | 959.2 | 1.1 | 3.0035 | -1.9635 | -11.6264 | 1.1874 | 3.972 | -24.8514 | 8.9185 | 151.1725 |  | 15.1837 | 0.33845 | -2.8016 |  | 23.645
42838.5003 | 6918 | 118.8092 | 99.7312 | 50.6662 | 34.2375 | 25.3532 | 24.4605 | 28.1331 | 22.4328 | 57.3406 | 41.6573 | 29.0862 | 23.116 | 21.8442 | 27.0563 | 253.1231 | 340.3106 | 352.126 | 370.0301 | 482.7927 | 518.7665 | 370.4301 | 489.9382 | 504.6611 | 397.243 | 544.6357 | 470.7533 | 655.7039 | 761.3912 | 664.4982 | 398.6531 | 495.3213 | 444.2834 | 451.7033 | 520.5205 | 318.539 |  | 426.8259 |  | 438.66 | 302.5903 | 324.4352 | 415.6439 |  | 65.9008 | 135.5891 | 85.6918 | 195.1076 | 296.0944 | 369.5095 | 414.5478 | 18.5719 | 51.2414 | 20.1592 | 98.9538 | 30.4185 | 46.1567 | 56.0936 | 60.2271 | 27.6336 |  |  | 1.8454 | -1.8485 | -67.8611 | 0.64393 | 4.8772 | -197.7678 | 24.6158 | -3.0566 | 0.789 | 2.5162 | 13.9213 | 0.0091175 | 0.0011861 | 0.00047312 | 524.2234 | 563.6775 | 391.6545 | 183.651 | 84.9252 | 36.0839 | 24.4534 | 73.9511 | 42.9792 | 32.0013 | 26.8032 | 24.9736 | 27.9238 | 27.2573 | 177.8151 | 163.7712 | 141.5373 | 100.2915 | 87.7786 | 160.3157 | 104.6457 | 92.3545 | 94.6909 | 255.4652 | 109.5009 | 249.5538 | 434.8553 | 248.8385 | 446.2614 | 515.2918 | 527.0183 | 519.4768 | 556.5493 | 512.4152 | 6.2454 | 4.5028 | 731.3403 | 518.9921 | 186.0354 | 732.349 | 580.5256 | 178.917 | 496.9452 | 546.4664 | 472.3058 | 454.8482 | 494.0483 | 437.913 | 984.8112 | 849.5181 | 652.3741 | 645.6501 | 973.1937 |  | 1002.4127 | 756.6022 |  | 866.3986 | 536.2806 | 713.0106 |  | 751.3539 |  |  | 924.3116 | 950.0389 | 951.498 | [5 empty] | 169.2619 | 831.8063 | 572.5329 | 109.4682 | 837.1685 | 605.4664 | 117.6347 | 453.2643 | 467.9874 | 484.7544 |  |  | 518.8465 | 392.9741 | 502.9158 |  | 452.1296 | 467.8242 | 449.9687 | 513.7486 | 439.7815 | 730.6325 | 297.7716 | 473.6313 | 508.6972 | 419.3697 | 572.1777 | 672.6565 |  |  | 368.221 | 429.9146 | 495.0315 | 477.1711 |  | 406.2514 | 438.7195 | -0.16133 | 18.9176 | 1.5673 | 1.338 | -20.218 | 3.089 | 937.22 | 0.94 | 2.8989 | -1.9156 | -11.6065 | 1.1306 | 3.9016 | -24.8448 | 8.7653 | 150.9149 |  | 15.169 | 0.057347 | -2.944 |  | 23.6495
42838.5004 | 6919 | 118.8201 | 99.7351 | 50.6906 | 34.2499 | 25.3614 | 24.4633 | 28.1494 | 22.4321 | 57.3612 | 41.6808 | 29.0951 | 23.1178 | 21.8445 | 27.0637 | 253.1544 | 340.3208 | 352.1504 | 369.9781 | 482.7495 | 518.6992 | 371.1066 | 490.0469 | 504.3944 | 397.2238 | 544.673 | 471.062 | 655.6005 | 761.3188 | 664.3758 | 398.616 | 495.2876 | 444.1047 | 451.6422 | 520.3925 | 319.5194 |  | 426.6761 |  | 438.5191 | 303.3383 | 324.1868 | 415.5181 |  | 65.8976 | 135.2507 | 85.7075 | 194.8487 | 294.4992 | 368.9017 | 414.5313 | 18.7094 | 51.2263 | 20.1753 | 98.9618 | 30.4204 | 46.1597 | 56.1051 | 60.2417 | 27.6367 |  |  | 2.1076 | -1.7322 | -67.8966 | 0.73461 | 4.5737 | -197.775 | 25.1343 | -3.215 | 0.95052 | 2.4611 | 13.9619 | 0.0093212 | 0.0011187 | 0.0004682 | 522.3846 | 563.5826 | 391.6242 | 183.6843 | 84.9626 | 36.101 | 24.4622 | 73.9766 | 42.9858 | 32.0007 | 26.8141 | 24.973 | 27.9236 | 27.2656 | 182.4243 | 160.3887 | 140.3924 | 99.8313 | 86.3767 | 160.618 | 104.7513 | 92.3415 | 94.6761 | 255.4898 | 109.5003 | 249.5561 | 434.7968 | 248.8129 | 446.1575 | 515.5167 | 526.9445 | 519.3996 | 556.4113 | 511.6529 | 7.0318 | 4.4608 | 731.3746 | 518.8835 | 186.0608 | 732.396 | 580.5207 | 178.9544 | 496.9207 | 546.3035 | 472.3123 | 454.7801 | 494.0051 | 437.5553 | 984.4974 | 849.5146 | 652.3981 | 645.7588 | 972.9818 |  | 1001.8572 | 756.6311 |  | 866.4177 | 536.1699 | 713.0213 |  | 751.4033 |  |  | 924.477 | 949.9815 | 950.9458 | [5 empty] | 169.281 | 831.833 | 572.325 | 109.4857 | 837.2236 | 613.3613 | 117.6561 | 453.147 | 467.6738 | 484.631 |  |  | 518.7784 | 393.3736 | 502.8446 |  | 451.8869 | 467.6928 | 449.4236 | 513.7425 | 438.9879 | 730.5353 | 297.8435 | 473.581 | 508.5904 | 418.9134 | 571.9622 | 672.612 |  |  | 369.373 | 429.6445 | 494.8725 | 477.0091 |  | 406.3016 | 438.3988 | 0.2681 | 18.9182 | 1.5662 | 1.3376 | -20.1609 | 3.0891 | 916.99 | 1.17 | 3.0978 | -1.8536 | -11.6047 | 1.2071 | 3.7765 | -24.8335 | 8.8529 | 150.6441 |  | 15.1521 | -0.41562 | -2.8038 |  | 23.6601
42838.5004 | 6920 | 118.8291 | 99.7442 | 50.7035 | 34.2491 | 25.3505 | 24.4676 | 28.1444 | 22.4315 | 57.3775 | 41.69 | 29.0996 | 23.1118 | 21.8446 | 27.0634 | 253.175 | 340.3341 | 352.186 | 369.9281 | 482.6908 | 518.629 | 371.3573 | 489.8296 | 503.9104 | 397.1998 | 544.9752 | 470.5349 | 655.2134 | 761.382 | 664.3554 | 398.5909 | 495.2357 | 443.814 | 451.5903 | 520.289 | 319.089 |  | 426.5487 |  | 438.3734 | 303.7381 | 324.1113 | 415.3913 |  | 65.9078 | 135.2648 | 85.6577 | 192.8806 | 293.3694 | 368.5363 | 414.3594 | 18.915 | 51.2151 | 20.1643 | 98.9669 | 30.4316 | 46.1581 | 56.0983 | 60.2476 | 27.6391 |  |  | 1.9315 | -1.865 | -68.2318 | 0.69519 | 5.0336 | -197.8 | 25.041 | -2.7878 | 0.87793 | 2.4831 | 13.7657 | 0.0091832 | 0.001196 | 0.00051091 | 520.6875 | 563.5445 | 391.5943 | 183.7108 | 84.9992 | 36.1052 | 24.4604 | 73.9964 | 42.9915 | 31.9981 | 26.8093 | 24.9682 | 27.9151 | 27.2575 | 183.449 | 159.2902 | 142.1883 | 99.902 | 86.2602 | 160.9214 | 104.8769 | 92.3417 | 94.675 | 255.5211 | 109.5079 | 249.567 | 434.7606 | 248.814 | 446.0918 | 516.5485 | 526.9706 | 519.3898 | 556.3024 | 511.7526 | 5.481 | 5.2861 | 731.4261 | 518.7446 | 186.0793 | 732.3755 | 579.3721 | 179.0068 | 496.9065 | 546.1412 | 472.317 | 454.7203 | 493.9307 | 436.9255 | 984.9946 | 849.5255 | 652.46 | 645.8953 | 972.5377 |  | 1001.0737 | 756.6837 |  | 866.4351 | 536.0834 | 713.0359 |  | 751.4538 |  |  | 926.9021 | 950.6165 | 951.8935 | [5 empty] | 169.3132 | 831.8378 | 571.3944 | 109.497 | 837.2047 | 618.1534 | 117.6704 | 453.0293 | 467.5611 | 484.5067 |  |  | 518.7195 | 393.3152 | 502.7791 |  | 451.8197 | 467.6553 | 448.7041 | 513.6883 | 437.981 | 730.4282 | 298.0275 | 473.4352 | 508.4257 | 419.0292 | 571.6203 | 672.5402 |  |  | 369.1521 | 429.605 | 494.663 | 476.839 |  | 406.3777 | 438.2334 | 0.35362 | 18.9195 | 1.566 | 1.336 | -20.1589 | 3.0891 | 918.14 | 0.75 | 2.9655 | -1.9233 | -11.6335 | 1.1743 | 3.9607 | -24.828 | 8.8339 | 150.2667 |  | 15.1388 | -0.49014 | -2.9878 |  | 23.6611
42838.5004 | 6921 | 118.8453 | 99.7465 | 50.731 | 34.2658 | 25.357 | 24.4714 | 28.1523 | 22.4381 | 57.3966 | 41.6997 | 29.1099 | 23.1179 | 21.8462 | 27.0683 | 253.1957 | 340.352 | 352.2166 | 369.8921 | 482.6369 | 518.5684 | 370.8574 | 489.7158 | 503.8848 | 397.1939 | 544.7116 | 470.7654 | 654.4025 | 761.374 | 664.0186 | 398.5495 | 495.1365 | 443.579 | 451.5302 | 520.2012 | 318.7783 |  | 426.4169 |  | 438.2409 | 303.4803 | 324.1119 | 415.2653 |  | 66.0842 | 135.32 | 85.6398 | 191.2002 | 292.8226 | 368.4938 | 413.975 | 19.1395 | 51.2006 | 20.1694 | 98.9621 | 30.4238 | 46.1504 | 56.1007 | 60.2498 | 27.628 |  |  | 2.0629 | -1.8426 | -67.9453 | 0.55719 | 5.1677 | -197.8177 | 25.0502 | -3.0881 | 0.86256 | 2.6407 | 13.9041 | 0.0092686 | 0.0010892 | 0.00051255 | 520.0173 | 563.6693 | 391.6036 | 183.756 | 85.03 | 36.1394 | 24.478 | 74.0234 | 43.0043 | 32.019 | 26.8185 | 24.9754 | 27.9285 | 27.275 | 183.2707 | 153.3218 | 141.4421 | 97.4028 | 86.5322 | 161.0827 | 104.9705 | 92.3395 | 94.6739 | 255.546 | 109.52 | 249.5769 | 434.7177 | 248.7997 | 446.0166 | 517.3572 | 526.9694 | 519.3422 | 556.2202 | 512.248 | 6.4856 | 4.4996 | 731.4686 | 518.5808 | 186.0876 | 732.4789 | 578.3856 | 179.0575 | 496.8811 | 545.9479 | 472.3115 | 454.6531 | 493.816 | 436.7948 | 984.1812 | 849.5354 | 652.4935 | 645.9381 | 971.9896 |  | 1000.4574 | 756.7194 |  | 866.44 | 535.9792 | 713.0295 |  | 751.4938 |  |  | 924.8453 | 950.4393 | 950.3172 | [5 empty] | 169.3354 | 831.8296 | 572.2093 | 109.5162 | 837.1088 | 625.4556 | 117.6962 | 452.9571 | 467.289 | 484.3864 |  |  | 518.6204 | 391.3532 | 502.4767 |  | 451.6434 | 467.6209 | 448.3258 | 513.5868 | 438.1796 | 730.3022 | 297.7534 | 473.225 | 508.2649 | 418.7857 | 571.4632 | 672.4937 |  |  | 369.123 | 429.7488 | 494.4972 | 476.6818 |  | 406.2435 | 437.9056 | 0.14511 | 18.9177 | 1.5665 | 1.3356 | -20.3086 | 3.0891 | 904.62 | 0.92 | 3.0642 | -1.9119 | -11.6099 | 1.0514 | 4.0129 | -24.8283 | 8.8353 | 149.9758 |  | 15.1232 | -0.44941 | -2.8933 |  | 23.6471
42838.5004 | 6922 | 118.8622 | 99.746 | 50.743 | 34.2777 | 25.3616 | 24.4709 | 28.1547 | 22.4401 | 57.4135 | 41.7083 | 29.1126 | 23.1152 | 21.8458 | 27.072 | 253.2086 | 340.3806 | 352.2374 | 369.8403 | 482.5892 | 518.5013 | 371.3148 | 489.5541 | 503.7365 | 397.1791 | 544.162 | 470.7096 | 653.519 | 761.2123 | 663.2819 | 398.517 | 495.0222 | 443.4157 | 451.4682 | 520.1496 | 318.3951 |  | 426.2818 |  | 438.0901 | 302.6702 | 324.14 | 415.1347 |  | 66.1082 | 135.2159 | 85.6719 | 190.1973 | 293.1463 | 368.6027 | 413.834 | 19.2271 | 51.1736 | 20.1727 | 98.9666 | 30.4196 | 46.1522 | 56.0987 | 60.2656 | 27.63 |  |  | 2.2443 | -1.8617 | -67.7527 | 0.93963 | 4.7951 | -197.8263 | 24.8478 | -2.8444 | 0.88183 | 2.4762 | 13.9036 | 0.0091865 | 0.0011237 | 0.00047641 | 523.2854 | 563.5919 | 391.591 | 183.7836 | 85.0459 | 36.1417 | 24.4768 | 74.0429 | 43.0084 | 32.0124 | 26.8117 | 24.9726 | 27.9217 | 27.2617 | 182.3588 | 153.8944 | 138.1275 | 94.6908 | 86.4902 | 161.3207 | 105.0026 | 92.3424 | 94.6746 | 255.5773 | 109.5255 | 249.5907 | 434.673 | 248.7864 | 445.9411 | 517.8131 | 526.8885 | 519.2723 | 556.1305 | 512.6217 | 6.9249 | 4.2402 | 731.4926 | 518.5866 | 186.0904 | 732.7053 | 577.224 | 179.0922 | 496.8405 | 545.7243 | 472.2308 | 454.5761 | 493.6979 | 436.86 | 984.0313 | 849.4835 | 652.5155 | 645.9873 | 970.5814 |  | 999.9766 | 756.7609 |  | 866.4405 | 535.814 | 713.0319 |  | 751.5277 |  |  | 920.4399 | 948.5632 | 948.0266 | [5 empty] | 169.3591 | 831.7795 | 573.6327 | 109.5283 | 837.0557 | 622.206 | 117.7159 | 452.8683 | 467.2018 | 484.2669 |  |  | 518.5154 | 391.6981 | 502.3353 |  | 451.4924 | 467.4779 | 448.3024 | 513.4745 | 437.7997 | 730.1715 | 297.1348 | 473.0845 | 508.1595 | 418.6319 | 571.4034 | 672.4398 |  |  | 369.7984 | 429.8518 | 494.375 | 476.5485 |  | 405.8975 | 437.7858 | -0.27579 | 18.918 | 1.5678 | 1.3361 | -20.2924 | 3.089 | 901.25 | 1.19 | 3.1948 | -1.9215 | -11.5919 | 1.3651 | 3.8659 | -24.8309 | 8.8002 | 149.7764 |  | 15.0988 | -0.31722 | -2.5211 |  | 23.6251
42838.5004 | 6923 | 118.8787 | 99.7531 | 50.7678 | 34.2735 | 25.3673 | 24.47 | 28.1636 | 22.4425 | 57.4288 | 41.7132 | 29.1166 | 23.1181 | 21.8399 | 27.0851 | 253.2367 | 340.4267 | 352.2481 | 369.7948 | 482.5398 | 518.4514 | 371.3402 | 489.3643 | 503.4925 | 397.1767 | 543.6807 | 470.8769 | 653.5353 | 761.002 | 662.9798 | 398.4832 | 494.9288 | 443.3848 | 451.4183 | 520.0967 | 318.2628 |  | 426.1463 |  | 437.9284 | 302.4475 | 323.9198 | 415.0101 |  | 66.0834 | 135.1191 | 85.6161 | 190.71 | 293.618 | 368.235 | 413.8334 | 19.3674 | 51.1509 | 20.2431 | 98.9598 | 30.4292 | 46.1478 | 56.0929 | 60.276 | 27.6193 |  |  | 2.17 | -2.2665 | -67.8684 | 0.61305 | 5.0632 | -197.8887 | 24.8885 | -2.8634 | 0.73121 | 2.5232 | 13.8109 | 0.0093327 | 0.001145 | 0.00046162 | 523.9886 | 563.8787 | 391.6038 | 183.81 | 85.0808 | 36.1594 | 24.4798 | 74.0694 | 43.0185 | 32.0158 | 26.8213 | 24.9826 | 27.9241 | 27.2781 | 184.3365 | 154.6985 | 132.7508 | 92.5322 | 85.3988 | 161.6876 | 104.9568 | 92.3263 | 94.6697 | 255.6025 | 109.5176 | 249.5959 | 434.6226 | 248.7684 | 445.8524 | 518.0544 | 526.7212 | 519.2033 | 556.0133 | 512.8997 | 9.67 | 5.4403 | 731.5319 | 518.7014 | 186.1125 | 732.922 | 578.3238 | 179.1319 | 496.8109 | 545.4987 | 472.1385 | 454.5061 | 493.6102 | 437.0297 | 985.3677 | 849.4125 | 652.4703 | 645.8555 | 970.0441 |  | 999.2309 | 756.8055 |  | 866.4426 | 535.7044 | 713.0258 |  | 751.5581 |  |  | 919.8114 | 946.9563 | 947.3145 | [5 empty] | 169.3785 | 831.7312 | 574.3304 | 109.532 | 837.0029 | 622.1411 | 117.7336 | 452.759 | 467.1598 | 484.1473 |  |  | 518.3892 | 391.4431 | 502.2832 |  | 451.3752 | 467.301 | 448.082 | 513.3298 | 437.5358 | 730.0687 | 296.9475 | 473.0239 | 508.0875 | 418.3336 | 571.4173 | 672.4112 |  |  | 369.5895 | 429.9029 | 494.2965 | 476.3892 |  | 405.8482 | 437.7109 | 0.091875 | 18.9184 | 1.5682 | 1.337 | -20.2963 | 3.0891 | 917.26 | 0.98 | 3.141 | -2.1199 | -11.6004 | 1.1025 | 3.9714 | -24.8277 | 8.8049 | 149.422 |  | 15.0825 | -0.48936 | -1.9293 |  | 23.5933
42838.5004 | 6924 | 118.8861 | 99.7472 | 50.7758 | 34.2955 | 25.3649 | 24.4695 | 28.1667 | 22.4284 | 57.4342 | 41.7251 | 29.1154 | 23.1166 | 21.8441 | 27.0832 | 253.2533 | 340.4509 | 352.2233 | 369.7387 | 482.4881 | 518.3828 | 371.704 | 489.411 | 503.3503 | 397.1569 | 544.6108 | 471.0324 | 654.2506 | 760.9347 | 663.0625 | 398.4531 | 494.8247 | 443.4893 | 451.361 | 520.0246 | 319.0412 |  | 426.0176 |  | 437.7848 | 302.6719 | 323.9011 | 414.8953 |  | 66.2485 | 135.2791 | 85.6026 | 191.9764 | 294.5723 | 368.2015 | 413.565 | 19.3557 | 51.1218 | 20.4492 | 98.9636 | 30.4326 | 46.1505 | 56.0908 | 60.2672 | 27.6171 |  |  | 2.1378 | -1.8006 | -68.145 | 0.60056 | 5.1907 | -197.7882 | 25.5765 | -2.9245 | 0.77733 | 2.5964 | 13.943 | 0.0091865 | 0.0011122 | 0.00050434 | 522.5918 | 563.8431 | 391.6014 | 183.8524 | 85.1105 | 36.1809 | 24.4831 | 74.0908 | 43.0176 | 32.0192 | 26.8226 | 24.9772 | 27.9205 | 27.2776 | 184.937 | 157.5911 | 134.6219 | 92.8088 | 85.0483 | 162.0923 | 105.054 | 92.3385 | 94.6625 | 255.6366 | 109.5225 | 249.6075 | 434.5706 | 248.7543 | 445.7783 | 519.2044 | 526.5734 | 519.1678 | 555.8909 | 512.8601 | 7.0524 | 5.1099 | 731.5593 | 519.0422 | 186.1318 | 733.1159 | 579.9364 | 179.189 | 496.7849 | 545.6201 | 472.1551 | 454.4391 | 493.5367 | 437.3782 | 985.1557 | 849.3422 | 652.401 | 645.7199 | 971.208 |  | 998.7216 | 756.8261 |  | 866.4396 | 535.6008 | 713.0135 |  | 751.5894 |  |  | 925.333 | 947.4506 | 948.5272 | [5 empty] | 169.4068 | 831.692 | 573.8953 | 109.5476 | 836.9481 | 633.4787 | 117.7491 | 452.6264 | 467.0581 | 484.0318 |  |  | 518.2477 | 391.2437 | 502.1517 |  | 451.2235 | 467.124 | 448.0861 | 513.1572 | 437.3704 | 729.9839 | 297.4613 | 472.8856 | 508.0611 | 418.3004 | 571.3851 | 672.388 |  |  | 369.1221 | 429.7817 | 494.1915 | 476.2433 |  | 405.9648 | 437.5944 | -0.039644 | 18.9175 | 1.5681 | 1.3376 | -20.2028 | 3.0891 | 906.36 | 0.42 | 3.1177 | -1.8899 | -11.6263 | 1.0914 | 4.0209 | -24.8208 | 8.9256 | 149.1377 |  | 15.0673 | -0.50357 | -2.1252 |  | 23.5731
42838.5004 | 6925 | 118.8834 | 99.7502 | 50.7958 | 34.2986 | 25.3565 | 24.4727 | 28.1689 | 22.4337 | 57.4539 | 41.7314 | 29.1191 | 23.1214 | 21.8501 | 27.0827 | 253.2687 | 340.4809 | 352.2331 | 369.6897 | 482.439 | 518.3185 | 372.1545 | 489.524 | 503.3287 | 397.1445 | 547.6801 | 470.8524 | 653.7736 | 761.1308 | 662.8805 | 398.4223 | 494.7134 | 443.6491 | 451.2975 | 519.9473 | 319.2931 |  | 425.8603 |  | 437.6277 | 302.8292 | 324.2068 | 414.7598 |  | 66.3297 | 135.4128 | 85.747 | 191.6749 | 293.9801 | 368.1571 | 413.4925 | 19.1629 | 51.0902 | 20.7856 | 98.9886 | 30.4271 | 46.1582 | 56.0815 | 60.2599 | 27.62 |  |  | 2.1267 | -1.9944 | -67.9157 | 0.55588 | 4.966 | -197.8066 | 25.0035 | -3.1414 | 0.73821 | 2.5141 | 14.0065 | 0.0092128 | 0.0010908 | 0.00049612 | 522.1527 | 563.7057 | 391.6159 | 183.8826 | 85.1383 | 36.1999 | 24.4907 | 74.1132 | 43.027 | 32.0287 | 26.819 | 24.9747 | 27.9185 | 27.2773 | 183.3601 | 156.9236 | 137.7024 | 93.1578 | 85.9206 | 162.4963 | 105.1728 | 92.3325 | 94.6708 | 255.666 | 109.5367 | 249.6144 | 434.529 | 248.7466 | 445.7009 | 520.1565 | 526.421 | 519.1287 | 555.8086 | 512.7226 | 7.6949 | 5.7041 | 731.5901 | 519.194 | 186.1366 | 733.2577 | 579.8188 | 179.2357 | 496.7509 | 546.3182 | 472.0895 | 454.369 | 493.4607 | 437.593 | 983.5022 | 849.2953 | 652.3756 | 645.7077 | 971.2594 |  | 998.309 | 756.845 |  | 866.4521 | 535.5175 | 713.0123 |  | 751.6239 |  |  | 923.5815 | 947.386 | 946.902 | [5 empty] | 169.4457 | 831.6639 | 573.1387 | 109.5669 | 836.9287 | 636.4698 | 117.7762 | 452.4696 | 466.9011 | 483.906 |  |  | 518.0979 | 390.3995 | 502.1011 |  | 451.046 | 466.9615 | 448.0654 | 512.9874 | 437.7995 | 729.8897 | 298.0209 | 472.7976 | 508.1129 | 417.9483 | 571.2887 | 672.376 |  |  | 369.2054 | 429.7088 | 494.082 | 476.0702 |  | 406.067 | 437.5388 | 0.14437 | 18.9172 | 1.5686 | 1.3366 | -20.115 | 3.0891 | 880.91 | 0.77 | 3.1093 | -1.9893 | -11.6086 | 1.0502 | 3.9328 | -24.8211 | 8.8247 | 148.9324 |  | 15.0546 | -0.27591 | -2.4529 |  | 23.5551
42838.5004 | 6926 | 118.9022 | 99.7475 | 50.8167 | 34.31 | 25.3616 | 24.471 | 28.1692 | 22.4338 | 57.4708 | 41.7374 | 29.1237 | 23.1276 | 21.8439 | 27.086 | 253.2923 | 340.5257 | 352.2559 | 369.6344 | 482.3949 | 518.2558 | 372.388 | 489.6454 | 503.4752 | 397.1347 | 550.1784 | 470.8173 | 653.0126 | 761.37 | 662.5842 | 398.3892 | 494.6157 | 443.6477 | 451.2401 | 519.8554 | 319.7688 |  | 425.7277 |  | 437.4759 | 303.2371 | 323.9388 | 414.6397 |  | 66.244 | 135.4527 | 85.8148 | 191.8224 | 292.6452 | 367.8283 | 413.4795 | 18.9495 | 51.07 | 21.2377 | 99.0007 | 30.4213 | 46.1704 | 56.0766 | 60.2748 | 27.6167 |  |  | 2.4946 | -2.2185 | -67.9637 | 0.56442 | 4.5809 | -197.7928 | 25.4418 | -3.0973 | 0.75105 | 2.3041 | 13.6341 | 0.0092013 | 0.0011171 | 0.00048462 | 519.1641 | 563.755 | 391.6445 | 183.9174 | 85.1745 | 36.2171 | 24.4929 | 74.1317 | 43.0467 | 32.0358 | 26.8303 | 24.9898 | 27.9311 | 27.2869 | 190.2796 | 165.0639 | 144.235 | 93.5792 | 86.7608 | 162.9957 | 105.3368 | 92.3321 | 94.6709 | 255.6969 | 109.5352 | 249.6259 | 434.4788 | 248.7335 | 445.6199 | 520.5807 | 526.2932 | 519.044 | 555.7073 | 512.5961 | 7.0513 | 5.9428 | 731.6323 | 519.122 | 186.1467 | 733.2381 | 578.8767 | 179.2711 | 496.7029 | 547.1397 | 471.9295 | 454.2954 | 493.398 | 437.523 | 981.9671 | 849.3081 | 652.4705 | 645.9602 | 970.8635 |  | 997.4907 | 756.8807 |  | 866.4563 | 535.4682 | 713.0226 |  | 751.674 |  |  | 920.5833 | 946.4942 | 945.6591 | [5 empty] | 169.481 | 831.6807 | 572.1868 | 109.5839 | 836.993 | 624.8795 | 117.8026 | 452.3238 | 466.8502 | 483.7826 |  |  | 517.9713 | 390.0544 | 501.9403 |  | 450.9197 | 466.8597 | 447.9672 | 512.8866 | 438.0976 | 729.8049 | 298.3927 | 472.784 | 508.1903 | 417.5296 | 571.1679 | 672.3565 |  |  | 369.8599 | 429.7434 | 494.0441 | 475.8925 |  | 406.1197 | 437.5164 | 0.43561 | 18.9162 | 1.5683 | 1.3363 | -20.1971 | 3.0891 | 874.44 | 0.9 | 3.367 | -2.0982 | -11.6133 | 1.0583 | 3.7763 | -24.8138 | 8.8994 | 148.5395 |  | 15.0473 | -0.97987 | -3.1585 |  | 23.5402
42838.5005 | 6927 | 118.9265 | 99.7512 | 50.8387 | 34.3144 | 25.3659 | 24.4699 | 28.1773 | 22.4356 | 57.4912 | 41.7499 | 29.1274 | 23.1257 | 21.8452 | 27.0811 | 253.3108 | 340.5752 | 352.2793 | 369.5865 | 482.3372 | 518.1932 | 372.7289 | 489.5439 | 503.3494 | 397.126 | 552.1468 | 470.9048 | 652.9924 | 761.5694 | 662.524 | 398.3537 | 494.5442 | 443.5722 | 451.1846 | 519.7292 | 320.2651 |  | 425.596 |  | 437.3491 | 303.4164 | 323.7727 | 414.5074 |  | 66.2497 | 135.5061 | 85.6892 | 190.6593 | 293.3573 | 367.9805 | 413.3597 | 18.6977 | 51.0349 | 21.1407 | 98.9838 | 30.4296 | 46.1849 | 56.0772 | 60.2899 | 27.6196 |  |  | 2.218 | -1.8623 | -68.3435 | 0.59333 | 5.1559 | -197.796 | 25.106 | -3.0566 | 0.80301 | 2.4816 | 13.6982 | 0.0093573 | 0.0011483 | 0.00048791 | 519.672 | 563.5466 | 391.6593 | 183.9494 | 85.1974 | 36.2288 | 24.4993 | 74.1584 | 43.0571 | 32.0366 | 26.8334 | 24.9815 | 27.9304 | 27.2831 | 190.0876 | 167.0585 | 147.5132 | 93.7253 | 86.6712 | 163.3778 | 105.5018 | 92.3358 | 94.6733 | 255.7274 | 109.5418 | 249.6368 | 434.4325 | 248.7215 | 445.5555 | 520.2805 | 526.2045 | 518.9837 | 555.6193 | 512.4973 | 6.1793 | 5.8964 | 731.6749 | 518.8238 | 186.1645 | 732.9755 | 578.5561 | 179.3083 | 496.6514 | 548.2915 | 471.8293 | 454.2131 | 493.3343 | 437.3672 | 980.5267 | 849.3724 | 652.6001 | 646.2332 | 969.6658 |  | 996.6225 | 756.9349 |  | 866.4824 | 535.4058 | 713.0373 |  | 751.7281 |  |  | 916.6863 | 944.79 | 943.1207 | [5 empty] | 169.5073 | 831.7318 | 571.7365 | 109.5961 | 837.1191 | 608.8595 | 117.8138 | 452.1947 | 466.7355 | 483.663 |  |  | 517.8793 | 389.7095 | 501.7684 |  | 450.8277 | 466.7427 | 448.0473 | 512.8009 | 438.4889 | 729.706 | 298.716 | 472.7021 | 508.2522 | 417.7341 | 571.0884 | 672.3219 |  |  | 370.1211 | 429.7713 | 494.0262 | 475.7308 |  | 406.0993 | 437.4982 | -0.11607 | 18.917 | 1.5671 | 1.3353 | -20.3407 | 3.0891 | 883.55 | 0.9 | 3.1748 | -1.9225 | -11.6465 | 1.0852 | 4.0067 | -24.817 | 8.8416 | 148.1452 |  | 15.0373 | -0.90887 | -3.5024 |  | 23.5302
42838.5005 | 6928 | 118.9427 | 99.7586 | 50.8575 | 34.3228 | 25.3707 | 24.4718 | 28.1805 | 22.434 | 57.5073 | 41.7531 | 29.1258 | 23.1287 | 21.8429 | 27.0856 | 253.3251 | 340.6164 | 352.2964 | 369.5395 | 482.2852 | 518.1246 | 372.6845 | 489.3235 | 503.241 | 397.1079 | 552.3102 | 470.9009 | 654.046 | 761.6076 | 662.799 | 398.3208 | 494.5758 | 443.5299 | 451.1261 | 519.5973 | 319.9909 |  | 425.4598 |  | 437.1997 | 303.6053 | 323.8595 | 414.386 |  | 66.1661 | 135.4292 | 85.6333 | 190.0308 | 294.1904 | 368.6012 | 413.187 | 18.5253 | 50.993 | 20.9042 | 98.9306 | 30.4041 | 46.1865 | 56.0649 | 60.2938 | 27.6144 |  |  | 1.917 | -1.8669 | -67.9347 | 0.73264 | 5.1217 | -197.7428 | 24.6599 | -2.96 | 0.66913 | 2.4755 | 14.1426 | 0.009124 | 0.0010925 | 0.00047641 | 519.8747 | 563.4002 | 391.659 | 183.9787 | 85.2168 | 36.2341 | 24.4973 | 74.1756 | 43.0592 | 32.0323 | 26.826 | 24.9832 | 27.9238 | 27.2838 | 188.1385 | 162.8701 | 146.5881 | 96.1684 | 86.6663 | 163.6332 | 105.681 | 92.3363 | 94.6782 | 255.7659 | 109.5544 | 249.6526 | 434.3855 | 248.7124 | 445.475 | 520.103 | 526.0908 | 518.9264 | 555.5215 | 512.1628 | 6.6093 | 4.4933 | 731.7136 | 518.5396 | 186.1749 | 732.7864 | 579.1738 | 179.3555 | 496.5895 | 549.1466 | 471.882 | 454.1377 | 493.2585 | 437.2284 | 979.6431 | 849.4201 | 652.7278 | 646.4166 | 968.4002 |  | 995.447 | 756.9797 |  | 866.5249 | 535.3305 | 713.0473 |  | 751.7724 |  |  | 914.1291 | 942.9249 | 941.1624 | [5 empty] | 169.5341 | 831.7859 | 571.5788 | 109.6106 | 837.2285 | 595.8908 | 117.8331 | 452.0558 | 466.6037 | 483.5459 |  |  | 517.8009 | 389.7186 | 501.4043 |  | 450.6743 | 466.5287 | 448.238 | 512.6443 | 439.3678 | 729.6138 | 298.4748 | 472.6202 | 508.27 | 417.5051 | 571.012 | 672.2959 |  |  | 370.1197 | 429.7654 | 493.9696 | 475.5529 |  | 406.087 | 437.4721 | 0.28275 | 18.916 | 1.5662 | 1.3346 | -20.1915 | 3.0891 | 884.83 | 0.63 | 2.9519 | -1.9247 | -11.6105 | 1.2057 | 3.9954 | -24.8257 | 8.7669 | 147.6026 |  | 15.025 | -0.65912 | -3.3774 |  | 23.5232
42838.5005 | 6929 | 118.9491 | 99.7573 | 50.871 | 34.3273 | 25.3677 | 24.4685 | 28.1815 | 22.4288 | 57.518 | 41.7583 | 29.1243 | 23.124 | 21.8374 | 27.0894 | 253.3451 | 340.6646 | 352.3173 | 369.4931 | 482.2347 | 518.0614 | 372.1346 | 489.1478 | 503.093 | 397.0945 | 551.1784 | 470.5486 | 654.2462 | 761.6685 | 662.9874 | 398.2808 | 494.6492 | 443.4571 | 451.0646 | 519.4975 | 319.6531 |  | 425.3235 |  | 437.0451 | 304.223 | 323.7765 | 414.2609 |  | 65.9209 | 135.2242 | 85.5282 | 190.7376 | 294.5022 | 369.2731 | 412.9435 | 18.4221 | 50.949 | 20.806 | 98.9503 | 30.4043 | 46.1876 | 56.0486 | 60.2824 | 27.6096 |  |  | 2.1943 | -1.5785 | -68.1227 | 0.54996 | 4.4002 | -197.7954 | 25.4195 | -2.9114 | 0.92931 | 2.3662 | 13.8709 | 0.0092982 | 0.001076 | 0.00048134 | 522.6707 | 563.4789 | 391.6597 | 184.018 | 85.2563 | 36.2626 | 24.5089 | 74.2025 | 43.0689 | 32.0411 | 26.8334 | 24.9894 | 27.9316 | 27.2921 | 181.6451 | 160.9334 | 142.937 | 96.2686 | 85.7205 | 163.7685 | 105.7719 | 92.326 | 94.6709 | 255.7933 | 109.5532 | 249.6534 | 434.3321 | 248.7 | 445.3903 | 520.4568 | 526.0298 | 518.7903 | 555.3943 | 511.9569 | 4.6622 | 4.4933 | 731.756 | 518.3172 | 186.1864 | 732.756 | 577.9525 | 179.3965 | 496.5322 | 548.8801 | 471.7138 | 454.0745 | 493.1911 | 436.9837 | 977.8262 | 849.4274 | 652.7825 | 646.4501 | 967.7166 |  | 994.6886 | 757.0354 |  | 866.5472 | 535.228 | 713.0637 |  | 751.8215 |  |  | 914.4339 | 941.9753 | 940.4385 | [5 empty] | 169.5591 | 831.8141 | 570.502 | 109.6235 | 837.2866 | 585.1904 | 117.8588 | 451.8852 | 466.5135 | 483.415 |  |  | 517.6938 | 389.8494 | 501.2157 |  | 450.4962 | 466.3346 | 448.1632 | 512.4133 | 439.5458 | 729.5205 | 298.6646 | 472.578 | 508.2303 | 417.5292 | 570.806 | 672.2599 |  |  | 369.8652 | 429.695 | 493.9144 | 475.3648 |  | 405.8873 | 437.4136 | 0.069245 | 18.9159 | 1.5672 | 1.3361 | -20.1688 | 3.0891 | 877.39 | 1.02 | 3.1586 | -1.7693 | -11.6236 | 1.0444 | 3.7052 | -24.8419 | 8.9056 | 147.2497 |  | 15.0093 | 0.079968 | -2.9606 |  | 23.5201
42838.5005 | 6930 | 118.964 | 99.7629 | 50.8888 | 34.3369 | 25.3693 | 24.4672 | 28.1781 | 22.4245 | 57.5289 | 41.7722 | 29.1322 | 23.1206 | 21.835 | 27.093 | 253.3641 | 340.7084 | 352.3402 | 369.4392 | 482.1808 | 517.9975 | 371.7495 | 489.2444 | 502.6626 | 397.087 | 549.8066 | 470.698 | 654.6493 | 761.7121 | 663.05 | 398.2495 | 494.6743 | 443.4202 | 451.0093 | 519.423 | 320.0543 |  | 425.1834 |  | 436.9001 | 304.0534 | 323.5767 | 414.1412 |  | 65.7602 | 134.9874 | 85.388 | 190.0544 | 294.8292 | 369.6173 | 412.9477 | 18.3633 | 50.9167 | 20.5883 | 98.9797 | 30.4033 | 46.185 | 56.0442 | 60.2654 | 27.6146 |  |  | 2.1871 | -1.8498 | -68.3336 | 0.41394 | 5.029 | -197.7507 | 24.9937 | -2.9633 | 0.92425 | 2.3033 | 13.5433 | 0.0093294 | 0.0011368 | 0.0004682 | 522.8043 | 563.1406 | 391.6501 | 184.0419 | 85.2819 | 36.2746 | 24.5048 | 74.2207 | 43.0732 | 32.0472 | 26.8345 | 24.9872 | 27.9291 | 27.2905 | 174.5168 | 160.2447 | 140.6783 | 94.9278 | 84.2598 | 163.8255 | 105.8226 | 92.3209 | 94.6688 | 255.8227 | 109.5534 | 249.6634 | 434.2935 | 248.686 | 445.3216 | 520.334 | 525.9476 | 518.6772 | 555.3018 | 511.5207 | 5.2408 | 4.8016 | 731.8163 | 518.004 | 186.2096 | 732.7924 | 578.1192 | 179.4427 | 496.489 | 548.2709 | 471.5796 | 454.015 | 493.135 | 436.9278 | 975.8444 | 849.4278 | 652.792 | 646.3933 | 966.6707 |  | 994.5902 | 757.081 |  | 866.5896 | 535.1482 | 713.0665 |  | 751.8647 |  |  | 911.7203 | 940.3302 | 938.4031 | [5 empty] | 169.586 | 831.8392 | 569.5922 | 109.6388 | 837.3253 | 574.0639 | 117.8818 | 451.734 | 466.3654 | 483.2929 |  |  | 517.5845 | 389.7069 | 501.0829 |  | 450.3206 | 466.2187 | 447.6889 | 512.1993 | 439.6004 | 729.423 | 298.997 | 472.3648 | 508.1645 | 417.7426 | 570.6192 | 672.2304 |  |  | 370.3514 | 429.7781 | 493.8628 | 475.1784 |  | 405.5097 | 437.3487 | 0.59532 | 18.917 | 1.5681 | 1.3371 | -20.2781 | 3.0891 | 879.29 | 1 | 3.1535 | -1.9149 | -11.6382 | 0.90581 | 3.9622 | -24.8458 | 8.833 | 147.2305 |  | 14.9963 | 0.87941 | -2.7033 |  | 23.5205
42838.5005 | 6931 | 118.985 | 99.773 | 50.9135 | 34.3516 | 25.382 | 24.4785 | 28.1942 | 22.435 | 57.5547 | 41.7934 | 29.1371 | 23.1251 | 21.8451 | 27.0981 | 253.3823 | 340.7614 | 352.3401 | 369.3838 | 482.1303 | 517.9254 | 372.5594 | 489.2055 | 502.3655 | 397.0709 | 548.6797 | 470.5058 | 654.6801 | 761.8392 | 663.0331 | 398.2146 | 494.6597 | 443.5306 | 450.9504 | 519.3233 | 320.2661 |  | 425.0486 |  | 436.7482 | 303.661 | 323.7372 | 414.0128 |  | 65.5279 | 134.6024 | 85.3288 | 190.6948 | 295.815 | 369.7786 | 412.9248 | 18.2111 | 50.9073 | 20.4412 | 99.0077 | 30.4103 | 46.178 | 56.0418 | 60.2473 | 27.6098 |  |  | 2.0537 | -1.6967 | -68.2751 | 0.67481 | 5.0612 | -197.7803 | 24.6874 | -3.0376 | 0.72673 | 2.3518 | 13.8944 | 0.009262 | 0.0011845 | 0.00045341 | 523.4014 | 562.7879 | 391.6272 | 184.072 | 85.3106 | 36.2863 | 24.5064 | 74.2432 | 43.075 | 32.0478 | 26.8324 | 24.9874 | 27.9261 | 27.3003 | 172.1919 | 155.1043 | 139.1489 | 93.4715 | 83.0872 | 163.8652 | 105.8914 | 92.3172 | 94.6666 | 255.8402 | 109.5542 | 249.6783 | 434.2384 | 248.6698 | 445.239 | 519.9325 | 525.9006 | 518.5443 | 555.2 | 511.6855 | 6.1204 | 4.6915 | 731.8767 | 517.8488 | 186.2257 | 732.8563 | 576.6311 | 179.4908 | 496.4524 | 547.6221 | 471.5118 | 453.9493 | 493.0729 | 437.0958 | 974.876 | 849.4372 | 652.8274 | 646.4229 | 965.1509 |  | 994.4305 | 757.135 |  | 866.6239 | 535.1188 | 713.0669 |  | 751.9084 |  |  | 908.8446 | 937.9752 | 936.3484 | [5 empty] | 169.6043 | 831.8626 | 569.6521 | 109.6492 | 837.3946 | 570.0339 | 117.8992 | 451.5972 | 466.2133 | 483.1559 |  |  | 517.5012 | 389.704 | 500.7835 |  | 450.0978 | 466.0634 | 447.0179 | 512.0889 | 439.5467 | 729.3256 | 298.6642 | 472.1735 | 508.0696 | 417.4328 | 570.5719 | 672.1738 |  |  | 370.0481 | 429.8522 | 493.8195 | 474.9687 |  | 405.1849 | 437.1478 | -0.18099 | 18.9172 | 1.5684 | 1.3371 | -20.228 | 3.0891 | 905.26 | 1.02 | 3.0557 | -1.833 | -11.6278 | 1.156 | 3.9754 | -24.8508 | 8.7798 | 147.1945 |  | 14.991 | 1.1429 | -2.5249 |  | 23.5091
42838.5005 | 6932 | 119.0117 | 99.7767 | 50.9384 | 34.3622 | 25.3875 | 24.4849 | 28.2027 | 22.4555 | 57.5862 | 41.8076 | 29.1536 | 23.1401 | 21.854 | 27.1136 | 253.3875 | 340.8008 | 352.3405 | 369.3322 | 482.0773 | 517.859 | 372.2715 | 489.0639 | 502.4461 | 397.0626 | 547.7987 | 470.0738 | 654.559 | 761.8471 | 663.0019 | 398.1723 | 494.604 | 443.5984 | 450.8926 | 519.1966 | 319.4503 |  | 424.9134 |  | 436.5965 | 303.5349 | 324.0069 | 413.8878 |  | 65.3518 | 134.1425 | 85.2694 | 193.4955 | 296.8954 | 369.2653 | 412.8159 | 18.0847 | 50.8983 | 20.3779 | 99.0213 | 30.4074 | 46.1584 | 56.0308 | 60.2489 | 27.6137 |  |  | 2.3047 | -1.8038 | -68.1582 | 0.89495 | 4.7524 | -197.7908 | 25.1271 | -3.2196 | 0.97095 | 2.5316 | 13.8378 | 0.0092883 | 0.0012534 | 0.0004567 | 525.1082 | 562.7905 | 391.5992 | 184.1062 | 85.3353 | 36.2989 | 24.5063 | 74.2599 | 43.0835 | 32.05 | 26.8374 | 24.9896 | 27.9265 | 27.295 | 172.3107 | 153.7754 | 140.8096 | 93.8725 | 82.9045 | 163.9723 | 105.9959 | 92.3144 | 94.6766 | 255.8727 | 109.5634 | 249.6875 | 434.1884 | 248.6563 | 445.1701 | 519.6381 | 525.8876 | 518.4005 | 555.116 | 512.1952 | 8.133 | 6.1842 | 731.9256 | 517.6927 | 186.2323 | 732.8643 | 576.891 | 179.5363 | 496.4163 | 547.1261 | 471.1881 | 453.8795 | 493.0077 | 437.3608 | 974.1417 | 849.4503 | 652.8682 | 646.4808 | 964.3728 |  | 993.6916 | 757.1716 |  | 866.6434 | 535.0482 | 713.0563 |  | 751.9455 |  |  | 907.9137 | 936.6117 | 934.8875 | [5 empty] | 169.6278 | 831.8793 | 569.1252 | 109.6625 | 837.4141 | 566.7499 | 117.9139 | 451.4553 | 466.1043 | 483.026 |  |  | 517.4332 | 390.2497 | 500.7066 |  | 449.8734 | 465.9475 | 446.4017 | 512.0428 | 439.0273 | 729.2312 | 298.0388 | 472.0855 | 507.9094 | 417.0453 | 570.5295 | 672.104 |  |  | 369.7129 | 429.8693 | 493.7636 | 474.7906 |  | 405.0014 | 437.0591 | -0.040942 | 18.9151 | 1.5678 | 1.337 | -20.2499 | 3.0891 | 906.69 | 0.91 | 3.2371 | -1.8889 | -11.6113 | 1.3305 | 3.8506 | -24.8415 | 8.8541 | 146.8546 |  | 14.9801 | 1.1436 | -2.6965 |  | 23.4931
42838.5005 | 6933 | 119.0209 | 99.7798 | 50.9498 | 34.363 | 25.3799 | 24.4681 | 28.2022 | 22.4421 | 57.578 | 41.806 | 29.1429 | 23.1292 | 21.8447 | 27.1108 | 253.4176 | 340.8612 | 352.3642 | 369.284 | 482.0297 | 517.8008 | 372.014 | 488.9519 | 502.7799 | 397.047 | 546.9551 | 470.1948 | 655.0976 | 761.6936 | 663.0076 | 398.1576 | 494.5163 | 443.7567 | 450.8348 | 519.0684 | 319.6064 |  | 424.7824 |  | 436.4613 | 303.867 | 323.6285 | 413.7668 |  | 65.3135 | 133.7478 | 85.2388 | 196.2491 | 297.1132 | 368.8762 | 412.6426 | 18.1335 | 50.8639 | 20.2939 | 99.0654 | 30.4282 | 46.1561 | 56.0285 | 60.2572 | 27.6088 |  |  | 2.3231 | -2.02 | -68.1431 | 0.6827 | 4.9173 | -197.777 | 25.1829 | -3.3944 | 0.85439 | 2.3083 | 13.7079 | 0.0091881 | 0.0010366 | 0.00048134 | 523.177 | 562.7293 | 391.5723 | 184.1261 | 85.3675 | 36.3211 | 24.514 | 74.2895 | 43.0957 | 32.0501 | 26.8323 | 24.9894 | 27.9291 | 27.297 | 171.5934 | 157.2995 | 143.5095 | 96.5577 | 84.217 | 164.171 | 106.148 | 92.32 | 94.6832 | 255.9102 | 109.576 | 249.6967 | 434.1512 | 248.6535 | 445.0888 | 519.7423 | 525.8433 | 518.2814 | 555.0065 | 512.2249 | 5.8903 | 3.9733 | 731.9657 | 517.5176 | 186.242 | 732.9113 | 578.2878 | 179.5701 | 496.3823 | 546.7113 | 471.2381 | 453.8133 | 492.9504 | 437.7096 | 972.9287 | 849.4554 | 652.8772 | 646.4505 | 963.6213 |  | 993.1061 | 757.2234 |  | 866.6901 | 534.9995 | 713.0644 |  | 752.0028 |  |  | 906.5935 | 936.0362 | 934.1289 | [5 empty] | 169.6558 | 831.9217 | 568.5272 | 109.6749 | 837.4248 | 585.1196 | 117.9398 | 451.3555 | 465.947 | 482.9046 |  |  | 517.3793 | 390.2264 | 500.4131 |  | 449.7312 | 465.8288 | 445.895 | 511.9687 | 438.8833 | 729.127 | 298.1278 | 472.0528 | 507.7381 | 416.7982 | 570.4736 | 672.0293 |  |  | 370.3488 | 429.7127 | 493.691 | 474.61 |  | 405.1487 | 436.9719 | 0.34137 | 18.9161 | 1.567 | 1.3355 | -20.1077 | 3.0891 | 885.86 | 0.86 | 3.25 | -1.998 | -11.6043 | 1.1615 | 3.9157 | -24.8331 | 8.8613 | 146.5894 |  | 14.9716 | 1.2492 | -2.9777 |  | 23.4859
42838.5005 | 6934 | 119.0287 | 99.7782 | 50.9738 | 34.3731 | 25.3837 | 24.4685 | 28.2065 | 22.4483 | 57.6012 | 41.8159 | 29.145 | 23.13 | 21.8445 | 27.1122 | 253.4463 | 340.9185 | 352.3834 | 369.2359 | 481.9775 | 517.7486 | 371.7089 | 488.9192 | 502.8262 | 397.0391 | 546.1372 | 470.4902 | 654.2459 | 761.4528 | 663.0109 | 398.1127 | 494.4431 | 443.9297 | 450.7873 | 518.9642 | 319.6812 |  | 424.6435 |  | 436.3159 | 304.209 | 323.4379 | 413.6398 |  | 65.4495 | 133.8344 | 85.2519 | 197.1507 | 296.1356 | 368.7442 | 412.7174 | 18.0949 | 50.801 | 20.191 | 99.1324 | 30.4271 | 46.1513 | 56.0197 | 60.257 | 27.6118 |  |  | 2.1017 | -2.2684 | -67.8795 | 0.50396 | 4.9778 | -197.6902 | 25.0594 | -3.3655 | 0.89272 | 2.4208 | 13.6795 | 0.0092801 | 0.0012732 | 0.00046327 | 523.0559 | 562.6807 | 391.5656 | 184.159 | 85.394 | 36.3364 | 24.5145 | 74.3043 | 43.0962 | 32.0584 | 26.8366 | 24.9899 | 27.9257 | 27.2986 | 170.7274 | 154.8964 | 138.9118 | 97.2123 | 86.771 | 164.2944 | 106.1719 | 92.3119 | 94.6671 | 255.9308 | 109.5719 | 249.7058 | 434.0905 | 248.628 | 444.99 | 521.1348 | 525.7753 | 518.1674 | 554.8932 | 512.259 | 5.4435 | 4.8794 | 732.0207 | 517.4447 | 186.2557 | 732.9748 | 579.3078 | 179.6053 | 496.3463 | 546.3068 | 471.4178 | 453.742 | 492.898 | 438.0323 | 972.768 | 849.4358 | 652.8783 | 646.3866 | 963.3721 |  | 992.0372 | 757.2665 |  | 866.7298 | 534.8989 | 713.0658 |  | 752.0534 |  |  | 909.2944 | 936.8062 | 935.2958 | [5 empty] | 169.695 | 831.9351 | 569.9858 | 109.6961 | 837.4504 | 588.3374 | 117.9641 | 451.1928 | 465.4448 | 482.7684 |  |  | 517.2821 | 390.8625 | 500.2896 |  | 449.4981 | 465.6151 | 445.6785 | 511.8014 | 438.763 | 729.0314 | 298.5203 | 472.0232 | 507.6028 | 416.7631 | 570.4042 | 671.9475 |  |  | 371.2862 | 429.9379 | 493.6102 | 474.3778 |  | 404.6891 | 436.8424 | 0.098554 | 18.9176 | 1.5682 | 1.3371 | -20.2906 | 3.0891 | 905.15 | 0.7 | 3.0912 | -2.1175 | -11.5831 | 0.99806 | 3.9393 | -24.8251 | 8.8386 | 146.075 |  | 14.9556 | 1.3614 | -2.4639 |  | 23.4752
42838.5005 | 6935 | 119.0386 | 99.7826 | 50.9928 | 34.383 | 25.3862 | 24.4683 | 28.214 | 22.4415 | 57.6223 | 41.8276 | 29.1586 | 23.1378 | 21.8447 | 27.1093 | 253.4648 | 340.9591 | 352.3886 | 369.1842 | 481.9243 | 517.6708 | 371.8134 | 488.9351 | 502.6472 | 397.0236 | 545.6539 | 470.1845 | 652.9726 | 761.3204 | 662.7566 | 398.0774 | 494.3569 | 444.016 | 450.7295 | 518.8716 | 318.6083 |  | 424.5051 |  | 436.1831 | 303.8894 | 323.3506 | 413.5198 |  | 65.4228 | 134.0303 | 85.2305 | 196.0816 | 296.3348 | 368.7368 | 412.8405 | 18.114 | 50.7628 | 20.1849 | 99.1556 | 30.4285 | 46.1429 | 56.0095 | 60.2543 | 27.6052 |  |  | 2.2042 | -1.9767 | -67.9229 | 0.92846 | 4.2517 | -197.8486 | 25.4904 | -2.9528 | 0.75689 | 2.4596 | 13.7807 | 0.0092046 | 0.0011598 | 0.00047312 | 523.2871 | 562.5623 | 391.5831 | 184.1967 | 85.4305 | 36.3558 | 24.5201 | 74.3267 | 43.1136 | 32.0687 | 26.8407 | 24.9923 | 27.9276 | 27.3085 | 174.1944 | 155.0545 | 137.6662 | 98.2513 | 87.4952 | 164.45 | 106.2444 | 92.3217 | 94.6776 | 255.9689 | 109.5778 | 249.7169 | 434.0596 | 248.6232 | 444.9308 | 521.3494 | 525.7346 | 518.0914 | 554.7859 | 512.6154 | 6.6708 | 5.1143 | 732.0786 | 517.2927 | 186.2681 | 733.064 | 580.3564 | 179.6408 | 496.311 | 546.0615 | 471.3107 | 453.6702 | 492.8306 | 438.1525 | 972.6147 | 849.419 | 652.92 | 646.4671 | 963.5832 |  | 991.1601 | 757.2987 |  | 866.7603 | 534.8278 | 713.0682 |  | 752.1022 |  |  | 911.3425 | 937.9474 | 936.0997 | [5 empty] | 169.7176 | 831.9606 | 569.5472 | 109.7105 | 837.5047 | 586.382 | 117.9875 | 451.0234 | 464.9147 | 482.6278 |  |  | 517.1946 | 391.8729 | 500.3279 |  | 449.3179 | 465.3827 | 445.6816 | 511.653 | 438.631 | 728.9515 | 298.8357 | 472.0057 | 507.4666 | 416.4657 | 570.3312 | 671.8701 |  |  | 371.4076 | 429.9342 | 493.4808 | 474.1906 |  | 404.0553 | 436.7334 | 0.14994 | 18.9156 | 1.5687 | 1.3364 | -20.0559 | 3.0891 | 881.3 | 0.9 | 3.1653 | -1.9771 | -11.5896 | 1.355 | 3.6406 | -24.8349 | 8.9143 | 145.6424 |  | 14.9443 | 0.99647 | -2.3166 |  | 23.4595
42838.5006 | 6936 | 119.0613 | 99.7865 | 51.0116 | 34.39 | 25.3902 | 24.4784 | 28.2143 | 22.4407 | 57.636 | 41.8401 | 29.1618 | 23.1364 | 21.8476 | 27.1167 | 253.475 | 341.012 | 352.4162 | 369.1321 | 481.8686 | 517.6069 | 371.6106 | 488.7639 | 502.4916 | 397.0088 | 545.2057 | 470.1535 | 653.6029 | 761.2361 | 662.6909 | 398.0493 | 494.262 | 444.0593 | 450.6842 | 518.8237 | 318.304 |  | 424.3821 |  | 436.0402 | 303.6893 | 323.1863 | 413.4051 |  | 65.2938 | 133.9593 | 85.0802 | 195.7995 | 296.8162 | 368.9268 | 412.7117 | 18.2406 | 50.7217 | 20.4561 | 99.1568 | 30.4252 | 46.1486 | 55.998 | 60.2285 | 27.597 |  |  | 2.0741 | -1.9491 | -68.0951 | 0.88772 | 4.7675 | -197.8072 | 25.0377 | -3.123 | 0.75942 | 2.5129 | 14.2044 | 0.0092144 | 0.001099 | 0.00046655 | 524.038 | 561.9676 | 391.6027 | 184.2259 | 85.4515 | 36.3635 | 24.5243 | 74.3575 | 43.118 | 32.0702 | 26.8514 | 24.9935 | 27.9238 | 27.2977 | 178.9731 | 154.4351 | 136.1959 | 98.223 | 87.414 | 164.731 | 106.3216 | 92.3206 | 94.6744 | 255.998 | 109.5846 | 249.7231 | 434.013 | 248.6123 | 444.8549 | 520.6255 | 525.6681 | 517.9936 | 554.6613 | 512.61 | 8.247 | 4.7115 | 732.1215 | 517.1432 | 186.279 | 732.9914 | 578.7174 | 179.6826 | 496.2859 | 545.9244 | 471.1986 | 453.6078 | 492.7461 | 438.0438 | 972.6898 | 849.4116 | 653.028 | 646.6845 | 963.9566 |  | 990.5956 | 757.33 |  | 866.7864 | 534.7567 | 713.0787 |  | 752.1331 |  |  | 913.7866 | 939.3101 | 937.7056 | [5 empty] | 169.7499 | 831.9865 | 568.7792 | 109.7319 | 837.5389 | 584.5289 | 118.0118 | 450.8674 | 464.6442 | 482.4946 |  |  | 517.1175 | 391.611 | 500.2638 |  | 449.0864 | 465.2954 | 446.0624 | 511.5642 | 438.5623 | 728.8893 | 298.5072 | 471.8929 | 507.3201 | 417.4574 | 570.3094 | 671.7991 |  |  | 370.0926 | 429.7336 | 493.3356 | 474.0258 |  | 403.5031 | 436.6852 | -0.10939 | 18.9157 | 1.5681 | 1.3353 | -20.213 | 3.0891 | 903.86 | 0.66 | 3.0703 | -1.9631 | -11.6033 | 1.3248 | 3.8557 | -24.836 | 8.836 | 145.3577 |  | 14.9331 | 0.50207 | -2.1437 |  | 23.4501
42838.5006 | 6937 | 119.0774 | 99.7908 | 51.0346 | 34.4053 | 25.3919 | 24.4815 | 28.2238 | 22.446 | 57.6561 | 41.8487 | 29.1629 | 23.1324 | 21.8469 | 27.1255 | 253.493 | 341.0569 | 352.437 | 369.0745 | 481.8116 | 517.5414 | 371.1573 | 488.4231 | 502.3119 | 396.9984 | 545.2515 | 470.4747 | 654.5211 | 761.227 | 662.8648 | 398.019 | 494.1649 | 443.7704 | 450.6326 | 518.7915 | 318.0685 |  | 424.2496 |  | 435.8672 | 303.5386 | 323.3387 | 413.2786 |  | 65.2007 | 133.8759 | 84.7911 | 194.433 | 296.0829 | 368.7856 | 412.7461 | 18.3249 | 50.6932 | 20.5367 | 99.1301 | 30.4138 | 46.1677 | 55.995 | 60.2097 | 27.5996 |  |  | 1.8802 | -2.0168 | -68.1437 | 0.37714 | 4.8851 | -197.7678 | 24.7124 | -3.1387 | 0.79153 | 2.4237 | 13.7972 | 0.009285 | 0.0011072 | 0.00046491 | 522.8246 | 561.8738 | 391.6106 | 184.2523 | 85.4842 | 36.3864 | 24.5303 | 74.3677 | 43.1242 | 32.0673 | 26.8452 | 24.9973 | 27.9303 | 27.3064 | 184.5929 | 158.3869 | 134.6034 | 97.3467 | 88.5523 | 165.1531 | 106.3666 | 92.3162 | 94.686 | 256.0257 | 109.5942 | 249.7355 | 433.9745 | 248.6058 | 444.7814 | 520.3779 | 525.6701 | 517.9037 | 554.5628 | 512.7523 | 6.7111 | 5.6746 | 732.1543 | 517.0117 | 186.2932 | 732.9704 | 577.8676 | 179.7281 | 496.255 | 545.7758 | 471.3161 | 453.5424 | 492.6452 | 437.5325 | 972.6778 | 849.4434 | 653.1375 | 646.8713 | 965.2897 |  | 989.9323 | 757.357 |  | 866.8511 | 534.7106 | 713.1015 |  | 752.1725 |  |  | 917.7528 | 941.5271 | 940.6601 | [5 empty] | 169.7727 | 832.0124 | 568.3085 | 109.7388 | 837.5958 | 595.5036 | 118.0293 | 450.7391 | 464.4039 | 482.3663 |  |  | 517.0466 | 391.2655 | 499.8547 |  | 448.8802 | 465.2383 | 446.3376 | 511.4903 | 438.0431 | 728.7969 | 298.1124 | 471.696 | 507.1854 | 418.0977 | 570.1729 | 671.7466 |  |  | 369.0772 | 429.3135 | 493.2035 | 473.9108 |  | 402.9358 | 436.6091 | 0.13658 | 18.9169 | 1.5665 | 1.3345 | -20.1934 | 3.0892 | 885.25 | 1.11 | 2.9236 | -1.9967 | -11.6062 | 0.86344 | 3.9026 | -24.8308 | 8.7775 | 144.9989 |  | 14.9245 | -0.067406 | -1.9612 |  | 23.4464
42838.5006 | 6938 | 119.0796 | 99.7923 | 51.0477 | 34.4116 | 25.3946 | 24.4774 | 28.2217 | 22.4392 | 57.6649 | 41.8523 | 29.1706 | 23.1288 | 21.8493 | 27.117 | 253.5143 | 341.1009 | 352.4589 | 369.0336 | 481.7606 | 517.4859 | 371.0503 | 488.4669 | 502.4347 | 396.985 | 546.7929 | 470.5619 | 654.2277 | 761.2308 | 662.8011 | 397.9805 | 494.0713 | 443.2386 | 450.5702 | 518.7434 | 317.5855 |  | 424.1063 |  | 435.7155 | 303.6823 | 323.6031 | 413.153 |  | 65.0513 | 133.6631 | 84.5699 | 192.9839 | 296.6726 | 368.6644 | 412.6591 | 18.4677 | 50.676 | 20.4601 | 99.1448 | 30.4031 | 46.1689 | 55.9919 | 60.1757 | 27.6062 |  |  | 1.8947 | -2.2481 | -67.9545 | 0.43628 | 4.9883 | -197.7638 | 25.016 | -2.9692 | 0.85945 | 2.5951 | 13.9024 | 0.0091438 | 0.0011237 | 0.0004912 | 521.2427 | 561.8782 | 391.615 | 184.2914 | 85.5096 | 36.398 | 24.5401 | 74.4006 | 43.1336 | 32.076 | 26.8545 | 24.9993 | 27.9296 | 27.311 | 190.9674 | 160.6156 | 138.0187 | 96.7894 | 85.2129 | 165.5173 | 106.4972 | 92.3056 | 94.6658 | 256.0498 | 109.5849 | 249.7313 | 433.9143 | 248.5819 | 444.6811 | 520.3701 | 525.6389 | 517.7514 | 554.4632 | 513.4001 | 5.3585 | 4.2126 | 732.1877 | 516.9681 | 186.3097 | 733.2029 | 578.8668 | 179.7687 | 496.2262 | 545.835 | 471.3903 | 453.475 | 492.5389 | 436.8258 | 972.1737 | 849.5134 | 653.2274 | 646.9777 | 966.0242 |  | 989.1074 | 757.387 |  | 866.9162 | 534.6252 | 713.1234 |  | 752.2176 |  |  | 918.6278 | 943.2786 | 940.9919 | [5 empty] | 169.8065 | 832.0901 | 568.2267 | 109.7588 | 837.7022 | 609.291 | 118.0555 | 450.6367 | 464.301 | 482.2449 |  |  | 517.003 | 391.3747 | 499.5942 |  | 448.7549 | 465.1331 | 445.986 | 511.4931 | 437.7063 | 728.7081 | 297.677 | 471.6619 | 507.0643 | 418.2491 | 569.983 | 671.7202 |  |  | 368.7179 | 429.4302 | 493.1241 | 473.7646 |  | 402.4354 | 436.4338 | 0.1837 | 18.9144 | 1.5682 | 1.3372 | -20.1425 | 3.0891 | 901.15 | 1 | 2.9347 | -2.1075 | -11.5871 | 0.92843 | 3.9432 | -24.8282 | 8.8304 | 144.579 |  | 14.9101 | -0.72825 | -2.3245 |  | 23.424
42838.5006 | 6939 | 119.0896 | 99.7949 | 51.0653 | 34.4124 | 25.3856 | 24.4762 | 28.2293 | 22.4365 | 57.6786 | 41.8643 | 29.1612 | 23.1252 | 21.8415 | 27.119 | 253.5364 | 341.1401 | 352.4814 | 368.9808 | 481.7134 | 517.4218 | 370.4548 | 488.4582 | 502.6512 | 396.9695 | 548.8304 | 470.3946 | 654.7018 | 761.5047 | 663.1081 | 397.9603 | 493.9875 | 442.5384 | 450.5261 | 518.6642 | 316.8522 |  | 423.9733 |  | 435.5675 | 303.3883 | 323.7815 | 413.028 |  | 65.1348 | 133.8488 | 84.6809 | 190.9899 | 295.8278 | 368.4752 | 412.5218 | 18.6417 | 50.6534 | 20.5568 | 99.1843 | 30.3975 | 46.1684 | 55.9753 | 60.1579 | 27.6011 |  |  | 1.965 | -1.8932 | -68.0412 | 0.93372 | 5.033 | -197.8374 | 24.7078 | -3.0481 | 0.71466 | 2.403 | 14.0357 | 0.00929 | 0.0010662 | 0.00048298 | 521.0974 | 562.0149 | 391.6049 | 184.3225 | 85.5389 | 36.4097 | 24.5388 | 74.415 | 43.1354 | 32.0739 | 26.8488 | 24.9973 | 27.9195 | 27.3139 | 187.0675 | 156.2655 | 138.197 | 96.0823 | 84.3881 | 165.6854 | 106.5698 | 92.3064 | 94.674 | 256.0791 | 109.5923 | 249.7502 | 433.8682 | 248.5755 | 444.6155 | 519.9272 | 525.5177 | 517.681 | 554.3507 | 513.1482 | 4.8157 | 5.7361 | 732.239 | 517.1147 | 186.3226 | 733.2452 | 576.5752 | 179.8122 | 496.2136 | 546.2261 | 471.2574 | 453.4127 | 492.4416 | 436.3088 | 972.356 | 849.5723 | 653.2984 | 647.0399 | 966.1 |  | 988.6144 | 757.4027 |  | 866.9637 | 534.5117 | 713.1541 |  | 752.2473 |  |  | 917.0002 | 943.5034 | 940.5277 | [5 empty] | 169.8304 | 832.1621 | 568.5121 | 109.7716 | 837.816 | 605.7676 | 118.0753 | 450.5124 | 464.054 | 482.1174 |  |  | 516.9519 | 391.0809 | 499.3952 |  | 448.6547 | 464.9529 | 445.4979 | 511.5071 | 437.4918 | 728.6056 | 297.3301 | 471.6401 | 506.9416 | 418.3683 | 569.863 | 671.6629 |  |  | 369.0239 | 429.5207 | 493.0906 | 473.6175 |  | 401.9301 | 436.2752 | 0.36716 | 18.9157 | 1.5682 | 1.3374 | -19.9919 | 3.0891 | 907.76 | 0.94 | 2.9891 | -1.9345 | -11.5971 | 1.3585 | 3.9602 | -24.8292 | 8.7746 | 144.3384 |  | 14.8921 | -0.27302 | -2.3353 |  | 23.4136
42838.5006 | 6940 | 119.1066 | 99.8102 | 51.0891 | 34.4279 | 25.3959 | 24.4813 | 28.2405 | 22.4437 | 57.6987 | 41.8638 | 29.1838 | 23.13 | 21.8493 | 27.1304 | 253.5589 | 341.1697 | 352.4988 | 368.9274 | 481.6566 | 517.3547 | 370.5832 | 488.169 | 502.3935 | 396.9584 | 548.3623 | 470.0929 | 654.6801 | 761.7067 | 663.1174 | 397.9153 | 493.9375 | 442.1417 | 450.4722 | 518.5661 | 316.6481 |  | 423.8285 |  | 435.4049 | 302.8927 | 323.8217 | 412.8944 |  | 65.2351 | 134.0856 | 84.8689 | 190.0512 | 294.8474 | 368.2768 | 412.4958 | 18.677 | 50.6236 | 20.6362 | 99.1776 | 30.3955 | 46.1818 | 55.9583 | 60.1395 | 27.5956 |  |  | 2.1319 | -2.1837 | -68.101 | 0.89758 | 4.9778 | -197.821 | 24.993 | -3.119 | 0.79659 | 2.4651 | 13.8966 | 0.0092785 | 0.001104 | 0.00048791 | 521.9923 | 561.9849 | 391.5903 | 184.3441 | 85.5639 | 36.4265 | 24.5363 | 74.4344 | 43.138 | 32.0781 | 26.8505 | 24.9938 | 27.9225 | 27.3134 | 178.9413 | 154.1832 | 139.9698 | 95.2276 | 83.3646 | 165.6945 | 106.6735 | 92.3092 | 94.6718 | 256.1155 | 109.6014 | 249.7579 | 433.8262 | 248.5611 | 444.538 | 519.4788 | 525.4003 | 517.6219 | 554.2636 | 512.7958 | 5.0011 | 5.2956 | 732.2778 | 517.2694 | 186.3311 | 733.4431 | 576.6727 | 179.8484 | 496.1958 | 546.3716 | 471.2131 | 453.3499 | 492.3536 | 435.8412 | 973.6398 | 849.6067 | 653.3245 | 646.9985 | 966.5213 |  | 987.9957 | 757.4107 |  | 867.0134 | 534.4408 | 713.1729 |  | 752.2742 |  |  | 919.2282 | 944.2905 | 942.0089 | [5 empty] | 169.8626 | 832.2316 | 568.7374 | 109.7887 | 837.8975 | 617.9539 | 118.0995 | 450.3668 | 463.9301 | 481.9931 |  |  | 516.9069 | 390.2526 | 499.1745 |  | 448.4938 | 464.7725 | 444.9275 | 511.47 | 437.4071 | 728.5173 | 297.1433 | 471.6604 | 506.8545 | 418.1053 | 569.7332 | 671.5801 |  |  | 369.2745 | 429.5489 | 493.0728 | 473.5015 |  | 401.6416 | 436.1384 | 0.32561 | 18.917 | 1.5671 | 1.3361 | -20.0698 | 3.0891 | 889.49 | 0.39 | 3.1135 | -2.0782 | -11.6056 | 1.3324 | 3.9378 | -24.8243 | 8.8237 | 144.0279 |  | 14.8803 | 0.63107 | -2.5195 |  | 23.4066
42838.5006 | 6941 | 119.1171 | 99.8093 | 51.1069 | 34.4284 | 25.3919 | 24.4681 | 28.2414 | 22.4454 | 57.7151 | 41.8814 | 29.1824 | 23.1434 | 21.843 | 27.1278 | 253.5776 | 341.2082 | 352.5264 | 368.8828 | 481.6108 | 517.2932 | 370.226 | 488.0119 | 502.0081 | 396.9523 | 547.4722 | 470.0418 | 654.1311 | 761.7667 | 662.8733 | 397.8774 | 493.9286 | 441.8802 | 450.415 | 518.4614 | 316.4779 |  | 423.6895 |  | 435.2593 | 302.5359 | 323.5297 | 412.7705 |  | 65.177 | 134.275 | 85.0348 | 189.9813 | 294.6391 | 368.0805 | 412.4656 | 18.7035 | 50.5898 | 20.6445 | 99.1598 | 30.4047 | 46.2079 | 55.9584 | 60.128 | 27.5982 |  |  | 2.151 | -1.5311 | -68.4052 | 0.47768 | 4.7445 | -197.7744 | 25.2072 | -3.284 | 0.97426 | 2.387 | 14.0379 | 0.0094181 | 0.0011894 | 0.00047312 | 523.658 | 561.8791 | 391.5845 | 184.3664 | 85.5876 | 36.4438 | 24.5376 | 74.4513 | 43.1438 | 32.0723 | 26.8496 | 24.9895 | 27.9158 | 27.3142 | 181.4355 | 153.6136 | 139.8651 | 95.2517 | 83.9996 | 165.8271 | 106.7784 | 92.3086 | 94.6785 | 256.145 | 109.6061 | 249.7712 | 433.7807 | 248.5504 | 444.4642 | 519.1097 | 525.2815 | 517.5438 | 554.1597 | 512.7965 | 5.2135 | 5.1432 | 732.3069 | 517.2502 | 186.3391 | 733.5658 | 577.299 | 179.874 | 496.1649 | 546.0845 | 471.138 | 453.2795 | 492.2687 | 435.3854 | 973.7083 | 849.6268 | 653.3612 | 646.9813 | 967.905 |  | 988.0301 | 757.4342 |  | 867.0697 | 534.3838 | 713.2004 |  | 752.3133 |  |  | 923.5591 | 946.2204 | 944.2198 | [5 empty] | 169.8827 | 832.301 | 568.9721 | 109.7925 | 837.9849 | 631.1195 | 118.1178 | 450.2057 | 463.7089 | 481.8542 |  |  | 516.8247 | 389.404 | 499.0093 |  | 448.2784 | 464.602 | 444.2861 | 511.3703 | 438.0432 | 728.4298 | 297.2948 | 471.6264 | 506.7993 | 417.8141 | 569.5544 | 671.5044 |  |  | 369.5325 | 429.5819 | 493.0576 | 473.3416 |  | 401.3964 | 435.9784 | 0.15921 | 18.9172 | 1.5666 | 1.3356 | -20.1153 | 3.0892 | 892.89 | 1.13 | 3.127 | -1.7406 | -11.6342 | 0.97221 | 3.8439 | -24.8176 | 8.8601 | 144.006 |  | 14.8703 | 0.3712 | -2.4949 |  | 23.3895
42838.5006 | 6942 | 119.1476 | 99.8113 | 51.1328 | 34.4413 | 25.4033 | 24.4792 | 28.2444 | 22.4418 | 57.736 | 41.8901 | 29.1801 | 23.1407 | 21.846 | 27.1335 | 253.5977 | 341.2433 | 352.5489 | 368.8351 | 481.5582 | 517.2249 | 370.0513 | 488.079 | 502.0493 | 396.9399 | 546.4418 | 470.3005 | 653.855 | 761.751 | 662.5665 | 397.8493 | 493.943 | 441.7426 | 450.3627 | 518.3646 | 316.8712 |  | 423.5526 |  | 435.1177 | 303.0511 | 323.5882 | 412.6573 |  | 65.0197 | 134.1401 | 85.0761 | 189.7445 | 294.7137 | 367.7763 | 412.2788 | 18.703 | 50.5626 | 20.7004 | 99.1335 | 30.4095 | 46.2178 | 55.951 | 60.1096 | 27.5949 |  |  | 2.0149 | -1.6698 | -68.0971 | 0.67613 | 4.5638 | -197.7691 | 24.5186 | -3.2005 | 0.91004 | 2.5964 | 13.9681 | 0.0093409 | 0.0012584 | 0.00050269 | 523.9012 | 561.4163 | 391.5945 | 184.4035 | 85.6164 | 36.4604 | 24.5485 | 74.4776 | 43.1518 | 32.0804 | 26.8513 | 24.9915 | 27.9241 | 27.3203 | 182.2684 | 153.5855 | 142.8611 | 95.0649 | 84.4177 | 165.941 | 106.9137 | 92.3061 | 94.6806 | 256.1686 | 109.6135 | 249.7762 | 433.725 | 248.5364 | 444.3866 | 519.1547 | 525.1854 | 517.4421 | 554.055 | 512.9497 | 3.8034 | 4.615 | 732.3522 | 517.2713 | 186.3537 | 733.5725 | 577.2372 | 179.9234 | 496.1368 | 545.6421 | 471.1942 | 453.2137 | 492.1902 | 435.3772 | 972.6511 | 849.6841 | 653.4291 | 647.0372 | 968.5795 |  | 987.4596 | 757.4387 |  | 867.0957 | 534.3584 | 713.2352 |  | 752.3453 |  |  | 925.0674 | 947.6933 | 944.6691 | [5 empty] | 169.9066 | 832.3824 | 568.5265 | 109.8111 | 838.0893 | 626.7899 | 118.1406 | 450.0423 | 463.5573 | 481.7237 |  |  | 516.7093 | 389.5903 | 498.9566 |  | 448.1398 | 464.3945 | 443.8579 | 511.2639 | 438.2164 | 728.3495 | 297.4368 | 471.5184 | 506.7167 | 417.7258 | 569.4453 | 671.4292 |  |  | 368.9934 | 429.5594 | 493.0289 | 473.1662 |  | 401.0772 | 435.9191 | 0.35677 | 18.9164 | 1.5687 | 1.337 | -20.188 | 3.0891 | 898.75 | 0.9 | 3.026 | -1.8174 | -11.606 | 1.1565 | 3.7691 | -24.8113 | 8.7361 | 143.7121 |  | 14.8659 | 0.29351 | -2.8111 |  | 23.3715
42838.5006 | 6943 | 119.1607 | 99.8178 | 51.1495 | 34.4543 | 25.4058 | 24.4791 | 28.2443 | 22.4406 | 57.752 | 41.9019 | 29.1849 | 23.144 | 21.8438 | 27.1339 | 253.6011 | 341.2761 | 352.563 | 368.7713 | 481.499 | 517.1559 | 369.5487 | 488.0392 | 502.3023 | 396.914 | 545.4044 | 470.5623 | 653.6997 | 761.8246 | 662.3054 | 397.8161 | 493.9044 | 441.8502 | 450.3157 | 518.2792 | 317.9103 |  | 423.4168 |  | 434.9724 | 303.38 | 323.4562 | 412.54 |  | 64.8623 | 134.0483 | 84.9736 | 191.0224 | 294.9943 | 367.4927 | 412.0877 | 18.66 | 50.521 | 20.6964 | 99.0953 | 30.4108 | 46.2336 | 55.9398 | 60.1031 | 27.5969 |  |  | 1.9591 | -1.3031 | -68.2856 | 0.63341 | 4.8188 | -197.7822 | 24.8563 | -3.3885 | 1.0665 | 2.4409 | 13.9482 | 0.0093458 | 0.0011565 | 0.00045998 | 524.3038 | 561.2445 | 391.6048 | 184.4433 | 85.6476 | 36.4665 | 24.5582 | 74.5012 | 43.1582 | 32.0918 | 26.8531 | 24.9948 | 27.9199 | 27.3219 | 173.9329 | 147.7824 | 142.2567 | 97.0642 | 85.583 | 165.8915 | 107.0175 | 92.2919 | 94.681 | 256.2066 | 109.6129 | 249.7939 | 433.6816 | 248.5223 | 444.2946 | 519.0985 | 525.0803 | 517.2997 | 553.9591 | 513.0344 | 5.387 | 3.3321 | 732.3999 | 517.2444 | 186.3664 | 733.6217 | 577.6566 | 179.9719 | 496.1096 | 545.1645 | 471.3628 | 453.1418 | 492.1036 | 435.7028 | 972.1274 | 849.7425 | 653.5351 | 647.2429 | 968.7855 |  | 986.8328 | 757.4391 |  | 867.1344 | 534.318 | 713.2581 |  | 752.3836 |  |  | 925.0299 | 948.3989 | 945.3632 | [5 empty] | 169.9326 | 832.4635 | 567.96 | 109.8224 | 838.1673 | 619.1483 | 118.1552 | 449.8522 | 463.4498 | 481.5908 |  |  | 516.5856 | 389.3966 | 499.0315 |  | 447.9969 | 464.2274 | 443.8953 | 511.1844 | 438.0569 | 728.2644 | 297.4647 | 471.3685 | 506.5918 | 418.0175 | 569.3505 | 671.3734 |  |  | 368.3915 | 429.6277 | 492.9607 | 472.9586 |  | 400.5129 | 435.8471 | -0.1413 | 18.9168 | 1.5681 | 1.3366 | -20.2845 | 3.0891 | 889.97 | 0.86 | 2.9834 | -1.6053 | -11.6208 | 1.1192 | 3.8721 | -24.8067 | 8.7941 | 143.4044 |  | 14.8588 | 1.2132 | -2.7311 |  | 23.3541
42838.5006 | 6944 | 119.1685 | 99.8098 | 51.1691 | 34.4651 | 25.4038 | 24.482 | 28.2455 | 22.4424 | 57.7676 | 41.9106 | 29.1892 | 23.1448 | 21.8495 | 27.137 | 253.6204 | 341.3198 | 352.5846 | 368.7179 | 481.4467 | 517.0901 | 369.3204 | 487.7702 | 502.223 | 396.89 | 544.7857 | 470.6911 | 653.4157 | 761.9042 | 662.1589 | 397.782 | 493.8308 | 442.0495 | 450.2594 | 518.2157 | 318.1261 |  | 423.2814 |  | 434.8197 | 303.7229 | 323.2953 | 412.4216 |  | 64.7983 | 133.658 | 84.9125 | 194.2993 | 296.1404 | 367.6761 | 412.2306 | 18.6061 | 50.521 | 20.6983 | 99.0312 | 30.4121 | 46.2252 | 55.9285 | 60.0865 | 27.5967 |  |  | 2.1201 | -1.7421 | -68.078 | 0.63867 | 4.7925 | -197.7448 | 24.6585 | -3.4962 | 0.8069 | 2.416 | 13.911 | 0.0092818 | 0.0011434 | 0.00048134 | 524.5944 | 561.2168 | 391.5763 | 184.4768 | 85.6799 | 36.4862 | 24.5565 | 74.518 | 43.1637 | 32.0919 | 26.8647 | 24.9959 | 27.914 | 27.3154 | 168.6303 | 144.5528 | 139.3304 | 98.6977 | 85.8262 | 165.8147 | 107.0354 | 92.2953 | 94.676 | 256.2275 | 109.6125 | 249.7939 | 433.6288 | 248.5066 | 444.2226 | 518.8016 | 524.984 | 517.1805 | 553.8602 | 512.8947 | 5.2518 | 4.7221 | 732.4495 | 517.0894 | 186.3742 | 733.4144 | 576.1244 | 180.0065 | 496.0987 | 544.7471 | 471.454 | 453.0726 | 492.0168 | 435.9894 | 971.9791 | 849.7937 | 653.6918 | 647.5413 | 969.3319 |  | 986.5321 | 757.4798 |  | 867.2018 | 534.2645 | 713.3016 |  | 752.4639 |  |  | 927.1616 | 949.6508 | 946.7471 | [5 empty] | 169.9624 | 832.5547 | 568.0228 | 109.8322 | 838.2588 | 619.9825 | 118.1791 | 449.6883 | 463.3909 | 481.4508 |  |  | 516.4808 | 388.8832 | 499.2357 |  | 447.8641 | 464.0931 | 444.2415 | 511.1657 | 438.3798 | 728.1762 | 297.5688 | 471.3302 | 506.4493 | 417.814 | 569.3065 | 671.3674 |  |  | 368.6602 | 429.7084 | 492.8834 | 472.7474 |  | 399.8669 | 435.7777 | -0.065429 | 18.9161 | 1.5665 | 1.3338 | -20.1833 | 3.0891 | 863.79 | 1.06 | 3.1033 | -1.8552 | -11.5975 | 1.1233 | 3.862 | -24.8079 | 8.7603 | 143.2445 |  | 14.8491 | 1.7924 | -2.4038 |  | 23.3442
42838.5007 | 6945 | 119.1868 | 99.8178 | 51.1895 | 34.4707 | 25.4078 | 24.4835 | 28.251 | 22.4451 | 57.7881 | 41.9201 | 29.1987 | 23.1431 | 21.8398 | 27.1379 | 253.645 | 341.3521 | 352.6158 | 368.6687 | 481.4201 | 517.0348 | 369.048 | 487.7674 | 501.91 | 396.8822 | 544.6196 | 470.6639 | 653.7413 | 762.0411 | 662.0404 | 397.7421 | 493.8219 | 442.2649 | 450.2068 | 518.1409 | 316.0854 |  | 423.1454 |  | 434.678 | 303.942 | 323.2146 | 412.3052 |  | 64.811 | 133.6357 | 84.954 | 195.3031 | 296.0738 | 367.4905 | 412.2764 | 18.6594 | 50.5124 | 20.7577 | 98.9647 | 30.425 | 46.208 | 55.9154 | 60.0673 | 27.6006 |  |  | 2.0524 | -1.905 | -67.8533 | 0.78521 | 5.0849 | -197.8197 | 24.4575 | -3.1769 | 0.94857 | 2.6593 | 13.8258 | 0.0094033 | 0.0012584 | 0.00048462 | 523.5158 | 561.1057 | 391.5624 | 184.5056 | 85.7156 | 36.5123 | 24.5683 | 74.5537 | 43.1869 | 32.1022 | 26.8726 | 24.9997 | 27.9303 | 27.3298 | 166.885 | 144.8512 | 139.467 | 99.8001 | 86.7337 | 165.7602 | 107.0841 | 92.2978 | 94.673 | 256.2558 | 109.6264 | 249.8065 | 433.5863 | 248.4991 | 444.1487 | 518.4995 | 524.9173 | 517.0903 | 553.767 | 512.7712 | 5.6792 | 4.7748 | 732.5106 | 517.0069 | 186.3938 | 733.2018 | 573.4383 | 180.056 | 496.0893 | 544.7092 | 471.4509 | 453.0113 | 491.9383 | 436.2839 | 971.7336 | 849.8507 | 653.8963 | 647.8959 | 969.8329 |  | 986.3477 | 757.5221 |  | 867.2683 | 534.1881 | 713.3537 |  | 752.5067 |  |  | 929.1692 | 951.0578 | 947.8918 | [5 empty] | 169.9982 | 832.6556 | 567.8819 | 109.8514 | 838.4 | 619.7755 | 118.2078 | 449.5347 | 463.1485 | 481.3218 |  |  | 516.4022 | 388.7607 | 499.4361 |  | 447.6708 | 463.9643 | 444.8042 | 511.1638 | 438.0626 | 728.0961 | 298.0271 | 471.3689 | 506.3128 | 417.6605 | 569.233 | 671.3536 |  |  | 368.9136 | 429.7107 | 492.7991 | 472.5592 |  | 399.0948 | 435.7327 | 0.34026 | 18.9186 | 1.5684 | 1.3351 | -20.2086 | 3.0892 | 879.13 | 0.55 | 3.0532 | -1.94 | -11.578 | 1.2455 | 3.9775 | -24.809 | 8.7233 | 143.1418 |  | 14.836 | 1.9792 | -2.4129 |  | 23.3381
42838.5007 | 6946 | 119.1958 | 99.8151 | 51.1973 | 34.4762 | 25.4051 | 24.4742 | 28.2582 | 22.4463 | 57.7924 | 41.9254 | 29.189 | 23.1328 | 21.8371 | 27.1388 | 253.6562 | 341.4502 | 352.6478 | 368.6174 | 481.3638 | 516.9631 | 368.7251 | 487.9236 | 501.8157 | 396.8726 | 544.6493 | 470.4903 | 653.415 | 761.9986 | 661.7624 | 397.7004 | 493.8147 | 442.3466 | 450.1451 | 518.0607 | 315.4229 |  | 423.0016 |  | 434.5279 | 304.0806 | 323.5068 | 412.1769 |  | 64.953 | 133.8554 | 84.9488 | 196.2432 | 296.3715 | 367.2683 | 412.1932 | 18.7245 | 50.4968 | 20.821 | 98.8988 | 30.424 | 46.1798 | 55.8982 | 60.0564 | 27.591 |  |  | 1.9394 | -1.836 | -68.0668 | 0.86932 | 4.7603 | -197.7941 | 24.8346 | -3.5462 | 0.74736 | 2.5494 | 13.7605 | 0.0092883 | 0.0011598 | 0.00048134 | 524.4884 | 561.0073 | 391.534 | 184.5371 | 85.7516 | 36.5258 | 24.5638 | 74.5671 | 43.1952 | 32.1051 | 26.8753 | 25.0018 | 27.9249 | 27.3352 | 162.9109 | 144.647 | 137.9313 | 99.8705 | 87.1956 | 165.7231 | 107.0926 | 92.2947 | 94.6691 | 256.2895 | 109.6365 | 249.82 | 433.5435 | 248.4862 | 444.0784 | 517.6824 | 524.8686 | 517.0136 | 553.6697 | 512.1337 | 5.1313 | 3.7213 | 732.5578 | 517.0998 | 186.4037 | 733.2097 | 578.7295 | 180.0976 | 496.0606 | 544.9927 | 471.3035 | 452.9342 | 491.8502 | 436.579 | 971.116 | 849.8961 | 654.094 | 648.1574 | 969.9726 |  | 986.0922 | 757.5727 |  | 867.3228 | 534.1609 | 713.3932 |  | 752.5439 |  |  | 929.1193 | 951.672 | 947.7228 | [5 empty] | 170.018 | 832.7638 | 566.8974 | 109.8686 | 838.5284 | 623.2293 | 118.2338 | 449.3788 | 462.8989 | 481.1823 |  |  | 516.3283 | 389.1731 | 499.4276 |  | 447.4726 | 463.8087 | 445.1032 | 511.17 | 437.079 | 728.0171 | 298.0437 | 471.1863 | 506.1391 | 417.815 | 569.0001 | 671.3213 |  |  | 368.1521 | 429.5277 | 492.6803 | 472.3566 |  | 398.2542 | 435.654 | 0.2809 | 18.9175 | 1.5685 | 1.3356 | -20.1884 | 3.0892 | 892.14 | 1.06 | 2.9675 | -1.9051 | -11.5994 | 1.3109 | 3.8478 | -24.8031 | 8.7888 | 143.0151 |  | 14.8305 | 2.416 | -2.2412 |  | 23.3488
42838.5007 | 6947 | 119.2188 | 99.8219 | 51.2264 | 34.4949 | 25.417 | 24.4869 | 28.2649 | 22.4608 | 57.8171 | 41.9437 | 29.2056 | 23.1504 | 21.8544 | 27.1561 | 253.7326 | 341.5943 | 352.7137 | 368.5714 | 481.3157 | 516.906 | 368.8654 | 488.1291 | 501.6618 | 396.8553 | 544.6122 | 470.5931 | 653.9603 | 761.9207 | 661.8019 | 397.6674 | 493.7425 | 442.4386 | 450.0959 | 517.988 | 315.1831 |  | 422.8757 |  | 434.365 | 303.9587 | 323.7975 | 412.05 |  | 64.9816 | 134.0281 | 84.841 | 198.5019 | 297.4678 | 367.6798 | 412.1889 | 18.7697 | 50.4567 | 20.7133 | 98.8145 | 30.4297 | 46.1637 | 55.8893 | 60.0551 | 27.5934 |  |  | 1.9006 | -2.0437 | -67.9821 | 0.84107 | 4.9443 | -197.7954 | 25.3347 | -3.3287 | 1.085 | 2.4533 | 13.5748 | 0.0094263 | 0.0011828 | 0.00051255 | 524.1877 | 560.8434 | 391.486 | 184.5993 | 85.7656 | 36.5395 | 24.5694 | 74.5901 | 43.2047 | 32.1121 | 26.8681 | 25.0025 | 27.9208 | 27.3292 | 157.5735 | 144.6461 | 138.5627 | 98.1542 | 85.6003 | 165.5608 | 107.1113 | 92.2954 | 94.6822 | 256.3243 | 109.6305 | 249.8189 | 433.497 | 248.4772 | 443.9921 | 517.4941 | 524.7688 | 516.9075 | 553.5717 | 512.0128 | 4.5489 | 4.0347 | 732.6108 | 517.227 | 186.408 | 733.2496 | 581.0735 | 180.1506 | 496.0452 | 545.1675 | 471.2436 | 452.8615 | 491.7524 | 436.7002 | 970.2064 | 849.9492 | 654.2273 | 648.2631 | 969.4615 |  | 985.3294 | 757.5642 |  | 867.3688 | 534.1415 | 713.4205 |  | 752.5809 |  |  | 927.4335 | 951.4921 | 946.6498 | [5 empty] | 170.0445 | 832.8544 | 565.7989 | 109.8807 | 838.5817 | 633.112 | 118.2466 | 449.2253 | 462.7371 | 481.0477 |  |  | 516.2412 | 388.4725 | 499.309 |  | 447.2527 | 463.6636 | 444.7015 | 511.1502 | 437.562 | 727.9304 | 297.9934 | 470.9817 | 505.9262 | 417.6745 | 568.8422 | 671.2813 |  |  | 367.4271 | 429.58 | 492.5432 | 472.1335 |  | 397.4706 | 435.5892 | 0.46436 | 18.9169 | 1.568 | 1.3339 | -19.995 | 3.0892 | 897.91 | 0.56 | 2.9377 | -2.0103 | -11.5946 | 1.2897 | 3.9227 | -24.8111 | 8.8797 | 142.663 |  | 14.8264 | 2.9879 | -2.3091 |  | 23.3379
42838.5007 | 6948 | 119.2238 | 99.826 | 51.2439 | 34.4916 | 25.4165 | 24.4872 | 28.2702 | 22.4481 | 57.8376 | 41.9538 | 29.2047 | 23.1416 | 21.8498 | 27.1504 | 253.7585 | 341.6449 | 352.7676 | 368.5039 | 481.2615 | 516.836 | 369.2545 | 488.2239 | 501.4654 | 396.8464 | 544.2362 | 470.3189 | 653.1858 | 761.8054 | 661.98 | 397.6351 | 493.6249 | 442.2967 | 450.0444 | 517.9149 | 316.0523 |  | 422.7373 |  | 434.2423 | 303.252 | 324.1237 | 411.934 |  | 65.0685 | 134.0426 | 84.7532 | 200.2822 | 298.2021 | 368.0216 | 412.2819 | 18.7186 | 50.4169 | 20.5679 | 98.7528 | 30.4264 | 46.1353 | 55.8804 | 60.0408 | 27.587 |  |  | 1.9565 | -1.9491 | -68.0451 | 0.53288 | 4.9778 | -197.7914 | 25.1395 | -3.1637 | 0.88066 | 2.5647 | 13.9687 | 0.009382 | 0.0011927 | 0.00047477 | 523.4782 | 560.3708 | 391.4756 | 184.6217 | 85.7934 | 36.557 | 24.5733 | 74.6152 | 43.2027 | 32.1079 | 26.8772 | 25 | 27.9256 | 27.3327 | 159.429 | 145.0047 | 138.4483 | 97.9927 | 85.852 | 165.5023 | 107.144 | 92.2968 | 94.686 | 256.3541 | 109.6481 | 249.8358 | 433.4533 | 248.4649 | 443.9251 | 517.4034 | 524.5945 | 516.7954 | 553.4743 | 511.811 | 3.9568 | 4.4433 | 732.6623 | 517.4073 | 186.4207 | 733.3729 | 579.7561 | 180.1938 | 496.0378 | 545.0989 | 471.239 | 452.7954 | 491.6524 | 436.3255 | 969.7249 | 850.0055 | 654.3012 | 648.3239 | 968.45 |  | 983.9651 | 757.6485 |  | 867.3911 | 534.0832 | 713.4459 |  | 752.6203 |  |  | 923.6977 | 949.7574 | 943.9237 | [5 empty] | 170.0688 | 832.943 | 566.9365 | 109.8933 | 838.6534 | 627.0415 | 118.2611 | 449.0869 | 462.5654 | 480.9102 |  |  | 516.1369 | 388.7996 | 499.2501 |  | 447.0418 | 463.4832 | 444.5545 | 511.087 | 438.2291 | 727.8354 | 298.3677 | 470.873 | 505.75 | 418.2607 | 568.7942 | 671.211 |  |  | 367.591 | 429.5301 | 492.4058 | 471.9303 |  | 396.9195 | 435.4219 | 0.17628 | 18.9157 | 1.568 | 1.3335 | -20.202 | 3.0893 | 878.17 | 1.05 | 2.9808 | -1.9633 | -11.6002 | 1.0266 | 3.9371 | -24.8175 | 8.8477 | 142.0375 |  | 14.8172 | 2.7741 | -2.2923 |  | 23.3186
42838.5007 | 6949 | 119.2317 | 99.8257 | 51.2633 | 34.5007 | 25.4173 | 24.4836 | 28.2744 | 22.4512 | 57.8495 | 41.959 | 29.2127 | 23.1421 | 21.8448 | 27.1502 | 253.7881 | 341.6554 | 352.8233 | 368.4644 | 481.2062 | 516.7921 | 369.8209 | 488.1789 | 501.6057 | 396.838 | 543.6539 | 470.2611 | 653.3561 | 761.7112 | 662.1318 | 397.5961 | 493.4926 | 441.9368 | 449.9813 | 517.8584 | 316.8224 |  | 422.6009 |  | 434.0911 | 303.5715 | 324.2512 | 411.8205 |  | 65.1481 | 134.0894 | 84.8733 | 202.0252 | 299.0753 | 367.8784 | 412.0649 | 18.5916 | 50.3651 | 20.4933 | 98.6577 | 30.4344 | 46.1312 | 55.8709 | 60.032 | 27.5752 |  |  | 2.2029 | -1.8091 | -67.9288 | 0.33771 | 5.3116 | -197.733 | 25.0541 | -3.0868 | 0.96259 | 2.5051 | 14.0065 | 0.0093935 | 0.001191 | 0.00047477 | 523.1345 | 559.6789 | 391.4851 | 184.6385 | 85.8257 | 36.5649 | 24.574 | 74.6386 | 43.2078 | 32.106 | 26.878 | 24.9981 | 27.919 | 27.3345 | 157.2166 | 144.2122 | 138.2129 | 96.3012 | 84.0898 | 165.306 | 107.1898 | 92.2813 | 94.6793 | 256.3722 | 109.6436 | 249.8387 | 433.4015 | 248.443 | 443.8416 | 517.1392 | 524.4293 | 516.673 | 553.3771 | 511.0201 | 2.7858 | 2.9462 | 732.7208 | 517.4885 | 186.4294 | 733.4265 | 578.8956 | 180.2257 | 496.0189 | 544.8425 | 471.2023 | 452.7279 | 491.5644 | 435.872 | 968.8081 | 850.0072 | 654.4025 | 648.4105 | 967.8478 |  | 982.9592 | 757.6873 |  | 867.4202 | 533.9989 | 713.4665 |  | 752.6616 |  |  | 922.7434 | 948.361 | 943.5443 | [5 empty] | 170.0984 | 833.0251 | 567.1329 | 109.9137 | 838.7218 | 613.6349 | 118.2854 | 448.8988 | 462.1887 | 480.7782 |  |  | 515.9944 | 388.9201 | 499.2489 |  | 446.7927 | 463.3691 | 444.4944 | 510.9957 | 437.9652 | 727.7237 | 297.3238 | 470.8614 | 505.5993 | 418.3341 | 568.8232 | 671.13 |  |  | 367.4715 | 429.412 | 492.2666 | 471.7422 |  | 396.5344 | 435.3658 | -0.27152 | 18.9165 | 1.5692 | 1.3355 | -20.2275 | 3.0892 | 875.33 | 0.57 | 3.1633 | -1.8916 | -11.5909 | 0.81727 | 4.0665 | -24.811 | 8.8317 | 141.5736 |  | 14.8039 | 2.9943 | -2.2605 |  | 23.317
42838.5007 | 6950 | 119.254 | 99.8307 | 51.284 | 34.5102 | 25.4182 | 24.4805 | 28.2762 | 22.4527 | 57.865 | 41.9682 | 29.2122 | 23.1435 | 21.8524 | 27.1548 | 253.7948 | 341.6656 | 352.8491 | 368.4145 | 481.1478 | 516.7148 | 369.8541 | 488.0364 | 501.8663 | 396.8129 | 543.1033 | 469.5739 | 653.2711 | 761.694 | 662.1511 | 397.563 | 493.3523 | 441.7615 | 449.9092 | 517.8175 | 317.8015 |  | 422.4691 |  | 433.9373 | 303.2155 | 324.1479 | 411.6985 |  | 65.1875 | 134.1604 | 84.7972 | 203.1273 | 299.5656 | 367.9711 | 411.7337 | 18.5389 | 50.3537 | 20.4165 | 98.5856 | 30.4411 | 46.1206 | 55.8618 | 60.0131 | 27.5825 |  |  | 1.9354 | -1.9537 | -67.9781 | 0.41723 | 4.7741 | -197.7921 | 24.7118 | -3.257 | 0.79795 | 2.434 | 13.9721 | 0.0092785 | 0.0010005 | 0.00052077 | 522.9764 | 559.2155 | 391.4977 | 184.6724 | 85.8555 | 36.5956 | 24.5813 | 74.6666 | 43.2245 | 32.1287 | 26.8806 | 25.0089 | 27.9251 | 27.344 | 152.769 | 140.7442 | 133.8079 | 93.512 | 81.0568 | 164.99 | 107.1472 | 92.2853 | 94.6842 | 256.4073 | 109.6515 | 249.8542 | 433.3578 | 248.4304 | 443.767 | 517.3287 | 524.323 | 516.5294 | 553.2895 | 510.8843 | 4.9596 | 3.2106 | 732.7746 | 517.4499 | 186.4345 | 733.4591 | 577.6107 | 180.2639 | 495.9948 | 544.452 | 471.0074 | 452.6535 | 491.4741 | 435.7517 | 968.0143 | 849.9789 | 654.51 | 648.5206 | 967.8968 |  | 983.4368 | 757.7161 |  | 867.4496 | 533.9323 | 713.4799 |  | 752.7035 |  |  | 925.3851 | 949.1097 | 944.8443 | [5 empty] | 170.1286 | 833.0717 | 566.9138 | 109.9318 | 838.7855 | 612.5764 | 118.3077 | 448.7649 | 461.8323 | 480.6505 |  |  | 515.883 | 388.8055 | 499.2766 |  | 446.6489 | 463.2074 | 444.164 | 510.9064 | 437.8488 | 727.6418 | 296.5053 | 470.92 | 505.4739 | 418.0136 | 568.8363 | 671.0576 |  |  | 367.7483 | 428.9902 | 492.1473 | 471.6234 |  | 395.7656 | 435.3156 | 0.066833 | 18.9174 | 1.5682 | 1.3342 | -20.0578 | 3.0892 | 873.45 | 1.17 | 2.9651 | -1.9659 | -11.5962 | 0.90848 | 3.8555 | -24.8166 | 8.7718 | 141.8003 |  | 14.7933 | 3.4474 | -1.7763 |  | 23.3056
42838.5007 | 6951 | 119.2669 | 99.8333 | 51.304 | 34.5241 | 25.4101 | 24.4747 | 28.2777 | 22.4539 | 57.8779 | 41.9733 | 29.2204 | 23.1479 | 21.8508 | 27.1631 | 253.8161 | 341.6881 | 352.8842 | 368.3643 | 481.0903 | 516.6539 | 369.881 | 487.9399 | 501.9451 | 396.809 | 542.4937 | 469.8406 | 653.3399 | 761.5807 | 662.1373 | 397.5342 | 493.2199 | 441.7422 | 449.8733 | 517.7588 | 318.4192 |  | 422.3286 |  | 433.7762 | 302.4902 | 323.7315 | 411.5748 |  | 65.0812 | 134.047 | 84.7261 | 204.9134 | 299.4035 | 367.9927 | 411.6146 | 18.4389 | 50.3357 | 20.2535 | 98.5478 | 30.4449 | 46.1036 | 55.8542 | 59.9975 | 27.5719 |  |  | 2.1943 | -1.8676 | -68.0287 | 0.73921 | 4.7255 | -197.8434 | 24.8149 | -3.1026 | 0.88066 | 2.5253 | 14.0551 | 0.0094625 | 0.001196 | 0.00051419 | 521.9833 | 558.6788 | 391.5067 | 184.7103 | 85.8727 | 36.6137 | 24.5869 | 74.6778 | 43.2301 | 32.1328 | 26.8822 | 25.0151 | 27.9307 | 27.3471 | 150.112 | 141.5194 | 130.591 | 92.5329 | 80.4686 | 164.7761 | 107.084 | 92.2855 | 94.6804 | 256.4302 | 109.6562 | 249.8618 | 433.3064 | 248.4175 | 443.6955 | 516.9472 | 524.2267 | 516.394 | 553.2056 | 510.7401 | 5.5795 | 4.8292 | 732.8283 | 517.3106 | 186.4467 | 733.705 | 579.1168 | 180.3083 | 495.9809 | 544.0874 | 471.0033 | 452.5844 | 491.387 | 435.9707 | 967.6446 | 849.9852 | 654.62 | 648.6559 | 968.3056 |  | 983.9244 | 757.733 |  | 867.4987 | 533.8612 | 713.499 |  | 752.7422 |  |  | 927.4221 | 950.2716 | 946.0983 | [5 empty] | 170.1527 | 833.1318 | 566.4254 | 109.9396 | 838.8552 | 607.4979 | 118.3323 | 448.6084 | 461.4373 | 480.52 |  |  | 515.7772 | 389.094 | 499.471 |  | 446.5985 | 463.0855 | 443.903 | 510.8342 | 437.867 | 727.5621 | 296.3559 | 470.742 | 505.3735 | 417.4116 | 568.7857 | 671.0082 |  |  | 368.0489 | 428.7982 | 492.0527 | 471.574 |  | 395.1147 | 435.1401 | 0.091875 | 18.9157 | 1.5668 | 1.3343 | -20.2436 | 3.0892 | 899.74 | 0.76 | 3.1571 | -1.9218 | -11.5989 | 1.2091 | 3.8359 | -24.8202 | 8.7902 | 142.022 |  | 14.7815 | 3.7147 | -1.4267 |  | 23.2958
42838.5007 | 6952 | 119.2757 | 99.84 | 51.3214 | 34.5399 | 25.418 | 24.4856 | 28.2837 | 22.4515 | 57.8977 | 41.9884 | 29.2236 | 23.1493 | 21.8493 | 27.1624 | 253.8344 | 341.7132 | 352.9175 | 368.3192 | 481.0476 | 516.5898 | 369.9355 | 487.7688 | 501.8873 | 396.7983 | 541.8827 | 469.9353 | 652.4676 | 761.4767 | 661.9373 | 397.5 | 493.1315 | 441.897 | 449.841 | 517.7009 | 317.9177 |  | 422.2045 |  | 433.643 | 302.7008 | 323.4445 | 411.4653 |  | 64.9543 | 133.7053 | 84.5894 | 206.6766 | 298.8205 | 367.949 | 411.5217 | 18.3168 | 50.302 | 20.1823 | 98.5123 | 30.4493 | 46.0948 | 55.846 | 59.9783 | 27.5682 |  |  | 2.3954 | -1.7546 | -67.9735 | 1.0435 | 4.8096 | -197.777 | 24.8774 | -3.0513 | 0.8826 | 2.4976 | 14.0773 | 0.0092144 | 0.0011664 | 0.00048791 | 521.6713 | 558.4106 | 391.5052 | 184.7401 | 85.9111 | 36.6244 | 24.5907 | 74.7048 | 43.2337 | 32.1281 | 26.8878 | 25.0155 | 27.9303 | 27.3536 | 148.8216 | 144.6119 | 135.8471 | 95.3982 | 80.2101 | 164.6426 | 107.123 | 92.2879 | 94.6857 | 256.4735 | 109.6628 | 249.8701 | 433.2604 | 248.4084 | 443.6229 | 516.719 | 524.1282 | 516.3298 | 553.0945 | 510.3632 | 3.9381 | 4.5291 | 732.8791 | 517.216 | 186.4548 | 733.8845 | 579.3896 | 180.3459 | 495.946 | 543.8013 | 471.0319 | 452.5079 | 491.3087 | 436.144 | 966.8768 | 849.9983 | 654.7289 | 648.8014 | 968.5857 |  | 984.1778 | 757.7531 |  | 867.5418 | 533.7736 | 713.5231 |  | 752.7907 |  |  | 928.0082 | 951.126 | 946.4771 | [5 empty] | 170.184 | 833.2041 | 566.836 | 109.9516 | 838.9772 | 609.9194 | 118.3445 | 448.4742 | 461.0943 | 480.3927 |  |  | 515.6796 | 388.8885 | 499.1823 |  | 446.4543 | 462.956 | 443.7301 | 510.7725 | 438.9467 | 727.4687 | 296.5805 | 470.6502 | 505.3057 | 416.8975 | 568.7698 | 670.95 |  |  | 368.9125 | 428.8409 | 491.9542 | 471.528 |  | 394.5784 | 435.0869 | 0.20985 | 18.9179 | 1.5687 | 1.3365 | -20.1359 | 3.0892 | 927.22 | 0.85 | 3.2983 | -1.862 | -11.5893 | 1.4359 | 3.8697 | -24.8152 | 8.801 | 142.1355 |  | 14.7675 | 3.8407 | -2.0059 |  | 23.2922
42838.5008 | 6953 | 119.2895 | 99.839 | 51.3357 | 34.5438 | 25.4189 | 24.4887 | 28.2935 | 22.4522 | 57.9172 | 41.9992 | 29.2291 | 23.1456 | 21.8518 | 27.1691 | 253.846 | 341.7439 | 352.9432 | 368.2626 | 480.9882 | 516.5328 | 369.3741 | 487.8356 | 501.8662 | 396.7854 | 541.2939 | 469.4854 | 652.7344 | 761.3873 | 661.6944 | 397.4715 | 493.0689 | 441.9612 | 449.7879 | 517.6452 | 316.0617 |  | 422.0599 |  | 433.5123 | 302.5296 | 323.6421 | 411.3413 |  | 64.9582 | 133.6433 | 84.388 | 206.3538 | 298.2108 | 367.6292 | 411.5877 | 18.3196 | 50.2563 | 20.1784 | 98.4403 | 30.445 | 46.0801 | 55.833 | 59.9491 | 27.567 |  |  | 2.1589 | -1.8926 | -67.9472 | 0.11232 | 5.0967 | -197.8243 | 24.8392 | -2.9863 | 0.74269 | 2.4147 | 13.7612 | 0.0094247 | 0.0012107 | 0.00048627 | 522.3288 | 558.429 | 391.5087 | 184.7672 | 85.9357 | 36.6422 | 24.5869 | 74.7296 | 43.2451 | 32.129 | 26.8948 | 25.0166 | 27.9275 | 27.3621 | 147.3397 | 142.9293 | 135.9473 | 96.8695 | 83.3897 | 164.5101 | 107.0854 | 92.2849 | 94.6915 | 256.5011 | 109.6723 | 249.8833 | 433.2138 | 248.3979 | 443.5455 | 516.8834 | 524.0751 | 516.2574 | 552.985 | 510.4421 | 4.5134 | 4.9144 | 732.926 | 516.999 | 186.4674 | 733.92 | 579.0958 | 180.392 | 495.8932 | 543.5369 | 470.757 | 452.4317 | 491.249 | 436.2463 | 966.0767 | 850.0253 | 654.7997 | 648.8335 | 968.8785 |  | 983.6872 | 757.7957 |  | 867.5821 | 533.6503 | 713.5606 |  | 752.8494 |  |  | 927.4882 | 951.6555 | 946.0886 | [5 empty] | 170.2063 | 833.285 | 568.1216 | 109.9718 | 839.0544 | 611.461 | 118.3631 | 448.3133 | 460.8509 | 480.2579 |  |  | 515.5829 | 388.8051 | 498.6049 |  | 446.3422 | 462.8397 | 443.2246 | 510.7006 | 440.0189 | 727.3717 | 296.4572 | 470.6336 | 505.2622 | 416.2452 | 568.6546 | 670.8766 |  |  | 370.1423 | 428.9867 | 491.8742 | 471.486 |  | 394.0412 | 434.9466 | 0.21412 | 18.9135 | 1.568 | 1.3354 | -20.1312 | 3.0892 | 929.07 | 0.77 | 3.1307 | -1.9337 | -11.5862 | 0.47107 | 3.9826 | -24.812 | 8.7921 | 141.8927 |  | 14.7482 | 3.9881 | -2.0217 |  | 23.2825
42838.5008 | 6954 | 119.3085 | 99.8432 | 51.3624 | 34.5575 | 25.4237 | 24.4828 | 28.3024 | 22.4559 | 57.9363 | 42.0062 | 29.2321 | 23.1577 | 21.85 | 27.1745 | 253.8647 | 341.7671 | 352.963 | 368.2076 | 480.9368 | 516.4709 | 369.0959 | 487.7602 | 501.9397 | 396.772 | 540.9299 | 469.4281 | 652.9137 | 761.3469 | 661.6181 | 397.4349 | 492.9938 | 442.0783 | 449.7383 | 517.5787 | 315.8199 |  | 421.9227 |  | 433.336 | 302.1668 | 323.4403 | 411.2094 |  | 65.0017 | 133.7276 | 84.2309 | 203.3944 | 297.6297 | 367.3209 | 411.7207 | 18.3435 | 50.2157 | 20.2371 | 98.3755 | 30.4427 | 46.0563 | 55.829 | 59.9388 | 27.5693 |  |  | 1.7593 | -1.8084 | -68.0307 | 0.73395 | 5.4923 | -197.779 | 24.8787 | -3.2005 | 0.6664 | 2.309 | 13.9173 | 0.0092259 | 0.0010908 | 0.0004912 | 522.73 | 558.2732 | 391.5059 | 184.7887 | 85.9621 | 36.6486 | 24.5889 | 74.7461 | 43.2495 | 32.1335 | 26.8836 | 25.015 | 27.9218 | 27.3499 | 150.3105 | 145.9045 | 136.8758 | 96.3948 | 81.5955 | 164.4144 | 107.1027 | 92.2837 | 94.6935 | 256.5214 | 109.669 | 249.8923 | 433.1714 | 248.3856 | 443.465 | 517.2405 | 524.0628 | 516.178 | 552.8966 | 510.7708 | 4.7465 | 4.5886 | 732.9919 | 517.033 | 186.4836 | 733.8831 | 577.4835 | 180.4411 | 495.8422 | 543.3348 | 470.7679 | 452.3639 | 491.1902 | 436.3716 | 966.7385 | 850.0606 | 654.8441 | 648.8321 | 968.256 |  | 983.5073 | 757.8508 |  | 867.6368 | 533.5049 | 713.6019 |  | 752.9045 |  |  | 924.2455 | 950.6196 | 944.4676 | [5 empty] | 170.2333 | 833.3762 | 568.1261 | 109.9887 | 839.1591 | 617.6408 | 118.3833 | 448.1713 | 460.6102 | 480.132 |  |  | 515.4886 | 388.5479 | 498.3305 |  | 446.1348 | 462.7525 | 442.9045 | 510.611 | 440.584 | 727.2855 | 296.4897 | 470.6106 | 505.2282 | 415.9597 | 568.5361 | 670.8358 |  |  | 370.4353 | 429.1639 | 491.8206 | 471.3939 |  | 393.6285 | 434.9257 | -0.23052 | 18.9137 | 1.5673 | 1.3354 | -20.2941 | 3.0892 | 930.47 | 1.09 | 2.8261 | -1.8904 | -11.5945 | 1.2043 | 4.1333 | -24.8031 | 8.7969 | 141.824 |  | 14.7253 | 3.6456 | -2.1227 |  | 23.2716
42838.5008 | 6955 | 119.328 | 99.849 | 51.3876 | 34.5622 | 25.4297 | 24.4839 | 28.3064 | 22.459 | 57.9563 | 42.023 | 29.2413 | 23.154 | 21.8528 | 27.1703 | 253.8865 | 341.7956 | 352.9937 | 368.1596 | 480.8945 | 516.4042 | 369.5172 | 487.5053 | 502.0197 | 396.7639 | 541.0567 | 468.8341 | 652.6381 | 761.3211 | 661.8008 | 397.3983 | 492.9092 | 441.835 | 449.6936 | 517.5093 | 315.7864 |  | 421.7826 |  | 433.187 | 302.6498 | 323.1687 | 411.0947 |  | 64.8846 | 133.499 | 84.3486 | 202.3002 | 297.6884 | 367.2794 | 411.6282 | 18.5111 | 50.1854 | 20.2491 | 98.3811 | 30.4262 | 46.0533 | 55.8126 | 59.9116 | 27.5655 |  |  | 1.9085 | -2.1022 | -67.9637 | 0.64787 | 5.217 | -197.8893 | 24.8136 | -3.2853 | 0.86256 | 2.5246 | 13.7755 | 0.0093869 | 0.001168 | 0.00044355 | 520.8826 | 558.4519 | 391.4728 | 184.8245 | 85.9939 | 36.6673 | 24.602 | 74.7743 | 43.2616 | 32.1378 | 26.8908 | 25.0178 | 27.93 | 27.3539 | 148.4598 | 142.7125 | 137.3983 | 98.8028 | 83.1716 | 164.1967 | 107.1297 | 92.2839 | 94.694 | 256.5509 | 109.6699 | 249.8966 | 433.1347 | 248.3699 | 443.3811 | 516.8634 | 524.0126 | 516.0905 | 552.8056 | 510.9611 | 4.7666 | 3.8278 | 733.0649 | 517.1249 | 186.4969 | 733.9126 | 577.8486 | 180.4732 | 495.8081 | 543.2714 | 470.4753 | 452.3046 | 491.1366 | 436.3609 | 966.2967 | 850.1032 | 654.8767 | 648.7598 | 967.9718 |  | 983.8002 | 757.89 |  | 867.6836 | 533.4275 | 713.6276 |  | 752.9331 |  |  | 924.1149 | 949.9645 | 944.5885 | [5 empty] | 170.2656 | 833.4759 | 567.0397 | 110.0026 | 839.2597 | 634.7323 | 118.4041 | 448.034 | 460.5075 | 480.0058 |  |  | 515.3888 | 387.9932 | 498.2003 |  | 446.0592 | 462.674 | 442.7574 | 510.4885 | 441.1626 | 727.2199 | 295.9571 | 470.5857 | 505.1836 | 415.7545 | 568.4499 | 670.7959 |  |  | 370.6527 | 429.0749 | 491.7543 | 471.2813 |  | 393.0736 | 434.8537 | 0.76654 | 18.9137 | 1.5681 | 1.3356 | -20.0221 | 3.0893 | 929.7 | 1.05 | 2.9438 | -2.0376 | -11.5855 | 1.1312 | 4.0282 | -24.8093 | 8.7851 | 141.9719 |  | 14.7127 | 3.8229 | -2.1774 |  | 23.2591
42838.5008 | 6956 | 119.3345 | 99.8469 | 51.4006 | 34.5665 | 25.4213 | 24.4786 | 28.3019 | 22.4514 | 57.9636 | 42.0241 | 29.2379 | 23.1477 | 21.8517 | 27.1748 | 253.8972 | 341.8342 | 353.022 | 368.1129 | 480.8464 | 516.3374 | 369.3452 | 487.2098 | 502.0038 | 396.7545 | 541.4378 | 468.5906 | 653.0354 | 761.3902 | 662.1193 | 397.3723 | 492.8275 | 441.7594 | 449.6473 | 517.4202 | 315.5703 |  | 421.6455 |  | 433.0461 | 302.0254 | 322.9805 | 410.9697 |  | 64.7213 | 133.1432 | 84.3919 | 203.4604 | 297.3572 | 367.1444 | 411.7287 | 18.6542 | 50.1633 | 20.3634 | 98.3979 | 30.4143 | 46.0559 | 55.8032 | 59.8891 | 27.5572 |  |  | 1.9046 | -2.2185 | -67.8434 | 0.74644 | 5.1178 | -197.7717 | 25.016 | -3.0612 | 0.74736 | 2.6 | 13.8807 | 0.0093754 | 0.0011368 | 0.00045013 | 520.6816 | 558.4885 | 391.4266 | 184.8566 | 86.0228 | 36.6908 | 24.6063 | 74.7981 | 43.2757 | 32.1477 | 26.8992 | 25.0223 | 27.9291 | 27.3596 | 147.064 | 142.0624 | 134.6332 | 98.5549 | 84.2796 | 164.0134 | 107.0664 | 92.276 | 94.6915 | 256.5757 | 109.6718 | 249.9058 | 433.0824 | 248.354 | 443.3081 | 515.0755 | 523.8937 | 515.9986 | 552.6908 | 510.8416 | 5.6061 | 3.0514 | 733.1338 | 517.0926 | 186.5065 | 733.9003 | 577.5919 | 180.5192 | 495.7871 | 543.3263 | 470.1629 | 452.2376 | 491.086 | 436.0351 | 965.1608 | 850.1248 | 654.8944 | 648.6971 | 968.0206 |  | 983.2759 | 757.9231 |  | 867.7293 | 533.3588 | 713.6487 |  | 752.9643 |  |  | 925.1225 | 950.2515 | 944.8234 | [5 empty] | 170.2861 | 833.5445 | 566.6615 | 110.0128 | 839.3285 | 647.5211 | 118.429 | 447.9085 | 460.3829 | 479.8767 |  |  | 515.3039 | 388.1532 | 498.2492 |  | 445.9834 | 462.5859 | 442.6015 | 510.3319 | 441.7535 | 727.158 | 295.7934 | 470.4594 | 505.1481 | 415.5907 | 568.3182 | 670.755 |  |  | 370.5445 | 428.6769 | 491.6925 | 471.1922 |  | 392.3175 | 434.7817 | 0.70291 | 18.9145 | 1.5677 | 1.3336 | -20.1853 | 3.0892 | 929.35 | 0.8 | 2.9413 | -2.0923 | -11.5702 | 1.2136 | 3.9893 | -24.7993 | 8.8199 | 141.72 |  | 14.7013 | 3.9542 | -1.878 |  | 23.2455
42838.5008 | 6957 | 119.3426 | 99.8496 | 51.4211 | 34.5746 | 25.4283 | 24.4868 | 28.3125 | 22.4594 | 57.983 | 42.0322 | 29.2417 | 23.1569 | 21.8561 | 27.1807 | 253.9053 | 341.8662 | 353.0472 | 368.0616 | 480.7958 | 516.2627 | 368.8002 | 486.989 | 501.6933 | 396.7413 | 541.4521 | 468.7497 | 653.6369 | 761.5612 | 662.3144 | 397.3384 | 492.7734 | 441.6345 | 449.5906 | 517.3064 | 315.2369 |  | 421.507 |  | 432.9063 | 301.768 | 322.6458 | 410.8511 |  | 64.7655 | 133.0428 | 84.35 | 202.6074 | 297.24 | 367.2625 | 411.8763 | 18.7408 | 50.1361 | 20.2803 | 98.4022 | 30.4142 | 46.0679 | 55.8048 | 59.8756 | 27.5666 |  |  | 2.0215 | -2.1856 | -68.0261 | 0.86012 | 4.8595 | -197.7947 | 24.8425 | -3.1479 | 0.80107 | 2.4485 | 13.7595 | 0.0093721 | 0.0011713 | 0.00049777 | 521.2505 | 558.2366 | 391.4097 | 184.8867 | 86.0553 | 36.7057 | 24.6121 | 74.8163 | 43.2759 | 32.1525 | 26.9028 | 25.0187 | 27.9386 | 27.3612 | 149.6469 | 141.4286 | 130.5361 | 96.0826 | 82.1848 | 163.9102 | 106.9775 | 92.2677 | 94.6841 | 256.6073 | 109.6758 | 249.9057 | 433.029 | 248.3302 | 443.2164 | 514.7141 | 523.7513 | 515.9051 | 552.5659 | 510.1854 | 3.642 | 3.9332 | 733.1928 | 517.0842 | 186.5169 | 733.8933 | 576.9753 | 180.5555 | 495.7587 | 543.1616 | 470.1482 | 452.1651 | 491.0236 | 435.9818 | 963.9504 | 850.178 | 654.8929 | 648.6708 | 967.0861 |  | 982.9036 | 757.9625 |  | 867.7939 | 533.2445 | 713.6725 |  | 753.0233 |  |  | 921.4635 | 949.0916 | 942.7923 | [5 empty] | 170.314 | 833.611 | 566.9585 | 110.0227 | 839.3932 | 638.1026 | 118.4497 | 447.7939 | 460.26 | 479.7558 |  |  | 515.2556 | 388.0368 | 498.3792 |  | 445.8626 | 462.4879 | 442.6591 | 510.1785 | 441.4263 | 727.0964 | 295.9453 | 470.3506 | 505.1155 | 415.2252 | 568.2836 | 670.7209 |  |  | 370.2692 | 428.4224 | 491.6629 | 471.0881 |  | 391.6125 | 434.7682 | -0.17673 | 18.9164 | 1.5677 | 1.3343 | -20.5601 | 3.0892 | 915.3 | 1.05 | 3.0305 | -2.0765 | -11.5843 | 1.3026 | 3.8877 | -24.803 | 8.7901 | 141.5682 |  | 14.6828 | 3.6538 | -1.4338 |  | 23.2434
42838.5008 | 6958 | 119.3647 | 99.852 | 51.4418 | 34.5823 | 25.4303 | 24.4853 | 28.3157 | 22.4548 | 57.999 | 42.0449 | 29.2451 | 23.1589 | 21.8497 | 27.1831 | 253.9294 | 341.9048 | 353.0718 | 368.0121 | 480.7463 | 516.1973 | 369.0818 | 486.8868 | 501.3167 | 396.7278 | 541.06 | 469.0621 | 652.8948 | 761.7781 | 662.079 | 397.3043 | 492.7708 | 441.5987 | 449.5418 | 517.1951 | 315.6277 |  | 421.3775 |  | 432.7735 | 300.9531 | 321.8908 | 410.7371 |  | 64.7264 | 132.9593 | 84.2964 | 202.2151 | 297.4504 | 367.5938 | 411.9597 | 18.6798 | 50.1072 | 20.1696 | 98.3803 | 30.4121 | 46.0627 | 55.7908 | 59.8567 | 27.5498 |  |  | 2.2331 | -2.1133 | -68.0911 | 0.69453 | 5.029 | -197.7632 | 25.0213 | -3.1203 | 0.7421 | 2.3801 | 13.6685 | 0.0092916 | 0.0010645 | 0.00050105 | 518.9768 | 557.9429 | 391.4169 | 184.9221 | 86.0797 | 36.717 | 24.622 | 74.8402 | 43.2873 | 32.157 | 26.9057 | 25.0199 | 27.9291 | 27.365 | 147.3974 | 140.4304 | 128.4593 | 93.7079 | 81.5349 | 163.7693 | 106.8808 | 92.2704 | 94.6922 | 256.6386 | 109.6852 | 249.9223 | 432.9854 | 248.3216 | 443.1434 | 514.4082 | 523.6219 | 515.8505 | 552.4751 | 509.5942 | 4.7906 | 2.6191 | 733.2704 | 516.9268 | 186.5274 | 733.8555 | 573.9436 | 180.5959 | 495.7347 | 542.8683 | 470.1447 | 452.0997 | 490.9627 | 435.7232 | 963.5704 | 850.3011 | 654.9367 | 648.7288 | 965.5062 |  | 983.1206 | 758.0158 |  | 867.8657 | 533.091 | 713.7037 |  | 753.0775 |  |  | 917.6216 | 946.9095 | 940.5217 | [5 empty] | 170.3462 | 833.7038 | 567.1107 | 110.0416 | 839.485 | 627.0381 | 118.4687 | 447.6679 | 459.9708 | 479.63 |  |  | 515.2303 | 387.2644 | 498.5037 |  | 445.7073 | 462.3317 | 442.9872 | 510.1057 | 440.5081 | 727.0052 | 296.263 | 470.3512 | 505.0868 | 415.023 | 568.3516 | 670.6796 |  |  | 369.8293 | 428.4407 | 491.6354 | 470.916 |  | 391.0497 | 434.6292 | 0.33358 | 18.9138 | 1.5688 | 1.3351 | -19.959 | 3.0892 | 909.11 | 0.88 | 3.1848 | -2.0416 | -11.5887 | 1.1704 | 3.956 | -24.8074 | 8.824 | 141.7157 |  | 14.6583 | 3.8854 | -1.215 |  | 23.2414
42838.5008 | 6959 | 119.3793 | 99.8474 | 51.4499 | 34.5899 | 25.4282 | 24.4815 | 28.3127 | 22.4481 | 58.0046 | 42.046 | 29.2453 | 23.1539 | 21.8431 | 27.181 | 253.9502 | 341.9441 | 353.0894 | 367.9602 | 480.6966 | 516.1481 | 369.5463 | 486.8054 | 501.2397 | 396.7115 | 540.6119 | 469.8224 | 653.1611 | 761.8151 | 661.907 | 397.2661 | 492.7819 | 441.1839 | 449.4895 | 517.101 | 315.4162 |  | 421.2424 |  | 432.6269 | 300.0056 | 321.2439 | 410.6233 |  | 64.5399 | 132.7022 | 84.1889 | 201.5539 | 296.5292 | 367.2755 | 412.0409 | 18.5776 | 50.0698 | 20.2589 | 98.3325 | 30.4257 | 46.0781 | 55.7863 | 59.8417 | 27.5538 |  |  | 2.2344 | -2.1469 | -68.1851 | 0.67547 | 4.9646 | -197.8079 | 24.9299 | -3.2071 | 1.0036 | 2.4147 | 13.8527 | 0.0094362 | 0.0011943 | 0.00052569 | 518.3859 | 557.9121 | 391.433 | 184.9572 | 86.1086 | 36.7418 | 24.629 | 74.8593 | 43.2982 | 32.1593 | 26.9037 | 25.022 | 27.9308 | 27.3765 | 150.3819 | 135.0817 | 122.189 | 90.8402 | 79.811 | 163.7085 | 106.6725 | 92.2706 | 94.6977 | 256.6644 | 109.6942 | 249.9285 | 432.946 | 248.3161 | 443.0779 | 513.9071 | 523.5191 | 515.7871 | 552.4077 | 509.0075 | 5.2368 | 2.97 | 733.348 | 516.8784 | 186.5353 | 733.7847 | 573.0882 | 180.645 | 495.6998 | 542.6248 | 470.3316 | 452.0302 | 490.8738 | 435.5087 | 963.7061 | 850.4549 | 654.9377 | 648.6571 | 964.8322 |  | 985.1481 | 758.0467 |  | 867.9414 | 533.0143 | 713.7244 |  | 753.1205 |  |  | 917.3774 | 947.3415 | 940.4533 | [5 empty] | 170.37 | 833.8151 | 567.396 | 110.0596 | 839.5782 | 642.6524 | 118.4843 | 447.516 | 459.7212 | 479.5088 |  |  | 515.2113 | 387.113 | 498.5816 |  | 445.6121 | 462.1661 | 443.2367 | 510.1237 | 439.991 | 726.9129 | 296.6679 | 470.3365 | 505.0493 | 414.4883 | 568.2694 | 670.5915 |  |  | 369.5027 | 428.3538 | 491.5624 | 470.7471 |  | 390.5583 | 434.5384 | -0.14909 | 18.9173 | 1.5675 | 1.3339 | -20.3336 | 3.0892 | 900.61 | 0.61 | 3.1854 | -2.0571 | -11.593 | 1.1539 | 3.9296 | -24.8041 | 8.8057 | 142.7046 |  | 14.6449 | 3.5459 | -0.544 |  | 23.243
42838.5008 | 6960 | 119.3967 | 99.8602 | 51.4796 | 34.6037 | 25.4327 | 24.4934 | 28.3253 | 22.4642 | 58.0302 | 42.0652 | 29.2587 | 23.1655 | 21.8525 | 27.1871 | 253.9719 | 341.982 | 353.1213 | 367.9163 | 480.6504 | 516.099 | 369.5255 | 486.513 | 501.3919 | 396.7018 | 540.2957 | 470.8588 | 654.4323 | 762.102 | 662.2768 | 397.2304 | 492.7479 | 441.0711 | 449.4432 | 517.0002 | 315.6739 |  | 421.1011 |  | 432.4659 | 299.2147 | 321.1803 | 410.5027 |  | 64.4591 | 132.3792 | 84.1683 | 201.5428 | 295.6177 | 367.1017 | 411.9575 | 18.5011 | 50.0383 | 20.3406 | 98.2918 | 30.4222 | 46.0707 | 55.7824 | 59.8263 | 27.5414 |  |  | 2.0747 | -2.3033 | -68.1345 | 0.51776 | 4.6144 | -197.7855 | 25.2447 | -3.1782 | 0.90693 | 2.3876 | 13.764 | 0.0093639 | 0.0011302 | 0.00046655 | 519.1103 | 557.7423 | 391.4476 | 184.984 | 86.1324 | 36.7505 | 24.6133 | 74.8801 | 43.2957 | 32.1579 | 26.9074 | 25.014 | 27.922 | 27.3642 | 154.0495 | 134.4031 | 123.0863 | 90.668 | 81.1148 | 163.6672 | 106.565 | 92.2702 | 94.7038 | 256.6959 | 109.7012 | 249.9325 | 432.903 | 248.307 | 443.0001 | 513.9228 | 523.4085 | 515.7297 | 552.3258 | 508.4171 | 5.4454 | 3.9086 | 733.4137 | 516.8325 | 186.5368 | 733.7765 | 573.4282 | 180.6899 | 495.6707 | 542.4063 | 470.8583 | 451.9568 | 490.7755 | 435.5707 | 963.2914 | 850.5556 | 654.9637 | 648.7063 | 965.0037 |  | 987.3931 | 758.1062 |  | 868.0146 | 532.8749 | 713.7444 |  | 753.187 |  |  | 920.9026 | 949.6927 | 943.4109 | [5 empty] | 170.4047 | 833.9227 | 567.2604 | 110.081 | 839.677 | 626.941 | 118.5182 | 447.3618 | 459.5203 | 479.3981 |  |  | 515.1486 | 387.7862 | 498.5931 |  | 445.4897 | 462.0575 | 443.2556 | 510.1249 | 439.4191 | 726.8167 | 296.5444 | 470.1926 | 504.9955 | 414.1619 | 568.1245 | 670.502 |  |  | 369.5722 | 428.3027 | 491.4918 | 470.6175 |  | 390.0983 | 434.5038 | 0.40574 | 18.9139 | 1.5672 | 1.3338 | -20.1008 | 3.0892 | 888.7 | 0.71 | 3.0701 | -2.1299 | -11.5841 | 1.0098 | 3.7879 | -24.7993 | 8.8599 | 143.7794 |  | 14.6225 | 3.133 | -0.65697 |  | 23.2437
42838.5008 | 6961 | 119.4148 | 99.8663 | 51.5033 | 34.6206 | 25.441 | 24.501 | 28.3311 | 22.4655 | 58.0545 | 42.0743 | 29.2649 | 23.1614 | 21.8564 | 27.1987 | 253.9636 | 342.0068 | 353.1309 | 367.8573 | 480.5862 | 516.0313 | 368.4134 | 486.3645 | 501.5441 | 396.6779 | 540.1939 | 470.8648 | 653.4428 | 761.9589 | 661.9911 | 397.198 | 492.6806 | 441.0502 | 449.3963 | 516.8984 | 316.3849 |  | 420.9637 |  | 432.3292 | 298.7407 | 321.3695 | 410.3867 |  | 64.4892 | 132.468 | 84.1924 | 200.8175 | 296.4179 | 367.3415 | 411.8069 | 18.6009 | 50.0261 | 20.2748 | 98.2426 | 30.415 | 46.0821 | 55.7795 | 59.8156 | 27.5426 |  |  | 1.9952 | -1.9905 | -67.9893 | 0.34429 | 4.1321 | -197.8348 | 24.7801 | -3.2077 | 1.0215 | 2.4741 | 13.5982 | 0.0093031 | 0.0012239 | 0.00050598 | 519.8224 | 557.5169 | 391.4635 | 185.0112 | 86.1616 | 36.7611 | 24.619 | 74.8986 | 43.3004 | 32.1543 | 26.9066 | 25.0171 | 27.9289 | 27.3682 | 153.0467 | 136.4604 | 127.3833 | 92.4588 | 84.4364 | 163.5158 | 106.5561 | 92.27 | 94.7122 | 256.7324 | 109.6992 | 249.9526 | 432.8596 | 248.2974 | 442.927 | 514.1094 | 523.2928 | 515.6502 | 552.2284 | 507.9267 | 6.6406 | 4.407 | 733.4741 | 516.7829 | 186.549 | 733.8497 | 575.199 | 180.7395 | 495.6476 | 542.3154 | 471.044 | 451.8912 | 490.6842 | 435.1867 | 962.1544 | 850.6362 | 655.0225 | 648.8009 | 964.999 |  | 989.1572 | 758.1946 |  | 868.0851 | 532.7751 | 713.777 |  | 753.254 |  |  | 924.0371 | 951.7805 | 946.1271 | [5 empty] | 170.4222 | 834.0286 | 567.2984 | 110.0823 | 839.7743 | 615.7688 | 118.5302 | 447.2175 | 459.508 | 479.2802 |  |  | 515.0428 | 388.5222 | 498.5965 |  | 445.3197 | 461.9419 | 443.2945 | 510.0614 | 439.1477 | 726.6953 | 296.008 | 469.9978 | 504.947 | 413.6382 | 568.0717 | 670.4332 |  |  | 369.357 | 428.3157 | 491.4305 | 470.5328 |  | 390.0281 | 434.4334 | -0.056154 | 18.9156 | 1.5675 | 1.3348 | -20.1338 | 3.0892 | 887.59 | 0.92 | 3.0102 | -1.9802 | -11.573 | 0.82354 | 3.5852 | -24.807 | 8.7796 | 144.6316 |  | 14.6059 | 3.2247 | -1.1355 |  | 23.2408
42838.5009 | 6962 | 119.4219 | 99.8635 | 51.5164 | 34.6169 | 25.4425 | 24.4917 | 28.3362 | 22.4601 | 58.0587 | 42.0764 | 29.261 | 23.151 | 21.8531 | 27.1926 | 253.9949 | 342.0641 | 353.1654 | 367.814 | 480.5464 | 515.9915 | 368.5054 | 486.3087 | 501.1105 | 396.6693 | 540.0318 | 470.287 | 653.7755 | 761.9472 | 662.0949 | 397.1605 | 492.5643 | 440.7732 | 449.3481 | 516.7911 | 316.627 |  | 420.8294 |  | 432.1617 | 298.4508 | 321.5801 | 410.2544 |  | 64.6525 | 132.7815 | 84.1583 | 200.9037 | 297.5869 | 367.766 | 411.8656 | 18.6679 | 50.0171 | 20.2186 | 98.1883 | 30.4326 | 46.1053 | 55.7783 | 59.8141 | 27.5466 |  |  | 2.1142 | -1.9898 | -67.9623 | 0.84435 | 4.8746 | -197.7625 | 25.1816 | -3.2721 | 0.81897 | 2.5108 | 13.7119 | 0.0092407 | 0.0010497 | 0.00048298 | 520.4548 | 557.7831 | 391.4639 | 185.0374 | 86.1922 | 36.7811 | 24.618 | 74.9231 | 43.3116 | 32.167 | 26.9049 | 25.0184 | 27.9264 | 27.3704 | 153.9513 | 143.0733 | 129.2251 | 93.8553 | 83.9649 | 163.5917 | 106.5689 | 92.2575 | 94.7029 | 256.7594 | 109.7065 | 249.9534 | 432.8017 | 248.2763 | 442.8424 | 512.3912 | 523.1777 | 515.5427 | 552.1149 | 507.3609 | 7.1089 | 5.7186 | 733.5359 | 516.5932 | 186.546 | 733.9418 | 574.4868 | 180.7797 | 495.6217 | 542.2177 | 470.8657 | 451.8306 | 490.6041 | 435.2229 | 961.2191 | 850.7219 | 655.0534 | 648.7903 | 964.0046 |  | 990.7643 | 758.2523 |  | 868.146 | 532.6467 | 713.7993 |  | 753.2934 |  |  | 925.716 | 952.7047 | 948.1816 | [5 empty] | 170.4403 | 834.1207 | 567.5265 | 110.1009 | 839.8512 | 607.0754 | 118.5501 | 447.0824 | 459.1132 | 479.1596 |  |  | 514.8831 | 388.0888 | 498.4315 |  | 445.1834 | 461.7801 | 443.3155 | 509.926 | 439.3315 | 726.5988 | 296.238 | 469.8292 | 504.9015 | 413.7377 | 567.8816 | 670.4069 |  |  | 370.3885 | 428.3519 | 491.3464 | 470.4185 |  | 389.7505 | 434.3415 | 0.33358 | 18.9152 | 1.5667 | 1.3323 | -20.2246 | 3.0892 | 895.96 | 0.68 | 3.0988 | -1.9806 | -11.5752 | 1.2902 | 3.8953 | -24.8107 | 8.8534 | 145.4384 |  | 14.5854 | 3.1341 | -1.3386 |  | 23.2402
42838.5009 | 6963 | 119.434 | 99.8735 | 51.537 | 34.633 | 25.448 | 24.4941 | 28.3386 | 22.461 | 58.0799 | 42.091 | 29.27 | 23.1548 | 21.8572 | 27.1958 | 254.0131 | 342.0853 | 353.1592 | 367.7556 | 480.494 | 515.909 | 367.9491 | 486.3548 | 500.7394 | 396.6562 | 539.7694 | 470.5203 | 653.8301 | 761.8931 | 662.0797 | 397.1224 | 492.4339 | 440.8136 | 449.2907 | 516.6711 | 315.9492 |  | 420.6893 |  | 432.0159 | 298.5529 | 321.5197 | 410.1433 |  | 64.6178 | 133.0647 | 84.0599 | 200.2834 | 298.5011 | 367.8484 | 412.007 | 18.7491 | 50.0058 | 20.4651 | 98.1375 | 30.4365 | 46.1175 | 55.7744 | 59.8079 | 27.5421 |  |  | 2.1838 | -2.0115 | -67.9893 | 0.7379 | 5.1184 | -197.8243 | 24.8517 | -3.2649 | 1.0025 | 2.5114 | 13.6742 | 0.0092325 | 0.0012091 | 0.00048791 | 518.1718 | 558.3666 | 391.4564 | 185.069 | 86.2153 | 36.7933 | 24.6211 | 74.9403 | 43.3134 | 32.1639 | 26.9059 | 25.0159 | 27.9144 | 27.3641 | 161.5791 | 156.2049 | 132.8613 | 95.0752 | 84.7377 | 163.7802 | 106.6642 | 92.2707 | 94.7188 | 256.7902 | 109.7176 | 249.9664 | 432.7635 | 248.2674 | 442.776 | 511.0312 | 523.0564 | 515.5096 | 552.007 | 506.6261 | 5.531 | 5.2216 | 733.601 | 516.3678 | 186.5435 | 734.0594 | 574.3361 | 180.8275 | 495.6079 | 542.0441 | 470.8394 | 451.7658 | 490.52 | 435.2375 | 960.8583 | 850.7904 | 655.0944 | 648.8586 | 962.4469 |  | 991.9119 | 758.3025 |  | 868.1946 | 532.527 | 713.815 |  | 753.3388 |  |  | 926.0612 | 953.1314 | 949.7731 | [5 empty] | 170.4695 | 834.2102 | 567.1949 | 110.1202 | 839.9245 | 598.5855 | 118.5733 | 446.9419 | 458.9904 | 479.0456 |  |  | 514.7359 | 387.5673 | 498.3734 |  | 445.046 | 461.6495 | 443.2397 | 509.7852 | 439.4174 | 726.5212 | 296.5913 | 469.6539 | 504.8117 | 413.9111 | 567.6751 | 670.3513 |  |  | 369.5499 | 428.371 | 491.2645 | 470.2521 |  | 389.3824 | 434.2821 | -0.049475 | 18.914 | 1.5674 | 1.334 | -20.1359 | 3.0892 | 887.13 | 0.92 | 3.1495 | -1.9921 | -11.5815 | 1.2065 | 3.9917 | -24.8162 | 8.7958 | 146.0397 |  | 14.5665 | 2.3111 | -1.7308 |  | 23.2433
42838.5009 | 6964 | 119.4417 | 99.8665 | 51.5529 | 34.643 | 25.4485 | 24.4943 | 28.3468 | 22.4621 | 58.0998 | 42.1038 | 29.2725 | 23.162 | 21.8615 | 27.2052 | 254.0325 | 342.1179 | 353.1954 | 367.7085 | 480.4385 | 515.8534 | 368.2566 | 486.5146 | 500.6623 | 396.6391 | 539.842 | 470.3376 | 653.8006 | 762.219 | 662.0114 | 397.085 | 492.3009 | 440.7802 | 449.2369 | 516.5685 | 316.0746 |  | 420.5506 |  | 431.8682 | 298.3042 | 321.3185 | 410.0249 |  | 64.5715 | 133.2977 | 83.9046 | 198.3053 | 299.1814 | 367.6805 | 411.852 | 18.8836 | 50.0071 | 20.838 | 98.0822 | 30.4368 | 46.1304 | 55.7728 | 59.8005 | 27.541 |  |  | 1.9821 | -2.1902 | -68.0333 | 0.94752 | 4.9633 | -197.731 | 24.671 | -3.1736 | 0.8287 | 2.4879 | 13.6999 | 0.0092259 | 0.0011007 | 0.00044684 | 517.8266 | 558.5938 | 391.4377 | 185.103 | 86.2369 | 36.8112 | 24.6271 | 74.9533 | 43.321 | 32.1606 | 26.9047 | 25.0171 | 27.9187 | 27.3719 | 163.9221 | 156.385 | 132.6639 | 97.0852 | 85.1003 | 163.819 | 106.7174 | 92.265 | 94.7225 | 256.8099 | 109.7128 | 249.9755 | 432.7109 | 248.2575 | 442.6949 | 510.9493 | 522.9432 | 515.4803 | 551.8887 | 506.2303 | 4.6124 | 5.6263 | 733.6555 | 516.456 | 186.5347 | 734.04 | 575.583 | 180.8682 | 495.5683 | 541.8115 | 470.7635 | 451.6793 | 490.4313 | 435.0289 | 959.2406 | 850.8066 | 655.1933 | 649.0307 | 961.7548 |  | 992.7995 | 758.3709 |  | 868.2632 | 532.4007 | 713.8479 |  | 753.4081 |  |  | 929.0367 | 954.4592 | 952.3466 | [5 empty] | 170.4975 | 834.2902 | 568.5162 | 110.1387 | 839.9648 | 597.9351 | 118.5984 | 446.7914 | 458.7856 | 478.9065 |  |  | 514.6272 | 386.8583 | 498.0762 |  | 444.909 | 461.5148 | 443.1026 | 509.7015 | 439.2378 | 726.422 | 295.277 | 469.5223 | 504.7049 | 413.6821 | 567.3374 | 670.2762 |  |  | 368.5216 | 428.347 | 491.1929 | 470.0136 |  | 388.8541 | 434.2278 | -0.12163 | 18.9156 | 1.568 | 1.3333 | -20.1732 | 3.0892 | 875.45 | 0.83 | 3.0004 | -2.0793 | -11.5886 | 1.3676 | 3.9303 | -24.8071 | 8.7626 | 146.4916 |  | 14.5461 | 2.0558 | -1.7023 |  | 23.2382
42838.5009 | 6965 | 119.4494 | 99.8635 | 51.5631 | 34.6514 | 25.4449 | 24.4918 | 28.3469 | 22.4573 | 58.1102 | 42.1111 | 29.2694 | 23.16 | 21.8475 | 27.2001 | 254.0476 | 342.1557 | 353.2172 | 367.6508 | 480.395 | 515.7858 | 368.1266 | 486.4438 | 500.7356 | 396.6232 | 540.0869 | 470.1655 | 654.2685 | 762.3341 | 662.0902 | 397.064 | 492.2035 | 440.7484 | 449.1971 | 516.4629 | 315.6662 |  | 420.4248 |  | 431.7253 | 298.2742 | 320.8618 | 409.9216 |  | 64.4697 | 133.2975 | 83.7824 | 197.0793 | 299.5377 | 367.7757 | 411.6636 | 19.0479 | 50.0037 | 21.2573 | 98.0333 | 30.4417 | 46.1453 | 55.7796 | 59.7987 | 27.5537 |  |  | 2.2219 | -1.9898 | -68.0668 | 0.94817 | 5.0744 | -197.7783 | 24.9227 | -3.3293 | 0.97874 | 2.512 | 13.7022 | 0.0093179 | 0.0013224 | 0.00047641 | 520.2539 | 558.8541 | 391.4199 | 185.1328 | 86.2672 | 36.8265 | 24.6352 | 74.9828 | 43.3174 | 32.1643 | 26.8978 | 25.0136 | 27.9192 | 27.3708 | 162.1722 | 152.2914 | 133.7787 | 96.4245 | 83.8606 | 163.7968 | 106.7666 | 92.2542 | 94.7166 | 256.8258 | 109.7118 | 249.9802 | 432.6602 | 248.2365 | 442.6071 | 511.4582 | 522.8705 | 515.4397 | 551.7967 | 506.6159 | 4.1958 | 4.1236 | 733.7182 | 516.6895 | 186.5321 | 734.1284 | 574.7426 | 180.9076 | 495.5356 | 541.6802 | 470.6318 | 451.6009 | 490.36 | 435.0251 | 958.4031 | 850.807 | 655.3227 | 649.2285 | 961.1244 |  | 993.749 | 758.4112 |  | 868.305 | 532.256 | 713.8493 |  | 753.4525 |  |  | 931.4742 | 955.6819 | 955.4536 | [5 empty] | 170.5305 | 834.3346 | 568.5253 | 110.1517 | 840.0289 | 589.8677 | 118.6193 | 446.6298 | 458.4682 | 478.7729 |  |  | 514.5458 | 387.6163 | 497.9289 |  | 444.7804 | 461.3613 | 443.2535 | 509.5928 | 438.9377 | 726.341 | 294.8619 | 469.4388 | 504.608 | 413.9487 | 567.1413 | 670.2085 |  |  | 367.7432 | 428.4074 | 491.1648 | 469.8173 |  | 388.2944 | 434.157 | -0.53215 | 18.9167 | 1.5675 | 1.3317 | -20.2201 | 3.0892 | 878.87 | 1 | 3.1768 | -1.9819 | -11.5914 | 1.3681 | 3.9743 | -24.8119 | 8.8078 | 146.9729 |  | 14.5238 | 2.2473 | -1.8201 |  | 23.2172
42838.5009 | 6966 | 119.4603 | 99.8617 | 51.5841 | 34.6609 | 25.4445 | 24.4867 | 28.3498 | 22.4542 | 58.1196 | 42.113 | 29.2715 | 23.1555 | 21.845 | 27.2015 | 254.0581 | 342.1976 | 353.2355 | 367.6102 | 480.3413 | 515.7208 | 367.93 | 486.4588 | 500.844 | 396.6141 | 540.039 | 469.3183 | 654.396 | 762.2527 | 662.0831 | 397.034 | 492.1194 | 440.7759 | 449.1468 | 516.374 | 315.7328 |  | 420.2873 |  | 431.5903 | 298.5612 | 320.7294 | 409.8024 |  | 64.435 | 133.4085 | 83.5018 | 195.1833 | 300.1137 | 367.7495 | 411.4375 | 19.2006 | 49.9943 | 21.523 | 97.9926 | 30.4268 | 46.1395 | 55.774 | 59.7747 | 27.5409 |  |  | 2.105 | -2.1961 | -68.0011 | 0.73921 | 4.529 | -197.8138 | 24.9536 | -3.3701 | 0.84271 | 2.3906 | 13.6874 | 0.0093245 | 0.0011582 | 0.0004682 | 520.4902 | 558.7911 | 391.41 | 185.1674 | 86.2969 | 36.841 | 24.638 | 75.004 | 43.3387 | 32.1785 | 26.9082 | 25.0218 | 27.9232 | 27.3776 | 162.0899 | 148.6954 | 130.2387 | 95.3188 | 81.7077 | 163.761 | 106.7616 | 92.2557 | 94.7251 | 256.8709 | 109.7233 | 250.0052 | 432.6285 | 248.2292 | 442.5342 | 512.1021 | 522.793 | 515.4203 | 551.7034 | 506.7601 | 4.9927 | 4.0091 | 733.7714 | 516.7981 | 186.5295 | 734.4799 | 573.8474 | 180.9483 | 495.4975 | 541.6109 | 470.1718 | 451.5244 | 490.2839 | 434.8857 | 957.2558 | 850.7793 | 655.4552 | 649.4402 | 960.2949 |  | 994.6768 | 758.4547 |  | 868.3477 | 532.1346 | 713.8559 |  | 753.5005 |  |  | 934.024 | 956.7219 | 958.7137 | [5 empty] | 170.5407 | 834.3502 | 567.9118 | 110.1544 | 840.0195 | 580.054 | 118.6321 | 446.4902 | 457.9461 | 478.65 |  |  | 514.4917 | 388.3878 | 497.8856 |  | 444.593 | 461.1933 | 443.2279 | 509.4895 | 438.6611 | 726.2571 | 294.2472 | 469.3614 | 504.525 | 413.8791 | 567.0786 | 670.1944 |  |  | 367.2412 | 428.3411 | 491.1701 | 469.6469 |  | 387.8791 | 434.1286 | -0.13759 | 18.9129 | 1.5694 | 1.3342 | -20.2311 | 3.0892 | 889.95 | 0.66 | 3.0921 | -2.0824 | -11.5874 | 1.2081 | 3.7546 | -24.8136 | 8.8131 | 147.45 |  | 14.5048 | 2.2518 | -1.4274 |  | 23.2021
42838.5009 | 6967 | 119.4682 | 99.8598 | 51.5993 | 34.6532 | 25.4421 | 24.4769 | 28.3466 | 22.4515 | 58.138 | 42.116 | 29.2661 | 23.1567 | 21.8428 | 27.2045 | 254.0728 | 342.229 | 353.2657 | 367.5618 | 480.2914 | 515.6537 | 367.9864 | 486.1977 | 500.8991 | 396.5793 | 540.0214 | 468.9704 | 654.1395 | 762.0077 | 661.8976 | 396.9921 | 492.0726 | 440.5251 | 449.088 | 516.3408 | 315.8506 |  | 420.1515 |  | 431.4541 | 298.241 | 320.2974 | 409.6859 |  | 64.5567 | 133.5586 | 83.4843 | 192.9832 | 300.7967 | 367.5738 | 411.252 | 19.3447 | 49.9746 | 21.9088 | 97.9517 | 30.4269 | 46.1401 | 55.7737 | 59.7455 | 27.5451 |  |  | 1.9348 | -1.8755 | -67.9025 | 1.1164 | 4.941 | -197.775 | 25.133 | -3.0487 | 0.96336 | 2.4982 | 13.473 | 0.0093754 | 0.0011237 | 0.00047312 | 519.532 | 558.9579 | 391.3925 | 185.2041 | 86.3332 | 36.8687 | 24.6465 | 75.0355 | 43.3542 | 32.1918 | 26.9254 | 25.0243 | 27.9278 | 27.3863 | 160.6721 | 148.7739 | 129.5848 | 98.2111 | 81.6936 | 163.7068 | 106.792 | 92.2578 | 94.7328 | 256.8994 | 109.7267 | 250.014 | 432.5816 | 248.2217 | 442.4609 | 511.8808 | 522.7351 | 515.3806 | 551.5954 | 507.0498 | 4.1286 | 5.1451 | 733.836 | 516.8016 | 186.5249 | 734.4057 | 570.7293 | 180.9826 | 495.4619 | 541.5468 | 469.7191 | 451.4541 | 490.2099 | 434.6965 | 958.3075 | 850.7875 | 655.6638 | 649.7832 | 960.6026 |  | 995.4038 | 758.5233 |  | 868.3799 | 532.0643 | 713.8722 |  | 753.5693 |  |  | 938.2846 | 959.2887 | 962.6935 | [5 empty] | 170.566 | 834.3525 | 567.1057 | 110.1661 | 840.0505 | 579.9999 | 118.6503 | 446.3571 | 457.7244 | 478.5241 |  |  | 514.4429 | 388.257 | 498.0515 |  | 444.4861 | 461.0741 | 443.1838 | 509.4803 | 438.6267 | 726.1553 | 294.1419 | 469.2763 | 504.4569 | 413.5442 | 567.0865 | 670.153 |  |  | 366.7266 | 428.3533 | 491.1639 | 469.4975 |  | 387.446 | 434.1185 | 0.28813 | 18.9155 | 1.5687 | 1.3328 | -20.1774 | 3.0892 | 878.63 | 0.77 | 2.9641 | -1.9247 | -11.5811 | 1.485 | 3.9211 | -24.8078 | 8.8435 | 147.798 |  | 14.4937 | 2.4023 | -1.351 |  | 23.1859
42838.5009 | 6968 | 119.4946 | 99.8706 | 51.629 | 34.6726 | 25.4561 | 24.4908 | 28.3657 | 22.4657 | 58.1641 | 42.148 | 29.2925 | 23.1672 | 21.8527 | 27.2167 | 254.0978 | 342.2683 | 353.291 | 367.5172 | 480.2486 | 515.5809 | 367.3179 | 486.1892 | 500.6037 | 396.5615 | 539.918 | 468.8682 | 653.8029 | 761.9677 | 661.7884 | 396.9654 | 492.1208 | 440.4384 | 449.0446 | 516.3122 | 315.3771 |  | 420.0197 |  | 431.3071 | 297.4135 | 319.9132 | 409.5717 |  | 64.6071 | 133.7066 | 83.5557 | 191.7463 | 299.5651 | 367.5585 | 411.1793 | 19.4351 | 49.9859 | 22.2532 | 97.9408 | 30.4252 | 46.1478 | 55.7859 | 59.7242 | 27.5377 |  |  | 2.1569 | -1.9024 | -68.0353 | 0.29369 | 4.7596 | -197.796 | 25.0955 | -3.2675 | 0.90498 | 2.4195 | 13.7961 | 0.0093163 | 0.0011795 | 0.00048955 | 520.2059 | 558.8292 | 391.3816 | 185.2373 | 86.3614 | 36.8831 | 24.648 | 75.0565 | 43.3627 | 32.1922 | 26.9256 | 25.0262 | 27.9303 | 27.3889 | 156.0167 | 148.3364 | 131.9995 | 99.6416 | 83.4538 | 163.5722 | 106.8364 | 92.2495 | 94.7344 | 256.9284 | 109.7269 | 250.019 | 432.5266 | 248.2016 | 442.3844 | 511.9857 | 522.6586 | 515.2736 | 551.4896 | 507.2395 | 2.8059 | 3.6749 | 733.901 | 516.8772 | 186.5202 | 734.412 | 572.8299 | 181.0321 | 495.4586 | 541.5282 | 469.611 | 451.384 | 490.1237 | 434.5657 | 958.1359 | 850.8029 | 655.8467 | 649.9607 | 962.2672 |  | 996.0851 | 758.5848 |  | 868.4633 | 532.0019 | 713.8909 |  | 753.6424 |  |  | 945.1496 | 963.5722 | 968.5465 | [5 empty] | 170.6011 | 834.3945 | 566.9107 | 110.1864 | 840.1777 | 576.4392 | 118.6786 | 446.2284 | 457.6282 | 478.4023 |  |  | 514.4119 | 388.4157 | 498.3039 |  | 444.3258 | 460.9714 | 443.0309 | 509.529 | 438.8684 | 726.0597 | 294.299 | 469.1496 | 504.3805 | 413.4488 | 567.0114 | 670.051 |  |  | 365.8527 | 428.3291 | 491.1099 | 469.3137 |  | 386.8577 | 434.06 | 0.47976 | 18.9137 | 1.5676 | 1.3306 | -20.0921 | 3.0891 | 874.72 | 0.97 | 3.1295 | -1.9388 | -11.5946 | 0.76178 | 3.8484 | -24.8088 | 8.8368 | 148.0864 |  | 14.4822 | 2.902 | -1.6138 |  | 23.1697
42838.5009 | 6969 | 119.5231 | 99.8897 | 51.6598 | 34.6931 | 25.4725 | 24.5044 | 28.3839 | 22.4693 | 58.1849 | 42.1591 | 29.2991 | 23.176 | 21.8636 | 27.2323 | 254.1178 | 342.3156 | 353.3124 | 367.469 | 480.1949 | 515.5111 | 367.088 | 486.2186 | 500.4503 | 396.5894 | 539.8813 | 469.3239 | 653.4741 | 762.0546 | 661.8034 | 396.9329 | 492.1714 | 440.4973 | 448.9981 | 516.2042 | 315.2933 |  | 419.8769 |  | 431.1434 | 296.9612 | 319.9212 | 409.4472 |  | 64.7446 | 133.9623 | 83.6876 | 190.5225 | 298.3434 | 367.1089 | 411.1419 | 19.512 | 49.9949 | 22.6054 | 97.8642 | 30.4287 | 46.1488 | 55.7805 | 59.7023 | 27.5318 |  |  | 2.1391 | -2.114 | -68.0662 | 0.87983 | 5.075 | -197.8026 | 24.9174 | -3.351 | 1.0684 | 2.4846 | 13.7909 | 0.0092226 | 0.0011582 | 0.00051584 | 521.6905 | 558.7039 | 391.3654 | 185.2596 | 86.3872 | 36.8881 | 24.6434 | 75.0743 | 43.3618 | 32.1882 | 26.9195 | 25.0285 | 27.9247 | 27.3878 | 151.9077 | 141.9771 | 128.9113 | 96.7261 | 82.0667 | 163.3274 | 106.8176 | 92.2522 | 94.7416 | 256.9584 | 109.7387 | 250.0231 | 432.4841 | 248.1912 | 442.3142 | 510.8521 | 522.5739 | 515.1725 | 551.411 | 507.1417 | 3.3654 | 3.4744 | 733.9584 | 517.0589 | 186.5049 | 734.585 | 573.6047 | 181.0764 | 495.4491 | 541.2205 | 469.648 | 451.3053 | 490.0368 | 434.6585 | 959.1789 | 850.793 | 655.9219 | 649.9691 | 963.7007 |  | 996.5191 | 758.636 |  | 868.5102 | 531.8613 | 713.8923 |  | 753.7001 |  |  | 949.5244 | 967.3987 | 972.9066 | [5 empty] | 170.6256 | 834.4266 | 567.4549 | 110.2046 | 840.2031 | 572.463 | 118.6997 | 446.1045 | 457.5392 | 478.2817 |  |  | 514.3699 | 388.4749 | 498.3152 |  | 444.1557 | 460.8795 | 442.7117 | 509.5371 | 439.2013 | 725.9735 | 294.0866 | 469.0929 | 504.3028 | 413.4944 | 566.875 | 669.9416 |  |  | 365.0491 | 428.2759 | 491.0187 | 469.1391 |  | 386.2781 | 433.9031 | 0.69939 | 18.9133 | 1.5689 | 1.3327 | -19.9563 | 3.0892 | 843.52 | 0.7 | 3.1166 | -2.0445 | -11.6008 | 1.3189 | 3.9725 | -24.8005 | 8.8023 | 148.26 |  | 14.4604 | 3.3268 | -1.273 |  | 23.1604
42838.5009 | 6970 | 119.5272 | 99.8869 | 51.6669 | 34.694 | 25.4587 | 24.4978 | 28.3846 | 22.4603 | 58.1994 | 42.1552 | 29.2954 | 23.1591 | 21.8575 | 27.2242 | 254.1387 | 342.3585 | 353.3506 | 367.4208 | 480.1449 | 515.4425 | 366.9691 | 486.0098 | 500.288 | 396.5913 | 539.9423 | 469.6386 | 654.4459 | 762.0011 | 661.919 | 396.9003 | 492.1595 | 440.5405 | 448.9483 | 516.0885 | 314.7526 |  | 419.7403 |  | 430.9805 | 296.4675 | 320.0544 | 409.3289 |  | 64.8805 | 134.2328 | 83.6217 | 188.9877 | 297.1623 | 366.5391 | 411.1831 | 19.454 | 49.9866 | 22.6757 | 97.7999 | 30.433 | 46.1725 | 55.7853 | 59.6958 | 27.5359 |  |  | 2.2187 | -2.1245 | -68.0307 | 0.7241 | 4.9791 | -197.7645 | 24.652 | -3.2715 | 0.86198 | 2.3394 | 13.2642 | 0.0092916 | 0.001191 | 0.00051419 | 521.3783 | 558.7533 | 391.3376 | 185.2878 | 86.4096 | 36.905 | 24.6508 | 75.0912 | 43.3695 | 32.1865 | 26.9163 | 25.0291 | 27.9226 | 27.3835 | 147.7371 | 136.3728 | 129.2142 | 94.7625 | 80.2642 | 163.0491 | 106.8116 | 92.253 | 94.747 | 256.9813 | 109.7463 | 250.0361 | 432.4425 | 248.1835 | 442.2351 | 509.4728 | 522.4669 | 515.091 | 551.306 | 506.9692 | 2.0791 | 2.7518 | 734.0163 | 517.0078 | 186.503 | 734.9799 | 574.3814 | 181.1371 | 495.4418 | 540.9648 | 469.9218 | 451.2259 | 489.9577 | 435.0397 | 957.7871 | 850.7771 | 655.9478 | 649.9905 | 965.1587 |  | 996.6794 | 758.663 |  | 868.5362 | 531.6894 | 713.8999 |  | 753.7462 |  |  | 953.1549 | 970.6324 | 976.7393 | [5 empty] | 170.6494 | 834.4118 | 567.385 | 110.2214 | 840.1314 | 569.9292 | 118.7121 | 445.9926 | 457.4056 | 478.1628 |  |  | 514.2921 | 388.072 | 498.221 |  | 444.0208 | 460.752 | 442.2979 | 509.4706 | 439.5364 | 725.8956 | 294.0386 | 469.055 | 504.228 | 413.5718 | 566.9072 | 669.8741 |  |  | 365.0355 | 428.2579 | 490.9082 | 468.9876 |  | 385.6836 | 433.8272 | -0.20975 | 18.9144 | 1.5668 | 1.3319 | -20.071 | 3.0891 | 838.47 | 1.03 | 3.1742 | -2.0502 | -11.6017 | 1.1969 | 3.933 | -24.7871 | 8.7514 | 148.2983 |  | 14.4345 | 3.754 | -1.3074 |  | 23.15
42838.501 | 6971 | 119.535 | 99.8884 | 51.6918 | 34.6989 | 25.4621 | 24.4913 | 28.3787 | 22.4685 | 58.2181 | 42.1698 | 29.3008 | 23.1674 | 21.8552 | 27.2222 | 254.1607 | 342.3814 | 353.3765 | 367.3651 | 480.0982 | 515.3711 | 366.258 | 486.0275 | 500.0943 | 396.5873 | 539.7604 | 470.0105 | 654.6072 | 761.8804 | 661.9126 | 396.8649 | 492.125 | 440.6197 | 448.897 | 515.984 | 312.8517 |  | 419.5993 |  | 430.8452 | 296.4946 | 320.0547 | 409.2129 |  | 64.8975 | 134.2311 | 83.4887 | 188.0686 | 297.5281 | 366.4332 | 411.1876 | 19.3458 | 49.9817 | 22.8258 | 97.7345 | 30.4326 | 46.1844 | 55.7842 | 59.6907 | 27.5282 |  |  | 1.9867 | -2.1212 | -67.8132 | 0.3962 | 5.171 | -197.823 | 25.3084 | -3.3871 | 0.97679 | 2.5716 | 13.6473 | 0.0093918 | 0.0011713 | 0.00044848 | 521.9239 | 558.918 | 391.3367 | 185.3191 | 86.4432 | 36.9275 | 24.6653 | 75.1126 | 43.378 | 32.1926 | 26.9264 | 25.0318 | 27.9204 | 27.3931 | 139.1582 | 129.9493 | 122.2072 | 94.3081 | 80.8499 | 162.6504 | 106.6952 | 92.2491 | 94.758 | 257.0144 | 109.7497 | 250.04 | 432.3917 | 248.1675 | 442.1438 | 509.2171 | 522.3736 | 515.0479 | 551.1728 | 506.7684 | 3.7787 | 1.2873 | 734.082 | 516.7617 | 186.491 | 734.9212 | 572.4357 | 181.1846 | 495.4323 | 540.8468 | 470.0678 | 451.1645 | 489.8667 | 434.9532 | 957.5419 | 850.7547 | 655.9367 | 649.8603 | 966.2565 |  | 997.017 | 758.7211 |  | 868.5953 | 531.5869 | 713.9223 |  | 753.8204 |  |  | 955.6909 | 973.0702 | 979.7984 | [5 empty] | 170.6805 | 834.3996 | 567.072 | 110.2435 | 840.128 | 571.6649 | 118.7461 | 445.8559 | 457.1505 | 478.0383 |  |  | 514.1876 | 387.5364 | 498.1388 |  | 443.8456 | 460.6348 | 441.9656 | 509.3806 | 439.7562 | 725.8123 | 294.0658 | 468.9683 | 504.1684 | 413.6712 | 566.9765 | 669.7939 |  |  | 365.0011 | 428.3147 | 490.785 | 468.8237 |  | 385.097 | 433.7572 | 0.47122 | 18.9133 | 1.5678 | 1.3332 | -20.0449 | 3.0891 | 833.05 | 0.95 | 3.0037 | -2.0486 | -11.5831 | 0.88537 | 4.0078 | -24.7887 | 8.8664 | 148.4341 |  | 14.4179 | 4.6554 | -0.54321 |  | 23.1423
42838.501 | 6972 | 119.5481 | 99.8911 | 51.7021 | 34.7045 | 25.4658 | 24.4846 | 28.3799 | 22.4624 | 58.225 | 42.1801 | 29.2983 | 23.1718 | 21.8556 | 27.226 | 254.1755 | 342.4101 | 353.3905 | 367.3063 | 480.0464 | 515.2987 | 365.7851 | 486.0724 | 500.0341 | 396.5756 | 539.5879 | 469.907 | 654.5967 | 762.0521 | 661.9931 | 396.8202 | 492.0721 | 440.5328 | 448.8496 | 515.9005 | 311.6383 |  | 419.4705 |  | 430.7293 | 296.3821 | 319.9172 | 409.1003 |  | 64.9511 | 134.2067 | 83.3577 | 187.9836 | 297.5419 | 366.0814 | 410.9759 | 19.3814 | 49.9743 | 22.5008 | 97.6312 | 30.4476 | 46.1961 | 55.7785 | 59.6912 | 27.5297 |  |  | 2.0366 | -1.9425 | -67.9755 | 0.87063 | 5.0087 | -197.8006 | 24.7939 | -3.3175 | 0.92542 | 2.5259 | 13.8515 | 0.0095183 | 0.0011072 | 0.0004797 | 521.4903 | 559.049 | 391.3621 | 185.3616 | 86.4738 | 36.9444 | 24.6621 | 75.1423 | 43.3843 | 32.2027 | 26.9295 | 25.0297 | 27.9348 | 27.3997 | 130.4029 | 123.6857 | 112.6757 | 89.3409 | 78.6947 | 162.274 | 106.4502 | 92.2421 | 94.7579 | 257.0407 | 109.7463 | 250.0411 | 432.3396 | 248.1537 | 442.0696 | 509.7476 | 522.3248 | 515.0087 | 551.0569 | 506.4861 | 2.3382 | 1.6333 | 734.1538 | 516.7146 | 186.4818 | 734.8815 | 570.431 | 181.2299 | 495.4189 | 540.8185 | 470.3677 | 451.086 | 489.7631 | 434.726 | 957.5685 | 850.7307 | 655.9413 | 649.868 | 967.1297 |  | 997.2865 | 758.7666 |  | 868.6375 | 531.473 | 713.9356 |  | 753.8691 |  |  | 957.015 | 974.7413 | 981.7024 | [5 empty] | 170.7053 | 834.4024 | 567.0056 | 110.2573 | 840.1669 | 572.8956 | 118.7712 | 445.723 | 456.9602 | 477.9103 |  |  | 514.0832 | 386.9678 | 498.0169 |  | 443.695 | 460.5673 | 441.968 | 509.3241 | 439.8384 | 725.7338 | 294.2984 | 468.976 | 504.0916 | 413.6039 | 567.021 | 669.6936 |  |  | 364.6547 | 428.2867 | 490.6688 | 468.644 |  | 384.8155 | 433.6737 | 0.11395 | 18.9135 | 1.5682 | 1.3336 | -20.0214 | 3.0892 | 836.97 | 0.64 | 3.0413 | -1.9604 | -11.5966 | 1.3124 | 3.9433 | -24.7805 | 8.7734 | 148.5426 |  | 14.4001 | 5.5794 | 0.48559 |  | 23.1433
42838.501 | 6973 | 119.5661 | 99.8878 | 51.7225 | 34.7211 | 25.4637 | 24.493 | 28.3785 | 22.4602 | 58.2447 | 42.1823 | 29.3012 | 23.1677 | 21.8562 | 27.23 | 254.1869 | 342.4406 | 353.4064 | 367.256 | 479.9895 | 515.2202 | 365.7483 | 486.0155 | 500.1955 | 396.5538 | 539.5415 | 469.4015 | 654.433 | 762.2015 | 661.9979 | 396.7922 | 491.99 | 440.393 | 448.8024 | 515.826 | 310.5124 |  | 419.3402 |  | 430.5675 | 296.4943 | 319.6472 | 408.9868 |  | 64.848 | 134.0887 | 83.2529 | 187.6265 | 296.0735 | 365.7107 | 410.8062 | 19.4582 | 49.9593 | 22.1126 | 97.5414 | 30.4399 | 46.1965 | 55.7732 | 59.6895 | 27.5274 |  |  | 1.9532 | -2.2067 | -67.9985 | 0.90086 | 5.0803 | -197.7993 | 24.8333 | -3.1788 | 0.86392 | 2.4464 | 13.8761 | 0.009336 | 0.0012091 | 0.00047477 | 522.1972 | 559.236 | 391.387 | 185.3862 | 86.5015 | 36.9674 | 24.6727 | 75.1746 | 43.4045 | 32.2109 | 26.9392 | 25.0419 | 27.9288 | 27.418 | 124.9749 | 118.162 | 104.5783 | 84.6122 | 76.4952 | 161.8788 | 106.187 | 92.2428 | 94.7651 | 257.0625 | 109.7495 | 250.0558 | 432.298 | 248.1373 | 442 | 509.6063 | 522.289 | 514.977 | 550.9491 | 506.2932 | 4.1363 | 2.8441 | 734.2419 | 516.3576 | 186.4833 | 734.7338 | 570.2209 | 181.28 | 495.3955 | 540.7911 | 470.0365 | 451.0171 | 489.6577 | 434.55 | 957.686 | 850.7421 | 655.9659 | 649.8175 | 967.6985 |  | 997.4431 | 758.8115 |  | 868.6806 | 531.4185 | 713.9382 |  | 753.925 |  |  | 959.0311 | 976.1839 | 983.8814 | [5 empty] | 170.7267 | 834.4264 | 566.4912 | 110.2646 | 840.2083 | 563.9852 | 118.781 | 445.6244 | 456.9371 | 477.7937 |  |  | 513.999 | 386.5155 | 497.8038 |  | 443.5622 | 460.4594 | 442.1294 | 509.3022 | 439.8969 | 725.6544 | 294.5666 | 469.0281 | 503.9993 | 413.3714 | 566.8345 | 669.5861 |  |  | 364.8115 | 428.2671 | 490.5617 | 468.4993 |  | 384.3801 | 433.6405 | -0.24648 | 18.9135 | 1.5679 | 1.3319 | -20.1511 | 3.0892 | 841.86 | 0.65 | 2.9784 | -2.0891 | -11.5969 | 1.3348 | 3.9702 | -24.7732 | 8.7778 | 148.604 |  | 14.391 | 6.1312 | 1.3528 |  | 23.1435
42838.501 | 6974 | 119.591 | 99.8897 | 51.7457 | 34.7344 | 25.4639 | 24.5054 | 28.3829 | 22.4608 | 58.2617 | 42.1987 | 29.313 | 23.1742 | 21.8579 | 27.23 | 254.2082 | 342.4694 | 353.4242 | 367.204 | 479.9412 | 515.1582 | 365.2106 | 486.0106 | 500.1477 | 396.5479 | 539.7221 | 469.6469 | 653.8412 | 762.0789 | 661.9266 | 396.7531 | 491.896 | 440.2364 | 448.7467 | 515.7492 | 309.5481 |  | 419.2006 |  | 430.4029 | 296.0706 | 319.3713 | 408.8645 |  | 64.8427 | 134.1954 | 83.2817 | 186.697 | 295.0282 | 365.532 | 410.5497 | 19.5447 | 49.9393 | 21.9388 | 97.4474 | 30.4523 | 46.1925 | 55.7755 | 59.6887 | 27.5257 |  |  | 1.9913 | -2.4321 | -67.9315 | 0.79112 | 4.9167 | -197.8243 | 24.2432 | -3.1355 | 0.98185 | 2.3698 | 13.6937 | 0.0093639 | 0.0011516 | 0.00046984 | 522.806 | 558.9966 | 391.4211 | 185.4104 | 86.5308 | 36.9761 | 24.6723 | 75.1955 | 43.4106 | 32.2108 | 26.9339 | 25.0356 | 27.9283 | 27.4049 | 122.4263 | 119.6017 | 105.9069 | 84.2982 | 74.3141 | 161.5633 | 106.0467 | 92.2419 | 94.77 | 257.0893 | 109.7516 | 250.0675 | 432.2458 | 248.1305 | 441.9231 | 509.4507 | 522.2184 | 514.9079 | 550.854 | 506.1651 | 3.4018 | 3.7671 | 734.3082 | 516.4682 | 186.4658 | 734.9314 | 571.6039 | 181.303 | 495.3645 | 540.6561 | 469.9608 | 450.9329 | 489.5817 | 434.309 | 957.1679 | 850.7528 | 655.9987 | 649.7871 | 967.887 |  | 997.7719 | 758.844 |  | 868.7191 | 531.3104 | 713.9223 |  | 753.974 |  |  | 959.086 | 976.6461 | 984.5391 | [5 empty] | 170.7597 | 834.4556 | 566.2213 | 110.2845 | 840.2289 | 574.6862 | 118.807 | 445.4923 | 456.7863 | 477.6625 |  |  | 513.9085 | 386.0651 | 497.4251 |  | 443.4684 | 460.3783 | 442.1345 | 509.2259 | 440.7933 | 725.5482 | 294.5342 | 468.8817 | 503.9379 | 413.5956 | 566.6218 | 669.4991 |  |  | 364.8638 | 428.1526 | 490.5007 | 468.3613 |  | 383.7848 | 433.6215 | 0.30724 | 18.9139 | 1.5691 | 1.3333 | -20.2805 | 3.0892 | 833.61 | 0.59 | 3.0072 | -2.1935 | -11.5927 | 1.251 | 3.9052 | -24.7713 | 8.6717 | 148.7609 |  | 14.3741 | 6.3734 | 1.1878 |  | 23.1371
42838.501 | 6975 | 119.595 | 99.8876 | 51.7646 | 34.7339 | 25.4718 | 24.5044 | 28.3831 | 22.4673 | 58.2808 | 42.2096 | 29.3134 | 23.1729 | 21.852 | 27.2378 | 254.2304 | 342.5131 | 353.453 | 367.1609 | 479.9011 | 515.085 | 364.1212 | 486.1688 | 500.0317 | 396.5331 | 539.9667 | 469.5306 | 654.8544 | 762.3842 | 662.1271 | 396.7193 | 491.8227 | 440.256 | 448.7023 | 515.6528 | 309.0808 |  | 419.07 |  | 430.2603 | 295.5213 | 319.4823 | 408.7479 |  | 64.7332 | 134.1633 | 83.3905 | 186.0695 | 295.0083 | 365.5109 | 410.4288 | 19.5681 | 49.9141 | 21.6895 | 97.3787 | 30.4386 | 46.1867 | 55.7734 | 59.7001 | 27.5228 |  |  | 2.0458 | -2.275 | -67.9354 | 1.1768 | 4.851 | -197.8144 | 25.0147 | -3.0408 | 0.94332 | 2.4111 | 13.6817 | 0.0092571 | 0.0012337 | 0.00044191 | 522.9565 | 559.036 | 391.4559 | 185.4471 | 86.5644 | 36.9949 | 24.6841 | 75.2155 | 43.4164 | 32.2175 | 26.947 | 25.0402 | 27.9345 | 27.4122 | 123.1139 | 122.4905 | 111.7358 | 87.4709 | 76.6321 | 161.3245 | 105.9749 | 92.2426 | 94.777 | 257.1266 | 109.7609 | 250.0749 | 432.2081 | 248.1146 | 441.8586 | 509.53 | 522.1263 | 514.7939 | 550.7648 | 506.1112 | 5.0587 | 4.2038 | 734.3775 | 516.294 | 186.466 | 735.2771 | 570.5163 | 181.3557 | 495.3621 | 540.6405 | 469.7671 | 450.8695 | 489.5191 | 434.4987 | 956.8706 | 850.7098 | 656.0948 | 649.9898 | 966.0636 |  | 998.1525 | 758.8919 |  | 868.7677 | 531.2009 | 713.9235 |  | 754.0305 |  |  | 955.4652 | 975.1877 | 983.0365 | [5 empty] | 170.7956 | 834.4684 | 566.18 | 110.3054 | 840.2263 | 575.1606 | 118.8288 | 445.3828 | 456.5899 | 477.5416 |  |  | 513.8277 | 385.5407 | 497.1348 |  | 443.3836 | 460.2524 | 442.1912 | 509.0434 | 441.2335 | 725.4522 | 294.3294 | 468.8597 | 503.9276 | 413.5159 | 566.5072 | 669.4651 |  |  | 364.0464 | 427.9778 | 490.481 | 468.2735 |  | 383.4178 | 433.6038 | 0.04346 | 18.9128 | 1.5684 | 1.3327 | -20.2561 | 3.0892 | 863.93 | 0.87 | 3.0484 | -2.1214 | -11.5926 | 1.5258 | 3.879 | -24.7703 | 8.8085 | 148.9994 |  | 14.3568 | 6.266 | 0.53132 |  | 23.1255
42838.501 | 6976 | 119.6062 | 99.8968 | 51.7961 | 34.7505 | 25.4731 | 24.5044 | 28.4012 | 22.4556 | 58.297 | 42.2203 | 29.3186 | 23.173 | 21.8587 | 27.2422 | 254.2481 | 342.5514 | 353.4782 | 367.11 | 479.846 | 515.0114 | 363.7137 | 486.0726 | 500.0053 | 396.517 | 539.8756 | 469.1734 | 653.258 | 762.8066 | 661.5957 | 396.6805 | 491.8181 | 440.3151 | 448.6457 | 515.5447 | 309.2986 |  | 418.9358 |  | 430.1145 | 295.2127 | 319.4708 | 408.631 |  | 64.73 | 134.2126 | 83.42 | 185.7804 | 294.3208 | 365.2347 | 410.5256 | 19.5472 | 49.8903 | 21.7099 | 97.3172 | 30.4313 | 46.1953 | 55.7779 | 59.6994 | 27.5323 |  |  | 2.0393 | -2.1403 | -68.0438 | 0.95869 | 4.9883 | -197.7665 | 25.0502 | -3.1617 | 0.90168 | 2.443 | 13.6388 | 0.009405 | 0.0011171 | 0.00050927 | 521.5626 | 559.1322 | 391.4531 | 185.4665 | 86.5867 | 37.0049 | 24.6807 | 75.2313 | 43.4218 | 32.2184 | 26.943 | 25.0357 | 27.9328 | 27.4038 | 129.1735 | 128.8743 | 112.9929 | 88.4192 | 76.47 | 161.2346 | 105.9203 | 92.2397 | 94.7897 | 257.1674 | 109.764 | 250.0954 | 432.1623 | 248.0968 | 441.7758 | 509.0677 | 522.0067 | 514.613 | 550.6441 | 506.4412 | 5.7175 | 3.6192 | 734.4373 | 516.1696 | 186.4484 | 735.1692 | 571.2987 | 181.387 | 495.3336 | 540.607 | 469.649 | 450.8002 | 489.4634 | 434.6456 | 956.1852 | 850.6305 | 656.2549 | 650.3234 | 965.5049 |  | 998.3613 | 758.9261 |  | 868.8117 | 531.033 | 713.9198 |  | 754.0818 |  |  | 957.6426 | 975.5849 | 984.5406 | [5 empty] | 170.8205 | 834.4535 | 566.7503 | 110.3145 | 840.153 | 583.4131 | 118.8546 | 445.2411 | 456.1986 | 477.4224 |  |  | 513.7308 | 385.5774 | 497.0893 |  | 443.322 | 460.0808 | 442.3356 | 508.822 | 441.3745 | 725.3619 | 294.37 | 468.9459 | 503.9332 | 414.2323 | 566.379 | 669.45 |  |  | 363.0522 | 427.7042 | 490.4629 | 468.1473 |  | 383.2394 | 433.4827 | 0.21968 | 18.9148 | 1.5681 | 1.3326 | -20.0951 | 3.0892 | 882.94 | 1.06 | 3.0426 | -2.0578 | -11.6025 | 1.3772 | 3.9326 | -24.7619 | 8.8128 | 149.118 |  | 14.3311 | 5.5811 | 0.3849 |  | 23.0994
42838.501 | 6977 | 119.6169 | 99.9037 | 51.8071 | 34.7553 | 25.4772 | 24.4996 | 28.4144 | 22.4645 | 58.3113 | 42.227 | 29.3287 | 23.175 | 21.8615 | 27.2502 | 254.2607 | 342.5749 | 353.4862 | 367.0473 | 479.7888 | 514.9258 | 363.569 | 485.8914 | 500.1082 | 396.4888 | 539.4262 | 468.9007 | 653.4305 | 762.7448 | 661.7049 | 396.6501 | 491.7914 | 440.1029 | 448.5999 | 515.455 | 309.1449 |  | 418.7899 |  | 429.9562 | 294.5611 | 319.5836 | 408.5113 |  | 64.7995 | 134.5104 | 83.4877 | 186.5092 | 293.8104 | 364.7384 | 410.7562 | 19.6038 | 49.8724 | 21.6153 | 97.2454 | 30.4207 | 46.1939 | 55.7665 | 59.6807 | 27.5225 |  |  | 1.9262 | -2.4058 | -68.0596 | 0.51973 | 5.3517 | -197.7908 | 25.4484 | -3.006 | 0.962 | 2.6048 | 13.0252 | 0.0094329 | 0.0012419 | 0.00048134 | 519.6134 | 559.2608 | 391.4446 | 185.4942 | 86.615 | 37.0199 | 24.6786 | 75.2593 | 43.43 | 32.2238 | 26.9403 | 25.0379 | 27.9295 | 27.4096 | 137.3863 | 130.8689 | 113.004 | 89.1271 | 75.667 | 161.2473 | 105.8328 | 92.2453 | 94.8054 | 257.1887 | 109.7804 | 250.103 | 432.1277 | 248.0938 | 441.7022 | 509.2571 | 521.8608 | 514.4556 | 550.5416 | 506.9399 | 4.0928 | 4.217 | 734.4817 | 516.1422 | 186.4413 | 735.2557 | 573.0584 | 181.4347 | 495.309 | 540.4836 | 469.3453 | 450.7268 | 489.4165 | 434.4861 | 954.5209 | 850.5252 | 656.3666 | 650.422 | 966.5177 |  | 998.3801 | 758.9703 |  | 868.84 | 530.8412 | 713.9172 |  | 754.1284 |  |  | 961.7344 | 977.6451 | 987.4034 | [5 empty] | 170.8412 | 834.4041 | 566.515 | 110.3291 | 840.0673 | 572.6395 | 118.8733 | 445.0855 | 456.1263 | 477.2894 |  |  | 513.6171 | 385.171 | 496.9615 |  | 443.2034 | 459.9309 | 442.3784 | 508.6518 | 441.232 | 725.2748 | 294.8263 | 468.9654 | 503.8789 | 414.5776 | 566.2788 | 669.4165 |  |  | 362.3627 | 427.5287 | 490.3805 | 467.9709 |  | 383.2111 | 433.4227 | 0.031959 | 18.9133 | 1.5692 | 1.3332 | -20.0977 | 3.0892 | 890.24 | 0.7 | 2.9573 | -2.1824 | -11.6081 | 1.0144 | 4.0718 | -24.7538 | 8.8791 | 149.0992 |  | 14.3024 | 4.6702 | 0.37287 |  | 23.0648
42838.501 | 6978 | 119.6276 | 99.8966 | 51.8209 | 34.7696 | 25.4758 | 24.501 | 28.4156 | 22.4632 | 58.3225 | 42.2399 | 29.327 | 23.1785 | 21.8611 | 27.2378 | 254.2917 | 342.6406 | 353.5016 | 367.0238 | 479.7471 | 514.8728 | 363.9427 | 485.7349 | 499.7992 | 396.4974 | 539.3943 | 468.7969 | 653.0546 | 762.5965 | 661.4978 | 396.6259 | 491.7485 | 439.9467 | 448.5544 | 515.3918 | 308.5329 |  | 418.6579 |  | 429.8179 | 294.2883 | 319.47 | 408.4003 |  | 64.7439 | 134.6118 | 83.4464 | 185.6391 | 292.4072 | 364.4773 | 410.7575 | 19.758 | 49.8516 | 21.6403 | 97.2499 | 30.4199 | 46.162 | 55.7592 | 59.6684 | 27.5225 |  |  | 2.0485 | -2.0424 | -68.0767 | 0.64853 | 5.6678 | -197.7776 | 24.7992 | -3.0816 | 0.96842 | 2.4548 | 13.4901 | 0.0094132 | 0.0011549 | 0.00047641 | 519.0987 | 559.3814 | 391.4537 | 185.5258 | 86.649 | 37.039 | 24.6871 | 75.2838 | 43.4386 | 32.2357 | 26.9453 | 25.0384 | 27.9312 | 27.4206 | 143.9346 | 134.4047 | 119.1223 | 90.8994 | 75.2061 | 161.2411 | 105.8392 | 92.2341 | 94.8079 | 257.2163 | 109.7725 | 250.0961 | 432.0765 | 248.0809 | 441.6183 | 509.7476 | 521.744 | 514.3126 | 550.4449 | 507.2053 | 5.3566 | 4.2276 | 734.5413 | 516.2016 | 186.4394 | 735.5425 | 573.3221 | 181.4841 | 495.2651 | 540.4103 | 469.2766 | 450.6549 | 489.3476 | 434.5439 | 955.4401 | 850.4343 | 656.4279 | 650.4488 | 967.6669 |  | 998.4137 | 759.0067 |  | 868.8648 | 530.7464 | 713.9166 |  | 754.1744 |  |  | 962.9931 | 979.3309 | 988.9102 | [5 empty] | 170.8693 | 834.3414 | 565.8514 | 110.3448 | 839.953 | 587.8988 | 118.9013 | 444.9312 | 456.1312 | 477.1589 |  |  | 513.4939 | 384.1995 | 497.087 |  | 443.1034 | 459.794 | 442.1047 | 508.5279 | 441.873 | 725.1791 | 295.6443 | 468.9069 | 503.7911 | 414.9181 | 566.2357 | 669.4132 |  |  | 361.6208 | 427.4107 | 490.2763 | 467.7447 |  | 383.1025 | 433.3735 | 0.35862 | 18.9141 | 1.5676 | 1.3307 | -20.0421 | 3.0892 | 917.37 | 0.91 | 3.0493 | -2.0111 | -11.611 | 1.1333 | 4.1894 | -24.7479 | 8.7633 | 149.0839 |  | 14.2879 | 3.9418 | -0.30615 |  | 23.0409
42838.5011 | 6979 | 119.646 | 99.9001 | 51.8431 | 34.7774 | 25.4786 | 24.4977 | 28.418 | 22.4661 | 58.3431 | 42.2446 | 29.3293 | 23.1787 | 21.861 | 27.2464 | 254.3054 | 342.6824 | 353.5302 | 366.9648 | 479.6873 | 514.8015 | 364.3823 | 485.5389 | 499.5232 | 396.47 | 539.6912 | 468.5327 | 652.7928 | 762.5113 | 661.2964 | 396.5856 | 491.6754 | 439.9233 | 448.4958 | 515.3091 | 308.8837 |  | 418.5225 |  | 429.6734 | 294.2784 | 319.4796 | 408.2828 |  | 64.7015 | 134.6121 | 83.2876 | 184.5218 | 291.7101 | 364.2405 | 410.5047 | 19.7996 | 49.8175 | 21.8302 | 97.2164 | 30.4177 | 46.1313 | 55.7544 | 59.6651 | 27.5235 |  |  | 2.1556 | -2.1482 | -68.1371 | 0.14649 | 5.3109 | -197.7908 | 24.5968 | -3.3451 | 1.0492 | 2.4913 | 13.6897 | 0.0092818 | 0.0011286 | 0.00049777 | 519.1239 | 559.3877 | 391.4443 | 185.5453 | 86.6628 | 37.0535 | 24.6881 | 75.2959 | 43.4418 | 32.2303 | 26.9453 | 25.037 | 27.9241 | 27.413 | 151.8406 | 137.9394 | 124.1774 | 91.6763 | 74.9912 | 161.3385 | 105.8757 | 92.2273 | 94.8117 | 257.2399 | 109.7762 | 250.1081 | 432.0294 | 248.0578 | 441.5405 | 510.3978 | 521.6469 | 514.1671 | 550.3525 | 507.7965 | 5.1954 | 5.6151 | 734.6037 | 516.137 | 186.4358 | 735.6028 | 569.3703 | 181.533 | 495.232 | 540.7841 | 469.0946 | 450.5797 | 489.274 | 434.709 | 955.7963 | 850.3753 | 656.5027 | 650.6183 | 968.8414 |  | 998.6075 | 759.0404 |  | 868.8793 | 530.6828 | 713.9204 |  | 754.226 |  |  | 961.829 | 979.5459 | 989.1379 | [5 empty] | 170.8838 | 834.2593 | 565.819 | 110.3539 | 839.8614 | 609.8326 | 118.915 | 444.7994 | 455.4704 | 477.0477 |  |  | 513.3658 | 383.8422 | 497.0201 |  | 442.8095 | 459.6501 | 441.7779 | 508.4202 | 441.8292 | 725.0944 | 295.6142 | 468.7048 | 503.7153 | 415.611 | 566.1285 | 669.4309 |  |  | 362.0906 | 427.366 | 490.1792 | 467.5587 |  | 382.5415 | 433.3446 | 0.23063 | 18.9138 | 1.5681 | 1.3321 | -20.1075 | 3.0892 | 912.51 | 0.45 | 3.1277 | -2.0626 | -11.6162 | 0.53862 | 4.0547 | -24.7442 | 8.7259 | 149.147 |  | 14.2783 | 3.076 | -0.86333 |  | 23.0107
42838.5011 | 6980 | 119.6588 | 99.8997 | 51.86 | 34.7871 | 25.4761 | 24.5066 | 28.4149 | 22.4679 | 58.3595 | 42.2486 | 29.3322 | 23.1776 | 21.8546 | 27.2524 | 254.3136 | 342.7121 | 353.5587 | 366.8997 | 479.628 | 514.7176 | 364.5373 | 485.2091 | 499.4001 | 396.4458 | 539.6512 | 468.426 | 653.4918 | 762.3392 | 661.3364 | 396.5518 | 491.5782 | 439.781 | 448.4534 | 515.2122 | 308.9102 |  | 418.3966 |  | 429.5457 | 294.6573 | 319.349 | 408.1685 |  | 64.6966 | 134.6615 | 83.2279 | 184.5221 | 291.9818 | 364.012 | 410.3226 | 19.6212 | 49.804 | 21.8363 | 97.1915 | 30.4195 | 46.0814 | 55.7418 | 59.6672 | 27.5154 |  |  | 2.2482 | -2.1061 | -68.195 | 0.3272 | 4.8135 | -197.8269 | 24.9457 | -3.1828 | 0.96006 | 2.3641 | 13.7834 | 0.0094033 | 0.0012091 | 0.00050434 | 517.9667 | 559.4161 | 391.463 | 185.5818 | 86.7013 | 37.0781 | 24.699 | 75.324 | 43.4496 | 32.2362 | 26.9518 | 25.0371 | 27.9234 | 27.4152 | 150.9385 | 138.2362 | 128.3102 | 93.707 | 77.1769 | 161.2857 | 105.9635 | 92.2329 | 94.8116 | 257.2609 | 109.7785 | 250.1158 | 431.9862 | 248.0477 | 441.4538 | 511.0021 | 521.6013 | 513.9809 | 550.2527 | 508.4692 | 5.4486 | 2.6434 | 734.6566 | 516.1106 | 186.4309 | 735.5318 | 573.307 | 181.5733 | 495.1999 | 541.0878 | 469.0807 | 450.5171 | 489.1893 | 434.809 | 954.6185 | 850.2693 | 656.5888 | 650.6921 | 968.6123 |  | 998.8255 | 759.0767 |  | 868.8944 | 530.5798 | 713.9356 |  | 754.2777 |  |  | 961.0066 | 979.1906 | 989.2559 | [5 empty] | 170.9116 | 834.1877 | 566.769 | 110.3666 | 839.795 | 627.2485 | 118.9386 | 444.6495 | 455.0164 | 476.9181 |  |  | 513.2294 | 384.3736 | 497.2145 |  | 442.6701 | 459.5736 | 441.8579 | 508.3105 | 441.0044 | 724.9927 | 295.6436 | 468.5047 | 503.635 | 415.9549 | 565.9607 | 669.4599 |  |  | 362.1262 | 427.1911 | 490.1237 | 467.4214 |  | 382.0078 | 433.311 | 0.49311 | 18.9132 | 1.5677 | 1.3312 | -20.0421 | 3.0892 | 906.43 | 1.28 | 3.1943 | -2.0424 | -11.6218 | 0.80501 | 3.8594 | -24.742 | 8.786 | 149.2612 |  | 14.2628 | 3.1694 | -1.3117 |  | 22.9856
42838.5011 | 6981 | 119.6713 | 99.9053 | 51.8852 | 34.7965 | 25.4758 | 24.5035 | 28.418 | 22.4628 | 58.3772 | 42.2646 | 29.3363 | 23.1753 | 21.8583 | 27.255 | 254.3334 | 342.7553 | 353.6018 | 366.86 | 479.578 | 514.6513 | 364.1812 | 485.2371 | 499.5682 | 396.425 | 539.3392 | 467.7487 | 654.5305 | 762.4596 | 661.7966 | 396.5215 | 491.4385 | 439.5234 | 448.404 | 515.1163 | 308.5101 |  | 418.2653 |  | 429.4047 | 294.6887 | 319.166 | 408.0541 |  | 64.6652 | 134.524 | 83.2234 | 184.2237 | 292.2131 | 363.9149 | 409.9214 | 19.5773 | 49.7874 | 22.1883 | 97.1751 | 30.4147 | 46.0591 | 55.7345 | 59.6587 | 27.5155 |  |  | 1.9755 | -2.3309 | -68.0589 | 0.67613 | 5.1611 | -197.8355 | 25.1507 | -3.2373 | 0.93631 | 2.593 | 13.7281 | 0.009221 | 0.0010892 | 0.00047805 | 518.31 | 559.6094 | 391.4635 | 185.6067 | 86.7266 | 37.0855 | 24.6884 | 75.3411 | 43.4576 | 32.2357 | 26.9513 | 25.038 | 27.9242 | 27.4181 | 147.5654 | 135.4838 | 125.9666 | 92.8921 | 77.3264 | 161.1889 | 105.9367 | 92.232 | 94.8303 | 257.2958 | 109.7889 | 250.1288 | 431.9482 | 248.0235 | 441.3822 | 511.2249 | 521.5892 | 513.8307 | 550.1671 | 509.0731 | 4.1097 | 4.0899 | 734.7161 | 516.134 | 186.4162 | 735.6219 | 574.1647 | 181.6197 | 495.16 | 540.9464 | 468.7125 | 450.4299 | 489.1103 | 434.0563 | 955.9658 | 850.2075 | 656.6108 | 650.6982 | 968.1882 |  | 998.879 | 759.1227 |  | 868.9136 | 530.4245 | 713.9351 |  | 754.3196 |  |  | 963.1175 | 980.3816 | 990.5246 | [5 empty] | 170.9395 | 834.1246 | 566.8507 | 110.3786 | 839.7248 | 613.9497 | 118.9618 | 444.5371 | 454.7194 | 476.7895 |  |  | 513.1044 | 384.949 | 497.1307 |  | 442.5541 | 459.5309 | 442.058 | 508.2454 | 440.4892 | 724.9055 | 295.3436 | 468.378 | 503.5641 | 415.8866 | 565.891 | 669.469 |  |  | 362.8322 | 427.1089 | 490.046 | 467.2965 |  | 381.5277 | 433.2664 | 0.46195 | 18.9141 | 1.5674 | 1.3318 | -20.2029 | 3.0893 | 908.15 | 1.04 | 2.995 | -2.1482 | -11.6082 | 1.157 | 3.996 | -24.7406 | 8.8213 | 149.2994 |  | 14.2397 | 3.5316 | -1.0546 |  | 22.9671
42838.5011 | 6982 | 119.6859 | 99.9104 | 51.9051 | 34.8079 | 25.4843 | 24.5094 | 28.4292 | 22.4644 | 58.3939 | 42.279 | 29.3559 | 23.1736 | 21.864 | 27.2732 | 254.3543 | 342.7964 | 353.6274 | 366.8077 | 479.5342 | 514.5836 | 364.1509 | 485.4135 | 499.7182 | 396.415 | 539.2046 | 467.5413 | 654.9479 | 762.4128 | 662.0431 | 396.4913 | 491.2923 | 439.3782 | 448.3471 | 515.0407 | 309.36 |  | 418.1261 |  | 429.2466 | 294.614 | 319.1106 | 407.9359 |  | 64.6593 | 134.4728 | 83.2158 | 184.4576 | 292.1994 | 363.9131 | 409.6154 | 19.597 | 49.782 | 22.504 | 97.1929 | 30.4048 | 46.0498 | 55.7277 | 59.6331 | 27.5149 |  |  | 1.8921 | -2.0503 | -67.9295 | 0.92517 | 5.0494 | -197.8039 | 24.8182 | -3.2327 | 0.91783 | 2.5979 | 13.8537 | 0.0093688 | 0.0012206 | 0.0004912 | 519.3649 | 559.3496 | 391.4872 | 185.6278 | 86.7543 | 37.0998 | 24.6977 | 75.3688 | 43.4649 | 32.2378 | 26.9502 | 25.043 | 27.9268 | 27.4243 | 148.5131 | 132.6797 | 125.8811 | 95.1288 | 78.5011 | 161.0975 | 105.9456 | 92.2234 | 94.8425 | 257.3214 | 109.7955 | 250.1358 | 431.9026 | 248.0144 | 441.3062 | 510.7848 | 521.4674 | 513.7244 | 550.0761 | 509.252 | 5.1948 | 2.775 | 734.7981 | 516.3796 | 186.4248 | 735.4854 | 571.2595 | 181.6712 | 495.1254 | 540.6625 | 468.6326 | 450.368 | 489.0256 | 433.9993 | 955.9974 | 850.1341 | 656.6259 | 650.6356 | 967.7021 |  | 998.9031 | 759.1661 |  | 868.9356 | 530.2523 | 713.9408 |  | 754.3776 |  |  | 963.9859 | 981.7374 | 991.5348 | [5 empty] | 170.9671 | 834.0675 | 566.5443 | 110.4003 | 839.6641 | 604.4783 | 118.9866 | 444.4588 | 454.6368 | 476.6718 |  |  | 513.0228 | 385.0829 | 496.8489 |  | 442.459 | 459.4522 | 442.0639 | 508.2436 | 439.6579 | 724.8216 | 295.1416 | 468.3585 | 503.5015 | 415.6509 | 565.7515 | 669.462 |  |  | 363.8191 | 427.0817 | 489.9693 | 467.1969 |  | 381.22 | 433.1901 | 0.087053 | 18.9142 | 1.5685 | 1.3323 | -20.2067 | 3.0892 | 920.66 | 0.81 | 2.9315 | -2.0147 | -11.5965 | 1.3533 | 3.9526 | -24.7386 | 8.7628 | 149.3249 |  | 14.2141 | 3.4145 | -1.044 |  | 22.9449
42838.5011 | 6983 | 119.684 | 99.9005 | 51.9086 | 34.8005 | 25.4708 | 24.4979 | 28.4259 | 22.4649 | 58.4039 | 42.2779 | 29.3418 | 23.1678 | 21.8473 | 27.2565 | 254.3722 | 342.844 | 353.6479 | 366.7599 | 479.4911 | 514.5239 | 364.2865 | 485.3548 | 499.7036 | 396.4059 | 538.9732 | 468.3127 | 654.5331 | 762.255 | 661.9184 | 396.4482 | 491.1615 | 439.3854 | 448.3477 | 515.0015 | 308.4261 |  | 417.9864 |  | 429.0897 | 295.259 | 319.0237 | 407.8062 |  | 64.931 | 134.7084 | 83.2916 | 185.3687 | 292.6715 | 364.0537 | 409.4184 | 19.6383 | 49.7833 | 22.2786 | 97.1681 | 30.3906 | 46.0403 | 55.7211 | 59.621 | 27.5099 |  |  | 2.0649 | -1.8991 | -67.9827 | 1.0251 | 4.8201 | -197.8039 | 24.9174 | -3.2183 | 0.89662 | 2.5183 | 13.4953 | 0.0093343 | 0.0012173 | 0.00048298 | 518.0518 | 559.1335 | 391.5019 | 185.6545 | 86.7871 | 37.1197 | 24.7057 | 75.3973 | 43.4784 | 32.2508 | 26.9574 | 25.0503 | 27.9263 | 27.4286 | 146.5359 | 129.2777 | 123.047 | 93.5568 | 78.1565 | 161.0576 | 105.9308 | 92.2228 | 94.8485 | 257.344 | 109.8035 | 250.1427 | 431.857 | 248.0032 | 441.231 | 510.2079 | 521.3647 | 513.6321 | 549.9876 | 509.1785 | 4.1382 | 3.9883 | 734.8603 | 516.5034 | 186.4233 | 735.7413 | 569.2383 | 181.7232 | 495.1116 | 540.6137 | 469.0387 | 450.2996 | 488.9495 | 434.1381 | 955.3942 | 850.0801 | 656.6548 | 650.7263 | 967.0047 |  | 999.0419 | 759.2129 |  | 868.9598 | 530.0799 | 713.9523 |  | 754.4266 |  |  | 964.5032 | 983.1941 | 992.6179 | [5 empty] | 170.9929 | 834.0129 | 566.117 | 110.4148 | 839.6242 | 597.7703 | 119.0113 | 444.374 | 454.516 | 476.559 |  |  | 512.9725 | 385.3479 | 496.8552 |  | 442.3499 | 459.3853 | 441.7611 | 508.2326 | 438.7625 | 724.7211 | 295.2268 | 468.396 | 503.3804 | 415.4247 | 565.6419 | 669.4562 |  |  | 364.0634 | 426.8217 | 489.8802 | 467.1064 |  | 381.0704 | 433.0403 | 0.45713 | 18.9127 | 1.5674 | 1.3301 | -20.0068 | 3.0892 | 920.62 | 1.05 | 3.0622 | -1.9395 | -11.6044 | 1.4249 | 3.8622 | -24.7414 | 8.7813 | 149.4129 |  | 14.1883 | 3.629 | -0.73093 |  | 22.9324
42838.5011 | 6984 | 119.721 | 99.9141 | 51.9432 | 34.8193 | 25.4903 | 24.5042 | 28.4338 | 22.4714 | 58.4406 | 42.3004 | 29.3581 | 23.1836 | 21.8577 | 27.2727 | 254.3781 | 342.8821 | 353.6739 | 366.7076 | 479.4356 | 514.4462 | 363.8729 | 485.1404 | 499.6642 | 396.3862 | 538.7236 | 468.6581 | 654.5227 | 761.995 | 661.926 | 396.4236 | 491.0481 | 439.542 | 448.3117 | 514.9765 | 308.9316 |  | 417.8461 |  | 428.9355 | 294.8253 | 319.1337 | 407.6836 |  | 64.9045 | 134.6872 | 83.1625 | 187.7327 | 293.6168 | 364.6954 | 409.6136 | 19.5833 | 49.768 | 22.0676 | 97.0912 | 30.3867 | 46.0414 | 55.7167 | 59.6002 | 27.5085 |  |  | 2.1188 | -2.1771 | -68.1411 | 0.38174 | 4.9114 | -197.7921 | 24.8918 | -3.213 | 0.66465 | 2.6247 | 13.6954 | 0.0093015 | 0.0011483 | 0.00049777 | 517.6386 | 558.9624 | 391.5185 | 185.6922 | 86.8157 | 37.1395 | 24.7103 | 75.4175 | 43.485 | 32.2594 | 26.9629 | 25.052 | 27.93 | 27.4289 | 146.7371 | 134.9147 | 123.7328 | 92.2506 | 77.6596 | 160.9856 | 105.9252 | 92.2209 | 94.8608 | 257.3716 | 109.7888 | 250.1453 | 431.7923 | 247.9875 | 441.1483 | 509.6317 | 521.2453 | 513.5529 | 549.8882 | 508.8879 | 3.8941 | 3.8731 | 734.9248 | 516.3884 | 186.4245 | 735.6562 | 568.0714 | 181.7767 | 495.093 | 540.5192 | 469.4416 | 450.2248 | 488.8798 | 434.42 | 954.2706 | 850.0271 | 656.6863 | 650.7731 | 964.9183 |  | 999.058 | 759.2616 |  | 868.9864 | 529.9696 | 713.9571 |  | 754.485 |  |  | 961.7325 | 982.9579 | 991.7081 | [5 empty] | 171.0224 | 833.9665 | 566.0265 | 110.4298 | 839.598 | 591.4032 | 119.0334 | 444.2832 | 454.2735 | 476.4432 |  |  | 512.9137 | 384.711 | 496.9711 |  | 442.2324 | 459.2783 | 441.4346 | 508.1431 | 438.3649 | 724.6343 | 295.3133 | 468.3769 | 503.2391 | 415.6511 | 565.4555 | 669.4598 |  |  | 364.1682 | 426.6917 | 489.7789 | 466.9859 |  | 380.7339 | 432.9043 | 0.32746 | 18.9133 | 1.568 | 1.3321 | -20.1341 | 3.0892 | 913.26 | 0.99 | 3.1019 | -2.0766 | -11.6176 | 0.86955 | 3.9006 | -24.7531 | 8.7812 | 149.4788 |  | 14.1716 | 3.5973 | -0.80782 |  | 22.9236
42838.5011 | 6985 | 119.736 | 99.9159 | 51.9668 | 34.8327 | 25.4986 | 24.5029 | 28.4366 | 22.4732 | 58.4474 | 42.3113 | 29.3644 | 23.1894 | 21.8633 | 27.2695 | 254.4031 | 342.9254 | 353.7091 | 366.6619 | 479.3912 | 514.3889 | 363.2193 | 485.0801 | 499.3527 | 396.3764 | 538.5 | 468.5949 | 654.091 | 761.8461 | 662.0109 | 396.3945 | 490.9905 | 439.6089 | 448.2594 | 514.9144 | 309.6261 |  | 417.7116 |  | 428.7999 | 294.9401 | 319.1487 | 407.5772 |  | 64.9293 | 134.6406 | 83.1938 | 189.1566 | 294.126 | 364.6643 | 409.7718 | 19.4044 | 49.7412 | 21.95 | 97.0438 | 30.3862 | 46.0332 | 55.7111 | 59.5818 | 27.5096 |  |  | 2.308 | -1.796 | -68.03 | 0.20103 | 5.1171 | -197.8499 | 25.0429 | -3.2334 | 0.72809 | 2.3671 | 13.8098 | 0.0091733 | 0.0011713 | 0.00051255 | 518.1806 | 558.9474 | 391.5198 | 185.7144 | 86.8385 | 37.1556 | 24.7105 | 75.4429 | 43.4907 | 32.2605 | 26.9648 | 25.0517 | 27.9328 | 27.4306 | 142.9975 | 136.2866 | 124.5482 | 91.2186 | 77.4986 | 160.8873 | 105.9259 | 92.231 | 94.8756 | 257.4146 | 109.8219 | 250.1611 | 431.7666 | 247.9769 | 441.0776 | 508.9854 | 521.1369 | 513.4692 | 549.7983 | 508.3619 | 4.9718 | 4.1085 | 734.9646 | 516.169 | 186.4019 | 735.6609 | 568.0066 | 181.8018 | 495.0521 | 540.3638 | 469.4033 | 450.153 | 488.7895 | 434.392 | 954.2451 | 849.9739 | 656.6993 | 650.7392 | 961.4953 |  | 998.9838 | 759.3093 |  | 869.0109 | 529.9074 | 713.9613 |  | 754.5197 |  |  | 957.8724 | 980.228 | 989.1629 | [5 empty] | 171.0456 | 833.9429 | 565.6474 | 110.4478 | 839.6322 | 592.162 | 119.0571 | 444.1783 | 454.1296 | 476.323 |  |  | 512.8409 | 384.6185 | 496.9856 |  | 442.0996 | 459.1316 | 441.2898 | 508.0261 | 438.9385 | 724.545 | 295.2897 | 468.3319 | 503.1629 | 415.999 | 565.2847 | 669.4436 |  |  | 364.7028 | 426.7217 | 489.6848 | 466.8193 |  | 380.3199 | 432.8587 | 0.68455 | 18.9155 | 1.5688 | 1.3315 | -20.0237 | 3.0892 | 912.75 | 0.85 | 3.2377 | -1.886 | -11.6074 | 0.63099 | 3.9813 | -24.7561 | 8.8076 | 149.5372 |  | 14.1618 | 4.0001 | -0.89833 |  | 22.9228
42838.5011 | 6986 | 119.749 | 99.9162 | 51.9839 | 34.8409 | 25.4965 | 24.5089 | 28.4471 | 22.4719 | 58.4627 | 42.3165 | 29.3634 | 23.1899 | 21.8641 | 27.2718 | 254.42 | 342.9641 | 353.7374 | 366.6161 | 479.3357 | 514.3222 | 363.2921 | 485.2528 | 498.7783 | 396.3573 | 538.4404 | 468.8641 | 653.7784 | 761.868 | 661.9724 | 396.3673 | 491.0551 | 439.5122 | 448.2053 | 514.8488 | 309.8549 |  | 417.58 |  | 428.6589 | 294.7889 | 319.191 | 407.465 |  | 64.9072 | 134.7381 | 83.2416 | 189.7883 | 293.6492 | 364.0551 | 409.7647 | 19.1334 | 49.7137 | 21.7954 | 96.9986 | 30.3775 | 46.0361 | 55.7181 | 59.571 | 27.507 |  |  | 2.1884 | -1.9261 | -68.1253 | 0.66036 | 5.0921 | -197.7599 | 24.8136 | -3.1506 | 0.85166 | 2.4747 | 13.5381 | 0.0094148 | 0.0011927 | 0.00049777 | 519.0388 | 559.2021 | 391.505 | 185.7379 | 86.866 | 37.1654 | 24.7176 | 75.4593 | 43.4999 | 32.2629 | 26.96 | 25.0456 | 27.9259 | 27.4352 | 148.774 | 137.8051 | 125.9901 | 92.4548 | 79.2075 | 160.8994 | 105.9629 | 92.2176 | 94.8839 | 257.4309 | 109.8132 | 250.1613 | 431.7168 | 247.9695 | 440.9952 | 508.8524 | 521.0634 | 513.3508 | 549.7035 | 508.6325 | 5.3729 | 4.4425 | 735.0232 | 516.5356 | 186.4092 | 735.8009 | 572.6771 | 181.8401 | 495.0384 | 540.1154 | 469.4733 | 450.0819 | 488.7238 | 434.164 | 954.124 | 849.9455 | 656.6788 | 650.5811 | 958.7427 |  | 998.9903 | 759.3644 |  | 869.0563 | 529.838 | 713.9655 |  | 754.5598 |  |  | 955.7394 | 977.9491 | 987.4087 | [5 empty] | 171.064 | 833.9448 | 565.3722 | 110.4567 | 839.6763 | 589.2529 | 119.0779 | 444.0535 | 454.0471 | 476.2029 |  |  | 512.7546 | 384.0883 | 496.9124 |  | 441.97 | 459.0113 | 441.3454 | 507.9412 | 439.7872 | 724.4477 | 295.3433 | 468.1958 | 503.1216 | 415.8373 | 565.21 | 669.4471 |  |  | 364.55 | 426.4737 | 489.5875 | 466.6338 |  | 379.9098 | 432.8072 | -0.13202 | 18.9138 | 1.5677 | 1.3313 | -20.2939 | 3.0892 | 916.12 | 0.99 | 3.1526 | -1.9533 | -11.6169 | 1.1437 | 3.9697 | -24.7386 | 8.763 | 149.6168 |  | 14.1505 | 3.3598 | -1.054 |  | 22.9049
42838.5011 | 6987 | 119.7537 | 99.9184 | 51.9966 | 34.8572 | 25.4948 | 24.5056 | 28.4495 | 22.4753 | 58.4748 | 42.3216 | 29.3631 | 23.1856 | 21.8651 | 27.2812 | 254.4268 | 343.0105 | 353.7624 | 366.5687 | 479.2857 | 514.2514 | 363.0851 | 485.3395 | 498.7068 | 396.3392 | 538.4891 | 468.9101 | 653.7758 | 761.7797 | 661.8941 | 396.3348 | 491.0923 | 439.4532 | 448.1632 | 514.8084 | 309.3423 |  | 417.455 |  | 428.5198 | 295.1238 | 319.2107 | 407.3456 |  | 65.003 | 134.8557 | 83.3656 | 190.9344 | 294.2505 | 363.9566 | 409.4144 | 18.9325 | 49.6779 | 21.7894 | 96.9737 | 30.384 | 46.0423 | 55.7071 | 59.5602 | 27.5034 |  |  | 2.1845 | -1.8163 | -68.0879 | 0.73133 | 5.0731 | -197.819 | 24.6204 | -3.1184 | 0.82734 | 2.3641 | 13.3734 | 0.0094017 | 0.0011927 | 0.00047477 | 518.3226 | 559.274 | 391.4841 | 185.7586 | 86.8971 | 37.1838 | 24.72 | 75.4744 | 43.5113 | 32.2584 | 26.9613 | 25.0477 | 27.9292 | 27.4286 | 147.4383 | 143.726 | 126.6693 | 92.4552 | 81.3067 | 160.846 | 105.9439 | 92.2139 | 94.8959 | 257.4544 | 109.8159 | 250.1706 | 431.6746 | 247.9533 | 440.9251 | 509.1942 | 521.0399 | 513.2328 | 549.6151 | 508.801 | 3.7496 | 3.5126 | 735.0909 | 516.8992 | 186.4028 | 735.7029 | 572.7207 | 181.8938 | 495.0159 | 539.9575 | 469.5945 | 450.0162 | 488.6712 | 434.0097 | 952.4138 | 849.9651 | 656.7129 | 650.7418 | 956.6075 |  | 998.8126 | 759.3916 |  | 869.0956 | 529.7827 | 713.9656 |  | 754.6014 |  |  | 953.7707 | 976.4573 | 986.1217 | [5 empty] | 171.0876 | 833.9803 | 565.217 | 110.4701 | 839.7273 | 577.1969 | 119.1006 | 443.9196 | 454.0151 | 476.068 |  |  | 512.6546 | 383.2475 | 496.7964 |  | 441.8168 | 458.8613 | 441.3892 | 507.8783 | 439.8441 | 724.3475 | 294.9482 | 468.0109 | 503.0243 | 415.5918 | 565.1813 | 669.4515 |  |  | 364.3917 | 426.3122 | 489.481 | 466.4606 |  | 379.4047 | 432.6694 | -0.49245 | 18.9138 | 1.5685 | 1.3329 | -20.1548 | 3.0892 | 907.85 | 0.85 | 3.1496 | -1.8971 | -11.6154 | 1.2038 | 3.9619 | -24.7404 | 8.7281 | 149.5882 |  | 14.1414 | 3.5013 | -1.1318 |  | 22.8969
42838.5012 | 6988 | 119.7568 | 99.9158 | 52.0105 | 34.859 | 25.4921 | 24.5013 | 28.4509 | 22.4735 | 58.4846 | 42.327 | 29.3713 | 23.1827 | 21.8614 | 27.2783 | 254.4485 | 343.0548 | 353.7836 | 366.5156 | 479.2409 | 514.1809 | 362.8263 | 485.2905 | 498.7592 | 396.3223 | 538.4298 | 468.559 | 654.9176 | 761.8974 | 662.137 | 396.2991 | 491.0663 | 439.3513 | 448.1104 | 514.7572 | 308.8645 |  | 417.3159 |  | 428.3808 | 296.0491 | 319.4462 | 407.2177 |  | 64.9231 | 134.8138 | 83.4292 | 192.7452 | 295.4003 | 364.1433 | 409.0713 | 18.8156 | 49.6331 | 21.8395 | 96.9226 | 30.3885 | 46.0536 | 55.7089 | 59.5722 | 27.5044 |  |  | 1.9834 | -1.7743 | -68.1108 | 0.66496 | 4.9903 | -197.7744 | 24.9253 | -3.3241 | 1.0274 | 2.3406 | 13.405 | 0.0092965 | 0.0010859 | 0.00048134 | 520.9811 | 559.162 | 391.4653 | 185.7907 | 86.9179 | 37.2051 | 24.7159 | 75.5014 | 43.5176 | 32.2665 | 26.9633 | 25.0507 | 27.9288 | 27.4359 | 143.6115 | 143.5706 | 123.7733 | 90.656 | 82.6879 | 160.6291 | 105.8672 | 92.2135 | 94.903 | 257.4837 | 109.8244 | 250.1825 | 431.628 | 247.9431 | 440.8432 | 509.0546 | 520.9742 | 513.0703 | 549.5163 | 508.8777 | 4.7265 | 3.6186 | 735.138 | 516.9084 | 186.3971 | 735.5238 | 568.9476 | 181.9327 | 494.9968 | 540.0357 | 469.4571 | 449.949 | 488.6259 | 433.625 | 953.7995 | 850.0326 | 656.7589 | 650.7581 | 954.256 |  | 998.7604 | 759.4419 |  | 869.1319 | 529.682 | 713.9853 |  | 754.669 |  |  | 950.3903 | 974.8566 | 984.6618 | [5 empty] | 171.1182 | 834.039 | 564.7108 | 110.4892 | 839.8061 | 563.4982 | 119.1297 | 443.7914 | 453.839 | 475.956 |  |  | 512.5751 | 383.4178 | 496.6918 |  | 441.6958 | 458.7336 | 441.204 | 507.8261 | 439.4333 | 724.2389 | 294.7203 | 467.8079 | 502.9076 | 415.2668 | 565.0369 | 669.4795 |  |  | 364.8347 | 426.2729 | 489.3691 | 466.3167 |  | 378.8762 | 432.4923 | 0.56601 | 18.9148 | 1.5676 | 1.3309 | -20.2111 | 3.0892 | 893.04 | 0.87 | 3.0015 | -1.8749 | -11.6168 | 1.1478 | 3.9301 | -24.7413 | 8.7833 | 149.6278 |  | 14.1258 | 3.8984 | -0.81949 |  | 22.8855
42838.5012 | 6989 | 119.7716 | 99.9153 | 52.0314 | 34.8585 | 25.4924 | 24.5047 | 28.456 | 22.4735 | 58.4956 | 42.3412 | 29.3717 | 23.1834 | 21.8611 | 27.279 | 254.467 | 343.1075 | 353.8127 | 366.4672 | 479.1986 | 514.1216 | 362.1583 | 485.7181 | 498.8043 | 396.3104 | 538.2304 | 468.097 | 654.9669 | 762.0672 | 662.1515 | 396.2691 | 491.0218 | 439.1072 | 448.0505 | 514.7056 | 308.1806 |  | 417.1815 |  | 428.2374 | 296.6174 | 319.8776 | 407.1029 |  | 64.7654 | 134.4237 | 83.3746 | 195.8539 | 296.3667 | 364.283 | 408.9526 | 18.7599 | 49.5843 | 21.5885 | 96.8749 | 30.392 | 46.06 | 55.7 | 59.5575 | 27.4964 |  |  | 1.9591 | -1.679 | -67.9426 | 0.51053 | 5.1151 | -197.7606 | 24.652 | -3.2951 | 0.77538 | 2.2701 | 13.5038 | 0.009221 | 0.0012419 | 0.00047641 | 522.3247 | 559.1113 | 391.4606 | 185.8134 | 86.9456 | 37.2131 | 24.7247 | 75.5217 | 43.5266 | 32.2667 | 26.9659 | 25.0554 | 27.9272 | 27.4406 | 143.3106 | 139.3698 | 121.2864 | 89.961 | 83.3395 | 160.4747 | 105.8385 | 92.2081 | 94.9169 | 257.5178 | 109.8314 | 250.1887 | 431.5846 | 247.9309 | 440.7711 | 508.9607 | 520.8426 | 512.9373 | 549.4316 | 508.9266 | 4.2012 | 2.5276 | 735.1873 | 517.0271 | 186.3981 | 735.5922 | 570.4959 | 181.9729 | 494.9784 | 540.0091 | 469.1068 | 449.8764 | 488.5876 | 433.063 | 953.9935 | 850.0599 | 656.6889 | 650.5917 | 952.6913 |  | 998.6408 | 759.4942 |  | 869.1981 | 529.6388 | 713.9969 |  | 754.7164 |  |  | 949.1719 | 973.4531 | 983.7439 | [5 empty] | 171.1379 | 834.0857 | 563.9789 | 110.4959 | 839.8974 | 560.7106 | 119.151 | 443.6626 | 453.7237 | 475.8409 |  |  | 512.4825 | 384.3292 | 496.4485 |  | 441.549 | 458.5947 | 440.7311 | 507.7573 | 438.5151 | 724.1369 | 294.5117 | 467.6468 | 502.8102 | 414.6345 | 564.9089 | 669.4946 |  |  | 364.864 | 426.2164 | 489.2998 | 466.153 |  | 378.7664 | 432.2331 | -0.21884 | 18.9081 | 1.5686 | 1.3326 | -20.1001 | 3.0892 | 882.87 | 0.62 | 2.9831 | -1.823 | -11.5969 | 1.0053 | 3.9794 | -24.7431 | 8.7359 | 149.6121 |  | 14.1177 | 3.9118 | -0.5467 |  | 22.8656
42838.5012 | 6990 | 119.7892 | 99.9283 | 52.0635 | 34.8703 | 25.504 | 24.5102 | 28.4682 | 22.4791 | 58.5252 | 42.3511 | 29.3773 | 23.1935 | 21.8651 | 27.285 | 254.4845 | 343.1309 | 353.8352 | 366.4141 | 479.1407 | 514.0526 | 362.3071 | 485.5221 | 498.8446 | 396.2888 | 537.8704 | 468.2928 | 655.8654 | 762.0894 | 662.3058 | 396.2408 | 490.9439 | 438.8851 | 448.0114 | 514.669 | 307.7446 |  | 417.0478 |  | 428.0925 | 296.6409 | 319.6503 | 406.9825 |  | 64.6487 | 134.1089 | 83.388 | 198.166 | 296.6032 | 364.6202 | 409.2168 | 18.8355 | 49.5629 | 21.2516 | 96.8186 | 30.3873 | 46.0747 | 55.6968 | 59.5442 | 27.5018 |  |  | 1.8086 | -1.8209 | -67.8907 | 0.76353 | 5.2301 | -197.7284 | 24.2616 | -3.1473 | 0.81644 | 2.4153 | 13.6411 | 0.0093343 | 0.0011664 | 0.00048134 | 523.0885 | 559.1416 | 391.4554 | 185.8435 | 86.9765 | 37.2267 | 24.7265 | 75.5407 | 43.5285 | 32.2634 | 26.9703 | 25.0518 | 27.927 | 27.4382 | 144.0969 | 142.0976 | 117.1696 | 91.2193 | 82.4699 | 160.4081 | 105.7411 | 92.2041 | 94.921 | 257.5448 | 109.8218 | 250.1858 | 431.5338 | 247.9086 | 440.6814 | 509.2377 | 520.696 | 512.8375 | 549.2997 | 508.6044 | 6.4074 | 3.5703 | 735.2514 | 516.7015 | 186.3806 | 735.7326 | 569.9674 | 182.0185 | 494.9571 | 539.8447 | 468.842 | 449.802 | 488.5263 | 432.8033 | 951.6088 | 850.087 | 656.6873 | 650.6076 | 951.1926 |  | 998.2578 | 759.5407 |  | 869.2522 | 529.5658 | 714.002 |  | 754.7486 |  |  | 948.3683 | 973.113 | 982.7614 | [5 empty] | 171.1752 | 834.1467 | 563.5487 | 110.521 | 839.9918 | 572.1263 | 119.1776 | 443.5257 | 453.5598 | 475.7214 |  |  | 512.3854 | 384.6567 | 496.487 |  | 441.399 | 458.5298 | 440.0821 | 507.6506 | 437.6058 | 724.0346 | 294.1749 | 467.6156 | 502.7213 | 415.2826 | 564.6648 | 669.4716 |  |  | 363.9957 | 426.077 | 489.2492 | 466.0058 |  | 378.4528 | 432.112 | 0.63075 | 18.9057 | 1.5687 | 1.3312 | -20.0451 | 3.0892 | 881.55 | 0.81 | 2.8665 | -1.8978 | -11.588 | 1.2289 | 4.0249 | -24.7476 | 8.6688 | 149.4645 |  | 14.1056 | 3.8158 | -0.1013 |  | 22.8538
42838.5012 | 6991 | 119.808 | 99.9194 | 52.0794 | 34.8761 | 25.4956 | 24.5028 | 28.4748 | 22.4806 | 58.5478 | 42.3656 | 29.3862 | 23.1865 | 21.8551 | 27.289 | 254.5006 | 343.1941 | 353.8617 | 366.3624 | 479.1039 | 513.9688 | 362.1888 | 485.182 | 498.7109 | 396.2813 | 537.8332 | 468.9313 | 655.8361 | 762.1097 | 662.2649 | 396.2051 | 490.8239 | 438.7115 | 447.9482 | 514.6099 | 307.5543 |  | 416.9129 |  | 427.9176 | 296.7083 | 319.7048 | 406.8729 |  | 64.5961 | 133.8706 | 83.4768 | 199.6402 | 297.2337 | 365.0091 | 409.1604 | 18.8707 | 49.5464 | 21.0465 | 96.7397 | 30.3851 | 46.0825 | 55.6986 | 59.544 | 27.5002 |  |  | 1.8415 | -1.8413 | -67.8723 | 0.44811 | 5.698 | -197.7619 | 24.5889 | -3.0632 | 0.72167 | 2.4132 | 13.4947 | 0.0092029 | 0.0011483 | 0.00046327 | 524.8225 | 558.9324 | 391.456 | 185.8657 | 87.0048 | 37.2426 | 24.7234 | 75.5551 | 43.5341 | 32.2699 | 26.9719 | 25.0472 | 27.9274 | 27.4383 | 147.6519 | 143.7733 | 118.8606 | 88.8893 | 82.0411 | 160.4502 | 105.6859 | 92.2139 | 94.9423 | 257.5774 | 109.8395 | 250.2072 | 431.5027 | 247.9092 | 440.6174 | 509.2638 | 520.5879 | 512.7446 | 549.2028 | 508.7168 | 5.0717 | 3.6098 | 735.3179 | 516.7681 | 186.3936 | 735.6862 | 568.6521 | 182.0627 | 494.9692 | 539.5697 | 469.5354 | 449.7525 | 488.4549 | 432.3427 | 951.3632 | 850.1566 | 656.7829 | 650.8753 | 948.9213 |  | 997.7663 | 759.596 |  | 869.3207 | 529.4254 | 714.0051 |  | 754.7971 |  |  | 947.396 | 972.6108 | 982.5165 | [5 empty] | 171.1951 | 834.2133 | 563.1681 | 110.5353 | 840.0485 | 575.8738 | 119.199 | 443.4173 | 453.4624 | 475.6005 |  |  | 512.2714 | 385.4213 | 496.5668 |  | 441.3512 | 458.4023 | 439.7757 | 507.5268 | 436.7257 | 723.9569 | 293.7241 | 467.5175 | 502.6171 | 415.678 | 564.4603 | 669.462 |  |  | 364.4067 | 425.7131 | 489.2238 | 465.9337 |  | 378.3739 | 432.0521 | 0.088165 | 18.9049 | 1.5679 | 1.3308 | -20.1984 | 3.0892 | 882.72 | 0.98 | 2.8924 | -1.9078 | -11.583 | 0.94117 | 4.2023 | -24.7573 | 8.7297 | 149.2849 |  | 14.0833 | 3.4262 | -0.296 |  | 22.8354
42838.5012 | 6992 | 119.8214 | 99.9213 | 52.1 | 34.8854 | 25.4992 | 24.5076 | 28.4677 | 22.4722 | 58.5542 | 42.3657 | 29.3783 | 23.1885 | 21.8603 | 27.2886 | 254.5202 | 343.2405 | 353.8902 | 366.3147 | 479.0369 | 513.9036 | 362.6805 | 484.6617 | 498.8708 | 396.2476 | 538.2566 | 468.7177 | 654.7749 | 762.0744 | 661.9508 | 396.175 | 490.6872 | 438.593 | 447.8997 | 514.5071 | 308.4951 |  | 416.7772 |  | 427.7747 | 296.7156 | 319.8678 | 406.7331 |  | 64.5913 | 133.7858 | 83.5168 | 201.0034 | 298.2393 | 365.4625 | 408.9908 | 18.936 | 49.5196 | 20.9407 | 96.66 | 30.3887 | 46.08 | 55.6863 | 59.5229 | 27.5055 |  |  | 1.9821 | -1.7381 | -68.009 | 0.62356 | 5.0921 | -197.7783 | 24.4621 | -3.1374 | 1.0869 | 2.396 | 13.4609 | 0.009262 | 0.0011762 | 0.00050927 | 521.8294 | 558.7771 | 391.4566 | 185.8892 | 87.031 | 37.2616 | 24.7385 | 75.5808 | 43.54 | 32.2845 | 26.9745 | 25.0516 | 27.9243 | 27.4489 | 144.7616 | 142.79 | 122.593 | 89.7995 | 82.1952 | 160.3548 | 105.6456 | 92.2077 | 94.9442 | 257.5968 | 109.8344 | 250.2027 | 431.4506 | 247.8972 | 440.5396 | 509.0197 | 520.4223 | 512.6022 | 549.0887 | 509.0391 | 5.1307 | 5.1263 | 735.3463 | 516.8584 | 186.3817 | 735.6835 | 568.7054 | 182.1063 | 494.964 | 539.2859 | 469.3147 | 449.6681 | 488.3545 | 432.1679 | 949.724 | 850.2012 | 656.873 | 651.0292 | 945.8708 |  | 997.2692 | 759.6442 |  | 869.3735 | 529.2488 | 714.0049 |  | 754.838 |  |  | 944.3406 | 971.5196 | 980.9321 | [5 empty] | 171.2293 | 834.2896 | 562.1046 | 110.5579 | 840.1473 | 588.7362 | 119.2219 | 443.2806 | 453.3347 | 475.4855 |  |  | 512.1614 | 385.7993 | 496.2692 |  | 441.2045 | 458.2814 | 439.5786 | 507.4575 | 435.8709 | 723.8696 | 293.1987 | 467.4831 | 502.5275 | 415.5465 | 564.462 | 669.4741 |  |  | 364.6478 | 425.7633 | 489.0968 | 465.8977 |  | 378.0576 | 432.0126 | 0.030661 | 18.9089 | 1.5692 | 1.3326 | -20.0205 | 3.0892 | 895.25 | 0.83 | 3.0003 | -1.8534 | -11.5935 | 1.1101 | 3.9741 | -24.7671 | 8.7103 | 149.1246 |  | 14.0562 | 3.735 | -0.7157 |  | 22.8031
42838.5012 | 6993 | 119.8357 | 99.9247 | 52.1262 | 34.9058 | 25.506 | 24.5116 | 28.4791 | 22.4783 | 58.5755 | 42.382 | 29.3879 | 23.1888 | 21.8663 | 27.2958 | 254.5399 | 343.3018 | 353.9258 | 366.2649 | 478.9939 | 513.8449 | 362.7732 | 484.3672 | 498.8398 | 396.2394 | 539.5242 | 468.7141 | 654.708 | 762.0449 | 661.9741 | 396.138 | 490.5502 | 438.6822 | 447.8471 | 514.3817 | 307.9489 |  | 416.6408 |  | 427.6263 | 296.1699 | 320.1097 | 406.6108 |  | 64.6146 | 133.7187 | 83.5805 | 202.2827 | 298.8713 | 365.2048 | 408.7854 | 18.9921 | 49.4872 | 20.8407 | 96.6099 | 30.3785 | 46.0833 | 55.6863 | 59.5248 | 27.5058 |  |  | 1.7482 | -1.5633 | -68.3974 | 0.62947 | 5.0704 | -197.7862 | 24.2327 | -2.983 | 0.81722 | 2.3511 | 13.2008 | 0.0092522 | 0.0011582 | 0.0004567 | 519.0759 | 558.9058 | 391.4655 | 185.9296 | 87.0678 | 37.2796 | 24.7488 | 75.6046 | 43.5496 | 32.2883 | 26.9784 | 25.06 | 27.9239 | 27.4549 | 148.3185 | 145.3291 | 128.7501 | 93.7281 | 82.1517 | 160.3403 | 105.7148 | 92.2093 | 94.9508 | 257.6306 | 109.8434 | 250.2207 | 431.4026 | 247.8823 | 440.4694 | 509.2009 | 520.3576 | 512.4982 | 548.9853 | 509.5121 | 7.9425 | 5.3445 | 735.3838 | 516.8776 | 186.378 | 735.6302 | 570.0189 | 182.1367 | 494.9489 | 539.0776 | 469.3524 | 449.5962 | 488.2641 | 432.2019 | 946.9558 | 850.2029 | 656.8608 | 650.91 | 940.9768 |  | 997.1054 | 759.6821 |  | 869.4141 | 529.1147 | 714.0056 |  | 754.8782 |  |  | 939.4083 | 967.514 | 976.8998 | [5 empty] | 171.2533 | 834.3246 | 562.5241 | 110.5641 | 840.1644 | 590.6384 | 119.2476 | 443.1601 | 452.8915 | 475.3697 |  |  | 512.0741 | 385.6468 | 495.8735 |  | 441.1232 | 458.1723 | 439.3519 | 507.4687 | 435.5835 | 723.7709 | 292.7739 | 467.3746 | 502.4613 | 414.9362 | 564.4269 | 669.4605 |  |  | 365.2406 | 425.4815 | 488.9942 | 465.8142 |  | 377.5925 | 431.9434 | 0.29611 | 18.9132 | 1.568 | 1.3307 | -20.0991 | 3.0892 | 904.7 | 1.33 | 2.8177 | -1.7576 | -11.6256 | 1.1153 | 3.9648 | -24.7626 | 8.6676 | 149.1798 |  | 14.0357 | 3.3379 | -1.3913 |  | 22.7808
42838.5012 | 6994 | 119.8482 | 99.927 | 52.1375 | 34.9159 | 25.5069 | 24.5148 | 28.4898 | 22.4848 | 58.5946 | 42.393 | 29.3955 | 23.1944 | 21.8685 | 27.3002 | 254.5584 | 343.3456 | 353.9544 | 366.2157 | 478.9466 | 513.7728 | 363.8848 | 484.5895 | 498.7018 | 396.2208 | 539.124 | 467.7911 | 654.6729 | 761.9477 | 661.9167 | 396.1181 | 490.4836 | 438.7214 | 447.7956 | 514.2899 | 309.2411 |  | 416.5128 |  | 427.4824 | 294.6277 | 319.9908 | 406.4931 |  | 64.5612 | 133.5545 | 83.5358 | 204.7132 | 298.6814 | 364.7231 | 408.6074 | 18.9132 | 49.4688 | 20.7793 | 96.5623 | 30.3778 | 46.1008 | 55.6767 | 59.5126 | 27.5025 |  |  | 1.9808 | -1.3741 | -68.2462 | 1.1519 | 4.9686 | -197.7625 | 24.2676 | -3.1263 | 0.89156 | 2.3497 | 13.4512 | 0.0092735 | 0.0011976 | 0.00047148 | 519.02 | 558.8397 | 391.4773 | 185.9536 | 87.097 | 37.2977 | 24.7539 | 75.6232 | 43.5564 | 32.2899 | 26.9836 | 25.0567 | 27.9345 | 27.4508 | 156.3167 | 149.7949 | 133.723 | 96.1035 | 81.6889 | 160.5328 | 105.7904 | 92.2009 | 94.9589 | 257.66 | 109.8407 | 250.2127 | 431.3456 | 247.8674 | 440.3819 | 509.7822 | 520.3174 | 512.4105 | 548.8873 | 509.7948 | 6.8096 | 4.5342 | 735.4397 | 516.6932 | 186.3835 | 735.8343 | 571.116 | 182.194 | 494.9391 | 538.9627 | 468.8891 | 449.5432 | 488.1859 | 432.3649 | 945.4004 | 850.1324 | 656.8897 | 650.9962 | 934.133 |  | 996.8168 | 759.7314 |  | 869.4768 | 529.0226 | 714.004 |  | 754.9293 |  |  | 934.7965 | 962.7832 | 972.5053 | [5 empty] | 171.2813 | 834.3355 | 563.9107 | 110.5792 | 840.1358 | 584.9398 | 119.2705 | 443.0554 | 452.6163 | 475.2629 |  |  | 512.0071 | 385.1019 | 495.8307 |  | 440.9348 | 458.1052 | 438.9237 | 507.5259 | 435.2346 | 723.6787 | 292.9036 | 467.2358 | 502.3903 | 414.489 | 564.482 | 669.4042 |  |  | 366.262 | 425.4905 | 488.8891 | 465.7149 |  | 377.4907 | 431.7032 | 0.405 | 18.9127 | 1.5688 | 1.3319 | -19.9924 | 3.0892 | 903.96 | 1.2 | 2.9992 | -1.6475 | -11.6104 | 1.5084 | 3.9233 | -24.7518 | 8.6706 | 149.2278 |  | 14.0206 | 2.4742 | -1.9345 |  | 22.7673
42838.5012 | 6995 | 119.8626 | 99.9279 | 52.1586 | 34.9233 | 25.5099 | 24.5158 | 28.4899 | 22.4887 | 58.6093 | 42.4002 | 29.4006 | 23.2015 | 21.8665 | 27.3042 | 254.5838 | 343.3913 | 353.9808 | 366.1715 | 478.8989 | 513.714 | 364.6024 | 484.5693 | 498.6432 | 396.197 | 538.7455 | 467.1803 | 655.0344 | 761.7849 | 661.8742 | 396.0835 | 490.5166 | 438.7465 | 447.7445 | 514.2337 | 309.4093 |  | 416.3805 |  | 427.3474 | 293.4879 | 319.9217 | 406.3728 |  | 64.4883 | 133.2084 | 83.5465 | 206.6222 | 298.9215 | 364.4553 | 408.464 | 18.8118 | 49.4629 | 20.7183 | 96.5382 | 30.3981 | 46.1168 | 55.674 | 59.506 | 27.5094 |  |  | 1.9394 | -1.7749 | -67.8828 | 0.90481 | 5.2985 | -197.7546 | 24.8977 | -3.0849 | 0.86898 | 2.5922 | 13.4163 | 0.0092703 | 0.0012551 | 0.00047641 | 521.2132 | 558.2698 | 391.5013 | 185.9867 | 87.1226 | 37.3198 | 24.7505 | 75.6529 | 43.5717 | 32.2935 | 26.9873 | 25.0716 | 27.9338 | 27.4571 | 157.3185 | 148.6844 | 134.0001 | 96.8365 | 81.5136 | 160.6959 | 105.8679 | 92.2055 | 94.9797 | 257.6915 | 109.8566 | 250.2294 | 431.3077 | 247.8533 | 440.3103 | 508.8782 | 520.2555 | 512.3501 | 548.796 | 509.66 | 6.2401 | 3.9318 | 735.4793 | 516.5127 | 186.3784 | 735.6363 | 568.8397 | 182.2317 | 494.9452 | 538.9067 | 468.4983 | 449.4716 | 488.09 | 432.3991 | 944.1797 | 850.0268 | 656.944 | 651.1416 | 930.6251 |  | 996.5068 | 759.7673 |  | 869.4999 | 528.9376 | 714.0105 |  | 754.9777 |  |  | 933.1513 | 960.3103 | 971.0249 | [5 empty] | 171.3028 | 834.2925 | 564.4864 | 110.5881 | 840.0944 | 581.0278 | 119.2931 | 442.9569 | 452.572 | 475.1394 |  |  | 511.9826 | 384.8392 | 495.7915 |  | 440.8446 | 457.908 | 438.7421 | 507.593 | 435.433 | 723.5994 | 293.2498 | 467.0378 | 502.2849 | 414.5479 | 564.4763 | 669.3416 |  |  | 366.5126 | 425.2441 | 488.7761 | 465.6292 |  | 377.3975 | 431.5718 | 0.2655 | 18.9066 | 1.5686 | 1.3311 | -19.9721 | 3.0892 | 893.4 | 0.87 | 2.9676 | -1.8716 | -11.5745 | 1.3363 | 4.0506 | -24.7461 | 8.7806 | 149.1727 |  | 14.0076 | 2.384 | -1.9557 |  | 22.7623
42838.5013 | 6996 | 119.8757 | 99.9267 | 52.1756 | 34.9298 | 25.5131 | 24.5118 | 28.4881 | 22.4824 | 58.6272 | 42.409 | 29.4008 | 23.2037 | 21.8621 | 27.302 | 254.6017 | 343.4232 | 354.0102 | 366.1214 | 478.8518 | 513.6467 | 364.9808 | 484.5722 | 498.4872 | 396.1729 | 538.506 | 466.6594 | 655.4309 | 761.7799 | 661.9386 | 396.0435 | 490.5286 | 438.7449 | 447.6936 | 514.1853 | 310.1083 |  | 416.2445 |  | 427.2101 | 293.5954 | 319.9266 | 406.2648 |  | 64.534 | 133.3067 | 83.5874 | 207.268 | 299.8886 | 364.4393 | 408.3046 | 18.6959 | 49.4393 | 20.9478 | 96.53 | 30.3941 | 46.1119 | 55.6606 | 59.4974 | 27.5065 |  |  | 1.6706 | -1.8426 | -67.8526 | 0.78061 | 5.0718 | -197.7829 | 24.9122 | -3.0849 | 0.89409 | 2.4099 | 13.4158 | 0.0093705 | 0.0011598 | 0.00048134 | 522.1578 | 557.8104 | 391.5035 | 186.0103 | 87.1635 | 37.3312 | 24.7569 | 75.6791 | 43.5829 | 32.3011 | 26.9907 | 25.0655 | 27.9348 | 27.4657 | 161.998 | 149.3927 | 133.6445 | 96.8442 | 81.5407 | 160.9103 | 105.8847 | 92.2067 | 94.9958 | 257.7192 | 109.8638 | 250.2495 | 431.2763 | 247.8457 | 440.2403 | 508.7132 | 520.1661 | 512.2935 | 548.7077 | 509.0916 | 5.0542 | 5.8865 | 735.512 | 516.2838 | 186.3839 | 735.4707 | 569.0009 | 182.2767 | 494.9869 | 538.9081 | 468.2825 | 449.4023 | 487.9992 | 432.5407 | 943.8657 | 849.9577 | 657.0249 | 651.2781 | 929.3371 |  | 996.057 | 759.7976 |  | 869.5365 | 528.8713 | 714.0162 |  | 755.0215 |  |  | 932.1031 | 959.3072 | 970.1686 | [5 empty] | 171.3205 | 834.2631 | 563.7524 | 110.5952 | 840.0417 | 577.5925 | 119.3158 | 442.8088 | 452.3939 | 475.0232 |  |  | 511.9572 | 384.1884 | 495.4309 |  | 440.6992 | 457.7653 | 438.4511 | 507.6137 | 435.4089 | 723.5039 | 293.8884 | 466.879 | 502.1475 | 414.2182 | 564.4038 | 669.2947 |  |  | 366.0089 | 425.2899 | 488.6511 | 465.5173 |  | 377.147 | 431.5064 | -0.095294 | 18.9171 | 1.568 | 1.3318 | -20.1847 | 3.0892 | 892.77 | 1.11 | 2.7544 | -1.9072 | -11.5733 | 1.2413 | 3.9629 | -24.7475 | 8.783 | 148.9873 |  | 13.997 | 1.8919 | -1.9141 |  | 22.7655
42838.5013 | 6997 | 119.8924 | 99.9425 | 52.1948 | 34.9372 | 25.5182 | 24.5081 | 28.4951 | 22.484 | 58.6463 | 42.4219 | 29.4036 | 23.1974 | 21.8683 | 27.3123 | 254.6172 | 343.4598 | 354.0375 | 366.0766 | 478.8118 | 513.5817 | 365.6499 | 484.6391 | 498.3324 | 396.1621 | 538.1851 | 465.9155 | 655.6785 | 761.6504 | 662.2773 | 396.0204 | 490.4793 | 438.762 | 447.6411 | 514.11 | 311.124 |  | 416.1068 |  | 427.0502 | 294.5467 | 320.0801 | 406.1484 |  | 64.5311 | 133.553 | 83.5138 | 207.2205 | 300.5228 | 364.0572 | 408.1274 | 18.5966 | 49.4012 | 21.3483 | 96.4645 | 30.3972 | 46.1222 | 55.6605 | 59.5091 | 27.5096 |  |  | 2.2469 | -1.8899 | -68.1023 | 0.7379 | 4.8352 | -197.754 | 24.652 | -3.1723 | 0.76078 | 2.4527 | 13.6578 | 0.0092128 | 0.0011467 | 0.00044848 | 521.6515 | 557.5481 | 391.4992 | 186.0258 | 87.1759 | 37.3483 | 24.7557 | 75.6926 | 43.589 | 32.2964 | 26.9883 | 25.0617 | 27.9331 | 27.4663 | 163.3012 | 148.9712 | 133.9257 | 96.9258 | 82.6669 | 161.0123 | 105.9312 | 92.1956 | 95.0003 | 257.7348 | 109.8679 | 250.2558 | 431.2346 | 247.8322 | 440.165 | 508.8482 | 520.0738 | 512.2217 | 548.5998 | 509.0358 | 6.7104 | 5.0247 | 735.566 | 516.2763 | 186.3808 | 735.6576 | 570.4259 | 182.3205 | 494.9306 | 538.8375 | 467.7932 | 449.3464 | 487.9175 | 432.4285 | 941.1116 | 849.8864 | 657.1211 | 651.4464 | 927.415 |  | 995.5309 | 759.8444 |  | 869.5722 | 528.8197 | 714.0246 |  | 755.0657 |  |  | 930.5791 | 958.9381 | 968.7034 | [5 empty] | 171.3415 | 834.2285 | 563.4384 | 110.6178 | 839.9957 | 573.205 | 119.3398 | 442.6782 | 452.1519 | 474.9151 |  |  | 511.9136 | 384.242 | 494.9366 |  | 440.5171 | 457.6874 | 438.3182 | 507.5575 | 434.7252 | 723.4182 | 294.0594 | 466.7003 | 501.9963 | 413.7336 | 564.1999 | 669.2237 |  |  | 365.6827 | 425.3301 | 488.5597 | 465.3617 |  | 376.9414 | 431.3853 | 0.1696 | 18.9135 | 1.5691 | 1.3319 | -20.0566 | 3.0892 | 877.41 | 0.65 | 3.195 | -1.9321 | -11.5981 | 1.2073 | 3.8682 | -24.7383 | 8.7344 | 148.7822 |  | 13.9885 | 1.7603 | -1.9396 |  | 22.754
42838.5013 | 6998 | 119.894 | 99.9551 | 52.2202 | 34.942 | 25.5107 | 24.516 | 28.5043 | 22.4847 | 58.6618 | 42.4341 | 29.4185 | 23.2028 | 21.8644 | 27.3087 | 254.6297 | 343.5018 | 354.06 | 366.0296 | 478.758 | 513.519 | 366.5508 | 484.4742 | 498.3813 | 396.1531 | 538.0107 | 465.4965 | 655.7792 | 761.5435 | 662.4137 | 395.9806 | 490.374 | 438.7936 | 447.5841 | 514.0027 | 311.251 |  | 415.9705 |  | 426.9022 | 294.7038 | 320.2986 | 406.025 |  | 64.5299 | 133.7529 | 83.4665 | 209.1283 | 300.8491 | 363.7632 | 407.8121 | 18.5716 | 49.3684 | 21.3859 | 96.4158 | 30.4143 | 46.1301 | 55.6544 | 59.5028 | 27.5004 |  |  | 2.1779 | -1.9688 | -68.2771 | 0.63867 | 4.6985 | -197.8263 | 24.6296 | -3.1079 | 1.0453 | 2.5087 | 13.3151 | 0.0093738 | 0.0010941 | 0.00046984 | 520.584 | 557.4616 | 391.5065 | 186.0542 | 87.2049 | 37.365 | 24.7641 | 75.7164 | 43.5964 | 32.3056 | 26.988 | 25.0637 | 27.9315 | 27.4676 | 167.1186 | 148.6908 | 133.8659 | 95.9954 | 83.6227 | 161.2125 | 105.9483 | 92.1996 | 95.0018 | 257.7605 | 109.8717 | 250.2524 | 431.1838 | 247.8173 | 440.0919 | 508.5644 | 519.9983 | 512.1515 | 548.5042 | 509.089 | 5.0528 | 3.3974 | 735.6247 | 516.0277 | 186.3788 | 735.8802 | 572.0592 | 182.3616 | 494.9164 | 538.8052 | 467.5341 | 449.2869 | 487.832 | 432.4486 | 936.774 | 849.8071 | 657.1666 | 651.4019 | 924.701 |  | 995.0238 | 759.8969 |  | 869.6251 | 528.7447 | 714.0406 |  | 755.1248 |  |  | 928.9952 | 957.7028 | 967.074 | [5 empty] | 171.3722 | 834.1979 | 563.3331 | 110.6313 | 839.9643 | 572.9338 | 119.3597 | 442.5709 | 452.157 | 474.7933 |  |  | 511.8252 | 384.0396 | 494.7964 |  | 440.3737 | 457.6327 | 438.3006 | 507.4317 | 433.9801 | 723.336 | 294.2847 | 466.6816 | 501.9135 | 413.7829 | 564.0149 | 669.115 |  |  | 365.8694 | 425.3522 | 488.5037 | 465.1785 |  | 376.7215 | 431.2873 | 0.23193 | 18.9129 | 1.5682 | 1.3312 | -20.1395 | 3.0892 | 868.48 | 0.78 | 3.1457 | -1.9725 | -11.6158 | 1.1234 | 3.8123 | -24.7371 | 8.7284 | 148.6089 |  | 13.9762 | 1.3621 | -1.9309 |  | 22.7419
42838.5013 | 6999 | 119.9022 | 99.9627 | 52.2332 | 34.9481 | 25.5132 | 24.5105 | 28.5021 | 22.4726 | 58.6733 | 42.4292 | 29.4104 | 23.1958 | 21.8596 | 27.3077 | 254.6412 | 343.5395 | 354.0854 | 365.9835 | 478.715 | 513.4488 | 367.2965 | 484.2413 | 498.4679 | 396.1337 | 537.838 | 465.5444 | 655.9102 | 761.3234 | 662.4196 | 395.9539 | 490.2501 | 438.094 | 447.5325 | 513.9048 | 312.4637 |  | 415.8359 |  | 426.7543 | 295.4097 | 320.1467 | 405.9003 |  | 64.5484 | 133.9413 | 83.412 | 209.5515 | 301.2473 | 363.7576 | 407.7353 | 18.4661 | 49.3317 | 21.1699 | 96.3002 | 30.4163 | 46.1287 | 55.661 | 59.5055 | 27.5044 |  |  | 1.6864 | -2.1567 | -68.2298 | 0.79572 | 4.7531 | -197.7974 | 24.4765 | -3.0829 | 0.8505 | 2.4126 | 13.489 | 0.0092226 | 0.001173 | 0.00047477 | 521.2253 | 557.479 | 391.5303 | 186.084 | 87.229 | 37.3742 | 24.76 | 75.7341 | 43.5957 | 32.3069 | 26.9909 | 25.0587 | 27.9216 | 27.46 | 166.0535 | 147.5095 | 130.8697 | 96.2523 | 82.6356 | 161.2865 | 105.9375 | 92.1852 | 95.0118 | 257.7895 | 109.8725 | 250.2608 | 431.1286 | 247.8101 | 440.0134 | 508.1398 | 519.979 | 512.1005 | 548.3986 | 508.793 | 4.7341 | 4.2095 | 735.683 | 516.1132 | 186.3924 | 736.0317 | 571.5333 | 182.413 | 494.9277 | 538.8345 | 467.5677 | 449.2404 | 487.7661 | 431.7303 | 933.4716 | 849.7872 | 657.1892 | 651.3518 | 922.8377 |  | 994.7005 | 759.9341 |  | 869.661 | 528.7107 | 714.046 |  | 755.1658 |  |  | 928.5412 | 956.7154 | 966.0981 | [5 empty] | 171.4012 | 834.1938 | 563.4047 | 110.6488 | 839.9811 | 586.8 | 119.3876 | 442.4725 | 452.0199 | 474.6686 |  |  | 511.7113 | 383.6554 | 494.8392 |  | 440.2409 | 457.5628 | 438.2011 | 507.3326 | 433.4336 | 723.243 | 294.3097 | 466.6935 | 501.9072 | 413.4754 | 563.977 | 668.9973 |  |  | 366.2008 | 425.3573 | 488.4353 | 465.0312 |  | 376.4956 | 431.1903 | 0.96002 | 18.9124 | 1.5694 | 1.3321 | -19.968 | 3.0892 | 843.09 | 0.91 | 2.7681 | -2.065 | -11.6145 | 1.2543 | 3.8343 | -24.7352 | 8.7012 | 148.5021 |  | 13.9703 | 1.49 | -1.5993 |  | 22.7474
42838.5013 | 7000 | 119.9166 | 99.967 | 52.248 | 34.9672 | 25.5214 | 24.5204 | 28.5106 | 22.4878 | 58.6968 | 42.4448 | 29.4157 | 23.1981 | 21.8648 | 27.3141 | 254.6523 | 343.5832 | 354.1051 | 365.932 | 478.666 | 513.3857 | 366.9519 | 484.3054 | 498.5569 | 396.1079 | 537.4095 | 465.7896 | 655.3812 | 761.007 | 662.1885 | 395.9206 | 490.139 | 437.9557 | 447.4759 | 513.8682 | 311.7397 |  | 415.6983 |  | 426.6067 | 295.3371 | 319.9199 | 405.7801 |  | 64.5499 | 133.7701 | 83.4382 | 208.6431 | 301.6016 | 364.0897 | 407.7639 | 18.4526 | 49.3097 | 20.9816 | 96.2325 | 30.4111 | 46.1127 | 55.6517 | 59.5086 | 27.5012 |  |  | 1.4958 | -1.7848 | -68.1424 | 0.62881 | 5.3142 | -197.8453 | 24.4253 | -3.2682 | 0.95247 | 2.3331 | 13.6131 | 0.0092604 | 0.0011155 | 0.00047148 | 521.2452 | 557.6249 | 391.5774 | 186.115 | 87.2605 | 37.3949 | 24.7665 | 75.7546 | 43.6098 | 32.3133 | 26.9948 | 25.0638 | 27.9237 | 27.4663 | 159.9452 | 149.6904 | 129.3563 | 96.8413 | 81.8946 | 161.1731 | 105.9169 | 92.1909 | 95.028 | 257.8222 | 109.8719 | 250.2984 | 431.0892 | 247.7899 | 439.9391 | 508.7567 | 519.9966 | 512.0198 | 548.3126 | 509.1459 | 3.9892 | 3.2369 | 735.7421 | 515.8946 | 186.3944 | 736.0299 | 572.3766 | 182.4432 | 494.9164 | 538.7125 | 467.6107 | 449.1845 | 487.6592 | 431.817 | 932.4259 | 849.7605 | 657.2545 | 651.4386 | 921.3606 |  | 994.4398 | 759.9845 |  | 869.704 | 528.6649 | 714.0616 |  | 755.2321 |  |  | 928.3037 | 956.3709 | 965.8345 | [5 empty] | 171.4262 | 834.2014 | 563.4883 | 110.6723 | 840.0139 | 586.6848 | 119.4129 | 442.382 | 451.8825 | 474.5496 |  |  | 511.6174 | 383.8237 | 494.7271 |  | 440.1341 | 457.4581 | 437.9498 | 507.2939 | 433.0105 | 723.1519 | 294.0231 | 466.7282 | 501.8997 | 413.1205 | 564.033 | 668.9118 |  |  | 366.2093 | 425.32 | 488.393 | 464.8518 |  | 376.46 | 431.0675 | 0.24361 | 18.9146 | 1.5681 | 1.3306 | -20.0818 | 3.0892 | 845.03 | 1.15 | 2.6067 | -1.8781 | -11.6046 | 1.1148 | 4.0554 | -24.7446 | 8.6944 | 148.4154 |  | 13.9625 | 2.154 | -1.4337 |  | 22.7401
42838.5013 | 7001 | 119.9279 | 99.9645 | 52.2706 | 34.967 | 25.5168 | 24.5081 | 28.5099 | 22.4827 | 58.7003 | 42.4513 | 29.4141 | 23.1973 | 21.8618 | 27.3099 | 254.6734 | 343.6247 | 354.1302 | 365.8805 | 478.6217 | 513.3254 | 366.3672 | 484.3479 | 498.588 | 396.0917 | 536.9412 | 466.164 | 654.4984 | 760.914 | 662.157 | 395.8875 | 490.0477 | 437.8626 | 447.4142 | 513.853 | 311.9598 |  | 415.5697 |  | 426.4667 | 294.7784 | 319.5587 | 405.6666 |  | 64.5489 | 133.7228 | 83.544 | 208.528 | 302.3206 | 364.1479 | 407.7883 | 18.5439 | 49.2556 | 20.8249 | 96.1745 | 30.392 | 46.0916 | 55.6452 | 59.5073 | 27.5027 |  |  | 1.9689 | -1.9681 | -67.9275 | 0.84763 | 5.0803 | -197.775 | 24.558 | -3.2557 | 0.70493 | 2.5183 | 13.6079 | 0.0091947 | 0.0010678 | 0.00048627 | 521.7873 | 557.7711 | 391.6265 | 186.1445 | 87.291 | 37.4154 | 24.7818 | 75.7829 | 43.6169 | 32.3242 | 26.9984 | 25.0757 | 27.9216 | 27.4756 | 153.0044 | 145.161 | 125.2964 | 96.9694 | 80.4478 | 160.9879 | 105.8347 | 92.1815 | 95.0355 | 257.8495 | 109.8836 | 250.303 | 431.0435 | 247.7755 | 439.8646 | 508.903 | 519.9826 | 511.9581 | 548.2254 | 509.4765 | 5.2479 | 3.8794 | 735.8055 | 515.9904 | 186.3828 | 735.9772 | 571.1442 | 182.4727 | 494.8942 | 538.4754 | 467.8513 | 449.108 | 487.5721 | 431.4304 | 929.6905 | 849.7232 | 657.3235 | 651.4856 | 923.5425 |  | 994.1726 | 760.0613 |  | 869.7947 | 528.5892 | 714.0854 |  | 755.2824 |  |  | 929.9057 | 957.5144 | 966.7213 | [5 empty] | 171.4456 | 834.2229 | 563.6751 | 110.6795 | 840.054 | 579.8555 | 119.4353 | 442.268 | 451.7388 | 474.425 |  |  | 511.5369 | 383.4721 | 494.2689 |  | 440.0431 | 457.3587 | 437.7521 | 507.2521 | 432.8473 | 723.0465 | 293.8479 | 466.7436 | 501.8252 | 413.2169 | 564.0191 | 668.8171 |  |  | 366.3564 | 424.9635 | 488.3528 | 464.7158 |  | 376.0481 | 430.9603 | 0.38422 | 18.9135 | 1.5688 | 1.3311 | -19.9185 | 3.0892 | 860.71 | 0.91 | 2.9906 | -1.9721 | -11.5856 | 1.2942 | 3.9654 | -24.7414 | 8.7184 | 148.224 |  | 13.949 | 2.9012 | -0.99272 |  | 22.7289
42838.5013 | 7002 | 119.9367 | 99.969 | 52.286 | 34.9705 | 25.5127 | 24.5085 | 28.5113 | 22.4734 | 58.7192 | 42.4626 | 29.4172 | 23.1904 | 21.8606 | 27.3102 | 254.6904 | 343.6697 | 354.154 | 365.8289 | 478.5748 | 513.2546 | 366.5804 | 483.9337 | 498.5682 | 396.0714 | 536.4849 | 466.3211 | 654.8103 | 760.6866 | 662.1667 | 395.8525 | 489.9673 | 437.7911 | 447.3634 | 513.7954 | 312.2856 |  | 415.44 |  | 426.33 | 293.9576 | 319.4367 | 405.5528 |  | 64.4873 | 133.7229 | 83.597 | 207.6041 | 302.7473 | 364.2838 | 407.6671 | 18.6845 | 49.2245 | 20.6982 | 96.1522 | 30.3736 | 46.0633 | 55.6323 | 59.4936 | 27.4945 |  |  | 1.6555 | -1.9504 | -67.9328 | 0.87852 | 5.2833 | -197.7625 | 24.6027 | -3.1847 | 0.91646 | 2.4181 | 13.4467 | 0.0093721 | 0.0011319 | 0.00049941 | 519.9079 | 557.7284 | 391.6448 | 186.1778 | 87.3238 | 37.4377 | 24.7765 | 75.8089 | 43.6276 | 32.3239 | 27.0001 | 25.0716 | 27.9388 | 27.4743 | 146.8493 | 143.0041 | 125.448 | 95.9807 | 80.1941 | 160.8624 | 105.783 | 92.1797 | 95.0457 | 257.8675 | 109.8856 | 250.3096 | 431.0053 | 247.7581 | 439.7877 | 508.9562 | 519.93 | 511.9085 | 548.1309 | 509.412 | 5.3585 | 4.5831 | 735.8654 | 515.806 | 186.377 | 736.0015 | 571.2805 | 182.5115 | 494.8648 | 538.2432 | 467.9086 | 449.0404 | 487.5021 | 431.4077 | 927.8012 | 849.7334 | 657.3034 | 651.345 | 924.7538 |  | 993.6897 | 760.1254 |  | 869.8698 | 528.5297 | 714.0988 |  | 755.3294 |  |  | 931.9693 | 958.9256 | 968.048 | [5 empty] | 171.4803 | 834.2484 | 563.816 | 110.7047 | 840.0955 | 577.2726 | 119.4589 | 442.1638 | 451.3985 | 474.3171 |  |  | 511.4604 | 383.3747 | 493.7695 |  | 439.9604 | 457.2692 | 437.5023 | 507.1862 | 432.5623 | 722.9564 | 293.7964 | 466.6756 | 501.7325 | 413.0914 | 563.939 | 668.6727 |  |  | 367.3125 | 424.8303 | 488.3167 | 464.6419 |  | 375.6111 | 430.9008 | -0.18897 | 18.914 | 1.5684 | 1.3313 | -20.2534 | 3.0892 | 834.06 | 0.97 | 2.7423 | -1.9632 | -11.5861 | 1.3176 | 4.0443 | -24.7432 | 8.7272 | 147.9542 |  | 13.9383 | 3.5688 | -1.0159 |  | 22.7233
42838.5013 | 7003 | 119.9478 | 99.9692 | 52.3065 | 34.9796 | 25.5097 | 24.5066 | 28.5205 | 22.4757 | 58.7323 | 42.4791 | 29.4254 | 23.1926 | 21.8606 | 27.3185 | 254.7098 | 343.7089 | 354.1847 | 365.8027 | 478.5285 | 513.2047 | 366.6556 | 483.767 | 498.3128 | 396.0607 | 536.1488 | 466.0892 | 656.1709 | 760.5117 | 662.4234 | 395.8239 | 489.8653 | 437.8467 | 447.3173 | 513.7079 | 312.7732 |  | 415.3067 |  | 426.1871 | 294.0519 | 319.4644 | 405.4406 |  | 64.5977 | 133.9342 | 83.704 | 206.5467 | 302.2713 | 364.6786 | 407.4791 | 18.7909 | 49.2026 | 20.5376 | 96.0972 | 30.3621 | 46.0482 | 55.6307 | 59.4829 | 27.4855 |  |  | 2.0951 | -1.8551 | -68.0629 | 0.88838 | 5.2288 | -197.7974 | 24.7157 | -3.1466 | 1.0081 | 2.3954 | 13.6949 | 0.0092522 | 0.0011894 | 0.00047641 | 517.6375 | 557.7863 | 391.6631 | 186.2016 | 87.354 | 37.4454 | 24.7856 | 75.8328 | 43.6356 | 32.3258 | 27.011 | 25.0765 | 27.9364 | 27.4797 | 145.7609 | 143.7275 | 128.4973 | 94.7296 | 81.1242 | 160.8125 | 105.826 | 92.1793 | 95.0566 | 257.8831 | 109.8844 | 250.3166 | 430.9584 | 247.7405 | 439.712 | 509.2497 | 519.8719 | 511.8441 | 548.0357 | 509.3056 | 4.4213 | 3.8698 | 735.9462 | 515.5878 | 186.3816 | 735.6187 | 569.6612 | 182.5502 | 494.8554 | 538.0448 | 467.798 | 448.9898 | 487.418 | 431.5684 | 926.86 | 849.77 | 657.2878 | 651.3576 | 925.8057 |  | 993.2018 | 760.2014 |  | 869.9454 | 528.4978 | 714.1313 |  | 755.4758 |  |  | 932.5086 | 959.1182 | 967.8705 | [5 empty] | 171.4917 | 834.2868 | 563.1508 | 110.7125 | 840.1679 | 580.9025 | 119.4796 | 442.0516 | 451.3002 | 474.2023 |  |  | 511.3716 | 384.1374 | 493.6567 |  | 439.8878 | 457.097 | 437.3401 | 507.0879 | 432.3354 | 722.8616 | 293.6874 | 466.63 | 501.6395 | 413.1185 | 563.8616 | 668.5816 |  |  | 367.9139 | 424.8832 | 488.282 | 464.5738 |  | 375.2086 | 430.8318 | -0.031668 | 18.9151 | 1.5675 | 1.3308 | -20.1706 | 3.0892 | 847.1 | 0.77 | 3.0854 | -1.9151 | -11.6002 | 1.3253 | 4.0246 | -24.7531 | 8.7499 | 147.6865 |  | 13.9316 | 3.6833 | -1.3495 |  | 22.7181
42838.5013 | 7004 | 119.9793 | 99.9758 | 52.3349 | 34.9945 | 25.5258 | 24.5214 | 28.532 | 22.4856 | 58.756 | 42.4905 | 29.4369 | 23.2004 | 21.87 | 27.328 | 254.7174 | 343.7443 | 354.1994 | 365.7468 | 478.5005 | 513.1264 | 365.8086 | 483.7026 | 498.3869 | 396.0307 | 535.7987 | 466.3205 | 656.6018 | 760.7397 | 662.6382 | 395.7873 | 489.7438 | 437.9578 | 447.2505 | 513.5848 | 312.4625 |  | 415.163 |  | 426.0331 | 294.4373 | 319.779 | 405.3112 |  | 64.5261 | 133.8409 | 83.6488 | 205.4372 | 301.2309 | 365.2242 | 407.2938 | 19.048 | 49.2012 | 20.4568 | 96.0704 | 30.3561 | 46.0343 | 55.6167 | 59.4733 | 27.4813 |  |  | 2.1319 | -2.1968 | -68.0918 | 0.72804 | 4.8168 | -197.7882 | 24.5961 | -3.1716 | 0.93125 | 2.4057 | 13.5072 | 0.0092653 | 0.001104 | 0.00047148 | 516.805 | 557.7757 | 391.6769 | 186.2288 | 87.3856 | 37.46 | 24.7923 | 75.856 | 43.6449 | 32.3369 | 27.0187 | 25.0698 | 27.9364 | 27.4882 | 146.413 | 141.1603 | 128.2802 | 94.3829 | 82.0012 | 160.7323 | 105.823 | 92.1825 | 95.071 | 257.9221 | 109.903 | 250.3169 | 430.9117 | 247.7314 | 439.6374 | 508.742 | 519.8158 | 511.7559 | 547.9263 | 509.4115 | 5.7142 | 4.2402 | 736.0517 | 515.3542 | 186.3858 | 735.5342 | 569.3254 | 182.5965 | 494.8743 | 537.8713 | 467.8688 | 448.9343 | 487.3361 | 431.7683 | 926.4753 | 849.7986 | 657.4129 | 651.5978 | 925.4877 |  | 992.8283 | 760.3395 |  | 870.0316 | 528.4327 | 714.1624 |  | 755.5698 |  |  | 931.7934 | 958.2824 | 967.4373 | [5 empty] | 171.5136 | 834.3562 | 562.4009 | 110.7236 | 840.3159 | 578.6502 | 119.5013 | 441.9126 | 450.9527 | 474.0852 |  |  | 511.2558 | 383.2279 | 493.6963 |  | 439.7828 | 456.9817 | 437.4093 | 507.0196 | 432.8129 | 722.7731 | 293.5816 | 466.7133 | 501.5799 | 413.1502 | 563.8363 | 668.5039 |  |  | 368.2445 | 424.973 | 488.2207 | 464.4439 |  | 375.0243 | 430.7512 | 0.15124 | 18.914 | 1.5692 | 1.3318 | -20.0842 | 3.0892 | 868.6 | 1.14 | 3.1127 | -2.0838 | -11.6013 | 1.1996 | 3.8644 | -24.7631 | 8.7325 | 147.5131 |  | 13.9198 | 3.6004 | -1.3257 |  | 22.7072
42838.5014 | 7005 | 119.9883 | 99.9728 | 52.348 | 35.0009 | 25.5252 | 24.5157 | 28.5297 | 22.4811 | 58.7699 | 42.4927 | 29.4327 | 23.2015 | 21.8623 | 27.3367 | 254.7436 | 343.7893 | 354.2146 | 365.6879 | 478.4341 | 513.0684 | 366.4103 | 483.6942 | 498.3253 | 396.0199 | 535.5643 | 466.0199 | 656.5002 | 760.7409 | 662.627 | 395.7534 | 489.6188 | 437.9256 | 447.2062 | 513.5244 | 312.3942 |  | 415.0262 |  | 425.8864 | 294.8816 | 319.5306 | 405.205 |  | 64.487 | 133.5928 | 83.5304 | 205.8332 | 301.324 | 365.2473 | 407.0561 | 19.1364 | 49.1728 | 20.5306 | 96.0302 | 30.3527 | 46.012 | 55.6216 | 59.4772 | 27.4785 |  |  | 1.5819 | -2.1081 | -68.1069 | 0.57822 | 4.4173 | -197.7816 | 24.6553 | -3.3517 | 0.65492 | 2.365 | 13.8195 | 0.0091175 | 0.0010777 | 0.0004452 | 517.183 | 557.6361 | 391.6648 | 186.2551 | 87.4014 | 37.4738 | 24.7921 | 75.8736 | 43.6528 | 32.3346 | 27.0125 | 25.0687 | 27.9298 | 27.4836 | 153.7179 | 140.2833 | 129.5849 | 93.0536 | 82.3124 | 160.8014 | 105.8593 | 92.1748 | 95.0768 | 257.9488 | 109.9007 | 250.3303 | 430.8638 | 247.7209 | 439.5629 | 509.0016 | 519.7042 | 511.6912 | 547.8348 | 509.0533 | 6.8458 | 6.5745 | 736.1166 | 515.116 | 186.3782 | 736.037 | 572.5415 | 182.6365 | 494.877 | 537.7495 | 467.8406 | 448.8815 | 487.2601 | 431.6383 | 925.2714 | 849.8197 | 657.5949 | 651.9153 | 925.9853 |  | 992.7248 | 760.4486 |  | 870.1209 | 528.404 | 714.1969 |  | 755.6095 |  |  | 933.2999 | 958.8687 | 968.2609 | [5 empty] | 171.5499 | 834.4013 | 561.1245 | 110.7312 | 840.3732 | 573.6183 | 119.5146 | 441.7852 | 450.7704 | 473.9591 |  |  | 511.1237 | 382.9526 | 493.6062 |  | 439.6899 | 456.8528 | 437.4499 | 506.9672 | 432.6994 | 722.6884 | 293.7385 | 466.6472 | 501.495 | 413.4947 | 563.7624 | 668.4348 |  |  | 368.211 | 424.7812 | 488.1498 | 464.3165 |  | 374.9615 | 430.5406 | 0.19705 | 18.9127 | 1.5677 | 1.33 | -19.8569 | 3.0892 | 870.54 | 0.81 | 2.6813 | -2.0407 | -11.5991 | 1.0687 | 3.7007 | -24.7631 | 8.7431 | 147.4488 |  | 13.9132 | 2.7978 | -1.4662 |  | 22.7015
42838.5014 | 7006 | 119.9922 | 99.9548 | 52.366 | 35.0164 | 25.5324 | 24.5132 | 28.5318 | 22.4774 | 58.7921 | 42.5058 | 29.4356 | 23.2061 | 21.8593 | 27.3252 | 254.7568 | 343.8398 | 354.2485 | 365.6424 | 478.3851 | 512.9979 | 365.9308 | 483.4852 | 498.147 | 396.0061 | 535.6434 | 466.0254 | 657.3241 | 760.9478 | 663.0165 | 395.7184 | 489.4758 | 437.9072 | 447.1576 | 513.4456 | 311.5354 |  | 414.885 |  | 425.7256 | 294.8224 | 319.3541 | 405.0822 |  | 64.6107 | 133.5337 | 83.3492 | 206.6952 | 301.7671 | 365.0176 | 406.8983 | 19.0289 | 49.1518 | 20.5883 | 95.984 | 30.3516 | 45.9997 | 55.6243 | 59.4683 | 27.4832 |  |  | 2.0688 | -2.0253 | -68.0754 | 0.66299 | 4.8017 | -197.8263 | 24.7676 | -3.2807 | 0.72225 | 2.519 | 13.6972 | 0.0091832 | 0.0011122 | 0.00045341 | 518.176 | 557.4761 | 391.6393 | 186.2743 | 87.4257 | 37.4881 | 24.7885 | 75.8939 | 43.6588 | 32.3343 | 27.0093 | 25.0653 | 27.9213 | 27.4842 | 159.9457 | 149.7342 | 135.9118 | 94.5345 | 81.4809 | 160.972 | 105.986 | 92.1793 | 95.0941 | 257.9667 | 109.9035 | 250.3349 | 430.8216 | 247.7051 | 439.4887 | 509.4226 | 519.642 | 511.6647 | 547.7323 | 508.9365 | 5.0056 | 5.7604 | 736.1749 | 514.9587 | 186.3743 | 736.0405 | 565.3665 | 182.6779 | 494.8671 | 537.7295 | 467.6632 | 448.8261 | 487.1616 | 431.7784 | 924.7401 | 849.8657 | 657.6691 | 651.9609 | 925.087 |  | 992.48 | 760.5344 |  | 870.1916 | 528.3597 | 714.2363 |  | 755.6629 |  |  | 932.5708 | 957.3763 | 966.6475 | [5 empty] | 171.58 | 834.4449 | 561.0745 | 110.7539 | 840.4473 | 573.8886 | 119.5385 | 441.6622 | 450.854 | 473.8507 |  |  | 511.0599 | 382.8515 | 493.7662 |  | 439.6045 | 456.7434 | 437.6622 | 506.9509 | 432.8047 | 722.5955 | 293.0703 | 466.3296 | 501.3609 | 413.2179 | 563.5842 | 668.3558 |  |  | 368.1333 | 424.5025 | 488.0166 | 464.2208 |  | 374.9927 | 430.4734 | 0.61665 | 18.9138 | 1.569 | 1.3316 | -19.9078 | 3.0892 | 884.22 | 0.92 | 3.0669 | -2 | -11.5955 | 1.1443 | 3.8577 | -24.7615 | 8.7615 | 147.3543 |  | 13.9048 | 2.1279 | -2.1535 |  | 22.6959
42838.5014 | 7007 | 120.0095 | 99.9608 | 52.3872 | 35.0225 | 25.5251 | 24.5123 | 28.5299 | 22.4755 | 58.8088 | 42.5058 | 29.4402 | 23.2024 | 21.8558 | 27.337 | 254.7782 | 343.8901 | 354.2743 | 365.596 | 478.3347 | 512.9413 | 365.5892 | 483.3306 | 498.0096 | 395.989 | 535.8693 | 466.2194 | 656.5508 | 760.9769 | 662.8588 | 395.6933 | 489.3307 | 437.9265 | 447.1145 | 513.3742 | 311.0182 |  | 414.7644 |  | 425.5915 | 295.2587 | 319.4192 | 404.9771 |  | 64.6764 | 133.2782 | 83.1378 | 207.5919 | 302.4136 | 364.9532 | 406.869 | 18.8702 | 49.1432 | 20.6921 | 95.9605 | 30.3455 | 45.9882 | 55.6184 | 59.4692 | 27.486 |  |  | 1.9788 | -2.0943 | -67.9939 | 0.93963 | 4.9108 | -197.8 | 24.307 | -3.2827 | 0.60686 | 2.4948 | 13.6274 | 0.0093228 | 0.0011532 | 0.00050105 | 517.2057 | 557.1725 | 391.6216 | 186.3078 | 87.4622 | 37.5113 | 24.7967 | 75.9165 | 43.6652 | 32.3407 | 27.0155 | 25.0693 | 27.9321 | 27.4858 | 163.1558 | 153.8498 | 138.3829 | 96.7379 | 82.148 | 161.025 | 106.1003 | 92.1711 | 95.1074 | 257.9899 | 109.9031 | 250.3359 | 430.785 | 247.6851 | 439.4161 | 509.4501 | 519.5874 | 511.6216 | 547.6299 | 508.725 | 4.339 | 5.6514 | 736.2507 | 515.0069 | 186.3773 | 735.9299 | 565.7241 | 182.722 | 494.8509 | 537.7605 | 467.657 | 448.7714 | 487.0608 | 431.8348 | 924.1345 | 849.9064 | 657.7638 | 652.0923 | 922.4512 |  | 991.9817 | 760.6127 |  | 870.2789 | 528.1989 | 714.2696 |  | 755.7421 |  |  | 931.2791 | 955.8305 | 965.654 | [5 empty] | 171.6043 | 834.5055 | 561.5649 | 110.775 | 840.4934 | 578.8681 | 119.5817 | 441.5449 | 450.9739 | 473.7459 |  |  | 511.0396 | 382.627 | 493.6685 |  | 439.5766 | 456.6206 | 437.6926 | 506.931 | 432.6804 | 722.5005 | 293.1847 | 466.1247 | 501.2535 | 413.1886 | 563.4456 | 668.2635 |  |  | 368.0864 | 424.4768 | 487.851 | 464.1465 |  | 375.3321 | 430.4418 | 0.405 | 18.9137 | 1.5683 | 1.3311 | -20.0049 | 3.0892 | 893.25 | 0.87 | 2.9992 | -2.0332 | -11.5849 | 1.3619 | 3.9011 | -24.7586 | 8.6792 | 147.1847 |  | 13.8791 | 1.7781 | -2.414 |  | 22.6941
42838.5014 | 7008 | 120.0315 | 99.9554 | 52.4118 | 35.0311 | 25.5287 | 24.5172 | 28.54 | 22.4846 | 58.8203 | 42.5264 | 29.4454 | 23.2049 | 21.864 | 27.3414 | 254.7945 | 343.9322 | 354.3037 | 365.5506 | 478.2757 | 512.8715 | 364.323 | 483.3669 | 498.0367 | 395.9658 | 536.2122 | 466.4634 | 655.8698 | 761.1688 | 662.6898 | 395.667 | 489.204 | 437.9204 | 447.0775 | 513.2985 | 310.1218 |  | 414.6233 |  | 425.4546 | 295.0387 | 319.1722 | 404.8592 |  | 64.4786 | 132.9469 | 83.0232 | 207.2611 | 302.3634 | 365.3047 | 406.7276 | 18.774 | 49.1222 | 20.904 | 95.9537 | 30.3539 | 45.9805 | 55.6216 | 59.4756 | 27.4842 |  |  | 2.0977 | -2.0325 | -68.0951 | 0.34757 | 5.0455 | -197.8105 | 25.0193 | -3.2577 | 0.76331 | 2.434 | 13.4701 | 0.009244 | 0.0011434 | 0.00046655 | 515.3276 | 556.6676 | 391.6248 | 186.3372 | 87.4859 | 37.5247 | 24.7996 | 75.9276 | 43.6667 | 32.3431 | 27.02 | 25.0797 | 27.9305 | 27.4874 | 162.4639 | 153.8492 | 140.2726 | 95.9972 | 81.7035 | 160.9808 | 106.2251 | 92.1658 | 95.11 | 258.0109 | 109.9071 | 250.3403 | 430.7243 | 247.6626 | 439.3356 | 509.1825 | 519.4852 | 511.5616 | 547.5182 | 508.6132 | 4.4654 | 4.0848 | 736.327 | 514.9397 | 186.384 | 735.9889 | 566.8093 | 182.7701 | 494.8512 | 537.6869 | 467.7339 | 448.7162 | 486.9547 | 431.8027 | 923.5853 | 849.9299 | 657.8791 | 652.2404 | 920.8734 |  | 991.7112 | 760.7129 |  | 870.3737 | 528.0752 | 714.3037 |  | 755.8132 |  |  | 931.4375 | 955.1526 | 965.193 | [5 empty] | 171.6304 | 834.5929 | 560.8916 | 110.7973 | 840.5385 | 578.1577 | 119.605 | 441.4149 | 450.8939 | 473.6298 |  |  | 511.021 | 382.3013 | 493.6801 |  | 439.3819 | 456.477 | 437.385 | 506.8976 | 432.2367 | 722.3878 | 292.9884 | 465.958 | 501.1506 | 413.522 | 563.2699 | 668.1844 |  |  | 368.1143 | 424.5545 | 487.7252 | 464.0524 |  | 375.4698 | 430.312 | 0.15736 | 18.9144 | 1.5684 | 1.3312 | -20.1661 | 3.0893 | 888.04 | 0.72 | 3.0878 | -2.0022 | -11.5888 | 0.82795 | 3.9553 | -24.766 | 8.8078 | 147.0968 |  | 13.8586 | 1.8492 | -2.6085 |  | 22.6828
42838.5014 | 7009 | 120.0522 | 99.959 | 52.4366 | 35.0508 | 25.5419 | 24.5249 | 28.5561 | 22.4936 | 58.8442 | 42.5404 | 29.4623 | 23.2144 | 21.8736 | 27.3444 | 254.8119 | 343.9774 | 354.3269 | 365.5037 | 478.2213 | 512.8153 | 364.6947 | 483.5072 | 498.1126 | 395.9484 | 536.5957 | 466.7466 | 654.9136 | 761.1263 | 662.3653 | 395.6359 | 489.0972 | 437.903 | 447.032 | 513.1715 | 310.34 |  | 414.4899 |  | 425.3027 | 293.8055 | 318.947 | 404.7444 |  | 64.2343 | 132.4741 | 82.8398 | 206.0373 | 302.989 | 365.6334 | 406.851 | 18.7306 | 49.0665 | 20.9689 | 95.9185 | 30.3612 | 45.9776 | 55.6219 | 59.4798 | 27.4835 |  |  | 2.1267 | -2.0115 | -68.124 | 0.83318 | 5.1874 | -197.798 | 24.7039 | -3.2846 | 0.83512 | 2.4111 | 13.3758 | 0.0091733 | 0.0011877 | 0.00050927 | 513.4479 | 556.6984 | 391.6614 | 186.3579 | 87.5132 | 37.5456 | 24.8049 | 75.9597 | 43.6826 | 32.3527 | 27.0213 | 25.0768 | 27.9333 | 27.4979 | 164.2172 | 148.5835 | 138.0056 | 93.533 | 81.1518 | 160.9994 | 106.2732 | 92.1707 | 95.1227 | 258.0505 | 109.9164 | 250.3481 | 430.6873 | 247.6565 | 439.2529 | 508.3097 | 519.3966 | 511.5013 | 547.4177 | 508.043 | 7.5351 | 3.0427 | 736.3947 | 514.8018 | 186.3829 | 736.2635 | 568.671 | 182.815 | 494.8412 | 537.5632 | 467.7695 | 448.6545 | 486.8662 | 431.8996 | 922.9485 | 849.9223 | 657.9579 | 652.2937 | 920.1726 |  | 991.2772 | 760.789 |  | 870.4728 | 528.0032 | 714.3271 |  | 755.8798 |  |  | 933.0528 | 955.4821 | 966.0384 | [5 empty] | 171.6513 | 834.6495 | 561.3103 | 110.7939 | 840.6224 | 584.6623 | 119.6233 | 441.3024 | 450.8666 | 473.524 |  |  | 510.9959 | 381.7925 | 493.6771 |  | 439.2787 | 456.3486 | 437.124 | 506.8804 | 432.0989 | 722.2975 | 292.9381 | 465.8228 | 501.0688 | 413.088 | 563.1888 | 668.1458 |  |  | 368.2129 | 424.6119 | 487.6377 | 463.9868 |  | 375.5591 | 430.1644 | 0.35862 | 18.9144 | 1.5683 | 1.3318 | -20.083 | 3.0893 | 867.13 | 0.97 | 3.1084 | -1.9906 | -11.5845 | 1.2811 | 4.0116 | -24.7716 | 8.7544 | 146.9051 |  | 13.8455 | 1.6568 | -2.3507 |  | 22.6862
42838.5014 | 7010 | 120.054 | 99.9589 | 52.4579 | 35.0585 | 25.541 | 24.5175 | 28.5572 | 22.4851 | 58.8563 | 42.5379 | 29.4577 | 23.2116 | 21.8711 | 27.345 | 254.8411 | 344.0366 | 354.3652 | 365.468 | 478.1847 | 512.7665 | 364.484 | 483.5554 | 498.0827 | 395.955 | 536.4402 | 466.6235 | 655.2458 | 761.101 | 662.2176 | 395.6018 | 489.046 | 437.8668 | 446.9805 | 513.0716 | 311.008 |  | 414.3575 |  | 425.161 | 293.5271 | 318.8508 | 404.629 |  | 64.1307 | 132.0992 | 82.8266 | 205.0396 | 302.8362 | 365.4899 | 406.8762 | 18.7997 | 49.0387 | 20.8716 | 95.876 | 30.3525 | 45.981 | 55.6131 | 59.4775 | 27.4776 |  |  | 2.0465 | -1.7408 | -68.122 | 0.84501 | 5.1749 | -197.8158 | 24.5435 | -3.2334 | 0.7748 | 2.3614 | 13.4684 | 0.0094838 | 0.0011713 | 0.00051584 | 513.4738 | 556.2612 | 391.6969 | 186.388 | 87.5439 | 37.5613 | 24.8113 | 75.9976 | 43.688 | 32.3519 | 27.0243 | 25.0783 | 27.9379 | 27.5036 | 172.5095 | 147.0443 | 131.8299 | 91.0843 | 80.5881 | 161.2471 | 106.2276 | 92.1667 | 95.1247 | 258.0788 | 109.9177 | 250.3526 | 430.6376 | 247.6342 | 439.1843 | 508.4004 | 519.3643 | 511.4643 | 547.3304 | 507.1529 | 5.7221 | 5.1238 | 736.4671 | 514.8454 | 186.3859 | 736.2157 | 569.4257 | 182.8635 | 494.8274 | 537.4521 | 467.66 | 448.6045 | 486.7999 | 431.9883 | 922.4259 | 849.9479 | 658.0081 | 652.3561 | 924.7308 |  | 990.9659 | 760.8584 |  | 870.563 | 527.9679 | 714.3533 |  | 755.9443 |  |  | 942.722 | 962.6125 | 973.8589 | [5 empty] | 171.6781 | 834.7238 | 560.6702 | 110.8183 | 840.7494 | 595.3812 | 119.6465 | 441.177 | 450.6698 | 473.4176 |  |  | 510.9456 | 382.3199 | 493.4833 |  | 439.1415 | 456.1994 | 437.0422 | 506.8489 | 431.6664 | 722.2145 | 292.8949 | 465.8323 | 501.0139 | 412.6753 | 563.2176 | 668.1075 |  |  | 368.2628 | 424.5244 | 487.5927 | 463.9273 |  | 375.3662 | 430.1267 | 0.1414 | 18.9138 | 1.5683 | 1.3313 | -20.1404 | 3.0893 | 854.64 | 0.8 | 3.049 | -1.851 | -11.579 | 1.2896 | 4.0063 | -24.77 | 8.725 | 146.6272 |  | 13.8379 | 0.7676 | -1.6702 |  | 22.7064
42838.5014 | 7011 | 120.0603 | 99.9605 | 52.4753 | 35.0633 | 25.5428 | 24.5176 | 28.5636 | 22.4858 | 58.8708 | 42.5491 | 29.4618 | 23.2125 | 21.8699 | 27.3491 | 254.8482 | 344.0687 | 354.3858 | 365.4143 | 478.134 | 512.7002 | 364.2129 | 483.352 | 498.0292 | 395.9282 | 536.1694 | 466.3882 | 655.5253 | 761.0085 | 662.1141 | 395.5783 | 489.0451 | 437.8741 | 446.9373 | 512.9806 | 310.3846 |  | 414.2238 |  | 425.0305 | 293.9285 | 318.5385 | 404.5267 |  | 64.0357 | 131.767 | 82.9226 | 205.8717 | 303.1118 | 365.3993 | 406.796 | 18.7748 | 49.0138 | 20.6907 | 95.8522 | 30.3575 | 45.9993 | 55.607 | 59.4737 | 27.477 |  |  | 1.8717 | -1.6455 | -68.0018 | 0.84632 | 5.0527 | -197.7527 | 24.4285 | -3.2794 | 0.62418 | 2.378 | 13.3013 | 0.0091947 | 0.0010711 | 0.00048298 | 514.6325 | 555.3038 | 391.7184 | 186.412 | 87.5735 | 37.5735 | 24.8065 | 76.0055 | 43.6894 | 32.3515 | 27.0257 | 25.0723 | 27.933 | 27.4956 | 175.0781 | 150.6721 | 133.6261 | 90.9012 | 80.4805 | 161.3835 | 106.2625 | 92.1653 | 95.1475 | 258.1069 | 109.9157 | 250.3627 | 430.5992 | 247.6275 | 439.1151 | 508.5919 | 519.3157 | 511.4227 | 547.2434 | 506.5555 | 5.3255 | 3.5309 | 736.5181 | 515.0656 | 186.3872 | 736.4446 | 569.8959 | 182.9101 | 494.8231 | 537.3654 | 467.5296 | 448.5557 | 486.7377 | 432.066 | 921.1015 | 850.008 | 658.0395 | 652.3493 | 934.3052 |  | 990.7714 | 760.9165 |  | 870.6401 | 527.8507 | 714.3684 |  | 756.0177 |  |  | 956.167 | 973.0441 | 983.9751 | [5 empty] | 171.7025 | 834.8146 | 560.2942 | 110.8327 | 840.8571 | 596.3064 | 119.6692 | 441.0383 | 450.396 | 473.2914 |  |  | 510.8754 | 382.8761 | 493.289 |  | 438.9379 | 456.0401 | 436.8254 | 506.7953 | 431.4705 | 722.1226 | 293.1227 | 466.0078 | 501.0107 | 412.9173 | 563.4022 | 668.0458 |  |  | 367.849 | 424.4636 | 487.5558 | 463.8116 |  | 375.0123 | 430.0995 | 0.15365 | 18.9136 | 1.5692 | 1.3331 | -19.9815 | 3.0892 | 870.92 | 0.62 | 2.9158 | -1.7989 | -11.5641 | 1.2901 | 3.9585 | -24.7643 | 8.7039 | 146.2668 |  | 13.8188 | 0.49988 | -1.8654 |  | 22.7162
42838.5014 | 7012 | 120.0737 | 99.9706 | 52.4978 | 35.0762 | 25.5456 | 24.5237 | 28.5632 | 22.4834 | 58.8896 | 42.5706 | 29.472 | 23.2146 | 21.874 | 27.351 | 254.8552 | 344.0985 | 354.4005 | 365.3548 | 478.0781 | 512.6289 | 363.8934 | 483.2126 | 498.0864 | 395.8975 | 535.6996 | 466.0957 | 655.4611 | 761.0501 | 661.9605 | 395.5562 | 489.0703 | 437.8699 | 446.8883 | 512.894 | 309.9658 |  | 414.1018 |  | 424.8852 | 294.5916 | 318.5189 | 404.4127 |  | 63.9219 | 131.4855 | 82.9669 | 207.8616 | 303.4019 | 365.3606 | 406.8432 | 18.6096 | 49.0019 | 20.4639 | 95.8156 | 30.3677 | 46.0424 | 55.6047 | 59.4614 | 27.4799 |  |  | 1.9768 | -1.6921 | -68.1483 | 0.55851 | 5.0185 | -197.7974 | 24.1085 | -3.3497 | 0.85945 | 2.362 | 13.4958 | 0.0094017 | 0.0011845 | 0.00048298 | 517.7997 | 554.8885 | 391.7414 | 186.4378 | 87.5989 | 37.5876 | 24.8104 | 76.0182 | 43.7004 | 32.3598 | 27.0327 | 25.0759 | 27.9364 | 27.5018 | 170.924 | 145.0715 | 129.915 | 91.5875 | 81.0867 | 161.3526 | 106.2321 | 92.1602 | 95.1516 | 258.1302 | 109.9245 | 250.3725 | 430.5553 | 247.6077 | 439.04 | 508.2029 | 519.225 | 511.3421 | 547.1421 | 506.513 | 3.7975 | 4.1593 | 736.5743 | 515.2122 | 186.3888 | 736.6301 | 569.0367 | 182.956 | 494.826 | 537.2055 | 467.4073 | 448.5018 | 486.6825 | 432.0647 | 920.5893 | 850.1061 | 658.1013 | 652.4826 | 942.7079 |  | 990.699 | 760.9719 |  | 870.7191 | 527.7672 | 714.3795 |  | 756.0774 |  |  | 969.5903 | 983.6234 | 994.0725 | [5 empty] | 171.7176 | 834.9032 | 560.5496 | 110.8477 | 840.9576 | 594.4496 | 119.6819 | 440.9025 | 450.0355 | 473.1862 |  |  | 510.8014 | 383.1442 | 493.2286 |  | 438.7505 | 455.9555 | 436.8208 | 506.7388 | 431.4978 | 722.0389 | 293.5982 | 466.0506 | 500.9887 | 413.2493 | 563.4994 | 667.9847 |  |  | 367.8462 | 424.4484 | 487.5198 | 463.6803 |  | 375.0197 | 430.0642 | 0.058856 | 18.914 | 1.5682 | 1.3305 | -20.0083 | 3.0893 | 848.7 | 0.84 | 2.9963 | -1.8235 | -11.5725 | 1.0476 | 3.9449 | -24.7663 | 8.6464 | 145.9982 |  | 13.8046 | 0.95745 | -1.4568 |  | 22.7046
42838.5014 | 7013 | 120.0742 | 99.9736 | 52.5123 | 35.0785 | 25.5423 | 24.5202 | 28.566 | 22.4835 | 58.9049 | 42.5683 | 29.4689 | 23.2032 | 21.8634 | 27.3499 | 254.8721 | 344.1421 | 354.4206 | 365.2987 | 478.0301 | 512.5667 | 363.3695 | 483.3859 | 497.8435 | 395.8804 | 535.2586 | 465.7356 | 656.0159 | 760.9999 | 662.0349 | 395.5172 | 489.1135 | 437.8549 | 446.834 | 512.7893 | 309.917 |  | 413.9619 |  | 424.7301 | 294.9665 | 318.5927 | 404.304 |  | 63.9381 | 131.3234 | 82.9373 | 209.3678 | 303.3747 | 365.5089 | 406.7137 | 18.4789 | 48.9742 | 20.3593 | 95.7965 | 30.3682 | 46.0728 | 55.589 | 59.4539 | 27.4751 |  |  | 2.289 | -1.9609 | -68.1292 | 0.57033 | 4.4022 | -197.8059 | 25.0581 | -3.2925 | 0.82169 | 2.3123 | 13.4895 | 0.0093327 | 0.0012485 | 0.00051748 | 517.6578 | 554.801 | 391.7617 | 186.4664 | 87.6234 | 37.6065 | 24.8145 | 76.043 | 43.7138 | 32.3638 | 27.0306 | 25.0768 | 27.9279 | 27.5003 | 163.4857 | 142.3083 | 131.8998 | 91.4926 | 79.912 | 161.1829 | 106.2578 | 92.1701 | 95.1598 | 258.1543 | 109.9323 | 250.3762 | 430.5145 | 247.5956 | 438.9641 | 507.8424 | 519.1344 | 511.1979 | 547.0136 | 506.4285 | 3.2294 | 3.9012 | 736.6165 | 515.4488 | 186.3886 | 736.4494 | 568.2734 | 183.0037 | 494.8215 | 536.9923 | 467.1298 | 448.4483 | 486.6266 | 432.1581 | 920.6087 | 850.1531 | 658.1548 | 652.5156 | 950.1748 |  | 990.4977 | 761.0301 |  | 870.7983 | 527.7262 | 714.3897 |  | 756.1372 |  |  | 980.8092 | 993.3461 | 1002.9191 | [5 empty] | 171.7418 | 834.9908 | 561.1113 | 110.8681 | 841.0552 | 594.2456 | 119.7129 | 440.7755 | 449.9175 | 473.0787 |  |  | 510.7171 | 382.0163 | 493.0883 |  | 438.6417 | 455.8633 | 436.919 | 506.6587 | 431.6549 | 721.9532 | 293.9836 | 465.9808 | 500.9937 | 412.7626 | 563.4844 | 667.9159 |  |  | 367.6446 | 424.3181 | 487.5143 | 463.5101 |  | 375.0082 | 430.0004 | 0.06739 | 18.914 | 1.5699 | 1.3314 | -20.0443 | 3.0893 | 837.46 | 0.9 | 3.2243 | -1.9626 | -11.5685 | 1.0585 | 3.6952 | -24.7697 | 8.8161 | 145.6931 |  | 13.7965 | 1.7619 | -1.6742 |  | 22.6942
42838.5015 | 7014 | 120.1003 | 99.9933 | 52.5426 | 35.0981 | 25.5535 | 24.5261 | 28.5785 | 22.4961 | 58.9277 | 42.5923 | 29.4752 | 23.2126 | 21.8708 | 27.3643 | 254.892 | 344.1917 | 354.4471 | 365.253 | 477.9983 | 512.5089 | 363.9432 | 483.5295 | 497.7298 | 395.8655 | 535.5144 | 465.3928 | 656.577 | 760.992 | 662.1334 | 395.4884 | 489.1503 | 437.9175 | 446.7857 | 512.7107 | 309.5984 |  | 413.8255 |  | 424.5827 | 295.1565 | 318.6502 | 404.185 |  | 63.9545 | 131.0982 | 82.8557 | 209.4048 | 303.0118 | 365.806 | 407.0357 | 18.3341 | 48.9247 | 20.2945 | 95.794 | 30.3736 | 46.1012 | 55.5825 | 59.4462 | 27.4657 |  |  | 2.0905 | -2.2165 | -68.1549 | 0.66627 | 4.7057 | -197.798 | 25.0055 | -3.2077 | 0.74852 | 2.4168 | 13.3871 | 0.0094214 | 0.0012009 | 0.00052569 | 516.1757 | 554.7115 | 391.7789 | 186.4941 | 87.647 | 37.6244 | 24.8213 | 76.0691 | 43.7219 | 32.3672 | 27.0341 | 25.0868 | 27.9316 | 27.5093 | 156.1807 | 137.5926 | 131.4591 | 92.1108 | 79.297 | 160.9419 | 106.2588 | 92.1606 | 95.1725 | 258.1831 | 109.9399 | 250.3819 | 430.473 | 247.5826 | 438.8828 | 507.8611 | 518.9935 | 511.0074 | 546.9127 | 506.3525 | 4.4084 | 3.2407 | 736.6629 | 515.7682 | 186.3852 | 736.4921 | 568.6618 | 183.0562 | 494.8241 | 537.1899 | 466.8272 | 448.397 | 486.5712 | 432.3423 | 919.6579 | 850.1877 | 658.0656 | 652.2822 | 957.0657 |  | 990.3015 | 761.0849 |  | 870.889 | 527.6274 | 714.4101 |  | 756.1971 |  |  | 990.0894 | 1002.1731 | 1010.5859 | [5 empty] | 171.7688 | 835.0773 | 561.5435 | 110.8765 | 841.1374 | 597.2633 | 119.7399 | 440.6633 | 449.9051 | 472.9639 |  |  | 510.6351 | 380.3403 | 493.0939 |  | 438.5693 | 455.7448 | 437.0468 | 506.5661 | 431.5782 | 721.8699 | 293.9459 | 465.906 | 501.0604 | 412.7511 | 563.4226 | 667.8555 |  |  | 367.5821 | 424.151 | 487.5318 | 463.3415 |  | 374.7249 | 429.953 | -0.28506 | 18.9142 | 1.5685 | 1.3303 | -20.246 | 3.0893 | 874.98 | 0.91 | 3.0815 | -2.0861 | -11.5675 | 1.1437 | 3.8213 | -24.775 | 8.8089 | 145.4064 |  | 13.7797 | 2.5423 | -1.6251 |  | 22.6765
42838.5015 | 7015 | 120.1137 | 99.9884 | 52.5606 | 35.105 | 25.5526 | 24.5234 | 28.5789 | 22.4954 | 58.9387 | 42.5991 | 29.4772 | 23.208 | 21.8642 | 27.3634 | 254.9116 | 344.2347 | 354.4715 | 365.2031 | 477.956 | 512.4582 | 364.5602 | 483.5889 | 497.6952 | 395.8442 | 536.2464 | 465.273 | 656.243 | 760.9257 | 662.0571 | 395.4599 | 489.1258 | 437.8481 | 446.7297 | 512.6087 | 309.8206 |  | 413.6867 |  | 424.4348 | 294.9649 | 318.7571 | 404.0746 |  | 64.1147 | 131.3094 | 82.9451 | 208.0442 | 302.0141 | 365.9421 | 407.3606 | 18.2666 | 48.9017 | 20.1869 | 95.8053 | 30.3735 | 46.114 | 55.5773 | 59.4423 | 27.4718 |  |  | 2.0379 | -1.7618 | -68.2022 | 0.56967 | 5.0691 | -197.7803 | 24.905 | -3.1939 | 0.82812 | 2.3484 | 13.5541 | 0.0091963 | 0.0010859 | 0.0004797 | 516.1828 | 554.3965 | 391.8045 | 186.5296 | 87.686 | 37.6409 | 24.8324 | 76.107 | 43.7253 | 32.3717 | 27.0386 | 25.0908 | 27.9372 | 27.513 | 154.5006 | 140.8658 | 128.0134 | 91.1743 | 78.0028 | 160.8236 | 106.2143 | 92.1601 | 95.1852 | 258.2145 | 109.938 | 250.3884 | 430.4291 | 247.567 | 438.8093 | 507.9168 | 518.8028 | 510.85 | 546.823 | 506.6604 | 5.2834 | 5.4089 | 736.7194 | 515.7789 | 186.3993 | 736.5642 | 567.0325 | 183.1105 | 494.8197 | 538.1952 | 466.7563 | 448.3473 | 486.5023 | 432.2258 | 918.3849 | 850.193 | 658.0143 | 652.2169 | 962.1723 |  | 990.2153 | 761.1409 |  | 870.9721 | 527.5327 | 714.4255 |  | 756.2558 |  |  | 998.0689 | 1009.9304 | 1017.0178 | [5 empty] | 171.7983 | 835.1493 | 561.8189 | 110.8952 | 841.1824 | 591.9486 | 119.7625 | 440.541 | 449.5689 | 472.848 |  |  | 510.5474 | 380.3131 | 493.1347 |  | 438.4701 | 455.5897 | 437.014 | 506.4861 | 431.8292 | 721.7923 | 294.0252 | 465.8429 | 501.1165 | 412.5316 | 563.3552 | 667.7871 |  |  | 367.3941 | 423.9086 | 487.4898 | 463.2561 |  | 374.3123 | 429.876 | 0.50906 | 18.914 | 1.569 | 1.3304 | -20.0332 | 3.0893 | 881.45 | 0.66 | 3.0424 | -1.8603 | -11.5745 | 1.0578 | 3.9666 | -24.7765 | 8.7921 | 145.2228 |  | 13.7637 | 2.7137 | -1.2477 |  | 22.6412
42838.5015 | 7016 | 120.1087 | 99.9873 | 52.5667 | 35.1068 | 25.5443 | 24.5137 | 28.572 | 22.4844 | 58.9538 | 42.5933 | 29.4724 | 23.1992 | 21.861 | 27.3575 | 254.927 | 344.2779 | 354.4994 | 365.1628 | 477.9049 | 512.4103 | 364.8728 | 483.3803 | 497.3632 | 395.8218 | 536.4813 | 465.3567 | 656.2131 | 760.8829 | 662.1023 | 395.4333 | 489.0756 | 437.5831 | 446.6875 | 512.4895 | 310.0854 |  | 413.5532 |  | 424.2941 | 295.0654 | 318.8722 | 403.9684 |  | 64.2333 | 131.3927 | 82.8689 | 207.7428 | 302.1289 | 365.894 | 407.4983 | 18.3825 | 48.8658 | 20.0678 | 95.8137 | 30.3708 | 46.1224 | 55.5605 | 59.4355 | 27.4748 |  |  | 2.1681 | -1.8919 | -67.8243 | 0.83187 | 4.9929 | -197.8079 | 24.922 | -3.1545 | 0.91841 | 2.3455 | 13.4342 | 0.009262 | 0.0012222 | 0.00050269 | 516.1964 | 554.8444 | 391.817 | 186.5474 | 87.7067 | 37.6584 | 24.8348 | 76.1184 | 43.7292 | 32.3734 | 27.0334 | 25.089 | 27.9309 | 27.5156 | 162.1426 | 145.1723 | 128.9115 | 93.2285 | 77.9151 | 160.8964 | 106.2334 | 92.1575 | 95.1913 | 258.2323 | 109.9403 | 250.3966 | 430.3837 | 247.5519 | 438.726 | 507.7773 | 518.5938 | 510.6947 | 546.7255 | 507.0484 | 4.2957 | 3.3649 | 736.7614 | 515.6778 | 186.4045 | 736.8665 | 569.8023 | 183.1614 | 494.7952 | 538.8737 | 466.8392 | 448.2939 | 486.4246 | 431.7334 | 916.9607 | 850.1786 | 657.9708 | 652.1626 | 966.1437 |  | 990.1123 | 761.1842 |  | 871.0453 | 527.4296 | 714.4366 |  | 756.2991 |  |  | 1004.9677 | 1016.8239 | 1022.3725 | [5 empty] | 171.8194 | 835.1958 | 562.0064 | 110.9059 | 841.1914 | 591.9721 | 119.78 | 440.4247 | 449.2273 | 472.7469 |  |  | 510.4723 | 380.314 | 493.1456 |  | 438.4067 | 455.4297 | 436.9038 | 506.4755 | 432.1013 | 721.7184 | 293.8421 | 465.8281 | 501.0892 | 412.4991 | 563.1797 | 667.694 |  |  | 366.9082 | 423.8562 | 487.4208 | 463.1909 |  | 373.9237 | 429.7881 | 0.41613 | 18.9137 | 1.5692 | 1.3305 | -20.1098 | 3.0893 | 876.5 | 0.69 | 3.1381 | -1.928 | -11.5436 | 1.2784 | 3.9365 | -24.7773 | 8.7948 | 145.0625 |  | 13.7468 | 1.874 | -1.3452 |  | 22.601
42838.5015 | 7017 | 120.123 | 99.9947 | 52.5856 | 35.1164 | 25.5457 | 24.5136 | 28.5822 | 22.4886 | 58.9687 | 42.605 | 29.4787 | 23.2089 | 21.8638 | 27.3643 | 254.9533 | 344.3327 | 354.5302 | 365.1141 | 477.854 | 512.3523 | 364.6572 | 483.2088 | 497.3086 | 395.8117 | 536.4382 | 465.2004 | 655.8152 | 760.8221 | 662.1965 | 395.4057 | 489.0285 | 437.2057 | 446.6527 | 512.3958 | 310.2722 |  | 413.4272 |  | 424.153 | 295.0773 | 318.8651 | 403.8654 |  | 64.419 | 131.528 | 82.9017 | 206.7622 | 301.863 | 365.7037 | 407.289 | 18.6185 | 48.8395 | 20.053 | 95.8078 | 30.3643 | 46.1179 | 55.5514 | 59.4369 | 27.4805 |  |  | 2.0807 | -2.388 | -68.0143 | 0.52762 | 4.7688 | -197.7652 | 24.7814 | -3.3924 | 0.76526 | 2.4306 | 13.5479 | 0.0093524 | 0.0011795 | 0.00053226 | 515.7785 | 554.9974 | 391.8386 | 186.575 | 87.7419 | 37.6695 | 24.834 | 76.1411 | 43.7389 | 32.3783 | 27.0332 | 25.0872 | 27.9263 | 27.5118 | 162.4862 | 142.1396 | 124.3095 | 92.9759 | 79.1475 | 160.8312 | 106.1473 | 92.1635 | 95.2083 | 258.259 | 109.9491 | 250.4031 | 430.3406 | 247.5449 | 438.6539 | 507.7457 | 518.4509 | 510.5573 | 546.6246 | 507.2029 | 4.6752 | 4.138 | 736.7804 | 515.718 | 186.4008 | 736.9871 | 569.9076 | 183.2041 | 494.7799 | 538.6879 | 466.8322 | 448.2448 | 486.3517 | 431.0575 | 917.0648 | 850.1554 | 657.8469 | 651.9219 | 969.6057 |  | 990.0709 | 761.2256 |  | 871.1186 | 527.2715 | 714.4545 |  | 756.343 |  |  | 1010.5943 | 1022.8574 | 1027.3328 | [5 empty] | 171.8522 | 835.2313 | 562.7949 | 110.9167 | 841.1998 | 585.8257 | 119.8044 | 440.287 | 449.12 | 472.6484 |  |  | 510.3932 | 380.0418 | 493.144 |  | 438.3295 | 455.2744 | 436.6237 | 506.5027 | 432.5441 | 721.6343 | 293.4994 | 465.7575 | 501.0118 | 412.5627 | 563.058 | 667.5693 |  |  | 366.9783 | 423.9795 | 487.3472 | 463.1375 |  | 373.4586 | 429.7533 | 0.19149 | 18.9129 | 1.5686 | 1.3309 | -19.9573 | 3.0893 | 880.94 | 0.97 | 3.0744 | -2.1664 | -11.5617 | 1.0183 | 3.8466 | -24.7709 | 8.7686 | 144.9462 |  | 13.722 | 1.8274 | -0.84447 |  | 22.5767
42838.5015 | 7018 | 120.1359 | 99.9917 | 52.6016 | 35.1247 | 25.5492 | 24.5114 | 28.5919 | 22.489 | 58.9843 | 42.6125 | 29.4803 | 23.2134 | 21.8615 | 27.3658 | 254.9725 | 344.3738 | 354.5536 | 365.066 | 477.8018 | 512.2937 | 364.4515 | 483.0738 | 497.4087 | 395.7906 | 536.2708 | 464.6743 | 655.7154 | 760.7469 | 662.2431 | 395.3637 | 488.9506 | 437.1058 | 446.5948 | 512.3112 | 310.2028 |  | 413.2984 |  | 424.0063 | 295.1942 | 318.4852 | 403.7476 |  | 64.3867 | 131.5374 | 82.7839 | 206.7051 | 302.1096 | 365.5092 | 407.1648 | 18.8108 | 48.8202 | 20.0893 | 95.8184 | 30.3618 | 46.1105 | 55.5354 | 59.4313 | 27.4769 |  |  | 1.9545 | -2.1206 | -68.2061 | 0.77535 | 5.0146 | -197.7737 | 25.0567 | -3.259 | 0.97874 | 2.4361 | 13.4369 | 0.0093935 | 0.0012025 | 0.00052569 | 514.4666 | 555.1147 | 391.8705 | 186.6027 | 87.7617 | 37.6806 | 24.8356 | 76.1621 | 43.7473 | 32.3811 | 27.0407 | 25.0841 | 27.9284 | 27.5178 | 157.2343 | 140.9956 | 127.5931 | 91.9616 | 77.5716 | 160.6633 | 106.163 | 92.1375 | 95.1964 | 258.277 | 109.9437 | 250.4013 | 430.2892 | 247.5215 | 438.5716 | 507.8208 | 518.2614 | 510.4333 | 546.5051 | 507.0158 | 3.0656 | 4.4558 | 736.8134 | 516.0079 | 186.4042 | 736.9116 | 571.965 | 183.2576 | 494.7816 | 538.4844 | 466.5782 | 448.1964 | 486.2722 | 431.1386 | 917.398 | 850.114 | 657.7231 | 651.6917 | 972.6757 |  | 990.114 | 761.2635 |  | 871.1851 | 527.0839 | 714.4741 |  | 756.3793 |  |  | 1016.0113 | 1028.1629 | 1032.0032 | [5 empty] | 171.8702 | 835.2406 | 562.7491 | 110.9352 | 841.1786 | 569.9035 | 119.8349 | 440.1366 | 449.0833 | 472.5241 |  |  | 510.3056 | 380.7045 | 493.2934 |  | 438.2042 | 455.1446 | 436.3031 | 506.5289 | 432.2459 | 721.5189 | 292.8996 | 465.621 | 500.9443 | 412.6142 | 563.0971 | 667.4261 |  |  | 366.8152 | 423.9732 | 487.3138 | 463.1116 |  | 373.018 | 429.7081 | 0.64114 | 18.914 | 1.5689 | 1.3309 | -20.0382 | 3.0893 | 882.44 | 0.97 | 2.9798 | -2.0415 | -11.5781 | 1.2345 | 3.9438 | -24.7677 | 8.8158 | 144.8818 |  | 13.6931 | 2.3891 | -1.2074 |  | 22.5553
42838.5015 | 7019 | 120.1571 | 99.9971 | 52.623 | 35.1311 | 25.5538 | 24.5161 | 28.5961 | 22.4846 | 58.9969 | 42.6268 | 29.4925 | 23.2153 | 21.8622 | 27.3674 | 254.9925 | 344.4235 | 354.5774 | 365.0217 | 477.7603 | 512.2335 | 364.0925 | 483.2081 | 497.2097 | 395.7721 | 535.9104 | 464.5865 | 655.4916 | 760.616 | 662.4011 | 395.3309 | 488.8527 | 437.1856 | 446.5426 | 512.2505 | 309.5316 |  | 413.1572 |  | 423.8637 | 295.1029 | 318.1761 | 403.6359 |  | 64.1903 | 131.1064 | 82.6285 | 206.7162 | 301.9879 | 365.5306 | 407.241 | 19.0474 | 48.8118 | 20.1623 | 95.8674 | 30.3717 | 46.1173 | 55.5201 | 59.4183 | 27.4726 |  |  | 2.0537 | -2.3105 | -68.1562 | 0.58939 | 5.1677 | -197.7776 | 24.7551 | -3.4574 | 0.78511 | 2.5066 | 13.4152 | 0.0094197 | 0.0012206 | 0.00050762 | 515.5538 | 555.0758 | 391.8952 | 186.6328 | 87.7886 | 37.6968 | 24.8358 | 76.1818 | 43.7524 | 32.3864 | 27.0435 | 25.0904 | 27.9272 | 27.5191 | 149.8791 | 138.0339 | 128.5588 | 91.6642 | 76.8748 | 160.3701 | 106.15 | 92.1472 | 95.2155 | 258.3119 | 109.9541 | 250.415 | 430.2555 | 247.5036 | 438.5037 | 507.4537 | 518.1384 | 510.3256 | 546.4014 | 507.0201 | 4.72 | 3.9105 | 736.8574 | 516.1963 | 186.412 | 736.7609 | 570.3863 | 183.3009 | 494.7848 | 538.3073 | 466.3817 | 448.147 | 486.1972 | 431.3187 | 917.4263 | 850.0335 | 657.5832 | 651.4869 | 975.1622 |  | 990.099 | 761.2847 |  | 871.2525 | 526.962 | 714.4835 |  | 756.412 |  |  | 1020.5608 | 1032.6253 | 1036.3269 | [5 empty] | 171.8939 | 835.242 | 561.9625 | 110.95 | 841.2172 | 563.448 | 119.8554 | 440.0113 | 449.1164 | 472.4047 |  |  | 510.195 | 380.7021 | 493.3204 |  | 438.0258 | 454.9989 | 435.8136 | 506.516 | 432.0536 | 721.4138 | 292.9921 | 465.6418 | 500.8616 | 412.3903 | 562.9161 | 667.2627 |  |  | 366.0561 | 424.0928 | 487.2947 | 463.0233 |  | 373.0369 | 429.6619 | 0.17758 | 18.915 | 1.568 | 1.3301 | -20.0442 | 3.0894 | 890.15 | 1.15 | 3.0547 | -2.1298 | -11.5677 | 1.0757 | 4.0037 | -24.7684 | 8.7628 | 144.8055 |  | 13.6737 | 3.1684 | -1.3163 |  | 22.538
42838.5015 | 7020 | 120.1577 | 100.001 | 52.6559 | 35.1548 | 25.565 | 24.5216 | 28.6026 | 22.4996 | 59.0265 | 42.6404 | 29.5012 | 23.2129 | 21.8672 | 27.3746 | 254.9971 | 344.4592 | 354.5932 | 364.968 | 477.7036 | 512.1674 | 362.9011 | 483.2579 | 497.3786 | 395.7447 | 535.6657 | 464.98 | 654.5662 | 760.4113 | 662.2207 | 395.302 | 488.7453 | 437.1832 | 446.4875 | 512.2132 | 309.0957 |  | 413.0275 |  | 423.722 | 294.7129 | 318.1227 | 403.5308 |  | 63.9745 | 130.6972 | 82.5026 | 206.3482 | 301.4734 | 365.4645 | 407.4119 | 19.1664 | 48.7884 | 20.4566 | 95.9007 | 30.3829 | 46.1336 | 55.4972 | 59.4034 | 27.4807 |  |  | 1.9644 | -2.1291 | -68.1108 | 0.69124 | 4.6335 | -197.7316 | 24.5646 | -3.2629 | 0.88825 | 2.5217 | 13.3168 | 0.0093245 | 0.0011335 | 0.00052077 | 515.8536 | 554.7436 | 391.8905 | 186.6584 | 87.8927 | 37.7128 | 24.8445 | 76.2088 | 43.7666 | 32.3926 | 27.0438 | 25.0902 | 27.9347 | 27.5223 | 149.951 | 140.9243 | 127.1891 | 90.9473 | 75.9832 | 160.234 | 106.0869 | 92.1461 | 95.231 | 258.3438 | 109.9589 | 250.4253 | 430.2117 | 247.4951 | 438.4282 | 507.8509 | 518.0357 | 510.2046 | 546.3142 | 507.2776 | 6.5971 | 4.4113 | 736.9 | 516.4504 | 186.412 | 736.9245 | 571.1511 | 183.3476 | 494.7323 | 538.215 | 466.4498 | 448.0999 | 486.137 | 431.4244 | 916.8323 | 849.9654 | 657.4581 | 651.2902 | 977.1887 |  | 989.9332 | 761.314 |  | 871.3264 | 526.9346 | 714.5036 |  | 756.457 |  |  | 1024.5115 | 1036.2664 | 1039.8068 | [5 empty] | 171.9138 | 835.2236 | 561.507 | 110.9499 | 841.2359 | 585.4746 | 119.8924 | 439.8803 | 449.2148 | 472.2936 |  |  | 510.0695 | 381.6785 | 493.2952 |  | 437.9819 | 454.7986 | 435.5953 | 506.4554 | 432.2623 | 721.3155 | 292.3327 | 465.5782 | 500.7449 | 412.8935 | 562.6884 | 667.0928 |  |  | 365.9035 | 424.067 | 487.225 | 462.9324 |  | 373.2533 | 429.5979 | 0.12972 | 18.9141 | 1.5685 | 1.331 | -20.0219 | 3.0893 | 898.15 | 0.42 | 2.9872 | -2.0435 | -11.558 | 1.1644 | 3.7909 | -24.7642 | 8.7285 | 144.6688 |  | 13.6677 | 3.1428 | -1.1719 |  | 22.5164
42838.5015 | 7021 | 120.1701 | 99.9983 | 52.6752 | 35.1592 | 25.5518 | 24.5255 | 28.6091 | 22.4955 | 59.0401 | 42.6466 | 29.5057 | 23.2119 | 21.8675 | 27.3781 | 255.0209 | 344.4912 | 354.6229 | 364.922 | 477.6668 | 512.1041 | 363.1844 | 483.2667 | 497.4596 | 395.7321 | 535.8673 | 464.6501 | 655.3892 | 760.4023 | 662.0183 | 395.2645 | 488.6784 | 437.1349 | 446.4407 | 512.1932 | 308.2521 |  | 412.8828 |  | 423.566 | 294.2862 | 318.2048 | 403.4216 |  | 63.7638 | 130.2842 | 82.2466 | 205.5675 | 301.0088 | 365.431 | 407.5216 | 19.0344 | 48.766 | 20.7514 | 95.9113 | 30.3925 | 46.1382 | 55.4863 | 59.4017 | 27.4669 |  |  | 1.8789 | -2.2053 | -68.124 | 0.80558 | 4.7714 | -197.7376 | 24.8268 | -3.0849 | 0.73315 | 2.3276 | 13.4524 | 0.009354 | 0.0011598 | 0.00046327 | 517.0736 | 554.3974 | 391.887 | 186.6862 | 88.014 | 37.7311 | 24.8537 | 76.2226 | 43.7731 | 32.3985 | 27.0416 | 25.0974 | 27.9324 | 27.5281 | 149.8309 | 145.6526 | 129.7387 | 90.6547 | 74.873 | 160.2073 | 106.0947 | 92.1453 | 95.2406 | 258.3735 | 109.9695 | 250.4298 | 430.1693 | 247.481 | 438.3566 | 508.3499 | 517.9777 | 510.0528 | 546.2383 | 507.6303 | 4.4491 | 4.4952 | 736.9328 | 516.8896 | 186.413 | 737.0867 | 574.141 | 183.3943 | 494.7092 | 538.178 | 466.4647 | 448.0547 | 486.0807 | 431.4432 | 915.6356 | 849.9362 | 657.4008 | 651.2951 | 978.7732 |  | 989.7496 | 761.3264 |  | 871.3895 | 526.9473 | 714.5059 |  | 756.4824 |  |  | 1027.3516 | 1039.6153 | 1042.5748 | [5 empty] | 171.9498 | 835.2521 | 560.92 | 110.976 | 841.2829 | 578.5455 | 119.904 | 439.7112 | 449.07 | 472.1826 |  |  | 509.9085 | 381.316 | 493.3536 |  | 437.9071 | 454.6612 | 435.2852 | 506.3861 | 431.8956 | 721.2356 | 292.7172 | 465.528 | 500.6424 | 412.8129 | 562.6121 | 666.9629 |  |  | 364.7491 | 424.1347 | 487.1505 | 462.8694 |  | 373.3269 | 429.536 | 0.37884 | 18.9135 | 1.568 | 1.3298 | -19.9878 | 3.0894 | 899.27 | 0.46 | 2.9212 | -2.0787 | -11.5532 | 1.2563 | 3.8468 | -24.7639 | 8.7748 | 144.5358 |  | 13.6678 | 3.1526 | -1.4542 |  | 22.4985
42838.5016 | 7022 | 120.1774 | 99.9938 | 52.6881 | 35.1655 | 25.5536 | 24.521 | 28.6095 | 22.4911 | 59.0493 | 42.6534 | 29.5034 | 23.2193 | 21.8673 | 27.3772 | 255.0527 | 344.557 | 354.6474 | 364.8756 | 477.6146 | 512.0452 | 362.5703 | 483.1972 | 497.4048 | 395.7155 | 535.863 | 464.8371 | 654.5974 | 760.4164 | 661.6405 | 395.2358 | 488.6437 | 437.1648 | 446.3968 | 512.1724 | 307.4585 |  | 412.7551 |  | 423.4321 | 293.7902 | 317.8167 | 403.3137 |  | 63.6062 | 129.8113 | 81.9699 | 203.2439 | 300.6942 | 365.263 | 407.5797 | 18.8602 | 48.7571 | 21.2243 | 95.8905 | 30.3882 | 46.141 | 55.4765 | 59.4062 | 27.47 |  |  | 2.0117 | -1.9451 | -68.0655 | 0.51842 | 5.0842 | -197.7829 | 24.6507 | -3.4496 | 0.82812 | 2.4395 | 13.4015 | 0.0094066 | 0.0012387 | 0.00043534 | 516.6335 | 554.2193 | 391.8985 | 186.7076 | 88.054 | 37.749 | 24.8536 | 76.244 | 43.7778 | 32.3949 | 27.0504 | 25.0964 | 27.9304 | 27.5192 | 149.5989 | 144.6401 | 129.733 | 91.2893 | 75.8939 | 160.199 | 106.0853 | 92.1453 | 95.2401 | 258.396 | 109.9705 | 250.4374 | 430.1262 | 247.4726 | 438.2862 | 508.3781 | 517.9543 | 509.9233 | 546.1502 | 507.5755 | 8.2002 | 4.2 | 736.9516 | 517.1563 | 186.415 | 737.3586 | 572.5391 | 183.4492 | 494.7095 | 538.1423 | 466.4619 | 448.0002 | 486.029 | 431.5142 | 914.2311 | 849.9677 | 657.3396 | 651.2424 | 979.8558 |  | 989.7372 | 761.3438 |  | 871.4592 | 526.9105 | 714.5254 |  | 756.5117 |  |  | 1028.4748 | 1041.7134 | 1044.6423 | [5 empty] | 171.9776 | 835.3105 | 561.9446 | 110.9948 | 841.4422 | 583.5672 | 119.9366 | 439.5489 | 449.008 | 472.0621 |  |  | 509.7715 | 381.2815 | 493.4896 |  | 437.7515 | 454.4555 | 435.0874 | 506.3229 | 432.1014 | 721.1501 | 292.651 | 465.4089 | 500.5374 | 412.3679 | 562.6691 | 666.8408 |  |  | 364.8638 | 424.0274 | 487.0586 | 462.742 |  | 373.3542 | 429.427 | 0.50053 | 18.9131 | 1.5694 | 1.3309 | -19.9395 | 3.0894 | 891.98 | 0.8 | 3.022 | -1.9511 | -11.5415 | 1.0073 | 3.9704 | -24.7635 | 8.7424 | 144.4997 |  | 13.6605 | 3.1774 | -1.4547 |  | 22.4967
42838.5016 | 7023 | 120.1968 | 99.994 | 52.7064 | 35.1755 | 25.5538 | 24.5223 | 28.6082 | 22.4903 | 59.0647 | 42.6645 | 29.5029 | 23.2236 | 21.8639 | 27.3804 | 255.0671 | 344.6009 | 354.6709 | 364.8234 | 477.5606 | 511.9755 | 362.0503 | 483.1253 | 497.1061 | 395.6939 | 535.6518 | 464.9925 | 655.1435 | 760.3901 | 661.7056 | 395.2092 | 488.6229 | 437.2041 | 446.3461 | 512.1457 | 306.7998 |  | 412.6231 |  | 423.295 | 293.4912 | 317.2384 | 403.2019 |  | 63.5336 | 129.4252 | 81.7036 | 202.3196 | 301.027 | 365.4103 | 407.5554 | 18.7729 | 48.7568 | 21.2692 | 95.8679 | 30.3662 | 46.1322 | 55.4621 | 59.3812 | 27.465 |  |  | 1.7304 | -2.2139 | -68.1338 | 0.7149 | 4.9167 | -197.7724 | 24.9319 | -2.9764 | 0.60686 | 2.4009 | 13.3385 | 0.0093261 | 0.0012173 | 0.00048627 | 517.1679 | 554.4165 | 391.922 | 186.7402 | 88.0863 | 37.7726 | 24.858 | 76.2701 | 43.793 | 32.4091 | 27.0506 | 25.1031 | 27.93 | 27.5286 | 156.7895 | 150.8683 | 135.6716 | 91.2369 | 76.5249 | 160.446 | 106.1888 | 92.1437 | 95.2555 | 258.4398 | 109.987 | 250.4496 | 430.0815 | 247.4604 | 438.2073 | 508.1232 | 517.895 | 509.7767 | 546.0576 | 507.75 | 6.3496 | 6.0706 | 736.964 | 517.4066 | 186.4205 | 737.5995 | 573.4764 | 183.4923 | 494.7109 | 537.9604 | 466.499 | 447.9502 | 485.9797 | 431.4971 | 913.3154 | 850.0706 | 657.2866 | 651.186 | 980.9857 |  | 989.7626 | 761.3522 |  | 871.5449 | 526.8765 | 714.5505 |  | 756.539 |  |  | 1030.813 | 1044.1326 | 1047.0795 | [5 empty] | 171.998 | 835.3939 | 561.8009 | 111.0108 | 841.5323 | 597.3766 | 119.9587 | 439.378 | 448.9873 | 471.9404 |  |  | 509.6669 | 380.9009 | 493.5643 |  | 437.6371 | 454.3504 | 435.2819 | 506.2888 | 432.1393 | 721.0647 | 292.2981 | 465.2335 | 500.4039 | 412.4239 | 562.5448 | 666.6758 |  |  | 363.9812 | 423.9667 | 486.9666 | 462.5822 |  | 373.4456 | 429.3797 | 1.1092 | 18.9138 | 1.5684 | 1.3293 | -19.883 | 3.0894 | 892.52 | 0.87 | 2.8029 | -2.0805 | -11.5418 | 1.1823 | 3.9048 | -24.7657 | 8.7932 | 144.4807 |  | 13.6533 | 2.4104 | -2.1018 |  | 22.4836
42838.5016 | 7024 | 120.2079 | 99.9966 | 52.7278 | 35.1831 | 25.5651 | 24.5269 | 28.6208 | 22.4924 | 59.0886 | 42.6737 | 29.5096 | 23.2268 | 21.8701 | 27.3892 | 255.0898 | 344.6546 | 354.6982 | 364.7765 | 477.5094 | 511.9143 | 362.5432 | 483.0982 | 496.7652 | 395.6806 | 535.4053 | 464.9814 | 655.3074 | 760.4682 | 661.9308 | 395.1815 | 488.561 | 437.1771 | 446.2971 | 512.1144 | 306.6062 |  | 412.4865 |  | 423.1554 | 293.4428 | 316.8877 | 403.0984 |  | 63.4509 | 129.0801 | 81.5946 | 201.8131 | 300.9282 | 365.6127 | 407.495 | 18.8587 | 48.7492 | 21.2249 | 95.853 | 30.3703 | 46.1358 | 55.4494 | 59.3607 | 27.4686 |  |  | 1.8185 | -2.1593 | -68.0714 | 0.7517 | 4.937 | -197.8125 | 24.8898 | -3.0297 | 0.87034 | 2.3587 | 13.4998 | 0.009262 | 0.0011549 | 0.00050434 | 515.5224 | 554.485 | 391.9434 | 186.7542 | 88.1102 | 37.7921 | 24.861 | 76.2868 | 43.7968 | 32.4095 | 27.0498 | 25.0951 | 27.9268 | 27.5308 | 158.7722 | 154.8496 | 144.2127 | 94.0029 | 79.181 | 160.5684 | 106.3992 | 92.1328 | 95.2641 | 258.4553 | 109.9797 | 250.4487 | 430.0255 | 247.4385 | 438.1266 | 507.8912 | 517.8126 | 509.6077 | 545.9613 | 507.9926 | 4.5826 | 5.1921 | 736.9762 | 517.7412 | 186.4222 | 737.7241 | 575.4996 | 183.5411 | 494.7161 | 537.7303 | 466.3479 | 447.8993 | 485.9187 | 431.1803 | 913.1827 | 850.1311 | 657.303 | 651.2781 | 982.0062 |  | 989.629 | 761.3478 |  | 871.6332 | 526.8179 | 714.5675 |  | 756.5617 |  |  | 1031.7036 | 1045.7628 | 1048.5061 | [5 empty] | 172.0244 | 835.4843 | 561.8414 | 111.0208 | 841.6037 | 600.6989 | 119.9745 | 439.2359 | 448.9259 | 471.8243 |  |  | 509.5933 | 380.6426 | 493.5443 |  | 437.5212 | 454.2616 | 435.3463 | 506.2623 | 432.2648 | 720.9804 | 292.2052 | 464.9614 | 500.2795 | 412.031 | 562.4364 | 666.5609 |  |  | 363.6582 | 423.7591 | 486.8234 | 462.4571 |  | 373.3661 | 429.2737 | -0.28933 | 18.9137 | 1.569 | 1.3313 | -20.1371 | 3.0894 | 892.78 | 0.94 | 2.8737 | -2.0538 | -11.5315 | 1.2118 | 3.9135 | -24.7721 | 8.7871 | 144.3876 |  | 13.6424 | 2.206 | -3.0248 |  | 22.4653
42838.5016 | 7025 | 120.2225 | 100.0057 | 52.7505 | 35.1982 | 25.5783 | 24.5354 | 28.6329 | 22.4987 | 59.1088 | 42.6943 | 29.5175 | 23.2305 | 21.8723 | 27.3942 | 255.1013 | 344.6946 | 354.7259 | 364.7314 | 477.4649 | 511.8556 | 362.3422 | 482.841 | 496.6276 | 395.659 | 535.2277 | 464.4125 | 654.2994 | 760.558 | 661.7207 | 395.1474 | 488.4443 | 437.0602 | 446.2395 | 512.0497 | 306.131 |  | 412.3552 |  | 423.0085 | 293.3949 | 316.3565 | 402.998 |  | 63.395 | 128.9772 | 81.6474 | 201.123 | 299.5622 | 365.866 | 407.4888 | 19.0647 | 48.7384 | 20.9576 | 95.8419 | 30.362 | 46.1292 | 55.4416 | 59.3633 | 27.466 |  |  | 1.9716 | -2.1771 | -68.0918 | 0.44811 | 4.9456 | -197.8079 | 25.2059 | -3.1893 | 0.8754 | 2.4036 | 13.5022 | 0.0093245 | 0.0011171 | 0.00052241 | 514.6995 | 554.3992 | 391.9443 | 186.7838 | 88.1301 | 37.7922 | 24.8612 | 76.3135 | 43.8003 | 32.4115 | 27.0488 | 25.0905 | 27.9243 | 27.5314 | 157.6087 | 155.0938 | 149.0899 | 93.5797 | 78.8541 | 160.5631 | 106.5874 | 92.1283 | 95.2653 | 258.4833 | 109.9823 | 250.454 | 429.9873 | 247.4263 | 438.0541 | 507.3793 | 517.6966 | 509.4633 | 545.8727 | 507.9144 | 5.3554 | 3.3548 | 736.9957 | 518.0386 | 186.4222 | 737.6062 | 573.1139 | 183.5963 | 494.7041 | 537.5354 | 465.9686 | 447.8423 | 485.8649 | 430.8699 | 913.0776 | 850.144 | 657.3867 | 651.5505 | 982.6112 |  | 989.5574 | 761.368 |  | 871.7307 | 526.7046 | 714.6 |  | 756.5973 |  |  | 1031.7023 | 1046.1047 | 1049.4304 | [5 empty] | 172.0482 | 835.5551 | 561.5393 | 111.0424 | 841.6706 | 600.3928 | 120.005 | 439.1063 | 448.727 | 471.7092 |  |  | 509.5495 | 380.7347 | 493.5837 |  | 437.3789 | 454.1695 | 435.2321 | 506.228 | 431.7701 | 720.8982 | 292.6192 | 464.7274 | 500.149 | 411.4861 | 562.2305 | 666.508 |  |  | 363.1115 | 423.5566 | 486.6817 | 462.3471 |  | 373.3621 | 429.1749 | 0.055147 | 18.914 | 1.5682 | 1.3292 | -20.2017 | 3.0894 | 887.51 | 0.91 | 2.9919 | -2.062 | -11.5318 | 0.93549 | 3.9177 | -24.7768 | 8.8445 | 144.3361 |  | 13.6234 | 2.3346 | -3.5435 |  | 22.4512
42838.5016 | 7026 | 120.2256 | 100.0038 | 52.7711 | 35.2069 | 25.5785 | 24.5298 | 28.6289 | 22.501 | 59.1229 | 42.7014 | 29.5153 | 23.2292 | 21.8695 | 27.3994 | 255.1181 | 344.7401 | 354.7468 | 364.6832 | 477.4241 | 511.7925 | 361.6248 | 482.7011 | 496.4556 | 395.6399 | 535.0469 | 463.7568 | 653.9615 | 760.6312 | 661.3243 | 395.1235 | 488.318 | 436.9456 | 446.1891 | 511.9615 | 305.6281 |  | 412.216 |  | 422.8652 | 293.1004 | 315.8139 | 402.8881 |  | 63.4591 | 129.0014 | 81.7036 | 202.3511 | 299.2241 | 365.9528 | 407.457 | 19.3016 | 48.7093 | 20.6985 | 95.7955 | 30.3355 | 46.1213 | 55.4282 | 59.3572 | 27.4577 |  |  | 2.0511 | -1.9635 | -67.8973 | 0.66364 | 5.0534 | -197.7842 | 24.1112 | -3.3043 | 1.0768 | 2.4229 | 13.4868 | 0.0094362 | 0.0012797 | 0.00048627 | 515.3548 | 554.6806 | 391.9609 | 186.8245 | 88.16 | 37.8248 | 24.8843 | 76.3444 | 43.821 | 32.4194 | 27.0654 | 25.095 | 27.9365 | 27.5392 | 157.2024 | 149.7019 | 139.3409 | 91.3549 | 77.4122 | 160.549 | 106.5376 | 92.1407 | 95.2702 | 258.5214 | 109.9927 | 250.4741 | 429.9462 | 247.4224 | 437.9825 | 506.1056 | 517.575 | 509.3437 | 545.7815 | 507.2818 | 3.85 | 3.3403 | 737.0208 | 518.5412 | 186.4293 | 737.4201 | 569.9502 | 183.6448 | 494.6809 | 537.4205 | 465.1764 | 447.7847 | 485.8126 | 430.7643 | 911.7334 | 850.1256 | 657.4086 | 651.598 | 982.7481 |  | 989.546 | 761.3794 |  | 871.7991 | 526.5274 | 714.6271 |  | 756.6305 |  |  | 1030.0493 | 1045.2772 | 1049.4645 | [5 empty] | 172.0676 | 835.5962 | 561.695 | 111.0496 | 841.6865 | 596.5818 | 120.0261 | 438.994 | 448.5517 | 471.5904 |  |  | 509.5198 | 380.4331 | 493.4782 |  | 437.2308 | 454.0757 | 435.2835 | 506.1332 | 431.3996 | 720.8013 | 292.7201 | 464.6154 | 500.064 | 411.1164 | 562.0565 | 666.4771 |  |  | 362.635 | 423.3129 | 486.5268 | 462.2517 |  | 373.6011 | 429.138 | 0.74038 | 18.9132 | 1.5693 | 1.33 | -19.9913 | 3.0894 | 879.59 | 1.11 | 3.051 | -1.9583 | -11.5156 | 1.1385 | 3.9604 | -24.777 | 8.6509 | 144.3268 |  | 13.596 | 2.3779 | -2.4664 |  | 22.4518
42838.5016 | 7027 | 120.2339 | 100.0072 | 52.7905 | 35.2063 | 25.5775 | 24.5259 | 28.6329 | 22.4904 | 59.1416 | 42.7042 | 29.535 | 23.2321 | 21.8734 | 27.4101 | 255.1426 | 344.7897 | 354.7731 | 364.6341 | 477.378 | 511.7388 | 360.7798 | 482.7511 | 496.2927 | 395.6229 | 534.9334 | 463.6403 | 654.1196 | 760.6795 | 661.1835 | 395.099 | 488.2672 | 436.8809 | 446.1452 | 511.8845 | 305.5886 |  | 412.0903 |  | 422.7265 | 293.0031 | 315.4357 | 402.7909 |  | 63.6268 | 129.0562 | 81.7986 | 203.5887 | 299.4265 | 365.914 | 407.2306 | 19.5398 | 48.6959 | 20.5482 | 95.7373 | 30.3144 | 46.1183 | 55.4182 | 59.343 | 27.4626 |  |  | 2.0228 | -2.0154 | -68.0129 | 0.88838 | 3.9441 | -197.7796 | 24.5074 | -3.4036 | 0.89856 | 2.4298 | 13.2106 | 0.0093376 | 0.0011319 | 0.00049284 | 515.2964 | 555.0145 | 391.9283 | 186.837 | 88.1819 | 37.8373 | 24.8774 | 76.3622 | 43.8248 | 32.4166 | 27.0597 | 25.1022 | 27.9358 | 27.5451 | 156.186 | 142.7245 | 132.9793 | 89.6415 | 75.3787 | 160.4415 | 106.4979 | 92.1375 | 95.2843 | 258.552 | 109.9923 | 250.4664 | 429.8975 | 247.4024 | 437.9052 | 505.7025 | 517.4325 | 509.1931 | 545.6756 | 506.9815 | 7.3322 | 2.9599 | 737.0534 | 519.1927 | 186.4338 | 737.3113 | 568.6514 | 183.6892 | 494.6671 | 537.3708 | 464.7675 | 447.7343 | 485.7645 | 430.7804 | 909.8078 | 850.1001 | 657.4002 | 651.5778 | 982.6496 |  | 989.5641 | 761.4062 |  | 871.8663 | 526.4014 | 714.6615 |  | 756.6682 |  |  | 1025.6221 | 1042.2239 | 1047.6045 | [5 empty] | 172.0893 | 835.6245 | 561.8745 | 111.0573 | 841.6701 | 594.7699 | 120.0447 | 438.8754 | 448.148 | 471.4811 |  |  | 509.4898 | 380.7718 | 493.2527 |  | 437.1868 | 453.938 | 435.2164 | 506.0354 | 431.0392 | 720.7131 | 292.4918 | 464.5552 | 500.0132 | 411.0058 | 561.9728 | 666.4501 |  |  | 361.9569 | 423.1955 | 486.4498 | 462.1262 |  | 373.6364 | 429.0979 | -0.036676 | 18.9151 | 1.5679 | 1.3282 | -20.2349 | 3.0894 | 871.77 | 0.9 | 3.0297 | -1.9842 | -11.5262 | 1.3173 | 3.4988 | -24.7759 | 8.7214 | 144.3383 |  | 13.576 | 2.4769 | -1.7645 |  | 22.4402
42838.5016 | 7028 | 120.2442 | 100.0079 | 52.8151 | 35.2383 | 25.5791 | 24.535 | 28.6426 | 22.4978 | 59.1567 | 42.7172 | 29.5329 | 23.2318 | 21.8716 | 27.4079 | 255.1588 | 344.8243 | 354.7956 | 364.5819 | 477.3306 | 511.6851 | 359.7538 | 482.7286 | 496.3993 | 395.6078 | 535.0326 | 464.0793 | 653.8922 | 760.8211 | 660.9859 | 395.049 | 488.3031 | 436.6367 | 446.0821 | 511.7871 | 304.9226 |  | 411.9395 |  | 422.567 | 292.8095 | 315.0825 | 402.6616 |  | 63.7258 | 129.1874 | 81.8604 | 204.4822 | 299.9781 | 365.596 | 407.0884 | 19.61 | 48.6852 | 20.6014 | 95.7202 | 30.3048 | 46.0911 | 55.4009 | 59.3246 | 27.448 |  |  | 1.9939 | -2.2113 | -68.1082 | 0.71161 | 4.5533 | -197.7816 | 24.5751 | -3.3753 | 0.95811 | 2.4969 | 13.3494 | 0.0092752 | 0.0011877 | 0.00052569 | 512.2261 | 555.1791 | 391.8994 | 186.8661 | 88.205 | 37.8514 | 24.8794 | 76.3828 | 43.8328 | 32.428 | 27.0594 | 25.1035 | 27.9315 | 27.5442 | 163.9428 | 140.0315 | 129.0423 | 87.0525 | 73.232 | 160.7216 | 106.4544 | 92.1313 | 95.2987 | 258.5826 | 110 | 250.4757 | 429.852 | 247.388 | 437.8238 | 505.0051 | 517.3371 | 509.0784 | 545.5634 | 506.4562 | 9.238 | 4.224 | 737.0957 | 519.8004 | 186.4395 | 737.2302 | 569.747 | 183.731 | 494.6447 | 537.2958 | 464.9593 | 447.6858 | 485.7164 | 430.8021 | 908.8148 | 850.0692 | 657.3953 | 651.6113 | 981.9182 |  | 989.8753 | 761.4419 |  | 871.9433 | 526.2728 | 714.6965 |  | 756.7401 |  |  | 1021.429 | 1037.6154 | 1044.1909 | [5 empty] | 172.1203 | 835.6597 | 562.1233 | 111.0815 | 841.6961 | 587.1766 | 120.0733 | 438.7454 | 447.705 | 471.3599 |  |  | 509.4558 | 380.6451 | 492.8516 |  | 437.0725 | 453.7594 | 435.0179 | 506.003 | 430.7846 | 720.627 | 292.6547 | 464.454 | 500.0272 | 411.1655 | 561.9525 | 666.3928 |  |  | 361.0421 | 423.2365 | 486.4419 | 462.0313 |  | 373.5652 | 429.0275 | -0.18767 | 18.9145 | 1.5679 | 1.3285 | -20.0898 | 3.0894 | 862.88 | 0.91 | 3.0076 | -2.0787 | -11.5362 | 1.1792 | 3.7583 | -24.7699 | 8.7313 | 144.5094 |  | 13.5554 | 1.6513 | -1.3324 |  | 22.4415
42838.5016 | 7029 | 120.251 | 100.0089 | 52.8326 | 35.243 | 25.5716 | 24.5286 | 28.6526 | 22.499 | 59.1715 | 42.7334 | 29.5351 | 23.2328 | 21.8706 | 27.4029 | 255.1825 | 344.866 | 354.8228 | 364.5357 | 477.2841 | 511.632 | 359.675 | 482.5034 | 496.471 | 395.594 | 535.3765 | 464.7994 | 652.9632 | 760.8201 | 660.3785 | 395.0251 | 488.3802 | 436.6084 | 446.0316 | 511.7347 | 306.0175 |  | 411.8167 |  | 422.4389 | 291.9668 | 314.9864 | 402.5757 |  | 63.6564 | 129.2389 | 81.8579 | 204.6214 | 299.7195 | 365.5062 | 406.8095 | 19.5821 | 48.6764 | 20.6952 | 95.6936 | 30.2874 | 46.0856 | 55.3894 | 59.3312 | 27.4442 |  |  | 2.1779 | -1.8748 | -68.2495 | 0.66759 | 5.029 | -197.7376 | 24.4542 | -2.8437 | 0.8863 | 2.4306 | 13.3442 | 0.0092752 | 0.00115 | 0.00050762 | 509.4824 | 555.3 | 391.8843 | 186.8865 | 88.2217 | 37.8658 | 24.8721 | 76.3997 | 43.8341 | 32.4296 | 27.0669 | 25.1033 | 27.9244 | 27.541 | 173.63 | 143.186 | 129.2033 | 85.4667 | 72.6116 | 161.1971 | 106.4441 | 92.1291 | 95.3038 | 258.6032 | 109.9988 | 250.4776 | 429.8146 | 247.3728 | 437.7513 | 504.187 | 517.2175 | 508.9489 | 545.443 | 506.4151 | 5.9222 | 5.1632 | 737.1611 | 520.18 | 186.4424 | 736.926 | 568.5168 | 183.7882 | 494.6313 | 537.2539 | 465.4043 | 447.6428 | 485.6763 | 430.8939 | 908.3812 | 850.063 | 657.4185 | 651.6597 | 981.8298 |  | 989.9995 | 761.4864 |  | 872.0208 | 526.1873 | 714.737 |  | 756.7709 |  |  | 1020.6387 | 1035.6128 | 1042.7925 | [5 empty] | 172.1465 | 835.6973 | 562.2647 | 111.0982 | 841.7156 | 577.2939 | 120.0999 | 438.5981 | 447.389 | 471.2444 |  |  | 509.4246 | 379.9954 | 492.5606 |  | 436.9301 | 453.6469 | 435.1114 | 505.9957 | 430.8244 | 720.5385 | 293.007 | 464.3675 | 500.0384 | 410.829 | 561.8531 | 666.3827 |  |  | 360.8733 | 423.0613 | 486.4133 | 461.9173 |  | 373.3354 | 428.9406 | 0.41001 | 18.9128 | 1.5681 | 1.3278 | -20.0688 | 3.0894 | 887.43 | 0.57 | 3.1423 | -1.9141 | -11.5489 | 1.1422 | 3.9495 | -24.7654 | 8.7092 | 144.572 |  | 13.541 | 0.63661 | -1.3516 |  | 22.4259
42838.5016 | 7030 | 120.2623 | 100.0068 | 52.8454 | 35.2421 | 25.5711 | 24.5299 | 28.6459 | 22.4953 | 59.1852 | 42.7398 | 29.5416 | 23.231 | 21.8624 | 27.4052 | 255.1978 | 344.912 | 354.8457 | 364.4936 | 477.2367 | 511.5716 | 360.31 | 482.1356 | 496.5715 | 395.5718 | 535.4253 | 465.0644 | 652.719 | 761.1376 | 660.0434 | 395.0009 | 488.3887 | 436.6363 | 445.9782 | 511.6607 | 306.8014 |  | 411.6868 |  | 422.2943 | 291.9945 | 314.8166 | 402.4675 |  | 63.6979 | 129.2859 | 81.9634 | 204.1658 | 297.9861 | 365.1577 | 406.6265 | 19.6121 | 48.665 | 20.8783 | 95.645 | 30.2967 | 46.0767 | 55.3852 | 59.332 | 27.4438 |  |  | 1.9262 | -2.2717 | -68.5859 | 1.0375 | 4.506 | -197.8046 | 24.8478 | -3.0927 | 0.89409 | 2.3912 | 13.3427 | 0.0094165 | 0.0012781 | 0.00051255 | 509.5029 | 555.2699 | 391.8771 | 186.9129 | 88.2456 | 37.8807 | 24.8795 | 76.4227 | 43.8436 | 32.4256 | 27.0633 | 25.0986 | 27.9229 | 27.544 | 172.3665 | 145.9214 | 134.3082 | 86.681 | 75.2268 | 161.3696 | 106.5437 | 92.1255 | 95.3074 | 258.6302 | 109.9966 | 250.4932 | 429.7648 | 247.3611 | 437.6783 | 504.9217 | 517.1097 | 508.8357 | 545.3502 | 506.782 | 5.8093 | 3.8655 | 737.2143 | 520.66 | 186.4515 | 736.8086 | 567.6282 | 183.84 | 494.6353 | 537.2265 | 465.7458 | 447.605 | 485.6437 | 430.9035 | 906.792 | 850.0396 | 657.4587 | 651.7561 | 981.6349 |  | 990.0732 | 761.5179 |  | 872.0808 | 526.0615 | 714.7548 |  | 756.7874 |  |  | 1016.3725 | 1034.3259 | 1041.1499 | [5 empty] | 172.1681 | 835.7076 | 562.2238 | 111.1082 | 841.7349 | 581.9178 | 120.1172 | 438.4722 | 447.2921 | 471.1447 |  |  | 509.3888 | 379.1252 | 492.5271 |  | 436.8157 | 453.5889 | 435.4659 | 505.9481 | 430.9567 | 720.4496 | 292.5656 | 464.3294 | 499.9964 | 410.5609 | 561.7117 | 666.3957 |  |  | 361.0909 | 422.6713 | 486.3397 | 461.7778 |  | 373.0121 | 428.8539 | -0.18767 | 18.9138 | 1.5672 | 1.3282 | -20.0642 | 3.0895 | 892.1 | 0.99 | 2.9547 | -2.1071 | -11.578 | 1.424 | 3.7375 | -24.7628 | 8.7766 | 144.6132 |  | 13.5212 | 0.79937 | -1.9065 |  | 22.4006
42838.5017 | 7031 | 120.2665 | 100.0105 | 52.8706 | 35.2476 | 25.5786 | 24.5267 | 28.6513 | 22.4944 | 59.2069 | 42.7492 | 29.5404 | 23.2299 | 21.8652 | 27.4048 | 255.2173 | 344.9448 | 354.8665 | 364.4316 | 477.1855 | 511.5051 | 361.0333 | 482.1612 | 496.6385 | 395.5449 | 535.1978 | 465.3046 | 653.0586 | 761.3134 | 659.8126 | 394.9636 | 488.3351 | 436.5883 | 445.9307 | 511.5943 | 308.1542 |  | 411.5567 |  | 422.1578 | 291.9681 | 314.6252 | 402.3713 |  | 63.6728 | 129.3434 | 82.0394 | 203.5148 | 297.9539 | 365.1394 | 406.5307 | 19.5827 | 48.6414 | 21.0816 | 95.5852 | 30.3255 | 46.0695 | 55.3833 | 59.3225 | 27.4454 |  |  | 1.9157 | -1.8965 | -68.0872 | 0.37977 | 5.0244 | -197.7855 | 24.7052 | -3.395 | 0.7242 | 2.2897 | 13.3671 | 0.0093343 | 0.001058 | 0.00049941 | 510.98 | 554.9384 | 391.8741 | 186.9356 | 88.277 | 37.8965 | 24.8826 | 76.4468 | 43.8565 | 32.4446 | 27.0671 | 25.1029 | 27.9271 | 27.5481 | 166.7952 | 146.8328 | 134.7402 | 86.05 | 75.27 | 161.4552 | 106.5746 | 92.1227 | 95.3178 | 258.6575 | 110.0079 | 250.4992 | 429.7265 | 247.3486 | 437.6027 | 505.7263 | 516.9697 | 508.7137 | 545.2588 | 507.1491 | 4.6531 | 4.8035 | 737.2493 | 521.1496 | 186.4573 | 736.8719 | 568.4052 | 183.8911 | 494.6312 | 537.1278 | 465.8623 | 447.5511 | 485.5992 | 430.802 | 905.9474 | 849.9909 | 657.4805 | 651.7756 | 980.4059 |  | 990.1708 | 761.5658 |  | 872.1551 | 525.9126 | 714.7837 |  | 756.8525 |  |  | 1004.9742 | 1030.26 | 1035.9477 | [5 empty] | 172.1895 | 835.7194 | 562.1902 | 111.1242 | 841.7594 | 588.0191 | 120.1473 | 438.3631 | 447.3558 | 471.0276 |  |  | 509.3233 | 378.9556 | 492.5977 |  | 436.724 | 453.5111 | 435.6214 | 505.8459 | 431.2034 | 720.3441 | 292.4488 | 464.3041 | 499.9657 | 410.5475 | 561.6027 | 666.4297 |  |  | 361.7602 | 422.4645 | 486.2916 | 461.664 |  | 372.8503 | 428.7814 | 0.16775 | 18.9147 | 1.5686 | 1.329 | -20.1228 | 3.0895 | 898.56 | 1.23 | 2.9462 | -1.9254 | -11.5366 | 0.8616 | 3.9466 | -24.7613 | 8.7512 | 144.6947 |  | 13.4978 | 1.4295 | -1.9507 |  | 22.3709
42838.5017 | 7032 | 120.2749 | 100.0179 | 52.8915 | 35.2604 | 25.5865 | 24.5291 | 28.6572 | 22.4982 | 59.2187 | 42.7627 | 29.5407 | 23.2362 | 21.8701 | 27.4122 | 255.2223 | 344.9728 | 354.8824 | 364.3828 | 477.1412 | 511.4318 | 361.3815 | 482.193 | 496.6293 | 395.5238 | 534.9054 | 466.0715 | 653.4551 | 761.6519 | 659.7454 | 394.9349 | 488.2519 | 436.5069 | 445.8803 | 511.5198 | 309.356 |  | 411.4288 |  | 422.0257 | 291.2317 | 314.4213 | 402.2697 |  | 63.5169 | 129.2392 | 82.0473 | 203.9183 | 298.5579 | 365.0913 | 406.1835 | 19.5364 | 48.6151 | 21.1112 | 95.5289 | 30.3402 | 46.0583 | 55.3749 | 59.3049 | 27.4441 |  |  | 2.0636 | -2.2389 | -68.0859 | 0.74184 | 5.1651 | -197.777 | 24.5902 | -3.2307 | 0.85166 | 2.4644 | 13.5999 | 0.0092867 | 0.0012715 | 0.00048627 | 513.4373 | 554.804 | 391.8736 | 186.9569 | 88.3003 | 37.9184 | 24.8919 | 76.4735 | 43.8627 | 32.4353 | 27.0748 | 25.1055 | 27.9272 | 27.553 | 168.6389 | 147.2639 | 134.6763 | 90.4851 | 77.461 | 161.5401 | 106.602 | 92.1105 | 95.3225 | 258.6683 | 110.0079 | 250.5006 | 429.6836 | 247.3343 | 437.5227 | 505.4011 | 516.8589 | 508.6118 | 545.1625 | 506.8186 | 5.4881 | 3.3302 | 737.2939 | 521.5676 | 186.4592 | 736.9065 | 568.3968 | 183.9434 | 494.6165 | 536.9383 | 466.2449 | 447.4969 | 485.5518 | 430.7766 | 906.2689 | 849.9368 | 657.4867 | 651.8106 | 979.6361 |  | 990.4232 | 761.6224 |  | 872.2231 | 525.7974 | 714.8209 |  | 756.9156 |  |  | 998.9623 | 1027.6416 | 1031.0035 | [5 empty] | 172.2054 | 835.7215 | 562.8906 | 111.1326 | 841.7558 | 594.4493 | 120.1702 | 438.2709 | 447.3359 | 470.916 |  |  | 509.2537 | 379.5352 | 492.7599 |  | 436.643 | 453.4206 | 435.5775 | 505.7606 | 430.9144 | 720.2488 | 292.5307 | 464.3596 | 499.9699 | 410.4568 | 561.5665 | 666.4525 |  |  | 361.6508 | 422.4125 | 486.3163 | 461.6191 |  | 372.6319 | 428.6133 | 0.23564 | 18.9133 | 1.5673 | 1.3277 | -20.0549 | 3.0894 | 896.06 | 0.62 | 3.0577 | -2.0917 | -11.535 | 1.2041 | 4.0013 | -24.7598 | 8.7305 | 144.8385 |  | 13.4794 | 1.2357 | -1.9402 |  | 22.3646
42838.5017 | 7033 | 120.2971 | 100.0245 | 52.9123 | 35.2778 | 25.5895 | 24.5344 | 28.6667 | 22.5059 | 59.2411 | 42.7746 | 29.5558 | 23.2381 | 21.872 | 27.4178 | 255.2506 | 345.0142 | 354.9094 | 364.3412 | 477.1045 | 511.3653 | 361.9316 | 482.112 | 496.5875 | 395.5057 | 534.7971 | 465.9378 | 654.4971 | 761.7022 | 660.0525 | 394.9047 | 488.1613 | 436.5752 | 445.8335 | 511.4186 | 309.9374 |  | 411.3002 |  | 421.8786 | 290.897 | 314.3317 | 402.1696 |  | 63.3504 | 129.1618 | 81.9582 | 204.6188 | 298.0654 | 364.8572 | 405.9201 | 19.4975 | 48.5872 | 20.9859 | 95.5106 | 30.3393 | 46.0617 | 55.3689 | 59.2979 | 27.4407 |  |  | 2.1871 | -2.2027 | -68.1562 | 0.84107 | 4.7025 | -197.7632 | 24.8392 | -3.3135 | 1.0902 | 2.3442 | 13.5588 | 0.0093425 | 0.0011664 | 0.00052734 | 513.5489 | 554.5978 | 391.8608 | 186.9888 | 88.3236 | 37.9357 | 24.9002 | 76.4962 | 43.8741 | 32.4464 | 27.0785 | 25.1052 | 27.9367 | 27.5545 | 171.5609 | 141.5321 | 130.7218 | 90.1604 | 78.0359 | 161.5912 | 106.5321 | 92.1167 | 95.3327 | 258.704 | 110.0134 | 250.5145 | 429.6364 | 247.3281 | 437.4436 | 504.7259 | 516.7508 | 508.5717 | 545.0803 | 506.3687 | 5.4506 | 4.8243 | 737.3502 | 521.969 | 186.4667 | 736.786 | 567.9682 | 183.9955 | 494.6114 | 536.6787 | 466.4547 | 447.4536 | 485.491 | 430.8685 | 906.8232 | 849.8562 | 657.486 | 651.8312 | 979.5096 |  | 990.3462 | 761.677 |  | 872.2737 | 525.6814 | 714.838 |  | 756.9567 |  |  | 994.9894 | 1026.636 | 1028.474 | [5 empty] | 172.2297 | 835.7185 | 562.6541 | 111.1525 | 841.7415 | 581.5236 | 120.1981 | 438.1748 | 447.3449 | 470.8098 |  |  | 509.1737 | 379.3723 | 492.6811 |  | 436.5143 | 453.2835 | 435.3417 | 505.6772 | 430.3141 | 720.1449 | 291.9599 | 464.4936 | 499.9457 | 410.75 | 561.3324 | 666.427 |  |  | 361.6667 | 422.3012 | 486.3007 | 461.5701 |  | 372.311 | 428.4884 | -0.11922 | 18.9146 | 1.5689 | 1.3289 | -20.152 | 3.0895 | 904.78 | 0.75 | 3.1484 | -2.0746 | -11.5399 | 1.2819 | 3.8172 | -24.7544 | 8.773 | 144.8046 |  | 13.4614 | 0.91763 | -1.5094 |  | 22.362
42838.5017 | 7034 | 120.3059 | 100.0253 | 52.9296 | 35.274 | 25.5937 | 24.5317 | 28.6767 | 22.5035 | 59.2626 | 42.777 | 29.5576 | 23.2341 | 21.8783 | 27.4205 | 255.2621 | 345.0682 | 354.9426 | 364.3048 | 477.052 | 511.2994 | 362.7704 | 481.8228 | 496.3538 | 395.4916 | 534.5319 | 465.2566 | 654.9295 | 762.1838 | 660.4449 | 394.8843 | 488.093 | 436.5192 | 445.7898 | 511.3477 | 309.815 |  | 411.1703 |  | 421.7449 | 291.047 | 314.0668 | 402.0735 |  | 63.2448 | 129.09 | 81.8847 | 204.2459 | 298.5983 | 364.6777 | 405.6614 | 19.4885 | 48.5619 | 20.9318 | 95.4853 | 30.3416 | 46.0565 | 55.3631 | 59.2748 | 27.4393 |  |  | 2.4447 | -2.1041 | -68.0596 | 0.77733 | 4.5677 | -197.8269 | 24.514 | -3.2991 | 0.81975 | 2.4216 | 13.2739 | 0.0093228 | 0.0012682 | 0.00047641 | 515.0871 | 554.1801 | 391.8552 | 187.0116 | 88.345 | 37.9456 | 24.8973 | 76.5169 | 43.8773 | 32.4518 | 27.0787 | 25.1131 | 27.9325 | 27.5552 | 169.4977 | 144.5616 | 132.8534 | 89.0272 | 77.5996 | 161.6582 | 106.5528 | 92.1172 | 95.3396 | 258.7381 | 110.0223 | 250.5172 | 429.5929 | 247.3198 | 437.3763 | 504.8985 | 516.7154 | 508.5469 | 544.9864 | 505.8911 | 6.4876 | 5.3694 | 737.3944 | 522.3872 | 186.4679 | 736.7658 | 572.6133 | 184.0449 | 494.6093 | 536.4748 | 466.1879 | 447.3979 | 485.404 | 430.8972 | 906.6349 | 849.7632 | 657.57 | 652.0206 | 980.7158 |  | 989.5402 | 761.7483 |  | 872.3449 | 525.5811 | 714.8656 |  | 757.0069 |  |  | 997.6583 | 1028.5899 | 1028.5818 | [5 empty] | 172.2701 | 835.6984 | 562.6873 | 111.1617 | 841.6907 | 577.5269 | 120.2221 | 438.0657 | 447.4497 | 470.6853 |  |  | 509.1125 | 379.2005 | 492.4611 |  | 436.3935 | 453.1325 | 435.1022 | 505.5983 | 430.1717 | 720.0369 | 292.4799 | 464.5567 | 499.8916 | 410.8483 | 561.1738 | 666.393 |  |  | 362.093 | 422.2142 | 486.2576 | 461.5293 |  | 371.8039 | 428.4544 | 0.33711 | 18.9145 | 1.5676 | 1.3271 | -20.0608 | 3.0894 | 892.32 | 0.99 | 3.3293 | -2.0274 | -11.5307 | 1.2323 | 3.7616 | -24.7549 | 8.7142 | 144.3804 |  | 13.445 | 1.1556 | -1.7437 |  | 22.3703
42838.5017 | 7035 | 120.3227 | 100.0278 | 52.9581 | 35.2924 | 25.5934 | 24.5378 | 28.6757 | 22.5069 | 59.2748 | 42.7893 | 29.5661 | 23.2383 | 21.8716 | 27.4238 | 255.274 | 345.109 | 354.9572 | 364.254 | 476.9978 | 511.2283 | 361.4729 | 481.9028 | 496.1484 | 395.464 | 534.1463 | 464.9298 | 655.2855 | 762.3801 | 661.0064 | 394.8376 | 488.0533 | 436.5754 | 445.7209 | 511.2597 | 308.7679 |  | 411.0202 |  | 421.5968 | 290.9782 | 313.7121 | 401.9516 |  | 63.1956 | 129.0726 | 81.8182 | 205.0339 | 299.1625 | 364.7786 | 405.7447 | 19.3506 | 48.5443 | 21.0004 | 95.4695 | 30.3583 | 46.0431 | 55.3576 | 59.2785 | 27.4318 |  |  | 2.0412 | -2.0016 | -68.0162 | 0.87589 | 5.1086 | -197.7914 | 24.8885 | -3.1782 | 0.87793 | 2.4728 | 13.1956 | 0.009474 | 0.0012025 | 0.00047477 | 512.8386 | 553.9068 | 391.8501 | 187.0334 | 88.3659 | 37.9627 | 24.8965 | 76.5347 | 43.8814 | 32.4439 | 27.0748 | 25.1098 | 27.9322 | 27.5536 | 175.3592 | 150.263 | 138.6795 | 89.0623 | 78.8591 | 161.9116 | 106.6555 | 92.1186 | 95.3538 | 258.7617 | 110.0348 | 250.5302 | 429.5521 | 247.3047 | 437.305 | 504.4395 | 516.686 | 508.5368 | 544.9042 | 505.8805 | 5.1047 | 4.395 | 737.4189 | 522.8275 | 186.4653 | 736.9828 | 574.3602 | 184.0862 | 494.6043 | 536.2816 | 465.9044 | 447.3467 | 485.3083 | 430.9238 | 907.4821 | 849.6986 | 657.693 | 652.2512 | 982.9736 |  | 988.9413 | 761.7983 |  | 872.4052 | 525.5172 | 714.8724 |  | 757.0388 |  |  | 1001.9329 | 1028.1006 | 1026.6963 | [5 empty] | 172.2874 | 835.691 | 562.8825 | 111.1828 | 841.7008 | 577.7444 | 120.2485 | 437.9461 | 446.9096 | 470.5795 |  |  | 509.0856 | 379.7931 | 492.1361 |  | 436.1826 | 453.0317 | 434.5878 | 505.4766 | 429.9361 | 719.9502 | 292.5948 | 464.384 | 499.7616 | 410.2992 | 561.0703 | 666.3934 |  |  | 362.191 | 422.2438 | 486.1176 | 461.4654 |  | 371.4607 | 428.4196 | 0.15365 | 18.9135 | 1.5681 | 1.3299 | -20.0446 | 3.0894 | 904.65 | 0.82 | 3.0431 | -1.9774 | -11.5267 | 1.3081 | 3.9783 | -24.7546 | 8.7812 | 144.0278 |  | 13.4342 | 0.53718 | -2.3784 |  | 22.3665
42838.5017 | 7036 | 120.3328 | 100.028 | 52.9767 | 35.3033 | 25.5928 | 24.5323 | 28.6733 | 22.5012 | 59.2937 | 42.7992 | 29.5628 | 23.2336 | 21.8709 | 27.4324 | 255.3056 | 345.1474 | 354.9842 | 364.2058 | 476.9536 | 511.1602 | 361.6378 | 481.9119 | 496.2116 | 395.4394 | 533.7894 | 465.2049 | 655.4991 | 762.1737 | 661.1739 | 394.8165 | 487.9584 | 436.6155 | 445.6754 | 511.2109 | 309.1771 |  | 410.8898 |  | 421.455 | 291.5527 | 313.5322 | 401.847 |  | 63.3208 | 129.1666 | 81.857 | 206.2978 | 299.5455 | 364.9056 | 405.9316 | 19.187 | 48.5309 | 21.0978 | 95.407 | 30.3671 | 46.0221 | 55.3653 | 59.2765 | 27.4319 |  |  | 2.2824 | -2.0128 | -67.9236 | 0.82727 | 4.7209 | -197.8039 | 24.4384 | -3.2531 | 0.81138 | 2.6503 | 13.4833 | 0.0092358 | 0.0011385 | 0.00048134 | 510.8756 | 553.9845 | 391.8634 | 187.0563 | 88.3939 | 37.9778 | 24.908 | 76.5561 | 43.8866 | 32.4453 | 27.0799 | 25.1022 | 27.9334 | 27.5631 | 175.0352 | 152.1592 | 141.1 | 89.9929 | 77.1745 | 161.9947 | 106.7435 | 92.1153 | 95.3639 | 258.7829 | 110.035 | 250.5352 | 429.515 | 247.2901 | 437.2264 | 503.8693 | 516.6194 | 508.5125 | 544.8006 | 505.5407 | 7.3751 | 4.4018 | 737.4372 | 523.2555 | 186.4717 | 737.3678 | 574.8344 | 184.1349 | 494.6229 | 536.0466 | 465.9213 | 447.3041 | 485.2225 | 430.9025 | 908.4297 | 849.6618 | 657.8 | 652.3899 | 985.6065 |  | 988.3043 | 761.8464 |  | 872.4803 | 525.4726 | 714.8888 |  | 757.079 |  |  | 1006.4179 | 1028.6577 | 1024.1326 | [5 empty] | 172.304 | 835.7172 | 561.9306 | 111.1959 | 841.8063 | 595.3152 | 120.2718 | 437.838 | 446.8915 | 470.4762 |  |  | 509.0453 | 379.8475 | 491.5099 |  | 436.102 | 452.9395 | 434.5844 | 505.3071 | 429.4261 | 719.8634 | 293.1053 | 464.2259 | 499.587 | 410.4013 | 561.0383 | 666.4033 |  |  | 361.559 | 422.0706 | 485.8999 | 461.4018 |  | 371.2524 | 428.2521 | 0.098554 | 18.9136 | 1.5689 | 1.3306 | -20.0378 | 3.0894 | 888.31 | 0.84 | 3.2182 | -1.9831 | -11.5202 | 1.2714 | 3.8248 | -24.7579 | 8.7023 | 143.6467 |  | 13.4257 | 0.58397 | -2.6364 |  | 22.3667
42838.5017 | 7037 | 120.3377 | 100.0271 | 52.9967 | 35.317 | 25.5933 | 24.5382 | 28.6825 | 22.5065 | 59.3051 | 42.8166 | 29.5652 | 23.2446 | 21.8722 | 27.4318 | 255.3097 | 345.1734 | 355.0038 | 364.1488 | 476.9083 | 511.0833 | 362.34 | 481.8551 | 496.1581 | 395.4088 | 533.5176 | 465.5191 | 655.9292 | 762.4992 | 661.4586 | 394.7833 | 487.8232 | 436.6171 | 445.6337 | 511.1798 | 309.0205 |  | 410.7592 |  | 421.3171 | 291.6945 | 313.9014 | 401.7392 |  | 63.6477 | 129.4492 | 81.8719 | 208.444 | 299.7998 | 364.9354 | 405.9987 | 19.0592 | 48.5205 | 21.1453 | 95.3397 | 30.372 | 46.0015 | 55.3577 | 59.2611 | 27.4172 |  |  | 1.9433 | -1.8393 | -68.053 | 0.77404 | 4.8891 | -197.8158 | 24.5291 | -3.3641 | 0.91141 | 2.5578 | 13.314 | 0.0093606 | 0.0012189 | 0.00048791 | 511.5728 | 554.0602 | 391.8761 | 187.0899 | 88.4205 | 38.0071 | 24.9137 | 76.5863 | 43.9064 | 32.4635 | 27.0878 | 25.1124 | 27.9359 | 27.5702 | 172.9862 | 150.4054 | 137.4695 | 90.5629 | 77.0139 | 162.1789 | 106.7644 | 92.1043 | 95.3693 | 258.8095 | 110.041 | 250.542 | 429.4618 | 247.268 | 437.1402 | 503.3555 | 516.4956 | 508.4512 | 544.6714 | 504.7527 | 5.8632 | 3.9157 | 737.4546 | 523.492 | 186.4829 | 737.627 | 577.0812 | 184.1913 | 494.6448 | 535.8445 | 466.0321 | 447.2626 | 485.1537 | 430.7309 | 908.1114 | 849.5977 | 657.8431 | 652.3784 | 988.6918 |  | 987.5087 | 761.8984 |  | 872.5555 | 525.4158 | 714.9134 |  | 757.1342 |  |  | 1011.4911 | 1030.7329 | 1024.0026 | [5 empty] | 172.3307 | 835.7382 | 561.1791 | 111.2052 | 841.8046 | 576.4691 | 120.2867 | 437.739 | 446.7759 | 470.3624 |  |  | 508.9604 | 378.6188 | 491.1468 |  | 435.9643 | 452.8975 | 434.9737 | 505.1918 | 429.3033 | 719.7725 | 292.6879 | 464.0097 | 499.4572 | 409.8137 | 561.1143 | 666.3604 |  |  | 361.6532 | 422.1628 | 485.7588 | 461.2978 |  | 371.2595 | 428.1355 | -0.52658 | 18.915 | 1.5681 | 1.3296 | -20.0827 | 3.0895 | 879.83 | 0.8 | 2.97 | -1.8964 | -11.5353 | 1.2302 | 3.8924 | -24.7592 | 8.7186 | 143.1771 |  | 13.4155 | 0.83554 | -2.2305 |  | 22.3713
42838.5017 | 7038 | 120.3485 | 100.0341 | 53.0121 | 35.318 | 25.5999 | 24.5414 | 28.6924 | 22.5054 | 59.3276 | 42.8198 | 29.5698 | 23.2427 | 21.8762 | 27.4362 | 255.3352 | 345.2099 | 355.0321 | 364.1049 | 476.8656 | 511.0224 | 361.6073 | 481.7727 | 495.7153 | 395.3952 | 533.2941 | 465.1827 | 655.9668 | 762.5941 | 661.6354 | 394.7485 | 487.6845 | 436.5137 | 445.5817 | 511.0978 | 308.7221 |  | 410.6315 |  | 421.169 | 292.3412 | 313.8799 | 401.6382 |  | 63.7002 | 129.5243 | 81.9018 | 210.2001 | 299.6439 | 364.7157 | 406.0363 | 18.9871 | 48.5113 | 21.25 | 95.2693 | 30.3581 | 45.9759 | 55.352 | 59.2521 | 27.4161 |  |  | 2.195 | -2.3006 | -67.9531 | 0.57033 | 4.8529 | -197.8322 | 24.6848 | -3.4344 | 0.88377 | 2.6289 | 13.2649 | 0.009423 | 0.0011697 | 0.00050269 | 510.3779 | 553.9523 | 391.8747 | 187.1087 | 88.4391 | 38.0158 | 24.9157 | 76.5985 | 43.9025 | 32.4642 | 27.0849 | 25.1128 | 27.9316 | 27.5627 | 168.4942 | 150.0752 | 137.0204 | 90.3508 | 75.0223 | 162.2858 | 106.7804 | 92.1058 | 95.3803 | 258.8371 | 110.042 | 250.5452 | 429.415 | 247.2644 | 437.0661 | 503.2682 | 516.3977 | 508.4315 | 544.5862 | 503.7837 | 4.1078 | 5.085 | 737.5042 | 523.8463 | 186.4884 | 737.6999 | 575.5036 | 184.2387 | 494.6345 | 535.6929 | 465.9323 | 447.2113 | 485.0821 | 430.5802 | 907.7012 | 849.5 | 657.8292 | 652.2319 | 990.8005 |  | 987.0589 | 761.9368 |  | 872.6261 | 525.3827 | 714.9339 |  | 757.1753 |  |  | 1014.6549 | 1032.134 | 1024.6165 | [5 empty] | 172.3528 | 835.6968 | 560.3289 | 111.2241 | 841.7522 | 577.6723 | 120.3125 | 437.6566 | 446.839 | 470.2532 |  |  | 508.8582 | 378.3921 | 491.134 |  | 435.8745 | 452.7866 | 435.1664 | 505.1335 | 429.476 | 719.6928 | 292.9207 | 463.9175 | 499.3887 | 409.1385 | 561.1578 | 666.3277 |  |  | 362.2409 | 422.1794 | 485.6925 | 461.1972 |  | 371.6477 | 428.1162 | 0.18296 | 18.9134 | 1.5697 | 1.3313 | -19.9615 | 3.0894 | 878.51 | 0.96 | 3.1567 | -2.1211 | -11.5279 | 1.0561 | 3.8773 | -24.756 | 8.7447 | 142.9017 |  | 13.4088 | 1.3485 | -2.1786 |  | 22.3846
42838.5017 | 7039 | 120.3612 | 100.0352 | 53.0313 | 35.3242 | 25.6002 | 24.5351 | 28.6872 | 22.504 | 59.3419 | 42.8278 | 29.5689 | 23.2368 | 21.8752 | 27.442 | 255.3643 | 345.2298 | 355.0568 | 364.0601 | 476.8283 | 510.9606 | 361.9067 | 481.8933 | 495.6338 | 395.3876 | 533.0131 | 464.8448 | 655.7946 | 762.5283 | 661.7017 | 394.7278 | 487.5863 | 436.347 | 445.5382 | 510.9862 | 309.0813 |  | 410.4996 |  | 421.0483 | 292.8804 | 313.5821 | 401.5466 |  | 63.6999 | 129.645 | 81.946 | 212.261 | 299.3386 | 364.457 | 406.0248 | 19.0207 | 48.4961 | 21.4428 | 95.2058 | 30.3583 | 45.953 | 55.3529 | 59.2444 | 27.4213 |  |  | 2.0222 | -1.8827 | -67.9965 | 0.20301 | 4.9752 | -197.7566 | 24.9345 | -3.3747 | 0.9511 | 2.537 | 13.2442 | 0.009359 | 0.0011664 | 0.00050434 | 508.5719 | 554.0709 | 391.9004 | 187.1324 | 88.4721 | 38.0206 | 24.9165 | 76.6185 | 43.9109 | 32.4664 | 27.0851 | 25.1079 | 27.9273 | 27.5749 | 164.8039 | 150.8155 | 136.2962 | 92.2522 | 73.8585 | 162.2286 | 106.8343 | 92.1049 | 95.3874 | 258.8615 | 110.0486 | 250.55 | 429.3779 | 247.2496 | 437.0014 | 503.2831 | 516.3057 | 508.436 | 544.4943 | 503.0883 | 4.6085 | 3.7415 | 737.5587 | 524.3794 | 186.4922 | 737.9905 | 576.3091 | 184.2725 | 494.6031 | 535.5364 | 465.8319 | 447.1512 | 485.0004 | 430.2906 | 907.6263 | 849.3977 | 657.851 | 652.1936 | 991.8711 |  | 986.8963 | 761.9665 |  | 872.7025 | 525.3094 | 714.9492 |  | 757.2023 |  |  | 1016.4977 | 1033.0918 | 1025.26 | [5 empty] | 172.3859 | 835.658 | 560.3834 | 111.2373 | 841.7221 | 590.708 | 120.3391 | 437.5435 | 446.7568 | 470.1405 |  |  | 508.7871 | 379.4834 | 491.3149 |  | 435.8601 | 452.6277 | 434.9847 | 505.1236 | 429.2526 | 719.619 | 293.1405 | 463.8974 | 499.3315 | 408.9703 | 561.1599 | 666.298 |  |  | 362.0263 | 422.239 | 485.6647 | 461.0931 |  | 371.6019 | 428.0745 | 0.48458 | 18.9122 | 1.5683 | 1.3287 | -20.032 | 3.0895 | 870.82 | 0.98 | 3.03 | -1.9191 | -11.5333 | 0.63018 | 3.9251 | -24.7462 | 8.7871 | 142.7937 |  | 13.3961 | 1.7511 | -2.0915 |  | 22.391
42838.5018 | 7040 | 120.3733 | 100.0302 | 53.0515 | 35.3396 | 25.6051 | 24.5322 | 28.6926 | 22.5048 | 59.3531 | 42.8438 | 29.5804 | 23.2327 | 21.871 | 27.439 | 255.388 | 345.2549 | 355.0776 | 364.014 | 476.7887 | 510.9032 | 361.857 | 481.9777 | 495.5961 | 395.3788 | 532.8047 | 464.7887 | 654.9672 | 762.5913 | 661.501 | 394.7043 | 487.5214 | 436.1762 | 445.4898 | 510.8669 | 308.0736 |  | 410.37 |  | 420.9117 | 293.1599 | 313.3068 | 401.4467 |  | 63.7466 | 129.8642 | 81.8724 | 214.3435 | 299.5747 | 364.5414 | 405.7802 | 19.2519 | 48.5135 | 21.5662 | 95.1324 | 30.3548 | 45.9228 | 55.3622 | 59.2251 | 27.4183 |  |  | 1.9151 | -1.9892 | -68.0695 | 0.51119 | 4.9896 | -197.8348 | 24.7328 | -3.4666 | 0.78258 | 2.4244 | 13.4317 | 0.0092752 | 0.0011845 | 0.0004567 | 511.0315 | 554.2949 | 391.9383 | 187.1514 | 88.4921 | 38.0432 | 24.9219 | 76.6404 | 43.9263 | 32.4678 | 27.0906 | 25.1131 | 27.9272 | 27.5719 | 161.2793 | 147.6106 | 131.4375 | 92.8621 | 76.2262 | 162.1771 | 106.8214 | 92.0992 | 95.3984 | 258.8828 | 110.0554 | 250.5516 | 429.3378 | 247.2278 | 436.9263 | 503.1017 | 516.2434 | 508.4255 | 544.3932 | 502.8048 | 4.7963 | 5.4333 | 737.6022 | 524.9222 | 186.4985 | 738.3072 | 579.8216 | 184.325 | 494.5722 | 535.4193 | 465.7272 | 447.1065 | 484.9376 | 429.9552 | 906.8429 | 849.3453 | 657.9366 | 652.3084 | 993.1336 |  | 986.7796 | 761.9933 |  | 872.7883 | 525.261 | 714.9828 |  | 757.2469 |  |  | 1018.7173 | 1033.7155 | 1025.5482 | [5 empty] | 172.4068 | 835.6496 | 561.0999 | 111.2561 | 841.7224 | 586.6571 | 120.3705 | 437.4139 | 446.8221 | 470.0299 |  |  | 508.7632 | 379.7456 | 491.2554 |  | 435.7853 | 452.434 | 434.5298 | 505.1597 | 429.4199 | 719.538 | 292.9561 | 463.8829 | 499.2663 | 409.0003 | 560.9387 | 666.2655 |  |  | 361.9354 | 422.2338 | 485.601 | 460.9852 |  | 371.5255 | 428.021 | 0.33841 | 18.9138 | 1.5693 | 1.3297 | -19.985 | 3.0895 | 863.66 | 1 | 2.9484 | -1.9732 | -11.5426 | 1.0003 | 3.931 | -24.7528 | 8.752 | 142.7024 |  | 13.3868 | 2.1361 | -1.5532 |  | 22.3902
42838.5018 | 7041 | 120.3681 | 100.0323 | 53.0737 | 35.3431 | 25.6029 | 24.535 | 28.7033 | 22.5007 | 59.3695 | 42.8484 | 29.5772 | 23.2393 | 21.871 | 27.4408 | 255.3924 | 345.2734 | 355.0916 | 363.9518 | 476.7402 | 510.8449 | 361.1456 | 482.0016 | 495.5154 | 395.3551 | 532.5729 | 465.0861 | 654.5917 | 762.5507 | 661.2272 | 394.6672 | 487.541 | 436.1037 | 445.4356 | 510.7481 | 307.8607 |  | 410.2431 |  | 420.7624 | 293.4011 | 313.466 | 401.3368 |  | 63.6686 | 130.0128 | 81.8182 | 214.9345 | 298.8256 | 364.2899 | 405.6826 | 19.3402 | 48.4918 | 21.465 | 95.0548 | 30.3376 | 45.8967 | 55.3534 | 59.2055 | 27.4165 |  |  | 1.919 | -2.3644 | -68.0629 | 0.9784 | 5.0803 | -197.8125 | 24.5357 | -3.5251 | 0.95363 | 2.233 | 13.2276 | 0.0093475 | 0.0010382 | 0.00047477 | 511.9187 | 554.1772 | 391.9759 | 187.1818 | 88.5222 | 38.063 | 24.927 | 76.662 | 43.9311 | 32.4778 | 27.0932 | 25.1122 | 27.9278 | 27.575 | 157.1864 | 145.478 | 136.0548 | 94.2581 | 78.2448 | 162.0101 | 106.8907 | 92.0966 | 95.4002 | 258.9112 | 110.0504 | 250.5523 | 429.2929 | 247.2168 | 436.8604 | 503.7063 | 516.1454 | 508.4267 | 544.297 | 502.6508 | 3.4439 | 3.5121 | 737.6669 | 525.6939 | 186.5005 | 738.3023 | 578.9197 | 184.3748 | 494.5721 | 535.3205 | 465.9014 | 447.0674 | 484.8814 | 429.7611 | 906.3129 | 849.3263 | 658.0441 | 652.4417 | 994.5515 |  | 986.532 | 762.0462 |  | 872.907 | 525.2092 | 715.0306 |  | 757.3065 |  |  | 1020.745 | 1035.1231 | 1026.9336 | [5 empty] | 172.4297 | 835.6604 | 561.7629 | 111.2686 | 841.7876 | 582.2164 | 120.4023 | 437.2572 | 446.7416 | 469.9119 |  |  | 508.7322 | 380.1997 | 490.9616 |  | 435.7211 | 452.2264 | 434.3244 | 505.1655 | 429.1976 | 719.4502 | 292.8642 | 463.9594 | 499.2423 | 408.9132 | 560.695 | 666.2365 |  |  | 362.0416 | 422.2769 | 485.5447 | 460.8884 |  | 371.4889 | 427.9104 | -0.070251 | 18.9139 | 1.5692 | 1.3296 | -20.182 | 3.0895 | 868.18 | 0.87 | 2.951 | -2.1516 | -11.5442 | 1.3841 | 3.9658 | -24.7465 | 8.7154 | 142.5439 |  | 13.3761 | 2.5692 | -2.0577 |  | 22.3809
42838.5018 | 7042 | 120.3686 | 100.0387 | 53.0856 | 35.3586 | 25.5985 | 24.538 | 28.6985 | 22.5033 | 59.3921 | 42.8558 | 29.5856 | 23.2374 | 21.8707 | 27.4488 | 255.3966 | 345.2923 | 355.1102 | 363.9005 | 476.6833 | 510.7726 | 361.4879 | 481.4505 | 495.3817 | 395.3317 | 532.4052 | 464.9443 | 654.9328 | 762.4672 | 661.1418 | 394.6458 | 487.5894 | 435.8789 | 445.3886 | 510.6262 | 308.2706 |  | 410.1002 |  | 420.6212 | 293.9614 | 313.5607 | 401.239 |  | 63.683 | 130.2366 | 81.7553 | 215.104 | 298.1121 | 364.3261 | 405.8063 | 19.3024 | 48.4724 | 21.4042 | 94.9788 | 30.3228 | 45.875 | 55.3408 | 59.1974 | 27.4096 |  |  | 1.8218 | -2.0818 | -67.9518 | 0.76418 | 4.8726 | -197.8125 | 24.8695 | -3.4601 | 0.84719 | 2.4638 | 13.3895 | 0.0092078 | 0.0010744 | 0.0004797 | 512.1687 | 553.8564 | 391.9928 | 187.2025 | 88.5446 | 38.0833 | 24.9274 | 76.6862 | 43.9398 | 32.4771 | 27.091 | 25.1154 | 27.9236 | 27.5717 | 154.0052 | 146.997 | 130.455 | 93.7533 | 77.2208 | 161.7959 | 106.8158 | 92.0882 | 95.4118 | 258.9316 | 110.0548 | 250.5582 | 429.2435 | 247.1979 | 436.7764 | 503.865 | 516.1167 | 508.4377 | 544.1897 | 502.5044 | 3.0455 | 2.8772 | 737.7438 | 526.2821 | 186.5025 | 738.3246 | 575.0189 | 184.4215 | 494.5642 | 535.1437 | 465.9983 | 447.0222 | 484.8103 | 429.6918 | 905.9326 | 849.3311 | 658.2256 | 652.7951 | 995.2147 |  | 986.591 | 762.0942 |  | 872.9936 | 525.0907 | 715.076 |  | 757.3505 |  |  | 1022.0549 | 1036.4392 | 1028.5257 | [5 empty] | 172.4603 | 835.7115 | 562.0807 | 111.2811 | 841.9181 | 579.5202 | 120.4282 | 437.0974 | 446.648 | 469.788 |  |  | 508.6759 | 380.4793 | 490.7154 |  | 435.64 | 451.9979 | 434.5148 | 505.0814 | 429.3718 | 719.3574 | 292.7784 | 464.1244 | 499.2176 | 408.753 | 560.5422 | 666.208 |  |  | 362.5203 | 422.3381 | 485.5151 | 460.739 |  | 371.5424 | 427.768 | 0.075923 | 18.9133 | 1.5685 | 1.3274 | -20.0289 | 3.0895 | 860.65 | 0.88 | 2.8751 | -2.0195 | -11.5379 | 1.2236 | 3.884 | -24.7472 | 8.7747 | 142.5538 |  | 13.3567 | 2.8948 | -1.4447 |  | 22.3809
42838.5018 | 7043 | 120.3945 | 100.0326 | 53.1023 | 35.3597 | 25.6073 | 24.5447 | 28.7123 | 22.5069 | 59.3992 | 42.8667 | 29.5915 | 23.2442 | 21.8712 | 27.4496 | 255.4173 | 345.3152 | 355.1336 | 363.8615 | 476.6452 | 510.7097 | 361.9714 | 480.9394 | 495.2251 | 395.3172 | 532.3717 | 464.222 | 654.4841 | 762.4368 | 660.871 | 394.624 | 487.5495 | 435.6906 | 445.3358 | 510.5214 | 307.8787 |  | 409.9714 |  | 420.4705 | 293.4485 | 313.3761 | 401.1312 |  | 63.6993 | 130.3686 | 81.6724 | 213.5544 | 296.9062 | 364.2649 | 405.8117 | 19.4246 | 48.4562 | 21.3741 | 94.9137 | 30.3264 | 45.8576 | 55.3345 | 59.1869 | 27.4057 |  |  | 1.9926 | -2.066 | -68.0754 | 0.71227 | 5.2097 | -197.7921 | 24.6539 | -3.3609 | 0.97543 | 2.3283 | 13.1328 | 0.0093343 | 0.0012107 | 0.00048627 | 510.6382 | 553.7048 | 392.0035 | 187.2304 | 88.5634 | 38.0954 | 24.9249 | 76.7033 | 43.9451 | 32.4733 | 27.0898 | 25.1096 | 27.9217 | 27.5739 | 148.0516 | 140.2411 | 125.3406 | 92.0421 | 75.1321 | 161.5041 | 106.6878 | 92.0914 | 95.4239 | 258.9639 | 110.0672 | 250.5636 | 429.2038 | 247.1854 | 436.705 | 503.7472 | 516.1022 | 508.4525 | 544.1092 | 502.518 | 3.2819 | 2.6221 | 737.8196 | 526.4776 | 186.511 | 738.2656 | 574.3904 | 184.4656 | 494.5201 | 534.9938 | 465.4922 | 446.983 | 484.7334 | 429.5011 | 905.6319 | 849.3564 | 658.5065 | 653.334 | 995.8277 |  | 986.687 | 762.1432 |  | 873.0759 | 525.0018 | 715.118 |  | 757.4318 |  |  | 1022.9861 | 1037.0013 | 1029.555 | [5 empty] | 172.476 | 835.7742 | 561.8302 | 111.2954 | 842.056 | 587.3538 | 120.4533 | 436.9325 | 446.5491 | 469.6666 |  |  | 508.5822 | 380.0402 | 490.7309 |  | 435.4851 | 451.8078 | 434.6165 | 504.9081 | 429.6828 | 719.26 | 293.1787 | 464.274 | 499.1444 | 408.2562 | 560.4116 | 666.1764 |  |  | 362.4494 | 422.408 | 485.4964 | 460.5902 |  | 371.5391 | 427.6783 | -0.27393 | 18.9138 | 1.5692 | 1.329 | -20.1373 | 3.0895 | 870.01 | 1.24 | 3.0065 | -2.0122 | -11.5503 | 1.1815 | 4.0159 | -24.7447 | 8.7362 | 142.583 |  | 13.3417 | 3.5185 | -0.89228 |  | 22.3785
42838.5018 | 7044 | 120.4146 | 100.0402 | 53.1338 | 35.3792 | 25.6149 | 24.5459 | 28.7158 | 22.5047 | 59.428 | 42.8774 | 29.5935 | 23.2494 | 21.8795 | 27.4513 | 255.435 | 345.3401 | 355.1578 | 363.8136 | 476.6083 | 510.6504 | 361.4558 | 481.0783 | 495.1818 | 395.3051 | 532.5155 | 464.3985 | 654.1522 | 762.5593 | 660.7332 | 394.592 | 487.4429 | 435.5691 | 445.2935 | 510.4412 | 306.4372 |  | 409.838 |  | 420.3478 | 293.5054 | 313.3072 | 401.0188 |  | 63.6217 | 130.1888 | 81.7238 | 211.5023 | 296.4335 | 363.8472 | 405.8291 | 19.4362 | 48.4546 | 21.2818 | 94.8696 | 30.3344 | 45.8349 | 55.3332 | 59.1745 | 27.4176 |  |  | 2.059 | -2.0838 | -68.1483 | 0.6045 | 5.2446 | -197.8217 | 24.4568 | -3.4752 | 0.81586 | 2.5991 | 13.0927 | 0.0093705 | 0.0012896 | 0.00049284 | 509.1124 | 553.7073 | 392.0103 | 187.2536 | 88.5878 | 38.1068 | 24.9334 | 76.7244 | 43.9502 | 32.4797 | 27.0924 | 25.1062 | 27.9174 | 27.573 | 144.5996 | 134.1704 | 120.5293 | 91.0427 | 76.3927 | 161.2645 | 106.5481 | 92.0956 | 95.4374 | 258.9889 | 110.0685 | 250.5786 | 429.1643 | 247.1759 | 436.6363 | 503.521 | 516.0701 | 508.4366 | 544.0195 | 502.3431 | 4.6714 | 2.8509 | 737.936 | 526.6953 | 186.5243 | 737.9795 | 570.5021 | 184.5079 | 494.4951 | 534.9679 | 465.3294 | 446.9454 | 484.6435 | 429.3135 | 905.1975 | 849.4002 | 658.7678 | 653.7314 | 996.4701 |  | 986.8017 | 762.2346 |  | 873.1452 | 524.901 | 715.1715 |  | 757.5452 |  |  | 1024.1404 | 1037.6222 | 1030.169 | [5 empty] | 172.504 | 835.8423 | 561.6093 | 111.3159 | 842.1791 | 579.7635 | 120.4848 | 436.7809 | 446.5623 | 469.548 |  |  | 508.4792 | 379.3347 | 490.7777 |  | 435.3512 | 451.7041 | 434.4243 | 504.7235 | 429.4238 | 719.156 | 293.6518 | 464.328 | 499.0395 | 407.9655 | 560.379 | 666.1262 |  |  | 362.1136 | 422.4048 | 485.4245 | 460.4137 |  | 371.3974 | 427.6208 | 0.364 | 18.9144 | 1.5688 | 1.3272 | -19.9643 | 3.0895 | 854.78 | 0.74 | 3.0559 | -2.0204 | -11.5539 | 1.0882 | 4.028 | -24.7385 | 8.6983 | 142.6204 |  | 13.3254 | 3.8709 | -0.37494 |  | 22.3789
42838.5018 | 7045 | 120.4249 | 100.0435 | 53.1549 | 35.3908 | 25.6163 | 24.5426 | 28.7192 | 22.5082 | 59.4432 | 42.8868 | 29.6097 | 23.2462 | 21.8747 | 27.4591 | 255.4393 | 345.357 | 355.1695 | 363.7591 | 476.5595 | 510.5848 | 360.6694 | 481.2453 | 495.4089 | 395.2745 | 532.5058 | 464.3935 | 654.5704 | 762.6704 | 660.7478 | 394.5602 | 487.3095 | 435.5321 | 445.2501 | 510.3605 | 306.0351 |  | 409.708 |  | 420.2151 | 293.2157 | 313.1423 | 400.9205 |  | 63.6904 | 130.2782 | 81.8319 | 210.8954 | 296.0153 | 363.8636 | 406.0391 | 19.3493 | 48.4456 | 21.0475 | 94.8173 | 30.3394 | 45.7955 | 55.328 | 59.1558 | 27.4129 |  |  | 1.896 | -1.9997 | -68.1292 | 0.45797 | 5.1841 | -197.8236 | 24.7012 | -3.2419 | 0.9044 | 2.4105 | 13.2014 | 0.0094115 | 0.0011401 | 0.00049941 | 510.5898 | 553.8464 | 392.0221 | 187.2789 | 88.6104 | 38.1296 | 24.9392 | 76.7537 | 43.9596 | 32.4953 | 27.1032 | 25.1188 | 27.9256 | 27.5824 | 148.9129 | 143.5551 | 123.2503 | 89.4404 | 75.9428 | 161.2246 | 106.4696 | 92.0989 | 95.452 | 259.0124 | 110.0785 | 250.5928 | 429.1248 | 247.165 | 436.5662 | 502.4282 | 515.9723 | 508.3966 | 543.9355 | 501.4762 | 4.1532 | 6.51 | 738.09 | 526.8896 | 186.5328 | 737.9546 | 564.6112 | 184.5618 | 494.4672 | 535.0179 | 465.4033 | 446.9033 | 484.5469 | 429.265 | 905.4784 | 849.4545 | 659.0004 | 654.0122 | 996.7517 |  | 986.9144 | 762.3367 |  | 873.2494 | 524.8091 | 715.2102 |  | 757.6244 |  |  | 1025.2213 | 1038.479 | 1031.1993 | [5 empty] | 172.5254 | 835.9108 | 561.3729 | 111.326 | 842.2982 | 572.5439 | 120.5022 | 436.6361 | 446.5815 | 469.4202 |  |  | 508.3795 | 378.4566 | 490.5899 |  | 435.2176 | 451.5633 | 433.7764 | 504.5982 | 429.6091 | 719.0539 | 293.6604 | 464.1998 | 498.9085 | 407.9208 | 560.4479 | 666.0555 |  |  | 361.7588 | 422.3275 | 485.256 | 460.2194 |  | 371.1989 | 427.5926 | -0.12906 | 18.9133 | 1.5687 | 1.3263 | -19.8651 | 3.0895 | 875.41 | 0.93 | 2.9325 | -1.9794 | -11.5536 | 0.94725 | 4.0048 | -24.7389 | 8.7418 | 142.6668 |  | 13.3093 | 3.3865 | -0.68698 |  | 22.3894
42838.5018 | 7046 | 120.4325 | 100.0489 | 53.1784 | 35.4001 | 25.6135 | 24.5427 | 28.7282 | 22.5158 | 59.4605 | 42.8945 | 29.6101 | 23.2491 | 21.8807 | 27.4565 | 255.4845 | 345.3809 | 355.1904 | 363.7089 | 476.5142 | 510.5183 | 360.7037 | 481.4174 | 495.6233 | 395.2574 | 532.3979 | 464.0668 | 654.709 | 762.6974 | 660.8211 | 394.5221 | 487.1557 | 435.5063 | 445.1956 | 510.2653 | 305.0083 |  | 409.5659 |  | 420.0685 | 292.6296 | 313.3621 | 400.8087 |  | 63.6651 | 130.2426 | 81.856 | 210.8209 | 295.753 | 363.969 | 406.1036 | 19.251 | 48.4307 | 20.8942 | 94.7437 | 30.3356 | 45.7724 | 55.315 | 59.142 | 27.4086 |  |  | 2.0301 | -2.1613 | -68.1582 | 0.45468 | 5.1789 | -197.7566 | 24.6993 | -3.2991 | 0.52357 | 2.3912 | 13.2649 | 0.0092752 | 0.0011434 | 0.00050269 | 508.3412 | 553.954 | 392.0288 | 187.305 | 88.6466 | 38.1499 | 24.9438 | 76.7754 | 43.9723 | 32.4809 | 27.1067 | 25.1184 | 27.93 | 27.5865 | 153.3286 | 148.3817 | 130.7881 | 92.545 | 77.5237 | 161.1218 | 106.5833 | 92.0771 | 95.4413 | 259.0328 | 110.0772 | 250.5869 | 429.0742 | 247.1417 | 436.4798 | 502.0012 | 515.9131 | 508.2966 | 543.8021 | 500.8717 | 4.5309 | 2.2318 | 738.2279 | 527.1016 | 186.5435 | 738.2475 | 566.1208 | 184.6191 | 494.4367 | 535.0497 | 465.3147 | 446.8592 | 484.4482 | 429.1905 | 905.2976 | 849.4955 | 659.1444 | 654.1372 | 997.2745 |  | 986.9714 | 762.4162 |  | 873.3117 | 524.7085 | 715.2394 |  | 757.672 |  |  | 1027.0949 | 1039.2934 | 1032.1762 | [5 empty] | 172.5398 | 835.9764 | 561.069 | 111.3421 | 842.3586 | 568.8737 | 120.5229 | 436.5038 | 446.5408 | 469.2922 |  |  | 508.2894 | 378.7692 | 490.4752 |  | 435.0453 | 451.4372 | 433.138 | 504.5831 | 429.9259 | 718.9741 | 293.9163 | 464.1207 | 498.7412 | 408.0748 | 560.5066 | 665.9641 |  |  | 361.4638 | 422.1887 | 485.0835 | 460.0432 |  | 370.9422 | 427.4204 | 0.77526 | 18.9131 | 1.5689 | 1.3269 | -19.9635 | 3.0895 | 874.72 | 0.93 | 3.0345 | -2.0577 | -11.5555 | 0.94381 | 4.0031 | -24.7368 | 8.7422 | 142.6798 |  | 13.2932 | 2.8826 | -1.5105 |  | 22.3979
42838.5018 | 7047 | 120.4408 | 100.0474 | 53.1978 | 35.4097 | 25.6178 | 24.541 | 28.735 | 22.5094 | 59.4749 | 42.9033 | 29.6124 | 23.2513 | 21.8786 | 27.4651 | 255.5184 | 345.3983 | 355.2043 | 363.6549 | 476.468 | 510.4518 | 360.8205 | 481.3947 | 495.5068 | 395.2445 | 532.2556 | 463.9133 | 653.6387 | 762.6261 | 660.3664 | 394.487 | 487.0273 | 435.5022 | 445.1469 | 510.1623 | 304.3787 |  | 409.4318 |  | 419.9243 | 292.4842 | 313.4996 | 400.7057 |  | 63.5076 | 129.9546 | 81.8146 | 211.1424 | 295.9059 | 363.9163 | 406.4722 | 19.0291 | 48.4071 | 20.7418 | 94.683 | 30.3489 | 45.76 | 55.3148 | 59.1436 | 27.4134 |  |  | 1.6568 | -2.0457 | -68.0741 | 0.59596 | 4.736 | -197.8374 | 24.3122 | -3.6217 | 0.72615 | 2.2855 | 13.3409 | 0.0093015 | 0.0011516 | 0.0004912 | 507.7813 | 554.0155 | 392.0259 | 187.3284 | 88.6734 | 38.1645 | 24.9546 | 76.7966 | 43.9842 | 32.5016 | 27.1092 | 25.1203 | 27.9349 | 27.5983 | 151.7701 | 143.1675 | 123.6915 | 92.9344 | 77.6347 | 160.9667 | 106.4562 | 92.0762 | 95.4504 | 259.0671 | 110.0789 | 250.5857 | 429.0255 | 247.1265 | 436.397 | 502.6997 | 515.8445 | 508.2014 | 543.706 | 501.3066 | 3.1303 | 3.7232 | 738.3699 | 527.3555 | 186.561 | 738.5016 | 570.8521 | 184.678 | 494.4126 | 535.012 | 465.1592 | 446.8074 | 484.3731 | 429.0725 | 904.6773 | 849.4915 | 659.336 | 654.3746 | 998.1902 |  | 986.8685 | 762.4922 |  | 873.377 | 524.6264 | 715.2572 |  | 757.7305 |  |  | 1028.54 | 1040.1958 | 1033.4168 | [5 empty] | 172.5851 | 836.069 | 560.4294 | 111.366 | 842.4236 | 577.0375 | 120.5633 | 436.384 | 446.4628 | 469.1769 |  |  | 508.2127 | 379.6077 | 490.5381 |  | 434.8976 | 451.265 | 432.6497 | 504.6197 | 429.3918 | 718.8938 | 293.9531 | 464.0934 | 498.6232 | 407.8414 | 560.6333 | 665.9076 |  |  | 360.9071 | 422.2674 | 484.9699 | 459.9201 |  | 370.7008 | 427.2961 | 0.35306 | 18.9148 | 1.5673 | 1.3256 | -19.997 | 3.0895 | 879.03 | 0.47 | 2.7407 | -2.0012 | -11.5443 | 1.0802 | 3.8279 | -24.7408 | 8.673 | 142.6048 |  | 13.2797 | 3.0356 | -0.73765 |  | 22.3763
42838.5019 | 7048 | 120.4471 | 100.0488 | 53.2205 | 35.4175 | 25.6197 | 24.5401 | 28.7371 | 22.5113 | 59.4925 | 42.9151 | 29.6107 | 23.2532 | 21.8771 | 27.4693 | 255.524 | 345.4318 | 355.2262 | 363.6136 | 476.4159 | 510.3913 | 360.5278 | 481.3186 | 495.4673 | 395.2232 | 532.3661 | 463.8857 | 654.1964 | 762.5506 | 660.0447 | 394.4715 | 486.9417 | 435.4659 | 445.1031 | 510.0652 | 304.4498 |  | 409.3143 |  | 419.7849 | 292.1099 | 313.5696 | 400.6134 |  | 63.5475 | 129.7343 | 81.7976 | 211.4183 | 296.6192 | 363.7743 | 406.663 | 18.9175 | 48.3908 | 20.6505 | 94.6192 | 30.3501 | 45.7328 | 55.2917 | 59.1316 | 27.4002 |  |  | 1.7587 | -2.093 | -68.3382 | 0.08341 | 5.1434 | -197.7652 | 24.2071 | -3.487 | 0.78959 | 2.3352 | 13.2442 | 0.0092949 | 0.00115 | 0.00051255 | 508.8352 | 553.8625 | 392.0154 | 187.357 | 88.6974 | 38.1803 | 24.9544 | 76.8171 | 43.9846 | 32.4979 | 27.1188 | 25.1216 | 27.9267 | 27.5941 | 148.8187 | 138.5378 | 119.745 | 90.3992 | 75.2745 | 160.7077 | 106.3115 | 92.073 | 95.4643 | 259.0912 | 110.091 | 250.5979 | 428.9813 | 247.1079 | 436.3258 | 503.1455 | 515.7431 | 508.1348 | 543.6074 | 501.4273 | 2.1154 | 2.6041 | 738.519 | 527.6062 | 186.5664 | 738.6949 | 570.5567 | 184.7252 | 494.3934 | 534.9564 | 465.0527 | 446.7571 | 484.3154 | 428.8499 | 904.417 | 849.4648 | 659.6547 | 655.007 | 999.1002 |  | 986.1588 | 762.5743 |  | 873.4395 | 524.5317 | 715.2883 |  | 757.8075 |  |  | 1028.9392 | 1040.086 | 1033.7469 | [5 empty] | 172.5951 | 836.1188 | 559.7887 | 111.3671 | 842.3959 | 568.4258 | 120.5867 | 436.2356 | 446.2627 | 469.0486 |  |  | 508.1639 | 378.8826 | 490.5515 |  | 434.7297 | 451.0944 | 432.2934 | 504.6544 | 428.8441 | 718.7939 | 293.9199 | 464.1305 | 498.5346 | 407.9393 | 560.5842 | 665.8624 |  |  | 360.005 | 422.2904 | 484.8537 | 459.8472 |  | 370.4077 | 427.1628 | -0.15836 | 18.9149 | 1.5685 | 1.3279 | -20.0774 | 3.0896 | 848.74 | 0.64 | 2.8232 | -2.0237 | -11.5635 | 0.40399 | 3.9887 | -24.7335 | 8.6533 | 142.238 |  | 13.2644 | 3.33 | -0.31703 |  | 22.3588
42838.5019 | 7049 | 120.45 | 100.0554 | 53.23 | 35.4213 | 25.6189 | 24.5429 | 28.7359 | 22.5109 | 59.5047 | 42.9219 | 29.6091 | 23.2541 | 21.8772 | 27.4749 | 255.5298 | 345.4624 | 355.2536 | 363.5613 | 476.3814 | 510.3349 | 360.4365 | 481.4589 | 495.3257 | 395.2092 | 532.3987 | 463.3698 | 654.6064 | 762.563 | 660.0717 | 394.4424 | 486.8912 | 435.3592 | 445.0379 | 509.9599 | 304.493 |  | 409.187 |  | 419.6441 | 292.2084 | 313.5702 | 400.5134 |  | 63.5212 | 129.4309 | 81.7927 | 212.8164 | 296.5959 | 363.7487 | 406.7826 | 18.9244 | 48.3553 | 20.5358 | 94.5611 | 30.3559 | 45.7139 | 55.2871 | 59.1285 | 27.402 |  |  | 1.6621 | -1.7414 | -68.4085 | 0.18198 | 4.9581 | -197.8177 | 24.6572 | -3.1972 | 0.68256 | 2.4216 | 13.2236 | 0.0093064 | 0.0011023 | 0.00047805 | 511.5321 | 553.68 | 392.0154 | 187.3806 | 88.7258 | 38.1985 | 24.9606 | 76.8463 | 43.9992 | 32.5098 | 27.1211 | 25.1262 | 27.9302 | 27.6003 | 139.412 | 131.6354 | 114.5724 | 88.1043 | 73.0209 | 160.3017 | 106.1236 | 92.0717 | 95.4686 | 259.1078 | 110.0902 | 250.6055 | 428.9427 | 247.0922 | 436.2565 | 503.3987 | 515.6381 | 508.0505 | 543.5169 | 501.557 | 4.3488 | 2.2919 | 738.6442 | 527.9028 | 186.5632 | 738.7975 | 568.2822 | 184.7786 | 494.3813 | 534.8609 | 464.8025 | 446.7216 | 484.2645 | 428.6075 | 904.0141 | 849.4785 | 659.9947 | 655.5044 | 999.8402 |  | 985.1118 | 762.6686 |  | 873.5261 | 524.4436 | 715.3326 |  | 757.901 |  |  | 1028.4878 | 1038.7036 | 1032.8227 | [5 empty] | 172.6147 | 836.1658 | 558.7395 | 111.3778 | 842.3988 | 570.0644 | 120.6043 | 436.0845 | 446.1126 | 468.9207 |  |  | 508.1141 | 379.1455 | 490.4437 |  | 434.5834 | 450.9528 | 432.0881 | 504.5842 | 428.8533 | 718.713 | 293.9915 | 464.1775 | 498.4596 | 407.46 | 560.39 | 665.8296 |  |  | 360.2693 | 422.3868 | 484.7526 | 459.7627 |  | 369.9297 | 427.0862 | 0.14753 | 18.9131 | 1.5675 | 1.3267 | -20.0006 | 3.0895 | 854.17 | 1.03 | 2.7446 | -1.8452 | -11.5651 | 0.59649 | 3.9161 | -24.7363 | 8.7332 | 141.7148 |  | 13.2494 | 4.3225 | 0.2345 |  | 22.3406
42838.5019 | 7050 | 120.464 | 100.0603 | 53.2561 | 35.4411 | 25.6289 | 24.549 | 28.7478 | 22.5185 | 59.5365 | 42.9394 | 29.631 | 23.2654 | 21.8844 | 27.4838 | 255.53 | 345.4835 | 355.2672 | 363.5149 | 476.3335 | 510.2698 | 360.8428 | 481.5316 | 495.2624 | 395.1818 | 532.1539 | 463.1133 | 655.3683 | 762.5504 | 660.2251 | 394.4078 | 486.8928 | 435.1952 | 444.9824 | 509.8619 | 304.8353 |  | 409.0366 |  | 419.4996 | 291.6029 | 313.7576 | 400.3909 |  | 63.3378 | 129.1046 | 81.8498 | 213.883 | 296.2859 | 363.6971 | 406.7931 | 19.0961 | 48.338 | 20.6142 | 94.5413 | 30.3597 | 45.6961 | 55.2889 | 59.1059 | 27.3987 |  |  | 1.7173 | -1.8577 | -68.0162 | 0.44417 | 5.2216 | -197.8302 | 24.5797 | -3.4029 | 0.85303 | 2.3476 | 13.2373 | 0.0093393 | 0.001145 | 0.00049777 | 513.0062 | 553.5334 | 391.9899 | 187.3937 | 88.7449 | 38.2101 | 24.9534 | 76.8596 | 44.0007 | 32.5034 | 27.1145 | 25.1229 | 27.9273 | 27.5957 | 132.5413 | 127.7821 | 110.9319 | 85.2838 | 72.4893 | 160.061 | 105.9407 | 92.0755 | 95.4739 | 259.134 | 110.0978 | 250.6181 | 428.905 | 247.0839 | 436.1829 | 503.6618 | 515.6012 | 507.9674 | 543.4259 | 501.995 | 4.4795 | 4.7547 | 738.7698 | 528.1012 | 186.5695 | 738.6912 | 563.9882 | 184.828 | 494.3801 | 534.6782 | 464.5317 | 446.6809 | 484.2006 | 428.2989 | 903.3616 | 849.4981 | 660.2248 | 655.6838 | 1000.4398 |  | 984.3487 | 762.7431 |  | 873.6321 | 524.2759 | 715.3432 |  | 757.9751 |  |  | 1027.7064 | 1037.2327 | 1031.5654 | [5 empty] | 172.6468 | 836.2522 | 559.0943 | 111.4015 | 842.5387 | 582.2617 | 120.626 | 435.9541 | 446.0017 | 468.7989 |  |  | 508.0368 | 378.3345 | 490.4954 |  | 434.4748 | 450.8188 | 432.0308 | 504.4682 | 429.0137 | 718.6296 | 294.6616 | 464.0961 | 498.4004 | 407.6429 | 560.2361 | 665.7822 |  |  | 360.9752 | 422.2898 | 484.7104 | 459.7087 |  | 369.3772 | 427.0125 | 0.20985 | 18.9152 | 1.5669 | 1.3256 | -20.0457 | 3.0895 | 858.31 | 0.69 | 2.7901 | -1.9051 | -11.5272 | 0.93152 | 4.0187 | -24.7361 | 8.7191 | 141.3325 |  | 13.2225 | 5.0548 | 0.61642 |  | 22.3233
42838.5019 | 7051 | 120.4773 | 100.0551 | 53.2782 | 35.4491 | 25.6279 | 24.5485 | 28.756 | 22.5152 | 59.5522 | 42.9492 | 29.6328 | 23.2574 | 21.8866 | 27.489 | 255.5309 | 345.5058 | 355.2832 | 363.4639 | 476.2829 | 510.2032 | 360.7639 | 481.2972 | 495.3144 | 395.1553 | 531.7835 | 463.0056 | 654.5556 | 762.638 | 660.3228 | 394.381 | 486.9718 | 435.0717 | 444.9399 | 509.7728 | 305.1545 |  | 408.8992 |  | 419.3601 | 291.2115 | 313.6776 | 400.2929 |  | 63.2265 | 128.7936 | 81.789 | 214.7574 | 296.1104 | 363.507 | 406.5661 | 19.2515 | 48.3092 | 20.6075 | 94.5137 | 30.3605 | 45.6932 | 55.2807 | 59.0896 | 27.4045 |  |  | 1.9781 | -2.1147 | -68.1082 | 0.77601 | 4.6847 | -197.8328 | 24.5751 | -3.2465 | 0.78375 | 2.4512 | 12.9943 | 0.0094575 | 0.0011697 | 0.0004682 | 512.23 | 553.555 | 391.9761 | 187.4087 | 88.7722 | 38.2242 | 24.9554 | 76.8784 | 44.0049 | 32.5068 | 27.1062 | 25.1179 | 27.9259 | 27.5895 | 127.8545 | 127.4903 | 114.3122 | 83.6635 | 71.054 | 159.8145 | 105.8248 | 92.0769 | 95.5077 | 259.1766 | 110.1091 | 250.6266 | 428.8644 | 247.0702 | 436.1135 | 503.8868 | 515.5537 | 507.8185 | 543.3274 | 502.4097 | 3.585 | 3.6287 | 738.9158 | 528.5566 | 186.5807 | 738.9581 | 567.0075 | 184.8764 | 494.3641 | 534.4455 | 464.3499 | 446.6347 | 484.1456 | 428.1006 | 902.4417 | 849.5534 | 660.3963 | 655.7743 | 1000.9276 |  | 983.7074 | 762.8479 |  | 873.7378 | 524.2034 | 715.3736 |  | 758.0496 |  |  | 1027.7606 | 1036.3966 | 1031.9021 | [5 empty] | 172.6713 | 836.3697 | 558.5876 | 111.4147 | 842.708 | 573.3353 | 120.6589 | 435.8071 | 445.8 | 468.671 |  |  | 507.9389 | 376.9378 | 490.3023 |  | 434.358 | 450.6654 | 431.9179 | 504.3531 | 428.8495 | 718.5138 | 294.5581 | 463.8355 | 498.323 | 407.7255 | 559.9558 | 665.7088 |  |  | 360.767 | 422.2413 | 484.6253 | 459.593 |  | 369.0823 | 426.9443 | 0.25215 | 18.9129 | 1.5684 | 1.3289 | -20.0265 | 3.0896 | 872.95 | 0.73 | 2.9947 | -2.0318 | -11.5305 | 1.2308 | 3.8059 | -24.7326 | 8.717 | 141.0121 |  | 13.2092 | 5.5436 | 0.22652 |  | 22.3052
42838.5019 | 7052 | 120.4725 | 100.0508 | 53.29 | 35.4427 | 25.6184 | 24.5371 | 28.7454 | 22.5057 | 59.5564 | 42.9479 | 29.629 | 23.2497 | 21.8723 | 27.4803 | 255.5396 | 345.532 | 355.3001 | 363.4179 | 476.2304 | 510.1437 | 360.0427 | 481.0462 | 495.4026 | 395.1372 | 531.5027 | 463.0999 | 654.2544 | 762.5591 | 660.1163 | 394.3508 | 487.0047 | 435.0033 | 444.8871 | 509.6705 | 305.8078 |  | 408.7693 |  | 419.2182 | 291.269 | 313.7699 | 400.1858 |  | 63.279 | 128.5961 | 81.6817 | 215.0144 | 295.8545 | 363.2554 | 406.5857 | 19.2714 | 48.2902 | 20.4934 | 94.4708 | 30.3565 | 45.675 | 55.2733 | 59.0813 | 27.4116 |  |  | 1.8717 | -2.2481 | -68.0734 | 0.79244 | 4.663 | -197.8092 | 25.0567 | -3.213 | 0.6415 | 2.3048 | 13.2871 | 0.0092275 | 0.0011368 | 0.00047312 | 512.8926 | 553.4948 | 391.9827 | 187.4423 | 88.7986 | 38.246 | 24.9659 | 76.9098 | 44.0204 | 32.5198 | 27.1138 | 25.1208 | 27.9297 | 27.5968 | 123.4033 | 128.6945 | 115.3052 | 84.6361 | 69.1098 | 159.5735 | 105.7294 | 92.0752 | 95.5109 | 259.1967 | 110.1132 | 250.6344 | 428.8215 | 247.0507 | 436.0332 | 504.4728 | 515.5273 | 507.5854 | 543.2281 | 503.1312 | 6.1961 | 4.0872 | 739.0843 | 528.9858 | 186.5797 | 739.2698 | 570.0093 | 184.9333 | 494.3505 | 534.198 | 464.4945 | 446.5883 | 484.1039 | 428.2097 | 901.1061 | 849.5878 | 660.492 | 655.7221 | 1001.0889 |  | 983.3144 | 762.9306 |  | 873.8236 | 524.1667 | 715.3999 |  | 758.1322 |  |  | 1028.2094 | 1036.118 | 1032.0219 | [5 empty] | 172.6872 | 836.4812 | 558.3314 | 111.4212 | 842.7833 | 567.38 | 120.6754 | 435.6823 | 445.6327 | 468.5415 |  |  | 507.8329 | 376.6144 | 490.2696 |  | 434.1564 | 450.5597 | 432.1933 | 504.2684 | 429.0291 | 718.4224 | 294.5613 | 463.7501 | 498.2542 | 407.5114 | 559.7627 | 665.6133 |  |  | 359.6065 | 421.9734 | 484.5615 | 459.4559 |  | 368.9305 | 426.9041 | 0.041049 | 18.9143 | 1.5676 | 1.3281 | -19.9493 | 3.0896 | 864.88 | 0.96 | 2.9126 | -2.0943 | -11.5248 | 1.2434 | 3.7964 | -24.7262 | 8.8003 | 140.8198 |  | 13.2016 | 6.007 | 0.10441 |  | 22.2815
42838.5019 | 7053 | 120.4886 | 100.0613 | 53.3127 | 35.4569 | 25.6234 | 24.5419 | 28.7544 | 22.5119 | 59.5758 | 42.9638 | 29.635 | 23.2537 | 21.8732 | 27.4861 | 255.5412 | 345.5641 | 355.3184 | 363.3781 | 476.1875 | 510.0833 | 360.0021 | 480.855 | 495.3932 | 395.1185 | 531.4639 | 462.9936 | 653.8187 | 762.6843 | 659.9547 | 394.3269 | 486.9981 | 435.0391 | 444.8449 | 509.5849 | 306.8188 |  | 408.6422 |  | 419.0906 | 292.0442 | 313.8256 | 400.0862 |  | 63.3081 | 128.627 | 81.6561 | 215.6604 | 295.2913 | 363.3551 | 406.9173 | 19.1776 | 48.2613 | 20.4666 | 94.4235 | 30.3467 | 45.637 | 55.2674 | 59.0699 | 27.4042 |  |  | 2.1681 | -1.9727 | -68.0491 | 0.95672 | 4.9397 | -197.7783 | 24.8215 | -3.4226 | 0.87093 | 2.3406 | 13.1951 | 0.0094214 | 0.0012518 | 0.00051255 | 512.2569 | 553.4241 | 391.9746 | 187.4745 | 88.8286 | 38.2647 | 24.972 | 76.9309 | 44.0359 | 32.522 | 27.1228 | 25.13 | 27.9345 | 27.6117 | 132.9635 | 136.8441 | 121.4317 | 86.1699 | 70.4114 | 159.635 | 105.705 | 92.0651 | 95.5112 | 259.2134 | 110.1105 | 250.6305 | 428.7721 | 247.0358 | 435.953 | 504.8024 | 515.4879 | 507.3946 | 543.1544 | 503.6441 | 7.055 | 5.6935 | 739.2578 | 529.2123 | 186.5816 | 739.2916 | 568.795 | 184.9888 | 494.3456 | 534.005 | 464.4915 | 446.5428 | 484.0463 | 428.337 | 900.0171 | 849.5831 | 660.6711 | 656.0136 | 1000.9819 |  | 983.0187 | 763.0076 |  | 873.8711 | 524.1322 | 715.4286 |  | 758.1898 |  |  | 1028.6329 | 1035.518 | 1031.6957 | [5 empty] | 172.7171 | 836.5693 | 558.1178 | 111.4345 | 842.8235 | 571.9853 | 120.7045 | 435.5461 | 445.4939 | 468.4011 |  |  | 507.7047 | 376.2176 | 490.1326 |  | 433.9472 | 450.4716 | 432.2928 | 504.1617 | 428.4302 | 718.3215 | 294.3904 | 463.72 | 498.1854 | 407.7086 | 559.6654 | 665.5296 |  |  | 359.2713 | 421.7233 | 484.5163 | 459.3158 |  | 368.7868 | 426.8688 | 0.16218 | 18.914 | 1.5685 | 1.3288 | -20.0811 | 3.0896 | 860.83 | 0.77 | 3.1345 | -1.962 | -11.5231 | 1.3663 | 3.9077 | -24.7262 | 8.7596 | 140.6816 |  | 13.1954 | 4.9527 | -0.57932 |  | 22.2618
42838.5019 | 7054 | 120.5056 | 100.0617 | 53.3326 | 35.4663 | 25.6293 | 24.5423 | 28.7658 | 22.5117 | 59.5961 | 42.9662 | 29.6399 | 23.2495 | 21.8792 | 27.4882 | 255.5552 | 345.578 | 355.3451 | 363.3357 | 476.1515 | 510.0179 | 360.2971 | 480.7328 | 495.2636 | 395.0973 | 531.5276 | 463.1172 | 654.0383 | 762.4914 | 659.8565 | 394.3033 | 486.9481 | 434.9576 | 444.7998 | 509.5208 | 307.3782 |  | 408.5178 |  | 418.9594 | 292.5495 | 313.9749 | 399.9884 |  | 63.2715 | 128.4474 | 81.5703 | 215.598 | 294.4633 | 363.139 | 406.96 | 18.962 | 48.2419 | 20.535 | 94.4055 | 30.3485 | 45.5973 | 55.2593 | 59.048 | 27.4017 |  |  | 2.2292 | -2.0503 | -68.0911 | 0.23652 | 4.5316 | -197.775 | 24.8931 | -3.5002 | 0.72031 | 2.3719 | 13.2116 | 0.0093705 | 0.0011713 | 0.00050105 | 510.488 | 553.6502 | 391.983 | 187.4941 | 88.8548 | 38.285 | 24.9721 | 76.9498 | 44.0389 | 32.5287 | 27.126 | 25.1259 | 27.9312 | 27.6099 | 140.0995 | 144.0671 | 128.6664 | 87.699 | 72.6883 | 159.7574 | 105.7541 | 92.0666 | 95.5209 | 259.2435 | 110.1183 | 250.638 | 428.7401 | 247.0236 | 435.8796 | 504.6555 | 515.4311 | 507.2612 | 543.0831 | 503.6321 | 6.3354 | 4.8349 | 739.4128 | 529.3774 | 186.5965 | 739.6173 | 565.6203 | 185.054 | 494.3366 | 533.9369 | 464.427 | 446.4979 | 483.9934 | 427.994 | 899.6591 | 849.5821 | 660.9801 | 656.5037 | 1000.7908 |  | 982.8944 | 763.0841 |  | 873.9308 | 524.0595 | 715.4513 |  | 758.2758 |  |  | 1028.1422 | 1034.7312 | 1031.2494 | [5 empty] | 172.746 | 836.6168 | 557.8784 | 111.4525 | 842.8534 | 577.6947 | 120.7353 | 435.4413 | 445.2931 | 468.2791 |  |  | 507.609 | 375.4955 | 490.1026 |  | 433.7765 | 450.381 | 432.2941 | 504.0587 | 428.4378 | 718.2274 | 294.449 | 463.6515 | 498.0856 | 408.376 | 559.668 | 665.4264 |  |  | 359.0324 | 421.6113 | 484.44 | 459.1616 |  | 368.4946 | 426.7934 | 0.18982 | 18.9149 | 1.5692 | 1.3291 | -20.0581 | 3.0896 | 854.66 | 0.92 | 3.1782 | -1.9997 | -11.5241 | 0.6792 | 3.7421 | -24.7218 | 8.7707 | 140.6276 |  | 13.1833 | 4.1756 | -1.3771 |  | 22.2542
42838.5019 | 7055 | 120.5162 | 100.0539 | 53.3433 | 35.4694 | 25.6287 | 24.5415 | 28.7639 | 22.5106 | 59.6096 | 42.9744 | 29.6379 | 23.2456 | 21.8727 | 27.4911 | 255.5698 | 345.5657 | 355.3761 | 363.2883 | 476.1087 | 509.9588 | 360.675 | 480.8014 | 494.9255 | 395.0762 | 531.7064 | 463.205 | 654.6292 | 762.3922 | 659.9518 | 394.2602 | 486.8584 | 434.7276 | 444.7524 | 509.4356 | 306.9439 |  | 408.3786 |  | 418.8181 | 292.3699 | 313.4386 | 399.8803 |  | 63.176 | 128.1103 | 81.3539 | 214.3706 | 294.4873 | 362.791 | 406.6501 | 18.8108 | 48.213 | 20.5054 | 94.3806 | 30.3524 | 45.5703 | 55.2567 | 59.0354 | 27.4042 |  |  | 2.0695 | -2.114 | -68.1148 | 0.37254 | 4.7918 | -197.7599 | 25.1803 | -3.3116 | 0.79153 | 2.5183 | 13.3352 | 0.0093623 | 0.0012124 | 0.00050434 | 510.396 | 553.738 | 391.9992 | 187.5195 | 88.8759 | 38.2976 | 24.9793 | 76.9757 | 44.0505 | 32.528 | 27.1264 | 25.1299 | 27.9314 | 27.6116 | 146.5798 | 150.6994 | 132.0948 | 88.8985 | 74.6225 | 159.941 | 105.7501 | 92.0634 | 95.5281 | 259.274 | 110.1247 | 250.6467 | 428.7037 | 246.9998 | 435.8139 | 503.898 | 515.3214 | 507.1411 | 542.9824 | 504.0491 | 6.2025 | 4.1675 | 739.5414 | 529.309 | 186.602 | 739.7619 | 567.1265 | 185.1067 | 494.3179 | 533.9533 | 464.3955 | 446.4509 | 483.9325 | 427.7257 | 899.0236 | 849.5637 | 661.2164 | 656.7775 | 1000.635 |  | 982.5965 | 763.1702 |  | 874.0135 | 524.0576 | 715.4717 |  | 758.3528 |  |  | 1027.7763 | 1034.1683 | 1031.1797 | [5 empty] | 172.768 | 836.6699 | 557.8662 | 111.4658 | 842.892 | 588.293 | 120.7644 | 435.3351 | 445.155 | 468.1543 |  |  | 507.542 | 376.5826 | 489.9253 |  | 433.6799 | 450.2356 | 432.2441 | 503.9592 | 428.1864 | 718.1371 | 293.925 | 463.625 | 498.0238 | 408.3231 | 559.7194 | 665.3041 |  |  | 358.9602 | 421.5164 | 484.3753 | 459.0543 |  | 368.2112 | 426.7259 | -0.13091 | 18.9138 | 1.5677 | 1.327 | -20.0147 | 3.0896 | 841.81 | 0.66 | 3.0624 | -2.0297 | -11.5213 | 0.85206 | 3.847 | -24.7141 | 8.8187 | 140.4898 |  | 13.1808 | 3.4794 | -1.7585 |  | 22.2274
42838.5019 | 7056 | 120.5328 | 100.0551 | 53.3693 | 35.4814 | 25.6293 | 24.542 | 28.7683 | 22.5174 | 59.6294 | 42.9905 | 29.6472 | 23.2483 | 21.8757 | 27.4925 | 255.5799 | 345.5763 | 355.3888 | 363.2336 | 476.0641 | 509.8914 | 359.866 | 480.753 | 494.7766 | 395.0464 | 531.9489 | 463.0228 | 655.146 | 762.4782 | 660.1924 | 394.2262 | 486.7975 | 434.6523 | 444.6949 | 509.355 | 305.6786 |  | 408.2436 |  | 418.6714 | 291.8076 | 313.0317 | 399.7666 |  | 63.063 | 127.8497 | 81.1383 | 212.8445 | 294.7011 | 362.6131 | 406.4436 | 18.9843 | 48.1894 | 20.3562 | 94.3846 | 30.3413 | 45.5453 | 55.2454 | 59.0228 | 27.4121 |  |  | 2.1727 | -2.1061 | -68.0951 | 0.81544 | 5.1348 | -197.7862 | 25.2243 | -3.0921 | 0.98691 | 2.2855 | 13.3482 | 0.0091947 | 0.0011385 | 0.00048791 | 508.3243 | 553.7325 | 392.0131 | 187.5451 | 88.9033 | 38.3126 | 24.9805 | 76.9947 | 44.0586 | 32.5325 | 27.1282 | 25.1309 | 27.923 | 27.6086 | 156.8087 | 153.3288 | 133.2775 | 91.2414 | 78.2297 | 160.1981 | 105.7566 | 92.0567 | 95.5365 | 259.3027 | 110.12 | 250.6459 | 428.6499 | 246.9871 | 435.7261 | 503.2087 | 515.1764 | 506.9787 | 542.8639 | 504.4752 | 8.3252 | 5.4966 | 739.6671 | 529.4031 | 186.607 | 739.7896 | 571.0153 | 185.1529 | 494.302 | 534.0032 | 464.2303 | 446.4027 | 483.8589 | 427.3883 | 898.8951 | 849.5486 | 661.4223 | 657.0763 | 1000.4061 |  | 982.3422 | 763.2351 |  | 874.091 | 523.9717 | 715.4842 |  | 758.4214 |  |  | 1027.9149 | 1034.1038 | 1031.1684 | [5 empty] | 172.7858 | 836.714 | 558.1235 | 111.4811 | 842.9405 | 601.6812 | 120.7894 | 435.2073 | 445.0909 | 468.0283 |  |  | 507.486 | 377.1219 | 489.6661 |  | 433.6103 | 450.0879 | 432.3931 | 503.8915 | 427.576 | 718.0617 | 293.2552 | 463.5359 | 497.9484 | 408.0064 | 559.6986 | 665.1578 |  |  | 358.8828 | 421.3233 | 484.2762 | 458.9524 |  | 368.1801 | 426.6729 | -0.062831 | 18.9152 | 1.5692 | 1.3271 | -19.9726 | 3.0896 | 868.69 | 0.77 | 3.1382 | -2.0253 | -11.5159 | 1.2602 | 3.9818 | -24.7123 | 8.8252 | 140.3749 |  | 13.1664 | 2.3761 | -1.8892 |  | 22.1954
42838.502 | 7057 | 120.5437 | 100.0669 | 53.3896 | 35.4983 | 25.6389 | 24.5414 | 28.7786 | 22.5151 | 59.6422 | 42.9917 | 29.6513 | 23.258 | 21.8708 | 27.4926 | 255.6024 | 345.6146 | 355.4164 | 363.195 | 476.0308 | 509.8358 | 359.3868 | 480.7877 | 494.594 | 395.0267 | 532.0901 | 462.8054 | 655.2688 | 762.6031 | 660.309 | 394.2036 | 486.7873 | 434.2548 | 444.6513 | 509.2714 | 305.4802 |  | 408.1099 |  | 418.5332 | 291.5806 | 312.9003 | 399.6672 |  | 62.9577 | 127.4638 | 81.1194 | 209.9195 | 293.5432 | 362.5351 | 406.1705 | 19.3497 | 48.1487 | 20.6015 | 94.4287 | 30.3186 | 45.5209 | 55.2286 | 59.0142 | 27.4089 |  |  | 1.739 | -1.9162 | -68.1404 | 0.72344 | 5.0192 | -197.7888 | 25.2335 | -3.1815 | 0.7351 | 2.2764 | 13.3185 | 0.0093261 | 0.001191 | 0.00048791 | 506.6038 | 553.5436 | 392.0349 | 187.5584 | 88.9281 | 38.3279 | 24.9829 | 77.0069 | 44.0621 | 32.5348 | 27.1235 | 25.1203 | 27.9206 | 27.6064 | 167.7615 | 154.9888 | 136.5933 | 95.3542 | 81.3562 | 160.6352 | 105.8728 | 92.0592 | 95.5511 | 259.3232 | 110.1327 | 250.6593 | 428.6119 | 246.9766 | 435.6565 | 502.9304 | 515.0393 | 506.8929 | 542.7677 | 504.1408 | 5.8626 | 4.9171 | 739.7898 | 529.6097 | 186.6243 | 739.698 | 573.3114 | 185.2129 | 494.2958 | 533.9956 | 463.7913 | 446.362 | 483.7902 | 426.8779 | 898.3042 | 849.5526 | 661.7548 | 657.5523 | 1000.1179 |  | 982.1339 | 763.3152 |  | 874.1667 | 523.8533 | 715.5108 |  | 758.4992 |  |  | 1029.0194 | 1034.5815 | 1031.664 | [5 empty] | 172.8067 | 836.7616 | 558.3318 | 111.4897 | 842.9904 | 603.9492 | 120.8089 | 435.0779 | 445.0423 | 467.9147 |  |  | 507.4247 | 377.2684 | 489.4724 |  | 433.5149 | 449.9864 | 432.4614 | 503.8247 | 426.9474 | 717.9803 | 293.1637 | 463.296 | 497.871 | 408.0271 | 559.5041 | 665.0376 |  |  | 358.9504 | 421.038 | 484.1639 | 458.8921 |  | 368.0675 | 426.5843 | 0.55748 | 18.9137 | 1.5686 | 1.3264 | -19.9281 | 3.0896 | 858.83 | 1.37 | 2.8078 | -1.9309 | -11.5142 | 1.1864 | 3.9364 | -24.7109 | 8.8263 | 140.2836 |  | 13.1474 | 1.2158 | -2.2432 |  | 22.1857
42838.502 | 7058 | 120.5606 | 100.0762 | 53.4245 | 35.5187 | 25.6549 | 24.5575 | 28.7895 | 22.5194 | 59.672 | 43.0235 | 29.6637 | 23.2705 | 21.8919 | 27.5162 | 255.6154 | 345.6513 | 355.4415 | 363.1461 | 475.9786 | 509.7823 | 359.8604 | 480.7561 | 494.3735 | 395.0105 | 531.9988 | 462.9503 | 655.5906 | 762.9277 | 660.4155 | 394.1729 | 486.796 | 434.1754 | 444.5975 | 509.2177 | 305.2524 |  | 407.9766 |  | 418.3926 | 291.4545 | 312.8399 | 399.5636 |  | 62.8451 | 127.195 | 81.1765 | 208.703 | 293.1034 | 362.8959 | 406.0414 | 19.5166 | 48.1226 | 20.6563 | 94.4322 | 30.3079 | 45.5068 | 55.2317 | 59.0077 | 27.4049 |  |  | 1.5891 | -1.9977 | -68.0504 | 0.91335 | 4.9068 | -197.798 | 25.313 | -3.1486 | 0.7709 | 2.3373 | 13.3449 | 0.0093343 | 0.0010662 | 0.00050434 | 505.6332 | 553.1374 | 392.0653 | 187.5747 | 88.9449 | 38.3381 | 24.9862 | 77.0289 | 44.0654 | 32.5324 | 27.1299 | 25.1263 | 27.9192 | 27.609 | 175.25 | 155.8819 | 138.3154 | 97.8056 | 82.7516 | 160.9435 | 105.9565 | 92.0554 | 95.5584 | 259.3539 | 110.1357 | 250.6695 | 428.5704 | 246.9544 | 435.5856 | 502.544 | 514.9368 | 506.8379 | 542.6629 | 503.3831 | 5.2569 | 3.7822 | 739.8619 | 529.9682 | 186.6236 | 740.0497 | 575.5792 | 185.2702 | 494.2791 | 533.8915 | 463.8201 | 446.3059 | 483.7144 | 426.6362 | 897.3915 | 849.5612 | 661.9954 | 657.7914 | 999.816 |  | 981.8186 | 763.3697 |  | 874.2388 | 523.7776 | 715.5133 |  | 758.5609 |  |  | 1029.6145 | 1034.7546 | 1032.2676 | [5 empty] | 172.836 | 836.8193 | 558.6851 | 111.5123 | 843.0208 | 596.609 | 120.8409 | 434.9493 | 445.0697 | 467.7956 |  |  | 507.3527 | 377.4179 | 489.3316 |  | 433.4382 | 449.9065 | 432.2984 | 503.7199 | 426.4155 | 717.8803 | 293.412 | 463.087 | 497.7898 | 407.8561 | 559.35 | 664.9113 |  |  | 359.0991 | 420.7933 | 484.0675 | 458.7915 |  | 368.1392 | 426.508 | -0.10568 | 18.9122 | 1.5669 | 1.3262 | -20.1739 | 3.0896 | 842.44 | 0.79 | 2.6842 | -1.9708 | -11.5027 | 1.3326 | 3.8932 | -24.7185 | 8.8427 | 140.1419 |  | 13.1346 | 0.42372 | -2.4242 |  | 22.1925
42838.502 | 7059 | 120.5824 | 100.0812 | 53.4426 | 35.5186 | 25.6564 | 24.5559 | 28.8004 | 22.5254 | 59.6947 | 43.0386 | 29.6665 | 23.2692 | 21.8874 | 27.5117 | 255.623 | 345.6733 | 355.4584 | 363.0928 | 475.927 | 509.7212 | 359.4992 | 480.4772 | 494.0743 | 394.9896 | 531.7557 | 462.5949 | 656.1978 | 763.2746 | 660.5249 | 394.1456 | 486.7917 | 434.1073 | 444.5567 | 509.156 | 305.5484 |  | 407.8459 |  | 418.2586 | 291.123 | 312.9276 | 399.4623 |  | 62.7315 | 127.1619 | 81.1057 | 208.9785 | 293.3833 | 363.0953 | 405.8022 | 19.6194 | 48.0923 | 20.9173 | 94.4432 | 30.298 | 45.4753 | 55.2265 | 58.9944 | 27.3953 |  |  | 1.6371 | -1.9267 | -67.9236 | 0.67547 | 5.0317 | -197.7737 | 24.9858 | -3.3149 | 0.8178 | 2.4042 | 13.4387 | 0.009331 | 0.0011434 | 0.00048955 | 507.764 | 552.9363 | 392.0882 | 187.6077 | 88.9758 | 38.361 | 24.9901 | 77.0621 | 44.0706 | 32.5474 | 27.1302 | 25.1361 | 27.9297 | 27.6211 | 182.4553 | 154.852 | 135.8923 | 95.0068 | 81.4737 | 161.2051 | 105.9259 | 92.0575 | 95.5652 | 259.3829 | 110.1438 | 250.675 | 428.529 | 246.9511 | 435.5107 | 501.625 | 514.8326 | 506.7756 | 542.5502 | 502.5997 | 4.9972 | 4.0747 | 739.9568 | 530.2118 | 186.6398 | 740.4101 | 577.9166 | 185.3421 | 494.2725 | 533.7186 | 463.7139 | 446.2696 | 483.6542 | 426.5088 | 896.3371 | 849.5455 | 662.1709 | 657.9471 | 999.5012 |  | 981.5262 | 763.4355 |  | 874.2975 | 523.6912 | 715.5378 |  | 758.6238 |  |  | 1029.2136 | 1034.4484 | 1032.3552 | [5 empty] | 172.8534 | 836.8439 | 558.8116 | 111.5252 | 843.0149 | 583.8186 | 120.8647 | 434.8372 | 445.1488 | 467.6787 |  |  | 507.2961 | 377.5786 | 489.2205 |  | 433.351 | 449.813 | 432.3794 | 503.5579 | 426.1726 | 717.8006 | 293.1705 | 463.0644 | 497.6981 | 407.6061 | 559.3515 | 664.7689 |  |  | 359.0069 | 420.5822 | 483.9951 | 458.664 |  | 368.5628 | 426.4771 | 0.59662 | 18.9106 | 1.5687 | 1.3281 | -19.917 | 3.0896 | 857.61 | 0.53 | 2.7246 | -1.9354 | -11.4915 | 1.146 | 3.9431 | -24.7209 | 8.7867 | 140.0115 |  | 13.1206 | -0.34294 | -2.1588 |  | 22.1998
42838.502 | 7060 | 120.5842 | 100.072 | 53.4582 | 35.5323 | 25.6524 | 24.5522 | 28.7986 | 22.5233 | 59.698 | 43.0354 | 29.666 | 23.2668 | 21.8823 | 27.5034 | 255.6304 | 345.7102 | 355.4661 | 363.0459 | 475.8667 | 509.6496 | 359.4751 | 480.0595 | 493.847 | 394.9553 | 531.7037 | 462.444 | 656.2668 | 763.3743 | 660.6009 | 394.1225 | 486.7807 | 433.9429 | 444.5135 | 509.0962 | 305.9295 |  | 407.7185 |  | 418.1268 | 291.2634 | 312.8168 | 399.3614 |  | 62.6066 | 127.0904 | 80.986 | 207.7637 | 293.6197 | 363.2272 | 405.5672 | 19.6662 | 48.0857 | 21.1733 | 94.4532 | 30.3015 | 45.4628 | 55.2238 | 58.9827 | 27.3928 |  |  | 2.0379 | -1.9727 | -67.8427 | 0.68204 | 5.0645 | -197.796 | 24.9884 | -3.075 | 0.92036 | 2.4478 | 13.3083 | 0.0092259 | 0.0011467 | 0.00051419 | 507.6546 | 552.8111 | 392.0955 | 187.6276 | 89.0011 | 38.3743 | 25.0008 | 77.0781 | 44.0887 | 32.5425 | 27.1348 | 25.1362 | 27.9298 | 27.6188 | 180.3033 | 151.948 | 134.2922 | 91.5403 | 79.8037 | 161.3529 | 105.9103 | 92.0529 | 95.5605 | 259.4114 | 110.1415 | 250.6761 | 428.4802 | 246.932 | 435.439 | 500.9816 | 514.6989 | 506.7246 | 542.4365 | 501.648 | 4.2452 | 4.0509 | 740.0213 | 530.4976 | 186.6452 | 740.5008 | 575.8928 | 185.4058 | 494.2538 | 533.4653 | 463.5811 | 446.2294 | 483.6127 | 426.1192 | 895.0092 | 849.4768 | 662.3 | 657.9291 | 998.9097 |  | 981.1476 | 763.4795 |  | 874.3361 | 523.6033 | 715.5767 |  | 758.676 |  |  | 1028.0044 | 1034.041 | 1031.9728 | [5 empty] | 172.8815 | 836.8521 | 558.9852 | 111.541 | 842.9963 | 586.9362 | 120.8905 | 434.7175 | 445.2341 | 467.5575 |  |  | 507.2462 | 377.108 | 489.2961 |  | 433.3103 | 449.6728 | 432.7502 | 503.3628 | 425.8409 | 717.75 | 292.6452 | 463.0927 | 497.6131 | 407.6937 | 559.2916 | 664.6235 |  |  | 359.584 | 420.3224 | 483.915 | 458.5204 |  | 368.8282 | 426.3978 | -0.15039 | 18.9108 | 1.5681 | 1.3272 | -20.1613 | 3.0897 | 867.99 | 1 | 3.04 | -1.9582 | -11.4836 | 1.1514 | 3.9563 | -24.7248 | 8.7881 | 139.8479 |  | 13.107 | -0.084654 | -1.9829 |  | 22.2077
42838.502 | 7061 | 120.5832 | 100.0699 | 53.4717 | 35.5413 | 25.6514 | 24.5527 | 28.7993 | 22.5207 | 59.7085 | 43.0444 | 29.6722 | 23.2667 | 21.8762 | 27.5052 | 255.6443 | 345.7566 | 355.4894 | 362.9941 | 475.8214 | 509.5792 | 359.2707 | 480.0904 | 493.616 | 394.9346 | 531.6335 | 462.9525 | 655.967 | 763.3237 | 660.7283 | 394.0947 | 486.7629 | 433.8037 | 444.4647 | 509.0762 | 305.5171 |  | 407.592 |  | 417.9954 | 291.09 | 312.5654 | 399.2562 |  | 62.6055 | 127.139 | 80.825 | 205.5433 | 292.9085 | 362.8534 | 405.6119 | 19.6068 | 48.0648 | 21.2482 | 94.4469 | 30.2916 | 45.4526 | 55.2236 | 58.9622 | 27.3896 |  |  | 1.6936 | -2.0687 | -68.2902 | 0.70767 | 5.0803 | -197.848 | 24.9772 | -3.3135 | 0.81333 | 2.3041 | 13.3335 | 0.0093376 | 0.001127 | 0.00051091 | 509.2745 | 552.47 | 392.1228 | 187.6603 | 89.0368 | 38.4049 | 24.9998 | 77.111 | 44.0977 | 32.5607 | 27.1452 | 25.139 | 27.9332 | 27.625 | 176.2638 | 150.2938 | 130.3048 | 88.1652 | 78.6979 | 161.445 | 105.8568 | 92.0519 | 95.5734 | 259.4424 | 110.1483 | 250.6802 | 428.4414 | 246.9034 | 435.3617 | 500.9493 | 514.5964 | 506.6592 | 542.3436 | 500.7427 | 3.791 | 3.4425 | 740.1528 | 530.4959 | 186.6534 | 740.3756 | 576.5832 | 185.4596 | 494.2274 | 533.3031 | 463.8091 | 446.1769 | 483.5664 | 426.091 | 893.7821 | 849.4125 | 662.3955 | 657.9143 | 998.0964 |  | 980.7804 | 763.53 |  | 874.3943 | 523.5229 | 715.6779 |  | 758.7299 |  |  | 1027.2797 | 1033.7096 | 1031.6229 | [5 empty] | 172.8994 | 836.8377 | 558.8502 | 111.553 | 842.9654 | 579.9326 | 120.93 | 434.5939 | 445.1337 | 467.4369 |  |  | 507.1826 | 376.876 | 489.4692 |  | 433.1659 | 449.5535 | 433.2396 | 503.2629 | 425.4201 | 717.6753 | 292.8054 | 463.0963 | 497.5308 | 406.9263 | 559.1977 | 664.4696 |  |  | 360.2559 | 420.0448 | 483.8437 | 458.3634 |  | 368.9939 | 426.3401 | -0.57685 | 18.9129 | 1.567 | 1.3265 | -20.0766 | 3.0896 | 867.07 | 0.64 | 2.7715 | -2.0054 | -11.5221 | 1.1729 | 3.9613 | -24.7208 | 8.7835 | 139.696 |  | 13.0939 | 0.37612 | -1.5465 |  | 22.2186
42838.502 | 7062 | 120.5879 | 100.0717 | 53.4846 | 35.5372 | 25.65 | 24.5393 | 28.8012 | 22.512 | 59.7333 | 43.055 | 29.6791 | 23.2627 | 21.8814 | 27.5078 | 255.666 | 345.776 | 355.4999 | 362.9381 | 475.7884 | 509.5237 | 358.7135 | 480.1159 | 493.4441 | 394.9071 | 531.4528 | 463.5375 | 655.9834 | 763.1901 | 660.394 | 394.0588 | 486.7316 | 433.7037 | 444.4118 | 509.0544 | 304.9653 |  | 407.4544 |  | 417.8517 | 290.6943 | 312.261 | 399.1551 |  | 62.6199 | 127.3511 | 80.8683 | 203.5984 | 291.5717 | 362.3691 | 405.7614 | 19.3573 | 48.0458 | 21.2931 | 94.4235 | 30.3044 | 45.4529 | 55.2265 | 58.959 | 27.392 |  |  | 1.4853 | -1.6494 | -68.0307 | 0.75893 | 4.9476 | -197.7395 | 24.7689 | -3.1966 | 0.73704 | 2.3906 | 13.326 | 0.0092423 | 0.0012042 | 0.0004797 | 509.8615 | 551.9664 | 392.1297 | 187.6744 | 89.0584 | 38.4093 | 25.0001 | 77.1247 | 44.0926 | 32.5491 | 27.1393 | 25.1315 | 27.923 | 27.6224 | 171.7005 | 145.8503 | 124.7252 | 85.9814 | 77.5043 | 161.4059 | 105.7737 | 92.0472 | 95.5861 | 259.4668 | 110.1524 | 250.6918 | 428.3962 | 246.8983 | 435.2841 | 500.8028 | 514.5041 | 506.5779 | 542.2391 | 500.2767 | 4.0392 | 2.1767 | 740.3075 | 530.5362 | 186.667 | 740.6435 | 581.9338 | 185.5298 | 494.2038 | 533.252 | 464.2078 | 446.1339 | 483.5244 | 426.025 | 892.5607 | 849.3438 | 662.5513 | 658.0664 | 997.5971 |  | 980.4698 | 763.5862 |  | 874.4583 | 523.4978 | 715.8 |  | 758.793 |  |  | 1026.9777 | 1033.2872 | 1031.119 | [5 empty] | 172.9252 | 836.834 | 560.077 | 111.5738 | 842.9542 | 569.0978 | 120.9583 | 434.4695 | 445.0823 | 467.323 |  |  | 507.1194 | 377.5722 | 489.2534 |  | 433.0464 | 449.4582 | 433.7588 | 503.2086 | 425.0048 | 717.5797 | 293.396 | 463.1702 | 497.4401 | 407.0458 | 559.1101 | 664.3269 |  |  | 360.2912 | 419.8244 | 483.8166 | 458.2206 |  | 368.9448 | 426.2092 | -0.16745 | 18.9131 | 1.5692 | 1.3276 | -19.8715 | 3.0897 | 884.55 | 0.99 | 2.595 | -1.7912 | -11.5033 | 1.215 | 3.9077 | -24.7046 | 8.7435 | 139.5624 |  | 13.0886 | 0.87809 | -0.93679 |  | 22.2187
42838.502 | 7063 | 120.6007 | 100.0732 | 53.5083 | 35.5478 | 25.6492 | 24.5457 | 28.8042 | 22.5166 | 59.7476 | 43.0558 | 29.6723 | 23.2611 | 21.8843 | 27.5165 | 255.6844 | 345.8272 | 355.532 | 362.8927 | 475.7371 | 509.4585 | 358.0179 | 479.9247 | 493.6162 | 394.8908 | 531.1943 | 463.3971 | 655.9129 | 763.4948 | 660.5194 | 394.0464 | 486.6902 | 433.5534 | 444.3679 | 509.0406 | 304.2615 |  | 407.3247 |  | 417.7198 | 290.2363 | 311.7559 | 399.0516 |  | 62.6446 | 127.5936 | 80.7765 | 202.6615 | 291.7816 | 361.9257 | 405.9114 | 19.1611 | 48.0429 | 21.6998 | 94.3916 | 30.3007 | 45.4482 | 55.2206 | 58.9599 | 27.3887 |  |  | 2.1056 | -2.1561 | -68.0129 | 0.67613 | 4.713 | -197.8401 | 25.2026 | -3.4436 | 0.75495 | 2.2903 | 13.0705 | 0.0093442 | 0.0012304 | 0.00048462 | 508.4474 | 551.649 | 392.1414 | 187.7033 | 89.0845 | 38.4286 | 25.0056 | 77.1492 | 44.1072 | 32.5611 | 27.1446 | 25.1324 | 27.9284 | 27.6267 | 170.4075 | 142.0037 | 116.1141 | 82.5679 | 75.6693 | 161.3188 | 105.5965 | 92.0423 | 95.5903 | 259.4841 | 110.1521 | 250.6957 | 428.3501 | 246.8832 | 435.2058 | 500.7094 | 514.3921 | 506.534 | 542.1265 | 500.0697 | 3.4503 | 2.5295 | 740.4678 | 530.7733 | 186.6816 | 740.7786 | 580.7839 | 185.5968 | 494.1729 | 533.181 | 464.1277 | 446.0923 | 483.4722 | 425.9519 | 891.8819 | 849.2714 | 662.7008 | 658.2158 | 997.0715 |  | 979.9939 | 763.6555 |  | 874.5082 | 523.438 | 715.9564 |  | 758.8632 |  |  | 1026.9815 | 1032.7233 | 1029.3989 | [5 empty] | 172.9509 | 836.8076 | 561.0829 | 111.5859 | 842.9306 | 557.046 | 120.9869 | 434.3533 | 445.106 | 467.2086 |  |  | 507.0668 | 376.9026 | 489.0048 |  | 433.0085 | 449.3972 | 433.7739 | 503.0975 | 424.8801 | 717.4894 | 293.8347 | 463.194 | 497.3752 | 407.6228 | 558.9596 | 664.1754 |  |  | 360.0008 | 419.4373 | 483.8009 | 458.0562 |  | 368.8858 | 426.1625 | -0.016456 | 18.9144 | 1.5683 | 1.3266 | -20.0897 | 3.0896 | 903.19 | 0.71 | 3.09 | -2.0485 | -11.5052 | 1.1471 | 3.8127 | -24.7023 | 8.8166 | 139.3513 |  | 13.0787 | 1.0105 | -0.0018616 |  | 22.209
42838.502 | 7064 | 120.6075 | 100.0658 | 53.5292 | 35.5627 | 25.642 | 24.5382 | 28.807 | 22.5153 | 59.7613 | 43.0702 | 29.6816 | 23.2611 | 21.872 | 27.5155 | 255.7056 | 345.8908 | 355.5703 | 362.8621 | 475.7006 | 509.4145 | 357.8016 | 479.7019 | 493.5022 | 394.8729 | 530.9728 | 463.0874 | 654.9123 | 763.6744 | 660.5468 | 394.0082 | 486.6452 | 433.3842 | 444.3104 | 509.0079 | 303.5738 |  | 407.1855 |  | 417.5793 | 290.3072 | 310.5427 | 398.9391 |  | 62.7538 | 127.9789 | 80.9076 | 201.2969 | 292.1556 | 361.9361 | 405.8663 | 19.0269 | 48.0328 | 21.7424 | 94.3813 | 30.2905 | 45.4601 | 55.2091 | 58.9585 | 27.382 |  |  | 2.2397 | -2.0174 | -67.9354 | 1.0329 | 4.966 | -197.7829 | 25.0738 | -3.4791 | 0.74269 | 2.4846 | 13.1836 | 0.0093146 | 0.0011253 | 0.00046984 | 507.401 | 551.7222 | 392.1425 | 187.7265 | 89.1117 | 38.4433 | 25.0085 | 77.1699 | 44.1135 | 32.5652 | 27.1472 | 25.1358 | 27.9304 | 27.6363 | 162.9668 | 137.0234 | 110.6877 | 80.2777 | 74.0226 | 161.0718 | 105.3904 | 92.0425 | 95.5989 | 259.5131 | 110.1598 | 250.6986 | 428.3119 | 246.8742 | 435.139 | 499.9199 | 514.3201 | 506.5534 | 542.0249 | 499.927 | 2.5344 | 2.1521 | 740.6435 | 530.963 | 186.6835 | 740.9204 | 578.3617 | 185.6633 | 494.1452 | 533.0567 | 463.7438 | 446.0462 | 483.4126 | 425.7032 | 890.2921 | 849.2287 | 662.8252 | 658.3477 | 996.4523 |  | 979.2702 | 763.7389 |  | 874.5748 | 523.3418 | 716.1616 |  | 758.9373 |  |  | 1027.2172 | 1032.7655 | 1029.5586 | [5 empty] | 172.9729 | 836.7819 | 560.0647 | 111.5884 | 842.884 | 557.8755 | 121.0085 | 434.2441 | 445.1082 | 467.0882 |  |  | 506.9821 | 376.4737 | 488.7834 |  | 433.0344 | 449.3001 | 434.0997 | 503.0152 | 424.9641 | 717.3741 | 293.7004 | 463.1514 | 497.3811 | 407.1841 | 558.9931 | 664.0118 |  |  | 359.8848 | 419.5593 | 483.7881 | 457.9426 |  | 369.0481 | 426.1361 | 0.30965 | 18.9141 | 1.5688 | 1.3275 | -20.0235 | 3.0896 | 881.67 | 1.29 | 3.1869 | -1.9825 | -11.5042 | 1.4186 | 3.9137 | -24.6989 | 8.7941 | 139.0256 |  | 13.0631 | 1.8052 | 0.57563 |  | 22.203
42838.502 | 7065 | 120.6308 | 100.0695 | 53.5553 | 35.5797 | 25.6635 | 24.5535 | 28.8126 | 22.5249 | 59.7832 | 43.0778 | 29.686 | 23.2741 | 21.8842 | 27.5293 | 255.7227 | 345.9293 | 355.5832 | 362.8131 | 475.6516 | 509.3534 | 356.9206 | 479.75 | 493.1671 | 394.8517 | 530.8135 | 462.8195 | 654.3302 | 763.8608 | 660.2156 | 393.9791 | 486.6158 | 433.3024 | 444.2632 | 508.961 | 304.0052 |  | 407.0452 |  | 417.4416 | 289.975 | 310.1778 | 398.8399 |  | 62.8978 | 128.2245 | 81.1135 | 200.5216 | 292.6008 | 362.1135 | 405.708 | 18.9402 | 48.0282 | 21.5813 | 94.3918 | 30.2951 | 45.4767 | 55.2056 | 58.9598 | 27.3861 |  |  | 2.2127 | -1.836 | -68.0964 | 0.85618 | 5.0251 | -197.8098 | 24.3825 | -3.531 | 0.87229 | 2.416 | 13.1692 | 0.009285 | 0.001076 | 0.00045341 | 507.9046 | 551.6188 | 392.1299 | 187.7471 | 89.1358 | 38.4591 | 25.0156 | 77.1903 | 44.1217 | 32.5673 | 27.1473 | 25.1386 | 27.9259 | 27.6318 | 153.7974 | 130.7795 | 106.7231 | 78.4656 | 73.4152 | 160.7621 | 105.1807 | 92.0395 | 95.5948 | 259.5309 | 110.1548 | 250.6924 | 428.2578 | 246.8392 | 435.0505 | 500.4504 | 514.2518 | 506.5048 | 541.9135 | 500.0829 | 2.4082 | 3.5478 | 740.8202 | 531.1025 | 186.6855 | 741.1434 | 574.7009 | 185.7334 | 494.1443 | 532.9484 | 463.3068 | 446.0025 | 483.3559 | 425.6963 | 889.2985 | 849.1962 | 663.0525 | 658.7589 | 996.1836 |  | 978.5818 | 763.834 |  | 874.6319 | 523.2866 | 716.3648 |  | 759.0161 |  |  | 1023.9725 | 1034.5291 | 1030.3285 | [5 empty] | 172.996 | 836.7904 | 560.1558 | 111.6106 | 842.8902 | 561.174 | 121.0286 | 434.1514 | 444.9691 | 466.9821 |  |  | 506.9469 | 377.4011 | 488.632 |  | 432.7966 | 449.1134 | 434.3297 | 502.9934 | 424.9856 | 717.3065 | 292.4634 | 463.2 | 497.2644 | 406.6187 | 558.9354 | 663.9257 |  |  | 358.8707 | 419.7413 | 483.7784 | 457.8252 |  | 369.2748 | 426.1165 | 0.27107 | 18.9143 | 1.5698 | 1.33 | -19.9638 | 3.0896 | 859.57 | 0.86 | 3.1671 | -1.8918 | -11.5214 | 1.2919 | 3.9375 | -24.704 | 8.6733 | 138.7075 |  | 13.0537 | 2.7838 | 0.99026 |  | 22.1892
42838.5021 | 7066 | 120.6273 | 100.0663 | 53.5759 | 35.5848 | 25.6529 | 24.5477 | 28.8137 | 22.5148 | 59.7919 | 43.081 | 29.6817 | 23.2715 | 21.8676 | 27.5222 | 255.7405 | 345.9709 | 355.5942 | 362.755 | 475.6053 | 509.2827 | 356.9196 | 479.7149 | 493.2684 | 394.8299 | 530.5867 | 462.789 | 653.835 | 763.491 | 659.8294 | 393.9455 | 486.5423 | 433.3391 | 444.2092 | 508.8957 | 303.5736 |  | 406.9183 |  | 417.2963 | 289.2235 | 310.0496 | 398.7293 |  | 62.8823 | 128.1647 | 81.2606 | 201.7719 | 293.5166 | 362.3936 | 405.6271 | 18.9082 | 48.0264 | 21.3466 | 94.4003 | 30.3068 | 45.4748 | 55.1914 | 58.9471 | 27.381 |  |  | 1.9926 | -1.7605 | -67.9926 | 0.59793 | 4.9331 | -197.8348 | 24.3641 | -3.2472 | 0.73004 | 2.1997 | 13.159 | 0.0094263 | 0.00126 | 0.00048627 | 507.8165 | 551.5833 | 392.1183 | 187.7663 | 89.1558 | 38.4787 | 25.0154 | 77.2122 | 44.131 | 32.569 | 27.1506 | 25.1455 | 27.9238 | 27.6345 | 145.176 | 130.6691 | 108.5979 | 78.6457 | 72.082 | 160.3801 | 105.0386 | 92.0354 | 95.6095 | 259.556 | 110.169 | 250.7072 | 428.2199 | 246.8415 | 434.9785 | 500.793 | 514.1692 | 506.4009 | 541.8293 | 500.5557 | 2.3952 | 3.0683 | 740.9652 | 531.1759 | 186.7006 | 741.3889 | 576.6371 | 185.7959 | 494.1152 | 532.8284 | 463.2175 | 445.9569 | 483.2924 | 425.886 | 887.399 | 849.1998 | 663.2717 | 659.0136 | 996.1223 |  | 978.1664 | 763.916 |  | 874.7071 | 523.2155 | 716.5714 |  | 759.0916 |  |  | 1021.9522 | 1035.8335 | 1029.9336 | [5 empty] | 173.0201 | 836.8228 | 560.3041 | 111.6286 | 842.9484 | 574.1582 | 121.0526 | 434.0104 | 444.7725 | 466.8646 |  |  | 506.9132 | 377.1426 | 488.4196 |  | 432.599 | 448.9185 | 434.0998 | 502.8794 | 424.9625 | 717.2215 | 292.5995 | 463.2761 | 497.2277 | 406.4565 | 558.5995 | 663.8459 |  |  | 358.9945 | 419.6283 | 483.7901 | 457.6768 |  | 369.0318 | 426.1044 | 0.58623 | 18.9144 | 1.5689 | 1.3282 | -19.9888 | 3.0896 | 856.04 | 1.13 | 3.0048 | -1.8524 | -11.5117 | 1.0795 | 3.9021 | -24.711 | 8.6719 | 138.513 |  | 13.0415 | 3.6922 | 0.76442 |  | 22.1646
42838.5021 | 7067 | 120.6393 | 100.0697 | 53.593 | 35.5943 | 25.6529 | 24.5556 | 28.832 | 22.5165 | 59.8152 | 43.0926 | 29.6957 | 23.266 | 21.8797 | 27.5259 | 255.7512 | 346.0133 | 355.6098 | 362.7123 | 475.5641 | 509.2168 | 357.2323 | 479.8457 | 493.2175 | 394.8084 | 530.3882 | 462.789 | 653.7876 | 763.2647 | 659.5723 | 393.9172 | 486.4489 | 433.3875 | 444.1624 | 508.8312 | 303.5769 |  | 406.7879 |  | 417.1582 | 289.0779 | 310.109 | 398.622 |  | 62.9787 | 128.3442 | 81.5288 | 204.2369 | 294.2196 | 362.634 | 405.451 | 18.9232 | 48.0265 | 21.0322 | 94.3642 | 30.3111 | 45.478 | 55.1773 | 58.9441 | 27.3834 |  |  | 2.2495 | -1.4102 | -68.0386 | 0.75367 | 4.8234 | -197.7744 | 24.3911 | -3.1256 | 0.70552 | 2.4865 | 13.3248 | 0.0093425 | 0.0011795 | 0.00046162 | 506.827 | 551.7076 | 392.1238 | 187.7865 | 89.1841 | 38.4947 | 25.0178 | 77.2484 | 44.1441 | 32.5682 | 27.1569 | 25.1433 | 27.9333 | 27.6347 | 135.5452 | 128.9844 | 111.7018 | 79.2144 | 72.5327 | 159.9299 | 104.9208 | 92.0304 | 95.6192 | 259.5852 | 110.1763 | 250.7098 | 428.1773 | 246.8306 | 434.9082 | 501.3863 | 514.031 | 506.2935 | 541.7368 | 500.9609 | 3.0656 | 2.6423 | 741.1189 | 531.3515 | 186.7127 | 741.5966 | 577.958 | 185.8736 | 494.0746 | 532.7128 | 463.3332 | 445.9187 | 483.2197 | 426.0728 | 886.6564 | 849.269 | 663.4689 | 659.2235 | 995.5032 |  | 977.8999 | 764.0117 |  | 874.7944 | 523.1605 | 716.7669 |  | 759.162 |  |  | 1019.3306 | 1036.6305 | 1028.4466 | [5 empty] | 173.036 | 836.8818 | 559.8341 | 111.636 | 843.0172 | 577.5468 | 121.0748 | 433.8537 | 444.8096 | 466.7321 |  |  | 506.8553 | 377.0718 | 488.3234 |  | 432.4954 | 448.7333 | 433.7014 | 502.705 | 425.0881 | 717.125 | 292.3538 | 463.3419 | 497.2013 | 407.0037 | 558.464 | 663.7928 |  |  | 358.6048 | 419.7332 | 483.7872 | 457.5426 |  | 368.8871 | 426.0685 | 0.17442 | 18.9141 | 1.5681 | 1.3279 | -20.026 | 3.0896 | 855.02 | 0.89 | 3.1922 | -1.6583 | -11.5182 | 1.2123 | 3.8592 | -24.7119 | 8.6784 | 138.4044 |  | 13.0312 | 4.704 | 0.405 |  | 22.1342
42838.5021 | 7068 | 120.6436 | 100.0776 | 53.6094 | 35.6083 | 25.6652 | 24.5506 | 28.8383 | 22.5276 | 59.8315 | 43.1096 | 29.7051 | 23.2673 | 21.8878 | 27.5305 | 255.7699 | 346.0484 | 355.6283 | 362.6648 | 475.5165 | 509.1583 | 357.3937 | 479.9235 | 493.4442 | 394.7845 | 530.2862 | 462.7962 | 653.7479 | 763.1587 | 659.534 | 393.8856 | 486.3451 | 433.5159 | 444.1187 | 508.7625 | 303.5055 |  | 406.662 |  | 417.0194 | 289.1321 | 310.425 | 398.526 |  | 63.0844 | 128.5341 | 81.6262 | 205.571 | 294.8175 | 362.5512 | 405.3205 | 18.8993 | 48.0203 | 20.9623 | 94.3256 | 30.3114 | 45.4904 | 55.17 | 58.9403 | 27.3783 |  |  | 2.1122 | -1.8551 | -68.0806 | 0.44679 | 5.0258 | -197.7691 | 24.1802 | -3.376 | 0.60569 | 2.4355 | 13.2156 | 0.0093261 | 0.0011779 | 0.00043698 | 509.4633 | 551.2968 | 392.095 | 187.8198 | 89.2149 | 38.5143 | 25.0245 | 77.2649 | 44.1452 | 32.581 | 27.1569 | 25.1458 | 27.9301 | 27.6429 | 128.7781 | 127.8928 | 112.627 | 77.9836 | 73.0163 | 159.4537 | 104.7802 | 92.0415 | 95.6294 | 259.6212 | 110.1842 | 250.7226 | 428.1456 | 246.8208 | 434.844 | 501.901 | 513.9859 | 506.2193 | 541.6379 | 501.094 | 2.5804 | 2.228 | 741.2646 | 531.4365 | 186.7164 | 741.7753 | 576.4966 | 185.9539 | 494.0481 | 532.7427 | 463.2025 | 445.8663 | 483.1313 | 426.4216 | 886.6061 | 849.3443 | 663.6101 | 659.3205 | 995.0252 |  | 976.9781 | 764.1302 |  | 874.8671 | 523.0409 | 716.8669 |  | 759.2551 |  |  | 1021.6334 | 1036.1255 | 1028.9803 | [5 empty] | 173.0685 | 836.973 | 560.0229 | 111.6553 | 843.1029 | 580.5338 | 121.1045 | 433.7109 | 444.8165 | 466.6097 |  |  | 506.7698 | 375.8841 | 488.3682 |  | 432.3678 | 448.6194 | 433.2419 | 502.5759 | 425.1618 | 717.0389 | 292.1786 | 463.2633 | 497.172 | 407.0981 | 558.4018 | 663.7145 |  |  | 358.8818 | 419.6204 | 483.7384 | 457.4274 |  | 368.977 | 426.061 | 0.37142 | 18.9133 | 1.5692 | 1.3291 | -19.9638 | 3.0896 | 841.61 | 1.09 | 3.0932 | -1.9024 | -11.5245 | 0.9336 | 3.9391 | -24.71 | 8.6402 | 137.9832 |  | 13.0122 | 5.3942 | 0.28486 |  | 22.1243
42838.5021 | 7069 | 120.6542 | 100.0768 | 53.6283 | 35.6181 | 25.672 | 24.5475 | 28.8337 | 22.526 | 59.8472 | 43.1144 | 29.7 | 23.2687 | 21.8835 | 27.5283 | 255.782 | 346.088 | 355.6554 | 362.6176 | 475.4809 | 509.1023 | 357.738 | 479.8379 | 493.5049 | 394.7645 | 530.1237 | 463.2128 | 652.6628 | 763.1912 | 659.2841 | 393.8563 | 486.2141 | 433.5808 | 444.0642 | 508.6805 | 304.019 |  | 406.5266 |  | 416.8851 | 288.7304 | 310.5411 | 398.4232 |  | 63.2206 | 128.6835 | 81.6202 | 208.1513 | 295.6399 | 362.63 | 405.2547 | 18.8565 | 48.0236 | 20.9529 | 94.2974 | 30.3203 | 45.5074 | 55.1569 | 58.9272 | 27.3827 |  |  | 1.8802 | -1.7434 | -67.9998 | 0.83581 | 5.1348 | -197.8204 | 24.6158 | -3.445 | 0.78628 | 2.1776 | 13.1213 | 0.0093475 | 0.0011122 | 0.00049284 | 508.3927 | 551.2187 | 392.0662 | 187.8456 | 89.2347 | 38.525 | 25.0305 | 77.2772 | 44.1542 | 32.5781 | 27.1551 | 25.137 | 27.9304 | 27.6407 | 122.8785 | 125.3126 | 110.3944 | 76.8816 | 72.6264 | 159.0299 | 104.606 | 92.0297 | 95.6339 | 259.6362 | 110.1801 | 250.7224 | 428.1007 | 246.8105 | 434.7629 | 502.4785 | 513.9426 | 506.144 | 541.5454 | 501.188 | 4.6156 | 3.4889 | 741.3996 | 531.5922 | 186.7267 | 741.7068 | 570.5089 | 186.0304 | 494.0033 | 532.7078 | 463.3736 | 445.8232 | 483.0287 | 426.6445 | 886.382 | 849.4005 | 663.7389 | 659.4721 | 995.0941 |  | 976.2591 | 764.2275 |  | 874.921 | 522.976 | 716.9273 |  | 759.3285 |  |  | 1022.4619 | 1034.6421 | 1028.8236 | [5 empty] | 173.094 | 837.0573 | 560.2751 | 111.6719 | 843.1762 | 581.4554 | 121.1337 | 433.5908 | 444.7704 | 466.4932 |  |  | 506.6546 | 376.0456 | 488.4838 |  | 432.3644 | 448.5547 | 432.942 | 502.5133 | 425.0497 | 716.9545 | 291.7569 | 463.1635 | 497.147 | 407.2732 | 558.3048 | 663.5991 |  |  | 359.4064 | 419.5165 | 483.6676 | 457.3559 |  | 368.832 | 426.0336 | 0.22711 | 18.9138 | 1.5687 | 1.3282 | -20.0188 | 3.0896 | 855.93 | 0.67 | 2.918 | -1.8445 | -11.5198 | 1.2772 | 3.9818 | -24.7147 | 8.7182 | 137.643 |  | 13.0015 | 5.9949 | 0.51143 |  | 22.1157
42838.5021 | 7070 | 120.6578 | 100.0607 | 53.6506 | 35.6211 | 25.6636 | 24.5568 | 28.8414 | 22.5279 | 59.8595 | 43.1285 | 29.7023 | 23.2732 | 21.8813 | 27.5336 | 255.7949 | 346.119 | 355.6699 | 362.5688 | 475.4357 | 509.0334 | 357.8301 | 479.8197 | 493.3743 | 394.7428 | 529.9556 | 463.6317 | 652.0117 | 763.1906 | 659.0516 | 393.8351 | 486.115 | 433.5515 | 444.0191 | 508.6262 | 304.0231 |  | 406.4059 |  | 416.7607 | 289.0618 | 310.5686 | 398.3226 |  | 63.368 | 128.8802 | 81.5932 | 210.4471 | 295.9929 | 362.6614 | 405.0784 | 18.8156 | 47.9958 | 20.9568 | 94.2766 | 30.3184 | 45.5306 | 55.1527 | 58.9196 | 27.3875 |  |  | 2.0715 | -1.8538 | -68.0143 | 0.83121 | 4.7912 | -197.7494 | 24.307 | -3.3057 | 0.77674 | 2.3759 | 13.2071 | 0.0092867 | 0.0011565 | 0.00048134 | 507.5792 | 551.1016 | 392.0593 | 187.864 | 89.2526 | 38.5387 | 25.0259 | 77.3015 | 44.1527 | 32.5731 | 27.1564 | 25.1381 | 27.9194 | 27.6422 | 126.5327 | 128.3323 | 111.854 | 77.2954 | 72.7075 | 158.7769 | 104.5166 | 92.0365 | 95.6432 | 259.6768 | 110.1958 | 250.7291 | 428.0571 | 246.8008 | 434.6904 | 502.4246 | 513.8685 | 506.1159 | 541.4512 | 501.1406 | 4.2938 | 4.8712 | 741.5518 | 531.5914 | 186.7473 | 741.8072 | 569.3825 | 186.102 | 493.9726 | 532.6466 | 463.8553 | 445.7782 | 482.9347 | 426.8394 | 885.4396 | 849.4197 | 663.861 | 659.5699 | 995.1975 |  | 975.5592 | 764.3119 |  | 874.964 | 522.8768 | 716.9591 |  | 759.3893 |  |  | 1020.749 | 1033.2738 | 1027.5207 | [5 empty] | 173.1135 | 837.1063 | 560.0439 | 111.6802 | 843.2091 | 578.8205 | 121.1587 | 433.4857 | 444.5639 | 466.3748 |  |  | 506.5358 | 376.6515 | 488.4839 |  | 432.2974 | 448.4798 | 433.0043 | 502.4975 | 425.0038 | 716.8699 | 291.5307 | 463.0846 | 497.1312 | 406.9618 | 558.2322 | 663.4994 |  |  | 359.4736 | 419.6341 | 483.6046 | 457.2978 |  | 368.6157 | 426.0182 | 0.30724 | 18.9142 | 1.5679 | 1.3283 | -20.0168 | 3.0896 | 867.09 | 0.8 | 3.0624 | -1.9025 | -11.5238 | 1.2739 | 3.8464 | -24.7109 | 8.6636 | 137.3113 |  | 12.9862 | 5.5561 | 0.33823 |  | 22.1067
42838.5021 | 7071 | 120.6714 | 100.0755 | 53.6679 | 35.6316 | 25.6685 | 24.5559 | 28.8473 | 22.5297 | 59.8781 | 43.1445 | 29.7165 | 23.2676 | 21.8783 | 27.5429 | 255.8135 | 346.1547 | 355.6924 | 362.5202 | 475.3849 | 508.9692 | 357.043 | 479.8252 | 493.4267 | 394.7292 | 530.0431 | 463.5434 | 652.3932 | 763.314 | 659.0276 | 393.7968 | 486.0642 | 433.5927 | 443.9686 | 508.5705 | 303.9976 |  | 406.265 |  | 416.6267 | 288.5585 | 310.5465 | 398.2216 |  | 63.3076 | 128.9866 | 81.5225 | 210.8476 | 296.0098 | 362.3725 | 404.8488 | 18.745 | 47.9792 | 20.9274 | 94.2769 | 30.3234 | 45.5497 | 55.1523 | 58.9132 | 27.3992 |  |  | 1.9946 | -2.0785 | -68.0294 | 0.70767 | 5.1026 | -197.7855 | 24.6145 | -3.1368 | 0.962 | 2.3906 | 13.1682 | 0.0094493 | 0.001214 | 0.00047805 | 508.5451 | 550.8581 | 392.0678 | 187.8895 | 89.2861 | 38.5593 | 25.0319 | 77.3266 | 44.1679 | 32.584 | 27.158 | 25.1385 | 27.9255 | 27.6472 | 130.6967 | 129.4752 | 117.3399 | 80.5968 | 75.7007 | 158.617 | 104.5116 | 92.0288 | 95.6577 | 259.7009 | 110.1938 | 250.7342 | 428.0211 | 246.7791 | 434.6196 | 501.3585 | 513.7297 | 506.0496 | 541.3487 | 500.9538 | 6.3756 | 4.4013 | 741.6813 | 531.7802 | 186.7446 | 741.9252 | 568.4313 | 186.1734 | 493.9402 | 532.6948 | 463.8522 | 445.7235 | 482.8328 | 427.0525 | 883.6673 | 849.4073 | 663.9673 | 659.6617 | 994.9372 |  | 975.2117 | 764.4321 |  | 875.0306 | 522.7345 | 717.0315 |  | 759.473 |  |  | 1018.277 | 1032.7662 | 1025.796 | [5 empty] | 173.1389 | 837.1361 | 560.0258 | 111.6929 | 843.2504 | 573.1336 | 121.1851 | 433.3727 | 444.512 | 466.2563 |  |  | 506.4041 | 376.7068 | 488.2794 |  | 432.2464 | 448.3761 | 433.1762 | 502.4805 | 425.3796 | 716.7788 | 291.3219 | 463.026 | 497.0973 | 406.9363 | 558.1119 | 663.3734 |  |  | 359.5951 | 419.9013 | 483.5287 | 457.288 |  | 368.1836 | 425.9637 | 0.24899 | 18.9136 | 1.5699 | 1.3311 | -19.9782 | 3.0896 | 876.12 | 0.72 | 3.005 | -2.0148 | -11.5266 | 1.1756 | 3.9685 | -24.7076 | 8.7162 | 137.1555 |  | 12.9641 | 5.0728 | -0.27192 |  | 22.0927
42838.5021 | 7072 | 120.6829 | 100.0659 | 53.6778 | 35.6401 | 25.6725 | 24.5534 | 28.8434 | 22.5195 | 59.8918 | 43.1458 | 29.7119 | 23.2734 | 21.8782 | 27.5475 | 255.8303 | 346.1875 | 355.708 | 362.4685 | 475.3468 | 508.9128 | 356.7969 | 479.8554 | 493.4198 | 394.7063 | 530.1451 | 463.6802 | 652.4545 | 763.4789 | 659.0114 | 393.7738 | 486.0092 | 433.7329 | 443.9242 | 508.5321 | 303.5601 |  | 406.1404 |  | 416.4821 | 288.5296 | 310.6214 | 398.11 |  | 63.2142 | 128.9614 | 81.5315 | 212.2473 | 295.6715 | 362.0636 | 404.5641 | 18.7965 | 47.9573 | 21.0024 | 94.2767 | 30.3165 | 45.5551 | 55.1354 | 58.8987 | 27.3826 |  |  | 1.9157 | -2.1659 | -68.1431 | 0.41657 | 4.4869 | -197.756 | 24.6217 | -3.3799 | 0.90557 | 2.4361 | 13.2574 | 0.0094247 | 0.0011089 | 0.00050105 | 509.1199 | 550.9464 | 392.0774 | 187.9083 | 89.3107 | 38.5671 | 25.0352 | 77.3401 | 44.1814 | 32.5884 | 27.1511 | 25.1405 | 27.9202 | 27.6435 | 135.2866 | 135.0083 | 124.304 | 83.7707 | 75.2911 | 158.5851 | 104.5408 | 92.0275 | 95.6556 | 259.7264 | 110.1944 | 250.7391 | 427.9786 | 246.76 | 434.5458 | 501.5368 | 513.6436 | 505.9518 | 541.2474 | 501.1122 | 6.9903 | 5.8363 | 741.8057 | 531.958 | 186.7536 | 742.0766 | 571.2614 | 186.2375 | 493.9122 | 532.7045 | 463.7219 | 445.6872 | 482.7482 | 427.3646 | 883.717 | 849.3546 | 663.9738 | 659.5326 | 994.1051 |  | 974.9802 | 764.5332 |  | 875.0686 | 522.6738 | 717.0708 |  | 759.5509 |  |  | 1015.9751 | 1032.3583 | 1023.4758 | [5 empty] | 173.1676 | 837.1558 | 559.6288 | 111.7124 | 843.2756 | 574.3914 | 121.2186 | 433.2579 | 444.365 | 466.1367 |  |  | 506.2835 | 375.5336 | 487.954 |  | 432.152 | 448.2771 | 433.2454 | 502.4352 | 426.5134 | 716.6866 | 291.5037 | 462.9622 | 497.0116 | 406.5226 | 557.9349 | 663.254 |  |  | 359.5305 | 420.1709 | 483.4258 | 457.2384 |  | 367.5368 | 425.8372 | 0.17145 | 18.9143 | 1.5694 | 1.3302 | -19.9532 | 3.0896 | 883.36 | 0.47 | 2.945 | -2.0567 | -11.5359 | 0.90195 | 3.7205 | -24.6997 | 8.7154 | 137.0701 |  | 12.9544 | 4.5587 | -1.0421 |  | 22.0764
42838.5021 | 7073 | 120.703 | 100.08 | 53.7225 | 35.6579 | 25.6774 | 24.5578 | 28.8673 | 22.5327 | 59.9164 | 43.1625 | 29.7251 | 23.2826 | 21.8856 | 27.5547 | 255.8428 | 346.2266 | 355.7246 | 362.4203 | 475.3126 | 508.8535 | 356.7919 | 479.8866 | 493.4555 | 394.6814 | 530.2245 | 463.4099 | 652.5082 | 763.5277 | 659.078 | 393.7414 | 485.9052 | 433.8625 | 443.8726 | 508.5037 | 303.8875 |  | 406.0036 |  | 416.3467 | 288.7209 | 310.9458 | 398.0058 |  | 63.1218 | 128.7658 | 81.4733 | 213.6055 | 296.0526 | 362.0495 | 404.2562 | 18.8704 | 47.934 | 21.0205 | 94.2409 | 30.3184 | 45.5758 | 55.1277 | 58.9013 | 27.3883 |  |  | 1.9893 | -1.7493 | -68.239 | 0.79572 | 5.1973 | -197.7573 | 24.466 | -3.4016 | 0.84154 | 2.443 | 13.4753 | 0.0094674 | 0.0012288 | 0.00051912 | 509.7189 | 550.8602 | 392.0915 | 187.9333 | 89.3368 | 38.5838 | 25.0396 | 77.3549 | 44.1848 | 32.5938 | 27.1663 | 25.1368 | 27.9242 | 27.6436 | 142.4705 | 143.3687 | 130.3445 | 85.6155 | 74.805 | 158.7497 | 104.6225 | 92.0211 | 95.6496 | 259.7454 | 110.198 | 250.7395 | 427.9337 | 246.7486 | 434.4699 | 501.521 | 513.6095 | 505.866 | 541.1351 | 501.372 | 7.1574 | 5.241 | 741.9428 | 532.2 | 186.7721 | 742.1654 | 569.8351 | 186.3252 | 493.9089 | 532.5794 | 463.8147 | 445.6531 | 482.7018 | 427.507 | 883.8279 | 849.3168 | 663.9922 | 659.4901 | 993.21 |  | 974.4804 | 764.6349 |  | 875.1147 | 522.5894 | 717.1317 |  | 759.6156 |  |  | 1014.1521 | 1030.3798 | 1021.3058 | [5 empty] | 173.1935 | 837.1666 | 559.2892 | 111.7274 | 843.2785 | 574.6447 | 121.2393 | 433.1428 | 444.2726 | 466.0215 |  |  | 506.1818 | 375.0058 | 487.7364 |  | 431.9973 | 448.1725 | 432.9578 | 502.3536 | 427.793 | 716.5953 | 291.8813 | 462.7601 | 496.9041 | 406.0125 | 557.7477 | 663.1748 |  |  | 359.9434 | 420.3714 | 483.303 | 457.1234 |  | 367.255 | 425.7599 | 0.8259 | 18.9138 | 1.5682 | 1.3287 | -19.8842 | 3.0896 | 881.63 | 0.6 | 3.0011 | -1.8479 | -11.5412 | 1.2463 | 4.0041 | -24.6995 | 8.6877 | 136.8608 |  | 12.9411 | 3.7817 | -1.7032 |  | 22.0645
42838.5022 | 7074 | 120.7116 | 100.073 | 53.7286 | 35.6633 | 25.6641 | 24.5567 | 28.8634 | 22.5263 | 59.9274 | 43.1653 | 29.7228 | 23.2756 | 21.8788 | 27.5555 | 255.8515 | 346.2696 | 355.7451 | 362.3699 | 475.2599 | 508.7986 | 356.8809 | 479.8622 | 493.5248 | 394.6663 | 530.2657 | 463.2907 | 652.425 | 763.6537 | 658.9454 | 393.7146 | 485.7895 | 433.9698 | 443.8197 | 508.4597 | 304.3845 |  | 405.869 |  | 416.2 | 288.9835 | 311.0774 | 397.9042 |  | 62.9416 | 128.4373 | 81.4602 | 215.454 | 296.9271 | 362.0773 | 403.9246 | 18.9468 | 47.8918 | 20.7863 | 94.2245 | 30.3083 | 45.582 | 55.117 | 58.8964 | 27.3892 |  |  | 1.7311 | -1.9031 | -68.1522 | 0.98891 | 5.3254 | -197.8296 | 24.3464 | -3.2478 | 0.91199 | 2.3111 | 13.2156 | 0.0094033 | 0.0010678 | 0.00047312 | 509.1913 | 551.0365 | 392.1017 | 187.9602 | 89.3614 | 38.5976 | 25.0468 | 77.3797 | 44.1965 | 32.5953 | 27.1748 | 25.1382 | 27.9197 | 27.6502 | 151.2485 | 150.426 | 134.3327 | 89.2216 | 75.2631 | 159.059 | 104.7213 | 92.026 | 95.6705 | 259.7829 | 110.2105 | 250.7517 | 427.9076 | 246.7286 | 434.4048 | 502.0065 | 513.5743 | 505.8052 | 541.0389 | 501.3683 | 7.5701 | 5.4466 | 742.0799 | 532.3087 | 186.7849 | 742.3549 | 571.4762 | 186.412 | 493.8845 | 532.4987 | 463.5297 | 445.6225 | 482.662 | 427.5703 | 882.768 | 849.2643 | 664.1961 | 659.9727 | 992.4448 |  | 974.0247 | 764.7331 |  | 875.1499 | 522.4923 | 717.202 |  | 759.6974 |  |  | 1011.4174 | 1028.4133 | 1019.0999 | [5 empty] | 173.2137 | 837.1627 | 559.2706 | 111.7383 | 843.2829 | 580.9514 | 121.2713 | 433.0271 | 444.1385 | 465.894 |  |  | 506.1126 | 374.8223 | 487.7819 |  | 431.8805 | 448.0327 | 432.4654 | 502.2597 | 428.3031 | 716.51 | 292.1833 | 462.6185 | 496.7994 | 405.7725 | 557.6848 | 663.1148 |  |  | 359.8975 | 420.2883 | 483.1742 | 457.0718 |  | 367.128 | 425.7143 | 0.5317 | 18.9127 | 1.5696 | 1.3301 | -19.8889 | 3.0896 | 860.25 | 1.04 | 2.7993 | -1.9266 | -11.5291 | 1.3888 | 4.0533 | -24.7046 | 8.6666 | 136.6688 |  | 12.9264 | 2.8464 | -2.1341 |  | 22.0597
42838.5022 | 7075 | 120.7302 | 100.0764 | 53.7483 | 35.6754 | 25.6821 | 24.56 | 28.8702 | 22.5299 | 59.9426 | 43.1774 | 29.7269 | 23.2787 | 21.8822 | 27.5546 | 255.8789 | 346.3155 | 355.7573 | 362.3316 | 475.218 | 508.7439 | 357.1527 | 479.9235 | 493.5147 | 394.6571 | 530.1539 | 463.4008 | 652.9664 | 763.6838 | 658.9462 | 393.6814 | 485.6641 | 434.0127 | 443.7738 | 508.3863 | 305.6704 |  | 405.7332 |  | 416.0508 | 288.6259 | 311.2401 | 397.7976 |  | 62.7915 | 128.1545 | 81.4391 | 216.6146 | 297.2638 | 362.0074 | 403.8152 | 19.1021 | 47.8573 | 20.5889 | 94.2123 | 30.306 | 45.5925 | 55.1069 | 58.8968 | 27.3847 |  |  | 1.7731 | -1.6777 | -68.1536 | 0.63539 | 4.8306 | -197.7776 | 24.4864 | -3.3753 | 0.89078 | 2.3096 | 13.175 | 0.009336 | 0.001104 | 0.00048298 | 509.827 | 550.9685 | 392.1014 | 187.9816 | 89.3918 | 38.6199 | 25.0488 | 77.408 | 44.204 | 32.601 | 27.1636 | 25.148 | 27.9144 | 27.6545 | 156.9699 | 156.2773 | 140.0719 | 88.9135 | 76.0531 | 159.3669 | 104.9131 | 92.0146 | 95.6769 | 259.8083 | 110.2063 | 250.756 | 427.86 | 246.7145 | 434.3214 | 502.0941 | 513.5153 | 505.753 | 540.931 | 501.2497 | 8.1135 | 5.5179 | 742.2049 | 532.2965 | 186.7748 | 742.4213 | 572.8887 | 186.4846 | 493.8462 | 532.3851 | 463.6019 | 445.5819 | 482.5881 | 427.5655 | 881.276 | 849.235 | 664.3103 | 660.0198 | 991.0359 |  | 974.0174 | 764.8775 |  | 875.1923 | 522.4443 | 717.2923 |  | 759.8056 |  |  | 1007.3369 | 1027.1907 | 1016.7691 | [5 empty] | 173.2258 | 837.1613 | 559.267 | 111.744 | 843.2377 | 576.0252 | 121.2969 | 432.9058 | 443.832 | 465.7849 |  |  | 506.0818 | 374.0511 | 487.8772 |  | 431.8256 | 447.8981 | 432.1675 | 502.1971 | 429.1105 | 716.4249 | 292.4208 | 462.5203 | 496.7229 | 405.7387 | 557.7856 | 663.0432 |  |  | 359.8208 | 420.0368 | 483.0728 | 456.988 |  | 367.1121 | 425.6115 | 0.035484 | 18.9137 | 1.5695 | 1.3286 | -19.9488 | 3.0896 | 876.59 | 1.17 | 2.8331 | -1.8083 | -11.5252 | 1.1128 | 3.8602 | -24.7 | 8.691 | 136.7045 |  | 12.9184 | 2.2506 | -2.7482 |  | 22.0549
42838.5022 | 7076 | 120.7516 | 100.0761 | 53.7733 | 35.6874 | 25.6826 | 24.5596 | 28.8709 | 22.5258 | 59.9634 | 43.1925 | 29.7286 | 23.2768 | 21.8845 | 27.5585 | 255.8966 | 346.3433 | 355.76 | 362.2916 | 475.1752 | 508.6746 | 357.2621 | 479.6372 | 493.681 | 394.6303 | 529.8946 | 463.6322 | 653.2837 | 763.8623 | 659.1147 | 393.6469 | 485.5452 | 433.9896 | 443.718 | 508.3222 | 306.1839 |  | 405.5964 |  | 415.9195 | 288.7053 | 311.4255 | 397.691 |  | 62.6784 | 127.9182 | 81.4105 | 217.3972 | 297.6365 | 361.8786 | 403.9802 | 19.3862 | 47.8344 | 20.6172 | 94.1659 | 30.2946 | 45.5896 | 55.0949 | 58.8979 | 27.3854 |  |  | 1.8822 | -2.022 | -68.0294 | 0.62619 | 4.8411 | -197.8315 | 23.8943 | -3.2978 | 0.89798 | 2.1279 | 13.2014 | 0.0094066 | 0.0010908 | 0.00047312 | 510.4191 | 550.8879 | 392.1032 | 188.0123 | 89.4172 | 38.6348 | 25.0459 | 77.4229 | 44.212 | 32.6066 | 27.1756 | 25.1514 | 27.9261 | 27.6608 | 156.7407 | 155.0763 | 142.7116 | 89.2195 | 75.5575 | 159.5801 | 105.0965 | 92.0151 | 95.6779 | 259.8258 | 110.2064 | 250.7498 | 427.8086 | 246.7032 | 434.2462 | 501.993 | 513.4507 | 505.7482 | 540.7915 | 500.8198 | 5.3399 | 3.6893 | 742.3528 | 532.4438 | 186.8013 | 742.53 | 568.313 | 186.5591 | 493.8397 | 532.2715 | 463.6322 | 445.5501 | 482.5365 | 427.4061 | 881.7527 | 849.1894 | 664.3195 | 659.9611 | 989.0826 |  | 974.1299 | 764.9989 |  | 875.2786 | 522.4049 | 717.3435 |  | 759.8757 |  |  | 999.4916 | 1025.4375 | 1012.8889 | [5 empty] | 173.2549 | 837.1573 | 559.5224 | 111.7626 | 843.2267 | 576.104 | 121.3277 | 432.7695 | 443.5423 | 465.6736 |  |  | 506.0177 | 374.2906 | 487.9431 |  | 431.7821 | 447.7806 | 432.309 | 502.1835 | 429.6254 | 716.3348 | 292.1378 | 462.3397 | 496.6692 | 405.6962 | 557.9438 | 662.9464 |  |  | 360.0086 | 419.8031 | 482.9973 | 456.8566 |  | 367.0468 | 425.5567 | 0.25771 | 18.9138 | 1.569 | 1.3271 | -19.8677 | 3.0896 | 895.01 | 0.78 | 2.9192 | -1.9846 | -11.5113 | 1.1044 | 3.864 | -24.7008 | 8.5844 | 136.8114 |  | 12.9104 | 2.3036 | -3.0189 |  | 22.0579
42838.5022 | 7077 | 120.7579 | 100.0744 | 53.7873 | 35.692 | 25.6734 | 24.5543 | 28.876 | 22.5271 | 59.9771 | 43.198 | 29.7337 | 23.2749 | 21.8864 | 27.5577 | 255.9111 | 346.3773 | 355.7677 | 362.244 | 475.1428 | 508.6218 | 357.3136 | 479.611 | 493.4337 | 394.6048 | 529.5495 | 463.3173 | 653.7731 | 763.8356 | 659.1439 | 393.6211 | 485.4604 | 433.996 | 443.6771 | 508.3008 | 306.762 |  | 405.4729 |  | 415.7863 | 288.9134 | 311.3709 | 397.6002 |  | 62.4999 | 127.7212 | 81.4117 | 218.5995 | 297.202 | 361.7789 | 403.9844 | 19.584 | 47.8024 | 20.8807 | 94.1076 | 30.3008 | 45.5878 | 55.087 | 58.9008 | 27.3905 |  |  | 1.7928 | -1.608 | -68.3586 | 0.48819 | 5.0593 | -197.8361 | 24.6375 | -3.3917 | 0.78959 | 2.2053 | 12.88 | 0.0093984 | 0.0012584 | 0.00045505 | 510.2566 | 551.0853 | 392.103 | 188.0294 | 89.4413 | 38.649 | 25.06 | 77.4496 | 44.2197 | 32.6137 | 27.1725 | 25.1497 | 27.9281 | 27.6597 | 156.4972 | 150.48 | 137.3011 | 89.9672 | 74.8833 | 159.6675 | 105.1258 | 92.0178 | 95.6938 | 259.8573 | 110.2204 | 250.7559 | 427.7716 | 246.6821 | 434.1756 | 501.6579 | 513.3766 | 505.7602 | 540.706 | 500.4667 | 5.2848 | 3.65 | 742.5273 | 532.5508 | 186.812 | 742.6803 | 565.6417 | 186.6523 | 493.814 | 532.1511 | 463.5458 | 445.5006 | 482.5008 | 427.5431 | 881.0594 | 849.1752 | 664.3181 | 659.8346 | 987.1469 |  | 974.207 | 765.1172 |  | 875.4284 | 522.3416 | 717.3816 |  | 759.9488 |  |  | 990.9916 | 1023.024 | 1007.7905 | [5 empty] | 173.2788 | 837.1778 | 559.4388 | 111.7849 | 843.2476 | 569.7068 | 121.3606 | 432.6646 | 443.393 | 465.5679 |  |  | 505.9799 | 374.3959 | 487.7334 |  | 431.6024 | 447.7024 | 432.5078 | 502.1636 | 429.6905 | 716.2494 | 292.3893 | 462.2185 | 496.6473 | 405.6978 | 557.7583 | 662.8376 |  |  | 359.3114 | 419.6102 | 482.9748 | 456.6764 |  | 366.798 | 425.4141 | 0.55674 | 18.9139 | 1.57 | 1.3285 | -19.975 | 3.0896 | 908.84 | 0.96 | 2.8491 | -1.7694 | -11.5363 | 0.97491 | 3.9498 | -24.6992 | 8.7162 | 136.9013 |  | 12.8972 | 2.342 | -2.4141 |  | 22.0575
42838.5022 | 7078 | 120.7644 | 100.0837 | 53.81 | 35.7062 | 25.6907 | 24.5599 | 28.8836 | 22.5326 | 59.9971 | 43.2152 | 29.7464 | 23.2848 | 21.886 | 27.5609 | 255.9193 | 346.407 | 355.7849 | 362.186 | 475.0943 | 508.5487 | 356.7854 | 479.6696 | 493.1664 | 394.5693 | 529.273 | 463.6012 | 654.6433 | 764.0184 | 659.4726 | 393.601 | 485.3711 | 434.0571 | 443.6354 | 508.3013 | 306.1671 |  | 405.3543 |  | 415.6544 | 288.5883 | 311.3188 | 397.5025 |  | 62.3778 | 127.6671 | 81.4174 | 219.2322 | 296.5836 | 361.2832 | 403.95 | 19.5637 | 47.7625 | 20.9113 | 94.0478 | 30.3005 | 45.5622 | 55.0749 | 58.9058 | 27.3831 |  |  | 1.9749 | -2.0772 | -68.1529 | 0.44614 | 4.6749 | -197.8098 | 24.928 | -3.5632 | 0.90888 | 2.3054 | 13.051 | 0.0091668 | 0.0011122 | 0.00048955 | 508.8542 | 551.077 | 392.0957 | 188.0494 | 89.467 | 38.6695 | 25.0581 | 77.4806 | 44.227 | 32.615 | 27.1782 | 25.1485 | 27.9185 | 27.6652 | 158.3539 | 148.0936 | 133.6275 | 90.807 | 76.1887 | 159.7417 | 105.1117 | 92.0176 | 95.6992 | 259.8816 | 110.2271 | 250.7599 | 427.7321 | 246.6708 | 434.1049 | 501.4145 | 513.2421 | 505.7565 | 540.6148 | 500.4507 | 6.2311 | 4.3054 | 742.668 | 532.5978 | 186.8159 | 742.8477 | 567.8576 | 186.7167 | 493.7881 | 532.0364 | 463.6861 | 445.4733 | 482.4497 | 427.6094 | 879.7903 | 849.1507 | 664.1608 | 659.4801 | 984.9294 |  | 974.4243 | 765.2448 |  | 875.5492 | 522.2926 | 717.4087 |  | 760.0467 |  |  | 985.9511 | 1021.4702 | 1005.782 | [5 empty] | 173.2981 | 837.1797 | 559.0735 | 111.7958 | 843.2474 | 580.1079 | 121.3848 | 432.5405 | 443.3809 | 465.4393 |  |  | 505.9008 | 374.5551 | 487.2116 |  | 431.504 | 447.5792 | 432.5109 | 502.1491 | 429.6774 | 716.1537 | 292.1299 | 462.1021 | 496.6428 | 405.1726 | 557.5372 | 662.7301 |  |  | 359.821 | 419.5989 | 482.9868 | 456.5029 |  | 366.3196 | 425.1922 | -0.14742 | 18.9127 | 1.5701 | 1.3289 | -20.0529 | 3.0895 | 925.19 | 0.7 | 2.9908 | -2.0109 | -11.5181 | 0.93191 | 3.7953 | -24.6879 | 8.764 | 137.0646 |  | 12.8869 | 2.1453 | -2.0076 |  | 22.0393
42838.5022 | 7079 | 120.7697 | 100.0782 | 53.8287 | 35.7016 | 25.6861 | 24.5525 | 28.8796 | 22.5208 | 60.008 | 43.2137 | 29.7405 | 23.2744 | 21.8761 | 27.5684 | 255.9232 | 346.4346 | 355.7943 | 362.1253 | 475.0456 | 508.4866 | 357.2497 | 479.5604 | 493.1469 | 394.5415 | 529.3124 | 464.392 | 654.1004 | 764.0603 | 659.5083 | 393.5598 | 485.2882 | 433.9367 | 443.5687 | 508.2724 | 306.2204 |  | 405.2077 |  | 415.5073 | 288.5665 | 310.7472 | 397.3882 |  | 62.3912 | 127.5347 | 81.3721 | 219.5486 | 296.3064 | 361.0918 | 403.9473 | 19.427 | 47.7375 | 21.0092 | 94.0101 | 30.3006 | 45.5471 | 55.0686 | 58.9016 | 27.3957 |  |  | 2.0629 | -1.9859 | -68.1628 | 0.59859 | 4.6906 | -197.823 | 24.6152 | -3.464 | 0.7927 | 2.4403 | 13.1927 | 0.009382 | 0.0011828 | 0.00050105 | 508.575 | 551.1107 | 392.0932 | 188.0619 | 89.4923 | 38.6842 | 25.0638 | 77.4962 | 44.233 | 32.6161 | 27.1835 | 25.1491 | 27.9251 | 27.6626 | 163.7123 | 147.7601 | 131.0374 | 92.6268 | 78.6273 | 160.0082 | 105.0744 | 92.0121 | 95.709 | 259.9083 | 110.2358 | 250.7611 | 427.686 | 246.6638 | 434.0284 | 501.7258 | 513.1814 | 505.6344 | 540.5112 | 500.7891 | 5.4745 | 3.2682 | 742.8123 | 532.5173 | 186.8191 | 743.0579 | 569.5624 | 186.7938 | 493.7721 | 531.8645 | 463.9845 | 445.4421 | 482.3921 | 427.3941 | 879.5055 | 849.0671 | 664.0595 | 659.3178 | 983.5074 |  | 974.501 | 765.3529 |  | 875.6453 | 522.2694 | 717.4285 |  | 760.118 |  |  | 986.4918 | 1020.7116 | 1005.8037 | [5 empty] | 173.334 | 837.1536 | 559.0425 | 111.8155 | 843.1707 | 567.3624 | 121.4171 | 432.4122 | 443.0003 | 465.3263 |  |  | 505.817 | 374.3875 | 487.1502 |  | 431.3458 | 447.4814 | 432.4607 | 502.1478 | 429.4718 | 716.0484 | 292.3906 | 462.0082 | 496.6173 | 405.3265 | 557.4844 | 662.6619 |  |  | 360.409 | 419.5138 | 483.0325 | 456.3655 |  | 365.8098 | 424.9676 | 0.31577 | 18.9137 | 1.5693 | 1.3271 | -19.8967 | 3.0895 | 930.32 | 0.75 | 3.0568 | -1.9658 | -11.5171 | 1.0793 | 3.8011 | -24.685 | 8.7075 | 137.1399 |  | 12.881 | 1.5845 | -1.7245 |  | 22.0215
42838.5022 | 7080 | 120.7813 | 100.0808 | 53.8495 | 35.7184 | 25.6908 | 24.5667 | 28.8877 | 22.5332 | 60.032 | 43.2282 | 29.742 | 23.2791 | 21.8815 | 27.5782 | 255.9453 | 346.4843 | 355.818 | 362.0873 | 475.0153 | 508.4356 | 357.3563 | 479.6861 | 493.1921 | 394.5332 | 529.4874 | 464.8397 | 653.5632 | 763.9933 | 659.4672 | 393.5402 | 485.2522 | 433.9102 | 443.5367 | 508.2518 | 305.3686 |  | 405.0816 |  | 415.3823 | 288.979 | 310.7147 | 397.2908 |  | 62.3778 | 127.3305 | 81.3345 | 219.4492 | 296.1837 | 361.1131 | 403.8442 | 19.3623 | 47.7254 | 21.3637 | 93.9668 | 30.2863 | 45.5329 | 55.0534 | 58.8838 | 27.3847 |  |  | 2.0504 | -1.8939 | -68.239 | 0.66956 | 5.0356 | -197.8322 | 25.0587 | -3.422 | 0.99275 | 2.3469 | 13.1968 | 0.0093048 | 0.0010777 | 0.00049284 | 509.6504 | 551.1196 | 392.093 | 188.0827 | 89.5189 | 38.6992 | 25.0725 | 77.517 | 44.2411 | 32.62 | 27.1772 | 25.1523 | 27.9294 | 27.6676 | 170.203 | 150.7412 | 130.6381 | 91.1807 | 79.5103 | 160.2507 | 105.0515 | 92.0112 | 95.7288 | 259.9379 | 110.2421 | 250.7735 | 427.6511 | 246.6476 | 433.9541 | 502.6624 | 513.1536 | 505.5008 | 540.4225 | 501.2051 | 5.8017 | 4.4132 | 742.9614 | 532.4691 | 186.8284 | 743.1523 | 564.8747 | 186.8874 | 493.7527 | 531.8052 | 464.4017 | 445.4122 | 482.3234 | 427.4715 | 879.1122 | 848.9861 | 664.1307 | 659.5366 | 982.4096 |  | 974.0484 | 765.4616 |  | 875.7735 | 522.2192 | 717.4527 |  | 760.1937 |  |  | 989.3823 | 1020.7781 | 1006.6115 | [5 empty] | 173.342 | 837.0908 | 558.7461 | 111.8131 | 843.0911 | 568.2763 | 121.4359 | 432.308 | 442.7321 | 465.2223 |  |  | 505.7304 | 374.9754 | 486.8002 |  | 431.1779 | 447.3908 | 432.8214 | 502.1149 | 429.2357 | 715.944 | 292.3368 | 461.91 | 496.6177 | 405.7671 | 557.3563 | 662.5524 |  |  | 360.5351 | 419.4958 | 483.0969 | 456.2343 |  | 365.309 | 424.9129 | -0.080083 | 18.9144 | 1.5691 | 1.3276 | -19.9864 | 3.0896 | 937.64 | 0.99 | 3.0475 | -1.9193 | -11.5206 | 1.1412 | 3.9385 | -24.686 | 8.7858 | 136.9586 |  | 12.8703 | 0.8947 | -1.6829 |  | 22.0062
42838.5022 | 7081 | 120.7869 | 100.0866 | 53.8677 | 35.7317 | 25.6919 | 24.5564 | 28.9004 | 22.5299 | 60.0445 | 43.2367 | 29.7498 | 23.2849 | 21.8835 | 27.5745 | 255.9477 | 346.5108 | 355.8452 | 362.0324 | 474.9601 | 508.3678 | 356.8745 | 479.4928 | 493.2179 | 394.4851 | 529.6274 | 464.5079 | 653.3757 | 763.9333 | 659.4649 | 393.5154 | 485.2437 | 433.8587 | 443.4788 | 508.2211 | 304.8181 |  | 404.9497 |  | 415.2469 | 289.7087 | 310.7947 | 397.1865 |  | 62.2982 | 127.1265 | 81.2455 | 219.2547 | 296.1174 | 361.1951 | 403.6713 | 19.3772 | 47.7255 | 21.6584 | 93.9208 | 30.281 | 45.5373 | 55.0509 | 58.8832 | 27.3873 |  |  | 1.9453 | -1.7868 | -68.2035 | 0.30814 | 4.8812 | -197.7776 | 25.0042 | -3.5442 | 0.85244 | 2.5148 | 13.1373 | 0.00929 | 0.001168 | 0.00047641 | 510.9176 | 551.3746 | 392.0914 | 188.1109 | 89.5493 | 38.7226 | 25.0829 | 77.5492 | 44.2618 | 32.6293 | 27.1892 | 25.1601 | 27.9371 | 27.6802 | 169.778 | 154.1815 | 136.3736 | 92.1404 | 80.8142 | 160.3735 | 105.1165 | 92.0015 | 95.7273 | 259.9576 | 110.2417 | 250.7753 | 427.6051 | 246.6241 | 433.874 | 502.9759 | 513.1032 | 505.3826 | 540.3238 | 501.4049 | 5.5679 | 4.7235 | 743.1134 | 532.4338 | 186.8488 | 743.3007 | 564.3542 | 186.9644 | 493.7454 | 531.8306 | 464.3809 | 445.3768 | 482.2485 | 427.4422 | 878.1629 | 848.9364 | 664.0617 | 659.3527 | 981.405 |  | 973.4421 | 765.5874 |  | 875.9222 | 522.137 | 717.4993 |  | 760.2733 |  |  | 991.4016 | 1021.7584 | 1006.1123 | [5 empty] | 173.3656 | 837.0511 | 558.7877 | 111.8321 | 843.0354 | 602.0384 | 121.4657 | 432.2187 | 442.5745 | 465.1075 |  |  | 505.657 | 374.5765 | 486.3412 |  | 430.9571 | 447.2849 | 433.2542 | 502.0297 | 429.053 | 715.8481 | 291.8829 | 461.7491 | 496.6593 | 405.7457 | 557.3291 | 662.4385 |  |  | 360.5515 | 419.3814 | 483.1744 | 456.1204 |  | 364.9207 | 424.7966 | 0.45768 | 18.9131 | 1.5704 | 1.3293 | -19.9374 | 3.0895 | 923.89 | 0.95 | 2.9683 | -1.8637 | -11.5146 | 0.77397 | 3.8779 | -24.6842 | 8.7768 | 136.7031 |  | 12.8545 | 0.95785 | -2.3122 |  | 21.9937
42838.5022 | 7082 | 120.7965 | 100.0838 | 53.8987 | 35.7442 | 25.6908 | 24.5646 | 28.9056 | 22.531 | 60.0588 | 43.2474 | 29.7566 | 23.286 | 21.8835 | 27.5796 | 255.971 | 346.5432 | 355.857 | 361.9915 | 474.9217 | 508.3152 | 356.6389 | 479.3766 | 492.9879 | 394.4786 | 529.8218 | 464.2977 | 653.476 | 763.8699 | 659.4295 | 393.4868 | 485.2755 | 433.8691 | 443.4312 | 508.201 | 304.1251 |  | 404.82 |  | 415.1181 | 289.7161 | 310.7632 | 397.0895 |  | 62.197 | 127.0312 | 81.0053 | 217.6264 | 295.6546 | 361.6897 | 403.5139 | 19.4985 | 47.7047 | 21.611 | 93.8588 | 30.269 | 45.5292 | 55.0425 | 58.8624 | 27.3864 |  |  | 1.9512 | -2.1501 | -68.2521 | 0.75498 | 4.7537 | -197.8236 | 24.928 | -3.5008 | 0.88513 | 2.5295 | 13.2625 | 0.009469 | 0.0010645 | 0.00050434 | 511.8333 | 551.5361 | 392.0812 | 188.1235 | 89.5696 | 38.738 | 25.0788 | 77.5584 | 44.2639 | 32.6342 | 27.1877 | 25.1579 | 27.9268 | 27.6767 | 168.934 | 153.8884 | 136.9252 | 93.1605 | 82.1482 | 160.4737 | 105.187 | 92.003 | 95.7304 | 259.995 | 110.2441 | 250.788 | 427.5673 | 246.6195 | 433.8133 | 502.6738 | 513.0344 | 505.2663 | 540.2433 | 501.5516 | 6.0704 | 5.1678 | 743.2659 | 532.3418 | 186.8644 | 743.4441 | 565.9401 | 187.0371 | 493.7198 | 531.8653 | 464.1563 | 445.3399 | 482.1923 | 427.5512 | 876.0313 | 848.9637 | 664.0894 | 659.4291 | 980.2063 |  | 973.1037 | 765.735 |  | 876.0669 | 522.0671 | 717.5348 |  | 760.3643 |  |  | 988.714 | 1021.523 | 1005.4534 | [5 empty] | 173.3969 | 837.0437 | 558.7302 | 111.8426 | 843.0614 | 603.6506 | 121.4959 | 432.1104 | 442.2947 | 464.9999 |  |  | 505.6065 | 374.3962 | 486.1739 |  | 430.8314 | 447.1654 | 433.5416 | 501.9109 | 428.764 | 715.7477 | 291.7484 | 461.5955 | 496.7053 | 405.5142 | 557.1938 | 662.3552 |  |  | 360.1453 | 419.2081 | 483.2389 | 456.0637 |  | 364.6086 | 424.6305 | 0.52001 | 18.9127 | 1.5695 | 1.3284 | -19.9538 | 3.0895 | 930.16 | 0.82 | 2.9728 | -2.0442 | -11.5174 | 1.2113 | 3.8284 | -24.6967 | 8.7668 | 136.5784 |  | 12.8406 | 1.0646 | -2.3648 |  | 21.9801
42838.5023 | 7083 | 120.809 | 100.0796 | 53.9093 | 35.7538 | 25.6932 | 24.5622 | 28.9044 | 22.5311 | 60.0754 | 43.2516 | 29.7573 | 23.2772 | 21.8894 | 27.5806 | 255.993 | 346.5795 | 355.8789 | 361.9555 | 474.8806 | 508.2611 | 356.956 | 479.3825 | 492.78 | 394.4611 | 529.8293 | 464.2339 | 653.3059 | 763.9933 | 659.1401 | 393.4581 | 485.2841 | 433.8925 | 443.3733 | 508.1593 | 303.4825 |  | 404.6921 |  | 414.9844 | 289.2826 | 310.6459 | 396.9895 |  | 62.1343 | 127.2111 | 80.9702 | 215.2865 | 294.1175 | 362.0567 | 403.4438 | 19.5327 | 47.7158 | 21.6223 | 93.8336 | 30.2576 | 45.5132 | 55.0405 | 58.8449 | 27.3793 |  |  | 1.9657 | -2.026 | -68.1207 | 0.31734 | 4.8707 | -197.775 | 24.8596 | -3.6244 | 0.84797 | 2.5425 | 13.0989 | 0.0093393 | 0.0012157 | 0.00050105 | 509.3406 | 551.4054 | 392.0898 | 188.1432 | 89.6062 | 38.7526 | 25.0892 | 77.5868 | 44.266 | 32.6346 | 27.1848 | 25.1584 | 27.9264 | 27.6756 | 172.0477 | 150.9948 | 137.8165 | 94.0496 | 84.3475 | 160.6043 | 105.2606 | 92.0031 | 95.7421 | 260.0238 | 110.2431 | 250.7902 | 427.5214 | 246.599 | 433.7398 | 501.6217 | 512.9633 | 505.1558 | 540.161 | 501.7116 | 6.0252 | 4.6601 | 743.4091 | 532.1982 | 186.8718 | 743.6756 | 562.9663 | 187.1104 | 493.6879 | 531.833 | 464.1286 | 445.3094 | 482.1439 | 427.6479 | 875.1043 | 848.983 | 664.1131 | 659.5527 | 979.2214 |  | 972.8231 | 765.8597 |  | 876.1947 | 521.9517 | 717.5663 |  | 760.442 |  |  | 987.9187 | 1021.4688 | 1004.3396 | [5 empty] | 173.4185 | 837.0874 | 559.1554 | 111.8616 | 843.1813 | 594.2833 | 121.5274 | 432.0082 | 442.2246 | 464.8962 |  |  | 505.5587 | 374.6058 | 486.2042 |  | 430.7253 | 447.0282 | 433.6848 | 501.7989 | 428.9987 | 715.6419 | 291.2016 | 461.415 | 496.7382 | 405.3196 | 557.1744 | 662.2614 |  |  | 359.831 | 419.0593 | 483.3086 | 456.0226 |  | 364.6981 | 424.5903 | -0.2973 | 18.9139 | 1.5689 | 1.3284 | -20.0786 | 3.0895 | 906.5 | 0.66 | 2.9833 | -1.9848 | -11.5089 | 0.78552 | 3.8763 | -24.7008 | 8.7573 | 136.4748 |  | 12.8206 | 0.73556 | -2.4547 |  | 21.9658
42838.5023 | 7084 | 120.8224 | 100.0824 | 53.9281 | 35.7626 | 25.6973 | 24.5601 | 28.9169 | 22.5347 | 60.0973 | 43.2653 | 29.7644 | 23.2902 | 21.8959 | 27.5865 | 256.0117 | 346.6137 | 355.8947 | 361.9049 | 474.8394 | 508.1957 | 356.9454 | 479.3088 | 492.7746 | 394.4375 | 529.7254 | 463.7522 | 653.0518 | 764.1061 | 658.8084 | 393.4295 | 485.2851 | 433.5207 | 443.3222 | 508.0773 | 302.6832 |  | 404.557 |  | 414.8449 | 288.4254 | 310.233 | 396.8863 |  | 62.1222 | 127.5786 | 81.0176 | 212.9127 | 294.1333 | 362.2338 | 403.2715 | 19.397 | 47.7121 | 21.721 | 93.8157 | 30.2496 | 45.513 | 55.0312 | 58.8529 | 27.3815 |  |  | 2.2127 | -2.162 | -68.0977 | 0.983 | 5.0507 | -197.7908 | 24.5692 | -3.3221 | 0.81975 | 2.4223 | 13.4033 | 0.0092686 | 0.0011467 | 0.00047805 | 508.517 | 551.709 | 392.1067 | 188.1678 | 89.6306 | 38.7732 | 25.0858 | 77.6085 | 44.2792 | 32.6426 | 27.1976 | 25.1601 | 27.9232 | 27.6837 | 171.2056 | 151.6516 | 139.4743 | 94.1792 | 83.7161 | 160.7307 | 105.352 | 91.9975 | 95.7516 | 260.0487 | 110.2491 | 250.788 | 427.4688 | 246.5828 | 433.6593 | 501.2531 | 512.8403 | 505.0454 | 540.0735 | 501.511 | 3.83 | 4.3556 | 743.5532 | 532.2695 | 186.8798 | 743.9068 | 561.4548 | 187.2003 | 493.6531 | 531.6144 | 463.974 | 445.2879 | 482.0889 | 427.0435 | 876.2105 | 849.0584 | 664.2194 | 659.771 | 977.4526 |  | 972.5763 | 766.007 |  | 876.3442 | 521.856 | 717.6008 |  | 760.5412 |  |  | 985.9756 | 1020.2214 | 1002.2418 | [5 empty] | 173.4387 | 837.1579 | 559.2694 | 111.8788 | 843.2768 | 594.1459 | 121.5551 | 431.8995 | 442.191 | 464.7865 |  |  | 505.5278 | 375.7447 | 486.0578 |  | 430.6127 | 446.8878 | 433.5299 | 501.7181 | 428.9649 | 715.5337 | 291.2413 | 461.346 | 496.7397 | 405.1809 | 557.1289 | 662.1195 |  |  | 359.9398 | 419.0362 | 483.3012 | 455.9244 |  | 364.8926 | 424.5664 | 0.37439 | 18.9127 | 1.5701 | 1.3287 | -19.9346 | 3.0895 | 901.39 | 0.95 | 3.1647 | -2.0512 | -11.5122 | 1.3832 | 3.9479 | -24.7052 | 8.7072 | 136.4089 |  | 12.8029 | 0.84552 | -2.6276 |  | 21.9544
42838.5023 | 7085 | 120.8257 | 100.0809 | 53.95 | 35.7744 | 25.6947 | 24.5607 | 28.9094 | 22.5311 | 60.1093 | 43.269 | 29.7637 | 23.2866 | 21.8869 | 27.5855 | 256.0305 | 346.6515 | 355.912 | 361.8557 | 474.7949 | 508.135 | 356.2316 | 479.1001 | 492.8139 | 394.419 | 529.6369 | 462.9753 | 653.4502 | 763.9852 | 658.9552 | 393.4092 | 485.2809 | 433.3654 | 443.2895 | 507.976 | 302.0005 |  | 404.4331 |  | 414.7152 | 288.1009 | 310.0126 | 396.7865 |  | 62.0868 | 127.598 | 81.0282 | 211.676 | 294.5809 | 362.1059 | 403.2804 | 19.2982 | 47.7041 | 21.7197 | 93.8161 | 30.2321 | 45.5179 | 55.0228 | 58.856 | 27.3768 |  |  | 1.8802 | -2.0069 | -68.2074 | 0.98366 | 4.826 | -197.7783 | 24.6467 | -3.282 | 0.93125 | 2.349 | 13.5302 | 0.0093409 | 0.0011861 | 0.00046327 | 506.4938 | 551.9123 | 392.1175 | 188.1867 | 89.6536 | 38.7898 | 25.0849 | 77.6216 | 44.279 | 32.6405 | 27.19 | 25.1633 | 27.9256 | 27.682 | 166.2893 | 147.4099 | 137.476 | 93.1432 | 83.1231 | 160.6666 | 105.407 | 91.9932 | 95.7569 | 260.074 | 110.2548 | 250.7933 | 427.434 | 246.5698 | 433.5791 | 501.8926 | 512.8113 | 504.9706 | 539.9879 | 501.1011 | 4.2788 | 3.5973 | 743.6599 | 532.2488 | 186.8927 | 744.317 | 563.3459 | 187.2939 | 493.6237 | 531.5521 | 463.5491 | 445.2447 | 482.0206 | 427.0907 | 876.1539 | 849.1225 | 664.2705 | 659.7524 | 975.3119 |  | 972.2752 | 766.1348 |  | 876.4646 | 521.7721 | 717.6058 |  | 760.6383 |  |  | 982.453 | 1018.5575 | 998.9788 | [5 empty] | 173.4612 | 837.2336 | 558.8449 | 111.8935 | 843.3832 | 597.6703 | 121.5772 | 431.7963 | 442.1104 | 464.6699 |  |  | 505.5119 | 375.9039 | 486.095 |  | 430.4908 | 446.7884 | 433.1754 | 501.6227 | 428.3644 | 715.4389 | 291.1511 | 461.3788 | 496.6912 | 404.8218 | 557.0533 | 661.9648 |  |  | 359.3842 | 419.1295 | 483.1862 | 455.8214 |  | 364.8478 | 424.5208 | 0.55804 | 18.9116 | 1.5688 | 1.3268 | -19.9735 | 3.0895 | 891.39 | 0.81 | 2.9175 | -1.9764 | -11.5218 | 1.3836 | 3.8586 | -24.7019 | 8.7201 | 136.328 |  | 12.7877 | 1.3835 | -2.3988 |  | 21.9618
42838.5023 | 7086 | 120.8334 | 100.0925 | 53.9754 | 35.7863 | 25.6885 | 24.5618 | 28.9226 | 22.5293 | 60.1306 | 43.2836 | 29.7672 | 23.2894 | 21.889 | 27.5864 | 256.0491 | 346.6912 | 355.9276 | 361.8124 | 474.7492 | 508.0809 | 355.6835 | 478.9971 | 492.8246 | 394.4072 | 529.4448 | 462.216 | 653.7594 | 764.1056 | 659.0784 | 393.3971 | 485.2473 | 433.3527 | 443.2311 | 507.8516 | 301.311 |  | 404.3007 |  | 414.5794 | 287.9383 | 309.7386 | 396.6844 |  | 62.0915 | 127.4942 | 80.9963 | 211.146 | 294.7829 | 362.0559 | 403.246 | 19.1886 | 47.6994 | 21.7001 | 93.8154 | 30.2232 | 45.5285 | 55.0221 | 58.8603 | 27.3756 |  |  | 1.8224 | -2.0207 | -68.2889 | 0.6321 | 4.2149 | -197.8046 | 24.2603 | -3.5593 | 0.962 | 2.3241 | 13.1191 | 0.0094575 | 0.0011828 | 0.0004797 | 508.5873 | 552.1658 | 392.1299 | 188.2039 | 89.6751 | 38.805 | 25.0955 | 77.6474 | 44.2934 | 32.6444 | 27.1934 | 25.1633 | 27.9279 | 27.688 | 165.2498 | 145.837 | 134.0898 | 91.7045 | 81.7137 | 160.6408 | 105.3944 | 91.9883 | 95.7692 | 260.0979 | 110.2594 | 250.792 | 427.3893 | 246.5527 | 433.5084 | 501.9064 | 512.7951 | 504.9174 | 539.8903 | 500.6199 | 6.7078 | 4.3354 | 743.7536 | 532.3772 | 186.8974 | 744.5444 | 567.7819 | 187.3567 | 493.6134 | 531.5789 | 463.0205 | 445.209 | 481.9557 | 427.1305 | 877.0631 | 849.2099 | 664.0778 | 659.3144 | 973.1705 |  | 972.0125 | 766.2689 |  | 876.5911 | 521.6626 | 717.6291 |  | 760.7319 |  |  | 979.8343 | 1015.596 | 995.6915 | [5 empty] | 173.4784 | 837.3163 | 558.4157 | 111.9062 | 843.4886 | 590.8004 | 121.6097 | 431.6898 | 441.9091 | 464.5519 |  |  | 505.491 | 375.9215 | 486.2152 |  | 430.3532 | 446.7178 | 432.9295 | 501.5233 | 427.8783 | 715.3411 | 290.8643 | 461.4647 | 496.6276 | 404.5247 | 556.9959 | 661.8388 |  |  | 358.6548 | 419.1897 | 483.0031 | 455.7006 |  | 364.894 | 424.4456 | -0.0042135 | 18.9118 | 1.5684 | 1.326 | -19.9709 | 3.0895 | 908.04 | 1.02 | 2.8724 | -1.9829 | -11.5271 | 1.109 | 3.6059 | -24.7026 | 8.6511 | 136.2651 |  | 12.7687 | 1.4956 | -2.0241 |  | 21.9729
42838.5023 | 7087 | 120.8425 | 100.0864 | 53.9958 | 35.7847 | 25.7052 | 24.563 | 28.9192 | 22.5291 | 60.1502 | 43.2972 | 29.7724 | 23.2873 | 21.8874 | 27.5942 | 256.0718 | 346.7375 | 355.9514 | 361.7704 | 474.7102 | 508.0282 | 355.0324 | 478.9197 | 492.6546 | 394.3871 | 529.376 | 462.1253 | 653.5978 | 764.202 | 659.0594 | 393.3448 | 485.1862 | 433.3549 | 443.1725 | 507.7606 | 300.7004 |  | 404.1498 |  | 414.432 | 288.1652 | 309.5495 | 396.568 |  | 62.0655 | 127.3172 | 80.8698 | 211.4223 | 295.092 | 362.128 | 403.1643 | 19.181 | 47.685 | 21.7435 | 93.761 | 30.2292 | 45.5623 | 55.0232 | 58.8716 | 27.3862 |  |  | 1.9157 | -1.955 | -68.2725 | 0.77535 | 4.8792 | -197.7717 | 25.0291 | -3.3911 | 0.80632 | 2.4804 | 13.1328 | 0.0092785 | 0.0011943 | 0.00044355 | 509.9075 | 552.2295 | 392.121 | 188.2252 | 89.7029 | 38.8284 | 25.1036 | 77.6709 | 44.3049 | 32.6506 | 27.2038 | 25.1645 | 27.9328 | 27.6943 | 167.7746 | 147.3496 | 133.6502 | 91.2305 | 81.0036 | 160.8387 | 105.4335 | 91.9885 | 95.7812 | 260.1255 | 110.2673 | 250.803 | 427.3521 | 246.5413 | 433.4457 | 501.5927 | 512.7887 | 504.8686 | 539.7809 | 500.2506 | 6.36 | 4.7735 | 743.9292 | 532.6193 | 186.9216 | 744.8392 | 567.312 | 187.4427 | 493.6024 | 531.5174 | 462.7479 | 445.1726 | 481.906 | 427.0359 | 876.086 | 849.2782 | 664.1527 | 659.6138 | 971.0885 |  | 971.8495 | 766.4125 |  | 876.7383 | 521.5995 | 717.6752 |  | 760.8709 |  |  | 973.2886 | 1008.6792 | 989.8063 | [5 empty] | 173.5083 | 837.4058 | 557.5326 | 111.9204 | 843.6043 | 589.4832 | 121.642 | 431.5821 | 441.7239 | 464.4364 |  |  | 505.4595 | 375.8098 | 486.1744 |  | 430.2563 | 446.6596 | 432.8299 | 501.5361 | 427.7945 | 715.2438 | 290.4767 | 461.4926 | 496.5904 | 404.5302 | 556.9655 | 661.7496 |  |  | 358.3074 | 419.3039 | 482.8414 | 455.591 |  | 364.9555 | 424.3761 | 0.063123 | 18.9129 | 1.5703 | 1.328 | -19.9493 | 3.0895 | 886.96 | 1.04 | 2.945 | -1.9499 | -11.5232 | 1.228 | 3.8799 | -24.7019 | 8.7876 | 136.2471 |  | 12.7556 | 1.2407 | -1.9705 |  | 21.9823
42838.5023 | 7088 | 120.8536 | 100.0947 | 54.01 | 35.7978 | 25.7032 | 24.5586 | 28.9242 | 22.5297 | 60.1694 | 43.2948 | 29.7783 | 23.2858 | 21.8856 | 27.5899 | 256.093 | 346.769 | 355.966 | 361.7165 | 474.6672 | 507.9704 | 354.9447 | 478.893 | 492.3553 | 394.3637 | 529.7692 | 462.8518 | 653.9995 | 764.0608 | 659.0458 | 393.3123 | 485.1182 | 433.124 | 443.1237 | 507.7224 | 301.4397 |  | 404.0284 |  | 414.3013 | 288.474 | 309.1039 | 396.467 |  | 61.9437 | 127.199 | 80.6842 | 211.0377 | 294.9387 | 362.378 | 403.3188 | 19.1158 | 47.6809 | 21.49 | 93.7159 | 30.2284 | 45.5933 | 55.0057 | 58.8833 | 27.3825 |  |  | 2.0025 | -1.7414 | -68.1706 | 1.0093 | 4.9699 | -197.7967 | 25.0337 | -3.5751 | 0.79212 | 2.3988 | 13.1258 | 0.0093968 | 0.0010842 | 0.00050105 | 508.722 | 552.1542 | 392.105 | 188.2414 | 89.7259 | 38.8345 | 25.0971 | 77.6901 | 44.3084 | 32.6499 | 27.1976 | 25.1606 | 27.9223 | 27.6818 | 171.3301 | 148.4243 | 134.2668 | 90.4489 | 79.8943 | 160.982 | 105.516 | 91.9947 | 95.7882 | 260.1473 | 110.2694 | 250.8132 | 427.3213 | 246.5281 | 433.3751 | 501.37 | 512.7678 | 504.8166 | 539.6918 | 500.0376 | 5.2484 | 4.0108 | 744.1042 | 532.866 | 186.9419 | 744.9422 | 567.2866 | 187.5432 | 493.6033 | 531.3935 | 463.3518 | 445.1515 | 481.8578 | 426.5593 | 874.3026 | 849.4045 | 664.2627 | 659.8318 | 967.8481 |  | 971.7784 | 766.5933 |  | 876.9401 | 521.561 | 717.7163 |  | 761.0028 |  |  | 961.4193 | 1000.2283 | 980.2088 | [5 empty] | 173.5282 | 837.5064 | 557.4718 | 111.9245 | 843.7078 | 583.4063 | 121.6679 | 431.5085 | 441.726 | 464.3302 |  |  | 505.4348 | 375.1477 | 486.0303 |  | 430.0816 | 446.6243 | 432.9274 | 501.5672 | 427.7727 | 715.1529 | 290.4704 | 461.4186 | 496.542 | 404.6014 | 556.8517 | 661.6809 |  |  | 358.0237 | 419.4009 | 482.7361 | 455.4294 |  | 364.7933 | 424.1777 | 0.2234 | 18.9125 | 1.5701 | 1.3278 | -19.9564 | 3.0895 | 869.68 | 1.03 | 3.0109 | -1.8401 | -11.5129 | 1.4009 | 3.9166 | -24.7084 | 8.7902 | 136.304 |  | 12.7446 | 0.86426 | -2.0288 |  | 21.9854
42838.5023 | 7089 | 120.8651 | 100.0964 | 54.0361 | 35.8094 | 25.7074 | 24.56 | 28.938 | 22.5356 | 60.183 | 43.3154 | 29.7832 | 23.2865 | 21.8866 | 27.6017 | 256.1136 | 346.7975 | 355.993 | 361.6729 | 474.6338 | 507.9166 | 355.6781 | 478.7593 | 492.2504 | 394.3494 | 530.7482 | 462.9683 | 654.5471 | 764.04 | 659.3803 | 393.2858 | 485.081 | 433.0248 | 443.0747 | 507.7098 | 301.2559 |  | 403.9143 |  | 414.1605 | 288.9232 | 308.7744 | 396.3795 |  | 61.8321 | 126.9037 | 80.6309 | 209.3337 | 293.8962 | 362.1137 | 403.4715 | 19.1348 | 47.6789 | 21.4357 | 93.709 | 30.2443 | 45.6462 | 55.0048 | 58.8982 | 27.3792 |  |  | 2.1267 | -1.8972 | -68.1713 | 0.18723 | 4.7156 | -197.8335 | 24.3773 | -3.5994 | 0.96006 | 2.2418 | 13.0074 | 0.0092703 | 0.0011401 | 0.0004452 | 509.0776 | 552.0502 | 392.0839 | 188.2664 | 89.7619 | 38.8429 | 25.0964 | 77.7082 | 44.3124 | 32.6479 | 27.2024 | 25.1636 | 27.9225 | 27.6849 | 172.1518 | 142.598 | 131.3954 | 90.3523 | 79.0349 | 161.0024 | 105.5144 | 91.9939 | 95.7946 | 260.1711 | 110.2745 | 250.8149 | 427.2686 | 246.5092 | 433.2933 | 501.1602 | 512.6927 | 504.7526 | 539.613 | 499.5744 | 5.2298 | 4.6801 | 744.2359 | 533.0287 | 186.9483 | 745.085 | 568.4124 | 187.6155 | 493.574 | 531.6487 | 463.4234 | 445.1142 | 481.7811 | 426.4624 | 874.8013 | 849.564 | 664.439 | 660.2088 | 964.5752 |  | 971.9128 | 766.7506 |  | 877.1167 | 521.4382 | 717.7505 |  | 761.1081 |  |  | 950.8371 | 991.0621 | 971.0191 | [5 empty] | 173.5468 | 837.6315 | 557.6608 | 111.9432 | 843.8867 | 579.311 | 121.7045 | 431.433 | 441.6683 | 464.2221 |  |  | 505.4166 | 374.4613 | 486.1051 |  | 429.9603 | 446.5512 | 433.1347 | 501.507 | 427.3159 | 715.0514 | 290.5176 | 461.3516 | 496.456 | 405.0857 | 556.7811 | 661.6257 |  |  | 357.2144 | 419.2413 | 482.7093 | 455.2554 |  | 364.5717 | 423.8303 | 0.005618 | 18.9129 | 1.569 | 1.327 | -19.9122 | 3.0895 | 860.42 | 0.99 | 3.1035 | -1.9199 | -11.5087 | 0.60314 | 3.8143 | -24.7055 | 8.6723 | 136.4575 |  | 12.7223 | 0.7756 | -1.7099 |  | 21.9879
42838.5023 | 7090 | 120.8674 | 100.0908 | 54.054 | 35.8212 | 25.7073 | 24.5674 | 28.939 | 22.5382 | 60.195 | 43.3255 | 29.7879 | 23.2874 | 21.886 | 27.6044 | 256.1496 | 346.8845 | 356.0261 | 361.6326 | 474.5831 | 507.8517 | 355.3687 | 478.5799 | 491.9853 | 394.3242 | 531.1149 | 463.2325 | 654.4193 | 764.2025 | 659.4335 | 393.2554 | 485.0672 | 433.0113 | 443.024 | 507.7137 | 300.8579 |  | 403.7783 |  | 414.0293 | 288.6224 | 308.7647 | 396.2784 |  | 61.7943 | 126.5242 | 80.5741 | 209.2755 | 293.72 | 361.6025 | 403.4188 | 19.211 | 47.6888 | 21.6162 | 93.6998 | 30.2464 | 45.6998 | 54.9953 | 58.9007 | 27.3726 |  |  | 1.8638 | -1.7355 | -68.287 | 0.44088 | 4.527 | -197.8315 | 24.7814 | -3.4496 | 0.91705 | 2.4651 | 13.0446 | 0.0093245 | 0.0011845 | 0.00049941 | 510.2811 | 551.9298 | 392.057 | 188.2908 | 89.7881 | 38.8709 | 25.1119 | 77.7362 | 44.3314 | 32.6625 | 27.2028 | 25.1595 | 27.9357 | 27.6857 | 168.0094 | 141.9677 | 132.4507 | 91.5545 | 79.245 | 160.932 | 105.5775 | 91.9848 | 95.8025 | 260.194 | 110.2789 | 250.8212 | 427.225 | 246.4925 | 433.2186 | 500.5727 | 512.5966 | 504.6825 | 539.5216 | 499.1162 | 3.7677 | 4.8224 | 744.3436 | 533.3004 | 186.9582 | 745.0135 | 566.4336 | 187.6938 | 493.5528 | 532.0201 | 463.3904 | 445.0816 | 481.7058 | 426.596 | 875.0751 | 849.7342 | 664.4937 | 660.183 | 962.7581 |  | 971.5741 | 766.9062 |  | 877.2406 | 521.3066 | 717.7898 |  | 761.2127 |  |  | 941.4852 | 981.993 | 961.1708 | [5 empty] | 173.5766 | 837.7692 | 557.1073 | 111.9613 | 844.0483 | 577.6789 | 121.7319 | 431.3517 | 441.4812 | 464.1158 |  |  | 505.3786 | 373.8924 | 486.4273 |  | 429.8518 | 446.4543 | 433.3012 | 501.4449 | 426.7699 | 714.9473 | 290.2797 | 461.2116 | 496.3947 | 405.8416 | 556.8359 | 661.6283 |  |  | 357.3002 | 419.1832 | 482.7289 | 455.1344 |  | 364.4921 | 423.715 | 0.602 | 18.9124 | 1.5695 | 1.3274 | -19.9038 | 3.0895 | 868.89 | 0.97 | 2.9054 | -1.8354 | -11.513 | 0.92508 | 3.7357 | -24.6954 | 8.7404 | 136.3503 |  | 12.7002 | 1.2267 | -1.8194 |  | 21.9874
42838.5023 | 7091 | 120.8801 | 100.0845 | 54.065 | 35.8263 | 25.7017 | 24.5594 | 28.9395 | 22.533 | 60.2097 | 43.328 | 29.7905 | 23.2868 | 21.8761 | 27.6023 | 256.1845 | 346.9339 | 356.0578 | 361.5668 | 474.5316 | 507.792 | 354.6502 | 478.5421 | 492.1108 | 394.2968 | 530.7449 | 463.5942 | 653.6471 | 764.517 | 659.1831 | 393.2268 | 484.9829 | 433.0261 | 442.9633 | 507.71 | 300.9336 |  | 403.6443 |  | 413.8966 | 287.9299 | 308.6566 | 396.1737 |  | 61.7207 | 126.0263 | 80.5567 | 209.5437 | 294.0785 | 361.4354 | 403.2664 | 19.2092 | 47.6963 | 21.8994 | 93.6806 | 30.2412 | 45.75 | 54.9898 | 58.8954 | 27.3728 |  |  | 2.1221 | -1.8498 | -68.0478 | 0.57362 | 5.2781 | -197.8171 | 24.606 | -3.5356 | 0.74658 | 2.4306 | 13.3512 | 0.0092982 | 0.0011565 | 0.0004567 | 510.8616 | 552.0919 | 392.0415 | 188.312 | 89.8099 | 38.8797 | 25.1041 | 77.7548 | 44.3313 | 32.6537 | 27.2017 | 25.1578 | 27.9285 | 27.6925 | 161.5909 | 142.201 | 134.5906 | 92.1534 | 80.4679 | 160.7527 | 105.671 | 91.9865 | 95.814 | 260.2193 | 110.2782 | 250.8263 | 427.1843 | 246.4823 | 433.1512 | 500.2218 | 512.5178 | 504.6318 | 539.4316 | 498.776 | 3.5384 | 3.9556 | 744.4983 | 533.4745 | 186.9588 | 745.1539 | 568.4467 | 187.771 | 493.5368 | 531.9085 | 463.8069 | 445.0569 | 481.6401 | 426.7562 | 874.7887 | 849.8643 | 664.5445 | 660.1881 | 961.2598 |  | 971.2047 | 767.0768 |  | 877.3527 | 521.1514 | 717.8216 |  | 761.342 |  |  | 934.3682 | 974.6092 | 951.9712 | [5 empty] | 173.5969 | 837.9072 | 556.9987 | 111.9751 | 844.2007 | 570.3034 | 121.7621 | 431.2635 | 441.1908 | 464.008 |  |  | 505.3057 | 373.7488 | 486.2665 |  | 429.6668 | 446.3305 | 433.179 | 501.3319 | 427.1557 | 714.8402 | 290.6286 | 460.9622 | 496.3619 | 406.4467 | 556.7466 | 661.628 |  |  | 357.0426 | 419.1024 | 482.7033 | 455.0264 |  | 364.3786 | 423.5886 | -0.019425 | 18.9121 | 1.5699 | 1.3283 | -19.9764 | 3.0895 | 864.31 | 0.79 | 3.0998 | -1.8937 | -11.4857 | 1.0545 | 4.0332 | -24.6913 | 8.7083 | 136.2202 |  | 12.6751 | 1.9167 | -2.0456 |  | 21.986
42838.5024 | 7092 | 120.8986 | 100.0961 | 54.0892 | 35.8387 | 25.7145 | 24.5695 | 28.9552 | 22.5387 | 60.2352 | 43.3456 | 29.7976 | 23.2935 | 21.8826 | 27.611 | 256.2291 | 346.9667 | 356.0644 | 361.5224 | 474.4922 | 507.7383 | 354.9543 | 478.5238 | 492.0792 | 394.2733 | 530.2057 | 463.6021 | 653.2466 | 764.3958 | 658.9819 | 393.1918 | 484.867 | 433.0409 | 442.9038 | 507.6548 | 302.0845 |  | 403.5201 |  | 413.7645 | 288.1835 | 308.5311 | 396.0828 |  | 61.6488 | 125.6908 | 80.5167 | 210.3178 | 294.7148 | 361.7177 | 403.0449 | 19.1387 | 47.6992 | 22.0337 | 93.6246 | 30.2548 | 45.7939 | 54.9841 | 58.8859 | 27.3769 |  |  | 1.9466 | -2.1101 | -68.0603 | 0.22797 | 4.9515 | -197.7974 | 24.6428 | -3.6664 | 0.83765 | 2.3885 | 13.1814 | 0.0094707 | 0.0011319 | 0.00048134 | 510.3709 | 552.1198 | 392.0479 | 188.3329 | 89.8386 | 38.9007 | 25.1061 | 77.7801 | 44.3425 | 32.6637 | 27.2088 | 25.1559 | 27.9249 | 27.7001 | 156.248 | 143.134 | 133.091 | 91.0628 | 79.7036 | 160.567 | 105.6543 | 91.9849 | 95.8297 | 260.2419 | 110.2842 | 250.8313 | 427.1425 | 246.4636 | 433.0777 | 500.3545 | 512.5208 | 504.5852 | 539.345 | 498.8554 | 5.196 | 3.7434 | 744.6199 | 533.612 | 186.9805 | 745.0504 | 561.0659 | 187.8487 | 493.529 | 531.6347 | 464.067 | 445.0335 | 481.5718 | 426.7739 | 874.0985 | 849.9457 | 664.5933 | 660.2919 | 959.1704 |  | 970.9919 | 767.219 |  | 877.4799 | 521.0542 | 717.8241 |  | 761.4525 |  |  | 925.5579 | 968.7471 | 942.663 | [5 empty] | 173.6227 | 838.0342 | 556.9126 | 111.9968 | 844.3576 | 580.7883 | 121.796 | 431.1492 | 440.36 | 463.9027 |  |  | 505.2419 | 372.6186 | 486.1306 |  | 429.499 | 446.2547 | 432.8054 | 501.1946 | 427.1305 | 714.7268 | 290.427 | 460.7683 | 496.2928 | 406.005 | 556.5399 | 661.562 |  |  | 357.4471 | 419.0047 | 482.6791 | 454.9111 |  | 364.1247 | 423.4698 | -0.15224 | 18.9123 | 1.5695 | 1.3278 | -19.9914 | 3.0895 | 868.99 | 0.61 | 2.9686 | -2.0217 | -11.4819 | 0.66452 | 3.9073 | -24.6956 | 8.7167 | 136.1793 |  | 12.6579 | 2.4863 | -1.8811 |  | 21.9842
42838.5024 | 7093 | 120.9149 | 100.1071 | 54.1228 | 35.8541 | 25.7207 | 24.5672 | 28.96 | 22.5439 | 60.2525 | 43.3465 | 29.81 | 23.2978 | 21.8891 | 27.6102 | 256.2383 | 347.0058 | 356.0708 | 361.4762 | 474.4305 | 507.6758 | 354.6137 | 478.4895 | 492.1082 | 394.2418 | 529.77 | 463.4536 | 653.2624 | 764.7119 | 659.0021 | 393.1665 | 484.7786 | 433.0026 | 442.852 | 507.5499 | 303.2176 |  | 403.3871 |  | 413.6305 | 287.9965 | 308.4744 | 395.9838 |  | 61.5287 | 125.6263 | 80.4626 | 210.4022 | 295.1703 | 361.7242 | 402.9985 | 19.0388 | 47.6947 | 21.8578 | 93.5663 | 30.26 | 45.8226 | 54.9801 | 58.8938 | 27.3799 |  |  | 2.0287 | -2.0417 | -68.4322 | 0.57165 | 5.0428 | -197.7993 | 24.3963 | -3.3609 | 0.95052 | 2.3234 | 13.1722 | 0.0092571 | 0.001214 | 0.00047312 | 506.5021 | 552.4451 | 392.0684 | 188.3553 | 89.8651 | 38.9152 | 25.1236 | 77.7986 | 44.3577 | 32.6756 | 27.2176 | 25.168 | 27.9274 | 27.7019 | 159.9761 | 142.6775 | 130.7505 | 88.4949 | 77.1357 | 160.5669 | 105.6275 | 91.9817 | 95.8341 | 260.2655 | 110.2898 | 250.8324 | 427.0943 | 246.4425 | 432.9945 | 500.601 | 512.5155 | 504.5647 | 539.2534 | 499.0031 | 5.2219 | 5.1934 | 744.7347 | 533.7615 | 186.9864 | 745.5033 | 561.8873 | 187.9229 | 493.5011 | 531.3537 | 463.9005 | 445.0079 | 481.5183 | 426.5589 | 874.796 | 850.0231 | 664.7559 | 660.6904 | 956.7981 |  | 970.8274 | 767.3655 |  | 877.6184 | 520.9699 | 717.8418 |  | 761.5691 |  |  | 919.1155 | 963.2889 | 935.9361 | [5 empty] | 173.6344 | 838.1674 | 556.35 | 111.9993 | 844.4935 | 600.7727 | 121.8286 | 431.0771 | 439.8937 | 463.7873 |  |  | 505.1715 | 372.1458 | 486.4702 |  | 429.4205 | 446.1732 | 432.3448 | 501.0996 | 427.3914 | 714.6268 | 290.3103 | 460.7654 | 496.2428 | 405.3564 | 556.3762 | 661.4927 |  |  | 357.1687 | 418.9759 | 482.6815 | 454.8296 |  | 363.7864 | 423.4314 | 0.41242 | 18.9127 | 1.5682 | 1.3259 | -20.011 | 3.0895 | 864.34 | 1.07 | 3.0306 | -1.9885 | -11.5123 | 1.0522 | 3.9432 | -24.6958 | 8.6731 | 136.1688 |  | 12.6421 | 2.072 | -1.6243 |  | 21.9793
42838.5024 | 7094 | 120.9025 | 100.0918 | 54.1331 | 35.8551 | 25.7184 | 24.5702 | 28.9577 | 22.5337 | 60.266 | 43.3643 | 29.8032 | 23.2919 | 21.8828 | 27.6168 | 256.2603 | 347.0374 | 356.0869 | 361.4399 | 474.3912 | 507.6215 | 355.3263 | 478.4215 | 492.134 | 394.2337 | 529.6353 | 463.4807 | 653.9513 | 764.6931 | 659.2877 | 393.1304 | 484.6462 | 433.0423 | 442.7667 | 507.4124 | 303.9553 |  | 403.2396 |  | 413.486 | 288.1069 | 308.4969 | 395.8759 |  | 61.4167 | 125.4852 | 80.5181 | 210.6539 | 295.4804 | 361.9685 | 402.796 | 19.0216 | 47.6814 | 21.621 | 93.4824 | 30.263 | 45.8435 | 54.968 | 58.8951 | 27.3753 |  |  | 2.1858 | -1.8788 | -68.2541 | 0.68073 | 5.01 | -197.8112 | 24.5422 | -3.1033 | 0.7927 | 2.3027 | 13.1722 | 0.0093212 | 0.0011434 | 0.00046327 | 503.2165 | 552.8078 | 392.0935 | 188.3777 | 89.8914 | 38.9302 | 25.1279 | 77.8195 | 44.3635 | 32.6747 | 27.2231 | 25.1707 | 27.9247 | 27.7057 | 161.1909 | 145.6215 | 135.0268 | 89.0033 | 75.6999 | 160.572 | 105.7246 | 91.9734 | 95.8444 | 260.292 | 110.2901 | 250.8381 | 427.0445 | 246.4342 | 432.9171 | 500.2386 | 512.397 | 504.5505 | 539.1586 | 498.8036 | 4.7731 | 5.7524 | 744.8546 | 533.8493 | 186.9912 | 745.5564 | 565.2307 | 188.0159 | 493.4914 | 531.2803 | 463.8741 | 444.9818 | 481.459 | 426.6166 | 875.1891 | 850.0605 | 664.8891 | 660.8036 | 955.1976 |  | 970.406 | 767.5251 |  | 877.6486 | 520.8623 | 717.8743 |  | 761.6842 |  |  | 912.0702 | 957.2694 | 929.5767 | [5 empty] | 173.6662 | 838.2637 | 556.3256 | 112.0093 | 844.5229 | 587.6291 | 121.8576 | 430.9833 | 439.5651 | 463.6772 |  |  | 505.0669 | 372.93 | 486.52 |  | 429.2848 | 446.078 | 431.9198 | 501.0879 | 427.4852 | 714.5283 | 290.2015 | 460.797 | 496.1779 | 405.2035 | 556.0988 | 661.4033 |  |  | 357.0545 | 418.9702 | 482.6632 | 454.7437 |  | 363.454 | 423.2845 | 0.23007 | 18.9122 | 1.5693 | 1.3279 | -19.9155 | 3.0895 | 844.39 | 0.99 | 3.1462 | -1.9072 | -11.4953 | 1.148 | 3.9311 | -24.7013 | 8.7006 | 136.0177 |  | 12.6261 | 1.9377 | -2.0875 |  | 21.9685
42838.5024 | 7095 | 120.9148 | 100.1007 | 54.1609 | 35.8707 | 25.7241 | 24.5733 | 28.9727 | 22.5416 | 60.2918 | 43.3796 | 29.8053 | 23.3035 | 21.8915 | 27.6165 | 256.2827 | 347.0726 | 356.1011 | 361.4117 | 474.3522 | 507.5588 | 355.8555 | 478.2766 | 492.094 | 394.2072 | 529.3977 | 462.8833 | 654.1527 | 764.666 | 659.3719 | 393.1011 | 484.5353 | 433.0969 | 442.7025 | 507.295 | 303.9086 |  | 403.119 |  | 413.3569 | 288.1318 | 308.7562 | 395.7803 |  | 61.2827 | 125.1937 | 80.4883 | 210.6466 | 295.6161 | 361.7623 | 402.1383 | 19.1301 | 47.6729 | 21.3056 | 93.4242 | 30.2721 | 45.8648 | 54.9675 | 58.8928 | 27.3809 |  |  | 1.9946 | -2.4445 | -68.1595 | 0.58347 | 5.1223 | -197.7895 | 24.5665 | -3.2406 | 0.90051 | 2.3698 | 13.0366 | 0.0093409 | 0.0011582 | 0.00050269 | 504.6392 | 552.8216 | 392.1065 | 188.391 | 89.9177 | 38.9493 | 25.1321 | 77.847 | 44.3636 | 32.6779 | 27.2201 | 25.1668 | 27.929 | 27.7074 | 160.0543 | 149.0083 | 138.1367 | 90.7126 | 75.4071 | 160.5454 | 105.8469 | 91.9732 | 95.8535 | 260.3134 | 110.2923 | 250.8325 | 427.0075 | 246.4174 | 432.843 | 499.8848 | 512.3313 | 504.514 | 539.0597 | 498.6734 | 5.6662 | 4.4307 | 744.9971 | 533.9798 | 187.0194 | 745.6571 | 561.7225 | 188.0912 | 493.4632 | 531.2071 | 463.591 | 444.9603 | 481.3796 | 426.8795 | 875.6199 | 850.0498 | 664.95 | 660.8459 | 954.4437 |  | 969.9208 | 767.6972 |  | 877.7137 | 520.7763 | 717.9153 |  | 761.8068 |  |  | 907.5953 | 951.8485 | 924.1767 | [5 empty] | 173.6789 | 838.3209 | 556.1683 | 112.0261 | 844.5519 | 590.169 | 121.8874 | 430.8805 | 439.4981 | 463.5675 |  |  | 504.9617 | 373.4784 | 486.522 |  | 429.2128 | 445.9859 | 431.5 | 501.1129 | 427.4091 | 714.4354 | 289.7994 | 460.827 | 496.1095 | 404.7881 | 555.76 | 661.3216 |  |  | 356.4091 | 419.0313 | 482.5874 | 454.6519 |  | 363.2138 | 423.1776 | 0.089464 | 18.9136 | 1.5696 | 1.3284 | -19.9698 | 3.0895 | 862.38 | 0.8 | 3.0055 | -2.1747 | -11.4831 | 1.0624 | 3.9743 | -24.6959 | 8.7035 | 135.8136 |  | 12.6121 | 2.0605 | -2.4179 |  | 21.9631
42838.5024 | 7096 | 120.9295 | 100.1034 | 54.1788 | 35.8769 | 25.7273 | 24.5689 | 28.9736 | 22.5473 | 60.2998 | 43.3832 | 29.8141 | 23.2964 | 21.8885 | 27.6215 | 256.2885 | 347.1099 | 356.1097 | 361.3619 | 474.3112 | 507.491 | 355.9465 | 478.1771 | 491.8189 | 394.1859 | 529.1764 | 462.2869 | 654.3784 | 764.7937 | 659.4702 | 393.0723 | 484.4052 | 433.1458 | 442.6441 | 507.1967 | 304.017 |  | 402.9851 |  | 413.2112 | 287.4395 | 308.6815 | 395.683 |  | 61.2491 | 125.0099 | 80.5018 | 210.1494 | 295.6541 | 361.4965 | 401.8181 | 19.2347 | 47.6454 | 21.0569 | 93.4022 | 30.2631 | 45.8791 | 54.9589 | 58.9027 | 27.377 |  |  | 1.8296 | -2.2356 | -68.1542 | 0.79309 | 5.1145 | -197.7875 | 24.5744 | -3.1624 | 0.9044 | 2.4581 | 13.2385 | 0.0094444 | 0.0011056 | 0.00048462 | 506.7007 | 552.7097 | 392.1305 | 188.4252 | 89.9459 | 38.9796 | 25.1333 | 77.8684 | 44.3864 | 32.6971 | 27.2284 | 25.1744 | 27.9338 | 27.7143 | 160.1638 | 149.9181 | 139.0548 | 91.2068 | 74.9736 | 160.631 | 105.9862 | 91.9681 | 95.8649 | 260.3425 | 110.3021 | 250.8486 | 426.9656 | 246.4044 | 432.7716 | 499.7503 | 512.2942 | 504.4455 | 538.9667 | 498.6539 | 7.9328 | 6.1384 | 745.134 | 533.9365 | 187.022 | 745.9839 | 563.1131 | 188.1686 | 493.4436 | 530.9751 | 463.1211 | 444.9475 | 481.3087 | 426.9736 | 875.8737 | 849.9629 | 665.0344 | 660.9467 | 953.8773 |  | 969.7518 | 767.8508 |  | 877.7178 | 520.6677 | 717.9539 |  | 761.9286 |  |  | 903.0535 | 947.9914 | 918.6666 | [5 empty] | 173.7165 | 838.3298 | 556.3853 | 112.0489 | 844.5274 | 578.8564 | 121.933 | 430.7853 | 439.4137 | 463.4631 |  |  | 504.8557 | 373.84 | 486.5987 |  | 429.1004 | 445.8369 | 431.2382 | 501.0522 | 427.3423 | 714.3469 | 289.7705 | 460.6718 | 496.0291 | 404.3703 | 555.5813 | 661.2165 |  |  | 356.5785 | 418.9245 | 482.4895 | 454.5025 |  | 363.1199 | 423.0648 | -0.063574 | 18.9125 | 1.569 | 1.3265 | -20.0068 | 3.0896 | 866.29 | 0.89 | 2.8787 | -2.0792 | -11.48 | 1.2384 | 3.9704 | -24.6906 | 8.7031 | 135.7511 |  | 12.5966 | 2.0595 | -2.5027 |  | 21.9585
42838.5024 | 7097 | 120.9453 | 100.1015 | 54.1964 | 35.8895 | 25.7311 | 24.5732 | 28.9741 | 22.5413 | 60.3202 | 43.3988 | 29.8215 | 23.3039 | 21.8888 | 27.631 | 256.2944 | 347.13 | 356.1099 | 361.3007 | 474.2638 | 507.4219 | 356.1535 | 477.9463 | 491.4679 | 394.1567 | 529.0059 | 461.8585 | 654.847 | 764.8778 | 659.594 | 393.0534 | 484.3113 | 433.1284 | 442.5945 | 507.1251 | 304.0766 |  | 402.8688 |  | 413.0811 | 287.8908 | 308.5685 | 395.5937 |  | 61.3265 | 124.889 | 80.5 | 209.8375 | 294.2878 | 361.0988 | 401.8499 | 19.2838 | 47.6329 | 20.8598 | 93.3915 | 30.258 | 45.8865 | 54.9494 | 58.9054 | 27.3784 |  |  | 1.9335 | -1.9852 | -67.9459 | 1.0067 | 4.9403 | -197.7579 | 24.4581 | -3.1466 | 0.80048 | 2.6497 | 13.0663 | 0.0093902 | 0.0012288 | 0.00047805 | 507.6283 | 552.3834 | 392.132 | 188.4408 | 89.9721 | 38.9817 | 25.1418 | 77.8848 | 44.3866 | 32.6914 | 27.2193 | 25.1694 | 27.9277 | 27.7074 | 164.6966 | 156.5657 | 144.8626 | 94.5093 | 76.6109 | 160.8404 | 106.219 | 91.9677 | 95.8696 | 260.3698 | 110.308 | 250.8483 | 426.9272 | 246.382 | 432.6982 | 499.9123 | 512.2317 | 504.3923 | 538.8764 | 499.1585 | 6.202 | 5.6107 | 745.278 | 533.6793 | 187.0431 | 746.0591 | 560.9923 | 188.2591 | 493.4224 | 530.7516 | 462.6227 | 444.9336 | 481.2351 | 426.7991 | 878.5922 | 849.9206 | 665.1268 | 661.0353 | 950.893 |  | 969.9463 | 768.0124 |  | 877.7402 | 520.6098 | 718.0009 |  | 762.056 |  |  | 898.9159 | 944.99 | 913.5619 | [5 empty] | 173.7329 | 838.323 | 556.1615 | 112.0658 | 844.4655 | 586.3677 | 121.9644 | 430.6803 | 439.3345 | 463.3586 |  |  | 504.7568 | 375.0068 | 486.5924 |  | 428.9127 | 445.6989 | 431.0703 | 500.8592 | 426.9499 | 714.264 | 289.818 | 460.3929 | 495.9388 | 403.8231 | 555.3626 | 661.136 |  |  | 356.3687 | 418.7701 | 482.3923 | 454.3559 |  | 363.0686 | 422.8729 | 0.32987 | 18.9122 | 1.5679 | 1.3262 | -19.9768 | 3.0896 | 880.73 | 0.84 | 2.9595 | -1.959 | -11.4607 | 1.395 | 3.901 | -24.6811 | 8.6798 | 135.9241 |  | 12.5878 | 1.5829 | -3.1193 |  | 21.9359
42838.5024 | 7098 | 120.9546 | 100.1039 | 54.2151 | 35.9027 | 25.733 | 24.5776 | 28.981 | 22.5414 | 60.3378 | 43.4098 | 29.8278 | 23.3084 | 21.8937 | 27.6329 | 256.3077 | 347.1667 | 356.1248 | 361.2586 | 474.2179 | 507.3591 | 356.0947 | 477.7731 | 491.6566 | 394.1391 | 528.7065 | 461.6666 | 654.8598 | 764.9 | 659.6096 | 393.0393 | 484.2778 | 432.9823 | 442.5473 | 507.0275 | 303.8476 |  | 402.7377 |  | 412.9515 | 288.4592 | 308.718 | 395.4903 |  | 61.265 | 124.7505 | 80.3184 | 209.3469 | 294.1145 | 360.6904 | 401.6962 | 19.4677 | 47.5982 | 21.0194 | 93.3946 | 30.2616 | 45.8698 | 54.9453 | 58.8934 | 27.38 |  |  | 2.0176 | -1.7933 | -68.1338 | 0.73724 | 4.5934 | -197.8164 | 24.6585 | -3.3319 | 0.98769 | 2.3249 | 13.0613 | 0.009382 | 0.0011532 | 0.00047312 | 506.0643 | 551.9446 | 392.1395 | 188.4675 | 89.9975 | 39.0071 | 25.1419 | 77.9125 | 44.3917 | 32.6997 | 27.2243 | 25.1739 | 27.9288 | 27.7148 | 167.3607 | 157.5813 | 150.1715 | 97.0247 | 77.5457 | 161.0292 | 106.492 | 91.968 | 95.8742 | 260.3915 | 110.3091 | 250.8425 | 426.8819 | 246.3644 | 432.6267 | 499.1425 | 512.2091 | 504.3612 | 538.7629 | 499.5044 | 5.7628 | 4.9264 | 745.4284 | 533.3291 | 187.0549 | 746.1872 | 563.719 | 188.3305 | 493.4071 | 530.6259 | 462.5256 | 444.912 | 481.1561 | 426.5297 | 880.7246 | 849.8795 | 665.1359 | 660.9879 | 946.6739 |  | 970.0826 | 768.2038 |  | 877.7802 | 520.5737 | 718.0461 |  | 762.1916 |  |  | 894.8125 | 942.1063 | 909.9144 | [5 empty] | 173.7621 | 838.3154 | 556.5233 | 112.0714 | 844.4214 | 605.879 | 121.9853 | 430.5687 | 439.2553 | 463.2458 |  |  | 504.6415 | 376.0228 | 486.4921 |  | 428.7406 | 445.5975 | 430.9923 | 500.6584 | 426.0268 | 714.163 | 290.0731 | 460.3645 | 495.804 | 403.4241 | 555.1957 | 661.0964 |  |  | 356.1466 | 418.716 | 482.2971 | 454.2053 |  | 362.9866 | 422.7939 | 0.4204 | 18.9127 | 1.5698 | 1.3283 | -20.0823 | 3.0896 | 902.02 | 0.84 | 3.0232 | -1.8616 | -11.4746 | 1.1936 | 3.7603 | -24.6768 | 8.7125 | 136.1045 |  | 12.5816 | 1.3114 | -3.6755 |  | 21.9232
42838.5024 | 7099 | 120.9533 | 100.0986 | 54.2223 | 35.9019 | 25.723 | 24.5735 | 28.9789 | 22.5316 | 60.3409 | 43.4107 | 29.8192 | 23.2989 | 21.8901 | 27.6221 | 256.3208 | 347.2155 | 356.1475 | 361.2168 | 474.1731 | 507.2997 | 356.8458 | 477.6102 | 492.2154 | 394.1164 | 528.493 | 461.2334 | 654.8821 | 764.925 | 659.7127 | 393.0221 | 484.3112 | 432.8369 | 442.4973 | 506.9345 | 304.4723 |  | 402.6085 |  | 412.8206 | 287.6467 | 308.6033 | 395.401 |  | 61.1318 | 124.5385 | 80.2021 | 209.5926 | 294.1567 | 360.3176 | 401.435 | 19.5658 | 47.553 | 21.2784 | 93.3958 | 30.272 | 45.8558 | 54.9424 | 58.8814 | 27.3776 |  |  | 2.1181 | -2.1574 | -68.2863 | 0.7517 | 4.5369 | -197.7763 | 24.4266 | -3.4121 | 0.9511 | 2.5488 | 13.1819 | 0.0093228 | 0.0011385 | 0.00048134 | 507.872 | 551.8207 | 392.15 | 188.4894 | 90.0205 | 39.0122 | 25.1407 | 77.9387 | 44.4015 | 32.6957 | 27.2273 | 25.1733 | 27.9276 | 27.7164 | 169.9873 | 156.025 | 151.2433 | 97.3589 | 77.8423 | 161.1814 | 106.7273 | 91.9588 | 95.8866 | 260.4171 | 110.3149 | 250.848 | 426.8435 | 246.3466 | 432.5509 | 498.711 | 512.1211 | 504.3113 | 538.6718 | 499.3675 | 6.1664 | 4.5296 | 745.5623 | 533.2903 | 187.0552 | 746.2806 | 565.0792 | 188.3959 | 493.4129 | 530.5149 | 462.1898 | 444.8866 | 481.1016 | 426.3871 | 882.4959 | 849.857 | 665.251 | 661.1295 | 942.8227 |  | 970.1118 | 768.3563 |  | 877.8358 | 520.4894 | 718.0781 |  | 762.3021 |  |  | 889.9755 | 938.1111 | 906.3563 | [5 empty] | 173.7785 | 838.3175 | 557.202 | 112.0859 | 844.4059 | 612.587 | 122.0172 | 430.4647 | 439.045 | 463.1306 |  |  | 504.5325 | 376.0732 | 486.3889 |  | 428.5208 | 445.4779 | 431.0131 | 500.5155 | 425.8138 | 714.0697 | 290.4308 | 460.4467 | 495.6613 | 403.2181 | 555.2203 | 661.0268 |  |  | 355.9794 | 418.7128 | 482.1689 | 454.0691 |  | 363.0547 | 422.684 | -0.1131 | 18.9134 | 1.5695 | 1.3283 | -19.9215 | 3.0895 | 905.6 | 0.69 | 3.0978 | -2.0413 | -11.4843 | 1.2049 | 3.736 | -24.667 | 8.6688 | 136.225 |  | 12.5682 | 1.0393 | -3.7655 |  | 21.9149
42838.5025 | 7100 | 120.974 | 100.106 | 54.2575 | 35.916 | 25.734 | 24.5719 | 28.9901 | 22.5489 | 60.3669 | 43.4321 | 29.8303 | 23.3106 | 21.8803 | 27.6419 | 256.3577 | 347.2624 | 356.1829 | 361.1754 | 474.1347 | 507.2326 | 357.2675 | 477.4712 | 492.5873 | 394.0916 | 528.4883 | 460.8453 | 654.9941 | 765.0646 | 659.9258 | 392.9904 | 484.3088 | 432.8295 | 442.4469 | 506.8704 | 304.4434 |  | 402.48 |  | 412.6995 | 287.7775 | 308.4684 | 395.3055 |  | 60.9779 | 124.1381 | 80.1832 | 210.1002 | 294.1967 | 359.9545 | 401.1701 | 19.5069 | 47.5349 | 21.3135 | 93.3371 | 30.278 | 45.8249 | 54.9366 | 58.8643 | 27.3832 |  |  | 2.1503 | -1.9405 | -68.3875 | 0.68796 | 5.0593 | -197.7888 | 24.9963 | -3.1065 | 0.85108 | 2.4755 | 13.1418 | 0.0093803 | 0.001127 | 0.00051255 | 509.3892 | 551.7446 | 392.1532 | 188.5085 | 90.0505 | 39.0318 | 25.1542 | 77.9597 | 44.4118 | 32.704 | 27.2298 | 25.1822 | 27.9292 | 27.7226 | 169.8593 | 153.0595 | 149.6883 | 95.6492 | 78.2193 | 161.2901 | 106.8987 | 91.9605 | 95.8928 | 260.4357 | 110.3147 | 250.8468 | 426.7978 | 246.335 | 432.4773 | 499.1385 | 511.9424 | 504.2803 | 538.5773 | 499.295 | 3.8266 | 5.4816 | 745.7059 | 533.2062 | 187.0761 | 746.343 | 564.8169 | 188.4715 | 493.389 | 530.291 | 461.9664 | 444.8631 | 481.0351 | 426.3736 | 884.534 | 849.8341 | 665.2092 | 660.9393 | 940.2786 |  | 969.838 | 768.5079 |  | 877.9235 | 520.3827 | 718.119 |  | 762.4217 |  |  | 885.458 | 933.1896 | 902.6327 | [5 empty] | 173.8002 | 838.3364 | 557.1427 | 112.1033 | 844.4123 | 601.993 | 122.0538 | 430.3491 | 438.8122 | 463.0263 |  |  | 504.4691 | 376.093 | 486.3907 |  | 428.4275 | 445.3298 | 430.7957 | 500.406 | 425.897 | 713.9868 | 290.3587 | 460.4542 | 495.5567 | 403.2623 | 555.2722 | 660.9468 |  |  | 356.1074 | 418.6282 | 481.9952 | 453.9794 |  | 363.0415 | 422.5429 | 0.67249 | 18.9119 | 1.5686 | 1.3262 | -19.9139 | 3.0896 | 899.89 | 0.56 | 3.1216 | -1.935 | -11.487 | 1.1521 | 3.9441 | -24.6607 | 8.7668 | 136.1688 |  | 12.5507 | 1.0676 | -3.5715 |  | 21.8923
42838.5025 | 7101 | 120.9836 | 100.1037 | 54.2829 | 35.9231 | 25.7351 | 24.5618 | 28.997 | 22.5431 | 60.3831 | 43.4316 | 29.8363 | 23.3089 | 21.8871 | 27.6391 | 256.4057 | 347.3044 | 356.2163 | 361.1326 | 474.0921 | 507.1668 | 356.9667 | 477.4632 | 492.6441 | 394.0663 | 528.4487 | 460.4141 | 655.6109 | 764.996 | 660.3495 | 392.9564 | 484.2204 | 432.6828 | 442.3887 | 506.8607 | 304.4585 |  | 402.3339 |  | 412.5455 | 288.1229 | 308.2794 | 395.1945 |  | 60.8697 | 123.8977 | 80.183 | 210.3792 | 294.5547 | 360.093 | 401.131 | 19.3452 | 47.5037 | 21.3788 | 93.2766 | 30.2895 | 45.8032 | 54.9408 | 58.8526 | 27.3772 |  |  | 2.1911 | -1.6093 | -68.2574 | 0.67021 | 4.8963 | -197.7941 | 24.2505 | -3.1138 | 0.8466 | 2.409 | 13.1441 | 0.009262 | 0.0013356 | 0.00050762 | 511.8421 | 551.7135 | 392.1608 | 188.524 | 90.078 | 39.0549 | 25.1571 | 77.9824 | 44.4233 | 32.7104 | 27.2301 | 25.1811 | 27.9283 | 27.7234 | 166.178 | 152.039 | 148.8427 | 98.0864 | 79.9804 | 161.2078 | 107.0165 | 91.9577 | 95.9062 | 260.4532 | 110.3204 | 250.8587 | 426.7598 | 246.33 | 432.4068 | 498.4908 | 511.8516 | 504.2627 | 538.4858 | 498.8512 | 4.8948 | 2.7863 | 745.8725 | 533.2668 | 187.0889 | 746.5117 | 560.2389 | 188.5455 | 493.3714 | 530.105 | 461.819 | 444.8371 | 480.9648 | 426.1458 | 886.2457 | 849.8121 | 665.2344 | 660.9227 | 938.6105 |  | 969.1501 | 768.6768 |  | 878.0487 | 520.2773 | 718.1424 |  | 762.5476 |  |  | 881.6981 | 929.1926 | 898.8673 | [5 empty] | 173.8312 | 838.3366 | 556.7279 | 112.1193 | 844.3999 | 596.4229 | 122.0883 | 430.2287 | 438.5282 | 462.915 |  |  | 504.4229 | 375.1511 | 486.2557 |  | 428.3599 | 445.2296 | 430.4405 | 500.3337 | 426.1849 | 713.8919 | 289.8929 | 460.3298 | 495.4951 | 403.1818 | 555.3174 | 660.8701 |  |  | 355.7979 | 418.6243 | 481.8446 | 453.8994 |  | 362.8315 | 422.3982 | 0.44729 | 18.9115 | 1.5691 | 1.3261 | -19.8627 | 3.0896 | 905.74 | 0.96 | 3.1517 | -1.7616 | -11.4726 | 1.1368 | 3.8805 | -24.6637 | 8.636 | 135.8966 |  | 12.5323 | 1.466 | -3.463 |  | 21.8922
42838.5025 | 7102 | 120.9932 | 100.0984 | 54.2921 | 35.9297 | 25.7376 | 24.5709 | 28.9914 | 22.5374 | 60.3977 | 43.4399 | 29.8338 | 23.3003 | 21.884 | 27.6412 | 256.4225 | 347.3393 | 356.2412 | 361.0848 | 474.0523 | 507.0936 | 355.929 | 477.5514 | 493.24 | 394.0435 | 528.3267 | 460.2061 | 656.288 | 764.9438 | 660.6175 | 392.9421 | 484.1111 | 432.5936 | 442.3411 | 506.8826 | 303.2824 |  | 402.2089 |  | 412.4137 | 288.5419 | 308.4643 | 395.1077 |  | 60.7954 | 123.6587 | 80.1769 | 210.6126 | 294.1288 | 360.6972 | 401.0385 | 19.2023 | 47.4711 | 21.27 | 93.2088 | 30.2887 | 45.7743 | 54.9332 | 58.8309 | 27.3733 |  |  | 2.0117 | -1.658 | -68.078 | 0.43825 | 4.9929 | -197.825 | 24.5889 | -3.2399 | 0.98185 | 2.4126 | 13.083 | 0.0095265 | 0.0012042 | 0.00053226 | 511.238 | 551.8353 | 392.1805 | 188.5516 | 90.1081 | 39.0752 | 25.1612 | 78.003 | 44.4372 | 32.7137 | 27.2388 | 25.1811 | 27.9339 | 27.7326 | 163.6449 | 149.5176 | 140.2586 | 94.5113 | 79.1789 | 161.216 | 106.9427 | 91.9531 | 95.9166 | 260.4911 | 110.3359 | 250.8675 | 426.7315 | 246.3176 | 432.3364 | 497.9595 | 511.7528 | 504.2179 | 538.3889 | 498.5305 | 6.062 | 5.3294 | 746.0282 | 533.0575 | 187.1051 | 747.0873 | 563.8934 | 188.6214 | 493.3491 | 530.0289 | 461.5741 | 444.8145 | 480.8899 | 426.2102 | 886.8243 | 849.8322 | 665.1959 | 660.7717 | 937.6512 |  | 968.4047 | 768.8217 |  | 878.1406 | 520.2069 | 718.1627 |  | 762.667 |  |  | 879.5832 | 927.0432 | 895.5558 | [5 empty] | 173.8556 | 838.3394 | 556.1999 | 112.1256 | 844.4127 | 596.8743 | 122.1163 | 430.1122 | 438.2543 | 462.81 |  |  | 504.3701 | 374.1835 | 486.2639 |  | 428.2946 | 445.1307 | 430.3294 | 500.2433 | 426.604 | 713.7821 | 289.3825 | 460.0914 | 495.4347 | 402.889 | 555.2599 | 660.8269 |  |  | 355.587 | 418.711 | 481.7244 | 453.8073 |  | 362.6862 | 422.1843 | -0.48874 | 18.9116 | 1.5701 | 1.3266 | -20.1201 | 3.0897 | 916.14 | 0.86 | 3.0204 | -1.7875 | -11.4541 | 0.91901 | 3.9204 | -24.6774 | 8.7002 | 135.5787 |  | 12.5199 | 1.7485 | -2.5183 |  | 21.8875
42838.5025 | 7103 | 121.0166 | 100.1034 | 54.319 | 35.9437 | 25.7419 | 24.5741 | 28.9976 | 22.542 | 60.4139 | 43.4514 | 29.8404 | 23.3067 | 21.8874 | 27.6443 | 256.4367 | 347.3848 | 356.2637 | 361.0368 | 474.0019 | 507.0266 | 355.6118 | 477.3687 | 494.4868 | 394.0246 | 528.1557 | 460.083 | 656.4608 | 764.8676 | 660.8957 | 392.91 | 483.9891 | 432.6425 | 442.2833 | 506.8516 | 304.1754 |  | 402.0832 |  | 412.2798 | 288.051 | 308.4994 | 395.0103 |  | 60.8002 | 123.4637 | 80.1861 | 211.8125 | 294.7298 | 361.1061 | 400.8305 | 19.0736 | 47.4614 | 21.1029 | 93.1781 | 30.3064 | 45.7556 | 54.9369 | 58.8308 | 27.3735 |  |  | 2.2331 | -1.8735 | -68.0359 | 0.89692 | 4.9955 | -197.7868 | 24.6369 | -3.2176 | 0.97232 | 2.4713 | 13.0401 | 0.0094888 | 0.0012075 | 0.00047641 | 512.2566 | 551.9128 | 392.1969 | 188.5744 | 90.1307 | 39.0865 | 25.16 | 78.0239 | 44.4408 | 32.7205 | 27.2409 | 25.1779 | 27.9298 | 27.7316 | 162.3254 | 151.1456 | 142.1735 | 94.3175 | 78.9204 | 161.2701 | 107.0599 | 91.9575 | 95.9321 | 260.5254 | 110.3341 | 250.871 | 426.6901 | 246.2997 | 432.2604 | 498.5796 | 511.6593 | 504.1654 | 538.2732 | 498.6403 | 7.8894 | 3.9201 | 746.199 | 533.309 | 187.1248 | 747.0959 | 559.3965 | 188.6975 | 493.3439 | 530.0525 | 461.5736 | 444.8012 | 480.8337 | 426.2764 | 888.6829 | 849.8496 | 665.2212 | 660.8411 | 935.9298 |  | 967.834 | 768.962 |  | 878.2446 | 520.1276 | 718.1931 |  | 762.7788 |  |  | 875.193 | 923.909 | 891.982 | [5 empty] | 173.8695 | 838.36 | 556.1304 | 112.1368 | 844.4717 | 587.7388 | 122.1444 | 429.9968 | 438.2173 | 462.7006 |  |  | 504.3173 | 374.1516 | 486.1219 |  | 428.2459 | 445.0023 | 430.2477 | 500.1484 | 426.4402 | 713.6796 | 289.5433 | 459.9597 | 495.3942 | 402.1189 | 555.2237 | 660.7827 |  |  | 355.6184 | 418.9009 | 481.6551 | 453.727 |  | 362.604 | 422.0251 | 0.13046 | 18.9107 | 1.57 | 1.3249 | -19.7552 | 3.0896 | 903.39 | 0.78 | 3.1828 | -1.8997 | -11.4477 | 1.3144 | 3.9227 | -24.683 | 8.7115 | 135.3632 |  | 12.5058 | 1.9021 | -2.7166 |  | 21.8716
42838.5025 | 7104 | 121.0379 | 100.1097 | 54.3407 | 35.9516 | 25.7439 | 24.5751 | 29.0141 | 22.5469 | 60.4342 | 43.4606 | 29.8495 | 23.3125 | 21.895 | 27.6478 | 256.451 | 347.4212 | 356.2853 | 360.9909 | 473.9584 | 506.9578 | 355.712 | 477.2442 | 495.8068 | 394.0008 | 527.8929 | 460.1965 | 656.6147 | 764.9631 | 661.1422 | 392.8784 | 483.886 | 432.5196 | 442.2268 | 506.7952 | 304.5151 |  | 401.9455 |  | 412.1481 | 287.7423 | 308.3152 | 394.9176 |  | 60.8381 | 123.4306 | 80.1768 | 212.6623 | 295.1609 | 361.2491 | 400.5855 | 18.9972 | 47.459 | 20.9621 | 93.1805 | 30.3227 | 45.7372 | 54.9327 | 58.8224 | 27.3639 |  |  | 2.2121 | -2.2809 | -67.9269 | 0.63605 | 4.782 | -197.8282 | 24.3063 | -3.1775 | 1.1095 | 2.4707 | 13.3106 | 0.0094592 | 0.0011204 | 0.00047805 | 511.6772 | 551.9346 | 392.2005 | 188.5873 | 90.1526 | 39.0994 | 25.1489 | 78.0414 | 44.4423 | 32.7103 | 27.2316 | 25.1689 | 27.9258 | 27.7306 | 167.1707 | 152.2049 | 138.1747 | 93.8605 | 80.2833 | 161.5477 | 107.0537 | 91.9567 | 95.9406 | 260.5505 | 110.3381 | 250.8715 | 426.6423 | 246.2889 | 432.1928 | 498.8049 | 511.6161 | 504.1161 | 538.184 | 498.3129 | 6.2155 | 4.4827 | 746.3618 | 533.4392 | 187.138 | 747.2942 | 557.2583 | 188.7697 | 493.3392 | 530.0223 | 461.6617 | 444.7805 | 480.7628 | 426.0827 | 892.8752 | 849.8322 | 665.2464 | 660.8182 | 935.4996 |  | 966.8455 | 769.1119 |  | 878.3289 | 520.0653 | 718.2349 |  | 762.9084 |  |  | 870.6257 | 919.3428 | 888.2975 | [5 empty] | 173.8819 | 838.4005 | 556.0532 | 112.1467 | 844.5465 | 599.1531 | 122.1699 | 429.8879 | 438.1506 | 462.5904 |  |  | 504.2262 | 374.6391 | 485.8821 |  | 428.0594 | 444.9381 | 430.1785 | 500.0692 | 426.8673 | 713.5724 | 289.3335 | 459.8955 | 495.3457 | 401.5817 | 555.2134 | 660.7417 |  |  | 355.349 | 419.0065 | 481.6343 | 453.6152 |  | 362.4632 | 421.9057 | -0.16207 | 18.9103 | 1.5692 | 1.3245 | -19.9234 | 3.0896 | 894.14 | 1.02 | 3.1682 | -2.096 | -11.4381 | 1.1068 | 3.8384 | -24.6884 | 8.6538 | 134.9197 |  | 12.4947 | 1.3998 | -2.2731 |  | 21.8748
42838.5025 | 7105 | 121.0482 | 100.1065 | 54.3539 | 35.9671 | 25.7463 | 24.5778 | 29.0148 | 22.545 | 60.4488 | 43.4768 | 29.8489 | 23.3084 | 21.8904 | 27.6527 | 256.4645 | 347.4535 | 356.3083 | 360.9375 | 473.9182 | 506.8888 | 356.0366 | 477.2394 | 497.453 | 393.9755 | 527.6282 | 460.6987 | 655.9443 | 765.1004 | 660.8397 | 392.8469 | 483.7896 | 432.4411 | 442.1733 | 506.739 | 305.2595 |  | 401.8137 |  | 412.0238 | 288.0395 | 308.3169 | 394.8191 |  | 60.8206 | 123.517 | 80.0647 | 212.3837 | 295.1141 | 361.2625 | 400.558 | 18.956 | 47.4755 | 20.8724 | 93.181 | 30.3283 | 45.7197 | 54.9376 | 58.8038 | 27.3727 |  |  | 1.9755 | -1.957 | -67.9926 | 0.56507 | 4.8956 | -197.7566 | 24.6993 | -3.5803 | 1.1422 | 2.4181 | 13.2642 | 0.009423 | 0.0012157 | 0.00048627 | 509.6235 | 551.9345 | 392.2162 | 188.6089 | 90.1771 | 39.1133 | 25.1647 | 78.0628 | 44.4523 | 32.7136 | 27.2401 | 25.1741 | 27.9184 | 27.7294 | 168.632 | 156.0176 | 137.9016 | 92.6285 | 80.5707 | 161.6919 | 107.0753 | 91.9457 | 95.9423 | 260.5714 | 110.3416 | 250.8725 | 426.5993 | 246.2657 | 432.1157 | 497.614 | 511.5613 | 504.0418 | 538.0917 | 497.546 | 6.6931 | 4.5867 | 746.5477 | 533.5238 | 187.1474 | 747.5098 | 558.6347 | 188.8423 | 493.3055 | 529.9225 | 461.9139 | 444.7568 | 480.7042 | 426.1515 | 897.9186 | 849.8182 | 665.3181 | 660.9491 | 935.9778 |  | 965.5984 | 769.2744 |  | 878.4103 | 520.0037 | 718.2696 |  | 763.0391 |  |  | 869.3308 | 916.2398 | 885.5306 | [5 empty] | 173.9116 | 838.425 | 556.4372 | 112.1664 | 844.5421 | 602.1793 | 122.2071 | 429.8255 | 438.2165 | 462.4975 |  |  | 504.1487 | 375.0698 | 485.9482 |  | 427.936 | 444.8352 | 430.0532 | 499.9928 | 427.1291 | 713.4815 | 289.3421 | 459.8196 | 495.3193 | 401.7183 | 555.0782 | 660.6899 |  |  | 355.5498 | 418.9628 | 481.6364 | 453.4952 |  | 362.5342 | 421.7347 | 0.17869 | 18.9097 | 1.571 | 1.3253 | -19.9647 | 3.0896 | 911.1 | 0.77 | 2.9935 | -1.9416 | -11.4449 | 1.0434 | 3.8838 | -24.6842 | 8.7236 | 134.3333 |  | 12.4837 | 1.2561 | -2.2401 |  | 21.8885
42838.5025 | 7106 | 121.0581 | 100.1125 | 54.3785 | 35.9848 | 25.7504 | 24.5858 | 29.0293 | 22.5476 | 60.4681 | 43.4843 | 29.8624 | 23.3105 | 21.8941 | 27.6579 | 256.4879 | 347.4833 | 356.3285 | 360.8808 | 473.8535 | 506.8079 | 355.9326 | 477.1548 | 500.0399 | 393.9468 | 527.4216 | 461.004 | 655.818 | 765.0015 | 660.3834 | 392.8279 | 483.6982 | 432.3992 | 442.1272 | 506.675 | 305.5153 |  | 401.6891 |  | 411.875 | 288.1611 | 308.034 | 394.7284 |  | 60.7435 | 123.6 | 80.0728 | 213.1003 | 295.7125 | 361.2897 | 400.6254 | 18.923 | 47.4854 | 20.81 | 93.1645 | 30.3157 | 45.6931 | 54.9313 | 58.7719 | 27.3614 |  |  | 1.9144 | -1.9865 | -67.9229 | 0.43562 | 4.6013 | -197.8348 | 24.3635 | -3.1578 | 0.99975 | 2.546 | 13.2986 | 0.0094904 | 0.0012189 | 0.00051912 | 507.0072 | 551.7487 | 392.2288 | 188.6236 | 90.2085 | 39.1366 | 25.1727 | 78.0895 | 44.4601 | 32.7283 | 27.2467 | 25.1815 | 27.9274 | 27.7307 | 171.2749 | 155.0491 | 139.2949 | 92.1833 | 78.6657 | 161.8682 | 107.1423 | 91.9434 | 95.9499 | 260.5915 | 110.3459 | 250.8739 | 426.5609 | 246.2519 | 432.047 | 496.4177 | 511.4797 | 503.9769 | 538.0053 | 496.6161 | 4.8405 | 5.5875 | 746.7176 | 533.4173 | 187.1528 | 747.7449 | 558.9894 | 188.9081 | 493.2706 | 529.8005 | 462.0949 | 444.7256 | 480.6386 | 426.0232 | 901.9376 | 849.7681 | 665.4084 | 661.1096 | 936.6279 |  | 964.642 | 769.4307 |  | 878.5314 | 519.8696 | 718.3155 |  | 763.1678 |  |  | 865.0104 | 913.0246 | 881.8154 | [5 empty] | 173.9337 | 838.4268 | 556.9875 | 112.1796 | 844.5178 | 579.1631 | 122.2438 | 429.7223 | 438.0274 | 462.3856 |  |  | 504.0935 | 374.3229 | 486.039 |  | 427.7588 | 444.7012 | 429.8628 | 499.9173 | 427.507 | 713.3779 | 288.9013 | 459.7154 | 495.2999 | 402.2387 | 554.9135 | 660.6064 |  |  | 355.7403 | 418.854 | 481.6159 | 453.3929 |  | 362.719 | 421.677 | 0.22469 | 18.911 | 1.5708 | 1.3253 | -19.8494 | 3.0896 | 913.53 | 0.72 | 2.9461 | -1.9565 | -11.4402 | 0.91618 | 3.7653 | -24.6896 | 8.6643 | 133.8769 |  | 12.4615 | 0.98535 | -2.3866 |  | 21.9032
42838.5025 | 7107 | 121.0567 | 100.0959 | 54.3913 | 35.9847 | 25.7398 | 24.5717 | 29.0226 | 22.539 | 60.4744 | 43.4862 | 29.8591 | 23.313 | 21.8826 | 27.6517 | 256.5197 | 347.5348 | 356.3504 | 360.8467 | 473.8298 | 506.7537 | 355.6843 | 477.1273 | 501.5368 | 393.9369 | 527.2011 | 461.4869 | 655.4699 | 764.9058 | 660.184 | 392.7978 | 483.6062 | 432.2824 | 442.0804 | 506.6093 | 305.5788 |  | 401.5561 |  | 411.7483 | 287.871 | 307.8232 | 394.6272 |  | 60.7308 | 123.6534 | 80.0324 | 213.6105 | 296.4829 | 361.6218 | 400.7344 | 18.9148 | 47.4822 | 20.7602 | 93.1602 | 30.3232 | 45.6588 | 54.934 | 58.7694 | 27.3628 |  |  | 1.737 | -1.9911 | -67.9755 | 0.6551 | 4.8483 | -197.7796 | 24.5889 | -3.3379 | 0.98574 | 2.4334 | 13.2632 | 0.009285 | 0.0012239 | 0.00047312 | 504.4042 | 551.7932 | 392.2523 | 188.6462 | 90.2348 | 39.1605 | 25.1802 | 78.1143 | 44.4685 | 32.7446 | 27.2565 | 25.1916 | 27.9355 | 27.7367 | 170.4426 | 151.4872 | 142.0065 | 92.4758 | 78.6762 | 161.9388 | 107.2419 | 91.9485 | 95.9691 | 260.6186 | 110.3536 | 250.8872 | 426.522 | 246.239 | 431.9725 | 496.3612 | 511.3888 | 503.9235 | 537.9127 | 496.1373 | 4.4544 | 3.0934 | 746.8868 | 533.3552 | 187.1802 | 747.9747 | 558.0462 | 188.9913 | 493.2351 | 529.6484 | 462.2184 | 444.7157 | 480.5804 | 425.9261 | 904.9256 | 849.7321 | 665.5145 | 661.264 | 935.934 |  | 963.8589 | 769.5662 |  | 878.6757 | 519.7781 | 718.3405 |  | 763.2839 |  |  | 860.2837 | 910.2405 | 877.3674 | [5 empty] | 173.9569 | 838.4501 | 555.5854 | 112.1923 | 844.5104 | 595.6005 | 122.2746 | 429.6065 | 437.612 | 462.2762 |  |  | 504.0642 | 373.1636 | 486.0931 |  | 427.6614 | 444.6428 | 429.5901 | 499.8611 | 427.8099 | 713.282 | 289.027 | 459.678 | 495.2508 | 402.0547 | 554.9711 | 660.5053 |  |  | 355.4576 | 418.9174 | 481.5065 | 453.3348 |  | 362.2826 | 421.5478 | 0.090577 | 18.9112 | 1.5695 | 1.324 | -20.0454 | 3.0896 | 913.99 | 0.62 | 2.806 | -1.9589 | -11.4454 | 1.1236 | 3.8661 | -24.6926 | 8.7065 | 133.5378 |  | 12.4446 | 1.087 | -2.6756 |  | 21.904
42838.5025 | 7108 | 121.0713 | 100.0981 | 54.4086 | 35.9911 | 25.7395 | 24.5688 | 29.0212 | 22.5428 | 60.4879 | 43.497 | 29.8542 | 23.3026 | 21.8848 | 27.6556 | 256.5435 | 347.5692 | 356.3765 | 360.798 | 473.7931 | 506.689 | 354.6746 | 477.0209 | 500.8299 | 393.915 | 526.9268 | 461.5985 | 653.7084 | 764.7123 | 659.6052 | 392.7788 | 483.5342 | 432.2437 | 442.0275 | 506.5001 | 303.8932 |  | 401.4281 |  | 411.6079 | 287.9789 | 307.6384 | 394.5372 |  | 60.6284 | 123.6937 | 80.0736 | 214.4566 | 297.3302 | 361.7973 | 401.0241 | 18.9904 | 47.4873 | 20.7505 | 93.1874 | 30.3356 | 45.6363 | 54.9338 | 58.7601 | 27.3621 |  |  | 1.7068 | -2.2329 | -68.1391 | 0.73395 | 4.8864 | -197.7829 | 24.6671 | -3.4213 | 1.0223 | 2.5355 | 13.2041 | 0.0092653 | 0.0012732 | 0.00050927 | 504.4761 | 551.6652 | 392.2644 | 188.6682 | 90.2529 | 39.1748 | 25.178 | 78.1366 | 44.4808 | 32.7362 | 27.2515 | 25.1865 | 27.9284 | 27.7447 | 163.5285 | 143.4622 | 136.894 | 89.3231 | 77.9886 | 161.8255 | 107.2282 | 91.9403 | 95.9753 | 260.6501 | 110.3631 | 250.8872 | 426.4696 | 246.2284 | 431.9008 | 497.3805 | 511.3541 | 503.8548 | 537.8095 | 496.2162 | 3.2203 | 3.4632 | 747.0321 | 533.1529 | 187.2027 | 748.1863 | 561.5705 | 189.0545 | 493.2205 | 529.4658 | 462.3011 | 444.6995 | 480.5175 | 425.9375 | 907.6977 | 849.7324 | 665.6172 | 661.3861 | 935.9191 |  | 962.9106 | 769.7175 |  | 878.8802 | 519.6725 | 718.3677 |  | 763.418 |  |  | 856.5127 | 906.2031 | 873.7367 | [5 empty] | 173.9916 | 838.4959 | 555.1309 | 112.2116 | 844.604 | 588.4715 | 122.3016 | 429.5204 | 437.6642 | 462.1617 |  |  | 504.0324 | 374.3664 | 485.8913 |  | 427.6937 | 444.5084 | 429.5468 | 499.8411 | 427.6176 | 713.2104 | 288.632 | 459.6335 | 495.1822 | 401.5974 | 555.0074 | 660.4111 |  |  | 355.569 | 418.7916 | 481.4853 | 453.3957 |  | 362.0135 | 421.5185 | -0.0005035 | 18.9123 | 1.5704 | 1.3244 | -20.0337 | 3.0897 | 896.5 | 0.99 | 2.7806 | -2.0745 | -11.4597 | 1.1894 | 3.8818 | -24.6962 | 8.7216 | 133.1053 |  | 12.424 | 1.8405 | -2.1092 |  | 21.897
42838.5026 | 7109 | 121.0859 | 100.114 | 54.4425 | 36.0153 | 25.755 | 24.5805 | 29.0344 | 22.5554 | 60.5302 | 43.5139 | 29.8709 | 23.3136 | 21.8927 | 27.668 | 256.5436 | 347.5968 | 356.3925 | 360.7429 | 473.7417 | 506.6168 | 354.3241 | 476.8226 | 499.7902 | 393.8928 | 526.8557 | 461.2644 | 654.5977 | 764.7484 | 659.5758 | 392.7592 | 483.5535 | 432.2457 | 441.9787 | 506.396 | 303.078 |  | 401.2922 |  | 411.4626 | 287.1598 | 307.1979 | 394.4435 |  | 60.612 | 123.7696 | 80.0407 | 214.1524 | 297.1895 | 361.6339 | 401.4239 | 19.1652 | 47.4908 | 20.7121 | 93.1594 | 30.3362 | 45.6048 | 54.9238 | 58.7469 | 27.3631 |  |  | 2.0248 | -2.0858 | -68.1312 | 0.53222 | 4.7465 | -197.8296 | 24.5567 | -3.3149 | 0.98827 | 2.3906 | 12.8524 | 0.009354 | 0.0011549 | 0.00051748 | 506.4187 | 551.4772 | 392.2806 | 188.6875 | 90.2801 | 39.1847 | 25.1812 | 78.1534 | 44.4899 | 32.7344 | 27.2518 | 25.1817 | 27.9233 | 27.7365 | 153.7 | 140.3351 | 134.6054 | 85.9753 | 74.66 | 161.547 | 107.2422 | 91.9414 | 95.9891 | 260.6664 | 110.3711 | 250.907 | 426.435 | 246.2173 | 431.8294 | 498.1504 | 511.3546 | 503.7748 | 537.7076 | 496.3445 | 3.4523 | 4.8393 | 747.1606 | 532.8563 | 187.2076 | 748.2241 | 563.516 | 189.1256 | 493.1911 | 529.3572 | 462.1728 | 444.6793 | 480.4479 | 425.9704 | 909.4017 | 849.7637 | 665.7258 | 661.551 | 935.0203 |  | 962.3773 | 769.8585 |  | 878.9939 | 519.5312 | 718.4064 |  | 763.5341 |  |  | 851.9823 | 903.0693 | 869.1795 | [5 empty] | 173.9989 | 838.5835 | 555.5948 | 112.2124 | 844.7608 | 592.4958 | 122.3226 | 429.408 | 437.5344 | 462.0519 |  |  | 503.9803 | 374.8815 | 485.6029 |  | 427.604 | 444.4209 | 429.4047 | 499.8413 | 427.3044 | 713.1042 | 288.7337 | 459.5549 | 495.1205 | 401.2286 | 554.8577 | 660.3186 |  |  | 355.1036 | 418.7981 | 481.5395 | 453.3051 |  | 361.6052 | 421.5275 | 0.32987 | 18.9109 | 1.5704 | 1.326 | -19.9117 | 3.0897 | 894.29 | 0.84 | 3.0286 | -2.0052 | -11.4602 | 1.0129 | 3.8253 | -24.6959 | 8.7009 | 132.8872 |  | 12.401 | 2.8964 | -1.8532 |  | 21.8935
42838.5026 | 7110 | 121.086 | 100.1057 | 54.4579 | 36.0153 | 25.7502 | 24.573 | 29.0331 | 22.5431 | 60.5366 | 43.5191 | 29.8668 | 23.3095 | 21.886 | 27.6621 | 256.5631 | 347.638 | 356.4138 | 360.7001 | 473.7136 | 506.5442 | 353.9596 | 476.8461 | 498.3282 | 393.8752 | 526.9727 | 460.915 | 655.2817 | 764.7971 | 659.737 | 392.7256 | 483.5718 | 432.209 | 441.9188 | 506.2883 | 301.5069 |  | 401.1601 |  | 411.3231 | 286.122 | 307.1704 | 394.3421 |  | 60.5358 | 123.5827 | 79.8939 | 212.2486 | 296.8524 | 361.5888 | 401.6876 | 19.2467 | 47.4865 | 20.7635 | 93.1546 | 30.3317 | 45.5803 | 54.9224 | 58.7365 | 27.3582 |  |  | 2.032 | -1.9156 | -68.2134 | 0.73855 | 5.0152 | -197.7987 | 24.8064 | -3.2222 | 0.96901 | 2.5716 | 12.9708 | 0.0093787 | 0.0011417 | 0.00048298 | 507.4926 | 551.5566 | 392.2935 | 188.7055 | 90.3152 | 39.203 | 25.1852 | 78.1738 | 44.4974 | 32.7425 | 27.2578 | 25.1879 | 27.927 | 27.7485 | 147.0692 | 135.4067 | 134.8053 | 85.7122 | 73.0989 | 161.2174 | 107.2558 | 91.9449 | 96.0004 | 260.6953 | 110.3721 | 250.9078 | 426.3978 | 246.2047 | 431.7634 | 498.9108 | 511.3419 | 503.6849 | 537.6097 | 496.7556 | 3.2431 | 4.3122 | 747.3134 | 532.6661 | 187.2151 | 748.2021 | 562.6796 | 189.2051 | 493.1963 | 529.3281 | 462.0192 | 444.6682 | 480.391 | 425.8945 | 910.3574 | 849.7926 | 665.7746 | 661.497 | 933.7078 |  | 961.7371 | 769.9959 |  | 879.1113 | 519.4043 | 718.4413 |  | 763.6403 |  |  | 847.7401 | 900.0672 | 865.0298 | [5 empty] | 174.0333 | 838.7038 | 555.5298 | 112.2398 | 844.9124 | 573.9004 | 122.3644 | 429.3252 | 437.3952 | 461.9477 |  |  | 503.9159 | 375.0633 | 485.1737 |  | 427.4935 | 444.3293 | 429.2876 | 499.8605 | 426.9582 | 713.0111 | 288.3424 | 459.5435 | 495.0821 | 400.9546 | 554.8324 | 660.2457 |  |  | 354.7341 | 418.8476 | 481.5448 | 453.1861 |  | 361.0552 | 421.4189 | 0.49126 | 18.9111 | 1.5697 | 1.3247 | -19.8551 | 3.0897 | 898.81 | 1.02 | 3.0342 | -1.9212 | -11.4644 | 1.1929 | 3.932 | -24.6931 | 8.7447 | 132.6322 |  | 12.3799 | 3.5904 | -1.8737 |  | 21.8804
42838.5026 | 7111 | 121.089 | 100.1 | 54.47 | 36.0166 | 25.7535 | 24.575 | 29.0351 | 22.5428 | 60.5413 | 43.5277 | 29.8704 | 23.3077 | 21.8824 | 27.6648 | 256.5815 | 347.6699 | 356.4353 | 360.6475 | 473.6747 | 506.4769 | 353.8658 | 476.9734 | 497.4104 | 393.852 | 527.0583 | 460.4214 | 655.9675 | 765.0752 | 659.9728 | 392.7096 | 483.5844 | 432.1578 | 441.8818 | 506.2254 | 301.5042 |  | 401.04 |  | 411.2056 | 286.27 | 306.8507 | 394.2595 |  | 60.4643 | 123.4441 | 79.8642 | 210.538 | 296.572 | 361.4215 | 401.5891 | 19.2679 | 47.5021 | 20.8992 | 93.16 | 30.3256 | 45.5664 | 54.9215 | 58.7131 | 27.3555 |  |  | 1.8934 | -1.7808 | -68.0478 | 0.89561 | 4.9909 | -197.7599 | 24.5061 | -3.1979 | 0.81333 | 2.499 | 13.0755 | 0.0092933 | 0.0011122 | 0.00049777 | 505.5826 | 551.667 | 392.2934 | 188.7226 | 90.3306 | 39.2149 | 25.175 | 78.1929 | 44.495 | 32.7447 | 27.2514 | 25.1842 | 27.923 | 27.7461 | 142.6255 | 128.4359 | 131.6898 | 85.0957 | 73.3596 | 160.8854 | 107.2496 | 91.9376 | 96.0044 | 260.7174 | 110.3714 | 250.9007 | 426.348 | 246.1863 | 431.68 | 498.8741 | 511.2707 | 503.5977 | 537.5228 | 496.7394 | 2.9516 | 2.97 | 747.4747 | 532.4355 | 187.2329 | 748.3452 | 561.8351 | 189.2662 | 493.1869 | 529.3438 | 461.6618 | 444.6535 | 480.3408 | 425.8021 | 909.482 | 849.7724 | 665.8945 | 661.6476 | 932.1412 |  | 960.9913 | 770.1442 |  | 879.2305 | 519.369 | 718.4884 |  | 763.7691 |  |  | 845.0173 | 897.6271 | 861.9117 | [5 empty] | 174.053 | 838.7715 | 554.9912 | 112.2506 | 844.9766 | 586.7634 | 122.3926 | 429.2205 | 437.3311 | 461.8372 |  |  | 503.8369 | 375.4972 | 484.9409 |  | 427.333 | 444.1386 | 429.2596 | 499.891 | 426.2819 | 712.9186 | 287.9846 | 459.4957 | 495.0537 | 401.1114 | 554.8457 | 660.228 |  |  | 353.7717 | 418.9919 | 481.5142 | 453.0793 |  | 360.8965 | 421.3218 | 0.5304 | 18.9111 | 1.569 | 1.324 | -19.8005 | 3.0897 | 908.22 | 0.74 | 2.9292 | -1.8521 | -11.4485 | 1.3134 | 3.9219 | -24.6875 | 8.6905 | 132.3368 |  | 12.3716 | 4.0411 | -1.5283 |  | 21.871
42838.5026 | 7112 | 121.1046 | 100.1045 | 54.4948 | 36.0252 | 25.7524 | 24.5729 | 29.0456 | 22.5475 | 60.5651 | 43.5442 | 29.8777 | 23.3134 | 21.8835 | 27.6737 | 256.6002 | 347.7118 | 356.4572 | 360.606 | 473.637 | 506.4085 | 353.6427 | 476.9829 | 496.0418 | 393.8327 | 527.2231 | 460.4383 | 656.2235 | 765.3804 | 660.2466 | 392.6907 | 483.527 | 432.0148 | 441.8387 | 506.1541 | 300.5274 |  | 400.9132 |  | 411.0769 | 285.9835 | 306.7243 | 394.1674 |  | 60.3859 | 123.3092 | 79.7907 | 209.7776 | 296.7242 | 361.2546 | 401.4897 | 19.3084 | 47.4784 | 21.0616 | 93.1045 | 30.3251 | 45.5495 | 54.9167 | 58.6972 | 27.3597 |  |  | 1.9256 | -2.1278 | -68.2219 | 0.93043 | 4.9988 | -197.8282 | 24.7407 | -3.439 | 0.85361 | 2.5521 | 13.0371 | 0.009377 | 0.0011845 | 0.00048955 | 505.0081 | 552.186 | 392.3095 | 188.7439 | 90.362 | 39.2326 | 25.2027 | 78.216 | 44.5086 | 32.7527 | 27.2512 | 25.1893 | 27.9243 | 27.7485 | 143.2096 | 125.715 | 128.0678 | 84.2541 | 73.2138 | 160.579 | 107.2038 | 91.9346 | 96.0186 | 260.7457 | 110.372 | 250.9147 | 426.3142 | 246.1758 | 431.6077 | 498.083 | 511.1506 | 503.5185 | 537.4336 | 496.2244 | 3.8255 | 4.0528 | 747.6244 | 532.3417 | 187.2487 | 748.6261 | 562.9425 | 189.3447 | 493.1661 | 529.2844 | 461.4164 | 444.6284 | 480.2767 | 425.6536 | 908.3654 | 849.7433 | 666.0152 | 661.8305 | 930.6533 |  | 960.2662 | 770.3098 |  | 879.3889 | 519.3343 | 718.5437 |  | 763.9178 |  |  | 840.4823 | 894.7056 | 858.404 | [5 empty] | 174.0762 | 838.813 | 554.9184 | 112.2675 | 845.0046 | 598.3037 | 122.4224 | 429.0861 | 437.1716 | 461.732 |  |  | 503.7638 | 376.2003 | 484.7295 |  | 427.1169 | 443.9934 | 429.1774 | 499.908 | 425.1708 | 712.824 | 288.9156 | 459.4863 | 495.0186 | 401.7408 | 554.8603 | 660.23 |  |  | 352.8626 | 418.9944 | 481.4594 | 452.9529 |  | 360.9188 | 421.2866 | 0.13955 | 18.9108 | 1.5706 | 1.327 | -19.9503 | 3.0897 | 906.51 | 0.56 | 2.9545 | -2.0241 | -11.4611 | 1.3385 | 3.9245 | -24.6885 | 8.7308 | 132.0491 |  | 12.3623 | 3.9365 | -1.1315 |  | 21.8689
42838.5026 | 7113 | 121.1145 | 100.1109 | 54.521 | 36.0384 | 25.7516 | 24.5737 | 29.0538 | 22.5467 | 60.581 | 43.5508 | 29.8847 | 23.3108 | 21.8843 | 27.6789 | 256.6177 | 347.7479 | 356.4742 | 360.5631 | 473.5946 | 506.3381 | 353.6213 | 476.8214 | 494.8599 | 393.8124 | 527.7518 | 460.4302 | 654.8799 | 765.5694 | 659.9952 | 392.6681 | 483.4515 | 431.9454 | 441.7869 | 506.0712 | 299.3862 |  | 400.7859 |  | 410.9588 | 285.5083 | 306.4269 | 394.0729 |  | 60.3046 | 123.0778 | 79.7972 | 209.7073 | 296.1404 | 361.4255 | 401.6721 | 19.3565 | 47.4716 | 21.0268 | 93.0545 | 30.3182 | 45.526 | 54.9157 | 58.6917 | 27.3576 |  |  | 1.9998 | -1.7552 | -68.2607 | 0.55719 | 5.1289 | -197.7803 | 24.5817 | -3.284 | 0.88825 | 2.3075 | 12.9035 | 0.0093655 | 0.0011598 | 0.00048462 | 505.2843 | 552.1707 | 392.3322 | 188.78 | 90.3897 | 39.2556 | 25.2037 | 78.2472 | 44.5182 | 32.7579 | 27.2646 | 25.1929 | 27.9304 | 27.7573 | 142.1155 | 128.1186 | 130.0784 | 85.597 | 72.1309 | 160.2956 | 107.2239 | 91.9273 | 96.0311 | 260.7786 | 110.3835 | 250.9123 | 426.2629 | 246.1539 | 431.5277 | 498.2086 | 511.0532 | 503.4258 | 537.3271 | 495.8341 | 2.697 | 4.2721 | 747.7707 | 532.2715 | 187.264 | 748.9349 | 563.8095 | 189.4221 | 493.1548 | 529.2168 | 461.3997 | 444.6054 | 480.2096 | 425.4686 | 910.0865 | 849.7309 | 666.178 | 662.0597 | 929.689 |  | 959.4865 | 770.4558 |  | 879.568 | 519.2275 | 718.5903 |  | 764.0408 |  |  | 836.8322 | 892.1497 | 855.709 | [5 empty] | 174.0962 | 838.867 | 555.4097 | 112.2772 | 845.0831 | 587.8391 | 122.4509 | 428.9648 | 437.0819 | 461.631 |  |  | 503.672 | 376.3414 | 484.8217 |  | 427.0124 | 443.8967 | 429.0302 | 499.8774 | 424.8146 | 712.7279 | 289.4789 | 459.4414 | 494.9687 | 402.0096 | 554.8109 | 660.1986 |  |  | 352.5566 | 418.9179 | 481.3881 | 452.803 |  | 360.8329 | 421.2395 | 0.33358 | 18.9105 | 1.5702 | 1.326 | -19.8714 | 3.0897 | 889.74 | 0.44 | 3.0105 | -1.8378 | -11.4611 | 1.0355 | 3.9758 | -24.6888 | 8.7039 | 131.7227 |  | 12.3423 | 4.0213 | -1.3525 |  | 21.8663
42838.5026 | 7114 | 121.1408 | 100.1218 | 54.5431 | 36.0523 | 25.7589 | 24.5729 | 29.0661 | 22.5544 | 60.6033 | 43.5642 | 29.8939 | 23.3246 | 21.8926 | 27.6857 | 256.6303 | 347.7867 | 356.4975 | 360.5182 | 473.5534 | 506.2694 | 353.1295 | 476.6812 | 493.9858 | 393.7814 | 528.0302 | 460.0768 | 653.8041 | 765.5988 | 659.4923 | 392.6445 | 483.4076 | 431.8277 | 441.7351 | 505.9888 | 299.029 |  | 400.6528 |  | 410.8167 | 285.4589 | 305.7844 | 393.9769 |  | 60.3216 | 122.9217 | 79.8004 | 209.0769 | 295.7079 | 361.7618 | 401.834 | 19.3023 | 47.4649 | 21.0305 | 93.0079 | 30.3215 | 45.5093 | 54.9303 | 58.727 | 27.3535 |  |  | 2.0649 | -2.0371 | -68.1812 | 0.34166 | 5.0428 | -197.8302 | 24.5127 | -3.3464 | 0.81644 | 2.3325 | 13.0219 | 0.0093754 | 0.001122 | 0.0004797 | 505.621 | 551.7951 | 392.3321 | 188.7957 | 90.413 | 39.2642 | 25.1928 | 78.2642 | 44.5244 | 32.7581 | 27.2632 | 25.1938 | 27.9184 | 27.755 | 139.2556 | 131.1857 | 131.7625 | 87.8859 | 74.0356 | 159.9559 | 107.2452 | 91.9355 | 96.0451 | 260.803 | 110.3939 | 250.9174 | 426.2305 | 246.1503 | 431.464 | 498.0354 | 511.0076 | 503.3374 | 537.2391 | 495.7005 | 2.4432 | 4.3431 | 747.9162 | 532.305 | 187.2831 | 749.3112 | 564.0843 | 189.4947 | 493.1552 | 529.1816 | 461.3358 | 444.5969 | 480.1394 | 425.0761 | 909.2549 | 849.7198 | 666.3158 | 662.2321 | 928.385 |  | 958.7949 | 770.6173 |  | 879.7235 | 519.0896 | 718.6413 |  | 764.1692 |  |  | 836.232 | 890.9275 | 853.8309 | [5 empty] | 174.1169 | 838.939 | 555.7137 | 112.2886 | 845.2234 | 569.7477 | 122.4792 | 428.8557 | 437.0229 | 461.522 |  |  | 503.568 | 376.3863 | 484.9077 |  | 426.9019 | 443.7892 | 429.1353 | 499.7865 | 425.5128 | 712.6238 | 289.4486 | 459.3417 | 494.9181 | 402.0361 | 554.7302 | 660.1362 |  |  | 351.9948 | 418.6743 | 481.3471 | 452.6645 |  | 360.579 | 421.1471 | 0.34212 | 18.9108 | 1.5699 | 1.325 | -19.9579 | 3.0897 | 909.03 | 0.71 | 3.0583 | -1.9795 | -11.4521 | 0.81068 | 3.9433 | -24.6985 | 8.694 | 131.4462 |  | 12.3186 | 4.2951 | -1.5369 |  | 21.8638
42838.5026 | 7115 | 121.1675 | 100.115 | 54.5576 | 36.0672 | 25.7644 | 24.568 | 29.0692 | 22.5578 | 60.6272 | 43.5786 | 29.8958 | 23.3209 | 21.8932 | 27.6857 | 256.6407 | 347.8192 | 356.5169 | 360.4732 | 473.5046 | 506.1978 | 352.9366 | 476.3236 | 493.4366 | 393.6603 | 527.8539 | 459.5634 | 653.3485 | 765.6029 | 659.114 | 392.6157 | 483.3723 | 431.6102 | 441.6861 | 505.9561 | 299.2628 |  | 400.5203 |  | 410.6715 | 285.0467 | 305.3572 | 393.8776 |  | 60.2882 | 122.848 | 79.7524 | 207.2133 | 295.1222 | 361.8292 | 401.6792 | 19.1501 | 47.4658 | 21.1459 | 92.9798 | 30.326 | 45.5071 | 54.9571 | 58.7753 | 27.3517 |  |  | 2.0596 | -1.7276 | -68.1385 | 0.23455 | 4.8253 | -197.773 | 24.3103 | -3.3457 | 0.93573 | 2.3641 | 13.1682 | 0.0093146 | 0.0010645 | 0.00052077 | 506.5402 | 551.4917 | 392.3361 | 188.8197 | 90.4386 | 39.2849 | 25.1995 | 78.2887 | 44.5344 | 32.7599 | 27.2639 | 25.1879 | 27.9218 | 27.7574 | 133.5156 | 129.9225 | 129.7338 | 88.0805 | 74.5164 | 159.5932 | 107.2045 | 91.9248 | 96.0454 | 260.8229 | 110.3926 | 250.9071 | 426.1871 | 246.1288 | 431.3876 | 498.3346 | 510.9669 | 503.2279 | 537.1434 | 495.9308 | 5.6572 | 2.7988 | 748.0571 | 532.1642 | 187.3034 | 749.422 | 563.8753 | 189.5739 | 493.1462 | 529.1398 | 460.9979 | 444.5816 | 480.08 | 424.571 | 908.1219 | 849.7155 | 666.3743 | 662.1824 | 926.1927 |  | 958.0276 | 770.7795 |  | 879.9021 | 518.919 | 718.6845 |  | 764.3067 |  |  | 834.67 | 890.8607 | 852.4315 | [5 empty] | 174.1407 | 839.0283 | 556.0495 | 112.3058 | 845.3578 | 566.5963 | 122.5154 | 428.7408 | 436.997 | 461.4117 |  |  | 503.4704 | 376.9038 | 484.8582 |  | 426.7943 | 443.6921 | 429.7159 | 499.6124 | 425.5032 | 712.5232 | 289.2145 | 459.2785 | 494.8222 | 401.6051 | 554.761 | 660.0356 |  |  | 351.5701 | 418.3069 | 481.2907 | 452.5532 |  | 360.1762 | 421.0378 | 0.1683 | 18.9112 | 1.5712 | 1.3262 | -19.92 | 3.0897 | 883.43 | 1.06 | 3.0537 | -1.8228 | -11.4475 | 0.67163 | 3.8575 | -24.6962 | 8.6585 | 131.1607 |  | 12.2897 | 4.8859 | -1.3166 |  | 21.8518
42838.5026 | 7116 | 121.1765 | 100.1138 | 54.5813 | 36.0741 | 25.7705 | 24.5836 | 29.0687 | 22.5499 | 60.6275 | 43.5793 | 29.8929 | 23.3145 | 21.8836 | 27.6838 | 256.6612 | 347.8658 | 356.5412 | 360.4372 | 473.4633 | 506.1394 | 353.2407 | 476.1075 | 492.9976 | 393.4692 | 527.6081 | 459.1313 | 654.068 | 765.6518 | 658.9728 | 392.5835 | 483.2691 | 431.3855 | 441.6457 | 505.8982 | 299.3181 |  | 400.3815 |  | 410.5298 | 285.0806 | 305.2128 | 393.7755 |  | 60.3129 | 122.7915 | 79.7392 | 206.8758 | 295.4858 | 362.0987 | 401.372 | 19.1279 | 47.4473 | 21.1882 | 92.9603 | 30.3287 | 45.5224 | 54.9776 | 58.8166 | 27.3591 |  |  | 1.8927 | -2.1455 | -68.3625 | 0.47439 | 4.9515 | -197.8282 | 24.3517 | -3.2399 | 0.9729 | 2.4804 | 12.9675 | 0.0094181 | 0.0012551 | 0.00051912 | 506.816 | 551.687 | 392.3425 | 188.8373 | 90.4654 | 39.2994 | 25.2121 | 78.3078 | 44.5482 | 32.764 | 27.2675 | 25.1908 | 27.9236 | 27.762 | 133.5795 | 130.4295 | 123.0084 | 87.4537 | 74.9508 | 159.4112 | 107.067 | 91.927 | 96.056 | 260.8474 | 110.3912 | 250.9137 | 426.1502 | 246.1112 | 431.3224 | 498.5376 | 510.9312 | 503.1404 | 537.068 | 496.2061 | 4.0702 | 3.5771 | 748.2128 | 532.2162 | 187.32 | 749.2575 | 564.2683 | 189.652 | 493.1392 | 529.0694 | 460.751 | 444.5645 | 480.0199 | 424.2397 | 907.5451 | 849.7247 | 666.4256 | 662.1641 | 924.8234 |  | 957.6517 | 770.9132 |  | 880.1023 | 518.8448 | 718.7124 |  | 764.4273 |  |  | 831.961 | 887.1622 | 851.693 | [5 empty] | 174.1654 | 839.0994 | 556.286 | 112.3189 | 845.4467 | 574.2946 | 122.5465 | 428.642 | 437.0581 | 461.3116 |  |  | 503.3907 | 377.3668 | 484.6894 |  | 426.7423 | 443.572 | 429.7725 | 499.387 | 425.1398 | 712.4274 | 289.0705 | 459.2095 | 494.6919 | 400.9612 | 554.8144 | 659.9186 |  |  | 351.6213 | 418.0117 | 481.1951 | 452.4904 |  | 359.9151 | 420.911 | 0.2937 | 18.9104 | 1.5707 | 1.3259 | -19.9198 | 3.0897 | 895.97 | 0.66 | 2.9272 | -2.0312 | -11.4655 | 0.95511 | 3.9085 | -24.7049 | 8.6677 | 131.0293 |  | 12.2737 | 4.8552 | -0.58629 |  | 21.8393
42838.5027 | 7117 | 121.186 | 100.1187 | 54.5927 | 36.0819 | 25.7671 | 24.5848 | 29.0692 | 22.5549 | 60.6421 | 43.5833 | 29.898 | 23.3228 | 21.8863 | 27.6896 | 256.6755 | 347.9017 | 356.5547 | 360.3991 | 473.423 | 506.068 | 353.1769 | 475.9728 | 492.6233 | 393.3755 | 527.4023 | 459.6197 | 655.0067 | 765.7412 | 659.0402 | 392.5597 | 483.175 | 431.2835 | 441.6043 | 505.8395 | 299.5886 |  | 400.2604 |  | 410.4032 | 284.9715 | 305.0907 | 393.6865 |  | 60.3263 | 122.7736 | 79.6121 | 208.2265 | 296.1063 | 362.0184 | 401.0668 | 19.3206 | 47.4274 | 21.0346 | 92.9251 | 30.3163 | 45.5059 | 54.9966 | 58.841 | 27.3471 |  |  | 1.9742 | -1.8498 | -68.2725 | 0.43562 | 4.9384 | -197.7592 | 24.2071 | -3.4193 | 0.91394 | 2.3138 | 12.9675 | 0.009451 | 0.0012206 | 0.00045834 | 506.0964 | 551.5871 | 392.3424 | 188.8574 | 90.4946 | 39.3108 | 25.214 | 78.328 | 44.5535 | 32.7694 | 27.2623 | 25.1882 | 27.9243 | 27.7648 | 136.2493 | 132.8641 | 120.8731 | 86.5113 | 73.9736 | 159.1884 | 106.9654 | 91.9207 | 96.0624 | 260.874 | 110.3964 | 250.9109 | 426.1059 | 246.0917 | 431.2371 | 497.5924 | 510.8598 | 503.0561 | 536.9664 | 496.3643 | 4.3358 | 3.1317 | 748.3707 | 532.4411 | 187.3314 | 749.3023 | 563.7199 | 189.7312 | 493.1265 | 528.9963 | 460.8386 | 444.5438 | 479.9755 | 424.0497 | 905.9158 | 849.7619 | 666.4422 | 662.0964 | 924.0364 |  | 957.0874 | 771.0454 |  | 880.3262 | 518.7967 | 718.7443 |  | 764.536 |  |  | 829.3114 | 883.8058 | 849.2687 | [5 empty] | 174.1941 | 839.1996 | 556.003 | 112.3305 | 845.5607 | 582.5467 | 122.5764 | 428.5218 | 436.9389 | 461.1987 |  |  | 503.3165 | 376.2367 | 484.5102 |  | 426.6634 | 443.3886 | 429.3479 | 499.215 | 425.4624 | 712.3276 | 288.8446 | 459.1415 | 494.5649 | 400.7388 | 554.6848 | 659.768 |  |  | 352.312 | 417.6687 | 481.086 | 452.414 |  | 359.8431 | 420.8108 | -0.046322 | 18.9098 | 1.5686 | 1.3244 | -20.2947 | 3.0897 | 875.92 | 0.88 | 2.9896 | -1.886 | -11.4577 | 0.91522 | 3.903 | -24.699 | 8.6414 | 130.797 |  | 12.2607 | 4.5298 | -0.36159 |  | 21.8251
42838.5027 | 7118 | 121.1937 | 100.1234 | 54.6212 | 36.0987 | 25.7678 | 24.5775 | 29.0818 | 22.5534 | 60.6668 | 43.6024 | 29.9046 | 23.319 | 21.8896 | 27.6948 | 256.6931 | 347.9391 | 356.5759 | 360.3545 | 473.3711 | 506.0017 | 352.8349 | 475.899 | 492.2038 | 393.3539 | 527.2248 | 459.6437 | 655.0633 | 765.9677 | 659.0903 | 392.5427 | 483.0987 | 431.2742 | 441.5567 | 505.7852 | 299.1816 |  | 400.1366 |  | 410.2779 | 284.4734 | 305.0101 | 393.6002 |  | 60.2614 | 122.5055 | 79.5341 | 207.5313 | 296.4775 | 361.7381 | 401.0704 | 19.402 | 47.415 | 20.8598 | 92.9179 | 30.3076 | 45.4753 | 55.0147 | 58.8668 | 27.344 |  |  | 1.9584 | -1.9892 | -68.1884 | 0.57822 | 5.1683 | -197.7974 | 24.3576 | -3.1414 | 0.94021 | 2.2936 | 13.0047 | 0.009423 | 0.0011762 | 0.00045341 | 506.0503 | 551.3938 | 392.3568 | 188.881 | 90.52 | 39.3374 | 25.2152 | 78.355 | 44.5627 | 32.7731 | 27.2688 | 25.1903 | 27.9335 | 27.7652 | 136.3185 | 132.0581 | 119.2655 | 85.228 | 73.2366 | 158.9537 | 106.8405 | 91.9239 | 96.077 | 260.8994 | 110.4129 | 250.928 | 426.0721 | 246.094 | 431.1664 | 497.5496 | 510.7713 | 502.9833 | 536.8682 | 496.856 | 3.7217 | 3.9318 | 748.5079 | 532.5974 | 187.3413 | 749.6243 | 565.0671 | 189.8039 | 493.1146 | 528.9491 | 460.9745 | 444.5225 | 479.9254 | 424.0505 | 903.6054 | 849.8319 | 666.4432 | 662.0067 | 920.9011 |  | 956.7663 | 771.1799 |  | 880.548 | 518.6818 | 718.7538 |  | 764.6536 |  |  | 826.3171 | 882.9898 | 846.3273 | [5 empty] | 174.2071 | 839.3353 | 555.8466 | 112.3551 | 845.7066 | 577.046 | 122.6063 | 428.3804 | 436.8305 | 461.0916 |  |  | 503.2494 | 374.6188 | 484.2646 |  | 426.6251 | 443.2342 | 429.1342 | 499.0888 | 426.1111 | 712.2251 | 288.6604 | 459.1815 | 494.484 | 400.7884 | 554.4986 | 659.6422 |  |  | 352.8615 | 417.5152 | 480.9924 | 452.3095 |  | 359.8114 | 420.7904 | -0.13443 | 18.9096 | 1.5689 | 1.3253 | -19.9017 | 3.0897 | 878.86 | 0.67 | 2.9777 | -1.9551 | -11.4467 | 1.0541 | 3.992 | -24.696 | 8.6663 | 130.7397 |  | 12.2384 | 4.4917 | -0.19839 |  | 21.7993
42838.5027 | 7119 | 121.198 | 100.119 | 54.6417 | 36.1024 | 25.7671 | 24.5807 | 29.0823 | 22.5534 | 60.6865 | 43.6103 | 29.9109 | 23.3206 | 21.8918 | 27.6973 | 256.7039 | 347.9755 | 356.5937 | 360.3049 | 473.3234 | 505.9289 | 353.4751 | 476.0168 | 491.8583 | 393.3396 | 526.9681 | 459.2161 | 655.6003 | 766.3547 | 659.2939 | 392.5123 | 482.9965 | 431.3232 | 441.5047 | 505.7344 | 298.7534 |  | 400.0011 |  | 410.1535 | 284.999 | 304.8451 | 393.5053 |  | 60.2463 | 122.4326 | 79.4784 | 207.1863 | 296.5139 | 361.4168 | 401.099 | 19.2543 | 47.4104 | 20.8503 | 92.901 | 30.3067 | 45.4554 | 55.0357 | 58.9059 | 27.3434 |  |  | 2.174 | -1.8052 | -67.9347 | 0.45731 | 4.9574 | -197.8177 | 24.2814 | -3.3963 | 0.93631 | 2.2219 | 12.9783 | 0.009313 | 0.0011171 | 0.00042877 | 505.4656 | 551.2583 | 392.3465 | 188.8908 | 90.5414 | 39.3479 | 25.2105 | 78.37 | 44.5626 | 32.7655 | 27.267 | 25.1892 | 27.9152 | 27.7542 | 137.0549 | 131.0696 | 117.8742 | 86.8472 | 74.7611 | 158.7252 | 106.7184 | 91.9202 | 96.0816 | 260.917 | 110.4146 | 250.9299 | 426.034 | 246.0781 | 431.0939 | 497.7582 | 510.6796 | 502.9036 | 536.7748 | 497.3613 | 3.8066 | 4.0178 | 748.6241 | 532.6564 | 187.3526 | 749.9348 | 568.6646 | 189.8632 | 493.0946 | 528.8855 | 460.673 | 444.4922 | 479.8394 | 424.1212 | 901.0848 | 849.9094 | 666.441 | 661.9504 | 917.396 |  | 956.3794 | 771.2961 |  | 880.7083 | 518.5676 | 718.7607 |  | 764.7639 |  |  | 822.8362 | 881.8102 | 842.1805 | [5 empty] | 174.2311 | 839.4825 | 555.7973 | 112.364 | 845.833 | 568.2627 | 122.6362 | 428.2516 | 436.8071 | 460.9874 |  |  | 503.1961 | 373.112 | 484.1799 |  | 426.5834 | 443.0937 | 429.0811 | 498.9928 | 427.1569 | 712.1195 | 288.6955 | 459.1953 | 494.4354 | 400.6741 | 554.3898 | 659.4944 |  |  | 353.0621 | 417.3879 | 480.9499 | 452.1963 |  | 359.6127 | 420.7924 | -0.16449 | 18.9102 | 1.569 | 1.3258 | -20.1551 | 3.0897 | 865.19 | 0.93 | 3.1377 | -1.8623 | -11.4244 | 0.93733 | 3.9087 | -24.691 | 8.6505 | 130.6631 |  | 12.2179 | 4.3803 | -0.058898 |  | 21.7727
42838.5027 | 7120 | 121.2083 | 100.1225 | 54.6601 | 36.1134 | 25.7724 | 24.5844 | 29.0863 | 22.5516 | 60.7039 | 43.6216 | 29.9148 | 23.3255 | 21.894 | 27.7022 | 256.7241 | 348.0133 | 356.6136 | 360.2587 | 473.2826 | 505.8594 | 353.9703 | 475.8667 | 491.6718 | 393.3283 | 526.8066 | 459.3699 | 655.917 | 766.2871 | 659.3089 | 392.4766 | 482.9052 | 431.2745 | 441.4483 | 505.701 | 299.5231 |  | 399.8633 |  | 410.0217 | 285.3996 | 304.5644 | 393.4069 |  | 60.4015 | 122.6122 | 79.4663 | 206.8746 | 296.6027 | 361.2967 | 401.1041 | 19.1346 | 47.4017 | 20.8505 | 92.9002 | 30.2994 | 45.4436 | 55.0383 | 58.9415 | 27.3462 |  |  | 1.942 | -1.9346 | -68.1108 | 0.80164 | 4.8293 | -197.8112 | 24.4463 | -3.5613 | 1.0934 | 2.3994 | 13.0281 | 0.009451 | 0.0011598 | 0.00048955 | 508.7934 | 551.1962 | 392.3704 | 188.9215 | 90.5702 | 39.362 | 25.2217 | 78.3882 | 44.5744 | 32.7789 | 27.2796 | 25.1923 | 27.923 | 27.7654 | 139.3388 | 131.4787 | 119.5679 | 87.4282 | 75.8269 | 158.5503 | 106.6273 | 91.9202 | 96.1026 | 260.9472 | 110.4182 | 250.9386 | 425.9932 | 246.064 | 431.0327 | 497.9309 | 510.6179 | 502.8271 | 536.6866 | 498.0565 | 5.1228 | 2.6046 | 748.7351 | 532.6542 | 187.3659 | 750.1322 | 570.3058 | 189.9262 | 493.0691 | 528.8011 | 460.6377 | 444.4656 | 479.7567 | 424.0024 | 898.8487 | 849.9734 | 666.4622 | 661.9443 | 913.8949 |  | 955.9412 | 771.4183 |  | 880.8456 | 518.4961 | 718.7823 |  | 764.8678 |  |  | 820.5192 | 880.4407 | 841.9879 | [5 empty] | 174.2505 | 839.6058 | 556.1824 | 112.3703 | 845.97 | 580.8869 | 122.6687 | 428.116 | 436.8437 | 460.8852 |  |  | 503.1619 | 373.5809 | 484.0861 |  | 426.4429 | 442.9405 | 429.0261 | 498.9646 | 427.2558 | 712.0141 | 288.6191 | 458.9916 | 494.36 | 400.4601 | 554.3862 | 659.3483 |  |  | 352.6155 | 417.2236 | 480.9047 | 452.0536 |  | 359.6463 | 420.6536 | 0.11581 | 18.911 | 1.5681 | 1.3233 | -19.9988 | 3.0897 | 855.03 | 0.96 | 2.9656 | -1.9283 | -11.4417 | 1.2413 | 3.8575 | -24.6882 | 8.679 | 130.5635 |  | 12.2041 | 4.1039 | -0.25833 |  | 21.7449
42838.5027 | 7121 | 121.2131 | 100.1221 | 54.6807 | 36.1203 | 25.7836 | 24.5767 | 29.0923 | 22.5458 | 60.7191 | 43.6295 | 29.912 | 23.3179 | 21.8943 | 27.7008 | 256.7328 | 348.059 | 356.6433 | 360.2143 | 473.2397 | 505.7916 | 353.4837 | 475.9123 | 491.2449 | 393.3148 | 526.8699 | 459.6739 | 655.2564 | 766.3932 | 659.8129 | 392.4492 | 482.8572 | 431.1501 | 441.3931 | 505.6879 | 299.6515 |  | 399.7358 |  | 409.8828 | 285.1756 | 304.4258 | 393.3104 |  | 60.7062 | 122.781 | 79.2963 | 208.127 | 296.6803 | 360.8327 | 401.1597 | 19.0697 | 47.3887 | 20.8989 | 92.8485 | 30.2817 | 45.4401 | 55.0361 | 58.9596 | 27.3357 |  |  | 1.9906 | -2.0582 | -68.0793 | 0.66693 | 4.6597 | -197.7724 | 24.2564 | -3.3595 | 0.95363 | 2.1894 | 12.888 | 0.0093869 | 0.0012534 | 0.00047805 | 507.6051 | 551.1762 | 392.3803 | 188.9442 | 90.5919 | 39.3791 | 25.2237 | 78.4198 | 44.5794 | 32.7824 | 27.2803 | 25.1982 | 27.9221 | 27.77 | 139.962 | 131.8489 | 117.1373 | 87.915 | 75.5444 | 158.4237 | 106.5028 | 91.9117 | 96.1075 | 260.9718 | 110.4185 | 250.9428 | 425.9592 | 246.0482 | 430.9532 | 498.0205 | 510.5777 | 502.7288 | 536.5834 | 498.6601 | 5.3074 | 4.7803 | 748.8614 | 532.7451 | 187.3878 | 750.4013 | 569.2208 | 189.9917 | 493.0369 | 528.7731 | 460.7241 | 444.45 | 479.6779 | 423.9209 | 896.4224 | 850.0298 | 666.5357 | 662.0399 | 911.7359 |  | 955.2184 | 771.5336 |  | 881.0114 | 518.458 | 718.7991 |  | 764.9727 |  |  | 820.936 | 878.6423 | 841.9883 | [5 empty] | 174.2814 | 839.7384 | 556.3653 | 112.385 | 846.1062 | 575.783 | 122.6962 | 427.9736 | 436.7772 | 460.7633 |  |  | 503.1129 | 373.4946 | 483.918 |  | 426.3225 | 442.7984 | 429.3007 | 498.9712 | 427.0414 | 711.9277 | 288.0125 | 458.781 | 494.3103 | 400.1157 | 554.5126 | 659.2237 |  |  | 353.5152 | 416.9573 | 480.8467 | 451.8491 |  | 359.9532 | 420.4309 | 0.57455 | 18.9088 | 1.5681 | 1.3225 | -19.7609 | 3.0897 | 843.49 | 0.64 | 3.0033 | -1.9894 | -11.4415 | 1.1324 | 3.7878 | -24.6768 | 8.6421 | 130.2993 |  | 12.1941 | 4.0183 | -0.0036471 |  | 21.7227
42838.5027 | 7122 | 121.2321 | 100.1272 | 54.7089 | 36.1291 | 25.7828 | 24.5811 | 29.098 | 22.5608 | 60.737 | 43.6409 | 29.9257 | 23.3234 | 21.8974 | 27.7125 | 256.7359 | 348.0878 | 356.6558 | 360.1544 | 473.1927 | 505.713 | 353.2241 | 475.8571 | 490.9803 | 393.2923 | 526.9763 | 459.3539 | 654.7726 | 766.2615 | 659.8418 | 392.4407 | 482.809 | 431.0793 | 441.3532 | 505.6796 | 299.1253 |  | 399.6183 |  | 409.7615 | 284.9281 | 304.7267 | 393.2303 |  | 60.8353 | 123.0988 | 79.1602 | 209.3253 | 296.8485 | 360.4109 | 401.3596 | 19.0735 | 47.3987 | 21.0547 | 92.8183 | 30.2773 | 45.4422 | 55.046 | 58.9721 | 27.3383 |  |  | 2.0018 | -1.8728 | -67.8828 | 0.6183 | 5.0698 | -197.8066 | 24.4259 | -3.261 | 1.0377 | 2.4355 | 12.9441 | 0.0094411 | 0.0012321 | 0.00048955 | 507.1566 | 551.2365 | 392.388 | 188.959 | 90.613 | 39.3885 | 25.2195 | 78.4332 | 44.5861 | 32.7834 | 27.2814 | 25.1931 | 27.9141 | 27.7673 | 138.8757 | 138.1564 | 122.214 | 89.7666 | 75.5718 | 158.2917 | 106.5546 | 91.9137 | 96.1165 | 260.9987 | 110.4215 | 250.9404 | 425.9076 | 246.0294 | 430.8848 | 498.0745 | 510.5284 | 502.6739 | 536.4947 | 498.3955 | 4.1396 | 3.7953 | 748.9778 | 532.8633 | 187.4075 | 750.598 | 568.3062 | 190.0681 | 493.0159 | 528.7788 | 460.7618 | 444.4348 | 479.6079 | 423.907 | 894.1142 | 850.0946 | 666.631 | 662.1887 | 910.2794 |  | 954.6142 | 771.6593 |  | 881.2081 | 518.3684 | 718.8241 |  | 765.0919 |  |  | 817.9958 | 875.9686 | 840.2209 | [5 empty] | 174.3025 | 839.9063 | 556.0754 | 112.4035 | 846.2964 | 573.5371 | 122.7332 | 427.8439 | 436.5155 | 460.6516 |  |  | 503.0351 | 371.8927 | 484.2103 |  | 426.0556 | 442.6591 | 429.5609 | 498.9701 | 427.7389 | 711.8284 | 287.258 | 458.7659 | 494.2888 | 399.7526 | 554.4857 | 659.0855 |  |  | 354.9723 | 416.7599 | 480.791 | 451.6918 |  | 359.8697 | 420.3395 | 0.014708 | 18.9093 | 1.5699 | 1.3247 | -19.8288 | 3.0897 | 827.3 | 1.1 | 3.0117 | -1.8985 | -11.4296 | 1.0908 | 3.9496 | -24.6707 | 8.6694 | 130.0692 |  | 12.1761 | 4.1219 | -0.56133 |  | 21.7233
42838.5027 | 7123 | 121.2508 | 100.1225 | 54.7158 | 36.1458 | 25.7771 | 24.589 | 29.105 | 22.5509 | 60.7537 | 43.6474 | 29.9295 | 23.3323 | 21.8929 | 27.7029 | 256.7533 | 348.1298 | 356.6677 | 360.1112 | 473.1587 | 505.6534 | 352.842 | 475.4967 | 490.9708 | 393.2721 | 527.0613 | 459.4807 | 655.1711 | 766.0488 | 659.6996 | 392.4116 | 482.7492 | 430.9869 | 441.3076 | 505.6665 | 298.1551 |  | 399.4754 |  | 409.6252 | 284.638 | 304.7216 | 393.1426 |  | 60.9337 | 123.2747 | 79.2147 | 208.0094 | 295.9055 | 360.0861 | 401.4157 | 19.1108 | 47.4044 | 21.0105 | 92.7834 | 30.2815 | 45.4409 | 55.0349 | 58.9759 | 27.3346 |  |  | 2.0807 | -1.794 | -67.9722 | 0.48557 | 5.0869 | -197.7954 | 24.4338 | -3.4128 | 0.99528 | 2.4686 | 12.9222 | 0.0094772 | 0.0010974 | 0.00046162 | 506.3345 | 551.2962 | 392.4034 | 188.9846 | 90.6458 | 39.4 | 25.2295 | 78.4536 | 44.595 | 32.7857 | 27.2789 | 25.1915 | 27.9115 | 27.7709 | 141.5031 | 140.0523 | 126.4017 | 89.9885 | 76.9551 | 158.2093 | 106.6214 | 91.9055 | 96.123 | 261.0211 | 110.4278 | 250.9389 | 425.8675 | 246.0164 | 430.8101 | 497.845 | 510.4885 | 502.6523 | 536.4004 | 497.6887 | 4.3215 | 5.667 | 749.0753 | 532.8493 | 187.4259 | 750.8226 | 564.4404 | 190.1454 | 493.0041 | 528.7697 | 460.7195 | 444.4125 | 479.5365 | 423.9171 | 893.1797 | 850.1384 | 666.8029 | 662.4793 | 908.564 |  | 954.1425 | 771.7734 |  | 881.3278 | 518.275 | 718.8387 |  | 765.1961 |  |  | 812.4271 | 870.9387 | 836.6426 | [5 empty] | 174.3331 | 840.0476 | 556.3598 | 112.4243 | 846.4279 | 569.6216 | 122.7757 | 427.7201 | 436.4268 | 460.5375 |  |  | 502.9586 | 370.9199 | 484.4626 |  | 425.8574 | 442.5492 | 429.6815 | 498.9793 | 428.6323 | 711.736 | 287.5357 | 458.7269 | 494.2777 | 399.7719 | 554.2644 | 658.9897 |  |  | 355.8187 | 416.7923 | 480.7148 | 451.5797 |  | 359.5597 | 420.2254 | 0.32486 | 18.9087 | 1.5694 | 1.324 | -19.8069 | 3.0897 | 850.34 | 0.88 | 3.0702 | -1.8585 | -11.4397 | 0.96688 | 3.9553 | -24.6637 | 8.6685 | 129.9059 |  | 12.1597 | 3.8193 | -1.0184 |  | 21.7374
42838.5027 | 7124 | 121.2664 | 100.1224 | 54.7514 | 36.1587 | 25.7781 | 24.582 | 29.1088 | 22.5518 | 60.7647 | 43.6577 | 29.9284 | 23.3336 | 21.8924 | 27.7148 | 256.7678 | 348.1722 | 356.6885 | 360.0713 | 473.125 | 505.5889 | 352.9606 | 475.5799 | 490.6603 | 393.264 | 526.9164 | 459.259 | 654.4508 | 765.5075 | 659.5116 | 392.3831 | 482.7244 | 430.9975 | 441.2541 | 505.599 | 298.484 |  | 399.3481 |  | 409.4925 | 284.0679 | 304.6911 | 393.0428 |  | 60.9572 | 123.1517 | 79.3458 | 206.097 | 294.6307 | 359.5818 | 401.3037 | 19.192 | 47.4024 | 20.9898 | 92.7326 | 30.2823 | 45.4391 | 55.0353 | 58.9592 | 27.3333 |  |  | 2.0136 | -2.0766 | -68.149 | 0.51579 | 5.0704 | -197.7717 | 24.6434 | -3.2708 | 0.98321 | 2.3572 | 13.0383 | 0.0093623 | 0.0011877 | 0.00051091 | 506.4798 | 551.479 | 392.4186 | 189.01 | 90.6692 | 39.4231 | 25.2366 | 78.4822 | 44.6115 | 32.8014 | 27.2783 | 25.1999 | 27.9131 | 27.7698 | 148.4529 | 142.7888 | 131.5562 | 90.3517 | 77.0168 | 158.1541 | 106.7158 | 91.8966 | 96.1228 | 261.0371 | 110.4209 | 250.9435 | 425.817 | 245.9947 | 430.7302 | 497.1532 | 510.4339 | 502.624 | 536.3094 | 497.0337 | 5.8457 | 3.7647 | 749.1486 | 532.8798 | 187.4391 | 750.9335 | 563.403 | 190.2106 | 492.9917 | 528.6132 | 460.6961 | 444.3874 | 479.4666 | 424.1651 | 892.4998 | 850.1492 | 666.8995 | 662.5442 | 907.6677 |  | 953.4644 | 771.8981 |  | 881.4274 | 518.1822 | 718.8591 |  | 765.3017 |  |  | 808.365 | 866.4794 | 832.1359 | [5 empty] | 174.3523 | 840.1626 | 557.0697 | 112.4375 | 846.5516 | 568.6148 | 122.8007 | 427.5922 | 436.3435 | 460.4246 |  |  | 502.8936 | 370.065 | 484.6609 |  | 425.674 | 442.4655 | 429.3053 | 498.9507 | 429.7549 | 711.6274 | 287.605 | 458.7272 | 494.2457 | 399.4867 | 554.1983 | 658.9489 |  |  | 354.8479 | 416.9225 | 480.6327 | 451.5004 |  | 359.2454 | 420.1033 | 0.29685 | 18.9097 | 1.5681 | 1.3219 | -19.8721 | 3.0897 | 858.1 | 1.07 | 3.0201 | -1.9992 | -11.4527 | 0.99636 | 3.9473 | -24.6524 | 8.7022 | 129.6279 |  | 12.1439 | 3.04 | -1.5794 |  | 21.7482
42838.5027 | 7125 | 121.2884 | 100.1255 | 54.7763 | 36.1687 | 25.7788 | 24.5936 | 29.1157 | 22.5632 | 60.7898 | 43.6737 | 29.9384 | 23.3285 | 21.9002 | 27.7207 | 256.7916 | 348.2103 | 356.7105 | 360.0221 | 473.0888 | 505.5226 | 353.4233 | 475.8775 | 490.2487 | 393.259 | 526.9194 | 458.9298 | 654.7551 | 765.2978 | 659.5177 | 392.3597 | 482.7503 | 431.0439 | 441.2081 | 505.5156 | 298.5861 |  | 399.2344 |  | 409.3509 | 284.1391 | 304.1812 | 392.9467 |  | 60.924 | 123.1153 | 79.3888 | 205.5051 | 294.3117 | 359.7607 | 401.2789 | 19.3543 | 47.4047 | 21.0037 | 92.7364 | 30.2913 | 45.4301 | 55.0225 | 58.9601 | 27.3303 |  |  | 2.0373 | -2.0536 | -68.1358 | 0.87129 | 5.0566 | -197.8131 | 24.8287 | -3.2031 | 0.9223 | 2.2771 | 12.9022 | 0.0092686 | 0.0011992 | 0.00050105 | 507.2978 | 551.6202 | 392.4396 | 189.0359 | 90.6987 | 39.4465 | 25.2474 | 78.5039 | 44.6286 | 32.8097 | 27.2853 | 25.1972 | 27.9238 | 27.7779 | 157.8679 | 138.4526 | 128.602 | 89.3868 | 76.2948 | 158.2069 | 106.6413 | 91.8988 | 96.1368 | 261.0727 | 110.4332 | 250.9401 | 425.7895 | 245.9879 | 430.6618 | 497.1363 | 510.372 | 502.6015 | 536.2172 | 496.9574 | 4.4978 | 2.1816 | 749.2269 | 532.7809 | 187.4579 | 751.0882 | 566.1416 | 190.2826 | 492.9772 | 528.5174 | 460.4526 | 444.3788 | 479.4013 | 424.3574 | 890.4991 | 850.1666 | 666.8919 | 662.3706 | 906.858 |  | 952.5229 | 772.0036 |  | 881.5703 | 518.093 | 718.8651 |  | 765.4102 |  |  | 807.9672 | 865.0985 | 829.6476 | [5 empty] | 174.3636 | 840.2543 | 556.9304 | 112.4445 | 846.6866 | 558.272 | 122.8216 | 427.5066 | 436.1946 | 460.3226 |  |  | 502.8709 | 370.4487 | 484.846 |  | 425.5544 | 442.382 | 429.0647 | 498.9506 | 430.4061 | 711.5311 | 287.3786 | 458.76 | 494.19 | 399.2697 | 554.1869 | 658.8792 |  |  | 354.5295 | 416.8728 | 480.546 | 451.4145 |  | 359.2145 | 419.9955 | 0.24603 | 18.9103 | 1.5695 | 1.3238 | -19.9122 | 3.0897 | 867.33 | 0.93 | 3.0378 | -1.988 | -11.4511 | 1.2949 | 3.9425 | -24.6584 | 8.7361 | 129.2306 |  | 12.1274 | 2.0007 | -1.2604 |  | 21.7418
42838.5028 | 7126 | 121.2928 | 100.1313 | 54.7838 | 36.1636 | 25.78 | 24.5854 | 29.1136 | 22.5527 | 60.807 | 43.6752 | 29.9386 | 23.3275 | 21.8898 | 27.7166 | 256.8232 | 348.2372 | 356.7337 | 359.9775 | 473.0458 | 505.452 | 353.4551 | 475.9216 | 490.1829 | 393.2447 | 526.778 | 458.5144 | 654.7647 | 765.0695 | 659.2656 | 392.3264 | 482.7412 | 431.0522 | 441.1546 | 505.4455 | 298.561 |  | 399.1002 |  | 409.2222 | 284.3878 | 303.5263 | 392.8533 |  | 60.9032 | 123.2439 | 79.4645 | 205.5295 | 293.9155 | 359.9177 | 401.1346 | 19.365 | 47.4022 | 21.014 | 92.7019 | 30.2978 | 45.4357 | 55.0108 | 58.9436 | 27.3334 |  |  | 2.2147 | -2.4406 | -68.1529 | 0.62947 | 4.3437 | -197.7914 | 24.5357 | -3.6106 | 0.93962 | 2.3918 | 12.8708 | 0.0092522 | 0.0012502 | 0.00054705 | 506.639 | 551.7765 | 392.4358 | 189.0518 | 90.7227 | 39.4701 | 25.2418 | 78.5312 | 44.6254 | 32.8081 | 27.2863 | 25.2086 | 27.9309 | 27.7882 | 155.8903 | 133.6701 | 121.943 | 90.5997 | 76.1073 | 158.1654 | 106.4861 | 91.8959 | 96.1491 | 261.085 | 110.4292 | 250.9398 | 425.7355 | 245.9791 | 430.5862 | 496.1697 | 510.2772 | 502.5521 | 536.1258 | 496.8357 | 3.4918 | 2.8954 | 749.3178 | 532.6763 | 187.4741 | 751.2496 | 567.3144 | 190.3494 | 492.9567 | 528.6253 | 460.2136 | 444.3561 | 479.3365 | 424.3625 | 888.0056 | 850.1879 | 666.9061 | 662.3227 | 904.3483 |  | 952.0192 | 772.0893 |  | 881.6968 | 518.0172 | 718.8718 |  | 765.5006 |  |  | 808.8053 | 866.4148 | 829.2835 | [5 empty] | 174.3877 | 840.3625 | 556.2535 | 112.4604 | 846.8092 | 559.5359 | 122.8572 | 427.4072 | 436.2489 | 460.2119 |  |  | 502.8468 | 370.7173 | 484.7577 |  | 425.4659 | 442.2936 | 428.9811 | 498.8893 | 430.5966 | 711.4303 | 287.5045 | 458.6977 | 494.1314 | 399.0399 | 554.179 | 658.7918 |  |  | 354.511 | 417.0347 | 480.4701 | 451.3174 |  | 359.3831 | 419.8458 | 0.27478 | 18.9096 | 1.5698 | 1.3244 | -19.8559 | 3.0898 | 873.69 | 1.16 | 3.1669 | -2.1676 | -11.4544 | 1.1008 | 3.6544 | -24.6602 | 8.6854 | 129.0761 |  | 12.1133 | 2.2151 | -0.53968 |  | 21.7322
42838.5028 | 7127 | 121.2932 | 100.1251 | 54.8043 | 36.1792 | 25.7887 | 24.5814 | 29.1177 | 22.5506 | 60.8193 | 43.6833 | 29.9445 | 23.3279 | 21.8877 | 27.7151 | 256.8613 | 348.2689 | 356.7563 | 359.9339 | 473.0081 | 505.3854 | 352.777 | 475.8277 | 490.1398 | 393.2227 | 526.5569 | 458.1784 | 653.6904 | 764.8757 | 658.947 | 392.3042 | 482.6754 | 431.0368 | 441.1112 | 505.3834 | 297.1518 |  | 398.977 |  | 409.0929 | 284.9868 | 303.0073 | 392.7645 |  | 60.8275 | 123.2118 | 79.52 | 206.2195 | 294.0689 | 360.1141 | 400.992 | 19.3884 | 47.388 | 21.0614 | 92.7007 | 30.2912 | 45.4209 | 54.991 | 58.9185 | 27.3312 |  |  | 1.9289 | -2.3913 | -67.8802 | 0.73001 | 4.7826 | -197.796 | 24.5744 | -3.4331 | 0.80048 | 2.3373 | 13.0658 | 0.0093228 | 0.0010908 | 0.00049448 | 504.4061 | 552.1234 | 392.4604 | 189.0873 | 90.7632 | 39.4868 | 25.2579 | 78.5476 | 44.6357 | 32.8154 | 27.3047 | 25.2082 | 27.9281 | 27.7977 | 150.0332 | 130.7802 | 121.4209 | 88.8668 | 76.4506 | 158.0168 | 106.3656 | 91.8944 | 96.1588 | 261.1234 | 110.4461 | 250.9533 | 425.7008 | 245.9634 | 430.5143 | 496.6424 | 510.2572 | 502.5182 | 536.0242 | 496.1634 | 3.5294 | 4.061 | 749.4287 | 532.6297 | 187.4932 | 751.2638 | 565.0869 | 190.4213 | 492.9401 | 528.6792 | 459.9496 | 444.3354 | 479.2798 | 424.3167 | 885.1911 | 850.2083 | 666.9487 | 662.3549 | 901.6263 |  | 951.6694 | 772.1861 |  | 881.8415 | 517.9442 | 718.8874 |  | 765.5925 |  |  | 808.1425 | 865.2837 | 829.5531 | [5 empty] | 174.4128 | 840.4724 | 556.0227 | 112.476 | 846.9387 | 560.9116 | 122.8925 | 427.3102 | 436.4057 | 460.1041 |  |  | 502.8044 | 370.6833 | 484.5791 |  | 425.4127 | 442.2173 | 428.9471 | 498.7914 | 429.9108 | 711.3281 | 287.7264 | 458.6905 | 494.1077 | 399.1115 | 554.223 | 658.7029 |  |  | 354.2911 | 417.2442 | 480.4266 | 451.1823 |  | 359.6577 | 419.7685 | 0.008586 | 18.9096 | 1.5679 | 1.3239 | -19.9339 | 3.0897 | 874.88 | 0.92 | 2.9549 | -2.1455 | -11.431 | 1.1854 | 3.8352 | -24.6643 | 8.6936 | 128.9962 |  | 12.0991 | 2.8467 | -0.49655 |  | 21.7482
42838.5028 | 7128 | 121.3051 | 100.1173 | 54.8185 | 36.1987 | 25.7888 | 24.5823 | 29.1179 | 22.5558 | 60.8323 | 43.6971 | 29.9448 | 23.3282 | 21.884 | 27.7222 | 256.8854 | 348.3003 | 356.7754 | 359.8893 | 472.976 | 505.3171 | 352.0896 | 475.6756 | 490.1115 | 393.2025 | 526.3681 | 457.7696 | 653.3047 | 764.4206 | 658.7024 | 392.2749 | 482.575 | 431.0609 | 441.061 | 505.3236 | 295.7391 |  | 398.8478 |  | 408.9644 | 285.8638 | 302.6295 | 392.6813 |  | 60.7133 | 123.0342 | 79.5539 | 206.3037 | 294.778 | 360.1782 | 401.0743 | 19.3235 | 47.3893 | 21.0974 | 92.6765 | 30.3191 | 45.4105 | 54.9703 | 58.9122 | 27.3436 |  |  | 2.103 | -1.7953 | -68.0872 | 0.87918 | 4.897 | -197.7822 | 24.2919 | -3.3852 | 0.96842 | 2.5204 | 12.983 | 0.009175 | 0.0011647 | 0.00048627 | 504.5132 | 552.016 | 392.4597 | 189.1065 | 90.7851 | 39.51 | 25.2645 | 78.5713 | 44.6485 | 32.8242 | 27.3074 | 25.2091 | 27.9292 | 27.8011 | 150.4697 | 131.3194 | 122.4525 | 87.2003 | 74.3659 | 157.8643 | 106.2895 | 91.8932 | 96.1655 | 261.1411 | 110.4467 | 250.9481 | 425.6596 | 245.9397 | 430.4433 | 497.193 | 510.2343 | 502.4602 | 535.9342 | 495.8221 | 3.9045 | 2.8045 | 749.5441 | 532.4771 | 187.5111 | 751.4051 | 564.118 | 190.4889 | 492.918 | 528.5894 | 459.7561 | 444.3246 | 479.2237 | 424.3701 | 884.6129 | 850.2228 | 667.0454 | 662.4782 | 899.1892 |  | 951.0808 | 772.2973 |  | 882.0188 | 517.9037 | 718.9167 |  | 765.7094 |  |  | 804.9952 | 861.8536 | 828.5174 | [5 empty] | 174.4355 | 840.5613 | 555.5235 | 112.4947 | 847.0703 | 574.225 | 122.9181 | 427.2212 | 436.4536 | 460.0004 |  |  | 502.7491 | 369.5476 | 484.4523 |  | 425.3959 | 442.1625 | 428.5837 | 498.69 | 429.4414 | 711.2119 | 287.8254 | 458.7041 | 494.0804 | 399.6589 | 554.3386 | 658.652 |  |  | 354.7929 | 417.4743 | 480.3801 | 451.0416 |  | 359.7246 | 419.7297 | -0.18953 | 18.9093 | 1.5682 | 1.3247 | -20.0298 | 3.0897 | 852.78 | 0.54 | 3.085 | -1.8586 | -11.4459 | 1.3006 | 3.881 | -24.6647 | 8.6439 | 128.8024 |  | 12.0884 | 2.7784 | -0.62057 |  | 21.7545
42838.5028 | 7129 | 121.3143 | 100.128 | 54.8401 | 36.2009 | 25.7909 | 24.586 | 29.1278 | 22.5606 | 60.8519 | 43.7035 | 29.9565 | 23.3303 | 21.8913 | 27.7329 | 256.9045 | 348.3285 | 356.7921 | 359.8382 | 472.941 | 505.2523 | 352.2928 | 475.6289 | 490.0347 | 393.1866 | 526.2715 | 457.3732 | 653.6099 | 763.8486 | 658.7319 | 392.2458 | 482.4663 | 431.0397 | 441.0126 | 505.2602 | 295.3011 |  | 398.7259 |  | 408.8535 | 286.1456 | 302.4346 | 392.581 |  | 60.5711 | 122.8401 | 79.5951 | 206.4828 | 294.4976 | 360.1813 | 401.1743 | 19.2484 | 47.3796 | 21.0982 | 92.6306 | 30.326 | 45.396 | 54.9636 | 58.8938 | 27.3342 |  |  | 1.9368 | -1.9182 | -68.1641 | 0.58216 | 4.6538 | -197.8197 | 24.6336 | -3.3694 | 0.78706 | 2.4527 | 12.8108 | 0.0092489 | 0.0011072 | 0.00050105 | 503.5291 | 551.7505 | 392.4607 | 189.1215 | 90.8037 | 39.525 | 25.2583 | 78.5973 | 44.6569 | 32.8225 | 27.3047 | 25.2076 | 27.9181 | 27.7978 | 147.8301 | 129.7825 | 118.5805 | 86.6064 | 75.5194 | 157.665 | 106.1221 | 91.901 | 96.1816 | 261.1649 | 110.4608 | 250.9531 | 425.6304 | 245.9333 | 430.3821 | 497.3511 | 510.1659 | 502.3798 | 535.8514 | 495.6464 | 3.519 | 2.9053 | 749.658 | 532.4049 | 187.517 | 751.4312 | 564.6718 | 190.5577 | 492.8769 | 528.4671 | 459.4279 | 444.309 | 479.1646 | 424.3972 | 885.8157 | 850.2394 | 667.1506 | 662.6144 | 898.774 |  | 950.6214 | 772.3913 |  | 882.1576 | 517.8558 | 718.9384 |  | 765.7991 |  |  | 803.5268 | 858.877 | 826.3646 | [5 empty] | 174.4566 | 840.6477 | 555.0783 | 112.5064 | 847.1489 | 580.3854 | 122.9578 | 427.1409 | 436.4397 | 459.8845 |  |  | 502.6765 | 369.0937 | 484.3187 |  | 425.3343 | 442.0951 | 428.1964 | 498.6284 | 429.9336 | 711.0952 | 287.638 | 458.6347 | 494.0506 | 400.1213 | 554.408 | 658.6384 |  |  | 354.6506 | 417.6346 | 480.3271 | 450.9093 |  | 359.7026 | 419.6817 | 0.44062 | 18.9096 | 1.5696 | 1.3248 | -19.8456 | 3.0897 | 871.25 | 0.88 | 2.9606 | -1.9207 | -11.4495 | 1.0581 | 3.7834 | -24.6671 | 8.7045 | 128.6101 |  | 12.0779 | 3.046 | -0.21102 |  | 21.75
42838.5028 | 7130 | 121.313 | 100.1238 | 54.859 | 36.2028 | 25.7968 | 24.5762 | 29.1334 | 22.5523 | 60.8706 | 43.7097 | 29.955 | 23.3273 | 21.895 | 27.7292 | 256.9212 | 348.3693 | 356.7978 | 359.7989 | 472.8909 | 505.1772 | 352.2143 | 475.5765 | 489.8872 | 393.1711 | 526.1503 | 457.034 | 653.7631 | 763.3403 | 658.9008 | 392.2256 | 482.3683 | 430.9757 | 440.962 | 505.1798 | 295.4833 |  | 398.5876 |  | 408.7044 | 286.0982 | 302.1298 | 392.4774 |  | 60.5224 | 122.6538 | 79.5876 | 207.0477 | 293.8952 | 360.0735 | 401.3123 | 19.2044 | 47.3797 | 21.1114 | 92.5871 | 30.3305 | 45.3609 | 54.9281 | 58.8652 | 27.319 |  |  | 1.8428 | -2.1607 | -68.0228 | 0.42183 | 4.8759 | -197.7658 | 24.6822 | -3.3753 | 0.95947 | 2.4015 | 12.8257 | 0.0093425 | 0.0011417 | 0.00047477 | 502.2483 | 551.7756 | 392.4624 | 189.1417 | 90.834 | 39.5343 | 25.2609 | 78.6107 | 44.6595 | 32.8207 | 27.3047 | 25.2027 | 27.9201 | 27.8 | 145.3348 | 131.8622 | 117.7256 | 84.7813 | 76.3789 | 157.4894 | 105.9398 | 91.8821 | 96.1822 | 261.1722 | 110.4552 | 250.9555 | 425.5787 | 245.9168 | 430.307 | 497.0964 | 510.0577 | 502.2563 | 535.7478 | 495.4444 | 4.3799 | 2.3383 | 749.7715 | 532.5811 | 187.5328 | 751.5635 | 562.2177 | 190.6287 | 492.8385 | 528.3344 | 459.1779 | 444.2867 | 479.1008 | 424.3718 | 884.4949 | 850.2577 | 667.2091 | 662.6114 | 898.2759 |  | 949.8614 | 772.4852 |  | 882.2939 | 517.8253 | 718.9612 |  | 765.8845 |  |  | 803.0115 | 858.3728 | 824.1918 | [5 empty] | 174.4875 | 840.7374 | 555.0113 | 112.5203 | 847.2071 | 577.35 | 122.988 | 427.062 | 436.2424 | 459.7745 |  |  | 502.5896 | 368.945 | 484.1286 |  | 425.167 | 442.0083 | 428.0722 | 498.5859 | 430.9772 | 711.0041 | 287.3862 | 458.6195 | 494.0092 | 400.5461 | 554.2846 | 658.5967 |  |  | 354.0439 | 417.7497 | 480.2628 | 450.7437 |  | 359.6339 | 419.6233 | 0.67119 | 18.9089 | 1.5693 | 1.3231 | -19.8059 | 3.0896 | 881.3 | 0.92 | 2.8882 | -2.038 | -11.4349 | 0.90048 | 3.8723 | -24.6616 | 8.7124 | 128.2872 |  | 12.0698 | 3.3005 | -0.13854 |  | 21.7408
42838.5028 | 7131 | 121.3434 | 100.1249 | 54.8836 | 36.2128 | 25.7951 | 24.5906 | 29.1408 | 22.5532 | 60.89 | 43.7323 | 29.9579 | 23.3318 | 21.898 | 27.736 | 256.9422 | 348.4083 | 356.8127 | 359.7661 | 472.8515 | 505.1135 | 352.2646 | 475.4313 | 489.7503 | 393.1573 | 526.1871 | 456.76 | 653.7789 | 763.0324 | 658.8342 | 392.2011 | 482.3058 | 430.8968 | 440.9116 | 505.1385 | 296.3913 |  | 398.4604 |  | 408.5698 | 286.147 | 301.9989 | 392.397 |  | 60.561 | 122.5498 | 79.549 | 206.3573 | 292.8652 | 359.9559 | 401.2845 | 19.1841 | 47.3757 | 21.1327 | 92.5426 | 30.3461 | 45.3733 | 54.9153 | 58.8347 | 27.3217 |  |  | 1.9118 | -2.0818 | -68.0478 | 0.93635 | 5.2485 | -197.7803 | 24.3806 | -3.738 | 0.93884 | 2.3469 | 13.0029 | 0.0095479 | 0.0011828 | 0.00049777 | 503.8306 | 551.9109 | 392.469 | 189.1661 | 90.8541 | 39.5498 | 25.2678 | 78.6284 | 44.6641 | 32.8244 | 27.3017 | 25.202 | 27.924 | 27.8022 | 149.7636 | 128.4274 | 112.3529 | 81.7663 | 73.7481 | 157.4106 | 105.7178 | 91.89 | 96.2052 | 261.22 | 110.4688 | 250.9657 | 425.542 | 245.9063 | 430.23 | 496.2684 | 509.9066 | 502.137 | 535.6442 | 495.3971 | 3.2561 | 4.0692 | 749.8924 | 533.0361 | 187.5548 | 751.6413 | 558.3687 | 190.7037 | 492.848 | 528.1317 | 459.0113 | 444.2713 | 479.0449 | 424.4321 | 882.2812 | 850.2792 | 667.2695 | 662.6614 | 896.9132 |  | 949.0848 | 772.5876 |  | 882.4378 | 517.7496 | 718.9747 |  | 765.9871 |  |  | 801.809 | 859.2895 | 822.865 | [5 empty] | 174.5025 | 840.8281 | 555.6875 | 112.5335 | 847.264 | 584.1257 | 123.0123 | 426.9851 | 436.0626 | 459.6726 |  |  | 502.5183 | 369.3642 | 484.1571 |  | 425.0042 | 441.8911 | 428.2898 | 498.5337 | 431.7916 | 710.9206 | 287.4203 | 458.5319 | 493.9612 | 400.7931 | 554.1744 | 658.5253 |  |  | 353.4877 | 417.776 | 480.1964 | 450.5977 |  | 359.4709 | 419.6099 | 0.27163 | 18.9097 | 1.5693 | 1.3224 | -19.9174 | 3.0897 | 884.25 | 0.52 | 2.9416 | -2.0002 | -11.4355 | 1.3414 | 4.0172 | -24.6602 | 8.6582 | 127.9816 |  | 12.0552 | 2.7983 | 0.43101 |  | 21.7215
42838.5028 | 7132 | 121.3437 | 100.1263 | 54.904 | 36.2293 | 25.7978 | 24.5809 | 29.1455 | 22.5523 | 60.9051 | 43.7401 | 29.958 | 23.3385 | 21.8887 | 27.7377 | 256.9538 | 348.452 | 356.8213 | 359.7194 | 472.8069 | 505.0497 | 352.5917 | 475.0538 | 489.7376 | 393.132 | 526.1808 | 457.1876 | 654.1945 | 762.8148 | 658.9932 | 392.17 | 482.2895 | 430.8169 | 440.8559 | 505.0868 | 296.8355 |  | 398.3256 |  | 408.4412 | 285.9967 | 302.1546 | 392.2992 |  | 60.54 | 122.673 | 79.5833 | 205.2276 | 292.1851 | 360.3044 | 401.0364 | 19.1589 | 47.3704 | 21.1456 | 92.4693 | 30.3315 | 45.3518 | 54.8942 | 58.791 | 27.3073 |  |  | 2.0209 | -1.8308 | -68.0576 | 0.55785 | 5.0054 | -197.775 | 24.6651 | -3.6769 | 0.83629 | 2.5307 | 12.9137 | 0.0094132 | 0.0012715 | 0.00045013 | 503.3271 | 551.8206 | 392.471 | 189.1837 | 90.8722 | 39.5594 | 25.2687 | 78.6528 | 44.6711 | 32.824 | 27.2994 | 25.203 | 27.9157 | 27.8011 | 149.5759 | 128.9715 | 113.432 | 81.6842 | 73.7301 | 157.2174 | 105.5838 | 91.8927 | 96.2151 | 261.2446 | 110.47 | 250.9685 | 425.5051 | 245.8978 | 430.157 | 495.7126 | 509.8141 | 502.0513 | 535.5463 | 495.1237 | 2.0474 | 3.3529 | 750.0102 | 533.3285 | 187.5674 | 751.7423 | 557.2944 | 190.7678 | 492.8481 | 527.9343 | 458.9545 | 444.2449 | 478.9711 | 424.3792 | 881.2249 | 850.2839 | 667.3462 | 662.7468 | 894.4035 |  | 948.6089 | 772.6901 |  | 882.6074 | 517.7029 | 719.0022 |  | 766.0846 |  |  | 799.4271 | 858.7898 | 822.532 | [5 empty] | 174.524 | 840.9105 | 556.716 | 112.5438 | 847.3072 | 579.6282 | 123.046 | 426.8719 | 436.0214 | 459.5625 |  |  | 502.4714 | 370.053 | 484.3042 |  | 424.9542 | 441.7927 | 428.4884 | 498.4579 | 431.4998 | 710.8324 | 287.7445 | 458.3976 | 493.9237 | 400.7795 | 554.1761 | 658.4998 |  |  | 353.6137 | 417.8645 | 480.1551 | 450.4955 |  | 359.3332 | 419.6212 | 0.055703 | 18.9094 | 1.5706 | 1.3236 | -19.7491 | 3.0897 | 893 | 0.37 | 3.0247 | -1.876 | -11.4382 | 1.0356 | 3.9241 | -24.6667 | 8.711 | 127.8411 |  | 12.044 | 2.7942 | 0.29457 |  | 21.7165
42838.5028 | 7133 | 121.3657 | 100.1203 | 54.9223 | 36.2377 | 25.7934 | 24.5778 | 29.1422 | 22.5465 | 60.9164 | 43.7436 | 29.9591 | 23.3262 | 21.887 | 27.7388 | 256.9677 | 348.4848 | 356.8405 | 359.6787 | 472.7767 | 504.9853 | 352.8089 | 474.7311 | 489.7647 | 393.115 | 526.0467 | 457.4395 | 654.0354 | 762.4758 | 658.8108 | 392.1422 | 482.296 | 430.6047 | 440.8113 | 505.0297 | 297.3162 |  | 398.1957 |  | 408.3156 | 286.2064 | 302.4938 | 392.2095 |  | 60.4648 | 122.6257 | 79.5321 | 203.4142 | 291.432 | 360.737 | 400.9154 | 19.1272 | 47.3788 | 21.1575 | 92.4272 | 30.3332 | 45.3415 | 54.8925 | 58.7693 | 27.3185 |  |  | 1.963 | -1.7749 | -68.1089 | 0.88115 | 4.7419 | -197.7934 | 24.3595 | -3.5008 | 0.97484 | 2.3545 | 13.1613 | 0.009474 | 0.0012042 | 0.00048134 | 505.0111 | 551.6255 | 392.4782 | 189.2052 | 90.8998 | 39.5832 | 25.2804 | 78.6779 | 44.6807 | 32.8344 | 27.3145 | 25.2188 | 27.9313 | 27.8015 | 142.9248 | 130.7548 | 114.457 | 81.0405 | 72.9168 | 156.8717 | 105.4479 | 91.8825 | 96.2247 | 261.2642 | 110.4672 | 250.9663 | 425.4588 | 245.8798 | 430.0863 | 495.9662 | 509.7837 | 501.9932 | 535.4427 | 494.8763 | 2.3122 | 2.4367 | 750.1297 | 533.3112 | 187.5904 | 751.9734 | 558.7925 | 190.8329 | 492.8101 | 527.8055 | 459.0766 | 444.2268 | 478.9023 | 424.0821 | 880.386 | 850.3109 | 667.4524 | 662.8685 | 892.3358 |  | 948.2694 | 772.8041 |  | 882.823 | 517.7071 | 719.0405 |  | 766.1909 |  |  | 798.413 | 858.0047 | 822.8522 | [5 empty] | 174.5373 | 841.0107 | 556.7927 | 112.5613 | 847.4339 | 568.0276 | 123.085 | 426.765 | 436.0036 | 459.4498 |  |  | 502.4301 | 369.705 | 484.3832 |  | 424.8413 | 441.7236 | 428.572 | 498.3442 | 431.0085 | 710.7438 | 287.8039 | 458.3309 | 493.8923 | 400.882 | 554.1412 | 658.5217 |  |  | 353.0867 | 418.0147 | 480.1884 | 450.3812 |  | 359.2962 | 419.6072 | 0.21356 | 18.9097 | 1.5696 | 1.3225 | -19.9096 | 3.0897 | 912.16 | 0.82 | 2.9808 | -1.8471 | -11.4418 | 1.3014 | 3.8207 | -24.6762 | 8.6598 | 127.7488 |  | 12.0386 | 3.4885 | 0.16391 |  | 21.7192
42838.5028 | 7134 | 121.3847 | 100.1207 | 54.9477 | 36.2511 | 25.8 | 24.5809 | 29.1474 | 22.5555 | 60.9368 | 43.756 | 29.964 | 23.3312 | 21.8854 | 27.7416 | 256.9907 | 348.5173 | 356.8639 | 359.6414 | 472.7298 | 504.9143 | 352.7158 | 474.6094 | 489.5546 | 393.0966 | 525.7978 | 458.0524 | 652.7222 | 762.0746 | 658.4591 | 392.1203 | 482.3132 | 430.3274 | 440.7673 | 504.9635 | 297.5262 |  | 398.0751 |  | 408.1887 | 286.7051 | 302.7587 | 392.1259 |  | 60.5492 | 122.6744 | 79.4884 | 201.8021 | 291.0992 | 360.6147 | 400.7931 | 19.0887 | 47.3819 | 21.1788 | 92.3864 | 30.3346 | 45.3236 | 54.8832 | 58.7469 | 27.319 |  |  | 2.1635 | -2.2027 | -68.0379 | 0.63801 | 4.8956 | -197.7737 | 24.5271 | -3.374 | 0.8684 | 2.1569 | 13.0286 | 0.0093918 | 0.0012617 | 0.00048791 | 504.7986 | 551.7946 | 392.5034 | 189.2206 | 90.9353 | 39.5938 | 25.2746 | 78.6956 | 44.6961 | 32.8388 | 27.3147 | 25.2136 | 27.916 | 27.8016 | 137.5214 | 128.7685 | 107.9232 | 77.8217 | 70.6146 | 156.4998 | 105.2053 | 91.8768 | 96.2254 | 261.2804 | 110.4685 | 250.9582 | 425.4175 | 245.8544 | 430.0069 | 495.0273 | 509.6619 | 501.9037 | 535.3448 | 494.9498 | 3.4977 | 2.4504 | 750.264 | 533.2888 | 187.6185 | 752.0897 | 558.6888 | 190.9062 | 492.774 | 527.6857 | 459.2436 | 444.2161 | 478.8477 | 423.88 | 879.2721 | 850.372 | 667.5288 | 662.9431 | 889.5187 |  | 947.8448 | 772.9 |  | 883.0276 | 517.6757 | 719.0627 |  | 766.2761 |  |  | 798.1642 | 857.1369 | 821.9302 | [5 empty] | 174.5753 | 841.1635 | 556.6993 | 112.5741 | 847.6523 | 566.3505 | 123.1174 | 426.6888 | 435.9301 | 459.351 |  |  | 502.4015 | 370.3626 | 484.2429 |  | 424.8408 | 441.5875 | 428.7178 | 498.3021 | 430.4168 | 710.6641 | 287.7159 | 458.2877 | 493.8156 | 400.8758 | 553.9939 | 658.4596 |  |  | 352.6632 | 418.1084 | 480.2043 | 450.2909 |  | 359.1878 | 419.5406 | 0.42336 | 18.9092 | 1.5699 | 1.3228 | -19.8296 | 3.0897 | 917.67 | 0.96 | 3.1287 | -2.0578 | -11.4365 | 1.1075 | 3.8818 | -24.6726 | 8.6887 | 127.6398 |  | 12.0285 | 4.0409 | 0.85994 |  | 21.7005
42838.5029 | 7135 | 121.4026 | 100.1285 | 54.9673 | 36.2661 | 25.8048 | 24.5941 | 29.159 | 22.562 | 60.9496 | 43.7685 | 29.9744 | 23.3386 | 21.8956 | 27.7489 | 257.005 | 348.5572 | 356.8795 | 359.6049 | 472.6906 | 504.8506 | 353.158 | 474.2849 | 489.198 | 393.0728 | 525.7073 | 458.7544 | 652.6415 | 761.9497 | 658.2491 | 392.098 | 482.3054 | 430.2325 | 440.725 | 504.8803 | 297.2891 |  | 397.954 |  | 408.069 | 287.0329 | 302.6966 | 392.0416 |  | 60.5217 | 122.7488 | 79.5016 | 202.9533 | 291.0119 | 360.675 | 400.761 | 19.0551 | 47.3763 | 21.1907 | 92.3362 | 30.3373 | 45.3106 | 54.8768 | 58.7191 | 27.3196 |  |  | 2.1543 | -2.1074 | -68.1102 | 0.90152 | 4.941 | -197.7855 | 24.2886 | -3.4036 | 0.94157 | 2.503 | 13.1515 | 0.0094329 | 0.0011434 | 0.00050105 | 510.4231 | 551.7735 | 392.4963 | 189.2426 | 90.9664 | 39.6207 | 25.2797 | 78.7141 | 44.6996 | 32.8405 | 27.3128 | 25.216 | 27.9227 | 27.8052 | 133.1735 | 128.547 | 105.5961 | 76.1029 | 71.8476 | 156.1755 | 104.9888 | 91.8768 | 96.2383 | 261.3018 | 110.4809 | 250.9584 | 425.3715 | 245.8371 | 429.9367 | 494.9767 | 509.518 | 501.7952 | 535.2555 | 495.0333 | 4.0871 | 4.1831 | 750.4084 | 533.1612 | 187.6339 | 752.1041 | 557.377 | 190.9735 | 492.7292 | 527.5429 | 459.5604 | 444.1943 | 478.7908 | 423.7972 | 878.7249 | 850.4467 | 667.658 | 663.1858 | 886.9322 |  | 947.0818 | 773.0185 |  | 883.2634 | 517.5962 | 719.0968 |  | 766.3934 |  |  | 796.2231 | 855.3957 | 819.309 | [5 empty] | 174.5866 | 841.3384 | 556.5585 | 112.5802 | 847.9177 | 575.1832 | 123.153 | 426.566 | 435.4705 | 459.2297 |  |  | 502.3592 | 370.096 | 483.9903 |  | 424.732 | 441.5256 | 428.7899 | 498.2917 | 429.8681 | 710.5638 | 287.4652 | 458.3262 | 493.7418 | 400.3619 | 553.9249 | 658.3806 |  |  | 353.1228 | 418.2096 | 480.1776 | 450.2094 |  | 358.8344 | 419.4457 | 0.25771 | 18.9093 | 1.5709 | 1.3229 | -19.8065 | 3.0897 | 906.97 | 1.07 | 3.1216 | -2.013 | -11.4437 | 1.3166 | 3.8999 | -24.6745 | 8.6467 | 127.3758 |  | 12.0108 | 4.4821 | 1.0918 |  | 21.6785
42838.5029 | 7136 | 121.4063 | 100.1254 | 54.9882 | 36.2686 | 25.8031 | 24.5888 | 29.1579 | 22.5605 | 60.9681 | 43.7763 | 29.9728 | 23.3369 | 21.8965 | 27.7495 | 257.013 | 348.6041 | 356.8963 | 359.5566 | 472.6441 | 504.7827 | 353.4738 | 474.3684 | 489.4093 | 393.0607 | 525.6056 | 458.5536 | 653.2036 | 762.2013 | 658.2115 | 392.0674 | 482.2643 | 430.1396 | 440.6684 | 504.7886 | 297.1796 |  | 397.832 |  | 407.9368 | 286.7172 | 302.955 | 391.9429 |  | 60.5442 | 122.7122 | 79.5754 | 203.7816 | 290.8574 | 360.8036 | 400.9459 | 19.0237 | 47.382 | 21.1588 | 92.3113 | 30.325 | 45.3026 | 54.8687 | 58.6938 | 27.3249 |  |  | 1.9551 | -1.8985 | -68.0911 | 1.0835 | 4.9298 | -197.7803 | 23.8431 | -3.2675 | 0.92872 | 2.2599 | 12.8823 | 0.0093393 | 0.0012781 | 0.00048955 | 509.6878 | 551.7422 | 392.5009 | 189.2684 | 90.9884 | 39.6261 | 25.289 | 78.7377 | 44.711 | 32.8451 | 27.3093 | 25.2191 | 27.9197 | 27.8069 | 132.3353 | 127.4932 | 109.6899 | 76.562 | 71.7949 | 155.9338 | 104.8511 | 91.8756 | 96.2551 | 261.3323 | 110.488 | 250.9645 | 425.3332 | 245.8221 | 429.8675 | 495.9035 | 509.4268 | 501.6424 | 535.1531 | 495.2279 | 4.613 | 3.2325 | 750.5461 | 533.0856 | 187.645 | 751.943 | 554.8043 | 191.0405 | 492.6943 | 527.4184 | 459.5773 | 444.179 | 478.7199 | 423.6606 | 879.1246 | 850.5434 | 667.8913 | 663.6343 | 884.7489 |  | 946.4503 | 773.1224 |  | 883.3669 | 517.4897 | 719.1342 |  | 766.4882 |  |  | 791.8407 | 852.4226 | 815.1612 | [5 empty] | 174.6106 | 841.5076 | 555.7078 | 112.588 | 848.1127 | 581.2832 | 123.1872 | 426.4856 | 435.1549 | 459.1154 |  |  | 502.3245 | 369.3805 | 483.7174 |  | 424.4788 | 441.4395 | 429.0326 | 498.2645 | 429.4754 | 710.4543 | 287.8117 | 458.2625 | 493.6795 | 400.0224 | 554.01 | 658.3133 |  |  | 353.207 | 417.9899 | 480.0439 | 450.056 |  | 358.3218 | 419.4721 | 0.49311 | 18.9092 | 1.5694 | 1.3216 | -19.8843 | 3.0897 | 908.33 | 0.94 | 2.9738 | -1.9105 | -11.4415 | 1.4433 | 3.8959 | -24.6767 | 8.5679 | 127.1588 |  | 11.9931 | 4.544 | 0.61995 |  | 21.6607
42838.5029 | 7137 | 121.4021 | 100.1194 | 55.0067 | 36.2808 | 25.8012 | 24.5827 | 29.1629 | 22.5525 | 60.9837 | 43.7886 | 29.982 | 23.3353 | 21.8865 | 27.7476 | 257.0337 | 348.6485 | 356.9105 | 359.5162 | 472.6048 | 504.7158 | 352.5714 | 474.0629 | 489.5068 | 393.0378 | 525.432 | 458.3094 | 653.8246 | 762.3553 | 658.3418 | 392.0517 | 482.1856 | 429.9953 | 440.6152 | 504.6909 | 297.5322 |  | 397.7021 |  | 407.8135 | 287.2073 | 302.8342 | 391.8466 |  | 60.5099 | 122.5777 | 79.6431 | 204.8588 | 291.6565 | 360.5283 | 401.1214 | 18.9971 | 47.3829 | 21.1053 | 92.2711 | 30.3342 | 45.2936 | 54.8666 | 58.669 | 27.3211 |  |  | 1.8526 | -2.0536 | -67.9453 | 0.54076 | 4.8299 | -197.773 | 24.5376 | -3.4344 | 0.74989 | 2.1231 | 12.745 | 0.0094444 | 0.0011795 | 0.00047477 | 508.4595 | 551.8247 | 392.5158 | 189.2947 | 91.017 | 39.6558 | 25.2947 | 78.7672 | 44.7266 | 32.8515 | 27.319 | 25.2198 | 27.9226 | 27.8204 | 130.4372 | 126.1986 | 107.9807 | 78.9826 | 73.8363 | 155.6714 | 104.6416 | 91.8712 | 96.2612 | 261.3494 | 110.4894 | 250.9689 | 425.2902 | 245.8046 | 429.7897 | 496.4266 | 509.3568 | 501.4916 | 535.0626 | 495.3603 | 2.9846 | 2.9266 | 750.6757 | 533.234 | 187.6613 | 751.8105 | 553.0347 | 191.1148 | 492.6816 | 527.3474 | 459.3229 | 444.1693 | 478.6435 | 423.4909 | 878.5051 | 850.6436 | 668.0966 | 663.8741 | 883.9034 |  | 945.6728 | 773.2315 |  | 883.4483 | 517.3316 | 719.1628 |  | 766.5828 |  |  | 788.2895 | 848.2269 | 811.1505 | [5 empty] | 174.6433 | 841.6595 | 555.1576 | 112.6083 | 848.2196 | 589.4753 | 123.2201 | 426.3813 | 434.9918 | 458.9957 |  |  | 502.2662 | 369.2871 | 483.4296 |  | 424.3461 | 441.3341 | 429.3457 | 498.125 | 429.217 | 710.3345 | 287.3687 | 458.034 | 493.6259 | 399.6566 | 554.0024 | 658.2627 |  |  | 352.5779 | 417.9404 | 479.956 | 449.956 |  | 357.9471 | 419.3803 | 0.046614 | 18.9087 | 1.5703 | 1.323 | -19.871 | 3.0897 | 903.55 | 0.83 | 2.895 | -1.9866 | -11.4273 | 1.0195 | 3.8554 | -24.6709 | 8.69 | 126.8412 |  | 11.9687 | 4.7211 | 0.78401 |  | 21.6474
42838.5029 | 7138 | 121.4164 | 100.1348 | 55.0333 | 36.2972 | 25.8049 | 24.5865 | 29.1791 | 22.5584 | 61.0084 | 43.7928 | 29.9885 | 23.3406 | 21.8967 | 27.7636 | 257.0418 | 348.6824 | 356.923 | 359.4708 | 472.5579 | 504.6519 | 353.066 | 473.8986 | 489.67 | 393.0165 | 525.1819 | 458.1693 | 653.2841 | 762.0492 | 658.2364 | 392.0194 | 482.0984 | 429.9518 | 440.5708 | 504.603 | 298.7869 |  | 397.5672 |  | 407.6652 | 287.7824 | 302.4499 | 391.7545 |  | 60.6051 | 122.5813 | 79.6692 | 206.4924 | 292.5648 | 361.0667 | 401.1713 | 18.9898 | 47.3721 | 21.1178 | 92.2433 | 30.3382 | 45.2804 | 54.8648 | 58.6523 | 27.3183 |  |  | 1.8697 | -2.183 | -68.0727 | 0.79047 | 5.0829 | -197.7882 | 24.6185 | -3.5823 | 0.89525 | 2.4831 | 13.135 | 0.0092834 | 0.0011664 | 0.00046655 | 508.2425 | 551.4049 | 392.5238 | 189.3066 | 91.0378 | 39.6706 | 25.2999 | 78.7874 | 44.728 | 32.8536 | 27.3159 | 25.2128 | 27.9221 | 27.8208 | 128.6336 | 122.5725 | 101.738 | 78.8977 | 73.3005 | 155.4002 | 104.4166 | 91.868 | 96.2717 | 261.378 | 110.5031 | 250.9745 | 425.2558 | 245.7925 | 429.7285 | 496.2926 | 509.2714 | 501.3438 | 534.9705 | 495.1772 | 4.1323 | 3.3755 | 750.7827 | 533.2974 | 187.6879 | 751.9901 | 554.4507 | 191.1924 | 492.668 | 527.2264 | 459.2031 | 444.1629 | 478.5674 | 423.3373 | 876.0508 | 850.72 | 668.2073 | 663.9207 | 882.3662 |  | 945.0119 | 773.3538 |  | 883.5769 | 517.1473 | 719.1919 |  | 766.7008 |  |  | 786.9351 | 848.6277 | 807.9433 | [5 empty] | 174.6574 | 841.7588 | 554.8919 | 112.6241 | 848.3201 | 604.2081 | 123.2506 | 426.2974 | 434.7841 | 458.902 |  |  | 502.2007 | 369.4241 | 483.3148 |  | 424.1891 | 441.2381 | 429.5591 | 497.9651 | 429.3329 | 710.2599 | 287.3761 | 457.8306 | 493.5896 | 399.477 | 553.7258 | 658.1753 |  |  | 353.1699 | 417.8668 | 479.7933 | 449.8509 |  | 357.4181 | 419.3333 | -0.096036 | 18.9085 | 1.5699 | 1.3231 | -19.9547 | 3.0897 | 899.88 | 0.64 | 2.9082 | -2.0483 | -11.4381 | 1.2326 | 3.9568 | -24.6823 | 8.708 | 126.5944 |  | 11.9394 | 4.8865 | 1.4499 |  | 21.6409
42838.5029 | 7139 | 121.4184 | 100.1195 | 55.049 | 36.2988 | 25.8089 | 24.5797 | 29.1783 | 22.561 | 61.0238 | 43.8055 | 29.9933 | 23.3424 | 21.896 | 27.7586 | 257.0573 | 348.7189 | 356.9025 | 359.4327 | 472.5161 | 504.5856 | 353.9399 | 473.897 | 489.3458 | 392.9996 | 525.1964 | 458.5039 | 652.9748 | 761.6852 | 657.9292 | 391.9914 | 482.0081 | 429.8992 | 440.5193 | 504.5513 | 298.9852 |  | 397.4307 |  | 407.535 | 287.9796 | 302.226 | 391.6607 |  | 60.758 | 122.6732 | 79.597 | 207.5814 | 292.8592 | 361.3291 | 401.0426 | 18.9864 | 47.3809 | 21.0792 | 92.1861 | 30.3465 | 45.2934 | 54.8658 | 58.6323 | 27.3188 |  |  | 1.8198 | -2.2513 | -67.9183 | 0.73527 | 5.0842 | -197.775 | 24.6316 | -3.3017 | 1.1819 | 2.2951 | 13.0304 | 0.0093425 | 0.0012058 | 0.00047805 | 505.8212 | 551.1597 | 392.5252 | 189.3201 | 91.0689 | 39.6829 | 25.2904 | 78.8023 | 44.7325 | 32.8532 | 27.3201 | 25.2141 | 27.9132 | 27.8199 | 127.8243 | 125.0391 | 105.0596 | 80.1045 | 73.9169 | 155.1527 | 104.291 | 91.869 | 96.2782 | 261.4076 | 110.5009 | 250.9799 | 425.2097 | 245.782 | 429.6574 | 494.8277 | 509.1495 | 501.2044 | 534.8713 | 494.7286 | 4.3759 | 5.4955 | 750.8831 | 533.134 | 187.7066 | 752.1456 | 554.551 | 191.2528 | 492.6424 | 527.0595 | 459.3832 | 444.1472 | 478.4821 | 423.1833 | 873.6358 | 850.7273 | 668.3232 | 664.0447 | 880.7707 |  | 944.6816 | 773.4608 |  | 883.689 | 517.0016 | 719.2254 |  | 766.7931 |  |  | 786.2448 | 848.05 | 807.6139 | [5 empty] | 174.68 | 841.8421 | 555.1736 | 112.6418 | 848.4351 | 595.5005 | 123.2876 | 426.2016 | 434.7267 | 458.7945 |  |  | 502.1175 | 370.3007 | 483.1369 |  | 424.2077 | 441.1377 | 429.4991 | 497.8279 | 428.9763 | 710.1601 | 287.793 | 457.8151 | 493.5455 | 399.2785 | 553.6597 | 658.0977 |  |  | 352.7984 | 417.794 | 479.6841 | 449.7991 |  | 357.2247 | 419.3169 | -0.021279 | 18.909 | 1.5682 | 1.3222 | -20.139 | 3.0897 | 898.17 | 0.67 | 2.8686 | -2.0804 | -11.4264 | 1.1889 | 3.9581 | -24.6866 | 8.7121 | 126.4941 |  | 11.9159 | 4.9445 | 1.0654 |  | 21.6367
42838.5029 | 7140 | 121.4254 | 100.1274 | 55.0729 | 36.3095 | 25.8089 | 24.5912 | 29.1827 | 22.5608 | 61.0382 | 43.8156 | 29.9916 | 23.3476 | 21.8899 | 27.7644 | 257.0748 | 348.7638 | 356.9058 | 359.3943 | 472.4676 | 504.5209 | 354.8304 | 474.0181 | 489.0621 | 392.9869 | 525.2939 | 458.7801 | 653.1699 | 761.3462 | 657.64 | 391.964 | 481.9172 | 429.7734 | 440.4723 | 504.5002 | 299.1968 |  | 397.312 |  | 407.4233 | 287.9791 | 302.2656 | 391.5729 |  | 60.956 | 122.877 | 79.5458 | 208.4714 | 293.0996 | 361.2904 | 401.0579 | 19.002 | 47.3898 | 21.0763 | 92.1342 | 30.3238 | 45.2964 | 54.8629 | 58.623 | 27.3179 |  |  | 1.8185 | -1.5495 | -68.2403 | 0.91137 | 5.2058 | -197.7783 | 24.5403 | -3.6099 | 0.97796 | 2.3746 | 12.9446 | 0.0093655 | 0.001191 | 0.00044848 | 505.3223 | 550.9536 | 392.539 | 189.3538 | 91.0987 | 39.6996 | 25.2941 | 78.835 | 44.7427 | 32.8545 | 27.3215 | 25.2214 | 27.9224 | 27.821 | 132.4444 | 128.4068 | 111.8911 | 81.8481 | 76.5783 | 155.003 | 104.2826 | 91.8607 | 96.2839 | 261.4134 | 110.5033 | 250.9701 | 425.1645 | 245.7538 | 429.5761 | 494.6408 | 509.0248 | 501.0872 | 534.7808 | 494.1558 | 6.6931 | 4.2923 | 750.9927 | 532.989 | 187.7218 | 752.2927 | 554.8378 | 191.3212 | 492.6308 | 526.9681 | 459.549 | 444.1287 | 478.4148 | 422.9784 | 872.654 | 850.681 | 668.3931 | 664.0299 | 878.4196 |  | 944.5767 | 773.567 |  | 883.7635 | 516.8504 | 719.249 |  | 766.8842 |  |  | 784.7138 | 845.3594 | 807.7919 | [5 empty] | 174.7016 | 841.8918 | 554.866 | 112.652 | 848.4616 | 579.4684 | 123.3254 | 426.0998 | 434.5476 | 458.7084 |  |  | 502.0376 | 370.8644 | 482.6166 |  | 424.1453 | 441.0014 | 429.5056 | 497.7258 | 428.1059 | 710.0708 | 288.0344 | 457.7267 | 493.4979 | 399.677 | 553.6263 | 658.0383 |  |  | 352.6953 | 417.5771 | 479.6318 | 449.7584 |  | 357.1696 | 419.2555 | 0.15049 | 18.9082 | 1.5704 | 1.324 | -19.8219 | 3.0897 | 898.67 | 0.88 | 2.8671 | -1.7264 | -11.4564 | 1.324 | 4.005 | -24.6861 | 8.6956 | 126.5136 |  | 11.8927 | 4.4119 | 0.30526 |  | 21.6356
42838.5029 | 7141 | 121.4428 | 100.117 | 55.0909 | 36.3171 | 25.8114 | 24.5919 | 29.1872 | 22.5662 | 61.0568 | 43.83 | 29.9979 | 23.342 | 21.8891 | 27.7657 | 257.0828 | 348.8011 | 356.9152 | 359.3462 | 472.426 | 504.4497 | 355.3058 | 474.0959 | 489.1301 | 392.9586 | 525.2326 | 458.8848 | 653.3586 | 761.0242 | 657.629 | 391.9287 | 481.8159 | 429.7118 | 440.426 | 504.4715 | 298.9095 |  | 397.1867 |  | 407.3017 | 287.7655 | 302.2057 | 391.4782 |  | 61.023 | 123.0607 | 79.5554 | 208.7484 | 292.8956 | 360.7339 | 400.9268 | 19.096 | 47.3973 | 21.0943 | 92.1018 | 30.3124 | 45.2827 | 54.8658 | 58.6155 | 27.3182 |  |  | 2.1043 | -1.6415 | -68.0346 | 0.53419 | 5.1302 | -197.779 | 24.3937 | -3.6467 | 0.87988 | 2.19 | 12.7998 | 0.0093409 | 0.0012157 | 0.00045177 | 505.7506 | 550.8013 | 392.5556 | 189.3647 | 91.1139 | 39.71 | 25.3048 | 78.8485 | 44.7471 | 32.8587 | 27.3186 | 25.2256 | 27.9231 | 27.8247 | 139.912 | 132.6325 | 113.9645 | 84.0043 | 76.1477 | 155.0605 | 104.2815 | 91.8654 | 96.3045 | 261.4607 | 110.518 | 250.9915 | 425.1295 | 245.7509 | 429.5043 | 494.4064 | 508.9029 | 501.0031 | 534.7003 | 493.9538 | 5.7861 | 4.5818 | 751.1165 | 532.9505 | 187.7461 | 752.5847 | 557.4827 | 191.4005 | 492.6261 | 526.993 | 459.7468 | 444.1216 | 478.365 | 423.0018 | 872.4892 | 850.6431 | 668.4241 | 663.9859 | 875.3831 |  | 944.3791 | 773.6738 |  | 883.829 | 516.7157 | 719.2721 |  | 766.9802 |  |  | 781.8072 | 842.4012 | 805.8704 | [5 empty] | 174.7299 | 841.9347 | 554.4883 | 112.6705 | 848.5048 | 587.2064 | 123.361 | 425.9954 | 434.2741 | 458.6055 |  |  | 501.9985 | 370.519 | 482.1669 |  | 423.9343 | 440.9033 | 429.383 | 497.5642 | 427.1578 | 709.975 | 288.3496 | 457.6056 | 493.4654 | 400.2457 | 553.5365 | 657.9691 |  |  | 352.7862 | 417.474 | 479.5354 | 449.6017 |  | 357.06 | 419.1891 | -0.020167 | 18.9088 | 1.5698 | 1.3228 | -19.9895 | 3.0898 | 906.23 | 0.86 | 3.0842 | -1.7773 | -11.4418 | 1.0139 | 3.9741 | -24.6753 | 8.6658 | 126.5115 |  | 11.8721 | 3.5896 | 0.074742 |  | 21.6246
42838.5029 | 7142 | 121.4576 | 100.1213 | 55.1184 | 36.3332 | 25.8186 | 24.5881 | 29.2007 | 22.5645 | 61.0763 | 43.8415 | 30.0056 | 23.3459 | 21.8988 | 27.7723 | 257.0976 | 348.8353 | 356.9415 | 359.297 | 472.3891 | 504.3883 | 354.9718 | 474.1268 | 489.3234 | 392.9417 | 525.134 | 459.1574 | 653.436 | 760.7499 | 657.7196 | 391.8941 | 481.721 | 429.7751 | 440.3747 | 504.4443 | 297.8704 |  | 397.0523 |  | 407.1563 | 287.6913 | 302.1923 | 391.3839 |  | 61.0401 | 123.1322 | 79.6413 | 207.7341 | 292.9147 | 360.4016 | 400.3332 | 19.2809 | 47.4102 | 21.0774 | 92.0587 | 30.2909 | 45.2589 | 54.8718 | 58.6003 | 27.3094 |  |  | 1.8073 | -1.9497 | -68.1115 | 0.74973 | 5.2419 | -197.7711 | 24.6191 | -3.5396 | 0.72167 | 2.1936 | 13.0446 | 0.0093951 | 0.0011352 | 0.00046491 | 505.6226 | 550.7162 | 392.5753 | 189.3932 | 91.1502 | 39.7408 | 25.3145 | 78.8764 | 44.77 | 32.8784 | 27.3356 | 25.231 | 27.9299 | 27.8357 | 145.7406 | 139.5496 | 117.2255 | 83.9128 | 76.2785 | 155.1364 | 104.3174 | 91.8639 | 96.3148 | 261.479 | 110.5212 | 250.9894 | 425.091 | 245.731 | 429.4333 | 494.0217 | 508.8149 | 500.9262 | 534.6161 | 493.8488 | 3.9621 | 3.1178 | 751.2352 | 532.9643 | 187.761 | 752.7867 | 556.4595 | 191.4752 | 492.6101 | 527.0533 | 459.9168 | 444.1076 | 478.3034 | 423.0421 | 872.4399 | 850.6331 | 668.4717 | 664.0231 | 871.9753 |  | 944.1519 | 773.7758 |  | 883.8961 | 516.6018 | 719.2916 |  | 767.0823 |  |  | 778.1299 | 839.8866 | 802.462 | [5 empty] | 174.75 | 841.9841 | 554.7301 | 112.6837 | 848.5767 | 604.597 | 123.3986 | 425.8894 | 434.1614 | 458.4984 |  |  | 501.9699 | 370.933 | 482.0703 |  | 423.7766 | 440.8131 | 429.2747 | 497.3767 | 426.4679 | 709.8851 | 288.1837 | 457.4151 | 493.4152 | 400.5494 | 553.5953 | 657.8652 |  |  | 352.4423 | 417.1699 | 479.4498 | 449.4213 |  | 356.7453 | 419.1393 | 0.43987 | 18.9082 | 1.5692 | 1.3224 | -19.7678 | 3.0898 | 878.84 | 0.9 | 2.8584 | -1.9371 | -11.4493 | 1.2012 | 4.0161 | -24.6683 | 8.7035 | 126.5069 |  | 11.8543 | 2.9517 | -0.28317 |  | 21.6155
42838.503 | 7143 | 121.4769 | 100.1257 | 55.1365 | 36.342 | 25.818 | 24.5859 | 29.2025 | 22.5592 | 61.0916 | 43.8398 | 30.0023 | 23.3501 | 21.8974 | 27.7774 | 257.1072 | 348.8667 | 356.9656 | 359.2506 | 472.3478 | 504.327 | 354.5221 | 474.2238 | 489.1679 | 392.9153 | 525.0643 | 458.9516 | 652.9805 | 761.2202 | 657.9582 | 391.8746 | 481.6532 | 429.6512 | 440.3215 | 504.4373 | 297.7186 |  | 396.9287 |  | 407.0246 | 287.9756 | 302.1137 | 391.3 |  | 61.1803 | 123.3827 | 79.6414 | 206.4665 | 292.7061 | 360.0428 | 400.0853 | 19.2058 | 47.4018 | 21.0731 | 92.0278 | 30.2847 | 45.2441 | 54.8736 | 58.5997 | 27.312 |  |  | 1.5826 | -1.9773 | -68.2048 | 0.85486 | 5.0113 | -197.8204 | 24.4003 | -3.5646 | 0.86451 | 2.3421 | 12.964 | 0.0095265 | 0.0013126 | 0.00048134 | 506.4934 | 550.709 | 392.5848 | 189.4107 | 91.1736 | 39.7483 | 25.3116 | 78.8929 | 44.7741 | 32.8748 | 27.3369 | 25.2279 | 27.9263 | 27.8382 | 146.6274 | 135.5218 | 111.5495 | 84.9113 | 75.5582 | 155.0152 | 104.1944 | 91.8582 | 96.3261 | 261.5009 | 110.5242 | 250.989 | 425.0506 | 245.723 | 429.3609 | 494.6653 | 508.7563 | 500.8872 | 534.5339 | 493.5621 | 4.7336 | 2.5577 | 751.3526 | 532.9291 | 187.7868 | 753.0425 | 556.8477 | 191.555 | 492.5983 | 527.0447 | 459.771 | 444.0982 | 478.2423 | 422.8539 | 872.2344 | 850.6234 | 668.5061 | 663.9849 | 869.439 |  | 943.6585 | 773.8697 |  | 883.9865 | 516.4969 | 719.3065 |  | 767.1635 |  |  | 774.8865 | 837.1747 | 799.249 | [5 empty] | 174.7665 | 842.0385 | 554.9301 | 112.6894 | 848.6627 | 611.7859 | 123.4255 | 425.7911 | 434.0933 | 458.3922 |  |  | 501.9319 | 371.4842 | 482.2018 |  | 423.691 | 440.6996 | 429.2035 | 497.3385 | 425.8451 | 709.792 | 288.2219 | 457.2478 | 493.3529 | 400.4752 | 553.5861 | 657.718 |  |  | 352.4053 | 416.8583 | 479.4198 | 449.3518 |  | 356.3157 | 419.083 | -1.1378 | 18.9095 | 1.5707 | 1.325 | -20.4525 | 3.0898 | 871.76 | 0.6 | 2.6751 | -1.9514 | -11.4608 | 1.2831 | 3.9256 | -24.6644 | 8.6623 | 126.3619 |  | 11.8372 | 2.8376 | 0.33233 |  | 21.6155
42838.503 | 7144 | 121.4951 | 100.1269 | 55.1487 | 36.3523 | 25.8263 | 24.5875 | 29.2055 | 22.563 | 61.1109 | 43.848 | 30.0112 | 23.3415 | 21.8973 | 27.7768 | 257.1165 | 348.9065 | 356.9864 | 359.2118 | 472.3113 | 504.2626 | 354.1921 | 474.2621 | 488.8895 | 392.8897 | 525.2171 | 458.7274 | 651.7478 | 761.4503 | 657.6207 | 391.8539 | 481.6083 | 429.5114 | 440.2738 | 504.4232 | 297.809 |  | 396.814 |  | 406.8949 | 287.4689 | 301.9599 | 391.2103 |  | 61.1374 | 123.6706 | 79.6864 | 206.1125 | 292.7328 | 359.8563 | 400.1332 | 19.0801 | 47.3871 | 21.0969 | 92.0088 | 30.2847 | 45.2253 | 54.8755 | 58.59 | 27.3169 |  |  | 1.7685 | -1.9274 | -68.0931 | 0.64853 | 5.0612 | -197.7974 | 24.6914 | -3.3536 | 0.85614 | 2.4382 | 12.8439 | 0.0094033 | 0.001145 | 0.00050105 | 504.0403 | 551.0103 | 392.5903 | 189.4264 | 91.1907 | 39.7563 | 25.3079 | 78.9107 | 44.7744 | 32.871 | 27.3314 | 25.2165 | 27.9185 | 27.8286 | 146.0362 | 130.4565 | 108.4665 | 83.3065 | 71.8715 | 154.9572 | 104.0668 | 91.8586 | 96.337 | 261.5226 | 110.532 | 250.9974 | 425.0099 | 245.7091 | 429.2871 | 495.063 | 508.7151 | 500.8413 | 534.441 | 493.0849 | 4.8781 | 4.3556 | 751.4612 | 532.998 | 187.8096 | 753.3145 | 557.7731 | 191.6305 | 492.5801 | 527.056 | 459.6223 | 444.0816 | 478.1886 | 422.7479 | 870.4948 | 850.6002 | 668.499 | 663.8972 | 868.3975 |  | 942.579 | 773.9795 |  | 884.0746 | 516.3882 | 719.331 |  | 767.2727 |  |  | 772.6632 | 834.8556 | 796.1519 | [5 empty] | 174.7854 | 842.0817 | 554.6797 | 112.7006 | 848.6941 | 594.7647 | 123.4577 | 425.6851 | 434.1548 | 458.2876 |  |  | 501.8837 | 371.0378 | 482.3703 |  | 423.6076 | 440.5859 | 428.9961 | 497.3991 | 425.3046 | 709.6999 | 288.1746 | 457.0674 | 493.3127 | 400.2278 | 553.4399 | 657.56 |  |  | 352.1222 | 416.7803 | 479.4517 | 449.3012 |  | 355.8682 | 418.8995 | 0.13955 | 18.9091 | 1.5696 | 1.3234 | -19.8274 | 3.0898 | 859.27 | 0.64 | 2.8274 | -1.9273 | -11.4555 | 1.118 | 3.9446 | -24.6593 | 8.7125 | 125.9204 |  | 11.8196 | 2.8958 | 0.65916 |  | 21.6232
42838.503 | 7145 | 121.5096 | 100.1228 | 55.1773 | 36.353 | 25.8197 | 24.5933 | 29.2158 | 22.5674 | 61.1216 | 43.8654 | 30.0126 | 23.3416 | 21.8901 | 27.7775 | 257.1334 | 348.9498 | 357.0232 | 359.18 | 472.2812 | 504.2025 | 353.6965 | 474.28 | 488.7975 | 392.8748 | 525.4533 | 458.4407 | 651.5718 | 761.5043 | 657.5505 | 391.8099 | 481.5224 | 429.4454 | 440.2121 | 504.3906 | 297.7788 |  | 396.6669 |  | 406.7562 | 287.1358 | 301.9955 | 391.1071 |  | 61.0459 | 123.6437 | 79.7337 | 205.0926 | 292.1688 | 359.4908 | 400.1966 | 18.9858 | 47.3708 | 21.3167 | 92.0064 | 30.298 | 45.2164 | 54.8759 | 58.5925 | 27.3192 |  |  | 1.9486 | -2.0141 | -68.1148 | 0.69453 | 4.4974 | -197.7645 | 24.441 | -3.4154 | 0.80243 | 2.4313 | 12.9651 | 0.0094756 | 0.0012239 | 0.00050269 | 501.4193 | 551.2011 | 392.6008 | 189.4484 | 91.2252 | 39.7764 | 25.3211 | 78.9357 | 44.7863 | 32.8817 | 27.3367 | 25.2237 | 27.9171 | 27.8304 | 145.1319 | 130.5152 | 113.9665 | 85.5612 | 73.5931 | 154.8821 | 104.0375 | 91.8539 | 96.3491 | 261.5554 | 110.5343 | 251.0059 | 424.9641 | 245.6947 | 429.2199 | 495.1117 | 508.6434 | 500.7942 | 534.3416 | 492.5453 | 4.0626 | 4.1831 | 751.5803 | 533.4473 | 187.8234 | 753.3424 | 556.3264 | 191.6977 | 492.5621 | 527.171 | 459.5366 | 444.0539 | 478.1309 | 422.7322 | 869.3168 | 850.5515 | 668.4676 | 663.7885 | 866.1397 |  | 941.9968 | 774.0862 |  | 884.1479 | 516.3577 | 719.3425 |  | 767.3756 |  |  | 768.9406 | 832.8877 | 792.8826 | [5 empty] | 174.8073 | 842.1147 | 554.4071 | 112.7213 | 848.7156 | 575.3791 | 123.4969 | 425.5812 | 434.2568 | 458.1813 |  |  | 501.8205 | 370.7245 | 482.3716 |  | 423.5035 | 440.512 | 428.7964 | 497.4779 | 425.0689 | 709.6034 | 288.4204 | 457.0145 | 493.2788 | 400.7873 | 553.3011 | 657.4351 |  |  | 352.2944 | 416.7797 | 479.4972 | 449.2713 |  | 355.5278 | 418.7193 | 0.41186 | 18.9092 | 1.569 | 1.3227 | -19.8529 | 3.0897 | 876.18 | 0.89 | 2.9678 | -1.9701 | -11.457 | 1.1569 | 3.7173 | -24.6502 | 8.6657 | 125.7298 |  | 11.8133 | 2.9866 | 0.044438 |  | 21.6284
42838.503 | 7146 | 121.5072 | 100.1252 | 55.2026 | 36.3722 | 25.8266 | 24.6007 | 29.216 | 22.5619 | 61.1472 | 43.8759 | 30.0247 | 23.3501 | 21.9035 | 27.786 | 257.1443 | 348.9863 | 357.0377 | 359.1303 | 472.2343 | 504.1408 | 353.4721 | 474.3835 | 488.9076 | 392.8503 | 525.4361 | 458.2442 | 651.3014 | 761.5939 | 657.5231 | 391.793 | 481.4329 | 429.4835 | 440.1639 | 504.3439 | 297.3596 |  | 396.5425 |  | 406.636 | 286.3807 | 301.8164 | 391.0184 |  | 60.9435 | 123.7402 | 79.7612 | 202.668 | 290.7293 | 359.5113 | 400.2027 | 19.0468 | 47.3808 | 21.2473 | 91.9957 | 30.3086 | 45.213 | 54.883 | 58.5915 | 27.3151 |  |  | 2.2679 | -2.0884 | -68.0425 | 0.95277 | 4.5835 | -197.8368 | 24.6809 | -3.3727 | 0.99216 | 2.262 | 13.0029 | 0.0094345 | 0.0011845 | 0.00050598 | 501.3684 | 551.2012 | 392.6188 | 189.4722 | 91.2471 | 39.7944 | 25.3198 | 78.9581 | 44.7969 | 32.8865 | 27.3403 | 25.225 | 27.917 | 27.8366 | 148.247 | 136.0869 | 117.178 | 87.1931 | 75.3575 | 154.8944 | 104.0226 | 91.8527 | 96.3536 | 261.5681 | 110.536 | 251.0022 | 424.9254 | 245.6779 | 429.1429 | 494.29 | 508.546 | 500.7473 | 534.2531 | 491.5206 | 5.8341 | 3.5495 | 751.7069 | 533.8176 | 187.8422 | 753.3298 | 556.3189 | 191.7705 | 492.5529 | 527.2263 | 459.493 | 444.0397 | 478.0669 | 422.8027 | 869.3179 | 850.5061 | 668.4331 | 663.7154 | 862.4609 |  | 941.3553 | 774.1812 |  | 884.2134 | 516.3621 | 719.3575 |  | 767.4653 |  |  | 763.6403 | 826.3128 | 788.2399 | [5 empty] | 174.8279 | 842.1601 | 554.0231 | 112.7369 | 848.7928 | 583.8849 | 123.532 | 425.4897 | 434.1834 | 458.0777 |  |  | 501.7637 | 370.2501 | 482.3843 |  | 423.4601 | 440.4138 | 428.9094 | 497.5596 | 424.4419 | 709.5809 | 289.0457 | 457.034 | 493.2432 | 401.5846 | 553.1431 | 657.3472 |  |  | 352.729 | 416.8021 | 479.484 | 449.2883 |  | 355.3946 | 418.6888 | 0.561 | 18.912 | 1.5706 | 1.323 | -19.781 | 3.0898 | 865.83 | 1.28 | 3.2017 | -2.0064 | -11.4523 | 1.3552 | 3.7528 | -24.6551 | 8.7083 | 125.5533 |  | 11.8121 | 2.642 | -0.31423 |  | 21.6436
42838.503 | 7147 | 121.5079 | 100.1243 | 55.2084 | 36.3783 | 25.8235 | 24.5938 | 29.2177 | 22.5639 | 61.1584 | 43.8833 | 30.0245 | 23.3466 | 21.8955 | 27.7832 | 257.1619 | 349.0372 | 357.0676 | 359.0773 | 472.2068 | 504.0759 | 352.5272 | 474.2193 | 488.6806 | 392.8405 | 525.325 | 458.7537 | 651.0017 | 761.7364 | 657.5055 | 391.7683 | 481.3578 | 429.5389 | 440.11 | 504.2452 | 297.4728 |  | 396.4173 |  | 406.5079 | 285.8294 | 301.5918 | 390.9268 |  | 60.7656 | 123.7262 | 79.7254 | 200.525 | 289.8245 | 359.7427 | 400.1719 | 19.0683 | 47.3723 | 21.0772 | 91.9739 | 30.3383 | 45.2188 | 54.8937 | 58.5969 | 27.3137 |  |  | 2.1989 | -2.3177 | -67.8579 | 0.90481 | 4.8201 | -197.7947 | 24.88 | -3.3747 | 0.89603 | 2.159 | 12.9538 | 0.0095347 | 0.0012239 | 0.00047148 | 501.9869 | 551.1283 | 392.6315 | 189.4898 | 91.2707 | 39.8096 | 25.3204 | 78.9757 | 44.7989 | 32.8881 | 27.3396 | 25.2281 | 27.9189 | 27.8363 | 153.8672 | 139.2655 | 116.1597 | 86.0622 | 74.4308 | 154.9948 | 103.9521 | 91.8494 | 96.3661 | 261.5977 | 110.5495 | 251.0042 | 424.8882 | 245.6651 | 429.0794 | 494.1293 | 508.4421 | 500.7372 | 534.1682 | 491.2378 | 3.3688 | 4.6344 | 751.8049 | 534.0329 | 187.8534 | 753.2912 | 557.7429 | 191.8345 | 492.537 | 527.1022 | 459.5994 | 444.0232 | 477.9902 | 422.8987 | 868.3015 | 850.4492 | 668.4694 | 663.8075 | 859.7531 |  | 940.4186 | 774.2847 |  | 884.287 | 516.3275 | 719.3842 |  | 767.5676 |  |  | 756.0552 | 818.0358 | 781.4427 | [5 empty] | 174.8497 | 842.1796 | 553.3955 | 112.7462 | 848.8105 | 577.646 | 123.5598 | 425.3927 | 434.2214 | 457.9756 |  |  | 501.6702 | 369.5234 | 482.4352 |  | 423.3631 | 440.2956 | 428.9848 | 497.6282 | 424.3579 | 709.5196 | 289.2631 | 457.0154 | 493.1447 | 401.8679 | 552.9125 | 657.2674 |  |  | 352.5664 | 416.8425 | 479.4079 | 449.3312 |  | 355.3562 | 418.6175 | 0.32746 | 18.9097 | 1.5701 | 1.3214 | -19.8669 | 3.0897 | 862.1 | 0.98 | 3.1526 | -2.1136 | -11.4365 | 1.3206 | 3.8491 | -24.657 | 8.7449 | 125.2224 |  | 11.8052 | 2.0305 | -0.20979 |  | 21.6373
42838.503 | 7148 | 121.5168 | 100.1212 | 55.2328 | 36.3858 | 25.8298 | 24.5926 | 29.2277 | 22.566 | 61.1726 | 43.894 | 30.0286 | 23.346 | 21.8941 | 27.7912 | 257.1611 | 349.0568 | 357.0831 | 359.0353 | 472.143 | 504.0042 | 352.1597 | 473.7856 | 488.7938 | 392.8102 | 525.026 | 458.8653 | 650.0221 | 761.4829 | 657.0551 | 391.7437 | 481.3591 | 429.5538 | 440.0566 | 504.1367 | 296.7927 |  | 396.2991 |  | 406.3875 | 285.8003 | 301.2317 | 390.8346 |  | 60.7384 | 123.7457 | 79.8501 | 199.8391 | 288.8935 | 359.6688 | 400.1055 | 19.0603 | 47.3697 | 20.9974 | 91.9487 | 30.3276 | 45.2163 | 54.9056 | 58.5978 | 27.3203 |  |  | 1.9998 | -2.1731 | -67.9407 | 0.84172 | 4.8115 | -197.821 | 24.5856 | -3.6132 | 0.89214 | 2.2888 | 13.0057 | 0.0093491 | 0.001076 | 0.00046655 | 504.6436 | 550.9653 | 392.6506 | 189.5281 | 91.3087 | 39.8325 | 25.3383 | 79.0079 | 44.8226 | 32.903 | 27.3479 | 25.231 | 27.9247 | 27.8481 | 153.9051 | 138.536 | 118.0782 | 86.3047 | 74.9321 | 154.9396 | 103.9357 | 91.8452 | 96.3732 | 261.6164 | 110.5502 | 251.0003 | 424.8455 | 245.6482 | 429.003 | 493.9767 | 508.3475 | 500.7184 | 534.0592 | 491.1897 | 2.5733 | 2.7638 | 751.8726 | 534.165 | 187.8689 | 753.3811 | 555.8264 | 191.9007 | 492.5258 | 526.9178 | 459.7308 | 444.0108 | 477.9285 | 422.7458 | 866.8192 | 850.3686 | 668.4943 | 663.8142 | 855.3787 |  | 939.8602 | 774.3801 |  | 884.3301 | 516.3036 | 719.391 |  | 767.6637 |  |  | 749.9246 | 813.2421 | 773.5772 | [5 empty] | 174.8636 | 842.175 | 552.9978 | 112.7581 | 848.765 | 578.4291 | 123.6001 | 425.2897 | 434.1377 | 457.8742 |  |  | 501.5817 | 369.2629 | 482.4695 |  | 423.2144 | 440.1849 | 428.8871 | 497.614 | 424.2392 | 709.4252 | 288.9863 | 456.9408 | 492.9856 | 401.9478 | 552.8607 | 657.1802 |  |  | 352.7026 | 416.8817 | 479.2838 | 449.281 |  | 354.9311 | 418.5294 | 0.53485 | 18.9103 | 1.5698 | 1.3211 | -19.7754 | 3.0897 | 861.56 | 0.62 | 3.0058 | -2.0467 | -11.4438 | 1.2738 | 3.8455 | -24.6572 | 8.6925 | 125.1022 |  | 11.8007 | 2.0192 | -0.42496 |  | 21.6258
42838.503 | 7149 | 121.5194 | 100.125 | 55.2547 | 36.3994 | 25.8301 | 24.597 | 29.2328 | 22.5668 | 61.1891 | 43.909 | 30.032 | 23.3477 | 21.8906 | 27.7971 | 257.1712 | 349.091 | 357.1063 | 358.9787 | 472.0854 | 503.942 | 352.9092 | 473.8406 | 488.7983 | 392.786 | 524.6984 | 459.4531 | 650.1203 | 761.2384 | 656.4795 | 391.7255 | 481.3552 | 429.4733 | 440.012 | 504.0418 | 296.2282 |  | 396.1779 |  | 406.2638 | 285.4132 | 300.6004 | 390.749 |  | 60.8294 | 123.8107 | 79.7864 | 199.3173 | 288.8347 | 359.2668 | 400.1812 | 19.0325 | 47.3731 | 20.8232 | 91.9132 | 30.3087 | 45.2053 | 54.9126 | 58.5981 | 27.3126 |  |  | 2.1175 | -2.2967 | -67.8119 | 0.87326 | 4.9824 | -197.7711 | 24.4535 | -3.2294 | 0.9332 | 2.3006 | 12.8524 | 0.0095397 | 0.0012222 | 0.00051912 | 504.0433 | 550.9885 | 392.6704 | 189.5358 | 91.3341 | 39.8471 | 25.3303 | 79.0272 | 44.8205 | 32.8955 | 27.3416 | 25.2253 | 27.9218 | 27.8522 | 148.3958 | 133.6309 | 116.4949 | 84.4235 | 75.4738 | 154.7314 | 103.8426 | 91.8363 | 96.3887 | 261.6359 | 110.5497 | 251.0041 | 424.8047 | 245.6351 | 428.9302 | 494.7307 | 508.2626 | 500.6874 | 533.9622 | 491.5238 | 2.8299 | 4.7008 | 751.9539 | 534.1134 | 187.8994 | 753.3365 | 554.4054 | 191.9846 | 492.5239 | 526.7336 | 459.884 | 444 | 477.8696 | 422.631 | 866.8038 | 850.2804 | 668.489 | 663.7465 | 850.4934 |  | 939.5214 | 774.4691 |  | 884.3884 | 516.3113 | 719.4788 |  | 767.7403 |  |  | 742.5473 | 806.6373 | 767.0174 | [5 empty] | 174.8992 | 842.148 | 553.1753 | 112.7832 | 848.736 | 589.6448 | 123.6336 | 425.1828 | 433.8971 | 457.7675 |  |  | 501.4946 | 370.1869 | 482.6506 |  | 423.1004 | 440.0562 | 428.6104 | 497.5453 | 424.252 | 709.3339 | 288.8218 | 456.8149 | 492.8286 | 402.1146 | 552.9734 | 657.1721 |  |  | 351.8447 | 416.8107 | 479.168 | 449.1549 |  | 354.2878 | 418.438 | 0.12545 | 18.9094 | 1.571 | 1.3231 | -19.9351 | 3.0897 | 858.62 | 0.98 | 3.0919 | -2.1042 | -11.4339 | 1.2975 | 3.9119 | -24.6462 | 8.6664 | 125.0914 |  | 11.8002 | 2.6045 | -0.26052 |  | 21.605
42838.503 | 7150 | 121.5325 | 100.1241 | 55.2779 | 36.4098 | 25.8314 | 24.5971 | 29.2356 | 22.5644 | 61.2097 | 43.9168 | 30.0309 | 23.3469 | 21.8915 | 27.797 | 257.1844 | 349.127 | 357.1381 | 358.9332 | 472.0564 | 503.8727 | 353.0682 | 473.7286 | 488.6461 | 392.7554 | 524.4071 | 459.7515 | 650.6434 | 760.8808 | 656.6165 | 391.6994 | 481.3006 | 429.3627 | 439.9626 | 503.9433 | 295.5354 |  | 396.046 |  | 406.1455 | 285.0031 | 300.1781 | 390.6582 |  | 61.0052 | 124.049 | 79.7192 | 198.1812 | 288.5389 | 359.0248 | 400.318 | 18.9985 | 47.3794 | 20.6896 | 91.8824 | 30.3237 | 45.2061 | 54.929 | 58.5939 | 27.318 |  |  | 2.1286 | -2.1863 | -67.8763 | 0.84632 | 4.8707 | -197.7803 | 24.8189 | -3.3247 | 0.93826 | 2.2536 | 13.0097 | 0.009699 | 0.0011795 | 0.0004567 | 502.3907 | 550.7063 | 392.6831 | 189.5537 | 91.3519 | 39.8622 | 25.3474 | 79.051 | 44.8303 | 32.9088 | 27.3476 | 25.2321 | 27.9245 | 27.8501 | 143.8471 | 131.6672 | 120.7128 | 83.4851 | 72.2536 | 154.5344 | 103.8947 | 91.8446 | 96.3931 | 261.6742 | 110.5635 | 251.0087 | 424.7622 | 245.6258 | 428.8587 | 495.1542 | 508.1722 | 500.6908 | 533.8258 | 491.9965 | 5.0308 | 3.9376 | 752.0471 | 534.1998 | 187.9204 | 753.6482 | 557.1165 | 192.055 | 492.5289 | 526.5743 | 459.9102 | 443.9905 | 477.8071 | 422.3198 | 866.636 | 850.2151 | 668.5113 | 663.7769 | 848.2995 |  | 938.7806 | 774.5418 |  | 884.4636 | 516.2788 | 719.6726 |  | 767.8171 |  |  | 737.7653 | 797.5706 | 761.9498 | [5 empty] | 174.9331 | 842.1569 | 553.1512 | 112.8006 | 848.7137 | 577.266 | 123.6779 | 425.073 | 433.8993 | 457.6556 |  |  | 501.4145 | 371.1535 | 482.4478 |  | 422.9889 | 439.9467 | 428.1318 | 497.4419 | 424.4653 | 709.2415 | 288.9668 | 456.7163 | 492.677 | 401.864 | 552.9747 | 657.1481 |  |  | 352.0764 | 416.6721 | 479.0306 | 448.9888 |  | 353.6403 | 418.4395 | 0.16107 | 18.9109 | 1.5703 | 1.3219 | -19.9351 | 3.0897 | 853.88 | 0.89 | 3.1003 | -2.0536 | -11.4427 | 1.2777 | 3.8671 | -24.6421 | 8.7292 | 124.8324 |  | 11.7935 | 3.0845 | -0.72276 |  | 21.5795
42838.503 | 7151 | 121.5447 | 100.1424 | 55.3034 | 36.4219 | 25.8406 | 24.6006 | 29.2376 | 22.5654 | 61.2248 | 43.9277 | 30.0465 | 23.3644 | 21.8921 | 27.8003 | 257.1923 | 349.1504 | 357.1496 | 358.8892 | 472.0146 | 503.8049 | 353.044 | 473.7474 | 488.5059 | 392.7288 | 524.2629 | 459.9027 | 650.3494 | 760.9533 | 656.5077 | 391.6704 | 481.1938 | 428.9714 | 439.9149 | 503.8619 | 295.1998 |  | 395.9199 |  | 405.9985 | 284.6715 | 299.8827 | 390.5545 |  | 61.2732 | 124.3732 | 79.818 | 197.5597 | 288.7186 | 358.9869 | 400.3324 | 19.0066 | 47.3773 | 20.6272 | 91.8543 | 30.3296 | 45.2057 | 54.9382 | 58.5827 | 27.3166 |  |  | 1.9946 | -2.1147 | -67.8914 | 1.1046 | 4.9252 | -197.777 | 24.4647 | -3.3418 | 0.9332 | 2.4216 | 12.6667 | 0.0095692 | 0.0011943 | 0.00048955 | 503.1021 | 550.5879 | 392.7007 | 189.5727 | 91.379 | 39.8819 | 25.3508 | 79.0692 | 44.8376 | 32.9069 | 27.3518 | 25.2393 | 27.9236 | 27.8544 | 149.8683 | 135.8047 | 125.0421 | 86.1775 | 74.4111 | 154.5991 | 103.9733 | 91.8469 | 96.4063 | 261.7015 | 110.5688 | 251.0106 | 424.7277 | 245.6082 | 428.7973 | 495.2443 | 508.1204 | 500.6605 | 533.7337 | 492.5216 | 6.2434 | 5.5236 | 752.1303 | 534.1786 | 187.9428 | 753.7925 | 556.4858 | 192.1198 | 492.5153 | 526.4103 | 459.9639 | 443.9795 | 477.728 | 422.068 | 865.5444 | 850.1573 | 668.5912 | 663.9587 | 847.4864 |  | 937.5499 | 774.6278 |  | 884.5847 | 516.2044 | 719.8806 |  | 767.9156 |  |  | 733.485 | 792.0242 | 757.4019 | [5 empty] | 174.9494 | 842.1478 | 553.5739 | 112.8088 | 848.6899 | 587.3789 | 123.7146 | 424.9495 | 433.8008 | 457.5487 |  |  | 501.3292 | 370.4446 | 482.0151 |  | 422.8229 | 439.8419 | 427.8082 | 497.2626 | 424.2104 | 709.1369 | 288.8994 | 456.6538 | 492.5636 | 401.3757 | 553.0973 | 657.1501 |  |  | 351.3284 | 416.423 | 478.8958 | 448.8165 |  | 353.2125 | 418.4495 | 0.41427 | 18.9088 | 1.5696 | 1.3216 | -19.7805 | 3.0897 | 880.85 | 0.9 | 3.0009 | -2.0205 | -11.4487 | 1.4603 | 3.8885 | -24.6411 | 8.6665 | 124.3247 |  | 11.7798 | 2.4238 | -1.1941 |  | 21.5579
42838.5031 | 7152 | 121.5423 | 100.1415 | 55.3217 | 36.4325 | 25.8383 | 24.6003 | 29.2369 | 22.5668 | 61.2344 | 43.9365 | 30.0472 | 23.3588 | 21.8934 | 27.8006 | 257.2055 | 349.1917 | 357.1767 | 358.8524 | 471.9748 | 503.7462 | 352.0366 | 473.6957 | 488.4579 | 392.7093 | 524.1267 | 460.09 | 651.046 | 761.37 | 656.7778 | 391.653 | 481.0836 | 428.948 | 439.8627 | 503.7723 | 294.9741 |  | 395.7775 |  | 405.8623 | 284.3033 | 299.6716 | 390.4536 |  | 61.3309 | 124.4245 | 79.7541 | 196.8015 | 288.9122 | 359.1052 | 400.3149 | 19.0623 | 47.3836 | 20.5957 | 91.8082 | 30.3395 | 45.2084 | 54.9604 | 58.5642 | 27.321 |  |  | 1.8158 | -2.0292 | -67.846 | 0.82924 | 5.1467 | -197.777 | 24.8931 | -3.5238 | 0.87618 | 2.2481 | 12.7529 | 0.0097056 | 0.0013241 | 0.00047148 | 503.4616 | 550.74 | 392.7178 | 189.6016 | 91.4096 | 39.9037 | 25.3516 | 79.0889 | 44.8531 | 32.9144 | 27.3555 | 25.2373 | 27.9257 | 27.8599 | 154.8971 | 144.4177 | 129.5366 | 88.7357 | 76.3413 | 154.8021 | 104.0859 | 91.8399 | 96.4083 | 261.7173 | 110.5696 | 251.0148 | 424.6895 | 245.5837 | 428.715 | 495.3054 | 508.0402 | 500.6226 | 533.641 | 492.7658 | 5.599 | 5.093 | 752.1966 | 534.0322 | 187.9683 | 753.7295 | 554.9817 | 192.1841 | 492.5116 | 526.2862 | 459.9452 | 443.9587 | 477.6432 | 421.9691 | 864.6672 | 850.1189 | 668.6037 | 663.9114 | 845.963 |  | 936.7463 | 774.7037 |  | 884.747 | 516.1094 | 720.1019 |  | 767.9968 |  |  | 729.5851 | 787.7522 | 753.7199 | [5 empty] | 174.9608 | 842.157 | 554.2154 | 112.8171 | 848.7247 | 594.0019 | 123.749 | 424.8405 | 433.7334 | 457.4689 |  |  | 501.2368 | 370.4657 | 481.8482 |  | 422.614 | 439.7195 | 427.9327 | 497.1128 | 424.8452 | 709.0443 | 289.3021 | 456.5884 | 492.5121 | 401.1845 | 553.135 | 657.1134 |  |  | 351.5015 | 416.4241 | 478.7715 | 448.6005 |  | 353.0313 | 418.4002 | 0.5317 | 18.9097 | 1.5711 | 1.3228 | -19.8022 | 3.0897 | 865.84 | 1.04 | 2.8637 | -1.9794 | -11.4456 | 1.2654 | 3.9754 | -24.6434 | 8.7428 | 124.0216 |  | 11.7621 | 1.8912 | -1.6796 |  | 21.5402
42838.5031 | 7153 | 121.5603 | 100.142 | 55.3494 | 36.4448 | 25.8388 | 24.5961 | 29.2455 | 22.5681 | 61.2585 | 43.9431 | 30.0535 | 23.3599 | 21.894 | 27.8048 | 257.2208 | 349.2292 | 357.197 | 358.8044 | 471.9387 | 503.685 | 351.137 | 473.6402 | 488.5716 | 392.6747 | 523.9912 | 460.1047 | 651.0322 | 761.288 | 656.9397 | 391.6162 | 480.988 | 428.7721 | 439.8044 | 503.6813 | 293.8607 |  | 395.6629 |  | 405.732 | 283.9789 | 299.8878 | 390.3643 |  | 61.3109 | 124.2811 | 79.7526 | 197.398 | 289.2434 | 359.1679 | 400.2426 | 19.1125 | 47.3903 | 20.5893 | 91.758 | 30.3422 | 45.2094 | 54.974 | 58.5579 | 27.322 |  |  | 2.0274 | -2.1074 | -67.9117 | 0.62619 | 4.8411 | -197.7914 | 24.5481 | -3.4647 | 0.93962 | 2.3297 | 12.6283 | 0.009704 | 0.0012814 | 0.00047477 | 503.5815 | 550.6901 | 392.7216 | 189.6169 | 91.4341 | 39.9174 | 25.3458 | 79.111 | 44.8616 | 32.918 | 27.3557 | 25.2387 | 27.9237 | 27.8589 | 155.7619 | 149.349 | 134.4615 | 89.5317 | 75.9124 | 154.8281 | 104.1615 | 91.8296 | 96.4156 | 261.7316 | 110.562 | 251.0127 | 424.645 | 245.5686 | 428.6435 | 495.5612 | 507.9293 | 500.5994 | 533.5505 | 492.7077 | 4.9498 | 4.4106 | 752.2602 | 534.0991 | 187.9902 | 754.0452 | 555.2183 | 192.2468 | 492.5262 | 526.2837 | 459.9307 | 443.945 | 477.5562 | 421.755 | 865.6546 | 850.1061 | 668.5235 | 663.6412 | 846.1159 |  | 935.9922 | 774.7737 |  | 884.8544 | 516.013 | 720.3136 |  | 768.0676 |  |  | 727.337 | 781.7176 | 750.7823 | [5 empty] | 174.9927 | 842.1867 | 554.6497 | 112.8322 | 848.7749 | 573.6062 | 123.7846 | 424.7267 | 433.4318 | 457.3587 |  |  | 501.1615 | 370.4131 | 481.7795 |  | 422.4592 | 439.6308 | 428.0206 | 497.0516 | 424.3321 | 708.9443 | 288.3112 | 456.5878 | 492.4928 | 401.6373 | 553.1015 | 657.0794 |  |  | 351.7185 | 416.2426 | 478.6684 | 448.3714 |  | 352.5875 | 418.3355 | -0.14668 | 18.9095 | 1.571 | 1.3226 | -20.0015 | 3.0897 | 870.8 | 0.94 | 3.0262 | -2.0169 | -11.4491 | 1.0994 | 3.8557 | -24.6455 | 8.6825 | 123.6937 |  | 11.7457 | 1.7985 | -2.2175 |  | 21.5268
42838.5031 | 7154 | 121.5884 | 100.1471 | 55.3668 | 36.4575 | 25.8527 | 24.6082 | 29.2583 | 22.5784 | 61.2784 | 43.966 | 30.061 | 23.3637 | 21.912 | 27.8185 | 257.2396 | 349.2648 | 357.2222 | 358.756 | 471.8947 | 503.6227 | 351.5633 | 473.5268 | 488.5092 | 392.6576 | 523.9259 | 459.7183 | 650.7023 | 761.0015 | 656.8487 | 391.5972 | 480.9676 | 428.466 | 439.7585 | 503.6143 | 294.6615 |  | 395.5407 |  | 405.6075 | 284.2022 | 299.8831 | 390.2781 |  | 61.2973 | 124.4539 | 79.8071 | 197.6799 | 289.44 | 359.1005 | 399.9405 | 19.134 | 47.3974 | 20.5861 | 91.7409 | 30.3295 | 45.2068 | 54.9796 | 58.5389 | 27.3213 |  |  | 2.1444 | -1.8886 | -68.3244 | 0.74513 | 4.9226 | -197.8013 | 24.5685 | -3.3819 | 0.82928 | 2.2653 | 12.9538 | 0.009469 | 0.0011253 | 0.00045341 | 503.3352 | 550.4763 | 392.7251 | 189.6272 | 91.4515 | 39.9174 | 25.3406 | 79.1341 | 44.8607 | 32.9119 | 27.3463 | 25.2329 | 27.9145 | 27.8517 | 160.3514 | 145.5777 | 133.0245 | 89.285 | 75.3501 | 154.9519 | 104.2065 | 91.8324 | 96.4371 | 261.7649 | 110.5717 | 251.0132 | 424.607 | 245.5593 | 428.5711 | 495.2514 | 507.8102 | 500.5672 | 533.4499 | 492.4307 | 4.4595 | 4.457 | 752.3272 | 534.0816 | 188.008 | 754.111 | 555.653 | 192.3134 | 492.5308 | 526.2909 | 459.7663 | 443.9248 | 477.4722 | 421.3756 | 866.6218 | 850.0819 | 668.3695 | 663.2896 | 847.964 |  | 935.2155 | 774.828 |  | 884.9656 | 515.8228 | 720.5409 |  | 768.1437 |  |  | 726.3943 | 776.9951 | 748.1374 | [5 empty] | 175.0081 | 842.2264 | 555.3927 | 112.8463 | 848.8778 | 563.4815 | 123.8176 | 424.6396 | 433.4178 | 457.2525 |  |  | 501.1108 | 371.1411 | 481.7784 |  | 422.3475 | 439.5472 | 428.3886 | 497.0544 | 423.5407 | 708.8538 | 287.5859 | 456.5402 | 492.5332 | 401.2623 | 553.0191 | 657.014 |  |  | 351.6066 | 416.1696 | 478.6202 | 448.1862 |  | 352.284 | 418.2719 | 0.44062 | 18.9099 | 1.5694 | 1.3205 | -19.8324 | 3.0898 | 883.7 | 0.53 | 3.1122 | -1.9097 | -11.4863 | 1.1995 | 3.8878 | -24.6448 | 8.6856 | 123.3098 |  | 11.7161 | 1.3045 | -2.0523 |  | 21.5183
42838.5031 | 7155 | 121.6095 | 100.1457 | 55.3862 | 36.4607 | 25.8474 | 24.5953 | 29.2603 | 22.5692 | 61.296 | 43.9662 | 30.0626 | 23.3572 | 21.9059 | 27.8153 | 257.2443 | 349.2982 | 357.2494 | 358.7038 | 471.8528 | 503.558 | 351.4821 | 473.2218 | 488.4297 | 392.6318 | 523.8408 | 459.5758 | 650.2902 | 760.6266 | 656.6229 | 391.5704 | 480.9998 | 428.3051 | 439.7112 | 503.5494 | 295.1733 |  | 395.4099 |  | 405.484 | 284.1979 | 299.7713 | 390.1826 |  | 61.2247 | 124.3602 | 79.8273 | 198.0718 | 289.0053 | 358.7162 | 399.7237 | 19.0259 | 47.3956 | 20.5898 | 91.7635 | 30.3339 | 45.2056 | 54.9927 | 58.5301 | 27.318 |  |  | 2.2673 | -1.955 | -68.011 | 0.67876 | 5.1283 | -197.7468 | 24.1085 | -3.5554 | 0.74736 | 2.3587 | 12.6684 | 0.0095988 | 0.0012797 | 0.00051584 | 503.865 | 550.5658 | 392.7557 | 189.6594 | 91.4896 | 39.947 | 25.3575 | 79.1557 | 44.8773 | 32.92 | 27.3576 | 25.2367 | 27.9196 | 27.8622 | 157.7354 | 141.9005 | 131.4214 | 86.4803 | 72.5339 | 154.9594 | 104.2462 | 91.8304 | 96.4398 | 261.7859 | 110.5857 | 251.0234 | 424.5656 | 245.5486 | 428.4977 | 495.2381 | 507.674 | 500.513 | 533.3597 | 492.1425 | 4.0101 | 4.2033 | 752.3984 | 533.8693 | 188.0282 | 754.1581 | 556.1194 | 192.393 | 492.5448 | 526.2517 | 459.6724 | 443.9082 | 477.4117 | 421.3277 | 867.2707 | 850.086 | 668.2616 | 663.1101 | 850.7329 |  | 934.3031 | 774.8734 |  | 885.1592 | 515.6788 | 720.8426 |  | 768.2177 |  |  | 726.0962 | 772.9786 | 746.3181 | [5 empty] | 175.0316 | 842.2937 | 555.7171 | 112.8608 | 849.0374 | 571.6612 | 123.851 | 424.5367 | 433.5197 | 457.1398 |  |  | 501.0516 | 370.7273 | 481.8226 |  | 422.1771 | 439.4559 | 428.6643 | 497.0251 | 422.9782 | 708.7651 | 287.5836 | 456.452 | 492.5517 | 400.7501 | 552.881 | 656.9415 |  |  | 351.8775 | 416.075 | 478.57 | 448.0844 |  | 351.9524 | 418.1752 | 0.38923 | 18.9109 | 1.5708 | 1.3226 | -19.832 | 3.0897 | 869.42 | 0.53 | 3.1997 | -1.9427 | -11.4586 | 1.1447 | 3.967 | -24.634 | 8.6013 | 122.8428 |  | 11.6907 | 1.5962 | -1.8693 |  | 21.5078
42838.5031 | 7156 | 121.6113 | 100.1397 | 55.4034 | 36.4628 | 25.8455 | 24.5946 | 29.2614 | 22.5686 | 61.3082 | 43.9724 | 30.0597 | 23.3501 | 21.8894 | 27.8125 | 257.2574 | 349.3318 | 357.2681 | 358.6573 | 471.8053 | 503.4931 | 351.0712 | 473.1742 | 488.3567 | 392.6079 | 523.9305 | 459.5178 | 649.3838 | 760.2511 | 656.2379 | 391.5455 | 481.0104 | 428.3147 | 439.6659 | 503.4942 | 294.824 |  | 395.2846 |  | 405.3658 | 283.0663 | 299.5017 | 390.093 |  | 61.0987 | 124.1703 | 79.9032 | 197.3618 | 288.648 | 358.6677 | 399.7611 | 18.9299 | 47.3997 | 20.6013 | 91.7757 | 30.3444 | 45.2032 | 54.9995 | 58.5242 | 27.3114 |  |  | 1.4301 | -2.0608 | -68.057 | 0.55391 | 5.0277 | -197.8269 | 24.2294 | -3.8228 | 0.73704 | 2.2026 | 12.65 | 0.0094658 | 0.0012781 | 0.0004682 | 501.3144 | 550.8567 | 392.7637 | 189.6811 | 91.5128 | 39.9694 | 25.3684 | 79.1811 | 44.8849 | 32.9316 | 27.3593 | 25.2382 | 27.936 | 27.865 | 153.1351 | 137.2174 | 129.3119 | 87.0522 | 71.7664 | 154.8779 | 104.2828 | 91.8311 | 96.4511 | 261.811 | 110.5887 | 251.0217 | 424.5186 | 245.5291 | 428.428 | 494.6535 | 507.626 | 500.4612 | 533.2768 | 491.7438 | 3.2567 | 4.1375 | 752.45 | 533.7218 | 188.0529 | 753.9696 | 554.6686 | 192.4638 | 492.5491 | 526.1252 | 459.6411 | 443.8954 | 477.3534 | 421.3936 | 867.3954 | 850.1395 | 668.1833 | 663.0007 | 852.9894 |  | 933.3449 | 774.8942 |  | 885.3518 | 515.6237 | 721.1257 |  | 768.2741 |  |  | 726.1665 | 771.8871 | 745.8 | [5 empty] | 175.0553 | 842.4066 | 555.3273 | 112.8715 | 849.1951 | 579.888 | 123.8904 | 424.4387 | 433.4429 | 457.0329 |  |  | 500.9997 | 369.5757 | 481.8626 |  | 422.1051 | 439.392 | 428.6394 | 496.9392 | 423.0237 | 708.6797 | 287.5305 | 456.4757 | 492.5601 | 400.4325 | 552.8437 | 656.8812 |  |  | 351.7 | 415.933 | 478.536 | 448.076 |  | 351.3803 | 418.1672 | -0.1797 | 18.9097 | 1.5709 | 1.323 | -19.8837 | 3.0898 | 848.24 | 0.63 | 2.5407 | -1.9941 | -11.4597 | 1.0338 | 3.9278 | -24.638 | 8.6225 | 122.3714 |  | 11.6777 | 2.0968 | -1.6304 |  | 21.5123
42838.5031 | 7157 | 121.633 | 100.1492 | 55.4316 | 36.4799 | 25.8536 | 24.6021 | 29.2727 | 22.563 | 61.3256 | 43.9899 | 30.0729 | 23.3537 | 21.8969 | 27.8249 | 257.2805 | 349.3706 | 357.299 | 358.6157 | 471.7734 | 503.4294 | 350.9791 | 473.2734 | 488.2527 | 392.5831 | 524.2173 | 459.169 | 648.7769 | 759.9383 | 655.8774 | 391.5245 | 481.0024 | 428.2753 | 439.6171 | 503.4318 | 294.5532 |  | 395.1553 |  | 405.2425 | 282.4244 | 299.2464 | 390.0045 |  | 60.9479 | 123.9554 | 79.7952 | 197.8777 | 289.734 | 358.6966 | 399.885 | 18.8829 | 47.3896 | 20.6242 | 91.764 | 30.3456 | 45.209 | 55.004 | 58.5293 | 27.3146 |  |  | 1.8967 | -2.5681 | -68.1411 | 0.49937 | 5.0297 | -197.8348 | 24.7532 | -3.715 | 0.96979 | 2.2764 | 13.1139 | 0.0096662 | 0.0012452 | 0.00051584 | 502.4292 | 551.022 | 392.7658 | 189.6976 | 91.5305 | 39.9824 | 25.3668 | 79.2029 | 44.8916 | 32.9334 | 27.365 | 25.2399 | 27.9159 | 27.8648 | 150.3175 | 133.9851 | 129.319 | 88.4751 | 72.4123 | 154.7215 | 104.3146 | 91.8211 | 96.4532 | 261.8299 | 110.5895 | 251.0183 | 424.4803 | 245.5117 | 428.3615 | 495.0283 | 507.5846 | 500.3886 | 533.1761 | 491.804 | 2.7805 | 4.7003 | 752.4643 | 533.4699 | 188.0657 | 753.8757 | 551.7121 | 192.5185 | 492.5337 | 526.1112 | 459.6002 | 443.8698 | 477.2893 | 421.3887 | 867.0248 | 850.1988 | 668.1807 | 663.0751 | 853.4344 |  | 932.2123 | 774.9309 |  | 885.5405 | 515.5838 | 721.4341 |  | 768.3381 |  |  | 723.8983 | 771.2428 | 744.4029 | [5 empty] | 175.0747 | 842.5429 | 555.5481 | 112.8875 | 849.3485 | 573.2647 | 123.9257 | 424.3584 | 433.287 | 456.9341 |  |  | 500.938 | 369.6239 | 481.9322 |  | 422.0411 | 439.3185 | 428.3934 | 496.8661 | 423.0546 | 708.5897 | 287.7401 | 456.5559 | 492.5182 | 400.9471 | 552.806 | 656.7934 |  |  | 351.2485 | 415.9465 | 478.4773 | 448.0636 |  | 351.0024 | 418.1344 | 0.34453 | 18.9095 | 1.5698 | 1.3216 | -19.8357 | 3.0898 | 848.92 | 0.76 | 2.9253 | -2.2255 | -11.4637 | 0.98136 | 3.9287 | -24.6391 | 8.7154 | 121.8771 |  | 11.6669 | 2.3897 | -1.6272 |  | 21.5051
42838.5031 | 7158 | 121.6388 | 100.142 | 55.4496 | 36.4893 | 25.8552 | 24.6073 | 29.2806 | 22.5695 | 61.3438 | 43.9976 | 30.0735 | 23.3574 | 21.9038 | 27.829 | 257.2866 | 349.3975 | 357.3132 | 358.5655 | 471.7344 | 503.3683 | 350.5813 | 473.2431 | 488.2774 | 392.5556 | 524.2668 | 458.6277 | 649.1364 | 759.7396 | 655.7122 | 391.5 | 480.9535 | 428.1815 | 439.5712 | 503.3593 | 295.2613 |  | 395.0346 |  | 405.1151 | 281.7536 | 299.2963 | 389.9077 |  | 60.8554 | 123.8984 | 79.6974 | 198.046 | 290.5793 | 358.5731 | 400.0384 | 18.8388 | 47.3695 | 20.5871 | 91.7483 | 30.3511 | 45.2274 | 55.0172 | 58.5475 | 27.3172 |  |  | 1.9407 | -1.8834 | -67.9341 | 0.52565 | 5.0934 | -197.8236 | 24.3569 | -3.4772 | 0.91783 | 2.2143 | 13.0573 | 0.0095068 | 0.0012419 | 0.00047805 | 500.1574 | 551.0419 | 392.7762 | 189.7131 | 91.5604 | 39.9986 | 25.3722 | 79.2215 | 44.8963 | 32.9334 | 27.363 | 25.2316 | 27.9122 | 27.8652 | 146.7342 | 135.4278 | 129.8137 | 88.9735 | 72.7267 | 154.5385 | 104.375 | 91.8189 | 96.4604 | 261.8509 | 110.585 | 251.0216 | 424.4372 | 245.4956 | 428.2884 | 495.8861 | 507.5024 | 500.31 | 533.0819 | 492.1081 | 3.9302 | 3.0972 | 752.4627 | 533.3001 | 188.0829 | 753.838 | 546.4175 | 192.5907 | 492.5244 | 526.1591 | 459.2873 | 443.8528 | 477.2102 | 421.0212 | 867.3012 | 850.2381 | 668.2237 | 663.1637 | 852.0082 |  | 931.2756 | 774.9606 |  | 885.6767 | 515.5193 | 721.7946 |  | 768.3974 |  |  | 721.4637 | 769.4848 | 742.8182 | [5 empty] | 175.0941 | 842.6674 | 555.7303 | 112.9013 | 849.4681 | 565.7749 | 123.9608 | 424.2683 | 433.3778 | 456.8177 |  |  | 500.8958 | 369.9945 | 481.9656 |  | 421.9938 | 439.2149 | 427.9877 | 496.8584 | 423.0442 | 708.4783 | 288.1106 | 456.5294 | 492.4496 | 401.4767 | 552.8167 | 656.7324 |  |  | 350.6426 | 416.0548 | 478.3776 | 447.9659 |  | 350.9217 | 418.1047 | -0.059307 | 18.91 | 1.569 | 1.3215 | -19.8601 | 3.0898 | 859.16 | 0.71 | 2.9588 | -1.9057 | -11.4454 | 1.0068 | 3.9531 | -24.636 | 8.6445 | 121.5191 |  | 11.6541 | 2.7643 | -1.6748 |  | 21.4855
42838.5031 | 7159 | 121.6374 | 100.1388 | 55.4645 | 36.4986 | 25.8604 | 24.6069 | 29.2782 | 22.5723 | 61.3587 | 44.0056 | 30.0805 | 23.3641 | 21.898 | 27.8291 | 257.2876 | 349.4323 | 357.3347 | 358.5198 | 471.6913 | 503.295 | 349.8598 | 473.1236 | 488.1341 | 392.5313 | 524.1651 | 458.1411 | 648.8185 | 759.6072 | 655.3765 | 391.4637 | 480.875 | 427.7799 | 439.5147 | 503.2994 | 295.3604 |  | 394.9044 |  | 405.007 | 281.9759 | 299.0804 | 389.8147 |  | 60.7822 | 123.8281 | 79.7037 | 198.6997 | 290.3499 | 358.4736 | 400.0124 | 18.7898 | 47.3668 | 20.5205 | 91.7626 | 30.3371 | 45.2584 | 55.0207 | 58.5512 | 27.3091 |  |  | 2.0465 | -1.9911 | -68.08 | 0.91269 | 5.4181 | -197.8085 | 24.0264 | -3.3004 | 0.88883 | 2.0381 | 12.8297 | 0.0095019 | 0.0012633 | 0.00051255 | 499.466 | 551.3734 | 392.7885 | 189.7363 | 91.5941 | 40.0173 | 25.3779 | 79.2441 | 44.9059 | 32.9374 | 27.3673 | 25.2433 | 27.9192 | 27.8721 | 146.0364 | 132.987 | 124.2734 | 87.1012 | 73.3358 | 154.4036 | 104.2924 | 91.827 | 96.4785 | 261.8819 | 110.5991 | 251.0365 | 424.4084 | 245.4756 | 428.2125 | 496.3547 | 507.4766 | 500.5725 | 532.9918 | 492.5891 | 4.8716 | 2.9474 | 752.4452 | 533.121 | 188.0988 | 754.0315 | 548.4878 | 192.6489 | 492.5189 | 526.121 | 459.0203 | 443.8233 | 477.1168 | 420.5225 | 867.839 | 850.2382 | 668.2235 | 663.1378 | 852.7543 |  | 930.6837 | 774.9871 |  | 885.7405 | 515.4379 | 722.114 |  | 768.4494 |  |  | 721.2538 | 767.4209 | 742.0334 | [5 empty] | 175.1213 | 842.77 | 555.288 | 112.9181 | 849.5382 | 590.6764 | 124.0049 | 424.1747 | 433.5075 | 456.7079 |  |  | 500.8935 | 369.7558 | 482.0349 |  | 421.9432 | 439.1282 | 427.887 | 496.9016 | 423.7094 | 708.3738 | 288.3578 | 456.4003 | 492.3759 | 401.1332 | 552.7782 | 656.6712 |  |  | 351.0856 | 416.0139 | 478.2261 | 447.8551 |  | 350.825 | 418.0746 | 0.25641 | 18.9111 | 1.5702 | 1.3228 | -19.8175 | 3.0897 | 869.42 | 0.87 | 3.0379 | -1.9593 | -11.4567 | 1.3265 | 4.0768 | -24.6331 | 8.585 | 121.2475 |  | 11.641 | 2.8244 | -1.0694 |  | 21.4686
42838.5031 | 7160 | 121.6472 | 100.1428 | 55.489 | 36.5145 | 25.8498 | 24.5952 | 29.28 | 22.5702 | 61.375 | 44.0158 | 30.0772 | 23.3613 | 21.8929 | 27.831 | 257.304 | 349.4666 | 357.3576 | 358.4761 | 471.6434 | 503.233 | 350.4496 | 473.0971 | 488.0468 | 392.5046 | 524.0028 | 457.6862 | 648.5673 | 759.5223 | 655.4752 | 391.4287 | 480.7609 | 427.6203 | 439.4613 | 503.215 | 295.7266 |  | 394.7743 |  | 404.8492 | 281.4755 | 298.8656 | 389.7156 |  | 60.785 | 123.845 | 79.7508 | 199.5588 | 290.4846 | 358.4172 | 399.8483 | 18.787 | 47.3458 | 20.4282 | 91.7551 | 30.3317 | 45.2913 | 55.031 | 58.5628 | 27.3207 |  |  | 2.126 | -2.1462 | -67.9453 | 0.70635 | 4.9094 | -197.823 | 24.1243 | -3.4108 | 0.79854 | 2.1978 | 12.5488 | 0.009538 | 0.0011845 | 0.00048627 | 501.1223 | 551.3925 | 392.8074 | 189.7531 | 91.6169 | 40.0353 | 25.3839 | 79.2633 | 44.9166 | 32.9401 | 27.3682 | 25.2452 | 27.9228 | 27.8741 | 143.3516 | 134.1319 | 123.0675 | 85.9363 | 73.2569 | 154.2718 | 104.2382 | 91.8225 | 96.4931 | 261.9029 | 110.6056 | 251.0379 | 424.3673 | 245.4637 | 428.1438 | 496.4007 | 507.4905 | 500.3066 | 532.8997 | 493.1901 | 4.0515 | 4.9321 | 752.4235 | 532.9887 | 188.1238 | 754.207 | 553.5116 | 192.7132 | 492.5154 | 525.8974 | 458.759 | 443.8096 | 477.0476 | 420.3032 | 867.5793 | 850.1921 | 668.2316 | 663.1655 | 852.932 |  | 929.9725 | 775.0025 |  | 885.7761 | 515.3699 | 722.441 |  | 768.5026 |  |  | 719.2387 | 765.5596 | 740.6895 | [5 empty] | 175.1416 | 842.812 | 554.6303 | 112.9316 | 849.5101 | 590.3689 | 124.0361 | 424.0826 | 433.5571 | 456.6057 |  |  | 500.8931 | 370.0596 | 482.1032 |  | 421.8886 | 439.0204 | 427.9979 | 496.9694 | 424.5962 | 708.2585 | 288.8194 | 456.3016 | 492.2826 | 401.0348 | 552.7024 | 656.5961 |  |  | 351.9364 | 416.0073 | 478.1088 | 447.7711 |  | 350.8231 | 418.0323 | -0.045766 | 18.9102 | 1.5695 | 1.3213 | -19.9304 | 3.0898 | 873.85 | 0.81 | 3.0965 | -2.0342 | -11.4456 | 1.167 | 3.8805 | -24.6329 | 8.6021 | 120.9416 |  | 11.6306 | 3.1057 | -0.94205 |  | 21.4538
42838.5032 | 7161 | 121.6619 | 100.143 | 55.5149 | 36.5261 | 25.8585 | 24.5994 | 29.2905 | 22.5718 | 61.3888 | 44.0234 | 30.0831 | 23.3658 | 21.8994 | 27.8343 | 257.3297 | 349.5058 | 357.386 | 358.4398 | 471.6172 | 503.1778 | 350.7465 | 473.1122 | 488.1457 | 392.4832 | 523.9097 | 457.3839 | 647.8721 | 759.4955 | 655.281 | 391.4046 | 480.7136 | 427.4301 | 439.4072 | 503.1239 | 296.404 |  | 394.651 |  | 404.7275 | 281.5405 | 298.9739 | 389.6215 |  | 60.8029 | 123.9554 | 79.7605 | 200.2694 | 290.4501 | 358.4448 | 399.7526 | 18.8482 | 47.3595 | 20.375 | 91.7439 | 30.3181 | 45.3048 | 55.0333 | 58.5686 | 27.32 |  |  | 2.1589 | -1.861 | -68.0399 | 1.1269 | 4.895 | -197.8092 | 24.7039 | -3.3208 | 0.80048 | 2.1376 | 12.6866 | 0.0095775 | 0.0012321 | 0.00049284 | 503.3329 | 551.2286 | 392.8136 | 189.7763 | 91.6421 | 40.049 | 25.3794 | 79.2824 | 44.9283 | 32.9475 | 27.3691 | 25.2453 | 27.9228 | 27.8785 | 145.3107 | 135.8448 | 127.4729 | 85.2282 | 72.3952 | 154.2172 | 104.2787 | 91.8259 | 96.5059 | 261.9359 | 110.6116 | 251.0423 | 424.3293 | 245.4616 | 428.0789 | 495.6607 | 507.4418 | 500.098 | 532.8122 | 493.4881 | 7.4645 | 4.4332 | 752.4076 | 533.0728 | 188.1438 | 754.1136 | 554.7638 | 192.7827 | 492.5301 | 525.6434 | 458.5545 | 443.7935 | 476.9842 | 420.2733 | 867.4888 | 850.1309 | 668.1865 | 663.036 | 851.7293 |  | 929.1855 | 775.0096 |  | 885.8477 | 515.2635 | 722.7857 |  | 768.5521 |  |  | 716.7563 | 764.2131 | 738.9859 | [5 empty] | 175.157 | 842.8286 | 554.4702 | 112.945 | 849.4884 | 588.1494 | 124.0671 | 423.99 | 433.3692 | 456.5085 |  |  | 500.9034 | 369.7359 | 482.0836 |  | 421.8192 | 438.9746 | 427.9091 | 497.0195 | 424.4985 | 708.147 | 289.0368 | 456.2408 | 492.1927 | 401.0662 | 552.5457 | 656.514 |  |  | 352.0594 | 416.0972 | 478.0084 | 447.6253 |  | 350.9188 | 418.0082 | 0.50424 | 18.9094 | 1.5684 | 1.3207 | -19.8692 | 3.0897 | 861.15 | 0.75 | 3.12 | -1.8945 | -11.4552 | 1.4742 | 3.8749 | -24.6326 | 8.705 | 120.6427 |  | 11.6138 | 2.881 | -1.4265 |  | 21.4389
42838.5032 | 7162 | 121.6638 | 100.1599 | 55.5419 | 36.5394 | 25.867 | 24.6058 | 29.2997 | 22.5824 | 61.4119 | 44.0369 | 30.0946 | 23.3638 | 21.9074 | 27.8435 | 257.3495 | 349.5516 | 357.429 | 358.41 | 471.5832 | 503.1341 | 350.8202 | 473.0547 | 488.2859 | 392.4662 | 523.7541 | 458.0622 | 648.9283 | 759.5265 | 655.6301 | 391.3817 | 480.6756 | 427.3455 | 439.3589 | 503.0423 | 296.7737 |  | 394.5264 |  | 404.6043 | 281.9477 | 298.8521 | 389.5374 |  | 60.7962 | 123.8623 | 79.6718 | 201.108 | 290.6487 | 358.2625 | 399.4985 | 18.9453 | 47.3563 | 20.3822 | 91.7386 | 30.3036 | 45.3131 | 55.0451 | 58.5841 | 27.3249 |  |  | 2.0984 | -1.8525 | -68.168 | 0.54799 | 4.7366 | -197.7711 | 24.7564 | -3.3793 | 0.78258 | 2.4015 | 12.9406 | 0.0096596 | 0.0012584 | 0.0004567 | 504.6377 | 550.9114 | 392.8228 | 189.7912 | 91.661 | 40.0577 | 25.3775 | 79.2998 | 44.9262 | 32.9393 | 27.3676 | 25.2388 | 27.9142 | 27.8741 | 152.6165 | 140.8534 | 132.984 | 87.508 | 72.3083 | 154.3773 | 104.3826 | 91.8168 | 96.5155 | 261.9559 | 110.6152 | 251.0439 | 424.2977 | 245.4446 | 428.0056 | 495.1195 | 507.3617 | 499.9286 | 532.7135 | 493.4402 | 5.6041 | 5.0091 | 752.4031 | 533.2358 | 188.1752 | 754.2093 | 556.7821 | 192.8616 | 492.5402 | 525.5487 | 458.8715 | 443.7837 | 476.936 | 419.9314 | 867.3371 | 850.0903 | 668.1642 | 662.9699 | 852.0739 |  | 928.4946 | 775.0167 |  | 885.9035 | 515.2045 | 723.1409 |  | 768.6156 |  |  | 716.5036 | 762.2719 | 738.4597 | [5 empty] | 175.1893 | 842.8509 | 555.204 | 112.9599 | 849.5111 | 584.7891 | 124.1095 | 423.9052 | 433.2593 | 456.4009 |  |  | 500.905 | 369.4025 | 481.9662 |  | 421.7037 | 438.8849 | 427.7742 | 497.0467 | 424.4192 | 708.0457 | 289.7251 | 456.1448 | 492.1243 | 400.7239 | 552.2781 | 656.4345 |  |  | 352.0895 | 415.9151 | 477.8996 | 447.5006 |  | 350.9735 | 417.897 | 0.74947 | 18.9088 | 1.57 | 1.3234 | -19.7443 | 3.0898 | 875.88 | 0.81 | 3.0766 | -1.8899 | -11.4646 | 1.0279 | 3.8112 | -24.6266 | 8.713 | 120.3418 |  | 11.6041 | 2.0899 | -2.0261 |  | 21.4294
42838.5032 | 7163 | 121.6701 | 100.1526 | 55.5544 | 36.5457 | 25.8605 | 24.6067 | 29.3024 | 22.5801 | 61.4293 | 44.0434 | 30.097 | 23.3628 | 21.9026 | 27.8415 | 257.3514 | 349.5871 | 357.4472 | 358.3443 | 471.5296 | 503.0595 | 350.703 | 473.1534 | 488.4782 | 392.4258 | 523.5158 | 457.9348 | 649.926 | 759.4884 | 656.3164 | 391.3556 | 480.6231 | 427.2047 | 439.3154 | 502.9647 | 297.1277 |  | 394.4028 |  | 404.483 | 281.6003 | 298.8441 | 389.4365 |  | 60.7152 | 123.8362 | 79.6492 | 200.7434 | 290.6805 | 357.8724 | 399.3191 | 19.0068 | 47.3585 | 20.427 | 91.7507 | 30.291 | 45.3242 | 55.0584 | 58.585 | 27.3232 |  |  | 2.0892 | -1.9957 | -68.5281 | 0.83187 | 5.1598 | -197.842 | 24.7085 | -3.307 | 0.71719 | 2.2053 | 12.8668 | 0.0096251 | 0.0012567 | 0.00049284 | 504.7375 | 550.6422 | 392.8361 | 189.8102 | 91.6891 | 40.0833 | 25.386 | 79.3336 | 44.9472 | 32.9582 | 27.3728 | 25.2455 | 27.9177 | 27.8847 | 150.8071 | 147.0883 | 136.1107 | 88.5827 | 72.7208 | 154.4252 | 104.4379 | 91.8148 | 96.5239 | 261.9859 | 110.625 | 251.0449 | 424.2562 | 245.4257 | 427.9322 | 495.2981 | 507.2577 | 499.7737 | 532.6191 | 493.7695 | 5.0646 | 4.0585 | 752.3532 | 533.1572 | 188.1917 | 754.312 | 557.0724 | 192.9208 | 492.5399 | 525.5182 | 458.7931 | 443.7673 | 476.861 | 419.5761 | 866.6267 | 850.0644 | 668.2282 | 663.1184 | 851.6129 |  | 927.9426 | 775.0134 |  | 885.9445 | 515.0553 | 723.4537 |  | 768.6417 |  |  | 715.4006 | 762.0071 | 736.7728 | [5 empty] | 175.1962 | 842.876 | 555.0969 | 112.9694 | 849.5399 | 576.6086 | 124.1571 | 423.8326 | 433.3265 | 456.3049 |  |  | 500.9629 | 368.2469 | 481.5325 |  | 421.6076 | 438.8272 | 427.8452 | 496.9713 | 424.4384 | 707.9652 | 288.6656 | 456.0772 | 492.0865 | 400.8172 | 552.2107 | 656.425 |  |  | 352.7277 | 415.6879 | 477.7841 | 447.4099 |  | 350.9724 | 417.7482 | -0.25872 | 18.9103 | 1.5692 | 1.3234 | -19.894 | 3.0897 | 883.3 | 0.8 | 3.071 | -1.9616 | -11.4945 | 1.2664 | 3.9765 | -24.6234 | 8.7019 | 120.1222 |  | 11.5822 | 2.2971 | -2.3667 |  | 21.4061
42838.5032 | 7164 | 121.6787 | 100.1526 | 55.5776 | 36.5582 | 25.8602 | 24.6065 | 29.3062 | 22.5759 | 61.4426 | 44.0567 | 30.0995 | 23.3716 | 21.8966 | 27.8454 | 257.3634 | 349.6337 | 357.471 | 358.3067 | 471.4834 | 502.9871 | 350.9468 | 473.1042 | 488.498 | 392.4086 | 523.2415 | 457.918 | 649.5168 | 759.2389 | 656.1944 | 391.3334 | 480.5414 | 426.9827 | 439.2701 | 502.9031 | 297.1568 |  | 394.2853 |  | 404.3608 | 280.7636 | 298.8917 | 389.3449 |  | 60.8046 | 123.9878 | 79.6561 | 199.3508 | 290.5628 | 357.8086 | 399.0976 | 19.0642 | 47.3688 | 20.4914 | 91.7449 | 30.2974 | 45.3461 | 55.0615 | 58.6057 | 27.33 |  |  | 2.0005 | -2.162 | -68.2226 | 0.72804 | 5.0698 | -197.7993 | 24.6303 | -3.5271 | 0.79465 | 2.2053 | 12.884 | 0.0096235 | 0.0010399 | 0.00050269 | 506.2748 | 550.779 | 392.8428 | 189.8311 | 91.7142 | 40.101 | 25.392 | 79.3466 | 44.9535 | 32.96 | 27.3721 | 25.2479 | 27.9192 | 27.8775 | 153.7804 | 148.9969 | 135.8473 | 86.7218 | 71.1908 | 154.5146 | 104.4827 | 91.8081 | 96.5297 | 262.0107 | 110.6261 | 251.0526 | 424.2055 | 245.403 | 427.865 | 495.5338 | 507.1831 | 499.6244 | 532.5206 | 493.9053 | 2.9276 | 5.1514 | 752.2825 | 533.1556 | 188.2145 | 754.238 | 556.3412 | 192.9792 | 492.5493 | 525.4477 | 458.7252 | 443.743 | 476.8164 | 419.0724 | 865.9747 | 850.052 | 668.3275 | 663.2724 | 850.0369 |  | 927.2337 | 775.0138 |  | 885.9782 | 514.9676 | 723.7804 |  | 768.6832 |  |  | 712.5693 | 760.8801 | 735.2216 | [5 empty] | 175.2348 | 842.927 | 554.6322 | 112.9937 | 849.5841 | 560.2518 | 124.1961 | 423.7477 | 433.3246 | 456.1937 |  |  | 500.9832 | 367.7322 | 481.1304 |  | 421.4571 | 438.6996 | 428.0806 | 496.7452 | 424.4759 | 707.8474 | 288.6257 | 456.0608 | 491.9663 | 401.019 | 552.1808 | 656.3822 |  |  | 353.5242 | 415.7609 | 477.6429 | 447.2941 |  | 350.9818 | 417.5257 | -0.17172 | 18.9097 | 1.568 | 1.3213 | -19.8769 | 3.0898 | 880.56 | 0.6 | 3.0049 | -2.042 | -11.471 | 1.185 | 3.9415 | -24.6195 | 8.6876 | 119.8679 |  | 11.5691 | 1.9783 | -2.3319 |  | 21.3922
42838.5032 | 7165 | 121.6868 | 100.1535 | 55.5946 | 36.5631 | 25.8666 | 24.6081 | 29.3064 | 22.5776 | 61.4611 | 44.0636 | 30.1007 | 23.3755 | 21.8955 | 27.8489 | 257.3761 | 349.6457 | 357.4936 | 358.2473 | 471.4462 | 502.9295 | 350.8732 | 473.1558 | 488.728 | 392.3846 | 523.2188 | 457.9554 | 649.098 | 758.9473 | 655.9952 | 391.3055 | 480.4384 | 426.8633 | 439.21 | 502.867 | 297.2441 |  | 394.1589 |  | 404.2301 | 280.3218 | 298.8801 | 389.2545 |  | 60.8998 | 124.1186 | 79.6751 | 197.6921 | 290.0635 | 358.0993 | 398.9767 | 19.0247 | 47.3657 | 20.54 | 91.7526 | 30.2953 | 45.367 | 55.0637 | 58.6159 | 27.3319 |  |  | 1.8632 | -1.951 | -68.1601 | 0.47965 | 5.1243 | -197.8033 | 24.326 | -3.6276 | 0.86198 | 2.4437 | 12.7988 | 0.0097105 | 0.0013307 | 0.00050105 | 506.4937 | 550.5741 | 392.8509 | 189.8406 | 91.7517 | 40.1164 | 25.3959 | 79.3656 | 44.9518 | 32.9586 | 27.3859 | 25.2407 | 27.9271 | 27.8876 | 152.8996 | 147.366 | 136.4812 | 86.9875 | 71.3009 | 154.4339 | 104.5466 | 91.7995 | 96.5279 | 262.0257 | 110.6262 | 251.0427 | 424.156 | 245.3782 | 427.7824 | 495.6392 | 507.1072 | 499.4668 | 532.4233 | 493.7514 | 4.6907 | 2.9588 | 752.2332 | 533.1079 | 188.2324 | 754.0944 | 554.0438 | 193.0525 | 492.5291 | 525.4224 | 458.784 | 443.7234 | 476.7641 | 419.1163 | 866.259 | 850.0501 | 668.4764 | 663.5352 | 846.9126 |  | 926.7258 | 775.0131 |  | 886.0541 | 514.8402 | 724.1671 |  | 768.7326 |  |  | 710.2398 | 759.5157 | 733.4714 | [5 empty] | 175.2487 | 842.9606 | 553.847 | 113.004 | 849.6185 | 554.9509 | 124.225 | 423.6396 | 433.3244 | 456.0747 |  |  | 500.9107 | 368.5845 | 481.0221 |  | 421.2741 | 438.5869 | 428.0874 | 496.4917 | 424.1873 | 707.7365 | 288.8111 | 455.8596 | 491.8314 | 400.6077 | 552.037 | 656.3744 |  |  | 353.4941 | 415.7812 | 477.5024 | 447.2054 |  | 350.9175 | 417.5293 | 0.35065 | 18.9095 | 1.5697 | 1.3231 | -19.903 | 3.0897 | 880.58 | 0.75 | 2.8996 | -1.9402 | -11.4676 | 0.96199 | 3.9636 | -24.6254 | 8.6358 | 119.7415 |  | 11.5493 | 2.0657 | -2.3944 |  | 21.3862
42838.5032 | 7166 | 121.6964 | 100.1505 | 55.6215 | 36.5789 | 25.8726 | 24.6079 | 29.3176 | 22.5846 | 61.4778 | 44.0828 | 30.0996 | 23.3758 | 21.9006 | 27.855 | 257.3864 | 349.6673 | 357.508 | 358.1978 | 471.4005 | 502.8574 | 351.2936 | 473.2288 | 488.3945 | 392.3585 | 523.1674 | 458.0773 | 649.6906 | 759.2369 | 656.3228 | 391.2816 | 480.33 | 426.8974 | 439.1617 | 502.8757 | 296.7504 |  | 394.0283 |  | 404.0996 | 280.4456 | 298.8615 | 389.1546 |  | 60.8581 | 124.1397 | 79.6184 | 196.4317 | 289.5972 | 358.3496 | 398.9769 | 18.9862 | 47.3657 | 20.58 | 91.7567 | 30.3015 | 45.4106 | 55.0691 | 58.629 | 27.3434 |  |  | 2.0833 | -1.9386 | -68.1154 | 0.88838 | 4.8102 | -197.7776 | 24.282 | -3.6789 | 0.85808 | 2.1963 | 12.9177 | 0.0095561 | 0.0012814 | 0.00049448 | 505.9607 | 550.3187 | 392.8519 | 189.8471 | 91.7696 | 40.1292 | 25.3943 | 79.389 | 44.9564 | 32.957 | 27.3749 | 25.2361 | 27.9082 | 27.885 | 159.7667 | 143.5376 | 131.2929 | 85.8293 | 71.0815 | 154.5778 | 104.5011 | 91.8055 | 96.5441 | 262.0511 | 110.6296 | 251.0449 | 424.1176 | 245.3652 | 427.715 | 495.5633 | 507.0405 | 499.312 | 532.3384 | 493.9048 | 6.7247 | 4.289 | 752.1752 | 533.0203 | 188.2534 | 753.8824 | 551.0734 | 193.1036 | 492.5168 | 525.4685 | 458.8279 | 443.701 | 476.6995 | 419.2806 | 866.7824 | 850.0508 | 668.6522 | 663.791 | 846.392 |  | 926.3079 | 775.0114 |  | 886.1816 | 514.7621 | 724.4856 |  | 768.7669 |  |  | 712.153 | 757.4042 | 733.7333 | [5 empty] | 175.2733 | 843.0121 | 553.0545 | 113.0177 | 849.6982 | 549.5485 | 124.2742 | 423.5478 | 433.258 | 455.984 |  |  | 500.8347 | 368.6904 | 481.2056 |  | 421.2066 | 438.4893 | 427.6093 | 496.2336 | 423.7998 | 707.6536 | 289.0029 | 455.7726 | 491.8132 | 400.2579 | 551.747 | 656.3732 |  |  | 352.8344 | 415.7105 | 477.4309 | 447.0874 |  | 350.9299 | 417.5326 | 0.44303 | 18.909 | 1.5691 | 1.3223 | -19.8423 | 3.0898 | 880.29 | 1.23 | 3.0666 | -1.934 | -11.4642 | 1.3092 | 3.8409 | -24.6287 | 8.6297 | 119.5807 |  | 11.5349 | 1.3213 | -1.8236 |  | 21.3729
42838.5032 | 7167 | 121.7191 | 100.1594 | 55.6462 | 36.5844 | 25.8757 | 24.61 | 29.3216 | 22.5821 | 61.5021 | 44.0939 | 30.1235 | 23.3731 | 21.8996 | 27.8654 | 257.4021 | 349.7049 | 357.5511 | 358.1632 | 471.3748 | 502.8047 | 350.9464 | 473.3384 | 488.2459 | 392.3419 | 523.2066 | 457.7328 | 650.0686 | 759.3224 | 656.4283 | 391.251 | 480.2666 | 426.996 | 439.104 | 502.8234 | 296.2885 |  | 393.8936 |  | 403.9763 | 281.1038 | 298.8532 | 389.0531 |  | 60.7179 | 124.106 | 79.5814 | 195.9158 | 289.5326 | 357.9418 | 399.1019 | 18.9721 | 47.379 | 20.5855 | 91.7574 | 30.2996 | 45.4341 | 55.0744 | 58.6285 | 27.3299 |  |  | 1.85 | -1.909 | -68.1654 | 0.88641 | 5.0915 | -197.825 | 24.5797 | -3.3234 | 0.76584 | 2.2418 | 12.8873 | 0.0096481 | 0.0013372 | 0.00049777 | 505.9772 | 550.2862 | 392.8652 | 189.8699 | 91.7953 | 40.1542 | 25.3983 | 79.4128 | 44.9776 | 32.9661 | 27.3795 | 25.2428 | 27.9124 | 27.8909 | 169.7121 | 144.9807 | 130.5132 | 84.5376 | 70.3123 | 154.8859 | 104.4661 | 91.8063 | 96.5521 | 262.067 | 110.6291 | 251.0434 | 424.0871 | 245.3521 | 427.6483 | 495.7359 | 506.9672 | 499.1492 | 532.2524 | 494.3836 | 5.8198 | 4.4821 | 752.1252 | 533.1506 | 188.2712 | 753.9168 | 548.7792 | 193.1676 | 492.5071 | 525.4874 | 458.5199 | 443.6835 | 476.6447 | 419.5525 | 865.9812 | 850.1208 | 668.806 | 664.0525 | 845.581 |  | 925.7535 | 775.0045 |  | 886.3344 | 514.6977 | 724.7911 |  | 768.7925 |  |  | 710.2792 | 756.9601 | 732.1987 | [5 empty] | 175.3038 | 843.101 | 553.1271 | 113.0371 | 849.8285 | 553.9129 | 124.3071 | 423.4455 | 433.1392 | 455.8814 |  |  | 500.7222 | 369.0279 | 481.2966 |  | 421.0805 | 438.3421 | 427.3152 | 496.0305 | 424.0247 | 707.5645 | 289.0887 | 455.7441 | 491.8244 | 399.9513 | 551.6481 | 656.3484 |  |  | 352.1616 | 415.537 | 477.4114 | 447.0268 |  | 350.6281 | 417.5379 | 0.13343 | 18.9095 | 1.5682 | 1.3209 | -19.8241 | 3.0898 | 888.95 | 0.67 | 2.89 | -1.9191 | -11.4679 | 1.3077 | 3.9503 | -24.6237 | 8.6796 | 119.371 |  | 11.5218 | 0.25594 | -1.7412 |  | 21.3497
42838.5032 | 7168 | 121.7154 | 100.1469 | 55.6442 | 36.5836 | 25.8655 | 24.5936 | 29.3171 | 22.5644 | 61.5106 | 44.0909 | 30.1114 | 23.3597 | 21.8859 | 27.8471 | 257.4183 | 349.7358 | 357.5731 | 358.1174 | 471.332 | 502.7393 | 351.6792 | 473.2628 | 488.1503 | 392.3211 | 523.2226 | 457.2708 | 650.1861 | 759.4279 | 656.4823 | 391.2285 | 480.2357 | 427.0893 | 439.042 | 502.7221 | 295.9987 |  | 393.7589 |  | 403.8403 | 281.4862 | 299.1698 | 388.9542 |  | 60.5858 | 123.9302 | 79.644 | 198.2538 | 289.7193 | 357.401 | 398.7743 | 18.9702 | 47.3982 | 20.624 | 91.7735 | 30.302 | 45.4516 | 55.0666 | 58.6385 | 27.3298 |  |  | 2.0688 | -2.0128 | -67.9735 | 0.45008 | 5.0369 | -197.7652 | 24.5902 | -3.6625 | 0.66971 | 2.139 | 12.6335 | 0.0095479 | 0.0012699 | 0.00048134 | 504.4602 | 550.1859 | 392.8872 | 189.8973 | 91.8277 | 40.1751 | 25.4069 | 79.4393 | 44.9887 | 32.9778 | 27.3842 | 25.2521 | 27.9229 | 27.8968 | 176.426 | 148.357 | 131.9543 | 84.4386 | 71.6601 | 155.1779 | 104.4813 | 91.7984 | 96.5686 | 262.0922 | 110.629 | 251.0457 | 424.0461 | 245.336 | 427.583 | 495.9364 | 506.9047 | 499.0374 | 532.1512 | 494.8156 | 2.0226 | 4.6244 | 752.0682 | 533.0734 | 188.279 | 753.842 | 550.7637 | 193.2387 | 492.4951 | 525.4537 | 458.1364 | 443.651 | 476.5853 | 419.6109 | 865.9334 | 850.1786 | 669.0784 | 664.5071 | 843.435 |  | 924.9642 | 775.0006 |  | 886.4994 | 514.615 | 725.1336 |  | 768.8409 |  |  | 708.1876 | 756.0719 | 730.8497 | [5 empty] | 175.3251 | 843.1755 | 552.817 | 113.0446 | 850.0274 | 559.764 | 124.348 | 423.3415 | 433.1448 | 455.7782 |  |  | 500.6253 | 369.1765 | 481.2343 |  | 420.9638 | 438.1869 | 427.1897 | 495.8962 | 423.6459 | 707.458 | 289.3027 | 455.6123 | 491.7934 | 400.0207 | 551.5729 | 656.2938 |  |  | 351.9456 | 415.6711 | 477.3563 | 446.9849 |  | 350.2337 | 417.5245 | 0.36048 | 18.9102 | 1.5697 | 1.3237 | -20.0455 | 3.0898 | 891.33 | 1.13 | 3.0562 | -1.9702 | -11.4492 | 0.93165 | 3.9274 | -24.6095 | 8.6778 | 119.1005 |  | 11.5057 | -0.45242 | -1.8995 |  | 21.3292
42838.5033 | 7169 | 121.7382 | 100.1493 | 55.6695 | 36.6044 | 25.8699 | 24.5988 | 29.3305 | 22.5676 | 61.5254 | 44.1025 | 30.1145 | 23.369 | 21.8933 | 27.8594 | 257.4327 | 349.7721 | 357.5957 | 358.0681 | 471.2977 | 502.6776 | 350.9708 | 472.8942 | 487.9429 | 392.2937 | 523.0933 | 457.247 | 649.7296 | 759.4027 | 656.5247 | 391.2138 | 480.1702 | 427.1376 | 439.0001 | 502.6276 | 295.8305 |  | 393.6539 |  | 403.7218 | 281.6802 | 299.1286 | 388.8736 |  | 60.4364 | 123.6269 | 79.7505 | 201.0301 | 290.466 | 357.2575 | 398.4645 | 18.9723 | 47.3889 | 20.6674 | 91.7593 | 30.3111 | 45.4661 | 55.0646 | 58.6284 | 27.3308 |  |  | 2.0412 | -2.0115 | -68.0267 | 1.0099 | 4.9738 | -197.7658 | 24.5021 | -3.3549 | 0.87988 | 2.1493 | 12.9022 | 0.009446 | 0.0012551 | 0.00048298 | 504.172 | 550.0097 | 392.8891 | 189.9248 | 91.8433 | 40.1874 | 25.4031 | 79.4562 | 44.993 | 32.9707 | 27.3935 | 25.2524 | 27.9176 | 27.8927 | 171.4011 | 143.9137 | 131.6617 | 84.0324 | 72.6379 | 155.1199 | 104.5223 | 91.7997 | 96.5812 | 262.1096 | 110.6387 | 251.0523 | 424.0032 | 245.3191 | 427.5042 | 495.1738 | 506.7853 | 498.9401 | 532.0477 | 494.6134 | 2.8291 | 3.2163 | 752.0056 | 532.8668 | 188.3144 | 753.4793 | 552.2185 | 193.2906 | 492.4983 | 525.3494 | 457.9058 | 443.6365 | 476.5154 | 419.6405 | 866.0978 | 850.2112 | 669.377 | 664.923 | 844.0453 |  | 924.3189 | 774.9848 |  | 886.6527 | 514.483 | 725.4377 |  | 768.8764 |  |  | 710.1895 | 754.5464 | 730.8988 | [5 empty] | 175.3411 | 843.2476 | 553.0909 | 113.0587 | 850.1406 | 557.6552 | 124.384 | 423.2282 | 433.239 | 455.6632 |  |  | 500.5405 | 369.3991 | 480.9708 |  | 420.9172 | 438.0857 | 427.2691 | 495.7922 | 422.6808 | 707.3498 | 289.5997 | 455.4579 | 491.722 | 400.0421 | 551.5751 | 656.2615 |  |  | 351.5097 | 415.6449 | 477.3117 | 446.9099 |  | 349.8104 | 417.473 | 0.34749 | 18.9093 | 1.5696 | 1.3219 | -19.7207 | 3.0898 | 898 | 0.82 | 3.0358 | -1.9688 | -11.4493 | 1.395 | 3.9023 | -24.6067 | 8.6612 | 118.8141 |  | 11.4832 | 0.098435 | -1.8619 |  | 21.3187
42838.5033 | 7170 | 121.7515 | 100.1517 | 55.6992 | 36.6123 | 25.8768 | 24.6109 | 29.3355 | 22.5779 | 61.5433 | 44.1149 | 30.121 | 23.3701 | 21.8962 | 27.8653 | 257.4503 | 349.8035 | 357.6209 | 358.0236 | 471.2626 | 502.6173 | 349.7388 | 472.7735 | 487.8852 | 392.2771 | 523.0492 | 457.2798 | 649.5017 | 759.6654 | 656.5817 | 391.1846 | 480.0692 | 427.1666 | 438.9505 | 502.5342 | 295.3619 |  | 393.5321 |  | 403.6051 | 281.9189 | 298.7996 | 388.7788 |  | 60.3254 | 123.2794 | 79.7847 | 203.9725 | 291.4112 | 357.5385 | 397.7232 | 18.9855 | 47.4039 | 20.7633 | 91.7442 | 30.3194 | 45.4871 | 55.0538 | 58.6123 | 27.3383 |  |  | 2.1155 | -1.9898 | -68.0445 | 0.73067 | 5.0428 | -197.7875 | 24.307 | -3.5954 | 0.73121 | 2.1285 | 12.8479 | 0.0094477 | 0.0011976 | 0.00050598 | 501.6162 | 549.7674 | 392.9194 | 189.9391 | 91.8813 | 40.2053 | 25.4171 | 79.4957 | 45.0083 | 32.9921 | 27.398 | 25.2534 | 27.9299 | 27.9076 | 165.6682 | 137.1414 | 126.2835 | 84.4192 | 72.5261 | 154.99 | 104.4433 | 91.8001 | 96.587 | 262.1444 | 110.6512 | 251.0671 | 423.9636 | 245.3032 | 427.4355 | 494.4179 | 506.7149 | 498.8642 | 531.9763 | 494.1976 | 4.4693 | 2.8026 | 751.924 | 532.6503 | 188.3353 | 753.3797 | 554.696 | 193.3546 | 492.491 | 525.1952 | 457.9537 | 443.6295 | 476.4474 | 419.8135 | 866.1545 | 850.2642 | 669.4962 | 664.885 | 844.1532 |  | 923.7714 | 774.9716 |  | 886.8028 | 514.4105 | 725.7225 |  | 768.9066 |  |  | 709.9958 | 752.7761 | 730.6517 | [5 empty] | 175.364 | 843.3359 | 553.1409 | 113.0761 | 850.2699 | 559.6586 | 124.4191 | 423.144 | 433.2741 | 455.5553 |  |  | 500.5174 | 369.2274 | 480.8457 |  | 420.8396 | 438.0092 | 427.4535 | 495.6914 | 421.676 | 707.2661 | 289.7729 | 455.2846 | 491.6278 | 400.0318 | 551.5718 | 656.2198 |  |  | 351.6322 | 415.4631 | 477.2838 | 446.7883 |  | 349.6048 | 417.4766 | 0.031959 | 18.9095 | 1.5692 | 1.3203 | -19.8416 | 3.0898 | 875.22 | 0.6 | 3.0907 | -1.9573 | -11.4458 | 1.1861 | 3.9302 | -24.6135 | 8.6286 | 118.5828 |  | 11.4689 | 0.71867 | -1.2741 |  | 21.3207
42838.5033 | 7171 | 121.7576 | 100.1507 | 55.7232 | 36.6232 | 25.8794 | 24.6026 | 29.3476 | 22.5737 | 61.5607 | 44.1269 | 30.1231 | 23.3737 | 21.8977 | 27.865 | 257.4626 | 349.8387 | 357.6385 | 357.9777 | 471.2152 | 502.5599 | 349.4674 | 472.5532 | 487.7935 | 392.2533 | 523.0946 | 457.6709 | 649.5487 | 759.7856 | 656.6531 | 391.1604 | 480.0102 | 427.1447 | 438.9139 | 502.4595 | 295.6451 |  | 393.3997 |  | 403.4877 | 282.3656 | 298.5172 | 388.6925 |  | 60.359 | 123.039 | 79.8506 | 205.9131 | 292.2095 | 357.4861 | 397.2746 | 18.9745 | 47.3949 | 20.8551 | 91.72 | 30.3119 | 45.4936 | 55.0479 | 58.6081 | 27.3397 |  |  | 2.1825 | -1.8328 | -68.1884 | 1.2373 | 5.1118 | -197.8112 | 24.3602 | -3.4502 | 0.71194 | 2.3379 | 12.8673 | 0.0094148 | 0.0013323 | 0.00051748 | 503.5045 | 549.5694 | 392.922 | 189.9645 | 91.9067 | 40.2244 | 25.4207 | 79.5018 | 45.0175 | 32.9894 | 27.4055 | 25.2546 | 27.9251 | 27.9091 | 162.1923 | 133.3841 | 123.2107 | 83.9923 | 70.8015 | 154.9487 | 104.3312 | 91.7964 | 96.5993 | 262.1649 | 110.6535 | 251.059 | 423.9246 | 245.288 | 427.3649 | 493.9711 | 506.6154 | 498.8078 | 531.8939 | 493.7184 | 4.4369 | 3.9845 | 751.8818 | 532.5369 | 188.3443 | 753.4218 | 553.7966 | 193.4163 | 492.4906 | 525.1426 | 457.9478 | 443.6129 | 476.3666 | 419.7212 | 866.3036 | 850.356 | 669.5034 | 664.7032 | 844.5677 |  | 923.1707 | 774.9473 |  | 886.9255 | 514.3197 | 726.0043 |  | 768.9363 |  |  | 709.8055 | 751.5072 | 730.8473 | [5 empty] | 175.3823 | 843.4261 | 553.1219 | 113.0807 | 850.3779 | 568.022 | 124.4558 | 423.0477 | 433.2799 | 455.4466 |  |  | 500.5437 | 369.5654 | 480.6335 |  | 420.785 | 437.9015 | 427.6423 | 495.589 | 421.097 | 707.1694 | 289.7677 | 455.173 | 491.5581 | 400.3304 | 551.49 | 656.1783 |  |  | 351.1726 | 415.2477 | 477.2543 | 446.7332 |  | 349.5413 | 417.4775 | 0.0013515 | 18.91 | 1.5703 | 1.3216 | -19.8143 | 3.0898 | 865.96 | 0.88 | 3.1394 | -1.8779 | -11.4544 | 1.543 | 3.9568 | -24.614 | 8.6377 | 118.3212 |  | 11.4529 | 1.0995 | -0.94648 |  | 21.3206
42838.5033 | 7172 | 121.7722 | 100.1548 | 55.749 | 36.6417 | 25.882 | 24.6091 | 29.3534 | 22.5795 | 61.5847 | 44.1408 | 30.1345 | 23.3734 | 21.9031 | 27.8699 | 257.4746 | 349.8729 | 357.6604 | 357.9297 | 471.179 | 502.4952 | 349.2981 | 472.2731 | 487.6521 | 392.2296 | 522.9387 | 458.1404 | 649.411 | 759.6574 | 656.7106 | 391.1396 | 480.0079 | 427.1004 | 438.8687 | 502.403 | 295.1515 |  | 393.2778 |  | 403.3693 | 282.1996 | 298.4146 | 388.5957 |  | 60.5103 | 122.9428 | 79.8931 | 205.8131 | 292.3508 | 357.3971 | 397.2742 | 18.9825 | 47.3998 | 20.9097 | 91.6901 | 30.3075 | 45.4925 | 55.0538 | 58.6219 | 27.3469 |  |  | 2.1398 | -1.7999 | -68.0616 | 0.68664 | 4.9975 | -197.7652 | 24.7137 | -3.328 | 0.88708 | 2.2252 | 12.8347 | 0.0095627 | 0.0012337 | 0.00048298 | 502.4903 | 549.4672 | 392.9315 | 189.9747 | 91.9356 | 40.237 | 25.4245 | 79.525 | 45.0189 | 32.9934 | 27.4023 | 25.2479 | 27.9211 | 27.9052 | 163.8926 | 134.3723 | 123.7278 | 84.4536 | 71.7466 | 155.0089 | 104.2438 | 91.7901 | 96.6088 | 262.1809 | 110.655 | 251.0545 | 423.8822 | 245.2736 | 427.2964 | 493.8937 | 506.5109 | 498.786 | 531.7757 | 493.2273 | 5.6605 | 3.3496 | 751.9071 | 532.428 | 188.3845 | 753.3244 | 551.8903 | 193.4759 | 492.5201 | 525.1726 | 458.3784 | 443.6126 | 476.2873 | 419.5555 | 866.5593 | 850.3857 | 669.6105 | 664.8418 | 845.6081 |  | 922.5646 | 774.9355 |  | 887.083 | 514.2781 | 726.3069 |  | 768.974 |  |  | 710.3566 | 750.5346 | 730.8681 | [5 empty] | 175.4061 | 843.5312 | 553.5487 | 113.0997 | 850.5174 | 589.075 | 124.4992 | 422.9472 | 433.2809 | 455.3468 |  |  | 500.5802 | 369.4603 | 480.5918 |  | 420.664 | 437.8108 | 427.7649 | 495.5261 | 421.1826 | 707.0623 | 289.7529 | 455.1114 | 491.5229 | 400.1689 | 551.3303 | 656.0998 |  |  | 351.5153 | 415.1518 | 477.1806 | 446.653 |  | 349.4276 | 417.4605 | 0.024539 | 18.9105 | 1.5698 | 1.3209 | -19.9254 | 3.0898 | 843.75 | 1.01 | 3.1086 | -1.8608 | -11.4424 | 1.1493 | 3.912 | -24.6094 | 8.6995 | 118.0403 |  | 11.4428 | 0.9184 | -1.0147 |  | 21.3201
42838.5033 | 7173 | 121.7769 | 100.1495 | 55.762 | 36.6464 | 25.8815 | 24.6076 | 29.3518 | 22.57 | 61.594 | 44.1375 | 30.1328 | 23.3734 | 21.8985 | 27.8711 | 257.4889 | 349.9003 | 357.6931 | 357.8896 | 471.1373 | 502.438 | 349.4126 | 472.4227 | 487.6458 | 392.2056 | 522.7265 | 457.9783 | 648.8891 | 759.6567 | 656.68 | 391.1022 | 479.9951 | 427.1095 | 438.8111 | 502.3476 | 295.4106 |  | 393.1654 |  | 403.2411 | 282.0856 | 298.5469 | 388.5048 |  | 60.493 | 122.8047 | 79.8827 | 204.8214 | 292.3057 | 357.3038 | 397.2492 | 18.9769 | 47.3971 | 20.9626 | 91.665 | 30.3042 | 45.4984 | 55.0701 | 58.6494 | 27.3384 |  |  | 2.0386 | -1.9852 | -67.9794 | 0.76615 | 5.2012 | -197.842 | 24.1631 | -3.3536 | 0.91783 | 2.4015 | 12.7187 | 0.0094674 | 0.0012272 | 0.00050105 | 502.5782 | 549.2768 | 392.9363 | 189.9827 | 91.9608 | 40.2478 | 25.4277 | 79.5493 | 45.0285 | 32.992 | 27.4006 | 25.2557 | 27.9264 | 27.9096 | 162.6531 | 131.6356 | 123.6488 | 83.2876 | 72.325 | 155.0692 | 104.1937 | 91.7835 | 96.619 | 262.207 | 110.656 | 251.0719 | 423.8431 | 245.2615 | 427.2223 | 493.7298 | 506.4254 | 498.8049 | 531.6643 | 492.7947 | 3.4885 | 2.5194 | 751.9046 | 532.215 | 188.4067 | 753.237 | 550.729 | 193.5483 | 492.4891 | 525.0723 | 458.5612 | 443.6098 | 476.2156 | 419.7218 | 867.5841 | 850.4275 | 669.8529 | 665.2238 | 846.2624 |  | 921.9367 | 774.9254 |  | 887.1862 | 514.1601 | 726.564 |  | 768.9992 |  |  | 709.6839 | 750.551 | 730.0229 | [5 empty] | 175.428 | 843.6376 | 554.312 | 113.1211 | 850.6285 | 584.6156 | 124.5323 | 422.8453 | 433.2229 | 455.2425 |  |  | 500.6538 | 368.763 | 480.5899 |  | 420.5569 | 437.7552 | 427.6836 | 495.4251 | 421.3766 | 706.9552 | 289.39 | 455.0033 | 491.4834 | 400.2245 | 551.1844 | 655.9708 |  |  | 352.2306 | 415.0536 | 477.0337 | 446.5374 |  | 349.3533 | 417.4195 | 0.68399 | 18.91 | 1.5685 | 1.3188 | -19.9112 | 3.0898 | 829.65 | 0.6 | 3.0341 | -1.9539 | -11.4335 | 1.2138 | 3.9907 | -24.6123 | 8.6014 | 117.7614 |  | 11.4236 | 1.0639 | -1.0121 |  | 21.3205
42838.5033 | 7174 | 121.7912 | 100.1577 | 55.7839 | 36.6471 | 25.8931 | 24.6043 | 29.3522 | 22.5781 | 61.611 | 44.1533 | 30.1372 | 23.3768 | 21.9011 | 27.8796 | 257.5094 | 349.9381 | 357.7227 | 357.8568 | 471.1097 | 502.3839 | 350.1909 | 472.4363 | 487.6519 | 392.1825 | 522.5797 | 457.7438 | 648.6597 | 759.4705 | 656.3708 | 391.0797 | 479.9197 | 427.1597 | 438.7473 | 502.2806 | 296.5875 |  | 393.0284 |  | 403.12 | 282.2862 | 298.6648 | 388.4093 |  | 60.4844 | 122.8547 | 79.9923 | 204.6564 | 292.9026 | 357.2329 | 397.1584 | 18.9428 | 47.4066 | 21 | 91.6253 | 30.281 | 45.5014 | 55.0996 | 58.7033 | 27.3442 |  |  | 1.8264 | -1.9491 | -68.3073 | 0.7609 | 4.822 | -197.8184 | 24.5396 | -3.42 | 0.63196 | 2.3476 | 12.6615 | 0.0095479 | 0.0012617 | 0.00050927 | 502.3141 | 548.9093 | 392.9473 | 190.0014 | 91.9841 | 40.2628 | 25.428 | 79.5675 | 45.0427 | 32.9942 | 27.4038 | 25.2573 | 27.9242 | 27.9037 | 157.056 | 129.7159 | 117.0394 | 80.9435 | 71.7955 | 155.0299 | 104.0334 | 91.7832 | 96.6267 | 262.2317 | 110.6624 | 251.0664 | 423.8072 | 245.2502 | 427.1435 | 493.5277 | 506.3553 | 498.8041 | 531.5475 | 492.3656 | 3.7289 | 2.0612 | 751.8503 | 532.3457 | 188.4266 | 753.1551 | 549.4745 | 193.6031 | 492.4649 | 524.9353 | 458.2216 | 443.5944 | 476.1477 | 419.7375 | 868.4767 | 850.4371 | 670.069 | 665.4918 | 847.3387 |  | 921.4788 | 774.9115 |  | 887.2772 | 514.072 | 726.8171 |  | 769.018 |  |  | 711.302 | 749.2538 | 730.2246 | [5 empty] | 175.4457 | 843.728 | 555.7799 | 113.1293 | 850.7134 | 580.9034 | 124.5639 | 422.7628 | 432.881 | 455.1494 |  |  | 500.6665 | 368.2774 | 480.5455 |  | 420.4275 | 437.6959 | 427.6024 | 495.2575 | 421.105 | 706.8633 | 289.2032 | 454.8457 | 491.4463 | 400.4021 | 551.0001 | 655.8583 |  |  | 352.8671 | 414.9998 | 476.8834 | 446.3991 |  | 349.3175 | 417.4242 | 0.5751 | 18.9086 | 1.57 | 1.3211 | -19.6973 | 3.0897 | 822.05 | 0.77 | 2.8714 | -1.9361 | -11.4617 | 1.2097 | 3.8422 | -24.6095 | 8.6677 | 117.5416 |  | 11.4089 | 1.6807 | -0.29749 |  | 21.3229
42838.5033 | 7175 | 121.8147 | 100.1599 | 55.8066 | 36.6627 | 25.8909 | 24.6055 | 29.3611 | 22.5741 | 61.6275 | 44.1656 | 30.1485 | 23.3818 | 21.902 | 27.8791 | 257.5179 | 349.9693 | 357.7386 | 357.8096 | 471.0766 | 502.3194 | 350.9858 | 472.2162 | 487.8024 | 392.1586 | 522.3999 | 457.4408 | 648.9768 | 759.4413 | 656.1883 | 391.0544 | 479.8494 | 427.1777 | 438.6981 | 502.2231 | 298.1846 |  | 392.9006 |  | 402.9708 | 282.7033 | 298.7023 | 388.3052 |  | 60.4152 | 122.6973 | 80.0486 | 204.3774 | 293.2814 | 357.3104 | 396.9431 | 18.9212 | 47.3893 | 20.9947 | 91.5722 | 30.2821 | 45.5003 | 55.1481 | 58.8032 | 27.3439 |  |  | 1.963 | -1.8551 | -68.3021 | 0.6919 | 5.1309 | -197.7684 | 24.5173 | -3.7295 | 0.96706 | 2.3876 | 12.7484 | 0.0095364 | 0.0012534 | 0.00050434 | 501.4509 | 548.8237 | 392.9555 | 190.0195 | 92.0053 | 40.2712 | 25.4241 | 79.5874 | 45.0426 | 32.9956 | 27.3972 | 25.2555 | 27.9209 | 27.9024 | 152.2028 | 129.3712 | 112.4678 | 80.5804 | 70.0023 | 154.8892 | 103.8169 | 91.7924 | 96.6372 | 262.2621 | 110.6718 | 251.0666 | 423.7719 | 245.2285 | 427.0836 | 493.0734 | 506.3146 | 498.7768 | 531.4742 | 491.8257 | 2.2521 | 2.8171 | 751.7961 | 532.316 | 188.4373 | 752.7344 | 549.5845 | 193.6726 | 492.443 | 524.7692 | 458.0798 | 443.585 | 476.093 | 419.6725 | 867.8338 | 850.434 | 670.2385 | 665.733 | 848.1738 |  | 920.873 | 774.8779 |  | 887.4036 | 514.0231 | 727.0809 |  | 769.0318 |  |  | 709.9148 | 747.3167 | 729.9003 | [5 empty] | 175.4786 | 843.8118 | 556.4433 | 113.1431 | 850.7871 | 590.9453 | 124.6089 | 422.6926 | 432.7593 | 455.0444 |  |  | 500.6009 | 368.89 | 480.4661 |  | 420.3761 | 437.6105 | 427.4093 | 495.1246 | 420.7296 | 706.785 | 289.4436 | 454.7416 | 491.4596 | 400.0947 | 550.7582 | 655.805 |  |  | 353.2978 | 414.9515 | 476.7838 | 446.297 |  | 349.5309 | 417.4454 | 0.36048 | 18.9086 | 1.5699 | 1.3202 | -19.7517 | 3.0898 | 812.89 | 0.91 | 2.9766 | -1.8885 | -11.459 | 1.1533 | 3.9636 | -24.6079 | 8.6643 | 117.2675 |  | 11.3986 | 2.2018 | 0.18377 |  | 21.3324
42838.5033 | 7176 | 121.8203 | 100.156 | 55.835 | 36.6783 | 25.8983 | 24.6158 | 29.3703 | 22.5852 | 61.6571 | 44.1757 | 30.1495 | 23.3828 | 21.9097 | 27.8875 | 257.5278 | 350.0001 | 357.7596 | 357.7666 | 471.0296 | 502.2472 | 350.8968 | 472.1629 | 487.5087 | 392.1116 | 522.2638 | 457.2744 | 649.5752 | 759.2774 | 656.3445 | 391.0284 | 479.8221 | 427.1961 | 438.6505 | 502.1757 | 298.7385 |  | 392.7729 |  | 402.846 | 282.5033 | 298.6415 | 388.2143 |  | 60.4581 | 122.5622 | 80.0656 | 204.6581 | 293.5392 | 357.0226 | 396.8808 | 18.8708 | 47.374 | 20.9809 | 91.5372 | 30.2858 | 45.5314 | 55.1914 | 58.9354 | 27.3513 |  |  | 1.9532 | -1.7565 | -68.3941 | 0.74775 | 5.0599 | -197.8085 | 24.0941 | -3.2386 | 0.77616 | 2.3255 | 12.6747 | 0.0094477 | 0.0011812 | 0.00051584 | 500.8298 | 548.7718 | 392.9586 | 190.0393 | 92.0336 | 40.2958 | 25.4334 | 79.6104 | 45.055 | 33.005 | 27.411 | 25.2559 | 27.9227 | 27.9152 | 147.4045 | 123.8105 | 109.3662 | 81.1024 | 72.2515 | 154.6174 | 103.6342 | 91.7832 | 96.653 | 262.2884 | 110.6799 | 251.0728 | 423.7333 | 245.217 | 427.0186 | 493.2383 | 506.2558 | 498.7503 | 531.4026 | 491.6683 | 2.2521 | 2.1653 | 751.7624 | 532.119 | 188.458 | 752.5638 | 549.8902 | 193.7314 | 492.4764 | 524.5779 | 457.8008 | 443.5869 | 476.052 | 419.7332 | 867.6365 | 850.44 | 670.4234 | 665.9318 | 847.513 |  | 920.3006 | 774.8492 |  | 887.4917 | 513.9781 | 727.3021 |  | 769.0502 |  |  | 709.1075 | 746.3837 | 729.7777 | [5 empty] | 175.4862 | 843.8798 | 556.3019 | 113.1578 | 850.8115 | 575.5518 | 124.6427 | 422.6047 | 432.8019 | 454.9451 |  |  | 500.5415 | 368.9794 | 480.3265 |  | 420.3381 | 437.515 | 427.0753 | 495.0564 | 420.6526 | 706.7008 | 288.7813 | 454.5396 | 491.4977 | 399.8099 | 550.556 | 655.7215 |  |  | 353.559 | 415.0145 | 476.7355 | 446.2041 |  | 349.6557 | 417.4221 | 0.8719 | 18.9094 | 1.5688 | 1.3193 | -19.6263 | 3.0898 | 819.76 | 1.18 | 2.9693 | -1.8373 | -11.4648 | 1.1988 | 3.9352 | -24.6048 | 8.5872 | 117.0492 |  | 11.3899 | 2.6999 | 0.50587 |  | 21.3289
42838.5033 | 7177 | 121.8234 | 100.1587 | 55.8583 | 36.6953 | 25.8955 | 24.6135 | 29.3742 | 22.5852 | 61.6695 | 44.1825 | 30.152 | 23.3837 | 21.9016 | 27.8931 | 257.548 | 350.0355 | 357.7832 | 357.7235 | 470.9898 | 502.1918 | 351.5712 | 472.0177 | 487.2229 | 392.0988 | 522.4498 | 457.2521 | 650.1112 | 759.2835 | 656.6008 | 391.0088 | 479.8233 | 427.2927 | 438.6051 | 502.1283 | 298.9505 |  | 392.6558 |  | 402.7309 | 282.0358 | 298.2654 | 388.1311 |  | 60.5704 | 122.5837 | 80.1151 | 206.1624 | 293.8928 | 356.7215 | 396.9862 | 18.8442 | 47.3876 | 20.9462 | 91.4864 | 30.2962 | 45.5607 | 55.2185 | 59.0573 | 27.3485 |  |  | 1.6463 | -1.8459 | -68.1877 | 0.70241 | 4.9758 | -197.7914 | 24.1512 | -3.487 | 0.90362 | 1.9538 | 12.7273 | 0.009405 | 0.0012042 | 0.00051255 | 500.8647 | 549.4395 | 392.9731 | 190.0532 | 92.0644 | 40.3172 | 25.4474 | 79.6273 | 45.0613 | 33.0176 | 27.4114 | 25.2634 | 27.9171 | 27.9212 | 142.0153 | 121.0222 | 106.5791 | 79.4227 | 71.0077 | 154.2931 | 103.4228 | 91.7739 | 96.6555 | 262.3029 | 110.6788 | 251.0757 | 423.6878 | 245.1996 | 426.9367 | 493.2493 | 506.1799 | 498.7345 | 531.3111 | 491.4584 | 3.7126 | 2.916 | 751.735 | 531.8024 | 188.4846 | 752.6675 | 549.4351 | 193.8013 | 492.4695 | 524.4234 | 457.8209 | 443.5876 | 476.0209 | 420.0744 | 868.7307 | 850.4521 | 670.7045 | 666.3409 | 846.9811 |  | 919.8758 | 774.8263 |  | 887.5853 | 513.9014 | 727.518 |  | 769.0595 |  |  | 708.464 | 745.5634 | 729.6128 | [5 empty] | 175.5137 | 843.9638 | 555.3079 | 113.1765 | 850.9193 | 565.8269 | 124.682 | 422.4979 | 432.7883 | 454.843 |  |  | 500.4979 | 368.9069 | 480.308 |  | 420.2721 | 437.4204 | 426.9728 | 495.0695 | 420.9519 | 706.6024 | 288.9822 | 454.4019 | 491.5782 | 399.992 | 550.2923 | 655.5885 |  |  | 354.2009 | 415.2185 | 476.6772 | 446.1193 |  | 349.3232 | 417.366 | 0.32431 | 18.9105 | 1.5712 | 1.3213 | -19.8764 | 3.0897 | 818.86 | 0.77 | 2.7265 | -1.8835 | -11.4478 | 1.1619 | 3.9014 | -24.5978 | 8.5953 | 116.8885 |  | 11.3767 | 3.257 | 0.7895 |  | 21.3244
42838.5034 | 7178 | 121.8397 | 100.1545 | 55.8801 | 36.7032 | 25.8959 | 24.6097 | 29.3778 | 22.5833 | 61.6825 | 44.1977 | 30.1576 | 23.3832 | 21.9023 | 27.8987 | 257.5602 | 350.0649 | 357.8144 | 357.6889 | 470.9503 | 502.1275 | 351.809 | 472.1089 | 487.1443 | 392.0791 | 522.6126 | 457.772 | 648.5248 | 759.2518 | 655.936 | 390.9803 | 479.8271 | 427.4063 | 438.5549 | 502.0685 | 298.3106 |  | 392.5297 |  | 402.6012 | 281.9299 | 298.1426 | 388.0415 |  | 60.5849 | 122.3937 | 80.0946 | 207.936 | 294.2425 | 356.7485 | 397.0782 | 18.8784 | 47.3905 | 20.9464 | 91.437 | 30.3064 | 45.5644 | 55.2444 | 59.1647 | 27.3508 |  |  | 2.0912 | -2.0969 | -68.189 | 0.55259 | 4.9988 | -197.8204 | 24.6934 | -3.3937 | 0.83629 | 2.0463 | 12.6799 | 0.0094658 | 0.0011582 | 0.00048627 | 502.5875 | 549.4973 | 392.9789 | 190.0679 | 92.0865 | 40.33 | 25.4418 | 79.6505 | 45.0688 | 33.0073 | 27.4139 | 25.2577 | 27.9172 | 27.9178 | 138.4227 | 125.3416 | 105.7889 | 78.5513 | 69.5816 | 154.1 | 103.2095 | 91.7694 | 96.6585 | 262.3216 | 110.6805 | 251.0719 | 423.642 | 245.1827 | 426.8621 | 493.4416 | 506.0773 | 498.7046 | 531.1922 | 491.4866 | 3.4912 | 2.1428 | 751.6682 | 531.7228 | 188.5111 | 752.4141 | 547.4496 | 193.8679 | 492.4673 | 524.4425 | 458.0754 | 443.5964 | 475.9911 | 420.2496 | 869.8153 | 850.4552 | 671.0359 | 666.8358 | 847.2348 |  | 919.3311 | 774.8135 |  | 887.7385 | 513.7848 | 727.7689 |  | 769.09 |  |  | 709.2991 | 743.4825 | 728.604 | [5 empty] | 175.535 | 844.0555 | 555.3567 | 113.1851 | 851.0118 | 560.7008 | 124.7078 | 422.4122 | 432.5723 | 454.7423 |  |  | 500.4554 | 368.9047 | 480.0929 |  | 420.1793 | 437.3496 | 427.0543 | 495.0722 | 420.9466 | 706.5088 | 289.1941 | 454.2565 | 491.6672 | 399.7231 | 550.1294 | 655.4806 |  |  | 354.6945 | 415.059 | 476.58 | 446.0407 |  | 348.9668 | 417.3145 | 0.5304 | 18.9095 | 1.5707 | 1.3196 | -19.8213 | 3.0897 | 843.31 | 0.84 | 3.0718 | -2.007 | -11.4452 | 1.0303 | 3.9105 | -24.6002 | 8.6915 | 116.6566 |  | 11.3563 | 3.6313 | 0.85102 |  | 21.3098
42838.5034 | 7179 | 121.847 | 100.1553 | 55.8955 | 36.7131 | 25.8952 | 24.6075 | 29.3787 | 22.5768 | 61.6986 | 44.2011 | 30.1585 | 23.3794 | 21.9023 | 27.8938 | 257.5883 | 350.1067 | 357.8434 | 357.654 | 470.9129 | 502.0716 | 351.3289 | 472.2424 | 486.9652 | 392.0772 | 522.8385 | 457.5982 | 648.2717 | 759.2644 | 655.5173 | 390.9528 | 479.8255 | 427.4789 | 438.5053 | 502.009 | 298.0021 |  | 392.4119 |  | 402.4764 | 281.7827 | 298.1517 | 387.9513 |  | 60.6458 | 122.0836 | 79.9135 | 209.7596 | 294.6981 | 356.7337 | 396.8879 | 18.9793 | 47.3968 | 20.9258 | 91.4262 | 30.2956 | 45.584 | 55.252 | 59.2373 | 27.3675 |  |  | 1.8862 | -2.2093 | -68.1391 | 0.38897 | 4.9699 | -197.7369 | 24.7821 | -3.261 | 0.87093 | 2.2101 | 12.7599 | 0.0094789 | 0.0013175 | 0.00050434 | 501.4601 | 549.4425 | 392.9762 | 190.0739 | 92.1094 | 40.3392 | 25.4425 | 79.6642 | 45.0691 | 33.0149 | 27.3986 | 25.2489 | 27.9104 | 27.913 | 135.2384 | 126.7588 | 103.6142 | 79.4123 | 69.0904 | 153.844 | 103.0178 | 91.778 | 96.6716 | 262.3538 | 110.6853 | 251.0766 | 423.6061 | 245.1736 | 426.7978 | 493.8706 | 505.987 | 498.6296 | 531.1105 | 491.6683 | 4.7257 | 4.5761 | 751.6015 | 531.6979 | 188.5396 | 752.234 | 553.5343 | 193.923 | 492.4605 | 524.4565 | 458.1596 | 443.6111 | 475.9661 | 420.4066 | 869.6807 | 850.4689 | 671.253 | 667.0011 | 846.6433 |  | 918.723 | 774.8034 |  | 887.8847 | 513.7109 | 727.9968 |  | 769.1144 |  |  | 706.2246 | 743.4176 | 727.228 | [5 empty] | 175.561 | 844.1286 | 555.2832 | 113.2024 | 851.0666 | 563.2904 | 124.7497 | 422.3195 | 432.296 | 454.6378 |  |  | 500.3919 | 367.7116 | 479.7035 |  | 420.0938 | 437.2797 | 427.2523 | 494.9758 | 421.2198 | 706.4035 | 288.9354 | 454.272 | 491.7604 | 399.4627 | 549.8855 | 655.3648 |  |  | 355.0339 | 414.5242 | 476.582 | 445.9279 |  | 349.0009 | 417.1653 | 0.364 | 18.9096 | 1.5699 | 1.3203 | -19.757 | 3.0897 | 868.99 | 1.12 | 2.9167 | -2.0593 | -11.4365 | 0.86408 | 3.8992 | -24.5947 | 8.7069 | 116.4225 |  | 11.3421 | 3.9521 | 1.069 |  | 21.2925
42838.5034 | 7180 | 121.8482 | 100.1563 | 55.9144 | 36.7172 | 25.9029 | 24.6119 | 29.3886 | 22.5781 | 61.7129 | 44.212 | 30.1631 | 23.3807 | 21.8953 | 27.8971 | 257.5771 | 350.1143 | 357.8503 | 357.5938 | 470.8475 | 502.0011 | 351.9714 | 472.1979 | 487.1268 | 392.0436 | 522.7881 | 457.0645 | 647.0563 | 759.0195 | 654.8595 | 390.9318 | 479.8141 | 427.6002 | 438.4539 | 501.9545 | 298.794 |  | 392.2889 |  | 402.3528 | 281.3028 | 298.2316 | 387.8642 |  | 60.6433 | 121.8118 | 79.803 | 210.0538 | 294.8939 | 356.7651 | 396.6208 | 19.0603 | 47.3971 | 20.92 | 91.4344 | 30.2818 | 45.6041 | 55.247 | 59.2838 | 27.3651 |  |  | 1.9597 | -2.1883 | -68.0892 | 0.96657 | 4.9706 | -197.8414 | 24.2722 | -3.2833 | 0.84213 | 2.1978 | 12.8571 | 0.0096251 | 0.0011779 | 0.00051255 | 502.2032 | 549.2457 | 392.9908 | 190.1029 | 92.1456 | 40.3665 | 25.4564 | 79.6986 | 45.0896 | 33.0223 | 27.4152 | 25.2618 | 27.9171 | 27.9219 | 140.0305 | 130.2006 | 110.5588 | 81.0021 | 69.703 | 153.7703 | 102.9621 | 91.7758 | 96.6783 | 262.3731 | 110.6875 | 251.0665 | 423.5525 | 245.1475 | 426.7339 | 494.5122 | 505.8908 | 498.5538 | 531.0254 | 491.7355 | 4.9091 | 5.8997 | 751.5198 | 531.7744 | 188.5545 | 752.4567 | 555.4941 | 193.9779 | 492.4557 | 524.4514 | 458.0006 | 443.6266 | 475.9284 | 420.4774 | 869.9357 | 850.4624 | 671.4226 | 667.1124 | 845.703 |  | 918.2525 | 774.7859 |  | 887.9935 | 513.5658 | 728.1795 |  | 769.1393 |  |  | 705.0896 | 741.2395 | 726.8311 | [5 empty] | 175.5938 | 844.1956 | 554.8803 | 113.2173 | 851.1193 | 584.0491 | 124.7917 | 422.2353 | 431.9411 | 454.5264 |  |  | 500.2952 | 368.5372 | 479.786 |  | 420.1015 | 437.1846 | 427.7618 | 494.8932 | 420.4288 | 706.3152 | 289.1535 | 454.2714 | 491.7955 | 399.2466 | 549.8357 | 655.2021 |  |  | 354.9663 | 414.5081 | 476.592 | 445.9294 |  | 348.8231 | 416.8042 | 0.59773 | 18.9091 | 1.5712 | 1.321 | -19.7974 | 3.0897 | 868.4 | 1.33 | 2.972 | -2.0488 | -11.4284 | 1.3616 | 3.8995 | -24.6018 | 8.6171 | 116.255 |  | 11.319 | 3.4102 | 0.29054 |  | 21.2777
42838.5034 | 7181 | 121.8627 | 100.1619 | 55.938 | 36.7265 | 25.8997 | 24.6085 | 29.3965 | 22.5849 | 61.7284 | 44.2241 | 30.1643 | 23.3879 | 21.9042 | 27.9004 | 257.5998 | 350.166 | 357.8872 | 357.5536 | 470.8239 | 501.9456 | 352.6356 | 472.1682 | 487.1859 | 392.0305 | 522.6506 | 456.2036 | 647.3382 | 758.7244 | 654.6996 | 390.8882 | 479.7816 | 427.5403 | 438.3946 | 501.9056 | 299.9866 |  | 392.1587 |  | 402.2336 | 281.2056 | 298.1761 | 387.7663 |  | 60.6112 | 121.7949 | 79.736 | 210.4117 | 294.9364 | 357.0678 | 396.5812 | 19.0411 | 47.3826 | 20.8608 | 91.4233 | 30.2759 | 45.6371 | 55.236 | 59.3506 | 27.3662 |  |  | 1.9808 | -2.0746 | -68.1746 | 0.75301 | 4.663 | -197.7855 | 24.4496 | -3.6454 | 0.86139 | 2.3581 | 12.7958 | 0.0093278 | 0.0011877 | 0.00052405 | 502.0787 | 549.3758 | 392.9992 | 190.1229 | 92.1664 | 40.3848 | 25.4578 | 79.721 | 45.0953 | 33.0281 | 27.4144 | 25.2669 | 27.9183 | 27.931 | 149.9606 | 138.1223 | 120.6268 | 83.0257 | 70.2132 | 153.8219 | 103.0157 | 91.7711 | 96.6813 | 262.3954 | 110.6899 | 251.0647 | 423.511 | 245.1276 | 426.6595 | 494.3209 | 505.8141 | 498.4622 | 530.94 | 491.9461 | 5.5711 | 4.9452 | 751.4893 | 531.9718 | 188.5848 | 752.6499 | 555.3566 | 194.0532 | 492.4746 | 524.4715 | 457.5028 | 443.6657 | 475.8963 | 420.2465 | 870.6864 | 850.4699 | 671.6363 | 667.3714 | 845.2404 |  | 917.8264 | 774.7618 |  | 888.0822 | 513.4491 | 728.3911 |  | 769.1596 |  |  | 705.1306 | 740.7925 | 726.7314 | [5 empty] | 175.6023 | 844.2697 | 554.8299 | 113.2225 | 851.2017 | 589.4849 | 124.8306 | 422.1652 | 431.8674 | 454.4352 |  |  | 500.2516 | 369.1884 | 479.6784 |  | 420.0802 | 437.0637 | 428.0419 | 494.853 | 419.7437 | 706.2182 | 288.4459 | 454.3573 | 491.823 | 398.7962 | 549.8245 | 655.0757 |  |  | 354.3023 | 414.4592 | 476.5764 | 445.904 |  | 348.4494 | 416.7199 | 0.29073 | 18.9101 | 1.5703 | 1.3203 | -19.7978 | 3.0897 | 884.09 | 0.95 | 2.9876 | -1.9948 | -11.4353 | 1.2018 | 3.7779 | -24.6042 | 8.6506 | 116.0927 |  | 11.3004 | 2.3135 | -0.82153 |  | 21.2615
42838.5034 | 7182 | 121.8832 | 100.1632 | 55.9596 | 36.7447 | 25.9084 | 24.614 | 29.3931 | 22.587 | 61.7515 | 44.2403 | 30.1748 | 23.385 | 21.9055 | 27.9114 | 257.6112 | 350.1974 | 357.9066 | 357.5116 | 470.7922 | 501.8848 | 352.3987 | 471.9698 | 487.1538 | 392.008 | 522.4393 | 455.4969 | 648.2529 | 758.4956 | 654.9469 | 390.8651 | 479.7251 | 427.508 | 438.3463 | 501.8811 | 300.7651 |  | 392.0402 |  | 402.0994 | 281.44 | 298.1333 | 387.6838 |  | 60.5682 | 121.6721 | 79.6576 | 210.5698 | 295.3284 | 357.3159 | 396.5498 | 19.0184 | 47.3819 | 20.8396 | 91.4446 | 30.2871 | 45.6531 | 55.2238 | 59.4402 | 27.3778 |  |  | 2.0241 | -1.815 | -68.4545 | 0.6689 | 4.6236 | -197.7822 | 24.1894 | -3.5061 | 0.82169 | 2.1873 | 12.8267 | 0.0094674 | 0.0011795 | 0.00051091 | 501.5361 | 549.6452 | 393.0108 | 190.1416 | 92.1866 | 40.4007 | 25.4582 | 79.7466 | 45.1011 | 33.0386 | 27.4208 | 25.2716 | 27.9221 | 27.9391 | 155.8259 | 138.6514 | 124.5115 | 84.733 | 72.6494 | 153.92 | 103.0395 | 91.767 | 96.6941 | 262.4233 | 110.693 | 251.0782 | 423.483 | 245.1185 | 426.596 | 493.8522 | 505.7527 | 498.3614 | 530.8635 | 491.8012 | 4.9764 | 3.3829 | 751.4656 | 532.068 | 188.5987 | 752.3562 | 550.8411 | 194.1285 | 492.4668 | 524.4263 | 457.1344 | 443.7055 | 475.8424 | 420.2659 | 871.2783 | 850.5174 | 671.7658 | 667.4276 | 843.9976 |  | 917.2573 | 774.7405 |  | 888.1965 | 513.3771 | 728.6145 |  | 769.1943 |  |  | 703.9112 | 739.6067 | 726.1953 | [5 empty] | 175.6234 | 844.3491 | 555.3462 | 113.2425 | 851.3634 | 580.0911 | 124.8648 | 422.0676 | 431.7565 | 454.3359 |  |  | 500.2323 | 370.0594 | 479.5137 |  | 419.8986 | 436.9808 | 428.0497 | 494.804 | 419.109 | 706.1113 | 288.0327 | 454.4548 | 491.8022 | 398.5038 | 549.8147 | 654.9626 |  |  | 354.0883 | 414.3611 | 476.5159 | 445.8547 |  | 347.9785 | 416.6944 | 0.28517 | 18.9088 | 1.5695 | 1.3209 | -19.774 | 3.0897 | 905.38 | 0.73 | 3.0205 | -1.8656 | -11.4569 | 1.1325 | 3.7626 | -24.6089 | 8.6062 | 115.8935 |  | 11.2873 | 1.6744 | -1.2502 |  | 21.2572
42838.5034 | 7183 | 121.8958 | 100.1633 | 55.9834 | 36.7544 | 25.9015 | 24.6166 | 29.402 | 22.5881 | 61.7676 | 44.2434 | 30.1846 | 23.389 | 21.9057 | 27.909 | 257.6148 | 350.224 | 357.9189 | 357.4681 | 470.7448 | 501.8194 | 351.7556 | 471.9531 | 487.1985 | 391.9787 | 522.2431 | 455.1058 | 649.1285 | 758.3892 | 655.529 | 390.8385 | 479.6491 | 427.532 | 438.2954 | 501.8453 | 300.9886 |  | 391.9229 |  | 401.9852 | 281.2412 | 298.1784 | 387.5952 |  | 60.5668 | 121.9397 | 79.6952 | 209.3662 | 295.4965 | 357.2961 | 396.3499 | 18.9438 | 47.3821 | 20.8021 | 91.4349 | 30.2797 | 45.6542 | 55.2157 | 59.5327 | 27.3697 |  |  | 1.8651 | -2.0654 | -68.3954 | 0.9462 | 4.8247 | -197.7895 | 24.2952 | -3.5494 | 0.86081 | 2.3843 | 12.9399 | 0.0094411 | 0.0012387 | 0.00052569 | 500.6257 | 550.1662 | 393.0191 | 190.1605 | 92.2264 | 40.4192 | 25.4681 | 79.7772 | 45.1166 | 33.0431 | 27.4272 | 25.2708 | 27.9244 | 27.9348 | 156.5331 | 138.5463 | 122.4523 | 84.1568 | 70.8064 | 153.9697 | 102.9716 | 91.7688 | 96.7109 | 262.4496 | 110.7047 | 251.0739 | 423.442 | 245.1024 | 426.5306 | 493.8584 | 505.6714 | 498.276 | 530.7697 | 491.1454 | 3.826 | 3.6243 | 751.4542 | 531.9453 | 188.6222 | 752.4661 | 552.556 | 194.179 | 492.4682 | 524.3874 | 456.7974 | 443.7254 | 475.779 | 420.3257 | 871.243 | 850.5431 | 671.8854 | 667.491 | 842.4138 |  | 916.8674 | 774.7193 |  | 888.3286 | 513.2385 | 728.8013 |  | 769.2134 |  |  | 701.6935 | 737.5539 | 724.5792 | [5 empty] | 175.6516 | 844.4596 | 555.5061 | 113.2605 | 851.5631 | 572.9305 | 124.9045 | 421.9874 | 431.5756 | 454.2342 |  |  | 500.2099 | 370.5856 | 479.5652 |  | 419.7936 | 436.8802 | 428.0286 | 494.711 | 418.6329 | 706.0193 | 287.3991 | 454.4505 | 491.7339 | 398.2593 | 549.7487 | 654.8874 |  |  | 354.4492 | 414.4847 | 476.4653 | 445.7838 |  | 347.6267 | 416.6382 | 0.79603 | 18.9077 | 1.5701 | 1.3227 | -19.7228 | 3.0897 | 921.99 | 0.87 | 2.9004 | -1.9907 | -11.4559 | 1.3474 | 3.8435 | -24.6089 | 8.6248 | 115.7776 |  | 11.2644 | 1.6022 | -1.0298 |  | 21.2645
42838.5034 | 7184 | 121.9107 | 100.1696 | 56.0031 | 36.7602 | 25.9131 | 24.6153 | 29.4054 | 22.5864 | 61.7782 | 44.2514 | 30.1825 | 23.3939 | 21.8992 | 27.9076 | 257.6235 | 350.2532 | 357.9443 | 357.4273 | 470.7016 | 501.7573 | 351.2159 | 471.8803 | 487.1031 | 391.9496 | 522.0519 | 455.2865 | 649.4882 | 758.4022 | 655.972 | 390.797 | 479.578 | 427.4979 | 438.2341 | 501.7793 | 300.1412 |  | 391.793 |  | 401.8567 | 280.9638 | 298.0478 | 387.4985 |  | 60.7436 | 122.3258 | 79.4725 | 207.1674 | 295.4032 | 357.5429 | 396.251 | 18.9308 | 47.368 | 20.7842 | 91.4258 | 30.2802 | 45.6478 | 55.198 | 59.6197 | 27.3683 |  |  | 1.9092 | -2.0549 | -68.2206 | 1.0362 | 4.9009 | -197.8098 | 24.6658 | -3.3425 | 0.95052 | 2.1189 | 12.9411 | 0.0095167 | 0.001145 | 0.00051255 | 500.8336 | 550.5662 | 393.0144 | 190.173 | 92.2458 | 40.4302 | 25.4619 | 79.7911 | 45.1219 | 33.0382 | 27.4269 | 25.2646 | 27.9166 | 27.9311 | 149.6887 | 134.8259 | 122.2087 | 87.5846 | 72.9231 | 153.884 | 102.8976 | 91.7651 | 96.7147 | 262.4726 | 110.713 | 251.0731 | 423.3989 | 245.0913 | 426.4565 | 493.8931 | 505.5722 | 498.1748 | 530.6774 | 490.6604 | 4.0942 | 3.6694 | 751.481 | 531.8632 | 188.6417 | 752.4344 | 549.7497 | 194.2402 | 492.4691 | 524.3527 | 456.7826 | 443.7695 | 475.7288 | 420.3694 | 870.273 | 850.5634 | 672.1306 | 667.8875 | 840.5717 |  | 916.5251 | 774.7182 |  | 888.4215 | 513.1849 | 728.9868 |  | 769.2461 |  |  | 699.6952 | 735.5056 | 722.553 | [5 empty] | 175.6669 | 844.5702 | 555.4416 | 113.2611 | 851.7175 | 574.1861 | 124.9409 | 421.8999 | 431.4334 | 454.1372 |  |  | 500.1082 | 370.5708 | 479.246 |  | 419.6855 | 436.7717 | 427.9936 | 494.5516 | 418.6142 | 705.9295 | 286.8496 | 454.428 | 491.729 | 398.0174 | 549.6345 | 654.8506 |  |  | 354.1514 | 414.3766 | 476.4369 | 445.7167 |  | 347.6656 | 416.6035 | 0.030661 | 18.909 | 1.5705 | 1.3218 | -19.7688 | 3.0897 | 915.08 | 0.66 | 2.9351 | -1.9866 | -11.4468 | 1.4108 | 3.8745 | -24.615 | 8.6921 | 115.6884 |  | 11.2545 | 2.3517 | -1.0118 |  | 21.2646
42838.5034 | 7185 | 121.9252 | 100.1664 | 56.0207 | 36.7708 | 25.909 | 24.6161 | 29.4095 | 22.5835 | 61.7953 | 44.2604 | 30.1884 | 23.3915 | 21.9032 | 27.9151 | 257.6418 | 350.2944 | 357.9685 | 357.383 | 470.6639 | 501.6967 | 350.7071 | 471.7688 | 487.2235 | 391.9355 | 521.9438 | 455.5303 | 649.0328 | 758.3742 | 655.8781 | 390.7652 | 479.5637 | 427.4093 | 438.1833 | 501.7046 | 298.9843 |  | 391.6623 |  | 401.7247 | 280.7195 | 297.9287 | 387.402 |  | 60.9278 | 122.7236 | 79.132 | 205.3501 | 295.6129 | 357.964 | 396.422 | 18.9633 | 47.351 | 20.7478 | 91.4044 | 30.2776 | 45.6234 | 55.1564 | 59.678 | 27.3677 |  |  | 2.1063 | -1.8926 | -67.9472 | 0.78587 | 5.1887 | -197.7928 | 24.5166 | -3.4962 | 0.82617 | 2.2391 | 12.9496 | 0.0095627 | 0.0012896 | 0.00048298 | 499.2285 | 550.5949 | 393.024 | 190.1955 | 92.2766 | 40.4568 | 25.4756 | 79.8124 | 45.1363 | 33.043 | 27.4308 | 25.2723 | 27.923 | 27.9338 | 151.8361 | 137.916 | 119.7612 | 88.2952 | 73.5627 | 153.8723 | 102.7988 | 91.7637 | 96.7217 | 262.4949 | 110.7097 | 251.0732 | 423.3558 | 245.0667 | 426.3833 | 494.0842 | 505.4786 | 498.0664 | 530.5839 | 490.8954 | 2.1186 | 3.7652 | 751.4704 | 531.6704 | 188.6768 | 752.555 | 545.393 | 194.3232 | 492.4861 | 524.2941 | 457.0616 | 443.8411 | 475.7121 | 420.4375 | 890.8123 | 850.5656 | 672.3587 | 668.0619 | 838.049 |  | 916.0515 | 774.7043 |  | 888.4664 | 513.1589 | 729.1782 |  | 769.2745 |  |  | 697.5392 | 733.5775 | 720.7175 | [5 empty] | 175.6904 | 844.6722 | 555.2081 | 113.2774 | 851.8155 | 573.9825 | 124.9819 | 421.8051 | 431.3548 | 454.034 |  |  | 499.9779 | 371.0176 | 479.0054 |  | 419.5551 | 436.6558 | 428.0323 | 494.3848 | 417.9854 | 705.8363 | 286.3114 | 454.4549 | 491.798 | 398.0784 | 549.5726 | 654.774 |  |  | 353.6999 | 414.0945 | 476.422 | 445.6693 |  | 347.8491 | 416.5905 | 0.51815 | 18.9084 | 1.5696 | 1.319 | -19.6757 | 3.0897 | 937.05 | 0.75 | 3.0828 | -1.9075 | -11.4296 | 1.2292 | 3.988 | -24.6222 | 8.6686 | 115.5646 |  | 11.2496 | 2.1116 | -0.75206 |  | 21.2454
42838.5034 | 7186 | 121.926 | 100.1663 | 56.0436 | 36.7869 | 25.9104 | 24.6234 | 29.4251 | 22.5865 | 61.812 | 44.2756 | 30.1948 | 23.393 | 21.9086 | 27.9214 | 257.6576 | 350.3314 | 357.9896 | 357.3391 | 470.6275 | 501.6402 | 349.606 | 471.6384 | 487.0771 | 391.9167 | 521.9798 | 455.2356 | 648.6927 | 758.1949 | 655.7561 | 390.7442 | 479.5616 | 427.1998 | 438.1358 | 501.6158 | 297.8629 |  | 391.5459 |  | 401.6069 | 280.2201 | 297.7674 | 387.3151 |  | 60.9327 | 122.9693 | 79.0302 | 204.8442 | 295.5255 | 357.9471 | 396.2846 | 18.9431 | 47.3309 | 20.7322 | 91.3889 | 30.2847 | 45.6101 | 55.1107 | 59.7338 | 27.3796 |  |  | 2.0807 | -1.9688 | -68.0261 | 1.0448 | 4.7984 | -197.7842 | 24.2229 | -3.2675 | 0.92931 | 2.2592 | 13.1944 | 0.0095857 | 0.0011615 | 0.00047148 | 498.4687 | 550.8158 | 393.0249 | 190.2068 | 92.2955 | 40.4608 | 25.4772 | 79.8345 | 45.1422 | 33.0466 | 27.4213 | 25.2649 | 27.9159 | 27.9415 | 149.7006 | 139.4974 | 117.7079 | 86.3578 | 70.798 | 153.6982 | 102.7104 | 91.7558 | 96.726 | 262.512 | 110.7151 | 251.0675 | 423.307 | 245.0498 | 426.3091 | 494.6343 | 505.4515 | 497.9803 | 530.4944 | 491.6533 | 2.103 | 3.1205 | 751.46 | 532.2037 | 188.6908 | 752.5951 | 550.6167 | 194.3743 | 492.473 | 524.216 | 456.7688 | 443.8882 | 475.6581 | 420.3811 | 891.1703 | 850.5242 | 672.4841 | 668.1431 | 836.2759 |  | 916.354 | 774.697 |  | 888.4657 | 513.1551 | 729.3332 |  | 769.3022 |  |  | 694.9302 | 731.8343 | 718.4771 | [5 empty] | 175.7105 | 844.7221 | 554.7656 | 113.2914 | 851.8387 | 571.869 | 125.015 | 421.7071 | 431.1433 | 453.9384 |  |  | 499.871 | 370.5629 | 478.9577 |  | 419.4941 | 436.5382 | 427.894 | 494.2798 | 417.579 | 705.7446 | 285.8041 | 454.4988 | 491.8874 | 398.0272 | 549.6148 | 654.6822 |  |  | 352.9948 | 414.0249 | 476.3976 | 445.6406 |  | 348.0631 | 416.5289 | 0.31874 | 18.9081 | 1.5707 | 1.3197 | -19.7589 | 3.0898 | 944.2 | 1.21 | 3.0637 | -1.9462 | -11.4398 | 1.4177 | 3.835 | -24.6213 | 8.6164 | 115.7377 |  | 11.2491 | 2.3264 | -0.5348 |  | 21.2207
42838.5035 | 7187 | 121.9369 | 100.1703 | 56.0734 | 36.7953 | 25.9192 | 24.631 | 29.4302 | 22.5954 | 61.8358 | 44.29 | 30.2035 | 23.3937 | 21.9133 | 27.9247 | 257.667 | 350.3642 | 358.0098 | 357.2903 | 470.5804 | 501.5821 | 349.064 | 471.5004 | 486.8997 | 391.8913 | 522.1199 | 454.6391 | 649.1805 | 757.776 | 655.7355 | 390.7158 | 479.5197 | 427.0557 | 438.0867 | 501.5183 | 297.4265 |  | 391.4228 |  | 401.4911 | 279.7815 | 297.8492 | 387.2226 |  | 60.9646 | 123.1613 | 79.1431 | 203.9555 | 294.567 | 357.6333 | 396.094 | 18.8794 | 47.3011 | 20.7114 | 91.3502 | 30.267 | 45.5752 | 55.0326 | 59.7566 | 27.3793 |  |  | 1.8316 | -2.0069 | -67.9794 | 0.62947 | 5.1559 | -197.7711 | 24.4883 | -3.3694 | 0.97426 | 2.4126 | 13.0366 | 0.009515 | 0.0012222 | 0.00049941 | 499.8742 | 550.7982 | 393.0349 | 190.2295 | 92.3274 | 40.4828 | 25.4827 | 79.8664 | 45.1563 | 33.058 | 27.4399 | 25.272 | 27.9264 | 27.9488 | 143.7893 | 132.9227 | 115.3124 | 85.644 | 68.9634 | 153.3888 | 102.5784 | 91.7611 | 96.7465 | 262.5518 | 110.7266 | 251.0848 | 423.29 | 245.0502 | 426.2503 | 495.2621 | 505.3651 | 497.9162 | 530.4233 | 492.1349 | 3.2463 | 2.7092 | 751.4543 | 532.2423 | 188.7159 | 752.4361 | 552.9457 | 194.4338 | 492.4929 | 524.2207 | 456.3702 | 443.9578 | 475.6139 | 420.3832 | 891.188 | 850.4961 | 672.5575 | 668.0633 | 832.6644 |  | 915.9384 | 774.6762 |  | 888.5386 | 513.0979 | 729.4732 |  | 769.3274 |  |  | 691.4423 | 730.2991 | 715.7637 | [5 empty] | 175.7296 | 844.7625 | 554.643 | 113.3083 | 851.8742 | 565.7602 | 125.0573 | 421.5934 | 430.9442 | 453.8377 |  |  | 499.7962 | 370.3195 | 479.0368 |  | 419.5049 | 436.4675 | 427.5423 | 494.2506 | 417.2838 | 705.6505 | 285.8657 | 454.503 | 491.9386 | 398.1597 | 549.6313 | 654.5439 |  |  | 352.7789 | 413.9236 | 476.3568 | 445.6083 |  | 348.2732 | 416.4732 | 0.20373 | 18.909 | 1.5704 | 1.3199 | -19.8683 | 3.0897 | 925.05 | 0.68 | 2.8745 | -1.9654 | -11.4386 | 1.1007 | 3.9743 | -24.6144 | 8.6614 | 115.6679 |  | 11.2392 | 2.9434 | -0.2849 |  | 21.1957
42838.5035 | 7188 | 121.9432 | 100.1651 | 56.0828 | 36.8076 | 25.9114 | 24.6224 | 29.4276 | 22.5905 | 61.8452 | 44.2983 | 30.1988 | 23.3915 | 21.9182 | 27.9235 | 257.6753 | 350.3981 | 358.0323 | 357.2426 | 470.5377 | 501.5217 | 348.7062 | 471.3104 | 486.9934 | 391.8657 | 522.083 | 454.3385 | 649.6826 | 757.5931 | 655.8054 | 390.6864 | 479.4288 | 427.003 | 438.0236 | 501.4274 | 296.1847 |  | 391.2927 |  | 401.3757 | 279.9987 | 297.7031 | 387.1226 |  | 60.9918 | 123.1442 | 79.2818 | 202.4183 | 293.2132 | 357.4224 | 395.8992 | 18.8377 | 47.3049 | 20.6752 | 91.3388 | 30.2499 | 45.5656 | 54.953 | 59.7378 | 27.371 |  |  | 2.0747 | -1.9024 | -67.8887 | 0.81544 | 4.9449 | -197.7895 | 24.3727 | -3.4969 | 1.0165 | 2.1743 | 12.9805 | 0.0096662 | 0.0012058 | 0.00049941 | 501.5255 | 550.7202 | 393.0376 | 190.2422 | 92.3536 | 40.4954 | 25.485 | 79.8825 | 45.1617 | 33.0547 | 27.4383 | 25.2699 | 27.9266 | 27.9429 | 139.8072 | 130.9531 | 114.7932 | 90.1928 | 70.9696 | 153.2098 | 102.4809 | 91.7635 | 96.75 | 262.5709 | 110.7245 | 251.0865 | 423.2381 | 245.0292 | 426.1705 | 495.1714 | 505.2668 | 497.8589 | 530.327 | 492.0063 | 5.2945 | 4.677 | 751.456 | 532.2434 | 188.737 | 752.468 | 555.399 | 194.49 | 492.4881 | 524.2193 | 456.2172 | 444.0232 | 475.549 | 420.3084 | 890.8796 | 850.5115 | 672.5303 | 667.8392 | 829.911 |  | 915.3288 | 774.6673 |  | 888.6359 | 513.0383 | 729.6363 |  | 769.3514 |  |  | 689.2516 | 727.9136 | 713.6946 | [5 empty] | 175.7565 | 844.8208 | 554.788 | 113.3298 | 851.9132 | 561.8235 | 125.0938 | 421.5001 | 430.6473 | 453.7449 |  |  | 499.785 | 370.3616 | 478.9914 |  | 419.5092 | 436.3927 | 427.1865 | 494.2695 | 417.1648 | 705.566 | 286.17 | 454.469 | 491.9217 | 397.9121 | 549.5883 | 654.4152 |  |  | 352.6172 | 413.7896 | 476.3001 | 445.6327 |  | 348.1735 | 416.3135 | 0.22024 | 18.9083 | 1.5696 | 1.319 | -19.8093 | 3.0897 | 920.66 | 1.1 | 3.0595 | -1.9135 | -11.4307 | 1.2528 | 3.8915 | -24.6114 | 8.6395 | 115.4952 |  | 11.2283 | 3.3628 | -0.23921 |  | 21.186
42838.5035 | 7189 | 121.949 | 100.1603 | 56.1062 | 36.814 | 25.9162 | 24.6229 | 29.4208 | 22.5808 | 61.8663 | 44.3023 | 30.2098 | 23.3942 | 21.905 | 27.9226 | 257.6882 | 350.4282 | 358.0523 | 357.1918 | 470.5009 | 501.4614 | 348.1031 | 471.384 | 487.0277 | 391.8422 | 521.8523 | 454.5528 | 649.429 | 757.6855 | 655.8215 | 390.661 | 479.3019 | 427.0831 | 437.984 | 501.3613 | 296.4216 |  | 391.1592 |  | 401.2331 | 280.3186 | 297.611 | 387.0367 |  | 61.0454 | 123.1592 | 79.3645 | 201.3409 | 292.8141 | 357.0276 | 395.8254 | 18.8015 | 47.3043 | 20.5888 | 91.3116 | 30.2509 | 45.5658 | 54.864 | 59.7358 | 27.3713 |  |  | 2.1608 | -2.0352 | -68.1496 | 0.83121 | 5.1427 | -197.7507 | 24.5258 | -3.2656 | 0.84407 | 2.3553 | 13.0029 | 0.0094937 | 0.0012814 | 0.00046162 | 504.6429 | 550.7816 | 393.0385 | 190.2635 | 92.3763 | 40.5142 | 25.4904 | 79.8981 | 45.1674 | 33.0631 | 27.4338 | 25.2694 | 27.9206 | 27.948 | 144.2353 | 132.1284 | 115.4702 | 91.213 | 72.6773 | 153.2865 | 102.3922 | 91.7521 | 96.7521 | 262.5845 | 110.7278 | 251.0779 | 423.1953 | 245.0096 | 426.0963 | 495.061 | 505.1767 | 497.8009 | 530.23 | 491.8977 | 6.244 | 3.8204 | 751.517 | 532.2892 | 188.7576 | 752.5251 | 553.3126 | 194.5534 | 492.482 | 524.134 | 456.1059 | 444.0917 | 475.4818 | 420.5086 | 890.6221 | 850.4894 | 672.4663 | 667.5776 | 828.5658 |  | 914.7022 | 774.6496 |  | 888.6801 | 512.9936 | 729.7724 |  | 769.3658 |  |  | 688.2728 | 724.9632 | 712.4738 | [5 empty] | 175.7787 | 844.8709 | 554.8438 | 113.343 | 851.9255 | 554.3058 | 125.1265 | 421.4203 | 430.5171 | 453.6454 |  |  | 499.7727 | 369.6962 | 478.9439 |  | 419.5109 | 436.2651 | 426.913 | 494.2627 | 417.623 | 705.4677 | 286.0761 | 454.4563 | 491.8088 | 397.7295 | 549.5162 | 654.3231 |  |  | 352.1921 | 413.8081 | 476.2578 | 445.6718 |  | 347.8543 | 416.2006 | 0.31262 | 18.9085 | 1.5702 | 1.3196 | -19.9233 | 3.0898 | 910.28 | 0.68 | 3.1223 | -1.9792 | -11.4529 | 1.2648 | 3.9673 | -24.6013 | 8.6638 | 115.2768 |  | 11.2209 | 2.8807 | -0.32536 |  | 21.1769
42838.5035 | 7190 | 121.9624 | 100.1653 | 56.1251 | 36.816 | 25.9258 | 24.6181 | 29.4362 | 22.5885 | 61.8819 | 44.3133 | 30.2116 | 23.3934 | 21.9085 | 27.9291 | 257.7024 | 350.4688 | 358.0801 | 357.1604 | 470.4637 | 501.4095 | 348.0577 | 471.1871 | 487.0692 | 391.8293 | 521.7464 | 454.6268 | 649.232 | 757.6309 | 655.9413 | 390.6414 | 479.2012 | 427.1695 | 437.9349 | 501.3067 | 296.2922 |  | 391.0534 |  | 401.1118 | 280.2211 | 297.7531 | 386.9571 |  | 61.2097 | 123.4863 | 79.4877 | 199.504 | 290.9645 | 356.6549 | 395.9604 | 18.7769 | 47.2962 | 20.532 | 91.2928 | 30.2524 | 45.5767 | 54.7692 | 59.6977 | 27.3759 |  |  | 1.9808 | -1.7171 | -67.9295 | 0.71753 | 5.104 | -197.8427 | 24.4916 | -3.3931 | 0.89214 | 2.1369 | 12.9182 | 0.0095331 | 0.001145 | 0.00052405 | 502.7735 | 550.8917 | 393.0437 | 190.2799 | 92.4054 | 40.5307 | 25.4915 | 79.9184 | 45.1722 | 33.0688 | 27.4407 | 25.2657 | 27.9218 | 27.9512 | 143.8638 | 133.4287 | 117.221 | 90.0195 | 72.6246 | 153.3224 | 102.3291 | 91.7516 | 96.7647 | 262.6076 | 110.7416 | 251.0861 | 423.1628 | 244.9977 | 426.0318 | 494.5923 | 505.0972 | 497.7466 | 530.1395 | 491.762 | 4.1874 | 5.7222 | 751.5898 | 532.2293 | 188.7786 | 752.4765 | 554.6882 | 194.6257 | 492.4958 | 524.1694 | 456.1999 | 444.1696 | 475.4253 | 420.6552 | 890.9346 | 850.4731 | 672.5045 | 667.6285 | 827.4669 |  | 913.9235 | 774.6404 |  | 888.719 | 512.9707 | 729.9119 |  | 769.3869 |  |  | 686.1898 | 722.7082 | 710.7408 | [5 empty] | 175.8007 | 844.8983 | 554.4835 | 113.3512 | 851.9237 | 553.2185 | 125.1672 | 421.3129 | 430.4086 | 453.5475 |  |  | 499.721 | 368.9845 | 479.0919 |  | 419.4616 | 436.1717 | 426.9904 | 494.2297 | 418.0066 | 705.3785 | 285.9875 | 454.4582 | 491.6663 | 397.7957 | 549.3858 | 654.2265 |  |  | 351.9422 | 413.8817 | 476.2333 | 445.7031 |  | 347.8334 | 416.1458 | -0.054298 | 18.908 | 1.571 | 1.3201 | -19.7707 | 3.0897 | 912.67 | 0.99 | 2.9896 | -1.8187 | -11.4391 | 1.1757 | 3.9511 | -24.5997 | 8.6552 | 114.99 |  | 11.2166 | 2.9266 | -0.52764 |  | 21.1699
42838.5035 | 7191 | 121.9702 | 100.1676 | 56.1508 | 36.8337 | 25.9281 | 24.625 | 29.4447 | 22.5915 | 61.8977 | 44.3257 | 30.2175 | 23.3957 | 21.9058 | 27.9362 | 257.7026 | 350.4931 | 358.0908 | 357.1043 | 470.4157 | 501.3391 | 348.0926 | 470.873 | 487.1209 | 391.8016 | 521.7389 | 454.4107 | 649.3036 | 757.6626 | 656.3215 | 390.6219 | 479.1005 | 427.1601 | 437.8912 | 501.2614 | 295.7515 |  | 390.9325 |  | 400.9919 | 280.692 | 297.4565 | 386.8718 |  | 61.2431 | 123.6135 | 79.6558 | 198.8635 | 290.432 | 356.6106 | 396.0504 | 18.7971 | 47.292 | 20.5517 | 91.3153 | 30.2539 | 45.5641 | 54.6636 | 59.6384 | 27.3674 |  |  | 1.9013 | -1.9307 | -68.2403 | 0.70767 | 4.9088 | -197.8144 | 24.0671 | -3.3839 | 0.85497 | 1.9959 | 12.9675 | 0.0094838 | 0.0011467 | 0.00048462 | 501.522 | 551.0861 | 393.0475 | 190.2934 | 92.4245 | 40.5483 | 25.4979 | 79.9438 | 45.1845 | 33.0638 | 27.4433 | 25.2687 | 27.9195 | 27.9516 | 142.8085 | 137.7665 | 122.293 | 90.2474 | 74.2587 | 153.3491 | 102.3746 | 91.7467 | 96.7731 | 262.6243 | 110.7475 | 251.0931 | 423.1221 | 244.9778 | 425.9667 | 494.7383 | 505.0214 | 497.6588 | 530.0541 | 491.7895 | 3.9633 | 4.1268 | 751.6312 | 532.495 | 188.8086 | 752.5278 | 552.6389 | 194.6974 | 492.484 | 524.1534 | 456.0156 | 444.2616 | 475.3648 | 420.3795 | 892.504 | 850.4443 | 672.6615 | 667.9592 | 826.1361 |  | 913.0176 | 774.6253 |  | 888.7346 | 512.9449 | 730.0422 |  | 769.404 |  |  | 684.6571 | 723.0848 | 709.0179 | [5 empty] | 175.8104 | 844.8903 | 553.4949 | 113.3551 | 851.876 | 555.2686 | 125.1935 | 421.2156 | 430.3675 | 453.4518 |  |  | 499.6839 | 368.2242 | 479.2384 |  | 419.3776 | 436.0487 | 427.3282 | 494.181 | 417.6616 | 705.3101 | 286.1162 | 454.519 | 491.5923 | 398.4374 | 549.2471 | 654.1284 |  |  | 350.5139 | 413.9524 | 476.2235 | 445.6525 |  | 348.01 | 416.1312 | 0.017304 | 18.909 | 1.5706 | 1.3188 | -19.8651 | 3.0897 | 913.43 | 0.83 | 2.9296 | -1.9288 | -11.4671 | 1.1677 | 3.8747 | -24.5971 | 8.5796 | 114.6584 |  | 11.2126 | 3.0473 | -1.0856 |  | 21.159
42838.5035 | 7192 | 121.9808 | 100.1681 | 56.1714 | 36.8483 | 25.9307 | 24.6223 | 29.4502 | 22.5933 | 61.9166 | 44.3413 | 30.2216 | 23.401 | 21.906 | 27.9349 | 257.7177 | 350.5273 | 358.1241 | 357.0713 | 470.3821 | 501.2854 | 348.09 | 471.0108 | 486.8894 | 391.7825 | 522.028 | 454.047 | 648.9689 | 757.6123 | 656.5701 | 390.588 | 479.0002 | 427.0673 | 437.8554 | 501.2158 | 295.5867 |  | 390.8031 |  | 400.8719 | 280.8323 | 297.1541 | 386.7762 |  | 61.1199 | 123.5038 | 79.657 | 199.5203 | 291.4587 | 357.0023 | 396.0434 | 18.8223 | 47.2823 | 20.6004 | 91.3511 | 30.276 | 45.5677 | 54.554 | 59.5732 | 27.37 |  |  | 2.1602 | -1.9261 | -68.1746 | 0.46257 | 5.332 | -197.819 | 24.6651 | -3.2202 | 0.87793 | 2.2114 | 12.8828 | 0.0095545 | 0.0012337 | 0.00047312 | 500.1025 | 551.369 | 393.0534 | 190.3287 | 92.4643 | 40.5724 | 25.5011 | 79.9785 | 45.196 | 33.0817 | 27.4567 | 25.2821 | 27.9265 | 27.9601 | 142.1982 | 136.8891 | 123.105 | 90.4938 | 74.1297 | 153.3083 | 102.3364 | 91.7452 | 96.7857 | 262.6529 | 110.743 | 251.0952 | 423.0748 | 244.9666 | 425.8923 | 494.9167 | 504.8895 | 497.5301 | 529.9634 | 492.3602 | 4.7691 | 3.9996 | 751.6029 | 532.576 | 188.8355 | 752.2263 | 544.2411 | 194.7523 | 492.4764 | 524.1748 | 455.8475 | 444.3465 | 475.3053 | 420.1563 | 895.3076 | 850.3977 | 672.762 | 667.9414 | 824.7984 |  | 912.2471 | 774.616 |  | 888.8468 | 512.8363 | 730.1727 |  | 769.4321 |  |  | 683.8013 | 720.2821 | 707.4829 | [5 empty] | 175.842 | 844.9007 | 552.9362 | 113.3771 | 851.8959 | 562.9522 | 125.2408 | 421.096 | 429.7776 | 453.3595 |  |  | 499.697 | 367.2237 | 479.4407 |  | 419.1467 | 435.9494 | 427.9019 | 494.1504 | 417.0717 | 705.2176 | 286.0538 | 454.5919 | 491.5603 | 398.5689 | 549.2148 | 654.0488 |  |  | 350.7622 | 413.9975 | 476.2096 | 445.6394 |  | 347.9352 | 416.1265 | 0.17572 | 18.9085 | 1.5692 | 1.3188 | -19.8906 | 3.0897 | 908.67 | 0.68 | 3.1231 | -1.9262 | -11.46 | 0.94397 | 4.0396 | -24.605 | 8.6882 | 114.3828 |  | 11.1945 | 3.1098 | -1.1805 |  | 21.1254
42838.5035 | 7193 | 121.9785 | 100.167 | 56.1919 | 36.8511 | 25.9276 | 24.6177 | 29.4545 | 22.5939 | 61.9346 | 44.3448 | 30.2205 | 23.3957 | 21.9018 | 27.9368 | 257.7336 | 350.5668 | 358.1476 | 357.0272 | 470.3371 | 501.2209 | 347.9171 | 471.0803 | 486.8852 | 391.7686 | 522.0773 | 454.0973 | 649.5243 | 757.5122 | 656.4663 | 390.565 | 478.9169 | 427.0323 | 437.811 | 501.154 | 295.1376 |  | 390.6837 |  | 400.7481 | 280.3727 | 297.1767 | 386.6845 |  | 61.0478 | 123.354 | 79.6413 | 201.2279 | 291.7405 | 357.4068 | 396.0752 | 18.9098 | 47.2731 | 20.5997 | 91.3717 | 30.2773 | 45.5519 | 54.4364 | 59.4912 | 27.3652 |  |  | 1.9663 | -1.8032 | -68.2843 | 0.37911 | 4.9633 | -197.8 | 24.6579 | -3.2951 | 0.78005 | 2.2743 | 12.9857 | 0.0094329 | 0.0012124 | 0.00047148 | 500.9869 | 551.3148 | 393.0495 | 190.3474 | 92.4883 | 40.5868 | 25.5102 | 79.985 | 45.1999 | 33.0832 | 27.45 | 25.2713 | 27.9187 | 27.9658 | 144.2101 | 138.8486 | 122.7075 | 89.0926 | 73.8053 | 153.3082 | 102.3136 | 91.7384 | 96.7957 | 262.6769 | 110.7451 | 251.0904 | 423.031 | 244.9417 | 425.8174 | 495.2869 | 504.7381 | 497.3915 | 529.8447 | 492.7903 | 5.446 | 3.5954 | 751.6172 | 532.8149 | 188.8489 | 752.451 | 544.139 | 194.8157 | 492.4793 | 524.1032 | 455.658 | 444.4261 | 475.2371 | 420.1634 | 898.0027 | 850.3954 | 672.7314 | 667.8146 | 825.6241 |  | 911.6284 | 774.5997 |  | 888.9502 | 512.7689 | 730.2686 |  | 769.4667 |  |  | 683.9972 | 717.2735 | 706.4843 | [5 empty] | 175.857 | 844.9419 | 552.4786 | 113.3867 | 851.9447 | 567.5459 | 125.2882 | 420.9884 | 429.6944 | 453.2664 |  |  | 499.7667 | 367.4316 | 479.5377 |  | 419.1033 | 435.8872 | 428.2539 | 494.1212 | 416.549 | 705.1093 | 286.0333 | 454.6162 | 491.484 | 398.3067 | 549.0596 | 653.9452 |  |  | 350.7299 | 413.8891 | 476.2148 | 445.5519 |  | 347.655 | 416.1079 | 0.61128 | 18.9072 | 1.5705 | 1.3212 | -19.6807 | 3.0898 | 924.74 | 0.88 | 2.9795 | -1.8634 | -11.467 | 0.85442 | 3.8987 | -24.6117 | 8.6897 | 114.1092 |  | 11.1824 | 2.8863 | -1.1392 |  | 21.093
42838.5035 | 7194 | 121.9952 | 100.1803 | 56.2154 | 36.867 | 25.9343 | 24.6191 | 29.4618 | 22.5918 | 61.9498 | 44.3611 | 30.2273 | 23.4001 | 21.9075 | 27.9473 | 257.7462 | 350.6012 | 358.1876 | 356.9862 | 470.3042 | 501.1675 | 347.836 | 471.1125 | 486.6445 | 391.7439 | 522.1469 | 453.9764 | 650.0983 | 757.4594 | 656.8509 | 390.5328 | 478.836 | 427.0458 | 437.7669 | 501.082 | 294.3966 |  | 390.5661 |  | 400.6348 | 280.1226 | 297.1902 | 386.588 |  | 60.9782 | 123.2004 | 79.5542 | 200.7562 | 291.0165 | 357.4897 | 396.1336 | 19.0725 | 47.2733 | 20.6103 | 91.3927 | 30.2957 | 45.5523 | 54.3158 | 59.4083 | 27.367 |  |  | 2.1345 | -2.1304 | -68.1601 | 0.64853 | 4.5066 | -197.7408 | 24.6257 | -3.3372 | 0.90946 | 2.1978 | 13.0446 | 0.0094658 | 0.0011697 | 0.00048791 | 500.4481 | 551.297 | 393.0546 | 190.3612 | 92.5081 | 40.5988 | 25.5142 | 80.0084 | 45.2057 | 33.0808 | 27.4491 | 25.2797 | 27.9093 | 27.9623 | 149.2799 | 137.3624 | 124.1508 | 88.2879 | 72.9996 | 153.4304 | 102.3072 | 91.7425 | 96.8087 | 262.7009 | 110.7577 | 251.1022 | 422.9956 | 244.9335 | 425.7519 | 494.768 | 504.615 | 497.2676 | 529.7607 | 492.9099 | 6.7261 | 4.2978 | 751.6595 | 532.6554 | 188.8832 | 752.5989 | 551.4635 | 194.8863 | 492.4842 | 523.9419 | 455.5605 | 444.5168 | 475.1575 | 420.1049 | 899.933 | 850.3987 | 672.7483 | 667.7467 | 827.3763 |  | 910.9244 | 774.5809 |  | 889.0583 | 512.6987 | 730.367 |  | 769.5053 |  |  | 686.6562 | 717.5377 | 706.5447 | [5 empty] | 175.8868 | 845.0053 | 552.7972 | 113.4031 | 851.9896 | 570.463 | 125.3243 | 420.8952 | 429.5321 | 453.17 |  |  | 499.8127 | 367.5001 | 479.6979 |  | 419.0762 | 435.7733 | 428.4525 | 494.0165 | 416.5352 | 704.9958 | 286.2085 | 454.5913 | 491.3641 | 397.9377 | 548.9473 | 653.847 |  |  | 350.7381 | 413.5504 | 476.1844 | 445.4684 |  | 347.6661 | 415.9978 | 0.6302 | 18.9079 | 1.5697 | 1.3211 | -19.7987 | 3.0897 | 918.29 | 1.25 | 3.105 | -2.0251 | -11.4544 | 1.1173 | 3.7152 | -24.6097 | 8.6846 | 113.7756 |  | 11.1697 | 2.3387 | -1.3003 |  | 21.0732
42838.5036 | 7195 | 122.0117 | 100.1782 | 56.2387 | 36.8804 | 25.9352 | 24.6203 | 29.4641 | 22.5988 | 61.965 | 44.3687 | 30.2358 | 23.3988 | 21.9115 | 27.9435 | 257.7614 | 350.6315 | 358.2021 | 356.9383 | 470.2669 | 501.1039 | 347.9909 | 471.221 | 486.5843 | 391.7217 | 521.9867 | 453.6156 | 648.4991 | 757.4071 | 656.4301 | 390.5131 | 478.7362 | 427.0307 | 437.7124 | 501.016 | 294.7933 |  | 390.4357 |  | 400.5074 | 279.3544 | 296.9383 | 386.4991 |  | 60.9552 | 123.3629 | 79.5427 | 198.9713 | 290.7921 | 357.6652 | 396.0926 | 19.1474 | 47.2613 | 20.7763 | 91.3781 | 30.293 | 45.5569 | 54.1922 | 59.3376 | 27.3657 |  |  | 1.7909 | -1.9852 | -68.1122 | 0.60516 | 5.0796 | -197.7711 | 24.5836 | -3.3602 | 0.8684 | 2.2743 | 12.7621 | 0.0095413 | 0.0012994 | 0.00048462 | 498.4513 | 551.2275 | 393.0634 | 190.384 | 92.5355 | 40.6194 | 25.5177 | 80.0367 | 45.2213 | 33.0921 | 27.4529 | 25.2807 | 27.9231 | 27.9662 | 154.1863 | 136.6769 | 124.2991 | 88.6206 | 72.9743 | 153.5944 | 102.3267 | 91.7362 | 96.8179 | 262.7188 | 110.7573 | 251.1005 | 422.956 | 244.9098 | 425.6759 | 494.5577 | 504.5118 | 497.1669 | 529.6908 | 492.4162 | 4.7711 | 4.321 | 751.6954 | 532.2601 | 188.9054 | 752.3785 | 552.0756 | 194.9572 | 492.4871 | 523.8229 | 455.3283 | 444.6034 | 475.0539 | 419.9413 | 903.5327 | 850.3728 | 672.7292 | 667.66 | 828.2531 |  | 910.2354 | 774.561 |  | 889.2177 | 512.596 | 730.5028 |  | 769.5233 |  |  | 684.7399 | 717.3195 | 706.7453 | [5 empty] | 175.9118 | 845.067 | 553.684 | 113.4172 | 852.0796 | 576.3607 | 125.3606 | 420.8027 | 429.5539 | 453.0681 |  |  | 499.7455 | 367.6666 | 479.6369 |  | 418.9838 | 435.6575 | 428.2649 | 493.9241 | 416.2578 | 704.8849 | 286.1648 | 454.696 | 491.273 | 397.4729 | 548.8972 | 653.7549 |  |  | 350.977 | 413.2637 | 476.1815 | 445.396 |  | 347.6711 | 416.0044 | 0.31336 | 18.9067 | 1.5686 | 1.3198 | -19.7001 | 3.0897 | 924.14 | 1.12 | 2.8434 | -1.9552 | -11.4527 | 1.0795 | 3.9449 | -24.615 | 8.6784 | 113.473 |  | 11.1511 | 1.8147 | -1.3144 |  | 21.073
42838.5036 | 7196 | 122.0371 | 100.1848 | 56.2685 | 36.8932 | 25.9379 | 24.6245 | 29.4765 | 22.5984 | 61.9991 | 44.3835 | 30.2469 | 23.4093 | 21.9193 | 27.9591 | 257.7734 | 350.662 | 358.2288 | 356.8968 | 470.2257 | 501.0388 | 348.4332 | 471.1767 | 486.3658 | 391.6923 | 521.831 | 453.539 | 649.0763 | 757.325 | 656.3127 | 390.4931 | 478.6358 | 427.0301 | 437.6703 | 500.9396 | 295.498 |  | 390.3082 |  | 400.382 | 279.7379 | 296.2073 | 386.4225 |  | 60.8966 | 123.5667 | 79.5345 | 198.9893 | 291.3011 | 357.7196 | 396.1235 | 19.214 | 47.2476 | 21.0704 | 91.4068 | 30.2994 | 45.5554 | 54.0636 | 59.2856 | 27.3635 |  |  | 2.08 | -1.9648 | -68.4946 | 0.57756 | 4.8615 | -197.8026 | 24.4864 | -3.3957 | 0.96648 | 2.2731 | 13.0224 | 0.0093836 | 0.001191 | 0.00047148 | 499.4014 | 551.1322 | 393.065 | 190.4046 | 92.5704 | 40.6335 | 25.5197 | 80.0547 | 45.2298 | 33.0987 | 27.4632 | 25.2814 | 27.9272 | 27.9721 | 160.1046 | 136.1279 | 123.0107 | 90.5758 | 72.8962 | 153.66 | 102.2735 | 91.7392 | 96.8307 | 262.7368 | 110.7616 | 251.1023 | 422.9225 | 244.9024 | 425.6139 | 494.408 | 504.4215 | 497.1068 | 529.6202 | 491.7607 | 3.5333 | 2.8378 | 751.7633 | 531.871 | 188.9306 | 752.2991 | 552.165 | 195.0263 | 492.4863 | 523.7309 | 455.2042 | 444.7014 | 474.9649 | 419.8691 | 903.0605 | 850.3819 | 672.6915 | 667.5378 | 828.5803 |  | 909.6344 | 774.5351 |  | 889.3618 | 512.556 | 730.5918 |  | 769.5442 |  |  | 684.2269 | 715.9434 | 705.8881 | [5 empty] | 175.9329 | 845.1532 | 553.4778 | 113.4302 | 852.1761 | 580.9993 | 125.3961 | 420.6906 | 429.4748 | 452.9636 |  |  | 499.6811 | 366.8107 | 479.4407 |  | 418.8973 | 435.5884 | 428.184 | 493.8566 | 416.3045 | 704.7715 | 286.1601 | 454.7305 | 491.1447 | 396.9884 | 548.8103 | 653.6168 |  |  | 350.9521 | 412.9859 | 476.1759 | 445.2736 |  | 347.5764 | 415.9892 | 0.20373 | 18.9075 | 1.57 | 1.3215 | -19.8245 | 3.0897 | 894.02 | 0.97 | 3.0642 | -1.9457 | -11.4878 | 1.0549 | 3.8594 | -24.618 | 8.6616 | 113.2215 |  | 11.1416 | 1.1655 | -1.1778 |  | 21.0791
42838.5036 | 7197 | 122.0497 | 100.1802 | 56.282 | 36.8976 | 25.9451 | 24.6307 | 29.4733 | 22.5964 | 62.0063 | 44.388 | 30.2402 | 23.4063 | 21.9081 | 27.9633 | 257.7899 | 350.6989 | 358.2601 | 356.854 | 470.1913 | 500.9826 | 348.4552 | 470.9213 | 486.1246 | 391.6721 | 521.6129 | 453.2551 | 649.345 | 757.4819 | 656.3752 | 390.4704 | 478.5219 | 426.9779 | 437.614 | 500.8569 | 294.6254 |  | 390.1846 |  | 400.2413 | 280.3488 | 296.0709 | 386.3195 |  | 60.7615 | 123.7243 | 79.4177 | 199.5723 | 291.6438 | 357.5072 | 396.1954 | 19.2694 | 47.2336 | 21.3029 | 91.4025 | 30.3113 | 45.551 | 53.9295 | 59.2224 | 27.3674 |  |  | 1.8586 | -1.9136 | -68.1161 | 0.62685 | 4.9351 | -197.8243 | 24.7886 | -3.5659 | 0.87793 | 2.2536 | 12.9377 | 0.0094543 | 0.001237 | 0.00050598 | 500.3013 | 551.1898 | 393.0624 | 190.4182 | 92.5955 | 40.6543 | 25.5211 | 80.0751 | 45.2394 | 33.0925 | 27.4632 | 25.277 | 27.927 | 27.9698 | 154.774 | 135.453 | 119.7462 | 88.8589 | 71.2735 | 153.5542 | 102.1676 | 91.7336 | 96.8397 | 262.7691 | 110.7668 | 251.1088 | 422.8823 | 244.8781 | 425.5431 | 494.7637 | 504.3472 | 497.0156 | 529.5229 | 491.5323 | 4.0773 | 2.5934 | 751.7859 | 531.6921 | 188.9527 | 752.1027 | 552.2387 | 195.0878 | 492.4863 | 523.6446 | 455.0227 | 444.7841 | 474.8652 | 419.8726 | 903.2615 | 850.42 | 672.6101 | 667.3328 | 829.0003 |  | 909.0174 | 774.5128 |  | 889.5086 | 512.5334 | 730.6857 |  | 769.5627 |  |  | 684.2829 | 715.5102 | 705.9896 | [5 empty] | 175.9538 | 845.2334 | 553.2243 | 113.4431 | 852.2816 | 598.6199 | 125.4333 | 420.613 | 429.4587 | 452.8706 |  |  | 499.6378 | 366.7869 | 479.1914 |  | 418.8569 | 435.5212 | 428.4657 | 493.8272 | 416.8381 | 704.6725 | 286.6046 | 454.7217 | 491.0291 | 396.8622 | 548.8336 | 653.4814 |  |  | 352.0714 | 412.773 | 476.1577 | 445.2104 |  | 347.3239 | 415.9032 | 0.75188 | 18.9067 | 1.57 | 1.322 | -19.7112 | 3.0897 | 890.46 | 0.9 | 2.8966 | -1.9205 | -11.4583 | 1.0992 | 3.8879 | -24.6152 | 8.7134 | 112.9613 |  | 11.1344 | 1.7442 | -0.82811 |  | 21.0754
42838.5036 | 7198 | 122.0662 | 100.1823 | 56.297 | 36.9065 | 25.9463 | 24.6209 | 29.4772 | 22.5976 | 62.0204 | 44.3985 | 30.2389 | 23.4 | 21.9129 | 27.9569 | 257.7982 | 350.73 | 358.2809 | 356.8014 | 470.1574 | 500.9305 | 347.858 | 470.9586 | 485.8421 | 391.6468 | 521.3523 | 453.0032 | 649.1899 | 757.5427 | 656.3627 | 390.4391 | 478.4177 | 426.8189 | 437.5582 | 500.7872 | 293.5173 |  | 390.0625 |  | 400.1218 | 279.5942 | 296.1545 | 386.2274 |  | 60.6637 | 123.7304 | 79.2513 | 197.7036 | 290.9041 | 357.2377 | 396.2476 | 19.265 | 47.2173 | 21.3417 | 91.368 | 30.3048 | 45.5347 | 53.8032 | 59.15 | 27.3684 |  |  | 2.0005 | -1.6902 | -68.1233 | 0.75695 | 5.0231 | -197.8204 | 24.3609 | -3.2064 | 0.99469 | 2.237 | 12.8903 | 0.0094017 | 0.0011762 | 0.00047148 | 500.1645 | 551.5739 | 393.0597 | 190.4291 | 92.6122 | 40.6612 | 25.5215 | 80.0859 | 45.24 | 33.098 | 27.4511 | 25.2754 | 27.9181 | 27.9708 | 152.9624 | 133.4988 | 118.6729 | 86.2726 | 70.095 | 153.4573 | 102.0928 | 91.7318 | 96.848 | 262.7884 | 110.7753 | 251.1105 | 422.8418 | 244.8658 | 425.4653 | 495.1231 | 504.339 | 496.9207 | 529.4272 | 491.7792 | 2.8601 | 3.4394 | 751.8278 | 531.6643 | 188.9788 | 752.3504 | 551.3615 | 195.1406 | 492.4911 | 523.5364 | 454.884 | 444.8824 | 474.7936 | 419.3992 | 902.1003 | 850.4584 | 672.6436 | 667.3942 | 828.5228 |  | 908.3242 | 774.4846 |  | 889.6628 | 512.4936 | 730.8004 |  | 769.5866 |  |  | 683.6531 | 715.503 | 705.6016 | [5 empty] | 175.9696 | 845.3334 | 552.9945 | 113.4551 | 852.4257 | 596.0143 | 125.4678 | 420.5362 | 429.2469 | 452.7762 |  |  | 499.5861 | 366.5641 | 479.0123 |  | 418.7104 | 435.3793 | 428.7147 | 493.8074 | 417.2211 | 704.5747 | 286.4645 | 454.7629 | 490.9671 | 396.6425 | 548.7558 | 653.3889 |  |  | 352.4873 | 412.6393 | 476.133 | 445.1425 |  | 347.0501 | 415.7206 | 0.25641 | 18.9083 | 1.5685 | 1.3202 | -19.7503 | 3.0897 | 881.84 | 0.84 | 3.0051 | -1.8049 | -11.4589 | 1.2079 | 3.9216 | -24.6097 | 8.6361 | 112.6958 |  | 11.1247 | 1.933 | -0.71806 |  | 21.0675
42838.5036 | 7199 | 122.0847 | 100.1904 | 56.3332 | 36.9359 | 25.949 | 24.6293 | 29.4945 | 22.6035 | 62.0467 | 44.4165 | 30.2597 | 23.4082 | 21.9115 | 27.9702 | 257.8021 | 350.7561 | 358.3071 | 356.7565 | 470.1234 | 500.8684 | 347.809 | 471.1842 | 485.8667 | 391.6232 | 521.158 | 452.8957 | 648.6631 | 757.4758 | 656.3339 | 390.4182 | 478.3202 | 426.5679 | 437.5023 | 500.713 | 293.4416 |  | 389.9366 |  | 400.0048 | 279.5088 | 296.1149 | 386.1384 |  | 60.5569 | 123.6202 | 79.2342 | 195.1931 | 289.9767 | 356.9697 | 396.5509 | 19.3317 | 47.1964 | 21.3805 | 91.3257 | 30.3082 | 45.5079 | 53.6652 | 59.0726 | 27.3754 |  |  | 2.0189 | -1.658 | -68.1989 | 0.81544 | 4.8319 | -197.756 | 24.5692 | -3.2695 | 0.8287 | 2.3138 | 12.8456 | 0.0094066 | 0.0013011 | 0.00044848 | 500.6829 | 552.0062 | 393.0664 | 190.4443 | 92.6446 | 40.6791 | 25.5235 | 80.114 | 45.2499 | 33.0922 | 27.4565 | 25.2833 | 27.91 | 27.975 | 150.5812 | 126.6247 | 115.711 | 85.4068 | 72.5635 | 153.2779 | 102.0035 | 91.7324 | 96.8569 | 262.8061 | 110.7746 | 251.1098 | 422.8056 | 244.8468 | 425.4004 | 495.1033 | 504.3781 | 496.8171 | 529.3274 | 492.2795 | 2.9321 | 2.0825 | 751.8773 | 531.3801 | 189.0038 | 752.6158 | 550.4442 | 195.2179 | 492.4911 | 523.4134 | 454.741 | 444.9896 | 474.7407 | 419.3525 | 901.6981 | 850.5222 | 672.7509 | 667.5906 | 828.0186 |  | 907.8433 | 774.4574 |  | 889.7716 | 512.431 | 730.9018 |  | 769.6074 |  |  | 682.8525 | 713.7254 | 704.1596 | [5 empty] | 176.001 | 845.4567 | 553.0774 | 113.4783 | 852.5574 | 594.2156 | 125.5167 | 420.4315 | 428.8977 | 452.6803 |  |  | 499.5226 | 366.9073 | 478.9928 |  | 418.5729 | 435.2141 | 428.8764 | 493.6867 | 417.1701 | 704.4864 | 285.7735 | 454.8569 | 490.9459 | 396.2731 | 548.588 | 653.3203 |  |  | 351.98 | 412.5395 | 476.0813 | 445.0371 |  | 346.8115 | 415.6148 | 0.17572 | 18.9081 | 1.5679 | 1.32 | -19.9494 | 3.0897 | 892.61 | 0.77 | 3.0189 | -1.7874 | -11.4637 | 1.2535 | 3.8454 | -24.6005 | 8.6711 | 112.5167 |  | 11.113 | 2.1745 | -0.39996 |  | 21.0588
42838.5036 | 7200 | 122.0895 | 100.189 | 56.3486 | 36.9393 | 25.9459 | 24.6318 | 29.4944 | 22.5979 | 62.0574 | 44.4198 | 30.2594 | 23.4061 | 21.9104 | 27.9734 | 257.8063 | 350.7838 | 358.3326 | 356.7089 | 470.0793 | 500.8013 | 347.9221 | 471.0235 | 486.0591 | 391.6006 | 521.1199 | 452.4035 | 647.8711 | 757.2879 | 656.1 | 390.391 | 478.2661 | 426.5537 | 437.4531 | 500.6441 | 293.1344 |  | 389.8259 |  | 399.8917 | 279.9956 | 295.9789 | 386.0558 |  | 60.4836 | 123.3505 | 79.2432 | 192.3031 | 288.4975 | 356.8456 | 396.769 | 19.4143 | 47.1972 | 21.383 | 91.3007 | 30.3049 | 45.4772 | 53.5292 | 59.0099 | 27.3702 |  |  | 2.0294 | -2.0897 | -68.0668 | 0.52433 | 4.7616 | -197.7855 | 24.3247 | -3.2544 | 0.962 | 2.409 | 12.7958 | 0.0095791 | 0.00126 | 0.00051255 | 499.934 | 552.4758 | 393.0787 | 190.4808 | 92.6732 | 40.7069 | 25.5351 | 80.1489 | 45.2655 | 33.1103 | 27.4719 | 25.2937 | 27.9198 | 27.9757 | 142.7734 | 121.3629 | 111.9308 | 83.7385 | 73.06 | 153.0447 | 101.835 | 91.7355 | 96.8662 | 262.8312 | 110.7801 | 251.1188 | 422.7648 | 244.8368 | 425.3334 | 495.1639 | 504.3946 | 496.7059 | 529.2356 | 492.9033 | 3.4529 | 3.0727 | 751.8985 | 531.3072 | 189.0227 | 752.6033 | 550.899 | 195.2737 | 492.4926 | 523.2551 | 454.5831 | 445.089 | 474.6978 | 419.4703 | 902.4486 | 850.4944 | 672.8323 | 667.6909 | 828.4557 |  | 907.4291 | 774.4421 |  | 889.8262 | 512.3692 | 730.9984 |  | 769.6328 |  |  | 683.4807 | 712.5767 | 703.8872 | [5 empty] | 176.0177 | 845.5282 | 552.751 | 113.4877 | 852.599 | 589.1812 | 125.56 | 420.3201 | 428.8541 | 452.5746 |  |  | 499.4365 | 366.5304 | 478.8556 |  | 418.4879 | 435.0973 | 429.1142 | 493.4903 | 417.1363 | 704.3869 | 284.8826 | 454.9246 | 490.9411 | 396.1888 | 548.4225 | 653.2154 |  |  | 351.6965 | 412.4727 | 476.0517 | 444.9134 |  | 346.6321 | 415.505 | 0.38311 | 18.9068 | 1.5695 | 1.322 | -19.7592 | 3.0898 | 858.22 | 1.44 | 3.0263 | -2.006 | -11.4487 | 1.0048 | 3.8169 | -24.5999 | 8.627 | 112.3384 |  | 11.103 | 3.012 | -0.00067038 |  | 21.0437
42838.5036 | 7201 | 122.0922 | 100.1807 | 56.3645 | 36.9407 | 25.9438 | 24.6216 | 29.4995 | 22.5925 | 62.0665 | 44.4273 | 30.2538 | 23.4018 | 21.909 | 27.9704 | 257.8197 | 350.8173 | 358.3628 | 356.6661 | 470.0401 | 500.7456 | 348.0158 | 470.7808 | 486.1309 | 391.5808 | 521.124 | 451.9748 | 648.6617 | 757.0305 | 655.9913 | 390.3737 | 478.2886 | 426.5667 | 437.405 | 500.6002 | 292.8719 |  | 389.7027 |  | 399.7705 | 280.4163 | 296.148 | 385.9671 |  | 60.4686 | 123.3465 | 79.221 | 190.995 | 288.6063 | 357.1471 | 396.7626 | 19.3993 | 47.1847 | 21.4296 | 91.2799 | 30.3115 | 45.4514 | 53.4001 | 58.9457 | 27.3638 |  |  | 1.8848 | -2.3381 | -68.009 | 0.76681 | 5.0106 | -197.8131 | 24.0573 | -3.5061 | 0.79212 | 2.309 | 12.7679 | 0.0093968 | 0.0010974 | 0.00049284 | 500.0971 | 552.1774 | 393.0736 | 190.4934 | 92.6947 | 40.7234 | 25.5366 | 80.1684 | 45.2781 | 33.1102 | 27.4682 | 25.2874 | 27.9252 | 27.9812 | 142.8553 | 121.7669 | 109.0074 | 81.1414 | 72.571 | 152.917 | 101.6688 | 91.7288 | 96.8793 | 262.8574 | 110.7843 | 251.1297 | 422.7329 | 244.8283 | 425.2659 | 495.3063 | 504.4093 | 496.6357 | 529.1434 | 493.2711 | 4.8138 | 3.2952 | 751.9254 | 531.4146 | 189.0497 | 752.8412 | 551.6143 | 195.3444 | 492.488 | 523.1416 | 454.1254 | 445.1897 | 474.6488 | 419.3996 | 901.8546 | 850.4812 | 672.9162 | 667.7676 | 829.1481 |  | 906.8153 | 774.4211 |  | 889.9118 | 512.2917 | 731.0806 |  | 769.6402 |  |  | 683.5906 | 712.5659 | 704.1377 | [5 empty] | 176.0412 | 845.5781 | 552.1474 | 113.4977 | 852.6306 | 586.3008 | 125.596 | 420.2405 | 428.7909 | 452.4768 |  |  | 499.4018 | 366.3138 | 478.9324 |  | 418.3939 | 434.9824 | 429.2794 | 493.3974 | 417.3643 | 704.2998 | 284.4388 | 454.9621 | 490.9474 | 396.4571 | 548.2777 | 653.0726 |  |  | 351.831 | 412.5402 | 476.0136 | 444.7973 |  | 346.3966 | 415.31 | 0.10523 | 18.9071 | 1.5695 | 1.3202 | -19.8337 | 3.0897 | 877.75 | 0.51 | 2.9164 | -2.1219 | -11.4438 | 1.2152 | 3.9164 | -24.6075 | 8.5815 | 112.0732 |  | 11.0899 | 2.9865 | 0.3037 |  | 21.0355
42838.5036 | 7202 | 122.1116 | 100.1814 | 56.3919 | 36.9495 | 25.9478 | 24.6214 | 29.5062 | 22.5879 | 62.0872 | 44.4373 | 30.2563 | 23.4103 | 21.9031 | 27.9677 | 257.8348 | 350.8576 | 358.3742 | 356.6189 | 470.0014 | 500.6857 | 348.3229 | 470.7406 | 486.0695 | 391.5525 | 521.1473 | 452.0193 | 649.1736 | 756.8292 | 656.0481 | 390.341 | 478.2972 | 426.5098 | 437.3506 | 500.5419 | 293.8754 |  | 389.5693 |  | 399.6528 | 280.644 | 296.2326 | 385.8686 |  | 60.4835 | 123.6408 | 79.2215 | 190.389 | 288.7314 | 357.2107 | 396.6383 | 19.4249 | 47.1681 | 21.5957 | 91.2662 | 30.3116 | 45.4418 | 53.2606 | 58.8774 | 27.3595 |  |  | 2.2101 | -2.1672 | -68.1378 | 0.60713 | 5.0422 | -197.8118 | 24.5869 | -3.5015 | 1.0293 | 2.3455 | 12.7559 | 0.0094296 | 0.001145 | 0.00050762 | 501.95 | 551.8682 | 393.0703 | 190.5113 | 92.7187 | 40.7285 | 25.5383 | 80.1782 | 45.2826 | 33.1119 | 27.4707 | 25.2866 | 27.9213 | 27.9821 | 141.9841 | 125.2019 | 111.2418 | 79.243 | 70.6728 | 152.8489 | 101.5845 | 91.7245 | 96.8919 | 262.8768 | 110.799 | 251.1247 | 422.6914 | 244.8127 | 425.1908 | 494.7837 | 504.3631 | 496.5722 | 529.0418 | 493.2616 | 4.9013 | 4.5146 | 751.9363 | 531.3997 | 189.0648 | 752.8047 | 550.6827 | 195.4017 | 492.4786 | 523.1178 | 454.0821 | 445.2957 | 474.5761 | 419.1148 | 901.0342 | 850.47 | 672.8405 | 667.5222 | 828.1256 |  | 906.1608 | 774.3932 |  | 890.0606 | 512.2084 | 731.1727 |  | 769.6566 |  |  | 681.5396 | 713.2065 | 703.3235 | [5 empty] | 176.0635 | 845.626 | 551.9277 | 113.5082 | 852.6775 | 581.5742 | 125.6246 | 420.1539 | 428.8189 | 452.3717 |  |  | 499.4004 | 367.136 | 478.9528 |  | 418.2873 | 434.8398 | 429.1293 | 493.4205 | 416.8493 | 704.2041 | 284.7868 | 455.0095 | 490.913 | 396.2733 | 548.1001 | 652.9164 |  |  | 351.5414 | 412.4184 | 475.9543 | 444.7034 |  | 346.0996 | 415.082 | 0.46065 | 18.9072 | 1.5685 | 1.3182 | -19.6954 | 3.0897 | 864.63 | 0.72 | 3.1581 | -2.0436 | -11.4589 | 1.0817 | 3.9289 | -24.6086 | 8.6759 | 111.8397 |  | 11.0743 | 3.0745 | 0.045053 |  | 21.0295
42838.5036 | 7203 | 122.13 | 100.1894 | 56.4093 | 36.9694 | 25.9601 | 24.6321 | 29.5065 | 22.5981 | 62.1061 | 44.4439 | 30.2666 | 23.4165 | 21.9102 | 27.9817 | 257.8533 | 350.8895 | 358.4006 | 356.5843 | 469.9627 | 500.6304 | 347.7125 | 470.6464 | 485.9306 | 391.5342 | 521.1182 | 451.9573 | 649.2996 | 756.6545 | 656.1096 | 390.3244 | 478.2808 | 426.3488 | 437.3027 | 500.478 | 293.9818 |  | 389.4539 |  | 399.5262 | 280.5823 | 296.2184 | 385.7796 |  | 60.6447 | 123.8387 | 79.2863 | 190.3254 | 288.5312 | 357.0888 | 396.4781 | 19.5564 | 47.1567 | 21.6337 | 91.2475 | 30.3085 | 45.4446 | 53.1321 | 58.8205 | 27.3582 |  |  | 2.2403 | -2.0122 | -68.1976 | 0.95015 | 5.2084 | -197.7698 | 24.832 | -3.4778 | 0.79542 | 2.2771 | 12.8257 | 0.0095085 | 0.0012206 | 0.00047312 | 502.7165 | 552.0464 | 393.0694 | 190.5295 | 92.7451 | 40.7492 | 25.547 | 80.2063 | 45.293 | 33.1156 | 27.4692 | 25.2895 | 27.9229 | 27.981 | 144.5879 | 130.5811 | 117.7111 | 81.1927 | 72.3725 | 152.8247 | 101.5925 | 91.7136 | 96.8931 | 262.8764 | 110.7978 | 251.1221 | 422.6478 | 244.7842 | 425.1126 | 494.8113 | 504.2392 | 496.5162 | 528.9495 | 493.2304 | 4.3002 | 2.9656 | 752.0146 | 531.4299 | 189.094 | 752.8939 | 550.5911 | 195.4622 | 492.4729 | 523.2357 | 454.2103 | 445.3943 | 474.4974 | 418.8478 | 901.8959 | 850.4989 | 672.9298 | 667.7256 | 825.3256 |  | 905.7114 | 774.3782 |  | 890.2222 | 512.1624 | 731.2646 |  | 769.6658 |  |  | 680.9932 | 714.4666 | 702.9097 | [5 empty] | 176.0861 | 845.7057 | 551.8766 | 113.5274 | 852.8036 | 566.7756 | 125.6632 | 420.0458 | 428.8028 | 452.2648 |  |  | 499.4051 | 367.8557 | 478.9683 |  | 418.1809 | 434.7188 | 428.7081 | 493.4573 | 415.9307 | 704.1346 | 284.9489 | 455.0348 | 490.8106 | 395.8345 | 547.9991 | 652.7791 |  |  | 351.2568 | 412.2675 | 475.8868 | 444.5924 |  | 345.8158 | 414.9316 | -0.42623 | 18.9074 | 1.5699 | 1.3195 | -19.8355 | 3.0897 | 874.47 | 0.83 | 3.1797 | -1.9696 | -11.4668 | 1.3535 | 3.9928 | -24.6036 | 8.7182 | 111.738 |  | 11.0635 | 2.7821 | -0.67277 |  | 21.0137
42838.5037 | 7204 | 122.1372 | 100.1799 | 56.4385 | 36.9695 | 25.964 | 24.6261 | 29.5169 | 22.5853 | 62.1268 | 44.4544 | 30.2682 | 23.4157 | 21.9105 | 27.9819 | 257.8522 | 350.9145 | 358.4155 | 356.5346 | 469.9216 | 500.5658 | 346.9952 | 470.7063 | 485.7189 | 391.5134 | 521.0747 | 451.7165 | 648.6605 | 756.5878 | 655.8129 | 390.2951 | 478.2075 | 426.2469 | 437.2415 | 500.3921 | 294.1439 |  | 389.3188 |  | 399.3839 | 279.7375 | 296.0666 | 385.6912 |  | 60.5526 | 123.8649 | 79.4442 | 189.4712 | 288.642 | 356.5756 | 396.2364 | 19.7397 | 47.1547 | 21.7759 | 91.2027 | 30.2886 | 45.4401 | 53.0028 | 58.7557 | 27.3556 |  |  | 2.1306 | -2.0154 | -68.0333 | 0.69059 | 5.3004 | -197.7645 | 24.2715 | -3.5586 | 0.93067 | 2.3228 | 12.8736 | 0.0093458 | 0.0011417 | 0.00049448 | 503.0648 | 552.5293 | 393.0785 | 190.5447 | 92.7765 | 40.7749 | 25.5497 | 80.2284 | 45.2987 | 33.1223 | 27.474 | 25.2888 | 27.9217 | 27.9867 | 153.3124 | 132.9856 | 115.4297 | 81.8362 | 73.7593 | 152.899 | 101.5233 | 91.7184 | 96.9057 | 262.8923 | 110.8045 | 251.1316 | 422.6071 | 244.7656 | 425.0481 | 494.2792 | 504.1366 | 496.4826 | 528.856 | 493.281 | 3.7445 | 4.4283 | 752.0508 | 531.49 | 189.1126 | 753.0063 | 550.8127 | 195.5247 | 492.4721 | 523.4249 | 454.0181 | 445.4992 | 474.4219 | 418.8333 | 907.6017 | 850.4961 | 673.064 | 667.9321 | 822.4412 |  | 905.2958 | 774.3498 |  | 890.3819 | 512.0741 | 731.3344 |  | 769.6774 |  |  | 680.4058 | 714.039 | 702.8258 | [5 empty] | 176.1063 | 845.8067 | 552.103 | 113.5393 | 852.9355 | 563.3238 | 125.6963 | 419.944 | 428.6545 | 452.1531 |  |  | 499.4002 | 369.0506 | 478.9822 |  | 418.096 | 434.5862 | 428.1194 | 493.4524 | 415.6538 | 704.0792 | 285.034 | 454.848 | 490.6965 | 395.6643 | 547.9593 | 652.6673 |  |  | 351.0878 | 412.2364 | 475.7949 | 444.5364 |  | 345.7052 | 414.8657 | 0.38552 | 18.9069 | 1.5707 | 1.3204 | -19.8705 | 3.0897 | 874.65 | 0.95 | 3.1004 | -1.9713 | -11.4533 | 1.1539 | 4.0262 | -24.5933 | 8.6157 | 111.6522 |  | 11.0469 | 1.8223 | -0.4278 |  | 20.9986
42838.5037 | 7205 | 122.1427 | 100.1853 | 56.4606 | 36.985 | 25.96 | 24.6302 | 29.5134 | 22.6023 | 62.1344 | 44.4692 | 30.2839 | 23.4176 | 21.9107 | 27.9892 | 257.8512 | 350.9396 | 358.4253 | 356.4771 | 469.8841 | 500.5045 | 345.856 | 470.4637 | 485.7013 | 391.4759 | 520.929 | 451.6364 | 648.8032 | 756.3955 | 655.6768 | 390.2697 | 478.1505 | 426.2088 | 437.1871 | 500.3666 | 293.0572 |  | 389.2052 |  | 399.2714 | 279.7609 | 296.0637 | 385.5967 |  | 60.3937 | 123.5337 | 79.1885 | 190.6449 | 288.6952 | 356.1226 | 396.1323 | 19.8845 | 47.1531 | 21.9166 | 91.1352 | 30.2853 | 45.4262 | 52.8678 | 58.7029 | 27.3556 |  |  | 1.8283 | -1.9786 | -67.9229 | 0.88641 | 4.914 | -197.8171 | 24.3418 | -3.3779 | 0.97426 | 2.3906 | 12.9114 | 0.0092982 | 0.0011992 | 0.00050434 | 501.2244 | 552.8736 | 393.0919 | 190.5676 | 92.805 | 40.7914 | 25.5584 | 80.256 | 45.3095 | 33.1302 | 27.4785 | 25.2939 | 27.9181 | 27.9983 | 156.3505 | 135.019 | 118.5199 | 80.9087 | 74.4572 | 152.9314 | 101.5185 | 91.7173 | 96.9183 | 262.9156 | 110.8068 | 251.1374 | 422.5687 | 244.7539 | 424.9817 | 493.6567 | 504.0541 | 496.3993 | 528.768 | 493.3764 | 4.1286 | 5.0523 | 752.0741 | 531.6678 | 189.1372 | 753.0534 | 552.7158 | 195.5898 | 492.4812 | 523.4248 | 453.9353 | 445.611 | 474.3507 | 418.964 | 907.4552 | 850.4962 | 673.1873 | 668.0552 | 818.9483 |  | 904.9198 | 774.3266 |  | 890.5403 | 511.946 | 731.4213 |  | 769.6877 |  |  | 678.7849 | 713.2265 | 702.1716 | [5 empty] | 176.1211 | 845.8794 | 552.3873 | 113.552 | 852.987 | 567.1412 | 125.7189 | 419.8331 | 428.5801 | 452.0508 |  |  | 499.3654 | 369.5943 | 478.9043 |  | 417.984 | 434.4572 | 427.4481 | 493.4509 | 415.1903 | 703.9989 | 284.8281 | 454.653 | 490.6211 | 395.4467 | 547.8645 | 652.5286 |  |  | 350.6947 | 412.3617 | 475.7119 | 444.4846 |  | 345.4456 | 414.8374 | 0.13287 | 18.9071 | 1.5701 | 1.3192 | -19.6914 | 3.0897 | 865.25 | 0.86 | 2.8718 | -1.9524 | -11.4392 | 1.3068 | 3.8753 | -24.5877 | 8.6251 | 111.5993 |  | 11.0249 | 1.4889 | -0.77174 |  | 20.9848
42838.5037 | 7206 | 122.1546 | 100.189 | 56.4802 | 36.9977 | 25.9619 | 24.6346 | 29.5223 | 22.6023 | 62.1545 | 44.4818 | 30.285 | 23.4197 | 21.9125 | 27.99 | 257.8639 | 350.9777 | 358.45 | 356.4358 | 469.846 | 500.4421 | 345.1053 | 470.4126 | 485.7871 | 391.4587 | 520.8193 | 451.5033 | 649.2258 | 756.5949 | 655.7914 | 390.2441 | 478.1025 | 426.0257 | 437.1307 | 500.3415 | 292.3703 |  | 389.0827 |  | 399.1585 | 279.7287 | 295.9649 | 385.5075 |  | 60.2829 | 123.222 | 79.048 | 191.1046 | 288.5698 | 355.6229 | 396.1813 | 19.9585 | 47.1404 | 21.8343 | 91.072 | 30.2887 | 45.4006 | 52.7373 | 58.6468 | 27.3616 |  |  | 1.9584 | -2.043 | -68.0563 | 0.42577 | 4.8897 | -197.8098 | 24.4128 | -3.5823 | 0.94215 | 2.2897 | 12.8965 | 0.0093031 | 0.0010892 | 0.00047312 | 500.8395 | 552.5549 | 393.1012 | 190.5835 | 92.8301 | 40.8021 | 25.556 | 80.2759 | 45.3212 | 33.1304 | 27.4935 | 25.294 | 27.919 | 27.9975 | 154.9313 | 138.5645 | 125.9868 | 82.5543 | 76.1022 | 152.9139 | 101.6665 | 91.7097 | 96.9197 | 262.9252 | 110.8024 | 251.1258 | 422.5264 | 244.7353 | 424.9127 | 493.4347 | 503.9741 | 496.3168 | 528.6812 | 492.9849 | 4.2133 | 4.3016 | 752.1009 | 531.8213 | 189.1692 | 753.2378 | 548.935 | 195.6577 | 492.489 | 523.2737 | 453.9119 | 445.7229 | 474.2775 | 418.941 | 906.4857 | 850.4857 | 673.3201 | 668.2432 | 817.7135 |  | 904.1955 | 774.3059 |  | 890.6806 | 511.8447 | 731.4934 |  | 769.6975 |  |  | 680.1937 | 715.0276 | 701.9431 | [5 empty] | 176.1498 | 845.9513 | 552.3459 | 113.5639 | 853.0407 | 564.1513 | 125.7626 | 419.7233 | 428.6307 | 451.9593 |  |  | 499.3031 | 368.3188 | 478.7257 |  | 417.9815 | 434.3531 | 426.766 | 493.4705 | 414.8777 | 703.9089 | 285.0355 | 454.6451 | 490.5838 | 395.3476 | 547.7013 | 652.4357 |  |  | 350.4951 | 412.4788 | 475.6658 | 444.4673 |  | 345.3758 | 414.8209 | 0.35918 | 18.9076 | 1.569 | 1.3177 | -19.8027 | 3.0897 | 877.28 | 0.98 | 2.9725 | -1.9832 | -11.446 | 0.90532 | 3.8642 | -24.5775 | 8.6342 | 111.3451 |  | 11.0071 | 1.6443 | -1.5832 |  | 20.985
42838.5037 | 7207 | 122.1502 | 100.1862 | 56.4941 | 37.0077 | 25.9596 | 24.6323 | 29.5261 | 22.5952 | 62.1664 | 44.4858 | 30.2899 | 23.4174 | 21.9092 | 27.9858 | 257.8926 | 351.0178 | 358.4804 | 356.3963 | 469.8052 | 500.3949 | 344.0865 | 470.4144 | 485.6371 | 391.442 | 520.677 | 451.3479 | 648.7871 | 756.4019 | 655.635 | 390.2103 | 478.0561 | 425.7857 | 437.0745 | 500.3083 | 291.9562 |  | 388.968 |  | 399.0348 | 279.4523 | 295.7259 | 385.4185 |  | 60.2143 | 122.9503 | 79.0861 | 190.4861 | 288.1563 | 355.4113 | 396.2452 | 20.0942 | 47.1276 | 21.5679 | 90.9967 | 30.307 | 45.3668 | 52.6106 | 58.5853 | 27.3545 |  |  | 1.9591 | -1.8518 | -67.9906 | 0.78587 | 4.8838 | -197.7842 | 24.2603 | -3.4095 | 0.93067 | 2.3994 | 12.7278 | 0.0093245 | 0.0011253 | 0.0004797 | 500.4944 | 551.9778 | 393.0985 | 190.5993 | 92.8497 | 40.8144 | 25.5618 | 80.2952 | 45.3284 | 33.1339 | 27.4943 | 25.2885 | 27.9242 | 27.9945 | 152.338 | 135.3704 | 127.4312 | 84.5819 | 75.7846 | 152.7993 | 101.7599 | 91.7064 | 96.9343 | 262.9538 | 110.8131 | 251.1355 | 422.4883 | 244.7198 | 424.8427 | 492.9555 | 503.886 | 496.2644 | 528.5622 | 491.9648 | 3.6666 | 4.4482 | 752.1281 | 531.937 | 189.1905 | 753.1923 | 545.9311 | 195.7164 | 492.4851 | 523.1302 | 453.735 | 445.8382 | 474.2013 | 418.7022 | 908.1421 | 850.4844 | 673.4554 | 668.4273 | 816.1317 |  | 903.9625 | 774.286 |  | 890.8185 | 511.7841 | 731.5702 |  | 769.7249 |  |  | 679.456 | 714.9485 | 702.3784 | [5 empty] | 176.1652 | 846.0292 | 552.2097 | 113.5814 | 853.1473 | 568.3082 | 125.8036 | 419.6205 | 428.7568 | 451.8481 |  |  | 499.2507 | 367.5532 | 478.7922 |  | 417.9568 | 434.2084 | 426.2212 | 493.4737 | 415.375 | 703.8113 | 285.0745 | 454.6989 | 490.5669 | 396.3916 | 547.5609 | 652.3944 |  |  | 349.3873 | 412.2339 | 475.6039 | 444.492 |  | 345.3971 | 414.795 | -0.006625 | 18.908 | 1.57 | 1.3153 | -19.7485 | 3.0897 | 882.73 | 0.46 | 2.9727 | -1.8874 | -11.4365 | 1.2295 | 3.8612 | -24.5718 | 8.6058 | 111.2964 |  | 10.9949 | 1.9177 | -1.7322 |  | 21.0015
42838.5037 | 7208 | 122.1608 | 100.189 | 56.5163 | 37.019 | 25.9589 | 24.6274 | 29.5361 | 22.5949 | 62.1882 | 44.503 | 30.2876 | 23.4142 | 21.9091 | 27.9961 | 257.8977 | 351.0447 | 358.4959 | 356.3402 | 469.7601 | 500.3342 | 343.5091 | 470.4009 | 485.5221 | 391.4135 | 520.5757 | 451.1545 | 648.4805 | 756.1504 | 655.7262 | 390.1839 | 477.9719 | 425.7186 | 437.0171 | 500.2882 | 291.93 |  | 388.8475 |  | 398.9129 | 279.0311 | 295.7063 | 385.3281 |  | 60.1721 | 122.75 | 79.2098 | 190.8655 | 287.5392 | 355.3528 | 396.1178 | 20.152 | 47.1184 | 21.3673 | 90.9119 | 30.3005 | 45.318 | 52.4721 | 58.5132 | 27.3504 |  |  | 2.0432 | -2.3157 | -68.0432 | 0.89626 | 4.9653 | -197.8296 | 24.3063 | -3.0789 | 0.85303 | 2.2848 | 12.7804 | 0.0094477 | 0.0011335 | 0.00050105 | 500.2756 | 551.6793 | 393.0985 | 190.6062 | 92.8744 | 40.8341 | 25.5562 | 80.3035 | 45.3309 | 33.1288 | 27.4837 | 25.2887 | 27.9161 | 27.9909 | 147.2183 | 131.8939 | 126.5502 | 85.5302 | 74.2709 | 152.6403 | 101.8271 | 91.7034 | 96.9392 | 262.9762 | 110.817 | 251.1367 | 422.445 | 244.7023 | 424.7737 | 492.906 | 503.8651 | 496.2355 | 528.4652 | 491.5156 | 4.0533 | 3.2795 | 752.1721 | 532.1464 | 189.2269 | 753.0569 | 544.5728 | 195.7854 | 492.4813 | 522.9784 | 453.5173 | 445.9415 | 474.1222 | 418.8213 | 911.1452 | 850.5212 | 673.618 | 668.6894 | 814.764 |  | 903.5518 | 774.2788 |  | 890.9788 | 511.711 | 731.6417 |  | 769.7431 |  |  | 678.1444 | 712.6927 | 701.7108 | [5 empty] | 176.1867 | 846.1388 | 552.0195 | 113.5945 | 853.275 | 567.243 | 125.8364 | 419.4819 | 428.7179 | 451.7293 |  |  | 499.1989 | 367.4887 | 478.6154 |  | 417.9205 | 434.0376 | 426.319 | 493.4711 | 414.8807 | 703.7082 | 284.2896 | 454.6749 | 490.4871 | 396.3214 | 547.5523 | 652.3221 |  |  | 349.4468 | 411.9682 | 475.5186 | 444.3395 |  | 345.4658 | 414.6722 | 0.053292 | 18.9066 | 1.57 | 1.3149 | -19.7256 | 3.0897 | 872.56 | 0.65 | 3.036 | -2.1101 | -11.4381 | 1.3127 | 3.8931 | -24.5735 | 8.6135 | 111.1711 |  | 10.9804 | 2.4661 | -1.626 |  | 21.0112
42838.5037 | 7209 | 122.1747 | 100.1923 | 56.5409 | 37.027 | 25.9669 | 24.6321 | 29.542 | 22.5966 | 62.2041 | 44.5138 | 30.2879 | 23.4193 | 21.9124 | 28.0009 | 257.8951 | 351.0672 | 358.5137 | 356.2955 | 469.7266 | 500.2723 | 344.559 | 470.2093 | 485.5921 | 391.3897 | 520.4346 | 451.2643 | 648.3189 | 755.9992 | 655.7218 | 390.1665 | 477.881 | 425.7352 | 436.9669 | 500.2668 | 292.5955 |  | 388.7206 |  | 398.7952 | 278.3171 | 295.3417 | 385.2464 |  | 60.17 | 122.631 | 79.1979 | 191.1026 | 287.5514 | 355.2277 | 395.8191 | 20.1775 | 47.1079 | 21.2409 | 90.8237 | 30.3064 | 45.2812 | 52.3375 | 58.4533 | 27.3401 |  |  | 1.946 | -2.3479 | -68.1036 | 0.86735 | 5.0783 | -197.7474 | 24.215 | -3.5245 | 1.007 | 2.4223 | 12.8748 | 0.0092095 | 0.0011615 | 0.00048462 | 498.8498 | 552.1005 | 393.1124 | 190.6368 | 92.9143 | 40.8627 | 25.563 | 80.3365 | 45.3469 | 33.1449 | 27.4904 | 25.2902 | 27.9202 | 27.9978 | 145.4558 | 127.8734 | 122.3357 | 87.0559 | 75.5612 | 152.4976 | 101.807 | 91.7014 | 96.9473 | 262.9966 | 110.8225 | 251.1454 | 422.4089 | 244.6849 | 424.7029 | 491.743 | 503.845 | 496.2179 | 528.3847 | 491.6079 | 3.6155 | 2.6628 | 752.2031 | 532.3238 | 189.2465 | 753.0099 | 543.349 | 195.8491 | 492.4844 | 522.8554 | 453.5592 | 446.0471 | 474.0535 | 418.7645 | 911.8436 | 850.5509 | 673.782 | 668.8755 | 815.7382 |  | 903.0115 | 774.2791 |  | 891.0978 | 511.6086 | 731.6994 |  | 769.7617 |  |  | 679.114 | 710.5908 | 701.2772 | [5 empty] | 176.2206 | 846.2245 | 551.8832 | 113.6098 | 853.3847 | 562.4857 | 125.8696 | 419.3606 | 428.5297 | 451.6143 |  |  | 499.1001 | 367.0306 | 478.6144 |  | 417.7429 | 433.9068 | 426.4432 | 493.3629 | 414.657 | 703.5994 | 284.5225 | 454.711 | 490.4619 | 395.8451 | 547.5708 | 652.2911 |  |  | 349.4636 | 412.0429 | 475.4591 | 444.1454 |  | 345.3068 | 414.5611 | 0.38793 | 18.9069 | 1.5691 | 1.3143 | -19.693 | 3.0896 | 870.58 | 1.02 | 2.9629 | -2.1244 | -11.4414 | 1.2912 | 3.9367 | -24.5659 | 8.5965 | 110.9296 |  | 10.963 | 2.6436 | -1.1602 |  | 21.0059
42838.5037 | 7210 | 122.1742 | 100.183 | 56.5598 | 37.0289 | 25.9731 | 24.6181 | 29.5318 | 22.5959 | 62.2132 | 44.5043 | 30.2929 | 23.4175 | 21.9087 | 28.001 | 257.9135 | 351.1039 | 358.5457 | 356.2621 | 469.6864 | 500.2087 | 345.2265 | 470.2373 | 485.2245 | 391.3675 | 520.3617 | 451.0892 | 648.0032 | 756.1445 | 655.6126 | 390.1364 | 477.7964 | 425.812 | 436.9119 | 500.2151 | 292.3077 |  | 388.5998 |  | 398.6683 | 277.8196 | 295.0672 | 385.1598 |  | 60.1163 | 122.5721 | 79.1717 | 191.6631 | 288.036 | 355.3794 | 395.399 | 20.2587 | 47.1216 | 21.1677 | 90.756 | 30.3056 | 45.2444 | 52.2095 | 58.3991 | 27.3442 |  |  | 2.2022 | -2.1429 | -68.0668 | 0.39225 | 5.3044 | -197.8144 | 24.194 | -3.3852 | 0.93515 | 2.3427 | 12.7644 | 0.0092735 | 0.0011894 | 0.00049612 | 500.2427 | 552.1686 | 393.1186 | 190.6536 | 92.9399 | 40.8709 | 25.5723 | 80.357 | 45.3497 | 33.1433 | 27.492 | 25.2936 | 27.9236 | 28.0025 | 145.7013 | 130.3017 | 118.8943 | 87.7255 | 75.4418 | 152.3737 | 101.7241 | 91.7009 | 96.9621 | 263.0191 | 110.823 | 251.1415 | 422.3656 | 244.666 | 424.6371 | 490.964 | 503.7302 | 496.1727 | 528.2979 | 491.309 | 4.8313 | 4.6363 | 752.2031 | 532.4828 | 189.2617 | 752.9807 | 545.1909 | 195.9095 | 492.4883 | 522.7616 | 453.6376 | 446.1509 | 473.9842 | 418.8299 | 912.2477 | 850.52 | 673.915 | 669.0483 | 817.2591 |  | 902.409 | 774.2769 |  | 891.1739 | 511.4686 | 731.7689 |  | 769.7907 |  |  | 678.6526 | 710.0033 | 701.2566 | [5 empty] | 176.24 | 846.291 | 552.5368 | 113.6231 | 853.4421 | 567.3957 | 125.9054 | 419.2458 | 428.5724 | 451.5234 |  |  | 499.0276 | 366.3828 | 478.4913 |  | 417.6535 | 433.828 | 426.3509 | 493.289 | 414.9265 | 703.5331 | 284.6542 | 454.7618 | 490.4066 | 395.4548 | 547.5059 | 652.2653 |  |  | 350.4282 | 412.1223 | 475.4457 | 444.002 |  | 345.1281 | 414.5177 | 0.28813 | 18.9071 | 1.5691 | 1.3163 | -19.7728 | 3.0897 | 865.47 | 0.61 | 3.1517 | -2.0294 | -11.4375 | 0.86825 | 4.0239 | -24.573 | 8.5938 | 110.6484 |  | 10.9417 | 2.6004 | -0.78804 |  | 20.9988
42838.5037 | 7211 | 122.1907 | 100.1959 | 56.5878 | 37.0548 | 25.9756 | 24.6283 | 29.5547 | 22.6072 | 62.2368 | 44.5256 | 30.3034 | 23.4177 | 21.9113 | 28.0113 | 257.924 | 351.1277 | 358.5697 | 356.2165 | 469.6563 | 500.1577 | 345.6051 | 470.4176 | 485.037 | 391.3531 | 520.3284 | 451.1776 | 647.3744 | 756.1342 | 655.4692 | 390.1121 | 477.7114 | 425.9258 | 436.8612 | 500.1727 | 292.5897 |  | 388.4718 |  | 398.5329 | 278.3309 | 294.9206 | 385.0616 |  | 60.0486 | 122.3246 | 79.124 | 192.6668 | 287.971 | 355.074 | 395.1595 | 20.2507 | 47.0969 | 21.1125 | 90.7013 | 30.3167 | 45.1713 | 52.0777 | 58.3481 | 27.3379 |  |  | 2.1516 | -1.8991 | -68.009 | 0.56836 | 5.1848 | -197.7783 | 24.1723 | -3.4509 | 0.8793 | 2.3048 | 13.0436 | 0.0092998 | 0.0011072 | 0.00048955 | 500.8123 | 551.8548 | 393.1256 | 190.6679 | 92.9631 | 40.8839 | 25.5771 | 80.3742 | 45.3602 | 33.1518 | 27.4925 | 25.2901 | 27.924 | 28.0055 | 149.055 | 137.3226 | 120.6216 | 88.6117 | 75.8678 | 152.3632 | 101.7277 | 91.7007 | 96.9674 | 263.0451 | 110.8359 | 251.1361 | 422.3201 | 244.6547 | 424.5603 | 490.7804 | 503.5805 | 496.0845 | 528.1989 | 490.469 | 4.1149 | 5.9322 | 752.2173 | 532.6011 | 189.2779 | 752.909 | 544.9609 | 195.969 | 492.4763 | 522.6991 | 453.6807 | 446.2633 | 473.912 | 418.8488 | 912.1072 | 850.5083 | 674.0539 | 669.2034 | 817.7673 |  | 901.937 | 774.2787 |  | 891.2597 | 511.3389 | 731.8135 |  | 769.8193 |  |  | 677.5539 | 710.0232 | 700.4252 | [5 empty] | 176.2616 | 846.3513 | 552.9788 | 113.6406 | 853.484 | 571.2149 | 125.9443 | 419.1175 | 428.6894 | 451.4094 |  |  | 498.9408 | 366.3559 | 478.3044 |  | 417.5786 | 433.6916 | 426.1497 | 493.224 | 415.1822 | 703.4361 | 284.4109 | 454.7038 | 490.3745 | 395.9805 | 547.3867 | 652.2186 |  |  | 351.0828 | 412.0931 | 475.4525 | 443.8709 |  | 344.9611 | 414.5131 | 0.017861 | 18.9066 | 1.5699 | 1.3171 | -19.9065 | 3.0897 | 846.43 | 0.57 | 3.1151 | -1.9099 | -11.429 | 1.0448 | 3.9773 | -24.5648 | 8.5878 | 110.4474 |  | 10.9215 | 2.2264 | -0.97952 |  | 21.0021
42838.5038 | 7212 | 122.2007 | 100.1897 | 56.6098 | 37.059 | 25.9661 | 24.6222 | 29.5525 | 22.5988 | 62.2514 | 44.5369 | 30.3024 | 23.4224 | 21.9098 | 28 | 257.9345 | 351.1521 | 358.5861 | 356.1675 | 469.6208 | 500.0973 | 345.5085 | 470.53 | 485.1037 | 391.3258 | 520.2152 | 451.2693 | 647.3367 | 756.5055 | 655.5556 | 390.0893 | 477.639 | 425.963 | 436.7956 | 500.0911 | 292.5911 |  | 388.3439 |  | 398.4149 | 278.5429 | 295.029 | 384.9682 |  | 60.1711 | 122.2435 | 79.1483 | 194.214 | 287.8068 | 354.696 | 394.8913 | 20.1407 | 47.091 | 21.1094 | 90.6787 | 30.3234 | 45.101 | 51.9586 | 58.2968 | 27.3481 |  |  | 1.967 | -1.9425 | -67.8927 | 1.0172 | 4.7866 | -197.7803 | 24.6316 | -3.2505 | 0.97601 | 2.3704 | 12.7302 | 0.0092982 | 0.001127 | 0.00047805 | 500.7949 | 551.3986 | 393.1322 | 190.6915 | 92.9905 | 40.8965 | 25.575 | 80.4003 | 45.3701 | 33.1562 | 27.4934 | 25.2943 | 27.9155 | 28.0069 | 150.4638 | 140.9553 | 124.3417 | 90.6672 | 78.2195 | 152.3034 | 101.8298 | 91.6957 | 96.9724 | 263.0632 | 110.8378 | 251.1302 | 422.2745 | 244.6327 | 424.4831 | 490.9283 | 503.5169 | 495.9594 | 528.0919 | 489.5054 | 3.9238 | 4.8631 | 752.2369 | 532.5571 | 189.308 | 752.9765 | 547.462 | 196.032 | 492.4653 | 522.6742 | 453.5625 | 446.3822 | 473.8421 | 418.8465 | 911.6328 | 850.491 | 674.1752 | 669.3114 | 817.6102 |  | 901.2326 | 774.282 |  | 891.3599 | 511.2836 | 731.8563 |  | 769.8533 |  |  | 676.4372 | 708.7318 | 699.3149 | [5 empty] | 176.2889 | 846.3906 | 552.8496 | 113.656 | 853.5273 | 564.6783 | 125.9808 | 419.003 | 428.6818 | 451.3096 |  |  | 498.9286 | 366.5655 | 478.3647 |  | 417.4746 | 433.5327 | 425.9158 | 493.1565 | 415.2212 | 703.3373 | 284.3528 | 454.5675 | 490.3221 | 396.1138 | 547.2817 | 652.1639 |  |  | 351.7818 | 411.8832 | 475.4286 | 443.7036 |  | 344.9731 | 414.498 | 0.7875 | 18.907 | 1.57 | 1.3148 | -19.7353 | 3.0897 | 866.29 | 0.85 | 2.9786 | -1.9314 | -11.4181 | 1.3976 | 3.8204 | -24.5575 | 8.6664 | 110.1732 |  | 10.9111 | 2.0622 | -1.3803 |  | 21.0203
42838.5038 | 7213 | 122.2143 | 100.1945 | 56.632 | 37.0701 | 25.9726 | 24.6304 | 29.5595 | 22.6018 | 62.2791 | 44.5466 | 30.3102 | 23.4227 | 21.9107 | 28.0096 | 257.9497 | 351.1906 | 358.6211 | 356.1292 | 469.5781 | 500.0481 | 345.6663 | 470.5467 | 485.0057 | 391.3057 | 520.055 | 451.3037 | 646.9603 | 756.7152 | 655.5723 | 390.0506 | 477.5529 | 425.9665 | 436.7408 | 500.0046 | 292.4619 |  | 388.2225 |  | 398.2912 | 277.4374 | 294.5876 | 384.8856 |  | 60.3264 | 122.264 | 79.1117 | 193.9958 | 287.6824 | 354.6266 | 394.6749 | 19.9813 | 47.0824 | 21.1121 | 90.6153 | 30.3039 | 45.0081 | 51.8261 | 58.2376 | 27.3423 |  |  | 1.9545 | -2.1666 | -68.099 | 0.69256 | 4.9055 | -197.7796 | 24.5409 | -3.397 | 0.84018 | 2.3379 | 12.8217 | 0.0092801 | 0.0011532 | 0.00050269 | 502.0269 | 551.2286 | 393.1447 | 190.7174 | 93.0131 | 40.9188 | 25.5864 | 80.4297 | 45.3865 | 33.1605 | 27.5039 | 25.3032 | 27.9235 | 28.0198 | 149.5897 | 140.148 | 126.4616 | 91.3648 | 80.753 | 152.2245 | 101.873 | 91.6995 | 96.9808 | 263.0873 | 110.8366 | 251.1286 | 422.2439 | 244.6114 | 424.4171 | 491.2303 | 503.5223 | 495.8758 | 527.9913 | 488.8398 | 4.9213 | 4.1317 | 752.2606 | 532.4672 | 189.342 | 752.9134 | 549.8389 | 196.0929 | 492.4681 | 522.663 | 453.4385 | 446.4958 | 473.7712 | 418.8892 | 912.1102 | 850.4828 | 674.3047 | 669.4518 | 816.6327 |  | 900.8342 | 774.2773 |  | 891.4509 | 511.2522 | 731.8874 |  | 769.8758 |  |  | 674.9855 | 706.2284 | 696.8692 | [5 empty] | 176.3054 | 846.4179 | 552.1166 | 113.6628 | 853.5527 | 559.1744 | 126.0037 | 418.8773 | 428.4146 | 451.1999 |  |  | 498.9462 | 365.9047 | 478.4547 |  | 417.3462 | 433.3561 | 425.6208 | 493.0778 | 415.2044 | 703.2415 | 284.503 | 454.4444 | 490.1994 | 396.0167 | 547.1252 | 652.1047 |  |  | 351.7021 | 411.7521 | 475.3277 | 443.5577 |  | 345.0216 | 414.3904 | 0.25641 | 18.9069 | 1.5692 | 1.3135 | -19.7791 | 3.0897 | 853 | 1.01 | 2.9691 | -2.0398 | -11.4357 | 1.1532 | 3.8673 | -24.5562 | 8.65 | 110.043 |  | 10.9043 | 2.1491 | -1.6105 |  | 21.0395
42838.5038 | 7214 | 122.2218 | 100.1974 | 56.6477 | 37.0757 | 25.9705 | 24.6248 | 29.5598 | 22.6057 | 62.2892 | 44.5527 | 30.3124 | 23.4123 | 21.912 | 28.0116 | 257.9597 | 351.2197 | 358.6333 | 356.088 | 469.5431 | 499.9841 | 345.9407 | 470.4124 | 484.7846 | 391.2793 | 519.9526 | 451.3324 | 646.8971 | 756.791 | 655.5198 | 390.0303 | 477.4487 | 425.9465 | 436.6966 | 499.9646 | 293.0394 |  | 388.1094 |  | 398.1762 | 277.4866 | 294.3797 | 384.802 |  | 60.3093 | 122.1054 | 79.0957 | 193.7724 | 288.4356 | 354.3024 | 394.3816 | 19.7853 | 47.0759 | 21.1357 | 90.5681 | 30.2901 | 44.9168 | 51.7003 | 58.1838 | 27.3417 |  |  | 2.0688 | -1.9175 | -68.1976 | 0.79638 | 4.8122 | -197.8342 | 24.2294 | -3.3201 | 0.91588 | 2.3635 | 12.8227 | 0.0093836 | 0.0011828 | 0.00048298 | 501.469 | 551.0696 | 393.1469 | 190.7185 | 93.0326 | 40.9288 | 25.5882 | 80.4292 | 45.3803 | 33.1645 | 27.4901 | 25.2908 | 27.9102 | 28.0133 | 156.8223 | 138.734 | 127.5121 | 92.2974 | 82.6634 | 152.3427 | 101.92 | 91.7047 | 97.0005 | 263.1116 | 110.8483 | 251.1373 | 422.215 | 244.6063 | 424.3562 | 491.821 | 503.5363 | 495.8318 | 527.8945 | 488.7764 | 3.1181 | 4.9846 | 752.2677 | 532.4427 | 189.3742 | 752.9644 | 549.802 | 196.1617 | 492.4962 | 522.6554 | 453.4049 | 446.6228 | 473.702 | 418.9133 | 912.825 | 850.4747 | 674.4488 | 669.6317 | 817.12 |  | 900.4429 | 774.2841 |  | 891.4385 | 511.2617 | 731.9392 |  | 769.911 |  |  | 674.6783 | 703.2965 | 694.2273 | [5 empty] | 176.329 | 846.4443 | 551.6891 | 113.68 | 853.5455 | 562.6332 | 126.0471 | 418.7345 | 428.2757 | 451.0845 |  |  | 498.9623 | 365.4171 | 478.5323 |  | 417.2447 | 433.23 | 425.5627 | 492.9754 | 415.3831 | 703.1428 | 284.3595 | 454.2904 | 490.0576 | 395.9289 | 546.8582 | 652.0324 |  |  | 351.4812 | 411.8883 | 475.209 | 443.451 |  | 345.0043 | 414.2327 | 0.57139 | 18.9061 | 1.5711 | 1.3159 | -19.6086 | 3.0897 | 857.4 | 1.05 | 3.0546 | -1.9186 | -11.4417 | 1.2364 | 3.8294 | -24.5532 | 8.5927 | 109.8751 |  | 10.9059 | 1.3607 | -1.7215 |  | 21.0432
42838.5038 | 7215 | 122.2305 | 100.1987 | 56.6714 | 37.0823 | 25.9715 | 24.6274 | 29.5643 | 22.5991 | 62.3028 | 44.5633 | 30.3156 | 23.4183 | 21.9102 | 28.0131 | 257.9714 | 351.2494 | 358.6543 | 356.0478 | 469.5017 | 499.9499 | 346.7789 | 470.3245 | 484.7786 | 391.2584 | 519.8707 | 451.2319 | 646.54 | 756.8052 | 655.3367 | 390.0094 | 477.3355 | 425.9118 | 436.6398 | 499.9307 | 293.6951 |  | 387.9874 |  | 398.0628 | 277.2747 | 294.3693 | 384.7173 |  | 60.1666 | 121.8522 | 79.1076 | 194.1886 | 289.1365 | 354.3085 | 394.1742 | 19.4959 | 47.0731 | 21.1155 | 90.4915 | 30.2988 | 44.8426 | 51.5788 | 58.1354 | 27.3398 |  |  | 2.1444 | -2.0306 | -68.1003 | 1.0592 | 5.0067 | -197.7895 | 24.3635 | -3.3057 | 0.87346 | 2.3448 | 13.0035 | 0.0092588 | 0.0011417 | 0.00047477 | 501.945 | 551.7457 | 393.1515 | 190.7411 | 93.0615 | 40.9467 | 25.5855 | 80.456 | 45.3905 | 33.1619 | 27.4957 | 25.2927 | 27.9074 | 28.0088 | 158.9997 | 136.5477 | 129.9303 | 93.2717 | 82.6029 | 152.3428 | 102.016 | 91.6915 | 97.0079 | 263.1242 | 110.8428 | 251.1298 | 422.1801 | 244.5814 | 424.277 | 491.7934 | 503.4638 | 495.7793 | 527.7976 | 489.007 | 3.5113 | 3.3215 | 752.2734 | 532.1852 | 189.3932 | 753.0226 | 546.8333 | 196.2284 | 492.4964 | 522.6063 | 453.3907 | 446.7431 | 473.6356 | 418.6173 | 912.451 | 850.4625 | 674.7024 | 670.0957 | 817.8414 |  | 899.7625 | 774.29 |  | 891.1681 | 511.2362 | 731.9738 |  | 769.9643 |  |  | 673.1696 | 701.9831 | 693.87 | [5 empty] | 176.3516 | 846.4343 | 552.1164 | 113.6979 | 853.474 | 570.5079 | 126.0793 | 418.6142 | 428.1093 | 450.9705 |  |  | 498.9261 | 366.6556 | 478.4908 |  | 417.1296 | 433.1198 | 425.8756 | 492.8946 | 415.0336 | 703.0409 | 284.0662 | 454.0947 | 489.9049 | 395.481 | 546.5506 | 651.9617 |  |  | 352.102 | 411.9329 | 475.1589 | 443.3558 |  | 344.8666 | 414.1569 | 0.73779 | 18.9064 | 1.5706 | 1.3158 | -19.6772 | 3.0897 | 863.59 | 1 | 3.1096 | -1.9737 | -11.4299 | 1.4255 | 3.906 | -24.5505 | 8.6165 | 109.5869 |  | 10.9099 | 1.1188 | -1.9783 |  | 21.027
42838.5038 | 7216 | 122.2533 | 100.2055 | 56.6986 | 37.1002 | 25.9854 | 24.6369 | 29.5768 | 22.6015 | 62.325 | 44.5802 | 30.3268 | 23.4325 | 21.9177 | 28.0355 | 257.9773 | 351.2766 | 358.6763 | 356.008 | 469.462 | 499.9147 | 347.5781 | 470.1083 | 484.8342 | 391.2362 | 519.7685 | 450.8226 | 645.8598 | 756.7044 | 654.9886 | 389.9802 | 477.2346 | 425.5981 | 436.5828 | 499.8487 | 293.9956 |  | 387.8706 |  | 397.9463 | 277.4634 | 294.2564 | 384.6301 |  | 60.1265 | 121.7512 | 79.2103 | 194.0752 | 288.9463 | 354.4734 | 394.06 | 19.3383 | 47.0488 | 21.0506 | 90.4567 | 30.2984 | 44.7746 | 51.4686 | 58.0827 | 27.3376 |  |  | 1.9499 | -1.9011 | -68.1529 | 0.52893 | 5.0507 | -197.848 | 24.3109 | -3.3523 | 0.77168 | 2.1487 | 12.6335 | 0.0092522 | 0.0011549 | 0.00048955 | 502.0068 | 552.2064 | 393.1561 | 190.7547 | 93.0884 | 40.9673 | 25.5892 | 80.4799 | 45.4024 | 33.1662 | 27.5113 | 25.2957 | 27.9176 | 28.0146 | 155.0485 | 131.1974 | 127.4849 | 92.9548 | 81.8055 | 152.1675 | 102.0171 | 91.6879 | 97.0257 | 263.1567 | 110.8507 | 251.1359 | 422.1333 | 244.5696 | 424.2069 | 491.8312 | 503.3797 | 495.6818 | 527.6937 | 489.4054 | 3.3343 | 3.653 | 752.2424 | 532.1254 | 189.4212 | 752.9638 | 546.4074 | 196.2902 | 492.4948 | 522.4929 | 453.1244 | 446.8541 | 473.5794 | 418.1667 | 912.9777 | 850.4232 | 674.9359 | 670.3455 | 817.2227 |  | 899.2002 | 774.2968 |  | 890.9332 | 511.1553 | 731.9998 |  | 769.9911 |  |  | 672.1003 | 702.2161 | 693.4639 | [5 empty] | 176.3784 | 846.3893 | 552.1714 | 113.7094 | 853.3856 | 574.6809 | 126.1143 | 418.5046 | 427.7599 | 450.8563 |  |  | 498.8405 | 367.2457 | 478.3434 |  | 416.9671 | 432.9111 | 426.1757 | 492.8995 | 414.684 | 702.9465 | 283.8102 | 453.9001 | 489.7736 | 394.9452 | 546.3494 | 651.8966 |  |  | 352.3952 | 411.9546 | 475.1473 | 443.2946 |  | 344.7539 | 414.0808 | 0.4779 | 18.9069 | 1.5694 | 1.3149 | -19.7051 | 3.0897 | 865.52 | 1.09 | 2.9647 | -1.9095 | -11.4328 | 1.0072 | 3.9237 | -24.5574 | 8.6083 | 109.3828 |  | 10.9054 | 1.5353 | -1.7065 |  | 21.0047
42838.5038 | 7217 | 122.2728 | 100.2003 | 56.7182 | 37.1152 | 25.9912 | 24.6403 | 29.5815 | 22.6085 | 62.3451 | 44.5917 | 30.3329 | 23.4299 | 21.9138 | 28.0378 | 257.9835 | 351.2982 | 358.6984 | 355.9594 | 469.4189 | 499.8499 | 348.0275 | 469.9229 | 484.857 | 391.2112 | 520.1443 | 450.8889 | 645.6327 | 756.445 | 654.6026 | 389.9551 | 477.157 | 425.2914 | 436.5255 | 499.7352 | 293.034 |  | 387.7499 |  | 397.8155 | 277.7505 | 294.0072 | 384.5358 |  | 60.0734 | 121.5995 | 79.0919 | 193.3414 | 288.1761 | 354.3517 | 393.9454 | 19.1066 | 47.0106 | 20.9611 | 90.4225 | 30.2944 | 44.6961 | 51.3537 | 58.0076 | 27.3349 |  |  | 1.9709 | -2.1101 | -68.1844 | 0.60253 | 4.7879 | -197.7875 | 24.6027 | -3.3188 | 0.86081 | 2.2909 | 12.8382 | 0.0093688 | 0.0011795 | 0.00047312 | 500.5723 | 552.4932 | 393.1596 | 190.7642 | 93.1055 | 40.977 | 25.5891 | 80.4934 | 45.4094 | 33.171 | 27.5038 | 25.2951 | 27.9106 | 28.0197 | 147.0275 | 128.8937 | 123.9206 | 92.451 | 81.5678 | 151.8991 | 101.9629 | 91.6872 | 97.0375 | 263.178 | 110.86 | 251.1341 | 422.0971 | 244.5591 | 424.1464 | 491.5036 | 503.2974 | 495.5674 | 527.606 | 489.7447 | 4.9887 | 2.9555 | 752.2109 | 532.2939 | 189.439 | 752.8472 | 549.3321 | 196.3574 | 492.5016 | 522.3907 | 452.8512 | 446.9754 | 473.5379 | 417.8162 | 912.5245 | 850.386 | 675.1042 | 670.5403 | 816.3016 |  | 898.4298 | 774.3025 |  | 890.7429 | 511.0881 | 732.0125 |  | 770.022 |  |  | 671.1253 | 701.7349 | 692.5748 | [5 empty] | 176.4016 | 846.3357 | 551.9969 | 113.7256 | 853.2504 | 571.5708 | 126.1545 | 418.35 | 427.6022 | 450.7457 |  |  | 498.7598 | 366.5127 | 478.3763 |  | 416.8715 | 432.7226 | 426.0251 | 492.9506 | 414.5881 | 702.8526 | 283.4012 | 453.8178 | 489.7412 | 394.6658 | 546.2054 | 651.8621 |  |  | 351.9653 | 411.8632 | 475.1071 | 443.225 |  | 344.8454 | 413.9499 | -0.090471 | 18.909 | 1.5687 | 1.3147 | -19.8672 | 3.0897 | 857.04 | 0.87 | 2.98 | -2.0113 | -11.4333 | 1.0748 | 3.8198 | -24.5513 | 8.659 | 109.1058 |  | 10.9014 | 2.392 | -1.3171 |  | 20.9842
42838.5038 | 7218 | 122.2869 | 100.1965 | 56.7428 | 37.1281 | 25.9877 | 24.6449 | 29.5883 | 22.6191 | 62.3532 | 44.6049 | 30.3389 | 23.4313 | 21.9168 | 28.0324 | 257.9922 | 351.3307 | 358.7173 | 355.9042 | 469.3791 | 499.7863 | 348.0986 | 469.7758 | 484.9093 | 391.1927 | 520.6155 | 450.8565 | 645.7237 | 756.1139 | 654.1533 | 389.9285 | 477.1576 | 425.1686 | 436.4616 | 499.6442 | 293.0388 |  | 387.6155 |  | 397.6833 | 277.6854 | 294.0233 | 384.4477 |  | 60.1202 | 121.3181 | 79.0687 | 191.4213 | 287.6676 | 354.1253 | 393.841 | 18.9133 | 46.9567 | 20.7939 | 90.4032 | 30.3097 | 44.6195 | 51.2444 | 57.941 | 27.3413 |  |  | 2.078 | -2.5898 | -68.2002 | 1.0481 | 4.9653 | -197.8414 | 24.9477 | -3.3858 | 0.87871 | 2.2813 | 12.8444 | 0.0093639 | 0.0011187 | 0.0004912 | 499.9877 | 552.1453 | 393.1711 | 190.7944 | 93.1506 | 41.0035 | 25.6043 | 80.5249 | 45.4242 | 33.1808 | 27.5 | 25.2998 | 27.9198 | 28.0298 | 146.725 | 128.4233 | 120.1558 | 90.6898 | 79.9966 | 151.8074 | 101.8809 | 91.6809 | 97.0396 | 263.1994 | 110.8621 | 251.1272 | 422.0536 | 244.5385 | 424.08 | 491.0554 | 503.1001 | 495.4021 | 527.5132 | 489.9482 | 5.8276 | 4.2997 | 752.2112 | 532.2273 | 189.4703 | 752.895 | 546.8769 | 196.4166 | 492.5083 | 522.3788 | 452.8675 | 447.0952 | 473.5009 | 417.7704 | 912.3095 | 850.3523 | 675.309 | 670.7905 | 815.4715 |  | 897.9181 | 774.3317 |  | 890.5473 | 511.0636 | 732.0579 |  | 770.0688 |  |  | 670.2514 | 700.6489 | 691.2092 | [5 empty] | 176.4132 | 846.2465 | 552.47 | 113.7332 | 853.064 | 572.7057 | 126.1873 | 418.1859 | 427.4216 | 450.6274 |  |  | 498.6748 | 366.2076 | 478.5133 |  | 416.8216 | 432.6236 | 425.5254 | 493.0052 | 414.0588 | 702.7375 | 283.194 | 453.8126 | 489.7512 | 394.1731 | 546.0777 | 651.841 |  |  | 352.1186 | 411.8061 | 475.0272 | 443.1402 |  | 344.7519 | 413.8735 | 0.36901 | 18.9096 | 1.5708 | 1.3166 | -19.9256 | 3.0897 | 852.17 | 0.77 | 3.0592 | -2.2274 | -11.4305 | 1.417 | 3.8893 | -24.5502 | 8.7179 | 108.9281 |  | 10.9035 | 2.4138 | -0.90891 |  | 20.9522
42838.5038 | 7219 | 122.299 | 100.1967 | 56.7582 | 37.1355 | 25.989 | 24.6434 | 29.5978 | 22.6115 | 62.3795 | 44.6132 | 30.3412 | 23.4333 | 21.911 | 28.0385 | 257.9904 | 351.3541 | 358.7222 | 355.8543 | 469.3229 | 499.728 | 348.4604 | 469.6535 | 484.7653 | 391.1552 | 520.6002 | 450.789 | 645.7061 | 756.0273 | 653.784 | 389.9028 | 477.1274 | 425.1402 | 436.3915 | 499.5792 | 293.686 |  | 387.4913 |  | 397.5538 | 277.7429 | 293.9088 | 384.3604 |  | 60.2787 | 121.3671 | 79.2512 | 189.7849 | 286.6482 | 353.9161 | 393.6388 | 18.9217 | 46.9236 | 20.6489 | 90.431 | 30.3272 | 44.5546 | 51.1422 | 57.87 | 27.3276 |  |  | 1.896 | -2.4557 | -68.1621 | 0.60976 | 5.0757 | -197.7908 | 24.6001 | -3.4082 | 0.69657 | 2.2737 | 12.7325 | 0.0092325 | 0.0011565 | 0.00046162 | 501.2182 | 551.9053 | 393.1848 | 190.8122 | 93.1723 | 41.0194 | 25.6112 | 80.5489 | 45.4313 | 33.1897 | 27.5101 | 25.3055 | 27.9171 | 28.0305 | 147.1991 | 129.8908 | 121.0629 | 91.9535 | 82.1106 | 151.8281 | 101.8571 | 91.677 | 97.0486 | 263.2189 | 110.8652 | 251.1283 | 422.017 | 244.526 | 424.0056 | 491.201 | 502.9018 | 495.2465 | 527.4372 | 490.1498 | 4.1571 | 4.2402 | 752.2042 | 532.0905 | 189.5018 | 752.8885 | 544.9042 | 196.4726 | 492.5124 | 522.3552 | 452.6993 | 447.2201 | 473.4529 | 417.8168 | 912.2417 | 850.3233 | 675.4783 | 670.972 | 815.9643 |  | 897.5951 | 774.3427 |  | 890.4001 | 510.9713 | 732.0763 |  | 770.1152 |  |  | 670.938 | 699.3689 | 688.9987 | [5 empty] | 176.442 | 846.1629 | 553.3007 | 113.7508 | 852.9344 | 563.2502 | 126.2153 | 418.0606 | 427.1865 | 450.5092 |  |  | 498.571 | 366.0201 | 478.6746 |  | 416.665 | 432.5793 | 425.0672 | 493.0993 | 413.5636 | 702.6383 | 283.3529 | 453.8538 | 489.6902 | 394.2342 | 546.056 | 651.8122 |  |  | 351.2727 | 411.7651 | 474.9166 | 443.0091 |  | 344.6375 | 413.8668 | 0.1824 | 18.9102 | 1.571 | 1.3172 | -19.8023 | 3.0898 | 868.35 | 0.61 | 2.9215 | -2.1691 | -11.428 | 1.0809 | 3.9316 | -24.5429 | 8.6555 | 108.7878 |  | 10.8949 | 2.3638 | -1.0126 |  | 20.92
42838.5038 | 7220 | 122.3042 | 100.1868 | 56.778 | 37.1473 | 25.99 | 24.6365 | 29.5897 | 22.6101 | 62.3958 | 44.6166 | 30.3459 | 23.429 | 21.9116 | 28.0427 | 258.0143 | 351.3976 | 358.762 | 355.8266 | 469.3019 | 499.6757 | 349.3336 | 469.3412 | 484.819 | 391.1436 | 520.4645 | 450.6373 | 645.2731 | 755.9835 | 653.4566 | 389.8838 | 477.0312 | 425.0669 | 436.3343 | 499.5348 | 293.9988 |  | 387.3756 |  | 397.4346 | 277.4316 | 293.559 | 384.2801 |  | 60.2689 | 121.5095 | 79.234 | 189.6052 | 285.9659 | 354.1297 | 393.4341 | 19.0506 | 46.8842 | 20.5168 | 90.4721 | 30.3334 | 44.4892 | 51.0428 | 57.7911 | 27.3329 |  |  | 1.8809 | -2.0398 | -67.8381 | 0.54996 | 5.0534 | -197.8374 | 24.7328 | -3.3011 | 1.0768 | 2.2897 | 12.7594 | 0.0092818 | 0.0012042 | 0.00050105 | 501.6951 | 551.6921 | 393.1819 | 190.8234 | 93.1986 | 41.0421 | 25.5986 | 80.5665 | 45.4399 | 33.1949 | 27.5103 | 25.3082 | 27.9179 | 28.0308 | 145.1472 | 127.592 | 121.7658 | 92.4963 | 83.7802 | 151.7496 | 101.8335 | 91.6709 | 97.0577 | 263.2371 | 110.8694 | 251.1262 | 421.9788 | 244.5082 | 423.9361 | 491.8892 | 502.7622 | 495.1279 | 527.3561 | 490.4287 | 3.3182 | 4.6274 | 752.2109 | 531.8621 | 189.5183 | 752.8617 | 542.9004 | 196.5383 | 492.5159 | 522.297 | 452.6646 | 447.3494 | 473.3945 | 417.5379 | 911.3225 | 850.3227 | 675.5995 | 671.0307 | 816.5876 |  | 897.0929 | 774.3631 |  | 890.2985 | 510.8841 | 732.1061 |  | 770.1689 |  |  | 669.6764 | 697.5839 | 688.6673 | [5 empty] | 176.4622 | 846.0679 | 553.7112 | 113.7678 | 852.8173 | 553.4813 | 126.2536 | 417.9757 | 427.1913 | 450.4057 |  |  | 498.4631 | 367.196 | 478.7853 |  | 416.5706 | 432.4819 | 424.5628 | 493.2143 | 412.8667 | 702.5476 | 283.3416 | 453.9061 | 489.5592 | 394.3596 | 546.0664 | 651.7553 |  |  | 350.3856 | 411.7799 | 474.8226 | 442.819 |  | 344.6893 | 413.7908 | 0.26996 | 18.9091 | 1.5713 | 1.3168 | -19.8567 | 3.0898 | 853.52 | 1.08 | 2.9094 | -1.9773 | -11.4029 | 1.0267 | 3.9236 | -24.55 | 8.6803 | 108.5739 |  | 10.8858 | 2.5817 | -1.0936 |  | 20.8936
42838.5039 | 7221 | 122.3133 | 100.1994 | 56.8033 | 37.1643 | 25.9982 | 24.6495 | 29.6051 | 22.6182 | 62.4158 | 44.6362 | 30.3529 | 23.4374 | 21.9174 | 28.0487 | 258.0188 | 351.4232 | 358.7874 | 355.7762 | 469.2647 | 499.617 | 350.1383 | 469.4697 | 484.7381 | 391.1212 | 520.2789 | 450.2913 | 644.1202 | 755.8171 | 652.9553 | 389.8527 | 476.9298 | 424.7062 | 436.2824 | 499.4989 | 294.2896 |  | 387.2526 |  | 397.3164 | 277.232 | 293.2509 | 384.1903 |  | 60.2211 | 121.4461 | 79.0997 | 190.5185 | 285.8318 | 354.4738 | 393.3055 | 19.1362 | 46.8783 | 20.4673 | 90.5064 | 30.3245 | 44.4253 | 50.9422 | 57.7044 | 27.3309 |  |  | 2.1825 | -2.0253 | -67.9715 | 0.87458 | 5.2124 | -197.7546 | 24.3228 | -3.2603 | 0.79795 | 2.2876 | 12.9451 | 0.009244 | 0.0011286 | 0.00050105 | 500.6622 | 551.7035 | 393.1892 | 190.8402 | 93.216 | 41.0517 | 25.6053 | 80.5844 | 45.4458 | 33.1911 | 27.5101 | 25.3072 | 27.9211 | 28.0255 | 140.8221 | 128.0629 | 123.095 | 91.7834 | 82.389 | 151.6604 | 101.8642 | 91.677 | 97.0645 | 263.2535 | 110.8744 | 251.1309 | 421.9324 | 244.4918 | 423.8625 | 491.6223 | 502.7206 | 495.0562 | 527.2305 | 490.5888 | 4.0987 | 3.7852 | 752.2421 | 531.7583 | 189.5446 | 752.6528 | 542.4359 | 196.5935 | 492.529 | 522.1967 | 452.5766 | 447.4812 | 473.3273 | 416.9059 | 911.2694 | 850.3561 | 675.7614 | 671.2407 | 815.5521 |  | 896.5905 | 774.3788 |  | 890.2524 | 510.843 | 732.1223 |  | 770.2214 |  |  | 666.8664 | 697.2749 | 687.6439 | [5 empty] | 176.4736 | 846.0052 | 553.1938 | 113.7837 | 852.7543 | 554.4386 | 126.2817 | 417.8671 | 426.9219 | 450.2944 |  |  | 498.3475 | 366.4183 | 478.5978 |  | 416.466 | 432.3994 | 424.139 | 493.2775 | 412.9209 | 702.4501 | 283.0458 | 453.8974 | 489.383 | 393.899 | 546.0694 | 651.7023 |  |  | 350.5011 | 411.7908 | 474.7847 | 442.6709 |  | 344.5653 | 413.7563 | 0.31874 | 18.9077 | 1.57 | 1.3161 | -19.9229 | 3.0898 | 871.63 | 0.45 | 3.1331 | -1.9701 | -11.4132 | 1.2946 | 3.986 | -24.5516 | 8.6104 | 108.4062 |  | 10.8815 | 3.0508 | -1.2375 |  | 20.8836
42838.5039 | 7222 | 122.311 | 100.2058 | 56.8192 | 37.1726 | 25.9977 | 24.6429 | 29.6131 | 22.6189 | 62.4295 | 44.6447 | 30.3542 | 23.4348 | 21.9206 | 28.0493 | 258.0268 | 351.4427 | 358.8085 | 355.7368 | 469.219 | 499.5599 | 349.9591 | 469.5502 | 484.6706 | 391.1025 | 520.1241 | 450.2426 | 644.6022 | 755.6986 | 652.6074 | 389.8326 | 476.882 | 424.5822 | 436.2257 | 499.4489 | 294.0019 |  | 387.1396 |  | 397.2012 | 277.9941 | 292.5931 | 384.1068 |  | 60.3117 | 121.3864 | 78.9844 | 190.6657 | 284.4204 | 354.3725 | 393.0566 | 19.2559 | 46.8566 | 20.4385 | 90.527 | 30.3177 | 44.3648 | 50.8576 | 57.6473 | 27.336 |  |  | 2.0366 | -1.9543 | -67.9761 | 1.0139 | 4.5875 | -197.8092 | 24.537 | -3.3464 | 0.87034 | 2.3228 | 12.574 | 0.0092883 | 0.0011746 | 0.00043698 | 499.3498 | 551.625 | 393.2006 | 190.8601 | 93.2513 | 41.072 | 25.6154 | 80.6067 | 45.457 | 33.1918 | 27.5146 | 25.3072 | 27.9129 | 28.0317 | 145.3611 | 132.0363 | 123.3201 | 90.9746 | 82.1288 | 151.7312 | 101.8898 | 91.6747 | 97.0869 | 263.2925 | 110.8818 | 251.1384 | 421.8997 | 244.4809 | 423.8047 | 490.5155 | 502.7052 | 494.9954 | 527.1353 | 490.4192 | 6.6553 | 5.0067 | 752.2709 | 531.5059 | 189.5676 | 752.4342 | 544.9445 | 196.6542 | 492.5367 | 522.1046 | 452.4623 | 447.6106 | 473.2692 | 416.8743 | 911.9747 | 850.3721 | 675.9013 | 671.3941 | 816.2777 |  | 896.2261 | 774.4079 |  | 890.201 | 510.8029 | 732.1462 |  | 770.2828 |  |  | 671.0943 | 697.3746 | 686.8639 | [5 empty] | 176.4929 | 845.9325 | 552.7651 | 113.7882 | 852.6261 | 553.091 | 126.3203 | 417.7666 | 426.5855 | 450.1849 |  |  | 498.3098 | 366.7582 | 478.6607 |  | 416.4322 | 432.3624 | 423.9361 | 493.1933 | 413.5449 | 702.3561 | 283.2345 | 453.8759 | 489.2012 | 393.3947 | 545.7719 | 651.6497 |  |  | 351.7503 | 411.7997 | 474.7988 | 442.5925 |  | 344.166 | 413.7327 | 0.60386 | 18.9073 | 1.5691 | 1.3151 | -19.8245 | 3.0898 | 882.72 | 0.75 | 3.026 | -1.9351 | -11.4127 | 1.3938 | 3.7391 | -24.553 | 8.6475 | 108.2438 |  | 10.8774 | 2.5556 | -1.2594 |  | 20.8863
42838.5039 | 7223 | 122.3299 | 100.1997 | 56.8426 | 37.1813 | 25.9952 | 24.6397 | 29.6163 | 22.6203 | 62.4422 | 44.65 | 30.3525 | 23.4374 | 21.9163 | 28.0491 | 258.0445 | 351.481 | 358.8335 | 355.6977 | 469.1931 | 499.5001 | 349.1822 | 469.6769 | 484.7926 | 391.0842 | 520.0338 | 449.6952 | 644.0556 | 755.5595 | 652.4974 | 389.8031 | 476.8743 | 424.6209 | 436.1645 | 499.4016 | 293.4958 |  | 387.016 |  | 397.0873 | 278.0757 | 292.292 | 384.018 |  | 60.3459 | 121.2235 | 78.8638 | 189.9613 | 284.1655 | 354.122 | 392.9392 | 19.4219 | 46.85 | 20.4538 | 90.5607 | 30.2984 | 44.283 | 50.7692 | 57.5694 | 27.3306 |  |  | 2.1497 | -1.9859 | -68.0813 | 0.84107 | 4.4225 | -197.7698 | 24.6553 | -3.4246 | 0.82734 | 2.2246 | 12.8531 | 0.0092111 | 0.0010892 | 0.00045177 | 499.6703 | 551.5344 | 393.2138 | 190.8826 | 93.285 | 41.0892 | 25.6217 | 80.638 | 45.4635 | 33.2035 | 27.5176 | 25.3098 | 27.9176 | 28.033 | 154.7122 | 140.0796 | 128.9704 | 92.1162 | 81.3523 | 151.9413 | 102.0015 | 91.6737 | 97.0921 | 263.3134 | 110.8848 | 251.1376 | 421.8594 | 244.4693 | 423.7345 | 490.9195 | 502.6846 | 494.9633 | 527.04 | 490.4484 | 5.7331 | 5.1727 | 752.3048 | 531.4381 | 189.5893 | 752.429 | 546.012 | 196.7231 | 492.5388 | 522.0049 | 452.3278 | 447.7421 | 473.215 | 416.9911 | 911.1434 | 850.3808 | 676.0471 | 671.5221 | 817.1908 |  | 895.6992 | 774.4468 |  | 890.1072 | 510.7524 | 732.165 |  | 770.3358 |  |  | 670.254 | 696.6659 | 687.7932 | [5 empty] | 176.518 | 845.8657 | 552.8955 | 113.8164 | 852.5865 | 558.0539 | 126.3667 | 417.6727 | 426.4918 | 450.0785 |  |  | 498.2391 | 367.5462 | 478.6514 |  | 416.2002 | 432.3326 | 423.5885 | 493.0904 | 414.2156 | 702.2448 | 283.9364 | 453.8249 | 489.1402 | 393.3883 | 545.4458 | 651.6136 |  |  | 350.8942 | 411.7159 | 474.7837 | 442.54 |  | 344.0652 | 413.5517 | 0.1414 | 18.906 | 1.5703 | 1.318 | -19.882 | 3.0898 | 886.21 | 0.68 | 3.1087 | -1.9503 | -11.4192 | 1.2692 | 3.6705 | -24.5457 | 8.6666 | 108.0128 |  | 10.8731 | 1.5436 | -1.8735 |  | 20.8827
42838.5039 | 7224 | 122.3356 | 100.194 | 56.8587 | 37.1806 | 25.9972 | 24.6366 | 29.6139 | 22.6119 | 62.4506 | 44.6603 | 30.3563 | 23.4331 | 21.914 | 28.0538 | 258.0511 | 351.5073 | 358.8534 | 355.6579 | 469.152 | 499.4419 | 348.2099 | 469.7388 | 484.8094 | 391.0612 | 520.3399 | 449.3319 | 643.8426 | 755.3511 | 652.4829 | 389.787 | 476.8658 | 424.6621 | 436.1217 | 499.3576 | 293.1018 |  | 386.897 |  | 396.969 | 277.531 | 292.3886 | 383.94 |  | 60.3069 | 121.1518 | 78.9353 | 189.8482 | 284.6217 | 353.9178 | 392.7796 | 19.5373 | 46.8418 | 20.5274 | 90.5964 | 30.3038 | 44.2023 | 50.6819 | 57.4916 | 27.3277 |  |  | 1.8934 | -2.1646 | -67.869 | 0.66167 | 4.2366 | -197.7934 | 24.537 | -3.3484 | 0.8287 | 2.2978 | 12.7651 | 0.0090928 | 0.0011155 | 0.00049777 | 500.4911 | 551.2325 | 393.2211 | 190.8929 | 93.3136 | 41.1058 | 25.6276 | 80.6502 | 45.4741 | 33.2076 | 27.5166 | 25.3072 | 27.9142 | 28.0425 | 162.8587 | 140.7579 | 129.9821 | 93.3322 | 82.6141 | 152.2204 | 102.0702 | 91.6584 | 97.09 | 263.3236 | 110.8833 | 251.1226 | 421.808 | 244.4413 | 423.6513 | 491.1157 | 502.6021 | 494.8975 | 526.9531 | 490.5309 | 5.7596 | 5.501 | 752.3198 | 531.2552 | 189.6224 | 752.6498 | 543.6227 | 196.7893 | 492.543 | 521.9545 | 452.1175 | 447.8732 | 473.1639 | 416.9346 | 910.8171 | 850.3671 | 676.1457 | 671.5253 | 816.6523 |  | 895.0982 | 774.488 |  | 890.0646 | 510.6775 | 732.1768 |  | 770.3874 |  |  | 668.2659 | 697.8137 | 688.121 | [5 empty] | 176.5353 | 845.7999 | 552.9694 | 113.8143 | 852.486 | 559.711 | 126.3793 | 417.5978 | 426.3369 | 449.9649 |  |  | 498.226 | 366.5923 | 478.5967 |  | 416.0969 | 432.2381 | 423.3462 | 493.0822 | 415.0221 | 702.141 | 284.318 | 453.7817 | 489.204 | 393.4117 | 545.3667 | 651.5843 |  |  | 350.3053 | 411.618 | 474.794 | 442.4827 |  | 344.2492 | 413.3781 | 0.14623 | 18.9077 | 1.5707 | 1.3181 | -20.039 | 3.0898 | 890.15 | 0.73 | 2.9175 | -2.036 | -11.4003 | 1.1256 | 3.592 | -24.5431 | 8.6444 | 107.7935 |  | 10.864 | 0.67429 | -1.9774 |  | 20.8694
42838.5039 | 7225 | 122.339 | 100.1974 | 56.8815 | 37.1919 | 26.0066 | 24.6359 | 29.6148 | 22.604 | 62.4676 | 44.6637 | 30.3556 | 23.4266 | 21.9139 | 28.0554 | 258.0708 | 351.5396 | 358.877 | 355.6111 | 469.1111 | 499.393 | 348.5993 | 469.7215 | 484.6298 | 391.0325 | 520.4829 | 449.2417 | 644.1939 | 755.2802 | 652.4234 | 389.7547 | 476.8404 | 424.5806 | 436.0571 | 499.2814 | 293.6136 |  | 386.7693 |  | 396.8309 | 276.6635 | 292.3292 | 383.841 |  | 60.2649 | 121.0793 | 79.0224 | 189.3581 | 284.245 | 353.2551 | 392.6799 | 19.6863 | 46.8434 | 20.6479 | 90.636 | 30.3138 | 44.1176 | 50.6087 | 57.4034 | 27.3268 |  |  | 2.0209 | -1.9313 | -68.1017 | 0.79047 | 4.6689 | -197.8493 | 24.6881 | -3.2728 | 0.76273 | 2.2876 | 12.7753 | 0.0091668 | 0.0010366 | 0.00046984 | 502.9214 | 550.9586 | 393.2368 | 190.9127 | 93.3421 | 41.1241 | 25.6321 | 80.678 | 45.4865 | 33.2075 | 27.5256 | 25.3118 | 27.9146 | 28.0513 | 170.9688 | 144.5629 | 133.3366 | 93.545 | 81.7516 | 152.5443 | 102.1782 | 91.6694 | 97.1117 | 263.3464 | 110.8913 | 251.1271 | 421.783 | 244.4269 | 423.5912 | 490.816 | 502.5249 | 494.8381 | 526.8755 | 490.3575 | 5.5296 | 5.3169 | 752.3454 | 531.0132 | 189.6536 | 752.6846 | 541.0907 | 196.8488 | 492.5458 | 522.0591 | 451.9359 | 448.0001 | 473.1165 | 416.7744 | 911.4489 | 850.3495 | 676.1942 | 671.475 | 813.9195 |  | 894.7035 | 774.5169 |  | 889.9941 | 510.5336 | 732.1797 |  | 770.4408 |  |  | 666.864 | 697.7887 | 687.0521 | [5 empty] | 176.5579 | 845.73 | 552.7174 | 113.8321 | 852.3863 | 565.2444 | 126.4115 | 417.4992 | 426.2031 | 449.8651 |  |  | 498.2298 | 365.6228 | 478.4567 |  | 415.9954 | 432.1471 | 423.2544 | 493.0951 | 415.1292 | 702.0182 | 284.2744 | 453.6554 | 489.281 | 393.1794 | 545.4181 | 651.6128 |  |  | 349.5636 | 411.5616 | 474.8456 | 442.4373 |  | 343.966 | 413.2906 | -0.0090365 | 18.9083 | 1.5709 | 1.3184 | -19.9522 | 3.0898 | 899.18 | 1.13 | 3.014 | -1.923 | -11.4188 | 1.2302 | 3.7688 | -24.5336 | 8.6664 | 107.7158 |  | 10.8462 | -0.18519 | -2.3368 |  | 20.8639
42838.5039 | 7226 | 122.3573 | 100.2008 | 56.9086 | 37.2144 | 26.0039 | 24.6511 | 29.6297 | 22.6163 | 62.4911 | 44.6855 | 30.3772 | 23.4428 | 21.9174 | 28.0648 | 258.0729 | 351.5694 | 358.9017 | 355.5702 | 469.0771 | 499.332 | 348.4134 | 469.6577 | 484.4273 | 391.0111 | 520.3031 | 449.3162 | 644.2472 | 755.1145 | 652.5158 | 389.7354 | 476.786 | 424.5037 | 435.9936 | 499.1904 | 294.3793 |  | 386.6417 |  | 396.7163 | 276.8686 | 292.2123 | 383.7554 |  | 60.2053 | 120.9003 | 79.0087 | 187.3951 | 284.4336 | 353.0697 | 392.8399 | 19.7438 | 46.8306 | 20.9328 | 90.6261 | 30.3163 | 44.0156 | 50.5512 | 57.321 | 27.323 |  |  | 2.0701 | -1.907 | -68.0688 | 0.86209 | 4.782 | -197.7658 | 24.5265 | -3.3812 | 0.8935 | 2.2771 | 12.8073 | 0.0091668 | 0.0011122 | 0.00045505 | 501.4605 | 550.8275 | 393.2489 | 190.9409 | 93.3769 | 41.1392 | 25.6383 | 80.7107 | 45.5019 | 33.2163 | 27.5354 | 25.3193 | 27.9255 | 28.0594 | 172.7871 | 146.0133 | 133.642 | 94.6206 | 81.4128 | 152.6918 | 102.2753 | 91.6533 | 97.113 | 263.3661 | 110.8955 | 251.1285 | 421.7448 | 244.4152 | 423.5081 | 490.5534 | 502.4293 | 494.8353 | 526.7759 | 489.98 | 4.0716 | 3.141 | 752.395 | 530.9465 | 189.6759 | 752.8567 | 544.3084 | 196.9074 | 492.5553 | 522.1109 | 451.9938 | 448.1327 | 473.0657 | 416.7237 | 911.3832 | 850.3393 | 676.2201 | 671.4109 | 811.6587 |  | 894.3873 | 774.556 |  | 889.9955 | 510.469 | 732.1904 |  | 770.496 |  |  | 665.8339 | 695.618 | 685.4599 | [5 empty] | 176.5836 | 845.6519 | 551.7937 | 113.851 | 852.2833 | 563.0066 | 126.4427 | 417.4062 | 426.1511 | 449.7574 |  |  | 498.1928 | 365.401 | 478.4245 |  | 415.886 | 432.0571 | 422.9994 | 493.0748 | 414.9705 | 701.9089 | 284.4445 | 453.6433 | 489.3451 | 393.7395 | 545.5256 | 651.6637 |  |  | 349.7625 | 411.6527 | 474.8733 | 442.3617 |  | 343.5019 | 413.1681 | -0.79333 | 18.9076 | 1.5706 | 1.3173 | -19.7883 | 3.0898 | 907.6 | 0.99 | 3.0507 | -1.9104 | -11.4134 | 1.2845 | 3.8136 | -24.5248 | 8.6367 | 107.6557 |  | 10.8374 | -0.36824 | -2.3588 |  | 20.8616
42838.5039 | 7227 | 122.3683 | 100.1993 | 56.928 | 37.2178 | 26.0085 | 24.638 | 29.6283 | 22.6077 | 62.5037 | 44.6878 | 30.3689 | 23.4289 | 21.9091 | 28.0589 | 258.0767 | 351.5905 | 358.9179 | 355.5201 | 469.0363 | 499.2715 | 348.2878 | 469.7681 | 484.0254 | 390.9859 | 519.9823 | 449.5341 | 644.2286 | 755.1981 | 652.3458 | 389.7168 | 476.7443 | 424.4785 | 435.9431 | 499.1255 | 293.9827 |  | 386.5287 |  | 396.5974 | 276.8774 | 292.0744 | 383.6768 |  | 60.1821 | 121.0077 | 79.1208 | 185.9093 | 283.4587 | 353.2598 | 392.9439 | 19.618 | 46.819 | 21.1383 | 90.5882 | 30.3153 | 43.9228 | 50.4881 | 57.2263 | 27.3237 |  |  | 1.946 | -1.955 | -68.0136 | 0.87852 | 4.6887 | -197.7468 | 24.5153 | -3.5981 | 0.955 | 2.2213 | 12.7621 | 0.0090846 | 0.0010514 | 0.00051255 | 499.2328 | 551.018 | 393.2449 | 190.9623 | 93.396 | 41.1565 | 25.6437 | 80.7277 | 45.5096 | 33.2275 | 27.5332 | 25.3218 | 27.9274 | 28.0563 | 170.0768 | 142.8829 | 128.8796 | 91.5082 | 81.1146 | 152.7283 | 102.2386 | 91.6568 | 97.1248 | 263.3881 | 110.9014 | 251.1262 | 421.7048 | 244.3965 | 423.4496 | 490.6204 | 502.4096 | 494.858 | 526.6733 | 489.9072 | 4.1137 | 3.393 | 752.4429 | 531.1354 | 189.7027 | 753.0745 | 547.0537 | 196.9658 | 492.5561 | 521.9864 | 452.1559 | 448.2681 | 473.015 | 416.7877 | 910.1218 | 850.3121 | 676.2769 | 671.4174 | 810.6122 |  | 893.9167 | 774.5875 |  | 890.0043 | 510.4157 | 732.1809 |  | 770.5418 |  |  | 665.6881 | 695.0488 | 684.6526 | [5 empty] | 176.608 | 845.5462 | 552.0149 | 113.8656 | 852.2247 | 564.4909 | 126.4785 | 417.3265 | 426.188 | 449.6508 |  |  | 498.1223 | 364.5068 | 478.3526 |  | 415.8331 | 431.9396 | 422.7414 | 493.0055 | 415.1285 | 701.8116 | 284.1845 | 453.6745 | 489.3004 | 394.1256 | 545.4796 | 651.6277 |  |  | 349.4416 | 411.5203 | 474.8182 | 442.2217 |  | 343.1528 | 413.1586 | 0.1696 | 18.9075 | 1.5698 | 1.3156 | -19.6525 | 3.0898 | 910.67 | 1.19 | 2.9575 | -1.9345 | -11.4104 | 1.2968 | 3.7768 | -24.5274 | 8.636 | 107.5019 |  | 10.8298 | -0.062411 | -1.8342 |  | 20.861
42838.5039 | 7228 | 122.3738 | 100.203 | 56.9504 | 37.2269 | 26.0122 | 24.6348 | 29.6353 | 22.608 | 62.5213 | 44.7063 | 30.3743 | 23.4388 | 21.9168 | 28.0682 | 258.0794 | 351.6157 | 358.9359 | 355.4719 | 468.9908 | 499.2104 | 347.919 | 469.845 | 483.8306 | 390.9566 | 519.6892 | 449.3089 | 645.2642 | 755.5571 | 652.6526 | 389.6987 | 476.6587 | 424.5008 | 435.8868 | 499.0375 | 293.5858 |  | 386.4073 |  | 396.477 | 276.3892 | 292.0342 | 383.5971 |  | 60.1118 | 120.9485 | 79.1694 | 186.2011 | 283.0381 | 353.4552 | 392.7027 | 19.546 | 46.8123 | 21.1875 | 90.5505 | 30.3179 | 43.8281 | 50.4319 | 57.1388 | 27.3242 |  |  | 2.3041 | -1.9432 | -67.915 | 0.42905 | 4.8214 | -197.756 | 24.5955 | -3.5738 | 0.87287 | 2.3289 | 12.8651 | 0.0092785 | 0.0011976 | 0.00051584 | 497.3822 | 551.1609 | 393.2477 | 190.9609 | 93.4107 | 41.1634 | 25.6334 | 80.7443 | 45.5023 | 33.2155 | 27.5212 | 25.3119 | 27.912 | 28.0435 | 167.5422 | 137.6845 | 127.5655 | 88.963 | 78.8238 | 152.6928 | 102.2125 | 91.655 | 97.1353 | 263.4085 | 110.9038 | 251.1226 | 421.6697 | 244.3779 | 423.3819 | 491.0916 | 502.419 | 494.8728 | 526.5862 | 490.0116 | 3.6395 | 3.4217 | 752.4998 | 531.3296 | 189.7225 | 753.0167 | 544.4552 | 197.0235 | 492.5537 | 521.7748 | 451.9902 | 448.4054 | 472.9548 | 416.8521 | 908.7464 | 850.2762 | 676.4039 | 671.6069 | 807.0005 |  | 893.56 | 774.623 |  | 889.9934 | 510.3282 | 732.1873 |  | 770.6085 |  |  | 664.4181 | 696.5523 | 684.5046 | [5 empty] | 176.633 | 845.4539 | 552.6727 | 113.8794 | 852.2056 | 585.5241 | 126.5213 | 417.231 | 426.1773 | 449.5469 |  |  | 498.0323 | 364.4545 | 478.2275 |  | 415.7571 | 431.7964 | 422.3852 | 492.8938 | 415.5963 | 701.722 | 283.663 | 453.5202 | 489.1895 | 393.7055 | 545.2762 | 651.571 |  |  | 348.616 | 411.216 | 474.6977 | 442.0539 |  | 342.7128 | 413.176 | 0.4638 | 18.9071 | 1.5702 | 1.3163 | -19.6533 | 3.0898 | 921.39 | 0.88 | 3.2187 | -1.9285 | -11.4012 | 0.9062 | 3.8305 | -24.5318 | 8.6515 | 107.4638 |  | 10.8181 | 0.21464 | -1.6914 |  | 20.8593
42838.5039 | 7229 | 122.3858 | 100.2014 | 56.9692 | 37.2404 | 26.0126 | 24.6307 | 29.635 | 22.6102 | 62.5354 | 44.7088 | 30.3815 | 23.4387 | 21.9154 | 28.0734 | 258.0965 | 351.6544 | 358.9565 | 355.4342 | 468.9548 | 499.1572 | 347.2979 | 469.8083 | 483.9375 | 390.9344 | 519.5021 | 449.0356 | 645.4233 | 755.652 | 652.8184 | 389.6741 | 476.5405 | 424.4933 | 435.8304 | 498.9464 | 292.7998 |  | 386.2912 |  | 396.361 | 276.1856 | 292.0774 | 383.5146 |  | 60.0085 | 120.724 | 79.1303 | 186.5056 | 283.5262 | 353.6082 | 392.5775 | 19.5242 | 46.8052 | 21.1392 | 90.5061 | 30.3012 | 43.7321 | 50.3781 | 57.0326 | 27.314 |  |  | 2.1516 | -2.1068 | -68.0931 | 0.78849 | 4.8148 | -197.798 | 24.4719 | -3.535 | 0.8178 | 2.2613 | 12.717 | 0.0092505 | 0.0010859 | 0.00052077 | 495.1655 | 551.3977 | 393.2718 | 191.0019 | 93.4518 | 41.1881 | 25.6347 | 80.7662 | 45.5261 | 33.2282 | 27.5377 | 25.3117 | 27.917 | 28.0506 | 161.654 | 134.9605 | 123.6483 | 87.2916 | 75.9818 | 152.5077 | 102.1446 | 91.6536 | 97.1507 | 263.4324 | 110.9143 | 251.1202 | 421.6325 | 244.3588 | 423.3195 | 491.3265 | 502.4116 | 494.8629 | 526.5004 | 489.9772 | 2.936 | 4.6268 | 752.5387 | 531.1164 | 189.7494 | 753.1963 | 544.6078 | 197.0874 | 492.551 | 521.5745 | 451.8142 | 448.5388 | 472.8772 | 416.8188 | 907.7129 | 850.2433 | 676.5428 | 671.7768 | 802.5428 |  | 893.3933 | 774.6803 |  | 890.0438 | 510.2733 | 732.2059 |  | 770.6798 |  |  | 663.0325 | 695.058 | 682.7456 | [5 empty] | 176.6576 | 845.3886 | 553.133 | 113.8944 | 852.2049 | 598.4089 | 126.547 | 417.1047 | 426.1827 | 449.4429 |  |  | 497.9575 | 365.4936 | 478.1139 |  | 415.5963 | 431.681 | 422.0868 | 492.7676 | 415.3232 | 701.6239 | 283.8705 | 453.3465 | 489.1214 | 393.6179 | 545.1834 | 651.4816 |  |  | 347.5709 | 411.1547 | 474.58 | 441.9345 |  | 342.2593 | 413.1689 | 0.10468 | 18.9074 | 1.5705 | 1.3167 | -19.9902 | 3.0898 | 901.21 | 0.83 | 3.1106 | -2.0075 | -11.4129 | 1.2281 | 3.8283 | -24.5374 | 8.6308 | 107.5229 |  | 10.8092 | 0.84507 | -1.2645 |  | 20.8593
42838.504 | 7230 | 122.4097 | 100.2085 | 56.9955 | 37.2521 | 26.0105 | 24.6402 | 29.6474 | 22.6175 | 62.5566 | 44.7229 | 30.3885 | 23.4387 | 21.9187 | 28.0765 | 258.1147 | 351.6849 | 358.9613 | 355.3902 | 468.9214 | 499.1039 | 347.4673 | 469.6905 | 483.9828 | 390.9139 | 519.4512 | 449.0416 | 645.4336 | 755.4206 | 652.8737 | 389.648 | 476.4221 | 424.4968 | 435.78 | 498.8465 | 292.8977 |  | 386.1807 |  | 396.2466 | 276.1375 | 292.2068 | 383.4315 |  | 59.9106 | 120.5243 | 79.1777 | 187.6997 | 283.8393 | 353.4776 | 392.7396 | 19.5675 | 46.8089 | 21.0874 | 90.4361 | 30.2859 | 43.6377 | 50.3316 | 56.9458 | 27.3096 |  |  | 1.9551 | -1.7178 | -68.0149 | 0.66956 | 4.9094 | -197.7757 | 24.3346 | -3.282 | 0.94079 | 2.3593 | 13.0658 | 0.0091043 | 0.0011631 | 0.00047148 | 496.3011 | 551.0649 | 393.2714 | 191.015 | 93.4743 | 41.2018 | 25.6443 | 80.7819 | 45.5228 | 33.2256 | 27.5348 | 25.3152 | 27.9087 | 28.0575 | 154.3681 | 134.6095 | 126.1542 | 85.7194 | 74.0075 | 152.2956 | 102.1779 | 91.6564 | 97.164 | 263.456 | 110.9224 | 251.1251 | 421.5916 | 244.3411 | 423.2455 | 491.2909 | 502.3078 | 494.8308 | 526.4106 | 490.0224 | 3.1926 | 5.1702 | 752.5564 | 530.8819 | 189.7762 | 753.3725 | 543.0255 | 197.1531 | 492.5531 | 521.4218 | 451.7578 | 448.6682 | 472.8129 | 416.6731 | 907.2878 | 850.2451 | 676.6402 | 671.8396 | 801.2083 |  | 893.1218 | 774.7138 |  | 890.0826 | 510.2011 | 732.2143 |  | 770.7263 |  |  | 661.9914 | 691.9894 | 680.7989 | [5 empty] | 176.6745 | 845.3579 | 553.6157 | 113.9103 | 852.2517 | 593.1415 | 126.5718 | 416.987 | 426.2315 | 449.3346 |  |  | 497.9086 | 365.2281 | 478.014 |  | 415.4558 | 431.5958 | 422.013 | 492.6229 | 415.5667 | 701.5315 | 284.1513 | 453.2943 | 489.1097 | 393.7629 | 545.1241 | 651.3817 |  |  | 346.9347 | 411.1002 | 474.4714 | 441.8859 |  | 342.1587 | 413.1015 | 0.5445 | 18.9073 | 1.5714 | 1.315 | -19.6381 | 3.0898 | 885.81 | 0.73 | 2.9653 | -1.8122 | -11.4035 | 1.1314 | 3.8653 | -24.5334 | 8.6057 | 107.4548 |  | 10.7983 | 1.6274 | -1.5388 |  | 20.8442
42838.504 | 7231 | 122.4181 | 100.202 | 57.0074 | 37.2558 | 26.007 | 24.6363 | 29.6454 | 22.6113 | 62.5754 | 44.7231 | 30.3857 | 23.4357 | 21.9121 | 28.0768 | 258.1265 | 351.7115 | 358.9766 | 355.3474 | 468.8843 | 499.0487 | 347.9833 | 469.5671 | 484.0803 | 390.8925 | 519.4038 | 448.7649 | 645.5528 | 755.7431 | 653.3125 | 389.6189 | 476.3358 | 424.476 | 435.7183 | 498.7484 | 293.0903 |  | 386.0571 |  | 396.1241 | 276.2246 | 292.1819 | 383.3399 |  | 59.8756 | 120.4451 | 79.155 | 189.4237 | 284.1995 | 353.3277 | 392.7446 | 19.5613 | 46.7995 | 21.0761 | 90.3979 | 30.2817 | 43.5553 | 50.2998 | 56.8416 | 27.309 |  |  | 2.1825 | -2.3808 | -68.2357 | 0.82069 | 5.0126 | -197.823 | 24.3904 | -3.3103 | 0.81449 | 2.3255 | 12.8182 | 0.00929 | 0.001104 | 0.00047477 | 498.3647 | 551.0247 | 393.2831 | 191.0349 | 93.5047 | 41.2191 | 25.6477 | 80.806 | 45.5386 | 33.2362 | 27.549 | 25.3211 | 27.9226 | 28.0595 | 149.5915 | 132.155 | 128.7847 | 88.4278 | 74.3538 | 152.066 | 102.2493 | 91.6467 | 97.1739 | 263.477 | 110.9196 | 251.1188 | 421.5481 | 244.3308 | 423.1765 | 490.6493 | 502.2244 | 494.7716 | 526.309 | 490.1542 | 4.8267 | 1.9886 | 752.5955 | 530.7111 | 189.8022 | 753.3223 | 543.1828 | 197.2186 | 492.5656 | 521.3275 | 451.5598 | 448.8083 | 472.7712 | 416.6144 | 906.7181 | 850.2345 | 676.7334 | 671.9214 | 801.6347 |  | 892.571 | 774.7515 |  | 890.0435 | 510.1922 | 732.2233 |  | 770.7758 |  |  | 662.0271 | 692.1834 | 680.6844 | [5 empty] | 176.6941 | 845.3391 | 553.9351 | 113.9196 | 852.2083 | 581.2486 | 126.6109 | 416.8981 | 426.1996 | 449.2283 |  |  | 497.8565 | 363.7524 | 477.7949 |  | 415.2374 | 431.5106 | 421.8685 | 492.4645 | 416.0006 | 701.4427 | 284.475 | 453.212 | 489.0868 | 393.6629 | 545.0996 | 651.2917 |  |  | 346.3684 | 411.0326 | 474.3787 | 441.8405 |  | 342.305 | 413.0495 | 0.14753 | 18.9073 | 1.5706 | 1.3147 | -19.8901 | 3.0898 | 881.33 | 1.09 | 3.1337 | -2.1333 | -11.4208 | 1.2525 | 3.9053 | -24.5334 | 8.6145 | 107.2296 |  | 10.7981 | 2.1286 | -1.8223 |  | 20.8294
42838.504 | 7232 | 122.4304 | 100.2118 | 57.0375 | 37.2717 | 26.0226 | 24.6434 | 29.6587 | 22.619 | 62.5884 | 44.7392 | 30.3952 | 23.4448 | 21.9139 | 28.0829 | 258.1432 | 351.7495 | 358.9953 | 355.3029 | 468.8394 | 498.9972 | 347.5139 | 469.4536 | 484.1776 | 390.8701 | 519.2959 | 448.3242 | 645.5776 | 755.7544 | 653.3934 | 389.5985 | 476.3187 | 424.4585 | 435.6609 | 498.6581 | 292.6986 |  | 385.9406 |  | 396.0048 | 275.845 | 292.3173 | 383.2601 |  | 59.8415 | 120.4129 | 79.045 | 191.6082 | 284.5965 | 353.1841 | 392.6338 | 19.5666 | 46.7841 | 20.9554 | 90.3717 | 30.287 | 43.4687 | 50.2632 | 56.7426 | 27.307 |  |  | 2.078 | -2.2316 | -68.0353 | 0.66167 | 4.9206 | -197.8125 | 23.9817 | -3.3681 | 0.93242 | 2.3096 | 12.8766 | 0.0091799 | 0.001104 | 0.00048627 | 498.3206 | 551.1905 | 393.2928 | 191.059 | 93.5335 | 41.24 | 25.6589 | 80.8282 | 45.5443 | 33.2433 | 27.5458 | 25.3185 | 27.9277 | 28.0663 | 144.7626 | 125.903 | 119.9713 | 85.2545 | 74.1634 | 151.9912 | 102.0935 | 91.6405 | 97.1753 | 263.4886 | 110.9123 | 251.1161 | 421.5118 | 244.2995 | 423.1025 | 490.376 | 502.1646 | 494.6903 | 526.2121 | 489.9316 | 4.5281 | 4.0171 | 752.6237 | 530.627 | 189.8294 | 753.239 | 545.5403 | 197.2796 | 492.5808 | 521.23 | 451.2361 | 448.9468 | 472.7205 | 416.6703 | 905.3922 | 850.1561 | 676.8375 | 672.0116 | 800.0227 |  | 892.2409 | 774.7836 |  | 889.9409 | 510.1516 | 732.2229 |  | 770.8383 |  |  | 660.5407 | 693.645 | 680.9137 | [5 empty] | 176.7168 | 845.1808 | 555.0083 | 113.9342 | 851.9733 | 569.0539 | 126.6472 | 416.8059 | 425.9449 | 449.1238 |  |  | 497.7644 | 363.3897 | 477.5961 |  | 415.09 | 431.4276 | 421.4739 | 492.3204 | 416.043 | 701.3463 | 284.6704 | 453.0769 | 489.029 | 393.4875 | 545.0234 | 651.225 |  |  | 346.2625 | 410.8882 | 474.2931 | 441.7897 |  | 342.4193 | 412.996 | -0.29545 | 18.9081 | 1.5693 | 1.3124 | -19.9478 | 3.0897 | 863.16 | 1.2 | 3.0579 | -2.0653 | -11.4036 | 1.1246 | 3.8688 | -24.53 | 8.541 | 107.1467 |  | 10.7954 | 2.6555 | -0.86224 |  | 20.8276
42838.504 | 7233 | 122.4352 | 100.202 | 57.0624 | 37.2838 | 26.0225 | 24.6431 | 29.6667 | 22.6173 | 62.6079 | 44.7538 | 30.4002 | 23.4484 | 21.915 | 28.0839 | 258.1529 | 351.7801 | 359.0102 | 355.2584 | 468.8025 | 498.9434 | 347.1785 | 469.4374 | 484.2553 | 390.8407 | 519.392 | 448.4764 | 645.0089 | 756.015 | 653.4434 | 389.5736 | 476.3086 | 424.4721 | 435.6073 | 498.5499 | 293.2642 |  | 385.8114 |  | 395.886 | 275.3865 | 292.0449 | 383.1765 |  | 59.8067 | 120.4333 | 78.9471 | 191.9697 | 284.8715 | 353.0384 | 392.3488 | 19.5969 | 46.7799 | 20.8861 | 90.3321 | 30.2868 | 43.3728 | 50.249 | 56.6465 | 27.2979 |  |  | 1.8566 | -1.9451 | -68.2883 | 0.81281 | 4.7688 | -197.7717 | 24.4555 | -3.491 | 0.7063 | 2.2378 | 12.5929 | 0.0092719 | 0.0012075 | 0.00043205 | 497.9176 | 551.2865 | 393.2991 | 191.0732 | 93.557 | 41.254 | 25.6534 | 80.847 | 45.5543 | 33.2425 | 27.5445 | 25.3208 | 27.921 | 28.068 | 140.5001 | 127.5178 | 121.2578 | 84.2553 | 72.7924 | 151.8968 | 102.0934 | 91.636 | 97.1843 | 263.5046 | 110.9202 | 251.1116 | 421.4727 | 244.288 | 423.0329 | 490.4871 | 502.0913 | 494.6485 | 526.1178 | 489.7574 | 4.2478 | 4.6632 | 752.6292 | 530.5949 | 189.8503 | 753.2343 | 547.4864 | 197.3432 | 492.5867 | 521.2512 | 451.1567 | 449.0786 | 472.6446 | 416.7752 | 904.994 | 850.0472 | 676.8909 | 671.9801 | 797.5494 |  | 891.9269 | 774.811 |  | 889.6802 | 510.0808 | 732.2301 |  | 770.8874 |  |  | 657.451 | 693.0458 | 679.4752 | [5 empty] | 176.7348 | 845.0326 | 555.3141 | 113.9447 | 851.7183 | 572.4561 | 126.6844 | 416.7083 | 425.7608 | 449.0177 |  |  | 497.6808 | 363.8768 | 477.1331 |  | 415.0408 | 431.3321 | 420.9624 | 492.2604 | 415.8813 | 701.246 | 284.6298 | 452.9831 | 488.9857 | 393.1864 | 544.9878 | 651.1301 |  |  | 346.1998 | 410.8212 | 474.1991 | 441.709 |  | 342.464 | 412.9685 | 0.65524 | 18.9065 | 1.5701 | 1.3116 | -19.704 | 3.0898 | 854.87 | 0.84 | 2.8905 | -1.9282 | -11.4251 | 1.2465 | 3.8082 | -24.5246 | 8.624 | 107.094 |  | 10.793 | 3.117 | -1.0052 |  | 20.8226
42838.504 | 7234 | 122.4434 | 100.2062 | 57.0836 | 37.3 | 26.0138 | 24.6419 | 29.6728 | 22.6213 | 62.6293 | 44.7619 | 30.4028 | 23.4442 | 21.9256 | 28.0884 | 258.1623 | 351.799 | 359.0327 | 355.2091 | 468.7585 | 498.8818 | 347.0552 | 469.2748 | 484.3996 | 390.816 | 519.5406 | 448.4571 | 646.393 | 756.8886 | 654.0654 | 389.5496 | 476.2468 | 424.477 | 435.5462 | 498.4331 | 293.4543 |  | 385.6944 |  | 395.7569 | 276.0235 | 291.8518 | 383.0941 |  | 59.8218 | 120.5307 | 78.8937 | 192.1875 | 284.8604 | 353.0676 | 392.184 | 19.5936 | 46.7815 | 20.8719 | 90.2799 | 30.3028 | 43.2845 | 50.2382 | 56.5483 | 27.3035 |  |  | 2.0603 | -1.8452 | -68.3185 | 1.0724 | 4.916 | -197.7934 | 24.2432 | -3.5908 | 0.85945 | 2.2785 | 12.5363 | 0.0092637 | 0.0011927 | 0.00047805 | 498.223 | 551.2137 | 393.3143 | 191.0929 | 93.5896 | 41.2697 | 25.6655 | 80.871 | 45.5732 | 33.2453 | 27.5512 | 25.3257 | 27.9212 | 28.0715 | 139.122 | 130.4155 | 125.5555 | 84.4432 | 74.3406 | 151.7866 | 102.1584 | 91.6451 | 97.2 | 263.5357 | 110.9386 | 251.1322 | 421.4446 | 244.2884 | 422.9778 | 490.3777 | 501.9987 | 494.6382 | 526.043 | 489.7884 | 4.1001 | 5.4985 | 752.6652 | 530.5532 | 189.877 | 753.4282 | 552.9871 | 197.411 | 492.5954 | 521.4041 | 451.3023 | 449.2251 | 472.5779 | 416.8825 | 904.9834 | 849.963 | 676.9249 | 671.9566 | 794.9612 |  | 891.4482 | 774.8266 |  | 889.4868 | 509.9499 | 732.2309 |  | 770.9207 |  |  | 656.8039 | 691.0334 | 677.9605 | [5 empty] | 176.7559 | 844.8802 | 554.2873 | 113.9559 | 851.534 | 575.3161 | 126.7145 | 416.6003 | 425.5056 | 448.9053 |  |  | 497.6536 | 363.2025 | 476.6751 |  | 414.9184 | 431.2886 | 420.715 | 492.2645 | 416.0976 | 701.1449 | 284.8927 | 453.0209 | 488.8907 | 393.2484 | 544.9173 | 651.03 |  |  | 346.1553 | 410.6795 | 474.0918 | 441.6035 |  | 342.4952 | 412.9099 | 0.39888 | 18.907 | 1.5718 | 1.3129 | -19.7103 | 3.0897 | 858.32 | 0.85 | 3.0459 | -1.8783 | -11.429 | 1.4319 | 3.8667 | -24.5265 | 8.5867 | 106.981 |  | 10.7805 | 3.2559 | -1.4747 |  | 20.8094
42838.504 | 7235 | 122.4575 | 100.2148 | 57.1067 | 37.3106 | 26.0262 | 24.6366 | 29.6787 | 22.6185 | 62.6367 | 44.7715 | 30.4094 | 23.4462 | 21.9231 | 28.0919 | 258.1928 | 351.8292 | 359.0525 | 355.1799 | 468.7245 | 498.8306 | 347.3632 | 469.2042 | 484.412 | 390.7907 | 519.6116 | 448.4921 | 646.4276 | 757.194 | 654.0716 | 389.5275 | 476.1769 | 424.3974 | 435.4942 | 498.3348 | 292.9636 |  | 385.576 |  | 395.6469 | 275.5021 | 291.8915 | 383.015 |  | 59.7038 | 120.4472 | 78.7895 | 191.5697 | 285.0219 | 352.9957 | 392.0378 | 19.5605 | 46.7972 | 20.8684 | 90.2069 | 30.3046 | 43.1874 | 50.2327 | 56.447 | 27.2963 |  |  | 2.0629 | -2.3052 | -68.0471 | 0.71753 | 5.1624 | -197.819 | 24.1473 | -3.4752 | 0.94332 | 2.3249 | 12.9182 | 0.0093245 | 0.0010333 | 0.00049612 | 497.0557 | 551.4244 | 393.3169 | 191.1166 | 93.6121 | 41.2847 | 25.6732 | 80.8925 | 45.5779 | 33.2479 | 27.5528 | 25.3231 | 27.9148 | 28.0733 | 136.1485 | 132.9467 | 129.0535 | 84.6025 | 73.296 | 151.5918 | 102.2623 | 91.6311 | 97.2075 | 263.552 | 110.932 | 251.1191 | 421.3921 | 244.264 | 422.8807 | 490.5199 | 501.9905 | 494.622 | 525.9319 | 489.474 | 2.3588 | 5.2222 | 752.7016 | 530.6598 | 189.903 | 753.6046 | 557.5016 | 197.4663 | 492.5934 | 521.4669 | 451.3726 | 449.3668 | 472.5106 | 416.9406 | 904.9279 | 849.905 | 677.0289 | 672.1201 | 793.6948 |  | 890.9825 | 774.8713 |  | 889.5113 | 509.8769 | 732.2598 |  | 770.9928 |  |  | 655.2851 | 689.8225 | 676.9521 | [5 empty] | 176.7813 | 844.7741 | 552.7674 | 113.977 | 851.4039 | 555.4326 | 126.7611 | 416.526 | 425.463 | 448.8086 |  |  | 497.6805 | 363.6791 | 476.6717 |  | 414.8114 | 431.2481 | 420.7561 | 492.2784 | 416.65 | 701.06 | 285.3045 | 453.0511 | 488.7757 | 393.1575 | 544.8989 | 650.9251 |  |  | 346.4025 | 410.5994 | 474.0197 | 441.4595 |  | 342.5813 | 412.9055 | 0.39461 | 18.9072 | 1.5716 | 1.3142 | -19.7066 | 3.0898 | 856.93 | 0.81 | 3.0479 | -2.0992 | -11.4051 | 1.1711 | 3.9622 | -24.5267 | 8.5692 | 106.8365 |  | 10.7698 | 3.5613 | -1.8506 |  | 20.8171
42838.504 | 7236 | 122.4747 | 100.2216 | 57.1248 | 37.3219 | 26.0316 | 24.6489 | 29.6883 | 22.6262 | 62.6637 | 44.7854 | 30.4177 | 23.45 | 21.9207 | 28.0988 | 258.2147 | 351.8451 | 359.0675 | 355.1196 | 468.6864 | 498.7521 | 346.9203 | 468.4951 | 484.2968 | 390.7711 | 519.4375 | 448.8589 | 645.6263 | 756.7577 | 653.7092 | 389.5001 | 476.1129 | 424.2608 | 435.4269 | 498.2274 | 293.3625 |  | 385.4504 |  | 395.5238 | 274.8678 | 291.7576 | 382.9279 |  | 59.644 | 120.3441 | 78.7066 | 190.7619 | 284.8711 | 352.8499 | 392.1384 | 19.6638 | 46.8045 | 20.9281 | 90.1757 | 30.3154 | 43.0932 | 50.2388 | 56.3544 | 27.3068 |  |  | 2.0918 | -2.3355 | -68.0143 | 0.7149 | 5.0987 | -197.8052 | 24.5048 | -3.236 | 0.86704 | 2.463 | 12.7901 | 0.0091093 | 0.0012124 | 0.00049448 | 499.5855 | 551.4704 | 393.3239 | 191.1357 | 93.635 | 41.3019 | 25.6645 | 80.9024 | 45.5822 | 33.2547 | 27.5561 | 25.3281 | 27.9107 | 28.0739 | 128.4051 | 134.9591 | 128.3455 | 84.1629 | 72.9669 | 151.298 | 102.3351 | 91.6303 | 97.2142 | 263.5665 | 110.9352 | 251.1146 | 421.3563 | 244.2401 | 422.8245 | 490.4696 | 501.9295 | 494.6213 | 525.8526 | 489.1022 | 2.7353 | 2.943 | 752.7328 | 530.9413 | 189.9275 | 753.5221 | 555.6314 | 197.5201 | 492.5919 | 521.4354 | 451.4719 | 449.4972 | 472.435 | 417.1805 | 904.6868 | 849.8819 | 677.1896 | 672.3709 | 791.9938 |  | 890.6267 | 774.8937 |  | 889.5003 | 509.7608 | 732.2802 |  | 771.0383 |  |  | 652.3453 | 688.4221 | 675.327 | [5 empty] | 176.8032 | 844.7076 | 552.7493 | 113.9849 | 851.3849 | 555.779 | 126.7821 | 416.4773 | 425.1715 | 448.7024 |  |  | 497.6908 | 364.4519 | 477.0354 |  | 414.5526 | 431.1762 | 420.5298 | 492.2234 | 416.809 | 700.954 | 284.9392 | 452.9205 | 488.669 | 393.1494 | 544.805 | 650.814 |  |  | 346.7445 | 410.5838 | 474.0033 | 441.3561 |  | 342.3361 | 412.8594 | 0.59718 | 18.9058 | 1.5705 | 1.3137 | -19.6661 | 3.0897 | 853.46 | 0.6 | 3.0686 | -2.1126 | -11.4008 | 1.1688 | 3.9372 | -24.523 | 8.6314 | 106.7466 |  | 10.7543 | 4.3839 | -1.763 |  | 20.8193
42838.504 | 7237 | 122.4829 | 100.2134 | 57.1402 | 37.3301 | 26.0312 | 24.6445 | 29.6902 | 22.6256 | 62.6814 | 44.7937 | 30.419 | 23.4436 | 21.915 | 28.0983 | 258.2661 | 351.883 | 359.1083 | 355.0804 | 468.6538 | 498.7122 | 346.6739 | 468.5912 | 483.9182 | 390.7484 | 519.3066 | 448.6226 | 646.2793 | 756.534 | 654.0824 | 389.479 | 476.0308 | 424.3195 | 435.375 | 498.1426 | 293.288 |  | 385.3313 |  | 395.4069 | 275.2372 | 291.5514 | 382.8464 |  | 59.7104 | 120.5046 | 78.7027 | 189.5189 | 284.2254 | 352.7061 | 392.4087 | 19.7323 | 46.7891 | 20.972 | 90.1318 | 30.3144 | 42.9953 | 50.2436 | 56.2454 | 27.2983 |  |  | 2.0373 | -2.1981 | -68.0235 | 0.84041 | 5.0915 | -197.7776 | 24.4029 | -3.3096 | 0.79854 | 2.5391 | 12.7267 | 0.0092719 | 0.0010629 | 0.0004797 | 500.6571 | 551.0639 | 393.3371 | 191.1604 | 93.6648 | 41.3265 | 25.6782 | 80.946 | 45.592 | 33.2665 | 27.5634 | 25.3312 | 27.9249 | 28.0813 | 124.9465 | 129.0786 | 120.7714 | 85.109 | 75.64 | 151.0247 | 102.2672 | 91.6302 | 97.228 | 263.5924 | 110.9457 | 251.113 | 421.323 | 244.2284 | 422.7585 | 490.5965 | 501.8531 | 494.6097 | 525.7802 | 488.4611 | 2.3712 | 1.9673 | 752.764 | 531.0226 | 189.9519 | 753.3592 | 551.9943 | 197.5769 | 492.605 | 521.3944 | 451.4527 | 449.634 | 472.3531 | 417.469 | 904.2094 | 849.8901 | 677.3397 | 672.5533 | 791.1447 |  | 890.0836 | 774.9236 |  | 889.4769 | 509.7151 | 732.2847 |  | 771.0877 |  |  | 652.1899 | 686.4489 | 673.1524 | [5 empty] | 176.8284 | 844.6791 | 552.4952 | 114.006 | 851.3941 | 563.2916 | 126.829 | 416.3945 | 424.8837 | 448.5788 |  |  | 497.6582 | 364.0449 | 476.6295 |  | 414.408 | 430.9612 | 420.3745 | 492.1358 | 417.0872 | 700.8558 | 285.1014 | 452.7577 | 488.5568 | 393.2742 | 544.7162 | 650.6694 |  |  | 347.1413 | 410.609 | 473.9439 | 441.2046 |  | 341.8058 | 412.6729 | 0.39647 | 18.9066 | 1.5694 | 1.3132 | -19.659 | 3.0898 | 861.48 | 0.96 | 3.0289 | -2.05 | -11.4039 | 1.2676 | 3.9339 | -24.5184 | 8.6124 | 106.5611 |  | 10.7487 | 4.7331 | -0.92976 |  | 20.8269
42838.5041 | 7238 | 122.4986 | 100.216 | 57.1694 | 37.3438 | 26.038 | 24.651 | 29.6954 | 22.6286 | 62.6999 | 44.8056 | 30.4214 | 23.4519 | 21.9214 | 28.1041 | 258.2841 | 351.9099 | 359.123 | 355.0344 | 468.6132 | 498.6545 | 346.576 | 468.798 | 483.9154 | 390.7275 | 519.1716 | 448.5152 | 646.4433 | 756.3246 | 654.2743 | 389.4557 | 475.9068 | 424.3673 | 435.3231 | 498.0841 | 293.2192 |  | 385.2157 |  | 395.2906 | 275.3444 | 291.3372 | 382.761 |  | 59.678 | 120.5644 | 78.6793 | 188.8284 | 283.9691 | 352.4738 | 392.4804 | 19.7648 | 46.7718 | 21.1001 | 90.0944 | 30.3171 | 42.9083 | 50.2727 | 56.1387 | 27.3021 |  |  | 2.057 | -2.1922 | -67.8855 | 0.79572 | 5.0336 | -197.8138 | 24.3477 | -3.1755 | 0.84855 | 2.3738 | 12.805 | 0.0092078 | 0.0011368 | 0.00045013 | 499.6975 | 550.9899 | 393.3427 | 191.1683 | 93.6832 | 41.3385 | 25.6791 | 80.9601 | 45.6027 | 33.2637 | 27.5588 | 25.3248 | 27.9253 | 28.0791 | 120.5094 | 121.6233 | 112.8264 | 81.7056 | 74.9697 | 150.6363 | 102.0928 | 91.6225 | 97.2375 | 263.6075 | 110.9493 | 251.1146 | 421.2855 | 244.2175 | 422.6911 | 490.3112 | 501.7674 | 494.5834 | 525.6831 | 487.9454 | 2.3983 | 3.49 | 752.8014 | 530.8871 | 189.9763 | 753.291 | 549.6142 | 197.6334 | 492.6141 | 521.3358 | 451.3206 | 449.7712 | 472.2486 | 417.4873 | 903.5837 | 849.9011 | 677.4692 | 672.6815 | 790.6166 |  | 889.3247 | 774.9689 |  | 889.4615 | 509.6926 | 732.2977 |  | 771.1398 |  |  | 650.3709 | 686.1386 | 672.0437 | [5 empty] | 176.8578 | 844.6596 | 553.9276 | 114.0135 | 851.4117 | 559.0121 | 126.8595 | 416.2568 | 424.6277 | 448.4688 |  |  | 497.5978 | 363.6529 | 476.3578 |  | 414.3024 | 430.8336 | 420.1984 | 492.1034 | 417.867 | 700.7494 | 285.4439 | 452.5612 | 488.4586 | 392.8785 | 544.687 | 650.5625 |  |  | 346.45 | 410.5216 | 473.9284 | 441.0916 |  | 341.5786 | 412.6789 | 0.2681 | 18.9078 | 1.5707 | 1.3151 | -19.7484 | 3.0897 | 860.41 | 1.2 | 3.0439 | -2.0474 | -11.3932 | 1.2335 | 3.9108 | -24.5161 | 8.6011 | 106.284 |  | 10.746 | 5.1763 | -0.068441 |  | 20.8298
42838.5041 | 7239 | 122.5026 | 100.2145 | 57.1931 | 37.359 | 26.0408 | 24.6447 | 29.698 | 22.6221 | 62.7133 | 44.8086 | 30.4254 | 23.4472 | 21.9244 | 28.1094 | 258.2943 | 351.9276 | 359.1435 | 354.9932 | 468.5693 | 498.5917 | 346.3691 | 468.8856 | 483.946 | 390.6946 | 519.0743 | 448.1312 | 646.2454 | 756.6621 | 654.4648 | 389.4269 | 475.7673 | 424.3547 | 435.2639 | 498.0224 | 292.8979 |  | 385.0996 |  | 395.1647 | 274.0524 | 291.0542 | 382.6733 |  | 59.7316 | 120.6305 | 78.6684 | 188.2262 | 282.7861 | 352.6046 | 392.3435 | 19.6112 | 46.7686 | 21.2704 | 90.0716 | 30.3151 | 42.8083 | 50.2951 | 56.0401 | 27.2979 |  |  | 2.0412 | -2.1232 | -67.9459 | 0.92452 | 4.8687 | -197.7757 | 24.6796 | -3.4601 | 0.82987 | 2.2584 | 12.5517 | 0.0092473 | 0.0010612 | 0.00045834 | 497.8202 | 551.283 | 393.3463 | 191.1821 | 93.7129 | 41.3523 | 25.675 | 80.9769 | 45.6061 | 33.2671 | 27.5522 | 25.3253 | 27.9167 | 28.0789 | 116.8253 | 120.7935 | 114.7111 | 80.5512 | 73.1494 | 150.3499 | 102.047 | 91.616 | 97.257 | 263.6353 | 110.9556 | 251.111 | 421.2419 | 244.193 | 422.6305 | 489.138 | 501.6599 | 494.5189 | 525.5914 | 487.3405 | 7.0861 | 4.7822 | 752.8363 | 530.7598 | 190.0106 | 753.4008 | 548.4565 | 197.6901 | 492.6215 | 521.2206 | 451.2332 | 449.9084 | 472.1512 | 417.247 | 901.7979 | 849.9224 | 677.5934 | 672.8414 | 789.8171 |  | 888.7025 | 774.9929 |  | 889.4523 | 509.65 | 732.3064 |  | 771.1843 |  |  | 649.5295 | 686.7898 | 670.6192 | [5 empty] | 176.8674 | 844.6672 | 553.7078 | 114.0242 | 851.4256 | 564.131 | 126.8892 | 416.1366 | 424.3576 | 448.3688 |  |  | 497.5396 | 363.452 | 476.3717 |  | 414.1923 | 430.7291 | 420.0583 | 492.1129 | 417.5425 | 700.6461 | 286.0719 | 452.3461 | 488.3238 | 392.7767 | 544.5846 | 650.4524 |  |  | 345.621 | 410.3343 | 473.9028 | 440.9453 |  | 341.8283 | 412.6789 | 0.50239 | 18.9062 | 1.5713 | 1.3156 | -19.7311 | 3.0897 | 854.2 | 1.22 | 3.0325 | -2.0151 | -11.3992 | 1.3297 | 3.8466 | -24.5163 | 8.6604 | 106.0675 |  | 10.7405 | 5.5488 | -0.2835 |  | 20.8322
42838.5041 | 7240 | 122.5153 | 100.2246 | 57.2172 | 37.3651 | 26.04 | 24.6532 | 29.7064 | 22.622 | 62.7274 | 44.8266 | 30.4336 | 23.4511 | 21.9157 | 28.1109 | 258.3263 | 351.9693 | 359.1703 | 354.9638 | 468.5451 | 498.5463 | 346.1686 | 468.9434 | 484.0378 | 390.687 | 519.0523 | 447.8296 | 645.3764 | 756.4721 | 654.025 | 389.4104 | 475.7153 | 423.7622 | 435.2111 | 497.9734 | 292.9391 |  | 384.9829 |  | 395.0462 | 273.6123 | 290.5573 | 382.5914 |  | 59.689 | 120.7882 | 78.7728 | 188.1553 | 282.3949 | 352.7115 | 392.1067 | 19.4396 | 46.7574 | 21.5299 | 90.0426 | 30.3181 | 42.7059 | 50.3354 | 55.946 | 27.2973 |  |  | 2.0485 | -2.1153 | -68.0951 | 0.87458 | 5.1467 | -197.8197 | 24.4686 | -3.2163 | 0.86392 | 2.4611 | 12.6524 | 0.0091487 | 0.0011302 | 0.00048627 | 497.1926 | 551.8357 | 393.3617 | 191.2031 | 93.747 | 41.3725 | 25.6857 | 80.9993 | 45.625 | 33.2766 | 27.5595 | 25.3332 | 27.9173 | 28.0865 | 131.6086 | 130.9912 | 120.321 | 84.2072 | 72.9933 | 150.5377 | 102.0969 | 91.6222 | 97.2626 | 263.6594 | 110.9585 | 251.119 | 421.2034 | 244.1791 | 422.5512 | 489.4923 | 501.5555 | 494.448 | 525.5097 | 486.7308 | 5.9352 | 4.014 | 752.8652 | 530.5778 | 190.0329 | 753.3975 | 546.7722 | 197.7531 | 492.6308 | 521.1326 | 451.0266 | 450.0484 | 472.0726 | 416.9862 | 899.2053 | 849.9652 | 677.7986 | 673.1462 | 790.3771 |  | 888.5969 | 775.0259 |  | 889.4774 | 509.6304 | 732.3045 |  | 771.2364 |  |  | 651.1961 | 684.5931 | 670.951 | [5 empty] | 176.8879 | 844.688 | 554.0035 | 114.0518 | 851.4767 | 564.1059 | 126.9231 | 416.0223 | 424.0524 | 448.26 |  |  | 497.4752 | 363.5687 | 476.1524 |  | 414.1339 | 430.6468 | 420.1656 | 492.0268 | 417.011 | 700.5471 | 285.9213 | 452.1532 | 488.1882 | 392.1722 | 544.6254 | 650.3608 |  |  | 345.0099 | 410.2727 | 473.8568 | 440.8562 |  | 342.12 | 412.6425 | 0.54264 | 18.9069 | 1.5707 | 1.3155 | -19.7507 | 3.0897 | 847.61 | 0.98 | 3.0371 | -2.0117 | -11.414 | 1.2935 | 3.9552 | -24.5212 | 8.624 | 106.0114 |  | 10.7371 | 3.9303 | -0.90067 |  | 20.8353
42838.5041 | 7241 | 122.5142 | 100.2114 | 57.2372 | 37.3695 | 26.0317 | 24.6485 | 29.701 | 22.6151 | 62.7455 | 44.825 | 30.4279 | 23.4514 | 21.9121 | 28.1101 | 258.3451 | 351.9981 | 359.1907 | 354.9264 | 468.5065 | 498.4968 | 345.9977 | 468.9613 | 483.8365 | 390.6639 | 518.8979 | 447.6495 | 645.3954 | 756.1414 | 653.8047 | 389.3819 | 475.6959 | 423.5757 | 435.143 | 497.9246 | 293.189 |  | 384.8568 |  | 394.9262 | 274.5243 | 290.4503 | 382.5052 |  | 59.6729 | 120.8112 | 78.7553 | 188.1745 | 281.8266 | 352.7989 | 391.9838 | 19.4094 | 46.7531 | 21.5928 | 90.0183 | 30.3172 | 42.5894 | 50.3955 | 55.8568 | 27.2973 |  |  | 1.9433 | -2.0897 | -68.2994 | 0.94949 | 5.0028 | -197.8177 | 24.2643 | -3.1953 | 0.94215 | 2.1978 | 12.6906 | 0.009267 | 0.0011286 | 0.00047477 | 498.0552 | 551.8133 | 393.3739 | 191.2314 | 93.7779 | 41.3904 | 25.692 | 81.0234 | 45.6367 | 33.2822 | 27.565 | 25.3356 | 27.9156 | 28.0948 | 145.0589 | 135.383 | 122.1004 | 83.3249 | 72.7129 | 150.7695 | 102.0724 | 91.6195 | 97.2723 | 263.6788 | 110.9609 | 251.1208 | 421.1656 | 244.1657 | 422.4848 | 489.1435 | 501.4261 | 494.3451 | 525.415 | 486.6854 | 3.9587 | 4.1268 | 752.8741 | 530.4637 | 190.0512 | 753.378 | 544.0952 | 197.8166 | 492.6258 | 521.0572 | 450.8194 | 450.1876 | 471.9997 | 416.7166 | 897.1074 | 850.0126 | 678.0322 | 673.4347 | 790.5848 |  | 888.1584 | 775.0618 |  | 889.5306 | 509.5769 | 732.2937 |  | 771.2882 |  |  | 650.5426 | 683.3246 | 670.4678 | [5 empty] | 176.909 | 844.7291 | 553.7952 | 114.0557 | 851.5778 | 550.6679 | 126.9518 | 415.9311 | 423.9822 | 448.1578 |  |  | 497.4098 | 363.3633 | 476.0099 |  | 413.9408 | 430.5956 | 420.3765 | 491.8433 | 417.1805 | 700.452 | 285.9471 | 452.1478 | 488.1046 | 391.9917 | 544.5771 | 650.2748 |  |  | 344.7212 | 410.2637 | 473.8099 | 440.7502 |  | 342.1719 | 412.6265 | 0.09911 | 18.9065 | 1.5691 | 1.3151 | -19.7472 | 3.0897 | 835.31 | 0.78 | 2.9578 | -1.9996 | -11.4315 | 1.3478 | 3.8998 | -24.5227 | 8.5886 | 105.8376 |  | 10.7283 | 2.4656 | -1.1014 |  | 20.8193
42838.5041 | 7242 | 122.5274 | 100.2156 | 57.2598 | 37.3887 | 26.044 | 24.6487 | 29.7128 | 22.6208 | 62.7626 | 44.8432 | 30.443 | 23.4554 | 21.9274 | 28.1231 | 258.3524 | 352.021 | 359.2068 | 354.8896 | 468.4638 | 498.4407 | 346.14 | 468.8027 | 483.7916 | 390.6377 | 518.6737 | 447.5764 | 645.4147 | 755.8051 | 653.6139 | 389.3636 | 475.6998 | 423.3475 | 435.0887 | 497.8851 | 292.9251 |  | 384.7452 |  | 394.811 | 275.1106 | 290.0111 | 382.4163 |  | 59.7054 | 120.761 | 78.756 | 187.5436 | 281.3217 | 352.6698 | 392.0592 | 19.4353 | 46.7424 | 21.5224 | 89.9699 | 30.3155 | 42.4818 | 50.4446 | 55.7574 | 27.2924 |  |  | 2.0439 | -1.9688 | -68.331 | 0.60385 | 4.9666 | -197.802 | 24.33 | -3.3871 | 0.88124 | 2.396 | 12.6792 | 0.0092046 | 0.0012042 | 0.0004682 | 499.3056 | 551.7749 | 393.3823 | 191.2467 | 93.7945 | 41.406 | 25.6938 | 81.0405 | 45.6362 | 33.2775 | 27.5686 | 25.3359 | 27.9174 | 28.0955 | 143.0178 | 135.3066 | 127.2712 | 84.8731 | 72.6696 | 150.6966 | 102.0892 | 91.613 | 97.2787 | 263.6947 | 110.9638 | 251.1173 | 421.129 | 244.1473 | 422.4241 | 488.9549 | 501.2781 | 494.2463 | 525.3203 | 486.4773 | 2.6368 | 4.2565 | 752.8775 | 530.3088 | 190.0778 | 753.435 | 541.5414 | 197.8716 | 492.6237 | 520.9424 | 450.7227 | 450.3238 | 471.9533 | 416.6893 | 895.651 | 850.0829 | 678.1514 | 673.4855 | 787.7853 |  | 888.0157 | 775.1073 |  | 889.5866 | 509.4878 | 732.2922 |  | 771.343 |  |  | 650.2059 | 685.3496 | 670.2388 | [5 empty] | 176.9328 | 844.7928 | 552.5477 | 114.0713 | 851.6784 | 540.9702 | 127.0015 | 415.838 | 424.0617 | 448.0419 |  |  | 497.3835 | 364.0163 | 476.053 |  | 413.8144 | 430.4838 | 420.606 | 491.6406 | 416.824 | 700.3448 | 285.5442 | 452.2031 | 488.0812 | 392.3278 | 544.4843 | 650.2489 |  |  | 344.5525 | 410.2828 | 473.7644 | 440.6868 |  | 342.0711 | 412.6235 | -0.51749 | 18.9081 | 1.5704 | 1.3147 | -19.8365 | 3.0897 | 848.18 | 0.61 | 3.033 | -1.9407 | -11.4334 | 1.0748 | 3.8853 | -24.5192 | 8.5993 | 105.8607 |  | 10.7146 | 2.6831 | -1.6739 |  | 20.8054
42838.5041 | 7243 | 122.5344 | 100.2098 | 57.2683 | 37.39 | 26.032 | 24.6438 | 29.7167 | 22.619 | 62.7724 | 44.8436 | 30.4463 | 23.4501 | 21.9168 | 28.1173 | 258.3633 | 352.0523 | 359.2262 | 354.8559 | 468.428 | 498.3854 | 345.4508 | 468.5633 | 483.7979 | 390.6211 | 518.4833 | 447.3485 | 644.8934 | 755.5316 | 653.2827 | 389.3397 | 475.6298 | 423.4046 | 435.0392 | 497.8284 | 292.469 |  | 384.6291 |  | 394.6984 | 275.1538 | 289.5629 | 382.3382 |  | 59.7036 | 120.6963 | 78.6848 | 187.0988 | 281.6642 | 352.5378 | 392.236 | 19.5585 | 46.7188 | 21.4216 | 89.9083 | 30.3116 | 42.3895 | 50.5032 | 55.6732 | 27.2887 |  |  | 2.0524 | -2.07 | -67.8789 | 0.89363 | 4.7905 | -197.8217 | 24.5238 | -3.236 | 0.86334 | 2.2903 | 12.4802 | 0.0093261 | 0.0011598 | 0.00047148 | 497.5854 | 551.3127 | 393.3865 | 191.2735 | 93.8218 | 41.4215 | 25.7032 | 81.0645 | 45.6416 | 33.2953 | 27.5733 | 25.3296 | 27.9127 | 28.0969 | 136.4521 | 132.3336 | 125.8697 | 84.6443 | 73.2922 | 150.4221 | 102.0579 | 91.6201 | 97.2985 | 263.7216 | 110.9772 | 251.1176 | 421.0929 | 244.1421 | 422.3639 | 488.9592 | 501.1636 | 494.1714 | 525.2246 | 485.7879 | 2.5719 | 3.9067 | 752.9025 | 530.0859 | 190.0991 | 753.6445 | 540.4628 | 197.9298 | 492.6331 | 520.7714 | 450.7349 | 450.4546 | 471.9 | 416.8667 | 894.4232 | 850.1747 | 678.2813 | 673.6434 | 782.5578 |  | 888.1836 | 775.1405 |  | 889.6576 | 509.4506 | 732.296 |  | 771.3893 |  |  | 648.9468 | 685.7252 | 669.5158 | [5 empty] | 176.9567 | 844.8678 | 552.0924 | 114.0802 | 851.7593 | 541.3229 | 127.0377 | 415.7287 | 424.0152 | 447.9286 |  |  | 497.336 | 364.3949 | 476.0176 |  | 413.7663 | 430.3411 | 420.7351 | 491.5554 | 416.158 | 700.2308 | 285.1276 | 452.2345 | 488.0534 | 391.91 | 544.4109 | 650.1954 |  |  | 344.7847 | 410.2787 | 473.6488 | 440.6869 |  | 341.9062 | 412.5678 | 0.18296 | 18.9073 | 1.5711 | 1.3165 | -19.8522 | 3.0897 | 880.55 | 0.79 | 3.0388 | -1.9898 | -11.3946 | 1.3074 | 3.8154 | -24.5179 | 8.6326 | 106.0702 |  | 10.7075 | 3.3773 | -1.522 |  | 20.8093
42838.5041 | 7244 | 122.5479 | 100.215 | 57.2926 | 37.4011 | 26.0453 | 24.6487 | 29.7223 | 22.6214 | 62.793 | 44.864 | 30.4531 | 23.4507 | 21.9212 | 28.1251 | 258.3743 | 352.0791 | 359.245 | 354.8179 | 468.3917 | 498.3286 | 345.0959 | 468.4322 | 483.8378 | 390.5926 | 518.3631 | 447.0178 | 644.7356 | 755.2893 | 653.0954 | 389.3027 | 475.5143 | 423.4413 | 434.985 | 497.7444 | 292.5575 |  | 384.5083 |  | 394.5756 | 274.3723 | 289.4953 | 382.2569 |  | 59.6848 | 120.6883 | 78.7052 | 186.6635 | 281.6147 | 352.6324 | 392.2861 | 19.6497 | 46.7294 | 21.2741 | 89.8696 | 30.3031 | 42.2952 | 50.5756 | 55.5948 | 27.2879 |  |  | 2.0189 | -2.231 | -68.2475 | 0.75367 | 4.4711 | -197.8039 | 24.5376 | -3.2767 | 0.96064 | 2.2592 | 12.4196 | 0.009221 | 0.0011582 | 0.00049941 | 495.1874 | 550.8487 | 393.4175 | 191.3016 | 93.8666 | 41.4454 | 25.7194 | 81.0934 | 45.6637 | 33.3039 | 27.5817 | 25.3397 | 27.9345 | 28.1022 | 132.1193 | 127.3108 | 123.2243 | 85.0556 | 73.9593 | 150.1227 | 101.9502 | 91.6167 | 97.316 | 263.7436 | 110.985 | 251.1214 | 421.0575 | 244.1246 | 422.287 | 489.1203 | 501.108 | 494.0801 | 525.1233 | 485.4125 | 3.1517 | 2.8496 | 752.9149 | 529.8403 | 190.125 | 753.7 | 535.857 | 197.9911 | 492.6374 | 520.5755 | 450.7114 | 450.5937 | 471.8318 | 416.908 | 893.4734 | 850.242 | 678.5301 | 674.037 | 780.3291 |  | 888.2203 | 775.17 |  | 889.7093 | 509.3836 | 732.2848 |  | 771.4238 |  |  | 648.1627 | 683.3184 | 668.1006 | [5 empty] | 176.9762 | 844.9394 | 552.6556 | 114.0946 | 851.8565 | 541.1622 | 127.0712 | 415.6181 | 423.9659 | 447.8201 |  |  | 497.2651 | 364.0003 | 475.9487 |  | 413.6943 | 430.168 | 420.6819 | 491.572 | 415.7896 | 700.1261 | 285.5237 | 452.2496 | 487.9598 | 391.4281 | 544.3523 | 650.1421 |  |  | 344.6862 | 410.1575 | 473.5112 | 440.6562 |  | 341.7695 | 412.3848 | 0.39164 | 18.9065 | 1.5705 | 1.3153 | -19.6951 | 3.0896 | 863.17 | 1.33 | 3.0136 | -2.0657 | -11.4253 | 1.2006 | 3.6863 | -24.5186 | 8.6356 | 106.1462 |  | 10.6969 | 3.8203 | -1.2413 |  | 20.8123
42838.5041 | 7245 | 122.5675 | 100.2169 | 57.3161 | 37.4125 | 26.0539 | 24.6472 | 29.7297 | 22.6196 | 62.8142 | 44.8721 | 30.4599 | 23.4553 | 21.9244 | 28.1279 | 258.3908 | 352.1033 | 359.2766 | 354.7773 | 468.3583 | 498.2808 | 345.0752 | 468.3288 | 483.8473 | 390.5686 | 518.2445 | 446.8539 | 644.5318 | 754.9939 | 652.9857 | 389.2827 | 475.4093 | 423.4995 | 434.9284 | 497.6649 | 292.5678 |  | 384.3944 |  | 394.4617 | 273.477 | 289.5371 | 382.1817 |  | 59.6514 | 120.8013 | 78.4801 | 188.2353 | 282.3867 | 352.8037 | 392.3445 | 19.6995 | 46.7168 | 21.1751 | 89.8439 | 30.2692 | 42.2055 | 50.657 | 55.5069 | 27.2872 |  |  | 2.0629 | -2.0312 | -68.0313 | 1.0316 | 4.7793 | -197.8355 | 24.1683 | -3.3661 | 0.91452 | 2.4382 | 12.5294 | 0.0092571 | 0.0011286 | 0.00049612 | 498.1561 | 550.7932 | 393.4209 | 191.3194 | 93.8862 | 41.4629 | 25.713 | 81.1082 | 45.6635 | 33.2978 | 27.5832 | 25.3401 | 27.9156 | 28.1049 | 129.6995 | 124.2753 | 117.2965 | 84.2256 | 73.737 | 149.8719 | 101.82 | 91.6136 | 97.3238 | 263.7628 | 110.9854 | 251.1208 | 421.0116 | 244.1136 | 422.222 | 489.3302 | 501.0222 | 493.9915 | 525.017 | 485.1079 | 3.4859 | 4.5498 | 752.8949 | 529.5837 | 190.1496 | 753.5736 | 532.8848 | 198.0442 | 492.6365 | 520.4621 | 450.5153 | 450.7395 | 471.7563 | 416.886 | 892.5015 | 850.2846 | 678.759 | 674.3405 | 781.1974 |  | 887.7456 | 775.2043 |  | 889.8097 | 509.3026 | 732.2936 |  | 771.4709 |  |  | 646.914 | 680.764 | 666.7446 | [5 empty] | 177.0006 | 845.0237 | 552.4013 | 114.112 | 851.9893 | 547.9706 | 127.1047 | 415.4915 | 424.0268 | 447.7088 |  |  | 497.183 | 362.946 | 475.7406 |  | 413.6005 | 429.9868 | 420.5886 | 491.6094 | 415.6859 | 700.0105 | 285.8322 | 452.1574 | 487.777 | 391.2428 | 544.173 | 650.1141 |  |  | 345.1277 | 410.1229 | 473.3887 | 440.581 |  | 341.5289 | 412.2357 | -0.48076 | 18.9053 | 1.5696 | 1.3147 | -19.7609 | 3.0896 | 859.12 | 1.18 | 3.0461 | -1.9714 | -11.4089 | 1.4049 | 3.8117 | -24.5239 | 8.5716 | 105.9404 |  | 10.6831 | 4.057 | -0.5987 |  | 20.8094
42838.5041 | 7246 | 122.6015 | 100.2149 | 57.3381 | 37.4246 | 26.0531 | 24.6471 | 29.7394 | 22.6306 | 62.8357 | 44.8878 | 30.4629 | 23.4689 | 21.9266 | 28.1292 | 258.3895 | 352.1261 | 359.2921 | 354.7315 | 468.3162 | 498.2214 | 345.2454 | 468.2358 | 483.6946 | 390.5442 | 518.0789 | 447.123 | 644.5404 | 754.8758 | 653.1705 | 389.2644 | 475.3206 | 423.5858 | 434.8801 | 497.6015 | 292.8678 |  | 384.2866 |  | 394.3424 | 272.4084 | 289.5579 | 382.1089 |  | 59.7005 | 120.7177 | 78.2655 | 187.8769 | 282.4831 | 352.5178 | 392.4397 | 19.7524 | 46.7197 | 21.2568 | 89.8672 | 30.2598 | 42.101 | 50.7503 | 55.4106 | 27.2895 |  |  | 1.7087 | -2.1331 | -68.0248 | 0.78718 | 5.2189 | -197.823 | 24.5048 | -3.1854 | 1.0268 | 2.2743 | 12.5139 | 0.0092144 | 0.0011565 | 0.0004567 | 500.1578 | 550.8463 | 393.4293 | 191.3348 | 93.9181 | 41.4878 | 25.7184 | 81.1316 | 45.6799 | 33.3065 | 27.582 | 25.3462 | 27.9257 | 28.1105 | 134.8644 | 126.2091 | 118.8215 | 84.7625 | 73.0233 | 149.763 | 101.8357 | 91.6088 | 97.3251 | 263.7759 | 110.9865 | 251.1153 | 420.9739 | 244.088 | 422.1594 | 489.5662 | 500.9275 | 493.896 | 524.9373 | 485.3498 | 3.1627 | 3.9788 | 752.8804 | 529.2996 | 190.1755 | 753.5532 | 535.7843 | 198.1088 | 492.6444 | 520.4056 | 450.6156 | 450.8797 | 471.6822 | 416.8171 | 891.2518 | 850.3559 | 678.9546 | 674.5296 | 782.5285 |  | 887.1241 | 775.244 |  | 889.9522 | 509.213 | 732.2952 |  | 771.5101 |  |  | 646.5774 | 678.7545 | 665.0222 | [5 empty] | 177.0176 | 845.1347 | 552.2015 | 114.1232 | 852.1451 | 553.2119 | 127.1402 | 415.369 | 423.9064 | 447.5977 |  |  | 497.1612 | 362.985 | 475.5766 |  | 413.5098 | 429.8396 | 420.5288 | 491.6222 | 415.76 | 699.9013 | 285.7961 | 451.9644 | 487.5736 | 390.795 | 543.8654 | 650.0921 |  |  | 346.0345 | 410.2131 | 473.2938 | 440.5418 |  | 341.2444 | 412.1279 | -0.0053265 | 18.9054 | 1.5684 | 1.3139 | -19.8496 | 3.0897 | 877.33 | 0.84 | 2.7726 | -2.02 | -11.4071 | 1.2271 | 3.9823 | -24.5176 | 8.6291 | 105.6657 |  | 10.6669 | 3.4692 | -0.76622 |  | 20.79
42838.5042 | 7247 | 122.6222 | 100.2132 | 57.3607 | 37.438 | 26.0467 | 24.6521 | 29.7407 | 22.6247 | 62.8474 | 44.8881 | 30.4548 | 23.4589 | 21.9201 | 28.1301 | 258.3963 | 352.1582 | 359.3141 | 354.6957 | 468.2725 | 498.1627 | 344.8236 | 468.2778 | 483.6303 | 390.5242 | 517.9275 | 447.8651 | 645.1673 | 755.0127 | 653.3921 | 389.238 | 475.2473 | 423.5343 | 434.8195 | 497.5272 | 293.1781 |  | 384.1656 |  | 394.2345 | 272.5494 | 289.3946 | 382.02 |  | 59.8094 | 120.8146 | 78.3367 | 185.9277 | 281.1462 | 351.7946 | 392.581 | 19.9275 | 46.7342 | 21.3808 | 89.8843 | 30.2702 | 42.0069 | 50.8512 | 55.3203 | 27.2923 |  |  | 1.9604 | -2.2757 | -67.9407 | 0.95737 | 4.9456 | -197.7652 | 24.4621 | -3.3333 | 0.94274 | 2.34 | 12.6387 | 0.0093738 | 0.0011845 | 0.00048955 | 499.6696 | 550.924 | 393.4355 | 191.3463 | 93.9343 | 41.4855 | 25.716 | 81.1513 | 45.6759 | 33.301 | 27.5717 | 25.3361 | 27.9164 | 28.1079 | 138.3355 | 127.9308 | 117.0357 | 84.5973 | 75.1301 | 149.5884 | 101.7919 | 91.602 | 97.3379 | 263.792 | 110.9883 | 251.1148 | 420.9393 | 244.0738 | 422.088 | 489.7274 | 500.8116 | 493.7823 | 524.8579 | 485.3322 | 3.8966 | 2.8734 | 752.8992 | 529.0266 | 190.2065 | 753.6444 | 537.6922 | 198.1636 | 492.6539 | 520.2834 | 450.9817 | 451.0139 | 471.6141 | 416.6451 | 890.8057 | 850.4235 | 679.1603 | 674.8204 | 783.3953 |  | 886.7492 | 775.2667 |  | 890.0554 | 509.1822 | 732.3042 |  | 771.552 |  |  | 644.872 | 677.4468 | 663.4968 | [5 empty] | 177.0415 | 845.261 | 552.1611 | 114.148 | 852.285 | 554.8136 | 127.1859 | 415.2524 | 423.9032 | 447.4827 |  |  | 497.1717 | 363.0556 | 475.4164 |  | 413.4364 | 429.6173 | 420.6346 | 491.5776 | 415.4114 | 699.7997 | 285.9915 | 451.8164 | 487.422 | 391.0944 | 543.7017 | 650.1145 |  |  | 347.0567 | 410.278 | 473.2286 | 440.4933 |  | 341.0678 | 412.0225 | -0.30213 | 18.9074 | 1.57 | 1.3151 | -20.0049 | 3.0897 | 848.94 | 0.62 | 2.9701 | -2.0866 | -11.4015 | 1.3534 | 3.8743 | -24.4998 | 8.6166 | 105.4985 |  | 10.6599 | 3.0611 | -0.57318 |  | 20.7751
42838.5042 | 7248 | 122.652 | 100.215 | 57.3908 | 37.4562 | 26.0587 | 24.6562 | 29.7502 | 22.6322 | 62.8674 | 44.9082 | 30.4667 | 23.4608 | 21.9242 | 28.1387 | 258.4059 | 352.1946 | 359.3213 | 354.6551 | 468.2348 | 498.1104 | 345.0243 | 468.2627 | 483.5298 | 390.4923 | 517.8383 | 448.1405 | 645.5851 | 754.9878 | 653.5583 | 389.2283 | 475.2115 | 423.4457 | 434.7675 | 497.4395 | 292.4382 |  | 384.0485 |  | 394.1175 | 272.3101 | 289.5135 | 381.9423 |  | 59.9481 | 121.1249 | 78.511 | 185.3112 | 280.5012 | 351.3471 | 392.467 | 19.9266 | 46.7268 | 21.584 | 89.8597 | 30.2687 | 41.9149 | 50.9573 | 55.2334 | 27.2851 |  |  | 1.9538 | -2.2816 | -67.9748 | 0.48688 | 4.8444 | -197.8046 | 24.2991 | -3.6631 | 0.81897 | 2.2945 | 12.6878 | 0.0093491 | 0.0012321 | 0.00047312 | 497.1648 | 551.0601 | 393.4522 | 191.3775 | 93.9634 | 41.5076 | 25.7208 | 81.1709 | 45.6966 | 33.3135 | 27.5812 | 25.3391 | 27.9168 | 28.1126 | 135.1755 | 128.5672 | 114.1764 | 85.1311 | 76.8051 | 149.3458 | 101.7208 | 91.5935 | 97.3384 | 263.8078 | 110.9919 | 251.1026 | 420.9099 | 244.0595 | 422.0171 | 489.8729 | 500.7033 | 493.6746 | 524.7607 | 484.955 | 3.6194 | 3.9708 | 752.9269 | 528.7596 | 190.224 | 753.708 | 538.161 | 198.2131 | 492.6575 | 520.1498 | 451.1385 | 451.1537 | 471.5338 | 416.5094 | 891.2163 | 850.4694 | 679.4088 | 675.16 | 784.9898 |  | 886.2109 | 775.3127 |  | 890.1895 | 509.078 | 732.3137 |  | 771.6078 |  |  | 646.6662 | 676.2762 | 661.652 | [5 empty] | 177.0539 | 845.3793 | 552.3377 | 114.1448 | 852.3993 | 562.2933 | 127.2217 | 415.0906 | 423.9908 | 447.3786 |  |  | 497.1404 | 362.978 | 475.349 |  | 413.3877 | 429.4028 | 420.9786 | 491.5295 | 414.7257 | 699.6929 | 285.4586 | 451.7097 | 487.4114 | 391.4413 | 543.7166 | 650.1211 |  |  | 346.3915 | 410.2086 | 473.2068 | 440.4013 |  | 340.9131 | 411.9155 | -0.4765 | 18.9066 | 1.5704 | 1.3156 | -20.0135 | 3.0896 | 842.28 | 0.92 | 2.9654 | -2.0902 | -11.4088 | 0.96555 | 3.8331 | -24.4935 | 8.5847 | 105.2489 |  | 10.6419 | 3.3811 | -0.26423 |  | 20.7712
42838.5042 | 7249 | 122.6463 | 100.2209 | 57.414 | 37.4658 | 26.0599 | 24.6588 | 29.7521 | 22.6268 | 62.8794 | 44.919 | 30.4782 | 23.4689 | 21.9188 | 28.1403 | 258.4094 | 352.2068 | 359.3192 | 354.6095 | 468.2041 | 498.0587 | 345.689 | 468.2766 | 483.4598 | 390.4684 | 517.7295 | 447.8865 | 645.6315 | 754.8125 | 653.4153 | 389.2025 | 475.1432 | 423.3559 | 434.7297 | 497.3584 | 291.5988 |  | 383.9222 |  | 393.9919 | 272.7266 | 289.1628 | 381.8678 |  | 59.9897 | 121.2787 | 78.5898 | 186.1 | 280.3446 | 351.0721 | 392.4821 | 19.8715 | 46.7115 | 21.6704 | 89.8189 | 30.2769 | 41.8239 | 51.0711 | 55.1517 | 27.2804 |  |  | 2.0931 | -2.0555 | -67.9485 | 0.63736 | 4.6137 | -197.8164 | 24.4174 | -3.5724 | 1.019 | 2.4906 | 12.5031 | 0.0093327 | 0.0011352 | 0.00050762 | 496.4147 | 551.105 | 393.4626 | 191.3953 | 93.9896 | 41.5333 | 25.7313 | 81.1974 | 45.7124 | 33.3207 | 27.5908 | 25.3436 | 27.9212 | 28.1147 | 133.2813 | 130.3202 | 116.4751 | 85.1544 | 78.1042 | 149.1298 | 101.7064 | 91.5943 | 97.3639 | 263.8266 | 110.9992 | 251.1092 | 420.871 | 244.0424 | 421.9408 | 490.1113 | 500.5746 | 493.5359 | 524.667 | 484.7693 | 3.4549 | 4.3849 | 752.9553 | 528.5878 | 190.2497 | 753.7047 | 541.6278 | 198.2737 | 492.6778 | 520.0816 | 451.0308 | 451.3044 | 471.4617 | 416.5243 | 891.1517 | 850.547 | 679.5363 | 675.1524 | 788.3765 |  | 885.6543 | 775.3507 |  | 890.3314 | 509.0121 | 732.3209 |  | 771.6702 |  |  | 646.7793 | 674.1686 | 660.8578 | [5 empty] | 177.081 | 845.5108 | 552.6672 | 114.1609 | 852.5859 | 564.4485 | 127.2618 | 414.9273 | 423.9104 | 447.2624 |  |  | 497.1142 | 363.0026 | 475.3666 |  | 413.3646 | 429.2529 | 421.3587 | 491.5273 | 414.07 | 699.6013 | 285.0915 | 451.6255 | 487.4758 | 390.9582 | 543.7562 | 650.0995 |  |  | 346.3269 | 410.1295 | 473.1949 | 440.2831 |  | 340.7622 | 411.8558 | -0.024433 | 18.9053 | 1.5697 | 1.3148 | -19.7802 | 3.0896 | 840.02 | 0.46 | 3.0691 | -1.9843 | -11.4088 | 1.105 | 3.7399 | -24.4888 | 8.6037 | 104.9428 |  | 10.629 | 3.5639 | -0.52141 |  | 20.7593
42838.5042 | 7250 | 122.6373 | 100.2195 | 57.4321 | 37.4661 | 26.0593 | 24.6505 | 29.7474 | 22.6192 | 62.8925 | 44.9238 | 30.4781 | 23.4647 | 21.921 | 28.1376 | 258.4273 | 352.2325 | 359.3261 | 354.571 | 468.1533 | 498.0054 | 345.9727 | 467.9864 | 483.371 | 390.4424 | 517.6703 | 447.4533 | 645.7212 | 754.9196 | 653.5238 | 389.1646 | 475.0601 | 423.2971 | 434.7338 | 497.2591 | 291.2527 |  | 383.7979 |  | 393.8624 | 273.2008 | 289.1462 | 381.7692 |  | 60.0527 | 121.5943 | 78.5474 | 187.613 | 280.9092 | 351.2393 | 392.5814 | 19.827 | 46.7039 | 21.6369 | 89.801 | 30.2902 | 41.741 | 51.1963 | 55.0829 | 27.2846 |  |  | 2.0892 | -2.2119 | -68.0037 | 0.60516 | 5.075 | -197.7428 | 24.4706 | -3.4042 | 0.77285 | 2.4527 | 12.6936 | 0.0091914 | 0.0011664 | 0.00047805 | 495.5391 | 551.1415 | 393.4684 | 191.409 | 94.0156 | 41.545 | 25.7311 | 81.2106 | 45.7089 | 33.3119 | 27.5883 | 25.3412 | 27.917 | 28.1172 | 132.4921 | 129.3114 | 118.7239 | 86.4853 | 78.1879 | 148.9172 | 101.6763 | 91.5906 | 97.3688 | 263.8488 | 111.0011 | 251.1014 | 420.8281 | 244.0159 | 421.8691 | 490.1441 | 500.5051 | 493.4384 | 524.5654 | 484.6447 | 3.7515 | 3.5334 | 753.0143 | 528.429 | 190.2827 | 753.6336 | 542.9139 | 198.3387 | 492.6826 | 520.0069 | 450.7791 | 451.4451 | 471.395 | 416.6332 | 890.8278 | 850.654 | 679.6583 | 675.2075 | 790.1191 |  | 885.1786 | 775.3987 |  | 890.4458 | 508.9801 | 732.3248 |  | 771.7355 |  |  | 643.8309 | 671.4474 | 660.8505 | [5 empty] | 177.1157 | 845.6705 | 554.0126 | 114.1775 | 852.8127 | 557.5124 | 127.306 | 414.7645 | 423.6669 | 447.1294 |  |  | 497.1254 | 363.0499 | 475.5425 |  | 413.2973 | 429.1337 | 421.4607 | 491.4875 | 413.8094 | 699.4946 | 285.3532 | 451.4679 | 487.5209 | 391.1744 | 543.6964 | 650.0705 |  |  | 345.9369 | 410.1483 | 473.1992 | 440.1281 |  | 340.5917 | 411.774 | 0.29184 | 18.9054 | 1.5683 | 1.3134 | -19.7358 | 3.0896 | 856.05 | 0.79 | 3.0663 | -2.0593 | -11.418 | 1.0771 | 3.923 | -24.4875 | 8.6142 | 104.7134 |  | 10.6215 | 3.6243 | -0.77499 |  | 20.7535
42838.5042 | 7251 | 122.6437 | 100.2172 | 57.4623 | 37.4806 | 26.0655 | 24.6539 | 29.7588 | 22.6274 | 62.9163 | 44.9354 | 30.4784 | 23.4693 | 21.9252 | 28.1468 | 258.4587 | 352.2572 | 359.331 | 354.5262 | 468.1243 | 497.9464 | 345.5126 | 468.1835 | 483.2806 | 390.4132 | 517.5984 | 447.3317 | 643.8135 | 754.8615 | 653.1467 | 389.1431 | 475.0425 | 423.33 | 434.6775 | 497.1903 | 290.9278 |  | 383.6895 |  | 393.7531 | 273.7481 | 289.2596 | 381.6944 |  | 60.1838 | 121.8613 | 78.4689 | 188.1288 | 280.6451 | 351.2141 | 392.6267 | 19.9102 | 46.6978 | 21.6485 | 89.7717 | 30.3008 | 41.6611 | 51.3215 | 55.0163 | 27.2827 |  |  | 2.0031 | -1.9116 | -67.9183 | 0.6643 | 4.8483 | -197.8217 | 24.5081 | -3.4417 | 0.9441 | 2.2502 | 12.6215 | 0.0094313 | 0.001099 | 0.00048462 | 495.4894 | 551.1208 | 393.48 | 191.4237 | 94.0488 | 41.5589 | 25.7348 | 81.2382 | 45.7143 | 33.3225 | 27.5976 | 25.3426 | 27.9175 | 28.1197 | 130.214 | 126.2914 | 117.7036 | 86.9943 | 79.0216 | 148.6811 | 101.6012 | 91.5974 | 97.379 | 263.8744 | 111.0106 | 251.1071 | 420.8007 | 244.0045 | 421.8125 | 489.8757 | 500.4569 | 493.332 | 524.489 | 484.8482 | 2.7813 | 3.499 | 753.0487 | 528.2845 | 190.3046 | 753.7549 | 544.5226 | 198.396 | 492.6929 | 519.9794 | 450.5758 | 451.5798 | 471.3262 | 416.5793 | 891.0798 | 850.7689 | 679.7861 | 675.2946 | 791.0688 |  | 884.5445 | 775.4561 |  | 890.5453 | 508.9371 | 732.3375 |  | 771.8085 |  |  | 642.507 | 671.0276 | 658.5578 | [5 empty] | 177.1305 | 845.859 | 553.5626 | 114.1955 | 853.0254 | 537.8825 | 127.3419 | 414.6421 | 423.6243 | 447.0061 |  |  | 497.1002 | 363.3427 | 475.3516 |  | 413.2103 | 429.0243 | 421.5255 | 491.4061 | 413.6339 | 699.3839 | 285.5408 | 451.3101 | 487.5793 | 391.4087 | 543.5276 | 649.9754 |  |  | 346.5312 | 410.0917 | 473.1663 | 440.0432 |  | 340.4827 | 411.6534 | 0.3091 | 18.9066 | 1.5696 | 1.3152 | -19.8234 | 3.0896 | 855.23 | 0.42 | 3.0019 | -1.915 | -11.4147 | 1.1289 | 3.8343 | -24.4919 | 8.6207 | 104.446 |  | 10.6128 | 3.8472 | -0.67086 |  | 20.7415
42838.5042 | 7252 | 122.6535 | 100.2202 | 57.474 | 37.4888 | 26.064 | 24.6518 | 29.7667 | 22.6234 | 62.9329 | 44.942 | 30.4772 | 23.4688 | 21.9184 | 28.1557 | 258.4709 | 352.2912 | 359.35 | 354.4723 | 468.0908 | 497.8952 | 345.5319 | 468.1884 | 482.8778 | 390.3976 | 517.4703 | 447.5147 | 643.4006 | 754.8496 | 652.6495 | 389.1188 | 475.0577 | 423.369 | 434.6121 | 497.113 | 291.5679 |  | 383.5731 |  | 393.6436 | 274.3763 | 289.2828 | 381.6114 |  | 60.201 | 122.1009 | 78.3951 | 187.7849 | 281.1339 | 351.0548 | 392.6997 | 19.8454 | 46.6747 | 21.7091 | 89.7575 | 30.3095 | 41.5896 | 51.4497 | 54.9573 | 27.2919 |  |  | 1.9828 | -2.0345 | -67.986 | 0.74775 | 4.9719 | -197.7323 | 24.259 | -3.4607 | 0.81391 | 2.168 | 12.6438 | 0.0091651 | 0.001173 | 0.00050762 | 495.6948 | 551.486 | 393.4931 | 191.4414 | 94.0761 | 41.5712 | 25.738 | 81.2534 | 45.7372 | 33.3202 | 27.5889 | 25.3467 | 27.9194 | 28.1198 | 126.3222 | 123.2217 | 116.4176 | 86.1858 | 78.6555 | 148.4323 | 101.5211 | 91.5906 | 97.3904 | 263.8978 | 111.0203 | 251.1151 | 420.7685 | 243.9954 | 421.7508 | 489.7686 | 500.4036 | 493.2427 | 524.4097 | 484.8137 | 5.6021 | 3.91 | 753.0721 | 527.9329 | 190.3304 | 753.8622 | 545.0556 | 198.444 | 492.697 | 519.893 | 450.5029 | 451.7115 | 471.267 | 416.6262 | 891.764 | 850.9101 | 679.9083 | 675.4142 | 793.502 |  | 883.9967 | 775.5158 |  | 890.6918 | 508.8253 | 732.3468 |  | 771.8898 |  |  | 643.7714 | 669.3879 | 657.0085 | [5 empty] | 177.1481 | 846.0298 | 552.9811 | 114.2024 | 853.2115 | 532.7653 | 127.373 | 414.5228 | 423.6657 | 446.8927 |  |  | 497.0156 | 363.5425 | 475.354 |  | 413.1604 | 428.9291 | 421.2692 | 491.3711 | 413.4265 | 699.2788 | 285.416 | 451.2984 | 487.6547 | 391.7972 | 543.4229 | 649.9516 |  |  | 347.2407 | 409.9049 | 473.1166 | 440.0201 |  | 340.2302 | 411.6016 | -0.1669 | 18.9047 | 1.5701 | 1.3154 | -19.7708 | 3.0897 | 861.31 | 0.74 | 2.9858 | -1.9762 | -11.4239 | 1.1981 | 3.8823 | -24.4833 | 8.5757 | 104.1706 |  | 10.5935 | 4.2477 | -0.53784 |  | 20.7353
42838.5042 | 7253 | 122.6649 | 100.23 | 57.4979 | 37.5052 | 26.067 | 24.6618 | 29.7799 | 22.6272 | 62.9495 | 44.9542 | 30.4912 | 23.4681 | 21.9245 | 28.1607 | 258.4748 | 352.3269 | 359.3576 | 354.4411 | 468.0575 | 497.8387 | 344.9266 | 467.8999 | 482.3676 | 390.3653 | 517.4913 | 447.4485 | 643.1555 | 754.9625 | 652.3384 | 389.1039 | 475.0431 | 423.2259 | 434.5552 | 497.0423 | 291.5524 |  | 383.4607 |  | 393.5309 | 274.2903 | 289.1075 | 381.529 |  | 60.2011 | 122.329 | 78.3233 | 186.8475 | 282.15 | 350.8068 | 392.6416 | 19.7935 | 46.6611 | 21.8963 | 89.7616 | 30.3033 | 41.5212 | 51.5845 | 54.8982 | 27.28 |  |  | 2.0393 | -1.8084 | -67.9781 | 1.0895 | 5.0087 | -197.8092 | 24.5843 | -3.3937 | 0.72225 | 2.3132 | 12.5373 | 0.009354 | 0.0011697 | 0.0004682 | 497.3081 | 551.5113 | 393.5013 | 191.4537 | 94.1045 | 41.5947 | 25.7412 | 81.281 | 45.7396 | 33.3271 | 27.5937 | 25.3504 | 27.9227 | 28.1232 | 129.6604 | 123.5041 | 116.4775 | 85.627 | 76.923 | 148.4192 | 101.4716 | 91.588 | 97.3998 | 263.9101 | 111.0268 | 251.12 | 420.7265 | 243.9779 | 421.679 | 489.1711 | 500.302 | 493.1813 | 524.3162 | 484.9024 | 4.534 | 3.7352 | 753.1015 | 527.5998 | 190.3494 | 753.902 | 547.7104 | 198.4952 | 492.7012 | 519.7282 | 450.3229 | 451.8421 | 471.1919 | 416.1668 | 889.8868 | 850.9928 | 680.1279 | 675.7217 | 795.0463 |  | 883.5453 | 775.5712 |  | 890.8288 | 508.8375 | 732.3533 |  | 771.9765 |  |  | 643.0056 | 668.8994 | 657.0828 | [5 empty] | 177.169 | 846.1799 | 551.8988 | 114.2257 | 853.3744 | 540.0302 | 127.4228 | 414.4236 | 423.6939 | 446.7758 |  |  | 496.8757 | 364.0342 | 475.1909 |  | 413.1026 | 428.8511 | 420.9916 | 491.3623 | 413.3197 | 699.1578 | 285.1271 | 451.3449 | 487.7619 | 392.1846 | 543.3263 | 649.908 |  |  | 347.5933 | 409.7262 | 473.056 | 439.9174 |  | 339.834 | 411.5806 | 0.30483 | 18.9059 | 1.5701 | 1.314 | -19.7082 | 3.0896 | 877.51 | 0.74 | 3.0275 | -1.8637 | -11.4265 | 1.4465 | 3.8959 | -24.4832 | 8.6312 | 103.9566 |  | 10.5914 | 3.8752 | -0.55058 |  | 20.7194
42838.5042 | 7254 | 122.6699 | 100.232 | 57.5108 | 37.515 | 26.0611 | 24.6579 | 29.7808 | 22.6281 | 62.9587 | 44.9624 | 30.4957 | 23.4633 | 21.9273 | 28.1644 | 258.4795 | 352.3492 | 359.354 | 354.3931 | 468.0136 | 497.7818 | 344.4274 | 467.4721 | 482.7057 | 390.3395 | 517.7142 | 447.4711 | 643.3434 | 754.8786 | 652.3998 | 389.0838 | 474.9861 | 422.8993 | 434.5026 | 496.9551 | 291.7916 |  | 383.3406 |  | 393.4047 | 273.8953 | 288.8214 | 381.4484 |  | 60.3026 | 122.5273 | 78.3538 | 185.094 | 281.5822 | 350.4717 | 392.3551 | 19.7913 | 46.6587 | 22.1811 | 89.779 | 30.2858 | 41.4541 | 51.7323 | 54.8511 | 27.2779 |  |  | 1.9328 | -1.9221 | -68.1148 | 1.1111 | 4.6663 | -197.8039 | 24.4962 | -3.6441 | 0.82422 | 2.318 | 12.6078 | 0.0092259 | 0.0011549 | 0.00049284 | 495.2394 | 551.7098 | 393.514 | 191.4727 | 94.1235 | 41.6039 | 25.7426 | 81.298 | 45.7451 | 33.3335 | 27.592 | 25.3472 | 27.9173 | 28.1185 | 136.0602 | 127.4329 | 119.8375 | 88.0536 | 77.6335 | 148.4222 | 101.4213 | 91.5903 | 97.4197 | 263.9408 | 111.0459 | 251.1231 | 420.6985 | 243.9733 | 421.6099 | 488.2632 | 500.2178 | 493.0845 | 524.2171 | 484.498 | 2.9476 | 2.3108 | 753.1418 | 527.3486 | 190.3822 | 754.091 | 543.4327 | 198.5536 | 492.7192 | 519.5783 | 450.2348 | 451.9907 | 471.1147 | 415.8112 | 889.0295 | 851.0758 | 680.3751 | 676.0475 | 793.7549 |  | 883.1996 | 775.6353 |  | 890.9706 | 508.8866 | 732.3705 |  | 772.0542 |  |  | 640.5463 | 671.8416 | 658.1502 | [5 empty] | 177.193 | 846.3238 | 550.8881 | 114.2305 | 853.5031 | 539.8152 | 127.469 | 414.3287 | 423.7113 | 446.6737 |  |  | 496.738 | 364.4772 | 475.3126 |  | 412.971 | 428.7894 | 420.6437 | 491.2654 | 413.6036 | 699.0338 | 285.5807 | 451.3938 | 487.8472 | 392.4976 | 543.2471 | 649.8057 |  |  | 347.3616 | 409.7893 | 472.928 | 439.8141 |  | 339.7955 | 411.5199 | 0.094287 | 18.9066 | 1.5684 | 1.3132 | -19.8276 | 3.0896 | 856.4 | 0.97 | 2.9476 | -1.9219 | -11.4409 | 1.4612 | 3.7594 | -24.4763 | 8.6135 | 103.8616 |  | 10.5941 | 3.1645 | -0.9301 |  | 20.7194
42838.5042 | 7255 | 122.6912 | 100.2413 | 57.5495 | 37.5321 | 26.0746 | 24.658 | 29.7842 | 22.632 | 62.9849 | 44.9813 | 30.5053 | 23.4771 | 21.9302 | 28.166 | 258.4874 | 352.3821 | 359.3773 | 354.3491 | 467.9752 | 497.7291 | 343.7249 | 467.2723 | 482.821 | 390.3265 | 517.8043 | 447.5931 | 643.8748 | 755.0472 | 652.7491 | 389.0588 | 474.9322 | 422.7784 | 434.4428 | 496.8505 | 290.6977 |  | 383.221 |  | 393.2851 | 273.7669 | 288.3223 | 381.3539 |  | 60.3504 | 122.7485 | 78.4396 | 184.3247 | 280.8108 | 350.3498 | 391.9494 | 19.7481 | 46.6091 | 22.5605 | 89.7834 | 30.2806 | 41.4 | 51.8809 | 54.818 | 27.276 |  |  | 1.8592 | -2.1232 | -68.2383 | 0.7333 | 4.8089 | -197.8388 | 24.788 | -3.5567 | 0.9511 | 2.3566 | 12.4162 | 0.0094411 | 0.0011335 | 0.00047312 | 493.0239 | 551.8435 | 393.5258 | 191.4913 | 94.1504 | 41.6243 | 25.7458 | 81.3194 | 45.7578 | 33.3401 | 27.6005 | 25.3459 | 27.9199 | 28.1281 | 136.0628 | 125.3604 | 114.5409 | 88.5332 | 78.2174 | 148.2491 | 101.2644 | 91.5824 | 97.4234 | 263.9514 | 111.0356 | 251.1122 | 420.6549 | 243.9504 | 421.5436 | 488.1612 | 500.1132 | 492.9707 | 524.1282 | 484.3192 | 2.7941 | 4.0503 | 753.1759 | 527.067 | 190.4017 | 754.2946 | 541.0661 | 198.6049 | 492.7183 | 519.4949 | 450.3114 | 452.1336 | 471.0327 | 415.8011 | 888.5043 | 851.1424 | 680.5881 | 676.2977 | 789.6766 |  | 883.0837 | 775.7057 |  | 891.0993 | 508.9199 | 732.3935 |  | 772.1338 |  |  | 641.3138 | 674.7843 | 659.5914 | [5 empty] | 177.207 | 846.4525 | 550.3169 | 114.245 | 853.6172 | 546.506 | 127.4992 | 414.2301 | 423.5597 | 446.5495 |  |  | 496.5978 | 365.4579 | 475.1604 |  | 412.8088 | 428.6825 | 420.2595 | 491.0587 | 413.2313 | 698.9182 | 285.8941 | 451.2616 | 487.823 | 391.9808 | 543.1856 | 649.6809 |  |  | 347.1836 | 409.6905 | 472.7633 | 439.7591 |  | 339.5779 | 411.4062 | 0.19409 | 18.9054 | 1.5708 | 1.3147 | -19.5877 | 3.0896 | 839.46 | 0.75 | 2.8914 | -2.0205 | -11.4544 | 1.1874 | 3.816 | -24.476 | 8.6637 | 103.9311 |  | 10.5951 | 3.142 | -0.36088 |  | 20.7105
42838.5043 | 7256 | 122.6904 | 100.2313 | 57.5662 | 37.542 | 26.0727 | 24.6603 | 29.7933 | 22.6318 | 63.0001 | 44.9886 | 30.5077 | 23.4731 | 21.9233 | 28.1664 | 258.4914 | 352.4075 | 359.3916 | 354.3032 | 467.9412 | 497.6814 | 343.1681 | 467.2822 | 482.824 | 390.3054 | 517.682 | 447.4098 | 643.6556 | 755.1322 | 652.7095 | 389.0355 | 474.8755 | 422.7269 | 434.3826 | 496.7866 | 288.9698 |  | 383.1017 |  | 393.1765 | 273.5744 | 287.9154 | 381.2784 |  | 60.2789 | 122.6455 | 78.5159 | 185.4728 | 281.1675 | 350.3575 | 391.8171 | 19.7154 | 46.5863 | 22.7199 | 89.7493 | 30.2899 | 41.3484 | 52.0457 | 54.79 | 27.2834 |  |  | 2.0636 | -1.9484 | -68.0793 | 0.40671 | 4.6262 | -197.7369 | 24.7972 | -3.602 | 0.98321 | 2.2758 | 12.5243 | 0.0093902 | 0.0011762 | 0.00051912 | 493.7087 | 551.7903 | 393.5389 | 191.4963 | 94.173 | 41.6392 | 25.745 | 81.3363 | 45.7645 | 33.3368 | 27.6011 | 25.3419 | 27.9169 | 28.1337 | 132.0065 | 126.5552 | 115.3766 | 85.8337 | 75.4516 | 147.9793 | 101.2076 | 91.5781 | 97.4347 | 263.9662 | 111.0451 | 251.1152 | 420.6185 | 243.9312 | 421.4745 | 488.1523 | 500.0337 | 492.8684 | 524.049 | 484.5333 | 3.8376 | 4.1538 | 753.2118 | 526.7195 | 190.4273 | 754.3827 | 540.976 | 198.6634 | 492.7161 | 519.54 | 450.3462 | 452.2704 | 470.9566 | 415.6765 | 888.4791 | 851.1948 | 680.825 | 676.5843 | 788.1768 |  | 883.1642 | 775.7585 |  | 891.2163 | 508.8552 | 732.4089 |  | 772.2053 |  |  | 644.1022 | 676.3633 | 661.0033 | [5 empty] | 177.2325 | 846.5931 | 550.079 | 114.2631 | 853.7218 | 555.8593 | 127.5374 | 414.1347 | 423.3924 | 446.4328 |  |  | 496.4956 | 365.7038 | 475.0045 |  | 412.7101 | 428.5476 | 419.9258 | 490.8797 | 413.2135 | 698.8238 | 285.8948 | 450.9788 | 487.6652 | 391.648 | 543.0816 | 649.5631 |  |  | 346.3643 | 409.3973 | 472.5568 | 439.7269 |  | 339.5521 | 411.3016 | 0.23248 | 18.9056 | 1.5711 | 1.3151 | -19.6813 | 3.0896 | 835.62 | 1.11 | 3.0461 | -1.9353 | -11.4396 | 0.88419 | 3.7428 | -24.4699 | 8.6654 | 104.0032 |  | 10.583 | 3.5581 | -0.46073 |  | 20.694
42838.5043 | 7257 | 122.7019 | 100.2272 | 57.5822 | 37.5452 | 26.0686 | 24.6585 | 29.7889 | 22.6264 | 63.0136 | 44.993 | 30.506 | 23.4668 | 21.9211 | 28.163 | 258.5004 | 352.4388 | 359.4053 | 354.2535 | 467.9131 | 497.6283 | 342.9716 | 467.3861 | 482.9512 | 390.2739 | 517.4907 | 447.1311 | 643.8412 | 755.7999 | 653.2002 | 389.0039 | 474.8066 | 422.5565 | 434.3288 | 496.7218 | 287.5189 |  | 382.9902 |  | 393.05 | 273.4269 | 287.5111 | 381.1874 |  | 60.2296 | 122.3938 | 78.6408 | 186.408 | 280.9992 | 350.081 | 391.916 | 19.7078 | 46.5852 | 22.4775 | 89.7183 | 30.275 | 41.2921 | 52.2015 | 54.7579 | 27.2798 |  |  | 2.0314 | -1.8025 | -68.0517 | 0.68007 | 5.0455 | -197.7481 | 24.5258 | -3.4896 | 0.83765 | 2.2162 | 12.359 | 0.0095035 | 0.0011532 | 0.00047641 | 494.4533 | 551.8931 | 393.542 | 191.5226 | 94.2037 | 41.664 | 25.7587 | 81.3619 | 45.7835 | 33.3488 | 27.6086 | 25.351 | 27.9189 | 28.1316 | 130.7171 | 128.0174 | 116.5718 | 86.1817 | 72.843 | 147.7864 | 101.1632 | 91.5761 | 97.4481 | 263.986 | 111.047 | 251.1183 | 420.5806 | 243.9162 | 421.409 | 488.2458 | 499.9449 | 492.781 | 523.9641 | 484.6312 | 4.3759 | 2.2524 | 753.2459 | 526.2967 | 190.4588 | 754.427 | 538.8907 | 198.7126 | 492.7308 | 519.526 | 450.2002 | 452.3994 | 470.8697 | 415.6983 | 888.4497 | 851.2019 | 681.0486 | 676.8345 | 788.3309 |  | 883.137 | 775.8314 |  | 891.2782 | 508.729 | 732.4253 |  | 772.2862 |  |  | 643.7346 | 673.7772 | 660.7232 | [5 empty] | 177.2624 | 846.6848 | 550.3298 | 114.277 | 853.732 | 549.1427 | 127.5752 | 414.0212 | 423.2342 | 446.3252 |  |  | 496.4278 | 365.0472 | 474.8817 |  | 412.5204 | 428.4342 | 419.7009 | 490.7561 | 413.7907 | 698.7392 | 285.8428 | 450.7425 | 487.4564 | 391.6318 | 543.1074 | 649.4217 |  |  | 345.5597 | 409.1234 | 472.3225 | 439.6995 |  | 339.4602 | 411.2699 | 0.76839 | 18.9049 | 1.5704 | 1.3136 | -19.6239 | 3.0897 | 848 | 1.41 | 3.0231 | -1.8608 | -11.4336 | 1.143 | 3.9079 | -24.4651 | 8.6159 | 103.9886 |  | 10.5641 | 3.6767 | -0.59899 |  | 20.6795
42838.5043 | 7258 | 122.7121 | 100.2342 | 57.6095 | 37.5639 | 26.0752 | 24.6638 | 29.8051 | 22.6306 | 63.0379 | 45.0078 | 30.511 | 23.4726 | 21.9233 | 28.1722 | 258.5041 | 352.4592 | 359.4125 | 354.198 | 467.8787 | 497.5702 | 343.1584 | 467.5058 | 482.8721 | 390.2448 | 517.3387 | 446.6981 | 644.0096 | 756.7568 | 653.5045 | 388.9748 | 474.7167 | 422.5859 | 434.267 | 496.7013 | 288.1132 |  | 382.8702 |  | 392.93 | 273.2587 | 287.3582 | 381.1034 |  | 60.2254 | 122.1814 | 78.571 | 187.5071 | 281.0015 | 349.6056 | 392.031 | 19.8229 | 46.5814 | 22.1528 | 89.6728 | 30.2706 | 41.2497 | 52.378 | 54.7341 | 27.2845 |  |  | 2.1161 | -2.1791 | -68.237 | 0.57559 | 4.9482 | -197.7711 | 24.0645 | -3.2051 | 0.91646 | 2.3795 | 12.4516 | 0.0092588 | 0.0011894 | 0.00050927 | 496.9461 | 552.0405 | 393.5429 | 191.526 | 94.2365 | 41.6746 | 25.7507 | 81.3782 | 45.7833 | 33.3462 | 27.5983 | 25.3487 | 27.9048 | 28.1315 | 132.0011 | 125.0189 | 112.5861 | 85.7038 | 72.5226 | 147.6376 | 101.0491 | 91.5756 | 97.4539 | 264.0035 | 111.0441 | 251.1096 | 420.5405 | 243.8945 | 421.3417 | 488.4221 | 499.8266 | 492.6802 | 523.8687 | 484.8407 | 3.5876 | 3.762 | 753.2689 | 526.0747 | 190.481 | 754.4613 | 540.4669 | 198.7708 | 492.7399 | 519.4529 | 449.9452 | 452.5319 | 470.7909 | 415.8551 | 887.8197 | 851.1789 | 681.2543 | 677.0332 | 788.321 |  | 882.7838 | 775.8932 |  | 891.3086 | 508.6008 | 732.4452 |  | 772.3654 |  |  | 641.7208 | 672.5331 | 660.1712 | [5 empty] | 177.274 | 846.74 | 550.6669 | 114.2864 | 853.7054 | 546.9658 | 127.6155 | 413.9136 | 423.168 | 446.2204 |  |  | 496.3622 | 363.7196 | 474.9139 |  | 412.4665 | 428.3182 | 419.5869 | 490.6495 | 414.2456 | 698.6456 | 285.8916 | 450.6258 | 487.2677 | 391.3379 | 543.08 | 649.3399 |  |  | 345.235 | 408.9695 | 472.1714 | 439.6713 |  | 339.3622 | 411.2155 | -0.034821 | 18.907 | 1.5688 | 1.3131 | -19.7375 | 3.0896 | 849.75 | 0.9 | 3.086 | -2.0454 | -11.4461 | 1.0512 | 3.8686 | -24.4572 | 8.5313 | 103.8553 |  | 10.5458 | 3.515 | -0.17018 |  | 20.658
42838.5043 | 7259 | 122.7232 | 100.2381 | 57.6331 | 37.5716 | 26.0796 | 24.6645 | 29.8048 | 22.6403 | 63.0531 | 45.0261 | 30.5192 | 23.477 | 21.9292 | 28.1777 | 258.5081 | 352.4772 | 359.4255 | 354.1522 | 467.8377 | 497.5149 | 343.5899 | 467.294 | 482.8024 | 390.2148 | 517.2038 | 446.7642 | 642.5522 | 756.7702 | 653.1383 | 388.9576 | 474.6609 | 422.6435 | 434.2174 | 496.6802 | 288.6312 |  | 382.758 |  | 392.8186 | 273.0383 | 287.2124 | 381.0279 |  | 60.1912 | 122.017 | 78.5247 | 189.3501 | 281.9379 | 349.7252 | 392.087 | 20.0049 | 46.5761 | 22.014 | 89.632 | 30.2564 | 41.2277 | 52.5504 | 54.7175 | 27.2836 |  |  | 2.0255 | -1.7887 | -68.2002 | 0.52171 | 4.6689 | -197.8059 | 24.0684 | -3.4614 | 0.93573 | 2.2523 | 12.3459 | 0.0095315 | 0.0012091 | 0.00050105 | 492.7227 | 552.3365 | 393.5597 | 191.5549 | 94.2612 | 41.695 | 25.7562 | 81.4067 | 45.7952 | 33.3524 | 27.6146 | 25.3628 | 27.9125 | 28.138 | 130.8512 | 127.0823 | 114.5057 | 86.9008 | 72.12 | 147.4568 | 100.9888 | 91.5776 | 97.4705 | 264.0287 | 111.0541 | 251.1142 | 420.5005 | 243.8774 | 421.271 | 488.4761 | 499.753 | 492.5876 | 523.8 | 484.7425 | 3.4464 | 4.8267 | 753.2878 | 525.7681 | 190.503 | 754.4889 | 542.3949 | 198.8297 | 492.748 | 519.3835 | 449.8493 | 452.6645 | 470.7266 | 416.0298 | 887.5772 | 851.1559 | 681.4497 | 677.2397 | 787.6314 |  | 882.2659 | 775.9615 |  | 891.3281 | 508.4675 | 732.4656 |  | 772.4493 |  |  | 640.2722 | 671.849 | 658.8678 | [5 empty] | 177.2911 | 846.7737 | 550.3352 | 114.303 | 853.7016 | 550.3932 | 127.6567 | 413.7955 | 423.0376 | 446.1071 |  |  | 496.2985 | 362.4655 | 475.0085 |  | 412.3982 | 428.2424 | 419.4634 | 490.5486 | 415.1007 | 698.5329 | 285.8167 | 450.5304 | 487.1435 | 391.0769 | 542.9437 | 649.3028 |  |  | 345.0014 | 408.8114 | 472.1047 | 439.6105 |  | 339.2136 | 411.1974 | 0.27237 | 18.9057 | 1.5705 | 1.3146 | -19.6875 | 3.0897 | 847.95 | 1.06 | 3.0186 | -1.8528 | -11.4406 | 1.0006 | 3.7582 | -24.4617 | 8.5328 | 103.6788 |  | 10.5271 | 3.6196 | -0.39087 |  | 20.651
42838.5043 | 7260 | 122.7386 | 100.24 | 57.6538 | 37.5726 | 26.0818 | 24.661 | 29.8099 | 22.6358 | 63.0642 | 45.0276 | 30.526 | 23.4723 | 21.9288 | 28.1833 | 258.5178 | 352.5149 | 359.4448 | 354.1219 | 467.8051 | 497.462 | 343.9077 | 467.165 | 482.6101 | 390.202 | 517.1505 | 446.7231 | 642.972 | 756.7763 | 653.4393 | 388.9281 | 474.6538 | 422.6527 | 434.1596 | 496.639 | 288.7946 |  | 382.6416 |  | 392.7038 | 272.5243 | 287.112 | 380.9438 |  | 60.2999 | 122.0134 | 78.5491 | 192.5883 | 283.1591 | 350.1369 | 392.111 | 20.119 | 46.5798 | 21.9771 | 89.5575 | 30.2635 | 41.2154 | 52.7251 | 54.711 | 27.2871 |  |  | 2.0202 | -1.8367 | -68.2686 | 0.63605 | 4.7432 | -197.7776 | 24.2807 | -3.3924 | 0.81722 | 2.3234 | 12.5637 | 0.0093738 | 0.0011664 | 0.00046327 | 495.5545 | 552.0807 | 393.5717 | 191.5702 | 94.2811 | 41.7085 | 25.7658 | 81.4271 | 45.8052 | 33.3607 | 27.6144 | 25.3595 | 27.9224 | 28.1483 | 130.2321 | 130.6405 | 117.5086 | 88.8847 | 73.2816 | 147.2781 | 101.0018 | 91.568 | 97.4727 | 264.0415 | 111.0586 | 251.1072 | 420.4572 | 243.8554 | 421.1974 | 488.0222 | 499.6813 | 492.5024 | 523.706 | 484.2861 | 3.8681 | 4.4245 | 753.3093 | 525.4225 | 190.5319 | 754.4656 | 542.4193 | 198.885 | 492.7572 | 519.3523 | 449.7198 | 452.8043 | 470.6726 | 416.0341 | 887.7241 | 851.1313 | 681.5952 | 677.3023 | 787.3739 |  | 881.8274 | 776.041 |  | 891.3994 | 508.3892 | 732.4894 |  | 772.5295 |  |  | 638.5638 | 670.6552 | 657.4039 | [5 empty] | 177.3092 | 846.8066 | 550.0228 | 114.3142 | 853.7414 | 558.4658 | 127.6885 | 413.6944 | 422.9337 | 446.0014 |  |  | 496.2343 | 362.6134 | 475.1096 |  | 412.2691 | 428.1839 | 419.1369 | 490.49 | 415.7021 | 698.4444 | 285.3762 | 450.503 | 487.0966 | 391.3985 | 542.8466 | 649.3133 |  |  | 344.9423 | 408.6985 | 472.0055 | 439.5468 |  | 339.1349 | 411.1974 | 0.068688 | 18.9067 | 1.5703 | 1.3142 | -19.686 | 3.0896 | 863.66 | 1.02 | 3.0151 | -1.8775 | -11.4463 | 1.1048 | 3.7892 | -24.4681 | 8.5732 | 103.5204 |  | 10.5145 | 3.6655 | -0.72294 |  | 20.6542
42838.5043 | 7261 | 122.754 | 100.2444 | 57.6776 | 37.5898 | 26.0921 | 24.6598 | 29.821 | 22.638 | 63.0848 | 45.0408 | 30.5254 | 23.4758 | 21.9282 | 28.186 | 258.529 | 352.5409 | 359.4487 | 354.0857 | 467.7634 | 497.4059 | 343.8483 | 467.0683 | 482.5855 | 390.1803 | 517.0375 | 446.7054 | 642.2304 | 757.1546 | 653.3078 | 388.8967 | 474.6549 | 422.6698 | 434.1069 | 496.5753 | 289.443 |  | 382.524 |  | 392.583 | 272.8651 | 286.8455 | 380.8623 |  | 60.3119 | 122.0009 | 78.4653 | 193.9143 | 283.3802 | 350.1511 | 392.1825 | 20.3153 | 46.5814 | 21.8746 | 89.4983 | 30.2632 | 41.2023 | 52.9116 | 54.7087 | 27.2808 |  |  | 2.1648 | -1.8617 | -68.2423 | 0.49148 | 4.6394 | -197.7954 | 24.5468 | -3.6474 | 0.98886 | 2.309 | 12.454 | 0.0093803 | 0.0011319 | 0.00050598 | 500.5791 | 551.7659 | 393.5874 | 191.5831 | 94.3146 | 41.7283 | 25.7774 | 81.446 | 45.8144 | 33.3662 | 27.6192 | 25.3604 | 27.9221 | 28.146 | 132.5027 | 132.3834 | 119.3438 | 87.8675 | 73.8821 | 147.1388 | 101.0086 | 91.5664 | 97.4816 | 264.0618 | 111.0575 | 251.1099 | 420.4275 | 243.8447 | 421.132 | 488.058 | 499.6023 | 492.3982 | 523.6035 | 484.0764 | 5.0127 | 3.7494 | 753.3627 | 525.2965 | 190.5628 | 754.3446 | 540.9338 | 198.9429 | 492.7509 | 519.3827 | 449.6779 | 452.9466 | 470.6286 | 416.0511 | 886.4975 | 851.1177 | 681.6985 | 677.3911 | 787.0228 |  | 881.296 | 776.1018 |  | 891.4661 | 508.3473 | 732.5036 |  | 772.599 |  |  | 640.03 | 671.6765 | 656.8885 | [5 empty] | 177.3318 | 846.8565 | 550.4034 | 114.3272 | 853.7892 | 571.2512 | 127.7284 | 413.6003 | 422.8013 | 445.8941 |  |  | 496.1744 | 362.8538 | 474.9073 |  | 412.1633 | 428.0444 | 418.9868 | 490.4563 | 415.0442 | 698.3309 | 285.0476 | 450.4623 | 487.0879 | 391.5399 | 542.8644 | 649.2979 |  |  | 345.0583 | 408.5135 | 471.8976 | 439.5219 |  | 339.0377 | 411.1412 | 0.38552 | 18.9046 | 1.5695 | 1.3124 | -19.7579 | 3.0896 | 845.04 | 0.98 | 3.1209 | -1.8902 | -11.4439 | 0.97118 | 3.7475 | -24.4694 | 8.6201 | 103.3299 |  | 10.507 | 3.3954 | -0.92601 |  | 20.6496
42838.5043 | 7262 | 122.7664 | 100.246 | 57.7016 | 37.6117 | 26.0951 | 24.6555 | 29.8236 | 22.6368 | 63.103 | 45.0519 | 30.5301 | 23.4768 | 21.9268 | 28.1883 | 258.5335 | 352.5674 | 359.4311 | 354.0284 | 467.7236 | 497.3494 | 343.2746 | 466.7649 | 482.5476 | 390.1461 | 516.8189 | 446.8608 | 642.135 | 757.0234 | 653.0092 | 388.8715 | 474.617 | 422.6596 | 434.0482 | 496.489 | 289.7989 |  | 382.4023 |  | 392.4735 | 272.857 | 286.2762 | 380.785 |  | 60.4424 | 121.9127 | 78.4192 | 193.0758 | 283.0265 | 350.1603 | 392.0483 | 20.5376 | 46.5707 | 21.8168 | 89.432 | 30.2625 | 41.1943 | 53.0961 | 54.6982 | 27.2797 |  |  | 2.0958 | -1.8702 | -67.9229 | 0.93437 | 4.7931 | -197.7744 | 24.4187 | -3.5008 | 0.76448 | 2.2737 | 12.4396 | 0.009446 | 0.0012633 | 0.00050105 | 500.148 | 551.5821 | 393.5982 | 191.6002 | 94.3389 | 41.7522 | 25.7809 | 81.4667 | 45.8248 | 33.3662 | 27.6249 | 25.356 | 27.9184 | 28.1527 | 132.9348 | 132.6197 | 120.4498 | 86.8947 | 73.8107 | 147.0988 | 100.9972 | 91.5723 | 97.4921 | 264.0817 | 111.0654 | 251.1139 | 420.3968 | 243.8267 | 421.0619 | 487.6381 | 499.4884 | 492.2858 | 523.5175 | 483.9344 | 5.3405 | 4.9045 | 753.4137 | 525.3041 | 190.5801 | 754.2843 | 540.4336 | 198.9947 | 492.7579 | 519.3483 | 449.7201 | 453.0804 | 470.573 | 416.1477 | 886.3343 | 851.1176 | 681.9224 | 677.7046 | 785.941 |  | 880.9829 | 776.1799 |  | 891.5683 | 508.3139 | 732.5428 |  | 772.7142 |  |  | 640.748 | 674.6787 | 657.9479 | [5 empty] | 177.3607 | 846.9321 | 550.9712 | 114.349 | 853.8538 | 561.7043 | 127.7766 | 413.4797 | 422.6758 | 445.784 |  |  | 496.0888 | 362.9666 | 474.7522 |  | 412.1044 | 427.9193 | 418.9347 | 490.3954 | 414.2893 | 698.2229 | 285.1492 | 450.3939 | 487.0686 | 391.563 | 542.6966 | 649.2129 |  |  | 345.07 | 408.4198 | 471.8315 | 439.4957 |  | 339.0443 | 411.0903 | 0.14511 | 18.9051 | 1.5689 | 1.3121 | -19.6049 | 3.0897 | 851.23 | 0.75 | 3.0703 | -1.8943 | -11.4158 | 1.3389 | 3.8092 | -24.4683 | 8.5977 | 103.242 |  | 10.4996 | 3.3423 | -1.0503 |  | 20.6384
42838.5043 | 7263 | 122.7776 | 100.2485 | 57.7187 | 37.6134 | 26.0946 | 24.6595 | 29.8282 | 22.6389 | 63.1215 | 45.0559 | 30.5367 | 23.4799 | 21.927 | 28.1891 | 258.5508 | 352.5925 | 359.4101 | 353.9892 | 467.6864 | 497.3035 | 343.5304 | 466.6709 | 482.5713 | 390.1326 | 516.5923 | 446.8344 | 641.162 | 756.825 | 652.8954 | 388.8484 | 474.5289 | 422.6726 | 433.9784 | 496.3827 | 290.5265 |  | 382.283 |  | 392.3531 | 273.8128 | 286.6286 | 380.6896 |  | 60.5432 | 122.1856 | 78.3153 | 190.9606 | 282.9545 | 350.1682 | 391.7783 | 20.5968 | 46.5568 | 21.6989 | 89.3824 | 30.2589 | 41.1868 | 53.2914 | 54.7013 | 27.2752 |  |  | 1.6141 | -1.8978 | -68.0077 | 0.86209 | 4.9554 | -197.8039 | 24.6566 | -3.7571 | 1.0352 | 2.3662 | 12.2995 | 0.0095101 | 0.0012058 | 0.00052077 | 499.5659 | 551.1262 | 393.6008 | 191.6154 | 94.3667 | 41.7548 | 25.7774 | 81.4859 | 45.829 | 33.3635 | 27.6211 | 25.3481 | 27.9087 | 28.1442 | 134.6807 | 140.4446 | 126.2168 | 87.6459 | 74.721 | 147.1625 | 101.1091 | 91.5707 | 97.5185 | 264.1105 | 111.0801 | 251.1187 | 420.354 | 243.819 | 420.9861 | 487.8295 | 499.3917 | 492.1692 | 523.443 | 483.4818 | 4.7835 | 5.8852 | 753.458 | 525.3918 | 190.608 | 754.2646 | 536.3925 | 199.0539 | 492.7569 | 519.26 | 449.7498 | 453.2303 | 470.4939 | 416.2241 | 886.024 | 851.124 | 682.1393 | 677.9699 | 785.1851 |  | 880.6993 | 776.2665 |  | 891.6532 | 508.2137 | 732.5623 |  | 772.7965 |  |  | 640.6551 | 676.8559 | 659.1431 | [5 empty] | 177.3802 | 846.9764 | 550.9503 | 114.3569 | 853.9253 | 556.1302 | 127.8074 | 413.3495 | 422.4646 | 445.6737 |  |  | 495.9783 | 363.3432 | 474.6295 |  | 412.037 | 427.8098 | 418.862 | 490.2872 | 413.7535 | 698.1017 | 285.701 | 450.2203 | 487.0404 | 391.4902 | 542.4631 | 649.1306 |  |  | 346.3171 | 408.1272 | 471.8054 | 439.4085 |  | 338.6538 | 411.0948 | -0.020167 | 18.9061 | 1.5703 | 1.3146 | -19.922 | 3.0897 | 796.7 | 0.9 | 2.6943 | -1.9089 | -11.4269 | 1.2866 | 3.8731 | -24.4703 | 8.6395 | 103.1563 |  | 10.4836 | 3.1565 | -1.6773 |  | 20.6382
42838.5044 | 7264 | 122.7968 | 100.2472 | 57.7412 | 37.6247 | 26.0924 | 24.6654 | 29.8365 | 22.644 | 63.1413 | 45.0743 | 30.543 | 23.4851 | 21.9325 | 28.195 | 258.5509 | 352.6206 | 359.4211 | 353.9443 | 467.6445 | 497.2441 | 343.2883 | 466.7777 | 482.5696 | 390.0967 | 516.4928 | 446.2274 | 642.0369 | 756.8025 | 652.9301 | 388.8229 | 474.4219 | 422.7394 | 433.9155 | 496.2723 | 290.2633 |  | 382.1682 |  | 392.2393 | 273.4044 | 286.7866 | 380.6118 |  | 60.4857 | 122.2289 | 78.2962 | 189.1647 | 282.0897 | 350.0269 | 391.5177 | 20.4732 | 46.5495 | 21.602 | 89.3602 | 30.2638 | 41.1927 | 53.4868 | 54.6932 | 27.2763 |  |  | 1.7534 | -1.7933 | -68.0596 | 0.79572 | 4.5888 | -197.7533 | 24.6257 | -3.6717 | 0.79348 | 2.396 | 12.3219 | 0.0095101 | 0.001237 | 0.00051419 | 499.5637 | 551.008 | 393.622 | 191.6447 | 94.3994 | 41.7804 | 25.7904 | 81.5134 | 45.8411 | 33.3808 | 27.6276 | 25.3622 | 27.914 | 28.1491 | 139.8859 | 143.9964 | 130.6746 | 91.0022 | 77.6784 | 147.2361 | 101.2817 | 91.5668 | 97.5208 | 264.1327 | 111.0848 | 251.1189 | 420.315 | 243.7943 | 420.9264 | 488.3409 | 499.2604 | 492.0604 | 523.3393 | 482.9263 | 3.2754 | 4.2251 | 753.4913 | 525.2965 | 190.6301 | 754.3983 | 536.6199 | 199.104 | 492.7693 | 519.0878 | 449.389 | 453.3654 | 470.3935 | 416.4206 | 885.0196 | 851.1556 | 682.3043 | 678.0811 | 784.0605 |  | 880.2798 | 776.3323 |  | 891.7876 | 508.0801 | 732.5885 |  | 772.8787 |  |  | 641.9505 | 679.9249 | 659.9281 | [5 empty] | 177.4028 | 847.0635 | 551.9218 | 114.378 | 854.0524 | 550.9082 | 127.8465 | 413.2225 | 422.4226 | 445.5662 |  |  | 495.9091 | 363.47 | 474.7084 |  | 411.9449 | 427.7321 | 418.8166 | 490.1659 | 413.4585 | 697.9957 | 285.6802 | 449.9194 | 486.9576 | 391.052 | 542.4005 | 649.0549 |  |  | 345.9433 | 407.9577 | 471.7177 | 439.3495 |  | 338.311 | 411.0976 | 0.52428 | 18.9056 | 1.5703 | 1.3134 | -19.843 | 3.0897 | 791.89 | 0.65 | 2.8082 | -1.8557 | -11.4319 | 1.2361 | 3.7267 | -24.4644 | 8.6331 | 103.0298 |  | 10.4617 | 2.5875 | -2.1514 |  | 20.6362
42838.5044 | 7265 | 122.8164 | 100.2517 | 57.7724 | 37.6386 | 26.0986 | 24.6697 | 29.845 | 22.6439 | 63.1602 | 45.0853 | 30.5504 | 23.4869 | 21.9353 | 28.2031 | 258.5723 | 352.6567 | 359.4167 | 353.9028 | 467.6077 | 497.1874 | 342.0217 | 466.5847 | 482.5549 | 390.0681 | 516.5083 | 445.9827 | 642.1865 | 756.5058 | 652.9494 | 388.7943 | 474.3067 | 422.8296 | 433.8669 | 496.1626 | 289.183 |  | 382.0518 |  | 392.1252 | 273.0821 | 286.7935 | 380.527 |  | 60.3941 | 121.8878 | 78.2468 | 188.5373 | 281.8294 | 349.9475 | 391.5248 | 20.0632 | 46.5373 | 21.5503 | 89.3237 | 30.2727 | 41.205 | 53.673 | 54.7104 | 27.2777 |  |  | 2.1115 | -2.0509 | -68.2475 | 0.68139 | 4.916 | -197.8072 | 24.7006 | -3.3116 | 0.60491 | 2.2246 | 12.2459 | 0.0096793 | 0.0013208 | 0.00047148 | 497.6933 | 551.2296 | 393.6312 | 191.65 | 94.4148 | 41.7932 | 25.7917 | 81.5309 | 45.843 | 33.3847 | 27.6208 | 25.3578 | 27.9146 | 28.1514 | 144.8171 | 141.8878 | 129.3417 | 93.8138 | 77.5945 | 147.2389 | 101.3417 | 91.5529 | 97.5235 | 264.1383 | 111.0814 | 251.1035 | 420.2688 | 243.7748 | 420.8564 | 488.2583 | 499.1664 | 491.9551 | 523.2428 | 482.9098 | 5.4045 | 5.0673 | 753.5463 | 525.1437 | 190.6568 | 754.3799 | 536.4947 | 199.1455 | 492.7854 | 518.8881 | 449.0108 | 453.4931 | 470.2997 | 416.5619 | 883.9503 | 851.1798 | 682.4564 | 678.2151 | 780.3409 |  | 880.0776 | 776.4157 |  | 891.9057 | 507.9203 | 732.612 |  | 772.9659 |  |  | 642.6619 | 683.6423 | 661.5467 | [5 empty] | 177.4228 | 847.1531 | 551.2994 | 114.3923 | 854.1529 | 546.7238 | 127.8871 | 413.1113 | 422.2716 | 445.4609 |  |  | 495.8513 | 362.686 | 474.6776 |  | 411.7983 | 427.6272 | 418.8708 | 490.0684 | 413.741 | 697.8718 | 285.3684 | 449.852 | 486.8448 | 390.5922 | 542.2954 | 649.0167 |  |  | 345.7404 | 407.9585 | 471.5953 | 439.2509 |  | 338.4637 | 411.0154 | -0.068953 | 18.9065 | 1.57 | 1.3116 | -19.7897 | 3.0897 | 789.37 | 1.12 | 3.0817 | -1.9836 | -11.4427 | 1.1434 | 3.857 | -24.4662 | 8.6457 | 103.0571 |  | 10.4367 | 2.04 | -1.9959 |  | 20.6243
42838.5044 | 7266 | 122.8292 | 100.2529 | 57.7895 | 37.6483 | 26.0972 | 24.6601 | 29.846 | 22.6384 | 63.1721 | 45.0972 | 30.5494 | 23.4844 | 21.927 | 28.2046 | 258.5746 | 352.682 | 359.4015 | 353.8503 | 467.5682 | 497.1347 | 342.1292 | 466.5298 | 482.1215 | 390.0366 | 516.5011 | 445.4336 | 641.4529 | 756.5515 | 653.1048 | 388.769 | 474.1983 | 422.8973 | 433.8161 | 496.0724 | 288.821 |  | 381.9362 |  | 392.0157 | 272.571 | 286.669 | 380.4425 |  | 60.2872 | 121.5435 | 78.2065 | 188.3912 | 282.4217 | 350.2249 | 391.636 | 19.7675 | 46.5282 | 21.5802 | 89.2849 | 30.2537 | 41.2315 | 53.8606 | 54.7407 | 27.2673 |  |  | 2.2423 | -2.2415 | -68.0228 | 0.86078 | 5.1453 | -197.8177 | 24.3845 | -3.3372 | 0.7818 | 2.1755 | 12.2349 | 0.0095692 | 0.0011615 | 0.00045341 | 496.0747 | 551.0139 | 393.6382 | 191.6586 | 94.4463 | 41.8115 | 25.7892 | 81.5538 | 45.853 | 33.378 | 27.6317 | 25.3584 | 27.9081 | 28.1555 | 148.1227 | 141.0765 | 131.5306 | 95.5073 | 77.4014 | 147.272 | 101.44 | 91.5568 | 97.5429 | 264.1562 | 111.0884 | 251.1067 | 420.238 | 243.7643 | 420.7948 | 487.7926 | 499.1129 | 491.8403 | 523.1574 | 483.1492 | 3.9523 | 4.0998 | 753.5966 | 524.9919 | 190.6663 | 754.5157 | 538.3995 | 199.1952 | 492.8079 | 518.7254 | 448.7691 | 453.6163 | 470.1921 | 416.4795 | 884.2197 | 851.1946 | 682.5731 | 678.2545 | 776.8785 |  | 880.1155 | 776.4883 |  | 891.9831 | 507.8137 | 732.6317 |  | 773.0512 |  |  | 643.0187 | 685.7858 | 663.3381 | [5 empty] | 177.4473 | 847.2386 | 550.8798 | 114.4034 | 854.2428 | 530.0765 | 127.9238 | 412.9905 | 422.3518 | 445.3465 |  |  | 495.777 | 362.2636 | 474.3087 |  | 411.7268 | 427.3836 | 419.0398 | 490.0186 | 413.0936 | 697.763 | 285.5872 | 449.849 | 486.7256 | 389.9703 | 542.1441 | 648.9251 |  |  | 344.7987 | 407.6902 | 471.5201 | 439.1369 |  | 338.2077 | 410.9672 | 0.70848 | 18.9053 | 1.5697 | 1.3109 | -19.6924 | 3.0897 | 790.18 | 0.85 | 3.176 | -2.0728 | -11.4189 | 1.2845 | 3.9468 | -24.4723 | 8.5921 | 103.1676 |  | 10.4201 | 1.6769 | -2.227 |  | 20.6106
42838.5044 | 7267 | 122.8441 | 100.2438 | 57.8089 | 37.6626 | 26.0945 | 24.6659 | 29.8485 | 22.634 | 63.1875 | 45.0963 | 30.5497 | 23.484 | 21.9265 | 28.2042 | 258.585 | 352.6999 | 359.3972 | 353.8054 | 467.5285 | 497.0713 | 341.7622 | 466.3919 | 482.0024 | 390.0202 | 516.3625 | 445.0081 | 641.4487 | 756.4409 | 653.1206 | 388.7474 | 474.1316 | 422.8854 | 433.7509 | 496.006 | 288.5826 |  | 381.8258 |  | 391.9009 | 272.1647 | 286.7443 | 380.3594 |  | 60.2415 | 121.4953 | 78.3361 | 189.7282 | 282.5989 | 350.2124 | 391.7581 | 19.7449 | 46.5329 | 21.7875 | 89.2584 | 30.2424 | 41.2652 | 54.0628 | 54.7785 | 27.2661 |  |  | 2.0846 | -2.2829 | -68.0905 | 0.96395 | 4.7248 | -197.8144 | 24.5127 | -3.4903 | 0.93962 | 2.2427 | 12.3899 | 0.0095988 | 0.0013027 | 0.00049284 | 496.4183 | 551.0743 | 393.6555 | 191.6796 | 94.4782 | 41.8315 | 25.7975 | 81.5744 | 45.8632 | 33.3912 | 27.6376 | 25.3654 | 27.9124 | 28.1514 | 144.0054 | 137.6106 | 129.5401 | 96.5153 | 76.4706 | 147.2123 | 101.4814 | 91.5497 | 97.5493 | 264.1697 | 111.0919 | 251.1039 | 420.1999 | 243.7458 | 420.727 | 487.8103 | 499.05 | 491.7434 | 523.0623 | 483.6592 | 6.3769 | 2.9348 | 753.6694 | 524.6255 | 190.7092 | 754.2698 | 535.6161 | 199.2491 | 492.8248 | 518.6382 | 448.5428 | 453.7508 | 470.1111 | 416.3568 | 885.1986 | 851.2019 | 682.6791 | 678.3035 | 775.4428 |  | 880.1667 | 776.5684 |  | 892.0787 | 507.7947 | 732.6653 |  | 773.1428 |  |  | 644.6833 | 686.647 | 664.9351 | [5 empty] | 177.4615 | 847.317 | 550.6612 | 114.4089 | 854.3553 | 529.7507 | 127.9536 | 412.8413 | 422.0784 | 445.2303 |  |  | 495.7177 | 362.3812 | 474.0229 |  | 411.7297 | 427.2207 | 419.3464 | 489.9546 | 412.9116 | 697.6761 | 285.716 | 449.7331 | 486.6429 | 389.9793 | 542.1429 | 648.8373 |  |  | 343.9475 | 407.8191 | 471.4883 | 439.0707 |  | 338.0452 | 410.9067 | -0.045209 | 18.9053 | 1.571 | 1.313 | -19.9099 | 3.0896 | 804.8 | 0.93 | 3.0623 | -2.0918 | -11.4239 | 1.3592 | 3.7821 | -24.4718 | 8.6145 | 103.2267 |  | 10.4148 | 2.1267 | -2.0008 |  | 20.5881
42838.5044 | 7268 | 122.8689 | 100.2493 | 57.8334 | 37.673 | 26.1036 | 24.6776 | 29.8597 | 22.6373 | 63.2039 | 45.1139 | 30.5582 | 23.4816 | 21.932 | 28.2049 | 258.5868 | 352.7411 | 359.3947 | 353.7665 | 467.4951 | 497.0343 | 341.6073 | 466.5023 | 482.0486 | 389.9993 | 516.162 | 444.8776 | 641.4818 | 756.3352 | 653.1157 | 388.7182 | 474.1168 | 422.875 | 433.6967 | 495.929 | 288.4395 |  | 381.7111 |  | 391.7777 | 271.758 | 286.325 | 380.2771 |  | 60.1716 | 121.3524 | 78.4193 | 191.0441 | 280.8416 | 350.5167 | 391.7897 | 19.8955 | 46.5312 | 21.5812 | 89.2302 | 30.2279 | 41.2838 | 54.2503 | 54.8082 | 27.2587 |  |  | 1.9341 | -1.8899 | -68.2114 | 0.9462 | 4.7649 | -197.7632 | 24.3182 | -3.4739 | 1.0587 | 2.2647 | 12.5804 | 0.0094953 | 0.0012321 | 0.00050927 | 498.0965 | 550.9693 | 393.6668 | 191.6977 | 94.5038 | 41.8459 | 25.8035 | 81.5941 | 45.8736 | 33.3962 | 27.638 | 25.3613 | 27.9219 | 28.1568 | 146.1681 | 136.8555 | 126.0399 | 94.5501 | 74.9398 | 147.3051 | 101.4605 | 91.5563 | 97.5619 | 264.2003 | 111.0979 | 251.1012 | 420.1547 | 243.73 | 420.6537 | 487.2893 | 498.9478 | 491.6401 | 522.9571 | 483.8558 | 4.1046 | 4.4501 | 753.7298 | 524.3851 | 190.7333 | 754.4159 | 536.0229 | 199.3104 | 492.8412 | 518.5416 | 448.3507 | 453.8682 | 470.0339 | 416.406 | 884.6525 | 851.2411 | 682.7148 | 678.2305 | 775.2506 |  | 879.9206 | 776.648 |  | 892.2134 | 507.7419 | 732.6969 |  | 773.2327 |  |  | 645.7933 | 687.9711 | 665.693 | [5 empty] | 177.4882 | 847.4201 | 550.1672 | 114.4271 | 854.4992 | 537.2101 | 127.995 | 412.7005 | 421.9579 | 445.127 |  |  | 495.6423 | 362.8372 | 473.8743 |  | 411.6867 | 427.07 | 419.5046 | 489.8158 | 412.7437 | 697.5743 | 285.905 | 449.6502 | 486.6215 | 389.7003 | 542.1741 | 648.7279 |  |  | 343.4581 | 407.9269 | 471.4116 | 438.9962 |  | 338.0096 | 410.7859 | 0.82404 | 18.9062 | 1.571 | 1.3124 | -19.7435 | 3.0897 | 816.11 | 0.87 | 2.9497 | -1.9029 | -11.4319 | 1.3464 | 3.799 | -24.4746 | 8.5824 | 103.1395 |  | 10.4039 | 1.8983 | -1.6144 |  | 20.5691
42838.5044 | 7269 | 122.8646 | 100.2518 | 57.8465 | 37.6811 | 26.102 | 24.6722 | 29.8615 | 22.6417 | 63.2133 | 45.1084 | 30.5593 | 23.4795 | 21.9282 | 28.205 | 258.5951 | 352.7674 | 359.3964 | 353.7235 | 467.4634 | 496.9849 | 341.2728 | 466.6618 | 482.0518 | 389.9788 | 515.9437 | 445.004 | 642.0524 | 756.1519 | 653.4223 | 388.6933 | 474.0895 | 422.7455 | 433.6435 | 495.8452 | 288.5853 |  | 381.5875 |  | 391.6585 | 271.6208 | 286.3833 | 380.1937 |  | 60.2298 | 121.3365 | 78.4203 | 190.9811 | 280.7654 | 350.9027 | 391.8258 | 20.0094 | 46.5285 | 21.2571 | 89.1908 | 30.239 | 41.3248 | 54.4488 | 54.862 | 27.2654 |  |  | 2.0793 | -1.8426 | -68.2344 | 0.90152 | 5.1072 | -197.7941 | 24.2932 | -3.5744 | 0.96453 | 2.177 | 12.5597 | 0.0096744 | 0.0012107 | 0.00046162 | 494.9074 | 550.764 | 393.685 | 191.7247 | 94.5398 | 41.8694 | 25.8159 | 81.6255 | 45.8868 | 33.4023 | 27.6509 | 25.368 | 27.9267 | 28.1715 | 147.271 | 138.3364 | 125.1043 | 91.9553 | 74.7956 | 147.3241 | 101.4846 | 91.5461 | 97.5752 | 264.2126 | 111.0968 | 251.1046 | 420.1184 | 243.7136 | 420.589 | 487.4049 | 498.8773 | 491.568 | 522.871 | 483.4821 | 4.5639 | 2.8922 | 753.7943 | 524.2926 | 190.7488 | 754.4898 | 537.646 | 199.353 | 492.8426 | 518.4314 | 448.3506 | 453.9795 | 469.9527 | 415.8015 | 882.6899 | 851.3147 | 682.7612 | 678.2476 | 774.9828 |  | 879.401 | 776.716 |  | 892.3647 | 507.7199 | 732.7213 |  | 773.3284 |  |  | 649.1925 | 691.9818 | 667.5336 | [5 empty] | 177.5015 | 847.5368 | 549.8337 | 114.4384 | 854.6361 | 543.1117 | 128.0292 | 412.5594 | 421.8621 | 445.0066 |  |  | 495.5965 | 363.2327 | 473.7407 |  | 411.6196 | 426.9595 | 419.7762 | 489.6094 | 412.3465 | 697.4572 | 285.5333 | 449.5745 | 486.5921 | 390.3437 | 542.2104 | 648.6325 |  |  | 343.8967 | 407.9309 | 471.3519 | 438.9295 |  | 337.825 | 410.801 | 0.34026 | 18.9064 | 1.5698 | 1.3118 | -19.7141 | 3.0896 | 825.86 | 0.67 | 3.0589 | -1.8789 | -11.4336 | 1.3142 | 3.9343 | -24.4841 | 8.5806 | 102.952 |  | 10.3967 | 1.7782 | -1.5075 |  | 20.5702
42838.5044 | 7270 | 122.8722 | 100.2486 | 57.8731 | 37.6957 | 26.1004 | 24.6682 | 29.8644 | 22.6405 | 63.2383 | 45.1302 | 30.5647 | 23.4759 | 21.93 | 28.2125 | 258.5973 | 352.7893 | 359.392 | 353.6757 | 467.4299 | 496.9211 | 341.2108 | 466.6727 | 481.6577 | 389.9493 | 515.7167 | 445.1107 | 642.4642 | 756.4955 | 653.8242 | 388.6653 | 474.0603 | 422.6324 | 433.586 | 495.774 | 288.723 |  | 381.4762 |  | 391.5441 | 271.919 | 286.1321 | 380.1204 |  | 60.19 | 121.4945 | 78.4115 | 190.8862 | 281.7442 | 350.9423 | 391.7302 | 20.1324 | 46.5173 | 21.0133 | 89.1363 | 30.2412 | 41.3649 | 54.6414 | 54.8951 | 27.2563 |  |  | 1.894 | -2.2697 | -68.1319 | 0.79309 | 4.7918 | -197.7284 | 24.2636 | -3.5777 | 1.0151 | 2.2135 | 12.275 | 0.0094017 | 0.0011631 | 0.00046984 | 494.5153 | 550.626 | 393.6933 | 191.7366 | 94.5575 | 41.8844 | 25.8104 | 81.643 | 45.8926 | 33.4004 | 27.6482 | 25.3687 | 27.9183 | 28.1678 | 146.8268 | 134.413 | 121.1613 | 91.1262 | 74.8717 | 147.3319 | 101.437 | 91.5466 | 97.5828 | 264.2342 | 111.1084 | 251.0988 | 420.0917 | 243.6969 | 420.5281 | 486.7015 | 498.7995 | 491.4903 | 522.8052 | 483.0528 | 3.078 | 2.9976 | 753.8683 | 524.0072 | 190.7963 | 754.7517 | 537.8502 | 199.4141 | 492.8698 | 518.3549 | 448.4656 | 454.1135 | 469.9052 | 415.5499 | 882.3231 | 851.3644 | 682.916 | 678.4597 | 773.4137 |  | 879.2908 | 776.7746 |  | 892.4499 | 507.6757 | 732.7433 |  | 773.4178 |  |  | 654.3394 | 695.7111 | 672.4221 | [5 empty] | 177.5281 | 847.651 | 549.9024 | 114.455 | 854.759 | 544.911 | 128.0677 | 412.4455 | 421.7899 | 444.9045 |  |  | 495.5 | 362.9696 | 473.7847 |  | 411.4708 | 426.9155 | 420.2076 | 489.4514 | 412.0393 | 697.3554 | 285.4127 | 449.6246 | 486.5571 | 390.963 | 542.2597 | 648.5301 |  |  | 344.1954 | 407.8731 | 471.2938 | 438.8551 |  | 337.5241 | 410.7391 | 0.53411 | 18.9073 | 1.5702 | 1.3117 | -19.7367 | 3.0896 | 833.66 | 0.97 | 2.9201 | -2.0857 | -11.4273 | 1.2329 | 3.811 | -24.4808 | 8.5757 | 102.9543 |  | 10.3884 | 1.8286 | -1.0753 |  | 20.5718
42838.5044 | 7271 | 122.8811 | 100.2567 | 57.8985 | 37.7133 | 26.1061 | 24.6796 | 29.8752 | 22.6511 | 63.2591 | 45.1493 | 30.5773 | 23.4871 | 21.9308 | 28.2194 | 258.603 | 352.8182 | 359.396 | 353.6324 | 467.3965 | 496.8656 | 341.2851 | 466.7227 | 481.3926 | 389.9344 | 515.5522 | 445.0757 | 642.4209 | 756.6451 | 653.8643 | 388.638 | 474.0266 | 422.6302 | 433.5236 | 495.7162 | 288.9468 |  | 381.3529 |  | 391.422 | 271.9248 | 285.8321 | 380.0224 |  | 59.995 | 121.4005 | 78.4043 | 191.0519 | 281.623 | 350.9217 | 391.5255 | 20.1907 | 46.5017 | 20.916 | 89.1029 | 30.2418 | 41.4225 | 54.8382 | 54.9541 | 27.252 |  |  | 2.0938 | -2.227 | -67.9236 | 0.87326 | 4.7202 | -197.8033 | 24.6158 | -3.2997 | 0.92619 | 2.4707 | 12.1995 | 0.0097007 | 0.0012321 | 0.0004797 | 493.2443 | 550.5337 | 393.7068 | 191.7537 | 94.579 | 41.9007 | 25.8128 | 81.6606 | 45.9055 | 33.4046 | 27.6407 | 25.3745 | 27.9182 | 28.1718 | 143.6145 | 129.5496 | 119.3291 | 92.3816 | 74.9778 | 147.1981 | 101.3652 | 91.55 | 97.5969 | 264.2503 | 111.1086 | 251.0994 | 420.0479 | 243.681 | 420.4656 | 486.2376 | 498.7191 | 491.3893 | 522.7213 | 482.6019 | 1.8225 | 3.44 | 753.9129 | 523.6729 | 190.8034 | 754.8226 | 532.5713 | 199.4576 | 492.8654 | 518.2433 | 448.478 | 454.2119 | 469.814 | 415.5199 | 883.4819 | 851.3535 | 683.0651 | 678.6082 | 771.4313 |  | 879.4517 | 776.8431 |  | 892.5382 | 507.6089 | 732.7717 |  | 773.507 |  |  | 656.4283 | 697.3645 | 675.5795 | [5 empty] | 177.5551 | 847.754 | 550.611 | 114.4756 | 854.8396 | 543.2945 | 128.1124 | 412.3451 | 421.6365 | 444.7867 |  |  | 495.3997 | 363.2294 | 473.8339 |  | 411.3576 | 426.8455 | 420.5456 | 489.377 | 412.2935 | 697.2479 | 285.4751 | 449.6025 | 486.5322 | 390.3905 | 542.1751 | 648.4406 |  |  | 343.8758 | 407.8298 | 471.2467 | 438.8078 |  | 337.4275 | 410.6477 | -0.25798 | 18.9066 | 1.5709 | 1.3125 | -19.878 | 3.0896 | 844.92 | 1.1 | 3.0703 | -2.0658 | -11.4085 | 1.2936 | 3.7824 | -24.485 | 8.6376 | 103.0697 |  | 10.3769 | 2.1684 | -0.88051 |  | 20.5737
42838.5044 | 7272 | 122.8791 | 100.254 | 57.9179 | 37.7217 | 26.116 | 24.6682 | 29.8726 | 22.6432 | 63.2705 | 45.1547 | 30.5804 | 23.4894 | 21.9279 | 28.2248 | 258.6193 | 352.8523 | 359.4152 | 353.5949 | 467.3658 | 496.8251 | 341.5191 | 466.7855 | 481.5215 | 389.9188 | 515.4024 | 444.8135 | 643.1108 | 756.8187 | 654.0939 | 388.6133 | 473.9973 | 422.6064 | 433.4745 | 495.6732 | 288.8114 |  | 381.2479 |  | 391.3192 | 272.042 | 285.8807 | 379.9413 |  | 59.9151 | 121.3327 | 78.2332 | 190.3322 | 280.5492 | 351.2649 | 391.3727 | 20.2742 | 46.4958 | 20.9163 | 89.0768 | 30.2479 | 41.4728 | 55.0204 | 55.0159 | 27.2478 |  |  | 1.9689 | -2.1915 | -68.0997 | 0.86735 | 4.4396 | -197.7619 | 24.2104 | -3.5908 | 0.86898 | 2.302 | 12.3887 | 0.0096317 | 0.0012255 | 0.00049612 | 494.8073 | 550.5531 | 393.7058 | 191.7625 | 94.6007 | 41.9009 | 25.8017 | 81.6702 | 45.9117 | 33.4042 | 27.6268 | 25.3619 | 27.9105 | 28.1637 | 138.2745 | 125.2521 | 119.0395 | 91.068 | 74.3293 | 146.9348 | 101.3317 | 91.5416 | 97.6054 | 264.2731 | 111.1136 | 251.0905 | 420.0118 | 243.6613 | 420.3919 | 485.9907 | 498.6743 | 491.2847 | 522.6165 | 483.0373 | 3.8221 | 2.1076 | 753.9698 | 523.4581 | 190.8199 | 754.8441 | 535.2455 | 199.5125 | 492.8652 | 518.2012 | 448.5574 | 454.3243 | 469.7422 | 415.5543 | 885.2464 | 851.3361 | 683.0938 | 678.4776 | 770.158 |  | 879.3316 | 776.9337 |  | 892.5874 | 507.5125 | 732.8218 |  | 773.6105 |  |  | 656.2934 | 697.793 | 676.9792 | [5 empty] | 177.5788 | 847.814 | 551.1971 | 114.4844 | 854.8521 | 534.8148 | 128.1446 | 412.2453 | 421.5554 | 444.6714 |  |  | 495.3363 | 362.4183 | 473.7136 |  | 411.2977 | 426.7599 | 420.6219 | 489.3027 | 412.734 | 697.1466 | 285.4702 | 449.5629 | 486.4881 | 390.1403 | 542.0625 | 648.3942 |  |  | 343.7688 | 407.7969 | 471.1721 | 438.7418 |  | 337.543 | 410.6389 | -0.23664 | 18.9052 | 1.5706 | 1.3117 | -19.7956 | 3.0896 | 839.78 | 0.95 | 2.9777 | -2.0491 | -11.4223 | 1.2891 | 3.6692 | -24.4892 | 8.5685 | 103.06 |  | 10.3624 | 2.728 | -0.85245 |  | 20.5557
42838.5045 | 7273 | 122.8882 | 100.2512 | 57.9388 | 37.7215 | 26.1178 | 24.6665 | 29.8773 | 22.6439 | 63.2859 | 45.1568 | 30.579 | 23.4895 | 21.9304 | 28.228 | 258.6269 | 352.8842 | 359.4235 | 353.5523 | 467.3278 | 496.7721 | 341.1142 | 466.68 | 481.6448 | 389.8971 | 515.2889 | 444.2928 | 643.4234 | 756.8575 | 654.4226 | 388.5812 | 473.9622 | 422.5304 | 433.4133 | 495.6122 | 288.2159 |  | 381.1309 |  | 391.2041 | 271.9193 | 285.7463 | 379.8596 |  | 59.991 | 121.5168 | 78.1593 | 187.9042 | 279.948 | 351.6297 | 391.2178 | 20.3437 | 46.4749 | 20.9452 | 89.0581 | 30.2459 | 41.5387 | 55.1894 | 55.0685 | 27.2493 |  |  | 2.0583 | -2.1166 | -68.2291 | 0.77469 | 4.5993 | -197.846 | 24.3917 | -3.4384 | 0.99664 | 2.1963 | 12.4127 | 0.0096465 | 0.0012764 | 0.00045998 | 496.3575 | 550.5769 | 393.7487 | 191.7993 | 94.6491 | 41.9335 | 25.8256 | 81.7101 | 45.9323 | 33.4255 | 27.657 | 25.3751 | 27.9301 | 28.1914 | 138.7554 | 119.9992 | 112.6599 | 88.5235 | 74.1968 | 146.8514 | 101.2077 | 91.534 | 97.6184 | 264.2917 | 111.1163 | 251.0975 | 419.9661 | 243.6486 | 420.3187 | 485.9595 | 498.622 | 491.1958 | 522.4982 | 483.2881 | 4.718 | 3.9056 | 754.0721 | 523.2642 | 190.8572 | 754.6178 | 535.7327 | 199.5642 | 492.8752 | 518.1452 | 448.1894 | 454.4387 | 469.6805 | 415.5297 | 885.3536 | 851.2569 | 683.1087 | 678.4008 | 770.9928 |  | 879.1779 | 777.0049 |  | 892.5827 | 507.437 | 732.8544 |  | 773.6979 |  |  | 658.4199 | 699.4743 | 678.4207 | [5 empty] | 177.6002 | 847.8331 | 551.1065 | 114.4914 | 854.8088 | 529.4419 | 128.1828 | 412.1384 | 421.4779 | 444.5696 |  |  | 495.2768 | 361.4472 | 473.5053 |  | 411.2421 | 426.703 | 420.4344 | 489.2076 | 412.6608 | 697.052 | 285.4681 | 449.5483 | 486.3965 | 390.2091 | 542.0679 | 648.3826 |  |  | 344.1688 | 407.8215 | 471.0875 | 438.6633 |  | 337.385 | 410.6071 | -0.20363 | 18.9072 | 1.5693 | 1.3115 | -20.0407 | 3.0896 | 834.62 | 1.18 | 3.0451 | -2.0142 | -11.4358 | 1.2186 | 3.7357 | -24.5016 | 8.603 | 102.9792 |  | 10.3523 | 2.6639 | -0.15887 |  | 20.5418
42838.5045 | 7274 | 122.8973 | 100.2555 | 57.9597 | 37.7351 | 26.1214 | 24.6706 | 29.8958 | 22.65 | 63.3059 | 45.1689 | 30.5863 | 23.4974 | 21.9403 | 28.2294 | 258.6391 | 352.9125 | 359.4255 | 353.5085 | 467.2923 | 496.7179 | 340.8328 | 466.7356 | 481.7323 | 389.8729 | 515.2637 | 444.2828 | 642.9529 | 757.0652 | 654.5486 | 388.5518 | 473.9263 | 422.5002 | 433.3468 | 495.5406 | 287.6038 |  | 381.0146 |  | 391.0881 | 271.9515 | 285.4143 | 379.7776 |  | 59.9414 | 121.6467 | 78.2086 | 186.0505 | 280.0425 | 351.3687 | 390.861 | 20.4601 | 46.4559 | 21.0703 | 89.026 | 30.2394 | 41.61 | 55.3752 | 55.1373 | 27.251 |  |  | 1.9032 | -2.4491 | -67.9472 | 0.95343 | 4.6315 | -197.7592 | 24.4667 | -3.6027 | 0.77733 | 2.2592 | 12.383 | 0.009681 | 0.0012863 | 0.00049448 | 494.4917 | 550.9725 | 393.7506 | 191.8083 | 94.6631 | 41.9503 | 25.8189 | 81.7234 | 45.9331 | 33.4217 | 27.6593 | 25.3686 | 27.917 | 28.189 | 141.7004 | 125.7591 | 115.3872 | 86.7 | 72.6847 | 146.8572 | 101.2179 | 91.5378 | 97.6316 | 264.3108 | 111.1272 | 251.0981 | 419.9392 | 243.6355 | 420.2555 | 487.0208 | 498.5865 | 491.0819 | 522.4263 | 483.8606 | 4.8753 | 4.2765 | 754.1612 | 522.7901 | 190.8836 | 754.8095 | 541.1991 | 199.6222 | 492.8881 | 518.1013 | 448.0158 | 454.5609 | 469.6247 | 415.5572 | 885.7807 | 851.2126 | 683.2034 | 678.5549 | 771.4856 |  | 878.9517 | 777.0725 |  | 892.584 | 507.367 | 732.8689 |  | 773.7713 |  |  | 659.7121 | 700.4817 | 679.2786 | [5 empty] | 177.6092 | 847.8124 | 550.2746 | 114.4992 | 854.717 | 526.4684 | 128.2148 | 412.0494 | 421.3972 | 444.4838 |  |  | 495.2307 | 361.1489 | 473.2899 |  | 411.1293 | 426.6655 | 420.0941 | 489.1183 | 412.3929 | 696.962 | 285.8105 | 449.5557 | 486.2765 | 389.9611 | 542.0294 | 648.397 |  |  | 344.2174 | 407.9364 | 471.0076 | 438.5777 |  | 337.2156 | 410.6016 | 0.11581 | 18.9063 | 1.5713 | 1.3128 | -19.7905 | 3.0896 | 839.42 | 0.51 | 2.9283 | -2.167 | -11.414 | 1.3521 | 3.748 | -24.4911 | 8.6144 | 102.8807 |  | 10.3428 | 2.3374 | -0.46065 |  | 20.5212
42838.5045 | 7275 | 122.9019 | 100.2546 | 57.9761 | 37.7481 | 26.1251 | 24.6741 | 29.8961 | 22.6385 | 63.3264 | 45.1779 | 30.5971 | 23.4975 | 21.937 | 28.2333 | 258.6471 | 352.9312 | 359.4222 | 353.4681 | 467.2533 | 496.6581 | 340.9213 | 466.8444 | 481.4037 | 389.8464 | 515.1681 | 444.4948 | 642.2313 | 756.9363 | 654.1241 | 388.5309 | 473.8971 | 422.4076 | 433.2918 | 495.4599 | 287.6816 |  | 380.9083 |  | 390.9733 | 272.1262 | 285.3152 | 379.7021 |  | 59.8586 | 121.6143 | 78.2633 | 184.7141 | 279.3606 | 351.1175 | 390.4053 | 20.5766 | 46.465 | 21.1558 | 89.0435 | 30.2432 | 41.6652 | 55.5552 | 55.2022 | 27.2497 |  |  | 2.1483 | -2.1436 | -68.0379 | 0.88838 | 4.9719 | -197.7855 | 24.4193 | -3.5954 | 0.86704 | 2.4409 | 12.5609 | 0.0097598 | 0.0012025 | 0.00044848 | 493.0708 | 551.0463 | 393.758 | 191.822 | 94.6867 | 41.9593 | 25.8245 | 81.7388 | 45.9398 | 33.4195 | 27.6506 | 25.3623 | 27.9194 | 28.1811 | 139.89 | 133.5207 | 118.8076 | 87.2541 | 74.6565 | 146.8557 | 101.2097 | 91.5383 | 97.642 | 264.3264 | 111.1344 | 251.0864 | 419.9001 | 243.6204 | 420.1908 | 487.2653 | 498.5298 | 490.9833 | 522.336 | 484.03 | 2.9115 | 3.6899 | 754.2177 | 522.5891 | 190.9014 | 755.0339 | 537.8111 | 199.6683 | 492.9024 | 518.0118 | 448.1685 | 454.6739 | 469.5557 | 415.2314 | 885.758 | 851.1242 | 683.3261 | 678.7204 | 771.7287 |  | 878.7018 | 777.146 |  | 892.5923 | 507.303 | 732.894 |  | 773.8612 |  |  | 660.6389 | 701.1136 | 679.8328 | [5 empty] | 177.6295 | 847.7814 | 549.594 | 114.5192 | 854.6282 | 538.4416 | 128.2482 | 411.968 | 421.4542 | 444.3813 |  |  | 495.1939 | 362.0007 | 473.3466 |  | 411.0091 | 426.6044 | 419.955 | 489.0456 | 411.6642 | 696.8674 | 285.7953 | 449.496 | 486.1643 | 389.6266 | 541.9542 | 648.4138 |  |  | 344.343 | 408.1131 | 470.9423 | 438.4883 |  | 337.2513 | 410.5846 | 0.59347 | 18.9044 | 1.5718 | 1.3138 | -19.6297 | 3.0896 | 853.5 | 0.82 | 3.1104 | -2.0272 | -11.4212 | 1.3051 | 3.8825 | -24.4878 | 8.6044 | 102.7804 |  | 10.3339 | 2.5384 | -0.84169 |  | 20.509
42838.5045 | 7276 | 122.8993 | 100.2506 | 57.9949 | 37.7602 | 26.1171 | 24.667 | 29.8957 | 22.6456 | 63.3342 | 45.1843 | 30.6028 | 23.4967 | 21.9222 | 28.2302 | 258.6457 | 352.9488 | 359.4336 | 353.4152 | 467.2057 | 496.6014 | 340.6684 | 466.5315 | 481.4524 | 389.8256 | 515.0761 | 444.8001 | 640.8981 | 756.5388 | 653.3683 | 388.5065 | 473.873 | 422.3441 | 433.2361 | 495.3754 | 287.2503 |  | 380.7963 |  | 390.8641 | 272.6661 | 285.1332 | 379.6171 |  | 59.8421 | 121.462 | 78.2519 | 185.0275 | 279.4458 | 351.0621 | 389.9691 | 20.4464 | 46.4586 | 21.2276 | 89.037 | 30.2488 | 41.7365 | 55.7328 | 55.2793 | 27.2335 |  |  | 2.0767 | -1.934 | -68.1365 | 0.75827 | 4.9022 | -197.7888 | 24.3806 | -3.4969 | 0.8287 | 2.2322 | 12.4214 | 0.0096744 | 0.0012666 | 0.00045341 | 490.9816 | 551.1829 | 393.7718 | 191.839 | 94.7114 | 41.979 | 25.829 | 81.7602 | 45.9436 | 33.4225 | 27.6521 | 25.3647 | 27.914 | 28.1824 | 141.9236 | 134.7723 | 119.6673 | 86.0835 | 74.9431 | 146.8987 | 101.1492 | 91.5306 | 97.6479 | 264.3385 | 111.1323 | 251.0878 | 419.863 | 243.5994 | 420.1191 | 487.1862 | 498.4387 | 490.8685 | 522.2429 | 484.1816 | 4.3468 | 4.2797 | 754.2504 | 522.5672 | 190.9301 | 755.0452 | 540.4084 | 199.7188 | 492.8988 | 517.8482 | 448.1775 | 454.7744 | 469.4846 | 415.2879 | 885.3438 | 851.0289 | 683.3902 | 678.7401 | 772.3477 |  | 878.5346 | 777.2254 |  | 892.6524 | 507.2011 | 732.9217 |  | 773.9442 |  |  | 662.1171 | 702.9346 | 680.7209 | [5 empty] | 177.6582 | 847.7495 | 549.774 | 114.5364 | 854.5849 | 551.2106 | 128.2888 | 411.8803 | 421.2757 | 444.2781 |  |  | 495.1985 | 362.026 | 473.5228 |  | 410.8729 | 426.4375 | 419.8095 | 489.0277 | 411.1567 | 696.7745 | 285.3999 | 449.374 | 486.0874 | 389.4236 | 541.948 | 648.3883 |  |  | 344.6506 | 408.1544 | 470.9077 | 438.3588 |  | 336.9218 | 410.5283 | 0.4779 | 18.9063 | 1.5713 | 1.3136 | -19.5771 | 3.0896 | 853.54 | 0.96 | 3.0569 | -1.9252 | -11.4273 | 1.2055 | 3.855 | -24.4869 | 8.5972 | 102.7006 |  | 10.3184 | 2.3179 | -0.94466 |  | 20.4928
42838.5045 | 7277 | 122.9177 | 100.2582 | 58.0189 | 37.772 | 26.1131 | 24.6715 | 29.9063 | 22.6447 | 63.3579 | 45.1997 | 30.5931 | 23.4987 | 21.9297 | 28.235 | 258.6541 | 352.9822 | 359.4268 | 353.3692 | 467.1789 | 496.5515 | 341.0429 | 466.5139 | 481.5461 | 389.7998 | 514.9674 | 445.0171 | 640.4858 | 756.492 | 653.1616 | 388.477 | 473.8411 | 422.2355 | 433.1833 | 495.3076 | 287.6163 |  | 380.6741 |  | 390.7438 | 272.6414 | 284.7539 | 379.527 |  | 59.8011 | 121.3083 | 78.2499 | 183.8975 | 279.379 | 350.985 | 389.6644 | 20.2995 | 46.4632 | 21.2602 | 89.0121 | 30.2543 | 41.8313 | 55.9079 | 55.3695 | 27.2393 |  |  | 1.9742 | -2.0674 | -68.0399 | 0.39685 | 5.1204 | -197.825 | 24.5705 | -3.4305 | 0.95616 | 2.3201 | 12.1445 | 0.0096777 | 0.0013208 | 0.00045998 | 488.5165 | 551.4366 | 393.7837 | 191.8565 | 94.7427 | 41.9936 | 25.8306 | 81.7839 | 45.9525 | 33.4291 | 27.6545 | 25.3665 | 27.9067 | 28.1831 | 152.1503 | 138.1661 | 120.4826 | 85.9018 | 76.4744 | 147.0747 | 101.1294 | 91.5215 | 97.6528 | 264.3633 | 111.1277 | 251.0891 | 419.8219 | 243.5746 | 420.0514 | 486.311 | 498.3194 | 490.7355 | 522.128 | 484.5679 | 3.4899 | 3.6279 | 754.3117 | 522.141 | 190.9471 | 755.1274 | 541.8397 | 199.7794 | 492.9005 | 517.7473 | 448.3626 | 454.893 | 469.4086 | 415.2137 | 884.456 | 851.0249 | 683.4223 | 678.6976 | 771.8322 |  | 878.4505 | 777.2964 |  | 892.7901 | 507.1565 | 732.949 |  | 774.0307 |  |  | 663.5103 | 706.5691 | 681.4954 | [5 empty] | 177.6865 | 847.764 | 550.607 | 114.5546 | 854.6507 | 564.014 | 128.3351 | 411.7705 | 421.201 | 444.1643 |  |  | 495.2296 | 362.784 | 473.4815 |  | 410.811 | 426.3061 | 420.0262 | 489.0408 | 411.2286 | 696.6821 | 284.8717 | 449.2228 | 486.035 | 389.833 | 541.934 | 648.377 |  |  | 344.3549 | 408.1265 | 470.8884 | 438.2451 |  | 336.4987 | 410.4763 | 0.13473 | 18.9057 | 1.569 | 1.3119 | -19.6698 | 3.0896 | 854.24 | 1.13 | 2.9802 | -1.9901 | -11.4169 | 0.87193 | 3.9396 | -24.4876 | 8.63 | 102.6835 |  | 10.3085 | 1.2042 | -1.0377 |  | 20.4663
42838.5045 | 7278 | 122.9314 | 100.2584 | 58.0368 | 37.7795 | 26.1288 | 24.6689 | 29.9084 | 22.6531 | 63.3768 | 45.2115 | 30.6116 | 23.4957 | 21.9332 | 28.2405 | 258.6703 | 353.0087 | 359.4421 | 353.3329 | 467.1453 | 496.4926 | 340.0018 | 466.6252 | 481.2329 | 389.7721 | 514.8419 | 445.1648 | 641.124 | 757.1129 | 653.3296 | 388.4517 | 473.8081 | 422.1538 | 433.1206 | 495.2402 | 287.9907 |  | 380.553 |  | 390.6242 | 272.0278 | 284.5985 | 379.4454 |  | 59.684 | 121.2307 | 78.1742 | 182.6953 | 279.745 | 350.9777 | 389.3764 | 20.1977 | 46.4658 | 21.4359 | 88.962 | 30.2548 | 41.9457 | 56.0629 | 55.4575 | 27.2371 |  |  | 2.1135 | -1.9202 | -68.0681 | 0.87458 | 5.2111 | -197.8052 | 24.5869 | -3.2656 | 0.82928 | 2.271 | 12.307 | 0.0096908 | 0.00126 | 0.00045505 | 488.3827 | 551.6121 | 393.7998 | 191.8743 | 94.7677 | 42.0151 | 25.8363 | 81.8051 | 45.9691 | 33.4363 | 27.6594 | 25.3719 | 27.9216 | 28.1839 | 149.0015 | 134.0525 | 118.5154 | 84.2318 | 76.6357 | 147.0102 | 101.0633 | 91.5205 | 97.6598 | 264.3743 | 111.1359 | 251.0838 | 419.7819 | 243.5586 | 419.9792 | 485.7833 | 498.1763 | 490.628 | 522.0318 | 484.328 | 2.9425 | 2.3032 | 754.3939 | 522.0061 | 190.9773 | 755.301 | 539.8849 | 199.8366 | 492.9064 | 517.6494 | 448.419 | 455.0034 | 469.3363 | 414.9924 | 884.2806 | 851.0625 | 683.4689 | 678.7003 | 769.9473 |  | 878.2467 | 777.3709 |  | 892.8926 | 507.0852 | 732.9853 |  | 774.1221 |  |  | 662.9068 | 706.4517 | 681.7187 | [5 empty] | 177.7098 | 847.8358 | 550.9336 | 114.5654 | 854.7576 | 572.5536 | 128.3676 | 411.6584 | 421.0613 | 444.0419 |  |  | 495.2158 | 363.3321 | 473.351 |  | 410.6281 | 426.1292 | 420.3651 | 488.9962 | 411.4757 | 696.5792 | 284.754 | 448.9632 | 486.0024 | 389.804 | 541.8981 | 648.3704 |  |  | 343.7712 | 408.127 | 470.8494 | 438.139 |  | 336.3307 | 410.388 | 1.0689 | 18.9049 | 1.5702 | 1.3125 | -19.5696 | 3.0896 | 847.18 | 0.67 | 3.0838 | -1.9178 | -11.4182 | 1.2943 | 3.9744 | -24.4863 | 8.6329 | 102.6596 |  | 10.296 | 1.5458 | -0.82724 |  | 20.4541
42838.5045 | 7279 | 122.9406 | 100.2602 | 58.06 | 37.7911 | 26.1328 | 24.6688 | 29.9149 | 22.6484 | 63.3846 | 45.227 | 30.6102 | 23.4932 | 21.9328 | 28.2501 | 258.6791 | 353.032 | 359.452 | 353.2765 | 467.0981 | 496.4415 | 340.3573 | 466.5789 | 481.2886 | 389.6933 | 514.733 | 445.2953 | 641.2584 | 757.3212 | 653.6225 | 388.4304 | 473.8045 | 422.0108 | 433.0715 | 495.1843 | 288.542 |  | 380.4439 |  | 390.5161 | 272.1786 | 284.2563 | 379.3743 |  | 59.5612 | 121.1579 | 78.036 | 181.5837 | 279.6231 | 350.95 | 389.0431 | 20.163 | 46.4584 | 21.4906 | 88.8962 | 30.2526 | 42.0597 | 56.2319 | 55.5516 | 27.2361 |  |  | 2.0485 | -2.2487 | -68.099 | 0.6597 | 5.0882 | -197.7836 | 24.3379 | -3.2721 | 0.76526 | 2.3427 | 12.2566 | 0.0099619 | 0.0014095 | 0.00046655 | 490.4728 | 551.3645 | 393.8076 | 191.902 | 94.789 | 42.0345 | 25.8416 | 81.8238 | 45.9758 | 33.4466 | 27.6685 | 25.3711 | 27.9123 | 28.1919 | 146.6953 | 128.969 | 112.8595 | 82.1656 | 75.5922 | 146.9293 | 100.9394 | 91.5218 | 97.6736 | 264.3958 | 111.1476 | 251.0845 | 419.7539 | 243.5474 | 419.9189 | 485.2496 | 498.1047 | 490.5695 | 521.9474 | 483.8416 | 3.1497 | 3.6524 | 754.4658 | 521.8183 | 191.002 | 755.1056 | 541.4485 | 199.887 | 492.9616 | 517.5302 | 448.438 | 455.1184 | 469.2698 | 414.668 | 883.4023 | 851.0379 | 683.6275 | 679.0635 | 767.7174 |  | 877.9565 | 777.4573 |  | 892.9036 | 506.9834 | 733.008 |  | 774.2118 |  |  | 662.7446 | 708.5208 | 681.4877 | [5 empty] | 177.7242 | 847.8857 | 551.3987 | 114.5734 | 854.7913 | 551.944 | 128.3933 | 411.5265 | 421.0725 | 443.933 |  |  | 495.1085 | 362.9809 | 473.1303 |  | 410.4788 | 425.9971 | 420.3835 | 488.9199 | 411.5963 | 696.4733 | 284.4664 | 448.7357 | 485.9973 | 389.9743 | 541.7657 | 648.3418 |  |  | 343.1847 | 408.1484 | 470.8098 | 438.0426 |  | 336.2252 | 410.2487 | 0.32301 | 18.9065 | 1.5709 | 1.3134 | -19.6075 | 3.0896 | 864.85 | 0.78 | 3.0365 | -2.0752 | -11.4197 | 1.124 | 3.9271 | -24.4844 | 8.5889 | 102.6131 |  | 10.2819 | 1.7917 | -0.21405 |  | 20.4582
42838.5045 | 7280 | 122.9719 | 100.2644 | 58.079 | 37.8071 | 26.1395 | 24.677 | 29.9278 | 22.6516 | 63.4075 | 45.2389 | 30.6173 | 23.5015 | 21.9381 | 28.2573 | 258.6915 | 353.0619 | 359.4681 | 353.2493 | 467.0695 | 496.3919 | 340.5623 | 466.2816 | 481.2592 | 389.697 | 514.7715 | 445.2359 | 640.7043 | 757.1597 | 653.4608 | 388.403 | 473.787 | 421.9776 | 433.0178 | 495.1011 | 288.5577 |  | 380.3287 |  | 390.4073 | 271.7828 | 284.1286 | 379.2887 |  | 59.6485 | 121.0508 | 77.9328 | 180.1399 | 279.4871 | 350.8934 | 388.9187 | 20.1949 | 46.4462 | 21.3405 | 88.8304 | 30.2465 | 42.1739 | 56.3871 | 55.6428 | 27.226 |  |  | 1.8645 | -2.2862 | -68.0603 | 0.79507 | 5.0113 | -197.7796 | 24.4128 | -3.1466 | 0.81839 | 2.3075 | 12.4693 | 0.0098945 | 0.0013422 | 0.00048298 | 491.9291 | 551.1513 | 393.8378 | 191.9265 | 94.8202 | 42.0458 | 25.8443 | 81.8554 | 45.99 | 33.4563 | 27.6672 | 25.3833 | 27.9221 | 28.1985 | 147.2954 | 126.6387 | 111.1308 | 81.1549 | 73.9471 | 146.8572 | 100.8466 | 91.5286 | 97.6952 | 264.4288 | 111.1592 | 251.0906 | 419.7252 | 243.5351 | 419.8647 | 484.8192 | 498.0457 | 490.5433 | 521.8771 | 483.7882 | 3.9096 | 1.6139 | 754.4976 | 521.5221 | 191.033 | 755.2221 | 540.3983 | 199.9404 | 492.9911 | 517.3574 | 448.3774 | 455.2399 | 469.2158 | 414.8328 | 884.2195 | 850.9925 | 683.7142 | 679.0364 | 765.9876 |  | 877.7834 | 777.5472 |  | 892.9087 | 506.941 | 733.0405 |  | 774.3075 |  |  | 663.1747 | 708.9017 | 682.077 | [5 empty] | 177.7397 | 847.8968 | 550.4887 | 114.5966 | 854.7878 | 544.6303 | 128.4393 | 411.4252 | 421.0092 | 443.8267 |  |  | 494.9865 | 363.1895 | 472.9571 |  | 410.4242 | 425.9347 | 420.5029 | 488.7941 | 411.0619 | 696.387 | 284.3474 | 448.5541 | 485.96 | 390.6247 | 541.6616 | 648.2655 |  |  | 343.0408 | 408.0488 | 470.7468 | 437.8912 |  | 336.5031 | 410.1582 | 0.025837 | 18.9068 | 1.57 | 1.3135 | -19.7641 | 3.0896 | 875.48 | 0.67 | 2.8966 | -2.0921 | -11.4149 | 1.2338 | 3.8972 | -24.483 | 8.6017 | 102.5964 |  | 10.276 | 1.7158 | -0.033379 |  | 20.4519
42838.5045 | 7281 | 122.9921 | 100.2589 | 58.1072 | 37.8186 | 26.1321 | 24.6846 | 29.9302 | 22.6441 | 63.4293 | 45.2432 | 30.6161 | 23.5013 | 21.9369 | 28.2587 | 258.6964 | 353.086 | 359.4728 | 353.1939 | 467.0251 | 496.3351 | 340.6601 | 465.7546 | 481.3333 | 389.69 | 514.8405 | 445.5749 | 639.8411 | 756.9454 | 652.9239 | 388.3713 | 473.7545 | 421.9506 | 432.9583 | 495.024 | 287.9939 |  | 380.2149 |  | 390.2952 | 271.7862 | 283.7867 | 379.2083 |  | 59.853 | 121.2934 | 77.8418 | 178.6694 | 278.2139 | 350.8792 | 388.9173 | 20.2823 | 46.4404 | 21.2686 | 88.7758 | 30.2382 | 42.3007 | 56.546 | 55.7432 | 27.2275 |  |  | 1.7606 | -2.4899 | -68.007 | 0.85223 | 5.104 | -197.8066 | 24.673 | -3.1736 | 1.0959 | 2.3448 | 12.2361 | 0.0099783 | 0.0014604 | 0.00045013 | 490.8095 | 551.4223 | 393.8384 | 191.9522 | 94.8569 | 42.0738 | 25.8567 | 81.8743 | 46.0074 | 33.4559 | 27.6781 | 25.3888 | 27.9262 | 28.2049 | 144.6565 | 122.6323 | 107.1326 | 79.0569 | 71.502 | 146.7886 | 100.6638 | 91.5249 | 97.7 | 264.4435 | 111.1637 | 251.0887 | 419.6834 | 243.5229 | 419.7867 | 484.9555 | 498.0182 | 490.4962 | 521.7982 | 483.8693 | 3.6298 | 2.7444 | 754.5605 | 521.1196 | 191.0505 | 754.9303 | 538.5227 | 199.9807 | 493.0164 | 517.2762 | 448.6365 | 455.3453 | 469.1562 | 414.7405 | 882.8097 | 850.9372 | 683.7684 | 679.0502 | 765.0377 |  | 877.6765 | 777.6157 |  | 892.9135 | 506.9658 | 733.0578 |  | 774.3918 |  |  | 664.5339 | 710.0088 | 682.6242 | [5 empty] | 177.7587 | 847.8835 | 550.029 | 114.6102 | 854.76 | 540.183 | 128.4675 | 411.3283 | 420.7993 | 443.688 |  |  | 494.8723 | 363.1207 | 472.8114 |  | 410.3648 | 425.8342 | 420.2323 | 488.6325 | 411.1177 | 696.2866 | 283.3367 | 448.373 | 485.9356 | 390.9505 | 541.5681 | 648.2082 |  |  | 342.6254 | 407.5399 | 470.6923 | 437.7628 |  | 336.6878 | 410.1365 | 0.55859 | 18.9058 | 1.5695 | 1.3112 | -19.6951 | 3.0896 | 883.69 | 0.83 | 2.814 | -2.184 | -11.414 | 1.2777 | 3.933 | -24.4844 | 8.6473 | 102.5829 |  | 10.2792 | 2.0002 | 0.38838 |  | 20.446
42838.5046 | 7282 | 123.0125 | 100.263 | 58.1384 | 37.8296 | 26.1381 | 24.6875 | 29.9317 | 22.6404 | 63.4414 | 45.2597 | 30.6242 | 23.506 | 21.9355 | 28.2657 | 258.7245 | 353.1268 | 359.5021 | 353.1478 | 466.9965 | 496.2876 | 340.4282 | 465.731 | 481.3194 | 389.6771 | 514.973 | 445.4479 | 639.2319 | 756.5813 | 652.5708 | 388.345 | 473.7336 | 421.8708 | 432.9039 | 494.9643 | 287.4417 |  | 380.1013 |  | 390.1811 | 272.0863 | 283.3744 | 379.1239 |  | 59.8807 | 121.4 | 77.8603 | 177.7843 | 277.679 | 350.6779 | 388.9581 | 20.4949 | 46.439 | 21.2057 | 88.7331 | 30.2598 | 42.4278 | 56.6864 | 55.825 | 27.2206 |  |  | 2.0156 | -2.2934 | -68.1023 | 0.83515 | 5.1329 | -197.7527 | 24.4686 | -3.3319 | 0.90362 | 2.2496 | 12.4202 | 0.0098206 | 0.0012337 | 0.0004567 | 490.1206 | 551.4504 | 393.8525 | 191.9674 | 94.8818 | 42.0859 | 25.8617 | 81.8971 | 46.0056 | 33.4538 | 27.6787 | 25.3872 | 27.9245 | 28.208 | 146.0898 | 126.6775 | 107.6689 | 80.7036 | 71.0597 | 146.7551 | 100.5607 | 91.5181 | 97.7158 | 264.4697 | 111.1653 | 251.0911 | 419.6374 | 243.5093 | 419.7184 | 485.4927 | 497.9401 | 490.4117 | 521.6919 | 484.0767 | 5.0782 | 3.0872 | 754.6612 | 520.7076 | 191.0677 | 754.8599 | 536.8433 | 200.0362 | 493.0388 | 517.3905 | 448.6152 | 455.4721 | 469.0851 | 414.5552 | 883.0902 | 850.835 | 683.8706 | 679.192 | 763.3254 |  | 877.7357 | 777.7135 |  | 892.9024 | 506.9742 | 733.0857 |  | 774.495 |  |  | 666.0572 | 712.3447 | 683.9388 | [5 empty] | 177.7884 | 847.8442 | 550.4953 | 114.62 | 854.7036 | 539.8078 | 128.5089 | 411.2342 | 420.6964 | 443.5553 |  |  | 494.7276 | 362.7473 | 472.6139 |  | 410.1845 | 425.7794 | 420.0165 | 488.4648 | 411.0571 | 696.1887 | 283.3908 | 448.1193 | 485.8956 | 390.9095 | 541.6712 | 648.1544 |  |  | 342.598 | 407.159 | 470.6328 | 437.6901 |  | 336.9476 | 410.1358 | 0.57084 | 18.9056 | 1.5686 | 1.3107 | -19.5613 | 3.0896 | 891.31 | 0.87 | 3.0103 | -2.0963 | -11.4235 | 1.265 | 3.9435 | -24.4771 | 8.61 | 102.6526 |  | 10.2807 | 1.8367 | 0.31613 |  | 20.43
42838.5046 | 7283 | 123.0287 | 100.2524 | 58.1473 | 37.8365 | 26.1343 | 24.6855 | 29.9234 | 22.6546 | 63.4533 | 45.2634 | 30.6209 | 23.4985 | 21.9247 | 28.2592 | 258.7253 | 353.1526 | 359.5169 | 353.1024 | 466.9582 | 496.2293 | 339.8057 | 465.7609 | 481.1687 | 389.6476 | 515.015 | 445.5693 | 638.9704 | 756.2215 | 652.1643 | 388.3164 | 473.7111 | 421.7667 | 432.853 | 494.8952 | 287.2234 |  | 379.9886 |  | 390.0593 | 271.4049 | 283.1638 | 379.0471 |  | 59.8773 | 121.4224 | 77.8917 | 177.555 | 277.1406 | 350.5491 | 389.0467 | 20.5996 | 46.4256 | 21.094 | 88.6644 | 30.266 | 42.5579 | 56.825 | 55.9139 | 27.2171 |  |  | 1.7692 | -2.0706 | -68.0905 | 1.0691 | 4.9469 | -197.8243 | 24.4811 | -3.2932 | 1.0587 | 2.2999 | 12.2058 | 0.0099274 | 0.0013619 | 0.00048627 | 489.7979 | 551.6535 | 393.8553 | 191.9874 | 94.906 | 42.1013 | 25.8634 | 81.9192 | 46.02 | 33.4623 | 27.6744 | 25.3788 | 27.923 | 28.2076 | 151.5915 | 128.0619 | 108.5509 | 81.6636 | 71.4637 | 146.7989 | 100.45 | 91.5128 | 97.7205 | 264.4716 | 111.1625 | 251.08 | 419.6009 | 243.4813 | 419.648 | 485.826 | 497.8708 | 490.3452 | 521.5702 | 484.1569 | 5.0153 | 3.3854 | 754.7443 | 520.6105 | 191.102 | 754.9783 | 535.4238 | 200.0683 | 493.0501 | 517.4257 | 448.4507 | 455.5718 | 469.0185 | 414.3736 | 883.3652 | 850.7277 | 684.0891 | 679.6194 | 760.8576 |  | 877.6569 | 777.7971 |  | 892.8956 | 506.9611 | 733.1104 |  | 774.5809 |  |  | 664.7052 | 711.6316 | 683.9849 | [5 empty] | 177.7964 | 847.8007 | 549.3473 | 114.6325 | 854.6124 | 552.8033 | 128.5558 | 411.1613 | 420.5326 | 443.4365 |  |  | 494.6127 | 363.2838 | 472.5443 |  | 410.1642 | 425.7043 | 419.981 | 488.3736 | 410.7653 | 696.0754 | 283.5697 | 447.8075 | 485.8475 | 390.7272 | 541.614 | 648.0834 |  |  | 342.9612 | 407.0029 | 470.5955 | 437.6481 |  | 336.9507 | 410.1119 | 0.561 | 18.9047 | 1.5703 | 1.3122 | -19.519 | 3.0896 | 871.78 | 1.22 | 2.8197 | -1.992 | -11.4228 | 1.4313 | 3.871 | -24.479 | 8.6113 | 102.6917 |  | 10.2791 | 1.231 | 0.20452 |  | 20.4186
42838.5046 | 7284 | 123.0387 | 100.2597 | 58.1719 | 37.8456 | 26.1342 | 24.6777 | 29.9274 | 22.6503 | 63.477 | 45.275 | 30.6291 | 23.5035 | 21.9258 | 28.2661 | 258.7327 | 353.1745 | 359.5228 | 353.0565 | 466.923 | 496.1707 | 338.7983 | 465.729 | 480.9676 | 389.6289 | 515.1713 | 445.7983 | 639.1108 | 756.1811 | 652.0092 | 388.2898 | 473.6853 | 421.6979 | 432.7971 | 494.8331 | 286.6551 |  | 379.874 |  | 389.9508 | 270.688 | 282.9204 | 378.9582 |  | 59.9483 | 121.2632 | 77.8489 | 177.2471 | 277.3094 | 350.5077 | 388.7256 | 20.6551 | 46.4192 | 21.0875 | 88.6241 | 30.2706 | 42.6934 | 56.9613 | 56.0071 | 27.22 |  |  | 1.9072 | -2.0358 | -67.8861 | 0.79835 | 5.1033 | -197.7264 | 24.6316 | -3.2951 | 0.88883 | 2.2605 | 12.208 | 0.0098469 | 0.0013602 | 0.00049448 | 489.4582 | 551.7811 | 393.8693 | 192.0061 | 94.9307 | 42.1224 | 25.8654 | 81.9391 | 46.0277 | 33.4681 | 27.6785 | 25.3877 | 27.9191 | 28.2108 | 151.4418 | 128.2311 | 109.3895 | 82.9976 | 73.4429 | 146.8171 | 100.346 | 91.5139 | 97.7371 | 264.4903 | 111.1699 | 251.0884 | 419.5631 | 243.4693 | 419.5821 | 486.1471 | 497.83 | 490.2656 | 521.4873 | 483.9477 | 2.7424 | 2.3578 | 754.7791 | 520.8953 | 191.1242 | 754.9694 | 534.2594 | 200.1273 | 493.0785 | 517.3151 | 448.6787 | 455.6927 | 468.9533 | 414.4273 | 883.4837 | 850.6307 | 684.383 | 680.0526 | 759.1047 |  | 877.481 | 777.8856 |  | 892.8954 | 506.9527 | 733.1231 |  | 774.6705 |  |  | 663.7936 | 710.3757 | 683.5637 | [5 empty] | 177.8235 | 847.7379 | 548.4727 | 114.6443 | 854.4575 | 552.9003 | 128.5834 | 411.0744 | 420.4571 | 443.315 |  |  | 494.5153 | 363.8885 | 472.6208 |  | 410.129 | 425.606 | 419.7827 | 488.3331 | 410.5077 | 695.9615 | 283.3806 | 447.6897 | 485.7968 | 390.8484 | 541.4995 | 647.974 |  |  | 343.4442 | 406.6673 | 470.5808 | 437.6171 |  | 336.8983 | 410.0449 | 0.1683 | 18.9056 | 1.5704 | 1.3132 | -19.5851 | 3.0896 | 873.61 | 0.85 | 2.9273 | -1.9747 | -11.4034 | 1.2366 | 3.9316 | -24.4722 | 8.6375 | 102.6747 |  | 10.278 | 1.2499 | 0.098548 |  | 20.4191
42838.5046 | 7285 | 123.0419 | 100.2639 | 58.1853 | 37.8577 | 26.1381 | 24.6675 | 29.9423 | 22.6449 | 63.4857 | 45.2777 | 30.6276 | 23.5063 | 21.9285 | 28.2668 | 258.7437 | 353.2043 | 359.5377 | 353.0191 | 466.892 | 496.1208 | 338.3834 | 465.7781 | 480.715 | 389.6177 | 515.3388 | 445.5631 | 639.0546 | 756.2141 | 651.7332 | 388.2662 | 473.6338 | 421.6684 | 432.7425 | 494.7939 | 285.853 |  | 379.7524 |  | 389.8358 | 270.7872 | 282.4086 | 378.8699 |  | 60.0049 | 121.3571 | 77.8193 | 176.5532 | 276.7287 | 350.1582 | 388.5379 | 20.6267 | 46.4168 | 21.3306 | 88.6353 | 30.2745 | 42.8352 | 57.0911 | 56.1045 | 27.2147 |  |  | 2.0675 | -2.2809 | -67.871 | 0.53156 | 4.7077 | -197.865 | 24.4463 | -3.4693 | 0.89467 | 2.1948 | 12.0754 | 0.0097697 | 0.0013142 | 0.00048791 | 488.6039 | 551.678 | 393.8775 | 192.0192 | 94.9629 | 42.1369 | 25.8668 | 81.9599 | 46.038 | 33.4722 | 27.6781 | 25.3859 | 27.9195 | 28.2145 | 151.0706 | 122.5783 | 106.7732 | 81.7103 | 72.5706 | 146.757 | 100.2253 | 91.5098 | 97.7393 | 264.5056 | 111.1707 | 251.0788 | 419.5272 | 243.4516 | 419.5213 | 486.148 | 497.7869 | 490.1979 | 521.4035 | 483.6805 | 1.9806 | 2.1396 | 754.8054 | 520.6345 | 191.1568 | 754.8674 | 532.378 | 200.1784 | 493.0863 | 517.2912 | 448.3523 | 455.8129 | 468.8945 | 414.3572 | 884.4734 | 850.5322 | 684.5608 | 680.1863 | 758.9666 |  | 877.2892 | 777.9774 |  | 892.8808 | 506.8858 | 733.1436 |  | 774.7781 |  |  | 662.5684 | 707.9888 | 682.9534 | [5 empty] | 177.841 | 847.6626 | 548.8577 | 114.6601 | 854.3199 | 547.4751 | 128.6209 | 410.966 | 420.448 | 443.2046 |  |  | 494.404 | 363.9669 | 472.7177 |  | 410.0441 | 425.4869 | 419.7855 | 488.2518 | 410.4221 | 695.8514 | 283.5491 | 447.6784 | 485.7457 | 390.4809 | 541.324 | 647.8366 |  |  | 342.4047 | 406.4815 | 470.547 | 437.5409 |  | 336.974 | 409.9636 | -0.076373 | 18.9052 | 1.5701 | 1.3126 | -19.7477 | 3.0895 | 863.13 | 0.89 | 3.0474 | -2.0905 | -11.4035 | 1.0092 | 3.7751 | -24.4739 | 8.6025 | 102.607 |  | 10.2693 | 1.2835 | 0.37441 |  | 20.4208
42838.5046 | 7286 | 123.0581 | 100.2604 | 58.2051 | 37.8614 | 26.1412 | 24.6762 | 29.944 | 22.6452 | 63.5033 | 45.2927 | 30.6356 | 23.5033 | 21.9259 | 28.2657 | 258.7482 | 353.2322 | 359.5617 | 352.9791 | 466.8621 | 496.0687 | 338.6916 | 465.8929 | 480.7168 | 389.5929 | 515.2985 | 445.1315 | 638.3927 | 756.0268 | 651.2818 | 388.2279 | 473.6162 | 421.6279 | 432.6867 | 494.8017 | 284.9839 |  | 379.6388 |  | 389.7148 | 269.8949 | 282.5535 | 378.7842 |  | 59.8582 | 121.1608 | 77.8669 | 176.9689 | 276.5868 | 349.788 | 388.5389 | 20.509 | 46.4177 | 21.7491 | 88.6457 | 30.2813 | 42.9839 | 57.2177 | 56.2145 | 27.2192 |  |  | 1.9111 | -1.8374 | -67.9748 | 0.67021 | 5.0001 | -197.8493 | 24.625 | -3.3168 | 0.95247 | 2.2529 | 12.1566 | 0.0098304 | 0.001237 | 0.00049284 | 488.8071 | 551.7914 | 393.8832 | 192.0425 | 94.9901 | 42.1567 | 25.8781 | 81.9792 | 46.0451 | 33.4811 | 27.6821 | 25.3875 | 27.9152 | 28.2229 | 146.7441 | 119.0336 | 103.6389 | 80.4505 | 72.8803 | 146.5894 | 100.1031 | 91.5023 | 97.7562 | 264.5272 | 111.1792 | 251.0842 | 419.5101 | 243.4316 | 419.4584 | 486.0634 | 497.7647 | 490.1444 | 521.3317 | 483.6731 | 3.1128 | 1.4378 | 754.8457 | 520.5814 | 191.168 | 755.0724 | 538.8828 | 200.2367 | 493.0928 | 517.2998 | 447.9919 | 455.9114 | 468.8214 | 414.3126 | 884.9956 | 850.4756 | 684.5809 | 680.0398 | 759.7195 |  | 877.0382 | 778.0731 |  | 892.9219 | 506.8453 | 733.1492 |  | 774.8759 |  |  | 662.133 | 707.1063 | 682.343 | [5 empty] | 177.8619 | 847.6011 | 549.1911 | 114.6741 | 854.2371 | 547.2671 | 128.6589 | 410.8562 | 420.5595 | 443.0966 |  |  | 494.2919 | 363.8838 | 472.5683 |  | 409.9571 | 425.3794 | 419.9044 | 488.1093 | 410.8526 | 695.7377 | 283.4272 | 447.6646 | 485.6692 | 390.0112 | 541.0652 | 647.7319 |  |  | 341.9116 | 406.5014 | 470.4544 | 437.4095 |  | 337.1421 | 409.9294 | 0.70848 | 18.9059 | 1.5698 | 1.3113 | -19.3716 | 3.0895 | 861.97 | 0.88 | 2.9292 | -1.8758 | -11.4093 | 1.1329 | 3.8894 | -24.4656 | 8.6313 | 102.4925 |  | 10.2627 | 1.7428 | 0.70765 |  | 20.4181
42838.5046 | 7287 | 123.0568 | 100.2642 | 58.2266 | 37.8819 | 26.1527 | 24.6807 | 29.9519 | 22.6499 | 63.5251 | 45.3076 | 30.6461 | 23.5125 | 21.9345 | 28.2752 | 258.7542 | 353.2583 | 359.5752 | 352.9345 | 466.8262 | 496.0151 | 339.1586 | 465.8774 | 480.9179 | 389.571 | 515.1398 | 444.6249 | 636.5513 | 755.9093 | 650.2371 | 388.2088 | 473.6069 | 421.5551 | 432.6363 | 494.7963 | 285.4305 |  | 379.5227 |  | 389.6039 | 269.686 | 282.2622 | 378.7087 |  | 59.7514 | 120.8568 | 77.7379 | 177.3098 | 276.6245 | 349.5954 | 388.3155 | 20.5791 | 46.415 | 22.0717 | 88.6293 | 30.2668 | 43.1261 | 57.3269 | 56.3291 | 27.2143 |  |  | 1.9624 | -2.0161 | -67.9236 | 0.84763 | 5.0448 | -197.8092 | 24.2584 | -3.3234 | 0.93378 | 2.34 | 12.2795 | 0.0099537 | 0.0012945 | 0.00047641 | 488.9976 | 552.4237 | 393.8974 | 192.0649 | 95.0117 | 42.1777 | 25.8817 | 81.9996 | 46.0561 | 33.4803 | 27.6745 | 25.3898 | 27.9144 | 28.2248 | 147.8967 | 119.1877 | 98.4418 | 79.5833 | 71.7167 | 146.5608 | 99.9139 | 91.5036 | 97.7631 | 264.5443 | 111.1817 | 251.0778 | 419.4573 | 243.4102 | 419.3723 | 485.616 | 497.7211 | 490.0972 | 521.2423 | 483.7858 | 4.5289 | 3.999 | 754.9373 | 520.4486 | 191.1899 | 755.3415 | 535.7635 | 200.279 | 493.1074 | 517.2173 | 447.7604 | 456.0204 | 468.7558 | 414.262 | 885.7448 | 850.435 | 684.6494 | 680.0712 | 760.9613 |  | 876.8997 | 778.159 |  | 892.9866 | 506.7525 | 733.1721 |  | 774.9746 |  |  | 662.8817 | 706.7465 | 682.211 | [5 empty] | 177.8856 | 847.5686 | 549.3424 | 114.6865 | 854.1784 | 548.8886 | 128.6949 | 410.7411 | 420.6569 | 442.9848 |  |  | 494.1974 | 363.4505 | 472.3575 |  | 409.8627 | 425.2392 | 419.9031 | 488.0037 | 410.9689 | 695.6237 | 283.4454 | 447.6613 | 485.547 | 389.7507 | 540.774 | 647.6625 |  |  | 341.4278 | 406.6312 | 470.3149 | 437.267 |  | 337.2218 | 409.9157 | 0.0080295 | 18.9056 | 1.5684 | 1.3106 | -19.6703 | 3.0895 | 846.26 | 0.93 | 2.9665 | -1.9641 | -11.4006 | 1.2736 | 3.9061 | -24.4594 | 8.5655 | 102.4063 |  | 10.2483 | 1.611 | 1.2618 |  | 20.4092
42838.5046 | 7288 | 123.0617 | 100.2661 | 58.2549 | 37.8965 | 26.1563 | 24.6876 | 29.9635 | 22.6526 | 63.5407 | 45.3177 | 30.6497 | 23.5159 | 21.9347 | 28.2804 | 258.7657 | 353.2835 | 359.5856 | 352.893 | 466.7904 | 495.9689 | 338.7385 | 465.939 | 480.9028 | 389.5498 | 515.0476 | 444.7641 | 636.5502 | 756.0219 | 649.7957 | 388.1856 | 473.5826 | 421.4428 | 432.5839 | 494.7747 | 284.8819 |  | 379.4146 |  | 389.4966 | 269.5276 | 282.3108 | 378.6168 |  | 59.8309 | 120.6751 | 77.7542 | 176.4538 | 277.1701 | 349.3854 | 388.1836 | 20.6144 | 46.4204 | 22.1549 | 88.5873 | 30.2649 | 43.2618 | 57.4348 | 56.4359 | 27.2129 |  |  | 2.2942 | -2.1442 | -67.9965 | 0.64853 | 4.8345 | -197.7238 | 24.4476 | -3.3352 | 0.87677 | 2.309 | 12.4379 | 0.009865 | 0.0012551 | 0.00051091 | 490.625 | 552.6896 | 393.8947 | 192.0798 | 95.041 | 42.186 | 25.8753 | 82.0176 | 46.0591 | 33.4816 | 27.6841 | 25.3863 | 27.9157 | 28.2158 | 146.2648 | 129.7655 | 104.629 | 82.4878 | 70.8576 | 146.5305 | 99.8904 | 91.5032 | 97.7834 | 264.5717 | 111.1951 | 251.0814 | 419.433 | 243.4014 | 419.3169 | 485.1631 | 497.6935 | 490.068 | 521.1575 | 483.4283 | 4.2554 | 5.0919 | 755.022 | 520.1114 | 191.2157 | 755.5132 | 540.2187 | 200.3353 | 493.269 | 517.0901 | 447.4901 | 456.1261 | 468.6951 | 413.9044 | 884.4419 | 850.4612 | 684.7769 | 680.2353 | 761.7364 |  | 876.7972 | 778.2575 |  | 893.0121 | 506.5813 | 733.1843 |  | 775.0794 |  |  | 663.7182 | 707.5529 | 682.4833 | [5 empty] | 177.8958 | 847.5323 | 549.443 | 114.6929 | 854.1183 | 540.5397 | 128.7279 | 410.6165 | 420.6783 | 442.8813 |  |  | 494.1122 | 362.7234 | 472.0855 |  | 409.7479 | 425.1194 | 419.7364 | 487.9747 | 410.5974 | 695.5222 | 283.3481 | 447.6202 | 485.4283 | 389.7873 | 540.5115 | 647.6383 |  |  | 341.712 | 406.6499 | 470.2034 | 437.0743 |  | 337.2313 | 409.8911 | 0.47178 | 18.9055 | 1.5707 | 1.3117 | -19.6104 | 3.0896 | 852.2 | 1.05 | 3.2068 | -2.0251 | -11.4041 | 1.1137 | 3.8232 | -24.45 | 8.5974 | 102.3466 |  | 10.2244 | 1.7885 | 0.5715 |  | 20.4155
42838.5046 | 7289 | 123.0775 | 100.2731 | 58.2764 | 37.9044 | 26.1589 | 24.6824 | 29.9744 | 22.6589 | 63.5559 | 45.3318 | 30.657 | 23.515 | 21.941 | 28.2878 | 258.7704 | 353.2976 | 359.59 | 352.8494 | 466.7513 | 495.9232 | 338.1344 | 466.2035 | 480.9739 | 389.5268 | 514.8881 | 445.0573 | 637.883 | 756.2891 | 650.2586 | 388.1597 | 473.5437 | 421.3555 | 432.5344 | 494.7203 | 284.5953 |  | 379.3058 |  | 389.3828 | 269.7007 | 282.2072 | 378.535 |  | 59.7516 | 120.6007 | 77.7246 | 175.8552 | 278.1313 | 349.5483 | 388.2523 | 20.4934 | 46.4077 | 22.1297 | 88.545 | 30.281 | 43.4153 | 57.5457 | 56.5453 | 27.22 |  |  | 2.0485 | -2.2264 | -68.0727 | 0.69519 | 5.3123 | -197.8079 | 24.5757 | -3.3911 | 0.84213 | 2.2695 | 12.3688 | 0.010031 | 0.0013438 | 0.00047312 | 490.023 | 552.8009 | 393.9034 | 192.0996 | 95.0612 | 42.2014 | 25.8896 | 82.0386 | 46.0669 | 33.4887 | 27.6921 | 25.3863 | 27.9174 | 28.2197 | 147.1982 | 134.767 | 111.748 | 83.6149 | 72.0866 | 146.5643 | 99.94 | 91.4988 | 97.7919 | 264.5871 | 111.199 | 251.0848 | 419.399 | 243.3821 | 419.2541 | 484.9417 | 497.6304 | 490.0448 | 521.0807 | 483.003 | 2.7638 | 3.1399 | 755.0879 | 519.8034 | 191.2494 | 755.7294 | 538.1022 | 200.3944 | 493.2012 | 516.9307 | 447.6641 | 456.2507 | 468.6363 | 413.8029 | 886.0624 | 850.3865 | 684.8641 | 680.2634 | 762.958 |  | 876.7053 | 778.3556 |  | 893.045 | 506.4176 | 733.1895 |  | 775.1846 |  |  | 664.6967 | 708.4505 | 683.0886 | [5 empty] | 177.9257 | 847.5035 | 548.8704 | 114.7091 | 854.0876 | 546.7372 | 128.7659 | 410.4977 | 420.6538 | 442.7714 |  |  | 493.9964 | 363.2321 | 471.8981 |  | 409.6769 | 424.9866 | 419.4344 | 487.945 | 410.0643 | 695.4179 | 282.9434 | 447.4941 | 485.3691 | 390.5131 | 540.3344 | 647.6035 |  |  | 342.1636 | 406.4485 | 470.1075 | 436.9636 |  | 337.2343 | 409.8534 | 1.2633 | 18.9058 | 1.5712 | 1.312 | -19.7434 | 3.0895 | 843.18 | 0.49 | 3.0309 | -2.0634 | -11.4094 | 1.153 | 4.0082 | -24.4584 | 8.621 | 102.2784 |  | 10.2014 | 1.6891 | -0.21341 |  | 20.419
42838.5047 | 7290 | 123.0916 | 100.2652 | 58.3016 | 37.9138 | 26.1574 | 24.6868 | 29.9723 | 22.658 | 63.57 | 45.3391 | 30.665 | 23.5077 | 21.9338 | 28.2819 | 258.7805 | 353.3279 | 359.6103 | 352.8037 | 466.7146 | 495.8642 | 337.7561 | 466.2062 | 481.0055 | 389.507 | 514.6362 | 445.4605 | 638.0406 | 756.8405 | 650.5373 | 388.1257 | 473.5159 | 421.1203 | 432.4702 | 494.6323 | 284.6845 |  | 379.1798 |  | 389.26 | 270.0527 | 281.8762 | 378.4494 |  | 59.6468 | 120.3268 | 77.6684 | 175.6698 | 278.7181 | 349.4999 | 388.4568 | 20.1159 | 46.4008 | 22.1196 | 88.4889 | 30.2934 | 43.564 | 57.6472 | 56.6545 | 27.2176 |  |  | 2.0471 | -2.112 | -68.1214 | 0.61896 | 4.8812 | -197.7875 | 24.9043 | -3.4542 | 0.8575 | 2.1978 | 12.4643 | 0.0098896 | 0.0013257 | 0.00048627 | 489.6442 | 553.0527 | 393.9178 | 192.1234 | 95.0936 | 42.2236 | 25.8972 | 82.0654 | 46.0812 | 33.4964 | 27.6971 | 25.3973 | 27.9204 | 28.2234 | 144.7073 | 131.0588 | 109.8879 | 83.2327 | 72.2616 | 146.4616 | 99.8819 | 91.4943 | 97.8033 | 264.6039 | 111.2004 | 251.0772 | 419.3647 | 243.3683 | 419.1941 | 485.6843 | 497.5389 | 489.99 | 520.9976 | 483.3724 | 4.7711 | 2.1377 | 755.1638 | 519.4196 | 191.2669 | 755.9783 | 539.9684 | 200.4332 | 493.1716 | 516.7924 | 447.7968 | 456.3489 | 468.5837 | 413.4653 | 891.0297 | 850.3164 | 684.9557 | 680.3336 | 766.4064 |  | 876.3504 | 778.4531 |  | 893.0795 | 506.317 | 733.2145 |  | 775.284 |  |  | 665.8055 | 708.7064 | 684.0024 | [5 empty] | 177.9428 | 847.4746 | 548.899 | 114.7181 | 854.0369 | 536.6053 | 128.7965 | 410.3752 | 420.5224 | 442.6582 |  |  | 493.8688 | 362.6218 | 471.9459 |  | 409.6273 | 424.8492 | 419.3139 | 487.8662 | 409.8345 | 695.3185 | 283.2528 | 447.3359 | 485.3667 | 390.5879 | 540.1511 | 647.5548 |  |  | 341.7076 | 406.177 | 470.0023 | 436.915 |  | 337.0753 | 409.8193 | 0.13343 | 18.9056 | 1.5709 | 1.311 | -19.7333 | 3.0895 | 824.89 | 0.51 | 3.0304 | -2.009 | -11.4095 | 1.0876 | 3.842 | -24.4562 | 8.6781 | 102.0504 |  | 10.1868 | 1.9527 | -0.013862 |  | 20.3967
42838.5047 | 7291 | 123.0953 | 100.2643 | 58.3211 | 37.9305 | 26.1582 | 24.6839 | 29.9794 | 22.6608 | 63.5879 | 45.3456 | 30.6631 | 23.5085 | 21.9324 | 28.2846 | 258.7853 | 353.3523 | 359.6163 | 352.767 | 466.679 | 495.8196 | 337.3795 | 465.966 | 480.8549 | 389.4928 | 514.4072 | 445.4281 | 637.2668 | 757.2606 | 650.4922 | 388.1074 | 473.4901 | 421.0396 | 432.4249 | 494.5556 | 284.1977 |  | 379.0776 |  | 389.16 | 270.2788 | 281.7586 | 378.3775 |  | 59.6115 | 120.0338 | 77.6967 | 174.0804 | 277.5307 | 349.2888 | 388.7202 | 20.0048 | 46.3909 | 22.1083 | 88.4704 | 30.2726 | 43.6987 | 57.7431 | 56.7699 | 27.212 |  |  | 2.1516 | -1.9694 | -68.0044 | 0.5769 | 4.5658 | -197.7862 | 24.33 | -3.6014 | 0.88124 | 2.3587 | 12.3715 | 0.0098206 | 0.0013783 | 0.00047312 | 489.4287 | 552.8329 | 393.9233 | 192.1444 | 95.1201 | 42.2326 | 25.8956 | 82.085 | 46.0915 | 33.4968 | 27.6901 | 25.393 | 27.9192 | 28.2304 | 147.0648 | 129.8233 | 108.2454 | 80.9128 | 70.7823 | 146.4976 | 99.7363 | 91.4954 | 97.8108 | 264.6208 | 111.2033 | 251.0799 | 419.3274 | 243.3459 | 419.1262 | 486.1117 | 497.4657 | 489.9099 | 520.9089 | 483.3908 | 3.9808 | 4.2753 | 755.2324 | 519.3355 | 191.2989 | 755.994 | 537.6728 | 200.4872 | 493.1637 | 516.6732 | 447.8351 | 456.4696 | 468.5227 | 413.2854 | 902.7195 | 850.2919 | 685.014 | 680.3 | 769.8925 |  | 876.0564 | 778.5416 |  | 893.0867 | 506.1685 | 733.2244 |  | 775.3724 |  |  | 665.8898 | 709.5254 | 684.3387 | [5 empty] | 177.9635 | 847.4539 | 549.745 | 114.7328 | 854.021 | 545.747 | 128.8202 | 410.273 | 420.3501 | 442.5444 |  |  | 493.7508 | 361.8902 | 472.087 |  | 409.5108 | 424.7314 | 419.5142 | 487.7629 | 409.9195 | 695.2225 | 283.4486 | 447.2499 | 485.39 | 389.8542 | 540.058 | 647.4604 |  |  | 343.5027 | 405.7828 | 469.9254 | 436.8636 |  | 336.7006 | 409.7514 | 1.5332 | 18.9063 | 1.5708 | 1.3112 | -19.5372 | 3.0895 | 798.54 | 0.78 | 3.1067 | -1.9393 | -11.3955 | 1.0496 | 3.7151 | -24.4519 | 8.576 | 101.8442 |  | 10.1665 | 1.6954 | 0.15074 |  | 20.3866
42838.5047 | 7292 | 123.1004 | 100.277 | 58.3356 | 37.938 | 26.1571 | 24.6858 | 29.986 | 22.6608 | 63.6094 | 45.3609 | 30.6647 | 23.5138 | 21.923 | 28.2967 | 258.7966 | 353.3794 | 359.6307 | 352.7265 | 466.6453 | 495.7604 | 337.8169 | 465.7427 | 480.6398 | 389.4766 | 514.2055 | 445.5214 | 637.7136 | 757.4927 | 650.7489 | 388.0812 | 473.4334 | 421.0726 | 432.3615 | 494.5013 | 284.4379 |  | 378.96 |  | 389.0457 | 270.9554 | 281.6465 | 378.2796 |  | 59.5961 | 119.7711 | 77.6715 | 173.1895 | 277.0696 | 349.0719 | 388.7971 | 19.9467 | 46.3725 | 21.9751 | 88.423 | 30.2688 | 43.8569 | 57.84 | 56.8955 | 27.2087 |  |  | 2.1727 | -2.0187 | -68.1496 | 0.63341 | 4.5697 | -197.8427 | 24.5665 | -3.6598 | 0.84991 | 2.3379 | 12.2624 | 0.0097204 | 0.0012304 | 0.00049448 | 490.9113 | 552.6158 | 393.9318 | 192.1641 | 95.1441 | 42.2513 | 25.9002 | 82.1124 | 46.1037 | 33.5033 | 27.6915 | 25.3964 | 27.9228 | 28.236 | 145.3275 | 128.8006 | 112.1964 | 82.6468 | 70.6799 | 146.3909 | 99.7342 | 91.4944 | 97.8276 | 264.6416 | 111.2137 | 251.0734 | 419.2864 | 243.3283 | 419.0473 | 486.4012 | 497.3942 | 489.8226 | 520.818 | 483.2068 | 1.5881 | 3.4018 | 755.3309 | 519.4497 | 191.3216 | 755.907 | 538.9388 | 200.5387 | 493.1528 | 516.6153 | 447.8934 | 456.5807 | 468.4718 | 413.4199 | 914.3154 | 850.1976 | 685.0362 | 680.2702 | 773.3572 |  | 875.7834 | 778.6522 |  | 893.1237 | 506.0405 | 733.2317 |  | 775.4835 |  |  | 665.8383 | 710.483 | 684.1906 | [5 empty] | 177.9894 | 847.4434 | 549.2378 | 114.754 | 854.0158 | 543.4956 | 128.8695 | 410.1784 | 420.4502 | 442.4448 |  |  | 493.6531 | 361.9968 | 472.1774 |  | 409.5055 | 424.6372 | 419.7326 | 487.6726 | 410.7939 | 695.1309 | 283.3539 | 447.1681 | 485.3713 | 390.2913 | 540.1132 | 647.3531 |  |  | 343.7548 | 405.6462 | 469.8716 | 436.8356 |  | 336.3116 | 409.7326 | 0.66878 | 18.906 | 1.569 | 1.3106 | -19.6309 | 3.0895 | 788.06 | 0.93 | 3.1223 | -1.9627 | -11.4038 | 1.0994 | 3.7161 | -24.4512 | 8.6161 | 101.6464 |  | 10.1482 | 1.8748 | -0.28851 |  | 20.3823
42838.5047 | 7293 | 123.1224 | 100.2745 | 58.3686 | 37.9577 | 26.1676 | 24.6928 | 29.9927 | 22.6574 | 63.6277 | 45.3679 | 30.6676 | 23.5183 | 21.9371 | 28.2998 | 258.799 | 353.3935 | 359.6339 | 352.6687 | 466.6118 | 495.7032 | 337.6942 | 465.4666 | 480.2757 | 389.4416 | 514.0084 | 445.0272 | 637.4476 | 757.8742 | 650.7301 | 388.0566 | 473.3604 | 421.0838 | 432.3113 | 494.4763 | 285.1949 |  | 378.8509 |  | 388.9418 | 270.4873 | 281.4348 | 378.2008 |  | 59.6875 | 119.653 | 77.5815 | 174.539 | 278.2139 | 348.9085 | 388.8078 | 20.0139 | 46.3556 | 21.6695 | 88.3531 | 30.2808 | 44.0197 | 57.9353 | 57.0368 | 27.2143 |  |  | 1.9834 | -2.1048 | -67.9906 | 0.73067 | 4.8089 | -197.7836 | 24.1775 | -3.4397 | 0.9908 | 2.2674 | 12.1577 | 0.0098107 | 0.001375 | 0.0004797 | 492.8063 | 552.36 | 393.9417 | 192.1774 | 95.1681 | 42.2593 | 25.8957 | 82.1248 | 46.1098 | 33.5087 | 27.697 | 25.3848 | 27.9176 | 28.2309 | 139.5122 | 127.6775 | 113.0096 | 84.4458 | 70.4877 | 146.102 | 99.6603 | 91.4954 | 97.8415 | 264.6674 | 111.2211 | 251.0827 | 419.2552 | 243.3219 | 418.9874 | 485.9272 | 497.291 | 489.7125 | 520.7242 | 483.0259 | 1.5298 | 2.4047 | 755.4103 | 519.3919 | 191.3286 | 756.1311 | 542.6111 | 200.5736 | 493.1298 | 516.5502 | 447.7388 | 456.6834 | 468.3638 | 413.2778 | 919.7775 | 850.1452 | 685.1177 | 680.38 | 775.6626 |  | 875.6514 | 778.7489 |  | 893.2137 | 505.9448 | 733.2401 |  | 775.574 |  |  | 666.0026 | 710.3008 | 684.7583 | [5 empty] | 178.0167 | 847.4369 | 548.4016 | 114.7766 | 854.0342 | 537.4649 | 128.9077 | 410.058 | 420.2776 | 442.3318 |  |  | 493.5527 | 361.8792 | 472.3483 |  | 409.3195 | 424.5947 | 419.8901 | 487.6616 | 411.4525 | 695.0214 | 282.7635 | 447.1304 | 485.2534 | 390.7224 | 540.1857 | 647.1612 |  |  | 345.0495 | 405.4613 | 469.7847 | 436.7216 |  | 335.7357 | 409.6836 | 0.42837 | 18.9056 | 1.5705 | 1.3121 | -19.6309 | 3.0895 | 778.11 | 1.13 | 2.9832 | -2.0038 | -11.3888 | 1.1806 | 3.8116 | -24.4443 | 8.5465 | 101.5333 |  | 10.1328 | 2.484 | -0.38795 |  | 20.3737
42838.5047 | 7294 | 123.1192 | 100.2686 | 58.3902 | 37.9601 | 26.1595 | 24.6831 | 29.9951 | 22.655 | 63.6448 | 45.3707 | 30.6716 | 23.5211 | 21.9349 | 28.2981 | 258.8148 | 353.4276 | 359.6553 | 352.6449 | 466.5731 | 495.6518 | 337.385 | 465.5201 | 480.2527 | 389.4218 | 513.9714 | 445.1814 | 636.9579 | 757.9733 | 650.7523 | 388.0302 | 473.2882 | 420.8769 | 432.2588 | 494.4095 | 285.4654 |  | 378.7346 |  | 388.8275 | 270.0826 | 281.2436 | 378.1138 |  | 59.6611 | 119.4513 | 77.5789 | 174.1873 | 278.5216 | 348.8505 | 388.6374 | 20.1061 | 46.3382 | 21.3305 | 88.2712 | 30.2818 | 44.1662 | 58.0174 | 57.1591 | 27.2034 |  |  | 1.963 | -1.9924 | -67.963 | 0.24572 | 4.5921 | -197.7645 | 24.5587 | -3.3464 | 0.88961 | 2.0048 | 12.462 | 0.0097845 | 0.0012962 | 0.00050927 | 494.7586 | 552.1821 | 393.9488 | 192.1959 | 95.2009 | 42.2821 | 25.8995 | 82.1507 | 46.1195 | 33.5106 | 27.6971 | 25.3954 | 27.924 | 28.2361 | 131.6956 | 122.0014 | 110.8622 | 83.8432 | 70.7015 | 145.7437 | 99.5494 | 91.487 | 97.8565 | 264.6772 | 111.2218 | 251.0854 | 419.2105 | 243.3027 | 418.9166 | 486.0217 | 497.1897 | 489.5629 | 520.6251 | 483.3028 | 1.342 | 2.4203 | 755.5107 | 519.27 | 191.355 | 756.4458 | 541.0317 | 200.6264 | 493.1277 | 516.462 | 447.6404 | 456.7919 | 468.2967 | 413.1233 | 927.1708 | 850.1142 | 685.3128 | 680.6883 | 778.7139 |  | 875.4795 | 778.8392 |  | 893.3193 | 505.8414 | 733.2614 |  | 775.6773 |  |  | 667.8278 | 710.3712 | 685.5501 | [5 empty] | 178.0374 | 847.4633 | 546.8858 | 114.7828 | 854.1274 | 545.7813 | 128.9537 | 409.9882 | 420.1973 | 442.2099 |  |  | 493.4832 | 360.5718 | 472.2749 |  | 409.2089 | 424.586 | 420.0545 | 487.7501 | 412.5029 | 694.8896 | 282.5494 | 447.1182 | 485.092 | 390.1543 | 540.1401 | 647.0215 |  |  | 345.6976 | 405.2521 | 469.697 | 436.6746 |  | 335.1605 | 409.6243 | 0.47976 | 18.9048 | 1.5718 | 1.3134 | -19.7793 | 3.0895 | 797.26 | 0.76 | 2.9679 | -1.9491 | -11.3836 | 0.68448 | 3.7245 | -24.442 | 8.6132 | 101.3847 |  | 10.1159 | 3.3067 | -0.16298 |  | 20.3527
42838.5047 | 7295 | 123.1203 | 100.2632 | 58.4049 | 37.9686 | 26.164 | 24.6896 | 29.9979 | 22.6511 | 63.6566 | 45.3806 | 30.6822 | 23.5166 | 21.9293 | 28.3029 | 258.8094 | 353.4446 | 359.6671 | 352.5869 | 466.5326 | 495.594 | 337.2401 | 465.5232 | 480.3256 | 389.3896 | 514.0598 | 444.2026 | 636.994 | 758.7299 | 651.0438 | 388.0029 | 473.2102 | 420.5619 | 432.2069 | 494.327 | 284.7577 |  | 378.6217 |  | 388.7232 | 269.5501 | 280.9162 | 378.0322 |  | 59.6284 | 119.3736 | 77.5508 | 173.9369 | 277.5784 | 349.3281 | 388.5003 | 20.0811 | 46.3272 | 20.9684 | 88.2454 | 30.2961 | 44.3302 | 58.1013 | 57.2949 | 27.2033 |  |  | 1.9998 | -2.1856 | -68.0885 | 0.47637 | 4.5408 | -197.7711 | 24.3819 | -3.3346 | 0.92152 | 1.9655 | 12.3189 | 0.0097713 | 0.0013339 | 0.00047148 | 496.0858 | 552.0645 | 393.9636 | 192.2193 | 95.2239 | 42.3033 | 25.9052 | 82.1669 | 46.1332 | 33.5144 | 27.7099 | 25.4006 | 27.9134 | 28.246 | 126.6226 | 118.4913 | 111.7302 | 82.1767 | 69.1513 | 145.4179 | 99.4867 | 91.4764 | 97.863 | 264.6978 | 111.2242 | 251.0873 | 419.1801 | 243.2865 | 418.8547 | 486.2673 | 497.0999 | 489.4583 | 520.5161 | 483.4754 | 3.4775 | 3.0263 | 755.5513 | 519.3953 | 191.3879 | 756.5004 | 543.015 | 200.6801 | 493.1167 | 516.3827 | 447.2428 | 456.9096 | 468.23 | 412.5943 | 930.2418 | 850.1064 | 685.4577 | 680.8502 | 782.4582 |  | 875.3619 | 778.9419 |  | 893.4625 | 505.7117 | 733.2749 |  | 775.7922 |  |  | 669.0429 | 711.3504 | 686.6194 | [5 empty] | 178.0541 | 847.5107 | 546.8981 | 114.8058 | 854.3064 | 559.8968 | 128.9847 | 409.9094 | 420.1243 | 442.0778 |  |  | 493.4194 | 359.3598 | 472.1418 |  | 409.0572 | 424.478 | 419.6147 | 487.7705 | 413.6022 | 694.7467 | 282.7679 | 446.9582 | 484.9456 | 389.4778 | 540.0551 | 646.8652 |  |  | 346.0384 | 405.0686 | 469.5805 | 436.6077 |  | 334.9406 | 409.5805 | 0.14753 | 18.9056 | 1.5713 | 1.3124 | -19.6929 | 3.0895 | 798.3 | 0.45 | 2.996 | -2.0412 | -11.393 | 0.95295 | 3.7051 | -24.4518 | 8.5854 | 101.237 |  | 10.0944 | 3.8288 | -0.26712 |  | 20.3361
42838.5047 | 7296 | 123.1365 | 100.2766 | 58.4365 | 37.9916 | 26.1749 | 24.6988 | 30.0136 | 22.6569 | 63.6747 | 45.3997 | 30.689 | 23.5227 | 21.9369 | 28.3118 | 258.8255 | 353.484 | 359.6881 | 352.5422 | 466.5037 | 495.5506 | 337.4047 | 465.5608 | 480.3634 | 389.382 | 514.1276 | 443.6052 | 637.3803 | 759.1192 | 651.1188 | 387.9795 | 473.1376 | 420.4153 | 432.1534 | 494.2529 | 284.1768 |  | 378.5137 |  | 388.6041 | 268.9398 | 280.6686 | 377.9444 |  | 59.6674 | 119.3447 | 77.4994 | 174.2453 | 277.5594 | 349.5943 | 388.4868 | 20.0119 | 46.334 | 20.7436 | 88.2286 | 30.2995 | 44.4923 | 58.1754 | 57.4135 | 27.2047 |  |  | 2.0353 | -1.905 | -67.9998 | 0.57953 | 4.504 | -197.7875 | 24.4476 | -3.3405 | 0.9908 | 2.1008 | 12.3762 | 0.0098748 | 0.0012715 | 0.00050269 | 498.3428 | 551.842 | 393.9695 | 192.2448 | 95.2588 | 42.3186 | 25.9153 | 82.1942 | 46.1373 | 33.5153 | 27.7067 | 25.3957 | 27.9199 | 28.2475 | 126.3192 | 121.1413 | 110.4699 | 82.8328 | 70.994 | 145.2188 | 99.4018 | 91.4775 | 97.8712 | 264.7148 | 111.2282 | 251.0816 | 419.144 | 243.2543 | 418.7853 | 486.5349 | 497.0225 | 489.3566 | 520.4225 | 483.6669 | 3.0927 | 2.8603 | 755.6051 | 519.0319 | 191.413 | 756.5882 | 536.0068 | 200.7306 | 493.0963 | 516.3469 | 446.7492 | 457.0375 | 468.1547 | 412.5728 | 917.7208 | 850.1204 | 685.5394 | 680.8331 | 783.2915 |  | 875.4489 | 779.0453 |  | 893.5962 | 505.646 | 733.3019 |  | 775.8965 |  |  | 668.5441 | 712.8186 | 686.3481 | [5 empty] | 178.0758 | 847.5807 | 546.9189 | 114.8151 | 854.4265 | 554.5247 | 129.0199 | 409.8389 | 419.9573 | 441.9743 |  |  | 493.4015 | 359.4794 | 472.0285 |  | 408.9136 | 424.4238 | 419.5802 | 487.7812 | 413.5683 | 694.6671 | 282.5835 | 446.8085 | 484.8001 | 389.417 | 540.0126 | 646.671 |  |  | 345.146 | 404.9648 | 469.4766 | 436.5302 |  | 334.3534 | 409.5229 | -0.53771 | 18.9068 | 1.5707 | 1.3115 | -19.7651 | 3.0894 | 818.98 | 1.09 | 3.0226 | -1.9056 | -11.3851 | 1.051 | 3.6908 | -24.458 | 8.5988 | 101.2462 |  | 10.0819 | 3.837 | -0.13751 |  | 20.3206
42838.5047 | 7297 | 123.139 | 100.2781 | 58.4515 | 38.0004 | 26.1728 | 24.688 | 30.0154 | 22.6558 | 63.6886 | 45.4066 | 30.6881 | 23.5127 | 21.9325 | 28.3147 | 258.8309 | 353.4975 | 359.6938 | 352.4974 | 466.4635 | 495.489 | 336.348 | 465.4111 | 480.3271 | 389.3515 | 514.1674 | 443.4252 | 638.5411 | 760.1478 | 651.8477 | 387.9474 | 473.0776 | 420.2927 | 432.0977 | 494.1996 | 283.4732 |  | 378.4 |  | 388.4907 | 268.7882 | 280.6289 | 377.8533 |  | 59.644 | 119.1864 | 77.555 | 176.3426 | 278.4376 | 349.6364 | 388.5016 | 19.8733 | 46.3213 | 20.6507 | 88.2261 | 30.3095 | 44.6561 | 58.2412 | 57.559 | 27.2033 |  |  | 2.151 | -1.8347 | -67.9249 | 0.49739 | 4.8818 | -197.8131 | 24.2538 | -3.3116 | 1.0402 | 2.2653 | 12.4436 | 0.0099553 | 0.0014982 | 0.0004797 | 497.3226 | 551.9098 | 393.9759 | 192.2619 | 95.28 | 42.3353 | 25.9149 | 82.2114 | 46.1475 | 33.5197 | 27.7077 | 25.3982 | 27.9211 | 28.2488 | 126.6169 | 120.4281 | 110.0792 | 84.0119 | 71.1515 | 145.091 | 99.3121 | 91.4808 | 97.8758 | 264.7273 | 111.2351 | 251.0722 | 419.1054 | 243.2475 | 418.7142 | 486.2725 | 496.956 | 489.2339 | 520.3324 | 483.656 | 4.0166 | 2.9072 | 755.7071 | 518.7928 | 191.4408 | 756.6962 | 536.9928 | 200.7742 | 493.0981 | 516.2917 | 446.6719 | 457.1566 | 468.0863 | 412.2742 | 918.2977 | 850.1469 | 685.6709 | 680.9839 | 783.3498 |  | 875.3449 | 779.152 |  | 893.6722 | 505.5375 | 733.3275 |  | 775.9936 |  |  | 671.8015 | 714.8304 | 687.328 | [5 empty] | 178.0865 | 847.6599 | 546.6636 | 114.8227 | 854.5401 | 567.524 | 129.0468 | 409.7584 | 419.8731 | 441.8673 |  |  | 493.3857 | 359.6859 | 471.9761 |  | 408.8345 | 424.3098 | 419.7163 | 487.7096 | 412.8592 | 694.5797 | 282.4956 | 446.7379 | 484.6827 | 389.783 | 539.8754 | 646.5226 |  |  | 344.4961 | 404.8663 | 469.3923 | 436.47 |  | 334.0753 | 409.3517 | 0.48217 | 18.9073 | 1.5693 | 1.3096 | -19.5924 | 3.0894 | 825.15 | 0.83 | 3.1085 | -1.8697 | -11.3766 | 0.97352 | 3.8426 | -24.4604 | 8.565 | 101.2059 |  | 10.0651 | 3.7876 | -0.10513 |  | 20.3122
42838.5047 | 7298 | 123.1359 | 100.2766 | 58.4773 | 38.0055 | 26.173 | 24.6935 | 30.0217 | 22.6615 | 63.711 | 45.4207 | 30.6983 | 23.518 | 21.9394 | 28.3119 | 258.8479 | 353.5425 | 359.71 | 352.4588 | 466.4299 | 495.4411 | 336.1777 | 465.224 | 480.1798 | 389.3276 | 514.3595 | 443.1937 | 638.3047 | 760.1689 | 652.1697 | 387.9243 | 473.0422 | 420.3259 | 432.0548 | 494.1747 | 283.8873 |  | 378.2952 |  | 388.3893 | 268.7349 | 280.6636 | 377.7798 |  | 59.6405 | 119.1395 | 77.5414 | 176.3586 | 277.5448 | 349.0733 | 388.466 | 19.7838 | 46.3219 | 20.6585 | 88.21 | 30.3101 | 44.8244 | 58.3079 | 57.7085 | 27.2002 |  |  | 2.0011 | -2.3269 | -67.9479 | 0.99154 | 4.9995 | -197.7941 | 24.2584 | -3.098 | 0.88319 | 2.0752 | 12.4386 | 0.0098847 | 0.0012863 | 0.00045341 | 494.7736 | 552.0878 | 393.9879 | 192.2864 | 95.3058 | 42.3578 | 25.9238 | 82.2332 | 46.1528 | 33.5204 | 27.7091 | 25.402 | 27.9177 | 28.2503 | 136.9142 | 122.2996 | 109.6388 | 83.2743 | 71.9803 | 145.1546 | 99.1527 | 91.472 | 97.884 | 264.7419 | 111.2442 | 251.0726 | 419.0582 | 243.229 | 418.6502 | 485.8215 | 496.8619 | 489.1255 | 520.232 | 483.2683 | 4.672 | 3.1159 | 755.7885 | 518.56 | 191.465 | 756.8676 | 536.2015 | 200.8333 | 493.0853 | 516.2545 | 446.4938 | 457.2654 | 468.0357 | 412.5357 | 909.4662 | 850.1621 | 685.8312 | 681.1921 | 783.6794 |  | 875.2543 | 779.2476 |  | 893.7235 | 505.4598 | 733.349 |  | 776.1001 |  |  | 675.2324 | 716.7889 | 689.6911 | [5 empty] | 178.1008 | 847.7259 | 546.6238 | 114.8351 | 854.5841 | 573.3967 | 129.0872 | 409.6485 | 419.965 | 441.76 |  |  | 493.3407 | 359.921 | 471.8167 |  | 408.7735 | 424.1607 | 420.0636 | 487.5791 | 412.235 | 694.4843 | 282.2206 | 446.6855 | 484.5943 | 389.9918 | 539.7704 | 646.4534 |  |  | 344.1326 | 404.6872 | 469.3584 | 436.4145 |  | 333.974 | 409.2706 | 0.13102 | 18.9075 | 1.5704 | 1.3112 | -19.5256 | 3.0894 | 842.41 | 0.73 | 2.9988 | -2.1055 | -11.3778 | 1.3744 | 3.8869 | -24.4482 | 8.5619 | 101.1631 |  | 10.0532 | 2.6516 | -0.075777 |  | 20.3106
42838.5048 | 7299 | 123.1612 | 100.2811 | 58.5018 | 38.0225 | 26.1845 | 24.6957 | 30.0247 | 22.6689 | 63.7273 | 45.4317 | 30.7059 | 23.5251 | 21.932 | 28.3216 | 258.8499 | 353.5893 | 359.724 | 352.4194 | 466.399 | 495.3876 | 337.019 | 465.1446 | 480.0584 | 389.301 | 514.4014 | 443.1268 | 637.8215 | 760.3017 | 652.1759 | 387.8925 | 472.99 | 420.3869 | 431.983 | 494.1392 | 284.0758 |  | 378.1574 |  | 388.2626 | 269.1924 | 280.3346 | 377.6912 |  | 59.6879 | 119.1993 | 77.4659 | 174.6608 | 276.903 | 348.5125 | 388.3633 | 19.8674 | 46.3323 | 20.7453 | 88.2293 | 30.3239 | 44.9989 | 58.3778 | 57.8581 | 27.2006 |  |  | 1.898 | -2.3453 | -68.1667 | 0.67547 | 4.6703 | -197.7941 | 24.3569 | -3.0678 | 0.95363 | 2.3325 | 12.55 | 0.0098502 | 0.0013767 | 0.00047148 | 492.3718 | 552.1333 | 393.9991 | 192.3084 | 95.3326 | 42.3687 | 25.9257 | 82.2497 | 46.1613 | 33.5251 | 27.7155 | 25.3953 | 27.9168 | 28.2498 | 144.5558 | 128.129 | 111.5819 | 80.6375 | 71.2068 | 145.2744 | 99.0484 | 91.4773 | 97.9013 | 264.7674 | 111.2505 | 251.083 | 419.0259 | 243.2167 | 418.5921 | 484.3977 | 496.7741 | 489.0577 | 520.1414 | 482.675 | 4.3404 | 4.4239 | 755.8681 | 518.1904 | 191.4871 | 756.9619 | 539.7873 | 200.8861 | 493.0799 | 516.3036 | 446.3505 | 457.383 | 467.9839 | 412.7763 | 891.3197 | 850.1755 | 685.9606 | 681.3048 | 782.0272 |  | 875.39 | 779.3665 |  | 893.7708 | 505.3543 | 733.3875 |  | 776.241 |  |  | 676.6621 | 718.4293 | 691.3684 | [5 empty] | 178.1347 | 847.7948 | 547.7216 | 114.8578 | 854.6271 | 570.6694 | 129.1366 | 409.525 | 420.0413 | 441.6477 |  |  | 493.2456 | 358.8508 | 471.8293 |  | 408.6795 | 424.0656 | 419.87 | 487.5109 | 412.035 | 694.3959 | 282.1328 | 446.6291 | 484.5529 | 390.4444 | 539.5993 | 646.4154 |  |  | 343.9766 | 404.5898 | 469.3117 | 436.4153 |  | 333.967 | 409.2415 | 0.52261 | 18.9078 | 1.5721 | 1.313 | -19.6382 | 3.0894 | 834.95 | 0.63 | 2.9205 | -2.114 | -11.397 | 1.1345 | 3.755 | -24.4372 | 8.5754 | 101.2594 |  | 10.0377 | 1.8179 | -0.30448 |  | 20.3156
42838.5048 | 7300 | 123.171 | 100.2824 | 58.5201 | 38.0326 | 26.1835 | 24.6901 | 30.0255 | 22.6604 | 63.7449 | 45.4431 | 30.7078 | 23.5202 | 21.9393 | 28.3312 | 258.8628 | 353.6214 | 359.7368 | 352.3811 | 466.3689 | 495.3273 | 338.0166 | 464.9898 | 480.0059 | 389.2816 | 514.2727 | 442.829 | 636.6849 | 760.1327 | 651.669 | 387.8589 | 472.9386 | 420.4989 | 431.9346 | 494.1239 | 284.2489 |  | 378.0549 |  | 388.1547 | 269.4885 | 280.2958 | 377.6053 |  | 59.9431 | 119.5227 | 77.5212 | 173.0281 | 275.7391 | 347.7248 | 388.2635 | 19.8956 | 46.3245 | 20.8314 | 88.2572 | 30.3259 | 45.1759 | 58.4345 | 58.0138 | 27.2053 |  |  | 1.8356 | -2.1436 | -67.9926 | 0.43957 | 4.5651 | -197.7527 | 24.5442 | -3.4049 | 0.99722 | 2.2819 | 12.4059 | 0.0098354 | 0.0012797 | 0.00050598 | 491.9476 | 551.9704 | 394.0116 | 192.3225 | 95.362 | 42.3889 | 25.9343 | 82.2725 | 46.1791 | 33.5412 | 27.7231 | 25.4095 | 27.9227 | 28.2635 | 150.6103 | 130.2437 | 112.6882 | 80.2637 | 69.6172 | 145.4762 | 98.9869 | 91.4738 | 97.9104 | 264.7892 | 111.2591 | 251.0832 | 418.9882 | 243.1995 | 418.5229 | 483.528 | 496.688 | 489.0122 | 520.0557 | 481.9655 | 5.5821 | 3.1341 | 755.9797 | 517.9181 | 191.5222 | 757.1197 | 540.5826 | 200.9355 | 493.1009 | 516.2802 | 446.1447 | 457.4808 | 467.9368 | 413.009 | 885.725 | 850.1716 | 686.158 | 681.6042 | 781.2573 |  | 875.3343 | 779.4686 |  | 893.8086 | 505.2344 | 733.4106 |  | 776.4284 |  |  | 677.0289 | 718.7651 | 692.5241 | [5 empty] | 178.1591 | 847.8573 | 549.2311 | 114.8636 | 854.6747 | 566.8082 | 129.1716 | 409.4125 | 419.9727 | 441.5298 |  |  | 493.194 | 357.9526 | 471.9071 |  | 408.6347 | 423.9799 | 419.4821 | 487.4908 | 412.2907 | 694.299 | 282.2587 | 446.6035 | 484.5132 | 390.8878 | 539.448 | 646.3487 |  |  | 343.005 | 404.4279 | 469.2145 | 436.4512 |  | 334.0172 | 409.2418 | 0.63391 | 18.9063 | 1.5719 | 1.3128 | -19.639 | 3.0894 | 840.64 | 1.09 | 2.8713 | -2.0219 | -11.3871 | 0.91558 | 3.7102 | -24.4191 | 8.6029 | 101.2601 |  | 10.0205 | 1.1709 | -0.43496 |  | 20.324
42838.5048 | 7301 | 123.1677 | 100.2844 | 58.537 | 38.0452 | 26.1827 | 24.69 | 30.0316 | 22.6566 | 63.7594 | 45.445 | 30.7091 | 23.5208 | 21.9352 | 28.3282 | 258.8731 | 353.6461 | 359.7563 | 352.3318 | 466.3311 | 495.2746 | 338.6154 | 465.0073 | 479.8581 | 389.2485 | 514.0729 | 442.5933 | 637.0056 | 759.9424 | 651.6638 | 387.8311 | 472.8593 | 420.3761 | 431.874 | 494.0629 | 284.2911 |  | 377.94 |  | 388.0378 | 269.6227 | 280.271 | 377.5146 |  | 59.9319 | 119.6185 | 77.5323 | 172.8103 | 275.5464 | 347.5372 | 388.1544 | 19.8178 | 46.3106 | 20.8344 | 88.2656 | 30.3176 | 45.3438 | 58.4772 | 58.1624 | 27.2054 |  |  | 2.0169 | -2.0555 | -68.0432 | 0.90941 | 4.7327 | -197.7855 | 24.3503 | -3.5343 | 0.9332 | 2.0104 | 12.359 | 0.0097532 | 0.0012962 | 0.00049448 | 493.1277 | 552.2006 | 394.0218 | 192.3453 | 95.3911 | 42.4055 | 25.9316 | 82.2963 | 46.1865 | 33.5441 | 27.7192 | 25.4089 | 27.9238 | 28.2625 | 159.5097 | 128.0682 | 114.3529 | 80.1836 | 71.1127 | 145.7407 | 98.9182 | 91.4745 | 97.9209 | 264.7955 | 111.252 | 251.0702 | 418.945 | 243.1765 | 418.4448 | 483.2563 | 496.5639 | 488.9499 | 519.9456 | 481.5472 | 5.9124 | 4.9045 | 756.0593 | 517.6686 | 191.5436 | 756.9098 | 537.3566 | 200.9875 | 493.105 | 516.1825 | 445.9834 | 457.569 | 467.8783 | 412.7717 | 891.0675 | 850.162 | 686.3856 | 681.9556 | 782.4856 |  | 875.1511 | 779.5919 |  | 893.8886 | 505.1396 | 733.4439 |  | 776.5721 |  |  | 678.0593 | 719.0911 | 693.2432 | [5 empty] | 178.1782 | 847.9251 | 550.1181 | 114.8787 | 854.7463 | 563.3965 | 129.213 | 409.3144 | 419.7386 | 441.4362 |  |  | 493.1674 | 357.592 | 472.0912 |  | 408.583 | 423.9401 | 419.1304 | 487.4734 | 412.0314 | 694.2075 | 282.4937 | 446.6108 | 484.4486 | 391.0302 | 539.4408 | 646.2581 |  |  | 342.824 | 404.441 | 469.0829 | 436.4009 |  | 333.9596 | 409.1686 | 0.23063 | 18.9071 | 1.5712 | 1.3109 | -19.6818 | 3.0894 | 852.22 | 0.49 | 3.0098 | -1.9801 | -11.3927 | 1.3171 | 3.7771 | -24.4175 | 8.5675 | 101.158 |  | 10.0055 | 0.21588 | -0.62836 |  | 20.3193
42838.5048 | 7302 | 123.176 | 100.2933 | 58.5665 | 38.0622 | 26.183 | 24.6936 | 30.048 | 22.6574 | 63.7765 | 45.4632 | 30.7207 | 23.5301 | 21.9354 | 28.33 | 258.8786 | 353.6673 | 359.7712 | 352.2911 | 466.286 | 495.2201 | 338.8131 | 464.9945 | 479.5741 | 389.2217 | 513.8798 | 442.5077 | 636.9744 | 759.9385 | 651.8128 | 387.8084 | 472.7985 | 420.2976 | 431.8221 | 493.9923 | 284.3207 |  | 377.8296 |  | 387.9357 | 270.1478 | 279.7829 | 377.4326 |  | 59.8322 | 119.5009 | 77.4657 | 172.1235 | 275.0929 | 347.121 | 387.9521 | 19.6641 | 46.3082 | 20.8407 | 88.2597 | 30.3151 | 45.5025 | 58.5144 | 58.2975 | 27.2024 |  |  | 2.1089 | -2.0614 | -67.9288 | 0.82661 | 5.0698 | -197.7665 | 24.5278 | -3.3149 | 1.0042 | 2.1611 | 12.387 | 0.0098732 | 0.0012534 | 0.00047148 | 495.4132 | 552.4298 | 394.0376 | 192.3721 | 95.4209 | 42.4176 | 25.9372 | 82.323 | 46.1914 | 33.5445 | 27.7202 | 25.4156 | 27.9217 | 28.2625 | 164.5248 | 133.016 | 118.7922 | 81.175 | 70.5773 | 145.9841 | 98.9506 | 91.4673 | 97.9313 | 264.8184 | 111.2616 | 251.077 | 418.9078 | 243.1584 | 418.3882 | 482.5417 | 496.4933 | 488.9211 | 519.8573 | 480.8642 | 4.0333 | 4.3587 | 756.12 | 517.5424 | 191.5527 | 756.8378 | 536.5779 | 201.0323 | 493.0909 | 516.0708 | 445.9845 | 457.6607 | 467.8142 | 412.7783 | 897.8228 | 850.15 | 686.5536 | 682.1331 | 785.0096 |  | 874.8294 | 779.7175 |  | 893.9718 | 504.9969 | 733.464 |  | 776.7026 |  |  | 677.2474 | 718.3494 | 692.8739 | [5 empty] | 178.1971 | 847.9901 | 551.0051 | 114.8994 | 854.8213 | 559.1913 | 129.2532 | 409.2324 | 419.5143 | 441.3267 |  |  | 493.1329 | 357.6426 | 472.077 |  | 408.4977 | 423.895 | 418.9452 | 487.4336 | 411.6224 | 694.1058 | 282.3885 | 446.6111 | 484.3864 | 391.1171 | 539.5234 | 646.1809 |  |  | 342.2938 | 404.4027 | 468.9886 | 436.3747 |  | 333.7195 | 409.0128 | 0.36586 | 18.9068 | 1.5698 | 1.3092 | -19.6632 | 3.0894 | 852.15 | 0.87 | 3.0779 | -1.9827 | -11.3814 | 1.2555 | 3.908 | -24.4081 | 8.5958 | 100.9685 |  | 9.9839 | -0.31025 | -1.1176 |  | 20.329
42838.5048 | 7303 | 123.1847 | 100.2895 | 58.5846 | 38.0704 | 26.1843 | 24.6922 | 30.0433 | 22.6561 | 63.7913 | 45.4724 | 30.7189 | 23.526 | 21.9428 | 28.3312 | 258.888 | 353.7006 | 359.7851 | 352.2549 | 466.2545 | 495.1681 | 338.5052 | 465.0383 | 479.1221 | 389.2024 | 513.8406 | 442.3787 | 636.1483 | 759.9867 | 651.9104 | 387.7861 | 472.7751 | 420.1983 | 431.7748 | 493.9466 | 283.9933 |  | 377.728 |  | 387.8235 | 270.3667 | 279.6258 | 377.3509 |  | 59.7485 | 119.4848 | 77.4624 | 172.815 | 275.2384 | 346.5501 | 387.8411 | 19.4983 | 46.3024 | 20.8429 | 88.2556 | 30.3151 | 45.6609 | 58.553 | 58.4276 | 27.203 |  |  | 2.0872 | -1.9366 | -67.8802 | 0.40408 | 4.9403 | -197.7947 | 24.4798 | -3.0172 | 0.87034 | 2.4382 | 12.3042 | 0.0096662 | 0.0012962 | 0.00046327 | 494.5768 | 552.4767 | 394.0438 | 192.389 | 95.4415 | 42.4394 | 25.935 | 82.3381 | 46.2011 | 33.5455 | 27.7175 | 25.4035 | 27.9186 | 28.2638 | 161.5282 | 130.7187 | 120.2217 | 82.051 | 70.2806 | 145.9828 | 98.987 | 91.457 | 97.9437 | 264.8455 | 111.2632 | 251.0774 | 418.8718 | 243.1464 | 418.3254 | 482.6043 | 496.4607 | 488.913 | 519.7677 | 480.5262 | 3.0662 | 2.6396 | 756.1746 | 517.2371 | 191.5772 | 756.8339 | 539.6984 | 201.0986 | 493.0855 | 515.9932 | 445.9426 | 457.77 | 467.7707 | 412.7636 | 918.6208 | 850.1542 | 686.7077 | 682.2985 | 786.9333 |  | 874.6624 | 779.8291 |  | 894.0343 | 504.9379 | 733.4925 |  | 776.8316 |  |  | 677.3135 | 718.4782 | 692.5934 | [5 empty] | 178.2228 | 848.0639 | 551.0746 | 114.9118 | 854.8942 | 559.4285 | 129.2919 | 409.1682 | 419.2241 | 441.2252 |  |  | 493.1095 | 357.3944 | 472.0557 |  | 408.4232 | 423.8575 | 419.0884 | 487.3737 | 411.46 | 694.0046 | 281.7876 | 446.5989 | 484.3358 | 390.8038 | 539.5687 | 646.1015 |  |  | 342.4241 | 404.2776 | 468.9334 | 436.3546 |  | 333.487 | 408.9197 | 0.28572 | 18.9071 | 1.571 | 1.3104 | -19.5418 | 3.0894 | 855.94 | 0.93 | 3.0622 | -1.9217 | -11.3771 | 0.8778 | 3.856 | -24.3986 | 8.5834 | 100.8531 |  | 9.9743 | 0.022536 | -1.272 |  | 20.3341
42838.5048 | 7304 | 123.1823 | 100.2758 | 58.6014 | 38.0691 | 26.1832 | 24.6858 | 30.0412 | 22.6525 | 63.8027 | 45.4743 | 30.7136 | 23.5198 | 21.9337 | 28.3278 | 258.9012 | 353.7257 | 359.8018 | 352.2012 | 466.2204 | 495.1114 | 338.5162 | 465.0003 | 479.1847 | 389.1831 | 514.0374 | 442.2349 | 636.4172 | 759.9104 | 652.045 | 387.7571 | 472.7432 | 420.107 | 431.7202 | 493.9097 | 284.6501 |  | 377.6164 |  | 387.7157 | 270.2366 | 279.5756 | 377.2728 |  | 59.7637 | 119.652 | 77.4252 | 172.9169 | 275.2985 | 346.4023 | 387.8475 | 19.3839 | 46.2966 | 20.9615 | 88.2364 | 30.3028 | 45.8243 | 58.5806 | 58.5379 | 27.2005 |  |  | 2.1904 | -2.1797 | -68.1536 | 0.75235 | 4.9042 | -197.8453 | 24.2524 | -2.9502 | 1.0031 | 2.0559 | 12.2344 | 0.0098485 | 0.0013865 | 0.00046984 | 491.8957 | 552.7123 | 394.0405 | 192.4084 | 95.4661 | 42.4515 | 25.9458 | 82.3493 | 46.2063 | 33.5487 | 27.7179 | 25.4027 | 27.9167 | 28.2656 | 154.97 | 124.3699 | 116.6634 | 81.3528 | 71.4232 | 145.8762 | 98.8837 | 91.4553 | 97.9477 | 264.8667 | 111.2657 | 251.0679 | 418.837 | 243.1306 | 418.2545 | 483.5049 | 496.3946 | 488.8971 | 519.6732 | 480.8328 | 5.2005 | 3.3215 | 756.2503 | 517.1084 | 191.5982 | 757.0001 | 538.5482 | 201.1363 | 493.0707 | 515.9303 | 445.8309 | 457.8592 | 467.7184 | 412.6193 | 932.9868 | 850.2134 | 686.8002 | 682.3198 | 788.3606 |  | 874.5297 | 779.9396 |  | 894.0892 | 504.8916 | 733.5166 |  | 776.9498 |  |  | 677.19 | 718.3449 | 692.6199 | [5 empty] | 178.2454 | 848.1474 | 550.6122 | 114.9234 | 854.9485 | 559.9323 | 129.3323 | 409.1046 | 418.866 | 441.112 |  |  | 493.0526 | 357.0638 | 472.157 |  | 408.4218 | 423.7451 | 419.4651 | 487.2845 | 411.3179 | 693.906 | 281.0229 | 446.5974 | 484.3094 | 390.4846 | 539.5617 | 646.0123 |  |  | 343.3635 | 404.3818 | 468.8982 | 436.2747 |  | 333.3972 | 408.8963 | 0.36846 | 18.907 | 1.5717 | 1.3117 | -19.664 | 3.0894 | 842.36 | 0.79 | 3.1372 | -2.0392 | -11.4024 | 1.198 | 3.8414 | -24.3988 | 8.5425 | 100.7643 |  | 9.9665 | 0.7376 | -0.88932 |  | 20.3169
42838.5048 | 7305 | 123.1946 | 100.2854 | 58.6288 | 38.0882 | 26.1956 | 24.6921 | 30.0547 | 22.6626 | 63.8223 | 45.4829 | 30.7256 | 23.5197 | 21.9398 | 28.3413 | 258.9128 | 353.7619 | 359.8196 | 352.1578 | 466.1908 | 495.0608 | 337.2631 | 464.9586 | 479.3228 | 389.1536 | 514.0997 | 442.3124 | 636.9872 | 760.0887 | 652.1277 | 387.7279 | 472.6905 | 420.0908 | 431.6639 | 493.887 | 283.857 |  | 377.5025 |  | 387.5989 | 269.8159 | 279.3732 | 377.1891 |  | 59.7008 | 119.7139 | 77.3447 | 172.4542 | 276.2229 | 346.752 | 387.5768 | 19.4108 | 46.2787 | 20.9202 | 88.1897 | 30.3118 | 45.9785 | 58.6141 | 58.6734 | 27.2025 |  |  | 1.986 | -2.2362 | -68.034 | 0.47111 | 4.5277 | -197.7908 | 24.6375 | -3.1157 | 0.72556 | 2.1086 | 12.6175 | 0.0098567 | 0.0014144 | 0.00045834 | 488.6667 | 552.8328 | 394.0598 | 192.4339 | 95.4924 | 42.4779 | 25.9505 | 82.3784 | 46.223 | 33.5632 | 27.7352 | 25.4074 | 27.921 | 28.2718 | 152.0231 | 123.1203 | 111.6812 | 79.66 | 71.3384 | 145.9155 | 98.7587 | 91.4503 | 97.9562 | 264.8973 | 111.2664 | 251.072 | 418.7915 | 243.1098 | 418.1815 | 483.6412 | 496.2925 | 488.8284 | 519.5819 | 481.1764 | 5.4694 | 2.1892 | 756.3287 | 516.8318 | 191.625 | 756.9835 | 541.3045 | 201.1916 | 493.0742 | 515.8834 | 445.8315 | 457.9519 | 467.6668 | 412.6668 | 937.069 | 850.2276 | 686.8057 | 682.1757 | 789.9499 |  | 874.4186 | 780.061 |  | 894.0933 | 504.8128 | 733.5334 |  | 777.0762 |  |  | 678.2817 | 719.4352 | 692.9983 | [5 empty] | 178.2698 | 848.2049 | 549.8966 | 114.9448 | 854.9766 | 559.2973 | 129.3695 | 409.0237 | 418.6045 | 441.0052 |  |  | 492.9725 | 357.6075 | 472.2454 |  | 408.3936 | 423.6337 | 419.8833 | 487.1925 | 410.6414 | 693.8016 | 280.7273 | 446.7045 | 484.2923 | 389.9629 | 539.4264 | 645.9492 |  |  | 343.8159 | 404.6251 | 468.8892 | 436.2106 |  | 333.3397 | 408.7946 | 0.085754 | 18.9071 | 1.5711 | 1.31 | -19.7242 | 3.0894 | 825.81 | 1.23 | 2.9874 | -2.0656 | -11.3933 | 0.94809 | 3.692 | -24.4023 | 8.6125 | 100.679 |  | 9.9558 | 1.0701 | -0.35108 |  | 20.294
42838.5048 | 7306 | 123.2077 | 100.2842 | 58.6505 | 38.1082 | 26.1951 | 24.7014 | 30.0647 | 22.6696 | 63.8415 | 45.4905 | 30.7373 | 23.5282 | 21.9421 | 28.3504 | 258.9233 | 353.7901 | 359.8254 | 352.1177 | 466.1569 | 495.0158 | 336.8575 | 464.9783 | 479.2664 | 389.138 | 514.0915 | 442.0449 | 635.5736 | 759.8311 | 651.6213 | 387.7173 | 472.6256 | 420.0372 | 431.622 | 493.8612 | 283.7543 |  | 377.3808 |  | 387.4883 | 269.6868 | 279.1939 | 377.1014 |  | 59.6672 | 119.7204 | 77.2875 | 172.1036 | 277.2986 | 347.3563 | 387.5125 | 19.5524 | 46.2577 | 20.7996 | 88.1639 | 30.3113 | 46.1082 | 58.6268 | 58.8074 | 27.2034 |  |  | 2.0498 | -1.7644 | -68.0695 | 0.94095 | 4.7071 | -197.8158 | 24.4857 | -3.1118 | 0.86334 | 2.2095 | 12.299 | 0.0098715 | 0.0012436 | 0.00049612 | 490.2018 | 552.737 | 394.0676 | 192.4511 | 95.5145 | 42.4915 | 25.9515 | 82.3972 | 46.2347 | 33.5605 | 27.7332 | 25.4048 | 27.9227 | 28.2716 | 148.6627 | 126.0151 | 109.7511 | 78.8953 | 70.5395 | 145.9364 | 98.6117 | 91.4579 | 97.9804 | 264.9216 | 111.2921 | 251.0782 | 418.7672 | 243.0998 | 418.1233 | 483.5951 | 496.2249 | 488.7315 | 519.479 | 481.2595 | 2.9691 | 2.5344 | 756.3951 | 516.5539 | 191.6525 | 756.9103 | 539.4995 | 201.2504 | 493.0823 | 515.814 | 445.7169 | 458.0588 | 467.6157 | 412.6356 | 936.2505 | 850.22 | 686.7818 | 682.0846 | 790.4568 |  | 874.3823 | 780.1704 |  | 894.1136 | 504.7255 | 733.5482 |  | 777.1971 |  |  | 678.987 | 720.4357 | 693.6193 | [5 empty] | 178.2798 | 848.2519 | 550.2485 | 114.9561 | 855.0022 | 562.1028 | 129.4049 | 408.9262 | 418.2929 | 440.8965 |  |  | 492.923 | 356.8914 | 471.8222 |  | 408.2685 | 423.5486 | 420.0727 | 487.134 | 410.6009 | 693.6981 | 280.7099 | 446.77 | 484.2554 | 389.4839 | 539.3164 | 645.8492 |  |  | 343.185 | 404.7859 | 468.8347 | 436.1641 |  | 332.9869 | 408.7525 | 0.57213 | 18.9075 | 1.5708 | 1.3085 | -19.5819 | 3.0894 | 826.73 | 1.07 | 3.0342 | -1.8348 | -11.3964 | 1.3399 | 3.7663 | -24.4158 | 8.5901 | 100.6515 |  | 9.9435 | 1.4461 | -0.15468 |  | 20.2828
42838.5048 | 7307 | 123.2286 | 100.2811 | 58.6792 | 38.1144 | 26.1981 | 24.7031 | 30.0726 | 22.6647 | 63.86 | 45.5049 | 30.7349 | 23.5337 | 21.9421 | 28.3464 | 258.9362 | 353.8166 | 359.8508 | 352.0802 | 466.1119 | 494.9626 | 336.7607 | 465.1118 | 479.4022 | 389.1102 | 513.9543 | 441.6553 | 635.5429 | 759.5233 | 651.576 | 387.6831 | 472.516 | 420.0804 | 431.5617 | 493.8178 | 283.5754 |  | 377.2685 |  | 387.3747 | 269.6224 | 279.2222 | 377.0139 |  | 59.5981 | 119.5934 | 77.2168 | 171.179 | 277.4204 | 347.8419 | 387.7281 | 19.5448 | 46.2437 | 20.7744 | 88.1582 | 30.318 | 46.2504 | 58.646 | 58.9265 | 27.2026 |  |  | 1.9689 | -1.8893 | -68.0662 | 0.72081 | 4.8326 | -197.8302 | 24.5771 | -3.3832 | 1.0581 | 2.3201 | 12.403 | 0.0097434 | 0.0013619 | 0.00048298 | 494.0397 | 552.3687 | 394.0897 | 192.4747 | 95.5439 | 42.508 | 25.9589 | 82.4276 | 46.2465 | 33.5686 | 27.7369 | 25.4106 | 27.9159 | 28.2778 | 143.8653 | 124.5605 | 107.2779 | 80.9864 | 70.8917 | 145.8225 | 98.4731 | 91.4588 | 97.9896 | 264.936 | 111.2911 | 251.0737 | 418.7293 | 243.0816 | 418.0603 | 484.4429 | 496.177 | 488.6496 | 519.3789 | 481.4379 | 3.1012 | 1.3645 | 756.4611 | 516.3153 | 191.6729 | 756.9289 | 541.8732 | 201.2982 | 493.0825 | 515.7747 | 445.4938 | 458.1667 | 467.5648 | 412.6557 | 937.7759 | 850.2195 | 686.77 | 682.011 | 791.3366 |  | 874.293 | 780.2677 |  | 894.1617 | 504.6421 | 733.5648 |  | 777.3105 |  |  | 678.2196 | 719.8097 | 693.3959 | [5 empty] | 178.3032 | 848.308 | 550.3489 | 114.9682 | 855.0832 | 580.51 | 129.4405 | 408.8386 | 418.2074 | 440.7768 |  |  | 492.8947 | 356.4717 | 471.3563 |  | 408.2017 | 423.439 | 420.0961 | 487.0202 | 410.252 | 693.5867 | 280.7951 | 446.7738 | 484.1716 | 389.7166 | 539.3495 | 645.7424 |  |  | 343.0352 | 404.7991 | 468.7646 | 436.0755 |  | 332.7833 | 408.7165 | 0.30223 | 18.9068 | 1.57 | 1.3075 | -19.6721 | 3.0894 | 840.58 | 0.71 | 2.9737 | -1.8983 | -11.3943 | 1.1726 | 3.8177 | -24.4262 | 8.6094 | 100.5939 |  | 9.9309 | 1.9646 | 0.1031 |  | 20.2716
42838.5049 | 7308 | 123.2401 | 100.2744 | 58.6804 | 38.1198 | 26.1997 | 24.6919 | 30.0684 | 22.6693 | 63.8744 | 45.5177 | 30.7412 | 23.5351 | 21.9287 | 28.3527 | 258.9483 | 353.8645 | 359.8617 | 352.0454 | 466.0935 | 494.9159 | 337.2806 | 464.9244 | 479.3849 | 389.0928 | 513.739 | 441.721 | 635.8692 | 759.1602 | 651.3688 | 387.6619 | 472.4143 | 420.0147 | 431.5062 | 493.7994 | 284.1765 |  | 377.1627 |  | 387.2678 | 268.731 | 279.278 | 376.94 |  | 59.4717 | 119.4621 | 77.1989 | 171.6212 | 277.5549 | 348.3687 | 388.0752 | 19.521 | 46.2297 | 20.7651 | 88.1239 | 30.3042 | 46.3856 | 58.6639 | 59.067 | 27.2078 |  |  | 1.9972 | -2.1876 | -67.9709 | 0.77733 | 4.6387 | -197.7671 | 24.1059 | -3.1959 | 0.77421 | 2.0685 | 12.3304 | 0.0098962 | 0.0011647 | 0.00051255 | 498.5839 | 551.729 | 394.1022 | 192.4928 | 95.5718 | 42.5237 | 25.9625 | 82.4402 | 46.2565 | 33.5739 | 27.7415 | 25.415 | 27.9134 | 28.2737 | 141.6065 | 120.727 | 101.4033 | 78.5543 | 71.325 | 145.6909 | 98.2422 | 91.4516 | 98.0044 | 264.9546 | 111.2951 | 251.069 | 418.6908 | 243.0635 | 417.9947 | 484.7229 | 496.125 | 488.579 | 519.2907 | 481.4319 | 3.701 | 3.2928 | 756.501 | 516.2233 | 191.6937 | 757.0669 | 544.2381 | 201.3477 | 493.086 | 515.7416 | 445.3783 | 458.2598 | 467.5019 | 412.2936 | 935.5998 | 850.2044 | 686.7698 | 681.9674 | 791.9335 |  | 874.3776 | 780.3682 |  | 894.1901 | 504.5957 | 733.5712 |  | 777.3991 |  |  | 678.2956 | 720.3308 | 693.2825 | [5 empty] | 178.3256 | 848.3686 | 550.0335 | 114.9863 | 855.1088 | 565.4423 | 129.49 | 408.7433 | 418.3231 | 440.6677 |  |  | 492.8158 | 357.3812 | 471.5144 |  | 408.1382 | 423.336 | 420.2372 | 486.7913 | 409.8773 | 693.481 | 281.0066 | 446.7905 | 484.0274 | 389.3295 | 539.3492 | 645.5992 |  |  | 342.6267 | 405.019 | 468.6847 | 435.9341 |  | 332.5841 | 408.6523 | 0.66804 | 18.9056 | 1.5718 | 1.3094 | -19.5717 | 3.0893 | 852.12 | 0.92 | 2.9946 | -2.0424 | -11.3844 | 1.2174 | 3.7419 | -24.4327 | 8.5301 | 100.6087 |  | 9.9239 | 2.1988 | 0.7275 |  | 20.265
42838.5049 | 7309 | 123.261 | 100.2776 | 58.7068 | 38.1349 | 26.1944 | 24.6814 | 30.0704 | 22.6647 | 63.8841 | 45.5261 | 30.7454 | 23.5266 | 21.933 | 28.3525 | 258.9479 | 353.8745 | 359.871 | 351.9905 | 466.0483 | 494.8377 | 337.0931 | 464.7645 | 479.4689 | 389.0641 | 513.4996 | 441.776 | 635.8735 | 759.1604 | 651.2577 | 387.638 | 472.3125 | 419.7471 | 431.4508 | 493.765 | 284.6153 |  | 377.0524 |  | 387.1521 | 268.7052 | 279.3538 | 376.8523 |  | 59.4239 | 119.4561 | 77.0834 | 173.6789 | 278.3043 | 348.8406 | 388.2351 | 19.4304 | 46.2312 | 20.8188 | 88.1029 | 30.297 | 46.5105 | 58.6598 | 59.2108 | 27.197 |  |  | 1.992 | -2.0003 | -68.122 | 0.71293 | 4.5783 | -197.8269 | 24.3162 | -3.3852 | 0.80185 | 2.1508 | 12.5002 | 0.009906 | 0.0014194 | 0.00047805 | 499.7695 | 551.1038 | 394.1174 | 192.5162 | 95.5946 | 42.5428 | 25.972 | 82.4654 | 46.2662 | 33.579 | 27.7416 | 25.4133 | 27.9164 | 28.2794 | 140.4883 | 125.4759 | 103.9564 | 78.5343 | 69.2455 | 145.6707 | 98.1427 | 91.4485 | 98.0158 | 264.9711 | 111.2989 | 251.0656 | 418.6644 | 243.0415 | 417.9299 | 484.8051 | 496.076 | 488.5213 | 519.1955 | 481.3375 | 6.0472 | 4.5416 | 756.5496 | 516.3434 | 191.724 | 757.2641 | 543.8363 | 201.4009 | 493.0786 | 515.7039 | 445.3874 | 458.3567 | 467.4427 | 412.0186 | 933.9533 | 850.1919 | 686.8286 | 682.1192 | 790.1585 |  | 874.6446 | 780.4902 |  | 894.2452 | 504.5272 | 733.5974 |  | 777.5252 |  |  | 677.9412 | 720.5935 | 692.7865 | [5 empty] | 178.3479 | 848.3848 | 549.6661 | 115.0043 | 855.116 | 559.8916 | 129.5184 | 408.6416 | 418.0307 | 440.5519 |  |  | 492.7516 | 358.0572 | 471.2322 |  | 407.9974 | 423.2213 | 420.3734 | 486.6123 | 409.2197 | 693.3565 | 280.7689 | 446.7571 | 483.895 | 389.0496 | 539.2692 | 645.4592 |  |  | 342.6304 | 405.2003 | 468.6094 | 435.8548 |  | 332.5376 | 408.3912 | 0.17016 | 18.9069 | 1.5722 | 1.3103 | -19.6934 | 3.0894 | 814.01 | 0.85 | 2.9905 | -1.953 | -11.397 | 1.1659 | 3.7189 | -24.4457 | 8.5705 | 100.7569 |  | 9.9131 | 2.3204 | 0.43162 |  | 20.2612
42838.5049 | 7310 | 123.2919 | 100.2841 | 58.7395 | 38.1565 | 26.2011 | 24.6969 | 30.0812 | 22.6706 | 63.9169 | 45.5403 | 30.7508 | 23.5393 | 21.9408 | 28.3558 | 258.9674 | 353.9094 | 359.8962 | 351.9514 | 466.0041 | 494.7979 | 337.5428 | 464.2421 | 479.607 | 389.0401 | 513.3395 | 442.1818 | 635.7089 | 759.5155 | 651.8258 | 387.6104 | 472.2174 | 419.5391 | 431.4008 | 493.7087 | 285.5995 |  | 376.9366 |  | 387.0498 | 269.2234 | 279.5269 | 376.7668 |  | 59.4221 | 119.4743 | 76.9705 | 175.3474 | 278.7466 | 349.0414 | 388.1249 | 19.2778 | 46.2332 | 20.9854 | 88.0913 | 30.3 | 46.652 | 58.6576 | 59.359 | 27.1966 |  |  | 2.0307 | -1.746 | -68.2429 | 0.65576 | 4.8845 | -197.8 | 24.3655 | -3.2721 | 0.71914 | 2.0933 | 12.3511 | 0.0099257 | 0.0012929 | 0.00046491 | 497.3607 | 550.8793 | 394.1269 | 192.5395 | 95.6251 | 42.5522 | 25.9724 | 82.4867 | 46.2681 | 33.5727 | 27.7368 | 25.4152 | 27.9141 | 28.2771 | 145.1195 | 135.0531 | 111.0917 | 81.3911 | 69.7873 | 145.705 | 98.199 | 91.4451 | 98.0183 | 265.0003 | 111.2987 | 251.0627 | 418.6241 | 243.0238 | 417.8666 | 485.1744 | 495.972 | 488.4694 | 519.0962 | 481.491 | 3.1686 | 4.5567 | 756.5979 | 516.361 | 191.75 | 757.1055 | 542.6816 | 201.4518 | 493.0784 | 515.6879 | 445.5428 | 458.4731 | 467.3721 | 411.617 | 934.5763 | 850.1821 | 686.9328 | 682.3138 | 786.5823 |  | 874.9922 | 780.5866 |  | 894.2855 | 504.4152 | 733.6153 |  | 777.6261 |  |  | 675.1495 | 719.9074 | 691.5022 | [5 empty] | 178.3729 | 848.4385 | 550.2863 | 115.0057 | 855.2075 | 551.4365 | 129.5598 | 408.5434 | 417.9275 | 440.4445 |  |  | 492.7599 | 358.066 | 471.2631 |  | 407.9797 | 423.0975 | 420.3801 | 486.48 | 408.3472 | 693.2726 | 281.2232 | 446.7207 | 483.7997 | 388.8541 | 539.2236 | 645.3474 |  |  | 343.0676 | 405.3429 | 468.5099 | 435.8227 |  | 332.2119 | 408.3155 | 0.92811 | 18.9051 | 1.572 | 1.3099 | -19.4595 | 3.0894 | 844.34 | 0.99 | 3.0203 | -1.8247 | -11.4073 | 1.1182 | 3.8418 | -24.4479 | 8.5806 | 100.9852 |  | 9.897 | 1.8102 | -0.35428 |  | 20.2433
42838.5049 | 7311 | 123.3166 | 100.2908 | 58.767 | 38.168 | 26.2133 | 24.7065 | 30.0922 | 22.6758 | 63.9391 | 45.5558 | 30.7561 | 23.5478 | 21.94 | 28.3685 | 258.9756 | 353.9261 | 359.9188 | 351.9216 | 465.9715 | 494.7435 | 337.8897 | 464.2562 | 479.5056 | 389.0132 | 513.2697 | 442.2628 | 634.4479 | 759.583 | 651.4271 | 387.5912 | 472.153 | 419.1727 | 431.3501 | 493.6503 | 285.5469 |  | 376.8227 |  | 386.9384 | 269.0044 | 279.4174 | 376.6806 |  | 59.4408 | 119.6923 | 76.9855 | 175.845 | 278.9354 | 348.5982 | 388.0249 | 19.1865 | 46.235 | 20.9262 | 88.0835 | 30.3008 | 46.8001 | 58.6551 | 59.4996 | 27.1954 |  |  | 2.1444 | -2.0582 | -68.0182 | 0.58545 | 4.8424 | -197.8066 | 24.3786 | -3.2229 | 0.76974 | 2.1231 | 12.1691 | 0.0097614 | 0.0013914 | 0.00051091 | 496.584 | 550.6165 | 394.1427 | 192.563 | 95.6439 | 42.573 | 25.9747 | 82.5023 | 46.2815 | 33.579 | 27.7378 | 25.4096 | 27.9158 | 28.2833 | 140.0542 | 134.4689 | 113.3864 | 83.5078 | 71.8954 | 145.566 | 98.2128 | 91.4403 | 98.0331 | 265.0181 | 111.3074 | 251.0654 | 418.5974 | 243.0188 | 417.8017 | 485.0072 | 495.9 | 488.4248 | 519.0095 | 481.4859 | 4.2269 | 1.7092 | 756.647 | 516.3078 | 191.7684 | 756.9526 | 537.0689 | 201.5015 | 493.0648 | 515.6269 | 445.6051 | 458.5753 | 467.3001 | 410.7608 | 940.8829 | 850.1605 | 686.981 | 682.3736 | 784.2877 |  | 875.1227 | 780.696 |  | 894.3175 | 504.3317 | 733.6412 |  | 777.7344 |  |  | 673.4301 | 717.8361 | 690.5865 | [5 empty] | 178.3825 | 848.4791 | 550.0157 | 115.0127 | 855.2393 | 541.7143 | 129.5996 | 408.4466 | 417.8572 | 440.3534 |  |  | 492.7658 | 356.7547 | 471.0935 |  | 407.9076 | 423.0405 | 420.4539 | 486.4581 | 408.6558 | 693.1898 | 280.8936 | 446.5262 | 483.6892 | 388.8359 | 539.1147 | 645.2325 |  |  | 343.6469 | 405.3934 | 468.4737 | 435.7589 |  | 331.9124 | 408.1772 | 0.42596 | 18.9051 | 1.5711 | 1.3093 | -19.6358 | 3.0893 | 846.26 | 1.09 | 3.1031 | -1.9816 | -11.3917 | 1.0569 | 3.8239 | -24.4396 | 8.5798 | 101.0974 |  | 9.8849 | 2.3553 | -0.60756 |  | 20.234
42838.5049 | 7312 | 123.3233 | 100.2843 | 58.7839 | 38.174 | 26.2108 | 24.703 | 30.0955 | 22.6715 | 63.9429 | 45.5637 | 30.7626 | 23.5412 | 21.9419 | 28.3641 | 258.9762 | 353.9494 | 359.935 | 351.8787 | 465.9314 | 494.6895 | 337.7801 | 464.1559 | 479.3535 | 388.9897 | 513.4256 | 442.1653 | 633.6998 | 759.1368 | 651.0043 | 387.5656 | 472.1383 | 418.7726 | 431.2985 | 493.5814 | 286.3217 |  | 376.7312 |  | 386.8322 | 268.8608 | 279.3584 | 376.6084 |  | 59.4227 | 119.8618 | 76.8918 | 177.4099 | 279.5768 | 348.4661 | 387.8262 | 19.126 | 46.2265 | 20.7414 | 88.0661 | 30.3059 | 46.9373 | 58.6475 | 59.603 | 27.1982 |  |  | 2.2364 | -2.2408 | -67.9965 | 0.4054 | 4.6525 | -197.8204 | 24.1125 | -3.2656 | 0.87793 | 2.2101 | 12.4024 | 0.009998 | 0.0012978 | 0.00046984 | 494.5257 | 550.4014 | 394.1483 | 192.5876 | 95.6724 | 42.5874 | 25.9762 | 82.524 | 46.2893 | 33.5877 | 27.7463 | 25.4132 | 27.9161 | 28.2854 | 144.5413 | 129.5047 | 109.0941 | 80.4367 | 71.7431 | 145.5932 | 98.0689 | 91.4364 | 98.04 | 265.033 | 111.3045 | 251.0488 | 418.5553 | 242.9994 | 417.7274 | 485.1458 | 495.8384 | 488.3741 | 518.8895 | 481.3928 | 3.3414 | 3.532 | 756.6974 | 516.3257 | 191.796 | 756.8006 | 531.3976 | 201.5531 | 493.0908 | 515.5322 | 445.6034 | 458.6835 | 467.2324 | 410.1318 | 940.6904 | 850.1163 | 687.0393 | 682.3995 | 786.1783 |  | 874.8785 | 780.8264 |  | 894.3574 | 504.2405 | 733.6574 |  | 777.9081 |  |  | 673.7554 | 716.6216 | 690.2178 | [5 empty] | 178.4011 | 848.4946 | 550.7069 | 115.0337 | 855.2445 | 537.3741 | 129.6368 | 408.3744 | 417.8485 | 440.2618 |  |  | 492.7759 | 357.5232 | 470.7765 |  | 407.8602 | 423.0049 | 420.3246 | 486.5205 | 408.4649 | 693.0888 | 280.6536 | 446.4728 | 483.6778 | 388.7562 | 538.9545 | 645.1457 |  |  | 343.4714 | 405.4303 | 468.4462 | 435.7541 |  | 331.6875 | 408.0546 | 0.088165 | 18.905 | 1.5701 | 1.3088 | -19.6263 | 3.0893 | 860.58 | 0.45 | 3.1682 | -2.0681 | -11.3923 | 0.87965 | 3.7478 | -24.4379 | 8.532 | 100.9543 |  | 9.8715 | 1.8602 | -0.1483 |  | 20.2285
42838.5049 | 7313 | 123.3385 | 100.2913 | 58.8065 | 38.1833 | 26.2093 | 24.6996 | 30.1 | 22.6599 | 63.9581 | 45.5724 | 30.7606 | 23.534 | 21.9355 | 28.3665 | 258.9911 | 353.9807 | 359.9576 | 351.8413 | 465.9012 | 494.642 | 338.6045 | 464.2351 | 479.1943 | 388.963 | 513.6245 | 441.8661 | 634.1702 | 758.9813 | 651.081 | 387.5377 | 472.1353 | 418.5735 | 431.2439 | 493.4671 | 285.6664 |  | 376.6099 |  | 386.716 | 269.0858 | 279.464 | 376.5123 |  | 59.3362 | 119.833 | 76.8269 | 177.9324 | 279.9262 | 348.0261 | 387.7141 | 19.1682 | 46.2195 | 20.5792 | 88.0643 | 30.3112 | 47.0549 | 58.6299 | 59.686 | 27.1904 |  |  | 1.9184 | -2.1357 | -68.1108 | 0.39094 | 4.9883 | -197.7987 | 24.5613 | -3.3622 | 0.71972 | 2.1652 | 12.2693 | 0.0096892 | 0.0012452 | 0.00047805 | 492.8137 | 550.0419 | 394.1655 | 192.6053 | 95.6975 | 42.6051 | 25.9825 | 82.5462 | 46.2901 | 33.5896 | 27.7483 | 25.4091 | 27.9154 | 28.2845 | 145.2491 | 129.256 | 111.7408 | 78.4737 | 70.8349 | 145.569 | 98.0218 | 91.4432 | 98.0575 | 265.049 | 111.3139 | 251.0564 | 418.519 | 242.9869 | 417.6668 | 485.0663 | 495.831 | 488.3522 | 518.7971 | 481.4841 | 3.7555 | 3.4004 | 756.74 | 516.0698 | 191.8262 | 756.8569 | 529.6173 | 201.6143 | 493.1078 | 515.4843 | 445.4564 | 458.7836 | 467.1618 | 409.9428 | 936.8039 | 850.0657 | 686.9188 | 682.088 | 789.1306 |  | 874.5791 | 780.9298 |  | 894.4025 | 504.183 | 733.6732 |  | 778.0086 |  |  | 675.1388 | 717.8291 | 690.4987 | [5 empty] | 178.4208 | 848.5226 | 550.1716 | 115.0449 | 855.2911 | 541.8761 | 129.6685 | 408.3074 | 417.7462 | 440.1644 |  |  | 492.745 | 357.9923 | 470.6239 |  | 407.7678 | 422.9394 | 419.8247 | 486.5915 | 407.8134 | 692.9869 | 280.6759 | 446.5162 | 483.6966 | 388.3963 | 538.9062 | 645.1044 |  |  | 343.4993 | 405.2268 | 468.3775 | 435.706 |  | 331.558 | 407.9295 | 0.23935 | 18.9056 | 1.5708 | 1.3089 | -19.5999 | 3.0894 | 878.78 | 0.52 | 2.9344 | -2.0189 | -11.4015 | 0.86379 | 3.8793 | -24.4279 | 8.608 | 100.7612 |  | 9.8625 | 1.7784 | -0.44816 |  | 20.225
42838.5049 | 7314 | 123.3455 | 100.2809 | 58.8215 | 38.1907 | 26.2103 | 24.6996 | 30.1018 | 22.6576 | 63.9695 | 45.5708 | 30.7623 | 23.5371 | 21.9448 | 28.3642 | 258.9991 | 354.0167 | 359.9753 | 351.7973 | 465.8766 | 494.59 | 338.5873 | 464.231 | 479.2674 | 388.9459 | 513.7542 | 441.9378 | 634.2806 | 759.1356 | 651.1803 | 387.5108 | 472.1248 | 418.5413 | 431.1784 | 493.358 | 284.9765 |  | 376.4884 |  | 386.5928 | 269.0102 | 279.6778 | 376.4213 |  | 59.2658 | 119.6939 | 76.7784 | 177.9427 | 279.8449 | 347.5514 | 387.7018 | 19.2857 | 46.217 | 20.5591 | 88.0576 | 30.3189 | 47.1953 | 58.6154 | 59.8085 | 27.1892 |  |  | 1.8066 | -2.1423 | -68.0806 | 0.60056 | 4.9561 | -197.7612 | 24.2373 | -3.4555 | 0.71719 | 2.0478 | 12.1634 | 0.0097762 | 0.0012699 | 0.00048298 | 490.6543 | 549.9424 | 394.1784 | 192.6439 | 95.728 | 42.6296 | 25.9839 | 82.5717 | 46.3066 | 33.5962 | 27.7507 | 25.4159 | 27.9165 | 28.2887 | 140.8727 | 127.4913 | 112.102 | 80.2479 | 72.8447 | 145.4913 | 97.9856 | 91.4368 | 98.0724 | 265.0704 | 111.3219 | 251.0597 | 418.4752 | 242.9671 | 417.5996 | 484.8747 | 495.8229 | 488.3132 | 518.7186 | 481.3932 | 3.2457 | 2.9801 | 756.795 | 515.8707 | 191.8463 | 756.815 | 533.3085 | 201.6627 | 493.0841 | 515.4027 | 445.4711 | 458.8877 | 467.092 | 410.0263 | 928.706 | 850.0322 | 686.7493 | 681.7891 | 790.7313 |  | 874.4388 | 781.0127 |  | 894.4085 | 504.1278 | 733.6834 |  | 778.0906 |  |  | 675.8914 | 718.2907 | 691.6316 | [5 empty] | 178.4436 | 848.5571 | 549.7128 | 115.0587 | 855.3443 | 546.4703 | 129.7055 | 408.2295 | 417.6245 | 440.0623 |  |  | 492.6605 | 357.1817 | 470.526 |  | 407.6648 | 422.8835 | 419.3515 | 486.658 | 407.5567 | 692.8684 | 280.5375 | 446.5337 | 483.6802 | 387.8898 | 538.8189 | 644.9945 |  |  | 343.7791 | 405.0197 | 468.2631 | 435.6924 |  | 331.3801 | 407.8841 | 0.50777 | 18.9064 | 1.5721 | 1.3108 | -19.5393 | 3.0893 | 881.77 | 0.84 | 2.8478 | -2.0217 | -11.397 | 1.0704 | 3.8653 | -24.4162 | 8.5477 | 100.6648 |  | 9.855 | 2.2548 | -0.49273 |  | 20.2265
42838.5049 | 7315 | 123.3413 | 100.2802 | 58.8343 | 38.1977 | 26.2094 | 24.7019 | 30.1071 | 22.666 | 63.9833 | 45.5957 | 30.7605 | 23.5358 | 21.9387 | 28.3637 | 259 | 354.0501 | 359.9751 | 351.7533 | 465.8299 | 494.5317 | 338.5297 | 464.2471 | 479.2925 | 388.9201 | 513.6622 | 442.0282 | 634.1369 | 759.1629 | 651.1154 | 387.4887 | 472.1332 | 418.3519 | 431.1246 | 493.2918 | 285.4978 |  | 376.3781 |  | 386.486 | 268.7296 | 279.9426 | 376.3385 |  | 59.2238 | 119.5175 | 76.7381 | 177.9649 | 279.912 | 346.9615 | 387.5278 | 19.3459 | 46.1976 | 20.4324 | 88.0263 | 30.3183 | 47.3268 | 58.584 | 59.911 | 27.1849 |  |  | 1.9532 | -1.934 | -68.0511 | 0.49148 | 5.1874 | -197.8309 | 24.2945 | -3.4213 | 0.76137 | 2.0394 | 12.2332 | 0.0097713 | 0.0013356 | 0.00046655 | 488.9105 | 549.8837 | 394.1862 | 192.6731 | 95.7506 | 42.6396 | 25.9867 | 82.5862 | 46.3105 | 33.596 | 27.7557 | 25.419 | 27.9126 | 28.2951 | 140.4966 | 128.5323 | 109.7563 | 82.5224 | 74.0627 | 145.4584 | 97.8918 | 91.4263 | 98.0692 | 265.0787 | 111.3237 | 251.0471 | 418.4301 | 242.9474 | 417.5212 | 484.0555 | 495.7724 | 488.2504 | 518.6229 | 481.3005 | 4.2012 | 2.8766 | 756.8411 | 515.6635 | 191.8663 | 756.8861 | 533.4987 | 201.7197 | 493.078 | 515.346 | 445.4234 | 459.0095 | 467.0388 | 409.9224 | 911.8954 | 850.0278 | 686.6861 | 681.796 | 791.1681 |  | 874.5417 | 781.1109 |  | 894.5063 | 504.0537 | 733.6857 |  | 778.2057 |  |  | 676.0709 | 718.2552 | 692.0509 | [5 empty] | 178.4666 | 848.5897 | 549.9084 | 115.0724 | 855.383 | 550.5899 | 129.7413 | 408.1547 | 417.3913 | 439.9565 |  |  | 492.5169 | 357.193 | 470.4583 |  | 407.556 | 422.8009 | 418.9612 | 486.6838 | 407.2857 | 692.7535 | 280.7822 | 446.4081 | 483.6427 | 387.45 | 538.6449 | 644.8989 |  |  | 343.3489 | 405.0189 | 468.1411 | 435.6679 |  | 331.1258 | 407.8094 | 0.22469 | 18.9059 | 1.5725 | 1.3121 | -19.6246 | 3.0893 | 882.17 | 0.87 | 2.961 | -1.9204 | -11.3919 | 0.96813 | 3.9525 | -24.4089 | 8.5537 | 100.6908 |  | 9.8423 | 2.2924 | -0.24361 |  | 20.2224
42838.505 | 7316 | 123.3383 | 100.278 | 58.8642 | 38.2152 | 26.2092 | 24.7017 | 30.1186 | 22.67 | 64.0137 | 45.6021 | 30.7744 | 23.5372 | 21.936 | 28.3791 | 259.0131 | 354.0874 | 359.9943 | 351.7134 | 465.801 | 494.486 | 338.8928 | 464.4613 | 479.3319 | 388.8998 | 513.3938 | 442.0334 | 634.9514 | 759.044 | 651.3264 | 387.4631 | 472.1084 | 418.332 | 431.0711 | 493.2511 | 285.7293 |  | 376.2709 |  | 386.3759 | 269.2751 | 280.1226 | 376.2539 |  | 59.2204 | 119.3775 | 76.6482 | 178.8307 | 280.6445 | 346.5713 | 386.963 | 19.2971 | 46.1807 | 20.2244 | 87.9933 | 30.3273 | 47.4428 | 58.5658 | 60.0199 | 27.1982 |  |  | 2.009 | -1.953 | -68.1884 | 0.64787 | 4.5217 | -197.8131 | 24.0987 | -3.5757 | 0.71466 | 1.9496 | 12.116 | 0.009929 | 0.0012255 | 0.0004452 | 486.5301 | 550.199 | 394.1995 | 192.7046 | 95.7718 | 42.6597 | 25.9885 | 82.6029 | 46.3223 | 33.604 | 27.752 | 25.4184 | 27.918 | 28.2992 | 139.6798 | 131.63 | 111.67 | 83.4206 | 72.866 | 145.3887 | 97.8542 | 91.417 | 98.0767 | 265.1026 | 111.3211 | 251.0478 | 418.3948 | 242.9233 | 417.4534 | 483.7265 | 495.6818 | 488.1827 | 518.5432 | 480.9791 | 4.4764 | 3.9212 | 756.8778 | 515.4275 | 191.8856 | 756.8623 | 529.7125 | 201.766 | 493.0724 | 515.2634 | 445.4791 | 459.1137 | 466.9836 | 410.0832 | 914.6174 | 850.0051 | 686.757 | 681.9917 | 791.6141 |  | 874.7144 | 781.2309 |  | 894.5566 | 504.0182 | 733.6919 |  | 778.3142 |  |  | 675.2699 | 717.4324 | 691.4614 | [5 empty] | 178.4843 | 848.616 | 550.2073 | 115.0946 | 855.4359 | 538.3815 | 129.7874 | 408.0827 | 417.2322 | 439.8584 |  |  | 492.3658 | 357.7546 | 470.5 |  | 407.4882 | 422.6869 | 418.7933 | 486.6615 | 407.3644 | 692.6412 | 281.2196 | 446.293 | 483.6006 | 387.1186 | 538.5962 | 644.8502 |  |  | 343.0871 | 404.8436 | 468.0494 | 435.5842 |  | 330.9633 | 407.721 | -0.24091 | 18.9067 | 1.5725 | 1.3114 | -19.6076 | 3.0893 | 876.14 | 0.99 | 3.0034 | -1.9295 | -11.4014 | 1.1113 | 3.6891 | -24.4002 | 8.5165 | 100.7424 |  | 9.8361 | 2.3742 | -0.46086 |  | 20.2195
42838.505 | 7317 | 123.341 | 100.2774 | 58.8795 | 38.2248 | 26.2114 | 24.7013 | 30.1202 | 22.6699 | 64.0255 | 45.6074 | 30.7793 | 23.5454 | 21.9358 | 28.3815 | 259.0193 | 354.113 | 360.0187 | 351.6632 | 465.7634 | 494.4248 | 338.9705 | 464.6174 | 479.2629 | 388.8681 | 513.0837 | 441.9364 | 635.4862 | 758.8982 | 651.1721 | 387.4341 | 472.0637 | 418.4826 | 431.0193 | 493.2295 | 285.6782 |  | 376.1607 |  | 386.2686 | 269.5707 | 280.0859 | 376.1722 |  | 59.1868 | 119.3337 | 76.5814 | 181.0518 | 281.4723 | 346.6962 | 386.3994 | 19.3049 | 46.174 | 20.13 | 87.9909 | 30.3165 | 47.5592 | 58.5186 | 60.0983 | 27.1797 |  |  | 1.7521 | -1.911 | -67.9183 | 0.65313 | 5.0106 | -197.8 | 24.2419 | -3.4174 | 0.85166 | 2.1791 | 12.3064 | 0.009814 | 0.0014522 | 0.00049448 | 485.0836 | 549.8116 | 394.2082 | 192.7413 | 95.8032 | 42.6756 | 25.9881 | 82.6275 | 46.3321 | 33.6116 | 27.7591 | 25.4201 | 27.9263 | 28.2978 | 140.7432 | 135.7665 | 113.8154 | 85.1929 | 73.162 | 145.3696 | 97.8947 | 91.4266 | 98.0901 | 265.1175 | 111.3356 | 251.0547 | 418.3663 | 242.9139 | 417.3935 | 483.9061 | 495.5997 | 488.1107 | 518.4644 | 480.8768 | 5.1655 | 5.7918 | 756.8932 | 515.2375 | 191.9069 | 756.7789 | 528.9574 | 201.7971 | 493.066 | 515.0888 | 445.4478 | 459.2159 | 466.9319 | 410.4693 | 937.8508 | 849.9587 | 686.7814 | 682.0343 | 790.9285 |  | 874.8479 | 781.3221 |  | 894.5715 | 503.9054 | 733.6859 |  | 778.4036 |  |  | 674.8205 | 717.176 | 690.9775 | [5 empty] | 178.5096 | 848.6407 | 550.1841 | 115.103 | 855.476 | 543.4023 | 129.8258 | 407.9964 | 417.1977 | 439.7613 |  |  | 492.2486 | 357.4746 | 470.627 |  | 407.4383 | 422.5496 | 418.5862 | 486.6066 | 407.7804 | 692.5397 | 281.5919 | 446.1801 | 483.5629 | 386.782 | 538.6131 | 644.8054 |  |  | 342.8338 | 404.6461 | 468.0011 | 435.5038 |  | 331.1758 | 407.6799 | 0.49256 | 18.9053 | 1.5726 | 1.3107 | -19.6262 | 3.0893 | 898.23 | 0.75 | 2.8045 | -1.9085 | -11.3781 | 1.1158 | 3.8838 | -24.4018 | 8.5426 | 100.811 |  | 9.8206 | 2.2536 | -0.69427 |  | 20.2116
42838.505 | 7318 | 123.3446 | 100.2758 | 58.9001 | 38.2389 | 26.2219 | 24.6988 | 30.1224 | 22.6697 | 64.0387 | 45.6201 | 30.7765 | 23.5416 | 21.9356 | 28.3802 | 259.0209 | 354.1391 | 360.0264 | 351.6259 | 465.7289 | 494.3714 | 339.4839 | 464.5961 | 479.2413 | 388.8459 | 512.8122 | 442.0482 | 635.5628 | 759.0665 | 651.2048 | 387.4015 | 472.0253 | 418.5983 | 430.9645 | 493.202 | 285.8125 |  | 376.0411 |  | 386.1572 | 269.9611 | 279.9543 | 376.0869 |  | 59.1824 | 119.3906 | 76.5188 | 183.1995 | 282.0108 | 347.097 | 386.2791 | 19.3763 | 46.1725 | 20.1164 | 87.9977 | 30.3096 | 47.6944 | 58.4807 | 60.2278 | 27.1823 |  |  | 1.9854 | -1.7539 | -68.076 | 0.51119 | 4.6098 | -197.796 | 24.2255 | -3.4818 | 0.91899 | 1.9785 | 12.1023 | 0.0099471 | 0.0013553 | 0.00047477 | 484.1467 | 549.4283 | 394.2152 | 192.7842 | 95.8214 | 42.6946 | 25.9973 | 82.6511 | 46.3434 | 33.6085 | 27.7652 | 25.4197 | 27.9091 | 28.306 | 147.4387 | 143.5702 | 121.0329 | 86.9176 | 75.2942 | 145.5326 | 98.0482 | 91.4272 | 98.1079 | 265.1343 | 111.3433 | 251.0577 | 418.3302 | 242.902 | 417.3307 | 484.2506 | 495.5352 | 487.9905 | 518.3845 | 481.3578 | 5.8141 | 3.4913 | 756.9207 | 515.132 | 191.9333 | 756.9719 | 532.5328 | 201.8462 | 493.0645 | 514.8816 | 445.5057 | 459.3219 | 466.8902 | 410.719 | 945.0881 | 849.9233 | 686.7933 | 682.0382 | 790.3835 |  | 874.9258 | 781.435 |  | 894.6137 | 503.8002 | 733.7 |  | 778.4935 |  |  | 674.3025 | 716.958 | 690.8284 | [5 empty] | 178.5267 | 848.6538 | 549.8597 | 115.1246 | 855.4517 | 550.7447 | 129.8624 | 407.9099 | 416.8659 | 439.6623 |  |  | 492.1763 | 357.522 | 470.8428 |  | 407.3477 | 422.386 | 418.2145 | 486.5284 | 407.9599 | 692.457 | 281.9142 | 446.0695 | 483.5314 | 386.3528 | 538.7202 | 644.7838 |  |  | 342.6838 | 404.2218 | 468.019 | 435.4103 |  | 331.5642 | 407.6842 | -0.054298 | 18.9057 | 1.5718 | 1.3108 | -19.5988 | 3.0893 | 888.52 | 0.9 | 2.9854 | -1.8286 | -11.3922 | 0.98719 | 3.7264 | -24.4095 | 8.5425 | 100.855 |  | 9.8053 | 1.5305 | -1.4774 |  | 20.1898
42838.505 | 7319 | 123.3561 | 100.286 | 58.9232 | 38.2553 | 26.2268 | 24.7039 | 30.1377 | 22.6768 | 64.0615 | 45.6338 | 30.7904 | 23.5461 | 21.9455 | 28.3959 | 259.0381 | 354.1821 | 360.0541 | 351.604 | 465.7073 | 494.3256 | 339.623 | 464.6551 | 479.1525 | 388.8366 | 512.576 | 442.046 | 635.7639 | 759.1833 | 651.2435 | 387.3814 | 472.0032 | 418.651 | 430.9116 | 493.1704 | 286.3702 |  | 375.9305 |  | 386.0468 | 270.5915 | 279.8873 | 376.0132 |  | 59.1513 | 119.3698 | 76.5416 | 182.8341 | 281.9323 | 347.1651 | 386.3362 | 19.4564 | 46.1621 | 20.1626 | 88.0232 | 30.3096 | 47.8079 | 58.449 | 60.3199 | 27.1816 |  |  | 2.1109 | -1.7808 | -68.2088 | 0.75564 | 4.6269 | -197.7882 | 24.3162 | -3.3464 | 0.86704 | 2.1762 | 12.1257 | 0.0098124 | 0.0012797 | 0.00051255 | 483.9664 | 549.4359 | 394.2342 | 192.8139 | 95.8514 | 42.714 | 26.009 | 82.6743 | 46.353 | 33.6162 | 27.7622 | 25.4314 | 27.9158 | 28.3052 | 152.7194 | 144.5247 | 120.9672 | 86.1397 | 76.7589 | 145.8214 | 98.0706 | 91.4149 | 98.1153 | 265.1534 | 111.3433 | 251.0571 | 418.2911 | 242.8867 | 417.2658 | 484.5582 | 495.4173 | 487.8807 | 518.2779 | 481.7302 | 5.3884 | 3.7947 | 756.9468 | 515.0652 | 191.9613 | 757.3125 | 535.8726 | 201.9 | 493.0726 | 514.7255 | 445.5402 | 459.4322 | 466.8493 | 410.8047 | 946.3695 | 849.8916 | 686.8667 | 682.1805 | 790.7331 |  | 874.8253 | 781.5259 |  | 894.6376 | 503.7079 | 733.6888 |  | 778.5892 |  |  | 674.4827 | 716.8012 | 690.7827 | [5 empty] | 178.545 | 848.6479 | 550.0586 | 115.1361 | 855.4329 | 550.0107 | 129.9017 | 407.799 | 416.742 | 439.5709 |  |  | 492.1318 | 357.2213 | 470.8334 |  | 407.237 | 422.2423 | 417.8813 | 486.4575 | 407.7567 | 692.3678 | 282.0682 | 445.894 | 483.4701 | 385.9632 | 538.7439 | 644.7375 |  |  | 342.4927 | 403.4723 | 468.0383 | 435.3084 |  | 331.8102 | 407.6634 | 0.23861 | 18.9067 | 1.5712 | 1.3109 | -19.7087 | 3.0893 | 891.44 | 0.68 | 3.0784 | -1.8425 | -11.403 | 1.2002 | 3.7335 | -24.4103 | 8.559 | 100.808 |  | 9.7922 | 0.98066 | -1.4673 |  | 20.164
42838.505 | 7320 | 123.3617 | 100.2822 | 58.9471 | 38.2617 | 26.2248 | 24.7148 | 30.1397 | 22.6721 | 64.0786 | 45.6465 | 30.8032 | 23.5488 | 21.9434 | 28.3969 | 259.0538 | 354.2138 | 360.0644 | 351.5596 | 465.673 | 494.2835 | 340.0633 | 464.572 | 478.9966 | 388.8134 | 512.3908 | 442.2289 | 635.5497 | 758.739 | 651.1883 | 387.3585 | 471.972 | 418.695 | 430.8623 | 493.1475 | 286.1786 |  | 375.8202 |  | 385.9411 | 271.3954 | 279.808 | 375.9304 |  | 59.1613 | 119.1084 | 76.4836 | 183.0749 | 281.8817 | 346.6486 | 386.521 | 19.4672 | 46.1537 | 20.2644 | 88.0139 | 30.3178 | 47.9177 | 58.4131 | 60.4144 | 27.186 |  |  | 1.9676 | -2.0122 | -68.2219 | 0.41723 | 5.259 | -197.8427 | 24.3116 | -3.7242 | 0.90362 | 2.1321 | 12.2195 | 0.0099619 | 0.0012863 | 0.00048955 | 484.8906 | 549.5112 | 394.2435 | 192.8462 | 95.8787 | 42.7283 | 26.0069 | 82.6959 | 46.3603 | 33.6213 | 27.7646 | 25.4306 | 27.9121 | 28.3048 | 156.9817 | 145.4592 | 122.4857 | 85.7559 | 78.9077 | 146.0317 | 98.1787 | 91.4249 | 98.133 | 265.18 | 111.3521 | 251.0541 | 418.2544 | 242.8705 | 417.1927 | 485.0116 | 495.3405 | 487.8137 | 518.1852 | 481.6583 | 4.9602 | 5.2322 | 756.9683 | 514.8655 | 191.9796 | 757.4801 | 533.1252 | 201.9439 | 493.0626 | 514.6101 | 445.451 | 459.5298 | 466.8058 | 410.9528 | 932.1448 | 849.8507 | 687.0413 | 682.543 | 791.3686 |  | 874.7542 | 781.6218 |  | 894.7151 | 503.6511 | 733.6837 |  | 778.6902 |  |  | 674.2799 | 716.5224 | 690.6197 | [5 empty] | 178.569 | 848.6634 | 550.1541 | 115.1518 | 855.468 | 533.5953 | 129.9414 | 407.6736 | 416.7919 | 439.4652 |  |  | 492.0806 | 357.6914 | 470.6011 |  | 407.2313 | 422.1358 | 417.6108 | 486.4352 | 407.7285 | 692.276 | 282.1038 | 445.7213 | 483.391 | 385.5617 | 538.6771 | 644.6493 |  |  | 342.9191 | 403.0122 | 468.0362 | 435.2026 |  | 331.9127 | 407.6561 | 0.97949 | 18.905 | 1.5703 | 1.3103 | -19.6562 | 3.0893 | 891.73 | 0.82 | 2.972 | -1.9579 | -11.4003 | 0.89154 | 3.9787 | -24.4035 | 8.5546 | 100.764 |  | 9.7825 | 0.53395 | -1.6228 |  | 20.156
42838.505 | 7321 | 123.3689 | 100.2785 | 58.967 | 38.2757 | 26.2269 | 24.7087 | 30.148 | 22.677 | 64.0999 | 45.6524 | 30.8058 | 23.5546 | 21.9405 | 28.3953 | 259.0599 | 354.2445 | 360.0886 | 351.506 | 465.6413 | 494.2251 | 340.0228 | 464.5037 | 478.9665 | 388.7881 | 512.2653 | 442.4911 | 635.297 | 758.241 | 651.076 | 387.3359 | 471.9108 | 418.8051 | 430.8092 | 493.0877 | 286.1277 |  | 375.7109 |  | 385.8199 | 271.365 | 279.7244 | 375.8509 |  | 59.2376 | 119.1231 | 76.4934 | 185.3256 | 282.5155 | 346.4294 | 386.6898 | 19.4258 | 46.1387 | 20.3605 | 88.0223 | 30.2914 | 48.0129 | 58.3586 | 60.5114 | 27.1806 |  |  | 2.0669 | -2.0187 | -68.0609 | 0.272 | 5.1861 | -197.7264 | 24.374 | -3.8136 | 0.58642 | 2.0939 | 12.2538 | 0.0098617 | 0.0014391 | 0.00050105 | 485.7439 | 549.6183 | 394.248 | 192.8758 | 95.8933 | 42.7342 | 26.0034 | 82.715 | 46.3661 | 33.6156 | 27.7665 | 25.4186 | 27.9104 | 28.3025 | 159.3135 | 147.1612 | 129.5534 | 86.4482 | 81.1622 | 146.2579 | 98.3709 | 91.417 | 98.1406 | 265.1924 | 111.3511 | 251.046 | 418.2199 | 242.8499 | 417.1333 | 485.1542 | 495.2844 | 487.7631 | 518.0975 | 481.2561 | 5.1714 | 3.9802 | 756.9873 | 514.7609 | 192.0021 | 757.3082 | 533.5985 | 201.9859 | 493.053 | 514.5509 | 445.5698 | 459.6332 | 466.751 | 411.1329 | 892.8442 | 849.8262 | 687.1849 | 682.7256 | 791.9156 |  | 874.7041 | 781.7188 |  | 894.8175 | 503.5855 | 733.6785 |  | 778.7918 |  |  | 674.8503 | 716.3643 | 690.2246 | [5 empty] | 178.587 | 848.6764 | 549.2169 | 115.1674 | 855.5661 | 545.3382 | 129.9757 | 407.5711 | 416.8929 | 439.3711 |  |  | 492.0535 | 357.2874 | 470.4167 |  | 407.2119 | 422.046 | 417.2993 | 486.3986 | 407.5068 | 692.1864 | 282.7616 | 445.5235 | 483.333 | 385.2146 | 538.5567 | 644.5338 |  |  | 343.5905 | 402.8483 | 468.0429 | 435.0712 |  | 331.9921 | 407.5758 | 0.28034 | 18.9065 | 1.5691 | 1.3084 | -19.7682 | 3.0893 | 894.64 | 0.67 | 3.0459 | -1.9611 | -11.387 | 0.71986 | 3.9504 | -24.392 | 8.564 | 100.7302 |  | 9.7708 | 0.30379 | -2.3845 |  | 20.1598
42838.505 | 7322 | 123.3749 | 100.2736 | 58.9828 | 38.2825 | 26.2262 | 24.6985 | 30.1457 | 22.6687 | 64.1102 | 45.6664 | 30.8026 | 23.5474 | 21.9374 | 28.398 | 259.0682 | 354.2807 | 360.1134 | 351.476 | 465.609 | 494.1699 | 339.1501 | 464.3794 | 479.0086 | 388.7631 | 512.1672 | 442.4727 | 635.5703 | 758.2541 | 651.3354 | 387.3103 | 471.8245 | 418.8377 | 430.7562 | 493.0243 | 286.6332 |  | 375.5999 |  | 385.7104 | 270.3687 | 279.5864 | 375.7696 |  | 59.272 | 119.2616 | 76.6675 | 187.2995 | 282.6974 | 346.3065 | 386.5857 | 19.3956 | 46.1235 | 20.6355 | 88.032 | 30.2878 | 48.1072 | 58.3125 | 60.6104 | 27.1826 |  |  | 2.1221 | -1.9543 | -68.1555 | 0.39685 | 4.9732 | -197.8013 | 24.3589 | -3.6605 | 0.81391 | 2.233 | 12.3281 | 0.0099372 | 0.0012929 | 0.00050105 | 486.1388 | 549.6046 | 394.2629 | 192.9084 | 95.9218 | 42.7508 | 26.0093 | 82.7313 | 46.3784 | 33.6256 | 27.7718 | 25.4219 | 27.9108 | 28.3092 | 162.5414 | 143.1797 | 130.3903 | 86.448 | 82.4184 | 146.4882 | 98.496 | 91.4208 | 98.1559 | 265.214 | 111.3627 | 251.0533 | 418.1924 | 242.8413 | 417.0676 | 484.9217 | 495.2275 | 487.7245 | 518.0145 | 480.6696 | 3.8117 | 4.4313 | 757.0162 | 514.7321 | 192.0256 | 757.306 | 533.3398 | 202.0318 | 493.0465 | 514.5369 | 445.5818 | 459.7441 | 466.6882 | 411.1369 | 879.2543 | 849.82 | 687.2482 | 682.7631 | 790.9939 |  | 874.816 | 781.8235 |  | 894.9798 | 503.4823 | 733.6755 |  | 778.8965 |  |  | 673.4897 | 716.7609 | 689.6208 | [5 empty] | 178.6221 | 848.751 | 549.4714 | 115.1767 | 855.7325 | 557.815 | 130.0213 | 407.4748 | 417.0705 | 439.263 |  |  | 491.9933 | 357.218 | 470.3952 |  | 407.2626 | 421.9486 | 416.9879 | 486.3674 | 406.6198 | 692.0884 | 283.0087 | 445.295 | 483.2547 | 384.7595 | 538.5015 | 644.4427 |  |  | 344.1381 | 402.8746 | 468.0104 | 434.9964 |  | 331.8009 | 407.4949 | 0.34026 | 18.9061 | 1.5699 | 1.3079 | -19.6986 | 3.0893 | 874.02 | 0.91 | 3.0867 | -1.9299 | -11.3969 | 0.86967 | 3.868 | -24.3942 | 8.5605 | 100.7973 |  | 9.7525 | -0.02543 | -2.4621 |  | 20.1687
42838.505 | 7323 | 123.3766 | 100.2754 | 59.0098 | 38.2919 | 26.2282 | 24.703 | 30.1534 | 22.6767 | 64.1271 | 45.6716 | 30.8079 | 23.5552 | 21.9415 | 28.4027 | 259.1084 | 354.3072 | 360.1281 | 351.4349 | 465.5677 | 494.1087 | 339.0505 | 464.4459 | 478.819 | 388.7394 | 512.0862 | 442.1671 | 635.9416 | 757.8475 | 651.3059 | 387.2914 | 471.7633 | 418.8331 | 430.7018 | 492.9754 | 287.2298 |  | 375.4867 |  | 385.6064 | 270.0342 | 279.5633 | 375.687 |  | 59.3041 | 119.4122 | 76.7794 | 189.3187 | 283.2049 | 346.1014 | 386.2799 | 19.318 | 46.1346 | 20.7977 | 88.0334 | 30.286 | 48.1751 | 58.2604 | 60.6665 | 27.179 |  |  | 2.0616 | -1.6356 | -68.5202 | 0.20169 | 4.6946 | -197.773 | 23.9627 | -3.4752 | 0.78764 | 2.0463 | 12.3144 | 0.0098222 | 0.0013471 | 0.00048955 | 489.2078 | 549.3196 | 394.2758 | 192.958 | 95.9592 | 42.7821 | 26.0208 | 82.7595 | 46.3964 | 33.6511 | 27.7852 | 25.4287 | 27.9215 | 28.3265 | 161.7422 | 140.0986 | 127.6785 | 87.1117 | 83.0471 | 146.5818 | 98.574 | 91.4181 | 98.1663 | 265.2341 | 111.3735 | 251.0662 | 418.1681 | 242.8274 | 417.0083 | 484.7969 | 495.1437 | 487.7119 | 517.9347 | 480.346 | 4.8611 | 3.1052 | 757.0464 | 514.4915 | 192.0474 | 757.3236 | 532.0103 | 202.0788 | 493.0398 | 514.5077 | 445.485 | 459.8524 | 466.6177 | 411.1621 | 882.9022 | 849.817 | 687.3155 | 682.7961 | 788.582 |  | 875.078 | 781.9227 |  | 895.1696 | 503.4438 | 733.6685 |  | 778.9924 |  |  | 672.4853 | 716.8552 | 689.2139 | [5 empty] | 178.6339 | 848.8324 | 549.029 | 115.1931 | 855.8827 | 564.6102 | 130.056 | 407.3785 | 416.944 | 439.1587 |  |  | 491.8763 | 357.8051 | 470.2301 |  | 407.1676 | 421.8576 | 416.3943 | 486.3835 | 406.0135 | 691.9843 | 282.5994 | 445.2096 | 483.2072 | 384.7033 | 538.4235 | 644.3671 |  |  | 344.4453 | 403.2062 | 467.9875 | 434.9306 |  | 331.5047 | 407.4417 | -0.027957 | 18.9051 | 1.5704 | 1.3102 | -19.7029 | 3.0894 | 872.4 | 0.78 | 3.0424 | -1.7659 | -11.4296 | 0.6201 | 3.7575 | -24.3884 | 8.4892 | 100.9615 |  | 9.7421 | 0.075348 | -2.1512 |  | 20.1667
42838.505 | 7324 | 123.3914 | 100.2757 | 59.0314 | 38.3116 | 26.2269 | 24.7058 | 30.1649 | 22.6785 | 64.1402 | 45.6887 | 30.8104 | 23.5513 | 21.9389 | 28.4019 | 259.5152 | 354.3234 | 360.1296 | 351.3863 | 465.5193 | 494.0561 | 338.7729 | 464.1851 | 478.5069 | 388.7117 | 512.0111 | 442.2017 | 634.8729 | 757.3977 | 651.0058 | 387.2725 | 471.7386 | 418.9037 | 430.6492 | 492.9265 | 287.5676 |  | 375.385 |  | 385.4996 | 270.0691 | 279.6283 | 375.6043 |  | 59.2788 | 119.4819 | 76.8734 | 191.6978 | 283.903 | 346.313 | 386.0463 | 19.1426 | 46.1319 | 20.7623 | 88.0072 | 30.2764 | 48.253 | 58.2072 | 60.7408 | 27.1781 |  |  | 1.9565 | -1.8374 | -68.1503 | 0.63341 | 4.778 | -197.8105 | 23.9048 | -3.652 | 0.71272 | 2.0215 | 12.2875 | 0.0098009 | 0.0011762 | 0.00049777 | 489.8259 | 549.2017 | 394.2841 | 192.9798 | 95.9744 | 42.7929 | 26.0233 | 82.7753 | 46.3962 | 33.647 | 27.7738 | 25.432 | 27.915 | 28.3094 | 161.5643 | 140.1492 | 125.556 | 85.3684 | 80.497 | 146.7473 | 98.6295 | 91.4127 | 98.182 | 265.2543 | 111.3812 | 251.0573 | 418.1188 | 242.8081 | 416.9393 | 485.0314 | 495.059 | 487.708 | 517.8293 | 480.4813 | 5.2538 | 4.2885 | 757.0683 | 514.1893 | 192.0689 | 757.2369 | 532.673 | 202.1192 | 493.0353 | 514.4964 | 445.4632 | 459.9626 | 466.5502 | 411.418 | 879.5115 | 849.8386 | 687.3075 | 682.6766 | 785.7421 |  | 875.4258 | 782.0179 |  | 895.3244 | 503.4212 | 733.6602 |  | 779.0838 |  |  | 671.0629 | 715.3245 | 688.7255 | [5 empty] | 178.6487 | 848.9368 | 548.7305 | 115.2018 | 856.0389 | 553.291 | 130.1016 | 407.2832 | 417.0306 | 439.0494 |  |  | 491.7935 | 358.1238 | 469.9144 |  | 407.1237 | 421.7677 | 416.3604 | 486.3332 | 405.92 | 691.8929 | 283.1936 | 445.0919 | 483.1478 | 385.081 | 538.4666 | 644.3232 |  |  | 344.8929 | 403.3152 | 467.9533 | 434.8878 |  | 331.2936 | 407.225 | -0.085462 | 18.9076 | 1.5713 | 1.3113 | -19.9336 | 3.0893 | 856.84 | 0.63 | 2.9633 | -1.8718 | -11.3997 | 1.099 | 3.7914 | -24.3949 | 8.4804 | 101.1695 |  | 9.7347 | 0.11627 | -1.9086 |  | 20.1519
42838.5051 | 7325 | 123.405 | 100.278 | 59.0469 | 38.3247 | 26.2372 | 24.7142 | 30.1697 | 22.6794 | 64.1581 | 45.697 | 30.819 | 23.5567 | 21.9431 | 28.4186 | 260.2487 | 354.3473 | 360.1166 | 351.3473 | 465.4831 | 494 | 338.7342 | 463.727 | 478.3662 | 388.6852 | 511.8741 | 442.2484 | 635.0268 | 757.1938 | 650.9439 | 387.2368 | 471.7208 | 418.972 | 430.595 | 492.8516 | 287.4804 |  | 375.2753 |  | 385.3824 | 270.8682 | 279.7328 | 375.5176 |  | 59.3016 | 119.5535 | 76.8629 | 194.114 | 284.9291 | 346.6428 | 385.6958 | 18.9637 | 46.1304 | 20.6169 | 87.9553 | 30.292 | 48.319 | 58.146 | 60.8133 | 27.1798 |  |  | 2.2252 | -2.2001 | -68.189 | 0.43694 | 4.6262 | -197.8328 | 24.3786 | -3.5882 | 0.73062 | 1.9233 | 12.3035 | 0.0097023 | 0.0013077 | 0.0004682 | 489.8603 | 549.802 | 394.2948 | 193.0226 | 96.0037 | 42.8137 | 26.0236 | 82.7894 | 46.4063 | 33.6401 | 27.7821 | 25.4254 | 27.9084 | 28.3218 | 162.2746 | 139.5252 | 126.6261 | 87.4598 | 80.6386 | 146.9109 | 98.7187 | 91.4161 | 98.1917 | 265.2606 | 111.3779 | 251.0492 | 418.0804 | 242.7871 | 416.8674 | 484.8439 | 494.9987 | 487.6898 | 517.7233 | 480.9973 | 4.7497 | 5.1088 | 757.117 | 513.9278 | 192.0968 | 757.1782 | 532.3676 | 202.1629 | 493.025 | 514.4978 | 445.4489 | 460.0788 | 466.4905 | 411.6416 | 889.8849 | 849.8947 | 687.287 | 682.6047 | 784.4131 |  | 875.6304 | 782.1262 |  | 895.4653 | 503.366 | 733.6685 |  | 779.1773 |  |  | 670.2374 | 713.231 | 688.5048 | [5 empty] | 178.6741 | 849.0648 | 549.0019 | 115.2163 | 856.1657 | 550.748 | 130.143 | 407.1917 | 416.7515 | 438.9495 |  |  | 491.7528 | 358.764 | 469.7885 |  | 407.0262 | 421.7003 | 416.5819 | 486.2618 | 406.455 | 691.783 | 283.1916 | 445.0452 | 483.0934 | 385.0772 | 538.2987 | 644.22 |  |  | 346.4812 | 403.2555 | 467.8918 | 434.9168 |  | 331.1642 | 406.9893 | 0.55247 | 18.9041 | 1.5711 | 1.3106 | -19.4884 | 3.0893 | 836.76 | 1.17 | 3.1602 | -2.0484 | -11.404 | 0.91287 | 3.7317 | -24.4028 | 8.5663 | 101.2825 |  | 9.7234 | 0.058285 | -2.0165 |  | 20.1297
42838.5051 | 7326 | 123.4158 | 100.2788 | 59.0751 | 38.3356 | 26.2358 | 24.7082 | 30.1711 | 22.6741 | 64.1774 | 45.7095 | 30.8303 | 23.5543 | 21.9431 | 28.4194 | 260.2267 | 354.3733 | 360.1277 | 351.3052 | 465.446 | 493.9492 | 339.1187 | 463.5491 | 478.2568 | 388.6531 | 511.8064 | 442.337 | 634.0298 | 757.3003 | 650.8343 | 387.2104 | 471.7 | 418.9659 | 430.5402 | 492.7644 | 287.9096 |  | 375.1509 |  | 385.2697 | 271.3188 | 279.8939 | 375.4337 |  | 59.2128 | 119.4932 | 76.8275 | 195.0359 | 285.1177 | 346.3853 | 385.4389 | 18.8026 | 46.1383 | 20.4885 | 87.8981 | 30.3064 | 48.3942 | 58.1063 | 60.8837 | 27.1878 |  |  | 2.1004 | -1.9195 | -68.3395 | 0.39291 | 5.1158 | -197.7928 | 24.188 | -3.2222 | 0.74852 | 2.0671 | 12.4151 | 0.0098912 | 0.0012157 | 0.00054705 | 490.9565 | 549.8157 | 394.3086 | 193.0548 | 96.0283 | 42.8264 | 26.0361 | 82.8172 | 46.4226 | 33.648 | 27.7805 | 25.4316 | 27.9156 | 28.3269 | 159.5837 | 140.9581 | 131.6739 | 87.3974 | 81.3129 | 146.9706 | 98.8661 | 91.4027 | 98.2005 | 265.2752 | 111.383 | 251.0424 | 418.0434 | 242.7727 | 416.8027 | 484.5748 | 494.9436 | 487.6459 | 517.6471 | 481.0781 | 3.5068 | 3.7494 | 757.173 | 513.6978 | 192.1162 | 757.3627 | 533.1658 | 202.2024 | 493.0129 | 514.4947 | 445.4291 | 460.1901 | 466.4169 | 411.7224 | 899.3512 | 849.9353 | 687.302 | 682.5996 | 785.0631 |  | 875.6666 | 782.2198 |  | 895.6277 | 503.2787 | 733.65 |  | 779.2652 |  |  | 669.3819 | 711.9959 | 687.663 | [5 empty] | 178.6898 | 849.2081 | 548.297 | 115.223 | 856.3603 | 543.6007 | 130.1849 | 407.1034 | 416.5489 | 438.8498 |  |  | 491.6916 | 358.2853 | 469.8263 |  | 407.0049 | 421.5806 | 416.9113 | 486.0896 | 406.8873 | 691.6818 | 282.9379 | 445.027 | 483.0328 | 384.9617 | 538.2169 | 644.0833 |  |  | 346.6826 | 403.2729 | 467.8333 | 434.9147 |  | 330.9714 | 406.8054 | 0.62834 | 18.9042 | 1.571 | 1.3109 | -19.5168 | 3.0893 | 820.93 | 0.77 | 3.0701 | -1.9132 | -11.4157 | 0.86559 | 3.9233 | -24.3952 | 8.531 | 101.2778 |  | 9.7072 | 0.36491 | -2.5593 |  | 20.1203
42838.5051 | 7327 | 123.4264 | 100.2723 | 59.0917 | 38.3398 | 26.2334 | 24.7031 | 30.1838 | 22.6769 | 64.1913 | 45.713 | 30.8283 | 23.5513 | 21.9395 | 28.4173 | 260.101 | 354.4049 | 360.1415 | 351.2704 | 465.4122 | 493.8943 | 339.6525 | 463.6368 | 478.032 | 388.6191 | 511.7679 | 442.4239 | 633.3846 | 757.2775 | 650.725 | 387.1847 | 471.672 | 418.8671 | 430.4964 | 492.6927 | 288.0148 |  | 375.0506 |  | 385.1735 | 271.9878 | 279.9963 | 375.3603 |  | 59.182 | 119.4847 | 76.742 | 195.3816 | 285.0513 | 346.1422 | 385.3328 | 18.6962 | 46.1275 | 20.385 | 87.8805 | 30.2881 | 48.4364 | 58.0401 | 60.9406 | 27.1777 |  |  | 1.9578 | -1.7539 | -67.9821 | 0.75761 | 5.1223 | -197.7684 | 24.1598 | -3.2511 | 0.75631 | 2.027 | 12.1085 | 0.0098534 | 0.0013914 | 0.00045013 | 490.2428 | 549.72 | 394.3193 | 193.0794 | 96.0512 | 42.8326 | 26.0341 | 82.8386 | 46.4263 | 33.6521 | 27.7828 | 25.4358 | 27.9115 | 28.3233 | 154.2981 | 136.9354 | 130.8441 | 87.4923 | 81.6196 | 146.9291 | 98.9115 | 91.4065 | 98.2107 | 265.2922 | 111.3878 | 251.0437 | 418.0072 | 242.7594 | 416.7331 | 484.0824 | 494.9031 | 487.6114 | 517.5603 | 480.9232 | 2.8143 | 3.6467 | 757.2231 | 513.4705 | 192.1315 | 757.445 | 533.4237 | 202.2418 | 492.9949 | 514.4673 | 445.3975 | 460.3051 | 466.3432 | 411.7381 | 924.4475 | 849.9327 | 687.3051 | 682.5613 | 785.9293 |  | 875.6411 | 782.3018 |  | 895.7067 | 503.204 | 733.6419 |  | 779.3554 |  |  | 669.5815 | 712.0925 | 687.0138 | [5 empty] | 178.697 | 849.3133 | 547.5429 | 115.2445 | 856.479 | 548.4229 | 130.2224 | 406.9947 | 416.5242 | 438.7589 |  |  | 491.5836 | 357.3974 | 469.7382 |  | 406.9604 | 421.5002 | 416.9441 | 485.8885 | 407.1049 | 691.5881 | 282.3909 | 444.9513 | 482.9474 | 384.8732 | 538.1535 | 643.9639 |  |  | 346.5879 | 403.2562 | 467.7756 | 434.9272 |  | 330.8234 | 406.6761 | 0.18722 | 18.9046 | 1.5709 | 1.3097 | -19.7025 | 3.0893 | 806.62 | 0.65 | 2.9638 | -1.8288 | -11.3857 | 1.2019 | 3.9251 | -24.389 | 8.5244 | 101.2443 |  | 9.695 | 0.94689 | -2.4615 |  | 20.1193
42838.5051 | 7328 | 123.4467 | 100.2774 | 59.1114 | 38.3508 | 26.2415 | 24.71 | 30.1847 | 22.6787 | 64.2167 | 45.7244 | 30.8314 | 23.5605 | 21.946 | 28.4276 | 259.9738 | 354.4395 | 360.1572 | 351.2397 | 465.3893 | 493.8465 | 340.0862 | 463.7533 | 477.9289 | 388.6021 | 511.7425 | 442.4079 | 632.8982 | 757.0467 | 650.3275 | 387.1611 | 471.6164 | 418.8219 | 430.4357 | 492.6381 | 288.4155 |  | 374.9204 |  | 385.0452 | 272.5269 | 280.0732 | 375.2724 |  | 59.1745 | 119.6663 | 76.6761 | 196.8976 | 285.6719 | 346.0943 | 385.205 | 18.5989 | 46.1069 | 20.2858 | 87.8917 | 30.2797 | 48.4868 | 57.9802 | 60.9973 | 27.1856 |  |  | 2.0787 | -2.4754 | -68.1371 | 0.49477 | 4.2806 | -197.8039 | 23.9048 | -3.5297 | 0.74405 | 2.134 | 11.9889 | 0.0099356 | 0.0012649 | 0.00047312 | 488.502 | 549.6762 | 394.3214 | 193.1051 | 96.0766 | 42.8535 | 26.043 | 82.8561 | 46.4354 | 33.6552 | 27.7881 | 25.4334 | 27.9099 | 28.3234 | 148.2509 | 132.577 | 127.134 | 85.4866 | 79.9637 | 146.7431 | 98.9164 | 91.3924 | 98.213 | 265.3109 | 111.3913 | 251.0415 | 417.9639 | 242.7317 | 416.6674 | 483.7283 | 494.8527 | 487.5373 | 517.4685 | 481.1685 | 2.4833 | 3.2964 | 757.2877 | 513.3499 | 192.1543 | 757.4371 | 532.3713 | 202.2912 | 492.9847 | 514.4003 | 445.4293 | 460.4278 | 466.2858 | 411.8639 | 941.4257 | 849.9134 | 687.2813 | 682.4707 | 786.4966 |  | 875.6024 | 782.3794 |  | 895.7972 | 503.1571 | 733.644 |  | 779.4212 |  |  | 669.9123 | 711.6699 | 686.077 | [5 empty] | 178.7264 | 849.3786 | 547.0861 | 115.2529 | 856.5729 | 552.1118 | 130.2584 | 406.9081 | 416.5971 | 438.6599 |  |  | 491.4527 | 356.651 | 469.7223 |  | 406.8895 | 421.4352 | 416.6931 | 485.7727 | 407.9581 | 691.5005 | 281.8624 | 444.7613 | 482.866 | 385.057 | 538.1122 | 643.8413 |  |  | 346.1249 | 403.1767 | 467.7126 | 434.8845 |  | 331.0023 | 406.61 | 0.41112 | 18.9042 | 1.5705 | 1.3079 | -19.3696 | 3.0894 | 803.54 | 1.1 | 3.0533 | -2.1731 | -11.4013 | 0.97154 | 3.588 | -24.3902 | 8.4789 | 101.2142 |  | 9.6862 | 1.595 | -2.0487 |  | 20.1059
42838.5051 | 7329 | 123.4471 | 100.2773 | 59.135 | 38.3659 | 26.2535 | 24.715 | 30.1898 | 22.6846 | 64.2329 | 45.7385 | 30.8362 | 23.5571 | 21.9525 | 28.4271 | 259.8632 | 354.4646 | 360.1722 | 351.1911 | 465.3528 | 493.7932 | 340.0252 | 463.658 | 478.1411 | 388.5741 | 511.6765 | 442.5968 | 633.0734 | 757.1143 | 650.3429 | 387.1426 | 471.5877 | 418.7661 | 430.3828 | 492.5847 | 288.6985 |  | 374.8198 |  | 384.9392 | 272.1325 | 280.4293 | 375.1987 |  | 59.1658 | 119.818 | 76.5593 | 197.4442 | 285.91 | 346.0193 | 384.8851 | 18.5394 | 46.0998 | 20.1516 | 87.9018 | 30.2829 | 48.5469 | 57.917 | 61.0432 | 27.1736 |  |  | 1.9236 | -2.2237 | -68.2528 | 0.87523 | 4.6926 | -197.7599 | 23.4061 | -3.1913 | 0.76273 | 1.9378 | 12.3715 | 0.0098814 | 0.0012896 | 0.00048627 | 487.8772 | 549.5327 | 394.3259 | 193.1281 | 96.0967 | 42.8794 | 26.0415 | 82.8747 | 46.4463 | 33.6601 | 27.7874 | 25.4319 | 27.9079 | 28.3199 | 143.4827 | 132.05 | 125.3168 | 84.3543 | 78.2393 | 146.583 | 98.9256 | 91.3952 | 98.2236 | 265.3326 | 111.4014 | 251.0451 | 417.9288 | 242.7217 | 416.6093 | 483.0932 | 494.7418 | 487.4333 | 517.3624 | 481.2157 | 5.4395 | 4.0929 | 757.369 | 513.4565 | 192.1823 | 757.5054 | 534.5614 | 202.3371 | 492.9916 | 514.2974 | 445.4853 | 460.5504 | 466.2366 | 412.0373 | 941.2956 | 849.8966 | 687.2446 | 682.3517 | 786.1846 |  | 875.6539 | 782.4777 |  | 895.8776 | 503.1817 | 733.6544 |  | 779.5173 |  |  | 669.0074 | 710.7323 | 684.8127 | [5 empty] | 178.7568 | 849.4596 | 546.2827 | 115.2711 | 856.6257 | 541.0103 | 130.3007 | 406.8089 | 416.6295 | 438.5645 |  |  | 491.339 | 356.9716 | 469.7038 |  | 406.7727 | 421.3208 | 416.4685 | 485.7077 | 408.8033 | 691.4007 | 281.3156 | 444.5378 | 482.7872 | 385.3929 | 538.0782 | 643.7275 |  |  | 345.4696 | 403.1594 | 467.6384 | 434.7989 |  | 331.3326 | 406.5667 | 0.23749 | 18.9038 | 1.5697 | 1.3058 | -19.5441 | 3.0893 | 808.12 | 1.07 | 2.9373 | -2.0601 | -11.4132 | 1.2924 | 3.7565 | -24.386 | 8.3895 | 101.242 |  | 9.6873 | 2.1043 | -1.8457 |  | 20.0901
42838.5051 | 7330 | 123.4552 | 100.2712 | 59.1534 | 38.3767 | 26.2463 | 24.7073 | 30.1931 | 22.6796 | 64.2417 | 45.7438 | 30.8358 | 23.5559 | 21.9384 | 28.4247 | 259.763 | 354.4912 | 360.1911 | 351.1482 | 465.3122 | 493.7379 | 339.976 | 463.6188 | 478.3032 | 388.5407 | 511.6121 | 442.7292 | 633.0133 | 757.5799 | 650.2946 | 387.1138 | 471.5332 | 418.7911 | 430.3372 | 492.5292 | 289.0889 |  | 374.7141 |  | 384.8241 | 272.2351 | 280.3103 | 375.1096 |  | 59.1697 | 119.699 | 76.501 | 196.6087 | 286.1032 | 345.9547 | 384.4651 | 18.5204 | 46.1034 | 20.0583 | 87.9238 | 30.2707 | 48.5827 | 57.8563 | 61.0799 | 27.1813 |  |  | 2.0603 | -1.8065 | -68.3698 | 0.79967 | 4.8247 | -197.8499 | 24.2925 | -3.4239 | 0.75689 | 1.8736 | 12.2556 | 0.010065 | 0.0013767 | 0.00047641 | 488.6344 | 549.6381 | 394.3415 | 193.1631 | 96.1226 | 42.8995 | 26.0537 | 82.9079 | 46.4562 | 33.661 | 27.7939 | 25.4337 | 27.9143 | 28.3296 | 146.8976 | 134.9269 | 127.6117 | 83.5943 | 77.805 | 146.6705 | 99.0503 | 91.3899 | 98.239 | 265.3389 | 111.4044 | 251.039 | 417.8832 | 242.708 | 416.542 | 482.8317 | 494.6313 | 487.2791 | 517.2676 | 481.5676 | 6.4972 | 3.1109 | 757.4397 | 513.505 | 192.2102 | 757.6694 | 535.7906 | 202.3832 | 492.9849 | 514.1221 | 445.4338 | 460.6665 | 466.1774 | 412.094 | 938.2322 | 849.8801 | 687.2954 | 682.4565 | 784.9775 |  | 875.7416 | 782.545 |  | 895.9431 | 503.1963 | 733.6474 |  | 779.5892 |  |  | 666.9107 | 708.809 | 683.4863 | [5 empty] | 178.781 | 849.5266 | 545.7521 | 115.291 | 856.6538 | 538.398 | 130.3389 | 406.7044 | 416.5294 | 438.4583 |  |  | 491.2787 | 357.6488 | 469.6445 |  | 406.5826 | 421.1671 | 416.3238 | 485.6538 | 408.9721 | 691.292 | 281.3619 | 444.3884 | 482.6682 | 385.1834 | 538.0349 | 643.6197 |  |  | 345.0112 | 403.2448 | 467.5895 | 434.6803 |  | 331.7037 | 406.4812 | 0.053848 | 18.9048 | 1.5698 | 1.3054 | -19.5654 | 3.0893 | 831.47 | 0.73 | 3.0397 | -1.8565 | -11.4212 | 1.2352 | 3.8088 | -24.3903 | 8.5464 | 101.3081 |  | 9.6874 | 1.7361 | -2.0853 |  | 20.0659
42838.5051 | 7331 | 123.4628 | 100.2693 | 59.1748 | 38.3894 | 26.2477 | 24.7064 | 30.1973 | 22.6756 | 64.2569 | 45.752 | 30.8409 | 23.558 | 21.9391 | 28.4342 | 259.6822 | 354.5201 | 360.2171 | 351.11 | 465.2836 | 493.6898 | 340.0827 | 463.6564 | 478.1143 | 388.5186 | 511.6796 | 442.7232 | 632.9348 | 758.1731 | 650.0067 | 387.0871 | 471.4621 | 418.7973 | 430.2842 | 492.4729 | 289.1752 |  | 374.5997 |  | 384.721 | 272.3668 | 279.8134 | 375.0315 |  | 59.2934 | 119.7498 | 76.5605 | 196.6342 | 286.2676 | 345.8654 | 384.272 | 18.5925 | 46.1154 | 20.0494 | 87.9766 | 30.2756 | 48.6289 | 57.7905 | 61.1346 | 27.1739 |  |  | 2.055 | -2.1087 | -68.0925 | 0.38371 | 4.6183 | -197.7362 | 24.1565 | -3.441 | 0.66387 | 2.0186 | 12.3802 | 0.0097089 | 0.0013027 | 0.00049448 | 491.2208 | 549.4844 | 394.3534 | 193.1877 | 96.1486 | 42.9154 | 26.0573 | 82.9272 | 46.4579 | 33.6799 | 27.7975 | 25.438 | 27.9174 | 28.347 | 151.2871 | 135.3791 | 124.7969 | 83.7352 | 77.6808 | 146.9157 | 99.0756 | 91.3917 | 98.2507 | 265.3619 | 111.4097 | 251.034 | 417.8571 | 242.6968 | 416.4831 | 483.5378 | 494.543 | 487.1259 | 517.2011 | 481.9998 | 5.0697 | 4.7672 | 757.4909 | 513.2253 | 192.2292 | 757.7279 | 532.6301 | 202.4253 | 492.9751 | 513.9914 | 445.3348 | 460.7765 | 466.1028 | 412.0277 | 934.6187 | 849.8831 | 687.3763 | 682.5827 | 785.7107 |  | 875.7503 | 782.6189 |  | 896.0698 | 503.1826 | 733.6464 |  | 779.6578 |  |  | 664.6434 | 706.2976 | 681.7216 | [5 empty] | 178.7982 | 849.5943 | 545.8941 | 115.3065 | 856.7203 | 546.0063 | 130.3747 | 406.583 | 416.4505 | 438.3562 |  |  | 491.2646 | 357.9611 | 469.5878 |  | 406.4032 | 420.9899 | 416.314 | 485.564 | 408.7585 | 691.1842 | 281.7167 | 444.3534 | 482.5004 | 384.7358 | 538.0222 | 643.522 |  |  | 344.8061 | 403.3788 | 467.529 | 434.5288 |  | 331.8811 | 406.4099 | 0.17498 | 18.9038 | 1.5706 | 1.3063 | -19.5867 | 3.0893 | 838.21 | 0.68 | 3.0354 | -2.006 | -11.3988 | 0.85568 | 3.7262 | -24.3815 | 8.5219 | 101.291 |  | 9.6821 | 1.2797 | -1.7695 |  | 20.0424
42838.5051 | 7332 | 123.4633 | 100.2671 | 59.1936 | 38.3979 | 26.244 | 24.7057 | 30.1927 | 22.674 | 64.2735 | 45.7608 | 30.8457 | 23.5563 | 21.9363 | 28.4409 | 259.6181 | 354.5546 | 360.2381 | 351.0731 | 465.2459 | 493.6438 | 339.8242 | 463.6077 | 477.9677 | 388.4955 | 511.7084 | 442.4872 | 632.7014 | 758.1524 | 649.6517 | 387.0703 | 471.3822 | 418.8124 | 430.2343 | 492.4181 | 288.6424 |  | 374.4917 |  | 384.6145 | 271.7361 | 279.635 | 374.9552 |  | 59.1776 | 119.7124 | 76.5196 | 196.4813 | 285.5315 | 345.8763 | 384.25 | 18.7134 | 46.1058 | 20.0801 | 88.0565 | 30.2725 | 48.6665 | 57.7324 | 61.17 | 27.1869 |  |  | 2.0511 | -2.1712 | -68.2193 | 0.49477 | 4.9798 | -197.8006 | 24.326 | -3.2708 | 0.71914 | 2.1044 | 12.3229 | 0.0098403 | 0.001283 | 0.00047312 | 488.8553 | 549.8001 | 394.3554 | 193.2268 | 96.1795 | 42.9389 | 26.0612 | 82.9542 | 46.4788 | 33.6828 | 27.7951 | 25.4486 | 27.9262 | 28.3519 | 158.0404 | 139.109 | 127.7006 | 83.6335 | 77.5408 | 147.1629 | 99.1778 | 91.385 | 98.2571 | 265.383 | 111.4164 | 251.0367 | 417.8219 | 242.6797 | 416.4203 | 483.7522 | 494.4358 | 486.9831 | 517.1233 | 482.0823 | 4.2763 | 5.2817 | 757.5492 | 512.9964 | 192.2441 | 757.6247 | 529.0236 | 202.4714 | 492.9774 | 513.9972 | 445.2039 | 460.8924 | 466.0331 | 411.9833 | 923.9422 | 849.9244 | 687.3862 | 682.5341 | 785.7362 |  | 875.7813 | 782.7158 |  | 896.2454 | 503.1479 | 733.678 |  | 779.8031 |  |  | 662.9219 | 705.1733 | 679.7273 | [5 empty] | 178.8101 | 849.689 | 545.7606 | 115.3165 | 856.8198 | 547.6533 | 130.4125 | 406.4512 | 416.4344 | 438.2533 |  |  | 491.2475 | 357.9136 | 469.4414 |  | 406.3087 | 420.7751 | 416.613 | 485.4361 | 408.319 | 691.0788 | 281.7658 | 444.3758 | 482.3505 | 384.2631 | 538.075 | 643.3888 |  |  | 345.1077 | 403.3635 | 467.4728 | 434.3771 |  | 331.9128 | 406.2376 | 0.43078 | 18.9052 | 1.5717 | 1.307 | -19.6099 | 3.0893 | 834.64 | 0.53 | 3.0319 | -2.0353 | -11.4088 | 0.9716 | 3.8692 | -24.3857 | 8.5518 | 101.3018 |  | 9.6725 | 0.56099 | -2.0796 |  | 20.0261
42838.5052 | 7333 | 123.4797 | 100.2723 | 59.2158 | 38.4073 | 26.2486 | 24.7085 | 30.2067 | 22.6798 | 64.2912 | 45.7766 | 30.8527 | 23.5574 | 21.9397 | 28.4445 | 259.5527 | 354.5721 | 360.2528 | 351.0363 | 465.2004 | 493.5773 | 339.7311 | 463.6102 | 477.8949 | 388.4557 | 511.7367 | 442.3429 | 631.4167 | 757.8206 | 649.0187 | 387.0543 | 471.3175 | 418.7953 | 430.1864 | 492.3754 | 288.6227 |  | 374.3875 |  | 384.5093 | 271.4534 | 279.4835 | 374.8847 |  | 59.1067 | 119.7083 | 76.4865 | 196.0085 | 284.1844 | 345.9031 | 384.5149 | 18.8058 | 46.0835 | 20.1312 | 88.1442 | 30.2767 | 48.701 | 57.6677 | 61.1909 | 27.1872 |  |  | 2.1687 | -2.1784 | -68.1904 | 0.31209 | 4.7366 | -197.7395 | 24.3044 | -3.3267 | 0.80554 | 2.0089 | 12.2429 | 0.0098091 | 0.0013044 | 0.00049941 | 489.5983 | 549.767 | 394.3607 | 193.2512 | 96.2051 | 42.9502 | 26.0687 | 82.9725 | 46.4822 | 33.6802 | 27.8002 | 25.4476 | 27.9268 | 28.3485 | 158.1401 | 141.8874 | 132.8307 | 85.6311 | 78.1552 | 147.297 | 99.3269 | 91.3847 | 98.2706 | 265.3962 | 111.4122 | 251.0424 | 417.7893 | 242.6542 | 416.3525 | 483.2588 | 494.3271 | 486.8695 | 517.0365 | 481.6714 | 4.9551 | 3.7163 | 757.6217 | 512.841 | 192.2643 | 757.5383 | 528.8985 | 202.5162 | 492.973 | 514.0443 | 445.0541 | 461.0085 | 465.9655 | 411.9169 | 905.2848 | 849.9698 | 687.3704 | 682.4624 | 784.3353 |  | 875.8707 | 782.8043 |  | 896.4095 | 503.0801 | 733.6898 |  | 779.9246 |  |  | 660.8453 | 703.1488 | 677.7365 | [5 empty] | 178.8279 | 849.8039 | 545.3241 | 115.3239 | 856.951 | 548.186 | 130.4498 | 406.3026 | 416.1864 | 438.1554 |  |  | 491.1936 | 358.8793 | 469.3436 |  | 406.1398 | 420.611 | 416.9888 | 485.3562 | 408.0299 | 690.9648 | 281.2738 | 444.282 | 482.2388 | 384.337 | 538.1054 | 643.2176 |  |  | 344.9986 | 403.3047 | 467.4471 | 434.1906 |  | 331.8039 | 406.1097 | 0.024539 | 18.9033 | 1.5715 | 1.3077 | -19.5543 | 3.0893 | 832.3 | 0.9 | 3.1165 | -2.0387 | -11.4063 | 0.77165 | 3.7737 | -24.3825 | 8.5482 | 101.374 |  | 9.6589 | 0.56707 | -2.6313 |  | 20.0234
42838.5052 | 7334 | 123.5001 | 100.2756 | 59.233 | 38.4181 | 26.2525 | 24.7109 | 30.2189 | 22.68 | 64.3067 | 45.7812 | 30.8598 | 23.5599 | 21.938 | 28.4457 | 259.5012 | 354.6046 | 360.2574 | 350.983 | 465.1682 | 493.5268 | 339.0825 | 463.5088 | 477.845 | 388.4198 | 511.7236 | 442.4834 | 631.2244 | 757.624 | 648.8028 | 387.031 | 471.2536 | 418.6809 | 430.1389 | 492.3391 | 287.9333 |  | 374.2836 |  | 384.3987 | 272.3676 | 279.1184 | 374.8045 |  | 59.0365 | 119.488 | 76.4204 | 196.2075 | 282.9279 | 345.6121 | 384.708 | 18.7973 | 46.0864 | 20.1585 | 88.1936 | 30.2735 | 48.7122 | 57.5866 | 61.1823 | 27.1835 |  |  | 1.7495 | -1.9524 | -67.986 | 0.82792 | 5.0698 | -197.8243 | 23.9646 | -3.3976 | 0.79601 | 2.0574 | 12.0983 | 0.010026 | 0.001421 | 0.00048955 | 488.8286 | 550.0775 | 394.3582 | 193.2671 | 96.2243 | 42.959 | 26.0589 | 82.9853 | 46.4896 | 33.6798 | 27.7957 | 25.4381 | 27.911 | 28.3456 | 161.2643 | 143.1442 | 131.3911 | 85.11 | 78.329 | 147.5427 | 99.3765 | 91.3859 | 98.2797 | 265.4161 | 111.4272 | 251.0321 | 417.7391 | 242.6435 | 416.2744 | 482.899 | 494.241 | 486.7506 | 516.9281 | 481.2901 | 7.7663 | 4.336 | 757.6882 | 512.6657 | 192.2874 | 757.7313 | 532.7487 | 202.5566 | 492.9531 | 514.0303 | 445.0885 | 461.1251 | 465.8994 | 411.8643 | 899.5198 | 849.9765 | 687.3515 | 682.3985 | 784.08 |  | 875.827 | 782.8784 |  | 896.6294 | 502.9755 | 733.7034 |  | 780.0452 |  |  | 659.1474 | 701.7732 | 675.8803 | [5 empty] | 178.8505 | 849.9071 | 544.9887 | 115.3468 | 857.046 | 540.6646 | 130.4821 | 406.1594 | 415.9049 | 438.0388 |  |  | 491.0985 | 359.9687 | 469.1625 |  | 406.0143 | 420.458 | 417.226 | 485.3381 | 407.9309 | 690.8466 | 280.9704 | 444.1194 | 482.1483 | 384.3761 | 537.9462 | 643.0332 |  |  | 345.4249 | 403.4285 | 467.4257 | 434.0439 |  | 331.7483 | 406.092 | -0.21958 | 18.9073 | 1.5705 | 1.3071 | -19.9049 | 3.0894 | 841.34 | 0.72 | 2.7988 | -1.9295 | -11.386 | 1.2565 | 3.9032 | -24.382 | 8.4862 | 101.3648 |  | 9.6388 | 0.25137 | -2.4652 |  | 20.0228
42838.5052 | 7335 | 123.5093 | 100.2707 | 59.2614 | 38.436 | 26.256 | 24.7147 | 30.2169 | 22.6766 | 64.3214 | 45.7902 | 30.8591 | 23.5558 | 21.9361 | 28.4476 | 259.468 | 354.6296 | 360.2774 | 350.9414 | 465.1379 | 493.4767 | 338.8361 | 463.552 | 477.6879 | 388.4098 | 511.6158 | 442.2675 | 631.2803 | 757.5375 | 648.7278 | 387.0027 | 471.1979 | 418.687 | 430.094 | 492.316 | 288.0594 |  | 374.1685 |  | 384.2869 | 272.9931 | 279.0298 | 374.7259 |  | 59.0069 | 119.2928 | 76.4145 | 194.7429 | 282.486 | 345.4386 | 384.7901 | 18.8183 | 46.0953 | 20.4592 | 88.2782 | 30.2769 | 48.7608 | 57.5245 | 61.2088 | 27.1827 |  |  | 2.0839 | -1.8084 | -68.1785 | 0.53222 | 4.4258 | -197.8072 | 24.3379 | -3.6046 | 0.89156 | 2.1978 | 12.296 | 0.009934 | 0.0014013 | 0.00048298 | 487.4153 | 550.4281 | 394.3713 | 193.2929 | 96.2445 | 42.977 | 26.0682 | 83.0074 | 46.4987 | 33.6887 | 27.8031 | 25.4423 | 27.9166 | 28.3497 | 169.6204 | 146.7962 | 131.9888 | 86.1465 | 79.4315 | 148.0065 | 99.5363 | 91.3809 | 98.2977 | 265.432 | 111.4212 | 251.0338 | 417.6985 | 242.6204 | 416.2192 | 483.0252 | 494.2152 | 486.6974 | 516.8176 | 481.3718 | 6.0258 | 6.1239 | 757.755 | 512.7527 | 192.3146 | 757.8449 | 537.1418 | 202.6049 | 492.9232 | 513.9363 | 444.9666 | 461.2391 | 465.8392 | 411.9389 | 904.4054 | 849.9684 | 687.3593 | 682.398 | 784.9958 |  | 875.6173 | 782.9339 |  | 896.8081 | 502.886 | 733.7006 |  | 780.1264 |  |  | 659.4844 | 700.5943 | 675.0542 | [5 empty] | 178.8741 | 849.9889 | 545.1341 | 115.3536 | 857.1557 | 544.4962 | 130.5279 | 406.0224 | 415.944 | 437.926 |  |  | 491.0221 | 360.4187 | 468.6905 |  | 405.9921 | 420.2977 | 417.2146 | 485.3285 | 407.4052 | 690.7419 | 280.8483 | 444.0913 | 482.0916 | 384.2897 | 537.6675 | 642.8426 |  |  | 345.8688 | 403.4218 | 467.3992 | 433.9986 |  | 331.8792 | 405.9835 | 0.24974 | 18.9048 | 1.5706 | 1.3072 | -19.6048 | 3.0894 | 842 | 1.17 | 3.0545 | -1.8566 | -11.3993 | 1.0072 | 3.6464 | -24.3775 | 8.5508 | 101.2614 |  | 9.6219 | -0.6177 | -2.512 |  | 20.0171
42838.5052 | 7336 | 123.5369 | 100.2779 | 59.2868 | 38.4456 | 26.2711 | 24.7161 | 30.2208 | 22.6807 | 64.3445 | 45.8128 | 30.8716 | 23.5647 | 21.9468 | 28.4538 | 259.4422 | 354.6591 | 360.2968 | 350.9114 | 465.1076 | 493.4298 | 339.1145 | 463.6118 | 477.833 | 388.3878 | 511.557 | 442.1925 | 630.5225 | 757.89 | 648.5958 | 386.9757 | 471.1455 | 418.6957 | 430.0313 | 492.2865 | 287.8718 |  | 374.0403 |  | 384.1628 | 272.9233 | 278.9102 | 374.6311 |  | 58.9315 | 119.0172 | 76.3459 | 193.22 | 282.9052 | 345.8911 | 384.921 | 18.8988 | 46.1071 | 20.9639 | 88.3128 | 30.2785 | 48.7972 | 57.4446 | 61.2363 | 27.1843 |  |  | 2.1503 | -2.07 | -68.0911 | 0.40014 | 4.6827 | -197.7954 | 24.3674 | -3.4331 | 0.87735 | 2.1535 | 12.1948 | 0.0097976 | 0.0012682 | 0.00044848 | 485.5125 | 550.2283 | 394.3828 | 193.325 | 96.2765 | 42.9915 | 26.0755 | 83.0305 | 46.5133 | 33.6978 | 27.8121 | 25.444 | 27.92 | 28.3498 | 175.5952 | 151.1746 | 139.4803 | 89.955 | 82.7193 | 148.3687 | 99.8148 | 91.3828 | 98.3008 | 265.441 | 111.4304 | 251.0318 | 417.6647 | 242.6048 | 416.1509 | 483.1491 | 494.1711 | 486.6572 | 516.7355 | 481.4164 | 3.3304 | 3.8704 | 757.8252 | 512.7993 | 192.336 | 757.8297 | 534.9431 | 202.6499 | 492.8972 | 513.804 | 444.8361 | 461.3614 | 465.7946 | 411.9225 | 903.8561 | 849.9851 | 687.3905 | 682.4151 | 787.6529 |  | 875.4212 | 783.0314 |  | 896.9586 | 502.8013 | 733.7327 |  | 780.2475 |  |  | 661.048 | 700.4911 | 675.2056 | [5 empty] | 178.8977 | 850.0981 | 545.1562 | 115.3663 | 857.2325 | 537.3823 | 130.5567 | 405.906 | 415.903 | 437.8166 |  |  | 490.9814 | 360.588 | 468.5501 |  | 405.8643 | 420.1644 | 417.5099 | 485.3141 | 407.3758 | 690.6422 | 280.6846 | 444.1068 | 482.0627 | 384.6594 | 537.5957 | 642.6561 |  |  | 346.1921 | 403.3032 | 467.3803 | 433.9 |  | 331.9776 | 405.6541 | 0.19835 | 18.9043 | 1.5701 | 1.3057 | -19.4975 | 3.0894 | 812.59 | 0.91 | 3.1026 | -1.9856 | -11.388 | 0.87299 | 3.7521 | -24.3857 | 8.5592 | 101.1147 |  | 9.6063 | -1.2352 | -3.3102 |  | 20.0101
42838.5052 | 7337 | 123.5506 | 100.2799 | 59.3168 | 38.4724 | 26.2731 | 24.7168 | 30.2384 | 22.6839 | 64.3679 | 45.8228 | 30.8798 | 23.5746 | 21.9516 | 28.4634 | 259.3999 | 354.6873 | 360.3216 | 350.8613 | 465.0737 | 493.3724 | 339.5784 | 463.5042 | 477.9081 | 388.3718 | 511.5896 | 442.286 | 630.8711 | 757.4475 | 648.3385 | 386.9466 | 471.1063 | 418.7209 | 429.9815 | 492.24 | 288.3043 |  | 373.932 |  | 384.0597 | 272.1756 | 278.9583 | 374.5549 |  | 58.8003 | 118.7077 | 76.2647 | 193.4424 | 283.6849 | 346.3259 | 384.8803 | 18.9874 | 46.0981 | 21.0225 | 88.298 | 30.283 | 48.8331 | 57.3777 | 61.2405 | 27.1877 |  |  | 1.942 | -1.9681 | -68.1233 | 0.53222 | 4.7235 | -197.842 | 24.1296 | -3.418 | 0.69657 | 2.0878 | 12.12 | 0.0097894 | 0.0013422 | 0.00046491 | 483.9888 | 549.9317 | 394.3926 | 193.355 | 96.3056 | 43.0151 | 26.0803 | 83.057 | 46.5241 | 33.7008 | 27.8121 | 25.4436 | 27.9167 | 28.3528 | 177.0201 | 145.9495 | 135.252 | 90.4083 | 82.8945 | 148.5128 | 99.8966 | 91.3795 | 98.319 | 265.4597 | 111.4365 | 251.0364 | 417.6382 | 242.5926 | 416.0917 | 483.2368 | 494.1054 | 486.6337 | 516.6703 | 481.1568 | 3.8292 | 3.3679 | 757.9064 | 512.7684 | 192.3587 | 757.899 | 530.8749 | 202.6873 | 492.9114 | 513.7413 | 444.8754 | 461.4813 | 465.7573 | 411.859 | 908.5381 | 850.0024 | 687.4408 | 682.4917 | 789.5327 |  | 875.0825 | 783.0975 |  | 897.1258 | 502.7214 | 733.7489 |  | 780.3212 |  |  | 662.6934 | 702.7519 | 675.8819 | [5 empty] | 178.9153 | 850.1995 | 545.9209 | 115.3841 | 857.3464 | 534.6401 | 130.6043 | 405.7911 | 415.714 | 437.7085 |  |  | 490.9665 | 360.4579 | 468.7391 |  | 405.747 | 420.0365 | 417.633 | 485.3432 | 406.7376 | 690.5342 | 280.3765 | 444.0296 | 482.0172 | 384.7109 | 537.5045 | 642.4718 |  |  | 347.1366 | 403.2941 | 467.3071 | 433.7669 |  | 331.8344 | 405.6144 | 0.27348 | 18.904 | 1.5691 | 1.3059 | -19.411 | 3.0894 | 827.97 | 0.9 | 2.9481 | -1.9353 | -11.3862 | 1.0064 | 3.7697 | -24.3971 | 8.5203 | 100.9368 |  | 9.591 | -1.375 | -2.8303 |  | 20.0088
42838.5052 | 7338 | 123.5548 | 100.2843 | 59.3272 | 38.4821 | 26.2742 | 24.7176 | 30.2428 | 22.6935 | 64.3863 | 45.8323 | 30.8855 | 23.5757 | 21.9517 | 28.4661 | 259.3741 | 354.7221 | 360.3391 | 350.8215 | 465.0351 | 493.3267 | 339.6291 | 463.3363 | 477.8154 | 388.3531 | 511.4583 | 442.2787 | 630.8444 | 756.9624 | 648.1864 | 386.9268 | 471.0773 | 418.7377 | 429.9273 | 492.1888 | 288.4719 |  | 373.8268 |  | 383.9553 | 271.8944 | 278.8686 | 374.4782 |  | 58.6775 | 118.3919 | 76.2146 | 193.7454 | 282.5198 | 346.6421 | 385.0749 | 18.9573 | 46.097 | 21.0295 | 88.2642 | 30.2883 | 48.8647 | 57.3101 | 61.2418 | 27.1971 |  |  | 1.9361 | -1.9504 | -68.0787 | 0.47637 | 4.249 | -197.7855 | 24.2183 | -3.3155 | 0.89214 | 2.1894 | 11.9971 | 0.0098863 | 0.0013422 | 0.0004682 | 483.4908 | 549.75 | 394.3932 | 193.3764 | 96.32 | 43.0222 | 26.0861 | 83.0719 | 46.5304 | 33.6973 | 27.8154 | 25.447 | 27.9112 | 28.3553 | 173.4049 | 140.2715 | 129.4678 | 90.0191 | 80.6679 | 148.5675 | 99.9243 | 91.3789 | 98.3237 | 265.4765 | 111.4452 | 251.0271 | 417.5843 | 242.5743 | 416.023 | 482.5819 | 494.0456 | 486.609 | 516.5856 | 480.2066 | 3.1523 | 2.6246 | 757.9777 | 512.6143 | 192.377 | 757.9946 | 527.8319 | 202.727 | 492.8808 | 513.7198 | 444.8148 | 461.5928 | 465.6985 | 411.7676 | 912.981 | 850.0185 | 687.5477 | 682.6546 | 791.1182 |  | 875.0257 | 783.1632 |  | 897.2576 | 502.6908 | 733.7578 |  | 780.4069 |  |  | 666.2517 | 705.3953 | 678.9138 | [5 empty] | 178.9321 | 850.3209 | 546.5367 | 115.395 | 857.5056 | 530.4389 | 130.6326 | 405.6792 | 415.6176 | 437.58 |  |  | 490.9476 | 359.7226 | 468.7669 |  | 405.6244 | 419.9713 | 417.8273 | 485.372 | 406.2734 | 690.4347 | 280.4554 | 443.9921 | 481.9235 | 384.4254 | 537.3063 | 642.2651 |  |  | 347.4418 | 403.3888 | 467.1872 | 433.6112 |  | 331.4547 | 405.4746 | 0.32301 | 18.9044 | 1.5703 | 1.3069 | -19.639 | 3.0893 | 806.17 | 0.73 | 2.9433 | -1.9258 | -11.3779 | 0.95176 | 3.5763 | -24.3999 | 8.5381 | 100.8717 |  | 9.5833 | -0.96635 | -2.1842 |  | 20.0274
42838.5052 | 7339 | 123.5522 | 100.2813 | 59.3457 | 38.4883 | 26.2751 | 24.713 | 30.2449 | 22.681 | 64.3964 | 45.8366 | 30.8849 | 23.5659 | 21.9493 | 28.4637 | 259.3526 | 354.7602 | 360.3627 | 350.7825 | 465.0092 | 493.2765 | 338.9283 | 463.1337 | 477.6809 | 388.3262 | 511.3204 | 442.4828 | 631.8012 | 756.7956 | 648.5271 | 386.9019 | 471.0323 | 418.6436 | 429.8795 | 492.1378 | 287.4547 |  | 373.7294 |  | 383.8466 | 271.5605 | 278.8694 | 374.3999 |  | 58.6259 | 118.1567 | 76.1511 | 191.876 | 281.4221 | 347.0987 | 385.1775 | 18.9228 | 46.0869 | 20.9651 | 88.2504 | 30.2822 | 48.9035 | 57.2321 | 61.2504 | 27.1856 |  |  | 1.9657 | -2.1653 | -68.2304 | 0.88509 | 4.6197 | -197.8125 | 24.3372 | -3.4542 | 0.72868 | 2.0616 | 12.2 | 0.0097286 | 0.0013668 | 0.00047641 | 485.5154 | 549.9132 | 394.4052 | 193.4087 | 96.342 | 43.0429 | 26.0889 | 83.0878 | 46.5392 | 33.7069 | 27.8107 | 25.4424 | 27.9103 | 28.3558 | 166.7921 | 136.7309 | 122.7943 | 89.8524 | 80.133 | 148.5415 | 99.8739 | 91.3741 | 98.3399 | 265.4998 | 111.4577 | 251.0365 | 417.5477 | 242.5512 | 415.9526 | 482.5994 | 493.9794 | 486.5625 | 516.5124 | 479.8509 | 3.5714 | 3.7333 | 758.0536 | 512.5827 | 192.3897 | 758.1232 | 525.7925 | 202.77 | 492.8176 | 513.6533 | 444.7457 | 461.7039 | 465.6284 | 411.4802 | 900.9849 | 850.0484 | 687.6671 | 682.827 | 792.5314 |  | 875.2528 | 783.2603 |  | 897.3355 | 502.5941 | 733.7721 |  | 780.5008 |  |  | 665.5716 | 703.823 | 680.0363 | [5 empty] | 178.9563 | 850.4449 | 546.075 | 115.4164 | 857.6492 | 538.0558 | 130.667 | 405.5899 | 415.2922 | 437.4676 |  |  | 490.9149 | 359.9152 | 468.7925 |  | 405.338 | 419.9048 | 417.6934 | 485.3343 | 406.2395 | 690.3232 | 280.7105 | 444.0024 | 481.8115 | 384.4933 | 537.0157 | 642.0219 |  |  | 346.9075 | 403.4254 | 467.054 | 433.4611 |  | 330.6319 | 405.3944 | -0.24518 | 18.9032 | 1.5716 | 1.3079 | -19.6916 | 3.0893 | 809.16 | 0.76 | 2.9663 | -2.0285 | -11.3871 | 1.2969 | 3.7304 | -24.4105 | 8.5622 | 100.9167 |  | 9.5682 | -0.23491 | -1.4489 |  | 20.0287
42838.5052 | 7340 | 123.5505 | 100.2755 | 59.3684 | 38.4974 | 26.2711 | 24.7149 | 30.2453 | 22.677 | 64.4085 | 45.8428 | 30.8869 | 23.5665 | 21.9484 | 28.4691 | 259.3186 | 354.783 | 360.3741 | 350.7257 | 464.9572 | 493.2106 | 338.8669 | 463.3125 | 477.7589 | 388.2974 | 511.2085 | 442.436 | 631.4124 | 756.7264 | 648.599 | 386.8828 | 470.9789 | 418.4902 | 429.8299 | 492.0687 | 287.1054 |  | 373.6178 |  | 383.7392 | 270.582 | 278.8403 | 374.3287 |  | 58.6384 | 117.9464 | 76.0866 | 189.4039 | 281.1702 | 347.293 | 385.0856 | 18.8736 | 46.0658 | 20.8521 | 88.2504 | 30.285 | 48.9385 | 57.1684 | 61.2537 | 27.1907 |  |  | 1.9637 | -2.1377 | -68.0281 | 0.63079 | 4.828 | -197.8512 | 24.3044 | -3.3839 | 0.79348 | 1.8002 | 11.9679 | 0.0097828 | 0.0011861 | 0.00044848 | 483.9227 | 550.2406 | 394.4102 | 193.4381 | 96.3684 | 43.0645 | 26.0897 | 83.1085 | 46.5492 | 33.7074 | 27.8169 | 25.438 | 27.9105 | 28.3692 | 166.1589 | 138.0046 | 126.5137 | 88.3355 | 77.3138 | 148.6125 | 99.9671 | 91.3748 | 98.3456 | 265.5167 | 111.4573 | 251.0344 | 417.5117 | 242.536 | 415.8923 | 482.191 | 493.9245 | 486.4802 | 516.4188 | 480.1243 | 4.8151 | 4.1763 | 758.1345 | 512.5849 | 192.4147 | 758.2623 | 526.3748 | 202.8097 | 492.8046 | 513.5499 | 444.6787 | 461.8185 | 465.5588 | 411.2755 | 884.7786 | 850.0777 | 687.8428 | 683.1151 | 792.0881 |  | 875.6505 | 783.3297 |  | 897.356 | 502.5033 | 733.7927 |  | 780.5838 |  |  | 663.9912 | 704.5342 | 679.7424 | [5 empty] | 178.9779 | 850.564 | 546.6787 | 115.4277 | 857.7511 | 559.5838 | 130.6967 | 405.4897 | 415.2714 | 437.358 |  |  | 490.8106 | 360.1483 | 468.73 |  | 405.2317 | 419.8009 | 417.9064 | 485.1708 | 406.3986 | 690.2182 | 281.0726 | 444.0704 | 481.7478 | 384.1941 | 536.8952 | 641.8137 |  |  | 346.3848 | 403.1104 | 466.9624 | 433.3757 |  | 330.67 | 405.204 | -0.45498 | 18.9049 | 1.5715 | 1.3067 | -19.6495 | 3.0893 | 797.45 | 0.7 | 2.9649 | -2.015 | -11.3672 | 1.0946 | 3.8142 | -24.4167 | 8.5578 | 101.0767 |  | 9.5555 | -0.15547 | -1.8507 |  | 20.0139
42838.5052 | 7341 | 123.5588 | 100.2723 | 59.3849 | 38.501 | 26.2699 | 24.7126 | 30.2517 | 22.6769 | 64.4265 | 45.8547 | 30.8879 | 23.569 | 21.9435 | 28.4716 | 259.304 | 354.8117 | 360.3971 | 350.6887 | 464.9313 | 493.1629 | 339.4072 | 463.3066 | 477.8748 | 388.2635 | 511.0565 | 442.5254 | 631.4947 | 756.7858 | 648.4221 | 386.8535 | 470.9386 | 418.4274 | 429.7725 | 491.9918 | 287.224 |  | 373.4995 |  | 383.6271 | 269.6547 | 278.6944 | 374.2341 |  | 58.5994 | 117.845 | 75.9644 | 187.1684 | 279.8838 | 346.74 | 384.927 | 18.8621 | 46.0672 | 20.7757 | 88.213 | 30.2628 | 48.9446 | 57.0849 | 61.2364 | 27.1841 |  |  | 2.0379 | -1.7684 | -68.1496 | 0.65313 | 4.5585 | -197.752 | 24.0691 | -3.2511 | 0.63196 | 1.8107 | 12.1714 | 0.0096432 | 0.0013011 | 0.0004797 | 482.5287 | 550.3117 | 394.4154 | 193.4632 | 96.3894 | 43.0799 | 26.0938 | 83.1303 | 46.5613 | 33.716 | 27.8199 | 25.4506 | 27.922 | 28.3674 | 161.1673 | 133.3614 | 127.5059 | 87.4435 | 76.0753 | 148.707 | 100.0018 | 91.3645 | 98.3536 | 265.5319 | 111.4579 | 251.0285 | 417.4749 | 242.5165 | 415.8267 | 482.7247 | 493.8476 | 486.4163 | 516.3219 | 480.5968 | 5.1527 | 3.1511 | 758.1927 | 512.5299 | 192.4415 | 758.3863 | 522.7095 | 202.8612 | 492.8086 | 513.4195 | 444.5779 | 461.9347 | 465.4928 | 411.2763 | 881.3314 | 850.0568 | 688.0099 | 683.3195 | 792.0977 |  | 875.8068 | 783.407 |  | 897.3352 | 502.3629 | 733.8112 |  | 780.6638 |  |  | 662.6834 | 702.7787 | 678.7593 | [5 empty] | 178.9852 | 850.6317 | 547.2527 | 115.4351 | 857.7278 | 556.1362 | 130.7203 | 405.3919 | 415.2962 | 437.2439 |  |  | 490.6957 | 359.8806 | 468.7889 |  | 405.1262 | 419.6505 | 418.273 | 485.0115 | 407.0333 | 690.1107 | 281.3 | 444.0722 | 481.74 | 383.9394 | 536.8986 | 641.6046 |  |  | 345.6121 | 402.7077 | 466.8594 | 433.2699 |  | 330.8296 | 405.1593 | 0.61851 | 18.9056 | 1.5719 | 1.3052 | -19.5214 | 3.0893 | 786.29 | 0.96 | 3.0201 | -1.8325 | -11.3759 | 1.1137 | 3.7046 | -24.3997 | 8.5124 | 101.1346 |  | 9.5373 | 0.41127 | -1.9567 |  | 19.9908
42838.5053 | 7342 | 123.5787 | 100.2852 | 59.4154 | 38.5218 | 26.2794 | 24.7214 | 30.2676 | 22.6977 | 64.4486 | 45.8819 | 30.8989 | 23.5729 | 21.9503 | 28.4885 | 259.2848 | 354.8496 | 360.4213 | 350.6508 | 464.9035 | 493.1175 | 339.009 | 463.088 | 477.7588 | 388.2394 | 510.9018 | 442.6259 | 631.5398 | 756.8958 | 648.5169 | 386.8255 | 470.9054 | 418.4035 | 429.7273 | 491.9061 | 287.0136 |  | 373.3942 |  | 383.5222 | 269.0274 | 278.5367 | 374.1598 |  | 58.5618 | 117.7579 | 75.7936 | 185.3925 | 279.8085 | 346.2086 | 384.8075 | 18.8424 | 46.0563 | 20.7721 | 88.17 | 30.258 | 48.9622 | 57.0087 | 61.2389 | 27.1812 |  |  | 2.0544 | -1.6225 | -68.0944 | 0.7379 | 4.4955 | -197.8125 | 24.2045 | -3.2202 | 0.84719 | 1.9433 | 11.9639 | 0.0096777 | 0.0013734 | 0.00047805 | 483.3886 | 550.3517 | 394.4163 | 193.4901 | 96.4154 | 43.1016 | 26.0926 | 83.1501 | 46.5739 | 33.7208 | 27.817 | 25.4509 | 27.9207 | 28.3684 | 158.0948 | 133.3403 | 127.2766 | 87.3334 | 76.8926 | 148.8127 | 100.0613 | 91.3609 | 98.3675 | 265.5418 | 111.4597 | 251.0179 | 417.4368 | 242.5057 | 415.7626 | 483.4495 | 493.8147 | 486.3752 | 516.225 | 480.749 | 4.4019 | 3.0596 | 758.2566 | 512.4661 | 192.4616 | 758.451 | 521.0935 | 202.9022 | 492.8078 | 513.2873 | 444.5641 | 462.0402 | 465.4164 | 411.345 | 882.7847 | 849.9979 | 688.0921 | 683.3045 | 791.5196 |  | 875.8939 | 783.5011 |  | 897.2997 | 502.2827 | 733.8315 |  | 780.7631 |  |  | 662.576 | 702.2 | 677.7662 | [5 empty] | 179.0048 | 850.666 | 546.5136 | 115.4482 | 857.6721 | 547.5356 | 130.7536 | 405.2862 | 415.1364 | 437.142 |  |  | 490.6153 | 358.8621 | 468.8056 |  | 405.0034 | 419.5955 | 418.6609 | 484.8878 | 407.31 | 690.0084 | 280.977 | 444.0719 | 481.7629 | 384.013 | 536.8654 | 641.447 |  |  | 345.5083 | 402.7612 | 466.7535 | 433.1406 |  | 330.8797 | 405.1566 | 0.73908 | 18.9101 | 1.5713 | 1.3049 | -19.3841 | 3.0893 | 781.41 | 1.39 | 3.0325 | -1.7551 | -11.37 | 1.1836 | 3.6773 | -24.393 | 8.5327 | 101.183 |  | 9.5276 | 0.7662 | -1.9239 |  | 19.9823
42838.5053 | 7343 | 123.5668 | 100.2686 | 59.4291 | 38.5212 | 26.2799 | 24.7165 | 30.265 | 22.6804 | 64.4624 | 45.8764 | 30.9003 | 23.5649 | 21.9444 | 28.4757 | 259.2618 | 354.8679 | 360.4336 | 350.6103 | 464.8597 | 493.055 | 338.544 | 463.0203 | 477.7054 | 388.2096 | 510.778 | 442.5477 | 631.7369 | 757.0438 | 648.4966 | 386.8129 | 470.8253 | 418.2815 | 429.67 | 491.8432 | 287.1694 |  | 373.2836 |  | 383.4034 | 269.0041 | 278.6267 | 374.082 |  | 58.6344 | 117.7041 | 75.8033 | 184.7632 | 280.5612 | 346.0828 | 384.6965 | 18.8411 | 46.0553 | 20.7082 | 88.1488 | 30.2693 | 48.9674 | 56.9389 | 61.2327 | 27.1918 |  |  | 2.0071 | -2.2099 | -68.03 | 0.44219 | 4.5691 | -197.7993 | 24.0218 | -3.468 | 0.77538 | 1.9716 | 12.2394 | 0.0097105 | 0.0011762 | 0.00048955 | 486.6403 | 550.3224 | 394.4281 | 193.5165 | 96.4427 | 43.1143 | 26.0969 | 83.1749 | 46.5814 | 33.7227 | 27.8268 | 25.4528 | 27.9156 | 28.3759 | 155.7847 | 132.014 | 124.3903 | 86.5235 | 77.0557 | 148.8406 | 100.0495 | 91.3674 | 98.3798 | 265.566 | 111.4784 | 251.0175 | 417.4041 | 242.4913 | 415.6994 | 483.4354 | 493.7795 | 486.3141 | 516.1176 | 480.6314 | 3.0306 | 2.8133 | 758.3498 | 512.2727 | 192.4827 | 758.5498 | 524.7001 | 202.9472 | 492.8085 | 513.1739 | 444.5559 | 462.1418 | 465.3377 | 410.991 | 883.6551 | 849.9573 | 688.1782 | 683.361 | 789.8106 |  | 875.8843 | 783.5834 |  | 897.374 | 502.3005 | 733.846 |  | 780.8506 |  |  | 662.7358 | 703.4788 | 677.1498 | [5 empty] | 179.0355 | 850.6976 | 546.2396 | 115.4666 | 857.6489 | 545.827 | 130.788 | 405.1966 | 414.9842 | 437.0291 |  |  | 490.508 | 358.4133 | 468.7687 |  | 404.9573 | 419.5497 | 418.6843 | 484.746 | 407.085 | 689.9085 | 280.6591 | 444.0743 | 481.7435 | 383.5399 | 536.7987 | 641.3189 |  |  | 345.0585 | 402.7672 | 466.6207 | 433.072 |  | 331.1845 | 405.1616 | 0.15365 | 18.8895 | 1.5696 | 1.3041 | -19.5079 | 3.0893 | 792.7 | 1.15 | 2.9973 | -2.0482 | -11.3638 | 0.91618 | 3.7069 | -24.3897 | 8.4996 | 101.2269 |  | 9.5279 | 1.0265 | -1.6046 |  | 19.981
42838.5053 | 7344 | 123.5845 | 100.2668 | 59.4485 | 38.5354 | 26.2802 | 24.7186 | 30.2681 | 22.6851 | 64.4741 | 45.886 | 30.9046 | 23.5716 | 21.9459 | 28.4829 | 259.2475 | 354.8963 | 360.4586 | 350.5756 | 464.8241 | 493.0061 | 338.4205 | 462.7567 | 477.7285 | 388.1736 | 510.6905 | 442.1646 | 631.5147 | 756.9159 | 648.4963 | 386.785 | 470.7329 | 417.9484 | 429.6137 | 491.7615 | 287.3573 |  | 373.1748 |  | 383.2995 | 269.0907 | 278.3541 | 373.9908 |  | 58.6599 | 117.723 | 75.858 | 185.0431 | 281.0204 | 346.4242 | 384.8157 | 18.8884 | 46.0375 | 20.5759 | 88.1022 | 30.2632 | 48.9556 | 56.8637 | 61.2055 | 27.1909 |  |  | 1.9913 | -1.9931 | -68.08 | 0.44351 | 4.6183 | -197.8466 | 24.3793 | -3.397 | 0.82228 | 2.1147 | 12.1754 | 0.009906 | 0.0014539 | 0.00044684 | 488.8492 | 550.4622 | 394.4246 | 193.533 | 96.4715 | 43.1303 | 26.0977 | 83.1988 | 46.586 | 33.7266 | 27.8294 | 25.4527 | 27.9158 | 28.3801 | 151.8457 | 130.1012 | 121.1732 | 86.7904 | 77.1267 | 148.7081 | 100.0221 | 91.3601 | 98.3959 | 265.5816 | 111.4758 | 251.0045 | 417.3626 | 242.4689 | 415.6232 | 482.6679 | 493.7039 | 486.2088 | 516.0316 | 480.4039 | 3.0707 | 2.2682 | 758.4564 | 512.049 | 192.5073 | 758.3868 | 525.9029 | 202.993 | 492.8056 | 513.0818 | 444.5129 | 462.2493 | 465.2666 | 410.497 | 896.6946 | 849.9759 | 688.2913 | 683.4887 | 787.852 |  | 875.9605 | 783.6615 |  | 897.5323 | 502.2932 | 733.8673 |  | 780.9484 |  |  | 661.7048 | 703.281 | 676.9274 | [5 empty] | 179.0539 | 850.7483 | 546.257 | 115.4766 | 857.7024 | 545.15 | 130.8205 | 405.1129 | 414.9458 | 436.9165 |  |  | 490.3821 | 357.3661 | 468.697 |  | 404.9186 | 419.4722 | 418.4315 | 484.5827 | 407.4588 | 689.8096 | 280.4639 | 444.0794 | 481.677 | 383.0818 | 536.7785 | 641.1589 |  |  | 344.2184 | 402.6326 | 466.4622 | 432.9963 |  | 331.3408 | 405.1686 | -0.1413 | 18.9076 | 1.5694 | 1.3045 | -19.5234 | 3.0893 | 789.08 | 0.98 | 2.9855 | -1.9451 | -11.3683 | 0.91756 | 3.7278 | -24.3993 | 8.5649 | 101.3096 |  | 9.5225 | 1.4471 | -1.2506 |  | 19.9775
42838.5053 | 7345 | 123.5962 | 100.2731 | 59.4686 | 38.5531 | 26.2795 | 24.7219 | 30.2732 | 22.6841 | 64.4971 | 45.8993 | 30.9106 | 23.5784 | 21.9446 | 28.4877 | 259.2434 | 354.9325 | 360.4807 | 350.5369 | 464.7967 | 492.9557 | 338.0578 | 462.7783 | 477.6682 | 388.1477 | 510.5783 | 441.8155 | 630.6351 | 756.7865 | 648.1437 | 386.766 | 470.6779 | 417.7845 | 429.5758 | 491.6663 | 287.2097 |  | 373.0677 |  | 383.1982 | 268.9779 | 278.3607 | 373.914 |  | 58.6411 | 117.8004 | 75.9186 | 186.4058 | 281.5926 | 346.8049 | 385.0801 | 18.954 | 46.0287 | 20.5232 | 88.0775 | 30.2516 | 48.9581 | 56.7869 | 61.1904 | 27.1914 |  |  | 2.0478 | -1.8597 | -68.1792 | 0.10707 | 4.4343 | -197.752 | 23.8582 | -3.4522 | 0.74541 | 1.7947 | 12.2481 | 0.0097992 | 0.0013602 | 0.00046984 | 491.2898 | 550.4375 | 394.4277 | 193.5609 | 96.4984 | 43.1457 | 26.1143 | 83.2211 | 46.5978 | 33.7345 | 27.8323 | 25.4505 | 27.9164 | 28.3769 | 148.2269 | 127.5695 | 116.3461 | 86.2184 | 77.6612 | 148.5005 | 99.9275 | 91.3663 | 98.4114 | 265.6062 | 111.4795 | 251.016 | 417.3383 | 242.4619 | 415.5713 | 482.7749 | 493.6334 | 486.1108 | 515.9602 | 480.1758 | 3.2231 | 2.1002 | 758.5568 | 511.9987 | 192.5328 | 758.538 | 529.463 | 203.0315 | 492.7998 | 513.0209 | 444.3079 | 462.3607 | 465.1984 | 410.2888 | 916.1723 | 850.0205 | 688.4734 | 683.7639 | 785.9963 |  | 876.2644 | 783.7565 |  | 897.7215 | 502.2389 | 733.8951 |  | 781.0474 |  |  | 659.2901 | 700.588 | 676.8481 | [5 empty] | 179.0667 | 850.8302 | 546.8107 | 115.4876 | 857.8271 | 545.0981 | 130.8512 | 405.0228 | 414.7366 | 436.81 |  |  | 490.2698 | 357.4583 | 468.6635 |  | 404.8561 | 419.3741 | 418.3823 | 484.4454 | 407.5969 | 689.725 | 280.5318 | 444.0248 | 481.5982 | 382.8552 | 536.7327 | 640.9871 |  |  | 343.5438 | 402.493 | 466.356 | 432.9482 |  | 331.1241 | 405.1432 | 0.81495 | 18.915 | 1.5709 | 1.3058 | -19.5681 | 3.0893 | 801.56 | 0.8 | 3.027 | -1.8791 | -11.3777 | 0.45087 | 3.6539 | -24.401 | 8.4755 | 101.4743 |  | 9.51 | 1.8226 | -0.72584 |  | 19.9746
42838.5053 | 7346 | 123.6147 | 100.2747 | 59.4909 | 38.5648 | 26.2867 | 24.7204 | 30.2773 | 22.6871 | 64.5102 | 45.9068 | 30.9125 | 23.5681 | 21.9454 | 28.4836 | 259.231 | 354.9641 | 360.4973 | 350.4939 | 464.7673 | 492.9055 | 338.6186 | 462.9683 | 477.5382 | 388.105 | 510.4819 | 441.6755 | 630.8382 | 756.7612 | 648.2914 | 386.747 | 470.6213 | 417.7655 | 429.5257 | 491.5666 | 286.9005 |  | 372.9551 |  | 383.0863 | 267.7407 | 278.2184 | 373.8365 |  | 58.6463 | 117.5908 | 75.9263 | 187.4762 | 281.7642 | 346.6321 | 385.1553 | 19.0459 | 46.0149 | 20.4661 | 88.0912 | 30.2529 | 48.9648 | 56.7089 | 61.1559 | 27.1922 |  |  | 2.0557 | -1.7513 | -68.2856 | 0.56836 | 4.7984 | -197.8052 | 23.9351 | -3.2991 | 0.78005 | 2.0228 | 12.1542 | 0.0098879 | 0.0012666 | 0.0004797 | 490.537 | 550.5038 | 394.4366 | 193.5843 | 96.5133 | 43.1591 | 26.1157 | 83.2347 | 46.6035 | 33.7314 | 27.8249 | 25.4476 | 27.9108 | 28.3764 | 147.2515 | 127.7696 | 113.9258 | 85.8454 | 75.8845 | 148.3392 | 99.8542 | 91.3539 | 98.4126 | 265.6149 | 111.4809 | 251.004 | 417.2966 | 242.4341 | 415.4976 | 483.1095 | 493.5662 | 486.0059 | 515.8799 | 480.0664 | 3.6084 | 3.121 | 758.6119 | 512.1244 | 192.5495 | 758.6674 | 533.7031 | 203.0736 | 492.7745 | 512.9375 | 444.1485 | 462.4548 | 465.1195 | 410.4823 | 924.0273 | 850.0866 | 688.7473 | 684.2316 | 786.8634 |  | 876.2911 | 783.8585 |  | 897.922 | 502.1075 | 733.9158 |  | 781.1512 |  |  | 659.0922 | 698.8625 | 676.1691 | [5 empty] | 179.0901 | 850.9452 | 547.7946 | 115.5041 | 857.983 | 546.179 | 130.8924 | 404.929 | 414.5285 | 436.7033 |  |  | 490.1953 | 357.3593 | 468.6945 |  | 404.7174 | 419.292 | 418.4423 | 484.3436 | 407.0133 | 689.6437 | 280.9914 | 443.9317 | 481.5253 | 382.4121 | 536.8143 | 640.8744 |  |  | 343.4281 | 402.3947 | 466.308 | 432.9105 |  | 331.1996 | 404.9722 | 0.83517 | 18.8961 | 1.5712 | 1.3064 | -19.6051 | 3.0893 | 805.32 | 0.81 | 3.0331 | -1.823 | -11.3835 | 1.0385 | 3.8004 | -24.4009 | 8.488 | 101.4601 |  | 9.4869 | 1.9103 | -0.46593 |  | 19.9689
42838.5053 | 7347 | 123.6214 | 100.2714 | 59.5135 | 38.5751 | 26.2934 | 24.7241 | 30.2804 | 22.69 | 64.5289 | 45.9209 | 30.9167 | 23.5716 | 21.95 | 28.4906 | 259.2154 | 354.9837 | 360.5153 | 350.451 | 464.7266 | 492.846 | 338.9771 | 462.6055 | 477.2009 | 388.0617 | 510.468 | 441.6197 | 630.1311 | 757.0887 | 648.3916 | 386.7284 | 470.5776 | 417.8628 | 429.4813 | 491.482 | 286.5566 |  | 372.8546 |  | 382.9746 | 266.9414 | 278.1278 | 373.7621 |  | 58.5892 | 117.2164 | 75.9779 | 188.6382 | 282.1444 | 346.2094 | 385.091 | 19.0918 | 46.0043 | 20.382 | 88.1263 | 30.2663 | 48.9524 | 56.6336 | 61.1155 | 27.184 |  |  | 2.0701 | -2.4406 | -68.1996 | 0.47439 | 4.9081 | -197.777 | 24.073 | -3.4358 | 0.86645 | 2.1978 | 12.0193 | 0.0098912 | 0.0012584 | 0.00048791 | 489.5871 | 550.5699 | 394.4428 | 193.6232 | 96.5393 | 43.179 | 26.121 | 83.2537 | 46.6136 | 33.739 | 27.8346 | 25.4508 | 27.9145 | 28.379 | 147.9038 | 123.9336 | 113.7238 | 85.0526 | 75.4228 | 148.2583 | 99.8321 | 91.3554 | 98.4265 | 265.6335 | 111.4856 | 251.002 | 417.2632 | 242.4165 | 415.4399 | 483.374 | 493.5148 | 485.8977 | 515.7993 | 480.2638 | 3.9802 | 2.4842 | 758.643 | 512.2756 | 192.5686 | 758.786 | 536.2486 | 203.1134 | 492.7433 | 512.8472 | 444.1842 | 462.5527 | 465.0567 | 410.7423 | 926.0401 | 850.1515 | 689.0676 | 684.7002 | 787.8294 |  | 876.21 | 783.9378 |  | 898.0224 | 502.0081 | 733.94 |  | 781.2428 |  |  | 660.2586 | 699.1671 | 675.9676 | [5 empty] | 179.102 | 851.0723 | 548.3035 | 115.5154 | 858.1214 | 536.2619 | 130.9281 | 404.8325 | 414.4873 | 436.592 |  |  | 490.1656 | 356.7416 | 468.7225 |  | 404.6861 | 419.2319 | 418.5313 | 484.2538 | 406.8245 | 689.552 | 281.2304 | 443.8971 | 481.4411 | 382.2764 | 536.8847 | 640.7456 |  |  | 343.4592 | 402.4582 | 466.2649 | 432.8486 |  | 331.5616 | 404.7867 | 0.79102 | 18.9079 | 1.5704 | 1.3065 | -19.6064 | 3.0893 | 802.79 | 1.04 | 3.0439 | -2.1511 | -11.3709 | 0.94836 | 3.8423 | -24.3908 | 8.5095 | 101.4031 |  | 9.4708 | 1.8275 | -0.44621 |  | 19.9568
42838.5053 | 7348 | 123.6239 | 100.2747 | 59.5313 | 38.5847 | 26.2801 | 24.7137 | 30.2859 | 22.685 | 64.5427 | 45.9268 | 30.9205 | 23.5708 | 21.9474 | 28.4985 | 259.2137 | 355.0239 | 360.5434 | 350.4145 | 464.7026 | 492.8023 | 338.6465 | 462.434 | 476.9741 | 388.0564 | 510.5018 | 441.3077 | 629.8579 | 757.1197 | 648.3185 | 386.7017 | 470.5229 | 417.9033 | 429.4334 | 491.4105 | 285.8518 |  | 372.7439 |  | 382.877 | 267.1743 | 278.0956 | 373.6817 |  | 58.5553 | 116.9888 | 75.9688 | 190.8418 | 283.0809 | 345.9749 | 385.0729 | 19.0428 | 45.9919 | 20.2774 | 88.1302 | 30.2779 | 48.9277 | 56.5577 | 61.0964 | 27.1889 |  |  | 2.0649 | -1.9123 | -68.354 | 0.56113 | 4.5283 | -197.8131 | 24.349 | -3.5258 | 0.52473 | 1.8812 | 11.8862 | 0.0099323 | 0.001467 | 0.0004452 | 488.0015 | 550.6677 | 394.4457 | 193.6468 | 96.5646 | 43.1914 | 26.1133 | 83.2704 | 46.6149 | 33.7396 | 27.8265 | 25.4468 | 27.9088 | 28.3752 | 153.9735 | 122.7284 | 113.3015 | 82.5845 | 73.6565 | 148.2604 | 99.7711 | 91.351 | 98.4403 | 265.6504 | 111.495 | 250.9953 | 417.2317 | 242.4023 | 415.3743 | 483.6614 | 493.4422 | 485.7622 | 515.7118 | 480.2959 | 2.9911 | 3.7822 | 758.6954 | 512.3332 | 192.587 | 758.9753 | 534.5417 | 203.1527 | 492.7274 | 512.7678 | 444.0037 | 462.6572 | 465.0021 | 410.6598 | 929.1626 | 850.199 | 689.3583 | 685.0944 | 789.2948 |  | 876.0921 | 784.0434 |  | 898.1024 | 501.995 | 733.9773 |  | 781.3628 |  |  | 660.4452 | 698.4877 | 675.9836 | [5 empty] | 179.1302 | 851.2099 | 548.1341 | 115.531 | 858.2685 | 529.4588 | 130.9743 | 404.742 | 414.4603 | 436.4822 |  |  | 490.1314 | 357.0243 | 468.6722 |  | 404.5879 | 419.168 | 418.4103 | 484.082 | 406.7502 | 689.4529 | 281.4871 | 443.8228 | 481.3611 | 382.169 | 536.8368 | 640.6556 |  |  | 344.1854 | 402.2098 | 466.2236 | 432.7727 |  | 331.771 | 404.7473 | 0.76042 | 18.8997 | 1.5699 | 1.3058 | -19.3459 | 3.0893 | 805.68 | 0.77 | 3.0399 | -1.9035 | -11.3804 | 1.0311 | 3.69 | -24.3884 | 8.5565 | 101.3185 |  | 9.4669 | 1.1534 | -0.40677 |  | 19.9464
42838.5053 | 7349 | 123.6353 | 100.2766 | 59.5544 | 38.5977 | 26.2834 | 24.7183 | 30.2921 | 22.6875 | 64.553 | 45.9355 | 30.9244 | 23.5719 | 21.9444 | 28.5037 | 259.205 | 355.0555 | 360.5614 | 350.3698 | 464.6623 | 492.7523 | 339.2115 | 462.6272 | 476.8693 | 388.0308 | 510.4964 | 440.8501 | 629.2111 | 756.7646 | 647.9243 | 386.6781 | 470.4562 | 417.7832 | 429.3828 | 491.3468 | 286.6447 |  | 372.6311 |  | 382.7677 | 267.2594 | 278.1926 | 373.6098 |  | 58.5242 | 116.9331 | 76.0012 | 192.3344 | 283.7599 | 346.0405 | 385.0056 | 18.9831 | 45.9918 | 20.2151 | 88.1178 | 30.2793 | 48.9 | 56.4841 | 61.065 | 27.1819 |  |  | 1.9453 | -2.0864 | -68.0294 | 0.60122 | 4.619 | -197.7967 | 23.6748 | -3.4601 | 0.58253 | 1.8854 | 12.0789 | 0.0097795 | 0.00126 | 0.00049284 | 487.7627 | 550.8697 | 394.4494 | 193.6651 | 96.5864 | 43.2102 | 26.1223 | 83.293 | 46.627 | 33.7469 | 27.8344 | 25.4552 | 27.9078 | 28.3814 | 154.3829 | 123.8344 | 117.0241 | 82.4267 | 72.0113 | 148.1771 | 99.763 | 91.3525 | 98.4523 | 265.6646 | 111.5021 | 250.9962 | 417.1931 | 242.3806 | 415.3077 | 483.7502 | 493.3849 | 485.6422 | 515.6238 | 480.1199 | 4.1046 | 3.0929 | 758.7739 | 512.2274 | 192.6092 | 758.8571 | 530.9423 | 203.1996 | 492.7286 | 512.7415 | 443.6989 | 462.7634 | 464.9452 | 410.2939 | 929.9749 | 850.2352 | 689.6531 | 685.4312 | 790.0948 |  | 876.0481 | 784.1746 |  | 898.284 | 501.9973 | 734.0256 |  | 781.5086 |  |  | 659.2759 | 697.9415 | 674.8778 | [5 empty] | 179.1554 | 851.3295 | 547.5649 | 115.5468 | 858.4412 | 543.8458 | 131.0149 | 404.643 | 414.441 | 436.3663 |  |  | 490.0388 | 356.7729 | 468.4495 |  | 404.4849 | 419.1163 | 418.1576 | 483.8678 | 406.6114 | 689.3337 | 281.1743 | 443.7204 | 481.2816 | 381.5374 | 536.825 | 640.5996 |  |  | 344.4172 | 401.9942 | 466.1407 | 432.6726 |  | 331.9082 | 404.7573 | 0.020272 | 18.905 | 1.5689 | 1.3051 | -19.7028 | 3.0893 | 797.65 | 0.34 | 2.9499 | -1.9881 | -11.3526 | 1.0672 | 3.7269 | -24.3887 | 8.4377 | 101.2799 |  | 9.4621 | 1.0972 | -0.82139 |  | 19.9439
42838.5053 | 7350 | 123.645 | 100.2708 | 59.5833 | 38.6211 | 26.3005 | 24.7246 | 30.3028 | 22.684 | 64.5815 | 45.9561 | 30.9325 | 23.5826 | 21.9522 | 28.507 | 259.198 | 355.0874 | 360.5834 | 350.3268 | 464.6341 | 492.699 | 340.1472 | 462.4264 | 477.0115 | 387.9954 | 510.4062 | 440.8296 | 629.3418 | 756.5532 | 647.9497 | 386.665 | 470.3779 | 417.5297 | 429.332 | 491.2959 | 286.748 |  | 372.518 |  | 382.6548 | 267.8056 | 278.3696 | 373.5305 |  | 58.4182 | 116.757 | 75.8414 | 192.5882 | 283.6059 | 345.9958 | 384.8073 | 18.9225 | 45.9872 | 20.1208 | 88.1114 | 30.2675 | 48.8582 | 56.4196 | 61.0337 | 27.1797 |  |  | 1.7896 | -2.0168 | -68.1693 | 0.34429 | 4.5198 | -197.8434 | 24.3602 | -3.2242 | 0.76331 | 2.0303 | 11.9598 | 0.009837 | 0.0013339 | 0.00047312 | 488.9037 | 551.044 | 394.455 | 193.688 | 96.6111 | 43.227 | 26.1277 | 83.3123 | 46.6398 | 33.7485 | 27.8385 | 25.4572 | 27.9095 | 28.3895 | 153.9218 | 124.4945 | 118.5431 | 82.3723 | 71.5333 | 148.1129 | 99.7564 | 91.3392 | 98.454 | 265.672 | 111.4989 | 250.9848 | 417.1542 | 242.3635 | 415.2346 | 482.6481 | 493.3022 | 485.5314 | 515.537 | 479.8173 | 4.1538 | 3.2426 | 758.8468 | 512.5471 | 192.6254 | 758.847 | 532.8863 | 203.2387 | 492.7252 | 512.7456 | 443.6306 | 462.8715 | 464.8838 | 410.1091 | 930.3007 | 850.2627 | 689.8427 | 685.5697 | 789.7788 |  | 876.023 | 784.2785 |  | 898.4365 | 501.9526 | 734.0556 |  | 781.6267 |  |  | 657.529 | 696.9882 | 673.3847 | [5 empty] | 179.1715 | 851.4634 | 546.9735 | 115.5628 | 858.6049 | 549.5446 | 131.048 | 404.5794 | 414.3037 | 436.2715 |  |  | 489.9595 | 355.9464 | 468.1134 |  | 404.4693 | 418.9939 | 417.7025 | 483.6886 | 406.0288 | 689.2487 | 281.6048 | 443.5837 | 481.2173 | 381.3161 | 536.8555 | 640.575 |  |  | 344.7483 | 401.937 | 465.9957 | 432.5297 |  | 331.9605 | 404.7697 | 0.37384 | 18.9064 | 1.5697 | 1.304 | -19.6512 | 3.0893 | 783.55 | 0.81 | 2.8294 | -1.9542 | -11.3617 | 0.80743 | 3.6866 | -24.3907 | 8.5586 | 101.2794 |  | 9.4519 | 1.1402 | -0.99097 |  | 19.9415
42838.5054 | 7351 | 123.6516 | 100.2664 | 59.5904 | 38.6169 | 26.2866 | 24.7099 | 30.302 | 22.6759 | 64.5928 | 45.9494 | 30.9237 | 23.5659 | 21.9381 | 28.4986 | 259.1933 | 355.1134 | 360.6035 | 350.2894 | 464.5986 | 492.6457 | 341.0758 | 462.1553 | 476.9289 | 387.9708 | 510.3189 | 440.6524 | 628.4083 | 756.1912 | 647.6092 | 386.6385 | 470.2788 | 417.3868 | 429.2725 | 491.2572 | 287.3275 |  | 372.4064 |  | 382.5472 | 268.1983 | 278.5719 | 373.4511 |  | 58.312 | 116.5969 | 75.7932 | 191.0773 | 283.3912 | 346.0126 | 384.6677 | 18.8781 | 45.9826 | 20.085 | 88.1321 | 30.2512 | 48.8199 | 56.3463 | 61.0001 | 27.1813 |  |  | 2.1372 | -1.8965 | -68.0465 | 0.55916 | 4.6913 | -197.7619 | 23.9528 | -3.2932 | 0.6088 | 1.9917 | 11.9261 | 0.0096826 | 0.0012699 | 0.00046327 | 489.5591 | 551.1019 | 394.4657 | 193.712 | 96.6299 | 43.2438 | 26.1256 | 83.3343 | 46.6531 | 33.7561 | 27.8435 | 25.4595 | 27.9107 | 28.3921 | 152.4834 | 123.4069 | 118.8191 | 82.4605 | 71.216 | 148.0152 | 99.7419 | 91.3438 | 98.4733 | 265.7017 | 111.5047 | 250.9944 | 417.1191 | 242.3556 | 415.1743 | 481.7833 | 493.231 | 485.4422 | 515.4759 | 479.2542 | 2.4833 | 3.5552 | 758.9197 | 512.8516 | 192.645 | 759.0865 | 533.5258 | 203.2745 | 492.7116 | 512.6872 | 443.5639 | 462.9688 | 464.8237 | 409.9243 | 931.3294 | 850.2833 | 689.929 | 685.5308 | 790.0354 |  | 875.8993 | 784.3828 |  | 898.5607 | 501.8999 | 734.0799 |  | 781.739 |  |  | 656.2278 | 695.7724 | 672.2402 | [5 empty] | 179.1931 | 851.6083 | 546.0936 | 115.5727 | 858.775 | 552.6892 | 131.081 | 404.4755 | 414.0657 | 436.1688 |  |  | 489.9025 | 355.1226 | 468.1535 |  | 404.3984 | 418.8134 | 417.1378 | 483.5289 | 405.5025 | 689.1574 | 281.5486 | 443.4128 | 481.1157 | 381.0679 | 536.8219 | 640.5225 |  |  | 344.2043 | 401.6646 | 465.8284 | 432.4378 |  | 331.9262 | 404.757 | 0.48643 | 18.9044 | 1.5715 | 1.3043 | -19.5409 | 3.0893 | 770.16 | 1.06 | 3.0914 | -1.8947 | -11.3491 | 1.0288 | 3.7559 | -24.386 | 8.4869 | 101.2262 |  | 9.4415 | 1.2875 | -1.0234 |  | 19.9479
42838.5054 | 7352 | 123.6868 | 100.2769 | 59.629 | 38.6406 | 26.2919 | 24.7213 | 30.3198 | 22.6944 | 64.6154 | 45.9738 | 30.9412 | 23.5791 | 21.9492 | 28.5122 | 259.1882 | 355.1406 | 360.619 | 350.2519 | 464.5563 | 492.5847 | 341.199 | 462.0654 | 476.6681 | 387.9478 | 510.427 | 440.6622 | 628.1355 | 756.1277 | 646.9784 | 386.6147 | 470.2132 | 417.1823 | 429.2308 | 491.2192 | 287.2418 |  | 372.2992 |  | 382.4412 | 268.638 | 278.5102 | 373.3694 |  | 58.2404 | 116.5786 | 75.7129 | 189.0474 | 282.6012 | 345.9811 | 384.53 | 18.8278 | 45.9909 | 20.0834 | 88.1534 | 30.236 | 48.7877 | 56.27 | 60.9682 | 27.1812 |  |  | 2.1602 | -1.9563 | -68.0911 | 0.38963 | 4.7301 | -197.7862 | 24.3825 | -3.3655 | 0.44222 | 1.8508 | 12.037 | 0.0097861 | 0.0012994 | 0.00048134 | 488.0033 | 551.136 | 394.4723 | 193.7389 | 96.6528 | 43.2606 | 26.1344 | 83.3568 | 46.6606 | 33.7551 | 27.8475 | 25.4625 | 27.9123 | 28.3894 | 146.5433 | 118.8714 | 120.5696 | 84.6727 | 73.3843 | 147.7487 | 99.7416 | 91.3387 | 98.4804 | 265.7148 | 111.5073 | 250.9907 | 417.0748 | 242.3386 | 415.1121 | 480.7197 | 493.1717 | 485.3476 | 515.388 | 478.4593 | 1.8543 | 2.765 | 759.0128 | 513.1001 | 192.6716 | 759.4542 | 532.9511 | 203.3136 | 492.7122 | 512.6223 | 443.5653 | 463.0664 | 464.7693 | 409.7486 | 934.0517 | 850.3219 | 690.0807 | 685.667 | 791.4937 |  | 875.6775 | 784.4981 |  | 898.6526 | 501.8117 | 734.1034 |  | 781.8639 |  |  | 656.3688 | 695.0649 | 671.5529 | [5 empty] | 179.2177 | 851.7305 | 545.4937 | 115.5958 | 858.9123 | 555.0616 | 131.1287 | 404.3485 | 414.1816 | 436.0639 |  |  | 489.8305 | 356.2337 | 468.2072 |  | 404.4346 | 418.7188 | 417.2786 | 483.394 | 405.2995 | 689.0677 | 281.2345 | 443.2813 | 480.9926 | 381.0327 | 536.7667 | 640.4035 |  |  | 344.1249 | 401.4991 | 465.7471 | 432.4238 |  | 331.8204 | 404.7396 | 0.32134 | 18.9043 | 1.5714 | 1.3042 | -19.6373 | 3.0894 | 764.11 | 0.87 | 3.107 | -1.9243 | -11.3525 | 0.85876 | 3.7713 | -24.3869 | 8.5624 | 101.1033 |  | 9.4271 | 1.9134 | -1.218 |  | 19.9623
42838.5054 | 7353 | 123.6885 | 100.2783 | 59.6415 | 38.649 | 26.299 | 24.7234 | 30.3218 | 22.6931 | 64.6303 | 45.9777 | 30.9476 | 23.5778 | 21.9468 | 28.5138 | 259.1841 | 355.1849 | 360.6403 | 350.2074 | 464.5274 | 492.5438 | 341.2154 | 461.7742 | 476.6377 | 387.9316 | 510.4063 | 440.6182 | 627.594 | 755.8621 | 646.6184 | 386.5937 | 470.1677 | 417.1134 | 429.1918 | 491.1653 | 287.3287 |  | 372.1967 |  | 382.3291 | 269.0142 | 278.3896 | 373.2981 |  | 58.1662 | 116.5245 | 75.5659 | 187.9105 | 282.5464 | 346.0648 | 384.4692 | 18.8536 | 45.9917 | 20.1376 | 88.1638 | 30.2333 | 48.7416 | 56.1951 | 60.9308 | 27.1855 |  |  | 1.8119 | -2.0897 | -68.0248 | 0.63999 | 5.0271 | -197.7763 | 24.3451 | -3.5218 | 0.58506 | 1.7691 | 12.0839 | 0.0098584 | 0.0012945 | 0.00050105 | 487.7601 | 550.512 | 394.4813 | 193.7668 | 96.6732 | 43.2776 | 26.1405 | 83.3842 | 46.6696 | 33.7653 | 27.8561 | 25.4555 | 27.9166 | 28.397 | 139.9964 | 117.5301 | 117.9683 | 83.1343 | 74.4099 | 147.4263 | 99.6943 | 91.3467 | 98.495 | 265.7413 | 111.5242 | 250.991 | 417.04 | 242.3203 | 415.0473 | 481.0454 | 493.0961 | 485.2651 | 515.3142 | 477.8752 | 2.9406 | 3.1617 | 759.1092 | 513.0406 | 192.688 | 759.7137 | 530.7837 | 203.362 | 492.7106 | 512.5938 | 443.6506 | 463.1493 | 464.7201 | 409.6453 | 934.9863 | 850.4322 | 690.2609 | 685.883 | 792.6536 |  | 875.5503 | 784.6092 |  | 898.7418 | 501.7209 | 734.1371 |  | 781.9944 |  |  | 657.6997 | 695.8941 | 671.7037 | [5 empty] | 179.2343 | 851.832 | 546.2453 | 115.5955 | 859.0974 | 586.0741 | 131.1608 | 404.2635 | 414.213 | 435.9684 |  |  | 489.733 | 356.8952 | 468.0891 |  | 404.401 | 418.6169 | 417.3858 | 483.2955 | 405.2808 | 688.97 | 281.1336 | 443.1373 | 480.8272 | 380.7555 | 536.6041 | 640.2975 |  |  | 343.8216 | 401.2 | 465.677 | 432.3793 |  | 331.8501 | 404.7352 | 0.23805 | 18.9029 | 1.5712 | 1.3036 | -19.6433 | 3.0894 | 768.1 | 0.89 | 2.8449 | -1.9887 | -11.3462 | 1.1005 | 3.8882 | -24.3879 | 8.5564 | 101.0238 |  | 9.4126 | 2.5996 | -0.93475 |  | 19.9687
42838.5054 | 7354 | 123.697 | 100.2882 | 59.6651 | 38.6578 | 26.3002 | 24.7223 | 30.3269 | 22.6913 | 64.6441 | 45.9912 | 30.9497 | 23.5827 | 21.9493 | 28.5217 | 259.1741 | 355.2157 | 360.6622 | 350.1672 | 464.5057 | 492.49 | 340.4637 | 461.7157 | 476.5102 | 387.9107 | 510.2806 | 440.9445 | 626.4872 | 755.8689 | 646.1726 | 386.5741 | 470.124 | 417.0644 | 429.1398 | 491.1008 | 287.1782 |  | 372.0839 |  | 382.2126 | 269.0024 | 278.2207 | 373.2202 |  | 58.2428 | 116.7134 | 75.5586 | 186.5342 | 281.96 | 345.8724 | 384.3169 | 18.8631 | 45.9794 | 20.2736 | 88.1701 | 30.2298 | 48.6885 | 56.1259 | 60.8771 | 27.1731 |  |  | 1.7948 | -1.9254 | -67.8395 | 0.52105 | 4.6394 | -197.8269 | 24.4384 | -3.5586 | 0.70299 | 1.942 | 12.1629 | 0.0098962 | 0.0013635 | 0.00044355 | 487.4213 | 550.0716 | 394.4876 | 193.7906 | 96.6949 | 43.2969 | 26.1494 | 83.4001 | 46.6775 | 33.7728 | 27.8446 | 25.4603 | 27.9139 | 28.4005 | 139.722 | 117.4825 | 114.2761 | 79.4331 | 71.721 | 147.2561 | 99.6268 | 91.3367 | 98.502 | 265.7471 | 111.5266 | 250.9754 | 416.9887 | 242.2974 | 414.9744 | 481.5966 | 493.0717 | 485.1897 | 515.2212 | 477.9625 | 3.7942 | 3.0295 | 759.1961 | 512.9936 | 192.7083 | 759.6589 | 525.7906 | 203.409 | 492.7931 | 512.6188 | 443.7513 | 463.2362 | 464.6666 | 409.5404 | 937.5989 | 850.5183 | 690.4313 | 686.0929 | 791.9838 |  | 875.5516 | 784.707 |  | 898.8353 | 501.6311 | 734.1741 |  | 782.0973 |  |  | 656.8217 | 695.7357 | 671.2961 | [5 empty] | 179.2524 | 851.987 | 548.3745 | 115.6093 | 859.2818 | 587.9954 | 131.1975 | 404.1673 | 414.2349 | 435.8593 |  |  | 489.6354 | 357.2381 | 467.5975 |  | 404.323 | 418.5149 | 417.2703 | 483.2453 | 405.322 | 688.8484 | 280.5734 | 443.102 | 480.6682 | 380.5391 | 536.5257 | 640.262 |  |  | 343.2074 | 401.4247 | 465.5657 | 432.2435 |  | 331.9711 | 404.6371 | -0.4227 | 18.9053 | 1.5712 | 1.3034 | -19.7269 | 3.0893 | 784.97 | 0.53 | 2.8308 | -1.9093 | -11.3335 | 0.99326 | 3.7346 | -24.3873 | 8.5715 | 101.0429 |  | 9.398 | 2.6083 | -0.5328 |  | 19.9631
42838.5054 | 7355 | 123.7124 | 100.2836 | 59.6821 | 38.6758 | 26.2997 | 24.7187 | 30.33 | 22.6905 | 64.6616 | 46.0012 | 30.9484 | 23.5813 | 21.9522 | 28.5186 | 259.1593 | 355.2479 | 360.6757 | 350.1183 | 464.4598 | 492.4311 | 339.7502 | 461.8421 | 476.5862 | 387.8774 | 510.1682 | 441.0415 | 625.99 | 755.6684 | 645.9635 | 386.5614 | 470.0555 | 417.1286 | 429.095 | 491.0345 | 286.733 |  | 371.9786 |  | 382.1173 | 268.9518 | 277.8364 | 373.1496 |  | 58.3638 | 116.951 | 75.5458 | 185.8623 | 280.5328 | 345.5835 | 384.311 | 18.9544 | 45.9826 | 20.6383 | 88.1604 | 30.2281 | 48.6489 | 56.0712 | 60.8329 | 27.1804 |  |  | 1.9368 | -2.1718 | -67.9301 | 0.37517 | 4.5691 | -197.7763 | 24.2912 | -3.512 | 0.75942 | 2.1527 | 12.1686 | 0.0097927 | 0.0013027 | 0.00046655 | 483.5647 | 549.9955 | 394.5015 | 193.8184 | 96.7342 | 43.3174 | 26.1498 | 83.4327 | 46.6995 | 33.78 | 27.861 | 25.465 | 27.9168 | 28.4045 | 140.4924 | 121.1017 | 114.1378 | 78.0376 | 69.1274 | 147.1438 | 99.5526 | 91.3327 | 98.515 | 265.7633 | 111.5262 | 250.9824 | 416.9559 | 242.2886 | 414.9159 | 481.5979 | 493.0376 | 485.1167 | 515.1259 | 478.2705 | 3.4444 | 3.2895 | 759.2699 | 512.773 | 192.7352 | 759.5995 | 523.2286 | 203.4451 | 492.7658 | 512.6213 | 443.8718 | 463.3097 | 464.6087 | 409.7132 | 942.06 | 850.5605 | 690.5021 | 686.108 | 793.5695 |  | 875.4605 | 784.8123 |  | 898.942 | 501.5492 | 734.2063 |  | 782.2085 |  |  | 657.9488 | 693.9242 | 671.5562 | [5 empty] | 179.2668 | 852.1133 | 548.8598 | 115.6221 | 859.4177 | 572.1654 | 131.2313 | 404.0748 | 414.2841 | 435.7525 |  |  | 489.5454 | 357.2076 | 467.4814 |  | 404.2949 | 418.407 | 417.1851 | 483.2271 | 404.9724 | 688.7323 | 280.3314 | 443.0794 | 480.5312 | 380.6101 | 536.5692 | 640.22 |  |  | 343.126 | 401.6269 | 465.4647 | 432.1731 |  | 332.18 | 404.4936 | -0.39451 | 18.9045 | 1.5707 | 1.3014 | -19.6949 | 3.0893 | 810.45 | 0.66 | 2.9403 | -2.0285 | -11.3445 | 0.84308 | 3.7054 | -24.3784 | 8.5436 | 100.965 |  | 9.3841 | 2.5083 | -0.52653 |  | 19.9502
42838.5054 | 7356 | 123.7149 | 100.2806 | 59.7021 | 38.6841 | 26.3024 | 24.7192 | 30.3333 | 22.6857 | 64.673 | 46.0104 | 30.9525 | 23.5815 | 21.9425 | 28.5231 | 259.1559 | 355.2778 | 360.6979 | 350.0851 | 464.4255 | 492.3778 | 339.1342 | 461.891 | 476.6265 | 387.8555 | 510.035 | 440.7334 | 625.7851 | 755.7867 | 645.9468 | 386.5414 | 469.937 | 417.0847 | 429.0476 | 490.9872 | 285.9706 |  | 371.8739 |  | 382.0122 | 268.3779 | 277.691 | 373.0675 |  | 58.4418 | 117.2507 | 75.4558 | 184.442 | 280.1282 | 345.6603 | 384.458 | 18.9984 | 45.9794 | 20.9713 | 88.1412 | 30.2399 | 48.6022 | 56.0079 | 60.7867 | 27.1708 |  |  | 2.0051 | -2.3815 | -68.1227 | 0.52565 | 5.148 | -197.8177 | 24.4358 | -3.3359 | 0.64208 | 2.1908 | 12.1 | 0.0096629 | 0.0013027 | 0.00048298 | 484.6075 | 549.4293 | 394.5112 | 193.8444 | 96.7488 | 43.3371 | 26.1589 | 83.4583 | 46.7026 | 33.7834 | 27.8582 | 25.4744 | 27.9213 | 28.4095 | 138.6429 | 120.9372 | 113.0998 | 77.9454 | 68.3511 | 146.9662 | 99.4986 | 91.3307 | 98.5263 | 265.7824 | 111.5338 | 250.9802 | 416.9229 | 242.2794 | 414.8597 | 481.1692 | 492.9749 | 485.0338 | 515.0422 | 478.1711 | 4.7666 | 3.4632 | 759.3801 | 512.7786 | 192.7558 | 759.5363 | 523.1971 | 203.4947 | 492.7437 | 512.5723 | 443.6111 | 463.3881 | 464.5512 | 409.4943 | 939.2816 | 850.6025 | 690.5379 | 685.9841 | 796.3391 |  | 875.2288 | 784.9327 |  | 899.0312 | 501.5242 | 734.2706 |  | 782.3598 |  |  | 657.4583 | 694.1039 | 671.3588 | [5 empty] | 179.2927 | 852.2378 | 548.5957 | 115.6464 | 859.5192 | 565.4379 | 131.2683 | 403.9747 | 414.1361 | 435.6478 |  |  | 489.447 | 356.062 | 467.6003 |  | 404.2395 | 418.2893 | 417.0581 | 483.2141 | 404.9199 | 688.6356 | 280.4535 | 442.9803 | 480.3986 | 380.9556 | 536.4858 | 640.1737 |  |  | 343.1203 | 401.5063 | 465.3101 | 432.18 |  | 332.0815 | 404.459 | 0.44173 | 18.9071 | 1.5694 | 1.3013 | -19.7205 | 3.0894 | 799.83 | 0.98 | 2.9917 | -2.1249 | -11.365 | 0.99832 | 3.9334 | -24.3825 | 8.5696 | 100.802 |  | 9.3783 | 2.6911 | -0.41784 |  | 19.9448
42838.5054 | 7357 | 123.7249 | 100.2822 | 59.7323 | 38.6958 | 26.303 | 24.7229 | 30.34 | 22.6923 | 64.6873 | 46.0158 | 30.9563 | 23.5934 | 21.9447 | 28.5367 | 259.1528 | 355.3089 | 360.7142 | 350.0474 | 464.3964 | 492.325 | 338.9609 | 461.9052 | 476.739 | 387.8285 | 509.931 | 440.4798 | 625.2963 | 755.798 | 645.9183 | 386.5152 | 469.8302 | 416.8808 | 428.9906 | 490.9361 | 285.4893 |  | 371.7605 |  | 381.8974 | 267.6545 | 277.4423 | 372.9873 |  | 58.4033 | 117.3635 | 75.4132 | 183.5188 | 279.8139 | 346.03 | 384.6833 | 18.9653 | 45.9762 | 20.997 | 88.1284 | 30.2583 | 48.5706 | 55.9445 | 60.7584 | 27.1737 |  |  | 1.9479 | -2.3249 | -67.8263 | 0.69979 | 5.2971 | -197.8276 | 24.422 | -3.2945 | 0.71077 | 1.9813 | 12.0776 | 0.009768 | 0.0012075 | 0.00046327 | 485.5065 | 548.843 | 394.5143 | 193.8648 | 96.7684 | 43.3425 | 26.1544 | 83.4757 | 46.701 | 33.7802 | 27.8562 | 25.4644 | 27.9142 | 28.4085 | 139.66 | 123.631 | 115.8462 | 77.8854 | 69.1727 | 146.8466 | 99.5082 | 91.3153 | 98.5331 | 265.7997 | 111.5324 | 250.9737 | 416.8806 | 242.253 | 414.787 | 481.5321 | 492.8469 | 484.9542 | 514.9435 | 477.9291 | 3.8805 | 3.5823 | 759.4784 | 512.7531 | 192.772 | 759.5824 | 523.8172 | 203.5328 | 492.784 | 512.5029 | 443.3308 | 463.4502 | 464.4868 | 409.2319 | 936.0192 | 850.6292 | 690.5406 | 685.8797 | 796.9092 |  | 875.0287 | 785.0255 |  | 899.1571 | 501.4779 | 734.3099 |  | 782.4622 |  |  | 656.7739 | 695.5347 | 671.0113 | [5 empty] | 179.3112 | 852.3279 | 548.8395 | 115.6538 | 859.5742 | 565.278 | 131.3039 | 403.8605 | 414.0795 | 435.542 |  |  | 489.3433 | 355.5887 | 467.5873 |  | 404.1821 | 418.1429 | 417.2114 | 483.1956 | 404.7668 | 688.5399 | 280.4901 | 442.8685 | 480.2473 | 381.2516 | 536.3857 | 640.0721 |  |  | 342.9432 | 401.2741 | 465.175 | 432.0886 |  | 332.191 | 404.4521 | -0.079527 | 18.9072 | 1.5706 | 1.3026 | -19.5784 | 3.0893 | 819.48 | 0.68 | 2.9487 | -2.0999 | -11.3419 | 1.152 | 3.9911 | -24.3904 | 8.5697 | 100.7119 |  | 9.3686 | 2.5628 | -0.72183 |  | 19.9349
42838.5054 | 7358 | 123.7313 | 100.28 | 59.7455 | 38.7132 | 26.3125 | 24.7218 | 30.3493 | 22.692 | 64.706 | 46.0269 | 30.9719 | 23.5901 | 21.9437 | 28.5356 | 259.139 | 355.3319 | 360.724 | 350.0025 | 464.3552 | 492.2704 | 338.6452 | 461.824 | 476.6957 | 387.4392 | 509.8486 | 440.4227 | 624.8848 | 755.8118 | 645.7031 | 386.4962 | 469.7575 | 416.8827 | 428.9444 | 490.8955 | 284.8576 |  | 371.655 |  | 381.7938 | 267.4007 | 276.7187 | 372.9107 |  | 58.3324 | 117.3302 | 75.5288 | 182.6793 | 278.7078 | 346.1334 | 385.0787 | 18.9032 | 45.9767 | 20.9013 | 88.1198 | 30.2545 | 48.5287 | 55.871 | 60.7162 | 27.1685 |  |  | 1.9939 | -2.0976 | -68.1247 | 0.34034 | 5.0599 | -197.8125 | 24.0803 | -3.3674 | 0.68956 | 2.0595 | 11.9804 | 0.0096777 | 0.0012764 | 0.00048298 | 486.3381 | 548.6052 | 394.5269 | 193.8902 | 96.7943 | 43.3636 | 26.1622 | 83.5047 | 46.7136 | 33.7915 | 27.8597 | 25.4655 | 27.9105 | 28.4182 | 141.1031 | 122.8341 | 117.5199 | 78.7842 | 70.1944 | 146.7822 | 99.4794 | 91.3257 | 98.5488 | 265.8211 | 111.5404 | 250.9751 | 416.8517 | 242.2461 | 414.7164 | 481.5098 | 492.7891 | 484.8868 | 514.8549 | 478.011 | 6.395 | 3.2407 | 759.5746 | 512.6007 | 192.7893 | 759.4483 | 523.8655 | 203.5739 | 492.7608 | 512.4224 | 443.2636 | 463.5116 | 464.435 | 409.0282 | 935.8392 | 850.6485 | 690.421 | 685.5564 | 795.2905 |  | 875.191 | 785.1237 |  | 899.3113 | 501.4017 | 734.3435 |  | 782.5693 |  |  | 655.7578 | 695.6252 | 670.5751 | [5 empty] | 179.3287 | 852.4184 | 548.976 | 115.6609 | 859.6761 | 557.6522 | 131.3436 | 403.7423 | 414.1972 | 435.4296 |  |  | 489.274 | 355.4648 | 467.4719 |  | 404.1196 | 417.967 | 417.3516 | 483.2021 | 404.2328 | 688.4344 | 280.2315 | 442.8327 | 480.0757 | 381.0345 | 536.3112 | 639.943 |  |  | 341.9677 | 400.9749 | 465.068 | 431.9666 |  | 332.2534 | 404.4651 | 0.0098845 | 18.9019 | 1.5711 | 1.3049 | -19.5354 | 3.0893 | 833.34 | 1.55 | 2.9829 | -1.9945 | -11.3663 | 0.80339 | 3.9011 | -24.3915 | 8.5103 | 100.8171 |  | 9.3542 | 2.3942 | -0.91132 |  | 19.9251
42838.5055 | 7359 | 123.7472 | 100.2838 | 59.7717 | 38.729 | 26.3171 | 24.7227 | 30.3486 | 22.6922 | 64.7261 | 46.0345 | 30.9683 | 23.5906 | 21.9437 | 28.5342 | 259.1386 | 355.3628 | 360.7289 | 349.9527 | 464.3105 | 492.2152 | 338.5387 | 461.6136 | 476.572 | 386.9127 | 509.7685 | 440.3722 | 625.0165 | 755.8519 | 645.5835 | 386.4648 | 469.6625 | 416.6997 | 428.8921 | 490.8065 | 284.9667 |  | 371.5429 |  | 381.684 | 268.2746 | 276.8083 | 372.8245 |  | 58.3376 | 117.1978 | 75.5809 | 183.8675 | 278.5088 | 346.0159 | 385.2025 | 18.8137 | 45.9661 | 20.8349 | 88.1035 | 30.2495 | 48.489 | 55.8161 | 60.6721 | 27.1689 |  |  | 1.9808 | -2.0582 | -68.3868 | 0.41197 | 4.9423 | -197.7428 | 23.8325 | -3.1729 | 0.47492 | 1.7836 | 11.7935 | 0.0096103 | 0.0012321 | 0.00047312 | 486.3518 | 548.7429 | 394.5336 | 193.9096 | 96.8194 | 43.3776 | 26.1614 | 83.517 | 46.7208 | 33.7901 | 27.863 | 25.465 | 27.9097 | 28.416 | 150.0687 | 127.2201 | 119.7923 | 78.6885 | 69.8507 | 146.9134 | 99.4778 | 91.3229 | 98.5621 | 265.8375 | 111.5448 | 250.9803 | 416.8158 | 242.2322 | 414.6576 | 481.6169 | 492.7222 | 484.8095 | 514.7648 | 478.0982 | 4.6732 | 5.1269 | 759.7033 | 512.4724 | 192.8123 | 759.2939 | 524.5823 | 203.6293 | 492.7378 | 512.3383 | 443.0792 | 463.5809 | 464.3681 | 408.657 | 935.2311 | 850.6677 | 690.2768 | 685.241 | 792.4211 |  | 875.5311 | 785.2282 |  | 899.5191 | 501.3468 | 734.3923 |  | 782.6904 |  |  | 653.2258 | 694.0555 | 669.2827 | [5 empty] | 179.352 | 852.5204 | 548.5247 | 115.6766 | 859.8329 | 548.382 | 131.3768 | 403.6014 | 414.2418 | 435.328 |  |  | 489.2244 | 356.0672 | 467.1853 |  | 403.9948 | 417.7884 | 417.5195 | 483.1633 | 403.6911 | 688.3368 | 280.0477 | 442.794 | 479.9533 | 380.9938 | 536.2372 | 639.8149 |  |  | 341.2939 | 400.6847 | 464.9669 | 431.8568 |  | 331.9745 | 404.4409 | 0.17201 | 18.9028 | 1.5711 | 1.3052 | -19.6009 | 3.0894 | 851.79 | 0.84 | 2.9729 | -1.9753 | -11.3862 | 0.88374 | 3.8551 | -24.3849 | 8.4656 | 101.0231 |  | 9.3411 | 1.4148 | -1.164 |  | 19.914
42838.5055 | 7360 | 123.7572 | 100.2787 | 59.7785 | 38.727 | 26.3145 | 24.7159 | 30.347 | 22.6886 | 64.7359 | 46.042 | 30.9693 | 23.5845 | 21.937 | 28.534 | 259.1464 | 355.4015 | 360.751 | 349.9196 | 464.2801 | 492.1733 | 338.8536 | 461.6063 | 476.2772 | 386.7638 | 509.7345 | 440.2575 | 625.8787 | 755.8739 | 645.6521 | 386.4406 | 469.5592 | 416.4653 | 428.8412 | 490.7285 | 284.6302 |  | 371.4324 |  | 381.5694 | 268.2163 | 276.7961 | 372.7448 |  | 58.3043 | 117.0775 | 75.5929 | 184.5819 | 278.2785 | 346.2083 | 385.0466 | 18.7149 | 45.9658 | 20.8491 | 88.1176 | 30.2517 | 48.4596 | 55.7643 | 60.6453 | 27.1722 |  |  | 2.0498 | -1.9977 | -68.3612 | 0.25623 | 5.1309 | -197.8296 | 24.2084 | -3.3549 | 0.50936 | 2.0366 | 11.8186 | 0.0096202 | 0.0012666 | 0.00049941 | 487.7863 | 548.7512 | 394.5499 | 193.9382 | 96.8338 | 43.3986 | 26.1668 | 83.5288 | 46.7384 | 33.7937 | 27.8608 | 25.4703 | 27.9125 | 28.4218 | 153.174 | 133.6575 | 123.6778 | 79.1419 | 70.9143 | 146.9422 | 99.5162 | 91.3195 | 98.5628 | 265.8535 | 111.5512 | 250.9754 | 416.7728 | 242.2084 | 414.5908 | 481.4198 | 492.6163 | 484.7091 | 514.6737 | 478.3828 | 3.2372 | 3.9269 | 759.8151 | 512.1528 | 192.8292 | 759.2576 | 528.8661 | 203.6706 | 492.7291 | 512.3256 | 442.8683 | 463.6431 | 464.2998 | 408.3205 | 934.5225 | 850.7384 | 690.1004 | 684.9189 | 790.0621 |  | 875.599 | 785.3162 |  | 899.615 | 501.3061 | 734.4409 |  | 782.7998 |  |  | 652.0726 | 693.1284 | 668.0976 | [5 empty] | 179.3639 | 852.6219 | 547.5925 | 115.6885 | 860.0023 | 541.5794 | 131.406 | 403.4454 | 414.2415 | 435.222 |  |  | 489.1651 | 356.8989 | 467.1083 |  | 403.9025 | 417.6308 | 417.7805 | 483.1292 | 403.6981 | 688.2355 | 280.1591 | 442.7417 | 479.8487 | 381.4805 | 536.2068 | 639.7531 |  |  | 341.2496 | 400.5661 | 464.9007 | 431.7718 |  | 331.7976 | 404.2952 | 0.90678 | 18.9027 | 1.571 | 1.3043 | -19.4949 | 3.0893 | 848.22 | 0.88 | 3.0243 | -1.9458 | -11.3823 | 0.69685 | 3.9286 | -24.394 | 8.5334 | 101.1139 |  | 9.3331 | 1.0735 | -1.591 |  | 19.8924
42838.5055 | 7361 | 123.7809 | 100.2763 | 59.8055 | 38.7438 | 26.3191 | 24.7139 | 30.3583 | 22.686 | 64.7563 | 46.0538 | 30.9758 | 23.5864 | 21.943 | 28.5396 | 259.1477 | 355.4359 | 360.7637 | 349.8767 | 464.2527 | 492.1235 | 338.2106 | 461.6254 | 476.3202 | 386.7456 | 509.7237 | 439.9391 | 626.9726 | 755.9656 | 645.8717 | 386.4255 | 469.4843 | 416.3844 | 428.7949 | 490.6858 | 284.3831 |  | 371.3264 |  | 381.4661 | 267.5932 | 276.8668 | 372.6678 |  | 58.2036 | 116.9849 | 75.4755 | 184.5828 | 278.7256 | 346.1846 | 384.9406 | 18.6489 | 45.9428 | 20.7686 | 88.102 | 30.2193 | 48.4025 | 55.706 | 60.5986 | 27.1652 |  |  | 1.8901 | -2.0411 | -68.216 | 0.40474 | 4.9416 | -197.7711 | 24.326 | -3.4029 | 0.72731 | 2.13 | 11.8981 | 0.0096235 | 0.0012042 | 0.00042384 | 489.1097 | 548.5687 | 394.5509 | 193.9629 | 96.8757 | 43.4169 | 26.182 | 83.5654 | 46.7462 | 33.8016 | 27.8684 | 25.4693 | 27.9123 | 28.427 | 151.1185 | 132.5343 | 125.718 | 80.4291 | 71.005 | 146.8609 | 99.5634 | 91.3257 | 98.5776 | 265.8741 | 111.5648 | 250.974 | 416.7386 | 242.1975 | 414.5279 | 481.042 | 492.5181 | 484.6026 | 514.6039 | 478.6606 | 4.3223 | 3.6686 | 759.9228 | 511.9861 | 192.848 | 759.4161 | 527.4664 | 203.7169 | 492.7282 | 512.3266 | 442.6594 | 463.7183 | 464.2358 | 408.3276 | 930.4478 | 850.878 | 690.0919 | 685.0341 | 788.8507 |  | 875.4007 | 785.4112 |  | 899.6694 | 501.2907 | 734.5012 |  | 782.8985 |  |  | 653.2102 | 694.4612 | 668.2343 | [5 empty] | 179.3864 | 852.7504 | 547.2955 | 115.7046 | 860.1816 | 546.6269 | 131.4505 | 403.3006 | 414.1542 | 435.1163 |  |  | 489.1162 | 356.6315 | 467.1674 |  | 403.7782 | 417.5249 | 417.9307 | 483.1538 | 403.9854 | 688.1374 | 279.9904 | 442.7394 | 479.754 | 381.436 | 536.0492 | 639.7019 |  |  | 341.1743 | 400.4645 | 464.8461 | 431.6526 |  | 331.6608 | 404.1417 | 0.22154 | 18.9062 | 1.5709 | 1.3039 | -19.5406 | 3.0893 | 863.1 | 0.55 | 2.9045 | -1.9665 | -11.3689 | 0.87571 | 3.8554 | -24.39 | 8.5539 | 101.0739 |  | 9.3295 | 1.2914 | -1.8119 |  | 19.8719
42838.5055 | 7362 | 123.7878 | 100.2816 | 59.8313 | 38.76 | 26.32 | 24.7153 | 30.3692 | 22.6941 | 64.7828 | 46.0695 | 30.9833 | 23.5892 | 21.9488 | 28.5506 | 259.1377 | 355.4659 | 360.7865 | 349.8324 | 464.2215 | 492.0713 | 337.3645 | 461.6362 | 476.5105 | 386.7452 | 509.6273 | 439.8606 | 627.2482 | 756.069 | 645.9929 | 386.409 | 469.4194 | 416.3876 | 428.745 | 490.6257 | 283.9712 |  | 371.2224 |  | 381.3604 | 267.2986 | 276.8767 | 372.596 |  | 58.1233 | 116.7187 | 75.4463 | 185.604 | 279.6747 | 346.5865 | 384.9114 | 18.5916 | 45.924 | 20.6379 | 88.0938 | 30.2131 | 48.3483 | 55.6527 | 60.5425 | 27.1605 |  |  | 2.1589 | -1.999 | -68.0064 | 0.80427 | 4.2379 | -197.8092 | 24.3155 | -3.673 | 0.87618 | 2.0062 | 11.8266 | 0.0097237 | 0.0013635 | 0.0004797 | 487.0594 | 548.2638 | 394.5649 | 193.9887 | 96.8895 | 43.4334 | 26.1753 | 83.5833 | 46.7519 | 33.8014 | 27.8656 | 25.4699 | 27.9138 | 28.4269 | 154.012 | 131.953 | 125.844 | 81.2965 | 71.1172 | 146.928 | 99.5598 | 91.3235 | 98.5928 | 265.8933 | 111.5704 | 250.9692 | 416.7099 | 242.179 | 414.4673 | 481.0615 | 492.4177 | 484.5277 | 514.5152 | 478.451 | 5.0147 | 4.2358 | 759.9877 | 511.8584 | 192.8734 | 759.742 | 520.8994 | 203.7627 | 492.7151 | 512.2825 | 442.473 | 463.7891 | 464.1663 | 408.444 | 915.4824 | 850.9622 | 690.2666 | 685.4193 | 788.1087 |  | 875.4586 | 785.5109 |  | 899.8491 | 501.1999 | 734.5689 |  | 783.0163 |  |  | 654.545 | 695.7285 | 669.4262 | [5 empty] | 179.4193 | 852.8932 | 547.6463 | 115.7275 | 860.4135 | 570.689 | 131.4996 | 403.166 | 413.9756 | 435.0048 |  |  | 489.0547 | 356.7575 | 467.179 |  | 403.5712 | 417.4211 | 417.8347 | 483.1931 | 404.1471 | 688.029 | 280.0158 | 442.717 | 479.7082 | 381.3221 | 535.9155 | 639.6405 |  |  | 341.0351 | 400.4535 | 464.7701 | 431.498 |  | 331.6261 | 404.0583 | 0.38497 | 18.9034 | 1.5704 | 1.3042 | -19.5697 | 3.0893 | 857.79 | 1.06 | 3.1043 | -1.9455 | -11.3475 | 1.234 | 3.5714 | -24.4002 | 8.5548 | 101.116 |  | 9.3124 | 0.97853 | -1.8263 |  | 19.8648
42838.5055 | 7363 | 123.7957 | 100.2865 | 59.8531 | 38.772 | 26.3171 | 24.7268 | 30.3754 | 22.6973 | 64.792 | 46.0853 | 30.9894 | 23.5933 | 21.9473 | 28.5568 | 259.1365 | 355.4948 | 360.8064 | 349.7967 | 464.1867 | 492.0175 | 336.9594 | 461.5601 | 476.544 | 386.7444 | 509.5576 | 439.834 | 626.3789 | 756.1773 | 645.8311 | 386.3852 | 469.3585 | 416.3788 | 428.6979 | 490.5812 | 283.8519 |  | 371.1098 |  | 381.2602 | 268.012 | 276.7665 | 372.5204 |  | 58.0627 | 116.487 | 75.6478 | 185.9062 | 280.5133 | 346.6983 | 384.6397 | 18.5962 | 45.9197 | 20.4621 | 88.076 | 30.2163 | 48.2895 | 55.6054 | 60.5036 | 27.1582 |  |  | 2.0583 | -2.0141 | -68.0813 | 0.61107 | 4.4922 | -197.775 | 24.2676 | -3.4936 | 0.76915 | 1.7857 | 11.8764 | 0.0096695 | 0.0012189 | 0.00045177 | 488.4557 | 548.1112 | 394.5794 | 194.0097 | 96.9123 | 43.446 | 26.1725 | 83.6023 | 46.7657 | 33.8092 | 27.8689 | 25.4709 | 27.9069 | 28.4233 | 157.843 | 134.7883 | 129.7466 | 80.6333 | 69.4127 | 147.0992 | 99.6524 | 91.3202 | 98.607 | 265.9022 | 111.5692 | 250.9641 | 416.6669 | 242.1635 | 414.4011 | 480.9509 | 492.322 | 484.4431 | 514.4305 | 478.488 | 3.9401 | 4.9534 | 760.04 | 511.7067 | 192.8971 | 759.8039 | 520.5785 | 203.8058 | 492.7062 | 512.1958 | 442.4784 | 463.8484 | 464.1074 | 408.3425 | 912.9187 | 851.0635 | 690.3167 | 685.4143 | 786.8971 |  | 875.7796 | 785.6056 |  | 900.0768 | 501.1627 | 734.6281 |  | 783.1319 |  |  | 653.2914 | 693.9274 | 670.4201 | [5 empty] | 179.4305 | 853.0606 | 548.2046 | 115.7341 | 860.6066 | 556.6956 | 131.5384 | 403.0497 | 413.7598 | 434.8933 |  |  | 489.048 | 356.9886 | 467.2993 |  | 403.4335 | 417.3376 | 417.6351 | 483.1716 | 403.7747 | 687.9445 | 280.2903 | 442.6566 | 479.6281 | 381.3301 | 535.7913 | 639.5441 |  |  | 340.7288 | 400.4509 | 464.6849 | 431.329 |  | 331.5373 | 403.8997 | 0.20188 | 18.9061 | 1.5705 | 1.3037 | -19.5757 | 3.0893 | 836.49 | 0.67 | 3.0309 | -1.9523 | -11.3504 | 1.0753 | 3.6774 | -24.4003 | 8.5472 | 101.2689 |  | 9.3011 | 0.57476 | -2.2486 |  | 19.8513
42838.5055 | 7364 | 123.8097 | 100.2857 | 59.8735 | 38.7871 | 26.3236 | 24.7238 | 30.3793 | 22.701 | 64.8135 | 46.0914 | 30.9862 | 23.5939 | 21.9537 | 28.561 | 259.1416 | 355.5315 | 360.8306 | 349.7502 | 464.1534 | 491.968 | 338.117 | 461.1844 | 476.4853 | 386.7417 | 509.8396 | 439.817 | 626.6295 | 755.8875 | 646.1221 | 386.3797 | 469.3105 | 416.3652 | 428.6533 | 490.5247 | 283.9124 |  | 371.0129 |  | 381.1564 | 268.1925 | 276.8284 | 372.4436 |  | 58.0355 | 116.4588 | 75.7217 | 187.5707 | 281.3724 | 347.0785 | 384.379 | 18.6199 | 45.9135 | 20.3467 | 88.0434 | 30.2051 | 48.2101 | 55.5556 | 60.4276 | 27.1587 |  |  | 1.9505 | -1.9307 | -68.0162 | 0.79769 | 4.5309 | -197.8125 | 24.2248 | -3.3122 | 0.59654 | 1.8438 | 11.8014 | 0.0095808 | 0.0012649 | 0.00046655 | 488.9434 | 547.9528 | 394.5914 | 194.0334 | 96.9381 | 43.4623 | 26.1808 | 83.6209 | 46.7748 | 33.8105 | 27.8698 | 25.4683 | 27.9068 | 28.4324 | 160.5376 | 134.7881 | 131.2432 | 81.3333 | 70.7853 | 147.1348 | 99.7345 | 91.3061 | 98.6125 | 265.9163 | 111.5685 | 250.9621 | 416.6288 | 242.1471 | 414.3329 | 481.1462 | 492.1692 | 484.3096 | 514.3482 | 478.7937 | 2.8265 | 2.275 | 760.1147 | 511.534 | 192.911 | 759.989 | 523.0767 | 203.8436 | 492.6921 | 512.0705 | 442.4875 | 463.918 | 464.0343 | 408.1949 | 912.0718 | 851.1752 | 690.2955 | 685.3776 | 786.8401 |  | 875.7859 | 785.6906 |  | 900.28 | 501.1346 | 734.6801 |  | 783.245 |  |  | 653.6234 | 692.9072 | 670.4177 | [5 empty] | 179.4467 | 853.2401 | 548.5336 | 115.7546 | 860.8254 | 561.2107 | 131.5693 | 402.9393 | 413.7439 | 434.7842 |  |  | 489.0378 | 355.9791 | 467.4067 |  | 403.3107 | 417.2376 | 417.5224 | 483.0937 | 403.2565 | 687.8485 | 280.6442 | 442.6836 | 479.5208 | 381.1427 | 535.5417 | 639.4126 |  |  | 341.1691 | 400.4167 | 464.6244 | 431.1574 |  | 331.4804 | 403.8624 | -0.19194 | 18.9047 | 1.57 | 1.3032 | -19.688 | 3.0893 | 835.08 | 0.5 | 2.951 | -1.9113 | -11.3446 | 1.2286 | 3.6943 | -24.4101 | 8.5423 | 101.2728 |  | 9.2918 | 0.27991 | -2.4048 |  | 19.8231
42838.5055 | 7365 | 123.8286 | 100.2848 | 59.8917 | 38.8028 | 26.3222 | 24.7182 | 30.3907 | 22.6996 | 64.8219 | 46.1112 | 30.9902 | 23.5931 | 21.9488 | 28.555 | 259.126 | 355.5552 | 360.8447 | 349.7095 | 464.1124 | 491.9065 | 339.1922 | 461.1756 | 476.1254 | 386.7382 | 509.9045 | 439.3711 | 627.3786 | 756.1948 | 646.9002 | 386.3609 | 469.2952 | 416.3188 | 428.602 | 490.4625 | 284.5408 |  | 370.8987 |  | 381.0395 | 268.862 | 276.7235 | 372.3722 |  | 58.0319 | 116.6162 | 75.7665 | 189.1341 | 280.9643 | 347.1065 | 384.1636 | 18.6735 | 45.9271 | 20.3471 | 88.0013 | 30.2122 | 48.1395 | 55.5129 | 60.3707 | 27.1638 |  |  | 2.0071 | -2.1758 | -67.9597 | 0.77273 | 4.7846 | -197.7553 | 23.9948 | -3.4693 | 0.84524 | 1.9821 | 11.9759 | 0.009497 | 0.0012042 | 0.00050434 | 489.1185 | 547.86 | 394.6031 | 194.0598 | 96.9591 | 43.478 | 26.1866 | 83.6376 | 46.7845 | 33.811 | 27.871 | 25.4684 | 27.9036 | 28.4335 | 156.1143 | 128.871 | 125.8063 | 80.7809 | 70.8351 | 147.0284 | 99.7067 | 91.3083 | 98.6186 | 265.9268 | 111.5749 | 250.9573 | 416.5874 | 242.1294 | 414.2678 | 480.5235 | 492.0514 | 484.1716 | 514.2643 | 478.6818 | 2.7099 | 3.5514 | 760.1798 | 511.1059 | 192.9338 | 760.197 | 524.4753 | 203.8959 | 492.67 | 512.0476 | 442.2748 | 463.998 | 463.9479 | 408.1655 | 914.6533 | 851.3153 | 690.3275 | 685.4305 | 787.3448 |  | 875.6097 | 785.7813 |  | 900.4098 | 501.0936 | 734.7415 |  | 783.3616 |  |  | 656.3867 | 695.0512 | 672.1506 | [5 empty] | 179.458 | 853.4291 | 548.4625 | 115.7577 | 861.0216 | 573.6927 | 131.6035 | 402.8254 | 413.7836 | 434.6705 |  |  | 489.0272 | 355.5185 | 467.6076 |  | 403.0708 | 417.1822 | 417.0124 | 483.0318 | 403.9842 | 687.7511 | 280.3263 | 442.6236 | 479.4514 | 380.3992 | 535.2559 | 639.2732 |  |  | 341.8277 | 400.1571 | 464.6117 | 430.9892 |  | 331.5559 | 403.7899 | -0.22867 | 18.9077 | 1.5694 | 1.303 | -19.656 | 3.0893 | 823.82 | 0.86 | 2.9947 | -2.0294 | -11.3421 | 1.2094 | 3.7964 | -24.4071 | 8.5018 | 101.1933 |  | 9.2827 | 0.75778 | -1.8041 |  | 19.8109
42838.5055 | 7366 | 123.838 | 100.2794 | 59.9192 | 38.8096 | 26.3245 | 24.725 | 30.3884 | 22.692 | 64.8435 | 46.1151 | 31.0029 | 23.5957 | 21.9513 | 28.5578 | 259.1344 | 355.5915 | 360.8658 | 349.6693 | 464.0824 | 491.8645 | 339.9612 | 460.8422 | 476.135 | 386.7281 | 509.7684 | 439.4858 | 628.2519 | 756.6567 | 647.2311 | 386.3419 | 469.3027 | 416.1773 | 428.5557 | 490.4001 | 286.099 |  | 370.7941 |  | 380.936 | 269.7776 | 276.5197 | 372.2985 |  | 58.0344 | 116.7736 | 75.7763 | 189.9861 | 280.4781 | 347.0524 | 384.0611 | 18.7262 | 45.9164 | 20.3901 | 87.9603 | 30.2153 | 48.0492 | 55.4725 | 60.3139 | 27.1614 |  |  | 2.0747 | -2.0483 | -68.1457 | 0.92452 | 4.8825 | -197.7822 | 24.1151 | -3.4476 | 0.70941 | 1.8652 | 12.0108 | 0.009676 | 0.0012666 | 0.00048134 | 487.9487 | 548.0008 | 394.6173 | 194.0845 | 96.9842 | 43.5018 | 26.1961 | 83.6577 | 46.7896 | 33.8178 | 27.8778 | 25.4777 | 27.911 | 28.44 | 148.022 | 126.9226 | 123.3625 | 80.6038 | 69.9073 | 146.8166 | 99.6808 | 91.3098 | 98.6329 | 265.9532 | 111.5836 | 250.9618 | 416.5506 | 242.1123 | 414.2096 | 480.2192 | 491.9732 | 484.0701 | 514.1654 | 478.2587 | 3.3428 | 2.5809 | 760.2232 | 510.7317 | 192.949 | 760.4466 | 526.526 | 203.9368 | 492.6697 | 512.0614 | 442.2542 | 464.0778 | 463.8729 | 407.8742 | 922.6604 | 851.3918 | 690.4132 | 685.5795 | 787.1877 |  | 875.3692 | 785.8891 |  | 900.4896 | 500.9609 | 734.8058 |  | 783.4682 |  |  | 657.9767 | 695.8235 | 672.9442 | [5 empty] | 179.4977 | 853.5985 | 547.7852 | 115.7702 | 861.1421 | 585.4972 | 131.6559 | 402.717 | 413.517 | 434.5476 |  |  | 489.0302 | 356.3842 | 467.4559 |  | 402.9437 | 417.1226 | 416.1997 | 482.9756 | 403.9568 | 687.6215 | 280.3338 | 442.4859 | 479.3364 | 380.9216 | 535.141 | 639.2203 |  |  | 341.253 | 399.974 | 464.5287 | 430.8465 |  | 331.8202 | 403.7216 | 1.1973 | 18.9074 | 1.5706 | 1.3036 | -19.4323 | 3.0893 | 810.66 | 0.87 | 3.0453 | -1.9695 | -11.3599 | 1.3232 | 3.8349 | -24.4077 | 8.5227 | 101.1084 |  | 9.2628 | 1.6298 | -1.5358 |  | 19.8126
42838.5055 | 7367 | 123.8394 | 100.2801 | 59.9373 | 38.8236 | 26.3404 | 24.7282 | 30.3996 | 22.6992 | 64.8637 | 46.1243 | 31.0112 | 23.5972 | 21.959 | 28.5704 | 259.1385 | 355.6213 | 360.8932 | 349.6437 | 464.0493 | 491.8143 | 340.3966 | 460.805 | 476.1069 | 386.727 | 509.5861 | 439.9133 | 627.9514 | 756.8763 | 647.236 | 386.3235 | 469.2902 | 415.9591 | 428.5175 | 490.3777 | 286.3436 |  | 370.6891 |  | 380.8372 | 270.6557 | 276.5048 | 372.2293 |  | 58.0449 | 116.7178 | 75.7937 | 190.1693 | 280.902 | 346.9824 | 383.9777 | 18.8573 | 45.9067 | 20.4209 | 87.9338 | 30.217 | 47.9372 | 55.4297 | 60.2584 | 27.1594 |  |  | 1.9703 | -1.9773 | -68.0609 | 0.75827 | 4.7222 | -197.7698 | 24.2117 | -3.3812 | 0.59732 | 1.6462 | 11.8466 | 0.0097237 | 0.001145 | 0.00049941 | 488.0072 | 548.0861 | 394.6207 | 194.0959 | 96.9966 | 43.5108 | 26.1944 | 83.676 | 46.7996 | 33.8304 | 27.8781 | 25.4694 | 27.9115 | 28.4389 | 145.8443 | 123.8416 | 116.9443 | 79.4139 | 68.8987 | 146.686 | 99.5392 | 91.302 | 98.6378 | 265.9628 | 111.5818 | 250.9541 | 416.5136 | 242.095 | 414.1233 | 480.1481 | 491.864 | 483.9676 | 514.061 | 477.9911 | 4.0561 | 2.2343 | 760.2804 | 510.4997 | 192.9771 | 760.4863 | 525.5653 | 203.9878 | 492.6635 | 512.0147 | 442.4897 | 464.1523 | 463.8009 | 407.8779 | 925.3895 | 851.4608 | 690.4969 | 685.6604 | 787.2183 |  | 875.1714 | 785.9796 |  | 900.6866 | 500.8204 | 734.8508 |  | 783.57 |  |  | 662.1152 | 699.3194 | 675.2203 | [5 empty] | 179.511 | 853.7252 | 547.1416 | 115.7855 | 861.2857 | 566.6723 | 131.689 | 402.6268 | 413.4805 | 434.437 |  |  | 489.0349 | 355.1561 | 467.2758 |  | 402.828 | 417.0618 | 415.6688 | 482.8715 | 404.2004 | 687.5111 | 280.1069 | 442.2975 | 479.1972 | 381.1504 | 535.1208 | 639.1737 |  |  | 341.0064 | 399.9387 | 464.4673 | 430.7356 |  | 332.2711 | 403.6919 | -0.2973 | 18.9055 | 1.5713 | 1.3048 | -19.6939 | 3.0893 | 815.44 | 1.05 | 2.9677 | -1.9349 | -11.3521 | 1.1982 | 3.7712 | -24.4056 | 8.5393 | 101.0341 |  | 9.2387 | 1.8551 | -0.84002 |  | 19.8059
42838.5056 | 7368 | 123.8434 | 100.2775 | 59.9568 | 38.8372 | 26.3333 | 24.7264 | 30.399 | 22.6908 | 64.878 | 46.1307 | 31.0093 | 23.5939 | 21.9498 | 28.564 | 259.1442 | 355.6634 | 360.9084 | 349.6083 | 464.0202 | 491.7651 | 339.6394 | 460.6234 | 476.228 | 386.7337 | 509.4236 | 440.1948 | 628.0108 | 756.6935 | 647.495 | 386.2952 | 469.2536 | 415.7731 | 428.4629 | 490.374 | 286.7141 |  | 370.5816 |  | 380.7264 | 271.415 | 276.4312 | 372.1467 |  | 57.9931 | 116.5007 | 75.8233 | 192.7387 | 281.6678 | 346.6821 | 383.8055 | 18.8507 | 45.9106 | 20.4512 | 87.9576 | 30.2155 | 47.8107 | 55.3827 | 60.1889 | 27.1568 |  |  | 1.9282 | -1.9188 | -68.1378 | 0.77141 | 4.9522 | -197.7698 | 23.8864 | -3.3096 | 0.70941 | 2.168 | 11.9467 | 0.0096908 | 0.0013192 | 0.00048627 | 486.495 | 548.2921 | 394.6332 | 194.1247 | 97.0198 | 43.5279 | 26.1984 | 83.6994 | 46.8205 | 33.8194 | 27.8823 | 25.4724 | 27.9126 | 28.4386 | 142.3599 | 123.0733 | 115.3897 | 79.4044 | 68.461 | 146.5783 | 99.4604 | 91.308 | 98.6638 | 265.9881 | 111.5951 | 250.9499 | 416.4809 | 242.0908 | 414.0697 | 480.4558 | 491.826 | 483.9291 | 513.9892 | 477.5627 | 4.464 | 3.6418 | 760.3431 | 510.2602 | 192.9785 | 760.6767 | 523.4488 | 204.0208 | 492.6514 | 511.8574 | 442.6635 | 464.1973 | 463.7309 | 407.7908 | 927.2351 | 851.5233 | 690.6107 | 685.879 | 784.1257 |  | 875.4024 | 786.0579 |  | 900.9321 | 500.7825 | 734.9106 |  | 783.6703 |  |  | 657.7317 | 698.2692 | 674.4598 | [5 empty] | 179.5342 | 853.8962 | 547.2473 | 115.8079 | 861.4819 | 549.5892 | 131.7358 | 402.5367 | 413.5062 | 434.3171 |  |  | 488.9936 | 355.7606 | 467.2172 |  | 402.6659 | 416.9413 | 415.6386 | 482.7298 | 404.6598 | 687.387 | 279.7533 | 442.0635 | 479.0321 | 381.4921 | 534.991 | 639.099 |  |  | 341.6994 | 399.9108 | 464.3202 | 430.5841 |  | 332.6607 | 403.7056 | 0.49311 | 18.9044 | 1.5723 | 1.3054 | -19.4725 | 3.0893 | 820.39 | 0.89 | 2.9362 | -1.9056 | -11.3553 | 1.2082 | 3.861 | -24.3997 | 8.4797 | 101.2057 |  | 9.2268 | 2.2285 | -0.67697 |  | 19.8129
42838.5056 | 7369 | 123.8544 | 100.2875 | 59.9798 | 38.848 | 26.3393 | 24.7325 | 30.4046 | 22.6941 | 64.8956 | 46.1425 | 31.0226 | 23.5979 | 21.9481 | 28.5666 | 259.1386 | 355.6913 | 360.9191 | 349.5575 | 463.985 | 491.7088 | 339.6985 | 460.5954 | 476.172 | 386.7297 | 509.3213 | 440.2085 | 628.338 | 756.5909 | 647.5406 | 386.2602 | 469.1997 | 415.7755 | 428.4014 | 490.331 | 287.2328 |  | 370.4668 |  | 380.6068 | 271.8587 | 276.5521 | 372.0615 |  | 57.9783 | 116.3777 | 75.6878 | 193.977 | 281.333 | 346.1255 | 383.6714 | 18.7806 | 45.8973 | 20.431 | 87.9618 | 30.2135 | 47.6867 | 55.3488 | 60.1203 | 27.1611 |  |  | 2.0176 | -2.0693 | -68.0879 | 0.52893 | 5.0152 | -197.8309 | 24.3379 | -3.3129 | 0.58564 | 2.049 | 11.9695 | 0.0096333 | 0.0013241 | 0.00044848 | 483.248 | 548.6016 | 394.6538 | 194.1592 | 97.055 | 43.5543 | 26.2066 | 83.7257 | 46.8327 | 33.8423 | 27.8933 | 25.4817 | 27.9144 | 28.4487 | 141.1406 | 127.9078 | 118.3313 | 81.52 | 70.9825 | 146.5654 | 99.4599 | 91.3096 | 98.6677 | 265.9983 | 111.6021 | 250.9498 | 416.444 | 242.0744 | 414.0173 | 480.4953 | 491.7684 | 483.8724 | 513.8998 | 477.3093 | 3.5443 | 3.8366 | 760.4057 | 510.1802 | 193.0121 | 760.4163 | 517.519 | 204.0621 | 492.6508 | 511.7076 | 442.7329 | 464.2751 | 463.6845 | 408.0671 | 940.2528 | 851.6094 | 690.8097 | 686.2263 | 781.5447 |  | 875.7117 | 786.1929 |  | 901.2146 | 500.7774 | 734.9716 |  | 783.7997 |  |  | 653.6029 | 694.8202 | 672.7266 | [5 empty] | 179.5473 | 854.0698 | 546.8998 | 115.8192 | 861.745 | 549.8032 | 131.7679 | 402.4387 | 413.5359 | 434.2109 |  |  | 488.8802 | 356.0509 | 467.3399 |  | 402.4916 | 416.8713 | 415.747 | 482.5743 | 404.9346 | 687.2772 | 280.2185 | 441.9822 | 478.9342 | 381.3513 | 535.0091 | 639.0582 |  |  | 341.6771 | 399.9431 | 464.2677 | 430.4003 |  | 332.8103 | 403.6997 | 0.43987 | 18.9029 | 1.5722 | 1.3048 | -19.4505 | 3.0892 | 827.87 | 0.94 | 3.0036 | -1.9786 | -11.3493 | 1.0003 | 3.8838 | -24.3925 | 8.5556 | 101.3923 |  | 9.2183 | 2.3623 | -1.0039 |  | 19.8124
42838.5056 | 7370 | 123.8562 | 100.2803 | 60.001 | 38.855 | 26.3352 | 24.7251 | 30.4039 | 22.7006 | 64.9121 | 46.1492 | 31.0223 | 23.6021 | 21.956 | 28.5792 | 259.135 | 355.7186 | 360.9419 | 349.5221 | 463.9516 | 491.6581 | 339.9839 | 460.5935 | 476.0907 | 386.7239 | 509.2373 | 440.0976 | 628.1555 | 756.2649 | 647.4823 | 386.2538 | 469.1729 | 415.8664 | 428.3606 | 490.2683 | 287.9435 |  | 370.3594 |  | 380.512 | 271.7799 | 276.6853 | 371.9973 |  | 58.0123 | 116.415 | 75.5916 | 191.9192 | 280.6115 | 345.4068 | 383.3926 | 18.7516 | 45.8939 | 20.429 | 87.9367 | 30.224 | 47.5929 | 55.3173 | 60.0713 | 27.1603 |  |  | 1.8848 | -2.3913 | -67.9551 | 0.47505 | 4.8181 | -197.8342 | 24.2386 | -3.2511 | 0.6954 | 2.1029 | 11.8358 | 0.0096037 | 0.0012978 | 0.00046491 | 482.2137 | 549.0652 | 394.6496 | 194.179 | 97.0742 | 43.5695 | 26.213 | 83.7383 | 46.8351 | 33.8424 | 27.8942 | 25.4833 | 27.9177 | 28.452 | 139.0093 | 128.2766 | 121.0266 | 81.2278 | 71.839 | 146.521 | 99.4874 | 91.2978 | 98.6786 | 266.0096 | 111.602 | 250.9504 | 416.4065 | 242.0506 | 413.9501 | 480.5498 | 491.6678 | 483.7991 | 513.816 | 477.4421 | 4.5295 | 4.8087 | 760.4175 | 510.0032 | 193.0287 | 760.3071 | 522.9544 | 204.1064 | 492.6347 | 511.641 | 442.7685 | 464.3225 | 463.6421 | 408.2715 | 944.237 | 851.7376 | 690.9661 | 686.421 | 781.1967 |  | 875.9148 | 786.3006 |  | 901.433 | 500.7231 | 735.0194 |  | 783.9086 |  |  | 652.7226 | 691.8385 | 671.7066 | [5 empty] | 179.5662 | 854.2802 | 547.2538 | 115.8272 | 862.0608 | 550.8619 | 131.8028 | 402.3384 | 413.4803 | 434.1071 |  |  | 488.7478 | 356.8209 | 467.3516 |  | 402.3071 | 416.7846 | 415.7344 | 482.4277 | 405.1638 | 687.1846 | 279.964 | 441.9592 | 478.9172 | 380.9759 | 534.9957 | 639.1191 |  |  | 342.467 | 400.0183 | 464.2591 | 430.2454 |  | 332.6766 | 403.6549 | -0.64233 | 18.9047 | 1.5714 | 1.3051 | -19.7618 | 3.0892 | 854.46 | 1.23 | 2.903 | -2.127 | -11.3388 | 0.94804 | 3.8045 | -24.3785 | 8.5332 | 101.4775 |  | 9.205 | 2.5934 | -1.3 |  | 19.7958
42838.5056 | 7371 | 123.8694 | 100.2818 | 60.0232 | 38.8648 | 26.3411 | 24.7227 | 30.4166 | 22.7036 | 64.9313 | 46.1603 | 31.0213 | 23.6026 | 21.9591 | 28.5837 | 259.1379 | 355.7483 | 360.9666 | 349.4824 | 463.9206 | 491.6072 | 340.3653 | 460.5419 | 475.799 | 386.7171 | 509.1297 | 439.9838 | 628.7537 | 756.1746 | 647.6325 | 386.2318 | 469.1553 | 415.9106 | 428.3195 | 490.2054 | 288.1449 |  | 370.2598 |  | 380.4082 | 271.2016 | 277.0023 | 371.9229 |  | 58.0132 | 116.7116 | 75.4848 | 189.1314 | 280.3918 | 345.1514 | 382.8923 | 18.7304 | 45.8922 | 20.3659 | 87.893 | 30.2174 | 47.5166 | 55.2784 | 60.0132 | 27.1567 |  |  | 2.0209 | -2.7757 | -68.425 | 0.58873 | 4.7958 | -197.8368 | 24.2886 | -3.3313 | 0.69657 | 1.8971 | 11.785 | 0.009722 | 0.0012502 | 0.00046984 | 482.9175 | 549.2785 | 394.657 | 194.1996 | 97.0987 | 43.5884 | 26.2086 | 83.766 | 46.8475 | 33.8532 | 27.9018 | 25.487 | 27.9133 | 28.4499 | 137.7357 | 128.6463 | 123.0738 | 83.6071 | 73.5071 | 146.4508 | 99.5387 | 91.3008 | 98.6855 | 266.0341 | 111.616 | 250.951 | 416.3725 | 242.0396 | 413.8836 | 480.6146 | 491.6442 | 483.7311 | 513.7296 | 477.0499 | 2.8025 | 3.5885 | 760.4797 | 509.988 | 193.0511 | 760.3466 | 521.8994 | 204.1461 | 492.6251 | 511.6378 | 442.615 | 464.3742 | 463.6056 | 408.0452 | 943.007 | 851.8378 | 691.1269 | 686.6107 | 780.4343 |  | 875.8899 | 786.3919 |  | 901.5894 | 500.7002 | 735.0632 |  | 784.0062 |  |  | 651.198 | 691.2472 | 669.9536 | [5 empty] | 179.588 | 854.4929 | 547.9375 | 115.8448 | 862.2653 | 547.8562 | 131.8569 | 402.2478 | 413.1987 | 433.9995 |  |  | 488.6305 | 358.0916 | 467.4103 |  | 402.1176 | 416.6929 | 415.6592 | 482.3482 | 404.7806 | 687.0905 | 279.4416 | 441.9924 | 478.9293 | 380.6871 | 534.9665 | 639.1015 |  |  | 342.5134 | 400.1379 | 464.2007 | 430.0624 |  | 332.3972 | 403.4716 | 0.33284 | 18.9055 | 1.5716 | 1.305 | -19.5502 | 3.0892 | 835.47 | 1.13 | 3.0062 | -2.2925 | -11.3823 | 1.0558 | 3.7949 | -24.3737 | 8.5402 | 101.4894 |  | 9.1976 | 2.726 | -1.5211 |  | 19.8036
42838.5056 | 7372 | 123.8817 | 100.2884 | 60.0499 | 38.8862 | 26.3472 | 24.7227 | 30.4288 | 22.7106 | 64.9433 | 46.1785 | 31.0252 | 23.6084 | 21.957 | 28.5856 | 259.1407 | 355.7775 | 360.9864 | 349.4405 | 463.8864 | 491.5507 | 340.3953 | 460.5327 | 475.5209 | 386.7028 | 509.0588 | 439.8711 | 628.4696 | 756.1133 | 647.5885 | 386.2115 | 469.1468 | 415.539 | 428.2557 | 490.1642 | 287.8724 |  | 370.1521 |  | 380.2973 | 270.953 | 276.599 | 371.8459 |  | 57.9591 | 116.9941 | 75.3446 | 187.0167 | 280.4909 | 345.3125 | 382.6213 | 18.7345 | 45.8932 | 20.2517 | 87.8465 | 30.2049 | 47.4538 | 55.2497 | 59.987 | 27.1611 |  |  | 1.9059 | -2.1166 | -68.0714 | 0.86078 | 4.7517 | -197.8072 | 24.3057 | -3.3365 | 0.66271 | 1.9219 | 11.8431 | 0.0095742 | 0.0013159 | 0.00044027 | 484.1829 | 549.2309 | 394.6653 | 194.222 | 97.1152 | 43.6094 | 26.2129 | 83.7827 | 46.8534 | 33.8541 | 27.903 | 25.4902 | 27.9147 | 28.4518 | 136.0597 | 126.7319 | 121.0969 | 82.5245 | 72.5425 | 146.2618 | 99.4991 | 91.2936 | 98.6971 | 266.0485 | 111.6104 | 250.9429 | 416.3311 | 242.0204 | 413.8167 | 479.8741 | 491.6448 | 483.6344 | 513.6331 | 476.6912 | 2.5544 | 3.742 | 760.5305 | 510.0204 | 193.0642 | 760.6365 | 523.5769 | 204.1907 | 492.6135 | 511.6515 | 442.4993 | 464.4248 | 463.5587 | 407.2834 | 934.6083 | 851.9079 | 691.2459 | 686.6931 | 779.8498 |  | 875.4188 | 786.4995 |  | 901.7482 | 500.6083 | 735.0947 |  | 784.1126 |  |  | 652.2787 | 692.4068 | 669.1057 | [5 empty] | 179.6083 | 854.6464 | 547.2446 | 115.8524 | 862.3759 | 553.1231 | 131.8967 | 402.1544 | 412.8694 | 433.8858 |  |  | 488.5607 | 358.2947 | 467.2839 |  | 401.9184 | 416.6379 | 415.6403 | 482.3176 | 404.4679 | 686.9886 | 278.9137 | 441.9684 | 478.9341 | 380.7094 | 534.8667 | 639.0888 |  |  | 341.992 | 400.2889 | 464.0997 | 429.8923 |  | 332.0093 | 403.3779 | -0.095294 | 18.9041 | 1.5713 | 1.3044 | -19.5343 | 3.0892 | 850.85 | 0.69 | 2.9193 | -2.0026 | -11.357 | 1.2771 | 3.7779 | -24.375 | 8.5443 | 101.3306 |  | 9.181 | 2.888 | -1.3063 |  | 19.8136
42838.5056 | 7373 | 123.9112 | 100.2824 | 60.0729 | 38.8927 | 26.3543 | 24.7311 | 30.4363 | 22.6987 | 64.9675 | 46.1907 | 31.0395 | 23.6066 | 21.9571 | 28.5944 | 259.14 | 355.8139 | 361.0115 | 349.3991 | 463.8611 | 491.4994 | 339.3851 | 460.6849 | 475.5142 | 386.6961 | 509.044 | 439.6299 | 628.5355 | 756.1874 | 647.6064 | 386.179 | 469.1579 | 415.3578 | 428.217 | 490.1479 | 286.8077 |  | 370.0477 |  | 380.1812 | 270.2163 | 276.2053 | 371.7696 |  | 57.9088 | 117.1998 | 75.2062 | 184.5743 | 279.2003 | 344.8993 | 382.2781 | 18.7037 | 45.8803 | 20.1495 | 87.7864 | 30.2015 | 47.3843 | 55.2181 | 59.9431 | 27.1668 |  |  | 2.055 | -2.2579 | -67.9775 | 0.67744 | 4.3923 | -197.848 | 23.9357 | -3.33 | 0.63196 | 1.9785 | 12.104 | 0.0096185 | 0.0011516 | 0.00046491 | 484.924 | 549.5864 | 394.6676 | 194.2384 | 97.1313 | 43.6185 | 26.2134 | 83.7965 | 46.8621 | 33.8572 | 27.8955 | 25.4826 | 27.9101 | 28.4496 | 136.9852 | 124.8035 | 120.6828 | 83.6945 | 71.4542 | 146.1415 | 99.4711 | 91.2857 | 98.7049 | 266.0609 | 111.6113 | 250.9387 | 416.29 | 241.9962 | 413.7515 | 479.7946 | 491.6051 | 483.5583 | 513.5453 | 476.7366 | 3.9251 | 2.3935 | 760.6177 | 509.8589 | 193.0975 | 760.6252 | 521.8684 | 204.2239 | 492.5923 | 511.6475 | 442.2025 | 464.4787 | 463.5226 | 407.2076 | 929.8705 | 851.9641 | 691.3774 | 686.8563 | 780.3522 |  | 875.1401 | 786.5999 |  | 901.9673 | 500.609 | 735.1427 |  | 784.2116 |  |  | 656.0603 | 694.7025 | 670.7198 | [5 empty] | 179.6217 | 854.7898 | 546.1551 | 115.8633 | 862.5082 | 546.8896 | 131.9318 | 402.0763 | 412.7212 | 433.7889 |  |  | 488.515 | 358.5686 | 467.1868 |  | 401.7871 | 416.5912 | 415.8158 | 482.3062 | 404.296 | 686.892 | 278.8247 | 441.837 | 478.9375 | 380.4496 | 534.7873 | 639.0753 |  |  | 341.0848 | 400.3739 | 464.0465 | 429.7809 |  | 331.7672 | 403.4075 | 0.077221 | 18.906 | 1.5714 | 1.3039 | -19.6553 | 3.0892 | 837.79 | 0.92 | 3.0314 | -2.0689 | -11.3521 | 1.1333 | 3.631 | -24.3694 | 8.4762 | 101.2132 |  | 9.175 | 2.7698 | -1.2638 |  | 19.8072
42838.5056 | 7374 | 123.9409 | 100.2865 | 60.0851 | 38.8994 | 26.3475 | 24.7258 | 30.4313 | 22.698 | 64.9816 | 46.1952 | 31.0432 | 23.6012 | 21.9501 | 28.5939 | 259.1438 | 355.849 | 361.0319 | 349.36 | 463.8359 | 491.4557 | 338.4777 | 460.83 | 475.5298 | 386.6914 | 509.0198 | 439.5034 | 628.06 | 756.0498 | 647.8211 | 386.1696 | 469.1534 | 415.2439 | 428.1704 | 490.1055 | 285.7897 |  | 369.9371 |  | 380.0719 | 269.5504 | 275.7302 | 371.7025 |  | 57.9809 | 117.383 | 75.0933 | 183.0592 | 279.711 | 344.7736 | 381.9922 | 18.6637 | 45.8655 | 20.1187 | 87.7548 | 30.2034 | 47.3049 | 55.1903 | 59.8866 | 27.1594 |  |  | 2.174 | -1.9931 | -68.011 | 0.6275 | 4.9121 | -197.7652 | 24.142 | -3.4548 | 0.68061 | 1.9185 | 11.8969 | 0.0095413 | 0.0012551 | 0.00043863 | 486.0673 | 549.7906 | 394.6719 | 194.2661 | 97.1516 | 43.63 | 26.2201 | 83.8096 | 46.8706 | 33.8538 | 27.9006 | 25.4803 | 27.9037 | 28.4501 | 147.4649 | 122.9084 | 115.3585 | 80.9342 | 68.9348 | 146.1883 | 99.3613 | 91.2846 | 98.7188 | 266.0734 | 111.6244 | 250.9384 | 416.2636 | 241.9907 | 413.6924 | 479.6506 | 491.5432 | 483.5232 | 513.4619 | 476.4923 | 1.9444 | 3.836 | 760.7094 | 509.5402 | 193.1186 | 760.7373 | 524.0382 | 204.2663 | 492.59 | 511.618 | 442.1505 | 464.5255 | 463.511 | 407.0299 | 924.0435 | 852.0677 | 691.5735 | 687.145 | 782.3297 |  | 874.9429 | 786.6883 |  | 902.2385 | 500.5566 | 735.1602 |  | 784.2983 |  |  | 659.8033 | 696.3738 | 674.2591 | [5 empty] | 179.6398 | 854.98 | 546.4465 | 115.8792 | 862.7541 | 546.8114 | 131.97 | 401.9973 | 412.6347 | 433.6819 |  |  | 488.4547 | 358.9926 | 467.0262 |  | 401.6768 | 416.4744 | 416.2381 | 482.2963 | 403.8817 | 686.7812 | 278.6088 | 441.7448 | 478.9442 | 380.1711 | 534.6673 | 638.9837 |  |  | 341.1692 | 400.3305 | 463.995 | 429.7313 |  | 331.5144 | 403.4441 | 0.59903 | 18.9043 | 1.5715 | 1.3041 | -19.5717 | 3.0893 | 838.06 | 1.1 | 3.1183 | -1.9443 | -11.3576 | 1.0909 | 3.8394 | -24.3618 | 8.5118 | 101.085 |  | 9.1605 | 1.6114 | -0.68568 |  | 19.806
42838.5056 | 7375 | 123.9522 | 100.2811 | 60.1025 | 38.9223 | 26.3516 | 24.7297 | 30.4437 | 22.7044 | 64.9926 | 46.2041 | 31.0468 | 23.6119 | 21.9553 | 28.5995 | 259.1489 | 355.8779 | 361.0538 | 349.3123 | 463.8047 | 491.408 | 338.4429 | 460.6819 | 475.4819 | 386.6858 | 509.0107 | 439.4219 | 627.1728 | 755.7151 | 647.4645 | 386.15 | 469.1088 | 415.084 | 428.127 | 490.0562 | 284.5302 |  | 369.8302 |  | 379.9657 | 269.0722 | 275.5293 | 371.6245 |  | 58.0761 | 117.4522 | 75.0601 | 181.9562 | 280.3252 | 344.8162 | 381.8222 | 18.6833 | 45.8662 | 20.1152 | 87.7429 | 30.1983 | 47.2374 | 55.1593 | 59.8312 | 27.1631 |  |  | 1.9578 | -1.8742 | -68.1279 | 0.70241 | 4.5658 | -197.8138 | 24.3392 | -3.2524 | 0.84271 | 2.1252 | 11.8553 | 0.0096727 | 0.0012584 | 0.00046162 | 483.3744 | 550.1087 | 394.695 | 194.2915 | 97.1808 | 43.6508 | 26.2303 | 83.8406 | 46.8808 | 33.8661 | 27.912 | 25.4887 | 27.9138 | 28.4642 | 143.9441 | 122.7677 | 116.0693 | 80.0815 | 67.3023 | 145.9956 | 99.3184 | 91.2778 | 98.7267 | 266.087 | 111.6278 | 250.9359 | 416.234 | 241.9811 | 413.6277 | 479.9545 | 491.4497 | 483.4834 | 513.3789 | 476.3443 | 1.5608 | 2.8182 | 760.7894 | 509.287 | 193.1303 | 760.9436 | 512.4401 | 204.3055 | 492.5813 | 511.5548 | 441.9693 | 464.5716 | 463.4694 | 406.7412 | 919.1543 | 852.2175 | 691.8034 | 687.4572 | 784.1462 |  | 874.9405 | 786.795 |  | 902.541 | 500.5069 | 735.1781 |  | 784.3902 |  |  | 661.9703 | 697.0465 | 676.3223 | [5 empty] | 179.665 | 855.2254 | 547.6688 | 115.8909 | 863.0739 | 542.9567 | 132.0152 | 401.8962 | 412.4764 | 433.5836 |  |  | 488.4002 | 358.6335 | 467.003 |  | 401.5984 | 416.3388 | 416.2282 | 482.2807 | 404.1323 | 686.6756 | 278.1045 | 441.6717 | 478.9357 | 380.0363 | 534.5325 | 638.8731 |  |  | 340.1539 | 400.2934 | 463.9502 | 429.6529 |  | 331.189 | 403.4399 | 0.040492 | 18.905 | 1.5716 | 1.303 | -19.6068 | 3.0892 | 831.6 | 0.68 | 2.9586 | -1.8855 | -11.3683 | 1.1543 | 3.7017 | -24.3656 | 8.5468 | 101.0337 |  | 9.1455 | 1.978 | -0.76991 |  | 19.7981
42838.5056 | 7376 | 123.9741 | 100.2864 | 60.126 | 38.9362 | 26.3615 | 24.7368 | 30.4514 | 22.7065 | 65.0086 | 46.217 | 31.0519 | 23.61 | 21.961 | 28.6063 | 259.1392 | 355.9006 | 361.0708 | 349.2641 | 463.7696 | 491.3434 | 338.3767 | 460.5066 | 475.1588 | 386.6741 | 509.0781 | 439.5035 | 627.7969 | 755.6615 | 647.352 | 386.1249 | 469.0501 | 415.0825 | 428.0811 | 489.9969 | 283.676 |  | 369.719 |  | 379.8616 | 268.8131 | 275.4187 | 371.5449 |  | 58.1786 | 117.6857 | 75.1112 | 181.4819 | 281.0181 | 344.7299 | 381.7515 | 18.8517 | 45.8537 | 20.1024 | 87.7466 | 30.2053 | 47.1742 | 55.1304 | 59.7747 | 27.1635 |  |  | 1.6305 | -2.1239 | -68.1332 | 0.80887 | 4.6479 | -197.7868 | 24.5205 | -3.0651 | 0.8466 | 2.0282 | 11.953 | 0.0096547 | 0.0013372 | 0.00047477 | 481.3303 | 550.556 | 394.6927 | 194.3137 | 97.207 | 43.6741 | 26.2415 | 83.8661 | 46.8852 | 33.866 | 27.9148 | 25.4869 | 27.9123 | 28.468 | 139.7911 | 122.3522 | 115.3679 | 79.3777 | 66.3428 | 145.736 | 99.2476 | 91.2832 | 98.7485 | 266.1108 | 111.6339 | 250.9452 | 416.2013 | 241.9675 | 413.5703 | 479.1107 | 491.3793 | 483.4551 | 513.3098 | 476.2614 | 2.4929 | 2.9711 | 760.8558 | 509.1552 | 193.1382 | 761.2667 | 512.9953 | 204.3406 | 492.5769 | 511.4311 | 441.9399 | 464.6057 | 463.406 | 406.953 | 912.3807 | 852.3234 | 691.8867 | 687.4241 | 782.7022 |  | 875.0338 | 786.9097 |  | 902.6553 | 500.4097 | 735.2047 |  | 784.487 |  |  | 660.0143 | 696.5003 | 675.701 | [5 empty] | 179.6829 | 855.4623 | 548.596 | 115.9056 | 863.3332 | 538.6914 | 132.0537 | 401.7735 | 412.3189 | 433.477 |  |  | 488.3667 | 358.4769 | 466.7299 |  | 401.4129 | 416.2448 | 415.9153 | 482.2256 | 404.4445 | 686.5715 | 277.7865 | 441.526 | 478.8982 | 380.535 | 534.4287 | 638.7921 |  |  | 339.4444 | 400.3391 | 463.9114 | 429.5527 |  | 330.9862 | 403.4606 | 0.23434 | 18.9045 | 1.5699 | 1.3029 | -19.4888 | 3.0892 | 833.34 | 0.72 | 2.6999 | -2.0078 | -11.3722 | 1.2391 | 3.7346 | -24.3623 | 8.578 | 101.1084 |  | 9.1294 | 2.4062 | -0.70068 |  | 19.7913
42838.5057 | 7377 | 123.9996 | 100.2869 | 60.1528 | 38.9513 | 26.3582 | 24.7349 | 30.462 | 22.7082 | 65.0324 | 46.2319 | 31.0612 | 23.6118 | 21.9599 | 28.6099 | 259.1451 | 355.9378 | 361.1028 | 349.2136 | 463.7223 | 491.2837 | 337.3611 | 460.4954 | 474.8225 | 386.654 | 509.0956 | 439.3099 | 628.0322 | 755.8898 | 647.3086 | 386.1063 | 469.0052 | 415.113 | 428.0399 | 489.9338 | 282.59 |  | 369.6142 |  | 379.7612 | 269.4722 | 275.119 | 371.4686 |  | 58.2948 | 117.8611 | 75.048 | 180.813 | 281.7105 | 344.9002 | 381.7644 | 19.0108 | 45.8537 | 20.0916 | 87.7587 | 30.1901 | 47.1126 | 55.1103 | 59.7203 | 27.1551 |  |  | 1.9216 | -2.0161 | -68.2318 | 0.89889 | 4.5907 | -197.7638 | 24.3162 | -3.2419 | 0.79717 | 2.1376 | 11.7917 | 0.0096497 | 0.0011155 | 0.0004682 | 482.5754 | 550.5667 | 394.6983 | 194.3331 | 97.2198 | 43.6832 | 26.239 | 83.8835 | 46.8949 | 33.8746 | 27.9066 | 25.4841 | 27.9047 | 28.4584 | 139.1916 | 124.8019 | 114.7069 | 79.2722 | 67.5296 | 145.4983 | 99.1543 | 91.2798 | 98.7471 | 266.1232 | 111.6356 | 250.9337 | 416.1466 | 241.9448 | 413.489 | 478.9748 | 491.3286 | 483.3924 | 513.2159 | 476.1487 | 1.5661 | 3.742 | 760.9738 | 509.1854 | 193.1805 | 761.3616 | 513.3297 | 204.3861 | 492.5729 | 511.3029 | 441.9428 | 464.6468 | 463.3721 | 406.9904 | 907.3798 | 852.4126 | 691.9446 | 687.4233 | 781.0021 |  | 874.9943 | 787.0052 |  | 902.719 | 500.3253 | 735.2312 |  | 784.5807 |  |  | 656.4544 | 693.8907 | 673.8369 | [5 empty] | 179.6983 | 855.6484 | 548.0631 | 115.9136 | 863.4781 | 533.2265 | 132.0876 | 401.6751 | 412.2694 | 433.3773 |  |  | 488.305 | 358.9446 | 466.6674 |  | 401.2786 | 416.1272 | 415.6253 | 482.1695 | 403.9539 | 686.4736 | 277.6991 | 441.3877 | 478.8286 | 380.8964 | 534.3722 | 638.7216 |  |  | 338.9829 | 400.4508 | 463.8352 | 429.4573 |  | 330.823 | 403.4186 | 0.015449 | 18.9052 | 1.5688 | 1.3011 | -19.6464 | 3.0892 | 813.44 | 0.64 | 2.9309 | -1.9567 | -11.383 | 1.3065 | 3.7121 | -24.3642 | 8.5433 | 101.141 |  | 9.1164 | 2.4425 | -0.63869 |  | 19.7879
42838.5057 | 7378 | 123.9944 | 100.2832 | 60.1707 | 38.9598 | 26.3514 | 24.7265 | 30.4599 | 22.6981 | 65.0454 | 46.2335 | 31.0582 | 23.612 | 21.9511 | 28.6149 | 259.1714 | 356.0097 | 361.1383 | 349.1815 | 463.7132 | 491.2544 | 336.8773 | 460.372 | 474.8306 | 386.6534 | 509.0309 | 439.2638 | 628.6758 | 755.7964 | 647.5103 | 386.0901 | 468.9636 | 414.9208 | 427.985 | 489.8538 | 281.3847 |  | 369.5037 |  | 379.6539 | 269.4395 | 274.7883 | 371.3973 |  | 58.2452 | 117.8394 | 74.9131 | 180.2991 | 280.6813 | 344.835 | 381.9962 | 19.1563 | 45.845 | 20.086 | 87.7606 | 30.1927 | 47.0382 | 55.0781 | 59.6689 | 27.1494 |  |  | 2.0471 | -1.8433 | -68.0425 | 0.68664 | 4.6111 | -197.8158 | 24.1388 | -3.1775 | 0.6664 | 1.9999 | 11.782 | 0.0094937 | 0.0012485 | 0.00046491 | 484.2312 | 550.3403 | 394.7024 | 194.3557 | 97.2384 | 43.7017 | 26.2374 | 83.8961 | 46.9065 | 33.8729 | 27.9018 | 25.4837 | 27.9028 | 28.4674 | 132.9117 | 118.5631 | 110.9413 | 80.7222 | 69.4829 | 145.1781 | 99.0354 | 91.2848 | 98.7619 | 266.1426 | 111.6466 | 250.9363 | 416.1115 | 241.9391 | 413.4302 | 479.0831 | 491.3018 | 483.3704 | 513.1237 | 475.5272 | 2.7831 | 1.991 | 761.0802 | 509.1079 | 193.1886 | 761.2062 | 518.4186 | 204.4124 | 492.6527 | 511.2375 | 441.9602 | 464.6796 | 463.3235 | 406.7281 | 903.0302 | 852.4354 | 691.9909 | 687.3743 | 780.5093 |  | 874.8073 | 787.0983 |  | 902.7424 | 500.2437 | 735.2641 |  | 784.6772 |  |  | 655.3885 | 692.8648 | 671.9214 | [5 empty] | 179.7204 | 855.7953 | 547.4503 | 115.9413 | 863.5107 | 533.3408 | 132.1292 | 401.5594 | 412.2084 | 433.267 |  |  | 488.2386 | 359.4282 | 466.6747 |  | 401.2368 | 416.0058 | 415.676 | 482.1324 | 403.4151 | 686.3642 | 277.1014 | 441.2633 | 478.7417 | 380.6362 | 534.3585 | 638.6368 |  |  | 337.8453 | 400.6504 | 463.7724 | 429.3132 |  | 330.8166 | 403.4179 | 0.14511 | 18.9038 | 1.5699 | 1.2999 | -19.552 | 3.0893 | 819.81 | 0.97 | 3.0255 | -1.8709 | -11.3668 | 1.1419 | 3.7201 | -24.3661 | 8.5116 | 101.0853 |  | 9.105 | 3.0993 | -0.2349 |  | 19.8017
42838.5057 | 7379 | 123.9952 | 100.2826 | 60.191 | 38.9728 | 26.3631 | 24.7305 | 30.4691 | 22.7042 | 65.0626 | 46.2503 | 31.067 | 23.615 | 21.9464 | 28.6175 | 259.1754 | 356.068 | 361.1634 | 349.1438 | 463.6676 | 491.1972 | 336.6208 | 459.9008 | 475.1615 | 386.6432 | 508.8829 | 438.9169 | 629.5132 | 755.7155 | 647.943 | 386.0626 | 468.8882 | 414.4732 | 427.9231 | 489.7782 | 281.2904 |  | 369.3985 |  | 379.5476 | 268.7478 | 274.5053 | 371.3143 |  | 58.4205 | 117.8501 | 74.8153 | 179.1813 | 280.1754 | 344.7221 | 382.1181 | 19.1995 | 45.8498 | 20.1052 | 87.8002 | 30.2005 | 46.9819 | 55.0629 | 59.6122 | 27.162 |  |  | 2.0688 | -2.1403 | -68.1858 | 0.88509 | 4.2983 | -197.796 | 24.1637 | -3.3234 | 0.76273 | 2.1216 | 11.6768 | 0.0096202 | 0.0012403 | 0.00047641 | 484.1865 | 550.1316 | 394.7124 | 194.3786 | 97.2578 | 43.719 | 26.2384 | 83.923 | 46.9187 | 33.8755 | 27.9082 | 25.4901 | 27.9001 | 28.4729 | 129.8666 | 115.8382 | 105.5604 | 78.6371 | 69.9937 | 144.9548 | 98.8775 | 91.2749 | 98.7674 | 266.1555 | 111.6485 | 250.9314 | 416.0698 | 241.9133 | 413.3656 | 478.5096 | 491.2551 | 483.3175 | 513.0205 | 475.3199 | 3.3001 | 2.6579 | 761.2194 | 508.7642 | 193.1994 | 761.1755 | 518.5255 | 204.4558 | 492.6454 | 511.1649 | 441.6839 | 464.7159 | 463.2708 | 406.4268 | 903.9375 | 852.505 | 691.9712 | 687.27 | 779.9476 |  | 874.3492 | 787.1947 |  | 902.8358 | 500.124 | 735.2967 |  | 784.8043 |  |  | 654.7711 | 693.6786 | 670.1725 | [5 empty] | 179.7366 | 855.904 | 546.9711 | 115.9517 | 863.558 | 535.5076 | 132.1635 | 401.439 | 411.9301 | 433.1707 |  |  | 488.1654 | 360.1973 | 466.6665 |  | 401.1323 | 415.8698 | 415.6781 | 482.1327 | 403.4643 | 686.2608 | 276.1195 | 441.2481 | 478.6744 | 380.6709 | 534.2569 | 638.6083 |  |  | 337.5178 | 400.7196 | 463.6838 | 429.2304 |  | 330.8281 | 403.3395 | -0.32476 | 18.9048 | 1.571 | 1.3017 | -19.5642 | 3.0892 | 828.78 | 0.87 | 3.0422 | -2.016 | -11.379 | 1.2964 | 3.5914 | -24.3627 | 8.5153 | 100.9311 |  | 9.0865 | 3.4092 | 0.34358 |  | 19.8014
42838.5057 | 7380 | 124.0003 | 100.2898 | 60.2151 | 38.9853 | 26.3758 | 24.7386 | 30.4767 | 22.7036 | 65.0817 | 46.2642 | 31.0695 | 23.6132 | 21.9613 | 28.6227 | 259.1818 | 356.1197 | 361.1877 | 349.0876 | 463.6368 | 491.1384 | 335.927 | 459.7793 | 475.0177 | 386.62 | 508.6961 | 438.7426 | 629.0214 | 756.0466 | 648.1932 | 386.0467 | 468.7878 | 414.3992 | 427.884 | 489.7118 | 281.1014 |  | 369.2815 |  | 379.4361 | 268.8774 | 274.5049 | 371.2427 |  | 58.5036 | 118.0023 | 74.6914 | 177.4931 | 280.3998 | 344.795 | 382.1027 | 19.1563 | 45.8411 | 20.1285 | 87.8194 | 30.1958 | 46.9139 | 55.032 | 59.5513 | 27.1578 |  |  | 1.9144 | -2.0168 | -68.053 | 0.57099 | 5.0402 | -197.8158 | 24.4943 | -3.2813 | 0.89467 | 2.0864 | 11.9867 | 0.009538 | 0.0011976 | 0.00046984 | 483.3084 | 550.0415 | 394.7208 | 194.398 | 97.2804 | 43.7383 | 26.2399 | 83.9439 | 46.9295 | 33.8799 | 27.9149 | 25.4896 | 27.8969 | 28.4704 | 132.681 | 117.7611 | 103.7848 | 75.9128 | 68.3683 | 144.8197 | 98.7191 | 91.2711 | 98.78 | 266.1744 | 111.6591 | 250.9175 | 416.0401 | 241.8987 | 413.3022 | 478.5986 | 491.2167 | 483.2758 | 512.9245 | 475.1987 | 3.2392 | 4.2615 | 761.3329 | 508.7993 | 193.2188 | 761.0551 | 520.125 | 204.5006 | 492.6389 | 511.0125 | 441.5888 | 464.7521 | 463.2103 | 406.4609 | 929.8886 | 852.5159 | 692.006 | 687.2681 | 780.1794 |  | 874.3057 | 787.2923 |  | 902.9596 | 500.0656 | 735.3165 |  | 784.9579 |  |  | 653.7787 | 692.0992 | 670.4832 | [5 empty] | 179.7633 | 856.0289 | 547.81 | 115.951 | 863.7024 | 550.9262 | 132.2048 | 401.319 | 411.8432 | 433.0716 |  |  | 488.131 | 359.8206 | 466.8004 |  | 400.9312 | 415.7876 | 415.4297 | 482.1903 | 403.6775 | 686.1644 | 275.842 | 441.3555 | 478.5859 | 380.2012 | 534.0616 | 638.5721 |  |  | 337.5244 | 400.4811 | 463.6019 | 429.0934 |  | 330.5736 | 403.3256 | -0.41102 | 18.9048 | 1.5713 | 1.3025 | -19.6978 | 3.0892 | 844.64 | 0.88 | 2.9268 | -1.9573 | -11.3701 | 1.0415 | 3.8893 | -24.3653 | 8.5738 | 100.9086 |  | 9.0753 | 3.0792 | 0.52143 |  | 19.7998
42838.5057 | 7381 | 124.0007 | 100.2778 | 60.2245 | 38.9921 | 26.3656 | 24.7262 | 30.4713 | 22.702 | 65.0943 | 46.2642 | 31.0669 | 23.613 | 21.9513 | 28.6163 | 259.198 | 356.179 | 361.2141 | 349.0543 | 463.6065 | 491.0901 | 335.3431 | 459.9317 | 475.1113 | 386.6177 | 508.5465 | 438.4413 | 628.764 | 756.0188 | 648.1137 | 386.0245 | 468.6946 | 414.3129 | 427.8329 | 489.6487 | 280.0679 |  | 369.1734 |  | 379.3317 | 268.8551 | 274.3963 | 371.1625 |  | 58.4704 | 117.9918 | 74.6658 | 176.3562 | 280.0919 | 344.6278 | 382.0704 | 19.0909 | 45.8467 | 20.1914 | 87.8171 | 30.2051 | 46.8343 | 55.0185 | 59.4875 | 27.1611 |  |  | 1.9558 | -1.9294 | -68.0031 | 0.31931 | 4.6867 | -197.7218 | 24.1887 | -3.2307 | 1.0268 | 2.1562 | 12.0084 | 0.0097319 | 0.001196 | 0.00047312 | 483.6969 | 550.1321 | 394.7255 | 194.4249 | 97.3022 | 43.7555 | 26.2463 | 83.9633 | 46.9435 | 33.8809 | 27.9156 | 25.4922 | 27.9019 | 28.4764 | 133.3765 | 120.6228 | 108.8778 | 77.8076 | 67.5348 | 144.6796 | 98.6808 | 91.2707 | 98.8052 | 266.2061 | 111.6705 | 250.9306 | 415.9984 | 241.8891 | 413.2382 | 478.4282 | 491.1558 | 483.2147 | 512.8399 | 475.2066 | 4.0871 | 3.5572 | 761.4665 | 508.7114 | 193.2503 | 761.4275 | 520.9308 | 204.5387 | 492.6262 | 510.8434 | 441.4909 | 464.7824 | 463.1478 | 406.2325 | 932.2664 | 852.5342 | 692.0559 | 687.2745 | 780.6687 |  | 874.2661 | 787.3761 |  | 903.0724 | 499.9826 | 735.3277 |  | 785.0607 |  |  | 652.9314 | 690.7293 | 669.4505 | [5 empty] | 179.7938 | 856.1495 | 547.1587 | 115.9786 | 863.8152 | 545.0454 | 132.2551 | 401.2067 | 411.7543 | 432.9634 |  |  | 488.1105 | 359.8485 | 467.0478 |  | 400.7535 | 415.6703 | 415.061 | 482.2464 | 403.9007 | 686.0834 | 276.1862 | 441.3635 | 478.4975 | 380.1247 | 533.8914 | 638.5566 |  |  | 337.8055 | 400.4729 | 463.5364 | 428.9416 |  | 330.5069 | 403.2864 | 0.23861 | 18.9049 | 1.5714 | 1.3011 | -19.679 | 3.0893 | 843.38 | 0.76 | 2.9582 | -1.9144 | -11.3658 | 0.77883 | 3.7499 | -24.3562 | 8.519 | 100.8803 |  | 9.0612 | 2.984 | -0.049161 |  | 19.7917
42838.5057 | 7382 | 124.01 | 100.2852 | 60.2542 | 39.0094 | 26.3617 | 24.7324 | 30.4835 | 22.7093 | 65.1143 | 46.2748 | 31.0784 | 23.6127 | 21.9538 | 28.6213 | 259.2003 | 356.2193 | 361.2269 | 349.0074 | 463.5652 | 491.0293 | 334.9894 | 460.1435 | 475.2255 | 386.5996 | 508.3946 | 438.2094 | 629.054 | 756.4712 | 648.2816 | 386.0065 | 468.5947 | 414.1533 | 427.7911 | 489.5678 | 279.6846 |  | 369.0674 |  | 379.2333 | 268.6074 | 274.6554 | 371.0853 |  | 58.4791 | 118.0722 | 74.7518 | 176.249 | 279.5959 | 344.2316 | 382.2276 | 19.0734 | 45.8468 | 20.2447 | 87.8094 | 30.2176 | 46.7703 | 55.0056 | 59.4309 | 27.1621 |  |  | 1.9118 | -1.9418 | -68.0806 | 0.60253 | 4.918 | -197.7816 | 24.0481 | -3.1979 | 0.7709 | 2.049 | 11.8181 | 0.009566 | 0.0013224 | 0.00045505 | 481.2534 | 550.0711 | 394.728 | 194.4425 | 97.3212 | 43.7672 | 26.2568 | 83.9803 | 46.9541 | 33.8951 | 27.9176 | 25.4849 | 27.902 | 28.4744 | 139.2733 | 124.1719 | 109.3536 | 78.3436 | 67.7972 | 144.6916 | 98.6202 | 91.2664 | 98.8063 | 266.2107 | 111.6706 | 250.9231 | 415.9674 | 241.8704 | 413.1725 | 478.1051 | 491.0495 | 483.1669 | 512.7174 | 475.2031 | 5.6857 | 4.0943 | 761.5785 | 508.7757 | 193.2592 | 761.5701 | 524.4887 | 204.5791 | 492.6222 | 510.7696 | 441.0724 | 464.7969 | 463.0561 | 406.0212 | 930.5202 | 852.5605 | 692.056 | 687.171 | 780.6533 |  | 874.0863 | 787.4909 |  | 903.1533 | 499.8896 | 735.3425 |  | 785.1787 |  |  | 650.3592 | 689.2902 | 667.2851 | [5 empty] | 179.807 | 856.2563 | 546.4995 | 115.9969 | 863.9232 | 541.1255 | 132.2896 | 401.0914 | 411.8073 | 432.8574 |  |  | 488.0777 | 359.8759 | 466.7031 |  | 400.539 | 415.6221 | 414.9055 | 482.2918 | 403.9422 | 685.9793 | 276.1052 | 441.3247 | 478.4636 | 380.6434 | 533.9269 | 638.5319 |  |  | 337.9755 | 400.5841 | 463.5093 | 428.8128 |  | 330.3338 | 403.1825 | 0.62037 | 18.9054 | 1.571 | 1.2998 | -19.4376 | 3.0893 | 852.13 | 0.97 | 2.9249 | -1.9208 | -11.3734 | 1.07 | 3.8401 | -24.3521 | 8.4915 | 100.8142 |  | 9.0466 | 2.3304 | -0.10947 |  | 19.7781
42838.5057 | 7383 | 124.0149 | 100.2919 | 60.2828 | 39.0275 | 26.3757 | 24.7366 | 30.4912 | 22.7059 | 65.1249 | 46.2918 | 31.0837 | 23.6202 | 21.9561 | 28.6297 | 259.2044 | 356.2642 | 361.2407 | 348.9628 | 463.5319 | 490.9811 | 334.8778 | 460.1382 | 475.0917 | 386.5828 | 508.3028 | 437.9468 | 628.3186 | 756.8215 | 648.1701 | 385.9881 | 468.5192 | 414.0706 | 427.7466 | 489.498 | 279.59 |  | 368.9721 |  | 379.1328 | 268.504 | 274.6717 | 371.0127 |  | 58.3647 | 117.9377 | 74.7338 | 176.9036 | 280.1397 | 344.186 | 382.4007 | 19.0667 | 45.8588 | 20.3213 | 87.7864 | 30.2099 | 46.7037 | 54.988 | 59.3722 | 27.1539 |  |  | 1.7777 | -1.8689 | -68.1102 | 0.76681 | 4.8194 | -197.8276 | 24.4055 | -3.1821 | 0.87677 | 2.1942 | 12.1056 | 0.0095955 | 0.0012699 | 0.00049941 | 481.5408 | 550.6786 | 394.7405 | 194.4699 | 97.3496 | 43.7867 | 26.2578 | 84.0079 | 46.9584 | 33.9052 | 27.9208 | 25.4977 | 27.9106 | 28.4777 | 150.3141 | 134.8143 | 114.4247 | 79.6734 | 67.5577 | 144.9245 | 98.6593 | 91.2651 | 98.8182 | 266.2284 | 111.674 | 250.9174 | 415.9329 | 241.8439 | 413.1142 | 478.163 | 490.9915 | 483.1194 | 512.6166 | 475.7656 | 2.8771 | 4.6274 | 761.7065 | 509.0111 | 193.2845 | 761.8656 | 528.8652 | 204.618 | 492.5983 | 510.742 | 440.8038 | 464.8316 | 462.984 | 405.9064 | 931.7596 | 852.5839 | 692.1485 | 687.3261 | 780.5893 |  | 873.7852 | 787.5893 |  | 903.2602 | 499.8421 | 735.3565 |  | 785.2839 |  |  | 647.5204 | 686.9983 | 664.8931 | [5 empty] | 179.8258 | 856.3463 | 545.8594 | 116.0015 | 863.9652 | 536.0411 | 132.3223 | 400.9896 | 411.7579 | 432.7644 |  |  | 488.0018 | 360.2934 | 466.4269 |  | 400.4379 | 415.5706 | 414.8797 | 482.3151 | 403.6841 | 685.8523 | 275.8159 | 441.1685 | 478.4616 | 380.9429 | 533.8333 | 638.5276 |  |  | 338.1282 | 400.6379 | 463.5205 | 428.7377 |  | 330.1445 | 402.9863 | 0.32987 | 18.9044 | 1.5705 | 1.2988 | -19.5027 | 3.0893 | 859.96 | 0.56 | 2.8204 | -1.8841 | -11.3739 | 1.2068 | 3.8012 | -24.3541 | 8.5541 | 100.7045 |  | 9.0373 | 1.1334 | -0.66812 |  | 19.755
42838.5057 | 7384 | 124.0126 | 100.2847 | 60.2993 | 39.0368 | 26.3741 | 24.7305 | 30.4895 | 22.6978 | 65.1296 | 46.2964 | 31.0756 | 23.6108 | 21.953 | 28.6315 | 259.2106 | 356.3193 | 361.2732 | 348.9227 | 463.4994 | 490.9293 | 334.4549 | 459.9999 | 474.81 | 386.5728 | 508.2389 | 437.9758 | 628.2247 | 757.151 | 648.0552 | 385.9744 | 468.455 | 413.9899 | 427.7021 | 489.4178 | 279.9719 |  | 368.871 |  | 379.024 | 268.3019 | 274.5144 | 370.9436 |  | 58.3069 | 117.7147 | 74.5716 | 177.5676 | 280.0781 | 343.9971 | 382.4622 | 19.0235 | 45.8526 | 20.3658 | 87.7785 | 30.207 | 46.6385 | 54.9685 | 59.3097 | 27.1534 |  |  | 1.8454 | -2.0785 | -68.0366 | 0.56179 | 4.9114 | -197.8006 | 24.3234 | -3.2846 | 0.52804 | 2.0981 | 11.8924 | 0.0096333 | 0.0012847 | 0.00046491 | 483.1957 | 551.1905 | 394.7459 | 194.4964 | 97.3654 | 43.805 | 26.2636 | 84.0259 | 46.9682 | 33.9008 | 27.9272 | 25.4936 | 27.9088 | 28.4826 | 147.3082 | 133.2276 | 117.3674 | 81.2033 | 68.9678 | 144.8104 | 98.695 | 91.2684 | 98.8261 | 266.2447 | 111.6795 | 250.9204 | 415.8988 | 241.8341 | 413.054 | 478.7789 | 490.9532 | 483.0563 | 512.5373 | 476.207 | 1.6813 | 3.1792 | 761.8269 | 508.9322 | 193.2996 | 761.9232 | 531.4759 | 204.6453 | 492.5952 | 510.7185 | 440.9131 | 464.8418 | 462.9061 | 405.7252 | 926.0376 | 852.5559 | 692.2606 | 687.4305 | 780.5583 |  | 873.407 | 787.6852 |  | 903.334 | 499.7246 | 735.3741 |  | 785.3901 |  |  | 648.1064 | 686.7549 | 663.7999 | [5 empty] | 179.8472 | 856.4179 | 546.474 | 116.0157 | 863.9846 | 529.7431 | 132.3592 | 400.9052 | 411.6809 | 432.6714 |  |  | 487.9107 | 360.1381 | 466.3601 |  | 400.361 | 415.4722 | 415.03 | 482.2801 | 403.5098 | 685.7523 | 276.1677 | 441.0995 | 478.4546 | 380.8036 | 533.4957 | 638.5875 |  |  | 338.061 | 400.5227 | 463.5039 | 428.7313 |  | 329.8846 | 402.9415 | 0.29685 | 18.9044 | 1.571 | 1.3 | -19.6098 | 3.0893 | 866.48 | 0.9 | 2.8734 | -1.9864 | -11.3645 | 1.0327 | 3.8368 | -24.3487 | 8.5383 | 100.5655 |  | 9.0197 | 1.4528 | -0.99072 |  | 19.7378
42838.5058 | 7385 | 124.0246 | 100.2957 | 60.3241 | 39.0556 | 26.3842 | 24.7382 | 30.5013 | 22.708 | 65.1621 | 46.3161 | 31.0976 | 23.6249 | 21.9541 | 28.6343 | 259.2169 | 356.3706 | 361.2997 | 348.8816 | 463.4631 | 490.8807 | 334.6242 | 459.8383 | 474.5345 | 386.5603 | 508.1726 | 438.0223 | 628.1778 | 757.3202 | 648.2169 | 385.9672 | 468.3984 | 413.9186 | 427.6588 | 489.3385 | 279.7787 |  | 368.7617 |  | 378.9263 | 267.9983 | 274.4262 | 370.865 |  | 58.2525 | 117.4108 | 74.4361 | 177.0935 | 280.0569 | 344.0862 | 382.5962 | 18.9544 | 45.8439 | 20.3908 | 87.7327 | 30.2064 | 46.5703 | 54.9539 | 59.2554 | 27.1503 |  |  | 2.1674 | -2.1074 | -68.0563 | 0.96 | 4.9384 | -197.7592 | 24.3753 | -3.1394 | 0.66913 | 2.1141 | 11.7015 | 0.0096514 | 0.0011927 | 0.00049612 | 483.0324 | 551.1801 | 394.7524 | 194.5159 | 97.3918 | 43.8208 | 26.2663 | 84.0451 | 46.9804 | 33.9073 | 27.9339 | 25.5024 | 27.9105 | 28.4905 | 138.3255 | 128.3385 | 115.6383 | 80.4643 | 68.5678 | 144.6052 | 98.6587 | 91.2616 | 98.8371 | 266.2572 | 111.685 | 250.9117 | 415.8667 | 241.8188 | 412.9845 | 478.6365 | 490.832 | 482.9544 | 512.4565 | 476.2626 | 3.7665 | 1.3877 | 761.9444 | 508.9408 | 193.325 | 761.9796 | 532.2313 | 204.6829 | 492.5892 | 510.7711 | 440.8286 | 464.857 | 462.8414 | 405.659 | 920.9048 | 852.5404 | 692.3807 | 687.6123 | 781.0421 |  | 872.9201 | 787.7906 |  | 903.5176 | 499.6368 | 735.406 |  | 785.5029 |  |  | 649.289 | 687.282 | 663.601 | [5 empty] | 179.8598 | 856.4866 | 546.4448 | 116.028 | 864.0919 | 543.4888 | 132.3909 | 400.8042 | 411.3492 | 432.5855 |  |  | 487.8166 | 358.9652 | 466.1713 |  | 400.2234 | 415.3626 | 415.0259 | 482.1676 | 403.3352 | 685.6491 | 276.7308 | 441.1552 | 478.4077 | 380.64 | 533.1706 | 638.606 |  |  | 336.9145 | 400.3794 | 463.4636 | 428.7366 |  | 329.7299 | 402.9451 | 0.62408 | 18.9044 | 1.5708 | 1.301 | -19.6634 | 3.0893 | 855.91 | 0.53 | 3.1142 | -1.9993 | -11.3618 | 1.3494 | 3.8475 | -24.3479 | 8.5481 | 100.3722 |  | 9.003 | 2.4247 | -0.80304 |  | 19.7206
42838.5058 | 7386 | 124.0209 | 100.2823 | 60.3281 | 39.0537 | 26.3753 | 24.7318 | 30.4941 | 22.7055 | 65.172 | 46.3056 | 31.0923 | 23.6156 | 21.9429 | 28.6228 | 259.2266 | 356.4293 | 361.3273 | 348.8489 | 463.4368 | 490.8375 | 334.111 | 459.7476 | 474.3641 | 386.5525 | 508.1539 | 438.1126 | 626.8853 | 757.2325 | 647.8802 | 385.9519 | 468.3696 | 413.9694 | 427.611 | 489.2679 | 280.061 |  | 368.6647 |  | 378.8243 | 267.5691 | 274.1795 | 370.7934 |  | 58.2094 | 117.2432 | 74.558 | 175.393 | 280.1784 | 344.0877 | 382.6215 | 18.8667 | 45.8278 | 20.4568 | 87.7096 | 30.1992 | 46.5117 | 54.9332 | 59.2001 | 27.1526 |  |  | 1.9505 | -2.1777 | -68.1437 | 0.62553 | 5.0553 | -197.775 | 24.2248 | -3.2321 | 0.59849 | 2.1334 | 12.1235 | 0.009722 | 0.0013405 | 0.00041891 | 482.9686 | 550.9103 | 394.7555 | 194.5324 | 97.4043 | 43.8296 | 26.2668 | 84.0705 | 46.9852 | 33.9044 | 27.9247 | 25.4917 | 27.9018 | 28.4906 | 136.5064 | 123.8647 | 108.2434 | 76.8601 | 68.8944 | 144.4886 | 98.53 | 91.2524 | 98.8467 | 266.2804 | 111.6905 | 250.9076 | 415.8257 | 241.7939 | 412.9111 | 478.8573 | 490.6786 | 482.808 | 512.354 | 475.8896 | 4.4278 | 2.5746 | 762.068 | 508.6085 | 193.3243 | 762.0985 | 529.6753 | 204.7244 | 492.586 | 510.7625 | 440.9821 | 464.8607 | 462.754 | 405.6498 | 924.5754 | 852.5233 | 692.5673 | 687.8408 | 781.0941 |  | 872.8784 | 787.9074 |  | 903.7005 | 499.5992 | 735.4515 |  | 785.627 |  |  | 648.2887 | 686.842 | 663.2748 | [5 empty] | 179.8829 | 856.5733 | 546.8835 | 116.038 | 864.2185 | 546.3148 | 132.4358 | 400.6986 | 411.1509 | 432.4946 |  |  | 487.7092 | 357.5829 | 465.9262 |  | 400.1914 | 415.2342 | 414.9643 | 482.0322 | 403.6445 | 685.5383 | 277.1079 | 441.181 | 478.3811 | 380.5084 | 533.1638 | 638.615 |  |  | 335.2405 | 400.0704 | 463.3916 | 428.6416 |  | 329.725 | 402.8783 | 0.04717 | 18.905 | 1.5711 | 1.3 | -19.66 | 3.0893 | 856.49 | 0.59 | 2.9538 | -2.032 | -11.3666 | 1.089 | 3.8929 | -24.3489 | 8.5216 | 100.3554 |  | 8.9929 | 2.6119 | 0.0028112 |  | 19.7112
42838.5058 | 7387 | 124.0317 | 100.2888 | 60.3557 | 39.0702 | 26.3771 | 24.7382 | 30.5091 | 22.7012 | 65.187 | 46.3231 | 31.0976 | 23.6154 | 21.9534 | 28.6469 | 259.2297 | 356.4814 | 361.3494 | 348.8126 | 463.4024 | 490.782 | 334.1652 | 459.6269 | 474.5985 | 386.5388 | 508.2422 | 437.8411 | 626.0098 | 757.0995 | 647.279 | 385.9285 | 468.3074 | 413.917 | 427.5627 | 489.2112 | 280.2391 |  | 368.541 |  | 378.7088 | 267.7961 | 273.5167 | 370.7148 |  | 58.1489 | 117.2058 | 74.586 | 174.132 | 279.9927 | 343.9478 | 382.6468 | 18.7877 | 45.8237 | 20.4902 | 87.6789 | 30.1909 | 46.4529 | 54.9243 | 59.1579 | 27.1499 |  |  | 1.8099 | -2.1731 | -67.9466 | 0.7655 | 4.529 | -197.8184 | 24.2814 | -3.05 | 0.80243 | 2.0857 | 11.8895 | 0.0097861 | 0.0012157 | 0.00048462 | 484.3082 | 550.5414 | 394.7734 | 194.5597 | 97.4291 | 43.8541 | 26.2736 | 84.0888 | 46.9988 | 33.9094 | 27.9277 | 25.4971 | 27.9046 | 28.4895 | 139.008 | 124.0119 | 109.4772 | 76.2848 | 65.7682 | 144.4385 | 98.4599 | 91.2605 | 98.859 | 266.2981 | 111.6926 | 250.9086 | 415.7888 | 241.7789 | 412.8531 | 479.7845 | 490.6052 | 482.7238 | 512.2734 | 476.1176 | 2.9704 | 4.1443 | 762.153 | 508.4712 | 193.3523 | 762.2206 | 522.3269 | 204.7595 | 492.58 | 510.7564 | 440.7851 | 464.8897 | 462.6888 | 405.5579 | 940.0199 | 852.5234 | 692.6766 | 687.9747 | 780.0325 |  | 873.0734 | 788.0004 |  | 903.8027 | 499.5562 | 735.4548 |  | 785.7279 |  |  | 646.738 | 685.7393 | 662.5211 | [5 empty] | 179.9034 | 856.6751 | 547.0527 | 116.0594 | 864.3488 | 551.9474 | 132.4754 | 400.5857 | 411.0694 | 432.3974 |  |  | 487.6173 | 356.8494 | 465.7705 |  | 400.1165 | 415.1219 | 414.8841 | 481.8794 | 404.0376 | 685.4355 | 277.2482 | 441.0852 | 478.3782 | 380.1584 | 533.1633 | 638.6141 |  |  | 334.2744 | 399.8713 | 463.2753 | 428.5321 |  | 329.5638 | 402.8608 | 0.70607 | 18.9036 | 1.5703 | 1.3004 | -19.5348 | 3.0893 | 850.17 | 0.8 | 2.8444 | -2.0297 | -11.3496 | 1.2047 | 3.6842 | -24.3488 | 8.5306 | 100.4569 |  | 8.9844 | 2.3276 | -0.14289 |  | 19.6954
42838.5058 | 7388 | 124.0371 | 100.2919 | 60.3783 | 39.0786 | 26.3795 | 24.7372 | 30.5104 | 22.704 | 65.2081 | 46.3312 | 31.0981 | 23.6178 | 21.9535 | 28.652 | 259.2297 | 356.5276 | 361.3705 | 348.7734 | 463.3635 | 490.7303 | 333.6498 | 459.47 | 474.8628 | 386.5225 | 508.3966 | 437.9352 | 625.4282 | 756.9332 | 646.9264 | 385.9014 | 468.2232 | 413.8397 | 427.5117 | 489.1759 | 280.3407 |  | 368.4305 |  | 378.5936 | 267.8022 | 273.3565 | 370.63 |  | 58.0065 | 117.1189 | 74.6391 | 174.0051 | 280.3159 | 344.0338 | 382.5295 | 18.7188 | 45.8271 | 20.5329 | 87.6327 | 30.1777 | 46.3905 | 54.9122 | 59.1123 | 27.146 |  |  | 1.8007 | -2.1002 | -67.9926 | 0.84961 | 4.9712 | -197.7678 | 23.9127 | -3.2327 | 0.83765 | 2.1231 | 12.0388 | 0.009722 | 0.0012452 | 0.00046655 | 481.7508 | 550.2426 | 394.7848 | 194.5887 | 97.4563 | 43.8764 | 26.2867 | 84.1077 | 47.011 | 33.9224 | 27.9354 | 25.5038 | 27.9096 | 28.4998 | 141.1142 | 126.5881 | 114.283 | 78.73 | 65.7462 | 144.3372 | 98.4728 | 91.2576 | 98.868 | 266.3081 | 111.694 | 250.8975 | 415.7474 | 241.7641 | 412.7976 | 479.9392 | 490.5182 | 482.6699 | 512.195 | 476.107 | 3.9257 | 4.2497 | 762.2308 | 508.0868 | 193.3706 | 762.214 | 517.062 | 204.8001 | 492.573 | 510.7542 | 440.6398 | 464.9065 | 462.621 | 405.5792 | 943.7146 | 852.5552 | 692.7303 | 687.9235 | 778.6661 |  | 873.2082 | 788.1007 |  | 903.9256 | 499.5264 | 735.4009 |  | 785.8377 |  |  | 645.8147 | 685.3913 | 661.5637 | [5 empty] | 179.9191 | 856.7934 | 546.4823 | 116.0723 | 864.4579 | 540.9822 | 132.5193 | 400.4723 | 411.0322 | 432.3043 |  |  | 487.5497 | 356.4801 | 465.8035 |  | 400.0188 | 415.0236 | 414.6148 | 481.7293 | 403.9777 | 685.3303 | 277.1086 | 440.8815 | 478.3472 | 379.499 | 533.0799 | 638.5509 |  |  | 334.4197 | 399.7386 | 463.1779 | 428.4263 |  | 329.5576 | 402.8811 | 0.73612 | 18.9042 | 1.5703 | 1.2997 | -19.4789 | 3.0893 | 819.46 | 0.89 | 2.8366 | -1.9952 | -11.3522 | 1.269 | 3.8602 | -24.3474 | 8.4662 | 100.5446 |  | 8.977 | 2.0806 | -0.67527 |  | 19.6845
42838.5058 | 7389 | 124.0476 | 100.2845 | 60.3956 | 39.0945 | 26.3843 | 24.7352 | 30.5236 | 22.71 | 65.2307 | 46.3494 | 31.1144 | 23.6185 | 21.9578 | 28.6546 | 259.2298 | 356.5769 | 361.3898 | 348.7333 | 463.3357 | 490.679 | 333.2556 | 459.3703 | 474.9666 | 386.5115 | 508.4454 | 437.6321 | 625.3482 | 756.8528 | 646.7647 | 385.8845 | 468.1668 | 413.7875 | 427.4712 | 489.1739 | 280.1044 |  | 368.3272 |  | 378.489 | 268.0913 | 273.3607 | 370.5542 |  | 58.0169 | 117.0929 | 74.6613 | 175.3892 | 280.6894 | 343.9993 | 382.3064 | 18.7018 | 45.833 | 20.5312 | 87.6012 | 30.1861 | 46.3329 | 54.9033 | 59.0888 | 27.1488 |  |  | 1.94 | -1.9662 | -68.0248 | 0.23323 | 5.0856 | -197.8079 | 23.9048 | -3.1913 | 0.54789 | 1.8487 | 12.049 | 0.0096826 | 0.0011516 | 0.00050105 | 481.5852 | 550.051 | 394.792 | 194.6079 | 97.4965 | 43.8904 | 26.2912 | 84.1281 | 47.0242 | 33.9271 | 27.9387 | 25.5061 | 27.9079 | 28.5012 | 141.6261 | 125.4762 | 115.03 | 80.7885 | 68.6119 | 144.2705 | 98.498 | 91.2487 | 98.8755 | 266.32 | 111.7066 | 250.8977 | 415.7102 | 241.7416 | 412.7279 | 480.0631 | 490.489 | 482.6167 | 512.1085 | 475.9247 | 3.9945 | 3.7319 | 762.3668 | 507.7638 | 193.3942 | 762.4784 | 523.0074 | 204.8459 | 492.5721 | 510.7282 | 440.8161 | 464.936 | 462.5665 | 405.6992 | 944.3153 | 852.5694 | 692.7722 | 687.9436 | 776.0133 |  | 873.3958 | 788.205 |  | 904.0634 | 499.4596 | 735.3106 |  | 785.9445 |  |  | 644.8215 | 685.2111 | 660.3017 | [5 empty] | 179.9404 | 856.8921 | 546.7749 | 116.0803 | 864.5517 | 537.2372 | 132.5587 | 400.3753 | 411.0683 | 432.2117 |  |  | 487.4856 | 356.3439 | 465.7015 |  | 399.9999 | 414.9164 | 414.2427 | 481.6141 | 403.8746 | 685.2171 | 276.6385 | 440.7601 | 478.3135 | 379.0979 | 532.9966 | 638.5013 |  |  | 334.4701 | 399.7788 | 463.0627 | 428.3548 |  | 329.6702 | 402.8805 | 0.45156 | 18.9043 | 1.5718 | 1.3005 | -19.4233 | 3.0893 | 813.56 | 0.87 | 2.9441 | -1.9304 | -11.3545 | 0.66486 | 3.9042 | -24.3492 | 8.4646 | 100.6876 |  | 8.9644 | 2.0152 | -0.75517 |  | 19.6858
42838.5058 | 7390 | 124.0591 | 100.2865 | 60.4171 | 39.107 | 26.3863 | 24.7365 | 30.5256 | 22.7094 | 65.2406 | 46.3555 | 31.1135 | 23.6225 | 21.9536 | 28.6541 | 259.233 | 356.6292 | 361.4235 | 348.6893 | 463.3124 | 490.6354 | 333.387 | 459.1934 | 474.8041 | 386.4967 | 508.4015 | 437.473 | 625.8852 | 756.9227 | 646.788 | 385.8703 | 468.1306 | 413.8468 | 427.4295 | 489.1721 | 279.8001 |  | 368.228 |  | 378.3884 | 268.5707 | 273.1133 | 370.4795 |  | 57.9689 | 116.9671 | 74.6658 | 178.2474 | 281.6388 | 343.7842 | 382.3358 | 18.7985 | 45.8374 | 20.5079 | 87.5815 | 30.1677 | 46.276 | 54.9039 | 59.0655 | 27.1494 |  |  | 1.9604 | -2.2257 | -68.0005 | 0.72935 | 4.7294 | -197.7586 | 23.8148 | -3.4384 | 0.57027 | 2.0457 | 11.9598 | 0.0098633 | 0.0012715 | 0.00046655 | 481.2457 | 550.3458 | 394.8027 | 194.6389 | 97.5302 | 43.9051 | 26.2886 | 84.1543 | 47.0294 | 33.9289 | 27.9488 | 25.5083 | 27.9095 | 28.5111 | 138.666 | 126.5785 | 115.0081 | 79.1165 | 68.4546 | 144.1635 | 98.4541 | 91.2483 | 98.8913 | 266.3383 | 111.7104 | 250.8923 | 415.6776 | 241.7304 | 412.6597 | 479.5427 | 490.4283 | 482.5437 | 512.0236 | 475.502 | 2.7164 | 3.4725 | 762.4654 | 507.435 | 193.4071 | 762.3926 | 520.4414 | 204.8865 | 492.5417 | 510.6835 | 440.4184 | 464.9505 | 462.4914 | 405.9184 | 943.1024 | 852.5782 | 692.835 | 687.9925 | 771.687 |  | 873.8581 | 788.3165 |  | 904.1608 | 499.3924 | 735.2233 |  | 786.0704 |  |  | 643.2543 | 684.2354 | 658.8116 | [5 empty] | 179.958 | 856.9823 | 547.1832 | 116.1037 | 864.6654 | 542.719 | 132.5969 | 400.2733 | 411.1082 | 432.114 |  |  | 487.3895 | 356.0245 | 465.6686 |  | 399.9159 | 414.8394 | 413.931 | 481.5417 | 403.7207 | 685.1109 | 276.4357 | 440.783 | 478.2626 | 378.8997 | 533.0307 | 638.4535 |  |  | 334.3901 | 399.832 | 462.9636 | 428.3006 |  | 329.4036 | 402.8901 | 0.42281 | 18.904 | 1.5721 | 1.3021 | -19.5076 | 3.0893 | 812.86 | 0.96 | 2.9595 | -2.0535 | -11.3506 | 1.1755 | 3.7643 | -24.3419 | 8.4471 | 100.9788 |  | 8.9528 | 2.3305 | -0.75814 |  | 19.6898
42838.5058 | 7391 | 124.0667 | 100.2843 | 60.4332 | 39.1156 | 26.3879 | 24.736 | 30.5296 | 22.7068 | 65.257 | 46.3687 | 31.1178 | 23.6212 | 21.9576 | 28.6544 | 259.2456 | 356.6798 | 361.4469 | 348.6523 | 463.2779 | 490.5897 | 333.5343 | 459.214 | 474.7312 | 386.4766 | 508.361 | 437.4197 | 625.9124 | 757.0941 | 646.9211 | 385.8542 | 468.0985 | 413.9586 | 427.3864 | 489.1436 | 279.6543 |  | 368.1252 |  | 378.2846 | 268.786 | 273.0563 | 370.4066 |  | 57.8905 | 116.8724 | 74.6876 | 181.2787 | 282.2681 | 343.4191 | 382.385 | 19.0158 | 45.8312 | 20.5358 | 87.5635 | 30.1702 | 46.2099 | 54.8961 | 59.0255 | 27.1561 |  |  | 2.0859 | -2.1554 | -67.9617 | 0.47834 | 4.6091 | -197.7987 | 24.3306 | -3.188 | 0.60822 | 1.9966 | 11.8523 | 0.0097516 | 0.0012387 | 0.00049284 | 482.4414 | 550.1002 | 394.8093 | 194.6594 | 97.5475 | 43.9208 | 26.2932 | 84.1687 | 47.0365 | 33.9349 | 27.9379 | 25.5055 | 27.9079 | 28.5044 | 134.8021 | 125.1694 | 115.1569 | 78.8562 | 66.4897 | 143.9546 | 98.4273 | 91.2415 | 98.8985 | 266.3546 | 111.7113 | 250.889 | 415.643 | 241.7129 | 412.588 | 478.792 | 490.3753 | 482.488 | 511.9237 | 475.314 | 1.9922 | 2.6467 | 762.5723 | 507.1919 | 193.4237 | 762.4415 | 521.7599 | 204.93 | 492.5299 | 510.6352 | 440.4066 | 464.9788 | 462.4257 | 406.3211 | 941.9682 | 852.6132 | 692.942 | 688.079 | 767.0674 |  | 873.9571 | 788.425 |  | 904.2881 | 499.2893 | 735.1218 |  | 786.1855 |  |  | 639.741 | 681.5131 | 656.9221 | [5 empty] | 179.9789 | 857.0832 | 547.4534 | 116.1171 | 864.7114 | 536.2993 | 132.6366 | 400.1768 | 411 | 432.009 |  |  | 487.2762 | 355.6314 | 465.6675 |  | 399.7313 | 414.705 | 413.7617 | 481.5041 | 403.9793 | 685.0085 | 276.4929 | 440.8888 | 478.1519 | 379.1026 | 532.9497 | 638.433 |  |  | 335.0137 | 399.8588 | 462.865 | 428.1991 |  | 329.1408 | 402.8867 | 0.060712 | 18.905 | 1.5721 | 1.3041 | -19.5412 | 3.0893 | 809.59 | 0.77 | 3.053 | -2.0206 | -11.346 | 0.95187 | 3.7151 | -24.3371 | 8.5356 | 101.1437 |  | 8.9356 | 2.7331 | -0.77796 |  | 19.6881
42838.5058 | 7392 | 124.0798 | 100.2815 | 60.4509 | 39.1295 | 26.3877 | 24.738 | 30.5331 | 22.7084 | 65.274 | 46.3812 | 31.1191 | 23.6224 | 21.9564 | 28.659 | 259.2512 | 356.7299 | 361.4742 | 348.6051 | 463.2613 | 490.5348 | 334.5314 | 459.5119 | 474.7892 | 386.4682 | 508.3175 | 437.2787 | 625.8022 | 756.9858 | 646.8734 | 385.8337 | 468.0417 | 414.0701 | 427.3411 | 489.092 | 280.8846 |  | 368.0194 |  | 378.1807 | 268.5088 | 273.3562 | 370.3341 |  | 57.8827 | 116.7802 | 74.6372 | 183.1575 | 282.4445 | 343.013 | 382.2628 | 19.2159 | 45.8309 | 20.5342 | 87.5508 | 30.1748 | 46.1267 | 54.8859 | 58.9825 | 27.1481 |  |  | 2.2719 | -1.8991 | -67.9275 | 0.46848 | 4.9666 | -197.7579 | 24.602 | -3.0763 | 0.85166 | 2.0948 | 11.9752 | 0.0097072 | 0.0013586 | 0.00049777 | 486.2688 | 549.9439 | 394.8185 | 194.6742 | 97.5624 | 43.9356 | 26.2875 | 84.1787 | 47.0345 | 33.9309 | 27.94 | 25.4961 | 27.8985 | 28.5029 | 129.2456 | 120.9799 | 112.7965 | 78.9076 | 65.2546 | 143.6603 | 98.3444 | 91.2489 | 98.9091 | 266.3753 | 111.7157 | 250.8959 | 415.6076 | 241.6976 | 412.5319 | 478.3398 | 490.3096 | 482.4694 | 511.8337 | 475.2266 | 1.5622 | 1.9511 | 762.6759 | 507.1085 | 193.4445 | 762.401 | 521.1148 | 204.9635 | 492.524 | 510.5896 | 440.2355 | 465.013 | 462.376 | 406.5363 | 945.3324 | 852.6258 | 693.0428 | 688.2135 | 764.7137 |  | 873.7704 | 788.5469 |  | 904.3916 | 499.1669 | 735.0038 |  | 786.3083 |  |  | 638.2139 | 679.6985 | 655.1519 | [5 empty] | 180.0012 | 857.1598 | 547.8708 | 116.1321 | 864.7591 | 538.1777 | 132.6908 | 400.0552 | 410.8143 | 431.9119 |  |  | 487.2408 | 355.9827 | 465.4874 |  | 399.697 | 414.5804 | 413.8114 | 481.4765 | 403.4971 | 684.9027 | 276.3041 | 440.9377 | 478.0033 | 379.4119 | 532.8498 | 638.4637 |  |  | 334.4282 | 399.8337 | 462.7537 | 428.1209 |  | 329.0277 | 402.8623 | -0.17543 | 18.9042 | 1.5716 | 1.3039 | -19.5921 | 3.0893 | 816.74 | 0.6 | 3.1861 | -1.8964 | -11.3418 | 0.9419 | 3.8552 | -24.3266 | 8.5803 | 101.14 |  | 8.9165 | 3.313 | -0.52587 |  | 19.6821
42838.5058 | 7393 | 124.1063 | 100.2816 | 60.4802 | 39.1535 | 26.3953 | 24.7418 | 30.5499 | 22.7185 | 65.2973 | 46.3969 | 31.1302 | 23.6287 | 21.9644 | 28.6705 | 259.2479 | 356.7774 | 361.5003 | 348.5711 | 463.2261 | 490.4855 | 335.7581 | 459.876 | 474.7121 | 386.4544 | 508.2302 | 437.0567 | 625.1121 | 756.9249 | 646.5909 | 385.8192 | 467.9796 | 414.1683 | 427.3046 | 489.0487 | 281.6905 |  | 367.9107 |  | 378.079 | 268.4989 | 273.4465 | 370.2708 |  | 57.9349 | 116.833 | 74.6388 | 183.9505 | 281.8219 | 342.7829 | 382.0952 | 19.4554 | 45.8358 | 20.5423 | 87.4875 | 30.188 | 46.0589 | 54.874 | 58.939 | 27.1475 |  |  | 1.9249 | -2.0122 | -68.1154 | 0.52828 | 4.9147 | -197.7928 | 24.1644 | -2.8542 | 0.74736 | 2.237 | 11.8311 | 0.0096136 | 0.0012419 | 0.00045834 | 486.8436 | 549.8101 | 394.8302 | 194.7001 | 97.58 | 43.9527 | 26.2976 | 84.2053 | 47.0483 | 33.9405 | 27.9407 | 25.5029 | 27.9091 | 28.5066 | 124.2527 | 113.1899 | 107.6194 | 77.6869 | 63.8975 | 143.2885 | 98.1752 | 91.2423 | 98.9212 | 266.3878 | 111.7192 | 250.903 | 415.5768 | 241.685 | 412.4767 | 478.1934 | 490.2693 | 482.4765 | 511.7384 | 474.728 | 2.0557 | 1.6302 | 762.7515 | 507.0112 | 193.4634 | 762.4187 | 526.112 | 205.0121 | 492.5222 | 510.5491 | 440.0482 | 465.0388 | 462.3285 | 406.6037 | 951.6056 | 852.6388 | 693.0788 | 688.1837 | 763.5125 |  | 873.4562 | 788.6692 |  | 904.4294 | 499.0441 | 734.8704 |  | 786.4334 |  |  | 636.9963 | 678.8249 | 653.7197 | [5 empty] | 180.0164 | 857.2156 | 546.8211 | 116.1405 | 864.8051 | 549.7163 | 132.7212 | 399.9488 | 410.6091 | 431.8149 |  |  | 487.264 | 355.3987 | 465.2194 |  | 399.6418 | 414.5065 | 413.8514 | 481.4251 | 403.6642 | 684.8126 | 276.0901 | 440.8672 | 477.8692 | 379.5076 | 532.7222 | 638.458 |  |  | 333.7759 | 399.8571 | 462.6371 | 428.1004 |  | 328.9269 | 402.8725 | -0.15521 | 18.9043 | 1.5713 | 1.3039 | -19.7307 | 3.0893 | 817.54 | 0.85 | 2.9323 | -1.9522 | -11.3583 | 1.0003 | 3.8343 | -24.3242 | 8.502 | 101.0572 |  | 8.8992 | 3.8203 | 0.028594 |  | 19.6908
42838.5059 | 7394 | 124.1178 | 100.2848 | 60.502 | 39.1665 | 26.4016 | 24.7431 | 30.5587 | 22.7269 | 65.3171 | 46.4003 | 31.1275 | 23.6235 | 21.9609 | 28.671 | 259.2452 | 356.8236 | 361.5119 | 348.5295 | 463.1831 | 490.417 | 336.7667 | 459.574 | 474.7485 | 386.4288 | 508.083 | 437.0363 | 625.554 | 756.7491 | 646.2685 | 385.8054 | 467.8959 | 414.1269 | 427.2498 | 488.9622 | 282.494 |  | 367.8041 |  | 377.9682 | 268.7383 | 273.3229 | 370.1908 |  | 58.0555 | 117.0022 | 74.588 | 184.4637 | 282.1336 | 342.7209 | 381.8739 | 19.537 | 45.842 | 20.6756 | 87.446 | 30.2059 | 46.004 | 54.8678 | 58.8851 | 27.1478 |  |  | 1.9565 | -2.2632 | -67.9341 | 0.47374 | 4.8135 | -197.8052 | 24.0993 | -3.2813 | 0.74911 | 2.0975 | 11.7745 | 0.009607 | 0.0012387 | 0.00049777 | 484.3849 | 550.0355 | 394.8398 | 194.7256 | 97.5948 | 43.9701 | 26.3042 | 84.2215 | 47.0567 | 33.9469 | 27.9427 | 25.5026 | 27.9036 | 28.5136 | 120.5572 | 108.989 | 102.9688 | 76.9902 | 64.3556 | 142.9675 | 98.0038 | 91.2415 | 98.9376 | 266.4174 | 111.7277 | 250.8981 | 415.5405 | 241.6715 | 412.4166 | 477.8489 | 490.2361 | 482.498 | 511.6689 | 474.5513 | 4.707 | 2.369 | 762.8569 | 507.2429 | 193.4771 | 762.3664 | 527.3538 | 205.05 | 492.5082 | 510.5726 | 440.018 | 465.0674 | 462.2732 | 406.6613 | 952.5278 | 852.6627 | 693.2254 | 688.4421 | 763.8452 |  | 872.9658 | 788.7768 |  | 904.4424 | 498.9731 | 734.7403 |  | 786.5351 |  |  | 637.6689 | 678.606 | 652.6369 | [5 empty] | 180.0469 | 857.2652 | 546.8377 | 116.1592 | 864.7959 | 555.1439 | 132.7622 | 399.8477 | 410.5451 | 431.7053 |  |  | 487.237 | 356.2741 | 465.0811 |  | 399.6492 | 414.4265 | 413.961 | 481.3362 | 403.4937 | 684.7104 | 275.8409 | 440.7996 | 477.7306 | 379.5281 | 532.6107 | 638.4396 |  |  | 333.2446 | 399.6193 | 462.5702 | 428.1918 |  | 329.1095 | 402.8287 | 0.18796 | 18.9043 | 1.5709 | 1.3037 | -19.5323 | 3.0892 | 802.43 | 0.71 | 2.9557 | -2.0708 | -11.3456 | 0.94744 | 3.7944 | -24.3238 | 8.4901 | 100.8668 |  | 8.8895 | 4.19 | 0.52431 |  | 19.6914
42838.5059 | 7395 | 124.1247 | 100.2829 | 60.5185 | 39.1751 | 26.4056 | 24.7497 | 30.5619 | 22.7131 | 65.3301 | 46.4109 | 31.1431 | 23.6398 | 21.9496 | 28.6775 | 259.2505 | 356.8692 | 361.5402 | 348.484 | 463.1417 | 490.3746 | 337.3891 | 459.5348 | 474.7575 | 386.413 | 507.8711 | 436.7833 | 624.9117 | 756.4494 | 645.7416 | 385.7774 | 467.7935 | 414.2241 | 427.2161 | 488.8783 | 282.4979 |  | 367.6992 |  | 377.862 | 268.3568 | 273.2313 | 370.1174 |  | 58.0961 | 116.9144 | 74.5962 | 184.7356 | 282.5184 | 342.728 | 381.5793 | 19.6172 | 45.8361 | 20.9317 | 87.4132 | 30.197 | 45.9556 | 54.8659 | 58.8417 | 27.1596 |  |  | 1.6864 | -2.1876 | -67.8947 | 0.81281 | 4.6032 | -197.7901 | 23.9745 | -3.3319 | 0.90498 | 2.0499 | 11.9089 | 0.0096514 | 0.0012649 | 0.00047148 | 483.3491 | 549.8767 | 394.8567 | 194.7566 | 97.6232 | 43.9893 | 26.3138 | 84.2489 | 47.0743 | 33.9551 | 27.9526 | 25.5042 | 27.9086 | 28.5272 | 126.4376 | 109.1527 | 101.32 | 77.7588 | 64.4974 | 142.9145 | 97.8269 | 91.2369 | 98.9368 | 266.4141 | 111.733 | 250.8871 | 415.4992 | 241.6492 | 412.3457 | 478.2367 | 490.1818 | 482.5033 | 511.5763 | 474.5039 | 3.0176 | 3.0853 | 762.9003 | 507.3966 | 193.5032 | 762.7047 | 529.6006 | 205.1016 | 492.5006 | 510.5243 | 439.9011 | 465.0936 | 462.2089 | 406.666 | 952.6176 | 852.6462 | 693.3791 | 688.7025 | 763.8982 |  | 872.6429 | 788.8827 |  | 904.4792 | 498.8796 | 734.6039 |  | 786.6456 |  |  | 637.8569 | 678.3838 | 653.1677 | [5 empty] | 180.0599 | 857.2817 | 547.8328 | 116.1651 | 864.7774 | 570.3425 | 132.796 | 399.7625 | 410.4098 | 431.5976 |  |  | 487.178 | 354.969 | 464.9853 |  | 399.6723 | 414.3816 | 414.172 | 481.2812 | 403.3877 | 684.6266 | 275.7816 | 440.8087 | 477.67 | 379.4631 | 532.5459 | 638.3674 |  |  | 333.5157 | 399.4771 | 462.5454 | 428.2677 |  | 329.2675 | 402.8432 | 0.90492 | 18.9038 | 1.5706 | 1.3038 | -19.5997 | 3.0893 | 806.02 | 0.65 | 2.7433 | -2.0357 | -11.341 | 1.2409 | 3.7106 | -24.323 | 8.4682 | 100.7461 |  | 8.8761 | 3.5299 | 0.68579 |  | 19.6858
42838.5059 | 7396 | 124.1241 | 100.2798 | 60.5345 | 39.1748 | 26.4019 | 24.739 | 30.5584 | 22.71 | 65.3428 | 46.4164 | 31.1402 | 23.6303 | 21.9527 | 28.6766 | 259.2636 | 356.9223 | 361.5687 | 348.4572 | 463.1168 | 490.328 | 337.7066 | 459.3084 | 474.7544 | 386.4068 | 507.7735 | 436.6748 | 624.9356 | 756.3839 | 646.0266 | 385.7688 | 467.7439 | 414.3019 | 427.171 | 488.7999 | 282.3753 |  | 367.5975 |  | 377.7572 | 268.7572 | 273.1304 | 370.0472 |  | 58.1796 | 116.8356 | 74.6582 | 184.7099 | 281.4527 | 342.7656 | 381.243 | 19.6668 | 45.8182 | 21.1346 | 87.3517 | 30.2031 | 45.9174 | 54.8575 | 58.7947 | 27.1572 |  |  | 1.9505 | -1.9478 | -67.9466 | 0.69716 | 4.7958 | -197.8046 | 24.2058 | -3.2623 | 0.74016 | 2.0228 | 11.937 | 0.0095183 | 0.0012107 | 0.00046327 | 484.4491 | 550.0874 | 394.8648 | 194.7704 | 97.6416 | 44.0022 | 26.3029 | 84.2627 | 47.0781 | 33.9482 | 27.9478 | 25.4996 | 27.9033 | 28.5109 | 132.7613 | 112.9067 | 104.6571 | 77.4242 | 66.2442 | 142.918 | 97.7397 | 91.2321 | 98.9537 | 266.4434 | 111.7379 | 250.8868 | 415.4601 | 241.6312 | 412.284 | 478.3726 | 490.1408 | 482.4993 | 511.4831 | 474.7086 | 4.913 | 5.3036 | 762.937 | 507.31 | 193.5302 | 762.7409 | 525.8585 | 205.1408 | 492.4978 | 510.4099 | 439.796 | 465.1212 | 462.1438 | 406.635 | 953.4226 | 852.6338 | 693.6483 | 689.118 | 763.517 |  | 872.7056 | 789.0141 |  | 904.5254 | 498.8229 | 734.462 |  | 786.7745 |  |  | 635.6251 | 676.319 | 652.8899 | [5 empty] | 180.0888 | 857.3213 | 547.7477 | 116.1905 | 864.7726 | 569.2664 | 132.8389 | 399.679 | 410.3411 | 431.4972 |  |  | 487.0928 | 354.1602 | 465.0641 |  | 399.6266 | 414.3724 | 414.2751 | 481.2284 | 403.5041 | 684.5162 | 275.577 | 440.7404 | 477.6212 | 379.2461 | 532.3931 | 638.2914 |  |  | 333.9105 | 399.3737 | 462.4934 | 428.1589 |  | 329.5233 | 402.8375 | 0.24603 | 18.9042 | 1.57 | 1.3023 | -19.592 | 3.0892 | 833.49 | 1.17 | 2.9508 | -1.9207 | -11.3442 | 1.1491 | 3.7875 | -24.3246 | 8.5092 | 100.7798 |  | 8.8673 | 2.8277 | 0.3043 |  | 19.6748
42838.5059 | 7397 | 124.1362 | 100.2759 | 60.558 | 39.1964 | 26.4041 | 24.7447 | 30.5735 | 22.717 | 65.3668 | 46.4277 | 31.1491 | 23.6364 | 21.9591 | 28.6809 | 259.2672 | 356.973 | 361.5983 | 348.4255 | 463.0944 | 490.2864 | 337.6249 | 459.2282 | 474.7876 | 386.3949 | 507.7778 | 436.6014 | 624.8445 | 756.3573 | 646.0458 | 385.7425 | 467.6861 | 414.2105 | 427.1255 | 488.7206 | 281.852 |  | 367.4858 |  | 377.6549 | 269.3723 | 273.0067 | 369.9671 |  | 58.1496 | 116.9687 | 74.7505 | 185.0546 | 281.4889 | 342.2801 | 381.081 | 19.7352 | 45.8057 | 21.1639 | 87.2979 | 30.1859 | 45.8656 | 54.8504 | 58.7452 | 27.1546 |  |  | 1.946 | -2.0246 | -68.1858 | 0.41263 | 4.6781 | -197.8177 | 24.0836 | -3.3319 | 0.82345 | 2.0954 | 12.2384 | 0.0096826 | 0.0012354 | 0.00047805 | 485.7546 | 550.2123 | 394.8863 | 194.8048 | 97.6603 | 44.0203 | 26.324 | 84.2908 | 47.0962 | 33.9613 | 27.9617 | 25.5104 | 27.91 | 28.5178 | 133.3572 | 119.3213 | 113.5646 | 82.87 | 69.5806 | 142.9082 | 97.8426 | 91.2332 | 98.9656 | 266.4578 | 111.7446 | 250.8812 | 415.4281 | 241.6176 | 412.2168 | 478.4436 | 490.0989 | 482.4513 | 511.4085 | 474.7447 | 4.891 | 3.2639 | 762.9751 | 507.2815 | 193.5457 | 762.9747 | 525.5675 | 205.1752 | 492.4887 | 510.252 | 439.5988 | 465.1425 | 462.077 | 406.3389 | 955.8323 | 852.634 | 693.9216 | 689.5496 | 764.5197 |  | 872.7363 | 789.1232 |  | 904.6133 | 498.7773 | 734.3343 |  | 786.8703 |  |  | 635.3593 | 675.3792 | 652.3509 | [5 empty] | 180.0961 | 857.3394 | 548.1717 | 116.2002 | 864.7247 | 557.1467 | 132.8693 | 399.6158 | 410.1148 | 431.3911 |  |  | 486.9801 | 353.8468 | 465.1439 |  | 399.5599 | 414.3219 | 414.4069 | 481.202 | 403.7589 | 684.4029 | 274.849 | 440.6496 | 477.5226 | 378.9435 | 532.1926 | 638.2446 |  |  | 334.3742 | 399.3977 | 462.3357 | 428.0167 |  | 329.8565 | 402.7075 | 0.37996 | 18.9048 | 1.5702 | 1.3012 | -19.4968 | 3.0893 | 817.45 | 1 | 2.9474 | -1.9586 | -11.3661 | 0.88419 | 3.7393 | -24.3158 | 8.4843 | 100.7633 |  | 8.8589 | 2.7602 | -0.67279 |  | 19.6684
42838.5059 | 7398 | 124.1438 | 100.2782 | 60.5821 | 39.2074 | 26.4093 | 24.7446 | 30.5777 | 22.7125 | 65.3793 | 46.4329 | 31.1512 | 23.6335 | 21.9532 | 28.6864 | 259.274 | 357.0156 | 361.6112 | 348.3854 | 463.0608 | 490.2253 | 336.562 | 459.1328 | 474.579 | 386.3717 | 507.7817 | 436.6975 | 625.2641 | 756.404 | 645.7211 | 385.7172 | 467.624 | 414.1418 | 427.0815 | 488.6267 | 281.3062 |  | 367.3732 |  | 377.5507 | 269.3885 | 272.8144 | 369.8835 |  | 58.0679 | 116.9843 | 74.7197 | 186.5956 | 281.5278 | 342.0027 | 380.9896 | 19.8266 | 45.8035 | 21.1287 | 87.2642 | 30.191 | 45.8111 | 54.8433 | 58.7073 | 27.1567 |  |  | 1.8927 | -1.8853 | -68.3671 | 0.43562 | 4.9016 | -197.8355 | 24.2498 | -3.303 | 0.76331 | 2.0276 | 11.9032 | 0.0096382 | 0.0012387 | 0.00046327 | 489.0015 | 549.9108 | 394.8939 | 194.8257 | 97.6755 | 44.0436 | 26.3247 | 84.3124 | 47.0985 | 33.9686 | 27.9592 | 25.5131 | 27.9045 | 28.5206 | 129.6625 | 119.5762 | 113.9249 | 85.2308 | 73.4944 | 142.8 | 97.8251 | 91.2287 | 98.9749 | 266.4732 | 111.7481 | 250.8811 | 415.3987 | 241.6035 | 412.1564 | 478.5213 | 490.0623 | 482.4244 | 511.3243 | 474.5987 | 3.3693 | 3.9657 | 763.0084 | 507.2052 | 193.5471 | 762.7879 | 520.5551 | 205.2118 | 492.4769 | 510.1008 | 439.7139 | 465.1638 | 462.0081 | 406.4011 | 958.1478 | 852.6245 | 694.1818 | 689.8749 | 766.0589 |  | 872.6381 | 789.2372 |  | 904.6748 | 498.7136 | 734.211 |  | 786.96 |  |  | 635.2152 | 674.5112 | 651.7835 | [5 empty] | 180.1156 | 857.3211 | 547.1335 | 116.2065 | 864.5987 | 541.215 | 132.9027 | 399.5693 | 410.0523 | 431.2953 |  |  | 486.9188 | 354.2798 | 465.2156 |  | 399.5129 | 414.2379 | 414.2742 | 481.2017 | 404.0467 | 684.3039 | 274.8722 | 440.5425 | 477.4422 | 379.1784 | 532.0386 | 638.215 |  |  | 334.4257 | 399.4597 | 462.1269 | 427.9857 |  | 329.8695 | 402.5933 | 0.7005 | 18.9032 | 1.5694 | 1.3008 | -19.3882 | 3.0892 | 823.69 | 0.92 | 2.9063 | -1.89 | -11.3815 | 0.90851 | 3.8267 | -24.3114 | 8.5116 | 100.6843 |  | 8.8487 | 3.157 | -0.71497 |  | 19.6678
42838.5059 | 7399 | 124.155 | 100.2811 | 60.6015 | 39.2179 | 26.4124 | 24.735 | 30.5806 | 22.7145 | 65.3964 | 46.4518 | 31.1593 | 23.6305 | 21.9525 | 28.6886 | 259.2824 | 357.0524 | 361.6314 | 348.3477 | 463.0297 | 490.1798 | 336.2547 | 459.0057 | 474.3649 | 386.3549 | 507.7185 | 436.5973 | 624.7149 | 756.5729 | 645.2615 | 385.7121 | 467.5993 | 414.1041 | 427.0447 | 488.5528 | 281.3114 |  | 367.2742 |  | 377.4554 | 269.5058 | 272.7376 | 369.8151 |  | 57.9348 | 116.7532 | 74.6335 | 187.7972 | 282.069 | 342.2168 | 381.0387 | 19.8215 | 45.8026 | 21.0854 | 87.2486 | 30.1856 | 45.7669 | 54.8321 | 58.6594 | 27.1526 |  |  | 1.9847 | -2.0989 | -68.0603 | 0.78455 | 5.2728 | -197.8072 | 24.1926 | -3.1085 | 0.91899 | 2.1002 | 12.1217 | 0.0096662 | 0.0013093 | 0.00045013 | 487.7477 | 549.7941 | 394.8973 | 194.844 | 97.6862 | 44.0476 | 26.3172 | 84.3288 | 47.1059 | 33.9727 | 27.9569 | 25.5108 | 27.902 | 28.5236 | 126.4912 | 119.0326 | 116.0786 | 84.9673 | 73.8546 | 142.6296 | 97.8339 | 91.2321 | 98.9872 | 266.495 | 111.7582 | 250.8831 | 415.3659 | 241.5921 | 412.0931 | 478.839 | 490.0469 | 482.3918 | 511.2437 | 474.8121 | 4.8897 | 3.8579 | 763.1017 | 507.0377 | 193.5761 | 762.7981 | 521.5566 | 205.2569 | 492.4728 | 510.0271 | 439.8301 | 465.1984 | 461.9579 | 406.1661 | 957.831 | 852.6749 | 694.3918 | 690.0489 | 766.6105 |  | 872.3964 | 789.3595 |  | 904.8003 | 498.6721 | 734.0667 |  | 787.0676 |  |  | 635.6963 | 674.9876 | 651.3435 | [5 empty] | 180.1331 | 857.3074 | 546.1946 | 116.2174 | 864.5821 | 533.6009 | 132.9437 | 399.4908 | 410.0153 | 431.1927 |  |  | 486.8839 | 354.3758 | 465.0642 |  | 399.4535 | 414.1786 | 414.0173 | 481.1818 | 404.3988 | 684.1902 | 274.3925 | 440.4894 | 477.3868 | 379.6467 | 532.0078 | 638.1324 |  |  | 334.4007 | 399.5225 | 461.991 | 427.9973 |  | 329.8934 | 402.5751 | 0.55804 | 18.903 | 1.5686 | 1.3017 | -19.5604 | 3.0892 | 801.22 | 0.63 | 2.9753 | -1.9936 | -11.3525 | 1.2189 | 3.9697 | -24.3139 | 8.5031 | 100.5798 |  | 8.8398 | 3.4876 | -0.95318 |  | 19.6598
42838.5059 | 7400 | 124.1622 | 100.2756 | 60.6106 | 39.2315 | 26.4094 | 24.7366 | 30.5847 | 22.7189 | 65.4122 | 46.457 | 31.1631 | 23.6252 | 21.9537 | 28.6856 | 259.2757 | 357.0972 | 361.6519 | 348.3077 | 463.0004 | 490.1327 | 335.6941 | 458.9736 | 474.2713 | 386.3356 | 507.6309 | 436.2533 | 625.2597 | 756.9822 | 645.7175 | 385.6882 | 467.5804 | 413.9556 | 426.9956 | 488.4748 | 280.8523 |  | 367.1705 |  | 377.342 | 269.265 | 272.5983 | 369.7316 |  | 57.8118 | 116.5162 | 74.5302 | 188.7416 | 282.2427 | 342.206 | 381.1179 | 19.8293 | 45.7898 | 21.0555 | 87.2407 | 30.1766 | 45.734 | 54.8265 | 58.6197 | 27.1557 |  |  | 1.8763 | -2.2881 | -67.9012 | 0.55456 | 5.1197 | -197.8125 | 24.148 | -3.1913 | 0.73062 | 2.0373 | 11.9461 | 0.009566 | 0.0013405 | 0.00047641 | 486.2181 | 549.7383 | 394.9193 | 194.8694 | 97.7125 | 44.0721 | 26.3306 | 84.3533 | 47.1217 | 33.9801 | 27.967 | 25.5169 | 27.9113 | 28.5362 | 126.7627 | 124.1137 | 118.3491 | 85.2232 | 73.4909 | 142.5742 | 97.8274 | 91.2233 | 98.9948 | 266.5061 | 111.7602 | 250.8685 | 415.3109 | 241.565 | 412.0247 | 479.281 | 489.9536 | 482.3124 | 511.1392 | 475.0354 | 4.867 | 3.4569 | 763.1968 | 506.8889 | 193.5978 | 762.8616 | 523.17 | 205.2906 | 492.4603 | 509.9976 | 439.5938 | 465.2181 | 461.9075 | 405.8938 | 958.6709 | 852.6973 | 694.6554 | 690.4234 | 769.017 |  | 872.0466 | 789.4818 |  | 904.9379 | 498.6855 | 733.9492 |  | 787.1906 |  |  | 636.7059 | 674.1361 | 651.5897 | [5 empty] | 180.1473 | 857.3373 | 545.9316 | 116.2287 | 864.6455 | 543.6529 | 132.9767 | 399.4139 | 409.9648 | 431.0972 |  |  | 486.8752 | 353.661 | 465.019 |  | 399.3895 | 414.12 | 413.8014 | 481.1316 | 404.789 | 684.0786 | 274.5061 | 440.4951 | 477.3809 | 379.556 | 532.0188 | 638.0376 |  |  | 334.6003 | 399.3316 | 461.92 | 427.9687 |  | 329.902 | 402.4949 | 0.16274 | 18.9029 | 1.5681 | 1.3012 | -19.6483 | 3.0892 | 807.95 | 0.6 | 2.8936 | -2.0809 | -11.3358 | 1.0244 | 3.9116 | -24.314 | 8.4951 | 100.3841 |  | 8.8377 | 3.4504 | -1.2063 |  | 19.6416
42838.5059 | 7401 | 124.1641 | 100.2777 | 60.6462 | 39.248 | 26.411 | 24.7464 | 30.5886 | 22.712 | 65.4322 | 46.4694 | 31.1639 | 23.6322 | 21.9587 | 28.6863 | 259.2794 | 357.1406 | 361.6733 | 348.2678 | 462.9637 | 490.0833 | 335.145 | 458.8812 | 474.3553 | 386.3205 | 507.642 | 436.1495 | 624.3604 | 757.672 | 645.8799 | 385.6657 | 467.5733 | 413.8183 | 426.9519 | 488.3954 | 280.3951 |  | 367.0619 |  | 377.2356 | 268.2414 | 272.5057 | 369.6491 |  | 57.7791 | 116.442 | 74.5476 | 188.1333 | 281.8799 | 341.6734 | 381.1755 | 19.9592 | 45.7827 | 21.0523 | 87.2453 | 30.1748 | 45.7068 | 54.8199 | 58.5828 | 27.1568 |  |  | 2.0879 | -2.0614 | -67.8598 | 0.51776 | 5.1053 | -197.7776 | 24.1112 | -3.4581 | 0.66582 | 2.1701 | 11.6945 | 0.0097417 | 0.001191 | 0.00050105 | 485.3929 | 549.8082 | 394.9255 | 194.8925 | 97.7305 | 44.0892 | 26.3274 | 84.3687 | 47.131 | 33.9752 | 27.964 | 25.5153 | 27.9057 | 28.5355 | 132.3218 | 129.2849 | 119.4187 | 85.8462 | 75.7959 | 142.6549 | 97.8345 | 91.2287 | 99.0039 | 266.5231 | 111.7686 | 250.8649 | 415.2802 | 241.5495 | 411.9651 | 479.6242 | 489.9116 | 482.2465 | 511.0631 | 475.1748 | 6.8069 | 5.1678 | 763.3022 | 506.9722 | 193.6137 | 762.8564 | 524.5791 | 205.3324 | 492.4678 | 509.91 | 439.4908 | 465.2527 | 461.8571 | 405.7835 | 958.9251 | 852.6723 | 694.8661 | 690.6609 | 771.569 |  | 871.7163 | 789.6071 |  | 905.0504 | 498.6373 | 733.8236 |  | 787.2901 |  |  | 638.7472 | 675.9161 | 652.6608 | [5 empty] | 180.1806 | 857.39 | 545.5809 | 116.2504 | 864.7503 | 560.4378 | 133.0179 | 399.342 | 409.5871 | 431.0002 |  |  | 486.8489 | 352.6005 | 464.9569 |  | 399.2723 | 414.0568 | 413.9213 | 481.0394 | 404.7238 | 683.9832 | 274.2176 | 440.5541 | 477.4005 | 379.7104 | 532.0528 | 637.9566 |  |  | 335.0022 | 398.97 | 461.8835 | 427.8908 |  | 329.582 | 402.4158 | 0.5445 | 18.9034 | 1.5687 | 1.3009 | -19.5238 | 3.0892 | 803.28 | 0.75 | 3.0527 | -1.975 | -11.3313 | 0.98978 | 3.9044 | -24.3014 | 8.485 | 100.1915 |  | 8.8282 | 2.843 | -1.3242 |  | 19.6324
42838.5059 | 7402 | 124.1778 | 100.2799 | 60.6608 | 39.2574 | 26.4171 | 24.7434 | 30.5905 | 22.7113 | 65.4413 | 46.4769 | 31.1695 | 23.6283 | 21.9575 | 28.6948 | 259.2904 | 357.1785 | 361.6873 | 348.2225 | 462.9274 | 490.0335 | 334.9923 | 458.8421 | 474.4426 | 386.3059 | 507.7157 | 435.8818 | 622.3333 | 757.8566 | 645.347 | 385.6407 | 467.5538 | 413.8509 | 426.9077 | 488.3331 | 279.8832 |  | 366.9425 |  | 377.1186 | 267.6302 | 272.3502 | 369.5644 |  | 57.7283 | 116.3766 | 74.639 | 187.2787 | 281.9638 | 341.1515 | 380.9521 | 20.018 | 45.7692 | 21.0817 | 87.257 | 30.184 | 45.6691 | 54.8232 | 58.5418 | 27.1496 |  |  | 2.0261 | -2.0503 | -68.1194 | 0.24835 | 4.8496 | -197.7895 | 24.0842 | -3.5186 | 0.78959 | 2.0635 | 12.0936 | 0.0096481 | 0.0011795 | 0.00047641 | 485.1337 | 549.9336 | 394.9418 | 194.9198 | 97.7492 | 44.1068 | 26.3319 | 84.3933 | 47.1405 | 33.9792 | 27.9664 | 25.5123 | 27.9079 | 28.533 | 137.529 | 139.0722 | 126.0002 | 86.8464 | 76.0201 | 142.9386 | 97.9976 | 91.2238 | 99.0197 | 266.5403 | 111.7723 | 250.8621 | 415.2503 | 241.5397 | 411.9101 | 479.4294 | 489.8339 | 482.1294 | 510.9694 | 475.702 | 5.1617 | 4.1675 | 763.3838 | 506.9261 | 193.6343 | 762.6909 | 522.5732 | 205.3723 | 492.4664 | 509.8039 | 439.2747 | 465.2826 | 461.8061 | 406.0224 | 958.4963 | 852.7022 | 695.0771 | 690.8458 | 773.1924 |  | 871.446 | 789.729 |  | 905.2502 | 498.5751 | 733.6769 |  | 787.3962 |  |  | 639.2934 | 676.9747 | 653.4612 | [5 empty] | 180.1977 | 857.4789 | 544.8792 | 116.2663 | 864.9192 | 572.516 | 133.0486 | 399.2579 | 409.4609 | 430.8992 |  |  | 486.8066 | 352.3727 | 464.6966 |  | 399.197 | 413.9616 | 414.0616 | 480.9182 | 404.2558 | 683.8831 | 274.0291 | 440.551 | 477.3457 | 379.7405 | 532.0684 | 637.8556 |  |  | 335.0429 | 398.7839 | 461.8513 | 427.7408 |  | 329.2942 | 402.3078 | -0.17543 | 18.9033 | 1.57 | 1.3015 | -19.5047 | 3.0893 | 828.02 | 0.96 | 3.0063 | -1.9694 | -11.352 | 0.68543 | 3.8038 | -24.2918 | 8.4766 | 100.047 |  | 8.8145 | 2.3006 | -2.0355 |  | 19.6077
42838.506 | 7403 | 124.1928 | 100.2825 | 60.687 | 39.2739 | 26.4213 | 24.7449 | 30.6096 | 22.7236 | 65.4641 | 46.492 | 31.1813 | 23.6337 | 21.9701 | 28.7031 | 259.2904 | 357.2189 | 361.705 | 348.1804 | 462.8981 | 489.9808 | 334.6303 | 458.6382 | 474.3947 | 386.2863 | 507.6653 | 435.7184 | 622.7181 | 757.7441 | 645.0039 | 385.6322 | 467.5395 | 413.8632 | 426.876 | 488.2827 | 279.9191 |  | 366.8547 |  | 377.0218 | 267.6886 | 272.1811 | 369.4908 |  | 57.6296 | 116.2145 | 74.5401 | 186.91 | 282.6212 | 341.1267 | 381.0132 | 19.8489 | 45.7519 | 21.126 | 87.2256 | 30.1768 | 45.6461 | 54.821 | 58.5147 | 27.1581 |  |  | 2.0071 | -1.771 | -68.1378 | 0.3134 | 5.0823 | -197.7566 | 24.3241 | -3.3484 | 0.80807 | 2.1002 | 11.7688 | 0.0096744 | 0.0012584 | 0.00048134 | 484.7011 | 550.068 | 394.9519 | 194.9487 | 97.77 | 44.1264 | 26.34 | 84.4108 | 47.1501 | 33.9884 | 27.9711 | 25.5146 | 27.9131 | 28.5347 | 139.8316 | 141.2316 | 125.503 | 86.093 | 75.4991 | 143.0766 | 98.0427 | 91.22 | 99.0311 | 266.556 | 111.7757 | 250.858 | 415.2109 | 241.5216 | 411.8516 | 478.6905 | 489.693 | 482.0077 | 510.8802 | 475.9902 | 2.7094 | 3.2226 | 763.4706 | 506.648 | 193.6482 | 762.8606 | 523.0774 | 205.4081 | 492.4663 | 509.7267 | 439.1094 | 465.3013 | 461.7533 | 406.1085 | 957.6175 | 852.7715 | 695.1843 | 690.8499 | 774.2399 |  | 871.2477 | 789.8651 |  | 905.4367 | 498.4931 | 733.5433 |  | 787.5448 |  |  | 639.2753 | 677.09 | 653.9391 | [5 empty] | 180.2128 | 857.597 | 545.1547 | 116.2761 | 865.1587 | 589.6881 | 133.0836 | 399.1766 | 409.4316 | 430.804 |  |  | 486.7648 | 353.1822 | 464.6187 |  | 399.1003 | 413.8404 | 413.818 | 480.7881 | 403.681 | 683.7863 | 274.0115 | 440.5543 | 477.272 | 379.3731 | 531.9762 | 637.7387 |  |  | 335.2084 | 398.7964 | 461.8185 | 427.5787 |  | 328.9234 | 402.2045 | 0.2681 | 18.9051 | 1.5703 | 1.3024 | -19.5797 | 3.0893 | 839.96 | 1.1 | 2.9916 | -1.83 | -11.3511 | 0.76983 | 3.8938 | -24.2893 | 8.5186 | 99.945 |  | 8.7985 | 2.0623 | -1.9747 |  | 19.5816
42838.506 | 7404 | 124.1939 | 100.2777 | 60.6893 | 39.2802 | 26.4191 | 24.7378 | 30.606 | 22.7141 | 65.4763 | 46.4969 | 31.1766 | 23.6303 | 21.9672 | 28.6938 | 259.2799 | 357.264 | 361.7248 | 348.1435 | 462.8607 | 489.9234 | 333.8905 | 458.362 | 474.2702 | 386.2519 | 507.5312 | 435.4432 | 623.8951 | 757.7708 | 644.9531 | 385.6087 | 467.5018 | 413.8167 | 426.8334 | 488.2489 | 279.9118 |  | 366.7512 |  | 376.9218 | 268.0585 | 272.0485 | 369.4172 |  | 57.581 | 116.0797 | 74.45 | 185.685 | 282.2376 | 341.2584 | 381.2137 | 19.6725 | 45.7492 | 21.1807 | 87.2005 | 30.1595 | 45.6103 | 54.8213 | 58.4669 | 27.1543 |  |  | 1.8612 | -2.1206 | -68.0865 | 0.61765 | 4.4803 | -197.8092 | 24.0257 | -3.3418 | 0.81391 | 2.0836 | 11.9582 | 0.0095347 | 0.0012222 | 0.00044848 | 484.2005 | 550.3487 | 394.9695 | 194.9792 | 97.7835 | 44.1388 | 26.3446 | 84.4371 | 47.163 | 33.9906 | 27.9689 | 25.5171 | 27.9072 | 28.5439 | 138.4459 | 138.0412 | 120.7633 | 86.1399 | 73.7191 | 143.0141 | 98.0022 | 91.2146 | 99.0363 | 266.5708 | 111.7859 | 250.8519 | 415.1854 | 241.5096 | 411.7807 | 478.5572 | 489.6399 | 481.907 | 510.7967 | 476.1951 | 3.1258 | 2.1584 | 763.5909 | 506.4131 | 193.6675 | 762.8895 | 524.4691 | 205.4458 | 492.4763 | 509.6701 | 438.865 | 465.3115 | 461.705 | 405.8606 | 957.3772 | 852.8811 | 695.387 | 691.1375 | 775.0685 |  | 871.1359 | 789.9857 |  | 905.6635 | 498.4033 | 733.4328 |  | 787.7286 |  |  | 639.4581 | 677.2239 | 654.1711 | [5 empty] | 180.2363 | 857.746 | 545.904 | 116.2975 | 865.4091 | 595.6089 | 133.1258 | 399.08 | 409.2031 | 430.7033 |  |  | 486.6661 | 353.704 | 464.645 |  | 398.9275 | 413.7416 | 413.5168 | 480.6157 | 403.2585 | 683.6921 | 273.7252 | 440.5364 | 477.2022 | 378.5322 | 531.8574 | 637.6075 |  |  | 335.3989 | 398.6906 | 461.7705 | 427.4451 |  | 328.4758 | 402.1743 | 0.003763 | 18.9024 | 1.5706 | 1.3037 | -19.5023 | 3.0893 | 850.94 | 0.68 | 2.8808 | -2.0022 | -11.3449 | 1.0805 | 3.6564 | -24.2951 | 8.4671 | 99.8809 |  | 8.7803 | 2.2083 | -1.4531 |  | 19.5691
42838.506 | 7405 | 124.1994 | 100.2808 | 60.7151 | 39.2898 | 26.4246 | 24.7418 | 30.6144 | 22.7219 | 65.4922 | 46.5075 | 31.183 | 23.6362 | 21.9575 | 28.7095 | 259.2794 | 357.303 | 361.746 | 348.107 | 462.8325 | 489.8704 | 333.8383 | 458.3033 | 474.0354 | 386.2353 | 507.3673 | 434.8726 | 624.6267 | 758.0456 | 645.1608 | 385.5907 | 467.4779 | 413.7569 | 426.7898 | 488.2084 | 280.4978 |  | 366.6432 |  | 376.813 | 268.6019 | 271.9811 | 369.3324 |  | 57.5374 | 115.9406 | 74.4452 | 185.3579 | 282.1205 | 341.3742 | 381.4133 | 19.5007 | 45.7581 | 21.2666 | 87.168 | 30.1577 | 45.584 | 54.8244 | 58.4363 | 27.1614 |  |  | 1.7324 | -1.6488 | -68.1549 | 0.22337 | 4.7958 | -197.8033 | 24.372 | -3.6474 | 0.77733 | 2.0996 | 11.9598 | 0.0095939 | 0.0011894 | 0.00050269 | 481.6708 | 550.2302 | 394.9755 | 194.9993 | 97.8097 | 44.1461 | 26.3404 | 84.4506 | 47.1669 | 33.9937 | 27.9742 | 25.514 | 27.9021 | 28.5404 | 135.6478 | 129.5405 | 113.702 | 83.7314 | 71.7256 | 142.9009 | 97.8781 | 91.2125 | 99.048 | 266.5872 | 111.7912 | 250.8489 | 415.1357 | 241.4921 | 411.7066 | 478.53 | 489.5288 | 481.7748 | 510.7142 | 476.5418 | 2.9445 | 2.3659 | 763.6718 | 506.3215 | 193.6868 | 762.9774 | 522.1803 | 205.4922 | 492.4817 | 509.609 | 438.5405 | 465.3196 | 461.6542 | 405.8497 | 957.0815 | 852.9906 | 695.5782 | 691.3645 | 776.4542 |  | 870.9566 | 790.1045 |  | 905.8604 | 498.326 | 733.334 |  | 787.8668 |  |  | 639.2112 | 676.4741 | 653.9895 | [5 empty] | 180.2505 | 857.9063 | 545.5899 | 116.3122 | 865.5579 | 574.9146 | 133.1653 | 398.9897 | 409.0572 | 430.6122 |  |  | 486.5344 | 353.9393 | 464.6689 |  | 398.8431 | 413.6503 | 413.3859 | 480.4477 | 402.6656 | 683.6071 | 273.1064 | 440.4822 | 477.1272 | 377.9642 | 531.8411 | 637.4777 |  |  | 335.2345 | 398.4974 | 461.7064 | 427.4015 |  | 328.1551 | 402.1825 | 0.33414 | 18.9035 | 1.5718 | 1.3041 | -19.6476 | 3.0893 | 853.06 | 1 | 2.7796 | -1.7651 | -11.3486 | 0.64969 | 3.7833 | -24.297 | 8.5287 | 99.7765 |  | 8.7646 | 2.5048 | -0.68371 |  | 19.5452
42838.506 | 7406 | 124.2159 | 100.2814 | 60.7405 | 39.3066 | 26.4265 | 24.7472 | 30.623 | 22.7197 | 65.5086 | 46.5179 | 31.1858 | 23.6374 | 21.9551 | 28.7168 | 259.2835 | 357.3388 | 361.7613 | 348.0635 | 462.7984 | 489.8231 | 334.2535 | 458.056 | 473.9364 | 386.2073 | 507.1733 | 434.8156 | 624.9841 | 758.1978 | 645.5717 | 385.5731 | 467.4555 | 413.6962 | 426.7505 | 488.1721 | 281.0657 |  | 366.533 |  | 376.7101 | 268.5963 | 271.7031 | 369.2631 |  | 57.5359 | 115.6919 | 74.5243 | 186.1727 | 281.805 | 341.4071 | 381.4049 | 19.3706 | 45.7691 | 21.2128 | 87.1364 | 30.1678 | 45.5614 | 54.8259 | 58.4082 | 27.1617 |  |  | 2.1477 | -1.8525 | -68.2495 | 0.49213 | 4.3621 | -197.7684 | 24.6106 | -3.3543 | 0.83181 | 1.9854 | 11.9421 | 0.0095906 | 0.0011631 | 0.0004797 | 481.7995 | 550.0022 | 394.9884 | 195.0309 | 97.8277 | 44.1728 | 26.354 | 84.4746 | 47.1824 | 33.9972 | 27.9785 | 25.5179 | 27.9017 | 28.5436 | 133.8257 | 124.0452 | 110.4574 | 82.3241 | 69.1049 | 142.7373 | 97.7684 | 91.2204 | 99.0645 | 266.6123 | 111.7945 | 250.8565 | 415.1118 | 241.4808 | 411.6495 | 478.1918 | 489.3898 | 481.6786 | 510.6284 | 476.0913 | 3.8992 | 2.1803 | 763.7542 | 506.2597 | 193.7007 | 763.3136 | 525.4167 | 205.5305 | 492.4961 | 509.4635 | 438.3582 | 465.3261 | 461.6021 | 405.7218 | 957.0607 | 853.0843 | 695.8608 | 691.7619 | 778.5639 |  | 870.7547 | 790.2417 |  | 906.1405 | 498.2089 | 733.2301 |  | 787.9913 |  |  | 639.5655 | 676.3891 | 653.6891 | [5 empty] | 180.2632 | 858.0298 | 545.2038 | 116.3184 | 865.6496 | 553.1441 | 133.2032 | 398.8961 | 409.1044 | 430.5056 |  |  | 486.3934 | 353.2772 | 464.5622 |  | 398.7609 | 413.5453 | 413.3576 | 480.3102 | 402.3475 | 683.5086 | 273.0994 | 440.3659 | 477.051 | 378.4327 | 531.89 | 637.3394 |  |  | 334.6315 | 398.4202 | 461.6552 | 427.3321 |  | 328.1443 | 402.1898 | 0.075923 | 18.9028 | 1.5715 | 1.3031 | -19.4853 | 3.0893 | 861.11 | 0.7 | 3.0956 | -1.8704 | -11.3528 | 0.96404 | 3.6082 | -24.2955 | 8.5706 | 99.6437 |  | 8.7414 | 2.6864 | -0.33665 |  | 19.5399
42838.506 | 7407 | 124.233 | 100.2764 | 60.7584 | 39.3218 | 26.425 | 24.75 | 30.6257 | 22.7173 | 65.5298 | 46.535 | 31.1896 | 23.6384 | 21.955 | 28.7185 | 259.2821 | 357.3756 | 361.7853 | 348.033 | 462.7669 | 489.7837 | 334.3186 | 457.9723 | 473.7223 | 386.1846 | 506.9757 | 434.6675 | 624.9071 | 758.3187 | 645.6198 | 385.5525 | 467.4259 | 413.6414 | 426.6981 | 488.114 | 281.2909 |  | 366.4258 |  | 376.5993 | 268.3406 | 271.563 | 369.1851 |  | 57.4331 | 115.4725 | 74.5234 | 185.9897 | 281.0351 | 341.503 | 381.2632 | 19.315 | 45.7618 | 21.1446 | 87.1178 | 30.1599 | 45.5422 | 54.8315 | 58.397 | 27.16 |  |  | 2.1207 | -1.7368 | -68.1844 | 0.46519 | 4.6006 | -197.7882 | 24.1729 | -3.4279 | 0.71272 | 1.9489 | 11.7488 | 0.0096432 | 0.0011861 | 0.00046491 | 481.5006 | 550.4481 | 395.004 | 195.0602 | 97.8421 | 44.1905 | 26.3608 | 84.4911 | 47.1893 | 34.008 | 27.9767 | 25.5194 | 27.9027 | 28.5523 | 137.8683 | 119.6855 | 107.7259 | 82.5006 | 70.4609 | 142.7445 | 97.6382 | 91.2174 | 99.0775 | 266.6308 | 111.8048 | 250.8534 | 415.0843 | 241.461 | 411.5933 | 477.673 | 489.2423 | 481.5507 | 510.5452 | 475.851 | 3.793 | 3.2532 | 763.8304 | 506.2963 | 193.7182 | 763.7022 | 525.863 | 205.5654 | 492.5074 | 509.3464 | 438.3418 | 465.3265 | 461.5624 | 405.5886 | 960.0637 | 853.1458 | 696.2472 | 692.3478 | 779.5219 |  | 870.7173 | 790.3663 |  | 906.3389 | 498.2154 | 733.1407 |  | 788.0997 |  |  | 639.9669 | 676.5444 | 653.4745 | [5 empty] | 180.287 | 858.1724 | 544.8074 | 116.3348 | 865.754 | 566.6957 | 133.2309 | 398.8017 | 409.2153 | 430.4205 |  |  | 486.2652 | 352.524 | 464.5107 |  | 398.6477 | 413.4128 | 413.3124 | 480.2262 | 402.4126 | 683.403 | 273.1166 | 440.1764 | 477.0008 | 379.1705 | 531.8457 | 637.1744 |  |  | 334.7299 | 398.3333 | 461.6593 | 427.1908 |  | 328.4317 | 402.1437 | 0.25215 | 18.9025 | 1.5716 | 1.3022 | -19.5117 | 3.0893 | 846.76 | 0.8 | 3.0762 | -1.8105 | -11.3442 | 0.93702 | 3.7059 | -24.2986 | 8.4947 | 99.6033 |  | 8.7368 | 2.2382 | -0.049121 |  | 19.5276
42838.506 | 7408 | 124.2411 | 100.2816 | 60.7844 | 39.3337 | 26.4394 | 24.7472 | 30.626 | 22.7198 | 65.5441 | 46.5504 | 31.1957 | 23.6419 | 21.9686 | 28.7276 | 259.2825 | 357.4182 | 361.8037 | 347.9861 | 462.7265 | 489.7225 | 333.7177 | 458.255 | 473.692 | 386.1694 | 506.8596 | 434.5494 | 624.5883 | 758.3715 | 645.6506 | 385.5375 | 467.3865 | 413.5639 | 426.6602 | 488.0504 | 281.4587 |  | 366.3323 |  | 376.493 | 268.42 | 271.3389 | 369.1066 |  | 57.279 | 115.1073 | 74.4125 | 185.9547 | 281.0106 | 341.3822 | 381.1186 | 19.3311 | 45.7365 | 21.0642 | 87.1112 | 30.1534 | 45.5189 | 54.8338 | 58.3817 | 27.1618 |  |  | 2.0708 | -2.1455 | -68.0892 | 0.72344 | 4.7682 | -197.802 | 23.918 | -3.4844 | 0.90362 | 2.1382 | 12.0171 | 0.0096793 | 0.0012436 | 0.00045998 | 481.7128 | 550.9617 | 395.0146 | 195.0867 | 97.8676 | 44.2008 | 26.3649 | 84.5111 | 47.1964 | 34.0178 | 27.9766 | 25.5187 | 27.901 | 28.5539 | 136.2698 | 114.8726 | 109.3588 | 81.1761 | 69.1261 | 142.649 | 97.5723 | 91.2117 | 99.08 | 266.6402 | 111.8006 | 250.8452 | 415.0359 | 241.438 | 411.5181 | 476.7689 | 489.1589 | 481.4351 | 510.4437 | 476.031 | 3.3332 | 3.171 | 763.9376 | 506.3638 | 193.7394 | 763.8641 | 522.2022 | 205.6085 | 492.521 | 509.1972 | 438.2493 | 465.3241 | 461.5274 | 405.5251 | 959.7735 | 853.1973 | 696.657 | 692.8998 | 779.2358 |  | 870.8892 | 790.5021 |  | 906.501 | 498.2004 | 733.0685 |  | 788.214 |  |  | 639.498 | 676.5797 | 653.3319 | [5 empty] | 180.3029 | 858.261 | 544.8546 | 116.341 | 865.8007 | 560.2464 | 133.263 | 398.6791 | 409.0699 | 430.3199 |  |  | 486.1702 | 352.2107 | 464.3317 |  | 398.6209 | 413.3307 | 412.8509 | 480.2375 | 402.1205 | 683.3204 | 273.2536 | 440.0346 | 476.959 | 379.4185 | 531.5874 | 637.1167 |  |  | 335.275 | 398.1784 | 461.6384 | 427.1933 |  | 328.519 | 402.1734 | 0.19947 | 18.9031 | 1.572 | 1.3023 | -19.5755 | 3.0893 | 850.99 | 1.2 | 3.0398 | -2.0114 | -11.3309 | 1.168 | 3.7724 | -24.2971 | 8.4489 | 99.6744 |  | 8.7303 | 2.4036 | -0.23863 |  | 19.5119
42838.506 | 7409 | 124.2377 | 100.27 | 60.799 | 39.338 | 26.428 | 24.7436 | 30.6375 | 22.7114 | 65.5556 | 46.5472 | 31.2009 | 23.6354 | 21.9604 | 28.7211 | 259.3005 | 357.4645 | 361.8257 | 347.9503 | 462.7133 | 489.6747 | 332.8877 | 458.2711 | 473.7963 | 386.1606 | 506.7336 | 435.1136 | 624.7625 | 758.4427 | 645.8474 | 385.5319 | 467.331 | 413.5712 | 426.6236 | 487.9316 | 281.9251 |  | 366.2179 |  | 376.385 | 267.9895 | 271.1897 | 369.0321 |  | 57.1935 | 114.9959 | 74.4263 | 185.7474 | 281.249 | 341.0657 | 381.08 | 19.3091 | 45.7335 | 21.0183 | 87.0997 | 30.1549 | 45.4962 | 54.8399 | 58.3801 | 27.1651 |  |  | 2.011 | -2.066 | -68.1996 | 0.45139 | 4.9719 | -197.798 | 24.4463 | -3.3457 | 0.76001 | 2.1722 | 11.9959 | 0.0097516 | 0.0012649 | 0.00049941 | 481.5004 | 551.2003 | 395.0276 | 195.1154 | 97.8893 | 44.2266 | 26.3724 | 84.5381 | 47.2074 | 34.0212 | 27.985 | 25.5222 | 27.904 | 28.5534 | 132.9222 | 115.642 | 108.959 | 82.6661 | 70.4651 | 142.5155 | 97.4908 | 91.2085 | 99.106 | 266.6534 | 111.808 | 250.8468 | 415.0016 | 241.4258 | 411.4642 | 476.8061 | 489.1162 | 481.3498 | 510.3452 | 475.9484 | 3.7775 | 2.5031 | 764.0159 | 506.4034 | 193.7481 | 763.96 | 516.7215 | 205.628 | 492.5108 | 509.1087 | 438.3779 | 465.3047 | 461.4675 | 405.5606 | 959.3734 | 853.2511 | 696.909 | 693.1029 | 779.5293 |  | 870.9197 | 790.6576 |  | 906.6908 | 498.0873 | 732.9874 |  | 788.3323 |  |  | 639.978 | 676.147 | 653.1123 | [5 empty] | 180.3438 | 858.3883 | 544.8121 | 116.3653 | 865.8859 | 551.081 | 133.3098 | 398.5809 | 408.8458 | 430.2158 |  |  | 486.1424 | 350.5871 | 464.1671 |  | 398.6383 | 413.2905 | 412.6552 | 480.3169 | 402.0671 | 683.2269 | 273.3819 | 439.9528 | 476.947 | 379.141 | 531.4232 | 637.1318 |  |  | 334.3661 | 397.9277 | 461.6152 | 427.1481 |  | 328.3917 | 402.0863 | 0.24287 | 18.9031 | 1.5717 | 1.3025 | -19.4902 | 3.0893 | 839.22 | 1.19 | 2.9959 | -1.9735 | -11.3385 | 0.92245 | 3.8511 | -24.2906 | 8.5395 | 99.6775 |  | 8.7101 | 2.7585 | -0.20422 |  | 19.5088
42838.506 | 7410 | 124.2462 | 100.2642 | 60.812 | 39.3558 | 26.4341 | 24.7429 | 30.6414 | 22.7126 | 65.5809 | 46.5557 | 31.2093 | 23.6443 | 21.9515 | 28.7253 | 259.3073 | 357.51 | 361.8504 | 347.9087 | 462.677 | 489.625 | 333.4465 | 458.0633 | 473.6565 | 386.1348 | 506.6177 | 435.309 | 622.6769 | 758.3691 | 645.4895 | 385.5094 | 467.298 | 413.5467 | 426.5907 | 487.8372 | 282.2263 |  | 366.11 |  | 376.2942 | 267.5171 | 271.237 | 368.9469 |  | 57.1378 | 115.0408 | 74.3981 | 185.1098 | 280.9248 | 341.3116 | 381.0284 | 19.2377 | 45.7314 | 20.9692 | 87.0812 | 30.1666 | 45.4917 | 54.8411 | 58.3695 | 27.1671 |  |  | 2.1845 | -1.9938 | -68.0077 | 0.42643 | 5.0849 | -197.7553 | 24.4101 | -3.213 | 0.8935 | 2.1038 | 11.9896 | 0.0097516 | 0.0012633 | 0.00045341 | 481.9015 | 551.3767 | 395.0382 | 195.1306 | 97.8981 | 44.2425 | 26.3661 | 84.5528 | 47.2148 | 34.0131 | 27.9874 | 25.5214 | 27.9006 | 28.5493 | 130.9787 | 118.8802 | 108.913 | 83.0158 | 72.9662 | 142.3755 | 97.419 | 91.1987 | 99.1029 | 266.6659 | 111.8068 | 250.8303 | 414.9561 | 241.4022 | 411.3878 | 477.3039 | 489.0923 | 481.286 | 510.2294 | 475.3859 | 4.0578 | 6.0883 | 764.1441 | 506.5938 | 193.7758 | 764.0096 | 519.187 | 205.673 | 492.5075 | 509.0876 | 438.5528 | 465.3075 | 461.4233 | 405.5752 | 959.189 | 853.2912 | 697.0486 | 693.0676 | 778.4494 |  | 871.1311 | 790.7961 |  | 906.8421 | 498.0038 | 732.9019 |  | 788.4517 |  |  | 639.0952 | 676.8881 | 652.8895 | [5 empty] | 180.3545 | 858.4745 | 544.838 | 116.3774 | 865.9059 | 539.5246 | 133.3591 | 398.5256 | 408.9615 | 430.133 |  |  | 486.17 | 351.3075 | 464.1861 |  | 398.5601 | 413.231 | 412.4344 | 480.3547 | 401.4949 | 683.1188 | 273.5973 | 439.8193 | 476.9297 | 378.4534 | 531.4104 | 637.1223 |  |  | 333.6434 | 397.8535 | 461.5965 | 427.0713 |  | 328.1723 | 401.9615 | -0.072107 | 18.9039 | 1.5711 | 1.3022 | -19.5378 | 3.0893 | 841.28 | 0.7 | 3.1219 | -1.9388 | -11.3232 | 0.89663 | 3.8954 | -24.2928 | 8.5349 | 99.7852 |  | 8.6949 | 2.9567 | -0.20791 |  | 19.5213
42838.5061 | 7411 | 124.2571 | 100.2655 | 60.8375 | 39.3639 | 26.4383 | 24.7521 | 30.6443 | 22.7205 | 65.6034 | 46.57 | 31.2127 | 23.6481 | 21.9543 | 28.7254 | 259.3118 | 357.5377 | 361.8652 | 347.867 | 462.6459 | 489.5807 | 333.0487 | 457.4477 | 473.4958 | 386.1197 | 506.579 | 435.4122 | 622.7288 | 758.2183 | 645.0121 | 385.4902 | 467.2574 | 413.4246 | 426.5478 | 487.7603 | 282.4783 |  | 366.0095 |  | 376.1835 | 266.7507 | 271.2123 | 368.8829 |  | 57.1668 | 115.1635 | 74.3281 | 183.9706 | 280.5654 | 341.303 | 380.9071 | 19.1789 | 45.7317 | 20.8986 | 87.044 | 30.1719 | 45.4779 | 54.8409 | 58.3481 | 27.1701 |  |  | 2.0044 | -2.2139 | -68.009 | 0.37714 | 4.8884 | -197.8144 | 24.3293 | -3.1315 | 0.88883 | 2.1189 | 12.0342 | 0.0095709 | 0.0011237 | 0.0004912 | 484.2495 | 551.3305 | 395.0486 | 195.1528 | 97.9183 | 44.2533 | 26.3654 | 84.5645 | 47.2188 | 34.0177 | 27.9833 | 25.5225 | 27.8974 | 28.563 | 131.6344 | 123.6587 | 116.7536 | 85.9876 | 74.4528 | 142.3546 | 97.5414 | 91.1992 | 99.112 | 266.6841 | 111.8168 | 250.8343 | 414.9276 | 241.3893 | 411.3349 | 477.8318 | 489.0365 | 481.2308 | 510.1477 | 475.2642 | 5.457 | 3.9946 | 764.2743 | 506.5139 | 193.797 | 764.0853 | 521.2933 | 205.7156 | 492.4972 | 508.9814 | 438.6295 | 465.3118 | 461.3554 | 405.3708 | 959.5446 | 853.2888 | 697.2305 | 693.2739 | 778.4448 |  | 871.1048 | 790.9311 |  | 907.0005 | 497.9978 | 732.8414 |  | 788.5661 |  |  | 638.1625 | 675.7484 | 652.5683 | [5 empty] | 180.3686 | 858.5563 | 544.8465 | 116.3869 | 865.9936 | 553.1381 | 133.3834 | 398.4305 | 408.9326 | 430.0332 |  |  | 486.1283 | 351.6687 | 463.974 |  | 398.4826 | 413.1693 | 412.2665 | 480.3074 | 400.8318 | 683.0012 | 273.1867 | 439.6989 | 476.9169 | 378.0675 | 531.3079 | 637.0456 |  |  | 333.6083 | 397.6174 | 461.5648 | 427.034 |  | 328.1251 | 401.9372 | 0.48643 | 18.9023 | 1.5708 | 1.3007 | -19.3889 | 3.0893 | 856.94 | 0.64 | 2.9897 | -2.0433 | -11.3251 | 0.84336 | 3.8194 | -24.2963 | 8.5207 | 99.7756 |  | 8.6897 | 2.8811 | -1.0641 |  | 19.5175
42838.5061 | 7412 | 124.2789 | 100.2763 | 60.8688 | 39.3871 | 26.4443 | 24.7539 | 30.6543 | 22.7213 | 65.6197 | 46.5887 | 31.2217 | 23.6565 | 21.9679 | 28.7369 | 259.3154 | 357.5821 | 361.8889 | 347.8306 | 462.6223 | 489.5289 | 332.7062 | 456.7886 | 473.6049 | 386.1054 | 506.4762 | 435.5667 | 621.7581 | 758.2281 | 644.7976 | 385.4703 | 467.1937 | 413.3758 | 426.4969 | 487.6816 | 281.9902 |  | 365.8999 |  | 376.071 | 267.4296 | 271.1915 | 368.8078 |  | 57.1441 | 115.3298 | 74.3021 | 183.7369 | 280.274 | 340.7153 | 380.6266 | 19.1188 | 45.7251 | 20.8164 | 87.0516 | 30.1866 | 45.4522 | 54.8399 | 58.3269 | 27.1647 |  |  | 1.9624 | -1.997 | -68.0162 | 0.63473 | 4.8398 | -197.8059 | 24.2952 | -3.3385 | 0.81274 | 1.9198 | 11.9896 | 0.0096103 | 0.0012387 | 0.00044027 | 485.2195 | 550.9374 | 395.0601 | 195.1818 | 97.9409 | 44.2788 | 26.3718 | 84.6004 | 47.2391 | 34.0274 | 27.9925 | 25.5296 | 27.9005 | 28.5612 | 133.0392 | 126.6125 | 120.4005 | 86.3229 | 75.639 | 142.4213 | 97.657 | 91.1984 | 99.1257 | 266.7033 | 111.8212 | 250.8287 | 414.8916 | 241.3737 | 411.271 | 477.9491 | 488.9838 | 481.1885 | 510.043 | 475.3672 | 4.67 | 4.3016 | 764.3717 | 506.4463 | 193.8117 | 763.9183 | 520.3634 | 205.7627 | 492.4757 | 508.8602 | 438.7799 | 465.3111 | 461.2844 | 405.3322 | 959.6094 | 853.3031 | 697.4533 | 693.5606 | 779.4565 |  | 870.9983 | 791.0664 |  | 907.1137 | 497.9018 | 732.7647 |  | 788.6813 |  |  | 637.9946 | 675.099 | 652.1522 | [5 empty] | 180.3907 | 858.6505 | 545.0979 | 116.4043 | 866.1065 | 563.0292 | 133.4246 | 398.3683 | 408.998 | 429.9359 |  |  | 486.0659 | 351.6604 | 463.7243 |  | 398.4988 | 413.1542 | 412.3466 | 480.282 | 400.4609 | 682.9015 | 272.8468 | 439.7047 | 476.9114 | 377.906 | 531.2091 | 637.0282 |  |  | 333.9646 | 397.4641 | 461.5336 | 426.911 |  | 328.3359 | 401.8376 | -0.031668 | 18.9025 | 1.5699 | 1.2994 | -19.5378 | 3.0893 | 852.82 | 1.01 | 2.9578 | -1.9411 | -11.3281 | 1.0943 | 3.7985 | -24.2842 | 8.5107 | 99.7084 |  | 8.6739 | 2.7335 | -1.4551 |  | 19.5079
42838.5061 | 7413 | 124.301 | 100.2738 | 60.8876 | 39.4049 | 26.4525 | 24.7511 | 30.6618 | 22.7239 | 65.6352 | 46.5977 | 31.2273 | 23.656 | 21.9619 | 28.745 | 259.3092 | 357.6178 | 361.9031 | 347.7886 | 462.5874 | 489.4748 | 331.8661 | 457.1954 | 473.6622 | 386.0798 | 506.3314 | 435.5074 | 621.6654 | 758.5376 | 644.2966 | 385.4511 | 467.1044 | 413.3429 | 426.4538 | 487.6131 | 281.5994 |  | 365.8014 |  | 375.9606 | 267.7934 | 271.3054 | 368.7244 |  | 57.1473 | 115.4549 | 74.3439 | 183.5171 | 279.8475 | 339.9177 | 380.5306 | 19.0375 | 45.7241 | 20.7607 | 87.094 | 30.1844 | 45.4315 | 54.8468 | 58.2969 | 27.1653 |  |  | 2.1753 | -2.1363 | -68.0189 | 0.48228 | 4.3884 | -197.8112 | 24.4351 | -3.3963 | 0.75183 | 2.1466 | 12.0096 | 0.0097138 | 0.0012863 | 0.00048791 | 485.2532 | 550.6237 | 395.0714 | 195.2111 | 97.9557 | 44.2923 | 26.3796 | 84.6172 | 47.2472 | 34.0296 | 27.994 | 25.5251 | 27.8983 | 28.5608 | 135.0564 | 127.7015 | 123.1661 | 84.8112 | 72.92 | 142.4608 | 97.7471 | 91.2012 | 99.1368 | 266.7138 | 111.8304 | 250.8329 | 414.862 | 241.3606 | 411.2119 | 478.0103 | 488.9765 | 481.1668 | 509.9625 | 475.6411 | 5.549 | 3.9043 | 764.4401 | 506.4728 | 193.821 | 764.114 | 525.0419 | 205.8024 | 492.4659 | 508.7533 | 438.8037 | 465.3011 | 461.2064 | 405.1848 | 958.7498 | 853.31 | 697.6409 | 693.7152 | 779.604 |  | 870.9264 | 791.2157 |  | 907.2735 | 497.8257 | 732.6956 |  | 788.8419 |  |  | 638.282 | 675.5229 | 652.063 | [5 empty] | 180.4062 | 858.7591 | 544.8603 | 116.4157 | 866.2568 | 561.6431 | 133.4617 | 398.3299 | 408.9593 | 429.833 |  |  | 486.0227 | 350.8365 | 463.546 |  | 398.4343 | 413.1487 | 412.3938 | 480.2485 | 400.5386 | 682.8059 | 273.2023 | 439.6321 | 476.8948 | 378.2416 | 531.075 | 636.9944 |  |  | 334.212 | 397.2095 | 461.5397 | 426.7651 |  | 328.3787 | 401.7978 | 0.44303 | 18.9021 | 1.57 | 1.2989 | -19.4386 | 3.0893 | 881.6 | 0.69 | 3.1133 | -2.008 | -11.3302 | 0.95405 | 3.6147 | -24.2687 | 8.5296 | 99.6779 |  | 8.6594 | 2.5144 | -1.7513 |  | 19.4994
42838.5061 | 7414 | 124.309 | 100.2665 | 60.9041 | 39.4167 | 26.4543 | 24.7576 | 30.6696 | 22.7344 | 65.6529 | 46.6038 | 31.2368 | 23.6573 | 21.9645 | 28.7501 | 259.3128 | 357.6539 | 361.9257 | 347.7491 | 462.551 | 489.424 | 331.1849 | 457.4079 | 473.7556 | 386.064 | 506.1628 | 435.334 | 620.7328 | 758.8245 | 643.5273 | 385.4291 | 466.9972 | 413.0369 | 426.4168 | 487.5497 | 280.8753 |  | 365.6958 |  | 375.8681 | 267.7371 | 271.3247 | 368.648 |  | 57.1503 | 115.3694 | 74.3383 | 182.6519 | 279.8334 | 339.7977 | 380.6057 | 19.0055 | 45.7331 | 20.7519 | 87.0976 | 30.185 | 45.4202 | 54.8503 | 58.2863 | 27.1663 |  |  | 2.0675 | -1.9294 | -68.0156 | 0.95015 | 4.732 | -197.7586 | 24.1677 | -3.374 | 0.52473 | 1.9586 | 11.7202 | 0.009607 | 0.0011352 | 0.00045013 | 483.2619 | 550.3037 | 395.0995 | 195.2449 | 97.9777 | 44.3053 | 26.3835 | 84.6385 | 47.2562 | 34.0332 | 28.0036 | 25.5289 | 27.8994 | 28.5638 | 140.4644 | 131.4303 | 123.7783 | 83.32 | 72.6179 | 142.5541 | 97.7877 | 91.1952 | 99.1517 | 266.7419 | 111.8272 | 250.8296 | 414.8199 | 241.3335 | 411.1377 | 478.6096 | 488.9271 | 481.1307 | 509.8779 | 475.9498 | 4.6604 | 3.3717 | 764.5118 | 506.6004 | 193.8374 | 764.2968 | 525.6361 | 205.838 | 492.4538 | 508.6524 | 438.5622 | 465.2864 | 461.1326 | 404.6961 | 958.318 | 853.3487 | 697.7453 | 693.7316 | 780.1116 |  | 870.8334 | 791.3373 |  | 907.3673 | 497.7595 | 732.6394 |  | 788.934 |  |  | 638.2077 | 675.1528 | 652.1417 | [5 empty] | 180.4347 | 858.857 | 544.7574 | 116.441 | 866.3595 | 551.0675 | 133.5095 | 398.2866 | 408.8018 | 429.7355 |  |  | 485.9515 | 350.6141 | 463.5474 |  | 398.3049 | 413.1016 | 412.2031 | 480.18 | 400.8974 | 682.7076 | 273.9448 | 439.5496 | 476.806 | 378.0276 | 530.9125 | 636.9612 |  |  | 334.7371 | 396.7255 | 461.5389 | 426.6255 |  | 328.4351 | 401.7181 | 0.24473 | 18.9033 | 1.5696 | 1.2983 | -19.5807 | 3.0893 | 887.66 | 0.97 | 3.0339 | -1.908 | -11.3286 | 1.339 | 3.7532 | -24.2631 | 8.482 | 99.6296 |  | 8.6481 | 1.9254 | -1.8144 |  | 19.4845
42838.5061 | 7415 | 124.3131 | 100.2774 | 60.9216 | 39.4236 | 26.4547 | 24.7556 | 30.6746 | 22.7235 | 65.6687 | 46.6153 | 31.2329 | 23.6513 | 21.9654 | 28.7535 | 259.3193 | 357.6932 | 361.9497 | 347.7121 | 462.5158 | 489.376 | 331.0885 | 457.4227 | 473.7844 | 386.0435 | 505.9958 | 435.4241 | 620.5259 | 758.9464 | 643.281 | 385.4089 | 466.8973 | 412.7064 | 426.374 | 487.4665 | 280.3602 |  | 365.588 |  | 375.7635 | 267.0118 | 271.4615 | 368.5738 |  | 57.1725 | 115.3626 | 74.4134 | 181.9435 | 280.4946 | 339.9584 | 380.6538 | 18.9712 | 45.7197 | 20.7368 | 87.0857 | 30.1707 | 45.3829 | 54.8556 | 58.2639 | 27.1655 |  |  | 1.7041 | -1.9432 | -68.1036 | 0.41985 | 4.5125 | -197.7921 | 24.2886 | -3.3976 | 0.89915 | 2.1692 | 11.7072 | 0.0095216 | 0.0012814 | 0.00047641 | 483.7468 | 549.7266 | 395.1093 | 195.2734 | 98.0005 | 44.3243 | 26.394 | 84.6588 | 47.2675 | 34.0379 | 28.0018 | 25.5265 | 27.9007 | 28.5694 | 143.3271 | 133.2753 | 122.6903 | 83.9865 | 74.2382 | 142.644 | 97.8051 | 91.1898 | 99.1557 | 266.7574 | 111.8328 | 250.8279 | 414.784 | 241.3206 | 411.0752 | 478.7552 | 488.8617 | 481.0303 | 509.7931 | 476.2945 | 5.2473 | 3.5785 | 764.6422 | 506.4682 | 193.8606 | 764.3185 | 526.2483 | 205.8909 | 492.4561 | 508.5633 | 438.4619 | 465.2804 | 461.0642 | 404.3094 | 957.4511 | 853.4373 | 697.9082 | 693.8987 | 780.6488 |  | 870.7292 | 791.4583 |  | 907.4708 | 497.7188 | 732.5697 |  | 789.023 |  |  | 637.8416 | 675.5595 | 651.8539 | [5 empty] | 180.453 | 858.9483 | 544.2103 | 116.45 | 866.4396 | 546.9131 | 133.5478 | 398.237 | 408.5714 | 429.6379 |  |  | 485.8495 | 350.7734 | 463.5665 |  | 398.1996 | 413.0195 | 412.1449 | 480.0942 | 400.9236 | 682.6126 | 273.8676 | 439.5126 | 476.6794 | 377.4273 | 530.8312 | 636.9511 |  |  | 334.6304 | 396.572 | 461.4947 | 426.5109 |  | 328.2165 | 401.7398 | 0.55618 | 18.9033 | 1.5702 | 1.299 | -19.5056 | 3.0893 | 882.34 | 1.32 | 2.754 | -1.9148 | -11.3359 | 0.89006 | 3.6656 | -24.2683 | 8.5043 | 99.5764 |  | 8.6399 | 1.6188 | -1.6914 |  | 19.4665
42838.5061 | 7416 | 124.3369 | 100.277 | 60.9401 | 39.4333 | 26.458 | 24.7488 | 30.68 | 22.7277 | 65.6944 | 46.6224 | 31.2431 | 23.6497 | 21.962 | 28.7531 | 259.3239 | 357.7321 | 361.9691 | 347.6701 | 462.4845 | 489.3238 | 331.3744 | 457.4162 | 473.4832 | 386.0195 | 505.9083 | 435.6509 | 620.3601 | 758.8471 | 642.9105 | 385.3974 | 466.801 | 412.6871 | 426.3336 | 487.3871 | 279.7555 |  | 365.4857 |  | 375.6642 | 266.8233 | 271.3888 | 368.495 |  | 57.2037 | 115.5416 | 74.4999 | 182.4735 | 281.2557 | 340.2437 | 380.7522 | 18.9039 | 45.6906 | 20.6704 | 87.0874 | 30.1619 | 45.3539 | 54.8576 | 58.255 | 27.1626 |  |  | 1.9374 | -1.7848 | -68.053 | 0.67613 | 4.6775 | -197.8434 | 24.0691 | -3.6644 | 0.85692 | 1.8915 | 11.8907 | 0.0095019 | 0.0012436 | 0.0004567 | 485.2287 | 549.4677 | 395.1193 | 195.2954 | 98.0159 | 44.3439 | 26.398 | 84.6832 | 47.2818 | 34.0487 | 27.9992 | 25.5302 | 27.9043 | 28.5763 | 147.7679 | 137.7833 | 123.1945 | 82.8884 | 74.2228 | 142.8305 | 97.8265 | 91.1868 | 99.1647 | 266.777 | 111.844 | 250.8196 | 414.7535 | 241.3011 | 411.0262 | 479.0771 | 488.7733 | 480.9121 | 509.7068 | 476.4801 | 3.8475 | 4.5492 | 764.7572 | 506.4117 | 193.8809 | 764.4851 | 526.6613 | 205.9359 | 492.4651 | 508.5173 | 438.5938 | 465.28 | 461.0035 | 404.4052 | 957.3523 | 853.5214 | 698.137 | 694.2289 | 780.1979 |  | 870.9226 | 791.6016 |  | 907.6456 | 497.6833 | 732.4849 |  | 789.145 |  |  | 636.9764 | 675.2693 | 651.2527 | [5 empty] | 180.4663 | 859.0477 | 543.967 | 116.4588 | 866.5082 | 541.6611 | 133.5795 | 398.1801 | 408.4408 | 429.5377 |  |  | 485.7557 | 351.3348 | 463.4176 |  | 398.1086 | 412.8997 | 412.3304 | 479.9908 | 400.4969 | 682.5084 | 273.2761 | 439.5398 | 476.5574 | 376.8529 | 530.7711 | 636.9269 |  |  | 333.9286 | 396.484 | 461.3972 | 426.4223 |  | 328.0204 | 401.7414 | 0.73167 | 18.9024 | 1.5701 | 1.2991 | -19.2392 | 3.0893 | 878.29 | 1.07 | 2.9359 | -1.8355 | -11.3343 | 1.1298 | 3.7329 | -24.2771 | 8.4677 | 99.66 |  | 8.6304 | 1.1491 | -1.7448 |  | 19.45
42838.5061 | 7417 | 124.3646 | 100.2738 | 60.9595 | 39.4446 | 26.4526 | 24.7452 | 30.6857 | 22.7216 | 65.6895 | 46.6398 | 31.2428 | 23.6508 | 21.9632 | 28.7637 | 259.3305 | 357.7788 | 361.9928 | 347.6329 | 462.4528 | 489.2793 | 331.6105 | 457.5713 | 473.4032 | 386.0056 | 505.8892 | 435.7263 | 619.7728 | 758.7702 | 642.9274 | 385.3678 | 466.7252 | 412.7219 | 426.282 | 487.3153 | 279.4134 |  | 365.373 |  | 375.5547 | 267.0973 | 271.3573 | 368.4104 |  | 57.2281 | 115.7331 | 74.5198 | 182.6873 | 281.7955 | 340.2635 | 380.769 | 18.8862 | 45.6732 | 20.629 | 87.1233 | 30.1519 | 45.3183 | 54.8688 | 58.2558 | 27.1613 |  |  | 2.1161 | -1.7927 | -68.1483 | 0.55851 | 4.9627 | -197.8315 | 24.0606 | -3.1999 | 0.87618 | 2.0559 | 12.2354 | 0.0095479 | 0.0012239 | 0.00047148 | 484.9374 | 549.0199 | 395.1265 | 195.3165 | 98.0312 | 44.3587 | 26.3929 | 84.7066 | 47.2849 | 34.0533 | 28.0016 | 25.5302 | 27.9095 | 28.5776 | 149.6465 | 139.9658 | 124.698 | 83.6675 | 72.6754 | 142.8867 | 97.8535 | 91.182 | 99.1833 | 266.7997 | 111.85 | 250.8127 | 414.7213 | 241.2872 | 410.9596 | 479.0691 | 488.7348 | 480.8135 | 509.6233 | 476.47 | 3.727 | 3.467 | 764.8379 | 506.5753 | 193.8931 | 764.7003 | 524.0021 | 205.9665 | 492.4583 | 508.5013 | 438.5656 | 465.271 | 460.9327 | 404.5302 | 956.9475 | 853.5519 | 698.3391 | 694.4395 | 780.0093 |  | 871.4561 | 791.7299 |  | 907.7785 | 497.6442 | 732.4232 |  | 789.242 |  |  | 635.9055 | 674.5121 | 650.5328 | [5 empty] | 180.4776 | 859.1365 | 544.017 | 116.4723 | 866.564 | 533.099 | 133.614 | 398.1092 | 408.2873 | 429.4438 |  |  | 485.6893 | 352.1217 | 463.4626 |  | 398.0637 | 412.7617 | 412.5815 | 479.8336 | 400.1982 | 682.4041 | 273.4319 | 439.5435 | 476.4777 | 376.6139 | 530.7014 | 636.8504 |  |  | 333.2289 | 396.3413 | 461.298 | 426.3868 |  | 327.8921 | 401.7175 | -0.020167 | 18.9033 | 1.5699 | 1.2996 | -19.486 | 3.0893 | 871.72 | 0.73 | 3.0684 | -1.84 | -11.345 | 1.027 | 3.845 | -24.2768 | 8.4664 | 99.8613 |  | 8.6215 | 0.94758 | -1.9085 |  | 19.4454
42838.5061 | 7418 | 124.3674 | 100.2767 | 60.9845 | 39.4656 | 26.459 | 24.7587 | 30.6957 | 22.7248 | 65.7175 | 46.6503 | 31.2393 | 23.6572 | 21.9655 | 28.7598 | 259.3336 | 357.8169 | 362.0107 | 347.5979 | 462.4238 | 489.228 | 331.8018 | 457.5682 | 473.534 | 385.9929 | 505.8874 | 435.6107 | 619.8307 | 758.6349 | 642.8015 | 385.3684 | 466.6542 | 412.7242 | 426.247 | 487.2512 | 278.9542 |  | 365.2768 |  | 375.4534 | 266.7898 | 271.389 | 368.343 |  | 57.3055 | 116.0313 | 74.7665 | 182.9109 | 281.8961 | 340.2635 | 380.5996 | 18.8563 | 45.6729 | 20.6232 | 87.1481 | 30.1371 | 45.3043 | 54.8759 | 58.2449 | 27.1593 |  |  | 1.967 | -2.3703 | -68.2423 | 0.31997 | 4.7333 | -197.8 | 24.0106 | -3.2445 | 0.98068 | 2.3297 | 12.136 | 0.009561 | 0.0010662 | 0.00048791 | 481.8044 | 548.9501 | 395.1365 | 195.3388 | 98.0432 | 44.3735 | 26.3989 | 84.7184 | 47.2945 | 34.0571 | 28.0098 | 25.5294 | 27.9037 | 28.5724 | 145.1114 | 136.7254 | 121.4253 | 82.9408 | 72.3846 | 142.7967 | 97.8325 | 91.1782 | 99.1903 | 266.8112 | 111.8497 | 250.8149 | 414.6718 | 241.2786 | 410.8869 | 478.4995 | 488.6571 | 480.7162 | 509.5437 | 476.2313 | 2.614 | 1.6283 | 764.953 | 506.635 | 193.912 | 765.0047 | 522.6913 | 206.0098 | 492.4532 | 508.5013 | 438.5218 | 465.269 | 460.8629 | 404.4256 | 954.854 | 853.5342 | 698.5148 | 694.5888 | 779.1401 |  | 871.659 | 791.8501 |  | 907.9056 | 497.5404 | 732.3629 |  | 789.3397 |  |  | 635.766 | 674.3579 | 649.8533 | [5 empty] | 180.4961 | 859.2034 | 544.0036 | 116.4855 | 866.6726 | 537.2131 | 133.6574 | 398.0164 | 408.1926 | 429.3485 |  |  | 485.6062 | 352.7718 | 463.4363 |  | 398.0375 | 412.6602 | 412.6369 | 479.6344 | 399.9767 | 682.2975 | 273.1224 | 439.4452 | 476.4578 | 376.2766 | 530.5869 | 636.7541 |  |  | 332.7927 | 396.2073 | 461.234 | 426.3806 |  | 327.5318 | 401.6961 | 0.7146 | 18.9026 | 1.5712 | 1.3009 | -19.2681 | 3.0893 | 866.91 | 0.93 | 2.958 | -2.1166 | -11.3572 | 0.77767 | 3.7552 | -24.2749 | 8.4576 | 99.9602 |  | 8.6043 | 1.44 | -1.5474 |  | 19.4421
42838.5061 | 7419 | 124.3679 | 100.2818 | 61.0051 | 39.471 | 26.4544 | 24.7573 | 30.6971 | 22.7292 | 65.7303 | 46.6585 | 31.2448 | 23.6581 | 21.967 | 28.7607 | 259.3463 | 357.8568 | 362.0275 | 347.5539 | 462.3937 | 489.1799 | 331.9853 | 457.4082 | 473.5542 | 385.9737 | 505.9396 | 435.8277 | 619.232 | 758.6865 | 642.7097 | 385.3467 | 466.6139 | 412.6134 | 426.2136 | 487.1905 | 279.4046 |  | 365.1724 |  | 375.3488 | 266.5928 | 271.3496 | 368.2633 |  | 57.2492 | 116.0162 | 74.8544 | 185.0903 | 282.4847 | 340.4754 | 380.6253 | 18.891 | 45.6766 | 20.6359 | 87.1295 | 30.1338 | 45.3027 | 54.8884 | 58.2559 | 27.1597 |  |  | 1.9611 | -2.4137 | -68.1253 | 0.56836 | 4.92 | -197.7914 | 24.4187 | -3.2248 | 0.89467 | 2.0891 | 11.7608 | 0.0096432 | 0.0012863 | 0.00047312 | 481.5355 | 548.705 | 395.1558 | 195.359 | 98.065 | 44.3922 | 26.4046 | 84.7409 | 47.3053 | 34.0508 | 28.0154 | 25.5318 | 27.9042 | 28.58 | 135.7393 | 128.7847 | 112.8589 | 81.2491 | 71.9776 | 142.5695 | 97.705 | 91.1789 | 99.201 | 266.8214 | 111.8495 | 250.8094 | 414.6374 | 241.2541 | 410.8154 | 477.9308 | 488.5532 | 480.5614 | 509.4523 | 476.3206 | 2.9095 | 2.3553 | 765.0594 | 506.4524 | 193.9241 | 765.1954 | 521.4776 | 206.0528 | 492.4382 | 508.4674 | 438.5674 | 465.2693 | 460.8018 | 404.1914 | 952.5742 | 853.5234 | 698.6928 | 694.7994 | 778.5011 |  | 871.6261 | 792.0068 |  | 908.1458 | 497.4531 | 732.2906 |  | 789.4695 |  |  | 634.833 | 673.4975 | 649.2405 | [5 empty] | 180.5151 | 859.2813 | 544.4359 | 116.4961 | 866.8297 | 533.9549 | 133.699 | 397.9283 | 408.1044 | 429.2567 |  |  | 485.4843 | 352.4086 | 463.4303 |  | 397.9874 | 412.5805 | 412.3767 | 479.4681 | 399.7308 | 682.1801 | 272.9378 | 439.3794 | 476.4888 | 375.8528 | 530.487 | 636.7064 |  |  | 332.9215 | 396.0179 | 461.2226 | 426.383 |  | 327.119 | 401.6767 | -0.23535 | 18.9038 | 1.5711 | 1.3011 | -19.6194 | 3.0893 | 851.19 | 0.67 | 2.9534 | -2.1359 | -11.3472 | 1.0364 | 3.8291 | -24.2785 | 8.5306 | 99.9658 |  | 8.5862 | 2.4524 | -0.61126 |  | 19.4263
42838.5062 | 7420 | 124.3642 | 100.2796 | 61.0201 | 39.4807 | 26.4546 | 24.7539 | 30.6953 | 22.7234 | 65.7486 | 46.67 | 31.2541 | 23.6551 | 21.9639 | 28.7655 | 259.3392 | 357.8839 | 362.045 | 347.5169 | 462.3443 | 489.1208 | 332.5979 | 457.186 | 473.5055 | 385.9459 | 505.9646 | 435.899 | 619.1875 | 758.7138 | 642.8188 | 385.3253 | 466.601 | 412.5109 | 426.1788 | 487.1537 | 279.7394 |  | 365.0681 |  | 375.2493 | 266.4136 | 271.2832 | 368.1924 |  | 57.1863 | 115.9884 | 74.6818 | 187.1692 | 282.8075 | 340.4342 | 380.5297 | 19.1395 | 45.6753 | 20.6421 | 87.0888 | 30.1163 | 45.3102 | 54.8924 | 58.2387 | 27.1502 |  |  | 1.7698 | -2.0457 | -68.241 | 0.81018 | 5.0566 | -197.8105 | 24.2051 | -3.2123 | 0.82734 | 1.9924 | 12.1023 | 0.0097269 | 0.00115 | 0.00047641 | 483.6445 | 548.9105 | 395.1622 | 195.3819 | 98.084 | 44.4103 | 26.3964 | 84.7633 | 47.3189 | 34.0704 | 28.014 | 25.5307 | 27.9105 | 28.5868 | 128.9439 | 125.2249 | 108.8622 | 78.7428 | 70.0172 | 142.3755 | 97.5682 | 91.1773 | 99.215 | 266.8445 | 111.8625 | 250.8065 | 414.6116 | 241.2366 | 410.7628 | 477.3664 | 488.4409 | 480.4403 | 509.3776 | 476.1804 | 2.6744 | 3.0716 | 765.1736 | 506.4151 | 193.939 | 765.294 | 518.075 | 206.1005 | 492.4182 | 508.4137 | 438.6391 | 465.2816 | 460.7525 | 404.2787 | 952.3058 | 853.5547 | 698.9295 | 695.1303 | 778.9821 |  | 871.4371 | 792.1378 |  | 908.4185 | 497.3933 | 732.2387 |  | 789.5819 |  |  | 634.3016 | 672.2911 | 648.5873 | [5 empty] | 180.5355 | 859.3975 | 544.7029 | 116.5068 | 867.0101 | 550.3784 | 133.7343 | 397.8437 | 408.0775 | 429.1697 |  |  | 485.3273 | 352.1139 | 463.6426 |  | 397.9895 | 412.4871 | 412.2793 | 479.3575 | 400.1858 | 682.0734 | 273.1068 | 439.3893 | 476.542 | 375.9255 | 530.4242 | 636.6583 |  |  | 333.2466 | 395.882 | 461.2057 | 426.364 |  | 326.7427 | 401.6378 | -0.087318 | 18.9036 | 1.5712 | 1.3011 | -19.6565 | 3.0893 | 864.01 | 0.57 | 2.8059 | -1.9662 | -11.3564 | 1.2374 | 3.8818 | -24.2789 | 8.4929 | 99.8829 |  | 8.5707 | 3.1827 | -0.18396 |  | 19.4158
42838.5062 | 7421 | 124.369 | 100.2789 | 61.038 | 39.4953 | 26.4632 | 24.7566 | 30.706 | 22.7272 | 65.7652 | 46.678 | 31.256 | 23.6595 | 21.9621 | 28.7731 | 259.3449 | 357.9225 | 362.0744 | 347.4864 | 462.3269 | 489.0813 | 332.1496 | 457.0192 | 473.4199 | 385.9347 | 505.9598 | 435.6809 | 618.5132 | 758.7048 | 642.3334 | 385.3062 | 466.6017 | 412.4489 | 426.1379 | 487.1236 | 279.8623 |  | 364.9622 |  | 375.1449 | 266.2221 | 271.1372 | 368.1109 |  | 57.2749 | 116.0724 | 74.5465 | 188.5142 | 282.382 | 340.1348 | 380.5588 | 19.3242 | 45.6464 | 20.6888 | 87.0483 | 30.1233 | 45.3242 | 54.9031 | 58.2183 | 27.1513 |  |  | 1.7587 | -2.3085 | -67.9315 | 0.7563 | 4.6834 | -197.8092 | 24.0586 | -3.2018 | 0.90498 | 2.1134 | 11.7922 | 0.00963 | 0.0012387 | 0.00046162 | 484.5332 | 549.3143 | 395.1898 | 195.4117 | 98.114 | 44.4406 | 26.4231 | 84.7955 | 47.3389 | 34.0762 | 28.0275 | 25.5392 | 27.912 | 28.5905 | 127.5397 | 123.4671 | 108.582 | 80.9536 | 72.1628 | 142.1914 | 97.4939 | 91.1729 | 99.2313 | 266.8633 | 111.8746 | 250.8063 | 414.5792 | 241.2252 | 410.7048 | 477.2044 | 488.3728 | 480.3562 | 509.3095 | 476.0743 | 2.3718 | 2.8897 | 765.2916 | 506.6835 | 193.9592 | 765.4039 | 516.6531 | 206.1414 | 492.4168 | 508.3685 | 438.5381 | 465.3046 | 460.7092 | 404.4312 | 951.8384 | 853.6274 | 699.1991 | 695.488 | 779.6588 |  | 871.2309 | 792.2655 |  | 908.6836 | 497.3561 | 732.1825 |  | 789.6925 |  |  | 633.5888 | 671.5575 | 647.7609 | [5 empty] | 180.557 | 859.5557 | 545.1616 | 116.5277 | 867.2309 | 579.846 | 133.776 | 397.7647 | 407.784 | 429.0851 |  |  | 485.1821 | 353.1154 | 463.5551 |  | 397.874 | 412.4153 | 412.3048 | 479.2922 | 399.7446 | 681.9614 | 273.3806 | 439.4371 | 476.616 | 375.9774 | 530.399 | 636.6073 |  |  | 333.9412 | 395.7887 | 461.0916 | 426.306 |  | 326.3406 | 401.6429 | -0.39747 | 18.9031 | 1.5716 | 1.3004 | -19.4725 | 3.0893 | 863.6 | 0.71 | 2.7963 | -2.089 | -11.3319 | 1.1957 | 3.7349 | -24.2729 | 8.4651 | 99.7883 |  | 8.5585 | 3.3153 | -0.16194 |  | 19.41
42838.5062 | 7422 | 124.3768 | 100.2819 | 61.0595 | 39.5095 | 26.4674 | 24.7573 | 30.7133 | 22.719 | 65.7873 | 46.6913 | 31.2658 | 23.665 | 21.9652 | 28.7772 | 259.3493 | 357.9709 | 362.0918 | 347.4451 | 462.2974 | 489.0283 | 332.5429 | 457.3163 | 473.2357 | 385.9132 | 505.9414 | 435.2809 | 618.1967 | 758.3045 | 642.0148 | 385.2926 | 466.6139 | 412.4435 | 426.1003 | 487.0973 | 280.5525 |  | 364.8599 |  | 375.0421 | 266.2633 | 270.8601 | 368.047 |  | 57.2863 | 116.1305 | 74.4063 | 188.8412 | 282.3426 | 339.3676 | 380.6506 | 19.5041 | 45.6207 | 20.6366 | 87.0192 | 30.1363 | 45.3341 | 54.9126 | 58.2059 | 27.1491 |  |  | 2.0623 | -2.4452 | -67.9347 | 1.0849 | 5.1296 | -197.8006 | 24.2551 | -3.1953 | 0.91141 | 1.9192 | 11.8917 | 0.0095742 | 0.00126 | 0.00048462 | 484.907 | 549.7081 | 395.1961 | 195.4391 | 98.1218 | 44.4462 | 26.4209 | 84.8062 | 47.3408 | 34.0744 | 28.0157 | 25.5343 | 27.8972 | 28.5902 | 123.2818 | 119.7682 | 105.5857 | 80.6263 | 72.0223 | 141.9394 | 97.3897 | 91.1718 | 99.2302 | 266.8742 | 111.873 | 250.7961 | 414.5379 | 241.2018 | 410.6377 | 477.3601 | 488.2617 | 480.2815 | 509.236 | 475.7204 | 3.1161 | 3.5239 | 765.3768 | 506.8998 | 193.9735 | 765.3868 | 513.282 | 206.1831 | 492.4133 | 508.3504 | 438.4035 | 465.3245 | 460.6721 | 404.5328 | 951.5081 | 853.6975 | 699.4509 | 695.8366 | 780.277 |  | 871.0115 | 792.3856 |  | 908.8606 | 497.2704 | 732.1253 |  | 789.7982 |  |  | 633.4389 | 670.8711 | 647.1785 | [5 empty] | 180.5736 | 859.719 | 546.3426 | 116.5382 | 867.437 | 606.6518 | 133.8108 | 397.7041 | 407.8119 | 428.9987 |  |  | 485.1175 | 352.2013 | 463.4446 |  | 397.7932 | 412.3724 | 412.2643 | 479.2805 | 399.8449 | 681.8756 | 273.3471 | 439.3668 | 476.632 | 377.2403 | 530.4037 | 636.4845 |  |  | 333.8879 | 395.6274 | 461.019 | 426.2167 |  | 326.3465 | 401.6082 | -0.2513 | 18.9036 | 1.5717 | 1.3008 | -19.7015 | 3.0893 | 833.4 | 0.97 | 3.0275 | -2.1501 | -11.333 | 1.4321 | 3.9063 | -24.2572 | 8.4943 | 99.6904 |  | 8.5423 | 3.7563 | 0.15819 |  | 19.4057
42838.5062 | 7423 | 124.3884 | 100.2827 | 61.0845 | 39.5272 | 26.4763 | 24.7569 | 30.7197 | 22.7365 | 65.807 | 46.7013 | 31.2829 | 23.6686 | 21.9748 | 28.7892 | 259.3518 | 358.0202 | 362.111 | 347.4068 | 462.2679 | 488.9791 | 332.5882 | 457.3859 | 473.2121 | 385.8869 | 505.9346 | 435.2921 | 618.9819 | 757.9854 | 642.0932 | 385.2751 | 466.652 | 412.4616 | 426.0582 | 487.0747 | 280.4634 |  | 364.7681 |  | 374.9397 | 265.1088 | 270.7143 | 367.9814 |  | 57.299 | 116.194 | 74.287 | 188.5779 | 281.7019 | 338.6864 | 380.6174 | 19.7401 | 45.6055 | 20.6393 | 87.0255 | 30.1377 | 45.3312 | 54.9243 | 58.201 | 27.1422 |  |  | 2.0182 | -2.0825 | -68.1082 | 0.77404 | 4.7307 | -197.798 | 24.2288 | -3.3129 | 0.82812 | 2.121 | 11.6002 | 0.0095791 | 0.0013471 | 0.00049777 | 483.9235 | 550.0081 | 395.2115 | 195.4666 | 98.1353 | 44.4683 | 26.4196 | 84.8227 | 47.3484 | 34.0793 | 28.0193 | 25.5425 | 27.9053 | 28.5979 | 124.37 | 120.5898 | 106.9878 | 79.3934 | 69.7969 | 141.7855 | 97.3633 | 91.166 | 99.2441 | 266.8955 | 111.8803 | 250.8001 | 414.4955 | 241.191 | 410.5748 | 476.9395 | 488.1245 | 480.1868 | 509.1561 | 474.9472 | 2.973 | 2.3539 | 765.4278 | 506.923 | 193.9884 | 765.2651 | 510.1806 | 206.2288 | 492.4152 | 508.3299 | 438.2472 | 465.3517 | 460.6195 | 404.7831 | 951.2237 | 853.7525 | 699.6822 | 696.0929 | 780.1435 |  | 870.5402 | 792.5404 |  | 909.0157 | 497.1976 | 732.066 |  | 789.9271 |  |  | 632.3145 | 670.9724 | 646.5756 | [5 empty] | 180.601 | 859.8754 | 546.4807 | 116.5624 | 867.513 | 567.8432 | 133.8547 | 397.629 | 407.8443 | 428.899 |  |  | 485.068 | 352.6221 | 463.633 |  | 397.6244 | 412.2728 | 412.0443 | 479.3099 | 399.8461 | 681.7843 | 273.076 | 439.2495 | 476.6065 | 377.8036 | 530.4153 | 636.3281 |  |  | 333.572 | 395.4262 | 460.9729 | 426.0378 |  | 326.4916 | 401.568 | -0.19806 | 18.9024 | 1.572 | 1.3006 | -19.6503 | 3.0893 | 815.83 | 0.87 | 2.9952 | -1.9844 | -11.3484 | 1.2098 | 3.7493 | -24.2435 | 8.485 | 99.521 |  | 8.5284 | 3.6158 | -0.0008352 |  | 19.4096
42838.5062 | 7424 | 124.4005 | 100.2755 | 61.107 | 39.5317 | 26.4703 | 24.7569 | 30.7301 | 22.7297 | 65.8144 | 46.7089 | 31.2802 | 23.6621 | 21.9723 | 28.7904 | 259.355 | 358.0552 | 362.1252 | 347.3619 | 462.2379 | 488.9229 | 332.6321 | 457.3086 | 473.3397 | 385.8265 | 505.8783 | 435.2359 | 619.5538 | 757.9825 | 642.4044 | 385.2491 | 466.6595 | 412.5097 | 426.0146 | 487.0441 | 280.941 |  | 364.6554 |  | 374.8222 | 265.2482 | 270.8053 | 367.8902 |  | 57.3655 | 116.0549 | 74.2915 | 187.7257 | 281.9025 | 338.7952 | 380.3486 | 19.8008 | 45.5889 | 20.7189 | 87.0223 | 30.1422 | 45.3269 | 54.9407 | 58.2062 | 27.1541 |  |  | 1.9604 | -2.0792 | -67.9347 | 0.2766 | 4.8779 | -197.7776 | 24.6421 | -3.3162 | 0.81839 | 2.3719 | 12.0091 | 0.0094805 | 0.0011861 | 0.00048955 | 487.0542 | 549.8757 | 395.2091 | 195.49 | 98.1478 | 44.4709 | 26.4198 | 84.8411 | 47.354 | 34.0781 | 28.0187 | 25.5377 | 27.9012 | 28.5931 | 126.7212 | 113.8586 | 102.9545 | 80.1213 | 71.5361 | 141.6292 | 97.2634 | 91.1652 | 99.2474 | 266.9032 | 111.8844 | 250.7908 | 414.4592 | 241.1742 | 410.5115 | 476.5391 | 488.0159 | 480.0582 | 509.075 | 474.6973 | 3.6711 | 2.2067 | 765.5028 | 506.9414 | 194.0091 | 765.3237 | 511.9108 | 206.2718 | 492.4428 | 508.2993 | 438.2389 | 465.3932 | 460.5738 | 404.8369 | 951.1351 | 853.8084 | 699.8704 | 696.2435 | 779.6637 |  | 870.3295 | 792.6578 |  | 909.0639 | 497.0876 | 732.0045 |  | 790.047 |  |  | 632.0623 | 670.2905 | 646.0102 | [5 empty] | 180.6111 | 859.9946 | 546.2132 | 116.5645 | 867.5445 | 537.8451 | 133.8933 | 397.5401 | 407.7524 | 428.7965 |  |  | 485.0551 | 353.3708 | 463.6831 |  | 397.4781 | 412.1784 | 411.6951 | 479.344 | 400.026 | 681.6817 | 272.9994 | 439.2874 | 476.5719 | 377.9671 | 530.2444 | 636.1538 |  |  | 333.8134 | 395.2492 | 460.9052 | 425.8823 |  | 326.3823 | 401.5066 | 0.60812 | 18.9046 | 1.5721 | 1.2995 | -19.3864 | 3.0893 | 788.82 | 0.81 | 2.9524 | -1.9825 | -11.3319 | 0.72308 | 3.8075 | -24.2444 | 8.5578 | 99.457 |  | 8.5126 | 3.3347 | 0.43506 |  | 19.4027
42838.5062 | 7425 | 124.4399 | 100.2772 | 61.1274 | 39.5635 | 26.4772 | 24.7518 | 30.7344 | 22.7331 | 65.8354 | 46.7234 | 31.283 | 23.6679 | 21.9728 | 28.7944 | 259.3628 | 358.0906 | 362.1413 | 347.3255 | 462.2129 | 488.8738 | 332.8124 | 457.0857 | 473.2292 | 385.8232 | 505.871 | 434.9491 | 619.7855 | 757.9495 | 642.3733 | 385.2291 | 466.685 | 412.3673 | 425.9779 | 487.0205 | 280.6568 |  | 364.5535 |  | 374.7266 | 264.9442 | 271.0117 | 367.8285 |  | 57.4523 | 116.1433 | 74.2605 | 188.6473 | 281.6825 | 339.2986 | 380.1306 | 19.8489 | 45.5854 | 21.1476 | 87.0131 | 30.1508 | 45.3087 | 54.9484 | 58.2005 | 27.16 |  |  | 2.0517 | -2.1028 | -67.9899 | 0.75235 | 5.1618 | -197.8164 | 24.3326 | -3.211 | 0.82228 | 2.315 | 11.7488 | 0.0096218 | 0.0013438 | 0.00047805 | 489.0582 | 550.0252 | 395.2169 | 195.515 | 98.1633 | 44.4833 | 26.4253 | 84.8547 | 47.3568 | 34.0784 | 28.0177 | 25.5346 | 27.8943 | 28.5912 | 126.3089 | 113.3783 | 101.4002 | 78.8374 | 72.0572 | 141.5092 | 97.131 | 91.1641 | 99.2624 | 266.9191 | 111.8849 | 250.7886 | 414.426 | 241.1619 | 410.4424 | 476.596 | 487.9445 | 479.9512 | 508.9891 | 474.6981 | 3.1836 | 3.7289 | 765.5877 | 506.841 | 194.0269 | 765.4926 | 514.9136 | 206.3199 | 492.4843 | 508.2781 | 438.1428 | 465.4477 | 460.5444 | 404.8197 | 951.033 | 853.8482 | 700.0251 | 696.347 | 780.052 |  | 870.1062 | 792.7795 |  | 909.1326 | 497.0276 | 731.9621 |  | 790.1852 |  |  | 632.3252 | 669.6296 | 645.5937 | [5 empty] | 180.6404 | 860.1001 | 545.9873 | 116.5893 | 867.6148 | 536.169 | 133.9485 | 397.4621 | 407.7403 | 428.6993 |  |  | 485.0854 | 354.2122 | 463.5155 |  | 397.2774 | 412.069 | 411.2699 | 479.3299 | 400.4129 | 681.5808 | 272.7635 | 439.2781 | 476.5292 | 377.6029 | 530.1068 | 636.0369 |  |  | 333.399 | 395.3108 | 460.8576 | 425.7161 |  | 326.1323 | 401.3687 | 0.50535 | 18.904 | 1.5715 | 1.2995 | -19.3337 | 3.0893 | 805.92 | 0.97 | 3.0204 | -1.9939 | -11.3378 | 1.1927 | 3.9183 | -24.2568 | 8.5074 | 99.3644 |  | 8.5028 | 3.3652 | 0.59153 |  | 19.3935
42838.5062 | 7426 | 124.4559 | 100.2725 | 61.1445 | 39.5697 | 26.4769 | 24.7509 | 30.7376 | 22.7277 | 65.8537 | 46.7339 | 31.2839 | 23.6658 | 21.9667 | 28.7942 | 259.3625 | 358.1289 | 362.157 | 347.2847 | 462.177 | 488.8192 | 332.5961 | 457.0305 | 473.3052 | 385.8153 | 505.8482 | 434.8152 | 620.5211 | 757.6596 | 642.1967 | 385.2203 | 466.7181 | 412.4651 | 425.9422 | 486.9818 | 280.3552 |  | 364.4467 |  | 374.6303 | 265.0641 | 271.0153 | 367.7526 |  | 57.591 | 116.4484 | 74.3677 | 187.3367 | 280.3244 | 339.8263 | 379.8872 | 19.8165 | 45.5515 | 21.4355 | 86.976 | 30.144 | 45.2928 | 54.9409 | 58.1819 | 27.1456 |  |  | 1.8336 | -2.1147 | -67.9255 | 0.48359 | 4.9561 | -197.8236 | 24.1907 | -3.3641 | 0.79017 | 2.1673 | 11.8146 | 0.0097105 | 0.0012255 | 0.00050105 | 488.1734 | 550.42 | 395.2443 | 195.5444 | 98.1898 | 44.5127 | 26.4333 | 84.8806 | 47.3722 | 34.0854 | 28.0275 | 25.5432 | 27.9017 | 28.6069 | 123.2211 | 115.2035 | 105.0145 | 80.0614 | 73.0362 | 141.3287 | 97.0858 | 91.1669 | 99.2778 | 266.9367 | 111.8949 | 250.785 | 414.3985 | 241.1389 | 410.3876 | 476.6685 | 487.9311 | 479.8461 | 508.8966 | 474.7826 | 1.956 | 2.0795 | 765.6875 | 506.4824 | 194.0478 | 765.7041 | 515.6647 | 206.3735 | 492.4979 | 508.2627 | 438.105 | 465.4976 | 460.5152 | 405.0296 | 951.1123 | 853.855 | 700.09 | 696.2827 | 779.6032 |  | 869.9224 | 792.9426 |  | 909.2802 | 496.9739 | 731.9178 |  | 790.3365 |  |  | 631.961 | 670.0855 | 645.2507 | [5 empty] | 180.6533 | 860.1829 | 545.4973 | 116.5981 | 867.7017 | 546.2542 | 133.9885 | 397.3651 | 407.4359 | 428.615 |  |  | 485.0549 | 354.0845 | 463.2933 |  | 397.1598 | 412.0346 | 411.0179 | 479.3397 | 400.292 | 681.4953 | 272.8584 | 439.1885 | 476.5161 | 377.148 | 529.8835 | 635.9792 |  |  | 333.3727 | 395.5551 | 460.8235 | 425.5355 |  | 326.0557 | 401.3571 | 0.21171 | 18.9036 | 1.5712 | 1.2991 | -19.6202 | 3.0893 | 802.52 | 0.88 | 2.855 | -2.0003 | -11.3368 | 0.95657 | 3.8411 | -24.2677 | 8.4862 | 99.3095 |  | 8.4917 | 3.6853 | 0.1844 |  | 19.3895
42838.5062 | 7427 | 124.4525 | 100.268 | 61.1638 | 39.5758 | 26.4785 | 24.7477 | 30.7365 | 22.7231 | 65.8662 | 46.7429 | 31.2858 | 23.6715 | 21.9634 | 28.7905 | 259.3671 | 358.1682 | 362.1863 | 347.2463 | 462.1471 | 488.7784 | 332.4189 | 457.2298 | 473.4699 | 385.8012 | 505.8103 | 435.1312 | 620.9673 | 757.4851 | 642.1888 | 385.2021 | 466.7515 | 412.5432 | 425.9081 | 486.941 | 279.7002 |  | 364.3437 |  | 374.525 | 265.2576 | 270.8097 | 367.677 |  | 57.6747 | 116.5153 | 74.5173 | 185.0603 | 279.5068 | 340.1524 | 379.791 | 19.6382 | 45.533 | 21.7234 | 86.9386 | 30.1553 | 45.2889 | 54.9533 | 58.1707 | 27.1562 |  |  | 2.126 | -2.1403 | -68.0051 | 0.61305 | 5.1092 | -197.7908 | 24.3556 | -3.2445 | 0.74852 | 1.9496 | 11.7775 | 0.0096251 | 0.0012715 | 0.00047148 | 486.3473 | 550.6065 | 395.2428 | 195.5732 | 98.2057 | 44.5235 | 26.4289 | 84.8946 | 47.3817 | 34.093 | 28.0294 | 25.5397 | 27.9002 | 28.6009 | 118.5378 | 113.7209 | 101.0582 | 80.5432 | 73.6405 | 141.1077 | 96.9405 | 91.1563 | 99.2905 | 266.9488 | 111.8994 | 250.7755 | 414.3583 | 241.1246 | 410.3291 | 476.5497 | 487.8718 | 479.7586 | 508.8249 | 474.5784 | 3.5709 | 4.5962 | 765.7925 | 506.1149 | 194.0587 | 765.9322 | 516.8521 | 206.4106 | 492.5095 | 508.2121 | 438.2376 | 465.5511 | 460.488 | 405.033 | 951.0359 | 853.8816 | 700.1269 | 696.2373 | 779.7654 |  | 869.7151 | 793.0644 |  | 909.3986 | 496.9493 | 731.8772 |  | 790.4575 |  |  | 632.6123 | 670.292 | 645.6297 | [5 empty] | 180.6791 | 860.2901 | 544.6802 | 116.6086 | 867.7849 | 538.3076 | 134.0268 | 397.2854 | 407.3701 | 428.5084 |  |  | 484.9874 | 354.3601 | 463.1923 |  | 397.0065 | 411.9476 | 410.6267 | 479.385 | 400.2979 | 681.3833 | 272.6468 | 439.0732 | 476.521 | 377.3257 | 529.7179 | 635.95 |  |  | 333.8929 | 395.7365 | 460.7899 | 425.3727 |  | 326.1344 | 401.2649 | 0.59662 | 18.9026 | 1.571 | 1.2984 | -19.6068 | 3.0894 | 814.67 | 0.67 | 3.0743 | -2.0126 | -11.3445 | 1.0771 | 3.901 | -24.2721 | 8.5173 | 99.229 |  | 8.4851 | 4.1776 | 0.60617 |  | 19.3876
42838.5062 | 7428 | 124.459 | 100.2747 | 61.186 | 39.5934 | 26.487 | 24.7541 | 30.7512 | 22.7303 | 65.8911 | 46.7562 | 31.2972 | 23.6735 | 21.9676 | 28.7985 | 259.3715 | 358.21 | 362.2031 | 347.212 | 462.1133 | 488.7294 | 331.3502 | 457.3647 | 473.6341 | 385.7869 | 505.6915 | 435.1025 | 621.2452 | 757.5722 | 642.4471 | 385.1839 | 466.7795 | 412.4515 | 425.8645 | 486.892 | 278.692 |  | 364.2411 |  | 374.4302 | 265.0247 | 270.6708 | 367.5978 |  | 57.5234 | 116.3248 | 74.595 | 183.2159 | 278.026 | 340.3424 | 379.81 | 19.4803 | 45.5273 | 21.8391 | 86.8909 | 30.1528 | 45.27 | 54.9611 | 58.1632 | 27.1492 |  |  | 2.2081 | -2.0338 | -67.9058 | 0.98103 | 4.4981 | -197.7875 | 24.5488 | -3.2912 | 0.94604 | 2.3054 | 11.8164 | 0.0098288 | 0.001145 | 0.00047148 | 484.1938 | 550.8611 | 395.2611 | 195.6106 | 98.221 | 44.5371 | 26.4371 | 84.9147 | 47.3875 | 34.0928 | 28.0361 | 25.5352 | 27.8946 | 28.6078 | 118.2151 | 116.9653 | 103.9773 | 80.2919 | 73.144 | 140.9026 | 96.9112 | 91.1586 | 99.3035 | 266.9686 | 111.9053 | 250.7791 | 414.3216 | 241.1047 | 410.2623 | 476.5687 | 487.7564 | 479.7057 | 508.7332 | 474.1765 | 2.7029 | 2.7087 | 765.8998 | 506.0254 | 194.0744 | 765.9983 | 515.5125 | 206.4523 | 492.5209 | 508.1496 | 438.3263 | 465.6193 | 460.4627 | 404.8938 | 950.4975 | 853.9372 | 700.2075 | 696.3086 | 779.4606 |  | 869.5345 | 793.1878 |  | 909.5346 | 496.905 | 731.8333 |  | 790.5654 |  |  | 634.0094 | 671.2224 | 646.1223 | [5 empty] | 180.6909 | 860.3893 | 543.9332 | 116.6266 | 867.8921 | 536.5259 | 134.064 | 397.2002 | 407.3127 | 428.4177 |  |  | 484.9373 | 353.5977 | 463.2089 |  | 396.8635 | 411.8627 | 410.5321 | 479.4 | 400.4851 | 681.2734 | 272.6811 | 438.9381 | 476.6091 | 377.5532 | 529.6678 | 635.9462 |  |  | 333.451 | 395.8576 | 460.7438 | 425.2322 |  | 326.0324 | 401.2713 | -0.53771 | 18.9023 | 1.5709 | 1.2966 | -19.3897 | 3.0893 | 819.81 | 0.84 | 3.1335 | -1.9614 | -11.3334 | 1.3622 | 3.6609 | -24.2757 | 8.5524 | 99.1713 |  | 8.4755 | 4.1873 | 0.27824 |  | 19.384
42838.5063 | 7429 | 124.4716 | 100.2759 | 61.2011 | 39.6074 | 26.4837 | 24.7652 | 30.757 | 22.7345 | 65.9063 | 46.7674 | 31.2985 | 23.6681 | 21.9619 | 28.8071 | 259.376 | 358.2518 | 362.2202 | 347.1769 | 462.0769 | 488.679 | 331.0268 | 457.3029 | 473.6719 | 385.7619 | 505.5658 | 435.085 | 620.7295 | 757.5039 | 642.3904 | 385.1661 | 466.7832 | 412.2565 | 425.819 | 486.8554 | 278.2702 |  | 364.1417 |  | 374.3337 | 264.503 | 270.387 | 367.5255 |  | 57.5601 | 116.2777 | 74.5824 | 183.7404 | 277.4261 | 340.6293 | 379.7623 | 19.4721 | 45.5262 | 21.8491 | 86.8865 | 30.1408 | 45.2635 | 54.9682 | 58.1378 | 27.1486 |  |  | 1.9118 | -2.1002 | -67.9301 | 0.78127 | 4.4455 | -197.7947 | 24.3228 | -3.0277 | 0.7024 | 2.0927 | 11.8877 | 0.0097368 | 0.0012945 | 0.00048627 | 483.5674 | 550.7198 | 395.2747 | 195.6402 | 98.2403 | 44.5625 | 26.4483 | 84.9442 | 47.4054 | 34.1023 | 28.0395 | 25.5425 | 27.8993 | 28.6062 | 113.8435 | 117.6195 | 101.8124 | 81.9207 | 72.6527 | 140.6121 | 96.784 | 91.1555 | 99.3151 | 266.9985 | 111.9129 | 250.7781 | 414.286 | 241.0952 | 410.2058 | 476.641 | 487.6772 | 479.6929 | 508.6589 | 473.4911 | 2.8719 | 2.3791 | 766.0041 | 506.163 | 194.0904 | 766.0582 | 512.685 | 206.4969 | 492.5162 | 508.0749 | 438.2331 | 465.6904 | 460.4317 | 404.5555 | 949.9604 | 853.9885 | 700.2607 | 696.299 | 778.7177 |  | 869.3924 | 793.3459 |  | 909.652 | 496.7848 | 731.7913 |  | 790.7018 |  |  | 633.2633 | 670.696 | 646.0099 | [5 empty] | 180.7121 | 860.4886 | 543.9175 | 116.6407 | 867.9774 | 541.3043 | 134.1081 | 397.1185 | 407.0881 | 428.3302 |  |  | 484.8684 | 352.4826 | 463.1759 |  | 396.7008 | 411.7613 | 410.6897 | 479.3248 | 400.6556 | 681.1918 | 273.1439 | 438.8503 | 476.6941 | 377.7954 | 529.6054 | 635.9486 |  |  | 333.1179 | 395.8966 | 460.6319 | 425.0983 |  | 325.8541 | 401.2219 | 0.34137 | 18.9037 | 1.5703 | 1.2968 | -19.4807 | 3.0893 | 797.15 | 0.64 | 2.9156 | -1.993 | -11.3347 | 1.2156 | 3.6403 | -24.2818 | 8.5149 | 99.1399 |  | 8.4565 | 4.6361 | 0.50319 |  | 19.3929
42838.5063 | 7430 | 124.4659 | 100.2697 | 61.2103 | 39.6194 | 26.4969 | 24.7627 | 30.7576 | 22.7328 | 65.9165 | 46.77 | 31.3057 | 23.6676 | 21.9654 | 28.8076 | 259.3891 | 358.2935 | 362.2421 | 347.1395 | 462.0569 | 488.6378 | 331.2937 | 457.1271 | 473.6738 | 385.7477 | 505.4488 | 435.2058 | 620.0496 | 757.5536 | 642.1379 | 385.152 | 466.7851 | 412.031 | 425.7808 | 486.8531 | 277.504 |  | 364.0435 |  | 374.235 | 264.577 | 270.007 | 367.4545 |  | 57.5766 | 116.1679 | 74.5016 | 184.235 | 277.4994 | 340.8084 | 379.4614 | 19.4172 | 45.5028 | 21.7675 | 86.8156 | 30.1507 | 45.2529 | 54.972 | 58.1447 | 27.1506 |  |  | 1.7679 | -2.0601 | -68.0235 | 0.93437 | 4.3936 | -197.7737 | 24.3333 | -3.1893 | 0.91394 | 1.8887 | 11.8855 | 0.009653 | 0.0012534 | 0.00047477 | 484.6185 | 550.4434 | 395.289 | 195.6747 | 98.2635 | 44.5832 | 26.456 | 84.9646 | 47.4173 | 34.1122 | 28.0429 | 25.5493 | 27.9041 | 28.6184 | 120.0735 | 121.3593 | 99.3451 | 83.0941 | 74.3828 | 140.4836 | 96.6619 | 91.1546 | 99.3248 | 267.0082 | 111.9131 | 250.7718 | 414.2482 | 241.0766 | 410.1335 | 477.4714 | 487.5839 | 479.659 | 508.5768 | 473.4056 | 2.9612 | 2.7745 | 766.1033 | 506.1707 | 194.1054 | 766.2448 | 512.8559 | 206.5408 | 492.4917 | 507.9874 | 438.262 | 465.7664 | 460.4101 | 404.2922 | 949.8252 | 854.0573 | 700.2079 | 696.1069 | 779.2065 |  | 869.1803 | 793.5082 |  | 909.7775 | 496.6762 | 731.7432 |  | 790.8249 |  |  | 633.8204 | 670.5544 | 646.2851 | [5 empty] | 180.7381 | 860.593 | 543.7902 | 116.6615 | 868.0607 | 537.5294 | 134.1531 | 397.0224 | 406.8326 | 428.2421 |  |  | 484.7817 | 352.5823 | 463.0718 |  | 396.5323 | 411.5561 | 410.9657 | 479.1168 | 400.4786 | 681.1065 | 273.3772 | 438.8002 | 476.7368 | 377.893 | 529.5027 | 635.8864 |  |  | 332.8253 | 395.7221 | 460.5973 | 425.0124 |  | 325.5212 | 401.1678 | 0.12786 | 18.9046 | 1.5688 | 1.2977 | -19.5852 | 3.0894 | 812.42 | 0.45 | 2.8033 | -1.9736 | -11.3409 | 1.3292 | 3.6195 | -24.284 | 8.518 | 99.0487 |  | 8.4387 | 3.9276 | 0.76235 |  | 19.3834
42838.5063 | 7431 | 124.4873 | 100.2731 | 61.2446 | 39.6287 | 26.4836 | 24.7571 | 30.7668 | 22.7345 | 65.9421 | 46.7819 | 31.3165 | 23.6832 | 21.973 | 28.8117 | 259.3802 | 358.3231 | 362.2571 | 347.0973 | 462.021 | 488.5851 | 331.7669 | 457.1252 | 473.6217 | 385.7332 | 505.2941 | 434.9732 | 619.4917 | 757.5923 | 641.7984 | 385.1239 | 466.7636 | 411.9206 | 425.73 | 486.8308 | 277.6155 |  | 363.9268 |  | 374.1188 | 264.5984 | 269.6066 | 367.3693 |  | 57.5346 | 116.055 | 74.4337 | 183.8204 | 276.7334 | 340.5784 | 379.2841 | 19.4356 | 45.4781 | 21.5327 | 86.7569 | 30.1575 | 45.2384 | 54.9749 | 58.1396 | 27.1524 |  |  | 1.9801 | -1.955 | -68.1476 | 0.56311 | 4.799 | -197.8046 | 24.1473 | -3.1999 | 0.95753 | 2.1162 | 12.12 | 0.0098124 | 0.0013652 | 0.00050598 | 486.5056 | 550.1148 | 395.2951 | 195.7019 | 98.2798 | 44.5978 | 26.4503 | 84.9842 | 47.4225 | 34.1143 | 28.0475 | 25.5488 | 27.903 | 28.6162 | 120.2624 | 121.7174 | 97.1666 | 80.6007 | 71.1919 | 140.2743 | 96.4983 | 91.1537 | 99.3388 | 267.0236 | 111.921 | 250.7626 | 414.2161 | 241.0631 | 410.072 | 477.803 | 487.4944 | 479.6423 | 508.4914 | 473.6042 | 3.5825 | 3.564 | 766.2067 | 506.1073 | 194.1225 | 766.4041 | 512.0962 | 206.5912 | 492.477 | 507.8931 | 438.1705 | 465.8456 | 460.3883 | 403.9102 | 949.6124 | 854.1182 | 700.1556 | 695.9438 | 780.212 |  | 868.8909 | 793.6527 |  | 909.8785 | 496.6272 | 731.7019 |  | 790.9521 |  |  | 635.4746 | 671.5623 | 646.7563 | [5 empty] | 180.7589 | 860.6995 | 543.6949 | 116.6764 | 868.1418 | 529.8887 | 134.1986 | 396.8837 | 406.5479 | 428.1436 |  |  | 484.7029 | 353.1263 | 462.9196 |  | 396.3922 | 411.3833 | 411.0186 | 478.9286 | 400.1981 | 681.0139 | 273.2212 | 438.7835 | 476.7272 | 377.5176 | 529.361 | 635.7705 |  |  | 332.1717 | 395.5353 | 460.5918 | 424.9686 |  | 325.262 | 401.1785 | 0.51036 | 18.9037 | 1.5686 | 1.2978 | -19.6219 | 3.0894 | 816.27 | 0.71 | 2.9663 | -1.9223 | -11.3496 | 1.0317 | 3.7821 | -24.2814 | 8.4838 | 98.9149 |  | 8.4295 | 3.8799 | 0.98436 |  | 19.3664
42838.5063 | 7432 | 124.509 | 100.2643 | 61.2636 | 39.6464 | 26.4881 | 24.7576 | 30.7713 | 22.7312 | 65.9509 | 46.7895 | 31.3141 | 23.6767 | 21.9685 | 28.8201 | 259.3872 | 358.3587 | 362.2771 | 347.0581 | 461.9913 | 488.5282 | 332.0003 | 457.1885 | 473.4616 | 385.7127 | 505.2038 | 434.5395 | 618.8957 | 757.5366 | 641.4229 | 385.1087 | 466.7392 | 411.6641 | 425.6985 | 486.7824 | 277.903 |  | 363.8319 |  | 374.0162 | 265.2877 | 269.2362 | 367.299 |  | 57.59 | 116.0768 | 74.4659 | 183.2397 | 276.3269 | 340.5108 | 379.2891 | 19.5797 | 45.4675 | 21.4596 | 86.7171 | 30.1559 | 45.2156 | 54.9765 | 58.1351 | 27.1501 |  |  | 1.8224 | -1.9819 | -68.0596 | 0.63276 | 4.2707 | -197.8401 | 23.9377 | -3.3747 | 1.0492 | 2.2074 | 12.0709 | 0.010047 | 0.0013635 | 0.0004912 | 485.7397 | 549.7135 | 395.3043 | 195.7254 | 98.2881 | 44.6069 | 26.4532 | 85.004 | 47.4295 | 34.1156 | 28.0486 | 25.5469 | 27.9021 | 28.6133 | 122.5555 | 125.5771 | 99.6411 | 79.7865 | 69.4222 | 140.0999 | 96.3944 | 91.1413 | 99.3426 | 267.0327 | 111.9193 | 250.7589 | 414.1818 | 241.0411 | 410.0088 | 476.6818 | 487.3988 | 479.6059 | 508.3911 | 473.6271 | 2.5713 | 3.9984 | 766.3044 | 506.0916 | 194.1389 | 766.4896 | 513.3331 | 206.6354 | 492.4682 | 507.7818 | 437.9007 | 465.9272 | 460.3538 | 403.5573 | 949.542 | 854.1807 | 700.121 | 695.8344 | 780.292 |  | 868.7423 | 793.8102 |  | 910.0471 | 496.6192 | 731.662 |  | 791.0976 |  |  | 634.6378 | 671.2516 | 646.9962 | [5 empty] | 180.7795 | 860.816 | 543.3452 | 116.6916 | 868.2549 | 536.9001 | 134.2343 | 396.7571 | 406.5059 | 428.0473 |  |  | 484.6099 | 352.9667 | 462.8535 |  | 396.3298 | 411.2867 | 410.7997 | 478.8762 | 399.9787 | 680.9267 | 273.0492 | 438.7851 | 476.6916 | 377.36 | 529.2496 | 635.6814 |  |  | 331.7463 | 395.349 | 460.5751 | 424.938 |  | 325.2153 | 401.216 | 0.30038 | 18.9066 | 1.5688 | 1.2961 | -19.422 | 3.0893 | 832.95 | 0.93 | 2.8451 | -1.9356 | -11.3426 | 1.0937 | 3.5676 | -24.2822 | 8.4464 | 98.8584 |  | 8.4238 | 3.603 | 0.69667 |  | 19.3536
42838.5063 | 7433 | 124.5126 | 100.2721 | 61.2798 | 39.6597 | 26.4966 | 24.7626 | 30.779 | 22.7354 | 65.9735 | 46.8042 | 31.3216 | 23.6775 | 21.9637 | 28.8196 | 259.3975 | 358.3968 | 362.2968 | 347.0076 | 461.9664 | 488.4787 | 331.9838 | 457.4735 | 473.3726 | 385.6906 | 505.1794 | 434.5951 | 619.0854 | 757.3359 | 641.3024 | 385.0896 | 466.6933 | 411.6904 | 425.6578 | 486.7004 | 277.4547 |  | 363.7237 |  | 373.9014 | 265.3918 | 268.8517 | 367.2241 |  | 57.6392 | 116.08 | 74.4896 | 184.2011 | 277.3873 | 340.405 | 379.3731 | 19.5844 | 45.4516 | 21.1878 | 86.6912 | 30.1631 | 45.1914 | 54.981 | 58.128 | 27.1596 |  |  | 1.9223 | -2.0457 | -67.9788 | 0.2398 | 4.5947 | -197.8066 | 24.2524 | -3.2229 | 0.86334 | 2.1569 | 12.0198 | 0.0098239 | 0.0014309 | 0.00047477 | 481.7569 | 549.4963 | 395.3148 | 195.7483 | 98.2996 | 44.6178 | 26.4522 | 85.0167 | 47.438 | 34.1116 | 28.0461 | 25.5424 | 27.8922 | 28.614 | 118.6019 | 123.3541 | 103.7818 | 80.2944 | 69.8763 | 139.8234 | 96.332 | 91.1488 | 99.36 | 267.0595 | 111.9369 | 250.756 | 414.1524 | 241.0383 | 409.9477 | 476.4839 | 487.3469 | 479.5792 | 508.3003 | 473.6 | 2.9671 | 3.319 | 766.4135 | 505.8864 | 194.1566 | 766.46 | 513.175 | 206.678 | 492.4541 | 507.6898 | 437.8369 | 466.013 | 460.3186 | 403.7122 | 949.8383 | 854.2499 | 700.1116 | 695.8256 | 779.2204 |  | 868.6219 | 793.965 |  | 910.2158 | 496.6303 | 731.6085 |  | 791.2344 |  |  | 634.0455 | 669.8438 | 647.6187 | [5 empty] | 180.798 | 860.929 | 543.0638 | 116.7094 | 868.3999 | 539.9494 | 134.275 | 396.6466 | 406.6281 | 427.9524 |  |  | 484.4983 | 351.8671 | 462.8362 |  | 396.2074 | 411.2401 | 410.5869 | 478.8972 | 400.1127 | 680.8295 | 273.0018 | 438.7409 | 476.633 | 377.093 | 529.1826 | 635.631 |  |  | 331.1501 | 395.2215 | 460.5512 | 424.9341 |  | 325.035 | 401.2491 | 0.80698 | 18.9045 | 1.5696 | 1.2956 | -19.4066 | 3.0893 | 841.75 | 0.93 | 2.9218 | -1.9665 | -11.3359 | 0.67328 | 3.7002 | -24.2781 | 8.501 | 98.8442 |  | 8.4206 | 4.0071 | 0.22896 |  | 19.3477
42838.5063 | 7434 | 124.5126 | 100.2732 | 61.2955 | 39.6611 | 26.4915 | 24.7525 | 30.7763 | 22.7345 | 65.9824 | 46.8098 | 31.3211 | 23.6675 | 21.9644 | 28.8177 | 259.4115 | 358.4352 | 362.3226 | 346.9744 | 461.9368 | 488.4348 | 331.5974 | 457.717 | 473.2675 | 385.676 | 505.1182 | 434.5527 | 619.1954 | 757.2926 | 640.7428 | 385.0758 | 466.6571 | 411.7926 | 425.6218 | 486.6186 | 277.078 |  | 363.6332 |  | 373.8093 | 265.2379 | 268.739 | 367.1551 |  | 57.5606 | 115.9378 | 74.4632 | 184.9146 | 278.4528 | 340.3367 | 379.4281 | 19.4528 | 45.4451 | 20.9499 | 86.673 | 30.1577 | 45.1801 | 54.9804 | 58.1268 | 27.1569 |  |  | 2.1004 | -1.9241 | -68.149 | 0.97052 | 5.0014 | -197.7671 | 24.3766 | -3.3096 | 0.77227 | 1.9682 | 11.9782 | 0.0098962 | 0.0013077 | 0.00048298 | 480.1802 | 549.8462 | 395.3238 | 195.7833 | 98.3215 | 44.6435 | 26.4606 | 85.0359 | 47.4432 | 34.1289 | 28.0444 | 25.5461 | 27.901 | 28.6192 | 117.3847 | 123.4721 | 106.6866 | 80.59 | 69.602 | 139.6341 | 96.289 | 91.1479 | 99.3765 | 267.0786 | 111.935 | 250.7479 | 414.1146 | 241.0129 | 409.8774 | 476.708 | 487.3319 | 479.5189 | 508.2117 | 473.9108 | 3.8221 | 2.7117 | 766.5024 | 505.6624 | 194.1741 | 766.3374 | 515.3887 | 206.7234 | 492.446 | 507.6523 | 437.8216 | 466.103 | 460.2848 | 404.025 | 949.657 | 854.2886 | 700.1045 | 695.7805 | 780.1293 |  | 868.5102 | 794.0949 |  | 910.3044 | 496.5503 | 731.5646 |  | 791.3451 |  |  | 634.7711 | 668.3186 | 648.216 | [5 empty] | 180.8141 | 861.0202 | 542.8622 | 116.7173 | 868.4501 | 533.2274 | 134.3119 | 396.5586 | 406.6698 | 427.8491 |  |  | 484.415 | 351.5206 | 462.7703 |  | 396.0783 | 411.2039 | 410.8163 | 478.9179 | 399.8971 | 680.7315 | 273.0542 | 438.7479 | 476.5708 | 376.4784 | 529.163 | 635.5255 |  |  | 330.4291 | 395.2469 | 460.5407 | 424.9638 |  | 325.0451 | 401.1783 | 1.1587 | 18.9039 | 1.5705 | 1.2969 | -19.3922 | 3.0893 | 819.98 | 0.74 | 3.0533 | -1.9068 | -11.348 | 1.3542 | 3.8603 | -24.2743 | 8.5223 | 98.7781 |  | 8.4076 | 4.1183 | -0.099063 |  | 19.3372
42838.5063 | 7435 | 124.5176 | 100.2731 | 61.3192 | 39.6798 | 26.5019 | 24.7541 | 30.7898 | 22.739 | 66.0024 | 46.8196 | 31.3281 | 23.6771 | 21.9687 | 28.8266 | 259.4085 | 358.4659 | 362.348 | 346.9334 | 461.9102 | 488.3868 | 331.6612 | 457.6832 | 472.7775 | 385.6484 | 505.0177 | 434.4594 | 618.9273 | 757.353 | 640.393 | 385.0592 | 466.6332 | 411.8492 | 425.5824 | 486.5422 | 276.6117 |  | 363.5279 |  | 373.7027 | 265.4978 | 268.7479 | 367.074 |  | 57.4969 | 115.8527 | 74.4575 | 185.5157 | 278.0646 | 340.1262 | 379.4227 | 19.3957 | 45.4346 | 20.8474 | 86.6595 | 30.16 | 45.1819 | 54.986 | 58.1396 | 27.1625 |  |  | 2.1168 | -1.8998 | -68.2232 | 0.94489 | 5.1802 | -197.7868 | 23.9193 | -3.1775 | 0.72673 | 2.0532 | 11.8421 | 0.0099241 | 0.0013307 | 0.00047148 | 481.3393 | 550.3176 | 395.3483 | 195.8104 | 98.3401 | 44.6639 | 26.4678 | 85.0695 | 47.4624 | 34.1273 | 28.0572 | 25.551 | 27.9019 | 28.6291 | 119.4607 | 121.7956 | 105.1372 | 79.8778 | 69.74 | 139.5436 | 96.2483 | 91.145 | 99.3775 | 267.0864 | 111.9354 | 250.7405 | 414.0806 | 240.9969 | 409.8161 | 477.3587 | 487.3058 | 479.4367 | 508.0988 | 474.3314 | 3.3078 | 3.8341 | 766.5848 | 505.7112 | 194.1832 | 766.1955 | 518.396 | 206.7543 | 492.4457 | 507.6286 | 437.7562 | 466.1927 | 460.2341 | 404.1934 | 950.3019 | 854.3033 | 700.0748 | 695.6917 | 782.0129 |  | 868.3444 | 794.2476 |  | 910.3702 | 496.4372 | 731.531 |  | 791.4762 |  |  | 635.1691 | 667.782 | 648.4874 | [5 empty] | 180.835 | 861.0902 | 542.523 | 116.7313 | 868.4887 | 554.0218 | 134.3539 | 396.4846 | 406.5247 | 427.7578 |  |  | 484.353 | 351.9535 | 462.9022 |  | 396.021 | 411.1651 | 410.9904 | 478.9424 | 399.9752 | 680.634 | 273.2988 | 438.8149 | 476.5067 | 376.798 | 529.1627 | 635.3665 |  |  | 330.3068 | 395.2585 | 460.4824 | 425.0134 |  | 325.0943 | 401.0842 | 0.56713 | 18.9034 | 1.5709 | 1.2981 | -19.4286 | 3.0893 | 814.69 | 1.05 | 3.0646 | -1.8945 | -11.353 | 1.3361 | 3.928 | -24.2713 | 8.4405 | 98.6653 |  | 8.3909 | 3.8762 | 0.068097 |  | 19.3222
42838.5063 | 7436 | 124.5178 | 100.2728 | 61.34 | 39.6934 | 26.5029 | 24.7605 | 30.7986 | 22.7353 | 66.0157 | 46.831 | 31.334 | 23.6775 | 21.9694 | 28.8242 | 259.4091 | 358.5024 | 362.3583 | 346.8951 | 461.8906 | 488.3342 | 331.1117 | 457.7966 | 472.4632 | 385.6323 | 504.9421 | 434.7118 | 618.821 | 757.4301 | 640.5218 | 385.0443 | 466.6018 | 411.9212 | 425.5404 | 486.4963 | 276.5928 |  | 363.4268 |  | 373.6065 | 265.4413 | 268.9615 | 367.0007 |  | 57.4426 | 115.6722 | 74.4332 | 185.0617 | 277.6216 | 339.6232 | 379.2806 | 19.5035 | 45.4204 | 20.8065 | 86.6498 | 30.1465 | 45.1809 | 54.9879 | 58.138 | 27.1651 |  |  | 2.1674 | -2.0897 | -68.1391 | 0.31209 | 4.7734 | -197.8066 | 24.441 | -3.2925 | 0.72731 | 2.0761 | 11.6933 | 0.0098682 | 0.0012666 | 0.00048298 | 484.1324 | 550.1312 | 395.3627 | 195.8551 | 98.3554 | 44.6772 | 26.4713 | 85.0823 | 47.4729 | 34.1309 | 28.0507 | 25.5529 | 27.8995 | 28.6301 | 121.0459 | 120.3486 | 108.5633 | 81.722 | 71.5694 | 139.4412 | 96.2617 | 91.1454 | 99.393 | 267.106 | 111.9477 | 250.7416 | 414.0446 | 240.9898 | 409.7596 | 477.518 | 487.336 | 479.3475 | 508.0183 | 474.8548 | 4.6551 | 4.4889 | 766.6703 | 506.0221 | 194.1979 | 766.282 | 520.0629 | 206.8008 | 492.4376 | 507.5729 | 437.8088 | 466.2889 | 460.18 | 404.2317 | 950.49 | 854.3484 | 700.0891 | 695.7272 | 782.7311 |  | 868.079 | 794.4084 |  | 910.5407 | 496.4127 | 731.482 |  | 791.6472 |  |  | 635.1518 | 668.223 | 648.5088 | [5 empty] | 180.8555 | 861.1899 | 543.1222 | 116.7408 | 868.6077 | 551.4973 | 134.3946 | 396.4148 | 406.3382 | 427.6649 |  |  | 484.2609 | 351.6749 | 462.6783 |  | 395.8799 | 411.0761 | 411.2011 | 478.9535 | 400.5093 | 680.5322 | 273.1931 | 438.7633 | 476.364 | 377.4187 | 529.2154 | 635.2778 |  |  | 330.8678 | 395.3344 | 460.3891 | 425.0295 |  | 324.9724 | 401.0344 | -0.029812 | 18.9046 | 1.571 | 1.2981 | -19.626 | 3.0893 | 834.03 | 0.84 | 3.1012 | -1.9865 | -11.3433 | 0.76768 | 3.769 | -24.2626 | 8.5286 | 98.5485 |  | 8.383 | 3.687 | -0.31093 |  | 19.3115
42838.5064 | 7437 | 124.5247 | 100.267 | 61.359 | 39.7093 | 26.5088 | 24.7575 | 30.8038 | 22.7334 | 66.0323 | 46.8462 | 31.3341 | 23.6828 | 21.9652 | 28.8349 | 259.4171 | 358.5506 | 362.3823 | 346.8626 | 461.8457 | 488.2915 | 330.7943 | 457.6844 | 472.3617 | 385.6146 | 504.8545 | 434.8912 | 618.3551 | 757.5111 | 640.3251 | 385.0307 | 466.5654 | 412.0485 | 425.4997 | 486.4606 | 276.7602 |  | 363.3197 |  | 373.5105 | 264.9644 | 269.3125 | 366.9398 |  | 57.4049 | 115.5455 | 74.3821 | 186.0252 | 277.3421 | 339.101 | 379.3046 | 19.6454 | 45.412 | 20.807 | 86.6429 | 30.138 | 45.1752 | 54.9873 | 58.131 | 27.1609 |  |  | 2.0504 | -1.911 | -68.1312 | 0.41854 | 4.4764 | -197.8263 | 24.2899 | -3.3628 | 0.79406 | 2.2957 | 11.9273 | 0.0097253 | 0.0013126 | 0.00045505 | 485.5148 | 549.8901 | 395.3696 | 195.8877 | 98.3726 | 44.6947 | 26.472 | 85.1088 | 47.4788 | 34.1356 | 28.0584 | 25.5614 | 27.9008 | 28.628 | 123.1309 | 120.5288 | 112.8316 | 86.0971 | 73.739 | 139.3771 | 96.3287 | 91.1398 | 99.3984 | 267.115 | 111.9461 | 250.7345 | 414.0008 | 240.961 | 409.6957 | 477.6434 | 487.3188 | 479.2428 | 507.9367 | 474.7931 | 4.1894 | 4.4045 | 766.7426 | 506.1776 | 194.2201 | 766.4594 | 523.3601 | 206.8536 | 492.418 | 507.476 | 437.8983 | 466.3848 | 460.1254 | 404.2495 | 950.2055 | 854.4341 | 700.1512 | 695.823 | 782.951 |  | 867.9133 | 794.5321 |  | 910.6292 | 496.3875 | 731.4452 |  | 791.7679 |  |  | 635.9785 | 668.5228 | 648.7937 | [5 empty] | 180.874 | 861.2748 | 544.4716 | 116.7511 | 868.7105 | 548.6247 | 134.4338 | 396.3436 | 406.0753 | 427.5733 |  |  | 484.169 | 351.489 | 462.6408 |  | 395.7605 | 411.0083 | 411.2049 | 478.926 | 401.6997 | 680.4344 | 273.6532 | 438.7853 | 476.1601 | 377.4363 | 529.2289 | 635.2053 |  |  | 331.6918 | 395.3221 | 460.2935 | 425.0822 |  | 324.8941 | 400.9358 | 0.12118 | 18.9052 | 1.5712 | 1.2971 | -19.6209 | 3.0893 | 831.88 | 0.95 | 3.016 | -1.8993 | -11.3408 | 0.88887 | 3.6483 | -24.2535 | 8.4985 | 98.4819 |  | 8.3772 | 3.4472 | -0.77698 |  | 19.311
42838.5064 | 7438 | 124.5437 | 100.2737 | 61.3874 | 39.7274 | 26.5125 | 24.7695 | 30.816 | 22.7464 | 66.0547 | 46.8672 | 31.3438 | 23.6889 | 21.971 | 28.843 | 259.4277 | 358.5779 | 362.3961 | 346.8269 | 461.8231 | 488.2441 | 330.7096 | 457.5918 | 472.3335 | 385.5976 | 504.8146 | 435.332 | 619.4708 | 757.5228 | 640.4954 | 385.0036 | 466.4858 | 412.0105 | 425.4538 | 486.4131 | 277.3428 |  | 363.2106 |  | 373.3944 | 264.6585 | 269.5188 | 366.8525 |  | 57.3848 | 115.6221 | 74.4506 | 186.4348 | 277.5288 | 338.6442 | 379.2047 | 19.88 | 45.3891 | 20.7844 | 86.6152 | 30.1408 | 45.184 | 54.9992 | 58.1476 | 27.1683 |  |  | 1.9413 | -2.0858 | -68.2994 | 0.28843 | 4.6275 | -197.7934 | 24.0914 | -3.3858 | 0.78005 | 2.0891 | 11.9136 | 0.0098354 | 0.0012173 | 0.00045998 | 482.3424 | 550.1858 | 395.3823 | 195.918 | 98.3897 | 44.711 | 26.4783 | 85.1261 | 47.4884 | 34.1482 | 28.0599 | 25.5527 | 27.9002 | 28.6309 | 125.6741 | 124.9484 | 117.2464 | 90.3506 | 76.4386 | 139.3999 | 96.4188 | 91.1337 | 99.4094 | 267.1278 | 111.9537 | 250.7244 | 413.9728 | 240.9431 | 409.6234 | 476.9113 | 487.2841 | 479.1336 | 507.8472 | 475.0012 | 5.5905 | 4.2196 | 766.8168 | 506.0747 | 194.2393 | 766.5563 | 525.2137 | 206.9009 | 492.4068 | 507.3736 | 437.9883 | 466.4823 | 460.0702 | 404.3749 | 949.9812 | 854.5271 | 700.2622 | 696.018 | 784.0315 |  | 867.7704 | 794.6565 |  | 910.7773 | 496.3682 | 731.4092 |  | 791.8733 |  |  | 636.3665 | 668.3137 | 649.0768 | [5 empty] | 180.8773 | 861.3661 | 545.1665 | 116.7635 | 868.8162 | 540.5894 | 134.4869 | 396.2584 | 405.6903 | 427.4795 |  |  | 484.0568 | 351.2381 | 462.5735 |  | 395.6406 | 410.9266 | 410.8032 | 478.8294 | 403.1815 | 680.3355 | 273.0944 | 438.5957 | 475.915 | 377.0821 | 529.2029 | 635.0967 |  |  | 332.0876 | 395.0269 | 460.1156 | 425.0145 |  | 324.7172 | 400.8672 | -0.018868 | 18.904 | 1.5715 | 1.2965 | -19.4994 | 3.0892 | 810.96 | 0.7 | 2.935 | -1.9845 | -11.3559 | 0.73796 | 3.708 | -24.2424 | 8.4606 | 98.3998 |  | 8.3706 | 3.1675 | -1.2565 |  | 19.3008
42838.5064 | 7439 | 124.5376 | 100.2691 | 61.4077 | 39.7352 | 26.5207 | 24.7679 | 30.8231 | 22.7463 | 66.068 | 46.8703 | 31.3445 | 23.6861 | 21.9745 | 28.8501 | 259.4286 | 358.6062 | 362.4049 | 346.7913 | 461.7867 | 488.1845 | 331.7615 | 457.5326 | 472.3182 | 385.5703 | 504.847 | 435.5652 | 620.1449 | 757.4608 | 640.8815 | 384.9832 | 466.4364 | 412.11 | 425.4114 | 486.3794 | 278.343 |  | 363.1037 |  | 373.2849 | 264.5868 | 269.5615 | 366.7707 |  | 57.3224 | 115.6241 | 74.4441 | 186.5844 | 278.1423 | 338.5017 | 378.6839 | 19.9483 | 45.3794 | 20.7767 | 86.6017 | 30.1318 | 45.1913 | 55.0049 | 58.1604 | 27.1659 |  |  | 1.9538 | -1.9701 | -68.1043 | 0.55325 | 4.9633 | -197.7967 | 24.1558 | -3.5731 | 0.96453 | 2.1638 | 12.1794 | 0.0097269 | 0.0013602 | 0.00049448 | 480.7146 | 550.3955 | 395.3973 | 195.9599 | 98.4054 | 44.7287 | 26.4894 | 85.1445 | 47.4973 | 34.149 | 28.0598 | 25.5483 | 27.8955 | 28.6343 | 129.5758 | 132.3896 | 122.6734 | 87.6594 | 74.8101 | 139.6075 | 96.5227 | 91.13 | 99.4236 | 267.1498 | 111.9567 | 250.7223 | 413.9326 | 240.9333 | 409.568 | 476.6155 | 487.1794 | 479.0217 | 507.7598 | 475.0945 | 5.4559 | 5.454 | 766.8715 | 505.7642 | 194.2464 | 766.6254 | 521.1434 | 206.9377 | 492.3825 | 507.3256 | 438.05 | 466.5693 | 460.0229 | 404.6693 | 949.6493 | 854.611 | 700.359 | 696.1358 | 784.6978 |  | 867.6821 | 794.7953 |  | 911.0095 | 496.3261 | 731.3767 |  | 792.0271 |  |  | 636.1942 | 669.0854 | 649.3867 | [5 empty] | 180.9033 | 861.475 | 544.9388 | 116.7855 | 868.9783 | 548.6927 | 134.5379 | 396.1638 | 405.7328 | 427.3794 |  |  | 483.9645 | 351.5965 | 462.9504 |  | 395.6136 | 410.8213 | 410.2604 | 478.7489 | 403.4704 | 680.254 | 272.7167 | 438.4223 | 475.7413 | 377.4937 | 529.2093 | 635.0571 |  |  | 332.6157 | 395.0213 | 459.9689 | 424.948 |  | 324.8398 | 400.8655 | 0.85781 | 18.9047 | 1.5712 | 1.297 | -19.4544 | 3.0892 | 813.1 | 1.03 | 2.945 | -1.9287 | -11.3397 | 1.0221 | 3.8398 | -24.2398 | 8.4709 | 98.3491 |  | 8.3586 | 2.7604 | -1.8467 |  | 19.2849
42838.5064 | 7440 | 124.5494 | 100.2663 | 61.4281 | 39.749 | 26.5201 | 24.7671 | 30.8231 | 22.7479 | 66.0942 | 46.8866 | 31.3583 | 23.6877 | 21.9773 | 28.8579 | 259.4352 | 358.6495 | 362.432 | 346.7465 | 461.7609 | 488.1341 | 332.0001 | 457.6019 | 472.0206 | 385.5545 | 504.8973 | 435.2298 | 620.2149 | 757.6992 | 641.3331 | 384.9679 | 466.4347 | 412.1856 | 425.3742 | 486.3508 | 277.7765 |  | 363.0069 |  | 373.1921 | 264.3592 | 269.1956 | 366.7018 |  | 57.3338 | 115.6628 | 74.4914 | 187.0894 | 278.7378 | 338.5221 | 378.3505 | 19.9365 | 45.3604 | 20.775 | 86.5846 | 30.143 | 45.1947 | 55.0132 | 58.1648 | 27.1636 |  |  | 1.9052 | -2.16 | -67.9637 | 0.61107 | 5.0757 | -197.8085 | 23.8956 | -3.5317 | 0.95753 | 2.2087 | 12.0181 | 0.0096169 | 0.0012075 | 0.0004682 | 480.0143 | 550.441 | 395.4037 | 195.9946 | 98.4161 | 44.7396 | 26.483 | 85.1611 | 47.5051 | 34.1511 | 28.062 | 25.5514 | 27.8946 | 28.6348 | 130.4199 | 136.6794 | 126.7059 | 92.0966 | 77.5619 | 139.7744 | 96.6737 | 91.1307 | 99.4326 | 267.1623 | 111.9673 | 250.7141 | 413.9039 | 240.9161 | 409.5115 | 476.4598 | 487.1078 | 478.953 | 507.6792 | 474.5023 | 5.4045 | 5.1809 | 766.9431 | 505.6365 | 194.2586 | 766.7872 | 521.2711 | 206.9738 | 492.3667 | 507.3279 | 437.9915 | 466.6684 | 460.0022 | 405.0005 | 949.1142 | 854.7269 | 700.4363 | 696.2496 | 784.488 |  | 867.6 | 794.9372 |  | 911.2782 | 496.2661 | 731.3597 |  | 792.1718 |  |  | 635.919 | 668.8271 | 649.3933 | [5 empty] | 180.9339 | 861.653 | 544.914 | 116.8037 | 869.2645 | 536.3484 | 134.5912 | 396.0865 | 405.6083 | 427.2893 |  |  | 483.8807 | 352.3255 | 463.1136 |  | 395.6018 | 410.7557 | 409.9603 | 478.7258 | 403.593 | 680.1608 | 273.0407 | 438.3054 | 475.5786 | 377.6011 | 529.1322 | 635.0012 |  |  | 332.475 | 395.1027 | 459.8559 | 424.8815 |  | 324.7436 | 400.8807 | -0.12479 | 18.9045 | 1.5707 | 1.2975 | -19.7164 | 3.0893 | 797.51 | 0.97 | 2.9089 | -2.0196 | -11.3286 | 1.0742 | 3.8831 | -24.2409 | 8.4253 | 98.325 |  | 8.3433 | 2.6878 | -2.2763 |  | 19.2922
42838.5064 | 7441 | 124.5556 | 100.264 | 61.4398 | 39.7648 | 26.5235 | 24.7687 | 30.8262 | 22.7498 | 66.1093 | 46.8921 | 31.3603 | 23.6937 | 21.9682 | 28.8585 | 259.432 | 358.6791 | 362.4492 | 346.7112 | 461.7272 | 488.0837 | 332.1605 | 457.581 | 472.0175 | 385.5272 | 504.9666 | 434.9713 | 620.0816 | 757.9323 | 641.7119 | 384.9542 | 466.4389 | 412.2386 | 425.3438 | 486.3116 | 278.2391 |  | 362.9115 |  | 373.1038 | 262.9503 | 269.1004 | 366.6275 |  | 57.4299 | 115.824 | 74.4263 | 187.3266 | 278.717 | 338.4098 | 378.1397 | 19.8627 | 45.331 | 20.7877 | 86.5734 | 30.1492 | 45.1984 | 55.015 | 58.178 | 27.1685 |  |  | 1.7948 | -2.0923 | -67.9702 | 0.53551 | 4.7958 | -197.777 | 23.9331 | -3.5856 | 0.75436 | 2.2288 | 11.7214 | 0.0096021 | 0.001191 | 0.0004912 | 479.1144 | 550.833 | 395.4169 | 196.0302 | 98.4305 | 44.765 | 26.4953 | 85.1891 | 47.518 | 34.1597 | 28.0693 | 25.5559 | 27.8985 | 28.6398 | 130.1926 | 140.5699 | 131.2931 | 93.809 | 80.004 | 139.8649 | 96.8326 | 91.1334 | 99.4484 | 267.1854 | 111.9713 | 250.7173 | 413.8778 | 240.9008 | 409.4526 | 476.5967 | 486.9996 | 478.9097 | 507.612 | 473.8742 | 3.9381 | 3.1754 | 767.0171 | 505.7567 | 194.2785 | 766.9058 | 523.1533 | 207.0096 | 492.3574 | 507.3741 | 437.709 | 466.768 | 459.9977 | 405.1858 | 948.2842 | 854.8507 | 700.5785 | 696.475 | 784.011 |  | 867.455 | 795.0537 |  | 911.5584 | 496.2061 | 731.3383 |  | 792.3104 |  |  | 634.9704 | 667.9448 | 648.6487 | [5 empty] | 180.9511 | 861.8748 | 545.1716 | 116.8097 | 869.6517 | 527.1985 | 134.625 | 396.0039 | 405.6789 | 427.2025 |  |  | 483.8316 | 351.9323 | 462.9883 |  | 395.4762 | 410.691 | 409.5329 | 478.7083 | 403.2251 | 680.0538 | 273.3828 | 438.2297 | 475.5481 | 377.2065 | 529.0314 | 634.9095 |  |  | 332.4948 | 394.9899 | 459.827 | 424.7914 |  | 324.7086 | 400.8265 | 0.3078 | 18.9047 | 1.57 | 1.2964 | -19.4808 | 3.0892 | 809.58 | 0.93 | 2.8239 | -1.9881 | -11.3315 | 1.0058 | 3.7741 | -24.2367 | 8.4311 | 98.2854 |  | 8.3276 | 2.7246 | -2.7665 |  | 19.2959
42838.5064 | 7442 | 124.555 | 100.2592 | 61.4597 | 39.7718 | 26.5206 | 24.7699 | 30.8323 | 22.7442 | 66.1209 | 46.8986 | 31.3619 | 23.6862 | 21.9686 | 28.8597 | 259.4322 | 358.7191 | 362.4632 | 346.6756 | 461.7028 | 488.041 | 332.3106 | 457.5993 | 471.9471 | 385.5087 | 504.9578 | 434.5837 | 620.1563 | 758.223 | 641.7925 | 384.9354 | 466.4116 | 412.3235 | 425.2976 | 486.2648 | 278.0531 |  | 362.8081 |  | 372.9951 | 261.277 | 269.0968 | 366.546 |  | 57.4249 | 115.9767 | 74.4017 | 188.6541 | 279.3312 | 338.5033 | 378.1571 | 19.7341 | 45.3244 | 20.8025 | 86.5638 | 30.1358 | 45.1936 | 55.0199 | 58.1854 | 27.1733 |  |  | 1.9755 | -2.1166 | -68.0879 | 0.64984 | 4.6676 | -197.8315 | 24.1223 | -3.307 | 0.94157 | 2.309 | 11.9089 | 0.0095857 | 0.0012009 | 0.0004797 | 481.0513 | 551.064 | 395.4485 | 196.0824 | 98.4595 | 44.7893 | 26.5025 | 85.2146 | 47.5412 | 34.1703 | 28.0866 | 25.5692 | 27.9059 | 28.6537 | 132.2778 | 134.6053 | 123.5333 | 91.6094 | 80.0408 | 139.8831 | 96.8272 | 91.1206 | 99.4474 | 267.1932 | 111.9682 | 250.7139 | 413.8303 | 240.8823 | 409.3761 | 477.2577 | 486.9089 | 478.8565 | 507.5166 | 473.4533 | 2.879 | 2.9605 | 767.0937 | 505.948 | 194.3098 | 766.9348 | 519.2006 | 207.0533 | 492.3393 | 507.7845 | 437.3735 | 466.8693 | 459.992 | 405.299 | 947.8968 | 854.9695 | 700.734 | 696.6651 | 783.9302 |  | 867.2896 | 795.2039 |  | 911.8059 | 496.2034 | 731.3355 |  | 792.4475 |  |  | 635.3662 | 667.7878 | 648.3216 | [5 empty] | 180.9593 | 862.135 | 545.6026 | 116.8227 | 870.0762 | 523.3029 | 134.6686 | 395.9316 | 405.5702 | 427.1114 |  |  | 483.7714 | 350.9788 | 462.7755 |  | 395.3895 | 410.5641 | 409.3038 | 478.6977 | 403.2204 | 679.9443 | 273.3899 | 438.2572 | 475.6241 | 376.8353 | 529.0337 | 634.8147 |  |  | 332.3333 | 395.0647 | 459.8362 | 424.6888 |  | 324.4761 | 400.7752 | 0.20373 | 18.905 | 1.5693 | 1.2959 | -19.4729 | 3.0893 | 804.5 | 1.09 | 2.9628 | -2 | -11.3435 | 1.1082 | 3.7236 | -24.2419 | 8.465 | 98.2274 |  | 8.3204 | 2.4952 | -1.905 |  | 19.296
42838.5064 | 7443 | 124.5602 | 100.259 | 61.4677 | 39.7844 | 26.5197 | 24.7685 | 30.8394 | 22.7432 | 66.1407 | 46.9154 | 31.3648 | 23.6823 | 21.9714 | 28.858 | 259.4396 | 358.7505 | 362.4874 | 346.6434 | 461.6762 | 487.9956 | 332.3437 | 457.6729 | 472.0791 | 385.4983 | 504.9143 | 434.2394 | 619.4798 | 758.1661 | 641.6103 | 384.9201 | 466.3538 | 412.416 | 425.2587 | 486.212 | 278.0505 |  | 362.708 |  | 372.8953 | 260.816 | 269.1674 | 366.4755 |  | 57.519 | 116.2693 | 74.3975 | 191.0077 | 280.0519 | 338.8922 | 378.2572 | 19.5649 | 45.3017 | 20.7977 | 86.523 | 30.1199 | 45.1961 | 55.0237 | 58.1894 | 27.1765 |  |  | 2.0892 | -1.9018 | -68.099 | 0.45731 | 4.8398 | -197.8282 | 24.1539 | -3.4055 | 0.84719 | 2.0511 | 11.7768 | 0.0095545 | 0.0012929 | 0.00044684 | 483.5108 | 551.0711 | 395.4496 | 196.1219 | 98.472 | 44.8066 | 26.4974 | 85.2263 | 47.5528 | 34.1708 | 28.0753 | 25.5645 | 27.9002 | 28.6566 | 130.3355 | 132.1259 | 118.0399 | 86.9761 | 76.8719 | 139.7789 | 96.7458 | 91.1222 | 99.4687 | 267.2121 | 111.9762 | 250.6976 | 413.7974 | 240.865 | 409.3159 | 476.4188 | 486.8237 | 478.8371 | 507.4443 | 472.6785 | 2.2831 | 1.9435 | 767.1609 | 506.0843 | 194.3105 | 766.9251 | 520.687 | 207.0885 | 492.3167 | 508.0623 | 437.1284 | 466.9677 | 459.9737 | 405.4304 | 947.7899 | 855.0783 | 700.7769 | 696.5918 | 781.8291 |  | 867.2923 | 795.351 |  | 912.1203 | 496.1272 | 731.3165 |  | 792.5398 |  |  | 635.3114 | 668.5373 | 648.192 | [5 empty] | 180.9774 | 862.397 | 545.5936 | 116.8304 | 870.4021 | 525.6662 | 134.7148 | 395.8267 | 405.4415 | 427.016 |  |  | 483.6753 | 350.6992 | 462.4092 |  | 395.3032 | 410.4025 | 409.2241 | 478.6495 | 402.9252 | 679.8349 | 273.3352 | 438.1723 | 475.6351 | 376.7009 | 529.02 | 634.797 |  |  | 332.5046 | 395.1893 | 459.7982 | 424.5702 |  | 324.3392 | 400.7393 | 0.16886 | 18.9039 | 1.5708 | 1.2973 | -19.4585 | 3.0893 | 787.32 | 1.02 | 3.0466 | -1.8965 | -11.3487 | 0.93 | 3.7929 | -24.2494 | 8.4733 | 98.2867 |  | 8.3017 | 2.6978 | -1.3046 |  | 19.3067
42838.5064 | 7444 | 124.5788 | 100.2627 | 61.493 | 39.7929 | 26.5249 | 24.7795 | 30.8526 | 22.7463 | 66.1564 | 46.9234 | 31.3776 | 23.6895 | 21.9797 | 28.8658 | 259.4418 | 358.7821 | 362.5053 | 346.6022 | 461.6353 | 487.9442 | 331.7583 | 457.7461 | 472.1159 | 385.4792 | 504.8848 | 433.8821 | 618.9411 | 758.1216 | 641.2837 | 384.9043 | 466.2833 | 412.4518 | 425.225 | 486.1717 | 278.3017 |  | 362.6096 |  | 372.7987 | 260.6431 | 269.228 | 366.4069 |  | 57.5112 | 116.4971 | 74.4411 | 192.2189 | 280.409 | 339.1325 | 378.2962 | 19.4512 | 45.2868 | 20.7581 | 86.4942 | 30.1234 | 45.2043 | 55.0244 | 58.1924 | 27.1658 |  |  | 2.1221 | -1.9911 | -68.2922 | 0.44745 | 4.7412 | -197.802 | 24.0796 | -3.3615 | 0.84913 | 2.1569 | 11.877 | 0.0095364 | 0.0012239 | 0.00049612 | 484.4323 | 550.6815 | 395.4643 | 196.1384 | 98.4846 | 44.8147 | 26.5056 | 85.2481 | 47.5498 | 34.1741 | 28.0765 | 25.5602 | 27.901 | 28.6507 | 126.8644 | 126.3734 | 112.628 | 83.6457 | 75.1666 | 139.6167 | 96.6018 | 91.1258 | 99.4896 | 267.2366 | 111.989 | 250.7086 | 413.771 | 240.8625 | 409.2661 | 476.4309 | 486.7589 | 478.84 | 507.3606 | 472.0912 | 3.2417 | 2.7857 | 767.2573 | 506.2237 | 194.3244 | 766.9932 | 522.5777 | 207.1244 | 492.2975 | 508.0268 | 436.8392 | 467.0689 | 459.9477 | 405.4036 | 947.9383 | 855.2141 | 700.7169 | 696.3632 | 780.24 |  | 867.2302 | 795.4748 |  | 912.3338 | 496.0645 | 731.3026 |  | 792.6468 |  |  | 634.4231 | 667.7328 | 647.8515 | [5 empty] | 180.9997 | 862.636 | 545.22 | 116.8516 | 870.6333 | 525.2896 | 134.7578 | 395.7046 | 405.3023 | 426.9176 |  |  | 483.5885 | 351.0105 | 462.2595 |  | 395.2126 | 410.1909 | 409.1356 | 478.5688 | 402.4542 | 679.735 | 273.2482 | 438.0146 | 475.5673 | 376.4879 | 529.0339 | 634.825 |  |  | 332.3782 | 395.2322 | 459.7714 | 424.5237 |  | 324.4078 | 400.7226 | 0.4063 | 18.9046 | 1.5715 | 1.2999 | -19.3095 | 3.0893 | 813.18 | 0.88 | 3.0699 | -1.9411 | -11.3681 | 0.92018 | 3.7548 | -24.2526 | 8.4619 | 98.3083 |  | 8.2875 | 3.0628 | -0.72089 |  | 19.3147
42838.5064 | 7445 | 124.5852 | 100.2562 | 61.5101 | 39.8102 | 26.522 | 24.7624 | 30.8555 | 22.7474 | 66.1655 | 46.9273 | 31.3783 | 23.6859 | 21.973 | 28.8656 | 259.4404 | 358.8138 | 362.5241 | 346.5563 | 461.6101 | 487.8928 | 331.5806 | 457.596 | 472.0921 | 385.4561 | 504.8546 | 433.9323 | 618.9144 | 758.1481 | 640.9223 | 384.8778 | 466.2334 | 412.4045 | 425.1689 | 486.1468 | 278.9712 |  | 362.5007 |  | 372.6949 | 260.3801 | 269.346 | 366.3214 |  | 57.4084 | 116.5156 | 74.4511 | 191.8041 | 280.2261 | 339.3046 | 378.3363 | 19.3253 | 45.2784 | 20.7325 | 86.4799 | 30.1243 | 45.2151 | 55.0271 | 58.2065 | 27.1762 |  |  | 2.1687 | -1.9129 | -67.9827 | 0.47768 | 4.776 | -197.7934 | 24.0514 | -3.4068 | 0.65687 | 2.2018 | 11.8553 | 0.0094493 | 0.00126 | 0.00045998 | 485.6987 | 550.5418 | 395.4838 | 196.1736 | 98.497 | 44.8264 | 26.5055 | 85.2686 | 47.5595 | 34.1768 | 28.0729 | 25.5563 | 27.8943 | 28.6509 | 124.1961 | 127.2515 | 109.9005 | 81.6291 | 72.9513 | 139.4341 | 96.5047 | 91.1132 | 99.4946 | 267.2463 | 111.9904 | 250.6975 | 413.7343 | 240.8384 | 409.2045 | 474.5012 | 486.6893 | 478.8156 | 507.2583 | 471.666 | 2.2273 | 3.005 | 767.3909 | 506.1923 | 194.3447 | 766.9951 | 518.5897 | 207.1717 | 492.2963 | 507.9346 | 436.7648 | 467.172 | 459.9235 | 405.3417 | 947.7146 | 855.3372 | 700.6837 | 696.2324 | 779.774 |  | 867.0914 | 795.6001 |  | 912.5072 | 495.9911 | 731.3083 |  | 792.7634 |  |  | 633.7533 | 666.6915 | 647.3141 | [5 empty] | 181.019 | 862.8477 | 545.0558 | 116.867 | 870.8347 | 518.1289 | 134.8002 | 395.5567 | 405.2541 | 426.8182 |  |  | 483.5322 | 351.3008 | 462.2819 |  | 395.1421 | 410.0244 | 408.9254 | 478.5174 | 401.8009 | 679.6537 | 272.8189 | 438.0491 | 475.4569 | 376.1909 | 529.0409 | 634.8184 |  |  | 331.9779 | 395.3275 | 459.7301 | 424.4858 |  | 324.4224 | 400.6492 | 0.24788 | 18.9034 | 1.5719 | 1.3009 | -19.4389 | 3.0892 | 819.37 | 0.65 | 3.1028 | -1.9027 | -11.3426 | 0.95078 | 3.7691 | -24.2555 | 8.4581 | 98.2707 |  | 8.2731 | 3.3361 | -0.42974 |  | 19.3177
42838.5065 | 7446 | 124.6026 | 100.2532 | 61.5367 | 39.8204 | 26.5352 | 24.7648 | 30.8597 | 22.7417 | 66.1888 | 46.948 | 31.3767 | 23.6917 | 21.9742 | 28.8701 | 259.4508 | 358.8603 | 362.5487 | 346.5162 | 461.5855 | 487.8512 | 331.9507 | 457.3927 | 471.9708 | 385.4371 | 504.7975 | 433.9637 | 618.3873 | 758.137 | 640.5292 | 384.8618 | 466.2012 | 412.4561 | 425.1263 | 486.119 | 280.0225 |  | 362.3858 |  | 372.5807 | 261.0699 | 269.2521 | 366.2433 |  | 57.2764 | 116.4824 | 74.3682 | 192.5902 | 280.1356 | 339.6374 | 378.3421 | 19.1866 | 45.2683 | 20.6654 | 86.4293 | 30.1201 | 45.2195 | 55.0318 | 58.208 | 27.1761 |  |  | 2.0787 | -1.7881 | -67.9098 | 0.55193 | 5.0106 | -197.7941 | 24.1591 | -3.2754 | 0.54147 | 2.0851 | 11.9702 | 0.0095167 | 0.0011861 | 0.0004682 | 484.3761 | 550.3587 | 395.4954 | 196.2178 | 98.5101 | 44.8425 | 26.5115 | 85.2915 | 47.5706 | 34.1796 | 28.0787 | 25.5632 | 27.8962 | 28.6521 | 120.17 | 123.556 | 107.8866 | 80.4106 | 72.0847 | 139.1756 | 96.3966 | 91.1055 | 99.493 | 267.262 | 111.9831 | 250.6931 | 413.6936 | 240.823 | 409.1366 | 473.1291 | 486.6304 | 478.81 | 507.19 | 471.214 | 2.3523 | 4.0528 | 767.5236 | 506.1581 | 194.3664 | 767.145 | 523.4853 | 207.2119 | 492.2888 | 507.8118 | 436.82 | 467.2842 | 459.9011 | 405.2572 | 947.7504 | 855.4193 | 700.7633 | 696.3866 | 779.6599 |  | 866.7677 | 795.7358 |  | 912.7179 | 495.9207 | 731.3177 |  | 792.8769 |  |  | 632.9975 | 665.6019 | 646.811 | [5 empty] | 181.0326 | 863.03 | 544.3718 | 116.8831 | 870.9793 | 519.3654 | 134.841 | 395.422 | 405.2958 | 426.7247 |  |  | 483.4695 | 351.0622 | 462.5035 |  | 395.0445 | 409.9209 | 408.6669 | 478.4996 | 401.3613 | 679.5662 | 272.3279 | 438.1416 | 475.3775 | 376.189 | 529.0289 | 634.7341 |  |  | 332.1089 | 395.4619 | 459.729 | 424.4582 |  | 324.2978 | 400.5811 | 0.11451 | 18.9059 | 1.5716 | 1.3016 | -19.5345 | 3.0892 | 825.21 | 0.66 | 3.0371 | -1.8394 | -11.336 | 1.022 | 3.8616 | -24.2621 | 8.4793 | 98.156 |  | 8.258 | 3.7506 | -0.21921 |  | 19.3227
42838.5065 | 7447 | 124.6292 | 100.2542 | 61.5596 | 39.8416 | 26.5374 | 24.7728 | 30.8632 | 22.7551 | 66.2115 | 46.9581 | 31.3883 | 23.6953 | 21.9828 | 28.885 | 259.4554 | 358.8968 | 362.5581 | 346.4789 | 461.5511 | 487.7977 | 331.8097 | 457.1914 | 471.742 | 385.4202 | 504.6952 | 434.1422 | 617.9253 | 758.2001 | 640.2121 | 384.8453 | 466.1384 | 412.373 | 425.0898 | 486.0944 | 278.886 |  | 362.2902 |  | 372.4897 | 261.1357 | 269.2715 | 366.1695 |  | 57.2946 | 116.5337 | 74.3391 | 193.6257 | 280.1295 | 339.6819 | 378.5606 | 19.1081 | 45.2609 | 20.5426 | 86.3747 | 30.1154 | 45.2189 | 55.0423 | 58.2178 | 27.1778 |  |  | 1.9124 | -2.135 | -68.1969 | 0.11692 | 4.9114 | -197.7875 | 24.1848 | -3.0468 | 0.67166 | 2.0954 | 11.7758 | 0.0094427 | 0.0012797 | 0.00049284 | 483.1231 | 550.2498 | 395.5065 | 196.2538 | 98.5231 | 44.8556 | 26.5225 | 85.3004 | 47.577 | 34.1791 | 28.0739 | 25.5622 | 27.8966 | 28.6577 | 118.147 | 122.265 | 109.5334 | 80.3351 | 71.8993 | 138.9545 | 96.3499 | 91.1112 | 99.5156 | 267.2863 | 112.0071 | 250.6912 | 413.6558 | 240.8049 | 409.0781 | 473.9787 | 486.6002 | 478.817 | 507.1075 | 471.0025 | 3.5889 | 3.6574 | 767.6246 | 506.1399 | 194.3839 | 767.4509 | 527.2708 | 207.2507 | 492.2633 | 507.6553 | 436.856 | 467.3964 | 459.8715 | 405.3324 | 948.6146 | 855.455 | 700.9466 | 696.727 | 780.1229 |  | 866.5039 | 795.8426 |  | 912.8934 | 495.9419 | 731.3278 |  | 792.9822 |  |  | 632.4788 | 665.2647 | 646.3263 | [5 empty] | 181.0522 | 863.2126 | 544.8955 | 116.8939 | 871.1679 | 536.7946 | 134.8804 | 395.3013 | 405.3689 | 426.6257 |  |  | 483.3845 | 351.0533 | 462.61 |  | 394.9875 | 409.779 | 408.4422 | 478.4976 | 401.1837 | 679.4669 | 272.423 | 438.1652 | 475.366 | 376.4219 | 528.9909 | 634.6211 |  |  | 332.1311 | 395.503 | 459.7608 | 424.3903 |  | 324.3044 | 400.5466 | 0.26383 | 18.9039 | 1.5708 | 1.3008 | -19.3573 | 3.0892 | 849.22 | 1.2 | 2.9126 | -2.0101 | -11.3607 | 0.4704 | 3.8233 | -24.2626 | 8.4842 | 98.0473 |  | 8.2559 | 3.9473 | -0.40792 |  | 19.3248
42838.5065 | 7448 | 124.6408 | 100.2432 | 61.5686 | 39.8467 | 26.5266 | 24.7601 | 30.8613 | 22.7427 | 66.2113 | 46.958 | 31.3813 | 23.6916 | 21.9664 | 28.8718 | 259.4636 | 358.9236 | 362.5668 | 346.4352 | 461.5166 | 487.7414 | 331.6411 | 456.7295 | 471.6972 | 385.3975 | 504.5349 | 434.3801 | 617.3205 | 758.1141 | 639.784 | 384.8262 | 466.0673 | 412.3748 | 425.0526 | 486.0259 | 278.6262 |  | 362.183 |  | 372.3839 | 261.5227 | 269.1138 | 366.0893 |  | 57.3759 | 116.6024 | 74.2581 | 193.1327 | 279.9438 | 340.0403 | 378.8247 | 19.1834 | 45.2348 | 20.4761 | 86.309 | 30.11 | 45.2228 | 55.0402 | 58.2137 | 27.1712 |  |  | 1.9315 | -2.2053 | -67.963 | 0.32917 | 5.0856 | -197.7901 | 24.169 | -3.0901 | 0.746 | 2.0622 | 11.786 | 0.0095594 | 0.0011795 | 0.00048791 | 483.7474 | 550.0607 | 395.5188 | 196.2871 | 98.5372 | 44.8719 | 26.5138 | 85.3297 | 47.5856 | 34.1829 | 28.0755 | 25.5656 | 27.8905 | 28.665 | 123.8166 | 126.7845 | 113.474 | 82.842 | 73.5088 | 138.881 | 96.3465 | 91.1111 | 99.5208 | 267.3004 | 112.0035 | 250.6896 | 413.6111 | 240.7916 | 409.011 | 474.3549 | 486.566 | 478.8302 | 507.0056 | 471.1016 | 3.0345 | 3.2644 | 767.7162 | 505.989 | 194.39 | 767.384 | 524.3089 | 207.2879 | 492.2413 | 507.485 | 436.8819 | 467.4972 | 459.8266 | 405.2832 | 948.5826 | 855.506 | 701.2086 | 697.1458 | 779.452 |  | 866.2919 | 795.9636 |  | 913.087 | 495.9041 | 731.3518 |  | 793.1212 |  |  | 632.5447 | 666.2156 | 645.9332 | [5 empty] | 181.0677 | 863.4033 | 546.4554 | 116.9014 | 871.3933 | 533.4465 | 134.9207 | 395.1691 | 405.2856 | 426.5297 |  |  | 483.3204 | 351.4027 | 462.3417 |  | 394.8757 | 409.641 | 408.2442 | 478.5372 | 400.5785 | 679.3648 | 272.4599 | 438.1768 | 475.301 | 377.1011 | 528.9058 | 634.5041 |  |  | 332.1847 | 395.5228 | 459.7344 | 424.2463 |  | 324.4077 | 400.5475 | 0.064236 | 18.9044 | 1.5706 | 1.3007 | -19.4843 | 3.0892 | 859.59 | 1.26 | 2.9264 | -2.0431 | -11.3422 | 0.78935 | 3.8916 | -24.2698 | 8.4839 | 97.9889 |  | 8.2456 | 3.308 | -0.84617 |  | 19.3177
42838.5065 | 7449 | 124.6756 | 100.247 | 61.5878 | 39.8616 | 26.5332 | 24.7684 | 30.8675 | 22.7465 | 66.2341 | 46.9708 | 31.3937 | 23.6974 | 21.9708 | 28.8719 | 259.4676 | 358.9459 | 362.5748 | 346.4005 | 461.4883 | 487.6886 | 330.8703 | 456.7665 | 471.8967 | 385.3774 | 504.3496 | 434.2716 | 617.3308 | 757.8366 | 639.2495 | 384.8075 | 465.9633 | 412.1817 | 425.0132 | 485.935 | 278.6555 |  | 362.0941 |  | 372.2855 | 262.1004 | 269.0014 | 366.0212 |  | 57.4895 | 116.7136 | 74.1635 | 191.871 | 280.2573 | 340.3591 | 378.6405 | 19.3449 | 45.2165 | 20.6599 | 86.2662 | 30.1305 | 45.2465 | 55.0553 | 58.2233 | 27.1744 |  |  | 2.0373 | -2.3197 | -68.6319 | 0.55785 | 4.6867 | -197.7934 | 24.1236 | -2.9337 | 0.70746 | 2.1222 | 11.8174 | 0.0093688 | 0.001283 | 0.00047312 | 484.105 | 549.7654 | 395.5374 | 196.3168 | 98.5477 | 44.8812 | 26.5144 | 85.3409 | 47.5906 | 34.1858 | 28.0835 | 25.5613 | 27.8908 | 28.6633 | 123.1891 | 127.0812 | 114.9796 | 84.2803 | 74.0329 | 138.7421 | 96.3435 | 91.1139 | 99.5316 | 267.3171 | 112.0139 | 250.6792 | 413.5765 | 240.7809 | 408.9481 | 474.2806 | 486.5348 | 478.8659 | 506.9193 | 470.8558 | 4.1803 | 4.056 | 767.7893 | 506.1783 | 194.4038 | 767.3654 | 521.0033 | 207.3237 | 492.2217 | 507.3498 | 436.7881 | 467.5998 | 459.7686 | 404.6385 | 948.2116 | 855.5636 | 701.4502 | 697.5179 | 778.1151 |  | 866.1347 | 796.0842 |  | 913.2265 | 495.7781 | 731.3793 |  | 793.2595 |  |  | 633.7248 | 667.5353 | 646.955 | [5 empty] | 181.0896 | 863.6003 | 546.704 | 116.917 | 871.6183 | 523.9301 | 134.9688 | 395.0294 | 405.2391 | 426.4125 |  |  | 483.2373 | 351.7921 | 462.2351 |  | 394.7725 | 409.5625 | 408.2968 | 478.5825 | 399.7575 | 679.257 | 272.4917 | 438.1932 | 475.2649 | 377.5884 | 528.8046 | 634.3987 |  |  | 332.4238 | 395.5589 | 459.67 | 424.0836 |  | 324.3389 | 400.5191 | 0.24974 | 18.904 | 1.5698 | 1.2983 | -19.3458 | 3.0892 | 842.84 | 0.65 | 3.0046 | -2.0957 | -11.3995 | 1.0277 | 3.7369 | -24.2764 | 8.4781 | 97.9689 |  | 8.2252 | 3.3601 | -1.0138 |  | 19.3205
42838.5065 | 7450 | 124.7116 | 100.247 | 61.6078 | 39.8739 | 26.5415 | 24.7683 | 30.8808 | 22.7541 | 66.2571 | 46.9843 | 31.4027 | 23.6994 | 21.9793 | 28.8795 | 259.4667 | 358.9949 | 362.5848 | 346.3569 | 461.4451 | 487.647 | 330.0854 | 456.7039 | 472.0378 | 385.3566 | 504.1616 | 433.8636 | 618.5951 | 757.9344 | 639.6287 | 384.7926 | 465.8851 | 411.7465 | 424.9751 | 485.8397 | 278.3872 |  | 361.9956 |  | 372.1886 | 262.168 | 268.7444 | 365.956 |  | 57.5463 | 116.561 | 74.0444 | 190.2008 | 280.3177 | 340.3226 | 378.4326 | 19.5244 | 45.1951 | 20.6655 | 86.2119 | 30.1337 | 45.2674 | 55.0691 | 58.2443 | 27.1745 |  |  | 2.0386 | -2.026 | -68.3441 | 0.01967 | 4.893 | -197.7737 | 24.0093 | -3.052 | 0.72731 | 1.9198 | 11.6568 | 0.0095298 | 0.0011385 | 0.00047148 | 483.3148 | 549.4019 | 395.542 | 196.3657 | 98.5692 | 44.9018 | 26.5262 | 85.3662 | 47.6076 | 34.1935 | 28.0806 | 25.5564 | 27.888 | 28.6609 | 123.6756 | 127.9533 | 116.6424 | 85.8877 | 74.5233 | 138.7069 | 96.3408 | 91.1033 | 99.5394 | 267.3327 | 112.0165 | 250.673 | 413.5302 | 240.7677 | 408.8822 | 474.653 | 486.5252 | 478.8625 | 506.8222 | 470.7413 | 4.4298 | 3.5941 | 767.8794 | 506.4219 | 194.4278 | 767.5027 | 516.3785 | 207.3794 | 492.2144 | 507.279 | 436.5683 | 467.7127 | 459.727 | 403.7675 | 949.0856 | 855.6233 | 701.6333 | 697.7441 | 777.9075 |  | 866.0583 | 796.2129 |  | 913.3027 | 495.6566 | 731.3951 |  | 793.3943 |  |  | 632.6115 | 666.2853 | 647.2044 | [5 empty] | 181.1147 | 863.787 | 546.7573 | 116.9333 | 871.8545 | 539.3993 | 135.0133 | 394.9285 | 405.1092 | 426.3062 |  |  | 483.1612 | 351.5459 | 462.44 |  | 394.5115 | 409.4407 | 408.2454 | 478.5878 | 398.9489 | 679.1561 | 272.256 | 438.1544 | 475.3136 | 378.0953 | 528.7403 | 634.2881 |  |  | 332.3287 | 395.2227 | 459.6176 | 423.9727 |  | 324.1837 | 400.3799 | 0.17869 | 18.9026 | 1.5688 | 1.2976 | -19.4769 | 3.0892 | 850.03 | 0.99 | 3.0062 | -1.9582 | -11.3734 | 0.19295 | 3.8181 | -24.2744 | 8.4577 | 97.9469 |  | 8.2072 | 3.3016 | -1.1989 |  | 19.3225
42838.5065 | 7451 | 124.7288 | 100.2529 | 61.6337 | 39.8828 | 26.5426 | 24.7693 | 30.8907 | 22.7543 | 66.2749 | 46.9994 | 31.4083 | 23.6982 | 21.9682 | 28.8811 | 259.4767 | 359.0275 | 362.6158 | 346.3256 | 461.4246 | 487.6064 | 329.2364 | 456.5791 | 472.0396 | 385.3533 | 504.0405 | 433.7211 | 619.0395 | 758.0714 | 640.1097 | 384.7732 | 465.8268 | 411.3658 | 424.9263 | 485.7266 | 278.068 |  | 361.8828 |  | 372.0807 | 261.7168 | 268.0599 | 365.8671 |  | 57.4458 | 116.1926 | 74.0482 | 189.5436 | 280.5333 | 339.8259 | 378.4448 | 19.698 | 45.1778 | 20.5524 | 86.1655 | 30.1177 | 45.2705 | 55.0763 | 58.2504 | 27.1695 |  |  | 1.8737 | -1.7283 | -68.2804 | 0.41263 | 4.2799 | -197.8335 | 24.0152 | -2.9968 | 0.62418 | 1.924 | 11.8638 | 0.0094395 | 0.0012387 | 0.00050269 | 483.0962 | 549.5376 | 395.5625 | 196.4075 | 98.5854 | 44.9269 | 26.5377 | 85.3879 | 47.6239 | 34.2034 | 28.0827 | 25.5635 | 27.8957 | 28.6689 | 127.4881 | 129.1495 | 116.2532 | 84.3808 | 73.2885 | 138.7565 | 96.2958 | 91.104 | 99.5568 | 267.3614 | 112.0288 | 250.6781 | 413.5032 | 240.7562 | 408.8296 | 475.1021 | 486.4812 | 478.8215 | 506.7459 | 470.2709 | 6.3225 | 3.0257 | 767.9585 | 506.3922 | 194.4314 | 767.5513 | 514.6832 | 207.4171 | 492.18 | 507.2465 | 436.4679 | 467.8164 | 459.6761 | 403.0207 | 949.9186 | 855.7046 | 701.69 | 697.7306 | 778.284 |  | 865.8846 | 796.3319 |  | 913.3289 | 495.6223 | 731.4286 |  | 793.522 |  |  | 636.508 | 669.8274 | 648.547 | [5 empty] | 181.1299 | 863.941 | 545.6368 | 116.9456 | 872.0081 | 541.3536 | 135.0428 | 394.8019 | 405.137 | 426.1975 |  |  | 483.1203 | 351.7969 | 462.7254 |  | 394.3698 | 409.2473 | 408.1977 | 478.5731 | 398.6235 | 679.0557 | 272.0918 | 438.1324 | 475.4053 | 379.1188 | 528.6256 | 634.2583 |  |  | 331.1792 | 395.0698 | 459.6004 | 423.764 |  | 324.05 | 400.3216 | 0.26068 | 18.903 | 1.568 | 1.2974 | -19.5522 | 3.0892 | 862.1 | 1.26 | 2.8828 | -1.8078 | -11.3627 | 0.88331 | 3.5695 | -24.2683 | 8.4554 | 97.8734 |  | 8.202 | 2.8843 | -1.1612 |  | 19.3299
42838.5065 | 7452 | 124.7347 | 100.246 | 61.6553 | 39.8949 | 26.5439 | 24.77 | 30.8891 | 22.7494 | 66.2871 | 47.0004 | 31.4153 | 23.6998 | 21.9623 | 28.8928 | 259.4682 | 359.0668 | 362.6254 | 346.295 | 461.3928 | 487.5635 | 329.4015 | 456.1147 | 471.9863 | 385.3329 | 503.9569 | 434.0378 | 619.1999 | 758.2891 | 640.0563 | 384.7427 | 465.7777 | 411.1611 | 424.8803 | 485.5937 | 277.2084 |  | 361.7802 |  | 371.9745 | 262.1803 | 267.5319 | 365.7783 |  | 57.4887 | 116.0091 | 74.0548 | 191.0992 | 280.2142 | 339.4316 | 378.6486 | 19.7863 | 45.1591 | 20.5667 | 86.1076 | 30.1218 | 45.285 | 55.0855 | 58.2507 | 27.1699 |  |  | 2.0379 | -2.0273 | -68.0839 | 0.85092 | 4.7498 | -197.8263 | 23.7438 | -2.7543 | 0.93768 | 2.1957 | 11.8403 | 0.0096415 | 0.0011845 | 0.0004912 | 481.6841 | 549.6893 | 395.5742 | 196.4563 | 98.6063 | 44.943 | 26.5404 | 85.4081 | 47.6333 | 34.2075 | 28.0948 | 25.5705 | 27.9029 | 28.6719 | 131.9196 | 129.5164 | 116.0363 | 84.3957 | 72.0456 | 138.9932 | 96.2371 | 91.1011 | 99.5621 | 267.3693 | 112.0281 | 250.6766 | 413.4607 | 240.7331 | 408.7559 | 473.2937 | 486.3449 | 478.7683 | 506.6337 | 469.4583 | 4.3624 | 3.4982 | 768.1027 | 506.5876 | 194.4479 | 767.6578 | 514.5331 | 207.4624 | 492.1578 | 507.1965 | 436.5775 | 467.9313 | 459.6486 | 402.5625 | 950.3299 | 855.7902 | 701.8784 | 697.9584 | 777.7407 |  | 865.8597 | 796.4698 |  | 913.412 | 495.5238 | 731.4457 |  | 793.6651 |  |  | 639.5931 | 672.2858 | 650.7925 | [5 empty] | 181.1476 | 864.0863 | 545.4038 | 116.967 | 872.0651 | 537.7512 | 135.098 | 394.6476 | 405.0042 | 426.0855 |  |  | 483.1257 | 350.7944 | 462.8201 |  | 394.1244 | 409.0707 | 408.1351 | 478.5763 | 398.8556 | 678.9477 | 271.7316 | 438.1249 | 475.5107 | 379.9618 | 528.6544 | 634.214 |  |  | 330.9592 | 395.0473 | 459.5593 | 423.4955 |  | 323.5967 | 400.1536 | 0.39721 | 18.9031 | 1.5693 | 1.2966 | -19.4811 | 3.0892 | 863.16 | 0.88 | 3.0064 | -1.9574 | -11.3437 | 1.2682 | 3.7591 | -24.26 | 8.4047 | 97.8795 |  | 8.1868 | 2.4219 | -1.1443 |  | 19.3352
42838.5065 | 7453 | 124.7269 | 100.2553 | 61.6754 | 39.922 | 26.5501 | 24.7852 | 30.8979 | 22.76 | 66.3136 | 47.0262 | 31.4305 | 23.7104 | 21.9787 | 28.9022 | 259.4694 | 359.0924 | 362.6254 | 346.2463 | 461.3515 | 487.4923 | 329.4157 | 456.4651 | 471.8417 | 385.2986 | 503.9141 | 433.878 | 618.6716 | 758.2528 | 639.8543 | 384.7295 | 465.7376 | 411.0121 | 424.8244 | 485.454 | 277.6811 |  | 361.6731 |  | 371.8648 | 263.2427 | 267.6748 | 365.716 |  | 57.5319 | 115.9578 | 73.9796 | 190.8685 | 280.0126 | 339.3547 | 378.8003 | 19.8993 | 45.1283 | 20.6995 | 86.0523 | 30.1106 | 45.313 | 55.103 | 58.2512 | 27.1786 |  |  | 1.9236 | -2.089 | -68.0787 | 0.49213 | 4.7241 | -197.7954 | 24.0514 | -2.9429 | 0.91705 | 2.1948 | 11.9535 | 0.0094559 | 0.0012764 | 0.00044848 | 481.0815 | 549.6214 | 395.5958 | 196.4962 | 98.6194 | 44.9634 | 26.5462 | 85.4274 | 47.6411 | 34.2169 | 28.1013 | 25.5724 | 27.9033 | 28.6761 | 135.2998 | 130.7391 | 114.2123 | 86.8261 | 71.9966 | 139.1514 | 96.1896 | 91.0954 | 99.5784 | 267.3847 | 112.0346 | 250.6696 | 413.4308 | 240.7181 | 408.6916 | 472.7073 | 486.1795 | 478.7345 | 506.5306 | 469.2054 | 5.8347 | 3.9851 | 768.2095 | 506.8951 | 194.4582 | 767.6985 | 514.6641 | 207.5095 | 492.1353 | 507.1085 | 436.5439 | 468.0358 | 459.5979 | 402.2638 | 950.6171 | 855.8106 | 701.9273 | 697.8679 | 775.8411 |  | 865.9575 | 796.6433 |  | 913.6066 | 495.4102 | 731.4713 |  | 793.8293 |  |  | 638.5988 | 672.4342 | 651.3363 | [5 empty] | 181.1772 | 864.1833 | 544.8544 | 116.9812 | 872.1576 | 564.0267 | 135.1443 | 394.5027 | 404.9747 | 425.9886 |  |  | 483.1566 | 350.6537 | 462.5964 |  | 394.0839 | 409.0172 | 408.2279 | 478.6016 | 399.2221 | 678.8641 | 271.7482 | 438.1418 | 475.6234 | 379.7369 | 528.7161 | 634.1796 |  |  | 332.5822 | 395.2387 | 459.4634 | 423.4309 |  | 323.6753 | 400.0397 | -0.13573 | 18.9027 | 1.5704 | 1.2984 | -19.4863 | 3.0892 | 864.84 | 0.49 | 2.9205 | -1.9869 | -11.3425 | 0.96437 | 3.7487 | -24.2566 | 8.4585 | 97.9677 |  | 8.1665 | 2.0664 | -0.94744 |  | 19.3212
42838.5066 | 7454 | 124.7139 | 100.2498 | 61.6923 | 39.9199 | 26.5493 | 24.7763 | 30.9085 | 22.7498 | 66.3232 | 47.0239 | 31.4266 | 23.6923 | 21.9695 | 28.8993 | 259.4779 | 359.1227 | 362.6473 | 346.2128 | 461.331 | 487.4475 | 330.3563 | 456.505 | 471.6923 | 385.284 | 503.9223 | 433.9841 | 617.7763 | 758.1234 | 638.8836 | 384.7191 | 465.7093 | 410.9251 | 424.7832 | 485.344 | 277.9562 |  | 361.5631 |  | 371.7631 | 263.182 | 267.6434 | 365.6298 |  | 57.5984 | 116.0351 | 74.0646 | 190.1307 | 279.7504 | 339.4945 | 378.8173 | 19.9354 | 45.1034 | 20.757 | 86.0382 | 30.1181 | 45.3285 | 55.1192 | 58.2537 | 27.1709 |  |  | 2.0176 | -2.3052 | -67.9722 | 1.1578 | 4.6801 | -197.8394 | 24.0086 | -2.9495 | 0.67107 | 1.9813 | 11.858 | 0.0096169 | 0.001168 | 0.00048462 | 480.2254 | 549.5624 | 395.6037 | 196.5358 | 98.6285 | 44.9759 | 26.5495 | 85.4476 | 47.6479 | 34.2181 | 28.0986 | 25.566 | 27.8946 | 28.6798 | 139.667 | 136.0966 | 117.4855 | 89.1449 | 71.7416 | 139.4032 | 96.2496 | 91.1016 | 99.5868 | 267.4043 | 112.0427 | 250.6617 | 413.4059 | 240.7072 | 408.6395 | 472.6482 | 486.117 | 478.7231 | 506.4365 | 469.024 | 8.0759 | 5.0749 | 768.3262 | 507.0575 | 194.4703 | 767.6026 | 516.0873 | 207.56 | 492.1144 | 507.0163 | 436.6429 | 468.1588 | 459.5538 | 402.2456 | 950.6714 | 855.8559 | 701.8829 | 697.6704 | 774.6965 |  | 866.0282 | 796.7873 |  | 913.8387 | 495.3741 | 731.4943 |  | 793.966 |  |  | 638.6637 | 672.9927 | 652.1563 | [5 empty] | 181.1858 | 864.3009 | 544.9959 | 116.9926 | 872.3663 | 591.8454 | 135.1784 | 394.396 | 404.7496 | 425.878 |  |  | 483.1082 | 351.1242 | 462.2223 |  | 393.9636 | 408.9039 | 408.3934 | 478.5777 | 398.7088 | 678.7666 | 271.552 | 438.1079 | 475.7516 | 379.1192 | 528.7595 | 634.1343 |  |  | 333.048 | 395.4622 | 459.3831 | 423.3932 |  | 323.8093 | 399.9738 | -0.17543 | 18.9037 | 1.5712 | 1.2985 | -19.3908 | 3.0892 | 873.1 | 1.07 | 2.9894 | -2.0874 | -11.3347 | 1.4793 | 3.7316 | -24.2621 | 8.4519 | 98.0252 |  | 8.1554 | 1.6132 | -1.3038 |  | 19.3183
42838.5066 | 7455 | 124.7167 | 100.2542 | 61.7197 | 39.9333 | 26.5535 | 24.7768 | 30.9115 | 22.751 | 66.3453 | 47.038 | 31.4271 | 23.6997 | 21.9768 | 28.9061 | 259.4926 | 359.16 | 362.67 | 346.1773 | 461.3011 | 487.4045 | 331.3085 | 456.4182 | 471.6208 | 385.2687 | 503.9275 | 433.7689 | 617.3899 | 758.1894 | 638.6831 | 384.7028 | 465.683 | 410.9497 | 424.7477 | 485.2547 | 278.9532 |  | 361.4742 |  | 371.6712 | 263.1862 | 267.7108 | 365.5723 |  | 57.5723 | 115.9133 | 74.0852 | 189.8435 | 279.8489 | 339.3138 | 378.6218 | 19.939 | 45.0816 | 20.8162 | 86.0026 | 30.105 | 45.3463 | 55.1207 | 58.2561 | 27.1629 |  |  | 1.9289 | -2.2297 | -68.1844 | 0.89298 | 4.6059 | -197.7645 | 24.2873 | -3.418 | 0.96453 | 2.2936 | 11.8237 | 0.0095003 | 0.0011762 | 0.00046162 | 478.8589 | 549.6379 | 395.6227 | 196.576 | 98.6505 | 44.9871 | 26.5508 | 85.4661 | 47.6654 | 34.2216 | 28.1023 | 25.568 | 27.8947 | 28.6876 | 143.4712 | 142.5868 | 125.7506 | 91.4397 | 72.4341 | 139.6782 | 96.4529 | 91.099 | 99.6015 | 267.4274 | 112.0473 | 250.6533 | 413.3702 | 240.687 | 408.5729 | 473.5752 | 486.0893 | 478.6858 | 506.3316 | 468.8022 | 4.2413 | 5.2648 | 768.4368 | 507.1549 | 194.4966 | 767.739 | 519.202 | 207.6095 | 492.0993 | 506.9165 | 436.6361 | 468.284 | 459.5017 | 402.3551 | 950.5037 | 855.9406 | 701.9013 | 697.6876 | 774.3882 |  | 865.8821 | 796.9175 |  | 914.1526 | 495.3837 | 731.5101 |  | 794.0959 |  |  | 638.2714 | 673.5873 | 652.4303 | [5 empty] | 181.2181 | 864.4799 | 545.7238 | 117.0087 | 872.5796 | 572.8047 | 135.2198 | 394.2836 | 404.5252 | 425.7856 |  |  | 483.0535 | 349.8788 | 462.2516 |  | 393.8558 | 408.7447 | 408.6829 | 478.52 | 399.2027 | 678.6789 | 271.3659 | 438.1358 | 475.9622 | 379.1048 | 528.6306 | 634.1028 |  |  | 333.1609 | 395.555 | 459.2969 | 423.3443 |  | 323.7917 | 399.9912 | -0.00106 | 18.9058 | 1.5713 | 1.2994 | -19.4169 | 3.0892 | 870.77 | 1.34 | 2.9226 | -2.0526 | -11.3506 | 1.299 | 3.7014 | -24.2539 | 8.4996 | 97.9807 |  | 8.1479 | 1.2254 | -2.1972 |  | 19.3209
42838.5066 | 7456 | 124.7196 | 100.2509 | 61.7376 | 39.9502 | 26.5575 | 24.773 | 30.9196 | 22.7538 | 66.3596 | 47.051 | 31.4312 | 23.7055 | 21.9813 | 28.9068 | 259.5039 | 359.1958 | 362.6806 | 346.1457 | 461.2726 | 487.3666 | 332.2018 | 456.6404 | 471.7247 | 385.2566 | 504.0308 | 433.6561 | 617.4417 | 758.164 | 638.4122 | 384.6827 | 465.6394 | 411.0033 | 424.711 | 485.171 | 279.6694 |  | 361.3781 |  | 371.573 | 262.9989 | 267.759 | 365.5018 |  | 57.5066 | 115.7888 | 74.0364 | 189.9277 | 279.5615 | 339.1327 | 378.3055 | 19.9047 | 45.0828 | 20.8496 | 85.9738 | 30.116 | 45.3795 | 55.1416 | 58.2702 | 27.1695 |  |  | 1.8704 | -1.8544 | -68.1779 | 0.48885 | 4.3713 | -197.7553 | 24.0218 | -3.3839 | 0.79717 | 2.0333 | 11.8363 | 0.0096382 | 0.0011746 | 0.00048134 | 479.2578 | 549.7316 | 395.6316 | 196.5986 | 98.6568 | 45.01 | 26.5508 | 85.4895 | 47.6647 | 34.2291 | 28.1 | 25.5716 | 27.8974 | 28.6882 | 142.537 | 142.3284 | 131.0647 | 93.3945 | 75.2851 | 139.7616 | 96.6535 | 91.097 | 99.6121 | 267.4329 | 112.0452 | 250.6471 | 413.3357 | 240.6684 | 408.5222 | 474.6631 | 486.0618 | 478.6178 | 506.2662 | 469.2794 | 3.5294 | 4.6093 | 768.5276 | 507.4297 | 194.5098 | 767.7396 | 520.2298 | 207.6402 | 492.0771 | 506.8191 | 436.5323 | 468.4017 | 459.4401 | 402.4804 | 950.1362 | 856.0462 | 701.9917 | 697.8055 | 772.2168 |  | 865.8174 | 797.061 |  | 914.5318 | 495.3526 | 731.5421 |  | 794.2536 |  |  | 636.8646 | 674.4465 | 652.1141 | [5 empty] | 181.2335 | 864.6611 | 546.4228 | 117.0275 | 872.7605 | 569.8026 | 135.2683 | 394.1582 | 404.4217 | 425.6829 |  |  | 483.019 | 350.1361 | 462.1007 |  | 393.6674 | 408.6239 | 408.7762 | 478.4346 | 399.4673 | 678.5779 | 271.3118 | 438.2206 | 475.9593 | 379.2951 | 528.5595 | 634.0458 |  |  | 333.1998 | 395.5001 | 459.1864 | 423.2444 |  | 323.8787 | 399.9595 | 0.34323 | 18.8998 | 1.571 | 1.2995 | -19.4524 | 3.0892 | 852.35 | 0.96 | 2.8776 | -1.8716 | -11.3483 | 0.96094 | 3.6053 | -24.2497 | 8.4517 | 98.0176 |  | 8.1333 | 1.3398 | -2.7631 |  | 19.3042
42838.5066 | 7457 | 124.728 | 100.2552 | 61.7524 | 39.9687 | 26.5614 | 24.7688 | 30.9256 | 22.7542 | 66.3717 | 47.0555 | 31.4407 | 23.7057 | 21.9744 | 28.9133 | 259.5095 | 359.2364 | 362.6871 | 346.1112 | 461.2446 | 487.3112 | 331.7834 | 456.594 | 471.6503 | 385.2402 | 504.1578 | 433.9507 | 617.5626 | 758.1321 | 638.1665 | 384.6585 | 465.5813 | 411.0836 | 424.6598 | 485.1034 | 279.8447 |  | 361.2728 |  | 371.4663 | 262.9714 | 267.6863 | 365.419 |  | 57.4063 | 115.5417 | 74.0192 | 188.8736 | 278.8728 | 339.3076 | 378.1962 | 19.7757 | 45.0696 | 20.9406 | 85.9209 | 30.1297 | 45.4104 | 55.1553 | 58.2829 | 27.1539 |  |  | 2.1418 | -2.0187 | -68.1385 | 0.47177 | 4.9844 | -197.7658 | 24.0106 | -3.3004 | 0.8178 | 2.1755 | 12.0617 | 0.0095085 | 0.0012929 | 0.00048955 | 480.0005 | 549.9934 | 395.6508 | 196.6376 | 98.6777 | 45.0391 | 26.5708 | 85.5105 | 47.6826 | 34.2314 | 28.1074 | 25.5695 | 27.8949 | 28.6928 | 147.7366 | 137.7829 | 130.1922 | 93.2825 | 75.4888 | 139.8618 | 96.7867 | 91.0821 | 99.6169 | 267.4398 | 112.0568 | 250.6442 | 413.2948 | 240.6511 | 408.4442 | 474.8246 | 485.9798 | 478.5636 | 506.1845 | 469.7185 | 3.0715 | 3.9984 | 768.6079 | 507.3834 | 194.5193 | 767.4949 | 516.4415 | 207.674 | 492.0518 | 506.7763 | 436.5886 | 468.5109 | 459.392 | 402.6814 | 949.3193 | 856.1372 | 702.0287 | 697.8336 | 768.9381 |  | 865.8078 | 797.1862 |  | 914.9206 | 495.2991 | 731.5645 |  | 794.388 |  |  | 634.448 | 674.1622 | 651.2157 | [5 empty] | 181.2548 | 864.8441 | 547.0941 | 117.0361 | 872.987 | 577.1322 | 135.3115 | 394.0305 | 404.2929 | 425.581 |  |  | 482.9982 | 349.8724 | 461.93 |  | 393.5643 | 408.5202 | 408.6769 | 478.3498 | 399.544 | 678.4693 | 271.2168 | 438.2903 | 475.8986 | 378.7561 | 528.5069 | 633.9438 |  |  | 333.2719 | 395.5446 | 459.1096 | 423.147 |  | 323.8082 | 399.8982 | 0.086311 | 18.9046 | 1.571 | 1.2995 | -19.4623 | 3.0892 | 831.44 | 0.43 | 3.0788 | -1.9521 | -11.3414 | 0.9437 | 3.8504 | -24.2538 | 8.451 | 98.1052 |  | 8.1155 | 0.77484 | -2.6498 |  | 19.2816
42838.5066 | 7458 | 124.7312 | 100.2493 | 61.7727 | 39.9787 | 26.5586 | 24.7691 | 30.9313 | 22.7469 | 66.3886 | 47.0638 | 31.4443 | 23.7047 | 21.97 | 28.9216 | 259.5027 | 359.2712 | 362.6911 | 346.0659 | 461.205 | 487.2548 | 330.6731 | 456.4908 | 471.8053 | 385.2067 | 504.1143 | 433.8884 | 617.113 | 758.1658 | 637.1466 | 384.6457 | 465.5425 | 411.1807 | 424.6162 | 485.0593 | 280.555 |  | 361.1732 |  | 371.3672 | 262.8075 | 267.6416 | 365.3482 |  | 57.3566 | 115.3516 | 73.9018 | 188.6747 | 278.9982 | 339.4015 | 378.4186 | 19.5648 | 45.0604 | 21.0428 | 85.8426 | 30.145 | 45.4417 | 55.1748 | 58.2956 | 27.1618 |  |  | 2.0044 | -2.0036 | -68.2804 | 0.66299 | 4.5086 | -197.7783 | 24.1716 | -3.3293 | 0.86139 | 2.2261 | 11.9398 | 0.009589 | 0.0012567 | 0.00049941 | 481.7563 | 550.1392 | 395.6575 | 196.6708 | 98.6956 | 45.0518 | 26.5617 | 85.5259 | 47.6865 | 34.232 | 28.1083 | 25.5709 | 27.8943 | 28.6883 | 149.498 | 133.0207 | 129.4493 | 94.2035 | 76.1786 | 139.8484 | 96.8767 | 91.0867 | 99.6275 | 267.4578 | 112.0639 | 250.6393 | 413.2666 | 240.6296 | 408.3862 | 474.809 | 485.9311 | 478.5582 | 506.1238 | 469.7781 | 3.5229 | 2.7526 | 768.7121 | 507.3064 | 194.539 | 767.678 | 511.3919 | 207.7115 | 492.0385 | 506.8106 | 436.5551 | 468.6278 | 459.3498 | 403.0076 | 948.5855 | 856.25 | 702.1247 | 697.9881 | 766.5732 |  | 865.7029 | 797.301 |  | 915.2506 | 495.25 | 731.6001 |  | 794.5113 |  |  | 632.3783 | 672.8874 | 650.1078 | [5 empty] | 181.2731 | 865.0402 | 547.293 | 117.0527 | 873.2113 | 554.6879 | 135.3619 | 393.912 | 404.138 | 425.4789 |  |  | 482.9313 | 350.0558 | 461.6877 |  | 393.4418 | 408.4538 | 408.4768 | 478.2813 | 399.4985 | 678.3559 | 271.7019 | 438.2921 | 475.8683 | 378.3976 | 528.5667 | 633.8346 |  |  | 333.4 | 395.4754 | 459.0629 | 423.0863 |  | 323.6857 | 399.8838 | 0.029548 | 18.9025 | 1.5709 | 1.2991 | -19.474 | 3.0892 | 805.67 | 0.95 | 2.9768 | -1.9443 | -11.3504 | 1.1184 | 3.6623 | -24.2565 | 8.4799 | 98.1328 |  | 8.0999 | 0.57742 | -2.5562 |  | 19.2737
42838.5066 | 7459 | 124.7367 | 100.2516 | 61.7852 | 40.0015 | 26.5635 | 24.7732 | 30.9328 | 22.7557 | 66.4036 | 47.0704 | 31.4384 | 23.7172 | 21.9759 | 28.9168 | 259.5081 | 359.3067 | 362.7058 | 346.0324 | 461.1779 | 487.2089 | 329.9707 | 456.4576 | 471.9673 | 385.1919 | 503.9776 | 433.8817 | 616.0323 | 757.9296 | 636.1867 | 384.6231 | 465.4745 | 411.2597 | 424.5784 | 485.0159 | 281.2362 |  | 361.078 |  | 371.2766 | 262.239 | 267.4492 | 365.2669 |  | 57.3497 | 115.1193 | 73.7601 | 188.3996 | 279.0064 | 339.4678 | 378.5862 | 19.438 | 45.0551 | 21.063 | 85.7877 | 30.1483 | 45.4808 | 55.176 | 58.3023 | 27.1589 |  |  | 1.9295 | -1.8899 | -68.1509 | 0.65181 | 4.8864 | -197.8138 | 24.0895 | -3.4036 | 0.83123 | 2.1071 | 11.9702 | 0.0095347 | 0.0010925 | 0.00045013 | 482.3665 | 549.78 | 395.6774 | 196.7139 | 98.7089 | 45.0679 | 26.5664 | 85.5502 | 47.7048 | 34.2479 | 28.1161 | 25.5768 | 27.899 | 28.6929 | 146.2522 | 128.529 | 125.6435 | 89.7604 | 74.1213 | 139.8378 | 96.915 | 91.0851 | 99.6417 | 267.4714 | 112.0651 | 250.6288 | 413.2267 | 240.6167 | 408.3228 | 474.0618 | 485.889 | 478.5406 | 506.0574 | 469.6749 | 4.0677 | 3.549 | 768.8171 | 507.1127 | 194.5513 | 767.8958 | 507.5752 | 207.7599 | 492.024 | 506.8633 | 436.4775 | 468.7556 | 459.3084 | 403.0192 | 948.4529 | 856.3284 | 702.2128 | 698.0552 | 765.2127 |  | 865.5916 | 797.4339 |  | 915.6012 | 495.1728 | 731.6357 |  | 794.6599 |  |  | 633.1689 | 672.7946 | 649.7912 | [5 empty] | 181.2842 | 865.2434 | 546.4156 | 117.069 | 873.475 | 551.9144 | 135.3979 | 393.8164 | 404.0573 | 425.3797 |  |  | 482.8681 | 350.9661 | 461.5789 |  | 393.3896 | 408.3973 | 408.2693 | 478.2362 | 399.2333 | 678.2562 | 272.2121 | 438.3038 | 475.903 | 378.1044 | 528.6548 | 633.7442 |  |  | 332.783 | 395.3383 | 459.0677 | 423.0604 |  | 323.4887 | 399.9036 | 0.11451 | 18.9026 | 1.5708 | 1.2977 | -19.4248 | 3.0892 | 786.59 | 1.15 | 2.9191 | -1.8878 | -11.3362 | 1.1087 | 3.8129 | -24.26 | 8.4659 | 98.1302 |  | 8.0801 | 0.93671 | -2.1287 |  | 19.2712
42838.5066 | 7460 | 124.7441 | 100.257 | 61.8096 | 40.012 | 26.5677 | 24.779 | 30.9419 | 22.7583 | 66.4204 | 47.0874 | 31.4478 | 23.7094 | 21.9825 | 28.927 | 259.5186 | 359.3469 | 362.7252 | 345.9931 | 461.148 | 487.1647 | 329.3741 | 456.3177 | 471.9467 | 385.1802 | 503.8662 | 434.1724 | 614.5164 | 757.6204 | 635.5993 | 384.6169 | 465.3801 | 411.2403 | 424.5283 | 484.9804 | 281.1687 |  | 360.9722 |  | 371.1739 | 261.7267 | 267.5603 | 365.2036 |  | 57.3176 | 114.8567 | 73.5991 | 188.5335 | 279.3986 | 339.6253 | 378.6247 | 19.3692 | 45.0461 | 21.0123 | 85.7281 | 30.1411 | 45.512 | 55.1959 | 58.3204 | 27.1633 |  |  | 1.9197 | -2.0628 | -68.0307 | 0.35414 | 4.9298 | -197.7862 | 24.3057 | -3.3582 | 0.88766 | 2.1713 | 11.8999 | 0.0095758 | 0.0011582 | 0.00044027 | 481.4954 | 549.2964 | 395.6835 | 196.754 | 98.7153 | 45.0812 | 26.5641 | 85.5706 | 47.7101 | 34.2508 | 28.116 | 25.5769 | 27.8925 | 28.6958 | 143.0858 | 127.9494 | 127.2284 | 87.2608 | 71.5472 | 139.8399 | 96.9577 | 91.0763 | 99.6518 | 267.4892 | 112.0716 | 250.6185 | 413.1969 | 240.6065 | 408.2679 | 474.034 | 485.8942 | 478.53 | 505.9776 | 469.3956 | 2.9282 | 3.3127 | 768.9311 | 506.7615 | 194.5693 | 768.0395 | 506.3993 | 207.7954 | 492.0133 | 506.8433 | 436.5546 | 468.87 | 459.2736 | 403.1857 | 948.8099 | 856.3857 | 702.4144 | 698.431 | 764.6677 |  | 865.405 | 797.5845 |  | 915.9722 | 495.0771 | 731.6753 |  | 794.8325 |  |  | 633.3357 | 672.5644 | 649.6058 | [5 empty] | 181.293 | 865.4547 | 545.2075 | 117.0794 | 873.8046 | 559.4615 | 135.4351 | 393.7238 | 404.0107 | 425.2667 |  |  | 482.7968 | 351.7962 | 461.6625 |  | 393.3576 | 408.2977 | 407.9813 | 478.2105 | 398.7551 | 678.1635 | 272.1053 | 438.3481 | 476.0246 | 377.8292 | 528.5551 | 633.6446 |  |  | 332.7945 | 395.2897 | 459.0801 | 423.0234 |  | 323.2466 | 399.8914 | 0.3078 | 18.9029 | 1.5696 | 1.2972 | -19.5011 | 3.0892 | 777.79 | 0.58 | 2.9107 | -1.9716 | -11.3224 | 0.81691 | 3.8303 | -24.2614 | 8.5049 | 98.0777 |  | 8.0573 | 1.2888 | -2.2995 |  | 19.2797
42838.5066 | 7461 | 124.7398 | 100.2496 | 61.8335 | 40.0223 | 26.5682 | 24.7738 | 30.9441 | 22.753 | 66.4448 | 47.0958 | 31.457 | 23.708 | 21.9784 | 28.9334 | 259.5193 | 359.3829 | 362.7413 | 345.9524 | 461.1169 | 487.118 | 329.48 | 456.3124 | 471.8357 | 385.1574 | 503.76 | 434.4678 | 614.1089 | 757.5165 | 635.1316 | 384.5934 | 465.3018 | 411.3532 | 424.4818 | 484.9442 | 281.5679 |  | 360.8656 |  | 371.0627 | 261.7386 | 267.5189 | 365.1251 |  | 57.2397 | 114.6117 | 73.491 | 187.2576 | 278.9117 | 339.5818 | 378.9158 | 19.3108 | 45.0516 | 20.965 | 85.6691 | 30.1365 | 45.5209 | 55.2037 | 58.3269 | 27.1512 |  |  | 1.8901 | -2.0542 | -68.1844 | 0.58216 | 4.7241 | -197.7855 | 23.8654 | -3.3589 | 0.61659 | 1.9869 | 11.9844 | 0.0094772 | 0.0012452 | 0.00044355 | 483.655 | 549.3036 | 395.6839 | 196.7902 | 98.7261 | 45.0941 | 26.5653 | 85.5856 | 47.7245 | 34.2556 | 28.1112 | 25.5785 | 27.8994 | 28.6902 | 139.0416 | 123.8327 | 124.2335 | 86.6651 | 72.4512 | 139.7567 | 96.9465 | 91.0745 | 99.6619 | 267.4994 | 112.0788 | 250.6119 | 413.1554 | 240.5814 | 408.1932 | 474.1328 | 485.847 | 478.5217 | 505.8523 | 469.1381 | 2.1107 | 2.757 | 769.0209 | 506.3113 | 194.5833 | 767.8681 | 506.2136 | 207.8395 | 491.9959 | 506.8392 | 436.8651 | 468.9982 | 459.2361 | 403.4636 | 948.646 | 856.48 | 702.6789 | 698.8285 | 764.3495 |  | 865.3384 | 797.7462 |  | 916.2721 | 495.0545 | 731.7178 |  | 794.9809 |  |  | 632.9 | 672.6478 | 649.0677 | [5 empty] | 181.3124 | 865.6864 | 544.5783 | 117.0923 | 874.1161 | 563.5739 | 135.4797 | 393.6226 | 403.9283 | 425.162 |  |  | 482.7478 | 351.7862 | 461.9125 |  | 393.3274 | 408.2251 | 407.403 | 478.2152 | 398.5831 | 678.0688 | 272.3072 | 438.3895 | 476.1269 | 377.9668 | 528.4918 | 633.5187 |  |  | 333.0315 | 395.3594 | 459.1136 | 423.0282 |  | 323.3234 | 399.8667 | -0.22069 | 18.9024 | 1.5693 | 1.2959 | -19.5075 | 3.0891 | 779.67 | 0.84 | 2.8875 | -1.9669 | -11.3316 | 1.0471 | 3.7494 | -24.2605 | 8.4273 | 98.0624 |  | 8.046 | 1.7276 | -1.9681 |  | 19.2808
42838.5066 | 7462 | 124.7516 | 100.2514 | 61.8444 | 40.026 | 26.5667 | 24.7771 | 30.9461 | 22.7502 | 66.4574 | 47.1072 | 31.4528 | 23.7054 | 21.9721 | 28.9347 | 259.5195 | 359.4258 | 362.7585 | 345.9324 | 461.1017 | 487.0814 | 329.8357 | 456.4241 | 471.7578 | 385.1558 | 503.7147 | 434.6561 | 613.1414 | 757.5052 | 634.7509 | 384.5672 | 465.2533 | 411.3837 | 424.4413 | 484.9371 | 281.143 |  | 360.7648 |  | 370.9666 | 261.5243 | 267.2903 | 365.0439 |  | 57.1647 | 114.4074 | 73.4724 | 185.7287 | 277.7726 | 339.6397 | 379.0691 | 19.2689 | 45.0446 | 20.9273 | 85.6104 | 30.1233 | 45.525 | 55.2095 | 58.3454 | 27.1494 |  |  | 2.0386 | -2.2546 | -68.0169 | 0.44417 | 4.6558 | -197.8328 | 24.1749 | -3.1663 | 0.81391 | 2.0547 | 11.7775 | 0.009681 | 0.0011795 | 0.0004567 | 484.8573 | 549.4069 | 395.7063 | 196.8267 | 98.7455 | 45.1207 | 26.5768 | 85.6051 | 47.7328 | 34.252 | 28.1193 | 25.5831 | 27.8969 | 28.7004 | 133.4781 | 118.4579 | 117.2295 | 86.2621 | 72.2217 | 139.5431 | 96.8949 | 91.0783 | 99.6699 | 267.5208 | 112.0814 | 250.6162 | 413.1169 | 240.5661 | 408.1366 | 474.2793 | 485.8123 | 478.5491 | 505.7744 | 469.1496 | 2.3213 | 1.5325 | 769.1279 | 506.1973 | 194.5946 | 768.053 | 507.3138 | 207.8851 | 491.9662 | 506.8091 | 436.9468 | 469.1043 | 459.2109 | 403.7009 | 946.6596 | 856.6062 | 702.9549 | 699.228 | 763.2478 |  | 865.1253 | 797.9119 |  | 916.54 | 495.0635 | 731.7552 |  | 795.1493 |  |  | 632.8536 | 673.4326 | 648.5125 | [5 empty] | 181.3364 | 865.9163 | 544.2724 | 117.1031 | 874.3535 | 570.0099 | 135.5267 | 393.5373 | 403.8788 | 425.0672 |  |  | 482.7861 | 350.811 | 462.0705 |  | 393.2534 | 408.1761 | 406.7305 | 478.2612 | 399.1906 | 677.9823 | 272.8464 | 438.4579 | 476.2857 | 378.3285 | 528.4036 | 633.4581 |  |  | 332.7567 | 395.3269 | 459.156 | 423.0169 |  | 323.6224 | 399.686 | 0.33841 | 18.9031 | 1.5702 | 1.2964 | -19.4097 | 3.0891 | 761.83 | 0.92 | 2.9981 | -2.06 | -11.3147 | 0.91434 | 3.7224 | -24.2645 | 8.4821 | 98.0157 |  | 8.0398 | 2.3186 | -1.1962 |  | 19.2761
42838.5067 | 7463 | 124.7661 | 100.2524 | 61.8691 | 40.0445 | 26.572 | 24.7772 | 30.9549 | 22.7556 | 66.4771 | 47.1198 | 31.457 | 23.7104 | 21.9754 | 28.937 | 259.5145 | 359.4505 | 362.7681 | 345.8845 | 461.0633 | 487.0173 | 329.6992 | 456.5541 | 471.699 | 385.1245 | 503.7261 | 434.5358 | 613.3668 | 757.3437 | 635.0569 | 384.56 | 465.1945 | 411.4087 | 424.4032 | 484.9087 | 280.3483 |  | 360.666 |  | 370.8753 | 261.1223 | 266.9346 | 364.9748 |  | 57.1283 | 114.3193 | 73.5351 | 185.2609 | 276.9411 | 339.2039 | 379.2095 | 19.4211 | 45.037 | 20.8783 | 85.5531 | 30.116 | 45.541 | 55.2344 | 58.359 | 27.1507 |  |  | 2.0301 | -2.3532 | -67.9604 | 0.40868 | 4.5921 | -197.7993 | 23.824 | -3.3517 | 0.58312 | 2.0104 | 11.7969 | 0.0097187 | 0.0012896 | 0.00051419 | 485.1103 | 549.1932 | 395.7202 | 196.869 | 98.7597 | 45.136 | 26.5889 | 85.6304 | 47.7408 | 34.2577 | 28.1214 | 25.5838 | 27.8967 | 28.7094 | 129.3829 | 112.004 | 110.1023 | 83.8366 | 72.7508 | 139.2864 | 96.752 | 91.082 | 99.6863 | 267.5384 | 112.0952 | 250.6154 | 413.0815 | 240.552 | 408.0839 | 473.943 | 485.7875 | 478.5289 | 505.7007 | 469.3245 | 3.2988 | 2.1923 | 769.2141 | 506.2282 | 194.609 | 767.9971 | 505.7832 | 207.9223 | 491.9238 | 506.7007 | 436.9453 | 469.2201 | 459.1689 | 403.7921 | 946.3087 | 856.7042 | 703.1112 | 699.364 | 762.46 |  | 864.8976 | 798.0969 |  | 916.7623 | 494.9998 | 731.7815 |  | 795.3308 |  |  | 631.6259 | 673.2004 | 648.3025 | [5 empty] | 181.3675 | 866.1189 | 545.6108 | 117.1225 | 874.488 | 561.7007 | 135.5659 | 393.4432 | 403.8577 | 424.9625 |  |  | 482.8357 | 350.2522 | 461.9155 |  | 393.2059 | 408.1184 | 406.3588 | 478.3037 | 399.5518 | 677.9003 | 273.1809 | 438.4655 | 476.4244 | 378.0012 | 528.215 | 633.3876 |  |  | 332.9669 | 395.21 | 459.1571 | 422.8931 |  | 323.7811 | 399.5118 | 0.1952 | 18.9049 | 1.5715 | 1.2976 | -19.4362 | 3.0891 | 782.8 | 0.62 | 2.9924 | -2.1043 | -11.3087 | 0.87696 | 3.6955 | -24.2538 | 8.4174 | 97.9552 |  | 8.0253 | 2.741 | -0.42184 |  | 19.2681
42838.5067 | 7464 | 124.7762 | 100.2528 | 61.8851 | 40.059 | 26.5696 | 24.7754 | 30.9597 | 22.7579 | 66.4918 | 47.1301 | 31.4684 | 23.717 | 21.9776 | 28.9416 | 259.5245 | 359.4951 | 362.7868 | 345.8445 | 461.0362 | 486.9796 | 329.8826 | 456.5209 | 471.3126 | 385.0999 | 503.7411 | 434.5347 | 614.4238 | 757.4002 | 635.6773 | 384.5471 | 465.1446 | 411.4359 | 424.3651 | 484.8469 | 280.792 |  | 360.5654 |  | 370.7782 | 261.6826 | 266.4365 | 364.9015 |  | 57.2299 | 114.3787 | 73.558 | 184.9204 | 276.8005 | 338.8572 | 379.2422 | 19.3519 | 45.0094 | 20.8115 | 85.5101 | 30.0947 | 45.559 | 55.2476 | 58.3618 | 27.1481 |  |  | 1.8684 | -2.0049 | -67.9873 | 0.5999 | 4.732 | -197.848 | 23.5763 | -3.1282 | 0.88961 | 2.0608 | 11.9535 | 0.0096612 | 0.0012518 | 0.00047641 | 488.784 | 548.9294 | 395.7271 | 196.913 | 98.756 | 45.1432 | 26.5885 | 85.6456 | 47.7523 | 34.2656 | 28.1254 | 25.576 | 27.8988 | 28.7083 | 129.6098 | 112.7838 | 107.2674 | 82.4933 | 71.0673 | 139.2119 | 96.6388 | 91.0742 | 99.7013 | 267.5565 | 112.098 | 250.6124 | 413.0432 | 240.5341 | 408.0195 | 472.98 | 485.7369 | 478.4862 | 505.6189 | 469.454 | 6.1294 | 2.6046 | 769.2934 | 506.1825 | 194.6208 | 768.0099 | 507.0194 | 207.9727 | 491.8979 | 506.5959 | 437.0144 | 469.35 | 459.1162 | 403.6931 | 946.9281 | 856.8245 | 703.2177 | 699.4416 | 761.3465 |  | 864.9499 | 798.2587 |  | 916.951 | 494.9703 | 731.8071 |  | 795.5092 |  |  | 630.9724 | 671.653 | 648.3522 | [5 empty] | 181.3775 | 866.304 | 546.9007 | 117.1332 | 874.6031 | 547.8218 | 135.6048 | 393.3698 | 403.9104 | 424.8577 |  |  | 482.8556 | 349.9061 | 461.8891 |  | 393.1319 | 408.0972 | 406.4369 | 478.3624 | 399.8593 | 677.8135 | 273.2141 | 438.4584 | 476.5817 | 377.6141 | 528.0881 | 633.3092 |  |  | 332.4813 | 395.0634 | 459.1024 | 422.7758 |  | 324.0814 | 399.4425 | 0.18982 | 18.9015 | 1.5714 | 1.2974 | -19.3886 | 3.0891 | 796.23 | 0.6 | 2.8717 | -1.9425 | -11.3118 | 1.0626 | 3.7503 | -24.25 | 8.3711 | 98.005 |  | 8.0162 | 2.7063 | -0.12073 |  | 19.2581
42838.5067 | 7465 | 124.7782 | 100.2439 | 61.9053 | 40.0674 | 26.5698 | 24.7726 | 30.9638 | 22.7615 | 66.5043 | 47.1385 | 31.4738 | 23.7182 | 21.9809 | 28.9452 | 259.5268 | 359.5295 | 362.8127 | 345.8021 | 461.0116 | 486.9265 | 329.5863 | 456.4992 | 471.0259 | 385.0893 | 503.6943 | 434.286 | 612.1631 | 757.5333 | 635.2575 | 384.5232 | 465.108 | 411.494 | 424.3118 | 484.7784 | 279.8524 |  | 360.4532 |  | 370.6669 | 261.7721 | 266.2189 | 364.823 |  | 57.5144 | 114.6225 | 73.5789 | 184.6508 | 277.0344 | 338.521 | 379.1143 | 19.1863 | 44.995 | 20.7775 | 85.4763 | 30.0897 | 45.5707 | 55.2635 | 58.379 | 27.1567 |  |  | 1.7863 | -2.093 | -68.0077 | 0.42971 | 4.5691 | -197.8026 | 24.2446 | -3.0651 | 0.65823 | 2.2418 | 11.8346 | 0.009589 | 0.0012124 | 0.00049612 | 489.2776 | 548.5703 | 395.7476 | 196.9543 | 98.7814 | 45.1621 | 26.5961 | 85.6694 | 47.7547 | 34.2723 | 28.1335 | 25.5829 | 27.8988 | 28.7118 | 137.8128 | 120.7427 | 109.6117 | 82.9832 | 72.9956 | 139.4181 | 96.5838 | 91.075 | 99.7163 | 267.5769 | 112.0961 | 250.6076 | 413.0128 | 240.5237 | 407.9588 | 472.1168 | 485.6518 | 478.4736 | 505.5362 | 469.2773 | 5.2823 | 4.2396 | 769.3877 | 506.2049 | 194.6476 | 767.7316 | 505.3648 | 208.0142 | 491.8766 | 506.506 | 436.8398 | 469.4778 | 459.0734 | 403.6919 | 948.1909 | 856.9312 | 703.2306 | 699.3419 | 759.7617 |  | 864.943 | 798.4038 |  | 917.0422 | 494.8824 | 731.8428 |  | 795.6632 |  |  | 629.153 | 670.8788 | 647.2508 | [5 empty] | 181.3894 | 866.4586 | 547.3226 | 117.1526 | 874.6973 | 530.2647 | 135.6351 | 393.3065 | 403.9285 | 424.7558 |  |  | 482.8575 | 350.1721 | 461.8632 |  | 393.0294 | 408.0325 | 406.7397 | 478.4023 | 400.5978 | 677.7164 | 273.2048 | 438.3714 | 476.7643 | 377.6123 | 528.0666 | 633.1996 |  |  | 331.808 | 395.1285 | 459.0961 | 422.6656 |  | 324.424 | 399.4723 | -0.051331 | 18.904 | 1.5709 | 1.2972 | -19.2692 | 3.0892 | 794.87 | 0.64 | 2.8072 | -1.9854 | -11.3171 | 0.89959 | 3.6842 | -24.2405 | 8.4866 | 98.0466 |  | 8.0022 | 1.8211 | -0.38794 |  | 19.2522
42838.5067 | 7466 | 124.7813 | 100.2403 | 61.9215 | 40.0854 | 26.5758 | 24.7794 | 30.9691 | 22.7559 | 66.522 | 47.1418 | 31.4743 | 23.7082 | 21.9739 | 28.9363 | 259.5408 | 359.5755 | 362.8403 | 345.7678 | 460.972 | 486.8722 | 329.5524 | 456.0425 | 471.0812 | 385.0704 | 503.6178 | 434.0278 | 612.8239 | 757.4594 | 634.549 | 384.5042 | 465.0971 | 411.4464 | 424.2643 | 484.7212 | 278.8442 |  | 360.3627 |  | 370.5685 | 262.0253 | 266.0919 | 364.7535 |  | 57.5279 | 114.7659 | 73.6698 | 185.9672 | 277.0998 | 338.0242 | 378.8666 | 19.0274 | 44.9732 | 20.8005 | 85.4556 | 30.0803 | 45.5799 | 55.2635 | 58.3746 | 27.1508 |  |  | 2.0721 | -2.2224 | -68.1148 | 0.36794 | 4.9962 | -197.8026 | 23.914 | -3.1532 | 0.9223 | 2.1776 | 11.6247 | 0.0096727 | 0.0012157 | 0.0004682 | 489.5214 | 548.7289 | 395.7588 | 196.9954 | 98.7945 | 45.1779 | 26.5984 | 85.6918 | 47.7698 | 34.2732 | 28.135 | 25.591 | 27.8944 | 28.7165 | 145.4351 | 127.7824 | 114.0545 | 83.1944 | 72.7524 | 139.623 | 96.5784 | 91.0686 | 99.7153 | 267.5879 | 112.0983 | 250.5981 | 412.9734 | 240.4963 | 407.893 | 472.3433 | 485.5958 | 478.4272 | 505.4349 | 468.871 | 4.7115 | 3.9037 | 769.4726 | 506.3909 | 194.6642 | 767.8492 | 508.2397 | 208.0676 | 491.8649 | 506.4202 | 436.6911 | 469.6062 | 459.0419 | 403.8357 | 948.883 | 857.0109 | 703.2017 | 699.1803 | 758.604 |  | 864.9161 | 798.5684 |  | 917.0276 | 494.792 | 731.8861 |  | 795.8319 |  |  | 630.2113 | 670.826 | 647.4313 | [5 empty] | 181.408 | 866.5982 | 546.7997 | 117.1641 | 874.7871 | 528.3529 | 135.6833 | 393.2236 | 403.9934 | 424.6613 |  |  | 482.8036 | 349.8151 | 461.9499 |  | 392.8953 | 407.9579 | 407.2106 | 478.3827 | 400.5345 | 677.6444 | 273.2409 | 438.225 | 476.931 | 377.6071 | 527.9832 | 633.0887 |  |  | 331.1906 | 395.0585 | 459.1545 | 422.5484 |  | 324.5252 | 399.4209 | -0.053742 | 18.9039 | 1.5707 | 1.2973 | -19.4943 | 3.0892 | 817.29 | 0.87 | 3.0224 | -2.0462 | -11.3281 | 0.83258 | 3.851 | -24.2307 | 8.4251 | 98.069 |  | 7.9908 | 1.0002 | -0.88226 |  | 19.2564
42838.5067 | 7467 | 124.7918 | 100.244 | 61.9406 | 40.0962 | 26.5876 | 24.786 | 30.9759 | 22.7559 | 66.5465 | 47.1573 | 31.4797 | 23.7146 | 21.9698 | 28.9365 | 259.5361 | 359.6156 | 362.857 | 345.7324 | 460.9505 | 486.829 | 328.8503 | 455.9465 | 470.9867 | 385.0566 | 503.458 | 433.7028 | 612.8008 | 757.4556 | 634.171 | 384.4887 | 465.0922 | 411.5196 | 424.2224 | 484.6548 | 278.3256 |  | 360.2717 |  | 370.4711 | 262.0992 | 265.8238 | 364.6865 |  | 57.5466 | 114.8841 | 73.6629 | 187.0525 | 277.5056 | 337.7973 | 378.7411 | 19.0527 | 44.9582 | 20.7301 | 85.4376 | 30.0713 | 45.5996 | 55.2759 | 58.3917 | 27.1461 |  |  | 2.0918 | -1.9353 | -68.1615 | 0.98629 | 5.1191 | -197.7737 | 24.5541 | -2.9856 | 0.98574 | 2.1631 | 11.6791 | 0.009589 | 0.0013044 | 0.00047148 | 485.9396 | 548.9292 | 395.7638 | 197.0251 | 98.8118 | 45.1941 | 26.5993 | 85.7088 | 47.7792 | 34.2754 | 28.1309 | 25.5885 | 27.8921 | 28.7177 | 147.8029 | 129.4174 | 114.5976 | 81.1238 | 69.5494 | 139.7899 | 96.5595 | 91.0643 | 99.7289 | 267.6012 | 112.1086 | 250.5941 | 412.9393 | 240.4777 | 407.8284 | 472.2126 | 485.5122 | 478.3698 | 505.3552 | 468.8747 | 5.5542 | 3.9124 | 769.5543 | 506.3415 | 194.6671 | 768.2032 | 510.5418 | 208.0946 | 491.8317 | 506.3009 | 436.4426 | 469.7022 | 458.9984 | 404.0393 | 947.9558 | 857.1409 | 703.1569 | 699.033 | 759.5175 |  | 864.7802 | 798.7005 |  | 917.0711 | 494.8313 | 731.9207 |  | 795.9616 |  |  | 630.7452 | 670.6999 | 647.8794 | [5 empty] | 181.4386 | 866.7224 | 547.1033 | 117.1859 | 874.8482 | 524.3449 | 135.7338 | 393.127 | 403.8086 | 424.5488 |  |  | 482.7095 | 349.9354 | 461.6693 |  | 392.8398 | 407.8304 | 407.4373 | 478.3508 | 400.1174 | 677.5404 | 273.0721 | 438.0569 | 476.9844 | 377.7316 | 527.7884 | 632.9244 |  |  | 330.7541 | 395.2684 | 459.1912 | 422.3939 |  | 324.7461 | 399.3818 | 0.3206 | 18.9031 | 1.5705 | 1.2971 | -19.371 | 3.0892 | 824.65 | 0.73 | 3.0361 | -1.9097 | -11.3337 | 1.3633 | 3.8973 | -24.2244 | 8.5355 | 97.9944 |  | 7.9947 | 0.75833 | -0.94491 |  | 19.2457
42838.5067 | 7468 | 124.8129 | 100.2542 | 61.9626 | 40.1143 | 26.5868 | 24.7891 | 30.9981 | 22.7649 | 66.5676 | 47.1744 | 31.4858 | 23.7179 | 21.9795 | 28.9588 | 259.5414 | 359.6394 | 362.8746 | 345.6878 | 460.9217 | 486.7734 | 328.1664 | 455.8972 | 470.8657 | 385.0316 | 503.3634 | 433.6801 | 611.9805 | 757.3929 | 633.5624 | 384.4708 | 465.0579 | 411.693 | 424.1717 | 484.5569 | 277.2799 |  | 360.1554 |  | 370.3654 | 262.8372 | 265.8379 | 364.6013 |  | 57.5429 | 114.8704 | 73.7704 | 188.0294 | 277.6955 | 337.7579 | 378.5798 | 19.1455 | 44.9369 | 20.5499 | 85.3999 | 30.064 | 45.6191 | 55.2687 | 58.4066 | 27.1378 |  |  | 1.9223 | -1.9583 | -68.0872 | 0.69584 | 4.87 | -197.8006 | 24.217 | -3.1854 | 0.85166 | 1.9875 | 11.8221 | 0.0096711 | 0.001196 | 0.00046327 | 479.7322 | 549.207 | 395.7732 | 197.0623 | 98.8233 | 45.2165 | 26.6036 | 85.7266 | 47.7948 | 34.2852 | 28.1335 | 25.5889 | 27.8947 | 28.7207 | 146.8586 | 132.1193 | 115.9979 | 79.8826 | 67.298 | 139.9102 | 96.5532 | 91.0538 | 99.734 | 267.6134 | 112.1134 | 250.584 | 412.9014 | 240.4616 | 407.7741 | 472.1587 | 485.4942 | 478.3432 | 505.2592 | 468.9349 | 5.5671 | 2.8528 | 769.6339 | 506.435 | 194.6807 | 768.5156 | 513.5203 | 208.1423 | 491.833 | 506.188 | 436.2813 | 469.8258 | 458.9721 | 404.2763 | 947.2532 | 857.2714 | 703.1285 | 698.9454 | 760.0206 |  | 864.524 | 798.82 |  | 917.0605 | 494.7947 | 731.9685 |  | 796.0758 |  |  | 631.1614 | 671.7313 | 647.8947 | [5 empty] | 181.4518 | 866.8441 | 547.6696 | 117.2081 | 874.9159 | 523.5866 | 135.7809 | 393.0269 | 403.7244 | 424.4551 |  |  | 482.6558 | 350.0929 | 461.5589 |  | 392.7297 | 407.7298 | 407.5054 | 478.3251 | 400.1782 | 677.4573 | 272.9666 | 438.1715 | 476.9718 | 378.1693 | 527.7687 | 632.7984 |  |  | 330.7711 | 395.5298 | 459.2108 | 422.2723 |  | 324.659 | 399.3944 | 0.15495 | 18.9042 | 1.5706 | 1.2971 | -19.4605 | 3.0891 | 837.99 | 0.96 | 2.9095 | -1.921 | -11.3273 | 1.1451 | 3.8012 | -24.2253 | 8.4765 | 97.8878 |  | 7.9902 | 0.87853 | -1.1013 |  | 19.2417
42838.5067 | 7469 | 124.8126 | 100.2568 | 61.9877 | 40.1267 | 26.5931 | 24.7913 | 31.0023 | 22.7652 | 66.5829 | 47.1852 | 31.491 | 23.7234 | 21.9842 | 28.9646 | 259.5545 | 359.6902 | 362.9039 | 345.6549 | 460.8949 | 486.7391 | 328.4647 | 455.8133 | 470.7814 | 385.0134 | 503.2887 | 433.7767 | 612.2454 | 757.2469 | 633.4581 | 384.4629 | 465.0271 | 411.7995 | 424.1444 | 484.4805 | 277.5233 |  | 360.0576 |  | 370.2671 | 262.0951 | 265.7834 | 364.5247 |  | 57.6732 | 114.9105 | 73.8263 | 188.1644 | 278.166 | 337.9653 | 378.6914 | 19.0474 | 44.9277 | 20.3224 | 85.3991 | 30.0659 | 45.6525 | 55.2898 | 58.4226 | 27.1474 |  |  | 2.1694 | -1.93 | -67.9295 | 0.38897 | 4.6295 | -197.7468 | 24.0822 | -3.3898 | 0.8826 | 1.9689 | 11.7608 | 0.0096366 | 0.0012189 | 0.0004337 | 476.308 | 549.4559 | 395.7782 | 197.0993 | 98.8366 | 45.2255 | 26.6122 | 85.7462 | 47.8047 | 34.2893 | 28.1364 | 25.5935 | 27.8871 | 28.7182 | 144.4942 | 129.9949 | 116.1602 | 80.1066 | 67.483 | 140.041 | 96.5147 | 91.0564 | 99.7414 | 267.6251 | 112.1204 | 250.5797 | 412.8671 | 240.4441 | 407.71 | 471.8102 | 485.4846 | 478.345 | 505.1649 | 468.9446 | 5.3878 | 3.9269 | 769.703 | 506.3261 | 194.6931 | 768.8031 | 516.0856 | 208.1864 | 491.7978 | 506.0927 | 436.2024 | 469.9343 | 458.934 | 404.3317 | 947.3952 | 857.3337 | 703.1017 | 698.8588 | 760.0375 |  | 864.2378 | 798.9569 |  | 916.9839 | 494.6793 | 732.0222 |  | 796.2024 |  |  | 630.6477 | 671.5342 | 647.5142 | [5 empty] | 181.4612 | 866.902 | 547.6365 | 117.199 | 874.8086 | 527.4993 | 135.8051 | 392.9338 | 403.8193 | 424.3555 |  |  | 482.6396 | 349.753 | 461.6001 |  | 392.6492 | 407.6786 | 407.7281 | 478.2702 | 399.9696 | 677.3576 | 273.034 | 438.3006 | 476.8853 | 377.6912 | 527.6721 | 632.6888 |  |  | 330.852 | 395.6646 | 459.1972 | 422.193 |  | 324.4874 | 399.331 | 0.1965 | 18.9023 | 1.5706 | 1.2961 | -19.4048 | 3.0891 | 833.15 | 0.98 | 3.0906 | -1.9072 | -11.3148 | 0.8562 | 3.7068 | -24.2261 | 8.4543 | 97.7838 |  | 7.9773 | 1.1579 | -1.124 |  | 19.2402
42838.5067 | 7470 | 124.8227 | 100.2548 | 62.0021 | 40.1336 | 26.5932 | 24.7908 | 31.0131 | 22.7638 | 66.5934 | 47.192 | 31.4939 | 23.7231 | 21.9871 | 28.9646 | 259.5587 | 359.7261 | 362.9196 | 345.6169 | 460.8698 | 486.6916 | 329.02 | 455.7208 | 470.8456 | 384.9938 | 503.1964 | 433.5201 | 611.3749 | 757.2248 | 633.007 | 384.4465 | 464.9846 | 411.8394 | 424.0925 | 484.4107 | 278.2952 |  | 359.9574 |  | 370.1701 | 261.6295 | 265.5977 | 364.4616 |  | 57.6996 | 115.1182 | 73.8411 | 188.3951 | 278.5689 | 338.3927 | 379.0135 | 18.9329 | 44.9116 | 20.1936 | 85.3956 | 30.0892 | 45.6806 | 55.2989 | 58.4267 | 27.1483 |  |  | 2.1056 | -1.7881 | -67.8243 | 0.78061 | 5.0021 | -197.8473 | 24.326 | -3.1926 | 0.84797 | 2.0146 | 11.686 | 0.0096054 | 0.0012255 | 0.00045013 | 478.9911 | 549.9136 | 395.7743 | 197.1327 | 98.8462 | 45.2388 | 26.6048 | 85.7605 | 47.7991 | 34.2832 | 28.1347 | 25.5854 | 27.8846 | 28.7093 | 145.2622 | 135.2635 | 122.0681 | 82.0526 | 66.8038 | 140.3015 | 96.5848 | 91.0693 | 99.7651 | 267.653 | 112.1352 | 250.5822 | 412.844 | 240.4329 | 407.6575 | 472.5385 | 485.4515 | 478.3316 | 505.1001 | 468.8496 | 6.9209 | 5.1891 | 769.763 | 506.0973 | 194.7061 | 768.9902 | 515.3191 | 208.2203 | 491.7726 | 506.0146 | 435.9707 | 470.0482 | 458.8828 | 404.1253 | 946.8957 | 857.3726 | 703.2242 | 699.1206 | 759.9595 |  | 864.0196 | 799.0733 |  | 917.0053 | 494.6495 | 732.0821 |  | 796.319 |  |  | 630.0706 | 671.1338 | 647.1521 | [5 empty] | 181.4799 | 866.9457 | 546.7938 | 117.216 | 874.7756 | 539.0846 | 135.8486 | 392.8513 | 403.7442 | 424.2499 |  |  | 482.6372 | 349.8645 | 461.76 |  | 392.5106 | 407.6346 | 407.8367 | 478.1818 | 399.9441 | 677.2733 | 273.1155 | 438.3235 | 476.7157 | 377.9695 | 527.5749 | 632.5622 |  |  | 330.6689 | 395.6156 | 459.0699 | 422.1837 |  | 324.1744 | 399.1319 | -0.17302 | 18.9031 | 1.5694 | 1.2962 | -19.6127 | 3.0891 | 848.78 | 0.79 | 3.0441 | -1.8362 | -11.309 | 1.2132 | 3.8544 | -24.2407 | 8.4999 | 97.7071 |  | 7.9728 | 1.1057 | -1.7719 |  | 19.2387
42838.5067 | 7471 | 124.8287 | 100.258 | 62.0208 | 40.1476 | 26.5935 | 24.7822 | 31.0061 | 22.7566 | 66.6094 | 47.1964 | 31.4955 | 23.7189 | 21.9817 | 28.965 | 259.5689 | 359.7592 | 362.9426 | 345.5898 | 460.8374 | 486.6447 | 329.1239 | 455.7296 | 470.8635 | 384.9774 | 503.1116 | 433.5252 | 610.2183 | 757.2354 | 632.529 | 384.4278 | 464.9265 | 411.8496 | 424.041 | 484.351 | 279.1605 |  | 359.8614 |  | 370.0711 | 260.8629 | 265.7832 | 364.3904 |  | 57.8418 | 115.4385 | 73.9714 | 189.2333 | 278.2522 | 338.9069 | 378.9917 | 18.8772 | 44.8978 | 20.1601 | 85.3774 | 30.0903 | 45.6988 | 55.3074 | 58.4235 | 27.145 |  |  | 1.9742 | -1.769 | -67.9689 | 0.56047 | 4.6729 | -197.775 | 23.4186 | -3.0737 | 0.68003 | 1.942 | 11.8872 | 0.0096218 | 0.0012584 | 0.00046984 | 483.2757 | 549.8343 | 395.7901 | 197.1685 | 98.8621 | 45.2623 | 26.6184 | 85.7946 | 47.8246 | 34.2997 | 28.1507 | 25.5963 | 27.8906 | 28.7315 | 155.375 | 140.7874 | 127.1378 | 84.0476 | 69.2827 | 140.7901 | 96.7101 | 91.0456 | 99.7639 | 267.6574 | 112.1255 | 250.5645 | 412.7971 | 240.4131 | 407.578 | 473.4011 | 485.3571 | 478.2502 | 504.9976 | 469.438 | 5.9324 | 4.3606 | 769.8132 | 505.9291 | 194.7266 | 769.3258 | 519.1132 | 208.2669 | 491.7719 | 505.9729 | 436.1486 | 470.1725 | 458.8177 | 404.1385 | 946.8585 | 857.3695 | 703.3091 | 699.2186 | 760.2813 |  | 863.8456 | 799.1877 |  | 917.0576 | 494.5831 | 732.1437 |  | 796.436 |  |  | 630.684 | 670.6338 | 647.1194 | [5 empty] | 181.4991 | 866.9948 | 546.3316 | 117.2338 | 874.8502 | 562.8155 | 135.8989 | 392.7742 | 403.522 | 424.1493 |  |  | 482.6167 | 350.2916 | 461.7654 |  | 392.4801 | 407.5858 | 407.8022 | 478.0406 | 400.102 | 677.1741 | 272.7609 | 438.2947 | 476.5411 | 378.4229 | 527.4448 | 632.4212 |  |  | 330.8016 | 395.4638 | 458.9268 | 422.2247 |  | 324.092 | 399.0904 | 0.079632 | 18.9025 | 1.569 | 1.2949 | -19.4379 | 3.0891 | 862.43 | 0.88 | 2.9468 | -1.8272 | -11.3258 | 1.0285 | 3.727 | -24.2465 | 8.3434 | 97.6353 |  | 7.9627 | 0.044142 | -2.3198 |  | 19.2104
42838.5068 | 7472 | 124.8307 | 100.2537 | 62.0435 | 40.1631 | 26.5964 | 24.7803 | 31.0097 | 22.7604 | 66.6257 | 47.2081 | 31.5023 | 23.7212 | 21.98 | 28.9735 | 259.5653 | 359.7835 | 362.9623 | 345.5502 | 460.8047 | 486.5995 | 329.2689 | 455.6662 | 470.9006 | 384.9534 | 503.052 | 433.3494 | 610.3299 | 757.292 | 632.2199 | 384.4067 | 464.8275 | 411.7823 | 423.9987 | 484.2873 | 280.3013 |  | 359.7576 |  | 369.9731 | 260.3975 | 265.9088 | 364.3187 |  | 58.0176 | 115.747 | 74.0761 | 188.9083 | 278.2003 | 339.4025 | 378.9341 | 18.8677 | 44.8934 | 20.1186 | 85.3907 | 30.0947 | 45.7001 | 55.308 | 58.4243 | 27.1451 |  |  | 1.9354 | -1.884 | -68.0412 | 0.039382 | 4.8043 | -197.7928 | 24.1539 | -3.5685 | 0.74152 | 1.9089 | 12.0782 | 0.0095873 | 0.0012189 | 0.00047477 | 485.2925 | 549.9415 | 395.7927 | 197.2198 | 98.8754 | 45.2884 | 26.6179 | 85.8126 | 47.8318 | 34.3046 | 28.1558 | 25.5984 | 27.8983 | 28.7402 | 165.0307 | 147.1749 | 129.5915 | 84.3454 | 72.3792 | 141.225 | 96.8543 | 91.0479 | 99.7737 | 267.682 | 112.1318 | 250.5694 | 412.7596 | 240.391 | 407.5188 | 474.2183 | 485.2527 | 478.1426 | 504.9097 | 470.0572 | 6.2155 | 4.3769 | 769.8958 | 505.7582 | 194.7395 | 769.2615 | 515.1371 | 208.3051 | 491.754 | 505.9137 | 436.0317 | 470.2772 | 458.7492 | 404.0849 | 947.4853 | 857.3436 | 703.469 | 699.5249 | 761.6713 |  | 863.6338 | 799.2999 |  | 917.0973 | 494.538 | 732.2062 |  | 796.5664 |  |  | 631.2455 | 670.5026 | 647.4216 | [5 empty] | 181.5281 | 867.0395 | 545.9824 | 117.2493 | 874.9093 | 575.5692 | 135.9483 | 392.7124 | 403.4333 | 424.0576 |  |  | 482.593 | 349.7419 | 461.6548 |  | 392.3919 | 407.5196 | 407.5968 | 477.9257 | 400.5443 | 677.0852 | 272.681 | 438.3257 | 476.4274 | 379.3159 | 527.4037 | 632.2986 |  |  | 330.0334 | 395.3937 | 458.8269 | 422.1921 |  | 324.02 | 399.0826 | 0.46009 | 18.9025 | 1.5708 | 1.2957 | -19.2895 | 3.0891 | 872.26 | 0.77 | 2.9172 | -1.8864 | -11.3363 | 0.27273 | 3.7805 | -24.2574 | 8.4768 | 97.5202 |  | 7.9557 | -0.97339 | -2.5748 |  | 19.1799
42838.5068 | 7473 | 124.8429 | 100.2531 | 62.063 | 40.1741 | 26.5978 | 24.7785 | 31.0157 | 22.7622 | 66.6388 | 47.2244 | 31.5081 | 23.7213 | 21.9814 | 28.9745 | 259.5694 | 359.8155 | 362.9758 | 345.5046 | 460.7733 | 486.5468 | 329.4997 | 455.6838 | 470.8227 | 384.9332 | 503.0127 | 433.3488 | 609.4825 | 757.2008 | 631.5937 | 384.3979 | 464.7449 | 411.7043 | 423.9568 | 484.213 | 280.6854 |  | 359.6619 |  | 369.8716 | 260.3976 | 266.0697 | 364.2494 |  | 58.0826 | 115.9133 | 74.185 | 188.8907 | 277.6935 | 339.5277 | 379.1416 | 18.8299 | 44.8791 | 20.1016 | 85.4231 | 30.1218 | 45.7005 | 55.3316 | 58.4412 | 27.1429 |  |  | 1.9998 | -2.2441 | -68.032 | 0.57296 | 4.5336 | -197.7737 | 24.3024 | -3.3365 | 0.59985 | 1.9475 | 11.8266 | 0.0096596 | 0.0012994 | 0.00049284 | 485.0225 | 549.9486 | 395.8021 | 197.253 | 98.8961 | 45.3083 | 26.63 | 85.8324 | 47.8453 | 34.3086 | 28.1557 | 25.5966 | 27.9009 | 28.7369 | 168.4963 | 150.7293 | 130.9272 | 84.4559 | 71.949 | 141.6409 | 97.0135 | 91.0558 | 99.7948 | 267.695 | 112.1457 | 250.5683 | 412.7376 | 240.3907 | 407.4636 | 474.6414 | 485.201 | 478.0399 | 504.8308 | 470.5436 | 4.1182 | 4.1995 | 769.9705 | 505.9335 | 194.7515 | 769.4096 | 512.5736 | 208.3347 | 491.7295 | 505.8488 | 435.9809 | 470.3816 | 458.7012 | 404.0802 | 947.6987 | 857.3089 | 703.6482 | 699.7058 | 763.9537 |  | 863.3119 | 799.4395 |  | 917.1901 | 494.5325 | 732.2632 |  | 796.7262 |  |  | 633.1138 | 671.6093 | 648.3128 | [5 empty] | 181.5499 | 867.0784 | 545.668 | 117.2691 | 874.8895 | 591.0122 | 135.9841 | 392.6503 | 403.2305 | 423.9629 |  |  | 482.5679 | 348.6755 | 461.6638 |  | 392.2666 | 407.4494 | 407.4702 | 477.891 | 401.3217 | 676.9918 | 272.4993 | 438.4114 | 476.3434 | 379.3128 | 527.3804 | 632.1878 |  |  | 329.6485 | 395.3567 | 458.7805 | 422.1519 |  | 323.972 | 398.9494 | -0.030554 | 18.9036 | 1.5714 | 1.297 | -19.4889 | 3.0891 | 877.28 | 1.38 | 2.9643 | -2.0592 | -11.3379 | 1.0405 | 3.6729 | -24.2587 | 8.5037 | 97.3407 |  | 7.9524 | -1.3055 | -2.7037 |  | 19.1599
42838.5068 | 7474 | 124.8574 | 100.2582 | 62.0892 | 40.1926 | 26.6064 | 24.7873 | 31.0335 | 22.772 | 66.6634 | 47.243 | 31.5172 | 23.7275 | 21.9858 | 28.9763 | 259.5724 | 359.8577 | 362.9983 | 345.4627 | 460.7486 | 486.5054 | 328.7648 | 455.5247 | 470.7065 | 384.9165 | 502.9681 | 433.4751 | 609.1891 | 756.9865 | 631.1977 | 384.3856 | 464.674 | 411.686 | 423.9256 | 484.1448 | 279.8082 |  | 359.5812 |  | 369.7838 | 260.2801 | 265.9048 | 364.1946 |  | 58.0462 | 115.9496 | 74.2141 | 187.5439 | 276.5051 | 339.1311 | 379.3962 | 18.8405 | 44.855 | 20.2418 | 85.4469 | 30.1332 | 45.7049 | 55.3271 | 58.4514 | 27.144 |  |  | 2.0629 | -1.974 | -68.0149 | 0.7517 | 4.506 | -197.7875 | 24.0967 | -3.0349 | 0.80749 | 1.9143 | 11.7431 | 0.0097631 | 0.0013684 | 0.00047148 | 485.2302 | 549.754 | 395.8041 | 197.2898 | 98.9096 | 45.327 | 26.6371 | 85.8549 | 47.8563 | 34.3134 | 28.1644 | 25.5976 | 27.9086 | 28.7435 | 164.8732 | 148.0725 | 132.7682 | 84.2093 | 71.8037 | 141.817 | 97.1458 | 91.0567 | 99.8129 | 267.7125 | 112.1529 | 250.573 | 412.7084 | 240.3793 | 407.4113 | 475.3662 | 485.1254 | 477.9555 | 504.7638 | 471.0521 | 4.9758 | 4.6249 | 770.0421 | 505.7094 | 194.7602 | 769.5807 | 511.8285 | 208.3729 | 491.7091 | 505.7955 | 436.0914 | 470.4877 | 458.6366 | 403.6862 | 947.7354 | 857.2695 | 703.7276 | 699.7725 | 765.3771 |  | 863.147 | 799.5514 |  | 917.1651 | 494.4574 | 732.3062 |  | 796.867 |  |  | 633.9205 | 672.6457 | 649.1004 | [5 empty] | 181.5679 | 867.0776 | 545.7416 | 117.2856 | 874.7907 | 589.9241 | 136.0303 | 392.5837 | 402.9952 | 423.8629 |  |  | 482.5385 | 348.7587 | 461.614 |  | 392.2421 | 407.3599 | 407.2687 | 477.8959 | 400.9395 | 676.9025 | 272.1851 | 438.4188 | 476.3855 | 378.8568 | 527.3537 | 632.0286 |  |  | 329.4776 | 395.3376 | 458.7558 | 422.1666 |  | 324.0047 | 398.8153 | 0.38367 | 18.9029 | 1.572 | 1.2964 | -19.2852 | 3.0891 | 870.88 | 0.86 | 3.0101 | -1.9314 | -11.337 | 1.1918 | 3.6605 | -24.2517 | 8.4649 | 97.2417 |  | 7.9433 | -0.88053 | -2.892 |  | 19.1362
42838.5068 | 7475 | 124.8726 | 100.2493 | 62.0978 | 40.2073 | 26.6028 | 24.7807 | 31.0298 | 22.7659 | 66.6791 | 47.2442 | 31.5175 | 23.7254 | 21.9739 | 28.9745 | 259.5747 | 359.8948 | 363.0297 | 345.4322 | 460.7208 | 486.457 | 327.7173 | 455.603 | 470.6571 | 384.9019 | 502.9305 | 433.5132 | 608.8732 | 756.9055 | 630.711 | 384.3561 | 464.5707 | 411.5002 | 423.8641 | 484.0451 | 279.4452 |  | 359.4567 |  | 369.674 | 260.3389 | 265.7987 | 364.1102 |  | 58.1021 | 116.0936 | 74.2342 | 186.1172 | 276.1036 | 338.9683 | 379.4554 | 18.9776 | 44.8479 | 20.3092 | 85.4587 | 30.1306 | 45.705 | 55.3397 | 58.4575 | 27.1452 |  |  | 1.9243 | -2.137 | -68.3126 | 0.36597 | 4.6906 | -197.7829 | 24.19 | -3.2741 | 0.73763 | 2.0601 | 11.9684 | 0.0095233 | 0.0012879 | 0.00047312 | 485.323 | 549.3993 | 395.8083 | 197.3248 | 98.9149 | 45.3327 | 26.6362 | 85.8687 | 47.8607 | 34.3152 | 28.1582 | 25.5982 | 27.8991 | 28.7438 | 162.7066 | 144.6603 | 128.3802 | 85.0522 | 71.8059 | 142.0433 | 97.1695 | 91.0439 | 99.8148 | 267.7197 | 112.1483 | 250.5647 | 412.6621 | 240.3518 | 407.3434 | 476.0653 | 485.0347 | 477.8784 | 504.6847 | 471.0936 | 6.2539 | 3.9138 | 770.1198 | 505.5027 | 194.7819 | 769.6459 | 503.3057 | 208.4206 | 491.6874 | 505.7853 | 436.0084 | 470.606 | 458.5827 | 403.4101 | 947.7655 | 857.228 | 703.8726 | 700.0254 | 766.315 |  | 862.9803 | 799.6643 |  | 917.1367 | 494.3545 | 732.3503 |  | 796.996 |  |  | 633.9658 | 672.6985 | 649.4194 | [5 empty] | 181.5832 | 867.0499 | 545.5169 | 117.2993 | 874.6522 | 570.2884 | 136.0728 | 392.5013 | 402.9372 | 423.7619 |  |  | 482.4859 | 349.0791 | 461.735 |  | 392.1755 | 407.2372 | 407.0198 | 477.8718 | 400.4911 | 676.8203 | 272.633 | 438.3368 | 476.4643 | 378.3196 | 527.2988 | 631.8975 |  |  | 329.6113 | 395.1311 | 458.7513 | 422.1227 |  | 323.9546 | 398.8004 | -0.63306 | 18.9037 | 1.5714 | 1.2956 | -19.3948 | 3.0891 | 867.88 | 1.07 | 2.9064 | -2.0099 | -11.3639 | 0.83176 | 3.7342 | -24.2482 | 8.4801 | 97.1555 |  | 7.9307 | -0.61098 | -2.4015 |  | 19.1235
42838.5068 | 7476 | 124.8839 | 100.248 | 62.1199 | 40.2142 | 26.6109 | 24.7835 | 31.0271 | 22.7639 | 66.6979 | 47.252 | 31.527 | 23.7277 | 21.9866 | 28.982 | 259.5743 | 359.9171 | 363.0382 | 345.3905 | 460.6917 | 486.4062 | 328.0442 | 455.6415 | 470.8559 | 384.8782 | 502.8625 | 433.3721 | 608.8328 | 756.8226 | 630.6433 | 384.3424 | 464.4904 | 411.3639 | 423.8202 | 483.9881 | 279.0814 |  | 359.3552 |  | 369.5786 | 260.5285 | 265.8815 | 364.0443 |  | 57.9474 | 116.1779 | 74.1346 | 185.2945 | 276.076 | 339.1414 | 379.4203 | 19.0866 | 44.8237 | 20.3724 | 85.4751 | 30.1284 | 45.7101 | 55.3421 | 58.4685 | 27.1342 |  |  | 2.1089 | -1.8958 | -68.5859 | 0.22337 | 4.4508 | -197.8033 | 24.1539 | -3.3043 | 0.56385 | 2.0146 | 11.699 | 0.0095364 | 0.0011598 | 0.00048134 | 485.1531 | 549.1762 | 395.814 | 197.3696 | 98.9311 | 45.3555 | 26.64 | 85.8904 | 47.8782 | 34.3287 | 28.1658 | 25.6007 | 27.9 | 28.7458 | 164.1153 | 148.4697 | 132.835 | 87.0334 | 73.557 | 142.4152 | 97.3888 | 91.0364 | 99.8203 | 267.7382 | 112.1578 | 250.5518 | 412.6394 | 240.3368 | 407.2797 | 476.0559 | 484.9775 | 477.8289 | 504.6157 | 471.1766 | 6.4176 | 6.3246 | 770.1647 | 505.5593 | 194.8019 | 769.4052 | 505.6467 | 208.4578 | 491.6584 | 505.7503 | 435.9354 | 470.7132 | 458.5286 | 403.3526 | 947.5812 | 857.2329 | 704.0241 | 700.1852 | 767.2186 |  | 862.7809 | 799.7988 |  | 917.209 | 494.2715 | 732.3866 |  | 797.1383 |  |  | 633.697 | 673.1091 | 649.362 | [5 empty] | 181.6009 | 867.0229 | 545.8355 | 117.3098 | 874.5896 | 557.1451 | 136.1203 | 392.3956 | 403.0677 | 423.6686 |  |  | 482.4228 | 349.4041 | 461.7301 |  | 392.1049 | 407.0993 | 407.1032 | 477.8459 | 400.1343 | 676.7145 | 273.1294 | 438.2609 | 476.4721 | 378.2421 | 527.2869 | 631.7883 |  |  | 330.3384 | 395.0002 | 458.7751 | 422.0075 |  | 324.163 | 398.7749 | 0.24547 | 18.9033 | 1.5714 | 1.295 | -19.4327 | 3.0891 | 871.9 | 1.06 | 3.0425 | -1.8933 | -11.3879 | 0.64989 | 3.638 | -24.2529 | 8.475 | 97.0586 |  | 7.9179 | -0.72014 | -2.8696 |  | 19.114
42838.5068 | 7477 | 124.8966 | 100.2521 | 62.1421 | 40.2265 | 26.6158 | 24.7909 | 31.0411 | 22.7729 | 66.7054 | 47.2659 | 31.5373 | 23.7332 | 21.9873 | 28.9933 | 259.5768 | 359.9661 | 363.0627 | 345.3609 | 460.6692 | 486.3666 | 328.5913 | 455.26 | 471.1024 | 384.8573 | 502.7594 | 433.6807 | 609.2374 | 756.9549 | 630.6214 | 384.3305 | 464.4253 | 411.3296 | 423.7805 | 483.9422 | 278.0801 |  | 359.2647 |  | 369.4771 | 260.5467 | 265.8751 | 363.9763 |  | 57.7988 | 115.8967 | 73.957 | 184.6067 | 276.2747 | 339.1153 | 379.4174 | 18.9834 | 44.8233 | 20.5861 | 85.4766 | 30.1141 | 45.7077 | 55.3506 | 58.4698 | 27.1303 |  |  | 2.0623 | -1.9169 | -68.2804 | 0.08801 | 4.7583 | -197.7842 | 23.8161 | -3.3385 | 0.5331 | 2.1008 | 11.8598 | 0.0095265 | 0.001191 | 0.00047641 | 485.2067 | 549.0242 | 395.8098 | 197.3834 | 98.9308 | 45.3542 | 26.635 | 85.9039 | 47.8717 | 34.3204 | 28.1548 | 25.5953 | 27.8862 | 28.7438 | 165.7222 | 149.8405 | 138.1783 | 88.4219 | 74.6723 | 142.8235 | 97.6299 | 91.0394 | 99.8335 | 267.7498 | 112.1566 | 250.5439 | 412.6008 | 240.322 | 407.2179 | 475.6431 | 484.9852 | 477.8006 | 504.5361 | 471.4522 | 7.9069 | 5.6552 | 770.2681 | 505.9332 | 194.8101 | 769.6774 | 501.0618 | 208.4913 | 491.6539 | 505.7151 | 436.0588 | 470.8468 | 458.4834 | 403.2779 | 947.599 | 857.2331 | 704.1753 | 700.35 | 765.9237 |  | 862.6899 | 799.9325 |  | 917.3982 | 494.2175 | 732.4277 |  | 797.2931 |  |  | 632.0765 | 673.2216 | 648.7669 | [5 empty] | 181.6327 | 867.0411 | 546.2213 | 117.3315 | 874.6278 | 568.3898 | 136.1672 | 392.2929 | 403.0855 | 423.5759 |  |  | 482.3577 | 349.3379 | 461.5763 |  | 392.0065 | 407.0137 | 407.4976 | 477.8298 | 399.6629 | 676.6238 | 273.5513 | 438.2868 | 476.4424 | 378.2421 | 527.2666 | 631.6475 |  |  | 330.783 | 394.9742 | 458.7876 | 421.886 |  | 324.4638 | 398.772 | 0.14511 | 18.9034 | 1.5718 | 1.2957 | -19.5733 | 3.0891 | 872.33 | 0.94 | 3.0086 | -1.9031 | -11.3584 | 0.40779 | 3.7615 | -24.2512 | 8.4154 | 97.0618 |  | 7.9056 | -0.84666 | -3.4337 |  | 19.1073
42838.5068 | 7478 | 124.9117 | 100.2506 | 62.1605 | 40.2405 | 26.617 | 24.7914 | 31.0483 | 22.7732 | 66.7261 | 47.2758 | 31.5371 | 23.7344 | 21.9858 | 29.0023 | 259.5804 | 359.9921 | 363.0706 | 345.3115 | 460.6303 | 486.3042 | 328.6372 | 455.421 | 471.1315 | 384.8232 | 502.7098 | 433.5864 | 608.8152 | 757.4366 | 630.4719 | 384.3142 | 464.3413 | 411.246 | 423.7378 | 483.8924 | 278.158 |  | 359.1628 |  | 369.3742 | 260.6925 | 265.7272 | 363.9055 |  | 57.6972 | 115.6792 | 73.9736 | 183.0348 | 276.1016 | 339.3824 | 379.2975 | 18.8804 | 44.8194 | 20.6977 | 85.4971 | 30.1068 | 45.709 | 55.3657 | 58.4653 | 27.1391 |  |  | 2.0609 | -1.9793 | -68.2436 | 0.26477 | 4.4048 | -197.7599 | 24.3109 | -3.3563 | 0.47219 | 2.0899 | 11.9176 | 0.0096382 | 0.0012732 | 0.00047641 | 485.7101 | 549.131 | 395.8135 | 197.4306 | 98.9445 | 45.3737 | 26.6398 | 85.9256 | 47.885 | 34.3259 | 28.1626 | 25.5925 | 27.8905 | 28.7431 | 169.7591 | 152.1459 | 141.2247 | 88.7393 | 75.4623 | 143.3 | 97.8684 | 91.0353 | 99.8392 | 267.769 | 112.1685 | 250.5467 | 412.5679 | 240.302 | 407.1586 | 473.8371 | 485.0072 | 477.7976 | 504.4558 | 471.5236 | 6.9424 | 6.767 | 770.361 | 506.1932 | 194.8362 | 769.5856 | 508.0546 | 208.5373 | 491.6347 | 505.6791 | 436.1738 | 470.967 | 458.426 | 402.9432 | 948.7184 | 857.244 | 704.3618 | 700.5642 | 763.3486 |  | 862.7156 | 800.0437 |  | 917.7318 | 494.2101 | 732.4582 |  | 797.4357 |  |  | 629.8191 | 671.8302 | 647.0608 | [5 empty] | 181.6461 | 867.0779 | 546.3711 | 117.3457 | 874.7463 | 601.8819 | 136.1955 | 392.2032 | 403.0505 | 423.4947 |  |  | 482.3087 | 349.666 | 461.7184 |  | 391.8946 | 406.9018 | 408.0643 | 477.8065 | 399.0413 | 676.5202 | 273.6585 | 438.2428 | 476.4174 | 377.8094 | 527.2499 | 631.5171 |  |  | 330.8401 | 395.1108 | 458.7153 | 421.7794 |  | 324.6214 | 398.7835 | -0.053185 | 18.9039 | 1.5715 | 1.2945 | -19.4975 | 3.0891 | 874.07 | 0.72 | 3.0074 | -1.9333 | -11.3521 | 0.70711 | 3.6199 | -24.255 | 8.5042 | 97.1426 |  | 7.8953 | -1.2345 | -3.743 |  | 19.1081
42838.5068 | 7479 | 124.9224 | 100.2553 | 62.1804 | 40.2634 | 26.6149 | 24.7991 | 31.0606 | 22.7774 | 66.7485 | 47.2882 | 31.542 | 23.739 | 21.9819 | 29.0058 | 259.5759 | 360.0132 | 363.0913 | 345.274 | 460.5966 | 486.2539 | 328.8322 | 455.6125 | 470.7355 | 384.8101 | 502.7633 | 433.4565 | 608.0143 | 757.6312 | 629.9569 | 384.2956 | 464.2514 | 411.218 | 423.6913 | 483.8481 | 278.3779 |  | 359.0648 |  | 369.2757 | 260.542 | 265.6055 | 363.8329 |  | 57.6013 | 115.4151 | 73.9855 | 183.6333 | 276.4709 | 339.3421 | 379.0496 | 18.8443 | 44.8077 | 20.6941 | 85.5118 | 30.0951 | 45.724 | 55.3716 | 58.4601 | 27.142 |  |  | 2.0051 | -2.0161 | -68.3205 | 0.49739 | 4.3562 | -197.7632 | 24.2702 | -3.1874 | 0.69735 | 2.0415 | 11.8889 | 0.0095988 | 0.0010957 | 0.00045998 | 486.2481 | 549.0774 | 395.8185 | 197.4586 | 98.9587 | 45.4012 | 26.6525 | 85.9534 | 47.9061 | 34.3343 | 28.1718 | 25.6044 | 27.896 | 28.7532 | 172.8981 | 152.7725 | 145.2264 | 90.299 | 77.36 | 143.8013 | 98.1528 | 91.0334 | 99.8593 | 267.7802 | 112.1747 | 250.5408 | 412.5379 | 240.2894 | 407.0977 | 473.43 | 484.9582 | 477.7584 | 504.3863 | 471.5019 | 5.4559 | 4.9371 | 770.4518 | 506.1289 | 194.8359 | 769.7615 | 509.6035 | 208.5629 | 491.6043 | 505.6216 | 436.0509 | 471.0752 | 458.3644 | 402.8948 | 949.6033 | 857.2632 | 704.5245 | 700.7171 | 761.0638 |  | 862.7774 | 800.1808 |  | 918.0523 | 494.21 | 732.4997 |  | 797.5993 |  |  | 628.8831 | 670.3654 | 645.822 | [5 empty] | 181.649 | 867.1309 | 546.0556 | 117.3558 | 874.8597 | 588.406 | 136.2412 | 392.0867 | 403.1348 | 423.3934 |  |  | 482.2946 | 349.7853 | 461.8096 |  | 391.7809 | 406.76 | 408.4676 | 477.8086 | 398.6426 | 676.411 | 273.4281 | 438.0962 | 476.3782 | 377.6359 | 527.1582 | 631.4358 |  |  | 331.5613 | 395.2386 | 458.6429 | 421.7955 |  | 324.4688 | 398.7443 | -0.068396 | 18.9038 | 1.5706 | 1.2939 | -19.6232 | 3.089 | 868.05 | 0.7 | 2.9655 | -1.9505 | -11.3547 | 0.96883 | 3.5997 | -24.2544 | 8.4968 | 97.2283 |  | 7.8864 | -1.5193 | -4.1527 |  | 19.1025
42838.5069 | 7480 | 124.9327 | 100.2534 | 62.1948 | 40.2744 | 26.6165 | 24.7908 | 31.0624 | 22.7717 | 66.7711 | 47.3024 | 31.546 | 23.7414 | 21.9844 | 29.003 | 259.5749 | 360.0537 | 363.1145 | 345.234 | 460.5734 | 486.2051 | 329.5429 | 455.6401 | 470.5634 | 384.7863 | 502.7909 | 433.1988 | 606.363 | 757.6289 | 629.1532 | 384.2886 | 464.1583 | 411.355 | 423.6469 | 483.8155 | 278.2332 |  | 358.9648 |  | 369.1779 | 260.3203 | 265.7756 | 363.7668 |  | 57.4787 | 115.1535 | 73.9579 | 185.188 | 277.3042 | 339.5552 | 378.8326 | 19.0275 | 44.8014 | 20.6741 | 85.5502 | 30.0985 | 45.7233 | 55.3845 | 58.4533 | 27.1404 |  |  | 2.126 | -1.8045 | -68.2265 | 0.58873 | 4.4968 | -197.8144 | 23.5125 | -3.2919 | 0.73704 | 2.1887 | 11.7094 | 0.0096596 | 0.0012534 | 0.00046491 | 485.9998 | 548.8757 | 395.8254 | 197.4896 | 98.9791 | 45.4268 | 26.6662 | 85.9687 | 47.9137 | 34.3435 | 28.1752 | 25.6007 | 27.8997 | 28.7557 | 174.2105 | 151.1323 | 142.6202 | 89.1905 | 78.0323 | 144.1521 | 98.3461 | 91.0241 | 99.8594 | 267.7898 | 112.1746 | 250.5257 | 412.4855 | 240.264 | 407.0193 | 473.8861 | 484.7916 | 477.7481 | 504.3026 | 471.5646 | 4.8845 | 5.1796 | 770.5472 | 506.0992 | 194.8503 | 769.9631 | 512.436 | 208.6042 | 491.5916 | 505.5882 | 435.9337 | 471.1926 | 458.2976 | 403.2813 | 950.4479 | 857.321 | 704.6594 | 700.8701 | 760.9718 |  | 862.6614 | 800.3258 |  | 918.245 | 494.1815 | 732.5371 |  | 797.7632 |  |  | 629.4176 | 668.9318 | 645.6501 | [5 empty] | 181.671 | 867.1924 | 547.1823 | 117.3674 | 874.8875 | 575.1564 | 136.2732 | 391.9787 | 403.0375 | 423.3023 |  |  | 482.279 | 348.8986 | 461.7158 |  | 391.7334 | 406.6354 | 408.7326 | 477.8425 | 398.2668 | 676.2919 | 273.4086 | 438.0882 | 476.2732 | 377.2899 | 527.1974 | 631.3255 |  |  | 331.6613 | 395.3291 | 458.6466 | 421.7876 |  | 324.2544 | 398.724 | 0.64114 | 18.903 | 1.5719 | 1.2937 | -19.3098 | 3.089 | 848.95 | 1.03 | 3.0523 | -1.8447 | -11.343 | 1.0537 | 3.658 | -24.2617 | 8.3645 | 97.1891 |  | 7.8774 | -1.6204 | -3.8394 |  | 19.0797
42838.5069 | 7481 | 124.9352 | 100.2421 | 62.2167 | 40.2763 | 26.6177 | 24.7897 | 31.0655 | 22.7718 | 66.7794 | 47.3051 | 31.55 | 23.7412 | 21.9846 | 29.0045 | 259.5793 | 360.0833 | 363.1277 | 345.2033 | 460.5384 | 486.1623 | 329.6955 | 455.6548 | 470.6907 | 384.768 | 502.7515 | 432.9461 | 605.9568 | 757.5072 | 628.633 | 384.2651 | 464.0365 | 411.3557 | 423.5909 | 483.7598 | 278.0143 |  | 358.8574 |  | 369.068 | 260.4933 | 265.8001 | 363.6886 |  | 57.347 | 114.8245 | 73.984 | 187.378 | 277.9788 | 339.8794 | 378.8011 | 19.1812 | 44.7869 | 20.6501 | 85.5635 | 30.0976 | 45.7353 | 55.3966 | 58.4341 | 27.1418 |  |  | 2.059 | -1.8834 | -68.0635 | 0.45797 | 4.4948 | -197.777 | 24.2294 | -3.4187 | 0.7063 | 2.0152 | 11.695 | 0.0095462 | 0.0012748 | 0.00048627 | 483.5347 | 548.8222 | 395.831 | 197.5327 | 98.9812 | 45.4372 | 26.6639 | 85.9869 | 47.9221 | 34.3446 | 28.1731 | 25.5929 | 27.8988 | 28.7624 | 170.4374 | 152.3078 | 144.1594 | 90.1716 | 76.8733 | 144.3318 | 98.6139 | 91.0315 | 99.8765 | 267.8114 | 112.188 | 250.5294 | 412.446 | 240.2499 | 406.9666 | 474.5203 | 484.7272 | 477.7851 | 504.2281 | 471.8703 | 3.8831 | 4.6795 | 770.6775 | 505.6472 | 194.8747 | 769.9654 | 508.2217 | 208.6404 | 491.5701 | 505.5577 | 435.7013 | 471.2976 | 458.2157 | 403.0054 | 951.3938 | 857.3423 | 704.9675 | 701.413 | 762.1803 |  | 862.4079 | 800.462 |  | 918.4934 | 494.1015 | 732.5705 |  | 797.9105 |  |  | 629.0101 | 667.6033 | 645.4967 | [5 empty] | 181.6829 | 867.2822 | 546.2734 | 117.382 | 874.9516 | 579.6046 | 136.3195 | 391.8689 | 403.1079 | 423.2047 |  |  | 482.2587 | 347.6313 | 461.5673 |  | 391.6656 | 406.5196 | 408.7768 | 477.908 | 397.7149 | 676.2119 | 273.3818 | 438.1052 | 476.2602 | 377.1738 | 527.1444 | 631.2511 |  |  | 332.1561 | 395.223 | 458.6567 | 421.6424 |  | 324.3262 | 398.5958 | -0.036676 | 18.9031 | 1.5723 | 1.2957 | -19.5704 | 3.089 | 837.61 | 1.43 | 3.0029 | -1.8838 | -11.3247 | 0.92893 | 3.6582 | -24.2658 | 8.4934 | 97.0642 |  | 7.86 | -1.1782 | -3.9775 |  | 19.063
42838.5069 | 7482 | 124.9637 | 100.2535 | 62.2391 | 40.2988 | 26.6353 | 24.7996 | 31.0807 | 22.781 | 66.8079 | 47.3177 | 31.5603 | 23.744 | 21.9837 | 29.0131 | 259.5954 | 360.1195 | 363.1591 | 345.1728 | 460.5098 | 486.1191 | 329.5853 | 455.6936 | 470.8338 | 384.7541 | 502.6944 | 432.5114 | 607.5501 | 757.3684 | 628.7881 | 384.2452 | 463.9227 | 411.3403 | 423.5372 | 483.6989 | 278.0472 |  | 358.7514 |  | 368.9677 | 260.9002 | 265.8805 | 363.6202 |  | 57.3711 | 114.6855 | 73.9668 | 189.1692 | 278.8513 | 340.1237 | 378.9314 | 19.2518 | 44.7741 | 20.7173 | 85.5623 | 30.0949 | 45.7359 | 55.4099 | 58.4249 | 27.1335 |  |  | 1.7547 | -1.9898 | -68.168 | 0.49017 | 4.5145 | -197.8066 | 23.9567 | -3.1815 | 0.72926 | 2.1514 | 11.9575 | 0.0096152 | 0.0013126 | 0.00048134 | 481.863 | 549.1254 | 395.8331 | 197.5735 | 98.9984 | 45.4529 | 26.663 | 86.0099 | 47.9311 | 34.3464 | 28.1767 | 25.6032 | 27.8942 | 28.7652 | 167.5203 | 150.6753 | 139.4639 | 89.0456 | 77.4046 | 144.5158 | 98.7284 | 91.024 | 99.8935 | 267.8214 | 112.1928 | 250.5274 | 412.4174 | 240.2378 | 406.9092 | 475.1265 | 484.7675 | 477.8082 | 504.153 | 472.3987 | 4.0476 | 3.9119 | 770.7207 | 505.3039 | 194.8793 | 769.7518 | 503.1575 | 208.6785 | 491.5502 | 505.5306 | 435.3049 | 471.4193 | 458.1452 | 403.2224 | 950.5107 | 857.3803 | 705.1331 | 701.5584 | 763.1144 |  | 862.1631 | 800.5945 |  | 918.8459 | 494.0486 | 732.596 |  | 798.0584 |  |  | 630.0841 | 669.3474 | 645.6583 | [5 empty] | 181.7261 | 867.3689 | 545.3203 | 117.4173 | 875.0915 | 559.7548 | 136.3821 | 391.759 | 403.1048 | 423.1124 |  |  | 482.2106 | 347.5002 | 461.3664 |  | 391.5698 | 406.3874 | 408.6112 | 477.9211 | 397.1597 | 676.1111 | 273.5673 | 438.1287 | 476.2515 | 377.0346 | 526.8284 | 631.1876 |  |  | 331.85 | 395.0607 | 458.7096 | 421.4886 |  | 324.16 | 398.5852 | 0.51945 | 18.902 | 1.5719 | 1.2956 | -19.3984 | 3.089 | 817.51 | 0.77 | 2.7724 | -1.936 | -11.3313 | 0.96086 | 3.6669 | -24.2725 | 8.4471 | 96.9502 |  | 7.8434 | -0.83062 | -3.4418 |  | 19.0535
42838.5069 | 7483 | 124.9738 | 100.252 | 62.2581 | 40.3101 | 26.6339 | 24.7946 | 31.082 | 22.7724 | 66.8152 | 47.3354 | 31.5561 | 23.739 | 21.9882 | 29.0119 | 259.5993 | 360.1515 | 363.1714 | 345.1347 | 460.4905 | 486.0606 | 329.7976 | 455.664 | 470.9872 | 384.7299 | 502.6238 | 432.2329 | 608.2869 | 756.9847 | 628.7403 | 384.2388 | 463.8119 | 411.4263 | 423.4988 | 483.6442 | 279.8083 |  | 358.6626 |  | 368.8752 | 260.7949 | 265.8717 | 363.5512 |  | 57.3211 | 114.6415 | 73.9874 | 190.8648 | 279.5237 | 340.124 | 379.1159 | 19.2617 | 44.7587 | 20.8689 | 85.5545 | 30.1011 | 45.7466 | 55.4119 | 58.426 | 27.1413 |  |  | 1.7528 | -2.1528 | -67.8059 | 0.10772 | 4.4593 | -197.7665 | 23.7892 | -3.2662 | 0.62476 | 1.9198 | 11.5579 | 0.0096037 | 0.0011368 | 0.00046162 | 480.3837 | 549.5112 | 395.8322 | 197.5979 | 99.0026 | 45.4683 | 26.6599 | 86.0237 | 47.9417 | 34.348 | 28.1731 | 25.599 | 27.8893 | 28.7612 | 163.3949 | 146.8746 | 136.367 | 90.8701 | 77.7696 | 144.5719 | 98.806 | 91.0181 | 99.9022 | 267.8424 | 112.1931 | 250.5138 | 412.379 | 240.2221 | 406.844 | 475.098 | 484.7174 | 477.7933 | 504.067 | 472.8457 | 3.5463 | 4.4444 | 770.8131 | 505.1265 | 194.9048 | 770.0619 | 511.9387 | 208.7205 | 491.5368 | 505.5285 | 435.0374 | 471.5385 | 458.1026 | 403.2444 | 951.1321 | 857.4421 | 705.1694 | 701.3302 | 763.2921 |  | 861.9774 | 800.7515 |  | 919.0611 | 494.1263 | 732.6397 |  | 798.2247 |  |  | 629.3196 | 669.0636 | 645.5876 | [5 empty] | 181.7283 | 867.4704 | 544.9768 | 117.4083 | 875.2642 | 550.7082 | 136.4201 | 391.6329 | 403.032 | 423.014 |  |  | 482.1536 | 348.5155 | 461.2443 |  | 391.4747 | 406.2509 | 408.2359 | 477.906 | 396.6934 | 675.9962 | 273.3845 | 438.2222 | 476.1468 | 376.6925 | 526.7396 | 631.1037 |  |  | 332.3365 | 394.9725 | 458.7396 | 421.3787 |  | 324.1196 | 398.5623 | 0.14382 | 18.9042 | 1.5714 | 1.2953 | -19.3708 | 3.089 | 811.23 | 0.5 | 2.7708 | -2.0136 | -11.3006 | 0.45042 | 3.6444 | -24.27 | 8.4175 | 96.8785 |  | 7.8475 | -0.36508 | -3.0881 |  | 19.0347
42838.5069 | 7484 | 124.9811 | 100.257 | 62.2757 | 40.3225 | 26.6369 | 24.801 | 31.0901 | 22.7735 | 66.8381 | 47.3478 | 31.5725 | 23.7448 | 21.9879 | 29.0244 | 259.5992 | 360.1887 | 363.1898 | 345.0982 | 460.4646 | 486.0183 | 330.3553 | 455.8758 | 471.0819 | 384.7103 | 502.5702 | 432.2595 | 608.9587 | 756.6097 | 628.8003 | 384.2215 | 463.7099 | 411.4716 | 423.4471 | 483.5784 | 280.9894 |  | 358.5673 |  | 368.7809 | 259.6834 | 265.5619 | 363.4859 |  | 57.326 | 114.6279 | 74.0632 | 192.6116 | 280.4528 | 339.9952 | 379.0545 | 19.213 | 44.7541 | 20.7849 | 85.5318 | 30.0908 | 45.7649 | 55.4208 | 58.4255 | 27.1293 |  |  | 1.9151 | -1.8354 | -68.0333 | 0.36728 | 4.5428 | -197.7921 | 23.5782 | -3.2761 | 0.91257 | 2.1776 | 11.8889 | 0.0096399 | 0.0013717 | 0.00049284 | 481.8822 | 549.4344 | 395.8322 | 197.6262 | 99.0175 | 45.4873 | 26.6692 | 86.0488 | 47.9543 | 34.3504 | 28.1724 | 25.5989 | 27.8891 | 28.7638 | 156.0778 | 145.0429 | 135.9519 | 92.535 | 78.9796 | 144.5456 | 98.9303 | 91.0221 | 99.9101 | 267.8578 | 112.1998 | 250.5116 | 412.3519 | 240.2065 | 406.7846 | 474.3315 | 484.6657 | 477.7321 | 503.9639 | 472.5153 | 3.692 | 3.2207 | 770.92 | 504.9155 | 194.9093 | 770.1956 | 518.2432 | 208.7505 | 491.5259 | 505.5127 | 435.0532 | 471.6589 | 458.0522 | 403.3808 | 950.9736 | 857.497 | 705.2366 | 701.3977 | 764.0569 |  | 861.8862 | 800.8733 |  | 919.1751 | 494.1673 | 732.6514 |  | 798.3543 |  |  | 628.8775 | 667.9158 | 645.3465 | [5 empty] | 181.7445 | 867.5901 | 544.9332 | 117.4301 | 875.396 | 544.911 | 136.4503 | 391.5228 | 402.8903 | 422.92 |  |  | 482.1257 | 349.2711 | 461.4042 |  | 391.4384 | 406.1586 | 408.12 | 477.9612 | 396.6349 | 675.908 | 272.6822 | 438.2857 | 476.1465 | 376.5037 | 526.6364 | 630.9719 |  |  | 331.8215 | 394.736 | 458.7316 | 421.3263 |  | 323.99 | 398.5622 | 0.41112 | 18.9019 | 1.5701 | 1.2941 | -19.5892 | 3.089 | 806.04 | 0.46 | 2.8963 | -1.8592 | -11.3193 | 0.83168 | 3.678 | -24.2691 | 8.3792 | 96.8245 |  | 7.8497 | 0.44457 | -3.0268 |  | 19.0373
42838.5069 | 7485 | 124.9851 | 100.2547 | 62.2923 | 40.3401 | 26.6336 | 24.798 | 31.0998 | 22.7764 | 66.8536 | 47.3519 | 31.5727 | 23.7539 | 21.9874 | 29.0297 | 259.6046 | 360.2322 | 363.2075 | 345.0682 | 460.4418 | 485.9767 | 330.727 | 456.1033 | 471.0076 | 384.6919 | 502.5262 | 432.2084 | 608.8098 | 756.5245 | 628.5563 | 384.2105 | 463.6261 | 411.5063 | 423.406 | 483.5323 | 280.8882 |  | 358.4708 |  | 368.6818 | 257.7505 | 265.2506 | 363.4239 |  | 57.332 | 114.6764 | 74.0599 | 194.3258 | 280.6763 | 340.1669 | 379.1419 | 19.1482 | 44.7541 | 20.7024 | 85.5549 | 30.1026 | 45.7909 | 55.4368 | 58.4353 | 27.1412 |  |  | 1.942 | -1.8551 | -68.2554 | 0.081438 | 4.7721 | -197.8138 | 24.1907 | -3.1847 | 0.92542 | 2.1057 | 11.8518 | 0.0094986 | 0.0011812 | 0.00047312 | 480.4901 | 549.1418 | 395.8505 | 197.6667 | 99.0294 | 45.5077 | 26.6717 | 86.0745 | 47.9609 | 34.3658 | 28.1884 | 25.611 | 27.8974 | 28.7736 | 149.9538 | 140.8851 | 131.9586 | 90.4683 | 77.7981 | 144.5046 | 98.978 | 91.0135 | 99.9254 | 267.8714 | 112.2144 | 250.5079 | 412.3162 | 240.1883 | 406.7148 | 473.8068 | 484.5901 | 477.6379 | 503.8607 | 471.8057 | 5.0347 | 4.9922 | 771.0063 | 504.8805 | 194.923 | 770.2984 | 515.9318 | 208.7855 | 491.4986 | 505.4971 | 434.7702 | 471.7753 | 457.9964 | 403.3809 | 950.8717 | 857.5247 | 705.2953 | 701.2955 | 763.2759 |  | 861.7704 | 800.9838 |  | 919.354 | 494.1764 | 732.6723 |  | 798.48 |  |  | 627.8832 | 668.2786 | 644.3935 | [5 empty] | 181.7632 | 867.6963 | 545.2755 | 117.4411 | 875.5645 | 551.0414 | 136.4999 | 391.4271 | 402.8964 | 422.8136 |  |  | 482.1206 | 349.7055 | 461.6376 |  | 391.3362 | 406.0475 | 407.7696 | 478.0986 | 396.2567 | 675.828 | 272.4144 | 438.2512 | 476.1897 | 376.5223 | 526.5816 | 630.7969 |  |  | 332.2813 | 394.6753 | 458.6963 | 421.2394 |  | 323.9878 | 398.5021 | 0.4625 | 18.9008 | 1.5702 | 1.2954 | -19.4738 | 3.089 | 814.82 | 0.98 | 2.9163 | -1.8693 | -11.3385 | 0.39165 | 3.7702 | -24.2738 | 8.4885 | 96.8045 |  | 7.8459 | 1.1198 | -2.5772 |  | 19.0475
42838.5069 | 7486 | 124.9911 | 100.248 | 62.3113 | 40.3513 | 26.6349 | 24.7982 | 31.1007 | 22.7784 | 66.8702 | 47.3608 | 31.5785 | 23.7495 | 21.9833 | 29.0356 | 259.6068 | 360.2615 | 363.2203 | 345.0276 | 460.4114 | 485.9209 | 330.625 | 456.2562 | 470.8535 | 384.6632 | 502.4779 | 432.4447 | 609.5365 | 756.4873 | 628.3729 | 384.1912 | 463.569 | 411.52 | 423.359 | 483.4915 | 281.0452 |  | 358.3676 |  | 368.581 | 257.252 | 265.4053 | 363.3521 |  | 57.2903 | 114.6031 | 74.1011 | 195.8064 | 280.7105 | 340.2446 | 379.3326 | 19.0448 | 44.7674 | 20.6161 | 85.5507 | 30.1098 | 45.8126 | 55.4455 | 58.4413 | 27.1399 |  |  | 2.239 | -2.0726 | -68.1174 | 0.23389 | 4.6361 | -197.8328 | 23.9607 | -3.2143 | 0.64733 | 2.04 | 11.878 | 0.0097122 | 0.0012584 | 0.00046655 | 481.9059 | 549.1818 | 395.8523 | 197.7047 | 99.0444 | 45.5258 | 26.6779 | 86.0883 | 47.9785 | 34.3633 | 28.1847 | 25.6067 | 27.896 | 28.7767 | 150.0305 | 144.2032 | 134.213 | 89.3644 | 78.1011 | 144.6274 | 99.0827 | 91.0184 | 99.9368 | 267.8919 | 112.2151 | 250.5028 | 412.287 | 240.1691 | 406.6682 | 473.8101 | 484.5511 | 477.5639 | 503.7678 | 471.509 | 3.8687 | 5.1927 | 771.1206 | 504.8697 | 194.9376 | 770.6157 | 520.7793 | 208.815 | 491.4772 | 505.4423 | 434.8842 | 471.8808 | 457.9506 | 403.4948 | 951.0119 | 857.6075 | 705.3818 | 701.4375 | 762.0591 |  | 861.6477 | 801.1061 |  | 919.6576 | 494.1437 | 732.7182 |  | 798.6018 |  |  | 628.1195 | 668.1111 | 644.3169 | [5 empty] | 181.7849 | 867.8266 | 544.8703 | 117.4634 | 875.7232 | 553.1506 | 136.5396 | 391.3334 | 402.72 | 422.7192 |  |  | 482.1117 | 349.5508 | 461.9136 |  | 391.2163 | 405.9516 | 407.3845 | 478.2353 | 395.9817 | 675.7375 | 272.7039 | 438.2779 | 476.1404 | 376.4578 | 526.4132 | 630.6504 |  |  | 332.2391 | 394.7055 | 458.6488 | 421.1656 |  | 323.9226 | 398.4652 | -0.2641 | 18.9047 | 1.5716 | 1.2982 | -19.4579 | 3.089 | 822.96 | 1.06 | 3.131 | -1.9756 | -11.3259 | 0.66367 | 3.7163 | -24.2765 | 8.4486 | 96.7943 |  | 7.8332 | 1.1269 | -2.8148 |  | 19.0508
42838.5069 | 7487 | 125.0058 | 100.2596 | 62.3346 | 40.366 | 26.6395 | 24.8013 | 31.1132 | 22.7801 | 66.8881 | 47.3706 | 31.5861 | 23.7478 | 21.9893 | 29.0347 | 259.6054 | 360.2946 | 363.2316 | 344.9904 | 460.3888 | 485.8719 | 330.9578 | 456.1377 | 470.7509 | 384.6429 | 502.511 | 432.645 | 610.2373 | 756.6032 | 628.4692 | 384.1789 | 463.5434 | 411.516 | 423.3145 | 483.4525 | 281.3808 |  | 358.2715 |  | 368.4773 | 257.8199 | 265.2449 | 363.2857 |  | 57.3824 | 114.5926 | 74.1149 | 196.5475 | 280.5097 | 340.0934 | 379.4138 | 19.0283 | 44.7757 | 20.5476 | 85.5239 | 30.0886 | 45.8333 | 55.4578 | 58.4241 | 27.1347 |  |  | 1.9052 | -1.7848 | -68.2055 | 0.070926 | 4.6933 | -197.7553 | 23.9745 | -3.4456 | 0.77538 | 2.0538 | 12.0822 | 0.0095068 | 0.0011762 | 0.00050434 | 483.732 | 549.2341 | 395.8447 | 197.7209 | 99.041 | 45.5304 | 26.6709 | 86.1019 | 47.9787 | 34.3688 | 28.1817 | 25.6044 | 27.8819 | 28.7739 | 150.6687 | 143.0878 | 134.1848 | 90.2044 | 77.6998 | 144.6611 | 99.1791 | 91.0179 | 99.9472 | 267.9053 | 112.2183 | 250.4989 | 412.2542 | 240.157 | 406.6049 | 474.6136 | 484.5321 | 477.5044 | 503.6852 | 471.6385 | 4.9526 | 2.5713 | 771.2364 | 504.9428 | 194.964 | 770.8841 | 519.3931 | 208.8687 | 491.466 | 505.3365 | 435.0623 | 472.0025 | 457.9167 | 403.6161 | 951.8351 | 857.7052 | 705.5937 | 701.7223 | 762.4116 |  | 861.4734 | 801.2267 |  | 919.8695 | 494.0749 | 732.7652 |  | 798.7263 |  |  | 629.1516 | 667.8374 | 644.8487 | [5 empty] | 181.8096 | 867.9525 | 544.4661 | 117.4777 | 875.7903 | 540.784 | 136.5799 | 391.2315 | 402.4573 | 422.6199 |  |  | 482.0982 | 349.2014 | 462.0569 |  | 391.1264 | 405.8449 | 407.0773 | 478.3229 | 395.7984 | 675.6463 | 272.9174 | 438.2876 | 476.1354 | 376.5905 | 526.2534 | 630.5399 |  |  | 332.285 | 394.6895 | 458.5908 | 421.084 |  | 323.7793 | 398.4612 | -0.027401 | 18.9018 | 1.5713 | 1.297 | -19.3146 | 3.0891 | 822.3 | 1.1 | 2.8884 | -1.8333 | -11.3331 | 0.36546 | 3.7387 | -24.2688 | 8.45 | 96.7219 |  | 7.8184 | 1.0603 | -2.7999 |  | 19.0448
42838.5069 | 7488 | 125.0249 | 100.2502 | 62.3484 | 40.3716 | 26.6391 | 24.7984 | 31.1028 | 22.7746 | 66.8988 | 47.3815 | 31.5834 | 23.7411 | 21.9869 | 29.0301 | 259.6109 | 360.3231 | 363.2447 | 344.9565 | 460.3605 | 485.8309 | 331.7046 | 455.9159 | 470.736 | 384.6231 | 502.563 | 432.8141 | 609.5814 | 756.7545 | 628.4799 | 384.1659 | 463.5494 | 411.5514 | 423.2816 | 483.4113 | 282.1678 |  | 358.1788 |  | 368.3909 | 258.3444 | 265.108 | 363.2256 |  | 57.4552 | 114.7655 | 74.1082 | 197.3071 | 280.3379 | 339.8704 | 379.2409 | 19.0995 | 44.7751 | 20.4704 | 85.4876 | 30.0776 | 45.8601 | 55.4704 | 58.4375 | 27.1312 |  |  | 1.8862 | -2.0082 | -68.2088 | 0.55851 | 5.0704 | -197.7809 | 24.0264 | -3.1953 | 0.84719 | 2.1562 | 11.7511 | 0.0096563 | 0.0013865 | 0.00047148 | 484.379 | 548.9047 | 395.8469 | 197.7529 | 99.0581 | 45.5466 | 26.6733 | 86.117 | 47.9867 | 34.3656 | 28.1837 | 25.6093 | 27.888 | 28.7761 | 145.6379 | 139.2781 | 131.6849 | 90.7085 | 77.9945 | 144.6823 | 99.2051 | 91.013 | 99.9522 | 267.9263 | 112.2244 | 250.4951 | 412.22 | 240.1422 | 406.5401 | 475.2087 | 484.4898 | 477.4717 | 503.6085 | 471.7065 | 4.9693 | 5.1069 | 771.3481 | 504.8405 | 194.9591 | 770.7524 | 518.772 | 208.8929 | 491.4166 | 505.2187 | 435.2067 | 472.0949 | 457.8946 | 403.9373 | 950.8932 | 857.8073 | 705.8333 | 702.0483 | 762.8103 |  | 861.2953 | 801.3323 |  | 920.0861 | 494.0346 | 732.8127 |  | 798.8384 |  |  | 629.0967 | 668.0465 | 644.8901 | [5 empty] | 181.8371 | 868.0698 | 543.4428 | 117.4956 | 875.8992 | 541.0231 | 136.6238 | 391.1313 | 402.4526 | 422.5218 |  |  | 482.0773 | 349.2245 | 462.2599 |  | 391.0688 | 405.7429 | 406.9307 | 478.2832 | 395.8357 | 675.5613 | 273.0831 | 438.2604 | 476.2211 | 376.6697 | 526.2765 | 630.4592 |  |  | 332.8209 | 394.6129 | 458.587 | 421.0315 |  | 323.655 | 398.4661 | 0.16645 | 18.9039 | 1.5701 | 1.2953 | -19.3752 | 3.089 | 826.12 | 0.98 | 2.8739 | -1.9451 | -11.3359 | 1.0258 | 3.8853 | -24.2659 | 8.4576 | 96.6469 |  | 7.8071 | 1.622 | -2.5189 |  | 19.0376
42838.507 | 7489 | 125.0504 | 100.2528 | 62.3688 | 40.3883 | 26.641 | 24.8067 | 31.1169 | 22.7702 | 66.9214 | 47.3985 | 31.5862 | 23.7426 | 21.9829 | 29.0416 | 259.6105 | 360.3569 | 363.2647 | 344.9175 | 460.3288 | 485.7816 | 331.7156 | 455.7611 | 470.835 | 384.5997 | 502.5322 | 432.572 | 607.7848 | 756.6118 | 628.1384 | 384.1512 | 463.5434 | 411.602 | 423.2192 | 483.3586 | 282.646 |  | 358.0801 |  | 368.3004 | 258.6786 | 265.1687 | 363.1624 |  | 57.4609 | 114.9517 | 74.1471 | 197.0948 | 279.9714 | 339.6936 | 379.0431 | 19.0887 | 44.7719 | 20.3909 | 85.4589 | 30.0671 | 45.8913 | 55.4837 | 58.4553 | 27.1317 |  |  | 1.8303 | -2.1961 | -68.3205 | 0.46585 | 4.805 | -197.7744 | 23.9988 | -3.2807 | 0.80301 | 2.1894 | 11.8535 | 0.0095413 | 0.0010662 | 0.00048791 | 484.2312 | 548.8915 | 395.8591 | 197.7936 | 99.079 | 45.5691 | 26.687 | 86.1385 | 48.0032 | 34.3742 | 28.1913 | 25.6127 | 27.8918 | 28.7796 | 141.6364 | 138.4442 | 135.0641 | 92.0078 | 79.4211 | 144.6919 | 99.3411 | 91.012 | 99.9706 | 267.9453 | 112.2397 | 250.4966 | 412.1834 | 240.1359 | 406.4945 | 475.1794 | 484.4831 | 477.4699 | 503.5439 | 471.8381 | 3.7541 | 3.8379 | 771.4436 | 504.6638 | 194.9801 | 771.0076 | 520.8433 | 208.9229 | 491.4056 | 505.2058 | 435.1458 | 472.2062 | 457.9024 | 404.0372 | 950.3032 | 857.8192 | 705.9893 | 702.182 | 761.9099 |  | 861.1511 | 801.4422 |  | 920.2533 | 494.0903 | 732.8664 |  | 798.9594 |  |  | 628.8915 | 668.3658 | 644.7251 | [5 empty] | 181.8579 | 868.182 | 543.2931 | 117.5041 | 876.0546 | 555.7522 | 136.6622 | 391.0194 | 402.5352 | 422.418 |  |  | 482.0471 | 349.094 | 462.494 |  | 391.0002 | 405.6139 | 406.9299 | 478.1511 | 396.0491 | 675.4637 | 273.0714 | 438.2568 | 476.3556 | 376.543 | 526.3242 | 630.4017 |  |  | 333.3385 | 394.5983 | 458.6395 | 420.9987 |  | 323.684 | 398.4529 | -0.053742 | 18.9033 | 1.5703 | 1.2938 | -19.4416 | 3.0891 | 812.33 | 0.64 | 2.8305 | -2.0346 | -11.3479 | 0.93705 | 3.7817 | -24.262 | 8.4516 | 96.6202 |  | 7.8097 | 2.0678 | -2.8777 |  | 19.0331
42838.507 | 7490 | 125.0781 | 100.2542 | 62.3989 | 40.4038 | 26.6506 | 24.8005 | 31.1315 | 22.7855 | 66.9409 | 47.402 | 31.6023 | 23.756 | 21.992 | 29.0462 | 259.6079 | 360.3969 | 363.2813 | 344.8798 | 460.3022 | 485.7321 | 330.7793 | 455.6474 | 470.9562 | 384.5836 | 502.4339 | 432.1201 | 607.9021 | 756.4994 | 628.0657 | 384.1333 | 463.5145 | 411.5881 | 423.1727 | 483.3107 | 282.2032 |  | 357.9768 |  | 368.1971 | 257.9081 | 265.012 | 363.0924 |  | 57.4191 | 114.9228 | 74.044 | 195.7847 | 279.1396 | 339.485 | 379.0675 | 19.0484 | 44.7774 | 20.4039 | 85.4016 | 30.0596 | 45.9059 | 55.4882 | 58.4614 | 27.1208 |  |  | 1.8303 | -1.8978 | -68.0557 | 0.43759 | 5.0678 | -197.8296 | 24.2097 | -3.4233 | 0.88513 | 2.215 | 11.7803 | 0.0096169 | 0.0013077 | 0.00045505 | 485.096 | 549.2991 | 395.8641 | 197.8182 | 99.0881 | 45.5822 | 26.6979 | 86.1587 | 48.0038 | 34.3793 | 28.1916 | 25.6111 | 27.8882 | 28.7784 | 137.3861 | 135.7824 | 134.6517 | 92.2217 | 80.0327 | 144.6481 | 99.4551 | 91.0154 | 99.9803 | 267.951 | 112.2315 | 250.4936 | 412.1485 | 240.1117 | 406.4268 | 474.7011 | 484.4457 | 477.4564 | 503.4499 | 471.7104 | 4.9453 | 3.1216 | 771.5834 | 504.482 | 194.988 | 771.2829 | 518.4807 | 208.9614 | 491.3784 | 505.181 | 434.8614 | 472.3162 | 457.8826 | 403.8724 | 950.8229 | 857.8316 | 706.2019 | 702.4903 | 761.3108 |  | 860.9411 | 801.5861 |  | 920.5332 | 494.0542 | 732.9282 |  | 799.0913 |  |  | 628.9584 | 668.2455 | 644.8431 | [5 empty] | 181.8618 | 868.3192 | 543.4409 | 117.5197 | 876.2392 | 559.6685 | 136.7092 | 390.9066 | 402.508 | 422.3234 |  |  | 482.0142 | 348.6655 | 462.3975 |  | 390.8985 | 405.5079 | 406.9061 | 478.0698 | 396.4388 | 675.3617 | 272.944 | 438.2875 | 476.4812 | 376.0419 | 526.3568 | 630.3527 |  |  | 334.015 | 394.4458 | 458.6899 | 420.9184 |  | 323.6967 | 398.4289 | 0.14623 | 18.904 | 1.5724 | 1.2955 | -19.3939 | 3.089 | 815.94 | 1.17 | 2.8304 | -1.8913 | -11.3255 | 0.90815 | 3.8831 | -24.2613 | 8.4872 | 96.5615 |  | 7.7972 | 2.5345 | -2.8178 |  | 19.0319
42838.507 | 7491 | 125.0996 | 100.2514 | 62.4139 | 40.4205 | 26.6517 | 24.7996 | 31.1318 | 22.7789 | 66.9548 | 47.4179 | 31.6063 | 23.7542 | 21.9874 | 29.0488 | 259.6251 | 360.4366 | 363.3007 | 344.8491 | 460.2803 | 485.6908 | 330.4125 | 455.5902 | 471.21 | 384.5705 | 502.3102 | 432.0088 | 608.248 | 756.3349 | 628.2187 | 384.1132 | 463.468 | 411.5768 | 423.12 | 483.2522 | 282.1577 |  | 357.8726 |  | 368.1019 | 257.5527 | 265.0896 | 363.0305 |  | 57.4434 | 114.9616 | 73.9351 | 195.7926 | 279.2025 | 339.285 | 379.2465 | 19.0216 | 44.7889 | 20.5667 | 85.3604 | 30.08 | 45.9278 | 55.5083 | 58.4696 | 27.1259 |  |  | 2.0866 | -1.7368 | -68.2048 | 0.6275 | 4.847 | -197.8039 | 24.2577 | -3.466 | 0.72284 | 1.8722 | 11.7785 | 0.0095988 | 0.0012321 | 0.00048627 | 485.6442 | 549.7297 | 395.8738 | 197.8575 | 99.098 | 45.6016 | 26.7007 | 86.1787 | 48.014 | 34.3797 | 28.1922 | 25.6095 | 27.8896 | 28.7836 | 141.2083 | 135.5962 | 133.3482 | 89.904 | 79.5151 | 144.7434 | 99.5055 | 91.0068 | 99.9819 | 267.9645 | 112.24 | 250.4816 | 412.1123 | 240.0897 | 406.3633 | 474.0573 | 484.4205 | 477.4217 | 503.3648 | 471.7242 | 3.5994 | 4.8461 | 771.6957 | 504.6779 | 195.0115 | 771.1847 | 514.5491 | 209.0064 | 491.3614 | 505.1723 | 434.7596 | 472.4312 | 457.8645 | 403.9893 | 951.8649 | 857.9004 | 706.3206 | 702.5207 | 762.018 |  | 860.7861 | 801.703 |  | 920.7476 | 494.0671 | 732.984 |  | 799.2207 |  |  | 630.6515 | 668.4894 | 645.8599 | [5 empty] | 181.8822 | 868.4639 | 543.8918 | 117.5338 | 876.4059 | 576.4595 | 136.7503 | 390.8096 | 402.4717 | 422.239 |  |  | 482.0192 | 348.4382 | 462.273 |  | 390.8407 | 405.4708 | 406.7462 | 478.0516 | 396.3354 | 675.2579 | 272.758 | 438.3292 | 476.5931 | 376.2465 | 526.2481 | 630.2945 |  |  | 334.5499 | 394.354 | 458.723 | 420.8293 |  | 323.711 | 398.348 | -0.20789 | 18.9036 | 1.5721 | 1.2936 | -19.4954 | 3.089 | 808.88 | 1.2 | 3.0223 | -1.8094 | -11.3384 | 1.0876 | 3.7969 | -24.2557 | 8.4942 | 96.4862 |  | 7.7929 | 2.122 | -2.6668 |  | 19.0283
42838.507 | 7492 | 125.1152 | 100.253 | 62.4308 | 40.4299 | 26.6567 | 24.8013 | 31.14 | 22.7774 | 66.9663 | 47.432 | 31.6078 | 23.7528 | 21.9865 | 29.0492 | 259.6278 | 360.4661 | 363.3205 | 344.8018 | 460.2671 | 485.65 | 330.9002 | 455.8106 | 471.1562 | 384.5448 | 502.2067 | 432.3655 | 607.396 | 756.2987 | 628.191 | 384.1022 | 463.4451 | 411.5163 | 423.0744 | 483.2102 | 281.7674 |  | 357.7805 |  | 368.0091 | 258.1809 | 265.2293 | 362.9626 |  | 57.4601 | 114.9835 | 73.8473 | 195.2935 | 278.7405 | 339.3974 | 379.4109 | 19.0084 | 44.8023 | 20.5828 | 85.3554 | 30.0737 | 45.9355 | 55.5174 | 58.475 | 27.1161 |  |  | 1.8717 | -1.8617 | -68.2646 | 0.6459 | 4.7787 | -197.775 | 24.1171 | -3.416 | 0.76721 | 2.1556 | 11.5475 | 0.009681 | 0.0011992 | 0.00049612 | 485.5322 | 549.2551 | 395.8744 | 197.886 | 99.1099 | 45.6195 | 26.7026 | 86.2012 | 48.0243 | 34.3844 | 28.1977 | 25.6152 | 27.8977 | 28.7903 | 142.9692 | 137.1545 | 134.8847 | 89.5351 | 80.4773 | 144.7285 | 99.6621 | 91.0029 | 99.9941 | 267.9791 | 112.2436 | 250.4744 | 412.0738 | 240.0727 | 406.296 | 473.6314 | 484.4232 | 477.3973 | 503.2897 | 471.8979 | 3.9582 | 4.1413 | 771.8397 | 504.8765 | 195.0267 | 771.4177 | 511.238 | 209.0635 | 491.3508 | 505.1972 | 434.8761 | 472.5363 | 457.8527 | 404.0722 | 950.9332 | 858.0278 | 706.4188 | 702.6116 | 762.7569 |  | 860.628 | 801.8144 |  | 920.8535 | 494.013 | 733.0238 |  | 799.3359 |  |  | 630.8633 | 669.5656 | 646.2883 | [5 empty] | 181.8977 | 868.6033 | 545.3295 | 117.5477 | 876.4934 | 592.7697 | 136.7989 | 390.7232 | 402.199 | 422.1448 |  |  | 482.0424 | 348.0877 | 462.3065 |  | 390.7496 | 405.3915 | 406.7208 | 478.0122 | 396.3662 | 675.1595 | 272.8141 | 438.2925 | 476.6775 | 376.245 | 526.2045 | 630.17 |  |  | 335.7017 | 394.4692 | 458.7276 | 420.7046 |  | 323.7975 | 398.3315 | 0.65097 | 18.9031 | 1.5706 | 1.2913 | -19.2502 | 3.089 | 804.37 | 0.85 | 2.8624 | -1.8733 | -11.3437 | 1.1034 | 3.7704 | -24.2562 | 8.4703 | 96.409 |  | 7.783 | 1.9244 | -2.8183 |  | 19.0238
42838.507 | 7493 | 125.1204 | 100.251 | 62.447 | 40.4488 | 26.6582 | 24.8066 | 31.1429 | 22.7878 | 66.9891 | 47.4431 | 31.6144 | 23.7507 | 21.9886 | 29.0533 | 259.6355 | 360.5028 | 363.3413 | 344.7727 | 460.2401 | 485.5957 | 330.2995 | 456.0739 | 471.0279 | 384.5076 | 502.1282 | 432.7571 | 607.7107 | 756.2444 | 627.9778 | 384.0853 | 463.4348 | 411.5225 | 423.0298 | 483.1585 | 281.9272 |  | 357.6853 |  | 367.9132 | 258.8239 | 265.2348 | 362.9011 |  | 57.3934 | 114.8152 | 73.7536 | 193.1931 | 277.8927 | 339.6427 | 379.5373 | 19.0006 | 44.8218 | 20.5832 | 85.3482 | 30.0771 | 45.937 | 55.5321 | 58.4933 | 27.1103 |  |  | 1.785 | -1.9662 | -68.3487 | 0.29697 | 4.6578 | -197.8164 | 24.2945 | -3.3707 | 0.83376 | 1.9848 | 11.7443 | 0.0096596 | 0.0012173 | 0.00048298 | 487.3077 | 548.9478 | 395.8827 | 197.9391 | 99.1178 | 45.6407 | 26.6992 | 86.2211 | 48.038 | 34.399 | 28.2023 | 25.6072 | 27.891 | 28.7899 | 143.0088 | 135.1084 | 132.8734 | 90.4294 | 80.5874 | 144.736 | 99.7135 | 91.0071 | 100.0125 | 267.9972 | 112.2586 | 250.4769 | 412.0459 | 240.0614 | 406.2578 | 474.0894 | 484.384 | 477.3787 | 503.2196 | 472.0131 | 4.6915 | 2.5508 | 771.9198 | 504.9892 | 195.0361 | 771.588 | 509.0932 | 209.0881 | 491.3245 | 505.1771 | 435.0924 | 472.6439 | 457.8428 | 404.2143 | 949.6439 | 858.0398 | 706.6068 | 702.8835 | 760.9122 |  | 860.4877 | 801.9519 |  | 920.897 | 493.999 | 733.0701 |  | 799.4774 |  |  | 628.8793 | 668.6517 | 645.2676 | [5 empty] | 181.9187 | 868.7003 | 545.7505 | 117.5629 | 876.4852 | 575.978 | 136.8397 | 390.634 | 402.1971 | 422.0463 |  |  | 482.0789 | 348.9566 | 462.3305 |  | 390.7188 | 405.2745 | 406.557 | 477.9353 | 396.2354 | 675.0711 | 272.6156 | 438.2186 | 476.8777 | 375.9029 | 526.137 | 629.9977 |  |  | 336.0449 | 394.3421 | 458.7352 | 420.609 |  | 323.9162 | 398.3618 | 0.12118 | 18.9038 | 1.5719 | 1.2943 | -19.4312 | 3.089 | 796.71 | 1.06 | 2.795 | -1.9247 | -11.3482 | 0.74804 | 3.7232 | -24.2636 | 8.5031 | 96.41 |  | 7.7799 | 1.921 | -2.5885 |  | 19.0157
42838.507 | 7494 | 125.1135 | 100.2488 | 62.4637 | 40.4562 | 26.6581 | 24.7989 | 31.1484 | 22.7831 | 67.0026 | 47.449 | 31.6129 | 23.7489 | 21.985 | 29.0539 | 259.6312 | 360.5329 | 363.3565 | 344.7302 | 460.2142 | 485.5464 | 330.7745 | 456.061 | 470.9794 | 384.4964 | 502.1225 | 432.9054 | 608.7797 | 756.2347 | 628.0336 | 384.069 | 463.4208 | 411.5302 | 422.9822 | 483.1214 | 282.4125 |  | 357.589 |  | 367.8087 | 259.3127 | 265.366 | 362.8381 |  | 57.3229 | 114.6415 | 73.7391 | 190.8313 | 276.8001 | 339.8657 | 379.8727 | 18.9591 | 44.8295 | 20.5624 | 85.3442 | 30.0711 | 45.9466 | 55.543 | 58.5035 | 27.1074 |  |  | 1.8454 | -2.1896 | -68.2817 | 0.32654 | 4.6965 | -197.7803 | 24.2216 | -3.4285 | 0.67283 | 2.1417 | 11.857 | 0.0096448 | 0.0013192 | 0.00047805 | 485.2692 | 548.6429 | 395.8807 | 197.9748 | 99.1243 | 45.6522 | 26.7005 | 86.234 | 48.0429 | 34.3992 | 28.195 | 25.6148 | 27.8883 | 28.7823 | 143.7974 | 130.6742 | 125.7979 | 89.3634 | 80.1364 | 144.7464 | 99.6472 | 90.9975 | 100.022 | 268.0125 | 112.2487 | 250.4682 | 412.0119 | 240.0454 | 406.1835 | 474.5388 | 484.3521 | 477.3564 | 503.119 | 472.1047 | 3.4083 | 2.5137 | 772.0166 | 504.912 | 195.0579 | 771.7196 | 510.7193 | 209.1311 | 491.3508 | 505.1523 | 435.1658 | 472.7477 | 457.8156 | 404.3761 | 949.1252 | 858.0227 | 706.8033 | 703.1035 | 759.4267 |  | 860.3842 | 802.0843 |  | 920.9621 | 493.9309 | 733.1147 |  | 799.6046 |  |  | 628.5381 | 668.5276 | 644.6543 | [5 empty] | 181.9281 | 868.7618 | 546.0184 | 117.5777 | 876.4822 | 555.8144 | 136.878 | 390.524 | 402.2416 | 421.9372 |  |  | 482.0934 | 349.6911 | 462.2745 |  | 390.6209 | 405.0914 | 406.5979 | 477.8555 | 395.7975 | 674.9869 | 272.7102 | 438.3494 | 477.0043 | 375.5215 | 526.032 | 629.9249 |  |  | 336.8632 | 394.3213 | 458.7589 | 420.525 |  | 324.1964 | 398.1965 | 1.2431 | 18.9015 | 1.5724 | 1.2936 | -19.243 | 3.089 | 804.96 | 0.48 | 2.842 | -2.0307 | -11.3401 | 0.78422 | 3.7393 | -24.2658 | 8.4919 | 96.4142 |  | 7.7693 | 1.8347 | -1.8105 |  | 19.0091
42838.507 | 7495 | 125.1045 | 100.2524 | 62.4806 | 40.4722 | 26.6581 | 24.7964 | 31.1537 | 22.7828 | 67.0149 | 47.4592 | 31.6204 | 23.7563 | 21.9832 | 29.0562 | 259.6331 | 360.5752 | 363.379 | 344.6886 | 460.1883 | 485.4998 | 331.0244 | 455.9947 | 470.6163 | 384.4761 | 502.1228 | 432.8522 | 606.9657 | 756.3317 | 627.8359 | 384.0647 | 463.4133 | 411.5992 | 422.9507 | 483.1093 | 282.4922 |  | 357.5002 |  | 367.7309 | 259.0135 | 265.0662 | 362.7871 |  | 57.274 | 114.3648 | 73.7775 | 190.0186 | 276.3916 | 339.9502 | 379.9891 | 18.9583 | 44.8357 | 20.552 | 85.3507 | 30.0622 | 45.9706 | 55.5573 | 58.5126 | 27.1125 |  |  | 1.9913 | -1.9425 | -67.9584 | 0.53353 | 4.7274 | -197.7921 | 23.8845 | -3.4555 | 0.78628 | 1.9634 | 11.8192 | 0.0096629 | 0.0011697 | 0.00047641 | 484.2359 | 548.8772 | 395.8947 | 198.0154 | 99.1405 | 45.6714 | 26.7068 | 86.2615 | 48.0587 | 34.4029 | 28.2061 | 25.6239 | 27.8996 | 28.7971 | 142.7851 | 128.6196 | 120.5036 | 88.3671 | 79.981 | 144.7756 | 99.5552 | 90.9937 | 100.0376 | 268.0366 | 112.2667 | 250.4688 | 411.9737 | 240.035 | 406.1314 | 475.1865 | 484.3534 | 477.3833 | 503.0415 | 472.0395 | 5.8296 | 2.7863 | 772.1028 | 504.889 | 195.0721 | 771.8276 | 513.0526 | 209.163 | 491.322 | 505.1128 | 435.3034 | 472.8455 | 457.7777 | 404.4507 | 948.2384 | 858.0289 | 707.0017 | 703.372 | 758.1839 |  | 860.2407 | 802.2143 |  | 921.0878 | 493.8916 | 733.1587 |  | 799.7439 |  |  | 628.4179 | 667.9672 | 644.4654 | [5 empty] | 181.9527 | 868.8048 | 545.0956 | 117.5983 | 876.4814 | 565.1047 | 136.9158 | 390.3857 | 402.0287 | 421.8212 |  |  | 482.1246 | 349.4941 | 462.0785 |  | 390.5608 | 404.9479 | 406.6408 | 477.8249 | 395.9495 | 674.8876 | 272.805 | 438.4844 | 476.9629 | 375.2662 | 525.9396 | 629.8817 |  |  | 337.7425 | 394.4257 | 458.8081 | 420.4495 |  | 324.0983 | 398.1309 | 0.55563 | 18.9022 | 1.5714 | 1.2909 | -19.3751 | 3.089 | 812.81 | 0.65 | 2.9518 | -1.912 | -11.3092 | 1.0021 | 3.7518 | -24.2682 | 8.4332 | 96.3974 |  | 7.7607 | 1.9509 | -1.2335 |  | 19.0111
42838.507 | 7496 | 125.1096 | 100.2542 | 62.5002 | 40.4832 | 26.6658 | 24.8081 | 31.1644 | 22.7848 | 67.0402 | 47.4706 | 31.6304 | 23.7587 | 21.988 | 29.0736 | 259.6325 | 360.5829 | 363.387 | 344.6539 | 460.1641 | 485.4525 | 331.5105 | 456.2724 | 470.4929 | 384.4611 | 502.0992 | 432.6841 | 606.6558 | 756.1096 | 627.7348 | 384.0407 | 463.3945 | 411.6959 | 422.8971 | 483.0798 | 282.072 |  | 357.3995 |  | 367.6384 | 258.8245 | 264.7063 | 362.7123 |  | 57.1221 | 114.2029 | 73.8392 | 191.3918 | 276.7674 | 339.8692 | 380.1232 | 18.9246 | 44.8352 | 20.5671 | 85.3591 | 30.0558 | 46.0021 | 55.5629 | 58.5127 | 27.1056 |  |  | 1.9118 | -2.0995 | -68.0504 | 0.53353 | 4.6059 | -197.7868 | 24.2708 | -3.765 | 1.0729 | 2.2183 | 11.8683 | 0.0096645 | 0.0012929 | 0.00049284 | 482.0165 | 548.9553 | 395.9001 | 198.0351 | 99.1544 | 45.6862 | 26.7187 | 86.2822 | 48.0645 | 34.4098 | 28.2058 | 25.6171 | 27.8963 | 28.7986 | 146.8596 | 131.4618 | 119.4594 | 89.4827 | 78.3898 | 145.0005 | 99.5275 | 90.9828 | 100.044 | 268.0468 | 112.2661 | 250.4588 | 411.9408 | 240.0099 | 406.0622 | 474.753 | 484.3542 | 477.3656 | 502.9508 | 471.7085 | 4.0405 | 4.1186 | 772.2181 | 504.9957 | 195.0826 | 771.6997 | 508.0055 | 209.1982 | 491.31 | 505.0723 | 435.263 | 472.9488 | 457.7403 | 404.5678 | 946.6502 | 858.0419 | 707.1587 | 703.4971 | 758.3179 |  | 860.0486 | 802.3661 |  | 921.3243 | 493.8963 | 733.1776 |  | 799.8821 |  |  | 628.6106 | 667.2559 | 644.6533 | [5 empty] | 181.9704 | 868.8592 | 544.9496 | 117.6026 | 876.5269 | 584.4316 | 136.9657 | 390.2619 | 401.7939 | 421.7183 |  |  | 482.1427 | 348.3499 | 461.6836 |  | 390.4447 | 404.918 | 406.8816 | 477.8633 | 396.0433 | 674.7756 | 273.067 | 438.5104 | 476.975 | 375.0007 | 525.6458 | 629.8466 |  |  | 337.1627 | 394.7102 | 458.8709 | 420.3411 |  | 324.1323 | 398.0381 | 0.98079 | 18.9049 | 1.5721 | 1.2922 | -19.41 | 3.089 | 807.56 | 0.69 | 2.8921 | -1.9874 | -11.3145 | 1.0018 | 3.703 | -24.2663 | 8.5005 | 96.3249 |  | 7.7547 | 1.5269 | -1.1209 |  | 19.0204
42838.507 | 7497 | 125.1008 | 100.25 | 62.5134 | 40.4945 | 26.6685 | 24.806 | 31.1679 | 22.7811 | 67.0495 | 47.4804 | 31.6284 | 23.757 | 21.9857 | 29.0768 | 259.6427 | 360.605 | 363.4141 | 344.6198 | 460.1353 | 485.4039 | 330.4714 | 456.4127 | 470.5453 | 384.4465 | 502.0409 | 432.9451 | 607.7754 | 756.2119 | 628.301 | 384.0357 | 463.3674 | 411.842 | 422.8429 | 483.0347 | 281.9706 |  | 357.2869 |  | 367.5355 | 257.702 | 264.6012 | 362.6473 |  | 56.9785 | 114.1714 | 73.888 | 192.9441 | 277.4058 | 339.6932 | 380.1487 | 18.8974 | 44.8489 | 20.5949 | 85.3657 | 30.0402 | 46.0521 | 55.5716 | 58.5269 | 27.1072 |  |  | 1.8099 | -1.9484 | -67.9926 | 0.44154 | 4.7294 | -197.7993 | 24.3214 | -3.8708 | 0.86976 | 2.1361 | 11.8244 | 0.009584 | 0.0011401 | 0.00045834 | 481.8634 | 549.3704 | 395.9068 | 198.0511 | 99.1647 | 45.7024 | 26.7211 | 86.2993 | 48.0833 | 34.4167 | 28.2071 | 25.6162 | 27.8889 | 28.8051 | 149.0173 | 130.4116 | 121.2853 | 89.6262 | 78.0308 | 145.0519 | 99.5364 | 90.9924 | 100.0612 | 268.0663 | 112.2778 | 250.4554 | 411.9132 | 239.9998 | 406.0076 | 473.8079 | 484.3411 | 477.3376 | 502.8817 | 471.3492 | 2.7099 | 1.9235 | 772.3272 | 505.1479 | 195.0899 | 771.8727 | 503.7126 | 209.2335 | 491.2867 | 505.0096 | 435.0482 | 473.0476 | 457.695 | 404.7682 | 946.7441 | 858.0585 | 707.4043 | 703.8649 | 758.349 |  | 859.8455 | 802.5006 |  | 921.5178 | 493.8271 | 733.2052 |  | 800.0043 |  |  | 627.9889 | 666.7969 | 644.0078 | [5 empty] | 182.0038 | 868.9425 | 546.1345 | 117.6291 | 876.6428 | 568.7063 | 137.0066 | 390.188 | 401.5928 | 421.6199 |  |  | 482.1637 | 348.1363 | 461.3589 |  | 390.3584 | 404.8214 | 406.917 | 477.9295 | 395.5836 | 674.6716 | 272.6567 | 438.5372 | 477.0172 | 375.1606 | 525.4399 | 629.8024 |  |  | 336.4788 | 394.7162 | 458.93 | 420.219 |  | 324.0183 | 398.0279 | 0.088165 | 18.903 | 1.5724 | 1.2939 | -19.4222 | 3.089 | 832.33 | 0.64 | 2.8149 | -1.9144 | -11.3092 | 0.91135 | 3.7518 | -24.2635 | 8.5082 | 96.2514 |  | 7.7403 | 1.2937 | -1.3227 |  | 19.0287
42838.5071 | 7498 | 125.1157 | 100.2525 | 62.542 | 40.5093 | 26.6734 | 24.8033 | 31.1802 | 22.784 | 67.0752 | 47.4932 | 31.6389 | 23.7576 | 21.9924 | 29.0725 | 259.6534 | 360.6293 | 363.4316 | 344.5861 | 460.1062 | 485.3638 | 330.1599 | 455.9969 | 470.5889 | 384.4282 | 501.9746 | 432.8166 | 608.0428 | 756.2068 | 628.586 | 384.0121 | 463.2924 | 411.8859 | 422.7951 | 482.9736 | 281.5485 |  | 357.1951 |  | 367.4338 | 258.1113 | 264.0972 | 362.5811 |  | 57.0336 | 114.1951 | 73.8507 | 193.9216 | 277.4125 | 339.4999 | 379.9535 | 18.8758 | 44.8469 | 20.6246 | 85.3503 | 30.0434 | 46.0937 | 55.5846 | 58.5367 | 27.1041 |  |  | 1.9105 | -1.8505 | -68.0892 | 0.58282 | 4.7846 | -197.8184 | 24.2242 | -3.4831 | 1.0313 | 2.1728 | 11.7638 | 0.0095988 | 0.0012814 | 0.00047805 | 482.5631 | 549.7568 | 395.9132 | 198.0634 | 99.1708 | 45.722 | 26.7348 | 86.3176 | 48.0951 | 34.4225 | 28.2129 | 25.6181 | 27.8914 | 28.8041 | 147.0535 | 125.8156 | 116.3171 | 90.3374 | 78.8424 | 144.9793 | 99.4188 | 90.9882 | 100.0639 | 268.0728 | 112.2719 | 250.4447 | 411.8676 | 239.9762 | 405.9395 | 473.6916 | 484.2995 | 477.2792 | 502.8115 | 470.9858 | 3.4989 | 2.6849 | 772.4251 | 505.2018 | 195.1127 | 771.7871 | 499.0737 | 209.271 | 491.2788 | 504.9535 | 434.853 | 473.1553 | 457.6441 | 404.6312 | 944.5302 | 858.1466 | 707.6775 | 704.1689 | 758.5676 |  | 859.6147 | 802.6303 |  | 921.7173 | 493.7403 | 733.2352 |  | 800.1289 |  |  | 627.4648 | 665.4041 | 643.4805 | [5 empty] | 182.0201 | 869.051 | 545.7588 | 117.6496 | 876.7794 | 552.0118 | 137.05 | 390.0813 | 401.4337 | 421.5176 |  |  | 482.1839 | 348.6285 | 461.4341 |  | 390.2418 | 404.7318 | 406.954 | 477.9635 | 395.4124 | 674.5738 | 272.8786 | 438.5959 | 477.006 | 376.1413 | 525.4101 | 629.8171 |  |  | 336.5116 | 394.7925 | 458.9621 | 420.121 |  | 323.8204 | 397.8999 | -0.017569 | 18.9034 | 1.572 | 1.2929 | -19.5433 | 3.089 | 803.99 | 0.97 | 2.8925 | -1.8658 | -11.3176 | 1.0471 | 3.7731 | -24.2609 | 8.4898 | 96.1628 |  | 7.7235 | 1.5026 | -0.78511 |  | 19.0335
42838.5071 | 7499 | 125.1203 | 100.2571 | 62.5608 | 40.5209 | 26.6674 | 24.8075 | 31.1803 | 22.7787 | 67.0863 | 47.4994 | 31.6422 | 23.7597 | 21.9841 | 29.0785 | 259.6546 | 360.6548 | 363.4508 | 344.5359 | 460.0766 | 485.3062 | 330.3902 | 455.7949 | 470.5461 | 384.4006 | 501.8793 | 432.4718 | 607.939 | 756.3378 | 628.4908 | 384.0041 | 463.1908 | 411.9049 | 422.751 | 482.9192 | 282.3312 |  | 357.1013 |  | 367.3363 | 258.3099 | 263.8408 | 362.5286 |  | 57.1085 | 114.3272 | 73.7771 | 193.7584 | 276.4902 | 339.3472 | 379.7379 | 18.8614 | 44.8458 | 20.6112 | 85.3282 | 30.0474 | 46.1367 | 55.6041 | 58.5212 | 27.1036 |  |  | 1.8763 | -1.9826 | -68.0826 | 0.33311 | 4.6348 | -197.7218 | 23.941 | -3.5902 | 0.86704 | 2.2204 | 12.0348 | 0.0097927 | 0.0012255 | 0.00047477 | 484.0514 | 549.9488 | 395.9132 | 198.0768 | 99.1805 | 45.7306 | 26.73 | 86.3388 | 48.0983 | 34.4226 | 28.2159 | 25.6202 | 27.8854 | 28.8025 | 148.6216 | 126.9578 | 114.2441 | 88.0709 | 78.9209 | 144.9814 | 99.2789 | 90.9843 | 100.0736 | 268.0918 | 112.2815 | 250.4366 | 411.8372 | 239.9592 | 405.8726 | 474.1984 | 484.2275 | 477.2148 | 502.7353 | 470.8703 | 3.7905 | 3.1071 | 772.5359 | 505.1707 | 195.1198 | 771.9945 | 505.8516 | 209.2999 | 491.2583 | 504.8906 | 434.6763 | 473.2532 | 457.6 | 404.4837 | 944.7621 | 858.2223 | 707.7907 | 704.1694 | 758.7922 |  | 859.2764 | 802.7426 |  | 921.9271 | 493.6799 | 733.268 |  | 800.2475 |  |  | 627.8684 | 665.7167 | 643.5562 | [5 empty] | 182.0301 | 869.1687 | 545.1544 | 117.6612 | 876.9033 | 561.5156 | 137.0873 | 389.9879 | 401.2367 | 421.4174 |  |  | 482.1855 | 349.1166 | 461.6634 |  | 390.1223 | 404.6676 | 407.1063 | 478.0008 | 395.3975 | 674.4841 | 273.0349 | 438.6423 | 477.0064 | 375.9037 | 525.3574 | 629.748 |  |  | 336.4287 | 394.8163 | 458.9573 | 419.985 |  | 323.462 | 397.8544 | 0.25697 | 18.9027 | 1.5713 | 1.2915 | -19.3565 | 3.089 | 819.04 | 1.09 | 2.8664 | -1.9315 | -11.319 | 0.79175 | 3.7131 | -24.2519 | 8.439 | 96.0357 |  | 7.7098 | 1.3287 | -0.57197 |  | 19.0276
42838.5071 | 7500 | 125.1441 | 100.2588 | 62.5772 | 40.5389 | 26.676 | 24.8055 | 31.192 | 22.7867 | 67.1051 | 47.5148 | 31.6494 | 23.766 | 21.9888 | 29.0817 | 259.664 | 360.6823 | 363.4726 | 344.5051 | 460.0534 | 485.2578 | 330.5181 | 455.6852 | 470.4309 | 384.3878 | 501.8185 | 432.2425 | 607.3556 | 756.3648 | 628.0643 | 383.9818 | 463.1282 | 411.8806 | 422.7076 | 482.8667 | 282.7331 |  | 357.0077 |  | 367.2394 | 258.8834 | 263.6884 | 362.4639 |  | 57.0698 | 114.2313 | 73.777 | 193.0746 | 276.1477 | 339.477 | 379.7919 | 18.8513 | 44.8557 | 20.5823 | 85.3082 | 30.057 | 46.1728 | 55.6199 | 58.5231 | 27.1015 |  |  | 1.7869 | -2.2757 | -68.1601 | 0.81807 | 4.5704 | -197.7836 | 23.9791 | -3.3563 | 0.89973 | 2.1397 | 11.7225 | 0.0096399 | 0.0014046 | 0.00050598 | 487.7588 | 549.5692 | 395.9213 | 198.0977 | 99.2057 | 45.7568 | 26.7374 | 86.3655 | 48.114 | 34.4377 | 28.2347 | 25.6241 | 27.8908 | 28.8198 | 149.8452 | 132.2643 | 115.8802 | 86.7171 | 77.5235 | 145.0377 | 99.2757 | 90.9818 | 100.0891 | 268.1047 | 112.2871 | 250.4283 | 411.8101 | 239.9439 | 405.8096 | 474.4236 | 484.2259 | 477.152 | 502.6674 | 470.8425 | 3.8312 | 4.8043 | 772.6712 | 505.0186 | 195.1367 | 772.372 | 511.4085 | 209.3331 | 491.2362 | 504.8069 | 434.6722 | 473.366 | 457.5959 | 404.3867 | 944.3222 | 858.2933 | 707.9439 | 704.2614 | 759.1856 |  | 859.0598 | 802.8724 |  | 922.0446 | 493.6776 | 733.3023 |  | 800.3799 |  |  | 628.4129 | 665.5897 | 644.1481 | [5 empty] | 182.0445 | 869.2826 | 544.8174 | 117.6764 | 876.9744 | 554.2463 | 137.1322 | 389.9043 | 401.2598 | 421.3236 |  |  | 482.1784 | 349.334 | 461.9625 |  | 389.9754 | 404.6167 | 407.0223 | 478.0488 | 395.2787 | 674.3811 | 272.883 | 438.7556 | 477.0299 | 375.5329 | 525.288 | 629.6268 |  |  | 336.2221 | 394.8496 | 458.9628 | 419.8205 |  | 323.4957 | 397.8343 | 0.46807 | 18.9031 | 1.5735 | 1.2921 | -19.4319 | 3.089 | 846.03 | 0.64 | 2.7966 | -2.0691 | -11.324 | 1.2406 | 3.6876 | -24.2583 | 8.4466 | 95.9474 |  | 7.7062 | 1.1999 | -0.75416 |  | 19.0282
42838.5071 | 7501 | 125.1586 | 100.2548 | 62.5992 | 40.5446 | 26.6718 | 24.8033 | 31.1961 | 22.7816 | 67.1245 | 47.5208 | 31.6541 | 23.7616 | 21.9932 | 29.0854 | 259.668 | 360.71 | 363.4913 | 344.4725 | 460.0221 | 485.2127 | 329.9842 | 455.6275 | 470.4105 | 384.367 | 501.7971 | 432.0392 | 607.6059 | 756.499 | 627.7237 | 383.9702 | 463.1032 | 411.9203 | 422.6611 | 482.8082 | 282.8995 |  | 356.9134 |  | 367.149 | 259.7079 | 263.5627 | 362.401 |  | 57.1422 | 114.317 | 73.8349 | 193.1066 | 276.5101 | 339.3655 | 380.0092 | 18.843 | 44.8587 | 20.5585 | 85.272 | 30.0514 | 46.1799 | 55.6348 | 58.5267 | 27.0998 |  |  | 1.9236 | -1.9839 | -68.1516 | 0.89166 | 4.4698 | -197.7645 | 23.9837 | -3.3372 | 0.87093 | 2.0339 | 11.9089 | 0.009681 | 0.0012452 | 0.00047641 | 486.1452 | 549.1647 | 395.9279 | 198.1116 | 99.211 | 45.7761 | 26.7375 | 86.3833 | 48.1304 | 34.4397 | 28.2271 | 25.63 | 27.8971 | 28.8145 | 149.3997 | 134.0076 | 117.9496 | 86.177 | 77.5588 | 145.0579 | 99.3193 | 90.9809 | 100.1027 | 268.1241 | 112.2889 | 250.4265 | 411.7772 | 239.9301 | 405.752 | 473.8326 | 484.219 | 477.0982 | 502.5981 | 470.7191 | 3.0831 | 3.168 | 772.8363 | 504.9116 | 195.148 | 772.5724 | 515.1122 | 209.3612 | 491.2174 | 504.7464 | 434.5215 | 473.4689 | 457.5843 | 404.4057 | 943.7923 | 858.3116 | 708.2233 | 704.7044 | 760.3284 |  | 858.7963 | 803.0005 |  | 922.1677 | 493.7153 | 733.3396 |  | 800.5055 |  |  | 628.2459 | 664.9529 | 644.0834 | [5 empty] | 182.0635 | 869.3545 | 544.5291 | 117.6891 | 876.9852 | 549.2493 | 137.1773 | 389.8243 | 401.1745 | 421.2255 |  |  | 482.175 | 349.7721 | 462.2693 |  | 389.8285 | 404.5172 | 406.5643 | 478.0835 | 395.8447 | 674.2716 | 272.6126 | 438.8992 | 477.1237 | 375.8612 | 525.2535 | 629.4784 |  |  | 336.1259 | 394.8082 | 458.9557 | 419.7022 |  | 323.6567 | 397.7768 | 0.13157 | 18.904 | 1.5727 | 1.2921 | -19.3719 | 3.089 | 859 | 0.96 | 2.9011 | -1.9322 | -11.3246 | 1.2953 | 3.6465 | -24.2549 | 8.4466 | 95.8217 |  | 7.7077 | 1.252 | -0.97873 |  | 19.0308
42838.5071 | 7502 | 125.1613 | 100.2506 | 62.6186 | 40.5565 | 26.6796 | 24.8137 | 31.199 | 22.7895 | 67.1445 | 47.5364 | 31.662 | 23.7622 | 21.99 | 29.0937 | 259.6683 | 360.7416 | 363.512 | 344.4366 | 459.9974 | 485.1689 | 329.8105 | 455.62 | 470.4783 | 384.3503 | 501.8514 | 432.0764 | 607.6813 | 756.4496 | 627.678 | 383.958 | 463.0984 | 411.9564 | 422.6278 | 482.7559 | 281.9384 |  | 356.8272 |  | 367.0686 | 260.593 | 263.8088 | 362.3499 |  | 57.2243 | 114.4519 | 73.9919 | 193.6693 | 276.9346 | 339.3326 | 380.3203 | 18.8604 | 44.8462 | 20.5716 | 85.2651 | 30.0543 | 46.1766 | 55.6478 | 58.526 | 27.0937 |  |  | 1.7869 | -2.0877 | -68.2337 | 0.5769 | 4.55 | -197.8026 | 24.2925 | -3.4075 | 0.88319 | 2.2544 | 11.8323 | 0.0097007 | 0.0012699 | 0.00049612 | 486.0743 | 548.844 | 395.9368 | 198.1406 | 99.2251 | 45.7885 | 26.7409 | 86.4024 | 48.1332 | 34.4368 | 28.2295 | 25.6286 | 27.897 | 28.8222 | 146.5049 | 130.633 | 114.5487 | 84.2229 | 75.5497 | 144.9418 | 99.2502 | 90.9742 | 100.1127 | 268.1443 | 112.2919 | 250.4332 | 411.7394 | 239.9201 | 405.7012 | 473.8417 | 484.1949 | 477.0787 | 502.5072 | 470.6403 | 3.8345 | 2.1578 | 772.958 | 504.5994 | 195.1674 | 772.6387 | 511.1741 | 209.3962 | 491.1965 | 504.6904 | 434.4917 | 473.5697 | 457.5474 | 404.4402 | 942.8438 | 858.358 | 708.5034 | 705.015 | 761.0691 |  | 858.5579 | 803.1227 |  | 922.2546 | 493.7363 | 733.3778 |  | 800.6345 |  |  | 627.6821 | 664.5113 | 643.8544 | [5 empty] | 182.069 | 869.4139 | 544.0668 | 117.6957 | 876.9903 | 538.2145 | 137.2162 | 389.729 | 401.0887 | 421.1283 |  |  | 482.1862 | 349.5631 | 462.4452 |  | 389.7966 | 404.3885 | 406.0097 | 478.0995 | 396.3256 | 674.1941 | 272.5754 | 439.0191 | 477.1828 | 375.4846 | 525.0481 | 629.3733 |  |  | 335.6771 | 394.7178 | 458.9244 | 419.6048 |  | 323.7381 | 397.7528 | 0.51648 | 18.903 | 1.5711 | 1.2906 | -19.1553 | 3.0889 | 858.63 | 0.76 | 2.796 | -1.9824 | -11.3334 | 1.0421 | 3.6789 | -24.2566 | 8.5006 | 95.7161 |  | 7.708 | 1.5588 | -0.60933 |  | 19.0299
42838.5071 | 7503 | 125.1598 | 100.2541 | 62.6309 | 40.5769 | 26.686 | 24.8111 | 31.2153 | 22.7939 | 67.1545 | 47.5488 | 31.6645 | 23.7645 | 21.9935 | 29.1018 | 259.6777 | 360.7723 | 363.5296 | 344.4069 | 459.9739 | 485.1246 | 330.0326 | 455.4427 | 470.5759 | 384.3391 | 501.9765 | 431.9261 | 608.2692 | 756.1986 | 627.7215 | 383.939 | 463.0785 | 411.838 | 422.5837 | 482.6841 | 281.3118 |  | 356.7278 |  | 366.9716 | 260.3758 | 264.2293 | 362.2802 |  | 57.2843 | 114.3842 | 73.9073 | 193.8443 | 276.9635 | 339.1033 | 380.3517 | 18.9083 | 44.8399 | 20.5565 | 85.2338 | 30.046 | 46.1708 | 55.6511 | 58.5244 | 27.0898 |  |  | 1.9847 | -2.2126 | -67.9893 | 0.60713 | 4.826 | -197.7586 | 23.9278 | -3.3681 | 0.77363 | 2.1292 | 11.6008 | 0.0097122 | 0.0012107 | 0.00046162 | 484.567 | 548.6409 | 395.9523 | 198.1591 | 99.2327 | 45.8103 | 26.7501 | 86.4198 | 48.1482 | 34.4514 | 28.232 | 25.6295 | 27.8956 | 28.8221 | 142.9763 | 125.7418 | 111.5067 | 81.3074 | 75.1588 | 144.882 | 99.1235 | 90.9706 | 100.119 | 268.1518 | 112.3069 | 250.4264 | 411.7018 | 239.8991 | 405.6407 | 473.8745 | 484.1314 | 477.0529 | 502.4259 | 470.5173 | 3.6239 | 3.4864 | 773.0896 | 504.3045 | 195.1806 | 772.8139 | 512.4138 | 209.4357 | 491.1826 | 504.7647 | 434.4655 | 473.6833 | 457.5122 | 404.0996 | 942.1784 | 858.4263 | 708.658 | 705.0573 | 761.724 |  | 858.5304 | 803.2627 |  | 922.398 | 493.7354 | 733.4192 |  | 800.7928 |  |  | 628.5855 | 664.8192 | 644.3017 | [5 empty] | 182.081 | 869.4912 | 543.6509 | 117.7116 | 877.0343 | 538.326 | 137.256 | 389.6108 | 401.0144 | 421.023 |  |  | 482.1973 | 348.4217 | 462.5957 |  | 389.7423 | 404.2919 | 405.448 | 478.1107 | 396.9727 | 674.1096 | 272.4931 | 439.0965 | 477.1239 | 375.2048 | 524.8671 | 629.2798 |  |  | 335.4571 | 394.7876 | 458.8624 | 419.4988 |  | 323.6857 | 397.7684 | -0.1988 | 18.9036 | 1.5709 | 1.2926 | -19.7469 | 3.0889 | 875.32 | 0.75 | 2.9468 | -2.0407 | -11.3121 | 1.069 | 3.7881 | -24.2494 | 8.435 | 95.688 |  | 7.7039 | 1.9432 | -0.28691 |  | 19.0253
42838.5071 | 7504 | 125.1696 | 100.2518 | 62.6558 | 40.5923 | 26.6881 | 24.8059 | 31.2157 | 22.7841 | 67.1654 | 47.554 | 31.6643 | 23.7655 | 21.9997 | 29.0983 | 259.6843 | 360.8003 | 363.5449 | 344.3673 | 459.9478 | 485.0835 | 330.3995 | 455.288 | 470.4796 | 384.3223 | 502.0046 | 431.9295 | 608.0371 | 756.0272 | 627.4781 | 383.922 | 463.0154 | 411.7187 | 422.5312 | 482.6189 | 281.1284 |  | 356.6318 |  | 366.883 | 260.5738 | 264.5872 | 362.2128 |  | 57.2427 | 114.3877 | 73.8146 | 193.4023 | 276.9767 | 338.9521 | 380.2813 | 18.9807 | 44.851 | 20.551 | 85.1806 | 30.0445 | 46.1755 | 55.6684 | 58.5405 | 27.0922 |  |  | 1.9499 | -2.1469 | -68.0261 | 0.72278 | 4.6328 | -197.8046 | 24.0868 | -3.4561 | 0.78959 | 2.1707 | 11.8391 | 0.0097943 | 0.0013717 | 0.0004797 | 480.6397 | 548.703 | 395.9625 | 198.1676 | 99.2357 | 45.8243 | 26.7558 | 86.4378 | 48.16 | 34.4608 | 28.2366 | 25.6297 | 27.896 | 28.8249 | 138.9716 | 123.2719 | 110.3742 | 80.535 | 75.0151 | 144.7869 | 99.0319 | 90.9691 | 100.1367 | 268.1766 | 112.3129 | 250.4194 | 411.6573 | 239.8864 | 405.5748 | 473.8788 | 484.1126 | 477.0337 | 502.3487 | 470.1601 | 3.5793 | 2.6229 | 773.2305 | 504.3169 | 195.1761 | 772.9736 | 515.5582 | 209.4774 | 491.1479 | 504.8675 | 434.3044 | 473.7837 | 457.4628 | 404.0131 | 941.4212 | 858.43 | 708.7468 | 705.0375 | 761.7341 |  | 858.6528 | 803.3804 |  | 922.4584 | 493.7075 | 733.4504 |  | 800.9403 |  |  | 628.8817 | 665.4768 | 644.9795 | [5 empty] | 182.1058 | 869.5488 | 543.3772 | 117.7292 | 877.0483 | 536.5476 | 137.3013 | 389.5228 | 400.9986 | 420.93 |  |  | 482.2247 | 348.2516 | 462.7597 |  | 389.6422 | 404.2112 | 405.0072 | 478.1268 | 397.004 | 674.023 | 272.3264 | 439.1167 | 477.0893 | 375.1296 | 524.7246 | 629.1927 |  |  | 334.9743 | 394.9529 | 458.8154 | 419.392 |  | 323.4441 | 397.7644 | 0.18667 | 18.9027 | 1.5721 | 1.2925 | -19.3493 | 3.0889 | 862.28 | 0.95 | 2.9204 | -2.0101 | -11.3152 | 1.1663 | 3.7111 | -24.2492 | 8.4619 | 95.7314 |  | 7.6986 | 2.3761 | -0.17232 |  | 19.0329
42838.5071 | 7505 | 125.2027 | 100.2468 | 62.6672 | 40.5994 | 26.6893 | 24.8151 | 31.2211 | 22.7975 | 67.193 | 47.5666 | 31.6808 | 23.7728 | 21.993 | 29.1047 | 259.678 | 360.8201 | 363.5593 | 344.3249 | 459.9137 | 485.0364 | 329.9799 | 455.0868 | 470.4059 | 384.3013 | 501.9466 | 432.081 | 608.2455 | 755.8264 | 627.5445 | 383.9126 | 462.9509 | 411.6365 | 422.4759 | 482.5877 | 280.6459 |  | 356.5238 |  | 366.7769 | 260.4297 | 264.6311 | 362.1518 |  | 57.3777 | 114.6575 | 73.7725 | 192.5253 | 276.2649 | 338.4096 | 380.3027 | 19.0365 | 44.8641 | 20.5139 | 85.1366 | 30.0331 | 46.1815 | 55.6823 | 58.551 | 27.0932 |  |  | 1.8382 | -2.0003 | -68.1753 | 0.82267 | 4.5927 | -197.8302 | 24.2084 | -3.5153 | 0.94604 | 2.058 | 11.6436 | 0.0097319 | 0.0012518 | 0.00050762 | 477.5696 | 548.8243 | 395.9614 | 198.1767 | 99.2378 | 45.8309 | 26.7518 | 86.4482 | 48.1583 | 34.454 | 28.2289 | 25.6257 | 27.8848 | 28.8228 | 134.9343 | 119.1513 | 105.1951 | 82.0483 | 75.073 | 144.635 | 98.8541 | 90.9697 | 100.1506 | 268.1877 | 112.3177 | 250.4167 | 411.6363 | 239.8786 | 405.5247 | 474.2583 | 484.1043 | 477.0297 | 502.2831 | 470.0008 | 2.5415 | 2.6773 | 773.3723 | 504.3754 | 195.1974 | 773.0389 | 522.5426 | 209.5098 | 491.1359 | 504.8509 | 434.4966 | 473.8967 | 457.4036 | 403.8105 | 940.9777 | 858.4124 | 708.8664 | 705.0409 | 759.9803 |  | 858.8282 | 803.507 |  | 922.5525 | 493.7084 | 733.4972 |  | 801.0882 |  |  | 627.7589 | 665.413 | 645.7015 | [5 empty] | 182.1129 | 869.5827 | 543.2863 | 117.7388 | 877.0295 | 528.2405 | 137.3405 | 389.439 | 401.0556 | 420.8365 |  |  | 482.25 | 349.2425 | 462.8175 |  | 389.5183 | 404.0725 | 405.1191 | 478.1386 | 396.4698 | 673.9311 | 272.25 | 439.0732 | 477.1365 | 375.0117 | 524.6695 | 629.1175 |  |  | 334.488 | 394.9863 | 458.7708 | 419.2935 |  | 323.3795 | 397.7373 | -0.0023585 | 18.9033 | 1.5715 | 1.2914 | -19.6139 | 3.0889 | 861.93 | 0.86 | 2.8356 | -1.941 | -11.3315 | 1.2448 | 3.6934 | -24.24 | 8.4795 | 95.8427 |  | 7.6961 | 2.8053 | 0.3813 |  | 19.0362
42838.5072 | 7506 | 125.2251 | 100.2341 | 62.6888 | 40.6121 | 26.6828 | 24.8168 | 31.2225 | 22.7898 | 67.2086 | 47.573 | 31.6778 | 23.7735 | 21.9889 | 29.1085 | 259.6816 | 360.8396 | 363.5763 | 344.2916 | 459.8883 | 484.9847 | 329.9115 | 455.1164 | 470.3883 | 384.2783 | 501.8339 | 432.3701 | 607.0138 | 755.7833 | 627.5117 | 383.8935 | 462.8874 | 411.5633 | 422.4253 | 482.5495 | 280.2317 |  | 356.4378 |  | 366.6839 | 259.7087 | 264.6464 | 362.0912 |  | 57.2807 | 114.6793 | 73.8079 | 191.3745 | 274.8486 | 337.9184 | 380.3116 | 19.0631 | 44.8608 | 20.4796 | 85.0728 | 30.0326 | 46.1873 | 55.6869 | 58.5573 | 27.0941 |  |  | 1.9906 | -2.2277 | -68.0524 | 0.74644 | 4.6091 | -197.7862 | 24.0132 | -3.3359 | 0.8108 | 2.1908 | 11.7488 | 0.0096563 | 0.001329 | 0.00047805 | 476.299 | 548.9544 | 395.971 | 198.209 | 99.2555 | 45.8469 | 26.7654 | 86.4718 | 48.1694 | 34.4645 | 28.2296 | 25.6309 | 27.8936 | 28.8292 | 133.4257 | 117.5759 | 102.8635 | 79.067 | 73.5366 | 144.4677 | 98.6642 | 90.9675 | 100.1531 | 268.1999 | 112.3153 | 250.4101 | 411.6003 | 239.8555 | 405.4626 | 474.3043 | 484.1103 | 477.0307 | 502.2074 | 469.9913 | 1.724 | 1.9465 | 773.5456 | 504.5626 | 195.2134 | 773.2004 | 522.1128 | 209.5562 | 491.1346 | 504.7643 | 434.6176 | 474.0051 | 457.3635 | 403.5578 | 940.6313 | 858.4159 | 709.0346 | 705.2941 | 758.5059 |  | 859.0504 | 803.6382 |  | 922.9163 | 493.754 | 733.5419 |  | 801.225 |  |  | 627.5843 | 664.5201 | 647.66 | [5 empty] | 182.1268 | 869.6472 | 543.3798 | 117.7568 | 877.1142 | 530.2969 | 137.3822 | 389.3337 | 401.1606 | 420.739 |  |  | 482.2818 | 350.2364 | 462.7526 |  | 389.3858 | 403.9337 | 405.3545 | 478.1183 | 396.4523 | 673.8222 | 272.3561 | 439.0718 | 477.219 | 375.1251 | 524.7241 | 629.0433 |  |  | 334.2618 | 395.0439 | 458.7276 | 419.1819 |  | 323.5626 | 397.7127 | 0.084456 | 18.9028 | 1.5697 | 1.2904 | -19.3518 | 3.0889 | 857.75 | 0.85 | 2.9508 | -2.0484 | -11.3216 | 1.1857 | 3.6985 | -24.2276 | 8.4418 | 95.963 |  | 7.692 | 2.9515 | 0.61706 |  | 19.0373
42838.5072 | 7507 | 125.2436 | 100.2361 | 62.7028 | 40.624 | 26.6873 | 24.8127 | 31.2272 | 22.7884 | 67.2213 | 47.5757 | 31.6733 | 23.7659 | 21.9889 | 29.1067 | 259.6848 | 360.8809 | 363.5936 | 344.254 | 459.869 | 484.9392 | 329.651 | 455.193 | 470.3514 | 384.2592 | 501.7405 | 432.2149 | 605.9997 | 755.6811 | 626.9636 | 383.8711 | 462.8197 | 411.3414 | 422.3796 | 482.5151 | 280.3724 |  | 356.3474 |  | 366.5989 | 258.3709 | 264.4638 | 362.0299 |  | 57.3245 | 114.632 | 73.7897 | 190.0398 | 273.8474 | 337.5384 | 380.3938 | 19.0261 | 44.8481 | 20.4778 | 85.0358 | 30.0251 | 46.1694 | 55.6945 | 58.5701 | 27.0939 |  |  | 1.9124 | -1.9721 | -68.1503 | 0.6413 | 4.7701 | -197.8144 | 23.8858 | -3.4318 | 0.99859 | 2.027 | 11.8204 | 0.0097401 | 0.0012551 | 0.00049284 | 475.5749 | 549.3058 | 395.9886 | 198.2188 | 99.2713 | 45.8682 | 26.7704 | 86.4975 | 48.1863 | 34.4682 | 28.2317 | 25.6293 | 27.8976 | 28.8312 | 127.9959 | 117.7857 | 100.8239 | 77.4096 | 72.4664 | 144.1909 | 98.4958 | 90.9585 | 100.1561 | 268.2061 | 112.3142 | 250.3973 | 411.5592 | 239.8286 | 405.3909 | 474.2444 | 484.0627 | 477.0253 | 502.132 | 469.7776 | 2.4819 | 4.1901 | 773.6946 | 504.7195 | 195.2187 | 773.4095 | 518.2816 | 209.5929 | 491.1228 | 504.6484 | 434.6712 | 474.0984 | 457.3168 | 403.5043 | 940.7355 | 858.4442 | 709.2704 | 705.6127 | 759.1831 |  | 859.1038 | 803.7736 |  | 923.0844 | 493.7873 | 733.5928 |  | 801.3748 |  |  | 628.8805 | 663.8208 | 649.757 | [5 empty] | 182.152 | 869.7369 | 543.4194 | 117.773 | 877.2209 | 524.4507 | 137.4194 | 389.2389 | 401.1726 | 420.6412 |  |  | 482.322 | 350.0601 | 462.6106 |  | 389.277 | 403.866 | 405.5683 | 478.0776 | 396.7276 | 673.7305 | 272.4718 | 439.0448 | 477.3189 | 375.1138 | 524.6934 | 628.9916 |  |  | 334.3101 | 395.0991 | 458.7402 | 419.0495 |  | 323.6803 | 397.682 | 0.17145 | 18.9041 | 1.5719 | 1.2925 | -19.3034 | 3.0889 | 858.24 | 1.13 | 2.8914 | -1.9272 | -11.3291 | 1.099 | 3.7613 | -24.2218 | 8.4168 | 95.9632 |  | 7.6916 | 3.5195 | 0.82301 |  | 19.0372
42838.5072 | 7508 | 125.2653 | 100.2355 | 62.714 | 40.6336 | 26.6958 | 24.8126 | 31.2333 | 22.7933 | 67.2411 | 47.587 | 31.6781 | 23.7682 | 21.9894 | 29.1101 | 259.68 | 360.9034 | 363.6094 | 344.216 | 459.8383 | 484.8871 | 329.0563 | 454.9475 | 470.0818 | 384.2327 | 501.764 | 432.0584 | 605.415 | 755.2666 | 626.4601 | 383.8546 | 462.7289 | 411.3038 | 422.332 | 482.4535 | 280.1723 |  | 356.2425 |  | 366.5034 | 257.7996 | 264.0996 | 361.9657 |  | 57.326 | 114.5702 | 73.7872 | 190.0214 | 273.9741 | 337.4869 | 380.3017 | 18.9624 | 44.8508 | 20.4948 | 84.9802 | 30.0169 | 46.1592 | 55.6929 | 58.5816 | 27.0848 |  |  | 2.1779 | -1.8702 | -68.0734 | 0.33049 | 4.3851 | -197.8184 | 24.077 | -3.5462 | 0.84855 | 2.0981 | 11.9999 | 0.0096218 | 0.0013192 | 0.00050269 | 478.0107 | 549.2554 | 395.9907 | 198.2524 | 99.2707 | 45.8859 | 26.7694 | 86.5096 | 48.1931 | 34.4678 | 28.2455 | 25.6336 | 27.886 | 28.8385 | 124.4132 | 120.5586 | 106.2969 | 80.7304 | 73.763 | 143.9166 | 98.4461 | 90.9668 | 100.1784 | 268.2375 | 112.3383 | 250.3988 | 411.5271 | 239.8251 | 405.3395 | 473.8892 | 484.039 | 477.0349 | 502.0851 | 469.9226 | 2.4782 | 4.1287 | 773.8471 | 504.9449 | 195.2335 | 773.7176 | 513.1351 | 209.6317 | 491.1044 | 504.5334 | 434.4524 | 474.1907 | 457.2713 | 403.7875 | 940.5686 | 858.4729 | 709.4497 | 705.7908 | 760.2366 |  | 859.0636 | 803.9022 |  | 923.2043 | 493.7729 | 733.6312 |  | 801.4956 |  |  | 629.963 | 664.1273 | 651.5042 | [5 empty] | 182.1702 | 869.8485 | 543.3155 | 117.7925 | 877.43 | 522.4938 | 137.4747 | 389.1414 | 401.2877 | 420.5379 |  |  | 482.3533 | 350.0444 | 462.6626 |  | 389.2693 | 403.8138 | 405.8486 | 478.0278 | 396.9049 | 673.637 | 272.4354 | 438.8999 | 477.487 | 374.987 | 524.6104 | 628.9457 |  |  | 333.9414 | 394.9046 | 458.8196 | 418.9429 |  | 323.9992 | 397.6963 | -0.10383 | 18.9038 | 1.5713 | 1.2934 | -19.467 | 3.0889 | 850.69 | 0.59 | 3.0847 | -1.8766 | -11.3218 | 0.78887 | 3.6062 | -24.221 | 8.4501 | 95.9196 |  | 7.6864 | 3.8826 | 0.20879 |  | 19.0302
42838.5072 | 7509 | 125.2815 | 100.2357 | 62.7374 | 40.6379 | 26.6987 | 24.8055 | 31.2435 | 22.7887 | 67.254 | 47.6021 | 31.6838 | 23.7678 | 21.9872 | 29.1133 | 259.6911 | 360.9452 | 363.6257 | 344.1851 | 459.8143 | 484.8497 | 329.1519 | 454.9306 | 469.646 | 384.2227 | 501.821 | 431.8905 | 604.8488 | 754.7973 | 626.0476 | 383.8514 | 462.6564 | 411.4225 | 422.2946 | 482.3975 | 280.1242 |  | 356.155 |  | 366.4141 | 257.3826 | 263.7657 | 361.9123 |  | 57.332 | 114.4305 | 73.8521 | 189.7537 | 273.4636 | 337.9571 | 380.1146 | 18.9776 | 44.8564 | 20.4899 | 84.9309 | 30.0292 | 46.1514 | 55.7036 | 58.5848 | 27.0802 |  |  | 1.9979 | -2.1081 | -68.283 | 0.68796 | 4.5474 | -197.7803 | 23.9009 | -3.3793 | 0.85361 | 2.074 | 11.7718 | 0.0098091 | 0.0012387 | 0.0004797 | 478.9016 | 548.9399 | 396.0008 | 198.2773 | 99.2828 | 45.9001 | 26.7723 | 86.5311 | 48.2123 | 34.4824 | 28.2477 | 25.6331 | 27.8912 | 28.8392 | 124.9402 | 124.8889 | 110.6253 | 82.4348 | 74.0829 | 143.7025 | 98.4403 | 90.9592 | 100.1811 | 268.25 | 112.3393 | 250.3906 | 411.4895 | 239.7976 | 405.2703 | 473.5061 | 483.9923 | 477.024 | 502.0012 | 470.0689 | 3.6524 | 3.4856 | 773.9856 | 505.0705 | 195.2417 | 773.8925 | 510.973 | 209.6738 | 491.094 | 504.4661 | 434.3206 | 474.2828 | 457.2255 | 403.6863 | 940.6378 | 858.5089 | 709.5979 | 705.9391 | 761.4701 |  | 858.995 | 804.0455 |  | 923.3426 | 493.6983 | 733.6877 |  | 801.6285 |  |  | 631.8469 | 664.6012 | 653.1133 | [5 empty] | 182.1771 | 869.9793 | 542.7733 | 117.8015 | 877.6222 | 536.7915 | 137.506 | 389.0737 | 401.3608 | 420.4481 |  |  | 482.3784 | 349.9521 | 462.6845 |  | 389.3059 | 403.7358 | 405.9426 | 477.9831 | 397.3338 | 673.5409 | 272.4886 | 438.8322 | 477.7221 | 374.3957 | 524.527 | 628.9246 |  |  | 333.8874 | 394.709 | 458.9368 | 418.8344 |  | 324.2965 | 397.6738 | -0.095294 | 18.9028 | 1.5698 | 1.2909 | -19.5151 | 3.0889 | 837.32 | 1.16 | 2.9538 | -1.992 | -11.3372 | 1.138 | 3.6737 | -24.228 | 8.4223 | 95.8608 |  | 7.6729 | 3.7967 | -0.27285 |  | 19.0202
42838.5072 | 7510 | 125.2899 | 100.2409 | 62.7537 | 40.6544 | 26.7041 | 24.814 | 31.2397 | 22.7903 | 67.2708 | 47.6177 | 31.6963 | 23.7778 | 21.9864 | 29.1215 | 259.6889 | 360.9749 | 363.6444 | 344.15 | 459.7897 | 484.7963 | 329.2283 | 455.0634 | 469.7615 | 384.2015 | 501.7502 | 431.3756 | 602.7059 | 754.4975 | 625.2706 | 383.8316 | 462.5751 | 411.2033 | 422.245 | 482.3271 | 279.4172 |  | 356.0649 |  | 366.3229 | 257.6637 | 263.9222 | 361.8498 |  | 57.4254 | 114.4531 | 73.8401 | 189.1973 | 274.178 | 338.4508 | 379.932 | 19.0073 | 44.8709 | 20.5184 | 84.8782 | 30.0207 | 46.141 | 55.7029 | 58.591 | 27.0726 |  |  | 1.7015 | -2.1357 | -68.3126 | 0.27792 | 4.6427 | -197.844 | 23.8634 | -3.4995 | 0.84154 | 2.0981 | 11.8712 | 0.0096908 | 0.0012715 | 0.0004797 | 479.8302 | 548.7443 | 396.008 | 198.303 | 99.3006 | 45.9206 | 26.7818 | 86.561 | 48.2192 | 34.4836 | 28.2544 | 25.6367 | 27.8942 | 28.844 | 126.3422 | 126.5427 | 110.1267 | 83.4017 | 75.775 | 143.5175 | 98.4029 | 90.9612 | 100.1901 | 268.2597 | 112.3483 | 250.3883 | 411.4536 | 239.7847 | 405.2132 | 473.583 | 483.9615 | 477.0062 | 501.9273 | 469.8472 | 2.6134 | 2.9381 | 774.1193 | 505.1205 | 195.2562 | 773.92 | 512.1094 | 209.7142 | 491.0842 | 504.5064 | 434.2461 | 474.3773 | 457.1797 | 403.3098 | 940.4869 | 858.5535 | 709.7558 | 706.1003 | 763.8585 |  | 858.8638 | 804.1943 |  | 923.4918 | 493.6849 | 733.7384 |  | 801.7705 |  |  | 633.7114 | 665.6407 | 654.3059 | [5 empty] | 182.1887 | 870.0938 | 543.1001 | 117.8214 | 877.7708 | 549.3942 | 137.5345 | 388.9951 | 401.3568 | 420.351 |  |  | 482.395 | 349.5007 | 462.5601 |  | 389.2012 | 403.6049 | 405.9664 | 477.9997 | 397.9863 | 673.4467 | 272.1535 | 438.8111 | 477.949 | 374.6084 | 524.4086 | 628.8554 |  |  | 333.7975 | 394.3606 | 459.0497 | 418.7589 |  | 324.365 | 397.6066 | -0.28191 | 18.9034 | 1.57 | 1.2913 | -19.6161 | 3.0889 | 834.32 | 0.71 | 2.7247 | -2.0051 | -11.3399 | 0.7233 | 3.7135 | -24.2417 | 8.4191 | 95.7477 |  | 7.667 | 3.6174 | -0.22205 |  | 19.0225
42838.5072 | 7511 | 125.2891 | 100.244 | 62.7848 | 40.6798 | 26.7026 | 24.8101 | 31.2481 | 22.7948 | 67.2892 | 47.6309 | 31.7007 | 23.7765 | 21.9969 | 29.1214 | 259.6939 | 361.0106 | 363.6577 | 344.1081 | 459.7626 | 484.7582 | 329.5742 | 455.1508 | 469.842 | 384.1895 | 501.68 | 431.2547 | 603.6444 | 754.2607 | 624.9798 | 383.8181 | 462.5137 | 410.9745 | 422.197 | 482.2854 | 279.6781 |  | 355.9678 |  | 366.2267 | 258.4297 | 263.9882 | 361.7919 |  | 57.4514 | 114.4932 | 73.8997 | 189.5112 | 275.1967 | 338.8896 | 379.7279 | 19.0075 | 44.877 | 20.5552 | 84.7976 | 30.0097 | 46.1372 | 55.7103 | 58.5938 | 27.0681 |  |  | 1.8763 | -1.9182 | -68.0813 | 0.20235 | 5.0264 | -197.8092 | 23.9226 | -3.6053 | 0.6018 | 2.1478 | 11.7752 | 0.009681 | 0.001237 | 0.00048298 | 480.2351 | 548.6427 | 396.0199 | 198.3365 | 99.3066 | 45.9348 | 26.7861 | 86.5772 | 48.2299 | 34.4893 | 28.2526 | 25.6417 | 27.8902 | 28.8483 | 125.273 | 122.0139 | 108.4234 | 83.0369 | 75.6617 | 143.2842 | 98.3203 | 90.9574 | 100.2004 | 268.2717 | 112.3533 | 250.3838 | 411.4191 | 239.767 | 405.1534 | 473.7112 | 483.8684 | 476.9808 | 501.8528 | 469.4212 | 1.7629 | 1.7084 | 774.2471 | 505.0293 | 195.2634 | 774.2639 | 510.9437 | 209.7533 | 491.0721 | 504.5601 | 434.0973 | 474.4815 | 457.1559 | 402.8719 | 940.2398 | 858.5612 | 709.8536 | 706.1232 | 766.222 |  | 858.7481 | 804.3352 |  | 923.6379 | 493.6254 | 733.7888 |  | 801.8878 |  |  | 634.3562 | 668.4285 | 654.7112 | [5 empty] | 182.208 | 870.193 | 542.8558 | 117.8444 | 877.8131 | 530.5108 | 137.5962 | 388.8781 | 401.2174 | 420.2518 |  |  | 482.389 | 349.7178 | 462.4198 |  | 389.0734 | 403.4734 | 405.6797 | 478.0571 | 398.2564 | 673.339 | 272.1721 | 438.721 | 478.1332 | 374.9007 | 524.3106 | 628.7538 |  |  | 332.7011 | 393.9586 | 459.13 | 418.6071 |  | 324.2573 | 397.4294 | -0.50154 | 18.903 | 1.5716 | 1.2916 | -19.4175 | 3.0889 | 861.8 | 0.91 | 2.8608 | -1.9003 | -11.3213 | 0.61721 | 3.8653 | -24.2482 | 8.4326 | 95.6407 |  | 7.6552 | 3.7064 | -0.042924 |  | 19.0226
42838.5072 | 7512 | 125.297 | 100.2539 | 62.8071 | 40.7062 | 26.7126 | 24.8237 | 31.2683 | 22.7998 | 67.3133 | 47.65 | 31.7182 | 23.785 | 22.007 | 29.1406 | 259.6933 | 361.0312 | 363.6766 | 344.0668 | 459.7327 | 484.7063 | 329.6972 | 455.2602 | 469.8323 | 384.1608 | 501.5983 | 431.4232 | 603.1602 | 754.2106 | 624.951 | 383.7992 | 462.4751 | 410.8024 | 422.1486 | 482.2627 | 279.1881 |  | 355.8738 |  | 366.1388 | 258.4373 | 263.744 | 361.7288 |  | 57.5447 | 114.6148 | 74.0036 | 190.1948 | 275.8703 | 339.2527 | 379.6626 | 19.0413 | 44.884 | 20.5698 | 84.7317 | 30.0065 | 46.1287 | 55.717 | 58.599 | 27.07 |  |  | 1.8165 | -2.3427 | -68.3514 | 0.37648 | 4.7938 | -197.7987 | 23.9955 | -3.3983 | 0.79659 | 2.159 | 11.6539 | 0.0095446 | 0.0012617 | 0.0004682 | 480.8394 | 548.5835 | 396.0238 | 198.3635 | 99.3122 | 45.951 | 26.783 | 86.5931 | 48.2342 | 34.4875 | 28.2508 | 25.636 | 27.8832 | 28.8496 | 127.4352 | 115.7263 | 103.6635 | 80.3208 | 75.2982 | 143.0833 | 98.1598 | 90.9414 | 100.2094 | 268.2871 | 112.3566 | 250.3723 | 411.3886 | 239.7455 | 405.0934 | 473.7321 | 483.7612 | 476.9686 | 501.7825 | 469.1689 | 3.8227 | 4.5217 | 774.3983 | 505.1155 | 195.2767 | 774.4271 | 513.7032 | 209.796 | 491.0542 | 504.5222 | 434.1139 | 474.5873 | 457.1323 | 402.5342 | 941.4545 | 858.5956 | 709.9104 | 706.1006 | 768.2716 |  | 858.667 | 804.4595 |  | 923.8532 | 493.5716 | 733.8248 |  | 801.9995 |  |  | 635.9157 | 669.2253 | 654.8625 | [5 empty] | 182.2386 | 870.2985 | 542.382 | 117.8539 | 877.8947 | 528.4564 | 137.6412 | 388.7787 | 401.1322 | 420.1559 |  |  | 482.3736 | 349.9508 | 462.2434 |  | 388.9308 | 403.3691 | 405.3956 | 478.0872 | 398.4383 | 673.2467 | 271.4376 | 438.4882 | 478.2358 | 375.2499 | 524.2327 | 628.7416 |  |  | 332.8548 | 393.8103 | 459.1428 | 418.5267 |  | 323.956 | 397.3963 | 0.28275 | 18.9022 | 1.571 | 1.2905 | -19.2723 | 3.0889 | 839.5 | 0.98 | 2.8148 | -2.1004 | -11.3455 | 0.84202 | 3.7759 | -24.2548 | 8.4479 | 95.5549 |  | 7.6422 | 3.4406 | 0.46626 |  | 19.016
42838.5072 | 7513 | 125.2817 | 100.2469 | 62.8135 | 40.7006 | 26.7051 | 24.8133 | 31.2677 | 22.7916 | 67.3255 | 47.6524 | 31.7048 | 23.7745 | 21.9931 | 29.1309 | 259.6863 | 361.0585 | 363.6882 | 344.0183 | 459.7105 | 484.651 | 330.0899 | 455.4664 | 469.8908 | 384.1328 | 501.5151 | 431.7377 | 603.1558 | 754.5289 | 624.5643 | 383.7837 | 462.4277 | 410.8681 | 422.1063 | 482.2218 | 278.5284 |  | 355.7748 |  | 366.0388 | 258.0312 | 263.7299 | 361.6728 |  | 57.5889 | 114.8831 | 73.9964 | 190.6389 | 275.8563 | 339.299 | 379.6139 | 18.9616 | 44.8872 | 20.5584 | 84.6732 | 30.0141 | 46.1426 | 55.7245 | 58.6113 | 27.0778 |  |  | 1.875 | -2.0542 | -68.0846 | 0.19118 | 4.6538 | -197.8006 | 23.918 | -3.2432 | 0.76001 | 2.087 | 11.9553 | 0.0095528 | 0.001196 | 0.00044355 | 480.378 | 548.968 | 396.0287 | 198.3921 | 99.322 | 45.9691 | 26.7907 | 86.6043 | 48.2402 | 34.4922 | 28.2484 | 25.6369 | 27.8891 | 28.8529 | 122.2608 | 116.9436 | 105.5416 | 78.8465 | 73.2429 | 142.8316 | 98.0568 | 90.959 | 100.2314 | 268.3135 | 112.3705 | 250.3804 | 411.3537 | 239.741 | 405.0298 | 473.3886 | 483.6972 | 476.9826 | 501.704 | 468.7791 | 2.6244 | 2.6027 | 774.5359 | 505.0456 | 195.2977 | 774.4125 | 515.0759 | 209.8333 | 491.0423 | 504.4358 | 434.2884 | 474.6875 | 457.0861 | 402.7331 | 946.0342 | 858.6423 | 709.9898 | 706.1927 | 770.2963 |  | 858.2853 | 804.5907 |  | 924.0175 | 493.5647 | 733.865 |  | 802.1455 |  |  | 637.2473 | 670.6178 | 654.0408 | [5 empty] | 182.2486 | 870.3766 | 542.5238 | 117.8583 | 877.9425 | 529.5022 | 137.6722 | 388.6757 | 401.0113 | 420.0582 |  |  | 482.3653 | 349.1374 | 462.0796 |  | 388.81 | 403.3034 | 405.1504 | 478.095 | 398.2605 | 673.1553 | 271.3202 | 438.405 | 478.3491 | 375.4292 | 524.1055 | 628.683 |  |  | 332.9656 | 393.8749 | 459.1471 | 418.4569 |  | 323.917 | 397.3863 | 0.5035 | 18.9021 | 1.5691 | 1.2896 | -19.2666 | 3.0889 | 837.58 | 0.92 | 2.8591 | -1.9675 | -11.3273 | 0.60023 | 3.7205 | -24.2558 | 8.4346 | 95.3626 |  | 7.6368 | 3.9834 | 0.24495 |  | 19.0188
42838.5072 | 7514 | 125.2785 | 100.2521 | 62.8413 | 40.7175 | 26.7087 | 24.8201 | 31.2708 | 22.7953 | 67.3442 | 47.658 | 31.7133 | 23.7819 | 21.9936 | 29.1358 | 259.688 | 361.0899 | 363.707 | 343.9782 | 459.6868 | 484.6037 | 330.7376 | 455.3054 | 470.0242 | 384.1098 | 501.4911 | 431.7252 | 602.5995 | 754.8997 | 624.0207 | 383.7768 | 462.3718 | 410.8326 | 422.0614 | 482.161 | 278.3272 |  | 355.6801 |  | 365.9468 | 258.1179 | 263.9653 | 361.6197 |  | 57.547 | 115.1172 | 74.024 | 190.7768 | 276.3147 | 339.486 | 379.608 | 18.8314 | 44.8919 | 20.6074 | 84.5996 | 30.0072 | 46.1446 | 55.7208 | 58.6191 | 27.0728 |  |  | 1.9689 | -2.1081 | -68.0793 | 0.10312 | 4.5566 | -197.8151 | 23.914 | -3.395 | 0.60686 | 2.049 | 12.1245 | 0.0093918 | 0.0012732 | 0.00045505 | 482.2776 | 549.1034 | 396.0387 | 198.424 | 99.3352 | 45.9901 | 26.7978 | 86.6206 | 48.2462 | 34.5004 | 28.2557 | 25.6402 | 27.8848 | 28.8542 | 116.4496 | 114.8081 | 106.0357 | 80.5834 | 74.0374 | 142.5284 | 97.9637 | 90.9489 | 100.2414 | 268.324 | 112.369 | 250.3785 | 411.3264 | 239.7166 | 404.9747 | 470.9536 | 483.6351 | 476.9587 | 501.6251 | 468.1789 | 2.5039 | 3.5164 | 774.654 | 504.9706 | 195.3066 | 774.5269 | 518.9375 | 209.8746 | 491.0379 | 504.3897 | 434.2438 | 474.7918 | 457.0365 | 402.7235 | 951.1874 | 858.6821 | 710.1389 | 706.4117 | 771.1861 |  | 858.1131 | 804.7137 |  | 924.1337 | 493.5236 | 733.9108 |  | 802.2772 |  |  | 639.4182 | 675.145 | 654.7145 | [5 empty] | 182.266 | 870.4704 | 542.2283 | 117.8632 | 878.0389 | 523.2177 | 137.7109 | 388.5801 | 400.7022 | 419.947 |  |  | 482.3778 | 348.8895 | 461.8367 |  | 388.6901 | 403.1667 | 404.8263 | 478.1238 | 398.7233 | 673.0533 | 271.6158 | 438.3035 | 478.4411 | 375.6167 | 524.0145 | 628.6165 |  |  | 332.9514 | 393.8088 | 459.1834 | 418.4164 |  | 323.8999 | 397.3299 | 0.04717 | 18.9041 | 1.5704 | 1.2919 | -19.6389 | 3.0889 | 813.53 | 0.82 | 2.929 | -1.9938 | -11.3303 | 0.44097 | 3.682 | -24.2604 | 8.4352 | 95.2765 |  | 7.6282 | 4.5905 | 0.1786 |  | 19.0276
42838.5073 | 7515 | 125.296 | 100.2539 | 62.8633 | 40.7343 | 26.7162 | 24.8237 | 31.2848 | 22.8003 | 67.3636 | 47.6721 | 31.7204 | 23.7913 | 21.9962 | 29.1434 | 259.6982 | 361.1217 | 363.7329 | 343.9525 | 459.6683 | 484.5645 | 330.8566 | 455.075 | 469.96 | 384.0988 | 501.4747 | 431.4586 | 601.8346 | 754.8824 | 623.3815 | 383.7615 | 462.3183 | 410.7626 | 422.0186 | 482.1054 | 278.4951 |  | 355.588 |  | 365.8518 | 258.5184 | 264.107 | 361.5654 |  | 57.5204 | 115.2813 | 74.1275 | 190.567 | 276.2678 | 339.6422 | 379.4901 | 18.7479 | 44.8888 | 20.5916 | 84.5503 | 29.9984 | 46.1422 | 55.7266 | 58.6359 | 27.0644 |  |  | 1.8993 | -2.3355 | -68.0681 | 0.35151 | 4.8753 | -197.7744 | 23.8799 | -3.3819 | 0.75183 | 1.9053 | 12.0245 | 0.0096563 | 0.0012354 | 0.00048955 | 482.2271 | 549.3474 | 396.0596 | 198.4587 | 99.355 | 46.011 | 26.8127 | 86.6537 | 48.2708 | 34.5142 | 28.2662 | 25.6458 | 27.8958 | 28.8664 | 116.1971 | 116.0327 | 107.4646 | 83.0242 | 76.011 | 142.2538 | 97.897 | 90.9501 | 100.2519 | 268.3371 | 112.3744 | 250.3656 | 411.2949 | 239.7 | 404.9203 | 471.2436 | 483.6248 | 476.954 | 501.5571 | 467.4864 | 3.7043 | 4.6675 | 774.7773 | 505.0102 | 195.3216 | 774.4376 | 514.488 | 209.9183 | 491.022 | 504.4259 | 433.9522 | 474.8938 | 456.9905 | 402.6007 | 954.4887 | 858.7121 | 710.3883 | 706.769 | 770.6064 |  | 858.3857 | 804.8392 |  | 924.1745 | 493.471 | 733.9501 |  | 802.3891 |  |  | 640.5479 | 675.8796 | 656.5516 | [5 empty] | 182.2767 | 870.5645 | 541.6771 | 117.8827 | 878.136 | 532.6273 | 137.7507 | 388.4827 | 400.4878 | 419.8508 |  |  | 482.4065 | 349.4376 | 461.6895 |  | 388.5707 | 403.0713 | 404.7836 | 478.179 | 399.1028 | 672.9551 | 271.6678 | 438.2241 | 478.5281 | 375.5878 | 524.0128 | 628.5424 |  |  | 333.0821 | 393.8268 | 459.2376 | 418.3339 |  | 323.7257 | 397.3366 | 0.71831 | 18.9029 | 1.5711 | 1.292 | -19.3538 | 3.0889 | 823.64 | 0.82 | 2.8757 | -2.099 | -11.3317 | 0.81432 | 3.8091 | -24.261 | 8.4302 | 95.3898 |  | 7.6202 | 4.5835 | 0.011656 |  | 19.0456
42838.5073 | 7516 | 125.3119 | 100.2511 | 62.8769 | 40.7452 | 26.7161 | 24.8254 | 31.2916 | 22.8025 | 67.3777 | 47.6866 | 31.7293 | 23.7937 | 22.0007 | 29.1515 | 259.7053 | 361.1667 | 363.7623 | 343.9263 | 459.6426 | 484.5231 | 330.5235 | 454.982 | 469.8376 | 384.0875 | 501.4766 | 431.2018 | 601.2392 | 754.7821 | 622.7092 | 383.7481 | 462.2975 | 410.7563 | 421.9806 | 482.0642 | 279.0938 |  | 355.5041 |  | 365.7641 | 259.5873 | 263.9042 | 361.5159 |  | 57.6153 | 115.6367 | 74.3095 | 191.7146 | 276.0457 | 339.2793 | 379.499 | 18.68 | 44.8849 | 20.3804 | 84.5063 | 30.0174 | 46.1611 | 55.7412 | 58.6477 | 27.0711 |  |  | 1.7311 | -2.346 | -68.1299 | -0.064442 | 4.7833 | -197.8256 | 24.0113 | -3.3563 | 0.6845 | 1.8728 | 11.8844 | 0.009469 | 0.0012124 | 0.0004567 | 482.8215 | 549.5285 | 396.0654 | 198.4811 | 99.3543 | 46.0311 | 26.807 | 86.6688 | 48.2779 | 34.5152 | 28.2619 | 25.6455 | 27.9017 | 28.8578 | 121.8276 | 118.7366 | 111.4139 | 82.6885 | 74.5312 | 142.1177 | 97.8881 | 90.9468 | 100.2614 | 268.3528 | 112.3861 | 250.363 | 411.2599 | 239.69 | 404.8579 | 471.4247 | 483.5961 | 476.9639 | 501.4755 | 466.9637 | 3.5074 | 3.1849 | 774.871 | 505.022 | 195.3398 | 774.6926 | 510.9561 | 209.953 | 491.0076 | 504.4007 | 433.6812 | 474.9966 | 456.9579 | 402.7194 | 955.5043 | 858.7224 | 710.6319 | 707.0985 | 770.518 |  | 858.4748 | 804.9689 |  | 924.1326 | 493.3902 | 733.9939 |  | 802.5331 |  |  | 640.2845 | 675.2953 | 656.6635 | [5 empty] | 182.2907 | 870.6373 | 541.1815 | 117.9016 | 878.1696 | 530.7092 | 137.7972 | 388.3987 | 400.4295 | 419.7538 |  |  | 482.4357 | 349.5243 | 461.776 |  | 388.4963 | 403.0074 | 404.9217 | 478.2244 | 399.5969 | 672.8594 | 271.6075 | 438.2266 | 478.6028 | 375.6743 | 524.0606 | 628.4674 |  |  | 332.913 | 393.9812 | 459.2588 | 418.2081 |  | 323.3449 | 397.3583 | 0.21913 | 18.9026 | 1.5702 | 1.2917 | -19.3077 | 3.0889 | 801.11 | 1.06 | 2.7444 | -2.1047 | -11.3421 | -0.34882 | 3.7719 | -24.257 | 8.4509 | 95.424 |  | 7.6109 | 3.9406 | -0.42823 |  | 19.0565
42838.5073 | 7517 | 125.3177 | 100.2326 | 62.8905 | 40.7536 | 26.7264 | 24.8278 | 31.2934 | 22.8004 | 67.3956 | 47.693 | 31.7277 | 23.7815 | 21.997 | 29.1554 | 259.7079 | 361.2023 | 363.7896 | 343.8895 | 459.6179 | 484.4841 | 330.3984 | 454.8876 | 469.7505 | 384.0693 | 501.5047 | 431.3442 | 601.8128 | 754.7199 | 622.5955 | 383.7385 | 462.3044 | 410.7839 | 421.9405 | 482.026 | 280.1322 |  | 355.4157 |  | 365.6832 | 260.4886 | 263.9566 | 361.452 |  | 57.6831 | 115.7438 | 74.3738 | 193.3282 | 276.573 | 339.3203 | 379.6554 | 18.6549 | 44.8791 | 20.2636 | 84.4902 | 30.0208 | 46.1597 | 55.7397 | 58.6437 | 27.0672 |  |  | 1.9295 | -2.0338 | -68.2416 | 0.34889 | 5.0166 | -197.8263 | 23.7905 | -3.2544 | 0.71972 | 2.1493 | 11.878 | 0.0096037 | 0.001127 | 0.00049612 | 486.3913 | 549.4349 | 396.0606 | 198.5004 | 99.3621 | 46.0402 | 26.8018 | 86.6807 | 48.2796 | 34.5163 | 28.2639 | 25.642 | 27.8917 | 28.8555 | 119.7557 | 114.065 | 111.0742 | 82.0505 | 72.291 | 141.9225 | 97.8466 | 90.9446 | 100.2737 | 268.366 | 112.3889 | 250.3601 | 411.2168 | 239.6702 | 404.7963 | 470.9374 | 483.5 | 476.9618 | 501.3809 | 466.7464 | 2.0059 | 2.4211 | 774.9867 | 504.6755 | 195.3444 | 774.9161 | 507.6132 | 209.9917 | 490.992 | 504.3284 | 433.573 | 475.1015 | 456.9371 | 402.9297 | 955.7489 | 858.7418 | 710.8725 | 707.4352 | 770.066 |  | 858.2963 | 805.1139 |  | 924.2305 | 493.3407 | 734.0352 |  | 802.6826 |  |  | 639.6267 | 675.5137 | 655.8715 | [5 empty] | 182.3136 | 870.6961 | 541.008 | 117.9139 | 878.1756 | 537.337 | 137.8366 | 388.318 | 400.342 | 419.6505 |  |  | 482.4315 | 349.0955 | 461.8165 |  | 388.4619 | 402.9064 | 405.0846 | 478.2398 | 399.9687 | 672.7597 | 271.8274 | 438.2922 | 478.7499 | 375.6094 | 524.0663 | 628.3951 |  |  | 332.3698 | 394.1995 | 459.2384 | 418.0854 |  | 322.9969 | 397.3491 | 0.007473 | 18.9029 | 1.5692 | 1.2917 | -19.3513 | 3.0889 | 822.98 | 0.62 | 2.8972 | -1.9599 | -11.3529 | 0.81175 | 3.8629 | -24.2578 | 8.4122 | 95.3729 |  | 7.6017 | 4.146 | -0.39559 |  | 19.0504
42838.5073 | 7518 | 125.3172 | 100.2366 | 62.9049 | 40.7623 | 26.7254 | 24.8228 | 31.2955 | 22.7997 | 67.411 | 47.6948 | 31.7324 | 23.7903 | 21.9994 | 29.1589 | 259.7124 | 361.2276 | 363.7989 | 343.8515 | 459.5823 | 484.4331 | 330.623 | 455.0108 | 469.8415 | 384.0414 | 501.4873 | 431.6215 | 601.076 | 754.8281 | 622.3797 | 383.7153 | 462.312 | 410.8841 | 421.8902 | 481.9728 | 280.1353 |  | 355.3207 |  | 365.5898 | 260.8679 | 263.9105 | 361.3916 |  | 57.621 | 115.6557 | 74.4118 | 194.1015 | 276.7621 | 339.3364 | 379.6668 | 18.668 | 44.8659 | 20.1141 | 84.5151 | 30.018 | 46.1596 | 55.742 | 58.6531 | 27.065 |  |  | 1.9243 | -2.1278 | -68.4026 | 0.61633 | 4.7669 | -197.7947 | 23.8437 | -3.3996 | 0.73646 | 2.1583 | 11.9742 | 0.0094838 | 0.0013159 | 0.00048462 | 487.8154 | 548.9533 | 396.0745 | 198.5185 | 99.3736 | 46.0635 | 26.812 | 86.7051 | 48.2999 | 34.5273 | 28.2764 | 25.6461 | 27.8931 | 28.8668 | 115.945 | 113.0768 | 109.599 | 83.9888 | 72.8175 | 141.6331 | 97.7281 | 90.9427 | 100.2882 | 268.3871 | 112.3981 | 250.3538 | 411.1788 | 239.6541 | 404.7358 | 470.8845 | 483.4403 | 476.9511 | 501.3147 | 466.9221 | 3.1348 | 2.1483 | 775.0852 | 504.4155 | 195.3594 | 774.9813 | 506.4242 | 210.0346 | 490.9732 | 504.2348 | 433.7383 | 475.2072 | 456.923 | 403.0556 | 955.8395 | 858.7864 | 711.0927 | 707.6444 | 767.9827 |  | 858.1376 | 805.2487 |  | 924.418 | 493.3311 | 734.0782 |  | 802.8163 |  |  | 637.6568 | 674.9449 | 654.1883 | [5 empty] | 182.3283 | 870.7679 | 541.8021 | 117.9331 | 878.2616 | 532.3082 | 137.8775 | 388.2183 | 400.38 | 419.5462 |  |  | 482.4267 | 349.343 | 461.9315 |  | 388.4689 | 402.8185 | 405.2449 | 478.2502 | 399.3782 | 672.6738 | 271.6785 | 438.31 | 478.9284 | 375.6404 | 523.939 | 628.3063 |  |  | 332.3352 | 394.2824 | 459.2054 | 417.9772 |  | 322.7199 | 397.3372 | 0.046057 | 18.9039 | 1.5714 | 1.2925 | -19.3166 | 3.0889 | 826.95 | 0.68 | 2.8929 | -2.0045 | -11.365 | 1.0788 | 3.7656 | -24.2562 | 8.4217 | 95.3743 |  | 7.5953 | 4.5325 | -0.24621 |  | 19.038
42838.5073 | 7519 | 125.3463 | 100.2318 | 62.928 | 40.7847 | 26.7305 | 24.8227 | 31.3065 | 22.8125 | 67.4277 | 47.7162 | 31.7411 | 23.7878 | 21.9973 | 29.1588 | 259.7151 | 361.2491 | 363.8081 | 343.8147 | 459.5541 | 484.3858 | 330.6832 | 455.0897 | 469.7848 | 384.0174 | 501.4179 | 431.5846 | 600.4121 | 754.8769 | 622.1657 | 383.7025 | 462.2592 | 410.9476 | 421.8412 | 481.9462 | 280.8663 |  | 355.2167 |  | 365.4884 | 260.7373 | 264.0504 | 361.3277 |  | 57.5511 | 115.5413 | 74.439 | 194.1162 | 276.5259 | 339.0504 | 379.7849 | 18.7033 | 44.8568 | 20.0351 | 84.5455 | 30.0233 | 46.1591 | 55.7412 | 58.6621 | 27.0604 |  |  | 2.0209 | -2.0884 | -68.3264 | 0.33311 | 4.5802 | -197.7928 | 23.5355 | -3.56 | 0.74794 | 2.0291 | 11.9153 | 0.0095906 | 0.0011335 | 0.00048791 | 486.1993 | 548.5966 | 396.0776 | 198.5513 | 99.386 | 46.0766 | 26.815 | 86.7307 | 48.311 | 34.5251 | 28.2705 | 25.6482 | 27.8916 | 28.869 | 114.2003 | 111.6922 | 107.4164 | 83.7223 | 74.0789 | 141.369 | 97.5964 | 90.9405 | 100.3 | 268.4028 | 112.3949 | 250.3474 | 411.1481 | 239.6383 | 404.6798 | 471.9532 | 483.4005 | 476.9512 | 501.2351 | 467.1233 | 2.7721 | 2.8804 | 775.1654 | 504.2094 | 195.3749 | 775.0429 | 512.9053 | 210.0778 | 490.9646 | 504.1668 | 433.8106 | 475.3208 | 456.9201 | 402.9363 | 955.9576 | 858.8659 | 711.249 | 707.7001 | 763.5776 |  | 858.0269 | 805.3573 |  | 924.5412 | 493.3275 | 734.1008 |  | 802.9364 |  |  | 634.4569 | 673.6204 | 651.5355 | [5 empty] | 182.3434 | 870.8573 | 543.0359 | 117.9515 | 878.3863 | 538.334 | 137.919 | 388.1203 | 400.4394 | 419.4402 |  |  | 482.4466 | 349.0497 | 462.1102 |  | 388.4538 | 402.757 | 405.5603 | 478.2598 | 398.7918 | 672.5843 | 271.8306 | 438.2892 | 479.068 | 376.1859 | 523.7724 | 628.2093 |  |  | 332.8314 | 394.3119 | 459.1873 | 417.9293 |  | 322.3307 | 397.2767 | -0.1259 | 18.9035 | 1.5718 | 1.2922 | -19.3704 | 3.0889 | 817.59 | 1.03 | 2.9643 | -1.9855 | -11.357 | 0.79299 | 3.6903 | -24.2504 | 8.3652 | 95.4572 |  | 7.5914 | 4.6928 | -0.019862 |  | 19.0274
42838.5073 | 7520 | 125.3559 | 100.2208 | 62.9453 | 40.7894 | 26.723 | 24.8164 | 31.3116 | 22.7976 | 67.4449 | 47.7132 | 31.744 | 23.7942 | 21.9967 | 29.1599 | 259.721 | 361.2891 | 363.8388 | 343.7824 | 459.5396 | 484.3494 | 331.346 | 454.9071 | 469.6157 | 383.9999 | 501.3087 | 431.6161 | 599.8779 | 754.7572 | 621.8719 | 383.6892 | 462.2303 | 410.8781 | 421.8046 | 481.9148 | 281.8172 |  | 355.1251 |  | 365.3959 | 260.1399 | 264.0042 | 361.2704 |  | 57.4296 | 115.3512 | 74.3767 | 194.8992 | 276.4683 | 338.9432 | 379.9004 | 18.7221 | 44.8496 | 19.9733 | 84.5519 | 30.0382 | 46.1674 | 55.7476 | 58.6732 | 27.0664 |  |  | 1.7166 | -1.7342 | -68.536 | 0.53616 | 4.6617 | -197.8033 | 23.9213 | -3.4739 | 0.84077 | 1.9703 | 11.8254 | 0.0096021 | 0.0013109 | 0.00047312 | 482.3352 | 548.6239 | 396.0797 | 198.5876 | 99.3903 | 46.0897 | 26.8174 | 86.7446 | 48.3203 | 34.5292 | 28.2634 | 25.6415 | 27.8835 | 28.8714 | 115.9931 | 115.5874 | 108.4231 | 82.9043 | 73.9646 | 141.1635 | 97.5336 | 90.9359 | 100.3081 | 268.4152 | 112.4009 | 250.3419 | 411.1196 | 239.6179 | 404.6148 | 472.3707 | 483.3834 | 476.9587 | 501.1357 | 467.3783 | 2.7379 | 3.9031 | 775.2722 | 504.0705 | 195.3929 | 775.2512 | 512.0583 | 210.125 | 490.9626 | 504.1086 | 433.7837 | 475.428 | 456.9269 | 402.7978 | 955.7804 | 858.9168 | 711.2737 | 707.5474 | 759.2174 |  | 857.6077 | 805.48 |  | 924.5791 | 493.3593 | 734.1492 |  | 803.0726 |  |  | 632.4633 | 672.5741 | 649.3308 | [5 empty] | 182.3704 | 870.952 | 543.616 | 117.9653 | 878.4604 | 535.6679 | 137.9697 | 388.0368 | 400.4485 | 419.3432 |  |  | 482.4765 | 348.9522 | 462.2331 |  | 388.3727 | 402.6995 | 405.8317 | 478.2971 | 398.6095 | 672.5034 | 272.1002 | 438.3397 | 479.0821 | 376.9126 | 523.7032 | 628.074 |  |  | 332.4294 | 394.4745 | 459.1862 | 417.9267 |  | 322.0763 | 397.1893 | -0.22496 | 18.9034 | 1.5711 | 1.2905 | -19.4249 | 3.0889 | 807.51 | 0.72 | 2.7316 | -1.8089 | -11.3716 | 1.0058 | 3.7226 | -24.2489 | 8.4327 | 95.4291 |  | 7.5945 | 4.4674 | -0.13942 |  | 19.0182
42838.5073 | 7521 | 125.3454 | 100.2244 | 62.9678 | 40.8049 | 26.7273 | 24.8219 | 31.3163 | 22.7994 | 67.4611 | 47.7343 | 31.7519 | 23.7911 | 21.9965 | 29.1715 | 259.7202 | 361.3216 | 363.8617 | 343.7476 | 459.5152 | 484.3002 | 330.6728 | 454.7987 | 469.7457 | 383.9793 | 501.1552 | 431.4558 | 599.5726 | 754.5782 | 621.5974 | 383.6705 | 462.21 | 410.8496 | 421.7657 | 481.8847 | 281.4423 |  | 355.033 |  | 365.3092 | 259.0967 | 264.1697 | 361.2125 |  | 57.3154 | 115.1796 | 74.2644 | 194.6835 | 277.4209 | 339.324 | 380.0759 | 18.7506 | 44.8531 | 20.0249 | 84.5527 | 30.0483 | 46.1774 | 55.7616 | 58.6906 | 27.0704 |  |  | 1.8066 | -2.0963 | -68.0557 | 0.92517 | 4.4797 | -197.7882 | 23.9429 | -3.0658 | 0.83629 | 1.8873 | 11.9445 | 0.0096514 | 0.001306 | 0.00047477 | 480.5282 | 548.7532 | 396.0911 | 198.6208 | 99.4006 | 46.1063 | 26.8246 | 86.7604 | 48.3299 | 34.5342 | 28.2767 | 25.6557 | 27.8919 | 28.8781 | 120.8544 | 120.3723 | 109.0891 | 84.6667 | 75.1706 | 141.0416 | 97.4906 | 90.9235 | 100.3074 | 268.4289 | 112.399 | 250.3472 | 411.0804 | 239.5955 | 404.5494 | 472.6347 | 483.3488 | 476.945 | 501.0507 | 467.4473 | 3.745 | 3.8704 | 775.4053 | 503.9599 | 195.4014 | 775.4089 | 512.7107 | 210.1543 | 490.9453 | 504.0403 | 433.7004 | 475.5321 | 456.9118 | 402.7684 | 955.4527 | 858.9241 | 711.1637 | 707.2003 | 757.4428 |  | 857.2003 | 805.5737 |  | 924.5707 | 493.3491 | 734.1851 |  | 803.1751 |  |  | 630.7383 | 670.3612 | 648.0341 | [5 empty] | 182.3793 | 870.9766 | 543.0623 | 117.9754 | 878.477 | 525.842 | 138.0067 | 387.9411 | 400.3734 | 419.2438 |  |  | 482.5088 | 348.6543 | 462.2203 |  | 388.299 | 402.6204 | 406.0679 | 478.3633 | 398.3515 | 672.4136 | 272.0686 | 438.4573 | 479.0907 | 376.7448 | 523.6752 | 627.9505 |  |  | 332.1836 | 394.5912 | 459.1908 | 417.8731 |  | 321.9049 | 397.1332 | 0.21301 | 18.9026 | 1.5707 | 1.2913 | -19.2515 | 3.0889 | 826.15 | 1.39 | 2.8019 | -1.9883 | -11.3292 | 1.3209 | 3.6504 | -24.2555 | 8.4392 | 95.3336 |  | 7.5934 | 3.9118 | -0.2187 |  | 19.0119
42838.5073 | 7522 | 125.3564 | 100.2217 | 62.9821 | 40.8198 | 26.7302 | 24.819 | 31.32 | 22.8004 | 67.4784 | 47.7449 | 31.7603 | 23.7896 | 21.9962 | 29.1722 | 259.7271 | 361.3564 | 363.8852 | 343.7136 | 459.4824 | 484.2521 | 330.8025 | 454.68 | 469.9034 | 383.9646 | 501.0064 | 431.3506 | 599.6391 | 754.4326 | 621.2612 | 383.6532 | 462.2127 | 410.8653 | 421.7259 | 481.8383 | 280.9437 |  | 354.9419 |  | 365.2213 | 259.7083 | 264.2927 | 361.1497 |  | 57.2922 | 115.1582 | 74.279 | 194.3566 | 277.4908 | 339.3285 | 380.2532 | 18.7533 | 44.8423 | 20.091 | 84.5704 | 30.05 | 46.1864 | 55.7687 | 58.6808 | 27.0629 |  |  | 1.76 | -1.9425 | -68.1739 | 0.56902 | 4.5507 | -197.8026 | 24.0803 | -3.2781 | 0.61834 | 2.2059 | 12.0039 | 0.0096481 | 0.0013208 | 0.00051584 | 480.1809 | 548.8617 | 396.1029 | 198.6517 | 99.4115 | 46.1245 | 26.8313 | 86.786 | 48.3394 | 34.5441 | 28.285 | 25.6512 | 27.8897 | 28.8797 | 127.6092 | 128.5933 | 111.9598 | 85.3057 | 75.4028 | 141.0064 | 97.474 | 90.931 | 100.3248 | 268.4411 | 112.406 | 250.3549 | 411.0474 | 239.591 | 404.492 | 473.0475 | 483.2625 | 476.8818 | 500.9922 | 467.9773 | 5.1545 | 4.6995 | 775.5702 | 503.8944 | 195.4174 | 775.5642 | 515.9927 | 210.1837 | 490.9977 | 504.0096 | 433.5624 | 475.6324 | 456.895 | 402.8424 | 955.4981 | 858.9101 | 711.1771 | 707.2163 | 756.8476 |  | 856.7752 | 805.6608 |  | 924.5845 | 493.3265 | 734.2209 |  | 803.2652 |  |  | 628.8649 | 666.5311 | 646.5164 | [5 empty] | 182.3969 | 871.0183 | 542.7749 | 117.9975 | 878.5437 | 545.8461 | 138.0556 | 387.868 | 400.191 | 419.1564 |  |  | 482.5002 | 348.7364 | 462.3234 |  | 388.2535 | 402.5714 | 406.3564 | 478.4847 | 397.9212 | 672.3308 | 271.7181 | 438.5551 | 479.189 | 376.4984 | 523.6499 | 627.8405 |  |  | 331.8189 | 394.4865 | 459.1206 | 417.8071 |  | 321.7988 | 397.0535 | 0.14085 | 18.9023 | 1.5718 | 1.2934 | -19.4215 | 3.0889 | 858.49 | 0.79 | 2.765 | -1.914 | -11.3387 | 1.0359 | 3.6792 | -24.2565 | 8.4634 | 95.1992 |  | 7.5901 | 3.1568 | -0.5397 |  | 18.9863
42838.5073 | 7523 | 125.3862 | 100.2247 | 62.995 | 40.8263 | 26.7386 | 24.8195 | 31.325 | 22.8029 | 67.4947 | 47.7515 | 31.7584 | 23.788 | 21.998 | 29.1743 | 259.7331 | 361.4045 | 363.9035 | 343.681 | 459.4665 | 484.2046 | 330.6235 | 455.0414 | 470.1791 | 383.9412 | 500.9896 | 431.4302 | 600.3284 | 754.0101 | 621.141 | 383.6366 | 462.2072 | 410.891 | 421.6777 | 481.7914 | 280.3405 |  | 354.8518 |  | 365.1311 | 260.3829 | 264.2983 | 361.0918 |  | 57.2326 | 115.322 | 74.363 | 194.0349 | 277.1457 | 339.5898 | 380.4789 | 18.7434 | 44.8368 | 20.1592 | 84.5559 | 30.068 | 46.184 | 55.7834 | 58.7004 | 27.0709 |  |  | 1.6233 | -2.231 | -68.1043 | 0.47899 | 4.6959 | -197.8006 | 23.8674 | -3.3687 | 0.81839 | 2.1936 | 11.9348 | 0.0097269 | 0.0012091 | 0.00050269 | 482.2249 | 549.1518 | 396.105 | 198.6673 | 99.4171 | 46.1359 | 26.8396 | 86.8013 | 48.3479 | 34.5406 | 28.2766 | 25.639 | 27.8864 | 28.8659 | 132.1705 | 135.093 | 116.4957 | 85.3548 | 75.3829 | 141.1294 | 97.4939 | 90.9291 | 100.3419 | 268.4648 | 112.4167 | 250.3466 | 411.0176 | 239.5639 | 404.4261 | 473.2471 | 483.1743 | 476.7634 | 500.9007 | 468.2159 | 6.1709 | 4.5905 | 775.714 | 503.8245 | 195.4315 | 775.8117 | 512.8784 | 210.2183 | 491.0374 | 503.9638 | 433.4537 | 475.7316 | 456.878 | 403.0491 | 954.8259 | 858.8824 | 711.2851 | 707.3555 | 758.8011 |  | 855.9956 | 805.769 |  | 924.5591 | 493.351 | 734.252 |  | 803.3784 |  |  | 630.3587 | 667.9804 | 645.609 | [5 empty] | 182.4084 | 871.0398 | 543.2687 | 117.9946 | 878.5354 | 553.6248 | 138.0824 | 387.7988 | 400.263 | 419.0527 |  |  | 482.4688 | 347.7797 | 462.3124 |  | 388.2125 | 402.5327 | 406.3864 | 478.6299 | 398.1038 | 672.2337 | 271.5372 | 438.5444 | 479.3185 | 376.5254 | 523.5324 | 627.6713 |  |  | 332.7635 | 394.4489 | 459.0244 | 417.7243 |  | 321.7377 | 397.0053 | 0.1696 | 18.9034 | 1.5715 | 1.2927 | -19.3338 | 3.0889 | 859.11 | 0.87 | 2.6553 | -2.0516 | -11.3353 | 0.95063 | 3.7382 | -24.2616 | 8.4277 | 94.8684 |  | 7.5939 | 2.6656 | -1.0412 |  | 18.9686
42838.5074 | 7524 | 125.3995 | 100.22 | 63.0118 | 40.8345 | 26.7266 | 24.8175 | 31.3265 | 22.8025 | 67.5035 | 47.7524 | 31.7566 | 23.7871 | 21.992 | 29.1748 | 259.7281 | 361.4294 | 363.9165 | 343.6424 | 459.4416 | 484.1583 | 331.5939 | 455.185 | 470.3201 | 383.9125 | 500.9446 | 431.5229 | 600.1368 | 753.9375 | 620.9648 | 383.6151 | 462.1811 | 410.932 | 421.6289 | 481.7414 | 280.5662 |  | 354.7573 |  | 365.0402 | 260.365 | 264.235 | 361.0365 |  | 57.215 | 115.4623 | 74.4791 | 194.4749 | 276.7152 | 339.7391 | 380.5798 | 18.7305 | 44.8316 | 20.2404 | 84.5637 | 30.0634 | 46.1839 | 55.7861 | 58.7066 | 27.0692 |  |  | 2.0005 | -2.1048 | -68.1201 | 0.21221 | 4.7977 | -197.754 | 24.1 | -3.1217 | 0.753 | 2.0352 | 11.87 | 0.0095282 | 0.0012962 | 0.00047312 | 483.2505 | 548.8759 | 396.1173 | 198.6927 | 99.4329 | 46.1531 | 26.8359 | 86.8154 | 48.3629 | 34.5472 | 28.2857 | 25.6568 | 27.8839 | 28.8856 | 143.6425 | 139.2017 | 120.9952 | 87.81 | 77.0714 | 141.5075 | 97.5912 | 90.9278 | 100.3412 | 268.4801 | 112.4166 | 250.3457 | 410.9833 | 239.5471 | 404.362 | 472.2115 | 483.1096 | 476.6462 | 500.8144 | 467.9776 | 4.3604 | 5.2178 | 775.8625 | 503.695 | 195.4434 | 775.8835 | 509.1903 | 210.2562 | 490.9523 | 503.8577 | 433.4351 | 475.8366 | 456.8541 | 403.3628 | 954.3662 | 858.8684 | 711.3819 | 707.4417 | 759.6927 |  | 855.625 | 805.8621 |  | 924.6026 | 493.3618 | 734.2791 |  | 803.501 |  |  | 631.6646 | 668.8281 | 646.9989 | [5 empty] | 182.4322 | 871.0392 | 542.5879 | 118.0158 | 878.5113 | 532.3731 | 138.1309 | 387.7315 | 400.451 | 418.9543 |  |  | 482.4123 | 347.6673 | 462.2576 |  | 388.1675 | 402.4536 | 406.2536 | 478.7595 | 398.0587 | 672.1272 | 271.349 | 438.5642 | 479.4422 | 376.0965 | 523.3581 | 627.4928 |  |  | 333.7722 | 394.3933 | 458.9522 | 417.6548 |  | 321.9864 | 397.001 | 0.15495 | 18.9021 | 1.5707 | 1.2914 | -19.3994 | 3.0889 | 882.48 | 0.9 | 2.9474 | -1.9931 | -11.3387 | 0.63285 | 3.779 | -24.2617 | 8.4697 | 94.7124 |  | 7.5941 | 1.439 | -1.5293 |  | 18.967
42838.5074 | 7525 | 125.4271 | 100.2245 | 63.0365 | 40.8553 | 26.7278 | 24.8202 | 31.3336 | 22.8021 | 67.525 | 47.7749 | 31.7724 | 23.7949 | 21.9939 | 29.1792 | 259.731 | 361.4682 | 363.9374 | 343.6033 | 459.4131 | 484.1154 | 331.3982 | 455.1093 | 470.1392 | 383.8982 | 500.8616 | 431.6644 | 599.9091 | 753.6846 | 620.8676 | 383.593 | 462.131 | 411.0302 | 421.5887 | 481.6813 | 280.1567 |  | 354.6677 |  | 364.9526 | 260.5218 | 264.0296 | 360.9876 |  | 57.317 | 115.6496 | 74.5582 | 193.3832 | 275.136 | 339.4173 | 380.4768 | 18.7666 | 44.8253 | 20.3095 | 84.5568 | 30.0612 | 46.1724 | 55.7894 | 58.707 | 27.072 |  |  | 1.9321 | -2.0266 | -68.0254 | 0.28711 | 4.6446 | -197.7993 | 23.8069 | -3.3944 | 0.81333 | 1.9813 | 11.7992 | 0.0096695 | 0.0011631 | 0.00049777 | 482.3925 | 548.6001 | 396.1243 | 198.7141 | 99.4346 | 46.1692 | 26.8418 | 86.838 | 48.3635 | 34.5571 | 28.2903 | 25.6499 | 27.8818 | 28.888 | 151.1867 | 139.4582 | 124.9369 | 90.1992 | 79.831 | 141.762 | 97.6783 | 90.9212 | 100.3523 | 268.4904 | 112.428 | 250.3468 | 410.9518 | 239.5316 | 404.3068 | 471.7349 | 483.0098 | 476.5701 | 500.7157 | 467.6538 | 6.5855 | 3.596 | 775.995 | 503.5838 | 195.4516 | 775.8663 | 504.8149 | 210.2882 | 490.9051 | 503.7744 | 433.5382 | 475.9381 | 456.8149 | 403.4184 | 955.2556 | 858.8647 | 711.4605 | 707.5185 | 758.3797 |  | 855.4681 | 805.9615 |  | 924.6823 | 493.3848 | 734.2943 |  | 803.6165 |  |  | 628.3104 | 667.5487 | 645.7103 | [5 empty] | 182.4508 | 871.0748 | 542.092 | 118.0373 | 878.4971 | 533.9002 | 138.1737 | 387.6451 | 400.5296 | 418.8505 |  |  | 482.4244 | 347.5321 | 462.1186 |  | 388.1155 | 402.3836 | 406.269 | 478.7578 | 397.9647 | 672.0261 | 271.821 | 438.4131 | 479.4137 | 375.968 | 523.3813 | 627.3572 |  |  | 334.0681 | 394.3637 | 458.9036 | 417.5334 |  | 322.1968 | 396.9583 | 0.13714 | 18.9011 | 1.5713 | 1.2913 | -19.3346 | 3.0889 | 879.9 | 0.71 | 2.8964 | -1.9562 | -11.3335 | 0.7363 | 3.7172 | -24.2581 | 8.4158 | 94.6934 |  | 7.5949 | 0.63319 | -1.9565 |  | 18.9635
42838.5074 | 7526 | 125.4218 | 100.2253 | 63.0601 | 40.8708 | 26.7349 | 24.822 | 31.3463 | 22.7969 | 67.534 | 47.7887 | 31.7658 | 23.7903 | 21.9987 | 29.1848 | 259.7413 | 361.4955 | 363.9495 | 343.5695 | 459.3923 | 484.0704 | 330.5922 | 455.2353 | 469.9931 | 383.8806 | 500.7655 | 431.4222 | 600.2172 | 753.6192 | 620.992 | 383.574 | 462.0614 | 410.8618 | 421.546 | 481.6246 | 279.507 |  | 354.5722 |  | 364.8593 | 260.6301 | 263.7913 | 360.9179 |  | 57.4094 | 115.5465 | 74.4017 | 194.1504 | 275.0288 | 339.4932 | 380.1739 | 18.7823 | 44.8189 | 20.3473 | 84.5499 | 30.0637 | 46.1748 | 55.7916 | 58.7324 | 27.0629 |  |  | 1.9985 | -2.2619 | -68.166 | 0.62487 | 4.594 | -197.7954 | 23.9725 | -3.3339 | 0.74541 | 2.0173 | 12.0335 | 0.0095775 | 0.0013192 | 0.00052241 | 480.7327 | 548.7192 | 396.1318 | 198.7408 | 99.447 | 46.1925 | 26.8502 | 86.8624 | 48.379 | 34.5646 | 28.2879 | 25.652 | 27.8945 | 28.8899 | 158.3287 | 138.8362 | 125.8293 | 90.1738 | 80.3304 | 142.1184 | 97.709 | 90.9142 | 100.3597 | 268.5004 | 112.4275 | 250.339 | 410.9199 | 239.5214 | 404.2399 | 471.684 | 482.9298 | 476.5215 | 500.6189 | 467.6553 | 7.5563 | 4.1932 | 776.1213 | 503.5277 | 195.4638 | 775.9513 | 502.9232 | 210.3283 | 490.878 | 503.7077 | 433.4481 | 476.0352 | 456.7871 | 403.1876 | 956.1216 | 858.8795 | 711.5478 | 707.6034 | 758.6683 |  | 855.154 | 806.0477 |  | 924.8353 | 493.3726 | 734.2954 |  | 803.7241 |  |  | 629.3551 | 665.1534 | 644.6428 | [5 empty] | 182.4595 | 871.0921 | 542.6286 | 118.0432 | 878.49 | 546.9905 | 138.2121 | 387.5753 | 400.1301 | 418.7483 |  |  | 482.4717 | 347.3863 | 462.0558 |  | 387.985 | 402.2882 | 406.6995 | 478.6975 | 398.0955 | 671.9265 | 271.8248 | 438.3364 | 479.3406 | 376.1927 | 523.5093 | 627.2518 |  |  | 334.455 | 394.5687 | 458.894 | 417.4124 |  | 322.4466 | 396.881 | 0.43932 | 18.9013 | 1.5727 | 1.2926 | -19.2443 | 3.0889 | 877.53 | 0.46 | 2.9459 | -2.0664 | -11.3437 | 1.0861 | 3.6972 | -24.2593 | 8.4455 | 94.5742 |  | 7.5891 | -0.11498 | -2.0519 |  | 18.9534
42838.5074 | 7527 | 125.4075 | 100.2278 | 63.0784 | 40.8799 | 26.7388 | 24.821 | 31.3502 | 22.7978 | 67.5571 | 47.7895 | 31.7783 | 23.7908 | 21.9992 | 29.1894 | 259.7399 | 361.5565 | 363.9729 | 343.53 | 459.3692 | 484.0216 | 330.2976 | 455.3395 | 470.075 | 383.8614 | 500.6806 | 431.343 | 600.7328 | 753.688 | 620.7985 | 383.5636 | 462.0074 | 410.9002 | 421.5016 | 481.5844 | 279.2178 |  | 354.4778 |  | 364.7717 | 260.1274 | 263.9835 | 360.8559 |  | 57.5162 | 115.5797 | 74.3253 | 195.141 | 275.5375 | 339.6845 | 379.8793 | 18.7364 | 44.8115 | 20.3722 | 84.5533 | 30.071 | 46.1779 | 55.7871 | 58.7387 | 27.0544 |  |  | 1.827 | -2.158 | -68.3422 | 0.3226 | 4.7281 | -197.7993 | 24.1289 | -3.2373 | 0.88572 | 2.1625 | 11.9014 | 0.009653 | 0.0011762 | 0.00048298 | 481.3766 | 548.5539 | 396.1367 | 198.7517 | 99.4576 | 46.2134 | 26.8519 | 86.8794 | 48.388 | 34.5669 | 28.2875 | 25.653 | 27.8937 | 28.8932 | 162.3822 | 141.7657 | 128.7151 | 88.8576 | 79.6165 | 142.5476 | 97.7788 | 90.9206 | 100.375 | 268.5246 | 112.4328 | 250.3393 | 410.8777 | 239.5023 | 404.179 | 471.8869 | 482.8875 | 476.438 | 500.5421 | 468.1842 | 5.4751 | 4.7585 | 776.2512 | 503.4369 | 195.4796 | 776.1334 | 502.0186 | 210.375 | 490.8618 | 503.6528 | 433.2453 | 476.1402 | 456.7702 | 403.2839 | 956.0747 | 858.9196 | 711.6804 | 707.7847 | 759.5194 |  | 854.755 | 806.1409 |  | 925.0054 | 493.3552 | 734.2858 |  | 803.8391 |  |  | 630.1582 | 665.0003 | 644.036 | [5 empty] | 182.4926 | 871.1737 | 542.2491 | 118.0616 | 878.5944 | 552.0361 | 138.2591 | 387.487 | 400.0589 | 418.6462 |  |  | 482.4553 | 347.9414 | 461.9228 |  | 387.8667 | 402.2413 | 407.2701 | 478.6826 | 397.8654 | 671.8256 | 271.715 | 438.3638 | 479.3664 | 376.4661 | 523.4983 | 627.1572 |  |  | 334.4829 | 394.7252 | 458.8968 | 417.3261 |  | 322.4295 | 396.8691 | 0.18537 | 18.9017 | 1.572 | 1.2925 | -19.3768 | 3.0889 | 877.04 | 1.15 | 2.8164 | -2.0185 | -11.3589 | 0.78041 | 3.7513 | -24.2634 | 8.4744 | 94.4096 |  | 7.5821 | -0.5107 | -2.364 |  | 18.9334
42838.5074 | 7528 | 125.4332 | 100.2269 | 63.0938 | 40.8954 | 26.7446 | 24.8164 | 31.3566 | 22.8031 | 67.5729 | 47.801 | 31.7831 | 23.7962 | 21.999 | 29.1905 | 259.7482 | 361.6032 | 363.9957 | 343.5007 | 459.3398 | 483.9793 | 330.3073 | 455.2638 | 470.0533 | 383.8434 | 500.5774 | 431.2185 | 600.2719 | 753.6448 | 620.6749 | 383.5418 | 461.9487 | 410.9242 | 421.4508 | 481.5395 | 278.9143 |  | 354.3796 |  | 364.6691 | 258.7683 | 264.2052 | 360.7979 |  | 57.4077 | 115.6277 | 74.2946 | 194.9841 | 275.5889 | 339.8372 | 379.696 | 18.6813 | 44.7895 | 20.3848 | 84.5621 | 30.0852 | 46.1643 | 55.7831 | 58.7434 | 27.0574 |  |  | 2.0235 | -2.1646 | -68.1871 | 0.94883 | 5.0665 | -197.7855 | 23.916 | -3.1394 | 0.82169 | 2.1692 | 11.9119 | 0.0095315 | 0.0012797 | 0.00048134 | 480.3354 | 548.4315 | 396.1443 | 198.7733 | 99.4533 | 46.223 | 26.8522 | 86.892 | 48.3934 | 34.5666 | 28.2953 | 25.6536 | 27.8952 | 28.8974 | 164.7465 | 147.9417 | 131.6448 | 91.1313 | 80.6861 | 142.864 | 97.8675 | 90.9132 | 100.3831 | 268.5356 | 112.4361 | 250.3301 | 410.8417 | 239.4831 | 404.1167 | 472.1709 | 482.8606 | 476.348 | 500.4674 | 468.3689 | 4.786 | 5.486 | 776.3756 | 503.3746 | 195.4928 | 776.2592 | 502.8925 | 210.4196 | 490.8508 | 503.6057 | 433.2222 | 476.244 | 456.7557 | 403.3875 | 955.8349 | 858.9684 | 711.8425 | 708.0158 | 760.1253 |  | 854.2805 | 806.2266 |  | 925.2863 | 493.2988 | 734.2566 |  | 803.9462 |  |  | 631.3547 | 665.6992 | 644.1992 | [5 empty] | 182.5043 | 871.2433 | 542.4346 | 118.0759 | 878.7619 | 568.7463 | 138.2982 | 387.4194 | 400.0194 | 418.5564 |  |  | 482.4307 | 348.0501 | 462.1886 |  | 387.8269 | 402.1831 | 407.3979 | 478.7374 | 397.97 | 671.7348 | 271.6139 | 438.423 | 479.4833 | 376.6786 | 523.411 | 627.0288 |  |  | 334.4296 | 394.6792 | 458.886 | 417.2836 |  | 322.206 | 396.8125 | 0.55247 | 18.9005 | 1.572 | 1.292 | -19.2488 | 3.0889 | 880.39 | 1.2 | 2.9638 | -2.0217 | -11.3467 | 1.3385 | 3.8837 | -24.2655 | 8.438 | 94.2253 |  | 7.567 | -0.73309 | -2.6786 |  | 18.9248
42838.5074 | 7529 | 125.4408 | 100.2326 | 63.1113 | 40.9173 | 26.7486 | 24.8234 | 31.3657 | 22.8078 | 67.5963 | 47.8167 | 31.7851 | 23.8005 | 21.9975 | 29.199 | 259.752 | 361.6511 | 364.0176 | 343.4642 | 459.316 | 483.9333 | 329.7093 | 455.1783 | 470.0115 | 383.8213 | 500.5021 | 430.9096 | 599.063 | 753.4182 | 620.2263 | 383.5359 | 461.9206 | 410.93 | 421.4217 | 481.4985 | 279.0457 |  | 354.3036 |  | 364.5897 | 258.2913 | 264.4154 | 360.7413 |  | 57.4278 | 115.6871 | 74.2169 | 193.0818 | 275.4891 | 339.4608 | 379.5193 | 18.6797 | 44.787 | 20.3561 | 84.5571 | 30.0911 | 46.1834 | 55.7801 | 58.7554 | 27.0674 |  |  | 1.9775 | -2.0148 | -68.4979 | 0.65904 | 4.8648 | -197.7921 | 23.8615 | -3.2281 | 0.87424 | 2.0719 | 11.8164 | 0.009699 | 0.0012502 | 0.00047641 | 478.4399 | 548.5604 | 396.1414 | 198.792 | 99.4676 | 46.2296 | 26.8488 | 86.9107 | 48.4001 | 34.5635 | 28.2869 | 25.6549 | 27.8777 | 28.8938 | 165.8231 | 143.5676 | 133.9751 | 92.5053 | 79.4765 | 143.1046 | 98.0872 | 90.9121 | 100.3978 | 268.5577 | 112.4507 | 250.3338 | 410.8131 | 239.4702 | 404.0686 | 472.5708 | 482.8596 | 476.2966 | 500.3985 | 468.2104 | 5.9409 | 4.425 | 776.4788 | 503.364 | 195.5005 | 776.1693 | 504.6393 | 210.4561 | 490.8351 | 503.549 | 433.1129 | 476.3417 | 456.7556 | 403.4527 | 955.4805 | 859.033 | 711.9214 | 707.9845 | 759.3966 |  | 853.9477 | 806.3166 |  | 925.3743 | 493.2649 | 734.2188 |  | 804.0447 |  |  | 630.9876 | 665.4768 | 643.9028 | [5 empty] | 182.5215 | 871.3368 | 542.9385 | 118.0893 | 878.8373 | 551.4624 | 138.3407 | 387.348 | 399.6948 | 418.4586 |  |  | 482.451 | 348.0626 | 462.4279 |  | 387.7566 | 402.1119 | 407.2745 | 478.7944 | 398.8741 | 671.6435 | 271.6269 | 438.5044 | 479.6256 | 376.8233 | 523.3055 | 626.9371 |  |  | 334.6618 | 394.7096 | 458.8913 | 417.2327 |  | 321.7804 | 396.841 | 0.63446 | 18.9026 | 1.5731 | 1.292 | -19.0257 | 3.0889 | 891.32 | 0.92 | 2.9291 | -1.9506 | -11.3734 | 1.1156 | 3.8044 | -24.2585 | 8.4257 | 94.1282 |  | 7.5601 | -0.82204 | -2.9106 |  | 18.9291
42838.5074 | 7530 | 125.4396 | 100.2379 | 63.1258 | 40.931 | 26.7577 | 24.8243 | 31.3656 | 22.8088 | 67.6112 | 47.8195 | 31.7878 | 23.8068 | 21.9941 | 29.2014 | 259.7556 | 361.6984 | 364.0425 | 343.4271 | 459.2931 | 483.8905 | 329.6253 | 455.0868 | 469.9957 | 383.8038 | 500.4492 | 430.5367 | 599.1421 | 753.1357 | 619.9219 | 383.5242 | 461.9055 | 410.9747 | 421.3811 | 481.4369 | 278.65 |  | 354.2068 |  | 364.5038 | 257.951 | 264.4949 | 360.6859 |  | 57.4966 | 115.6159 | 74.1494 | 192.8851 | 274.9076 | 339.014 | 379.4837 | 18.6594 | 44.776 | 20.333 | 84.5468 | 30.0966 | 46.1949 | 55.7863 | 58.7674 | 27.062 |  |  | 1.8848 | -2.4156 | -68.4282 | 0.4008 | 4.3916 | -197.7684 | 23.4297 | -3.4837 | 0.97095 | 2.1279 | 12.1063 | 0.0096267 | 0.0012321 | 0.00047148 | 483.1474 | 549.7814 | 396.1571 | 198.8233 | 99.4736 | 46.2558 | 26.8651 | 86.9327 | 48.4185 | 34.569 | 28.2955 | 25.6535 | 27.8927 | 28.9025 | 168.7557 | 140.7366 | 132.0996 | 94.1217 | 79.9208 | 143.5008 | 98.1791 | 90.9071 | 100.4086 | 268.5757 | 112.4529 | 250.3283 | 410.7838 | 239.4507 | 404.0044 | 472.5103 | 482.8374 | 476.2488 | 500.3024 | 468.3083 | 7.5907 | 3.4236 | 776.4643 | 503.4504 | 195.5189 | 776.213 | 507.3988 | 210.4889 | 490.8219 | 503.5233 | 432.8739 | 476.4435 | 456.7505 | 403.4269 | 955.2186 | 859.1049 | 711.9839 | 708.0056 | 759.0706 |  | 853.6297 | 806.3895 |  | 925.4736 | 493.2364 | 734.1821 |  | 804.1335 |  |  | 629.4153 | 663.8698 | 642.9562 | [5 empty] | 182.5488 | 871.4282 | 543.2595 | 118.1058 | 878.9394 | 548.3517 | 138.3779 | 387.2815 | 399.5392 | 418.3703 |  |  | 482.4678 | 348.5347 | 462.636 |  | 387.6933 | 402.0312 | 407.2584 | 478.8433 | 398.8433 | 671.5691 | 271.963 | 438.5641 | 479.7022 | 377.0647 | 523.2854 | 626.8713 |  |  | 334.8162 | 394.7996 | 458.9364 | 417.1812 |  | 321.6068 | 396.8549 | -0.39636 | 18.9027 | 1.5714 | 1.2895 | -19.3892 | 3.0889 | 884.78 | 1.18 | 2.8592 | -2.1356 | -11.3666 | 0.86991 | 3.6134 | -24.2482 | 8.3461 | 94.0252 |  | 7.5537 | -1.0974 | -2.6909 |  | 18.9236
42838.5074 | 7531 | 125.4392 | 100.2379 | 63.1471 | 40.9427 | 26.7593 | 24.8282 | 31.3761 | 22.8114 | 67.6329 | 47.8262 | 31.7977 | 23.8008 | 22.003 | 29.2063 | 259.7629 | 361.7363 | 364.0583 | 343.3931 | 459.2728 | 483.8498 | 329.4079 | 454.9723 | 470.0555 | 383.7884 | 500.3943 | 430.4054 | 600.1754 | 753.1278 | 619.9192 | 383.5101 | 461.9156 | 410.9804 | 421.3491 | 481.3744 | 278.4544 |  | 354.1255 |  | 364.4228 | 258.1845 | 264.444 | 360.6353 |  | 57.5135 | 115.3124 | 74.0458 | 192.5192 | 274.055 | 338.2932 | 379.4114 | 18.6705 | 44.7662 | 20.3126 | 84.5306 | 30.1061 | 46.1971 | 55.7858 | 58.7738 | 27.0644 |  |  | 2.0767 | -2.1304 | -68.4677 | 0.45797 | 4.7898 | -197.7895 | 23.6466 | -3.4594 | 0.8036 | 2.1252 | 11.9049 | 0.0097253 | 0.0011598 | 0.00047312 | 485.0153 | 550.4925 | 396.1657 | 198.8572 | 99.486 | 46.2721 | 26.863 | 86.9454 | 48.4265 | 34.5809 | 28.2956 | 25.6668 | 27.8895 | 28.9021 | 177.6011 | 141.7616 | 129.8199 | 91.0575 | 79.4105 | 144.097 | 98.2238 | 90.909 | 100.4187 | 268.582 | 112.4594 | 250.3241 | 410.7519 | 239.4365 | 403.9541 | 472.9139 | 482.8758 | 476.2243 | 500.2233 | 468.7223 | 8.2431 | 5.8877 | 776.4464 | 503.4366 | 195.5278 | 776.4517 | 509.475 | 210.5303 | 490.8134 | 503.5162 | 432.7576 | 476.5502 | 456.7151 | 403.3851 | 955.6244 | 859.1843 | 712.1866 | 708.3773 | 759.5711 |  | 853.1918 | 806.4638 |  | 925.5819 | 493.2207 | 734.1455 |  | 804.2194 |  |  | 628.6733 | 662.9891 | 641.8817 | [5 empty] | 182.5625 | 871.5206 | 543.2647 | 118.1246 | 879.119 | 539.5491 | 138.42 | 387.1921 | 399.5937 | 418.2668 |  |  | 482.4671 | 348.3776 | 462.8597 |  | 387.6287 | 401.9355 | 407.1405 | 478.8783 | 398.9405 | 671.484 | 272.185 | 438.5656 | 479.7551 | 376.9049 | 523.3419 | 626.7941 |  |  | 335.0355 | 394.8634 | 458.9907 | 417.1197 |  | 321.5846 | 396.8257 | -0.42326 | 18.9023 | 1.572 | 1.2916 | -19.4568 | 3.0889 | 881.94 | 0.57 | 3.0012 | -2.0048 | -11.3654 | 0.92952 | 3.7714 | -24.2352 | 8.3797 | 93.8571 |  | 7.5486 | -2.0042 | -2.4322 |  | 18.9169
42838.5075 | 7532 | 125.4501 | 100.2507 | 63.1708 | 40.9592 | 26.7584 | 24.8341 | 31.3898 | 22.8076 | 67.6501 | 47.8479 | 31.8008 | 23.8022 | 21.9968 | 29.2093 | 259.7652 | 361.7922 | 364.0711 | 343.3602 | 459.256 | 483.8091 | 329.4556 | 455.0293 | 470.1098 | 383.7684 | 500.3258 | 430.1327 | 600.1201 | 753.2159 | 619.2507 | 383.4882 | 461.9025 | 411.0554 | 421.3004 | 481.3167 | 277.9568 |  | 354.0222 |  | 364.3319 | 258.2939 | 264.3203 | 360.5725 |  | 57.402 | 115.0617 | 74.0426 | 191.6897 | 274.3229 | 338.0825 | 379.2388 | 18.7385 | 44.7484 | 20.3051 | 84.5381 | 30.0993 | 46.1995 | 55.7699 | 58.7932 | 27.0561 |  |  | 1.7804 | -2.4491 | -68.446 | 0.26215 | 4.5855 | -197.7868 | 23.9094 | -3.3609 | 0.94721 | 2.1017 | 11.8563 | 0.0095725 | 0.0012748 | 0.00047477 | 485.4725 | 550.9523 | 396.1649 | 198.8792 | 99.4936 | 46.2881 | 26.8672 | 86.971 | 48.4355 | 34.5847 | 28.3003 | 25.663 | 27.8802 | 28.9008 | 183.0092 | 153.3609 | 135.8861 | 94.1825 | 81.3075 | 144.8129 | 98.4239 | 90.9031 | 100.4151 | 268.5963 | 112.4546 | 250.3172 | 410.7135 | 239.4212 | 403.8844 | 473.2887 | 482.8934 | 476.1551 | 500.1471 | 469.3982 | 5.4466 | 4.7208 | 776.5505 | 503.403 | 195.5422 | 776.5824 | 511.0081 | 210.5696 | 490.7911 | 503.4946 | 432.5483 | 476.6571 | 456.6815 | 403.6171 | 956.0686 | 859.2294 | 712.5033 | 708.8655 | 759.5764 |  | 852.8149 | 806.5408 |  | 925.6155 | 493.1376 | 734.1093 |  | 804.3085 |  |  | 628.1058 | 662.1009 | 640.7656 | [5 empty] | 182.5725 | 871.607 | 543.0928 | 118.1377 | 879.236 | 525.5396 | 138.4614 | 387.1091 | 399.4922 | 418.1694 |  |  | 482.4951 | 348.9738 | 462.9353 |  | 387.5734 | 401.8793 | 406.9275 | 478.9296 | 399.1882 | 671.3925 | 271.9955 | 438.5578 | 479.8224 | 376.4196 | 523.4139 | 626.6949 |  |  | 335.5433 | 394.9352 | 459.0169 | 417.0351 |  | 321.603 | 396.8138 | -0.0159 | 18.9021 | 1.5717 | 1.2919 | -19.2798 | 3.0889 | 870.37 | 0.62 | 2.7778 | -2.1489 | -11.3599 | 0.70303 | 3.6895 | -24.2309 | 8.4247 | 93.7244 |  | 7.5369 | -2.5137 | -3.0816 |  | 18.9004
42838.5075 | 7533 | 125.442 | 100.252 | 63.1908 | 40.9705 | 26.7576 | 24.8252 | 31.3875 | 22.8024 | 67.6547 | 47.8522 | 31.7941 | 23.7997 | 22.0001 | 29.2097 | 259.7685 | 361.8399 | 364.0971 | 343.3214 | 459.2287 | 483.7647 | 329.6695 | 455.1312 | 470.0127 | 383.7488 | 500.3209 | 430.0308 | 598.9735 | 752.8429 | 618.6827 | 383.4648 | 461.8776 | 411.1526 | 421.2506 | 481.2593 | 277.8539 |  | 353.93 |  | 364.2369 | 259.1112 | 264.1763 | 360.5123 |  | 57.2692 | 114.8377 | 74.0128 | 192.0732 | 274.4895 | 338.0286 | 379.1759 | 18.7567 | 44.7451 | 20.3134 | 84.5761 | 30.0898 | 46.2051 | 55.7753 | 58.795 | 27.0589 |  |  | 1.8638 | -2.735 | -67.8835 | 0.3824 | 4.2944 | -197.8565 | 23.9377 | -3.1545 | 0.88436 | 2.1713 | 11.9119 | 0.0098485 | 0.0012124 | 0.00049941 | 484.9413 | 551.1101 | 396.1811 | 198.8993 | 99.5026 | 46.3106 | 26.8791 | 86.9951 | 48.4536 | 34.5899 | 28.3067 | 25.6623 | 27.8925 | 28.909 | 180.8054 | 152.6949 | 138.0238 | 93.3425 | 80.0383 | 145.2291 | 98.5763 | 90.9064 | 100.4387 | 268.6184 | 112.4659 | 250.32 | 410.6815 | 239.4075 | 403.8272 | 473.0074 | 482.8832 | 476.0814 | 500.0642 | 469.3507 | 6.233 | 4.076 | 776.6199 | 503.559 | 195.5509 | 776.6999 | 512.6497 | 210.6044 | 490.762 | 503.4689 | 432.3499 | 476.7528 | 456.6487 | 403.7564 | 956.8969 | 859.2274 | 712.7437 | 709.1277 | 760.1955 |  | 852.4262 | 806.6042 |  | 925.5755 | 493.0828 | 734.0397 |  | 804.3893 |  |  | 628.4108 | 661.0457 | 640.2573 | [5 empty] | 182.5893 | 871.6683 | 542.6081 | 118.1452 | 879.3188 | 543.9572 | 138.4952 | 387.0377 | 399.2918 | 418.0787 |  |  | 482.4788 | 349.8966 | 462.6657 |  | 387.4882 | 401.7909 | 406.6645 | 478.998 | 399.0572 | 671.2892 | 271.738 | 438.6532 | 479.9032 | 376.1143 | 523.485 | 626.5653 |  |  | 335.2229 | 394.7898 | 459.0443 | 416.9424 |  | 321.5794 | 396.7976 | 0.61369 | 18.9007 | 1.5701 | 1.29 | -19.2994 | 3.0889 | 857.47 | 1.07 | 2.8413 | -2.2701 | -11.3099 | 0.84886 | 3.5703 | -24.2341 | 8.4293 | 93.5706 |  | 7.5309 | -2.2157 | -3.3004 |  | 18.9004
42838.5075 | 7534 | 125.4554 | 100.2614 | 63.2265 | 40.9975 | 26.7743 | 24.8363 | 31.4075 | 22.8168 | 67.6744 | 47.8737 | 31.8169 | 23.8053 | 22.0042 | 29.2278 | 259.764 | 361.8766 | 364.1131 | 343.2888 | 459.2101 | 483.7193 | 330.156 | 454.9335 | 469.9518 | 383.7294 | 500.3405 | 430.2723 | 598.9438 | 752.5784 | 618.5458 | 383.4564 | 461.8339 | 411.2155 | 421.2107 | 481.1989 | 278.3031 |  | 353.85 |  | 364.1491 | 259.136 | 264.2269 | 360.4479 |  | 57.2268 | 114.7188 | 74.0026 | 192.0347 | 274.48 | 338.105 | 379.2817 | 18.8218 | 44.7354 | 20.2618 | 84.5717 | 30.0964 | 46.2214 | 55.7719 | 58.7936 | 27.0554 |  |  | 1.8612 | -2.1613 | -67.9788 | 0.56245 | 4.8332 | -197.7914 | 23.9633 | -3.3444 | 0.86898 | 2.1527 | 11.8495 | 0.0096399 | 0.001352 | 0.00048462 | 484.2763 | 551.495 | 396.1851 | 198.9199 | 99.5081 | 46.3234 | 26.8801 | 87.0083 | 48.4575 | 34.6022 | 28.31 | 25.6628 | 27.894 | 28.9145 | 181.5726 | 148.4516 | 134.6612 | 93.8096 | 79.394 | 145.6503 | 98.6682 | 90.9025 | 100.4529 | 268.636 | 112.4746 | 250.3153 | 410.6507 | 239.3899 | 403.7717 | 472.3757 | 482.8764 | 475.9836 | 499.9884 | 469.1106 | 6.246 | 4.4589 | 776.703 | 503.6536 | 195.5558 | 776.9466 | 511.5259 | 210.642 | 490.7418 | 503.4482 | 432.4649 | 476.8532 | 456.6081 | 403.7607 | 957.7969 | 859.2061 | 712.9401 | 709.3408 | 762.3718 |  | 851.9897 | 806.6667 |  | 925.693 | 493.1171 | 733.9845 |  | 804.4713 |  |  | 629.5617 | 660.4732 | 640.3712 | [5 empty] | 182.6249 | 871.744 | 541.9613 | 118.1737 | 879.3972 | 557.2484 | 138.5427 | 386.9597 | 399.2435 | 417.9762 |  |  | 482.4654 | 349.4239 | 462.4869 |  | 387.378 | 401.6727 | 406.49 | 479.0009 | 399.374 | 671.1862 | 271.9155 | 438.7002 | 480.0013 | 376.2815 | 523.4777 | 626.4471 |  |  | 334.6437 | 394.6936 | 459.0647 | 416.8304 |  | 321.4779 | 396.6977 | -0.29118 | 18.9026 | 1.5715 | 1.2928 | -19.4847 | 3.0889 | 863.93 | 1.09 | 2.839 | -2.0178 | -11.3161 | 1.0293 | 3.7879 | -24.2316 | 8.4343 | 93.3569 |  | 7.5321 | -2.2471 | -2.9155 |  | 18.9062
42838.5075 | 7535 | 125.452 | 100.2545 | 63.2346 | 41.0036 | 26.774 | 24.8384 | 31.4062 | 22.8096 | 67.699 | 47.888 | 31.8213 | 23.8086 | 22 | 29.2265 | 259.7753 | 361.9063 | 364.1323 | 343.2518 | 459.1906 | 483.6711 | 330.6341 | 454.8009 | 469.7254 | 383.712 | 500.3292 | 430.4036 | 598.5397 | 752.378 | 618.4918 | 383.4412 | 461.7812 | 411.1659 | 421.1757 | 481.1475 | 279.3519 |  | 353.7558 |  | 364.0596 | 259.3825 | 264.455 | 360.3977 |  | 57.2523 | 114.7915 | 73.9938 | 191.4973 | 274.0861 | 337.9241 | 379.1663 | 18.9329 | 44.7413 | 20.3239 | 84.553 | 30.1027 | 46.2442 | 55.7668 | 58.8027 | 27.0478 |  |  | 1.7613 | -2.2053 | -67.9623 | 0.73724 | 4.8345 | -197.777 | 23.9015 | -3.1729 | 0.69015 | 1.9703 | 11.7042 | 0.0097828 | 0.0012633 | 0.00044027 | 483.2391 | 551.8048 | 396.1879 | 198.9324 | 99.524 | 46.3418 | 26.8819 | 87.0292 | 48.4702 | 34.6015 | 28.3176 | 25.6637 | 27.8888 | 28.9096 | 178.1202 | 146.239 | 133.9376 | 93.6186 | 80.4458 | 145.9541 | 98.7902 | 90.8955 | 100.4611 | 268.6546 | 112.4829 | 250.309 | 410.6186 | 239.3772 | 403.7143 | 472.6054 | 482.9531 | 475.8974 | 499.9122 | 468.8707 | 4.8028 | 5.4947 | 776.7946 | 503.8124 | 195.5772 | 777.059 | 510.5511 | 210.6861 | 490.7318 | 503.4237 | 432.612 | 476.9637 | 456.5715 | 403.6469 | 957.9361 | 859.1777 | 713.2202 | 709.7441 | 765.1053 |  | 851.5979 | 806.716 |  | 925.677 | 493.15 | 733.9326 |  | 804.5333 |  |  | 629.9154 | 659.7467 | 640.4183 | [5 empty] | 182.6326 | 871.7697 | 541.7056 | 118.1833 | 879.4087 | 558.3959 | 138.5811 | 386.8755 | 399.2245 | 417.8806 |  |  | 482.4513 | 349.5095 | 462.4901 |  | 387.2423 | 401.5645 | 406.3124 | 478.9129 | 400.5041 | 671.086 | 272.0895 | 438.7174 | 480.0666 | 376.4805 | 523.3302 | 626.3375 |  |  | 334.3552 | 394.7968 | 459.0445 | 416.7217 |  | 321.2309 | 396.5792 | 0.0043195 | 18.9022 | 1.5702 | 1.291 | -19.4131 | 3.0889 | 893.64 | 1.07 | 2.7617 | -2.0384 | -11.3158 | 1.1786 | 3.7878 | -24.2271 | 8.4222 | 93.1436 |  | 7.5368 | -1.8247 | -2.8202 |  | 18.9225
42838.5075 | 7536 | 125.4545 | 100.2588 | 63.2395 | 41.0095 | 26.7723 | 24.8353 | 31.4116 | 22.8086 | 67.7122 | 47.8936 | 31.8241 | 23.8043 | 21.9955 | 29.2231 | 259.7864 | 361.9489 | 364.1673 | 343.2145 | 459.165 | 483.6331 | 330.9638 | 454.943 | 469.4029 | 383.694 | 500.3341 | 430.5533 | 598.1442 | 752.1161 | 618.5772 | 383.4201 | 461.7245 | 411.0743 | 421.1377 | 481.1041 | 279.5904 |  | 353.6648 |  | 363.9683 | 260.0168 | 264.4052 | 360.332 |  | 57.1577 | 114.7094 | 73.9883 | 192.0418 | 273.7817 | 337.5783 | 379.0139 | 19.0957 | 44.7528 | 20.4467 | 84.5603 | 30.0992 | 46.2731 | 55.7544 | 58.8036 | 27.0445 |  |  | 1.8119 | -1.7979 | -68.2725 | 0.76484 | 4.8707 | -197.8171 | 23.6669 | -3.2787 | 0.74658 | 2.1264 | 12.0198 | 0.0096925 | 0.0012288 | 0.00050105 | 484.743 | 552.0316 | 396.196 | 198.9419 | 99.5295 | 46.3555 | 26.8918 | 87.0364 | 48.4728 | 34.6058 | 28.3195 | 25.658 | 27.8909 | 28.91 | 173.1382 | 147.962 | 139.1486 | 95.4618 | 79.8099 | 146.109 | 99.014 | 90.8915 | 100.4645 | 268.6615 | 112.4772 | 250.2971 | 410.5865 | 239.3539 | 403.6475 | 473.4976 | 483.064 | 475.7974 | 499.8491 | 469.2884 | 4.4135 | 5.1809 | 776.8758 | 504.1143 | 195.5963 | 777.0884 | 507.6008 | 210.731 | 490.7243 | 503.3773 | 432.6627 | 477.0682 | 456.5384 | 403.6264 | 958.4772 | 859.1745 | 713.5137 | 710.102 | 766.9304 |  | 851.2305 | 806.7577 |  | 925.7877 | 493.1391 | 733.8569 |  | 804.5934 |  |  | 629.062 | 659.8829 | 640.0759 | [5 empty] | 182.6525 | 871.8013 | 541.3142 | 118.1961 | 879.428 | 537.7576 | 138.6246 | 386.8021 | 399.2541 | 417.8021 |  |  | 482.4405 | 349.9919 | 462.3235 |  | 387.0842 | 401.4988 | 406.1817 | 478.8066 | 400.9012 | 671.01 | 271.8058 | 438.8455 | 480.0624 | 376.7105 | 523.1055 | 626.2345 |  |  | 335.1954 | 394.778 | 458.9989 | 416.6022 |  | 321.1261 | 396.3895 | 0.2655 | 18.9019 | 1.5702 | 1.2912 | -19.4109 | 3.0889 | 871.79 | 0.75 | 2.8012 | -1.8403 | -11.3404 | 1.2003 | 3.8009 | -24.2227 | 8.3784 | 92.9642 |  | 7.5323 | -1.2513 | -3.3717 |  | 18.9249
42838.5075 | 7537 | 125.4576 | 100.2589 | 63.2608 | 41.0215 | 26.783 | 24.8358 | 31.4175 | 22.8121 | 67.7238 | 47.9032 | 31.8283 | 23.8097 | 21.9976 | 29.2293 | 259.786 | 361.9813 | 364.1688 | 343.1792 | 459.1367 | 483.5876 | 330.1762 | 455.1206 | 469.2268 | 383.6669 | 500.3096 | 430.0719 | 597.272 | 751.8911 | 617.9191 | 383.3982 | 461.6724 | 411.012 | 421.094 | 481.0634 | 278.9671 |  | 353.5755 |  | 363.8793 | 260.0523 | 264.1784 | 360.2729 |  | 57.1893 | 114.6659 | 73.9697 | 193.1846 | 274.2127 | 337.4429 | 379.0593 | 19.1255 | 44.7414 | 20.5211 | 84.572 | 30.1011 | 46.3008 | 55.7575 | 58.8239 | 27.0566 |  |  | 1.7751 | -1.7782 | -68.1194 | 0.51645 | 5.0908 | -197.8164 | 23.7813 | -3.2827 | 0.83259 | 2.1321 | 12.0943 | 0.009681 | 0.0012469 | 0.0004567 | 488.9328 | 552.6199 | 396.2011 | 198.9685 | 99.533 | 46.3703 | 26.8961 | 87.0629 | 48.4883 | 34.6074 | 28.3228 | 25.6666 | 27.8901 | 28.9158 | 170.5344 | 147.2108 | 140.5988 | 96.1491 | 81.412 | 146.221 | 99.2069 | 90.8983 | 100.4796 | 268.6761 | 112.4922 | 250.2951 | 410.5522 | 239.3443 | 403.5956 | 473.8496 | 483.1078 | 475.6765 | 499.7813 | 469.731 | 5.1765 | 5.8369 | 776.9532 | 504.3425 | 195.6013 | 777.1078 | 506.9369 | 210.758 | 490.7034 | 503.3308 | 432.481 | 477.1725 | 456.5377 | 403.655 | 959.9465 | 859.1809 | 713.7495 | 710.3468 | 767.6239 |  | 850.9897 | 806.8137 |  | 925.6993 | 493.1457 | 733.7943 |  | 804.6416 |  |  | 628.6184 | 659.7608 | 639.926 | [5 empty] | 182.6843 | 871.8412 | 540.8847 | 118.2141 | 879.4198 | 530.9537 | 138.6672 | 386.7046 | 399.3272 | 417.7157 |  |  | 482.4209 | 349.7903 | 462.237 |  | 387.0134 | 401.4167 | 406.0223 | 478.7134 | 401.2515 | 670.9316 | 271.8228 | 438.8499 | 480.0662 | 377.2371 | 523.0845 | 626.0951 |  |  | 335.5242 | 394.7605 | 458.9792 | 416.4918 |  | 321.1861 | 396.3275 | -0.43179 | 18.9013 | 1.5713 | 1.2919 | -19.5204 | 3.0888 | 871.27 | 1.07 | 2.7716 | -1.8301 | -11.327 | 0.98627 | 3.8854 | -24.22 | 8.3977 | 92.8606 |  | 7.5356 | -0.94771 | -3.5091 |  | 18.9181
42838.5075 | 7538 | 125.4617 | 100.2559 | 63.28 | 41.0366 | 26.7829 | 24.8332 | 31.4209 | 22.8144 | 67.7431 | 47.9116 | 31.8309 | 23.8163 | 21.9989 | 29.2384 | 259.7903 | 362.0144 | 364.1812 | 343.1359 | 459.1165 | 483.5409 | 330.123 | 455.1795 | 469.2002 | 383.6461 | 500.2917 | 429.9261 | 597.3129 | 751.6891 | 617.7151 | 383.3798 | 461.6596 | 410.9404 | 421.0474 | 481.0271 | 278.0395 |  | 353.4904 |  | 363.7955 | 260.3736 | 264.0677 | 360.2109 |  | 57.2044 | 114.5043 | 73.9431 | 194.6564 | 274.5745 | 337.4609 | 379.4312 | 19.0531 | 44.708 | 20.498 | 84.5534 | 30.0861 | 46.3026 | 55.7444 | 58.8174 | 27.049 |  |  | 1.7922 | -2.001 | -68.0754 | 0.41328 | 5.081 | -197.7855 | 23.7635 | -3.4147 | 0.78959 | 2.2861 | 12.0914 | 0.0097795 | 0.0013011 | 0.00045834 | 490.1425 | 552.5913 | 396.1999 | 198.9844 | 99.5499 | 46.3952 | 26.9108 | 87.0844 | 48.4956 | 34.6215 | 28.3271 | 25.6713 | 27.8928 | 28.9307 | 169.8478 | 147.0451 | 144.0617 | 96.2124 | 82.1597 | 146.4033 | 99.4468 | 90.901 | 100.4944 | 268.6878 | 112.4965 | 250.2978 | 410.5224 | 239.3333 | 403.5364 | 473.769 | 483.0853 | 475.5702 | 499.7156 | 469.6527 | 5.9708 | 3.905 | 777.0434 | 504.2841 | 195.6157 | 777.1164 | 508.8498 | 210.7987 | 490.6956 | 503.2896 | 432.2846 | 477.279 | 456.5772 | 403.6597 | 960.7219 | 859.1864 | 713.9491 | 710.5067 | 769.537 |  | 850.72 | 806.8438 |  | 925.6084 | 493.1309 | 733.7395 |  | 804.6851 |  |  | 629.7821 | 659.261 | 640.0508 | [5 empty] | 182.7022 | 871.8797 | 540.9345 | 118.2306 | 879.3859 | 530.8426 | 138.7099 | 386.621 | 399.0624 | 417.6105 |  |  | 482.4233 | 350.7749 | 462.364 |  | 386.8753 | 401.2893 | 405.9865 | 478.6684 | 401.2338 | 670.8516 | 271.4673 | 438.8339 | 480.1096 | 377.0664 | 522.9846 | 625.9208 |  |  | 334.6743 | 394.8638 | 458.997 | 416.5117 |  | 320.9648 | 396.2009 | -0.18396 | 18.9018 | 1.5701 | 1.2898 | -19.3392 | 3.0889 | 866.14 | 0.86 | 2.7846 | -1.9409 | -11.321 | 0.88209 | 3.8817 | -24.2185 | 8.3947 | 92.7132 |  | 7.5362 | -0.84811 | -3.8644 |  | 18.9174
42838.5075 | 7539 | 125.4635 | 100.262 | 63.301 | 41.0523 | 26.7827 | 24.8327 | 31.4307 | 22.8167 | 67.7574 | 47.9265 | 31.8331 | 23.81 | 21.9952 | 29.2371 | 259.8011 | 362.0475 | 364.1812 | 343.1019 | 459.0935 | 483.5002 | 329.9608 | 454.9404 | 469.4521 | 383.6295 | 500.2966 | 430.148 | 598.9674 | 751.7912 | 618.074 | 383.3649 | 461.652 | 410.9778 | 421.0168 | 480.982 | 277.2526 |  | 353.3986 |  | 363.7112 | 260.6555 | 263.9695 | 360.1546 |  | 57.2255 | 114.3381 | 73.8917 | 196.0872 | 274.767 | 337.2642 | 379.6402 | 18.9891 | 44.6946 | 20.4989 | 84.5424 | 30.0903 | 46.2984 | 55.724 | 58.8063 | 27.0431 |  |  | 1.8467 | -2.2428 | -68.2344 | 0.33903 | 4.9009 | -197.8085 | 24.2104 | -3.4496 | 0.76643 | 2.0457 | 11.9393 | 0.0098732 | 0.0013011 | 0.0004912 | 490.0173 | 552.7702 | 396.2067 | 199.001 | 99.5501 | 46.4031 | 26.8973 | 87.0983 | 48.5054 | 34.6116 | 28.3246 | 25.6644 | 27.8829 | 28.9246 | 172.9126 | 146.5985 | 140.3316 | 95.0966 | 79.9726 | 146.7877 | 99.5607 | 90.8954 | 100.5025 | 268.7004 | 112.5023 | 250.3007 | 410.4928 | 239.3182 | 403.482 | 472.3275 | 483.0371 | 475.4567 | 499.6359 | 469.4811 | 3.554 | 4.3073 | 777.1507 | 504.1706 | 195.6237 | 777.1142 | 512.6858 | 210.8365 | 490.6874 | 503.2379 | 432.3395 | 477.3818 | 456.607 | 403.6257 | 960.4278 | 859.192 | 714.0876 | 710.5771 | 771.809 |  | 850.3977 | 806.8704 |  | 925.6142 | 493.1178 | 733.6636 |  | 804.724 |  |  | 630.7971 | 659.3953 | 640.1203 | [5 empty] | 182.7145 | 871.8743 | 540.1184 | 118.2434 | 879.3474 | 525.7819 | 138.75 | 386.5148 | 398.8886 | 417.5144 |  |  | 482.423 | 351.1568 | 462.1383 |  | 386.7023 | 401.1796 | 406.1165 | 478.671 | 400.8783 | 670.7485 | 271.7955 | 438.805 | 480.114 | 376.4169 | 522.922 | 625.8077 |  |  | 334.658 | 394.862 | 459.0443 | 416.4762 |  | 320.8139 | 396.12 | 0.45638 | 18.9008 | 1.5715 | 1.2921 | -19.2425 | 3.0889 | 851.56 | 0.81 | 2.8272 | -2.0544 | -11.3318 | 0.79875 | 3.8117 | -24.216 | 8.4719 | 92.5374 |  | 7.5344 | -1.1395 | -3.436 |  | 18.9161
42838.5075 | 7540 | 125.472 | 100.2593 | 63.3191 | 41.0715 | 26.7885 | 24.8484 | 31.4415 | 22.823 | 67.7857 | 47.9397 | 31.8478 | 23.8147 | 22.0072 | 29.2517 | 259.7916 | 362.0722 | 364.1866 | 343.0485 | 459.0632 | 483.4418 | 329.977 | 454.9915 | 469.4542 | 383.6102 | 500.2738 | 430.1428 | 599.5407 | 752.309 | 618.5032 | 383.347 | 461.6081 | 411.0134 | 420.9745 | 480.9531 | 276.7081 |  | 353.3045 |  | 363.6271 | 260.6713 | 263.4909 | 360.1005 |  | 57.2571 | 114.3667 | 73.9456 | 197.1627 | 274.5924 | 336.9153 | 379.61 | 18.9482 | 44.6912 | 20.4769 | 84.5298 | 30.1078 | 46.3079 | 55.7173 | 58.822 | 27.0409 |  |  | 1.8691 | -1.6948 | -68.0852 | 0.20629 | 4.9712 | -197.8282 | 23.6341 | -3.3247 | 0.76974 | 1.8963 | 11.874 | 0.0096432 | 0.0012058 | 0.00047312 | 488.7765 | 553.0706 | 396.2118 | 199.0258 | 99.5465 | 46.4218 | 26.8898 | 87.12 | 48.5141 | 34.6165 | 28.3247 | 25.6665 | 27.8848 | 28.9223 | 169.4828 | 143.568 | 139.479 | 94.0832 | 81.2073 | 146.872 | 99.6658 | 90.8868 | 100.5173 | 268.7073 | 112.5022 | 250.2894 | 410.4623 | 239.301 | 403.42 | 470.9965 | 482.9732 | 475.3284 | 499.5678 | 469.7002 | 3.0292 | 4.2759 | 777.281 | 504.2494 | 195.6353 | 777.2637 | 513.5086 | 210.8739 | 490.6729 | 503.2105 | 432.3619 | 477.4866 | 456.6172 | 403.7229 | 960.1931 | 859.186 | 714.2061 | 710.6511 | 773.1435 |  | 850.0592 | 806.9188 |  | 925.6674 | 493.1115 | 733.5947 |  | 804.7808 |  |  | 629.0691 | 659.3582 | 639.6191 | [5 empty] | 182.7233 | 871.8875 | 539.516 | 118.2481 | 879.3316 | 531.7473 | 138.7773 | 386.4304 | 398.8953 | 417.4324 |  |  | 482.4376 | 351.7669 | 462.0124 |  | 386.5869 | 401.0937 | 406.4073 | 478.717 | 400.6383 | 670.6441 | 270.9961 | 438.903 | 480.0616 | 376.2528 | 522.8522 | 625.6946 |  |  | 334.5165 | 394.7589 | 459.0961 | 416.4088 |  | 320.76 | 396.1228 | 0.60942 | 18.902 | 1.5709 | 1.2909 | -19.3308 | 3.0889 | 854.2 | 1.23 | 2.845 | -1.7859 | -11.3198 | 0.62309 | 3.8378 | -24.2102 | 8.3681 | 92.3821 |  | 7.5321 | -0.74761 | -3.3283 |  | 18.902
42838.5076 | 7541 | 125.4792 | 100.2613 | 63.3389 | 41.0811 | 26.8014 | 24.8424 | 31.4483 | 22.8207 | 67.7987 | 47.9474 | 31.8547 | 23.8211 | 22.0153 | 29.2521 | 259.799 | 362.1171 | 364.2072 | 343.026 | 459.0499 | 483.4097 | 330.1154 | 455.0957 | 469.662 | 383.5929 | 500.203 | 430.0198 | 599.2811 | 752.455 | 618.4991 | 383.3322 | 461.5738 | 411.0105 | 420.9276 | 480.9009 | 276.6053 |  | 353.2172 |  | 363.5167 | 260.5294 | 263.2189 | 360.0315 |  | 57.2561 | 114.4026 | 73.8408 | 197.0362 | 274.7341 | 336.7136 | 379.5629 | 18.8852 | 44.693 | 20.5222 | 84.507 | 30.0981 | 46.3259 | 55.6977 | 58.833 | 27.0377 |  |  | 1.7764 | -2.1206 | -68.0478 | 0.62816 | 4.7813 | -197.8079 | 23.8358 | -3.2314 | 0.86081 | 2.105 | 12.0256 | 0.009814 | 0.0013849 | 0.00047477 | 487.5427 | 552.8097 | 396.2279 | 199.0579 | 99.5631 | 46.4424 | 26.9039 | 87.14 | 48.5293 | 34.6267 | 28.3322 | 25.672 | 27.8866 | 28.9335 | 161.6648 | 138.9018 | 135.0702 | 93.8774 | 80.5148 | 146.8149 | 99.6847 | 90.8804 | 100.518 | 268.7202 | 112.5109 | 250.2814 | 410.4229 | 239.2836 | 403.3624 | 471.2939 | 482.9566 | 475.2136 | 499.4993 | 469.7725 | 4.3234 | 2.9129 | 777.4248 | 504.2399 | 195.6505 | 777.5128 | 512.1013 | 210.9103 | 490.638 | 503.2037 | 432.2021 | 477.5814 | 456.6116 | 403.7303 | 960.411 | 859.1815 | 714.2918 | 710.6715 | 773.058 |  | 849.8471 | 806.9398 |  | 925.782 | 493.0469 | 733.5429 |  | 804.8244 |  |  | 627.3063 | 658.7318 | 638.4745 | [5 empty] | 182.7423 | 871.8985 | 539.5813 | 118.2651 | 879.3505 | 531.6178 | 138.8211 | 386.3645 | 399.0056 | 417.3353 |  |  | 482.4587 | 352.6753 | 462.1071 |  | 386.4881 | 400.9798 | 406.6194 | 478.7416 | 400.5474 | 670.5635 | 270.8014 | 438.9275 | 479.9419 | 376.829 | 522.8639 | 625.5413 |  |  | 335.039 | 394.7753 | 459.1348 | 416.3294 |  | 320.604 | 396.0472 | 0.58178 | 18.9024 | 1.5694 | 1.289 | -19.3181 | 3.0888 | 852.27 | 0.64 | 2.7736 | -1.9978 | -11.3172 | 1.0873 | 3.7632 | -24.205 | 8.4023 | 92.3104 |  | 7.5205 | 0.11375 | -2.8361 |  | 18.8979
42838.5076 | 7542 | 125.4787 | 100.2514 | 63.3495 | 41.0972 | 26.7836 | 24.8354 | 31.4434 | 22.8116 | 67.8147 | 47.9538 | 31.8473 | 23.8101 | 22.0051 | 29.2541 | 259.8055 | 362.1527 | 364.2265 | 342.9876 | 459.0182 | 483.3677 | 330.2568 | 455.0847 | 469.7565 | 383.5686 | 500.0751 | 430.0137 | 598.7284 | 752.1406 | 618.217 | 383.3123 | 461.5781 | 410.8427 | 420.8872 | 480.8624 | 276.8315 |  | 353.1238 |  | 363.4408 | 260.1109 | 262.9086 | 359.9762 |  | 57.3772 | 114.5261 | 73.7303 | 195.5984 | 274.6595 | 336.5978 | 379.5205 | 18.7987 | 44.6807 | 20.5362 | 84.4847 | 30.1068 | 46.3507 | 55.6844 | 58.8404 | 27.0354 |  |  | 1.7186 | -2.0582 | -68.0721 | 0.81215 | 4.5658 | -197.8177 | 23.9981 | -3.3083 | 0.69015 | 2.0201 | 11.9542 | 0.0097089 | 0.0012863 | 0.00049777 | 486.8548 | 553.3079 | 396.228 | 199.076 | 99.5717 | 46.4546 | 26.9054 | 87.155 | 48.54 | 34.6316 | 28.3327 | 25.6669 | 27.8817 | 28.9316 | 153.9171 | 135.7063 | 129.4883 | 91.3225 | 77.1804 | 146.7351 | 99.6391 | 90.8743 | 100.5243 | 268.7219 | 112.5048 | 250.2656 | 410.38 | 239.2534 | 403.2803 | 471.3314 | 482.9017 | 475.1193 | 499.4137 | 469.6688 | 3.3882 | 2.9801 | 777.572 | 504.2669 | 195.6675 | 777.6817 | 510.3 | 210.9575 | 490.6165 | 503.1679 | 432.1442 | 477.6782 | 456.6173 | 403.2429 | 960.8584 | 859.1981 | 714.4044 | 710.7535 | 773.0758 |  | 849.7087 | 806.9797 |  | 925.8992 | 493.0417 | 733.4856 |  | 804.8856 |  |  | 628.8557 | 659.2301 | 638.6673 | [5 empty] | 182.7618 | 871.9057 | 539.5503 | 118.2802 | 879.331 | 547.2778 | 138.8686 | 386.2703 | 399.1079 | 417.2472 |  |  | 482.4617 | 352.9549 | 462.012 |  | 386.3671 | 400.853 | 406.9267 | 478.7131 | 400.13 | 670.4899 | 271.3101 | 438.849 | 479.7664 | 377.0662 | 522.9507 | 625.3771 |  |  | 334.9708 | 394.7701 | 459.1396 | 416.2828 |  | 320.6507 | 396.0038 | 0.5304 | 18.9016 | 1.571 | 1.2916 | -19.3412 | 3.0889 | 861.52 | 1.19 | 2.7276 | -1.9685 | -11.321 | 1.2366 | 3.677 | -24.2033 | 8.4301 | 92.2616 |  | 7.5165 | 0.9644 | -2.2215 |  | 18.8939
42838.5076 | 7543 | 125.4924 | 100.2486 | 63.3636 | 41.1031 | 26.7889 | 24.8394 | 31.4531 | 22.8148 | 67.8296 | 47.9681 | 31.8512 | 23.8203 | 22.0015 | 29.2533 | 259.807 | 362.1916 | 364.2387 | 342.9557 | 458.9975 | 483.3268 | 330.298 | 454.9594 | 469.7434 | 383.5549 | 499.945 | 430.2129 | 598.0555 | 751.7872 | 618.0276 | 383.2876 | 461.5499 | 410.6025 | 420.8505 | 480.816 | 277.255 |  | 353.032 |  | 363.3491 | 259.2012 | 262.6875 | 359.9227 |  | 57.614 | 114.8392 | 73.632 | 193.8518 | 274.6258 | 336.9342 | 379.3603 | 18.7028 | 44.6727 | 20.5216 | 84.4742 | 30.0981 | 46.3733 | 55.6621 | 58.8402 | 27.0305 |  |  | 1.8487 | -2.0023 | -68.1003 | 0.62816 | 5.0645 | -197.7842 | 24.0198 | -3.531 | 0.55821 | 2.0098 | 11.8917 | 0.009653 | 0.0012173 | 0.00048134 | 487.6046 | 553.1621 | 396.2325 | 199.102 | 99.5773 | 46.4724 | 26.915 | 87.1714 | 48.5476 | 34.6354 | 28.3307 | 25.6646 | 27.8852 | 28.9265 | 146.1603 | 130.0235 | 123.3239 | 90.7156 | 74.9178 | 146.5691 | 99.563 | 90.8753 | 100.5354 | 268.7401 | 112.5125 | 250.2655 | 410.3528 | 239.2374 | 403.2333 | 471.4357 | 482.9128 | 475.0723 | 499.3358 | 469.1299 | 2.6808 | 1.8168 | 777.7027 | 504.4341 | 195.6753 | 777.8713 | 510.6604 | 210.993 | 490.5963 | 503.0801 | 432.1865 | 477.7737 | 456.6092 | 403.0624 | 961.643 | 859.2372 | 714.5663 | 710.9785 | 773.3356 |  | 849.5874 | 807.0241 |  | 926.2443 | 493.0459 | 733.4394 |  | 804.9456 |  |  | 628.8777 | 659.6559 | 639.057 | [5 empty] | 182.7871 | 871.9488 | 539.7234 | 118.3014 | 879.4137 | 548.2002 | 138.9127 | 386.1774 | 399.2291 | 417.1616 |  |  | 482.4874 | 352.3182 | 461.8967 |  | 386.3613 | 400.7212 | 407.19 | 478.657 | 400.1319 | 670.3974 | 271.3845 | 438.7284 | 479.7001 | 377.131 | 523.0702 | 625.248 |  |  | 334.7786 | 394.687 | 459.1075 | 416.2691 |  | 320.5238 | 395.9637 | 0.48161 | 18.9017 | 1.5702 | 1.2903 | -19.2726 | 3.0889 | 855.97 | 0.62 | 2.8287 | -1.9424 | -11.328 | 1.088 | 3.8737 | -24.2079 | 8.4362 | 92.2121 |  | 7.5075 | 1.805 | -1.5459 |  | 18.9103
42838.5076 | 7544 | 125.5149 | 100.2532 | 63.3836 | 41.1206 | 26.7938 | 24.8406 | 31.4655 | 22.8221 | 67.8482 | 47.9798 | 31.8693 | 23.8253 | 22.0094 | 29.2601 | 259.8123 | 362.2237 | 364.2643 | 342.9251 | 458.9776 | 483.2869 | 330.5472 | 454.9831 | 469.6943 | 383.5385 | 499.8489 | 430.2344 | 597.9453 | 751.7295 | 617.8767 | 383.2683 | 461.543 | 410.6243 | 420.8029 | 480.7743 | 278.0382 |  | 352.9414 |  | 363.2632 | 258.8145 | 262.2861 | 359.8599 |  | 57.7705 | 115.2617 | 73.6579 | 191.6265 | 274.4485 | 337.2071 | 379.3255 | 18.6486 | 44.6718 | 20.5129 | 84.4621 | 30.1016 | 46.3874 | 55.6515 | 58.8282 | 27.0381 |  |  | 1.9413 | -2.2888 | -67.9229 | 0.59859 | 4.4928 | -197.733 | 24.4042 | -3.2531 | 0.73004 | 2.0255 | 11.9959 | 0.0096382 | 0.0012354 | 0.00045013 | 487.4328 | 552.4061 | 396.2554 | 199.1126 | 99.5934 | 46.4914 | 26.9212 | 87.1975 | 48.5636 | 34.6398 | 28.3409 | 25.6751 | 27.8899 | 28.9431 | 138.6221 | 124.3188 | 117.1553 | 86.5104 | 72.1765 | 146.2918 | 99.4411 | 90.8754 | 100.553 | 268.7551 | 112.5194 | 250.2667 | 410.3217 | 239.2228 | 403.1769 | 471.6388 | 482.931 | 475.0226 | 499.2695 | 468.8718 | 1.9922 | 2.9129 | 777.8218 | 504.5567 | 195.6828 | 777.9897 | 505.9583 | 211.0203 | 490.5693 | 503.0065 | 432.251 | 477.8702 | 456.5876 | 403.1754 | 961.8781 | 859.3037 | 714.7546 | 711.2037 | 773.7858 |  | 849.4191 | 807.0511 |  | 926.6204 | 493.0768 | 733.3899 |  | 804.9946 |  |  | 629.2406 | 659.7648 | 638.9445 | [5 empty] | 182.8027 | 872.0383 | 540.3425 | 118.3227 | 879.6136 | 541.9761 | 138.9525 | 386.0685 | 399.182 | 417.0819 |  |  | 482.4974 | 352.2585 | 461.9663 |  | 386.32 | 400.5726 | 407.2515 | 478.6101 | 400.261 | 670.3039 | 270.9349 | 438.6596 | 479.7609 | 376.5191 | 523.0745 | 625.1575 |  |  | 335.1631 | 394.5788 | 459.1131 | 416.2398 |  | 320.25 | 395.924 | 1.0242 | 18.9007 | 1.57 | 1.29 | -19.2408 | 3.0889 | 834.58 | 0.91 | 2.8984 | -2.0779 | -11.3193 | 1.0626 | 3.6494 | -24.2102 | 8.5053 | 92.1409 |  | 7.5011 | 2.6072 | -0.87552 |  | 18.9197
42838.5076 | 7545 | 125.5437 | 100.2524 | 63.4007 | 41.1313 | 26.801 | 24.8442 | 31.4738 | 22.82 | 67.8672 | 47.9904 | 31.8786 | 23.8262 | 22.007 | 29.2675 | 259.8128 | 362.257 | 364.2819 | 342.8822 | 458.9535 | 483.2328 | 330.294 | 455.0897 | 469.4777 | 383.5138 | 499.8059 | 429.9977 | 596.8618 | 751.8406 | 617.343 | 383.2526 | 461.5686 | 410.631 | 420.7597 | 480.7362 | 278.4784 |  | 352.8522 |  | 363.1757 | 258.9077 | 261.9137 | 359.8098 |  | 57.6117 | 115.4312 | 73.7813 | 190.9043 | 274.1393 | 337.0846 | 379.5829 | 18.6314 | 44.6629 | 20.4924 | 84.4357 | 30.1108 | 46.4125 | 55.6366 | 58.8348 | 27.0343 |  |  | 1.8434 | -2.3026 | -67.9439 | 0.55785 | 4.4922 | -197.7816 | 24.1138 | -3.326 | 0.82092 | 2.121 | 11.8346 | 0.0096892 | 0.0012847 | 0.00049284 | 486.8471 | 552.0221 | 396.2651 | 199.1425 | 99.5972 | 46.5112 | 26.9237 | 87.2128 | 48.5754 | 34.648 | 28.343 | 25.675 | 27.8832 | 28.9453 | 130.3973 | 117.6702 | 114.5161 | 84.2063 | 71.5783 | 145.9883 | 99.3351 | 90.8773 | 100.5692 | 268.7714 | 112.5271 | 250.2697 | 410.2902 | 239.2162 | 403.1216 | 471.5841 | 482.9184 | 474.9597 | 499.1992 | 468.6512 | 3.006 | 1.281 | 777.9305 | 504.5599 | 195.6916 | 778.1403 | 502.7401 | 211.0569 | 490.5382 | 502.9838 | 432.1256 | 477.9592 | 456.5952 | 403.3313 | 961.4919 | 859.3821 | 714.9382 | 711.455 | 773.9473 |  | 849.3221 | 807.0888 |  | 926.9229 | 493.0795 | 733.3522 |  | 805.0553 |  |  | 629.7785 | 660.1651 | 639.1109 | [5 empty] | 182.8204 | 872.1463 | 540.7816 | 118.3348 | 879.7813 | 537.4407 | 138.9936 | 385.9465 | 398.9807 | 416.9892 |  |  | 482.5265 | 352.7895 | 462.1079 |  | 386.2093 | 400.4362 | 407.1809 | 478.5565 | 400.0519 | 670.2113 | 270.2198 | 438.537 | 479.8119 | 376.0305 | 522.9245 | 625.0365 |  |  | 335.2392 | 394.7527 | 459.1266 | 416.1913 |  | 319.8756 | 395.881 | 0.09911 | 18.902 | 1.571 | 1.2911 | -19.1319 | 3.0888 | 846.5 | 0.85 | 2.8236 | -2.0846 | -11.3236 | 1.026 | 3.6487 | -24.2108 | 8.4537 | 92.1026 |  | 7.493 | 3.4822 | -0.5953 |  | 18.9243
42838.5076 | 7546 | 125.5717 | 100.2477 | 63.4149 | 41.1411 | 26.8024 | 24.8408 | 31.4756 | 22.8178 | 67.8863 | 47.9968 | 31.8772 | 23.8191 | 22.0096 | 29.2691 | 259.8097 | 362.2944 | 364.2924 | 342.8442 | 458.9261 | 483.186 | 329.4833 | 455.0442 | 469.4224 | 383.4944 | 499.7977 | 429.8202 | 596.299 | 752.0018 | 617.0716 | 383.2419 | 461.5719 | 410.6395 | 420.7216 | 480.6988 | 278.1287 |  | 352.7704 |  | 363.0958 | 258.826 | 261.9771 | 359.7561 |  | 57.4241 | 115.2461 | 73.7786 | 190.4728 | 273.3771 | 336.965 | 379.7535 | 18.6593 | 44.6674 | 20.4524 | 84.4339 | 30.101 | 46.4349 | 55.6234 | 58.8466 | 27.031 |  |  | 1.645 | -2.4964 | -68.0327 | 0.56639 | 4.9252 | -197.8013 | 24.1572 | -3.2833 | 0.7639 | 1.868 | 12.0983 | 0.0096563 | 0.0012682 | 0.00048462 | 485.979 | 551.9545 | 396.2619 | 199.1776 | 99.6045 | 46.5248 | 26.9336 | 87.2369 | 48.5843 | 34.6553 | 28.3447 | 25.6763 | 27.8804 | 28.9433 | 125.7773 | 113.6966 | 107.8375 | 80.8742 | 71.3337 | 145.7587 | 99.157 | 90.8681 | 100.5734 | 268.7796 | 112.5374 | 250.253 | 410.2618 | 239.1969 | 403.0562 | 471.8071 | 482.8343 | 474.856 | 499.1195 | 468.7346 | 3.9912 | 2.3056 | 778.0365 | 504.5976 | 195.7087 | 778.1295 | 499.0905 | 211.1066 | 490.5246 | 502.9681 | 431.9891 | 478.0604 | 456.6386 | 403.5424 | 961.9692 | 859.4643 | 715.3392 | 712.1603 | 772.9837 |  | 849.3106 | 807.1406 |  | 927.2424 | 493.0498 | 733.3051 |  | 805.1131 |  |  | 628.6419 | 660.5669 | 639.0062 | [5 empty] | 182.8343 | 872.2566 | 540.7067 | 118.3442 | 879.9099 | 535.1802 | 139.0316 | 385.8332 | 398.8369 | 416.904 |  |  | 482.5847 | 353.2153 | 462.0259 |  | 386.0836 | 400.3255 | 406.9673 | 478.5285 | 400.0338 | 670.1208 | 269.7552 | 438.4951 | 479.8811 | 375.661 | 522.7427 | 624.9075 |  |  | 335.6329 | 394.8361 | 459.1529 | 416.2025 |  | 319.4565 | 395.8451 | 0.32616 | 18.9017 | 1.5698 | 1.2893 | -19.362 | 3.0889 | 849.78 | 0.74 | 2.6668 | -2.17 | -11.3283 | 1.0336 | 3.8202 | -24.2096 | 8.4605 | 92.1254 |  | 7.4803 | 3.9662 | 0.1249 |  | 18.9114
42838.5076 | 7547 | 125.6018 | 100.2462 | 63.4312 | 41.1564 | 26.8028 | 24.8389 | 31.4814 | 22.8214 | 67.8999 | 48.0097 | 31.88 | 23.8147 | 22.0085 | 29.2746 | 259.8111 | 362.3308 | 364.3066 | 342.8116 | 458.9056 | 483.1526 | 328.6755 | 455.0049 | 469.5009 | 383.4782 | 499.7685 | 429.6432 | 597.2257 | 752.3548 | 617.0677 | 383.2237 | 461.5857 | 410.6263 | 420.6817 | 480.6514 | 276.5041 |  | 352.688 |  | 363.0088 | 258.1376 | 261.7556 | 359.697 |  | 57.4165 | 115.245 | 73.72 | 188.4787 | 272.9506 | 337.0655 | 379.7559 | 18.6506 | 44.661 | 20.4616 | 84.4439 | 30.0804 | 46.4392 | 55.5997 | 58.8572 | 27.0275 |  |  | 1.691 | -2.116 | -67.9643 | 0.60845 | 4.8464 | -197.8006 | 24.2308 | -3.5462 | 0.70046 | 1.7706 | 12.0039 | 0.0096842 | 0.0013339 | 0.00045013 | 486.3533 | 551.9258 | 396.2695 | 199.2047 | 99.6128 | 46.5431 | 26.934 | 87.2531 | 48.5896 | 34.664 | 28.3513 | 25.6753 | 27.8863 | 28.946 | 127.4405 | 116.0894 | 104.9382 | 79.3353 | 70.9171 | 145.6707 | 99.0082 | 90.8654 | 100.5818 | 268.7922 | 112.5436 | 250.2501 | 410.2287 | 239.1836 | 402.9889 | 472.745 | 482.7277 | 474.7753 | 499.0377 | 468.9453 | 3.8196 | 0.87381 | 778.1247 | 504.4846 | 195.7195 | 778.1062 | 491.916 | 211.1381 | 490.5055 | 502.9339 | 431.8027 | 478.1584 | 456.6332 | 403.6025 | 962.4715 | 859.5225 | 715.7411 | 712.7041 | 771.5898 |  | 849.4081 | 807.2011 |  | 927.4046 | 493.0612 | 733.2709 |  | 805.1941 |  |  | 628.6095 | 661.0098 | 639.1277 | [5 empty] | 182.8554 | 872.3955 | 540.4183 | 118.3581 | 880.0763 | 544.6681 | 139.0728 | 385.7287 | 398.7107 | 416.8263 |  |  | 482.6599 | 352.7365 | 462.014 |  | 386.0001 | 400.241 | 406.6478 | 478.5589 | 400.2349 | 670.039 | 269.7764 | 438.5546 | 479.9356 | 375.2563 | 522.6492 | 624.7847 |  |  | 335.4512 | 394.8951 | 459.1995 | 416.255 |  | 319.1386 | 395.8154 | 0.11692 | 18.9024 | 1.5705 | 1.2905 | -19.2623 | 3.0889 | 857.54 | 0.5 | 2.7039 | -1.9978 | -11.3226 | 1.0713 | 3.7898 | -24.2115 | 8.4741 | 92.1981 |  | 7.4773 | 3.7702 | 0.42877 |  | 18.8921
42838.5076 | 7548 | 125.6103 | 100.2444 | 63.4498 | 41.166 | 26.7917 | 24.8436 | 31.4788 | 22.8224 | 67.9049 | 48.0176 | 31.8879 | 23.8281 | 22.0037 | 29.2747 | 259.814 | 362.3634 | 364.3304 | 342.7692 | 458.8802 | 483.1092 | 328.6003 | 454.7966 | 469.5837 | 383.456 | 499.73 | 429.2623 | 595.6039 | 752.5943 | 615.8528 | 383.2078 | 461.561 | 410.7026 | 420.6361 | 480.6164 | 276.4774 |  | 352.5992 |  | 362.9182 | 257.8081 | 261.3913 | 359.6424 |  | 57.3104 | 115.1388 | 73.6292 | 186.7196 | 271.3261 | 337.239 | 380.049 | 18.6715 | 44.6571 | 20.456 | 84.4621 | 30.0811 | 46.4404 | 55.5842 | 58.8737 | 27.02 |  |  | 1.8073 | -2.3407 | -67.9978 | 0.62881 | 4.8372 | -197.8046 | 23.7971 | -3.0993 | 0.89272 | 1.8168 | 11.9834 | 0.0096103 | 0.0012075 | 0.00049448 | 486.9812 | 552.2345 | 396.2767 | 199.2308 | 99.6153 | 46.5579 | 26.9383 | 87.2711 | 48.5945 | 34.6624 | 28.3487 | 25.6748 | 27.8854 | 28.9449 | 132.902 | 114.1672 | 97.8905 | 77.0914 | 69.7793 | 145.6147 | 98.7469 | 90.8672 | 100.5971 | 268.8096 | 112.5482 | 250.2418 | 410.1999 | 239.1676 | 402.9353 | 472.7378 | 482.6627 | 474.7411 | 498.9452 | 468.5796 | 4.2743 | 1.2504 | 778.2311 | 504.4158 | 195.7283 | 778.2176 | 491.8862 | 211.1766 | 490.4803 | 502.9334 | 431.5782 | 478.2519 | 456.5985 | 403.6133 | 961.8112 | 859.5435 | 715.9705 | 712.8451 | 771.187 |  | 849.4722 | 807.2447 |  | 927.43 | 493.087 | 733.2297 |  | 805.2552 |  |  | 629.6436 | 662.0112 | 639.7671 | [5 empty] | 182.8752 | 872.5173 | 540.3007 | 118.3747 | 880.2125 | 538.4671 | 139.1109 | 385.642 | 398.7064 | 416.7398 |  |  | 482.7279 | 352.1965 | 462.1476 |  | 385.9343 | 400.1648 | 406.5063 | 478.6615 | 400.225 | 669.9504 | 269.7967 | 438.644 | 479.9174 | 375.3438 | 522.4838 | 624.6514 |  |  | 334.0587 | 395.095 | 459.2316 | 416.2177 |  | 319.1036 | 395.8147 | 0.4907 | 18.9017 | 1.5706 | 1.2908 | -19.2025 | 3.0889 | 841.61 | 1.02 | 2.7934 | -2.101 | -11.3238 | 1.0889 | 3.7867 | -24.2152 | 8.3991 | 92.2316 |  | 7.4799 | 3.1562 | 1.1798 |  | 18.8941
42838.5077 | 7549 | 125.6254 | 100.2392 | 63.4677 | 41.1723 | 26.8098 | 24.8513 | 31.4945 | 22.818 | 67.9378 | 48.0265 | 31.8845 | 23.8263 | 22.0038 | 29.2796 | 259.8274 | 362.4077 | 364.3558 | 342.745 | 458.8636 | 483.0728 | 328.5226 | 454.6795 | 469.7006 | 383.4368 | 499.7228 | 429.3313 | 595.0802 | 752.3388 | 615.5012 | 383.1928 | 461.5138 | 410.7478 | 420.5975 | 480.5834 | 276.7573 |  | 352.5086 |  | 362.839 | 258.1992 | 260.5626 | 359.5863 |  | 57.3181 | 115.1462 | 73.6067 | 185.0426 | 270.2804 | 337.0026 | 380.262 | 18.7374 | 44.6566 | 20.3873 | 84.4745 | 30.0734 | 46.4381 | 55.5643 | 58.8814 | 27.0154 |  |  | 1.7968 | -2.4025 | -68.0366 | 0.62881 | 4.7452 | -197.8361 | 24.0008 | -3.1913 | 0.92094 | 1.8631 | 12.1177 | 0.0097532 | 0.0012058 | 0.00046491 | 488.2026 | 552.753 | 396.2766 | 199.2422 | 99.622 | 46.5669 | 26.9375 | 87.2868 | 48.6016 | 34.6602 | 28.343 | 25.6745 | 27.8804 | 28.9484 | 129.3641 | 110.4165 | 93.6476 | 75.4937 | 69.3176 | 145.5052 | 98.4877 | 90.8705 | 100.6099 | 268.8277 | 112.5553 | 250.2486 | 410.1704 | 239.1581 | 402.8801 | 472.003 | 482.5649 | 474.7049 | 498.8323 | 467.7607 | 3.2268 | 1.9366 | 778.3679 | 504.2388 | 195.7485 | 778.5974 | 494.978 | 211.2236 | 490.4582 | 502.8997 | 431.603 | 478.3488 | 456.5569 | 403.5348 | 960.8074 | 859.5711 | 716.0359 | 712.7179 | 769.1232 |  | 849.71 | 807.3013 |  | 927.3415 | 493.0741 | 733.1916 |  | 805.3264 |  |  | 629.5844 | 663.9139 | 640.5082 | [5 empty] | 182.8957 | 872.6283 | 540.5224 | 118.3926 | 880.3816 | 539.1338 | 139.1466 | 385.5634 | 398.813 | 416.6527 |  |  | 482.7664 | 351.8366 | 462.2623 |  | 385.9336 | 400.0571 | 406.4816 | 478.8232 | 399.5778 | 669.8643 | 269.9149 | 438.6783 | 479.9276 | 375.8436 | 522.3899 | 624.4903 |  |  | 332.701 | 395.3376 | 459.26 | 416.1304 |  | 319.3548 | 395.8163 | -0.3242 | 18.9021 | 1.5696 | 1.2894 | -19.4334 | 3.0889 | 856.01 | 0.68 | 2.7847 | -2.1285 | -11.3271 | 1.089 | 3.7498 | -24.2125 | 8.4333 | 92.3719 |  | 7.4807 | 3.5353 | 1.6194 |  | 18.9046
42838.5077 | 7550 | 125.6488 | 100.2402 | 63.4894 | 41.1859 | 26.81 | 24.8485 | 31.5006 | 22.8262 | 67.952 | 48.0473 | 31.8945 | 23.8283 | 22.0086 | 29.2831 | 259.8245 | 362.4354 | 364.3825 | 342.7174 | 458.8365 | 483.0254 | 328.4224 | 454.6817 | 469.6122 | 383.4217 | 499.7568 | 429.2794 | 596.5018 | 752.3768 | 615.7025 | 383.1817 | 461.4871 | 410.5667 | 420.5742 | 480.563 | 276.9907 |  | 352.4197 |  | 362.7562 | 257.9165 | 260.704 | 359.5315 |  | 57.397 | 115.2734 | 73.6031 | 183.2369 | 270.5612 | 336.5919 | 380.5676 | 18.8261 | 44.6421 | 20.2855 | 84.48 | 30.0683 | 46.4409 | 55.5428 | 58.8624 | 27.0158 |  |  | 1.8724 | -2.1679 | -68.0616 | 0.68204 | 4.7669 | -197.798 | 24.0481 | -3.2761 | 0.67555 | 1.8044 | 12.144 | 0.0096547 | 0.0011927 | 0.00045013 | 490.2915 | 553.3714 | 396.2877 | 199.2529 | 99.6294 | 46.5836 | 26.9348 | 87.3057 | 48.613 | 34.671 | 28.3439 | 25.6763 | 27.8748 | 28.9476 | 131.4237 | 112.3813 | 96.505 | 74.1216 | 69.0498 | 145.3951 | 98.3053 | 90.8612 | 100.6228 | 268.8427 | 112.5572 | 250.2385 | 410.1407 | 239.1398 | 402.8179 | 471.5745 | 482.4392 | 474.6467 | 498.7344 | 467.2449 | 2.1866 | 2.973 | 778.5264 | 503.9098 | 195.7683 | 778.8481 | 497.9357 | 211.2689 | 490.4447 | 502.8731 | 431.5936 | 478.4546 | 456.5316 | 403.1495 | 960.8076 | 859.5931 | 716.0069 | 712.5266 | 763.9896 |  | 850.1291 | 807.3648 |  | 927.2529 | 493.0243 | 733.144 |  | 805.4195 |  |  | 626.1503 | 663.8576 | 640.1528 | [5 empty] | 182.9148 | 872.7358 | 541.263 | 118.4002 | 880.5112 | 542.1206 | 139.1915 | 385.4598 | 398.8314 | 416.5669 |  |  | 482.8201 | 350.9929 | 462.1488 |  | 385.8839 | 399.9132 | 406.3972 | 478.9669 | 399.4862 | 669.783 | 270.2597 | 438.6938 | 480.0253 | 375.7871 | 522.3457 | 624.3502 |  |  | 332.195 | 395.3743 | 459.3312 | 416.043 |  | 319.425 | 395.7564 | 0.42763 | 18.9025 | 1.5716 | 1.291 | -19.2407 | 3.0889 | 855.26 | 0.85 | 2.843 | -2.0223 | -11.3311 | 1.1343 | 3.7571 | -24.202 | 8.4388 | 92.6607 |  | 7.4767 | 3.2924 | 1.2795 |  | 18.9031
42838.5077 | 7551 | 125.6738 | 100.2321 | 63.4977 | 41.2091 | 26.808 | 24.8483 | 31.5016 | 22.8155 | 67.9649 | 48.0571 | 31.8961 | 23.8245 | 21.9999 | 29.2797 | 259.825 | 362.4791 | 364.3971 | 342.6725 | 458.8243 | 482.9884 | 327.7606 | 454.7491 | 469.601 | 383.4037 | 499.7383 | 429.3259 | 596.5502 | 752.6297 | 615.8303 | 383.1562 | 461.4533 | 410.0284 | 420.5181 | 480.5415 | 276.0858 |  | 352.3292 |  | 362.6565 | 257.6328 | 260.8364 | 359.4677 |  | 57.4173 | 115.3395 | 73.6208 | 180.9571 | 270.7491 | 336.4612 | 380.9467 | 18.8827 | 44.633 | 20.1965 | 84.4598 | 30.0754 | 46.455 | 55.5397 | 58.8588 | 27.0242 |  |  | 2.1339 | -2.1902 | -68.078 | 0.82464 | 4.6262 | -197.8151 | 24.445 | -3.349 | 0.74852 | 1.9047 | 11.9186 | 0.0097171 | 0.0012945 | 0.0004107 | 490.8527 | 553.8735 | 396.2998 | 199.2688 | 99.6464 | 46.61 | 26.9508 | 87.3304 | 48.633 | 34.6841 | 28.359 | 25.6778 | 27.892 | 28.9574 | 125.3449 | 111.0132 | 97.2473 | 73.5544 | 69.08 | 145.131 | 98.1319 | 90.8591 | 100.634 | 268.8576 | 112.5594 | 250.2311 | 410.0929 | 239.1135 | 402.7558 | 471.4302 | 482.3348 | 474.5915 | 498.67 | 467.4328 | 2.798 | 3.4676 | 778.702 | 503.79 | 195.7772 | 778.9242 | 498.0285 | 211.3094 | 490.4232 | 502.8428 | 431.6695 | 478.5507 | 456.5295 | 402.3037 | 960.9581 | 859.5855 | 716.0364 | 712.4706 | 762.6497 |  | 850.1549 | 807.4402 |  | 927.0925 | 492.992 | 733.1015 |  | 805.5036 |  |  | 626.7222 | 662.2349 | 639.8342 | [5 empty] | 182.9304 | 872.7951 | 541.6941 | 118.4146 | 880.5385 | 541.8587 | 139.2333 | 385.363 | 398.6182 | 416.4749 |  |  | 482.8602 | 350.7352 | 462.0593 |  | 385.8033 | 399.8571 | 406.342 | 479.0754 | 399.9735 | 669.6952 | 270.5092 | 438.7144 | 480.1414 | 375.2546 | 522.2575 | 624.1917 |  |  | 331.9629 | 395.1964 | 459.416 | 415.944 |  | 319.4912 | 395.5932 | 0.68344 | 18.9012 | 1.5705 | 1.29 | -19.2699 | 3.0889 | 851.22 | 0.73 | 3.0353 | -2.0328 | -11.3334 | 1.2473 | 3.7009 | -24.2004 | 8.5072 | 92.707 |  | 7.477 | 3.9341 | 1.1757 |  | 18.8848
42838.5077 | 7552 | 125.6915 | 100.232 | 63.5128 | 41.2167 | 26.8113 | 24.8463 | 31.5036 | 22.8179 | 67.9791 | 48.0625 | 31.8975 | 23.8251 | 22.0027 | 29.2837 | 259.8286 | 362.4598 | 364.4173 | 342.6372 | 458.8028 | 482.9396 | 327.4191 | 454.9357 | 469.5529 | 383.3773 | 499.7007 | 428.8481 | 596.4061 | 752.1522 | 615.8011 | 383.1384 | 461.4459 | 409.6443 | 420.4757 | 480.5016 | 275.5154 |  | 352.2385 |  | 362.5726 | 257.5944 | 260.6967 | 359.4087 |  | 57.3895 | 115.2207 | 73.6032 | 179.7287 | 269.9232 | 336.4499 | 381.1276 | 19.0402 | 44.6245 | 20.1638 | 84.4273 | 30.0793 | 46.4595 | 55.5316 | 58.8544 | 27.0218 |  |  | 1.8855 | -2.2007 | -68.126 | 0.62881 | 4.3384 | -197.7882 | 23.8549 | -3.531 | 0.74541 | 1.8459 | 11.9358 | 0.0095692 | 0.0012978 | 0.00044355 | 494.1584 | 554.1383 | 396.3044 | 199.2819 | 99.6448 | 46.6207 | 26.9514 | 87.3475 | 48.6474 | 34.6868 | 28.3575 | 25.6784 | 27.8866 | 28.96 | 127.5789 | 112.8183 | 99.4652 | 74.3558 | 67.0951 | 144.9811 | 98.0142 | 90.8548 | 100.6331 | 268.8713 | 112.566 | 250.2175 | 410.0596 | 239.1054 | 402.6926 | 471.7379 | 482.2661 | 474.5687 | 498.6041 | 467.583 | 3.3253 | 3.029 | 778.8416 | 504.0525 | 195.789 | 778.9876 | 498.9747 | 211.3495 | 490.3934 | 502.7792 | 431.6047 | 478.6492 | 456.5179 | 401.7426 | 960.6332 | 859.6029 | 716.0179 | 712.3411 | 764.3194 |  | 850.0267 | 807.541 |  | 927.0806 | 492.933 | 733.0685 |  | 805.5914 |  |  | 627.1001 | 660.7776 | 639.8271 | [5 empty] | 182.9496 | 872.8275 | 541.1939 | 118.4349 | 880.5255 | 545.3255 | 139.279 | 385.2799 | 398.5962 | 416.3875 |  |  | 482.9018 | 349.9086 | 461.9643 |  | 385.775 | 399.7896 | 406.2675 | 479.1551 | 399.9317 | 669.6093 | 270.4357 | 438.8274 | 480.2751 | 375.5336 | 522.17 | 624.0138 |  |  | 331.2025 | 395.2249 | 459.4203 | 415.8526 |  | 319.4133 | 395.5947 | 0.013595 | 18.9015 | 1.5697 | 1.2897 | -19.3617 | 3.0889 | 867.49 | 1 | 2.8531 | -2.0374 | -11.3357 | 1.0891 | 3.5839 | -24.1986 | 8.4038 | 92.6159 |  | 7.4696 | 3.6667 | 0.91487 |  | 18.872
42838.5077 | 7553 | 125.7021 | 100.2343 | 63.543 | 41.2373 | 26.8156 | 24.8515 | 31.5203 | 22.828 | 68.005 | 48.073 | 31.9072 | 23.835 | 22.0147 | 29.2924 | 259.8257 | 362.4894 | 364.4275 | 342.6051 | 458.7791 | 482.8953 | 326.8357 | 454.5869 | 469.6795 | 383.3524 | 499.6378 | 428.4839 | 594.438 | 752.0125 | 613.9346 | 383.1188 | 461.4275 | 409.434 | 420.4349 | 480.4603 | 274.6711 |  | 352.1536 |  | 362.4862 | 257.2573 | 260.5929 | 359.3491 |  | 57.3547 | 115.0862 | 73.5438 | 179.0289 | 269.0885 | 336.4102 | 381.3642 | 19.1597 | 44.6119 | 20.2372 | 84.3969 | 30.0917 | 46.4512 | 55.5159 | 58.8453 | 27.0182 |  |  | 1.8651 | -2.0733 | -68.034 | 0.51973 | 4.8904 | -197.7882 | 24.0369 | -3.2045 | 0.87424 | 1.9275 | 11.8672 | 0.0097434 | 0.0012485 | 0.00046162 | 491.2816 | 553.8004 | 396.3098 | 199.3027 | 99.6584 | 46.6328 | 26.9574 | 87.3615 | 48.6516 | 34.692 | 28.3611 | 25.6798 | 27.8885 | 28.9696 | 132.6975 | 115.5465 | 100.7825 | 77.3147 | 68.2534 | 144.922 | 97.9009 | 90.8585 | 100.6543 | 268.8903 | 112.5821 | 250.2214 | 410.0388 | 239.0953 | 402.644 | 472.0318 | 482.2521 | 474.5569 | 498.5515 | 467.624 | 3.9835 | 4.1137 | 778.9895 | 504.6073 | 195.8042 | 779.137 | 501.139 | 211.3904 | 490.3677 | 502.7258 | 431.4573 | 478.7547 | 456.5114 | 401.5831 | 960.7572 | 859.5813 | 715.9534 | 712.1958 | 765.4477 |  | 849.8806 | 807.6234 |  | 927.0257 | 492.8212 | 733.028 |  | 805.7037 |  |  | 627.0638 | 661.852 | 640.1647 | [5 empty] | 182.9719 | 872.8042 | 541.2708 | 118.4554 | 880.3743 | 530.6709 | 139.3087 | 385.192 | 398.5636 | 416.2908 |  |  | 482.9427 | 348.1237 | 462.0106 |  | 385.6627 | 399.6507 | 406.3135 | 479.1957 | 400.2958 | 669.5149 | 270.5163 | 438.8079 | 480.3902 | 376.2265 | 522.0764 | 623.8167 |  |  | 330.4242 | 395.2344 | 459.2892 | 415.7846 |  | 319.1638 | 395.6001 | 0.5317 | 18.9002 | 1.5706 | 1.2907 | -19.2496 | 3.0889 | 879.42 | 0.94 | 2.8347 | -1.9772 | -11.326 | 0.98993 | 3.8049 | -24.1978 | 8.4356 | 92.5335 |  | 7.4567 | 3.0904 | 0.7546 |  | 18.8691
42838.5077 | 7554 | 125.6792 | 100.2331 | 63.555 | 41.2425 | 26.8092 | 24.8415 | 31.5189 | 22.8205 | 68.0092 | 48.0749 | 31.912 | 23.8241 | 22.0025 | 29.2929 | 259.8291 | 362.5202 | 364.4402 | 342.5564 | 458.7582 | 482.8564 | 326.7664 | 454.4289 | 469.6889 | 383.3351 | 499.6064 | 428.004 | 593.7147 | 751.8754 | 613.8698 | 383.0949 | 461.3724 | 409.324 | 420.3981 | 480.4294 | 274.0089 |  | 352.0673 |  | 362.401 | 257.498 | 260.7501 | 359.2931 |  | 57.3771 | 115.0436 | 73.6601 | 179.1731 | 269.509 | 336.6472 | 381.5115 | 19.2727 | 44.6154 | 20.2551 | 84.3606 | 30.0949 | 46.4441 | 55.5055 | 58.8561 | 27.012 |  |  | 1.9814 | -1.9037 | -68.0202 | 0.42183 | 4.4863 | -197.7527 | 24.0021 | -3.5836 | 0.94663 | 1.8881 | 12.1497 | 0.0096087 | 0.0010875 | 0.00046327 | 493.8106 | 554.1081 | 396.3194 | 199.3241 | 99.6652 | 46.6579 | 26.9657 | 87.3843 | 48.6691 | 34.6924 | 28.3616 | 25.6773 | 27.8848 | 28.9726 | 133.691 | 117.7977 | 104.0305 | 79.9293 | 72.4244 | 144.8832 | 97.8005 | 90.8525 | 100.6624 | 268.9069 | 112.5837 | 250.2158 | 409.9927 | 239.0718 | 402.5845 | 471.3102 | 482.1915 | 474.5428 | 498.4626 | 467.672 | 4.2224 | 2.0061 | 779.1266 | 505.1503 | 195.8126 | 779.0364 | 502.9185 | 211.4376 | 490.3506 | 502.6626 | 431.1997 | 478.8582 | 456.4797 | 401.4738 | 960.2816 | 859.5574 | 715.9535 | 712.2143 | 764.8903 |  | 849.7354 | 807.7034 |  | 927.1292 | 492.7448 | 732.9807 |  | 805.7991 |  |  | 627.2032 | 663.6576 | 640.3197 | [5 empty] | 182.9809 | 872.7977 | 540.8918 | 118.4633 | 880.3614 | 540.9635 | 139.3537 | 385.0788 | 398.3289 | 416.1968 |  |  | 482.9501 | 348.6814 | 462.2473 |  | 385.617 | 399.5269 | 406.2703 | 479.1988 | 400.1694 | 669.4159 | 270.3169 | 438.6359 | 480.3912 | 376.6974 | 522.0611 | 623.6388 |  |  | 330.1507 | 395.2397 | 459.1793 | 415.7705 |  | 319.2221 | 395.5911 | 0.26198 | 18.9022 | 1.5688 | 1.2894 | -19.2057 | 3.0889 | 880.96 | 0.73 | 2.9216 | -1.8945 | -11.3243 | 0.89178 | 3.645 | -24.2003 | 8.4311 | 92.4983 |  | 7.4439 | 2.9751 | 0.38138 |  | 18.8601
42838.5077 | 7555 | 125.6711 | 100.2393 | 63.5786 | 41.2661 | 26.8285 | 24.8404 | 31.5235 | 22.8302 | 68.0301 | 48.0929 | 31.926 | 23.8307 | 22.0124 | 29.3056 | 259.8261 | 362.5552 | 364.4638 | 342.5222 | 458.7248 | 482.8048 | 326.6817 | 454.4071 | 469.8084 | 383.3106 | 499.5996 | 428.1825 | 593.0619 | 751.9995 | 613.1536 | 383.0798 | 461.2981 | 409.2808 | 420.3636 | 480.3996 | 274.1063 |  | 351.98 |  | 362.3073 | 257.4298 | 260.7053 | 359.2345 |  | 57.3776 | 114.9942 | 73.6612 | 179.051 | 268.7473 | 336.5865 | 381.3283 | 19.267 | 44.6058 | 20.3367 | 84.3618 | 30.1008 | 46.4542 | 55.4966 | 58.8823 | 27.015 |  |  | 1.9124 | -1.8374 | -68.1647 | 0.28843 | 4.778 | -197.802 | 24.1841 | -3.3747 | 0.90615 | 2.0068 | 11.8528 | 0.0097204 | 0.0012304 | 0.0004337 | 494.0498 | 554.8346 | 396.3316 | 199.3395 | 99.6673 | 46.6694 | 26.9676 | 87.4071 | 48.6755 | 34.6899 | 28.3603 | 25.6803 | 27.8782 | 28.9749 | 138.2304 | 116.6077 | 101.2707 | 78.5505 | 74.4084 | 144.9701 | 97.6333 | 90.8442 | 100.6774 | 268.9209 | 112.5879 | 250.2079 | 409.964 | 239.062 | 402.5247 | 471.3043 | 482.1569 | 474.4954 | 498.3742 | 467.5987 | 5.9629 | 4.1913 | 779.2679 | 505.3682 | 195.8266 | 779.2549 | 505.7699 | 211.4781 | 490.3361 | 502.6268 | 431.1706 | 478.9684 | 456.4485 | 401.3695 | 960.5917 | 859.5874 | 716.0457 | 712.3685 | 764.6901 |  | 849.5281 | 807.7997 |  | 927.1435 | 492.7244 | 732.9576 |  | 805.9131 |  |  | 627.7672 | 663.5207 | 640.3993 | [5 empty] | 183.0061 | 872.8009 | 540.9672 | 118.4808 | 880.2948 | 529.4943 | 139.3958 | 384.9678 | 398.2576 | 416.1119 |  |  | 482.9441 | 349.2579 | 462.1565 |  | 385.5442 | 399.4632 | 406.327 | 479.2107 | 400.0196 | 669.3172 | 270.2997 | 438.5637 | 480.2956 | 376.4828 | 522.1421 | 623.4569 |  |  | 330.3188 | 395.0872 | 459.1786 | 415.7764 |  | 319.0205 | 395.607 | 0.045315 | 18.9026 | 1.5705 | 1.291 | -19.2826 | 3.0889 | 884.82 | 0.84 | 2.8691 | -1.8611 | -11.3356 | 0.73737 | 3.7615 | -24.2021 | 8.4626 | 92.4316 |  | 7.4408 | 2.4818 | 0.66752 |  | 18.8578
42838.5077 | 7556 | 125.6974 | 100.2423 | 63.5934 | 41.273 | 26.8216 | 24.8545 | 31.5364 | 22.8267 | 68.0464 | 48.1085 | 31.9223 | 23.8362 | 22.0086 | 29.3077 | 259.8385 | 362.6064 | 364.4768 | 342.4903 | 458.7177 | 482.7678 | 327.3542 | 454.5209 | 469.8427 | 383.2902 | 499.5719 | 428.3444 | 591.441 | 751.8575 | 613.0846 | 383.0599 | 461.2627 | 409.3007 | 420.32 | 480.3629 | 273.8702 |  | 351.8827 |  | 362.2348 | 257.6158 | 260.4744 | 359.1674 |  | 57.3408 | 114.8235 | 73.6522 | 179.0119 | 268.1485 | 336.1771 | 381.1774 | 19.2661 | 44.5895 | 20.6524 | 84.3794 | 30.0918 | 46.4543 | 55.4834 | 58.885 | 27.0109 |  |  | 1.8612 | -2.0766 | -68.2758 | 0.29171 | 4.8293 | -197.775 | 23.8398 | -3.4049 | 0.52863 | 2.0752 | 11.9044 | 0.0095725 | 0.0012272 | 0.0004567 | 495.0655 | 555.1595 | 396.3355 | 199.356 | 99.6657 | 46.6841 | 26.9664 | 87.4192 | 48.6791 | 34.6934 | 28.3586 | 25.6754 | 27.8776 | 28.9682 | 145.5613 | 122.0545 | 106.6199 | 78.9251 | 73.5454 | 145.1925 | 97.5863 | 90.8489 | 100.6885 | 268.9367 | 112.5978 | 250.2016 | 409.9326 | 239.044 | 402.4598 | 471.6705 | 482.1017 | 474.4029 | 498.2988 | 467.7997 | 6.9598 | 3.0615 | 779.418 | 505.431 | 195.8275 | 779.3835 | 505.4084 | 211.5045 | 490.3141 | 502.614 | 431.1271 | 479.0626 | 456.4424 | 401.5619 | 960.1973 | 859.6585 | 716.1794 | 712.5862 | 765.5289 |  | 849.3668 | 807.9041 |  | 927.2765 | 492.7414 | 732.925 |  | 806.0268 |  |  | 629.7058 | 664.1401 | 641.4551 | [5 empty] | 183.0282 | 872.8314 | 541.0226 | 118.4995 | 880.3213 | 517.584 | 139.4371 | 384.8768 | 398.0884 | 416.0129 |  |  | 482.945 | 348.7987 | 462.0709 |  | 385.4539 | 399.4385 | 406.4559 | 479.2217 | 400.784 | 669.2111 | 270.5553 | 438.56 | 480.1668 | 376.0291 | 522.1464 | 623.274 |  |  | 330.6267 | 395.0714 | 459.2127 | 415.699 |  | 318.7704 | 395.6095 | 0.052735 | 18.9009 | 1.5699 | 1.2906 | -19.4291 | 3.0889 | 868 | 1.07 | 2.8303 | -1.9781 | -11.3423 | 0.74139 | 3.7804 | -24.1923 | 8.3993 | 92.352 |  | 7.4393 | 1.6957 | 0.067399 |  | 18.8453
42838.5077 | 7557 | 125.7296 | 100.2353 | 63.6126 | 41.297 | 26.8279 | 24.8578 | 31.5455 | 22.8252 | 68.0741 | 48.1185 | 31.9309 | 23.8309 | 22.0123 | 29.3118 | 259.8391 | 362.64 | 364.4931 | 342.4533 | 458.693 | 482.7233 | 327.3954 | 454.6617 | 469.8099 | 383.2648 | 499.5098 | 428.4838 | 591.6315 | 751.4082 | 612.6379 | 383.0453 | 461.2629 | 409.3484 | 420.2734 | 480.3239 | 274.1897 |  | 351.7983 |  | 362.1461 | 257.1264 | 260.2765 | 359.1126 |  | 57.2795 | 114.6111 | 73.6692 | 179.9665 | 268.6494 | 335.9104 | 381.1171 | 19.2103 | 44.5761 | 20.8568 | 84.3739 | 30.0998 | 46.4602 | 55.4734 | 58.8856 | 27.0179 |  |  | 2.0478 | -1.9609 | -68.0254 | 0.92715 | 4.8516 | -197.8473 | 24.2866 | -3.3221 | 0.49924 | 2.0318 | 11.7671 | 0.0099389 | 0.0013586 | 0.00049777 | 492.5573 | 555.0413 | 396.358 | 199.3773 | 99.6835 | 46.709 | 26.9794 | 87.4445 | 48.6999 | 34.705 | 28.372 | 25.6871 | 27.8896 | 28.9848 | 154.0469 | 125.3303 | 107.2644 | 81.0903 | 73.0046 | 145.5379 | 97.513 | 90.8366 | 100.6868 | 268.9471 | 112.599 | 250.1896 | 409.9004 | 239.0226 | 402.3992 | 471.7649 | 481.9924 | 474.2716 | 498.2432 | 468.4909 | 4.8165 | 3.366 | 779.5648 | 505.4485 | 195.842 | 779.6307 | 501.7155 | 211.5475 | 490.3646 | 502.6347 | 431.1707 | 479.1711 | 456.4479 | 401.6906 | 960.1134 | 859.7605 | 716.3022 | 712.7157 | 765.9058 |  | 849.2891 | 807.9945 |  | 927.3581 | 492.7716 | 732.8793 |  | 806.1504 |  |  | 629.7414 | 664.935 | 642.658 | [5 empty] | 183.0374 | 872.8582 | 540.7193 | 118.5151 | 880.3753 | 517.5252 | 139.474 | 384.8078 | 398.0123 | 415.92 |  |  | 482.9703 | 348.2823 | 462.0254 |  | 385.3659 | 399.3786 | 406.6641 | 479.2477 | 401.6917 | 669.1228 | 270.8056 | 438.472 | 480.1509 | 376.1982 | 522.1769 | 623.0968 |  |  | 330.5086 | 395.0308 | 459.2907 | 415.6501 |  | 318.5988 | 395.5498 | 0.48272 | 18.9025 | 1.5707 | 1.2905 | -19.2083 | 3.0889 | 851.62 | 0.76 | 2.9681 | -1.9217 | -11.3184 | 1.3214 | 3.7883 | -24.1915 | 8.4758 | 92.3145 |  | 7.441 | 0.79694 | -0.013213 |  | 18.8124
42838.5078 | 7558 | 125.7368 | 100.2424 | 63.6375 | 41.3062 | 26.8317 | 24.8596 | 31.5524 | 22.8313 | 68.0913 | 48.132 | 31.9425 | 23.8366 | 22.0118 | 29.3222 | 259.8462 | 362.6803 | 364.5134 | 342.4239 | 458.6714 | 482.684 | 326.8944 | 454.5605 | 469.8403 | 383.2536 | 499.4428 | 428.3882 | 592.6346 | 750.8473 | 612.751 | 383.0235 | 461.2242 | 409.457 | 420.2359 | 480.2718 | 273.7223 |  | 351.7049 |  | 362.0576 | 257.0584 | 260.2364 | 359.0571 |  | 57.2442 | 114.6096 | 73.6767 | 179.9456 | 268.4013 | 335.6157 | 381.2016 | 19.0786 | 44.5664 | 20.9278 | 84.3768 | 30.1038 | 46.469 | 55.4619 | 58.8889 | 27.0121 |  |  | 1.8047 | -2.0956 | -68.1615 | 0.36925 | 4.8674 | -197.821 | 23.9758 | -3.3477 | 0.63897 | 2.1258 | 11.9662 | 0.009722 | 0.0013142 | 0.00045834 | 496.8957 | 556.0047 | 396.3583 | 199.3885 | 99.6897 | 46.7267 | 26.9821 | 87.4648 | 48.7047 | 34.7102 | 28.3772 | 25.6919 | 27.8851 | 28.9781 | 158.9167 | 130.6206 | 111.9821 | 81.0696 | 72.7397 | 145.7658 | 97.5063 | 90.8377 | 100.7007 | 268.9651 | 112.604 | 250.1888 | 409.8682 | 239.0139 | 402.3445 | 471.9681 | 481.8905 | 474.171 | 498.1755 | 468.6949 | 4.567 | 3.8988 | 779.7272 | 505.4506 | 195.8645 | 779.6858 | 502.2887 | 211.588 | 490.3314 | 502.6252 | 431.1174 | 479.2758 | 456.487 | 401.865 | 960.5207 | 859.8611 | 716.4677 | 712.9936 | 766.7739 |  | 849.126 | 808.0931 |  | 927.3512 | 492.7446 | 732.8535 |  | 806.2642 |  |  | 629.6157 | 664.4485 | 643.1872 | [5 empty] | 183.0543 | 872.9004 | 540.4841 | 118.5184 | 880.4314 | 530.9942 | 139.5112 | 384.7292 | 398.014 | 415.8303 |  |  | 482.9795 | 347.937 | 462.0965 |  | 385.3322 | 399.2758 | 406.5902 | 479.3181 | 401.6222 | 669.0248 | 270.6009 | 438.4557 | 480.1365 | 376.2918 | 522.1609 | 622.9479 |  |  | 329.835 | 395.0272 | 459.3447 | 415.576 |  | 318.464 | 395.3891 | -0.59151 | 18.9018 | 1.5708 | 1.292 | -19.5104 | 3.0889 | 821.21 | 0.82 | 2.7865 | -1.9866 | -11.3297 | 0.83389 | 3.7935 | -24.184 | 8.4193 | 92.2335 |  | 7.4377 | 0.28498 | -0.5382 |  | 18.7939
42838.5078 | 7559 | 125.7203 | 100.2432 | 63.6479 | 41.3237 | 26.8374 | 24.8625 | 31.5612 | 22.8335 | 68.1098 | 48.1429 | 31.9487 | 23.8474 | 22.0151 | 29.3262 | 259.8482 | 362.7165 | 364.5308 | 342.3889 | 458.6479 | 482.6457 | 326.7164 | 454.3394 | 469.7647 | 383.2358 | 499.3794 | 428.5593 | 593.7764 | 750.4192 | 612.8547 | 383.0088 | 461.1898 | 409.5664 | 420.1885 | 480.2245 | 272.9365 |  | 351.6205 |  | 361.9703 | 257.5252 | 260.2677 | 358.9955 |  | 57.2392 | 114.5857 | 73.7413 | 179.6873 | 268.2203 | 335.1541 | 381.3816 | 18.9819 | 44.5487 | 20.929 | 84.3915 | 30.1205 | 46.4621 | 55.4459 | 58.8857 | 27.0109 |  |  | 1.8737 | -2.2362 | -68.2896 | 0.43957 | 4.2523 | -197.823 | 23.7346 | -3.6191 | 0.68762 | 2.0794 | 11.691 | 0.0097105 | 0.001237 | 0.0004222 | 499.7758 | 556.1859 | 396.3756 | 199.4175 | 99.7037 | 46.7444 | 26.9942 | 87.4838 | 48.7215 | 34.7168 | 28.3759 | 25.6967 | 27.891 | 28.9877 | 164.1282 | 133.4952 | 117.1392 | 82.9194 | 72.1393 | 146.0076 | 97.5774 | 90.8375 | 100.7107 | 268.9748 | 112.6052 | 250.1801 | 409.8325 | 238.9954 | 402.2807 | 472.3777 | 481.8376 | 474.0853 | 498.1023 | 468.6352 | 6.1638 | 4.7022 | 779.8376 | 505.5244 | 195.8741 | 779.7105 | 496.7019 | 211.6233 | 490.2836 | 502.608 | 431.0715 | 479.3838 | 456.5111 | 402.0661 | 960.8075 | 859.9386 | 716.6921 | 713.2898 | 767.9347 |  | 848.9807 | 808.1776 |  | 927.4576 | 492.6846 | 732.8266 |  | 806.3759 |  |  | 630.6513 | 664.4453 | 643.9553 | [5 empty] | 183.0704 | 872.9368 | 540.5327 | 118.531 | 880.4544 | 538.8628 | 139.5494 | 384.6325 | 397.8679 | 415.7389 |  |  | 482.9921 | 347.4558 | 462.4358 |  | 385.2269 | 399.1773 | 406.6178 | 479.4303 | 401.8481 | 668.9269 | 270.4128 | 438.4099 | 480.0906 | 376.6627 | 522.1775 | 622.8435 |  |  | 329.3607 | 395.0251 | 459.3627 | 415.5311 |  | 318.253 | 395.3167 | 0.57213 | 18.9017 | 1.5695 | 1.289 | -19.293 | 3.0888 | 806.73 | 1.03 | 2.8394 | -2.0521 | -11.34 | 0.9098 | 3.5444 | -24.175 | 8.3737 | 92.1507 |  | 7.4269 | -0.26318 | -1.1025 |  | 18.789
42838.5078 | 7560 | 125.7103 | 100.237 | 63.6568 | 41.3293 | 26.8337 | 24.8582 | 31.5656 | 22.831 | 68.1173 | 48.1433 | 31.9405 | 23.8408 | 22.0077 | 29.3241 | 259.8529 | 362.7608 | 364.5486 | 342.3501 | 458.6279 | 482.6016 | 326.3973 | 454.405 | 469.6454 | 383.2165 | 499.3386 | 428.8543 | 593.3787 | 750.0717 | 612.744 | 382.989 | 461.2085 | 409.5264 | 420.1491 | 480.204 | 272.3833 |  | 351.5398 |  | 361.8856 | 258.3948 | 260.1451 | 358.9364 |  | 57.2114 | 114.3925 | 73.8642 | 181.0863 | 268.6293 | 334.8148 | 381.5431 | 18.9429 | 44.5515 | 20.9209 | 84.4204 | 30.108 | 46.4651 | 55.4237 | 58.8752 | 27.0091 |  |  | 1.7186 | -1.7421 | -68.1463 | 0.3456 | 4.3759 | -197.823 | 24.096 | -3.5297 | 0.68197 | 1.9047 | 11.8969 | 0.0097089 | 0.001104 | 0.00045834 | 494.6152 | 556.0127 | 396.3858 | 199.4401 | 99.7139 | 46.7567 | 26.9963 | 87.4989 | 48.7248 | 34.7191 | 28.3857 | 25.6921 | 27.8795 | 28.9912 | 166.498 | 131.6685 | 121.577 | 85.4965 | 70.1865 | 146.276 | 97.6966 | 90.8345 | 100.7315 | 268.988 | 112.6145 | 250.1731 | 409.8065 | 238.984 | 402.2247 | 472.1748 | 481.7655 | 473.9989 | 498.0218 | 468.9016 | 4.6921 | 4.9892 | 779.9541 | 505.3119 | 195.889 | 779.767 | 495.1947 | 211.6611 | 490.2446 | 502.6732 | 431.1392 | 479.5003 | 456.5455 | 401.8379 | 960.1516 | 859.9972 | 716.9167 | 713.5847 | 770.2681 |  | 848.7744 | 808.2907 |  | 927.5884 | 492.6583 | 732.8048 |  | 806.4914 |  |  | 632.0677 | 664.6599 | 644.8147 | [5 empty] | 183.0903 | 873.0127 | 540.4347 | 118.548 | 880.5141 | 536.9371 | 139.5935 | 384.5379 | 397.7183 | 415.6466 |  |  | 483.034 | 346.7165 | 462.5983 |  | 385.0672 | 399.1059 | 406.7869 | 479.527 | 402.3862 | 668.8313 | 270.2252 | 438.4222 | 479.9406 | 377.1139 | 522.173 | 622.754 |  |  | 329.0522 | 394.8952 | 459.3377 | 415.512 |  | 318.1636 | 395.1748 | 0.58364 | 18.8987 | 1.5711 | 1.2911 | -19.1367 | 3.0889 | 805.46 | 0.98 | 2.7192 | -1.8108 | -11.3253 | 0.80651 | 3.5945 | -24.1682 | 8.4349 | 92.0141 |  | 7.4199 | -0.49219 | -1.581 |  | 18.7725
42838.5078 | 7561 | 125.703 | 100.2322 | 63.6711 | 41.3358 | 26.8294 | 24.8608 | 31.563 | 22.8311 | 68.1335 | 48.1493 | 31.9485 | 23.8416 | 22.0058 | 29.3242 | 259.85 | 362.7953 | 364.5649 | 342.3095 | 458.6068 | 482.5587 | 326.6512 | 454.4227 | 469.5709 | 383.1974 | 499.2873 | 429.0203 | 593.1329 | 749.8313 | 612.6278 | 382.9579 | 461.2266 | 409.5837 | 420.109 | 480.1899 | 272.5575 |  | 351.4471 |  | 361.8026 | 259.2202 | 259.8157 | 358.8821 |  | 57.0748 | 114.2969 | 74.0283 | 182.6048 | 269.1902 | 334.5677 | 381.6362 | 18.933 | 44.5464 | 20.8268 | 84.4143 | 30.1 | 46.4621 | 55.4171 | 58.8651 | 27.0028 |  |  | 1.8579 | -2.1981 | -68.0721 | 0.31603 | 4.4087 | -197.8085 | 23.6072 | -3.5731 | 0.70435 | 2.092 | 11.9049 | 0.0097253 | 0.0012617 | 0.00043698 | 493.4774 | 556.3025 | 396.3979 | 199.446 | 99.7115 | 46.778 | 26.9904 | 87.5123 | 48.7412 | 34.7291 | 28.3834 | 25.688 | 27.8806 | 28.9926 | 169.1398 | 131.0569 | 125.2529 | 86.7538 | 70.1014 | 146.4916 | 97.8405 | 90.8359 | 100.7321 | 269.0011 | 112.623 | 250.1691 | 409.7803 | 238.9644 | 402.1664 | 471.8715 | 481.7181 | 473.9308 | 497.9499 | 468.8018 | 4.0515 | 3.1604 | 780.0728 | 505.02 | 195.9088 | 779.7118 | 494.7879 | 211.7049 | 490.2095 | 502.6784 | 431.2632 | 479.6113 | 456.5982 | 402.0378 | 959.334 | 860.0689 | 717.1088 | 713.7796 | 770.7021 |  | 848.5485 | 808.3953 |  | 927.6882 | 492.677 | 732.8022 |  | 806.6052 |  |  | 632.0579 | 666.1809 | 645.6702 | [5 empty] | 183.113 | 873.1018 | 539.8636 | 118.5636 | 880.5938 | 532.6085 | 139.639 | 384.4546 | 397.5568 | 415.5623 |  |  | 483.0722 | 346.9762 | 462.3774 |  | 384.8836 | 399.0771 | 406.9391 | 479.5667 | 402.4925 | 668.7396 | 270.021 | 438.5089 | 479.7403 | 376.8907 | 522.0053 | 622.6583 |  |  | 328.8439 | 394.7725 | 459.2836 | 415.4181 |  | 318.1631 | 395.0946 | 0.24473 | 18.8998 | 1.5703 | 1.2895 | -19.2398 | 3.0889 | 791.18 | 1.17 | 2.8271 | -2.0338 | -11.3177 | 0.77115 | 3.6072 | -24.1624 | 8.3472 | 91.9234 |  | 7.4196 | -0.75816 | -1.9717 |  | 18.7694
42838.5078 | 7562 | 125.71 | 100.2385 | 63.6944 | 41.358 | 26.8396 | 24.8531 | 31.5796 | 22.8312 | 68.1546 | 48.1695 | 31.9632 | 23.8484 | 22.0003 | 29.334 | 259.848 | 362.8331 | 364.578 | 342.2813 | 458.5855 | 482.5216 | 326.685 | 454.3526 | 469.2448 | 383.1797 | 499.2426 | 428.9142 | 591.4843 | 749.4764 | 611.9075 | 382.9433 | 461.2391 | 409.7668 | 420.068 | 480.1628 | 272.8108 |  | 351.3583 |  | 361.7111 | 260.4095 | 259.4675 | 358.8226 |  | 57.0897 | 114.3312 | 74.0674 | 183.4931 | 269.7959 | 334.6726 | 381.7719 | 18.9859 | 44.5442 | 20.6884 | 84.3933 | 30.0841 | 46.4537 | 55.4075 | 58.864 | 27.0104 |  |  | 1.9433 | -2.1567 | -68.4092 | 0.48622 | 4.7747 | -197.7671 | 23.5 | -3.4772 | 0.95169 | 1.9959 | 12.0193 | 0.0096087 | 0.0012732 | 0.00045013 | 493.6162 | 557.2687 | 396.4099 | 199.4742 | 99.7184 | 46.7981 | 26.9983 | 87.5367 | 48.7541 | 34.7373 | 28.3904 | 25.7004 | 27.8859 | 28.9972 | 164.209 | 127.4058 | 120.751 | 85.0103 | 70.1667 | 146.5563 | 97.8425 | 90.8282 | 100.7355 | 269.0159 | 112.6148 | 250.152 | 409.7324 | 238.9341 | 402.1005 | 471.9362 | 481.645 | 473.8532 | 497.8688 | 468.918 | 5.6236 | 2.4875 | 780.1572 | 505.069 | 195.9194 | 779.8892 | 494.2361 | 211.7381 | 490.1753 | 502.6403 | 431.2195 | 479.7185 | 456.6283 | 402.3871 | 958.5446 | 860.093 | 717.2441 | 713.9237 | 770.285 |  | 848.3926 | 808.4936 |  | 927.8006 | 492.7488 | 732.7933 |  | 806.6994 |  |  | 633.429 | 667.8633 | 647.4401 | [5 empty] | 183.1311 | 873.1424 | 539.7459 | 118.5755 | 880.5989 | 531.1832 | 139.6982 | 384.3725 | 397.4102 | 415.4723 |  |  | 483.0796 | 347.556 | 462.0425 |  | 384.7393 | 399.0414 | 407.1126 | 479.5507 | 401.9696 | 668.6371 | 269.6222 | 438.5678 | 479.4627 | 376.4882 | 521.8309 | 622.5924 |  |  | 328.2912 | 394.8013 | 459.224 | 415.3369 |  | 317.9214 | 394.9883 | -0.012746 | 18.9044 | 1.5698 | 1.2889 | -19.4205 | 3.0889 | 794.46 | 0.96 | 2.8902 | -2.0146 | -11.3462 | 0.95655 | 3.7543 | -24.162 | 8.3289 | 91.8808 |  | 7.4257 | -0.20201 | -1.4713 |  | 18.757
42838.5078 | 7563 | 125.7213 | 100.2382 | 63.7174 | 41.369 | 26.8433 | 24.8534 | 31.5753 | 22.8344 | 68.1731 | 48.1772 | 31.9569 | 23.844 | 22.0082 | 29.337 | 259.8568 | 362.8694 | 364.5942 | 342.251 | 458.5709 | 482.486 | 327.233 | 454.3867 | 469.0844 | 383.1598 | 499.2363 | 428.9206 | 590.7135 | 749.0122 | 611.29 | 382.9154 | 461.2756 | 409.838 | 420.0265 | 480.1459 | 273.6443 |  | 351.2667 |  | 361.6138 | 261.5011 | 259.0374 | 358.7591 |  | 57.3219 | 114.4656 | 74.1401 | 185.8206 | 270.9736 | 335.3117 | 381.5055 | 19.1686 | 44.5521 | 20.5495 | 84.3969 | 30.0624 | 46.4478 | 55.3901 | 58.8539 | 26.9987 |  |  | 1.942 | -1.9221 | -68.0668 | 0.55456 | 4.3397 | -197.7947 | 23.822 | -3.625 | 0.77363 | 2.1334 | 11.8902 | 0.009791 | 0.0011713 | 0.0004682 | 490.5689 | 556.9443 | 396.4268 | 199.4979 | 99.7289 | 46.81 | 27.0051 | 87.5554 | 48.7574 | 34.738 | 28.3863 | 25.6982 | 27.8853 | 29.0049 | 159.4725 | 129.9347 | 114.6949 | 83.0192 | 68.9058 | 146.6555 | 97.7749 | 90.8244 | 100.7564 | 269.0352 | 112.6282 | 250.1578 | 409.7132 | 238.92 | 402.0473 | 472.1804 | 481.6117 | 473.7733 | 497.7947 | 469.3244 | 5.0509 | 4.5555 | 780.3049 | 505.0585 | 195.9205 | 780.2059 | 496.4465 | 211.7659 | 490.1371 | 502.5865 | 431.041 | 479.8239 | 456.5981 | 402.34 | 959.1137 | 860.0844 | 717.423 | 714.1124 | 770.0094 |  | 848.5302 | 808.5845 |  | 928.0447 | 492.7748 | 732.7747 |  | 806.7881 |  |  | 634.1026 | 667.4454 | 648.6829 | [5 empty] | 183.1533 | 873.188 | 539.8002 | 118.5982 | 880.6024 | 520.123 | 139.7578 | 384.321 | 397.306 | 415.3932 |  |  | 483.0659 | 347.2907 | 461.7033 |  | 384.5787 | 399.0192 | 407.4843 | 479.5191 | 401.7525 | 668.5538 | 269.078 | 438.6217 | 479.1591 | 376.3427 | 521.741 | 622.5922 |  |  | 328.8827 | 394.7771 | 459.1947 | 415.2543 |  | 317.7742 | 394.8344 | 0.52428 | 18.9014 | 1.5711 | 1.2899 | -19.266 | 3.0888 | 788.32 | 0.91 | 2.8882 | -1.9022 | -11.3197 | 1.0217 | 3.5811 | -24.1764 | 8.3902 | 91.9363 |  | 7.4223 | 0.33694 | -0.80669 |  | 18.7415
42838.5078 | 7564 | 125.7685 | 100.2376 | 63.7324 | 41.3737 | 26.8449 | 24.8571 | 31.5837 | 22.8317 | 68.1915 | 48.1867 | 31.9716 | 23.8489 | 22.0049 | 29.3295 | 259.854 | 362.9114 | 364.6119 | 342.2188 | 458.544 | 482.438 | 328.1319 | 454.4052 | 469.1263 | 383.1452 | 499.2536 | 428.7567 | 591.3533 | 748.5407 | 610.9546 | 382.8972 | 461.3106 | 409.8449 | 419.9834 | 480.1245 | 275.3048 |  | 351.187 |  | 361.5414 | 261.9343 | 259.0548 | 358.7124 |  | 57.4483 | 114.6307 | 74.0806 | 188.1724 | 272.3151 | 335.4451 | 381.0493 | 19.3905 | 44.5524 | 20.4169 | 84.3848 | 30.0531 | 46.4574 | 55.3799 | 58.853 | 27.001 |  |  | 2.059 | -2.0995 | -68.2101 | 0.58873 | 4.5152 | -197.7895 | 24.0113 | -3.3569 | 0.6882 | 1.8866 | 11.9353 | 0.0096169 | 0.0012469 | 0.0004797 | 487.792 | 556.6521 | 396.4341 | 199.5159 | 99.732 | 46.8147 | 27.0079 | 87.568 | 48.7626 | 34.7422 | 28.3872 | 25.6904 | 27.882 | 29 | 154.6604 | 128.2849 | 116.269 | 83.0588 | 69.1464 | 146.7018 | 97.7937 | 90.8168 | 100.7681 | 269.0372 | 112.6323 | 250.1446 | 409.6781 | 238.9049 | 401.9895 | 472.6033 | 481.5847 | 473.6748 | 497.72 | 469.2791 | 3.922 | 2.7444 | 780.4521 | 504.8129 | 195.9423 | 780.1577 | 497.3517 | 211.8105 | 490.1171 | 502.5272 | 430.9601 | 479.9251 | 456.542 | 402.2719 | 959.2034 | 860.0838 | 717.4815 | 714.0678 | 771.8747 |  | 848.4374 | 808.6847 |  | 928.1276 | 492.813 | 732.7921 |  | 806.8885 |  |  | 635.3999 | 666.701 | 649.3916 | [5 empty] | 183.1666 | 873.2324 | 539.7117 | 118.6078 | 880.6287 | 526.2219 | 139.7957 | 384.2676 | 397.2336 | 415.3041 |  |  | 483.0557 | 347.1887 | 461.7297 |  | 384.5638 | 398.9957 | 407.7455 | 479.4877 | 401.5229 | 668.4695 | 269.1283 | 438.6652 | 479.063 | 375.9018 | 521.6793 | 622.6144 |  |  | 329.102 | 394.6612 | 459.2178 | 415.1974 |  | 317.7775 | 394.7276 | -0.072663 | 18.9008 | 1.5696 | 1.2879 | -19.3789 | 3.0888 | 778.75 | 0.82 | 2.9733 | -1.9885 | -11.334 | 1.053 | 3.6532 | -24.1787 | 8.4244 | 91.8522 |  | 7.425 | 0.87756 | -0.97929 |  | 18.7394
42838.5078 | 7565 | 125.8221 | 100.2327 | 63.7426 | 41.3885 | 26.8498 | 24.845 | 31.5868 | 22.8319 | 68.2038 | 48.1959 | 31.9733 | 23.8468 | 22.0086 | 29.3404 | 259.8553 | 362.9548 | 364.632 | 342.1854 | 458.5202 | 482.3923 | 329.0958 | 454.2199 | 469.1976 | 383.1177 | 499.2197 | 428.6316 | 590.9089 | 748.2087 | 610.8575 | 382.8722 | 461.3082 | 409.8726 | 419.9379 | 480.0843 | 275.8898 |  | 351.0933 |  | 361.4434 | 261.6394 | 259.1576 | 358.6462 |  | 57.4233 | 114.6286 | 74.0109 | 188.7379 | 273.0615 | 335.4829 | 380.7284 | 19.3397 | 44.5483 | 20.3511 | 84.3742 | 30.0338 | 46.4618 | 55.3628 | 58.8616 | 27.0034 |  |  | 2.0445 | -1.9274 | -68.1056 | 0.64065 | 4.3108 | -197.7967 | 24.0211 | -3.1144 | 0.89973 | 2.1279 | 11.703 | 0.0097335 | 0.0013767 | 0.0004567 | 486.8451 | 556.6116 | 396.4467 | 199.5224 | 99.7436 | 46.8387 | 27.0125 | 87.5913 | 48.7749 | 34.7431 | 28.3936 | 25.6954 | 27.8821 | 29 | 148.0116 | 122.6789 | 112.5959 | 83.3246 | 69.0667 | 146.6283 | 97.733 | 90.8151 | 100.7793 | 269.0632 | 112.6446 | 250.14 | 409.645 | 238.8877 | 401.9301 | 472.7618 | 481.5313 | 473.5933 | 497.6301 | 468.5656 | 4.1453 | 3.2412 | 780.5625 | 504.4725 | 195.9519 | 780.2417 | 500.2435 | 211.8531 | 490.0869 | 502.4531 | 430.861 | 480.0286 | 456.4877 | 402.2413 | 959.3038 | 860.1436 | 717.5181 | 714.0392 | 772.456 |  | 848.3204 | 808.7695 |  | 928.1579 | 492.7908 | 732.7989 |  | 806.9548 |  |  | 634.9119 | 666.9548 | 649.5023 | [5 empty] | 183.183 | 873.2955 | 539.1363 | 118.6169 | 880.6462 | 522.8802 | 139.8186 | 384.2227 | 397.2327 | 415.2124 |  |  | 483.0491 | 347.8194 | 461.955 |  | 384.5663 | 398.9603 | 407.7647 | 479.5171 | 401.525 | 668.3946 | 269.2972 | 438.6055 | 479.1211 | 375.9252 | 521.6987 | 622.6969 |  |  | 329.4283 | 394.6425 | 459.2457 | 415.1877 |  | 317.8133 | 394.6273 | -0.19194 | 18.9028 | 1.5705 | 1.2895 | -19.4719 | 3.0888 | 800.61 | 0.98 | 2.9627 | -1.9052 | -11.3253 | 1.0984 | 3.5696 | -24.1799 | 8.4264 | 91.7953 |  | 7.4213 | 1.6069 | -0.5786 |  | 18.7525
42838.5078 | 7566 | 125.8532 | 100.2352 | 63.7679 | 41.4055 | 26.8482 | 24.8547 | 31.5902 | 22.8286 | 68.2219 | 48.2078 | 31.9718 | 23.8433 | 22.0086 | 29.3419 | 259.8554 | 362.9902 | 364.6552 | 342.145 | 458.4998 | 482.3535 | 327.7863 | 454.013 | 469.0985 | 383.1091 | 499.2535 | 428.4449 | 590.0752 | 748.0436 | 610.4285 | 382.8571 | 461.2963 | 409.9023 | 419.9019 | 480.0216 | 276.2188 |  | 351.0044 |  | 361.358 | 261.4387 | 259.1478 | 358.601 |  | 57.2468 | 114.3646 | 73.8935 | 190.222 | 273.3008 | 335.5439 | 380.6223 | 19.2724 | 44.5352 | 20.3549 | 84.3675 | 30.042 | 46.4695 | 55.3593 | 58.8668 | 26.998 |  |  | 1.9644 | -2.3861 | -68.214 | 0.44285 | 4.4357 | -197.8506 | 24.2702 | -3.2202 | 0.78453 | 1.9399 | 11.7797 | 0.0096152 | 0.0012173 | 0.00044027 | 486.145 | 556.948 | 396.4613 | 199.5465 | 99.7447 | 46.8531 | 27.0112 | 87.6124 | 48.7914 | 34.7547 | 28.4021 | 25.7003 | 27.8886 | 29.0106 | 146.7736 | 126.8142 | 113.1985 | 83.117 | 68.2204 | 146.6505 | 97.6968 | 90.8258 | 100.7831 | 269.081 | 112.6546 | 250.1453 | 409.6141 | 238.8851 | 401.8763 | 472.4519 | 481.4978 | 473.56 | 497.565 | 468.1232 | 4.3883 | 4.8794 | 780.6485 | 504.5745 | 195.9538 | 780.3491 | 503.5578 | 211.8881 | 490.0603 | 502.3449 | 430.6351 | 480.1306 | 456.4273 | 402.2364 | 959.3842 | 860.1846 | 717.5764 | 714.0399 | 771.6459 |  | 848.181 | 808.8652 |  | 928.071 | 492.7655 | 732.8299 |  | 807.0459 |  |  | 633.6532 | 665.9398 | 648.9162 | [5 empty] | 183.2096 | 873.3225 | 538.4275 | 118.6416 | 880.6541 | 536.7085 | 139.8625 | 384.1705 | 397.2361 | 415.1337 |  |  | 483.0519 | 349.0743 | 462.1564 |  | 384.5096 | 398.9189 | 407.8967 | 479.562 | 400.8013 | 668.3107 | 269.2696 | 438.593 | 479.2683 | 375.7973 | 521.7251 | 622.7918 |  |  | 329.1178 | 394.6257 | 459.2869 | 415.1237 |  | 317.6255 | 394.5595 | 0.70124 | 18.9015 | 1.5707 | 1.2891 | -19.2883 | 3.0888 | 813.6 | 0.88 | 2.9033 | -2.1191 | -11.3305 | 0.91294 | 3.6211 | -24.1844 | 8.4704 | 91.7694 |  | 7.4204 | 1.7473 | -0.65001 |  | 18.7606
42838.5079 | 7567 | 125.8641 | 100.2364 | 63.777 | 41.4194 | 26.8473 | 24.8566 | 31.5978 | 22.8321 | 68.238 | 48.2221 | 31.9752 | 23.8441 | 22.0078 | 29.3496 | 259.849 | 363.0221 | 364.664 | 342.1103 | 458.4742 | 482.3025 | 328.1589 | 453.9559 | 468.8329 | 383.0771 | 499.298 | 428.5106 | 590.4411 | 747.7469 | 610.5748 | 382.8289 | 461.2775 | 409.864 | 419.8619 | 479.9415 | 276.7078 |  | 350.9159 |  | 361.2699 | 260.849 | 259.164 | 358.5406 |  | 57.2037 | 114.2649 | 73.8951 | 191.1529 | 273.2223 | 335.5127 | 380.5951 | 19.2518 | 44.5342 | 20.4194 | 84.3775 | 30.0529 | 46.4806 | 55.3454 | 58.8655 | 27.0038 |  |  | 1.8802 | -1.9964 | -68.0116 | 0.85618 | 4.4633 | -197.8197 | 24.1946 | -3.1657 | 0.8178 | 1.9842 | 11.6825 | 0.009612 | 0.0012107 | 0.00046491 | 487.1466 | 556.9253 | 396.4795 | 199.5689 | 99.7532 | 46.8743 | 27.0139 | 87.6228 | 48.7943 | 34.7537 | 28.3961 | 25.6911 | 27.883 | 29.0058 | 149.9361 | 135.0524 | 117.6811 | 84.5848 | 70.8841 | 146.7185 | 97.7645 | 90.8259 | 100.7998 | 269.099 | 112.6612 | 250.1377 | 409.5844 | 238.8653 | 401.8182 | 472.5707 | 481.5052 | 473.5438 | 497.4874 | 467.9853 | 3.793 | 4.286 | 780.754 | 504.5161 | 195.9682 | 780.2231 | 506.146 | 211.9374 | 490.0322 | 502.3717 | 430.7128 | 480.2292 | 456.3925 | 402.0831 | 959.7168 | 860.1468 | 717.5638 | 713.938 | 771.4649 |  | 847.9789 | 808.9538 |  | 927.7855 | 492.7424 | 732.8607 |  | 807.1352 |  |  | 632.233 | 665.9427 | 647.9839 | [5 empty] | 183.214 | 873.2803 | 538.6739 | 118.6448 | 880.5073 | 576.146 | 139.8855 | 384.1359 | 397.2815 | 415.0632 |  |  | 483.0528 | 349.6164 | 462.1999 |  | 384.4868 | 398.8464 | 408.0783 | 479.5861 | 399.9144 | 668.1993 | 269.0872 | 438.6152 | 479.4832 | 375.6185 | 521.7457 | 622.81 |  |  | 329.4275 | 394.5623 | 459.3058 | 415.0713 |  | 317.4894 | 394.4959 | 0.11451 | 18.9016 | 1.5695 | 1.2863 | -19.2925 | 3.0888 | 838.32 | 1.1 | 2.8407 | -1.9381 | -11.3122 | 1.2692 | 3.6323 | -24.1819 | 8.457 | 91.7042 |  | 7.4253 | 1.4046 | -1.1398 |  | 18.7654
42838.5079 | 7568 | 125.8599 | 100.2304 | 63.7858 | 41.4281 | 26.8515 | 24.8534 | 31.6068 | 22.824 | 68.2461 | 48.221 | 31.9811 | 23.8434 | 22.0047 | 29.3538 | 259.8555 | 363.0636 | 364.6813 | 342.0758 | 458.4549 | 482.2589 | 328.4445 | 454.1384 | 468.8988 | 383.0585 | 499.3091 | 428.5795 | 590.3769 | 747.3586 | 610.3935 | 382.8153 | 461.2445 | 409.7586 | 419.8259 | 479.8877 | 276.6455 |  | 350.8382 |  | 361.1959 | 259.7917 | 259.0973 | 358.4874 |  | 57.2953 | 114.4042 | 73.8978 | 190.4944 | 273.6673 | 335.3221 | 380.5006 | 19.2458 | 44.5414 | 20.4919 | 84.372 | 30.0601 | 46.4727 | 55.3326 | 58.8556 | 26.9932 |  |  | 1.8875 | -1.8702 | -68.1654 | 0.64656 | 4.9574 | -197.7901 | 24.1355 | -3.3602 | 0.66971 | 2.0089 | 11.945 | 0.0097007 | 0.0012551 | 0.00048791 | 486.8792 | 557.4989 | 396.5 | 199.588 | 99.7588 | 46.8955 | 27.0257 | 87.6465 | 48.8088 | 34.7575 | 28.4033 | 25.7045 | 27.8855 | 29.0108 | 147.0552 | 136.4722 | 120.6766 | 84.5826 | 74.0114 | 146.5905 | 97.8029 | 90.8233 | 100.8098 | 269.113 | 112.6583 | 250.1343 | 409.5469 | 238.8475 | 401.7663 | 472.9997 | 481.4965 | 473.5504 | 497.4183 | 467.816 | 3.9051 | 2.7499 | 780.8481 | 504.3809 | 195.9897 | 780.4128 | 505.6547 | 211.9832 | 489.9996 | 502.2718 | 430.7158 | 480.3301 | 456.3569 | 401.9736 | 958.9359 | 860.0903 | 717.6291 | 714.01 | 771.621 |  | 847.7371 | 809.0351 |  | 927.7074 | 492.6472 | 732.8946 |  | 807.217 |  |  | 631.63 | 664.0974 | 647.1521 | [5 empty] | 183.2596 | 873.1976 | 538.9769 | 118.6703 | 880.3824 | 582.8123 | 139.9349 | 384.0662 | 397.3702 | 414.9636 |  |  | 483.0078 | 349.8894 | 461.8441 |  | 384.524 | 398.7816 | 407.9699 | 479.581 | 399.4046 | 668.0896 | 269.4744 | 438.5154 | 479.6371 | 375.4369 | 521.6368 | 622.8045 |  |  | 329.7685 | 394.61 | 459.2549 | 415.0604 |  | 317.4122 | 394.4019 | 0.024539 | 18.9008 | 1.571 | 1.2889 | -19.4376 | 3.0888 | 840.95 | 0.65 | 2.8459 | -1.8762 | -11.327 | 1.1032 | 3.8275 | -24.1763 | 8.4453 | 91.6159 |  | 7.4152 | 1.7084 | -1.4679 |  | 18.769
42838.5079 | 7569 | 125.8507 | 100.2299 | 63.8166 | 41.441 | 26.8601 | 24.85 | 31.6132 | 22.8317 | 68.2716 | 48.2377 | 31.9786 | 23.8493 | 22.0032 | 29.3599 | 259.8697 | 363.1022 | 364.7008 | 342.0446 | 458.4477 | 482.2325 | 327.9483 | 454.2099 | 468.9944 | 383.0447 | 499.2467 | 428.6023 | 589.6617 | 747.224 | 610.0327 | 382.7931 | 461.1842 | 409.6975 | 419.7797 | 479.8379 | 276.4742 |  | 350.7526 |  | 361.1131 | 258.5344 | 259.1975 | 358.4316 |  | 57.313 | 114.4324 | 73.9709 | 190.0377 | 274.0519 | 335.0922 | 380.468 | 19.235 | 44.5243 | 20.5817 | 84.3655 | 30.0667 | 46.4693 | 55.3175 | 58.8479 | 26.9899 |  |  | 1.7823 | -1.9169 | -68.1181 | 0.38765 | 4.3923 | -197.7954 | 24.282 | -3.3655 | 0.64091 | 1.8791 | 12.0393 | 0.0098995 | 0.0013405 | 0.00047805 | 485.6398 | 557.4602 | 396.5228 | 199.6132 | 99.7685 | 46.9078 | 27.0373 | 87.6735 | 48.8258 | 34.7744 | 28.4082 | 25.7056 | 27.889 | 29.0182 | 143.7327 | 134.5618 | 117.0137 | 82.4882 | 72.445 | 146.4786 | 97.757 | 90.8171 | 100.8243 | 269.1235 | 112.6647 | 250.1233 | 409.5152 | 238.8326 | 401.7066 | 472.6398 | 481.4898 | 473.5844 | 497.3546 | 467.3278 | 4.2847 | 2.9668 | 780.9492 | 504.4746 | 195.9926 | 780.5876 | 504.3775 | 212.0168 | 489.976 | 502.1889 | 430.8859 | 480.4209 | 456.3199 | 402.0905 | 958.3671 | 860.0036 | 717.6814 | 714.0769 | 771.9004 |  | 847.4632 | 809.1137 |  | 927.7181 | 492.5745 | 732.9268 |  | 807.3005 |  |  | 631.3629 | 664.1042 | 646.6091 | [5 empty] | 183.2726 | 873.1301 | 538.8676 | 118.6762 | 880.3171 | 582.6925 | 139.9694 | 383.9995 | 397.5038 | 414.8819 |  |  | 482.9802 | 350.2284 | 461.7364 |  | 384.5177 | 398.7095 | 407.6992 | 479.6388 | 398.885 | 667.9878 | 269.9156 | 438.4064 | 479.7553 | 374.9206 | 521.5034 | 622.7836 |  |  | 329.0599 | 394.5467 | 459.2592 | 415.0253 |  | 317.3506 | 394.3492 | 0.2412 | 18.9018 | 1.5706 | 1.2885 | -19.3662 | 3.0888 | 832.43 | 0.9 | 2.7649 | -1.8995 | -11.3235 | 0.85422 | 3.6021 | -24.172 | 8.4693 | 91.5131 |  | 7.4054 | 2.0632 | -1.0665 |  | 18.7817
42838.5079 | 7570 | 125.835 | 100.2298 | 63.8285 | 41.4552 | 26.8583 | 24.8496 | 31.6098 | 22.8375 | 68.2829 | 48.2414 | 31.9825 | 23.8503 | 21.9986 | 29.3604 | 259.86 | 363.1301 | 364.716 | 342.0009 | 458.4199 | 482.1904 | 328.1495 | 453.9331 | 469.1188 | 383.0229 | 499.1576 | 428.5103 | 589.3122 | 746.9615 | 609.5562 | 382.7738 | 461.1073 | 409.7239 | 419.7345 | 479.7987 | 276.3923 |  | 350.6655 |  | 361.022 | 258.1509 | 259.4234 | 358.3671 |  | 57.2977 | 114.2503 | 74.0558 | 191.0039 | 274.0039 | 335.1139 | 380.4732 | 19.2847 | 44.5243 | 20.7227 | 84.375 | 30.0795 | 46.4663 | 55.3153 | 58.8578 | 26.9936 |  |  | 1.8349 | -1.7 | -68.0543 | 0.96723 | 4.8365 | -197.7914 | 23.9055 | -3.1052 | 0.58759 | 2.0104 | 11.7454 | 0.0097467 | 0.0012173 | 0.00047477 | 484.4741 | 557.4815 | 396.5388 | 199.6309 | 99.7757 | 46.9258 | 27.0398 | 87.6877 | 48.8383 | 34.7752 | 28.4071 | 25.7024 | 27.8838 | 29.0216 | 145.414 | 132.4811 | 113.5433 | 81.7592 | 71.9608 | 146.4126 | 97.7125 | 90.8101 | 100.8254 | 269.1413 | 112.668 | 250.1222 | 409.4729 | 238.8095 | 401.6365 | 472.3725 | 481.5178 | 473.624 | 497.263 | 466.9148 | 6.0704 | 3.3259 | 781.0443 | 504.4483 | 195.9996 | 780.8505 | 505.6597 | 212.0563 | 489.9446 | 502.1571 | 430.8094 | 480.5067 | 456.2783 | 401.9988 | 959.0741 | 859.9123 | 717.7062 | 714.118 | 771.6166 |  | 847.2705 | 809.2185 |  | 927.8022 | 492.5283 | 733.0089 |  | 807.4024 |  |  | 630.666 | 663.9199 | 645.8472 | [5 empty] | 183.2896 | 873.0896 | 539.1212 | 118.6884 | 880.3511 | 578.5338 | 140.005 | 383.9427 | 397.5491 | 414.8008 |  |  | 482.9524 | 350.4714 | 461.922 |  | 384.4277 | 398.6705 | 407.2765 | 479.738 | 398.4854 | 667.9047 | 270.2618 | 438.426 | 479.775 | 374.7899 | 521.4545 | 622.756 |  |  | 329.5281 | 394.4662 | 459.2839 | 414.9416 |  | 317.2199 | 394.3472 | 0.20188 | 18.9016 | 1.5698 | 1.287 | -19.1735 | 3.0888 | 827.49 | 1.12 | 2.8047 | -1.7884 | -11.3155 | 1.349 | 3.7799 | -24.1722 | 8.4035 | 91.4541 |  | 7.3971 | 1.8679 | -0.68639 |  | 18.7967
42838.5079 | 7571 | 125.8614 | 100.2401 | 63.8475 | 41.4675 | 26.8643 | 24.8624 | 31.6309 | 22.8362 | 68.3076 | 48.2603 | 31.9919 | 23.848 | 22.01 | 29.3738 | 259.8598 | 363.1644 | 364.7231 | 341.9691 | 458.3918 | 482.1436 | 327.6721 | 453.9797 | 469.1332 | 382.9968 | 499.0535 | 428.8905 | 588.7443 | 746.6467 | 609.2619 | 382.7513 | 461.0444 | 409.64 | 419.7054 | 479.7513 | 276.7042 |  | 350.5723 |  | 360.9234 | 258.917 | 259.6929 | 358.3056 |  | 57.2862 | 114.3154 | 74.1571 | 192.2259 | 274.0976 | 335.1052 | 380.4687 | 19.2504 | 44.5012 | 20.7408 | 84.3784 | 30.0844 | 46.4618 | 55.3082 | 58.8524 | 26.9831 |  |  | 2.0445 | -1.8203 | -68.0951 | 0.49477 | 4.9226 | -197.8204 | 23.8371 | -3.1933 | 0.72225 | 2.0752 | 11.858 | 0.009745 | 0.0011894 | 0.00045177 | 484.1233 | 557.832 | 396.5534 | 199.6489 | 99.77 | 46.9302 | 27.0375 | 87.6975 | 48.8392 | 34.7692 | 28.4042 | 25.696 | 27.8788 | 29.0141 | 148.9652 | 129.932 | 111.7848 | 82.5201 | 73.9442 | 146.5127 | 97.6757 | 90.8059 | 100.8344 | 269.1555 | 112.6768 | 250.1137 | 409.4444 | 238.7945 | 401.5872 | 471.9189 | 481.5333 | 473.6511 | 497.195 | 467.1094 | 6.7921 | 3.0727 | 781.1377 | 504.1748 | 196.0288 | 781.0012 | 508.57 | 212.09 | 489.9247 | 502.0989 | 431.0144 | 480.6159 | 456.242 | 401.9749 | 958.7587 | 859.8147 | 717.7811 | 714.2193 | 771.3536 |  | 847.1362 | 809.3109 |  | 927.913 | 492.5486 | 733.1479 |  | 807.4903 |  |  | 629.8494 | 662.9953 | 644.9238 | [5 empty] | 183.3067 | 873.0568 | 538.7894 | 118.7065 | 880.3533 | 577.5376 | 140.0478 | 383.8897 | 397.6318 | 414.706 |  |  | 482.9393 | 350.617 | 462.2547 |  | 384.2716 | 398.6 | 407.0141 | 479.8265 | 398.6815 | 667.8203 | 269.7764 | 438.4683 | 479.783 | 374.3893 | 521.2862 | 622.6973 |  |  | 330.2783 | 394.3969 | 459.2838 | 414.8338 |  | 317.2367 | 394.2682 | 0.47363 | 18.9016 | 1.5709 | 1.2878 | -19.2945 | 3.0888 | 834.72 | 0.87 | 2.96 | -1.8508 | -11.3199 | 0.9649 | 3.8133 | -24.1738 | 8.3914 | 91.4148 |  | 7.3967 | 1.4862 | -0.49552 |  | 18.7932
42838.5079 | 7572 | 125.8518 | 100.241 | 63.8709 | 41.4947 | 26.8667 | 24.8685 | 31.6415 | 22.8358 | 68.3203 | 48.273 | 32.0093 | 23.8555 | 22.0132 | 29.3703 | 259.8688 | 363.2041 | 364.7405 | 341.9406 | 458.3706 | 482.109 | 327.0023 | 453.9353 | 469.2726 | 382.9823 | 498.9616 | 429.2688 | 588.3733 | 746.2916 | 608.9801 | 382.7338 | 460.9912 | 409.6944 | 419.6637 | 479.7095 | 276.2147 |  | 350.4916 |  | 360.8504 | 259.1462 | 259.9931 | 358.255 |  | 57.221 | 114.2536 | 74.2318 | 193.1953 | 274.6098 | 335.0283 | 380.2536 | 19.0667 | 44.4821 | 20.7059 | 84.3583 | 30.0966 | 46.4663 | 55.2848 | 58.8548 | 26.9861 |  |  | 1.8428 | -1.5029 | -68.1063 | 0.47505 | 4.6591 | -197.7947 | 23.7478 | -3.142 | 0.746 | 1.8119 | 11.857 | 0.00975 | 0.0014161 | 0.00046491 | 484.6599 | 557.9025 | 396.5636 | 199.6638 | 99.7812 | 46.9479 | 27.0421 | 87.7225 | 48.8461 | 34.7719 | 28.4102 | 25.6954 | 27.8743 | 29.0233 | 151.3831 | 128.9282 | 114.6314 | 82.8877 | 72.581 | 146.7398 | 97.6242 | 90.8103 | 100.8483 | 269.1654 | 112.6791 | 250.1001 | 409.411 | 238.7744 | 401.5271 | 471.771 | 481.5161 | 473.6813 | 497.127 | 467.2295 | 5.1002 | 3.316 | 781.2689 | 503.9674 | 196.0378 | 781 | 506.0354 | 212.1411 | 489.9037 | 502.0847 | 431.3559 | 480.7051 | 456.2152 | 401.9515 | 957.3 | 859.7832 | 717.827 | 714.2028 | 770.2737 |  | 847.0074 | 809.3999 |  | 928.009 | 492.5193 | 733.2765 |  | 807.5751 |  |  | 627.3836 | 662.2829 | 643.5293 | [5 empty] | 183.3199 | 873.0283 | 538.4894 | 118.7249 | 880.3384 | 569.8955 | 140.0988 | 383.8376 | 397.6272 | 414.6333 |  |  | 482.9707 | 350.2274 | 462.4495 |  | 384.1793 | 398.5491 | 407.0531 | 479.9294 | 398.5503 | 667.7483 | 269.7159 | 438.4946 | 479.8437 | 374.1816 | 521.1264 | 622.6084 |  |  | 330.6337 | 394.2203 | 459.291 | 414.7192 |  | 317.5003 | 394.0954 | 0.16719 | 18.9021 | 1.5701 | 1.2872 | -19.2009 | 3.0888 | 813.66 | 0.96 | 2.8098 | -1.6816 | -11.3199 | 0.94541 | 3.7096 | -24.1707 | 8.3752 | 91.4002 |  | 7.3902 | 1.2466 | -0.81812 |  | 18.7877
42838.5079 | 7573 | 125.8277 | 100.2428 | 63.883 | 41.4994 | 26.8682 | 24.8648 | 31.6404 | 22.8415 | 68.3332 | 48.2792 | 32.01 | 23.8595 | 22.0119 | 29.3704 | 259.8679 | 363.2451 | 364.7611 | 341.9149 | 458.3529 | 482.0664 | 327.469 | 453.8395 | 469.3945 | 382.9583 | 498.894 | 429.2325 | 589.161 | 745.9574 | 608.9891 | 382.7123 | 460.9581 | 409.69 | 419.6201 | 479.6548 | 276.6579 |  | 350.4065 |  | 360.7721 | 258.4276 | 260.2395 | 358.2011 |  | 57.3032 | 114.3942 | 74.2435 | 194.3042 | 274.3135 | 334.9513 | 379.9786 | 18.8891 | 44.4676 | 20.6106 | 84.3277 | 30.093 | 46.4751 | 55.2862 | 58.8643 | 26.9905 |  |  | 2.1444 | -2.0792 | -68.2495 | 0.31603 | 4.759 | -197.8506 | 24.3004 | -3.2531 | 0.66777 | 1.9089 | 12.0714 | 0.0098157 | 0.0013471 | 0.0004567 | 489.0303 | 558.1966 | 396.5974 | 199.704 | 99.7942 | 46.9809 | 27.0515 | 87.739 | 48.859 | 34.7899 | 28.4256 | 25.7092 | 27.8805 | 29.039 | 149.7848 | 130.6935 | 114.1457 | 84.2128 | 71.3034 | 146.7743 | 97.5746 | 90.8096 | 100.8543 | 269.1807 | 112.6823 | 250.1007 | 409.3805 | 238.7598 | 401.4738 | 471.5551 | 481.4918 | 473.737 | 497.0317 | 466.971 | 3.953 | 3.2715 | 781.3675 | 503.798 | 196.0413 | 781.1506 | 507.612 | 212.17 | 489.8696 | 502.0754 | 431.4091 | 480.7926 | 456.1966 | 401.9893 | 957.7591 | 859.9191 | 717.942 | 714.4727 | 767.3906 |  | 846.8551 | 809.5098 |  | 928.2021 | 492.5414 | 733.4462 |  | 807.6881 |  |  | 627.7608 | 663.3181 | 642.9059 | [5 empty] | 183.3377 | 873.0245 | 537.926 | 118.7366 | 880.357 | 559.215 | 140.1397 | 383.7784 | 397.5114 | 414.5518 |  |  | 483.0045 | 349.2266 | 462.5177 |  | 384.1502 | 398.4819 | 406.8577 | 480.0169 | 399.2078 | 667.6579 | 269.7133 | 438.5681 | 479.9523 | 374.4284 | 521.0686 | 622.5394 |  |  | 330.5363 | 394.1341 | 459.3045 | 414.5986 |  | 317.7074 | 393.979 | 0.56657 | 18.9028 | 1.5705 | 1.2879 | -19.2837 | 3.0887 | 817.87 | 0.66 | 3.031 | -1.9782 | -11.3338 | 0.77124 | 3.749 | -24.1726 | 8.4715 | 91.4275 |  | 7.3877 | 1.4286 | -0.77023 |  | 18.7919
42838.5079 | 7574 | 125.821 | 100.2459 | 63.9018 | 41.5147 | 26.8739 | 24.8671 | 31.6489 | 22.8438 | 68.3607 | 48.2938 | 32.0198 | 23.8607 | 22.0154 | 29.3774 | 259.867 | 363.2771 | 364.7712 | 341.8806 | 458.3298 | 482.0218 | 328.2472 | 453.7619 | 469.3031 | 382.9338 | 498.8262 | 429.2512 | 589.9387 | 745.6004 | 609.1204 | 382.6869 | 460.9214 | 409.6602 | 419.5739 | 479.598 | 276.7964 |  | 350.3162 |  | 360.6815 | 257.79 | 260.1468 | 358.1386 |  | 57.3005 | 114.5551 | 74.2361 | 194.7357 | 274.2129 | 334.6976 | 380.067 | 18.7545 | 44.4358 | 20.5006 | 84.3258 | 30.0786 | 46.4574 | 55.2736 | 58.8517 | 26.974 |  |  | 2.011 | -1.9208 | -67.9426 | 0.30749 | 4.6269 | -197.8204 | 24.1526 | -3.3346 | 0.46013 | 1.8812 | 11.5841 | 0.0096793 | 0.0012436 | 0.00046984 | 488.0841 | 557.6765 | 396.613 | 199.6935 | 99.7995 | 46.991 | 27.0451 | 87.7541 | 48.8749 | 34.7847 | 28.4151 | 25.7086 | 27.8798 | 29.0331 | 145.9261 | 130.3885 | 110.5967 | 83.9663 | 73.5743 | 146.7503 | 97.4839 | 90.8026 | 100.8652 | 269.2025 | 112.6922 | 250.0951 | 409.3439 | 238.7455 | 401.4202 | 471.4687 | 481.4738 | 473.7835 | 496.9444 | 466.6706 | 3.0151 | 2.2005 | 781.474 | 503.7444 | 196.054 | 781.3017 | 506.2842 | 212.221 | 489.8527 | 502.0334 | 431.3991 | 480.8995 | 456.1782 | 401.9079 | 957.7756 | 859.9278 | 718.1103 | 714.6209 | 764.506 |  | 846.8966 | 809.6372 |  | 928.1973 | 492.5298 | 733.6114 |  | 807.7879 |  |  | 629.7908 | 664.046 | 644.1027 | [5 empty] | 183.3589 | 872.9953 | 537.9582 | 118.7505 | 880.2848 | 548.4134 | 140.1851 | 383.7058 | 397.39 | 414.4663 |  |  | 483.0281 | 349.0679 | 462.6717 |  | 384.1246 | 398.4032 | 406.6478 | 480.0313 | 399.7847 | 667.5447 | 269.7243 | 438.6836 | 480.0965 | 374.7032 | 520.8749 | 622.497 |  |  | 330.3484 | 394.3134 | 459.3185 | 414.4673 |  | 317.9534 | 393.9548 | 0.16274 | 18.9023 | 1.5715 | 1.2888 | -19.2887 | 3.0887 | 838.71 | 0.94 | 2.9354 | -1.9018 | -11.3107 | 0.7609 | 3.6958 | -24.1657 | 8.444 | 91.522 |  | 7.3863 | 1.8542 | -0.38702 |  | 18.798
42838.508 | 7575 | 125.8156 | 100.2329 | 63.9183 | 41.5239 | 26.8746 | 24.8618 | 31.6507 | 22.8398 | 68.378 | 48.3015 | 32.0171 | 23.8578 | 22.0152 | 29.3771 | 259.8665 | 363.3136 | 364.7873 | 341.8474 | 458.3175 | 481.9853 | 328.6875 | 453.9048 | 469.2146 | 382.9165 | 498.8035 | 429.2687 | 590.217 | 745.3193 | 609.2211 | 382.6702 | 460.9017 | 409.683 | 419.5384 | 479.5451 | 276.4977 |  | 350.2304 |  | 360.5945 | 257.548 | 259.9744 | 358.0857 |  | 57.1663 | 114.5761 | 74.207 | 195.7245 | 274.412 | 334.8264 | 380.4641 | 18.6652 | 44.4164 | 20.3412 | 84.3078 | 30.0766 | 46.4613 | 55.2715 | 58.845 | 26.9893 |  |  | 1.919 | -1.9234 | -68.1214 | 0.33114 | 4.64 | -197.8434 | 23.8253 | -3.439 | 0.54147 | 1.8119 | 11.699 | 0.0097302 | 0.0013027 | 0.0004222 | 485.6755 | 557.4584 | 396.6333 | 199.7103 | 99.7999 | 46.9971 | 27.0495 | 87.7705 | 48.879 | 34.7798 | 28.4162 | 25.7041 | 27.872 | 29.0293 | 142.4887 | 126.2191 | 105.3653 | 82.7612 | 70.8018 | 146.6106 | 97.34 | 90.7985 | 100.8852 | 269.2177 | 112.6975 | 250.084 | 409.3174 | 238.7251 | 401.3532 | 471.4847 | 481.4609 | 473.7991 | 496.8752 | 466.4773 | 2.2741 | 1.9077 | 781.6025 | 503.8639 | 196.0578 | 781.2861 | 503.9306 | 212.2469 | 489.8225 | 501.9285 | 431.3485 | 480.9844 | 456.1524 | 401.8056 | 957.2668 | 859.8552 | 718.1957 | 714.7351 | 764.6012 |  | 846.8527 | 809.7491 |  | 928.2621 | 492.491 | 733.7614 |  | 807.8915 |  |  | 629.9067 | 662.6637 | 645.0846 | [5 empty] | 183.3834 | 872.9615 | 537.966 | 118.7689 | 880.2565 | 539.911 | 140.2301 | 383.639 | 397.3033 | 414.3782 |  |  | 483.0306 | 348.8353 | 462.6901 |  | 384.0923 | 398.2998 | 406.6386 | 480.0367 | 399.6365 | 667.454 | 269.568 | 438.7449 | 480.2182 | 374.5603 | 520.6884 | 622.4252 |  |  | 330.4119 | 394.2856 | 459.3187 | 414.3642 |  | 317.9744 | 393.9282 | 0.09744 | 18.902 | 1.5709 | 1.2867 | -19.3763 | 3.0888 | 835.8 | 0.51 | 2.8677 | -1.9031 | -11.3259 | 0.78965 | 3.7014 | -24.1697 | 8.3874 | 91.5042 |  | 7.3795 | 2.2183 | 0.17659 |  | 18.8017
42838.508 | 7576 | 125.8138 | 100.2365 | 63.9387 | 41.5388 | 26.8828 | 24.8607 | 31.6634 | 22.8369 | 68.3939 | 48.3162 | 32.0265 | 23.8674 | 22.015 | 29.3934 | 259.8772 | 363.3535 | 364.8124 | 341.8149 | 458.3039 | 481.9492 | 328.5107 | 454.2134 | 469.2316 | 382.9015 | 498.826 | 429.1402 | 589.2616 | 745.2456 | 609.3497 | 382.6561 | 460.8673 | 409.722 | 419.4995 | 479.4848 | 276.0702 |  | 350.1545 |  | 360.5121 | 257.2729 | 259.4569 | 358.0301 |  | 57.0885 | 114.4568 | 74.0376 | 196.9733 | 274.1466 | 334.8474 | 380.8154 | 18.6222 | 44.3877 | 20.1614 | 84.3053 | 30.0768 | 46.451 | 55.2601 | 58.8353 | 26.9878 |  |  | 1.9006 | -1.819 | -68.4204 | 0.15503 | 3.9448 | -197.802 | 24.2781 | -3.2505 | 0.70552 | 1.8694 | 11.9176 | 0.0097023 | 0.0012764 | 0.00046984 | 488.9154 | 557.8012 | 396.6614 | 199.7588 | 99.8153 | 47.0295 | 27.0626 | 87.7994 | 48.8954 | 34.7995 | 28.4253 | 25.7128 | 27.879 | 29.0328 | 136.1073 | 124.61 | 100.6641 | 80.8951 | 70.4474 | 146.3783 | 97.1468 | 90.7995 | 100.8873 | 269.2314 | 112.7042 | 250.0816 | 409.29 | 238.7127 | 401.2998 | 471.7308 | 481.4295 | 473.7552 | 496.8127 | 466.4401 | 2.4689 | 2.6372 | 781.7557 | 503.6158 | 196.0807 | 781.0322 | 501.6302 | 212.2853 | 489.7912 | 501.8549 | 431.4367 | 481.0874 | 456.1464 | 401.8266 | 957.7275 | 859.803 | 718.3132 | 714.8296 | 766.3117 |  | 846.5246 | 809.8677 |  | 928.4867 | 492.4878 | 733.916 |  | 808 |  |  | 629.8786 | 661.8616 | 644.8572 | [5 empty] | 183.4053 | 872.9641 | 538.0612 | 118.7824 | 880.3312 | 537.5492 | 140.2658 | 383.5631 | 397.1236 | 414.2975 |  |  | 483.0181 | 349.0111 | 462.5718 |  | 383.9926 | 398.2045 | 406.7681 | 480.0758 | 399.8143 | 667.3664 | 269.7966 | 438.7252 | 480.2813 | 374.1836 | 520.4778 | 622.3075 |  |  | 330.4956 | 394.0635 | 459.3328 | 414.2379 |  | 317.931 | 393.898 | 0.24899 | 18.901 | 1.5719 | 1.2875 | -19.1819 | 3.0887 | 848.5 | 1.07 | 2.8541 | -1.8504 | -11.3489 | 0.54023 | 3.413 | -24.1676 | 8.4669 | 91.343 |  | 7.3728 | 2.8976 | 0.67525 |  | 18.7988
42838.508 | 7577 | 125.8246 | 100.2434 | 63.9551 | 41.5541 | 26.8918 | 24.8675 | 31.6786 | 22.8503 | 68.4044 | 48.3276 | 32.0312 | 23.8683 | 22.0119 | 29.3945 | 259.8764 | 363.3907 | 364.8269 | 341.777 | 458.28 | 481.9017 | 328.048 | 454.2009 | 469.1731 | 382.8762 | 498.8143 | 429.0977 | 588.1802 | 745.057 | 609.173 | 382.6325 | 460.8 | 409.747 | 419.4666 | 479.413 | 275.6259 |  | 350.0674 |  | 360.4311 | 257.6707 | 258.9218 | 357.9839 |  | 57.1189 | 114.2324 | 73.8291 | 196.67 | 273.5363 | 334.7661 | 381.1073 | 18.6855 | 44.3549 | 20.0669 | 84.3063 | 30.0696 | 46.4371 | 55.2496 | 58.8243 | 26.9786 |  |  | 2.0353 | -1.8544 | -68.2462 | 0.37123 | 4.4304 | -197.8591 | 23.8864 | -3.2229 | 0.82539 | 2.0734 | 11.7815 | 0.0097023 | 0.0012764 | 0.00045341 | 492.9309 | 558.2587 | 396.6822 | 199.7894 | 99.8194 | 47.0351 | 27.06 | 87.813 | 48.8999 | 34.7993 | 28.4212 | 25.7114 | 27.8806 | 29.0357 | 131.7609 | 125.8926 | 97.8678 | 77.9641 | 69.2862 | 146.2136 | 96.9745 | 90.7934 | 100.9034 | 269.2472 | 112.7092 | 250.078 | 409.2643 | 238.6973 | 401.2415 | 471.8179 | 481.4099 | 473.7129 | 496.7462 | 466.4553 | 5.7712 | 4.0741 | 781.845 | 503.2614 | 196.0866 | 781.1172 | 503.9245 | 212.3292 | 489.7734 | 501.7853 | 431.1723 | 481.1722 | 456.117 | 401.9451 | 956.6185 | 859.7565 | 718.3134 | 714.7622 | 767.4098 |  | 846.1737 | 809.9685 |  | 928.7417 | 492.4308 | 734.0763 |  | 808.0952 |  |  | 630.251 | 662.3792 | 644.8437 | [5 empty] | 183.4156 | 872.9938 | 537.9772 | 118.7894 | 880.3918 | 533.4432 | 140.2998 | 383.4834 | 397.0787 | 414.2198 |  |  | 483.0126 | 349.4017 | 462.618 |  | 383.9044 | 398.1057 | 406.8463 | 480.0925 | 400.0554 | 667.2664 | 270.1612 | 438.7375 | 480.3019 | 374.0721 | 520.4297 | 622.1726 |  |  | 330.6182 | 394.0681 | 459.3639 | 414.1299 |  | 318.0897 | 393.8542 | 0.31262 | 18.9021 | 1.5719 | 1.2864 | -19.2255 | 3.0888 | 837.25 | 1.4 | 2.9532 | -1.8679 | -11.3312 | 0.83571 | 3.6167 | -24.1695 | 8.3978 | 91.1912 |  | 7.3584 | 3.3595 | 0.96482 |  | 18.7959
42838.508 | 7578 | 125.852 | 100.2517 | 63.9673 | 41.5713 | 26.8906 | 24.8698 | 31.6756 | 22.8434 | 68.4271 | 48.3377 | 32.0278 | 23.8613 | 22.0177 | 29.4016 | 259.882 | 363.433 | 364.8435 | 341.7439 | 458.2618 | 481.8662 | 327.3176 | 453.8285 | 469.232 | 382.8634 | 498.8116 | 429.0506 | 588.2305 | 744.8896 | 609.1687 | 382.612 | 460.754 | 409.667 | 419.4103 | 479.3409 | 275.0797 |  | 349.9632 |  | 360.3317 | 257.4665 | 258.663 | 357.918 |  | 57.1512 | 114.0921 | 73.7895 | 195.0454 | 272.8548 | 334.4286 | 381.2648 | 18.7509 | 44.3319 | 20.0544 | 84.3073 | 30.0645 | 46.4403 | 55.2472 | 58.8216 | 26.9921 |  |  | 1.9157 | -2.1212 | -68.2902 | 0.36071 | 4.6709 | -197.8072 | 23.7892 | -3.2196 | 0.85614 | 2.0207 | 12.052 | 0.0095742 | 0.0011631 | 0.00050269 | 489.6824 | 558.2297 | 396.6997 | 199.8039 | 99.8218 | 47.0477 | 27.0561 | 87.831 | 48.9073 | 34.8021 | 28.4269 | 25.7077 | 27.8764 | 29.0365 | 138.9305 | 133.0599 | 104.7182 | 78.5438 | 70.3857 | 146.3858 | 96.9498 | 90.7933 | 100.9076 | 269.2609 | 112.714 | 250.0738 | 409.2307 | 238.6795 | 401.1916 | 472.3251 | 481.4452 | 473.6971 | 496.662 | 466.6801 | 6.7921 | 4.1506 | 781.9577 | 502.9187 | 196.1071 | 781.6029 | 504.9218 | 212.3647 | 489.7482 | 501.7108 | 431.2126 | 481.2744 | 456.0934 | 401.8948 | 956.4619 | 859.7112 | 718.296 | 714.6421 | 767.2685 |  | 845.9426 | 810.0804 |  | 929.0187 | 492.4223 | 734.2258 |  | 808.1928 |  |  | 630.2127 | 661.9317 | 644.7694 | [5 empty] | 183.436 | 873.0334 | 537.9197 | 118.805 | 880.4549 | 538.6575 | 140.3449 | 383.4029 | 396.8414 | 414.1362 |  |  | 483.0161 | 349.8939 | 462.7806 |  | 383.8069 | 398.0262 | 406.9303 | 480.093 | 400.1416 | 667.1799 | 270.3942 | 438.7736 | 480.284 | 373.4772 | 520.5255 | 622.0262 |  |  | 330.7344 | 394.1689 | 459.3846 | 413.991 |  | 318.2507 | 393.7099 | 0.10468 | 18.9024 | 1.5695 | 1.286 | -19.2945 | 3.0888 | 854.31 | 0.82 | 2.8651 | -1.9973 | -11.3328 | 0.82364 | 3.7125 | -24.1596 | 8.3783 | 91.1152 |  | 7.3496 | 2.5849 | 0.20064 |  | 18.7941
42838.508 | 7579 | 125.8681 | 100.2345 | 63.9844 | 41.576 | 26.8881 | 24.8645 | 31.6767 | 22.8475 | 68.4366 | 48.3455 | 32.033 | 23.8624 | 22.0109 | 29.3948 | 259.8806 | 363.4601 | 364.8636 | 341.7055 | 458.2401 | 481.8288 | 327.2408 | 453.6769 | 469.3886 | 382.8412 | 498.7717 | 428.824 | 586.8387 | 744.4439 | 608.6657 | 382.5874 | 460.733 | 409.5696 | 419.3773 | 479.296 | 275.1862 |  | 349.8873 |  | 360.2475 | 257.73 | 258.7965 | 357.8586 |  | 57.0934 | 113.9292 | 73.8356 | 195.1411 | 273.1151 | 334.5431 | 381.384 | 18.8974 | 44.3178 | 20.066 | 84.3512 | 30.0512 | 46.4363 | 55.2337 | 58.8096 | 26.9841 |  |  | 2.0458 | -2.1278 | -68.2758 | 0.43957 | 4.3634 | -197.8006 | 23.7865 | -3.4995 | 0.73121 | 2.0421 | 11.8598 | 0.0097582 | 0.0012337 | 0.00048462 | 487.8068 | 558.0017 | 396.7271 | 199.8094 | 99.8364 | 47.0705 | 27.064 | 87.8562 | 48.929 | 34.8144 | 28.4355 | 25.7099 | 27.8853 | 29.0488 | 140.5161 | 132.8909 | 112.4297 | 81.38 | 73.0896 | 146.5753 | 96.9566 | 90.7855 | 100.922 | 269.2761 | 112.7208 | 250.0623 | 409.1991 | 238.6616 | 401.1249 | 473.0978 | 481.5075 | 473.7046 | 496.5877 | 467.3505 | 6.0297 | 4.3587 | 782.1013 | 503.0265 | 196.1113 | 781.4802 | 510.5461 | 212.4013 | 489.7195 | 501.6654 | 431.1736 | 481.3471 | 456.0758 | 402.0481 | 956.5558 | 859.7251 | 718.1756 | 714.3499 | 766.88 |  | 845.7651 | 810.2071 |  | 929.4454 | 492.4521 | 734.3879 |  | 808.3111 |  |  | 629.7392 | 661.6717 | 644.4141 | [5 empty] | 183.4576 | 873.1065 | 537.7146 | 118.8261 | 880.6228 | 523.3932 | 140.3855 | 383.3242 | 396.6924 | 414.0489 |  |  | 483.0821 | 350.6467 | 462.9382 |  | 383.7305 | 397.9547 | 407.1 | 480.0835 | 400.0977 | 667.08 | 270.3744 | 438.7719 | 480.2699 | 373.4546 | 520.4896 | 621.9148 |  |  | 330.9959 | 394.2563 | 459.3792 | 413.8976 |  | 318.2568 | 393.5754 | 0.46751 | 18.901 | 1.572 | 1.2879 | -19.1269 | 3.0888 | 865.93 | 0.69 | 2.96 | -2 | -11.3292 | 0.90903 | 3.5886 | -24.1614 | 8.3787 | 91.0646 |  | 7.3416 | 2.433 | -0.65536 |  | 18.7833
42838.508 | 7580 | 125.8826 | 100.2306 | 63.9939 | 41.5876 | 26.8825 | 24.8567 | 31.6834 | 22.8435 | 68.4552 | 48.3398 | 32.0355 | 23.8577 | 22.0022 | 29.3952 | 259.874 | 363.4975 | 364.8652 | 341.6596 | 458.2216 | 481.7848 | 327.609 | 453.821 | 469.3669 | 382.8136 | 498.6941 | 428.7989 | 587.1711 | 744.0737 | 608.5076 | 382.5661 | 460.7168 | 409.6198 | 419.3307 | 479.2438 | 275.1856 |  | 349.7922 |  | 360.1727 | 257.1719 | 258.7877 | 357.8027 |  | 57.025 | 113.7366 | 73.8555 | 196.018 | 273.0069 | 334.6079 | 381.4429 | 18.9881 | 44.3224 | 20.342 | 84.402 | 30.0539 | 46.4072 | 55.2266 | 58.8032 | 26.9822 |  |  | 1.8645 | -2.0168 | -68.08 | 0.64327 | 4.7452 | -197.7487 | 23.8733 | -3.1033 | 0.72731 | 2.1183 | 11.9816 | 0.0097713 | 0.0012206 | 0.00048955 | 487.2224 | 557.8513 | 396.7534 | 199.8257 | 99.8407 | 47.0897 | 27.0761 | 87.8765 | 48.9363 | 34.8219 | 28.4282 | 25.7107 | 27.8764 | 29.0463 | 144.2664 | 134.5417 | 116.4112 | 83.4871 | 73.4946 | 146.7921 | 97.0185 | 90.7809 | 100.9299 | 269.2827 | 112.7242 | 250.0575 | 409.1656 | 238.6433 | 401.0696 | 473.051 | 481.5244 | 473.7275 | 496.5276 | 467.6246 | 6.0563 | 5.209 | 782.248 | 503.56 | 196.1236 | 781.8027 | 515.6606 | 212.4455 | 489.6898 | 501.6493 | 431.1146 | 481.4395 | 456.1115 | 402.2362 | 956.2507 | 859.8128 | 718.1948 | 714.4162 | 766.8295 |  | 845.5064 | 810.3359 |  | 929.7321 | 492.3985 | 734.5551 |  | 808.4021 |  |  | 627.697 | 660.4685 | 643.0885 | [5 empty] | 183.4695 | 873.2089 | 538.1993 | 118.8387 | 880.7765 | 520.8228 | 140.4267 | 383.2545 | 396.6565 | 413.9699 |  |  | 483.1596 | 351.1851 | 463.0704 |  | 383.6339 | 397.8993 | 407.3144 | 480.081 | 400.1636 | 667.0057 | 270.4807 | 438.8533 | 480.319 | 373.6979 | 520.3958 | 621.8354 |  |  | 331.8989 | 394.2447 | 459.3682 | 413.8721 |  | 318.4086 | 393.5588 | 0.009328 | 18.9021 | 1.571 | 1.2869 | -19.5475 | 3.0888 | 851.11 | 0.71 | 2.8255 | -1.9466 | -11.3102 | 1.0994 | 3.7425 | -24.1596 | 8.3944 | 90.9767 |  | 7.3267 | 2.044 | -1.0902 |  | 18.7778
42838.508 | 7581 | 125.9153 | 100.2377 | 64.0103 | 41.5993 | 26.8868 | 24.8554 | 31.6869 | 22.839 | 68.4682 | 48.3558 | 32.0411 | 23.8589 | 21.9998 | 29.3987 | 259.8753 | 363.5436 | 364.8939 | 341.6424 | 458.2072 | 481.7476 | 327.389 | 454.1722 | 469.1779 | 382.7968 | 498.6589 | 428.7673 | 587.2087 | 743.8615 | 608.5071 | 382.5499 | 460.6798 | 409.7252 | 419.2935 | 479.1972 | 275.1121 |  | 349.7087 |  | 360.0853 | 256.9997 | 258.8533 | 357.7461 |  | 57.0107 | 113.5864 | 73.8988 | 195.4921 | 272.8807 | 334.6503 | 381.5869 | 19.1101 | 44.3077 | 20.7411 | 84.4613 | 30.0488 | 46.3679 | 55.2056 | 58.8056 | 26.9879 |  |  | 1.9078 | -2.135 | -67.8769 | 0.73461 | 4.5316 | -197.8171 | 23.9278 | -3.4496 | 0.81002 | 2.0954 | 11.8037 | 0.0097927 | 0.0012879 | 0.00046655 | 487.2173 | 557.886 | 396.7778 | 199.8385 | 99.8442 | 47.1015 | 27.0811 | 87.8899 | 48.9455 | 34.8166 | 28.4409 | 25.7152 | 27.8813 | 29.0498 | 151.4665 | 142.346 | 127.5463 | 86.5657 | 75.5319 | 147.0636 | 97.1833 | 90.7766 | 100.9456 | 269.3035 | 112.7247 | 250.051 | 409.141 | 238.6222 | 401.0114 | 472.7536 | 481.5441 | 473.7552 | 496.4633 | 467.2398 | 5.9086 | 4.6995 | 782.3777 | 503.2756 | 196.1401 | 782.0107 | 508.0098 | 212.4784 | 489.6452 | 501.668 | 430.9038 | 481.528 | 456.1034 | 402.2774 | 956.6008 | 859.9185 | 718.4106 | 714.7695 | 767.7003 |  | 845.3411 | 810.4428 |  | 930.0389 | 492.3482 | 734.7146 |  | 808.4959 |  |  | 627.925 | 658.2708 | 642.3575 | [5 empty] | 183.4982 | 873.3608 | 538.14 | 118.8536 | 880.9997 | 520.817 | 140.466 | 383.1902 | 396.6969 | 413.8774 |  |  | 483.1652 | 350.8665 | 463.0511 |  | 383.5759 | 397.8076 | 407.7447 | 480.0934 | 400.5578 | 666.9152 | 270.6296 | 438.9161 | 480.3138 | 373.4881 | 520.3931 | 621.7007 |  |  | 332.5851 | 393.9886 | 459.3108 | 413.8007 |  | 318.5955 | 393.5847 | -0.27096 | 18.9026 | 1.5705 | 1.2864 | -19.3293 | 3.0888 | 870.32 | 1.06 | 2.8582 | -2.0025 | -11.2911 | 1.1746 | 3.6574 | -24.1646 | 8.4043 | 90.8954 |  | 7.3116 | 1.2787 | -2.3072 |  | 18.791
42838.508 | 7582 | 125.9345 | 100.2453 | 64.0364 | 41.6188 | 26.901 | 24.8649 | 31.6984 | 22.8444 | 68.4936 | 48.3784 | 32.0529 | 23.8665 | 22.0157 | 29.4131 | 259.889 | 363.5736 | 364.9108 | 341.5995 | 458.19 | 481.7012 | 327.3917 | 454.317 | 469.1066 | 382.7731 | 498.6089 | 428.4881 | 586.8685 | 743.7601 | 608.3546 | 382.5253 | 460.6386 | 409.8291 | 419.2552 | 479.1583 | 275.2263 |  | 349.6249 |  | 359.9934 | 257.6535 | 258.8788 | 357.6939 |  | 57.108 | 113.7143 | 73.9906 | 195.6899 | 273.6972 | 334.6858 | 381.4821 | 19.2172 | 44.3044 | 21.0706 | 84.4793 | 30.0468 | 46.348 | 55.1961 | 58.7991 | 26.9823 |  |  | 1.8165 | -2.0207 | -68.3441 | 0.31537 | 5.2065 | -197.8125 | 24.1394 | -3.4574 | 0.76974 | 2.1583 | 12.0091 | 0.0098879 | 0.00126 | 0.0004682 | 486.2746 | 557.6823 | 396.806 | 199.8526 | 99.852 | 47.1222 | 27.0829 | 87.9086 | 48.9577 | 34.8337 | 28.4444 | 25.7272 | 27.8762 | 29.0651 | 153.5698 | 141.5968 | 133.1615 | 86.5888 | 74.9313 | 147.2404 | 97.3681 | 90.7849 | 100.958 | 269.3202 | 112.7357 | 250.041 | 409.1084 | 238.6107 | 400.9582 | 472.4105 | 481.5531 | 473.7732 | 496.4039 | 466.7917 | 6.57 | 4.7465 | 782.4568 | 503.1652 | 196.1484 | 782.4139 | 505.6274 | 212.5161 | 489.6294 | 501.6453 | 430.7549 | 481.6123 | 456.0878 | 402.4769 | 955.5697 | 859.9757 | 718.6381 | 715.1053 | 767.6141 |  | 845.2073 | 810.5685 |  | 930.1709 | 492.3028 | 734.8765 |  | 808.5893 |  |  | 626.7292 | 657.8866 | 641.6653 | [5 empty] | 183.5055 | 873.4965 | 537.1875 | 118.8673 | 881.1432 | 514.3301 | 140.5121 | 383.0958 | 396.7843 | 413.7952 |  |  | 483.1454 | 349.8356 | 463.0506 |  | 383.4165 | 397.7226 | 407.9035 | 480.096 | 400.6971 | 666.8181 | 270.7148 | 438.9275 | 480.1891 | 372.9002 | 520.4796 | 621.6352 |  |  | 331.9871 | 393.8802 | 459.2378 | 413.7511 |  | 318.7118 | 393.4216 | 0.50053 | 18.9009 | 1.5723 | 1.2883 | -19.1712 | 3.0888 | 873.08 | 1.04 | 2.7887 | -1.9485 | -11.3317 | 0.76976 | 3.9204 | -24.165 | 8.4416 | 90.8516 |  | 7.3021 | 1.0676 | -2.9084 |  | 18.8045
42838.508 | 7583 | 125.9192 | 100.2429 | 64.0506 | 41.6351 | 26.8906 | 24.8665 | 31.7035 | 22.8484 | 68.5072 | 48.3863 | 32.0553 | 23.8638 | 22.0151 | 29.416 | 259.8912 | 363.6221 | 364.9263 | 341.565 | 458.179 | 481.6707 | 327.8448 | 453.9085 | 469.1975 | 382.747 | 498.5759 | 428.4499 | 586.0643 | 743.5396 | 607.7507 | 382.5099 | 460.598 | 409.7671 | 419.2238 | 479.1185 | 275.8166 |  | 349.5407 |  | 359.9192 | 258.0829 | 258.9909 | 357.6492 |  | 57.1114 | 113.7904 | 74.0763 | 196.7825 | 274.755 | 335.0485 | 381.0905 | 19.1828 | 44.3101 | 21.2616 | 84.4702 | 30.0525 | 46.3204 | 55.1918 | 58.7962 | 26.9896 |  |  | 1.992 | -2.0371 | -68.1654 | 0.29434 | 5.1414 | -197.8296 | 24.1427 | -3.2813 | 0.80048 | 2.2074 | 11.9547 | 0.009929 | 0.0013208 | 0.00046491 | 487.1516 | 557.7128 | 396.8311 | 199.8704 | 99.861 | 47.1416 | 27.0859 | 87.9238 | 48.9657 | 34.8347 | 28.4399 | 25.7211 | 27.8813 | 29.0601 | 155.7436 | 146.3451 | 138.9716 | 87.5738 | 72.8284 | 147.5022 | 97.593 | 90.7771 | 100.959 | 269.3294 | 112.74 | 250.0469 | 409.0687 | 238.5935 | 400.9063 | 471.9731 | 481.497 | 473.7881 | 496.333 | 466.212 | 4.2639 | 6.4046 | 782.59 | 502.8768 | 196.1614 | 782.6211 | 504.7388 | 212.5414 | 489.6242 | 501.6506 | 430.6744 | 481.7083 | 456.0921 | 402.1736 | 955.3924 | 860.0472 | 718.8755 | 715.4368 | 767.2178 |  | 845.0267 | 810.6948 |  | 930.6224 | 492.3147 | 735.0499 |  | 808.6887 |  |  | 625.6194 | 656.8516 | 640.6648 | [5 empty] | 183.5275 | 873.6477 | 536.9941 | 118.8778 | 881.3616 | 517.4344 | 140.5492 | 383.0217 | 396.7522 | 413.7178 |  |  | 483.135 | 350.019 | 462.716 |  | 383.34 | 397.6342 | 407.9856 | 480.1289 | 400.4823 | 666.7447 | 270.8141 | 438.9346 | 480.0482 | 372.6219 | 520.3809 | 621.5805 |  |  | 332.4922 | 393.9161 | 459.2138 | 413.7131 |  | 318.6769 | 393.4222 | 0.39164 | 18.9016 | 1.5719 | 1.2869 | -19.1554 | 3.0888 | 854.95 | 1 | 2.9192 | -1.9566 | -11.318 | 0.74373 | 3.897 | -24.1733 | 8.4447 | 90.8003 |  | 7.2911 | 0.8596 | -3.5264 |  | 18.8136
42838.5081 | 7584 | 125.9266 | 100.2506 | 64.0831 | 41.6458 | 26.9044 | 24.88 | 31.7196 | 22.8508 | 68.525 | 48.402 | 32.0694 | 23.8749 | 22.0123 | 29.4213 | 259.888 | 363.6576 | 364.9341 | 341.5393 | 458.1678 | 481.6349 | 328.223 | 453.7658 | 469.3357 | 382.7206 | 498.5266 | 428.503 | 586.0331 | 743.3168 | 607.237 | 382.4905 | 460.5586 | 409.7944 | 419.1821 | 479.0485 | 275.4912 |  | 349.4631 |  | 359.8347 | 257.5551 | 259.1112 | 357.5941 |  | 57.0236 | 113.6547 | 74.2123 | 197.7651 | 275.1271 | 335.3763 | 380.8307 | 19.1284 | 44.3003 | 21.363 | 84.4323 | 30.0572 | 46.3016 | 55.1681 | 58.796 | 26.9776 |  |  | 1.802 | -1.6409 | -68.2521 | 0.50068 | 5.0054 | -197.7829 | 23.8641 | -3.6283 | 0.68372 | 2.0568 | 12.1412 | 0.0099044 | 0.0013553 | 0.00047477 | 486.4192 | 557.5466 | 396.8476 | 199.8782 | 99.8596 | 47.1506 | 27.0881 | 87.9444 | 48.9716 | 34.8319 | 28.4413 | 25.7229 | 27.8773 | 29.0551 | 153.3369 | 148.3588 | 143.31 | 88.58 | 71.3838 | 147.5091 | 97.8555 | 90.7731 | 100.9794 | 269.3483 | 112.7467 | 250.038 | 409.0423 | 238.5703 | 400.8376 | 471.6747 | 481.433 | 473.8073 | 496.2559 | 466.2073 | 5.4559 | 3.4594 | 782.7129 | 502.9642 | 196.1712 | 782.956 | 509.3138 | 212.5884 | 489.5844 | 501.5831 | 430.7298 | 481.7844 | 456.0571 | 402.2727 | 954.6052 | 860.1121 | 719.1429 | 715.7984 | 766.8319 |  | 844.8073 | 810.8008 |  | 930.9395 | 492.3891 | 735.214 |  | 808.7865 |  |  | 624.6404 | 656.7031 | 639.6402 | [5 empty] | 183.5444 | 873.8285 | 537.0171 | 118.8893 | 881.6002 | 532.1091 | 140.5956 | 382.9337 | 396.5779 | 413.6299 |  |  | 483.1134 | 349.8164 | 462.5736 |  | 383.2596 | 397.5611 | 407.923 | 480.168 | 400.2546 | 666.6364 | 270.7637 | 438.8821 | 479.95 | 372.5848 | 520.3 | 621.5454 |  |  | 332.2064 | 393.8552 | 459.1937 | 413.6438 |  | 319.0036 | 393.4263 | 0.9832 | 18.9018 | 1.5724 | 1.2876 | -19.1236 | 3.0888 | 850.17 | 0.94 | 2.7758 | -1.7557 | -11.3232 | 0.96982 | 3.8461 | -24.1769 | 8.3981 | 90.7354 |  | 7.2919 | 1.1279 | -3.9763 |  | 18.8057
42838.5081 | 7585 | 125.9235 | 100.2438 | 64.096 | 41.672 | 26.9112 | 24.8756 | 31.7253 | 22.8453 | 68.5474 | 48.4126 | 32.068 | 23.874 | 22.0173 | 29.4323 | 259.8873 | 363.6901 | 364.9419 | 341.5072 | 458.134 | 481.5984 | 328.068 | 453.9875 | 469.2229 | 382.6954 | 498.5825 | 428.492 | 585.7509 | 742.9221 | 606.7221 | 382.4667 | 460.5303 | 409.8625 | 419.1316 | 478.9699 | 274.7586 |  | 349.3729 |  | 359.7478 | 256.8715 | 258.9804 | 357.5334 |  | 56.9615 | 113.7451 | 74.311 | 198.0035 | 275.2264 | 335.3129 | 380.6182 | 19.1362 | 44.2882 | 21.5713 | 84.4061 | 30.0491 | 46.2968 | 55.1553 | 58.7916 | 26.9799 |  |  | 2.0531 | -1.9675 | -68.3862 | 0.30683 | 4.9239 | -197.8322 | 23.8549 | -3.307 | 0.79659 | 2.1743 | 11.9655 | 0.0097959 | 0.0013175 | 0.00045341 | 484.9561 | 557.5561 | 396.8734 | 199.888 | 99.8666 | 47.1645 | 27.0896 | 87.9632 | 48.9824 | 34.8356 | 28.4406 | 25.7235 | 27.8742 | 29.0595 | 151.1143 | 141.9868 | 137.2445 | 88.1642 | 73.4615 | 147.5991 | 97.9073 | 90.7742 | 100.9876 | 269.3605 | 112.749 | 250.0279 | 409.0008 | 238.5537 | 400.7788 | 471.7101 | 481.4282 | 473.8134 | 496.1662 | 466.233 | 5.5406 | 3.905 | 782.8242 | 503.0404 | 196.1809 | 783.03 | 514.2955 | 212.6303 | 489.5685 | 501.5275 | 430.6509 | 481.8751 | 456.0406 | 402.4351 | 954.878 | 860.136 | 719.4214 | 716.1229 | 766.4363 |  | 844.6186 | 810.9088 |  | 931.1449 | 492.3951 | 735.359 |  | 808.8732 |  |  | 625.7009 | 657.5039 | 639.5994 | [5 empty] | 183.5621 | 873.9792 | 537.5931 | 118.9133 | 881.8124 | 525.6389 | 140.6354 | 382.8627 | 396.4244 | 413.5338 |  |  | 483.1609 | 349.7122 | 462.7705 |  | 383.2063 | 397.4955 | 408.0394 | 480.2436 | 400.2511 | 666.5479 | 270.782 | 438.8055 | 479.7959 | 372.861 | 520.27 | 621.5198 |  |  | 332.089 | 393.8107 | 459.1935 | 413.5601 |  | 318.8797 | 393.3933 | 0.6315 | 18.901 | 1.5728 | 1.2888 | -19.2033 | 3.0888 | 842.16 | 1.1 | 2.962 | -1.9227 | -11.3357 | 0.7593 | 3.8145 | -24.1787 | 8.396 | 90.6814 |  | 7.287 | 1.3864 | -3.2959 |  | 18.8044
42838.5081 | 7586 | 125.9074 | 100.2457 | 64.1113 | 41.6765 | 26.9061 | 24.8758 | 31.7266 | 22.8482 | 68.5689 | 48.4242 | 32.0736 | 23.8865 | 22.0104 | 29.4294 | 259.8891 | 363.727 | 364.9596 | 341.4714 | 458.1225 | 481.5548 | 328.3403 | 454.1139 | 469.2947 | 382.6452 | 498.6283 | 428.4801 | 586.6614 | 742.5547 | 606.534 | 382.4502 | 460.5349 | 409.8991 | 419.0947 | 478.9101 | 274.764 |  | 349.2907 |  | 359.6687 | 255.6814 | 259.0013 | 357.4894 |  | 56.8907 | 113.5858 | 74.3494 | 199.1639 | 276.2587 | 335.6343 | 380.4776 | 19.2891 | 44.2753 | 21.644 | 84.3429 | 30.0395 | 46.2888 | 55.1361 | 58.7811 | 26.9715 |  |  | 2.0452 | -2.0608 | -68.2705 | 1.1171 | 4.6137 | -197.7566 | 23.4836 | -3.3254 | 0.75183 | 1.9779 | 12.0011 | 0.0097302 | 0.001173 | 0.00047805 | 485.5173 | 557.7543 | 396.8901 | 199.9039 | 99.8763 | 47.1811 | 27.0918 | 87.9785 | 48.9974 | 34.8427 | 28.4391 | 25.7222 | 27.873 | 29.066 | 151.2627 | 141.483 | 132.6506 | 85.4006 | 73.0677 | 147.7371 | 97.9831 | 90.7724 | 100.9982 | 269.3775 | 112.7594 | 250.021 | 408.973 | 238.5439 | 400.7255 | 471.3549 | 481.4496 | 473.8582 | 496.0889 | 466.2145 | 5.437 | 3.3316 | 782.9088 | 502.8537 | 196.1978 | 783.3023 | 507.5201 | 212.676 | 489.5421 | 501.5095 | 430.5939 | 481.9623 | 456.0508 | 402.4946 | 955.2567 | 860.2255 | 719.735 | 716.5821 | 766.6748 |  | 844.3376 | 811.0091 |  | 931.3938 | 492.3286 | 735.5067 |  | 808.9565 |  |  | 625.4477 | 656.0892 | 638.9086 | [5 empty] | 183.5858 | 874.1612 | 538.286 | 118.9242 | 882.0499 | 528.556 | 140.669 | 382.7922 | 396.3848 | 413.4559 |  |  | 483.1765 | 350.2861 | 462.7757 |  | 383.1226 | 397.4059 | 408.0961 | 480.287 | 400.0579 | 666.4694 | 271.1611 | 438.8492 | 479.6667 | 372.6424 | 520.3048 | 621.4934 |  |  | 332.1682 | 393.7277 | 459.2325 | 413.5242 |  | 318.5277 | 393.3058 | -0.15094 | 18.9022 | 1.5713 | 1.2871 | -19.4214 | 3.0888 | 848.96 | 0.8 | 2.9559 | -1.9674 | -11.3238 | 1.4485 | 3.6934 | -24.1804 | 8.3326 | 90.578 |  | 7.2715 | 1.3876 | -2.7762 |  | 18.8076
42838.5081 | 7587 | 125.9234 | 100.2524 | 64.1282 | 41.6916 | 26.9088 | 24.8739 | 31.7313 | 22.8489 | 68.584 | 48.4309 | 32.0745 | 23.8843 | 22.0129 | 29.4381 | 259.8939 | 363.7582 | 364.9723 | 341.4324 | 458.1025 | 481.5127 | 328.5509 | 454.1533 | 469.3742 | 382.6092 | 498.5675 | 428.5913 | 586.5782 | 742.2671 | 606.2758 | 382.4212 | 460.5134 | 409.9351 | 419.0519 | 478.8637 | 275.6063 |  | 349.2018 |  | 359.5782 | 254.7236 | 258.7563 | 357.4353 |  | 56.9626 | 113.4664 | 74.3562 | 200.9361 | 277.0885 | 335.6947 | 380.4467 | 19.4868 | 44.275 | 21.6776 | 84.285 | 30.032 | 46.2644 | 55.1235 | 58.7633 | 26.9703 |  |  | 1.7685 | -1.9438 | -68.6122 | 0.50922 | 4.7596 | -197.7941 | 23.7149 | -3.3063 | 0.84077 | 2.1017 | 11.7152 | 0.0097664 | 0.0012666 | 0.00046984 | 486.4443 | 557.5565 | 396.9123 | 199.931 | 99.8779 | 47.2036 | 27.0991 | 87.9974 | 49.005 | 34.853 | 28.4473 | 25.7187 | 27.8743 | 29.0723 | 155.1619 | 139.3719 | 129.2356 | 85.373 | 71.5255 | 147.9729 | 98.0245 | 90.7747 | 101.0141 | 269.3922 | 112.7615 | 250.0219 | 408.9464 | 238.5306 | 400.6799 | 470.8659 | 481.4308 | 473.9076 | 496.0178 | 465.8391 | 6.6866 | 4.4345 | 783.0424 | 502.6726 | 196.2112 | 783.1891 | 498.2771 | 212.7086 | 489.5495 | 501.4949 | 430.6137 | 482.0416 | 456.0438 | 402.4579 | 955.1806 | 860.2937 | 720.0952 | 717.0653 | 767.6388 |  | 844.0066 | 811.1288 |  | 931.5668 | 492.1257 | 735.6662 |  | 809.0453 |  |  | 623.957 | 654.3653 | 637.5585 | [5 empty] | 183.6064 | 874.3386 | 538.4438 | 118.9389 | 882.2232 | 532.1508 | 140.7051 | 382.7139 | 396.3484 | 413.3729 |  |  | 483.1395 | 350.4949 | 462.584 |  | 383.0811 | 397.3341 | 408.0567 | 480.2619 | 399.9181 | 666.3928 | 271.2736 | 438.8187 | 479.5163 | 372.6236 | 520.3277 | 621.4881 |  |  | 332.4696 | 393.8138 | 459.2219 | 413.5156 |  | 318.2852 | 393.1349 | 0.45212 | 18.9018 | 1.5729 | 1.2888 | -19.2524 | 3.0888 | 847.39 | 0.77 | 2.7484 | -1.9104 | -11.3503 | 0.97782 | 3.7515 | -24.1839 | 8.374 | 90.4373 |  | 7.2404 | 0.9845 | -2.3917 |  | 18.8157
42838.5081 | 7588 | 125.9605 | 100.2495 | 64.1445 | 41.706 | 26.9124 | 24.8762 | 31.7411 | 22.8474 | 68.6 | 48.4444 | 32.0858 | 23.8732 | 22.0211 | 29.4372 | 259.8902 | 363.7937 | 364.9892 | 341.4006 | 458.0772 | 481.4713 | 328.7832 | 454.0297 | 469.2586 | 382.6014 | 498.4613 | 428.8172 | 586.3576 | 742.0279 | 606.0654 | 382.3997 | 460.5227 | 410.0356 | 419.0054 | 478.826 | 276.7975 |  | 349.1156 |  | 359.4908 | 254.6642 | 258.6131 | 357.3831 |  | 56.8983 | 113.341 | 74.3122 | 202.1899 | 277.7273 | 335.4805 | 380.265 | 19.5604 | 44.2618 | 21.5782 | 84.2432 | 30.0308 | 46.2352 | 55.1073 | 58.7474 | 26.9759 |  |  | 2.0031 | -1.9346 | -68.5032 | -0.08547 | 4.5592 | -197.7822 | 23.9981 | -3.4982 | 0.77927 | 2.0366 | 11.8735 | 0.0097992 | 0.0012764 | 0.00049284 | 488.6675 | 556.9064 | 396.9426 | 199.9295 | 99.8935 | 47.2197 | 27.11 | 88.0152 | 49.0235 | 34.8595 | 28.456 | 25.7271 | 27.8842 | 29.0724 | 158.3529 | 139.4009 | 127.2241 | 84.8432 | 71.718 | 148.3216 | 98.0505 | 90.7661 | 101.018 | 269.4061 | 112.7625 | 250.0096 | 408.9024 | 238.5053 | 400.6135 | 470.316 | 481.367 | 473.9582 | 495.9496 | 465.6894 | 7.3912 | 3.0227 | 783.1298 | 502.8783 | 196.2193 | 783.29 | 495.2704 | 212.7459 | 489.5398 | 501.4668 | 430.7173 | 482.14 | 456.0182 | 402.741 | 955.1506 | 860.3268 | 720.4048 | 717.3992 | 769.0836 |  | 843.7172 | 811.2317 |  | 931.6121 | 492.0083 | 735.8182 |  | 809.1326 |  |  | 623.2333 | 652.738 | 636.7553 | [5 empty] | 183.6209 | 874.4672 | 539.0489 | 118.9531 | 882.2917 | 548.8373 | 140.7448 | 382.6401 | 396.383 | 413.2865 |  |  | 483.1014 | 350.1306 | 462.5141 |  | 383.0382 | 397.2573 | 408.3678 | 480.205 | 399.7218 | 666.3054 | 270.7121 | 438.6815 | 479.2888 | 372.7109 | 520.325 | 621.4793 |  |  | 333.7037 | 393.8816 | 459.1649 | 413.4859 |  | 318.1191 | 392.9524 | 0.23007 | 18.9021 | 1.5718 | 1.2872 | -19.2393 | 3.0887 | 860.88 | 0.95 | 2.9246 | -1.9056 | -11.3394 | -0.40054 | 3.671 | -24.179 | 8.4223 | 90.2976 |  | 7.224 | 0.6746 | -2.165 |  | 18.8118
42838.5081 | 7589 | 125.9822 | 100.2478 | 64.1624 | 41.713 | 26.9156 | 24.8788 | 31.7458 | 22.8501 | 68.6137 | 48.4528 | 32.0867 | 23.8816 | 22.0153 | 29.4383 | 259.8939 | 363.8392 | 364.9804 | 341.372 | 458.064 | 481.4378 | 329.1069 | 453.9813 | 468.9878 | 382.5931 | 498.3565 | 429.1251 | 586.0101 | 741.8966 | 605.8644 | 382.3801 | 460.5573 | 410.1694 | 418.9621 | 478.799 | 276.9407 |  | 349.0362 |  | 359.4104 | 255.4559 | 258.5551 | 357.3393 |  | 56.848 | 113.2201 | 74.2398 | 202.2551 | 278.5779 | 335.809 | 380.1526 | 19.6217 | 44.2577 | 21.3993 | 84.2113 | 30.0167 | 46.2092 | 55.0891 | 58.733 | 26.9689 |  |  | 1.9716 | -2.2914 | -68.0747 | 0.40343 | 4.525 | -197.8368 | 23.8358 | -3.2866 | 0.81722 | 1.9634 | 11.9358 | 0.009658 | 0.0012189 | 0.00045177 | 490.7365 | 556.5593 | 396.9713 | 199.9462 | 99.895 | 47.2313 | 27.1105 | 88.0321 | 49.0271 | 34.8629 | 28.4571 | 25.7214 | 27.8774 | 29.0757 | 157.7181 | 135.5641 | 124.3745 | 85.1271 | 71.573 | 148.6094 | 98.026 | 90.7673 | 101.0331 | 269.4283 | 112.7701 | 250.0167 | 408.8796 | 238.4904 | 400.5597 | 469.4864 | 481.3116 | 474.0255 | 495.873 | 465.9963 | 3.1395 | 3.94 | 783.2297 | 502.8784 | 196.2309 | 783.5306 | 501.2513 | 212.7698 | 489.5214 | 501.4123 | 430.8876 | 482.2212 | 455.9973 | 402.8322 | 954.976 | 860.3523 | 720.5987 | 717.5617 | 770.1985 |  | 843.4203 | 811.3397 |  | 931.8005 | 491.9271 | 735.9605 |  | 809.2257 |  |  | 622.2692 | 652.5858 | 636.1847 | [5 empty] | 183.6417 | 874.5891 | 539.5936 | 118.9722 | 882.3915 | 546.7106 | 140.7949 | 382.5597 | 396.3528 | 413.1972 |  |  | 483.0821 | 349.9948 | 462.3973 |  | 382.9657 | 397.2038 | 408.9189 | 480.1595 | 399.3889 | 666.2265 | 269.9934 | 438.5826 | 479.075 | 372.3868 | 520.3405 | 621.4221 |  |  | 334.4091 | 393.9739 | 459.1065 | 413.4962 |  | 318.332 | 392.9258 | -0.0090365 | 18.902 | 1.571 | 1.2874 | -19.2934 | 3.0887 | 873.51 | 0.85 | 2.9012 | -2.0736 | -11.3022 | 0.87006 | 3.6582 | -24.1888 | 8.3961 | 90.1647 |  | 7.2082 | 0.78201 | -1.8514 |  | 18.7964
42838.5081 | 7590 | 125.9677 | 100.252 | 64.1785 | 41.7272 | 26.9157 | 24.8784 | 31.7525 | 22.8484 | 68.6339 | 48.4686 | 32.0958 | 23.8782 | 22.0134 | 29.4407 | 259.8903 | 363.8727 | 364.9709 | 341.3381 | 458.0433 | 481.4036 | 329.7957 | 453.9706 | 468.9644 | 382.5784 | 498.2823 | 429.4677 | 584.4076 | 741.9996 | 605.405 | 382.3622 | 460.6208 | 410.2376 | 418.93 | 478.7674 | 277.859 |  | 348.9584 |  | 359.3386 | 256.0567 | 258.6024 | 357.2939 |  | 56.7927 | 113.2523 | 74.1709 | 201.4401 | 278.1213 | 336.3749 | 380.1858 | 19.6723 | 44.2576 | 21.2712 | 84.1709 | 30.0205 | 46.1937 | 55.0833 | 58.7329 | 26.9728 |  |  | 1.9078 | -2.0398 | -68.2732 | 0.23717 | 4.3686 | -197.7849 | 24.194 | -3.7065 | 0.73315 | 2.0478 | 11.9089 | 0.0097467 | 0.0011155 | 0.00048791 | 486.9605 | 555.738 | 396.9951 | 199.9547 | 99.91 | 47.2459 | 27.1149 | 88.0615 | 49.0339 | 34.8675 | 28.4537 | 25.7254 | 27.8798 | 29.0786 | 152.3393 | 132.8144 | 123.9223 | 86.018 | 74.0012 | 148.5991 | 98.0382 | 90.7597 | 101.0398 | 269.4457 | 112.7798 | 250.0002 | 408.8497 | 238.4795 | 400.501 | 469.3319 | 481.2589 | 474.0691 | 495.8022 | 465.8067 | 4.1856 | 3.6292 | 783.3792 | 502.7705 | 196.2433 | 783.4733 | 500.1729 | 212.8192 | 489.4987 | 501.3587 | 431.0973 | 482.3155 | 455.9975 | 402.8201 | 954.9537 | 860.3832 | 720.8345 | 717.8978 | 769.8539 |  | 843.1916 | 811.4521 |  | 932.0565 | 491.9461 | 736.1165 |  | 809.3065 |  |  | 621.7132 | 652.6249 | 635.4534 | [5 empty] | 183.6595 | 874.723 | 539.4477 | 118.9776 | 882.5614 | 541.7148 | 140.8311 | 382.4867 | 396.2599 | 413.1117 |  |  | 483.0979 | 350.7993 | 462.1003 |  | 382.9219 | 397.1451 | 409.1818 | 480.1196 | 398.9668 | 666.1494 | 269.5378 | 438.5585 | 478.9485 | 372.0979 | 520.3384 | 621.3113 |  |  | 334.6936 | 393.9707 | 459.0575 | 413.5559 |  | 318.429 | 392.9507 | 0.34082 | 18.9011 | 1.572 | 1.2886 | -19.2445 | 3.0887 | 871.62 | 1.1 | 2.8531 | -1.9565 | -11.3191 | 0.66715 | 3.5961 | -24.1969 | 8.4628 | 90.0957 |  | 7.2036 | 1.3783 | -1.7996 |  | 18.795
42838.5081 | 7591 | 125.9492 | 100.2483 | 64.1924 | 41.7431 | 26.9238 | 24.8754 | 31.7571 | 22.8513 | 68.6548 | 48.4813 | 32.0983 | 23.8837 | 22.019 | 29.4464 | 259.898 | 363.8992 | 364.9981 | 341.3084 | 458.0296 | 481.3647 | 330.0458 | 453.8449 | 469.0162 | 382.5566 | 498.269 | 429.7986 | 583.7243 | 741.9659 | 605.122 | 382.3276 | 460.6512 | 410.2185 | 418.8821 | 478.7209 | 278.32 |  | 348.8688 |  | 359.2462 | 257.194 | 258.5269 | 357.2404 |  | 56.7487 | 113.3255 | 74.2131 | 200.9633 | 278.5696 | 336.9896 | 380.3212 | 19.6319 | 44.2625 | 21.205 | 84.1549 | 30.0188 | 46.191 | 55.0717 | 58.7235 | 26.9728 |  |  | 1.6332 | -2.0759 | -68.2712 | 0.23586 | 4.1603 | -197.7481 | 23.9377 | -3.4528 | 0.82539 | 2.0077 | 12.0393 | 0.0097976 | 0.0013701 | 0.00049448 | 483.9494 | 555.3644 | 397.0162 | 199.9847 | 99.9088 | 47.2647 | 27.1198 | 88.0748 | 49.0464 | 34.8663 | 28.4584 | 25.7248 | 27.8792 | 29.0719 | 149.6112 | 133.0156 | 122.2786 | 86.0067 | 75.3447 | 148.6052 | 98.0477 | 90.7596 | 101.0464 | 269.4524 | 112.787 | 249.9951 | 408.817 | 238.4628 | 400.4464 | 469.5903 | 481.2747 | 474.1309 | 495.7217 | 465.8373 | 5.2738 | 4.7898 | 783.4918 | 502.582 | 196.2565 | 783.5497 | 497.3693 | 212.8616 | 489.4929 | 501.3347 | 431.3079 | 482.4147 | 455.9856 | 402.6734 | 954.6933 | 860.4378 | 721.0964 | 718.2666 | 769.5616 |  | 842.9979 | 811.5539 |  | 932.3166 | 491.9654 | 736.2492 |  | 809.3747 |  |  | 620.6279 | 651.489 | 634.1563 | [5 empty] | 183.6802 | 874.879 | 539.0793 | 118.9973 | 882.7618 | 550.5857 | 140.8743 | 382.4114 | 396.1657 | 413.0343 |  |  | 483.1139 | 350.9711 | 461.7622 |  | 382.8581 | 397.0811 | 409.1516 | 480.1185 | 399.074 | 666.0776 | 269.5303 | 438.6649 | 478.8795 | 371.8105 | 520.2796 | 621.1475 |  |  | 334.5523 | 393.9848 | 459.0085 | 413.5258 |  | 318.1647 | 392.9125 | 0.25345 | 18.9017 | 1.5702 | 1.2859 | -19.2428 | 3.0887 | 856.52 | 1.03 | 2.6393 | -1.9739 | -11.32 | 0.66536 | 3.5111 | -24.2068 | 8.4221 | 90.0373 |  | 7.1988 | 1.6822 | -1.6158 |  | 18.7962
42838.5081 | 7592 | 125.9268 | 100.245 | 64.201 | 41.745 | 26.9228 | 24.8732 | 31.7604 | 22.8449 | 68.658 | 48.4836 | 32.1105 | 23.881 | 22.0138 | 29.4493 | 259.9061 | 363.9376 | 365.0163 | 341.2804 | 458.0065 | 481.3161 | 329.9076 | 453.7909 | 468.9891 | 382.5356 | 498.2267 | 430.0332 | 583.4422 | 741.5714 | 605.0329 | 382.3089 | 460.6962 | 410.1851 | 418.8452 | 478.6777 | 277.9437 |  | 348.7754 |  | 359.1533 | 258.6461 | 258.5885 | 357.1812 |  | 56.7078 | 113.3212 | 74.2608 | 201.9502 | 278.5494 | 337.0828 | 380.384 | 19.5641 | 44.2386 | 21.1857 | 84.1531 | 30.0097 | 46.1881 | 55.0581 | 58.6944 | 26.9644 |  |  | 2.0261 | -2.1955 | -68.0037 | -0.008586 | 4.2293 | -197.8322 | 24.0527 | -3.2859 | 0.68645 | 2.1105 | 11.9313 | 0.0098304 | 0.0013192 | 0.00047805 | 483.2767 | 555.143 | 397.0424 | 200.0088 | 99.9209 | 47.2855 | 27.1265 | 88.0961 | 49.0616 | 34.875 | 28.4654 | 25.7326 | 27.8746 | 29.0834 | 150.018 | 137.671 | 121.4516 | 85.2596 | 74.9568 | 148.675 | 98.0832 | 90.7591 | 101.057 | 269.4688 | 112.7893 | 249.9819 | 408.7895 | 238.4454 | 400.3917 | 470.6129 | 481.3106 | 474.17 | 495.6488 | 466.393 | 5.2998 | 4.8142 | 783.5748 | 502.3955 | 196.2602 | 783.6322 | 494.5895 | 212.8857 | 489.4793 | 501.3141 | 431.3921 | 482.506 | 455.9615 | 402.4852 | 953.8303 | 860.4581 | 721.1408 | 718.2105 | 769.078 |  | 842.8772 | 811.6487 |  | 932.6321 | 491.9702 | 736.3704 |  | 809.4449 |  |  | 619.5685 | 650.2836 | 633.231 | [5 empty] | 183.6922 | 875.0088 | 538.6282 | 119.0056 | 882.9456 | 558.5809 | 140.903 | 382.3497 | 396.2489 | 412.957 |  |  | 483.1107 | 351.2371 | 461.8715 |  | 382.831 | 397.0352 | 409.1511 | 480.1525 | 398.9535 | 666.0019 | 269.7348 | 438.7611 | 478.8758 | 371.2915 | 520.2335 | 620.9906 |  |  | 334.653 | 393.9189 | 458.9888 | 413.4557 |  | 318.1355 | 392.909 | 0.25883 | 18.9015 | 1.5709 | 1.2879 | -19.194 | 3.0887 | 849.63 | 0.95 | 2.9396 | -2.03 | -11.2978 | -0.12695 | 3.5404 | -24.2138 | 8.443 | 90.0094 |  | 7.1907 | 1.646 | -1.5196 |  | 18.7852
42838.5082 | 7593 | 125.9217 | 100.2394 | 64.2221 | 41.7554 | 26.9231 | 24.8724 | 31.7732 | 22.8476 | 68.6759 | 48.4966 | 32.1063 | 23.8894 | 22.0138 | 29.4531 | 259.9057 | 363.9792 | 365.0462 | 341.2464 | 457.9808 | 481.283 | 329.5482 | 453.7284 | 469.0622 | 382.5187 | 498.1146 | 430.1582 | 583.6725 | 741.1086 | 604.904 | 382.2919 | 460.7401 | 410.1748 | 418.8098 | 478.6505 | 277.921 |  | 348.696 |  | 359.0719 | 259.6195 | 258.5163 | 357.1444 |  | 56.6718 | 113.1298 | 74.2593 | 202.9357 | 278.7752 | 336.8635 | 380.2539 | 19.4664 | 44.2415 | 21.2507 | 84.1373 | 30.0247 | 46.1823 | 55.0516 | 58.69 | 26.9748 |  |  | 2.082 | -2.1561 | -68.375 | 0.26215 | 4.6913 | -197.7987 | 23.7425 | -3.4923 | 0.81527 | 2.186 | 11.9079 | 0.0098255 | 0.0012929 | 0.00049284 | 486.0346 | 555.0054 | 397.0649 | 200.02 | 99.9253 | 47.2953 | 27.1254 | 88.1097 | 49.0683 | 34.8736 | 28.4646 | 25.7254 | 27.8692 | 29.0838 | 152.7033 | 140.3849 | 124.4153 | 84.8213 | 73.1982 | 148.7608 | 98.1637 | 90.7582 | 101.0663 | 269.4826 | 112.7907 | 249.9894 | 408.7543 | 238.4365 | 400.3282 | 471.5043 | 481.2961 | 474.1719 | 495.5762 | 466.6772 | 3.9796 | 4.2778 | 783.7361 | 502.281 | 196.2671 | 783.8465 | 498.8778 | 212.9196 | 489.4569 | 501.2494 | 431.5648 | 482.5975 | 455.9713 | 402.5461 | 952.7113 | 860.5421 | 721.1144 | 718.0131 | 768.3653 |  | 842.6193 | 811.7619 |  | 932.7914 | 491.9948 | 736.496 |  | 809.5293 |  |  | 617.7459 | 649.4017 | 631.914 | [5 empty] | 183.7131 | 875.1723 | 538.6323 | 119.0209 | 883.1109 | 549.6817 | 140.9442 | 382.2919 | 396.2943 | 412.8809 |  |  | 483.099 | 351.7693 | 462.228 |  | 382.737 | 396.971 | 409.019 | 480.1688 | 398.4685 | 665.9183 | 269.7901 | 438.7958 | 478.9657 | 370.9578 | 520.2456 | 620.8756 |  |  | 334.85 | 393.8767 | 459.0034 | 413.3866 |  | 318.3694 | 392.9413 | 0.02695 | 18.9011 | 1.5709 | 1.2872 | -19.189 | 3.0888 | 847.36 | 0.86 | 2.9797 | -2.0112 | -11.3257 | 0.70128 | 3.7281 | -24.2074 | 8.3869 | 89.9407 |  | 7.1894 | 1.3586 | -1.839 |  | 18.7755
42838.5082 | 7594 | 125.9138 | 100.2458 | 64.2369 | 41.7786 | 26.9266 | 24.8737 | 31.7769 | 22.8524 | 68.6934 | 48.504 | 32.1156 | 23.8875 | 22.0133 | 29.4631 | 259.9094 | 364.0194 | 365.0688 | 341.2104 | 457.972 | 481.2479 | 329.2257 | 453.8986 | 468.8231 | 382.4953 | 497.9975 | 429.9197 | 584.3747 | 740.7798 | 605.0147 | 382.2653 | 460.716 | 410.2261 | 418.764 | 478.6214 | 277.9184 |  | 348.6097 |  | 358.9779 | 259.8963 | 258.3022 | 357.0838 |  | 56.6157 | 113.1178 | 74.2423 | 204.7946 | 279.3598 | 336.8859 | 380.0557 | 19.4179 | 44.2357 | 21.2692 | 84.1373 | 30.0246 | 46.1707 | 55.0362 | 58.6818 | 26.9676 |  |  | 2.0925 | -2.0148 | -68.1496 | 0.22469 | 4.7386 | -197.7514 | 24.1683 | -3.4114 | 0.7927 | 2.0484 | 11.9278 | 0.0098042 | 0.0013339 | 0.0004797 | 490.7747 | 554.6495 | 397.0972 | 200.065 | 99.9356 | 47.3198 | 27.143 | 88.1313 | 49.0858 | 34.8884 | 28.4806 | 25.7235 | 27.879 | 29.0932 | 155.874 | 137.2872 | 124.9176 | 86.8008 | 73.2217 | 148.8134 | 98.2362 | 90.7488 | 101.0767 | 269.5002 | 112.7937 | 249.9798 | 408.721 | 238.4108 | 400.268 | 472.3333 | 481.1705 | 474.1556 | 495.4969 | 466.3593 | 4.9467 | 4.7634 | 783.882 | 502.1103 | 196.2805 | 784.0135 | 503.2204 | 212.952 | 489.4426 | 501.1822 | 431.5189 | 482.685 | 455.9914 | 402.6338 | 952.6553 | 860.6387 | 721.0116 | 717.7491 | 765.8035 |  | 842.5174 | 811.8608 |  | 932.9655 | 491.928 | 736.6178 |  | 809.6711 |  |  | 615.5713 | 647.5089 | 630.1741 | [5 empty] | 183.7345 | 875.34 | 538.7956 | 119.035 | 883.3238 | 542.986 | 140.9911 | 382.2211 | 396.3952 | 412.799 |  |  | 483.0849 | 351.2284 | 462.1538 |  | 382.6348 | 396.8495 | 409.0102 | 480.175 | 398.5588 | 665.8177 | 268.9542 | 438.5841 | 479.0301 | 370.8294 | 520.201 | 620.7879 |  |  | 335.1355 | 393.9832 | 459.0069 | 413.3013 |  | 318.5097 | 392.9909 | -0.1387 | 18.901 | 1.5704 | 1.2869 | -19.34 | 3.0888 | 819.25 | 0.74 | 2.9874 | -1.9441 | -11.3069 | 0.64924 | 3.7469 | -24.205 | 8.4619 | 89.977 |  | 7.176 | 1.0131 | -1.8859 |  | 18.7686
42838.5082 | 7595 | 125.9126 | 100.242 | 64.2521 | 41.7827 | 26.9292 | 24.8679 | 31.7754 | 22.8527 | 68.7198 | 48.5142 | 32.1179 | 23.8823 | 22.0159 | 29.4631 | 259.8959 | 364.0436 | 365.086 | 341.1717 | 457.9445 | 481.2029 | 329.9287 | 453.7695 | 469.0664 | 382.4742 | 497.9771 | 429.9325 | 585.0888 | 741.2393 | 605.1349 | 382.2423 | 460.7088 | 410.1956 | 418.7214 | 478.5909 | 278.1588 |  | 348.5266 |  | 358.8941 | 259.9704 | 258.0557 | 357.0365 |  | 56.5943 | 113.0114 | 74.1134 | 205.6034 | 278.5624 | 337.1612 | 379.8123 | 19.4894 | 44.2337 | 21.2572 | 84.1432 | 30.0049 | 46.1543 | 55.0286 | 58.6666 | 26.965 |  |  | 2.0228 | -2.1232 | -68.0622 | 0.5907 | 4.7425 | -197.7888 | 24.1131 | -3.6178 | 0.81138 | 2.2418 | 11.8139 | 0.009814 | 0.0013832 | 0.00051091 | 493.4824 | 554.4555 | 397.1132 | 200.0885 | 99.9428 | 47.3331 | 27.1371 | 88.1408 | 49.0939 | 34.8862 | 28.4704 | 25.73 | 27.877 | 29.0797 | 160.1809 | 138.8935 | 125.3378 | 88.8448 | 74.9157 | 148.9308 | 98.3086 | 90.7536 | 101.0879 | 269.5118 | 112.8011 | 249.9738 | 408.6978 | 238.3972 | 400.2171 | 472.2736 | 481.1788 | 474.1611 | 495.4288 | 466.3082 | 3.9452 | 4.2352 | 784.0418 | 502.0985 | 196.2865 | 784.287 | 505.5083 | 213.0014 | 489.4387 | 501.1577 | 431.4325 | 482.7771 | 456.0038 | 402.3226 | 952.9875 | 860.792 | 720.9013 | 717.5493 | 764.6862 |  | 842.3387 | 811.9421 |  | 933.1416 | 491.8463 | 736.7089 |  | 809.7485 |  |  | 614.4638 | 646.4626 | 628.1123 | [5 empty] | 183.738 | 875.5303 | 539.0185 | 119.0367 | 883.5581 | 539.1913 | 141.0178 | 382.1326 | 396.5082 | 412.7074 |  |  | 483.1007 | 350.5082 | 461.7435 |  | 382.4663 | 396.7183 | 409.4225 | 480.1984 | 398.8039 | 665.724 | 268.9117 | 438.452 | 478.9748 | 370.7934 | 520.1937 | 620.7772 |  |  | 334.9626 | 394.1216 | 459.0064 | 413.2132 |  | 318.714 | 393.0109 | 0.32616 | 18.9021 | 1.5716 | 1.2882 | -19.2658 | 3.0888 | 808.98 | 1.14 | 2.9374 | -1.9955 | -11.2981 | 1.0525 | 3.7493 | -24.2127 | 8.4541 | 89.9467 |  | 7.1605 | 0.54955 | -1.9237 |  | 18.7711
42838.5082 | 7596 | 125.9195 | 100.2341 | 64.2676 | 41.794 | 26.9308 | 24.8655 | 31.7827 | 22.8537 | 68.7311 | 48.5208 | 32.1187 | 23.8794 | 22.0121 | 29.4621 | 259.9052 | 364.0795 | 365.1135 | 341.145 | 457.9288 | 481.1643 | 330.189 | 453.7226 | 468.9996 | 382.4525 | 498.0091 | 429.7184 | 582.7373 | 741.4123 | 604.0667 | 382.2238 | 460.7042 | 410.0953 | 418.6936 | 478.5636 | 278.3412 |  | 348.4487 |  | 358.8194 | 260.2145 | 257.7164 | 356.9971 |  | 56.6284 | 113.2937 | 74.1677 | 204.266 | 277.1605 | 337.0727 | 379.7106 | 19.5644 | 44.2191 | 21.2599 | 84.1393 | 30.0077 | 46.1385 | 55.0087 | 58.6528 | 26.9577 |  |  | 2.1365 | -2.0858 | -68.1115 | 0.5999 | 4.7169 | -197.8085 | 23.8877 | -3.7367 | 0.75436 | 2.1457 | 11.7436 | 0.0097105 | 0.0012781 | 0.00049941 | 493.662 | 554.4301 | 397.1422 | 200.1171 | 99.9479 | 47.3508 | 27.1399 | 88.1637 | 49.0964 | 34.8953 | 28.4707 | 25.7263 | 27.8868 | 29.0902 | 158.8452 | 135.9054 | 125.3642 | 90.1056 | 75.9017 | 148.9474 | 98.3693 | 90.7491 | 101.1 | 269.5268 | 112.8065 | 249.9604 | 408.6665 | 238.3799 | 400.1603 | 471.8529 | 481.1524 | 474.1663 | 495.364 | 466.1706 | 2.2326 | 3.2614 | 784.1721 | 502.2009 | 196.3047 | 784.5471 | 504.4753 | 213.0416 | 489.4238 | 501.1595 | 431.3501 | 482.8678 | 455.9803 | 402.1067 | 951.9806 | 860.9696 | 720.9009 | 717.4983 | 765.5105 |  | 842.0979 | 812.0415 |  | 933.1568 | 491.7561 | 736.8112 |  | 809.839 |  |  | 615.6816 | 645.5591 | 627.916 | [5 empty] | 183.7593 | 875.7269 | 538.9749 | 119.0615 | 883.7617 | 521.6345 | 141.0613 | 382.0405 | 396.5279 | 412.6228 |  |  | 483.1766 | 349.4037 | 461.7435 |  | 382.364 | 396.6256 | 409.5757 | 480.3089 | 398.8147 | 665.6375 | 268.7494 | 438.545 | 478.864 | 371.6255 | 520.1303 | 620.7995 |  |  | 334.6059 | 394.1105 | 458.9995 | 413.1679 |  | 318.885 | 393.0265 | 0.24046 | 18.903 | 1.5709 | 1.2863 | -19.0424 | 3.0888 | 821.5 | 0.95 | 3.017 | -1.9785 | -11.3063 | 1.0611 | 3.7389 | -24.2122 | 8.4139 | 89.8414 |  | 7.1484 | 0.70007 | -1.9192 |  | 18.7716
42838.5082 | 7597 | 125.9422 | 100.2375 | 64.2815 | 41.811 | 26.9364 | 24.874 | 31.7992 | 22.8615 | 68.747 | 48.5386 | 32.1285 | 23.8847 | 22.0149 | 29.4735 | 259.9013 | 364.1109 | 365.1312 | 341.0976 | 457.9211 | 481.131 | 329.5598 | 453.9345 | 468.9377 | 382.4305 | 497.9844 | 429.6554 | 581.8446 | 741.0537 | 603.721 | 382.1906 | 460.6559 | 409.9952 | 418.6447 | 478.5231 | 278.1083 |  | 348.3621 |  | 358.7306 | 260.5552 | 257.2833 | 356.9461 |  | 56.6141 | 113.5953 | 74.1907 | 203.7772 | 277.0019 | 336.8294 | 379.8557 | 19.6148 | 44.2062 | 21.2353 | 84.1261 | 30.0213 | 46.1278 | 55.001 | 58.6446 | 26.9627 |  |  | 1.9289 | -2.2914 | -67.9525 | 0.57427 | 4.7103 | -197.8131 | 24.0001 | -3.3825 | 0.75748 | 1.9972 | 11.9598 | 0.0098436 | 0.0013077 | 0.00049284 | 491.0432 | 554.5626 | 397.1658 | 200.134 | 99.9513 | 47.3662 | 27.1375 | 88.1828 | 49.1112 | 34.8973 | 28.4767 | 25.7297 | 27.8752 | 29.0963 | 152.4272 | 128.3068 | 122.0777 | 89.8121 | 76.8947 | 148.7711 | 98.3618 | 90.7361 | 101.0994 | 269.5351 | 112.8137 | 249.9518 | 408.6348 | 238.3606 | 400.1039 | 471.9643 | 481.1069 | 474.1471 | 495.3046 | 466.3888 | 2.9484 | 2.8196 | 784.3125 | 502.3087 | 196.3112 | 784.8676 | 502.5501 | 213.0858 | 489.4111 | 501.1136 | 431.3261 | 482.9524 | 455.9187 | 401.9919 | 950.7604 | 861.101 | 720.8629 | 717.4133 | 764.2657 |  | 841.9091 | 812.1415 |  | 933.272 | 491.6459 | 736.9212 |  | 809.927 |  |  | 613.7166 | 645.981 | 627.1584 | [5 empty] | 183.7844 | 875.9121 | 540.075 | 119.0803 | 884.022 | 518.343 | 141.1267 | 381.9537 | 396.5426 | 412.5455 |  |  | 483.2108 | 349.2366 | 461.81 |  | 382.2862 | 396.5549 | 409.4772 | 480.4151 | 398.7465 | 665.551 | 268.9953 | 438.5315 | 478.775 | 371.4696 | 520.0544 | 620.8572 |  |  | 334.4754 | 394.0578 | 458.998 | 413.0914 |  | 318.8107 | 393.0501 | 0.45954 | 18.8987 | 1.5714 | 1.2866 | -19.2081 | 3.0888 | 829.89 | 0.77 | 2.8661 | -2.0746 | -11.2975 | 1.0386 | 3.7355 | -24.2076 | 8.432 | 89.8113 |  | 7.131 | 1.3906 | -1.555 |  | 18.7599
42838.5082 | 7598 | 125.9378 | 100.2429 | 64.3037 | 41.8276 | 26.9372 | 24.88 | 31.8025 | 22.8479 | 68.7687 | 48.5455 | 32.13 | 23.8901 | 22.0107 | 29.4859 | 259.8968 | 364.1538 | 365.1445 | 341.0675 | 457.8989 | 481.0852 | 329.269 | 454.0719 | 468.9176 | 382.4051 | 497.8838 | 429.2615 | 581.3241 | 740.6067 | 603.5614 | 382.1713 | 460.6413 | 409.9586 | 418.61 | 478.4906 | 278.0076 |  | 348.2793 |  | 358.6549 | 260.3872 | 257.0616 | 356.8964 |  | 56.6448 | 113.7939 | 74.1697 | 203.7669 | 277.5102 | 337.0103 | 380.0561 | 19.6284 | 44.1883 | 21.2027 | 84.1034 | 30.0285 | 46.1127 | 54.9892 | 58.6242 | 26.9613 |  |  | 1.8336 | -2.2776 | -68.0458 | 0.28975 | 4.9666 | -197.729 | 24.1762 | -3.3852 | 0.92989 | 2.0843 | 12.0485 | 0.0098551 | 0.0012617 | 0.00051584 | 489.3742 | 554.7358 | 397.1951 | 200.1675 | 99.9675 | 47.3893 | 27.1457 | 88.208 | 49.1298 | 34.9139 | 28.4833 | 25.7345 | 27.8746 | 29.1037 | 144.5819 | 121.8617 | 117.897 | 86.4292 | 74.2112 | 148.5495 | 98.3144 | 90.7437 | 101.1246 | 269.5637 | 112.8186 | 249.9601 | 408.5979 | 238.3536 | 400.0522 | 471.3491 | 481.0565 | 474.1237 | 495.2251 | 466.541 | 3.0021 | 2.9293 | 784.4589 | 502.3784 | 196.3317 | 784.9872 | 500.6783 | 213.1139 | 489.4065 | 501.0172 | 431.1177 | 483.0416 | 455.8931 | 401.9086 | 951.291 | 861.2296 | 720.9688 | 717.6591 | 761.9934 |  | 841.867 | 812.2342 |  | 933.5626 | 491.5447 | 737.0142 |  | 810.0137 |  |  | 612.3243 | 645.6658 | 626.0636 | [5 empty] | 183.8119 | 876.1309 | 540.1483 | 119.0974 | 884.3512 | 516.6094 | 141.2183 | 381.8824 | 396.5748 | 412.4554 |  |  | 483.1569 | 349.5488 | 461.7458 |  | 382.1556 | 396.4477 | 409.4249 | 480.4964 | 398.6737 | 665.4617 | 269.7937 | 438.4028 | 478.6462 | 371.3821 | 520.0292 | 620.8396 |  |  | 334.2749 | 393.8787 | 458.9067 | 413.0043 |  | 318.4617 | 392.9124 | 0.68956 | 18.902 | 1.572 | 1.2879 | -19.1975 | 3.0887 | 805.76 | 0.91 | 2.7941 | -2.0689 | -11.3082 | 0.7379 | 3.8364 | -24.2061 | 8.4641 | 89.8601 |  | 7.1098 | 2.2339 | -1.0963 |  | 18.7493
42838.5082 | 7599 | 125.9439 | 100.2396 | 64.3244 | 41.8412 | 26.9422 | 24.8841 | 31.812 | 22.8605 | 68.7808 | 48.5552 | 32.1333 | 23.8968 | 22.0149 | 29.4864 | 259.9035 | 364.1899 | 365.1615 | 341.0447 | 457.8778 | 481.0545 | 328.9616 | 453.8337 | 468.8853 | 382.3828 | 497.7738 | 429.209 | 581.0882 | 740.3903 | 603.3082 | 382.1484 | 460.6082 | 410.0342 | 418.5761 | 478.4466 | 277.5367 |  | 348.198 |  | 358.5646 | 260.1496 | 256.7138 | 356.8452 |  | 56.6076 | 113.776 | 74.2049 | 203.77 | 277.1136 | 337.2328 | 379.9623 | 19.6363 | 44.1767 | 21.1842 | 84.0669 | 30.0331 | 46.0875 | 54.9741 | 58.6106 | 26.9541 |  |  | 1.804 | -2.2113 | -68.2469 | 0.36465 | 4.7011 | -197.8046 | 23.8812 | -3.1401 | 0.7639 | 2.0008 | 11.8884 | 0.0098255 | 0.0014029 | 0.00049448 | 485.777 | 554.8811 | 397.2174 | 200.1827 | 99.9675 | 47.3968 | 27.153 | 88.2228 | 49.1311 | 34.9096 | 28.4837 | 25.7333 | 27.8757 | 29.1053 | 142.0836 | 120.0782 | 117.8763 | 85.7688 | 72.3747 | 148.3986 | 98.3056 | 90.7408 | 101.128 | 269.569 | 112.8252 | 249.9501 | 408.5709 | 238.3333 | 400.0006 | 470.0085 | 481.0415 | 474.1007 | 495.1551 | 466.1311 | 3.7439 | 4.0077 | 784.5719 | 502.0928 | 196.3423 | 785.2013 | 498.1023 | 213.1453 | 489.3994 | 500.9105 | 430.9778 | 483.1366 | 455.8736 | 402.2042 | 951.3791 | 861.3857 | 721.1117 | 717.9102 | 761.3784 |  | 841.7783 | 812.335 |  | 933.8885 | 491.5076 | 737.1113 |  | 810.1169 |  |  | 612.5837 | 644.1405 | 625.3254 | [5 empty] | 183.8295 | 876.3615 | 540.3439 | 119.1136 | 884.6909 | 523.0034 | 141.2088 | 381.8064 | 396.4564 | 412.3636 |  |  | 483.1116 | 348.5056 | 461.7559 |  | 382.1239 | 396.384 | 409.2743 | 480.5642 | 398.8132 | 665.3739 | 269.553 | 438.4004 | 478.6218 | 371.6168 | 520.0087 | 620.7906 |  |  | 333.7067 | 393.8271 | 458.9186 | 412.9407 |  | 318.5313 | 392.787 | 0.31021 | 18.901 | 1.5707 | 1.286 | -19.1696 | 3.0888 | 822.2 | 0.99 | 2.7711 | -2.0385 | -11.3246 | 0.82779 | 3.7331 | -24.2151 | 8.4139 | 89.8468 |  | 7.096 | 2.4922 | -1.0951 |  | 18.7588
42838.5082 | 7600 | 125.9452 | 100.2403 | 64.3477 | 41.8536 | 26.9487 | 24.8814 | 31.8144 | 22.8593 | 68.8023 | 48.5728 | 32.1488 | 23.8928 | 22.0131 | 29.4856 | 259.9065 | 364.2295 | 365.1829 | 341.0114 | 457.8677 | 481.0225 | 328.0929 | 453.7249 | 468.6934 | 382.3681 | 497.6864 | 429.0798 | 581.5543 | 740.0653 | 603.3064 | 382.1247 | 460.5663 | 410.0414 | 418.5285 | 478.3987 | 276.7102 |  | 348.1099 |  | 358.4678 | 259.9735 | 256.6963 | 356.7829 |  | 56.5548 | 113.731 | 74.2276 | 203.6594 | 276.7113 | 337.2996 | 379.8663 | 19.694 | 44.1579 | 21.1384 | 84.0019 | 30.0338 | 46.0709 | 54.9613 | 58.5907 | 26.96 |  |  | 2.0274 | -2.367 | -68.0898 | 0.34691 | 4.9278 | -197.8204 | 24.121 | -3.1617 | 0.77674 | 2.2143 | 11.9124 | 0.0097434 | 0.0012436 | 0.00048134 | 483.4164 | 554.7049 | 397.245 | 200.1917 | 99.9802 | 47.4193 | 27.1667 | 88.2442 | 49.1438 | 34.9171 | 28.4947 | 25.7301 | 27.8773 | 29.109 | 143.0006 | 122.1064 | 118.6563 | 85.211 | 71.3117 | 148.3227 | 98.2869 | 90.7283 | 101.1324 | 269.578 | 112.8192 | 249.934 | 408.5251 | 238.304 | 399.9343 | 469.9215 | 481.0169 | 474.0762 | 495.0807 | 465.4512 | 3.7684 | 4.6694 | 784.6894 | 501.7983 | 196.3463 | 785.3262 | 499.2936 | 213.1829 | 489.3866 | 500.7905 | 430.7956 | 483.2191 | 455.8646 | 402.2441 | 950.3123 | 861.5378 | 721.264 | 718.1147 | 762.3427 |  | 841.4491 | 812.4574 |  | 933.86 | 491.4833 | 737.2304 |  | 810.2276 |  |  | 612.2441 | 643.4426 | 624.5849 | [5 empty] | 183.8448 | 876.5671 | 539.7941 | 119.1245 | 884.8075 | 525.8489 | 141.2097 | 381.7409 | 396.3721 | 412.2817 |  |  | 483.1145 | 348.4578 | 461.7354 |  | 382.0909 | 396.2779 | 409.0823 | 480.6363 | 399.105 | 665.291 | 269.4474 | 438.5934 | 478.5888 | 372.07 | 519.9564 | 620.7554 |  |  | 333.2164 | 393.8949 | 458.966 | 412.8814 |  | 318.3773 | 392.7421 | 0.34267 | 18.9013 | 1.5718 | 1.2879 | -19.1699 | 3.0888 | 819.29 | 0.93 | 2.9377 | -2.1089 | -11.3109 | 0.80736 | 3.8223 | -24.2174 | 8.4565 | 89.7074 |  | 7.0936 | 2.3806 | -1.184 |  | 18.7746
42838.5083 | 7601 | 125.9488 | 100.2515 | 64.3592 | 41.8738 | 26.9568 | 24.8851 | 31.8251 | 22.8606 | 68.8233 | 48.5887 | 32.1551 | 23.8985 | 22.0166 | 29.4951 | 259.9061 | 364.2637 | 365.1954 | 340.9654 | 457.8497 | 480.9822 | 328.0881 | 453.6739 | 468.791 | 382.3476 | 497.6274 | 429.1655 | 581.3287 | 739.7871 | 603.2698 | 382.1031 | 460.533 | 410.0851 | 418.5 | 478.3561 | 276.6838 |  | 348.0188 |  | 358.39 | 260.5461 | 256.6882 | 356.7382 |  | 56.5235 | 113.6896 | 74.2862 | 202.8879 | 276.8816 | 337.3002 | 379.996 | 19.7072 | 44.1353 | 21.0571 | 83.9359 | 30.0476 | 46.0695 | 54.9475 | 58.5714 | 26.965 |  |  | 2.0011 | -2.3269 | -68.1799 | 0.23652 | 4.966 | -197.756 | 23.7609 | -3.0316 | 0.83434 | 2.2701 | 11.8169 | 0.0097845 | 0.0013109 | 0.00051091 | 481.26 | 554.2662 | 397.2622 | 200.1837 | 99.9907 | 47.4376 | 27.1655 | 88.2638 | 49.1486 | 34.9214 | 28.4884 | 25.731 | 27.8744 | 29.1101 | 147.2846 | 126.038 | 121.115 | 84.5401 | 70.9776 | 148.296 | 98.3322 | 90.7394 | 101.1486 | 269.5969 | 112.836 | 249.9334 | 408.4996 | 238.2973 | 399.8859 | 469.7333 | 481.0455 | 474.0567 | 495.0207 | 465.3032 | 5.0593 | 3.3422 | 784.8436 | 501.8071 | 196.3691 | 785.3511 | 502.9222 | 213.222 | 489.3787 | 500.6825 | 430.7438 | 483.3081 | 455.8787 | 402.3086 | 949.2615 | 861.6453 | 721.4344 | 718.3616 | 761.9079 |  | 841.1854 | 812.5812 |  | 933.7388 | 491.5208 | 737.3312 |  | 810.3409 |  |  | 611.0886 | 642.8561 | 623.8943 | [5 empty] | 183.8587 | 876.7301 | 539.9313 | 119.1312 | 884.8633 | 535.3221 | 141.2335 | 381.6427 | 396.3855 | 412.1839 |  |  | 483.1085 | 347.7232 | 461.5219 |  | 381.9923 | 396.1487 | 408.8515 | 480.6286 | 398.967 | 665.1991 | 269.1759 | 438.7499 | 478.5524 | 372.9294 | 519.8095 | 620.7237 |  |  | 332.8504 | 394.0839 | 458.958 | 412.8185 |  | 318.3544 | 392.7277 | 0.67064 | 18.9015 | 1.5715 | 1.2872 | -19.1297 | 3.0888 | 849.48 | 1.06 | 2.9185 | -2.0908 | -11.3178 | 0.6666 | 3.837 | -24.2135 | 8.3931 | 89.6294 |  | 7.1018 | 1.9011 | -1.4516 |  | 18.7823
42838.5083 | 7602 | 125.9571 | 100.2544 | 64.3736 | 41.8849 | 26.9602 | 24.8837 | 31.8276 | 22.8655 | 68.8343 | 48.5933 | 32.1568 | 23.8945 | 22.0165 | 29.5002 | 259.9064 | 364.2928 | 365.2108 | 340.929 | 457.8289 | 480.9361 | 327.5061 | 453.6991 | 468.8921 | 382.3254 | 497.6408 | 429.1853 | 580.553 | 739.5158 | 602.9825 | 382.0847 | 460.4929 | 410.1136 | 418.4621 | 478.3115 | 276.5276 |  | 347.9446 |  | 358.3138 | 260.4567 | 256.8126 | 356.6957 |  | 56.4622 | 113.4083 | 74.27 | 203.3802 | 277.2588 | 337.1473 | 380.0642 | 19.6902 | 44.1225 | 20.977 | 83.8813 | 30.0445 | 46.0482 | 54.9386 | 58.5569 | 26.9608 |  |  | 1.9558 | -1.7309 | -68.1437 | 0.76615 | 4.9351 | -197.7993 | 23.914 | -3.2774 | 0.75358 | 2.0173 | 11.7683 | 0.0097056 | 0.0012354 | 0.00045505 | 480.2878 | 553.848 | 397.287 | 200.1928 | 99.9955 | 47.454 | 27.1683 | 88.2769 | 49.1629 | 34.9288 | 28.4979 | 25.7329 | 27.8741 | 29.1105 | 150.2139 | 124.7119 | 116.6166 | 86.2573 | 72.6095 | 148.3413 | 98.3056 | 90.7295 | 101.1555 | 269.6044 | 112.845 | 249.9325 | 408.4732 | 238.2891 | 399.8265 | 470.3684 | 481.0663 | 474.0013 | 494.9493 | 465.7754 | 3.668 | 2.124 | 784.9899 | 501.8382 | 196.3797 | 785.4809 | 501.4301 | 213.263 | 489.357 | 500.6111 | 430.8603 | 483.3985 | 455.8764 | 402.5497 | 948.691 | 861.6926 | 721.4832 | 718.3219 | 760.5856 |  | 840.955 | 812.6984 |  | 933.33 | 491.512 | 737.4224 |  | 810.4463 |  |  | 609.4766 | 642.5659 | 622.7898 | [5 empty] | 183.875 | 876.8293 | 539.5438 | 119.1501 | 884.7967 | 556.6853 | 141.2726 | 381.5435 | 396.3131 | 412.0927 |  |  | 483.1227 | 347.5331 | 461.4067 |  | 381.8347 | 395.9881 | 408.7588 | 480.59 | 398.8414 | 665.112 | 269.0972 | 438.7274 | 478.5405 | 373.0158 | 519.6838 | 620.7466 |  |  | 332.5319 | 394.3261 | 458.9205 | 412.6606 |  | 318.3743 | 392.6985 | 0.060712 | 18.9025 | 1.57 | 1.2855 | -19.2165 | 3.0887 | 849.49 | 0.92 | 2.8848 | -1.8027 | -11.3106 | 1.1993 | 3.8246 | -24.2131 | 8.4191 | 89.5874 |  | 7.1121 | 1.5815 | -0.95509 |  | 18.7718
42838.5083 | 7603 | 125.9613 | 100.25 | 64.3942 | 41.8952 | 26.9545 | 24.8847 | 31.8334 | 22.8636 | 68.85 | 48.6009 | 32.1606 | 23.896 | 22.0193 | 29.4953 | 259.9088 | 364.3271 | 365.2265 | 340.8992 | 457.8237 | 480.9017 | 327.2568 | 453.9875 | 468.7064 | 382.3054 | 497.6454 | 429.0124 | 580.4073 | 739.2341 | 602.8296 | 382.059 | 460.4536 | 410.1784 | 418.4252 | 478.2553 | 276.3659 |  | 347.8534 |  | 358.2328 | 259.5849 | 256.7428 | 356.6441 |  | 56.4533 | 113.2298 | 74.352 | 205.6286 | 278.0523 | 337.2054 | 380.2859 | 19.6356 | 44.1223 | 20.9147 | 83.8331 | 30.0402 | 46.0381 | 54.9318 | 58.5519 | 26.9555 |  |  | 1.9512 | -1.8301 | -68.2659 | 0.30354 | 4.6689 | -197.8335 | 23.4849 | -3.3162 | 0.85614 | 2.1722 | 11.8535 | 0.0097565 | 0.0013684 | 0.00045505 | 480.6558 | 553.645 | 397.3091 | 200.2112 | 100.0065 | 47.4659 | 27.1755 | 88.2998 | 49.1753 | 34.9375 | 28.4935 | 25.7462 | 27.8841 | 29.1148 | 149.6318 | 121.0638 | 111.0733 | 85.347 | 73.4482 | 148.3537 | 98.2036 | 90.7257 | 101.1711 | 269.6199 | 112.8465 | 249.9256 | 408.4353 | 238.2674 | 399.7635 | 470.9484 | 481.0483 | 473.9334 | 494.8712 | 465.9327 | 6.294 | 3.6593 | 785.1159 | 501.7278 | 196.3892 | 785.5567 | 504.9914 | 213.2953 | 489.3316 | 500.6186 | 430.7261 | 483.4687 | 455.8859 | 402.8015 | 948.4153 | 861.749 | 721.5224 | 718.3352 | 758.4639 |  | 840.8092 | 812.8179 |  | 932.8087 | 491.4634 | 737.52 |  | 810.5621 |  |  | 609.1922 | 642.3536 | 621.8631 | [5 empty] | 183.8933 | 876.8607 | 539.0137 | 119.1699 | 884.6411 | 546.0838 | 141.311 | 381.4213 | 396.2538 | 411.9995 |  |  | 483.1243 | 347.7185 | 461.4205 |  | 381.6618 | 395.8619 | 408.6588 | 480.5356 | 398.616 | 665.0128 | 269.0621 | 438.6997 | 478.4807 | 373.4879 | 519.5674 | 620.7394 |  |  | 331.7765 | 394.527 | 458.867 | 412.4714 |  | 318.3563 | 392.6612 | 0.13231 | 18.9015 | 1.5715 | 1.2868 | -19.2269 | 3.0887 | 868.82 | 0.8 | 2.8811 | -1.8532 | -11.3182 | 0.75472 | 3.7202 | -24.2163 | 8.3436 | 89.5966 |  | 7.1203 | 1.6477 | -0.35168 |  | 18.7652
42838.5083 | 7604 | 125.9739 | 100.2605 | 64.406 | 41.9104 | 26.9637 | 24.8821 | 31.8442 | 22.8618 | 68.8694 | 48.6134 | 32.1696 | 23.8975 | 22.0229 | 29.5039 | 259.9079 | 364.368 | 365.2446 | 340.8614 | 457.817 | 480.8727 | 327.0178 | 454.2277 | 468.6096 | 382.2822 | 497.6145 | 429.0301 | 580.9319 | 739.1696 | 602.8778 | 382.0258 | 460.4176 | 410.245 | 418.385 | 478.1947 | 276.0898 |  | 347.7643 |  | 358.14 | 259.3068 | 256.4275 | 356.5929 |  | 56.3867 | 113.2308 | 74.3911 | 208.0701 | 278.8923 | 337.3659 | 380.3643 | 19.5662 | 44.1073 | 20.824 | 83.7732 | 30.0289 | 46.0428 | 54.9168 | 58.5259 | 26.9577 |  |  | 1.9289 | -2.1653 | -68.2462 | 0.057126 | 4.4955 | -197.7737 | 23.8299 | -3.4351 | 0.74989 | 1.9068 | 11.8707 | 0.0097434 | 0.0012403 | 0.00043534 | 476.2676 | 553.8873 | 397.341 | 200.2177 | 100.0194 | 47.4764 | 27.1757 | 88.3099 | 49.1871 | 34.9328 | 28.5001 | 25.7453 | 27.8808 | 29.1212 | 147.8939 | 124.2839 | 112.6965 | 86.0067 | 73.4118 | 148.4538 | 98.1837 | 90.7342 | 101.1913 | 269.6521 | 112.8656 | 249.9263 | 408.4206 | 238.2565 | 399.7216 | 470.1104 | 481.0175 | 473.8666 | 494.8107 | 466.0189 | 4.2224 | 3.6273 | 785.2346 | 501.607 | 196.3949 | 785.6106 | 506.7385 | 213.3338 | 489.3079 | 500.6231 | 430.7158 | 483.5589 | 455.8958 | 402.9182 | 949.1624 | 861.7923 | 721.5437 | 718.2795 | 756.9512 |  | 840.6933 | 812.9396 |  | 932.5138 | 491.3944 | 737.6128 |  | 810.6667 |  |  | 608.8683 | 640.9808 | 620.8946 | [5 empty] | 183.9136 | 876.8489 | 539.4982 | 119.1851 | 884.4797 | 531.238 | 141.3417 | 381.3105 | 396.1041 | 411.9018 |  |  | 483.1838 | 347.2434 | 461.3846 |  | 381.4732 | 395.7784 | 408.6981 | 480.4594 | 398.4379 | 664.9084 | 269.1623 | 438.759 | 478.4226 | 374.4472 | 519.4263 | 620.656 |  |  | 331.156 | 394.7931 | 458.835 | 412.3303 |  | 318.1446 | 392.6848 | 0.22284 | 18.9015 | 1.5721 | 1.2858 | -19.1556 | 3.0887 | 876.73 | 0.97 | 2.8647 | -2.0157 | -11.3166 | 0.32741 | 3.6509 | -24.2159 | 8.4058 | 89.5991 |  | 7.1196 | 1.8536 | -0.53447 |  | 18.7589
42838.5083 | 7605 | 125.9761 | 100.2508 | 64.4236 | 41.9278 | 26.9633 | 24.8854 | 31.8535 | 22.8643 | 68.8832 | 48.6274 | 32.1716 | 23.9009 | 22.0177 | 29.5032 | 259.904 | 364.3957 | 365.2512 | 340.8218 | 457.7907 | 480.8319 | 327.4095 | 454.2475 | 468.7276 | 382.2587 | 497.5559 | 429.0747 | 578.6805 | 738.8985 | 602.4235 | 382.0161 | 460.4043 | 410.3715 | 418.3492 | 478.1512 | 276.7458 |  | 347.6989 |  | 358.0713 | 259.1067 | 256.2141 | 356.5562 |  | 56.3582 | 113.1343 | 74.3762 | 208.9071 | 279.5043 | 337.6967 | 380.265 | 19.5558 | 44.1099 | 20.7292 | 83.7251 | 30.025 | 46.0454 | 54.9096 | 58.519 | 26.9561 |  |  | 2.0754 | -2.1501 | -68.1753 | 0.29237 | 4.847 | -197.7921 | 24.0251 | -3.4942 | 0.79406 | 2.0373 | 11.9993 | 0.0097089 | 0.0013537 | 0.00048955 | 479.2717 | 554.4913 | 397.3512 | 200.2349 | 100.0205 | 47.4921 | 27.1815 | 88.3307 | 49.1912 | 34.9362 | 28.4988 | 25.7455 | 27.8754 | 29.1243 | 147.1998 | 125.0616 | 111.9741 | 86.9802 | 75.0248 | 148.3945 | 98.1167 | 90.7262 | 101.1952 | 269.6616 | 112.8671 | 249.9265 | 408.3952 | 238.2388 | 399.663 | 469.2713 | 480.9646 | 473.7609 | 494.7391 | 466.0635 | 2.2786 | 2.1972 | 785.3729 | 501.4055 | 196.4006 | 785.7393 | 508.6249 | 213.3704 | 489.2848 | 500.5983 | 430.7222 | 483.6515 | 455.9216 | 403.0346 | 949.8094 | 861.798 | 721.5852 | 718.2942 | 756.5542 |  | 840.5561 | 813.0583 |  | 932.3538 | 491.3096 | 737.7102 |  | 810.7744 |  |  | 607.5543 | 639.2009 | 619.8621 | [5 empty] | 183.9361 | 876.8154 | 539.8039 | 119.1935 | 884.3488 | 521.5479 | 141.3681 | 381.2236 | 396.019 | 411.8106 |  |  | 483.3266 | 347.2558 | 461.5855 |  | 381.4402 | 395.7029 | 408.6197 | 480.3505 | 398.0614 | 664.8084 | 269.3729 | 438.7347 | 478.3738 | 374.5574 | 519.3879 | 620.5338 |  |  | 331.9355 | 394.7924 | 458.8166 | 412.2619 |  | 317.9496 | 392.6899 | -0.0023585 | 18.9021 | 1.5706 | 1.286 | -19.1521 | 3.0887 | 856.65 | 0.95 | 2.9707 | -2.0084 | -11.3093 | 0.74061 | 3.792 | -24.2235 | 8.4424 | 89.5633 |  | 7.113 | 1.9232 | -0.46243 |  | 18.7511
42838.5083 | 7606 | 126.0016 | 100.2519 | 64.4286 | 41.9323 | 26.9611 | 24.8824 | 31.855 | 22.8699 | 68.901 | 48.6342 | 32.1699 | 23.9031 | 22.0237 | 29.5091 | 259.903 | 364.4318 | 365.2557 | 340.7925 | 457.7628 | 480.7883 | 328.0283 | 454.0276 | 468.7762 | 382.2397 | 497.5287 | 429.1771 | 577.472 | 738.5339 | 601.707 | 382.0015 | 460.415 | 410.4138 | 418.3233 | 478.1069 | 277.5163 |  | 347.6148 |  | 357.9875 | 258.825 | 255.9976 | 356.5161 |  | 56.4196 | 113.2416 | 74.3503 | 207.55 | 279.2801 | 338.4591 | 380.107 | 19.4911 | 44.1227 | 20.6075 | 83.6723 | 30.0162 | 46.0418 | 54.9024 | 58.5055 | 26.9507 |  |  | 1.8967 | -2.0325 | -68.1989 | 0.22666 | 4.7445 | -197.7652 | 23.8233 | -3.4055 | 0.80632 | 1.9972 | 11.9014 | 0.0097565 | 0.0012469 | 0.0004452 | 482.4102 | 555.0186 | 397.3663 | 200.2533 | 100.0322 | 47.5068 | 27.1791 | 88.3463 | 49.2033 | 34.9393 | 28.499 | 25.745 | 27.8733 | 29.1251 | 143.0449 | 120.2192 | 108.3825 | 83.9383 | 74.0156 | 148.1405 | 97.9832 | 90.7223 | 101.1954 | 269.6689 | 112.8682 | 249.9127 | 408.3547 | 238.2278 | 399.5943 | 469.6868 | 480.917 | 473.6671 | 494.6646 | 465.9757 | 1.9949 | 2.1447 | 785.5296 | 501.3278 | 196.4271 | 785.9351 | 506.7605 | 213.4154 | 489.2684 | 500.5868 | 430.6491 | 483.7509 | 455.9737 | 402.9851 | 949.6624 | 861.8173 | 721.7285 | 718.4827 | 756.0678 |  | 840.3436 | 813.1739 |  | 932.1356 | 491.2425 | 737.7914 |  | 810.8593 |  |  | 606.142 | 638.114 | 618.9787 | [5 empty] | 183.9433 | 876.7705 | 539.0491 | 119.1986 | 884.2506 | 528.4459 | 141.3937 | 381.1396 | 395.988 | 411.7208 |  |  | 483.3587 | 347.4473 | 461.7608 |  | 381.4857 | 395.6572 | 408.557 | 480.2089 | 397.7089 | 664.7175 | 269.2125 | 438.6386 | 478.2907 | 374.0596 | 519.4132 | 620.3856 |  |  | 332.686 | 394.7285 | 458.8064 | 412.2444 |  | 317.8997 | 392.71 | 0.31095 | 18.902 | 1.5724 | 1.288 | -19.0178 | 3.0887 | 869.55 | 1.01 | 2.8388 | -1.953 | -11.3128 | 0.65218 | 3.754 | -24.237 | 8.4121 | 89.5044 |  | 7.1104 | 2.3523 | -0.079747 |  | 18.7476
42838.5083 | 7607 | 126.0439 | 100.2461 | 64.4558 | 41.945 | 26.9618 | 24.8854 | 31.8551 | 22.8598 | 68.9177 | 48.6498 | 32.1816 | 23.9045 | 22.0227 | 29.5073 | 259.8997 | 364.4668 | 365.2829 | 340.7724 | 457.7527 | 480.7571 | 328.1083 | 454.1752 | 468.7124 | 382.2158 | 497.5062 | 429.1785 | 576.8588 | 738.2277 | 601.8818 | 381.974 | 460.3932 | 410.2456 | 418.28 | 478.0508 | 277.8823 |  | 347.5315 |  | 357.9009 | 259.0077 | 256.1812 | 356.4706 |  | 56.3546 | 113.2197 | 74.2442 | 208.4166 | 279.9278 | 338.8085 | 379.9518 | 19.4441 | 44.1109 | 20.5341 | 83.6279 | 30.0075 | 46.0321 | 54.8941 | 58.4862 | 26.9554 |  |  | 1.7291 | -2.0812 | -68.0741 | 0.37714 | 4.9219 | -197.7691 | 24.3129 | -3.6796 | 0.69404 | 1.9523 | 11.9363 | 0.0096793 | 0.0012764 | 0.00050762 | 482.4119 | 555.4387 | 397.3967 | 200.2569 | 100.0422 | 47.5319 | 27.1867 | 88.3648 | 49.2167 | 34.9477 | 28.5056 | 25.7465 | 27.8769 | 29.1263 | 137.6432 | 117.6672 | 107.751 | 81.8749 | 72.5389 | 147.8196 | 97.8469 | 90.7193 | 101.2055 | 269.6798 | 112.8706 | 249.9056 | 408.3192 | 238.2076 | 399.5396 | 468.7132 | 480.8528 | 473.5729 | 494.5869 | 465.6274 | 2.7831 | 2.1071 | 785.6687 | 501.2822 | 196.4333 | 786.1963 | 505.7072 | 213.4505 | 489.2502 | 500.5546 | 430.7655 | 483.8318 | 456.0027 | 402.8636 | 949.5601 | 861.8477 | 721.9072 | 718.7707 | 755.3004 |  | 839.9386 | 813.3009 |  | 932.0428 | 491.1302 | 737.8966 |  | 810.9536 |  |  | 604.202 | 637.2115 | 617.818 | [5 empty] | 183.972 | 876.7412 | 539.2805 | 119.2114 | 884.2831 | 543.896 | 141.4283 | 381.0678 | 395.9346 | 411.6299 |  |  | 483.3132 | 347.2421 | 461.9543 |  | 381.4845 | 395.6153 | 408.5478 | 480.1174 | 397.7665 | 664.6286 | 269.3599 | 438.5381 | 478.1682 | 373.709 | 519.3832 | 620.2984 |  |  | 332.9106 | 394.5743 | 458.8091 | 412.1859 |  | 317.8311 | 392.7141 | -0.046322 | 18.9017 | 1.5721 | 1.2873 | -19.2958 | 3.0888 | 858.62 | 0.87 | 2.7107 | -1.9762 | -11.3021 | 0.84124 | 3.8247 | -24.2442 | 8.5005 | 89.3877 |  | 7.0985 | 2.9114 | -0.026316 |  | 18.7492
42838.5083 | 7608 | 126.0758 | 100.2546 | 64.4782 | 41.9601 | 26.9723 | 24.8915 | 31.8779 | 22.8763 | 68.9427 | 48.6577 | 32.1898 | 23.9051 | 22.032 | 29.5202 | 259.9039 | 364.4987 | 365.3023 | 340.7418 | 457.7358 | 480.7174 | 328.6026 | 453.9868 | 468.74 | 382.1874 | 497.4412 | 428.8466 | 576.639 | 737.9749 | 601.7787 | 381.9561 | 460.4029 | 410.2776 | 418.2409 | 478.0047 | 278.612 |  | 347.4432 |  | 357.8234 | 258.7708 | 256.3458 | 356.4184 |  | 56.4088 | 113.3182 | 74.2368 | 209.5309 | 279.8721 | 338.8941 | 379.6768 | 19.4883 | 44.1232 | 20.5067 | 83.5921 | 30.0069 | 46.0201 | 54.8838 | 58.4764 | 26.9548 |  |  | 1.6759 | -1.9964 | -68.0649 | 0.42379 | 4.7471 | -197.798 | 24.2222 | -3.4371 | 0.68762 | 1.9565 | 11.9565 | 0.0097943 | 0.0012469 | 0.00048791 | 481.139 | 555.1995 | 397.4224 | 200.2786 | 100.0482 | 47.5549 | 27.2009 | 88.3889 | 49.2294 | 34.954 | 28.5183 | 25.7556 | 27.8804 | 29.1357 | 138.2768 | 117.8094 | 105.7473 | 81.1795 | 71.9772 | 147.6004 | 97.6928 | 90.7221 | 101.2209 | 269.6946 | 112.8782 | 249.9036 | 408.2964 | 238.1947 | 399.4858 | 469.7204 | 480.8742 | 473.521 | 494.509 | 465.2571 | 3.0605 | 3.1737 | 785.7847 | 501.2941 | 196.4461 | 786.2929 | 501.9802 | 213.4929 | 489.2416 | 500.494 | 430.6763 | 483.9214 | 456.0408 | 403.0117 | 949.6776 | 861.8984 | 722.1116 | 719.0797 | 754.1688 |  | 839.6008 | 813.4074 |  | 932.012 | 491.0347 | 737.9703 |  | 811.0428 |  |  | 603.3944 | 637.2656 | 616.3982 | [5 empty] | 183.9884 | 876.7037 | 539.6056 | 119.2369 | 884.2316 | 541.7263 | 141.4641 | 380.9957 | 395.8125 | 411.5421 |  |  | 483.3206 | 347.5627 | 462.1962 |  | 381.4156 | 395.5016 | 408.5065 | 480.1164 | 397.6795 | 664.5592 | 269.5446 | 438.3294 | 478.0717 | 373.5538 | 519.3159 | 620.3324 |  |  | 333.0553 | 394.4335 | 458.7677 | 412.0729 |  | 317.5788 | 392.6276 | 0.11506 | 18.9009 | 1.5715 | 1.2845 | -19.1813 | 3.0888 | 859.81 | 0.57 | 2.6685 | -1.9357 | -11.3028 | 0.89187 | 3.7564 | -24.2476 | 8.4853 | 89.3041 |  | 7.0871 | 2.8129 | 0.17742 |  | 18.7622
42838.5083 | 7609 | 126.1049 | 100.2483 | 64.4976 | 41.9737 | 26.9777 | 24.8894 | 31.8803 | 22.8765 | 68.961 | 48.6721 | 32.2007 | 23.9056 | 22.0303 | 29.5289 | 259.9043 | 364.5286 | 365.3202 | 340.7211 | 457.7246 | 480.6894 | 329.285 | 453.5439 | 468.5778 | 382.1701 | 497.3777 | 428.6606 | 574.4062 | 737.611 | 600.559 | 381.9255 | 460.4168 | 410.3543 | 418.2028 | 477.9339 | 279.514 |  | 347.3652 |  | 357.74 | 259.5106 | 256.2942 | 356.3739 |  | 56.4747 | 113.4917 | 74.2786 | 210.0879 | 279.182 | 338.8343 | 379.338 | 19.5472 | 44.1128 | 20.4825 | 83.5499 | 30.0091 | 46.0232 | 54.8814 | 58.4645 | 26.9521 |  |  | 1.9966 | -2.0128 | -68.0281 | 0.12547 | 4.9561 | -197.8013 | 23.8214 | -3.3832 | 0.84797 | 1.9999 | 12.0091 | 0.0097697 | 0.0013044 | 0.00046491 | 483.5937 | 554.5826 | 397.4434 | 200.2831 | 100.0614 | 47.5755 | 27.1973 | 88.4028 | 49.2419 | 34.9577 | 28.5136 | 25.7553 | 27.8851 | 29.1378 | 138.3534 | 118.2101 | 107.8649 | 79.6792 | 70.8474 | 147.4277 | 97.5894 | 90.7188 | 101.2282 | 269.7125 | 112.889 | 249.9013 | 408.2664 | 238.1807 | 399.4305 | 470.4584 | 480.928 | 473.4748 | 494.4284 | 465.3285 | 5.387 | 4.1249 | 785.8852 | 501.1741 | 196.4512 | 786.4048 | 500.4833 | 213.5189 | 489.2091 | 500.381 | 430.5101 | 484.0199 | 456.0621 | 403.2042 | 950.3769 | 861.882 | 722.2743 | 719.2418 | 753.8727 |  | 839.4172 | 813.5051 |  | 931.8202 | 490.9441 | 738.0563 |  | 811.1195 |  |  | 603.0055 | 635.4837 | 615.5842 | [5 empty] | 183.9996 | 876.6432 | 539.5645 | 119.246 | 884.0222 | 529.725 | 141.5083 | 380.9036 | 395.7522 | 411.4531 |  |  | 483.4194 | 347.4641 | 462.4175 |  | 381.2774 | 395.3465 | 408.6428 | 480.1974 | 397.6162 | 664.4899 | 270.2112 | 438.1652 | 477.9872 | 373.3916 | 519.1236 | 620.3157 |  |  | 332.5724 | 394.402 | 458.6484 | 411.9746 |  | 317.477 | 392.5437 | 0.0061745 | 18.9016 | 1.5727 | 1.2876 | -19.2599 | 3.0888 | 838.71 | 1.07 | 2.9107 | -1.9441 | -11.3023 | 0.48538 | 3.838 | -24.2466 | 8.4143 | 89.2499 |  | 7.0807 | 2.7823 | -0.070552 |  | 18.7669
42838.5084 | 7610 | 126.1173 | 100.249 | 64.5075 | 41.9938 | 26.9847 | 24.8976 | 31.8941 | 22.8772 | 68.9779 | 48.6845 | 32.2089 | 23.9074 | 22.0312 | 29.5315 | 259.9073 | 364.5577 | 365.3302 | 340.6706 | 457.7013 | 480.6417 | 329.4038 | 453.2536 | 468.3344 | 382.1532 | 497.3826 | 428.4849 | 575.3168 | 737.3254 | 600.8527 | 381.9069 | 460.4371 | 410.3684 | 418.1744 | 477.8726 | 280.0361 |  | 347.2868 |  | 357.6565 | 259.4373 | 256.1391 | 356.3358 |  | 56.5812 | 113.8322 | 74.2319 | 210.6242 | 279.1406 | 339.0596 | 379.1942 | 19.602 | 44.0996 | 20.4843 | 83.5053 | 29.9985 | 46.0282 | 54.864 | 58.4491 | 26.9519 |  |  | 1.9696 | -2.0706 | -68.2725 | 0.47242 | 4.943 | -197.8309 | 23.8437 | -3.3017 | 0.90946 | 1.9336 | 11.8124 | 0.0098009 | 0.0011615 | 0.00044684 | 483.8685 | 554.3916 | 397.4648 | 200.2976 | 100.0661 | 47.5873 | 27.2046 | 88.4292 | 49.2493 | 34.9713 | 28.5202 | 25.7478 | 27.8765 | 29.1435 | 141.0768 | 126.0549 | 115.7656 | 81.9691 | 72.702 | 147.481 | 97.6225 | 90.7139 | 101.2422 | 269.7254 | 112.8934 | 249.8844 | 408.2372 | 238.1658 | 399.3719 | 470.8877 | 480.9572 | 473.4226 | 494.3584 | 465.7375 | 4.466 | 4.6487 | 786.0049 | 500.7793 | 196.4576 | 786.5087 | 497.3913 | 213.5503 | 489.1814 | 500.2851 | 430.3145 | 484.1024 | 456.0485 | 403.1312 | 950.2926 | 861.8237 | 722.4986 | 719.5703 | 753.5579 |  | 839.1666 | 813.6223 |  | 931.7767 | 490.8736 | 738.1555 |  | 811.2093 |  |  | 601.4511 | 634.6572 | 614.698 | [5 empty] | 184.0235 | 876.5914 | 538.853 | 119.2642 | 884.0062 | 541.029 | 141.5442 | 380.7979 | 395.8084 | 411.3658 |  |  | 483.4469 | 348.4824 | 462.3903 |  | 381.2187 | 395.2447 | 408.6375 | 480.3159 | 396.9857 | 664.3898 | 269.9873 | 438.2314 | 477.8879 | 373.184 | 519.0292 | 620.2236 |  |  | 331.9318 | 394.5695 | 458.5885 | 411.9521 |  | 317.3486 | 392.5065 | -0.048177 | 18.9024 | 1.572 | 1.2871 | -19.2265 | 3.0888 | 830.72 | 0.65 | 2.8914 | -1.9727 | -11.3275 | 0.94227 | 3.8336 | -24.2529 | 8.4198 | 89.1734 |  | 7.0728 | 2.4865 | -0.94435 |  | 18.7592
42838.5084 | 7611 | 126.0878 | 100.2474 | 64.5202 | 42.0029 | 26.9843 | 24.8961 | 31.8926 | 22.8716 | 68.9839 | 48.69 | 32.2057 | 23.9047 | 22.0319 | 29.535 | 259.9128 | 364.5918 | 365.3041 | 340.6502 | 457.6768 | 480.6012 | 329.6386 | 453.3046 | 468.3193 | 382.1331 | 497.3599 | 428.1374 | 575.5613 | 737.275 | 600.9396 | 381.8887 | 460.467 | 410.3263 | 418.1438 | 477.8115 | 280.2479 |  | 347.2054 |  | 357.5809 | 258.9804 | 255.7487 | 356.2915 |  | 56.6114 | 114.0714 | 74.1816 | 209.7201 | 278.8404 | 339.1038 | 379.083 | 19.6397 | 44.1036 | 20.5574 | 83.4709 | 30.0074 | 46.0279 | 54.8573 | 58.4274 | 26.9511 |  |  | 1.8691 | -2.0536 | -68.1582 | 0.56902 | 4.8496 | -197.7783 | 24.3372 | -3.3793 | 0.84271 | 2.1216 | 11.9627 | 0.0096908 | 0.0013159 | 0.00049284 | 484.8261 | 554.4869 | 397.475 | 200.3032 | 100.067 | 47.5935 | 27.2057 | 88.446 | 49.2595 | 34.9714 | 28.5213 | 25.7469 | 27.8813 | 29.1425 | 145.1801 | 131.0348 | 120.612 | 84.3255 | 75.0014 | 147.5473 | 97.6656 | 90.7097 | 101.2559 | 269.7324 | 112.8894 | 249.8766 | 408.2117 | 238.1436 | 399.316 | 470.4699 | 480.9082 | 473.3858 | 494.3027 | 466.126 | 3.6959 | 2.7343 | 786.1395 | 500.5915 | 196.482 | 786.5376 | 497.5428 | 213.5973 | 489.1751 | 500.2669 | 430.1577 | 484.2035 | 456.0463 | 403.0778 | 950.8476 | 861.7854 | 722.6356 | 719.6433 | 752.0287 |  | 838.9465 | 813.7344 |  | 931.5928 | 490.8394 | 738.2429 |  | 811.2854 |  |  | 599.4757 | 633.7068 | 613.2567 | [5 empty] | 184.0378 | 876.5117 | 539.1946 | 119.2828 | 883.8452 | 536.6197 | 141.5859 | 380.6753 | 395.876 | 411.2543 |  |  | 483.4124 | 348.6221 | 462.1902 |  | 381.1482 | 395.1617 | 408.5293 | 480.4486 | 396.596 | 664.2798 | 269.7014 | 438.2769 | 477.8804 | 373.4613 | 519.0147 | 620.1141 |  |  | 331.2754 | 394.5339 | 458.5623 | 411.9046 |  | 317.5022 | 392.455 | 0.75077 | 18.9017 | 1.5707 | 1.2852 | -19.0878 | 3.0887 | 820.62 | 1.24 | 2.8168 | -1.9652 | -11.3215 | 1.0345 | 3.7974 | -24.2506 | 8.5068 | 89.1411 |  | 7.0735 | 2.0391 | -1.4775 |  | 18.7423
42838.5084 | 7612 | 126.0719 | 100.2435 | 64.5344 | 42.0121 | 26.9803 | 24.8877 | 31.8891 | 22.8647 | 69.0025 | 48.699 | 32.2024 | 23.9045 | 22.032 | 29.5343 | 259.9163 | 364.6378 | 365.244 | 340.6244 | 457.6658 | 480.5774 | 329.6311 | 453.3237 | 468.2397 | 382.1157 | 497.284 | 428.4904 | 575.417 | 737.1232 | 600.646 | 381.8519 | 460.4647 | 410.1739 | 418.1001 | 477.7463 | 279.6076 |  | 347.1117 |  | 357.4959 | 258.8228 | 255.5953 | 356.237 |  | 56.6326 | 114.1972 | 74.1609 | 207.8087 | 279.071 | 339.3555 | 379.0253 | 19.6064 | 44.1102 | 20.6131 | 83.4469 | 30.0115 | 46.0061 | 54.8389 | 58.4154 | 26.9448 |  |  | 1.7304 | -2.2257 | -68.009 | 0.33114 | 4.6026 | -197.7573 | 23.8923 | -3.4049 | 0.73899 | 1.9863 | 11.865 | 0.0097286 | 0.0011713 | 0.00048134 | 483.619 | 554.1012 | 397.4985 | 200.2956 | 100.0817 | 47.6139 | 27.2133 | 88.4662 | 49.2747 | 34.9767 | 28.5234 | 25.7495 | 27.8742 | 29.1433 | 147.1159 | 126.841 | 120.0928 | 82.3668 | 73.7578 | 147.6053 | 97.6353 | 90.7143 | 101.2587 | 269.7517 | 112.9084 | 249.877 | 408.1816 | 238.1289 | 399.2543 | 470.0858 | 480.7994 | 473.3806 | 494.2276 | 465.9835 | 5.0373 | 2.7193 | 786.2788 | 500.5794 | 196.4867 | 786.662 | 498.1158 | 213.6364 | 489.1531 | 500.247 | 430.1324 | 484.289 | 456.0519 | 402.7483 | 951.299 | 861.7425 | 722.7732 | 719.8031 | 751.2995 |  | 838.8316 | 813.8328 |  | 931.3757 | 490.8163 | 738.3065 |  | 811.3534 |  |  | 600.4443 | 631.6064 | 611.7795 | [5 empty] | 184.0587 | 876.3909 | 539.2861 | 119.2913 | 883.6489 | 539.4533 | 141.6245 | 380.6129 | 395.9751 | 411.172 |  |  | 483.4422 | 348.8257 | 462.0082 |  | 381.0829 | 395.0797 | 408.4813 | 480.6205 | 396.5623 | 664.1986 | 269.0121 | 438.3326 | 477.8759 | 373.5153 | 519.0594 | 620.0774 |  |  | 330.7438 | 394.6328 | 458.5309 | 411.7536 |  | 317.7394 | 392.3689 | 0.48031 | 18.9022 | 1.5721 | 1.2871 | -19.2261 | 3.0888 | 821.61 | 0.83 | 2.7099 | -2.0462 | -11.311 | 0.78927 | 3.7002 | -24.2543 | 8.4305 | 89.1223 |  | 7.0766 | 1.8314 | -1.4236 |  | 18.7327
42838.5084 | 7613 | 126.0694 | 100.2539 | 64.5562 | 42.0284 | 26.9832 | 24.889 | 31.9008 | 22.8619 | 69.0213 | 48.7089 | 32.2136 | 23.907 | 22.0193 | 29.536 | 259.9171 | 364.6703 | 365.2148 | 340.5811 | 457.6419 | 480.5324 | 329.6742 | 453.4697 | 468.3049 | 382.0895 | 497.2016 | 428.5266 | 575.3883 | 736.8787 | 600.4784 | 381.8425 | 460.4526 | 409.9268 | 418.0655 | 477.6947 | 279.0582 |  | 347.0366 |  | 357.4224 | 258.9098 | 255.4433 | 356.1921 |  | 56.678 | 114.3263 | 74.0748 | 206.1832 | 278.5817 | 339.7405 | 379.0007 | 19.5222 | 44.1075 | 20.6593 | 83.4142 | 30.0049 | 45.9815 | 54.8221 | 58.4182 | 26.9464 |  |  | 1.7928 | -2.1002 | -68.3862 | 0.70767 | 4.6407 | -197.7783 | 24.2038 | -3.3444 | 0.73451 | 2.1313 | 11.7655 | 0.0097401 | 0.0012419 | 0.00047641 | 481.8835 | 554.2315 | 397.5213 | 200.3174 | 100.0859 | 47.6332 | 27.2132 | 88.486 | 49.2959 | 34.9859 | 28.5298 | 25.7516 | 27.8741 | 29.1489 | 152.3503 | 124.0053 | 119.2361 | 81.2076 | 72.9901 | 147.7728 | 97.5601 | 90.7051 | 101.2689 | 269.7684 | 112.9107 | 249.8715 | 408.1523 | 238.114 | 399.2051 | 469.8123 | 480.7634 | 473.3558 | 494.1633 | 465.6824 | 6.2045 | 3.8636 | 786.415 | 500.8644 | 196.5016 | 786.6942 | 497.3844 | 213.6751 | 489.1245 | 500.179 | 430.2518 | 484.3773 | 456.0809 | 402.405 | 950.5655 | 861.7289 | 723.0327 | 720.1871 | 751.471 |  | 838.5288 | 813.9387 |  | 931.2414 | 490.7898 | 738.3821 |  | 811.4269 |  |  | 598.3016 | 630.3188 | 610.8933 | [5 empty] | 184.0723 | 876.2694 | 539.7884 | 119.3106 | 883.5125 | 556.4135 | 141.6632 | 380.5155 | 395.9916 | 411.0839 |  |  | 483.4197 | 348.6889 | 462.2458 |  | 380.9639 | 394.9715 | 408.3363 | 480.6312 | 396.3366 | 664.0989 | 268.67 | 438.2801 | 477.8757 | 373.7788 | 519.1057 | 620.0234 |  |  | 330.2431 | 394.8384 | 458.5255 | 411.683 |  | 317.637 | 392.3555 | -0.12776 | 18.9026 | 1.5718 | 1.2871 | -19.1553 | 3.0888 | 853.55 | 0.99 | 2.758 | -1.988 | -11.3442 | 1.154 | 3.7166 | -24.2632 | 8.4879 | 89.0148 |  | 7.0769 | 1.2713 | -1.3376 |  | 18.7365
42838.5084 | 7614 | 126.0641 | 100.2653 | 64.5769 | 42.0483 | 26.9986 | 24.8918 | 31.9013 | 22.8719 | 69.0405 | 48.7282 | 32.2167 | 23.9146 | 22.0232 | 29.5404 | 259.9203 | 364.7046 | 365.2134 | 340.5535 | 457.6336 | 480.5016 | 328.7922 | 453.3817 | 468.3472 | 382.0692 | 497.1357 | 428.5592 | 575.2606 | 736.8802 | 600.253 | 381.805 | 460.4638 | 409.8364 | 418.0182 | 477.6392 | 278.5639 |  | 346.9459 |  | 357.3266 | 258.6719 | 255.4 | 356.1485 |  | 56.7215 | 114.1598 | 74.0492 | 206.2666 | 279.1343 | 340.0335 | 379.0144 | 19.4801 | 44.1099 | 20.7082 | 83.3787 | 30.003 | 45.9593 | 54.8074 | 58.4078 | 26.9486 |  |  | 1.8283 | -1.9379 | -68.327 | 0.387 | 4.8667 | -197.8118 | 23.9778 | -3.441 | 0.77285 | 2.152 | 11.9513 | 0.0097204 | 0.0012025 | 0.00048298 | 482.6942 | 554.2879 | 397.5431 | 200.3352 | 100.093 | 47.6481 | 27.2213 | 88.5024 | 49.2946 | 34.9894 | 28.5308 | 25.7548 | 27.8753 | 29.1498 | 156.093 | 131.5125 | 125.345 | 80.4626 | 71.9999 | 147.9423 | 97.637 | 90.7016 | 101.28 | 269.7758 | 112.9107 | 249.8573 | 408.115 | 238.0942 | 399.1375 | 469.2448 | 480.7276 | 473.3286 | 494.1019 | 465.298 | 4.2379 | 3.7778 | 786.5194 | 501.291 | 196.5088 | 786.6957 | 499.1698 | 213.7083 | 489.1019 | 500.1346 | 430.2871 | 484.4566 | 456.0998 | 402.4265 | 949.8842 | 861.7387 | 723.2565 | 720.4151 | 750.3253 |  | 838.1985 | 814.0456 |  | 931.3452 | 490.7837 | 738.4694 |  | 811.5123 |  |  | 595.9964 | 629.7421 | 609.6862 | [5 empty] | 184.097 | 876.2063 | 539.7955 | 119.325 | 883.5218 | 560.3604 | 141.6962 | 380.4064 | 395.8797 | 410.9932 |  |  | 483.3748 | 348.9696 | 462.3948 |  | 380.7913 | 394.8218 | 408.3409 | 480.5164 | 395.9272 | 663.9954 | 268.6617 | 438.2834 | 477.9134 | 373.1321 | 519.1119 | 619.9166 |  |  | 329.962 | 395.0062 | 458.5155 | 411.6356 |  | 317.3768 | 392.3239 | 0.20874 | 18.9007 | 1.5702 | 1.2858 | -19.2779 | 3.0887 | 839.78 | 0.86 | 2.7848 | -1.9092 | -11.3369 | 0.8532 | 3.807 | -24.271 | 8.4502 | 88.9345 |  | 7.0732 | 0.87712 | -2.007 |  | 18.7427
42838.5084 | 7615 | 126.0613 | 100.2712 | 64.5947 | 42.0562 | 26.9881 | 24.8869 | 31.909 | 22.869 | 69.0557 | 48.7286 | 32.2233 | 23.908 | 22.0263 | 29.5435 | 259.921 | 364.7345 | 365.2081 | 340.5197 | 457.6195 | 480.4647 | 328.3982 | 453.3037 | 468.3044 | 382.0491 | 497.0731 | 428.5043 | 573.9921 | 736.6956 | 599.6825 | 381.7792 | 460.467 | 409.8818 | 417.9833 | 477.5832 | 279.2127 |  | 346.8619 |  | 357.2388 | 258.1798 | 255.2218 | 356.1007 |  | 56.7118 | 113.9334 | 74.1274 | 206.4477 | 278.8048 | 340.2028 | 379.027 | 19.3974 | 44.1044 | 20.7795 | 83.3304 | 29.9886 | 45.9306 | 54.7898 | 58.3861 | 26.95 |  |  | 1.8126 | -1.9924 | -68.1207 | 0.16818 | 4.6427 | -197.8414 | 23.9002 | -3.4042 | 0.91141 | 2.1957 | 11.8797 | 0.0096629 | 0.0013339 | 0.00050105 | 481.2247 | 554.2888 | 397.5628 | 200.3343 | 100.101 | 47.6635 | 27.2239 | 88.5192 | 49.3054 | 34.9902 | 28.5314 | 25.7601 | 27.8785 | 29.1537 | 158.9915 | 136.0944 | 128.1911 | 81.4995 | 69.1625 | 148.0402 | 97.7226 | 90.6933 | 101.283 | 269.7877 | 112.9118 | 249.8537 | 408.0795 | 238.0717 | 399.0744 | 469.2249 | 480.7235 | 473.2828 | 494.0377 | 464.8508 | 2.4042 | 4.0072 | 786.6294 | 501.4082 | 196.5202 | 786.93 | 500.8727 | 213.7423 | 489.0779 | 500.0997 | 430.2087 | 484.5364 | 456.0878 | 402.4254 | 949.8169 | 861.7596 | 723.4329 | 720.5626 | 749.5139 |  | 838.059 | 814.1427 |  | 931.4907 | 490.7727 | 738.5554 |  | 811.5868 |  |  | 595.5505 | 628.647 | 608.4662 | [5 empty] | 184.1159 | 876.1834 | 540.6472 | 119.3373 | 883.5556 | 540.7946 | 141.7331 | 380.2857 | 395.8013 | 410.9075 |  |  | 483.3357 | 348.6853 | 462.5045 |  | 380.7517 | 394.6917 | 408.3896 | 480.4482 | 395.6744 | 663.9075 | 268.7948 | 438.3524 | 477.9542 | 372.7383 | 519.0928 | 619.8213 |  |  | 330.5652 | 395.1452 | 458.4895 | 411.5978 |  | 317.3456 | 392.2656 | -0.15892 | 18.8985 | 1.5709 | 1.2872 | -19.3082 | 3.0887 | 830.28 | 0.72 | 2.7719 | -1.9354 | -11.3164 | 0.56228 | 3.7188 | -24.2762 | 8.4377 | 88.9098 |  | 7.0678 | 0.5676 | -2.3127 |  | 18.7546
42838.5084 | 7616 | 126.0832 | 100.2696 | 64.6057 | 42.0704 | 26.989 | 24.8919 | 31.9142 | 22.8622 | 69.0716 | 48.741 | 32.2251 | 23.9079 | 22.0213 | 29.5457 | 259.9231 | 364.7644 | 365.2186 | 340.4849 | 457.5977 | 480.4267 | 328.2306 | 453.3741 | 468.3546 | 382.0263 | 497.0118 | 428.5103 | 571.5357 | 736.3727 | 598.6402 | 381.7665 | 460.502 | 409.9072 | 417.9604 | 477.5332 | 279.3395 |  | 346.7849 |  | 357.166 | 258.0002 | 255.3932 | 356.061 |  | 56.6481 | 113.8875 | 74.2201 | 205.8686 | 277.7509 | 340.5686 | 378.6758 | 19.2797 | 44.1025 | 20.9455 | 83.3006 | 29.9923 | 45.8906 | 54.7666 | 58.3717 | 26.94 |  |  | 2.0951 | -2.0476 | -68.1319 | 0.39225 | 4.7471 | -197.7875 | 24.2846 | -3.5915 | 0.89973 | 2.1222 | 11.8757 | 0.0096563 | 0.0012189 | 0.00051419 | 481.2449 | 554.7253 | 397.584 | 200.3405 | 100.1101 | 47.6783 | 27.2265 | 88.5363 | 49.3136 | 34.9966 | 28.5348 | 25.7623 | 27.8761 | 29.1561 | 154.2175 | 130.274 | 126.4542 | 84.5449 | 69.838 | 147.8649 | 97.7475 | 90.7009 | 101.3027 | 269.809 | 112.9314 | 249.8619 | 408.0661 | 238.0744 | 399.042 | 470.0554 | 480.7259 | 473.2668 | 493.971 | 464.8387 | 2.1367 | 2.1084 | 786.7581 | 501.2662 | 196.5351 | 787.0515 | 499.2408 | 213.7784 | 489.0589 | 500.0375 | 430.2117 | 484.6197 | 456.0635 | 402.2775 | 949.2547 | 861.7655 | 723.594 | 720.7087 | 749.1967 |  | 837.8859 | 814.245 |  | 931.8007 | 490.7464 | 738.6414 |  | 811.6598 |  |  | 594.8936 | 627.3373 | 607.5002 | [5 empty] | 184.1294 | 876.1771 | 541.8654 | 119.3484 | 883.6166 | 538.5875 | 141.7793 | 380.1839 | 395.8192 | 410.811 |  |  | 483.3069 | 348.2578 | 462.3167 |  | 380.6981 | 394.6436 | 408.5 | 480.4205 | 395.5381 | 663.8156 | 268.8223 | 438.425 | 477.9927 | 372.6851 | 519.1048 | 619.7172 |  |  | 331.1722 | 395.2388 | 458.4747 | 411.5946 |  | 317.409 | 392.1387 | -0.46722 | 18.899 | 1.5715 | 1.289 | -19.6076 | 3.0888 | 850.37 | 1.03 | 2.9784 | -1.9619 | -11.3167 | 0.85867 | 3.7616 | -24.2801 | 8.5078 | 88.8599 |  | 7.0558 | 1.0756 | -2.1166 |  | 18.7553
42838.5084 | 7617 | 126.1214 | 100.2669 | 64.6215 | 42.0762 | 26.9952 | 24.8918 | 31.9212 | 22.8656 | 69.0943 | 48.7524 | 32.2362 | 23.9124 | 22.0176 | 29.5441 | 259.9362 | 364.8127 | 365.2384 | 340.4512 | 457.5763 | 480.3878 | 328.7732 | 453.3246 | 468.4751 | 382.0089 | 496.9801 | 428.4188 | 570.7652 | 736.0849 | 597.942 | 381.7432 | 460.5277 | 409.8627 | 417.9221 | 477.4775 | 279.5509 |  | 346.7116 |  | 357.0897 | 258.242 | 255.3921 | 356.0173 |  | 56.6662 | 114.0217 | 74.3153 | 206.4763 | 277.738 | 340.8737 | 378.4366 | 19.183 | 44.1012 | 20.9515 | 83.2616 | 29.9949 | 45.8753 | 54.7452 | 58.3666 | 26.9485 |  |  | 1.9565 | -2.0963 | -68.4552 | 0.28055 | 4.6407 | -197.7698 | 23.8063 | -3.9076 | 0.74094 | 2.1002 | 11.6631 | 0.0097023 | 0.0013504 | 0.00049612 | 480.2927 | 554.6131 | 397.6099 | 200.354 | 100.1168 | 47.7055 | 27.2262 | 88.5594 | 49.3213 | 35.0039 | 28.538 | 25.7567 | 27.8818 | 29.157 | 146.9389 | 123.5881 | 120.5036 | 84.9496 | 70.8945 | 147.6309 | 97.6706 | 90.6857 | 101.3034 | 269.8143 | 112.9245 | 249.841 | 408.0328 | 238.0443 | 398.9674 | 469.5874 | 480.6268 | 473.1752 | 493.8626 | 464.6436 | 3.53 | 2.7939 | 786.9059 | 501.0399 | 196.5449 | 787.0826 | 494.947 | 213.8186 | 489.0358 | 499.9725 | 430.102 | 484.7003 | 456.0152 | 402.1304 | 948.7553 | 861.7314 | 723.7441 | 720.836 | 748.7811 |  | 837.5535 | 814.3555 |  | 932.1616 | 490.7741 | 738.7357 |  | 811.7457 |  |  | 595.5072 | 628.7818 | 607.289 | [5 empty] | 184.1452 | 876.1652 | 541.6983 | 119.3635 | 883.68 | 544.3796 | 141.8171 | 380.1099 | 395.8645 | 410.7237 |  |  | 483.2799 | 347.9968 | 462.045 |  | 380.5942 | 394.6132 | 408.4789 | 480.3878 | 395.3813 | 663.7199 | 268.6302 | 438.501 | 478.0823 | 372.5982 | 519.044 | 619.595 |  |  | 331.7059 | 395.316 | 458.4859 | 411.5568 |  | 317.651 | 392.0318 | 0.31448 | 18.8999 | 1.5713 | 1.2872 | -19.2837 | 3.0888 | 835.83 | 1.39 | 2.877 | -1.9854 | -11.3455 | 0.72631 | 3.7201 | -24.2851 | 8.4257 | 88.7589 |  | 7.0493 | 1.8544 | -1.4649 |  | 18.7483
42838.5084 | 7618 | 126.132 | 100.2637 | 64.6378 | 42.0903 | 26.9982 | 24.8942 | 31.9319 | 22.8692 | 69.1085 | 48.7623 | 32.2376 | 23.9138 | 22.0196 | 29.5474 | 259.9433 | 364.8777 | 365.2628 | 340.4097 | 457.5619 | 480.35 | 329.2031 | 453.223 | 468.4034 | 381.9813 | 496.9583 | 428.5429 | 571.3312 | 735.8893 | 598.3602 | 381.714 | 460.5592 | 409.7507 | 417.8897 | 477.4333 | 279.6103 |  | 346.6264 |  | 357.0091 | 258.1067 | 255.4214 | 355.9696 |  | 56.6119 | 113.9723 | 74.3576 | 207.6829 | 278.3359 | 340.9819 | 378.3806 | 19.1513 | 44.1046 | 20.8137 | 83.2081 | 29.998 | 45.8484 | 54.7073 | 58.344 | 26.9464 |  |  | 2.0255 | -1.9576 | -68.1003 | 0.27726 | 4.9029 | -197.7816 | 24.487 | -3.2485 | 0.71583 | 2.1126 | 11.8415 | 0.0097237 | 0.0013126 | 0.00047148 | 481.2102 | 554.0591 | 397.6158 | 200.3909 | 100.1258 | 47.71 | 27.2269 | 88.5728 | 49.3233 | 35.0023 | 28.5414 | 25.7541 | 27.8672 | 29.1605 | 143.9856 | 119.5048 | 115.6177 | 83.5167 | 70.3838 | 147.4862 | 97.5797 | 90.697 | 101.3189 | 269.8288 | 112.9382 | 249.827 | 407.998 | 238.033 | 398.9138 | 468.7987 | 480.5394 | 473.0607 | 493.7888 | 464.6189 | 3.0261 | 2.7054 | 787.0274 | 501.0597 | 196.5569 | 787.2882 | 493.5612 | 213.8547 | 489.0088 | 499.9683 | 430.1163 | 484.7789 | 455.9656 | 402.0007 | 948.1234 | 861.6888 | 723.8488 | 720.8707 | 747.5455 |  | 837.4225 | 814.4482 |  | 932.422 | 490.7775 | 738.8105 |  | 811.8132 |  |  | 596.5003 | 630.603 | 607.9621 | [5 empty] | 184.1607 | 876.1884 | 540.8652 | 119.3759 | 883.7038 | 538.3044 | 141.8507 | 380.04 | 395.8036 | 410.6299 |  |  | 483.2643 | 348.0265 | 462.04 |  | 380.5037 | 394.5439 | 408.3814 | 480.3173 | 395.7083 | 663.6244 | 268.4145 | 438.5342 | 478.1409 | 372.5619 | 518.851 | 619.5029 |  |  | 331.8019 | 395.4352 | 458.5163 | 411.4747 |  | 317.6742 | 392.0007 | 0.21356 | 18.9009 | 1.5712 | 1.2857 | -19.255 | 3.0888 | 837.62 | 1.51 | 2.928 | -1.9185 | -11.3153 | 0.72199 | 3.824 | -24.2879 | 8.5461 | 88.7489 |  | 7.0425 | 2.164 | -0.93316 |  | 18.7381
42838.5085 | 7619 | 126.1144 | 100.2537 | 64.6456 | 42.0939 | 26.9931 | 24.8876 | 31.9277 | 22.8724 | 69.1189 | 48.7623 | 32.2353 | 23.9152 | 22.0129 | 29.5512 | 259.952 | 364.9363 | 365.2908 | 340.3862 | 457.5489 | 480.3186 | 329.0905 | 453.214 | 468.2782 | 381.9622 | 496.919 | 428.6465 | 571.508 | 735.863 | 598.9601 | 381.7008 | 460.5976 | 409.7684 | 417.8515 | 477.3953 | 279.3683 |  | 346.5434 |  | 356.9188 | 258.0137 | 255.2996 | 355.9176 |  | 56.5658 | 113.9833 | 74.3309 | 209.1699 | 278.8542 | 340.9981 | 378.3747 | 19.1709 | 44.1191 | 20.6839 | 83.1817 | 29.985 | 45.8357 | 54.6495 | 58.2845 | 26.9457 |  |  | 2.0728 | -1.9806 | -68.4256 | 0.48294 | 4.6486 | -197.8184 | 23.7037 | -3.5823 | 0.90498 | 1.9682 | 11.5482 | 0.0096711 | 0.0013027 | 0.00053391 | 484.9749 | 554.3981 | 397.6384 | 200.4134 | 100.1379 | 47.7322 | 27.2464 | 88.5924 | 49.3488 | 35.0218 | 28.5368 | 25.7612 | 27.8757 | 29.1706 | 147.9264 | 118.4047 | 111.995 | 82.029 | 69.4617 | 147.3797 | 97.4597 | 90.6913 | 101.3303 | 269.8454 | 112.9383 | 249.823 | 407.9654 | 238.0156 | 398.8604 | 468.7238 | 480.5168 | 472.9747 | 493.7162 | 464.5619 | 3.7484 | 2.2493 | 787.1385 | 501.3043 | 196.5602 | 787.404 | 497.5167 | 213.8913 | 488.9841 | 499.9767 | 430.2149 | 484.8601 | 455.9399 | 402.1359 | 947.9071 | 861.6862 | 723.871 | 720.7754 | 745.0944 |  | 837.4405 | 814.5392 |  | 932.3765 | 490.7063 | 738.8784 |  | 811.8767 |  |  | 595.7415 | 630.8618 | 608.2501 | [5 empty] | 184.1804 | 876.2168 | 540.0982 | 119.3919 | 883.6536 | 527.0577 | 141.8902 | 379.9604 | 395.6921 | 410.5305 |  |  | 483.2489 | 347.3542 | 462.2007 |  | 380.3946 | 394.4862 | 408.2867 | 480.2162 | 396.1225 | 663.5274 | 268.3345 | 438.5233 | 478.1499 | 372.4106 | 518.5748 | 619.4321 |  |  | 331.9259 | 395.6277 | 458.5433 | 411.4049 |  | 317.2885 | 392.0097 | 0.43876 | 18.9003 | 1.5724 | 1.2865 | -19.2035 | 3.0888 | 845.39 | 1 | 2.963 | -1.9297 | -11.3424 | 0.95289 | 3.7236 | -24.2905 | 8.4084 | 88.8231 |  | 7.0346 | 1.7125 | -0.54536 |  | 18.7369
42838.5085 | 7620 | 126.1341 | 100.2604 | 64.6663 | 42.1114 | 27.0097 | 24.8888 | 31.9423 | 22.8661 | 69.1345 | 48.7779 | 32.2341 | 23.9144 | 22.0163 | 29.5653 | 259.9573 | 364.9825 | 365.308 | 340.3636 | 457.5389 | 480.2948 | 329.0312 | 453.2284 | 468.2222 | 381.9548 | 496.8502 | 428.5596 | 571.1333 | 735.8852 | 599.0085 | 381.6819 | 460.6095 | 409.7212 | 417.8203 | 477.3632 | 279.9921 |  | 346.4691 |  | 356.851 | 257.9564 | 255.1882 | 355.8856 |  | 56.6282 | 113.9481 | 74.2821 | 209.8269 | 279.0347 | 341.0038 | 378.4128 | 19.1474 | 44.1233 | 20.6179 | 83.138 | 29.9846 | 45.8422 | 54.5964 | 58.2018 | 26.9457 |  |  | 1.894 | -2.1278 | -68.1739 | 0.57427 | 4.8391 | -197.8184 | 24.171 | -3.5422 | 0.83901 | 2.105 | 11.8376 | 0.0097943 | 0.0012929 | 0.00050762 | 483.9278 | 555.0501 | 397.659 | 200.4449 | 100.1525 | 47.7481 | 27.2536 | 88.6177 | 49.3584 | 35.0296 | 28.5452 | 25.7663 | 27.8797 | 29.1777 | 147.4073 | 116.6474 | 109.4248 | 80.948 | 68.6821 | 147.2665 | 97.3319 | 90.6851 | 101.3409 | 269.8554 | 112.9452 | 249.8217 | 407.9325 | 237.9992 | 398.8048 | 468.7148 | 480.4941 | 472.8848 | 493.6395 | 464.4089 | 3.7677 | 3.0476 | 787.2559 | 501.4192 | 196.5765 | 787.4813 | 501.1919 | 213.9435 | 488.9699 | 499.9572 | 430.2023 | 484.9422 | 455.9096 | 402.0395 | 947.9743 | 861.6944 | 723.8146 | 720.574 | 742.1261 |  | 837.5176 | 814.6293 |  | 932.1114 | 490.695 | 738.9523 |  | 811.9346 |  |  | 595.7702 | 631.6085 | 608.62 | [5 empty] | 184.1986 | 876.1889 | 539.9505 | 119.4044 | 883.5672 | 533.331 | 141.9332 | 379.8851 | 395.4958 | 410.442 |  |  | 483.3012 | 347.1886 | 462.5286 |  | 380.3024 | 394.4645 | 408.0863 | 480.1102 | 396.3366 | 663.4456 | 268.1103 | 438.5574 | 478.1348 | 372.6337 | 518.3495 | 619.3887 |  |  | 332.6862 | 395.7768 | 458.5792 | 411.2739 |  | 316.9792 | 392.0266 | 0.073511 | 18.9003 | 1.572 | 1.2842 | -19.2551 | 3.0888 | 839.62 | 0.97 | 2.8324 | -2.0001 | -11.321 | 1.0391 | 3.7992 | -24.2906 | 8.4909 | 88.9316 |  | 7.0405 | 1.7557 | -0.27547 |  | 18.7383
42838.5085 | 7621 | 126.1605 | 100.2556 | 64.6834 | 42.1293 | 27.0088 | 24.8943 | 31.9526 | 22.8731 | 69.1561 | 48.7846 | 32.2358 | 23.9153 | 22.0175 | 29.5693 | 259.9592 | 365.0204 | 365.336 | 340.335 | 457.5253 | 480.2566 | 328.1242 | 453.3492 | 468.3326 | 381.9314 | 496.7805 | 428.6674 | 571.698 | 735.5577 | 598.697 | 381.6483 | 460.5925 | 409.5726 | 417.7807 | 477.3197 | 279.4453 |  | 346.3889 |  | 356.7702 | 258.2719 | 255.3286 | 355.8376 |  | 56.6521 | 113.8422 | 74.2657 | 208.5937 | 278.3261 | 340.7308 | 378.6484 | 19.0793 | 44.13 | 20.7029 | 83.0842 | 29.9896 | 45.8395 | 54.5306 | 58.1075 | 26.9456 |  |  | 1.6647 | -2.2027 | -68.3671 | 0.22272 | 4.8766 | -197.7704 | 23.803 | -3.282 | 0.57864 | 2.2662 | 11.9176 | 0.009722 | 0.0013192 | 0.00048791 | 482.1358 | 555.3226 | 397.6667 | 200.4568 | 100.1536 | 47.7559 | 27.2459 | 88.63 | 49.3676 | 35.0135 | 28.5452 | 25.761 | 27.8826 | 29.1665 | 144.67 | 121.4653 | 110.2081 | 78.5722 | 67.3523 | 147.1439 | 97.243 | 90.6793 | 101.3517 | 269.8745 | 112.946 | 249.8098 | 407.9101 | 237.9849 | 398.7437 | 468.7945 | 480.4039 | 472.7707 | 493.5578 | 464.2204 | 2.6523 | 3.4375 | 787.3995 | 501.65 | 196.5906 | 787.5162 | 502.6185 | 213.9877 | 488.9508 | 499.9031 | 430.1569 | 485.0238 | 455.8582 | 401.561 | 947.7576 | 861.6803 | 723.7453 | 720.4171 | 740.6566 |  | 837.3181 | 814.7031 |  | 932.0546 | 490.6048 | 739.0301 |  | 811.9898 |  |  | 595.5811 | 630.7061 | 608.4874 | [5 empty] | 184.2143 | 876.1637 | 539.7194 | 119.4207 | 883.5182 | 540.6321 | 141.9719 | 379.8233 | 395.44 | 410.3474 |  |  | 483.3978 | 348.0299 | 462.8782 |  | 380.2496 | 394.4061 | 407.8464 | 480.0392 | 396.1782 | 663.3612 | 268.0204 | 438.5982 | 478.1359 | 372.6429 | 518.1633 | 619.3235 |  |  | 332.5135 | 395.7668 | 458.5514 | 411.1428 |  | 316.7947 | 391.9362 | 0.12434 | 18.9005 | 1.5719 | 1.2843 | -19.3449 | 3.0887 | 854.83 | 0.99 | 2.6549 | -2.0347 | -11.3355 | 0.64699 | 3.813 | -24.2823 | 8.4241 | 88.9049 |  | 7.0305 | 2.0442 | -0.37339 |  | 18.7322
42838.5085 | 7622 | 126.1662 | 100.2612 | 64.7069 | 42.1396 | 27.0059 | 24.8941 | 31.9548 | 22.8764 | 69.1693 | 48.7975 | 32.2602 | 23.9192 | 22.0172 | 29.5703 | 259.9598 | 365.0727 | 365.3489 | 340.2963 | 457.4996 | 480.2086 | 327.5449 | 453.5185 | 468.4555 | 381.9011 | 496.7535 | 428.395 | 571.0589 | 735.1768 | 598.2508 | 381.6234 | 460.5663 | 409.4629 | 417.746 | 477.2902 | 279.894 |  | 346.3004 |  | 356.6739 | 259.0959 | 255.3862 | 355.7943 |  | 56.6761 | 114.0043 | 74.121 | 206.1469 | 276.6851 | 340.1837 | 378.6587 | 18.9968 | 44.1233 | 20.7949 | 83.011 | 29.9913 | 45.8303 | 54.4559 | 58.0056 | 26.9488 |  |  | 1.9229 | -2.5602 | -68.1102 | 0.83647 | 4.4863 | -197.7816 | 23.9902 | -3.1309 | 0.76448 | 2.027 | 11.9605 | 0.0098337 | 0.0013274 | 0.0004912 | 480.0423 | 555.2314 | 397.6775 | 200.4707 | 100.1595 | 47.7805 | 27.25 | 88.6516 | 49.3749 | 35.0201 | 28.5466 | 25.7634 | 27.8787 | 29.1687 | 140.342 | 121.1818 | 110.5083 | 79.1199 | 68.7594 | 146.9759 | 97.1169 | 90.6844 | 101.3594 | 269.8871 | 112.9562 | 249.8074 | 407.8796 | 237.9679 | 398.6917 | 469.2914 | 480.3365 | 472.6754 | 493.4648 | 464.5675 | 5.424 | 3.2532 | 787.5355 | 501.7489 | 196.6052 | 787.6618 | 502.1659 | 214.0237 | 488.921 | 499.8254 | 430.0621 | 485.1034 | 455.8244 | 401.376 | 947.476 | 861.6534 | 723.6927 | 720.3044 | 739.5818 |  | 836.9865 | 814.7753 |  | 931.8793 | 490.5334 | 739.0976 |  | 812.0439 |  |  | 594.6656 | 630.2493 | 607.9862 | [5 empty] | 184.2304 | 876.1032 | 540.3343 | 119.434 | 883.4213 | 545.5417 | 142.0039 | 379.7527 | 395.3941 | 410.2388 |  |  | 483.4226 | 347.7137 | 463.238 |  | 380.1649 | 394.3196 | 407.5967 | 480.0268 | 396.4197 | 663.2655 | 268.1089 | 438.471 | 478.1549 | 372.4506 | 518.0497 | 619.2446 |  |  | 332.2094 | 395.4682 | 458.4853 | 411.0255 |  | 316.8828 | 391.8925 | 0.34564 | 18.9002 | 1.5724 | 1.285 | -19.1822 | 3.0888 | 848.93 | 0.57 | 2.8527 | -2.194 | -11.3166 | 1.2541 | 3.6556 | -24.2722 | 8.4534 | 88.8226 |  | 7.0261 | 2.5035 | -0.42222 |  | 18.7142
42838.5085 | 7623 | 126.1518 | 100.2642 | 64.7277 | 42.1541 | 27.0134 | 24.9012 | 31.9673 | 22.8768 | 69.1952 | 48.8171 | 32.2639 | 23.9241 | 22.0206 | 29.5776 | 259.9602 | 365.1203 | 365.3743 | 340.2709 | 457.4851 | 480.1776 | 327.6553 | 453.413 | 468.4242 | 381.8811 | 496.7965 | 427.9595 | 571.184 | 735.0187 | 598.1688 | 381.6047 | 460.5362 | 409.4638 | 417.7129 | 477.2739 | 280.1534 |  | 346.2105 |  | 356.6031 | 259.6624 | 255.268 | 355.7496 |  | 56.6354 | 114.1171 | 73.8356 | 204.8418 | 276.8959 | 339.6902 | 378.6575 | 18.9809 | 44.1105 | 20.8691 | 82.9651 | 29.9916 | 45.815 | 54.3867 | 57.9036 | 26.9429 |  |  | 2.0688 | -2.3217 | -68.1017 | 0.78784 | 4.6709 | -197.8013 | 24.1085 | -3.4358 | 0.8036 | 2.1804 | 12.383 | 0.0097992 | 0.0012863 | 0.00044848 | 479.7393 | 555.4657 | 397.6997 | 200.489 | 100.1641 | 47.8023 | 27.2501 | 88.6657 | 49.3806 | 35.0292 | 28.5469 | 25.7602 | 27.8738 | 29.1768 | 140.433 | 124.9082 | 112.972 | 78.7249 | 68.9748 | 146.9229 | 97.0705 | 90.6786 | 101.3673 | 269.8999 | 112.9619 | 249.798 | 407.8409 | 237.9373 | 398.6321 | 469.7919 | 480.3424 | 472.6024 | 493.3987 | 465.2743 | 3.5948 | 2.908 | 787.6614 | 501.8852 | 196.6125 | 787.8615 | 503.7949 | 214.0631 | 488.9041 | 499.7719 | 429.8413 | 485.1788 | 455.8019 | 401.409 | 947.3088 | 861.6582 | 723.6481 | 720.192 | 738.6238 |  | 836.7434 | 814.8581 |  | 931.6793 | 490.4993 | 739.1756 |  | 812.1109 |  |  | 595.7416 | 631.7875 | 608.717 | [5 empty] | 184.2512 | 876.055 | 540.048 | 119.4515 | 883.2944 | 541.9539 | 142.0392 | 379.6824 | 395.455 | 410.1465 |  |  | 483.443 | 347.902 | 463.1016 |  | 380.1764 | 394.262 | 407.3995 | 480.0722 | 396.8656 | 663.1687 | 268.1937 | 438.1784 | 478.1343 | 373.0436 | 517.995 | 619.1356 |  |  | 332.4644 | 395.264 | 458.4094 | 410.9522 |  | 317.1174 | 391.7549 | 0.13157 | 18.9014 | 1.5715 | 1.2832 | -19.1797 | 3.0888 | 895.81 | 0.64 | 2.9588 | -2.0896 | -11.3175 | 1.2173 | 3.7286 | -24.2636 | 8.4708 | 88.7671 |  | 7.0273 | 2.4867 | -0.70165 |  | 18.6953
42838.5085 | 7624 | 126.141 | 100.2644 | 64.7477 | 42.1707 | 27.0179 | 24.905 | 31.9736 | 22.8799 | 69.2166 | 48.8314 | 32.2677 | 23.9323 | 22.0243 | 29.5844 | 259.9697 | 365.1656 | 365.4005 | 340.2417 | 457.4808 | 480.1458 | 327.563 | 453.3427 | 468.3059 | 381.8647 | 496.7654 | 427.9422 | 570.0599 | 734.6818 | 598.164 | 381.5799 | 460.5101 | 409.4592 | 417.6782 | 477.2323 | 279.7475 |  | 346.1243 |  | 356.5227 | 259.7707 | 255.2478 | 355.6988 |  | 56.768 | 114.3749 | 73.8795 | 201.6848 | 274.2172 | 338.8938 | 378.6903 | 19.0334 | 44.0809 | 20.7572 | 82.9162 | 29.993 | 45.8004 | 54.3107 | 57.8256 | 26.9511 |  |  | 2.1628 | -2.5576 | -67.9998 | 0.76024 | 4.9075 | -197.8368 | 24.2058 | -3.3181 | 0.68314 | 1.8424 | 11.9896 | 0.0098124 | 0.0012354 | 0.00045505 | 477.9761 | 555.4592 | 397.7148 | 200.52 | 100.1778 | 47.8283 | 27.2625 | 88.6828 | 49.3971 | 35.036 | 28.5493 | 25.7728 | 27.8806 | 29.1873 | 140.5877 | 126.7208 | 112.2316 | 78.5147 | 69.1688 | 146.8527 | 96.995 | 90.6694 | 101.3734 | 269.9051 | 112.9624 | 249.7857 | 407.8119 | 237.9204 | 398.5721 | 470.1879 | 480.3321 | 472.5298 | 493.3421 | 465.6458 | 3.2437 | 4.2265 | 787.7863 | 501.9227 | 196.6184 | 787.9799 | 503.7817 | 214.1067 | 488.8834 | 499.7517 | 429.703 | 485.2542 | 455.7864 | 401.5134 | 947.5691 | 861.6431 | 723.591 | 720.0671 | 737.9283 |  | 836.7909 | 814.9372 |  | 931.5452 | 490.4953 | 739.2523 |  | 812.17 |  |  | 595.1824 | 630.0813 | 608.8355 | [5 empty] | 184.2601 | 875.9344 | 540.3518 | 119.4585 | 883.1569 | 564.8643 | 142.0939 | 379.6235 | 395.3118 | 410.0564 |  |  | 483.4723 | 347.9079 | 463.0554 |  | 380.1284 | 394.2164 | 407.1437 | 480.094 | 397.2869 | 663.0802 | 267.9364 | 438.0629 | 478.1129 | 372.9608 | 518.0487 | 619.0785 |  |  | 332.944 | 395.2884 | 458.4032 | 411.0517 |  | 317.1406 | 391.6818 | 0.46325 | 18.9004 | 1.5721 | 1.2851 | -19.2834 | 3.0888 | 896.44 | 1.13 | 3.0253 | -2.194 | -11.3128 | 1.1962 | 3.8193 | -24.25 | 8.4824 | 88.8024 |  | 7.0305 | 2.4605 | -0.62864 |  | 18.6837
42838.5085 | 7625 | 126.1311 | 100.257 | 64.7597 | 42.1819 | 27.0205 | 24.9053 | 31.9755 | 22.8775 | 69.229 | 48.8346 | 32.2691 | 23.9288 | 22.0257 | 29.5868 | 259.9711 | 365.2059 | 365.4111 | 340.2043 | 457.4613 | 480.1031 | 326.6693 | 453.303 | 468.2928 | 381.8373 | 496.6562 | 427.5676 | 571.3547 | 734.8525 | 598.8566 | 381.5601 | 460.516 | 409.4858 | 417.6461 | 477.2059 | 278.5245 |  | 346.0519 |  | 356.4378 | 259.4431 | 254.8195 | 355.6523 |  | 56.8953 | 114.6637 | 73.97 | 200.0384 | 272.7252 | 338.276 | 378.7415 | 18.98 | 44.0622 | 20.5835 | 82.9375 | 29.9758 | 45.7838 | 54.2382 | 57.7272 | 26.9563 |  |  | 1.9854 | -2.3939 | -68.1983 | 0.82267 | 5.2912 | -197.7652 | 24.0172 | -3.1473 | 0.78375 | 1.9578 | 12.3042 | 0.0098502 | 0.0013947 | 0.00048955 | 478.4749 | 555.564 | 397.7104 | 200.5221 | 100.1765 | 47.8308 | 27.2626 | 88.698 | 49.3994 | 35.0329 | 28.5433 | 25.7554 | 27.868 | 29.18 | 140.971 | 127.095 | 112.4241 | 78.2924 | 68.7399 | 146.7676 | 96.9661 | 90.6706 | 101.3896 | 269.926 | 112.9816 | 249.7877 | 407.7914 | 237.9159 | 398.5319 | 470.2635 | 480.3271 | 472.4867 | 493.2969 | 465.9778 | 5.8093 | 3.3941 | 787.8951 | 501.9126 | 196.6335 | 788.2028 | 505.1622 | 214.1493 | 488.8526 | 499.7083 | 429.5735 | 485.3324 | 455.7957 | 401.5795 | 947.405 | 861.5886 | 723.5169 | 719.9229 | 738.2899 |  | 836.768 | 815.0045 |  | 931.54 | 490.4202 | 739.3187 |  | 812.2233 |  |  | 596.1117 | 628.9437 | 608.9344 | [5 empty] | 184.2918 | 875.8459 | 540.7211 | 119.4798 | 883.1545 | 554.0805 | 142.1478 | 379.5571 | 395.2205 | 409.9535 |  |  | 483.44 | 347.765 | 463.0441 |  | 380.0473 | 394.0504 | 406.9625 | 480.0827 | 397.6807 | 663.0036 | 268.0613 | 438.085 | 478.1883 | 372.554 | 517.9338 | 618.9881 |  |  | 332.8801 | 395.3131 | 458.4428 | 411.0444 |  | 317.0923 | 391.6602 | -0.13258 | 18.9006 | 1.5727 | 1.2857 | -19.2114 | 3.0888 | 902.4 | 1.48 | 2.8997 | -2.1234 | -11.3335 | 1.2448 | 3.9638 | -24.2334 | 8.445 | 88.7847 |  | 7.021 | 2.407 | -0.65357 |  | 18.6738
42838.5085 | 7626 | 126.1301 | 100.2571 | 64.7785 | 42.1926 | 27.0262 | 24.9036 | 31.984 | 22.877 | 69.2448 | 48.8439 | 32.2805 | 23.9328 | 22.0276 | 29.5891 | 259.9711 | 365.2505 | 365.436 | 340.1647 | 457.4428 | 480.0722 | 325.2441 | 453.5222 | 468.283 | 381.8321 | 496.5515 | 427.7719 | 571.65 | 734.8532 | 598.8044 | 381.5345 | 460.5117 | 409.427 | 417.6084 | 477.1756 | 277.3594 |  | 345.9681 |  | 356.3664 | 258.7783 | 254.2729 | 355.6077 |  | 56.8881 | 114.7945 | 74.0108 | 199.4746 | 271.5339 | 337.8426 | 378.7298 | 19 | 44.0526 | 20.4788 | 82.9921 | 29.9726 | 45.7615 | 54.156 | 57.624 | 26.9463 |  |  | 1.808 | -1.8597 | -68.6628 | 0.33311 | 4.4665 | -197.8118 | 23.8109 | -3.2938 | 0.71194 | 2.1417 | 11.9752 | 0.0098879 | 0.0014112 | 0.00047312 | 480.0822 | 555.4915 | 397.7453 | 200.516 | 100.1952 | 47.8486 | 27.2693 | 88.7194 | 49.4161 | 35.0402 | 28.5547 | 25.7704 | 27.8771 | 29.1883 | 145.1085 | 129.5296 | 114.3248 | 78.7367 | 71.8774 | 146.8123 | 96.9664 | 90.677 | 101.4009 | 269.9515 | 112.9785 | 249.7908 | 407.7567 | 237.8981 | 398.4689 | 469.2427 | 480.3089 | 472.4256 | 493.2226 | 466.0763 | 4.9498 | 3.4938 | 788.0224 | 501.9513 | 196.6462 | 788.3867 | 504.8194 | 214.1919 | 488.823 | 499.6498 | 429.5536 | 485.4198 | 455.8282 | 401.5338 | 946.5831 | 861.5391 | 723.4867 | 719.8826 | 738.5183 |  | 836.6523 | 815.0791 |  | 931.3867 | 490.3335 | 739.4129 |  | 812.2827 |  |  | 595.2436 | 628.4572 | 609.106 | [5 empty] | 184.3144 | 875.7832 | 540.0381 | 119.494 | 883.1584 | 546.6295 | 142.1833 | 379.4572 | 395.2335 | 409.857 |  |  | 483.4267 | 346.6539 | 463.2653 |  | 380.0067 | 393.9969 | 406.837 | 480.1303 | 398.2404 | 662.8993 | 268.5909 | 438.1337 | 478.1904 | 372.4533 | 517.9372 | 618.8335 |  |  | 332.1952 | 394.7361 | 458.3985 | 410.992 |  | 316.8387 | 391.6709 | 0.76116 | 18.9003 | 1.5711 | 1.2847 | -19.1551 | 3.0888 | 930.13 | 1.17 | 2.767 | -1.8719 | -11.374 | 0.79222 | 3.6406 | -24.2276 | 8.4057 | 88.7392 |  | 7.0141 | 1.953 | -0.86472 |  | 18.6688
42838.5086 | 7627 | 126.1243 | 100.2578 | 64.7942 | 42.2153 | 27.033 | 24.9056 | 31.9929 | 22.8765 | 69.27 | 48.856 | 32.2908 | 23.9312 | 22.0259 | 29.5985 | 259.9767 | 365.2918 | 365.451 | 340.1343 | 457.4365 | 480.0462 | 324.9496 | 453.6764 | 468.162 | 381.8076 | 496.4377 | 427.96 | 570.1871 | 734.6822 | 598.3979 | 381.5093 | 460.504 | 409.3697 | 417.572 | 477.1567 | 276.7043 |  | 345.8984 |  | 356.2856 | 259.0007 | 253.7954 | 355.5582 |  | 56.9476 | 114.685 | 73.8774 | 197.6771 | 270.8819 | 337.8328 | 378.927 | 19.075 | 44.0581 | 20.441 | 83.0177 | 29.9753 | 45.7443 | 54.0909 | 57.5275 | 26.9432 |  |  | 1.7712 | -2.0279 | -68.5321 | 0.36137 | 4.621 | -197.8624 | 24.008 | -2.9475 | 0.75358 | 1.9924 | 11.9622 | 0.0097549 | 0.0013224 | 0.00045177 | 479.8921 | 556.4644 | 397.7561 | 200.5336 | 100.1946 | 47.8689 | 27.2713 | 88.7395 | 49.4272 | 35.0439 | 28.5586 | 25.763 | 27.8678 | 29.1843 | 147.5815 | 137.4438 | 117.0001 | 76.7177 | 72.6408 | 146.9046 | 96.9814 | 90.6691 | 101.4073 | 269.9489 | 112.9833 | 249.7724 | 407.7264 | 237.8769 | 398.4087 | 469.9137 | 480.3235 | 472.3644 | 493.1484 | 466.3274 | 5.5082 | 5.2585 | 788.1219 | 502.0093 | 196.6504 | 788.6252 | 503.5538 | 214.2279 | 488.7822 | 499.5755 | 429.6384 | 485.496 | 455.8267 | 401.5286 | 946.0942 | 861.4784 | 723.4345 | 719.7769 | 737.6619 |  | 836.4724 | 815.1428 |  | 931.1751 | 490.3058 | 739.5098 |  | 812.341 |  |  | 593.9662 | 627.8257 | 608.1343 | [5 empty] | 184.331 | 875.679 | 539.2906 | 119.5038 | 882.9895 | 546.3709 | 142.2139 | 379.3705 | 395.2908 | 409.7638 |  |  | 483.3922 | 346.0763 | 463.435 |  | 379.9026 | 393.8802 | 406.8511 | 480.1867 | 398.9268 | 662.8018 | 268.1655 | 438.168 | 478.1719 | 372.8438 | 517.8854 | 618.6416 |  |  | 331.6853 | 394.4809 | 458.3806 | 410.9212 |  | 316.8124 | 391.5687 | 0.96614 | 18.8986 | 1.5723 | 1.2859 | -19.1781 | 3.0888 | 924.5 | 0.84 | 2.738 | -1.9544 | -11.3615 | 0.82502 | 3.703 | -24.2305 | 8.4403 | 88.7023 |  | 7.0164 | 1.69 | -1.1601 |  | 18.6637
42838.5086 | 7628 | 126.1232 | 100.2564 | 64.8018 | 42.2179 | 27.0232 | 24.8999 | 31.9951 | 22.8806 | 69.2809 | 48.8616 | 32.2817 | 23.9286 | 22.0206 | 29.5938 | 259.9664 | 365.3251 | 365.4652 | 340.1076 | 457.4174 | 480.0041 | 324.8161 | 453.5651 | 467.9071 | 381.7899 | 496.3941 | 428.3097 | 571.2774 | 734.298 | 598.2025 | 381.4817 | 460.4902 | 409.348 | 417.5396 | 477.1374 | 275.2692 |  | 345.8143 |  | 356.1957 | 258.949 | 253.7824 | 355.5088 |  | 56.8913 | 114.4762 | 73.7513 | 196.5232 | 271.2918 | 337.9086 | 378.8665 | 19.0429 | 44.0702 | 20.4077 | 83.0463 | 29.9686 | 45.7405 | 54.0227 | 57.4186 | 26.9525 |  |  | 1.6732 | -2.1876 | -68.0143 | 0.6137 | 4.6039 | -197.7474 | 24.0638 | -3.0185 | 0.61522 | 2.0228 | 11.969 | 0.0097779 | 0.0012682 | 0.00048134 | 484.6348 | 556.6778 | 397.7709 | 200.5767 | 100.2184 | 47.8902 | 27.2842 | 88.7666 | 49.4416 | 35.058 | 28.5687 | 25.7755 | 27.8786 | 29.1994 | 149.2321 | 142.8243 | 125.1498 | 80.1618 | 72.5758 | 147.1027 | 97.1694 | 90.6595 | 101.4124 | 269.9631 | 112.9872 | 249.764 | 407.6945 | 237.8602 | 398.3504 | 470.4507 | 480.2703 | 472.3152 | 493.0872 | 466.6862 | 8.232 | 4.2358 | 788.2167 | 501.8808 | 196.6612 | 788.7728 | 503.6348 | 214.2696 | 488.755 | 499.5183 | 429.7685 | 485.5695 | 455.8103 | 401.5854 | 945.6095 | 861.4194 | 723.345 | 719.6232 | 736.1835 |  | 836.3264 | 815.2062 |  | 930.7945 | 490.1352 | 739.6023 |  | 812.3995 |  |  | 593.1174 | 626.5941 | 606.8202 | [5 empty] | 184.3411 | 875.5467 | 539.8886 | 119.5109 | 882.7718 | 531.8633 | 142.2473 | 379.2709 | 395.2366 | 409.6793 |  |  | 483.3589 | 346.128 | 463.6839 |  | 379.9174 | 393.6844 | 406.7849 | 480.2381 | 399.1737 | 662.7058 | 268.6269 | 438.1149 | 478.2375 | 373.2521 | 517.8178 | 618.4838 |  |  | 330.9167 | 394.4791 | 458.4038 | 410.8299 |  | 316.6515 | 391.456 | -0.23794 | 18.9004 | 1.5718 | 1.2853 | -19.3025 | 3.0887 | 898.64 | 1 | 2.661 | -2.0294 | -11.3155 | 1.0749 | 3.6963 | -24.225 | 8.4507 | 88.694 |  | 7.005 | 1.532 | -2.0426 |  | 18.6471
42838.5086 | 7629 | 126.1373 | 100.2544 | 64.8293 | 42.2361 | 27.0334 | 24.9085 | 32.0114 | 22.8769 | 69.3036 | 48.88 | 32.2975 | 23.9426 | 22.0259 | 29.6062 | 259.9653 | 365.3597 | 365.4862 | 340.0732 | 457.3967 | 479.9654 | 325.0988 | 453.5032 | 467.9216 | 381.77 | 496.3688 | 428.623 | 571.5099 | 734.0132 | 597.985 | 381.4755 | 460.4751 | 409.3734 | 417.5103 | 477.1228 | 275.1308 |  | 345.7373 |  | 356.1238 | 258.751 | 253.5647 | 355.4768 |  | 56.8625 | 114.3897 | 73.6741 | 195.0589 | 270.6665 | 337.7264 | 378.6324 | 18.8603 | 44.0668 | 20.3417 | 83.1064 | 29.9753 | 45.7317 | 53.9719 | 57.3279 | 26.9432 |  |  | 1.6325 | -2.3401 | -68.3599 | 0.39423 | 4.8089 | -197.7895 | 24.2229 | -3.328 | 0.66524 | 2.1438 | 11.941 | 0.0097072 | 0.0013504 | 0.00046327 | 485.34 | 556.4503 | 397.7772 | 200.5928 | 100.2264 | 47.8992 | 27.2858 | 88.7804 | 49.4522 | 35.0586 | 28.5655 | 25.7722 | 27.8761 | 29.1986 | 160.3274 | 143.6655 | 125.1022 | 81.3218 | 74.5483 | 147.6729 | 97.2311 | 90.6582 | 101.4241 | 269.9801 | 112.9983 | 249.7568 | 407.6652 | 237.8427 | 398.2922 | 471.0646 | 480.24 | 472.2469 | 493.0151 | 466.9241 | 6.8562 | 2.866 | 788.3163 | 501.7234 | 196.674 | 788.8709 | 504.4731 | 214.3179 | 488.7386 | 499.5054 | 429.927 | 485.6454 | 455.7777 | 401.6965 | 945.5037 | 861.3973 | 723.2835 | 719.5696 | 736.1104 |  | 836.1081 | 815.2771 |  | 930.0628 | 489.7221 | 739.7037 |  | 812.465 |  |  | 592.1208 | 624.7672 | 605.679 | [5 empty] | 184.3633 | 875.3907 | 540.2089 | 119.5224 | 882.4571 | 530.9407 | 142.2977 | 379.134 | 395.279 | 409.5807 |  |  | 483.3504 | 345.5876 | 463.6255 |  | 379.8947 | 393.5635 | 406.6675 | 480.2643 | 399.3788 | 662.6045 | 269.0269 | 438.1277 | 478.2534 | 373.5206 | 517.8108 | 618.3559 |  |  | 329.9908 | 394.3967 | 458.4188 | 410.7876 |  | 316.4092 | 391.3755 | 0.32802 | 18.9003 | 1.571 | 1.2843 | -19.254 | 3.0888 | 886.25 | 0.96 | 2.6281 | -2.0986 | -11.3429 | 0.86139 | 3.7772 | -24.224 | 8.4773 | 88.6224 |  | 6.9722 | 0.37215 | -2.0298 |  | 18.6367
42838.5086 | 7630 | 126.1475 | 100.2614 | 64.8458 | 42.2484 | 27.0414 | 24.909 | 32.0203 | 22.8868 | 69.3262 | 48.8949 | 32.3125 | 23.9456 | 22.0356 | 29.6109 | 259.967 | 365.395 | 365.5015 | 340.04 | 457.3817 | 479.9291 | 325.1018 | 453.1216 | 467.8469 | 381.7544 | 496.3179 | 428.4934 | 570.534 | 733.7332 | 597.905 | 381.4402 | 460.4378 | 409.3364 | 417.4693 | 477.0769 | 274.781 |  | 345.6514 |  | 356.0437 | 258.8978 | 253.167 | 355.4359 |  | 56.7889 | 114.343 | 73.7225 | 195.8525 | 271.0952 | 337.5146 | 378.5719 | 18.8199 | 44.0497 | 20.4157 | 83.1217 | 29.9785 | 45.7348 | 53.9241 | 57.2589 | 26.9534 |  |  | 1.779 | -2.1896 | -68.3086 | 0.72344 | 5.2879 | -197.7494 | 23.6696 | -3.0789 | 0.91335 | 2.0677 | 11.9072 | 0.0097861 | 0.0011516 | 0.00048791 | 482.5687 | 556.6739 | 397.7928 | 200.6094 | 100.2242 | 47.9093 | 27.2938 | 88.7997 | 49.4572 | 35.0634 | 28.567 | 25.7706 | 27.8724 | 29.1936 | 166.2229 | 141.8401 | 121.9219 | 80.3087 | 73.1004 | 148.1362 | 97.2326 | 90.6563 | 101.4341 | 269.991 | 113.0013 | 249.7462 | 407.6399 | 237.8281 | 398.247 | 470.8271 | 480.1584 | 472.1288 | 492.9309 | 467.3068 | 6.6646 | 3.4864 | 788.4076 | 501.8041 | 196.6841 | 788.9722 | 504.9922 | 214.3624 | 488.7133 | 499.49 | 429.8707 | 485.7233 | 455.7486 | 401.756 | 945.2211 | 861.3697 | 723.2379 | 719.5123 | 735.7122 |  | 835.8407 | 815.3459 |  | 929.1254 | 489.6497 | 739.819 |  | 812.555 |  |  | 590.8449 | 623.9872 | 604.8106 | [5 empty] | 184.3696 | 875.1636 | 540.696 | 119.5395 | 882.0217 | 535.9645 | 142.3324 | 379.022 | 395.2992 | 409.4774 |  |  | 483.3719 | 345.6666 | 463.3208 |  | 379.8656 | 393.4789 | 406.8126 | 480.2838 | 399.7086 | 662.5102 | 269.2052 | 438.101 | 478.2612 | 372.9196 | 517.8822 | 618.1984 |  |  | 330.1859 | 394.3504 | 458.4128 | 410.7402 |  | 316.1247 | 391.3305 | 0.16162 | 18.9016 | 1.5725 | 1.2847 | -19.2732 | 3.0888 | 898.61 | 0.64 | 2.7434 | -2.0299 | -11.338 | 1.1668 | 3.9602 | -24.2173 | 8.3784 | 88.5433 |  | 6.989 | -0.22359 | -1.6762 |  | 18.6159
42838.5086 | 7631 | 126.1423 | 100.2622 | 64.8502 | 42.2512 | 27.0309 | 24.9055 | 32.0196 | 22.881 | 69.3311 | 48.8919 | 32.3017 | 23.9335 | 22.0197 | 29.604 | 259.9696 | 365.4351 | 365.525 | 340.0106 | 457.3675 | 479.894 | 325.4902 | 452.7447 | 467.706 | 381.7357 | 496.2691 | 428.3291 | 569.8652 | 733.4746 | 597.6332 | 381.4163 | 460.4815 | 409.3548 | 417.4293 | 477.0357 | 274.9814 |  | 345.5719 |  | 355.9748 | 259.2908 | 253.2331 | 355.3901 |  | 56.7664 | 114.2504 | 73.7052 | 197.4658 | 271.7135 | 337.3518 | 378.5545 | 18.8821 | 44.027 | 20.5609 | 83.1035 | 29.9784 | 45.729 | 53.8856 | 57.2032 | 26.9485 |  |  | 1.9354 | -2.1206 | -68.1956 | 0.937 | 4.8897 | -197.7895 | 23.9699 | -3.2399 | 0.65551 | 2.0159 | 11.8563 | 0.0098354 | 0.0013339 | 0.00047805 | 484.9087 | 556.7439 | 397.8057 | 200.6394 | 100.2344 | 47.9311 | 27.2941 | 88.8136 | 49.4734 | 35.0665 | 28.5739 | 25.7716 | 27.8707 | 29.1917 | 171.1913 | 139.8927 | 123.0603 | 78.7724 | 72.5605 | 148.5643 | 97.2624 | 90.6576 | 101.4517 | 270.0056 | 113.0079 | 249.7421 | 407.6062 | 237.8086 | 398.1853 | 470.5663 | 480.06 | 471.9916 | 492.8578 | 467.5455 | 6.108 | 3.6197 | 788.4993 | 501.7469 | 196.6966 | 789.0026 | 503.6812 | 214.4065 | 488.6973 | 499.4494 | 429.7956 | 485.7986 | 455.7343 | 401.8272 | 944.7079 | 861.2746 | 723.1862 | 719.4422 | 733.799 |  | 835.6592 | 815.4176 |  | 928.3434 | 489.602 | 739.9051 |  | 812.6259 |  |  | 588.6893 | 623.4815 | 603.5558 | [5 empty] | 184.4022 | 874.8821 | 540.7065 | 119.5637 | 881.6071 | 558.1604 | 142.3798 | 378.9263 | 395.3513 | 409.3858 |  |  | 483.3894 | 345.3081 | 463.0597 |  | 379.7347 | 393.3793 | 407.189 | 480.2822 | 399.7555 | 662.4121 | 269.3792 | 438.0234 | 478.2736 | 372.1907 | 517.8669 | 618.0689 |  |  | 330.1962 | 394.3071 | 458.392 | 410.6188 |  | 315.8394 | 391.2853 | -0.82153 | 18.9009 | 1.5707 | 1.2818 | -19.3471 | 3.0888 | 902.33 | 0.87 | 2.861 | -1.9974 | -11.3273 | 1.3278 | 3.8076 | -24.2165 | 8.4303 | 88.5353 |  | 7.0046 | -0.72081 | -1.799 |  | 18.597
42838.5086 | 7632 | 126.1539 | 100.2677 | 64.8745 | 42.2659 | 27.0352 | 24.9062 | 32.0201 | 22.8854 | 69.346 | 48.9029 | 32.3091 | 23.9338 | 22.0254 | 29.6123 | 259.9626 | 365.4659 | 365.5393 | 339.9862 | 457.3491 | 479.8565 | 325.8467 | 452.6527 | 467.7191 | 381.7152 | 496.2272 | 428.145 | 569.3854 | 733.0954 | 597.5043 | 381.3964 | 460.4956 | 409.3853 | 417.398 | 476.9853 | 275.654 |  | 345.5028 |  | 355.9018 | 259.1864 | 253.2574 | 355.3472 |  | 56.7128 | 114.0461 | 73.6903 | 197.0651 | 271.1917 | 337.6968 | 378.4258 | 18.9128 | 44.0141 | 20.6439 | 83.0889 | 29.9845 | 45.7484 | 53.8427 | 57.1402 | 26.9577 |  |  | 1.7166 | -1.9142 | -68.3067 | 0.55982 | 4.9456 | -197.8269 | 24.1953 | -3.2715 | 0.82169 | 2.0207 | 11.9353 | 0.0098403 | 0.0012764 | 0.00046491 | 485.4241 | 556.3567 | 397.8248 | 200.6571 | 100.2433 | 47.9527 | 27.3023 | 88.8396 | 49.4854 | 35.0826 | 28.5758 | 25.7756 | 27.8748 | 29.213 | 176.0268 | 142.8909 | 123.8001 | 78.7063 | 72.3172 | 148.896 | 97.3002 | 90.6595 | 101.4518 | 270.0248 | 113.0194 | 249.7375 | 407.5793 | 237.7947 | 398.1257 | 469.821 | 479.9764 | 471.9145 | 492.7975 | 467.1373 | 5.7226 | 4.5736 | 788.5721 | 501.5446 | 196.7085 | 789.0666 | 502.2151 | 214.4465 | 488.6734 | 499.3957 | 429.6648 | 485.8751 | 455.7077 | 401.8599 | 944.4839 | 861.1887 | 723.1554 | 719.4485 | 732.8032 |  | 835.4575 | 815.481 |  | 927.5665 | 489.553 | 739.9954 |  | 812.6949 |  |  | 587.7708 | 622.3513 | 602.5999 | [5 empty] | 184.4181 | 874.5695 | 540.3631 | 119.5711 | 881.174 | 562.8301 | 142.4233 | 378.8265 | 395.4122 | 409.2978 |  |  | 483.3889 | 344.9109 | 462.9434 |  | 379.5887 | 393.2689 | 407.5313 | 480.2532 | 399.6712 | 662.3265 | 269.4191 | 438.014 | 478.3044 | 372.1497 | 517.7678 | 617.9842 |  |  | 329.9826 | 394.3553 | 458.4538 | 410.4817 |  | 315.6604 | 391.2207 | 0.23564 | 18.9006 | 1.5716 | 1.2829 | -19.222 | 3.0887 | 896.99 | 1.02 | 2.6942 | -1.8973 | -11.3335 | 1.026 | 3.8304 | -24.2257 | 8.4722 | 88.495 |  | 7.0199 | -1.2156 | -1.8766 |  | 18.5979
42838.5086 | 7633 | 126.1886 | 100.2616 | 64.8942 | 42.2869 | 27.0476 | 24.9136 | 32.035 | 22.8914 | 69.3683 | 48.9202 | 32.3162 | 23.9381 | 22.0355 | 29.6236 | 259.959 | 365.4921 | 365.5497 | 339.9529 | 457.3334 | 479.8171 | 326.0755 | 452.7215 | 467.8281 | 381.6902 | 496.1859 | 428.1567 | 570.1675 | 732.8945 | 597.8153 | 381.3687 | 460.5034 | 409.3388 | 417.3613 | 476.9392 | 276.7016 |  | 345.4229 |  | 355.817 | 259.2567 | 253.3272 | 355.3041 |  | 56.619 | 113.9562 | 73.6566 | 195.3644 | 271.307 | 338.0901 | 378.5696 | 18.8091 | 43.9911 | 20.7579 | 83.0767 | 29.9724 | 45.7666 | 53.8049 | 57.109 | 26.9497 |  |  | 1.7606 | -2.0154 | -68.3599 | 0.39225 | 4.4567 | -197.8184 | 24.2268 | -3.351 | 0.61269 | 2.1086 | 12.0587 | 0.0097631 | 0.0013372 | 0.00046162 | 483.8973 | 555.7036 | 397.8387 | 200.6925 | 100.2493 | 47.9667 | 27.3021 | 88.8527 | 49.4929 | 35.0772 | 28.5775 | 25.7747 | 27.8647 | 29.2049 | 174.9953 | 147.3185 | 127.8095 | 79.4544 | 72.9445 | 149.1938 | 97.3899 | 90.6615 | 101.4714 | 270.0388 | 113.0274 | 249.7393 | 407.5561 | 237.7903 | 398.0822 | 469.3052 | 479.9427 | 471.868 | 492.7322 | 466.9818 | 4.4803 | 4.526 | 788.6315 | 501.5128 | 196.7231 | 789.1775 | 499.2252 | 214.4845 | 488.6515 | 499.3616 | 429.5897 | 485.9524 | 455.6676 | 401.618 | 944.4936 | 861.1415 | 723.2255 | 719.6166 | 733.4882 |  | 835.1717 | 815.552 |  | 926.7435 | 489.5132 | 740.0876 |  | 812.7638 |  |  | 588.204 | 621.3267 | 602.0364 | [5 empty] | 184.4335 | 874.2369 | 540.0915 | 119.5873 | 880.7374 | 544.8026 | 142.4657 | 378.7302 | 395.3718 | 409.2046 |  |  | 483.3695 | 345.3592 | 462.9262 |  | 379.514 | 393.1724 | 407.5975 | 480.2299 | 399.6402 | 662.2456 | 269.4681 | 438.0158 | 478.3978 | 372.2334 | 517.596 | 617.8819 |  |  | 330.2289 | 394.1109 | 458.552 | 410.3474 |  | 315.5891 | 391.1829 | 0.69753 | 18.8989 | 1.5716 | 1.2825 | -19.0059 | 3.0887 | 890.06 | 0.63 | 2.729 | -1.9466 | -11.3366 | 0.85875 | 3.6373 | -24.2329 | 8.4805 | 88.3797 |  | 7.0376 | -1.0628 | -2.3111 |  | 18.598
42838.5086 | 7634 | 126.2051 | 100.2452 | 64.8929 | 42.2928 | 27.0403 | 24.896 | 32.0313 | 22.8803 | 69.3736 | 48.9208 | 32.312 | 23.9334 | 22.0231 | 29.616 | 259.9656 | 365.5405 | 365.5736 | 339.923 | 457.3215 | 479.7917 | 326.1283 | 452.8455 | 467.9856 | 381.6784 | 496.1537 | 428.1439 | 570.7653 | 732.813 | 597.9091 | 381.3422 | 460.4816 | 409.2509 | 417.3101 | 476.9019 | 277.0942 |  | 345.3373 |  | 355.7247 | 259.0046 | 253.2256 | 355.2509 |  | 56.579 | 113.7991 | 73.65 | 194.4916 | 272.1942 | 338.2421 | 378.7131 | 18.7254 | 43.9803 | 20.7452 | 83.0616 | 29.9821 | 45.7807 | 53.7667 | 57.0656 | 26.9568 |  |  | 1.921 | -1.7881 | -68.4355 | 0.36203 | 4.5395 | -197.7744 | 23.9738 | -3.1427 | 0.77285 | 2.0048 | 11.9153 | 0.0097861 | 0.0012469 | 0.00045341 | 482.7821 | 555.3034 | 397.852 | 200.7121 | 100.2647 | 47.9913 | 27.303 | 88.8737 | 49.5064 | 35.0906 | 28.5832 | 25.7776 | 27.8751 | 29.2121 | 170.5696 | 147.8833 | 127.4633 | 79.041 | 70.6906 | 149.3388 | 97.4721 | 90.6646 | 101.4761 | 270.0508 | 113.0323 | 249.7315 | 407.5314 | 237.7766 | 398.0316 | 469.4257 | 479.9035 | 471.8204 | 492.6534 | 467.0409 | 5.0399 | 4.4583 | 788.6968 | 501.429 | 196.7348 | 789.2127 | 498.1803 | 214.5244 | 488.6372 | 499.3251 | 429.573 | 486.0275 | 455.6285 | 401.1638 | 943.9305 | 861.069 | 723.2704 | 719.6646 | 734.7113 |  | 834.8632 | 815.6258 |  | 926.0643 | 489.5554 | 740.1855 |  | 812.8331 |  |  | 589.2475 | 620.3055 | 601.4596 | [5 empty] | 184.4528 | 873.8806 | 539.9175 | 119.6052 | 880.3216 | 522.1221 | 142.5059 | 378.637 | 395.0652 | 409.113 |  |  | 483.3564 | 345.703 | 463.0434 |  | 379.4418 | 393.1268 | 407.8028 | 480.2313 | 399.8928 | 662.1605 | 269.5261 | 437.9364 | 478.5261 | 372.2581 | 517.5392 | 617.7753 |  |  | 330.0993 | 393.958 | 458.6434 | 410.2581 |  | 315.4217 | 391.1652 | 0.37996 | 18.9014 | 1.5707 | 1.2817 | -19.338 | 3.0888 | 883.21 | 0.77 | 2.8507 | -1.8331 | -11.3406 | 0.82483 | 3.6714 | -24.2333 | 8.4371 | 88.242 |  | 7.0619 | -0.55246 | -2.2626 |  | 18.5915
42838.5086 | 7635 | 126.2333 | 100.2491 | 64.9166 | 42.304 | 27.044 | 24.8995 | 32.0354 | 22.8878 | 69.404 | 48.9398 | 32.3186 | 23.9388 | 22.023 | 29.625 | 259.9688 | 365.5835 | 365.5954 | 339.8925 | 457.3166 | 479.7609 | 325.1351 | 452.9312 | 467.8423 | 381.66 | 496.1301 | 428.0379 | 569.8688 | 732.4495 | 597.1862 | 381.323 | 460.482 | 409.0697 | 417.2858 | 476.8809 | 276.5915 |  | 345.2632 |  | 355.6475 | 258.6548 | 253.1095 | 355.2025 |  | 56.5036 | 113.6672 | 73.6665 | 193.2498 | 271.8265 | 337.8671 | 378.7339 | 18.691 | 43.9773 | 20.6163 | 83.0638 | 29.9871 | 45.7963 | 53.7314 | 57.0272 | 26.9521 |  |  | 1.8112 | -2.0503 | -67.9775 | 0.57165 | 4.7787 | -197.777 | 23.9515 | -3.3438 | 0.7781 | 2.1292 | 11.8855 | 0.0096087 | 0.0012551 | 0.00045341 | 484.6863 | 555.0106 | 397.8629 | 200.7226 | 100.2637 | 48.003 | 27.3085 | 88.884 | 49.5052 | 35.0833 | 28.5832 | 25.7768 | 27.8691 | 29.2079 | 169.9966 | 145.1374 | 129.3059 | 78.7491 | 71.3537 | 149.4387 | 97.5749 | 90.6501 | 101.4912 | 270.0673 | 113.0319 | 249.7237 | 407.5024 | 237.7538 | 397.9734 | 469.6577 | 479.7779 | 471.7553 | 492.5554 | 467.3211 | 3.8701 | 2.6748 | 788.7697 | 501.3241 | 196.7437 | 789.1987 | 500.7626 | 214.5653 | 488.6212 | 499.2761 | 429.4539 | 486.0953 | 455.602 | 400.9939 | 943.7148 | 860.9696 | 723.2594 | 719.6078 | 734.6513 |  | 834.6122 | 815.6881 |  | 925.6902 | 489.5499 | 740.2591 |  | 812.8908 |  |  | 588.175 | 620.838 | 601.1834 | [5 empty] | 184.4697 | 873.5886 | 539.3998 | 119.6121 | 879.9715 | 509.9022 | 142.5466 | 378.5554 | 394.8547 | 409.0202 |  |  | 483.3512 | 345.8245 | 463.2649 |  | 379.3294 | 393.1137 | 408.0181 | 480.2488 | 399.8782 | 662.074 | 269.5285 | 437.9035 | 478.6796 | 371.7757 | 517.5367 | 617.6548 |  |  | 329.6261 | 394.0125 | 458.6946 | 410.1813 |  | 315.1922 | 391.187 | -0.14909 | 18.9019 | 1.5722 | 1.2836 | -19.2143 | 3.0888 | 883.49 | 1.05 | 2.7669 | -1.9626 | -11.3006 | 1.0363 | 3.7657 | -24.226 | 8.4306 | 88.1593 |  | 7.0716 | -0.47597 | -2.4547 |  | 18.568
42838.5087 | 7636 | 126.2561 | 100.2513 | 64.9314 | 42.331 | 27.0428 | 24.9048 | 32.0434 | 22.8754 | 69.4087 | 48.9402 | 32.3204 | 23.9326 | 22.0214 | 29.6358 | 259.969 | 365.6111 | 365.606 | 339.849 | 457.2943 | 479.7197 | 325.046 | 452.712 | 467.6152 | 381.6323 | 496.0549 | 427.6622 | 568.9688 | 732.0946 | 596.7816 | 381.3102 | 460.529 | 409.087 | 417.2586 | 476.8493 | 276.3199 |  | 345.1747 |  | 355.5699 | 257.9293 | 253.1624 | 355.1668 |  | 56.4787 | 113.6627 | 73.6275 | 192.7267 | 271.9225 | 337.4494 | 378.7623 | 18.6557 | 43.9825 | 20.5448 | 83.0956 | 29.9995 | 45.8073 | 53.7006 | 56.987 | 26.9517 |  |  | 2.0425 | -2.4261 | -68.1365 | 0.56639 | 4.87 | -197.7914 | 24.2222 | -3.2971 | 0.6594 | 2.0207 | 11.8403 | 0.009699 | 0.0011943 | 0.00048134 | 484.3095 | 555.1555 | 397.8753 | 200.7354 | 100.2775 | 48.0192 | 27.3141 | 88.9013 | 49.5152 | 35.0868 | 28.5821 | 25.7738 | 27.8662 | 29.2201 | 169.104 | 137.5697 | 127.9249 | 78.9592 | 73.9405 | 149.5142 | 97.645 | 90.6469 | 101.4993 | 270.0797 | 113.0392 | 249.7184 | 407.4638 | 237.7355 | 397.9108 | 469.5287 | 479.667 | 471.6434 | 492.4779 | 467.3057 | 4.571 | 4.1751 | 788.825 | 501.3709 | 196.7522 | 789.271 | 505.271 | 214.6041 | 488.5993 | 499.261 | 429.2674 | 486.1674 | 455.5744 | 401.1919 | 944.1848 | 860.8852 | 723.2896 | 719.6562 | 733.1852 |  | 834.4435 | 815.7528 |  | 925.5091 | 489.5754 | 740.3349 |  | 812.952 |  |  | 587.5166 | 621.5362 | 600.7089 | [5 empty] | 184.4864 | 873.3278 | 538.7177 | 119.6227 | 879.7896 | 501.1143 | 142.5922 | 378.4983 | 394.8301 | 408.935 |  |  | 483.3834 | 346.3777 | 463.4469 |  | 379.2612 | 393.0915 | 407.9371 | 480.302 | 399.3855 | 661.9882 | 269.8239 | 437.8521 | 478.793 | 371.5513 | 517.4841 | 617.5486 |  |  | 328.82 | 393.95 | 458.6502 | 410.0749 |  | 315.3283 | 391.1343 | -0.092326 | 18.9 | 1.5713 | 1.2827 | -19.3879 | 3.0888 | 861.67 | 0.85 | 2.9376 | -2.1349 | -11.3138 | 1.0315 | 3.8002 | -24.2186 | 8.4752 | 88.1433 |  | 7.0799 | -0.36712 | -2.2926 |  | 18.5547
42838.5087 | 7637 | 126.2369 | 100.2558 | 64.9562 | 42.3359 | 27.0502 | 24.9072 | 32.0616 | 22.886 | 69.4343 | 48.9522 | 32.3281 | 23.9375 | 22.0273 | 29.6327 | 259.9788 | 365.6555 | 365.6281 | 339.8287 | 457.2875 | 479.6936 | 325.2109 | 452.8574 | 467.3469 | 381.6185 | 495.9346 | 427.771 | 569.444 | 732.4427 | 596.7875 | 381.2737 | 460.6298 | 409.1656 | 417.2179 | 476.8029 | 275.9655 |  | 345.1008 |  | 355.4924 | 256.9187 | 252.8388 | 355.1189 |  | 56.5286 | 113.8741 | 73.7185 | 192.4344 | 271.3645 | 337.1474 | 378.8174 | 18.6467 | 43.9831 | 20.499 | 83.1281 | 29.9939 | 45.8265 | 53.6727 | 56.9688 | 26.9445 |  |  | 1.7606 | -2.3571 | -68.4348 | 0.33706 | 4.6262 | -197.7652 | 23.7024 | -3.5718 | 0.8069 | 2.0559 | 12.1669 | 0.009745 | 0.0012814 | 0.00049612 | 483.1132 | 555.742 | 397.894 | 200.7636 | 100.2908 | 48.0303 | 27.315 | 88.9238 | 49.5362 | 35.0965 | 28.5804 | 25.7748 | 27.8722 | 29.223 | 166.0346 | 139.4748 | 130.7293 | 81.921 | 73.022 | 149.6046 | 97.7207 | 90.6557 | 101.5079 | 270.0913 | 113.0456 | 249.715 | 407.4379 | 237.7185 | 397.8612 | 468.6465 | 479.6125 | 471.564 | 492.413 | 466.7887 | 4.4563 | 3.2745 | 788.8581 | 501.4267 | 196.7552 | 789.1896 | 505.9142 | 214.6507 | 488.5887 | 499.2382 | 429.1957 | 486.2505 | 455.5593 | 401.4263 | 944.4575 | 860.8065 | 723.3538 | 719.7199 | 732.4792 |  | 834.3778 | 815.8294 |  | 925.2933 | 489.5867 | 740.4228 |  | 813.0342 |  |  | 587.538 | 620.1526 | 600.2077 | [5 empty] | 184.4895 | 873.0831 | 537.9684 | 119.6419 | 879.6171 | 509.0778 | 142.6279 | 378.4419 | 394.6554 | 408.845 |  |  | 483.3889 | 346.3282 | 463.5512 |  | 379.1724 | 392.9618 | 407.793 | 480.3469 | 399.1979 | 661.9119 | 269.7556 | 437.7181 | 478.8984 | 371.0556 | 517.4326 | 617.4229 |  |  | 328.4362 | 393.7934 | 458.6361 | 409.9901 |  | 315.4497 | 391.0196 | 0.93794 | 18.9014 | 1.5722 | 1.2835 | -19.03 | 3.0887 | 843.59 | 0.81 | 2.7274 | -2.1049 | -11.3416 | 0.79595 | 3.703 | -24.211 | 8.3817 | 88.1408 |  | 7.0873 | -0.014483 | -2.5949 |  | 18.5622
42838.5087 | 7638 | 126.228 | 100.2615 | 64.9727 | 42.36 | 27.0562 | 24.9101 | 32.0643 | 22.8922 | 69.4534 | 48.9777 | 32.3362 | 23.9448 | 22.035 | 29.6383 | 259.9675 | 365.6864 | 365.6555 | 339.7929 | 457.2748 | 479.669 | 324.9211 | 452.7254 | 467.3097 | 381.6005 | 495.8152 | 427.5389 | 569.1403 | 732.4219 | 596.3275 | 381.2535 | 460.6986 | 409.1914 | 417.1788 | 476.7608 | 274.5794 |  | 345.0166 |  | 355.4091 | 256.976 | 252.936 | 355.0736 |  | 56.5205 | 113.9619 | 73.8008 | 191.3287 | 270.8298 | 337.211 | 378.7145 | 18.6864 | 43.973 | 20.5113 | 83.158 | 29.9842 | 45.8388 | 53.6479 | 56.9464 | 26.9567 |  |  | 1.7863 | -2.0831 | -68.2856 | 0.54142 | 4.9167 | -197.8026 | 24.0303 | -3.2951 | 0.83123 | 2.1183 | 12.0131 | 0.009658 | 0.0011352 | 0.0004682 | 482.5499 | 555.7971 | 397.9196 | 200.8135 | 100.3069 | 48.0587 | 27.3297 | 88.954 | 49.5549 | 35.1072 | 28.5957 | 25.7819 | 27.8803 | 29.2343 | 166.3839 | 136.968 | 127.5694 | 83.0429 | 74.3692 | 149.7053 | 97.7186 | 90.644 | 101.5135 | 270.1069 | 113.0482 | 249.7028 | 407.4116 | 237.6973 | 397.8038 | 468.7247 | 479.558 | 471.4934 | 492.3472 | 466.6319 | 3.0532 | 3.2338 | 788.9115 | 501.3574 | 196.7663 | 789.2225 | 503.5137 | 214.691 | 488.5815 | 499.1419 | 429.0747 | 486.3282 | 455.5322 | 401.4957 | 943.9044 | 860.8203 | 723.3775 | 719.7395 | 732.3048 |  | 834.2204 | 815.8986 |  | 925.2382 | 489.5959 | 740.4801 |  | 813.0822 |  |  | 586.5858 | 619.5856 | 599.7355 | [5 empty] | 184.5223 | 872.8777 | 536.7992 | 119.6585 | 879.5275 | 515.7311 | 142.6727 | 378.359 | 394.5179 | 408.7499 |  |  | 483.3978 | 346.06 | 463.6913 |  | 379.1894 | 392.8231 | 407.6502 | 480.3917 | 399.7139 | 661.8271 | 269.7375 | 437.5733 | 479.002 | 370.6225 | 517.3643 | 617.3267 |  |  | 327.9626 | 393.7723 | 458.7258 | 409.9481 |  | 315.5379 | 391.0191 | 0.4204 | 18.8988 | 1.5723 | 1.2848 | -19.2955 | 3.0888 | 828.36 | 0.82 | 2.7464 | -1.979 | -11.3305 | 1.0089 | 3.8176 | -24.2145 | 8.44 | 88.0928 |  | 7.09 | -0.04038 | -2.2441 |  | 18.5598
42838.5087 | 7639 | 126.2221 | 100.2599 | 64.9844 | 42.3718 | 27.055 | 24.912 | 32.0661 | 22.8853 | 69.4743 | 48.9856 | 32.3486 | 23.9392 | 22.0336 | 29.6402 | 259.9772 | 365.7153 | 365.6688 | 339.761 | 457.2559 | 479.6177 | 324.4394 | 452.7881 | 467.424 | 381.5701 | 495.8144 | 427.6657 | 567.281 | 732.3821 | 596.1701 | 381.2284 | 460.7179 | 409.132 | 417.1387 | 476.7138 | 274.1508 |  | 344.9363 |  | 355.3349 | 256.8473 | 253.1002 | 355.0254 |  | 56.4801 | 113.8944 | 73.8045 | 189.3419 | 269.9046 | 336.9798 | 378.4415 | 18.7665 | 43.9647 | 20.5402 | 83.1948 | 29.9638 | 45.8584 | 53.6229 | 56.9228 | 26.9496 |  |  | 1.8507 | -1.8998 | -68.1424 | 0.37451 | 4.6919 | -197.7849 | 23.7734 | -3.3135 | 0.90168 | 2.1409 | 11.9592 | 0.0097664 | 0.0012321 | 0.00047805 | 482.3233 | 555.7897 | 397.9163 | 200.8519 | 100.308 | 48.0723 | 27.3223 | 88.962 | 49.558 | 35.109 | 28.5875 | 25.7788 | 27.8723 | 29.2256 | 165.4147 | 131.9476 | 124.3728 | 82.96 | 73.6264 | 149.6845 | 97.7299 | 90.6408 | 101.5203 | 270.1109 | 113.0548 | 249.6974 | 407.3787 | 237.6849 | 397.7497 | 468.7974 | 479.5131 | 471.4235 | 492.2772 | 466.6673 | 2.9756 | 3.0645 | 788.9716 | 501.3913 | 196.7788 | 789.3736 | 500.289 | 214.7175 | 488.5563 | 499.0357 | 428.9942 | 486.4013 | 455.4819 | 401.3426 | 943.2889 | 860.9382 | 723.4293 | 719.8054 | 731.8116 |  | 834.0007 | 815.9626 |  | 925.2724 | 489.4942 | 740.5401 |  | 813.1448 |  |  | 585.8478 | 619.0448 | 599.2199 | [5 empty] | 184.5454 | 872.7562 | 537.2444 | 119.6701 | 879.6015 | 534.9871 | 142.711 | 378.269 | 394.5785 | 408.6625 |  |  | 483.4891 | 346.4094 | 463.5563 |  | 379.1967 | 392.7305 | 407.3602 | 480.4305 | 400.1064 | 661.7369 | 269.7025 | 437.4536 | 479.1431 | 370.1978 | 517.3228 | 617.3478 |  |  | 327.6703 | 393.8093 | 458.827 | 409.9346 |  | 315.6244 | 390.9782 | -0.04391 | 18.9003 | 1.571 | 1.2845 | -19.24 | 3.0888 | 816.08 | 0.7 | 2.7953 | -1.8897 | -11.3176 | 0.83904 | 3.7287 | -24.2089 | 8.3931 | 88.0328 |  | 7.076 | 0.064647 | -1.8875 |  | 18.5532
42838.5087 | 7640 | 126.2229 | 100.2593 | 65.0009 | 42.3809 | 27.0663 | 24.913 | 32.0813 | 22.889 | 69.4921 | 48.9975 | 32.3555 | 23.9482 | 22.0371 | 29.6511 | 259.9768 | 365.7623 | 365.6773 | 339.7302 | 457.2437 | 479.5764 | 324.2317 | 453.0623 | 467.4002 | 381.5554 | 495.7598 | 427.3936 | 566.5264 | 732.0196 | 595.6297 | 381.202 | 460.7731 | 409.098 | 417.1046 | 476.6695 | 273.873 |  | 344.8619 |  | 355.2593 | 256.5879 | 253.2836 | 354.9804 |  | 56.4934 | 113.7511 | 73.7513 | 189.0178 | 270.2571 | 336.749 | 378.1404 | 18.8101 | 43.953 | 20.5845 | 83.2224 | 29.9661 | 45.8878 | 53.5902 | 56.9145 | 26.9579 |  |  | 1.8783 | -2.0726 | -68.2837 | 0.77929 | 4.5612 | -197.8184 | 24.0008 | -3.3963 | 0.81975 | 1.877 | 11.8186 | 0.0097779 | 0.0012075 | 0.00049612 | 481.3422 | 555.6712 | 397.9382 | 200.8726 | 100.3165 | 48.0744 | 27.3266 | 88.9792 | 49.566 | 35.1102 | 28.5936 | 25.7773 | 27.8711 | 29.2197 | 164.8491 | 128.4548 | 122.068 | 82.7198 | 72.845 | 149.641 | 97.7141 | 90.6471 | 101.5268 | 270.1323 | 113.0606 | 249.6868 | 407.3492 | 237.6665 | 397.6981 | 469.4378 | 479.4785 | 471.3559 | 492.2068 | 466.9463 | 2.3504 | 3.0295 | 789.0543 | 501.4178 | 196.7985 | 789.3357 | 500.2224 | 214.7579 | 488.5441 | 498.9829 | 428.867 | 486.4788 | 455.4349 | 401.2195 | 943.2195 | 861.0237 | 723.5096 | 719.8491 | 730.8212 |  | 833.7583 | 816.0451 |  | 925.4076 | 489.2304 | 740.6077 |  | 813.2103 |  |  | 584.2738 | 618.8033 | 598.4866 | [5 empty] | 184.5635 | 872.668 | 538.0379 | 119.6899 | 879.596 | 528.3053 | 142.7486 | 378.1739 | 394.6553 | 408.5547 |  |  | 483.5345 | 345.8722 | 463.3541 |  | 379.054 | 392.6329 | 407.2695 | 480.4164 | 401.1145 | 661.6294 | 269.5715 | 437.4961 | 479.2321 | 369.7293 | 517.3258 | 617.33 |  |  | 327.8469 | 393.79 | 458.8446 | 409.8866 |  | 315.4732 | 390.8359 | -0.059307 | 18.8997 | 1.5721 | 1.2854 | -19.1467 | 3.0887 | 823.5 | 1.13 | 2.8151 | -1.9734 | -11.3273 | 1.2101 | 3.6757 | -24.2063 | 8.4316 | 87.979 |  | 7.0384 | 0.12191 | -1.6334 |  | 18.5412
42838.5087 | 7641 | 126.2359 | 100.2566 | 65.0234 | 42.3949 | 27.0658 | 24.9198 | 32.08 | 22.8925 | 69.5122 | 49.0103 | 32.3614 | 23.9461 | 22.0353 | 29.6582 | 259.9715 | 365.7856 | 365.6906 | 339.7005 | 457.2249 | 479.5414 | 323.587 | 452.9246 | 467.5405 | 381.5303 | 495.66 | 427.1854 | 566.2089 | 731.6636 | 595.0886 | 381.1809 | 460.818 | 409.154 | 417.0643 | 476.6138 | 273.2241 |  | 344.7867 |  | 355.1848 | 256.2136 | 253.3617 | 354.9366 |  | 56.4499 | 113.513 | 73.6268 | 188.8433 | 271.1259 | 336.4893 | 378.1239 | 18.8033 | 43.9391 | 20.6264 | 83.222 | 29.9706 | 45.9091 | 53.5539 | 56.8917 | 26.9471 |  |  | 2.2042 | -1.9872 | -68.17 | 0.47637 | 4.6302 | -197.7573 | 24.1361 | -3.2268 | 0.87346 | 1.9294 | 11.7426 | 0.009791 | 0.0012502 | 0.00048462 | 482.4325 | 555.9422 | 397.9516 | 200.9062 | 100.325 | 48.0948 | 27.3284 | 88.9951 | 49.5714 | 35.1142 | 28.596 | 25.7751 | 27.8711 | 29.2325 | 158.259 | 123.3262 | 120.4072 | 82.1703 | 72.7493 | 149.4767 | 97.7026 | 90.6321 | 101.5454 | 270.1416 | 113.0652 | 249.6701 | 407.3272 | 237.6511 | 397.6352 | 470.0351 | 479.4502 | 471.2884 | 492.1104 | 467.3206 | 3.762 | 2.5107 | 789.1459 | 501.7198 | 196.8094 | 789.4211 | 499.8458 | 214.7854 | 488.537 | 498.9419 | 428.7741 | 486.547 | 455.4063 | 401.335 | 943.2775 | 861.0511 | 723.5319 | 719.8148 | 731.3786 |  | 833.4791 | 816.1241 |  | 925.6593 | 489.0335 | 740.6703 |  | 813.3019 |  |  | 585.0472 | 617.7928 | 597.6089 | [5 empty] | 184.5736 | 872.5655 | 538.5964 | 119.6975 | 879.5624 | 535.8493 | 142.7546 | 378.0958 | 394.6104 | 408.4712 |  |  | 483.5493 | 346.6622 | 463.3517 |  | 378.9907 | 392.5896 | 407.0954 | 480.4307 | 402.3189 | 661.544 | 269.029 | 437.5748 | 479.361 | 369.9834 | 517.3954 | 617.2623 |  |  | 328.4037 | 393.823 | 458.8678 | 409.8473 |  | 315.3398 | 390.5911 | 0.9973 | 18.9005 | 1.5717 | 1.2843 | -18.9809 | 3.0887 | 798.47 | 0.95 | 3.0487 | -1.9318 | -11.3144 | 0.94581 | 3.7026 | -24.1975 | 8.4535 | 87.8699 |  | 7.0062 | 0.83308 | -1.4503 |  | 18.5273
42838.5087 | 7642 | 126.2438 | 100.2469 | 65.0342 | 42.4019 | 27.0621 | 24.9113 | 32.0876 | 22.89 | 69.5198 | 49.0202 | 32.3555 | 23.9466 | 22.0265 | 29.6544 | 259.9708 | 365.82 | 365.6974 | 339.6667 | 457.2141 | 479.5091 | 324.4304 | 452.9637 | 467.5143 | 381.5132 | 495.52 | 427.0698 | 566.3821 | 731.6292 | 595.0239 | 381.1583 | 460.8478 | 409.2733 | 417.0283 | 476.5718 | 273.2531 |  | 344.7041 |  | 355.1074 | 256.0669 | 253.5388 | 354.8918 |  | 56.392 | 113.3548 | 73.6176 | 188.2132 | 271.6467 | 336.6219 | 378.3547 | 18.7602 | 43.9319 | 20.6797 | 83.2273 | 29.9747 | 45.9402 | 53.5438 | 56.8756 | 26.957 |  |  | 2.3468 | -2.4465 | -68.0195 | 0.70964 | 4.9384 | -197.8125 | 23.985 | -3.4942 | 0.61328 | 2.0207 | 12.0061 | 0.0096793 | 0.0012321 | 0.00049777 | 480.3757 | 555.9905 | 397.9633 | 200.928 | 100.344 | 48.113 | 27.3314 | 89.0136 | 49.5841 | 35.1228 | 28.6021 | 25.7816 | 27.8703 | 29.2323 | 152.1964 | 117.9463 | 117.0149 | 79.2752 | 71.9288 | 149.3585 | 97.6371 | 90.6276 | 101.5501 | 270.1474 | 113.065 | 249.6629 | 407.2921 | 237.6368 | 397.5748 | 470.2333 | 479.4308 | 471.2486 | 492.018 | 467.504 | 2.7676 | 2.2355 | 789.2072 | 502.0805 | 196.8161 | 789.5302 | 497.7116 | 214.8215 | 488.5374 | 498.8811 | 428.8268 | 486.6247 | 455.3896 | 401.4665 | 942.918 | 861.0608 | 723.5394 | 719.8165 | 732.4899 |  | 833.2411 | 816.2019 |  | 925.9661 | 488.9552 | 740.7372 |  | 813.3772 |  |  | 585.1062 | 616.9767 | 597.4481 | [5 empty] | 184.5922 | 872.5171 | 538.325 | 119.7113 | 879.6593 | 536.3585 | 142.7935 | 378.0269 | 394.476 | 408.379 |  |  | 483.5261 | 346.6466 | 463.2528 |  | 378.8963 | 392.5546 | 406.8762 | 480.4266 | 402.9399 | 661.4511 | 268.962 | 437.5144 | 479.5561 | 369.8731 | 517.4342 | 617.2056 |  |  | 329.186 | 394.0314 | 458.8702 | 409.7584 |  | 315.1643 | 390.4059 | 0.18425 | 18.9002 | 1.5711 | 1.2848 | -19.1457 | 3.0887 | 777.47 | 0.72 | 3.1456 | -2.143 | -11.2996 | 1.1542 | 3.8242 | -24.2035 | 8.4279 | 87.7593 |  | 6.9876 | 1.4915 | -1.0814 |  | 18.5197
42838.5087 | 7643 | 126.2577 | 100.2532 | 65.0491 | 42.4046 | 27.0616 | 24.9119 | 32.0958 | 22.8863 | 69.5386 | 49.0259 | 32.3688 | 23.946 | 22.0259 | 29.6643 | 259.9762 | 365.8681 | 365.7085 | 339.6447 | 457.2108 | 479.4817 | 325.5926 | 452.88 | 467.3882 | 381.5011 | 495.417 | 427.1318 | 565.3521 | 731.5572 | 594.8758 | 381.1399 | 460.8599 | 409.3018 | 417.0024 | 476.5358 | 274.3285 |  | 344.6399 |  | 355.0314 | 256.3111 | 253.7278 | 354.8621 |  | 56.496 | 113.5037 | 73.6379 | 188.6219 | 271.7372 | 337.0193 | 378.4464 | 18.7653 | 43.9236 | 20.7178 | 83.2363 | 29.9683 | 45.949 | 53.5276 | 56.8599 | 26.9552 |  |  | 1.9525 | -1.9642 | -68.2653 | 0.68664 | 5.2229 | -197.7783 | 23.9646 | -3.422 | 0.70999 | 1.8743 | 11.6853 | 0.0096415 | 0.0012962 | 0.00048955 | 482.5035 | 556.0518 | 397.9725 | 200.9483 | 100.3481 | 48.1242 | 27.3381 | 89.0291 | 49.5911 | 35.1249 | 28.5958 | 25.7788 | 27.8577 | 29.2317 | 146.756 | 113.9977 | 114.9128 | 78.3358 | 73.5332 | 149.109 | 97.5711 | 90.6332 | 101.5666 | 270.1667 | 113.0744 | 249.6567 | 407.2702 | 237.624 | 397.5282 | 470.3601 | 479.4757 | 471.21 | 491.963 | 467.8542 | 3.7256 | 3.9182 | 789.2889 | 502.2538 | 196.8258 | 789.6779 | 494.5439 | 214.8589 | 488.5243 | 498.8272 | 428.876 | 486.7104 | 455.3873 | 401.5939 | 942.4954 | 861.0796 | 723.5826 | 719.8583 | 733.4671 |  | 832.9565 | 816.2683 |  | 926.3105 | 488.8972 | 740.8042 |  | 813.4502 |  |  | 585.0811 | 617.1375 | 597.6762 | [5 empty] | 184.6149 | 872.4882 | 537.777 | 119.7274 | 879.6806 | 528.9446 | 142.8312 | 377.9646 | 394.2365 | 408.2804 |  |  | 483.5805 | 347.4654 | 463.0414 |  | 378.7928 | 392.4528 | 406.5835 | 480.4094 | 401.8606 | 661.3547 | 269.0969 | 437.3837 | 479.6065 | 369.4918 | 517.3631 | 617.1266 |  |  | 329.9683 | 394.0156 | 458.8767 | 409.6865 |  | 315.2559 | 390.2383 | 1.2077 | 18.8992 | 1.5716 | 1.2851 | -18.9747 | 3.0887 | 777.88 | 1.07 | 2.869 | -1.9205 | -11.3221 | 1.1355 | 3.9341 | -24.2093 | 8.4271 | 87.6368 |  | 6.9706 | 2.064 | -0.8559 |  | 18.5156
42838.5088 | 7644 | 126.2823 | 100.257 | 65.0672 | 42.4277 | 27.071 | 24.9141 | 32.1023 | 22.8926 | 69.5629 | 49.0457 | 32.3781 | 23.9568 | 22.0387 | 29.6718 | 259.9743 | 365.9086 | 365.7207 | 339.6163 | 457.1925 | 479.4482 | 325.8305 | 453.0233 | 467.4003 | 381.481 | 495.3277 | 427.0988 | 565.2619 | 731.0506 | 594.1324 | 381.1098 | 460.8327 | 409.3212 | 416.956 | 476.4698 | 274.3171 |  | 344.5387 |  | 354.9501 | 256.4487 | 253.8436 | 354.8041 |  | 56.4603 | 113.536 | 73.5971 | 189.3233 | 272.2523 | 337.1641 | 378.3305 | 18.7623 | 43.9158 | 20.7475 | 83.2315 | 29.9708 | 45.9665 | 53.5075 | 56.847 | 26.952 |  |  | 2.055 | -2.0338 | -68.2659 | 0.76944 | 4.7958 | -197.7928 | 24.0612 | -3.3793 | 0.90888 | 1.8369 | 12.0771 | 0.0099109 | 0.0013668 | 0.0004452 | 486.1537 | 556.0198 | 397.9921 | 200.8581 | 100.3579 | 48.1388 | 27.3405 | 89.0451 | 49.5961 | 35.1286 | 28.5989 | 25.7782 | 27.8648 | 29.2322 | 145.7938 | 116.177 | 116.9597 | 79.7625 | 73.963 | 148.9609 | 97.5642 | 90.6259 | 101.5749 | 270.1857 | 113.0758 | 249.6502 | 407.2443 | 237.6015 | 397.474 | 470.8193 | 479.4762 | 471.1412 | 491.9227 | 468.219 | 3.5229 | 3.304 | 789.4211 | 502.1666 | 196.8397 | 789.6358 | 491.9515 | 214.899 | 488.5133 | 498.7867 | 428.8245 | 486.7827 | 455.4019 | 401.6312 | 942.7242 | 861.0744 | 723.6239 | 719.9272 | 734.7495 |  | 832.6617 | 816.3686 |  | 926.7396 | 488.8544 | 740.9018 |  | 813.5493 |  |  | 585.3108 | 616.5112 | 597.3429 | [5 empty] | 184.6363 | 872.4535 | 537.7382 | 119.7376 | 879.6933 | 526.8116 | 142.8703 | 377.8841 | 393.7275 | 408.192 |  |  | 483.639 | 348.4327 | 462.8691 |  | 378.7129 | 392.3748 | 406.5304 | 480.3636 | 400.4171 | 661.2699 | 269.1874 | 437.2711 | 479.5418 | 369.6765 | 517.1472 | 617.0285 |  |  | 330.0375 | 393.9376 | 458.8606 | 409.6021 |  | 315.3461 | 390.1726 | 0.37625 | 18.9012 | 1.5698 | 1.2839 | -19.1889 | 3.0887 | 792.32 | 0.91 | 2.9421 | -1.9544 | -11.3227 | 1.2021 | 3.7703 | -24.213 | 8.4451 | 87.5026 |  | 6.9532 | 2.152 | -1.0842 |  | 18.5055
42838.5088 | 7645 | 126.2902 | 100.253 | 65.0878 | 42.4393 | 27.0705 | 24.9139 | 32.1075 | 22.8987 | 69.571 | 49.051 | 32.3682 | 23.9515 | 22.0325 | 29.6687 | 259.9727 | 365.9325 | 365.736 | 339.5816 | 457.1763 | 479.406 | 326.0443 | 453.038 | 467.3388 | 381.461 | 495.2624 | 426.8014 | 564.8401 | 730.5854 | 593.2846 | 381.0877 | 460.8375 | 409.2973 | 416.9194 | 476.4261 | 274.8945 |  | 344.4684 |  | 354.8651 | 256.3868 | 254.0847 | 354.7633 |  | 56.4359 | 113.5481 | 73.6298 | 191.0486 | 272.9984 | 337.0821 | 378.3428 | 18.7456 | 43.9073 | 20.7767 | 83.2512 | 29.9676 | 45.993 | 53.4943 | 56.8514 | 26.9615 |  |  | 2.0301 | -2.1961 | -68.1431 | 0.17738 | 4.226 | -197.7356 | 24.4226 | -3.2248 | 0.87871 | 2.045 | 11.8032 | 0.009699 | 0.0013553 | 0.00050927 | 487.1594 | 555.4861 | 398.0098 | 200.7718 | 100.3674 | 48.158 | 27.3457 | 89.0723 | 49.6162 | 35.1396 | 28.6027 | 25.7816 | 27.8678 | 29.2434 | 147.0981 | 118.4539 | 117.7755 | 80.1841 | 75.1805 | 148.8895 | 97.5256 | 90.623 | 101.5856 | 270.1986 | 113.0879 | 249.6474 | 407.2166 | 237.5947 | 397.418 | 470.7912 | 479.3917 | 471.0503 | 491.854 | 468.4628 | 5.3334 | 3.9796 | 789.5565 | 501.8796 | 196.858 | 789.662 | 492.5117 | 214.9332 | 488.5018 | 498.784 | 428.7333 | 486.852 | 455.3791 | 401.5626 | 942.0514 | 861.014 | 723.6362 | 719.9269 | 736.8087 |  | 832.3516 | 816.4608 |  | 926.9812 | 488.742 | 740.9613 |  | 813.6261 |  |  | 585.9339 | 616.1311 | 597.3769 | [5 empty] | 184.6461 | 872.4205 | 538.1359 | 119.7462 | 879.6876 | 516.1634 | 142.9094 | 377.8024 | 393.8176 | 408.1019 |  |  | 483.6194 | 348.4363 | 462.6336 |  | 378.7004 | 392.3105 | 406.5634 | 480.3141 | 399.5404 | 661.1803 | 269.4751 | 437.1302 | 479.5301 | 369.6655 | 517.0209 | 616.9749 |  |  | 330.8107 | 393.9136 | 458.8456 | 409.541 |  | 315.6178 | 390.1652 | 0.2655 | 18.8999 | 1.5717 | 1.2856 | -19.098 | 3.0888 | 785.61 | 0.45 | 2.9227 | -2.0309 | -11.3126 | 0.57717 | 3.539 | -24.2079 | 8.5077 | 87.3417 |  | 6.9321 | 1.9979 | -1.1796 |  | 18.4882
42838.5088 | 7646 | 126.2769 | 100.2524 | 65.1015 | 42.4512 | 27.0795 | 24.9129 | 32.1094 | 22.8917 | 69.5971 | 49.0591 | 32.3793 | 23.9491 | 22.0336 | 29.677 | 259.9738 | 365.9713 | 365.7581 | 339.5453 | 457.1619 | 479.3691 | 326.5136 | 452.9229 | 467.3538 | 381.4423 | 495.2777 | 426.4621 | 564.2741 | 730.1716 | 592.7013 | 381.0664 | 460.8305 | 409.2732 | 416.8837 | 476.3924 | 275.0914 |  | 344.3912 |  | 354.7905 | 256.3677 | 254.3364 | 354.7228 |  | 56.3739 | 113.6834 | 73.5695 | 192.0873 | 273.2134 | 337.3494 | 378.3398 | 18.7331 | 43.8897 | 20.7708 | 83.231 | 29.9777 | 45.9951 | 53.4817 | 56.8378 | 26.9575 |  |  | 1.9828 | -2.2467 | -68.0307 | 0.53288 | 4.7609 | -197.8361 | 24.0895 | -3.2176 | 0.75183 | 1.971 | 11.8301 | 0.0097384 | 0.0012649 | 0.00046491 | 487.1208 | 555.3776 | 398.0269 | 200.7697 | 100.3782 | 48.1815 | 27.3554 | 89.0989 | 49.6245 | 35.1505 | 28.6126 | 25.7961 | 27.8769 | 29.2521 | 151.2647 | 125.2953 | 119.9296 | 80.1987 | 74.0268 | 148.9819 | 97.5807 | 90.6284 | 101.597 | 270.2193 | 113.098 | 249.6431 | 407.1914 | 237.5749 | 397.3603 | 470.2248 | 479.3731 | 470.9907 | 491.7744 | 468.2717 | 6.0887 | 3.6317 | 789.6623 | 501.915 | 196.8629 | 789.7948 | 496.0234 | 214.962 | 488.4757 | 498.8002 | 428.5148 | 486.9238 | 455.3342 | 401.3976 | 941.7924 | 860.9573 | 723.6919 | 719.9895 | 736.7595 |  | 832.1419 | 816.5544 |  | 927.3411 | 488.6516 | 741.0115 |  | 813.7062 |  |  | 585.8128 | 616.89 | 597.6455 | [5 empty] | 184.6665 | 872.3837 | 538.5784 | 119.7717 | 879.7546 | 520.0353 | 142.9455 | 377.7212 | 393.9579 | 408.0135 |  |  | 483.5901 | 347.3241 | 462.4992 |  | 378.6571 | 392.2372 | 406.3841 | 480.2952 | 398.9939 | 661.0987 | 269.8205 | 436.9756 | 479.6048 | 369.6747 | 516.9437 | 616.967 |  |  | 332.0318 | 393.9251 | 458.8109 | 409.4785 |  | 315.7831 | 390.1201 | 0.22822 | 18.9006 | 1.5709 | 1.2845 | -19.2259 | 3.0888 | 784.9 | 0.88 | 2.8875 | -2.0545 | -11.3053 | 1.0006 | 3.7571 | -24.2193 | 8.4513 | 87.273 |  | 6.9105 | 1.5468 | -1.4121 |  | 18.4912
42838.5088 | 7647 | 126.2733 | 100.2553 | 65.1241 | 42.4648 | 27.0804 | 24.9091 | 32.1168 | 22.8927 | 69.6086 | 49.0718 | 32.3863 | 23.9536 | 22.0328 | 29.6807 | 259.9828 | 366.0132 | 365.7813 | 339.5234 | 457.1511 | 479.3444 | 326.6265 | 452.8459 | 467.3958 | 381.4193 | 495.3323 | 426.2907 | 563.6459 | 729.7975 | 592.1336 | 381.0502 | 460.8328 | 409.2468 | 416.8549 | 476.3763 | 275.1243 |  | 344.3141 |  | 354.7194 | 256.1343 | 254.4654 | 354.6778 |  | 56.4252 | 113.8146 | 73.5646 | 192.7942 | 273.2288 | 337.1975 | 378.2469 | 18.745 | 43.8799 | 20.8068 | 83.2175 | 29.9939 | 45.9986 | 53.4689 | 56.8286 | 26.955 |  |  | 1.8191 | -2.0654 | -68.1634 | 0.76221 | 5.0823 | -197.8006 | 24.5817 | -3.28 | 0.72615 | 1.951 | 11.7461 | 0.0096563 | 0.0012715 | 0.00048462 | 484.4843 | 555.8743 | 398.0398 | 200.8459 | 100.3919 | 48.1965 | 27.3653 | 89.1104 | 49.6439 | 35.1498 | 28.6153 | 25.7979 | 27.8742 | 29.2566 | 157.1112 | 130.0626 | 120.0824 | 78.9832 | 72.9183 | 149.1874 | 97.6368 | 90.6141 | 101.5994 | 270.2205 | 113.0879 | 249.6277 | 407.1539 | 237.5554 | 397.3015 | 470.3881 | 479.3236 | 470.9543 | 491.7104 | 467.8989 | 3.7645 | 3.9351 | 789.7611 | 501.9798 | 196.8675 | 789.8727 | 501.7615 | 215.003 | 488.4539 | 498.7992 | 428.3354 | 486.9979 | 455.3224 | 401.2836 | 942.1217 | 860.9709 | 723.8209 | 720.1691 | 736.6961 |  | 832.0952 | 816.6989 |  | 927.8821 | 488.5849 | 741.103 |  | 813.8338 |  |  | 586.0867 | 616.9716 | 597.5538 | [5 empty] | 184.6941 | 872.4097 | 538.3907 | 119.788 | 879.9411 | 527.1964 | 142.9887 | 377.6432 | 393.9115 | 407.9238 |  |  | 483.5752 | 347.5202 | 462.3771 |  | 378.5361 | 392.1386 | 406.4229 | 480.2781 | 398.7951 | 661.0133 | 269.6713 | 436.7823 | 479.6585 | 369.7274 | 516.8804 | 616.9867 |  |  | 332.6396 | 393.7669 | 458.7348 | 409.3807 |  | 315.8002 | 390.0421 | 0.46009 | 18.9004 | 1.5705 | 1.2839 | -19.1426 | 3.0888 | 769.44 | 1.31 | 2.7649 | -1.9702 | -11.3182 | 1.1969 | 3.8814 | -24.2142 | 8.5361 | 87.2592 |  | 6.887 | 0.92352 | -1.4222 |  | 18.4954
42838.5088 | 7648 | 126.2892 | 100.2604 | 65.133 | 42.4743 | 27.0742 | 24.9104 | 32.1174 | 22.8899 | 69.6218 | 49.0795 | 32.3898 | 23.9572 | 22.0247 | 29.6781 | 259.9833 | 366.0504 | 365.7963 | 339.4975 | 457.1312 | 479.3105 | 326.5623 | 452.8996 | 467.4768 | 381.3956 | 495.3436 | 426.3032 | 563.0846 | 729.5637 | 591.1307 | 381.0338 | 460.8266 | 409.1307 | 416.8181 | 476.3722 | 275.1582 |  | 344.2402 |  | 354.6364 | 256.1724 | 254.3995 | 354.6362 |  | 56.4094 | 113.8704 | 73.6177 | 192.5326 | 272.287 | 336.8519 | 378.187 | 18.7475 | 43.8617 | 20.8081 | 83.2098 | 29.9951 | 46.0044 | 53.4601 | 56.811 | 26.9617 |  |  | 1.8375 | -2.4123 | -68.3494 | 0.10312 | 5.0376 | -197.7783 | 24.096 | -3.4496 | 0.82033 | 1.9993 | 11.8804 | 0.0097237 | 0.0012337 | 0.00050598 | 483.7993 | 555.9363 | 398.0637 | 200.883 | 100.4083 | 48.2133 | 27.3668 | 89.1365 | 49.6519 | 35.1625 | 28.6232 | 25.7885 | 27.8726 | 29.2585 | 156.1009 | 131.8661 | 126.3448 | 78.4691 | 70.0622 | 149.1457 | 97.7818 | 90.612 | 101.6076 | 270.2304 | 113.0992 | 249.6182 | 407.1212 | 237.5431 | 397.2476 | 470.5602 | 479.2407 | 470.9228 | 491.6475 | 467.7671 | 4.8781 | 3.3253 | 789.8683 | 501.9599 | 196.8865 | 790.0757 | 503.3152 | 215.0375 | 488.4652 | 498.8232 | 428.3249 | 487.0745 | 455.3257 | 401.0938 | 942.3453 | 861.0004 | 723.9871 | 720.3972 | 737.7217 |  | 832.0188 | 816.7927 |  | 928.3317 | 488.5298 | 741.1329 |  | 813.9307 |  |  | 586.4942 | 615.936 | 597.2829 | [5 empty] | 184.7075 | 872.4826 | 539.0104 | 119.8034 | 880.1649 | 545.3665 | 143.0338 | 377.5521 | 393.8292 | 407.8184 |  |  | 483.5417 | 348.576 | 462.2823 |  | 378.4683 | 391.9954 | 406.6283 | 480.2641 | 398.6652 | 660.9139 | 269.9148 | 436.6704 | 479.6783 | 369.7348 | 516.8954 | 617.01 |  |  | 333.0426 | 393.3299 | 458.6599 | 409.3368 |  | 315.7081 | 390.0506 | 0.34026 | 18.9005 | 1.5722 | 1.2846 | -19.1647 | 3.0887 | 804.99 | 0.66 | 2.7772 | -2.1294 | -11.3345 | 0.44026 | 3.8632 | -24.2059 | 8.449 | 87.2052 |  | 6.8674 | 1.0304 | -2.1003 |  | 18.4888
42838.5088 | 7649 | 126.3106 | 100.2641 | 65.1438 | 42.495 | 27.0844 | 24.9165 | 32.1249 | 22.8886 | 69.6318 | 49.0917 | 32.3945 | 23.9531 | 22.0244 | 29.6828 | 259.9893 | 366.0901 | 365.8149 | 339.4732 | 457.1286 | 479.2751 | 326.1452 | 452.9877 | 467.5097 | 381.3735 | 495.2895 | 426.6004 | 563.4999 | 729.373 | 590.7778 | 381.0041 | 460.8149 | 408.97 | 416.7849 | 476.3628 | 275.3198 |  | 344.1601 |  | 354.5628 | 256.0663 | 254.4219 | 354.5976 |  | 56.3142 | 113.7011 | 73.6193 | 192.7631 | 271.6729 | 336.6061 | 378.3698 | 18.7441 | 43.8448 | 20.7978 | 83.232 | 29.9977 | 46.0131 | 53.4468 | 56.792 | 26.9568 |  |  | 1.7022 | -1.9287 | -68.3034 | 0.33574 | 4.9765 | -197.7849 | 24.4115 | -3.1657 | 0.87988 | 2.0478 | 12.0657 | 0.0096908 | 0.0012978 | 0.00046491 | 485.5677 | 555.9695 | 398.0681 | 200.9192 | 100.409 | 48.2265 | 27.3671 | 89.1472 | 49.6559 | 35.1618 | 28.6255 | 25.7897 | 27.8675 | 29.2499 | 152.8644 | 128.6577 | 122.9157 | 78.6408 | 69.4383 | 149.1475 | 97.8134 | 90.6113 | 101.6231 | 270.2469 | 113.111 | 249.6112 | 407.1 | 237.5193 | 397.1978 | 471.0137 | 479.2184 | 470.8998 | 491.5719 | 467.7473 | 4.8126 | 3.2696 | 789.9629 | 501.9626 | 196.8841 | 790.132 | 501.3999 | 215.07 | 488.4277 | 498.7987 | 428.3861 | 487.1367 | 455.3265 | 400.9045 | 941.8427 | 861.0203 | 724.1066 | 720.5217 | 738.6196 |  | 831.8307 | 816.9196 |  | 928.9531 | 488.4878 | 741.1856 |  | 814.0445 |  |  | 585.8591 | 616.1151 | 597.2899 | [5 empty] | 184.7272 | 872.5959 | 539.6557 | 119.816 | 880.496 | 557.3728 | 143.0701 | 377.4573 | 393.8531 | 407.7351 |  |  | 483.4888 | 348.9831 | 462.248 |  | 378.3959 | 391.9069 | 406.8632 | 480.2543 | 398.8915 | 660.8152 | 269.9026 | 436.7254 | 479.6497 | 370.0315 | 516.8963 | 616.9717 |  |  | 332.7614 | 392.9877 | 458.6137 | 409.3976 |  | 315.6187 | 390.0626 | 0.72387 | 18.9002 | 1.571 | 1.2826 | -19.166 | 3.0887 | 801.11 | 0.83 | 2.6724 | -1.9036 | -11.3282 | 0.79422 | 3.8389 | -24.2015 | 8.5024 | 87.1174 |  | 6.8448 | 1.3903 | -1.7154 |  | 18.4866
42838.5088 | 7650 | 126.3066 | 100.2813 | 65.1701 | 42.5087 | 27.0972 | 24.9209 | 32.1446 | 22.898 | 69.6629 | 49.1071 | 32.4018 | 23.9593 | 22.0393 | 29.6955 | 259.982 | 366.1276 | 365.8284 | 339.445 | 457.105 | 479.2524 | 326.0138 | 452.5977 | 467.4428 | 381.3604 | 495.195 | 426.877 | 563.1803 | 729.185 | 590.5784 | 380.9958 | 460.7625 | 408.8747 | 416.7494 | 476.358 | 275.1258 |  | 344.0874 |  | 354.491 | 255.9684 | 254.3543 | 354.5626 |  | 56.3166 | 113.5903 | 73.5169 | 192.4042 | 271.7031 | 336.6573 | 378.3967 | 18.8008 | 43.8456 | 20.8195 | 83.2722 | 30.0024 | 46.0201 | 53.4366 | 56.7731 | 26.9546 |  |  | 1.9611 | -2.093 | -68.2791 | 0.47505 | 5.1197 | -197.7974 | 24.008 | -3.1893 | 0.82092 | 1.9433 | 11.7912 | 0.009773 | 0.0012649 | 0.00049777 | 490.2848 | 556.3938 | 398.0845 | 200.9737 | 100.4191 | 48.2435 | 27.367 | 89.1652 | 49.6681 | 35.1669 | 28.6284 | 25.7867 | 27.8684 | 29.2551 | 151.8282 | 130.217 | 120.8385 | 77.8407 | 68.7881 | 149.155 | 97.8373 | 90.6087 | 101.6336 | 270.2612 | 113.119 | 249.6029 | 407.0705 | 237.5068 | 397.1394 | 471.6628 | 479.2154 | 470.8752 | 491.4791 | 467.116 | 4.9286 | 4.8876 | 790.104 | 501.8797 | 196.9036 | 789.8233 | 497.4707 | 215.1208 | 488.3996 | 498.7368 | 428.6027 | 487.216 | 455.3197 | 400.8136 | 941.3723 | 861.106 | 724.2307 | 720.6649 | 737.9528 |  | 831.6891 | 817.0406 |  | 929.5632 | 488.4347 | 741.2267 |  | 814.1588 |  |  | 585.0183 | 616.3599 | 597.0931 | [5 empty] | 184.7482 | 872.7661 | 539.7672 | 119.8314 | 880.7929 | 561.3389 | 143.1097 | 377.3512 | 393.9409 | 407.6405 |  |  | 483.4058 | 347.9611 | 462.3184 |  | 378.3603 | 391.8464 | 407.1531 | 480.2106 | 398.8014 | 660.7165 | 269.8468 | 436.7283 | 479.5717 | 369.9552 | 516.8858 | 616.8693 |  |  | 332.8823 | 392.8997 | 458.5851 | 409.4688 |  | 315.2647 | 389.989 | 0.23434 | 18.9002 | 1.5723 | 1.2838 | -19.1571 | 3.0887 | 804.49 | 0.93 | 2.8681 | -1.9827 | -11.3245 | 0.9446 | 3.8939 | -24.2032 | 8.4322 | 87.0887 |  | 6.8211 | 1.5064 | -1.4816 |  | 18.5037
42838.5088 | 7651 | 126.3014 | 100.2771 | 65.1812 | 42.5346 | 27.0941 | 24.9246 | 32.1468 | 22.8981 | 69.6737 | 49.1157 | 32.4058 | 23.9661 | 22.0386 | 29.6915 | 259.9746 | 366.1554 | 365.847 | 339.4128 | 457.0923 | 479.2182 | 325.5726 | 452.4137 | 467.0173 | 381.3448 | 495.1319 | 426.767 | 561.6217 | 728.7159 | 590.1534 | 380.9678 | 460.7217 | 408.8466 | 416.7111 | 476.3498 | 274.03 |  | 343.9978 |  | 354.3999 | 256.1082 | 254.1216 | 354.5056 |  | 56.2951 | 113.3964 | 73.5164 | 191.5342 | 271.1853 | 336.7067 | 378.4912 | 18.8807 | 43.8503 | 20.7789 | 83.2799 | 30.0041 | 46.0197 | 53.4352 | 56.7522 | 26.9532 |  |  | 1.9164 | -2.8887 | -68.0458 | 0.64524 | 4.937 | -197.7783 | 23.8943 | -3.3063 | 0.81975 | 2.0062 | 11.8695 | 0.0096465 | 0.0012814 | 0.00050434 | 489.968 | 556.0958 | 398.0966 | 201.0136 | 100.4299 | 48.2579 | 27.3721 | 89.1855 | 49.6798 | 35.1716 | 28.625 | 25.7901 | 27.8667 | 29.2637 | 157.5357 | 132.8899 | 123.2668 | 80.5219 | 69.8429 | 149.2336 | 97.9509 | 90.6065 | 101.6337 | 270.2702 | 113.1212 | 249.5946 | 407.0469 | 237.4878 | 397.0813 | 471.625 | 479.1963 | 470.8314 | 491.4029 | 466.7701 | 6.5615 | 3.6386 | 790.211 | 501.9549 | 196.9111 | 789.9152 | 500.3833 | 215.1498 | 488.37 | 498.6673 | 428.6661 | 487.2848 | 455.2777 | 400.6877 | 941.4596 | 861.1702 | 724.331 | 720.7835 | 736.7279 |  | 831.6969 | 817.1721 |  | 929.9517 | 488.4042 | 741.2707 |  | 814.2828 |  |  | 585.6911 | 616.9544 | 596.8696 | [5 empty] | 184.76 | 872.9127 | 539.5511 | 119.8466 | 880.9559 | 552.1463 | 143.1493 | 377.2707 | 394.0361 | 407.5565 |  |  | 483.3311 | 347.4461 | 462.2195 |  | 378.358 | 391.7945 | 407.3028 | 480.15 | 399.0173 | 660.6173 | 270.272 | 436.7286 | 479.5319 | 369.4967 | 516.8105 | 616.7279 |  |  | 333.6778 | 392.7052 | 458.5657 | 409.5291 |  | 315.0072 | 389.8555 | 0.15791 | 18.8999 | 1.5713 | 1.2832 | -19.3703 | 3.0887 | 801.97 | 1.16 | 2.8346 | -2.3287 | -11.3023 | 1.1006 | 3.824 | -24.2031 | 8.4126 | 87.1253 |  | 6.8064 | 0.88228 | -1.7375 |  | 18.511
42838.5088 | 7652 | 126.3184 | 100.2758 | 65.1972 | 42.5353 | 27.1014 | 24.9134 | 32.16 | 22.8967 | 69.6968 | 49.1227 | 32.4175 | 23.9558 | 22.0357 | 29.6998 | 259.9756 | 366.1855 | 365.8485 | 339.371 | 457.0783 | 479.1812 | 325.6031 | 452.7407 | 466.8842 | 381.3047 | 495.0748 | 426.9224 | 560.8111 | 728.5379 | 589.6323 | 380.9532 | 460.7023 | 408.6967 | 416.6802 | 476.3442 | 273.5516 |  | 343.9291 |  | 354.323 | 255.7089 | 253.8952 | 354.4564 |  | 56.2576 | 113.366 | 73.5793 | 192.2879 | 271.3403 | 336.6269 | 378.8338 | 18.9195 | 43.8495 | 20.7333 | 83.2788 | 30.031 | 46.0215 | 53.4377 | 56.733 | 26.9605 |  |  | 1.873 | -2.4439 | -68.0005 | 0.41723 | 4.7997 | -197.7822 | 23.9719 | -3.3556 | 0.77363 | 1.9385 | 12.1703 | 0.0098337 | 0.0013175 | 0.00047805 | 488.7414 | 555.8548 | 398.1046 | 201.0427 | 100.4431 | 48.2746 | 27.3827 | 89.2001 | 49.6924 | 35.1741 | 28.6279 | 25.794 | 27.867 | 29.2649 | 158.3019 | 133.4055 | 121.442 | 82.5446 | 70.8653 | 149.4004 | 97.9691 | 90.6074 | 101.6457 | 270.2864 | 113.1262 | 249.594 | 407.0278 | 237.4771 | 397.0336 | 471.438 | 479.2019 | 470.7784 | 491.3412 | 466.6546 | 6.0115 | 3.0176 | 790.3042 | 501.7977 | 196.9221 | 790.1926 | 499.9134 | 215.1944 | 488.3401 | 498.6127 | 428.6929 | 487.3479 | 455.2243 | 400.5801 | 941.4559 | 861.2111 | 724.4587 | 720.971 | 737.1448 |  | 831.645 | 817.2912 |  | 930.4441 | 488.3152 | 741.3029 |  | 814.3925 |  |  | 586.5986 | 616.6928 | 597.3707 | [5 empty] | 184.7853 | 873.0558 | 539.4911 | 119.8563 | 881.1326 | 547.4522 | 143.1925 | 377.2002 | 394.0063 | 407.4664 |  |  | 483.2662 | 347.2121 | 462.0666 |  | 378.2964 | 391.7435 | 407.4924 | 480.1153 | 399.0406 | 660.5301 | 269.8813 | 436.727 | 479.4626 | 369.9358 | 516.6485 | 616.5879 |  |  | 333.3964 | 392.6042 | 458.4705 | 409.5172 |  | 314.8459 | 389.8047 | 0.52502 | 18.9 | 1.5697 | 1.2824 | -19.171 | 3.0887 | 812.6 | 0.83 | 2.8015 | -2.1419 | -11.2981 | 0.88499 | 3.7702 | -24.2017 | 8.4256 | 87.0964 |  | 6.7813 | 0.81852 | -1.5325 |  | 18.5149
42838.5089 | 7653 | 126.3229 | 100.2698 | 65.2137 | 42.5405 | 27.0973 | 24.9132 | 32.1561 | 22.9 | 69.7084 | 49.1275 | 32.4137 | 23.9574 | 22.0304 | 29.6964 | 259.9856 | 366.2261 | 365.8869 | 339.3437 | 457.0704 | 479.1605 | 325.5176 | 452.7624 | 466.9412 | 381.2856 | 495.0138 | 426.5587 | 559.1698 | 728.1406 | 588.869 | 380.9233 | 460.6874 | 408.6883 | 416.6449 | 476.3217 | 273.1228 |  | 343.849 |  | 354.2455 | 255.5043 | 253.5094 | 354.4181 |  | 56.1935 | 113.3191 | 73.5327 | 193.416 | 271.8131 | 336.5686 | 379.055 | 19.0716 | 43.8582 | 20.7717 | 83.257 | 30.0287 | 46.0149 | 53.4257 | 56.7098 | 26.9512 |  |  | 1.8921 | -2.4813 | -67.9321 | 0.51579 | 5.0159 | -197.7895 | 24.1013 | -3.443 | 0.86645 | 1.8818 | 11.9438 | 0.0096218 | 0.0012814 | 0.00046655 | 485.0096 | 555.383 | 398.1267 | 201.0887 | 100.4574 | 48.298 | 27.3904 | 89.2236 | 49.7041 | 35.1848 | 28.6386 | 25.7999 | 27.865 | 29.2641 | 156.599 | 134.7276 | 117.957 | 80.0276 | 70.8746 | 149.5611 | 97.9482 | 90.604 | 101.6598 | 270.3057 | 113.1334 | 249.5908 | 406.9934 | 237.4692 | 396.9841 | 471.4237 | 479.2001 | 470.7392 | 491.2977 | 466.2415 | 5.5036 | 3.3649 | 790.3821 | 501.8837 | 196.9414 | 790.2674 | 500.4028 | 215.2426 | 488.3252 | 498.5774 | 428.5367 | 487.4254 | 455.1711 | 400.5715 | 940.9121 | 861.2065 | 724.5804 | 721.0884 | 737.9002 |  | 831.5246 | 817.412 |  | 930.9673 | 488.2444 | 741.3433 |  | 814.5189 |  |  | 587.4885 | 617.5872 | 598.4645 | [5 empty] | 184.8 | 873.1768 | 539.0124 | 119.8683 | 881.2584 | 536.5696 | 143.2275 | 377.1322 | 394.1021 | 407.3727 |  |  | 483.2067 | 347.7106 | 462.0387 |  | 378.3119 | 391.6394 | 407.6692 | 480.1087 | 398.912 | 660.4451 | 269.9871 | 436.6715 | 479.3468 | 370.3197 | 516.6801 | 616.4989 |  |  | 333.113 | 392.4468 | 458.4608 | 409.4291 |  | 315.1932 | 389.8337 | 0.53726 | 18.9002 | 1.5711 | 1.2842 | -19.1413 | 3.0887 | 814.52 | 0.82 | 2.8145 | -2.1581 | -11.2918 | 0.98393 | 3.8539 | -24.201 | 8.448 | 87.0353 |  | 6.7577 | 1.0283 | -1.1479 |  | 18.5261
42838.5089 | 7654 | 126.3168 | 100.2694 | 65.2274 | 42.5606 | 27.0979 | 24.9232 | 32.17 | 22.8973 | 69.7282 | 49.1488 | 32.4188 | 23.9609 | 22.0337 | 29.7044 | 259.9793 | 366.252 | 365.9012 | 339.2988 | 457.0483 | 479.1163 | 325.699 | 452.2626 | 467.0718 | 381.2635 | 494.9465 | 426.4237 | 560.2668 | 727.8649 | 588.7631 | 380.9036 | 460.6653 | 408.5683 | 416.6155 | 476.2705 | 272.6504 |  | 343.774 |  | 354.1704 | 255.5646 | 253.4279 | 354.3721 |  | 56.1961 | 113.4104 | 73.5898 | 192.751 | 271.7026 | 336.8636 | 379.196 | 19.1998 | 43.8467 | 20.8909 | 83.2734 | 30.0189 | 45.9975 | 53.4234 | 56.689 | 26.9553 |  |  | 2.0741 | -2.5963 | -67.9827 | 0.70833 | 4.7754 | -197.7928 | 24.1644 | -3.2695 | 1.1389 | 1.9192 | 11.8284 | 0.0098748 | 0.0012403 | 0.00046655 | 485.7819 | 555.2996 | 398.1195 | 201.0859 | 100.4584 | 48.3012 | 27.3797 | 89.2376 | 49.6997 | 35.1722 | 28.63 | 25.7931 | 27.8582 | 29.2628 | 158.3364 | 136.3839 | 119.1274 | 79.8097 | 69.4578 | 149.652 | 97.9867 | 90.6016 | 101.6672 | 270.3201 | 113.1422 | 249.5817 | 406.9596 | 237.4435 | 396.9262 | 471.0272 | 479.2186 | 470.6967 | 491.2302 | 465.9586 | 3.5734 | 3.2977 | 790.4665 | 501.6617 | 196.9445 | 790.2159 | 499.4945 | 215.2797 | 488.3435 | 498.5737 | 428.3463 | 487.4888 | 455.1258 | 400.5217 | 940.6165 | 861.2329 | 724.6264 | 721.0643 | 738.1751 |  | 831.3614 | 817.5289 |  | 931.4434 | 488.1686 | 741.3732 |  | 814.6374 |  |  | 587.2723 | 618.3894 | 599.4268 | [5 empty] | 184.834 | 873.3183 | 538.3427 | 119.8847 | 881.4444 | 528.157 | 143.2708 | 377.0458 | 393.9984 | 407.2754 |  |  | 483.1843 | 347.5987 | 462.0566 |  | 378.1375 | 391.5346 | 408.1916 | 480.0669 | 399.3222 | 660.3489 | 269.5616 | 436.5811 | 479.4023 | 369.9714 | 516.7699 | 616.4172 |  |  | 331.9514 | 392.4274 | 458.5613 | 409.2941 |  | 315.0984 | 389.6767 | 0.072955 | 18.8999 | 1.5701 | 1.2829 | -19.0941 | 3.0888 | 827.38 | 1.02 | 2.9465 | -2.2078 | -11.2973 | 1.1532 | 3.7613 | -24.2071 | 8.4611 | 86.9732 |  | 6.7348 | 0.84695 | -1.2732 |  | 18.5363
42838.5089 | 7655 | 126.3154 | 100.2768 | 65.2553 | 42.5768 | 27.1104 | 24.9306 | 32.1835 | 22.9017 | 69.7561 | 49.1695 | 32.4356 | 23.9722 | 22.0392 | 29.7173 | 259.9664 | 366.2842 | 365.9156 | 339.2741 | 457.0319 | 479.0812 | 324.6925 | 452.1267 | 466.8841 | 381.2411 | 494.9333 | 426.5615 | 560.8773 | 727.8276 | 588.9132 | 380.88 | 460.6953 | 408.414 | 416.5875 | 476.2091 | 271.9226 |  | 343.7036 |  | 354.0888 | 255.61 | 253.6268 | 354.3302 |  | 56.1555 | 113.3596 | 73.6216 | 193.1428 | 271.5717 | 336.934 | 379.1619 | 19.3412 | 43.8216 | 20.9229 | 83.271 | 30.0176 | 45.9772 | 53.421 | 56.6763 | 26.9533 |  |  | 1.9249 | -2.2264 | -68.237 | 0.61896 | 5.0724 | -197.7573 | 24.1677 | -3.2445 | 0.96336 | 1.8466 | 11.9428 | 0.0097171 | 0.0014112 | 0.00047477 | 483.9277 | 555.3525 | 398.1342 | 201.1114 | 100.4636 | 48.3196 | 27.3884 | 89.2503 | 49.7236 | 35.1771 | 28.6341 | 25.79 | 27.8587 | 29.2681 | 150.1364 | 133.9103 | 117.2353 | 80.9667 | 68.2405 | 149.4521 | 97.9486 | 90.5992 | 101.6737 | 270.3248 | 113.1415 | 249.576 | 406.9293 | 237.4197 | 396.8629 | 470.6087 | 479.2398 | 470.6555 | 491.1581 | 465.9772 | 2.9756 | 2.4154 | 790.5508 | 501.314 | 196.9497 | 790.4004 | 500.7703 | 215.3137 | 488.309 | 498.5026 | 428.3607 | 487.5479 | 455.1164 | 400.3312 | 940.5624 | 861.2798 | 724.6626 | 721.0859 | 738.3031 |  | 831.1838 | 817.6247 |  | 931.9101 | 488.162 | 741.4034 |  | 814.7338 |  |  | 587.6072 | 618.7322 | 599.6385 | [5 empty] | 184.8383 | 873.4689 | 539.3071 | 119.9029 | 881.6191 | 514.4037 | 143.3225 | 376.9639 | 393.9526 | 407.1876 |  |  | 483.2204 | 347.4091 | 462.1642 |  | 377.9891 | 391.5095 | 408.5214 | 479.9884 | 399.0533 | 660.257 | 269.4759 | 436.6421 | 479.5018 | 369.7434 | 516.7593 | 616.3228 |  |  | 332.2276 | 392.5462 | 458.6737 | 409.1623 |  | 314.924 | 389.5542 | 0.15736 | 18.9008 | 1.5693 | 1.2834 | -19.2727 | 3.0887 | 827.18 | 0.98 | 2.8389 | -2.0443 | -11.3177 | 1.0779 | 3.8768 | -24.2063 | 8.4621 | 86.9105 |  | 6.721 | 1.7324 | -1.0676 |  | 18.5384
42838.5089 | 7656 | 126.3016 | 100.2699 | 65.2696 | 42.5804 | 27.1063 | 24.9222 | 32.1818 | 22.8996 | 69.7667 | 49.1703 | 32.4332 | 23.9684 | 22.0316 | 29.7187 | 259.9785 | 366.3256 | 365.9412 | 339.2495 | 457.0198 | 479.0488 | 324.6004 | 452.0121 | 466.7045 | 381.2234 | 495.033 | 426.7419 | 561.1453 | 727.5509 | 588.8831 | 380.8575 | 460.7464 | 408.2928 | 416.547 | 476.1421 | 271.6216 |  | 343.6228 |  | 354.0146 | 256.0156 | 253.6051 | 354.2813 |  | 56.3153 | 113.3366 | 73.6479 | 192.7676 | 272.3934 | 336.9965 | 378.9502 | 19.4153 | 43.8295 | 20.9567 | 83.2637 | 29.9957 | 45.9525 | 53.4122 | 56.6447 | 26.9505 |  |  | 1.9407 | -2.1009 | -68.1516 | 0.57231 | 4.7379 | -197.8309 | 23.9055 | -3.4167 | 0.81897 | 2.0077 | 12.0273 | 0.0097204 | 0.00115 | 0.0004797 | 485.926 | 555.4933 | 398.1514 | 201.1155 | 100.4762 | 48.3353 | 27.3903 | 89.2697 | 49.726 | 35.1885 | 28.635 | 25.7985 | 27.8584 | 29.2653 | 145.5344 | 133.5569 | 113.1122 | 79.7145 | 69.2399 | 149.3032 | 97.832 | 90.6064 | 101.6927 | 270.346 | 113.1504 | 249.5756 | 406.9099 | 237.4181 | 396.8185 | 470.0359 | 479.2411 | 470.6387 | 491.1135 | 465.6285 | 3.9523 | 4.4439 | 790.6155 | 501.1406 | 196.9644 | 790.4455 | 500.5432 | 215.3523 | 488.2751 | 498.4404 | 428.4389 | 487.6246 | 455.1204 | 400.027 | 940.5798 | 861.336 | 724.7027 | 721.0888 | 738.205 |  | 831.0181 | 817.7192 |  | 932.4484 | 488.154 | 741.436 |  | 814.8356 |  |  | 587.4059 | 618.4643 | 598.8749 | [5 empty] | 184.861 | 873.6657 | 540.2289 | 119.9159 | 881.9026 | 516.86 | 143.3623 | 376.8958 | 394.0436 | 407.1056 |  |  | 483.2345 | 347.7901 | 462.2865 |  | 377.8961 | 391.4716 | 408.6438 | 479.8902 | 398.3796 | 660.1501 | 269.2595 | 436.7373 | 479.5706 | 369.7504 | 516.6322 | 616.2751 |  |  | 331.8795 | 392.5715 | 458.745 | 409.09 |  | 315.1175 | 389.5541 | 0.28275 | 18.9008 | 1.5711 | 1.2848 | -19.1853 | 3.0887 | 850.99 | 1.05 | 2.8504 | -1.9858 | -11.3103 | 1.0364 | 3.747 | -24.212 | 8.4165 | 86.858 |  | 6.705 | 2.2247 | -0.62383 |  | 18.5482
42838.5089 | 7657 | 126.2983 | 100.2739 | 65.281 | 42.596 | 27.107 | 24.9262 | 32.1866 | 22.9086 | 69.7808 | 49.176 | 32.4356 | 23.9729 | 22.0367 | 29.7251 | 259.9838 | 366.3619 | 365.9597 | 339.2145 | 457.0084 | 479.0187 | 323.5182 | 451.9902 | 466.6841 | 381.2024 | 495.0964 | 427.0155 | 562.4135 | 727.1736 | 589.0836 | 380.8477 | 460.7725 | 408.1844 | 416.5149 | 476.0911 | 271.3589 |  | 343.5462 |  | 353.9473 | 256.4807 | 253.4157 | 354.2444 |  | 56.29 | 113.2276 | 73.6752 | 192.4135 | 272.5403 | 336.8695 | 379.0082 | 19.4605 | 43.8162 | 20.8657 | 83.2588 | 29.9813 | 45.9426 | 53.4126 | 56.6164 | 26.9535 |  |  | 1.94 | -2.0352 | -68.1884 | 0.36465 | 4.686 | -197.756 | 24.0658 | -3.3037 | 0.8935 | 2.1673 | 11.9421 | 0.0097204 | 0.0013142 | 0.00048955 | 486.8807 | 556.0442 | 398.1673 | 201.1597 | 100.4887 | 48.3511 | 27.3983 | 89.2961 | 49.7416 | 35.1977 | 28.6307 | 25.8008 | 27.8604 | 29.2749 | 146.5419 | 134.9688 | 118.566 | 79.9328 | 70.8828 | 149.2739 | 97.8773 | 90.5982 | 101.698 | 270.3559 | 113.157 | 249.5647 | 406.8768 | 237.4006 | 396.7652 | 469.8358 | 479.2132 | 470.62 | 491.0475 | 465.3118 | 4.5255 | 2.9536 | 790.7072 | 501.2366 | 196.987 | 790.5971 | 497.5444 | 215.3901 | 488.2485 | 498.4097 | 428.5179 | 487.6799 | 455.0962 | 399.7586 | 940.0535 | 861.4267 | 724.7428 | 721.1254 | 739.1926 |  | 830.8099 | 817.8288 |  | 932.6633 | 488.138 | 741.5007 |  | 814.9579 |  |  | 588.4509 | 617.8399 | 598.3366 | [5 empty] | 184.881 | 873.8508 | 540.9545 | 119.9302 | 882.0527 | 519.8068 | 143.4046 | 376.8178 | 393.9687 | 407.0088 |  |  | 483.2689 | 348.54 | 462.2194 |  | 377.7473 | 391.3578 | 408.3708 | 479.8372 | 397.8955 | 660.0335 | 269.0469 | 436.7366 | 479.6175 | 369.504 | 516.5309 | 616.1792 |  |  | 332.0812 | 392.6601 | 458.8018 | 408.9545 |  | 315.2155 | 389.6015 | 0.43691 | 18.9011 | 1.57 | 1.2838 | -19.1845 | 3.0887 | 846.82 | 0.64 | 2.8503 | -1.9542 | -11.3117 | 0.82721 | 3.726 | -24.2049 | 8.4438 | 86.7612 |  | 6.697 | 2.109 | -1.2242 |  | 18.5536
42838.5089 | 7658 | 126.3057 | 100.269 | 65.2937 | 42.6099 | 27.1191 | 24.9282 | 32.1996 | 22.9096 | 69.8028 | 49.1942 | 32.4439 | 23.9783 | 22.0392 | 29.7309 | 259.994 | 366.3944 | 365.9779 | 339.1876 | 456.9975 | 478.9833 | 323.536 | 452.1156 | 466.8323 | 381.1856 | 495.0581 | 427.1803 | 563.3935 | 727.0074 | 589.5698 | 380.8229 | 460.7545 | 408.0283 | 416.4782 | 476.0491 | 270.656 |  | 343.4693 |  | 353.8676 | 256.078 | 253.4104 | 354.1878 |  | 56.3039 | 113.2063 | 73.7049 | 192.7085 | 273.0948 | 337.0833 | 379.18 | 19.5464 | 43.8146 | 20.8055 | 83.2606 | 29.9875 | 45.9419 | 53.4287 | 56.6039 | 26.9583 |  |  | 2.1043 | -1.934 | -68.3086 | 0.31077 | 4.7971 | -197.7684 | 24.0579 | -3.4029 | 0.65298 | 2.1183 | 11.953 | 0.0096925 | 0.0012715 | 0.00047805 | 485.7289 | 556.5248 | 398.1862 | 201.2133 | 100.5035 | 48.3735 | 27.4068 | 89.3188 | 49.7549 | 35.2049 | 28.6388 | 25.8059 | 27.8647 | 29.2825 | 150.1068 | 132.3376 | 117.8571 | 79.4939 | 72.3832 | 149.2981 | 97.8863 | 90.586 | 101.6962 | 270.3556 | 113.1555 | 249.549 | 406.8388 | 237.3756 | 396.7035 | 469.594 | 479.1163 | 470.579 | 490.9785 | 465.2403 | 4.683 | 3.2344 | 790.8271 | 501.3043 | 196.9861 | 790.4531 | 497.0611 | 215.4297 | 488.2219 | 498.386 | 428.6578 | 487.737 | 455.0623 | 399.4897 | 940.0152 | 861.5137 | 724.7533 | 721.0533 | 738.7878 |  | 830.6918 | 817.9398 |  | 932.8801 | 488.0769 | 741.5583 |  | 815.0785 |  |  | 588.0357 | 617.9584 | 599.1211 | [5 empty] | 184.9031 | 873.9788 | 541.3698 | 119.9468 | 882.1127 | 518.4737 | 143.436 | 376.7425 | 393.8775 | 406.9239 |  |  | 483.2954 | 348.6161 | 462.0495 |  | 377.6619 | 391.2503 | 408.3078 | 479.8859 | 397.9697 | 659.9306 | 268.8327 | 436.7932 | 479.5622 | 369.7184 | 516.4381 | 616.0793 |  |  | 332.4092 | 392.8333 | 458.7915 | 408.8368 |  | 315.474 | 389.6411 | 0.52928 | 18.8997 | 1.5703 | 1.2845 | -19.1212 | 3.0887 | 835.36 | 0.98 | 2.9693 | -1.905 | -11.3214 | 0.76363 | 3.7705 | -24.2099 | 8.4439 | 86.7332 |  | 6.6832 | 1.716 | -1.1444 |  | 18.5435
42838.5089 | 7659 | 126.2946 | 100.2644 | 65.3124 | 42.6226 | 27.1134 | 24.9294 | 32.1937 | 22.9022 | 69.8193 | 49.2008 | 32.4536 | 23.9706 | 22.0354 | 29.7183 | 260.0109 | 366.4224 | 365.9914 | 339.1598 | 456.9814 | 478.9463 | 323.9042 | 452.1325 | 467.0285 | 381.1595 | 494.9732 | 427.4113 | 561.717 | 726.8448 | 589.2646 | 380.802 | 460.731 | 407.8843 | 416.4484 | 476.0172 | 271.1691 |  | 343.388 |  | 353.7847 | 256.8703 | 253.4492 | 354.141 |  | 56.3047 | 113.2988 | 73.7179 | 192.4895 | 273.7721 | 337.0099 | 379.3712 | 19.7187 | 43.8398 | 20.939 | 83.2708 | 29.9874 | 45.9446 | 53.4285 | 56.5775 | 26.9593 |  |  | 1.9768 | -2.0621 | -68.0274 | 0.27989 | 4.7892 | -197.8539 | 23.9213 | -3.1657 | 0.91394 | 2.1556 | 11.7865 | 0.0097812 | 0.0013142 | 0.00047312 | 485.6331 | 556.9327 | 398.1959 | 201.0483 | 100.5213 | 48.3923 | 27.4068 | 89.3411 | 49.7711 | 35.2132 | 28.6523 | 25.8103 | 27.8696 | 29.2945 | 150.2865 | 129.0663 | 119.7391 | 80.566 | 71.7411 | 149.3431 | 97.922 | 90.5875 | 101.7027 | 270.3659 | 113.1581 | 249.5446 | 406.8088 | 237.365 | 396.6452 | 469.554 | 479.0751 | 470.5518 | 490.9055 | 464.6793 | 4.0793 | 4.7704 | 790.9552 | 501.474 | 197.0063 | 790.5981 | 500.2947 | 215.4822 | 488.2018 | 498.346 | 428.7429 | 487.815 | 455.0511 | 399.06 | 940.0929 | 861.5922 | 724.7558 | 720.9964 | 738.1854 |  | 830.624 | 818.0329 |  | 933.0864 | 488.0019 | 741.6124 |  | 815.2132 |  |  | 587.9701 | 618.0749 | 599.3217 | [5 empty] | 184.9228 | 874.0684 | 541.8845 | 119.9552 | 882.0886 | 515.1315 | 143.4746 | 376.6523 | 393.7961 | 406.8421 |  |  | 483.313 | 348.9186 | 461.8937 |  | 377.6135 | 391.1674 | 408.2666 | 479.9366 | 397.839 | 659.8329 | 268.7337 | 436.9047 | 479.5249 | 370.1198 | 516.2782 | 615.9576 |  |  | 332.9905 | 392.8204 | 458.716 | 408.7643 |  | 315.5882 | 389.6867 | 0.038637 | 18.9005 | 1.5703 | 1.2854 | -19.1485 | 3.0887 | 845.47 | 1.05 | 2.8775 | -1.9673 | -11.2994 | 0.72478 | 3.7672 | -24.2137 | 8.4194 | 86.7274 |  | 6.6678 | 1.7018 | -1.3491 |  | 18.554
42838.5089 | 7660 | 126.2889 | 100.2653 | 65.3282 | 42.629 | 27.1194 | 24.9245 | 32.2028 | 22.9003 | 69.8371 | 49.2103 | 32.4534 | 23.9732 | 22.0337 | 29.7307 | 260.0221 | 366.4526 | 366.0066 | 339.1241 | 456.9688 | 478.9136 | 324.2846 | 452.0438 | 467.0185 | 381.1384 | 494.8536 | 427.4333 | 558.7372 | 726.6196 | 588.4636 | 380.7816 | 460.7254 | 407.8487 | 416.4134 | 475.9989 | 272.3302 |  | 343.308 |  | 353.7216 | 257.5563 | 253.7266 | 354.1037 |  | 56.3141 | 113.4601 | 73.767 | 192.7034 | 273.6957 | 337.0003 | 379.3329 | 19.8105 | 43.8527 | 21.1154 | 83.2747 | 29.9893 | 45.9402 | 53.4307 | 56.5623 | 26.9564 |  |  | 1.9597 | -2.3473 | -68.2002 | 0.57756 | 4.6933 | -197.8026 | 24.0546 | -3.1571 | 0.76137 | 2.186 | 11.7528 | 0.0097697 | 0.0012781 | 0.00047641 | 489.8553 | 557.7337 | 398.2069 | 200.661 | 100.5274 | 48.3977 | 27.4074 | 89.3552 | 49.7789 | 35.2122 | 28.6525 | 25.8019 | 27.8672 | 29.2908 | 155.2741 | 129.0719 | 123.1328 | 82.1646 | 71.8313 | 149.3965 | 98.0273 | 90.5889 | 101.7189 | 270.3831 | 113.1733 | 249.5343 | 406.7808 | 237.3507 | 396.591 | 469.7292 | 479.1069 | 470.5366 | 490.8457 | 464.7533 | 3.9892 | 4.4633 | 791.0461 | 501.3866 | 197.0161 | 791.014 | 502.796 | 215.5043 | 488.1702 | 498.2554 | 428.7787 | 487.877 | 455.0621 | 398.9139 | 939.963 | 861.58 | 724.78 | 720.9883 | 738.2486 |  | 830.4869 | 818.1554 |  | 933.1939 | 488.0648 | 741.6743 |  | 815.359 |  |  | 587.582 | 618.0016 | 599.3835 | [5 empty] | 184.935 | 874.1432 | 541.4016 | 119.9703 | 882.0496 | 506.7255 | 143.5162 | 376.5792 | 393.7732 | 406.7573 |  |  | 483.2996 | 348.8343 | 461.8787 |  | 377.5498 | 391.0674 | 408.0317 | 479.8503 | 397.4435 | 659.7355 | 268.7148 | 436.9205 | 479.4811 | 370.403 | 516.1654 | 615.8023 |  |  | 333.882 | 392.5688 | 458.6306 | 408.6876 |  | 315.6007 | 389.7289 | -0.0053265 | 18.9005 | 1.5695 | 1.2831 | -19.271 | 3.0887 | 841.88 | 0.73 | 2.8637 | -2.0994 | -11.3161 | 1.0414 | 3.7293 | -24.2104 | 8.4428 | 86.68 |  | 6.6729 | 1.1545 | -1.7133 |  | 18.5559
42838.5089 | 7661 | 126.2935 | 100.2691 | 65.3404 | 42.641 | 27.1164 | 24.9269 | 32.2149 | 22.9031 | 69.8473 | 49.2234 | 32.4593 | 23.9739 | 22.0305 | 29.7377 | 260.0315 | 366.4853 | 366.0255 | 339.0989 | 456.9577 | 478.8814 | 323.7189 | 451.8998 | 466.8073 | 381.1179 | 494.7232 | 427.1719 | 558.508 | 726.4672 | 588.1536 | 380.7595 | 460.7117 | 407.8573 | 416.39 | 475.9732 | 272.798 |  | 343.2292 |  | 353.6445 | 257.6738 | 253.9904 | 354.0494 |  | 56.3009 | 113.5601 | 73.8537 | 191.416 | 273.4653 | 336.3939 | 379.0672 | 19.8381 | 43.8553 | 21.1278 | 83.2579 | 29.987 | 45.9368 | 53.4398 | 56.5341 | 26.9485 |  |  | 2.0294 | -2.2803 | -68.0405 | 0.22009 | 4.824 | -197.8052 | 23.9686 | -3.2662 | 0.89603 | 2.2397 | 11.9976 | 0.0096678 | 0.0013684 | 0.00047148 | 490.3086 | 558.0453 | 398.2076 | 200.3565 | 100.5308 | 48.4141 | 27.4129 | 89.3652 | 49.7868 | 35.2171 | 28.6444 | 25.8017 | 27.8615 | 29.285 | 157.4915 | 128.7035 | 124.4624 | 83.6315 | 73.0825 | 149.3452 | 98.1372 | 90.5816 | 101.7333 | 270.3947 | 113.1727 | 249.5254 | 406.7522 | 237.3319 | 396.5377 | 469.4432 | 479.102 | 470.5222 | 490.7674 | 465.1557 | 2.2916 | 3.6713 | 791.1712 | 501.1779 | 197.0274 | 791.2282 | 502.6919 | 215.5456 | 488.153 | 498.1593 | 428.6834 | 487.9453 | 455.0508 | 398.9588 | 939.8626 | 861.5291 | 724.8326 | 721.0244 | 737.711 |  | 830.3226 | 818.2636 |  | 933.3784 | 488.2349 | 741.7299 |  | 815.4932 |  |  | 587.4461 | 618.6281 | 599.3186 | [5 empty] | 184.952 | 874.1753 | 540.4748 | 119.9851 | 882.0161 | 501.518 | 143.5502 | 376.4982 | 393.7076 | 406.6739 |  |  | 483.2651 | 348.6483 | 461.8079 |  | 377.4536 | 390.9359 | 407.6873 | 479.7372 | 397.0595 | 659.641 | 268.5613 | 436.8915 | 479.3427 | 370.4675 | 516.1816 | 615.6757 |  |  | 335.3421 | 392.4669 | 458.5375 | 408.5506 |  | 315.6588 | 389.6947 | 0.025095 | 18.9015 | 1.5698 | 1.2818 | -19.2484 | 3.0887 | 862.91 | 0.86 | 2.9136 | -2.0694 | -11.3043 | 0.64292 | 3.779 | -24.1985 | 8.4235 | 86.6403 |  | 6.6895 | 0.90149 | -1.8475 |  | 18.5441
42838.509 | 7662 | 126.3005 | 100.2705 | 65.3593 | 42.6615 | 27.1217 | 24.9365 | 32.2221 | 22.9043 | 69.868 | 49.2404 | 32.4702 | 23.9818 | 22.0397 | 29.7439 | 260.0429 | 366.5161 | 366.044 | 339.0723 | 456.9442 | 478.8442 | 323.379 | 451.7803 | 466.6808 | 381.097 | 494.6295 | 426.6147 | 557.6533 | 726.1123 | 587.6017 | 380.7415 | 460.6904 | 407.8262 | 416.361 | 475.9282 | 273.2727 |  | 343.1587 |  | 353.5629 | 257.6247 | 253.9773 | 354.0069 |  | 56.2994 | 113.5532 | 73.8758 | 190.5493 | 272.7651 | 335.5817 | 378.7396 | 19.7417 | 43.8662 | 21.0787 | 83.2363 | 29.979 | 45.9313 | 53.4455 | 56.5156 | 26.9487 |  |  | 1.8158 | -2.3545 | -68.0497 | 0.37254 | 5.1204 | -197.8361 | 24.0855 | -3.2307 | 0.69015 | 2.105 | 11.9158 | 0.0096333 | 0.0011237 | 0.00049612 | 490.191 | 557.0688 | 398.2393 | 200.0703 | 100.5495 | 48.4399 | 27.4268 | 89.3939 | 49.8067 | 35.2316 | 28.6565 | 25.809 | 27.8672 | 29.2973 | 151.9453 | 127.277 | 122.1671 | 83.1955 | 72.1129 | 149.1291 | 98.1683 | 90.5784 | 101.7364 | 270.4092 | 113.1848 | 249.52 | 406.7227 | 237.3231 | 396.4872 | 469.3781 | 479.0519 | 470.4892 | 490.6765 | 465.3724 | 2.0447 | 2.9774 | 791.284 | 501.1382 | 197.0237 | 791.5319 | 502.461 | 215.5845 | 488.1325 | 498.0613 | 428.3238 | 488.0027 | 454.9975 | 398.9659 | 939.0418 | 861.4439 | 724.8753 | 721.0228 | 737.8517 |  | 830.1769 | 818.3709 |  | 933.6098 | 488.3421 | 741.7887 |  | 815.62 |  |  | 587.7944 | 618.8211 | 599.5166 | [5 empty] | 184.9733 | 874.2171 | 539.6249 | 119.9925 | 882.0798 | 505.2973 | 143.5906 | 376.3947 | 393.741 | 406.5862 |  |  | 483.2432 | 348.8351 | 461.8483 |  | 377.3466 | 390.8206 | 407.2442 | 479.7453 | 397.0622 | 659.5548 | 268.3274 | 436.91 | 479.2005 | 370.2948 | 516.0944 | 615.6408 |  |  | 336.0897 | 392.5538 | 458.4898 | 408.4088 |  | 315.7085 | 389.6603 | 0.65839 | 18.9005 | 1.5713 | 1.2832 | -19.1126 | 3.0887 | 837.81 | 0.5 | 2.7551 | -2.1028 | -11.305 | 0.83646 | 3.8907 | -24.1843 | 8.4384 | 86.5879 |  | 6.6968 | 1.49 | -1.5887 |  | 18.5318
42838.509 | 7663 | 126.2976 | 100.268 | 65.3743 | 42.6709 | 27.1282 | 24.937 | 32.2261 | 22.9081 | 69.8895 | 49.2483 | 32.4736 | 23.9871 | 22.0385 | 29.7518 | 260.0437 | 366.5529 | 366.0545 | 339.0449 | 456.9252 | 478.8147 | 323.3614 | 451.68 | 466.584 | 381.0737 | 494.5739 | 426.5394 | 558.1931 | 726.0016 | 587.2883 | 380.7206 | 460.7051 | 407.7939 | 416.3384 | 475.875 | 273.2341 |  | 343.0875 |  | 353.4846 | 257.5565 | 253.9518 | 353.9645 |  | 56.3739 | 113.6769 | 73.8921 | 191.0086 | 271.9846 | 335.5207 | 378.7723 | 19.7883 | 43.8722 | 21.018 | 83.1868 | 29.9888 | 45.9281 | 53.4602 | 56.506 | 26.9481 |  |  | 2.1181 | -2.0417 | -67.9604 | 0.89166 | 4.9988 | -197.846 | 23.8049 | -3.2715 | 0.75105 | 2.1466 | 11.874 | 0.0097417 | 0.0012419 | 0.00049777 | 492.6054 | 557.1774 | 398.2559 | 199.9687 | 100.563 | 48.4579 | 27.4255 | 89.4098 | 49.8084 | 35.2252 | 28.6538 | 25.8127 | 27.8579 | 29.3036 | 145.8331 | 123.8354 | 118.7566 | 82.0375 | 71.3162 | 148.8683 | 98.1508 | 90.5744 | 101.7439 | 270.4148 | 113.1868 | 249.5131 | 406.6931 | 237.3033 | 396.4328 | 469.8444 | 478.9908 | 470.4021 | 490.5961 | 465.4308 | 4.698 | 2.943 | 791.4274 | 501.2203 | 197.0428 | 791.6068 | 497.6905 | 215.6287 | 488.1017 | 497.9887 | 428.0778 | 488.0756 | 454.9787 | 398.7935 | 938.7982 | 861.3964 | 724.9387 | 721.1332 | 737.1062 |  | 830.0864 | 818.4922 |  | 933.705 | 488.4585 | 741.8476 |  | 815.7507 |  |  | 588.1106 | 619.0538 | 599.6503 | [5 empty] | 185.0049 | 874.2648 | 539.1064 | 120.0214 | 882.1506 | 520.5228 | 143.6381 | 376.2982 | 393.7411 | 406.502 |  |  | 483.2434 | 349.6426 | 461.9545 |  | 377.2761 | 390.7122 | 407.0519 | 479.8292 | 397.4558 | 659.471 | 267.9848 | 436.9225 | 479.0593 | 370.0723 | 515.9472 | 615.6121 |  |  | 336.9608 | 392.6687 | 458.4651 | 408.3265 |  | 315.6976 | 389.6392 | -0.012746 | 18.9003 | 1.571 | 1.2829 | -19.1488 | 3.0887 | 844.26 | 1.57 | 2.9751 | -1.9585 | -11.2993 | 1.2943 | 3.8441 | -24.1836 | 8.3886 | 86.5786 |  | 6.7091 | 2.1357 | -1.2119 |  | 18.5226
42838.509 | 7664 | 126.3103 | 100.2679 | 65.397 | 42.6838 | 27.1354 | 24.9331 | 32.2399 | 22.9083 | 69.9087 | 49.2545 | 32.4795 | 23.9816 | 22.0369 | 29.7513 | 260.0531 | 366.5938 | 366.0727 | 339.0246 | 456.9168 | 478.7842 | 323.7232 | 451.7854 | 466.8097 | 381.0491 | 494.529 | 426.4527 | 557.8455 | 725.9242 | 587.0488 | 380.6956 | 460.7475 | 407.6473 | 416.3148 | 475.8257 | 273.5496 |  | 343.0136 |  | 353.4224 | 256.7509 | 253.7786 | 353.9264 |  | 56.4198 | 113.808 | 73.9341 | 190.2394 | 271.7507 | 335.2898 | 378.7054 | 19.8026 | 43.8561 | 20.9272 | 83.1376 | 30.0015 | 45.9355 | 53.4693 | 56.4937 | 26.9409 |  |  | 1.9519 | -2.2303 | -68.2495 | 0.49542 | 4.2168 | -197.7928 | 24.3628 | -3.3359 | 1.0114 | 2.0457 | 12.0044 | 0.0098732 | 0.0012715 | 0.00050105 | 492.119 | 557.2895 | 398.2681 | 200.1452 | 100.5751 | 48.4734 | 27.4331 | 89.4231 | 49.8154 | 35.2364 | 28.6584 | 25.8143 | 27.8628 | 29.2978 | 148.588 | 125.3977 | 122.4207 | 82.5328 | 72.042 | 148.8079 | 98.177 | 90.5799 | 101.7634 | 270.4306 | 113.1967 | 249.5093 | 406.6728 | 237.2857 | 396.3781 | 470.5773 | 478.9681 | 470.2775 | 490.5334 | 465.7142 | 5.0497 | 4.0365 | 791.5645 | 501.4563 | 197.0503 | 791.7813 | 498.3206 | 215.6707 | 488.1016 | 497.9683 | 428.0086 | 488.1452 | 454.9691 | 398.6975 | 938.5077 | 861.3408 | 725.0259 | 721.2189 | 735.2453 |  | 830.0168 | 818.6345 |  | 933.6594 | 488.6068 | 741.9009 |  | 815.9003 |  |  | 587.1992 | 619.3155 | 599.6216 | [5 empty] | 185.0171 | 874.293 | 538.7056 | 120.045 | 882.1886 | 520.4601 | 143.6778 | 376.1935 | 393.7167 | 406.4209 |  |  | 483.2574 | 350.6212 | 461.9082 |  | 377.2367 | 390.6372 | 407.1023 | 479.8597 | 398.0768 | 659.3776 | 268.0195 | 436.8572 | 478.9843 | 369.5186 | 515.7766 | 615.514 |  |  | 337.3696 | 392.7365 | 458.3911 | 408.2507 |  | 315.8118 | 389.5637 | 0.15847 | 18.9001 | 1.5698 | 1.2818 | -19.0947 | 3.0887 | 859.77 | 0.53 | 2.8556 | -2.0473 | -11.3253 | 0.96491 | 3.53 | -24.1758 | 8.4848 | 86.6071 |  | 6.7293 | 1.8219 | -1.6158 |  | 18.5119
42838.509 | 7665 | 126.3153 | 100.2618 | 65.3987 | 42.6882 | 27.1325 | 24.9259 | 32.2354 | 22.9011 | 69.9242 | 49.2642 | 32.4703 | 23.9757 | 22.034 | 29.7584 | 260.0559 | 366.6207 | 366.0968 | 339.0029 | 456.9059 | 478.7572 | 323.0488 | 451.8864 | 466.6844 | 381.0302 | 494.4869 | 426.318 | 555.7049 | 725.7694 | 586.4755 | 380.6791 | 460.7729 | 407.7096 | 416.2706 | 475.7846 | 273.1567 |  | 342.927 |  | 353.3384 | 255.9532 | 253.5885 | 353.8731 |  | 56.4045 | 113.7372 | 73.9959 | 191.2878 | 272.3139 | 335.3921 | 378.8044 | 19.7542 | 43.843 | 20.9692 | 83.1011 | 30.0132 | 45.9388 | 53.4933 | 56.4845 | 26.9421 |  |  | 1.7298 | -2.0943 | -68.3382 | 0.50265 | 4.5737 | -197.7757 | 24.1545 | -3.3273 | 0.70493 | 2.0035 | 12.0622 | 0.0097007 | 0.0013553 | 0.0004567 | 489.2871 | 557.1332 | 398.2796 | 200.3317 | 100.5799 | 48.4896 | 27.4362 | 89.4461 | 49.8293 | 35.2417 | 28.6561 | 25.8126 | 27.866 | 29.3054 | 148.8822 | 128.9619 | 126.104 | 84.1668 | 73.9772 | 148.8314 | 98.2526 | 90.5776 | 101.7725 | 270.4467 | 113.2062 | 249.4961 | 406.6465 | 237.2673 | 396.3259 | 469.9867 | 478.9761 | 470.2328 | 490.468 | 465.7895 | 4.5444 | 3.2513 | 791.6947 | 502.0158 | 197.0602 | 791.6341 | 502.5573 | 215.6969 | 488.0843 | 497.9629 | 427.9603 | 488.2111 | 454.9473 | 398.9601 | 938.3258 | 861.2985 | 725.0194 | 721.1606 | 732.0572 |  | 829.9733 | 818.7497 |  | 933.7414 | 488.6752 | 741.9491 |  | 816.0382 |  |  | 585.5392 | 619.4853 | 599.1055 | [5 empty] | 185.0332 | 874.3233 | 538.6178 | 120.0437 | 882.2107 | 518.1238 | 143.7074 | 376.1048 | 393.8007 | 406.3244 |  |  | 483.2477 | 350.8153 | 461.7266 |  | 377.1562 | 390.6156 | 407.1825 | 479.8037 | 398.5304 | 659.2809 | 268.1419 | 436.7731 | 479.081 | 369.0326 | 515.7303 | 615.4262 |  |  | 338.252 | 392.7453 | 458.3104 | 408.1869 |  | 316.0255 | 389.4944 | -0.48076 | 18.9011 | 1.5714 | 1.284 | -19.2807 | 3.0887 | 877.81 | 0.87 | 2.6873 | -1.9837 | -11.3316 | 0.97183 | 3.6766 | -24.1768 | 8.4491 | 86.6812 |  | 6.7358 | 1.7922 | -2.0157 |  | 18.5108
42838.509 | 7666 | 126.3468 | 100.2565 | 65.4214 | 42.7047 | 27.1412 | 24.938 | 32.247 | 22.9045 | 69.9445 | 49.2731 | 32.4819 | 23.983 | 22.0382 | 29.7563 | 260.0568 | 366.649 | 366.1096 | 338.9791 | 456.896 | 478.7128 | 322.3821 | 451.9728 | 466.6245 | 381.0028 | 494.425 | 426.1487 | 555.9806 | 725.8424 | 586.1872 | 380.6605 | 460.7995 | 407.6623 | 416.2452 | 475.775 | 273.6617 |  | 342.8568 |  | 353.2679 | 255.6531 | 253.3003 | 353.8254 |  | 56.2886 | 113.5138 | 73.9091 | 192.5906 | 272.9925 | 335.4434 | 378.8494 | 19.6683 | 43.829 | 21.0986 | 83.0462 | 30.0116 | 45.9475 | 53.5135 | 56.4809 | 26.9477 |  |  | 1.9354 | -1.999 | -68.4657 | 0.63473 | 4.479 | -197.7658 | 23.7169 | -3.2104 | 0.72926 | 1.9026 | 11.9433 | 0.0097122 | 0.0012124 | 0.0004452 | 488.7629 | 556.8189 | 398.305 | 200.4725 | 100.586 | 48.5014 | 27.4385 | 89.4644 | 49.8425 | 35.2468 | 28.6581 | 25.8097 | 27.8615 | 29.3061 | 150.1602 | 128.3634 | 124.4339 | 81.5772 | 74.1874 | 148.8589 | 98.2782 | 90.5762 | 101.7848 | 270.4641 | 113.2134 | 249.4974 | 406.6256 | 237.2645 | 396.2764 | 469.5347 | 478.9177 | 470.1807 | 490.3973 | 465.5951 | 4.1337 | 3.443 | 791.8076 | 502.2527 | 197.0751 | 791.7479 | 509.142 | 215.7384 | 488.0754 | 497.9808 | 427.8083 | 488.2805 | 454.9547 | 398.862 | 938.0284 | 861.2329 | 725.0696 | 721.1962 | 728.2768 |  | 830.0819 | 818.8714 |  | 933.7112 | 488.6559 | 742.0003 |  | 816.1591 |  |  | 584.0519 | 618.5522 | 598.038 | [5 empty] | 185.0491 | 874.359 | 538.9177 | 120.0506 | 882.1936 | 516.6573 | 143.7479 | 376.0509 | 393.8325 | 406.2422 |  |  | 483.1912 | 350.5263 | 461.3102 |  | 377.1104 | 390.587 | 407.4257 | 479.7221 | 398.6015 | 659.1746 | 267.7161 | 436.7612 | 479.2313 | 368.8663 | 515.8086 | 615.3335 |  |  | 338.575 | 392.7282 | 458.2589 | 408.0913 |  | 316.053 | 389.4533 | 0.32913 | 18.9005 | 1.572 | 1.2834 | -19.1665 | 3.0887 | 857.66 | 0.95 | 2.8421 | -1.9375 | -11.3389 | 1.0918 | 3.6385 | -24.1772 | 8.3726 | 86.8223 |  | 6.7341 | 1.6537 | -1.827 |  | 18.509
42838.509 | 7667 | 126.3697 | 100.2618 | 65.4382 | 42.7182 | 27.1362 | 24.9296 | 32.252 | 22.9087 | 69.9545 | 49.2844 | 32.4924 | 23.9806 | 22.0396 | 29.7579 | 260.0561 | 366.6925 | 366.123 | 338.9448 | 456.8716 | 478.6732 | 321.6886 | 452.1331 | 466.5831 | 380.9825 | 494.3765 | 426.4343 | 554.4728 | 725.7404 | 586.363 | 380.6421 | 460.823 | 407.7 | 416.2136 | 475.7604 | 273.2615 |  | 342.7758 |  | 353.1818 | 256.1219 | 253.0543 | 353.7724 |  | 56.1701 | 113.262 | 73.8101 | 192.7968 | 273.3362 | 335.2742 | 378.8507 | 19.6002 | 43.8145 | 21.1587 | 82.9788 | 30.0152 | 45.9468 | 53.5344 | 56.4568 | 26.9467 |  |  | 2.0958 | -2.1436 | -68.126 | 0.27463 | 4.7077 | -197.7776 | 23.6492 | -3.1683 | 0.73957 | 2.0532 | 11.8174 | 0.0096481 | 0.0012567 | 0.00047805 | 486.5761 | 556.6469 | 398.3156 | 200.586 | 100.6016 | 48.5126 | 27.4455 | 89.4816 | 49.8503 | 35.2463 | 28.6757 | 25.8065 | 27.8651 | 29.3105 | 153.4461 | 127.3914 | 124.4988 | 81.3254 | 74.3979 | 148.8847 | 98.3344 | 90.5716 | 101.7962 | 270.4763 | 113.2178 | 249.487 | 406.5971 | 237.2527 | 396.225 | 469.2191 | 478.8611 | 470.1029 | 490.3278 | 465.2798 | 4.7347 | 2.8848 | 791.896 | 502.445 | 197.0854 | 792.0216 | 507.4038 | 215.7734 | 488.0602 | 497.9293 | 427.9771 | 488.3456 | 454.9552 | 399.0089 | 938.2096 | 861.1947 | 725.1493 | 721.2909 | 726.5654 |  | 830.0177 | 818.9977 |  | 933.3012 | 488.7089 | 742.0705 |  | 816.2932 |  |  | 584.7028 | 616.5053 | 596.2408 | [5 empty] | 185.061 | 874.4074 | 539.0826 | 120.0534 | 882.1039 | 514.3188 | 143.7777 | 376.0002 | 393.6908 | 406.1424 |  |  | 483.1093 | 350.1294 | 460.9978 |  | 376.9806 | 390.4717 | 407.6354 | 479.6171 | 399.1934 | 659.0636 | 268.2099 | 436.7511 | 479.295 | 368.4717 | 515.7349 | 615.2362 |  |  | 338.4976 | 392.4236 | 458.2378 | 408.0233 |  | 315.8102 | 389.3529 | 0.76728 | 18.901 | 1.5712 | 1.2819 | -19.1102 | 3.0887 | 861.89 | 1 | 2.9578 | -2.0057 | -11.307 | 0.7179 | 3.7297 | -24.1746 | 8.3595 | 86.8485 |  | 6.7523 | 1.292 | -1.8274 |  | 18.5107
42838.509 | 7668 | 126.3996 | 100.2596 | 65.4466 | 42.7319 | 27.1389 | 24.9241 | 32.2578 | 22.9061 | 69.9729 | 49.293 | 32.4958 | 23.9839 | 22.0339 | 29.7608 | 260.0569 | 366.7199 | 366.1487 | 338.9264 | 456.8657 | 478.6487 | 321.8653 | 452.2955 | 466.7403 | 380.9638 | 494.3974 | 426.5134 | 553.7754 | 725.4966 | 585.6317 | 380.6208 | 460.8207 | 407.7864 | 416.1836 | 475.7514 | 273.6293 |  | 342.7035 |  | 353.1109 | 256.1807 | 252.9372 | 353.7361 |  | 56.1517 | 113.1449 | 73.7998 | 193.7028 | 274.0501 | 335.3773 | 378.879 | 19.5974 | 43.8083 | 21.1166 | 82.9641 | 30.005 | 45.9431 | 53.5552 | 56.4507 | 26.9439 |  |  | 1.8494 | -2.3019 | -68.1621 | 0.18723 | 4.5842 | -197.7921 | 24.2538 | -3.2196 | 0.8069 | 1.9592 | 11.8757 | 0.0097384 | 0.0012222 | 0.00046162 | 484.8609 | 557.0478 | 398.3343 | 200.6662 | 100.6064 | 48.5352 | 27.4506 | 89.4947 | 49.8595 | 35.2521 | 28.6694 | 25.8142 | 27.8644 | 29.3146 | 151.4481 | 126.4559 | 122.906 | 81.3372 | 73.7895 | 148.8696 | 98.3585 | 90.5635 | 101.7952 | 270.4837 | 113.2168 | 249.4763 | 406.5647 | 237.2232 | 396.1541 | 469.1329 | 478.8454 | 470.032 | 490.2611 | 464.8544 | 5.9363 | 3.3133 | 791.9748 | 502.3562 | 197.0962 | 792.112 | 503.0412 | 215.8089 | 488.0322 | 497.8785 | 428.0033 | 488.4088 | 454.905 | 399.059 | 936.9658 | 861.1557 | 725.1841 | 721.2565 | 727.7014 |  | 829.7565 | 819.1187 |  | 932.7878 | 488.7401 | 742.1245 |  | 816.413 |  |  | 584.883 | 614.5383 | 596.5124 | [5 empty] | 185.0844 | 874.3636 | 538.8306 | 120.0789 | 881.9066 | 527.2722 | 143.8315 | 375.9168 | 393.5494 | 406.0575 |  |  | 483.0045 | 350.4869 | 460.7788 |  | 376.8841 | 390.3402 | 407.8445 | 479.4779 | 399.2154 | 658.948 | 268.5575 | 436.7509 | 479.2526 | 368.1622 | 515.724 | 615.2006 |  |  | 337.5478 | 392.1909 | 458.153 | 407.9265 |  | 315.7159 | 389.2462 | 0.31206 | 18.8994 | 1.5698 | 1.2818 | -19.0262 | 3.0887 | 859.07 | 0.46 | 2.7773 | -2.0781 | -11.3083 | 0.59268 | 3.6808 | -24.1775 | 8.4664 | 86.7302 |  | 6.7706 | 1.512 | -1.6474 |  | 18.5206
42838.509 | 7669 | 126.4136 | 100.2605 | 65.4675 | 42.7455 | 27.1406 | 24.9151 | 32.2666 | 22.9047 | 69.9887 | 49.3045 | 32.5025 | 23.9788 | 22.0322 | 29.7598 | 260.0589 | 366.7538 | 366.1603 | 338.8899 | 456.859 | 478.612 | 322.2597 | 452.3044 | 466.5421 | 380.9404 | 494.3594 | 426.3381 | 552.7853 | 725.1364 | 585.2377 | 380.5952 | 460.799 | 407.8789 | 416.1589 | 475.7302 | 273.636 |  | 342.6284 |  | 353.0393 | 256.1662 | 252.8398 | 353.685 |  | 56.2376 | 113.1367 | 73.8308 | 196.4751 | 274.4746 | 335.4077 | 378.8193 | 19.6028 | 43.7958 | 21.0525 | 82.9595 | 30.0145 | 45.9456 | 53.5826 | 56.4379 | 26.9463 |  |  | 1.9499 | -2.026 | -68.6267 | -0.01253 | 4.5947 | -197.8039 | 23.6118 | -3.2491 | 0.74658 | 2.105 | 11.941 | 0.0097286 | 0.0012994 | 0.0004222 | 481.3604 | 556.8428 | 398.3492 | 200.7683 | 100.6112 | 48.5438 | 27.4427 | 89.5117 | 49.8645 | 35.2568 | 28.6653 | 25.8079 | 27.8548 | 29.3131 | 151.4627 | 129.5431 | 122.3003 | 82.1015 | 74.8019 | 148.9325 | 98.3805 | 90.5628 | 101.7997 | 270.4924 | 113.2178 | 249.4656 | 406.5325 | 237.199 | 396.1055 | 469.6968 | 478.859 | 469.9944 | 490.1768 | 464.6754 | 4.8256 | 3.9043 | 792.0648 | 502.1743 | 197.1 | 792.2147 | 501.103 | 215.844 | 488.0176 | 497.843 | 427.9698 | 488.4739 | 454.8427 | 399.2737 | 937.293 | 861.0997 | 725.2091 | 721.2504 | 728.2436 |  | 829.5067 | 819.2276 |  | 932.1853 | 488.8332 | 742.1781 |  | 816.5092 |  |  | 584.9587 | 615.7896 | 596.7335 | [5 empty] | 185.102 | 874.2375 | 537.9282 | 120.0797 | 881.605 | 511.731 | 143.8623 | 375.8153 | 393.4256 | 405.968 |  |  | 482.8992 | 350.7985 | 460.6554 |  | 376.8295 | 390.2628 | 407.9673 | 479.334 | 399.4509 | 658.8481 | 268.6491 | 436.6504 | 479.2138 | 367.8475 | 515.6818 | 615.1753 |  |  | 337.321 | 392.0432 | 458.0977 | 407.8316 |  | 315.5539 | 389.241 | 0.7875 | 18.9007 | 1.5718 | 1.2834 | -18.9977 | 3.0887 | 859.09 | 0.51 | 2.8511 | -1.9496 | -11.3467 | -0.15332 | 3.6851 | -24.1788 | 8.3538 | 86.6322 |  | 6.7992 | 1.5184 | -1.5774 |  | 18.5272
42838.5091 | 7670 | 126.4264 | 100.2741 | 65.493 | 42.7697 | 27.1483 | 24.9237 | 32.2757 | 22.9131 | 70.0141 | 49.3229 | 32.5096 | 23.9875 | 22.039 | 29.7772 | 260.0488 | 366.7856 | 366.1702 | 338.8633 | 456.8398 | 478.5707 | 322.8124 | 452.0967 | 466.6367 | 380.9092 | 494.3059 | 426.0027 | 553.0952 | 724.8758 | 584.6728 | 380.5748 | 460.7431 | 408.0102 | 416.1302 | 475.7061 | 274.1203 |  | 342.5476 |  | 352.9608 | 256.6681 | 252.9253 | 353.6382 |  | 56.1976 | 112.8867 | 73.7846 | 198.1395 | 275.1185 | 335.9487 | 379.1188 | 19.5991 | 43.7951 | 21.0692 | 82.9386 | 30.0128 | 45.9639 | 53.6001 | 56.4208 | 26.938 |  |  | 1.9341 | -1.9944 | -68.1023 | 0.27726 | 4.4442 | -197.798 | 24.234 | -3.0316 | 0.64461 | 2.0635 | 11.878 | 0.00975 | 0.0011664 | 0.00044848 | 482.2664 | 556.522 | 398.3587 | 200.8733 | 100.635 | 48.5636 | 27.4569 | 89.5314 | 49.8853 | 35.2655 | 28.6722 | 25.8111 | 27.8495 | 29.3129 | 152.9659 | 133.1467 | 123.6162 | 81.0526 | 73.7285 | 148.997 | 98.4467 | 90.5601 | 101.8142 | 270.5115 | 113.2291 | 249.4559 | 406.4983 | 237.1896 | 396.0577 | 469.4722 | 478.8272 | 469.9583 | 490.1073 | 464.8829 | 5.9908 | 4.348 | 792.1816 | 502.0234 | 197.1172 | 792.2709 | 503.5367 | 215.8832 | 488.0126 | 497.7973 | 427.6494 | 488.5463 | 454.7512 | 399.4976 | 936.8629 | 861.0551 | 725.267 | 721.3034 | 728.9 |  | 829.382 | 819.3412 |  | 931.6782 | 488.917 | 742.232 |  | 816.6253 |  |  | 586.5944 | 617.2144 | 597.8424 | [5 empty] | 185.1357 | 874.0835 | 537.305 | 120.1022 | 881.3497 | 517.9709 | 143.9116 | 375.736 | 393.0584 | 405.8792 |  |  | 482.828 | 350.9001 | 460.5515 |  | 376.7369 | 390.1746 | 407.8397 | 479.1894 | 399.9678 | 658.7814 | 268.7392 | 436.658 | 479.1828 | 367.4764 | 515.6678 | 615.2148 |  |  | 339.1001 | 391.9609 | 458.1077 | 407.7714 |  | 315.2277 | 389.1691 | -0.62211 | 18.9015 | 1.571 | 1.2828 | -19.4084 | 3.0888 | 855.38 | 1.12 | 2.8386 | -1.9337 | -11.2996 | 0.72098 | 3.6258 | -24.1892 | 8.4669 | 86.5726 |  | 6.8241 | 1.3597 | -1.7155 |  | 18.5175
42838.5091 | 7671 | 126.4173 | 100.2748 | 65.517 | 42.7798 | 27.1479 | 24.9255 | 32.2778 | 22.9139 | 70.0268 | 49.3306 | 32.5143 | 23.9866 | 22.0407 | 29.7766 | 260.0583 | 366.8172 | 366.1963 | 338.8447 | 456.824 | 478.5437 | 323.3715 | 452.0511 | 466.7634 | 380.8904 | 494.2362 | 425.8814 | 552.8294 | 724.7569 | 584.6133 | 380.5547 | 460.6455 | 407.9553 | 416.0976 | 475.6868 | 274.2065 |  | 342.4661 |  | 352.8835 | 256.915 | 253.0771 | 353.5921 |  | 56.1073 | 112.6437 | 73.8007 | 199.4208 | 275.5912 | 336.5432 | 379.3631 | 19.6324 | 43.7931 | 21.0588 | 82.9019 | 30.0139 | 45.9746 | 53.6342 | 56.4293 | 26.9588 |  |  | 1.7968 | -2.2034 | -68.0149 | 0.53288 | 4.9883 | -197.7744 | 23.9167 | -3.4036 | 0.87229 | 2.19 | 11.7403 | 0.0096793 | 0.0012814 | 0.00049941 | 480.6858 | 555.9047 | 398.3781 | 200.968 | 100.6434 | 48.5848 | 27.4662 | 89.549 | 49.8895 | 35.261 | 28.6732 | 25.8082 | 27.8523 | 29.3163 | 152.1491 | 137.1552 | 129.1836 | 79.284 | 71.9041 | 149.0953 | 98.5291 | 90.5533 | 101.8224 | 270.5156 | 113.2386 | 249.4558 | 406.4654 | 237.1699 | 395.9969 | 468.8417 | 478.809 | 469.9164 | 490.0297 | 464.8141 | 5.2013 | 2.7174 | 792.2947 | 502.0064 | 197.1295 | 792.4815 | 499.562 | 215.9247 | 488.0045 | 497.7024 | 427.5434 | 488.6171 | 454.6503 | 399.4476 | 936.5061 | 861.0482 | 725.4349 | 721.5801 | 728.9781 |  | 829.2559 | 819.4536 |  | 931.3198 | 488.9667 | 742.2896 |  | 816.7641 |  |  | 586.8072 | 618.7926 | 599.3745 | [5 empty] | 185.1452 | 873.9211 | 538.1696 | 120.1148 | 881.1078 | 509.9506 | 143.9374 | 375.6399 | 392.8633 | 405.7816 |  |  | 482.7812 | 350.1603 | 460.4676 |  | 376.5376 | 390.1253 | 407.8253 | 479.1517 | 400.8769 | 658.683 | 268.6678 | 436.7937 | 479.1121 | 367.1854 | 515.7032 | 615.2325 |  |  | 339.4785 | 391.8077 | 458.1644 | 407.6846 |  | 314.7955 | 389.1102 | 0.11321 | 18.9003 | 1.57 | 1.2801 | -19.2069 | 3.0887 | 848.49 | 0.99 | 2.7359 | -2.0318 | -11.2888 | 0.99921 | 3.8433 | -24.1996 | 8.4154 | 86.5286 |  | 6.8404 | 1.4631 | -2.324 |  | 18.5172
42838.5091 | 7672 | 126.4141 | 100.2871 | 65.5439 | 42.7942 | 27.1579 | 24.9239 | 32.2822 | 22.9207 | 70.0444 | 49.3439 | 32.523 | 23.9994 | 22.0442 | 29.7837 | 260.0621 | 366.8495 | 366.2093 | 338.8216 | 456.8282 | 478.5112 | 323.4256 | 452.2344 | 466.8037 | 380.8801 | 494.176 | 425.9501 | 552.6549 | 724.5809 | 584.8477 | 380.5427 | 460.5697 | 407.9082 | 416.0751 | 475.6978 | 274.6408 |  | 342.398 |  | 352.8117 | 256.5816 | 252.9475 | 353.5531 |  | 56.1266 | 112.582 | 73.754 | 200.7319 | 275.6624 | 336.7409 | 379.415 | 19.5757 | 43.7971 | 21.0934 | 82.8692 | 30.0069 | 45.9648 | 53.6488 | 56.4222 | 26.9308 |  |  | 1.9433 | -2.1363 | -68.0925 | 0.59596 | 4.8523 | -197.7855 | 24.0875 | -3.2603 | 0.91063 | 2.0526 | 11.6957 | 0.0098485 | 0.0012403 | 0.00045505 | 481.8925 | 555.3249 | 398.4014 | 201.0059 | 100.6604 | 48.6065 | 27.4709 | 89.5736 | 49.9075 | 35.2773 | 28.6869 | 25.8192 | 27.8662 | 29.3252 | 150.8703 | 134.1543 | 128.4509 | 79.4405 | 72.0898 | 149.2163 | 98.5365 | 90.5552 | 101.8305 | 270.5284 | 113.2432 | 249.4446 | 406.4509 | 237.1501 | 395.9456 | 468.7809 | 478.8104 | 469.9009 | 489.9721 | 464.753 | 8.5482 | 4.464 | 792.3806 | 501.9341 | 197.1348 | 792.5639 | 498.7234 | 215.9672 | 487.9844 | 497.5994 | 427.6383 | 488.6746 | 454.5822 | 399.6498 | 935.8551 | 861.0393 | 725.4987 | 721.6201 | 726.8158 |  | 829.3323 | 819.5646 |  | 931.2107 | 488.9013 | 742.3402 |  | 816.8811 |  |  | 587.4502 | 621.648 | 600.9683 | [5 empty] | 185.1632 | 873.7716 | 539.3203 | 120.1293 | 880.9332 | 508.7455 | 143.9829 | 375.5768 | 392.7231 | 405.6775 |  |  | 482.7863 | 349.0993 | 460.2145 |  | 376.4603 | 390.0559 | 407.7073 | 479.227 | 402.2347 | 658.5874 | 268.4192 | 436.8572 | 479.0484 | 367.441 | 515.704 | 615.2564 |  |  | 339.494 | 391.7465 | 458.2151 | 407.6077 |  | 314.5057 | 389.0548 | 0.40927 | 18.9012 | 1.5713 | 1.2811 | -19.132 | 3.0887 | 831.1 | 0.94 | 2.8457 | -2.0005 | -11.2943 | 1.0566 | 3.7911 | -24.2042 | 8.4467 | 86.614 |  | 6.835 | 1.6206 | -2.2417 |  | 18.519
42838.5091 | 7673 | 126.4083 | 100.2858 | 65.5539 | 42.8076 | 27.1573 | 24.9265 | 32.2949 | 22.9138 | 70.0648 | 49.3497 | 32.519 | 23.996 | 22.0356 | 29.784 | 260.0617 | 366.8628 | 366.2223 | 338.7837 | 456.8095 | 478.4768 | 323.4082 | 452.296 | 466.7258 | 380.8397 | 494.1082 | 425.8716 | 552.8773 | 724.6106 | 584.9441 | 380.5282 | 460.6106 | 408.0049 | 416.0483 | 475.6976 | 274.9348 |  | 342.3174 |  | 352.7366 | 256.0211 | 252.7842 | 353.5033 |  | 56.1371 | 112.5001 | 73.6503 | 201.3826 | 275.7195 | 336.7613 | 379.2441 | 19.6151 | 43.7973 | 21.162 | 82.8395 | 30.0063 | 45.9822 | 53.6833 | 56.405 | 26.937 |  |  | 2.0373 | -2.1751 | -67.9952 | 0.364 | 4.7669 | -197.8512 | 23.7806 | -3.2945 | 0.8069 | 2.1216 | 11.8501 | 0.0097253 | 0.0013553 | 0.00047477 | 482.8569 | 555.3547 | 398.4171 | 201.0569 | 100.6637 | 48.6076 | 27.4704 | 89.586 | 49.9126 | 35.2836 | 28.6798 | 25.8133 | 27.8635 | 29.3154 | 155.8129 | 134.9007 | 130.2523 | 79.85 | 70.528 | 149.578 | 98.5908 | 90.558 | 101.845 | 270.5505 | 113.2457 | 249.4391 | 406.4217 | 237.1457 | 395.8944 | 468.3746 | 478.8132 | 469.9252 | 489.8935 | 464.6192 | 5.9538 | 3.8655 | 792.4937 | 502.1416 | 197.1541 | 792.8049 | 503.3522 | 216.0057 | 487.9601 | 497.5425 | 427.6788 | 488.7365 | 454.5387 | 400.0581 | 935.9136 | 861.0952 | 725.5001 | 721.5305 | 724.0185 |  | 829.427 | 819.6759 |  | 931.39 | 488.8197 | 742.3786 |  | 816.9999 |  |  | 588.2535 | 622.3392 | 601.9505 | [5 empty] | 185.184 | 873.6833 | 538.8909 | 120.1387 | 880.9323 | 515.4802 | 144.0154 | 375.504 | 392.6752 | 405.5894 |  |  | 482.7785 | 348.7159 | 460.0591 |  | 376.4467 | 389.989 | 407.6492 | 479.3155 | 403.3619 | 658.4848 | 268.4335 | 436.8894 | 479.0585 | 367.492 | 515.7548 | 615.2829 |  |  | 339.3836 | 391.7017 | 458.2506 | 407.5662 |  | 314.3829 | 388.9957 | -0.020723 | 18.9003 | 1.5717 | 1.2819 | -19.1686 | 3.0887 | 840.57 | 0.61 | 2.9138 | -2.0184 | -11.285 | 0.82568 | 3.7576 | -24.2086 | 8.3929 | 86.7231 |  | 6.8196 | 1.1178 | -2.4352 |  | 18.5231
42838.5091 | 7674 | 126.4078 | 100.293 | 65.5735 | 42.8219 | 27.1628 | 24.9198 | 32.3041 | 22.9177 | 70.0842 | 49.3681 | 32.5258 | 23.987 | 22.0402 | 29.7879 | 260.0712 | 366.8856 | 366.2464 | 338.7588 | 456.7988 | 478.4454 | 323.5319 | 452.4878 | 466.6816 | 380.8158 | 494.0344 | 425.4425 | 552.9655 | 724.5055 | 584.8626 | 380.5132 | 460.65 | 408.0413 | 416.0172 | 475.687 | 275.2837 |  | 342.2431 |  | 352.653 | 255.5327 | 252.7026 | 353.4581 |  | 56.0616 | 112.2326 | 73.6399 | 201.2104 | 276.0753 | 336.4784 | 379.2049 | 19.6626 | 43.7953 | 21.2596 | 82.8034 | 30.0179 | 45.9906 | 53.7173 | 56.4038 | 26.9368 |  |  | 1.647 | -1.8663 | -68.2653 | 0.50659 | 4.3161 | -197.7888 | 23.9219 | -3.2807 | 0.87618 | 2.2557 | 11.6608 | 0.0097434 | 0.0012764 | 0.00048955 | 485.1434 | 555.8645 | 398.4379 | 201.0896 | 100.6712 | 48.6261 | 27.4723 | 89.5994 | 49.9223 | 35.283 | 28.6736 | 25.8172 | 27.8589 | 29.3257 | 159.0631 | 138.3364 | 127.3494 | 81.9012 | 70.6942 | 149.8049 | 98.5801 | 90.5498 | 101.8515 | 270.5596 | 113.2552 | 249.4422 | 406.3979 | 237.127 | 395.8419 | 468.7207 | 478.8167 | 469.9582 | 489.8221 | 464.6104 | 5.1499 | 3.2933 | 792.6159 | 502.3466 | 197.1549 | 792.9452 | 503.9055 | 216.0561 | 487.9435 | 497.4876 | 427.5327 | 488.8043 | 454.5049 | 400.3777 | 936.5337 | 861.1538 | 725.5192 | 721.5375 | 722.9112 |  | 829.3931 | 819.8033 |  | 931.5443 | 488.715 | 742.4161 |  | 817.183 |  |  | 588.9837 | 621.9581 | 602.8461 | [5 empty] | 185.2018 | 873.6473 | 538.4497 | 120.1572 | 881.0089 | 527.5469 | 144.0576 | 375.4439 | 392.5915 | 405.5031 |  |  | 482.7504 | 348.5518 | 459.9124 |  | 376.4101 | 389.9118 | 407.7298 | 479.4053 | 403.7226 | 658.3918 | 268.6989 | 436.8623 | 479.1478 | 367.3373 | 515.824 | 615.2796 |  |  | 338.956 | 391.6974 | 458.2584 | 407.4917 |  | 314.3755 | 388.9803 | -0.45683 | 18.9008 | 1.5709 | 1.2815 | -19.3543 | 3.0887 | 818.57 | 0.6 | 2.6197 | -1.869 | -11.3035 | 0.97374 | 3.5747 | -24.1992 | 8.4158 | 86.7427 |  | 6.8019 | 0.78583 | -2.1139 |  | 18.5238
42838.5091 | 7675 | 126.4069 | 100.2945 | 65.5815 | 42.8276 | 27.1596 | 24.9264 | 32.3036 | 22.9122 | 70.0957 | 49.3662 | 32.5265 | 23.9866 | 22.0379 | 29.7885 | 260.0764 | 366.9119 | 366.2613 | 338.734 | 456.7912 | 478.4147 | 323.6515 | 452.4341 | 466.5891 | 380.7938 | 493.9487 | 425.1908 | 553.0811 | 724.2974 | 584.9122 | 380.4783 | 460.6621 | 408.0859 | 415.9885 | 475.6385 | 276.6853 |  | 342.1689 |  | 352.5754 | 254.226 | 252.6804 | 353.3968 |  | 56.0127 | 112.1208 | 73.5871 | 202.7454 | 276.6616 | 336.3046 | 379.1838 | 19.7536 | 43.7888 | 21.109 | 82.7717 | 30.0033 | 45.9871 | 53.7403 | 56.3782 | 26.927 |  |  | 1.802 | -2.4163 | -68.1161 | 0.82858 | 4.9206 | -197.7481 | 23.8503 | -3.1808 | 0.89019 | 2.2011 | 11.7511 | 0.0097434 | 0.0013093 | 0.00044684 | 486.3077 | 556.5756 | 398.4635 | 201.1348 | 100.6927 | 48.6546 | 27.4797 | 89.6285 | 49.937 | 35.2947 | 28.6882 | 25.8221 | 27.865 | 29.339 | 160.7289 | 135.5104 | 122.6376 | 80.9831 | 71.6831 | 150.0752 | 98.5156 | 90.5429 | 101.8596 | 270.5757 | 113.2559 | 249.4249 | 406.3699 | 237.106 | 395.7832 | 468.8978 | 478.81 | 470.0081 | 489.747 | 464.5742 | 5.7836 | 2.7576 | 792.7304 | 502.3948 | 197.174 | 793.1617 | 501.8365 | 216.0907 | 487.9338 | 497.4078 | 427.2958 | 488.8562 | 454.473 | 400.2811 | 936.317 | 861.1843 | 725.6203 | 721.6734 | 723.0363 |  | 829.2326 | 819.9304 |  | 931.8652 | 488.6305 | 742.4569 |  | 817.3181 |  |  | 589.723 | 622.8992 | 603.8913 | [5 empty] | 185.21 | 873.6458 | 538.0181 | 120.1584 | 881.0677 | 543.1265 | 144.0915 | 375.3731 | 392.563 | 405.4132 |  |  | 482.7101 | 347.9049 | 459.8519 |  | 376.4072 | 389.8115 | 407.7024 | 479.4832 | 403.8656 | 658.2877 | 269.1647 | 436.7309 | 479.3314 | 367.1388 | 515.7333 | 615.2858 |  |  | 338.5228 | 391.6632 | 458.3043 | 407.4253 |  | 314.3974 | 388.9077 | 0.31392 | 18.9013 | 1.5697 | 1.2794 | -19.1211 | 3.0887 | 837.76 | 0.73 | 2.7404 | -2.1263 | -11.2895 | 1.2451 | 3.8163 | -24.1932 | 8.402 | 86.6859 |  | 6.7822 | 0.63541 | -1.5983 |  | 18.5239
42838.5091 | 7676 | 126.4495 | 100.2868 | 65.6004 | 42.8417 | 27.161 | 24.929 | 32.3124 | 22.9197 | 70.1107 | 49.3772 | 32.5379 | 23.9958 | 22.0371 | 29.7986 | 260.0779 | 366.9392 | 366.2767 | 338.7041 | 456.7751 | 478.3744 | 323.7696 | 452.3617 | 466.5459 | 380.769 | 493.8819 | 425.1883 | 551.4828 | 723.9921 | 584.4344 | 380.4666 | 460.689 | 408.0956 | 415.9612 | 475.5774 | 277.2781 |  | 342.0964 |  | 352.5037 | 252.8405 | 252.693 | 353.356 |  | 56.0194 | 112.1049 | 73.5705 | 202.6539 | 277.0302 | 335.8682 | 379.2092 | 19.7313 | 43.7767 | 20.9277 | 82.7306 | 30.0031 | 45.9867 | 53.7724 | 56.3759 | 26.9305 |  |  | 1.6581 | -2.3525 | -68.2009 | 0.66759 | 4.966 | -197.8289 | 23.9738 | -3.5692 | 0.74094 | 2.1562 | 11.4966 | 0.0099044 | 0.0013586 | 0.0004797 | 488.1468 | 557.0314 | 398.4838 | 201.193 | 100.7009 | 48.6693 | 27.4899 | 89.6478 | 49.9535 | 35.3027 | 28.6948 | 25.8293 | 27.8666 | 29.3442 | 164.0315 | 132.8416 | 119.1816 | 79.0366 | 71.899 | 150.3305 | 98.4389 | 90.5449 | 101.8688 | 270.5882 | 113.2644 | 249.4222 | 406.3454 | 237.087 | 395.7275 | 468.8672 | 478.7905 | 470.0428 | 489.6908 | 464.7986 | 3.561 | 3.522 | 792.896 | 502.3793 | 197.1849 | 793.4058 | 497.0883 | 216.1243 | 487.9134 | 497.2977 | 427.3851 | 488.935 | 454.4503 | 400.3972 | 935.6254 | 861.157 | 725.8363 | 722.0234 | 721.8878 |  | 828.9554 | 820.0649 |  | 932.1059 | 488.6089 | 742.508 |  | 817.453 |  |  | 591.1017 | 626.0347 | 605.0528 | [5 empty] | 185.229 | 873.6486 | 537.8139 | 120.1723 | 881.0761 | 549.9771 | 144.1309 | 375.2826 | 392.4097 | 405.3231 |  |  | 482.6513 | 347.8123 | 460.1136 |  | 376.3365 | 389.7444 | 407.627 | 479.4712 | 404.1511 | 658.1875 | 269.3855 | 436.531 | 479.5258 | 366.8545 | 515.6664 | 615.2567 |  |  | 338.2319 | 391.464 | 458.3925 | 407.3827 |  | 314.3328 | 388.8125 | -0.22014 | 18.8979 | 1.5718 | 1.2813 | -19.1487 | 3.0887 | 848.35 | 0.8 | 2.6279 | -2.098 | -11.2963 | 1.1176 | 3.8325 | -24.1895 | 8.4207 | 86.6259 |  | 6.7727 | 0.30121 | -1.2237 |  | 18.5153
42838.5091 | 7677 | 126.4859 | 100.2806 | 65.6157 | 42.8566 | 27.1651 | 24.9375 | 32.3221 | 22.9235 | 70.1306 | 49.3928 | 32.5471 | 23.9996 | 22.037 | 29.807 | 260.0792 | 366.9782 | 366.2952 | 338.6773 | 456.7663 | 478.3464 | 323.8767 | 452.2754 | 466.4555 | 380.752 | 493.8299 | 425.1123 | 550.8419 | 723.8074 | 583.8814 | 380.4525 | 460.7004 | 408.1549 | 415.9326 | 475.5095 | 277.1557 |  | 342.0166 |  | 352.4267 | 252.2812 | 252.8986 | 353.3135 |  | 55.9696 | 111.9734 | 73.5543 | 202.1685 | 275.8314 | 335.6834 | 379.1871 | 19.5361 | 43.767 | 20.8235 | 82.6758 | 30.0129 | 45.9692 | 53.8091 | 56.3751 | 26.9199 |  |  | 1.9972 | -2.6029 | -68.2659 | 0.46519 | 4.9462 | -197.8887 | 23.7313 | -3.5862 | 0.96901 | 2.1086 | 11.7568 | 0.0097319 | 0.0013192 | 0.00046327 | 495.4194 | 557.1474 | 398.5024 | 201.0826 | 100.7196 | 48.6767 | 27.4908 | 89.6642 | 49.9553 | 35.2919 | 28.6903 | 25.8145 | 27.8618 | 29.3364 | 158.6839 | 129.0916 | 116.6522 | 77.6858 | 70.8328 | 150.3321 | 98.3536 | 90.5382 | 101.8767 | 270.5967 | 113.2739 | 249.4068 | 406.3119 | 237.0702 | 395.6758 | 468.2693 | 478.7231 | 470.0603 | 489.6067 | 464.9927 | 3.9621 | 3.0484 | 792.9662 | 502.3203 | 197.1828 | 793.3477 | 495.9235 | 216.1661 | 487.8882 | 497.2239 | 427.2461 | 488.963 | 454.4264 | 400.5358 | 935.0213 | 861.0721 | 725.9554 | 722.17 | 719.7136 |  | 828.9312 | 820.2107 |  | 932.3107 | 488.5488 | 742.5352 |  | 817.6104 |  |  | 591.3817 | 627.6093 | 606.5787 | [5 empty] | 185.2539 | 873.6198 | 537.767 | 120.1892 | 881.022 | 538.5698 | 144.1715 | 375.2051 | 392.127 | 405.2327 |  |  | 482.5867 | 347.9017 | 460.2567 |  | 376.2291 | 389.7055 | 407.614 | 479.398 | 404.226 | 658.087 | 269.9864 | 436.4155 | 479.7238 | 366.6123 | 515.7019 | 615.2241 |  |  | 338.3919 | 391.2068 | 458.4231 | 407.2988 |  | 314.3554 | 388.7187 | -0.0060685 | 18.8991 | 1.5721 | 1.2823 | -19.2502 | 3.0888 | 843.17 | 0.8 | 2.8832 | -2.2065 | -11.2998 | 0.93279 | 3.8243 | -24.1895 | 8.3768 | 86.6783 |  | 6.7593 | 0.89559 | -0.95314 |  | 18.5015
42838.5091 | 7678 | 126.5114 | 100.2826 | 65.6331 | 42.8631 | 27.174 | 24.9319 | 32.3297 | 22.9223 | 70.1472 | 49.4044 | 32.5493 | 24.0018 | 22.0455 | 29.8067 | 260.0681 | 366.9941 | 366.3007 | 338.6437 | 456.7382 | 478.303 | 323.6767 | 452.3338 | 466.4878 | 380.7198 | 493.7602 | 425.0155 | 553.0688 | 723.6219 | 584.652 | 380.4422 | 460.7087 | 408.2055 | 415.9125 | 475.4672 | 277.2898 |  | 341.946 |  | 352.3624 | 251.9135 | 253.0814 | 353.2679 |  | 55.9735 | 111.9562 | 73.5681 | 201.9338 | 276.2246 | 335.5892 | 378.9647 | 19.3593 | 43.7774 | 20.8042 | 82.6372 | 30.0094 | 45.9784 | 53.8525 | 56.389 | 26.9329 |  |  | 1.9571 | -2.3624 | -68.4072 | 0.20695 | 4.4081 | -197.8125 | 23.9035 | -3.4101 | 0.8972 | 2.0933 | 11.6591 | 0.0098009 | 0.0012419 | 0.00045013 | 496.2427 | 556.6425 | 398.5234 | 200.8051 | 100.7344 | 48.7002 | 27.5007 | 89.6833 | 49.9697 | 35.3028 | 28.698 | 25.8287 | 27.8649 | 29.3445 | 154.8873 | 128.7426 | 113.7067 | 76.8117 | 71.0766 | 150.3016 | 98.2628 | 90.5377 | 101.8878 | 270.6081 | 113.2734 | 249.3953 | 406.2852 | 237.0551 | 395.6133 | 468.9336 | 478.6749 | 470.0983 | 489.5089 | 465.2416 | 4.9693 | 3.443 | 793.1047 | 501.8533 | 197.1983 | 793.5918 | 491.7859 | 216.2043 | 487.8781 | 497.1924 | 427.1708 | 489.0277 | 454.4018 | 400.5303 | 936.1266 | 861.0683 | 726.0645 | 722.2963 | 717.9626 |  | 829.1128 | 820.3416 |  | 932.6759 | 488.5083 | 742.5585 |  | 817.7377 |  |  | 591.2051 | 628.1938 | 607.3298 | [5 empty] | 185.2732 | 873.613 | 537.9473 | 120.1977 | 881.0452 | 521.6465 | 144.212 | 375.1391 | 391.9372 | 405.1427 |  |  | 482.5363 | 347.5672 | 459.9956 |  | 376.1209 | 389.6738 | 407.9828 | 479.3703 | 404.9468 | 657.9817 | 270.7312 | 436.2735 | 479.8914 | 366.5837 | 515.6131 | 615.1871 |  |  | 338.3564 | 391.1834 | 458.3339 | 407.1704 |  | 314.2795 | 388.5751 | 0.25771 | 18.9006 | 1.5716 | 1.2812 | -19.0895 | 3.0887 | 862.3 | 0.44 | 2.8554 | -2.102 | -11.3112 | 0.62214 | 3.61 | -24.183 | 8.4065 | 86.7872 |  | 6.744 | 1.3135 | -0.63702 |  | 18.4886
42838.5092 | 7679 | 126.5189 | 100.2799 | 65.6533 | 42.882 | 27.1769 | 24.937 | 32.3369 | 22.9152 | 70.1656 | 49.4159 | 32.5541 | 24.0078 | 22.0457 | 29.8151 | 260.0819 | 367.0341 | 366.3218 | 338.6171 | 456.7341 | 478.273 | 324.1233 | 452.2489 | 466.5686 | 380.6974 | 493.6839 | 424.8265 | 555.2411 | 723.3907 | 585.3508 | 380.4195 | 460.679 | 408.248 | 415.871 | 475.4287 | 277.5454 |  | 341.8736 |  | 352.282 | 251.7195 | 252.8764 | 353.2043 |  | 55.8916 | 112.0489 | 73.5548 | 202.862 | 277.2141 | 335.6683 | 378.9789 | 19.2083 | 43.7624 | 20.6626 | 82.5976 | 30.0029 | 45.9669 | 53.8965 | 56.3703 | 26.9269 |  |  | 2.057 | -1.999 | -68.0885 | 0.09721 | 4.5066 | -197.8046 | 23.6965 | -3.3181 | 0.78258 | 2.1887 | 11.8049 | 0.0096497 | 0.0013077 | 0.00046162 | 497.1314 | 557.0539 | 398.5392 | 200.8552 | 100.7477 | 48.7074 | 27.5031 | 89.6999 | 49.9788 | 35.3085 | 28.6983 | 25.8261 | 27.8634 | 29.3455 | 152.4149 | 130.3325 | 115.0429 | 78.1371 | 71.8718 | 150.2557 | 98.2168 | 90.5397 | 101.8979 | 270.6246 | 113.2876 | 249.3974 | 406.2667 | 237.0386 | 395.5654 | 469.4592 | 478.7174 | 470.1513 | 489.4391 | 465.702 | 4.5425 | 2.5776 | 793.2296 | 501.7982 | 197.2135 | 793.7129 | 492.0322 | 216.2378 | 487.8525 | 497.2081 | 427.104 | 489.0765 | 454.363 | 400.4547 | 936.3678 | 861.0259 | 726.2416 | 722.5768 | 717.4855 |  | 829.2233 | 820.4829 |  | 933.0721 | 488.5332 | 742.5854 |  | 817.8763 |  |  | 591.7111 | 627.134 | 607.4684 | [5 empty] | 185.2892 | 873.6337 | 537.1309 | 120.2166 | 881.1034 | 515.0307 | 144.2512 | 375.0795 | 391.8741 | 405.0544 |  |  | 482.5366 | 347.3313 | 459.8391 |  | 376.0655 | 389.5756 | 408.2086 | 479.3522 | 405.7982 | 657.9015 | 271.0358 | 436.1422 | 479.9442 | 366.2797 | 515.6226 | 615.1752 |  |  | 338.3984 | 391.1275 | 458.2435 | 407.0668 |  | 314.2777 | 388.4987 | 0.34212 | 18.8986 | 1.5702 | 1.2814 | -19.0633 | 3.0888 | 869.68 | 0.58 | 2.9286 | -1.9338 | -11.2862 | 0.42645 | 3.6504 | -24.184 | 8.3705 | 86.837 |  | 6.7362 | 1.5824 | -0.79113 |  | 18.4811
42838.5092 | 7680 | 126.5128 | 100.2698 | 65.6619 | 42.8955 | 27.175 | 24.9432 | 32.3453 | 22.9228 | 70.1809 | 49.4286 | 32.5548 | 23.9992 | 22.0391 | 29.8166 | 260.0748 | 367.0597 | 366.3402 | 338.5822 | 456.7148 | 478.2473 | 324.337 | 452.4695 | 466.6433 | 380.6702 | 493.613 | 424.646 | 556.6023 | 723.1988 | 586.0181 | 380.4055 | 460.6746 | 408.2694 | 415.848 | 475.4026 | 277.9653 |  | 341.8032 |  | 352.2045 | 251.5553 | 252.2831 | 353.1652 |  | 55.8341 | 112.096 | 73.4377 | 203.4737 | 277.4902 | 335.75 | 379.0508 | 19.0522 | 43.7442 | 20.5128 | 82.5787 | 29.9915 | 45.9813 | 53.9417 | 56.3549 | 26.9244 |  |  | 1.9321 | -2.1127 | -68.2088 | 0.18723 | 4.7728 | -197.8118 | 23.9627 | -3.2794 | 0.86198 | 2.233 | 11.7317 | 0.0098715 | 0.0012551 | 0.00044191 | 496.1062 | 558.1192 | 398.5599 | 200.8983 | 100.7575 | 48.7288 | 27.5019 | 89.7201 | 49.9863 | 35.3111 | 28.7062 | 25.8243 | 27.8636 | 29.3475 | 149.9636 | 129.2297 | 115.8478 | 79.532 | 71.3209 | 150.2412 | 98.179 | 90.5338 | 101.9082 | 270.6312 | 113.2905 | 249.3812 | 406.2336 | 237.0196 | 395.5122 | 469.9738 | 478.7617 | 470.1763 | 489.3838 | 465.9145 | 3.4865 | 3.4411 | 793.3481 | 501.8273 | 197.2297 | 793.7897 | 494.014 | 216.2741 | 487.8405 | 497.1862 | 426.9454 | 489.1177 | 454.3096 | 400.4753 | 936.4524 | 860.9842 | 726.2796 | 722.4745 | 718.4069 |  | 829.0934 | 820.6264 |  | 933.4942 | 488.5378 | 742.5896 |  | 818.0144 |  |  | 592.2817 | 625.9428 | 607.201 | [5 empty] | 185.3183 | 873.6881 | 536.7813 | 120.2285 | 881.1819 | 517.3421 | 144.2906 | 375.0033 | 391.7828 | 404.9485 |  |  | 482.533 | 347.3167 | 459.7595 |  | 376.0948 | 389.4334 | 408.4589 | 479.2977 | 406.1114 | 657.8198 | 271.2512 | 436.1182 | 479.9092 | 366.5444 | 515.656 | 615.1826 |  |  | 339.1789 | 391.0791 | 458.2062 | 406.9928 |  | 314.3024 | 388.4867 | -0.47037 | 18.8995 | 1.5714 | 1.2829 | -19.2331 | 3.0888 | 888.69 | 0.79 | 2.8394 | -1.9882 | -11.2968 | 0.59187 | 3.7569 | -24.1861 | 8.418 | 86.7684 |  | 6.7251 | 1.8529 | -0.88519 |  | 18.4807
42838.5092 | 7681 | 126.5243 | 100.2792 | 65.6866 | 42.9092 | 27.1823 | 24.9336 | 32.357 | 22.9337 | 70.2049 | 49.4428 | 32.5703 | 24.0047 | 22.0447 | 29.8272 | 260.0923 | 367.1022 | 366.3594 | 338.5635 | 456.7079 | 478.2175 | 324.0158 | 452.577 | 466.7952 | 380.6402 | 493.5897 | 424.7876 | 556.0319 | 723.0255 | 585.9921 | 380.3836 | 460.677 | 408.1841 | 415.8284 | 475.3958 | 276.7336 |  | 341.7217 |  | 352.1321 | 251.7733 | 251.4952 | 353.1278 |  | 55.7938 | 111.9959 | 73.3863 | 202.551 | 277.1145 | 336.0975 | 378.8798 | 18.9711 | 43.7391 | 20.33 | 82.5454 | 29.9948 | 45.9911 | 53.9932 | 56.3427 | 26.9257 |  |  | 2.1372 | -2.2632 | -68.0787 | 0.31997 | 4.7307 | -197.798 | 23.3193 | -3.4745 | 0.95169 | 2.2785 | 11.7169 | 0.0096563 | 0.0012288 | 0.00048791 | 493.4683 | 559.0255 | 398.5744 | 200.9806 | 100.7627 | 48.7436 | 27.4991 | 89.7254 | 49.9893 | 35.3124 | 28.7008 | 25.8207 | 27.8585 | 29.3416 | 149.9427 | 124.254 | 117.464 | 83.4928 | 73.4098 | 150.1429 | 98.1642 | 90.5312 | 101.9107 | 270.6382 | 113.2931 | 249.3726 | 406.2066 | 237.0004 | 395.4626 | 470.7274 | 478.7986 | 470.2166 | 489.3245 | 466.0648 | 3.7386 | 3.0847 | 793.4868 | 501.78 | 197.2299 | 793.6874 | 501.4611 | 216.3047 | 487.8094 | 497.1016 | 426.898 | 489.1462 | 454.27 | 400.222 | 936.439 | 860.9401 | 726.3032 | 722.4347 | 718.5565 |  | 828.8918 | 820.7602 |  | 933.8455 | 488.5483 | 742.6222 |  | 818.1679 |  |  | 592.8544 | 627.3684 | 607.8427 | [5 empty] | 185.3366 | 873.7387 | 536.9444 | 120.2398 | 881.2673 | 512.8476 | 144.3298 | 374.9039 | 391.4151 | 404.8606 |  |  | 482.5157 | 347.0889 | 459.8102 |  | 375.9887 | 389.3399 | 408.5627 | 479.2783 | 406.5852 | 657.7302 | 271.5754 | 436.1935 | 479.7671 | 366.7734 | 515.5617 | 615.1701 |  |  | 339.2592 | 391.0187 | 458.1861 | 406.9168 |  | 314.2844 | 388.5005 | -0.14056 | 18.9018 | 1.5719 | 1.2823 | -19.1715 | 3.0888 | 872.96 | 0.89 | 2.9862 | -2.0575 | -11.2846 | 0.77363 | 3.7413 | -24.1922 | 8.3066 | 86.6974 |  | 6.7166 | 1.8426 | -1.0666 |  | 18.4811
42838.5092 | 7682 | 126.5202 | 100.2671 | 65.6899 | 42.9086 | 27.1822 | 24.9301 | 32.35 | 22.9288 | 70.2188 | 49.4536 | 32.5705 | 24.0043 | 22.0516 | 29.8297 | 260.0866 | 367.1314 | 366.372 | 338.5307 | 456.6919 | 478.1668 | 322.9785 | 452.5793 | 466.9781 | 380.6194 | 493.5779 | 424.8968 | 556.9605 | 722.8909 | 586.2389 | 380.3717 | 460.6687 | 408.1909 | 415.7925 | 475.3884 | 274.9326 |  | 341.6423 |  | 352.0628 | 252.2161 | 251.2124 | 353.0739 |  | 55.8627 | 112.0869 | 73.4299 | 200.9674 | 277.0062 | 336.1499 | 379.0059 | 18.9145 | 43.7375 | 20.2326 | 82.5127 | 29.9944 | 45.9931 | 54.0354 | 56.3422 | 26.9238 |  |  | 2.0169 | -2.4235 | -68.1562 | 0.41525 | 4.7885 | -197.8144 | 23.8851 | -3.1092 | 0.84077 | 2.0215 | 11.6756 | 0.0097614 | 0.0012732 | 0.0004912 | 493.3428 | 559.9316 | 398.5931 | 201.0768 | 100.7784 | 48.7573 | 27.5039 | 89.7551 | 50.0114 | 35.326 | 28.7032 | 25.8255 | 27.8632 | 29.354 | 153.4819 | 122.4423 | 117.3843 | 82.1861 | 73.3231 | 150.1133 | 98.1324 | 90.5337 | 101.9265 | 270.6596 | 113.3022 | 249.3748 | 406.1864 | 236.9864 | 395.4107 | 470.7707 | 478.7816 | 470.2502 | 489.2428 | 466.0111 | 4.9077 | 3.4244 | 793.5851 | 501.6313 | 197.2509 | 793.7121 | 502.5913 | 216.3559 | 487.8067 | 497.0401 | 426.9986 | 489.1993 | 454.2419 | 400.379 | 935.6148 | 860.9485 | 726.281 | 722.3533 | 717.3916 |  | 828.7144 | 820.8873 |  | 934.4513 | 488.5623 | 742.6469 |  | 818.3044 |  |  | 593.6783 | 630.4597 | 608.7262 | [5 empty] | 185.3577 | 873.8337 | 536.7938 | 120.2615 | 881.496 | 518.9869 | 144.3657 | 374.8342 | 391.4947 | 404.7674 |  |  | 482.4981 | 346.042 | 459.8544 |  | 375.9228 | 389.2539 | 408.821 | 479.3152 | 406.8425 | 657.6252 | 271.534 | 436.1581 | 479.6403 | 366.3274 | 515.5395 | 615.1029 |  |  | 338.3663 | 391.1366 | 458.1182 | 406.8296 |  | 314.2405 | 388.4204 | 0.067946 | 18.9002 | 1.5719 | 1.2818 | -19.2448 | 3.0888 | 895.95 | 0.92 | 2.9014 | -2.1294 | -11.2923 | 0.88143 | 3.7643 | -24.1942 | 8.4071 | 86.671 |  | 6.7016 | 1.4455 | -1.0616 |  | 18.4805
42838.5092 | 7683 | 126.5152 | 100.2671 | 65.7039 | 42.9278 | 27.1911 | 24.9369 | 32.3609 | 22.9253 | 70.2393 | 49.4623 | 32.5764 | 24.0118 | 22.049 | 29.8291 | 260.1007 | 367.1707 | 366.3879 | 338.5056 | 456.6879 | 478.1462 | 321.978 | 452.7816 | 466.8165 | 380.6053 | 493.5647 | 425.3315 | 557.7119 | 723.1002 | 586.688 | 380.3541 | 460.6617 | 408.2792 | 415.7707 | 475.377 | 274.0248 |  | 341.5696 |  | 351.9869 | 252.6706 | 250.9174 | 353.025 |  | 55.8913 | 112.1765 | 73.4059 | 200.9585 | 277.1993 | 336.1282 | 379.0312 | 18.9468 | 43.728 | 20.1976 | 82.4882 | 29.9929 | 45.9999 | 54.0922 | 56.3422 | 26.9166 |  |  | 2.0038 | -2.1206 | -68.124 | -0.032242 | 4.7754 | -197.7862 | 23.8293 | -3.395 | 0.87287 | 2.0457 | 11.8157 | 0.0099093 | 0.0013783 | 0.0004797 | 499.002 | 560.7034 | 398.611 | 201.012 | 100.8002 | 48.7829 | 27.508 | 89.7706 | 50.0196 | 35.3273 | 28.7119 | 25.8231 | 27.8585 | 29.3565 | 155.4146 | 129.5651 | 121.2006 | 83.7948 | 74.7796 | 150.1611 | 98.1364 | 90.5255 | 101.9354 | 270.6741 | 113.3061 | 249.3575 | 406.1651 | 236.972 | 395.3553 | 470.4606 | 478.6994 | 470.2724 | 489.1654 | 466.2303 | 3.0843 | 3.8742 | 793.7269 | 501.532 | 197.2529 | 793.9194 | 500.4427 | 216.3935 | 487.7846 | 497.0209 | 427.0414 | 489.2362 | 454.2193 | 400.6242 | 935.0652 | 861.0038 | 726.358 | 722.4957 | 717.6135 |  | 828.475 | 821.0293 |  | 934.8947 | 488.5073 | 742.6788 |  | 818.4506 |  |  | 600.1401 | 635.4679 | 613.1189 | [5 empty] | 185.3752 | 873.9753 | 537.2828 | 120.2716 | 881.7251 | 520.9516 | 144.4124 | 374.7653 | 391.5676 | 404.6789 |  |  | 482.4814 | 345.8968 | 459.7894 |  | 375.8084 | 389.2003 | 409.2396 | 479.3101 | 406.7196 | 657.5249 | 271.3581 | 436.0514 | 479.7589 | 366.9062 | 515.3163 | 615.0292 |  |  | 338.1574 | 391.3178 | 458.0847 | 406.6792 |  | 314.2208 | 388.3642 | 0.23805 | 18.9002 | 1.571 | 1.2805 | -19.1826 | 3.0888 | 896.82 | 0.88 | 2.8927 | -1.9921 | -11.291 | -0.24564 | 3.7591 | -24.1921 | 8.3971 | 86.5856 |  | 6.6822 | 1.2369 | -1.4852 |  | 18.4642
42838.5092 | 7684 | 126.5265 | 100.2702 | 65.7191 | 42.9437 | 27.1869 | 24.9353 | 32.3714 | 22.9228 | 70.2474 | 49.4703 | 32.5758 | 24.0142 | 22.0502 | 29.834 | 260.094 | 367.21 | 366.408 | 338.4748 | 456.6862 | 478.1206 | 321.2378 | 452.7808 | 466.7951 | 380.5789 | 493.5032 | 425.3198 | 556.2439 | 723.5767 | 587.1348 | 380.3315 | 460.6616 | 408.3709 | 415.7384 | 475.3733 | 273.4719 |  | 341.494 |  | 351.9011 | 252.846 | 250.9099 | 352.9879 |  | 55.8418 | 112.2017 | 73.2243 | 200.8532 | 277.1438 | 336.4417 | 378.9221 | 19.0916 | 43.7206 | 20.1723 | 82.4918 | 29.983 | 46.0012 | 54.1442 | 56.3544 | 26.9247 |  |  | 2.036 | -2.2895 | -68.1516 | 0.17738 | 4.3325 | -197.7855 | 23.7865 | -3.1808 | 0.98127 | 2.13 | 11.7962 | 0.0098436 | 0.0012058 | 0.00049941 | 498.1853 | 559.9409 | 398.6272 | 200.6977 | 100.8021 | 48.8 | 27.5093 | 89.7846 | 50.0301 | 35.326 | 28.7158 | 25.8292 | 27.8577 | 29.3565 | 152.812 | 132.6031 | 123.3036 | 84.4129 | 77.3141 | 150.0917 | 98.1476 | 90.5284 | 101.9458 | 270.6841 | 113.3141 | 249.3526 | 406.1375 | 236.9566 | 395.3031 | 470.7573 | 478.6344 | 470.2809 | 489.115 | 466.211 | 4.1479 | 4.5253 | 793.8516 | 501.5504 | 197.2528 | 793.8873 | 493.7308 | 216.4186 | 487.765 | 497.0307 | 427.1208 | 489.2698 | 454.186 | 400.9418 | 935.8485 | 861.0417 | 726.5315 | 722.8038 | 720.4094 |  | 828.3889 | 821.1847 |  | 935.239 | 488.332 | 742.7148 |  | 818.6153 |  |  | 607.265 | 640.5092 | 619.0233 | [5 empty] | 185.3849 | 874.0964 | 537.0319 | 120.2806 | 881.8505 | 505.4976 | 144.4462 | 374.6875 | 391.6109 | 404.5759 |  |  | 482.4454 | 346.465 | 459.9478 |  | 375.6839 | 389.0563 | 409.3072 | 479.1959 | 405.7759 | 657.4399 | 271.0451 | 435.9388 | 479.8966 | 367.4174 | 515.1467 | 614.9282 |  |  | 338.4165 | 391.3548 | 458.0915 | 406.6157 |  | 314.2094 | 388.3337 | 1.086 | 18.8999 | 1.5716 | 1.2795 | -18.8644 | 3.0888 | 908.26 | 0.81 | 2.9166 | -2.07 | -11.2936 | 0.57616 | 3.5814 | -24.1982 | 8.3917 | 86.4794 |  | 6.6503 | 1.5172 | -1.7175 |  | 18.4567
42838.5092 | 7685 | 126.553 | 100.2703 | 65.7432 | 42.9592 | 27.1869 | 24.9369 | 32.3836 | 22.9262 | 70.2738 | 49.4875 | 32.58 | 24.0105 | 22.0454 | 29.8408 | 260.0937 | 367.2422 | 366.4198 | 338.4368 | 456.6667 | 478.0821 | 321.4321 | 452.3345 | 466.921 | 380.5544 | 493.404 | 425.0265 | 556.3419 | 723.1901 | 587.1319 | 380.3092 | 460.6628 | 408.3533 | 415.7141 | 475.3752 | 272.7151 |  | 341.4181 |  | 351.8296 | 252.0483 | 250.7527 | 352.9344 |  | 55.8698 | 112.2538 | 73.1837 | 200.6569 | 277.2786 | 336.9872 | 378.8169 | 19.11 | 43.7094 | 20.225 | 82.4988 | 29.9781 | 45.9978 | 54.2013 | 56.3811 | 26.9192 |  |  | 1.9998 | -2.3355 | -67.9052 | 0.54733 | 4.2287 | -197.8085 | 23.8759 | -3.3162 | 0.85166 | 2.396 | 11.7374 | 0.0098009 | 0.0014144 | 0.00047805 | 495.2514 | 559.6662 | 398.6405 | 200.3198 | 100.814 | 48.7977 | 27.5242 | 89.8095 | 50.0459 | 35.3377 | 28.7131 | 25.8277 | 27.8619 | 29.3681 | 154.4506 | 136.3993 | 124.7656 | 85.756 | 78.3117 | 150.1229 | 98.2102 | 90.5202 | 101.9537 | 270.6923 | 113.3116 | 249.3415 | 406.106 | 236.9387 | 395.2521 | 470.8919 | 478.5881 | 470.2831 | 489.0386 | 465.9523 | 5.5127 | 4.3868 | 793.9552 | 501.422 | 197.2704 | 794.0699 | 494.7895 | 216.4557 | 487.7613 | 497.0094 | 427.0129 | 489.3147 | 454.1371 | 401.0724 | 936.4648 | 861.0372 | 726.6495 | 722.91 | 719.8598 |  | 828.7281 | 821.3174 |  | 935.4326 | 488.2566 | 742.7352 |  | 818.7544 |  |  | 607.5946 | 641.6736 | 621.7935 | [5 empty] | 185.394 | 874.1983 | 536.7238 | 120.2846 | 881.9574 | 519.6283 | 144.4795 | 374.5898 | 391.6614 | 404.4909 |  |  | 482.4301 | 345.6827 | 459.7984 |  | 375.619 | 388.9736 | 409.3497 | 479.1618 | 405.5137 | 657.355 | 270.477 | 435.9718 | 480.0752 | 367.0446 | 514.974 | 614.8065 |  |  | 338.7649 | 391.5244 | 458.1073 | 406.5339 |  | 314.232 | 388.3489 | 0.52687 | 18.9005 | 1.573 | 1.2817 | -19.0399 | 3.0887 | 897.38 | 0.85 | 2.8906 | -2.0908 | -11.274 | 1.0122 | 3.5398 | -24.2105 | 8.4113 | 86.607 |  | 6.6352 | 1.3391 | -1.8722 |  | 18.4581
42838.5092 | 7686 | 126.5447 | 100.2731 | 65.7617 | 42.9811 | 27.1955 | 24.947 | 32.3901 | 22.928 | 70.2902 | 49.4933 | 32.59 | 24.0155 | 22.038 | 29.8506 | 260.0954 | 367.272 | 366.4272 | 338.4092 | 456.6513 | 478.0474 | 321.7053 | 452.0924 | 466.9462 | 380.5374 | 493.3175 | 424.7957 | 556.3789 | 722.9585 | 586.9627 | 380.3071 | 460.6228 | 408.2647 | 415.6901 | 475.3732 | 272.5427 |  | 341.3467 |  | 351.7614 | 251.8281 | 250.4777 | 352.8865 |  | 55.9551 | 112.2998 | 73.1268 | 200.8135 | 277.9427 | 337.6886 | 378.8529 | 19.0526 | 43.7107 | 20.2858 | 82.5014 | 29.9937 | 45.9758 | 54.2509 | 56.4028 | 26.9193 |  |  | 2.0701 | -2.2908 | -68.1654 | 0.24637 | 4.2431 | -197.8072 | 23.8667 | -3.3819 | 0.81644 | 2.1147 | 11.873 | 0.0097927 | 0.0012272 | 0.00043041 | 494.5569 | 559.3848 | 398.6748 | 200.1537 | 100.8284 | 48.8261 | 27.5324 | 89.8324 | 50.0506 | 35.3494 | 28.7175 | 25.8271 | 27.8625 | 29.3668 | 159.9415 | 138.4695 | 127.8939 | 88.0318 | 78.8036 | 150.2449 | 98.3163 | 90.5175 | 101.9616 | 270.704 | 113.319 | 249.3347 | 406.087 | 236.9298 | 395.1963 | 471.0085 | 478.5827 | 470.2759 | 488.9568 | 465.7931 | 4.326 | 3.7746 | 794.0948 | 501.7318 | 197.2783 | 794.0682 | 497.7884 | 216.4921 | 487.7523 | 496.9646 | 426.8986 | 489.3552 | 454.1027 | 401.0733 | 936.384 | 861.0312 | 726.771 | 723.0823 | 718.0138 |  | 829.0273 | 821.4376 |  | 935.7557 | 488.2351 | 742.7563 |  | 818.8839 |  |  | 607.3703 | 642.7873 | 622.5764 | [5 empty] | 185.4238 | 874.3362 | 536.2579 | 120.2995 | 882.1034 | 526.0461 | 144.5211 | 374.5099 | 391.6718 | 404.392 |  |  | 482.354 | 345.705 | 459.6059 |  | 375.5576 | 388.9026 | 409.3382 | 479.2 | 405.1052 | 657.2636 | 270.2529 | 435.9944 | 480.178 | 366.8502 | 514.754 | 614.6575 |  |  | 338.63 | 391.5648 | 458.0855 | 406.4218 |  | 314.2956 | 388.3108 | 0.20076 | 18.9 | 1.5727 | 1.2812 | -19.1743 | 3.0887 | 915.97 | 0.91 | 2.9407 | -2.0708 | -11.2962 | 0.67912 | 3.5479 | -24.2243 | 8.4145 | 86.7574 |  | 6.6235 | 0.74468 | -2.2068 |  | 18.4619
42838.5092 | 7687 | 126.5314 | 100.2747 | 65.7732 | 42.986 | 27.2001 | 24.9485 | 32.393 | 22.9321 | 70.3076 | 49.5148 | 32.5943 | 24.0152 | 22.0461 | 29.8581 | 260.0918 | 367.3019 | 366.4444 | 338.3678 | 456.6348 | 478.0141 | 321.7647 | 451.7673 | 466.8445 | 380.5099 | 493.2408 | 424.4413 | 556.219 | 722.7854 | 586.8888 | 380.3008 | 460.5484 | 408.2274 | 415.6738 | 475.3508 | 271.5237 |  | 341.2683 |  | 351.6814 | 252.4946 | 250.4024 | 352.8396 |  | 56.0027 | 112.4383 | 73.2066 | 199.3524 | 277.8797 | 337.6036 | 378.9486 | 19.1033 | 43.7116 | 20.2893 | 82.5255 | 29.9897 | 45.9551 | 54.3056 | 56.4229 | 26.9211 |  |  | 1.7528 | -1.9754 | -68.1476 | 0.012442 | 4.2063 | -197.7934 | 24.1986 | -3.376 | 0.78316 | 2.3186 | 11.8764 | 0.0098075 | 0.0014046 | 0.00045998 | 496.8111 | 559.6283 | 398.6931 | 200.1045 | 100.8413 | 48.8444 | 27.5318 | 89.8472 | 50.0604 | 35.3569 | 28.7148 | 25.8365 | 27.8506 | 29.3659 | 156.1009 | 136.2747 | 128.7068 | 88.2307 | 79.4662 | 150.1961 | 98.4085 | 90.5165 | 101.9685 | 270.715 | 113.3242 | 249.3351 | 406.0602 | 236.9052 | 395.1384 | 470.6182 | 478.5329 | 470.2692 | 488.8877 | 465.4618 | 5.0153 | 3.7434 | 794.2069 | 501.8163 | 197.3081 | 794.2393 | 500.1651 | 216.5448 | 487.747 | 496.9025 | 426.6795 | 489.41 | 454.0698 | 401.1025 | 937.3041 | 861.0511 | 726.8506 | 723.1197 | 717.9719 |  | 829.08 | 821.5985 |  | 936.0623 | 488.1915 | 742.7939 |  | 819.0581 |  |  | 606.8003 | 640.4535 | 622.0746 | [5 empty] | 185.4493 | 874.4755 | 536.4656 | 120.3192 | 882.2285 | 526.5436 | 144.5632 | 374.4386 | 391.7596 | 404.2996 |  |  | 482.2714 | 346.3904 | 459.6651 |  | 375.5715 | 388.7829 | 409.1002 | 479.3032 | 404.3902 | 657.1737 | 270.1437 | 436.0116 | 480.2395 | 366.7883 | 514.5824 | 614.5338 |  |  | 338.5405 | 391.4434 | 458.0474 | 406.3403 |  | 314.4405 | 388.2748 | 0.41186 | 18.9005 | 1.5727 | 1.2798 | -19.2199 | 3.0888 | 909.75 | 0.52 | 2.7057 | -1.9233 | -11.2968 | 0.15264 | 3.5323 | -24.2218 | 8.4722 | 86.776 |  | 6.6094 | 1.1651 | -2.2858 |  | 18.4649
42838.5093 | 7688 | 126.5103 | 100.2729 | 65.7865 | 42.9938 | 27.2057 | 24.9404 | 32.4022 | 22.9239 | 70.3231 | 49.523 | 32.6112 | 24.0255 | 22.0497 | 29.8481 | 260.0933 | 367.343 | 366.4654 | 338.3478 | 456.625 | 477.9917 | 321.6786 | 451.8317 | 466.6148 | 380.4971 | 493.1493 | 424.516 | 555.2503 | 722.5525 | 586.4673 | 380.2706 | 460.4951 | 408.194 | 415.6398 | 475.3039 | 271.5083 |  | 341.1904 |  | 351.603 | 252.7656 | 250.621 | 352.7794 |  | 55.9479 | 112.3087 | 73.2639 | 198.6818 | 277.5898 | 337.3787 | 378.9779 | 19.2072 | 43.7167 | 20.2946 | 82.5397 | 29.9774 | 45.9399 | 54.3529 | 56.427 | 26.9073 |  |  | 1.9223 | -1.9806 | -67.9755 | 0.24112 | 4.7406 | -197.7914 | 23.964 | -3.2846 | 0.88319 | 2.2454 | 11.703 | 0.009929 | 0.0013422 | 0.00048791 | 495.3278 | 559.7984 | 398.7096 | 200.2725 | 100.8539 | 48.8595 | 27.5433 | 89.8661 | 50.0746 | 35.358 | 28.721 | 25.8394 | 27.856 | 29.3663 | 154.5716 | 135.6391 | 129.1795 | 86.684 | 78.7523 | 150.2098 | 98.4528 | 90.5152 | 101.9862 | 270.7419 | 113.3389 | 249.3308 | 406.0448 | 236.9006 | 395.0914 | 468.9083 | 478.5172 | 470.252 | 488.8369 | 465.0878 | 4.9233 | 3.8641 | 794.3234 | 501.634 | 197.3124 | 794.4728 | 499.4723 | 216.5798 | 487.7437 | 496.8315 | 426.5646 | 489.4486 | 454.0132 | 401.0848 | 936.3199 | 861.0385 | 726.8672 | 723.0352 | 719.8853 |  | 828.7908 | 821.729 |  | 936.4478 | 488.1888 | 742.8224 |  | 819.2004 |  |  | 608.4817 | 641.3972 | 622.2937 | [5 empty] | 185.4671 | 874.6078 | 536.6092 | 120.3297 | 882.4046 | 517.5806 | 144.6008 | 374.3425 | 391.7873 | 404.2062 |  |  | 482.1966 | 345.9875 | 459.6291 |  | 375.4658 | 388.6451 | 408.7971 | 479.3766 | 404.192 | 657.08 | 270.2817 | 436.0373 | 480.2851 | 366.8098 | 514.3636 | 614.4796 |  |  | 338.2034 | 391.4785 | 458.0225 | 406.2525 |  | 314.4674 | 388.24 | 0.45026 | 18.9002 | 1.5722 | 1.2793 | -19.0467 | 3.0887 | 901.13 | 0.9 | 2.8329 | -1.9256 | -11.2806 | 0.67185 | 3.7492 | -24.2172 | 8.4295 | 86.627 |  | 6.5984 | 1.3368 | -2.3329 |  | 18.4733
42838.5093 | 7689 | 126.5163 | 100.2729 | 65.8033 | 43.0041 | 27.2063 | 24.9408 | 32.4073 | 22.9254 | 70.3455 | 49.5278 | 32.6078 | 24.0159 | 22.0458 | 29.8535 | 260.0871 | 367.3669 | 366.4772 | 338.3134 | 456.6117 | 477.9532 | 321.263 | 451.8361 | 466.4007 | 380.476 | 493.0484 | 424.6143 | 553.1396 | 722.3611 | 585.789 | 380.2635 | 460.4737 | 408.2508 | 415.6108 | 475.2443 | 271.3922 |  | 341.1225 |  | 351.5267 | 252.7541 | 250.774 | 352.7329 |  | 55.9215 | 112.0292 | 73.2941 | 197.7102 | 277.0109 | 336.7846 | 379.0057 | 19.2827 | 43.7244 | 20.3139 | 82.5697 | 30.0035 | 45.9434 | 54.4177 | 56.4497 | 26.9183 |  |  | 1.7508 | -2.0246 | -68.1628 | 0.32589 | 4.3903 | -197.8085 | 24.1269 | -3.4844 | 1.0433 | 2.3138 | 11.782 | 0.0097894 | 0.0012715 | 0.0004797 | 494.0743 | 559.8332 | 398.7342 | 200.4195 | 100.8622 | 48.8691 | 27.5468 | 89.8843 | 50.0814 | 35.3585 | 28.7323 | 25.839 | 27.8657 | 29.3712 | 155.3086 | 135.2356 | 128.443 | 87.3172 | 77.0993 | 150.181 | 98.5182 | 90.5193 | 101.992 | 270.7464 | 113.3453 | 249.3231 | 406.0171 | 236.8854 | 395.0357 | 467.7562 | 478.5089 | 470.2198 | 488.7755 | 464.2357 | 3.2113 | 4.3185 | 794.4731 | 501.5058 | 197.3305 | 794.7484 | 499.8654 | 216.623 | 487.7372 | 496.7488 | 426.6778 | 489.4959 | 453.9636 | 400.9816 | 935.4081 | 861.0735 | 726.9446 | 723.1143 | 720.4553 |  | 828.5595 | 821.8693 |  | 936.6726 | 488.2179 | 742.8776 |  | 819.3462 |  |  | 609.239 | 643.1828 | 623.804 | [5 empty] | 185.4851 | 874.7549 | 536.276 | 120.3404 | 882.5916 | 512.4387 | 144.6348 | 374.2255 | 391.7835 | 404.1155 |  |  | 482.0868 | 345.5359 | 459.8388 |  | 375.2961 | 388.5485 | 408.5213 | 479.3471 | 404.5876 | 656.9652 | 270.7739 | 436.1151 | 480.3566 | 366.719 | 514.3277 | 614.4016 |  |  | 338.4508 | 391.569 | 457.9963 | 406.1121 |  | 314.4891 | 388.2398 | -0.24592 | 18.9008 | 1.571 | 1.2788 | -19.1939 | 3.0887 | 893.86 | 1.27 | 2.7025 | -1.9461 | -11.292 | 0.78078 | 3.6063 | -24.2065 | 8.4539 | 86.5346 |  | 6.5958 | 1.2512 | -2.243 |  | 18.496
42838.5093 | 7690 | 126.5202 | 100.2623 | 65.8128 | 43.0134 | 27.2072 | 24.9381 | 32.4107 | 22.9198 | 70.3509 | 49.5333 | 32.6063 | 24.013 | 22.0452 | 29.8592 | 260.0841 | 367.3982 | 366.4956 | 338.286 | 456.5988 | 477.9165 | 320.6969 | 451.7126 | 466.2357 | 380.4523 | 493.0144 | 424.5328 | 552.5541 | 722.3662 | 586.0228 | 380.2524 | 460.4628 | 408.2579 | 415.589 | 475.1981 | 271.1753 |  | 341.0448 |  | 351.4617 | 253.2838 | 250.7413 | 352.6894 |  | 55.9011 | 111.7564 | 73.1978 | 198.7377 | 276.7223 | 336.6117 | 379.0889 | 19.1817 | 43.7269 | 20.334 | 82.584 | 30.0103 | 45.9417 | 54.4745 | 56.4595 | 26.9167 |  |  | 1.7718 | -2.1291 | -68.0839 | 0.44811 | 4.3207 | -197.8282 | 23.8411 | -3.4423 | 0.83824 | 2.1292 | 11.8632 | 0.0099849 | 0.0012978 | 0.00049941 | 495.3296 | 560.469 | 398.7594 | 200.5764 | 100.87 | 48.884 | 27.5423 | 89.9001 | 50.0943 | 35.3555 | 28.7295 | 25.8339 | 27.8658 | 29.3792 | 152.4825 | 131.3767 | 128.3409 | 86.8826 | 76.2557 | 150.0613 | 98.6121 | 90.5118 | 101.9933 | 270.7531 | 113.347 | 249.3047 | 405.9859 | 236.8665 | 394.9838 | 467.5002 | 478.4926 | 470.1815 | 488.7048 | 463.3721 | 4.1278 | 3.3146 | 794.5896 | 501.1776 | 197.3347 | 794.8452 | 500.5301 | 216.6587 | 487.7499 | 496.6795 | 426.4184 | 489.5335 | 453.9071 | 401.0547 | 934.7207 | 861.1054 | 726.9771 | 723.0676 | 720.7187 |  | 828.4576 | 822.0014 |  | 937.0517 | 488.2627 | 742.9407 |  | 819.4968 |  |  | 608.2562 | 642.0921 | 624.2008 | [5 empty] | 185.4991 | 874.9171 | 536.0234 | 120.3555 | 882.8391 | 516.2207 | 144.6715 | 374.1286 | 391.6439 | 404.0261 |  |  | 481.9966 | 345.7637 | 460.1109 |  | 375.1125 | 388.4685 | 408.1613 | 479.224 | 405.0473 | 656.8629 | 271.1258 | 436.1773 | 480.5087 | 366.3037 | 514.3786 | 614.3332 |  |  | 338.403 | 391.5857 | 457.9072 | 405.9728 |  | 314.4242 | 388.2301 | 0.40148 | 18.8992 | 1.5699 | 1.2789 | -19.0302 | 3.0888 | 870.17 | 0.8 | 2.719 | -1.995 | -11.2815 | 0.91524 | 3.577 | -24.2042 | 8.4025 | 86.4936 |  | 6.591 | 1.5499 | -2.2202 |  | 18.5179
42838.5093 | 7691 | 126.5327 | 100.2621 | 65.8202 | 43.021 | 27.2065 | 24.9359 | 32.4039 | 22.9167 | 70.3633 | 49.5464 | 32.6111 | 24.0123 | 22.0443 | 29.8614 | 260.0844 | 367.4425 | 366.5108 | 338.2566 | 456.5898 | 477.886 | 320.8195 | 451.6778 | 466.0443 | 380.4335 | 493.0256 | 424.7319 | 553.076 | 722.7117 | 586.4743 | 380.2377 | 460.4545 | 408.3292 | 415.5611 | 475.1729 | 271.6823 |  | 340.9754 |  | 351.387 | 253.9149 | 250.6752 | 352.6439 |  | 55.9358 | 111.5483 | 73.2218 | 198.5865 | 276.41 | 336.4168 | 379.0661 | 19.2325 | 43.7423 | 20.329 | 82.5814 | 29.9939 | 45.9355 | 54.5303 | 56.4621 | 26.9193 |  |  | 2.1497 | -2.4045 | -68.1871 | 0.56771 | 4.5848 | -197.7717 | 23.6505 | -3.2859 | 1.0542 | 2.1369 | 11.9014 | 0.0098715 | 0.0013586 | 0.00043534 | 495.0973 | 560.4284 | 398.7941 | 200.7368 | 100.8945 | 48.9033 | 27.5428 | 89.9307 | 50.1157 | 35.3787 | 28.727 | 25.8429 | 27.8641 | 29.3863 | 153.1542 | 130.8434 | 124.9351 | 86.5088 | 76.6833 | 149.9461 | 98.618 | 90.5156 | 102.0135 | 270.7706 | 113.3555 | 249.2991 | 405.9663 | 236.8564 | 394.9302 | 467.8406 | 478.4935 | 470.1545 | 488.6387 | 463.1972 | 2.5908 | 5.1351 | 794.7275 | 501.0592 | 197.3481 | 795.0136 | 505.2036 | 216.6849 | 487.7457 | 496.6468 | 426.3732 | 489.5764 | 453.8631 | 401.1585 | 933.7214 | 861.174 | 726.9702 | 723.0349 | 719.7424 |  | 828.3506 | 822.1644 |  | 937.3365 | 488.1994 | 743.0337 |  | 819.6586 |  |  | 607.7929 | 642.898 | 623.4243 | [5 empty] | 185.5205 | 875.1033 | 536.3542 | 120.37 | 883.0822 | 512.4305 | 144.717 | 374.0356 | 391.5587 | 403.9302 |  |  | 481.9486 | 345.6518 | 460.0232 |  | 374.9664 | 388.4406 | 407.8437 | 479.0555 | 405.6513 | 656.7705 | 271.2339 | 436.1988 | 480.6553 | 365.962 | 514.3028 | 614.3016 |  |  | 338.188 | 391.6032 | 457.764 | 405.8923 |  | 314.4261 | 388.225 | 0.09911 | 18.9004 | 1.5709 | 1.2795 | -19.0291 | 3.0887 | 862.28 | 0.96 | 2.9958 | -2.1195 | -11.287 | 1.0299 | 3.6842 | -24.1969 | 8.3675 | 86.4853 |  | 6.575 | 1.4605 | -1.841 |  | 18.5229
42838.5093 | 7692 | 126.5645 | 100.2642 | 65.8431 | 43.0389 | 27.2083 | 24.9478 | 32.4129 | 22.9286 | 70.3835 | 49.5584 | 32.6136 | 24.0122 | 22.044 | 29.8667 | 260.0859 | 367.4814 | 366.5288 | 338.2314 | 456.5784 | 477.8601 | 321.2601 | 451.5818 | 465.9541 | 380.4107 | 493.1155 | 424.7661 | 552.9808 | 722.6748 | 586.2251 | 380.2116 | 460.43 | 408.3458 | 415.5254 | 475.1459 | 271.7173 |  | 340.8923 |  | 351.2994 | 253.8172 | 250.7777 | 352.5886 |  | 55.8937 | 111.4116 | 73.3307 | 199.4623 | 276.3078 | 336.1492 | 378.9736 | 19.2881 | 43.7382 | 20.463 | 82.5624 | 29.9807 | 45.941 | 54.5951 | 56.4777 | 26.9241 |  |  | 2.1345 | -1.9307 | -68.0662 | 0.53353 | 4.9035 | -197.7941 | 23.9627 | -3.1355 | 1.0505 | 2.1734 | 11.8014 | 0.0098945 | 0.0013767 | 0.00047641 | 492.3628 | 560.3601 | 398.7979 | 200.8533 | 100.8864 | 48.9156 | 27.5458 | 89.9354 | 50.1216 | 35.37 | 28.7349 | 25.8413 | 27.8553 | 29.3795 | 149.8089 | 131.5365 | 128.2583 | 87.434 | 76.8343 | 149.7108 | 98.7234 | 90.5158 | 102.0182 | 270.7829 | 113.356 | 249.2897 | 405.9396 | 236.8408 | 394.8713 | 467.4551 | 478.4622 | 470.1182 | 488.577 | 462.8036 | 3.8805 | 3.7183 | 794.842 | 501.0175 | 197.345 | 794.947 | 509.0552 | 216.7246 | 487.7385 | 496.5876 | 426.5638 | 489.6149 | 453.8182 | 401.0059 | 933.5722 | 861.2034 | 727.0597 | 723.1994 | 718.5035 |  | 828.365 | 822.2958 |  | 937.508 | 488.1499 | 743.1152 |  | 819.7958 |  |  | 608.0016 | 644.6468 | 623.8814 | [5 empty] | 185.5446 | 875.2984 | 536.2191 | 120.3861 | 883.3415 | 507.2632 | 144.7594 | 373.9728 | 391.544 | 403.8544 |  |  | 481.887 | 345.2994 | 460.0454 |  | 374.8693 | 388.4238 | 407.8386 | 478.9517 | 405.6623 | 656.6903 | 271.0039 | 436.2205 | 480.6522 | 365.7863 | 514.1666 | 614.2863 |  |  | 337.2712 | 391.6941 | 457.6358 | 405.8297 |  | 314.5083 | 388.1789 | 0.036782 | 18.9017 | 1.5718 | 1.2821 | -19.2393 | 3.0888 | 863.1 | 0.81 | 2.9848 | -1.8989 | -11.275 | 0.99823 | 3.8092 | -24.193 | 8.4207 | 86.5245 |  | 6.5639 | 1.802 | -2.1973 |  | 18.53
42838.5093 | 7693 | 126.5488 | 100.2606 | 65.8555 | 43.0558 | 27.2072 | 24.9435 | 32.4239 | 22.9244 | 70.409 | 49.5619 | 32.6182 | 24.0172 | 22.0384 | 29.8677 | 260.0858 | 367.5095 | 366.5383 | 338.1946 | 456.5644 | 477.8283 | 321.2794 | 451.6051 | 466.0111 | 380.3892 | 493.21 | 424.9001 | 552.238 | 722.6914 | 586.0629 | 380.1891 | 460.4173 | 408.3027 | 415.5007 | 475.1069 | 271.307 |  | 340.8204 |  | 351.2273 | 253.5074 | 250.8511 | 352.5344 |  | 55.8764 | 111.3696 | 73.305 | 200.8606 | 276.3491 | 336.0846 | 378.8183 | 19.2775 | 43.7279 | 20.4342 | 82.5521 | 29.9718 | 45.9383 | 54.6628 | 56.5002 | 26.923 |  |  | 2.0971 | -2.1239 | -68.0603 | 0.17935 | 4.4738 | -197.8637 | 23.9337 | -3.5882 | 0.88124 | 2.1845 | 11.9981 | 0.0099619 | 0.0014719 | 0.00044684 | 493.7432 | 560.557 | 398.8247 | 200.9503 | 100.9051 | 48.9408 | 27.5627 | 89.9574 | 50.128 | 35.3809 | 28.7405 | 25.8406 | 27.8564 | 29.3914 | 144.6476 | 131.1979 | 126.0628 | 88.661 | 75.7168 | 149.5509 | 98.7298 | 90.5043 | 102.0192 | 270.8015 | 113.3646 | 249.2746 | 405.8904 | 236.8211 | 394.8177 | 467.8917 | 478.4142 | 470.0701 | 488.5205 | 462.3289 | 3.7327 | 2.9963 | 794.9613 | 501.2729 | 197.3658 | 794.8387 | 504.6895 | 216.7648 | 487.7424 | 496.5728 | 426.3952 | 489.667 | 453.8149 | 400.8018 | 934.0812 | 861.2632 | 727.1222 | 723.1973 | 716.8081 |  | 828.5936 | 822.4328 |  | 937.4507 | 488.1853 | 743.2092 |  | 819.9352 |  |  | 608.0794 | 644.9037 | 624.7022 | [5 empty] | 185.556 | 875.4522 | 536.4018 | 120.397 | 883.4496 | 509.056 | 144.7959 | 373.911 | 391.5717 | 403.7722 |  |  | 481.827 | 345.1683 | 460.0783 |  | 374.7376 | 388.344 | 407.9106 | 478.8959 | 404.9942 | 656.5884 | 270.7336 | 436.2423 | 480.6271 | 365.4099 | 514.0751 | 614.2324 |  |  | 336.1465 | 391.5851 | 457.546 | 405.7777 |  | 314.6175 | 388.1555 | 0.40073 | 18.9002 | 1.5718 | 1.2823 | -19.052 | 3.0888 | 863.39 | 0.65 | 2.9582 | -1.9915 | -11.2739 | 0.57873 | 3.6383 | -24.1959 | 8.4152 | 86.6472 |  | 6.5701 | 2.355 | -1.9526 |  | 18.5372
42838.5093 | 7694 | 126.5432 | 100.271 | 65.8802 | 43.064 | 27.223 | 24.9478 | 32.4384 | 22.9333 | 70.4339 | 49.5771 | 32.6328 | 24.0277 | 22.0483 | 29.8711 | 260.0778 | 367.5336 | 366.554 | 338.1662 | 456.5462 | 477.7907 | 321.8727 | 451.4889 | 466.0839 | 380.3585 | 493.2679 | 424.7097 | 551.4779 | 722.3457 | 585.6865 | 380.1819 | 460.4231 | 408.321 | 415.475 | 475.0749 | 271.9169 |  | 340.751 |  | 351.1555 | 253.6882 | 250.9776 | 352.4967 |  | 55.8562 | 111.2994 | 73.2417 | 201.7295 | 276.0695 | 335.7442 | 378.4611 | 19.2793 | 43.7121 | 20.3044 | 82.5413 | 29.9604 | 45.9287 | 54.7234 | 56.513 | 26.9101 |  |  | 1.7777 | -2.1692 | -68.3448 | 0.33969 | 4.4199 | -197.8309 | 23.3285 | -3.4936 | 0.99469 | 1.9779 | 11.7311 | 0.0099487 | 0.0012978 | 0.00048298 | 496.7673 | 560.7893 | 398.8527 | 200.8963 | 100.9205 | 48.9653 | 27.5707 | 89.9803 | 50.1449 | 35.3944 | 28.7546 | 25.8423 | 27.8629 | 29.396 | 147.0977 | 131.6016 | 124.778 | 89.244 | 74.2724 | 149.5105 | 98.7405 | 90.502 | 102.0327 | 270.8151 | 113.3676 | 249.2714 | 405.8784 | 236.8016 | 394.7676 | 468.4917 | 478.3779 | 470.0438 | 488.4457 | 462.3454 | 5.0562 | 4.5536 | 795.0528 | 501.5957 | 197.3717 | 795.1869 | 506.3994 | 216.7965 | 487.7745 | 496.6207 | 426.3261 | 489.715 | 453.8109 | 400.8278 | 931.9347 | 861.2677 | 727.0914 | 723.1017 | 714.3444 |  | 828.7184 | 822.5793 |  | 937.4827 | 488.2843 | 743.3101 |  | 820.0966 |  |  | 607.3848 | 643.8474 | 624.1877 | [5 empty] | 185.5817 | 875.567 | 536.5464 | 120.4125 | 883.5157 | 511.854 | 144.8293 | 373.8386 | 391.4426 | 403.6855 |  |  | 481.7921 | 345.0819 | 459.8865 |  | 374.7474 | 388.2845 | 407.9904 | 478.8539 | 404.3439 | 656.5044 | 270.8105 | 436.2242 | 480.5375 | 365.4573 | 514.0611 | 614.1607 |  |  | 336.606 | 391.6317 | 457.5287 | 405.7553 |  | 314.3996 | 388.145 | 0.37699 | 18.901 | 1.5719 | 1.2813 | -19.1772 | 3.0888 | 852.9 | 0.75 | 2.723 | -2.0125 | -11.2964 | 0.79639 | 3.6153 | -24.1872 | 8.3058 | 86.757 |  | 6.5818 | 2.0775 | -1.8085 |  | 18.5322
42838.5093 | 7695 | 126.5461 | 100.2728 | 65.8966 | 43.0714 | 27.2198 | 24.9379 | 32.4352 | 22.9307 | 70.4377 | 49.5867 | 32.6346 | 24.0222 | 22.041 | 29.8788 | 260.0751 | 367.5676 | 366.5666 | 338.1285 | 456.5303 | 477.7472 | 322.7811 | 451.4681 | 466.086 | 380.3373 | 493.2817 | 424.5657 | 552.6189 | 722.2315 | 585.6681 | 380.1748 | 460.4321 | 408.259 | 415.4476 | 475.0516 | 272.0761 |  | 340.6711 |  | 351.0726 | 254.5449 | 251.1033 | 352.4564 |  | 55.7895 | 111.2093 | 73.1586 | 201.2299 | 276.6307 | 335.42 | 378.062 | 19.255 | 43.7026 | 20.2281 | 82.5377 | 29.9649 | 45.9245 | 54.7937 | 56.5276 | 26.9184 |  |  | 1.9926 | -2.2474 | -68.0419 | 0.57756 | 4.1892 | -197.842 | 23.5506 | -3.3142 | 0.87677 | 2.1258 | 11.7711 | 0.0097828 | 0.0013274 | 0.00049941 | 495.7414 | 560.5026 | 398.8807 | 200.4779 | 100.9304 | 48.9744 | 27.572 | 89.997 | 50.1505 | 35.3939 | 28.7433 | 25.8379 | 27.8641 | 29.3947 | 155.3437 | 131.3912 | 125.4698 | 88.6588 | 75.2679 | 149.6006 | 98.7711 | 90.4994 | 102.0394 | 270.8249 | 113.3647 | 249.2643 | 405.8587 | 236.7907 | 394.7207 | 469.2219 | 478.3539 | 470.0468 | 488.3698 | 462.8894 | 4.2723 | 3.3133 | 795.1854 | 501.8018 | 197.3771 | 795.2526 | 501.8854 | 216.8312 | 487.7224 | 496.6681 | 426.1407 | 489.7583 | 453.8401 | 400.7598 | 918.6954 | 861.2815 | 727.1326 | 723.1512 | 712.0823 |  | 828.8606 | 822.7133 |  | 937.5317 | 488.3577 | 743.4199 |  | 820.2422 |  |  | 607.0326 | 643.6095 | 623.8884 | [5 empty] | 185.5928 | 875.6825 | 537.5786 | 120.4296 | 883.5602 | 509.9862 | 144.8732 | 373.7805 | 391.4438 | 403.5939 |  |  | 481.7484 | 344.4506 | 459.6877 |  | 374.6394 | 388.1885 | 408.2323 | 478.8958 | 404.1389 | 656.3974 | 270.8713 | 436.2957 | 480.3768 | 365.3987 | 514.0565 | 614.0369 |  |  | 337.5228 | 391.8053 | 457.5576 | 405.6961 |  | 313.9106 | 388.1328 | 0.22098 | 18.9005 | 1.5714 | 1.2798 | -19.1347 | 3.0888 | 851.05 | 1.1 | 2.8829 | -2.0482 | -11.27 | 1.0383 | 3.5188 | -24.1814 | 8.343 | 86.8669 |  | 6.5899 | 1.1729 | -1.8816 |  | 18.5141
42838.5094 | 7696 | 126.5477 | 100.2664 | 65.9147 | 43.0941 | 27.2242 | 24.9392 | 32.4461 | 22.9225 | 70.4571 | 49.5984 | 32.6352 | 24.0223 | 22.0462 | 29.873 | 260.0878 | 367.6114 | 366.5872 | 338.1001 | 456.5332 | 477.7266 | 322.8076 | 451.4688 | 466.1417 | 380.3281 | 493.2314 | 424.2847 | 551.9486 | 721.9602 | 585.3974 | 380.1691 | 460.4498 | 408.1915 | 415.4283 | 475.0477 | 272.3462 |  | 340.6001 |  | 351.0005 | 254.7614 | 251.1446 | 352.4162 |  | 55.7269 | 111.1512 | 73.0495 | 200.2672 | 277.3736 | 335.0804 | 377.9415 | 19.2501 | 43.7126 | 20.191 | 82.5534 | 29.9634 | 45.9239 | 54.8622 | 56.5472 | 26.9263 |  |  | 1.7915 | -2.3269 | -68.1634 | 0.55062 | 4.4823 | -197.7993 | 24.0054 | -3.1847 | 0.81897 | 2.0291 | 11.8351 | 0.0098666 | 0.0012633 | 0.00050269 | 494.4091 | 560.3922 | 398.9035 | 200.1683 | 100.9377 | 48.9852 | 27.5753 | 90.0134 | 50.1545 | 35.3931 | 28.7431 | 25.8432 | 27.8657 | 29.3983 | 152.7568 | 128.5909 | 124.3552 | 86.9576 | 75.5597 | 149.5033 | 98.743 | 90.4963 | 102.0556 | 270.8386 | 113.3824 | 249.2643 | 405.8369 | 236.7861 | 394.6608 | 469.4358 | 478.3713 | 470.0588 | 488.3188 | 463.2173 | 2.5222 | 2.5926 | 795.299 | 501.7809 | 197.3998 | 795.5172 | 501.2811 | 216.859 | 487.6984 | 496.6824 | 426.0334 | 489.8017 | 453.875 | 400.6724 | 909.4617 | 861.3295 | 727.2325 | 723.3063 | 710.9058 |  | 828.9877 | 822.8372 |  | 937.5898 | 488.3723 | 743.5355 |  | 820.3786 |  |  | 606.0361 | 641.9193 | 623.4003 | [5 empty] | 185.6083 | 875.7831 | 537.0256 | 120.429 | 883.6064 | 511.4987 | 144.9017 | 373.6936 | 391.4541 | 403.5098 |  |  | 481.7218 | 344.4194 | 459.8032 |  | 374.5864 | 388.0264 | 408.7636 | 478.9603 | 404.0722 | 656.308 | 271.1538 | 436.4431 | 480.2163 | 365.0365 | 514.0088 | 613.9458 |  |  | 337.8802 | 391.8209 | 457.5591 | 405.6501 |  | 313.5452 | 388.1399 | 0.2822 | 18.9 | 1.5713 | 1.279 | -19.0065 | 3.0888 | 852.32 | 0.96 | 2.7331 | -2.084 | -11.2792 | 1.0137 | 3.6388 | -24.172 | 8.4208 | 86.9417 |  | 6.5901 | 1.4478 | -1.7612 |  | 18.5072
42838.5094 | 7697 | 126.547 | 100.2712 | 65.9242 | 43.0978 | 27.2189 | 24.9398 | 32.4467 | 22.9289 | 70.4704 | 49.6117 | 32.635 | 24.0268 | 22.0487 | 29.8749 | 260.082 | 367.6448 | 366.602 | 338.0754 | 456.5238 | 477.6929 | 323.2446 | 451.2879 | 466.1408 | 380.3005 | 493.1929 | 424.5682 | 551.3865 | 721.5586 | 585.0614 | 380.1502 | 460.4304 | 408.1795 | 415.3973 | 475.0627 | 272.7309 |  | 340.5272 |  | 350.9292 | 255.4527 | 251.2067 | 352.3673 |  | 55.7621 | 111.3415 | 73.0474 | 199.5064 | 277.5804 | 335.3151 | 377.9824 | 19.2526 | 43.7217 | 20.1904 | 82.5816 | 29.971 | 45.9186 | 54.9169 | 56.5705 | 26.9172 |  |  | 1.7909 | -2.1961 | -67.8565 | 0.66561 | 4.6762 | -197.7947 | 24.2426 | -3.1026 | 0.89156 | 2.2267 | 11.9941 | 0.0098732 | 0.0013865 | 0.00046491 | 493.0719 | 560.6076 | 398.9287 | 200.2605 | 100.9451 | 49.0086 | 27.5722 | 90.032 | 50.1734 | 35.4043 | 28.7506 | 25.8489 | 27.8624 | 29.4031 | 148.2413 | 124.0101 | 118.7369 | 84.4336 | 75.4055 | 149.3032 | 98.6191 | 90.4953 | 102.0683 | 270.8565 | 113.3889 | 249.2512 | 405.8028 | 236.7673 | 394.604 | 469.4146 | 478.3063 | 470.0614 | 488.2654 | 463.5953 | 2.2202 | 2.713 | 795.3824 | 502.0328 | 197.4042 | 795.5142 | 497.7178 | 216.8916 | 487.674 | 496.6625 | 426.1449 | 489.8447 | 453.8966 | 400.8195 | 899.927 | 861.4072 | 727.4168 | 723.5363 | 710.7004 |  | 828.8582 | 822.9938 |  | 937.7403 | 488.3636 | 743.6698 |  | 820.5528 |  |  | 605.5836 | 641.3517 | 622.8973 | [5 empty] | 185.6395 | 875.8913 | 537.2254 | 120.4605 | 883.6622 | 504.6556 | 144.9538 | 373.5956 | 391.2692 | 403.4244 |  |  | 481.708 | 344.2591 | 459.6916 |  | 374.4251 | 387.9559 | 408.9283 | 479.0053 | 403.5179 | 656.2131 | 270.8059 | 436.5232 | 479.9952 | 364.7107 | 514.0077 | 613.9575 |  |  | 338.463 | 391.7395 | 457.483 | 405.5349 |  | 313.0175 | 388.1403 | -0.059864 | 18.9014 | 1.5709 | 1.2787 | -19.0875 | 3.0888 | 848.83 | 1.01 | 2.7321 | -2.0251 | -11.2566 | 1.1149 | 3.7173 | -24.1764 | 8.464 | 86.9045 |  | 6.5848 | 1.9239 | -1.1522 |  | 18.4886
42838.5094 | 7698 | 126.5514 | 100.2825 | 65.9385 | 43.1114 | 27.2232 | 24.9462 | 32.459 | 22.9297 | 70.4916 | 49.6208 | 32.645 | 24.0237 | 22.0448 | 29.8821 | 260.0719 | 367.6762 | 366.6075 | 338.041 | 456.5102 | 477.6578 | 323.1108 | 451.2625 | 465.9148 | 380.2694 | 493.1494 | 424.4819 | 551.7576 | 721.2952 | 584.8599 | 380.1329 | 460.4235 | 408.1841 | 415.3757 | 475.0807 | 271.9408 |  | 340.4548 |  | 350.8669 | 255.1437 | 251.3249 | 352.3196 |  | 55.8953 | 111.637 | 73.1149 | 198.7179 | 276.8266 | 335.5791 | 377.8387 | 19.2939 | 43.7263 | 20.221 | 82.6162 | 29.9831 | 45.9263 | 54.9866 | 56.6055 | 26.9197 |  |  | 1.6581 | -1.9491 | -67.919 | 0.90349 | 4.9259 | -197.7645 | 23.9686 | -3.2675 | 0.97874 | 2.0062 | 11.869 | 0.010052 | 0.0013487 | 0.00046655 | 492.6397 | 560.9786 | 398.9499 | 200.4423 | 100.9497 | 49.0204 | 27.5757 | 90.0418 | 50.1813 | 35.3993 | 28.749 | 25.8441 | 27.8564 | 29.3964 | 143.8259 | 121.8704 | 115.5976 | 84.6278 | 75.3705 | 149.0435 | 98.5333 | 90.4882 | 102.071 | 270.8597 | 113.3949 | 249.2375 | 405.775 | 236.7443 | 394.5512 | 468.7873 | 478.2517 | 470.0501 | 488.1924 | 463.7921 | 3.1946 | 3.6117 | 795.4922 | 502.0804 | 197.4148 | 795.4305 | 494.5986 | 216.9346 | 487.652 | 496.6408 | 426.1252 | 489.8971 | 453.9177 | 400.8741 | 893.0684 | 861.5092 | 727.4887 | 723.5572 | 711.2003 |  | 828.6934 | 823.1352 | 1397.7358 | 938.0811 | 488.3949 | 743.7831 |  | 820.7188 |  |  | 605.8264 | 641.2749 | 622.2397 | [5 empty] | 185.6438 | 875.984 | 538.3239 | 120.4635 | 883.7781 | 501.8233 | 144.9797 | 373.5107 | 391.1806 | 403.3238 |  |  | 481.7064 | 343.8795 | 459.7503 |  | 374.3386 | 387.8446 | 408.9882 | 479.0173 | 403.5015 | 656.1273 | 270.9663 | 436.5944 | 479.7758 | 365.0308 | 514.0546 | 614.0623 |  |  | 338.2569 | 391.5885 | 457.4066 | 405.4659 |  | 312.5415 | 388.169 | -0.43179 | 18.9 | 1.5702 | 1.2791 | -19.1802 | 3.0888 | 844.31 | 0.73 | 2.6286 | -1.9085 | -11.2661 | 1.2994 | 3.8161 | -24.1798 | 8.4178 | 86.836 | 457.908 | 6.5793 | 2.3812 | -0.81391 |  | 18.4764
42838.5094 | 7699 | 126.5794 | 100.2829 | 65.9634 | 43.1277 | 27.2317 | 24.9418 | 32.4651 | 22.9335 | 70.5136 | 49.6325 | 32.6556 | 24.0305 | 22.0461 | 29.896 | 260.0785 | 367.7106 | 366.626 | 338.0186 | 456.5093 | 477.6335 | 322.932 | 451.4703 | 465.9012 | 380.2473 | 493.1624 | 424.544 | 550.9652 | 721.072 | 584.9271 | 380.1215 | 460.4443 | 408.1401 | 415.35 | 475.0854 | 271.894 |  | 340.3816 |  | 350.7892 | 254.2795 | 251.304 | 352.2744 |  | 56.1056 | 112.0655 | 73.2159 | 198.1973 | 276.6703 | 335.8896 | 377.7417 | 19.3347 | 43.7411 | 20.3512 | 82.6543 | 29.996 | 45.9452 | 55.0385 | 56.641 | 26.9148 |  |  | 1.7889 | -1.9662 | -68.0044 | 0.70701 | 4.5894 | -197.7928 | 24.0796 | -3.3214 | 0.90362 | 2.0622 | 11.7488 | 0.0098173 | 0.001283 | 0.00045013 | 495.8937 | 561.2605 | 398.9861 | 200.6418 | 100.9738 | 49.0383 | 27.5885 | 90.066 | 50.2032 | 35.415 | 28.7608 | 25.8511 | 27.8575 | 29.4123 | 141.3876 | 124.4457 | 117.6349 | 85.1254 | 75.1588 | 148.8863 | 98.5087 | 90.4896 | 102.0806 | 270.875 | 113.3956 | 249.2275 | 405.7606 | 236.7345 | 394.5036 | 467.6336 | 478.1584 | 470.0177 | 488.1194 | 463.6336 | 4.1609 | 2.7925 | 795.6102 | 502.0122 | 197.4265 | 795.2634 | 495.4857 | 216.9635 | 487.6404 | 496.6269 | 426.126 | 489.9523 | 453.9232 | 400.8928 | 888.8273 | 861.5779 | 727.5049 | 723.4875 | 712.305 |  | 828.5863 | 823.2733 | 1395.1924 | 938.575 | 488.4272 | 743.8934 |  | 820.8899 |  |  | 604.2804 | 639.6522 | 621.0505 | [5 empty] | 185.6668 | 876.1337 | 538.3985 | 120.4719 | 883.9489 | 502.2447 | 145.0247 | 373.4289 | 391.0706 | 403.2354 |  |  | 481.7872 | 344.0918 | 459.848 |  | 374.2001 | 387.7125 | 408.8015 | 478.9879 | 403.6312 | 656.0465 | 271.0402 | 436.455 | 479.6153 | 364.9008 | 514.0209 | 614.1606 |  |  | 338.168 | 391.5644 | 457.3668 | 405.3875 |  | 312.4247 | 388.1761 | -0.075817 | 18.9018 | 1.5693 | 1.2791 | -19.3577 | 3.0888 | 827.57 | 0.72 | 2.7304 | -1.9179 | -11.2794 | 1.1501 | 3.6844 | -24.1877 | 8.4395 | 86.7699 | 455.1488 | 6.5698 | 2.632 | -1.0433 |  | 18.4692
42838.5094 | 7700 | 126.6086 | 100.2897 | 65.9818 | 43.1455 | 27.2459 | 24.9467 | 32.4775 | 22.9435 | 70.5313 | 49.6514 | 32.6666 | 24.0364 | 22.05 | 29.9052 | 260.0752 | 367.7484 | 366.6372 | 337.9834 | 456.5024 | 477.5973 | 322.7773 | 451.7807 | 465.8057 | 380.2212 | 493.1756 | 424.615 | 550.5264 | 720.7474 | 584.4506 | 380.1076 | 460.4753 | 408.1778 | 415.3317 | 475.0737 | 271.477 |  | 340.3109 |  | 350.7112 | 253.7236 | 251.3494 | 352.2267 |  | 56.1841 | 112.2848 | 73.2153 | 198.7709 | 276.5065 | 335.7891 | 377.607 | 19.2938 | 43.7378 | 20.4486 | 82.6717 | 30.013 | 45.945 | 55.0936 | 56.662 | 26.9194 |  |  | 1.9249 | -2.2152 | -68.2265 | 0.33706 | 4.4068 | -197.7987 | 24.075 | -3.1013 | 0.8684 | 2.168 | 11.7054 | 0.0099471 | 0.0012945 | 0.00047805 | 490.4431 | 561.2856 | 399.0091 | 200.7888 | 100.9732 | 49.0483 | 27.5847 | 90.0839 | 50.2098 | 35.4172 | 28.7582 | 25.842 | 27.8498 | 29.4071 | 144.6397 | 126.962 | 116.4781 | 83.9197 | 73.0222 | 148.8697 | 98.3789 | 90.4995 | 102.0862 | 270.8907 | 113.4095 | 249.2221 | 405.7349 | 236.7273 | 394.4547 | 466.7112 | 478.1106 | 470.0026 | 488.0547 | 463.1566 | 4.2379 | 2.7444 | 795.7364 | 501.8054 | 197.4318 | 795.5322 | 501.3182 | 216.9978 | 487.6502 | 496.6059 | 426.1449 | 489.9971 | 453.9411 | 401.0833 | 885.8571 | 861.6062 | 727.4827 | 723.3537 | 712.3653 |  | 828.3432 | 823.4239 | 1392.3281 | 939.071 | 488.3889 | 744.031 |  | 821.0885 |  |  | 603.3405 | 639.9634 | 619.9023 | [5 empty] | 185.691 | 876.2798 | 539.8648 | 120.4861 | 884.1713 | 519.0667 | 145.0584 | 373.3356 | 391.0257 | 403.1481 |  |  | 481.8414 | 343.3922 | 459.7378 |  | 374.0426 | 387.6752 | 408.5953 | 478.9281 | 403.8122 | 655.9574 | 271.1225 | 436.3553 | 479.5081 | 364.8256 | 514.0037 | 614.173 |  |  | 338.1438 | 391.6954 | 457.2976 | 405.3164 |  | 312.1417 | 388.1412 | 0.11395 | 18.9008 | 1.5708 | 1.2788 | -19.0442 | 3.0888 | 853.43 | 0.7 | 2.8315 | -2.0363 | -11.3011 | 0.79432 | 3.6101 | -24.1861 | 8.438 | 86.6878 | 452.0562 | 6.5511 | 2.2685 | -0.9307 |  | 18.4765
42838.5094 | 7701 | 126.6103 | 100.2867 | 65.9887 | 43.1595 | 27.2418 | 24.9487 | 32.4844 | 22.9335 | 70.5467 | 49.6441 | 32.6677 | 24.0345 | 22.0511 | 29.9084 | 260.0685 | 367.7775 | 366.6506 | 337.9482 | 456.4955 | 477.5664 | 322.4776 | 451.9009 | 465.7899 | 380.2082 | 493.1609 | 424.7134 | 550.1623 | 720.5413 | 583.9744 | 380.0944 | 460.4903 | 408.2921 | 415.3061 | 475.0427 | 271.2006 |  | 340.2317 |  | 350.6321 | 253.1964 | 251.1304 | 352.1741 |  | 56.1751 | 112.3374 | 73.2381 | 197.3342 | 275.7144 | 335.1085 | 377.4166 | 19.2524 | 43.7311 | 20.5213 | 82.6731 | 30.0286 | 45.9608 | 55.1584 | 56.6765 | 26.9138 |  |  | 1.8848 | -1.8906 | -67.9991 | 0.77141 | 4.4718 | -197.7619 | 24.259 | -3.1742 | 0.83181 | 2.0864 | 11.8747 | 0.0098666 | 0.0013668 | 0.0004567 | 492.3066 | 561.6794 | 399.0315 | 200.8979 | 100.9758 | 49.0665 | 27.5929 | 90.111 | 50.2148 | 35.4221 | 28.7623 | 25.8515 | 27.8531 | 29.4103 | 145.9562 | 128.7206 | 117.1318 | 85.3085 | 74.0191 | 148.8146 | 98.3027 | 90.4861 | 102.0983 | 270.9021 | 113.4063 | 249.2206 | 405.6941 | 236.7016 | 394.4028 | 466.7156 | 478.1153 | 469.9984 | 487.9791 | 462.4045 | 3.1063 | 3.3327 | 795.8696 | 501.5996 | 197.4428 | 795.3859 | 502.4524 | 217.0395 | 487.6448 | 496.5948 | 426.3127 | 490.0616 | 453.9519 | 401.1886 | 881.427 | 861.6233 | 727.3667 | 723.1295 | 711.7494 |  | 828.2087 | 823.591 | 1389.3709 | 939.5634 | 488.3912 | 744.1523 |  | 821.2862 |  |  | 602.5883 | 639.1509 | 619.066 | [5 empty] | 185.7074 | 876.4466 | 540.4509 | 120.5003 | 884.4214 | 507.6462 | 145.0991 | 373.2694 | 390.9402 | 403.0484 |  |  | 481.8404 | 343.7866 | 459.7965 |  | 373.9633 | 387.6158 | 408.8117 | 478.871 | 403.3999 | 655.8452 | 271.1506 | 436.3601 | 479.487 | 364.5641 | 514.0777 | 614.1172 |  |  | 338.132 | 391.9708 | 457.286 | 405.2449 |  | 311.8819 | 388.1698 | 0.62649 | 18.9003 | 1.5714 | 1.2798 | -19.1577 | 3.0887 | 868.11 | 0.61 | 2.8011 | -1.8814 | -11.283 | 1.2018 | 3.6346 | -24.1703 | 8.4654 | 86.6604 | 448.8793 | 6.5377 | 2.1152 | -1.0127 |  | 18.498
42838.5094 | 7702 | 126.6339 | 100.2839 | 66.0083 | 43.1741 | 27.2356 | 24.9548 | 32.4855 | 22.9357 | 70.5707 | 49.6671 | 32.6686 | 24.0286 | 22.0446 | 29.9081 | 260.067 | 367.8098 | 366.663 | 337.9165 | 456.4735 | 477.5301 | 322.3103 | 451.776 | 465.8143 | 380.191 | 493.1241 | 424.9576 | 550.107 | 720.1763 | 583.6299 | 380.0776 | 460.4968 | 408.347 | 415.2917 | 475.0066 | 270.7378 |  | 340.1454 |  | 350.5595 | 253.3184 | 250.7264 | 352.1168 |  | 56.0924 | 112.2243 | 73.1364 | 195.575 | 274.7223 | 335.0206 | 377.4084 | 19.2533 | 43.7189 | 20.5796 | 82.6704 | 30.0245 | 45.9678 | 55.2187 | 56.6919 | 26.9124 |  |  | 2.0241 | -2.1495 | -68.1608 | 0.43103 | 4.4422 | -197.7632 | 24.0034 | -3.2373 | 0.82092 | 2.0975 | 11.9278 | 0.010001 | 0.0013849 | 0.0004912 | 494.3268 | 562.1361 | 399.0547 | 200.7871 | 100.9926 | 49.085 | 27.5995 | 90.1225 | 50.2244 | 35.4277 | 28.7645 | 25.8501 | 27.8515 | 29.4165 | 145.8352 | 128.9202 | 119.7641 | 86.0761 | 74.5287 | 148.6955 | 98.3083 | 90.4846 | 102.107 | 270.9222 | 113.423 | 249.2122 | 405.674 | 236.686 | 394.3474 | 466.7097 | 478.1567 | 469.9986 | 487.9047 | 462.5179 | 2.7709 | 3.9231 | 795.9896 | 501.3782 | 197.4656 | 795.7453 | 504.1985 | 217.0841 | 487.6415 | 496.5607 | 426.4382 | 490.1173 | 453.9554 | 401.2808 | 876.7009 | 861.6011 | 727.3113 | 723.0603 | 711.5287 |  | 827.9071 | 823.7324 | 1386.8028 | 940.095 | 488.347 | 744.2637 |  | 821.4554 |  |  | 602.9823 | 639.2871 | 618.6125 | [5 empty] | 185.7344 | 876.647 | 540.2992 | 120.5191 | 884.7921 | 522.6961 | 145.1433 | 373.2037 | 391.0029 | 402.958 |  |  | 481.8203 | 344.1903 | 459.5312 |  | 373.8508 | 387.5337 | 409.0462 | 478.8736 | 403.492 | 655.7533 | 271.3219 | 436.2703 | 479.5049 | 364.4189 | 514.064 | 614.0201 |  |  | 337.4302 | 392.221 | 457.2978 | 405.1798 |  | 311.5558 | 388.1718 | 0.23508 | 18.9002 | 1.5718 | 1.2809 | -19.0833 | 3.0888 | 867.54 | 1.06 | 2.9022 | -2.0057 | -11.2947 | 0.89817 | 3.6223 | -24.1687 | 8.4201 | 86.5668 | 446.1338 | 6.5173 | 2.1134 | -1.3045 |  | 18.5
42838.5094 | 7703 | 126.647 | 100.2701 | 66.0221 | 43.1782 | 27.2423 | 24.9452 | 32.4859 | 22.9322 | 70.5802 | 49.6731 | 32.6715 | 24.0307 | 22.0469 | 29.9107 | 260.0701 | 367.8481 | 366.682 | 337.8954 | 456.4655 | 477.5007 | 322.5857 | 451.8422 | 465.8498 | 380.1767 | 493.1115 | 424.8813 | 551.056 | 719.9261 | 583.6188 | 380.0435 | 460.5054 | 408.3197 | 415.2568 | 474.9727 | 270.2652 |  | 340.0734 |  | 350.4797 | 253.3524 | 250.2418 | 352.0668 |  | 56.075 | 112.1632 | 73.1092 | 195.1029 | 273.6778 | 334.9126 | 377.0551 | 19.2815 | 43.731 | 20.6746 | 82.6731 | 30.0343 | 45.9988 | 55.2839 | 56.7176 | 26.9089 |  |  | 2.0807 | -1.9556 | -67.9512 | 0.49673 | 4.6749 | -197.7842 | 24.0264 | -3.2077 | 0.74269 | 2.0719 | 11.9461 | 0.0099027 | 0.0013734 | 0.00048298 | 494.7627 | 562.7653 | 399.0856 | 200.4696 | 101.0035 | 49.1064 | 27.6012 | 90.1388 | 50.238 | 35.4388 | 28.7666 | 25.8565 | 27.8567 | 29.4215 | 147.6224 | 126.621 | 120.9204 | 87.3534 | 74.9773 | 148.5743 | 98.3294 | 90.4799 | 102.1188 | 270.9246 | 113.4245 | 249.21 | 405.6527 | 236.671 | 394.2973 | 467.4761 | 478.153 | 469.9453 | 487.8405 | 463.1583 | 2.4607 | 4.1011 | 796.0946 | 501.2651 | 197.4742 | 795.9477 | 505.9678 | 217.1188 | 487.6235 | 496.5097 | 426.4868 | 490.173 | 453.9661 | 401.1011 | 876.5557 | 861.6218 | 727.2764 | 722.9922 | 710.5131 |  | 827.7673 | 823.8811 | 1384.4178 | 940.6297 | 488.3491 | 744.397 |  | 821.6484 |  |  | 603.0165 | 640.177 | 618.9905 | [5 empty] | 185.7532 | 876.8791 | 540.0262 | 120.5304 | 885.1551 | 529.4178 | 145.1796 | 373.1239 | 390.9166 | 402.8679 |  |  | 481.835 | 343.8163 | 459.0998 |  | 373.7168 | 387.4165 | 409.2292 | 478.8695 | 403.6332 | 655.6618 | 271.2397 | 436.1359 | 479.5994 | 364.6237 | 513.9358 | 613.9308 |  |  | 337.14 | 392.3225 | 457.3029 | 405.095 |  | 311.5041 | 388.1466 | 0.082044 | 18.9004 | 1.5718 | 1.2806 | -19.0601 | 3.0888 | 859.94 | 0.64 | 2.9424 | -1.913 | -11.2764 | 0.96413 | 3.7156 | -24.1678 | 8.4234 | 86.5488 | 443.5946 | 6.5027 | 1.8993 | -1.4304 |  | 18.4818
42838.5094 | 7704 | 126.6447 | 100.2802 | 66.0418 | 43.1941 | 27.2453 | 24.9499 | 32.496 | 22.9356 | 70.5971 | 49.6867 | 32.6799 | 24.0334 | 22.0438 | 29.9171 | 260.0683 | 367.8811 | 366.6901 | 337.871 | 456.4596 | 477.4707 | 322.895 | 451.7179 | 465.7516 | 380.1552 | 493.12 | 424.6974 | 550.9995 | 719.7809 | 583.4092 | 380.0456 | 460.5215 | 408.2484 | 415.2523 | 474.9565 | 270.1845 |  | 340.0059 |  | 350.4176 | 253.6662 | 249.8921 | 352.0358 |  | 56.0427 | 112.3664 | 73.1683 | 195.019 | 273.6991 | 335.1051 | 376.7965 | 19.3227 | 43.7287 | 20.9872 | 82.655 | 30.0512 | 46.0408 | 55.3406 | 56.7579 | 26.9165 |  |  | 1.9328 | -1.8617 | -68.0294 | 0.47571 | 4.6788 | -197.7901 | 24.1729 | -3.3365 | 0.84407 | 2.1617 | 11.7586 | 0.010046 | 0.0012978 | 0.00047805 | 496.1148 | 563.3801 | 399.1073 | 200.1637 | 101.0109 | 49.1211 | 27.6038 | 90.1547 | 50.2452 | 35.4385 | 28.7724 | 25.8548 | 27.8567 | 29.4258 | 145.332 | 126.9769 | 119.365 | 86.665 | 75.8289 | 148.3959 | 98.3044 | 90.476 | 102.1253 | 270.9403 | 113.4352 | 249.1997 | 405.6282 | 236.6584 | 394.2487 | 468.1622 | 478.065 | 469.8458 | 487.7719 | 463.3882 | 4.3683 | 2.1227 | 796.2163 | 501.0593 | 197.4806 | 796.1037 | 504.0042 | 217.1587 | 487.6082 | 496.4485 | 426.341 | 490.2195 | 453.9786 | 400.7477 | 876.9089 | 861.6566 | 727.3264 | 723.0521 | 708.8454 |  | 827.7416 | 824.0427 | 1381.7897 | 941.2814 | 488.2808 | 744.5118 |  | 821.8424 |  |  | 601.5282 | 638.4013 | 618.6406 | [5 empty] | 185.7681 | 877.1679 | 539.3601 | 120.5453 | 885.5981 | 526.149 | 145.211 | 373.0271 | 390.7449 | 402.7822 |  |  | 481.8898 | 343.6673 | 458.8165 |  | 373.5864 | 387.3279 | 409.1003 | 478.8489 | 403.3694 | 655.567 | 270.8275 | 436.0604 | 479.7211 | 365.1762 | 513.7923 | 613.8486 |  |  | 336.6966 | 392.0994 | 457.2953 | 405.0202 |  | 311.53 | 388.1461 | 0.16107 | 18.9013 | 1.5713 | 1.2795 | -19.1353 | 3.0888 | 852.57 | 0.92 | 2.8356 | -1.867 | -11.2859 | 0.94375 | 3.7177 | -24.172 | 8.4503 | 86.5866 | 440.809 | 6.4759 | 2.1309 | -1.2606 |  | 18.4645
42838.5095 | 7705 | 126.6328 | 100.2841 | 66.0582 | 43.2079 | 27.2529 | 24.9487 | 32.5041 | 22.9408 | 70.6183 | 49.6994 | 32.6865 | 24.0331 | 22.0447 | 29.9279 | 260.064 | 367.9126 | 366.7069 | 337.8406 | 456.4496 | 477.4401 | 322.9339 | 451.4657 | 465.6431 | 380.1386 | 493.1172 | 425.0748 | 551.174 | 719.8475 | 583.5464 | 380.0367 | 460.5365 | 408.0613 | 415.2329 | 474.9239 | 270.0091 |  | 339.9331 |  | 350.3416 | 253.5723 | 249.8532 | 351.9867 |  | 56.0987 | 112.6409 | 73.2354 | 194.4432 | 273.0496 | 335.2908 | 376.808 | 19.3275 | 43.7426 | 20.9788 | 82.6527 | 30.0517 | 46.0558 | 55.3941 | 56.7895 | 26.9076 |  |  | 1.7672 | -2.3466 | -67.9597 | 0.48819 | 4.9482 | -197.7862 | 24.0448 | -3.303 | 0.96648 | 2.1002 | 12.1828 | 0.0098403 | 0.0013734 | 0.00048627 | 496.3605 | 563.76 | 399.133 | 200.2385 | 101.0223 | 49.1345 | 27.6109 | 90.1728 | 50.2546 | 35.4398 | 28.7779 | 25.8577 | 27.8568 | 29.4279 | 149.4263 | 122.3918 | 112.8802 | 83.0657 | 74.8402 | 148.2904 | 98.1462 | 90.476 | 102.1321 | 270.9489 | 113.441 | 249.1924 | 405.6085 | 236.6471 | 394.1915 | 468.1522 | 477.9856 | 469.7751 | 487.707 | 463.5356 | 2.0376 | 2.2518 | 796.3236 | 500.8483 | 197.4957 | 796.4544 | 505.3409 | 217.1905 | 487.6008 | 496.3998 | 426.46 | 490.2705 | 454.0188 | 400.3944 | 875.3591 | 861.6947 | 727.3725 | 723.0922 | 709.3667 |  | 827.5105 | 824.1804 | 1379.7266 | 941.7572 | 488.2224 | 744.6303 |  | 822.0096 |  |  | 602.6711 | 639.1911 | 618.4911 | [5 empty] | 185.783 | 877.4766 | 538.6004 | 120.5555 | 886.0003 | 533.0641 | 145.2512 | 372.9274 | 390.7527 | 402.6993 |  |  | 481.8802 | 343.5916 | 458.8859 |  | 373.4898 | 387.2814 | 408.7578 | 478.8199 | 402.6422 | 655.4677 | 270.5034 | 435.9992 | 479.7671 | 365.4857 | 513.7328 | 613.6983 |  |  | 336.2526 | 391.8679 | 457.3012 | 404.9351 |  | 311.5336 | 388.1577 | -0.12961 | 18.9006 | 1.5709 | 1.2801 | -19.2022 | 3.0888 | 850.34 | 0.91 | 2.7116 | -2.0968 | -11.2841 | 0.9564 | 3.8238 | -24.1754 | 8.4292 | 86.4958 | 438.631 | 6.4552 | 1.6625 | -0.5595 |  | 18.4505
42838.5095 | 7706 | 126.6438 | 100.2785 | 66.068 | 43.2181 | 27.2534 | 24.9469 | 32.5095 | 22.9432 | 70.6329 | 49.7051 | 32.6898 | 24.0417 | 22.0444 | 29.9291 | 260.0726 | 367.9471 | 366.7283 | 337.8097 | 456.4416 | 477.414 | 322.9576 | 451.3056 | 465.5782 | 380.1256 | 493.0786 | 425.2249 | 551.0771 | 719.6217 | 583.4822 | 380.0227 | 460.5641 | 407.9234 | 415.2082 | 474.8835 | 270.4833 |  | 339.8555 |  | 350.2677 | 253.6983 | 249.9004 | 351.9378 |  | 56.1534 | 112.7761 | 73.3021 | 194.1948 | 272.5947 | 335.1527 | 376.7723 | 19.359 | 43.7454 | 20.8771 | 82.6516 | 30.0459 | 46.09 | 55.4513 | 56.8252 | 26.907 |  |  | 2.0964 | -2.4235 | -67.9137 | 0.88049 | 4.801 | -197.7888 | 23.8904 | -3.2071 | 0.92289 | 1.9177 | 11.9862 | 0.0099849 | 0.001421 | 0.00050927 | 495.0641 | 563.7237 | 399.1499 | 200.4467 | 101.0278 | 49.1451 | 27.616 | 90.1924 | 50.2611 | 35.4483 | 28.7714 | 25.8472 | 27.8524 | 29.418 | 143.8595 | 119.3783 | 109.2013 | 80.5567 | 72.2663 | 148.0551 | 98.0468 | 90.4668 | 102.134 | 270.9653 | 113.4464 | 249.1778 | 405.5735 | 236.6207 | 394.1342 | 467.7569 | 477.9299 | 469.7133 | 487.6429 | 463.337 | 3.7942 | 3.6705 | 796.4398 | 500.8224 | 197.5087 | 796.6503 | 506.883 | 217.2207 | 487.5796 | 496.3433 | 426.569 | 490.3286 | 454.0702 | 400.2001 | 871.8926 | 861.7031 | 727.4633 | 723.2285 | 709.3884 |  | 827.271 | 824.3197 | 1377.7295 | 942.2097 | 488.2256 | 744.7441 |  | 822.1709 |  |  | 604.8281 | 641.9604 | 619.7431 | [5 empty] | 185.7987 | 877.7701 | 537.9926 | 120.5683 | 886.3231 | 535.3732 | 145.2912 | 372.8504 | 390.6413 | 402.6119 |  |  | 481.8625 | 343.6699 | 459.1763 |  | 373.4305 | 387.239 | 408.2435 | 478.8112 | 401.876 | 655.37 | 270.1072 | 435.9282 | 479.8014 | 365.145 | 513.6462 | 613.5064 |  |  | 336.2053 | 391.6249 | 457.294 | 404.8439 |  | 311.5074 | 388.1499 | 0.50165 | 18.9 | 1.5711 | 1.2786 | -19.1534 | 3.0888 | 870.28 | 0.92 | 2.9533 | -2.1313 | -11.2823 | 1.2846 | 3.7661 | -24.1728 | 8.4011 | 86.4161 | 436.53 | 6.443 | 2.2509 | -0.16292 |  | 18.4491
42838.5095 | 7707 | 126.6524 | 100.2797 | 66.0792 | 43.2169 | 27.2528 | 24.9367 | 32.5142 | 22.9416 | 70.6472 | 49.7124 | 32.697 | 24.0371 | 22.0409 | 29.9234 | 260.0778 | 367.9824 | 366.7412 | 337.7756 | 456.4285 | 477.378 | 321.7369 | 450.9438 | 465.5957 | 380.0979 | 493.0022 | 424.7326 | 551.2863 | 719.1475 | 583.3837 | 380.0118 | 460.5934 | 407.7727 | 415.1911 | 474.858 | 270.2549 |  | 339.7898 |  | 350.1991 | 253.4067 | 249.9332 | 351.8932 |  | 56.1563 | 112.667 | 73.3451 | 193.8265 | 271.4855 | 334.533 | 376.8181 | 19.2989 | 43.7401 | 20.762 | 82.6161 | 30.0461 | 46.1083 | 55.5103 | 56.8613 | 26.899 |  |  | 1.808 | -2.2868 | -68.1148 | 0.6781 | 4.7898 | -197.7586 | 23.9673 | -3.2577 | 0.89467 | 1.915 | 11.8947 | 0.009934 | 0.001375 | 0.00044191 | 498.4988 | 563.8992 | 399.1763 | 200.641 | 101.0361 | 49.1666 | 27.6203 | 90.2148 | 50.2839 | 35.4581 | 28.782 | 25.859 | 27.8558 | 29.4349 | 140.7414 | 121.9585 | 110.0407 | 79.5044 | 69.5598 | 147.8469 | 98.0005 | 90.474 | 102.1558 | 270.9847 | 113.4519 | 249.1727 | 405.5498 | 236.6148 | 394.0814 | 467.4808 | 477.9129 | 469.6406 | 487.5777 | 463.5083 | 4.4705 | 3.9231 | 796.5661 | 500.9003 | 197.5201 | 796.8226 | 502.6473 | 217.2614 | 487.5634 | 496.3221 | 426.3705 | 490.378 | 454.0871 | 400.01 | 869.4812 | 861.7228 | 727.5482 | 723.2967 | 707.9572 |  | 827.2648 | 824.4776 | 1375.3596 | 942.5632 | 488.2697 | 744.8604 |  | 822.3414 |  |  | 604.3297 | 641.3891 | 621.2101 | [5 empty] | 185.8225 | 878.0422 | 538.0401 | 120.5807 | 886.5578 | 526.1268 | 145.326 | 372.7808 | 390.5132 | 402.5262 |  |  | 481.8367 | 343.6269 | 459.6358 |  | 373.4176 | 387.1984 | 407.8588 | 478.7841 | 401.3765 | 655.2688 | 270.182 | 435.8843 | 479.864 | 364.7799 | 513.5428 | 613.3116 |  |  | 336.3383 | 391.5147 | 457.1855 | 404.7676 |  | 311.3873 | 388.1324 | 0.39405 | 18.9014 | 1.57 | 1.2789 | -19.152 | 3.0888 | 855.14 | 0.93 | 2.7424 | -2.07 | -11.2974 | 1.1272 | 3.7598 | -24.1587 | 8.4104 | 86.4539 | 434.0466 | 6.4388 | 2.5706 | -0.26186 |  | 18.4423
42838.5095 | 7708 | 126.6536 | 100.283 | 66.0951 | 43.2417 | 27.2567 | 24.9491 | 32.5265 | 22.9467 | 70.6655 | 49.7352 | 32.7051 | 24.0366 | 22.0508 | 29.9319 | 260.0768 | 368.0083 | 366.7544 | 337.7415 | 456.404 | 477.3476 | 320.2109 | 451.0286 | 465.708 | 380.0659 | 492.9276 | 424.7885 | 551.9966 | 718.7875 | 583.5523 | 379.9996 | 460.6029 | 407.672 | 415.1731 | 474.8343 | 269.3553 |  | 339.7141 |  | 350.1222 | 252.7304 | 249.9938 | 351.8383 |  | 56.1849 | 112.4714 | 73.3506 | 195.2518 | 271.3433 | 334.4478 | 376.9083 | 19.2567 | 43.7409 | 20.6954 | 82.5914 | 30.0348 | 46.1314 | 55.5691 | 56.8931 | 26.9064 |  |  | 1.9676 | -2.3545 | -68.1266 | 0.45074 | 4.4882 | -197.7842 | 23.6577 | -3.395 | 1.028 | 2.2771 | 11.7094 | 0.0099389 | 0.0012255 | 0.00045177 | 500.7772 | 563.1741 | 399.2096 | 200.807 | 101.0505 | 49.1742 | 27.6197 | 90.2253 | 50.291 | 35.4637 | 28.7821 | 25.8526 | 27.8526 | 29.4355 | 140.0108 | 123.3339 | 111.3069 | 81.2263 | 68.2982 | 147.7356 | 97.9491 | 90.4677 | 102.1619 | 270.9955 | 113.453 | 249.1671 | 405.5192 | 236.5956 | 394.0152 | 467.7754 | 477.9563 | 469.5434 | 487.5101 | 463.6969 | 4.3034 | 2.9575 | 796.7078 | 501.0799 | 197.5266 | 797.0453 | 501.5534 | 217.3011 | 487.5612 | 496.2955 | 426.146 | 490.4267 | 454.038 | 399.7266 | 869.5569 | 861.7144 | 727.6263 | 723.4033 | 707.3336 |  | 827.2792 | 824.6193 | 1372.987 | 942.7971 | 488.3065 | 745.0032 |  | 822.5436 |  |  | 604.3276 | 640.4388 | 621.8719 | [5 empty] | 185.8372 | 878.2626 | 537.6557 | 120.5908 | 886.7091 | 516.6655 | 145.3662 | 372.7235 | 390.6118 | 402.4418 |  |  | 481.7998 | 342.8903 | 459.9739 |  | 373.399 | 387.1859 | 407.6682 | 478.7369 | 401.4415 | 655.1857 | 270.413 | 435.8711 | 479.864 | 364.9572 | 513.487 | 613.1495 |  |  | 335.9592 | 391.5556 | 457.0542 | 404.6563 |  | 311.3631 | 388.0725 | 0.27533 | 18.9008 | 1.5702 | 1.2779 | -18.9864 | 3.0887 | 850.41 | 0.92 | 2.8612 | -2.0999 | -11.2955 | 0.91878 | 3.6393 | -24.1586 | 8.3553 | 86.4759 | 431.5713 | 6.437 | 2.6376 | -0.40886 |  | 18.4424
42838.5095 | 7709 | 126.639 | 100.2746 | 66.1163 | 43.2601 | 27.2631 | 24.9528 | 32.534 | 22.9522 | 70.6829 | 49.7363 | 32.7035 | 24.0462 | 22.0433 | 29.9381 | 260.0695 | 368.0324 | 366.7643 | 337.7171 | 456.4031 | 477.3202 | 319.9757 | 451.2198 | 466.0606 | 380.0458 | 492.8561 | 424.8716 | 551.6654 | 718.4318 | 583.7186 | 379.9761 | 460.5893 | 407.2913 | 415.1383 | 474.7924 | 269.5855 |  | 339.6311 |  | 350.0323 | 252.8243 | 250.1308 | 351.7772 |  | 56.2528 | 112.4992 | 73.425 | 195.4862 | 271.5814 | 334.5249 | 377.1269 | 19.224 | 43.7495 | 20.667 | 82.5641 | 30.0239 | 46.1675 | 55.623 | 56.9377 | 26.9085 |  |  | 1.9729 | -2.0089 | -68.2252 | 0.46059 | 4.5001 | -197.7888 | 23.9351 | -3.1821 | 0.84407 | 2.2565 | 11.8037 | 0.0099454 | 0.0014144 | 0.00051091 | 502.3762 | 563.0678 | 399.2261 | 200.9339 | 101.0486 | 49.184 | 27.6163 | 90.2409 | 50.2909 | 35.4528 | 28.7791 | 25.852 | 27.8393 | 29.4291 | 140.5368 | 125.4241 | 111.4551 | 82.7747 | 68.9129 | 147.6846 | 97.8958 | 90.4765 | 102.1769 | 271.0104 | 113.4608 | 249.1617 | 405.5047 | 236.5913 | 393.9671 | 467.696 | 477.9548 | 469.4378 | 487.4643 | 463.5366 | 5.1993 | 4.1645 | 796.8169 | 500.8995 | 197.542 | 797.0151 | 497.8192 | 217.3416 | 487.5516 | 496.2687 | 426.1778 | 490.4818 | 454.003 | 399.0335 | 868.9706 | 861.6978 | 727.7382 | 723.5297 | 707.41 |  | 827.1355 | 824.7548 | 1370.7602 | 943.0275 | 488.313 | 745.1281 |  | 822.6931 |  |  | 604.3997 | 641.095 | 621.4933 | [5 empty] | 185.8695 | 878.4636 | 537.3564 | 120.6065 | 886.8819 | 503.8061 | 145.4058 | 372.6886 | 390.6495 | 402.3513 |  |  | 481.7855 | 343.1579 | 460.234 |  | 373.244 | 387.1251 | 407.6345 | 478.6876 | 401.6782 | 655.1154 | 270.2279 | 435.8605 | 479.8904 | 364.7254 | 513.4569 | 613.0092 |  |  | 334.5829 | 391.6486 | 456.972 | 404.5339 |  | 311.2238 | 388.0623 | -0.2257 | 18.9016 | 1.5714 | 1.2787 | -19.221 | 3.0887 | 872.07 | 0.88 | 2.8653 | -1.9397 | -11.3041 | 0.9288 | 3.6443 | -24.1604 | 8.4047 | 86.4264 | 429.2574 | 6.4315 | 2.5726 | -0.43187 |  | 18.4467
42838.5095 | 7710 | 126.6367 | 100.2961 | 66.1347 | 43.272 | 27.2689 | 24.9661 | 32.5496 | 22.9443 | 70.7046 | 49.7502 | 32.7158 | 24.0509 | 22.0578 | 29.951 | 260.0669 | 368.0556 | 366.7791 | 337.6822 | 456.3932 | 477.2726 | 320.2737 | 451.1238 | 466.1144 | 380.0277 | 492.8187 | 424.7077 | 551.2373 | 718.0624 | 583.6393 | 379.9697 | 460.5999 | 407.0396 | 415.1297 | 474.7744 | 270.3374 |  | 339.5531 |  | 349.9687 | 252.0707 | 249.9593 | 351.7352 |  | 56.2435 | 112.4335 | 73.3595 | 195.1014 | 271.7696 | 334.0493 | 377.4461 | 19.1851 | 43.7356 | 20.5849 | 82.5049 | 30.0041 | 46.2086 | 55.6579 | 56.9646 | 26.9071 |  |  | 1.9078 | -1.7381 | -68.2212 | 0.2858 | 4.433 | -197.7868 | 23.8082 | -3.416 | 0.84913 | 2.0734 | 11.7015 | 0.010159 | 0.0013586 | 0.0004682 | 508.3761 | 563.7861 | 399.2494 | 201.0287 | 101.0556 | 49.2015 | 27.6206 | 90.2603 | 50.3038 | 35.4627 | 28.7795 | 25.852 | 27.8445 | 29.4299 | 144.1738 | 129.6524 | 116.4944 | 82.1154 | 69.8933 | 147.7707 | 97.9267 | 90.4632 | 102.1825 | 271.014 | 113.4682 | 249.1496 | 405.4703 | 236.5746 | 393.9191 | 467.267 | 477.9523 | 469.3362 | 487.4019 | 463.2463 | 6.9288 | 4.5867 | 796.9263 | 500.7912 | 197.5393 | 797.3399 | 500.1195 | 217.3716 | 487.5616 | 496.2372 | 426.1167 | 490.5265 | 453.9947 | 398.7259 | 867.7271 | 861.6867 | 727.8254 | 723.6151 | 706.5918 |  | 826.8993 | 824.8967 | 1368.6273 | 943.3615 | 488.3091 | 745.2456 |  | 822.8397 |  |  | 603.4945 | 641.8606 | 620.4744 | [5 empty] | 185.8711 | 878.6629 | 537.1825 | 120.6113 | 887.0828 | 505.92 | 145.44 | 372.6249 | 390.6887 | 402.2634 |  |  | 481.7806 | 343.6765 | 460.5139 |  | 373.1854 | 387.0776 | 407.5575 | 478.6824 | 401.9802 | 655.0357 | 270.2487 | 435.856 | 479.9499 | 364.8199 | 513.3787 | 612.9169 |  |  | 333.2809 | 391.7192 | 456.8861 | 404.4754 |  | 311.1615 | 388.0251 | 0.42411 | 18.9005 | 1.5721 | 1.2799 | -19.1202 | 3.0888 | 874.13 | 0.71 | 2.8176 | -1.8041 | -11.3028 | 0.73157 | 3.6156 | -24.1508 | 8.3791 | 86.3712 | 427.0494 | 6.4217 | 2.1795 | -0.988 |  | 18.4544
42838.5095 | 7711 | 126.6292 | 100.2879 | 66.1478 | 43.2678 | 27.2688 | 24.9487 | 32.5459 | 22.939 | 70.7142 | 49.7539 | 32.7133 | 24.0347 | 22.0517 | 29.9441 | 260.0543 | 368.0857 | 366.7884 | 337.6429 | 456.375 | 477.236 | 321.4448 | 451.3061 | 465.9442 | 379.997 | 492.7569 | 424.7156 | 551.0678 | 717.6763 | 583.7665 | 379.9511 | 460.6112 | 407.0476 | 415.1086 | 474.7507 | 270.8602 |  | 339.4757 |  | 349.8952 | 252.2138 | 249.7759 | 351.683 |  | 56.2245 | 112.2415 | 73.3044 | 193.5264 | 271.6316 | 333.5912 | 377.6324 | 19.1918 | 43.7299 | 20.5046 | 82.467 | 30.008 | 46.2568 | 55.7042 | 56.9989 | 26.9058 |  |  | 1.7383 | -1.7854 | -68.1128 | 0.80887 | 4.5605 | -197.7842 | 24.0343 | -3.1381 | 0.85244 | 2.2294 | 11.9278 | 0.0099504 | 0.0013816 | 0.00047312 | 504.783 | 563.9876 | 399.2851 | 201.113 | 101.072 | 49.2233 | 27.6287 | 90.2789 | 50.3284 | 35.4739 | 28.7895 | 25.8694 | 27.8515 | 29.4435 | 149.98 | 135.9144 | 122.3679 | 84.7633 | 73.3519 | 148.0981 | 97.9888 | 90.4559 | 102.1817 | 271.0275 | 113.466 | 249.1395 | 405.4496 | 236.5568 | 393.8622 | 467.1477 | 477.9616 | 469.2703 | 487.3253 | 463.0789 | 7.5913 | 3.2589 | 797.0934 | 500.6856 | 197.5452 | 797.5828 | 503.03 | 217.4028 | 487.5949 | 496.2284 | 426.1608 | 490.5768 | 454.0189 | 398.8928 | 864.1498 | 861.706 | 727.9253 | 723.668 | 704.8165 |  | 826.6616 | 825.0363 | 1366.7258 | 943.8339 | 488.3708 | 745.3712 |  | 822.9946 |  |  | 601.6038 | 640.1769 | 619.5456 | [5 empty] | 185.8941 | 878.934 | 537.224 | 120.6373 | 887.4885 | 518.5101 | 145.4797 | 372.5659 | 390.6886 | 402.1642 |  |  | 481.7625 | 344.2439 | 460.2983 |  | 372.988 | 387.0328 | 407.6118 | 478.7564 | 402.5188 | 654.9376 | 270.4152 | 435.9022 | 480.0524 | 365.0336 | 513.2885 | 612.8086 |  |  | 332.7018 | 391.7809 | 456.8741 | 404.3881 |  | 311.3398 | 387.9368 | 0.10412 | 18.9012 | 1.5727 | 1.2793 | -18.97 | 3.0888 | 881.81 | 1.19 | 2.6897 | -1.8281 | -11.291 | 1.2304 | 3.6659 | -24.1415 | 8.4156 | 86.3422 | 425.0876 | 6.4165 | 1.5763 | -1.633 |  | 18.4602
42838.5095 | 7712 | 126.6402 | 100.2871 | 66.167 | 43.294 | 27.2757 | 24.9618 | 32.5559 | 22.9481 | 70.7368 | 49.7725 | 32.7255 | 24.0524 | 22.0515 | 29.9511 | 260.0446 | 368.1241 | 366.8006 | 337.6147 | 456.3619 | 477.2119 | 320.9564 | 451.4741 | 465.6959 | 379.973 | 492.8202 | 424.7093 | 550.9925 | 717.34 | 583.2479 | 379.9462 | 460.6352 | 407.1177 | 415.0823 | 474.7456 | 270.2641 |  | 339.4154 |  | 349.8239 | 251.9983 | 249.6301 | 351.6394 |  | 56.2731 | 111.9945 | 73.2184 | 191.7219 | 271.0829 | 332.8239 | 378.0375 | 19.222 | 43.7489 | 20.4482 | 82.4647 | 30.0218 | 46.3147 | 55.7506 | 57.046 | 26.9099 |  |  | 1.8658 | -2.0319 | -68.3277 | 0.57559 | 4.3726 | -197.7941 | 24.2202 | -3.3503 | 0.88436 | 2.1334 | 11.8381 | 0.010082 | 0.0013126 | 0.00050105 | 500.1668 | 563.533 | 399.3041 | 201.1908 | 101.0752 | 49.2388 | 27.629 | 90.296 | 50.3313 | 35.4807 | 28.7916 | 25.8586 | 27.8535 | 29.4459 | 155.6758 | 141.3509 | 123.4655 | 84.6652 | 73.5664 | 148.4607 | 97.9896 | 90.4563 | 102.1924 | 271.0412 | 113.4748 | 249.1282 | 405.4209 | 236.5436 | 393.817 | 466.7631 | 477.9303 | 469.221 | 487.2329 | 462.9766 | 3.6135 | 4.1148 | 797.2422 | 500.85 | 197.5693 | 797.599 | 502.0564 | 217.4458 | 487.5623 | 496.234 | 426.2607 | 490.625 | 454.0235 | 399.2543 | 861.5124 | 861.76 | 727.9704 | 723.6914 | 704.7372 |  | 826.5018 | 825.1583 | 1365.2663 | 944.1616 | 488.3378 | 745.474 |  | 823.1211 |  |  | 601.2944 | 639.5856 | 618.8643 | [5 empty] | 185.9185 | 879.2664 | 537.0985 | 120.651 | 887.9067 | 516.3837 | 145.5297 | 372.5194 | 390.7123 | 402.0926 |  |  | 481.7379 | 344.384 | 460.2234 |  | 372.9747 | 386.9258 | 407.8991 | 478.8338 | 403.1722 | 654.859 | 269.8456 | 435.975 | 480.2119 | 364.656 | 513.3377 | 612.6803 |  |  | 332.7303 | 391.883 | 456.9085 | 404.3856 |  | 311.4901 | 387.863 | 0.37569 | 18.9004 | 1.5726 | 1.2791 | -19.1103 | 3.0888 | 870.59 | 0.91 | 2.7857 | -1.9495 | -11.3052 | 1.0376 | 3.5873 | -24.1268 | 8.4427 | 86.2917 | 423.5858 | 6.4031 | 0.98988 | -1.7548 |  | 18.4592
42838.5095 | 7713 | 126.6462 | 100.2809 | 66.1781 | 43.3032 | 27.2705 | 24.959 | 32.5597 | 22.9414 | 70.7529 | 49.7807 | 32.7239 | 24.0498 | 22.0481 | 29.9522 | 260.0441 | 368.1536 | 366.8119 | 337.5869 | 456.3454 | 477.1812 | 320.46 | 451.4254 | 465.7444 | 379.9491 | 492.9146 | 424.9693 | 549.8729 | 717.1146 | 582.8057 | 379.9397 | 460.642 | 407.2049 | 415.0693 | 474.737 | 269.6408 |  | 339.3367 |  | 349.7421 | 251.7688 | 249.1989 | 351.5896 |  | 56.2426 | 111.7933 | 73.1709 | 191.2333 | 270.8792 | 332.752 | 378.33 | 19.2658 | 43.7368 | 20.4003 | 82.4402 | 30.034 | 46.3754 | 55.7921 | 57.085 | 26.9118 |  |  | 1.7922 | -2.0154 | -68.1693 | 0.76353 | 5.0461 | -197.7704 | 23.7359 | -3.4745 | 0.84913 | 2.0803 | 11.7586 | 0.0099372 | 0.0014719 | 0.00048298 | 499.5391 | 563.7086 | 399.3222 | 200.8958 | 101.0855 | 49.2568 | 27.6321 | 90.316 | 50.3442 | 35.4823 | 28.7891 | 25.8613 | 27.8556 | 29.4512 | 152.2132 | 135.1424 | 122.7551 | 84.1182 | 72.3037 | 148.4301 | 97.98 | 90.456 | 102.2005 | 271.0559 | 113.4862 | 249.1226 | 405.3933 | 236.5293 | 393.7694 | 467.0732 | 477.9333 | 469.2154 | 487.1295 | 462.9373 | 3.5087 | 2.1521 | 797.3786 | 500.8781 | 197.5799 | 797.6025 | 498.8921 | 217.488 | 487.5534 | 496.2722 | 426.3133 | 490.6723 | 453.9951 | 399.5354 | 863.1582 | 861.8488 | 728.0754 | 723.8567 | 703.9978 |  | 826.3999 | 825.2847 | 1363.9632 | 944.4346 | 488.2812 | 745.5854 |  | 823.2441 |  |  | 602.2773 | 640.9212 | 618.8421 | [5 empty] | 185.9356 | 879.5453 | 537.187 | 120.661 | 888.2249 | 513.2222 | 145.5615 | 372.4334 | 390.496 | 401.9982 |  |  | 481.6597 | 344.8514 | 459.863 |  | 372.867 | 386.8053 | 408.1884 | 478.8266 | 404.0129 | 654.7708 | 270.2371 | 436.0831 | 480.226 | 364.5407 | 513.3004 | 612.5645 |  |  | 332.4642 | 391.872 | 456.9004 | 404.3704 |  | 311.507 | 387.8175 | -0.039644 | 18.9008 | 1.5721 | 1.279 | -19.0671 | 3.0888 | 854.88 | 0.93 | 2.7295 | -1.9411 | -11.2891 | 1.1948 | 3.8534 | -24.124 | 8.3574 | 86.2787 | 422.2478 | 6.3883 | 1.3707 | -1.6771 |  | 18.4607
42838.5096 | 7714 | 126.6691 | 100.2794 | 66.1848 | 43.3163 | 27.2742 | 24.9574 | 32.56 | 22.9443 | 70.7735 | 49.7889 | 32.7328 | 24.0492 | 22.0473 | 29.9564 | 260.0576 | 368.1877 | 366.8306 | 337.5581 | 456.3424 | 477.1559 | 320.5309 | 451.5709 | 465.8549 | 379.9361 | 492.9779 | 425.039 | 550.047 | 717.0927 | 582.3939 | 379.9266 | 460.6297 | 407.1949 | 415.0454 | 474.7276 | 269.7356 |  | 339.2643 |  | 349.667 | 251.7801 | 248.6921 | 351.5397 |  | 56.2826 | 111.8668 | 73.0298 | 189.176 | 270.1399 | 332.8759 | 378.4061 | 19.4513 | 43.7478 | 20.3681 | 82.4563 | 30.0231 | 46.4339 | 55.8299 | 57.1394 | 26.9018 |  |  | 1.8007 | -2.0148 | -67.917 | 0.72541 | 4.8188 | -197.802 | 24.3891 | -3.1939 | 0.76974 | 2.1797 | 11.7683 | 0.010072 | 0.0013011 | 0.00050434 | 500.1174 | 563.6629 | 399.3615 | 200.3346 | 101.0958 | 49.279 | 27.6486 | 90.3412 | 50.3583 | 35.4867 | 28.7971 | 25.8646 | 27.862 | 29.4549 | 153.3667 | 129.817 | 119.021 | 80.3056 | 69.6023 | 148.4632 | 97.8846 | 90.448 | 102.1997 | 271.0597 | 113.4889 | 249.113 | 405.3668 | 236.5018 | 393.7083 | 467.2693 | 477.9281 | 469.1905 | 487.0535 | 462.7333 | 3.6116 | 3.606 | 797.5067 | 501.11 | 197.5884 | 797.9185 | 501.207 | 217.5235 | 487.538 | 496.3202 | 426.4055 | 490.7278 | 453.9704 | 399.6204 | 864.9017 | 861.9886 | 728.245 | 724.0742 | 705.0732 |  | 826.0474 | 825.4053 | 1362.4567 | 944.6989 | 488.2281 | 745.7112 |  | 823.3818 |  |  | 604.8553 | 642.9064 | 619.9975 | [5 empty] | 185.9491 | 879.8091 | 537.0539 | 120.678 | 888.4737 | 510.3447 | 145.5971 | 372.3598 | 390.3016 | 401.9205 |  |  | 481.6101 | 345.7011 | 459.8126 |  | 372.7773 | 386.704 | 408.4737 | 478.7413 | 404.2458 | 654.6826 | 270.4783 | 436.2209 | 480.1192 | 364.485 | 513.3415 | 612.4377 |  |  | 332.2936 | 391.8532 | 456.8422 | 404.3387 |  | 311.4188 | 387.7934 | -0.15224 | 18.9019 | 1.5717 | 1.28 | -19.3723 | 3.0889 | 844.71 | 0.98 | 2.7353 | -1.941 | -11.2693 | 1.1647 | 3.766 | -24.1284 | 8.4725 | 86.1329 | 420.7056 | 6.3742 | 1.2468 | -1.2739 |  | 18.4657
42838.5096 | 7715 | 126.6999 | 100.2757 | 66.2006 | 43.3275 | 27.2821 | 24.9602 | 32.5708 | 22.948 | 70.7858 | 49.802 | 32.7383 | 24.0506 | 22.0455 | 29.9643 | 260.0569 | 368.2244 | 366.8427 | 337.529 | 456.335 | 477.122 | 320.9923 | 451.5606 | 465.8078 | 379.918 | 492.9801 | 425.3613 | 549.961 | 717.0221 | 581.479 | 379.9229 | 460.6375 | 407.1141 | 415.0265 | 474.7235 | 269.6089 |  | 339.1985 |  | 349.6065 | 252.067 | 248.4847 | 351.4982 |  | 56.3325 | 111.9989 | 73.0541 | 188.2237 | 268.3074 | 332.7053 | 378.5847 | 19.5711 | 43.7479 | 20.3644 | 82.4602 | 30.0218 | 46.4941 | 55.8697 | 57.1897 | 26.9043 |  |  | 1.7948 | -2.3052 | -68.147 | 0.77338 | 4.8687 | -197.756 | 23.6124 | -3.4318 | 0.73704 | 2.0746 | 11.8421 | 0.0098682 | 0.0013898 | 0.00052569 | 499.3235 | 563.5152 | 399.3911 | 199.9916 | 101.1083 | 49.293 | 27.6523 | 90.3537 | 50.3688 | 35.4918 | 28.7956 | 25.8681 | 27.8625 | 29.4611 | 151.416 | 124.5615 | 116.4288 | 78.9154 | 68.6279 | 148.3863 | 97.8011 | 90.4623 | 102.2163 | 271.0885 | 113.5003 | 249.1068 | 405.3473 | 236.5012 | 393.6631 | 467.47 | 477.9287 | 469.165 | 487.0154 | 462.5291 | 3.5779 | 2.6077 | 797.6297 | 501.3085 | 197.5955 | 798.0579 | 499.5534 | 217.5589 | 487.5316 | 496.364 | 426.566 | 490.7861 | 453.957 | 399.4836 | 865.7551 | 862.0427 | 728.4227 | 724.2829 | 705.6949 |  | 826.0478 | 825.4991 | 1361.3759 | 944.7014 | 488.1718 | 745.7983 |  | 823.4763 |  |  | 604.4931 | 642.8511 | 621.4703 | [5 empty] | 185.9695 | 880.03 | 537.117 | 120.6835 | 888.5584 | 503.6112 | 145.6336 | 372.2887 | 390.1633 | 401.8546 |  |  | 481.5871 | 345.4238 | 459.8595 |  | 372.6742 | 386.656 | 408.9681 | 478.6403 | 404.7849 | 654.6007 | 270.2477 | 436.2888 | 479.9857 | 364.2695 | 513.3601 | 612.2808 |  |  | 331.8711 | 391.8439 | 456.7792 | 404.2581 |  | 311.3578 | 387.7988 | 0.3935 | 18.9007 | 1.5711 | 1.28 | -19.0101 | 3.0888 | 841.99 | 0.41 | 2.7294 | -2.0765 | -11.2903 | 1.2028 | 3.7849 | -24.1222 | 8.3353 | 86.1157 | 419.6013 | 6.3669 | 1.4537 | -0.99613 |  | 18.4714
42838.5096 | 7716 | 126.7207 | 100.2687 | 66.2155 | 43.3403 | 27.2755 | 24.9545 | 32.5834 | 22.9421 | 70.8066 | 49.8128 | 32.7436 | 24.051 | 22.049 | 29.9691 | 260.0506 | 368.2553 | 366.8563 | 337.5003 | 456.3291 | 477.0839 | 320.868 | 451.6789 | 465.5304 | 379.8909 | 492.9336 | 425.4639 | 550.9106 | 716.895 | 581.4963 | 379.9136 | 460.6342 | 407.0052 | 415.0002 | 474.7171 | 269.3821 |  | 339.12 |  | 349.5257 | 251.9118 | 248.535 | 351.4451 |  | 56.4871 | 112.0648 | 73.0951 | 188.5901 | 268.9973 | 332.5988 | 378.7546 | 19.5973 | 43.753 | 20.4166 | 82.4667 | 30.0166 | 46.5515 | 55.8995 | 57.2443 | 26.8958 |  |  | 1.7705 | -2.3571 | -68.1792 | 0.60187 | 4.8483 | -197.7822 | 23.5881 | -3.376 | 0.88124 | 2.049 | 11.973 | 0.010036 | 0.0014062 | 0.00047477 | 497.1656 | 563.6338 | 399.4206 | 200.1576 | 101.1116 | 49.3093 | 27.6597 | 90.3674 | 50.3751 | 35.494 | 28.7943 | 25.8596 | 27.8613 | 29.455 | 151.87 | 122.7045 | 114.7297 | 78.3166 | 70.1436 | 148.3918 | 97.7455 | 90.4381 | 102.2233 | 271.0967 | 113.5029 | 249.088 | 405.3164 | 236.4855 | 393.6061 | 467.5111 | 477.9257 | 469.142 | 486.9294 | 462.556 | 5.3139 | 4.3054 | 797.7574 | 501.2197 | 197.604 | 798.2157 | 497.6684 | 217.6003 | 487.5326 | 496.369 | 426.7398 | 490.8422 | 453.9714 | 399.4558 | 864.6133 | 862.1057 | 728.6043 | 724.4988 | 704.3417 |  | 826.094 | 825.5951 | 1360.2673 | 944.7076 | 488.1661 | 745.8889 |  | 823.5773 |  |  | 602.3354 | 641.7385 | 620.9265 | [5 empty] | 185.9856 | 880.1839 | 536.9538 | 120.6973 | 888.6098 | 508.3221 | 145.6757 | 372.2212 | 390.1854 | 401.7665 |  |  | 481.5179 | 345.604 | 459.8032 |  | 372.598 | 386.5629 | 409.4336 | 478.5761 | 405.615 | 654.5069 | 270.038 | 436.2078 | 479.9679 | 363.7206 | 513.3824 | 612.1281 |  |  | 331.4985 | 391.88 | 456.7134 | 404.1737 |  | 311.1817 | 387.7598 | 0.077221 | 18.9011 | 1.5707 | 1.2787 | -19.0686 | 3.0888 | 820.04 | 0.95 | 2.7109 | -2.1 | -11.2939 | 1.0611 | 3.7767 | -24.1216 | 8.3303 | 86.1685 | 418.4711 | 6.366 | 1.4039 | -0.81416 |  | 18.4703
42838.5096 | 7717 | 126.7195 | 100.2782 | 66.2379 | 43.3464 | 27.2789 | 24.9633 | 32.5921 | 22.9374 | 70.8239 | 49.8222 | 32.7571 | 24.0626 | 22.0488 | 29.9681 | 260.0478 | 368.2861 | 366.8714 | 337.4686 | 456.314 | 477.0544 | 320.6406 | 451.4801 | 465.3287 | 379.8596 | 492.8676 | 425.2029 | 551.5666 | 716.6257 | 581.8616 | 379.9025 | 460.6503 | 407.0364 | 414.9792 | 474.7095 | 269.4194 |  | 339.0446 |  | 349.4585 | 252.579 | 248.3938 | 351.3978 |  | 56.4836 | 112.119 | 73.1366 | 189.62 | 270.3479 | 332.5899 | 378.7495 | 19.6708 | 43.7613 | 20.5677 | 82.4773 | 30.0246 | 46.6147 | 55.9368 | 57.3057 | 26.8946 |  |  | 1.8612 | -1.8788 | -68.1963 | 0.61633 | 4.3194 | -197.7757 | 24.0606 | -3.2643 | 0.8466 | 2.0899 | 11.8221 | 0.0099865 | 0.0012863 | 0.00046491 | 499.0239 | 564.5335 | 399.4457 | 200.3003 | 101.1183 | 49.3202 | 27.6585 | 90.384 | 50.384 | 35.4992 | 28.7929 | 25.853 | 27.8552 | 29.4553 | 155.6095 | 130.0873 | 119.7894 | 79.4673 | 70.3923 | 148.5695 | 97.813 | 90.443 | 102.2306 | 271.108 | 113.5121 | 249.0846 | 405.2914 | 236.4681 | 393.5559 | 467.4245 | 477.9264 | 469.1427 | 486.8387 | 462.0998 | 4.687 | 4.4627 | 797.8796 | 500.9248 | 197.6167 | 798.3117 | 495.0976 | 217.6371 | 487.5212 | 496.3287 | 426.6309 | 490.8921 | 454.0127 | 399.3307 | 863.5857 | 862.205 | 728.8031 | 724.7484 | 703.5366 |  | 825.7868 | 825.7062 | 1359.262 | 944.8936 | 488.249 | 745.9931 |  | 823.6692 |  |  | 600.6411 | 639.5558 | 619.4218 | [5 empty] | 186.004 | 880.3661 | 536.8426 | 120.7068 | 888.7852 | 524.3962 | 145.7127 | 372.148 | 390.0213 | 401.6753 |  |  | 481.4502 | 345.578 | 459.8881 |  | 372.5189 | 386.4754 | 409.7458 | 478.6071 | 405.9471 | 654.4281 | 269.9759 | 436.0688 | 480.0173 | 363.4322 | 513.3264 | 611.9906 |  |  | 331.3347 | 391.9069 | 456.6803 | 404.1035 |  | 310.9287 | 387.701 | 0.51574 | 18.9006 | 1.5704 | 1.2774 | -18.9348 | 3.0888 | 812.66 | 0.77 | 2.78 | -1.8749 | -11.2961 | 1.0739 | 3.5647 | -24.1211 | 8.4132 | 86.0898 | 417.4474 | 6.3714 | 1.0112 | -1.3681 |  | 18.4831
42838.5096 | 7718 | 126.699 | 100.2784 | 66.2468 | 43.3619 | 27.286 | 24.9686 | 32.5962 | 22.9434 | 70.843 | 49.8381 | 32.7573 | 24.0528 | 22.0561 | 29.9754 | 260.0467 | 368.3208 | 366.8867 | 337.4407 | 456.3088 | 477.0307 | 319.9632 | 451.3999 | 465.3118 | 379.8362 | 492.809 | 425.0899 | 551.104 | 716.3791 | 582.0182 | 379.8845 | 460.7047 | 407.0003 | 414.9667 | 474.708 | 269.0987 |  | 338.9723 |  | 349.3742 | 252.6735 | 248.2738 | 351.3438 |  | 56.3363 | 112.0495 | 73.0857 | 190.3295 | 270.4332 | 332.744 | 378.6338 | 19.64 | 43.7609 | 20.7415 | 82.4671 | 30.016 | 46.6617 | 55.9706 | 57.3564 | 26.9055 |  |  | 1.8461 | -2.1482 | -68.1634 | 0.59859 | 4.7747 | -197.7303 | 24.0152 | -3.3227 | 0.81839 | 2.177 | 11.758 | 0.010161 | 0.0013537 | 0.00048462 | 505.0312 | 565.037 | 399.4793 | 200.4363 | 101.1296 | 49.3352 | 27.6647 | 90.4134 | 50.3974 | 35.5111 | 28.8099 | 25.8667 | 27.8532 | 29.463 | 156.9524 | 134.462 | 124.8354 | 85.3039 | 74.4901 | 148.6438 | 97.9323 | 90.4432 | 102.2356 | 271.1272 | 113.5168 | 249.0718 | 405.2708 | 236.4556 | 393.5043 | 467.5748 | 477.9132 | 469.1504 | 486.7969 | 461.6981 | 4.6235 | 4.1757 | 798.0026 | 500.7164 | 197.6276 | 798.2971 | 491.9684 | 217.6743 | 487.4967 | 496.287 | 426.4843 | 490.9482 | 454.0383 | 399.0992 | 866.2863 | 862.2557 | 728.9549 | 724.8738 | 702.352 |  | 825.8174 | 825.8081 | 1358.3759 | 944.8758 | 488.2431 | 746.0876 |  | 823.7451 |  |  | 599.4842 | 638.1907 | 617.9594 | [5 empty] | 186.0286 | 880.5481 | 537.2318 | 120.7253 | 888.8828 | 527.7761 | 145.7492 | 372.0688 | 389.7707 | 401.5878 |  |  | 481.435 | 345.3249 | 459.8359 |  | 372.4331 | 386.3855 | 409.8335 | 478.7296 | 405.7621 | 654.3481 | 269.9952 | 435.9703 | 480.0536 | 363.226 | 513.2388 | 611.9439 |  |  | 330.758 | 391.9438 | 456.647 | 404.0448 |  | 310.7236 | 387.6717 | 0.14196 | 18.8996 | 1.5697 | 1.2766 | -19.1305 | 3.0888 | 806.89 | 0.36 | 2.769 | -2.0047 | -11.2924 | 1.0582 | 3.7483 | -24.1214 | 8.4064 | 86.1328 | 416.5464 | 6.3712 | 0.87149 | -1.9141 |  | 18.4926
42838.5096 | 7719 | 126.6807 | 100.2697 | 66.25 | 43.3617 | 27.2729 | 24.9429 | 32.584 | 22.9373 | 70.8463 | 49.8379 | 32.7487 | 24.045 | 22.0411 | 29.9654 | 260.0469 | 368.3513 | 366.9002 | 337.4141 | 456.3006 | 477.0019 | 319.337 | 451.6503 | 465.3453 | 379.8172 | 492.7517 | 425.079 | 550.9045 | 715.9741 | 581.8716 | 379.8699 | 460.7622 | 406.9775 | 414.94 | 474.6955 | 269.0863 |  | 338.8931 |  | 349.3042 | 252.0842 | 248.035 | 351.2954 |  | 56.3863 | 112.1177 | 73.1071 | 189.7424 | 270.9416 | 332.7431 | 378.4478 | 19.4266 | 43.7588 | 20.7846 | 82.4552 | 30.0068 | 46.7046 | 56.0008 | 57.4098 | 26.9036 |  |  | 1.992 | -2.0371 | -68.3553 | 0.41591 | 4.389 | -197.7947 | 24.2413 | -3.2373 | 0.80048 | 2.0436 | 11.6419 | 0.0099307 | 0.0014342 | 0.00046162 | 513.8598 | 565.3189 | 399.5095 | 200.5809 | 101.1332 | 49.3471 | 27.6652 | 90.4278 | 50.408 | 35.5061 | 28.8109 | 25.8651 | 27.851 | 29.464 | 154.1755 | 136.1301 | 125.8558 | 86.7805 | 76.2152 | 148.611 | 98.0249 | 90.4349 | 102.2507 | 271.1324 | 113.5243 | 249.0664 | 405.2427 | 236.4379 | 393.4564 | 467.864 | 477.8865 | 469.1648 | 486.7475 | 461.3848 | 2.9891 | 5.4027 | 798.1402 | 500.697 | 197.6415 | 798.6088 | 497.2084 | 217.7081 | 487.4818 | 496.2847 | 426.4612 | 491.005 | 454.0899 | 399.0022 | 866.8904 | 862.2884 | 729.0172 | 724.8842 | 701.4153 |  | 825.8657 | 825.9 | 1357.7151 | 944.8421 | 488.1952 | 746.1752 |  | 823.8102 |  |  | 600.0488 | 638.3462 | 617.3363 | [5 empty] | 186.0532 | 880.6805 | 537.4037 | 120.7434 | 888.9309 | 528.9515 | 145.7916 | 371.9795 | 389.6174 | 401.4981 |  |  | 481.4356 | 345.1524 | 459.7568 |  | 372.3207 | 386.3115 | 410.1896 | 478.8663 | 405.7905 | 654.2505 | 270.1466 | 435.9811 | 480.0468 | 363.5941 | 513.2275 | 611.9449 |  |  | 330.2743 | 391.8995 | 456.636 | 403.9579 |  | 310.5804 | 387.6661 | 0.31874 | 18.9001 | 1.57 | 1.2766 | -19.005 | 3.0888 | 819.11 | 0.59 | 2.876 | -1.9523 | -11.3093 | 0.88216 | 3.5938 | -24.1253 | 8.4458 | 86.1747 | 415.875 | 6.366 | 1.1758 | -2.0161 |  | 18.498
42838.5096 | 7720 | 126.6815 | 100.2694 | 66.2605 | 43.3768 | 27.2774 | 24.9487 | 32.5903 | 22.9396 | 70.8669 | 49.848 | 32.7547 | 24.0493 | 22.045 | 29.9742 | 260.0393 | 368.3799 | 366.9141 | 337.377 | 456.2906 | 476.9584 | 318.7439 | 451.504 | 465.362 | 379.7972 | 492.7131 | 424.7018 | 550.884 | 715.4293 | 581.7655 | 379.8656 | 460.8099 | 406.978 | 414.9303 | 474.6753 | 268.6413 |  | 338.8273 |  | 349.2282 | 252.4922 | 247.6913 | 351.2457 |  | 56.3977 | 112.1663 | 73.0877 | 188.6166 | 270.9265 | 332.5995 | 378.1868 | 19.23 | 43.7587 | 20.7504 | 82.433 | 29.992 | 46.7588 | 56.0207 | 57.4505 | 26.9004 |  |  | 1.9657 | -1.8663 | -68.2318 | 0.43431 | 4.7498 | -197.7875 | 23.684 | -3.2275 | 0.93884 | 2.3014 | 11.7369 | 0.010057 | 0.0012518 | 0.00048134 | 514.7745 | 565.1916 | 399.5437 | 200.6901 | 101.1527 | 49.3738 | 27.6778 | 90.4402 | 50.4181 | 35.5269 | 28.8164 | 25.868 | 27.8577 | 29.4641 | 148.9081 | 137.0154 | 126.2694 | 86.2369 | 74.6216 | 148.4128 | 98.1195 | 90.4362 | 102.2691 | 271.146 | 113.5315 | 249.0625 | 405.2281 | 236.4335 | 393.4046 | 466.9118 | 477.8497 | 469.1764 | 486.7032 | 461.0025 | 3.5748 | 2.7726 | 798.2896 | 500.768 | 197.6494 | 798.9891 | 498.2516 | 217.7492 | 487.4716 | 496.3127 | 426.2826 | 491.0506 | 454.1731 | 398.9645 | 867.1992 | 862.3347 | 729.1332 | 725.0018 | 700.8939 |  | 825.6977 | 825.9812 | 1356.8506 | 944.8174 | 488.1977 | 746.2596 |  | 823.8734 |  |  | 601.7253 | 640.667 | 617.8892 | [5 empty] | 186.0676 | 880.8008 | 536.9172 | 120.7602 | 888.9615 | 530.3383 | 145.8311 | 371.8922 | 389.6206 | 401.4091 |  |  | 481.4139 | 344.782 | 459.6403 |  | 372.1891 | 386.2664 | 410.5962 | 478.9668 | 405.9647 | 654.1654 | 269.7939 | 435.894 | 480.0875 | 364.2584 | 513.2775 | 611.9093 |  |  | 330.1284 | 391.9905 | 456.6847 | 403.8527 |  | 310.2862 | 387.6575 | 0.76598 | 18.9015 | 1.5711 | 1.2784 | -18.8936 | 3.0888 | 795.18 | 0.78 | 2.8568 | -1.8688 | -11.2998 | 0.90152 | 3.7381 | -24.122 | 8.3472 | 86.1339 | 414.9989 | 6.367 | 1.7357 | -2.0505 |  | 18.5041
42838.5096 | 7721 | 126.6899 | 100.2862 | 66.2975 | 43.4074 | 27.2948 | 24.9599 | 32.6084 | 22.9481 | 70.897 | 49.8665 | 32.7711 | 24.0605 | 22.0566 | 29.9928 | 260.0362 | 368.4116 | 366.9257 | 337.3467 | 456.2719 | 476.9319 | 318.6269 | 451.2439 | 465.5111 | 379.7692 | 492.6915 | 424.562 | 549.8272 | 714.7884 | 581.4417 | 379.8649 | 460.8717 | 407.0619 | 414.9181 | 474.6568 | 268.6763 |  | 338.7525 |  | 349.1655 | 253.1892 | 247.4623 | 351.1993 |  | 56.3244 | 112.0235 | 73.1432 | 187.3034 | 270.8445 | 332.9197 | 377.9392 | 19.1529 | 43.7594 | 20.7069 | 82.3964 | 29.9891 | 46.8021 | 56.056 | 57.4994 | 26.9107 |  |  | 1.8303 | -1.792 | -68.3106 | 0.52368 | 4.8595 | -197.8033 | 24.2314 | -3.1052 | 0.71136 | 2.0608 | 11.9176 | 0.009952 | 0.0012682 | 0.00051255 | 506.3195 | 565.3206 | 399.5655 | 200.7708 | 101.1567 | 49.3827 | 27.673 | 90.46 | 50.4289 | 35.5235 | 28.8084 | 25.8713 | 27.8489 | 29.468 | 145.7113 | 135.0999 | 121.0723 | 84.0576 | 73.1081 | 148.2944 | 98.0705 | 90.4384 | 102.2806 | 271.1672 | 113.5432 | 249.0503 | 405.2002 | 236.415 | 393.3519 | 467.3948 | 477.8474 | 469.206 | 486.6556 | 460.6274 | 4.0747 | 3.1159 | 798.4266 | 500.6133 | 197.6561 | 799.1765 | 501.2937 | 217.7878 | 487.4644 | 496.3201 | 426.1196 | 491.095 | 454.2322 | 399.1037 | 867.8102 | 862.3544 | 729.2423 | 725.1095 | 699.3422 |  | 825.606 | 826.0757 | 1356.0761 | 944.7821 | 488.1592 | 746.3487 |  | 823.9418 |  |  | 603.314 | 642.9655 | 619.1345 | [5 empty] | 186.086 | 880.9112 | 536.2385 | 120.7738 | 888.9847 | 529.4797 | 145.8666 | 371.8207 | 389.4145 | 401.3196 |  |  | 481.4143 | 344.3508 | 459.406 |  | 371.9835 | 386.1798 | 410.6779 | 479.029 | 406.1972 | 654.0884 | 269.4112 | 435.7249 | 480.2342 | 364.8407 | 513.2615 | 611.8243 |  |  | 329.9225 | 392.1433 | 456.7458 | 403.7563 |  | 309.886 | 387.6553 | 0.33841 | 18.9007 | 1.5711 | 1.2799 | -18.939 | 3.0888 | 814.89 | 0.64 | 2.7562 | -1.8309 | -11.3042 | 0.98975 | 3.782 | -24.1293 | 8.4453 | 86.1469 | 414.2146 | 6.3631 | 2.0757 | -1.479 |  | 18.5142
42838.5097 | 7722 | 126.6842 | 100.2831 | 66.3116 | 43.4171 | 27.2977 | 24.9644 | 32.6232 | 22.948 | 70.9086 | 49.8766 | 32.7715 | 24.06 | 22.0478 | 29.9938 | 260.0403 | 368.446 | 366.9352 | 337.3156 | 456.2609 | 476.8986 | 318.3747 | 451.2087 | 465.4032 | 379.7472 | 492.7087 | 424.6689 | 549.8701 | 714.4304 | 581.3473 | 379.8469 | 460.9532 | 407.1376 | 414.8975 | 474.6496 | 269.0147 |  | 338.6795 |  | 349.1009 | 253.6251 | 247.4141 | 351.1419 |  | 56.2661 | 111.9032 | 73.1769 | 188.3624 | 271.7256 | 332.9756 | 377.9193 | 19.0745 | 43.7529 | 20.6741 | 82.3425 | 29.9658 | 46.8506 | 56.0672 | 57.5252 | 26.9013 |  |  | 1.6811 | -1.928 | -67.9913 | 0.53288 | 5.0264 | -197.7875 | 24.098 | -3.0264 | 0.92094 | 1.9212 | 11.7369 | 0.010136 | 0.0013504 | 0.00046655 | 507.448 | 565.683 | 399.6019 | 200.6135 | 101.1595 | 49.3988 | 27.6786 | 90.4742 | 50.4374 | 35.5277 | 28.8149 | 25.8655 | 27.8529 | 29.4785 | 146.2543 | 134.6142 | 116.3523 | 83.2526 | 71.1685 | 148.245 | 97.9997 | 90.4263 | 102.2726 | 271.1677 | 113.5495 | 249.0379 | 405.1654 | 236.3966 | 393.2912 | 467.5128 | 477.835 | 469.2235 | 486.5771 | 460.5327 | 3.2618 | 2.3037 | 798.5577 | 500.4921 | 197.6754 | 799.2855 | 503.8892 | 217.824 | 487.4551 | 496.2894 | 426.1801 | 491.1511 | 454.2716 | 399.2982 | 866.9203 | 862.3689 | 729.2838 | 725.0985 | 697.1328 |  | 825.7033 | 826.156 | 1355.6296 | 944.6897 | 488.1112 | 746.4293 |  | 823.9859 |  |  | 603.1725 | 643.4693 | 620.2045 | [5 empty] | 186.102 | 880.9724 | 535.8142 | 120.7766 | 888.9048 | 527.1797 | 145.8985 | 371.7516 | 389.3495 | 401.2288 |  |  | 481.4671 | 344.339 | 459.2043 |  | 371.9374 | 386.0531 | 410.4869 | 479.101 | 406.5645 | 654.02 | 269.3375 | 435.5095 | 480.3897 | 365.3543 | 513.1656 | 611.6956 |  |  | 329.4937 | 392.1448 | 456.7808 | 403.7233 |  | 309.6213 | 387.591 | 0.27107 | 18.9015 | 1.5725 | 1.2795 | -19.2414 | 3.0888 | 811.33 | 0.7 | 2.6413 | -1.8988 | -11.276 | 0.99825 | 3.8466 | -24.1295 | 8.4225 | 86.2403 | 413.7622 | 6.3595 | 2.0091 | -0.96326 |  | 18.5153
42838.5097 | 7723 | 126.6739 | 100.293 | 66.3322 | 43.4321 | 27.3046 | 24.9636 | 32.6378 | 22.9495 | 70.9308 | 49.8905 | 32.7902 | 24.0575 | 22.0532 | 30.005 | 260.0468 | 368.4864 | 366.9614 | 337.2986 | 456.2609 | 476.8809 | 318.0775 | 451.2936 | 465.2866 | 379.7369 | 492.7792 | 424.8145 | 548.7262 | 713.9819 | 581.0839 | 379.831 | 461.0439 | 407.2287 | 414.8768 | 474.6381 | 269.0535 |  | 338.6105 |  | 349.0174 | 253.5574 | 247.5347 | 351.0864 |  | 56.3205 | 111.9485 | 73.1365 | 187.812 | 271.9598 | 333.0082 | 377.9022 | 18.9792 | 43.7409 | 20.58 | 82.3279 | 29.9584 | 46.9056 | 56.083 | 57.5653 | 26.9069 |  |  | 1.9256 | -2.2336 | -68.1154 | 0.34429 | 4.7228 | -197.8204 | 24.1486 | -2.893 | 0.8575 | 2.0282 | 12.0954 | 0.010095 | 0.0014391 | 0.00048627 | 511.0853 | 566.7051 | 399.6267 | 200.1932 | 101.1642 | 49.413 | 27.6781 | 90.4956 | 50.452 | 35.5356 | 28.8176 | 25.8636 | 27.8527 | 29.4733 | 145.2636 | 129.6011 | 111.601 | 82.2124 | 71.445 | 148.0919 | 97.8686 | 90.4287 | 102.2863 | 271.19 | 113.5489 | 249.0353 | 405.1381 | 236.3788 | 393.2481 | 467.5417 | 477.8057 | 469.2505 | 486.5247 | 460.5641 | 4.7102 | 2.9613 | 798.7112 | 500.6421 | 197.6822 | 799.4224 | 501.9571 | 217.8672 | 487.444 | 496.2335 | 426.2345 | 491.1955 | 454.3055 | 399.3551 | 865.2533 | 862.3682 | 729.2693 | 725.0256 | 694.7543 |  | 825.7052 | 826.2183 | 1355.4288 | 944.5398 | 488.0661 | 746.4964 |  | 824.0187 |  |  | 600.8524 | 642.1805 | 620.43 | [5 empty] | 186.1263 | 880.9986 | 535.2472 | 120.8069 | 888.7808 | 515.977 | 145.9436 | 371.6529 | 389.4682 | 401.1316 |  |  | 481.5157 | 344.2281 | 458.9485 |  | 371.8567 | 385.9813 | 410.7432 | 479.1753 | 407.5665 | 653.9269 | 269.398 | 435.4731 | 480.4964 | 365.7044 | 513.1413 | 611.5811 |  |  | 330.0905 | 391.9772 | 456.8013 | 403.7025 |  | 309.7825 | 387.4808 | 0.86077 | 18.9017 | 1.572 | 1.2776 | -19.0273 | 3.0888 | 815.6 | 0.96 | 2.8264 | -2.0439 | -11.2869 | 0.80244 | 3.7287 | -24.1321 | 8.4315 | 86.307 | 413.5581 | 6.3579 | 2.0995 | -0.45142 |  | 18.5108
42838.5097 | 7724 | 126.6682 | 100.2883 | 66.3365 | 43.4462 | 27.3024 | 24.9678 | 32.6369 | 22.9518 | 70.9476 | 49.9029 | 32.7834 | 24.0622 | 22.0543 | 30.005 | 260.0391 | 368.5095 | 366.9683 | 337.2581 | 456.2472 | 476.8375 | 317.7707 | 451.473 | 465.1684 | 379.7211 | 492.8402 | 425.013 | 547.5988 | 713.4959 | 580.58 | 379.8155 | 461.1351 | 407.1859 | 414.8673 | 474.6255 | 269.5841 |  | 338.5255 |  | 348.9447 | 253.2731 | 247.2129 | 351.0373 |  | 56.3054 | 111.8363 | 73.1342 | 188.1051 | 272.4174 | 333.7166 | 377.8895 | 18.9572 | 43.717 | 20.4837 | 82.3077 | 29.9582 | 46.9791 | 56.0953 | 57.6414 | 26.9057 |  |  | 1.6187 | -2.2211 | -68.0497 | 0.45271 | 4.3312 | -197.8164 | 23.962 | -3.0218 | 0.76448 | 1.9185 | 11.8204 | 0.010126 | 0.0013619 | 0.00050927 | 508.7335 | 566.3715 | 399.6564 | 199.8948 | 101.1746 | 49.431 | 27.6848 | 90.5163 | 50.4586 | 35.5325 | 28.8238 | 25.8728 | 27.8488 | 29.4798 | 141.735 | 129.5137 | 113.0856 | 82.0282 | 72.0577 | 147.9808 | 97.8106 | 90.4256 | 102.292 | 271.1969 | 113.5558 | 249.0282 | 405.1164 | 236.3577 | 393.1969 | 468.0942 | 477.7771 | 469.2568 | 486.4674 | 461.0263 | 4.1746 | 4.0766 | 798.854 | 500.7514 | 197.6855 | 799.5927 | 500.5812 | 217.9055 | 487.4324 | 496.1938 | 426.2528 | 491.2394 | 454.3187 | 399.0215 | 864.3767 | 862.3543 | 729.2847 | 725.0202 | 693.0403 |  | 825.7216 | 826.2891 | 1355.2597 | 944.5286 | 488.0155 | 746.5838 |  | 824.0736 |  |  | 597.3194 | 640.5032 | 618.9102 | [5 empty] | 186.1457 | 881.0045 | 534.9417 | 120.8112 | 888.7062 | 511.3007 | 145.9745 | 371.5684 | 389.6337 | 401.0539 |  |  | 481.568 | 344.5822 | 459.0671 |  | 371.838 | 385.8947 | 411.2431 | 479.2202 | 408.6415 | 653.8353 | 269.5685 | 435.5369 | 480.6057 | 365.6028 | 513.1472 | 611.518 |  |  | 329.7646 | 391.6905 | 456.8237 | 403.6424 |  | 309.7749 | 387.44 | 0.64244 | 18.9008 | 1.572 | 1.2774 | -18.9889 | 3.0888 | 827.65 | 1.01 | 2.5907 | -2.0379 | -11.2798 | 0.92003 | 3.5729 | -24.146 | 8.4038 | 86.36 | 413.3859 | 6.3517 | 2.4774 | -0.6235 |  | 18.4944
42838.5097 | 7725 | 126.6808 | 100.2809 | 66.3544 | 43.4453 | 27.2992 | 24.9584 | 32.6419 | 22.9487 | 70.9516 | 49.9134 | 32.7881 | 24.0596 | 22.0462 | 30.0012 | 260.0416 | 368.5478 | 366.9867 | 337.2319 | 456.2365 | 476.8081 | 316.958 | 451.3873 | 465.2248 | 379.6834 | 492.8557 | 424.7195 | 547.6489 | 713.1257 | 580.005 | 379.8079 | 461.1994 | 406.9046 | 414.838 | 474.6043 | 269.0116 |  | 338.4484 |  | 348.865 | 253.6421 | 246.7642 | 350.9896 |  | 56.3191 | 111.8366 | 73.1984 | 189.6437 | 272.7203 | 333.7826 | 377.8925 | 19.006 | 43.7074 | 20.483 | 82.3015 | 29.9537 | 47.0484 | 56.0936 | 57.7018 | 26.9024 |  |  | 1.7344 | -2.0733 | -68.2784 | 0.58676 | 4.6111 | -197.7862 | 23.7879 | -3.1755 | 0.81449 | 2.0104 | 11.8403 | 0.0099422 | 0.0013602 | 0.00047641 | 505.3799 | 566.6568 | 399.6838 | 199.9116 | 101.186 | 49.449 | 27.6987 | 90.5407 | 50.4729 | 35.5396 | 28.8247 | 25.8778 | 27.8513 | 29.4833 | 138.3341 | 132.5073 | 114.9412 | 82.5763 | 71.3568 | 147.8532 | 97.7978 | 90.4306 | 102.2994 | 271.2173 | 113.5613 | 249.0116 | 405.087 | 236.3431 | 393.1416 | 468.4442 | 477.8037 | 469.2434 | 486.3909 | 461.7103 | 4.2782 | 3.0626 | 798.9973 | 500.8231 | 197.6941 | 799.7949 | 500.2868 | 217.9375 | 487.4165 | 496.2059 | 426.1575 | 491.286 | 454.3176 | 398.6434 | 863.7353 | 862.3063 | 729.3631 | 725.0791 | 693.5841 |  | 825.6477 | 826.3468 | 1355.0633 | 944.531 | 487.9824 | 746.6682 |  | 824.1221 |  |  | 601.7735 | 641.1477 | 620.1925 | [5 empty] | 186.1592 | 881.0134 | 536.1995 | 120.8301 | 888.7117 | 518.5797 | 146.0124 | 371.4945 | 389.7428 | 400.9785 |  |  | 481.6128 | 344.9223 | 459.3303 |  | 371.7054 | 385.8589 | 411.3488 | 479.2294 | 409.0787 | 653.7621 | 269.8102 | 435.648 | 480.7055 | 365.8054 | 513.1849 | 611.5025 |  |  | 329.781 | 391.5838 | 456.7797 | 403.5805 |  | 309.641 | 387.4764 | 0.56045 | 18.9019 | 1.5725 | 1.2779 | -19.0572 | 3.0888 | 852.01 | 1.05 | 2.6807 | -1.9689 | -11.2988 | 1.0474 | 3.6867 | -24.1454 | 8.3737 | 86.3205 | 413.1865 | 6.3474 | 2.8389 | -0.83124 |  | 18.4787
42838.5097 | 7726 | 126.6982 | 100.2842 | 66.3669 | 43.4592 | 27.3081 | 24.9739 | 32.6524 | 22.9543 | 70.9809 | 49.9171 | 32.7946 | 24.0681 | 22.057 | 30.0122 | 260.0406 | 368.5751 | 367 | 337.1967 | 456.2227 | 476.7757 | 316.6159 | 450.9265 | 465.1823 | 379.6655 | 492.8319 | 424.5786 | 547.6413 | 712.7453 | 579.5392 | 379.8026 | 461.2236 | 406.9135 | 414.826 | 474.6064 | 268.5097 |  | 338.3846 |  | 348.8013 | 254.4472 | 246.5061 | 350.946 |  | 56.3448 | 111.988 | 73.1946 | 190.1976 | 273.15 | 333.8351 | 377.9888 | 18.9242 | 43.6864 | 20.6816 | 82.2914 | 29.9577 | 47.1245 | 56.1014 | 57.7356 | 26.9051 |  |  | 1.9085 | -2.2927 | -68.2659 | 0.81018 | 4.8431 | -197.8217 | 24.1933 | -3.0284 | 0.85808 | 1.8652 | 11.9204 | 0.010018 | 0.0013914 | 0.00048134 | 499.607 | 566.664 | 399.7208 | 200.1279 | 101.1984 | 49.463 | 27.7058 | 90.5594 | 50.4937 | 35.5533 | 28.8274 | 25.8825 | 27.8554 | 29.4914 | 138.3173 | 133.6104 | 115.4367 | 83.3307 | 71.5836 | 147.8296 | 97.7496 | 90.4215 | 102.3101 | 271.2246 | 113.5703 | 248.998 | 405.063 | 236.3429 | 393.0893 | 468.8764 | 477.8348 | 469.2423 | 486.3064 | 461.9644 | 5.8263 | 3.3603 | 799.1783 | 500.9851 | 197.7017 | 800.0779 | 500.0417 | 217.972 | 487.3971 | 496.2334 | 426.0229 | 491.3336 | 454.2858 | 398.6778 | 864.0141 | 862.2363 | 729.4506 | 725.1746 | 694.6862 |  | 825.6703 | 826.4153 | 1354.69 | 944.4822 | 487.9547 | 746.7551 |  | 824.186 |  |  | 604.6936 | 642.7317 | 622.4511 | [5 empty] | 186.1696 | 880.9909 | 536.5402 | 120.8417 | 888.6328 | 520.0703 | 146.0511 | 371.4174 | 389.7802 | 400.8769 |  |  | 481.6439 | 344.2545 | 459.8518 |  | 371.5832 | 385.8018 | 411.2752 | 479.1997 | 409.327 | 653.692 | 269.9429 | 435.7478 | 480.743 | 365.3445 | 513.2181 | 611.487 |  |  | 330.2101 | 391.7737 | 456.7073 | 403.4635 |  | 309.7478 | 387.3961 | 0.39721 | 18.9015 | 1.5723 | 1.2772 | -18.9501 | 3.0888 | 866.04 | 0.9 | 2.8113 | -2.0709 | -11.3 | 1.231 | 3.7785 | -24.1487 | 8.4451 | 86.2974 | 412.8089 | 6.3453 | 2.8378 | -0.89221 |  | 18.4755
42838.5097 | 7727 | 126.6998 | 100.2738 | 66.3794 | 43.4703 | 27.3148 | 24.9658 | 32.6524 | 22.9533 | 70.998 | 49.9288 | 32.7977 | 24.0612 | 22.0536 | 30.0147 | 260.0414 | 368.6084 | 367.0108 | 337.1661 | 456.2166 | 476.7448 | 316.487 | 450.852 | 465.2853 | 379.6474 | 492.8048 | 424.4273 | 547.6707 | 712.4613 | 578.7747 | 379.783 | 461.2143 | 407.0343 | 414.8071 | 474.6044 | 268.8685 |  | 338.3128 |  | 348.7233 | 255.1111 | 246.2808 | 350.8931 |  | 56.3501 | 112.0769 | 73.143 | 189.8116 | 273.4179 | 333.8399 | 377.8783 | 18.7827 | 43.6634 | 21.0661 | 82.2911 | 29.9644 | 47.1968 | 56.1055 | 57.789 | 26.9009 |  |  | 1.871 | -1.9635 | -67.917 | 0.71621 | 4.435 | -197.8328 | 23.5953 | -3.1999 | 0.92678 | 2.0975 | 11.7546 | 0.0099356 | 0.0013454 | 0.00047477 | 498.6424 | 566.7402 | 399.7474 | 200.3009 | 101.1983 | 49.486 | 27.6967 | 90.5814 | 50.4966 | 35.5592 | 28.8326 | 25.8817 | 27.8514 | 29.4891 | 143.0978 | 139.8738 | 117.5685 | 82.7862 | 70.9325 | 147.928 | 97.7521 | 90.4299 | 102.3219 | 271.2378 | 113.5798 | 248.9988 | 405.0488 | 236.3284 | 393.0417 | 468.3852 | 477.7481 | 469.2545 | 486.2384 | 461.9171 | 5.1293 | 4.4621 | 799.3539 | 501.0367 | 197.7197 | 800.2174 | 501.1522 | 218.0169 | 487.3856 | 496.2342 | 425.869 | 491.3844 | 454.2491 | 398.9362 | 865.5079 | 862.1983 | 729.4782 | 725.1657 | 693.554 |  | 825.6177 | 826.4839 | 1354.132 | 944.4839 | 487.895 | 746.8347 |  | 824.2641 |  |  | 603.0458 | 642.3218 | 621.1855 | [5 empty] | 186.2022 | 880.9747 | 536.9771 | 120.8513 | 888.5733 | 526.2358 | 146.0904 | 371.3415 | 389.6392 | 400.7745 |  |  | 481.6218 | 344.0012 | 460.3353 |  | 371.4446 | 385.6851 | 411.1475 | 479.1583 | 408.2123 | 653.614 | 270.3334 | 435.6721 | 480.6882 | 365.6994 | 513.2473 | 611.428 |  |  | 330.9563 | 391.8906 | 456.6093 | 403.3931 |  | 309.6113 | 387.2679 | 0.26996 | 18.902 | 1.5719 | 1.276 | -19.0519 | 3.0889 | 885.95 | 1.24 | 2.7823 | -1.9167 | -11.2724 | 1.1576 | 3.6158 | -24.1494 | 8.3401 | 86.3115 | 412.2458 | 6.3376 | 2.3192 | -1.1288 |  | 18.4661
42838.5097 | 7728 | 126.6874 | 100.2682 | 66.3904 | 43.4778 | 27.3153 | 24.963 | 32.6603 | 22.9521 | 71.0061 | 49.9377 | 32.8038 | 24.0636 | 22.0512 | 30.017 | 260.0408 | 368.6336 | 367.0268 | 337.1388 | 456.2038 | 476.7164 | 317.1734 | 450.8534 | 465.3702 | 379.6165 | 492.732 | 424.4033 | 547.4399 | 712.1233 | 578.2873 | 379.7768 | 461.1878 | 407.1102 | 414.7975 | 474.6037 | 268.7626 |  | 338.2464 |  | 348.6643 | 255.2889 | 246.5422 | 350.8431 |  | 56.5374 | 112.1843 | 73.2099 | 189.2223 | 273.1492 | 333.1802 | 377.6811 | 18.707 | 43.6392 | 21.0506 | 82.2794 | 29.9593 | 47.2811 | 56.1051 | 57.8405 | 26.9036 |  |  | 1.6503 | -1.9478 | -68.0879 | 0.52828 | 4.8122 | -197.8131 | 23.4534 | -3.167 | 0.78375 | 1.993 | 11.6304 | 0.010016 | 0.0012945 | 0.00048462 | 504.1514 | 567.369 | 399.7743 | 200.427 | 101.2028 | 49.4939 | 27.6901 | 90.5862 | 50.499 | 35.5498 | 28.8259 | 25.8717 | 27.8437 | 29.4831 | 145.0857 | 142.2993 | 117.7742 | 86.3625 | 74.2547 | 148.0498 | 97.7924 | 90.4221 | 102.3282 | 271.2517 | 113.5839 | 248.9919 | 405.0188 | 236.3119 | 392.9899 | 467.9433 | 477.7044 | 469.2496 | 486.158 | 462.0497 | 6.7967 | 4.0353 | 799.5175 | 500.8998 | 197.7288 | 800.3831 | 501.7774 | 218.0496 | 487.3771 | 496.2039 | 425.6412 | 491.4358 | 454.2187 | 399.1259 | 866.9447 | 862.2233 | 729.51 | 725.18 | 691.8416 |  | 825.6567 | 826.5539 | 1353.4348 | 944.673 | 487.7626 | 746.9087 |  | 824.3391 |  |  | 600.6846 | 639.7624 | 620.1502 | [5 empty] | 186.2285 | 881.005 | 537.6093 | 120.8689 | 888.6318 | 521.3425 | 146.1353 | 371.2483 | 389.5094 | 400.6874 |  |  | 481.6248 | 343.2674 | 460.3611 |  | 371.4019 | 385.6345 | 411.0788 | 479.1375 | 408.1317 | 653.537 | 270.4681 | 435.5103 | 480.6802 | 366.2938 | 513.2991 | 611.3474 |  |  | 331.3006 | 392.0686 | 456.5667 | 403.3561 |  | 309.3186 | 387.2127 | 0.46436 | 18.9023 | 1.5715 | 1.2743 | -19.0408 | 3.0888 | 878.04 | 1.28 | 2.6123 | -1.9092 | -11.2881 | 0.9943 | 3.7644 | -24.1351 | 8.3104 | 86.3719 | 411.5436 | 6.3154 | 2.1139 | -1.1467 |  | 18.457
42838.5097 | 7729 | 126.6952 | 100.2782 | 66.4131 | 43.497 | 27.329 | 24.9673 | 32.673 | 22.9595 | 71.0303 | 49.9575 | 32.817 | 24.0796 | 22.0594 | 30.028 | 260.0375 | 368.668 | 367.0417 | 337.1093 | 456.2028 | 476.6877 | 317.4485 | 451.1213 | 465.3802 | 379.6 | 492.6487 | 424.0855 | 547.9382 | 711.9978 | 578.2641 | 379.7638 | 461.1402 | 407.1566 | 414.7862 | 474.5932 | 267.7321 |  | 338.1724 |  | 348.5934 | 255.0385 | 246.4019 | 350.7881 |  | 56.6547 | 112.4484 | 73.2579 | 189.7729 | 272.3372 | 333.1161 | 377.5979 | 18.6479 | 43.6299 | 20.8281 | 82.256 | 29.9495 | 47.3549 | 56.0982 | 57.8844 | 26.9058 |  |  | 1.7915 | -2.1173 | -68.3671 | 0.68664 | 4.7951 | -197.8151 | 23.6512 | -3.1295 | 0.75826 | 1.964 | 11.7832 | 0.0099799 | 0.0013849 | 0.00046491 | 502.8269 | 567.4863 | 399.8148 | 200.5388 | 101.2246 | 49.5074 | 27.7063 | 90.6038 | 50.5094 | 35.562 | 28.8298 | 25.8799 | 27.8474 | 29.4939 | 149.0439 | 145.237 | 121.3526 | 88.6192 | 74.9243 | 148.2066 | 97.8737 | 90.4147 | 102.3354 | 271.2616 | 113.595 | 248.9883 | 404.9953 | 236.2897 | 392.9376 | 468.4264 | 477.7381 | 469.2224 | 486.0627 | 462.455 | 3.646 | 3.6456 | 799.6512 | 500.7824 | 197.7355 | 800.6292 | 501.9215 | 218.0743 | 487.364 | 496.1564 | 425.4621 | 491.4888 | 454.176 | 399.2804 | 867.3102 | 862.3766 | 729.6328 | 725.3403 | 691.2516 |  | 825.5918 | 826.6297 | 1352.7242 | 944.9642 | 487.7213 | 746.9859 |  | 824.4156 |  |  | 601.1396 | 638.8623 | 620.1332 | [5 empty] | 186.2429 | 881.1157 | 538.4453 | 120.8753 | 888.8713 | 525.9863 | 146.1637 | 371.1766 | 389.4599 | 400.5905 |  |  | 481.7145 | 343.2858 | 460.1373 |  | 371.3362 | 385.5638 | 411.0517 | 479.1545 | 408.852 | 653.457 | 270.6454 | 435.4847 | 480.6201 | 366.4495 | 513.2023 | 611.2599 |  |  | 331.6615 | 392.2082 | 456.5913 | 403.3141 |  | 308.9721 | 387.2039 | 0.43691 | 18.9008 | 1.5705 | 1.2747 | -18.8882 | 3.0888 | 871.08 | 0.82 | 2.7218 | -1.9912 | -11.3151 | 1.134 | 3.7575 | -24.1339 | 8.345 | 86.367 | 410.8287 | 6.3021 | 1.6942 | -1.5343 |  | 18.4499
42838.5097 | 7730 | 126.7062 | 100.2743 | 66.4232 | 43.5092 | 27.3259 | 24.977 | 32.6827 | 22.9585 | 71.0524 | 49.9651 | 32.816 | 24.0765 | 22.0604 | 30.0325 | 260.0233 | 368.6926 | 367.0516 | 337.0735 | 456.1854 | 476.6472 | 317.2487 | 451.19 | 465.3176 | 379.5682 | 492.5585 | 423.6549 | 547.7533 | 711.8286 | 578.1628 | 379.7546 | 461.0837 | 407.2124 | 414.7681 | 474.5783 | 267.1274 |  | 338.0975 |  | 348.5154 | 254.8639 | 246.286 | 350.7321 |  | 56.671 | 112.4845 | 73.2161 | 191.3064 | 272.4039 | 333.5067 | 377.4823 | 18.6377 | 43.62 | 20.5847 | 82.269 | 29.9454 | 47.4254 | 56.0984 | 57.9178 | 26.9091 |  |  | 1.9479 | -2.0706 | -68.2107 | 0.44417 | 5.0704 | -197.7461 | 23.4199 | -3.1841 | 0.92036 | 1.9945 | 11.6173 | 0.010102 | 0.0013586 | 0.00046327 | 504.6409 | 567.3359 | 399.8428 | 200.5123 | 101.2276 | 49.5374 | 27.7155 | 90.6325 | 50.5346 | 35.5818 | 28.845 | 25.884 | 27.8499 | 29.5045 | 150.6123 | 143.3981 | 121.3546 | 88.112 | 75.7542 | 148.2448 | 97.8981 | 90.4054 | 102.3334 | 271.2694 | 113.5942 | 248.9714 | 404.9657 | 236.2711 | 392.8752 | 468.9664 | 477.7597 | 469.2122 | 485.9895 | 462.937 | 4.1013 | 4.4884 | 799.8047 | 500.981 | 197.7509 | 800.8012 | 501.8673 | 218.1154 | 487.3511 | 496.129 | 425.2819 | 491.5462 | 454.1439 | 399.3646 | 866.8584 | 862.5684 | 729.7769 | 725.5073 | 691.7618 |  | 825.2611 | 826.6955 | 1351.7959 | 945.1814 | 487.6818 | 747.0605 |  | 824.4857 |  |  | 602.401 | 638.9589 | 620.1523 | [5 empty] | 186.2587 | 881.2754 | 538.8777 | 120.8884 | 889.1014 | 515.8981 | 146.2024 | 371.0944 | 389.5303 | 400.5091 |  |  | 481.8181 | 343.7936 | 460.1678 |  | 371.2388 | 385.4931 | 411.23 | 479.1609 | 408.4196 | 653.3851 | 270.4352 | 435.5254 | 480.5678 | 366.9044 | 513.1369 | 611.2321 |  |  | 331.5222 | 392.2597 | 456.6093 | 403.218 |  | 308.722 | 387.2269 | 0.5892 | 18.9015 | 1.5703 | 1.2748 | -18.8986 | 3.0888 | 892.63 | 1.28 | 2.8379 | -1.9693 | -11.3027 | 0.91207 | 3.8651 | -24.1375 | 8.3067 | 86.2442 | 409.8969 | 6.291 | 1.5248 | -1.5315 |  | 18.4392
42838.5098 | 7731 | 126.7255 | 100.2662 | 66.4352 | 43.5215 | 27.3244 | 24.9681 | 32.6779 | 22.9579 | 71.069 | 49.9728 | 32.8194 | 24.0665 | 22.0562 | 30.0274 | 260.0265 | 368.7256 | 367.0732 | 337.0488 | 456.1765 | 476.619 | 317.7561 | 451.3319 | 465.4183 | 379.544 | 492.5035 | 423.5732 | 547.3075 | 711.3938 | 578.047 | 379.7415 | 461.0675 | 407.2499 | 414.742 | 474.5702 | 266.8312 |  | 338.0252 |  | 348.4425 | 255.0319 | 246.3793 | 350.6824 |  | 56.6184 | 112.4592 | 73.2194 | 192.8341 | 272.5943 | 333.7551 | 377.107 | 18.7176 | 43.6229 | 20.448 | 82.3214 | 29.9567 | 47.4953 | 56.0989 | 57.9608 | 26.9119 |  |  | 1.8369 | -1.8321 | -68.1325 | 0.30026 | 4.8832 | -197.7875 | 23.6164 | -3.1289 | 0.84719 | 1.9896 | 11.8294 | 0.0099914 | 0.0014276 | 0.00048955 | 506.1512 | 566.9711 | 399.8745 | 200.1094 | 101.2285 | 49.5488 | 27.7091 | 90.6469 | 50.5414 | 35.5745 | 28.8417 | 25.8843 | 27.8403 | 29.5024 | 151.4377 | 142.1986 | 123.9691 | 88.6085 | 76.0097 | 148.2726 | 97.989 | 90.4045 | 102.3468 | 271.2858 | 113.6033 | 248.9661 | 404.945 | 236.2602 | 392.8261 | 468.2713 | 477.7166 | 469.2088 | 485.9425 | 463.1315 | 4.2509 | 4.9892 | 799.98 | 501.0854 | 197.7561 | 800.7817 | 499.7367 | 218.1554 | 487.3367 | 496.1035 | 425.161 | 491.6013 | 454.1493 | 399.3906 | 867.1536 | 862.6781 | 729.8464 | 725.5527 | 692.5842 |  | 824.9671 | 826.7667 | 1350.7098 | 945.3149 | 487.606 | 747.1351 |  | 824.5493 |  |  | 602.7281 | 639.3495 | 620.3998 | [5 empty] | 186.2784 | 881.4302 | 539.1975 | 120.9049 | 889.2188 | 504.723 | 146.2394 | 371.0128 | 389.5632 | 400.4233 |  |  | 481.8844 | 344.2318 | 460.16 |  | 371.1648 | 385.3984 | 411.635 | 479.0931 | 408.0107 | 653.304 | 270.4232 | 435.4612 | 480.5588 | 367.4823 | 513.1177 | 611.2321 |  |  | 331.7707 | 392.2166 | 456.6042 | 403.0845 |  | 308.7546 | 387.2318 | 0.8528 | 18.8995 | 1.5705 | 1.2742 | -18.8495 | 3.0888 | 909.21 | 0.99 | 2.7556 | -1.8523 | -11.2958 | 0.74987 | 3.7938 | -24.145 | 8.3432 | 86.1248 | 408.8089 | 6.2776 | 1.4367 | -1.8109 |  | 18.4284
42838.5098 | 7732 | 126.725 | 100.2664 | 66.4575 | 43.5298 | 27.3274 | 24.9662 | 32.676 | 22.9605 | 71.0837 | 49.9842 | 32.8231 | 24.0669 | 22.0543 | 30.0398 | 260.0298 | 368.7614 | 367.0932 | 337.0293 | 456.1642 | 476.5889 | 318.4588 | 451.3866 | 465.6149 | 379.5284 | 492.4721 | 423.5263 | 546.7144 | 710.8034 | 578.5598 | 379.7362 | 461.08 | 407.2794 | 414.7253 | 474.5711 | 266.9622 |  | 337.9451 |  | 348.3692 | 254.9873 | 246.5233 | 350.6315 |  | 56.5195 | 112.3127 | 73.1717 | 193.093 | 272.6263 | 333.6313 | 376.8537 | 18.8076 | 43.6108 | 20.3792 | 82.3381 | 29.952 | 47.545 | 56.0898 | 57.9861 | 26.9067 |  |  | 1.919 | -1.7992 | -68.2653 | 0.51842 | 4.8464 | -197.802 | 23.8746 | -3.2373 | 0.79406 | 1.8577 | 11.6447 | 0.010016 | 0.0013077 | 0.0004797 | 512.5095 | 567.3455 | 399.9107 | 199.7276 | 101.2322 | 49.5618 | 27.721 | 90.6636 | 50.548 | 35.5797 | 28.8428 | 25.8829 | 27.8413 | 29.5026 | 148.2253 | 140.1706 | 128.5405 | 89.859 | 75.7826 | 148.2312 | 98.1258 | 90.4049 | 102.3587 | 271.2969 | 113.6107 | 248.9595 | 404.918 | 236.2484 | 392.7771 | 467.4276 | 477.6721 | 469.2101 | 485.8854 | 463.126 | 6.1153 | 3.4782 | 800.1388 | 501.0784 | 197.7578 | 800.526 | 498.1519 | 218.1876 | 487.3186 | 496.0754 | 425.15 | 491.6517 | 454.2042 | 399.4122 | 867.1824 | 862.7566 | 729.8751 | 725.581 | 694.7592 |  | 824.8142 | 826.8414 | 1349.8229 | 945.4888 | 487.59 | 747.2045 |  | 824.618 |  |  | 603.3369 | 637.3644 | 620.1112 | [5 empty] | 186.2952 | 881.5863 | 538.8346 | 120.9114 | 889.3816 | 510.6814 | 146.2806 | 370.9226 | 389.5372 | 400.3351 |  |  | 481.9052 | 344.0234 | 459.9097 |  | 371.1122 | 385.2964 | 411.9603 | 479.0111 | 408.0289 | 653.2214 | 270.537 | 435.4197 | 480.4788 | 367.9871 | 513.0453 | 611.2096 |  |  | 331.8356 | 392.3055 | 456.6343 | 402.9662 |  | 308.658 | 387.234 | 0.15921 | 18.9031 | 1.5705 | 1.2754 | -19.0393 | 3.0888 | 908.49 | 0.69 | 2.8174 | -1.8353 | -11.3047 | 0.98514 | 3.7791 | -24.1434 | 8.3879 | 86.0143 | 407.9216 | 6.2707 | 1.7883 | -2.302 |  | 18.4231
42838.5098 | 7733 | 126.7225 | 100.2683 | 66.4664 | 43.5424 | 27.3305 | 24.9695 | 32.6886 | 22.9636 | 71.1055 | 50.0027 | 32.8333 | 24.073 | 22.0624 | 30.0412 | 260.0224 | 368.7899 | 367.1037 | 336.9926 | 456.1495 | 476.5488 | 319.0867 | 451.4206 | 465.7587 | 379.504 | 492.4598 | 423.7472 | 544.8527 | 710.0486 | 578.6605 | 379.7288 | 461.1097 | 407.29 | 414.7076 | 474.5696 | 267.1487 |  | 337.8744 |  | 348.2959 | 254.8186 | 246.4876 | 350.5843 |  | 56.4289 | 112.0748 | 73.1829 | 191.6794 | 272.2722 | 333.642 | 376.7602 | 18.8566 | 43.6127 | 20.3306 | 82.381 | 29.9595 | 47.5987 | 56.0909 | 58.0343 | 26.913 |  |  | 1.7804 | -2.208 | -68.2403 | 0.44088 | 5.0737 | -197.7868 | 23.9548 | -3.2853 | 0.82169 | 2.0864 | 11.7558 | 0.010052 | 0.0013882 | 0.0004912 | 514.198 | 566.9823 | 399.9452 | 199.5252 | 101.2374 | 49.5715 | 27.7276 | 90.6752 | 50.5587 | 35.5795 | 28.8404 | 25.8778 | 27.8433 | 29.5032 | 154.4464 | 141.2243 | 127.6437 | 88.4474 | 75.4007 | 148.4086 | 98.143 | 90.4039 | 102.3633 | 271.3042 | 113.6165 | 248.9485 | 404.8902 | 236.2312 | 392.719 | 467.7831 | 477.5955 | 469.207 | 485.8133 | 463.4439 | 5.194 | 3.9689 | 800.2733 | 501.2658 | 197.7745 | 800.4937 | 496.7048 | 218.2314 | 487.3069 | 496.0782 | 425.3084 | 491.7148 | 454.2657 | 399.2967 | 867.4847 | 862.8234 | 730.0042 | 725.786 | 698.7189 |  | 824.5023 | 826.9061 | 1349.053 | 945.7354 | 487.559 | 747.2837 |  | 824.6763 |  |  | 603.249 | 635.4903 | 619.2026 | [5 empty] | 186.3127 | 881.7769 | 539.1465 | 120.925 | 889.6173 | 512.022 | 146.3173 | 370.8315 | 389.5954 | 400.2499 |  |  | 481.9304 | 343.1811 | 459.6731 |  | 371.0598 | 385.2261 | 412.0437 | 478.9858 | 408.5706 | 653.1378 | 270.4387 | 435.476 | 480.339 | 368.7799 | 512.9593 | 611.1857 |  |  | 331.7697 | 392.245 | 456.6877 | 402.9032 |  | 308.4423 | 387.2244 | 0.15049 | 18.9012 | 1.5708 | 1.2767 | -19.0805 | 3.0888 | 914.77 | 1.11 | 2.7139 | -2.0325 | -11.2991 | 0.90821 | 3.8668 | -24.1427 | 8.402 | 85.802 | 407.1525 | 6.2599 | 1.1198 | -2.2003 |  | 18.4048
42838.5098 | 7734 | 126.7128 | 100.2689 | 66.4826 | 43.5501 | 27.3319 | 24.9713 | 32.7002 | 22.9558 | 71.1243 | 50.0109 | 32.8317 | 24.0759 | 22.0544 | 30.0428 | 260.0126 | 368.8205 | 367.1196 | 336.9583 | 456.141 | 476.5229 | 318.7345 | 451.6516 | 465.8738 | 379.48 | 492.4703 | 423.6304 | 544.9264 | 709.6056 | 578.6008 | 379.7162 | 461.1326 | 407.2473 | 414.6851 | 474.568 | 267.3286 |  | 337.8071 |  | 348.2239 | 254.8909 | 246.6121 | 350.5322 |  | 56.3649 | 111.8967 | 73.0374 | 190.5993 | 272.1125 | 333.7328 | 376.6556 | 18.9199 | 43.6171 | 20.3073 | 82.3874 | 29.9597 | 47.6281 | 56.0789 | 58.0752 | 26.9076 |  |  | 1.5182 | -2.0043 | -68.1279 | 0.50922 | 4.5428 | -197.8013 | 24.0277 | -3.5015 | 0.86081 | 1.9586 | 11.8448 | 0.010074 | 0.0013717 | 0.0004912 | 508.9278 | 566.8593 | 399.9808 | 199.6563 | 101.2482 | 49.5935 | 27.7302 | 90.6991 | 50.5678 | 35.5877 | 28.8512 | 25.8848 | 27.845 | 29.505 | 155.9394 | 143.6746 | 127.577 | 88.0939 | 74.543 | 148.4793 | 98.1632 | 90.4086 | 102.3736 | 271.3258 | 113.6207 | 248.9423 | 404.8826 | 236.2253 | 392.6816 | 468.1289 | 477.5955 | 469.203 | 485.7341 | 463.7854 | 3.3727 | 3.9332 | 800.3924 | 501.4329 | 197.7837 | 800.5761 | 495.0512 | 218.2641 | 487.2987 | 496.1279 | 425.3395 | 491.7716 | 454.2688 | 399.1972 | 868.7773 | 862.8583 | 730.1833 | 725.9994 | 700.9968 |  | 823.9779 | 826.9983 | 1348.3207 | 945.8931 | 487.5286 | 747.359 |  | 824.7358 |  |  | 601.2705 | 635.7075 | 618.2825 | [5 empty] | 186.3342 | 881.9568 | 539.5027 | 120.9364 | 889.8357 | 511.0465 | 146.3551 | 370.7469 | 389.5643 | 400.1627 |  |  | 481.9649 | 343.2006 | 459.7635 |  | 370.9718 | 385.1664 | 411.9639 | 479.009 | 408.8703 | 653.0544 | 270.6025 | 435.6051 | 480.1545 | 369.8976 | 512.8743 | 611.1392 |  |  | 332.3063 | 392.0498 | 456.7273 | 402.8342 |  | 308.1395 | 387.2056 | 0.22952 | 18.9031 | 1.5707 | 1.2772 | -19.0899 | 3.0888 | 907.97 | 0.99 | 2.506 | -1.936 | -11.2872 | 0.97584 | 3.6591 | -24.1454 | 8.4154 | 85.567 | 406.4211 | 6.2517 | 0.96297 | -2.1904 |  | 18.3953
42838.5098 | 7735 | 126.7153 | 100.2657 | 66.4944 | 43.5595 | 27.3288 | 24.9683 | 32.704 | 22.9514 | 71.1357 | 50.0148 | 32.8364 | 24.0707 | 22.051 | 30.0499 | 260.0208 | 368.8557 | 367.1446 | 336.939 | 456.1389 | 476.5107 | 318.683 | 451.8668 | 465.9259 | 379.4632 | 492.4807 | 423.3491 | 545.9725 | 709.4109 | 577.7905 | 379.7107 | 461.1295 | 407.2983 | 414.6694 | 474.5784 | 268.4476 |  | 337.7376 |  | 348.1537 | 254.5916 | 246.6931 | 350.4855 |  | 56.3502 | 111.8122 | 72.9093 | 188.5421 | 272.2063 | 333.9872 | 376.7825 | 18.9567 | 43.6262 | 20.3125 | 82.4143 | 29.9728 | 47.6725 | 56.0798 | 58.1247 | 26.917 |  |  | 1.6746 | -1.8183 | -68.1608 | 0.6367 | 4.8878 | -197.802 | 23.9213 | -3.2432 | 0.82812 | 2.1556 | 11.8792 | 0.0098863 | 0.0013569 | 0.00045998 | 501.9019 | 566.2731 | 400.0241 | 199.9367 | 101.2668 | 49.6157 | 27.7402 | 90.7154 | 50.5849 | 35.6014 | 28.8507 | 25.8896 | 27.8562 | 29.5219 | 153.8145 | 140.024 | 127.2253 | 91.2891 | 74.8968 | 148.5029 | 98.2158 | 90.4046 | 102.3873 | 271.3426 | 113.6237 | 248.9411 | 404.8585 | 236.2067 | 392.6178 | 468.4241 | 477.5074 | 469.1259 | 485.6694 | 464.0699 | 5.3405 | 4.6495 | 800.5218 | 501.471 | 197.7866 | 800.8154 | 496.1411 | 218.3013 | 487.2883 | 496.1797 | 425.1932 | 491.8206 | 454.2596 | 399.147 | 866.799 | 862.9047 | 730.3636 | 726.2127 | 700.8325 |  | 823.6766 | 827.1181 | 1347.8142 | 946.1219 | 487.546 | 747.4362 |  | 824.7892 |  |  | 600.5863 | 634.7383 | 616.8018 | [5 empty] | 186.3587 | 882.1542 | 538.9451 | 120.9554 | 890.0318 | 498.7289 | 146.3923 | 370.6849 | 389.4166 | 400.0857 |  |  | 482.0075 | 342.6586 | 459.7513 |  | 370.9483 | 385.072 | 411.7472 | 479.0501 | 408.6554 | 652.9834 | 270.8584 | 435.6829 | 480.029 | 370.1519 | 512.8702 | 611.045 |  |  | 331.73 | 391.9318 | 456.7445 | 402.7399 |  | 307.88 | 387.1906 | 0.34935 | 18.9018 | 1.5712 | 1.2771 | -19.0705 | 3.0888 | 905.59 | 0.85 | 2.6307 | -1.8438 | -11.2887 | 1.091 | 3.7963 | -24.1505 | 8.3985 | 85.473 | 405.9142 | 6.2475 | 1.2021 | -2.1449 |  | 18.3765
42838.5098 | 7736 | 126.7258 | 100.2687 | 66.5086 | 43.574 | 27.334 | 24.9672 | 32.7123 | 22.957 | 71.1526 | 50.0235 | 32.842 | 24.0736 | 22.052 | 30.0506 | 260.0149 | 368.8843 | 367.1574 | 336.906 | 456.1298 | 476.4666 | 318.5677 | 451.764 | 466.0802 | 379.4389 | 492.4877 | 423.3965 | 545.5302 | 708.7769 | 576.9842 | 379.7084 | 461.1282 | 407.3264 | 414.6522 | 474.5736 | 269.1978 |  | 337.6642 |  | 348.0824 | 254.0488 | 246.6469 | 350.4319 |  | 56.3288 | 111.6891 | 72.9022 | 186.3794 | 271.838 | 334.0341 | 377.0712 | 18.9928 | 43.6305 | 20.3451 | 82.451 | 29.9669 | 47.7152 | 56.0586 | 58.1614 | 26.9106 |  |  | 1.8862 | -1.9773 | -68.1785 | 0.56311 | 4.7123 | -197.7928 | 23.7353 | -3.1828 | 0.82617 | 2.0568 | 11.6888 | 0.0099241 | 0.0014029 | 0.00048627 | 503.3943 | 566.0985 | 400.0617 | 200.2008 | 101.2641 | 49.6241 | 27.7402 | 90.7343 | 50.5989 | 35.5931 | 28.8666 | 25.8864 | 27.8444 | 29.5191 | 159.3884 | 143.8103 | 130.7796 | 91.3298 | 76.5033 | 148.7113 | 98.337 | 90.3983 | 102.3943 | 271.3435 | 113.6294 | 248.9278 | 404.83 | 236.1852 | 392.5624 | 468.7106 | 477.4224 | 469.074 | 485.6238 | 464.0232 | 5.1877 | 4.3969 | 800.6435 | 501.2822 | 197.7941 | 801.2161 | 498.5084 | 218.3365 | 487.2703 | 496.1867 | 425.112 | 491.8763 | 454.2791 | 399.0741 | 864.6881 | 862.9906 | 730.5646 | 726.453 | 704.038 |  | 823.429 | 827.1968 | 1347.3118 | 946.3219 | 487.5676 | 747.5141 |  | 824.8401 |  |  | 601.1689 | 631.9638 | 615.8686 | [5 empty] | 186.3705 | 882.3479 | 539.4304 | 120.9761 | 890.2425 | 501.5907 | 146.4361 | 370.589 | 389.1083 | 399.9823 |  |  | 482.009 | 342.2232 | 459.6784 |  | 370.8525 | 384.8933 | 411.4075 | 479.0959 | 407.732 | 652.8933 | 270.6209 | 435.6218 | 479.9572 | 370.0946 | 512.9343 | 610.9488 |  |  | 331.5298 | 391.9132 | 456.7472 | 402.6384 |  | 307.7779 | 387.1853 | 0.28888 | 18.9014 | 1.5705 | 1.2774 | -18.9751 | 3.0888 | 878.96 | 0.93 | 2.7906 | -1.9224 | -11.2883 | 1.0259 | 3.7277 | -24.1508 | 8.3661 | 85.303 | 405.413 | 6.2447 | 0.60946 | -2.5249 |  | 18.3673
42838.5098 | 7737 | 126.735 | 100.2816 | 66.5318 | 43.5936 | 27.3421 | 24.977 | 32.7313 | 22.9633 | 71.1718 | 50.046 | 32.8512 | 24.08 | 22.0604 | 30.0602 | 260.0168 | 368.9225 | 367.1705 | 336.8801 | 456.1209 | 476.4341 | 318.5995 | 451.7648 | 466.0837 | 379.4032 | 492.5499 | 423.6468 | 545.9838 | 708.5467 | 577.3547 | 379.7075 | 461.1323 | 407.388 | 414.6429 | 474.5737 | 269.7737 |  | 337.594 |  | 348.0127 | 253.8942 | 246.6989 | 350.3907 |  | 56.3161 | 111.4851 | 72.8561 | 185.2013 | 272.2206 | 334.1538 | 377.4714 | 18.9757 | 43.639 | 20.4628 | 82.4528 | 29.95 | 47.7654 | 56.044 | 58.2092 | 26.9075 |  |  | 1.6614 | -2.0779 | -68.2173 | 0.47899 | 4.6959 | -197.7809 | 24.1598 | -3.3319 | 0.76137 | 2.1604 | 11.8513 | 0.010105 | 0.0013767 | 0.00048791 | 504.8289 | 566.4932 | 400.0993 | 200.3796 | 101.2774 | 49.6474 | 27.7426 | 90.7559 | 50.6063 | 35.6027 | 28.8623 | 25.8929 | 27.8432 | 29.5224 | 162.1187 | 142.1749 | 133.1159 | 91.8484 | 77.5852 | 148.8548 | 98.5054 | 90.3933 | 102.4004 | 271.3575 | 113.6412 | 248.9127 | 404.8093 | 236.1757 | 392.5158 | 468.7847 | 477.3738 | 469.0427 | 485.5744 | 463.7397 | 5.1967 | 3.0803 | 800.7756 | 501.2679 | 197.8047 | 801.4963 | 497.7009 | 218.3729 | 487.2616 | 496.1934 | 425.2243 | 491.9425 | 454.3061 | 399.2277 | 864.074 | 863.1011 | 730.7546 | 726.6435 | 707.9586 |  | 823.1398 | 827.2684 | 1346.7934 | 946.4653 | 487.496 | 747.6045 |  | 824.91 |  |  | 601.2218 | 631.9224 | 615.8595 | [5 empty] | 186.3849 | 882.5379 | 539.6801 | 120.976 | 890.409 | 511.1896 | 146.4683 | 370.4832 | 389.0759 | 399.8967 |  |  | 482.0126 | 341.6472 | 459.7846 |  | 370.7285 | 384.8106 | 411.2407 | 479.2176 | 407.2319 | 652.8353 | 270.5218 | 435.4998 | 479.9736 | 369.5735 | 512.972 | 610.9213 |  |  | 332.0738 | 392.0504 | 456.8026 | 402.592 |  | 307.8667 | 387.1681 | 0.029548 | 18.9021 | 1.5708 | 1.277 | -19.0662 | 3.0887 | 882.19 | 0.91 | 2.6197 | -1.9702 | -11.2886 | 0.94592 | 3.7216 | -24.1525 | 8.4414 | 85.0996 | 404.8966 | 6.2316 | 0.3245 | -2.7638 |  | 18.3691
42838.5098 | 7738 | 126.7275 | 100.2758 | 66.5423 | 43.6028 | 27.3345 | 24.9668 | 32.7211 | 22.9567 | 71.1776 | 50.0492 | 32.8489 | 24.0746 | 22.0535 | 30.0545 | 260.0164 | 368.9559 | 367.1781 | 336.8587 | 456.1184 | 476.4181 | 319.3491 | 451.8985 | 466.0865 | 379.3917 | 492.6117 | 423.6309 | 544.4522 | 708.1035 | 576.9199 | 379.7025 | 461.1367 | 407.4812 | 414.628 | 474.5794 | 269.9355 |  | 337.5213 |  | 347.9501 | 254.6033 | 246.8427 | 350.3412 |  | 56.2402 | 111.3565 | 72.9205 | 185.7339 | 271.8874 | 334.0036 | 377.5877 | 18.9572 | 43.64 | 20.4861 | 82.4448 | 29.9458 | 47.8174 | 56.0449 | 58.2613 | 26.9083 |  |  | 1.7528 | -1.8242 | -68.2863 | 0.33969 | 4.8273 | -197.7684 | 23.7767 | -3.1966 | 0.82481 | 2.1071 | 11.8169 | 0.010056 | 0.001398 | 0.00050762 | 505.7964 | 566.4628 | 400.1365 | 200.5045 | 101.2842 | 49.6731 | 27.762 | 90.7798 | 50.6238 | 35.6155 | 28.8694 | 25.8992 | 27.8554 | 29.5306 | 162.3627 | 138.6238 | 128.1777 | 89.7848 | 76.6044 | 148.9537 | 98.5275 | 90.3946 | 102.4077 | 271.3755 | 113.6527 | 248.9035 | 404.7836 | 236.1602 | 392.464 | 468.8691 | 477.3606 | 468.9928 | 485.5099 | 463.2184 | 4.6726 | 2.7412 | 800.9267 | 501.3171 | 197.8171 | 801.679 | 497.593 | 218.4083 | 487.2546 | 496.2082 | 425.3037 | 492.0015 | 454.3308 | 399.425 | 864.4864 | 863.1776 | 731.002 | 726.9637 | 711.6446 |  | 822.7285 | 827.3549 | 1346.1402 | 946.509 | 487.4603 | 747.6884 |  | 824.9833 |  |  | 601.2326 | 632.484 | 615.9298 | [5 empty] | 186.4072 | 882.7269 | 540.1656 | 121.0028 | 890.5039 | 518.8 | 146.5165 | 370.3937 | 389.0969 | 399.8177 |  |  | 482.0058 | 341.8777 | 459.7776 |  | 370.7078 | 384.7443 | 411.2834 | 479.3611 | 407.4857 | 652.765 | 270.6476 | 435.3527 | 479.9749 | 369.3489 | 512.8252 | 610.876 |  |  | 332.1311 | 392.1073 | 456.8689 | 402.5995 |  | 307.9829 | 386.9861 | 0.027692 | 18.9026 | 1.5715 | 1.2772 | -19.0844 | 3.0888 | 872.19 | 0.42 | 2.69 | -1.8457 | -11.2924 | 0.79645 | 3.7728 | -24.1488 | 8.3732 | 84.8629 | 404.2466 | 6.2258 | 0.31006 | -2.2124 |  | 18.382
42838.5098 | 7739 | 126.7543 | 100.2675 | 66.5551 | 43.6167 | 27.341 | 24.9724 | 32.732 | 22.9568 | 71.205 | 50.0505 | 32.8597 | 24.0805 | 22.0611 | 30.059 | 260.0184 | 368.9874 | 367.1893 | 336.8226 | 456.1079 | 476.3777 | 319.1492 | 452.1603 | 466.1967 | 379.3748 | 492.635 | 424.2082 | 543.5248 | 707.9172 | 575.5986 | 379.683 | 461.1369 | 407.2944 | 414.5982 | 474.5689 | 270.4253 |  | 337.4403 |  | 347.867 | 254.1624 | 246.8105 | 350.2761 |  | 56.1427 | 111.3405 | 72.9114 | 185.0397 | 271.6318 | 333.8194 | 377.3014 | 19.0739 | 43.6414 | 20.5126 | 82.4249 | 29.9553 | 47.8699 | 56.0163 | 58.2923 | 26.9076 |  |  | 1.6062 | -2.0332 | -67.9551 | 0.68139 | 4.594 | -197.7691 | 23.9357 | -3.1118 | 0.79659 | 2.0228 | 12.2955 | 0.009998 | 0.0015212 | 0.00047805 | 509.5923 | 566.944 | 400.1691 | 200.41 | 101.2935 | 49.6766 | 27.7558 | 90.7917 | 50.6248 | 35.6166 | 28.8636 | 25.8931 | 27.8494 | 29.5269 | 164.677 | 133.8251 | 125.7306 | 88.7767 | 74.9789 | 148.9647 | 98.521 | 90.3852 | 102.4174 | 271.3876 | 113.6523 | 248.8946 | 404.7454 | 236.1475 | 392.4094 | 468.333 | 477.3362 | 468.9167 | 485.4343 | 462.685 | 2.9425 | 3.1648 | 801.0818 | 501.4855 | 197.8285 | 801.8821 | 498.5785 | 218.4363 | 487.2361 | 496.2384 | 425.4976 | 492.0521 | 454.3689 | 399.0935 | 866.5875 | 863.2216 | 731.3667 | 727.4722 | 714.8165 |  | 822.2619 | 827.4287 | 1345.3288 | 946.4779 | 487.3653 | 747.7544 |  | 825.0429 |  |  | 601.318 | 632.3425 | 615.4466 | [5 empty] | 186.4245 | 882.8452 | 540.54 | 121.0189 | 890.5228 | 526.4899 | 146.5519 | 370.3231 | 389.2021 | 399.732 |  |  | 481.9923 | 341.6803 | 459.8581 |  | 370.7081 | 384.7369 | 411.2467 | 479.4823 | 406.9117 | 652.6978 | 270.7753 | 435.2187 | 479.9394 | 368.8788 | 512.73 | 610.7868 |  |  | 332.2784 | 392.0783 | 456.9099 | 402.6103 |  | 307.8753 | 386.9431 | 0.20689 | 18.902 | 1.5719 | 1.2763 | -18.9579 | 3.0888 | 867.8 | 0.57 | 2.5731 | -1.9485 | -11.2647 | 1.128 | 3.68 | -24.1451 | 8.3999 | 84.6227 | 403.4412 | 6.2146 | 0.05432 | -1.9413 |  | 18.3938
42838.5099 | 7740 | 126.7924 | 100.286 | 66.5817 | 43.6307 | 27.3546 | 24.9705 | 32.7458 | 22.9638 | 71.2243 | 50.0763 | 32.8779 | 24.094 | 22.0617 | 30.0718 | 260.0083 | 369.0144 | 367.2103 | 336.7894 | 456.0983 | 476.3499 | 319.1593 | 452.2863 | 466.1886 | 379.359 | 492.6356 | 424.4259 | 542.074 | 707.3581 | 575.1034 | 379.6761 | 461.1703 | 407.0996 | 414.5727 | 474.5635 | 269.9508 |  | 337.3605 |  | 347.797 | 253.9507 | 246.5057 | 350.2267 |  | 56.1735 | 111.5924 | 72.9502 | 184.3878 | 271.4711 | 333.8466 | 376.9308 | 19.2309 | 43.6419 | 20.5545 | 82.4075 | 29.9635 | 47.939 | 55.999 | 58.3389 | 26.911 |  |  | 1.6253 | -1.8295 | -68.0971 | 0.69716 | 4.393 | -197.8374 | 23.8575 | -3.303 | 0.84349 | 2.1508 | 11.9021 | 0.010014 | 0.0012879 | 0.00047641 | 509.1139 | 566.6453 | 400.2007 | 200.1017 | 101.2984 | 49.6858 | 27.7507 | 90.807 | 50.6325 | 35.6131 | 28.8642 | 25.8863 | 27.8463 | 29.5279 | 157.6625 | 129.6556 | 122.8746 | 87.6499 | 74.8329 | 148.7886 | 98.4999 | 90.3926 | 102.4247 | 271.3953 | 113.6548 | 248.8928 | 404.7299 | 236.13 | 392.3646 | 468.8873 | 477.2609 | 468.8756 | 485.3837 | 462.6922 | 2.2357 | 1.8438 | 801.2494 | 501.6781 | 197.8429 | 802.1734 | 494.5934 | 218.4771 | 487.2192 | 496.277 | 425.6826 | 492.1064 | 454.4284 | 398.8746 | 866.4971 | 863.2362 | 731.719 | 727.8992 | 716.9651 |  | 821.7604 | 827.5168 | 1344.3496 | 946.4367 | 487.3375 | 747.823 |  | 825.1161 |  |  | 600.9081 | 634.0113 | 615.8638 | [5 empty] | 186.4393 | 882.9209 | 540.4447 | 121.021 | 890.4642 | 535.704 | 146.5926 | 370.268 | 389.0637 | 399.6367 |  |  | 482.0144 | 341.7292 | 460.2791 |  | 370.6074 | 384.6302 | 411.4525 | 479.6152 | 406.729 | 652.6189 | 270.8053 | 435.1788 | 479.7992 | 368.5075 | 512.6743 | 610.6754 |  |  | 332.2832 | 391.6406 | 456.9139 | 402.5681 |  | 307.8213 | 386.9063 | 0.10894 | 18.9013 | 1.5719 | 1.2756 | -19.0543 | 3.0887 | 875.38 | 0.88 | 2.5876 | -1.8489 | -11.2802 | 1.1413 | 3.5986 | -24.1498 | 8.3863 | 84.3997 | 402.4708 | 6.2122 | 0.81115 | -1.6266 |  | 18.3843
42838.5099 | 7741 | 126.8058 | 100.286 | 66.5891 | 43.6394 | 27.3501 | 24.9772 | 32.7461 | 22.9639 | 71.2377 | 50.0853 | 32.8767 | 24.086 | 22.0535 | 30.0711 | 260.0063 | 369.0507 | 367.2298 | 336.7647 | 456.0879 | 476.3197 | 318.7747 | 452.1354 | 466.1943 | 379.3274 | 492.6042 | 424.6455 | 541.982 | 707.1516 | 574.3868 | 379.6675 | 461.2366 | 407.0788 | 414.5511 | 474.5714 | 269.274 |  | 337.2919 |  | 347.7232 | 254.4767 | 246.4507 | 350.174 |  | 56.2495 | 111.9309 | 73.0739 | 185.5038 | 271.935 | 333.8841 | 376.7945 | 19.413 | 43.6555 | 20.5765 | 82.3764 | 29.9657 | 48.0069 | 55.9775 | 58.3719 | 26.9023 |  |  | 1.7344 | -1.6843 | -68.2127 | 0.36728 | 4.412 | -197.7803 | 23.6479 | -3.3773 | 0.82422 | 2.1894 | 11.8244 | 0.0098765 | 0.0012978 | 0.00049284 | 510.0336 | 565.9545 | 400.2355 | 199.8622 | 101.3073 | 49.7063 | 27.7629 | 90.8286 | 50.6453 | 35.6232 | 28.8708 | 25.8916 | 27.8457 | 29.5309 | 150.9764 | 124.5031 | 116.6276 | 87.4282 | 75.8867 | 148.5865 | 98.3915 | 90.3891 | 102.4358 | 271.4119 | 113.6703 | 248.8796 | 404.7038 | 236.1149 | 392.3206 | 469.0493 | 477.2095 | 468.8437 | 485.3218 | 462.9717 | 4.6889 | 2.6335 | 801.4326 | 501.7021 | 197.8591 | 802.3792 | 492.624 | 218.519 | 487.2143 | 496.2927 | 425.8532 | 492.1608 | 454.4613 | 399.0138 | 864.8476 | 863.2147 | 731.9786 | 728.1729 | 720.5261 |  | 821.3431 | 827.6194 | 1343.3301 | 946.1686 | 487.3931 | 747.901 |  | 825.204 |  |  | 602.3288 | 632.7232 | 615.7698 | [5 empty] | 186.468 | 882.9098 | 540.2833 | 121.0526 | 890.2644 | 537.4659 | 146.6459 | 370.1912 | 389.136 | 399.544 |  |  | 482.0418 | 342.0278 | 460.4469 |  | 370.5922 | 384.5331 | 411.4511 | 479.6481 | 406.8777 | 652.5309 | 270.451 | 435.1846 | 479.7084 | 368.3616 | 512.5563 | 610.6113 |  |  | 331.9436 | 391.6649 | 456.8733 | 402.5458 |  | 307.9294 | 386.8226 | 0.1952 | 18.901 | 1.5715 | 1.2752 | -19.0204 | 3.0888 | 875.43 | 1.11 | 2.6719 | -1.7748 | -11.2947 | 0.82879 | 3.6065 | -24.1471 | 8.3497 | 84.165 | 401.4622 | 6.2267 | 1.5281 | -0.94577 |  | 18.3702
42838.5099 | 7742 | 126.8122 | 100.289 | 66.6043 | 43.6592 | 27.3539 | 24.976 | 32.7496 | 22.9634 | 71.2636 | 50.0942 | 32.8762 | 24.09 | 22.056 | 30.0778 | 260.0177 | 369.0809 | 367.2379 | 336.7323 | 456.0814 | 476.2871 | 317.9304 | 451.7985 | 466.2755 | 379.3069 | 492.5387 | 424.8337 | 541.3004 | 706.9355 | 574.3346 | 379.6634 | 461.3021 | 407.1321 | 414.5332 | 474.5757 | 268.5676 |  | 337.2248 |  | 347.6457 | 255.236 | 246.3916 | 350.1268 |  | 56.1989 | 112.0791 | 73.1629 | 186.7766 | 272.1154 | 334.2419 | 376.4706 | 19.5944 | 43.6419 | 20.6076 | 82.3281 | 29.975 | 48.0954 | 55.9569 | 58.3984 | 26.907 |  |  | 1.6115 | -2.1574 | -68.3533 | 0.90941 | 4.3647 | -197.8033 | 23.6026 | -3.1867 | 0.86528 | 2.0788 | 11.9587 | 0.0098978 | 0.0013389 | 0.0004682 | 510.1351 | 565.8538 | 400.2949 | 199.5008 | 101.3186 | 49.7253 | 27.7719 | 90.8529 | 50.6708 | 35.6369 | 28.882 | 25.8962 | 27.849 | 29.5458 | 144.3209 | 124.8852 | 115.6383 | 87.8996 | 75.1541 | 148.4569 | 98.293 | 90.3843 | 102.4429 | 271.4187 | 113.6748 | 248.8679 | 404.6777 | 236.0983 | 392.2651 | 468.6205 | 477.1852 | 468.8289 | 485.2629 | 463.0837 | 3.5935 | 4.1181 | 801.5848 | 501.7317 | 197.862 | 802.4973 | 496.8334 | 218.5523 | 487.216 | 496.2467 | 425.9555 | 492.2147 | 454.4946 | 399.2528 | 862.5792 | 863.1872 | 732.187 | 728.3235 | 723.6764 |  | 821.0263 | 827.6996 | 1342.559 | 945.6735 | 487.4113 | 747.956 |  | 825.2726 |  |  | 603.1627 | 633.3695 | 616.6869 | [5 empty] | 186.4839 | 882.7877 | 540.1586 | 121.0564 | 889.8802 | 523.0527 | 146.6708 | 370.1116 | 389.0957 | 399.4568 |  |  | 482.1147 | 342.395 | 460.3793 |  | 370.469 | 384.4547 | 411.441 | 479.5857 | 407.742 | 652.453 | 270.5771 | 435.2775 | 479.7111 | 368.1016 | 512.3192 | 610.5057 |  |  | 332.2828 | 391.8717 | 456.8487 | 402.4833 |  | 307.6863 | 386.7173 | 0.16403 | 18.9017 | 1.5713 | 1.2747 | -19.0409 | 3.0887 | 889.74 | 0.81 | 2.5754 | -2.009 | -11.3085 | 1.3044 | 3.5882 | -24.1556 | 8.3441 | 83.9745 | 400.7003 | 6.2428 | 2.251 | -0.84793 |  | 18.364
42838.5099 | 7743 | 126.8176 | 100.287 | 66.6186 | 43.6741 | 27.363 | 24.9823 | 32.7587 | 22.9633 | 71.2813 | 50.1061 | 32.8826 | 24.0964 | 22.0607 | 30.0845 | 260.0038 | 369.1115 | 367.2475 | 336.6974 | 456.0677 | 476.2555 | 317.8154 | 451.9019 | 466.0128 | 379.2829 | 492.4881 | 424.752 | 540.9903 | 706.0476 | 574.2791 | 379.6523 | 461.3598 | 407.2614 | 414.5193 | 474.5617 | 267.8408 |  | 337.1501 |  | 347.5704 | 255.6812 | 246.2978 | 350.0709 |  | 56.1596 | 112.1462 | 73.2018 | 187.2367 | 273.1939 | 334.4625 | 376.2639 | 19.6189 | 43.6369 | 20.787 | 82.308 | 29.9538 | 48.157 | 55.9292 | 58.4102 | 26.9021 |  |  | 1.808 | -1.9202 | -68.2364 | 0.63473 | 4.2714 | -197.7829 | 23.7359 | -3.1033 | 0.73899 | 1.9806 | 12.0108 | 0.0098863 | 0.0013142 | 0.00046655 | 517.1886 | 566.8448 | 400.3181 | 199.4627 | 101.325 | 49.7401 | 27.7767 | 90.8708 | 50.674 | 35.6393 | 28.8842 | 25.9009 | 27.8518 | 29.543 | 138.5022 | 125.8693 | 118.7117 | 88.8449 | 76.2589 | 148.2739 | 98.2921 | 90.3885 | 102.4469 | 271.4321 | 113.6799 | 248.863 | 404.6578 | 236.0825 | 392.2168 | 467.0505 | 477.1875 | 468.7963 | 485.2022 | 463.0725 | 3.8046 | 4.019 | 801.7506 | 501.7065 | 197.8678 | 802.6823 | 502.4669 | 218.588 | 487.2121 | 496.1557 | 425.9514 | 492.2608 | 454.5683 | 399.4388 | 859.5623 | 863.1391 | 732.3736 | 728.474 | 724.1256 |  | 820.7282 | 827.7864 | 1341.8642 | 944.8715 | 487.4087 | 748.0092 |  | 825.3473 |  |  | 603.4112 | 636.6044 | 618.1883 | [5 empty] | 186.5058 | 882.5912 | 539.9064 | 121.0688 | 889.4373 | 513.9801 | 146.7145 | 370.04 | 388.8755 | 399.3708 |  |  | 482.209 | 343.2042 | 460.1271 |  | 370.2875 | 384.36 | 411.6423 | 479.5624 | 408.232 | 652.3659 | 270.7036 | 435.3484 | 479.5945 | 368.0009 | 512.1836 | 610.4229 |  |  | 332.8757 | 391.9545 | 456.8033 | 402.475 |  | 307.5371 | 386.7222 | 0.1414 | 18.9016 | 1.5701 | 1.2761 | -19.0339 | 3.0888 | 875.61 | 0.75 | 2.7278 | -1.8955 | -11.2998 | 1.0898 | 3.5503 | -24.1588 | 8.3692 | 83.8652 | 400.0144 | 6.2647 | 2.8741 | -1.1895 |  | 18.3646
42838.5099 | 7744 | 126.8126 | 100.2793 | 66.6322 | 43.6849 | 27.3619 | 24.9841 | 32.7686 | 22.962 | 71.2936 | 50.1143 | 32.8905 | 24.0966 | 22.0625 | 30.0916 | 259.9914 | 369.1369 | 367.2639 | 336.6672 | 456.0666 | 476.2282 | 317.4867 | 452.0143 | 465.7856 | 379.2552 | 492.4706 | 424.3793 | 541.7477 | 705.2939 | 574.3581 | 379.6497 | 461.4259 | 407.3223 | 414.5078 | 474.5338 | 267.7743 |  | 337.0803 |  | 347.4929 | 256.4066 | 246.1976 | 350.0188 |  | 56.104 | 112.1575 | 73.1445 | 188.4607 | 273.3285 | 334.3532 | 376.3917 | 19.527 | 43.6364 | 21.0386 | 82.3085 | 29.9365 | 48.2205 | 55.902 | 58.4271 | 26.9014 |  |  | 1.7909 | -1.8288 | -68.649 | 0.35217 | 4.527 | -197.8236 | 23.7392 | -3.0908 | 0.73374 | 1.9794 | 12.0016 | 0.010005 | 0.0013422 | 0.0004797 | 514.0445 | 566.7866 | 400.3524 | 199.6969 | 101.3276 | 49.7591 | 27.7789 | 90.8914 | 50.6843 | 35.638 | 28.882 | 25.9032 | 27.8509 | 29.5402 | 133.783 | 126.4602 | 122.9267 | 89.6562 | 77.459 | 148.0436 | 98.3976 | 90.3808 | 102.4584 | 271.4461 | 113.6882 | 248.8566 | 404.6256 | 236.066 | 392.1574 | 466.8197 | 477.2149 | 468.7498 | 485.1124 | 463.0786 | 2.7151 | 3.5653 | 801.9723 | 501.7484 | 197.8762 | 802.8613 | 503.2805 | 218.6255 | 487.1988 | 496.0795 | 425.7783 | 492.3038 | 454.6561 | 399.5944 | 854.2593 | 863.0709 | 732.5053 | 728.5574 | 723.9438 |  | 820.5784 | 827.8749 | 1340.894 | 943.962 | 487.3127 | 748.0686 |  | 825.4335 |  |  | 604.4702 | 637.4127 | 619.7721 | [5 empty] | 186.5057 | 882.3042 | 539.3873 | 121.0794 | 888.9684 | 508.671 | 146.7436 | 369.9546 | 388.7966 | 399.2811 |  |  | 482.3061 | 344.1151 | 460.0601 |  | 370.287 | 384.2381 | 411.9495 | 479.6077 | 408.182 | 652.2676 | 270.5348 | 435.2926 | 479.4633 | 367.9174 | 511.999 | 610.3201 |  |  | 333.2344 | 391.884 | 456.794 | 402.5066 |  | 307.4416 | 386.6466 | 0.25085 | 18.9024 | 1.5696 | 1.2756 | -19.0166 | 3.0888 | 868.78 | 0.62 | 2.715 | -1.8499 | -11.3341 | 0.8118 | 3.6547 | -24.1591 | 8.369 | 83.8217 | 399.0589 | 6.2778 | 3.369 | -1.6449 |  | 18.3678
42838.5099 | 7745 | 126.8138 | 100.2817 | 66.643 | 43.6856 | 27.3606 | 24.9712 | 32.7767 | 22.9574 | 71.3028 | 50.1252 | 32.8939 | 24.0837 | 22.0524 | 30.0942 | 259.9915 | 369.1684 | 367.2818 | 336.6322 | 456.0519 | 476.1964 | 316.9378 | 452.0278 | 465.7243 | 379.2281 | 492.4408 | 424.2337 | 541.5963 | 704.6058 | 573.769 | 379.6395 | 461.4851 | 407.3467 | 414.4933 | 474.497 | 267.8476 |  | 337.0082 |  | 347.4318 | 257.1229 | 246.1086 | 349.9708 |  | 56.1711 | 112.0321 | 73.101 | 189.3106 | 273.7433 | 334.5981 | 376.6737 | 19.3248 | 43.6414 | 21.2808 | 82.3354 | 29.9355 | 48.2867 | 55.8815 | 58.4464 | 26.9011 |  |  | 1.5418 | -1.6547 | -68.515 | 0.17343 | 4.5934 | -197.7875 | 23.7938 | -3.1118 | 0.72362 | 2.1195 | 11.9547 | 0.00986 | 0.0013849 | 0.00049284 | 511.5187 | 567.5452 | 400.3841 | 199.9717 | 101.3301 | 49.768 | 27.7767 | 90.8979 | 50.6903 | 35.6422 | 28.8799 | 25.8955 | 27.8486 | 29.545 | 129.4726 | 123.1659 | 120.1689 | 90.5434 | 79.2221 | 147.7763 | 98.3658 | 90.379 | 102.462 | 271.4622 | 113.6927 | 248.8415 | 404.6037 | 236.0506 | 392.1032 | 466.6865 | 477.1882 | 468.6996 | 485.0381 | 463.3417 | 3.8255 | 3.1085 | 802.1774 | 501.3893 | 197.882 | 802.9279 | 503.3341 | 218.6638 | 487.1861 | 496.0506 | 425.6171 | 492.3519 | 454.698 | 399.6523 | 850.8031 | 862.9816 | 732.5498 | 728.5181 | 724.7759 |  | 820.4525 | 827.9513 | 1340.032 | 943.2611 | 487.3081 | 748.1224 |  | 825.5149 |  |  | 605.3875 | 637.5306 | 620.6305 | [5 empty] | 186.5291 | 881.9941 | 539.3777 | 121.0973 | 888.5201 | 514.2466 | 146.7828 | 369.8672 | 388.6402 | 399.1985 |  |  | 482.4183 | 344.2663 | 459.8977 |  | 370.2523 | 384.1414 | 411.9783 | 479.6298 | 407.8242 | 652.1833 | 270.2799 | 435.2501 | 479.385 | 368.1995 | 511.8212 | 610.2374 |  |  | 333.2145 | 391.5767 | 456.7597 | 402.5427 |  | 307.1691 | 386.5779 | -0.031111 | 18.9021 | 1.5708 | 1.2766 | -19.0161 | 3.0888 | 855.56 | 1.13 | 2.5183 | -1.7594 | -11.3212 | 0.5696 | 3.6821 | -24.1617 | 8.3803 | 83.7577 | 398.2115 | 6.2966 | 3.8137 | -1.3424 |  | 18.3572
42838.5099 | 7746 | 126.8356 | 100.2854 | 66.6691 | 43.7104 | 27.3733 | 24.9799 | 32.7829 | 22.9688 | 71.3329 | 50.1393 | 32.9026 | 24.1003 | 22.0576 | 30.1045 | 259.9922 | 369.1982 | 367.2923 | 336.6027 | 456.0484 | 476.1684 | 316.7385 | 451.7796 | 465.8247 | 379.2039 | 492.3883 | 424.3414 | 540.4734 | 703.9988 | 573.0301 | 379.6279 | 461.4673 | 407.4694 | 414.4819 | 474.4745 | 267.9158 |  | 336.9338 |  | 347.3646 | 256.7644 | 245.9229 | 349.9175 |  | 56.257 | 111.7848 | 73.0238 | 190.0811 | 273.6219 | 335.0625 | 376.9464 | 19.0707 | 43.6334 | 21.3288 | 82.3134 | 29.9251 | 48.3528 | 55.8588 | 58.4853 | 26.8996 |  |  | 1.7896 | -1.8295 | -68.1463 | 0.318 | 4.3805 | -197.8177 | 23.686 | -3.3142 | 0.67555 | 2.0264 | 11.9695 | 0.010003 | 0.0013586 | 0.00048955 | 511.1721 | 568.361 | 400.4183 | 200.2038 | 101.3395 | 49.8237 | 27.7813 | 90.9154 | 50.6985 | 35.6516 | 28.8799 | 25.8966 | 27.8425 | 29.5494 | 129.6127 | 124.6897 | 117.7094 | 90.3646 | 77.8745 | 147.6446 | 98.3092 | 90.3717 | 102.4668 | 271.4656 | 113.695 | 248.8256 | 404.5896 | 236.0381 | 392.0503 | 466.4277 | 477.1453 | 468.6478 | 484.9679 | 463.5754 | 7.6873 | 4.0384 | 802.3498 | 501.0376 | 197.8948 | 803.0904 | 503.4485 | 218.7038 | 487.184 | 496.021 | 425.6247 | 492.3951 | 454.6981 | 399.7496 | 851.2668 | 862.9005 | 732.5273 | 728.4207 | 725.7588 |  | 820.3136 | 828.034 | 1339.3606 | 942.7664 | 487.2951 | 748.163 |  | 825.5943 |  |  | 605.445 | 637.6144 | 620.9175 | [5 empty] | 186.5487 | 881.6645 | 539.4342 | 121.1078 | 888.1294 | 524.0704 | 146.8259 | 369.7751 | 388.5202 | 399.1089 |  |  | 482.4107 | 344.1634 | 459.9294 |  | 370.1461 | 384.0594 | 411.7546 | 479.6111 | 408.0957 | 652.1033 | 270.1674 | 435.3478 | 479.3036 | 368.5789 | 511.7917 | 610.1438 |  |  | 333.415 | 391.4076 | 456.6627 | 402.4866 |  | 307.0736 | 386.4162 | 0.30353 | 18.9015 | 1.5717 | 1.2779 | -18.9504 | 3.0888 | 854.7 | 0.64 | 2.7119 | -1.8494 | -11.2871 | 0.77104 | 3.5971 | -24.1728 | 8.3645 | 83.6854 | 397.5516 | 6.3087 | 3.7813 | -1.0761 |  | 18.3455
42838.5099 | 7747 | 126.8458 | 100.2752 | 66.6735 | 43.7123 | 27.3745 | 24.9725 | 32.7874 | 22.9665 | 71.3474 | 50.1455 | 32.8984 | 24.0904 | 22.0618 | 30.1029 | 259.9875 | 369.2288 | 367.304 | 336.5712 | 456.0401 | 476.138 | 316.9881 | 451.5102 | 465.8198 | 379.182 | 492.3119 | 424.5118 | 540.3954 | 703.4957 | 572.5497 | 379.6228 | 461.4569 | 407.4809 | 414.4718 | 474.4459 | 267.8856 |  | 336.8623 |  | 347.2728 | 256.7942 | 245.7989 | 349.8673 |  | 56.1953 | 111.5656 | 73.0247 | 191.5071 | 274.1651 | 335.5684 | 377.3151 | 18.8769 | 43.6316 | 21.1993 | 82.2483 | 29.9304 | 48.3744 | 55.8375 | 58.5072 | 26.9034 |  |  | 1.7317 | -1.8781 | -67.9853 | 0.64919 | 4.8575 | -197.7737 | 23.598 | -3.1795 | 1.026 | 2.1292 | 12.0554 | 0.009975 | 0.001398 | 0.00046655 | 510.0024 | 569.2552 | 400.4593 | 200.3787 | 101.3528 | 49.8796 | 27.7871 | 90.9412 | 50.7112 | 35.6579 | 28.8871 | 25.8996 | 27.8466 | 29.5524 | 135.2542 | 129.1506 | 121.5562 | 90.4478 | 75.2161 | 147.814 | 98.3619 | 90.3746 | 102.4783 | 271.4831 | 113.7028 | 248.822 | 404.5733 | 236.0245 | 392.0064 | 466.8212 | 477.1189 | 468.6265 | 484.9039 | 463.4288 | 6.4164 | 4.5083 | 802.5182 | 500.8114 | 197.9056 | 803.0218 | 503.1206 | 218.7496 | 487.1815 | 495.9595 | 425.7235 | 492.4387 | 454.7096 | 399.8643 | 854.7379 | 862.8348 | 732.5864 | 728.487 | 727.0798 |  | 820.0119 | 828.1343 | 1338.2332 | 942.3068 | 487.2236 | 748.2178 |  | 825.6766 |  |  | 605.28 | 636.6194 | 620.1741 | [5 empty] | 186.5721 | 881.3607 | 539.0107 | 121.1175 | 887.8343 | 528.9195 | 146.862 | 369.7036 | 388.6544 | 399.0318 |  |  | 482.3761 | 344.5812 | 460.2142 |  | 370.0816 | 383.9953 | 411.6927 | 479.6205 | 408.1691 | 652.0411 | 270.1315 | 435.4414 | 479.1854 | 369.0463 | 511.825 | 610.066 |  |  | 333.3957 | 391.4587 | 456.6367 | 402.4247 |  | 307.0881 | 386.2339 | 0.055147 | 18.9004 | 1.5718 | 1.279 | -19.0711 | 3.0888 | 875.54 | 0.69 | 2.667 | -1.8733 | -11.2705 | 1.1013 | 3.7895 | -24.1802 | 8.3524 | 83.5509 | 396.4466 | 6.3124 | 3.1761 | -1.497 |  | 18.3463
42838.51 | 7748 | 126.8703 | 100.2836 | 66.6908 | 43.7247 | 27.3667 | 24.9784 | 32.796 | 22.9711 | 71.3568 | 50.1599 | 32.9106 | 24.0891 | 22.0547 | 30.098 | 259.9878 | 369.2607 | 367.3227 | 336.5422 | 456.025 | 476.1045 | 317.1561 | 451.6468 | 465.7575 | 379.1645 | 492.2597 | 424.7745 | 541.3951 | 703.3769 | 572.1859 | 379.6213 | 461.4962 | 407.5725 | 414.4772 | 474.413 | 267.7944 |  | 336.7987 |  | 347.2133 | 256.9349 | 246.0375 | 349.8332 |  | 56.2244 | 111.5557 | 72.9761 | 191.8382 | 274.1994 | 335.5104 | 377.295 | 18.8256 | 43.6289 | 21.0344 | 82.2015 | 29.9249 | 48.39 | 55.8216 | 58.5252 | 26.8978 |  |  | 1.9236 | -2.4373 | -68.0412 | 0.84763 | 4.226 | -197.8276 | 23.7734 | -3.1197 | 0.66582 | 1.8411 | 11.6075 | 0.0099914 | 0.0012945 | 0.00049448 | 513.3585 | 569.195 | 400.4969 | 200.5118 | 101.3718 | 49.91 | 27.7995 | 90.955 | 50.7253 | 35.6677 | 28.898 | 25.9072 | 27.8591 | 29.5636 | 137.3379 | 130.7345 | 125.219 | 91.9597 | 75.8298 | 147.8816 | 98.4328 | 90.3771 | 102.4896 | 271.5051 | 113.7168 | 248.8222 | 404.5524 | 236.0151 | 391.9643 | 467.5795 | 477.1024 | 468.6268 | 484.8485 | 462.8857 | 5.505 | 4.138 | 802.7054 | 500.6194 | 197.9165 | 803.0769 | 500.8326 | 218.7859 | 487.1759 | 495.8963 | 425.9276 | 492.487 | 454.7291 | 399.8405 | 857.4964 | 862.8293 | 732.6585 | 728.5412 | 729.2314 |  | 819.6544 | 828.2199 | 1336.9967 | 941.796 | 487.0912 | 748.2625 |  | 825.7528 |  |  | 605.6121 | 636.671 | 620.1064 | [5 empty] | 186.5957 | 881.0698 | 538.788 | 121.1323 | 887.5263 | 560.3829 | 146.9019 | 369.6186 | 388.7135 | 398.9503 |  |  | 482.3836 | 344.5212 | 460.473 |  | 370.0541 | 383.9393 | 411.6419 | 479.7002 | 407.6615 | 651.9693 | 270.1855 | 435.4348 | 479.168 | 370.1987 | 511.7463 | 609.9826 |  |  | 332.9051 | 391.5616 | 456.6312 | 402.377 |  | 307.0776 | 386.1519 | 0.6749 | 18.9006 | 1.5715 | 1.2778 | -18.8311 | 3.0888 | 889.12 | 0.68 | 2.8102 | -2.134 | -11.275 | 1.2584 | 3.5344 | -24.1823 | 8.383 | 83.3753 | 395.2379 | 6.3097 | 2.9533 | -1.8953 |  | 18.3593
42838.51 | 7749 | 126.886 | 100.2904 | 66.71 | 43.7459 | 27.3741 | 24.9808 | 32.8051 | 22.9712 | 71.3875 | 50.175 | 32.9133 | 24.0924 | 22.0583 | 30.1065 | 259.988 | 369.2885 | 367.3305 | 336.5174 | 456.0217 | 476.0769 | 317.4913 | 451.8013 | 465.7369 | 379.1438 | 492.2359 | 424.7243 | 540.9864 | 703.3523 | 572.112 | 379.622 | 461.5377 | 407.6245 | 414.4726 | 474.3846 | 268.3535 |  | 336.7324 |  | 347.1443 | 256.094 | 246.2082 | 349.7821 |  | 56.2579 | 111.6471 | 72.9932 | 192.2672 | 274.3277 | 335.0219 | 376.8878 | 18.7855 | 43.6141 | 20.8109 | 82.1548 | 29.9182 | 48.3915 | 55.7893 | 58.5442 | 26.8927 |  |  | 1.9854 | -1.8985 | -68.1628 | 0.60713 | 4.5244 | -197.8282 | 23.5697 | -2.9771 | 0.62028 | 1.993 | 12.121 | 0.0098814 | 0.0013619 | 0.00051748 | 511.0837 | 568.6718 | 400.5285 | 200.5866 | 101.3665 | 49.92 | 27.801 | 90.9697 | 50.7326 | 35.6672 | 28.8915 | 25.8988 | 27.8438 | 29.5658 | 137.2948 | 132.5518 | 124.4355 | 91.8999 | 77.5845 | 147.8974 | 98.4592 | 90.3705 | 102.5075 | 271.5144 | 113.7218 | 248.8144 | 404.5267 | 236.0029 | 391.9128 | 467.1443 | 477.0803 | 468.6258 | 484.7679 | 462.5046 | 3.2618 | 3.3428 | 802.8697 | 500.5904 | 197.9169 | 803.3893 | 503.2133 | 218.819 | 487.1604 | 495.8613 | 425.961 | 492.5263 | 454.7782 | 399.9106 | 858.9315 | 862.7508 | 732.7282 | 728.592 | 728.8671 |  | 819.4177 | 828.2992 | 1336.1667 | 941.1901 | 486.9859 | 748.3143 |  | 825.8302 |  |  | 605.2869 | 638.0498 | 620.8732 | [5 empty] | 186.6039 | 880.7314 | 539.1992 | 121.1503 | 887.0921 | 557.5833 | 146.9387 | 369.5337 | 388.6047 | 398.8587 |  |  | 482.4325 | 344.324 | 460.3452 |  | 369.9725 | 383.8282 | 411.4693 | 479.8056 | 407.7848 | 651.888 | 269.9697 | 435.4829 | 479.2044 | 370.9805 | 511.6702 | 609.8516 |  |  | 333.4763 | 391.6638 | 456.5896 | 402.2865 |  | 307.0454 | 386.1046 | 0.22525 | 18.9014 | 1.5711 | 1.2774 | -18.993 | 3.0888 | 872.58 | 1.13 | 2.8549 | -1.8836 | -11.2864 | 1.0652 | 3.6556 | -24.1727 | 8.3437 | 83.3088 | 394.4274 | 6.3131 | 2.9601 | -1.805 |  | 18.3672
42838.51 | 7750 | 126.8902 | 100.2818 | 66.7146 | 43.7515 | 27.3697 | 24.9789 | 32.8057 | 22.9681 | 71.3948 | 50.1812 | 32.9099 | 24.097 | 22.0529 | 30.1118 | 259.9871 | 369.3269 | 367.3427 | 336.4965 | 456.0125 | 476.0457 | 318.3884 | 451.9137 | 465.7201 | 379.1202 | 492.1953 | 424.3261 | 540.7917 | 703.2746 | 572.0845 | 379.6154 | 461.5813 | 407.6776 | 414.4655 | 474.3536 | 268.6976 |  | 336.6559 |  | 347.0753 | 255.7127 | 246.2597 | 349.7342 |  | 56.2498 | 111.8071 | 73.0393 | 192.2255 | 274.3653 | 334.7522 | 376.5246 | 18.7841 | 43.6123 | 20.6846 | 82.1499 | 29.9087 | 48.4015 | 55.7562 | 58.56 | 26.8895 |  |  | 1.6437 | -2.2947 | -68.1102 | 0.77929 | 4.504 | -197.8276 | 24.0205 | -3.0264 | 0.70104 | 1.9592 | 12.0388 | 0.010046 | 0.0013471 | 0.00050269 | 506.5984 | 568.3425 | 400.5687 | 200.6375 | 101.374 | 49.9437 | 27.803 | 90.984 | 50.7401 | 35.6767 | 28.9 | 25.9017 | 27.8454 | 29.5605 | 132.1507 | 130.8349 | 119.7307 | 91.4798 | 78.1891 | 147.6531 | 98.4174 | 90.3642 | 102.514 | 271.5267 | 113.7224 | 248.8056 | 404.4908 | 235.9782 | 391.8578 | 467.1802 | 477.0464 | 468.6216 | 484.7197 | 462.359 | 2.5019 | 2.159 | 803.053 | 500.7054 | 197.9288 | 803.5072 | 500.4682 | 218.8602 | 487.1351 | 495.8742 | 425.7185 | 492.5629 | 454.8528 | 400.0527 | 859.2599 | 862.6635 | 732.7958 | 728.6527 | 726.4659 |  | 819.3972 | 828.3852 | 1335.3826 | 940.5036 | 486.8944 | 748.3725 |  | 825.9187 |  |  | 604.7836 | 639.4707 | 621.2038 | [5 empty] | 186.6195 | 880.3661 | 539.3186 | 121.1659 | 886.6577 | 549.3085 | 146.9792 | 369.4408 | 388.5754 | 398.7789 |  |  | 482.4466 | 344.2471 | 460.2714 |  | 369.9044 | 383.7382 | 411.4828 | 479.8466 | 408.1743 | 651.8055 | 269.8163 | 435.3159 | 479.162 | 370.53 | 511.6573 | 609.7573 |  |  | 334.2304 | 391.8223 | 456.5289 | 402.1988 |  | 307.0742 | 386.0372 | 0.053292 | 18.9015 | 1.5701 | 1.2764 | -19.0786 | 3.0889 | 879.28 | 0.76 | 2.5976 | -2.0713 | -11.2844 | 1.207 | 3.6466 | -24.1673 | 8.4212 | 83.3689 | 393.6625 | 6.3205 | 3.5003 | -1.2874 |  | 18.367
42838.51 | 7751 | 126.9119 | 100.2797 | 66.7316 | 43.7574 | 27.3746 | 24.9831 | 32.8096 | 22.9711 | 71.4121 | 50.1921 | 32.9174 | 24.0988 | 22.0518 | 30.1161 | 259.9864 | 369.3588 | 367.3521 | 336.4623 | 456.0093 | 476.0214 | 319.5075 | 451.8863 | 465.7441 | 379.1013 | 492.1745 | 424.373 | 541.7822 | 702.896 | 572.6306 | 379.6063 | 461.6193 | 407.5333 | 414.4597 | 474.328 | 269.8316 |  | 336.5816 |  | 346.9999 | 255.495 | 246.573 | 349.6884 |  | 56.3353 | 111.9798 | 73.032 | 193.7842 | 274.813 | 335.2198 | 376.2238 | 18.7959 | 43.5854 | 20.5677 | 82.1547 | 29.9063 | 48.4054 | 55.7294 | 58.5601 | 26.8886 |  |  | 1.5629 | -2.3111 | -68.1923 | 0.58216 | 3.9901 | -197.825 | 23.7169 | -3.2472 | 0.73763 | 2.1397 | 12.0749 | 0.010115 | 0.0013767 | 0.00047477 | 511.5025 | 568.4501 | 400.6021 | 200.3686 | 101.3847 | 49.9536 | 27.8111 | 91.0083 | 50.761 | 35.677 | 28.906 | 25.9027 | 27.8434 | 29.5569 | 132.7677 | 128.6724 | 113.1536 | 88.0635 | 75.718 | 147.4952 | 98.2879 | 90.3576 | 102.5129 | 271.5309 | 113.7225 | 248.795 | 404.4649 | 235.9584 | 391.8077 | 467.2467 | 477.0144 | 468.6056 | 484.6466 | 462.416 | 4.3067 | 3.5722 | 803.2359 | 500.7478 | 197.9434 | 803.7718 | 500.2052 | 218.8974 | 487.1074 | 495.8913 | 425.6859 | 492.6112 | 454.9118 | 399.6178 | 858.5401 | 862.5923 | 732.8515 | 728.7023 | 726.0322 |  | 819.389 | 828.4887 | 1334.3764 | 939.812 | 486.846 | 748.4314 |  | 826.0141 |  |  | 605.4542 | 638.6449 | 621.2495 | [5 empty] | 186.6382 | 880.0258 | 540.7384 | 121.1784 | 886.285 | 560.0137 | 147.0221 | 369.3652 | 388.4862 | 398.6913 |  |  | 482.4708 | 344.584 | 459.9321 |  | 369.8413 | 383.6711 | 411.5582 | 479.7934 | 407.4842 | 651.7276 | 269.7569 | 435.0594 | 479.0643 | 369.983 | 511.6715 | 609.753 |  |  | 334.5239 | 391.8266 | 456.442 | 402.1283 |  | 306.9904 | 386.0181 | 0.077777 | 18.9011 | 1.5699 | 1.2759 | -18.993 | 3.0888 | 882.9 | 1.3 | 2.5337 | -2.0791 | -11.2938 | 1.0435 | 3.4336 | -24.1764 | 8.371 | 83.3783 | 392.6829 | 6.3336 | 3.4116 | -0.57248 |  | 18.3615
42838.51 | 7752 | 126.9423 | 100.2789 | 66.7413 | 43.7767 | 27.3816 | 24.9857 | 32.8207 | 22.9739 | 71.4285 | 50.1962 | 32.9324 | 24.1035 | 22.0591 | 30.1184 | 259.9839 | 369.3935 | 367.37 | 336.431 | 455.9964 | 475.9883 | 320.1037 | 451.5986 | 465.6962 | 379.0768 | 492.1814 | 424.2675 | 541.0924 | 702.2478 | 571.8778 | 379.6044 | 461.6572 | 407.3441 | 414.4627 | 474.3355 | 270.562 |  | 336.5175 |  | 346.9326 | 255.3981 | 246.5487 | 349.6503 |  | 56.2986 | 111.9372 | 73.0035 | 195.8321 | 274.838 | 335.3756 | 375.8559 | 18.7715 | 43.5824 | 20.5875 | 82.1379 | 29.9061 | 48.4139 | 55.7052 | 58.5655 | 26.8937 |  |  | 1.7008 | -2.1653 | -68.0734 | 0.27726 | 4.5579 | -197.8184 | 23.4429 | -3.2524 | 0.79465 | 1.98 | 11.9495 | 0.0099504 | 0.0013783 | 0.00048627 | 516.9843 | 569.8762 | 400.6455 | 199.9959 | 101.3926 | 49.9725 | 27.8125 | 91.0304 | 50.773 | 35.6791 | 28.9036 | 25.9103 | 27.8393 | 29.5667 | 137.2589 | 130.3985 | 113.5041 | 85.71 | 74.0344 | 147.5174 | 98.2401 | 90.3604 | 102.5183 | 271.5481 | 113.7322 | 248.7862 | 404.4447 | 235.9545 | 391.7616 | 467.1202 | 477.0241 | 468.5965 | 484.5709 | 461.985 | 5.0827 | 3.5566 | 803.3943 | 500.739 | 197.9478 | 804.029 | 502.9927 | 218.9343 | 487.0943 | 495.8696 | 425.5964 | 492.6495 | 454.946 | 399.3625 | 856.9194 | 862.5719 | 732.9063 | 728.7664 | 726.0677 |  | 819.341 | 828.5736 | 1333.5844 | 939.5238 | 486.7926 | 748.484 |  | 826.0978 |  |  | 606.6377 | 640.1915 | 622.1534 | [5 empty] | 186.6597 | 879.7862 | 541.6389 | 121.1907 | 886.1065 | 554.8045 | 147.0657 | 369.2952 | 388.3104 | 398.6112 |  |  | 482.5018 | 345.4422 | 459.8404 |  | 369.7177 | 383.6278 | 411.5657 | 479.7558 | 406.7045 | 651.6558 | 269.5283 | 434.9472 | 478.948 | 370.0473 | 511.6625 | 609.7339 |  |  | 334.6235 | 391.8795 | 456.4194 | 402.0713 |  | 306.7242 | 386.0226 | 0.091875 | 18.9016 | 1.5709 | 1.2774 | -19.025 | 3.0889 | 895.44 | 1.04 | 2.642 | -2.0123 | -11.2833 | 0.72009 | 3.6702 | -24.1791 | 8.3236 | 83.3617 | 391.9129 | 6.3348 | 2.9154 | -0.6173 |  | 18.3746
42838.51 | 7753 | 126.9419 | 100.2739 | 66.7562 | 43.7837 | 27.3817 | 24.9843 | 32.8244 | 22.9628 | 71.4422 | 50.2042 | 32.926 | 24.0991 | 22.0595 | 30.1141 | 259.9898 | 369.434 | 367.3862 | 336.4167 | 455.9945 | 475.9636 | 320.5127 | 451.573 | 465.6837 | 379.06 | 492.1742 | 424.1929 | 541.8627 | 701.7676 | 571.5415 | 379.5946 | 461.6703 | 407.2366 | 414.4544 | 474.3355 | 271.0723 |  | 336.4425 |  | 346.8656 | 255.1864 | 246.7543 | 349.5929 |  | 56.1928 | 111.9008 | 73.0326 | 196.6165 | 275.2657 | 335.641 | 375.6219 | 18.7681 | 43.5893 | 20.6956 | 82.1279 | 29.8904 | 48.3989 | 55.6595 | 58.56 | 26.8858 |  |  | 1.8191 | -2.2093 | -68.1017 | 0.22929 | 4.1971 | -197.7908 | 23.3916 | -3.4167 | 0.8575 | 2.1978 | 11.7534 | 0.0099832 | 0.0013783 | 0.00046655 | 517.0443 | 571.078 | 400.6902 | 199.6808 | 101.3974 | 49.9919 | 27.817 | 91.0468 | 50.7833 | 35.6845 | 28.9049 | 25.912 | 27.8468 | 29.5784 | 137.5835 | 129.4475 | 114.5406 | 86.7881 | 75.909 | 147.4723 | 98.2219 | 90.3609 | 102.531 | 271.5669 | 113.7458 | 248.7768 | 404.4221 | 235.9475 | 391.706 | 466.8895 | 477.037 | 468.6086 | 484.518 | 461.8623 | 4.1506 | 3.2707 | 803.5278 | 500.5786 | 197.9622 | 804.223 | 501.9202 | 218.9786 | 487.076 | 495.8413 | 425.4936 | 492.693 | 454.9589 | 399.2339 | 857.7738 | 862.5454 | 732.9625 | 728.8297 | 725.4587 |  | 819.1785 | 828.6571 | 1332.8465 | 939.4267 | 486.7638 | 748.5432 |  | 826.1939 |  |  | 607.1949 | 640.6927 | 622.4494 | [5 empty] | 186.6759 | 879.5814 | 541.3928 | 121.2 | 885.998 | 550.2527 | 147.1001 | 369.2317 | 387.872 | 398.5211 |  |  | 482.5208 | 345.3471 | 459.8602 |  | 369.6828 | 383.6368 | 411.6334 | 479.7394 | 405.5979 | 651.5866 | 268.8814 | 434.9309 | 478.8964 | 369.8771 | 511.6701 | 609.6672 |  |  | 334.6337 | 391.7963 | 456.4452 | 402.0513 |  | 306.5592 | 386.0437 | 0.20076 | 18.9018 | 1.5709 | 1.2772 | -19.099 | 3.0889 | 889.51 | 0.85 | 2.7318 | -2.0326 | -11.2851 | 0.65481 | 3.5227 | -24.1827 | 8.3163 | 83.3261 | 391.1964 | 6.3338 | 2.8736 | -0.73469 |  | 18.3797
42838.51 | 7754 | 126.9264 | 100.2774 | 66.7812 | 43.8068 | 27.3914 | 24.996 | 32.8413 | 22.974 | 71.4691 | 50.2282 | 32.9387 | 24.105 | 22.0631 | 30.1278 | 259.9764 | 369.4471 | 367.3972 | 336.3778 | 455.9771 | 475.9258 | 320.7122 | 451.2746 | 465.8241 | 379.0213 | 492.1265 | 424.3272 | 538.4695 | 701.6502 | 570.4541 | 379.5872 | 461.7 | 407.0432 | 414.4559 | 474.37 | 271.1859 |  | 336.3656 |  | 346.7773 | 255.1115 | 246.6604 | 349.5488 |  | 56.3792 | 112.1773 | 73.096 | 197.3165 | 275.5194 | 335.6157 | 375.5276 | 18.8222 | 43.5839 | 20.8079 | 82.0941 | 29.8812 | 48.3963 | 55.6249 | 58.5543 | 26.8823 |  |  | 1.7705 | -2.0227 | -68.5649 | 0.90481 | 4.4738 | -197.8289 | 23.8983 | -3.169 | 0.60686 | 2.0987 | 11.7483 | 0.0099537 | 0.0012879 | 0.00048627 | 513.3097 | 570.4573 | 400.7234 | 199.3756 | 101.405 | 50.0015 | 27.819 | 91.059 | 50.7962 | 35.6903 | 28.9068 | 25.9029 | 27.8405 | 29.5719 | 139.3961 | 131.1151 | 117.4699 | 86.5762 | 76.0334 | 147.5056 | 98.2346 | 90.358 | 102.5352 | 271.5713 | 113.7467 | 248.7684 | 404.3955 | 235.9234 | 391.6562 | 466.1955 | 477.0171 | 468.6095 | 484.4541 | 461.47 | 7.2481 | 4.6438 | 803.6459 | 500.4465 | 197.9626 | 804.3749 | 501.0254 | 219.0042 | 487.0474 | 495.8074 | 425.3409 | 492.7346 | 454.9887 | 399.2335 | 859.6294 | 862.4883 | 733.0919 | 728.9973 | 723.4516 |  | 819.0384 | 828.7431 | 1332.0603 | 939.2845 | 486.8076 | 748.5903 |  | 826.2637 |  |  | 607.6494 | 642.5373 | 623.1508 | [5 empty] | 186.6919 | 879.3415 | 540.8252 | 121.2098 | 885.7624 | 530.6605 | 147.1348 | 369.193 | 387.8253 | 398.4462 |  |  | 482.5789 | 344.7353 | 460.0236 |  | 369.6862 | 383.6735 | 411.5729 | 479.7354 | 405.2104 | 651.5096 | 269.1487 | 434.7943 | 478.9819 | 369.8448 | 511.6227 | 609.5612 |  |  | 334.3326 | 391.7701 | 456.5759 | 401.9951 |  | 306.6618 | 386.0333 | 0.14882 | 18.9021 | 1.5706 | 1.2772 | -19.0267 | 3.0889 | 879.08 | 0.58 | 2.6933 | -1.9456 | -11.3275 | 1.3012 | 3.6369 | -24.1845 | 8.4057 | 83.3366 | 390.4341 | 6.3433 | 2.6764 | -1.0586 |  | 18.3881
42838.51 | 7755 | 126.8983 | 100.276 | 66.7959 | 43.823 | 27.3981 | 24.9901 | 32.8382 | 22.974 | 71.4888 | 50.2368 | 32.9442 | 24.1081 | 22.0605 | 30.1309 | 259.9797 | 369.4781 | 367.4098 | 336.3578 | 455.9713 | 475.8969 | 320.0851 | 451.0417 | 465.9427 | 379.0034 | 492.116 | 424.6534 | 538.6674 | 701.8033 | 570.1867 | 379.5772 | 461.8049 | 406.9641 | 414.4442 | 474.3854 | 271.242 |  | 336.2933 |  | 346.7076 | 254.6363 | 246.3712 | 349.4946 |  | 56.6763 | 112.3933 | 73.2307 | 195.9146 | 275.7445 | 335.4392 | 375.5614 | 18.7389 | 43.5827 | 20.7566 | 82.0719 | 29.8903 | 48.3954 | 55.6037 | 58.5613 | 26.8877 |  |  | 2.0866 | -2.2711 | -68.1233 | 0.48951 | 4.9436 | -197.7704 | 23.5145 | -3.2051 | 0.62028 | 2.0324 | 11.8632 | 0.009906 | 0.001329 | 0.00052077 | 506.5497 | 569.4798 | 400.7626 | 199.1204 | 101.4161 | 50.0201 | 27.8312 | 91.0812 | 50.8116 | 35.6992 | 28.9207 | 25.9082 | 27.8462 | 29.5794 | 144.2273 | 138.6882 | 125.9941 | 86.5077 | 76.5428 | 147.645 | 98.3605 | 90.3542 | 102.5481 | 271.5829 | 113.7507 | 248.76 | 404.373 | 235.9097 | 391.6049 | 465.4809 | 476.9946 | 468.5784 | 484.4069 | 461.6305 | 4.1414 | 3.6361 | 803.8067 | 500.5686 | 197.9719 | 804.7007 | 502.2939 | 219.044 | 487.021 | 495.7913 | 425.4813 | 492.78 | 455.003 | 398.9602 | 861.1231 | 862.4654 | 733.3098 | 729.3056 | 721.3438 |  | 818.763 | 828.8244 | 1331.3518 | 939.2126 | 486.8055 | 748.66 |  | 826.3626 |  |  | 607.2999 | 641.948 | 622.2953 | [5 empty] | 186.715 | 879.0962 | 540.8223 | 121.2252 | 885.6232 | 529.2488 | 147.1685 | 369.1711 | 387.843 | 398.3534 |  |  | 482.6677 | 344.1153 | 460.2705 |  | 369.5912 | 383.5966 | 411.1631 | 479.7778 | 405.1578 | 651.4294 | 269.1942 | 434.7538 | 479.13 | 369.34 | 511.593 | 609.5204 |  |  | 335.6546 | 391.6532 | 456.6103 | 401.8986 |  | 306.5961 | 385.957 | 0.50721 | 18.9014 | 1.5706 | 1.2768 | -18.9067 | 3.0889 | 890.53 | 1.11 | 2.9234 | -2.0621 | -11.2941 | 0.95738 | 3.8225 | -24.1774 | 8.3368 | 83.3061 | 389.748 | 6.3451 | 2.1575 | -1.9903 |  | 18.3809
42838.51 | 7756 | 126.8843 | 100.2783 | 66.8107 | 43.833 | 27.4001 | 24.9922 | 32.857 | 22.9836 | 71.5053 | 50.2494 | 32.9494 | 24.1124 | 22.0644 | 30.1429 | 259.9749 | 369.5044 | 367.4237 | 336.326 | 455.9622 | 475.871 | 319.9095 | 451.1903 | 466.1037 | 378.986 | 492.0581 | 424.8156 | 538.9563 | 701.3854 | 569.7291 | 379.5675 | 461.8708 | 406.8373 | 414.4309 | 474.393 | 270.817 |  | 336.2246 |  | 346.6394 | 254.5105 | 245.9391 | 349.4549 |  | 56.8069 | 112.6428 | 73.3354 | 194.921 | 276.4576 | 335.6455 | 375.4383 | 18.6516 | 43.5649 | 20.6721 | 82.0461 | 29.903 | 48.3748 | 55.5675 | 58.5664 | 26.8893 |  |  | 1.6877 | -2.1219 | -67.9597 | 0.48491 | 4.7537 | -197.8138 | 23.9889 | -3.0908 | 0.71077 | 2.1957 | 12.0612 | 0.010033 | 0.0014966 | 0.0004452 | 509.503 | 569.818 | 400.8079 | 199.1141 | 101.4265 | 50.0423 | 27.8402 | 91.0955 | 50.8217 | 35.7152 | 28.9219 | 25.9129 | 27.8507 | 29.5812 | 140.067 | 136.1674 | 125.6788 | 86.7466 | 76.016 | 147.5873 | 98.4242 | 90.3544 | 102.5537 | 271.5947 | 113.7636 | 248.7549 | 404.3434 | 235.8928 | 391.5505 | 465.3177 | 477.0121 | 468.5331 | 484.3466 | 462.0637 | 5.0898 | 2.5206 | 803.9261 | 500.5578 | 197.9745 | 804.6746 | 499.8388 | 219.0771 | 487.0001 | 495.7329 | 425.5824 | 492.8184 | 455.0056 | 398.7127 | 860.0463 | 862.4415 | 733.4517 | 729.432 | 723.4344 |  | 818.2665 | 828.8987 | 1330.6943 | 938.973 | 486.8152 | 748.7181 |  | 826.4384 |  |  | 612.3716 | 637.8683 | 619.5443 | [5 empty] | 186.7413 | 878.8658 | 540.2795 | 121.245 | 885.4061 | 533.3258 | 147.2165 | 369.1261 | 387.9032 | 398.2721 |  |  | 482.747 | 344.2529 | 460.1211 |  | 369.5041 | 383.4978 | 410.9794 | 479.8029 | 404.6385 | 651.3621 | 269.8655 | 434.6952 | 479.1184 | 369.5088 | 511.6324 | 609.4834 |  |  | 335.0221 | 391.5012 | 456.5643 | 401.728 |  | 306.5084 | 385.8175 | -0.27764 | 18.9019 | 1.5702 | 1.2767 | -18.9817 | 3.0889 | 885.81 | 1.17 | 2.6284 | -1.9939 | -11.2842 | 0.95318 | 3.749 | -24.1842 | 8.4219 | 83.0878 | 389.112 | 6.3529 | 2.6123 | -1.9474 |  | 18.371
42838.5101 | 7757 | 126.8698 | 100.2765 | 66.8152 | 43.839 | 27.3969 | 24.9829 | 32.8517 | 22.9768 | 71.5156 | 50.2516 | 32.9538 | 24.1014 | 22.0596 | 30.1429 | 259.9671 | 369.5333 | 367.4427 | 336.2838 | 455.9502 | 475.8426 | 320.0477 | 451.1665 | 466.1483 | 378.9552 | 492.0521 | 424.8675 | 538.7385 | 701.1832 | 569.7068 | 379.5679 | 461.8876 | 406.8843 | 414.4244 | 474.4199 | 270.6539 |  | 336.1568 |  | 346.5742 | 254.2438 | 245.9407 | 349.4128 |  | 56.8454 | 113.0278 | 73.4657 | 194.154 | 276.201 | 335.8943 | 375.2487 | 18.6021 | 43.5427 | 20.6041 | 82.0048 | 29.9099 | 48.3533 | 55.5287 | 58.5596 | 26.8847 |  |  | 1.6811 | -1.8295 | -68.1122 | 0.67547 | 4.5947 | -197.7901 | 23.6012 | -3.0638 | 0.50236 | 2.0568 | 12.0764 | 0.0098847 | 0.001283 | 0.00048298 | 516.5261 | 569.0661 | 400.8438 | 199.3993 | 101.4287 | 50.0487 | 27.8382 | 91.1239 | 50.8297 | 35.7168 | 28.9187 | 25.9181 | 27.8519 | 29.5873 | 136.5997 | 130.0691 | 118.9439 | 85.0206 | 75.6283 | 147.5264 | 98.3609 | 90.3593 | 102.5714 | 271.613 | 113.7695 | 248.7526 | 404.3341 | 235.885 | 391.5057 | 465.9026 | 477.0619 | 468.4836 | 484.2991 | 462.5197 | 3.8882 | 2.2155 | 804.0723 | 500.5237 | 197.9892 | 804.8181 | 504.2543 | 219.1228 | 486.9913 | 495.6842 | 425.6959 | 492.8703 | 455.0366 | 398.8284 | 856.3096 | 862.4301 | 733.5485 | 729.4944 | 727.6543 |  | 817.7412 | 828.9813 | 1330.1022 | 938.7063 | 486.8202 | 748.797 |  | 826.536 |  |  | 610.3731 | 630.5102 | 616.4988 | [5 empty] | 186.7627 | 878.6003 | 540.1274 | 121.2599 | 885.1185 | 528.8961 | 147.2585 | 369.0487 | 387.9982 | 398.1961 |  |  | 482.8355 | 344.0636 | 460.2466 |  | 369.3996 | 383.3769 | 410.9443 | 479.8173 | 404.3462 | 651.285 | 269.6252 | 434.721 | 479.0652 | 369.4369 | 511.5852 | 609.4005 |  |  | 334.1974 | 391.5207 | 456.545 | 401.6176 |  | 306.695 | 385.7839 | 0.64671 | 18.9018 | 1.5718 | 1.2784 | -19.1357 | 3.0889 | 870.86 | 0.79 | 2.6233 | -1.8524 | -11.3025 | 1.1255 | 3.6865 | -24.1877 | 8.3552 | 82.8012 | 388.5396 | 6.361 | 2.9898 | -1.2069 |  | 18.3645
42838.5101 | 7758 | 126.8572 | 100.2756 | 66.8264 | 43.8404 | 27.3941 | 24.9819 | 32.8574 | 22.9722 | 71.5351 | 50.2594 | 32.9605 | 24.1025 | 22.056 | 30.1482 | 259.977 | 369.5758 | 367.4631 | 336.2639 | 455.9446 | 475.8148 | 319.7278 | 451.2564 | 466.2962 | 378.9414 | 492.0498 | 424.5109 | 538.6368 | 700.7625 | 569.7985 | 379.5636 | 461.9744 | 407.0199 | 414.4189 | 474.4418 | 270.4191 |  | 336.0866 |  | 346.5111 | 253.9488 | 245.9875 | 349.3627 |  | 56.8536 | 113.2838 | 73.5682 | 193.1871 | 275.8605 | 335.7798 | 375.367 | 18.6769 | 43.5362 | 20.6154 | 81.9866 | 29.9152 | 48.3498 | 55.4979 | 58.5478 | 26.8914 |  |  | 1.7508 | -1.7539 | -68.3369 | 0.88641 | 4.7714 | -197.8322 | 23.895 | -2.9337 | 0.83123 | 2.0324 | 11.9507 | 0.0099011 | 0.0011894 | 0.00048462 | 518.4575 | 569.3449 | 400.8873 | 199.6767 | 101.437 | 50.0588 | 27.8364 | 91.1326 | 50.8335 | 35.7164 | 28.9165 | 25.9098 | 27.8456 | 29.589 | 133.1127 | 126.1227 | 113.8212 | 84.0951 | 74.0436 | 147.3935 | 98.2572 | 90.3495 | 102.5702 | 271.6251 | 113.7659 | 248.7314 | 404.2981 | 235.8672 | 391.4426 | 466.5047 | 477.0451 | 468.402 | 484.2036 | 462.8033 | 3.7315 | 2.7469 | 804.2042 | 500.545 | 197.9958 | 805.0624 | 513.0687 | 219.1544 | 486.959 | 495.655 | 425.4315 | 492.903 | 455.1153 | 398.9773 | 856.6551 | 862.3768 | 733.6366 | 729.5896 | 731.8157 |  | 817.4226 | 829.0739 | 1329.539 | 938.4837 | 486.7832 | 748.8724 |  | 826.656 |  |  | 607.4089 | 624.6089 | 613.0596 | [5 empty] | 186.7712 | 878.3324 | 539.7626 | 121.2728 | 884.8156 | 530.0231 | 147.296 | 368.9625 | 387.9893 | 398.1151 |  |  | 482.8646 | 344.345 | 460.2877 |  | 369.4196 | 383.3065 | 410.5431 | 479.8663 | 404.3561 | 651.2174 | 269.4237 | 434.8792 | 478.9829 | 369.7451 | 511.6031 | 609.3 |  |  | 333.6233 | 391.4386 | 456.4973 | 401.5854 |  | 306.9497 | 385.7428 | -0.048177 | 18.9021 | 1.5721 | 1.2783 | -18.9609 | 3.0889 | 886.72 | 0.85 | 2.6772 | -1.8143 | -11.3248 | 1.2898 | 3.7564 | -24.188 | 8.4063 | 82.5829 | 387.9952 | 6.3625 | 3.3602 | -0.65043 |  | 18.3545
42838.5101 | 7759 | 126.853 | 100.2776 | 66.8418 | 43.8501 | 27.4032 | 24.9871 | 32.8683 | 22.9764 | 71.5545 | 50.2807 | 32.9683 | 24.1046 | 22.0592 | 30.1496 | 259.9758 | 369.5973 | 367.4693 | 336.2383 | 455.9344 | 475.783 | 319.2793 | 451.3887 | 466.4451 | 378.9151 | 492.0585 | 424.2249 | 539.4628 | 700.2608 | 569.7715 | 379.554 | 462.1223 | 407.1259 | 414.4101 | 474.485 | 270.528 |  | 336.0122 |  | 346.4337 | 254.207 | 245.9585 | 349.309 |  | 56.7486 | 113.1229 | 73.5448 | 191.8954 | 275.8902 | 335.8616 | 375.5377 | 18.8937 | 43.5038 | 20.7199 | 81.9457 | 29.9235 | 48.3481 | 55.4665 | 58.5336 | 26.8913 |  |  | 1.7192 | -1.8229 | -68.511 | 0.34494 | 4.4192 | -197.7921 | 23.732 | -3.1282 | 0.56969 | 2.0381 | 11.9862 | 0.0099011 | 0.0013307 | 0.00047477 | 518.4804 | 568.5051 | 400.922 | 199.9026 | 101.4379 | 50.077 | 27.8373 | 91.1547 | 50.8395 | 35.7152 | 28.9201 | 25.9084 | 27.8432 | 29.5928 | 130.3667 | 122.1172 | 112.6351 | 84.521 | 76.8335 | 147.2763 | 98.1806 | 90.343 | 102.5805 | 271.6359 | 113.7737 | 248.7225 | 404.2732 | 235.8536 | 391.3961 | 466.4758 | 477.0601 | 468.3152 | 484.1286 | 463.0218 | 7.0033 | 2.5107 | 804.3406 | 500.735 | 198.0084 | 805.1397 | 516.1217 | 219.1982 | 486.9359 | 495.686 | 425.3643 | 492.949 | 455.239 | 399.3146 | 856.0464 | 862.3029 | 733.7437 | 729.7327 | 735.4782 |  | 817.1187 | 829.1414 | 1329.034 | 938.2723 | 486.7003 | 748.9148 |  | 826.7287 |  |  | 607.035 | 622.402 | 610.9994 | [5 empty] | 186.7885 | 878.0748 | 540.13 | 121.2807 | 884.5463 | 530.0464 | 147.331 | 368.8802 | 388.0144 | 398.0353 |  |  | 482.935 | 345.0823 | 460.1119 |  | 369.4021 | 383.2423 | 410.1682 | 479.9136 | 404.2812 | 651.1368 | 268.9399 | 435.065 | 478.9168 | 370.6155 | 511.6712 | 609.1922 |  |  | 334.1385 | 391.4951 | 456.5064 | 401.5721 |  | 306.7397 | 385.6319 | -0.11681 | 18.9019 | 1.5712 | 1.2781 | -19.0596 | 3.0889 | 880.28 | 0.89 | 2.653 | -1.8493 | -11.3369 | 0.80443 | 3.6154 | -24.1871 | 8.3781 | 82.3834 | 387.508 | 6.3578 | 3.6504 | -0.52804 |  | 18.3503
42838.5101 | 7760 | 126.8507 | 100.2707 | 66.8447 | 43.8713 | 27.4032 | 24.9816 | 32.8699 | 22.9738 | 71.5669 | 50.2877 | 32.9672 | 24.1038 | 22.0665 | 30.1537 | 259.9727 | 369.6313 | 367.4921 | 336.2107 | 455.9358 | 475.7609 | 319.4571 | 451.5849 | 466.4842 | 378.8895 | 492.054 | 423.7587 | 539.7141 | 699.947 | 570.2507 | 379.546 | 462.2613 | 407.2472 | 414.3906 | 474.5185 | 270.0119 |  | 335.9344 |  | 346.3618 | 254.434 | 246.044 | 349.2522 |  | 56.6923 | 112.9687 | 73.5253 | 191.5301 | 276.2678 | 336.2386 | 375.4876 | 19.0302 | 43.4895 | 20.8157 | 81.9079 | 29.9197 | 48.3404 | 55.4206 | 58.5288 | 26.8855 |  |  | 1.8198 | -1.8104 | -68.423 | 0.73461 | 4.7603 | -197.7737 | 23.7754 | -3.1249 | 0.96453 | 2.1734 | 12.1028 | 0.010039 | 0.0013882 | 0.00048791 | 521.3876 | 568.3687 | 400.9681 | 200.0983 | 101.4451 | 50.0927 | 27.8438 | 91.172 | 50.8535 | 35.7252 | 28.9247 | 25.9145 | 27.8429 | 29.5948 | 132.4983 | 121.9155 | 113.1253 | 84.0818 | 76.1541 | 147.4252 | 98.0913 | 90.3445 | 102.5849 | 271.6471 | 113.784 | 248.719 | 404.2584 | 235.8412 | 391.3484 | 466.1986 | 477.0821 | 468.2226 | 484.0614 | 463.2379 | 6.7092 | 4.4946 | 804.4519 | 501.0317 | 198.018 | 805.4443 | 516.7235 | 219.2381 | 486.9074 | 495.723 | 425.136 | 493.0009 | 455.3124 | 399.5918 | 855.9636 | 862.2203 | 733.824 | 729.8733 | 739.0239 |  | 816.8099 | 829.2397 | 1328.2204 | 937.977 | 486.5981 | 748.9679 |  | 826.8143 |  |  | 605.7723 | 619.511 | 608.5593 | [5 empty] | 186.8 | 877.7985 | 540.6319 | 121.2949 | 884.2962 | 540.543 | 147.3581 | 368.8075 | 388.0755 | 397.9561 |  |  | 483.043 | 345.628 | 459.8901 |  | 369.2939 | 383.206 | 410.3428 | 479.9677 | 404.448 | 651.053 | 268.8159 | 435.2567 | 478.8926 | 370.8443 | 511.7411 | 609.0856 |  |  | 333.6142 | 391.5613 | 456.5966 | 401.5595 |  | 306.5197 | 385.5072 | 0.052179 | 18.9023 | 1.5711 | 1.2772 | -19.0652 | 3.0889 | 904.2 | 1.09 | 2.7302 | -1.8425 | -11.3274 | 1.1737 | 3.7534 | -24.1935 | 8.3884 | 82.1856 | 386.7244 | 6.353 | 3.4326 | -0.59346 |  | 18.347
42838.5101 | 7761 | 126.8768 | 100.278 | 66.8718 | 43.8851 | 27.4093 | 24.9913 | 32.8778 | 22.9852 | 71.584 | 50.3024 | 32.9807 | 24.1183 | 22.0636 | 30.1654 | 259.9699 | 369.6639 | 367.5057 | 336.1788 | 455.9279 | 475.7354 | 319.432 | 451.8058 | 466.382 | 378.8672 | 492.0212 | 423.5063 | 539.7647 | 699.5146 | 570.9987 | 379.5356 | 462.3846 | 407.3344 | 414.3773 | 474.5744 | 269.8872 |  | 335.8647 |  | 346.282 | 254.3455 | 246.4843 | 349.2137 |  | 56.6819 | 112.9724 | 73.5037 | 191.9409 | 276.3315 | 336.3381 | 375.5733 | 19.032 | 43.4794 | 20.7283 | 81.862 | 29.9217 | 48.336 | 55.3953 | 58.549 | 26.8921 |  |  | 1.8283 | -1.8518 | -68.5347 | 0.26215 | 4.5204 | -197.7914 | 23.9968 | -3.2919 | 0.64461 | 2.0387 | 11.8862 | 0.0098633 | 0.0012732 | 0.00048134 | 521.5707 | 568.0651 | 401.0131 | 200.078 | 101.4468 | 50.0982 | 27.8477 | 91.1898 | 50.8658 | 35.7361 | 28.9222 | 25.9161 | 27.8457 | 29.5941 | 136.1474 | 131.5148 | 119.6255 | 86.4628 | 75.5781 | 147.5938 | 98.1339 | 90.3405 | 102.5932 | 271.6576 | 113.7868 | 248.7109 | 404.2321 | 235.8243 | 391.2983 | 465.9535 | 477.0636 | 468.1547 | 484.0076 | 463.2462 | 3.1621 | 3.5727 | 804.5684 | 501.1903 | 198.0182 | 805.5649 | 516.7332 | 219.275 | 486.8766 | 495.7253 | 425.0148 | 493.0482 | 455.389 | 399.7045 | 854.458 | 862.1163 | 734.0122 | 730.1643 | 741.9776 |  | 816.1068 | 829.3428 | 1327.2165 | 937.8023 | 486.5762 | 749.0498 |  | 826.921 |  |  | 601.9508 | 615.5096 | 605.0367 | [5 empty] | 186.8188 | 877.5203 | 540.845 | 121.3129 | 884.0485 | 550.9148 | 147.4023 | 368.7472 | 388.0997 | 397.8786 |  |  | 483.1511 | 345.4248 | 459.9476 |  | 369.281 | 383.1466 | 410.8609 | 480.0556 | 404.2907 | 650.9802 | 269.0029 | 435.3925 | 478.8481 | 370.4667 | 511.7739 | 608.9764 |  |  | 333.4398 | 391.7635 | 456.6677 | 401.5655 |  | 306.512 | 385.4953 | 0.29259 | 18.9009 | 1.5713 | 1.2745 | -19.1604 | 3.089 | 882.61 | 1.41 | 2.7378 | -1.8635 | -11.3366 | 0.70113 | 3.658 | -24.1965 | 8.428 | 81.8778 | 385.7595 | 6.3551 | 3.0487 | -1.3105 |  | 18.3445
42838.5101 | 7762 | 126.8788 | 100.2702 | 66.8774 | 43.8881 | 27.4038 | 24.9863 | 32.8894 | 22.9708 | 71.5992 | 50.3054 | 32.9834 | 24.1032 | 22.064 | 30.1706 | 259.9691 | 369.6938 | 367.5208 | 336.1458 | 455.919 | 475.7022 | 319.996 | 451.7889 | 466.4049 | 378.8416 | 492.0016 | 423.2741 | 540.4711 | 699.0567 | 571.4636 | 379.5326 | 462.5068 | 407.3571 | 414.3717 | 474.6239 | 270.9519 |  | 335.7974 |  | 346.2165 | 254.8579 | 246.4622 | 349.1741 |  | 56.6472 | 112.8288 | 73.481 | 193.3562 | 276.3339 | 336.1292 | 375.9109 | 19.0642 | 43.4636 | 20.7021 | 81.7969 | 29.9337 | 48.3145 | 55.3495 | 58.5602 | 26.892 |  |  | 1.7955 | -2.1206 | -68.2475 | 0.59465 | 4.504 | -197.798 | 23.8253 | -3.1874 | 0.91646 | 2.0538 | 11.949 | 0.010052 | 0.0013832 | 0.00048791 | 525.9962 | 568.3167 | 401.0549 | 199.8207 | 101.4614 | 50.1168 | 27.8537 | 91.2115 | 50.8788 | 35.7411 | 28.933 | 25.9146 | 27.8501 | 29.6003 | 131.743 | 129.4677 | 120.9173 | 88.0434 | 76.2233 | 147.4895 | 98.1048 | 90.3338 | 102.5987 | 271.6733 | 113.7897 | 248.6997 | 404.2161 | 235.811 | 391.2546 | 466.1135 | 477.0846 | 468.1065 | 483.9377 | 462.8706 | 4.4155 | 3.6367 | 804.7473 | 501.4941 | 198.0299 | 805.8051 | 516.1253 | 219.3186 | 486.8606 | 495.7178 | 424.8167 | 493.1047 | 455.4721 | 399.6528 | 852.8461 | 861.99 | 734.3086 | 730.6066 | 743.6749 |  | 815.5563 | 829.4828 | 1325.4323 | 937.7642 | 486.5936 | 749.1216 |  | 827.038 |  |  | 598.9445 | 611.9837 | 602.543 | [5 empty] | 186.8389 | 877.2639 | 540.6623 | 121.3255 | 883.8532 | 551.5614 | 147.4404 | 368.6806 | 388.119 | 397.8034 |  |  | 483.2271 | 344.6601 | 460.3268 |  | 369.3089 | 383.0337 | 411.3617 | 480.1663 | 404.6779 | 650.9101 | 269.7499 | 435.4249 | 478.7599 | 370.3848 | 511.7531 | 608.895 |  |  | 333.5695 | 391.9212 | 456.7291 | 401.5874 |  | 306.4152 | 385.4827 | 0.037338 | 18.9023 | 1.5699 | 1.2736 | -18.9666 | 3.0891 | 875.81 | 1.1 | 2.7138 | -1.9938 | -11.3108 | 1.0558 | 3.6507 | -24.1928 | 8.3964 | 81.6541 | 384.0502 | 6.3583 | 3.5247 | -1.4576 |  | 18.3575
42838.5101 | 7763 | 126.8915 | 100.277 | 66.8988 | 43.9105 | 27.4074 | 24.9889 | 32.8976 | 22.9769 | 71.6189 | 50.3171 | 32.9856 | 24.1084 | 22.0595 | 30.1723 | 259.964 | 369.7195 | 367.5317 | 336.1141 | 455.9117 | 475.6773 | 319.9277 | 451.7513 | 466.5288 | 378.8238 | 492.0094 | 423.1724 | 540.2829 | 698.6351 | 571.5367 | 379.5313 | 462.5918 | 407.4562 | 414.3749 | 474.6763 | 270.7307 |  | 335.7257 |  | 346.1483 | 254.7183 | 246.4836 | 349.1316 |  | 56.6543 | 112.6986 | 73.4382 | 195.3498 | 277.3899 | 336.269 | 376.1107 | 19.0923 | 43.4654 | 20.7298 | 81.7654 | 29.9304 | 48.2766 | 55.3142 | 58.5603 | 26.8854 |  |  | 1.8671 | -1.7789 | -68.3435 | 0.6597 | 4.4357 | -197.7875 | 23.755 | -3.3714 | 0.61912 | 1.9529 | 11.7449 | 0.0099898 | 0.0013767 | 0.00049612 | 524.5198 | 568.8131 | 401.0946 | 199.5555 | 101.4667 | 50.1193 | 27.858 | 91.2214 | 50.8827 | 35.7396 | 28.9271 | 25.919 | 27.8445 | 29.6052 | 128.9063 | 127.9869 | 119.5655 | 87.0398 | 74.1125 | 147.3791 | 98.0547 | 90.3366 | 102.6049 | 271.6815 | 113.804 | 248.6889 | 404.1824 | 235.7934 | 391.2 | 466.1242 | 477.0939 | 468.0836 | 483.8457 | 462.2416 | 5.6422 | 2.3427 | 804.9295 | 501.6359 | 198.0377 | 806.0172 | 516.1679 | 219.3454 | 486.8476 | 495.704 | 424.7797 | 493.1476 | 455.551 | 399.5837 | 854.1111 | 861.88 | 734.4768 | 730.7732 | 745.4022 |  | 815.4348 | 829.629 | 1323.6847 | 937.8891 | 486.5762 | 749.209 |  | 827.151 |  |  | 597.568 | 609.4335 | 600.7288 | [5 empty] | 186.857 | 877.0704 | 540.7647 | 121.3381 | 883.7584 | 571.0328 | 147.4787 | 368.5877 | 388.0718 | 397.7168 |  |  | 483.2573 | 344.5174 | 460.6461 |  | 369.2091 | 382.9553 | 411.6095 | 480.2889 | 404.9532 | 650.8326 | 270.2811 | 435.4056 | 478.6775 | 370.2271 | 511.7215 | 608.8263 |  |  | 333.1792 | 391.7894 | 456.7891 | 401.5239 |  | 306.2016 | 385.3647 | -0.016456 | 18.9022 | 1.5699 | 1.2734 | -19.0117 | 3.089 | 870.55 | 0.82 | 2.7676 | -1.8258 | -11.3168 | 1.1119 | 3.6233 | -24.1949 | 8.385 | 81.5672 | 382.3811 | 6.3526 | 3.8258 | -1.3135 |  | 18.3761
42838.5101 | 7764 | 126.8833 | 100.2769 | 66.914 | 43.9185 | 27.4132 | 24.9873 | 32.9059 | 22.9735 | 71.634 | 50.3326 | 32.988 | 24.1132 | 22.058 | 30.1759 | 259.9587 | 369.755 | 367.5389 | 336.083 | 455.8958 | 475.6408 | 320.1227 | 451.6969 | 466.7799 | 378.7996 | 492.0061 | 423.32 | 539.1901 | 698.3195 | 571.0502 | 379.5342 | 462.6701 | 407.5446 | 414.3808 | 474.7419 | 271.14 |  | 335.6586 |  | 346.0819 | 255.118 | 246.1999 | 349.0883 |  | 56.6495 | 112.554 | 73.439 | 196.4039 | 278.1538 | 336.5039 | 376.0475 | 19.1735 | 43.4608 | 20.5679 | 81.7239 | 29.9442 | 48.2526 | 55.281 | 58.5523 | 26.8834 |  |  | 1.5458 | -1.7349 | -68.0465 | 0.37451 | 4.4685 | -197.8342 | 23.7524 | -3.3484 | 0.7927 | 2.0297 | 11.9839 | 0.010065 | 0.0013931 | 0.00047477 | 526.2295 | 569.3647 | 401.131 | 199.1863 | 101.4634 | 50.1273 | 27.8632 | 91.2358 | 50.9029 | 35.7524 | 28.9371 | 25.9132 | 27.8348 | 29.6095 | 129.1806 | 126.89 | 117.0404 | 84.2425 | 73.1038 | 147.4754 | 97.9469 | 90.3342 | 102.6188 | 271.7 | 113.8058 | 248.6799 | 404.1624 | 235.7766 | 391.1469 | 466.629 | 477.1075 | 468.0644 | 483.7626 | 461.8408 | 6.0272 | 3.4261 | 805.0841 | 501.7248 | 198.0492 | 805.8181 | 515.0248 | 219.3841 | 486.8149 | 495.6891 | 424.8637 | 493.197 | 455.6427 | 399.579 | 852.2887 | 861.7862 | 734.5056 | 730.7073 | 746.8102 |  | 815.0183 | 829.815 | 1321.703 | 938.0062 | 486.5387 | 749.3211 |  | 827.2812 |  |  | 594.1855 | 606.5213 | 597.4722 | [5 empty] | 186.8804 | 876.9076 | 541.1055 | 121.3561 | 883.6581 | 567.073 | 147.5169 | 368.5184 | 387.9858 | 397.6274 |  |  | 483.346 | 344.801 | 460.63 |  | 369.1263 | 382.8985 | 411.6809 | 480.411 | 404.6875 | 650.7525 | 270.3295 | 435.3263 | 478.6945 | 370.1172 | 511.6647 | 608.714 |  |  | 333.6219 | 391.6436 | 456.8326 | 401.4092 |  | 306.0268 | 385.2822 | 0.19223 | 18.9017 | 1.5698 | 1.2739 | -18.9179 | 3.089 | 883.4 | 0.96 | 2.5175 | -1.8027 | -11.2901 | 0.83758 | 3.6374 | -24.2024 | 8.3861 | 81.3947 | 380.4943 | 6.3446 | 3.8076 | -1.0462 |  | 18.389
42838.5102 | 7765 | 126.892 | 100.2833 | 66.9352 | 43.9364 | 27.4181 | 24.9952 | 32.9176 | 22.9853 | 71.6601 | 50.3501 | 32.9976 | 24.1205 | 22.0664 | 30.1834 | 259.9499 | 369.7858 | 367.5547 | 336.0581 | 455.8895 | 475.6139 | 320.6446 | 451.8846 | 466.8854 | 378.7719 | 491.9835 | 423.2692 | 538.6672 | 697.9682 | 570.8636 | 379.5284 | 462.7692 | 407.6514 | 414.3842 | 474.817 | 272.186 |  | 335.5876 |  | 346.0159 | 255.6723 | 246.0284 | 349.0528 |  | 56.6826 | 112.5495 | 73.3944 | 197.1296 | 277.8835 | 336.5429 | 375.9014 | 19.2164 | 43.4456 | 20.5717 | 81.6962 | 29.9391 | 48.2289 | 55.2447 | 58.5285 | 26.8843 |  |  | 1.8428 | -1.8912 | -67.9702 | 0.52893 | 4.6151 | -197.7993 | 23.8391 | -3.3635 | 0.75942 | 2.159 | 12.0285 | 0.0097812 | 0.0013783 | 0.00048955 | 524.8149 | 569.659 | 401.1736 | 199.0952 | 101.4801 | 50.1491 | 27.8675 | 91.2547 | 50.9149 | 35.7509 | 28.9351 | 25.9174 | 27.8374 | 29.6075 | 130.872 | 129.1136 | 117.4405 | 84.0861 | 72.1609 | 147.5455 | 97.8883 | 90.3341 | 102.6282 | 271.7126 | 113.8154 | 248.677 | 404.1501 | 235.7683 | 391.1049 | 467.2826 | 477.1142 | 468.0574 | 483.707 | 461.9875 | 5.5064 | 2.8679 | 805.2488 | 501.5868 | 198.0583 | 805.9674 | 517.702 | 219.4221 | 486.783 | 495.6846 | 424.9714 | 493.2496 | 455.8119 | 399.6572 | 853.929 | 861.7217 | 734.5369 | 730.72 | 747.4549 |  | 814.9312 | 829.9748 | 1320.1593 | 938.197 | 486.5202 | 749.4099 |  | 827.3797 |  |  | 590.6701 | 602.4132 | 594.3693 | [5 empty] | 186.9107 | 876.7924 | 541.3246 | 121.3746 | 883.5774 | 570.3628 | 147.5622 | 368.4512 | 387.9896 | 397.5532 |  |  | 483.4408 | 344.4717 | 460.513 |  | 369.0832 | 382.8609 | 411.7907 | 480.5137 | 404.7013 | 650.6787 | 270.0305 | 435.2823 | 478.8754 | 370.3917 | 511.6372 | 608.6026 |  |  | 334.264 | 391.7054 | 456.8572 | 401.2608 |  | 305.8474 | 385.2739 | -0.46796 | 18.9017 | 1.5713 | 1.2756 | -19.0462 | 3.089 | 881.55 | 1.32 | 2.7484 | -1.8822 | -11.2837 | 0.99539 | 3.6967 | -24.2011 | 8.4017 | 81.3489 | 379.0287 | 6.337 | 3.6287 | -1.0978 |  | 18.3857
42838.5102 | 7766 | 126.8986 | 100.2843 | 66.9502 | 43.9445 | 27.421 | 24.9937 | 32.9198 | 22.9831 | 71.6769 | 50.3552 | 33.0005 | 24.1164 | 22.064 | 30.1827 | 259.9542 | 369.8129 | 367.576 | 336.0334 | 455.8876 | 475.5927 | 321.2526 | 452.1383 | 466.8675 | 378.7486 | 491.9558 | 423.4438 | 537.2847 | 697.3994 | 570.3428 | 379.5319 | 462.8739 | 407.7503 | 414.3861 | 474.8634 | 272.9494 |  | 335.5183 |  | 345.9459 | 255.8991 | 245.9879 | 349.0029 |  | 56.7341 | 112.8386 | 73.4302 | 197.1974 | 278.1895 | 336.3206 | 375.9692 | 19.2196 | 43.4448 | 20.7639 | 81.6793 | 29.9271 | 48.1983 | 55.2126 | 58.5223 | 26.8919 |  |  | 1.7981 | -1.9629 | -68.1529 | 0.74644 | 4.5566 | -197.7678 | 23.7754 | -3.2137 | 0.76273 | 1.9724 | 12.0816 | 0.010029 | 0.001329 | 0.00048134 | 527.4422 | 570.7413 | 401.2205 | 199.2625 | 101.4874 | 50.1777 | 27.8808 | 91.283 | 50.9279 | 35.7599 | 28.9428 | 25.9262 | 27.8466 | 29.6201 | 134.4537 | 127.4121 | 117.3706 | 85.2472 | 72.2261 | 147.6691 | 97.8546 | 90.3367 | 102.6375 | 271.7238 | 113.8209 | 248.6685 | 404.1302 | 235.754 | 391.0519 | 467.4468 | 477.1323 | 468.0812 | 483.6535 | 462.4088 | 5.9279 | 3.7966 | 805.371 | 501.2403 | 198.0646 | 805.8928 | 520.8227 | 219.4551 | 486.7403 | 495.6667 | 424.8995 | 493.2863 | 455.9207 | 399.7411 | 854.3732 | 861.621 | 734.5136 | 730.6597 | 748.2232 |  | 815.2526 | 830.1368 | 1318.5789 | 938.2367 | 486.4795 | 749.506 |  | 827.4857 |  |  | 590.3354 | 600.347 | 592.4449 | [5 empty] | 186.9211 | 876.6554 | 541.2102 | 121.3863 | 883.4099 | 548.127 | 147.6045 | 368.3782 | 387.7632 | 397.4712 |  |  | 483.5336 | 343.5617 | 460.5843 |  | 369.0023 | 382.8479 | 412.2097 | 480.5727 | 404.7731 | 650.5921 | 269.6952 | 435.2772 | 478.7681 | 370.2011 | 511.7657 | 608.5292 |  |  | 334.7102 | 391.5562 | 456.8393 | 401.1347 |  | 305.848 | 385.243 | -0.047621 | 18.9027 | 1.5708 | 1.2761 | -19.1802 | 3.089 | 865.24 | 0.95 | 2.714 | -1.9182 | -11.3031 | 1.1829 | 3.6725 | -24.1947 | 8.3889 | 81.4305 | 377.5327 | 6.3307 | 3.2465 | -1.0942 |  | 18.3762
42838.5102 | 7767 | 126.9093 | 100.293 | 66.9707 | 43.9562 | 27.4255 | 24.9965 | 32.9273 | 22.9842 | 71.6963 | 50.3618 | 33.002 | 24.1201 | 22.0666 | 30.1887 | 259.9503 | 369.8345 | 367.5895 | 336.0131 | 455.8834 | 475.5612 | 322.0816 | 452.1982 | 466.8435 | 378.728 | 491.8838 | 423.7728 | 536.9482 | 697.1757 | 570.0071 | 379.5214 | 462.9863 | 407.8191 | 414.3938 | 474.9292 | 273.6916 |  | 335.4412 |  | 345.8628 | 256.0524 | 246.2698 | 348.9502 |  | 56.9245 | 113.1989 | 73.6658 | 196.1303 | 278.1812 | 336.0194 | 376.2437 | 19.0541 | 43.4295 | 20.7829 | 81.6414 | 29.9284 | 48.1553 | 55.1696 | 58.5155 | 26.8983 |  |  | 1.7935 | -2.1712 | -67.9683 | 0.47045 | 4.4994 | -197.8269 | 24.2386 | -3.0198 | 0.71077 | 2.2177 | 12.2252 | 0.010085 | 0.0013997 | 0.00049777 | 523.5784 | 570.7781 | 401.2678 | 199.574 | 101.4979 | 50.1889 | 27.8858 | 91.3015 | 50.9364 | 35.7686 | 28.9459 | 25.9289 | 27.8468 | 29.6173 | 145.7953 | 129.9017 | 119.232 | 86.4331 | 73.285 | 148.0054 | 97.8884 | 90.3362 | 102.6403 | 271.739 | 113.826 | 248.6637 | 404.1069 | 235.7309 | 390.9969 | 467.6883 | 477.1838 | 468.125 | 483.6109 | 462.917 | 7.1944 | 5.0618 | 805.4769 | 501.3037 | 198.0705 | 806.1057 | 527.9067 | 219.4817 | 486.6998 | 495.6328 | 425.1394 | 493.3438 | 456.0026 | 399.8209 | 852.3108 | 861.5131 | 734.5189 | 730.6225 | 749.0736 |  | 815.3359 | 830.3163 | 1317.3445 | 938.1964 | 486.504 | 749.6346 |  | 827.6187 |  |  | 588.8225 | 599.3829 | 591.2365 | [5 empty] | 186.9371 | 876.4886 | 540.5377 | 121.3925 | 883.1661 | 537.8991 | 147.6359 | 368.3468 | 387.7539 | 397.3984 |  |  | 483.635 | 343.5409 | 460.8873 |  | 368.9216 | 382.7679 | 412.6406 | 480.6347 | 404.4211 | 650.5162 | 269.4316 | 435.5109 | 478.6051 | 369.7704 | 511.873 | 608.4413 |  |  | 335.1092 | 391.2664 | 456.8352 | 401.1008 |  | 305.7279 | 385.2534 | -0.57741 | 18.9025 | 1.5706 | 1.2767 | -19.3749 | 3.089 | 861.67 | 0.62 | 2.71 | -2.0184 | -11.293 | 0.93954 | 3.6485 | -24.1924 | 8.4682 | 81.4335 | 376.3657 | 6.3349 | 2.0294 | -1.2969 |  | 18.3685
42838.5102 | 7768 | 126.9022 | 100.3014 | 66.9805 | 43.9733 | 27.4402 | 24.9951 | 32.9406 | 22.992 | 71.7154 | 50.3775 | 33.0122 | 24.1284 | 22.0723 | 30.1923 | 259.9601 | 369.8554 | 367.6175 | 335.9858 | 455.8781 | 475.5326 | 322.1537 | 451.5769 | 466.8167 | 378.7168 | 491.8399 | 423.872 | 538.1924 | 696.7489 | 570.0962 | 379.5223 | 463.1528 | 407.8639 | 414.4163 | 474.9763 | 273.7323 |  | 335.378 |  | 345.8095 | 256.3518 | 246.5235 | 348.9175 |  | 56.9874 | 113.411 | 73.7229 | 195.7305 | 278.1185 | 335.9146 | 376.6728 | 18.9427 | 43.4114 | 20.7307 | 81.6312 | 29.9211 | 48.1264 | 55.1336 | 58.5048 | 26.8884 |  |  | 1.6982 | -1.7408 | -68.4144 | 0.77667 | 4.6643 | -197.8098 | 23.6801 | -3.2827 | 0.92094 | 2.1611 | 12.1217 | 0.010379 | 0.0015311 | 0.00052241 | 521.9111 | 570.7177 | 401.3071 | 199.8337 | 101.5063 | 50.2056 | 27.8848 | 91.3158 | 50.9443 | 35.7748 | 28.9493 | 25.9314 | 27.8443 | 29.6185 | 157.7847 | 135.6064 | 123.9463 | 84.6104 | 71.8342 | 148.5256 | 97.9936 | 90.3319 | 102.6464 | 271.7418 | 113.8323 | 248.6489 | 404.0798 | 235.713 | 390.9459 | 467.255 | 477.2191 | 468.1889 | 483.5717 | 462.7528 | 4.902 | 3.4687 | 805.5782 | 501.3518 | 198.0799 | 806.3318 | 526.6976 | 219.5228 | 486.6676 | 495.6098 | 425.1691 | 493.3972 | 456.0947 | 399.6455 | 851.8362 | 861.3609 | 734.5411 | 730.6342 | 750.2439 |  | 815.0025 | 830.4754 | 1316.2884 | 938.0711 | 486.5437 | 749.7393 |  | 827.7038 |  |  | 586.1209 | 596.3726 | 588.9557 | [5 empty] | 186.9508 | 876.2901 | 539.2482 | 121.4057 | 882.9264 | 523.4475 | 147.6724 | 368.2692 | 387.9048 | 397.2981 |  |  | 483.7127 | 342.5495 | 461.3695 |  | 368.8376 | 382.6897 | 412.5302 | 480.7216 | 404.308 | 650.4507 | 269.7783 | 435.8584 | 478.586 | 369.3005 | 511.8924 | 608.3506 |  |  | 335.2669 | 391.1616 | 456.8948 | 401.0502 |  | 305.6876 | 385.263 | -0.41157 | 18.9019 | 1.5711 | 1.275 | -19.2658 | 3.089 | 878.7 | 0.71 | 2.6372 | -1.8078 | -11.3331 | 1.2075 | 3.7144 | -24.1893 | 8.3693 | 81.2943 | 375.3692 | 6.3435 | 0.76386 | -1.8078 |  | 18.3774
42838.5102 | 7769 | 126.904 | 100.2934 | 66.9875 | 43.9766 | 27.4423 | 24.9997 | 32.9371 | 22.9871 | 71.7291 | 50.3875 | 33.0168 | 24.1292 | 22.0717 | 30.199 | 259.9825 | 369.8793 | 367.6357 | 335.9637 | 455.8677 | 475.5122 | 321.9043 | 451.6675 | 466.8143 | 378.6956 | 491.8625 | 424.0811 | 536.4844 | 696.5212 | 569.9287 | 379.5033 | 463.3228 | 407.8389 | 414.433 | 474.9819 | 273.9429 |  | 335.3026 |  | 345.7357 | 256.611 | 246.8678 | 348.8727 |  | 56.9377 | 113.4176 | 73.7776 | 196.139 | 278.1722 | 335.4746 | 377.2841 | 18.8341 | 43.39 | 20.6098 | 81.6099 | 29.9326 | 48.1083 | 55.0941 | 58.4859 | 26.8935 |  |  | 1.831 | -1.8912 | -68.1812 | 0.99549 | 4.5415 | -197.7836 | 23.8023 | -3.1591 | 0.80185 | 2.0788 | 12.2367 | 0.010356 | 0.00149 | 0.0004912 | 517.5387 | 569.5441 | 401.3397 | 199.962 | 101.5123 | 50.2133 | 27.8831 | 91.3262 | 50.9485 | 35.7728 | 28.9484 | 25.9233 | 27.8345 | 29.6192 | 164.3478 | 135.1567 | 124.6687 | 83.5559 | 72.5018 | 148.8667 | 97.9729 | 90.3241 | 102.6557 | 271.7653 | 113.8418 | 248.6438 | 404.0541 | 235.7032 | 390.9008 | 467.1335 | 477.2656 | 468.2529 | 483.5244 | 462.1458 | 7.5986 | 4.5842 | 805.6663 | 501.2542 | 198.0893 | 806.5926 | 525.1831 | 219.5625 | 486.6377 | 495.6312 | 425.3284 | 493.4296 | 456.2613 | 399.652 | 851.8906 | 861.2171 | 734.6095 | 730.7173 | 751.0887 |  | 815.1329 | 830.6347 | 1315.2947 | 937.9009 | 486.6108 | 749.8552 |  | 827.8048 |  |  | 585.5924 | 595.4697 | 587.3567 | [5 empty] | 186.9717 | 876.0937 | 538.8319 | 121.4238 | 882.6534 | 529.8084 | 147.6962 | 368.1909 | 387.8998 | 397.2177 |  |  | 483.7811 | 342.5457 | 461.8136 |  | 368.8094 | 382.5484 | 412.4013 | 480.8856 | 404.0769 | 650.3742 | 269.7477 | 435.9957 | 478.7205 | 368.8993 | 511.9147 | 608.1786 |  |  | 334.6523 | 391.1935 | 456.9549 | 400.9638 |  | 305.7621 | 385.2801 | 0.11135 | 18.9017 | 1.5714 | 1.2737 | -18.9044 | 3.089 | 874.03 | 0.62 | 2.738 | -1.8843 | -11.3139 | 1.3671 | 3.6639 | -24.1789 | 8.3879 | 81.3126 | 374.4331 | 6.3567 | 0.078344 | -1.8906 |  | 18.4
42838.5102 | 7770 | 126.9021 | 100.2862 | 67.0008 | 43.9848 | 27.4335 | 24.9962 | 32.9424 | 22.9809 | 71.7402 | 50.4003 | 33.0219 | 24.1254 | 22.0675 | 30.1936 | 259.9972 | 369.9022 | 367.6566 | 335.9383 | 455.8588 | 475.4816 | 321.9887 | 451.9025 | 467.135 | 378.6712 | 491.9018 | 424.0556 | 537.3903 | 696.1236 | 570.1485 | 379.5045 | 463.5302 | 407.9316 | 414.4501 | 475.0057 | 273.7315 |  | 335.2405 |  | 345.6603 | 256.4539 | 246.9608 | 348.8406 |  | 56.8834 | 113.3822 | 73.7649 | 197.7231 | 278.398 | 334.8495 | 377.7728 | 18.7627 | 43.3621 | 20.5433 | 81.5943 | 29.9441 | 48.0958 | 55.0462 | 58.4718 | 26.8933 |  |  | 1.7225 | -1.8019 | -68.2331 | 0.50528 | 4.3759 | -197.7776 | 23.891 | -3.0632 | 0.95363 | 2.1451 | 12.2716 | 0.010169 | 0.0013947 | 0.00052734 | 518.4272 | 570.0524 | 401.385 | 199.7209 | 101.5238 | 50.2322 | 27.8943 | 91.3487 | 50.9633 | 35.7742 | 28.9502 | 25.9247 | 27.8378 | 29.623 | 164.933 | 137.7469 | 128.1448 | 83.463 | 72.5501 | 149.2555 | 98.0444 | 90.3166 | 102.67 | 271.7737 | 113.846 | 248.6282 | 404.0322 | 235.6874 | 390.8572 | 467.3135 | 477.3435 | 468.3 | 483.4655 | 461.84 | 5.6825 | 3.398 | 805.7864 | 501.2391 | 198.0954 | 806.3474 | 517.802 | 219.6089 | 486.617 | 495.7057 | 425.3427 | 493.4804 | 456.4048 | 399.9155 | 850.2301 | 861.0737 | 734.5929 | 730.67 | 752.2897 |  | 814.7284 | 830.7838 | 1314.354 | 937.6984 | 486.6579 | 749.9722 |  | 827.8998 |  |  | 584.7333 | 594.9182 | 587.3945 | [5 empty] | 186.9901 | 875.8631 | 539.1202 | 121.437 | 882.3548 | 527.6377 | 147.7451 | 368.0854 | 387.5231 | 397.1336 |  |  | 483.9875 | 341.861 | 462.1472 |  | 368.7129 | 382.402 | 412.3211 | 481.1025 | 404.2364 | 650.3122 | 270.0803 | 436.0863 | 478.8457 | 368.5982 | 511.9163 | 608.0189 |  |  | 334.8413 | 391.2523 | 457.0423 | 400.9445 |  | 305.7514 | 385.2007 | 0.29926 | 18.9005 | 1.5711 | 1.2741 | -18.9736 | 3.089 | 870.28 | 0.59 | 2.6561 | -1.8392 | -11.3177 | 0.97392 | 3.5946 | -24.1661 | 8.3992 | 81.1498 | 373.5485 | 6.3683 | 0.063147 | -2.2681 |  | 18.4182
42838.5102 | 7771 | 126.9031 | 100.2932 | 67.0185 | 44.0027 | 27.4359 | 24.9974 | 32.9556 | 22.9818 | 71.7592 | 50.4097 | 33.0279 | 24.1238 | 22.069 | 30.2005 | 260.0087 | 369.9379 | 367.6735 | 335.9161 | 455.8559 | 475.4503 | 322.0118 | 452.0762 | 467.4312 | 378.6398 | 491.909 | 424.1181 | 538.8266 | 695.8336 | 570.395 | 379.4982 | 463.8202 | 408.0888 | 414.4735 | 475.0599 | 273.5688 |  | 335.1626 |  | 345.5941 | 256.1749 | 247.053 | 348.7947 |  | 56.9114 | 113.3821 | 73.6705 | 198.6496 | 278.7641 | 334.4344 | 378.1045 | 18.8058 | 43.3398 | 20.5383 | 81.601 | 29.9516 | 48.1065 | 55.0074 | 58.4617 | 26.8952 |  |  | 1.827 | -2.043 | -67.9407 | 0.80098 | 4.4416 | -197.7875 | 23.9265 | -3.004 | 0.90693 | 2.0656 | 12.0542 | 0.0099734 | 0.0013224 | 0.00049284 | 518.865 | 571.0793 | 401.426 | 199.4644 | 101.5287 | 50.2446 | 27.8967 | 91.3643 | 50.976 | 35.7778 | 28.9443 | 25.9331 | 27.8391 | 29.6272 | 165.6138 | 142.13 | 127.7995 | 84.9308 | 74.712 | 149.5311 | 98.0919 | 90.3229 | 102.6784 | 271.7867 | 113.8488 | 248.6132 | 404.0171 | 235.6727 | 390.809 | 467.6705 | 477.4435 | 468.328 | 483.4033 | 461.9792 | 4.8617 | 3.685 | 805.844 | 501.1551 | 198.1021 | 806.4052 | 518.496 | 219.6429 | 486.6013 | 495.7636 | 425.3107 | 493.5169 | 456.5184 | 399.9466 | 850.4903 | 860.9395 | 734.5023 | 730.4929 | 753.5427 |  | 814.4683 | 830.9328 | 1313.6941 | 937.4522 | 486.7529 | 750.1038 |  | 828.0127 |  |  | 582.8115 | 592.3667 | 585.4685 | [5 empty] | 187.004 | 875.6125 | 538.801 | 121.4494 | 882.0291 | 526.4477 | 147.7765 | 367.9651 | 387.4271 | 397.0444 |  |  | 484.1917 | 342.8775 | 462.3998 |  | 368.6583 | 382.3141 | 412.2524 | 481.2685 | 403.9329 | 650.2484 | 270.3949 | 436.1729 | 478.938 | 368.8073 | 511.9546 | 607.8739 |  |  | 334.8438 | 391.1508 | 457.1294 | 400.8895 |  | 305.7007 | 385.1538 | -0.49115 | 18.9023 | 1.5706 | 1.2734 | -19.0711 | 3.0891 | 858.94 | 0.89 | 2.7358 | -1.9584 | -11.2934 | 1.2262 | 3.6203 | -24.1585 | 8.4025 | 81.0318 | 372.9276 | 6.3873 | 0.02284 | -2.2239 |  | 18.4267
42838.5102 | 7772 | 126.9223 | 100.3023 | 67.0346 | 44.0182 | 27.4488 | 24.9951 | 32.9637 | 22.9839 | 71.7817 | 50.4288 | 33.041 | 24.1371 | 22.0742 | 30.217 | 260.0146 | 369.9582 | 367.6822 | 335.8911 | 455.8396 | 475.4199 | 322.1506 | 452.1172 | 467.4389 | 378.616 | 491.8912 | 424.3274 | 538.2625 | 694.9903 | 569.8298 | 379.497 | 464.1213 | 408.2172 | 414.5053 | 475.1638 | 273.7604 |  | 335.1005 |  | 345.5257 | 255.7024 | 247.232 | 348.7584 |  | 57.0174 | 113.4879 | 73.6918 | 197.4197 | 279.2271 | 334.4427 | 378.814 | 18.9499 | 43.3377 | 20.5177 | 81.5881 | 29.9552 | 48.1036 | 54.968 | 58.4505 | 26.9005 |  |  | 1.5287 | -1.8406 | -68.2935 | 0.75761 | 4.983 | -197.7625 | 23.8345 | -2.9896 | 0.96648 | 2.2674 | 12.2183 | 0.010177 | 0.001467 | 0.00048791 | 535.7848 | 572.4917 | 401.4605 | 199.2803 | 101.5377 | 50.2573 | 27.8993 | 91.3837 | 50.9899 | 35.7825 | 28.9545 | 25.9297 | 27.8417 | 29.6359 | 160.2851 | 139.1766 | 122.9803 | 84.3111 | 74.6257 | 149.6153 | 98.0431 | 90.3179 | 102.6847 | 271.8063 | 113.8555 | 248.6067 | 403.9892 | 235.6497 | 390.7528 | 467.6207 | 477.5984 | 468.3645 | 483.3656 | 462.3725 | 5.4686 | 2.4574 | 805.8788 | 500.8191 | 198.1168 | 806.3138 | 521.3733 | 219.6846 | 486.5408 | 495.8055 | 425.3947 | 493.5431 | 456.7368 | 400.0975 | 849.4671 | 860.7936 | 734.4139 | 730.4414 | 753.6705 |  | 814.6651 | 831.0753 | 1313.2689 | 937.2684 | 486.8763 | 750.2286 |  | 828.1022 |  |  | 579.4452 | 589.1436 | 582.5993 | [5 empty] | 187.0275 | 875.3469 | 539.1349 | 121.4641 | 881.7189 | 535.713 | 147.8217 | 367.8794 | 387.4347 | 396.9659 |  |  | 484.2756 | 343.3699 | 462.167 |  | 368.5996 | 382.2779 | 412.3893 | 481.3776 | 403.8609 | 650.1891 | 270.0368 | 436.3456 | 479.0428 | 368.8904 | 511.9441 | 607.7626 |  |  | 334.9187 | 391.2038 | 457.2493 | 400.8241 |  | 305.719 | 385.1838 | 0.66136 | 18.901 | 1.5697 | 1.2725 | -18.8106 | 3.0891 | 858.01 | 1.16 | 2.5017 | -1.8591 | -11.3242 | 1.1927 | 3.8346 | -24.1571 | 8.3864 | 81.0912 | 372.5267 | 6.4081 | 0.62572 | -1.6944 |  | 18.4349
42838.5102 | 7773 | 126.932 | 100.3031 | 67.0495 | 44.0305 | 27.4454 | 24.9939 | 32.9664 | 22.9801 | 71.7976 | 50.4286 | 33.05 | 24.1363 | 22.0672 | 30.2214 | 260.0213 | 369.9872 | 367.7036 | 335.8658 | 455.84 | 475.3937 | 322.3365 | 452.1585 | 467.58 | 378.5898 | 491.8906 | 424.6554 | 538.5946 | 693.9864 | 569.3143 | 379.4957 | 464.4745 | 408.3513 | 414.5456 | 475.2454 | 273.7388 |  | 335.0397 |  | 345.4559 | 255.3015 | 247.2674 | 348.7233 |  | 57.0704 | 113.6573 | 73.7254 | 196.9775 | 279.3399 | 334.4789 | 379.3732 | 18.9517 | 43.3316 | 20.485 | 81.5834 | 29.9545 | 48.0992 | 54.9258 | 58.4269 | 26.8958 |  |  | 1.8165 | -1.8413 | -68.86 | 0.72344 | 4.598 | -197.7546 | 24.2091 | -3.0921 | 0.78706 | 2.1044 | 12.3498 | 0.010177 | 0.0014358 | 0.00054048 | 528.7202 | 571.0818 | 401.5017 | 199.3615 | 101.5612 | 50.2695 | 27.907 | 91.4008 | 51.003 | 35.8013 | 28.9639 | 25.9267 | 27.8392 | 29.6281 | 162.2179 | 137.9027 | 118.3394 | 81.5875 | 71.9922 | 149.8888 | 97.935 | 90.3239 | 102.6968 | 271.8188 | 113.8652 | 248.6098 | 403.9745 | 235.6367 | 390.7195 | 468.3741 | 477.7358 | 468.4232 | 483.3227 | 463.1215 | 7.16 | 4.4927 | 805.9274 | 501.1243 | 198.1168 | 805.9741 | 525.5765 | 219.7401 | 486.494 | 495.8313 | 425.5406 | 493.5758 | 456.9758 | 400.2196 | 849.0605 | 860.6682 | 734.4502 | 730.5241 | 753.924 |  | 814.9712 | 831.1815 | 1313.0699 | 937.2056 | 486.9503 | 750.3453 |  | 828.1673 |  |  | 579.5344 | 588.3438 | 581.56 | [5 empty] | 187.0374 | 875.1156 | 539.0059 | 121.4781 | 881.5568 | 536.6826 | 147.8591 | 367.8111 | 387.5179 | 396.8871 |  |  | 484.4186 | 343.8092 | 462.0678 |  | 368.6028 | 382.2315 | 412.5743 | 481.5239 | 404.1138 | 650.1384 | 269.756 | 436.5578 | 479.3637 | 368.5325 | 511.8328 | 607.6372 |  |  | 334.8404 | 391.288 | 457.4039 | 400.7693 |  | 305.9538 | 385.2401 | 0.4332 | 18.9022 | 1.5694 | 1.272 | -19.0286 | 3.0891 | 860.22 | 0.9 | 2.7262 | -1.8598 | -11.3736 | 1.1658 | 3.6836 | -24.1574 | 8.4523 | 81.182 | 372.338 | 6.4192 | 0.44606 | -1.192 |  | 18.4311
42838.5103 | 7774 | 126.9387 | 100.3002 | 67.0643 | 44.0401 | 27.4441 | 24.9983 | 32.9703 | 22.9884 | 71.8084 | 50.4408 | 33.0511 | 24.1406 | 22.0684 | 30.2171 | 260.0319 | 370.021 | 367.7146 | 335.8403 | 455.8415 | 475.3661 | 322.594 | 452.375 | 467.6993 | 378.5679 | 491.9035 | 425.0564 | 537.377 | 693.0375 | 568.8477 | 379.4866 | 464.8998 | 408.4408 | 414.5816 | 475.3237 | 274.213 |  | 334.9682 |  | 345.3928 | 255.6074 | 247.2947 | 348.6821 |  | 56.901 | 113.6265 | 73.641 | 195.5496 | 279.1162 | 334.6376 | 379.7165 | 18.8787 | 43.3257 | 20.5004 | 81.5834 | 29.9434 | 48.0871 | 54.8859 | 58.4129 | 26.8865 |  |  | 1.7219 | -1.8295 | -68.327 | 0.83909 | 4.3962 | -197.8361 | 23.9535 | -3.2616 | 0.60491 | 1.9773 | 12.3224 | 0.010171 | 0.0014144 | 0.00048298 | 525.9002 | 570.7948 | 401.5451 | 199.6727 | 101.5658 | 50.2863 | 27.9113 | 91.4211 | 51.0116 | 35.8002 | 28.9676 | 25.9255 | 27.841 | 29.6272 | 163.5739 | 140.8595 | 123.3136 | 82.0765 | 71.4487 | 150.108 | 97.9819 | 90.3165 | 102.7075 | 271.8355 | 113.8685 | 248.594 | 403.95 | 235.6297 | 390.6663 | 468.4856 | 477.8244 | 468.4879 | 483.2688 | 463.4857 | 3.1562 | 4.4676 | 805.9117 | 501.3294 | 198.126 | 806.1519 | 527.9691 | 219.7755 | 486.4528 | 495.8452 | 425.9115 | 493.6086 | 457.3492 | 400.3071 | 849.6178 | 860.596 | 734.4522 | 730.5289 | 754.7538 |  | 815.4161 | 831.3052 | 1312.8932 | 937.2536 | 487.0207 | 750.4987 |  | 828.2446 |  |  | 580.1138 | 589.2667 | 582.046 | [5 empty] | 187.0516 | 874.9377 | 539.1919 | 121.4936 | 881.4942 | 540.1791 | 147.8994 | 367.7565 | 387.5978 | 396.8027 |  |  | 484.625 | 343.7952 | 461.809 |  | 368.6141 | 382.1774 | 412.6889 | 481.6653 | 404.4151 | 650.0744 | 269.7036 | 436.7533 | 479.7202 | 368.5052 | 511.7088 | 607.5328 |  |  | 334.8876 | 391.4154 | 457.5935 | 400.7307 |  | 306.0975 | 385.2795 | -0.22255 | 18.9025 | 1.5701 | 1.2723 | -19.0709 | 3.089 | 869.48 | 1.12 | 2.6535 | -1.8538 | -11.329 | 1.2555 | 3.6023 | -24.1655 | 8.4087 | 81.3014 | 372.1697 | 6.4269 | 0.3235 | -1.7389 |  | 18.432
42838.5103 | 7775 | 126.9484 | 100.2982 | 67.0763 | 44.052 | 27.461 | 25.0036 | 32.9886 | 22.993 | 71.8324 | 50.4586 | 33.0591 | 24.1349 | 22.0699 | 30.2232 | 260.0265 | 370.0478 | 367.7245 | 335.8155 | 455.8299 | 475.3304 | 322.8106 | 452.5707 | 467.4827 | 378.5466 | 491.9166 | 425.0596 | 537.4087 | 692.2732 | 568.7825 | 379.4848 | 465.3828 | 408.48 | 414.6178 | 475.4298 | 273.936 |  | 334.9042 |  | 345.326 | 255.3756 | 247.1277 | 348.645 |  | 56.7876 | 113.4403 | 73.5704 | 194.9465 | 278.4157 | 334.7479 | 379.7509 | 18.873 | 43.3153 | 20.5027 | 81.5708 | 29.9377 | 48.0555 | 54.8448 | 58.384 | 26.8865 |  |  | 1.7468 | -2.1561 | -68.4703 | 0.83384 | 4.0762 | -197.7954 | 23.9094 | -3.3247 | 0.84913 | 1.9752 | 12.4688 | 0.010136 | 0.0014292 | 0.00047477 | 522.371 | 570.1978 | 401.5928 | 199.9554 | 101.58 | 50.3062 | 27.9155 | 91.4368 | 51.0219 | 35.8036 | 28.9649 | 25.9231 | 27.8426 | 29.6376 | 157.3753 | 136.3756 | 124.8542 | 83.5807 | 73.9134 | 150.0829 | 98.0005 | 90.3091 | 102.71 | 271.848 | 113.8726 | 248.5806 | 403.9277 | 235.6078 | 390.6129 | 468.5087 | 477.9138 | 468.5665 | 483.2025 | 463.4359 | 3.504 | 5.1282 | 805.9715 | 501.2097 | 198.1401 | 806.2613 | 522.7473 | 219.8188 | 486.4092 | 495.8791 | 425.9548 | 493.6253 | 457.7602 | 400.2682 | 847.4769 | 860.5835 | 734.4208 | 730.5099 | 755.5339 |  | 815.2657 | 831.4286 | 1312.3297 | 937.5202 | 487.085 | 750.6241 |  | 828.3196 |  |  | 580.2835 | 590.3876 | 581.5909 | [5 empty] | 187.0705 | 874.8641 | 539.6019 | 121.5035 | 881.5826 | 540.8243 | 147.9358 | 367.7019 | 387.5214 | 396.7288 |  |  | 484.8794 | 344.0369 | 461.8772 |  | 368.5918 | 382.123 | 412.8784 | 481.8309 | 404.4352 | 650.0117 | 269.8736 | 436.9314 | 480.0244 | 368.2294 | 511.7245 | 607.4152 |  |  | 334.5278 | 391.5756 | 457.8009 | 400.7028 |  | 306.1506 | 385.3123 | 0.32561 | 18.9023 | 1.5704 | 1.2728 | -18.9664 | 3.0891 | 903.38 | 0.55 | 2.6726 | -2.012 | -11.3382 | 1.2512 | 3.4691 | -24.1652 | 8.4017 | 81.2316 | 371.6411 | 6.4277 | 1.009 | -1.9078 |  | 18.4444
42838.5103 | 7776 | 126.9367 | 100.2917 | 67.0852 | 44.0528 | 27.4551 | 24.9939 | 32.979 | 22.9844 | 71.8427 | 50.4584 | 33.0498 | 24.1305 | 22.0586 | 30.2216 | 260.0279 | 370.0748 | 367.7357 | 335.7985 | 455.8279 | 475.3064 | 322.4275 | 452.7211 | 467.3897 | 378.5234 | 491.941 | 424.6941 | 536.9399 | 691.5656 | 568.1012 | 379.4754 | 465.954 | 408.5659 | 414.666 | 475.5118 | 273.4182 |  | 334.8189 |  | 345.2502 | 254.9249 | 246.7101 | 348.5964 |  | 56.7711 | 113.3784 | 73.5153 | 195.5009 | 278.8309 | 334.5408 | 379.6468 | 18.9601 | 43.3054 | 20.7246 | 81.5717 | 29.9326 | 48.0165 | 54.8186 | 58.3689 | 26.8833 |  |  | 1.8842 | -1.7171 | -68.0524 | 0.78455 | 4.5487 | -197.8092 | 24.121 | -3.2327 | 0.72868 | 2.2252 | 12.3561 | 0.010236 | 0.0014834 | 0.00049284 | 522.8596 | 570.8934 | 401.6298 | 200.1345 | 101.5995 | 50.3169 | 27.9189 | 91.4518 | 51.0329 | 35.809 | 28.9624 | 25.9263 | 27.8419 | 29.6436 | 153.9534 | 136.123 | 127.2293 | 86.6784 | 74.4359 | 150.081 | 98.1146 | 90.3073 | 102.7139 | 271.8634 | 113.8794 | 248.5741 | 403.9081 | 235.591 | 390.5619 | 468.6958 | 478.0496 | 468.6247 | 483.1371 | 463.4405 | 3.6259 | 3.1667 | 806.0174 | 501.3197 | 198.151 | 805.9959 | 516.4916 | 219.8654 | 486.3658 | 495.8714 | 425.7182 | 493.6708 | 458.1124 | 400.5397 | 846.7497 | 860.5983 | 734.4227 | 730.5232 | 755.9033 |  | 814.8249 | 831.5441 | 1312.0208 | 937.8767 | 487.0484 | 750.7409 |  | 828.3913 |  |  | 578.71 | 589.2176 | 580.4205 | [5 empty] | 187.0895 | 874.8688 | 540.4651 | 121.5238 | 881.7535 | 539.4092 | 147.9779 | 367.6509 | 387.4316 | 396.6544 |  |  | 485.1183 | 344.4556 | 462.0354 |  | 368.5521 | 382.0939 | 412.9986 | 482.1054 | 403.6702 | 649.9433 | 269.8921 | 437.1415 | 480.2368 | 367.6572 | 511.766 | 607.3199 |  |  | 333.5306 | 391.6937 | 457.937 | 400.6632 |  | 306.0874 | 385.2839 | -0.14668 | 18.9036 | 1.5703 | 1.2732 | -18.8853 | 3.089 | 918.44 | 1.1 | 2.7745 | -1.7954 | -11.3026 | 1.2136 | 3.664 | -24.1619 | 8.4374 | 81.0802 | 371.3501 | 6.4131 | 1.389 | -2.1577 |  | 18.4611
42838.5103 | 7777 | 126.9356 | 100.2919 | 67.0958 | 44.0711 | 27.4581 | 24.9973 | 32.9932 | 22.9925 | 71.8635 | 50.4727 | 33.0584 | 24.1358 | 22.0661 | 30.2245 | 260.0355 | 370.1097 | 367.7558 | 335.7732 | 455.8282 | 475.2835 | 321.7098 | 452.7893 | 467.7468 | 378.5068 | 491.9922 | 424.5451 | 536.5498 | 691.0349 | 567.5796 | 379.4693 | 466.3607 | 408.6428 | 414.7113 | 475.5977 | 272.7319 |  | 334.7509 |  | 345.1809 | 254.5131 | 246.5803 | 348.5687 |  | 56.7615 | 113.3251 | 73.5095 | 194.192 | 279.4429 | 334.7104 | 379.6927 | 19.0956 | 43.3159 | 20.9116 | 81.5874 | 29.9422 | 47.9619 | 54.7798 | 58.3428 | 26.8982 |  |  | 1.7107 | -2.2697 | -68.0609 | 0.59267 | 5.0678 | -197.7967 | 24.4253 | -2.9797 | 0.62165 | 2.1273 | 12.6507 | 0.010134 | 0.0014621 | 0.00048134 | 526.7438 | 570.8422 | 401.6654 | 200.2674 | 101.6145 | 50.3325 | 27.9195 | 91.4738 | 51.0398 | 35.818 | 28.9753 | 25.9366 | 27.8403 | 29.6464 | 155.1301 | 131.5844 | 125.1714 | 87.3351 | 75.5637 | 150.1097 | 98.1758 | 90.2997 | 102.7141 | 271.8729 | 113.8809 | 248.5636 | 403.8711 | 235.5735 | 390.5115 | 469.728 | 478.2586 | 468.6908 | 483.087 | 464.1335 | 7.4806 | 4.6337 | 806.0363 | 501.4225 | 198.1474 | 806.2518 | 515.7183 | 219.8983 | 486.3097 | 495.8732 | 425.464 | 493.6985 | 458.5091 | 400.4085 | 848.7199 | 860.6195 | 734.3848 | 730.501 | 754.1541 |  | 814.8811 | 831.6488 | 1311.9135 | 938.3242 | 487.0167 | 750.8709 |  | 828.4758 |  |  | 577.7714 | 592.5686 | 582.7115 | [5 empty] | 187.1069 | 874.9289 | 540.7922 | 121.5394 | 881.9739 | 539.4588 | 148.0113 | 367.6029 | 387.4359 | 396.5731 |  |  | 485.3853 | 345.2526 | 462.1337 |  | 368.572 | 382.0453 | 413.2769 | 482.4528 | 403.0063 | 649.8739 | 269.846 | 437.3607 | 480.1565 | 367.3346 | 511.7863 | 607.2676 |  |  | 332.6441 | 391.6299 | 458.0256 | 400.6779 |  | 306.07 | 385.2512 | 0.66025 | 18.903 | 1.5706 | 1.2723 | -18.9003 | 3.0891 | 917.07 | 0.6 | 2.6429 | -2.064 | -11.3026 | 1.0547 | 3.8679 | -24.1645 | 8.4916 | 81.1468 | 371.2473 | 6.3966 | 1.2619 | -1.9215 |  | 18.4678
42838.5103 | 7778 | 126.9556 | 100.2924 | 67.1141 | 44.0945 | 27.4643 | 25.0003 | 33.0043 | 22.995 | 71.8886 | 50.4859 | 33.0692 | 24.1397 | 22.077 | 30.2345 | 260.0285 | 370.1363 | 367.7684 | 335.7425 | 455.8176 | 475.2533 | 322.1479 | 452.8516 | 468.0061 | 378.4873 | 492.0352 | 424.6627 | 537.0466 | 690.4023 | 566.8693 | 379.4687 | 466.7417 | 408.6868 | 414.7645 | 475.7344 | 273.0723 |  | 334.6892 |  | 345.115 | 253.9682 | 246.5283 | 348.5308 |  | 56.7996 | 113.4493 | 73.5318 | 192.0423 | 278.8336 | 334.6285 | 379.5733 | 19.1908 | 43.306 | 20.7664 | 81.5989 | 29.9441 | 47.9102 | 54.7486 | 58.316 | 26.8908 |  |  | 1.9256 | -2.2533 | -68.1753 | 0.4054 | 4.5539 | -197.8171 | 24.3326 | -3.1374 | 0.88319 | 2.2716 | 12.7352 | 0.010226 | 0.0014424 | 0.00049777 | 525.8665 | 570.2505 | 401.7005 | 200.3911 | 101.6184 | 50.3364 | 27.9172 | 91.4851 | 51.0509 | 35.8129 | 28.9728 | 25.9325 | 27.8349 | 29.6433 | 162.1277 | 136.9193 | 131.8203 | 88.112 | 77.0544 | 150.4274 | 98.3665 | 90.3053 | 102.7271 | 271.8836 | 113.8962 | 248.5616 | 403.8602 | 235.5657 | 390.4649 | 470.2547 | 478.3911 | 468.7599 | 483.0478 | 464.8184 | 5.3631 | 4.3843 | 806.0791 | 501.5189 | 198.1681 | 806.4565 | 519.7889 | 219.9598 | 486.2808 | 495.9417 | 425.5592 | 493.7271 | 458.9838 | 400.357 | 849.323 | 860.5747 | 734.3062 | 730.4346 | 749.0941 |  | 815.4047 | 831.7497 | 1311.7843 | 938.7329 | 487.0615 | 751.0037 |  | 828.5665 |  |  | 578.3106 | 597.5572 | 586.5466 | [5 empty] | 187.1274 | 875.0252 | 540.4994 | 121.5569 | 882.1763 | 527.6344 | 148.0529 | 367.5505 | 387.3578 | 396.4918 |  |  | 485.6588 | 346.4449 | 462.3198 |  | 368.6002 | 381.9709 | 413.6274 | 482.7077 | 402.9093 | 649.8183 | 269.9696 | 437.6216 | 480.1522 | 367.5119 | 511.7097 | 607.2717 |  |  | 332.749 | 391.5523 | 458.1527 | 400.7282 |  | 306.0523 | 385.299 | -0.086205 | 18.9038 | 1.5711 | 1.2713 | -19.005 | 3.0891 | 930.04 | 0.98 | 2.8028 | -2.0569 | -11.3139 | 0.87245 | 3.6663 | -24.1642 | 8.4749 | 81.455 | 371.1242 | 6.391 | 0.52519 | -2.6369 |  | 18.4652
42838.5103 | 7779 | 126.9601 | 100.2935 | 67.1295 | 44.1026 | 27.465 | 24.9981 | 33.0101 | 22.9922 | 71.898 | 50.4936 | 33.0751 | 24.1344 | 22.0704 | 30.2364 | 260.0296 | 370.1642 | 367.7813 | 335.7177 | 455.8084 | 475.2324 | 321.9744 | 452.824 | 468.2737 | 378.4607 | 492.0614 | 424.8664 | 535.5079 | 689.6728 | 566.49 | 379.4577 | 467.2179 | 408.788 | 414.8184 | 475.8349 | 272.7764 |  | 334.6111 |  | 345.0408 | 253.6965 | 246.7058 | 348.4926 |  | 56.9788 | 113.8097 | 73.5974 | 189.788 | 278.5995 | 334.342 | 379.7082 | 19.3062 | 43.3111 | 20.6427 | 81.6272 | 29.937 | 47.8811 | 54.7116 | 58.2845 | 26.8862 |  |  | 2.0964 | -2.1436 | -68.0859 | 0.56836 | 4.4869 | -197.7901 | 24.4897 | -3.1079 | 0.61659 | 1.8755 | 12.5323 | 0.010192 | 0.0013602 | 0.00048134 | 534.1304 | 571.7326 | 401.7657 | 200.1602 | 101.6413 | 50.3634 | 27.9226 | 91.5081 | 51.0656 | 35.8242 | 28.9852 | 25.9322 | 27.8362 | 29.6607 | 167.9133 | 138.1832 | 132.373 | 89.8461 | 79.0274 | 150.61 | 98.4604 | 90.3117 | 102.7377 | 271.8982 | 113.9041 | 248.5514 | 403.843 | 235.5503 | 390.4151 | 469.9852 | 478.386 | 468.8392 | 483.0017 | 464.5324 | 4.2568 | 4.4125 | 806.0835 | 501.5494 | 198.1517 | 806.4194 | 513.903 | 219.9976 | 486.2155 | 496.0071 | 425.6616 | 493.7491 | 459.5104 | 400.3723 | 850.7072 | 860.5363 | 734.4117 | 730.6478 | 744.5975 |  | 816.0058 | 831.8465 | 1311.2143 | 939.0339 | 487.0993 | 751.1184 |  | 828.6522 |  |  | 579.7768 | 601.3513 | 589.3924 | [5 empty] | 187.1343 | 875.1003 | 539.8153 | 121.5691 | 882.3613 | 528.0595 | 148.0979 | 367.4973 | 387.4211 | 396.4252 |  |  | 485.9142 | 346.6458 | 462.7286 |  | 368.574 | 381.8993 | 413.7694 | 482.8795 | 403.0451 | 649.7672 | 269.8124 | 437.7382 | 480.3018 | 367.6827 | 511.6346 | 607.3516 |  |  | 332.8123 | 391.4452 | 458.2861 | 400.6858 |  | 305.8915 | 385.265 | 0.45527 | 18.9016 | 1.5707 | 1.2706 | -18.7732 | 3.0891 | 908.11 | 0.92 | 2.9238 | -2.0071 | -11.3117 | 1.0335 | 3.6384 | -24.1568 | 8.5002 | 81.7726 | 370.5913 | 6.3874 | -0.09422 | -2.6868 |  | 18.4725
42838.5103 | 7780 | 126.9756 | 100.286 | 67.1478 | 44.1114 | 27.4624 | 25.0024 | 33.0143 | 22.9918 | 71.9157 | 50.5037 | 33.0777 | 24.1315 | 22.0648 | 30.2345 | 260.0349 | 370.2067 | 367.8107 | 335.7034 | 455.8174 | 475.2126 | 321.4037 | 453.0509 | 468.5707 | 378.4399 | 492.0938 | 424.8116 | 535.1835 | 689.0564 | 565.8081 | 379.4553 | 467.8154 | 408.9481 | 414.881 | 475.9554 | 271.6279 |  | 334.5486 |  | 344.9826 | 253.8966 | 246.8065 | 348.4636 |  | 57.0364 | 114.229 | 73.6996 | 188.7037 | 278.5461 | 334.4911 | 380.0224 | 19.4616 | 43.321 | 20.6801 | 81.6617 | 29.9386 | 47.8416 | 54.6673 | 58.2468 | 26.8821 |  |  | 1.7396 | -1.8374 | -68.1739 | 0.44285 | 4.7031 | -197.8131 | 24.2452 | -3.1374 | 0.71077 | 2.0975 | 12.3242 | 0.010156 | 0.0013734 | 0.00045834 | 533.1996 | 572.0665 | 401.8026 | 199.8825 | 101.6546 | 50.3715 | 27.9309 | 91.5279 | 51.0819 | 35.8255 | 28.978 | 25.942 | 27.8283 | 29.648 | 165.7689 | 137.4082 | 133.2596 | 88.9946 | 79.5688 | 150.6681 | 98.5819 | 90.3022 | 102.7434 | 271.9095 | 113.9036 | 248.5369 | 403.8153 | 235.5349 | 390.3625 | 469.6484 | 478.3983 | 468.9051 | 482.9379 | 463.6929 | 4.913 | 3.6669 | 806.1493 | 501.5293 | 198.1721 | 806.3632 | 514.5346 | 220.0398 | 486.1855 | 496.0745 | 425.6636 | 493.7674 | 460.1165 | 400.6481 | 853.0814 | 860.5489 | 734.4375 | 730.6749 | 738.1101 |  | 816.2309 | 831.9523 | 1310.6603 | 939.2942 | 487.204 | 751.2411 |  | 828.7429 |  |  | 579.804 | 605.986 | 591.8393 | [5 empty] | 187.1607 | 875.1986 | 539.8732 | 121.5876 | 882.4811 | 554.5572 | 148.1313 | 367.4334 | 387.4761 | 396.3506 |  |  | 486.238 | 346.7834 | 463.1222 |  | 368.4777 | 381.8118 | 413.9303 | 483.1203 | 402.9207 | 649.7019 | 269.5964 | 437.8776 | 480.5591 | 367.416 | 511.7002 | 607.362 |  |  | 332.5674 | 391.5109 | 458.4236 | 400.6607 |  | 305.6145 | 385.2063 | 0.55804 | 18.9034 | 1.5703 | 1.2712 | -18.8898 | 3.0891 | 922.43 | 0.83 | 2.6623 | -1.8592 | -11.3252 | 0.91278 | 3.7255 | -24.1612 | 8.4587 | 82.025 | 370.0735 | 6.3936 | 0.15151 | -2.7704 |  | 18.4973
42838.5103 | 7781 | 126.996 | 100.2827 | 67.1618 | 44.1196 | 27.4646 | 25.0033 | 33.0169 | 22.989 | 71.9354 | 50.511 | 33.0752 | 24.1405 | 22.0707 | 30.2481 | 260.0204 | 370.2301 | 367.8041 | 335.6552 | 455.7872 | 475.1655 | 320.9937 | 453.3777 | 468.6402 | 378.3638 | 492.1359 | 424.503 | 534.9163 | 688.3663 | 565.4438 | 379.4424 | 468.5356 | 409.2034 | 414.9384 | 476.1168 | 271.1167 |  | 334.4771 |  | 344.9167 | 254.1776 | 246.6761 | 348.4138 |  | 57.0545 | 114.4416 | 73.7548 | 187.9704 | 277.9596 | 334.4039 | 380.162 | 19.5777 | 43.339 | 20.595 | 81.6979 | 29.9379 | 47.8068 | 54.6337 | 58.2126 | 26.8842 |  |  | 2.0235 | -2.1028 | -68.354 | 0.82661 | 4.5211 | -197.7928 | 24.1933 | -3.1072 | 0.81196 | 2.065 | 12.546 | 0.010115 | 0.0013832 | 0.00050269 | 535.2924 | 572.4656 | 401.8491 | 199.6322 | 101.6672 | 50.3927 | 27.937 | 91.5458 | 51.0878 | 35.8322 | 28.9868 | 25.9389 | 27.8414 | 29.6583 | 159.7184 | 133.5398 | 128.9907 | 88.0364 | 78.3061 | 150.691 | 98.6036 | 90.2907 | 102.7472 | 271.9202 | 113.9088 | 248.5324 | 403.798 | 235.5216 | 390.3223 | 469.7642 | 478.4493 | 468.9738 | 482.868 | 463.0516 | 3.7301 | 3.2564 | 806.1829 | 501.291 | 198.1761 | 806.6743 | 513.9398 | 220.072 | 486.14 | 496.1496 | 425.4861 | 493.774 | 460.7768 | 401.0588 | 854.9058 | 860.5476 | 734.512 | 730.8085 | 729.8623 |  | 816.6119 | 832.0809 | 1309.6609 | 939.4664 | 487.3045 | 751.3828 |  | 828.8937 |  |  | 580.0414 | 607.1497 | 593.7029 | [5 empty] | 187.1673 | 875.2587 | 540.4525 | 121.5983 | 882.4869 | 556.0765 | 148.1644 | 367.3532 | 387.6363 | 396.2743 |  |  | 486.7463 | 347.4413 | 463.4739 |  | 368.4185 | 381.7719 | 413.9698 | 483.4938 | 403.0377 | 649.6453 | 269.3481 | 437.811 | 481.1179 | 366.826 | 511.7446 | 607.3287 |  |  | 331.8404 | 391.6055 | 458.6206 | 400.6484 |  | 305.4828 | 385.1183 | 0.13528 | 18.9028 | 1.5695 | 1.2698 | -18.9976 | 3.089 | 917.33 | 0.89 | 2.8707 | -1.9896 | -11.3432 | 1.2474 | 3.6524 | -24.1582 | 8.449 | 82.3765 | 369.1425 | 6.4016 | 0.82672 | -2.2934 |  | 18.5215
42838.5103 | 7782 | 127.0399 | 100.2839 | 67.165 | 44.1324 | 27.4741 | 24.9982 | 33.0173 | 22.9832 | 71.9474 | 50.5271 | 33.0814 | 24.1357 | 22.0638 | 30.2531 | 260.0389 | 370.268 | 367.8229 | 335.6384 | 455.799 | 475.1508 | 319.9591 | 453.9376 | 468.8516 | 378.3441 | 492.2147 | 424.8896 | 534.2032 | 688.0707 | 565.095 | 379.4404 | 469.2916 | 409.2975 | 415.001 | 476.2766 | 270.8533 |  | 334.4144 |  | 344.8492 | 254.2097 | 246.6901 | 348.3798 |  | 57.041 | 114.4421 | 73.8385 | 187.1983 | 277.0743 | 333.9775 | 380.0788 | 19.5377 | 43.3418 | 20.6873 | 81.7155 | 29.9194 | 47.7728 | 54.5988 | 58.1947 | 26.8921 |  |  | 1.7094 | -2.1225 | -68.2666 | 0.50791 | 4.8621 | -197.7652 | 23.8884 | -3.008 | 0.87346 | 2.2647 | 12.5123 | 0.010264 | 0.0014686 | 0.00046327 | 528.3047 | 572.2097 | 401.8997 | 199.4168 | 101.6868 | 50.4091 | 27.9436 | 91.5708 | 51.1022 | 35.845 | 28.997 | 25.9457 | 27.8408 | 29.6673 | 156.7748 | 135.1423 | 127.2968 | 89.6381 | 78.7829 | 150.6759 | 98.6149 | 90.2977 | 102.7534 | 271.9362 | 113.9157 | 248.5119 | 403.7655 | 235.4984 | 390.2618 | 470.3568 | 478.5483 | 469.0677 | 482.8172 | 463.5612 | 4.1156 | 4.4452 | 806.2303 | 501.5428 | 198.1828 | 806.6795 | 518.3147 | 220.1046 | 486.1526 | 496.2537 | 425.7007 | 493.7973 | 461.4082 | 400.921 | 854.18 | 860.5412 | 734.5411 | 730.7815 | 724.1466 |  | 816.8387 | 832.2209 | 1308.5215 | 939.6653 | 487.3332 | 751.5254 |  | 829.0007 |  |  | 581.1629 | 608.0848 | 595.5094 | [5 empty] | 187.197 | 875.3341 | 541.5447 | 121.6196 | 882.5808 | 581.1366 | 148.2105 | 367.2853 | 387.859 | 396.1932 |  |  | 487.0817 | 347.8149 | 463.476 |  | 368.3657 | 381.7285 | 413.8702 | 483.8737 | 403.7099 | 649.5868 | 269.1072 | 437.774 | 481.444 | 366.4503 | 511.5637 | 607.2476 |  |  | 331.8235 | 391.796 | 458.865 | 400.6355 |  | 305.2499 | 385.1337 | 0.31689 | 18.9036 | 1.569 | 1.2697 | -19.0312 | 3.089 | 937.82 | 0.87 | 2.638 | -1.9989 | -11.336 | 0.97779 | 3.7863 | -24.148 | 8.3927 | 82.6081 | 368.0834 | 6.3997 | 1.1518 | -2.1038 |  | 18.5196
42838.5104 | 7783 | 127.0793 | 100.3003 | 67.1985 | 44.1543 | 27.4832 | 25.0076 | 33.0395 | 22.9959 | 71.9777 | 50.5503 | 33.0992 | 24.147 | 22.0726 | 30.2649 | 260.0235 | 370.2964 | 367.8382 | 335.6047 | 455.8018 | 475.1148 | 319.7786 | 454.3158 | 469.0744 | 378.3293 | 492.2644 | 424.8993 | 534.1666 | 687.4649 | 564.6908 | 379.4441 | 470.0824 | 409.4267 | 415.0833 | 476.4719 | 270.4672 |  | 334.3438 |  | 344.7794 | 254.4812 | 246.9702 | 348.3441 |  | 57.0083 | 114.403 | 73.9532 | 187.1512 | 277.0689 | 334.0594 | 379.9497 | 19.4666 | 43.352 | 20.7914 | 81.7372 | 29.9173 | 47.7389 | 54.5638 | 58.1675 | 26.8827 |  |  | 1.7968 | -2.2533 | -68.0747 | 0.71358 | 4.732 | -197.775 | 24.3313 | -3.0651 | 0.83434 | 2.0595 | 12.9102 | 0.010164 | 0.0014769 | 0.00046162 | 528.322 | 572.8842 | 401.9482 | 199.456 | 101.7015 | 50.4247 | 27.9452 | 91.5838 | 51.1079 | 35.852 | 28.9934 | 25.9438 | 27.8383 | 29.6711 | 156.9132 | 133.8507 | 127.5358 | 91.8126 | 80.9793 | 150.7098 | 98.6876 | 90.2924 | 102.7629 | 271.9463 | 113.9183 | 248.5028 | 403.7514 | 235.4895 | 390.2095 | 471.1903 | 478.6673 | 469.1572 | 482.775 | 464.2344 | 3.5923 | 4.0591 | 806.3253 | 501.742 | 198.2012 | 806.8964 | 517.9919 | 220.1648 | 486.1175 | 496.3382 | 425.7281 | 493.8145 | 461.9811 | 401.0639 | 854.9516 | 860.469 | 734.7022 | 731.0613 | 719.7353 |  | 817.0993 | 832.3597 | 1306.9997 | 939.7917 | 487.3329 | 751.6494 |  | 829.1027 |  |  | 584.0461 | 610.0472 | 597.3497 | [5 empty] | 187.2025 | 875.3711 | 543.0954 | 121.623 | 882.5623 | 573.4918 | 148.2487 | 367.2379 | 387.5303 | 396.127 |  |  | 487.401 | 348.7277 | 463.4998 |  | 368.2301 | 381.6376 | 414.0304 | 484.157 | 405.0186 | 649.5642 | 269.3653 | 437.8468 | 481.7337 | 366.291 | 511.3588 | 607.1582 |  |  | 331.5928 | 392.0303 | 459.1363 | 400.6778 |  | 305.1226 | 385.1156 | -0.22143 | 18.903 | 1.5697 | 1.2703 | -19.0018 | 3.089 | 948.43 | 0.89 | 2.7039 | -2.0594 | -11.3195 | 1.1589 | 3.7356 | -24.1503 | 8.4707 | 82.8145 | 366.6735 | 6.3962 | 1.1408 | -2.1214 |  | 18.5157
42838.5104 | 7784 | 127.0853 | 100.2852 | 67.2057 | 44.1593 | 27.4794 | 25.0066 | 33.0464 | 22.9939 | 71.99 | 50.5525 | 33.1014 | 24.1423 | 22.0708 | 30.2613 | 260.0221 | 370.3255 | 367.8554 | 335.5883 | 455.8018 | 475.0945 | 319.1834 | 454.2689 | 469.327 | 378.3121 | 492.3219 | 424.8454 | 535.3155 | 687.0513 | 564.9717 | 379.4369 | 470.7305 | 409.7725 | 415.1525 | 476.7178 | 270.5825 |  | 334.2711 |  | 344.7079 | 254.4955 | 246.7538 | 348.3027 |  | 56.9667 | 114.3634 | 73.9677 | 186.4775 | 276.9682 | 334.4318 | 380.1079 | 19.4071 | 43.3401 | 20.9391 | 81.74 | 29.9204 | 47.7252 | 54.5326 | 58.1279 | 26.8824 |  |  | 1.5537 | -1.8078 | -68.0767 | 0.60319 | 4.5559 | -197.8098 | 23.8102 | -2.9837 | 0.76779 | 2.0165 | 12.8509 | 0.010001 | 0.0014769 | 0.00046655 | 528.6542 | 573.2638 | 401.9949 | 199.7297 | 101.7144 | 50.4385 | 27.9549 | 91.5979 | 51.1218 | 35.8531 | 28.9953 | 25.9432 | 27.8361 | 29.6728 | 154.1716 | 132.1217 | 127.4436 | 91.6732 | 80.5759 | 150.6901 | 98.7481 | 90.2879 | 102.772 | 271.9576 | 113.9328 | 248.4964 | 403.7336 | 235.477 | 390.162 | 471.431 | 478.7503 | 469.2399 | 482.7297 | 464.6727 | 3.8591 | 4.6219 | 806.3782 | 502.1142 | 198.2032 | 807.0769 | 515.0416 | 220.2118 | 486.0701 | 496.4275 | 425.5679 | 493.8275 | 462.6157 | 401.6298 | 850.7535 | 860.411 | 734.8651 | 731.2092 | 716.2087 |  | 817.1754 | 832.5261 | 1305.5502 | 940.1359 | 487.3981 | 751.7702 |  | 829.217 |  |  | 585.9659 | 612.5259 | 598.3777 | [5 empty] | 187.215 | 875.4227 | 542.5869 | 121.6266 | 882.6838 | 555.1251 | 148.2782 | 367.1605 | 387.6412 | 396.0444 |  |  | 487.7339 | 348.8926 | 463.7359 |  | 368.2815 | 381.5674 | 414.002 | 484.3619 | 405.3553 | 649.5226 | 269.6305 | 438.1186 | 482.0932 | 367.0995 | 511.3569 | 607.127 |  |  | 331.8291 | 392.2676 | 459.4645 | 400.8085 |  | 305.34 | 384.9494 | 0.37198 | 18.9034 | 1.5702 | 1.2714 | -19.0191 | 3.0891 | 935.61 | 1.01 | 2.5148 | -1.8445 | -11.319 | 1.0655 | 3.6665 | -24.1598 | 8.3821 | 82.9369 | 365.3334 | 6.3949 | 1.4429 | -2.1038 |  | 18.5138
42838.5104 | 7785 | 127.0787 | 100.287 | 67.2131 | 44.1731 | 27.4779 | 24.9985 | 33.0436 | 22.9858 | 72.0053 | 50.5631 | 33.1007 | 24.1439 | 22.0674 | 30.2652 | 260.0269 | 370.3533 | 367.8678 | 335.547 | 455.7898 | 475.069 | 319.6305 | 454.3901 | 469.463 | 378.2988 | 492.3731 | 424.783 | 535.4432 | 686.8423 | 564.7313 | 379.4294 | 471.3888 | 410.0955 | 415.2278 | 477.104 | 271.2629 |  | 334.1977 |  | 344.6359 | 254.9289 | 246.6527 | 348.2698 |  | 57.0006 | 114.2481 | 73.9908 | 186.0563 | 276.7621 | 334.7562 | 380.3517 | 19.3747 | 43.3478 | 21.1479 | 81.7234 | 29.9089 | 47.6921 | 54.4949 | 58.08 | 26.8745 |  |  | 1.9046 | -2.3131 | -68.0287 | 0.90546 | 4.4238 | -197.7941 | 24.0192 | -3.0592 | 0.71525 | 2.0981 | 12.7342 | 0.010138 | 0.0014686 | 0.00046984 | 534.7628 | 574.159 | 402.0328 | 199.9811 | 101.7121 | 50.4464 | 27.9572 | 91.6171 | 51.1303 | 35.8535 | 28.9909 | 25.9424 | 27.8379 | 29.6687 | 160.0194 | 138.4103 | 128.2433 | 92.2535 | 80.773 | 150.7789 | 98.8634 | 90.2833 | 102.7759 | 271.9751 | 113.9329 | 248.4842 | 403.7066 | 235.4588 | 390.1101 | 470.7825 | 478.8292 | 469.331 | 482.6818 | 464.7663 | 3.9082 | 4.0222 | 806.4418 | 502.6036 | 198.2108 | 807.1576 | 520.2457 | 220.2353 | 486.0012 | 496.5355 | 425.5618 | 493.8181 | 463.1552 | 402.1582 | 854.243 | 860.3665 | 734.9365 | 731.2413 | 712.179 |  | 817.2987 | 832.6581 | 1304.9861 | 940.4708 | 487.4769 | 751.8826 |  | 829.3349 |  |  | 585.9544 | 607.7122 | 598.9148 | [5 empty] | 187.2365 | 875.5384 | 542.7371 | 121.6471 | 882.8823 | 547.227 | 148.3226 | 367.0975 | 387.7185 | 395.9653 |  |  | 488.1147 | 348.3715 | 464.1318 |  | 368.1905 | 381.5132 | 413.8763 | 484.6844 | 405.6552 | 649.4712 | 270.0192 | 438.3549 | 482.604 | 367.4624 | 511.4447 | 607.0181 |  |  | 332.0044 | 392.3358 | 459.7582 | 400.8247 |  | 305.649 | 384.9139 | 0.47122 | 18.9024 | 1.5704 | 1.2721 | -18.8318 | 3.089 | 935.25 | 0.94 | 2.7839 | -2.0861 | -11.3134 | 1.3052 | 3.614 | -24.1653 | 8.421 | 83.0885 | 364.8109 | 6.3957 | 0.80456 | -2.1785 |  | 18.521
42838.5104 | 7786 | 127.0687 | 100.2923 | 67.2299 | 44.1786 | 27.4754 | 24.9998 | 33.0495 | 22.9942 | 72.0191 | 50.5701 | 33.1073 | 24.1486 | 22.0631 | 30.2664 | 260.0256 | 370.3908 | 367.8918 | 335.5267 | 455.7888 | 475.044 | 319.6284 | 454.6693 | 469.5182 | 378.279 | 492.4459 | 424.8549 | 534.1927 | 685.8716 | 563.6779 | 379.425 | 472.1141 | 410.3427 | 415.3112 | 477.5947 | 271.6219 |  | 334.1336 |  | 344.5675 | 255.2138 | 246.7993 | 348.2429 |  | 57.1031 | 114.3129 | 74.1326 | 184.8205 | 275.6002 | 334.56 | 380.4421 | 19.2975 | 43.3328 | 21.2407 | 81.7012 | 29.9085 | 47.6426 | 54.463 | 58.0524 | 26.8781 |  |  | 1.9236 | -2.1416 | -68.195 | 0.76813 | 4.594 | -197.8263 | 24.1013 | -3.2123 | 0.76078 | 2.2466 | 12.8736 | 0.010169 | 0.0014013 | 0.00048462 | 542.0077 | 574.683 | 402.0797 | 200.222 | 101.7359 | 50.464 | 27.9607 | 91.6323 | 51.133 | 35.8647 | 28.9998 | 25.9409 | 27.8345 | 29.6816 | 159.8794 | 139.4268 | 127.4882 | 90.9101 | 78.3691 | 150.7857 | 98.9266 | 90.2889 | 102.79 | 271.9862 | 113.9397 | 248.4826 | 403.6878 | 235.4373 | 390.0719 | 470.0378 | 478.8567 | 469.4248 | 482.6407 | 464.2965 | 3.0015 | 4.0427 | 806.4967 | 503.2751 | 198.2214 | 806.958 | 519.1403 | 220.268 | 485.9656 | 496.6253 | 425.5787 | 493.8078 | 463.7765 | 402.3033 | 852.2499 | 860.3786 | 735.0052 | 731.3114 | 708.7733 |  | 817.3241 | 832.7687 | 1304.6288 | 940.5933 | 487.5132 | 751.9913 |  | 829.4613 |  |  | 586.294 | 605.6782 | 599.0928 | [5 empty] | 187.2575 | 875.659 | 543.1163 | 121.6637 | 883.0003 | 548.4891 | 148.3622 | 367.0377 | 387.85 | 395.8926 |  |  | 488.541 | 348.4781 | 464.7671 |  | 368.1182 | 381.4575 | 414.2798 | 485.1011 | 406.3448 | 649.4216 | 270.2751 | 438.5483 | 483.1902 | 367.0681 | 511.5125 | 606.9282 |  |  | 332.0745 | 392.6367 | 460.0405 | 400.7892 |  | 306.0263 | 384.979 | -0.37614 | 18.9034 | 1.5701 | 1.2713 | -19.0168 | 3.089 | 928.3 | 0.68 | 2.796 | -2.0075 | -11.3281 | 1.2023 | 3.6822 | -24.1634 | 8.434 | 83.1913 | 364.4795 | 6.3969 | 0.82099 | -2.0868 |  | 18.5375
42838.5104 | 7787 | 127.0708 | 100.2916 | 67.2422 | 44.1915 | 27.4795 | 25.0059 | 33.0599 | 22.9907 | 72.0345 | 50.5827 | 33.1107 | 24.1513 | 22.0693 | 30.2723 | 260.0191 | 370.4202 | 367.8948 | 335.4997 | 455.7805 | 475.0117 | 319.6991 | 454.8293 | 469.7729 | 378.2542 | 492.5087 | 424.914 | 532.7578 | 685.4283 | 562.7534 | 379.4262 | 472.8564 | 410.5542 | 415.3961 | 478.042 | 271.9367 |  | 334.0673 |  | 344.5088 | 255.8067 | 246.6786 | 348.2207 |  | 57.1368 | 114.5492 | 74.3474 | 184.26 | 275.1587 | 334.6109 | 380.5453 | 19.1916 | 43.3147 | 21.0552 | 81.6944 | 29.9294 | 47.6114 | 54.4221 | 58.0257 | 26.8702 |  |  | 1.551 | -2.003 | -68.1108 | 0.64721 | 4.4738 | -197.7757 | 24.0408 | -3.0973 | 0.81391 | 2.2571 | 13.2906 | 0.01024 | 0.0014227 | 0.00051912 | 533.9425 | 574.51 | 402.1309 | 200.4119 | 101.7523 | 50.4844 | 27.9595 | 91.6535 | 51.1686 | 35.8787 | 29.0026 | 25.9403 | 27.8411 | 29.6818 | 158.5793 | 136.9899 | 124.6818 | 89.4885 | 75.6768 | 150.696 | 98.9602 | 90.2865 | 102.7981 | 272.0024 | 113.9487 | 248.4701 | 403.6553 | 235.4317 | 390.0262 | 470.3378 | 478.9163 | 469.5315 | 482.5799 | 463.6203 | 2.3797 | 2.9424 | 806.5405 | 503.7105 | 198.2258 | 806.9796 | 516.7767 | 220.3184 | 485.9294 | 496.7366 | 425.6971 | 493.8047 | 464.3959 | 402.4702 | 853.559 | 860.3577 | 735.1195 | 731.4101 | 705.0056 |  | 817.5209 | 832.8859 | 1304.3538 | 940.6183 | 487.4725 | 752.1168 |  | 829.6082 |  |  | 584.9589 | 604.7847 | 597.8897 | [5 empty] | 187.2651 | 875.6935 | 543.805 | 121.6775 | 882.9701 | 539.3847 | 148.4018 | 366.9941 | 387.8995 | 395.8131 |  |  | 488.9282 | 347.8111 | 465.3543 |  | 368.0399 | 381.4548 | 414.8348 | 485.505 | 406.8935 | 649.4024 | 270.5109 | 438.656 | 483.8043 | 367.5919 | 511.5166 | 606.8887 |  |  | 331.6019 | 392.7765 | 460.3012 | 400.7494 |  | 306.0592 | 385.001 | -0.22867 | 18.9029 | 1.5697 | 1.2709 | -19.1239 | 3.0891 | 915.96 | 0.78 | 2.5093 | -1.942 | -11.3246 | 1.1039 | 3.6339 | -24.1613 | 8.4238 | 83.3593 | 364.2238 | 6.391 | 0.95393 | -1.7709 |  | 18.5637
42838.5104 | 7788 | 127.0952 | 100.2887 | 67.261 | 44.2036 | 27.4827 | 25.0006 | 33.0683 | 22.9941 | 72.0448 | 50.5894 | 33.1145 | 24.1446 | 22.0723 | 30.2738 | 260.0202 | 370.456 | 367.9139 | 335.4793 | 455.7837 | 474.995 | 320.188 | 454.8069 | 469.9744 | 378.2401 | 492.6104 | 424.8513 | 532.6842 | 684.9453 | 561.8646 | 379.4318 | 473.7135 | 410.828 | 415.4833 | 478.548 | 272.235 |  | 334.0047 |  | 344.441 | 256.1836 | 246.5554 | 348.1985 |  | 57.1339 | 114.6761 | 74.4632 | 184.8043 | 275.2625 | 334.5865 | 380.5339 | 19.1669 | 43.3239 | 20.9458 | 81.7117 | 29.9377 | 47.5748 | 54.3998 | 58.0051 | 26.8802 |  |  | 1.6384 | -2.1725 | -68.2278 | 0.42839 | 4.6223 | -197.842 | 23.8115 | -2.9771 | 0.71836 | 2.1292 | 13.1139 | 0.01022 | 0.001513 | 0.00049941 | 537.401 | 577.856 | 402.1849 | 200.4731 | 101.7628 | 50.4981 | 27.9692 | 91.666 | 51.1666 | 35.8801 | 29.0019 | 25.9402 | 27.8425 | 29.6781 | 154.3116 | 133.5679 | 121.7221 | 87.3696 | 73.7722 | 150.5399 | 98.9382 | 90.2814 | 102.7956 | 272.0136 | 113.9548 | 248.4614 | 403.6379 | 235.4133 | 389.9743 | 470.2389 | 478.9991 | 469.6504 | 482.5099 | 463.3572 | 2.6529 | 2.515 | 806.6319 | 504.4184 | 198.2468 | 807.1198 | 518.4457 | 220.3608 | 485.8756 | 496.8405 | 425.6938 | 493.7905 | 465.1857 | 402.7871 | 854.9147 | 860.3314 | 735.2913 | 731.683 | 698.8798 |  | 817.5532 | 833.0128 | 1303.8602 | 940.6828 | 487.6214 | 752.2369 |  | 829.7304 |  |  | 582.3592 | 602.1437 | 596.0144 | [5 empty] | 187.276 | 875.716 | 543.6656 | 121.6861 | 882.9463 | 538.1145 | 148.4479 | 366.9758 | 388.0692 | 395.7371 |  |  | 489.331 | 347.4925 | 466.0863 |  | 368.0039 | 381.4618 | 415.2116 | 485.8782 | 407.2253 | 649.3848 | 270.9412 | 438.8848 | 484.3006 | 368.2363 | 511.652 | 606.8887 |  |  | 331.1927 | 392.9669 | 460.6098 | 400.7981 |  | 305.9763 | 384.9283 | -0.43606 | 18.9028 | 1.5694 | 1.2707 | -18.9769 | 3.0891 | 913.92 | 0.48 | 2.5777 | -2.0229 | -11.3362 | 0.89827 | 3.6936 | -24.1648 | 8.3834 | 83.5399 | 363.7672 | 6.4082 | 1.4081 | -1.4447 |  | 18.5812
42838.5104 | 7789 | 127.0988 | 100.2868 | 67.2658 | 44.2198 | 27.4855 | 24.9963 | 33.0757 | 22.9979 | 72.0698 | 50.599 | 33.1221 | 24.145 | 22.0705 | 30.2822 | 260.0129 | 370.4834 | 367.9223 | 335.4539 | 455.7826 | 474.9644 | 320.7306 | 454.9559 | 470.19 | 378.22 | 492.7532 | 424.6451 | 532.0412 | 684.3249 | 561.02 | 379.4411 | 474.5715 | 411.0254 | 415.5706 | 479.159 | 272.7418 |  | 333.9417 |  | 344.3826 | 256.5695 | 246.4206 | 348.1688 |  | 57.1933 | 114.8556 | 74.4946 | 186.5833 | 275.7568 | 334.3563 | 380.5536 | 19.1423 | 43.3468 | 20.9951 | 81.7507 | 29.936 | 47.5334 | 54.3649 | 57.9803 | 26.879 |  |  | 1.7541 | -2.3552 | -68.1601 | 0.7425 | 4.2109 | -197.7947 | 23.4974 | -3.2386 | 0.96395 | 2.2565 | 12.9715 | 0.010019 | 0.0013356 | 0.00049284 | 545.8327 | 578.106 | 402.2306 | 200.1945 | 101.7733 | 50.5149 | 27.9752 | 91.6886 | 51.1736 | 35.8745 | 29.0014 | 25.9426 | 27.8395 | 29.6826 | 149.5953 | 128.9207 | 118.4613 | 84.8632 | 71.5591 | 150.336 | 98.8689 | 90.2802 | 102.8088 | 272.0257 | 113.9634 | 248.4499 | 403.6228 | 235.4033 | 389.9274 | 470.2751 | 479.0655 | 469.7813 | 482.4399 | 463.2807 | 2.916 | 2.5639 | 806.6898 | 504.3755 | 198.242 | 807.0633 | 516.5307 | 220.4064 | 485.8258 | 496.9481 | 425.5269 | 493.7736 | 465.9793 | 402.8709 | 855.4747 | 860.2681 | 735.5569 | 732.042 | 693.3946 |  | 817.5973 | 833.1151 | 1303.2116 | 940.814 | 487.7587 | 752.3412 |  | 829.8391 |  |  | 580.4262 | 600.0892 | 594.8633 | [5 empty] | 187.295 | 875.75 | 543.4182 | 121.7062 | 882.9815 | 534.3236 | 148.4942 | 366.9465 | 388.3506 | 395.6517 |  |  | 489.7696 | 347.048 | 466.8356 |  | 367.9957 | 381.4599 | 415.6524 | 486.26 | 407.4384 | 649.3692 | 271.1715 | 439.0976 | 484.6759 | 368.4786 | 511.7556 | 606.8899 |  |  | 331.0115 | 393.3487 | 460.9436 | 400.8492 |  | 306.0323 | 384.8349 | 0.034927 | 18.9036 | 1.5683 | 1.2711 | -19.0547 | 3.089 | 927.29 | 1 | 2.6657 | -2.1067 | -11.3332 | 1.1829 | 3.5248 | -24.1574 | 8.3263 | 83.7065 | 363.1698 | 6.4221 | 1.9059 | -1.0909 |  | 18.5916
42838.5104 | 7790 | 127.1 | 100.3015 | 67.2873 | 44.2325 | 27.4988 | 25.0196 | 33.0869 | 23.0041 | 72.0865 | 50.6302 | 33.1298 | 24.1563 | 22.0728 | 30.2904 | 260.0157 | 370.5085 | 367.9419 | 335.432 | 455.7843 | 474.9372 | 321.7084 | 455.3338 | 470.572 | 378.1988 | 492.8816 | 424.6259 | 531.4183 | 683.6037 | 560.0983 | 379.4288 | 475.4938 | 411.2548 | 415.66 | 479.6944 | 273.1638 |  | 333.8763 |  | 344.3265 | 257.3741 | 246.1997 | 348.1384 |  | 57.3284 | 115.0343 | 74.5532 | 187.0328 | 276.3618 | 334.551 | 380.541 | 19.1122 | 43.3258 | 21.1331 | 81.7829 | 29.9508 | 47.5049 | 54.3391 | 57.9586 | 26.8815 |  |  | 1.6463 | -2.0358 | -68.2166 | 0.48425 | 4.111 | -197.846 | 23.9416 | -3.2583 | 0.76584 | 2.2454 | 13.0406 | 0.010062 | 0.0012863 | 0.00047477 | 545.0987 | 577.2179 | 402.2776 | 199.9448 | 101.7872 | 50.5288 | 27.9808 | 91.7128 | 51.1903 | 35.8887 | 29.0073 | 25.9468 | 27.8372 | 29.6891 | 143.5707 | 123.3278 | 116.9852 | 84.891 | 71.1825 | 150.1353 | 98.7906 | 90.2767 | 102.8108 | 272.0335 | 113.9581 | 248.4349 | 403.5931 | 235.3883 | 389.8696 | 470.3856 | 479.1241 | 469.8913 | 482.3544 | 463.4707 | 6.086 | 2.6773 | 806.7592 | 504.7115 | 198.2604 | 807.2612 | 512.8907 | 220.4634 | 485.785 | 497.0957 | 425.4641 | 493.7515 | 466.7287 | 403.1047 | 854.8758 | 860.2743 | 735.6778 | 732.105 | 688.8967 |  | 818.4553 | 833.2331 | 1302.359 | 940.9619 | 487.8653 | 752.4569 |  | 829.9503 |  |  | 579.0079 | 598.693 | 594.3341 | [5 empty] | 187.319 | 875.7886 | 543.6914 | 121.7168 | 883.0388 | 529.5887 | 148.5404 | 366.9241 | 388.6225 | 395.5734 |  |  | 490.2527 | 347.0424 | 467.2916 |  | 367.9868 | 381.4105 | 416.179 | 486.7397 | 407.779 | 649.3561 | 271.6586 | 439.2621 | 485.0133 | 368.8551 | 511.7466 | 606.8648 |  |  | 331.169 | 393.6275 | 461.2737 | 400.8701 |  | 306.31 | 384.8283 | 0.26383 | 18.9031 | 1.569 | 1.2717 | -18.9797 | 3.089 | 924.61 | 1.13 | 2.5811 | -1.9591 | -11.3405 | 0.95548 | 3.4833 | -24.1644 | 8.406 | 84.1081 | 362.386 | 6.4316 | 2.5496 | -0.93651 |  | 18.5936
42838.5105 | 7791 | 127.0949 | 100.2993 | 67.303 | 44.2489 | 27.4974 | 25.0089 | 33.0818 | 23.0006 | 72.1056 | 50.6242 | 33.1345 | 24.1554 | 22.0658 | 30.2889 | 260.0109 | 370.5245 | 367.9601 | 335.402 | 455.7718 | 474.9065 | 322.5558 | 455.6161 | 470.9397 | 378.1746 | 492.9915 | 424.7189 | 532.433 | 683.3752 | 559.6491 | 379.4243 | 476.4731 | 411.4002 | 415.7477 | 480.1291 | 273.5512 |  | 333.7967 |  | 344.2443 | 257.8567 | 246.1152 | 348.0979 |  | 57.3601 | 115.1309 | 74.615 | 186.0989 | 276.257 | 334.7753 | 380.7272 | 19.1009 | 43.3232 | 21.1861 | 81.83 | 29.9529 | 47.481 | 54.3058 | 57.9272 | 26.8744 |  |  | 1.8106 | -1.9399 | -68.2134 | 0.27857 | 4.64 | -197.798 | 23.8279 | -3.3747 | 0.84271 | 1.9137 | 13.3078 | 0.010039 | 0.0012945 | 0.00051255 | 538.9192 | 576.5207 | 402.3206 | 199.7159 | 101.7924 | 50.5365 | 27.9837 | 91.7241 | 51.1906 | 35.8934 | 29.0064 | 25.9492 | 27.8287 | 29.6821 | 143.969 | 127.5199 | 116.2846 | 83.5242 | 70.7296 | 150.1868 | 98.7085 | 90.2736 | 102.8278 | 272.0498 | 113.9712 | 248.4295 | 403.5655 | 235.3676 | 389.8259 | 470.8289 | 479.1624 | 470.0448 | 482.2835 | 463.4741 | 6.3284 | 3.3398 | 806.8678 | 505.4039 | 198.2609 | 807.4349 | 513.5295 | 220.5039 | 485.7204 | 497.2287 | 425.4939 | 493.7129 | 467.5338 | 403.2967 | 854.754 | 860.3106 | 735.736 | 732.1354 | 687.9406 |  | 820.7452 | 833.3739 | 1300.9033 | 941.2005 | 488.0322 | 752.5797 |  | 830.1434 |  |  | 579.7349 | 599.5531 | 594.3228 | [5 empty] | 187.3325 | 875.8515 | 543.8403 | 121.7298 | 883.1756 | 544.8267 | 148.5736 | 366.8846 | 388.831 | 395.4973 |  |  | 490.7767 | 346.9794 | 467.5739 |  | 367.9319 | 381.3313 | 416.7947 | 487.2255 | 408.112 | 649.3209 | 271.6515 | 439.6292 | 485.3902 | 368.8374 | 511.732 | 606.8748 |  |  | 331.5186 | 394.042 | 461.6371 | 400.8673 |  | 306.4822 | 384.8754 | -0.057452 | 18.9045 | 1.5704 | 1.2744 | -19.0331 | 3.089 | 930.78 | 1.01 | 2.7061 | -1.9126 | -11.3416 | 0.72479 | 3.7013 | -24.1659 | 8.3876 | 84.8759 | 361.0523 | 6.4463 | 2.5119 | -0.86874 |  | 18.5983
42838.5105 | 7792 | 127.0817 | 100.3097 | 67.3266 | 44.259 | 27.508 | 25.0134 | 33.1019 | 23.0018 | 72.1262 | 50.6404 | 33.1418 | 24.1552 | 22.0792 | 30.2929 | 260.0207 | 370.545 | 367.9737 | 335.3816 | 455.776 | 474.8882 | 323.6458 | 455.8316 | 471.2356 | 378.1577 | 493.0572 | 424.9957 | 532.4902 | 683.3421 | 559.5752 | 379.4277 | 477.3033 | 411.4241 | 415.8368 | 480.5137 | 274.3759 |  | 333.7398 |  | 344.1883 | 257.8729 | 246.0351 | 348.0823 |  | 57.3613 | 115.1193 | 74.7461 | 185.5037 | 276.2691 | 334.7129 | 381.017 | 19.1141 | 43.3409 | 21.0601 | 81.857 | 29.9603 | 47.4523 | 54.276 | 57.9107 | 26.874 |  |  | 1.6529 | -2.0595 | -68.1628 | 0.63867 | 4.4133 | -197.7947 | 23.7432 | -3.213 | 1.0498 | 2.2406 | 13.3215 | 0.010171 | 0.0014342 | 0.00048298 | 542.4633 | 578.6345 | 402.3716 | 199.5558 | 101.801 | 50.5515 | 27.986 | 91.7345 | 51.1986 | 35.8898 | 29.0078 | 25.9389 | 27.8255 | 29.6869 | 154.7176 | 134.4725 | 115.8294 | 83.2944 | 70.1758 | 150.5684 | 98.657 | 90.273 | 102.8381 | 272.0654 | 113.9747 | 248.4188 | 403.5458 | 235.3488 | 389.7713 | 471.4804 | 479.1982 | 470.2285 | 482.2428 | 463.5824 | 4.6539 | 4.2365 | 806.9597 | 506.317 | 198.2733 | 807.3293 | 518.8459 | 220.5444 | 485.6645 | 497.3592 | 425.5987 | 493.6718 | 468.266 | 403.0165 | 855.2369 | 860.3565 | 735.8144 | 732.1979 | 688.839 |  | 821.7831 | 833.5234 | 1299.5406 | 941.3884 | 488.0959 | 752.6809 |  | 830.283 |  |  | 582.3312 | 603.7372 | 595.2826 | [5 empty] | 187.3551 | 875.9483 | 543.1977 | 121.7476 | 883.3875 | 545.0714 | 148.6139 | 366.8293 | 388.9796 | 395.4209 |  |  | 491.2991 | 346.8794 | 467.6891 |  | 367.8942 | 381.2359 | 417.3852 | 487.6302 | 407.9053 | 649.2824 | 271.7768 | 440.1085 | 485.812 | 368.8298 | 511.7107 | 606.9208 |  |  | 331.8741 | 394.4618 | 462.0144 | 400.8724 |  | 306.4953 | 384.9413 | 0.32802 | 18.9029 | 1.5704 | 1.2737 | -18.7879 | 3.0891 | 923.84 | 0.7 | 2.5855 | -1.9707 | -11.3372 | 1.0974 | 3.6095 | -24.1645 | 8.3722 | 85.1883 | 359.8066 | 6.4492 | 1.3666 | -0.82448 |  | 18.5997
42838.5105 | 7793 | 127.0835 | 100.314 | 67.3384 | 44.2699 | 27.512 | 25.0126 | 33.1091 | 22.9998 | 72.1464 | 50.6451 | 33.1465 | 24.1536 | 22.0743 | 30.2997 | 260.0287 | 370.5832 | 367.9957 | 335.357 | 455.7757 | 474.8688 | 324.4539 | 455.8653 | 471.3391 | 378.1415 | 493.0952 | 425.4636 | 532.737 | 682.941 | 559.765 | 379.4267 | 478.0156 | 411.3316 | 415.9249 | 480.8761 | 274.3387 |  | 333.6659 |  | 344.113 | 257.8927 | 245.9609 | 348.0455 |  | 57.4991 | 115.1361 | 74.8828 | 184.7806 | 276.3962 | 335.3785 | 381.1725 | 19.1921 | 43.3533 | 20.9829 | 81.8741 | 29.9394 | 47.4165 | 54.2592 | 57.8933 | 26.874 |  |  | 1.5734 | -2.2638 | -68.1667 | 0.46848 | 4.6887 | -197.7704 | 24.0165 | -3.2445 | 0.94079 | 2.2294 | 13.2968 | 0.010246 | 0.0014949 | 0.00050269 | 550.5203 | 579.5261 | 402.4272 | 199.4457 | 101.8122 | 50.5709 | 27.9919 | 91.753 | 51.2118 | 35.904 | 29.0151 | 25.951 | 27.831 | 29.6953 | 157.9313 | 137.2421 | 119.2965 | 84.947 | 71.9513 | 150.7103 | 98.6777 | 90.2686 | 102.841 | 272.0768 | 113.9779 | 248.4049 | 403.5248 | 235.3355 | 389.7222 | 471.2723 | 479.2677 | 470.3996 | 482.2026 | 463.5389 | 3.9996 | 4.1964 | 807.0266 | 506.9122 | 198.2803 | 807.5365 | 519.6717 | 220.5864 | 485.6155 | 497.4677 | 425.8339 | 493.6332 | 468.97 | 402.857 | 854.5649 | 860.3946 | 735.9085 | 732.3104 | 687.4356 |  | 822.8908 | 833.6603 | 1298.6538 | 941.5885 | 488.1495 | 752.7764 |  | 830.4031 |  |  | 581.3074 | 603.1799 | 594.9505 | [5 empty] | 187.3735 | 876.0652 | 542.0459 | 121.7597 | 883.5891 | 542.7257 | 148.6487 | 366.7515 | 389.0873 | 395.3331 |  |  | 491.801 | 347.5498 | 467.8749 |  | 367.9168 | 381.1712 | 418.0219 | 488.0371 | 407.7891 | 649.2491 | 271.5748 | 440.5546 | 486.2076 | 368.9082 | 511.6865 | 606.9784 |  |  | 331.8995 | 394.6666 | 462.359 | 400.9198 |  | 306.3825 | 385.0246 | 0.28888 | 18.9024 | 1.5699 | 1.2742 | -19.0476 | 3.0891 | 936.62 | 0.64 | 2.5228 | -2.0662 | -11.3378 | 0.93991 | 3.7225 | -24.1762 | 8.4249 | 85.5884 | 358.9964 | 6.4505 | 1.0278 | -1.2072 |  | 18.6096
42838.5105 | 7794 | 127.0914 | 100.3085 | 67.3477 | 44.273 | 27.5079 | 25.0083 | 33.1114 | 22.9966 | 72.1617 | 50.6587 | 33.1491 | 24.1523 | 22.0648 | 30.3061 | 260.0351 | 370.6137 | 368.0131 | 335.3437 | 455.7792 | 474.8525 | 324.6983 | 455.8473 | 471.5913 | 378.1197 | 493.1422 | 425.8679 | 532.6405 | 682.5368 | 559.2686 | 379.4341 | 478.8294 | 411.3333 | 416.0227 | 481.3701 | 274.2941 |  | 333.6078 |  | 344.0466 | 258.2068 | 245.9637 | 348.0208 |  | 57.6471 | 115.3548 | 75.0049 | 184.5558 | 276.4336 | 335.8101 | 381.4831 | 19.2971 | 43.3703 | 20.9309 | 81.8948 | 29.9225 | 47.4019 | 54.2381 | 57.8765 | 26.8793 |  |  | 1.6286 | -2.5273 | -68.1542 | 0.65379 | 4.6197 | -197.8269 | 23.9666 | -3.4036 | 0.76273 | 2.3062 | 13.4329 | 0.010075 | 0.0013142 | 0.00052405 | 546.301 | 578.8926 | 402.48 | 199.3335 | 101.8226 | 50.5855 | 27.9973 | 91.773 | 51.2268 | 35.903 | 29.0133 | 25.9543 | 27.8407 | 29.7013 | 154.3527 | 134.2703 | 120.5735 | 85.5445 | 72.9239 | 150.7058 | 98.6942 | 90.2659 | 102.848 | 272.0884 | 113.9859 | 248.3987 | 403.5128 | 235.3284 | 389.6755 | 470.8005 | 479.3337 | 470.5386 | 482.1645 | 463.4228 | 3.3538 | 3.0853 | 807.0689 | 507.1561 | 198.284 | 807.5832 | 518.4533 | 220.6309 | 485.5637 | 497.5701 | 426.172 | 493.5756 | 469.5832 | 402.6275 | 854.342 | 860.3945 | 736.1305 | 732.6102 | 683.5841 |  | 823.4556 | 833.8177 | 1297.4081 | 941.7798 | 488.278 | 752.8939 |  | 830.5451 |  |  | 580.7249 | 602.5521 | 594.7799 | [5 empty] | 187.3793 | 876.1698 | 541.1185 | 121.7629 | 883.6881 | 538.5642 | 148.6801 | 366.6827 | 389.1621 | 395.2437 |  |  | 492.2821 | 348.5809 | 468.3674 |  | 367.9239 | 381.1168 | 418.6246 | 488.522 | 408.6478 | 649.203 | 271.4431 | 440.8844 | 486.59 | 369.5029 | 511.7004 | 607.0469 |  |  | 331.0963 | 394.8574 | 462.6742 | 401.0117 |  | 306.3338 | 385.1337 | 0.20188 | 18.9007 | 1.5692 | 1.2721 | -18.859 | 3.0891 | 944.4 | 0.55 | 2.5659 | -2.1837 | -11.34 | 1.1107 | 3.6963 | -24.1882 | 8.4191 | 85.8799 | 357.8616 | 6.4616 | 1.4248 | -1.347 |  | 18.621
42838.5105 | 7795 | 127.1128 | 100.3054 | 67.3633 | 44.2878 | 27.5127 | 25.0166 | 33.0747 | 23.0042 | 72.1795 | 50.6672 | 33.1596 | 24.1614 | 22.0725 | 30.3126 | 260.0377 | 370.648 | 368.0315 | 335.3267 | 455.7812 | 474.8282 | 324.5439 | 455.9087 | 471.8291 | 378.0964 | 493.2297 | 426.1041 | 532.9873 | 682.4242 | 559.1577 | 379.4342 | 479.4514 | 411.5242 | 416.1114 | 481.8945 | 274.4273 |  | 333.5394 |  | 343.9842 | 258.2319 | 246.0551 | 347.9907 |  | 57.6618 | 115.5503 | 74.9305 | 183.5027 | 276.8361 | 336.076 | 381.7284 | 19.4439 | 43.379 | 20.8835 | 81.9083 | 29.9206 | 47.3817 | 54.2101 | 57.8441 | 26.8723 |  |  | 1.6614 | -2.183 | -68.5748 | 0.42905 | 4.7951 | -197.7349 | 23.9646 | -3.4266 | 0.85497 | 2.1908 | 13.2345 | 0.0099964 | 0.0013372 | 0.0004797 | 539.209 | 578.8876 | 402.5349 | 199.6324 | 101.8332 | 50.6035 | 28.0008 | 91.7913 | 51.2384 | 35.9155 | 29.0207 | 25.9541 | 27.8361 | 29.705 | 152.6006 | 133.0888 | 119.3441 | 84.3496 | 73.2768 | 150.626 | 98.651 | 90.2664 | 102.854 | 272.1047 | 113.9963 | 248.391 | 403.4949 | 235.3203 | 389.6371 | 470.5818 | 479.408 | 470.6931 | 482.1152 | 463.248 | 3.3241 | 3.549 | 807.136 | 507.1451 | 198.2864 | 807.7818 | 519.2917 | 220.685 | 485.501 | 497.6671 | 426.4732 | 493.5211 | 470.1601 | 402.9537 | 854.297 | 860.434 | 736.3188 | 732.8214 | 683.0789 |  | 823.5123 | 833.9833 | 1295.8939 | 942.008 | 488.3979 | 753.003 |  | 830.6943 |  |  | 582.1788 | 605.0254 | 595.696 | [5 empty] | 187.3963 | 876.2988 | 540.4867 | 121.783 | 883.8666 | 522.9487 | 148.7253 | 366.6485 | 389.203 | 395.18 |  |  | 492.8276 | 349.5054 | 468.686 |  | 367.9566 | 381.0992 | 419.1838 | 489.0905 | 409.9415 | 649.1804 | 271.1597 | 441.1308 | 486.9594 | 369.3037 | 511.601 | 607.0547 |  |  | 330.5819 | 395.1494 | 462.992 | 401.0993 |  | 306.1702 | 385.227 | -0.014601 | 18.9039 | 1.5693 | 1.273 | -19.0445 | 3.089 | 956.69 | 0.51 | 2.5915 | -2.03 | -11.3778 | 0.89997 | 3.7667 | -24.1879 | 8.4206 | 85.9124 | 356.4864 | 6.4707 | 1.6092 | -1.2157 |  | 18.6351
42838.5105 | 7796 | 127.1354 | 100.3031 | 67.372 | 44.3024 | 27.5071 | 25.0197 | 33.1044 | 23.0057 | 72.1937 | 50.6761 | 33.1649 | 24.1616 | 22.0757 | 30.3158 | 260.0345 | 370.6753 | 368.036 | 335.2934 | 455.7729 | 474.7953 | 325.1985 | 455.9831 | 471.9241 | 378.0659 | 493.3381 | 426.3444 | 530.2191 | 682.0805 | 558.4357 | 379.436 | 480.2764 | 411.9319 | 416.1921 | 482.431 | 274.3509 |  | 333.4594 |  | 343.9172 | 258.2386 | 245.8433 | 347.9558 |  | 57.6991 | 115.7303 | 74.9569 | 182.6319 | 277.7345 | 336.1087 | 381.9986 | 19.566 | 43.3786 | 20.8556 | 81.951 | 29.9101 | 47.3373 | 54.1836 | 57.8031 | 26.8741 |  |  | 1.8881 | -1.9694 | -68.1582 | 0.40737 | 4.9173 | -197.8315 | 23.7011 | -3.2248 | 0.68509 | 2.2743 | 13.2076 | 0.010023 | 0.0014785 | 0.00049284 | 548.9478 | 580.468 | 402.5923 | 199.9325 | 101.8451 | 50.6111 | 28.0007 | 91.8018 | 51.2457 | 35.9169 | 29.019 | 25.9509 | 27.8348 | 29.7036 | 155.5795 | 129.658 | 121.0481 | 86.1992 | 74.4856 | 150.6589 | 98.6617 | 90.2576 | 102.8543 | 272.1094 | 113.9979 | 248.3708 | 403.4654 | 235.2896 | 389.5739 | 470.3636 | 479.4897 | 470.8471 | 482.0194 | 463.0911 | 5.8113 | 3.3447 | 807.2139 | 507.4321 | 198.2955 | 807.7413 | 518.4404 | 220.7142 | 485.4633 | 497.8048 | 426.6316 | 493.4622 | 470.8209 | 403.7155 | 855.75 | 860.4702 | 736.5266 | 733.0669 | 681.5165 |  | 823.573 | 834.1413 | 1294.59 | 942.3257 | 488.4452 | 753.1003 |  | 830.8301 |  |  | 581.2122 | 605.1293 | 595.264 | [5 empty] | 187.428 | 876.4612 | 541.6751 | 121.7903 | 884.1351 | 529.5053 | 148.7523 | 366.607 | 389.4452 | 395.1004 |  |  | 493.4016 | 350.1228 | 469.0626 |  | 367.9953 | 381.0983 | 419.3695 | 489.7381 | 411.1482 | 649.1449 | 271.5553 | 441.4106 | 487.352 | 368.9227 | 511.6245 | 607.0858 |  |  | 330.1491 | 395.6214 | 463.3596 | 401.2079 |  | 306.1531 | 385.3275 | 0.30297 | 18.9003 | 1.5707 | 1.2751 | -18.9375 | 3.0891 | 981.92 | 1.02 | 2.7614 | -1.9286 | -11.3458 | 0.87714 | 3.8145 | -24.1944 | 8.3744 | 85.9757 | 355.3049 | 6.4679 | 1.2825 | -1.4038 |  | 18.6497
42838.5105 | 7797 | 127.1347 | 100.309 | 67.3926 | 44.3084 | 27.5184 | 25.019 | 33.1225 | 23.0046 | 72.2171 | 50.6947 | 33.1687 | 24.1662 | 22.0743 | 30.3175 | 260.0358 | 370.7085 | 368.0539 | 335.265 | 455.7702 | 474.7747 | 325.225 | 456.337 | 472.1676 | 378.0515 | 493.4281 | 426.2937 | 529.7778 | 681.4767 | 558.249 | 379.4423 | 481.0555 | 412.2933 | 416.2863 | 483.044 | 274.0996 |  | 333.3981 |  | 343.8504 | 258.1373 | 245.6615 | 347.9328 |  | 57.6994 | 115.926 | 75.1183 | 181.6845 | 278.5347 | 336.2146 | 382.5545 | 19.7707 | 43.3964 | 20.7724 | 82.0129 | 29.9038 | 47.2842 | 54.1638 | 57.7742 | 26.8797 |  |  | 1.6719 | -2.1528 | -68.0859 | 0.81412 | 4.7609 | -197.754 | 23.8089 | -3.0927 | 0.77927 | 2.2315 | 13.4397 | 0.0099882 | 0.0013553 | 0.00047148 | 553.9926 | 581.2094 | 402.6447 | 200.2167 | 101.855 | 50.6307 | 28.009 | 91.8257 | 51.261 | 35.9178 | 29.0244 | 25.9642 | 27.8375 | 29.7156 | 162.2294 | 130.0991 | 123.6597 | 85.7557 | 74.2422 | 150.8306 | 98.7032 | 90.2673 | 102.8758 | 272.1263 | 114.0036 | 248.3598 | 403.4495 | 235.2863 | 389.5389 | 470.751 | 479.6253 | 470.9514 | 481.9506 | 463.5653 | 3.8046 | 3.4908 | 807.2925 | 507.7483 | 198.3124 | 808.018 | 519.8092 | 220.7729 | 485.4204 | 497.9448 | 426.7198 | 493.3964 | 471.442 | 404.3394 | 855.3613 | 860.5221 | 736.7693 | 733.3717 | 677.644 |  | 823.5737 | 834.3213 | 1293.0989 | 942.667 | 488.4729 | 753.2048 |  | 830.9803 |  |  | 578.3439 | 601.7431 | 593.7361 | [5 empty] | 187.4287 | 876.6748 | 541.6583 | 121.8075 | 884.4984 | 529.4963 | 148.8005 | 366.5876 | 389.3617 | 395.0208 |  |  | 493.9491 | 350.4248 | 469.3604 |  | 367.8552 | 381.0436 | 419.8313 | 490.4153 | 411.7077 | 649.1254 | 272.2724 | 441.7626 | 487.8365 | 369.0128 | 511.7768 | 607.0922 |  |  | 329.803 | 396.2024 | 463.787 | 401.2279 |  | 305.8307 | 385.3205 | 0.30297 | 18.9004 | 1.5717 | 1.2744 | -19.0178 | 3.0891 | 987.34 | 0.83 | 2.5983 | -2.0169 | -11.3426 | 1.2403 | 3.7536 | -24.1918 | 8.3941 | 86.0835 | 353.9573 | 6.4619 | 0.56564 | -1.6888 |  | 18.6534
42838.5105 | 7798 | 127.1368 | 100.2913 | 67.3974 | 44.3212 | 27.5164 | 25.0131 | 33.126 | 22.9994 | 72.2294 | 50.7064 | 33.1732 | 24.1673 | 22.0735 | 30.3189 | 260.0279 | 370.7237 | 368.0619 | 335.2388 | 455.7689 | 474.7439 | 324.7012 | 456.5602 | 472.3729 | 378.0222 | 493.4895 | 426.141 | 531.6805 | 681.5986 | 558.1695 | 379.4484 | 481.746 | 412.6903 | 416.39 | 483.6406 | 273.4517 |  | 333.3297 |  | 343.7815 | 257.7125 | 245.7676 | 347.9074 |  | 57.6609 | 115.953 | 75.0953 | 181.0995 | 279.4836 | 336.5809 | 382.6778 | 19.8529 | 43.4076 | 20.7161 | 82.0368 | 29.8898 | 47.2017 | 54.1309 | 57.7288 | 26.8651 |  |  | 1.7258 | -2.183 | -68.1214 | 0.51776 | 4.7767 | -197.8059 | 23.8332 | -3.2215 | 0.81586 | 2.1189 | 13.3517 | 0.010136 | 0.0014112 | 0.00050269 | 551.0468 | 580.959 | 402.7044 | 200.4596 | 101.8689 | 50.6484 | 28.0127 | 91.8508 | 51.2771 | 35.9285 | 29.0311 | 25.9638 | 27.8351 | 29.7136 | 158.5727 | 126.7112 | 122.5394 | 84.0898 | 72.9667 | 150.8033 | 98.6964 | 90.262 | 102.8774 | 272.1393 | 114.0123 | 248.3502 | 403.4316 | 235.2669 | 389.4914 | 471.1575 | 479.7502 | 471.0572 | 481.9055 | 464.1873 | 2.3667 | 2.8452 | 807.3763 | 508.0628 | 198.3081 | 808.1016 | 520.8907 | 220.8149 | 485.3609 | 498.0537 | 426.6397 | 493.32 | 471.995 | 404.9774 | 852.532 | 860.5708 | 736.9549 | 733.5463 | 674.8051 |  | 823.1558 | 834.4959 | 1291.6494 | 942.9329 | 488.5074 | 753.2969 |  | 831.1412 |  |  | 578.6393 | 600.0634 | 593.1729 | [5 empty] | 187.4551 | 876.9007 | 542.0787 | 121.8339 | 884.8333 | 525.2667 | 148.8371 | 366.5564 | 389.3483 | 394.9425 |  |  | 494.4737 | 349.6629 | 469.4823 |  | 367.7475 | 381.0196 | 420.3524 | 491.0755 | 412.7393 | 649.1098 | 272.413 | 442.1845 | 488.6105 | 370.0765 | 511.8605 | 607.1625 |  |  | 329.5993 | 396.758 | 464.2138 | 401.227 |  | 305.7293 | 385.3567 | 0.3666 | 18.9055 | 1.5716 | 1.2729 | -18.8849 | 3.0891 | 967.97 | 0.88 | 2.6397 | -2.0311 | -11.346 | 0.98916 | 3.761 | -24.2022 | 8.4009 | 86.0258 | 352.6509 | 6.459 | 0.96843 | -1.5652 |  | 18.6516
42838.5105 | 7799 | 127.1665 | 100.2992 | 67.4179 | 44.3347 | 27.5209 | 25.0151 | 33.137 | 23.0139 | 72.2458 | 50.7135 | 33.1795 | 24.172 | 22.0689 | 30.3261 | 260.0283 | 370.7606 | 368.0783 | 335.209 | 455.7701 | 474.7233 | 323.9253 | 456.7308 | 472.6443 | 378.0016 | 493.5933 | 425.8698 | 530.2827 | 681.1258 | 557.4801 | 379.4619 | 482.3647 | 412.988 | 416.4782 | 484.1293 | 271.6158 |  | 333.2647 |  | 343.7209 | 257.6321 | 245.5527 | 347.8768 |  | 57.6883 | 115.9662 | 75.1002 | 179.7482 | 280.1106 | 336.876 | 382.8577 | 19.8724 | 43.436 | 20.8277 | 82.0909 | 29.9038 | 47.14 | 54.1134 | 57.6976 | 26.8785 |  |  | 1.7449 | -2.3558 | -68.0432 | 0.66496 | 4.9909 | -197.7947 | 23.7793 | -3.1617 | 0.9223 | 2.0228 | 13.1179 | 0.010146 | 0.0014539 | 0.00048298 | 547.6585 | 580.7226 | 402.7607 | 200.4744 | 101.8696 | 50.6599 | 28.0112 | 91.8605 | 51.281 | 35.928 | 29.0327 | 25.9597 | 27.8391 | 29.7145 | 149.8514 | 121.8027 | 119.4606 | 82.0982 | 71.9831 | 150.6114 | 98.6712 | 90.2484 | 102.8904 | 272.1491 | 114.0187 | 248.3461 | 403.4115 | 235.2504 | 389.4448 | 471.6604 | 479.831 | 471.1522 | 481.8757 | 464.6879 | 4.4219 | 3.4763 | 807.4322 | 508.4913 | 198.3163 | 808.26 | 520.8034 | 220.8637 | 485.3105 | 498.166 | 426.4922 | 493.2471 | 472.5269 | 405.4408 | 851.0419 | 860.6381 | 737.1817 | 733.8146 | 672.1942 |  | 822.5029 | 834.6347 | 1290.7751 | 943.2635 | 488.5292 | 753.3841 |  | 831.2749 |  |  | 576.5375 | 598.8432 | 591.1883 | [5 empty] | 187.4634 | 877.1035 | 542.3508 | 121.8326 | 885.1518 | 522.2397 | 148.866 | 366.5057 | 389.4681 | 394.8564 |  |  | 494.9906 | 349.9082 | 470.0079 |  | 367.6801 | 380.9058 | 420.7606 | 491.7182 | 414.0374 | 649.0746 | 272.7027 | 442.5917 | 489.3184 | 370.0203 | 511.9942 | 607.1605 |  |  | 329.5828 | 397.1041 | 464.586 | 401.2223 |  | 305.603 | 385.1998 | -0.28506 | 18.9066 | 1.5711 | 1.2715 | -18.9255 | 3.0891 | 947.15 | 1.39 | 2.6531 | -2.11 | -11.3396 | 1.121 | 3.8453 | -24.2074 | 8.3935 | 85.8852 | 351.8635 | 6.4526 | 1.9128 | -1.2262 |  | 18.6478
42838.5106 | 7800 | 127.1634 | 100.2983 | 67.4244 | 44.3453 | 27.5234 | 25.0121 | 33.1414 | 23.0106 | 72.2656 | 50.7266 | 33.1813 | 24.1646 | 22.0726 | 30.3249 | 260.0274 | 370.7896 | 368.0836 | 335.1746 | 455.7678 | 474.6951 | 322.8901 | 457.099 | 472.7757 | 377.9837 | 493.6832 | 426.089 | 529.0022 | 680.5096 | 556.3944 | 379.461 | 482.9363 | 413.2878 | 416.5688 | 484.6398 | 271.0418 |  | 333.2035 |  | 343.6621 | 257.7412 | 245.7103 | 347.8407 |  | 57.7491 | 116.0295 | 75.0951 | 178.3346 | 279.4734 | 337.2523 | 383.0483 | 19.9156 | 43.4573 | 21.212 | 82.1154 | 29.9145 | 47.0749 | 54.0891 | 57.6835 | 26.8702 |  |  | 1.7882 | -2.1869 | -68.1358 | 0.54602 | 4.4481 | -197.8112 | 23.8063 | -3.2419 | 0.85439 | 2.3144 | 13.2071 | 0.010207 | 0.0014259 | 0.00048462 | 547.1397 | 582.7184 | 402.8132 | 200.2976 | 101.8741 | 50.6719 | 28.0243 | 91.8812 | 51.2898 | 35.9364 | 29.0337 | 25.9593 | 27.8344 | 29.7207 | 149.4737 | 124.2047 | 119.4292 | 80.2052 | 71.6016 | 150.5528 | 98.6492 | 90.2571 | 102.9015 | 272.1695 | 114.0348 | 248.3469 | 403.4055 | 235.2499 | 389.4054 | 471.9071 | 479.9298 | 471.2831 | 481.8334 | 464.6931 | 3.8026 | 3.408 | 807.5133 | 509.0523 | 198.3182 | 808.3946 | 518.573 | 220.9016 | 485.2668 | 498.2763 | 426.4112 | 493.1698 | 473.138 | 406.0252 | 853.4343 | 860.7181 | 737.423 | 734.0619 | 670.2866 |  | 821.678 | 834.7866 | 1289.5734 | 943.6209 | 488.6714 | 753.4788 |  | 831.4209 |  |  | 576.2589 | 599.3879 | 590.8992 | [5 empty] | 187.4786 | 877.357 | 541.9553 | 121.8486 | 885.5156 | 521.9962 | 148.849 | 366.4569 | 389.6427 | 394.7784 |  |  | 495.5128 | 350.3896 | 470.7114 |  | 367.6655 | 380.8354 | 421.0096 | 492.4551 | 414.5319 | 649.0716 | 272.8591 | 442.9947 | 489.9169 | 369.6064 | 511.9981 | 607.1384 |  |  | 329.6489 | 397.3153 | 464.9337 | 401.2146 |  | 305.791 | 385.1472 | -0.31678 | 18.9056 | 1.5687 | 1.271 | -19.0975 | 3.0891 | 962.6 | 0.92 | 2.6841 | -2.0331 | -11.3483 | 1.0159 | 3.6313 | -24.2159 | 8.4008 | 85.6695 | 350.7846 | 6.4609 | 1.9473 | -1.2254 |  | 18.66
42838.5106 | 7801 | 127.1791 | 100.3116 | 67.4494 | 44.3646 | 27.5366 | 25.0239 | 33.1575 | 23.0203 | 72.2858 | 50.7469 | 33.1996 | 24.174 | 22.0814 | 30.3386 | 260.0256 | 370.8262 | 368.1062 | 335.1571 | 455.7792 | 474.6822 | 322.2558 | 457.2765 | 473.0372 | 377.9684 | 493.7484 | 426.4452 | 526.4067 | 680.2397 | 555.1941 | 379.4673 | 483.6249 | 413.6222 | 416.6614 | 485.1863 | 270.6841 |  | 333.1421 |  | 343.5984 | 257.7567 | 245.643 | 347.8214 |  | 57.8495 | 116.2549 | 75.1231 | 177.4575 | 279.3052 | 337.8903 | 383.2479 | 19.8966 | 43.4795 | 21.5839 | 82.1315 | 29.9154 | 47.028 | 54.0661 | 57.6665 | 26.868 |  |  | 1.8862 | -2.2415 | -68.2488 | 0.20892 | 4.3798 | -197.7908 | 23.9443 | -3.2603 | 0.97737 | 2.2806 | 13.5364 | 0.010065 | 0.0012912 | 0.0004682 | 551.0523 | 582.8038 | 402.8746 | 200.0524 | 101.8897 | 50.6932 | 28.0199 | 91.9001 | 51.3104 | 35.945 | 29.0379 | 25.9598 | 27.8377 | 29.7176 | 150.5661 | 126.4895 | 118.6365 | 80.3478 | 71.0016 | 150.502 | 98.6324 | 90.2579 | 102.9058 | 272.1814 | 114.0367 | 248.3344 | 403.3835 | 235.2277 | 389.356 | 471.9106 | 479.9976 | 471.4047 | 481.7848 | 463.8327 | 3.3123 | 3.4042 | 807.6116 | 509.9806 | 198.3322 | 808.5559 | 518.1064 | 220.9419 | 485.2217 | 498.3521 | 426.637 | 493.0803 | 473.8688 | 406.4025 | 856.2739 | 860.8381 | 737.5614 | 734.1357 | 669.0832 |  | 821.1132 | 834.9672 | 1287.8841 | 944.0521 | 488.7377 | 753.58 |  | 831.5976 |  |  | 575.9597 | 598.3581 | 590.2826 | [5 empty] | 187.4974 | 877.6622 | 541.4869 | 121.8655 | 885.9781 | 513.8464 | 148.849 | 366.4102 | 389.6724 | 394.7144 |  |  | 496.0574 | 351.3316 | 471.1388 |  | 367.6024 | 380.7631 | 421.2889 | 493.2661 | 414.2378 | 649.0523 | 273.2726 | 443.372 | 490.5769 | 369.7219 | 511.9814 | 607.1509 |  |  | 329.5331 | 397.5382 | 465.2729 | 401.156 |  | 306.1101 | 385.2118 | -0.2782 | 18.9033 | 1.5707 | 1.273 | -19.0157 | 3.0891 | 970.6 | 0.63 | 2.7546 | -2.0589 | -11.361 | 0.62857 | 3.6052 | -24.2273 | 8.4295 | 85.5193 | 349.2729 | 6.4574 | 1.8194 | -1.1394 |  | 18.6923
42838.5106 | 7802 | 127.1835 | 100.3198 | 67.4607 | 44.3752 | 27.5357 | 25.0262 | 33.1566 | 23.0167 | 72.2975 | 50.749 | 33.1948 | 24.1745 | 22.0793 | 30.3391 | 260.0219 | 370.8559 | 368.1159 | 335.1316 | 455.7742 | 474.6522 | 321.9015 | 457.2795 | 473.3577 | 377.94 | 493.8049 | 426.497 | 526.2876 | 680.0669 | 554.4688 | 379.4787 | 484.1769 | 413.8799 | 416.7541 | 485.5564 | 270.3452 |  | 333.0767 |  | 343.5286 | 257.5648 | 245.7281 | 347.7937 |  | 57.9329 | 116.5534 | 75.2488 | 176.747 | 278.352 | 338.1253 | 383.9508 | 19.9664 | 43.4961 | 21.8294 | 82.1426 | 29.9144 | 47.0001 | 54.0464 | 57.6494 | 26.867 |  |  | 2.0011 | -2.4294 | -68.0557 | 0.60582 | 4.5231 | -197.8204 | 23.8634 | -3.1479 | 0.7818 | 2.4493 | 13.6937 | 0.010065 | 0.0015327 | 0.0004912 | 554.1144 | 582.9913 | 402.9354 | 199.7604 | 101.8934 | 50.6988 | 28.0241 | 91.9046 | 51.3094 | 35.938 | 29.0308 | 25.9452 | 27.8291 | 29.7135 | 146.548 | 125.5456 | 117.2731 | 80.921 | 71.6655 | 150.3341 | 98.5941 | 90.251 | 102.9135 | 272.1889 | 114.0386 | 248.3255 | 403.3606 | 235.2146 | 389.3039 | 471.642 | 480.059 | 471.5426 | 481.7347 | 463.4582 | 2.651 | 3.4155 | 807.7116 | 510.186 | 198.346 | 808.6083 | 520.5778 | 220.9874 | 485.1671 | 498.4059 | 426.6806 | 493.0077 | 474.3927 | 406.608 | 857.4658 | 861.0382 | 737.7376 | 734.3228 | 665.6959 |  | 820.7132 | 835.1344 | 1286.4472 | 944.5354 | 488.7695 | 753.6793 |  | 831.7542 |  |  | 572.849 | 596.3915 | 588.2282 | [5 empty] | 187.5063 | 878.0982 | 542.0548 | 121.8802 | 886.765 | 525.7256 | 148.8556 | 366.3342 | 389.9115 | 394.6436 |  |  | 496.5809 | 351.6323 | 471.3638 |  | 367.5768 | 380.6668 | 421.4411 | 494.0124 | 413.657 | 649.0267 | 273.4525 | 443.7708 | 491.172 | 369.9311 | 512.0774 | 607.1848 |  |  | 329.6259 | 397.9336 | 465.6042 | 401.1471 |  | 306.3432 | 385.2633 | -0.31066 | 18.9026 | 1.5721 | 1.2747 | -18.976 | 3.0891 | 959.98 | 0.98 | 2.8361 | -2.1443 | -11.3492 | 1.0708 | 3.6644 | -24.2338 | 8.4169 | 85.4834 | 347.9903 | 6.448 | 2.2443 | -0.99262 |  | 18.7104
42838.5106 | 7803 | 127.1873 | 100.311 | 67.4654 | 44.3862 | 27.5272 | 25.0189 | 33.1594 | 23.0141 | 72.3117 | 50.7539 | 33.1876 | 24.171 | 22.0746 | 30.3401 | 260.0234 | 370.8826 | 368.1283 | 335.1104 | 455.7785 | 474.6257 | 321.5258 | 457.3667 | 473.5379 | 377.919 | 493.8907 | 426.7216 | 527.3744 | 679.8411 | 554.136 | 379.4878 | 484.8072 | 413.9955 | 416.8472 | 485.8344 | 269.8527 |  | 333.0072 |  | 343.468 | 257.2819 | 245.8038 | 347.7674 |  | 58.0029 | 116.5371 | 75.4158 | 175.141 | 277.6466 | 338.1644 | 384.1687 | 20.0595 | 43.5139 | 21.7999 | 82.1437 | 29.9111 | 46.9631 | 54.025 | 57.6108 | 26.8637 |  |  | 1.7705 | -2.4091 | -68.2475 | 0.38371 | 4.7366 | -197.7914 | 23.8693 | -3.1617 | 0.80749 | 2.2641 | 13.3128 | 0.0098617 | 0.0014046 | 0.00045834 | 558.1418 | 583.5181 | 403.0052 | 199.6866 | 101.9122 | 50.7316 | 28.0346 | 91.9339 | 51.3408 | 35.9531 | 29.0475 | 25.9626 | 27.8394 | 29.7346 | 139.2199 | 122.3899 | 113.4253 | 80.1413 | 70.3949 | 150.0818 | 98.4878 | 90.2439 | 102.9135 | 272.2003 | 114.0366 | 248.3134 | 403.329 | 235.1932 | 389.2505 | 471.2695 | 480.1211 | 471.6614 | 481.6704 | 463.6052 | 2.4903 | 2.8428 | 807.8043 | 510.6793 | 198.346 | 808.7543 | 523.5307 | 221.0377 | 485.1037 | 498.4963 | 426.7268 | 492.9315 | 474.8692 | 406.3461 | 858.662 | 861.3134 | 737.9796 | 734.6335 | 661.7427 |  | 820.7166 | 835.2942 | 1285.2485 | 944.8641 | 488.8661 | 753.7684 |  | 831.9 |  |  | 570.3796 | 594.176 | 586.0808 | [5 empty] | 187.525 | 878.5324 | 542.1137 | 121.8876 | 887.3673 | 559.5429 | 148.8786 | 366.2651 | 390.1265 | 394.573 |  |  | 497.1362 | 352.0434 | 471.8987 |  | 367.5837 | 380.6153 | 421.677 | 494.6391 | 413.5731 | 649.0068 | 273.6031 | 444.1385 | 491.6194 | 369.971 | 512.2314 | 607.1438 |  |  | 329.893 | 398.2724 | 465.9307 | 401.2275 |  | 306.2005 | 385.2902 | -0.17487 | 18.9035 | 1.5714 | 1.2747 | -18.9095 | 3.0891 | 962.46 | 0.88 | 2.6671 | -2.1352 | -11.365 | 0.85217 | 3.75 | -24.2328 | 8.4182 | 85.5944 | 346.9225 | 6.4513 | 3.0261 | -0.57813 |  | 18.7141
42838.5106 | 7804 | 127.1809 | 100.3113 | 67.4883 | 44.3945 | 27.5262 | 25.0077 | 33.1606 | 23.008 | 72.3219 | 50.7637 | 33.1962 | 24.1687 | 22.0753 | 30.3403 | 260.025 | 370.9143 | 368.1449 | 335.0955 | 455.7803 | 474.6147 | 321.3148 | 457.3774 | 473.6958 | 377.9064 | 493.9915 | 426.6879 | 527.6978 | 679.7458 | 554.0691 | 379.5073 | 485.5056 | 414.2036 | 416.9345 | 486.1713 | 270.0812 |  | 332.9532 |  | 343.4078 | 257.4389 | 245.527 | 347.7591 |  | 58.12 | 116.4991 | 75.5794 | 174.1725 | 277.2674 | 338.5072 | 384.1606 | 20.1363 | 43.5249 | 21.6804 | 82.1212 | 29.9269 | 46.9505 | 54.0166 | 57.575 | 26.8641 |  |  | 1.6588 | -2.3841 | -67.9637 | 0.82595 | 4.5099 | -197.8276 | 23.9429 | -3.1874 | 0.89272 | 2.1825 | 13.2704 | 0.0099307 | 0.0013865 | 0.00050269 | 559.1801 | 583.2386 | 403.0634 | 199.5447 | 101.9234 | 50.7432 | 28.0353 | 91.9521 | 51.3456 | 35.962 | 29.052 | 25.9684 | 27.8368 | 29.7384 | 134.251 | 120.7648 | 112.5269 | 78.3029 | 69.0653 | 149.8412 | 98.3955 | 90.2453 | 102.9259 | 272.2099 | 114.0498 | 248.3092 | 403.3198 | 235.1963 | 389.2074 | 471.5032 | 480.1958 | 471.7718 | 481.6376 | 463.9026 | 3.5015 | 2.9443 | 807.863 | 510.9634 | 198.3486 | 808.8506 | 525.72 | 221.0799 | 485.0465 | 498.6348 | 426.8281 | 492.8488 | 475.3774 | 406.6161 | 858.7828 | 861.5674 | 738.1304 | 734.7486 | 658.117 |  | 820.5948 | 835.4382 | 1284.078 | 945.0031 | 488.9398 | 753.8551 |  | 832.0772 |  |  | 568.853 | 592.6319 | 585.1045 | [5 empty] | 187.5441 | 878.8926 | 541.8508 | 121.9053 | 887.703 | 584.8291 | 148.909 | 366.2019 | 390.2209 | 394.4959 |  |  | 497.6414 | 353.2589 | 472.4577 |  | 367.4773 | 380.5844 | 421.9231 | 495.1516 | 413.4228 | 648.983 | 273.6588 | 444.4994 | 492.0022 | 369.8617 | 512.3759 | 607.0538 |  |  | 329.588 | 398.579 | 466.2491 | 401.2698 |  | 306.1735 | 385.3814 | 0.099852 | 18.9041 | 1.5709 | 1.2735 | -18.8416 | 3.0891 | 964.94 | 1.04 | 2.5815 | -2.124 | -11.3408 | 1.2502 | 3.6602 | -24.2418 | 8.4335 | 85.6555 | 345.8824 | 6.4568 | 3.5474 | -0.48964 |  | 18.7151
42838.5106 | 7805 | 127.19 | 100.3265 | 67.5032 | 44.4092 | 27.5474 | 25.0128 | 33.1792 | 23.0097 | 72.3528 | 50.7849 | 33.2054 | 24.1715 | 22.0733 | 30.3423 | 260.0309 | 370.9409 | 368.1704 | 335.0801 | 455.78 | 474.5948 | 321.7732 | 457.3791 | 474.0054 | 377.8891 | 494.0781 | 426.5875 | 528.727 | 679.8253 | 554.1687 | 379.5133 | 486.228 | 414.3125 | 417.0482 | 486.5283 | 271.1626 |  | 332.8844 |  | 343.3507 | 257.977 | 245.5447 | 347.7323 |  | 58.2863 | 116.8741 | 75.7319 | 174.2148 | 277.2629 | 338.9503 | 384.5075 | 20.2172 | 43.5281 | 21.5948 | 82.1197 | 29.9242 | 46.9232 | 53.9989 | 57.5584 | 26.862 |  |  | 1.8651 | -2.1738 | -68.195 | 0.54536 | 4.8792 | -197.8098 | 23.7327 | -3.2104 | 0.70688 | 2.1535 | 13.151 | 0.0099192 | 0.0012485 | 0.00045177 | 555.0691 | 582.7714 | 403.1228 | 199.4921 | 101.9248 | 50.7512 | 28.0343 | 91.9614 | 51.3472 | 35.9612 | 29.0471 | 25.9582 | 27.8297 | 29.7321 | 137.0663 | 123.6461 | 110.8897 | 75.7744 | 68.5761 | 149.6718 | 98.2912 | 90.2447 | 102.9314 | 272.2259 | 114.0466 | 248.2962 | 403.2926 | 235.1775 | 389.1549 | 472.2199 | 480.2781 | 471.8768 | 481.5685 | 463.774 | 5.8023 | 2.0612 | 807.9526 | 511.4266 | 198.361 | 808.8624 | 526.9791 | 221.1211 | 484.9974 | 498.7705 | 426.7529 | 492.77 | 475.9208 | 406.757 | 859.2558 | 861.8369 | 738.2056 | 734.7491 | 657.3398 |  | 820.1672 | 835.6046 | 1282.498 | 945.1834 | 489.0534 | 753.9558 |  | 832.2534 |  |  | 569.4811 | 593.0939 | 584.9989 | [5 empty] | 187.5571 | 879.2014 | 541.7644 | 121.9189 | 888.0321 | 578.0124 | 148.9314 | 366.163 | 390.3187 | 394.4387 |  |  | 498.0838 | 353.6975 | 472.9085 |  | 367.3747 | 380.5407 | 422.113 | 495.7181 | 414.2683 | 648.972 | 273.6541 | 444.8202 | 492.4665 | 369.8408 | 512.483 | 606.9389 |  |  | 328.961 | 398.7976 | 466.586 | 401.2832 |  | 306.3472 | 385.4397 | 0.63929 | 18.9045 | 1.57 | 1.2727 | -18.7812 | 3.0891 | 967.61 | 1.14 | 2.7375 | -2.0292 | -11.3655 | 1.0164 | 3.8085 | -24.2495 | 8.3995 | 85.5384 | 344.4827 | 6.4664 | 3.2128 | -0.32054 |  | 18.7289
42838.5106 | 7806 | 127.2016 | 100.3242 | 67.5182 | 44.4189 | 27.5491 | 25.0216 | 33.1958 | 23.0136 | 72.3677 | 50.7891 | 33.2086 | 24.1759 | 22.0753 | 30.3618 | 260.0342 | 370.9747 | 368.1915 | 335.0521 | 455.7809 | 474.5727 | 321.4412 | 457.4338 | 474.1436 | 377.8767 | 494.1288 | 426.5625 | 528.6171 | 679.6445 | 554.1417 | 379.5225 | 487.0641 | 414.4965 | 417.1327 | 486.8213 | 271.3722 |  | 332.8195 |  | 343.2855 | 259.2844 | 245.8923 | 347.7081 |  | 58.4931 | 117.4361 | 75.881 | 173.5957 | 276.8443 | 339.1837 | 384.8019 | 20.2364 | 43.5313 | 21.5945 | 82.1258 | 29.9235 | 46.8974 | 53.9858 | 57.5347 | 26.8669 |  |  | 1.9282 | -1.9957 | -67.961 | 0.55062 | 4.5953 | -197.7362 | 23.5283 | -3.2597 | 0.86781 | 2.2502 | 13.4392 | 0.010049 | 0.0013799 | 0.00049941 | 558.914 | 583.7966 | 403.194 | 199.6855 | 101.936 | 50.7632 | 28.0408 | 91.9784 | 51.358 | 35.9663 | 29.0478 | 25.962 | 27.8316 | 29.7383 | 142.1022 | 124.0555 | 105.4686 | 76.6656 | 68.4595 | 149.7284 | 98.1156 | 90.2432 | 102.9421 | 272.2461 | 114.0664 | 248.295 | 403.2827 | 235.1666 | 389.1062 | 472.0825 | 480.4111 | 471.9982 | 481.503 | 463.8755 | 6.2 | 3.9182 | 808.0762 | 512.0045 | 198.3698 | 808.8311 | 528.7734 | 221.1737 | 484.959 | 498.9081 | 426.8596 | 492.6995 | 476.6127 | 406.9603 | 860.1896 | 862.0546 | 738.3319 | 734.8847 | 656.3571 |  | 820.3328 | 835.7817 | 1280.7547 | 945.3453 | 489.1366 | 754.0483 |  | 832.4071 |  |  | 569.2152 | 592.7222 | 584.7517 | [5 empty] | 187.5681 | 879.485 | 541.9453 | 121.9323 | 888.3321 | 569.4564 | 148.9614 | 366.1156 | 390.4333 | 394.3744 |  |  | 498.5374 | 354.3177 | 473.1783 |  | 367.3782 | 380.4979 | 422.231 | 496.3587 | 415.0376 | 648.9476 | 274.0934 | 445.1505 | 493.1057 | 370.076 | 512.5516 | 606.8255 |  |  | 329.3841 | 398.8906 | 466.947 | 401.3273 |  | 306.6508 | 385.5072 | 0.76598 | 18.9054 | 1.5716 | 1.2749 | -18.769 | 3.0891 | 981.89 | 0.72 | 2.7834 | -1.9457 | -11.3542 | 1.022 | 3.6968 | -24.2496 | 8.3648 | 85.6194 | 342.9434 | 6.4726 | 2.6606 | 0.26025 |  | 18.7427
42838.5106 | 7807 | 127.2164 | 100.3265 | 67.5247 | 44.4328 | 27.5448 | 25.0225 | 33.1901 | 23.0125 | 72.3865 | 50.8019 | 33.2217 | 24.1823 | 22.0715 | 30.3615 | 260.0304 | 371.0044 | 368.1954 | 335.0235 | 455.7779 | 474.5479 | 320.5316 | 457.5087 | 474.3877 | 377.8538 | 494.1803 | 426.549 | 528.8948 | 679.4407 | 554.036 | 379.5357 | 487.6478 | 414.6088 | 417.2214 | 487.0942 | 271.4288 |  | 332.761 |  | 343.2198 | 259.7925 | 246.0572 | 347.6787 |  | 58.8296 | 117.9938 | 76.176 | 174.1356 | 276.872 | 339.2302 | 384.8395 | 20.1977 | 43.5354 | 21.6754 | 82.1597 | 29.9224 | 46.8633 | 53.9657 | 57.5079 | 26.8698 |  |  | 1.9828 | -1.8459 | -68.124 | 0.55719 | 4.274 | -197.7895 | 23.4764 | -3.2524 | 0.83434 | 2.4611 | 13.4375 | 0.0099175 | 0.0012649 | 0.00050269 | 563.1268 | 583.4713 | 403.2606 | 200.0257 | 101.9446 | 50.7835 | 28.052 | 92.0021 | 51.3758 | 35.9765 | 29.0611 | 25.9691 | 27.831 | 29.7421 | 150.1876 | 132.2963 | 112.2641 | 77.2371 | 68.2461 | 150.01 | 98.1216 | 90.2387 | 102.9517 | 272.2488 | 114.066 | 248.2799 | 403.2536 | 235.1468 | 389.0533 | 471.7384 | 480.4955 | 472.0796 | 481.4614 | 463.588 | 8.0046 | 5.2868 | 808.1732 | 512.2576 | 198.3782 | 808.8917 | 529.993 | 221.2291 | 484.9165 | 499.0639 | 426.8578 | 492.624 | 477.1557 | 407.0194 | 859.8412 | 862.3162 | 738.495 | 735.0776 | 654.095 |  | 820.419 | 835.9388 | 1279.4244 | 945.4622 | 489.2607 | 754.1178 |  | 832.56 |  |  | 571.4473 | 591.5284 | 586.7036 | [5 empty] | 187.5951 | 879.734 | 541.8445 | 121.9518 | 888.5752 | 554.7373 | 149.0042 | 366.0595 | 390.5053 | 394.2999 |  |  | 499.0043 | 354.8315 | 473.451 |  | 367.4054 | 380.4701 | 422.3694 | 497.0298 | 415.3939 | 648.924 | 274.5554 | 445.4854 | 493.7649 | 370.532 | 512.5835 | 606.7203 |  |  | 329.4033 | 399.0453 | 467.2414 | 401.375 |  | 307.0718 | 385.559 | -0.1413 | 18.9035 | 1.5708 | 1.276 | -18.9478 | 3.0891 | 975.1 | 0.88 | 2.8223 | -1.8726 | -11.3759 | 1.0288 | 3.5653 | -24.2538 | 8.3559 | 85.7102 | 341.7715 | 6.4852 | 1.7983 | -0.49406 |  | 18.7612
42838.5106 | 7808 | 127.2126 | 100.3207 | 67.5428 | 44.4436 | 27.5393 | 25.0218 | 33.1954 | 23.0097 | 72.4106 | 50.8135 | 33.2311 | 24.1722 | 22.0751 | 30.3618 | 260.0189 | 371.03 | 368.2091 | 335 | 455.7856 | 474.5272 | 320.2478 | 457.6156 | 474.7404 | 377.8191 | 494.2509 | 426.7173 | 528.8938 | 678.9044 | 553.7569 | 379.5411 | 488.1708 | 414.8315 | 417.3085 | 487.3266 | 271.0478 |  | 332.6896 |  | 343.1501 | 259.924 | 246.2547 | 347.6423 |  | 58.8586 | 118.1235 | 76.4819 | 176.9436 | 277.2233 | 339.2454 | 384.7206 | 20.1005 | 43.5421 | 21.7481 | 82.1832 | 29.9288 | 46.8384 | 53.9666 | 57.4927 | 26.8737 |  |  | 1.8211 | -1.8682 | -68.1569 | 0.60779 | 4.0716 | -197.8263 | 23.8365 | -3.0369 | 0.93184 | 2.2957 | 13.5329 | 0.010131 | 0.0014292 | 0.00048134 | 560.7499 | 583.5811 | 403.3362 | 200.3473 | 101.9631 | 50.8001 | 28.0481 | 92.0289 | 51.3809 | 35.9746 | 29.0616 | 25.9705 | 27.8299 | 29.7458 | 160.0411 | 134.7175 | 118.6576 | 79.5491 | 70.9029 | 150.48 | 98.1774 | 90.2395 | 102.9547 | 272.2585 | 114.0737 | 248.266 | 403.2338 | 235.1304 | 389.0056 | 472.1064 | 480.6116 | 472.1679 | 481.4086 | 463.245 | 6.9437 | 2.9801 | 808.2145 | 512.392 | 198.3677 | 808.8859 | 528.3123 | 221.2658 | 484.866 | 499.1876 | 426.8155 | 492.5417 | 477.5867 | 407.3411 | 856.0123 | 862.6255 | 738.6725 | 735.2811 | 652.154 |  | 820.3134 | 836.0791 | 1278.5483 | 945.5442 | 489.3922 | 754.207 |  | 832.6972 |  |  | 576.6988 | 592.4055 | 591.0985 | [5 empty] | 187.6129 | 879.9486 | 541.6862 | 121.9631 | 888.7795 | 536.2036 | 149.0337 | 366.0106 | 390.653 | 394.2334 |  |  | 499.4265 | 355.3592 | 473.7845 |  | 367.3974 | 380.4613 | 422.6784 | 497.6902 | 416.0773 | 648.8909 | 274.6189 | 445.7275 | 494.2979 | 370.4566 | 512.5317 | 606.6399 |  |  | 328.8343 | 399.3259 | 467.5319 | 401.358 |  | 307.4602 | 385.5975 | -0.06784 | 18.9032 | 1.5705 | 1.2757 | -19.003 | 3.0891 | 988.93 | 0.91 | 2.7043 | -1.8842 | -11.3805 | 1.0747 | 3.4799 | -24.2563 | 8.4198 | 85.7299 | 341.0002 | 6.4998 | 0.76378 | -1.1976 |  | 18.7853
42838.5107 | 7809 | 127.2007 | 100.3191 | 67.5568 | 44.456 | 27.5447 | 25.0283 | 33.2018 | 23.0115 | 72.4236 | 50.8288 | 33.2335 | 24.172 | 22.0782 | 30.3726 | 260.0138 | 371.0533 | 368.2181 | 334.9719 | 455.7843 | 474.5006 | 320.1053 | 457.8008 | 474.8311 | 377.8 | 494.3522 | 426.7954 | 530.0596 | 677.9578 | 553.4409 | 379.5583 | 488.7486 | 415.0404 | 417.3939 | 487.5452 | 270.7125 |  | 332.6242 |  | 343.0887 | 260.6061 | 246.5412 | 347.6211 |  | 58.9718 | 118.4602 | 76.6368 | 178.2299 | 278.0647 | 339.1745 | 384.572 | 20.0647 | 43.5462 | 21.9395 | 82.2102 | 29.9186 | 46.7878 | 53.9405 | 57.4738 | 26.8666 |  |  | 1.7593 | -2.2632 | -68.0044 | 0.33706 | 4.3778 | -197.775 | 23.7741 | -3.2728 | 0.79717 | 2.2156 | 13.2951 | 0.0098452 | 0.0012945 | 0.00046327 | 556.0512 | 581.943 | 403.4103 | 200.6232 | 101.9702 | 50.8207 | 28.063 | 92.0372 | 51.3986 | 35.9927 | 29.0682 | 25.9724 | 27.8354 | 29.7534 | 166.0203 | 137.8691 | 119.409 | 80.0996 | 71.1031 | 150.8414 | 98.1941 | 90.2423 | 102.9692 | 272.2805 | 114.0838 | 248.2675 | 403.2194 | 235.1233 | 388.9654 | 472.826 | 480.7372 | 472.261 | 481.3641 | 463.3285 | 4.0974 | 4.4846 | 808.2964 | 512.2291 | 198.3695 | 809.1769 | 528.2848 | 221.3148 | 484.8254 | 499.2906 | 426.8786 | 492.4719 | 478.1478 | 407.5124 | 856.5184 | 862.9449 | 738.8438 | 735.4405 | 649.616 |  | 820.0924 | 836.2419 | 1277.4551 | 945.6147 | 489.5086 | 754.2881 |  | 832.8351 |  |  | 580.2229 | 593.68 | 595.4272 | [5 empty] | 187.6295 | 880.1693 | 541.3119 | 121.9722 | 889.027 | 553.0164 | 149.0607 | 365.9842 | 390.8534 | 394.1582 |  |  | 499.8275 | 355.5975 | 474.3483 |  | 367.3189 | 380.4242 | 423.0238 | 498.2671 | 416.3184 | 648.8703 | 274.1839 | 445.9249 | 494.7144 | 370.671 | 512.4368 | 606.5361 |  |  | 328.7785 | 399.3218 | 467.8506 | 401.3675 |  | 307.6341 | 385.6654 | -0.14983 | 18.9028 | 1.5699 | 1.2752 | -18.9686 | 3.0891 | 981.39 | 0.66 | 2.6576 | -2.0747 | -11.3727 | 0.80066 | 3.6082 | -24.2518 | 8.4083 | 85.7287 | 340.0401 | 6.5128 | 0.14583 | -1.279 |  | 18.7986
42838.5107 | 7810 | 127.1839 | 100.3162 | 67.563 | 44.463 | 27.5497 | 25.0145 | 33.1992 | 23.0071 | 72.4291 | 50.8324 | 33.2308 | 24.169 | 22.0668 | 30.3742 | 260.0094 | 371.0753 | 368.2339 | 334.9488 | 455.7794 | 474.4766 | 319.0236 | 457.8395 | 474.6571 | 377.7801 | 494.4281 | 426.61 | 530.0118 | 677.8243 | 553.2575 | 379.575 | 489.3914 | 415.2274 | 417.482 | 487.8384 | 269.8617 |  | 332.5545 |  | 343.0296 | 260.6959 | 246.7641 | 347.5993 |  | 59.0339 | 118.8116 | 76.7356 | 177.7272 | 278.1359 | 339.4319 | 384.64 | 20.0551 | 43.5391 | 22.2424 | 82.211 | 29.9198 | 46.7518 | 53.9362 | 57.4677 | 26.8771 |  |  | 1.8868 | -1.769 | -68.145 | 0.34429 | 4.2872 | -197.7606 | 23.9173 | -3.2557 | 0.85945 | 2.1908 | 13.2986 | 0.010064 | 0.0013093 | 0.00046655 | 554.2827 | 582.9028 | 403.475 | 200.7655 | 101.9794 | 50.8346 | 28.0658 | 92.0556 | 51.4051 | 35.9899 | 29.0661 | 25.9632 | 27.8332 | 29.756 | 162.5613 | 138.3805 | 121.7767 | 82.3119 | 71.4519 | 150.9386 | 98.2656 | 90.233 | 102.9684 | 272.2855 | 114.0944 | 248.2481 | 403.1947 | 235.1016 | 388.9102 | 473.915 | 480.8151 | 472.3164 | 481.3196 | 463.7373 | 4.9278 | 4.1418 | 808.3978 | 512.1783 | 198.3817 | 809.2004 | 531.5199 | 221.3757 | 484.8418 | 499.4131 | 426.9177 | 492.4006 | 478.7589 | 407.7124 | 856.7785 | 863.1502 | 738.9449 | 735.5042 | 646.8962 |  | 819.7934 | 836.4007 | 1276.4878 | 945.7676 | 489.703 | 754.3672 |  | 832.9744 |  |  | 583.7528 | 593.411 | 600.4957 | [5 empty] | 187.6464 | 880.3721 | 541.5186 | 121.9886 | 889.2261 | 551.7974 | 149.1027 | 365.9385 | 391.0071 | 394.0867 |  |  | 500.2258 | 356.2463 | 475.1378 |  | 367.2372 | 380.3472 | 423.4669 | 498.7607 | 416.0809 | 648.8509 | 274.5705 | 446.0409 | 495.0635 | 371.1308 | 512.446 | 606.4312 |  |  | 329.5852 | 399.6161 | 468.1381 | 401.3772 |  | 307.8175 | 385.7475 | 0.14882 | 18.9027 | 1.5706 | 1.2755 | -19.0564 | 3.0891 | 995.46 | 0.44 | 2.7519 | -1.8351 | -11.3895 | 0.80956 | 3.5714 | -24.256 | 8.4354 | 85.7074 | 339.1916 | 6.5335 | 0.54263 | -1.5333 |  | 18.797
42838.5107 | 7811 | 127.1812 | 100.3339 | 67.587 | 44.4841 | 27.5654 | 25.0325 | 33.219 | 23.0189 | 72.458 | 50.8556 | 33.2478 | 24.1856 | 22.073 | 30.3812 | 260.0247 | 371.1356 | 368.2543 | 334.9357 | 455.7932 | 474.4743 | 319.5645 | 457.9453 | 474.7881 | 377.7663 | 494.5182 | 426.7925 | 530.0748 | 677.5896 | 553.0382 | 379.5784 | 490.1472 | 415.4179 | 417.5692 | 488.2206 | 270.2741 |  | 332.487 |  | 342.9578 | 260.0127 | 246.7286 | 347.5745 |  | 59.1011 | 119.0165 | 76.886 | 178.3845 | 279.0006 | 339.5729 | 385.073 | 20.1004 | 43.558 | 22.5147 | 82.2186 | 29.9083 | 46.7073 | 53.9104 | 57.4335 | 26.8703 |  |  | 2.0721 | -1.8866 | -67.9834 | 0.80229 | 4.5599 | -197.7855 | 24.1289 | -3.0605 | 0.64539 | 2.2641 | 13.2854 | 0.0098896 | 0.0012255 | 0.00048462 | 558.1184 | 584.3644 | 403.5535 | 200.6893 | 101.9921 | 50.8458 | 28.07 | 92.073 | 51.4159 | 35.9951 | 29.0669 | 25.9668 | 27.8344 | 29.7551 | 156.7367 | 138.2275 | 122.4803 | 83.762 | 71.9282 | 150.9712 | 98.3115 | 90.2255 | 102.9665 | 272.2862 | 114.0893 | 248.2339 | 403.1702 | 235.0836 | 388.8485 | 473.9969 | 480.8382 | 472.3634 | 481.2674 | 463.7668 | 3.5941 | 4.3084 | 808.4767 | 512.271 | 198.3907 | 809.4451 | 529.6819 | 221.4163 | 484.8712 | 499.5171 | 426.9603 | 492.3132 | 479.3033 | 407.9722 | 854.9131 | 863.2826 | 739.1142 | 735.6861 | 647.6509 |  | 818.7986 | 836.5464 | 1275.2866 | 945.9622 | 489.8533 | 754.458 |  | 833.1238 |  |  | 592.1339 | 597.2119 | 606.4704 | [5 empty] | 187.6799 | 880.555 | 541.7808 | 122.0043 | 889.3126 | 559.7986 | 149.1403 | 365.8825 | 391.1593 | 394.0145 |  |  | 500.702 | 356.3048 | 475.6178 |  | 367.2857 | 380.31 | 423.5814 | 499.3048 | 416.2268 | 648.8458 | 274.9033 | 446.2986 | 495.3378 | 371.0916 | 512.4473 | 606.3112 |  |  | 329.8508 | 400.108 | 468.4209 | 401.3414 |  | 308.0435 | 385.8337 | 0.10709 | 18.9034 | 1.5699 | 1.2735 | -18.9258 | 3.089 | 987.9 | 1.01 | 2.8835 | -1.8956 | -11.379 | 1.2361 | 3.6836 | -24.2603 | 8.4736 | 85.3646 | 338.1416 | 6.5474 | 1.194 | -1.6059 |  | 18.7991
42838.5107 | 7812 | 127.1737 | 100.3459 | 67.6011 | 44.4914 | 27.5537 | 25.0248 | 33.2274 | 23.0138 | 72.4731 | 50.8602 | 33.2396 | 24.1786 | 22.0699 | 30.3781 | 260.0111 | 371.1441 | 368.2603 | 334.9035 | 455.7885 | 474.4475 | 320.0982 | 458.0235 | 475.0807 | 377.7322 | 494.6598 | 426.428 | 528.229 | 677.2241 | 552.5105 | 379.6014 | 490.8199 | 415.5323 | 417.6714 | 488.6502 | 270.448 |  | 332.4197 |  | 342.9061 | 259.6835 | 246.9061 | 347.549 |  | 59.1848 | 119.3048 | 77.0959 | 181.1661 | 279.4115 | 339.6301 | 385.4348 | 20.1883 | 43.5748 | 22.4389 | 82.2496 | 29.8943 | 46.6555 | 53.8939 | 57.4155 | 26.8638 |  |  | 1.9374 | -1.8748 | -67.984 | 0.72673 | 4.299 | -197.752 | 23.7583 | -3.2196 | 0.82812 | 2.2993 | 13.2168 | 0.0099783 | 0.0013093 | 0.00051912 | 566.7817 | 586.5716 | 403.6198 | 200.5149 | 101.9893 | 50.8508 | 28.0788 | 92.0849 | 51.4202 | 35.9966 | 29.0676 | 25.9671 | 27.8316 | 29.7526 | 149.9371 | 134.6157 | 122.2561 | 82.7885 | 72.7556 | 150.8359 | 98.3855 | 90.2227 | 102.9782 | 272.3098 | 114.1055 | 248.2344 | 403.1597 | 235.0714 | 388.8121 | 473.8073 | 480.9034 | 472.4318 | 481.2314 | 463.9494 | 2.686 | 2.9894 | 808.5633 | 512.6823 | 198.3913 | 809.7203 | 525.0909 | 221.4548 | 484.7675 | 499.5976 | 426.9314 | 492.233 | 479.7795 | 408.2253 | 854.8354 | 863.4086 | 739.2825 | 735.8557 | 651.3808 |  | 817.8931 | 836.6617 | 1274.3781 | 946.3087 | 490.0336 | 754.5378 |  | 833.2255 |  |  | 599.7328 | 605.1142 | 612.8418 | [5 empty] | 187.687 | 880.763 | 541.4997 | 122.017 | 889.5158 | 552.4075 | 149.1742 | 365.8433 | 391.2758 | 393.9435 |  |  | 501.1164 | 356.3157 | 475.9196 |  | 367.1926 | 380.306 | 423.9076 | 499.9386 | 416.5088 | 648.831 | 275.2128 | 446.4512 | 495.7022 | 371.2787 | 512.568 | 606.2173 |  |  | 329.5467 | 400.2487 | 468.7575 | 401.2987 |  | 307.9955 | 385.9212 | 0.098554 | 18.9025 | 1.5682 | 1.2719 | -18.9186 | 3.0891 | 981.85 | 0.96 | 2.7873 | -1.8903 | -11.3832 | 1.1769 | 3.5769 | -24.2594 | 8.4087 | 84.9688 | 337.3488 | 6.561 | 1.9321 | -1.5719 |  | 18.8022
42838.5107 | 7813 | 127.1836 | 100.3382 | 67.6118 | 44.5072 | 27.5633 | 25.0243 | 33.2405 | 23.014 | 72.4918 | 50.8681 | 33.2534 | 24.1884 | 22.0778 | 30.3831 | 260.0155 | 371.1789 | 368.2815 | 334.882 | 455.7997 | 474.4332 | 320.0872 | 458.301 | 475.0781 | 377.7166 | 494.7896 | 426.4797 | 529.8996 | 677.3574 | 552.7646 | 379.6166 | 491.3264 | 415.8168 | 417.7657 | 488.9713 | 269.6825 |  | 332.3566 |  | 342.8365 | 260.6621 | 246.795 | 347.5264 |  | 59.2183 | 119.4399 | 77.1133 | 181.7645 | 278.9518 | 339.6344 | 385.5836 | 20.1233 | 43.5777 | 22.2633 | 82.2486 | 29.8957 | 46.5996 | 53.8742 | 57.3915 | 26.851 |  |  | 1.7488 | -1.9589 | -68.3224 | 0.66824 | 4.8654 | -197.731 | 23.9094 | -3.0737 | 0.91705 | 2.1722 | 13.6388 | 0.0099849 | 0.001398 | 0.00049448 | 573.2376 | 587.0957 | 403.7005 | 200.3509 | 102.0042 | 50.8716 | 28.0832 | 92.1083 | 51.4379 | 36.0092 | 29.0795 | 25.9764 | 27.832 | 29.7603 | 145.6357 | 129.7005 | 116.7368 | 81.3765 | 72.9246 | 150.6269 | 98.3533 | 90.2172 | 102.9804 | 272.3119 | 114.101 | 248.2223 | 403.1317 | 235.0535 | 388.7651 | 473.6652 | 480.9414 | 472.4841 | 481.1687 | 464.4906 | 2.8951 | 1.8275 | 808.6508 | 513.0439 | 198.4043 | 809.8882 | 521.3604 | 221.5093 | 484.6969 | 499.6404 | 426.8632 | 492.1553 | 480.2015 | 408.7157 | 855.2129 | 863.5859 | 739.4771 | 736.0755 | 656.1977 |  | 817.8732 | 836.8027 | 1273.5474 | 946.64 | 490.2178 | 754.6348 |  | 833.3587 |  |  | 608.5314 | 612.8632 | 621.2963 | [5 empty] | 187.7106 | 880.9606 | 541.2587 | 122.024 | 889.7324 | 545.0745 | 149.2143 | 365.8104 | 391.4355 | 393.8739 |  |  | 501.491 | 356.9458 | 475.9347 |  | 367.1285 | 380.2695 | 424.12 | 500.4617 | 416.86 | 648.8141 | 275.5638 | 446.6256 | 496.0928 | 372.3008 | 512.5752 | 606.1579 |  |  | 330.3679 | 400.523 | 469.0608 | 401.2054 |  | 308.3496 | 385.8498 | 0.31095 | 18.9026 | 1.5694 | 1.2738 | -18.8472 | 3.0891 | 1000.26 | 0.47 | 2.6485 | -1.9326 | -11.4135 | 1.1288 | 3.8052 | -24.2582 | 8.4354 | 84.8286 | 336.6241 | 6.5755 | 2.3832 | -0.96258 |  | 18.7919
42838.5107 | 7814 | 127.1973 | 100.3276 | 67.6211 | 44.5158 | 27.5621 | 25.0174 | 33.2342 | 23.0087 | 72.5072 | 50.8761 | 33.2503 | 24.1796 | 22.0753 | 30.3873 | 260.0098 | 371.2103 | 368.2938 | 334.8611 | 455.8004 | 474.41 | 320.4758 | 458.6451 | 475.1377 | 377.6937 | 494.8494 | 426.4771 | 529.9618 | 677.2815 | 552.803 | 379.6359 | 491.9554 | 416.056 | 417.8482 | 489.1692 | 270.6008 |  | 332.2892 |  | 342.7762 | 261.0451 | 246.9336 | 347.5024 |  | 59.208 | 119.4399 | 77.1296 | 181.1334 | 278.867 | 339.4724 | 385.6941 | 19.959 | 43.5793 | 22.0694 | 82.2373 | 29.9119 | 46.5579 | 53.8655 | 57.3646 | 26.8661 |  |  | 2.0189 | -1.7105 | -68.0655 | 0.32523 | 4.6854 | -197.8177 | 23.9883 | -3.1125 | 0.70182 | 2.3048 | 13.5782 | 0.0099701 | 0.0013405 | 0.00051255 | 573.8344 | 585.696 | 403.7549 | 200.1809 | 102.0175 | 50.891 | 28.0738 | 92.1188 | 51.442 | 36.0031 | 29.0673 | 25.9695 | 27.8269 | 29.7545 | 136.7192 | 123.6112 | 109.3661 | 77.9146 | 71.9525 | 150.3137 | 98.1968 | 90.215 | 102.9932 | 272.3284 | 114.1139 | 248.2087 | 403.117 | 235.0447 | 388.7257 | 474.3139 | 481.0401 | 472.5318 | 481.1209 | 465.0838 | 1.8103 | 1.3782 | 808.7471 | 513.176 | 198.416 | 809.9109 | 522.7222 | 221.554 | 484.6415 | 499.6943 | 426.9161 | 492.0735 | 480.6774 | 408.9697 | 855.3125 | 863.8369 | 739.6317 | 736.1925 | 657.6454 |  | 818.4066 | 836.9336 | 1272.5014 | 946.929 | 490.4255 | 754.7157 |  | 833.4846 |  |  | 612.2479 | 613.1151 | 626.0725 | [5 empty] | 187.7372 | 881.2303 | 540.687 | 122.0435 | 890.1727 | 543.7073 | 149.2493 | 365.7772 | 391.5716 | 393.8056 |  |  | 501.8802 | 356.7533 | 475.9686 |  | 367.1251 | 380.1349 | 424.7201 | 500.9566 | 417.595 | 648.7938 | 275.7343 | 446.8964 | 496.515 | 372.769 | 512.4117 | 606.0732 |  |  | 330.6502 | 400.8988 | 469.3507 | 401.2377 |  | 308.2608 | 385.8809 | 0.27422 | 18.9025 | 1.5703 | 1.2744 | -18.9442 | 3.089 | 1004.53 | 1.26 | 2.8458 | -1.8059 | -11.392 | 0.78747 | 3.7337 | -24.2603 | 8.4482 | 84.9604 | 335.7145 | 6.5942 | 3.3338 | -0.16282 |  | 18.7878
42838.5107 | 7815 | 127.2034 | 100.3237 | 67.6331 | 44.5163 | 27.5624 | 25.0189 | 33.238 | 23.0115 | 72.5195 | 50.8817 | 33.2533 | 24.1771 | 22.0713 | 30.3924 | 260.0062 | 371.2388 | 368.3039 | 334.8328 | 455.7996 | 474.3959 | 320.6415 | 458.8545 | 475.2837 | 377.6755 | 494.8447 | 426.4618 | 529.5759 | 677.1067 | 552.7622 | 379.6458 | 492.6019 | 416.1074 | 417.9397 | 489.452 | 271.6156 |  | 332.2308 |  | 342.7109 | 260.9696 | 246.7983 | 347.4836 |  | 59.2685 | 119.5253 | 77.2012 | 179.7278 | 278.9375 | 339.5444 | 386.054 | 19.8298 | 43.5939 | 21.8964 | 82.2387 | 29.9312 | 46.5255 | 53.8696 | 57.3573 | 26.8801 |  |  | 1.8139 | -2.1639 | -68.172 | 0.68073 | 4.7839 | -197.7711 | 23.7294 | -3.2564 | 0.94799 | 2.1611 | 13.8275 | 0.009998 | 0.0014079 | 0.00049612 | 570.2494 | 586.9179 | 403.828 | 200.0201 | 102.0226 | 50.9004 | 28.0815 | 92.1431 | 51.4579 | 36.0094 | 29.0791 | 25.9654 | 27.8302 | 29.7599 | 127.9935 | 117.6393 | 102.7712 | 73.8198 | 69.5264 | 149.9239 | 97.9934 | 90.2206 | 103.0046 | 272.3465 | 114.1219 | 248.2093 | 403.1054 | 235.0332 | 388.6742 | 475.1268 | 481.1946 | 472.568 | 481.0768 | 465.6709 | 3.5598 | 3.0659 | 808.8654 | 513.5279 | 198.422 | 809.9975 | 522.6999 | 221.5981 | 484.5927 | 499.7679 | 426.9744 | 491.9949 | 481.1451 | 408.9569 | 856.7169 | 864.0707 | 739.8894 | 736.5292 | 657.8989 |  | 818.3883 | 837.0815 | 1271.6303 | 947.141 | 490.5473 | 754.8059 |  | 833.6261 |  |  | 615.6582 | 613.6985 | 630.6016 | [5 empty] | 187.7585 | 881.495 | 541.3552 | 122.0607 | 890.5198 | 541.3097 | 149.2881 | 365.7165 | 391.5015 | 393.7323 |  |  | 502.2795 | 356.3054 | 476.1319 |  | 367.0846 | 380.0813 | 425.3979 | 501.4605 | 418.7254 | 648.7788 | 275.7195 | 447.1071 | 496.8662 | 373.4512 | 512.3241 | 606.051 |  |  | 330.2798 | 401.2564 | 469.6733 | 401.3316 |  | 308.1551 | 385.9714 | 0.3935 | 18.904 | 1.5698 | 1.2733 | -18.9365 | 3.0891 | 1011.6 | 0.8 | 2.6973 | -2.0315 | -11.4021 | 1.1394 | 3.773 | -24.2589 | 8.403 | 84.9475 | 334.9573 | 6.604 | 4.2533 | 0.54497 |  | 18.7908
42838.5107 | 7816 | 127.2132 | 100.3299 | 67.6525 | 44.5383 | 27.5746 | 25.0291 | 33.2492 | 23.0166 | 72.5407 | 50.898 | 33.2657 | 24.1866 | 22.075 | 30.3993 | 260.0017 | 371.2643 | 368.3234 | 334.8133 | 455.805 | 474.3718 | 320.8351 | 459.1561 | 475.2619 | 377.6578 | 494.8511 | 426.2776 | 529.9098 | 676.8569 | 552.787 | 379.675 | 493.1992 | 416.0228 | 418.0307 | 489.6608 | 272.7423 |  | 332.1667 |  | 342.6463 | 261.3853 | 246.5059 | 347.4654 |  | 59.4004 | 119.5746 | 77.2445 | 180.382 | 279.2979 | 339.837 | 386.3989 | 19.6959 | 43.6055 | 21.7019 | 82.2216 | 29.9196 | 46.4939 | 53.8664 | 57.3372 | 26.8786 |  |  | 2.0715 | -2.0575 | -68.1227 | 0.69453 | 4.5848 | -197.8506 | 23.9186 | -3.1834 | 0.75689 | 2.1264 | 13.3831 | 0.010042 | 0.0013684 | 0.00046984 | 581.5819 | 587.3547 | 403.9103 | 199.8908 | 102.0394 | 50.9247 | 28.0957 | 92.1665 | 51.474 | 36.0242 | 29.092 | 25.9735 | 27.8368 | 29.7714 | 128.9605 | 117.8785 | 102.6649 | 75.5329 | 68.1961 | 149.7698 | 97.8636 | 90.2205 | 103.0142 | 272.3549 | 114.1286 | 248.1984 | 403.0884 | 235.0187 | 388.6316 | 474.5779 | 481.2206 | 472.6115 | 481.0305 | 465.708 | 4.1137 | 3.0672 | 808.9673 | 513.9624 | 198.4203 | 810.0851 | 520.1931 | 221.6375 | 484.5356 | 499.8603 | 426.937 | 491.8989 | 481.643 | 408.8651 | 856.6689 | 864.238 | 740.1542 | 736.8769 | 657.9191 |  | 818.6482 | 837.2246 | 1270.41 | 947.3531 | 490.6067 | 754.8769 |  | 833.7442 |  |  | 617.9668 | 615.1051 | 633.3111 | [5 empty] | 187.7745 | 881.7199 | 541.7256 | 122.0694 | 890.744 | 533.7272 | 149.3326 | 365.669 | 391.632 | 393.6548 |  |  | 502.7206 | 355.9202 | 476.2798 |  | 367.0535 | 380.0369 | 425.897 | 501.901 | 419.8402 | 648.7476 | 275.656 | 447.2681 | 497.2397 | 373.7573 | 512.438 | 606.0273 |  |  | 329.6306 | 401.5325 | 469.997 | 401.3857 |  | 308.1939 | 385.9888 | -0.20177 | 18.9037 | 1.5702 | 1.2728 | -18.9769 | 3.089 | 1018.69 | 1.27 | 2.8826 | -1.981 | -11.3987 | 1.1509 | 3.6945 | -24.2695 | 8.4384 | 85.0309 | 333.9005 | 6.6058 | 4.1261 | 0.54086 |  | 18.793
42838.5108 | 7817 | 127.2105 | 100.3425 | 67.6657 | 44.551 | 27.5736 | 25.0312 | 33.2627 | 23.0223 | 72.5633 | 50.9085 | 33.2775 | 24.1901 | 22.0724 | 30.4033 | 259.9999 | 371.2919 | 368.3363 | 334.7925 | 455.8074 | 474.3532 | 321.328 | 459.4254 | 475.1407 | 377.6338 | 494.9037 | 426.3391 | 531.3238 | 676.5237 | 553.0407 | 379.7051 | 493.7593 | 416.1808 | 418.1231 | 489.8093 | 273.4768 |  | 332.1051 |  | 342.5886 | 260.8611 | 246.5013 | 347.4534 |  | 59.5183 | 119.8258 | 77.4127 | 182.1963 | 279.2355 | 339.9779 | 386.7618 | 19.5947 | 43.6132 | 21.4356 | 82.2026 | 29.9104 | 46.4307 | 53.8732 | 57.3348 | 26.88 |  |  | 1.9328 | -1.8577 | -68.1122 | 0.80492 | 5.0166 | -197.8066 | 23.8555 | -3.2426 | 0.92619 | 2.1204 | 13.7538 | 0.010092 | 0.0013389 | 0.00043698 | 576.4917 | 587.1838 | 403.993 | 199.7924 | 102.0499 | 50.9323 | 28.0981 | 92.1792 | 51.4842 | 36.0345 | 29.0798 | 25.9739 | 27.834 | 29.771 | 133.3879 | 121.7376 | 105.403 | 77.7472 | 68.9456 | 149.6441 | 97.7612 | 90.217 | 103.0142 | 272.3659 | 114.1289 | 248.189 | 403.0623 | 235.0042 | 388.5816 | 472.5898 | 481.2358 | 472.6658 | 480.9753 | 465.1776 | 2.4424 | 3.3114 | 809.088 | 514.3854 | 198.4296 | 810.1954 | 520.8776 | 221.6856 | 484.4817 | 499.9499 | 427.008 | 491.8122 | 482.1509 | 409.2586 | 857.6206 | 864.3477 | 740.4832 | 737.3177 | 655.2023 |  | 818.7044 | 837.3842 | 1269.0398 | 947.4845 | 490.6796 | 754.9768 |  | 833.8904 |  |  | 618.9152 | 614.6697 | 634.7057 | [5 empty] | 187.7935 | 881.8948 | 542.1388 | 122.086 | 890.8159 | 532.4561 | 149.3675 | 365.6247 | 391.746 | 393.5797 |  |  | 503.2321 | 355.8023 | 476.2708 |  | 367.0159 | 380.0034 | 426.5397 | 502.3275 | 420.4307 | 648.713 | 275.716 | 447.4219 | 497.6912 | 373.6302 | 512.4519 | 605.9617 |  |  | 329.423 | 401.7042 | 470.3223 | 401.4052 |  | 308.362 | 386.0074 | -0.076373 | 18.9034 | 1.5718 | 1.2727 | -18.9415 | 3.089 | 1012.29 | 1.26 | 2.7848 | -1.883 | -11.4015 | 1.2394 | 3.865 | -24.2696 | 8.4282 | 85.1245 | 332.7166 | 6.6115 | 3.618 | 0.22408 |  | 18.8096
42838.5108 | 7818 | 127.2231 | 100.3482 | 67.6771 | 44.5552 | 27.5771 | 25.0334 | 33.2667 | 23.0163 | 72.5722 | 50.9198 | 33.2756 | 24.1886 | 22.0752 | 30.4064 | 259.9911 | 371.3268 | 368.3543 | 334.7737 | 455.8145 | 474.3423 | 321.6697 | 459.612 | 475.353 | 377.62 | 494.977 | 426.3657 | 532.2334 | 676.3655 | 552.9825 | 379.7167 | 494.3771 | 416.4071 | 418.2153 | 489.9373 | 274.3527 |  | 332.0405 |  | 342.5296 | 260.1002 | 246.5944 | 347.4292 |  | 59.6271 | 120.0615 | 77.6163 | 182.9468 | 280.16 | 340.5482 | 386.7501 | 19.6635 | 43.6199 | 21.2627 | 82.1857 | 29.9088 | 46.3728 | 53.8883 | 57.339 | 26.8789 |  |  | 1.6121 | -1.9629 | -68.1615 | 0.97709 | 4.4836 | -197.8052 | 24.1427 | -3.3096 | 0.87229 | 2.2972 | 13.4335 | 0.010111 | 0.0014095 | 0.00046327 | 578.759 | 588.1471 | 404.0612 | 199.7349 | 102.0543 | 50.9523 | 28.0984 | 92.2011 | 51.4984 | 36.0354 | 29.0952 | 25.979 | 27.8332 | 29.7768 | 130.0441 | 118.7257 | 107.3117 | 79.9782 | 71.4125 | 149.4087 | 97.6642 | 90.2093 | 103.0198 | 272.3794 | 114.1361 | 248.184 | 403.0348 | 234.9886 | 388.5315 | 471.0151 | 481.27 | 472.7357 | 480.9161 | 464.4549 | 5.4246 | 2.8854 | 809.2111 | 514.6193 | 198.4418 | 810.2473 | 518.4034 | 221.7348 | 484.4372 | 500.0284 | 427.0471 | 491.7212 | 482.6721 | 409.6747 | 858.4988 | 864.4271 | 740.8754 | 737.8543 | 655.4151 |  | 818.5557 | 837.5575 | 1267.3885 | 947.6183 | 490.8092 | 755.0635 |  | 834.0514 |  |  | 622.2788 | 616.0499 | 636.5607 | [5 empty] | 187.8229 | 882.019 | 541.9537 | 122.0984 | 890.8301 | 528.7857 | 149.4024 | 365.5837 | 391.8416 | 393.5096 |  |  | 503.6912 | 355.6201 | 476.444 |  | 366.9997 | 379.9497 | 427.0988 | 502.8071 | 420.4801 | 648.6822 | 275.9818 | 447.5706 | 498.0313 | 373.2786 | 512.4423 | 605.8759 |  |  | 329.0276 | 401.878 | 470.6255 | 401.4502 |  | 308.4255 | 386.0629 | 0.31874 | 18.9034 | 1.5712 | 1.2702 | -18.8561 | 3.089 | 997.19 | 0.67 | 2.5433 | -1.9361 | -11.4091 | 1.366 | 3.6556 | -24.2808 | 8.4828 | 85.0705 | 331.2944 | 6.6245 | 3.9593 | 8.039e-05 |  | 18.834
42838.5108 | 7819 | 127.224 | 100.3442 | 67.6987 | 44.5727 | 27.591 | 25.0337 | 33.275 | 23.0162 | 72.5981 | 50.9415 | 33.2847 | 24.1938 | 22.0763 | 30.4156 | 259.9892 | 371.356 | 368.3674 | 334.7507 | 455.823 | 474.3235 | 321.8258 | 459.8518 | 475.5363 | 377.6009 | 495.046 | 426.2569 | 531.9821 | 675.98 | 552.6123 | 379.7403 | 494.9263 | 416.7503 | 418.3064 | 490.0092 | 275.091 |  | 331.9756 |  | 342.4762 | 260.1835 | 246.66 | 347.404 |  | 59.7361 | 120.2866 | 77.7965 | 184.8524 | 280.7525 | 340.8704 | 386.926 | 19.7164 | 43.6344 | 21.1288 | 82.1539 | 29.9079 | 46.3199 | 53.8907 | 57.3436 | 26.8787 |  |  | 1.8474 | -1.9872 | -68.1904 | 0.88312 | 4.7393 | -197.823 | 23.8687 | -3.2183 | 1.0486 | 2.3406 | 13.3597 | 0.0098995 | 0.0013274 | 0.00048134 | 570.9482 | 586.7041 | 404.1391 | 199.7641 | 102.063 | 50.969 | 28.1038 | 92.2132 | 51.5095 | 36.0404 | 29.0899 | 25.9816 | 27.835 | 29.7797 | 132.3156 | 118.2776 | 107.359 | 79.6357 | 71.9174 | 149.3379 | 97.5775 | 90.213 | 103.0362 | 272.3973 | 114.152 | 248.1751 | 403.0301 | 234.9764 | 388.4959 | 471.8059 | 481.3463 | 472.8071 | 480.8614 | 464.1343 | 5.4539 | 4.5373 | 809.2933 | 514.7199 | 198.4403 | 810.0853 | 515.3494 | 221.7845 | 484.393 | 500.1249 | 427.0026 | 491.6266 | 483.075 | 410.201 | 857.7574 | 864.5122 | 741.1995 | 738.2171 | 656.7943 |  | 818.1025 | 837.6955 | 1266.3993 | 947.6897 | 490.9016 | 755.1374 |  | 834.1662 |  |  | 624.1317 | 618.8505 | 637.858 | [5 empty] | 187.8371 | 882.1164 | 542.0045 | 122.1156 | 890.8842 | 546.9739 | 149.4402 | 365.5372 | 392.0505 | 393.446 |  |  | 504.1098 | 355.0033 | 476.7246 |  | 366.9685 | 379.934 | 427.2982 | 503.2967 | 420.3994 | 648.6586 | 276.6878 | 447.9169 | 498.4392 | 373.4867 | 512.3324 | 605.7733 |  |  | 328.5759 | 402.0563 | 470.9119 | 401.5882 |  | 308.4655 | 386.1439 | -0.61469 | 18.9031 | 1.5696 | 1.2693 | -18.9249 | 3.089 | 985.53 | 0.79 | 2.7219 | -1.9486 | -11.4147 | 1.299 | 3.7594 | -24.2883 | 8.4367 | 84.886 | 330.4437 | 6.6344 | 3.6979 | -0.015797 |  | 18.8524
42838.5108 | 7820 | 127.2294 | 100.3474 | 67.7191 | 44.5895 | 27.5858 | 25.0379 | 33.2925 | 23.0267 | 72.6125 | 50.9487 | 33.2982 | 24.199 | 22.0789 | 30.4149 | 259.9909 | 371.3866 | 368.377 | 334.7242 | 455.818 | 474.3049 | 322.4303 | 460.1496 | 475.5059 | 377.5781 | 495.1023 | 425.9866 | 532.5467 | 675.5358 | 552.4703 | 379.7783 | 495.4045 | 417.0755 | 418.3958 | 490.1581 | 274.8445 |  | 331.909 |  | 342.4129 | 259.8316 | 246.9416 | 347.4006 |  | 59.7787 | 120.3986 | 77.8601 | 186.9236 | 281.7998 | 341.0847 | 386.8909 | 19.8471 | 43.6385 | 21.0694 | 82.1243 | 29.8949 | 46.2878 | 53.8974 | 57.3515 | 26.8781 |  |  | 1.7048 | -1.8038 | -68.3376 | 0.16686 | 4.9154 | -197.8322 | 23.9541 | -3.1414 | 0.72926 | 2.1825 | 13.4295 | 0.0099717 | 0.0013668 | 0.00047477 | 568.0172 | 586.1601 | 404.212 | 200.0245 | 102.0606 | 50.9763 | 28.1064 | 92.2257 | 51.5123 | 36.0407 | 29.09 | 25.9842 | 27.8289 | 29.7794 | 135.612 | 122.8116 | 113.1535 | 80.6827 | 71.8435 | 149.3457 | 97.5888 | 90.2024 | 103.0402 | 272.405 | 114.1472 | 248.1654 | 402.9954 | 234.9609 | 388.4412 | 472.7632 | 481.4526 | 472.8434 | 480.8163 | 464.6343 | 5.0049 | 3.9933 | 809.3617 | 514.8207 | 198.4493 | 810.2272 | 516.5862 | 221.8285 | 484.3501 | 500.2079 | 426.7966 | 491.5382 | 483.4697 | 410.6416 | 857.3594 | 864.5681 | 741.422 | 738.3643 | 659.3505 |  | 817.696 | 837.8426 | 1265.4844 | 947.7835 | 490.9535 | 755.2221 |  | 834.292 |  |  | 623.926 | 622.7426 | 638.6225 | [5 empty] | 187.87 | 882.2044 | 542.4651 | 122.1313 | 890.9534 | 562.8204 | 149.4825 | 365.5058 | 392.1961 | 393.3751 |  |  | 504.493 | 354.9478 | 477.0155 |  | 366.9377 | 379.9129 | 427.3092 | 503.778 | 420.5831 | 648.6388 | 277.619 | 448.3591 | 498.8335 | 373.653 | 512.2605 | 605.6342 |  |  | 328.8627 | 402.195 | 471.1816 | 401.6785 |  | 308.5146 | 386.2108 | -0.17673 | 18.9036 | 1.5708 | 1.2723 | -19.1077 | 3.089 | 967.04 | 0.86 | 2.6145 | -1.8568 | -11.4287 | 0.56474 | 3.8292 | -24.2931 | 8.4533 | 84.6839 | 329.6577 | 6.6385 | 3.3326 | -0.65824 |  | 18.8519
42838.5108 | 7821 | 127.238 | 100.3367 | 67.721 | 44.5933 | 27.5873 | 25.0317 | 33.2921 | 23.0228 | 72.6306 | 50.9538 | 33.2978 | 24.196 | 22.0772 | 30.4218 | 259.9874 | 371.414 | 368.3867 | 334.7014 | 455.8231 | 474.2971 | 323.3343 | 460.1304 | 475.5006 | 377.5508 | 495.1327 | 426.0436 | 531.9749 | 675.2077 | 552.2672 | 379.7937 | 495.8397 | 417.2485 | 418.4895 | 490.3294 | 275.5747 |  | 331.8425 |  | 342.3311 | 259.7672 | 247.2588 | 347.3653 |  | 59.7951 | 120.487 | 78.0877 | 188.1571 | 282.318 | 340.9993 | 386.9534 | 19.9605 | 43.6492 | 21.1437 | 82.1144 | 29.8758 | 46.2762 | 53.8958 | 57.3568 | 26.8767 |  |  | 1.7442 | -1.9635 | -68.0635 | 0.37123 | 4.7084 | -197.7527 | 24.0974 | -3.1716 | 0.8108 | 2.2177 | 13.7131 | 0.0099783 | 0.0012666 | 0.00047312 | 560.6004 | 584.5964 | 404.2822 | 200.3829 | 102.0712 | 50.9901 | 28.109 | 92.2466 | 51.5184 | 36.0382 | 29.0914 | 25.9827 | 27.826 | 29.7794 | 135.5322 | 125.4792 | 116.8637 | 82.434 | 74.1863 | 149.3067 | 97.6175 | 90.208 | 103.0509 | 272.424 | 114.1682 | 248.1611 | 402.9848 | 234.9526 | 388.4003 | 473.4072 | 481.5595 | 472.8863 | 480.7476 | 464.9589 | 4.9526 | 4.5485 | 809.4647 | 515.1909 | 198.4609 | 810.2564 | 518.5626 | 221.879 | 484.3141 | 500.2827 | 426.7822 | 491.4455 | 483.8818 | 410.8086 | 857.2087 | 864.6545 | 741.5846 | 738.4792 | 661.9625 |  | 818.0006 | 837.9892 | 1264.3731 | 947.9086 | 491.1157 | 755.2997 |  | 834.4227 |  |  | 621.2941 | 624.1328 | 637.6029 | [5 empty] | 187.8964 | 882.3154 | 542.7618 | 122.1438 | 891.0687 | 558.9246 | 149.5157 | 365.4681 | 392.3057 | 393.2969 |  |  | 504.8194 | 354.5057 | 477.3119 |  | 366.9065 | 379.8793 | 427.2363 | 504.2491 | 420.7579 | 648.6215 | 277.9534 | 448.8156 | 499.1282 | 373.6864 | 512.3525 | 605.4825 |  |  | 329.2226 | 402.4879 | 471.4276 | 401.7327 |  | 308.5479 | 386.2689 | 0.48699 | 18.9042 | 1.5711 | 1.2722 | -18.7936 | 3.089 | 969.76 | 0.48 | 2.6443 | -1.9375 | -11.407 | 0.84243 | 3.7475 | -24.2865 | 8.4779 | 84.7096 | 328.7057 | 6.6559 | 3.3365 | -1.067 |  | 18.8562
42838.5108 | 7822 | 127.2211 | 100.3352 | 67.7318 | 44.6079 | 27.5946 | 25.0335 | 33.3017 | 23.0175 | 72.6522 | 50.9676 | 33.298 | 24.2026 | 22.0802 | 30.4312 | 259.981 | 371.447 | 368.4042 | 334.6876 | 455.8281 | 474.2754 | 323.7744 | 460.246 | 475.6099 | 377.5275 | 495.1219 | 426.1581 | 532.1273 | 674.9062 | 551.849 | 379.8303 | 496.4619 | 417.32 | 418.5892 | 490.465 | 276.1679 |  | 331.7889 |  | 342.2871 | 259.6834 | 247.5177 | 347.3556 |  | 59.8121 | 120.4914 | 78.2602 | 189.5739 | 281.984 | 340.7341 | 387.136 | 20.0327 | 43.6588 | 21.0768 | 82.0939 | 29.8706 | 46.2761 | 53.9006 | 57.3682 | 26.8792 |  |  | 1.894 | -2.1252 | -68.2042 | 0.86341 | 4.7103 | -197.7579 | 23.391 | -3.0987 | 0.78258 | 2.177 | 13.6022 | 0.010037 | 0.0014342 | 0.0004912 | 557.0428 | 583.9658 | 404.3647 | 200.683 | 102.0833 | 51.005 | 28.1171 | 92.2534 | 51.5322 | 36.0487 | 29.0922 | 25.9833 | 27.8261 | 29.781 | 139.3339 | 132.0742 | 119.8056 | 83.5389 | 74.4878 | 149.3183 | 97.6776 | 90.2032 | 103.0497 | 272.4282 | 114.171 | 248.144 | 402.974 | 234.9354 | 388.3507 | 472.8794 | 481.6283 | 472.9111 | 480.7032 | 464.983 | 5.4836 | 5.0217 | 809.5636 | 515.8571 | 198.4594 | 810.1918 | 519.9159 | 221.9344 | 484.2724 | 500.3034 | 426.8723 | 491.3511 | 484.3194 | 410.8414 | 858.2873 | 864.7503 | 741.7898 | 738.6928 | 662.8364 |  | 818.1094 | 838.1241 | 1263.7445 | 948.0212 | 491.2925 | 755.3667 |  | 834.5467 |  |  | 619.2926 | 624.6002 | 634.5574 | [5 empty] | 187.914 | 882.413 | 542.8876 | 122.1538 | 891.1686 | 551.4503 | 149.5552 | 365.4441 | 392.4091 | 393.2254 |  |  | 505.1396 | 354.5085 | 477.5961 |  | 366.8592 | 379.845 | 427.4072 | 504.7075 | 420.8983 | 648.603 | 278.3139 | 449.1742 | 499.422 | 373.4936 | 512.4354 | 605.3359 |  |  | 330.0924 | 402.7925 | 471.6955 | 401.8027 |  | 308.5245 | 386.3173 | 0.22395 | 18.9031 | 1.5698 | 1.2708 | -18.8645 | 3.089 | 983.77 | 1.48 | 2.7548 | -2.0156 | -11.4189 | 1.2848 | 3.7475 | -24.2816 | 8.3509 | 84.7204 | 328.1666 | 6.6756 | 2.9155 | -1.3865 |  | 18.8642
42838.5108 | 7823 | 127.2061 | 100.3357 | 67.7478 | 44.6181 | 27.6001 | 25.0399 | 33.3085 | 23.0214 | 72.6679 | 50.9785 | 33.3073 | 24.2092 | 22.08 | 30.4337 | 259.9788 | 371.4777 | 368.4202 | 334.6603 | 455.8374 | 474.2666 | 323.6121 | 460.2895 | 475.6713 | 377.5134 | 495.0854 | 426.3411 | 532.9595 | 674.3223 | 551.568 | 379.8477 | 497.0344 | 417.3237 | 418.6781 | 490.6461 | 275.884 |  | 331.7205 |  | 342.2221 | 259.86 | 247.7464 | 347.3337 |  | 59.8405 | 120.4028 | 78.3715 | 190.1088 | 281.9673 | 340.475 | 387.0526 | 19.9226 | 43.6483 | 21.0649 | 82.0636 | 29.8691 | 46.2697 | 53.9114 | 57.3743 | 26.8826 |  |  | 1.7593 | -2.1587 | -67.896 | 0.41723 | 4.6952 | -197.7763 | 23.7616 | -2.9699 | 0.69598 | 2.3545 | 13.6588 | 0.0099208 | 0.0012567 | 0.00050927 | 556.9658 | 584.7441 | 404.4415 | 200.9297 | 102.099 | 51.0195 | 28.1266 | 92.2804 | 51.5521 | 36.0587 | 29.1026 | 25.9895 | 27.8256 | 29.7859 | 146.4257 | 137.6685 | 121.9468 | 85.0836 | 77.1228 | 149.4331 | 97.748 | 90.197 | 103.0589 | 272.4298 | 114.1724 | 248.1354 | 402.9629 | 234.9141 | 388.2977 | 472.8736 | 481.6747 | 472.9459 | 480.6627 | 465.0058 | 3.1802 | 4.4728 | 809.664 | 516.0716 | 198.4677 | 810.4022 | 523.2673 | 221.9827 | 484.2345 | 500.2971 | 426.9976 | 491.2654 | 484.7913 | 410.73 | 857.6373 | 864.8299 | 741.9235 | 738.7551 | 662.1412 |  | 818.413 | 838.242 | 1263.0071 | 948.0454 | 491.4851 | 755.425 |  | 834.6716 |  |  | 613.8487 | 623.4584 | 630.0382 | [5 empty] | 187.9415 | 882.495 | 543.0014 | 122.1768 | 891.1674 | 541.2889 | 149.5981 | 365.4087 | 392.5539 | 393.1551 |  |  | 505.4436 | 354.9536 | 477.8506 |  | 366.8564 | 379.8024 | 427.8186 | 505.1613 | 420.5241 | 648.5618 | 279.2889 | 449.3622 | 499.7103 | 373.1208 | 512.5494 | 605.2604 |  |  | 331.1692 | 402.8164 | 471.947 | 401.8762 |  | 308.7861 | 386.3165 | 0.51222 | 18.9026 | 1.5696 | 1.2706 | -18.8938 | 3.089 | 982.16 | 0.66 | 2.6546 | -2.0313 | -11.3918 | 0.89301 | 3.7406 | -24.2776 | 8.415 | 84.8376 | 327.5361 | 6.6998 | 2.1423 | -1.6158 |  | 18.8694
42838.5108 | 7824 | 127.2047 | 100.3425 | 67.7602 | 44.6362 | 27.6024 | 25.0467 | 33.3168 | 23.0267 | 72.6839 | 50.9957 | 33.3178 | 24.2084 | 22.0815 | 30.4363 | 259.976 | 371.5059 | 368.4392 | 334.6407 | 455.8498 | 474.2563 | 323.0456 | 460.3594 | 475.8772 | 377.4982 | 495.0654 | 426.3936 | 531.817 | 673.3831 | 549.6948 | 379.8818 | 497.5561 | 417.4458 | 418.7694 | 490.931 | 274.878 |  | 331.6557 |  | 342.153 | 259.9819 | 247.7793 | 347.3157 |  | 59.8892 | 120.6543 | 78.373 | 191.1923 | 282.6839 | 340.6115 | 386.9196 | 19.6458 | 43.6432 | 21.0489 | 82.0667 | 29.868 | 46.2587 | 53.912 | 57.3801 | 26.8814 |  |  | 1.986 | -1.8111 | -68.1319 | 0.5861 | 4.7958 | -197.8374 | 24.027 | -2.9383 | 0.82345 | 2.1791 | 13.6074 | 0.0099832 | 0.0014013 | 0.0004912 | 554.0116 | 585.3897 | 404.5292 | 201.0786 | 102.0967 | 51.0307 | 28.123 | 92.2955 | 51.5505 | 36.0572 | 29.0954 | 25.9755 | 27.8215 | 29.7872 | 144.5291 | 136.6177 | 120.421 | 85.5061 | 77.5366 | 149.3433 | 97.7638 | 90.1928 | 103.0701 | 272.448 | 114.1799 | 248.1156 | 402.941 | 234.9047 | 388.2574 | 473.7022 | 481.7703 | 473.0146 | 480.6345 | 464.8472 | 4.5269 | 3.4632 | 809.7687 | 516.1902 | 198.4722 | 810.5169 | 523.8514 | 222.0325 | 484.1924 | 500.2939 | 427.1115 | 491.1725 | 485.2342 | 410.7422 | 853.972 | 864.9148 | 741.9766 | 738.756 | 659.2375 |  | 818.3476 | 838.3678 | 1262.2492 | 947.9179 | 491.6764 | 755.5072 |  | 834.8008 |  |  | 608.0029 | 620.238 | 626.0043 | [5 empty] | 187.9674 | 882.5025 | 542.6309 | 122.193 | 891.0643 | 539.8772 | 149.6302 | 365.3729 | 392.5626 | 393.0795 |  |  | 505.7641 | 354.6991 | 478.0509 |  | 366.8327 | 379.7153 | 428.2889 | 505.6075 | 420.366 | 648.5195 | 280.0068 | 449.5239 | 500.0412 | 373.2294 | 512.4804 | 605.2056 |  |  | 331.4029 | 402.8363 | 472.1632 | 401.9701 |  | 308.9788 | 386.336 | -0.06413 | 18.9023 | 1.5713 | 1.2716 | -18.9997 | 3.089 | 990.67 | 0.99 | 2.8172 | -1.8611 | -11.4152 | 1.0588 | 3.7809 | -24.284 | 8.4629 | 84.8972 | 326.8889 | 6.7281 | 2.3415 | -1.4443 |  | 18.8858
42838.5108 | 7825 | 127.1931 | 100.3371 | 67.7663 | 44.6452 | 27.5974 | 25.0367 | 33.3238 | 23.0193 | 72.6987 | 51.0011 | 33.3186 | 24.2012 | 22.0785 | 30.4353 | 259.9681 | 371.5329 | 368.459 | 334.6127 | 455.8546 | 474.2358 | 323.1004 | 460.4629 | 476.1663 | 377.477 | 495.0214 | 426.7398 | 530.1653 | 672.3095 | 549.482 | 379.9089 | 498.1887 | 417.5864 | 418.8699 | 491.211 | 275.0108 |  | 331.5974 |  | 342.0904 | 260.1412 | 247.7547 | 347.3128 |  | 59.8887 | 120.7109 | 78.4079 | 193.1297 | 283.5506 | 340.7247 | 386.8353 | 19.3278 | 43.6411 | 21.1008 | 82.049 | 29.87 | 46.2367 | 53.9135 | 57.3641 | 26.8749 |  |  | 2.0287 | -2.0266 | -67.9893 | 0.5907 | 4.2701 | -197.7257 | 23.9725 | -3.0875 | 0.75826 | 2.1873 | 13.4123 | 0.009906 | 0.0013767 | 0.00049941 | 551.8437 | 585.9511 | 404.6168 | 201.0272 | 102.1112 | 51.055 | 28.1384 | 92.3163 | 51.566 | 36.0699 | 29.1036 | 25.9872 | 27.8291 | 29.7962 | 147.4586 | 136.3361 | 119.7949 | 85.634 | 77.403 | 149.3424 | 97.8237 | 90.201 | 103.0791 | 272.4695 | 114.1899 | 248.1218 | 402.9274 | 234.8964 | 388.2135 | 474.9762 | 481.8914 | 473.0846 | 480.5979 | 465.5037 | 4.8248 | 4.949 | 809.8267 | 516.5111 | 198.4808 | 810.5885 | 524.514 | 222.0818 | 484.1465 | 500.2993 | 427.2256 | 491.0808 | 485.6262 | 410.6913 | 852.7827 | 864.9606 | 741.9553 | 738.6542 | 659.858 |  | 817.8468 | 838.4872 | 1261.5541 | 947.8789 | 491.8499 | 755.5683 |  | 834.9244 |  |  | 606.7744 | 619.3288 | 624.0942 | [5 empty] | 187.9792 | 882.4851 | 543.1395 | 122.2035 | 890.9892 | 542.1087 | 149.6614 | 365.332 | 392.6804 | 393.0325 |  |  | 506.0705 | 354.9917 | 478.3346 |  | 366.7819 | 379.6635 | 428.786 | 505.8999 | 420.6567 | 648.5087 | 280.0485 | 449.6877 | 500.6251 | 374.2209 | 512.3334 | 605.1545 |  |  | 331.1848 | 403.0499 | 472.3681 | 402.0407 |  | 309.3284 | 386.4232 | 0.066833 | 18.903 | 1.57 | 1.2714 | -18.9827 | 3.089 | 972.83 | 1.04 | 2.847 | -1.9689 | -11.404 | 1.063 | 3.568 | -24.2794 | 8.454 | 84.7184 | 326.296 | 6.7516 | 2.0159 | -1.3674 |  | 18.8827
42838.5109 | 7826 | 127.1816 | 100.3374 | 67.7852 | 44.6608 | 27.6075 | 25.0336 | 33.3256 | 23.0238 | 72.7173 | 51.0141 | 33.3255 | 24.1998 | 22.0823 | 30.441 | 259.965 | 371.5618 | 368.4686 | 334.5943 | 455.8477 | 474.223 | 324.1549 | 460.4523 | 476.3861 | 377.4561 | 495.0034 | 427.2905 | 529.2227 | 671.6256 | 549.1205 | 379.9491 | 498.7138 | 417.6696 | 418.9621 | 491.5028 | 275.7215 |  | 331.5293 |  | 342.028 | 260.7598 | 247.9744 | 347.298 |  | 59.9729 | 120.8568 | 78.4749 | 193.7678 | 283.2911 | 341.0191 | 386.8951 | 19.139 | 43.6732 | 21.3053 | 82.0738 | 29.8833 | 46.2345 | 53.9243 | 57.3559 | 26.8819 |  |  | 1.99 | -2.1672 | -68.1076 | 0.67876 | 4.2891 | -197.8723 | 23.9245 | -3.0257 | 0.88319 | 2.1866 | 13.5491 | 0.010042 | 0.0015574 | 0.00051419 | 563.4421 | 587.7508 | 404.6842 | 200.8211 | 102.1188 | 51.0649 | 28.1342 | 92.3278 | 51.5731 | 36.071 | 29.0995 | 25.985 | 27.8209 | 29.7943 | 151.5722 | 131.9972 | 121.7438 | 87.5853 | 76.6934 | 149.2828 | 97.8902 | 90.1966 | 103.0888 | 272.4778 | 114.1957 | 248.1115 | 402.9138 | 234.8732 | 388.1698 | 475.0717 | 482.0192 | 473.1663 | 480.5516 | 465.7911 | 2.1612 | 3.9701 | 809.8798 | 516.8058 | 198.4841 | 810.4129 | 528.2025 | 222.1288 | 484.1033 | 500.3073 | 427.4225 | 490.9895 | 486.0207 | 410.6039 | 854.2876 | 864.9907 | 741.8559 | 738.4416 | 661.9805 |  | 817.7122 | 838.5831 | 1260.9213 | 947.9476 | 491.9652 | 755.622 |  | 835.0137 |  |  | 605.6907 | 619.8331 | 621.157 | [5 empty] | 188.0108 | 882.4814 | 544.0987 | 122.2189 | 891.0157 | 534.9617 | 149.7029 | 365.2752 | 392.6128 | 392.9666 |  |  | 506.4915 | 355.5192 | 478.3713 |  | 366.7439 | 379.6085 | 429.1686 | 506.1616 | 420.417 | 648.4698 | 279.9007 | 449.8996 | 500.9728 | 373.7735 | 512.323 | 605.0925 |  |  | 331.5814 | 402.975 | 472.6864 | 402.0691 |  | 309.5222 | 386.4966 | 0.15791 | 18.904 | 1.5686 | 1.2694 | -19.0832 | 3.089 | 993.19 | 1.03 | 2.819 | -2.0364 | -11.4161 | 1.1397 | 3.5768 | -24.2942 | 8.4476 | 84.6161 | 325.7573 | 6.7646 | 1.5512 | -1.5758 |  | 18.8907
42838.5109 | 7827 | 127.1805 | 100.3272 | 67.7944 | 44.657 | 27.6021 | 25.0344 | 33.3383 | 23.0186 | 72.7324 | 51.0244 | 33.3241 | 24.2067 | 22.0784 | 30.4408 | 259.967 | 371.5853 | 368.4872 | 334.5727 | 455.8519 | 474.1978 | 324.9646 | 460.7243 | 476.6883 | 377.4292 | 494.966 | 427.3529 | 526.426 | 670.7812 | 547.7307 | 379.9799 | 499.2459 | 417.7814 | 419.0567 | 491.7963 | 276.3716 |  | 331.4612 |  | 341.9618 | 260.4481 | 248.3192 | 347.2678 |  | 60.0729 | 121.1543 | 78.6626 | 192.6521 | 283.5007 | 341.3433 | 387.0173 | 18.9904 | 43.666 | 21.6768 | 82.103 | 29.8781 | 46.2146 | 53.9172 | 57.3436 | 26.875 |  |  | 1.7462 | -2.4406 | -68.0215 | 0.40408 | 4.6749 | -197.8282 | 24.0349 | -3.119 | 0.87034 | 2.2219 | 13.5381 | 0.010003 | 0.0012732 | 0.0004797 | 576.3087 | 588.4317 | 404.7701 | 200.6638 | 102.1237 | 51.0878 | 28.1334 | 92.3431 | 51.5878 | 36.0729 | 29.1081 | 25.9837 | 27.8262 | 29.8002 | 146.0662 | 125.6413 | 119.2123 | 89.0901 | 78.3356 | 149.0202 | 97.8485 | 90.1913 | 103.0839 | 272.4886 | 114.201 | 248.093 | 402.8965 | 234.8603 | 388.1191 | 474.5047 | 482.1277 | 473.243 | 480.5007 | 465.5644 | 2.0376 | 1.8326 | 809.9389 | 516.9524 | 198.4823 | 810.3546 | 532.2018 | 222.1775 | 484.0579 | 500.3199 | 427.5296 | 490.8908 | 486.4259 | 410.7959 | 855.8407 | 865.0588 | 741.8183 | 738.3646 | 662.8953 |  | 817.7074 | 838.6848 | 1260.6799 | 948.0015 | 492.0474 | 755.6859 |  | 835.1036 |  |  | 600.276 | 617.71 | 617.6279 | [5 empty] | 188.0327 | 882.5227 | 544.2984 | 122.2397 | 891.1282 | 550.0162 | 149.7376 | 365.2351 | 392.6045 | 392.8976 |  |  | 506.8817 | 355.0087 | 478.1617 |  | 366.6562 | 379.5997 | 429.3398 | 506.5488 | 421.0064 | 648.4112 | 280.0127 | 450.089 | 501.6064 | 373.4518 | 512.3713 | 605.0248 |  |  | 331.6405 | 403.1131 | 473.0337 | 402.1151 |  | 309.4894 | 386.5752 | 0.26625 | 18.903 | 1.571 | 1.2708 | -19.0598 | 3.089 | 992.17 | 0.67 | 2.6385 | -2.1619 | -11.4132 | 0.87967 | 3.7352 | -24.298 | 8.4693 | 84.5891 | 325.5502 | 6.7737 | 2.1293 | -1.2996 |  | 18.9107
42838.5109 | 7828 | 127.1828 | 100.3178 | 67.8103 | 44.6732 | 27.6101 | 25.0381 | 33.3398 | 23.0215 | 72.751 | 51.0315 | 33.3306 | 24.2069 | 22.0858 | 30.4497 | 259.9644 | 371.614 | 368.4788 | 334.5546 | 455.8687 | 474.1982 | 324.3792 | 460.6395 | 476.8174 | 377.4126 | 494.9469 | 427.4798 | 526.2838 | 669.9175 | 546.5572 | 380.0165 | 499.8651 | 417.9334 | 419.1476 | 491.9416 | 276.2121 |  | 331.395 |  | 341.9022 | 260.1442 | 248.471 | 347.2506 |  | 60.0641 | 121.1075 | 78.7325 | 191.9588 | 283.8128 | 341.6303 | 387.0137 | 18.8936 | 43.68 | 21.7853 | 82.1141 | 29.8641 | 46.2027 | 53.9114 | 57.3244 | 26.8728 |  |  | 1.8224 | -2.2868 | -68.1496 | 0.54536 | 4.9811 | -197.7888 | 23.5907 | -3.3181 | 0.84077 | 2.1445 | 13.7343 | 0.0099422 | 0.0012863 | 0.00047641 | 572.8073 | 587.9477 | 404.8496 | 200.5144 | 102.1356 | 51.1136 | 28.1492 | 92.3746 | 51.6017 | 36.0851 | 29.1166 | 25.9917 | 27.8342 | 29.8159 | 139.1933 | 116.2877 | 110.8531 | 86.0061 | 77.3791 | 148.6969 | 97.6677 | 90.1853 | 103.095 | 272.4983 | 114.2065 | 248.0943 | 402.8837 | 234.842 | 388.079 | 473.5047 | 482.19 | 473.3167 | 480.4553 | 465.065 | 1.4631 | 1.3495 | 809.9872 | 517.0023 | 198.4931 | 810.5217 | 532.4679 | 222.2323 | 484.013 | 500.3547 | 427.57 | 490.796 | 486.7706 | 410.7803 | 855.7674 | 865.1709 | 741.8988 | 738.4782 | 665.8965 |  | 817.2946 | 838.7867 | 1260.3597 | 947.999 | 492.1092 | 755.7558 |  | 835.1998 |  |  | 599.5025 | 616.4443 | 616.5094 | [5 empty] | 188.0491 | 882.5758 | 544.5818 | 122.2496 | 891.2704 | 539.0671 | 149.7655 | 365.2099 | 392.6532 | 392.8257 |  |  | 507.2314 | 355.2941 | 478.3979 |  | 366.5795 | 379.5915 | 429.7076 | 506.8682 | 420.7906 | 648.383 | 280.1294 | 450.3456 | 502.3415 | 373.2871 | 512.4513 | 604.9884 |  |  | 330.8993 | 403.4431 | 473.3203 | 402.1871 |  | 309.3808 | 386.5847 | 0.4332 | 18.9036 | 1.5712 | 1.2711 | -18.7718 | 3.0891 | 1000.51 | 0.88 | 2.6935 | -2.0925 | -11.4232 | 1.0219 | 3.8565 | -24.3012 | 8.3926 | 84.3728 | 325.2765 | 6.7818 | 2.8515 | -0.39297 |  | 18.9324
42838.5109 | 7829 | 127.1835 | 100.3234 | 67.8271 | 44.6905 | 27.6145 | 25.0452 | 33.3504 | 23.0296 | 72.7759 | 51.0495 | 33.3452 | 24.2163 | 22.0874 | 30.4654 | 259.9564 | 371.6388 | 368.4749 | 334.5225 | 455.871 | 474.1741 | 325.156 | 461.0562 | 476.7631 | 377.3892 | 494.9254 | 427.6128 | 525.2484 | 669.3052 | 545.6258 | 380.0555 | 500.2928 | 417.9117 | 419.249 | 492.2058 | 277.2601 |  | 331.339 |  | 341.842 | 259.9968 | 248.3138 | 347.244 |  | 60.0524 | 121.0482 | 78.8436 | 193.438 | 284.1365 | 341.7634 | 387.2563 | 18.8013 | 43.6917 | 21.5994 | 82.1117 | 29.8699 | 46.181 | 53.9217 | 57.3193 | 26.8829 |  |  | 1.9302 | -1.9688 | -68.2784 | 0.16949 | 4.8818 | -197.8151 | 23.9449 | -3.1598 | 0.83629 | 2.1222 | 13.8904 | 0.0098912 | 0.0013109 | 0.00046655 | 574.9392 | 588.78 | 404.9352 | 200.3482 | 102.1534 | 51.1178 | 28.1522 | 92.3953 | 51.6103 | 36.0971 | 29.1158 | 25.9992 | 27.838 | 29.8172 | 132.7285 | 110.4545 | 103.3018 | 81.0307 | 74.5737 | 148.3107 | 97.4797 | 90.1823 | 103.1042 | 272.5075 | 114.2137 | 248.0763 | 402.8591 | 234.8294 | 388.0223 | 473.5228 | 482.298 | 473.3691 | 480.4025 | 465.0371 | 3.2982 | 2.2706 | 810.0624 | 517.1297 | 198.4999 | 810.696 | 529.7312 | 222.2874 | 483.9693 | 500.4027 | 427.7114 | 490.7009 | 487.1731 | 410.7982 | 857.455 | 865.2931 | 742.0404 | 738.7005 | 668.3347 |  | 816.8973 | 838.8688 | 1259.9709 | 947.4295 | 492.1716 | 755.8389 |  | 835.2735 |  |  | 599.0825 | 616.5869 | 615.4766 | [5 empty] | 188.0627 | 882.519 | 544.2613 | 122.2593 | 891.0758 | 525.6992 | 149.7947 | 365.1988 | 392.8198 | 392.7644 |  |  | 507.5738 | 355.8083 | 478.9115 |  | 366.5409 | 379.5825 | 430.0652 | 507.1543 | 420.4693 | 648.356 | 279.8252 | 450.6476 | 502.6494 | 374.4225 | 512.482 | 605.0313 |  |  | 330.8457 | 403.2891 | 473.5959 | 402.3555 |  | 309.2394 | 386.6127 | -0.42567 | 18.9027 | 1.5705 | 1.2701 | -18.8852 | 3.089 | 1016.4 | 0.49 | 2.7704 | -1.9414 | -11.4332 | 0.56963 | 3.8183 | -24.3055 | 8.4563 | 84.1773 | 324.9455 | 6.8057 | 3.5204 | 0.423 |  | 18.9467
42838.5109 | 7830 | 127.2068 | 100.3272 | 67.8447 | 44.701 | 27.6167 | 25.0467 | 33.3611 | 23.0355 | 72.7932 | 51.0619 | 33.3463 | 24.2161 | 22.0874 | 30.4722 | 259.9513 | 371.6692 | 368.4827 | 334.4966 | 455.8749 | 474.1638 | 325.6181 | 461.1449 | 476.7441 | 377.3584 | 494.9154 | 428.0284 | 523.6309 | 668.7477 | 544.6532 | 380.0917 | 500.8315 | 418.0059 | 419.3465 | 492.5545 | 277.8277 |  | 331.279 |  | 341.7879 | 260.2549 | 248.2579 | 347.2289 |  | 60.1253 | 121.3162 | 78.8874 | 194.8237 | 284.1056 | 342.1941 | 387.5698 | 18.755 | 43.7057 | 21.3271 | 82.1265 | 29.8687 | 46.1357 | 53.9091 | 57.2892 | 26.8712 |  |  | 1.5675 | -2.0542 | -68.0609 | 0.26477 | 4.3831 | -197.7947 | 24.033 | -3.1414 | 0.7063 | 2.1264 | 14.011 | 0.0099799 | 0.0013652 | 0.0004337 | 571.526 | 588.3583 | 405.0108 | 200.226 | 102.154 | 51.124 | 28.1585 | 92.4009 | 51.6213 | 36.1021 | 29.1197 | 25.9942 | 27.8317 | 29.8242 | 129.5452 | 114.3738 | 103.293 | 79.071 | 71.8098 | 148.0271 | 97.3238 | 90.1825 | 103.1139 | 272.5239 | 114.2186 | 248.0721 | 402.8394 | 234.8095 | 387.9812 | 473.9104 | 482.3525 | 473.3826 | 480.3593 | 465.1811 | 3.666 | 2.911 | 810.15 | 517.2418 | 198.5052 | 810.8029 | 524.7613 | 222.3309 | 483.9235 | 500.4413 | 427.9123 | 490.603 | 487.6345 | 411.0405 | 861.7554 | 865.3303 | 742.1821 | 738.8855 | 668.1094 |  | 816.6094 | 838.9443 | 1259.4386 | 946.6347 | 492.2693 | 755.9082 |  | 835.3454 |  |  | 598.9943 | 618.6629 | 615.0311 | [5 empty] | 188.0968 | 882.3498 | 543.5268 | 122.2813 | 890.657 | 538.1048 | 149.8411 | 365.1677 | 392.8495 | 392.6892 |  |  | 507.8992 | 356.8732 | 479.5262 |  | 366.5944 | 379.5803 | 430.6028 | 507.4761 | 419.7546 | 648.3208 | 279.9243 | 451.0108 | 502.9462 | 375.5929 | 512.5221 | 605.0578 |  |  | 330.8604 | 403.0854 | 473.8232 | 402.5103 |  | 309.2537 | 386.692 | 0.34267 | 18.904 | 1.5691 | 1.2686 | -18.8575 | 3.089 | 1002.6 | 0.98 | 2.4951 | -1.9838 | -11.4188 | 0.71221 | 3.6192 | -24.3127 | 8.4748 | 84.091 | 324.4938 | 6.8404 | 3.8377 | 0.40486 |  | 18.9495
42838.5109 | 7831 | 127.2155 | 100.3153 | 67.8472 | 44.7069 | 27.6123 | 25.035 | 33.3642 | 23.0294 | 72.8023 | 51.0655 | 33.3457 | 24.2171 | 22.0728 | 30.4652 | 259.9458 | 371.6994 | 368.5031 | 334.4755 | 455.8832 | 474.1521 | 325.7107 | 461.275 | 476.8975 | 377.3326 | 494.9223 | 428.3046 | 522.4929 | 668.3258 | 543.8081 | 380.1281 | 501.3998 | 418.2127 | 419.4435 | 492.8286 | 278.0511 |  | 331.2232 |  | 341.7442 | 260.9092 | 248.0984 | 347.2235 |  | 60.1009 | 121.5856 | 78.9673 | 195.2429 | 284.3305 | 342.5955 | 387.6827 | 18.7689 | 43.7122 | 21.169 | 82.1582 | 29.866 | 46.1054 | 53.908 | 57.2648 | 26.8744 |  |  | 1.9479 | -2.0713 | -68.1201 | 0.84961 | 4.966 | -197.7573 | 23.8076 | -2.7432 | 0.89272 | 2.1701 | 13.9247 | 0.0099241 | 0.0012436 | 0.00045834 | 589.4734 | 590.3591 | 405.0976 | 200.1358 | 102.1658 | 51.1423 | 28.1621 | 92.4306 | 51.639 | 36.1032 | 29.1312 | 26.0001 | 27.8315 | 29.8262 | 130.1798 | 117.155 | 106.4053 | 80.3304 | 73.5131 | 147.8357 | 97.228 | 90.1776 | 103.1185 | 272.5272 | 114.2194 | 248.0652 | 402.8231 | 234.7939 | 387.9367 | 474.007 | 482.366 | 473.4341 | 480.3073 | 465.6648 | 3.7205 | 3.8944 | 810.2164 | 517.4947 | 198.5156 | 810.5766 | 524.7017 | 222.377 | 483.8662 | 500.4949 | 428.0911 | 490.508 | 488.0936 | 411.0196 | 864.1697 | 865.3079 | 742.2252 | 738.9168 | 667.7036 |  | 816.335 | 839.0429 | 1258.9795 | 945.6184 | 492.3863 | 756.0037 |  | 835.4489 |  |  | 600.8161 | 621.9456 | 616.7899 | [5 empty] | 188.1246 | 882.1052 | 542.8583 | 122.2897 | 890.1162 | 546.589 | 149.8703 | 365.1558 | 392.9325 | 392.6296 |  |  | 508.2553 | 357.4079 | 480.0819 |  | 366.5506 | 379.5714 | 430.8932 | 507.8278 | 419.3128 | 648.2823 | 279.9591 | 451.366 | 503.1533 | 375.7538 | 512.434 | 605.0094 |  |  | 330.3702 | 403.0212 | 474.0071 | 402.6012 |  | 309.4899 | 386.7469 | -0.17487 | 18.9031 | 1.5712 | 1.2718 | -18.991 | 3.089 | 994.45 | 0.69 | 2.7801 | -1.9927 | -11.4277 | 1.2762 | 3.8536 | -24.3183 | 8.4377 | 84.0142 | 324.1037 | 6.8838 | 3.7427 | 0.047303 |  | 18.9378
42838.5109 | 7832 | 127.2078 | 100.3176 | 67.8628 | 44.7188 | 27.6143 | 25.0368 | 33.3662 | 23.0239 | 72.8172 | 51.0739 | 33.3521 | 24.2135 | 22.0797 | 30.465 | 259.9399 | 371.7346 | 368.5179 | 334.4574 | 455.8972 | 474.1445 | 325.8676 | 461.4359 | 477.0946 | 377.3198 | 494.9504 | 428.5129 | 521.3244 | 667.7134 | 542.8258 | 380.1701 | 502.003 | 418.1146 | 419.5339 | 493.0419 | 278.5368 |  | 331.1607 |  | 341.6746 | 261.6472 | 247.9156 | 347.2081 |  | 60.2232 | 121.8623 | 78.9559 | 196.6601 | 285.2013 | 342.9888 | 388.0024 | 18.8058 | 43.7404 | 20.982 | 82.1809 | 29.8636 | 46.0777 | 53.9062 | 57.2376 | 26.8703 |  |  | 2.0393 | -1.7999 | -67.986 | 0.34823 | 4.3516 | -197.8171 | 23.7793 | -3.1617 | 0.90109 | 2.262 | 13.6074 | 0.0099586 | 0.0014161 | 0.00046162 | 583.7605 | 590.595 | 405.1836 | 200.0432 | 102.175 | 51.1679 | 28.1663 | 92.4441 | 51.6556 | 36.1083 | 29.1262 | 26.0001 | 27.8346 | 29.8273 | 127.4773 | 119.1789 | 108.6405 | 79.6688 | 73.0004 | 147.5942 | 97.17 | 90.1737 | 103.1156 | 272.5311 | 114.2154 | 248.0473 | 402.7954 | 234.7737 | 387.8872 | 473.7915 | 482.4278 | 473.542 | 480.2439 | 466.0074 | 4.0132 | 2.9361 | 810.2438 | 517.8041 | 198.5204 | 810.28 | 526.1196 | 222.4296 | 483.8123 | 500.5786 | 428.1988 | 490.4206 | 488.5756 | 410.9394 | 865.3032 | 865.3153 | 742.2387 | 738.9043 | 668.3956 |  | 816.3798 | 839.1157 | 1258.837 | 944.7708 | 492.4156 | 756.0681 |  | 835.5187 |  |  | 604.64 | 627.1643 | 619.8141 | [5 empty] | 188.1454 | 881.7926 | 542.4981 | 122.3069 | 889.6259 | 555.5519 | 149.9099 | 365.1358 | 393.0482 | 392.5709 |  |  | 508.6148 | 357.5135 | 480.5828 |  | 366.5285 | 379.5315 | 431.1104 | 508.2195 | 419.2506 | 648.2526 | 280.3136 | 451.5004 | 503.3784 | 375.7202 | 512.3681 | 604.9272 |  |  | 330.5774 | 403.25 | 474.1818 | 402.6682 |  | 309.5186 | 386.8159 | 0.66748 | 18.9037 | 1.572 | 1.2715 | -19.0217 | 3.089 | 1000.58 | 0.93 | 2.8428 | -1.8582 | -11.4204 | 0.81734 | 3.6085 | -24.3298 | 8.4354 | 84.0093 | 323.9815 | 6.9112 | 4.0121 | -0.20817 |  | 18.936
42838.5109 | 7833 | 127.207 | 100.3328 | 67.8826 | 44.7315 | 27.6307 | 25.0427 | 33.3804 | 23.0337 | 72.8423 | 51.0933 | 33.3604 | 24.2187 | 22.0888 | 30.4749 | 259.9425 | 371.7664 | 368.5434 | 334.4421 | 455.9097 | 474.139 | 325.8041 | 461.437 | 477.0413 | 377.3071 | 494.98 | 428.7443 | 520.757 | 667.0253 | 541.9094 | 380.1988 | 502.5596 | 418.1034 | 419.6234 | 493.2025 | 278.5361 |  | 331.0936 |  | 341.6052 | 261.6911 | 248.0223 | 347.1865 |  | 60.285 | 121.9988 | 79.0094 | 197.0677 | 285.4555 | 342.9569 | 388.2063 | 18.8598 | 43.7598 | 20.8763 | 82.2147 | 29.8655 | 46.0518 | 53.9008 | 57.1999 | 26.8704 |  |  | 1.9775 | -2.3013 | -68.1772 | 0.50199 | 4.8168 | -197.7435 | 23.8595 | -3.2209 | 0.76078 | 2.0324 | 13.5519 | 0.0099997 | 0.0012797 | 0.0004912 | 579.0054 | 590.377 | 405.2598 | 199.9841 | 102.1763 | 51.1838 | 28.1684 | 92.4566 | 51.6537 | 36.1173 | 29.129 | 26.0052 | 27.8278 | 29.8255 | 127.7502 | 122.3899 | 107.5274 | 81.4745 | 73.4872 | 147.4526 | 97.0819 | 90.1811 | 103.1299 | 272.5589 | 114.2404 | 248.044 | 402.7918 | 234.7797 | 387.8523 | 473.7933 | 482.5175 | 473.652 | 480.1767 | 465.6178 | 6.6197 | 5.2423 | 810.2543 | 517.9159 | 198.5239 | 810.3269 | 526.1488 | 222.4764 | 483.7685 | 500.6415 | 428.2955 | 490.3336 | 489.0131 | 411.2763 | 868.3085 | 865.3568 | 742.2818 | 738.9575 | 668.5823 |  | 816.7875 | 839.1747 | 1258.733 | 944.0359 | 492.5217 | 756.1324 |  | 835.5833 |  |  | 608.6357 | 633.0003 | 623.9875 | [5 empty] | 188.17 | 881.447 | 542.2482 | 122.3221 | 889.2276 | 555.536 | 149.9409 | 365.1097 | 393.1287 | 392.5052 |  |  | 508.9565 | 356.8954 | 480.992 |  | 366.487 | 379.5099 | 431.1452 | 508.6012 | 419.5986 | 648.2236 | 280.5493 | 451.4882 | 503.7407 | 375.9696 | 512.3647 | 604.8442 |  |  | 330.7032 | 403.677 | 474.3393 | 402.706 |  | 309.4431 | 386.8945 | 0.35918 | 18.9037 | 1.5707 | 1.2701 | -18.7786 | 3.089 | 1000.87 | 0.95 | 2.7978 | -2.1015 | -11.4384 | 0.98151 | 3.7964 | -24.3246 | 8.4494 | 84.1351 | 323.8922 | 6.9453 | 3.9636 | -0.095295 |  | 18.9581
42838.5109 | 7834 | 127.2268 | 100.3315 | 67.898 | 44.7427 | 27.6334 | 25.044 | 33.3808 | 23.0319 | 72.8609 | 51.1014 | 33.3705 | 24.2133 | 22.0854 | 30.4786 | 259.9392 | 371.7903 | 368.5571 | 334.4174 | 455.9193 | 474.1239 | 325.4214 | 461.467 | 477.0145 | 377.2786 | 494.9974 | 428.8766 | 521.6461 | 666.6232 | 541.4893 | 380.2503 | 503.0941 | 418.4138 | 419.7344 | 493.4659 | 278.0718 |  | 331.0204 |  | 341.5508 | 261.4903 | 248.1053 | 347.1786 |  | 60.3792 | 121.9907 | 79.0773 | 197.9969 | 285.4294 | 343.0272 | 388.394 | 18.8465 | 43.7776 | 20.807 | 82.2629 | 29.8717 | 46.0227 | 53.9118 | 57.1826 | 26.8759 |  |  | 1.9111 | -2.0286 | -67.9492 | 0.35349 | 4.483 | -197.8296 | 23.7228 | -3.3622 | 0.8287 | 2.1659 | 13.5519 | 0.010033 | 0.0014506 | 0.00045341 | 582.8322 | 593.7923 | 405.3415 | 200.0364 | 102.1826 | 51.2002 | 28.1708 | 92.4684 | 51.6663 | 36.1137 | 29.1274 | 26.0015 | 27.826 | 29.8262 | 137.1761 | 128.5768 | 113.6941 | 82.9668 | 74.8676 | 147.5924 | 97.156 | 90.1793 | 103.1396 | 272.5739 | 114.2419 | 248.0381 | 402.7782 | 234.7536 | 387.8021 | 473.841 | 482.7047 | 473.7774 | 480.1065 | 465.6998 | 4.8716 | 3.2538 | 810.2878 | 518.0707 | 198.5333 | 810.5279 | 523.7936 | 222.5239 | 483.7266 | 500.6894 | 428.3052 | 490.2514 | 489.4429 | 411.7944 | 872.9783 | 865.462 | 742.4212 | 739.1454 | 670.7906 |  | 817.2032 | 839.2558 | 1258.4733 | 943.5348 | 492.6512 | 756.2063 |  | 835.6625 |  |  | 614.5411 | 638.9391 | 629.533 | [5 empty] | 188.1897 | 881.0922 | 541.5629 | 122.3312 | 888.9317 | 545.0032 | 149.9846 | 365.0919 | 393.283 | 392.439 |  |  | 509.2507 | 357.0243 | 481.3563 |  | 366.447 | 379.4828 | 431.1242 | 508.9464 | 419.4764 | 648.1835 | 280.821 | 451.5054 | 504.0665 | 376.1326 | 512.3363 | 604.7816 |  |  | 331.0167 | 404.0436 | 474.492 | 402.7007 |  | 309.533 | 386.9992 | 0.3781 | 18.9022 | 1.5699 | 1.2692 | -18.8354 | 3.089 | 995 | 1.02 | 2.7498 | -1.9731 | -11.4192 | 0.82362 | 3.6627 | -24.3313 | 8.4256 | 84.2075 | 323.671 | 6.976 | 2.9342 | -0.77139 |  | 18.9794
42838.511 | 7835 | 127.2444 | 100.3301 | 67.9178 | 44.7562 | 27.6312 | 25.0447 | 33.394 | 23.0327 | 72.8738 | 51.1106 | 33.3751 | 24.2234 | 22.0867 | 30.4866 | 259.9363 | 371.816 | 368.5693 | 334.3954 | 455.9266 | 474.1142 | 325.4033 | 461.6229 | 477.2339 | 377.2591 | 495.0508 | 428.8702 | 519.3895 | 666.0784 | 542.1086 | 380.2904 | 503.7013 | 418.6846 | 419.8349 | 493.6842 | 278.1455 |  | 330.9572 |  | 341.4762 | 261.287 | 248.3598 | 347.1586 |  | 60.6689 | 122.1719 | 79.2024 | 199.0924 | 285.6071 | 343.4236 | 388.7257 | 18.7962 | 43.7977 | 20.7357 | 82.2944 | 29.8795 | 45.9834 | 53.9092 | 57.1369 | 26.8736 |  |  | 1.9236 | -1.8702 | -68.2153 | 0.18001 | 4.7517 | -197.7691 | 23.9153 | -3.211 | 0.82987 | 2.1508 | 13.4033 | 0.0098995 | 0.0013668 | 0.00046162 | 588.7185 | 594.6498 | 405.4221 | 200.2853 | 102.197 | 51.2105 | 28.1712 | 92.485 | 51.6812 | 36.1236 | 29.1295 | 26.0004 | 27.8237 | 29.8243 | 137.167 | 129.2145 | 117.6444 | 81.7899 | 73.5251 | 147.5566 | 97.2198 | 90.1679 | 103.147 | 272.5816 | 114.2446 | 248.0221 | 402.7545 | 234.7404 | 387.7532 | 474.3006 | 482.8509 | 473.8821 | 480.0729 | 465.8363 | 2.6063 | 3.2914 | 810.303 | 518.2672 | 198.5347 | 810.5083 | 527.0564 | 222.576 | 483.6839 | 500.7355 | 428.3019 | 490.1662 | 489.8929 | 411.9996 | 876.7473 | 865.5889 | 742.513 | 739.2265 | 673.9985 |  | 817.6748 | 839.3157 | 1258.5022 | 943.2686 | 492.8014 | 756.2771 |  | 835.72 |  |  | 619.7162 | 643.9073 | 634.4509 | [5 empty] | 188.2073 | 880.7874 | 541.1268 | 122.3448 | 888.7817 | 534.357 | 149.9103 | 365.07 | 393.4846 | 392.3763 |  |  | 509.4745 | 356.7998 | 481.4746 |  | 366.3515 | 379.4094 | 431.372 | 509.2891 | 419.1893 | 648.1458 | 280.6782 | 451.6629 | 504.312 | 376.136 | 512.332 | 604.7535 |  |  | 330.6846 | 404.2606 | 474.6583 | 402.6462 |  | 309.5668 | 387.087 | -0.058565 | 18.9038 | 1.5703 | 1.2703 | -18.9597 | 3.089 | 988.51 | 0.72 | 2.7598 | -1.8949 | -11.4441 | 0.58788 | 3.7721 | -24.3354 | 8.4625 | 84.2702 | 323.6938 | 7.0029 | 2.9306 | -1.2025 |  | 18.994
42838.511 | 7836 | 127.2394 | 100.3478 | 67.9252 | 44.7733 | 27.6317 | 25.0438 | 33.3972 | 23.024 | 72.8895 | 51.1187 | 33.375 | 24.2242 | 22.0799 | 30.4901 | 259.9368 | 371.8463 | 368.5771 | 334.3765 | 455.9334 | 474.1112 | 325.6781 | 461.4775 | 477.3484 | 377.2352 | 495.0875 | 429.1987 | 518.3409 | 665.4975 | 542.1389 | 380.3387 | 504.294 | 418.8328 | 419.9387 | 493.8725 | 278.3257 |  | 330.9034 |  | 341.4311 | 261.5609 | 248.208 | 347.1604 |  | 60.7359 | 122.2529 | 79.3414 | 199.7957 | 285.3878 | 343.4136 | 389.1821 | 18.7454 | 43.8237 | 20.7033 | 82.3513 | 29.9021 | 45.9623 | 53.9189 | 57.0945 | 26.8784 |  |  | 2.0307 | -2.1692 | -68.1595 | 0.3594 | 4.6269 | -197.821 | 24.0954 | -3.305 | 0.9838 | 2.2662 | 13.7143 | 0.0098847 | 0.0014144 | 0.00045998 | 592.1792 | 592.6912 | 405.5057 | 200.6412 | 102.2076 | 51.2326 | 28.1835 | 92.5072 | 51.6917 | 36.1268 | 29.1367 | 26.0034 | 27.8265 | 29.834 | 132.8571 | 125.8015 | 114.8651 | 80.1644 | 71.8795 | 147.3735 | 97.199 | 90.1691 | 103.1545 | 272.5955 | 114.2473 | 248.0136 | 402.7398 | 234.7236 | 387.7103 | 473.6929 | 482.9207 | 473.9579 | 480.011 | 465.7073 | 2.0791 | 2.3007 | 810.2968 | 518.3223 | 198.536 | 810.5641 | 532.8998 | 222.6228 | 483.6429 | 500.7785 | 428.4276 | 490.0852 | 490.3218 | 411.9686 | 879.0657 | 865.6841 | 742.5881 | 739.2657 | 675.7594 |  | 818.2045 | 839.3349 | 1259.6087 | 945.8581 | 492.9989 | 756.3202 |  | 835.7382 |  |  | 623.2478 | 648.8042 | 638.7265 | [5 empty] | 188.2258 | 880.5358 | 541.3824 | 122.3565 | 888.6988 | 527.2537 | 149.591 | 365.0283 | 393.4597 | 392.3213 |  |  | 509.6739 | 357.5221 | 481.6838 |  | 366.2152 | 379.3536 | 431.9705 | 509.6247 | 419.0758 | 648.1059 | 280.7429 | 451.8834 | 504.479 | 375.6702 | 512.3517 | 604.7537 |  |  | 330.445 | 404.421 | 474.7953 | 402.6108 |  | 309.5725 | 387.148 | -0.10271 | 18.9034 | 1.5719 | 1.2729 | -18.8414 | 3.089 | 982.1 | 0.77 | 2.8356 | -2.041 | -11.4406 | 0.83076 | 3.7222 | -24.3384 | 8.4942 | 84.3921 | 324.6267 | 6.9566 | 3.3861 | -0.89624 |  | 19.0063
42838.511 | 7837 | 127.2298 | 100.3378 | 67.9355 | 44.7833 | 27.6276 | 25.0459 | 33.4023 | 23.0281 | 72.9032 | 51.1294 | 33.3758 | 24.2128 | 22.0762 | 30.4942 | 259.9303 | 371.8719 | 368.587 | 334.3529 | 455.939 | 474.0943 | 326.153 | 461.3434 | 477.5706 | 377.215 | 495.0774 | 429.3953 | 519.6516 | 665.1958 | 542.521 | 380.3837 | 504.7962 | 418.9037 | 420.0366 | 493.9701 | 278.6485 |  | 330.8356 |  | 341.3604 | 261.7397 | 248.3567 | 347.147 |  | 60.7763 | 122.2406 | 79.4967 | 198.6998 | 284.6908 | 343.1059 | 389.5223 | 18.678 | 43.8396 | 20.6605 | 82.3913 | 29.914 | 45.9424 | 53.9242 | 57.0784 | 26.8827 |  |  | 1.8093 | -2.2106 | -68.2383 | 0.60253 | 4.8312 | -197.8335 | 23.7103 | -3.328 | 0.8396 | 2.3276 | 13.9539 | 0.0099356 | 0.0012912 | 0.00045177 | 587.1712 | 593.2358 | 405.5895 | 200.9719 | 102.2185 | 51.2537 | 28.185 | 92.529 | 51.7038 | 36.1335 | 29.145 | 26.0046 | 27.8263 | 29.8489 | 135.3486 | 123.0589 | 113.603 | 78.9233 | 69.3799 | 147.2187 | 97.1574 | 90.167 | 103.1584 | 272.598 | 114.2528 | 248.0076 | 402.7207 | 234.7059 | 387.6631 | 473.6359 | 482.9625 | 473.982 | 479.9422 | 465.5106 | 4.1078 | 3.2093 | 810.2503 | 518.7395 | 198.5477 | 810.5549 | 531.4935 | 222.6732 | 483.6062 | 500.8401 | 428.5964 | 489.9999 | 490.6638 | 411.9587 | 880.8691 | 865.7931 | 742.87 | 739.6275 | 677.0062 |  | 818.7383 | 839.2591 | 1262.2832 | 947.8078 | 493.175 | 756.3534 |  | 835.6912 |  |  | 627.5988 | 653.7368 | 643.9266 | [5 empty] | 188.2607 | 880.3541 | 541.4412 | 122.3784 | 888.7326 | 524.7038 | 149.3562 | 365.0001 | 393.3051 | 392.2587 |  |  | 509.8936 | 358.5106 | 481.8887 |  | 366.1313 | 379.3214 | 432.5541 | 509.9942 | 418.7319 | 648.0669 | 280.7669 | 452.0794 | 504.5931 | 375.406 | 512.3949 | 604.7434 |  |  | 330.1385 | 404.7375 | 474.9152 | 402.6143 |  | 309.5171 | 387.2289 | -0.37002 | 18.9041 | 1.5717 | 1.2726 | -19.0002 | 3.0891 | 979.96 | 0.87 | 2.6772 | -2.0603 | -11.4471 | 1.0756 | 3.8026 | -24.3331 | 8.424 | 84.5297 | 326.893 | 6.9253 | 3.0894 | -0.76111 |  | 19.017
42838.511 | 7838 | 127.229 | 100.339 | 67.9555 | 44.7991 | 27.6399 | 25.0499 | 33.4146 | 23.0403 | 72.9306 | 51.148 | 33.3874 | 24.2262 | 22.086 | 30.5026 | 259.9294 | 371.9039 | 368.6063 | 334.3395 | 455.9549 | 474.0858 | 326.6501 | 461.165 | 477.755 | 377.2009 | 495.0728 | 429.1422 | 519.2778 | 665.0385 | 542.6658 | 380.4363 | 505.1724 | 419.1294 | 420.1334 | 494.1403 | 278.8421 |  | 330.7809 |  | 341.3111 | 260.9618 | 248.4726 | 347.1399 |  | 60.8995 | 122.4226 | 79.5139 | 199.5224 | 285.2789 | 343.2328 | 389.7928 | 18.6375 | 43.8679 | 20.635 | 82.4344 | 29.9111 | 45.9025 | 53.9239 | 57.0538 | 26.8811 |  |  | 1.9768 | -1.7703 | -68.0695 | 0.76878 | 4.3417 | -197.7573 | 24.2104 | -3.2018 | 0.90051 | 2.3539 | 13.7348 | 0.0098945 | 0.0012748 | 0.00047148 | 598.3661 | 596.9528 | 405.6761 | 201.2283 | 102.2267 | 51.2838 | 28.1905 | 92.5476 | 51.7151 | 36.1385 | 29.1423 | 26.0025 | 27.8296 | 29.8467 | 138.5874 | 124.3 | 113.2665 | 79.0791 | 69.8463 | 147.173 | 97.1161 | 90.1627 | 103.168 | 272.6133 | 114.2654 | 247.9928 | 402.7036 | 234.6883 | 387.6287 | 472.9448 | 483.0469 | 474.0078 | 479.9223 | 465.5499 | 6.5745 | 3.3917 | 810.1528 | 519.3888 | 198.5568 | 810.1694 | 524.9775 | 222.72 | 483.5691 | 500.89 | 428.6452 | 489.9198 | 490.9799 | 412.2728 | 880.0273 | 865.9127 | 743.1202 | 739.8798 | 679.3134 |  | 819.4609 | 839.1273 | 1266.3739 | 950.3236 | 493.344 | 756.3828 |  | 835.5424 |  |  | 633.629 | 660.1408 | 649.4441 | [5 empty] | 188.276 | 880.2395 | 542.0692 | 122.3869 | 888.8598 | 510.3986 | 149.2681 | 364.9649 | 393.3303 | 392.1924 |  |  | 510.1307 | 358.7084 | 482.2114 |  | 366.0941 | 379.293 | 432.8038 | 510.3933 | 418.9606 | 648.0367 | 281.1082 | 452.4002 | 504.7257 | 375.8451 | 512.4772 | 604.6999 |  |  | 329.6365 | 405.0594 | 475.0891 | 402.6399 |  | 309.5871 | 387.3263 | -0.037789 | 18.9039 | 1.572 | 1.2719 | -19.1226 | 3.089 | 968.9 | 1.05 | 2.7986 | -1.8442 | -11.4355 | 1.2153 | 3.6051 | -24.3309 | 8.5132 | 84.6993 | 330.3822 | 6.8774 | 2.7237 | -0.72878 |  | 19.0266
42838.511 | 7839 | 127.2301 | 100.3354 | 67.9622 | 44.8054 | 27.6445 | 25.0483 | 33.4229 | 23.0394 | 72.9489 | 51.1566 | 33.3949 | 24.2244 | 22.0893 | 30.5039 | 259.923 | 371.9286 | 368.6201 | 334.3186 | 455.9595 | 474.0809 | 326.0566 | 461.4078 | 477.8536 | 377.1759 | 495.0962 | 429.134 | 518.7367 | 664.5976 | 542.2669 | 380.4796 | 505.5833 | 419.4497 | 420.2311 | 494.4143 | 278.067 |  | 330.7215 |  | 341.2569 | 260.8374 | 248.3666 | 347.134 |  | 60.9966 | 122.4641 | 79.33 | 200.8557 | 285.7235 | 343.1458 | 390.0541 | 18.6297 | 43.8764 | 20.5417 | 82.4494 | 29.8992 | 45.8816 | 53.9159 | 57.0195 | 26.8742 |  |  | 1.9749 | -1.8781 | -68.0971 | 0.85355 | 4.4784 | -197.7868 | 24.1263 | -3.2077 | 0.84913 | 2.0656 | 13.9671 | 0.0098502 | 0.0012288 | 0.00048627 | 609.5186 | 600.286 | 405.7524 | 201.2402 | 102.2185 | 51.289 | 28.1837 | 92.5571 | 51.7167 | 36.1426 | 29.1408 | 25.9966 | 27.8238 | 29.8392 | 140.6937 | 129.0651 | 114.2982 | 78.7006 | 70.675 | 147.2658 | 97.1261 | 90.1645 | 103.1753 | 272.6288 | 114.275 | 247.9863 | 402.6866 | 234.6715 | 387.5803 | 473.4147 | 483.1688 | 474.0761 | 479.8861 | 465.2282 | 3.99 | 4.6369 | 810.0516 | 519.7278 | 198.5706 | 810.1243 | 522.7465 | 222.7685 | 483.5314 | 500.955 | 428.654 | 489.8486 | 491.378 | 412.7605 | 880.4465 | 865.9115 | 743.2612 | 739.9774 | 681.3841 |  | 820.1407 | 838.9667 | 1270.823 | 959.0285 | 493.4677 | 756.399 |  | 835.379 |  |  | 638.388 | 665.2877 | 654.6675 | [5 empty] | 188.2971 | 880.1277 | 542.1054 | 122.4065 | 888.7788 | 524.1361 | 149.2337 | 364.9499 | 393.4832 | 392.1377 |  |  | 510.4092 | 359.075 | 482.6344 |  | 366.0252 | 379.2599 | 433.0921 | 510.7697 | 419.6373 | 648.0037 | 280.9935 | 452.6297 | 504.8688 | 375.6283 | 512.4332 | 604.6404 |  |  | 329.7062 | 405.2296 | 475.2535 | 402.682 |  | 309.4239 | 387.4147 | 0.15662 | 18.9032 | 1.5708 | 1.2704 | -18.8735 | 3.089 | 979.16 | 1.53 | 2.7966 | -1.8996 | -11.4384 | 1.2806 | 3.6612 | -24.331 | 8.4978 | 84.8619 | 334.2081 | 6.6516 | 2.5016 | -0.84219 |  | 19.0509
42838.511 | 7840 | 127.2241 | 100.3316 | 67.9807 | 44.8193 | 27.6435 | 25.0492 | 33.433 | 23.0344 | 72.9675 | 51.1748 | 33.403 | 24.2295 | 22.0799 | 30.5067 | 259.921 | 371.9632 | 368.6367 | 334.2881 | 455.9748 | 474.0705 | 327.3555 | 461.6626 | 478.0638 | 377.1495 | 495.128 | 429.3422 | 520.0239 | 664.61 | 542.2891 | 380.521 | 506.1512 | 419.7367 | 420.327 | 494.643 | 278.8933 |  | 330.6606 |  | 341.2021 | 260.5582 | 248.3296 | 347.1222 |  | 61.1897 | 122.3948 | 79.1716 | 201.2081 | 285.2444 | 343.1157 | 390.072 | 18.6623 | 43.9002 | 20.4885 | 82.4681 | 29.9054 | 45.8892 | 53.9301 | 56.9948 | 26.8806 |  |  | 1.9985 | -2.089 | -68.126 | 0.55128 | 4.3936 | -197.8184 | 23.8601 | -3.3694 | 0.89915 | 2.3144 | 13.8293 | 0.010057 | 0.0014112 | 0.00049612 | 608.4023 | 598.7294 | 405.8431 | 201.0849 | 102.2397 | 51.3073 | 28.1993 | 92.5798 | 51.7361 | 36.1474 | 29.1439 | 26.0003 | 27.8261 | 29.8443 | 138.9316 | 128.8334 | 117.4598 | 79.612 | 72.2428 | 147.1756 | 97.1663 | 90.1557 | 103.1786 | 272.6399 | 114.2804 | 247.9791 | 402.6637 | 234.6542 | 387.533 | 474.231 | 483.2531 | 474.1496 | 479.8565 | 465.34 | 4.3059 | 3.1674 | 809.9458 | 519.904 | 198.5724 | 810.1781 | 525.2242 | 222.8105 | 483.4908 | 501.0227 | 428.7235 | 489.78 | 491.8351 | 412.9522 | 882.7225 | 865.8083 | 743.4294 | 740.1708 | 682.8833 |  | 820.6759 | 838.7942 | 1275.0958 | 966.9628 | 493.6201 | 756.4047 |  | 835.184 |  |  | 642.7522 | 668.6446 | 659.3799 | [5 empty] | 188.3176 | 879.9575 | 541.4741 | 122.4026 | 888.6558 | 534.4538 | 149.2202 | 364.912 | 393.3846 | 392.0759 |  |  | 510.6822 | 360.0893 | 482.6524 |  | 365.8764 | 379.1849 | 433.4859 | 511.0585 | 420.1556 | 647.9728 | 280.8696 | 452.9039 | 505.0649 | 375.9978 | 512.3017 | 604.5445 |  |  | 330.3593 | 405.5411 | 475.4535 | 402.6751 |  | 309.5913 | 387.4544 | -0.10142 | 18.9026 | 1.571 | 1.2712 | -18.8972 | 3.089 | 1007.94 | 1 | 2.8133 | -2.0033 | -11.4399 | 1.0291 | 3.6263 | -24.3324 | 8.4506 | 84.9939 | 337.9132 | 6.451 | 2.6858 | -1.1885 |  | 19.0584
42838.511 | 7841 | 127.2354 | 100.335 | 67.9953 | 44.8316 | 27.6567 | 25.0393 | 33.4404 | 23.0512 | 72.9907 | 51.1867 | 33.4141 | 24.2308 | 22.0861 | 30.5175 | 259.9164 | 371.9935 | 368.6547 | 334.2857 | 455.9803 | 474.0633 | 328.547 | 461.668 | 478.0274 | 377.1248 | 495.1854 | 429.4224 | 519.5461 | 664.2737 | 542.6421 | 380.5815 | 506.6902 | 419.6908 | 420.4405 | 494.8865 | 280.0822 |  | 330.6046 |  | 341.1643 | 260.2238 | 248.567 | 347.1276 |  | 61.2986 | 122.4709 | 79.0864 | 199.4774 | 284.9154 | 342.8479 | 389.8141 | 18.7 | 43.9184 | 20.4866 | 82.4865 | 29.9097 | 45.9074 | 53.9402 | 56.9798 | 26.8778 |  |  | 1.8855 | -1.9964 | -68.1247 | 0.50856 | 4.5953 | -197.7882 | 23.7668 | -2.987 | 0.74347 | 2.2378 | 13.84 | 0.010047 | 0.0012847 | 0.00048298 | 609.2673 | 599.234 | 405.9299 | 200.9126 | 102.2443 | 51.3261 | 28.199 | 92.5954 | 51.7465 | 36.1485 | 29.148 | 26.0087 | 27.8277 | 29.8524 | 140.5213 | 126.0174 | 114.447 | 80.358 | 72.7797 | 147.1566 | 97.0683 | 90.1557 | 103.187 | 272.6565 | 114.2841 | 247.9712 | 402.6539 | 234.6461 | 387.4933 | 474.5297 | 483.3539 | 474.2386 | 479.8025 | 465.4697 | 5.205 | 3.3873 | 809.8392 | 520.0484 | 198.5755 | 809.9308 | 526.5368 | 222.8585 | 483.4375 | 501.0934 | 428.7652 | 489.7244 | 492.3115 | 412.4112 | 885.9136 | 865.8011 | 743.6347 | 740.42 | 686.9238 |  | 821.2663 | 838.5725 | 1279.9847 | 973.6358 | 493.7693 | 756.3721 |  | 834.9251 |  |  | 648.948 | 674.454 | 665.7869 | [5 empty] | 188.3532 | 879.9207 | 542.422 | 122.4313 | 888.8657 | 556.1516 | 149.2544 | 364.8701 | 393.4762 | 392.0083 |  |  | 511.0177 | 360.7401 | 482.7796 |  | 365.8421 | 379.0535 | 433.783 | 511.3618 | 420.9823 | 647.945 | 281.2301 | 453.1521 | 505.4105 | 376.0471 | 512.3556 | 604.4776 |  |  | 330.623 | 405.6515 | 475.6947 | 402.695 |  | 309.7852 | 387.5082 | 0.82237 | 18.903 | 1.5723 | 1.2728 | -18.7838 | 3.0889 | 999.8 | 1.08 | 2.7332 | -1.9585 | -11.4409 | 0.9885 | 3.7078 | -24.3252 | 8.4322 | 85.0734 | 342.1897 | 6.2851 | 2.5067 | -0.86581 |  | 19.0675
42838.511 | 7842 | 127.2315 | 100.3264 | 68.0066 | 44.8291 | 27.6498 | 25.0418 | 33.4436 | 23.0447 | 72.9978 | 51.1881 | 33.4092 | 24.231 | 22.0889 | 30.5159 | 259.9079 | 372.0229 | 368.6662 | 334.2672 | 456.0031 | 474.0629 | 328.9012 | 462.0519 | 478.116 | 377.1161 | 495.2547 | 429.4538 | 517.1046 | 663.8265 | 542.4032 | 380.6404 | 507.3293 | 419.493 | 420.542 | 495.1601 | 280.051 |  | 330.5338 |  | 341.1245 | 260.8814 | 248.8239 | 347.1232 |  | 61.3109 | 122.5923 | 79.148 | 197.7204 | 283.4983 | 342.4595 | 389.7053 | 18.7305 | 43.9184 | 20.6114 | 82.5205 | 29.9272 | 45.9225 | 53.9447 | 56.9502 | 26.8801 |  |  | 1.7107 | -1.909 | -67.9341 | 0.79047 | 4.4054 | -197.8447 | 23.7221 | -3.3319 | 0.92989 | 2.2378 | 13.9831 | 0.0099783 | 0.0014062 | 0.00046327 | 607.0084 | 600.1711 | 406.013 | 200.8165 | 102.2628 | 51.3447 | 28.1986 | 92.6141 | 51.7577 | 36.1574 | 29.1555 | 26.0098 | 27.8243 | 29.8584 | 143.3207 | 123.2412 | 115.1187 | 79.3489 | 72.1273 | 147.1755 | 97.0478 | 90.1637 | 103.1989 | 272.6706 | 114.2921 | 247.9632 | 402.6345 | 234.6371 | 387.4514 | 474.4544 | 483.5186 | 474.3265 | 479.7435 | 465.753 | 2.0661 | 3.1328 | 809.7384 | 520.1769 | 198.5841 | 809.6711 | 523.1666 | 222.9106 | 483.3918 | 501.1567 | 428.8053 | 489.6754 | 492.7091 | 412.3901 | 889.6181 | 865.8405 | 743.7436 | 740.5165 | 691.2084 |  | 821.8276 | 838.3601 | 1284.8691 | 979.5844 | 493.8364 | 756.3529 |  | 834.6811 |  |  | 654.0425 | 680.2381 | 670.4834 | [5 empty] | 188.3689 | 879.9482 | 542.6568 | 122.4453 | 888.9338 | 565.5635 | 149.284 | 364.7895 | 393.5658 | 391.9468 |  |  | 511.2743 | 360.6321 | 483.039 |  | 365.833 | 379.0006 | 433.8198 | 511.6804 | 422.1197 | 647.9306 | 281.3192 | 453.2754 | 505.5654 | 376.0925 | 512.4969 | 604.3725 |  |  | 330.4612 | 405.6106 | 475.8968 | 402.7758 |  | 309.677 | 387.525 | 0.65709 | 18.9025 | 1.572 | 1.2736 | -18.8676 | 3.0889 | 995.87 | 0.77 | 2.603 | -1.9155 | -11.4266 | 1.2326 | 3.6292 | -24.321 | 8.4216 | 85.137 | 346.5013 | 6.1286 | 2.1981 | -0.94296 |  | 19.0803
42838.5111 | 7843 | 127.2421 | 100.3356 | 68.0155 | 44.8413 | 27.6486 | 25.0373 | 33.4423 | 23.0427 | 73.0163 | 51.2044 | 33.4132 | 24.2341 | 22.0873 | 30.5199 | 259.9011 | 372.0495 | 368.6743 | 334.2341 | 456.0082 | 474.0506 | 328.9438 | 462.4928 | 478.2647 | 377.0862 | 495.3598 | 429.8815 | 516.311 | 663.5678 | 541.9082 | 380.6897 | 507.8681 | 419.7499 | 420.6425 | 495.3822 | 280.2631 |  | 330.4636 |  | 341.0729 | 261.5818 | 248.9726 | 347.1122 |  | 61.3542 | 122.6228 | 79.2241 | 197.1547 | 283.0274 | 342.4635 | 389.8508 | 18.7581 | 43.9287 | 20.5461 | 82.5283 | 29.9379 | 45.9441 | 53.9575 | 56.9271 | 26.8899 |  |  | 1.9184 | -1.9464 | -68.0438 | 0.73527 | 4.4048 | -197.7941 | 23.6801 | -3.4331 | 0.87034 | 2.1575 | 13.9253 | 0.010026 | 0.0012847 | 0.00051419 | 601.5968 | 602.0266 | 406.1078 | 200.7175 | 102.2708 | 51.3572 | 28.214 | 92.6329 | 51.7646 | 36.1708 | 29.1579 | 26.0084 | 27.8213 | 29.8579 | 137.9308 | 120.0898 | 116.0231 | 81.1465 | 74.3303 | 146.9311 | 97.0655 | 90.1555 | 103.1987 | 272.6839 | 114.2932 | 247.9553 | 402.6163 | 234.6213 | 387.4 | 474.6947 | 483.6011 | 474.4158 | 479.7025 | 466.0542 | 3.3351 | 4.5736 | 809.594 | 520.1894 | 198.5831 | 809.5983 | 521.8486 | 222.9667 | 483.3365 | 501.1822 | 428.9883 | 489.6155 | 493.096 | 412.6731 | 890.4235 | 865.8216 | 743.8496 | 740.6273 | 694.0934 |  | 822.2791 | 838.138 | 1290.1607 | 983.8234 | 493.9117 | 756.329 |  | 834.4234 |  |  | 658.1025 | 683.5321 | 675.151 | [5 empty] | 188.3861 | 879.8971 | 542.5659 | 122.4656 | 888.8769 | 549.1801 | 149.3242 | 364.7289 | 393.7791 | 391.8866 |  |  | 511.4863 | 360.8254 | 483.4304 |  | 365.8135 | 378.9641 | 433.726 | 512.0007 | 422.4741 | 647.8988 | 280.9214 | 453.259 | 505.6659 | 375.7919 | 512.5062 | 604.2728 |  |  | 329.573 | 405.823 | 476.1194 | 402.8796 |  | 309.6851 | 387.6389 | 0.37625 | 18.9038 | 1.5717 | 1.2731 | -18.8312 | 3.0889 | 997.63 | 0.87 | 2.7557 | -1.9342 | -11.4363 | 1.1888 | 3.629 | -24.318 | 8.4142 | 85.2039 | 351.2164 | 6.0206 | 2.7657 | -1.0413 |  | 19.0824
42838.5111 | 7844 | 127.2665 | 100.3452 | 68.0414 | 44.8633 | 27.6622 | 25.0617 | 33.4558 | 23.0467 | 73.0389 | 51.2218 | 33.4252 | 24.2439 | 22.0938 | 30.5362 | 259.9007 | 372.0709 | 368.6923 | 334.224 | 456.0209 | 474.0491 | 329.1695 | 462.8008 | 478.4238 | 377.0649 | 495.444 | 430.2115 | 516.2918 | 663.1891 | 541.8379 | 380.7382 | 508.4093 | 419.9263 | 420.7432 | 495.4639 | 280.0915 |  | 330.4025 |  | 341.01 | 262.2764 | 248.7981 | 347.105 |  | 61.4282 | 122.6795 | 79.2424 | 197.0833 | 283.3775 | 342.8621 | 390.1729 | 18.7534 | 43.9442 | 20.487 | 82.5364 | 29.9377 | 45.94 | 53.9578 | 56.9085 | 26.8835 |  |  | 1.9558 | -1.9386 | -67.846 | 1.0533 | 4.2931 | -197.8256 | 23.7997 | -3.3497 | 1.012 | 2.1583 | 14.1917 | 0.010098 | 0.0014686 | 0.00048627 | 620.9191 | 603.2729 | 406.1961 | 200.5607 | 102.2764 | 51.3755 | 28.2178 | 92.6515 | 51.7857 | 36.1728 | 29.1619 | 26.0098 | 27.8214 | 29.8644 | 136.775 | 120.3757 | 120.6423 | 84.5752 | 74.9072 | 146.7494 | 97.1488 | 90.1489 | 103.2081 | 272.6879 | 114.2923 | 247.938 | 402.6027 | 234.602 | 387.352 | 473.8489 | 483.6843 | 474.4679 | 479.6698 | 465.8601 | 2.2953 | 3.4951 | 809.4278 | 520.3657 | 198.5906 | 809.5194 | 523.6566 | 223.0092 | 483.2842 | 501.1973 | 429.1854 | 489.5589 | 493.5783 | 412.8393 | 890.2274 | 865.8069 | 743.9961 | 740.8059 | 697.3443 |  | 822.6188 | 837.8787 | 1296.117 | 987.6322 | 493.962 | 756.2869 |  | 834.1179 |  |  | 661.7987 | 686.8305 | 679.3835 | [5 empty] | 188.4094 | 879.9426 | 543.4582 | 122.4788 | 889.0736 | 555.6731 | 149.369 | 364.6998 | 393.9879 | 391.8286 |  |  | 511.7624 | 361.0304 | 483.7459 |  | 365.8252 | 378.9558 | 433.5369 | 512.4115 | 423.1212 | 647.888 | 281.4216 | 453.2334 | 505.8318 | 376.0692 | 512.4859 | 604.2017 |  |  | 329.557 | 406.1348 | 476.4182 | 402.9818 |  | 309.763 | 387.7258 | -0.1387 | 18.9035 | 1.5711 | 1.272 | -18.7916 | 3.0889 | 1011.26 | 1.02 | 2.7823 | -1.9305 | -11.4205 | 1.423 | 3.5838 | -24.3278 | 8.4381 | 85.2244 | 356.58 | 5.9214 | 2.8709 | -1.5443 |  | 19.0983
42838.5111 | 7845 | 127.263 | 100.3399 | 68.053 | 44.8731 | 27.6567 | 25.064 | 33.4684 | 23.0434 | 73.0518 | 51.2256 | 33.4285 | 24.2351 | 22.0909 | 30.5381 | 259.8944 | 372.1062 | 368.7027 | 334.2054 | 456.0387 | 474.0426 | 329.4027 | 462.9748 | 478.4042 | 377.052 | 495.4767 | 430.38 | 516.8552 | 662.7524 | 541.6743 | 380.7966 | 509.1659 | 420.1128 | 420.8311 | 495.5652 | 280.0006 |  | 330.3432 |  | 340.9501 | 261.862 | 248.7643 | 347.073 |  | 61.5514 | 122.7608 | 79.3279 | 196.4968 | 284.3282 | 343.455 | 390.6269 | 18.791 | 43.9609 | 20.4761 | 82.6029 | 29.9266 | 45.9395 | 53.9564 | 56.8936 | 26.8839 |  |  | 1.94 | -2.1988 | -68.1135 | 0.50988 | 4.7695 | -197.819 | 23.2937 | -3.4351 | 1.0179 | 2.139 | 13.9208 | 0.01008 | 0.0013077 | 0.00045177 | 613.9755 | 602.6453 | 406.2873 | 200.4196 | 102.2786 | 51.3872 | 28.212 | 92.6638 | 51.7902 | 36.1763 | 29.1636 | 26.0074 | 27.8225 | 29.8618 | 133.4613 | 116.5837 | 119.6844 | 85.9462 | 76.6145 | 146.5272 | 97.1701 | 90.1438 | 103.2122 | 272.6969 | 114.2989 | 247.9213 | 402.589 | 234.5797 | 387.3104 | 473.5479 | 483.8184 | 474.5494 | 479.6424 | 466.0356 | 4.7581 | 2.7488 | 809.2702 | 520.744 | 198.5968 | 809.3875 | 525.2844 | 223.0566 | 483.2259 | 501.2117 | 429.3565 | 489.509 | 494.1701 | 413.0742 | 892.2348 | 865.8449 | 744.0948 | 740.9192 | 700.0656 |  | 823.3406 | 837.5814 | 1301.993 | 990.0588 | 494.1208 | 756.2318 |  | 833.8382 |  |  | 667.133 | 690.3519 | 682.8133 | [5 empty] | 188.4324 | 880.1095 | 543.8803 | 122.4903 | 889.4692 | 562.6555 | 149.4132 | 364.6686 | 394.1263 | 391.7714 |  |  | 512.1135 | 361.3278 | 483.9614 |  | 365.8346 | 378.9579 | 433.2631 | 512.8341 | 423.4728 | 647.8695 | 282.6142 | 453.3736 | 505.9801 | 376.33 | 512.5231 | 604.1443 |  |  | 329.8668 | 406.3779 | 476.7541 | 403.075 |  | 309.9144 | 387.7895 | 0.33711 | 18.9019 | 1.5703 | 1.2692 | -18.9138 | 3.0888 | 998.97 | 0.41 | 2.7708 | -2.0562 | -11.4441 | 0.99015 | 3.7793 | -24.3391 | 8.352 | 85.3845 | 361.9305 | 5.8746 | 3.2107 | -1.4353 |  | 19.1103
42838.5111 | 7846 | 127.2547 | 100.3385 | 68.0593 | 44.8812 | 27.6524 | 25.0563 | 33.4679 | 23.0405 | 73.0634 | 51.2316 | 33.4233 | 24.2352 | 22.0863 | 30.5356 | 259.8872 | 372.1326 | 368.7105 | 334.1855 | 456.0496 | 474.0319 | 329.8049 | 463.245 | 478.1602 | 377.0322 | 495.4805 | 430.4564 | 516.0493 | 662.3793 | 541.1943 | 380.8504 | 509.8342 | 420.3364 | 420.9318 | 495.8346 | 279.9041 |  | 330.2848 |  | 340.8903 | 262.265 | 248.7907 | 346.9759 |  | 61.626 | 122.7926 | 79.5261 | 195.7529 | 284.3251 | 344.024 | 390.8324 | 18.8184 | 43.9628 | 20.4667 | 82.6472 | 29.9157 | 45.9429 | 53.9642 | 56.8717 | 26.8847 |  |  | 1.735 | -2.0877 | -67.9052 | 0.80098 | 4.9351 | -197.8434 | 24.0665 | -3.1328 | 1.1006 | 2.4174 | 13.9938 | 0.010069 | 0.0015179 | 0.00046655 | 614.9928 | 605.6408 | 406.3854 | 200.345 | 102.2837 | 51.395 | 28.2169 | 92.6758 | 51.8068 | 36.1818 | 29.1735 | 26.0114 | 27.8214 | 29.8648 | 130.0605 | 112.9566 | 115.1389 | 87.0499 | 77.9873 | 146.4456 | 97.084 | 90.1416 | 103.2139 | 272.7113 | 114.3061 | 247.9128 | 402.5729 | 234.5591 | 387.2682 | 474.3019 | 484.0037 | 474.6139 | 479.6073 | 466.904 | 6.5181 | 2.7494 | 809.1261 | 521.3607 | 198.6034 | 808.9669 | 526.2498 | 223.1128 | 483.1718 | 501.2423 | 429.3748 | 489.4571 | 494.6846 | 413.3428 | 895.1836 | 865.9608 | 744.1026 | 740.8985 | 703.4536 |  | 824.2852 | 837.3438 | 1306.5902 | 992.3963 | 494.2742 | 756.1935 |  | 833.5942 |  |  | 671.4694 | 689.7311 | 682.3032 | [5 empty] | 188.4552 | 880.35 | 544.425 | 122.5044 | 889.9501 | 556.8962 | 149.4614 | 364.6452 | 394.3591 | 391.7099 |  |  | 512.4916 | 361.1583 | 484.1569 |  | 365.793 | 378.9339 | 433.1698 | 513.1739 | 424.7833 | 647.8364 | 283.1438 | 453.6421 | 506.1348 | 376.1208 | 512.489 | 604.0789 |  |  | 330.0334 | 406.5482 | 477.0357 | 403.1435 |  | 310.0382 | 387.854 | 0.10709 | 18.9025 | 1.5701 | 1.2684 | -18.9006 | 3.0888 | 999.99 | 0.98 | 2.6195 | -2.0036 | -11.4271 | 1.2411 | 3.8461 | -24.3518 | 8.4933 | 85.5994 | 366.1574 | 5.8297 | 3.5781 | -0.94076 |  | 19.1096
42838.5111 | 7847 | 127.2561 | 100.3464 | 68.0724 | 44.8994 | 27.6615 | 25.0516 | 33.4751 | 23.04 | 73.0808 | 51.2462 | 33.4331 | 24.2317 | 22.0872 | 30.5393 | 259.8849 | 372.1565 | 368.7234 | 334.1668 | 456.0561 | 474.025 | 329.579 | 463.3953 | 478.4711 | 377.0088 | 495.4837 | 430.2822 | 515.1651 | 661.9489 | 540.5208 | 380.9151 | 510.3514 | 420.6 | 421.0449 | 496.222 | 280.1216 |  | 330.2258 |  | 340.8444 | 263.1685 | 249.0598 | 346.9252 |  | 61.7544 | 122.9893 | 79.811 | 195.8886 | 283.2422 | 344.426 | 391.1003 | 18.8377 | 43.9735 | 20.5352 | 82.717 | 29.8987 | 45.9272 | 53.963 | 56.8594 | 26.8845 |  |  | 2.0793 | -2.0766 | -68.195 | 0.35677 | 4.8326 | -197.7928 | 23.8312 | -3.2965 | 0.74658 | 2.1424 | 14.0843 | 0.0099372 | 0.0012649 | 0.0004797 | 622.9828 | 606.419 | 406.4838 | 200.3274 | 102.3012 | 51.4112 | 28.2211 | 92.6902 | 51.8197 | 36.1856 | 29.1675 | 26.0123 | 27.8289 | 29.8723 | 137.2275 | 118.6455 | 116.8608 | 87.4553 | 77.3021 | 146.6198 | 97.0583 | 90.1433 | 103.2187 | 272.7267 | 114.3209 | 247.9086 | 402.5626 | 234.5492 | 387.2315 | 475.7081 | 484.1954 | 474.67 | 479.5673 | 467.9748 | 7.7079 | 5.3036 | 809.0029 | 521.9633 | 198.6124 | 808.7417 | 528.1135 | 223.1603 | 483.1285 | 501.2771 | 429.3043 | 489.4132 | 495.143 | 413.573 | 895.9353 | 866.0989 | 744.1893 | 741.0533 | 707.5631 |  | 824.8622 | 837.0985 | 1310.7603 | 994.5119 | 494.3601 | 756.1387 |  | 833.3287 |  |  | 673.2542 | 687.8457 | 680.1594 | [5 empty] | 188.4748 | 880.6605 | 544.8907 | 122.5195 | 890.4608 | 573.1855 | 149.4998 | 364.6206 | 394.5327 | 391.6408 |  |  | 512.8044 | 361.5866 | 484.4573 |  | 365.7437 | 378.859 | 433.3389 | 513.506 | 426.0954 | 647.8051 | 283.444 | 453.9236 | 506.3031 | 375.8078 | 512.4449 | 603.9913 |  |  | 330.4813 | 406.8435 | 477.3129 | 403.2041 |  | 310.1489 | 387.8291 | -0.49727 | 18.9032 | 1.5711 | 1.2707 | -18.9466 | 3.0889 | 1007.79 | 1.11 | 2.8665 | -1.9988 | -11.4543 | 0.82849 | 3.8072 | -24.3566 | 8.4545 | 85.6743 | 370.0235 | 5.7821 | 2.8041 | -1.1352 |  | 19.104
42838.5111 | 7848 | 127.2412 | 100.3586 | 68.0852 | 44.9067 | 27.6623 | 25.0564 | 33.4807 | 23.0426 | 73.0965 | 51.2497 | 33.44 | 24.2313 | 22.0848 | 30.5346 | 259.8816 | 372.1868 | 368.7359 | 334.1465 | 456.0724 | 474.0241 | 329.0319 | 463.4833 | 478.7811 | 376.9832 | 495.4769 | 430.4284 | 514.9836 | 661.604 | 539.8734 | 380.9823 | 510.8849 | 420.8257 | 421.1561 | 496.3943 | 279.9015 |  | 330.1695 |  | 340.7917 | 263.1723 | 249.145 | 346.9051 |  | 61.8782 | 123.2739 | 79.9863 | 195.9686 | 282.9103 | 344.4367 | 390.9572 | 18.8335 | 43.986 | 20.5275 | 82.7434 | 29.8906 | 45.9056 | 53.9625 | 56.8582 | 26.8863 |  |  | 1.9203 | -2.1508 | -68.0695 | 0.57625 | 5.0218 | -197.8144 | 23.7701 | -3.3142 | 0.77869 | 2.2626 | 13.6531 | 0.0099487 | 0.0013471 | 0.00046327 | 628.4744 | 607.9228 | 406.585 | 200.4747 | 102.3076 | 51.4283 | 28.2295 | 92.71 | 51.8338 | 36.1962 | 29.1719 | 26.0199 | 27.8226 | 29.8831 | 153.3801 | 129.3929 | 123.0496 | 90.586 | 79.8033 | 147.0671 | 97.1577 | 90.1445 | 103.227 | 272.7447 | 114.3286 | 247.9123 | 402.5488 | 234.5386 | 387.1819 | 476.3735 | 484.3647 | 474.7204 | 479.5099 | 468.785 | 5.3619 | 5.7066 | 808.8508 | 522.3219 | 198.6211 | 808.7185 | 528.6967 | 223.2164 | 483.0768 | 501.3183 | 429.4204 | 489.3774 | 495.5208 | 413.8186 | 897.3686 | 866.2649 | 744.2501 | 741.147 | 712.2981 |  | 825.6287 | 836.8306 | 1316.7516 | 996.314 | 494.4407 | 756.0786 |  | 833.0365 |  |  | 674.35 | 688.2085 | 680.3944 | [5 empty] | 188.4948 | 880.9748 | 545.4841 | 122.5292 | 890.8894 | 575.1002 | 149.5441 | 364.5897 | 394.7362 | 391.5828 |  |  | 513.0625 | 362.3588 | 484.8046 |  | 365.7479 | 378.7873 | 433.7438 | 513.8937 | 426.2876 | 647.7666 | 283.2401 | 454.1966 | 506.4538 | 375.9293 | 512.4279 | 603.9053 |  |  | 331.1118 | 407.309 | 477.596 | 403.2842 |  | 310.4323 | 387.7746 | 0.42336 | 18.9025 | 1.5713 | 1.2706 | -18.8583 | 3.0889 | 1023.07 | 1.05 | 2.7536 | -2.0349 | -11.4478 | 1.0533 | 3.881 | -24.3582 | 8.4437 | 85.7945 | 375.6276 | 5.7426 | 1.0665 | -1.8107 |  | 19.1029
42838.5111 | 7849 | 127.2363 | 100.3599 | 68.1057 | 44.9326 | 27.6723 | 25.0601 | 33.5022 | 23.0414 | 73.121 | 51.2772 | 33.4487 | 24.2334 | 22.0906 | 30.5508 | 259.8836 | 372.2211 | 368.7508 | 334.1265 | 456.0922 | 474.0176 | 328.6763 | 463.7897 | 478.9703 | 376.9669 | 495.4936 | 430.3318 | 515.7451 | 661.2213 | 539.8918 | 381.0375 | 511.5658 | 421.1273 | 421.2581 | 496.4537 | 280.1583 |  | 330.089 |  | 340.7401 | 263.1192 | 249.2056 | 346.8899 |  | 62.0624 | 123.6776 | 80.3453 | 196.6103 | 283.1854 | 344.7114 | 390.7284 | 18.8325 | 44.0024 | 20.5359 | 82.79 | 29.8802 | 45.8968 | 53.974 | 56.8527 | 26.8891 |  |  | 1.9821 | -2.3539 | -68.1522 | 0.45994 | 5.0718 | -197.7783 | 23.8457 | -3.1131 | 0.75942 | 2.1707 | 14.0053 | 0.0099668 | 0.0013553 | 0.00046162 | 633.0919 | 610.5 | 406.6858 | 200.8645 | 102.3204 | 51.4534 | 28.2317 | 92.7378 | 51.8452 | 36.2042 | 29.1808 | 26.0214 | 27.8289 | 29.8821 | 161.8876 | 132.4567 | 126.8961 | 89.5084 | 80.5435 | 147.3744 | 97.2585 | 90.1432 | 103.2442 | 272.7607 | 114.3301 | 247.9083 | 402.5466 | 234.5261 | 387.1449 | 476.376 | 484.5096 | 474.8111 | 479.4647 | 468.7797 | 4.3573 | 4.7855 | 808.7075 | 522.7933 | 198.6343 | 808.8662 | 529.1112 | 223.2693 | 483.0311 | 501.4019 | 429.3573 | 489.3381 | 495.9298 | 414.166 | 900.7774 | 866.4076 | 744.349 | 741.3191 | 714.6332 |  | 826.4285 | 836.5853 | 1321.983 | 997.4901 | 494.5157 | 756.0196 |  | 832.8052 |  |  | 675.3141 | 689.2747 | 680.5579 | [5 empty] | 188.5128 | 881.3027 | 545.4871 | 122.5383 | 891.3444 | 556.8953 | 149.5913 | 364.5439 | 394.9228 | 391.5247 |  |  | 513.3387 | 363.3672 | 485.3477 |  | 365.7473 | 378.7132 | 434.0015 | 514.3073 | 426.0425 | 647.7214 | 283.4223 | 454.4343 | 506.5683 | 376.18 | 512.5738 | 603.8349 |  |  | 331.3642 | 407.6311 | 477.8317 | 403.3011 |  | 310.8927 | 387.7843 | -0.19083 | 18.9038 | 1.5715 | 1.2714 | -19.0901 | 3.0889 | 1033.33 | 1.18 | 2.7976 | -2.1299 | -11.4606 | 0.94149 | 3.9011 | -24.3614 | 8.459 | 85.9927 | 380.5716 | 5.7197 | 0.16059 | -2.2257 |  | 19.1214
42838.5111 | 7850 | 127.231 | 100.3559 | 68.124 | 44.9365 | 27.6811 | 25.0617 | 33.5059 | 23.052 | 73.1442 | 51.2884 | 33.4602 | 24.241 | 22.0915 | 30.5619 | 259.8734 | 372.255 | 368.758 | 334.1115 | 456.1104 | 474.0156 | 328.8336 | 463.9763 | 479.3253 | 376.9511 | 495.5102 | 430.3251 | 514.9004 | 660.8124 | 539.5271 | 381.1104 | 512.1545 | 421.3698 | 421.3639 | 496.5489 | 280.8848 |  | 330.0429 |  | 340.6798 | 262.8614 | 249.3147 | 346.91 |  | 62.0458 | 123.9057 | 80.4852 | 198.8673 | 284.2098 | 345.0468 | 390.7073 | 18.8218 | 44.0147 | 20.5539 | 82.835 | 29.8697 | 45.8981 | 53.983 | 56.8453 | 26.8843 |  |  | 2.009 | -2.0299 | -68.1128 | 0.47899 | 5.1217 | -197.8118 | 23.8161 | -3.1033 | 0.84913 | 2.2798 | 14.0659 | 0.0099307 | 0.0013652 | 0.0004682 | 634.1467 | 610.3181 | 406.7769 | 201.1774 | 102.3333 | 51.466 | 28.2369 | 92.7556 | 51.8582 | 36.216 | 29.1918 | 26.0206 | 27.837 | 29.8828 | 165.5239 | 130.677 | 129.5473 | 89.6031 | 79.1736 | 147.5379 | 97.4214 | 90.1365 | 103.2493 | 272.7624 | 114.3299 | 247.8867 | 402.5305 | 234.5034 | 387.1026 | 476.3559 | 484.623 | 474.9203 | 479.4155 | 468.3843 | 5.2583 | 3.5629 | 808.675 | 522.8193 | 198.6445 | 808.7546 | 525.0253 | 223.318 | 482.981 | 501.51 | 429.3388 | 489.2952 | 496.3614 | 414.4098 | 903.1458 | 866.5788 | 744.4077 | 741.4417 | 717.9413 |  | 826.9987 | 836.3539 | 1326.0321 | 999.1651 | 494.6949 | 755.9598 |  | 832.5939 |  |  | 676.5307 | 689.6854 | 680.2936 | [5 empty] | 188.5394 | 881.6825 | 545.029 | 122.5624 | 891.8555 | 556.2607 | 149.6397 | 364.4944 | 395.0805 | 391.4667 |  |  | 513.6544 | 363.1188 | 485.8972 |  | 365.7331 | 378.6549 | 434.3152 | 514.6759 | 426.2577 | 647.6834 | 283.9019 | 454.6503 | 506.796 | 376.2517 | 512.716 | 603.7376 |  |  | 331.4683 | 407.5939 | 478.0064 | 403.2806 |  | 311.2377 | 387.7063 | 0.71516 | 18.9031 | 1.5717 | 1.2717 | -18.8179 | 3.0889 | 1033.08 | 0.88 | 2.8159 | -1.9785 | -11.4606 | 0.96108 | 3.9214 | -24.3701 | 8.456 | 86.0887 | 384.4321 | 5.6965 | -0.22252 | -2.5003 |  | 19.1467
42838.5111 | 7851 | 127.2325 | 100.3623 | 68.1363 | 44.9451 | 27.6842 | 25.0676 | 33.5091 | 23.0526 | 73.1614 | 51.2995 | 33.4646 | 24.2459 | 22.0911 | 30.5618 | 259.8727 | 372.2873 | 368.7618 | 334.0941 | 456.1218 | 474.0138 | 329.5203 | 463.7705 | 479.4444 | 376.9246 | 495.5298 | 430.8078 | 514.7595 | 660.4656 | 538.8087 | 381.1682 | 512.6541 | 421.5542 | 421.4521 | 496.5459 | 282.0972 |  | 329.9785 |  | 340.617 | 262.8843 | 249.1976 | 346.908 |  | 62.0139 | 124.0287 | 80.5715 | 200.7412 | 284.5798 | 345.4566 | 390.7765 | 18.7656 | 44.0235 | 20.6062 | 82.8649 | 29.8636 | 45.8913 | 53.9875 | 56.8366 | 26.8911 |  |  | 1.8553 | -1.7099 | -67.9821 | 0.58085 | 4.5171 | -197.7842 | 23.7971 | -2.9403 | 0.83901 | 2.2385 | 14.2461 | 0.010006 | 0.0012534 | 0.00047805 | 635.2274 | 609.3609 | 406.8793 | 201.4029 | 102.3307 | 51.4676 | 28.2498 | 92.7596 | 51.8581 | 36.2067 | 29.1851 | 26.0089 | 27.8244 | 29.882 | 163.9551 | 133.6155 | 132.6776 | 89.6337 | 81.0833 | 147.7037 | 97.5515 | 90.1333 | 103.2529 | 272.7833 | 114.3369 | 247.8843 | 402.5209 | 234.496 | 387.0628 | 475.8507 | 484.7707 | 475.0501 | 479.3681 | 468.0829 | 3.5565 | 3.8404 | 808.5802 | 522.6833 | 198.6487 | 808.7198 | 531.8057 | 223.3789 | 482.9223 | 501.6172 | 429.5578 | 489.2632 | 496.6809 | 414.6609 | 903.111 | 866.7678 | 744.3245 | 741.3379 | 722.2646 |  | 827.3903 | 836.0791 | 1331.9462 | 1001.2418 | 494.8857 | 755.8773 |  | 832.2995 |  |  | 678.2869 | 691.6051 | 683.2053 | [5 empty] | 188.5747 | 882.139 | 544.0572 | 122.5868 | 892.5658 | 572.9117 | 149.6968 | 364.4488 | 395.2681 | 391.407 |  |  | 513.9663 | 362.9987 | 486.2563 |  | 365.747 | 378.5968 | 434.57 | 515.0543 | 426.3518 | 647.6389 | 283.9432 | 454.8463 | 507.2685 | 376.9181 | 512.8116 | 603.6166 |  |  | 330.6791 | 407.5764 | 478.22 | 403.3426 |  | 311.4067 | 387.635 | 0.58735 | 18.9027 | 1.5711 | 1.2712 | -18.8517 | 3.0889 | 1039.57 | 0.7 | 2.7048 | -1.8161 | -11.4514 | 1.0585 | 3.6839 | -24.3764 | 8.4554 | 86.0978 | 390.1201 | 5.6637 | -0.026994 | -2.8322 |  | 19.1737
42838.5112 | 7852 | 127.2189 | 100.356 | 68.148 | 44.9551 | 27.69 | 25.063 | 33.5164 | 23.0484 | 73.1761 | 51.3098 | 33.4619 | 24.2519 | 22.0888 | 30.5597 | 259.877 | 372.3174 | 368.7693 | 334.0791 | 456.1359 | 474.0069 | 330.3078 | 463.7469 | 479.5623 | 376.9024 | 495.5675 | 431.0845 | 513.7022 | 660.093 | 538.2247 | 381.236 | 513.0682 | 421.8463 | 421.5561 | 496.5296 | 282.4763 |  | 329.9181 |  | 340.5651 | 263.5479 | 249.0477 | 346.9139 |  | 62.0131 | 124.1312 | 80.6415 | 203.0424 | 285.3878 | 345.5605 | 390.7508 | 18.7953 | 44.0392 | 20.632 | 82.9283 | 29.8695 | 45.907 | 53.9993 | 56.8476 | 26.8938 |  |  | 1.8428 | -2.1101 | -68.0708 | 0.52105 | 5.123 | -197.7967 | 23.7971 | -3.004 | 0.93184 | 2.2888 | 14.0756 | 0.0099635 | 0.0015344 | 0.00051091 | 627.2253 | 609.5369 | 406.997 | 201.4704 | 102.3351 | 51.4912 | 28.2478 | 92.7823 | 51.8725 | 36.2171 | 29.1838 | 26.0161 | 27.8251 | 29.8907 | 158.02 | 134.33 | 133.058 | 91.0135 | 84.3618 | 147.6877 | 97.6256 | 90.1333 | 103.2568 | 272.7961 | 114.3492 | 247.8689 | 402.5065 | 234.4767 | 387.0115 | 475.5447 | 484.9422 | 475.2069 | 479.3157 | 467.8259 | 3.2488 | 3.2644 | 808.4196 | 522.5483 | 198.6409 | 808.4759 | 532.359 | 223.4182 | 482.8674 | 501.7388 | 429.7496 | 489.2255 | 497.1075 | 414.9616 | 902.2849 | 866.9473 | 744.2272 | 741.2665 | 723.9818 |  | 827.6963 | 835.7983 | 1338.3194 | 1003.0854 | 495.0232 | 755.7978 |  | 832.0393 |  |  | 678.9717 | 693.52 | 685.4501 | [5 empty] | 188.5973 | 882.6384 | 543.5206 | 122.5981 | 893.2767 | 567.0348 | 149.7419 | 364.3955 | 395.3357 | 391.3421 |  |  | 514.2794 | 363.4402 | 486.8175 |  | 365.6887 | 378.4988 | 434.7708 | 515.4058 | 426.0061 | 647.599 | 283.7959 | 455.0685 | 507.7751 | 377.3611 | 512.8109 | 603.4829 |  |  | 330.8971 | 407.9299 | 478.3948 | 403.4164 |  | 311.3506 | 387.6163 | -0.23609 | 18.9026 | 1.569 | 1.2704 | -18.8918 | 3.0889 | 1034.77 | 0.65 | 2.6947 | -2.0177 | -11.4603 | 1.0027 | 3.9235 | -24.3792 | 8.4561 | 86.1512 | 396.3179 | 5.6305 | 0.63042 | -2.8653 |  | 19.2026
42838.5112 | 7853 | 127.2138 | 100.3618 | 68.1644 | 44.9693 | 27.697 | 25.0643 | 33.5323 | 23.0553 | 73.1915 | 51.3145 | 33.474 | 24.2502 | 22.0932 | 30.5708 | 259.8787 | 372.3328 | 368.7756 | 334.0593 | 456.15 | 474.0064 | 330.9967 | 463.808 | 479.7675 | 376.8732 | 495.6103 | 431.3272 | 514.8623 | 660.318 | 538.4072 | 381.3082 | 513.42 | 422.1415 | 421.6637 | 496.5677 | 282.5832 |  | 329.861 |  | 340.5152 | 264.2611 | 248.9412 | 346.922 |  | 62.031 | 124.1195 | 80.7257 | 205.1894 | 286.0192 | 345.5829 | 390.8455 | 18.8262 | 44.0314 | 20.567 | 82.9687 | 29.8669 | 45.9313 | 53.9998 | 56.8504 | 26.8836 |  |  | 1.9716 | -2.0601 | -68.3474 | 0.34231 | 4.5585 | -197.825 | 23.8102 | -2.9791 | 0.75689 | 1.9406 | 14.0374 | 0.0098337 | 0.0012879 | 0.00044191 | 637.9576 | 611.9713 | 407.0931 | 201.3477 | 102.3438 | 51.5004 | 28.2537 | 92.8035 | 51.889 | 36.2277 | 29.1908 | 26.0231 | 27.8269 | 29.891 | 151.4928 | 132.8552 | 130.4489 | 88.8013 | 83.9493 | 147.6223 | 97.6227 | 90.1232 | 103.2684 | 272.8057 | 114.3577 | 247.8531 | 402.4953 | 234.4619 | 386.9678 | 475.4164 | 485.1146 | 475.369 | 479.2883 | 467.958 | 6.8393 | 2.4443 | 808.2376 | 523.4682 | 198.6539 | 808.386 | 530.8135 | 223.4779 | 482.8221 | 501.8373 | 429.9895 | 489.202 | 497.4927 | 415.4468 | 902.4831 | 867.067 | 744.1866 | 741.2942 | 723.9156 |  | 828.2243 | 835.5371 | 1344.698 | 1004.8643 | 495.1223 | 755.7319 |  | 831.7933 |  |  | 680.8759 | 696.2249 | 688.2233 | [5 empty] | 188.6211 | 883.1351 | 544.0924 | 122.607 | 893.9196 | 554.5987 | 149.7796 | 364.3377 | 395.2975 | 391.2851 |  |  | 514.5812 | 363.8536 | 487.2232 |  | 365.668 | 378.4069 | 434.7488 | 515.7081 | 425.7543 | 647.5755 | 284.2984 | 455.3183 | 508.2108 | 377.3297 | 512.7595 | 603.4224 |  |  | 330.7304 | 408.2458 | 478.5178 | 403.5263 |  | 311.4687 | 387.6973 | -0.17728 | 18.9044 | 1.5718 | 1.2733 | -18.9342 | 3.0889 | 1003.03 | 0.45 | 2.7876 | -1.9937 | -11.4834 | 0.81268 | 3.7011 | -24.3814 | 8.4586 | 86.3276 | 402.5923 | 5.594 | 1.3473 | -2.5758 |  | 19.2207
42838.5112 | 7854 | 127.2047 | 100.3553 | 68.1723 | 44.9788 | 27.6963 | 25.0577 | 33.5373 | 23.0523 | 73.2089 | 51.3208 | 33.4788 | 24.2366 | 22.093 | 30.5668 | 259.8725 | 372.3735 | 368.7957 | 334.0498 | 456.1731 | 474.0143 | 330.867 | 463.963 | 479.6819 | 376.8594 | 495.6843 | 431.416 | 515.5552 | 660.0853 | 538.0842 | 381.374 | 513.8928 | 422.2845 | 421.769 | 496.6581 | 282.7059 |  | 329.8095 |  | 340.4611 | 264.0146 | 248.7797 | 346.9415 |  | 62.04 | 124.001 | 80.8031 | 206.6085 | 286.8055 | 345.6974 | 391.2251 | 18.807 | 44.0377 | 20.4286 | 83.0417 | 29.8662 | 45.9666 | 54.0081 | 56.8552 | 26.8891 |  |  | 1.7882 | -2.0056 | -68.3067 | 0.13927 | 4.483 | -197.8243 | 23.688 | -3.3983 | 0.95616 | 2.3683 | 14.2301 | 0.0099422 | 0.0013537 | 0.0004682 | 642.1791 | 611.4924 | 407.1986 | 201.2316 | 102.346 | 51.5117 | 28.2541 | 92.819 | 51.8919 | 36.2237 | 29.1878 | 26.0215 | 27.8277 | 29.8906 | 150.7034 | 134.3048 | 126.157 | 86.867 | 82.4642 | 147.7221 | 97.5761 | 90.1273 | 103.2736 | 272.8131 | 114.3605 | 247.8468 | 402.4777 | 234.4504 | 386.9191 | 475.5057 | 485.2645 | 475.5082 | 479.251 | 468.3996 | 4.779 | 4.8876 | 808.0425 | 523.7808 | 198.657 | 808.0231 | 533.5169 | 223.5263 | 482.7524 | 501.8991 | 429.9529 | 489.1681 | 497.892 | 415.5115 | 902.5733 | 867.1988 | 744.0711 | 741.1772 | 724.3397 |  | 829.0106 | 835.2508 | 1351.5653 | 1006.9411 | 495.1898 | 755.6638 |  | 831.5264 |  |  | 683.661 | 698.5936 | 691.0169 | [5 empty] | 188.6467 | 883.669 | 544.3111 | 122.6313 | 894.6537 | 533.4528 | 149.8206 | 364.2702 | 395.3298 | 391.2294 |  |  | 514.914 | 364.1586 | 487.4251 |  | 365.673 | 378.3089 | 434.674 | 516.0531 | 425.7889 | 647.5388 | 284.1813 | 455.5418 | 508.5918 | 377.7065 | 512.6563 | 603.3799 |  |  | 331.4056 | 408.4948 | 478.6796 | 403.6793 |  | 311.5074 | 387.7597 | -0.60375 | 18.9035 | 1.5716 | 1.2723 | -18.9322 | 3.0889 | 1000.65 | 0.62 | 2.6543 | -1.9668 | -11.4783 | 0.51828 | 3.6706 | -24.3836 | 8.4377 | 86.5762 | 409.4285 | 5.5451 | 1.4478 | -2.1047 |  | 19.2275
42838.5112 | 7855 | 127.2076 | 100.3526 | 68.1849 | 44.991 | 27.6916 | 25.0622 | 33.5453 | 23.0448 | 73.2261 | 51.3375 | 33.4757 | 24.2478 | 22.0949 | 30.572 | 259.8767 | 372.3967 | 368.8071 | 334.0348 | 456.1852 | 474.0175 | 331.3572 | 464.0097 | 480.0796 | 376.8503 | 495.7802 | 431.3916 | 515.1615 | 660.0484 | 538.0173 | 381.4444 | 514.4848 | 422.3768 | 421.8672 | 496.8175 | 283.4177 |  | 329.7496 |  | 340.4085 | 264.1908 | 248.7478 | 346.9558 |  | 61.997 | 123.8845 | 80.8263 | 207.6782 | 287.1949 | 345.7768 | 391.4398 | 18.8425 | 44.0432 | 20.3253 | 83.0974 | 29.861 | 45.9963 | 54.0135 | 56.8581 | 26.8907 |  |  | 1.8848 | -2.0122 | -68.1135 | 0.65904 | 4.7787 | -197.7888 | 23.8417 | -2.985 | 0.85439 | 2.2246 | 14.0798 | 0.0099011 | 0.0013898 | 0.00051255 | 644.1599 | 611.5149 | 407.3205 | 201.0848 | 102.3717 | 51.5354 | 28.266 | 92.8505 | 51.9109 | 36.2375 | 29.2023 | 26.0288 | 27.8305 | 29.9071 | 154.5188 | 137.9726 | 129.3652 | 87.2088 | 80.3783 | 147.9097 | 97.7014 | 90.1236 | 103.2754 | 272.8286 | 114.3636 | 247.8379 | 402.4594 | 234.4364 | 386.8732 | 476.3344 | 485.3017 | 475.5984 | 479.2057 | 468.7588 | 4.7166 | 4.9251 | 807.8986 | 523.6567 | 198.6566 | 807.7813 | 541.2734 | 223.5725 | 482.6939 | 501.9646 | 429.8802 | 489.143 | 498.4126 | 415.5751 | 902.2122 | 867.3587 | 743.9707 | 741.0898 | 727.277 |  | 829.0368 | 834.9349 | 1357.8945 | 1009.0064 | 495.3 | 755.5917 |  | 831.2537 |  |  | 687.3217 | 703.2759 | 696.0725 | [5 empty] | 188.6706 | 884.2799 | 543.5874 | 122.6387 | 895.4982 | 544.5577 | 149.8583 | 364.1914 | 395.3137 | 391.1756 |  |  | 515.2618 | 364.3737 | 487.485 |  | 365.7099 | 378.263 | 435.3708 | 516.4577 | 425.685 | 647.5194 | 284.2445 | 455.7702 | 508.9427 | 378.5265 | 512.6437 | 603.3178 |  |  | 331.7822 | 408.5732 | 478.8386 | 403.8468 |  | 311.6336 | 387.8151 | 0.096699 | 18.9037 | 1.5716 | 1.2706 | -18.8188 | 3.0888 | 988.21 | 0.84 | 2.725 | -1.9698 | -11.4603 | 1.1273 | 3.79 | -24.383 | 8.4656 | 86.5032 | 415.8056 | 5.5021 | 1.0479 | -2.4457 |  | 19.2222
42838.5112 | 7856 | 127.2302 | 100.3393 | 68.1878 | 44.9993 | 27.6832 | 25.0544 | 33.5367 | 23.0395 | 73.2358 | 51.3452 | 33.4748 | 24.2441 | 22.0867 | 30.5746 | 259.8714 | 372.4342 | 368.8215 | 334.0187 | 456.2003 | 474.0098 | 331.9883 | 463.971 | 480.2068 | 376.8228 | 495.8332 | 431.3406 | 515.9198 | 659.8838 | 538.1286 | 381.5201 | 515.0984 | 422.0893 | 421.9751 | 496.9702 | 283.7318 |  | 329.6879 |  | 340.3639 | 264.9059 | 248.8061 | 346.9691 |  | 62.0747 | 123.9494 | 80.9109 | 209.0211 | 287.7234 | 345.9637 | 391.5892 | 18.867 | 44.0517 | 20.3006 | 83.1484 | 29.8543 | 46.0336 | 54.0198 | 56.8592 | 26.8872 |  |  | 1.8605 | -2.1081 | -68.446 | 0.35545 | 4.7333 | -197.7974 | 24.1348 | -3.1854 | 0.95811 | 2.2632 | 14.0614 | 0.0099044 | 0.0013635 | 0.00049612 | 642.084 | 610.9398 | 407.4178 | 200.8432 | 102.3666 | 51.5364 | 28.2603 | 92.8507 | 51.9133 | 36.237 | 29.1925 | 26.013 | 27.8211 | 29.8995 | 157.481 | 136.8755 | 132.2196 | 88.8609 | 80.0822 | 148.0419 | 97.834 | 90.1289 | 103.292 | 272.8425 | 114.3765 | 247.8327 | 402.4453 | 234.4225 | 386.8308 | 476.8662 | 485.2937 | 475.661 | 479.1576 | 468.968 | 2.7314 | 3.4832 | 807.723 | 523.5859 | 198.6685 | 807.6762 | 540.2577 | 223.6262 | 482.638 | 502.0052 | 429.8256 | 489.1206 | 498.8593 | 414.7552 | 902.3656 | 867.5183 | 743.9188 | 741.0782 | 731.1021 |  | 829.5788 | 834.653 | 1364.2243 | 1010.687 | 495.4159 | 755.5238 |  | 830.9915 |  |  | 690.8035 | 704.4957 | 697.1549 | [5 empty] | 188.6918 | 884.8785 | 543.7402 | 122.6443 | 896.3275 | 568.1168 | 149.8985 | 364.1405 | 395.39 | 391.1224 |  |  | 515.524 | 364.0767 | 487.6162 |  | 365.7785 | 378.2483 | 435.9828 | 516.7439 | 426.2255 | 647.4991 | 283.9905 | 455.9672 | 509.2452 | 378.4098 | 512.7006 | 603.2804 |  |  | 331.6769 | 408.6264 | 479.077 | 404.0017 |  | 311.6701 | 387.9053 | 0.22284 | 18.9021 | 1.5712 | 1.2703 | -18.8911 | 3.0888 | 989.7 | 0.4 | 2.7075 | -2.0163 | -11.4892 | 0.82796 | 3.7726 | -24.3872 | 8.5187 | 86.5767 | 422.2547 | 5.4706 | 0.73566 | -2.7466 |  | 19.2154
42838.5112 | 7857 | 127.255 | 100.3501 | 68.2079 | 45.009 | 27.7012 | 25.0675 | 33.5503 | 23.0576 | 73.2644 | 51.367 | 33.49 | 24.2523 | 22.0938 | 30.5916 | 259.8663 | 372.4518 | 368.8282 | 333.9949 | 456.2071 | 473.995 | 331.7833 | 464.259 | 480.3522 | 376.7943 | 495.8446 | 431.1154 | 515.8405 | 659.7613 | 538.4378 | 381.6009 | 515.7538 | 421.8774 | 422.0909 | 497.08 | 283.5604 |  | 329.6309 |  | 340.306 | 265.4365 | 248.6768 | 346.9756 |  | 62.1359 | 123.9097 | 80.9269 | 211.3391 | 288.2755 | 346.8592 | 391.7401 | 18.9332 | 44.0579 | 20.3393 | 83.2387 | 29.8494 | 46.081 | 54.0332 | 56.865 | 26.8893 |  |  | 1.463 | -2.0667 | -68.2633 | 0.9922 | 4.7806 | -197.8013 | 23.8785 | -2.8733 | 0.95753 | 2.0734 | 13.9848 | 0.0098962 | 0.0012436 | 0.0004452 | 628.1082 | 606.9546 | 407.53 | 200.7008 | 102.3722 | 51.543 | 28.2617 | 92.8601 | 51.9163 | 36.2359 | 29.1868 | 26.0166 | 27.8192 | 29.8953 | 153.2264 | 132.8801 | 130.1637 | 87.8793 | 79.1038 | 147.9183 | 97.8872 | 90.121 | 103.3002 | 272.8503 | 114.3792 | 247.8161 | 402.4394 | 234.3983 | 386.7876 | 477.3144 | 485.3199 | 475.7038 | 479.1055 | 469.0381 | 2.5572 | 3.5741 | 807.5491 | 523.703 | 198.6883 | 807.7103 | 536.5714 | 223.6843 | 482.5792 | 502.0521 | 429.7584 | 489.1129 | 499.4072 | 414.6127 | 903.3425 | 867.7549 | 743.9559 | 741.2285 | 734.4758 |  | 830.6165 | 834.3759 | 1370.0308 | 1012.4443 | 495.5271 | 755.4625 |  | 830.7596 |  |  | 692.7199 | 703.8135 | 696.1888 | [5 empty] | 188.7083 | 885.5028 | 543.796 | 122.6663 | 897.301 | 574.5167 | 149.9454 | 364.1096 | 395.3415 | 391.0635 |  |  | 515.7758 | 363.0293 | 487.4747 |  | 365.7176 | 378.2371 | 436.3199 | 516.931 | 427.3929 | 647.4531 | 284.4598 | 456.2023 | 509.6279 | 378.2267 | 512.6745 | 603.2416 |  |  | 332.1043 | 408.7268 | 479.2634 | 404.0859 |  | 311.7633 | 387.9809 | 0.59773 | 18.9029 | 1.5699 | 1.2689 | -18.8334 | 3.0889 | 1025.35 | 0.61 | 2.4013 | -1.9963 | -11.4733 | 1.3832 | 3.7941 | -24.4051 | 8.4795 | 86.8279 | 428.2355 | 5.4363 | 1.1926 | -2.5117 |  | 19.2167
42838.5112 | 7858 | 127.2587 | 100.3362 | 68.2248 | 45.029 | 27.7087 | 25.0677 | 33.5626 | 23.0524 | 73.2781 | 51.3742 | 33.4999 | 24.2588 | 22.1003 | 30.5899 | 259.8664 | 372.4781 | 368.834 | 333.9828 | 456.2218 | 473.9963 | 331.3851 | 464.2693 | 480.4833 | 376.7779 | 495.8684 | 431.257 | 516.2374 | 659.5076 | 538.3418 | 381.6802 | 516.3361 | 422.0758 | 422.1879 | 497.1989 | 282.9248 |  | 329.5805 |  | 340.2642 | 265.7025 | 248.8129 | 346.9973 |  | 62.106 | 123.7986 | 80.8897 | 210.8326 | 288.3042 | 347.2103 | 392.0018 | 18.9678 | 44.0694 | 20.4268 | 83.345 | 29.8386 | 46.1096 | 54.0448 | 56.8679 | 26.8957 |  |  | 1.739 | -2.4373 | -68.1759 | 0.82924 | 4.6906 | -197.7487 | 23.9482 | -2.8319 | 1.0626 | 2.3876 | 14.3296 | 0.0099274 | 0.0013832 | 0.00052569 | 625.7218 | 608.0107 | 407.6567 | 200.6175 | 102.3836 | 51.5644 | 28.2669 | 92.8847 | 51.9379 | 36.2425 | 29.2 | 26.022 | 27.8249 | 29.9067 | 152.0133 | 131.1586 | 128.5967 | 86.323 | 78.4506 | 147.8686 | 97.9574 | 90.1138 | 103.3021 | 272.8618 | 114.3815 | 247.8093 | 402.4192 | 234.3794 | 386.7458 | 477.2891 | 485.3358 | 475.7576 | 479.0535 | 468.7272 | 4.8676 | 4.2183 | 807.3985 | 524.1772 | 198.6858 | 807.7199 | 532.7896 | 223.7354 | 482.5172 | 502.0795 | 429.6702 | 489.0869 | 499.8354 | 415.0009 | 901.6429 | 867.9347 | 743.9519 | 741.2443 | 738.5707 |  | 830.5445 | 834.0922 | 1374.9135 | 1014.1242 | 495.5878 | 755.3889 |  | 830.4995 |  |  | 692.8102 | 704.4331 | 697.2745 | [5 empty] | 188.7381 | 886.1302 | 544.1706 | 122.6781 | 897.9325 | 561.3787 | 149.9841 | 364.0871 | 395.2379 | 391.0131 |  |  | 516.0262 | 363.2496 | 487.4486 |  | 365.7449 | 378.1486 | 436.8284 | 517.1708 | 428.0667 | 647.4266 | 284.946 | 456.3597 | 510.0463 | 378.2998 | 512.7377 | 603.1714 |  |  | 332.5987 | 409.0298 | 479.4737 | 404.1628 |  | 311.9281 | 388.0512 | 0.18537 | 18.9045 | 1.571 | 1.2708 | -18.9565 | 3.0889 | 1026.88 | 0.92 | 2.6179 | -2.1677 | -11.4644 | 1.2644 | 3.7593 | -24.4088 | 8.4943 | 86.6902 | 433.3141 | 5.3976 | 1.321 | -2.3289 |  | 19.2274
42838.5112 | 7859 | 127.2413 | 100.3331 | 68.2384 | 45.0375 | 27.7049 | 25.071 | 33.5646 | 23.0511 | 73.2987 | 51.3798 | 33.5047 | 24.257 | 22.0996 | 30.5935 | 259.8597 | 372.506 | 368.8481 | 333.957 | 456.2438 | 473.9972 | 330.9742 | 464.5617 | 480.7543 | 376.7599 | 495.9373 | 431.3904 | 515.8763 | 659.403 | 537.7076 | 381.7601 | 516.73 | 422.3133 | 422.2951 | 497.2991 | 282.8673 |  | 329.5188 |  | 340.208 | 265.6298 | 249.0848 | 347.007 |  | 62.1951 | 123.8568 | 80.7712 | 208.0503 | 288.0843 | 347.5175 | 392.4829 | 18.9469 | 44.0671 | 20.5354 | 83.4653 | 29.8347 | 46.1211 | 54.058 | 56.8705 | 26.8915 |  |  | 1.8737 | -2.2967 | -68.1825 | 0.54208 | 4.6591 | -197.7914 | 23.8214 | -3.0461 | 0.90109 | 2.2882 | 13.8652 | 0.0099882 | 0.0012304 | 0.00049448 | 634.1669 | 609.9374 | 407.7735 | 200.5474 | 102.3884 | 51.5801 | 28.2715 | 92.902 | 51.9469 | 36.2526 | 29.1989 | 26.027 | 27.8207 | 29.9105 | 162.1722 | 130.1395 | 128.1201 | 88.0629 | 79.5773 | 148.045 | 98.0334 | 90.1242 | 103.3203 | 272.885 | 114.3977 | 247.815 | 402.4097 | 234.3735 | 386.7108 | 478.0175 | 485.3995 | 475.8128 | 479.027 | 468.7872 | 4.9207 | 2.8553 | 807.2339 | 524.3468 | 198.6835 | 807.6116 | 533.0542 | 223.7864 | 482.4622 | 502.123 | 429.7327 | 489.0627 | 500.0544 | 415.2356 | 903.333 | 868.0965 | 743.8277 | 741.0893 | 741.3313 |  | 831.2094 | 833.8538 | 1379.6229 | 1015.4251 | 495.6868 | 755.314 |  | 830.2674 |  |  | 695.2972 | 706.1348 | 698.825 | [5 empty] | 188.7543 | 886.6998 | 544.6522 | 122.6854 | 898.5922 | 560.0081 | 150.0261 | 364.0329 | 395.3183 | 390.9588 |  |  | 516.305 | 363.6434 | 487.6226 |  | 365.7744 | 378.068 | 437.1686 | 517.417 | 428.1725 | 647.3977 | 284.9894 | 456.5219 | 510.3157 | 378.6073 | 512.8212 | 603.1371 |  |  | 333.2808 | 409.4412 | 479.6963 | 404.239 |  | 312.0085 | 388.0794 | 0.2681 | 18.9011 | 1.5715 | 1.2704 | -18.8545 | 3.0889 | 1034.79 | 0.72 | 2.7163 | -2.1043 | -11.4657 | 1.0223 | 3.7475 | -24.4174 | 8.4738 | 86.8349 | 438.2532 | 5.3744 | 0.21481 | -2.2667 |  | 19.2338
42838.5113 | 7860 | 127.243 | 100.3427 | 68.2553 | 45.0515 | 27.7124 | 25.0723 | 33.5749 | 23.0591 | 73.3208 | 51.3953 | 33.5114 | 24.2624 | 22.098 | 30.6048 | 259.8563 | 372.5382 | 368.8691 | 333.9413 | 456.2614 | 473.9937 | 331.2502 | 464.6203 | 480.799 | 376.7415 | 496.0162 | 431.6286 | 515.4995 | 659.0735 | 537.1815 | 381.832 | 517.0577 | 422.4868 | 422.3925 | 497.333 | 283.4098 |  | 329.4606 |  | 340.1535 | 265.7605 | 249.2482 | 347.0277 |  | 62.2955 | 123.9823 | 80.7602 | 206.9137 | 287.7209 | 348.1615 | 392.7328 | 18.9127 | 44.0815 | 20.5963 | 83.5755 | 29.8544 | 46.1322 | 54.068 | 56.884 | 26.8934 |  |  | 1.8388 | -2.3861 | -68.076 | 0.76878 | 4.6453 | -197.7645 | 23.7471 | -3.2623 | 0.80107 | 2.1409 | 14.0419 | 0.009975 | 0.0012929 | 0.00048955 | 648.6932 | 613.7234 | 407.8953 | 200.5305 | 102.3938 | 51.5996 | 28.2851 | 92.9231 | 51.9634 | 36.2607 | 29.2066 | 26.0328 | 27.8266 | 29.9145 | 170.2969 | 126.5283 | 123.7973 | 86.3775 | 80.0038 | 148.2636 | 98.0016 | 90.1195 | 103.3255 | 272.8946 | 114.4065 | 247.8034 | 402.4021 | 234.3599 | 386.6681 | 478.1093 | 485.4651 | 475.8712 | 478.9874 | 468.8328 | 4.5625 | 3.7991 | 807.1001 | 524.5644 | 198.7036 | 807.4207 | 534.1319 | 223.8497 | 482.412 | 502.2329 | 429.8367 | 489.0615 | 500.2598 | 415.372 | 903.9988 | 868.3117 | 743.8885 | 741.2768 | 743.0753 |  | 831.5236 | 833.6254 | 1384.1735 | 1016.6069 | 495.9302 | 755.2448 |  | 830.0459 |  |  | 696.1575 | 706.0195 | 698.9775 | [5 empty] | 188.7785 | 887.2675 | 543.9784 | 122.7043 | 899.1796 | 543.6431 | 150.0718 | 363.9801 | 395.5327 | 390.909 |  |  | 516.5725 | 364.4757 | 487.9223 |  | 365.8069 | 378.0181 | 437.2934 | 517.6858 | 428.3607 | 647.3719 | 285.2822 | 456.6415 | 510.6201 | 378.6246 | 512.9098 | 603.0961 |  |  | 333.7379 | 409.8912 | 479.9301 | 404.3118 |  | 312.0182 | 388.1122 | 0.34453 | 18.9049 | 1.5718 | 1.2713 | -18.8774 | 3.0889 | 1057.44 | 0.99 | 2.6901 | -2.1452 | -11.4586 | 1.2177 | 3.7439 | -24.4284 | 8.465 | 86.8912 | 443.0649 | 5.3735 | -0.65994 | -1.7902 |  | 19.2409
42838.5113 | 7861 | 127.2471 | 100.3321 | 68.266 | 45.0617 | 27.7135 | 25.0757 | 33.5849 | 23.0601 | 73.3331 | 51.404 | 33.5183 | 24.2606 | 22.0927 | 30.6063 | 259.8563 | 372.5691 | 368.8822 | 333.9275 | 456.2749 | 473.9904 | 331.7618 | 464.4862 | 480.8703 | 376.7092 | 496.0618 | 432.0685 | 513.9734 | 658.5567 | 536.5336 | 381.9167 | 517.4765 | 422.5107 | 422.4937 | 497.4041 | 283.8341 |  | 329.4108 |  | 340.1023 | 265.5274 | 249.0431 | 347.0462 |  | 62.2835 | 124.1601 | 80.8587 | 208.9094 | 287.6424 | 348.2164 | 392.784 | 18.8399 | 44.0975 | 20.6021 | 83.6778 | 29.8567 | 46.1364 | 54.0795 | 56.8832 | 26.8922 |  |  | 1.8862 | -1.9727 | -68.2153 | 0.56771 | 4.665 | -197.8125 | 23.8595 | -3.2859 | 0.91977 | 2.2592 | 14.1454 | 0.010016 | 0.0013372 | 0.00049941 | 648.6772 | 613.4103 | 408.0215 | 200.5571 | 102.4077 | 51.6249 | 28.2936 | 92.9474 | 51.9783 | 36.2836 | 29.2231 | 26.0345 | 27.8354 | 29.9199 | 170.1535 | 129.0134 | 121.5617 | 84.8504 | 78.1029 | 148.4495 | 97.9405 | 90.1115 | 103.3268 | 272.9126 | 114.4127 | 247.7883 | 402.3889 | 234.3491 | 386.626 | 477.7496 | 485.5026 | 475.9269 | 478.9382 | 469.1222 | 4.2354 | 2.4656 | 806.9425 | 524.6576 | 198.709 | 807.2154 | 525.572 | 223.9037 | 482.3615 | 502.337 | 430.148 | 489.0513 | 500.6236 | 415.1604 | 905.2829 | 868.4564 | 743.9071 | 741.3552 | 744.1649 |  | 831.9508 | 833.3668 | 1389.0387 | 1017.883 | 496.1944 | 755.1366 |  | 829.8046 |  |  | 696.095 | 706.5306 | 699.5821 | [5 empty] | 188.8157 | 887.8227 | 543.2371 | 122.7199 | 899.8002 | 527.9222 | 150.1145 | 363.9398 | 395.6551 | 390.8522 |  |  | 516.8809 | 365.1463 | 488.257 |  | 365.902 | 377.9763 | 437.2795 | 518.0473 | 428.9108 | 647.3517 | 285.285 | 456.8268 | 510.91 | 378.7897 | 512.9342 | 603.0953 |  |  | 334.2202 | 410.2131 | 480.1836 | 404.4175 |  | 312.141 | 388.1917 | 0.7005 | 18.8984 | 1.5709 | 1.2699 | -18.7777 | 3.0889 | 1084.31 | 0.52 | 2.7234 | -1.951 | -11.4729 | 1.0466 | 3.752 | -24.4325 | 8.4854 | 87.0035 | 448.2524 | 5.3726 | -0.6202 | -1.5493 |  | 19.2376
42838.5113 | 7862 | 127.269 | 100.3202 | 68.2806 | 45.0702 | 27.7076 | 25.0668 | 33.5875 | 23.0583 | 73.3392 | 51.4103 | 33.5222 | 24.2602 | 22.088 | 30.6073 | 259.8458 | 372.5979 | 368.8925 | 333.9145 | 456.2908 | 473.9927 | 332.0529 | 464.698 | 481.1104 | 376.6905 | 496.0705 | 432.3775 | 512.4158 | 658.0402 | 535.7459 | 382.0063 | 518.0264 | 422.6909 | 422.6063 | 497.4794 | 283.2872 |  | 329.3611 |  | 340.0651 | 265.4388 | 248.8851 | 347.0742 |  | 62.2451 | 124.1958 | 80.9826 | 209.5376 | 287.055 | 347.8838 | 392.7223 | 18.7536 | 44.1016 | 20.5942 | 83.7444 | 29.8719 | 46.1412 | 54.0854 | 56.8853 | 26.8908 |  |  | 1.8053 | -2.4734 | -68.0432 | 0.38043 | 4.4803 | -197.775 | 23.6367 | -3.1782 | 0.87793 | 2.2481 | 14.1591 | 0.0099701 | 0.0014013 | 0.0004682 | 653.4949 | 614.6869 | 408.1373 | 200.5607 | 102.421 | 51.6408 | 28.2982 | 92.9681 | 51.9852 | 36.2802 | 29.2216 | 26.0427 | 27.826 | 29.9247 | 171.054 | 134.0558 | 120.3046 | 84.9661 | 77.0554 | 148.6147 | 97.8974 | 90.1037 | 103.3384 | 272.9215 | 114.4171 | 247.7743 | 402.3805 | 234.3301 | 386.5766 | 478.0279 | 485.5129 | 475.9819 | 478.9022 | 469.6849 | 3.5435 | 4.4332 | 806.6757 | 524.7515 | 198.7108 | 806.6738 | 525.9497 | 223.9566 | 482.3141 | 502.3923 | 430.2986 | 489.0208 | 500.9289 | 415.4464 | 906.3213 | 868.6226 | 743.9 | 741.3866 | 745.4187 |  | 832.3226 | 833.1592 | 1393.8649 | 1019.1413 | 496.3839 | 755.0338 |  | 829.6066 |  |  | 696.2115 | 706.3893 | 699.3864 | [5 empty] | 188.8466 | 888.365 | 542.6636 | 122.7325 | 900.4585 | 527.1456 | 150.1618 | 363.9059 | 395.7722 | 390.7991 |  |  | 517.255 | 364.867 | 488.4938 |  | 365.9535 | 377.9245 | 437.2366 | 518.4847 | 429.8506 | 647.3234 | 285.0085 | 457.0489 | 511.2168 | 378.94 | 512.887 | 603.0729 |  |  | 334.575 | 410.4104 | 480.4649 | 404.4751 |  | 312.1177 | 388.1975 | -0.43791 | 18.9108 | 1.5696 | 1.2687 | -18.9391 | 3.0889 | 1083.62 | 0.99 | 2.6631 | -2.1848 | -11.4589 | 0.85681 | 3.676 | -24.4236 | 8.4434 | 87.0929 | 453.4409 | 5.3625 | -0.69909 | -1.415 |  | 19.2232
42838.5113 | 7863 | 127.2907 | 100.3332 | 68.28 | 45.0859 | 27.7191 | 25.0753 | 33.5992 | 23.0645 | 73.3673 | 51.4292 | 33.5237 | 24.2612 | 22.0952 | 30.6127 | 259.8466 | 372.6292 | 368.9021 | 333.8958 | 456.312 | 473.9963 | 331.613 | 465.0093 | 481.451 | 376.6712 | 496.1066 | 432.1811 | 510.467 | 657.7433 | 534.8647 | 382.078 | 518.5322 | 422.8099 | 422.7114 | 497.5619 | 282.9865 |  | 329.3014 |  | 340.0083 | 265.747 | 248.9452 | 347.0754 |  | 62.3123 | 124.606 | 81.15 | 208.6543 | 286.1613 | 347.7062 | 392.6909 | 18.7551 | 44.0972 | 20.6151 | 83.8001 | 29.86 | 46.1483 | 54.0867 | 56.8815 | 26.8917 |  |  | 1.7225 | -2.3585 | -68.1023 | 0.6735 | 4.7629 | -197.7803 | 23.7458 | -3.0651 | 0.86528 | 2.1548 | 14.0242 | 0.010013 | 0.0013192 | 0.00049284 | 656.3336 | 613.8373 | 408.2581 | 200.7587 | 102.4258 | 51.6583 | 28.2989 | 92.9798 | 51.9989 | 36.2804 | 29.2239 | 26.0376 | 27.8296 | 29.9338 | 170.145 | 134.0979 | 123.0384 | 85.3648 | 76.9509 | 148.6836 | 97.9391 | 90.105 | 103.3377 | 272.9247 | 114.4145 | 247.7574 | 402.3611 | 234.3156 | 386.5282 | 478.7562 | 485.6155 | 476.0282 | 478.8699 | 469.6753 | 4.8663 | 4.363 | 806.3964 | 524.6515 | 198.7183 | 806.2702 | 532.8601 | 224.0179 | 482.2706 | 502.4731 | 430.3789 | 489.0171 | 501.2039 | 415.715 | 903.3775 | 868.8149 | 743.7757 | 741.1698 | 746.753 |  | 832.7587 | 832.94 | 1399.162 | 1020.1908 | 496.5807 | 754.9189 |  | 829.3889 |  |  | 696.2189 | 706.4231 | 699.4965 | [5 empty] | 188.8652 | 888.8879 | 542.4783 | 122.7372 | 901.0254 | 545.674 | 150.2016 | 363.8573 | 395.8635 | 390.7445 |  |  | 517.642 | 365.022 | 488.6737 |  | 365.9751 | 377.8743 | 437.146 | 518.8512 | 430.6688 | 647.2889 | 285.0795 | 457.2832 | 511.5696 | 379.7348 | 512.8833 | 603.0881 |  |  | 334.2159 | 410.6041 | 480.7561 | 404.5295 |  | 312.0133 | 388.1825 | -0.091027 | 18.9001 | 1.5718 | 1.2702 | -18.946 | 3.0889 | 1087.04 | 0.77 | 2.5999 | -2.1345 | -11.4698 | 1.1406 | 3.7896 | -24.4205 | 8.4617 | 87.2016 | 459.1862 | 5.3592 | -0.58927 | -1.7136 |  | 19.2365
42838.5113 | 7864 | 127.2635 | 100.3535 | 68.3058 | 45.0989 | 27.7277 | 25.0719 | 33.6086 | 23.0626 | 73.3807 | 51.4447 | 33.5304 | 24.2706 | 22.0888 | 30.6225 | 259.8494 | 372.6587 | 368.92 | 333.8666 | 456.3305 | 473.9988 | 331.3696 | 465.2214 | 481.6134 | 376.6501 | 496.1534 | 431.9149 | 509.0553 | 657.26 | 534.2977 | 382.1613 | 518.956 | 422.8808 | 422.8252 | 497.759 | 282.0813 |  | 329.2355 |  | 339.9559 | 266.3661 | 248.5992 | 347.0929 |  | 62.4757 | 125.1839 | 81.3661 | 207.7565 | 285.6981 | 347.6693 | 392.6358 | 18.8004 | 44.0882 | 20.6099 | 83.8675 | 29.8672 | 46.1565 | 54.0892 | 56.9001 | 26.8946 |  |  | 1.8178 | -2.3144 | -68.03 | 0.59005 | 4.9042 | -197.8085 | 23.8969 | -3.1749 | 0.97932 | 2.2792 | 14.2506 | 0.010111 | 0.0013553 | 0.00048462 | 646.6201 | 611.337 | 408.3748 | 201.1637 | 102.4288 | 51.6629 | 28.2948 | 92.9939 | 52.0082 | 36.2864 | 29.2236 | 26.0334 | 27.8244 | 29.9352 | 169.6604 | 135.6143 | 123.8288 | 85.6921 | 76.8625 | 148.7746 | 97.9712 | 90.0993 | 103.3451 | 272.9322 | 114.4232 | 247.7536 | 402.3562 | 234.2968 | 386.4878 | 479.2433 | 485.7282 | 476.1135 | 478.8192 | 469.9007 | 5.3786 | 3.5045 | 806.1406 | 524.4266 | 198.7223 | 806.044 | 534.0756 | 224.0622 | 482.2145 | 502.5457 | 430.0573 | 489.0036 | 501.5949 | 415.8672 | 903.0566 | 869.0091 | 743.7119 | 741.1229 | 747.8494 |  | 832.6591 | 832.7025 |  | 1021.2101 | 496.8107 | 754.7914 |  | 829.165 |  |  | 696.7091 | 707.7092 | 700.8642 | [5 empty] | 188.8883 | 889.4087 | 542.1764 | 122.7544 | 901.6282 | 550.855 | 150.2507 | 363.8186 | 395.8305 | 390.6912 |  |  | 517.9916 | 364.8127 | 488.9342 |  | 366.0263 | 377.8725 | 437.2089 | 519.1523 | 431.4376 | 647.2493 | 285.2414 | 457.452 | 511.8744 | 380.219 | 512.8663 | 603.1396 |  |  | 333.9228 | 410.6925 | 480.9684 | 404.6171 |  | 311.9433 | 388.1442 | 0.10226 | 18.899 | 1.5724 | 1.2712 | -18.8801 | 3.0889 | 1095.37 | 1.09 | 2.6699 | -2.116 | -11.472 | 1.0684 | 3.8453 | -24.4215 | 8.4883 | 87.1378 |  | 5.3611 | -0.52375 | -1.7975 |  | 19.2446
42838.5113 | 7865 | 127.2672 | 100.3546 | 68.322 | 45.1061 | 27.7317 | 25.0775 | 33.6245 | 23.0636 | 73.406 | 51.4572 | 33.5398 | 24.2619 | 22.0985 | 30.6298 | 259.8329 | 372.6811 | 368.924 | 333.8531 | 456.3439 | 473.9933 | 331.6017 | 465.3384 | 481.5885 | 376.6231 | 496.179 | 432.1223 | 510.1445 | 657.0247 | 533.9233 | 382.2551 | 519.4236 | 423.0149 | 422.9289 | 497.9743 | 281.8871 |  | 329.1827 |  | 339.9154 | 266.4925 | 248.2183 | 347.1168 |  | 62.7379 | 125.5937 | 81.5897 | 206.2923 | 285.1696 | 347.9052 | 392.4062 | 18.8209 | 44.0959 | 20.5236 | 83.9484 | 29.8613 | 46.1617 | 54.1002 | 56.903 | 26.8918 |  |  | 1.7363 | -2.2947 | -68.1937 | 0.69913 | 4.8069 | -197.7901 | 23.893 | -3.0178 | 0.8069 | 2.3503 | 14.1947 | 0.010034 | 0.0012748 | 0.0004797 | 651.6576 | 611.7634 | 408.4916 | 201.501 | 102.4384 | 51.6743 | 28.3035 | 93.0123 | 52.0258 | 36.291 | 29.2256 | 26.0386 | 27.8253 | 29.943 | 169.6855 | 137.1666 | 121.3097 | 87.1647 | 77.4144 | 148.9766 | 97.9543 | 90.1033 | 103.3642 | 272.9525 | 114.4395 | 247.7502 | 402.3494 | 234.2904 | 386.4584 | 479.4759 | 485.8643 | 476.2163 | 478.7756 | 469.8226 | 4.4324 | 4.6984 | 805.908 | 524.3757 | 198.7384 | 805.6533 | 530.8842 | 224.1143 | 482.2377 | 502.6371 | 430.1482 | 489.003 | 501.8859 | 415.9842 | 905.4512 | 869.2161 | 743.7959 | 741.3415 | 747.8687 |  | 832.8192 | 832.4429 |  | 1022.2478 | 497.0472 | 754.6761 |  | 828.9433 |  |  | 696.8547 | 709.0329 | 701.4171 | [5 empty] | 188.9135 | 889.9294 | 542.1767 | 122.776 | 902.3078 | 543.5586 | 150.3058 | 363.7904 | 395.951 | 390.637 |  |  | 518.3251 | 365.0519 | 489.1553 |  | 366.0262 | 377.8523 | 437.1787 | 519.4841 | 431.3762 | 647.2165 | 285.2055 | 457.6531 | 512.2091 | 380.0123 | 512.9067 | 603.1325 |  |  | 333.7327 | 410.9369 | 481.1525 | 404.6855 |  | 311.9612 | 388.0966 | 0.27719 | 18.9027 | 1.5721 | 1.2699 | -18.8289 | 3.0888 | 1107.69 | 1.15 | 2.6088 | -2.108 | -11.4917 | 1.1636 | 3.8077 | -24.425 | 8.4892 | 87.1909 |  | 5.3633 | -0.50066 | -1.5196 |  | 19.264
42838.5113 | 7866 | 127.2314 | 100.3474 | 68.3344 | 45.1217 | 27.7357 | 25.0784 | 33.6302 | 23.0605 | 73.4204 | 51.4645 | 33.5473 | 24.2684 | 22.0948 | 30.6337 | 259.826 | 372.7095 | 368.9347 | 333.8362 | 456.3586 | 473.9962 | 331.1276 | 465.3515 | 481.6521 | 376.6032 | 496.2703 | 432.5034 | 512.2544 | 656.8689 | 534.1057 | 382.3397 | 519.8532 | 423.1409 | 423.0335 | 498.1357 | 281.9139 |  | 329.1253 |  | 339.8574 | 266.1971 | 247.9698 | 347.1295 |  | 62.7841 | 125.8326 | 81.7548 | 206.9565 | 285.5405 | 347.4558 | 392.1412 | 19.0216 | 44.106 | 20.5319 | 83.9622 | 29.8574 | 46.1697 | 54.0995 | 56.9111 | 26.9014 |  |  | 1.9492 | -1.9885 | -68.0734 | 0.40408 | 4.8904 | -197.7842 | 24.0855 | -3.1933 | 0.90888 | 2.3545 | 13.9751 | 0.010037 | 0.0013224 | 0.00050105 | 651.3811 | 611.6969 | 408.6253 | 201.7718 | 102.4442 | 51.6946 | 28.3102 | 93.0256 | 52.0296 | 36.2903 | 29.2309 | 26.0405 | 27.82 | 29.9409 | 163.388 | 137.5022 | 123.4293 | 90.021 | 77.574 | 149.0275 | 97.9917 | 90.1026 | 103.365 | 272.9708 | 114.4391 | 247.7464 | 402.3389 | 234.2755 | 386.4076 | 479.0331 | 486.0377 | 476.3132 | 478.7262 | 469.6487 | 4.0736 | 3.0626 | 805.6496 | 524.7752 | 198.743 | 805.3886 | 531.3262 | 224.1658 | 482.1403 | 502.6443 | 430.2627 | 489.0043 | 502.138 | 416.0743 | 906.2096 | 869.4168 | 743.7812 | 741.3284 | 749.4956 |  | 832.554 | 832.2263 |  | 1023.2594 | 497.2163 | 754.578 |  | 828.7502 |  |  | 698.6202 | 710.1732 | 702.1681 | [5 empty] | 188.9333 | 890.4733 | 542.0143 | 122.7882 | 903.0314 | 535.7529 | 150.3357 | 363.7671 | 396.146 | 390.5807 |  |  | 518.5748 | 365.6787 | 489.2042 |  | 366.0142 | 377.8366 | 436.9126 | 519.808 | 431.2786 | 647.1998 | 285.1406 | 457.8791 | 512.5163 | 380.1185 | 512.9553 | 603.1131 |  |  | 333.7947 | 411.0558 | 481.3529 | 404.7159 |  | 311.9161 | 388.0822 | 0.17016 | 18.9017 | 1.5707 | 1.2679 | -18.8229 | 3.0889 | 1111.5 | 1.05 | 2.7644 | -1.9629 | -11.485 | 0.88487 | 3.8393 | -24.4158 | 8.5203 | 87.057 |  | 5.3574 | 0.2056 | -1.7506 |  | 19.2909
42838.5113 | 7867 | 127.2086 | 100.3496 | 68.344 | 45.1294 | 27.736 | 25.0805 | 33.6278 | 23.0629 | 73.4342 | 51.4729 | 33.5515 | 24.2679 | 22.0949 | 30.6254 | 259.8285 | 372.7331 | 368.9409 | 333.8142 | 456.3823 | 473.9876 | 330.732 | 465.5001 | 481.6278 | 376.576 | 496.4073 | 432.5492 | 512.6576 | 656.6743 | 534.4895 | 382.4225 | 520.2974 | 423.2711 | 423.1363 | 498.3782 | 281.7573 |  | 329.0763 |  | 339.8089 | 266.0921 | 247.7789 | 347.1434 |  | 62.6821 | 126.0997 | 81.7989 | 206.9699 | 286.7118 | 347.3678 | 392.1785 | 19.2321 | 44.0974 | 20.5187 | 83.9579 | 29.8636 | 46.1826 | 54.1072 | 56.9305 | 26.8964 |  |  | 2.055 | -2.3401 | -67.9144 | 0.72147 | 4.7366 | -197.7967 | 23.7754 | -3.073 | 0.75183 | 2.3897 | 14.2341 | 0.010001 | 0.0014029 | 0.00049284 | 651.5715 | 615.5584 | 408.767 | 201.9324 | 102.462 | 51.7127 | 28.3173 | 93.0522 | 52.0398 | 36.3092 | 29.2347 | 26.0419 | 27.83 | 29.9507 | 158.9957 | 137.3013 | 124.1022 | 88.8353 | 76.1037 | 149.0826 | 98.0201 | 90.0977 | 103.3581 | 272.9709 | 114.4427 | 247.7158 | 402.3195 | 234.2535 | 386.3579 | 478.8424 | 486.1399 | 476.4236 | 478.6761 | 469.5856 | 3.526 | 5.3431 | 805.3945 | 525.6332 | 198.7477 | 805.1792 | 529.2843 | 224.2277 | 482.0733 | 502.6949 | 430.4068 | 489.0151 | 502.4624 | 416.395 | 905.4387 | 869.7072 | 743.7291 | 741.2675 | 751.4846 |  | 832.4666 | 831.9907 |  | 1024.2325 | 497.3444 | 754.4694 |  | 828.5392 |  |  | 699.7841 | 712.9478 | 705.069 | [5 empty] | 188.9669 | 891.075 | 541.7946 | 122.8073 | 903.8521 | 539.1517 | 150.3883 | 363.7475 | 396.2794 | 390.524 |  |  | 518.7468 | 366.0455 | 489.2328 |  | 365.9914 | 377.8228 | 436.8607 | 520.0902 | 432.1277 | 647.179 | 285.0814 | 458.0931 | 512.833 | 379.6003 | 513.0067 | 603.1738 |  |  | 334.0613 | 411.4763 | 481.5326 | 404.7693 |  | 312.0695 | 388.0973 | -0.0042135 | 18.9018 | 1.5703 | 1.268 | -18.9086 | 3.0889 | 1110.76 | 0.91 | 2.8391 | -2.1301 | -11.4755 | 1.1828 | 3.7781 | -24.4148 | 8.4646 | 86.9725 |  | 5.3472 | 0.70069 | -1.8219 |  | 19.3056
42838.5113 | 7868 | 127.2165 | 100.3495 | 68.3582 | 45.1431 | 27.7267 | 25.0865 | 33.6298 | 23.0675 | 73.4464 | 51.4784 | 33.5532 | 24.2667 | 22.0998 | 30.6317 | 259.8286 | 372.7716 | 368.9674 | 333.8058 | 456.4002 | 474.0068 | 330.2496 | 465.6075 | 481.8323 | 376.5586 | 496.5271 | 432.235 | 512.1325 | 656.2451 | 534.3326 | 382.5162 | 520.6976 | 423.4982 | 423.2445 | 498.6834 | 281.1363 |  | 329.0264 |  | 339.7669 | 265.564 | 247.7393 | 347.1646 |  | 62.7232 | 126.3469 | 81.72 | 205.5653 | 286.4138 | 347.2993 | 392.3913 | 19.2236 | 44.1006 | 20.4429 | 83.9864 | 29.8786 | 46.1896 | 54.1149 | 56.9472 | 26.9031 |  |  | 1.9249 | -2.2507 | -68.1174 | 0.73987 | 5.0034 | -197.8026 | 24.1749 | -3.006 | 0.80048 | 2.2114 | 14.3056 | 0.010001 | 0.0014227 | 0.00046327 | 654.1024 | 614.36 | 408.8764 | 201.8395 | 102.4608 | 51.7219 | 28.3233 | 93.0576 | 52.051 | 36.3028 | 29.2278 | 26.0365 | 27.826 | 29.9393 | 154.3962 | 132.4385 | 125.3455 | 89.5737 | 75.5075 | 149.0423 | 98.0658 | 90.0875 | 103.3646 | 272.9902 | 114.4487 | 247.7135 | 402.3164 | 234.2409 | 386.3172 | 478.5264 | 486.2179 | 476.5306 | 478.6368 | 469.4779 | 4.4363 | 3.5383 | 805.1789 | 525.9824 | 198.7551 | 804.6694 | 527.4107 | 224.2762 | 482.0133 | 502.7543 | 430.3015 | 489.0042 | 502.6213 | 416.6859 | 906.1531 | 869.9905 | 743.756 | 741.4032 | 751.4415 |  | 833.2622 | 831.7172 |  | 1025.159 | 497.4986 | 754.3347 |  | 828.2967 |  |  | 701.373 | 714.0522 | 705.5851 | [5 empty] | 188.9805 | 891.6164 | 541.7752 | 122.8153 | 904.3978 | 541.6053 | 150.4295 | 363.7254 | 396.3604 | 390.4721 |  |  | 518.9476 | 366.6279 | 489.0843 |  | 365.9682 | 377.7446 | 437.3521 | 520.3675 | 432.9602 | 647.1495 | 285.3079 | 458.434 | 513.1107 | 379.7871 | 513.0287 | 603.1903 |  |  | 334.0387 | 412.0163 | 481.6426 | 404.7913 |  | 312.2693 | 388.1687 | -0.13629 | 18.9017 | 1.5719 | 1.2698 | -18.971 | 3.0889 | 1128.21 | 0.97 | 2.7475 | -2.0897 | -11.4962 | 1.1981 | 3.8829 | -24.4138 | 8.535 | 87.2399 |  | 5.3418 | 1.2066 | -1.9544 |  | 19.3185
42838.5114 | 7869 | 127.2183 | 100.3352 | 68.3688 | 45.1484 | 27.7285 | 25.0783 | 33.6444 | 23.0633 | 73.4624 | 51.49 | 33.5559 | 24.2683 | 22.0967 | 30.6384 | 259.8164 | 372.7865 | 368.9708 | 333.7789 | 456.4202 | 473.9963 | 330.7363 | 465.7167 | 482.0513 | 376.5348 | 496.598 | 432.0992 | 509.887 | 655.8261 | 533.5418 | 382.6059 | 521.0985 | 423.6949 | 423.3562 | 498.9344 | 281.1632 |  | 328.9733 |  | 339.7287 | 265.3409 | 247.6191 | 347.1906 |  | 62.9862 | 126.8527 | 81.8115 | 203.1153 | 285.6633 | 347.3721 | 392.7634 | 19.2064 | 44.098 | 20.4063 | 84.0439 | 29.8712 | 46.1819 | 54.1236 | 56.9457 | 26.9003 |  |  | 1.8487 | -2.1087 | -67.9315 | 0.64853 | 4.7281 | -197.7868 | 23.6689 | -2.9449 | 0.86392 | 2.1686 | 14.1112 | 0.010123 | 0.0013914 | 0.00047641 | 658.8745 | 615.6545 | 409.0129 | 201.7185 | 102.4715 | 51.7353 | 28.3193 | 93.0759 | 52.0662 | 36.3096 | 29.2328 | 26.0391 | 27.8214 | 29.9456 | 157.0318 | 131.3663 | 123.8284 | 89.693 | 75.753 | 149.1064 | 98.0833 | 90.0865 | 103.3725 | 272.9972 | 114.449 | 247.7081 | 402.3098 | 234.2315 | 386.2777 | 478.6802 | 486.3425 | 476.6575 | 478.5943 | 469.5262 | 5.3981 | 3.2049 | 804.9262 | 526.3007 | 198.756 | 804.4781 | 525.1144 | 224.3254 | 481.9404 | 502.8516 | 430.1281 | 488.9965 | 502.9496 | 416.8521 | 909.3857 | 870.2492 | 743.7542 | 741.4296 | 752.4244 |  | 833.2363 | 831.4767 |  | 1025.8081 | 497.6535 | 754.2243 |  | 828.0954 |  |  | 702.7104 | 715.0553 | 707.2648 | [5 empty] | 189.0073 | 892.1034 | 543.0239 | 122.8351 | 904.8131 | 543.303 | 150.4661 | 363.6756 | 396.4021 | 390.4038 |  |  | 519.1507 | 366.0127 | 489.0168 |  | 365.9797 | 377.6578 | 437.7687 | 520.6604 | 433.4199 | 647.1096 | 285.6771 | 458.6988 | 513.5475 | 380.0131 | 513.0284 | 603.216 |  |  | 333.4123 | 412.4598 | 481.8607 | 404.8584 |  | 312.1462 | 388.1545 | 0.14994 | 18.9028 | 1.5718 | 1.2702 | -18.9098 | 3.0889 | 1105.28 | 1.01 | 2.6912 | -2.024 | -11.4877 | 1.1224 | 3.7747 | -24.4143 | 8.4457 | 87.2039 |  | 5.3441 | 0.92195 | -1.7837 |  | 19.333
42838.5114 | 7870 | 127.2001 | 100.3275 | 68.3764 | 45.1508 | 27.7308 | 25.0679 | 33.6441 | 23.0544 | 73.4767 | 51.5047 | 33.5579 | 24.265 | 22.0859 | 30.6359 | 259.8252 | 372.8255 | 368.9917 | 333.7681 | 456.4454 | 474.0038 | 331.3698 | 465.8425 | 482.0579 | 376.519 | 496.6715 | 432.0114 | 511.4469 | 655.8428 | 533.1246 | 382.7117 | 521.6704 | 423.8357 | 423.4691 | 499.219 | 282.0149 |  | 328.9312 |  | 339.6838 | 266.0726 | 247.7375 | 347.2285 |  | 63.1491 | 127.2179 | 81.9741 | 200.9835 | 284.6638 | 347.7078 | 392.9597 | 19.1762 | 44.1145 | 20.4815 | 84.116 | 29.86 | 46.2019 | 54.1212 | 56.946 | 26.9031 |  |  | 1.7928 | -1.8663 | -67.9426 | 0.59005 | 4.8266 | -197.7993 | 23.9797 | -3.1125 | 1.0196 | 2.4894 | 14.1541 | 0.010028 | 0.0013372 | 0.0004682 | 664.6813 | 615.2577 | 409.1416 | 201.6016 | 102.4803 | 51.752 | 28.3264 | 93.0942 | 52.0759 | 36.3128 | 29.2347 | 26.0457 | 27.8171 | 29.9504 | 158.7565 | 131.9342 | 122.4187 | 90.7925 | 78.3194 | 149.2362 | 98.1241 | 90.0894 | 103.3893 | 273.0126 | 114.464 | 247.7079 | 402.303 | 234.227 | 386.2376 | 479.1979 | 486.4668 | 476.764 | 478.5641 | 469.6506 | 5.6391 | 3.8291 | 804.6992 | 526.4157 | 198.7677 | 804.2255 | 529.509 | 224.3855 | 481.8797 | 502.9769 | 430.0663 | 489.0196 | 503.2267 | 417.1692 | 911.5995 | 870.4637 | 743.6205 | 741.2106 | 754.3235 |  | 832.5678 | 831.2471 |  | 1026.3843 | 497.8045 | 754.113 |  | 827.9073 |  |  | 709.1523 | 719.701 | 712.9626 | [5 empty] | 189.0496 | 892.5652 | 542.011 | 122.8465 | 905.2288 | 574.8749 | 150.5222 | 363.6381 | 396.4387 | 390.3487 |  |  | 519.3783 | 366.3424 | 489.5717 |  | 366.0382 | 377.6093 | 438.1885 | 521.0023 | 434.1091 | 647.0798 | 285.5557 | 458.9822 | 514.0748 | 380.084 | 513.0324 | 603.1732 |  |  | 332.9998 | 412.7188 | 482.0875 | 404.9127 |  | 312.2938 | 388.1944 | -0.21216 | 18.9011 | 1.5704 | 1.2689 | -18.8237 | 3.0889 | 1086.34 | 0.65 | 2.6496 | -1.905 | -11.4939 | 1.0711 | 3.8149 | -24.4217 | 8.5033 | 86.9275 |  | 5.348 | 0.74696 | -1.622 |  | 19.3453
42838.5114 | 7871 | 127.1746 | 100.358 | 68.3927 | 45.1741 | 27.7271 | 25.0731 | 33.6522 | 23.0596 | 73.5013 | 51.5135 | 33.563 | 24.2758 | 22.0907 | 30.6472 | 259.8226 | 372.8498 | 369.0019 | 333.7557 | 456.4683 | 474.0108 | 331.5635 | 466.016 | 481.8983 | 376.5015 | 496.7408 | 432.1504 | 513.4803 | 655.9205 | 531.8651 | 382.7934 | 522.1348 | 424.1236 | 423.5836 | 499.3638 | 282.3098 |  | 328.8657 |  | 339.6469 | 266.3076 | 247.9548 | 347.2431 |  | 63.2131 | 127.3323 | 82.049 | 200.698 | 284.2497 | 347.8186 | 393.2459 | 19.1332 | 44.1109 | 20.5095 | 84.1779 | 29.8563 | 46.209 | 54.1309 | 56.9618 | 26.9065 |  |  | 1.8934 | -2.1843 | -68.2469 | 0.65379 | 4.8437 | -197.8079 | 23.4514 | -2.9758 | 0.90615 | 2.3442 | 14.0586 | 0.010097 | 0.0013093 | 0.0004452 | 655.6429 | 613.5463 | 409.2606 | 201.4978 | 102.4794 | 51.7597 | 28.3262 | 93.1017 | 52.0848 | 36.316 | 29.2334 | 26.0439 | 27.8185 | 29.9433 | 154.7644 | 136.2126 | 125.0815 | 89.9682 | 78.8742 | 149.2517 | 98.2109 | 90.0824 | 103.3942 | 273.021 | 114.4782 | 247.691 | 402.2839 | 234.2017 | 386.1959 | 479.9234 | 486.5532 | 476.8171 | 478.523 | 469.6543 | 5.8152 | 4.2565 | 804.5064 | 527.089 | 198.7827 | 804.3123 | 539.712 | 224.4578 | 481.8179 | 503.108 | 430.0237 | 489.0405 | 503.5088 | 417.6727 | 913.1492 | 870.5843 | 743.492 | 741.0114 | 756.2327 |  | 832.1876 | 830.9856 |  | 1027.0742 | 497.8859 | 753.989 |  | 827.6739 |  |  | 713.9523 | 724.1516 | 718.8382 | [5 empty] | 189.066 | 892.9561 | 542.5124 | 122.8634 | 905.6764 | 575.6385 | 150.568 | 363.5979 | 396.5327 | 390.2916 |  |  | 519.6025 | 366.3527 | 489.7674 |  | 366.0703 | 377.5201 | 438.4695 | 521.2573 | 434.3632 | 647.0566 | 285.4472 | 459.2838 | 514.2885 | 379.9964 | 513.0829 | 603.1384 |  |  | 333.6872 | 412.8323 | 482.293 | 404.9901 |  | 312.6637 | 388.2998 | 0.29871 | 18.9024 | 1.5697 | 1.2681 | -18.7494 | 3.0889 | 1094.07 | 0.97 | 2.7207 | -2.0612 | -11.5213 | 1.1277 | 3.822 | -24.4244 | 8.4098 | 86.7473 |  | 5.3396 | 1.1925 | -1.9073 |  | 19.3562
42838.5114 | 7872 | 127.1613 | 100.3557 | 68.4146 | 45.1893 | 27.7538 | 25.0827 | 33.6666 | 23.0654 | 73.5228 | 51.5291 | 33.5815 | 24.2768 | 22.0953 | 30.6538 | 259.8172 | 372.8762 | 369.0115 | 333.7395 | 456.4875 | 474.014 | 331.1862 | 466.1304 | 481.8229 | 376.4875 | 496.7389 | 432.3967 | 513.419 | 655.9919 | 531.9115 | 382.8974 | 522.4778 | 424.3673 | 423.6921 | 499.4533 | 281.8794 |  | 328.8215 |  | 339.5906 | 266.4555 | 247.7627 | 347.2686 |  | 63.2822 | 127.4406 | 82.1727 | 200.6401 | 283.3555 | 347.6369 | 393.5624 | 19.0586 | 44.1315 | 20.5155 | 84.2148 | 29.8492 | 46.2292 | 54.1351 | 56.969 | 26.8963 |  |  | 1.8684 | -2.2152 | -68.1864 | 0.80624 | 4.6519 | -197.7855 | 23.8588 | -3.1815 | 0.92152 | 2.3925 | 14.2112 | 0.010051 | 0.0014867 | 0.00050598 | 643.9254 | 614.1723 | 409.383 | 201.3266 | 102.491 | 51.7738 | 28.3345 | 93.1217 | 52.0938 | 36.326 | 29.242 | 26.0415 | 27.8232 | 29.9511 | 159.6496 | 136.9509 | 124.4501 | 90.283 | 77.3577 | 149.515 | 98.2423 | 90.0815 | 103.4014 | 273.0318 | 114.4779 | 247.6731 | 402.2696 | 234.1757 | 386.1465 | 479.4954 | 486.6055 | 476.8458 | 478.4893 | 469.5924 | 8.6097 | 5.0386 | 804.3063 | 527.3435 | 198.787 | 804.0258 | 536.5658 | 224.4965 | 481.7562 | 503.1752 | 430.1253 | 489.0525 | 503.7014 | 417.8495 | 912.6866 | 870.7545 | 743.43 | 741.0181 | 757.6198 |  | 832.1847 | 830.7368 |  | 1027.7665 | 497.9411 | 753.8767 |  | 827.4649 |  |  | 716.818 | 728.556 | 725.0681 | [5 empty] | 189.0827 | 893.3752 | 543.066 | 122.8657 | 906.2641 | 571.3757 | 150.599 | 363.5398 | 396.65 | 390.2363 |  |  | 519.8567 | 366.7673 | 489.954 |  | 366.0475 | 377.4552 | 438.6808 | 521.462 | 434.2912 | 647.037 | 286.0174 | 459.451 | 514.5597 | 380.153 | 513.2007 | 603.1249 |  |  | 334.1399 | 413.0456 | 482.5266 | 405.0757 |  | 312.9338 | 388.3936 | 0.21542 | 18.9027 | 1.5697 | 1.2691 | -18.8528 | 3.0889 | 1096.75 | 1.05 | 2.7028 | -2.076 | -11.5177 | 1.2524 | 3.745 | -24.4194 | 8.4813 | 86.7079 |  | 5.3276 | 0.68348 | -1.8332 |  | 19.3646
42838.5114 | 7873 | 127.1535 | 100.3524 | 68.43 | 45.1959 | 27.7468 | 25.0785 | 33.6676 | 23.0643 | 73.5364 | 51.5403 | 33.5762 | 24.2674 | 22.1 | 30.655 | 259.8142 | 372.8988 | 369.0259 | 333.7223 | 456.5024 | 474.016 | 330.7976 | 466.2723 | 482.0115 | 376.4615 | 496.6984 | 432.3449 | 512.8936 | 655.9445 | 531.3308 | 382.9959 | 522.7848 | 424.5535 | 423.7993 | 499.5274 | 281.4798 |  | 328.7684 |  | 339.5535 | 266.3046 | 247.6074 | 347.2905 |  | 63.2632 | 127.4294 | 82.2724 | 203.0893 | 284.083 | 347.885 | 393.6307 | 19.0288 | 44.149 | 20.5008 | 84.2291 | 29.8337 | 46.2314 | 54.1535 | 56.9772 | 26.9104 |  |  | 1.714 | -2.3282 | -68.2311 | 0.61567 | 4.9219 | -197.7842 | 23.8161 | -3.1479 | 0.92989 | 2.4541 | 14.2393 | 0.010072 | 0.0013389 | 0.00042713 | 652.3671 | 615.3306 | 409.5121 | 201.2407 | 102.5017 | 51.7936 | 28.336 | 93.136 | 52.104 | 36.3322 | 29.2374 | 26.0372 | 27.8173 | 29.9498 | 166.8375 | 143.8981 | 129.017 | 88.3851 | 76.05 | 149.974 | 98.3656 | 90.0769 | 103.4039 | 273.0427 | 114.4773 | 247.6667 | 402.2591 | 234.1679 | 386.0958 | 479.0204 | 486.6495 | 476.8754 | 478.4627 | 469.7204 | 4.8741 | 5.931 | 804.1055 | 527.3957 | 198.8017 | 803.3004 | 535.8141 | 224.5577 | 481.7086 | 503.2248 | 430.105 | 489.0797 | 504.1276 | 418.2356 | 914.7807 | 870.995 | 743.4152 | 741.0505 | 759.9003 |  | 832.3036 | 830.5145 |  | 1028.5045 | 498.0288 | 753.7804 |  | 827.3015 |  |  | 722.9112 | 734.3782 | 731.6508 | [5 empty] | 189.1145 | 893.8111 | 543.6704 | 122.8886 | 906.9305 | 567.5552 | 150.6515 | 363.4757 | 396.5638 | 390.1825 |  |  | 520.1986 | 366.7067 | 490.2355 |  | 366.0208 | 377.4545 | 438.884 | 521.5954 | 433.768 | 647.0024 | 286.5935 | 459.4651 | 514.9806 | 379.9427 | 513.251 | 603.0927 |  |  | 333.8002 | 413.336 | 482.7242 | 405.1801 |  | 312.8937 | 388.4438 | 0.62779 | 18.9022 | 1.5698 | 1.2692 | -18.9111 | 3.0889 | 1084.27 | 1.43 | 2.5878 | -2.1283 | -11.5213 | 1.0944 | 3.8529 | -24.4242 | 8.4754 | 86.6842 |  | 5.3187 | -0.056314 | -2.3255 |  | 19.3667
42838.5114 | 7874 | 127.1572 | 100.3469 | 68.4523 | 45.2091 | 27.7594 | 25.0795 | 33.6815 | 23.0711 | 73.5539 | 51.5532 | 33.5924 | 24.2757 | 22.1029 | 30.6696 | 259.8119 | 372.921 | 369.0307 | 333.7038 | 456.5194 | 474.016 | 331.5407 | 466.2633 | 482.1416 | 376.4389 | 496.6808 | 432.2416 | 512.9929 | 655.9832 | 530.928 | 383.0901 | 523.2683 | 424.7745 | 423.9078 | 499.5854 | 281.5564 |  | 328.7152 |  | 339.5035 | 266.4306 | 247.5943 | 347.3252 |  | 63.2688 | 127.3761 | 82.2699 | 205.6585 | 285.1368 | 348.4625 | 393.5858 | 18.9662 | 44.1518 | 20.4732 | 84.2318 | 29.8373 | 46.2295 | 54.1567 | 56.9899 | 26.9037 |  |  | 1.687 | -2.0759 | -68.2134 | 0.43891 | 4.966 | -197.8118 | 23.2096 | -3.4193 | 0.79348 | 2.2653 | 14.3301 | 0.010026 | 0.0014095 | 0.00045013 | 653.7123 | 613.1064 | 409.6453 | 201.1992 | 102.5063 | 51.8138 | 28.3585 | 93.1616 | 52.125 | 36.3342 | 29.2525 | 26.0471 | 27.8307 | 29.9673 | 172.5787 | 147.5766 | 132.1085 | 90.3145 | 77.512 | 150.2338 | 98.4995 | 90.0731 | 103.4165 | 273.0576 | 114.4918 | 247.6671 | 402.253 | 234.1615 | 386.0624 | 479.0077 | 486.7046 | 476.8897 | 478.4333 | 470.0384 | 5.1028 | 4.3436 | 803.913 | 527.4148 | 198.8027 | 803.1139 | 538.3982 | 224.6081 | 481.6394 | 503.2625 | 430.006 | 489.1073 | 504.316 | 418.5531 | 916.0064 | 871.1522 | 743.5057 | 741.2666 | 762.0527 |  | 832.5185 | 830.3162 |  | 1029.2914 | 498.0657 | 753.671 |  | 827.1686 |  |  | 728.6977 | 739.4788 | 737.6635 | [5 empty] | 189.1478 | 894.2774 | 543.9953 | 122.9131 | 907.4273 | 570.0477 | 150.6942 | 363.4398 | 396.6272 | 390.1188 |  |  | 520.4834 | 366.0903 | 490.4181 |  | 365.9425 | 377.447 | 439.0466 | 521.7007 | 433.9091 | 646.9565 | 286.4783 | 459.5548 | 515.2934 | 380.5416 | 513.2555 | 603.0163 |  |  | 333.727 | 413.6517 | 482.8446 | 405.2632 |  | 312.6995 | 388.4038 | 0.23434 | 18.9016 | 1.5714 | 1.2727 | -18.9024 | 3.0889 | 1068.61 | 1.4 | 2.5667 | -2.0095 | -11.5191 | 0.924 | 3.8719 | -24.4373 | 8.3707 | 86.6963 |  | 5.3017 | -0.66089 | -2.6526 |  | 19.3648
42838.5114 | 7875 | 127.1692 | 100.3487 | 68.4617 | 45.2259 | 27.766 | 25.0843 | 33.6921 | 23.0695 | 73.5791 | 51.568 | 33.5996 | 24.2832 | 22.1019 | 30.6721 | 259.812 | 372.9393 | 369.0492 | 333.6892 | 456.5386 | 474.0237 | 332.2156 | 466.0588 | 482.3011 | 376.4133 | 496.6784 | 432.1832 | 512.0327 | 655.8983 | 530.9478 | 383.1875 | 523.7545 | 424.9169 | 424.0146 | 499.752 | 282.1585 |  | 328.6683 |  | 339.4551 | 266.6285 | 247.6616 | 347.3523 |  | 63.3005 | 127.1348 | 82.209 | 208.0413 | 286.0272 | 348.6627 | 393.4897 | 18.8905 | 44.1531 | 20.3928 | 84.246 | 29.8448 | 46.2514 | 54.1599 | 57.0022 | 26.9093 |  |  | 1.5878 | -1.8965 | -68.2646 | 0.13401 | 4.9351 | -197.8052 | 23.9075 | -3.4233 | 0.81975 | 2.2571 | 14.3278 | 0.010279 | 0.0014407 | 0.00047477 | 651.6861 | 613.1398 | 409.7815 | 201.0982 | 102.5124 | 51.8286 | 28.3519 | 93.1863 | 52.131 | 36.3408 | 29.257 | 26.054 | 27.8226 | 29.9641 | 172.4308 | 146.3467 | 133.1828 | 90.8512 | 78.5702 | 150.4206 | 98.6449 | 90.073 | 103.424 | 273.0708 | 114.496 | 247.6562 | 402.2383 | 234.1419 | 386.0173 | 479.3616 | 486.7882 | 476.9198 | 478.3894 | 470.1369 | 5.0969 | 4.4771 | 803.8478 | 527.6797 | 198.8092 | 803.1244 | 534.3164 | 224.6713 | 481.5734 | 503.3471 | 430.0143 | 489.1459 | 504.4339 | 418.4934 | 917.0418 | 871.3292 | 743.4892 | 741.2264 | 764.4775 |  | 832.7906 | 830.1418 |  | 1030.0544 | 498.1026 | 753.5483 |  | 826.9915 |  |  | 733.1408 | 744.8336 | 742.0719 | [5 empty] | 189.1696 | 894.7038 | 544.0745 | 122.9228 | 907.907 | 572.4676 | 150.726 | 363.4251 | 396.598 | 390.0547 |  |  | 520.7569 | 366.2206 | 490.5992 |  | 365.8174 | 377.4385 | 439.056 | 521.8763 | 433.8642 | 646.921 | 286.2562 | 459.6501 | 515.6874 | 381.327 | 513.2242 | 602.9535 |  |  | 334.0345 | 413.9031 | 482.9556 | 405.2921 |  | 312.6133 | 388.4328 | 0.58864 | 18.9006 | 1.5708 | 1.2714 | -18.6953 | 3.0889 | 1054.4 | 1.01 | 2.4901 | -1.9201 | -11.5199 | 0.5104 | 3.8605 | -24.4408 | 8.497 | 86.7199 |  | 5.2854 | -0.62049 | -2.7541 |  | 19.3727
42838.5114 | 7876 | 127.1631 | 100.3398 | 68.4609 | 45.2291 | 27.7606 | 25.0765 | 33.6902 | 23.058 | 73.5868 | 51.5707 | 33.5933 | 24.2738 | 22.0968 | 30.6736 | 259.8102 | 372.9657 | 369.0586 | 333.6767 | 456.5531 | 474.0231 | 332.5838 | 465.872 | 482.3728 | 376.3898 | 496.6497 | 432.1252 | 510.7448 | 656.0082 | 531.3334 | 383.2872 | 524.2643 | 425.0306 | 424.1276 | 499.9638 | 282.4581 |  | 328.6198 |  | 339.4193 | 266.6196 | 247.6303 | 347.3733 |  | 63.2892 | 126.9346 | 82.2185 | 209.122 | 285.3134 | 348.2058 | 393.2977 | 18.8989 | 44.1555 | 20.3463 | 84.2596 | 29.8467 | 46.277 | 54.1654 | 57.0128 | 26.9042 |  |  | 1.9703 | -2.2382 | -68.2377 | 0.55128 | 4.713 | -197.8381 | 23.8555 | -3.2498 | 0.90615 | 2.4244 | 13.9419 | 0.010118 | 0.0014128 | 0.00047641 | 652.9608 | 616.0171 | 409.909 | 201.0086 | 102.519 | 51.8399 | 28.3526 | 93.1971 | 52.1442 | 36.3518 | 29.2547 | 26.0433 | 27.8221 | 29.973 | 172.9482 | 144.3124 | 131.708 | 92.9604 | 80.3348 | 150.627 | 98.729 | 90.0837 | 103.4292 | 273.0975 | 114.5094 | 247.6502 | 402.2426 | 234.1305 | 385.9798 | 479.6801 | 486.881 | 476.934 | 478.3539 | 470.3964 | 5.5892 | 2.4247 | 803.6938 | 527.8248 | 198.8133 | 802.8825 | 537.0966 | 224.7161 | 481.5221 | 503.3703 | 429.8482 | 489.1741 | 504.8796 | 418.5319 | 918.5573 | 871.5239 | 743.4323 | 741.2178 | 764.743 |  | 833.0748 | 829.9848 |  | 1030.8405 | 498.136 | 753.4524 |  | 826.8317 |  |  | 735.9382 | 748.927 | 746.2358 | [5 empty] | 189.1912 | 895.1713 | 543.8845 | 122.9323 | 908.6165 | 566.3433 | 150.762 | 363.4038 | 396.5323 | 390.0033 |  |  | 521.002 | 366.5335 | 490.9388 |  | 365.7525 | 377.3997 | 439.3013 | 522.0235 | 433.4748 | 646.8898 | 286.1516 | 459.7549 | 516.051 | 381.6501 | 513.2444 | 602.9568 |  |  | 334.6842 | 414.0859 | 483.0812 | 405.3023 |  | 312.7876 | 388.425 | 0.18667 | 18.9024 | 1.5703 | 1.2701 | -18.7889 | 3.0889 | 1051.29 | 0.66 | 2.7745 | -2.0854 | -11.5148 | 1.035 | 3.7712 | -24.4339 | 8.4846 | 86.8077 |  | 5.2679 | -0.65147 | -2.5799 |  | 19.3773
42838.5114 | 7877 | 127.173 | 100.3581 | 68.4805 | 45.243 | 27.7679 | 25.0815 | 33.7086 | 23.0616 | 73.6148 | 51.5816 | 33.6072 | 24.289 | 22.1107 | 30.6802 | 259.8101 | 372.9931 | 369.0695 | 333.665 | 456.5735 | 474.0267 | 332.536 | 465.935 | 482.3942 | 376.368 | 496.6453 | 432.3648 | 510.6025 | 655.8279 | 531.5908 | 383.3757 | 524.6931 | 425.1352 | 424.2391 | 500.1739 | 282.5817 |  | 328.5615 |  | 339.3783 | 267.1498 | 247.6746 | 347.3909 |  | 63.2774 | 126.8372 | 82.0568 | 210.2276 | 285.578 | 347.8778 | 393.2125 | 19.0675 | 44.1623 | 20.2616 | 84.2684 | 29.8535 | 46.2883 | 54.1758 | 57.0446 | 26.9117 |  |  | 1.7133 | -2.2053 | -68.1358 | 0.53222 | 4.4206 | -197.7875 | 24.2833 | -2.9633 | 0.78569 | 2.2108 | 14.2496 | 0.010044 | 0.0012617 | 0.00047805 | 658.3339 | 618.352 | 410.0356 | 200.9801 | 102.5341 | 51.8584 | 28.3611 | 93.2135 | 52.1599 | 36.3647 | 29.2606 | 26.052 | 27.824 | 29.9824 | 176.9019 | 143.5912 | 128.7258 | 89.5093 | 79.1691 | 150.8449 | 98.7617 | 90.0722 | 103.4364 | 273.0934 | 114.508 | 247.6361 | 402.2299 | 234.115 | 385.9321 | 479.7495 | 486.9087 | 476.932 | 478.3142 | 470.621 | 3.4574 | 3.9157 | 803.5131 | 528.0771 | 198.8201 | 802.6393 | 534.9798 | 224.7776 | 481.4685 | 503.3328 | 429.9326 | 489.2108 | 505.0741 | 418.4426 | 918.2631 | 871.8497 | 743.5176 | 741.3873 | 764.5647 |  | 833.4692 | 829.8262 |  | 1031.6641 | 498.1719 | 753.3467 |  | 826.6932 |  |  | 738.5805 | 750.7069 | 748.7278 | [5 empty] | 189.2233 | 895.7281 | 544.1087 | 122.9501 | 909.4066 | 547.3309 | 150.8094 | 363.3796 | 396.5027 | 389.9544 |  |  | 521.1312 | 366.6259 | 491.2322 |  | 365.756 | 377.3484 | 439.6001 | 522.1459 | 433.3357 | 646.8506 | 286.2164 | 459.9094 | 516.4886 | 382.3513 | 513.3345 | 602.9928 |  |  | 335.3156 | 414.1842 | 483.1837 | 405.2825 |  | 312.9747 | 388.4371 | 0.37384 | 18.9028 | 1.5699 | 1.2678 | -18.7428 | 3.0889 | 1073.05 | 0.9 | 2.5877 | -2.0698 | -11.5048 | 1.0168 | 3.6514 | -24.4243 | 8.5581 | 86.9447 |  | 5.2498 | -1.0628 | -2.2446 |  | 19.3746
42838.5115 | 7878 | 127.1437 | 100.3545 | 68.489 | 45.2547 | 27.7614 | 25.0768 | 33.705 | 23.0633 | 73.6214 | 51.5842 | 33.5963 | 24.2834 | 22.0982 | 30.6744 | 259.8181 | 373.0246 | 369.0885 | 333.6559 | 456.604 | 474.0399 | 332.5217 | 466.2174 | 482.4078 | 376.3548 | 496.6604 | 432.3883 | 511.3047 | 655.5595 | 531.6323 | 383.4733 | 525.1294 | 425.167 | 424.3426 | 500.3283 | 282.7228 |  | 328.5019 |  | 339.3199 | 267.4299 | 247.808 | 347.4081 |  | 63.3494 | 126.9032 | 82.0626 | 209.8925 | 285.6738 | 348.1309 | 393.2301 | 19.1699 | 44.174 | 20.2373 | 84.2997 | 29.8551 | 46.3089 | 54.1879 | 57.0732 | 26.9063 |  |  | 1.8763 | -2.1915 | -67.9407 | 0.50659 | 4.368 | -197.8066 | 23.9646 | -3.1512 | 1.0287 | 2.434 | 14.3605 | 0.010121 | 0.0015031 | 0.00046491 | 653.4129 | 618.413 | 410.1551 | 200.9686 | 102.5344 | 51.8727 | 28.3595 | 93.2266 | 52.1621 | 36.3548 | 29.2579 | 26.0454 | 27.8189 | 29.9763 | 169.3679 | 140.5355 | 127.2695 | 90.9038 | 79.5149 | 150.8025 | 98.8284 | 90.0636 | 103.4277 | 273.0987 | 114.5122 | 247.6154 | 402.2103 | 234.0927 | 385.8871 | 479.264 | 486.9427 | 476.9295 | 478.2831 | 470.7327 | 4.3105 | 4.3442 | 803.3617 | 528.186 | 198.8377 | 802.3148 | 529.7027 | 224.8417 | 481.412 | 503.3223 | 429.9331 | 489.2532 | 505.2766 | 418.2005 | 915.6867 | 872.1263 | 743.4163 | 741.206 | 766.1907 |  | 833.3133 | 829.6582 |  | 1032.6832 | 498.3186 | 753.2363 |  | 826.5251 |  |  | 738.1067 | 753.3587 | 751.9011 | [5 empty] | 189.2474 | 896.2932 | 544.1486 | 122.9607 | 910.0668 | 527.7672 | 150.8523 | 363.3298 | 396.5165 | 389.8988 |  |  | 521.2618 | 366.575 | 491.4 |  | 365.7011 | 377.2421 | 439.6657 | 522.3256 | 433.0928 | 646.7968 | 286.1783 | 459.9854 | 516.6901 | 383.7082 | 513.444 | 603.0202 |  |  | 335.2205 | 414.0489 | 483.2459 | 405.2581 |  | 312.9514 | 388.4873 | -0.51137 | 18.9016 | 1.5695 | 1.2674 | -18.8574 | 3.0889 | 1049.6 | 0.59 | 2.7081 | -2.0635 | -11.4892 | 0.9921 | 3.6304 | -24.4304 | 8.5035 | 86.8473 |  | 5.2408 | -0.23114 | -2.0746 |  | 19.3759
42838.5115 | 7879 | 127.1169 | 100.3338 | 68.4959 | 45.2632 | 27.7651 | 25.0748 | 33.7054 | 23.0656 | 73.6443 | 51.6048 | 33.6115 | 24.2811 | 22.1003 | 30.681 | 259.8084 | 373.046 | 369.1031 | 333.6366 | 456.6213 | 474.0382 | 332.4983 | 466.3834 | 482.4983 | 376.3244 | 496.6719 | 432.3204 | 510.6999 | 655.2614 | 531.1199 | 383.5845 | 525.541 | 425.2232 | 424.4708 | 500.4949 | 283.1276 |  | 328.4573 |  | 339.2824 | 267.8683 | 247.8217 | 347.4477 |  | 63.5271 | 127.061 | 82.2614 | 209.2645 | 285.5897 | 348.4351 | 393.5423 | 19.2151 | 44.1666 | 20.2618 | 84.3596 | 29.8545 | 46.326 | 54.1926 | 57.0989 | 26.9061 |  |  | 1.9276 | -2.5214 | -68.057 | 0.41854 | 4.5507 | -197.8013 | 24.029 | -3.052 | 0.88436 | 2.2412 | 14.0385 | 0.0099109 | 0.0012272 | 0.00048462 | 647.8623 | 616.4718 | 410.2857 | 201.1886 | 102.552 | 51.8893 | 28.3703 | 93.2461 | 52.1821 | 36.3607 | 29.2608 | 26.0518 | 27.8248 | 29.9831 | 165.7599 | 136.4861 | 130.1452 | 90.7287 | 80.5235 | 150.8416 | 98.9104 | 90.0716 | 103.4425 | 273.1127 | 114.5229 | 247.6131 | 402.2081 | 234.0846 | 385.85 | 478.9406 | 487.0248 | 476.9255 | 478.2473 | 470.81 | 3.4193 | 4.2871 | 803.1852 | 528.8766 | 198.8353 | 802.1423 | 531.6215 | 224.9072 | 481.3435 | 503.3498 | 429.8629 | 489.2952 | 505.5176 | 418.1914 | 910.8199 | 872.3915 | 743.1854 | 740.878 | 766.2287 |  | 833.7203 | 829.498 |  | 1033.4523 | 498.435 | 753.1231 |  | 826.37 |  |  | 736.7811 | 756.3779 | 755.194 | [5 empty] | 189.2756 | 896.834 | 544.3826 | 122.9818 | 910.7041 | 545.7441 | 150.8916 | 363.2747 | 396.5345 | 389.8422 |  |  | 521.4399 | 366.108 | 491.5936 |  | 365.591 | 377.173 | 439.5552 | 522.5701 | 432.8455 | 646.7568 | 286.3294 | 460.1262 | 516.7277 | 383.9378 | 513.435 | 603.019 |  |  | 335.342 | 413.88 | 483.317 | 405.2216 |  | 312.9051 | 388.5341 | 0.058856 | 18.9021 | 1.5716 | 1.2688 | -18.8335 | 3.0889 | 1049.63 | 1.07 | 2.7439 | -2.2138 | -11.5013 | 0.90194 | 3.7064 | -24.4361 | 8.517 | 86.9827 |  | 5.2348 | 0.17479 | -2.384 |  | 19.3842
42838.5115 | 7880 | 127.098 | 100.3327 | 68.5148 | 45.2809 | 27.7754 | 25.0865 | 33.7201 | 23.0702 | 73.6626 | 51.6117 | 33.6143 | 24.2878 | 22.0985 | 30.7013 | 259.7991 | 373.069 | 369.1129 | 333.6232 | 456.6385 | 474.0476 | 332.5929 | 466.2197 | 482.6595 | 376.3007 | 496.7142 | 432.4906 | 510.3061 | 655.0377 | 530.8045 | 383.696 | 525.913 | 425.2813 | 424.5836 | 500.7515 | 283.2005 |  | 328.4099 |  | 339.2476 | 268.6983 | 247.9043 | 347.477 |  | 63.7218 | 127.4394 | 82.4495 | 210.2447 | 285.7778 | 348.5845 | 393.9522 | 19.2014 | 44.1685 | 20.3023 | 84.4188 | 29.8496 | 46.3374 | 54.198 | 57.143 | 26.9161 |  |  | 1.9801 | -2.2513 | -68.0898 | 0.31997 | 4.8864 | -197.8033 | 24.1138 | -3.2288 | 1.1107 | 2.3981 | 14.0825 | 0.0099997 | 0.0014227 | 0.0004682 | 639.5655 | 616.2618 | 410.4044 | 201.5834 | 102.5599 | 51.9106 | 28.3708 | 93.2661 | 52.1917 | 36.3746 | 29.2652 | 26.0596 | 27.8219 | 29.9813 | 161.4504 | 131.2511 | 129.5669 | 89.5292 | 78.4589 | 150.7822 | 98.9629 | 90.067 | 103.4532 | 273.1184 | 114.5139 | 247.6074 | 402.1977 | 234.066 | 385.8108 | 478.4604 | 487.1256 | 476.9345 | 478.1921 | 470.889 | 4.3138 | 3.2156 | 803.0304 | 528.9046 | 198.8456 | 801.6645 | 532.0489 | 224.9668 | 481.2912 | 503.3652 | 429.8641 | 489.3412 | 505.6917 | 418.4416 | 908.7104 | 872.6112 | 743.0364 | 740.7245 | 766.3303 |  | 834.6466 | 829.3401 |  | 1034.2459 | 498.5867 | 753.0281 |  | 826.2281 |  |  | 742.8177 | 761.2196 | 759.3639 | [5 empty] | 189.2982 | 897.3637 | 544.5321 | 122.9941 | 911.267 | 552.2188 | 150.9303 | 363.224 | 396.4862 | 389.7724 |  |  | 521.5822 | 366.2461 | 491.7847 |  | 365.5038 | 377.0931 | 439.5252 | 522.7503 | 432.504 | 646.7191 | 286.5864 | 460.3306 | 516.8675 | 383.702 | 513.4452 | 603.0107 |  |  | 335.2639 | 413.7738 | 483.3955 | 405.263 |  | 312.9474 | 388.5979 | -0.28191 | 18.9031 | 1.5712 | 1.2678 | -18.9448 | 3.0889 | 1027.87 | 0.83 | 2.7805 | -2.0928 | -11.5095 | 0.78899 | 3.8412 | -24.4392 | 8.533 | 87.2908 |  | 5.2328 | 0.64598 | -2.3133 |  | 19.3948
42838.5115 | 7881 | 127.0811 | 100.3408 | 68.534 | 45.2883 | 27.7825 | 25.0849 | 33.7355 | 23.0754 | 73.6786 | 51.629 | 33.6231 | 24.2931 | 22.1113 | 30.7002 | 259.8043 | 373.093 | 369.1243 | 333.6081 | 456.6703 | 474.0552 | 331.944 | 466.3073 | 482.7441 | 376.2849 | 496.7483 | 432.2574 | 509.1498 | 655.2196 | 528.807 | 383.7961 | 526.3558 | 425.4355 | 424.6971 | 500.9027 | 283.1939 |  | 328.3546 |  | 339.2054 | 269.2792 | 248.0944 | 347.506 |  | 63.9296 | 127.7142 | 82.593 | 211.499 | 286.104 | 348.672 | 394.4666 | 19.1256 | 44.1813 | 20.3755 | 84.4368 | 29.8483 | 46.3453 | 54.2319 | 57.204 | 26.9132 |  |  | 1.7994 | -2.158 | -68.1569 | 0.28383 | 4.4114 | -197.819 | 24.119 | -3.0559 | 0.74463 | 2.1942 | 14.2942 | 0.010059 | 0.0013142 | 0.00051091 | 631.3975 | 614.1072 | 410.5205 | 201.7961 | 102.5628 | 51.9192 | 28.3804 | 93.2847 | 52.2006 | 36.3803 | 29.2687 | 26.0579 | 27.8292 | 29.988 | 156.8969 | 131.6315 | 126.8594 | 87.5765 | 76.1714 | 150.6988 | 98.9212 | 90.0571 | 103.4621 | 273.1417 | 114.5332 | 247.5906 | 402.1807 | 234.0423 | 385.7584 | 478.9959 | 487.222 | 476.9858 | 478.1447 | 471.0923 | 3.5319 | 2.5945 | 802.8426 | 528.9775 | 198.85 | 801.8571 | 530.2584 | 225.0166 | 481.2452 | 503.4253 | 429.7601 | 489.3953 | 505.9503 | 418.766 | 908.034 | 872.8096 | 742.8601 | 740.5016 | 767.0128 |  | 835.3457 | 829.1712 |  | 1035.1506 | 498.7693 | 752.9227 |  | 826.065 |  |  | 749.4642 | 766.7065 | 764.5011 | [5 empty] | 189.3295 | 897.8325 | 544.1299 | 123.0021 | 911.7483 | 538.2857 | 150.9584 | 363.1595 | 396.5373 | 389.7167 |  |  | 521.6861 | 366.2706 | 491.8949 |  | 365.4564 | 377.0239 | 439.7593 | 522.8917 | 433.4781 | 646.7012 | 286.3638 | 460.4633 | 517.0717 | 383.4282 | 513.4806 | 603.0143 |  |  | 335.7685 | 414.0086 | 483.4717 | 405.3135 |  | 312.8709 | 388.5877 | 0.028805 | 18.9007 | 1.5725 | 1.2685 | -18.7745 | 3.0889 | 1024.89 | 0.98 | 2.6473 | -2.0497 | -11.5191 | 0.74335 | 3.6499 | -24.4418 | 8.5345 | 87.5071 |  | 5.2318 | 1.1412 | -2.0176 |  | 19.4015
42838.5115 | 7882 | 127.0677 | 100.3437 | 68.5407 | 45.2965 | 27.7776 | 25.0832 | 33.7374 | 23.0723 | 73.6956 | 51.6421 | 33.6331 | 24.29 | 22.1062 | 30.6994 | 259.804 | 373.1237 | 369.1436 | 333.5987 | 456.6879 | 474.0571 | 331.6526 | 466.3882 | 482.9325 | 376.2689 | 496.761 | 432.6033 | 508.0745 | 655.0199 | 527.4453 | 383.8955 | 526.8203 | 425.5182 | 424.8134 | 501.0941 | 282.8316 |  | 328.3107 |  | 339.1717 | 269.4028 | 248.0421 | 347.5276 |  | 63.9219 | 127.7483 | 82.6199 | 212.6223 | 286.9172 | 348.7274 | 394.9804 | 19.16 | 44.2029 | 20.5093 | 84.4918 | 29.8561 | 46.3371 | 54.2642 | 57.274 | 26.9127 |  |  | 1.9321 | -2.2967 | -68.1674 | 0.39291 | 4.805 | -197.8309 | 24.259 | -3.2242 | 0.81274 | 2.2523 | 14.0586 | 0.010026 | 0.0014506 | 0.00048627 | 632.8416 | 614.3885 | 410.6622 | 201.8258 | 102.5713 | 51.9321 | 28.3917 | 93.3017 | 52.2098 | 36.377 | 29.2793 | 26.0603 | 27.8251 | 29.9832 | 150.4489 | 128.4056 | 120.3494 | 87.2026 | 74.6708 | 150.5538 | 98.8374 | 90.057 | 103.4689 | 273.155 | 114.5396 | 247.5922 | 402.1837 | 234.0446 | 385.7259 | 479.3344 | 487.3215 | 477.046 | 478.1007 | 470.9462 | 2.3563 | 2.2756 | 802.6551 | 528.9834 | 198.8491 | 801.5165 | 528.8414 | 225.0572 | 481.1791 | 503.4717 | 429.9615 | 489.4293 | 506.102 | 418.7678 | 907.3657 | 872.9297 | 742.7241 | 740.3963 | 765.2969 |  | 835.9507 | 828.9969 |  | 1036.1745 | 498.9404 | 752.7955 |  | 825.9142 |  |  | 749.493 | 769.666 | 766.5655 | [5 empty] | 189.3487 | 898.3028 | 544.0925 | 123.0043 | 912.3806 | 543.5906 | 150.999 | 363.0936 | 396.6571 | 389.6615 |  |  | 521.7706 | 366.8636 | 492.0217 |  | 365.4143 | 377.0042 | 440.1351 | 523.0204 | 434.5104 | 646.6749 | 286.4353 | 460.6553 | 517.3317 | 382.9483 | 513.422 | 603.0287 |  |  | 335.7176 | 414.0464 | 483.4978 | 405.366 |  | 313.012 | 388.6416 | 0.15049 | 18.9022 | 1.5721 | 1.2683 | -18.9018 | 3.0889 | 991.44 | 0.65 | 2.7409 | -2.1146 | -11.5205 | 0.87464 | 3.8095 | -24.4437 | 8.5596 | 87.7586 |  | 5.2259 | 1.839 | -1.3046 |  | 19.4182
42838.5115 | 7883 | 127.0783 | 100.3449 | 68.5467 | 45.3109 | 27.7843 | 25.0915 | 33.7444 | 23.0749 | 73.7114 | 51.6511 | 33.637 | 24.2914 | 22.1035 | 30.6992 | 259.8039 | 373.1523 | 369.1604 | 333.5821 | 456.714 | 474.0657 | 330.9823 | 466.477 | 482.9892 | 376.2413 | 496.7815 | 433.006 | 506.7835 | 654.7483 | 526.9643 | 384.0054 | 527.206 | 425.6462 | 424.9306 | 501.2986 | 282.3396 |  | 328.2633 |  | 339.1428 | 269.5077 | 248.0924 | 347.5551 |  | 63.932 | 128.0034 | 82.6505 | 212.7135 | 287.0764 | 348.7023 | 395.4089 | 19.2818 | 44.1995 | 20.5413 | 84.5135 | 29.8551 | 46.3304 | 54.3082 | 57.3508 | 26.9217 |  |  | 2.0261 | -2.2343 | -68.2377 | 0.61567 | 4.7839 | -197.729 | 23.6722 | -3.2643 | 0.76001 | 2.159 | 14.2044 | 0.0099356 | 0.0012288 | 0.0004912 | 633.2077 | 614.3917 | 410.7763 | 201.8275 | 102.5747 | 51.9431 | 28.3871 | 93.3191 | 52.2175 | 36.3888 | 29.2738 | 26.0566 | 27.8214 | 29.9854 | 141.4984 | 123.6699 | 114.1693 | 87.1576 | 73.9795 | 150.293 | 98.711 | 90.0634 | 103.4805 | 273.1708 | 114.5514 | 247.5852 | 402.1882 | 234.03 | 385.6954 | 479.6491 | 487.4526 | 477.1327 | 478.0791 | 470.9858 | 2.741 | 2.3376 | 802.4787 | 529.165 | 198.8685 | 801.325 | 529.4521 | 225.1342 | 481.1351 | 503.5283 | 430.1391 | 489.5064 | 506.2501 | 419.0867 | 909.8474 | 873.1929 | 742.651 | 740.3866 | 761.6681 |  | 836.1375 | 828.8417 |  | 1037.3233 | 499.0599 | 752.6882 |  | 825.7771 |  |  | 749.4578 | 771.3795 | 767.79 | [5 empty] | 189.3769 | 898.9276 | 544.1479 | 123.0335 | 913.452 | 550.5566 | 151.0697 | 363.0491 | 396.5574 | 389.5983 |  |  | 521.867 | 367.9847 | 492.0245 |  | 365.3458 | 376.9507 | 440.1865 | 523.118 | 434.5939 | 646.6329 | 286.2225 | 460.7485 | 517.4173 | 382.1904 | 513.4152 | 603.0119 |  |  | 335.262 | 413.9354 | 483.5404 | 405.4123 |  | 312.821 | 388.7087 | 0.15791 | 18.9019 | 1.5706 | 1.267 | -18.953 | 3.0889 | 980.58 | 1.29 | 2.8059 | -2.0864 | -11.5301 | 1.0952 | 3.801 | -24.4369 | 8.4553 | 87.9224 |  | 5.2098 | 2.8001 | -0.6334 |  | 19.4338
42838.5115 | 7884 | 127.0818 | 100.3371 | 68.5604 | 45.3179 | 27.7849 | 25.0856 | 33.7561 | 23.0755 | 73.7306 | 51.6545 | 33.6339 | 24.2889 | 22.1018 | 30.7028 | 259.7948 | 373.1842 | 369.1673 | 333.5692 | 456.7365 | 474.0782 | 331.4004 | 466.153 | 483.0476 | 376.2286 | 496.8078 | 433.0415 | 508.5199 | 654.5241 | 527.0269 | 384.1097 | 527.5269 | 425.7097 | 425.0547 | 501.4508 | 282.0204 |  | 328.2166 |  | 339.1078 | 269.3195 | 248.1988 | 347.593 |  | 63.9697 | 128.3065 | 82.741 | 211.0805 | 285.656 | 348.2672 | 395.6535 | 19.2259 | 44.1884 | 20.455 | 84.5242 | 29.8505 | 46.3163 | 54.358 | 57.4297 | 26.9182 |  |  | 1.6601 | -2.2684 | -68.1273 | 0.53222 | 4.6486 | -197.8263 | 24.1664 | -3.1709 | 0.91004 | 2.1873 | 13.9704 | 0.010143 | 0.0014079 | 0.00048134 | 637.3772 | 615.1923 | 410.8984 | 201.7854 | 102.5767 | 51.9517 | 28.3825 | 93.3308 | 52.2292 | 36.388 | 29.2744 | 26.0579 | 27.8237 | 29.9888 | 137.1687 | 119.1526 | 110.6682 | 84.1022 | 73.3803 | 149.9993 | 98.5969 | 90.0611 | 103.4854 | 273.1839 | 114.5603 | 247.5815 | 402.1816 | 234.0185 | 385.6598 | 480.2868 | 487.5612 | 477.2048 | 478.0574 | 471.3598 | 2.4009 | 3.5239 | 802.319 | 529.4271 | 198.8881 | 801.2012 | 533.0606 | 225.1806 | 481.073 | 503.5292 | 430.2201 | 489.5571 | 506.2451 | 418.9485 | 913.3397 | 873.5332 | 742.7246 | 740.5824 | 761.0239 |  | 836.1556 | 828.6829 |  | 1038.498 | 499.1905 | 752.5785 |  | 825.63 |  |  | 753.9407 | 769.7078 | 766.9016 | [5 empty] | 189.3942 | 899.6625 | 544.0935 | 123.044 | 914.4371 | 562.3631 | 151.0963 | 363.0203 | 396.7179 | 389.5414 |  |  | 522.0669 | 368.3254 | 491.9645 |  | 365.388 | 376.9265 | 439.7578 | 523.201 | 434.8004 | 646.6061 | 286.5939 | 460.8614 | 518.071 | 381.8227 | 513.5344 | 602.9626 |  |  | 335.3155 | 413.9549 | 483.6911 | 405.5512 |  | 313.0256 | 388.7115 | -0.086761 | 18.9022 | 1.5705 | 1.2673 | -19.0228 | 3.0889 | 995.02 | 0.9 | 2.54 | -2.103 | -11.5252 | 1.0187 | 3.7456 | -24.4343 | 8.5401 | 87.9464 |  | 5.1945 | 3.2435 | -0.25841 |  | 19.4373
42838.5115 | 7885 | 127.1022 | 100.3469 | 68.5664 | 45.3304 | 27.7811 | 25.0874 | 33.7543 | 23.0674 | 73.755 | 51.6721 | 33.6442 | 24.296 | 22.1023 | 30.7087 | 259.7825 | 373.184 | 369.1782 | 333.5321 | 456.7455 | 474.0695 | 330.5497 | 465.9355 | 482.9661 | 376.1935 | 496.814 | 433.2173 | 509.7812 | 654.0233 | 527.459 | 384.2131 | 527.8405 | 425.4887 | 425.1538 | 501.4887 | 282.0426 |  | 328.1662 |  | 339.0638 | 269.0961 | 248.3486 | 347.6073 |  | 63.9139 | 128.5065 | 82.7948 | 210.2643 | 285.0583 | 348.0676 | 395.6455 | 19.2165 | 44.1835 | 20.3266 | 84.5177 | 29.8396 | 46.2776 | 54.4045 | 57.5276 | 26.9238 |  |  | 1.7646 | -2.1304 | -67.9393 | 0.28777 | 4.7563 | -197.8006 | 24.0822 | -3.5823 | 0.99158 | 2.3262 | 14.0076 | 0.010092 | 0.001398 | 0.00049941 | 634.6412 | 612.3453 | 411.0219 | 201.7281 | 102.5877 | 51.9726 | 28.3889 | 93.3509 | 52.2456 | 36.3976 | 29.2761 | 26.0595 | 27.8194 | 30.0007 | 134.2208 | 114.842 | 109.9801 | 82.8083 | 71.122 | 149.7371 | 98.5204 | 90.0529 | 103.4883 | 273.1933 | 114.5621 | 247.5657 | 402.1697 | 234.0041 | 385.6121 | 481.0053 | 487.6061 | 477.2467 | 478.0102 | 471.438 | 3.9983 | 1.9954 | 802.1203 | 528.9883 | 198.8864 | 801.1886 | 530.4791 | 225.242 | 481.0263 | 503.5036 | 430.3636 | 489.615 | 506.2699 | 418.3404 | 915.0872 | 873.9129 | 742.6915 | 740.5765 | 762.9275 |  | 836.3695 | 828.5418 |  | 1039.4228 | 499.2681 | 752.472 |  | 825.5625 |  |  | 754.7827 | 767.1238 | 766.0052 | [5 empty] | 189.4171 | 900.2692 | 544.1909 | 123.0575 | 915.0627 | 567.8602 | 151.1372 | 362.9637 | 396.9073 | 389.4734 |  |  | 522.1947 | 367.6897 | 492.1879 |  | 365.4262 | 376.8845 | 439.9118 | 523.2429 | 436.18 | 646.567 | 286.4259 | 460.8046 | 518.3808 | 381.9745 | 513.5855 | 602.9011 |  |  | 334.5999 | 413.8625 | 483.8313 | 405.6173 |  | 313.5034 | 388.62 | -0.49356 | 18.9027 | 1.5725 | 1.2697 | -19.1111 | 3.0889 | 1000.89 | 0.98 | 2.6194 | -2.0386 | -11.5121 | 0.74924 | 3.7881 | -24.4288 | 8.5239 | 87.9657 |  | 5.179 | 3.5374 | -0.19133 |  | 19.4409
42838.5116 | 7886 | 127.099 | 100.347 | 68.5846 | 45.3542 | 27.7896 | 25.09 | 33.765 | 23.0683 | 73.7649 | 51.6818 | 33.6474 | 24.2971 | 22.1007 | 30.7181 | 259.7879 | 373.2268 | 369.2041 | 333.5469 | 456.7842 | 474.0906 | 330.0983 | 466.0084 | 482.8679 | 376.1863 | 496.8243 | 433.0962 | 508.9753 | 653.6454 | 526.9869 | 384.3288 | 528.233 | 425.3087 | 425.2852 | 501.4318 | 280.9785 |  | 328.1228 |  | 339.0269 | 268.5721 | 248.4392 | 347.6391 |  | 63.8269 | 128.4155 | 82.7232 | 211.0774 | 285.3574 | 348.0043 | 395.656 | 19.1818 | 44.1789 | 20.3755 | 84.5346 | 29.8427 | 46.2564 | 54.4508 | 57.621 | 26.9301 |  |  | 1.8612 | -2.0792 | -68.1897 | -0.04867 | 4.8385 | -197.7619 | 23.9633 | -3.1801 | 0.83376 | 2.2349 | 13.7183 | 0.0099044 | 0.0013619 | 0.00045998 | 632.9154 | 611.0474 | 411.1339 | 201.7091 | 102.5917 | 51.992 | 28.3937 | 93.3614 | 52.2513 | 36.3999 | 29.2756 | 26.0553 | 27.814 | 30.0018 | 137.0274 | 115.5441 | 109.2664 | 81.9728 | 71.1177 | 149.64 | 98.428 | 90.0587 | 103.4995 | 273.2024 | 114.5769 | 247.5644 | 402.1615 | 233.9876 | 385.5675 | 480.5414 | 487.6788 | 477.247 | 477.9586 | 471.6488 | 5.3139 | 3.0953 | 802.0278 | 528.6056 | 198.8837 | 801.221 | 529.7776 | 225.2809 | 480.95 | 503.4846 | 430.3844 | 489.6703 | 506.2725 | 418.2792 | 916.6123 | 874.2774 | 742.7181 | 740.625 | 764.6087 |  | 836.6122 | 828.4832 |  | 1040.1069 | 499.273 | 752.3828 |  | 825.5458 |  |  | 753.8164 | 766.0316 | 764.991 | [5 empty] | 189.4502 | 900.8494 | 544.1895 | 123.0792 | 915.7254 | 564.8643 | 151.1964 | 362.9194 | 397.0018 | 389.4222 |  |  | 522.1936 | 367.71 | 492.4249 |  | 365.3902 | 376.8055 | 440.3499 | 523.3068 | 436.9729 | 646.5294 | 286.4173 | 460.8382 | 518.5073 | 381.7631 | 513.5852 | 602.8175 |  |  | 334.0011 | 413.8667 | 484.0021 | 405.6293 |  | 313.5696 | 388.6373 | -0.19992 | 18.902 | 1.5717 | 1.2684 | -18.992 | 3.0889 | 1048.07 | 0.96 | 2.6893 | -2.0137 | -11.532 | -0.30809 | 3.8205 | -24.4252 | 8.5024 | 88.0009 |  | 5.1607 | 3.2131 | -0.12338 |  | 19.4443
42838.5116 | 7887 | 127.0984 | 100.3557 | 68.6108 | 45.3721 | 27.8014 | 25.0997 | 33.7845 | 23.0798 | 73.7916 | 51.7004 | 33.6632 | 24.3067 | 22.1068 | 30.726 | 259.7799 | 373.2476 | 369.209 | 333.519 | 456.7981 | 474.0954 | 329.7689 | 466.1744 | 482.9319 | 376.1672 | 496.8121 | 432.9705 | 508.738 | 653.2718 | 526.5281 | 384.4304 | 528.5842 | 425.3897 | 425.4064 | 501.4008 | 281.0413 |  | 328.068 |  | 338.9932 | 268.3332 | 248.3509 | 347.6659 |  | 63.8243 | 128.3697 | 82.6499 | 210.8466 | 285.1924 | 347.8642 | 395.8398 | 19.082 | 44.194 | 20.5456 | 84.5678 | 29.8344 | 46.2139 | 54.4916 | 57.7064 | 26.9189 |  |  | 1.7948 | -1.978 | -68.239 | 0.45994 | 5.0054 | -197.8013 | 23.9015 | -3.146 | 0.70999 | 2.2412 | 14.0522 | 0.010054 | 0.0013356 | 0.0004452 | 638.3993 | 612.5189 | 411.2564 | 201.6204 | 102.5978 | 52.0064 | 28.4048 | 93.3801 | 52.2615 | 36.4069 | 29.2883 | 26.0559 | 27.8134 | 30.0009 | 139.267 | 118.4738 | 110.6638 | 81.2871 | 71.8958 | 149.5523 | 98.3547 | 90.048 | 103.5054 | 273.2142 | 114.5778 | 247.5496 | 402.1506 | 233.9717 | 385.5257 | 480.1139 | 487.7065 | 477.2544 | 477.9134 | 471.4016 | 3.2217 | 4.3354 | 802.1699 | 528.7403 | 198.8908 | 801.436 | 532.254 | 225.3476 | 480.892 | 503.5073 | 430.2619 | 489.7474 | 506.1885 | 418.6081 | 916.9133 | 874.6799 | 742.5903 | 740.3995 | 765.5775 |  | 836.6422 | 828.4327 |  | 1040.8471 | 499.3953 | 752.2887 |  | 825.4573 |  |  | 752.9818 | 766.0021 | 763.7334 | [5 empty] | 189.4803 | 901.4933 | 544.0097 | 123.095 | 916.4988 | 575.9706 | 151.2502 | 362.8683 | 397.0386 | 389.3706 |  |  | 522.2305 | 367.1081 | 492.5726 |  | 365.3265 | 376.7503 | 440.6873 | 523.3546 | 436.677 | 646.4909 | 286.5354 | 460.9566 | 518.8031 | 382.0097 | 513.5899 | 602.7202 |  |  | 334.555 | 413.9487 | 484.152 | 405.6751 |  | 313.7307 | 388.575 | 0.086311 | 18.9029 | 1.5712 | 1.2672 | -18.9521 | 3.0889 | 1049.97 | 0.73 | 2.6402 | -1.964 | -11.5355 | 0.94704 | 3.8854 | -24.4249 | 8.4904 | 87.9842 |  | 5.1563 | 2.953 | -0.28763 |  | 19.4547
42838.5116 | 7888 | 127.0588 | 100.3408 | 68.614 | 45.3686 | 27.7996 | 25.0877 | 33.7842 | 23.0758 | 73.7995 | 51.7043 | 33.6629 | 24.2955 | 22.0971 | 30.7229 | 259.7845 | 373.2698 | 369.2214 | 333.4976 | 456.8196 | 474.1084 | 328.8863 | 466.1755 | 482.9014 | 376.1479 | 496.7758 | 432.8398 | 507.6844 | 652.9452 | 526.0896 | 384.5404 | 528.9176 | 425.4402 | 425.5271 | 501.4575 | 280.8071 |  | 328.0283 |  | 338.969 | 268.2554 | 248.1652 | 347.6858 |  | 63.9327 | 128.4373 | 82.5762 | 209.8929 | 285.2417 | 348.3355 | 395.9357 | 19.0084 | 44.1877 | 20.5721 | 84.6146 | 29.8311 | 46.2116 | 54.5347 | 57.8055 | 26.924 |  |  | 1.8566 | -2.0384 | -67.8454 | 0.23652 | 4.4238 | -197.8374 | 23.8089 | -3.1585 | 0.85555 | 2.0713 | 13.6308 | 0.010052 | 0.001352 | 0.00047477 | 633.9225 | 613.4955 | 411.3801 | 201.4685 | 102.6093 | 52.0138 | 28.4086 | 93.3951 | 52.2725 | 36.4101 | 29.2825 | 26.056 | 27.8111 | 30.006 | 137.6556 | 119.5529 | 113.0331 | 84.6605 | 73.3781 | 149.4266 | 98.3749 | 90.0452 | 103.5171 | 273.2309 | 114.5819 | 247.5438 | 402.1471 | 233.9635 | 385.4837 | 479.491 | 487.729 | 477.2356 | 477.8841 | 471.0657 | 4.4583 | 2.9443 | 802.1176 | 529.1412 | 198.9092 | 801.4582 | 540.4454 | 225.4019 | 480.8327 | 503.5164 | 430.0321 | 489.8132 | 506.1491 | 418.5487 | 918.2088 | 875.077 | 742.4819 | 740.2444 | 765.801 |  | 836.711 | 828.3204 |  | 1041.6917 | 499.5745 | 752.1667 |  | 825.3307 |  |  | 752.8247 | 765.6931 | 763.1262 | [5 empty] | 189.5136 | 902.0758 | 544.8034 | 123.1038 | 917.1441 | 582.3906 | 151.2829 | 362.8126 | 396.9764 | 389.3204 |  |  | 522.3939 | 367.4854 | 493.0195 |  | 365.3966 | 376.6427 | 440.6493 | 523.3354 | 436.4255 | 646.4452 | 286.6906 | 461.17 | 518.9278 | 382.1989 | 513.4667 | 602.6487 |  |  | 334.4505 | 414.1528 | 484.2429 | 405.6715 |  | 313.894 | 388.5003 | 0.38181 | 18.903 | 1.5711 | 1.2649 | -18.8333 | 3.0888 | 1065.39 | 1.6 | 2.6845 | -1.9939 | -11.5032 | 0.67919 | 3.6541 | -24.4364 | 8.4772 | 88.0012 |  | 5.1566 | 3.1159 | -0.54842 |  | 19.4669
42838.5116 | 7889 | 127.0393 | 100.3429 | 68.6354 | 45.3782 | 27.8039 | 25.0972 | 33.7873 | 23.0784 | 73.817 | 51.7201 | 33.6664 | 24.2968 | 22.0966 | 30.7342 | 259.7799 | 373.2961 | 369.2344 | 333.4853 | 456.8442 | 474.1214 | 327.9356 | 466.2239 | 482.9054 | 376.1275 | 496.7238 | 432.6502 | 506.8725 | 652.8076 | 525.787 | 384.642 | 529.1445 | 425.4762 | 425.6495 | 501.5303 | 280.9019 |  | 327.978 |  | 338.9416 | 268.0284 | 248.0125 | 347.7088 |  | 64.0184 | 128.6269 | 82.6638 | 208.2543 | 285.3736 | 348.3028 | 396.0038 | 18.93 | 44.1909 | 20.5841 | 84.6281 | 29.8146 | 46.2173 | 54.5757 | 57.8952 | 26.9281 |  |  | 1.8441 | -1.9425 | -68.0136 | 0.57362 | 4.7583 | -197.7783 | 23.8674 | -3.2222 | 0.85361 | 2.1141 | 13.9721 | 0.010093 | 0.0014292 | 0.00045177 | 642.295 | 618.1495 | 411.5054 | 201.3506 | 102.6195 | 52.0367 | 28.4167 | 93.4208 | 52.2929 | 36.4255 | 29.2929 | 26.0618 | 27.8266 | 30.0125 | 143.3054 | 123.6823 | 113.4402 | 84.3921 | 75.2253 | 149.5144 | 98.35 | 90.0346 | 103.5134 | 273.2371 | 114.5781 | 247.526 | 402.1377 | 233.9453 | 385.4443 | 479.636 | 487.7673 | 477.2075 | 477.8421 | 471.0433 | 7.6224 | 4.5441 | 802.0016 | 529.0186 | 198.9135 | 801.4208 | 533.4324 | 225.4495 | 480.7776 | 503.5109 | 430.0117 | 489.8819 | 506.0156 | 418.7536 | 918.9325 | 875.4038 | 742.3025 | 739.9726 | 765.0706 |  | 837.068 | 828.2067 |  | 1042.4482 | 499.6755 | 752.0668 |  | 825.2226 |  |  | 751.0621 | 766.0983 | 763.261 | [5 empty] | 189.5302 | 902.6209 | 545.1598 | 123.1209 | 917.7452 | 570.6014 | 151.3173 | 362.7358 | 396.9357 | 389.256 |  |  | 522.3885 | 366.7721 | 493.1982 |  | 365.3885 | 376.5461 | 440.5658 | 523.3318 | 437.0023 | 646.3963 | 287.0801 | 461.4145 | 518.9287 | 381.9982 | 513.3295 | 602.6341 |  |  | 333.9617 | 414.2079 | 484.3038 | 405.6728 |  | 313.8054 | 388.5078 | -0.13518 | 18.9027 | 1.5698 | 1.2646 | -18.8909 | 3.0889 | 1070.18 | 0.97 | 2.6749 | -1.9469 | -11.5201 | 1.058 | 3.7896 | -24.4321 | 8.4874 | 88.1422 |  | 5.1489 | 2.4994 | -0.59671 |  | 19.4724
42838.5116 | 7890 | 127.0272 | 100.3595 | 68.6573 | 45.3989 | 27.8095 | 25.0919 | 33.8032 | 23.086 | 73.8382 | 51.7288 | 33.6721 | 24.2975 | 22.0984 | 30.7421 | 259.7703 | 373.3291 | 369.2473 | 333.473 | 456.8649 | 474.1221 | 328.1187 | 466.2696 | 483.0444 | 376.1113 | 496.7434 | 432.3137 | 506.6873 | 652.2859 | 525.5683 | 384.7417 | 529.4614 | 425.6232 | 425.7648 | 501.5643 | 281.2444 |  | 327.9306 |  | 338.9001 | 267.4443 | 247.9869 | 347.725 |  | 64.2078 | 128.9797 | 82.7698 | 206.0003 | 284.914 | 348.0984 | 396.1212 | 18.8818 | 44.2084 | 20.6407 | 84.6315 | 29.801 | 46.2251 | 54.5991 | 57.9813 | 26.9325 |  |  | 1.6575 | -1.6685 | -68.3073 | 0.59005 | 4.7695 | -197.846 | 23.7399 | -3.2912 | 0.93378 | 2.1611 | 13.9624 | 0.010011 | 0.0014506 | 0.00048298 | 638.7625 | 615.4991 | 411.624 | 201.3643 | 102.6223 | 52.0548 | 28.4228 | 93.4275 | 52.2964 | 36.4268 | 29.2999 | 26.0713 | 27.8206 | 30.0178 | 157.2809 | 130.3268 | 114.2954 | 84.2219 | 75.1549 | 149.9843 | 98.3157 | 90.034 | 103.5202 | 273.2475 | 114.5864 | 247.5172 | 402.1299 | 233.9316 | 385.3905 | 480.2202 | 487.9386 | 477.2185 | 477.8161 | 471.5103 | 7.0493 | 1.5907 | 801.8725 | 529.2175 | 198.9215 | 801.3748 | 537.8268 | 225.5142 | 480.7084 | 503.4948 | 429.8557 | 489.9512 | 506.2905 | 418.9798 | 916.8646 | 875.6528 | 742.081 | 739.7041 | 764.3978 |  | 837.1812 | 828.076 |  | 1043.1248 | 499.7342 | 751.9613 |  | 825.1049 |  |  | 749.6442 | 766.0829 | 762.6745 | [5 empty] | 189.5497 | 903.1533 | 545.0777 | 123.137 | 918.1359 | 553.0175 | 151.3628 | 362.6536 | 396.9985 | 389.1958 |  |  | 522.3244 | 366.3579 | 493.3333 |  | 365.3576 | 376.4649 | 440.5529 | 523.3455 | 437.7849 | 646.3486 | 287.2139 | 461.577 | 518.8293 | 381.555 | 513.2344 | 602.5947 |  |  | 333.4421 | 414.3286 | 484.3637 | 405.6851 |  | 313.8007 | 388.5046 | 0.0013515 | 18.9038 | 1.5719 | 1.2674 | -18.8621 | 3.089 | 1077.85 | 0.52 | 2.5356 | -1.8051 | -11.55 | 1.0735 | 3.7935 | -24.4322 | 8.4633 | 88.1991 |  | 5.1379 | 1.0068 | -0.69594 |  | 19.4813
42838.5116 | 7891 | 127.0189 | 100.363 | 68.6593 | 45.4025 | 27.8031 | 25.091 | 33.8053 | 23.0804 | 73.8528 | 51.742 | 33.6677 | 24.3012 | 22.097 | 30.7418 | 259.7706 | 373.3551 | 369.2616 | 333.4604 | 456.8898 | 474.1292 | 328.2387 | 466.1553 | 483.1958 | 376.0929 | 496.8271 | 432.2736 | 506.5003 | 651.5591 | 525.2077 | 384.8496 | 529.7293 | 425.6506 | 425.8863 | 501.6431 | 281.5301 |  | 327.8772 |  | 338.8667 | 266.7994 | 247.8565 | 347.7548 |  | 64.2617 | 128.9224 | 82.8234 | 205.7428 | 285.0063 | 348.2643 | 396.3966 | 18.8825 | 44.2015 | 20.6387 | 84.6221 | 29.8059 | 46.228 | 54.6311 | 58.0733 | 26.9294 |  |  | 1.505 | -1.9399 | -68.0425 | 0.49411 | 5.0146 | -197.7842 | 23.7366 | -3.1039 | 0.72556 | 1.8445 | 14.2416 | 0.010134 | 0.0012978 | 0.00045998 | 644.7703 | 616.6543 | 411.7384 | 201.3696 | 102.6245 | 52.0634 | 28.4193 | 93.4491 | 52.3042 | 36.4301 | 29.3033 | 26.0654 | 27.8168 | 30.0238 | 167.539 | 134.3652 | 111.6148 | 80.9634 | 72.5598 | 150.4877 | 98.2133 | 90.0353 | 103.5326 | 273.2648 | 114.5956 | 247.5143 | 402.1217 | 233.9162 | 385.362 | 480.1985 | 488.0081 | 477.2447 | 477.7842 | 471.9713 | 5.5056 | 5.3418 | 801.6976 | 529.6712 | 198.9233 | 801.311 | 536.8478 | 225.5763 | 480.6477 | 503.5824 | 429.6562 | 490.0315 | 506.1875 | 418.9553 | 916.4306 | 875.8665 | 742.0348 | 739.7634 | 764.4735 |  | 837.3283 | 827.9215 |  | 1043.7032 | 499.8045 | 751.8799 |  | 825.0087 |  |  | 748.6539 | 766.5695 | 762.1535 | [5 empty] | 189.5766 | 903.5915 | 544.3776 | 123.1506 | 918.3609 | 564.5334 | 151.4052 | 362.5755 | 397.0694 | 389.1296 |  |  | 522.328 | 366.9042 | 493.4854 |  | 365.3165 | 376.3754 | 440.3026 | 523.3925 | 438.3517 | 646.2874 | 287.206 | 461.6793 | 519.0784 | 381.5694 | 513.1667 | 602.5455 |  |  | 333.4893 | 414.5089 | 484.4602 | 405.7513 |  | 313.9134 | 388.5237 | 0.21542 | 18.9031 | 1.5724 | 1.2671 | -18.8703 | 3.0889 | 1070.68 | 1.04 | 2.4157 | -1.9463 | -11.5268 | 0.98227 | 3.8902 | -24.4317 | 8.4638 | 88.2468 |  | 5.1312 | -0.06833 | -0.41066 |  | 19.4774
42838.5116 | 7892 | 127.0499 | 100.3607 | 68.6794 | 45.4146 | 27.8163 | 25.1022 | 33.8185 | 23.0849 | 73.8753 | 51.7605 | 33.6834 | 24.31 | 22.107 | 30.7477 | 259.7663 | 373.3678 | 369.2698 | 333.4459 | 456.9021 | 474.1352 | 328.2548 | 466.215 | 483.2776 | 376.0731 | 496.8889 | 432.3327 | 506.1764 | 651.3074 | 524.7946 | 384.976 | 529.8671 | 425.5717 | 426.0081 | 501.7232 | 281.9026 |  | 327.838 |  | 338.8411 | 266.1274 | 247.897 | 347.786 |  | 64.1561 | 128.8839 | 82.9161 | 206.7463 | 285.7425 | 348.5284 | 396.3785 | 18.8481 | 44.2102 | 20.565 | 84.6413 | 29.8145 | 46.2403 | 54.6578 | 58.1624 | 26.9315 |  |  | 1.7192 | -1.909 | -68.0925 | 0.38305 | 5.1572 | -197.8092 | 23.872 | -2.9055 | 0.81274 | 2.0843 | 14.114 | 0.010003 | 0.0015097 | 0.00048462 | 652.6247 | 618.4776 | 411.857 | 201.3442 | 102.6339 | 52.0763 | 28.4258 | 93.4763 | 52.3243 | 36.4375 | 29.3045 | 26.0665 | 27.8191 | 30.028 | 168.6802 | 139.3568 | 120.4915 | 83.637 | 73.6515 | 150.7163 | 98.3589 | 90.0367 | 103.5361 | 273.2709 | 114.6115 | 247.5023 | 402.1131 | 233.9033 | 385.3263 | 479.2618 | 488.0982 | 477.2415 | 477.7295 | 472.06 | 4.3138 | 3.242 | 801.5039 | 530.4588 | 198.9263 | 800.9212 | 528.7782 | 225.6211 | 480.5776 | 503.6942 | 429.6419 | 490.1073 | 506.0766 | 418.9828 | 916.9944 | 876.0413 | 741.9952 | 739.778 | 763.7856 |  | 837.5409 | 827.7998 |  | 1044.0468 | 499.8142 | 751.7881 |  | 824.9006 |  |  | 749.2182 | 767.4074 | 761.7948 | [5 empty] | 189.599 | 903.858 | 544.159 | 123.159 | 918.2342 | 570.1161 | 151.4371 | 362.5162 | 397.2159 | 389.0684 |  |  | 522.4727 | 366.4857 | 493.6074 |  | 365.2918 | 376.3488 | 439.8125 | 523.4454 | 438.9049 | 646.2286 | 287.1375 | 461.6574 | 519.587 | 382.3077 | 513.1024 | 602.5404 |  |  | 333.7465 | 414.7761 | 484.5606 | 405.8202 |  | 314.1257 | 388.5543 | 0.10096 | 18.9035 | 1.5718 | 1.266 | -18.9591 | 3.0889 | 1049.92 | 1.19 | 2.5812 | -1.9306 | -11.5305 | 0.86483 | 3.946 | -24.4384 | 8.4897 | 88.3379 |  | 5.1229 | -0.16578 | -1.3791 |  | 19.4864
42838.5116 | 7893 | 127.0454 | 100.3521 | 68.6816 | 45.4297 | 27.8051 | 25.0882 | 33.8144 | 23.0749 | 73.8868 | 51.7641 | 33.6855 | 24.305 | 22.1044 | 30.7474 | 259.7659 | 373.3946 | 369.2841 | 333.4424 | 456.9372 | 474.148 | 328.6361 | 466.3224 | 483.354 | 376.0533 | 496.9618 | 432.4502 | 506.5835 | 651.2222 | 524.5021 | 385.0832 | 530.2311 | 425.6937 | 426.1327 | 501.7438 | 282.5072 |  | 327.7824 |  | 338.7992 | 266.4721 | 247.8934 | 347.8133 |  | 64.1842 | 129.011 | 82.9308 | 207.9221 | 286.2508 | 348.7128 | 396.4149 | 18.8034 | 44.2172 | 20.4969 | 84.6897 | 29.7991 | 46.2424 | 54.6696 | 58.2646 | 26.9388 |  |  | 1.8704 | -2.0358 | -68.0885 | 0.17015 | 5.1184 | -197.8033 | 23.8358 | -3.2229 | 0.74852 | 2.1665 | 13.7498 | 0.010146 | 0.0013224 | 0.00049284 | 652.7123 | 619.9075 | 411.9727 | 201.3369 | 102.6413 | 52.0876 | 28.4323 | 93.4913 | 52.3299 | 36.4372 | 29.303 | 26.0703 | 27.8134 | 30.0274 | 162.1093 | 136.8276 | 119.0771 | 87.0572 | 78.5729 | 150.6958 | 98.35 | 90.0326 | 103.5459 | 273.2864 | 114.6161 | 247.4978 | 402.1047 | 233.895 | 385.2894 | 477.5511 | 488.0946 | 477.2248 | 477.6759 | 471.6998 | 4.1182 | 2.8253 | 801.4063 | 531.0083 | 198.9377 | 800.6457 | 522.2269 | 225.6828 | 480.5197 | 503.7723 | 429.7205 | 490.1859 | 506.0907 | 419.3136 | 915.7586 | 876.1425 | 741.9819 | 739.8155 | 763.6773 |  | 837.9729 | 827.6821 |  | 1044.2065 | 499.871 | 751.7137 |  | 824.8144 |  |  | 750.7588 | 768.5214 | 761.0999 | [5 empty] | 189.6311 | 903.9582 | 544.3548 | 123.1711 | 917.9631 | 560.8857 | 151.4729 | 362.4713 | 397.4106 | 389.0152 |  |  | 522.5371 | 365.8663 | 493.5743 |  | 365.3005 | 376.3521 | 439.1875 | 523.448 | 439.7959 | 646.1831 | 287.1946 | 461.665 | 519.9194 | 382.8056 | 513.0826 | 602.5684 |  |  | 333.345 | 414.9487 | 484.645 | 405.8811 |  | 314.4324 | 388.5378 | 0.090021 | 18.9024 | 1.5703 | 1.2655 | -18.9187 | 3.0889 | 1050.07 | 1.39 | 2.6918 | -1.994 | -11.532 | 0.57648 | 3.9317 | -24.4417 | 8.4846 | 88.4872 |  | 5.126 | 0.56168 | -1.223 |  | 19.496
42838.5116 | 7894 | 127.0496 | 100.3665 | 68.7016 | 45.4477 | 27.8203 | 25.0937 | 33.8251 | 23.0855 | 73.9057 | 51.7737 | 33.6959 | 24.3089 | 22.1092 | 30.7572 | 259.7616 | 373.4148 | 369.2922 | 333.4239 | 456.9604 | 474.1468 | 328.268 | 466.3789 | 483.3275 | 376.0353 | 497.0157 | 432.6026 | 507.3046 | 651.2487 | 524.668 | 385.1985 | 530.4117 | 425.9017 | 426.2568 | 501.9129 | 281.623 |  | 327.7319 |  | 338.7654 | 267.1552 | 247.8408 | 347.8416 |  | 64.2557 | 129.178 | 82.9318 | 207.7898 | 285.8254 | 348.7514 | 396.5979 | 18.7504 | 44.2331 | 20.4261 | 84.7686 | 29.7975 | 46.2436 | 54.677 | 58.3216 | 26.9404 |  |  | 1.9321 | -2.116 | -68.168 | 0.54273 | 4.9265 | -197.7757 | 23.9055 | -3.2117 | 0.89662 | 2.3587 | 14.2752 | 0.01018 | 0.0014358 | 0.00048298 | 654.4791 | 620.3825 | 412.0959 | 201.3997 | 102.6517 | 52.1044 | 28.4413 | 93.4956 | 52.347 | 36.4477 | 29.31 | 26.0718 | 27.8181 | 30.0341 | 155.079 | 133.6742 | 116.8985 | 86.0069 | 81.4872 | 150.6461 | 98.2867 | 90.0272 | 103.5496 | 273.2993 | 114.6193 | 247.4864 | 402.0964 | 233.8702 | 385.2408 | 477.2843 | 488.0534 | 477.2257 | 477.6428 | 471.4374 | 4.8067 | 3.5665 | 801.356 | 530.9592 | 198.9386 | 800.5785 | 521.9639 | 225.7409 | 480.4553 | 503.816 | 429.7666 | 490.2774 | 505.9956 | 419.5698 | 915.2693 | 876.2329 | 741.9574 | 739.8279 | 763.0872 |  | 838.4268 | 827.5632 |  | 1044.4049 | 499.9193 | 751.6293 |  | 824.6912 |  |  | 749.6559 | 768.5511 | 761.7573 | [5 empty] | 189.6644 | 904.0017 | 543.9814 | 123.1869 | 917.7264 | 581.5672 | 151.5172 | 362.4426 | 397.4672 | 388.9652 |  |  | 522.5614 | 366.1462 | 493.4399 |  | 365.3417 | 376.3514 | 438.6928 | 523.4017 | 440.6028 | 646.1359 | 287.6668 | 461.6972 | 520.0608 | 382.4043 | 513.1206 | 602.5729 |  |  | 333.4519 | 415.1508 | 484.6979 | 405.9636 |  | 314.5946 | 388.5387 | -0.034821 | 18.901 | 1.5714 | 1.2673 | -18.9094 | 3.0889 | 1042.51 | 0.76 | 2.7361 | -2.0334 | -11.5411 | 1.0298 | 3.8574 | -24.4407 | 8.4972 | 88.6575 |  | 5.1269 | 1.3364 | -0.98873 |  | 19.498
42838.5117 | 7895 | 127.0369 | 100.3707 | 68.7147 | 45.4605 | 27.8218 | 25.1005 | 33.8322 | 23.0847 | 73.9191 | 51.7901 | 33.6991 | 24.3088 | 22.1066 | 30.7586 | 259.764 | 373.4452 | 369.3104 | 333.4133 | 456.9863 | 474.157 | 329.2069 | 466.5236 | 483.1653 | 376.0078 | 497.0594 | 432.6906 | 508.1977 | 651.124 | 525.4911 | 385.3102 | 530.5567 | 425.9947 | 426.3864 | 501.9575 | 281.9627 |  | 327.6847 |  | 338.734 | 267.7205 | 248.0125 | 347.8704 |  | 64.1998 | 129.1544 | 83.0359 | 205.6778 | 284.7118 | 348.6849 | 396.4262 | 18.6401 | 44.2275 | 20.3856 | 84.8272 | 29.8004 | 46.2351 | 54.6849 | 58.3726 | 26.9435 |  |  | 1.8198 | -1.9859 | -68.0037 | 0.57099 | 4.9462 | -197.8138 | 23.9015 | -3.1723 | 0.65045 | 2.2059 | 14.09 | 0.010164 | 0.0013537 | 0.00047148 | 665.4849 | 620.7686 | 412.2154 | 201.4206 | 102.6734 | 52.119 | 28.444 | 93.5193 | 52.3559 | 36.4572 | 29.3192 | 26.0746 | 27.8253 | 30.0326 | 155.005 | 137.4848 | 122.5779 | 83.7849 | 80.0121 | 150.7741 | 98.3898 | 90.0325 | 103.5553 | 273.3108 | 114.6294 | 247.4805 | 402.0957 | 233.869 | 385.2036 | 478.4304 | 488.0999 | 477.258 | 477.5969 | 471.3411 | 5.1564 | 6.4322 | 801.2509 | 531.1261 | 198.9564 | 800.3969 | 523.1247 | 225.7907 | 480.398 | 503.8822 | 429.7175 | 490.3829 | 505.9945 | 419.6264 | 915.3632 | 876.2565 | 741.9065 | 739.7621 | 762.5026 |  | 838.6098 | 827.4254 |  | 1044.5934 | 499.9832 | 751.5336 |  | 824.5663 |  |  | 749.7055 | 769.2101 | 762.4761 | [5 empty] | 189.6957 | 904.0191 | 543.8278 | 123.2073 | 917.446 | 575.4157 | 151.5614 | 362.417 | 397.4079 | 388.9012 |  |  | 522.5847 | 366.6947 | 493.4929 |  | 365.3422 | 376.2906 | 438.2564 | 523.312 | 441.0854 | 646.0806 | 287.9492 | 461.7396 | 520.1796 | 382.408 | 513.1159 | 602.5027 |  |  | 333.2501 | 415.2127 | 484.747 | 405.9703 |  | 314.7189 | 388.5208 | 0.22154 | 18.904 | 1.572 | 1.2682 | -18.8909 | 3.0889 | 1042.76 | 0.56 | 2.6568 | -1.9698 | -11.5269 | 1.0562 | 3.8649 | -24.4418 | 8.4961 | 88.7358 |  | 5.1301 | 1.3611 | -1.6071 |  | 19.5066
42838.5117 | 7896 | 127.0086 | 100.3639 | 68.7269 | 45.4621 | 27.8271 | 25.0987 | 33.8378 | 23.0808 | 73.9323 | 51.7877 | 33.7003 | 24.3098 | 22.1025 | 30.7611 | 259.7501 | 373.4658 | 369.3252 | 333.4068 | 457.0093 | 474.1681 | 329.3333 | 466.511 | 483.1271 | 375.986 | 497.0867 | 432.7627 | 508.304 | 650.5101 | 526.012 | 385.429 | 530.8126 | 426.1184 | 426.5081 | 501.9309 | 281.8629 |  | 327.6503 |  | 338.7181 | 267.4221 | 248.0836 | 347.8982 |  | 64.2247 | 129.165 | 83.243 | 205.0602 | 284.0266 | 348.6143 | 396.3305 | 18.5973 | 44.2302 | 20.4565 | 84.8746 | 29.8074 | 46.236 | 54.6826 | 58.4107 | 26.9415 |  |  | 1.9703 | -2.3098 | -68.0997 | 0.68467 | 4.9397 | -197.8105 | 23.6794 | -3.4739 | 0.92347 | 2.2936 | 13.8263 | 0.010187 | 0.0015196 | 0.00048627 | 668.1701 | 621.3434 | 412.328 | 201.4688 | 102.6799 | 52.1452 | 28.4465 | 93.5356 | 52.3743 | 36.4549 | 29.3202 | 26.0768 | 27.8196 | 30.0383 | 154.9413 | 141.0478 | 130.063 | 87.0913 | 81.4143 | 150.8355 | 98.5966 | 90.0249 | 103.5637 | 273.3264 | 114.6352 | 247.4735 | 402.0868 | 233.8543 | 385.1603 | 478.9969 | 488.1454 | 477.2774 | 477.5377 | 471.2966 | 3.7205 | 4.5411 | 801.1832 | 531.4296 | 198.9661 | 800.4312 | 526.8096 | 225.833 | 480.3308 | 503.902 | 429.8228 | 490.4791 | 506.0685 | 419.8027 | 917.5941 | 876.1864 | 741.7881 | 739.5998 | 763.1233 |  | 839.0433 | 827.2928 |  | 1044.7385 | 500.0531 | 751.4486 |  | 824.458 |  |  | 750.6396 | 767.6598 | 761.847 | [5 empty] | 189.7025 | 903.9057 | 544.9399 | 123.2101 | 917.0578 | 545.6528 | 151.5902 | 362.3698 | 397.2118 | 388.8269 |  |  | 522.5629 | 367.3897 | 493.4549 |  | 365.2842 | 376.2373 | 437.8107 | 523.2892 | 440.9469 | 646.018 | 288.3107 | 461.771 | 520.3806 | 382.4352 | 513.1325 | 602.4905 |  |  | 333.2604 | 415.5617 | 484.8041 | 405.9849 |  | 314.606 | 388.4945 | -0.20975 | 18.903 | 1.5717 | 1.267 | -18.9022 | 3.089 | 1053.23 | 0.53 | 2.7653 | -2.1244 | -11.5351 | 1.1566 | 3.8621 | -24.4402 | 8.456 | 88.8658 |  | 5.1353 | 1.3761 | -2.4134 |  | 19.5137
42838.5117 | 7897 | 126.9976 | 100.3721 | 68.7445 | 45.4799 | 27.8335 | 25.1038 | 33.8549 | 23.0861 | 73.9577 | 51.8074 | 33.7153 | 24.3193 | 22.1099 | 30.7737 | 259.7628 | 373.5004 | 369.3536 | 333.3959 | 457.0342 | 474.1784 | 329.6553 | 466.6396 | 483.354 | 375.9694 | 497.1559 | 432.7393 | 508.0779 | 649.9228 | 525.9294 | 385.5522 | 531.2218 | 426.148 | 426.6386 | 501.8999 | 282.2005 |  | 327.6123 |  | 338.6827 | 267.1032 | 248.1938 | 347.9252 |  | 64.2252 | 129.2422 | 83.0984 | 205.6854 | 284.0428 | 348.197 | 396.2055 | 18.6164 | 44.2365 | 20.6137 | 84.9043 | 29.8198 | 46.2397 | 54.6779 | 58.4374 | 26.9448 |  |  | 1.6916 | -1.9596 | -68.1385 | 0.7057 | 4.7977 | -197.7776 | 23.8812 | -3.0513 | 0.69092 | 2.1355 | 13.8951 | 0.010018 | 0.0013783 | 0.00049448 | 651.855 | 619.4544 | 412.4667 | 201.5042 | 102.676 | 52.1576 | 28.4562 | 93.5602 | 52.3805 | 36.4661 | 29.3274 | 26.072 | 27.8232 | 30.0466 | 149.7705 | 142.2288 | 130.6958 | 87.7176 | 81.6208 | 150.6835 | 98.713 | 90.0165 | 103.5602 | 273.3312 | 114.6341 | 247.4572 | 402.0739 | 233.8306 | 385.1181 | 479.4394 | 488.2741 | 477.2919 | 477.4917 | 471.5386 | 2.8299 | 4.8988 | 801.1092 | 531.51 | 198.9756 | 800.3546 | 531.4967 | 225.8941 | 480.2635 | 503.9281 | 429.6453 | 490.5711 | 506.2164 | 419.7606 | 916.4152 | 876.1462 | 741.7291 | 739.5781 | 764.6423 |  | 839.11 | 827.1741 |  | 1045.081 | 500.1263 | 751.3713 |  | 824.3682 |  |  | 750.0492 | 768.9424 | 763.1135 | [5 empty] | 189.7295 | 903.8457 | 545.2061 | 123.2257 | 917.0791 | 537.4929 | 151.6382 | 362.328 | 397.204 | 388.7767 |  |  | 522.4654 | 368.0328 | 493.292 |  | 365.2689 | 376.1963 | 437.7735 | 523.2809 | 441.836 | 645.9517 | 287.8776 | 461.8346 | 520.4039 | 382.3291 | 513.138 | 602.4721 |  |  | 332.7716 | 415.7801 | 484.8564 | 406.0577 |  | 314.5375 | 388.4866 | 0.33358 | 18.9036 | 1.5705 | 1.2661 | -18.7921 | 3.0889 | 1037.77 | 1.21 | 2.5622 | -1.9569 | -11.5395 | 1.1744 | 3.805 | -24.43 | 8.4891 | 88.8463 |  | 5.1355 | 1.9311 | -2.4694 |  | 19.5234
42838.5117 | 7898 | 126.9944 | 100.3766 | 68.7547 | 45.493 | 27.8337 | 25.1049 | 33.8581 | 23.0832 | 73.9722 | 51.8221 | 33.7221 | 24.3116 | 22.1044 | 30.7743 | 259.7533 | 373.5177 | 369.36 | 333.3932 | 457.0521 | 474.175 | 329.5765 | 466.8256 | 483.4001 | 375.9471 | 497.2104 | 432.6363 | 506.8915 | 649.4438 | 525.3364 | 385.6681 | 531.7712 | 426.1003 | 426.7575 | 501.8815 | 282.5414 |  | 327.5631 |  | 338.6492 | 267.1158 | 248.4795 | 347.9518 |  | 64.1957 | 129.2887 | 83.1154 | 206.3828 | 283.507 | 348.5349 | 396.0142 | 18.6146 | 44.2357 | 20.8355 | 84.9333 | 29.8354 | 46.2411 | 54.6722 | 58.4634 | 26.9469 |  |  | 2.0011 | -1.9379 | -68.0957 | 0.67087 | 4.6795 | -197.8269 | 24.0481 | -3.0527 | 0.8863 | 2.3988 | 14.0494 | 0.010019 | 0.0013504 | 0.00049612 | 647.4739 | 616.9204 | 412.5731 | 201.4989 | 102.6777 | 52.1665 | 28.4502 | 93.5682 | 52.3781 | 36.4676 | 29.3253 | 26.0733 | 27.8134 | 30.0354 | 147.026 | 136.6106 | 131.7408 | 87.9689 | 82.1166 | 150.5412 | 98.7944 | 90.0178 | 103.5695 | 273.3461 | 114.643 | 247.4492 | 402.0686 | 233.8241 | 385.0844 | 480.1905 | 488.4119 | 477.3517 | 477.4702 | 471.8529 | 4.1331 | 3.3761 | 801.149 | 531.4239 | 198.9861 | 800.485 | 525.2562 | 225.9554 | 480.2179 | 503.9968 | 429.6765 | 490.6793 | 506.516 | 419.6871 | 915.6125 | 876.1894 | 741.7635 | 739.6552 | 765.7047 |  | 839.2596 | 827.0366 |  | 1045.5383 | 500.2867 | 751.267 |  | 824.2549 |  |  | 749.4484 | 770.7045 | 763.9627 | [5 empty] | 189.757 | 903.8869 | 545.1056 | 123.2433 | 917.1005 | 540.1604 | 151.6685 | 362.2922 | 397.0004 | 388.7202 |  |  | 522.4461 | 368.6945 | 493.2417 |  | 365.1597 | 376.1751 | 437.6926 | 523.2091 | 442.1636 | 645.9008 | 288.2149 | 461.8723 | 520.2264 | 381.8905 | 512.9884 | 602.4461 |  |  | 333.9244 | 415.7113 | 484.8332 | 406.1752 |  | 314.1352 | 388.5029 | 0.4651 | 18.9038 | 1.5708 | 1.2675 | -18.8615 | 3.0889 | 1019.97 | 1.32 | 2.7857 | -1.9462 | -11.5366 | 1.1451 | 3.7588 | -24.4396 | 8.521 | 88.8676 |  | 5.1441 | 2.2178 | -2.5755 |  | 19.5323
42838.5117 | 7899 | 126.9838 | 100.3722 | 68.7633 | 45.5113 | 27.8305 | 25.0982 | 33.8666 | 23.0854 | 73.9859 | 51.8374 | 33.7215 | 24.316 | 22.1089 | 30.7728 | 259.756 | 373.5573 | 369.3831 | 333.3904 | 457.0968 | 474.204 | 330.3742 | 467.1826 | 483.5948 | 375.9422 | 497.2943 | 432.548 | 506.8697 | 648.8264 | 525.1347 | 385.7796 | 532.2128 | 426.1514 | 426.8864 | 501.9568 | 282.8797 |  | 327.5141 |  | 338.6283 | 267.4194 | 248.6633 | 347.9819 |  | 64.0945 | 129.2427 | 83.0286 | 205.0213 | 282.0155 | 349.1479 | 396.0786 | 18.6083 | 44.2402 | 20.7314 | 84.9883 | 29.835 | 46.2427 | 54.6639 | 58.4642 | 26.9524 |  |  | 1.7376 | -2.0785 | -68.2337 | 0.48359 | 4.7011 | -197.7619 | 24.0468 | -3.2551 | 0.94604 | 2.121 | 13.9945 | 0.010111 | 0.0013274 | 0.00044684 | 644.1124 | 616.5353 | 412.6955 | 201.5574 | 102.6885 | 52.1814 | 28.4573 | 93.5884 | 52.3945 | 36.4766 | 29.3252 | 26.0808 | 27.8188 | 30.0458 | 148.7694 | 132.7635 | 129.8704 | 86.4597 | 81.9296 | 150.5034 | 98.8225 | 90.0283 | 103.5777 | 273.3588 | 114.6501 | 247.4443 | 402.0716 | 233.8093 | 385.0383 | 480.5659 | 488.4997 | 477.4128 | 477.4456 | 472.259 | 5.6955 | 3.5746 | 801.0683 | 531.1249 | 198.9852 | 800.3484 | 523.6532 | 226.0041 | 480.1351 | 504.0746 | 429.646 | 490.7854 | 506.6872 | 419.8454 | 916.2818 | 876.1747 | 741.7294 | 739.6443 | 765.1542 |  | 839.9584 | 826.9404 |  | 1045.9111 | 500.4126 | 751.1947 |  | 824.156 |  |  | 750.6005 | 770.7082 | 764.1212 | [5 empty] | 189.7815 | 903.9012 | 545.8404 | 123.2639 | 917.1846 | 553.2587 | 151.7158 | 362.2625 | 397.0082 | 388.6607 |  |  | 522.432 | 369.2012 | 493.5746 |  | 365.1753 | 376.174 | 437.5105 | 523.094 | 442.2435 | 645.8462 | 289.0786 | 461.9575 | 519.8653 | 382.1138 | 512.9527 | 602.3884 |  |  | 334.4016 | 415.8574 | 484.945 | 406.2649 |  | 314.0926 | 388.4562 | 0.25215 | 18.9025 | 1.5721 | 1.2696 | -18.8855 | 3.0889 | 1020.26 | 1.23 | 2.5955 | -2.0154 | -11.5476 | 0.97215 | 3.7694 | -24.4477 | 8.525 | 89.1207 |  | 5.1505 | 2.0192 | -2.3643 |  | 19.5323
42838.5117 | 7900 | 126.999 | 100.3668 | 68.7854 | 45.5193 | 27.8455 | 25.1024 | 33.8785 | 23.0953 | 74.0101 | 51.8447 | 33.7322 | 24.3219 | 22.1092 | 30.7935 | 259.7457 | 373.5813 | 369.3968 | 333.3695 | 457.1175 | 474.2154 | 330.6276 | 467.168 | 483.7724 | 375.9133 | 497.4638 | 432.4732 | 507.7444 | 648.2324 | 524.9772 | 385.9123 | 532.37 | 426.309 | 427.0234 | 501.9755 | 283.2928 |  | 327.4785 |  | 338.5949 | 266.9384 | 248.6392 | 348.0149 |  | 63.9757 | 129.0295 | 82.9257 | 203.948 | 281.4375 | 349.63 | 396.3721 | 18.6257 | 44.2618 | 20.64 | 85.0292 | 29.8369 | 46.2409 | 54.6463 | 58.4513 | 26.945 |  |  | 1.5668 | -1.9918 | -68.189 | 0.46585 | 4.8194 | -197.7829 | 23.5572 | -3.1171 | 1.1568 | 2.3677 | 14.0117 | 0.010001 | 0.0012945 | 0.00047148 | 635.0931 | 614.8501 | 412.8085 | 201.5754 | 102.6948 | 52.1939 | 28.4552 | 93.6006 | 52.4032 | 36.4744 | 29.3201 | 26.0717 | 27.8201 | 30.0519 | 149.8056 | 132.0901 | 129.4722 | 85.0583 | 80.8942 | 150.6424 | 98.8905 | 90.017 | 103.5899 | 273.3687 | 114.6594 | 247.4323 | 402.0619 | 233.7926 | 385.0063 | 480.6695 | 488.5151 | 477.4674 | 477.4019 | 472.5583 | 4.8942 | 3.6962 | 800.9285 | 530.873 | 198.9977 | 800.1935 | 522.689 | 226.0525 | 480.0802 | 504.2194 | 429.5254 | 490.9065 | 506.6942 | 420.0601 | 916.7172 | 876.2145 | 741.6727 | 739.5535 | 764.1112 |  | 840.545 | 826.8388 |  | 1046.3125 | 500.4946 | 751.1125 |  | 824.0638 |  |  | 751.0849 | 770.7555 | 764.7197 | [5 empty] | 189.7998 | 903.9687 | 545.802 | 123.2665 | 917.5268 | 581.6178 | 151.7426 | 362.2341 | 397.0046 | 388.6086 |  |  | 522.4427 | 369.1045 | 493.8041 |  | 365.2569 | 376.183 | 437.7394 | 523.0096 | 442.8279 | 645.7856 | 288.7487 | 461.9786 | 519.8494 | 382.6893 | 512.9799 | 602.2972 |  |  | 334.7626 | 416.1098 | 485.1283 | 406.3209 |  | 314.2674 | 388.415 | 0.5061 | 18.903 | 1.572 | 1.2682 | -18.9291 | 3.0889 | 1003.71 | 1.07 | 2.4644 | -1.9724 | -11.5408 | 0.95389 | 3.818 | -24.4584 | 8.441 | 89.3496 |  | 5.1502 | 1.9219 | -2.3117 |  | 19.5259
42838.5117 | 7901 | 126.9707 | 100.3766 | 68.7974 | 45.532 | 27.8451 | 25.1109 | 33.8793 | 23.0948 | 74.0344 | 51.8615 | 33.7321 | 24.3108 | 22.1068 | 30.7822 | 259.7445 | 373.6013 | 369.4026 | 333.3572 | 457.1395 | 474.2216 | 330.5895 | 467.3004 | 483.7458 | 375.8873 | 497.6658 | 432.4972 | 508.0779 | 647.3958 | 524.666 | 386.0423 | 532.5179 | 426.3178 | 427.1556 | 501.9821 | 283.1622 |  | 327.4371 |  | 338.5688 | 266.8815 | 248.4013 | 348.0443 |  | 63.9707 | 129.0371 | 82.9429 | 204.8117 | 281.8752 | 349.7763 | 396.7182 | 18.6277 | 44.2852 | 20.5781 | 85.1016 | 29.8404 | 46.2397 | 54.6295 | 58.4271 | 26.9542 |  |  | 1.7416 | -2.0963 | -68.1154 | 0.24112 | 4.4626 | -197.7888 | 24.1177 | -3.3707 | 0.68645 | 2.228 | 14.2159 | 0.010098 | 0.001375 | 0.00046162 | 632.2005 | 613.8424 | 412.9252 | 201.7848 | 102.7003 | 52.2068 | 28.4627 | 93.6174 | 52.4174 | 36.4768 | 29.3192 | 26.0785 | 27.814 | 30.0575 | 152.3003 | 134.5667 | 128.8642 | 85.7178 | 81.5227 | 150.8277 | 98.933 | 90.0152 | 103.602 | 273.3841 | 114.6626 | 247.4197 | 402.0567 | 233.7808 | 384.9606 | 480.6275 | 488.5922 | 477.4952 | 477.3742 | 472.5433 | 4.4984 | 4.7046 | 800.7843 | 530.7036 | 199.0063 | 799.8773 | 527.3987 | 226.1068 | 480.0189 | 504.3834 | 429.5846 | 491.0152 | 506.6622 | 419.8711 | 916.9583 | 876.2466 | 741.5519 | 739.4008 | 764.3083 |  | 841.4526 | 826.717 |  | 1046.9125 | 500.5398 | 751.0192 |  | 823.9556 |  |  | 751.9685 | 769.8651 | 765.1785 | [5 empty] | 189.8404 | 904.1397 | 546.5427 | 123.2885 | 917.8796 | 582.0151 | 151.7924 | 362.2269 | 396.6416 | 388.5551 |  |  | 522.4845 | 368.5991 | 493.9307 |  | 365.1805 | 376.2066 | 437.8348 | 523.0075 | 443.2946 | 645.7309 | 288.2755 | 461.943 | 519.9072 | 382.7104 | 512.925 | 602.199 |  |  | 334.1986 | 416.4348 | 485.2417 | 406.3917 |  | 314.3837 | 388.4225 | 0.4076 | 18.9028 | 1.5717 | 1.267 | -18.8641 | 3.0889 | 1022.78 | 0.85 | 2.5977 | -2.0235 | -11.5346 | 0.68627 | 3.6743 | -24.4617 | 8.5419 | 89.654 |  | 5.1396 | 1.6685 | -2.2389 |  | 19.5362
42838.5117 | 7902 | 126.9504 | 100.3804 | 68.8039 | 45.542 | 27.8444 | 25.1026 | 33.8803 | 23.092 | 74.0387 | 51.8619 | 33.7373 | 24.3161 | 22.1043 | 30.7907 | 259.7394 | 373.6298 | 369.4196 | 333.3456 | 457.1684 | 474.2316 | 330.6149 | 467.296 | 483.5614 | 375.8747 | 497.7366 | 432.9218 | 507.3027 | 646.6936 | 524.4745 | 386.1642 | 532.6778 | 426.3962 | 427.2812 | 501.9915 | 282.4488 |  | 327.3768 |  | 338.5395 | 266.5142 | 248.1538 | 348.065 |  | 64.1706 | 129.2465 | 83.032 | 205.9745 | 282.2396 | 350.0953 | 397.1207 | 18.635 | 44.2937 | 20.5989 | 85.1509 | 29.8377 | 46.2305 | 54.6144 | 58.417 | 26.9529 |  |  | 1.7416 | -2.0503 | -68.149 | 0.23455 | 4.4882 | -197.8151 | 23.8049 | -3.485 | 0.65103 | 2.246 | 13.9848 | 0.0099635 | 0.0013027 | 0.00046984 | 632.5234 | 614.8637 | 413.0568 | 202.1353 | 102.7067 | 52.2253 | 28.4692 | 93.6357 | 52.4326 | 36.4875 | 29.3295 | 26.0751 | 27.8168 | 30.0556 | 151.8871 | 133.8831 | 129.6666 | 85.2818 | 80.7456 | 150.8651 | 98.9435 | 90.0119 | 103.5993 | 273.3865 | 114.6705 | 247.4111 | 402.0535 | 233.7723 | 384.9143 | 480.2844 | 488.6381 | 477.5422 | 477.3203 | 472.292 | 5.0923 | 2.772 | 800.6419 | 530.5492 | 199.0089 | 799.5646 | 530.3397 | 226.1726 | 479.9665 | 504.4372 | 429.7442 | 491.139 | 506.5928 | 419.7332 | 917.3643 | 876.229 | 741.398 | 739.1995 | 764.8587 |  | 841.5197 | 826.5955 |  | 1047.5951 | 500.5822 | 750.9338 |  | 823.856 |  |  | 750.9369 | 769.5432 | 764.8767 | [5 empty] | 189.8612 | 904.318 | 547.1361 | 123.3041 | 918.1427 | 570.6149 | 151.8327 | 362.2279 | 396.6562 | 388.5019 |  |  | 522.7238 | 367.6555 | 494.2925 |  | 365.1731 | 376.2074 | 437.7703 | 523.0689 | 443.6698 | 645.6842 | 288.0085 | 461.9033 | 520.0445 | 382.7739 | 512.9016 | 602.0896 |  |  | 333.7439 | 416.783 | 485.3306 | 406.4961 |  | 314.6667 | 388.3994 | 0.39962 | 18.9029 | 1.5705 | 1.2657 | -18.7997 | 3.089 | 1000.15 | 0.88 | 2.5974 | -2.0017 | -11.5405 | 0.67703 | 3.6858 | -24.4696 | 8.4885 | 89.6617 |  | 5.1262 | 1.7192 | -2.3268 |  | 19.5491
42838.5117 | 7903 | 126.9316 | 100.3827 | 68.821 | 45.5461 | 27.8474 | 25.098 | 33.8847 | 23.0928 | 74.0569 | 51.8698 | 33.7388 | 24.3162 | 22.0965 | 30.8021 | 259.7347 | 373.653 | 369.4314 | 333.3311 | 457.194 | 474.2481 | 330.7769 | 467.1872 | 483.5487 | 375.8561 | 497.7897 | 433.1533 | 507.7936 | 646.433 | 524.5512 | 386.2874 | 532.7343 | 426.5178 | 427.4064 | 502.1424 | 283.025 |  | 327.3326 |  | 338.51 | 266.3094 | 247.9634 | 348.0956 |  | 64.177 | 129.1921 | 83.0861 | 206.6123 | 282.2254 | 350.3662 | 397.7502 | 18.6432 | 44.2825 | 20.6112 | 85.1777 | 29.8382 | 46.2212 | 54.598 | 58.3901 | 26.9453 |  |  | 1.8349 | -2.1975 | -68.2219 | 0.60122 | 4.3982 | -197.8144 | 23.9975 | -3.5021 | 0.89019 | 2.246 | 13.9579 | 0.010016 | 0.0012699 | 0.0004337 | 650.3489 | 617.8711 | 413.1656 | 202.4337 | 102.7176 | 52.2406 | 28.4755 | 93.6562 | 52.4485 | 36.488 | 29.3336 | 26.0762 | 27.8211 | 30.0692 | 154.0342 | 131.9514 | 126.2604 | 84.248 | 81.6041 | 150.9559 | 98.8816 | 90.0111 | 103.6045 | 273.4065 | 114.6778 | 247.407 | 402.0451 | 233.7614 | 384.8854 | 479.7883 | 488.6716 | 477.6152 | 477.2572 | 471.9449 | 4.453 | 2.334 | 800.5019 | 530.3092 | 199.0295 | 799.473 | 527.3102 | 226.2161 | 479.9172 | 504.4845 | 429.9911 | 491.2651 | 506.4853 | 419.7537 | 915.6218 | 876.2817 | 741.2529 | 739.0413 | 765.7021 |  | 841.2945 | 826.5158 |  | 1048.2168 | 500.6609 | 750.8638 |  | 823.7961 |  |  | 750.6482 | 770.724 | 765.4211 | [5 empty] | 189.8823 | 904.5254 | 547.0475 | 123.3119 | 918.4472 | 563.001 | 151.8681 | 362.2296 | 396.7727 | 388.4607 |  |  | 522.8585 | 366.971 | 494.3753 |  | 365.1936 | 376.2378 | 437.5797 | 523.0861 | 444.3351 | 645.6349 | 288.2528 | 461.983 | 520.4646 | 383.1542 | 512.8652 | 602.0248 |  |  | 333.8125 | 417.0857 | 485.4199 | 406.5988 |  | 314.956 | 388.2499 | -0.2782 | 18.904 | 1.5713 | 1.2664 | -18.8216 | 3.089 | 994.44 | 0.9 | 2.6662 | -2.0722 | -11.5459 | 1.0839 | 3.6495 | -24.4748 | 8.5246 | 89.5613 |  | 5.1194 | 1.4923 | -1.9559 |  | 19.563
42838.5118 | 7904 | 126.9077 | 100.3741 | 68.8278 | 45.5527 | 27.8477 | 25.0943 | 33.898 | 23.0875 | 74.073 | 51.8793 | 33.7415 | 24.3152 | 22.0983 | 30.7994 | 259.7264 | 373.6772 | 369.4417 | 333.32 | 457.2135 | 474.2526 | 331.5945 | 466.9647 | 483.5912 | 375.8303 | 497.83 | 433.2906 | 507.8876 | 645.8475 | 524.0241 | 386.4066 | 532.7186 | 426.5381 | 427.5386 | 502.3858 | 283.5777 |  | 327.2914 |  | 338.479 | 266.302 | 247.8362 | 348.1148 |  | 64.0783 | 128.9298 | 82.9589 | 205.8773 | 282.8176 | 350.9638 | 398.0889 | 18.7593 | 44.2857 | 20.65 | 85.2234 | 29.8429 | 46.1952 | 54.5847 | 58.3692 | 26.9425 |  |  | 1.7804 | -2.3926 | -68.1496 | 0.9324 | 4.2313 | -197.796 | 24.1315 | -3.4134 | 1.0607 | 2.2647 | 14.2015 | 0.010105 | 0.0013471 | 0.00046162 | 654.1505 | 617.55 | 413.2823 | 202.7019 | 102.724 | 52.2567 | 28.4664 | 93.6686 | 52.4561 | 36.5013 | 29.3341 | 26.0746 | 27.8221 | 30.064 | 152.9017 | 129.118 | 123.1582 | 81.9746 | 79.9509 | 150.9692 | 98.8242 | 90.0001 | 103.599 | 273.4105 | 114.6759 | 247.3906 | 402.0349 | 233.7403 | 384.8315 | 479.4679 | 488.6204 | 477.6876 | 477.2121 | 471.6384 | 3.7671 | 2.062 | 800.4079 | 530.101 | 199.0278 | 799.2182 | 527.7034 | 226.2768 | 479.8559 | 504.5458 | 430.0743 | 491.3834 | 506.2821 | 419.8271 | 914.2473 | 876.2803 | 741.2364 | 739.0801 | 766.6164 |  | 841.2511 | 826.44 |  | 1048.7096 | 500.7724 | 750.7854 |  | 823.6922 |  |  | 752.4908 | 771.925 | 767.5574 | [5 empty] | 189.9139 | 904.6778 | 546.7521 | 123.3261 | 918.5592 | 552.6289 | 151.9037 | 362.2435 | 396.856 | 388.413 |  |  | 522.8167 | 367.3603 | 494.3821 |  | 365.1839 | 376.228 | 437.2533 | 523.067 | 444.8694 | 645.5835 | 288.6638 | 462.0747 | 520.8938 | 383.5353 | 512.818 | 601.9906 |  |  | 333.7794 | 417.3689 | 485.3961 | 406.6526 |  | 314.969 | 388.1176 | 0.37272 | 18.905 | 1.5727 | 1.2685 | -18.9085 | 3.0889 | 986.36 | 0.65 | 2.6254 | -2.1615 | -11.536 | 1.3494 | 3.5813 | -24.4854 | 8.5525 | 89.521 |  | 5.1205 | 1.6198 | -1.6183 |  | 19.565
42838.5118 | 7905 | 126.8976 | 100.3689 | 68.8337 | 45.5608 | 27.8454 | 25.0988 | 33.9058 | 23.0888 | 74.0902 | 51.8937 | 33.7413 | 24.3178 | 22.1004 | 30.8011 | 259.7262 | 373.7055 | 369.4543 | 333.3106 | 457.2413 | 474.2609 | 332.4497 | 466.8803 | 483.6194 | 375.8084 | 497.8515 | 433.263 | 507.5914 | 645.0294 | 523.4312 | 386.5361 | 532.7223 | 426.4542 | 427.6695 | 502.5698 | 283.6226 |  | 327.2423 |  | 338.4581 | 266.2316 | 247.3443 | 348.1408 |  | 64.0451 | 128.603 | 82.8593 | 204.3618 | 283.0538 | 351.3464 | 398.2357 | 18.9039 | 44.2868 | 20.6713 | 85.2523 | 29.8454 | 46.1718 | 54.5736 | 58.3653 | 26.9476 |  |  | 1.6982 | -2.4426 | -68.2764 | 0.72935 | 4.8483 | -197.8033 | 24.0875 | -3.3707 | 0.86081 | 2.1978 | 13.9659 | 0.0099717 | 0.0012518 | 0.00044848 | 649.6588 | 616.2286 | 413.407 | 202.6415 | 102.7306 | 52.269 | 28.4907 | 93.6865 | 52.4662 | 36.5064 | 29.3465 | 26.0771 | 27.8198 | 30.0633 | 149.2184 | 127.594 | 122.0321 | 82.8841 | 79.1231 | 150.8921 | 98.7886 | 90.0024 | 103.6213 | 273.4216 | 114.6919 | 247.3849 | 402.0318 | 233.7264 | 384.8059 | 479.6347 | 488.6104 | 477.7884 | 477.1782 | 471.185 | 4.2692 | 4.8707 | 800.2444 | 530.0772 | 199.0267 | 798.9786 | 529.4906 | 226.3284 | 479.7856 | 504.5995 | 430.0332 | 491.5099 | 505.9468 | 419.8152 | 914.6985 | 876.1899 | 741.2475 | 739.137 | 768.393 |  | 841.8428 | 826.3216 |  | 1049.1014 | 500.9337 | 750.6902 |  | 823.578 |  |  | 753.6877 | 771.4955 | 768.1517 | [5 empty] | 189.9517 | 904.7599 | 546.03 | 123.3419 | 918.4723 | 552.3465 | 151.9505 | 362.2384 | 396.8907 | 388.3636 |  |  | 522.7006 | 368.5359 | 494.5466 |  | 365.1489 | 376.1625 | 436.9171 | 523.0172 | 444.8993 | 645.5342 | 288.8379 | 462.1429 | 521.1424 | 383.461 | 512.7155 | 601.9802 |  |  | 333.253 | 417.5712 | 485.3282 | 406.6887 |  | 315.0012 | 388.0906 | 0.50239 | 18.9039 | 1.5711 | 1.2662 | -18.8031 | 3.0889 | 995.26 | 1.29 | 2.5632 | -2.1831 | -11.542 | 1.1929 | 3.8347 | -24.4934 | 8.5473 | 89.674 |  | 5.1311 | 2.0192 | -1.4975 |  | 19.5763
42838.5118 | 7906 | 126.8956 | 100.3828 | 68.8498 | 45.5778 | 27.8603 | 25.1039 | 33.9115 | 23.0891 | 74.109 | 51.9161 | 33.7592 | 24.3266 | 22.1088 | 30.8143 | 259.7167 | 373.7286 | 369.4612 | 333.3023 | 457.2747 | 474.2764 | 332.5489 | 467.068 | 483.7172 | 375.7843 | 497.836 | 433.5629 | 507.8809 | 644.6898 | 523.2739 | 386.668 | 532.6137 | 426.4003 | 427.7943 | 502.6321 | 283.0159 |  | 327.1971 |  | 338.428 | 265.8979 | 246.9695 | 348.1619 |  | 63.9926 | 128.3023 | 82.8605 | 203.8801 | 282.5597 | 351.5958 | 398.347 | 18.9593 | 44.3048 | 20.6973 | 85.3138 | 29.8558 | 46.1403 | 54.5486 | 58.3594 | 26.9464 |  |  | 1.6325 | -1.8176 | -68.034 | 0.72081 | 5.1999 | -197.7901 | 23.8299 | -3.2137 | 0.86451 | 2.3973 | 14.086 | 0.0099619 | 0.0013832 | 0.00045177 | 646.5775 | 614.7093 | 413.5236 | 202.5756 | 102.7451 | 52.287 | 28.4849 | 93.7015 | 52.4878 | 36.5172 | 29.3453 | 26.0819 | 27.8193 | 30.0747 | 149.3866 | 130.1395 | 123.6746 | 85.0464 | 80.6484 | 150.8378 | 98.8172 | 89.9999 | 103.6197 | 273.4443 | 114.6998 | 247.3816 | 402.0337 | 233.7195 | 384.7646 | 479.9518 | 488.6404 | 477.8231 | 477.139 | 470.7171 | 6.3225 | 3.0314 | 800.0757 | 530.3406 | 199.0507 | 799.0617 | 529.3776 | 226.3898 | 479.7404 | 504.6618 | 430.1307 | 491.6607 | 505.6709 | 419.6335 | 913.7786 | 876.055 | 741.2224 | 739.105 | 770.489 |  | 842.2763 | 826.2244 |  | 1049.3275 | 501.0467 | 750.6243 |  | 823.4894 |  |  | 755.4448 | 771.5769 | 768.0801 | [5 empty] | 189.9684 | 904.755 | 545.4475 | 123.3586 | 918.3023 | 546.2647 | 151.9918 | 362.2025 | 397.0243 | 388.3109 |  |  | 522.6396 | 369.428 | 494.6338 |  | 365.1712 | 376.0947 | 436.6046 | 523.005 | 444.3598 | 645.4842 | 288.8703 | 462.1274 | 521.197 | 383.5551 | 512.6739 | 601.9327 |  |  | 333.0169 | 417.6619 | 485.3504 | 406.7667 |  | 315.0521 | 387.9467 | -0.016456 | 18.905 | 1.5713 | 1.2673 | -18.7961 | 3.0889 | 1014.32 | 1.06 | 2.5128 | -1.8825 | -11.5172 | 1.1855 | 3.9721 | -24.4975 | 8.5032 | 89.7642 |  | 5.1398 | 1.9935 | -1.6765 |  | 19.5931
42838.5118 | 7907 | 126.8906 | 100.3848 | 68.8583 | 45.5887 | 27.8572 | 25.1053 | 33.9215 | 23.0848 | 74.1303 | 51.9223 | 33.7603 | 24.3219 | 22.1098 | 30.8133 | 259.7241 | 373.755 | 369.4789 | 333.2967 | 457.3022 | 474.2957 | 333.1503 | 467.0778 | 483.8293 | 375.7668 | 497.8194 | 433.64 | 506.1045 | 643.9541 | 522.8235 | 386.8057 | 532.4009 | 426.3859 | 427.9309 | 502.6664 | 284.0306 |  | 327.1693 |  | 338.4009 | 266.1793 | 247.1326 | 348.2024 |  | 63.9028 | 128.1987 | 83.0222 | 203.4822 | 281.3126 | 351.9304 | 398.2543 | 19.0918 | 44.3115 | 20.7608 | 85.3801 | 29.8578 | 46.1172 | 54.5327 | 58.3402 | 26.9421 |  |  | 1.8829 | -1.8236 | -68.1292 | 0.36531 | 4.8017 | -197.7829 | 23.8884 | -3.0849 | 0.98438 | 2.3635 | 14.1575 | 0.010005 | 0.0012879 | 0.00047148 | 643.7103 | 615.0566 | 413.6396 | 202.4817 | 102.7492 | 52.3034 | 28.4893 | 93.7174 | 52.494 | 36.5187 | 29.3475 | 26.0842 | 27.815 | 30.078 | 156.1957 | 133.9364 | 122.583 | 83.1689 | 79.0246 | 150.9952 | 98.8018 | 89.9949 | 103.6276 | 273.4624 | 114.6972 | 247.3749 | 402.0318 | 233.7029 | 384.7225 | 479.5476 | 488.6118 | 477.7958 | 477.0948 | 470.6249 | 4.0036 | 3.8968 | 799.916 | 530.6676 | 199.0589 | 799.2074 | 532.5908 | 226.4451 | 479.6768 | 504.7164 | 430.2289 | 491.7944 | 505.4861 | 419.4009 | 912.3477 | 875.9383 | 741.1928 | 739.1221 | 772.3821 |  | 841.984 | 826.1235 |  | 1049.3969 | 501.2209 | 750.5451 |  | 823.391 |  |  | 754.8945 | 772.106 | 769.045 | [5 empty] | 189.9962 | 904.7231 | 544.9014 | 123.3854 | 918.1347 | 560.4144 | 152.0325 | 362.1709 | 397.0847 | 388.2623 |  |  | 522.7835 | 368.9681 | 494.5763 |  | 365.1723 | 376.0599 | 436.2423 | 523.0574 | 444.6613 | 645.4457 | 289.1578 | 462.1105 | 521.2098 | 384.171 | 512.6489 | 601.8442 |  |  | 333.58 | 417.8076 | 485.503 | 406.8308 |  | 315.0724 | 387.8684 | 0.31095 | 18.9036 | 1.5706 | 1.2663 | -18.8497 | 3.089 | 1036 | 1.23 | 2.6979 | -1.8853 | -11.5238 | 0.84384 | 3.818 | -24.5036 | 8.5159 | 89.6115 |  | 5.1611 | 1.2572 | -1.5571 |  | 19.592
42838.5118 | 7908 | 126.8834 | 100.3653 | 68.8813 | 45.6033 | 27.865 | 25.1039 | 33.9334 | 23.0932 | 74.1505 | 51.9375 | 33.7764 | 24.3291 | 22.11 | 30.814 | 259.7159 | 373.7751 | 369.5 | 333.2876 | 457.3276 | 474.3064 | 333.7015 | 466.9938 | 483.9033 | 375.7469 | 497.8774 | 433.5556 | 504.2929 | 643.2327 | 522.3042 | 386.9517 | 532.0665 | 426.0888 | 428.0752 | 502.5971 | 284.6538 |  | 327.1111 |  | 338.3694 | 265.8711 | 246.8849 | 348.2227 |  | 63.8652 | 128.3152 | 83.1409 | 203.2484 | 281.5262 | 351.7145 | 398.1996 | 19.1554 | 44.3042 | 20.8505 | 85.4323 | 29.8465 | 46.0913 | 54.5216 | 58.3268 | 26.9319 |  |  | 1.9519 | -2.1048 | -68.1483 | 0.48885 | 4.7439 | -197.8328 | 23.8785 | -3.3655 | 0.96395 | 2.4464 | 14.1775 | 0.0099208 | 0.001352 | 0.00047477 | 638.719 | 614.1828 | 413.7595 | 202.3972 | 102.7586 | 52.3163 | 28.4949 | 93.7363 | 52.5007 | 36.5254 | 29.3537 | 26.0866 | 27.8116 | 30.0787 | 158.2277 | 131.4755 | 122.1276 | 83.5504 | 77.6079 | 151.0441 | 98.8223 | 89.9954 | 103.644 | 273.4809 | 114.7177 | 247.38 | 402.0254 | 233.6983 | 384.6942 | 479.1661 | 488.5764 | 477.7731 | 477.0707 | 470.3872 | 5.1209 | 4.3292 | 799.7608 | 531.1766 | 199.0607 | 799.3342 | 531.2087 | 226.5083 | 479.6063 | 504.7791 | 430.1194 | 491.9209 | 505.3336 | 419.0519 | 912.1212 | 875.7979 | 741.2302 | 739.1995 | 772.6327 |  | 842.6565 | 826.0139 |  | 1049.4139 | 501.4619 | 750.4586 |  | 823.3035 |  |  | 753.2835 | 773.0806 | 769.4792 | [5 empty] | 190.0235 | 904.6593 | 544.5576 | 123.3991 | 918.0396 | 567.7742 | 152.0581 | 362.1442 | 397.1304 | 388.2151 |  |  | 522.8478 | 368.9503 | 494.6715 |  | 365.2148 | 376.0512 | 435.8692 | 523.125 | 445.2641 | 645.3909 | 289.3546 | 462.1317 | 521.32 | 384.5498 | 512.7056 | 601.7632 |  |  | 333.7999 | 417.9874 | 485.7294 | 406.9104 |  | 315.1005 | 387.7892 | -0.04391 | 18.9048 | 1.5689 | 1.2647 | -18.8281 | 3.0889 | 1051.92 | 0.89 | 2.746 | -2.0258 | -11.5271 | 0.97629 | 3.7942 | -24.5024 | 8.5126 | 89.8349 |  | 5.1927 | 1.0377 | -1.504 |  | 19.5941
42838.5118 | 7909 | 126.8752 | 100.3524 | 68.8824 | 45.598 | 27.8552 | 25.1013 | 33.9288 | 23.0865 | 74.1555 | 51.9428 | 33.7695 | 24.327 | 22.0971 | 30.8158 | 259.7071 | 373.7901 | 369.504 | 333.2788 | 457.3538 | 474.3195 | 333.2725 | 467.0933 | 483.8434 | 375.7268 | 497.948 | 433.4481 | 502.4306 | 642.6659 | 521.3703 | 387.0933 | 532.1105 | 426.0316 | 428.2133 | 502.6155 | 284.96 |  | 327.0694 |  | 338.3517 | 265.838 | 246.8341 | 348.2582 |  | 63.8157 | 128.3628 | 83.1562 | 204.2564 | 281.9836 | 351.5406 | 398.3127 | 19.1514 | 44.3051 | 21.0455 | 85.4997 | 29.8394 | 46.0987 | 54.5092 | 58.3322 | 26.9448 |  |  | 1.8218 | -1.9635 | -68.0248 | 0.73395 | 5.1171 | -197.7934 | 23.847 | -3.1617 | 0.90304 | 2.5232 | 14.122 | 0.010036 | 0.0013389 | 0.00048791 | 639.7876 | 615.3281 | 413.8696 | 202.297 | 102.7672 | 52.3336 | 28.4992 | 93.7522 | 52.5126 | 36.5239 | 29.3495 | 26.0824 | 27.8154 | 30.0774 | 161.3531 | 134.2871 | 124.6782 | 85.4284 | 77.733 | 151.2669 | 98.9033 | 89.9911 | 103.6415 | 273.4795 | 114.7177 | 247.354 | 402.0144 | 233.674 | 384.6455 | 479.1338 | 488.5499 | 477.7469 | 477.0185 | 470.1191 | 5.7718 | 3.9231 | 799.6733 | 531.3959 | 199.0692 | 799.2489 | 529.03 | 226.5721 | 479.5423 | 504.8474 | 430.1534 | 492.0614 | 505.2518 | 419.1846 | 913.0167 | 875.6468 | 741.3065 | 739.3415 | 770.2613 |  | 843.1177 | 825.9289 |  | 1049.6625 | 501.6154 | 750.3852 |  | 823.2256 |  |  | 753.885 | 773.1709 | 769.0316 | [5 empty] | 190.049 | 904.6842 | 544.1677 | 123.4151 | 918.2872 | 573.2241 | 152.0995 | 362.1093 | 397.2131 | 388.1718 |  |  | 522.7839 | 368.3586 | 495.0003 |  | 365.1981 | 376.0732 | 435.658 | 523.1232 | 444.6345 | 645.3449 | 289.2337 | 462.1386 | 521.5151 | 384.9735 | 512.7568 | 601.7226 |  |  | 334.4875 | 418.1883 | 485.94 | 406.9439 |  | 315.0895 | 387.6979 | 0.51648 | 18.9047 | 1.5697 | 1.2633 | -18.7808 | 3.0889 | 1060.88 | 0.93 | 2.6513 | -1.9567 | -11.5173 | 1.1963 | 3.9401 | -24.4966 | 8.5058 | 90.059 |  | 5.2063 | 0.71904 | -1.7774 |  | 19.5981
42838.5118 | 7910 | 126.8803 | 100.3508 | 68.9022 | 45.623 | 27.8675 | 25.1072 | 33.9446 | 23.094 | 74.1802 | 51.9637 | 33.7836 | 24.3398 | 22.1112 | 30.8321 | 259.7112 | 373.8168 | 369.5231 | 333.2723 | 457.3768 | 474.3289 | 334.2292 | 467.2004 | 483.7122 | 375.7093 | 497.9473 | 433.5356 | 501.253 | 642.1056 | 520.9086 | 387.2323 | 532.3557 | 426.1369 | 428.3525 | 502.7106 | 285.5477 |  | 327.0374 |  | 338.3356 | 265.4554 | 246.9539 | 348.282 |  | 63.8841 | 128.478 | 83.1832 | 204.3744 | 281.651 | 351.4045 | 398.2744 | 19.1094 | 44.312 | 21.0956 | 85.5047 | 29.8442 | 46.099 | 54.5024 | 58.323 | 26.9433 |  |  | 1.6838 | -1.8472 | -68.1181 | 0.57559 | 4.9324 | -197.7993 | 24.2676 | -3.5646 | 0.73004 | 2.4873 | 13.9419 | 0.010046 | 0.0014112 | 0.00045998 | 637.8129 | 614.7514 | 413.9769 | 202.1602 | 102.7765 | 52.3395 | 28.5116 | 93.7681 | 52.5189 | 36.5283 | 29.3572 | 26.0846 | 27.8141 | 30.0828 | 166.9961 | 137.8486 | 125.1319 | 84.4866 | 77.8766 | 151.5383 | 98.9702 | 89.9886 | 103.6493 | 273.4939 | 114.7317 | 247.3469 | 402.0159 | 233.6671 | 384.6048 | 479.4463 | 488.5624 | 477.7365 | 476.9812 | 470.1324 | 3.1971 | 4.4239 | 799.6103 | 531.6536 | 199.0788 | 798.9679 | 532.3509 | 226.6312 | 479.488 | 504.8914 | 430.172 | 492.2096 | 505.1627 | 419.4412 | 914.3484 | 875.5566 | 741.3791 | 739.4643 | 768.8271 |  | 843.7453 | 825.8543 |  | 1050.0201 | 501.7477 | 750.3216 |  | 823.159 |  |  | 753.829 | 772.7824 | 769.1953 | [5 empty] | 190.0655 | 904.7649 | 544.2657 | 123.4198 | 918.4742 | 562.5938 | 152.1349 | 362.1077 | 397.2683 | 388.1296 |  |  | 522.769 | 367.9892 | 495.4631 |  | 365.1915 | 376.0819 | 435.8385 | 523.0932 | 443.9434 | 645.3022 | 289.465 | 462.0722 | 521.6771 | 384.9093 | 512.8603 | 601.6962 |  |  | 334.3357 | 418.4726 | 485.9741 | 407.0076 |  | 315.225 | 387.6962 | 0.26495 | 18.9051 | 1.5714 | 1.2662 | -18.7723 | 3.089 | 1071.76 | 0.82 | 2.5482 | -1.8982 | -11.5268 | 1.0596 | 3.868 | -24.4943 | 8.5796 | 90.3144 |  | 5.214 | 0.12691 | -1.8196 |  | 19.5994
42838.5118 | 7911 | 126.8637 | 100.361 | 68.9125 | 45.6388 | 27.8728 | 25.1061 | 33.9504 | 23.0932 | 74.1986 | 51.9713 | 33.7821 | 24.3371 | 22.1112 | 30.831 | 259.7113 | 373.8382 | 369.5263 | 333.2635 | 457.4078 | 474.3438 | 333.5373 | 467.3409 | 483.7316 | 375.6872 | 497.9356 | 433.2517 | 500.0817 | 641.5685 | 520.6373 | 387.3743 | 532.6111 | 426.2484 | 428.4945 | 502.8553 | 285.0528 |  | 326.9952 |  | 338.3177 | 265.4844 | 247.0372 | 348.3111 |  | 63.8582 | 128.4561 | 83.1918 | 204.8819 | 281.4641 | 351.4966 | 398.2214 | 19.0653 | 44.3259 | 21.1489 | 85.5228 | 29.8336 | 46.0952 | 54.5004 | 58.2935 | 26.9361 |  |  | 1.7396 | -1.7552 | -68.0373 | 0.55851 | 4.9587 | -197.8486 | 23.9029 | -3.3878 | 0.92289 | 2.3994 | 14.003 | 0.010036 | 0.00126 | 0.00047312 | 634.0287 | 612.6489 | 414.1011 | 202.1195 | 102.7722 | 52.3561 | 28.5157 | 93.784 | 52.5383 | 36.5371 | 29.3538 | 26.0891 | 27.8114 | 30.0848 | 162.7387 | 137.7737 | 125.0592 | 85.5862 | 77.2157 | 151.5329 | 99.0533 | 89.986 | 103.6554 | 273.502 | 114.732 | 247.3306 | 402.0067 | 233.6536 | 384.5628 | 479.4958 | 488.5519 | 477.7174 | 476.9305 | 470.2431 | 4.3209 | 4.5291 | 799.563 | 531.6552 | 199.0851 | 798.8746 | 526.1992 | 226.6743 | 479.4228 | 504.9199 | 430.1352 | 492.354 | 505.0762 | 419.5389 | 915.6686 | 875.5163 | 741.5007 | 739.654 | 767.8344 |  | 843.8985 | 825.7869 |  | 1050.355 | 501.8485 | 750.2405 |  | 823.1267 |  |  | 754.3669 | 772.7324 | 769.2059 | [5 empty] | 190.0994 | 904.8515 | 544.0493 | 123.4348 | 918.6674 | 542.3807 | 152.182 | 362.0982 | 397.2674 | 388.0797 |  |  | 522.7715 | 367.4761 | 495.778 |  | 365.2317 | 376.0284 | 436.2819 | 523.0474 | 443.6694 | 645.2431 | 289.7049 | 462.0936 | 521.666 | 384.9169 | 512.9002 | 601.6824 |  |  | 334.2263 | 418.2611 | 485.9319 | 407.0704 |  | 315.2274 | 387.6874 | 0.11747 | 18.9043 | 1.5723 | 1.2668 | -18.8365 | 3.0889 | 1068.84 | 0.33 | 2.5897 | -1.8503 | -11.5197 | 1.0437 | 3.8785 | -24.4991 | 8.5155 | 90.3947 |  | 5.2181 | 0.59926 | -1.8014 |  | 19.5949
42838.5119 | 7912 | 126.8544 | 100.3676 | 68.923 | 45.6495 | 27.8769 | 25.1102 | 33.9603 | 23.0909 | 74.2184 | 51.9788 | 33.791 | 24.3326 | 22.1093 | 30.8357 | 259.7157 | 373.8697 | 369.5424 | 333.2488 | 457.44 | 474.3477 | 334.1808 | 467.5164 | 483.9559 | 375.6614 | 497.9632 | 433.1198 | 498.8845 | 641.019 | 520.4823 | 387.5172 | 532.8456 | 426.3009 | 428.626 | 503.0242 | 284.2208 |  | 326.9545 |  | 338.2879 | 265.8684 | 247.1076 | 348.3463 |  | 63.881 | 128.5907 | 83.1144 | 205.8182 | 282.1091 | 351.6626 | 398.4819 | 19.0079 | 44.324 | 21.1265 | 85.5494 | 29.829 | 46.104 | 54.4871 | 58.2832 | 26.9338 |  |  | 2.0452 | -1.861 | -68.1706 | 0.38108 | 4.4981 | -197.8098 | 24.1105 | -3.4535 | 0.89915 | 2.5217 | 14.1112 | 0.010115 | 0.0013767 | 0.00046984 | 638.3239 | 614.3705 | 414.2164 | 202.1118 | 102.7912 | 52.3713 | 28.5086 | 93.7975 | 52.5444 | 36.5471 | 29.3517 | 26.0885 | 27.8036 | 30.0868 | 158.6667 | 136.7202 | 124.0659 | 87.9551 | 78.5963 | 151.4652 | 99.0521 | 89.987 | 103.6608 | 273.5138 | 114.7389 | 247.3171 | 402.0078 | 233.6359 | 384.5268 | 479.8873 | 488.5492 | 477.6897 | 476.8847 | 470.1868 | 3.2386 | 2.5776 | 799.5595 | 531.9848 | 199.0965 | 798.8139 | 526.1056 | 226.7251 | 479.3669 | 504.9601 | 429.9984 | 492.4936 | 505.108 | 419.3989 | 915.3667 | 875.538 | 741.5778 | 739.7563 | 769.4312 |  | 843.2019 | 825.7351 |  | 1050.7307 | 501.9308 | 750.1639 |  | 823.0538 |  |  | 756.1443 | 771.5607 | 769.7926 | [5 empty] | 190.1234 | 904.9843 | 543.4771 | 123.4434 | 918.9691 | 542.8803 | 152.217 | 362.0733 | 397.267 | 388.0314 |  |  | 522.9802 | 366.0668 | 495.7597 |  | 365.1753 | 375.9424 | 436.5897 | 523.019 | 443.7908 | 645.1798 | 289.9851 | 462.109 | 521.5065 | 384.7245 | 513.0155 | 601.6322 |  |  | 334.0416 | 418.2124 | 485.9384 | 407.1163 |  | 315.2103 | 387.6785 | 0.16274 | 18.9049 | 1.5722 | 1.2661 | -18.8951 | 3.089 | 1052.76 | 1.19 | 2.8076 | -1.9055 | -11.5329 | 0.86228 | 3.6945 | -24.5 | 8.5535 | 90.111 |  | 5.2186 | 1.043 | -1.6911 |  | 19.5962
42838.5119 | 7913 | 126.8607 | 100.3711 | 68.9442 | 45.6607 | 27.8841 | 25.105 | 33.9678 | 23.0995 | 74.2333 | 51.9891 | 33.8022 | 24.3359 | 22.1097 | 30.8436 | 259.7076 | 373.8877 | 369.5583 | 333.2401 | 457.4592 | 474.3749 | 334.2933 | 467.5578 | 484.0445 | 375.6357 | 497.9732 | 433.2198 | 497.8389 | 640.6185 | 519.476 | 387.6612 | 533.0413 | 426.2433 | 428.7591 | 503.1536 | 283.6151 |  | 326.9082 |  | 338.2576 | 266.9617 | 246.9295 | 348.3697 |  | 63.8736 | 128.7357 | 83.1374 | 206.5841 | 282.2798 | 351.6298 | 398.5974 | 19.0207 | 44.3233 | 21.0413 | 85.5651 | 29.8259 | 46.1012 | 54.4775 | 58.2854 | 26.9341 |  |  | 1.7081 | -2.0982 | -68.0741 | 0.22337 | 4.8904 | -197.823 | 24.0362 | -3.3214 | 0.97601 | 2.3973 | 13.9527 | 0.010077 | 0.0013307 | 0.00045998 | 634.6462 | 615.037 | 414.324 | 202.0584 | 102.8013 | 52.3862 | 28.5103 | 93.8143 | 52.5587 | 36.5437 | 29.3584 | 26.091 | 27.8127 | 30.0911 | 156.3078 | 134.5673 | 120.0817 | 88.0074 | 78.9894 | 151.3593 | 98.9895 | 89.9826 | 103.6647 | 273.534 | 114.7522 | 247.3176 | 402.008 | 233.6334 | 384.4908 | 479.4156 | 488.5447 | 477.612 | 476.8541 | 470.2916 | 2.9716 | 3.4187 | 799.4694 | 532.451 | 199.1049 | 798.6938 | 527.4453 | 226.7767 | 479.3001 | 505.0292 | 429.9836 | 492.6398 | 504.8869 | 419.445 | 914.6736 | 875.5953 | 741.5817 | 739.7188 | 772.2475 |  | 843.8882 | 825.6783 |  | 1051.0984 | 501.9668 | 750.0863 |  | 822.9757 |  |  | 757.453 | 773.0083 | 770.3424 | [5 empty] | 190.1435 | 905.1968 | 543.6664 | 123.4662 | 919.3419 | 537.5948 | 152.2508 | 362.0238 | 397.154 | 387.9744 |  |  | 522.988 | 365.5242 | 495.3258 |  | 365.1542 | 375.932 | 436.7363 | 522.9385 | 443.8931 | 645.1156 | 290.3341 | 462.0731 | 521.6432 | 384.6021 | 513.1079 | 601.5789 |  |  | 334.2373 | 418.3786 | 485.9772 | 407.1161 |  | 315.396 | 387.7307 | 0.21245 | 18.9047 | 1.5722 | 1.2664 | -18.7926 | 3.0889 | 1040.32 | 0.48 | 2.5642 | -2.0237 | -11.5268 | 0.66029 | 3.8521 | -24.5002 | 8.5401 | 90.2686 |  | 5.2132 | 1.2915 | -1.2561 |  | 19.5927
42838.5119 | 7914 | 126.8584 | 100.3597 | 68.9455 | 45.666 | 27.8711 | 25.1053 | 33.9638 | 23.0933 | 74.2361 | 51.9975 | 33.8039 | 24.3293 | 22.103 | 30.8407 | 259.6976 | 373.9147 | 369.5665 | 333.2292 | 457.4899 | 474.3834 | 333.9152 | 467.4567 | 484.0504 | 375.6182 | 498.0048 | 433.4263 | 495.756 | 640.7686 | 518.6589 | 387.8067 | 532.9427 | 426.2892 | 428.8997 | 503.3282 | 283.1073 |  | 326.8713 |  | 338.2419 | 268.1059 | 246.8331 | 348.3991 |  | 63.9127 | 128.8161 | 83.2261 | 206.1407 | 282.4309 | 351.6015 | 398.542 | 19.1129 | 44.3323 | 21.0022 | 85.5891 | 29.82 | 46.1145 | 54.4808 | 58.2865 | 26.9325 |  |  | 1.6391 | -1.888 | -68.1503 | 0.53813 | 4.9338 | -197.7822 | 24.1052 | -3.443 | 0.89078 | 2.3367 | 14.1541 | 0.010075 | 0.0013882 | 0.00044684 | 633.2537 | 614.6444 | 414.4396 | 202.0544 | 102.8007 | 52.4045 | 28.5219 | 93.8353 | 52.5696 | 36.5589 | 29.3659 | 26.0908 | 27.8168 | 30.0975 | 152.6041 | 131.6584 | 119.897 | 86.7485 | 77.9834 | 151.208 | 98.9638 | 89.986 | 103.6715 | 273.5484 | 114.751 | 247.3065 | 402.0024 | 233.6057 | 384.4428 | 479.8296 | 488.6143 | 477.549 | 476.8248 | 470.6292 | 4.1998 | 4.2114 | 799.3516 | 532.3751 | 199.1096 | 798.7533 | 519.8435 | 226.8324 | 479.2264 | 505.1212 | 430.1032 | 492.7837 | 504.5731 | 419.611 | 914.8139 | 875.6866 | 741.6208 | 739.7726 | 773.1337 |  | 844.6786 | 825.5939 |  | 1051.4567 | 502.0368 | 749.9946 |  | 822.9058 |  |  | 756.1889 | 774.7783 | 771.4574 | [5 empty] | 190.158 | 905.4278 | 543.4367 | 123.4654 | 919.7482 | 532.437 | 152.2944 | 361.9967 | 396.8558 | 387.9282 |  |  | 522.878 | 366.3505 | 495.0266 |  | 365.0292 | 375.9254 | 436.7783 | 522.8211 | 444.7988 | 645.0903 | 290.9586 | 462.2121 | 521.5984 | 384.5856 | 513.152 | 601.5936 |  |  | 335.1276 | 418.4691 | 485.927 | 407.0725 |  | 315.7284 | 387.7896 | 0.14753 | 18.9043 | 1.572 | 1.2659 | -18.7904 | 3.0889 | 1046.97 | 1.11 | 2.5106 | -1.9198 | -11.5344 | 1.025 | 3.8691 | -24.4971 | 8.5522 | 90.516 |  | 5.2126 | 1.6836 | -1.2388 |  | 19.5922
42838.5119 | 7915 | 126.8687 | 100.3601 | 68.9666 | 45.694 | 27.8919 | 25.1285 | 33.993 | 23.1078 | 74.2781 | 52.0197 | 33.8214 | 24.3443 | 22.1193 | 30.8495 | 259.6922 | 373.9353 | 369.5712 | 333.2141 | 457.5059 | 474.3842 | 333.1831 | 467.3481 | 483.9255 | 375.5902 | 498.0105 | 433.2645 | 495.1847 | 640.0843 | 517.4255 | 387.9487 | 532.947 | 426.2427 | 429.0419 | 503.4534 | 282.0851 |  | 326.8283 |  | 338.2192 | 267.8295 | 246.5487 | 348.416 |  | 63.961 | 128.8621 | 83.235 | 206.9404 | 282.3507 | 351.8294 | 398.3928 | 19.1808 | 44.3452 | 21.0268 | 85.5817 | 29.8188 | 46.1182 | 54.4715 | 58.2801 | 26.9301 |  |  | 1.8073 | -2.162 | -68.3238 | 0.65313 | 4.5875 | -197.7579 | 23.8674 | -3.6086 | 1.007 | 2.3876 | 14.1334 | 0.01022 | 0.0013783 | 0.00049777 | 640.5762 | 616.2257 | 414.5452 | 202.1055 | 102.8073 | 52.4181 | 28.5276 | 93.8501 | 52.5768 | 36.5613 | 29.3712 | 26.0964 | 27.8149 | 30.1009 | 150.8381 | 129.0997 | 122.3429 | 86.35 | 78.3575 | 151.1503 | 98.9821 | 89.9851 | 103.6842 | 273.5646 | 114.7635 | 247.3017 | 402.0011 | 233.6018 | 384.4092 | 480.03 | 488.6293 | 477.4899 | 476.7807 | 471.1012 | 6.3335 | 3.7238 | 799.2204 | 532.3289 | 199.1126 | 798.629 | 515.5695 | 226.885 | 479.154 | 505.2133 | 430.0893 | 492.9222 | 504.3514 | 419.6322 | 911.5793 | 875.72 | 741.6522 | 739.8411 | 771.5999 |  | 845.6119 | 825.5003 |  | 1051.8183 | 502.1663 | 749.9004 |  | 822.8391 |  |  | 756.0726 | 775.5646 | 772.4556 | [5 empty] | 190.1935 | 905.5837 | 544.76 | 123.4832 | 919.9445 | 566.482 | 152.3304 | 361.9841 | 396.9597 | 387.8888 |  |  | 522.7933 | 367.0366 | 494.9502 |  | 365.0531 | 375.9294 | 437.0756 | 522.7294 | 445.2886 | 645.0404 | 291.1609 | 462.3571 | 521.2956 | 385.1093 | 513.1472 | 601.6015 |  |  | 335.4945 | 418.3566 | 485.8716 | 407.1042 |  | 315.9548 | 387.8243 | 0.028249 | 18.9053 | 1.5712 | 1.2643 | -18.8431 | 3.0889 | 1039.24 | 0.94 | 2.6342 | -2.0545 | -11.5497 | 1.1292 | 3.7315 | -24.5 | 8.5114 | 90.8806 |  | 5.2198 | 1.8724 | -1.5083 |  | 19.581
42838.5119 | 7916 | 126.8543 | 100.338 | 68.9724 | 45.6849 | 27.8787 | 25.1079 | 33.9724 | 23.0966 | 74.2859 | 52.0188 | 33.8121 | 24.3338 | 22.1095 | 30.8452 | 259.6922 | 373.967 | 369.5882 | 333.2084 | 457.5441 | 474.4013 | 333.5794 | 467.3234 | 483.9462 | 375.5705 | 497.9573 | 433.4049 | 495.7884 | 639.333 | 517.1426 | 388.1022 | 533.0216 | 426.3417 | 429.1834 | 503.475 | 282.1436 |  | 326.7845 |  | 338.2013 | 268.0742 | 246.2055 | 348.4432 |  | 63.9552 | 128.7032 | 83.3001 | 208.1217 | 282.9934 | 351.8499 | 398.1508 | 19.2043 | 44.3539 | 21.0394 | 85.5777 | 29.8205 | 46.1102 | 54.4799 | 58.2783 | 26.931 |  |  | 1.5707 | -2.0036 | -68.5971 | 0.42905 | 4.7432 | -197.7724 | 23.7727 | -3.4259 | 0.80185 | 2.268 | 13.9419 | 0.0099537 | 0.0014177 | 0.0004452 | 641.5117 | 616.7049 | 414.6538 | 202.1847 | 102.8108 | 52.4275 | 28.5262 | 93.865 | 52.5889 | 36.5629 | 29.3753 | 26.0953 | 27.8101 | 30.0982 | 156.3701 | 132.2008 | 123.5786 | 84.9803 | 77.8034 | 151.3811 | 99.018 | 89.978 | 103.6837 | 273.5703 | 114.7632 | 247.2899 | 401.9903 | 233.5854 | 384.3679 | 479.6091 | 488.6174 | 477.3965 | 476.7423 | 471.4207 | 5.3218 | 4.1763 | 799.063 | 532.3636 | 199.1152 | 798.3174 | 520.9114 | 226.9297 | 479.095 | 505.2657 | 430.1463 | 493.0576 | 504.1493 | 419.8069 | 906.1022 | 875.6737 | 741.6467 | 739.8421 | 770.492 |  | 846.2395 | 825.4038 |  | 1052.091 | 502.2524 | 749.8056 |  | 822.7522 |  |  | 754.2673 | 775.8745 | 772.0987 | [5 empty] | 190.2179 | 905.7165 | 545.5292 | 123.5042 | 920.0473 | 584.453 | 152.4095 | 361.9811 | 396.9931 | 387.8437 |  |  | 522.6942 | 367.4034 | 495.2016 |  | 365.0236 | 375.8769 | 436.908 | 522.6781 | 445.4811 | 645.0094 | 291.4883 | 462.4412 | 521.0545 | 385.3218 | 513.1023 | 601.6049 |  |  | 335.4504 | 418.6414 | 485.87 | 407.1804 |  | 315.8392 | 387.8113 | -0.35722 | 18.9046 | 1.57 | 1.2643 | -19.0348 | 3.0889 | 1055.66 | 0.56 | 2.4553 | -1.9775 | -11.5705 | 0.91507 | 3.7944 | -24.5013 | 8.4947 | 91.1283 |  | 5.2238 | 1.2874 | -1.6412 |  | 19.5706
42838.5119 | 7917 | 126.8434 | 100.3337 | 68.9843 | 45.6982 | 27.8841 | 25.1094 | 33.9815 | 23.0991 | 74.2987 | 52.0292 | 33.818 | 24.3325 | 22.105 | 30.8546 | 259.6887 | 373.9914 | 369.596 | 333.1982 | 457.5672 | 474.4191 | 333.6826 | 467.3403 | 483.9711 | 375.5502 | 497.9537 | 433.6255 | 497.0652 | 638.6331 | 517.2207 | 388.2431 | 533.3183 | 426.4288 | 429.3069 | 503.3774 | 281.8015 |  | 326.7435 |  | 338.1789 | 268.8112 | 245.9854 | 348.4779 |  | 63.8819 | 128.504 | 83.3228 | 209.9751 | 283.8802 | 351.878 | 398.1452 | 19.1457 | 44.3655 | 20.9932 | 85.5635 | 29.8132 | 46.0755 | 54.4679 | 58.2775 | 26.9205 |  |  | 1.8763 | -1.8406 | -68.3888 | 0.094582 | 4.7826 | -197.7921 | 23.8503 | -3.604 | 0.92036 | 2.4686 | 14.3405 | 0.0099816 | 0.0013307 | 0.00047312 | 648.1098 | 617.1987 | 414.7514 | 202.1824 | 102.8127 | 52.4461 | 28.5297 | 93.8801 | 52.592 | 36.5555 | 29.3682 | 26.0937 | 27.8043 | 30.0982 | 158.7723 | 129.0675 | 126.4674 | 85.8235 | 77.8916 | 151.5059 | 99.0482 | 89.9798 | 103.6927 | 273.5798 | 114.7688 | 247.2784 | 401.988 | 233.5619 | 384.3388 | 480.0867 | 488.6321 | 477.3411 | 476.7061 | 471.4674 | 3.1796 | 4.0096 | 798.9213 | 532.1963 | 199.1269 | 798.1205 | 523.7521 | 226.9827 | 479.0369 | 505.2941 | 430.3523 | 493.2011 | 504.0183 | 419.7796 | 902.4998 | 875.6381 | 741.6672 | 739.8756 | 768.7642 |  | 846.7046 | 825.2952 |  | 1052.3409 | 502.3297 | 749.722 |  | 822.6803 |  |  | 752.1164 | 777.4375 | 771.5158 | [5 empty] | 190.2416 | 905.8291 | 544.7611 | 123.5067 | 920.1833 | 580.1319 | 152.509 | 361.9475 | 396.9663 | 387.7959 |  |  | 522.5854 | 367.3458 | 495.4093 |  | 365.0084 | 375.8131 | 436.5224 | 522.6679 | 445.7395 | 644.958 | 291.3535 | 462.5016 | 521.043 | 384.8279 | 513.0544 | 601.6301 |  |  | 335.6916 | 418.7718 | 485.8785 | 407.2287 |  | 315.6849 | 387.7902 | 0.083342 | 18.905 | 1.5715 | 1.2658 | -18.7871 | 3.0889 | 1041.43 | 0.85 | 2.6837 | -1.8949 | -11.5501 | 0.42953 | 3.8102 | -24.5031 | 8.5087 | 91.3372 |  | 5.2271 | 1.0365 | -1.9585 |  | 19.5712
42838.5119 | 7918 | 126.8394 | 100.3531 | 69.0008 | 45.7125 | 27.8886 | 25.1141 | 33.9989 | 23.1035 | 74.3178 | 52.0487 | 33.8276 | 24.344 | 22.1157 | 30.862 | 259.6859 | 374.0136 | 369.6151 | 333.1874 | 457.6007 | 474.4279 | 333.3197 | 467.5101 | 483.9582 | 375.5252 | 498.0253 | 434.0221 | 498.4319 | 637.8447 | 517.0733 | 388.3889 | 533.699 | 426.2588 | 429.4579 | 503.2458 | 282.0956 |  | 326.7104 |  | 338.1595 | 268.9025 | 246.0499 | 348.5074 |  | 63.7596 | 128.2491 | 83.2879 | 210.517 | 284.3005 | 351.7156 | 397.9907 | 19.1145 | 44.3829 | 20.9192 | 85.5691 | 29.8229 | 46.0799 | 54.465 | 58.2877 | 26.9142 |  |  | 1.7521 | -2.2973 | -68.1615 | 0.50199 | 5.0948 | -197.821 | 23.8845 | -3.5652 | 0.94916 | 2.2508 | 14.3256 | 0.010067 | 0.001352 | 0.00046162 | 649.0176 | 618.0302 | 414.8715 | 202.1566 | 102.8215 | 52.4587 | 28.5319 | 93.9071 | 52.6145 | 36.5721 | 29.3767 | 26.0918 | 27.8133 | 30.1075 | 157.7754 | 125.8247 | 127.4608 | 87.4731 | 79.9187 | 151.4113 | 99.0811 | 89.9676 | 103.6973 | 273.589 | 114.7817 | 247.2661 | 401.9861 | 233.5541 | 384.3034 | 480.6981 | 488.6123 | 477.2865 | 476.6659 | 471.8139 | 3.4608 | 3.91 | 798.7776 | 532.3512 | 199.1453 | 798.344 | 528.0245 | 227.0422 | 478.9897 | 505.3214 | 430.6021 | 493.3536 | 503.7903 | 419.3337 | 901.4729 | 875.6597 | 741.6514 | 739.8255 | 766.1646 |  | 847.2425 | 825.1824 |  | 1052.7766 | 502.4965 | 749.6416 |  | 822.586 |  |  | 751.2017 | 776.9323 | 770.7159 | [5 empty] | 190.2739 | 905.9964 | 544.2014 | 123.5243 | 920.5597 | 567.9301 | 152.6002 | 361.9121 | 396.7242 | 387.7448 |  |  | 522.6038 | 367.7045 | 495.2309 |  | 364.9798 | 375.7958 | 436.4401 | 522.6187 | 446.1108 | 644.904 | 291.3259 | 462.5925 | 520.8788 | 384.6623 | 513.0362 | 601.6026 |  |  | 336.0794 | 418.7162 | 485.8175 | 407.2984 |  | 315.4735 | 387.7262 | 0.28943 | 18.9039 | 1.5726 | 1.2659 | -18.9266 | 3.089 | 1041.65 | 0.69 | 2.5931 | -2.1163 | -11.5272 | 0.98925 | 3.9321 | -24.5017 | 8.5137 | 91.5958 |  | 5.2373 | 1.1351 | -2.0648 |  | 19.559
42838.5119 | 7919 | 126.8293 | 100.3426 | 69.0088 | 45.7181 | 27.8925 | 25.112 | 34.0057 | 23.101 | 74.3328 | 52.0579 | 33.8249 | 24.3369 | 22.106 | 30.8635 | 259.6864 | 374.0378 | 369.6317 | 333.18 | 457.6277 | 474.4426 | 333.0716 | 467.6689 | 483.9617 | 375.5008 | 498.1489 | 434.1946 | 497.8611 | 637.203 | 516.5442 | 388.5416 | 533.947 | 426.0951 | 429.5904 | 503.1771 | 283.1469 |  | 326.6732 |  | 338.1401 | 268.4482 | 246.0604 | 348.5354 |  | 63.7687 | 127.9843 | 83.255 | 210.6313 | 284.6704 | 351.7497 | 398.0034 | 19.164 | 44.395 | 20.8138 | 85.5698 | 29.8195 | 46.0729 | 54.4657 | 58.3016 | 26.9168 |  |  | 1.7672 | -2.1981 | -68.1615 | 0.47308 | 4.9298 | -197.8085 | 23.9942 | -3.4726 | 1.085 | 2.2936 | 14.277 | 0.010011 | 0.001329 | 0.0004682 | 651.63 | 617.0907 | 414.987 | 202.1164 | 102.8347 | 52.4735 | 28.5461 | 93.9208 | 52.6256 | 36.5837 | 29.3806 | 26.1027 | 27.8124 | 30.1036 | 157.5304 | 129.8936 | 128.174 | 86.5465 | 79.1874 | 151.3187 | 99.1084 | 89.9698 | 103.7173 | 273.6123 | 114.7864 | 247.2569 | 401.9911 | 233.5397 | 384.2624 | 480.8671 | 488.595 | 477.2788 | 476.6248 | 472.2564 | 4.0956 | 3.2745 | 798.6502 | 532.8356 | 199.1506 | 798.1696 | 531.3036 | 227.1054 | 478.9353 | 505.3763 | 430.7467 | 493.4967 | 503.6303 | 419.2568 | 902.8775 | 875.7561 | 741.5964 | 739.7427 | 763.7976 |  | 847.6531 | 825.0628 |  | 1053.2475 | 502.6091 | 749.5645 |  | 822.5009 |  |  | 750.8094 | 777.6181 | 771.212 | [5 empty] | 190.301 | 906.2762 | 543.7506 | 123.5419 | 921.1153 | 559.3685 | 152.5265 | 361.8887 | 396.6666 | 387.7025 |  |  | 522.7907 | 367.8305 | 494.8993 |  | 365.0282 | 375.7544 | 436.2727 | 522.5636 | 446.0616 | 644.8564 | 291.5931 | 462.5759 | 520.6403 | 385.5208 | 513.0035 | 601.5362 |  |  | 336.0432 | 418.9272 | 485.8263 | 407.3609 |  | 315.2754 | 387.6855 | 0.44062 | 18.9046 | 1.5733 | 1.2668 | -18.8579 | 3.089 | 1045.8 | 0.93 | 2.6034 | -2.0694 | -11.5234 | 0.96002 | 3.868 | -24.5016 | 8.5335 | 91.8041 |  | 5.2393 | 1.1504 | -2.1407 |  | 19.5445
42838.5119 | 7920 | 126.8293 | 100.3466 | 69.0276 | 45.7355 | 27.9046 | 25.1167 | 34.0172 | 23.109 | 74.3569 | 52.0747 | 33.8353 | 24.3516 | 22.116 | 30.8731 | 259.6905 | 374.0713 | 369.6517 | 333.1782 | 457.6545 | 474.465 | 332.7576 | 467.7255 | 483.8231 | 375.4801 | 498.2653 | 434.3693 | 496.0222 | 636.865 | 516.1756 | 388.6893 | 534.0481 | 426.1284 | 429.7348 | 503.1755 | 283.9134 |  | 326.6312 |  | 338.1179 | 268.4375 | 245.8327 | 348.5656 |  | 63.7935 | 127.998 | 83.2385 | 211.4989 | 285.338 | 352.1338 | 398.348 | 19.2533 | 44.4002 | 20.7247 | 85.6007 | 29.8161 | 46.0813 | 54.4553 | 58.2862 | 26.9196 |  |  | 1.8119 | -2.043 | -68.0583 | 0.30157 | 4.9745 | -197.7507 | 23.6269 | -3.2432 | 0.81138 | 2.2861 | 14.0619 | 0.0099734 | 0.001421 | 0.00047312 | 634.8731 | 616.7081 | 415.0998 | 202.1204 | 102.8409 | 52.4939 | 28.5511 | 93.9366 | 52.6352 | 36.5885 | 29.3832 | 26.1015 | 27.8156 | 30.1156 | 153.2099 | 125.9802 | 124.7012 | 86.4606 | 77.8786 | 151.1897 | 99.087 | 89.9725 | 103.7153 | 273.631 | 114.7941 | 247.2448 | 401.9947 | 233.5265 | 384.2315 | 480.3736 | 488.5893 | 477.2756 | 476.6056 | 472.6633 | 5.3159 | 2.6303 | 798.5155 | 533.2891 | 199.1493 | 797.919 | 534.3768 | 227.1684 | 478.8757 | 505.4548 | 430.7602 | 493.6319 | 503.4548 | 419.5253 | 903.1983 | 875.9072 | 741.5737 | 739.7205 | 762.7242 |  | 848.2054 | 824.9584 |  | 1053.7184 | 502.6403 | 749.5019 |  | 822.43 |  |  | 752.4799 | 778.2924 | 771.5288 | [5 empty] | 190.3278 | 906.6161 | 543.6869 | 123.5596 | 921.6273 | 550.066 | 152.5061 | 361.8592 | 396.6843 | 387.658 |  |  | 522.9348 | 367.8415 | 494.7846 |  | 365.0309 | 375.7187 | 436.09 | 522.5221 | 446.3198 | 644.8127 | 291.9397 | 462.4926 | 520.6427 | 386.59 | 512.9391 | 601.4673 |  |  | 335.9143 | 419.0536 | 485.9137 | 407.4259 |  | 315.1825 | 387.6728 | 0.39405 | 18.9039 | 1.572 | 1.266 | -18.8335 | 3.089 | 1059.4 | 0.65 | 2.6355 | -1.9951 | -11.5149 | 0.76651 | 3.8867 | -24.5056 | 8.4705 | 92.0257 |  | 5.2304 | 1.6139 | -1.7574 |  | 19.5325
42838.512 | 7921 | 126.8085 | 100.3491 | 69.0365 | 45.7445 | 27.9072 | 25.1128 | 34.0338 | 23.1085 | 74.3831 | 52.0802 | 33.8366 | 24.3468 | 22.1166 | 30.8731 | 259.687 | 374.1024 | 369.662 | 333.1795 | 457.6898 | 474.483 | 332.9474 | 467.7897 | 483.8086 | 375.4599 | 498.3769 | 434.4602 | 495.5628 | 636.4143 | 515.6631 | 388.8467 | 533.922 | 426.2232 | 429.8734 | 503.2637 | 283.6216 |  | 326.5931 |  | 338.0973 | 267.4676 | 245.7452 | 348.6031 |  | 63.7887 | 128.1429 | 83.1533 | 212.5506 | 285.1039 | 352.1472 | 398.5817 | 19.1575 | 44.4052 | 20.7093 | 85.6398 | 29.8141 | 46.0747 | 54.4481 | 58.2804 | 26.9045 |  |  | 1.7041 | -2.1232 | -68.101 | 0.79572 | 4.9416 | -197.8512 | 24.0224 | -3.4982 | 0.80632 | 2.3532 | 14.2936 | 0.010041 | 0.0012847 | 0.00048627 | 630.7032 | 617.0915 | 415.2205 | 202.1823 | 102.8416 | 52.5147 | 28.5576 | 93.9592 | 52.6504 | 36.6026 | 29.3899 | 26.1045 | 27.8216 | 30.1243 | 149.4828 | 126.0935 | 120.5854 | 82.9867 | 75.5771 | 151.1357 | 99.0142 | 89.9664 | 103.7261 | 273.6371 | 114.8047 | 247.2403 | 401.9966 | 233.5192 | 384.1847 | 480.1532 | 488.6263 | 477.2692 | 476.575 | 472.9363 | 5.6365 | 3.7734 | 798.388 | 533.3903 | 199.1595 | 797.8303 | 534.0263 | 227.22 | 478.831 | 505.5494 | 430.7664 | 493.7631 | 503.1288 | 419.684 | 902.099 | 876.0298 | 741.5681 | 739.7263 | 761.0772 |  | 848.1958 | 824.9326 |  | 1054.1115 | 502.7181 | 749.4289 |  | 822.3528 |  |  | 750.9647 | 776.388 | 770.8264 | [5 empty] | 190.357 | 906.8878 | 543.5018 | 123.5734 | 921.9377 | 552.0134 | 152.5044 | 361.839 | 396.6184 | 387.6231 |  |  | 522.9736 | 368.3792 | 495.0693 |  | 365.0412 | 375.6699 | 435.954 | 522.4582 | 446.8628 | 644.7728 | 291.8853 | 462.5785 | 520.9002 | 387.0663 | 512.9423 | 601.391 |  |  | 336.4307 | 418.986 | 485.9622 | 407.4857 |  | 315.1326 | 387.6534 | -0.36149 | 18.9054 | 1.5715 | 1.2661 | -18.9422 | 3.089 | 1015.97 | 1.11 | 2.5551 | -2.0342 | -11.5206 | 1.2453 | 3.8739 | -24.512 | 8.5412 | 92.0681 |  | 5.2299 | 2.0211 | -1.3091 |  | 19.5297
42838.512 | 7922 | 126.8109 | 100.3386 | 69.056 | 45.7587 | 27.9076 | 25.1196 | 34.0319 | 23.1155 | 74.3895 | 52.1009 | 33.842 | 24.3484 | 22.111 | 30.8796 | 259.6932 | 374.1223 | 369.6745 | 333.1709 | 457.7224 | 474.4975 | 333.6587 | 468.04 | 483.8987 | 375.4485 | 498.4861 | 434.5007 | 494.9082 | 635.7525 | 515.0819 | 389.0088 | 533.9479 | 426.291 | 430.0234 | 503.2706 | 284.0395 |  | 326.5547 |  | 338.0757 | 266.3422 | 245.9314 | 348.625 |  | 63.8292 | 128.3329 | 83.1886 | 214.2873 | 284.501 | 351.4151 | 398.2478 | 19.0222 | 44.4063 | 20.7222 | 85.6702 | 29.8093 | 46.0747 | 54.4432 | 58.2831 | 26.917 |  |  | 1.9229 | -2.0851 | -68.0616 | 0.6091 | 4.6091 | -197.8066 | 23.615 | -3.5028 | 0.95052 | 2.3352 | 14.0471 | 0.0099882 | 0.0012863 | 0.00046491 | 631.8228 | 617.4068 | 415.3264 | 202.2176 | 102.8525 | 52.5252 | 28.5508 | 93.9655 | 52.6608 | 36.5991 | 29.3938 | 26.1025 | 27.8205 | 30.1208 | 152.2148 | 127.806 | 123.8468 | 83.0125 | 73.8594 | 151.2568 | 99.0443 | 89.9654 | 103.7309 | 273.6453 | 114.8125 | 247.2315 | 401.9834 | 233.5044 | 384.1564 | 479.8831 | 488.7113 | 477.2875 | 476.5475 | 472.7837 | 6.2254 | 4.8556 | 798.244 | 533.117 | 199.1697 | 797.8809 | 533.3428 | 227.2659 | 478.7707 | 505.6729 | 430.7626 | 493.8865 | 502.8233 | 419.6325 | 901.5675 | 876.1323 | 741.583 | 739.7674 | 758.7067 |  | 848.9789 | 825.5828 |  | 1054.4917 | 502.7637 | 749.349 |  | 822.2593 |  |  | 746.7998 | 774.5349 | 768.581 | [5 empty] | 190.3878 | 907.1482 | 543.672 | 123.5912 | 922.3961 | 570.6797 | 152.5207 | 361.805 | 396.5518 | 387.58 |  |  | 522.947 | 368.4096 | 495.4212 |  | 365.1291 | 375.6207 | 435.6657 | 522.4443 | 446.9291 | 644.7299 | 291.9737 | 462.7237 | 521.1198 | 386.6409 | 512.9372 | 601.299 |  |  | 337.0641 | 418.9827 | 485.9535 | 407.5419 |  | 315.1553 | 387.595 | 1.0327 | 18.9035 | 1.5721 | 1.2651 | -18.8201 | 3.0889 | 1004.19 | 0.65 | 2.7132 | -2.0163 | -11.52 | 1.0898 | 3.7391 | -24.4949 | 8.4635 | 92.4064 |  | 5.2254 | 1.7331 | -1.6677 |  | 19.5448
42838.512 | 7923 | 126.8047 | 100.3389 | 69.0589 | 45.7695 | 27.9032 | 25.1231 | 34.037 | 23.1062 | 74.4057 | 52.1053 | 33.8507 | 24.3588 | 22.1015 | 30.8831 | 259.6783 | 374.1435 | 369.6826 | 333.1549 | 457.7358 | 474.4931 | 333.9064 | 468.2167 | 483.9307 | 375.4096 | 498.5783 | 434.7122 | 494.7631 | 635.52 | 514.5893 | 389.1588 | 533.683 | 426.0688 | 430.1597 | 503.338 | 284.1169 |  | 326.5024 |  | 338.048 | 266.8725 | 246.0061 | 348.6407 |  | 63.9534 | 128.6031 | 83.236 | 214.5385 | 284.0854 | 351.1561 | 397.8139 | 19.0439 | 44.4083 | 20.765 | 85.682 | 29.7939 | 46.063 | 54.4359 | 58.2789 | 26.9193 |  |  | 1.7514 | -1.7059 | -68.0458 | 0.47111 | 4.7485 | -197.7816 | 23.9416 | -3.3839 | 0.91452 | 2.2059 | 14.007 | 0.010059 | 0.0012649 | 0.00050269 | 632.3731 | 615.5459 | 415.4377 | 202.2054 | 102.8672 | 52.5364 | 28.5581 | 93.9823 | 52.6716 | 36.6037 | 29.3966 | 26.1017 | 27.8167 | 30.126 | 160.8435 | 135.0543 | 129.1961 | 85.2383 | 74.8755 | 151.4911 | 99.1246 | 89.9639 | 103.7321 | 273.659 | 114.8157 | 247.2181 | 401.9952 | 233.4854 | 384.1134 | 480.1514 | 488.687 | 477.3034 | 476.4967 | 472.6527 | 6.4255 | 4.9684 | 798.1069 | 532.9308 | 199.1752 | 797.7774 | 532.7169 | 227.3232 | 478.7173 | 505.7923 | 430.8625 | 494.0146 | 502.43 | 418.9941 | 903.2312 | 876.283 | 741.6532 | 739.8881 | 755.4022 |  | 849.7554 | 825.5443 |  | 1055.0894 | 502.7742 | 749.294 |  | 822.1834 |  |  | 746.0323 | 775.0267 | 768.077 | [5 empty] | 190.4054 | 907.6098 | 543.8448 | 123.605 | 923.32 | 591.038 | 152.5403 | 361.7731 | 396.6303 | 387.5399 |  |  | 522.9975 | 368.8461 | 495.8276 |  | 365.2325 | 375.6078 | 435.2065 | 522.4549 | 446.96 | 644.6897 | 291.5865 | 462.7816 | 521.2448 | 386.133 | 512.9588 | 601.2225 |  |  | 336.7502 | 418.8837 | 485.9841 | 407.6052 |  | 315.1976 | 387.5785 | 0.14511 | 18.9045 | 1.571 | 1.2639 | -19.155 | 3.089 | 1017.78 | 0.87 | 2.5886 | -1.8244 | -11.5225 | 0.95876 | 3.7944 | -24.4883 | 8.5201 | 92.7689 |  | 5.2102 | 0.80446 | -2.2523 |  | 19.5453
42838.512 | 7924 | 126.7982 | 100.3377 | 69.0659 | 45.773 | 27.9079 | 25.117 | 34.0421 | 23.1073 | 74.4234 | 52.1151 | 33.8551 | 24.3492 | 22.1055 | 30.8868 | 259.6843 | 374.163 | 369.6888 | 333.1402 | 457.775 | 474.5043 | 333.8557 | 468.184 | 483.8798 | 375.3857 | 498.6564 | 434.632 | 492.7737 | 635.0089 | 513.9838 | 389.3272 | 533.4068 | 425.4569 | 430.3032 | 503.3411 | 284.0217 |  | 326.473 |  | 338.039 | 266.9226 | 246.0056 | 348.6814 |  | 63.9666 | 128.8387 | 83.3164 | 214.0081 | 282.9267 | 351.4467 | 397.8469 | 19.1435 | 44.4019 | 20.7781 | 85.6793 | 29.7967 | 46.0362 | 54.4454 | 58.2701 | 26.9194 |  |  | 1.6923 | -2.1988 | -68.1969 | 0.43562 | 5.0001 | -197.7862 | 23.9909 | -3.1013 | 0.91646 | 2.4783 | 14.1409 | 0.010052 | 0.0014013 | 0.00047805 | 637.1927 | 616.4257 | 415.5435 | 202.1987 | 102.8685 | 52.5489 | 28.5685 | 93.998 | 52.6824 | 36.6083 | 29.3926 | 26.104 | 27.8113 | 30.127 | 162.7567 | 143.1843 | 136.1326 | 85.958 | 74.8621 | 151.6887 | 99.2627 | 89.9605 | 103.7374 | 273.6741 | 114.8241 | 247.2093 | 401.9917 | 233.4679 | 384.08 | 480.7699 | 488.733 | 477.3363 | 476.451 | 472.6018 | 3.8681 | 5.7593 | 798.0195 | 532.7101 | 199.182 | 797.5299 | 530.2358 | 227.3887 | 478.6727 | 505.8823 | 430.9222 | 494.1438 | 502.0711 | 418.3841 | 905.1883 | 876.4641 | 741.749 | 740.059 | 754.533 |  | 849.7774 | 825.4853 |  | 1055.6132 | 502.8245 | 749.2459 |  | 822.1296 |  |  | 749.6422 | 776.7481 | 769.7992 | [5 empty] | 190.4362 | 908.0201 | 543.8744 | 123.6123 | 923.7954 | 576.5532 | 152.5588 | 361.7528 | 396.5393 | 387.5112 |  |  | 523.0632 | 369.5574 | 495.6432 |  | 365.2559 | 375.632 | 434.9492 | 522.4117 | 446.5416 | 644.64 | 291.238 | 462.7692 | 521.6209 | 385.9622 | 513.0565 | 601.2515 |  |  | 336.8037 | 419.1281 | 486.1111 | 407.6636 |  | 315.3571 | 387.5104 | 0.33711 | 18.9054 | 1.5698 | 1.2643 | -18.8106 | 3.0889 | 1020.95 | 0.45 | 2.5435 | -2.0719 | -11.5387 | 0.92221 | 3.8946 | -24.4943 | 8.5308 | 92.8007 |  | 5.2024 | 0.61728 | -3.006 |  | 19.5526
42838.512 | 7925 | 126.8002 | 100.3464 | 69.085 | 45.788 | 27.9159 | 25.1147 | 34.0517 | 23.1038 | 74.4395 | 52.1229 | 33.8594 | 24.3534 | 22.1079 | 30.8941 | 259.6829 | 374.1919 | 369.7061 | 333.1436 | 457.8045 | 474.5287 | 333.8474 | 468.3486 | 483.8201 | 375.3682 | 498.7395 | 434.5595 | 491.3924 | 634.7517 | 513.3645 | 389.49 | 533.0646 | 425.4375 | 430.4453 | 503.3574 | 283.3121 |  | 326.4417 |  | 338.0213 | 266.5414 | 245.7146 | 348.7071 |  | 64.0436 | 128.8412 | 83.2913 | 214.3922 | 282.6043 | 351.7419 | 398.07 | 19.1052 | 44.3829 | 20.7442 | 85.674 | 29.8102 | 46.0113 | 54.4301 | 58.2592 | 26.9153 |  |  | 1.9637 | -1.9241 | -68.1575 | 0.59925 | 4.7754 | -197.7901 | 23.9922 | -3.2137 | 0.88883 | 2.4382 | 14.0551 | 0.0099569 | 0.0012075 | 0.00046327 | 635.1685 | 616.7336 | 415.6535 | 202.248 | 102.8675 | 52.5648 | 28.5704 | 94.0109 | 52.6835 | 36.6105 | 29.3953 | 26.1041 | 27.8155 | 30.1323 | 160.948 | 145.1961 | 139.8147 | 87.9209 | 76.6767 | 151.731 | 99.4459 | 89.9589 | 103.7519 | 273.6877 | 114.8305 | 247.203 | 401.9951 | 233.4579 | 384.0436 | 480.6726 | 488.7963 | 477.3747 | 476.4281 | 472.8676 | 3.0746 | 4.4671 | 797.9463 | 532.7164 | 199.187 | 797.1921 | 523.0877 | 227.4457 | 478.6137 | 505.972 | 430.7767 | 494.2718 | 501.7402 | 418.443 | 906.7098 | 876.6318 | 741.8286 | 740.1701 | 754.7962 |  | 850.206 | 825.4344 |  | 1055.9651 | 502.889 | 749.1803 |  | 822.0666 |  |  | 751.2466 | 777.2555 | 770.413 | [5 empty] | 190.4559 | 908.3722 | 544.3456 | 123.6231 | 924.1264 | 575.142 | 152.5734 | 361.7336 | 396.5122 | 387.4631 |  |  | 523.0136 | 369.5773 | 495.3955 |  | 365.2443 | 375.647 | 434.9526 | 522.3425 | 445.4682 | 644.5699 | 291.5059 | 462.671 | 522.0307 | 385.6845 | 513.0947 | 601.2657 |  |  | 336.1057 | 419.5083 | 486.5069 | 407.7048 |  | 315.1827 | 387.5271 | 0.096142 | 18.9053 | 1.5691 | 1.2638 | -18.9269 | 3.089 | 1032.41 | 0.63 | 2.7388 | -1.9382 | -11.5354 | 1.0816 | 3.8069 | -24.5003 | 8.5331 | 92.943 |  | 5.2012 | 0.82369 | -3.3926 |  | 19.5533
42838.512 | 7926 | 126.7966 | 100.3499 | 69.0947 | 45.7993 | 27.9212 | 25.1161 | 34.0618 | 23.103 | 74.4594 | 52.1395 | 33.873 | 24.3609 | 22.1053 | 30.8955 | 259.6826 | 374.2165 | 369.7186 | 333.1246 | 457.8289 | 474.5373 | 334.1285 | 468.3814 | 483.8991 | 375.3447 | 498.83 | 435.0383 | 493.2891 | 634.2774 | 513.5054 | 389.648 | 532.7333 | 425.4607 | 430.5897 | 503.4608 | 282.8096 |  | 326.3996 |  | 338.0056 | 266.6693 | 245.4642 | 348.7342 |  | 64.055 | 128.7071 | 83.3121 | 214.6275 | 282.6874 | 351.9736 | 398.2718 | 19.049 | 44.357 | 20.7341 | 85.6657 | 29.8195 | 45.9807 | 54.4278 | 58.2678 | 26.9183 |  |  | 1.877 | -2.2001 | -68.2942 | 0.9324 | 4.5934 | -197.8361 | 23.7235 | -3.5757 | 0.66524 | 2.396 | 14.1209 | 0.0099602 | 0.0013717 | 0.00046491 | 629.8265 | 617.0094 | 415.7753 | 202.2718 | 102.881 | 52.5853 | 28.5796 | 94.0349 | 52.7051 | 36.6121 | 29.4015 | 26.1027 | 27.8099 | 30.1407 | 160.5025 | 141.6252 | 138.0992 | 88.7644 | 77.6178 | 151.7175 | 99.581 | 89.9574 | 103.7602 | 273.6941 | 114.8366 | 247.1901 | 401.991 | 233.443 | 384.0036 | 480.4374 | 488.872 | 477.4221 | 476.4078 | 472.9109 | 4.1402 | 3.0621 | 797.8541 | 532.7729 | 199.196 | 796.883 | 517.7208 | 227.4931 | 478.5575 | 506.1137 | 430.8285 | 494.4021 | 501.3968 | 418.5409 | 907.8648 | 876.7761 | 741.7871 | 740.0513 | 755.3615 |  | 850.6289 | 825.4208 |  | 1056.1729 | 502.9836 | 749.1135 |  | 822.0432 |  |  | 754.6054 | 777.4003 | 771.8116 | [5 empty] | 190.488 | 908.6684 | 544.9857 | 123.6331 | 924.4104 | 569.7046 | 152.6138 | 361.7311 | 396.3581 | 387.424 |  |  | 522.9065 | 368.7836 | 495.2214 |  | 365.1193 | 375.6249 | 435.3286 | 522.2976 | 444.9966 | 644.5321 | 291.0405 | 462.6531 | 522.1734 | 385.5796 | 513.1911 | 601.2713 |  |  | 335.9344 | 419.9633 | 486.6498 | 407.7119 |  | 314.8949 | 387.5976 | 0.99229 | 18.9033 | 1.5711 | 1.2655 | -18.7567 | 3.089 | 1053.32 | 0.85 | 2.6778 | -2.0722 | -11.545 | 1.349 | 3.7344 | -24.5077 | 8.4867 | 93.0751 |  | 5.2081 | 0.87144 | -3.1854 |  | 19.5618
42838.512 | 7927 | 126.8042 | 100.3489 | 69.1089 | 45.8122 | 27.9259 | 25.1242 | 34.0696 | 23.1134 | 74.4808 | 52.1549 | 33.8776 | 24.3576 | 22.1131 | 30.9051 | 259.6886 | 374.2311 | 369.7476 | 333.1275 | 457.8619 | 474.5501 | 333.9565 | 468.3656 | 483.9862 | 375.3306 | 498.8946 | 434.9065 | 493.7376 | 633.8554 | 513.6687 | 389.8059 | 532.5722 | 425.3443 | 430.7353 | 503.5401 | 282.8362 |  | 326.3549 |  | 337.995 | 266.4724 | 245.3408 | 348.7582 |  | 64.085 | 128.799 | 83.2891 | 213.6305 | 283.7766 | 352.1103 | 398.506 | 18.9063 | 44.3361 | 20.7469 | 85.6592 | 29.8256 | 45.9515 | 54.4288 | 58.2634 | 26.9188 |  |  | 2.0038 | -2.1482 | -68.1496 | 0.59727 | 4.7852 | -197.7612 | 23.8523 | -3.3484 | 0.8575 | 2.3994 | 14.0327 | 0.010082 | 0.0012879 | 0.00046491 | 633.8033 | 620.2147 | 415.8903 | 202.2782 | 102.8752 | 52.5939 | 28.5777 | 94.0519 | 52.7083 | 36.6284 | 29.3991 | 26.1049 | 27.8109 | 30.138 | 156.4252 | 136.5431 | 134.3413 | 90.4269 | 79.9879 | 151.6203 | 99.6239 | 89.9572 | 103.7625 | 273.7068 | 114.8407 | 247.181 | 401.9893 | 233.4367 | 383.9766 | 479.9081 | 488.8808 | 477.4799 | 476.3646 | 472.2521 | 4.1027 | 4.0127 | 797.78 | 532.4376 | 199.1981 | 796.7069 | 522.7933 | 227.5479 | 478.5011 | 506.248 | 430.9125 | 494.4858 | 501.0543 | 418.5069 | 907.8995 | 876.8848 | 741.6539 | 739.8493 | 756.7487 |  | 851.2558 | 825.3866 |  | 1056.2483 | 503.0229 | 749.0429 |  | 821.9752 |  |  | 755.9082 | 779.785 | 773.6306 | [5 empty] | 190.5222 | 908.8696 | 545.3126 | 123.6549 | 924.3845 | 549.6725 | 152.646 | 361.7085 | 396.3491 | 387.38 |  |  | 522.837 | 368.3521 | 495.2776 |  | 365.1545 | 375.59 | 434.9094 | 522.2989 | 445.4422 | 644.4607 | 290.7666 | 462.6686 | 522.3967 | 385.939 | 513.1739 | 601.2635 |  |  | 336.2627 | 420.2352 | 486.6621 | 407.7346 |  | 314.7322 | 387.4186 | 0.065534 | 18.9043 | 1.5718 | 1.2657 | -19.0468 | 3.0889 | 1015.3 | 0.85 | 2.7671 | -2.0478 | -11.5341 | 1.0798 | 3.812 | -24.5057 | 8.5106 | 93.2559 |  | 5.2113 | 1.312 | -2.7626 |  | 19.5813
42838.512 | 7928 | 126.8262 | 100.3469 | 69.1261 | 45.8169 | 27.9185 | 25.1268 | 34.0727 | 23.1108 | 74.4949 | 52.1541 | 33.8814 | 24.3614 | 22.1092 | 30.9035 | 259.6981 | 374.2469 | 369.7619 | 333.1166 | 457.8932 | 474.5753 | 334.0151 | 468.599 | 484.1352 | 375.3088 | 498.8772 | 434.6673 | 494.3013 | 633.3022 | 513.8453 | 389.9676 | 532.278 | 425.5106 | 430.8802 | 503.501 | 283.237 |  | 326.3246 |  | 337.9785 | 265.5162 | 245.4516 | 348.7888 |  | 63.9884 | 128.8214 | 83.2637 | 214.0666 | 284.7708 | 352.3716 | 398.7483 | 18.7846 | 44.2995 | 20.8128 | 85.6403 | 29.8306 | 45.9141 | 54.4299 | 58.2504 | 26.9199 |  |  | 1.7554 | -2.1981 | -68.0451 | 0.73987 | 5.0409 | -197.8335 | 23.868 | -3.3011 | 1.0254 | 2.4707 | 14.1157 | 0.010108 | 0.001444 | 0.00048462 | 635.5485 | 618.4625 | 415.998 | 202.2862 | 102.8875 | 52.616 | 28.5854 | 94.0722 | 52.7223 | 36.64 | 29.4057 | 26.1042 | 27.8129 | 30.1403 | 154.748 | 136.652 | 134.3888 | 88.6146 | 77.9576 | 151.5831 | 99.7288 | 89.9449 | 103.7576 | 273.7139 | 114.8442 | 247.1723 | 401.9696 | 233.4112 | 383.9271 | 478.4034 | 488.8897 | 477.5455 | 476.3263 | 471.26 | 5.4246 | 3.9326 | 797.7125 | 532.1197 | 199.2052 | 796.8112 | 529.8674 | 227.6107 | 478.4446 | 506.3014 | 430.7728 | 494.4775 | 500.7389 | 418.645 | 907.0415 | 876.9725 | 741.5595 | 739.74 | 756.9762 |  | 851.6346 | 825.3353 |  | 1056.1793 | 503.0853 | 748.9638 |  | 821.9278 |  |  | 754.8825 | 779.126 | 773.7044 | [5 empty] | 190.5527 | 908.9844 | 545.6731 | 123.672 | 924.2822 | 548.6785 | 152.6808 | 361.6997 | 396.4266 | 387.3362 |  |  | 522.9042 | 368.5613 | 495.3458 |  | 365.1709 | 375.5746 | 434.6833 | 522.3603 | 445.2769 | 644.419 | 290.725 | 462.5794 | 522.5961 | 386.0858 | 513.1393 | 601.2334 |  |  | 335.618 | 420.4132 | 486.7246 | 407.7764 |  | 314.3887 | 387.3972 | 0.81124 | 18.9034 | 1.5713 | 1.2649 | -18.7429 | 3.0889 | 1053.67 | 0.44 | 2.5902 | -2.0715 | -11.5256 | 1.2018 | 3.9133 | -24.5153 | 8.5152 | 93.3823 |  | 5.2216 | 1.4936 | -2.755 |  | 19.61
42838.512 | 7929 | 126.8563 | 100.3512 | 69.1379 | 45.8371 | 27.9392 | 25.1297 | 34.0792 | 23.1157 | 74.5139 | 52.1831 | 33.8937 | 24.366 | 22.1147 | 30.9158 | 259.7013 | 374.2776 | 369.7731 | 333.1165 | 457.9289 | 474.5866 | 334.2633 | 468.5015 | 484.2623 | 375.2894 | 498.841 | 434.0486 | 493.5912 | 633.0197 | 514.0296 | 390.1345 | 531.6269 | 425.7208 | 431.035 | 503.4715 | 282.949 |  | 326.2981 |  | 337.9588 | 265.9467 | 245.5158 | 348.8259 |  | 63.9314 | 128.9814 | 83.2033 | 215.9647 | 285.3241 | 352.4863 | 398.7312 | 18.7519 | 44.2528 | 20.6229 | 85.6333 | 29.8351 | 45.8692 | 54.4172 | 58.2586 | 26.9174 |  |  | 1.7738 | -2.3098 | -68.1371 | 0.90218 | 4.9068 | -197.8151 | 23.8588 | -3.2459 | 0.88124 | 2.3553 | 13.9275 | 0.010023 | 0.0013372 | 0.00045341 | 634.3589 | 618.0699 | 416.105 | 202.3527 | 102.9201 | 52.6373 | 28.5977 | 94.0895 | 52.7439 | 36.6478 | 29.4199 | 26.1183 | 27.8201 | 30.1484 | 161.2027 | 130.5079 | 127.1593 | 86.4656 | 77.1678 | 151.659 | 99.7212 | 89.9506 | 103.7749 | 273.7328 | 114.8592 | 247.1606 | 401.9732 | 233.4061 | 383.8954 | 478.8273 | 488.928 | 477.6268 | 476.3011 | 470.7178 | 4.8936 | 2.819 | 797.6366 | 531.6741 | 199.2148 | 796.86 | 530.0264 | 227.6675 | 478.3918 | 506.3044 | 430.4486 | 494.4759 | 500.4762 | 418.6069 | 905.1371 | 877.0338 | 741.5246 | 739.7079 | 755.1596 |  | 852.2911 | 825.28 |  | 1056.1922 | 503.1214 | 748.8836 |  | 821.8561 |  |  | 751.6403 | 777.1653 | 772.6628 | [5 empty] | 190.5875 | 909.0949 | 545.8313 | 123.6955 | 924.3899 | 551.378 | 152.7189 | 361.6744 | 396.3802 | 387.3006 |  |  | 522.8832 | 368.5259 | 495.3044 |  | 365.1649 | 375.569 | 434.6368 | 522.2928 | 445.3004 | 644.3652 | 290.6047 | 462.5665 | 522.6166 | 384.9052 | 513.1085 | 601.1784 |  |  | 335.4538 | 420.5349 | 486.757 | 407.7714 |  | 314.4594 | 387.3453 | 0.20874 | 18.9035 | 1.5708 | 1.2644 | -18.8622 | 3.0889 | 1075.57 | 0.9 | 2.6041 | -2.1239 | -11.5357 | 1.3274 | 3.8612 | -24.5165 | 8.5144 | 93.6631 |  | 5.226 | 0.78614 | -1.9527 |  | 19.6299
42838.5121 | 7930 | 126.8613 | 100.3473 | 69.1501 | 45.8474 | 27.9365 | 25.1245 | 34.0826 | 23.1132 | 74.5281 | 52.1934 | 33.8969 | 24.3723 | 22.1181 | 30.9227 | 259.6943 | 374.2953 | 369.7862 | 333.1037 | 457.946 | 474.5915 | 334.8552 | 468.3123 | 484.1308 | 375.2696 | 498.7776 | 433.8263 | 494.4563 | 632.8711 | 514.3103 | 390.311 | 531.2047 | 425.6662 | 431.1918 | 503.4589 | 282.5563 |  | 326.2528 |  | 337.9492 | 266.2389 | 245.864 | 348.8425 |  | 64.0416 | 129.1507 | 83.2942 | 216.5169 | 285.0489 | 352.6809 | 398.6221 | 18.9112 | 44.2208 | 20.5404 | 85.6847 | 29.84 | 45.8463 | 54.4117 | 58.2641 | 26.9165 |  |  | 1.9663 | -2.3828 | -68.1569 | 0.47308 | 4.7064 | -197.7862 | 23.7373 | -3.1026 | 0.86256 | 2.1879 | 14.118 | 0.010065 | 0.0013734 | 0.0004567 | 621.8384 | 615.7903 | 416.2127 | 202.4205 | 102.9166 | 52.6465 | 28.6003 | 94.1065 | 52.7458 | 36.6467 | 29.4184 | 26.1119 | 27.8186 | 30.1525 | 157.8524 | 128.5482 | 120.615 | 84.6433 | 74.8106 | 151.6564 | 99.6082 | 89.9539 | 103.7801 | 273.7454 | 114.8586 | 247.1499 | 401.9661 | 233.3878 | 383.8587 | 479.0612 | 488.9601 | 477.7053 | 476.2552 | 469.9745 | 4.2574 | 3.5596 | 797.5309 | 531.4418 | 199.2249 | 796.6338 | 531.4025 | 227.7232 | 478.3408 | 506.2771 | 430.1594 | 494.5338 | 500.1661 | 418.3901 | 905.4116 | 877.0755 | 741.5299 | 739.7404 | 753.7918 |  | 853.156 | 825.2036 |  | 1056.1619 | 503.1277 | 748.8119 |  | 821.7781 |  |  | 749.8467 | 777.4207 | 772.0659 | [5 empty] | 190.6039 | 909.186 | 545.959 | 123.7068 | 924.3296 | 564.0837 | 152.765 | 361.6651 | 396.4349 | 387.2551 |  |  | 522.8437 | 369.1035 | 495.1644 |  | 365.2529 | 375.5683 | 434.5049 | 522.2208 | 444.8618 | 644.3163 | 290.3756 | 462.5618 | 522.5055 | 384.9043 | 513.0911 | 601.1248 |  |  | 335.0284 | 420.7228 | 486.7257 | 407.7973 |  | 314.8071 | 387.3505 | 0.64058 | 18.9038 | 1.5708 | 1.2642 | -18.9834 | 3.0889 | 1080.07 | 0.88 | 2.7423 | -2.1577 | -11.5398 | 0.96141 | 3.7822 | -24.5185 | 8.494 | 94.005 |  | 5.2277 | 1.158 | -1.2394 |  | 19.6547
42838.5121 | 7931 | 126.8515 | 100.3418 | 69.154 | 45.8547 | 27.9315 | 25.1193 | 34.0859 | 23.1064 | 74.5396 | 52.1982 | 33.8961 | 24.3551 | 22.1073 | 30.9147 | 259.6932 | 374.3284 | 369.7944 | 333.1029 | 457.9785 | 474.6039 | 335.131 | 468.3308 | 483.9931 | 375.2582 | 498.7377 | 433.6644 | 494.8114 | 632.2864 | 514.729 | 390.4753 | 530.8331 | 425.7358 | 431.3334 | 503.5159 | 282.052 |  | 326.2204 |  | 337.9212 | 266.0465 | 245.9225 | 348.8723 |  | 64.0531 | 129.1627 | 83.2662 | 216.8655 | 284.8956 | 352.7514 | 398.6985 | 19.0445 | 44.2117 | 20.4751 | 85.7103 | 29.8332 | 45.8169 | 54.4038 | 58.263 | 26.9214 |  |  | 1.9118 | -2.4294 | -68.3684 | 0.43103 | 4.8496 | -197.7829 | 23.9153 | -3.2413 | 1.0075 | 2.3767 | 13.9155 | 0.010093 | 0.0014457 | 0.00049777 | 617.1098 | 616.5324 | 416.3269 | 202.4344 | 102.9243 | 52.6634 | 28.6087 | 94.1311 | 52.765 | 36.6512 | 29.4216 | 26.1188 | 27.8118 | 30.1593 | 156.6016 | 133.8775 | 119.0924 | 81.7747 | 73.6103 | 151.7505 | 99.5514 | 89.9383 | 103.7775 | 273.7529 | 114.8572 | 247.1386 | 401.9508 | 233.371 | 383.8219 | 478.7733 | 488.9755 | 477.8116 | 476.2069 | 469.5822 | 6.6203 | 5.9027 | 797.4363 | 531.5234 | 199.2378 | 796.5063 | 533.4575 | 227.7876 | 478.2964 | 506.2631 | 430.0651 | 494.6009 | 499.9617 | 418.3787 | 908.1396 | 877.1468 | 741.5689 | 739.8168 | 753.7834 |  | 853.5386 | 825.1444 |  | 1056.1095 | 503.1658 | 748.737 |  | 821.7832 |  |  | 752.2759 | 778.2585 | 772.4088 | [5 empty] | 190.6231 | 909.2631 | 546.0507 | 123.716 | 924.3858 | 564.7769 | 152.7789 | 361.6631 | 396.4539 | 387.2099 |  |  | 522.8579 | 368.3441 | 495.2857 |  | 365.2876 | 375.5435 | 434.5989 | 522.1347 | 444.4355 | 644.2605 | 290.4259 | 462.5695 | 522.3344 | 385.7988 | 513.102 | 601.0773 |  |  | 334.9177 | 420.8883 | 486.763 | 407.831 |  | 314.9918 | 387.3282 | -0.097706 | 18.9035 | 1.5693 | 1.263 | -19.0202 | 3.0889 | 1105.17 | 0.65 | 2.7047 | -2.1787 | -11.5578 | 0.9177 | 3.8395 | -24.5197 | 8.5263 | 94.1399 |  | 5.2343 | 1.3091 | -1.0772 |  | 19.6676
42838.5121 | 7932 | 126.873 | 100.3432 | 69.1686 | 45.8653 | 27.9352 | 25.123 | 34.0948 | 23.1154 | 74.5625 | 52.2073 | 33.9088 | 24.3636 | 22.1139 | 30.9234 | 259.6851 | 374.3433 | 369.8079 | 333.0848 | 458.0014 | 474.6212 | 335.59 | 468.328 | 484.067 | 375.2272 | 498.6866 | 433.5307 | 496.3938 | 631.6746 | 515.2678 | 390.6403 | 530.7322 | 425.8336 | 431.4729 | 503.62 | 282.209 |  | 326.1806 |  | 337.9037 | 266.452 | 246.0562 | 348.9049 |  | 63.8625 | 129.0436 | 83.0351 | 215.0895 | 284.6684 | 352.93 | 398.8711 | 19.1194 | 44.2055 | 20.3972 | 85.711 | 29.8241 | 45.7876 | 54.4038 | 58.2756 | 26.9198 |  |  | 1.8329 | -2.7271 | -68.2002 | 0.3502 | 4.5316 | -197.7829 | 24.2814 | -3.123 | 0.8287 | 2.1285 | 13.8116 | 0.009998 | 0.0012699 | 0.0004797 | 630.7524 | 618.088 | 416.4245 | 202.4423 | 102.924 | 52.6753 | 28.6016 | 94.1395 | 52.7798 | 36.6582 | 29.4199 | 26.1105 | 27.8132 | 30.1657 | 159.8556 | 137.6736 | 128.1411 | 86.2106 | 75.7428 | 151.9957 | 99.7458 | 89.9359 | 103.793 | 273.7703 | 114.8733 | 247.1333 | 401.951 | 233.3638 | 383.7842 | 477.8199 | 489.0703 | 477.9501 | 476.1348 | 469.6058 | 5.3334 | 4.3368 | 797.4198 | 531.5516 | 199.2496 | 796.4595 | 530.2278 | 227.8542 | 478.2445 | 506.2507 | 429.9785 | 494.6762 | 499.843 | 418.5696 | 908.6666 | 877.2352 | 741.5788 | 739.8182 | 753.2029 |  | 854.0885 | 825.1378 |  | 1055.9546 | 503.1692 | 748.6698 |  | 821.8399 |  |  | 752.1251 | 779.2757 | 772.9966 | [5 empty] | 190.6461 | 909.2875 | 546.4832 | 123.7154 | 924.2665 | 545.6246 | 152.7952 | 361.6499 | 396.4105 | 387.1693 |  |  | 522.9247 | 367.6436 | 495.5582 |  | 365.2976 | 375.4979 | 434.4647 | 522.0902 | 445.1646 | 644.1941 | 290.6736 | 462.6574 | 522.3237 | 386.4115 | 513.0376 | 601.0142 |  |  | 334.5098 | 421.0035 | 486.8458 | 407.864 |  | 314.9384 | 387.2296 | 0.48588 | 18.903 | 1.5706 | 1.2617 | -18.7214 | 3.0889 | 1089.45 | 1.29 | 2.6492 | -2.308 | -11.5419 | 0.82707 | 3.712 | -24.5232 | 8.5925 | 94.3498 |  | 5.239 | 0.97908 | -2.0587 |  | 19.6791
42838.5121 | 7933 | 126.8981 | 100.3481 | 69.1799 | 45.8795 | 27.9377 | 25.1229 | 34.1121 | 23.1153 | 74.5817 | 52.2232 | 33.9117 | 24.3672 | 22.1192 | 30.9276 | 259.6823 | 374.3633 | 369.8243 | 333.0766 | 458.0278 | 474.6386 | 335.8115 | 468.2016 | 484.2549 | 375.1997 | 498.7003 | 433.7025 | 497.9538 | 631.4125 | 515.5256 | 390.8123 | 530.5828 | 425.8662 | 431.6254 | 503.6976 | 282.0832 |  | 326.1496 |  | 337.8901 | 266.3255 | 245.7183 | 348.9308 |  | 63.8761 | 128.9763 | 82.8447 | 213.904 | 284.3015 | 353.0585 | 398.7264 | 19.1493 | 44.2007 | 20.4611 | 85.7407 | 29.8351 | 45.7794 | 54.4043 | 58.2779 | 26.9235 |  |  | 1.7889 | -2.0976 | -68.1956 | 0.13335 | 4.96 | -197.7809 | 23.7412 | -3.0829 | 0.82734 | 2.1403 | 13.9859 | 0.01012 | 0.0013767 | 0.00047312 | 626.1199 | 618.1952 | 416.5397 | 202.5263 | 102.9318 | 52.6934 | 28.6092 | 94.1547 | 52.7938 | 36.6606 | 29.4269 | 26.1163 | 27.8161 | 30.157 | 160.2186 | 141.6767 | 127.3352 | 87.2563 | 77.5737 | 152.1273 | 99.7492 | 89.9434 | 103.8101 | 273.791 | 114.8886 | 247.1319 | 401.9621 | 233.3551 | 383.7458 | 478.3137 | 489.1549 | 478.0772 | 476.0841 | 469.8644 | 6.6787 | 4.0948 | 797.4268 | 532.0146 | 199.2535 | 796.4151 | 529.0519 | 227.8999 | 478.1791 | 506.2127 | 430.0533 | 494.7478 | 499.6896 | 418.3542 | 908.101 | 877.2242 | 741.4877 | 739.6652 | 753.6035 |  | 854.6726 | 825.1613 |  | 1055.6787 | 503.1925 | 748.608 |  | 821.8195 |  |  | 752.2943 | 779.3678 | 773.4748 | [5 empty] | 190.6712 | 909.242 | 546.8891 | 123.7402 | 924.0137 | 527.9176 | 152.8278 | 361.6286 | 396.2575 | 387.1303 |  |  | 523.0658 | 367.7084 | 495.5556 |  | 365.2958 | 375.4509 | 434.4174 | 522.0362 | 445.9359 | 644.1309 | 290.5654 | 462.6407 | 522.4941 | 387.0421 | 512.936 | 600.9617 |  |  | 334.0961 | 421.2615 | 486.868 | 407.8672 |  | 314.8288 | 387.2564 | 0.18481 | 18.9025 | 1.5716 | 1.2627 | -18.8119 | 3.089 | 1094.89 | 1 | 2.6176 | -2.024 | -11.5405 | 0.51032 | 3.8839 | -24.5255 | 8.4972 | 94.5448 |  | 5.2498 | 0.95566 | -1.9688 |  | 19.6827
42838.5121 | 7934 | 126.8906 | 100.3443 | 69.1909 | 45.8886 | 27.9386 | 25.1189 | 34.1133 | 23.1137 | 74.5948 | 52.231 | 33.916 | 24.3637 | 22.1166 | 30.9324 | 259.6781 | 374.3925 | 369.8373 | 333.0769 | 458.0625 | 474.6495 | 334.9651 | 468.2698 | 484.3999 | 375.1761 | 498.7128 | 433.7769 | 499.1027 | 631.3545 | 516.0035 | 390.9773 | 530.2748 | 425.6762 | 431.7656 | 503.7256 | 282.0631 |  | 326.1099 |  | 337.8778 | 266.0114 | 245.2688 | 348.9561 |  | 63.9281 | 128.905 | 82.7266 | 213.8788 | 284.7289 | 353.0102 | 398.3958 | 19.123 | 44.1795 | 20.4903 | 85.7541 | 29.8275 | 45.7631 | 54.3924 | 58.2789 | 26.9185 |  |  | 1.6358 | -1.8433 | -68.1253 | 0.13927 | 4.7281 | -197.8118 | 24.0159 | -3.2518 | 0.91199 | 2.2565 | 14.1947 | 0.01009 | 0.001398 | 0.00045505 | 639.1274 | 618.9381 | 416.6583 | 202.6779 | 102.9328 | 52.7042 | 28.6121 | 94.1764 | 52.7964 | 36.6761 | 29.436 | 26.1212 | 27.8166 | 30.1689 | 163.4992 | 146.7836 | 128.0703 | 88.7622 | 78.3175 | 152.3798 | 99.7843 | 89.942 | 103.8092 | 273.7935 | 114.8857 | 247.1234 | 401.9591 | 233.3394 | 383.7056 | 478.4921 | 489.2382 | 478.1596 | 476.0444 | 470.0359 | 7.5532 | 4.8412 | 797.3839 | 532.6366 | 199.2646 | 796.508 | 532.8236 | 227.9592 | 478.1329 | 506.19 | 430.1551 | 494.826 | 499.5307 | 418.1574 | 908.4926 | 877.1782 | 741.4207 | 739.5817 | 753.7842 |  | 854.959 | 825.1763 |  | 1055.4774 | 503.2761 | 748.5433 |  | 821.7904 |  |  | 753.1404 | 779.8647 | 773.7366 | [5 empty] | 190.7076 | 909.2015 | 547.9986 | 123.7634 | 923.9461 | 519.6095 | 152.8653 | 361.6095 | 396.1476 | 387.0819 |  |  | 523.1699 | 367.6925 | 495.281 |  | 365.3268 | 375.4414 | 434.5823 | 521.9423 | 446.4047 | 644.0643 | 290.2541 | 462.659 | 522.4022 | 387.502 | 512.8489 | 600.8997 |  |  | 333.6536 | 421.4992 | 486.7869 | 407.8645 |  | 315.028 | 387.2937 | -0.33144 | 18.9038 | 1.571 | 1.2635 | -19.0126 | 3.0889 | 1094.89 | 0.88 | 2.5039 | -1.8972 | -11.5336 | 0.52147 | 3.7919 | -24.5265 | 8.5459 | 94.641 |  | 5.2666 | 0.62361 | -2.0461 |  | 19.6886
42838.5121 | 7935 | 126.8819 | 100.3619 | 69.2167 | 45.9022 | 27.9524 | 25.1316 | 34.1248 | 23.1147 | 74.6183 | 52.2468 | 33.9237 | 24.3747 | 22.1199 | 30.9457 | 259.6789 | 374.4212 | 369.8527 | 333.0752 | 458.1027 | 474.6749 | 333.4949 | 468.2808 | 484.2149 | 375.1636 | 498.7 | 433.7579 | 499.7713 | 630.4785 | 516.6614 | 391.1411 | 529.9626 | 425.6964 | 431.9032 | 503.68 | 281.7527 |  | 326.0649 |  | 337.861 | 266.8538 | 245.1917 | 348.9674 |  | 63.875 | 128.7814 | 82.6702 | 212.85 | 284.3159 | 352.8274 | 398.4605 | 19.0702 | 44.1911 | 20.5789 | 85.82 | 29.8225 | 45.7562 | 54.3797 | 58.2888 | 26.9159 |  |  | 1.8809 | -2.1593 | -68.0379 | 0.29237 | 5.1269 | -197.8092 | 23.6052 | -3.3043 | 0.93962 | 2.2903 | 13.8727 | 0.010075 | 0.0012764 | 0.00045013 | 631.9708 | 618.555 | 416.7497 | 202.7269 | 102.9463 | 52.7116 | 28.6208 | 94.1895 | 52.8062 | 36.6735 | 29.4323 | 26.1164 | 27.8046 | 30.1588 | 169.7452 | 152.5551 | 132.1003 | 88.2913 | 77.593 | 152.7952 | 99.8809 | 89.9327 | 103.8051 | 273.8058 | 114.887 | 247.1093 | 401.951 | 233.3219 | 383.6659 | 478.5056 | 489.3218 | 478.2403 | 476.0039 | 470.1231 | 8.87 | 6.4868 | 797.329 | 533.2358 | 199.2751 | 796.5612 | 530.9105 | 228.0182 | 478.0978 | 506.1716 | 430.0803 | 494.901 | 499.3023 | 418.3503 | 906.8973 | 877.1934 | 741.3869 | 739.5287 | 754.8775 |  | 855.2143 | 825.154 |  | 1055.3407 | 503.3382 | 748.4569 |  | 821.7721 |  |  | 754.5253 | 780.6907 | 773.7883 | [5 empty] | 190.7379 | 909.2151 | 547.9721 | 123.7777 | 923.9456 | 524.022 | 152.902 | 361.5853 | 396.1477 | 387.0325 |  |  | 523.1433 | 367.4168 | 495.1029 |  | 365.3153 | 375.426 | 434.7195 | 521.8305 | 446.6604 | 643.9881 | 290.0761 | 462.7224 | 522.2448 | 387.6311 | 512.8565 | 600.8486 |  |  | 333.1514 | 421.6748 | 486.6992 | 407.8544 |  | 315.2349 | 387.2981 | 0.009328 | 18.9032 | 1.5707 | 1.2632 | -18.9457 | 3.089 | 1057.77 | 0.95 | 2.686 | -2.0531 | -11.5244 | 0.75546 | 3.948 | -24.5228 | 8.4713 | 94.7009 |  | 5.2787 | -0.016956 | -2.482 |  | 19.6969
42838.5121 | 7936 | 126.8581 | 100.3486 | 69.2183 | 45.941 | 27.949 | 25.1073 | 34.1255 | 23.1119 | 74.6238 | 52.2457 | 33.9259 | 24.3632 | 22.1117 | 30.9381 | 259.675 | 374.4389 | 369.858 | 333.0625 | 458.1239 | 474.6959 | 332.9344 | 468.2346 | 484.1777 | 375.1436 | 498.6922 | 433.6606 | 497.6851 | 629.6001 | 516.7986 | 391.3159 | 529.7547 | 425.7935 | 432.0465 | 503.6038 | 281.8299 |  | 326.0348 |  | 337.8356 | 267.0126 | 245.1644 | 348.9873 |  | 63.9544 | 128.9077 | 82.6519 | 210.9069 | 283.9358 | 352.9325 | 398.7934 | 18.9372 | 44.1862 | 20.6103 | 85.9013 | 29.8104 | 45.7594 | 54.3737 | 58.293 | 26.9227 |  |  | 2.0899 | -2.1409 | -68.0879 | 0.38831 | 4.8812 | -197.7632 | 23.9738 | -3.3687 | 0.61659 | 2.3677 | 13.947 | 0.010095 | 0.0015229 | 0.00045505 | 628.7797 | 617.2125 | 416.8591 | 202.7714 | 102.9557 | 52.7302 | 28.6234 | 94.2084 | 52.8184 | 36.6817 | 29.4361 | 26.1208 | 27.8114 | 30.1686 | 179.2002 | 153.1042 | 136.9586 | 89.6426 | 75.2636 | 153.3962 | 100.0355 | 89.9379 | 103.8162 | 273.8206 | 114.9057 | 247.0957 | 401.9608 | 233.3176 | 383.639 | 478.2297 | 489.3903 | 478.3304 | 475.9803 | 469.9659 | 6.8802 | 4.2459 | 797.3008 | 533.3583 | 199.2849 | 796.5187 | 534.6099 | 228.0734 | 478.0552 | 506.1771 | 429.9611 | 494.9827 | 498.9696 | 418.4252 | 904.5025 | 877.2499 | 741.273 | 739.3504 | 756.2229 |  | 855.6155 | 825.1364 |  | 1055.2634 | 503.4065 | 748.3944 |  | 821.735 |  |  | 752.3115 | 781.8283 | 773.0546 | [5 empty] | 190.767 | 909.2424 | 547.8675 | 123.7984 | 924.0566 | 538.387 | 152.9371 | 361.5691 | 396.237 | 386.982 |  |  | 523.022 | 366.0516 | 495.0528 |  | 365.2783 | 375.3444 | 434.8074 | 521.7756 | 446.5495 | 643.9335 | 290.0396 | 462.7026 | 522.3326 | 387.0995 | 512.8583 | 600.7484 |  |  | 333.1365 | 421.7111 | 486.7018 | 407.7964 |  | 315.2873 | 387.2725 | -0.0053265 | 18.9028 | 1.5703 | 1.2618 | -18.8433 | 3.0889 | 1050.79 | 0.78 | 2.8316 | -2.0446 | -11.5304 | 0.87076 | 3.8525 | -24.522 | 8.5379 | 94.8054 |  | 5.29 | -0.99018 | -3.0028 |  | 19.7101
42838.5121 | 7937 | 126.8446 | 100.359 | 69.2411 | 45.9321 | 27.9523 | 25.1261 | 34.1379 | 23.1211 | 74.6476 | 52.2605 | 33.93 | 24.3749 | 22.1158 | 30.9528 | 259.6617 | 374.4594 | 369.873 | 333.057 | 458.1442 | 474.6964 | 332.513 | 468.0973 | 484.1958 | 375.1072 | 498.7144 | 433.5353 | 497.6792 | 628.6612 | 516.8186 | 391.5074 | 529.4327 | 425.7891 | 432.2211 | 503.5458 | 282.3866 |  | 325.9953 |  | 337.8332 | 267.5817 | 245.3903 | 349.0346 |  | 64.0598 | 129.3645 | 82.6543 | 209.4088 | 283.6092 | 352.6395 | 399.0625 | 18.8353 | 44.1778 | 20.6373 | 85.9866 | 29.7984 | 45.7594 | 54.3698 | 58.3229 | 26.926 |  |  | 2.0044 | -2.4222 | -68.1877 | 0.43365 | 4.6933 | -197.7776 | 23.6801 | -3.6119 | 0.87346 | 2.5177 | 13.9345 | 0.010011 | 0.0013602 | 0.00049284 | 625.6018 | 618.4939 | 416.9571 | 202.8113 | 102.9549 | 52.7491 | 28.6241 | 94.2206 | 52.8293 | 36.6886 | 29.437 | 26.1096 | 27.81 | 30.173 | 177.1226 | 142.6888 | 134.4409 | 88.4689 | 74.0001 | 153.7386 | 100.0724 | 89.9359 | 103.8293 | 273.8389 | 114.902 | 247.0936 | 401.9515 | 233.2945 | 383.5999 | 478.9311 | 489.4778 | 478.4112 | 475.909 | 469.0915 | 3.9446 | 1.5975 | 797.256 | 533.4304 | 199.2928 | 796.3269 | 535.476 | 228.1232 | 478.0019 | 506.2296 | 429.8212 | 495.0729 | 498.652 | 418.2556 | 902.4344 | 877.3448 | 741.1242 | 739.1477 | 756.5698 |  | 856.0016 | 825.1047 |  | 1055.3047 | 503.5062 | 748.3303 |  | 821.7077 |  |  | 749.4951 | 781.9125 | 772.0632 | [5 empty] | 190.7943 | 909.2923 | 547.3657 | 123.8114 | 924.1785 | 532.5675 | 152.9661 | 361.5208 | 396.3147 | 386.9398 |  |  | 522.8773 | 365.5752 | 495.2721 |  | 365.2436 | 375.2527 | 434.8846 | 521.7532 | 446.5351 | 643.8865 | 289.6959 | 462.4913 | 522.549 | 386.5418 | 512.8383 | 600.6092 |  |  | 332.8051 | 421.4762 | 486.7771 | 407.7562 |  | 315.2601 | 387.2448 | 0.46009 | 18.9027 | 1.5698 | 1.2618 | -18.8549 | 3.0889 | 1044.81 | 0.41 | 2.7731 | -2.176 | -11.5455 | 0.92072 | 3.7767 | -24.5171 | 8.4835 | 94.9325 |  | 5.3022 | -0.71526 | -2.7186 |  | 19.7456
42838.5122 | 7938 | 126.8358 | 100.3376 | 69.2498 | 45.9371 | 27.9584 | 25.1259 | 34.1485 | 23.1194 | 74.6639 | 52.2792 | 33.938 | 24.3773 | 22.1214 | 30.9556 | 259.6636 | 374.4866 | 369.8883 | 333.045 | 458.1869 | 474.7139 | 332.8542 | 468.1951 | 484.2666 | 375.086 | 498.7677 | 433.8644 | 498.6724 | 627.4561 | 516.8509 | 391.6821 | 529.2272 | 425.7316 | 432.3678 | 503.6159 | 282.1759 |  | 325.9615 |  | 337.8224 | 267.5244 | 245.5918 | 349.0524 |  | 64.0653 | 129.7334 | 82.5842 | 208.6252 | 283.8867 | 352.5196 | 399.0535 | 18.7647 | 44.175 | 20.6731 | 86.0474 | 29.8006 | 45.7618 | 54.3561 | 58.3359 | 26.9185 |  |  | 2.124 | -2.4419 | -68.0859 | 0.71095 | 4.6578 | -197.7895 | 23.8621 | -3.3306 | 0.85166 | 2.2466 | 13.5867 | 0.010171 | 0.0014259 | 0.00048955 | 628.9958 | 619.5472 | 417.0506 | 202.9 | 102.9658 | 52.7665 | 28.6273 | 94.2338 | 52.8359 | 36.6863 | 29.4395 | 26.1096 | 27.8053 | 30.1769 | 168.9213 | 133.2556 | 124.8865 | 83.8273 | 73.0593 | 153.7853 | 99.9548 | 89.9272 | 103.8357 | 273.8535 | 114.9043 | 247.0819 | 401.9585 | 233.285 | 383.5619 | 479.5949 | 489.5179 | 478.4868 | 475.8472 | 468.8993 | 2.8596 | 2.2914 | 797.182 | 533.4227 | 199.2987 | 796.3106 | 531.0413 | 228.1777 | 477.9446 | 506.3135 | 429.9261 | 495.1653 | 498.3388 | 418.2703 | 900.4829 | 877.5008 | 741.0611 | 739.0815 | 753.7494 |  | 856.9199 | 825.0254 |  | 1055.2844 | 503.6992 | 748.2502 |  | 821.6378 |  |  | 745.329 | 778.7323 | 769.1709 | [5 empty] | 190.829 | 909.4162 | 546.4838 | 123.8184 | 924.2398 | 518.8712 | 152.999 | 361.4758 | 396.3152 | 386.8877 |  |  | 522.7843 | 366.1391 | 495.7457 |  | 365.2299 | 375.1822 | 434.7972 | 521.7695 | 447.2238 | 643.8329 | 289.6515 | 462.2828 | 522.5866 | 386.39 | 512.8363 | 600.5187 |  |  | 332.8625 | 421.2573 | 486.7929 | 407.7997 |  | 315.2211 | 387.2559 | -0.11793 | 18.903 | 1.5709 | 1.2634 | -18.947 | 3.0889 | 1041.92 | 1.02 | 2.8547 | -2.1859 | -11.5421 | 1.1794 | 3.7621 | -24.5155 | 8.5152 | 95.3366 |  | 5.3287 | 0.20201 | -1.6714 |  | 19.7561
42838.5122 | 7939 | 126.8261 | 100.3492 | 69.2626 | 45.9555 | 27.9695 | 25.1263 | 34.1545 | 23.121 | 74.6836 | 52.2925 | 33.9467 | 24.3834 | 22.1241 | 30.9644 | 259.6474 | 374.5119 | 369.892 | 333.0438 | 458.2098 | 474.7258 | 332.5158 | 468.3969 | 484.247 | 375.0597 | 498.8777 | 434.2335 | 499.5531 | 627.0364 | 516.7601 | 391.8398 | 529.0033 | 425.825 | 432.4988 | 503.6943 | 281.3485 |  | 325.9215 |  | 337.7968 | 267.3775 | 245.8216 | 349.0699 |  | 64.185 | 130.016 | 82.626 | 210.0673 | 284.4041 | 352.4618 | 398.9331 | 18.743 | 44.1859 | 20.6567 | 86.0919 | 29.7952 | 45.7752 | 54.3516 | 58.3466 | 26.9235 |  |  | 1.9657 | -2.2842 | -68.262 | 0.23323 | 4.7379 | -197.8204 | 23.9278 | -3.3103 | 0.9223 | 2.3304 | 13.9138 | 0.010175 | 0.0013438 | 0.00047477 | 619.2491 | 619.2194 | 417.1423 | 203.0738 | 102.9674 | 52.7765 | 28.6307 | 94.2473 | 52.8447 | 36.6892 | 29.4406 | 26.1155 | 27.7936 | 30.1775 | 162.3721 | 126.583 | 117.2007 | 83.1046 | 73.7197 | 153.7067 | 99.8527 | 89.9167 | 103.8288 | 273.8599 | 114.9048 | 247.0628 | 401.9578 | 233.2722 | 383.5215 | 480.1358 | 489.5447 | 478.5315 | 475.8035 | 468.9304 | 3.979 | 1.2711 | 797.0953 | 533.2149 | 199.3049 | 796.3316 | 531.0796 | 228.2259 | 477.8856 | 506.4313 | 430.1811 | 495.2492 | 498.1316 | 418.521 | 900.7021 | 877.6323 | 741.0733 | 739.1561 | 750.9188 |  | 857.6967 | 824.9563 |  | 1054.8563 | 503.8833 | 748.1769 |  | 821.562 |  |  | 744.7397 | 775.7749 | 767.4105 | [5 empty] | 190.8456 | 909.4309 | 545.2665 | 123.8253 | 923.7961 | 554.7435 | 153.0356 | 361.4385 | 396.344 | 386.8486 |  |  | 522.9494 | 366.5696 | 495.9071 |  | 365.2326 | 375.1326 | 434.6124 | 521.9017 | 447.6717 | 643.7769 | 289.8199 | 462.0387 | 522.499 | 386.2488 | 512.8027 | 600.4492 |  |  | 333.4289 | 421.3923 | 486.6971 | 407.8762 |  | 315.0368 | 387.113 | 0.15662 | 18.9044 | 1.5717 | 1.2645 | -18.8323 | 3.0889 | 1033.39 | 0.26 | 2.7461 | -2.1148 | -11.5611 | 0.67578 | 3.7941 | -24.5163 | 8.5265 | 95.6913 |  | 5.3652 | 0.91958 | -0.82998 |  | 19.7587
42838.5122 | 7940 | 126.8332 | 100.3531 | 69.2839 | 45.9696 | 27.9698 | 25.1299 | 34.1659 | 23.1241 | 74.7026 | 52.3057 | 33.9588 | 24.3908 | 22.1225 | 30.9665 | 259.6544 | 374.5314 | 369.9192 | 333.0307 | 458.2336 | 474.7471 | 332.5984 | 468.671 | 484.3205 | 375.0328 | 499.075 | 434.2881 | 497.9633 | 626.4309 | 516.1373 | 392.0153 | 528.7805 | 425.87 | 432.6456 | 503.6761 | 280.762 |  | 325.8916 |  | 337.7811 | 267.5017 | 246.0062 | 349.0963 |  | 64.1495 | 130.1417 | 82.8232 | 211.1952 | 284.6363 | 352.7243 | 398.7924 | 18.7388 | 44.184 | 20.5884 | 86.1458 | 29.8054 | 45.7848 | 54.353 | 58.3408 | 26.9261 |  |  | 1.9887 | -2.2559 | -68.4282 | 0.32457 | 5.1197 | -197.7934 | 24.1125 | -3.4226 | 1.0087 | 2.3027 | 13.8103 | 0.0099997 | 0.0013241 | 0.00047312 | 613.588 | 619.0265 | 417.2515 | 203.4126 | 102.9715 | 52.7904 | 28.6417 | 94.2688 | 52.8586 | 36.6993 | 29.4434 | 26.1264 | 27.812 | 30.1832 | 154.8641 | 118.5168 | 108.4927 | 80.0001 | 72.7703 | 153.5437 | 99.6558 | 89.9212 | 103.8391 | 273.8772 | 114.9211 | 247.0541 | 401.9621 | 233.2638 | 383.4923 | 480.3995 | 489.6323 | 478.5695 | 475.7761 | 469.0738 | 2.9134 | 1.9899 | 796.9937 | 533.3886 | 199.3293 | 796.2139 | 532.3559 | 228.2782 | 477.8459 | 506.5896 | 430.298 | 495.3424 | 498.1083 | 418.6221 | 903.2918 | 877.6993 | 741.1772 | 739.3233 | 748.324 |  | 858.6172 | 824.8743 |  | 1053.8953 | 503.9252 | 748.1046 |  | 821.4917 |  |  | 743.4439 | 773.2787 | 766.3453 | [5 empty] | 190.8691 | 909.2385 | 544.73 | 123.8364 | 923.1326 | 554.8921 | 153.0759 | 361.3976 | 396.376 | 386.7947 |  |  | 523.1577 | 366.8676 | 495.8736 |  | 365.2024 | 375.0935 | 434.0866 | 521.9344 | 447.7014 | 643.7289 | 289.3234 | 461.8288 | 522.3163 | 385.8519 | 512.7276 | 600.3454 |  |  | 333.4234 | 421.1272 | 486.6224 | 407.9325 |  | 314.8822 | 387.0713 | 0.30168 | 18.9038 | 1.5711 | 1.2642 | -18.8264 | 3.0889 | 1044.88 | 1.17 | 2.761 | -2.102 | -11.577 | 0.79732 | 3.9449 | -24.5198 | 8.5611 | 96.0912 |  | 5.3976 | 1.7328 | 0.11338 |  | 19.766
42838.5122 | 7941 | 126.8444 | 100.3534 | 69.2897 | 45.9724 | 27.9628 | 25.1277 | 34.165 | 23.1215 | 74.7162 | 52.3137 | 33.9578 | 24.3791 | 22.1178 | 30.9724 | 259.6507 | 374.5655 | 369.9265 | 333.022 | 458.273 | 474.7678 | 332.618 | 468.7744 | 484.4957 | 375.0146 | 499.1748 | 433.8512 | 496.3794 | 625.811 | 515.2995 | 392.1957 | 528.4153 | 425.7038 | 432.7992 | 503.5772 | 280.6945 |  | 325.8598 |  | 337.7641 | 267.5624 | 246.213 | 349.1202 |  | 64.0988 | 130.1041 | 82.7808 | 211.7001 | 285.3279 | 352.7406 | 398.6224 | 18.7575 | 44.1666 | 20.6554 | 86.1608 | 29.8043 | 45.7621 | 54.3423 | 58.3056 | 26.9275 |  |  | 1.8947 | -2.5411 | -68.1864 | 0.62422 | 4.8871 | -197.7974 | 23.4705 | -3.3195 | 0.93184 | 2.5045 | 13.8961 | 0.01012 | 0.0013586 | 0.00044355 | 640.404 | 625.4952 | 417.3598 | 203.6825 | 102.9801 | 52.8054 | 28.6417 | 94.2969 | 52.8823 | 36.7096 | 29.4528 | 26.1324 | 27.8083 | 30.1922 | 148.3635 | 118.9329 | 105.0496 | 76.4091 | 71.5293 | 153.3144 | 99.4822 | 89.915 | 103.8391 | 273.8786 | 114.9234 | 247.0353 | 401.9597 | 233.2447 | 383.4506 | 480.7814 | 489.7189 | 478.6253 | 475.7453 | 469.4574 | 3.6686 | 3.299 | 796.9037 | 533.6762 | 199.3513 | 796.123 | 534.4874 | 228.3337 | 477.8015 | 506.6864 | 430.0757 | 495.4394 | 498.1461 | 418.5286 | 905.8185 | 877.7033 | 741.3295 | 739.5722 | 745.8191 |  | 859.6189 | 824.7829 |  | 1052.7551 | 503.8873 | 748.0296 |  | 821.4225 |  |  | 746.329 | 774.7415 | 767.7265 | [5 empty] | 190.9117 | 909.0166 | 544.2094 | 123.8626 | 922.848 | 554.7753 | 153.1354 | 361.3615 | 396.3336 | 386.7456 |  |  | 523.2814 | 367.3029 | 496.2872 |  | 365.1657 | 375.0371 | 433.9372 | 521.8665 | 447.9543 | 643.6635 | 288.8744 | 461.7508 | 521.8966 | 385.209 | 512.6757 | 600.22 |  |  | 333.3133 | 421.3044 | 486.5941 | 407.9824 |  | 314.8992 | 387.0759 | 0.093731 | 18.904 | 1.57 | 1.2616 | -18.8342 | 3.0888 | 1030.42 | 0.72 | 2.6935 | -2.2308 | -11.5559 | 1.1057 | 3.8543 | -24.5203 | 8.4465 | 96.5184 |  | 5.4241 | 2.4256 | 0.47461 |  | 19.7664
42838.5122 | 7942 | 126.827 | 100.3537 | 69.3043 | 45.9787 | 27.9625 | 25.1201 | 34.1722 | 23.1254 | 74.7353 | 52.3181 | 33.9605 | 24.3786 | 22.1163 | 30.976 | 259.6568 | 374.5905 | 369.9467 | 333.0192 | 458.3005 | 474.7889 | 332.4102 | 468.7312 | 484.4811 | 375.0007 | 499.2068 | 433.9619 | 496.9395 | 624.9206 | 514.5672 | 392.3691 | 528.0238 | 425.5151 | 432.944 | 503.4171 | 279.7851 |  | 325.8231 |  | 337.7587 | 267.3888 | 246.3103 | 349.1365 |  | 64.0254 | 129.9805 | 82.5603 | 212.1905 | 285.6856 | 352.4934 | 398.607 | 18.7182 | 44.1441 | 20.782 | 86.1724 | 29.7912 | 45.7571 | 54.3333 | 58.2726 | 26.9192 |  |  | 1.921 | -2.5037 | -68.3316 | 1.0329 | 4.6413 | -197.821 | 23.8707 | -3.1979 | 0.82617 | 2.4002 | 13.9865 | 0.010021 | 0.0013865 | 0.00044684 | 643.6907 | 623.3978 | 417.4381 | 203.7163 | 102.9851 | 52.8182 | 28.6412 | 94.3026 | 52.8863 | 36.7065 | 29.4448 | 26.124 | 27.8044 | 30.1912 | 144.47 | 118.9121 | 107.3101 | 77.877 | 71.6207 | 153.1028 | 99.4236 | 89.921 | 103.8538 | 273.9067 | 114.9362 | 247.04 | 401.9726 | 233.2357 | 383.4162 | 481.5326 | 489.8456 | 478.7084 | 475.723 | 469.8401 | 2.3012 | 2.9211 | 796.8668 | 533.7935 | 199.3544 | 796.1228 | 532.6679 | 228.3836 | 477.7571 | 506.7285 | 429.9907 | 495.5336 | 498.0713 | 418.219 | 908.3737 | 877.6938 | 741.5158 | 739.8204 | 744.3033 |  | 859.5886 | 824.702 |  | 1051.645 | 503.9035 | 747.9609 |  | 821.3638 |  |  | 748.4096 | 776.0456 | 768.7588 | [5 empty] | 190.9362 | 908.7951 | 543.7688 | 123.875 | 922.4136 | 555.5141 | 153.2073 | 361.3155 | 396.3924 | 386.6882 |  |  | 523.348 | 366.8154 | 496.4139 |  | 365.184 | 375.0319 | 433.5134 | 521.7226 | 447.9171 | 643.6026 | 288.7932 | 461.8265 | 522.0727 | 385.2504 | 512.6917 | 600.0829 |  |  | 332.8128 | 421.5435 | 486.6774 | 408.0411 |  | 315.0745 | 387.028 | 0.24547 | 18.9037 | 1.5699 | 1.2594 | -18.8461 | 3.0888 | 1021.85 | 1.13 | 2.7109 | -2.214 | -11.5665 | 1.4221 | 3.7554 | -24.517 | 8.5165 | 96.5497 |  | 5.4572 | 2.831 | 0.21625 |  | 19.7721
42838.5122 | 7943 | 126.8196 | 100.3603 | 69.3132 | 45.9966 | 27.9827 | 25.1208 | 34.1895 | 23.1209 | 74.7531 | 52.3351 | 33.9778 | 24.3864 | 22.1242 | 30.983 | 259.646 | 374.6135 | 369.9511 | 333.0024 | 458.3261 | 474.7911 | 331.7058 | 468.9086 | 484.4715 | 374.9806 | 499.2429 | 434.1127 | 495.4002 | 624.4139 | 513.8121 | 392.5376 | 527.7132 | 425.1393 | 433.0853 | 503.2586 | 278.3724 |  | 325.7865 |  | 337.7449 | 267.1854 | 246.4821 | 349.1629 |  | 63.9512 | 129.8205 | 82.3966 | 212.3422 | 286.2635 | 352.074 | 398.5854 | 18.6652 | 44.1441 | 20.9175 | 86.2031 | 29.7871 | 45.751 | 54.3264 | 58.2564 | 26.9218 |  |  | 1.6371 | -2.2067 | -68.1785 | 0.17803 | 4.8161 | -197.8276 | 23.962 | -3.3247 | 0.98769 | 2.1743 | 13.7944 | 0.010125 | 0.0012764 | 0.00044027 | 636.6096 | 624.2506 | 417.5436 | 203.7393 | 102.9945 | 52.834 | 28.6427 | 94.3197 | 52.8908 | 36.718 | 29.4496 | 26.1242 | 27.8112 | 30.1932 | 137.6873 | 115.262 | 105.8078 | 80.4547 | 71.5703 | 152.769 | 99.3091 | 89.9173 | 103.8629 | 273.9243 | 114.9495 | 247.0346 | 401.9734 | 233.2153 | 383.3826 | 481.5499 | 489.8823 | 478.733 | 475.6688 | 470.1604 | 1.8654 | 1.8075 | 796.8572 | 533.6842 | 199.3634 | 796.3523 | 530.4305 | 228.4356 | 477.7136 | 506.7555 | 430.1243 | 495.63 | 498.0673 | 417.964 | 910.7011 | 877.6741 | 741.6742 | 739.9804 | 743.706 |  | 859.772 | 824.6173 |  | 1050.7399 | 503.9472 | 747.882 |  | 821.3051 |  |  | 749.7965 | 775.8378 | 769.3233 | [5 empty] | 190.968 | 908.5657 | 544.2429 | 123.8918 | 922.0818 | 556.458 | 153.1992 | 361.2984 | 396.4301 | 386.6558 |  |  | 523.3222 | 366.9717 | 496.3783 |  | 365.2482 | 375.0358 | 433.4576 | 521.6637 | 448.3758 | 643.5405 | 288.6704 | 461.8676 | 522.3214 | 385.0821 | 512.776 | 599.9437 |  |  | 332.8107 | 421.6361 | 486.7181 | 408.1225 |  | 315.2521 | 387.0476 | 0.3666 | 18.9024 | 1.5707 | 1.2602 | -18.7102 | 3.0889 | 1047.07 | 0.85 | 2.5014 | -2.0781 | -11.5512 | 0.59028 | 3.8241 | -24.5091 | 8.5299 | 96.6319 |  | 5.4882 | 3.5417 | 0.36911 |  | 19.7679
42838.5122 | 7944 | 126.8154 | 100.3578 | 69.3321 | 46.0098 | 27.971 | 25.1302 | 34.1916 | 23.1237 | 74.77 | 52.3435 | 33.9696 | 24.3793 | 22.1213 | 30.9813 | 259.6383 | 374.6274 | 369.9659 | 332.9866 | 458.358 | 474.7979 | 331.7013 | 469.0198 | 484.5539 | 374.9572 | 499.3065 | 434.1495 | 492.9664 | 624.2692 | 512.9303 | 392.7151 | 527.6612 | 425.2046 | 433.2401 | 503.105 | 278.8814 |  | 325.7544 |  | 337.7261 | 266.6498 | 246.5169 | 349.1991 |  | 63.8974 | 129.7815 | 82.4484 | 212.3743 | 286.1428 | 351.915 | 398.459 | 18.6054 | 44.1239 | 20.973 | 86.2106 | 29.7925 | 45.7635 | 54.3161 | 58.236 | 26.9253 |  |  | 2.0498 | -1.9241 | -68.0852 | 0.059098 | 4.9364 | -197.8046 | 23.3404 | -3.3536 | 1.0587 | 2.4789 | 13.9739 | 0.010116 | 0.0014588 | 0.00044684 | 631.7485 | 624.2282 | 417.6484 | 203.705 | 103.0039 | 52.8497 | 28.6553 | 94.3334 | 52.908 | 36.7298 | 29.4601 | 26.1275 | 27.8114 | 30.2005 | 130.7978 | 109.0781 | 100.7908 | 80.4036 | 71.104 | 152.4161 | 99.1369 | 89.9109 | 103.8683 | 273.9398 | 114.9514 | 247.0184 | 401.9667 | 233.2043 | 383.3474 | 480.9229 | 489.9134 | 478.7568 | 475.6257 | 469.9519 | 4.5625 | 2.1653 | 796.8451 | 533.5681 | 199.3705 | 796.4543 | 528.7488 | 228.4781 | 477.6639 | 506.7889 | 430.1226 | 495.7256 | 497.949 | 418.1238 | 910.0767 | 877.6141 | 741.8072 | 740.1699 | 743.8553 |  | 860.4718 | 824.9715 |  | 1050.006 | 503.9474 | 747.812 |  | 821.2482 |  |  | 749.6577 | 773.6303 | 769.3018 | [5 empty] | 190.9948 | 908.3853 | 544.3682 | 123.8995 | 922.0781 | 576.7246 | 153.2183 | 361.277 | 396.2596 | 386.6016 |  |  | 523.2625 | 367.4766 | 496.3843 |  | 365.1549 | 375.0321 | 433.5337 | 521.6422 | 448.9951 | 643.4934 | 289.0507 | 461.9229 | 522.4718 | 384.9096 | 512.6706 | 599.8384 |  |  | 333.2586 | 421.7139 | 486.6245 | 408.14 |  | 315.1343 | 387.0318 | 0.67917 | 18.9024 | 1.5714 | 1.2623 | -18.7724 | 3.0889 | 1048.9 | 0.86 | 2.7974 | -1.9404 | -11.5427 | 0.34007 | 3.8711 | -24.5046 | 8.4175 | 96.8781 |  | 5.5086 | 4.2618 | 0.9054 |  | 19.7777
42838.5122 | 7945 | 126.8178 | 100.371 | 69.3456 | 46.023 | 27.985 | 25.1333 | 34.2088 | 23.13 | 74.7891 | 52.3658 | 33.9834 | 24.3896 | 22.127 | 30.9948 | 259.6346 | 374.6516 | 369.9759 | 332.9813 | 458.3929 | 474.8207 | 331.436 | 469.2581 | 484.575 | 374.9381 | 499.3832 | 433.9331 | 491.7754 | 623.8427 | 511.7731 | 392.9112 | 527.4707 | 425.4379 | 433.3913 | 502.9266 | 279.4386 |  | 325.7158 |  | 337.712 | 266.0273 | 246.2799 | 349.2236 |  | 64.0245 | 129.8594 | 82.5958 | 213.4298 | 285.3167 | 351.8136 | 398.2398 | 18.5989 | 44.1174 | 20.9034 | 86.2223 | 29.7834 | 45.7517 | 54.3093 | 58.1977 | 26.9257 |  |  | 1.8303 | -2.1613 | -67.8973 | 0.091294 | 4.8391 | -197.8545 | 24.1085 | -3.2873 | 0.82987 | 2.1927 | 14.0477 | 0.010192 | 0.0013964 | 0.00044684 | 629.6969 | 624.0123 | 417.7352 | 203.6606 | 103.0103 | 52.8674 | 28.6615 | 94.3498 | 52.9216 | 36.729 | 29.4588 | 26.1271 | 27.8067 | 30.208 | 131.533 | 111.4838 | 100.6575 | 79.3582 | 69.1704 | 152.3117 | 98.9908 | 89.9141 | 103.8728 | 273.9477 | 114.9613 | 247.0078 | 401.9619 | 233.1907 | 383.3128 | 480.7 | 489.9275 | 478.8087 | 475.5872 | 469.5922 | 5.8302 | 3.0333 | 796.8259 | 533.4594 | 199.3889 | 796.5778 | 524.2823 | 228.5415 | 477.6259 | 506.8629 | 430.0983 | 495.8283 | 497.8005 | 418.4339 | 908.3124 | 877.5758 | 741.9673 | 740.368 | 742.1813 |  | 861.9085 | 825.1272 |  | 1049.5814 | 503.8372 | 747.7227 |  | 821.1638 |  |  | 745.1935 | 770.9737 | 769.5725 | [5 empty] | 191.0149 | 908.4032 | 544.4348 | 123.9145 | 922.518 | 576.1897 | 153.2386 | 361.2656 | 396.171 | 386.5652 |  |  | 523.2841 | 367.679 | 496.402 |  | 365.1303 | 374.9786 | 433.7369 | 521.5921 | 448.6979 | 643.4478 | 289.1892 | 462.0127 | 522.8185 | 384.7365 | 512.5543 | 599.7986 |  |  | 333.1127 | 421.7513 | 486.7317 | 408.1212 |  | 315.0242 | 387.0071 | 0.6302 | 18.9028 | 1.5712 | 1.2625 | -18.8185 | 3.0888 | 1059.35 | 0.36 | 2.6414 | -2.0568 | -11.5279 | 0.42271 | 3.8325 | -24.5057 | 8.5542 | 97.4402 |  | 5.5056 | 4.1667 | 0.90227 |  | 19.7895
42838.5122 | 7946 | 126.816 | 100.3519 | 69.3481 | 46.0318 | 27.9857 | 25.1398 | 34.2132 | 23.1271 | 74.8109 | 52.3677 | 33.9843 | 24.3832 | 22.1233 | 30.9941 | 259.6296 | 374.6755 | 369.9903 | 332.9739 | 458.4264 | 474.8406 | 330.6753 | 469.3765 | 484.5593 | 374.9173 | 499.3752 | 433.7152 | 491.4923 | 623.1311 | 511.0504 | 393.0924 | 527.1618 | 425.5368 | 433.5374 | 502.8949 | 279.6371 |  | 325.6827 |  | 337.6967 | 266.259 | 246.181 | 349.2487 |  | 64.0638 | 129.9333 | 82.6454 | 214.275 | 285.312 | 351.9624 | 398.2782 | 18.6693 | 44.1194 | 20.7168 | 86.2215 | 29.7684 | 45.7349 | 54.3051 | 58.1342 | 26.925 |  |  | 1.578 | -2.1304 | -68.2469 | 0.098522 | 4.7846 | -197.8434 | 23.8161 | -3.2813 | 0.80048 | 2.1596 | 13.7892 | 0.010028 | 0.0013307 | 0.0004452 | 631.365 | 625.0635 | 417.8182 | 203.6233 | 103.0035 | 52.8728 | 28.66 | 94.3619 | 52.9256 | 36.7204 | 29.4459 | 26.1181 | 27.8048 | 30.1984 | 134.7728 | 119.4852 | 105.841 | 80.9898 | 69.3283 | 152.2467 | 98.9131 | 89.914 | 103.8768 | 273.9656 | 114.9672 | 247.0059 | 401.9712 | 233.175 | 383.2736 | 481.0057 | 489.9853 | 478.8671 | 475.5526 | 469.3764 | 3.0682 | 2.8095 | 796.7871 | 533.4489 | 199.3977 | 796.4652 | 524.3271 | 228.5982 | 477.5782 | 506.9185 | 429.9395 | 495.9273 | 497.6134 | 418.4413 | 907.9167 | 877.5901 | 742.0597 | 740.4237 | 740.5586 |  | 862.531 | 825.0943 |  | 1049.4703 | 503.7784 | 747.6547 |  | 821.0867 |  |  | 743.8336 | 769.619 | 770.0108 | [5 empty] | 191.0556 | 908.5728 | 544.726 | 123.9318 | 923.1743 | 572.8859 | 153.261 | 361.2332 | 396.2945 | 386.5178 |  |  | 523.2969 | 367.0507 | 496.4731 |  | 365.1301 | 374.8835 | 433.9028 | 521.5377 | 448.2595 | 643.3875 | 289.3171 | 462.1168 | 523.05 | 384.5052 | 512.4821 | 599.7751 |  |  | 332.2373 | 421.9817 | 486.8497 | 408.1555 |  | 314.71 | 387.0118 | 0.54765 | 18.9026 | 1.5707 | 1.2623 | -18.8077 | 3.0888 | 1029.27 | 0.64 | 2.4515 | -2.0422 | -11.5586 | 0.43917 | 3.8113 | -24.5079 | 8.5032 | 97.7091 |  | 5.5008 | 3.7983 | 0.31678 |  | 19.8029
42838.5123 | 7947 | 126.8126 | 100.347 | 69.3585 | 46.0372 | 27.9903 | 25.1283 | 34.2185 | 23.1193 | 74.8224 | 52.373 | 33.9807 | 24.3868 | 22.1167 | 30.9922 | 259.6274 | 374.7042 | 370.0081 | 332.9677 | 458.458 | 474.8541 | 330.0654 | 469.4444 | 484.6337 | 374.8887 | 499.3309 | 433.8402 | 490.3782 | 622.1832 | 510.0509 | 393.2628 | 526.9313 | 425.5892 | 433.6764 | 502.8694 | 279.8605 |  | 325.6451 |  | 337.687 | 267.2156 | 246.2585 | 349.2801 |  | 64.0769 | 130.1597 | 82.7862 | 214.2425 | 285.6547 | 352.326 | 398.6336 | 18.7565 | 44.1103 | 20.6285 | 86.2262 | 29.7782 | 45.7359 | 54.2956 | 58.0934 | 26.9317 |  |  | 1.9321 | -2.0628 | -68.0195 | 0.46717 | 5.1197 | -197.842 | 24.2899 | -3.0816 | 0.96842 | 2.2177 | 13.8709 | 0.010082 | 0.0013422 | 0.00043863 | 628.9678 | 624.7717 | 417.921 | 203.5543 | 103.0279 | 52.8941 | 28.6675 | 94.3844 | 52.9417 | 36.7428 | 29.4618 | 26.1277 | 27.8074 | 30.1967 | 134.7852 | 118.3773 | 107.8856 | 81.7583 | 69.7779 | 152.0647 | 98.8199 | 89.9099 | 103.8874 | 273.9717 | 114.9711 | 246.9877 | 401.9633 | 233.1683 | 383.2286 | 480.893 | 489.9916 | 478.9019 | 475.5116 | 469.5517 | 2.4892 | 2.3621 | 796.7479 | 533.5404 | 199.39 | 796.4399 | 528.1291 | 228.6452 | 477.5289 | 506.933 | 429.9688 | 496.0141 | 497.2546 | 418.4175 | 907.5885 | 877.639 | 742.1391 | 740.525 | 739.5544 |  | 864.2698 | 825.0453 |  | 1049.4786 | 503.7419 | 747.5853 |  | 821.0065 |  |  | 742.7089 | 768.9699 | 770.355 | [5 empty] | 191.0817 | 908.8687 | 544.6106 | 123.9423 | 923.9247 | 578.3227 | 153.2796 | 361.1848 | 396.327 | 386.4551 |  |  | 523.2941 | 366.6677 | 496.3377 |  | 365.1051 | 374.8235 | 434.3276 | 521.4707 | 448.6244 | 643.3213 | 288.8653 | 462.1608 | 523.1067 | 384.5512 | 512.4203 | 599.797 |  |  | 332.4104 | 422.1764 | 486.8245 | 408.2122 |  | 314.5034 | 387.011 | 0.40203 | 18.9032 | 1.5701 | 1.2609 | -18.795 | 3.0888 | 1023.4 | 1.25 | 2.711 | -2.0101 | -11.5426 | 0.95658 | 3.9436 | -24.515 | 8.5898 | 98.3643 |  | 5.4957 | 3.7736 | 0.078161 |  | 19.7989
42838.5123 | 7948 | 126.8269 | 100.3546 | 69.3752 | 46.0504 | 27.9896 | 25.1245 | 34.2221 | 23.1232 | 74.8401 | 52.3896 | 33.9912 | 24.3926 | 22.1214 | 30.9966 | 259.6217 | 374.7335 | 370.0174 | 332.969 | 458.4919 | 474.8656 | 330.2307 | 469.5168 | 484.6524 | 374.8644 | 499.2803 | 433.8884 | 489.4117 | 621.7611 | 508.9541 | 393.4385 | 526.5398 | 425.7472 | 433.8304 | 502.792 | 280.3176 |  | 325.6234 |  | 337.6756 | 267.5616 | 246.2161 | 349.3124 |  | 64.0464 | 130.0941 | 82.8461 | 213.0523 | 285.9165 | 352.3593 | 398.8199 | 18.8005 | 44.0924 | 20.5744 | 86.2294 | 29.774 | 45.7433 | 54.2884 | 58.0752 | 26.9362 |  |  | 1.9486 | -2.6877 | -67.9801 | 0.41985 | 4.9863 | -197.8466 | 24.05 | -3.4903 | 0.80554 | 2.1887 | 13.9928 | 0.010144 | 0.0013931 | 0.00045505 | 641.7468 | 627.028 | 418.0239 | 203.5361 | 103.0338 | 52.9132 | 28.6778 | 94.4032 | 52.9562 | 36.755 | 29.4742 | 26.1341 | 27.8093 | 30.218 | 133.0665 | 116.4596 | 107.2005 | 79.5052 | 69.4741 | 151.839 | 98.6851 | 89.8925 | 103.8892 | 273.9804 | 114.967 | 246.9751 | 401.9547 | 233.1414 | 383.1907 | 480.9956 | 489.9832 | 478.9062 | 475.4723 | 469.883 | 5.8392 | 2.1371 | 796.7034 | 533.4424 | 199.3985 | 796.4254 | 524.7787 | 228.7051 | 477.5023 | 506.9567 | 430.0297 | 496.1159 | 496.905 | 418.608 | 908.6432 | 877.6958 | 742.2959 | 740.7364 | 739.4525 |  | 865.925 | 824.9706 |  | 1049.4666 | 503.7462 | 747.4915 |  | 820.9491 |  |  | 744.7641 | 768.7891 | 772.0928 | [5 empty] | 191.1151 | 909.1616 | 544.3825 | 123.965 | 924.5023 | 588.6205 | 153.3077 | 361.1367 | 396.2552 | 386.4069 |  |  | 523.2187 | 366.5554 | 495.929 |  | 365.1271 | 374.7224 | 434.8651 | 521.3831 | 449.1636 | 643.2431 | 288.4504 | 462.095 | 522.824 | 384.3105 | 512.3895 | 599.8706 |  |  | 333.2257 | 422.4569 | 486.7971 | 408.2425 |  | 314.4631 | 386.9608 | 0.34935 | 18.9023 | 1.5686 | 1.2604 | -18.817 | 3.0888 | 995.47 | 1.27 | 2.7206 | -2.2942 | -11.5383 | 0.90678 | 3.892 | -24.5159 | 8.5476 | 98.9667 |  | 5.4966 | 3.9355 | 0.13773 |  | 19.7886
42838.5123 | 7949 | 126.8525 | 100.3446 | 69.3836 | 46.0643 | 27.9902 | 25.129 | 34.2239 | 23.1292 | 74.8587 | 52.4062 | 33.9997 | 24.3911 | 22.1211 | 31.005 | 259.6168 | 374.7493 | 370.0238 | 332.9628 | 458.5237 | 474.8759 | 330.3574 | 469.5937 | 484.658 | 374.8466 | 499.2095 | 434.1712 | 487.4735 | 620.8763 | 507.922 | 393.6097 | 525.8648 | 425.8848 | 433.9656 | 502.6744 | 280.2519 |  | 325.582 |  | 337.6534 | 267.5592 | 246.0826 | 349.3275 |  | 64.037 | 129.8787 | 82.8346 | 213.6461 | 286.0169 | 352.4692 | 398.9878 | 18.8841 | 44.0888 | 20.5531 | 86.2429 | 29.7583 | 45.7497 | 54.2843 | 58.0662 | 26.9388 |  |  | 1.6121 | -2.2389 | -68.1588 | 0.63736 | 5.0888 | -197.8144 | 23.7425 | -3.259 | 1.0523 | 2.4319 | 14.0499 | 0.010037 | 0.0013405 | 0.00042384 | 637.9137 | 626.9708 | 418.1285 | 203.4747 | 103.0485 | 52.9304 | 28.6809 | 94.4226 | 52.9706 | 36.7597 | 29.4773 | 26.1357 | 27.815 | 30.2217 | 136.4058 | 121.3234 | 108.6631 | 78.7363 | 68.305 | 151.7995 | 98.5921 | 89.8986 | 103.8918 | 274.0037 | 114.9804 | 246.9699 | 401.9581 | 233.1281 | 383.1637 | 481.2244 | 490.0234 | 478.9398 | 475.435 | 470.2876 | 4.891 | 4.9289 | 796.6646 | 533.0678 | 199.4067 | 796.4641 | 522.833 | 228.7603 | 477.463 | 506.9527 | 430.203 | 496.2081 | 496.6125 | 418.665 | 910.1183 | 877.7531 | 742.4428 | 740.8983 | 742.0371 |  | 866.7075 | 824.9322 |  | 1049.4747 | 503.7278 | 747.4043 |  | 820.9355 |  |  | 748.2852 | 770.5331 | 775.1079 | [5 empty] | 191.146 | 909.4731 | 544.2684 | 123.9748 | 925.1203 | 580.2228 | 153.3286 | 361.0791 | 396.2971 | 386.3629 |  |  | 523.203 | 366.8205 | 495.6477 |  | 365.1609 | 374.6552 | 435.3896 | 521.32 | 449.3488 | 643.1726 | 288.2508 | 461.9466 | 522.4562 | 384.5016 | 512.4098 | 599.9278 |  |  | 333.682 | 422.6465 | 486.8629 | 408.2618 |  | 314.4444 | 386.9318 | 0.7721 | 18.9034 | 1.57 | 1.2614 | -18.7418 | 3.0889 | 1007.26 | 0.79 | 2.4729 | -2.0934 | -11.5504 | 1.1169 | 3.9322 | -24.5161 | 8.4935 | 99.1792 |  | 5.4939 | 3.5594 | -0.036202 |  | 19.7825
42838.5123 | 7950 | 126.8371 | 100.3332 | 69.3984 | 46.0735 | 27.9983 | 25.1361 | 34.2314 | 23.1304 | 74.8705 | 52.4117 | 34.0027 | 24.3891 | 22.1201 | 31.0069 | 259.6129 | 374.7707 | 370.0466 | 332.9582 | 458.5611 | 474.8983 | 330.5807 | 469.3794 | 484.6732 | 374.8362 | 499.1802 | 434.4376 | 487.4715 | 619.5736 | 507.2547 | 393.7852 | 525.2291 | 425.9541 | 434.1067 | 502.5538 | 280.213 |  | 325.5505 |  | 337.6388 | 268.0206 | 246.0308 | 349.344 |  | 64.1823 | 129.932 | 82.8491 | 213.9146 | 286.4158 | 352.6316 | 399.0982 | 18.9571 | 44.0928 | 20.5733 | 86.2697 | 29.7478 | 45.7581 | 54.2724 | 58.0668 | 26.9401 |  |  | 1.484 | -2.0463 | -68.3474 | 0.26412 | 5.0553 | -197.7658 | 23.9048 | -3.416 | 0.83434 | 2.4174 | 14.2992 | 0.010141 | 0.0014062 | 0.00044848 | 645.9143 | 629.08 | 418.2188 | 203.4394 | 103.0377 | 52.9433 | 28.6844 | 94.4374 | 52.9714 | 36.7566 | 29.4746 | 26.1347 | 27.8049 | 30.2146 | 143.6426 | 126.312 | 114.3689 | 82.0016 | 70.2781 | 151.8543 | 98.624 | 89.9018 | 103.9053 | 274.0174 | 114.9911 | 246.9615 | 401.9592 | 233.118 | 383.132 | 481.6785 | 490.1362 | 478.9982 | 475.4025 | 470.532 | 6.0769 | 5.0774 | 796.668 | 533.2864 | 199.4175 | 796.4824 | 525.398 | 228.8016 | 477.4163 | 506.9201 | 430.3182 | 496.2995 | 496.4408 | 418.5588 | 910.4077 | 877.8034 | 742.5797 | 741.0545 | 744.1064 |  | 867.4163 | 824.9255 |  | 1049.5964 | 503.7209 | 747.3298 |  | 820.9109 |  |  | 750.3941 | 771.2667 | 777.1957 | [5 empty] | 191.1667 | 909.8552 | 544.3297 | 123.9821 | 925.8489 | 565.4679 | 153.3499 | 361.0398 | 396.2639 | 386.3261 |  |  | 523.2866 | 366.9593 | 495.7005 |  | 365.1684 | 374.6601 | 435.7129 | 521.2922 | 449.6218 | 643.1284 | 287.9839 | 461.8854 | 522.4374 | 385.401 | 512.4545 | 599.9793 |  |  | 334.2765 | 422.8218 | 487.033 | 408.3437 |  | 314.5169 | 386.8524 | 0.15662 | 18.9041 | 1.5709 | 1.2615 | -18.8773 | 3.0888 | 1017.72 | 0.96 | 2.3716 | -2.0015 | -11.5671 | 0.71906 | 3.9197 | -24.5162 | 8.5236 | 99.3797 |  | 5.4896 | 2.7623 | -0.66626 |  | 19.7902
42838.5123 | 7951 | 126.8331 | 100.349 | 69.4079 | 46.084 | 27.9995 | 25.141 | 34.2405 | 23.1283 | 74.8957 | 52.4184 | 34.0067 | 24.3997 | 22.1211 | 31.0241 | 259.6084 | 374.8001 | 370.0566 | 332.9469 | 458.5834 | 474.917 | 330.7748 | 469.0754 | 484.7797 | 374.8194 | 499.1737 | 434.6948 | 488.6886 | 618.8026 | 506.9459 | 393.9742 | 524.5486 | 425.8644 | 434.2572 | 502.4439 | 279.8309 |  | 325.5125 |  | 337.6364 | 268.2993 | 245.9669 | 349.3761 |  | 64.0488 | 129.7228 | 82.8202 | 214.0242 | 286.5714 | 352.542 | 398.8957 | 19.0172 | 44.0887 | 20.5855 | 86.3034 | 29.7414 | 45.7635 | 54.2785 | 58.0726 | 26.9412 |  |  | 1.7672 | -2.0614 | -68.3573 | 0.48097 | 5.0566 | -197.754 | 23.847 | -3.2169 | 0.94079 | 2.3406 | 14.1735 | 0.010277 | 0.0013569 | 0.00044684 | 647.7639 | 628.2863 | 418.3225 | 203.3888 | 103.0552 | 52.9639 | 28.6941 | 94.456 | 52.988 | 36.7657 | 29.4768 | 26.1358 | 27.8105 | 30.2208 | 154.7477 | 133.5453 | 121.6522 | 85.2246 | 73.547 | 152.1388 | 98.7352 | 89.9021 | 103.9169 | 274.029 | 114.999 | 246.96 | 401.9696 | 233.1093 | 383.0962 | 482.0592 | 490.2316 | 479.0695 | 475.3613 | 470.8885 | 5.2019 | 4.4853 | 796.6361 | 533.4974 | 199.4189 | 796.2472 | 528.0859 | 228.8479 | 477.3709 | 506.9108 | 430.4046 | 496.4078 | 496.3198 | 418.348 | 911.5817 | 877.8941 | 742.6729 | 741.0919 | 743.1169 |  | 867.3561 | 824.9274 |  | 1049.7721 | 503.7934 | 747.2431 |  | 820.8704 |  |  | 751.8737 | 770.1154 | 778.6879 | [5 empty] | 191.1976 | 910.3258 | 543.5702 | 123.9983 | 926.6554 | 555.3572 | 153.3863 | 361.0184 | 396.2886 | 386.2706 |  |  | 523.2942 | 366.2509 | 495.9679 |  | 365.1837 | 374.6744 | 435.8144 | 521.2304 | 449.5152 | 643.0678 | 288.1647 | 461.8563 | 522.6668 | 385.4701 | 512.5139 | 600.0045 |  |  | 334.3532 | 422.6709 | 487.1948 | 408.4566 |  | 314.8006 | 386.8314 | 0.21913 | 18.903 | 1.5709 | 1.2602 | -18.9153 | 3.0889 | 1035.23 | 0.73 | 2.5875 | -2.0083 | -11.5649 | 0.97008 | 3.9199 | -24.5138 | 8.5126 | 99.3853 |  | 5.4944 | 1.565 | -1.4619 |  | 19.7926
42838.5123 | 7952 | 126.8491 | 100.3616 | 69.4332 | 46.1004 | 28.0116 | 25.132 | 34.2518 | 23.1373 | 74.9133 | 52.4435 | 34.0219 | 24.4018 | 22.131 | 31.0252 | 259.6002 | 374.8136 | 370.0685 | 332.9347 | 458.6091 | 474.9264 | 331.2452 | 469.2093 | 484.8129 | 374.7954 | 499.1927 | 434.9271 | 488.4171 | 617.9163 | 505.9029 | 394.1763 | 524.2 | 425.8902 | 434.4283 | 502.3777 | 280.5539 |  | 325.4779 |  | 337.6101 | 268.8026 | 245.9669 | 349.3975 |  | 63.96 | 129.4936 | 82.8435 | 213.9299 | 286.904 | 352.3884 | 398.6824 | 19.1031 | 44.0945 | 20.6358 | 86.3398 | 29.7419 | 45.7622 | 54.2768 | 58.0805 | 26.9299 |  |  | 1.76 | -2.3473 | -68.6655 | 0.31997 | 4.7616 | -197.8033 | 23.916 | -3.468 | 1.105 | 2.4921 | 14.0225 | 0.010162 | 0.0013504 | 0.00042384 | 654.3018 | 626.6729 | 418.4217 | 203.3602 | 103.0577 | 52.9735 | 28.6986 | 94.471 | 53.0039 | 36.7708 | 29.482 | 26.1429 | 27.8166 | 30.2293 | 156.83 | 137.3914 | 125.5262 | 86.2559 | 74.752 | 152.2903 | 98.8159 | 89.8959 | 103.9221 | 274.0537 | 115.0149 | 246.9478 | 401.9761 | 233.0963 | 383.0565 | 481.3672 | 490.3169 | 479.1467 | 475.3165 | 470.8334 | 4.5145 | 2.6598 | 796.6211 | 533.1067 | 199.4261 | 796.2116 | 531.0126 | 228.9067 | 477.3878 | 506.9467 | 430.4382 | 496.5045 | 496.1277 | 418.3248 | 911.8794 | 878.0473 | 742.6508 | 740.9799 | 743.6872 |  | 867.6022 | 824.9115 |  | 1050.0377 | 503.8978 | 747.1614 |  | 820.832 |  |  | 755.3818 | 770.4396 | 781.1018 | [5 empty] | 191.2193 | 910.8492 | 543.493 | 124.0117 | 927.4873 | 566.3436 | 153.4147 | 361.0164 | 396.4509 | 386.2129 |  |  | 523.3376 | 365.4225 | 496.3123 |  | 365.175 | 374.7192 | 435.7392 | 521.2049 | 448.1166 | 643.0064 | 288.3404 | 461.8042 | 522.5985 | 385.0766 | 512.5298 | 599.9801 |  |  | 334.1446 | 422.3715 | 487.1919 | 408.5036 |  | 315.1549 | 386.867 | 0.0080295 | 18.9039 | 1.5709 | 1.259 | -18.8203 | 3.0889 | 1037.91 | 0.55 | 2.5805 | -2.1424 | -11.5877 | 0.79101 | 3.8034 | -24.5138 | 8.5239 | 99.4591 |  | 5.501 | 1.3531 | -1.8824 |  | 19.8051
42838.5123 | 7953 | 126.844 | 100.366 | 69.4533 | 46.1194 | 28.0075 | 25.1362 | 34.2641 | 23.138 | 74.9344 | 52.4577 | 34.02 | 24.4 | 22.1289 | 31.0305 | 259.607 | 374.8469 | 370.0808 | 332.9439 | 458.6468 | 474.9455 | 330.9927 | 469.177 | 484.8585 | 374.7856 | 499.1767 | 435.3741 | 489.0277 | 617.0174 | 505.3096 | 394.3582 | 523.7845 | 425.9427 | 434.5754 | 502.4298 | 281.0432 |  | 325.4545 |  | 337.6126 | 268.8489 | 245.7778 | 349.4354 |  | 63.809 | 129.2876 | 82.7702 | 212.3883 | 286.9585 | 352.8631 | 398.9901 | 19.1716 | 44.1035 | 20.7845 | 86.406 | 29.7453 | 45.7727 | 54.2776 | 58.0861 | 26.9368 |  |  | 1.6503 | -1.9806 | -68.2902 | 0.69453 | 5.1657 | -197.8125 | 24.146 | -3.2643 | 0.78628 | 2.2502 | 14.0088 | 0.010235 | 0.0014358 | 0.0004337 | 657.1873 | 626.5025 | 418.5177 | 203.3468 | 103.0591 | 52.9853 | 28.6978 | 94.491 | 53.0101 | 36.7705 | 29.479 | 26.1385 | 27.8059 | 30.2327 | 153.1224 | 133.0271 | 121.6282 | 86.6897 | 74.5788 | 152.2248 | 98.792 | 89.8933 | 103.9269 | 274.059 | 115.0127 | 246.9319 | 401.9698 | 233.0772 | 383.02 | 481.5289 | 490.3692 | 479.2096 | 475.3056 | 471.294 | 3.0566 | 3.9225 | 796.6089 | 533.1441 | 199.4413 | 796.4265 | 532.3341 | 228.962 | 477.3318 | 506.9319 | 430.6371 | 496.6109 | 496.013 | 418.6131 | 912.8296 | 878.268 | 742.6495 | 740.9239 | 743.9714 |  | 867.9081 | 824.8791 |  | 1050.4952 | 504.0042 | 747.0686 |  | 820.8019 |  |  | 756.5821 | 771.5363 | 782.7322 | [5 empty] | 191.2363 | 911.4445 | 543.838 | 124.0128 | 928.4464 | 573.9979 | 153.4333 | 361.0269 | 396.4821 | 386.1676 |  |  | 523.3865 | 365.061 | 496.5952 |  | 365.1936 | 374.7376 | 435.7324 | 521.1136 | 447.0309 | 642.9431 | 288.0146 | 461.8506 | 522.6545 | 385.2432 | 512.3787 | 599.9092 |  |  | 333.5038 | 422.2816 | 487.1962 | 408.5417 |  | 315.281 | 386.9254 | 0.092432 | 18.9044 | 1.5697 | 1.2593 | -18.8723 | 3.0888 | 1023.41 | 0.55 | 2.4978 | -1.9675 | -11.553 | 1.1651 | 3.963 | -24.5237 | 8.568 | 99.5627 |  | 5.5026 | 1.7567 | -1.4522 |  | 19.799
42838.5123 | 7954 | 126.8453 | 100.3719 | 69.4732 | 46.133 | 28.0148 | 25.1413 | 34.2668 | 23.1419 | 74.9469 | 52.4646 | 34.0365 | 24.4009 | 22.1308 | 31.0317 | 259.5996 | 374.8689 | 370.0804 | 332.9349 | 458.6742 | 474.9562 | 330.2486 | 468.8904 | 484.8822 | 374.7664 | 499.1505 | 435.755 | 488.3295 | 615.7378 | 504.9615 | 394.5369 | 523.5619 | 426.0903 | 434.7226 | 502.4538 | 280.6824 |  | 325.4226 |  | 337.5963 | 268.7436 | 245.6927 | 349.4578 |  | 63.6705 | 129.057 | 82.7439 | 211.7535 | 286.7484 | 353.066 | 399.183 | 19.0695 | 44.1151 | 20.8756 | 86.4478 | 29.7489 | 45.758 | 54.2775 | 58.0837 | 26.9387 |  |  | 1.6798 | -2.0187 | -68.2022 | 0.35874 | 4.6532 | -197.7934 | 23.9035 | -3.2669 | 0.9441 | 2.2584 | 14.0838 | 0.010003 | 0.0012962 | 0.00042384 | 650.2596 | 625.1941 | 418.609 | 203.2952 | 103.062 | 52.9926 | 28.6908 | 94.4971 | 53.0149 | 36.7738 | 29.4787 | 26.1352 | 27.7965 | 30.228 | 148.7752 | 129.4808 | 120.3476 | 87.8411 | 76.2633 | 152.1571 | 98.7645 | 89.8924 | 103.9289 | 274.0688 | 115.0119 | 246.9256 | 401.9735 | 233.0657 | 382.9876 | 481.6727 | 490.4245 | 479.2836 | 475.2683 | 471.498 | 6.4941 | 2.8059 | 796.6015 | 533.3311 | 199.4519 | 796.2464 | 534.6033 | 229.0161 | 477.2684 | 506.9073 | 431.0098 | 496.7063 | 495.8783 | 418.8956 | 914.0001 | 878.5212 | 742.6987 | 740.9608 | 744.0604 |  | 867.9234 | 824.8763 |  | 1051.1362 | 504.0987 | 746.9947 |  | 820.8199 |  |  | 759.1311 | 771.9661 | 785.3077 | [5 empty] | 191.286 | 912.0781 | 543.6916 | 124.0428 | 929.0741 | 571.9498 | 153.4779 | 361.0384 | 396.5643 | 386.1215 |  |  | 523.3113 | 365.4377 | 496.7112 |  | 365.2384 | 374.7459 | 435.554 | 521.0178 | 447.3146 | 642.8907 | 288.4331 | 462.0024 | 522.6118 | 384.7365 | 512.2578 | 599.8248 |  |  | 333.5178 | 421.9397 | 487.2114 | 408.5806 |  | 315.0968 | 386.8854 | 0.030104 | 18.9028 | 1.5704 | 1.2604 | -18.8275 | 3.0888 | 1011.1 | 0.6 | 2.5195 | -1.9858 | -11.5423 | 0.83711 | 3.7619 | -24.5265 | 8.5263 | 99.5659 |  | 5.4975 | 2.231 | -1.3133 |  | 19.8005
42838.5123 | 7955 | 126.8543 | 100.3646 | 69.4807 | 46.1408 | 28.0161 | 25.1377 | 34.2764 | 23.1392 | 74.9655 | 52.4719 | 34.0398 | 24.4072 | 22.1277 | 31.0361 | 259.6007 | 374.8975 | 370.0815 | 332.9276 | 458.7193 | 474.995 | 330.904 | 469.1974 | 484.9666 | 374.7595 | 499.1065 | 435.7916 | 486.4024 | 615.3096 | 504.8009 | 394.7184 | 523.2696 | 426.1906 | 434.8763 | 502.4404 | 280.8245 |  | 325.3961 |  | 337.5896 | 268.4875 | 245.6127 | 349.4875 |  | 63.5852 | 128.8571 | 82.6995 | 209.8503 | 286.8285 | 353.079 | 399.3731 | 18.8718 | 44.1151 | 20.9837 | 86.4592 | 29.74 | 45.7388 | 54.2745 | 58.087 | 26.9368 |  |  | 1.6424 | -2.4662 | -68.1654 | 0.2674 | 4.7163 | -197.823 | 24.1112 | -3.2386 | 0.83318 | 2.3788 | 14.0357 | 0.010029 | 0.001352 | 0.00044684 | 651.932 | 625.503 | 418.7139 | 203.3026 | 103.0759 | 53.0164 | 28.7027 | 94.5202 | 53.0309 | 36.7889 | 29.494 | 26.1454 | 27.8091 | 30.24 | 151.2983 | 133.2577 | 119.7047 | 87.0636 | 76.7262 | 152.2443 | 98.7308 | 89.8919 | 103.9312 | 274.08 | 115.0154 | 246.9127 | 401.9722 | 233.0479 | 382.9502 | 481.2276 | 490.4525 | 479.3146 | 475.2249 | 471.2273 | 4.5464 | 4.4132 | 796.635 | 534.2024 | 199.4716 | 796.2348 | 530.7381 | 229.0681 | 477.2196 | 506.8663 | 431.1257 | 496.8048 | 495.8014 | 419.0143 | 914.7725 | 878.7767 | 742.7539 | 741.0042 | 747.7449 |  | 867.7703 | 824.8717 |  | 1051.8935 | 504.1877 | 746.9079 |  | 820.8067 |  |  | 767.0034 | 775.1669 | 789.8027 | [5 empty] | 191.3148 | 912.481 | 544.1328 | 124.0535 | 929.3143 | 568.2924 | 153.5201 | 361.0328 | 396.4382 | 386.0693 |  |  | 523.2395 | 365.4825 | 496.6208 |  | 365.1505 | 374.787 | 435.8253 | 520.9378 | 448.0054 | 642.8223 | 289.0983 | 462.0813 | 522.8823 | 385.0197 | 512.1974 | 599.7748 |  |  | 333.2469 | 421.9364 | 487.2665 | 408.6053 |  | 314.89 | 386.8286 | 0.2937 | 18.9043 | 1.5716 | 1.2617 | -18.8952 | 3.0888 | 1024.87 | 0.59 | 2.491 | -2.1943 | -11.5363 | 0.72255 | 3.7873 | -24.5286 | 8.5633 | 99.4077 |  | 5.4884 | 1.9618 | -1.246 |  | 19.8116
42838.5124 | 7956 | 126.8673 | 100.3707 | 69.4993 | 46.1565 | 28.0214 | 25.1465 | 34.2851 | 23.1442 | 74.9857 | 52.4935 | 34.0481 | 24.4115 | 22.1297 | 31.043 | 259.586 | 374.9227 | 370.0798 | 332.9097 | 458.7374 | 474.9902 | 330.3652 | 469.1671 | 484.9742 | 374.7284 | 499.0372 | 435.6984 | 485.6956 | 614.3595 | 503.6725 | 394.8978 | 523.0796 | 426.2352 | 435.0183 | 502.39 | 280.7581 |  | 325.3611 |  | 337.5709 | 268.0329 | 245.4956 | 349.5077 |  | 63.6206 | 128.675 | 82.6737 | 209.9996 | 286.9617 | 352.9665 | 399.4251 | 18.7194 | 44.1055 | 20.972 | 86.4731 | 29.7417 | 45.7241 | 54.2774 | 58.1018 | 26.9425 |  |  | 1.4866 | -2.5385 | -68.1187 | 0.68401 | 4.9022 | -197.8013 | 23.8792 | -3.3727 | 1.0651 | 2.412 | 14.0214 | 0.0099487 | 0.001352 | 0.00045505 | 647.3979 | 624.0086 | 418.8251 | 203.3374 | 103.0722 | 53.0313 | 28.7102 | 94.5429 | 53.0484 | 36.787 | 29.4852 | 26.1412 | 27.8086 | 30.2358 | 153.2993 | 139.1493 | 126.9291 | 88.0426 | 77.0559 | 152.3143 | 98.8164 | 89.8923 | 103.945 | 274.1106 | 115.0325 | 246.9078 | 401.973 | 233.0307 | 382.9136 | 480.9706 | 490.4836 | 479.3323 | 475.1856 | 471.0906 | 5.4694 | 3.9395 | 796.6272 | 534.789 | 199.4777 | 796.018 | 531.8993 | 229.1233 | 477.1594 | 506.8196 | 431.1036 | 496.903 | 495.6633 | 419.297 | 914.0462 | 878.9781 | 742.7629 | 741.0094 | 750.3955 |  | 868.5032 | 824.8748 |  | 1052.6697 | 504.1979 | 746.8268 |  | 820.7965 |  |  | 770.7575 | 777.5367 | 793.61 | [5 empty] | 191.3238 | 912.8505 | 544.0728 | 124.0664 | 929.5735 | 568.8587 | 153.5531 | 361.0592 | 396.4249 | 386.0194 |  |  | 523.2898 | 365.8826 | 496.6226 |  | 365.1609 | 374.8292 | 435.6561 | 520.9136 | 448.5531 | 642.7541 | 289.0654 | 462.1867 | 523.3035 | 385.6708 | 512.1485 | 599.772 |  |  | 332.7028 | 421.7865 | 487.348 | 408.6689 |  | 314.9684 | 386.7886 | 0.45527 | 18.9024 | 1.5712 | 1.2614 | -18.7859 | 3.0889 | 1032.79 | 0.67 | 2.3683 | -2.2257 | -11.5297 | 1.1554 | 3.8609 | -24.525 | 8.5213 | 99.6015 |  | 5.4682 | 1.7485 | -2.0382 |  | 19.8194
42838.5124 | 7957 | 126.8607 | 100.3765 | 69.5167 | 46.1736 | 28.0202 | 25.1492 | 34.2897 | 23.1477 | 75.0012 | 52.5065 | 34.0538 | 24.413 | 22.1284 | 31.0549 | 259.5941 | 374.9511 | 370.0888 | 332.9135 | 458.7765 | 475.0057 | 330.693 | 469.2407 | 484.8798 | 374.7154 | 499.0114 | 435.9319 | 486.8967 | 613.2202 | 503.3809 | 395.0777 | 522.9717 | 426.3731 | 435.1567 | 502.4056 | 281.1715 |  | 325.3274 |  | 337.5545 | 266.9807 | 245.3778 | 349.5282 |  | 63.6093 | 128.7242 | 82.6571 | 210.0953 | 286.3526 | 352.8163 | 399.4244 | 18.5803 | 44.0971 | 20.8923 | 86.4711 | 29.7474 | 45.7039 | 54.2659 | 58.1221 | 26.9405 |  |  | 1.8441 | -2.3125 | -68.4197 | 0.30091 | 4.7793 | -197.8243 | 23.9232 | -3.2097 | 0.73821 | 2.2177 | 14.0334 | 0.010049 | 0.001352 | 0.00045177 | 637.8625 | 625.0069 | 418.9292 | 203.3765 | 103.0864 | 53.0391 | 28.7043 | 94.5611 | 53.0522 | 36.7921 | 29.4937 | 26.1372 | 27.8107 | 30.238 | 157.057 | 142.2712 | 127.6841 | 87.9542 | 77.5711 | 152.4489 | 98.8721 | 89.8884 | 103.9471 | 274.1213 | 115.0319 | 246.8993 | 401.9809 | 233.0246 | 382.8776 | 480.7309 | 490.5674 | 479.334 | 475.1248 | 471.043 | 6.1723 | 4.8461 | 796.5932 | 535.4866 | 199.4928 | 795.9382 | 532.0917 | 229.1829 | 477.1155 | 506.8014 | 431.1972 | 496.9993 | 495.5321 | 419.4646 | 916.078 | 879.1207 | 742.8287 | 741.0895 | 751.6452 |  | 869.4196 | 824.8686 |  | 1053.5688 | 504.2624 | 746.7464 |  | 820.812 |  |  | 772.8892 | 778.0976 | 796.7246 | [5 empty] | 191.3654 | 913.2195 | 543.8199 | 124.0899 | 929.9521 | 568.0851 | 153.5944 | 361.0806 | 396.5541 | 385.9747 |  |  | 523.5119 | 365.3991 | 496.638 |  | 365.2139 | 374.8435 | 435.4285 | 520.9458 | 448.3242 | 642.7043 | 289.3174 | 462.2295 | 523.4825 | 385.6218 | 512.2032 | 599.744 |  |  | 333.1868 | 421.6946 | 487.3495 | 408.6666 |  | 315.1141 | 386.8257 | -0.20975 | 18.9037 | 1.5708 | 1.2601 | -18.8845 | 3.0889 | 1027.18 | 0.87 | 2.6372 | -2.1245 | -11.5559 | 0.76636 | 3.8118 | -24.5235 | 8.5281 | 99.9019 |  | 5.4519 | 1.3483 | -2.1153 |  | 19.8315
42838.5124 | 7958 | 126.8475 | 100.3938 | 69.5317 | 46.1744 | 28.0214 | 25.1396 | 34.306 | 23.1437 | 75.0126 | 52.5112 | 34.0524 | 24.4163 | 22.1284 | 31.0558 | 259.5922 | 374.9816 | 370.0972 | 332.9094 | 458.8083 | 475.0241 | 331.4261 | 469.396 | 484.6662 | 374.7021 | 499.0096 | 435.9326 | 485.6972 | 612.6791 | 502.8106 | 395.2698 | 522.9125 | 426.4663 | 435.3095 | 502.3499 | 281.8775 |  | 325.3001 |  | 337.5566 | 266.5794 | 245.2952 | 349.5632 |  | 63.5206 | 128.7088 | 82.6017 | 208.8494 | 286.6538 | 352.8814 | 399.2532 | 18.5662 | 44.0788 | 20.8788 | 86.4789 | 29.7637 | 45.6973 | 54.2674 | 58.1376 | 26.938 |  |  | 1.9808 | -1.9964 | -68.1877 | 0.83515 | 5.1138 | -197.8046 | 23.9994 | -3.305 | 0.78764 | 2.4713 | 14.3839 | 0.010016 | 0.0014112 | 0.00047641 | 644.9028 | 626.7655 | 419.0204 | 203.3939 | 103.0869 | 53.0508 | 28.7097 | 94.5714 | 53.0589 | 36.7893 | 29.4901 | 26.1352 | 27.8061 | 30.2371 | 159.2384 | 145.551 | 132.1736 | 86.3571 | 76.6078 | 152.588 | 98.959 | 89.885 | 103.9568 | 274.1278 | 115.04 | 246.8911 | 401.979 | 233.0031 | 382.8431 | 480.3437 | 490.6462 | 479.3282 | 475.0855 | 471.1052 | 4.4595 | 4.6626 | 796.6048 | 536.0129 | 199.4825 | 795.9004 | 531.9902 | 229.2282 | 477.0512 | 506.7997 | 431.1679 | 497.0866 | 495.3902 | 419.4818 | 916.5092 | 879.2339 | 742.9356 | 741.2718 | 752.1569 |  | 870.9764 | 824.8792 |  | 1054.6601 | 504.2697 | 746.6753 |  | 820.8307 |  |  | 773.9031 | 781.4268 | 798.8849 | [5 empty] | 191.3948 | 913.6127 | 543.6873 | 124.101 | 930.3778 | 589.2703 | 153.6348 | 361.0964 | 396.4707 | 385.9424 |  |  | 523.7146 | 365.4575 | 496.7209 |  | 365.1635 | 374.8482 | 435.177 | 521.0324 | 449.0395 | 642.6434 | 288.7339 | 462.1416 | 523.4905 | 384.9386 | 512.1721 | 599.7125 |  |  | 333.5709 | 421.7978 | 487.2396 | 408.6821 |  | 314.9183 | 386.8543 | 0.094287 | 18.9022 | 1.5708 | 1.2609 | -18.7564 | 3.0888 | 1036.44 | 1.03 | 2.7322 | -1.9739 | -11.536 | 1.2767 | 3.9431 | -24.5235 | 8.5421 | 100.4587 |  | 5.4226 | 1.1238 | -2.6034 |  | 19.8399
42838.5124 | 7959 | 126.8419 | 100.3921 | 69.5415 | 46.1996 | 28.0316 | 25.1546 | 34.3098 | 23.148 | 75.0423 | 52.5301 | 34.0594 | 24.4097 | 22.1312 | 31.061 | 259.5869 | 375.0079 | 370.1077 | 332.9122 | 458.8366 | 475.0469 | 331.4059 | 469.3716 | 484.6207 | 374.6875 | 499.0392 | 435.8821 | 485.7622 | 611.9518 | 501.9504 | 395.4563 | 522.588 | 426.5161 | 435.4725 | 502.3074 | 282.6456 |  | 325.2566 |  | 337.5243 | 265.7841 | 245.2116 | 349.5863 |  | 63.4317 | 128.5607 | 82.6176 | 209.7614 | 286.7706 | 353.1008 | 399.1851 | 18.6369 | 44.0711 | 20.7766 | 86.5077 | 29.7602 | 45.6821 | 54.2546 | 58.1412 | 26.9328 |  |  | 1.7606 | -1.836 | -68.1115 | 0.38371 | 5.1657 | -197.8 | 24.1618 | -3.3359 | 0.67866 | 2.3906 | 13.927 | 0.010029 | 0.0013011 | 0.00043698 | 655.7034 | 629.667 | 419.1234 | 203.3057 | 103.1005 | 53.0688 | 28.7196 | 94.5809 | 53.0757 | 36.807 | 29.4986 | 26.1458 | 27.8116 | 30.2456 | 158.5101 | 144.9175 | 133.67 | 85.3405 | 77.2074 | 152.6484 | 99.0402 | 89.8786 | 103.962 | 274.136 | 115.0415 | 246.8803 | 401.9758 | 232.9899 | 382.8148 | 479.1236 | 490.6571 | 479.3128 | 475.0525 | 471.0697 | 4.2664 | 4.1569 | 796.5891 | 536.2641 | 199.495 | 796.0613 | 536.9766 | 229.2853 | 476.9943 | 506.8007 | 431.1684 | 497.1837 | 495.2264 | 419.9937 | 917.2686 | 879.3473 | 743.0819 | 741.4651 | 752.7804 |  | 871.847 | 824.9063 |  | 1055.6535 | 504.2567 | 746.6187 |  | 820.8629 |  |  | 775.883 | 783.5061 | 801.291 | [5 empty] | 191.4203 | 913.9502 | 545.0416 | 124.106 | 930.6088 | 567.3963 | 153.6599 | 361.0989 | 396.5298 | 385.8887 |  |  | 523.9074 | 365.835 | 496.8822 |  | 365.1993 | 374.8454 | 435.0729 | 521.1119 | 449.423 | 642.579 | 288.3635 | 461.9723 | 523.4575 | 384.2929 | 512.2267 | 599.661 |  |  | 333.0515 | 422.009 | 487.1744 | 408.7303 |  | 314.9715 | 386.7003 | 0.17572 | 18.9023 | 1.5723 | 1.2641 | -18.8361 | 3.0888 | 1018.48 | 1.42 | 2.5744 | -1.8926 | -11.5275 | 0.86522 | 3.9638 | -24.5276 | 8.5725 | 100.7616 |  | 5.3932 | 1.2125 | -2.7597 |  | 19.8423
42838.5124 | 7960 | 126.8379 | 100.4116 | 69.5588 | 46.2078 | 28.0357 | 25.1485 | 34.3248 | 23.1421 | 75.0519 | 52.5386 | 34.064 | 24.4135 | 22.1323 | 31.0637 | 259.5832 | 375.0318 | 370.1167 | 332.8932 | 458.8661 | 475.066 | 331.4663 | 469.1574 | 484.6125 | 374.6667 | 499.0651 | 435.6748 | 485.4392 | 610.9553 | 501.174 | 395.6431 | 522.3302 | 426.7499 | 435.6284 | 502.2911 | 282.2151 |  | 325.2376 |  | 337.53 | 265.5471 | 245.0935 | 349.6257 |  | 63.4407 | 128.548 | 82.6474 | 208.5383 | 286.0586 | 353.2285 | 398.9706 | 18.7815 | 44.0779 | 20.6178 | 86.5703 | 29.7703 | 45.6711 | 54.2507 | 58.1294 | 26.9367 |  |  | 1.7429 | -2.231 | -68.0373 | 0.20103 | 4.9344 | -197.8105 | 24.2833 | -3.4016 | 0.955 | 2.2764 | 13.9128 | 0.0099537 | 0.001329 | 0.0004567 | 652.4393 | 626.855 | 419.2258 | 203.0219 | 103.0972 | 53.0732 | 28.7214 | 94.5974 | 53.0841 | 36.8138 | 29.5031 | 26.1462 | 27.8049 | 30.2526 | 157.981 | 143.1293 | 135.698 | 85.4482 | 77.4487 | 152.6485 | 99.1629 | 89.8798 | 103.9614 | 274.1555 | 115.0472 | 246.8612 | 401.9772 | 232.9757 | 382.7708 | 477.3807 | 490.6357 | 479.3077 | 475.0102 | 471.3612 | 3.1653 | 3.5973 | 796.6085 | 536.3739 | 199.5139 | 796.169 | 541.0238 | 229.3419 | 476.9491 | 506.8315 | 431.1355 | 497.2867 | 495.0164 | 420.4363 | 917.545 | 879.3569 | 743.2562 | 741.6723 | 755.1406 |  | 872.4349 | 824.9315 |  | 1056.4288 | 504.243 | 746.5557 |  | 820.8864 |  |  | 779.322 | 785.6753 | 804.6423 | [5 empty] | 191.4572 | 914.2097 | 545.1868 | 124.1227 | 930.7749 | 564.9342 | 153.7005 | 361.1076 | 396.6046 | 385.8416 |  |  | 523.9869 | 365.8279 | 496.8751 |  | 365.1817 | 374.8323 | 435.1775 | 521.1375 | 449.8022 | 642.5006 | 288.1295 | 461.972 | 523.4312 | 384.8488 | 512.2593 | 599.6306 |  |  | 332.969 | 422.3591 | 487.2798 | 408.7548 |  | 315.0896 | 386.6677 | -0.0071815 | 18.9031 | 1.5717 | 1.265 | -18.8319 | 3.0888 | 1048.77 | 0.8 | 2.5601 | -2.0862 | -11.521 | 0.62626 | 3.8744 | -24.5307 | 8.5949 | 100.9127 |  | 5.3699 | 1.2713 | -2.97 |  | 19.8315
42838.5124 | 7961 | 126.8359 | 100.3995 | 69.5577 | 46.2163 | 28.0381 | 25.1537 | 34.3309 | 23.1392 | 75.0729 | 52.5486 | 34.0717 | 24.4139 | 22.1338 | 31.064 | 259.5778 | 375.0554 | 370.1289 | 332.8891 | 458.8968 | 475.0751 | 332.0071 | 469.0626 | 484.7531 | 374.6453 | 499.0735 | 435.6879 | 485.1351 | 609.9721 | 500.6156 | 395.8253 | 522.1159 | 426.8392 | 435.7725 | 502.2967 | 283.1598 |  | 325.202 |  | 337.5098 | 265.73 | 245.1724 | 349.652 |  | 63.5032 | 128.7575 | 82.7022 | 206.8001 | 285.4073 | 353.5589 | 398.9965 | 18.797 | 44.068 | 20.5214 | 86.6048 | 29.7658 | 45.6649 | 54.2433 | 58.1101 | 26.9274 |  |  | 1.7008 | -2.2934 | -68.0681 | 0.22337 | 4.9653 | -197.8046 | 24.1302 | -3.6605 | 1.021 | 2.284 | 14.003 | 0.010108 | 0.0011861 | 0.00045341 | 655.2723 | 626.9728 | 419.33 | 202.9119 | 103.1072 | 53.0872 | 28.7206 | 94.6158 | 53.0968 | 36.8147 | 29.4995 | 26.145 | 27.8061 | 30.2558 | 155.953 | 138.6215 | 133.8013 | 86.3834 | 78.0002 | 152.5677 | 99.2416 | 89.8771 | 103.9701 | 274.1655 | 115.061 | 246.8518 | 401.9851 | 232.9587 | 382.7288 | 477.4812 | 490.6483 | 479.3182 | 474.9764 | 471.5246 | 3.2243 | 3.3204 | 796.6738 | 537.0301 | 199.5282 | 796.18 | 539.181 | 229.4013 | 476.9011 | 506.8868 | 431.1011 | 497.3755 | 494.6801 | 420.5925 | 917.794 | 879.3165 | 743.3321 | 741.6935 | 758.6363 |  | 873.1944 | 824.9479 |  | 1057.2758 | 504.2503 | 746.4926 |  | 820.8974 |  |  | 785.3729 | 789.1401 | 808.6546 | [5 empty] | 191.4829 | 914.4867 | 544.9558 | 124.1395 | 931.1147 | 569.6312 | 153.724 | 361.1068 | 396.5856 | 385.799 |  |  | 523.9066 | 366.112 | 496.8396 |  | 365.164 | 374.7655 | 435.6587 | 521.1111 | 450.0412 | 642.437 | 288.622 | 462.0459 | 523.2741 | 385.2389 | 512.2833 | 599.5798 |  |  | 332.8345 | 422.5394 | 487.3482 | 408.7894 |  | 315.0824 | 386.699 | -0.097149 | 18.9038 | 1.5709 | 1.2646 | -18.8514 | 3.0889 | 1043.67 | 0.75 | 2.5282 | -2.1158 | -11.5266 | 0.66031 | 3.8875 | -24.5368 | 8.57 | 101.0959 |  | 5.3473 | 1.4862 | -2.7496 |  | 19.8286
42838.5124 | 7962 | 126.8318 | 100.3973 | 69.5675 | 46.2215 | 28.0396 | 25.1546 | 34.3338 | 23.1455 | 75.0858 | 52.5548 | 34.0776 | 24.4154 | 22.129 | 31.0666 | 259.5735 | 375.0792 | 370.1432 | 332.8942 | 458.9267 | 475.0856 | 332.4785 | 469.1239 | 484.8897 | 374.622 | 499.0695 | 435.9411 | 484.9549 | 609.4054 | 500.2611 | 396.0004 | 521.9572 | 426.9619 | 435.9107 | 502.2584 | 284.0346 |  | 325.1603 |  | 337.4945 | 265.8045 | 245.2352 | 349.6703 |  | 63.4801 | 129.0132 | 82.7444 | 206.0904 | 285.4934 | 353.6738 | 399.1679 | 18.8189 | 44.0725 | 20.4823 | 86.6796 | 29.77 | 45.669 | 54.2356 | 58.1218 | 26.9327 |  |  | 1.8139 | -2.2001 | -68.1516 | 0.44285 | 4.6098 | -197.8098 | 24.146 | -3.2984 | 0.84855 | 2.2183 | 14.0409 | 0.010064 | 0.0014177 | 0.00046984 | 643.1404 | 626.7019 | 419.4362 | 202.8857 | 103.1247 | 53.1138 | 28.7282 | 94.6465 | 53.1122 | 36.8266 | 29.51 | 26.1528 | 27.8099 | 30.2638 | 153.2887 | 135.6147 | 132.3451 | 85.4202 | 76.9203 | 152.4079 | 99.3143 | 89.8753 | 103.9756 | 274.1848 | 115.0684 | 246.8472 | 401.982 | 232.9527 | 382.7038 | 478.4238 | 490.6799 | 479.3382 | 474.9388 | 471.476 | 4.2568 | 4.9395 | 796.7073 | 537.0694 | 199.5338 | 796.0517 | 534.3448 | 229.4308 | 476.8476 | 506.8753 | 431.1701 | 497.4681 | 494.4366 | 420.7737 | 917.0117 | 879.2508 | 743.4319 | 741.7589 | 760.599 |  | 875.5025 | 824.944 |  | 1058.2211 | 504.3178 | 746.4283 |  | 820.8903 |  |  | 784.6466 | 792.3159 | 810.5169 | [5 empty] | 191.504 | 914.7602 | 544.6752 | 124.1573 | 931.421 | 569.6353 | 153.7293 | 361.0739 | 396.625 | 385.7593 |  |  | 523.8892 | 366.3491 | 496.8863 |  | 365.1754 | 374.6851 | 436.0818 | 521.0815 | 449.6226 | 642.3853 | 288.8955 | 462.1697 | 523.1578 | 385.1675 | 512.3282 | 599.548 |  |  | 333.8664 | 422.7698 | 487.4337 | 408.8093 |  | 315.1297 | 386.7455 | 0.13584 | 18.9032 | 1.5694 | 1.2623 | -18.873 | 3.0888 | 1055.21 | 0.6 | 2.6102 | -2.0729 | -11.5374 | 0.93003 | 3.7461 | -24.5394 | 8.5736 | 101.8964 |  | 5.3301 | 1.7617 | -2.5789 |  | 19.834
42838.5124 | 7963 | 126.8307 | 100.403 | 69.5866 | 46.2393 | 28.0473 | 25.1435 | 34.3439 | 23.1514 | 75.1074 | 52.567 | 34.0814 | 24.4207 | 22.1318 | 31.0736 | 259.5671 | 375.1038 | 370.1498 | 332.893 | 458.9589 | 475.1005 | 332.3739 | 469.3245 | 484.9786 | 374.5986 | 499.0841 | 435.8573 | 484.4199 | 608.8714 | 499.8075 | 396.1806 | 521.9076 | 427.0943 | 436.0587 | 502.2012 | 283.9324 |  | 325.1319 |  | 337.4943 | 266.2323 | 245.2256 | 349.697 |  | 63.4371 | 129.0085 | 82.7149 | 205.7401 | 285.11 | 353.384 | 399.1748 | 18.8432 | 44.0746 | 20.5249 | 86.7377 | 29.7735 | 45.6119 | 54.2211 | 58.121 | 26.9298 |  |  | 1.6391 | -1.9208 | -68.2429 | 0.2582 | 4.9088 | -197.798 | 23.8043 | -3.5915 | 1.2062 | 2.4298 | 14.0865 | 0.010054 | 0.001283 | 0.00047805 | 629.3681 | 624.4172 | 419.5436 | 202.8613 | 103.1265 | 53.1275 | 28.7314 | 94.657 | 53.1248 | 36.8363 | 29.5118 | 26.1427 | 27.8128 | 30.2597 | 153.7141 | 138.6003 | 136.6547 | 86.5664 | 78.471 | 152.3939 | 99.4456 | 89.8768 | 103.9883 | 274.2089 | 115.0792 | 246.8483 | 401.9944 | 232.9505 | 382.6713 | 479.5387 | 490.6906 | 479.3586 | 474.887 | 471.413 | 5.8068 | 3.9094 | 796.7286 | 536.6787 | 199.5326 | 796.1021 | 533.7598 | 229.4824 | 476.797 | 506.875 | 431.2196 | 497.5708 | 494.2398 | 420.9613 | 915.3033 | 879.1929 | 743.6145 | 742.0031 | 761.2499 |  | 877.6204 | 824.9316 |  | 1059.151 | 504.3513 | 746.3819 |  | 820.9056 |  |  | 781.8859 | 793.8756 | 809.7391 | [5 empty] | 191.5415 | 915.1109 | 544.3998 | 124.1661 | 931.8849 | 573.9395 | 153.7361 | 361.0329 | 396.6323 | 385.7234 |  |  | 524.0905 | 367.0788 | 496.9557 |  | 365.2009 | 374.6354 | 436.3983 | 521.0484 | 448.5879 | 642.3293 | 288.7647 | 462.2897 | 523.2192 | 385.0882 | 512.3684 | 599.519 |  |  | 334.2423 | 422.9162 | 487.5035 | 408.8078 |  | 315.1954 | 386.7873 | 0.57751 | 18.9028 | 1.5706 | 1.2645 | -18.7525 | 3.0889 | 1062.13 | 0.77 | 2.4805 | -1.9369 | -11.545 | 0.71014 | 3.8648 | -24.533 | 8.5107 | 102.6672 |  | 5.3088 | 1.7127 | -3.0416 |  | 19.8371
42838.5125 | 7964 | 126.8392 | 100.4054 | 69.6005 | 46.2556 | 28.0546 | 25.1474 | 34.3499 | 23.1489 | 75.1299 | 52.5842 | 34.0849 | 24.4234 | 22.1348 | 31.0816 | 259.5611 | 375.1333 | 370.1601 | 332.8888 | 458.9925 | 475.1139 | 331.637 | 469.4288 | 484.9446 | 374.5843 | 499.1169 | 435.9614 | 483.3214 | 607.5424 | 499.1483 | 396.362 | 521.8069 | 427.2418 | 436.2112 | 502.1485 | 283.0876 |  | 325.1077 |  | 337.4819 | 266.7077 | 245.1015 | 349.7279 |  | 63.4104 | 128.9766 | 82.6883 | 204.8134 | 285.238 | 353.3266 | 399.0292 | 18.8696 | 44.0917 | 20.5384 | 86.7816 | 29.7814 | 45.549 | 54.2103 | 58.1184 | 26.9271 |  |  | 1.9335 | -1.8334 | -68.1122 | 0.38371 | 4.8181 | -197.798 | 24.1105 | -3.6809 | 1.005 | 2.4223 | 14.118 | 0.010121 | 0.0014029 | 0.00047805 | 636.5861 | 627.512 | 419.6328 | 203.0923 | 103.1271 | 53.1394 | 28.7306 | 94.6618 | 53.1305 | 36.8331 | 29.508 | 26.1434 | 27.8074 | 30.26 | 161.438 | 136.6481 | 134.6238 | 87.286 | 78.3722 | 152.5585 | 99.5213 | 89.8749 | 103.9941 | 274.2282 | 115.0939 | 246.8388 | 401.9984 | 232.9339 | 382.6429 | 480.1105 | 490.6813 | 479.3358 | 474.8557 | 471.6653 | 3.5508 | 3.5602 | 796.7211 | 536.5121 | 199.5529 | 796.3167 | 529.0422 | 229.5406 | 476.75 | 506.9039 | 431.1721 | 497.6628 | 494.1484 | 421.0836 | 912.9249 | 879.1915 | 743.8393 | 742.2937 | 759.9104 |  | 879.115 | 824.9197 |  | 1060.2022 | 504.3345 | 746.3081 |  | 820.922 |  |  | 778.4561 | 793.0543 | 808.3116 | [5 empty] | 191.5793 | 915.6119 | 544.2501 | 124.1874 | 932.6006 | 573.3619 | 153.7583 | 360.9896 | 396.6498 | 385.6844 |  |  | 524.1832 | 367.4678 | 497.2613 |  | 365.1835 | 374.5988 | 436.4792 | 520.9925 | 447.6729 | 642.275 | 288.7085 | 462.3069 | 523.26 | 384.5684 | 512.3733 | 599.521 |  |  | 334.66 | 422.9896 | 487.4765 | 408.8202 |  | 315.1427 | 386.8336 | 0.60089 | 18.9026 | 1.5709 | 1.2655 | -18.7976 | 3.0888 | 1069.8 | 1.2 | 2.6929 | -1.8923 | -11.5335 | 0.86567 | 3.8288 | -24.5319 | 8.5649 | 103.2635 |  | 5.2773 | 0.87561 | -2.8066 |  | 19.8289
42838.5125 | 7965 | 126.8409 | 100.4027 | 69.6067 | 46.2569 | 28.0562 | 25.1462 | 34.3519 | 23.1496 | 75.1388 | 52.5934 | 34.0956 | 24.4246 | 22.131 | 31.087 | 259.5558 | 375.1575 | 370.1663 | 332.8822 | 459.0237 | 475.1307 | 331.4994 | 469.3475 | 485.075 | 374.5677 | 499.165 | 436.2207 | 482.5765 | 606.4464 | 498.3495 | 396.553 | 521.6918 | 427.2607 | 436.3576 | 502.1539 | 282.3523 |  | 325.0785 |  | 337.4769 | 266.8188 | 245.0641 | 349.7499 |  | 63.386 | 128.801 | 82.6345 | 202.2112 | 284.2688 | 353.4205 | 399.084 | 18.8966 | 44.1107 | 20.5597 | 86.8285 | 29.7716 | 45.5081 | 54.1952 | 58.1014 | 26.9281 |  |  | 1.8257 | -1.6737 | -68.3284 | 0.47571 | 4.9423 | -197.7783 | 24.2991 | -3.3043 | 0.85497 | 2.2059 | 14.2581 | 0.010075 | 0.0012748 | 0.00046491 | 634.7786 | 628.4089 | 419.7403 | 203.3602 | 103.1243 | 53.1471 | 28.7368 | 94.6804 | 53.1365 | 36.8319 | 29.5048 | 26.145 | 27.8012 | 30.2641 | 158.6673 | 133.9386 | 133.1259 | 89.408 | 80.0222 | 152.5116 | 99.5955 | 89.8743 | 103.9939 | 274.2268 | 115.0879 | 246.8281 | 401.9928 | 232.9174 | 382.6008 | 479.5289 | 490.6785 | 479.3347 | 474.8058 | 472.0363 | 2.3616 | 4.4608 | 796.7873 | 536.3533 | 199.5628 | 796.2934 | 532.4538 | 229.5908 | 476.703 | 506.9359 | 431.3564 | 497.7622 | 493.9623 | 421.1824 | 913.9865 | 879.2628 | 744.0404 | 742.5088 | 759.6596 |  | 879.318 | 824.9195 |  | 1061.6295 | 504.3544 | 746.2466 |  | 820.9466 |  |  | 778.8786 | 792.2242 | 809.2474 | [5 empty] | 191.6072 | 916.2874 | 544.0364 | 124.2037 | 933.5021 | 579.5069 | 153.7769 | 360.9503 | 396.7485 | 385.6378 |  |  | 524.0508 | 367.4116 | 497.4349 |  | 365.1662 | 374.5639 | 436.372 | 520.8989 | 447.7724 | 642.2046 | 288.6247 | 462.1844 | 523.1503 | 383.849 | 512.3583 | 599.5545 |  |  | 335.2175 | 423.0722 | 487.4214 | 408.8242 |  | 315.196 | 386.8974 | 0.13658 | 18.9034 | 1.5704 | 1.2643 | -18.9121 | 3.0888 | 1058.28 | 1.01 | 2.6155 | -1.8076 | -11.5493 | 0.96366 | 3.8781 | -24.5325 | 8.599 | 103.3465 |  | 5.2404 | 1.1774 | -2.6311 |  | 19.8182
42838.5125 | 7966 | 126.8338 | 100.4045 | 69.6271 | 46.2782 | 28.0578 | 25.145 | 34.3599 | 23.1444 | 75.1561 | 52.5986 | 34.0964 | 24.4254 | 22.1208 | 31.0934 | 259.5612 | 375.1844 | 370.1904 | 332.8791 | 459.0529 | 475.1529 | 330.8546 | 469.3868 | 485.1644 | 374.5453 | 499.2271 | 436.2416 | 482.5695 | 605.622 | 497.9649 | 396.7463 | 521.3514 | 427.2546 | 436.5231 | 502.1604 | 281.2406 |  | 325.0527 |  | 337.4656 | 265.9192 | 245.1916 | 349.7666 |  | 63.3946 | 128.5592 | 82.6131 | 200.4049 | 283.3856 | 353.5051 | 399.0088 | 18.8129 | 44.1086 | 20.5922 | 86.8514 | 29.775 | 45.4876 | 54.1825 | 58.0564 | 26.9276 |  |  | 2.0136 | -2.1777 | -68.2758 | 0.045954 | 4.4455 | -197.8151 | 24.0527 | -3.4082 | 0.80885 | 2.3262 | 14.1883 | 0.0099504 | 0.0013914 | 0.00047805 | 621.3807 | 625.2006 | 419.8428 | 203.5604 | 103.1395 | 53.1647 | 28.7509 | 94.7034 | 53.1542 | 36.839 | 29.5173 | 26.1559 | 27.8081 | 30.2714 | 153.166 | 131.8156 | 129.6587 | 91.4752 | 81.9202 | 152.3481 | 99.6242 | 89.8645 | 104.0005 | 274.235 | 115.088 | 246.8064 | 401.997 | 232.8906 | 382.5582 | 480.0532 | 490.7321 | 479.3472 | 474.7605 | 472.363 | 2.8951 | 2.4028 | 796.8261 | 536.9796 | 199.5837 | 796.1939 | 536.5677 | 229.6284 | 476.6487 | 506.9949 | 431.4898 | 497.8643 | 493.7518 | 421.0259 | 915.4501 | 879.3302 | 744.1559 | 742.5598 | 759.6823 |  | 879.4765 | 824.926 |  | 1062.7479 | 504.3758 | 746.2045 |  | 820.9785 |  |  | 782.5797 | 792.2456 | 811.5518 | [5 empty] | 191.6257 | 916.9429 | 544.1901 | 124.2045 | 934.2423 | 586.2166 | 153.7975 | 360.9331 | 396.8261 | 385.6072 |  |  | 523.8533 | 367.6063 | 497.0796 |  | 365.189 | 374.5841 | 436.4323 | 520.8735 | 448.3782 | 642.1553 | 288.2986 | 462.0589 | 522.8548 | 383.6275 | 512.458 | 599.5607 |  |  | 334.862 | 422.93 | 487.3841 | 408.8759 |  | 315.3981 | 386.9032 | -0.032966 | 18.9028 | 1.5694 | 1.2632 | -18.8629 | 3.0888 | 1071.08 | 0.53 | 2.7461 | -2.0612 | -11.5413 | 0.29942 | 3.6783 | -24.5364 | 8.5558 | 103.4054 |  | 5.2122 | 1.7677 | -2.2423 |  | 19.8161
42838.5125 | 7967 | 126.8327 | 100.4116 | 69.6329 | 46.2895 | 28.0659 | 25.1463 | 34.3741 | 23.1435 | 75.1697 | 52.6076 | 34.0963 | 24.4256 | 22.128 | 31.0917 | 259.5515 | 375.1974 | 370.2015 | 332.8693 | 459.0803 | 475.1594 | 329.7021 | 469.434 | 485.3407 | 374.5273 | 499.2252 | 436.2177 | 481.0594 | 605.7383 | 497.4675 | 396.9405 | 520.9367 | 427.2997 | 436.6759 | 502.1302 | 280.9194 |  | 325.0147 |  | 337.4524 | 266.431 | 245.3816 | 349.7963 |  | 63.4135 | 128.3284 | 82.628 | 198.6417 | 282.4414 | 353.667 | 398.9861 | 18.6806 | 44.1036 | 20.5914 | 86.8592 | 29.7677 | 45.4628 | 54.1552 | 58.0121 | 26.9274 |  |  | 1.9131 | -2.0877 | -68.2475 | 0.32589 | 4.7977 | -197.7783 | 24.2426 | -3.3195 | 0.79542 | 2.3497 | 14.3804 | 0.010018 | 0.0013175 | 0.00047148 | 629.4887 | 628.4301 | 419.9459 | 203.5381 | 103.143 | 53.1821 | 28.7531 | 94.7153 | 53.1669 | 36.851 | 29.5245 | 26.1526 | 27.8055 | 30.2713 | 149.9238 | 131.2869 | 122.9596 | 89.4315 | 79.8134 | 152.0973 | 99.5728 | 89.86 | 104.0096 | 274.2469 | 115.0926 | 246.7931 | 401.997 | 232.8853 | 382.521 | 480.4323 | 490.6959 | 479.3105 | 474.7344 | 472.4731 | 2.1386 | 2.5809 | 796.8974 | 537.3762 | 199.5916 | 796.462 | 542.268 | 229.6861 | 476.5864 | 507.0618 | 431.598 | 497.9531 | 493.6476 | 420.9181 | 914.154 | 879.3233 | 744.2733 | 742.681 | 761.126 |  | 880.3223 | 824.9619 |  | 1063.667 | 504.3151 | 746.1478 |  | 821.048 |  |  | 786.3931 | 793.844 | 815.4834 | [5 empty] | 191.6503 | 917.4491 | 544.7807 | 124.2191 | 934.6641 | 582.9289 | 153.8342 | 360.931 | 396.9294 | 385.5604 |  |  | 523.7147 | 368.3941 | 496.8063 |  | 365.1713 | 374.597 | 436.4646 | 520.891 | 448.5724 | 642.1068 | 287.9224 | 462.0429 | 522.7141 | 384.0804 | 512.4374 | 599.5274 |  |  | 334.3386 | 422.8326 | 487.4176 | 408.9236 |  | 315.5705 | 386.8456 | -0.036676 | 18.9037 | 1.5711 | 1.2643 | -18.8876 | 3.0889 | 1086.4 | 0.92 | 2.6758 | -2.0176 | -11.5356 | 0.79713 | 3.8217 | -24.5373 | 8.5907 | 103.6828 |  | 5.1785 | 2.0957 | -1.5043 |  | 19.8084
42838.5125 | 7968 | 126.8319 | 100.4056 | 69.6438 | 46.2927 | 28.0639 | 25.1541 | 34.3768 | 23.1472 | 75.1784 | 52.6203 | 34.1024 | 24.4249 | 22.1285 | 31.0941 | 259.5525 | 375.2282 | 370.2129 | 332.8688 | 459.1083 | 475.1829 | 329.9673 | 469.0851 | 485.403 | 374.5109 | 499.1959 | 436.1966 | 480.9046 | 604.6506 | 497.1845 | 397.1247 | 520.8133 | 427.289 | 436.8264 | 502.1618 | 281.3637 |  | 324.9945 |  | 337.4494 | 266.9837 | 245.2879 | 349.8212 |  | 63.3631 | 128.1416 | 82.7395 | 197.9285 | 282.7818 | 354.0896 | 399.1874 | 18.6283 | 44.0914 | 20.5759 | 86.872 | 29.7727 | 45.4532 | 54.1431 | 57.95 | 26.9261 |  |  | 1.8231 | -2.0378 | -68.1529 | 0.21155 | 4.8602 | -197.779 | 23.5559 | -2.9265 | 0.77674 | 2.2487 | 14.2381 | 0.0099192 | 0.0013783 | 0.00047312 | 642.1886 | 627.9268 | 420.0538 | 203.3863 | 103.1604 | 53.2039 | 28.7692 | 94.7265 | 53.1821 | 36.8609 | 29.529 | 26.1588 | 27.8088 | 30.2771 | 145.8755 | 125.1058 | 118.32 | 88.0337 | 79.4501 | 151.7908 | 99.4991 | 89.8596 | 104.0195 | 274.267 | 115.1035 | 246.7929 | 402.0044 | 232.88 | 382.493 | 480.3082 | 490.6619 | 479.2768 | 474.7011 | 472.2126 | 1.7189 | 2.0888 | 796.9688 | 537.8444 | 199.6063 | 796.6749 | 534.9646 | 229.7485 | 476.5355 | 507.0781 | 431.7063 | 498.0596 | 493.5626 | 420.8361 | 912.8689 | 879.2557 | 744.4377 | 742.9048 | 761.1767 |  | 881.4839 | 825.0322 |  | 1064.4814 | 504.2921 | 746.0968 |  | 821.0966 |  |  | 785.3033 | 793.6177 | 816.5831 | [5 empty] | 191.6893 | 917.8808 | 544.7641 | 124.2365 | 934.8872 | 563.9196 | 153.8615 | 360.9174 | 396.8879 | 385.5185 |  |  | 523.6658 | 369.2426 | 496.731 |  | 365.2607 | 374.5772 | 435.9982 | 520.9428 | 448.1145 | 642.0643 | 288.4316 | 462.1417 | 522.918 | 384.411 | 512.372 | 599.4507 |  |  | 333.7524 | 422.8281 | 487.5998 | 409.0209 |  | 315.5504 | 386.8364 | 0.34397 | 18.9028 | 1.5717 | 1.2637 | -18.7821 | 3.0889 | 1049.75 | 0.73 | 2.6116 | -1.9929 | -11.525 | 0.6421 | 3.8478 | -24.5456 | 8.471 | 104.1186 |  | 5.1528 | 2.5061 | -0.99779 |  | 19.8112
42838.5125 | 7969 | 126.8438 | 100.3934 | 69.6557 | 46.298 | 28.0656 | 25.156 | 34.3856 | 23.1456 | 75.1954 | 52.6402 | 34.1127 | 24.4266 | 22.1336 | 31.0994 | 259.5365 | 375.2442 | 370.22 | 332.8504 | 459.145 | 475.1898 | 329.9819 | 469.0209 | 485.2818 | 374.4775 | 499.1988 | 435.988 | 481.5566 | 602.6608 | 496.9369 | 397.3183 | 520.7124 | 427.3856 | 436.982 | 502.1835 | 281.194 |  | 324.9643 |  | 337.4346 | 266.5364 | 245.1621 | 349.8482 |  | 63.2913 | 128.1222 | 82.9046 | 198.9414 | 282.7079 | 354.5036 | 399.437 | 18.5629 | 44.0835 | 20.563 | 86.8656 | 29.7612 | 45.426 | 54.115 | 57.881 | 26.9225 |  |  | 1.76 | -2.0989 | -68.216 | 0.45731 | 4.8812 | -197.823 | 23.8312 | -3.2905 | 0.92289 | 2.3069 | 14.0168 | 0.010103 | 0.0013011 | 0.00047148 | 633.7943 | 623.6673 | 420.1524 | 203.1574 | 103.1576 | 53.2138 | 28.7568 | 94.7464 | 53.1912 | 36.8621 | 29.531 | 26.1627 | 27.8069 | 30.2818 | 141.3737 | 119.3963 | 113.8917 | 85.4952 | 77.5621 | 151.4788 | 99.3429 | 89.8691 | 104.028 | 274.2839 | 115.1125 | 246.7924 | 402.0146 | 232.8727 | 382.4641 | 480.422 | 490.6075 | 479.2354 | 474.6363 | 471.7662 | 4.1538 | 3.091 | 796.9835 | 537.9021 | 199.6062 | 796.7602 | 533.5862 | 229.8006 | 476.4879 | 507.0918 | 431.6675 | 498.1603 | 493.6634 | 420.9226 | 914.6171 | 879.0588 | 744.5154 | 742.9374 | 761.1451 |  | 882.0447 | 825.0765 |  | 1064.9847 | 504.381 | 746.0471 |  | 821.1437 |  |  | 786.2976 | 793.6744 | 817.4149 | [5 empty] | 191.7229 | 918.0861 | 544.8364 | 124.2604 | 934.743 | 556.3961 | 153.9098 | 360.8899 | 396.8381 | 385.4812 |  |  | 523.7221 | 368.865 | 496.6464 |  | 365.2604 | 374.577 | 435.515 | 520.9885 | 448.211 | 641.9963 | 288.7316 | 462.3104 | 523.0213 | 384.8993 | 512.368 | 599.4115 |  |  | 333.0181 | 422.893 | 487.6936 | 409.1048 |  | 315.4364 | 386.7517 | 0.23063 | 18.9037 | 1.5701 | 1.2611 | -18.9331 | 3.0889 | 1050.76 | 0.8 | 2.5656 | -2.0225 | -11.53 | 0.94404 | 3.8574 | -24.5564 | 8.5232 | 104.331 |  | 5.1507 | 2.9662 | -0.52496 |  | 19.8166
42838.5125 | 7970 | 126.8604 | 100.3848 | 69.6678 | 46.3162 | 28.069 | 25.1561 | 34.3978 | 23.152 | 75.2232 | 52.6546 | 34.1251 | 24.4345 | 22.1428 | 31.1082 | 259.5378 | 375.2705 | 370.2277 | 332.8515 | 459.1767 | 475.2086 | 330.2187 | 469.118 | 485.2944 | 374.4626 | 499.2535 | 435.8815 | 481.1755 | 601.3456 | 496.1056 | 397.4967 | 520.5826 | 427.4416 | 437.125 | 502.2419 | 281.1226 |  | 324.9247 |  | 337.4238 | 266.6088 | 245.053 | 349.8758 |  | 63.269 | 128.1026 | 82.9676 | 201.6358 | 283.6123 | 355.001 | 399.6628 | 18.5359 | 44.0631 | 20.5447 | 86.8386 | 29.748 | 45.4144 | 54.0822 | 57.7919 | 26.9115 |  |  | 1.7948 | -1.9412 | -68.6793 | 0.066982 | 5.1427 | -197.7816 | 23.3883 | -3.0605 | 0.84271 | 2.1942 | 13.9699 | 0.010072 | 0.0014621 | 0.00044355 | 637.2057 | 625.8722 | 420.268 | 203.0142 | 103.1646 | 53.2312 | 28.7628 | 94.7692 | 53.1972 | 36.8698 | 29.5366 | 26.1578 | 27.8098 | 30.2833 | 143.3674 | 123.1337 | 113.7741 | 84.8556 | 75.4562 | 151.3529 | 99.2605 | 89.861 | 104.0226 | 274.3004 | 115.1226 | 246.7756 | 402.0073 | 232.8586 | 382.4257 | 480.1254 | 490.6632 | 479.1898 | 474.5861 | 471.5346 | 3.4323 | 5.0837 | 797.0903 | 538.3881 | 199.6254 | 796.7385 | 528.549 | 229.8705 | 476.443 | 507.1826 | 431.5652 | 498.2652 | 493.5912 | 420.9176 | 916.2959 | 878.811 | 744.5606 | 742.9905 | 762.2962 |  | 882.6956 | 825.1197 |  | 1065.2995 | 504.4531 | 746.0044 |  | 821.2106 |  |  | 790.018 | 794.7553 | 832.8292 | [5 empty] | 191.7454 | 918.2125 | 545.2271 | 124.2599 | 934.5698 | 542.4371 | 153.9365 | 360.9039 | 396.9506 | 385.4388 |  |  | 524.0233 | 367.8529 | 496.8409 |  | 365.2728 | 374.5853 | 435.3145 | 521.0738 | 449.011 | 641.9503 | 288.359 | 462.3949 | 522.85 | 385.3985 | 512.395 | 599.4159 |  |  | 332.4039 | 422.9738 | 487.562 | 409.0865 |  | 315.3004 | 386.7823 | 0.060712 | 18.9027 | 1.5705 | 1.2601 | -18.8413 | 3.0889 | 1034.79 | 0.51 | 2.5895 | -1.945 | -11.5688 | 0.36129 | 3.9609 | -24.5636 | 8.4469 | 104.5449 |  | 5.1517 | 2.7285 | -0.52201 |  | 19.8302
42838.5125 | 7971 | 126.8656 | 100.3949 | 69.6829 | 46.3287 | 28.075 | 25.1515 | 34.4067 | 23.151 | 75.2462 | 52.6612 | 34.1277 | 24.4326 | 22.1413 | 31.1122 | 259.538 | 375.3032 | 370.2533 | 332.8591 | 459.2076 | 475.2342 | 331.0725 | 469.2834 | 485.2891 | 374.4408 | 499.308 | 436.0277 | 480.0742 | 599.6676 | 495.3925 | 397.6804 | 520.4444 | 427.5031 | 437.2689 | 502.2899 | 281.8794 |  | 324.8948 |  | 337.4149 | 267.3524 | 245.113 | 349.9007 |  | 63.2708 | 127.9281 | 82.9023 | 203.0559 | 283.6465 | 355.0946 | 399.7063 | 18.6418 | 44.0459 | 20.4166 | 86.8271 | 29.752 | 45.4077 | 54.0605 | 57.7213 | 26.9127 |  |  | 1.6588 | -1.9326 | -68.327 | -0.003986 | 4.4429 | -197.7993 | 23.9975 | -3.259 | 0.80554 | 2.2903 | 14.1753 | 0.010093 | 0.0012764 | 0.00044848 | 636.4109 | 629.283 | 420.3849 | 203.2509 | 103.1766 | 53.2546 | 28.7768 | 94.784 | 53.2235 | 36.883 | 29.5427 | 26.1627 | 27.812 | 30.2896 | 144.8381 | 133.6204 | 122.1531 | 85.2369 | 75.4808 | 151.2383 | 99.3662 | 89.8625 | 104.0331 | 274.3114 | 115.1304 | 246.7671 | 402.0069 | 232.8456 | 382.3848 | 479.9728 | 490.791 | 479.1568 | 474.5914 | 471.6384 | 6.371 | 5.9191 | 797.3634 | 538.8163 | 199.6304 | 797.2499 | 516.2646 | 229.9317 | 476.3982 | 507.2917 | 431.5665 | 498.3554 | 493.461 | 420.8524 | 918.7042 | 878.5019 | 744.6296 | 743.0568 | 764.5181 |  | 883.1728 | 825.1579 |  | 1065.5354 | 504.5162 | 745.9562 |  | 821.2515 |  |  | 795.7847 | 798.0349 | 839.3274 | [5 empty] | 191.776 | 918.3115 | 544.8436 | 124.2779 | 934.3443 | 551.4087 | 153.9859 | 360.9102 | 396.9765 | 385.3991 |  |  | 524.1678 | 367.3941 | 497.0313 |  | 365.2858 | 374.5219 | 435.4765 | 521.1409 | 449.3106 | 641.9024 | 288.7253 | 462.3897 | 522.6372 | 385.9425 | 512.3131 | 599.4698 |  |  | 332.0452 | 423.0532 | 487.4611 | 409.1395 |  | 315.4584 | 386.8048 | 0.14623 | 18.9035 | 1.5716 | 1.2614 | -18.9432 | 3.0889 | 1039.57 | 0.6 | 2.4883 | -1.9402 | -11.5366 | -0.088115 | 3.6818 | -24.5665 | 8.5569 | 104.6636 |  | 5.1536 | 2.5504 | -1.44 |  | 19.8438
42838.5125 | 7972 | 126.8709 | 100.3874 | 69.6875 | 46.3342 | 28.0744 | 25.1507 | 34.4033 | 23.1425 | 75.2579 | 52.6698 | 34.1337 | 24.4331 | 22.1253 | 31.1173 | 259.5273 | 375.3229 | 370.272 | 332.8582 | 459.2411 | 475.2449 | 331.4405 | 469.423 | 485.4145 | 374.423 | 499.3789 | 435.852 | 480.7824 | 598.6274 | 495.4742 | 397.8713 | 520.2483 | 427.5192 | 437.43 | 502.4258 | 282.5411 |  | 324.8702 |  | 337.4059 | 268.1355 | 245.3235 | 349.9339 |  | 63.2062 | 127.6342 | 82.8281 | 204.053 | 283.5912 | 355.4743 | 399.7463 | 18.7904 | 44.0408 | 20.4677 | 86.8236 | 29.7647 | 45.4135 | 54.0304 | 57.6591 | 26.9126 |  |  | 1.6686 | -2.0772 | -68.2475 | 0.07881 | 4.8661 | -197.802 | 23.7281 | -3.259 | 0.86781 | 2.3297 | 14.1706 | 0.0099602 | 0.0013208 | 0.00046162 | 635.5926 | 628.6408 | 420.4933 | 203.2821 | 103.1884 | 53.261 | 28.7786 | 94.8008 | 53.2301 | 36.8845 | 29.5431 | 26.1668 | 27.8109 | 30.2963 | 146.7691 | 138.5751 | 128.0203 | 86.7788 | 78.2928 | 151.3119 | 99.4902 | 89.8546 | 104.039 | 274.3267 | 115.1345 | 246.7537 | 402.0015 | 232.8317 | 382.3531 | 480.0212 | 490.8902 | 479.1518 | 474.569 | 471.9526 | 4.9933 | 4.4821 | 797.5237 | 539.2916 | 199.6351 | 797.409 | 522.4074 | 229.9974 | 476.3441 | 507.3801 | 431.4698 | 498.4507 | 493.4025 | 420.6337 | 919.1149 | 878.1462 | 744.5171 | 742.8325 | 766.1026 |  | 883.4518 | 825.2034 |  | 1065.7324 | 504.5173 | 745.8909 |  | 821.3032 |  |  | 797.3882 | 800.673 | 832.0727 | [5 empty] | 191.8053 | 918.3252 | 544.3264 | 124.2873 | 934.1839 | 585.5649 | 154.0223 | 360.8972 | 397.0473 | 385.3652 |  |  | 524.151 | 367.1541 | 497.2758 |  | 365.3335 | 374.5342 | 435.8775 | 521.1573 | 449.6378 | 641.8554 | 289.1503 | 462.4174 | 522.6196 | 386.6103 | 512.3393 | 599.4618 |  |  | 332.9619 | 422.9046 | 487.4709 | 409.1878 |  | 315.7504 | 386.7433 | 0.4332 | 18.9033 | 1.5706 | 1.2602 | -18.9364 | 3.0889 | 1045.24 | 0.74 | 2.4958 | -2.0108 | -11.5257 | 0.39166 | 3.8544 | -24.5741 | 8.5113 | 104.7252 |  | 5.1483 | 2.3453 | -2.0767 |  | 19.8479
42838.5126 | 7973 | 126.8675 | 100.3953 | 69.7044 | 46.3458 | 28.0728 | 25.1531 | 34.4173 | 23.146 | 75.2697 | 52.6864 | 34.1354 | 24.4278 | 22.1274 | 31.1219 | 259.5296 | 375.35 | 370.2755 | 332.8499 | 459.2692 | 475.2596 | 331.772 | 469.604 | 485.4712 | 374.407 | 499.5458 | 435.6842 | 479.7729 | 598.3574 | 496.4412 | 398.0555 | 520.1301 | 427.5313 | 437.5701 | 502.6118 | 283.1953 |  | 324.8373 |  | 337.385 | 267.8325 | 245.6494 | 349.9679 |  | 63.1158 | 127.3342 | 82.7991 | 206.1268 | 283.5744 | 355.3329 | 399.4982 | 18.7865 | 44.0501 | 20.6454 | 86.8115 | 29.7996 | 45.4178 | 54.0085 | 57.6363 | 26.912 |  |  | 1.758 | -1.9721 | -68.3277 | 0.45205 | 4.3601 | -197.7908 | 23.8371 | -3.328 | 0.90615 | 2.3201 | 14.0813 | 0.010075 | 0.0014128 | 0.00047312 | 626.3575 | 628.1172 | 420.5954 | 203.1711 | 103.1915 | 53.2757 | 28.7763 | 94.8183 | 53.2384 | 36.8912 | 29.5493 | 26.1687 | 27.8109 | 30.2969 | 151.3651 | 142.1283 | 130.6061 | 86.383 | 79.2626 | 151.4405 | 99.5771 | 89.8469 | 104.0385 | 274.3372 | 115.1273 | 246.7429 | 402.0012 | 232.8144 | 382.3129 | 480.2677 | 490.9024 | 479.1583 | 474.5224 | 472.1083 | 6.6646 | 5.4816 | 797.5642 | 539.8391 | 199.6452 | 797.2217 | 522.6681 | 230.0497 | 476.271 | 507.4932 | 431.3234 | 498.5474 | 493.2148 | 420.6378 | 920.8964 | 877.8632 | 744.3921 | 742.6398 | 769.5076 |  | 883.4793 | 825.2391 |  | 1066.0336 | 504.4858 | 745.8347 |  | 821.3742 |  |  | 801.5027 | 803.2328 | 833.6452 | [5 empty] | 191.8386 | 918.552 | 544.0019 | 124.3107 | 934.4803 | 587.3513 | 154.0645 | 360.8882 | 397.09 | 385.3361 |  |  | 524.0553 | 367.513 | 497.2698 |  | 365.3854 | 374.5618 | 436.5004 | 521.1197 | 449.0229 | 641.7838 | 289.0888 | 462.5923 | 522.9196 | 386.3447 | 512.3625 | 599.4411 |  |  | 333.4746 | 422.5777 | 487.4857 | 409.2459 |  | 316.0063 | 386.7167 | 0.24361 | 18.903 | 1.5692 | 1.2595 | -18.8229 | 3.0889 | 1055.94 | 0.76 | 2.5634 | -1.9585 | -11.5281 | 0.93768 | 3.6481 | -24.5707 | 8.5298 | 104.641 |  | 5.1357 | 1.8511 | -2.3533 |  | 19.8451
42838.5126 | 7974 | 126.878 | 100.4147 | 69.7256 | 46.3793 | 28.0895 | 25.1687 | 34.4341 | 23.1606 | 75.3013 | 52.7039 | 34.1488 | 24.4441 | 22.1323 | 31.136 | 259.517 | 375.3721 | 370.2779 | 332.8448 | 459.3013 | 475.2733 | 332.595 | 469.6823 | 485.604 | 374.3861 | 499.8167 | 435.876 | 479.4523 | 597.6698 | 495.7125 | 398.2614 | 520.1027 | 427.4944 | 437.7295 | 502.7116 | 284.0498 |  | 324.8001 |  | 337.3812 | 266.9715 | 245.7093 | 349.9883 |  | 63.198 | 127.211 | 82.7789 | 207.2003 | 283.4347 | 354.7502 | 399.5676 | 18.757 | 44.0471 | 20.7103 | 86.8051 | 29.8016 | 45.4333 | 53.9671 | 57.6267 | 26.9164 |  |  | 1.5037 | -1.8571 | -68.126 | 0.20103 | 4.5073 | -197.8565 | 23.9627 | -3.2649 | 0.89525 | 2.3807 | 14.0763 | 0.0099027 | 0.0013389 | 0.0004797 | 636.3107 | 630.6538 | 420.6986 | 202.9957 | 103.1948 | 53.2838 | 28.7775 | 94.8311 | 53.2535 | 36.8944 | 29.5534 | 26.1688 | 27.8018 | 30.2993 | 154.127 | 147.4604 | 136.7917 | 88.8581 | 82.8788 | 151.6215 | 99.7403 | 89.8434 | 104.0469 | 274.3513 | 115.1379 | 246.7396 | 402.0023 | 232.7997 | 382.2875 | 480.2033 | 490.8871 | 479.1689 | 474.4848 | 472.2942 | 5.3794 | 5.5681 | 797.7774 | 540.1314 | 199.6456 | 797.6085 | 522.7306 | 230.0912 | 476.2145 | 508.5031 | 431.3296 | 498.6474 | 493.0819 | 420.3617 | 920.2648 | 877.5699 | 744.2578 | 742.451 | 773.6977 |  | 885.0691 | 825.2983 |  | 1066.399 | 504.4744 | 745.7766 |  | 821.4289 |  |  | 804.2051 | 805.3357 | 835.743 | [5 empty] | 191.8698 | 918.8734 | 544.3127 | 124.3197 | 934.7791 | 596.0691 | 154.1071 | 360.8954 | 397.0214 | 385.2945 |  |  | 523.9102 | 368.3227 | 497.001 |  | 365.3629 | 374.5508 | 437.1905 | 521.0957 | 448.9984 | 641.7293 | 289.0803 | 462.7007 | 523.2979 | 386.0804 | 512.305 | 599.4965 |  |  | 333.7852 | 422.7251 | 487.5701 | 409.2804 |  | 316.0507 | 386.7052 | 0.36345 | 18.9024 | 1.5707 | 1.2613 | -18.8149 | 3.0889 | 1053.17 | 1.31 | 2.3696 | -1.9002 | -11.5093 | 0.62521 | 3.7074 | -24.5633 | 8.5483 | 105.1279 |  | 5.124 | 1.5675 | -3.0206 |  | 19.838
42838.5126 | 7975 | 126.8726 | 100.4138 | 69.7355 | 46.3769 | 28.0875 | 25.1564 | 34.4302 | 23.1479 | 75.3161 | 52.7044 | 34.1522 | 24.4334 | 22.1318 | 31.1259 | 259.5197 | 375.3991 | 370.2952 | 332.8476 | 459.3345 | 475.2908 | 333.219 | 469.7594 | 485.71 | 374.3709 | 499.981 | 435.8907 | 479.2783 | 597.2217 | 494.971 | 398.4471 | 520.1315 | 427.3642 | 437.8875 | 502.7943 | 284.9293 |  | 324.7788 |  | 337.3698 | 266.9524 | 245.8535 | 350.0195 |  | 63.2392 | 127.227 | 82.6727 | 207.6136 | 283.7413 | 354.0335 | 399.9204 | 18.8372 | 44.0493 | 20.7748 | 86.8074 | 29.8064 | 45.4441 | 53.9482 | 57.6283 | 26.909 |  |  | 1.8172 | -2.0016 | -68.235 | 0.49739 | 4.299 | -197.773 | 23.7438 | -3.3425 | 0.83765 | 2.3249 | 13.8886 | 0.01009 | 0.0013011 | 0.00048462 | 638.807 | 630.5316 | 420.8064 | 202.9114 | 103.2034 | 53.3023 | 28.7879 | 94.8516 | 53.2659 | 36.9028 | 29.5524 | 26.1676 | 27.8153 | 30.3076 | 153.8669 | 145.7372 | 141.1615 | 91.1291 | 84.5916 | 151.6882 | 99.9845 | 89.8398 | 104.0532 | 274.3631 | 115.1486 | 246.7217 | 402.0066 | 232.788 | 382.2368 | 479.7994 | 490.8203 | 479.1186 | 474.446 | 472.2729 | 5.1765 | 4.88 | 797.9804 | 540.3309 | 199.6709 | 797.7802 | 537.205 | 230.1687 | 476.1559 | 508.8271 | 431.4744 | 498.7628 | 492.908 | 420.1314 | 919.3596 | 877.3592 | 744.0767 | 742.2277 | 774.4189 |  | 887.766 | 825.3384 |  | 1066.9459 | 504.5083 | 745.7003 |  | 821.4681 |  |  | 801.902 | 805.4938 | 835.5862 | [5 empty] | 191.8919 | 919.3459 | 544.6797 | 124.3346 | 935.3982 | 604.5393 | 154.1391 | 360.8982 | 396.918 | 385.2609 |  |  | 523.9448 | 368.8252 | 497.0309 |  | 365.3941 | 374.515 | 437.6392 | 521.0528 | 449.2619 | 641.7005 | 288.9545 | 462.6681 | 523.5097 | 385.4482 | 512.2512 | 599.5354 |  |  | 334.8131 | 422.7922 | 487.5976 | 409.2773 |  | 316.1294 | 386.6607 | 0.31151 | 18.9028 | 1.5711 | 1.2605 | -18.9428 | 3.0889 | 1057.41 | 1.09 | 2.6036 | -1.9729 | -11.5187 | 0.98345 | 3.6187 | -24.5441 | 8.5043 | 106.1364 |  | 5.1134 | 1.605 | -3.4761 |  | 19.83
42838.5126 | 7976 | 126.8906 | 100.4038 | 69.7505 | 46.3935 | 28.0855 | 25.1644 | 34.4361 | 23.153 | 75.3294 | 52.7203 | 34.1563 | 24.4417 | 22.1385 | 31.1422 | 259.5099 | 375.4211 | 370.3063 | 332.8491 | 459.3638 | 475.3001 | 334.1147 | 469.7728 | 485.6355 | 374.3455 | 500.0635 | 435.6713 | 476.076 | 595.8842 | 493.6044 | 398.6325 | 519.9641 | 427.3679 | 438.0285 | 502.8673 | 285.5612 |  | 324.7451 |  | 337.3562 | 267.4718 | 245.9446 | 350.0427 |  | 63.1978 | 127.3423 | 82.6863 | 207.9453 | 283.7785 | 353.92 | 400.132 | 18.9691 | 44.0497 | 20.9366 | 86.8107 | 29.8061 | 45.4557 | 53.9162 | 57.6415 | 26.9114 |  |  | 1.6726 | -1.8643 | -68.1858 | 0.33246 | 4.571 | -197.7947 | 24.4095 | -3.2222 | 0.82617 | 2.3933 | 14.0706 | 0.010031 | 0.0015031 | 0.00046327 | 639.93 | 631.1218 | 420.9078 | 202.9153 | 103.2128 | 53.3097 | 28.7823 | 94.8635 | 53.2721 | 36.9034 | 29.5486 | 26.1642 | 27.8086 | 30.3119 | 155.1839 | 138.2824 | 138.6465 | 93.1516 | 87.3644 | 151.7611 | 100.1349 | 89.8383 | 104.0605 | 274.3848 | 115.156 | 246.725 | 402.0215 | 232.7856 | 382.2141 | 479.8141 | 490.7753 | 479.0574 | 474.4072 | 472.2366 | 5.9033 | 4.0454 | 798.0088 | 540.6031 | 199.6747 | 797.8243 | 529.5415 | 230.2248 | 476.1109 | 508.922 | 431.3608 | 498.878 | 492.8471 | 420.2003 | 920.1715 | 877.1848 | 743.8391 | 741.8855 | 771.8569 |  | 889.482 | 825.3752 |  | 1067.5135 | 504.464 | 745.6481 |  | 821.4958 |  |  | 797.4095 | 804.5729 | 833.5526 | [5 empty] | 191.9408 | 919.857 | 544.9731 | 124.3605 | 935.9468 | 593.5615 | 154.1859 | 360.8697 | 396.8942 | 385.2274 |  |  | 524.0495 | 369.1133 | 497.0106 |  | 365.4568 | 374.4461 | 438.1852 | 521.0065 | 449.428 | 641.6518 | 288.5963 | 462.6768 | 523.6107 | 384.9884 | 512.2359 | 599.5572 |  |  | 335.7954 | 422.8232 | 487.6523 | 409.3415 |  | 316.3413 | 386.644 | 0.97207 | 18.9027 | 1.5697 | 1.2586 | -18.6884 | 3.0888 | 1056.32 | 0.61 | 2.4957 | -1.9042 | -11.5162 | 0.80414 | 3.7311 | -24.5433 | 8.6219 | 106.8656 |  | 5.0916 | 1.468 | -3.1782 |  | 19.8252
42838.5126 | 7977 | 126.9152 | 100.3924 | 69.7536 | 46.3991 | 28.0891 | 25.1619 | 34.4497 | 23.1569 | 75.3479 | 52.7298 | 34.1607 | 24.4443 | 22.1346 | 31.1429 | 259.5088 | 375.4443 | 370.322 | 332.8541 | 459.3983 | 475.3236 | 334.6783 | 469.7487 | 485.5792 | 374.3303 | 500.1353 | 435.6782 | 473.3755 | 594.807 | 491.2928 | 398.8225 | 519.7543 | 427.3661 | 438.1843 | 502.9347 | 286.0093 |  | 324.7191 |  | 337.3528 | 267.5953 | 246.0102 | 350.0692 |  | 63.0714 | 127.2049 | 82.7036 | 208.4106 | 284.0322 | 354.0651 | 400.221 | 19.1097 | 44.0335 | 20.9616 | 86.8309 | 29.7959 | 45.461 | 53.9031 | 57.6797 | 26.913 |  |  | 1.8132 | -1.7657 | -68.0734 | 0.14847 | 4.8924 | -197.7671 | 24.165 | -3.2741 | 0.68703 | 2.4153 | 14.1214 | 0.010074 | 0.0012485 | 0.00048298 | 635.9324 | 629.1503 | 421.0385 | 202.836 | 103.2115 | 53.3343 | 28.7988 | 94.8799 | 53.2883 | 36.9168 | 29.553 | 26.1727 | 27.8061 | 30.312 | 155.8417 | 138.6852 | 138.4317 | 92.9331 | 88.1686 | 151.9189 | 100.2659 | 89.8454 | 104.0746 | 274.403 | 115.1657 | 246.7085 | 402.0303 | 232.7726 | 382.1877 | 480.1392 | 490.7558 | 479.0037 | 474.3779 | 472.118 | 4.8851 | 5.1952 | 798.0018 | 540.6704 | 199.6874 | 797.973 | 541.68 | 230.2726 | 476.0483 | 508.8629 | 431.4438 | 498.9687 | 492.5379 | 420.194 | 919.6302 | 877.036 | 743.5483 | 741.5093 | 769.5074 |  | 891.0644 | 825.3899 |  | 1068.0719 | 504.4559 | 745.579 |  | 821.5036 |  |  | 795.9158 | 803.9673 | 831.1142 | [5 empty] | 191.9748 | 920.391 | 545.3943 | 124.3708 | 936.4946 | 589.491 | 154.2289 | 360.8275 | 396.8784 | 385.1965 |  |  | 524.0369 | 368.5499 | 496.6592 |  | 365.4972 | 374.3865 | 438.6661 | 521.0573 | 449.5952 | 641.5945 | 288.2399 | 462.6921 | 523.6623 | 384.9182 | 512.1792 | 599.5665 |  |  | 336.478 | 422.853 | 487.7294 | 409.4133 |  | 316.511 | 386.6935 | 0.21115 | 18.9028 | 1.5703 | 1.2609 | -18.8426 | 3.0889 | 1070.19 | 0.74 | 2.5946 | -1.8529 | -11.5048 | 0.53728 | 3.8604 | -24.5444 | 8.5796 | 107.5399 |  | 5.075 | 1.4152 | -3.1382 |  | 19.8259
42838.5126 | 7978 | 126.9464 | 100.398 | 69.7681 | 46.4105 | 28.1081 | 25.1666 | 34.4602 | 23.1605 | 75.3683 | 52.7467 | 34.1713 | 24.4471 | 22.1418 | 31.1456 | 259.513 | 375.4718 | 370.3402 | 332.8607 | 459.4342 | 475.3445 | 335.0517 | 469.7766 | 485.562 | 374.3139 | 500.189 | 435.7484 | 473.5056 | 593.4171 | 489.7132 | 399.0074 | 519.5547 | 427.3084 | 438.3388 | 502.9541 | 286.4062 |  | 324.6904 |  | 337.3449 | 268.1402 | 246.1728 | 350.0945 |  | 62.9972 | 126.959 | 82.7268 | 208.1039 | 284.7688 | 354.3142 | 400.238 | 19.3157 | 44.036 | 20.9386 | 86.8855 | 29.7868 | 45.4228 | 53.8711 | 57.6909 | 26.9017 |  |  | 1.5379 | -2.0969 | -68.1076 | 0.26083 | 4.9857 | -197.8079 | 23.9344 | -3.3602 | 0.8505 | 2.3159 | 14.0197 | 0.0099898 | 0.0014029 | 0.0004567 | 626.7546 | 625.4685 | 421.1334 | 202.6538 | 103.2221 | 53.3402 | 28.7929 | 94.8903 | 53.2907 | 36.9172 | 29.555 | 26.1628 | 27.8014 | 30.3123 | 156.4068 | 139.4191 | 139.1462 | 95.8563 | 90.2607 | 152.0158 | 100.4262 | 89.8324 | 104.0774 | 274.4088 | 115.1723 | 246.7026 | 402.0236 | 232.754 | 382.1467 | 480.88 | 490.7146 | 478.9549 | 474.3335 | 472.0287 | 4.545 | 2.7964 | 797.9718 | 540.69 | 199.6993 | 797.9445 | 542.7058 | 230.3376 | 476.0003 | 508.7855 | 431.4013 | 499.0688 | 492.3859 | 419.7522 | 922.3974 | 876.9191 | 743.3825 | 741.4068 | 766.7883 |  | 891.7204 | 825.3767 |  | 1068.6002 | 504.4583 | 745.5249 |  | 821.5412 |  |  | 793.458 | 801.7823 | 830.0698 | [5 empty] | 191.9937 | 920.9074 | 545.9322 | 124.3809 | 936.8838 | 612.1177 | 154.2608 | 360.7874 | 396.8815 | 385.1675 |  |  | 524.0409 | 368.4678 | 496.5805 |  | 365.5267 | 374.3282 | 438.6136 | 521.1526 | 449.8382 | 641.5322 | 288.5069 | 462.5683 | 523.629 | 384.8626 | 512.1104 | 599.5443 |  |  | 336.4 | 422.5908 | 487.7691 | 409.4695 |  | 316.596 | 386.6729 | 0.5048 | 18.9036 | 1.5708 | 1.2615 | -18.9866 | 3.0888 | 1071.56 | 0.88 | 2.387 | -2.0186 | -11.5041 | 0.71193 | 3.8978 | -24.5518 | 8.5403 | 107.8686 |  | 5.0607 | 1.3649 | -3.1979 |  | 19.8231
42838.5126 | 7979 | 126.9469 | 100.4056 | 69.7791 | 46.425 | 28.1081 | 25.165 | 34.4574 | 23.1591 | 75.3836 | 52.7569 | 34.1773 | 24.4424 | 22.1361 | 31.1513 | 259.5086 | 375.4958 | 370.347 | 332.8501 | 459.4642 | 475.3602 | 335.7484 | 469.7599 | 485.5772 | 374.2947 | 500.244 | 435.716 | 472.8416 | 591.8153 | 489.1356 | 399.1938 | 519.4289 | 427.1887 | 438.4869 | 502.9097 | 286.2295 |  | 324.6628 |  | 337.3354 | 268.8721 | 246.1773 | 350.1221 |  | 62.9514 | 126.903 | 82.6299 | 209.2352 | 285.6024 | 354.6277 | 400.1182 | 19.4627 | 44.0443 | 20.9151 | 86.9281 | 29.8018 | 45.409 | 53.8482 | 57.7132 | 26.8977 |  |  | 1.8283 | -2.1278 | -67.9696 | 0.32983 | 4.7912 | -197.8092 | 23.7839 | -3.1847 | 0.9153 | 2.2972 | 13.9893 | 0.01001 | 0.00126 | 0.00047477 | 628.0239 | 627.0705 | 421.2455 | 202.5953 | 103.2234 | 53.3605 | 28.8001 | 94.9063 | 53.3055 | 36.9201 | 29.5584 | 26.1679 | 27.8036 | 30.3161 | 161.1776 | 135.5516 | 131.8789 | 92.1071 | 87.5289 | 152.1888 | 100.4294 | 89.8372 | 104.0803 | 274.4301 | 115.1774 | 246.6884 | 402.0292 | 232.7415 | 382.1142 | 481.4226 | 490.7892 | 478.9444 | 474.3046 | 472.4894 | 5.1468 | 3.7726 | 798.1259 | 540.7292 | 199.6939 | 798.1856 | 535.6653 | 230.3865 | 475.9381 | 508.7365 | 431.5725 | 499.1654 | 492.3847 | 419.2814 | 924.9181 | 876.7487 | 743.2857 | 741.3226 | 763.4222 |  | 891.6802 | 825.392 |  | 1069.0442 | 504.4525 | 745.461 |  | 821.6045 |  |  | 792.9551 | 800.2255 | 830.5474 | [5 empty] | 192.0151 | 921.3432 | 546.0545 | 124.3927 | 937.1463 | 623.0507 | 154.2924 | 360.7403 | 396.8842 | 385.1229 |  |  | 523.9343 | 368.8385 | 496.6103 |  | 365.5097 | 374.2467 | 438.2296 | 521.1973 | 450.2499 | 641.4705 | 289.0009 | 462.289 | 523.4726 | 384.5495 | 512.189 | 599.5448 |  |  | 336.6915 | 422.269 | 487.6901 | 409.515 |  | 316.5647 | 386.6926 | 0.451 | 18.9025 | 1.5704 | 1.2612 | -18.8407 | 3.0889 | 1071.39 | 1.47 | 2.6017 | -2.0333 | -11.4917 | 0.80052 | 3.822 | -24.558 | 8.5155 | 107.9466 |  | 5.0476 | 0.85701 | -2.39 |  | 19.8199
42838.5126 | 7980 | 126.9346 | 100.4012 | 69.7926 | 46.4261 | 28.1011 | 25.1607 | 34.4595 | 23.1613 | 75.3867 | 52.7617 | 34.1732 | 24.4301 | 22.1275 | 31.1506 | 259.5152 | 375.5218 | 370.3652 | 332.8499 | 459.4966 | 475.3723 | 335.7137 | 469.8493 | 485.7145 | 374.2774 | 500.2389 | 435.96 | 471.0453 | 590.603 | 487.6786 | 399.3834 | 519.2199 | 427.1777 | 438.6351 | 502.8471 | 285.6721 |  | 324.6354 |  | 337.3202 | 268.7264 | 246.1856 | 350.1529 |  | 62.9744 | 126.9038 | 82.5807 | 208.5608 | 285.4808 | 354.1747 | 400.1611 | 19.6211 | 44.0331 | 20.8903 | 86.9824 | 29.7974 | 45.4136 | 53.8327 | 57.7231 | 26.8967 |  |  | 1.99 | -2.4958 | -68.1522 | 0.29434 | 3.9934 | -197.7829 | 24.0454 | -3.3017 | 0.92619 | 2.3767 | 14.186 | 0.0099307 | 0.0014457 | 0.0004567 | 618.0651 | 624.2987 | 421.3627 | 202.825 | 103.2282 | 53.378 | 28.8097 | 94.9256 | 53.3181 | 36.9313 | 29.567 | 26.1699 | 27.802 | 30.323 | 160.1964 | 132.1265 | 130.3547 | 88.8978 | 84.2791 | 152.2735 | 100.4351 | 89.8299 | 104.0851 | 274.4429 | 115.1829 | 246.6693 | 402.0392 | 232.7213 | 382.0778 | 482.4485 | 490.887 | 478.9562 | 474.256 | 473.1165 | 4.0909 | 2.9481 | 798.3681 | 541.1902 | 199.7286 | 798.4696 | 536.5391 | 230.4516 | 475.8909 | 508.6933 | 431.5365 | 499.2662 | 492.3101 | 419.2286 | 926.182 | 876.6105 | 743.1212 | 741.1237 | 761.9755 |  | 892.5536 | 825.4285 |  | 1069.3597 | 504.4977 | 745.4087 |  | 821.6433 |  |  | 792.4901 | 800.4417 | 830.7897 | [5 empty] | 192.0477 | 921.5621 | 545.6482 | 124.4043 | 936.9758 | 607.9584 | 154.3395 | 360.6977 | 396.958 | 385.0889 |  |  | 523.8502 | 369.1651 | 496.9551 |  | 365.5153 | 374.1793 | 437.8283 | 521.303 | 450.4455 | 641.4168 | 289.1041 | 462.1421 | 523.5253 | 383.9167 | 512.3196 | 599.5294 |  |  | 336.5595 | 422.2515 | 487.641 | 409.5052 |  | 316.4689 | 386.732 | 0.32987 | 18.9042 | 1.5695 | 1.259 | -18.79 | 3.0888 | 1062.83 | 0.55 | 2.7117 | -2.2021 | -11.5071 | 0.75623 | 3.4881 | -24.5475 | 8.5591 | 108.3245 |  | 5.0449 | 0.97691 | -2.22 |  | 19.8151
42838.5127 | 7981 | 126.9528 | 100.3922 | 69.8138 | 46.4449 | 28.1052 | 25.1624 | 34.4698 | 23.1586 | 75.4182 | 52.7759 | 34.1902 | 24.4429 | 22.136 | 31.1627 | 259.503 | 375.54 | 370.3788 | 332.8326 | 459.5236 | 475.3748 | 336.1215 | 469.8144 | 485.5537 | 374.2529 | 500.1948 | 436.3972 | 469.4551 | 589.2085 | 485.707 | 399.5795 | 519.106 | 427.1941 | 438.791 | 502.719 | 285.9546 |  | 324.588 |  | 337.3055 | 269.0039 | 246.3354 | 350.1721 |  | 62.9816 | 126.9125 | 82.5234 | 208.9345 | 285.738 | 354.0104 | 400.4798 | 19.7101 | 44.0098 | 20.9865 | 87.0237 | 29.7857 | 45.4284 | 53.8197 | 57.7161 | 26.8932 |  |  | 2.1148 | -1.7946 | -68.2081 | 0.58807 | 4.8063 | -197.7757 | 24.1026 | -3.3076 | 0.96589 | 2.3207 | 13.9813 | 0.010059 | 0.0012502 | 0.00047477 | 621.1371 | 627.3444 | 421.473 | 202.8552 | 103.2416 | 53.3996 | 28.8157 | 94.9442 | 53.3308 | 36.9391 | 29.5679 | 26.1788 | 27.8008 | 30.3261 | 156.3908 | 133.1248 | 129.063 | 90.2737 | 83.0096 | 152.2714 | 100.4633 | 89.8338 | 104.0934 | 274.4576 | 115.1909 | 246.669 | 402.0483 | 232.7093 | 382.0509 | 483.0086 | 490.9008 | 479.0101 | 474.2246 | 473.4755 | 6.2375 | 5.4422 | 798.393 | 541.6684 | 199.7304 | 798.2336 | 530.642 | 230.5267 | 475.8581 | 508.633 | 431.8725 | 499.3554 | 492.3873 | 419.3545 | 926.5187 | 876.4394 | 742.8904 | 740.8844 | 761.2012 |  | 892.8445 | 825.4547 |  | 1069.5537 | 504.5411 | 745.3498 |  | 821.6663 |  |  | 794.3545 | 801.616 | 831.3476 | [5 empty] | 192.0753 | 921.7766 | 545.6488 | 124.4174 | 936.9261 | 588.8095 | 154.3799 | 360.6579 | 396.9419 | 385.0721 |  |  | 523.8451 | 368.3033 | 497.2577 |  | 365.4923 | 374.1623 | 437.5895 | 521.4954 | 449.4768 | 641.3705 | 289.3317 | 462.239 | 523.7188 | 383.6174 | 512.286 | 599.5022 |  |  | 336.0726 | 422.5646 | 487.8333 | 409.4826 |  | 316.1753 | 386.7882 | 0.0032065 | 18.9036 | 1.5709 | 1.2614 | -18.7975 | 3.0888 | 1062.91 | 0.74 | 2.7918 | -1.8673 | -11.512 | 1.0689 | 3.8261 | -24.5439 | 8.5682 | 108.4586 |  | 5.0453 | 1.3995 | -2.073 |  | 19.8069
42838.5127 | 7982 | 126.9688 | 100.3907 | 69.8136 | 46.4638 | 28.1184 | 25.1725 | 34.4983 | 23.1646 | 75.4362 | 52.7879 | 34.1908 | 24.4496 | 22.1473 | 31.1685 | 259.5112 | 375.5768 | 370.3932 | 332.8312 | 459.562 | 475.4035 | 336.3138 | 469.9138 | 485.5206 | 374.2377 | 500.1633 | 435.8474 | 468.5163 | 588.2758 | 484.6175 | 399.7844 | 519.0211 | 427.2208 | 438.9427 | 502.7566 | 286.8495 |  | 324.5793 |  | 337.3083 | 268.9071 | 246.2708 | 350.2042 |  | 62.9891 | 126.8882 | 82.5279 | 210.3158 | 285.3606 | 353.6704 | 400.8597 | 19.7575 | 44.0015 | 21.2786 | 87.0617 | 29.7777 | 45.4467 | 53.8133 | 57.7172 | 26.9046 |  |  | 1.8875 | -2.0706 | -68.2318 | 0.28251 | 4.7642 | -197.8164 | 24.2695 | -3.2393 | 0.88377 | 2.4132 | 13.9951 | 0.009998 | 0.0014325 | 0.00048134 | 635.6991 | 630.7961 | 421.5871 | 202.733 | 103.2464 | 53.4124 | 28.8159 | 94.9623 | 53.3426 | 36.9444 | 29.5682 | 26.1829 | 27.8009 | 30.3293 | 160.47 | 135.8966 | 132.3279 | 94.8163 | 86.8604 | 152.4577 | 100.543 | 89.8313 | 104.1005 | 274.4721 | 115.1942 | 246.6549 | 402.05 | 232.6978 | 382.0158 | 482.9799 | 490.9087 | 479.084 | 474.1992 | 473.6944 | 4.1131 | 3.5615 | 798.3751 | 541.2599 | 199.7377 | 798.3674 | 543.6284 | 230.5777 | 475.8097 | 508.5479 | 431.7162 | 499.4477 | 492.4612 | 419.6247 | 929.1818 | 876.2632 | 742.6323 | 740.598 | 760.8165 |  | 892.9354 | 825.4901 |  | 1069.7151 | 504.5686 | 745.2824 |  | 821.7256 |  |  | 796.5076 | 802.0478 | 833.6455 | [5 empty] | 192.1174 | 921.9532 | 546.2958 | 124.4473 | 936.7158 | 579.1409 | 154.4259 | 360.6265 | 396.9618 | 385.0328 |  |  | 523.8539 | 368.0038 | 497.2958 |  | 365.5072 | 374.149 | 437.7699 | 521.6565 | 449.5743 | 641.3224 | 289.6633 | 462.4883 | 523.9549 | 383.5633 | 512.2091 | 599.4948 |  |  | 335.6644 | 422.7871 | 487.9637 | 409.5201 |  | 316.0602 | 386.8746 | 0.2796 | 18.9035 | 1.5708 | 1.2604 | -18.8075 | 3.0888 | 1064.6 | 1.19 | 2.6356 | -2.0057 | -11.5136 | 0.74086 | 3.8083 | -24.5397 | 8.5955 | 108.5045 |  | 5.0445 | 0.97021 | -2.4259 |  | 19.8019
42838.5127 | 7983 | 126.983 | 100.3961 | 69.8281 | 46.4673 | 28.1179 | 25.1655 | 34.4944 | 23.1658 | 75.4534 | 52.8075 | 34.1992 | 24.4577 | 22.1361 | 31.1659 | 259.4989 | 375.5924 | 370.4096 | 332.8402 | 459.5935 | 475.4207 | 336.3647 | 470.172 | 485.5972 | 374.2151 | 500.1204 | 435.2631 | 468.2759 | 587.497 | 484.0223 | 399.972 | 518.9214 | 427.2 | 439.0996 | 502.7809 | 287.0146 |  | 324.5475 |  | 337.2937 | 268.2313 | 246.0241 | 350.2287 |  | 62.9052 | 126.7663 | 82.5176 | 210.0695 | 284.3272 | 353.1596 | 400.9091 | 19.8768 | 43.9994 | 21.2643 | 87.0677 | 29.7663 | 45.4284 | 53.7921 | 57.7204 | 26.8979 |  |  | 1.85 | -1.953 | -68.216 | 0.33771 | 4.6308 | -197.825 | 23.7879 | -3.4351 | 1.028 | 2.369 | 13.9951 | 0.010116 | 0.0013405 | 0.00047805 | 652.1135 | 635.4008 | 421.6994 | 202.661 | 103.244 | 53.4211 | 28.8215 | 94.9712 | 53.3555 | 36.9469 | 29.5716 | 26.1808 | 27.804 | 30.3352 | 163.7953 | 135.0939 | 132.9768 | 90.3902 | 82.6698 | 152.5553 | 100.5869 | 89.8269 | 104.107 | 274.4844 | 115.2028 | 246.6475 | 402.0527 | 232.6909 | 381.9878 | 482.6201 | 490.9406 | 479.1565 | 474.1799 | 473.5112 | 4.1803 | 4.499 | 798.5798 | 540.743 | 199.7497 | 798.9006 | 544.5913 | 230.6471 | 475.7669 | 508.4925 | 431.576 | 499.5437 | 492.4746 | 419.7627 | 928.7318 | 876.0684 | 742.4275 | 740.3878 | 761.6268 |  | 894.315 | 825.5169 |  | 1069.8436 | 504.6084 | 745.2282 |  | 821.7604 |  |  | 796.9376 | 801.5142 | 832.7148 | [5 empty] | 192.1478 | 922.0454 | 546.1294 | 124.4571 | 936.5223 | 587.127 | 154.4674 | 360.6079 | 397.0094 | 384.979 |  |  | 524.0249 | 368.5886 | 497.4622 |  | 365.4904 | 374.1248 | 437.9348 | 521.7614 | 450.3634 | 641.2581 | 289.6033 | 462.6229 | 523.8951 | 382.8854 | 512.2762 | 599.5288 |  |  | 335.1463 | 422.9457 | 487.8693 | 409.5173 |  | 315.6867 | 386.7488 | 0.26309 | 18.9026 | 1.5697 | 1.2598 | -18.7862 | 3.0888 | 1040.4 | 0.78 | 2.6083 | -1.9476 | -11.5105 | 0.80989 | 3.7531 | -24.5303 | 8.5063 | 109.0174 |  | 5.0463 | 0.61328 | -2.4926 |  | 19.8111
42838.5127 | 7984 | 126.9669 | 100.3969 | 69.8421 | 46.4733 | 28.1142 | 25.1691 | 34.5021 | 23.1589 | 75.4632 | 52.8101 | 34.2012 | 24.452 | 22.1334 | 31.1777 | 259.4957 | 375.6266 | 370.4213 | 332.8364 | 459.6344 | 475.4313 | 336.4758 | 470.4535 | 485.8146 | 374.1932 | 500.0572 | 434.8497 | 468.4006 | 587.236 | 483.5924 | 400.1608 | 518.8266 | 427.3651 | 439.2459 | 502.8329 | 286.8427 |  | 324.5226 |  | 337.2832 | 267.3658 | 245.9176 | 350.2585 |  | 62.8357 | 126.6744 | 82.4815 | 210.0348 | 284.3633 | 353.0691 | 400.7642 | 19.9348 | 44.0011 | 21.2377 | 87.0775 | 29.7516 | 45.4259 | 53.7847 | 57.7153 | 26.897 |  |  | 1.6443 | -1.84 | -68.4526 | 0.53485 | 4.6676 | -197.7836 | 24.0468 | -3.3503 | 0.87618 | 2.3683 | 14.3742 | 0.010088 | 0.0014933 | 0.00044355 | 648.2785 | 634.5136 | 421.7979 | 202.7338 | 103.2518 | 53.4326 | 28.8279 | 94.9937 | 53.3639 | 36.9503 | 29.5721 | 26.176 | 27.8037 | 30.3348 | 165.049 | 131.8278 | 132.7353 | 90.0487 | 82.8252 | 152.6269 | 100.6429 | 89.8285 | 104.1143 | 274.4996 | 115.2071 | 246.6331 | 402.0642 | 232.6787 | 381.9525 | 482.1443 | 490.9379 | 479.2449 | 474.1356 | 472.9911 | 4.2652 | 4.3994 | 798.5763 | 540.0939 | 199.7476 | 798.9093 | 548.2004 | 230.6967 | 475.7194 | 508.4377 | 431.3311 | 499.6385 | 492.5304 | 420.2679 | 927.3602 | 875.8631 | 742.1796 | 740.0825 | 759.311 |  | 895.3376 | 825.5465 |  | 1070.0818 | 504.656 | 745.171 |  | 821.7938 |  |  | 789.4702 | 798.6502 | 829.3234 | [5 empty] | 192.1724 | 922.0228 | 547.0396 | 124.4691 | 936.2733 | 590.5628 | 154.5017 | 360.6071 | 396.9185 | 384.9401 |  |  | 524.1361 | 367.9906 | 497.6241 |  | 365.5269 | 374.1432 | 438.3536 | 521.6976 | 450.9843 | 641.2076 | 289.4294 | 462.6063 | 524.078 | 382.7083 | 512.3836 | 599.5216 |  |  | 334.9611 | 423.2702 | 487.7806 | 409.5556 |  | 315.704 | 386.6507 | -0.21884 | 18.904 | 1.5699 | 1.2602 | -18.9198 | 3.0888 | 1032.11 | 0.95 | 2.4583 | -1.8902 | -11.5291 | 1.0191 | 3.7677 | -24.5259 | 8.5518 | 109.4796 |  | 5.0461 | 0.48318 | -2.4589 |  | 19.8252
42838.5127 | 7985 | 126.9616 | 100.4019 | 69.861 | 46.489 | 28.1231 | 25.1697 | 34.5123 | 23.1681 | 75.4861 | 52.8265 | 34.2057 | 24.4527 | 22.1389 | 31.1784 | 259.4947 | 375.6544 | 370.4425 | 332.8411 | 459.6597 | 475.4531 | 336.1691 | 470.179 | 486.0229 | 374.181 | 500.0078 | 435.0456 | 466.2567 | 586.7772 | 482.2673 | 400.3466 | 518.7799 | 427.5543 | 439.401 | 502.912 | 286.8772 |  | 324.4935 |  | 337.2716 | 266.9741 | 245.6506 | 350.2828 |  | 62.7863 | 126.4489 | 82.4181 | 209.0599 | 284.4 | 353.3735 | 400.6763 | 19.9018 | 44.0049 | 21.2508 | 87.0613 | 29.7476 | 45.423 | 53.7786 | 57.6905 | 26.9011 |  |  | 1.3605 | -2.0542 | -68.2968 | 0.38108 | 4.7465 | -197.8046 | 23.9896 | -3.3188 | 0.85439 | 2.3096 | 13.9768 | 0.010134 | 0.0013109 | 0.00045998 | 639.8272 | 630.5859 | 421.92 | 202.6757 | 103.2623 | 53.4462 | 28.8326 | 95.0024 | 53.3776 | 36.9491 | 29.579 | 26.1793 | 27.8002 | 30.3352 | 166.6344 | 131.9597 | 134.0554 | 88.5677 | 81.4917 | 152.6723 | 100.7141 | 89.8299 | 104.1235 | 274.5306 | 115.219 | 246.6394 | 402.0625 | 232.6712 | 381.9235 | 480.1211 | 490.967 | 479.2754 | 474.1052 | 472.4 | 3.4433 | 3.005 | 798.5672 | 539.7267 | 199.7672 | 798.864 | 552.1122 | 230.757 | 475.6701 | 508.4244 | 431.4265 | 499.7267 | 492.3777 | 420.3321 | 927.8493 | 875.7279 | 742.0607 | 739.9926 | 756.1785 |  | 894.9164 | 825.5781 |  | 1070.4257 | 504.6015 | 745.114 |  | 821.8051 |  |  | 789.4601 | 800.1795 | 827.9905 | [5 empty] | 192.2034 | 922.3001 | 546.6149 | 124.4807 | 936.3774 | 584.8871 | 154.5428 | 360.5973 | 396.4712 | 384.9085 |  |  | 524.0354 | 368.7532 | 497.8535 |  | 365.4355 | 374.1318 | 438.759 | 521.6152 | 450.5122 | 641.1448 | 289.6244 | 462.6674 | 524.2853 | 382.7545 | 512.4205 | 599.4163 |  |  | 334.8351 | 423.6004 | 487.7336 | 409.5666 |  | 315.7132 | 386.6418 | 0.41298 | 18.9048 | 1.5711 | 1.2616 | -18.7108 | 3.0888 | 1025.21 | 0.99 | 2.2341 | -1.9966 | -11.5128 | 0.85998 | 3.8003 | -24.5332 | 8.5437 | 109.4026 |  | 5.0292 | 0.31287 | -2.5968 |  | 19.8453
42838.5127 | 7986 | 126.979 | 100.4047 | 69.8653 | 46.5065 | 28.1185 | 25.1641 | 34.5171 | 23.1678 | 75.5009 | 52.8332 | 34.2073 | 24.4526 | 22.1368 | 31.1851 | 259.4872 | 375.6821 | 370.4462 | 332.8299 | 459.6894 | 475.4604 | 336.2052 | 470.14 | 486.1658 | 374.1608 | 499.9853 | 435.0643 | 465.9615 | 586.5594 | 481.5447 | 400.5246 | 518.5896 | 427.7075 | 439.5458 | 503.005 | 286.8234 |  | 324.4659 |  | 337.2678 | 266.299 | 245.373 | 350.3049 |  | 62.8101 | 126.3005 | 82.468 | 209.9503 | 284.9638 | 353.4437 | 400.6487 | 19.8699 | 44.0074 | 21.3196 | 87.0413 | 29.746 | 45.4207 | 53.7776 | 57.6653 | 26.8987 |  |  | 1.5615 | -2.1409 | -68.3849 | 0.37451 | 4.5921 | -197.7652 | 24.211 | -3.3563 | 1.0587 | 2.5668 | 14.2101 | 0.010042 | 0.0014785 | 0.00046655 | 640.7647 | 632.5088 | 422.0198 | 202.7832 | 103.271 | 53.4593 | 28.828 | 95.0188 | 53.3902 | 36.9629 | 29.5825 | 26.1831 | 27.7972 | 30.3464 | 167.1931 | 127.4557 | 130.1713 | 86.0783 | 79.3835 | 152.6705 | 100.7032 | 89.8327 | 104.1302 | 274.5456 | 115.2276 | 246.6267 | 402.0662 | 232.6589 | 381.8899 | 479.8294 | 490.9833 | 479.2994 | 474.0881 | 472.1204 | 4.4343 | 3.972 | 798.5086 | 539.7742 | 199.7772 | 798.7711 | 551.5145 | 230.814 | 475.6201 | 508.4167 | 431.3331 | 499.82 | 492.2983 | 420.5938 | 928.8072 | 875.6018 | 741.9363 | 739.8947 | 755.1473 |  | 894.8309 | 825.5736 |  | 1070.7356 | 504.5836 | 745.0658 |  | 821.8307 |  |  | 792.7673 | 800.0097 | 828.76 | [5 empty] | 192.2232 | 922.6228 | 547.5497 | 124.5034 | 936.5245 | 585.7128 | 154.5832 | 360.6002 | 396.5338 | 384.87 |  |  | 523.9887 | 367.8861 | 497.7793 |  | 365.4244 | 374.1568 | 438.5824 | 521.6803 | 450.7598 | 641.082 | 289.4405 | 462.8927 | 524.2549 | 382.221 | 512.4208 | 599.2862 |  |  | 334.2861 | 423.7677 | 487.793 | 409.5428 |  | 316.0524 | 386.6741 | 0.42522 | 18.9021 | 1.571 | 1.2614 | -18.8992 | 3.0888 | 1008.06 | 0.77 | 2.3924 | -2.038 | -11.518 | 0.85238 | 3.7382 | -24.5321 | 8.5835 | 109.398 |  | 5.0182 | 0.25056 | -2.1666 |  | 19.8552
42838.5127 | 7987 | 126.9781 | 100.4067 | 69.8791 | 46.5057 | 28.1269 | 25.1675 | 34.5273 | 23.1699 | 75.5179 | 52.8514 | 34.2137 | 24.4538 | 22.1335 | 31.1897 | 259.4868 | 375.7059 | 370.4628 | 332.8375 | 459.7307 | 475.4838 | 335.8449 | 470.2286 | 486.3308 | 374.1446 | 500.0082 | 435.1155 | 466.1516 | 585.4346 | 481.3216 | 400.7128 | 518.4803 | 427.8674 | 439.6997 | 503.0769 | 286.1584 |  | 324.4393 |  | 337.2635 | 265.4678 | 245.3513 | 350.3332 |  | 62.773 | 126.1838 | 82.3853 | 209.9139 | 285.3555 | 353.7371 | 400.7189 | 19.8806 | 44.007 | 21.4089 | 87.0173 | 29.7469 | 45.4063 | 53.7635 | 57.6359 | 26.8938 |  |  | 1.6838 | -2.2513 | -68.2488 | 0.50856 | 4.6611 | -197.8296 | 23.6735 | -3.2498 | 1.055 | 2.2674 | 14.1895 | 0.010008 | 0.0012978 | 0.0004682 | 651.819 | 631.1571 | 422.1248 | 202.8779 | 103.271 | 53.4688 | 28.8315 | 95.0347 | 53.3979 | 36.961 | 29.5786 | 26.1714 | 27.7947 | 30.3436 | 166.5812 | 131.5147 | 129.041 | 85.7356 | 79.2614 | 152.7082 | 100.7348 | 89.8285 | 104.1375 | 274.5601 | 115.2442 | 246.6202 | 402.0704 | 232.6486 | 381.8649 | 480.3515 | 491.0094 | 479.3397 | 474.0487 | 472.2172 | 5.2589 | 4.8073 | 798.4977 | 539.1435 | 199.7847 | 798.9726 | 549.2634 | 230.872 | 475.6058 | 508.472 | 431.3603 | 499.9009 | 492.295 | 420.8341 | 929.7455 | 875.5307 | 741.8136 | 739.7713 | 757.6201 |  | 896.4852 | 825.5941 |  | 1070.9733 | 504.538 | 745.0164 |  | 821.8709 |  |  | 796.8314 | 801.9496 | 829.9448 | [5 empty] | 192.2544 | 922.9225 | 548.1758 | 124.5084 | 936.5426 | 592.766 | 154.6228 | 360.6034 | 396.6499 | 384.8305 |  |  | 523.906 | 367.9927 | 497.3907 |  | 365.5022 | 374.1075 | 438.351 | 521.768 | 450.2704 | 641.0317 | 289.1122 | 462.9777 | 524.1634 | 381.8832 | 512.4289 | 599.1649 |  |  | 334.0036 | 423.7628 | 487.8542 | 409.5478 |  | 316.1857 | 386.6844 | 0.10597 | 18.9015 | 1.5699 | 1.2583 | -18.7273 | 3.0888 | 1009.17 | 0.44 | 2.4839 | -2.0896 | -11.5049 | 0.99313 | 3.7671 | -24.5418 | 8.4897 | 109.9743 |  | 5.0055 | 0.3234 | -2.0371 |  | 19.8559
42838.5127 | 7988 | 126.959 | 100.4017 | 69.8852 | 46.5176 | 28.1219 | 25.1717 | 34.5318 | 23.1615 | 75.5306 | 52.8611 | 34.221 | 24.4545 | 22.1342 | 31.1866 | 259.4783 | 375.7246 | 370.4769 | 332.8327 | 459.7587 | 475.4927 | 335.741 | 470.1534 | 486.2577 | 374.1235 | 500.0613 | 435.1808 | 464.8421 | 584.0799 | 480.4771 | 400.912 | 518.4506 | 428.008 | 439.8589 | 503.3253 | 285.7376 |  | 324.4117 |  | 337.2634 | 265.7576 | 245.299 | 350.3657 |  | 62.695 | 126.0879 | 82.3155 | 209.3246 | 285.8938 | 354.0278 | 400.4793 | 19.9557 | 44.0122 | 21.454 | 87.0075 | 29.744 | 45.393 | 53.7576 | 57.6129 | 26.8872 |  |  | 1.7698 | -2.3801 | -68.26 | 0.78324 | 4.6637 | -197.8105 | 23.5651 | -3.4075 | 0.64986 | 2.3186 | 14.1369 | 0.0098765 | 0.0012781 | 0.00044027 | 672.4423 | 633.4024 | 422.229 | 202.8008 | 103.2762 | 53.4845 | 28.8329 | 95.051 | 53.4064 | 36.9671 | 29.5849 | 26.1753 | 27.7977 | 30.3394 | 168.3125 | 135.8286 | 129.7457 | 85.9277 | 78.9851 | 152.8553 | 100.7913 | 89.8167 | 104.1352 | 274.5698 | 115.2374 | 246.6061 | 402.0684 | 232.6337 | 381.8288 | 480.3131 | 490.9769 | 479.3868 | 474.0045 | 471.9038 | 5.2188 | 4.0929 | 798.6582 | 538.7886 | 199.7938 | 799.0002 | 542.3406 | 230.9181 | 475.5112 | 508.5569 | 431.3661 | 499.9846 | 492.0617 | 421.0299 | 928.9581 | 875.4039 | 741.6706 | 739.6538 | 760.0041 |  | 898.5095 | 825.6121 |  | 1071.0325 | 504.5464 | 744.9696 |  | 821.8701 |  |  | 794.0747 | 802.5446 | 827.7222 | [5 empty] | 192.2886 | 923.0566 | 547.8924 | 124.5274 | 936.3018 | 585.256 | 154.6688 | 360.5773 | 396.6907 | 384.7924 |  |  | 523.8615 | 367.5164 | 497.0911 |  | 365.5242 | 374.1003 | 438.2626 | 521.7807 | 449.5816 | 640.995 | 289.0857 | 462.9019 | 524.0775 | 382.4292 | 512.4827 | 599.0611 |  |  | 333.2126 | 423.8406 | 487.8588 | 409.5664 |  | 315.986 | 386.7107 | 0.94165 | 18.9034 | 1.5689 | 1.2583 | -18.7105 | 3.0889 | 1029.46 | 0.6 | 2.5451 | -2.1482 | -11.5045 | 1.2323 | 3.769 | -24.5464 | 8.4722 | 110.7009 |  | 5.005 | 0.14996 | -2.1085 |  | 19.8604
42838.5127 | 7989 | 126.9689 | 100.4143 | 69.9053 | 46.5298 | 28.132 | 25.18 | 34.5396 | 23.1667 | 75.5571 | 52.8754 | 34.2323 | 24.4652 | 22.1445 | 31.1993 | 259.4717 | 375.7473 | 370.4809 | 332.8304 | 459.7872 | 475.5112 | 335.524 | 470.0934 | 486.2456 | 374.1072 | 500.1079 | 435.2145 | 463.6601 | 583.6007 | 479.8089 | 401.1224 | 518.2834 | 427.9853 | 440.0162 | 503.5324 | 285.8438 |  | 324.3863 |  | 337.2541 | 266.3232 | 245.1956 | 350.4009 |  | 62.6843 | 126.1424 | 82.2985 | 209.0033 | 286.5488 | 354.3483 | 400.3766 | 20.0528 | 44.0082 | 21.5102 | 87.0112 | 29.7306 | 45.3898 | 53.7513 | 57.5868 | 26.8952 |  |  | 1.7758 | -2.1166 | -68.1884 | 0.59136 | 4.8174 | -197.8059 | 23.9469 | -3.6631 | 1.0229 | 2.1866 | 13.9619 | 0.01019 | 0.0013487 | 0.00045998 | 679.1153 | 632.8701 | 422.3373 | 202.7884 | 103.2822 | 53.502 | 28.8351 | 95.0712 | 53.4141 | 36.9724 | 29.5861 | 26.179 | 27.8001 | 30.3441 | 169.3333 | 137.9951 | 131.0245 | 84.7015 | 78.1993 | 152.9502 | 100.8662 | 89.8189 | 104.1443 | 274.5823 | 115.2487 | 246.5962 | 402.0685 | 232.623 | 381.7828 | 480.2554 | 490.9762 | 479.4815 | 473.9199 | 471.4634 | 2.7508 | 3.7734 | 798.6057 | 538.6457 | 199.8127 | 798.992 | 541.3161 | 230.9924 | 475.4677 | 508.6324 | 431.2451 | 500.0506 | 491.8717 | 420.7999 | 928.8607 | 875.3106 | 741.6873 | 739.7513 | 762.2485 |  | 897.9199 | 825.6004 |  | 1070.9644 | 504.4527 | 744.9197 |  | 821.8755 |  |  | 793.235 | 801.629 | 829.2154 | [5 empty] | 192.3258 | 923.0594 | 548.7302 | 124.5457 | 936.0289 | 568.3931 | 154.7059 | 360.563 | 396.6031 | 384.7442 |  |  | 523.9952 | 367.9716 | 497.0683 |  | 365.4847 | 374.0738 | 438.1357 | 521.7183 | 449.781 | 640.9351 | 289.3562 | 462.8553 | 523.8457 | 383.0284 | 512.5762 | 599.0142 |  |  | 332.9538 | 423.7614 | 487.9161 | 409.5582 |  | 315.9174 | 386.67 | 0.092432 | 18.9114 | 1.571 | 1.2605 | -18.9371 | 3.0889 | 1010.68 | 0.63 | 2.5483 | -2.026 | -11.4992 | 1.0709 | 3.8316 | -24.5523 | 8.5428 | 110.4072 |  | 4.9943 | 0.048748 | -2.2414 |  | 19.8725
42838.5128 | 7990 | 126.9702 | 100.4234 | 69.9186 | 46.5417 | 28.1374 | 25.1821 | 34.5555 | 23.1728 | 75.5647 | 52.8819 | 34.2363 | 24.467 | 22.1471 | 31.2067 | 259.4693 | 375.768 | 370.4954 | 332.8275 | 459.8205 | 475.5344 | 335.1311 | 470.2986 | 486.3297 | 374.0918 | 500.1483 | 435.241 | 463.184 | 583.0376 | 479.1763 | 401.2998 | 518.1295 | 427.8646 | 440.1682 | 503.6283 | 286.6969 |  | 324.358 |  | 337.2438 | 266.1106 | 244.9639 | 350.4236 |  | 62.859 | 126.3777 | 82.3224 | 208.1749 | 286.6666 | 354.4621 | 400.3526 | 20.2262 | 44.017 | 21.5959 | 87.014 | 29.7384 | 45.3669 | 53.7402 | 57.5466 | 26.896 |  |  | 1.6824 | -2.0838 | -67.9821 | 0.88181 | 4.6604 | -197.7829 | 24.0888 | -3.4581 | 1.021 | 2.2557 | 14.1187 | 0.01009 | 0.0013717 | 0.00045834 | 659.6175 | 629.7905 | 422.4464 | 202.7538 | 103.2808 | 53.5126 | 28.8399 | 95.0818 | 53.4185 | 36.9745 | 29.5884 | 26.1732 | 27.7969 | 30.3395 | 164.0502 | 135.5134 | 129.6692 | 83.2287 | 77.072 | 152.8151 | 100.9036 | 89.8161 | 104.1494 | 274.5953 | 115.2565 | 246.5902 | 402.0764 | 232.6106 | 381.751 | 480.2933 | 491.0426 | 479.5785 | 473.8758 | 471.2031 | 2.2707 | 3.5265 | 798.5802 | 539.9172 | 199.8296 | 798.7744 | 539.455 | 231.0509 | 475.4225 | 508.65 | 431.2518 | 500.1285 | 491.7242 | 420.5081 | 931.6213 | 875.184 | 741.7776 | 739.9147 | 763.6294 |  | 897.3718 | 825.5963 |  | 1070.9121 | 504.3735 | 744.8829 |  | 821.8767 |  |  | 795.9336 | 801.4779 | 830.9399 | [5 empty] | 192.3503 | 923.1844 | 549.2522 | 124.5531 | 935.8631 | 556.1374 | 154.7464 | 360.5407 | 396.5568 | 384.7024 |  |  | 524.024 | 368.6106 | 497.1453 |  | 365.4779 | 373.9776 | 437.6898 | 521.7203 | 449.8857 | 640.86 | 289.4081 | 462.8706 | 523.803 | 382.8916 | 512.569 | 599.0129 |  |  | 333.6341 | 423.8075 | 488.0646 | 409.5127 |  | 316.1338 | 386.6912 | 0.55377 | 18.8895 | 1.5709 | 1.2611 | -18.8337 | 3.0888 | 1018.17 | 0.76 | 2.4794 | -2.0108 | -11.4852 | 1.3081 | 3.769 | -24.5531 | 8.5688 | 110.1542 |  | 4.9851 | 0.61837 | -2.0862 |  | 19.8883
42838.5128 | 7991 | 126.9611 | 100.4189 | 69.923 | 46.5507 | 28.1404 | 25.1799 | 34.5542 | 23.1725 | 75.5856 | 52.8949 | 34.2415 | 24.4655 | 22.1421 | 31.2088 | 259.466 | 375.7945 | 370.5162 | 332.8306 | 459.8609 | 475.5517 | 334.42 | 470.4938 | 486.3345 | 374.0743 | 500.1602 | 435.0631 | 463.9759 | 582.5858 | 479.0475 | 401.4919 | 518.0822 | 427.8864 | 440.3132 | 503.7162 | 285.9016 |  | 324.3352 |  | 337.2351 | 265.7797 | 244.5855 | 350.4395 |  | 63.0367 | 126.5836 | 82.3976 | 206.4789 | 285.991 | 354.1975 | 400.4488 | 20.331 | 44.0303 | 21.6142 | 87.0053 | 29.7393 | 45.3553 | 53.7258 | 57.5081 | 26.8893 |  |  | 1.5799 | -2.2461 | -68.0681 | 0.65773 | 4.7879 | -197.8098 | 23.8923 | -3.6342 | 1.1185 | 2.4244 | 14.1683 | 0.010095 | 0.0013668 | 0.00046655 | 646.9871 | 630.8246 | 422.5512 | 202.6318 | 103.2955 | 53.5305 | 28.8477 | 95.0989 | 53.4407 | 36.9839 | 29.5965 | 26.1823 | 27.803 | 30.3542 | 154.0662 | 128.9009 | 126.0447 | 80.3835 | 77.0763 | 152.5292 | 100.8628 | 89.8127 | 104.158 | 274.6047 | 115.2584 | 246.5833 | 402.078 | 232.6006 | 381.7219 | 480.2357 | 491.0735 | 479.6782 | 473.8434 | 470.9815 | 1.4961 | 4.0924 | 798.5426 | 539.8951 | 199.8392 | 798.4776 | 533.4973 | 231.0982 | 475.3889 | 508.6211 | 431.2024 | 500.2129 | 491.5819 | 420.6298 | 932.9671 | 875.0628 | 741.7542 | 739.9012 | 764.5319 |  | 897.2385 | 825.589 |  | 1070.901 | 504.4003 | 744.8372 |  | 821.8652 |  |  | 798.2029 | 802.0903 | 832.2735 | [5 empty] | 192.3863 | 923.3326 | 548.9043 | 124.5606 | 935.7446 | 562.8203 | 154.7852 | 360.4926 | 396.6376 | 384.6705 |  |  | 523.9156 | 368.7946 | 497.3096 |  | 365.4511 | 373.9003 | 437.2886 | 521.7976 | 449.1516 | 640.8135 | 289.4015 | 462.7642 | 523.7993 | 382.776 | 512.4973 | 598.9959 |  |  | 333.0225 | 423.9123 | 488.0894 | 409.4478 |  | 316.2097 | 386.7331 | 0.31206 | 18.9055 | 1.5708 | 1.2588 | -18.8155 | 3.0889 | 1020.13 | 0.68 | 2.4024 | -2.0882 | -11.4954 | 1.13 | 3.8194 | -24.5496 | 8.532 | 110.0769 |  | 4.989 | 1.6909 | -1.6885 |  | 19.8985
42838.5128 | 7992 | 126.9574 | 100.411 | 69.9369 | 46.5646 | 28.1478 | 25.1809 | 34.5614 | 23.1742 | 75.6062 | 52.9123 | 34.2483 | 24.4705 | 22.1431 | 31.2175 | 259.4536 | 375.8183 | 370.5258 | 332.8247 | 459.8888 | 475.5632 | 334.0737 | 470.4206 | 486.3899 | 374.0448 | 500.1567 | 434.4925 | 465.3754 | 581.8396 | 479.2771 | 401.6851 | 518.1609 | 427.9441 | 440.4644 | 503.8116 | 285.5204 |  | 324.3067 |  | 337.2275 | 265.4346 | 244.3207 | 350.4768 |  | 63.132 | 126.7684 | 82.5006 | 204.6347 | 285.0252 | 354.0697 | 400.4683 | 20.3284 | 44.0356 | 21.632 | 86.9996 | 29.7337 | 45.3361 | 53.7263 | 57.4805 | 26.8978 |  |  | 1.781 | -2.1232 | -68.218 | 0.54536 | 4.6026 | -197.7809 | 24.1164 | -3.5442 | 0.90362 | 2.4189 | 14.266 | 0.0099668 | 0.0013027 | 0.00044355 | 675.5072 | 636.8197 | 422.6641 | 202.6288 | 103.2971 | 53.5543 | 28.8518 | 95.1082 | 53.4535 | 36.9885 | 29.5939 | 26.1817 | 27.7969 | 30.3532 | 143.149 | 123.9196 | 122.7869 | 80.6476 | 76.7109 | 152.1925 | 100.839 | 89.8069 | 104.1611 | 274.6191 | 115.2586 | 246.5666 | 402.0766 | 232.5853 | 381.6853 | 480.1755 | 491.0117 | 479.7508 | 473.814 | 470.7682 | 1.7728 | 2.3233 | 798.4579 | 539.6219 | 199.8554 | 798.4315 | 533.7717 | 231.1539 | 475.3409 | 508.6172 | 430.8842 | 500.3083 | 491.5685 | 420.9603 | 932.0803 | 874.897 | 741.7224 | 739.8644 | 764.8 |  | 897.7094 | 825.5853 |  | 1070.7746 | 504.4541 | 744.7953 |  | 821.8612 |  |  | 798.2285 | 802.6799 | 832.6533 | [5 empty] | 192.4279 | 923.3089 | 548.4722 | 124.5849 | 935.4677 | 565.8528 | 154.8356 | 360.4333 | 396.6596 | 384.6327 |  |  | 523.7954 | 368.8058 | 497.7469 |  | 365.4523 | 373.8599 | 437.1702 | 521.9419 | 448.6985 | 640.7716 | 289.5809 | 462.6881 | 523.7178 | 383.1514 | 512.4364 | 598.9357 |  |  | 332.0325 | 424.0416 | 488.0448 | 409.4453 |  | 316.101 | 386.7766 | 0.45286 | 18.8939 | 1.5695 | 1.2574 | -18.7814 | 3.0889 | 1034.78 | 0.74 | 2.5511 | -2.0307 | -11.5107 | 1.0292 | 3.7444 | -24.5453 | 8.571 | 110.2539 |  | 4.9997 | 2.8607 | -1.3294 |  | 19.8964
42838.5128 | 7993 | 126.9503 | 100.4133 | 69.9516 | 46.5845 | 28.1484 | 25.172 | 34.5709 | 23.1723 | 75.6206 | 52.9238 | 34.2515 | 24.4633 | 22.1441 | 31.2147 | 259.4537 | 375.8418 | 370.5386 | 332.8172 | 459.9118 | 475.5763 | 333.6806 | 470.3666 | 486.3766 | 374.0267 | 500.1652 | 434.2182 | 466.1565 | 580.7037 | 478.7066 | 401.8726 | 518.2593 | 427.985 | 440.6024 | 503.8977 | 285.0738 |  | 324.275 |  | 337.215 | 265.143 | 244.1086 | 350.5005 |  | 63.2658 | 126.944 | 82.5565 | 203.4337 | 284.3816 | 353.9877 | 400.3246 | 20.2321 | 44.0408 | 21.7846 | 86.9989 | 29.7296 | 45.3278 | 53.7154 | 57.4407 | 26.8955 |  |  | 1.8599 | -2.3565 | -68.1871 | 1.0914 | 4.8194 | -197.821 | 24.1223 | -3.5343 | 0.89662 | 2.434 | 14.266 | 0.0099504 | 0.0012994 | 0.00046162 | 670.6767 | 633.9743 | 422.7775 | 202.7141 | 103.3047 | 53.5709 | 28.8591 | 95.1368 | 53.4734 | 37.0053 | 29.6046 | 26.1901 | 27.8038 | 30.3594 | 135.1983 | 121.4547 | 117.9291 | 80.6531 | 77.8462 | 151.8129 | 100.7497 | 89.8059 | 104.1689 | 274.6398 | 115.2731 | 246.5609 | 402.0891 | 232.5723 | 381.6603 | 480.7666 | 490.9982 | 479.8249 | 473.76 | 470.4825 | 1.6957 | 3.4168 | 798.3756 | 539.5968 | 199.8605 | 798.3182 | 532.5479 | 231.2112 | 475.2957 | 508.707 | 430.6016 | 500.3929 | 491.6609 | 421.1649 | 931.8119 | 874.7216 | 741.6708 | 739.8398 | 766.5455 |  | 898.1997 | 825.5713 |  | 1070.6635 | 504.5178 | 744.7609 |  | 821.8645 |  |  | 801.1121 | 804.2785 | 833.1825 | [5 empty] | 192.4572 | 923.4809 | 547.9586 | 124.6016 | 935.3323 | 569.5204 | 154.8766 | 360.3847 | 396.6151 | 384.5858 |  |  | 523.7842 | 369.3178 | 498.2765 |  | 365.4413 | 373.8108 | 437.1401 | 522.0802 | 448.686 | 640.7101 | 289.9112 | 462.7672 | 523.7314 | 383.2826 | 512.4186 | 598.8817 |  |  | 331.2885 | 424.069 | 488.0353 | 409.4881 |  | 315.929 | 386.8214 | 0.15921 | 18.9038 | 1.5706 | 1.2591 | -18.8621 | 3.0889 | 1040.52 | 0.97 | 2.606 | -2.1398 | -11.5106 | 1.4563 | 3.8313 | -24.5462 | 8.5715 | 110.3976 |  | 5.0114 | 3.6953 | -0.80066 |  | 19.9026
42838.5128 | 7994 | 126.9533 | 100.4113 | 69.9586 | 46.5939 | 28.1515 | 25.1765 | 34.5767 | 23.1726 | 75.6309 | 52.9303 | 34.2593 | 24.4648 | 22.1374 | 31.2209 | 259.4503 | 375.8648 | 370.55 | 332.8229 | 459.9538 | 475.5919 | 332.8604 | 470.3692 | 486.3991 | 374.0109 | 500.1571 | 434.2034 | 466.9716 | 579.8648 | 478.0511 | 402.0595 | 518.222 | 428.0347 | 440.7537 | 504.0461 | 284.7854 |  | 324.2462 |  | 337.2067 | 264.8154 | 243.8304 | 350.5245 |  | 63.344 | 127.1404 | 82.5275 | 204.0863 | 284.723 | 353.8987 | 400.3835 | 20.1428 | 44.0416 | 21.9172 | 87.0003 | 29.7318 | 45.3302 | 53.7037 | 57.4019 | 26.8953 |  |  | 1.8566 | -2.2487 | -68.0767 | 0.74447 | 4.9752 | -197.8328 | 24.031 | -3.3116 | 0.81002 | 2.3075 | 14.0825 | 0.010008 | 0.0013323 | 0.00046655 | 679.8263 | 636.8985 | 422.8811 | 202.6395 | 103.3145 | 53.584 | 28.8618 | 95.1468 | 53.4794 | 37.0131 | 29.6039 | 26.1842 | 27.8065 | 30.3683 | 128.3321 | 118.3135 | 115.9377 | 82.9079 | 79.1721 | 151.3934 | 100.6594 | 89.8092 | 104.1723 | 274.6478 | 115.2746 | 246.5515 | 402.0876 | 232.5599 | 381.6158 | 481.2529 | 491.0402 | 479.8955 | 473.7145 | 470.3124 | 2.9476 | 3.4111 | 798.3132 | 539.8155 | 199.8709 | 798.2844 | 536.0056 | 231.2773 | 475.2422 | 508.7418 | 430.5715 | 500.4584 | 491.6724 | 421.3426 | 931.406 | 874.5618 | 741.6837 | 739.8918 | 769.0404 |  | 899.6849 | 825.5844 |  | 1070.6554 | 504.6872 | 744.7382 |  | 821.871 |  |  | 802.3389 | 804.3275 | 833.3702 | [5 empty] | 192.4776 | 923.8199 | 547.6823 | 124.6062 | 935.3313 | 559.189 | 154.9039 | 360.3393 | 396.638 | 384.5572 |  |  | 523.7402 | 369.5898 | 498.562 |  | 365.425 | 373.7088 | 437.0468 | 522.1766 | 449.1707 | 640.6519 | 289.5936 | 462.891 | 523.8468 | 383.2871 | 512.4306 | 598.8977 |  |  | 330.5932 | 424.2172 | 488.016 | 409.4918 |  | 315.4858 | 386.8859 | 0.39962 | 18.9074 | 1.5712 | 1.2588 | -18.8692 | 3.0889 | 1034.44 | 0.81 | 2.6026 | -2.0908 | -11.5041 | 1.203 | 3.8924 | -24.5452 | 8.5547 | 110.9119 |  | 5.0344 | 4.4043 | -0.5905 |  | 19.9128
42838.5128 | 7995 | 126.9591 | 100.4065 | 69.9741 | 46.5964 | 28.158 | 25.1823 | 34.5894 | 23.1795 | 75.6517 | 52.9406 | 34.2587 | 24.4734 | 22.1385 | 31.2243 | 259.4393 | 375.8964 | 370.5718 | 332.8153 | 459.9853 | 475.6112 | 332.875 | 470.4383 | 486.4869 | 373.9872 | 500.153 | 434.2414 | 467.887 | 579.1805 | 477.658 | 402.2517 | 518.2567 | 428.1074 | 440.8847 | 504.2017 | 285.1208 |  | 324.2151 |  | 337.1983 | 263.3268 | 243.6311 | 350.5435 |  | 63.339 | 127.2124 | 82.6325 | 203.6342 | 284.7092 | 354.265 | 400.578 | 20.0575 | 44.0706 | 21.9219 | 87.0414 | 29.7312 | 45.3287 | 53.6864 | 57.3833 | 26.903 |  |  | 1.8842 | -2.1449 | -68.3638 | 0.43037 | 4.989 | -197.8171 | 23.7346 | -3.2951 | 0.66018 | 2.416 | 14.2884 | 0.01008 | 0.0012978 | 0.00047641 | 680.5579 | 634.1709 | 422.9827 | 202.594 | 103.3192 | 53.595 | 28.8624 | 95.1617 | 53.4864 | 37.0091 | 29.6123 | 26.1806 | 27.7975 | 30.3693 | 124.4055 | 121.1604 | 115.558 | 83.351 | 79.7242 | 151.0427 | 100.6252 | 89.8054 | 104.1837 | 274.6665 | 115.2854 | 246.549 | 402.0883 | 232.5548 | 381.5898 | 481.3855 | 491.1264 | 479.9889 | 473.6728 | 470.5685 | 3.0896 | 3.277 | 798.2491 | 539.7465 | 199.8721 | 798.0735 | 533.4576 | 231.3211 | 475.1922 | 508.6955 | 430.6093 | 500.5341 | 491.8046 | 421.27 | 933.5622 | 874.3938 | 741.7468 | 740.0342 | 770.6929 |  | 900.9255 | 825.5809 |  | 1070.6243 | 504.7988 | 744.6865 |  | 821.9032 |  |  | 803.2785 | 804.5135 | 833.7351 | [5 empty] | 192.5097 | 924.0172 | 547.086 | 124.6178 | 935.2764 | 563.782 | 154.941 | 360.2722 | 396.625 | 384.5172 |  |  | 523.6715 | 369.4335 | 498.7947 |  | 365.4575 | 373.6721 | 437.2475 | 522.2807 | 449.91 | 640.5836 | 289.5312 | 462.9879 | 524.0354 | 383.6142 | 512.4435 | 598.8968 |  |  | 329.4488 | 424.172 | 487.9376 | 409.4895 |  | 315.3897 | 386.9041 | 0.43802 | 18.9001 | 1.5714 | 1.2584 | -18.6526 | 3.0889 | 1027.6 | 1.2 | 2.6212 | -2.0422 | -11.5294 | 0.91477 | 3.899 | -24.5514 | 8.5042 | 111.3551 |  | 5.0503 | 4.7955 | -0.55251 |  | 19.9168
42838.5128 | 7996 | 126.9617 | 100.4053 | 69.991 | 46.6095 | 28.1625 | 25.1807 | 34.5942 | 23.1758 | 75.672 | 52.9572 | 34.2754 | 24.4764 | 22.142 | 31.2305 | 259.4394 | 375.9127 | 370.5895 | 332.8071 | 460.0042 | 475.6185 | 331.8235 | 470.4167 | 486.5287 | 373.955 | 500.1737 | 434.1351 | 468.1023 | 578.4875 | 477.8781 | 402.4596 | 518.3139 | 427.7478 | 441.055 | 504.3411 | 284.5793 |  | 324.1832 |  | 337.1881 | 263.1366 | 243.6615 | 350.5712 |  | 63.3646 | 127.1873 | 82.7056 | 204.0059 | 285.0209 | 354.6479 | 400.9417 | 19.992 | 44.0879 | 21.9675 | 87.074 | 29.7252 | 45.3147 | 53.6734 | 57.3501 | 26.895 |  |  | 1.7823 | -2.344 | -68.2186 | 0.56311 | 5.0225 | -197.7941 | 24.3871 | -3.0619 | 0.8793 | 2.4216 | 14.6178 | 0.0099126 | 0.0012929 | 0.00050927 | 684.6843 | 638.4375 | 423.0869 | 202.5356 | 103.3266 | 53.6147 | 28.8653 | 95.1875 | 53.4978 | 37.0165 | 29.6107 | 26.1886 | 27.7957 | 30.3747 | 121.4238 | 125.1745 | 116.4707 | 83.642 | 79.111 | 150.7469 | 100.5586 | 89.8019 | 104.1955 | 274.6775 | 115.2919 | 246.5359 | 402.0936 | 232.5374 | 381.555 | 481.7102 | 491.193 | 480.0664 | 473.6412 | 470.8473 | 3.1627 | 4.0629 | 798.2362 | 540.0698 | 199.8841 | 798.2024 | 531.4474 | 231.3801 | 475.1506 | 508.6496 | 430.6648 | 500.5968 | 492.1143 | 420.8264 | 934.6681 | 874.2378 | 741.8165 | 740.1583 | 772.2243 |  | 901.5774 | 825.6168 |  | 1070.5475 | 504.8536 | 744.6492 |  | 821.963 |  |  | 803.8779 | 806.2589 | 833.9526 | [5 empty] | 192.5458 | 924.3547 | 546.5535 | 124.6379 | 935.268 | 564.0887 | 154.9757 | 360.2165 | 396.6451 | 384.4701 |  |  | 523.6189 | 369.1002 | 499.0023 |  | 365.4718 | 373.6429 | 438.0528 | 522.3743 | 450.3432 | 640.5237 | 289.4485 | 463.1481 | 524.1761 | 384.3639 | 512.3767 | 598.9022 |  |  | 329.1244 | 424.0482 | 487.8806 | 409.5248 |  | 315.3523 | 386.8169 | 0.39962 | 18.8982 | 1.5699 | 1.2577 | -18.713 | 3.0889 | 1039.66 | 0.96 | 2.5497 | -2.1348 | -11.5168 | 1.0463 | 3.9132 | -24.5575 | 8.623 | 111.5702 |  | 5.0598 | 5.0889 | -0.66211 |  | 19.9176
42838.5128 | 7997 | 126.9573 | 100.4095 | 69.9964 | 46.623 | 28.1642 | 25.1843 | 34.5921 | 23.1676 | 75.6903 | 52.9607 | 34.2713 | 24.4716 | 22.1389 | 31.2301 | 259.4353 | 375.944 | 370.5994 | 332.8064 | 460.0485 | 475.6391 | 332.2592 | 470.2517 | 486.7822 | 373.9424 | 500.1802 | 434.3136 | 465.5834 | 578.0576 | 477.3709 | 402.6453 | 518.274 | 427.7194 | 441.2011 | 504.476 | 284.7799 |  | 324.1685 |  | 337.1805 | 263.3792 | 243.5436 | 350.6013 |  | 63.3947 | 127.3612 | 82.7384 | 203.6003 | 284.1898 | 354.8786 | 401.1653 | 19.9485 | 44.0983 | 22.0142 | 87.0977 | 29.7171 | 45.2908 | 53.6603 | 57.3209 | 26.8987 |  |  | 1.8651 | -2.4163 | -68.0609 | 0.55982 | 4.8575 | -197.7822 | 23.8122 | -3.0474 | 1.0389 | 2.3704 | 14.2924 | 0.010037 | 0.0013159 | 0.00043041 | 684.3529 | 639.8557 | 423.1812 | 202.5166 | 103.3311 | 53.6194 | 28.8655 | 95.1977 | 53.5163 | 37.02 | 29.6151 | 26.1859 | 27.7983 | 30.3758 | 125.8748 | 127.4673 | 119.7107 | 84.1627 | 78.9439 | 150.5362 | 100.553 | 89.8048 | 104.1914 | 274.6933 | 115.2961 | 246.5249 | 402.0951 | 232.5193 | 381.5195 | 481.4973 | 491.2471 | 480.1269 | 473.6183 | 470.9235 | 2.675 | 3.9206 | 798.2824 | 541.0323 | 199.9038 | 797.9718 | 534.4652 | 231.4443 | 475.108 | 508.6548 | 430.8043 | 500.6753 | 492.3909 | 420.8316 | 934.8705 | 874.0544 | 741.7228 | 740.0177 | 775.0138 |  | 902.1007 | 825.6631 |  | 1070.4515 | 504.858 | 744.605 |  | 821.976 |  |  | 806.6861 | 809.2346 | 835.0455 | [5 empty] | 192.5678 | 924.4937 | 546.1092 | 124.6361 | 935.0652 | 584.5527 | 155.0152 | 360.1827 | 396.7926 | 384.4286 |  |  | 523.5683 | 369.4897 | 499.3214 |  | 365.4574 | 373.6029 | 438.9089 | 522.4034 | 450.6494 | 640.4619 | 289.6843 | 463.4456 | 524.3537 | 384.3048 | 512.3017 | 598.8911 |  |  | 328.5226 | 424.0315 | 487.8821 | 409.6207 |  | 315.3089 | 386.8222 | 0.29073 | 18.9064 | 1.5696 | 1.2579 | -18.8 | 3.0889 | 1039.5 | 1.13 | 2.6074 | -2.1679 | -11.506 | 1.0435 | 3.8491 | -24.5612 | 8.5223 | 111.6998 |  | 5.063 | 4.5672 | -1.0228 |  | 19.9225
42838.5128 | 7998 | 126.9584 | 100.4138 | 70.0122 | 46.6357 | 28.1703 | 25.1805 | 34.6072 | 23.1745 | 75.7076 | 52.9778 | 34.2827 | 24.4697 | 22.1499 | 31.2383 | 259.4277 | 375.978 | 370.6175 | 332.8076 | 460.0763 | 475.6665 | 332.859 | 470.3794 | 486.8987 | 373.9256 | 500.2274 | 434.0897 | 468.1021 | 577.818 | 477.7785 | 402.8372 | 518.3542 | 427.8292 | 441.3488 | 504.6792 | 285.1539 |  | 324.1471 |  | 337.1787 | 263.6765 | 243.3106 | 350.6308 |  | 63.4925 | 127.6604 | 82.8693 | 202.5544 | 283.6874 | 354.6824 | 401.0502 | 19.9774 | 44.1134 | 22.088 | 87.1254 | 29.7164 | 45.2704 | 53.6477 | 57.2903 | 26.9028 |  |  | 1.6989 | -2.2172 | -68.1917 | 0.81807 | 4.6013 | -197.8164 | 24.2741 | -3.0034 | 0.93826 | 2.3421 | 14.1329 | 0.0098879 | 0.0013832 | 0.0004797 | 676.6011 | 639.0975 | 423.2811 | 202.4798 | 103.3394 | 53.6386 | 28.8749 | 95.2104 | 53.5269 | 37.0331 | 29.6167 | 26.19 | 27.8063 | 30.3769 | 125.3491 | 125.3981 | 120.129 | 87.7409 | 79.0558 | 150.2442 | 100.5611 | 89.7875 | 104.1891 | 274.7037 | 115.2947 | 246.5147 | 402.0905 | 232.5089 | 381.4889 | 480.6983 | 491.2993 | 480.1796 | 473.5931 | 471.0531 | 1.954 | 2.2838 | 798.2092 | 540.8623 | 199.9151 | 797.5632 | 546.0095 | 231.4929 | 475.0702 | 508.6894 | 430.787 | 500.7401 | 492.6397 | 420.8263 | 937.8475 | 873.8152 | 741.5653 | 739.8344 | 779.1773 |  | 902.5393 | 825.6553 |  | 1070.3517 | 504.818 | 744.5617 |  | 821.9806 |  |  | 807.1195 | 807.6609 | 835.8897 | [5 empty] | 192.6037 | 924.5506 | 545.7311 | 124.6585 | 934.7973 | 576.4515 | 155.0562 | 360.1451 | 396.916 | 384.3929 |  |  | 523.5555 | 368.7842 | 499.551 |  | 365.5006 | 373.5772 | 439.4485 | 522.3866 | 450.9983 | 640.4176 | 290.2203 | 463.6505 | 524.558 | 383.9107 | 512.2219 | 598.8394 |  |  | 328.1553 | 424.0093 | 487.9017 | 409.6911 |  | 315.341 | 386.8871 | 0.30168 | 18.9029 | 1.5712 | 1.2592 | -18.9081 | 3.0889 | 1051.27 | 0.83 | 2.4891 | -2.0775 | -11.5213 | 1.2619 | 3.7456 | -24.5595 | 8.6032 | 111.7579 |  | 5.0604 | 4.5882 | -1.0683 |  | 19.9256
42838.5129 | 7999 | 126.9576 | 100.4065 | 70.0204 | 46.6447 | 28.1626 | 25.1794 | 34.6135 | 23.1766 | 75.7186 | 52.9862 | 34.2816 | 24.4686 | 22.1443 | 31.2376 | 259.4295 | 376.0031 | 370.6298 | 332.7908 | 460.1185 | 475.6785 | 332.8487 | 470.5452 | 486.8195 | 373.9085 | 500.2562 | 434.2346 | 469.5301 | 577.5916 | 478.1144 | 403.035 | 518.4256 | 427.9396 | 441.4916 | 504.7412 | 285.1023 |  | 324.126 |  | 337.1738 | 263.7051 | 243.1673 | 350.662 |  | 63.6055 | 127.9807 | 83.0037 | 202.5796 | 283.9052 | 354.9652 | 401.084 | 19.9991 | 44.1233 | 22.2046 | 87.166 | 29.7246 | 45.2452 | 53.629 | 57.2673 | 26.9011 |  |  | 1.8743 | -2.2789 | -68.2725 | 0.74644 | 4.3982 | -197.7809 | 23.7399 | -3.188 | 0.88436 | 2.4617 | 14.1037 | 0.010039 | 0.0013849 | 0.00046327 | 668.7159 | 637.4134 | 423.3873 | 202.5204 | 103.3453 | 53.6603 | 28.8818 | 95.2369 | 53.5412 | 37.0366 | 29.6285 | 26.199 | 27.8034 | 30.3818 | 121.7648 | 120.424 | 111.7159 | 84.8216 | 78.102 | 149.9014 | 100.4073 | 89.7954 | 104.197 | 274.7314 | 115.3137 | 246.509 | 402.0983 | 232.4969 | 381.4546 | 480.6357 | 491.341 | 480.2521 | 473.5557 | 470.9151 | 5.2795 | 1.7398 | 798.1722 | 540.5026 | 199.9252 | 797.6986 | 548.6671 | 231.5516 | 475.0336 | 508.7293 | 430.6148 | 500.7931 | 492.6381 | 420.9119 | 945.7174 | 873.5493 | 741.5212 | 739.8159 | 783.1501 |  | 901.9116 | 825.6607 |  | 1070.3012 | 504.7834 | 744.5277 |  | 822.0274 |  |  | 809.0321 | 806.885 | 835.1248 | [5 empty] | 192.6387 | 924.8046 | 545.8313 | 124.6772 | 934.7038 | 594.1912 | 155.1006 | 360.1091 | 396.8289 | 384.3689 |  |  | 523.663 | 369.423 | 499.5709 |  | 365.4406 | 373.5888 | 439.4893 | 522.435 | 451.5217 | 640.3658 | 291.0145 | 463.755 | 524.883 | 383.9157 | 512.1808 | 598.7819 |  |  | 328.256 | 423.839 | 487.9874 | 409.7464 |  | 314.8344 | 386.9352 | -0.29842 | 18.904 | 1.5708 | 1.2581 | -18.7774 | 3.0889 | 1053.28 | 1.11 | 2.6151 | -2.1071 | -11.5327 | 1.2059 | 3.6629 | -24.5629 | 8.5099 | 111.3989 |  | 5.0572 | 4.9424 | -0.15241 |  | 19.9348
42838.5129 | 8000 | 126.9589 | 100.3977 | 70.0273 | 46.6574 | 28.1682 | 25.1799 | 34.6227 | 23.1793 | 75.7428 | 53.0055 | 34.2915 | 24.4736 | 22.1465 | 31.2473 | 259.4583 | 376.014 | 370.6547 | 332.7952 | 460.1519 | 475.6913 | 332.8372 | 470.7219 | 486.8971 | 373.8859 | 500.4631 | 434.1808 | 468.7429 | 577.3233 | 478.3007 | 403.2154 | 518.4183 | 428.1196 | 441.6316 | 504.7238 | 284.5196 |  | 324.0918 |  | 337.1598 | 264.0484 | 242.9706 | 350.6838 |  | 63.6986 | 128.1796 | 83.0285 | 202.1493 | 283.2861 | 354.9035 | 400.8708 | 19.7933 | 44.1308 | 22.177 | 87.2064 | 29.7283 | 45.2313 | 53.6158 | 57.2326 | 26.8965 |  |  | 1.9571 | -2.2159 | -68.5892 | 0.65773 | 5.0179 | -197.7816 | 23.9574 | -2.9863 | 0.98321 | 2.4927 | 14.3605 | 0.0099257 | 0.0013537 | 0.00045834 | 667.2795 | 640.8064 | 423.4891 | 202.474 | 103.3577 | 53.6752 | 28.8839 | 95.2539 | 53.5504 | 37.0367 | 29.6339 | 26.2031 | 27.8063 | 30.3981 | 122.8621 | 121.216 | 108.497 | 82.6892 | 76.5266 | 149.8203 | 100.2624 | 89.7953 | 104.2105 | 274.7437 | 115.3151 | 246.5028 | 402.1023 | 232.4872 | 381.4231 | 479.7945 | 491.4171 | 480.2929 | 473.5276 | 470.6001 | 5.295 | 5.1564 | 798.2951 | 540.6962 | 199.9362 | 797.9763 | 550.4947 | 231.6179 | 474.9983 | 508.7858 | 430.7288 | 500.8534 | 492.6836 | 421.1411 | 950.1001 | 873.3113 | 741.5058 | 739.7912 | 787.8126 |  | 902.4272 | 825.6977 |  | 1070.2853 | 504.7501 | 744.5043 |  | 822.0707 |  |  | 809.0275 | 806.9426 | 833.8376 | [5 empty] | 192.6826 | 925.0505 | 545.4839 | 124.7046 | 934.6346 | 604.7418 | 155.1392 | 360.0847 | 396.6177 | 384.3241 |  |  | 523.8924 | 368.3844 | 499.1693 |  | 365.3359 | 373.619 | 439.4992 | 522.5665 | 451.2991 | 640.3044 | 291.414 | 463.797 | 525.032 | 383.8536 | 512.1081 | 598.7149 |  |  | 327.9211 | 423.7378 | 488.1245 | 409.7271 |  | 314.7051 | 386.9639 | 0.17999 | 18.9017 | 1.571 | 1.2572 | -18.9114 | 3.0889 | 1042.77 | 1.32 | 2.6726 | -2.0782 | -11.5623 | 1.1322 | 3.9122 | -24.5617 | 8.5484 | 111.4736 |  | 5.0531 | 4.8101 | 0.18743 |  | 19.9534
42838.5129 | 8001 | 126.951 | 100.3965 | 70.0388 | 46.661 | 28.1677 | 25.1811 | 34.6282 | 23.1755 | 75.7635 | 53.0127 | 34.3014 | 24.4709 | 22.1474 | 31.2539 | 259.5013 | 376.0392 | 370.6871 | 332.7876 | 460.1852 | 475.7077 | 333.7972 | 470.87 | 486.9435 | 373.8673 | 500.7094 | 434.0413 | 469.485 | 576.6316 | 478.346 | 403.3955 | 518.3734 | 428.2938 | 441.7764 | 504.763 | 284.5565 |  | 324.0641 |  | 337.1572 | 264.8338 | 242.8783 | 350.7059 |  | 63.6832 | 128.1465 | 82.9481 | 201.0105 | 282.8137 | 354.9562 | 400.6268 | 19.6367 | 44.1186 | 22.1198 | 87.2045 | 29.7324 | 45.2212 | 53.6026 | 57.2103 | 26.9005 |  |  | 1.9492 | -2.1239 | -67.963 | 0.57231 | 5.0468 | -197.8013 | 24.1907 | -3.1539 | 0.75495 | 2.409 | 13.9985 | 0.010021 | 0.0012485 | 0.00043698 | 680.0105 | 641.8509 | 423.5832 | 202.531 | 103.3594 | 53.6907 | 28.8943 | 95.2652 | 53.5586 | 37.0467 | 29.6267 | 26.1999 | 27.8001 | 30.3942 | 127.7192 | 127.4084 | 116.9107 | 85.2525 | 78.1022 | 149.7778 | 100.3389 | 89.7945 | 104.2196 | 274.7568 | 115.3258 | 246.488 | 402.1052 | 232.4837 | 381.3993 | 478.3755 | 491.4569 | 480.3239 | 473.503 | 470.5756 | 2.0299 | 4.5755 | 798.3205 | 541.472 | 199.9586 | 797.8695 | 564.5787 | 231.6769 | 474.9565 | 508.9365 | 430.5333 | 500.9088 | 493.1127 | 421.3131 | 960.8847 | 873.0651 | 741.4716 | 739.7574 | 791.9768 |  | 902.5482 | 825.7224 |  | 1070.2215 | 504.6971 | 744.4727 |  | 822.0838 |  |  | 807.775 | 805.854 | 831.043 | [5 empty] | 192.6963 | 925.2964 | 545.8292 | 124.712 | 934.479 | 606.6277 | 155.1739 | 360.094 | 396.7564 | 384.2957 |  |  | 524.1525 | 367.873 | 498.9563 |  | 365.415 | 373.6544 | 439.1621 | 522.606 | 451.2754 | 640.2642 | 291.5598 | 463.9393 | 525.2257 | 384.0149 | 511.9411 | 598.6546 |  |  | 327.8467 | 423.9128 | 488.2557 | 409.7261 |  | 315.0744 | 387.013 | 0.097997 | 18.9042 | 1.5698 | 1.2557 | -18.8073 | 3.0888 | 1050.02 | 0.82 | 2.6672 | -2.0345 | -11.509 | 1.0561 | 3.9237 | -24.5639 | 8.5903 | 111.4059 |  | 5.0478 | 4.265 | -0.73801 |  | 19.9592
42838.5129 | 8002 | 126.9645 | 100.4072 | 70.0493 | 46.6635 | 28.169 | 25.1775 | 34.6269 | 23.1756 | 75.7675 | 53.0158 | 34.2999 | 24.4704 | 22.1352 | 31.2498 | 259.5181 | 376.0618 | 370.6963 | 332.7824 | 460.2133 | 475.7224 | 333.8567 | 471.0726 | 486.8618 | 373.8491 | 500.9135 | 434.0568 | 469.1589 | 575.8337 | 478.263 | 403.5836 | 518.5764 | 428.3055 | 441.9185 | 504.8167 | 283.9103 |  | 324.0395 |  | 337.1477 | 264.9372 | 242.7131 | 350.7295 |  | 63.658 | 128.0766 | 82.9861 | 200.8539 | 283.2517 | 355.1418 | 400.8188 | 19.5692 | 44.1055 | 22.0631 | 87.1883 | 29.7132 | 45.2199 | 53.5815 | 57.1892 | 26.9061 |  |  | 1.9197 | -2.0956 | -68.2515 | 0.72475 | 4.6394 | -197.7724 | 23.822 | -3.1545 | 0.86334 | 2.3331 | 14.2296 | 0.0099947 | 0.001352 | 0.00048791 | 686.5884 | 647.8344 | 423.6802 | 202.577 | 103.3682 | 53.6943 | 28.8984 | 95.2762 | 53.5658 | 37.0512 | 29.6325 | 26.1934 | 27.8031 | 30.3954 | 126.1507 | 126.7233 | 116.7049 | 86.4807 | 76.4764 | 149.5339 | 100.3275 | 89.7984 | 104.2267 | 274.7721 | 115.336 | 246.4792 | 402.1102 | 232.4685 | 381.3669 | 478.7961 | 491.4818 | 480.3635 | 473.4586 | 470.683 | 3.712 | 2.0656 | 798.2421 | 542.367 | 199.9641 | 797.9983 | 555.1453 | 231.719 | 474.9196 | 509.0955 | 430.3583 | 500.9555 | 493.3828 | 421.2596 | 967.874 | 872.7671 | 741.3742 | 739.6403 | 796.6082 |  | 901.5621 | 825.7454 |  | 1069.9714 | 504.5809 | 744.4422 |  | 822.1114 |  |  | 808.929 | 805.5321 | 829.2995 | [5 empty] | 192.7165 | 925.0942 | 546.2147 | 124.7143 | 934.0025 | 615.9341 | 155.2024 | 360.0923 | 396.8883 | 384.242 |  |  | 524.2854 | 367.6117 | 499.203 |  | 365.4469 | 373.6445 | 438.7285 | 522.6326 | 451.9394 | 640.2106 | 291.6533 | 464.016 | 525.2858 | 383.8325 | 511.9185 | 598.6132 |  |  | 327.4016 | 423.9519 | 488.3952 | 409.7691 |  | 315.1921 | 387.0931 | 0.04717 | 18.9019 | 1.5696 | 1.2559 | -18.9329 | 3.0888 | 1054.38 | 0.61 | 2.6468 | -2.0208 | -11.5324 | 1.1884 | 3.7625 | -24.5658 | 8.5258 | 110.8868 |  | 5.0391 | 4.408 | -0.71655 |  | 19.9595
42838.5129 | 8003 | 126.9802 | 100.4026 | 70.0657 | 46.685 | 28.18 | 25.1841 | 34.6448 | 23.1752 | 75.7927 | 53.0355 | 34.3088 | 24.4824 | 22.1413 | 31.2539 | 259.5364 | 376.0939 | 370.7148 | 332.7874 | 460.2509 | 475.7423 | 334.1953 | 471.2562 | 487.0204 | 373.8311 | 501.0741 | 434.3998 | 469.2066 | 574.5158 | 478.0299 | 403.7949 | 518.8024 | 428.3487 | 442.0754 | 504.9126 | 284.1762 |  | 324.0077 |  | 337.1348 | 264.3478 | 242.5532 | 350.7654 |  | 63.822 | 128.2552 | 83.0475 | 201.0757 | 282.9555 | 355.2187 | 401.188 | 19.6501 | 44.0874 | 22.0096 | 87.1805 | 29.7059 | 45.1958 | 53.5636 | 57.1674 | 26.8997 |  |  | 1.7718 | -1.7631 | -68.057 | 0.74973 | 4.5618 | -197.7822 | 23.895 | -3.0146 | 0.95305 | 2.5446 | 14.3164 | 0.010167 | 0.0013767 | 0.00047641 | 706.4819 | 651.8021 | 423.7705 | 202.6203 | 103.3738 | 53.71 | 28.8982 | 95.2912 | 53.5817 | 37.0588 | 29.6339 | 26.1995 | 27.799 | 30.3987 | 125.8216 | 126.1055 | 111.0764 | 83.8198 | 74.5173 | 149.4001 | 100.1809 | 89.7841 | 104.2292 | 274.7833 | 115.3443 | 246.4641 | 402.1147 | 232.4546 | 381.3233 | 479.8376 | 491.5696 | 480.4455 | 473.4208 | 470.9114 | 4.7245 | 3.8455 | 798.1629 | 542.6633 | 199.9779 | 797.7954 | 549.5484 | 231.77 | 474.8781 | 509.2543 | 430.5269 | 501.0063 | 493.5533 | 421.3921 | 974.6931 | 872.4545 | 741.3151 | 739.5739 | 799.9668 |  | 900.596 | 825.7472 |  | 1069.7498 | 504.5123 | 744.4099 |  | 822.1122 |  |  | 809.6412 | 805.4464 | 828.0354 | [5 empty] | 192.7528 | 924.993 | 546.751 | 124.7327 | 933.6123 | 600.9374 | 155.2469 | 360.0886 | 396.8943 | 384.2068 |  |  | 524.3239 | 367.068 | 499.4056 |  | 365.3886 | 373.6592 | 438.3336 | 522.7734 | 451.802 | 640.1592 | 291.7532 | 463.9969 | 525.1444 | 384.1272 | 511.8841 | 598.5867 |  |  | 327.0944 | 423.9414 | 488.5342 | 409.7643 |  | 315.0843 | 387.1237 | 0.7734 | 18.9043 | 1.5709 | 1.2577 | -18.8638 | 3.0888 | 1045.36 | 0.79 | 2.5424 | -1.854 | -11.5185 | 1.209 | 3.7312 | -24.5679 | 8.5394 | 110.4119 |  | 5.036 | 4.4274 | -0.10917 |  | 19.9645
42838.5129 | 8004 | 127.0005 | 100.3872 | 70.0725 | 46.6938 | 28.176 | 25.1818 | 34.65 | 23.1742 | 75.7985 | 53.0414 | 34.3114 | 24.481 | 22.136 | 31.2613 | 259.5407 | 376.1143 | 370.7349 | 332.7952 | 460.2769 | 475.7528 | 333.8769 | 471.4822 | 487.0518 | 373.8111 | 501.1442 | 434.3724 | 469.7718 | 573.7947 | 478.0988 | 403.9867 | 518.7532 | 428.5153 | 442.2264 | 505.0243 | 284.2977 |  | 323.981 |  | 337.1224 | 264.2961 | 242.7003 | 350.7891 |  | 63.7989 | 128.2294 | 83.0023 | 200.9301 | 282.9078 | 355.1133 | 401.1958 | 19.6629 | 44.0803 | 21.9955 | 87.1587 | 29.7011 | 45.1891 | 53.5464 | 57.1619 | 26.9025 |  |  | 1.6995 | -2.1304 | -68.1017 | 0.65313 | 4.7412 | -197.7678 | 23.8831 | -3.2353 | 1.0087 | 2.6109 | 14.5933 | 0.010026 | 0.0013783 | 0.00045834 | 696.4974 | 649.5959 | 423.8697 | 202.6732 | 103.375 | 53.7253 | 28.9025 | 95.3042 | 53.5943 | 37.06 | 29.6347 | 26.1959 | 27.7939 | 30.3984 | 126.8249 | 130.8513 | 115.63 | 84.2102 | 74.3904 | 149.3151 | 100.1939 | 89.7943 | 104.2372 | 274.8064 | 115.3558 | 246.4696 | 402.1178 | 232.451 | 381.3021 | 480.328 | 491.604 | 480.5356 | 473.3799 | 471.1258 | 4.1544 | 4.3769 | 798.0694 | 543.7141 | 199.9863 | 797.7283 | 554.0429 | 231.8205 | 474.8358 | 509.3484 | 430.4027 | 501.052 | 493.7576 | 421.6096 | 978.9636 | 872.1392 | 741.3313 | 739.644 | 805.1211 |  | 899.8993 | 825.7444 |  | 1069.5408 | 504.5403 | 744.3861 |  | 822.1215 |  |  | 813.1562 | 807.2802 | 827.7026 | [5 empty] | 192.7955 | 924.9244 | 547.2099 | 124.7531 | 933.2941 | 593.7841 | 155.2896 | 360.0925 | 397.0192 | 384.1816 |  |  | 524.4284 | 367.2269 | 499.6703 |  | 365.3042 | 373.6847 | 437.9227 | 522.9742 | 451.4634 | 640.1084 | 291.9205 | 464.0668 | 524.8563 | 384.0588 | 511.8432 | 598.5815 |  |  | 327.2434 | 423.9381 | 488.6119 | 409.7642 |  | 314.9549 | 387.1368 | 0.44414 | 18.9007 | 1.5709 | 1.2573 | -18.7367 | 3.0888 | 1041.4 | 1.51 | 2.4901 | -2.0379 | -11.5219 | 1.1284 | 3.8035 | -24.5649 | 8.5366 | 109.9941 |  | 5.0456 | 4.305 | -0.61354 |  | 19.963
42838.5129 | 8005 | 127.0204 | 100.3869 | 70.0876 | 46.7037 | 28.1819 | 25.1833 | 34.6646 | 23.1835 | 75.8228 | 53.056 | 34.3279 | 24.4832 | 22.1431 | 31.2758 | 259.5393 | 376.1381 | 370.7572 | 332.8028 | 460.3096 | 475.7613 | 334.1898 | 471.8048 | 487.0458 | 373.788 | 501.1412 | 434.4813 | 470.6981 | 573.3919 | 478.3876 | 404.1842 | 518.7815 | 428.606 | 442.3731 | 505.1425 | 284.4929 |  | 323.9583 |  | 337.1251 | 263.9327 | 242.9217 | 350.8223 |  | 63.7891 | 128.0997 | 83.1039 | 201.3863 | 283.4183 | 354.7091 | 400.8983 | 19.7805 | 44.0556 | 22.0236 | 87.1177 | 29.7107 | 45.1712 | 53.5361 | 57.1541 | 26.9001 |  |  | 1.551 | -2.0884 | -68.0195 | 1.0329 | 5.125 | -197.8401 | 24.0954 | -3.1624 | 0.97426 | 2.4208 | 14.3627 | 0.010203 | 0.0013816 | 0.00047805 | 685.0979 | 647.947 | 423.978 | 202.7189 | 103.3695 | 53.7401 | 28.9054 | 95.324 | 53.6093 | 37.0718 | 29.6341 | 26.2055 | 27.7999 | 30.4037 | 126.3592 | 132.0943 | 117.9263 | 86.3181 | 75.453 | 149.2227 | 100.2129 | 89.7946 | 104.2448 | 274.8243 | 115.3591 | 246.4574 | 402.1292 | 232.4339 | 381.2761 | 480.4623 | 491.6703 | 480.6127 | 473.3275 | 471.2036 | 4.2478 | 3.8179 | 797.9618 | 544.4333 | 199.9949 | 797.3731 | 546.7658 | 231.8739 | 474.8035 | 509.4062 | 430.4693 | 501.1028 | 493.9815 | 421.6312 | 981.1317 | 871.8378 | 741.4035 | 739.7732 | 809.4246 |  | 900.9652 | 825.7791 |  | 1069.3447 | 504.6066 | 744.3599 |  | 822.1726 |  |  | 814.1943 | 808.4052 | 827.7838 | [5 empty] | 192.8223 | 924.9144 | 547.288 | 124.7708 | 932.9122 | 586.075 | 155.3284 | 360.0943 | 397.0838 | 384.1541 |  |  | 524.5197 | 367.0794 | 500.1201 |  | 365.2556 | 373.7015 | 437.3232 | 523.1737 | 452.0987 | 640.0509 | 291.902 | 464.0999 | 524.7796 | 383.9386 | 511.8327 | 598.57 |  |  | 327.5436 | 424.0169 | 488.6637 | 409.7595 |  | 315.1224 | 387.1402 | 0.24176 | 18.9041 | 1.5706 | 1.2571 | -19.0059 | 3.0889 | 1030.56 | 0.54 | 2.3793 | -2.0173 | -11.5131 | 1.4188 | 3.9532 | -24.5615 | 8.5717 | 110.2949 |  | 5.06 | 4.3449 | -0.86634 |  | 19.9694
42838.5129 | 8006 | 127.0137 | 100.3846 | 70.0959 | 46.7116 | 28.1855 | 25.1801 | 34.6684 | 23.1801 | 75.8409 | 53.0665 | 34.3257 | 24.4776 | 22.1444 | 31.277 | 259.5499 | 376.1668 | 370.7948 | 332.8132 | 460.343 | 475.7851 | 333.4765 | 471.932 | 487.1034 | 373.7628 | 501.1149 | 434.392 | 470.5859 | 572.4511 | 477.9866 | 404.3763 | 518.7222 | 428.5426 | 442.5246 | 505.2318 | 283.5349 |  | 323.9311 |  | 337.1163 | 264.6601 | 243.319 | 350.8488 |  | 63.883 | 128.2943 | 83.2306 | 201.491 | 282.2489 | 354.3567 | 400.4476 | 19.7463 | 44.0455 | 22.2881 | 87.0977 | 29.7089 | 45.1545 | 53.5182 | 57.1247 | 26.8949 |  |  | 1.6259 | -2.1745 | -68.2962 | 0.73198 | 4.8694 | -197.7632 | 24.0014 | -2.9449 | 0.86898 | 2.4894 | 14.4639 | 0.0099027 | 0.0013093 | 0.00048791 | 680.259 | 646.779 | 424.0699 | 202.8061 | 103.379 | 53.7466 | 28.9141 | 95.3427 | 53.6144 | 37.0694 | 29.6395 | 26.1945 | 27.7964 | 30.4062 | 131.1064 | 133.3678 | 119.0746 | 86.1512 | 74.9281 | 149.1778 | 100.1882 | 89.7852 | 104.2496 | 274.8431 | 115.3658 | 246.4437 | 402.135 | 232.4259 | 381.2422 | 479.9559 | 491.6992 | 480.6708 | 473.283 | 471.3269 | 5.3754 | 3.7922 | 797.8589 | 544.0059 | 200.0043 | 797.1621 | 545.2064 | 231.9312 | 474.7523 | 509.4287 | 430.5238 | 501.1362 | 493.9743 | 421.5396 | 985.8203 | 871.5405 | 741.4484 | 739.8217 | 813.6995 |  | 900.5369 | 825.8419 |  | 1068.9483 | 504.6807 | 744.3516 |  | 822.2408 |  |  | 813.5825 | 808.7621 | 827.4742 | [5 empty] | 192.8512 | 924.7974 | 547.346 | 124.7797 | 932.4358 | 568.7762 | 155.3558 | 360.103 | 397.0289 | 384.1248 |  |  | 524.6871 | 367.6317 | 500.3338 |  | 365.2069 | 373.6973 | 436.9035 | 523.368 | 452.7504 | 639.9901 | 291.8374 | 464.1006 | 524.8262 | 383.744 | 511.8739 | 598.6017 |  |  | 327.6184 | 424.2388 | 488.7381 | 409.7645 |  | 315.2931 | 387.2179 | 0.38237 | 18.9016 | 1.5698 | 1.2565 | -18.7097 | 3.0889 | 1020.37 | 0.6 | 2.4354 | -2.059 | -11.5393 | 1.1946 | 3.8522 | -24.5499 | 8.5525 | 110.0072 |  | 5.0809 | 3.8117 | -0.99696 |  | 19.9697
42838.513 | 8007 | 127.0153 | 100.3948 | 70.1098 | 46.7229 | 28.1861 | 25.1905 | 34.6702 | 23.1785 | 75.8603 | 53.0807 | 34.3314 | 24.4851 | 22.1376 | 31.2773 | 259.554 | 376.1972 | 370.825 | 332.8169 | 460.3777 | 475.8055 | 332.6535 | 472.036 | 487.283 | 373.7386 | 501.0809 | 434.5845 | 470.0809 | 571.282 | 477.551 | 404.5597 | 518.6169 | 428.68 | 442.6634 | 505.3022 | 282.9715 |  | 323.9085 |  | 337.1051 | 265.3598 | 243.7009 | 350.8647 |  | 63.9677 | 128.669 | 83.3539 | 200.2552 | 281.3813 | 354.0572 | 400.0292 | 19.6373 | 44.0382 | 22.3906 | 87.0867 | 29.7255 | 45.1411 | 53.5083 | 57.1096 | 26.8968 |  |  | 1.8053 | -2.1377 | -68.1378 | 0.48294 | 4.6262 | -197.7816 | 23.7504 | -3.0178 | 0.87346 | 2.3662 | 14.2964 | 0.0099027 | 0.0012715 | 0.00043698 | 680.8563 | 650.3702 | 424.1832 | 202.8589 | 103.3886 | 53.7752 | 28.918 | 95.3585 | 53.6269 | 37.0825 | 29.6417 | 26.1969 | 27.791 | 30.4132 | 139.554 | 136.0108 | 119.6229 | 85.4969 | 76.3968 | 149.2083 | 100.1981 | 89.7781 | 104.2489 | 274.8464 | 115.369 | 246.4296 | 402.1279 | 232.4082 | 381.1963 | 479.497 | 491.6544 | 480.6455 | 473.2546 | 471.3393 | 5.0898 | 4.002 | 797.8476 | 543.6743 | 200.0163 | 797.1258 | 546.2089 | 231.9943 | 474.7002 | 509.5146 | 430.5227 | 501.1798 | 494.1816 | 422.0888 | 990.2436 | 871.2699 | 741.4122 | 739.7516 | 821.0503 |  | 900.406 | 825.8869 |  | 1068.4484 | 504.6691 | 744.3208 |  | 822.2856 |  |  | 817.2992 | 811.1264 | 828.1312 | [5 empty] | 192.8925 | 924.8601 | 547.5845 | 124.7905 | 932.0978 | 568.1937 | 155.375 | 360.0994 | 396.9647 | 384.0913 |  |  | 524.9291 | 367.9453 | 500.4088 |  | 365.2438 | 373.7076 | 436.9457 | 523.4751 | 453.2077 | 639.9391 | 291.9026 | 464.1131 | 524.6397 | 384.0048 | 511.8469 | 598.6322 |  |  | 327.7187 | 424.4018 | 488.745 | 409.8021 |  | 315.4758 | 387.2695 | 0.38923 | 18.9038 | 1.5687 | 1.2556 | -18.7745 | 3.0888 | 1006.56 | 0.98 | 2.5655 | -2.0425 | -11.5312 | 0.9708 | 3.7539 | -24.5451 | 8.5057 | 109.7513 |  | 5.0933 | 2.877 | -1.0567 |  | 19.9635
42838.513 | 8008 | 127.022 | 100.4023 | 70.1312 | 46.7424 | 28.1961 | 25.1974 | 34.68 | 23.1899 | 75.8769 | 53.094 | 34.3406 | 24.4948 | 22.1449 | 31.2909 | 259.5478 | 376.2223 | 370.8468 | 332.8265 | 460.4156 | 475.8245 | 332.5626 | 471.976 | 487.4186 | 373.7253 | 501.1369 | 434.7261 | 469.9344 | 570.7899 | 476.8061 | 404.7556 | 518.7407 | 428.9092 | 442.814 | 505.4545 | 283.2416 |  | 323.8936 |  | 337.105 | 265.8512 | 243.8279 | 350.8968 |  | 63.9715 | 128.9031 | 83.4746 | 198.4741 | 280.9026 | 353.9054 | 400.0869 | 19.4529 | 44.0377 | 22.2942 | 87.0928 | 29.7383 | 45.1243 | 53.5037 | 57.1008 | 26.9001 |  |  | 1.664 | -2.0049 | -68.3185 | 0.47308 | 4.8674 | -197.8381 | 24.0566 | -3.261 | 1.0607 | 2.5198 | 14.4572 | 0.0099914 | 0.0013159 | 0.00047148 | 694.345 | 652.8692 | 424.285 | 202.9292 | 103.3954 | 53.79 | 28.9195 | 95.3711 | 53.6373 | 37.0864 | 29.6507 | 26.1997 | 27.7981 | 30.4126 | 147.0531 | 134.4913 | 120.3183 | 82.9586 | 74.9164 | 149.3338 | 100.1608 | 89.7796 | 104.2722 | 274.8708 | 115.3813 | 246.4227 | 402.1467 | 232.4035 | 381.1761 | 479.4607 | 491.6781 | 480.6249 | 473.2246 | 471.4225 | 4.8256 | 3.2218 | 797.8275 | 543.0935 | 200.0171 | 797.049 | 549.3879 | 232.039 | 474.6388 | 509.6631 | 430.568 | 501.2062 | 494.402 | 422.414 | 993.1847 | 871.0187 | 741.3088 | 739.6265 | 826.6468 |  | 900.3693 | 825.9358 |  | 1067.8823 | 504.6771 | 744.2956 |  | 822.3304 |  |  | 817.7795 | 811.2315 | 828.871 | [5 empty] | 192.9226 | 925.0229 | 547.5972 | 124.8076 | 931.8315 | 578.1532 | 155.4009 | 360.1084 | 397.0906 | 384.0657 |  |  | 525.054 | 368.249 | 500.4595 |  | 365.2722 | 373.7083 | 437.0671 | 523.5803 | 453.5108 | 639.8951 | 292.1597 | 464.1497 | 524.8129 | 384.3828 | 511.8201 | 598.6529 |  |  | 327.9314 | 424.4152 | 488.7222 | 409.8173 |  | 315.6753 | 387.2472 | 0.1542 | 18.9022 | 1.5705 | 1.2586 | -18.9219 | 3.0889 | 993.23 | 1.32 | 2.4619 | -1.9786 | -11.5499 | 0.96111 | 3.8501 | -24.5457 | 8.5593 | 109.5814 |  | 5.1101 | 2.0598 | -1.1385 |  | 19.9643
42838.513 | 8009 | 127.0108 | 100.4013 | 70.1332 | 46.7569 | 28.1961 | 25.1934 | 34.6887 | 23.1826 | 75.8858 | 53.1 | 34.3408 | 24.4905 | 22.148 | 31.2929 | 259.5491 | 376.2545 | 370.8619 | 332.8403 | 460.4417 | 475.8396 | 332.4362 | 471.8175 | 487.4825 | 373.7118 | 501.2529 | 434.5906 | 469.3301 | 570.3635 | 475.9335 | 404.9423 | 518.9334 | 428.9748 | 442.9493 | 505.6794 | 282.931 |  | 323.8557 |  | 337.093 | 265.8223 | 243.7899 | 350.9217 |  | 63.9084 | 128.9407 | 83.5163 | 198.4679 | 281.0701 | 353.5596 | 400.2542 | 19.3272 | 44.0232 | 22.1139 | 87.0876 | 29.7397 | 45.1051 | 53.4875 | 57.0933 | 26.8925 |  |  | 1.7008 | -1.9754 | -68.6635 | 0.32917 | 5.0527 | -197.8138 | 23.753 | -2.9968 | 0.92736 | 2.365 | 14.4159 | 0.010082 | 0.0013175 | 0.00046655 | 701.2875 | 654.5833 | 424.3791 | 202.9938 | 103.4019 | 53.8036 | 28.9139 | 95.3858 | 53.6463 | 37.0884 | 29.6575 | 26.2063 | 27.7959 | 30.418 | 148.715 | 133.2831 | 120.1037 | 81.7111 | 74.6539 | 149.4913 | 100.1433 | 89.7708 | 104.2636 | 274.8795 | 115.3792 | 246.4119 | 402.15 | 232.384 | 381.1347 | 479.8118 | 491.7022 | 480.6076 | 473.1973 | 471.053 | 4.3824 | 4.9722 | 797.7919 | 542.6605 | 200.0517 | 797.009 | 556.7093 | 232.1082 | 474.6127 | 509.8636 | 430.5987 | 501.2455 | 494.5179 | 422.2663 | 997.5723 | 870.8136 | 741.3535 | 739.7062 | 833.1407 |  | 899.1472 | 825.9719 |  | 1067.4065 | 504.6899 | 744.2739 |  | 822.3972 |  |  | 820.3909 | 813.7251 | 831.2385 | [5 empty] | 192.9551 | 925.6674 | 547.6774 | 124.8235 | 931.7338 | 587.694 | 155.4365 | 360.1028 | 397.1527 | 384.0421 |  |  | 525.1371 | 368.6319 | 500.6129 |  | 365.2657 | 373.7068 | 437.2184 | 523.6762 | 453.3791 | 639.8435 | 292.346 | 464.1734 | 525.193 | 384.2643 | 511.8394 | 598.6762 |  |  | 327.8567 | 424.5022 | 488.7893 | 409.8152 |  | 315.7967 | 387.2749 | 0.23248 | 18.9044 | 1.5701 | 1.2579 | -18.9385 | 3.0888 | 986.36 | 0.62 | 2.4875 | -1.964 | -11.5796 | 0.80175 | 3.9216 | -24.5374 | 8.5028 | 108.9198 |  | 5.125 | 1.8954 | -1.1168 |  | 19.9777
42838.513 | 8010 | 127.0188 | 100.4102 | 70.152 | 46.7685 | 28.2035 | 25.1899 | 34.6988 | 23.1884 | 75.9088 | 53.1223 | 34.3546 | 24.4963 | 22.1563 | 31.3017 | 259.5513 | 376.2892 | 370.8775 | 332.8412 | 460.4833 | 475.8583 | 332.0641 | 471.8051 | 487.5099 | 373.7012 | 501.3185 | 434.9042 | 469.6415 | 569.3841 | 475.2982 | 405.145 | 518.991 | 429.0758 | 443.1023 | 505.8453 | 282.6475 |  | 323.8375 |  | 337.0925 | 266.0861 | 243.8429 | 350.9423 |  | 63.8534 | 128.7581 | 83.5884 | 199.3657 | 281.5583 | 353.5161 | 400.1774 | 19.201 | 44.0279 | 21.8868 | 87.0691 | 29.7375 | 45.0764 | 53.4889 | 57.0795 | 26.8865 |  |  | 2.1457 | -2.0568 | -68.5367 | 0.15241 | 4.8404 | -197.8506 | 23.6407 | -3.1256 | 0.82617 | 2.3427 | 14.5143 | 0.0099323 | 0.0014473 | 0.00045834 | 688.1709 | 651.3004 | 424.4797 | 203.0251 | 103.41 | 53.8161 | 28.9296 | 95.4051 | 53.6681 | 37.0989 | 29.6553 | 26.2056 | 27.8061 | 30.4241 | 149.9541 | 136.4697 | 124.272 | 85.7749 | 75.7788 | 149.5833 | 100.1947 | 89.7758 | 104.2654 | 274.899 | 115.3914 | 246.4017 | 402.1511 | 232.3704 | 381.1104 | 479.9898 | 491.698 | 480.6169 | 473.1807 | 470.7458 | 5.6981 | 5.2874 | 797.806 | 542.6562 | 200.0629 | 797.223 | 564.5614 | 232.1648 | 474.5709 | 509.9938 | 430.6984 | 501.2804 | 494.5439 | 422.4969 | 1000.0443 | 870.6396 | 741.4116 | 739.7603 | 841.8157 |  | 899.2023 | 826.0219 |  | 1066.9602 | 504.7189 | 744.2557 |  | 822.4375 |  |  | 827.5036 | 819.6988 | 834.3933 | [5 empty] | 192.9847 | 926.0847 | 547.186 | 124.8278 | 931.445 | 586.6409 | 155.4671 | 360.1062 | 397.2625 | 384.0234 |  |  | 525.3529 | 368.5754 | 500.9103 |  | 365.3645 | 373.6634 | 437.4049 | 523.7307 | 453.1164 | 639.7989 | 292.5592 | 464.1815 | 525.6301 | 384.6939 | 511.906 | 598.6861 |  |  | 328.0967 | 424.6991 | 488.9202 | 409.8496 |  | 316.0181 | 387.3303 | 0.49923 | 18.9031 | 1.5696 | 1.2569 | -18.8088 | 3.0889 | 994.56 | 0.33 | 2.7928 | -2.0037 | -11.5662 | 0.54542 | 3.8382 | -24.5388 | 8.4823 | 108.7005 |  | 5.1413 | 1.7695 | -1.5737 |  | 19.9857
42838.513 | 8011 | 127.0156 | 100.4214 | 70.1594 | 46.7813 | 28.2083 | 25.1901 | 34.7105 | 23.1912 | 75.9303 | 53.1302 | 34.3529 | 24.4966 | 22.154 | 31.3042 | 259.5305 | 376.2914 | 370.8879 | 332.8354 | 460.5036 | 475.8603 | 332.9802 | 471.8287 | 487.5583 | 373.6644 | 501.3407 | 434.8075 | 469.7147 | 568.3704 | 475.0296 | 405.3461 | 518.974 | 429.333 | 443.2667 | 505.8715 | 282.7512 |  | 323.8161 |  | 337.0906 | 266.113 | 243.8191 | 350.9801 |  | 63.7912 | 128.4397 | 83.6125 | 199.8072 | 281.7678 | 353.7642 | 399.9888 | 19.1109 | 44.0206 | 21.7015 | 87.0437 | 29.7503 | 45.0714 | 53.4882 | 57.0862 | 26.8998 |  |  | 1.8625 | -1.9859 | -68.4466 | 0.15175 | 5.0166 | -197.802 | 23.7103 | -2.9377 | 0.98068 | 2.4665 | 14.189 | 0.0099947 | 0.0013257 | 0.00046984 | 681.4664 | 651.5337 | 424.5791 | 203.0888 | 103.4132 | 53.822 | 28.9289 | 95.4129 | 53.6779 | 37.0961 | 29.6543 | 26.2041 | 27.8018 | 30.4281 | 153.1684 | 140.5574 | 129.3368 | 86.6294 | 77.047 | 149.7058 | 100.2909 | 89.7815 | 104.2746 | 274.9059 | 115.4021 | 246.3939 | 402.1592 | 232.3638 | 381.0789 | 480.5724 | 491.6433 | 480.6318 | 473.1348 | 470.7495 | 6.303 | 3.7295 | 797.8091 | 542.8015 | 200.0735 | 797.3721 | 563.0919 | 232.2173 | 474.5239 | 510.0376 | 430.7431 | 501.3122 | 494.6744 | 422.8659 | 1001.7885 | 870.4342 | 741.4512 | 739.805 | 847.8601 |  | 900.4904 | 826.0558 |  | 1066.4712 | 504.7136 | 744.2343 |  | 822.4837 |  |  | 828.6929 | 821.1006 | 836.4883 | [5 empty] | 193.0101 | 926.5143 | 546.8587 | 124.8521 | 931.1351 | 583.8089 | 155.4906 | 360.0906 | 397.4767 | 383.9971 |  |  | 525.4831 | 368.0366 | 501.2078 |  | 365.4388 | 373.6501 | 437.3866 | 523.812 | 453.6679 | 639.744 | 292.4871 | 464.2466 | 525.897 | 385.3025 | 511.9087 | 598.7137 |  |  | 327.9397 | 424.8208 | 489.0599 | 409.8759 |  | 316.3961 | 387.2217 | 0.51092 | 18.9035 | 1.5696 | 1.2564 | -18.8206 | 3.0888 | 986.19 | 0.89 | 2.6015 | -1.968 | -11.5541 | 0.54403 | 3.9082 | -24.5407 | 8.4965 | 109.0399 |  | 5.1542 | 1.4281 | -2.1246 |  | 19.9785
42838.513 | 8012 | 127.0214 | 100.421 | 70.17 | 46.7904 | 28.2114 | 25.1921 | 34.7138 | 23.1882 | 75.9505 | 53.1444 | 34.3615 | 24.4948 | 22.151 | 31.3073 | 259.5356 | 376.3226 | 370.903 | 332.8415 | 460.5402 | 475.8775 | 332.8542 | 471.8728 | 487.4023 | 373.652 | 501.4173 | 434.9004 | 469.6291 | 566.9586 | 475.162 | 405.5394 | 519.1027 | 429.3408 | 443.3972 | 505.8942 | 283.3364 |  | 323.7897 |  | 337.0779 | 266.0851 | 243.8096 | 351.0039 |  | 63.7441 | 128.1926 | 83.7451 | 201.3096 | 282.6642 | 353.9254 | 399.9889 | 19.05 | 44.029 | 21.5924 | 87.0154 | 29.7581 | 45.062 | 53.4765 | 57.0789 | 26.8953 |  |  | 1.9236 | -1.93 | -68.3816 | 0.11627 | 4.8707 | -197.8131 | 23.4784 | -3.6152 | 0.95753 | 2.2966 | 14.3016 | 0.0099799 | 0.0013964 | 0.00042384 | 688.8697 | 649.9523 | 424.6738 | 203.1182 | 103.4172 | 53.8439 | 28.9291 | 95.433 | 53.6829 | 37.1045 | 29.6623 | 26.2098 | 27.8024 | 30.4249 | 160.577 | 141.4413 | 127.1349 | 86.7328 | 78.4824 | 149.9259 | 100.3127 | 89.775 | 104.2917 | 274.9256 | 115.4067 | 246.3849 | 402.1677 | 232.3543 | 381.042 | 481.267 | 491.6306 | 480.6217 | 473.1107 | 471.0589 | 3.8921 | 3.6317 | 797.7799 | 542.6506 | 200.0859 | 797.203 | 552.5879 | 232.274 | 474.4777 | 510.1212 | 430.7455 | 501.3468 | 494.8788 | 422.7272 | 1004.0388 | 870.2673 | 741.595 | 740.0272 | 851.5474 |  | 900.958 | 826.0946 |  | 1065.8347 | 504.6532 | 744.2158 |  | 822.5596 |  |  | 827.2884 | 820.1062 | 836.9754 | [5 empty] | 193.0536 | 926.7924 | 547.543 | 124.869 | 930.7143 | 572.3735 | 155.5261 | 360.0641 | 397.5874 | 383.9687 |  |  | 525.65 | 367.9385 | 501.2666 |  | 365.4502 | 373.6123 | 437.3728 | 523.8717 | 454.4981 | 639.6776 | 293.0996 | 464.2573 | 525.9785 | 385.7139 | 511.895 | 598.7941 |  |  | 327.5139 | 424.6333 | 489.0774 | 409.9508 |  | 316.3513 | 387.2443 | 0.2822 | 18.9034 | 1.5715 | 1.2577 | -18.8313 | 3.0889 | 989.19 | 0.66 | 2.644 | -1.9396 | -11.545 | 0.47605 | 3.8514 | -24.5445 | 8.4559 | 109.122 |  | 5.1637 | 0.63313 | -1.8773 |  | 19.9683
42838.513 | 8013 | 127.0167 | 100.4078 | 70.1779 | 46.7933 | 28.2117 | 25.1868 | 34.7209 | 23.1864 | 75.9643 | 53.1526 | 34.3666 | 24.4947 | 22.1515 | 31.3119 | 259.5269 | 376.3468 | 370.9315 | 332.8359 | 460.5785 | 475.9018 | 332.7081 | 471.762 | 487.4843 | 373.6386 | 501.5603 | 434.7997 | 468.0713 | 566.2375 | 474.5602 | 405.7249 | 519.3046 | 428.8357 | 443.5405 | 505.9377 | 283.25 |  | 323.7623 |  | 337.0675 | 266.4681 | 243.689 | 351.023 |  | 63.8123 | 128.2365 | 83.8982 | 203.3151 | 283.8619 | 354.6102 | 400.0635 | 18.9852 | 44.0303 | 21.483 | 87.0102 | 29.7652 | 45.0563 | 53.4759 | 57.0752 | 26.8915 |  |  | 1.8691 | -1.9957 | -68.6996 | -0.16038 | 4.7301 | -197.7829 | 23.8569 | -3.4627 | 0.90693 | 2.2999 | 14.3186 | 0.0099832 | 0.0012107 | 0.00046327 | 696.4264 | 657.1643 | 424.7782 | 203.1816 | 103.4216 | 53.859 | 28.9345 | 95.4486 | 53.692 | 37.1126 | 29.6548 | 26.2103 | 27.7961 | 30.4287 | 160.1898 | 140.6173 | 126.4391 | 86.8547 | 77.25 | 150.0754 | 100.3409 | 89.7826 | 104.2935 | 274.9448 | 115.4167 | 246.377 | 402.1831 | 232.3446 | 381.0223 | 482.5501 | 491.753 | 480.6162 | 473.0907 | 471.564 | 8.5798 | 3.0244 | 797.7655 | 542.2725 | 200.0965 | 797.1304 | 545.8392 | 232.3322 | 474.4304 | 510.2527 | 430.7643 | 501.3749 | 495.3164 | 421.9084 | 1005.4666 | 870.0878 | 741.7744 | 740.2845 | 854.8057 |  | 901.0864 | 826.1553 |  | 1065.3238 | 504.7023 | 744.2025 |  | 822.6674 |  |  | 826.6678 | 820.3252 | 837.8225 | [5 empty] | 193.0753 | 927.2155 | 548.1771 | 124.8679 | 930.3389 | 569.6968 | 155.5513 | 360.0644 | 397.646 | 383.9454 |  |  | 525.7458 | 368.5726 | 501.3852 |  | 365.4618 | 373.5626 | 437.8694 | 523.9175 | 454.8024 | 639.6346 | 293.7076 | 464.2233 | 526.1999 | 386.1489 | 511.8886 | 598.857 |  |  | 327.0303 | 424.3622 | 489.0886 | 409.9472 |  | 316.4083 | 387.3184 | 0.40314 | 18.9031 | 1.571 | 1.2577 | -18.7551 | 3.0888 | 992 | 0.36 | 2.6052 | -1.9724 | -11.5725 | -0.55915 | 3.7975 | -24.556 | 8.5285 | 109.0822 |  | 5.1845 | 0.69533 | -1.7965 |  | 19.97
42838.513 | 8014 | 127.0106 | 100.4053 | 70.1979 | 46.8009 | 28.2121 | 25.1871 | 34.727 | 23.1903 | 75.9749 | 53.1635 | 34.3658 | 24.497 | 22.1422 | 31.3128 | 259.5232 | 376.3665 | 370.9389 | 332.8504 | 460.6085 | 475.9181 | 333.1369 | 471.9553 | 487.6237 | 373.6187 | 501.7877 | 434.9981 | 464.9162 | 565.1206 | 473.652 | 405.9143 | 519.5097 | 428.6538 | 443.6938 | 506.0301 | 283.4155 |  | 323.7364 |  | 337.063 | 267.0643 | 243.8713 | 351.0523 |  | 63.7605 | 128.1127 | 83.9754 | 205.4055 | 284.7504 | 355.0591 | 400.0576 | 18.9514 | 44.024 | 21.3855 | 86.9775 | 29.7722 | 45.049 | 53.4742 | 57.0769 | 26.9019 |  |  | 1.8533 | -1.748 | -68.5091 | 0.24375 | 4.2576 | -197.7849 | 23.7898 | -3.4496 | 0.73315 | 2.3159 | 14.4759 | 0.0098469 | 0.0013668 | 0.00041234 | 704.1974 | 653.806 | 424.8868 | 203.2227 | 103.4241 | 53.8684 | 28.9368 | 95.4721 | 53.7091 | 37.1239 | 29.6646 | 26.2134 | 27.7946 | 30.4334 | 163.121 | 138.6058 | 123.7655 | 88.2825 | 78.495 | 150.4112 | 100.3042 | 89.7727 | 104.3013 | 274.9608 | 115.4241 | 246.371 | 402.1948 | 232.3228 | 380.9849 | 483.5011 | 491.6948 | 480.5821 | 473.0626 | 471.6994 | 6.8757 | 3.5033 | 797.9354 | 542.545 | 200.1094 | 797.5538 | 542.8448 | 232.3889 | 474.3912 | 510.4119 | 430.8606 | 501.4077 | 495.5319 | 421.6522 | 1005.0776 | 869.9163 | 741.9097 | 740.435 | 858.6257 |  | 901.9686 | 826.251 |  | 1064.9529 | 504.7396 | 744.1946 |  | 822.7999 |  |  | 830.6164 | 823.554 | 838.8986 | [5 empty] | 193.1136 | 927.6893 | 547.8832 | 124.9048 | 930.1103 | 592.0749 | 155.6004 | 360.0209 | 397.7498 | 383.9225 |  |  | 525.9315 | 368.1512 | 501.384 |  | 365.4839 | 373.5683 | 438.6644 | 524.0329 | 455.1053 | 639.5842 | 294.0101 | 464.1597 | 526.8323 | 386.6852 | 511.9817 | 598.9201 |  |  | 327.7066 | 424.3661 | 489.1536 | 409.9773 |  | 316.2714 | 387.4064 | 0.45954 | 18.9029 | 1.57 | 1.2556 | -18.6661 | 3.0889 | 967.74 | 0.7 | 2.5926 | -1.8457 | -11.5546 | 0.68921 | 3.6041 | -24.5649 | 8.5195 | 109.3249 |  | 5.1998 | 0.41274 | -1.5039 |  | 19.9588
42838.513 | 8015 | 127.0247 | 100.4096 | 70.2122 | 46.8197 | 28.2204 | 25.1876 | 34.7336 | 23.1923 | 75.9966 | 53.1808 | 34.3736 | 24.5031 | 22.1489 | 31.3242 | 259.5243 | 376.3964 | 370.9585 | 332.8468 | 460.6494 | 475.9429 | 333.1902 | 471.7004 | 487.6222 | 373.5956 | 501.9862 | 435.1166 | 462.6448 | 563.9996 | 472.9293 | 406.1031 | 519.4847 | 428.8009 | 443.8342 | 506.2505 | 283.0917 |  | 323.7026 |  | 337.0521 | 267.839 | 244.0995 | 351.0858 |  | 63.7798 | 127.9737 | 84.0182 | 207.6863 | 285.7331 | 355.1731 | 399.9522 | 18.913 | 44.0365 | 21.3178 | 86.9344 | 29.7717 | 45.043 | 53.4695 | 57.0636 | 26.9025 |  |  | 1.7409 | -1.865 | -68.4322 | 0.13467 | 4.8424 | -197.8013 | 23.9324 | -3.3135 | 0.79465 | 2.168 | 14.3964 | 0.010047 | 0.0013405 | 0.0004567 | 694.3713 | 653.7037 | 424.9968 | 203.317 | 103.4353 | 53.8866 | 28.9489 | 95.4863 | 53.724 | 37.1268 | 29.6709 | 26.213 | 27.7995 | 30.437 | 163.0189 | 140.4604 | 122.7104 | 85.1897 | 77.2805 | 150.6437 | 100.2702 | 89.7683 | 104.3052 | 274.9738 | 115.4272 | 246.3617 | 402.1977 | 232.3119 | 380.9504 | 483.5363 | 491.6618 | 480.5453 | 473.0337 | 471.8017 | 7.0953 | 4.7314 | 798.2927 | 543.7727 | 200.1257 | 798.2617 | 544.571 | 232.4471 | 474.3543 | 510.5582 | 430.9978 | 501.4323 | 495.66 | 421.7251 | 1005.2694 | 869.7717 | 742.0013 | 740.4808 | 860.0947 |  | 902.5561 | 826.439 |  | 1064.5331 | 504.8208 | 744.176 |  | 822.925 |  |  | 829.3233 | 823.2239 | 839.7132 | [5 empty] | 193.1491 | 927.9755 | 547.7962 | 124.9051 | 929.7783 | 617.1452 | 155.6345 | 360.0198 | 397.6226 | 383.8931 |  |  | 526.2083 | 367.8949 | 501.0722 |  | 365.5265 | 373.5812 | 438.9376 | 524.1623 | 455.7375 | 639.5319 | 294.2741 | 464.0396 | 527.4391 | 387.392 | 511.9697 | 598.9178 |  |  | 328.2332 | 424.4981 | 489.2332 | 410.0106 |  | 316.2527 | 387.3775 | 0.42596 | 18.9025 | 1.5697 | 1.2555 | -18.734 | 3.0889 | 968.01 | 0.68 | 2.5116 | -1.9061 | -11.5461 | 0.51219 | 3.8441 | -24.5682 | 8.5458 | 109.5168 |  | 5.2224 | 0.45392 | -1.3909 |  | 19.9517
42838.5131 | 8016 | 127.0478 | 100.4082 | 70.2217 | 46.8263 | 28.2342 | 25.2046 | 34.748 | 23.1924 | 76.0131 | 53.1937 | 34.3838 | 24.5085 | 22.1521 | 31.3222 | 259.5134 | 376.4253 | 370.9697 | 332.8387 | 460.6738 | 475.9472 | 333.3163 | 471.6734 | 487.7211 | 373.5749 | 502.1119 | 435.089 | 461.5275 | 563.2291 | 472.4551 | 406.2957 | 519.3386 | 428.8626 | 443.9688 | 506.47 | 283.285 |  | 323.6792 |  | 337.0414 | 268.4335 | 244.0926 | 351.1114 |  | 63.7355 | 127.8993 | 84.008 | 208.1439 | 285.7635 | 354.981 | 399.6101 | 18.8977 | 44.0395 | 21.2822 | 86.9229 | 29.7759 | 45.0439 | 53.4685 | 57.0732 | 26.9013 |  |  | 1.9098 | -2.0319 | -68.5491 | 0.23126 | 4.9732 | -197.7744 | 23.9048 | -3.439 | 0.86139 | 2.2771 | 14.8094 | 0.010014 | 0.0014046 | 0.00043041 | 679.626 | 651.7735 | 425.1074 | 203.4272 | 103.442 | 53.9018 | 28.9559 | 95.5028 | 53.7317 | 37.1355 | 29.6697 | 26.2165 | 27.7968 | 30.4425 | 160.369 | 143.4881 | 127.4028 | 87.7555 | 76.7775 | 150.9226 | 100.348 | 89.7648 | 104.3097 | 274.9901 | 115.4408 | 246.3489 | 402.2097 | 232.2947 | 380.9118 | 482.9937 | 491.6937 | 480.5061 | 473.0095 | 471.9968 | 4.6176 | 4.2866 | 798.389 | 544.3757 | 200.1345 | 798.2306 | 548.0137 | 232.5056 | 474.3207 | 510.6607 | 431.0154 | 501.4464 | 495.912 | 421.6816 | 1006.1232 | 869.6212 | 742.0906 | 740.5672 | 862.4452 |  | 902.1167 | 826.5869 |  | 1064.117 | 504.908 | 744.1679 |  | 823.1045 |  |  | 830.219 | 823.223 | 839.1807 | [5 empty] | 193.1728 | 928.2371 | 548.3609 | 124.9211 | 929.4142 | 611.096 | 155.6598 | 360.0229 | 397.5438 | 383.8573 |  |  | 526.3953 | 367.907 | 500.8239 |  | 365.4988 | 373.555 | 439.1458 | 524.2561 | 455.4902 | 639.4726 | 294.2749 | 464.0049 | 527.8983 | 387.4231 | 511.9626 | 598.9318 |  |  | 328.0468 | 424.5402 | 489.3133 | 410.0539 |  | 316.1362 | 387.2248 | 0.25085 | 18.9026 | 1.5709 | 1.2567 | -18.6936 | 3.0889 | 969.06 | 0.53 | 2.6298 | -1.9894 | -11.5549 | 0.67115 | 3.895 | -24.5628 | 8.5395 | 109.2774 |  | 5.2457 | 0.78417 | -1.9027 |  | 19.9504
42838.5131 | 8017 | 127.0661 | 100.4053 | 70.2297 | 46.8412 | 28.2302 | 25.2016 | 34.7526 | 23.1927 | 76.0293 | 53.2025 | 34.3962 | 24.5051 | 22.155 | 31.3241 | 259.5145 | 376.4607 | 370.9886 | 332.8409 | 460.7097 | 475.9696 | 334.1648 | 471.9137 | 487.7199 | 373.5614 | 502.1866 | 435.3415 | 460.3202 | 562.4495 | 472.0313 | 406.4824 | 519.2371 | 428.8781 | 444.108 | 506.6115 | 284.032 |  | 323.6589 |  | 337.029 | 268.2904 | 244.0669 | 351.1369 |  | 63.7128 | 127.7266 | 83.9653 | 208.378 | 285.9119 | 354.8644 | 399.4894 | 18.8649 | 44.062 | 21.2409 | 86.9413 | 29.7778 | 45.0648 | 53.4718 | 57.0929 | 26.9007 |  |  | 1.8816 | -1.957 | -68.561 | 0.4008 | 5.0435 | -197.8092 | 23.9705 | -3.305 | 0.81527 | 2.2689 | 14.3381 | 0.010088 | 0.0013882 | 0.00043698 | 672.1492 | 650.6296 | 425.2036 | 203.5121 | 103.4436 | 53.9164 | 28.9568 | 95.5113 | 53.7383 | 37.1381 | 29.6725 | 26.2114 | 27.7937 | 30.4353 | 162.6929 | 141.87 | 130.2635 | 89.9209 | 76.9564 | 151.1315 | 100.4311 | 89.7534 | 104.3157 | 274.9937 | 115.4393 | 246.332 | 402.2015 | 232.2746 | 380.8748 | 482.3686 | 491.6982 | 480.487 | 472.9702 | 472.2314 | 4.394 | 3.9965 | 798.4904 | 544.4809 | 200.1498 | 798.4342 | 546.678 | 232.5607 | 474.2894 | 510.7518 | 431.0736 | 501.4628 | 496.0529 | 421.7799 | 1005.7672 | 869.4747 | 742.2323 | 740.7588 | 865.7761 |  | 902.9071 | 826.6765 |  | 1063.8203 | 504.9403 | 744.1924 |  | 823.5237 |  |  | 832.9921 | 825.6825 | 840.6826 | [5 empty] | 193.2076 | 928.468 | 548.3753 | 124.9351 | 929.124 | 608.9605 | 155.6962 | 360.0225 | 397.5689 | 383.8384 |  |  | 526.5459 | 367.7518 | 500.783 |  | 365.5416 | 373.5405 | 439.634 | 524.3268 | 454.7846 | 639.4236 | 294.3309 | 463.9514 | 528.0254 | 387.5615 | 511.8283 | 598.9362 |  |  | 328.6241 | 424.4437 | 489.3505 | 410.1004 |  | 315.8806 | 387.2482 | 0.097997 | 18.9035 | 1.5704 | 1.2563 | -18.8952 | 3.0888 | 941.2 | 0.87 | 2.6095 | -1.9519 | -11.5534 | 0.88335 | 3.9221 | -24.5626 | 8.5505 | 109.4982 |  | 5.2583 | 0.55278 | -2.2103 |  | 19.9444
42838.5131 | 8018 | 127.0554 | 100.3985 | 70.2473 | 46.8461 | 28.2313 | 25.1958 | 34.7673 | 23.1899 | 76.0509 | 53.2157 | 34.4008 | 24.5113 | 22.1492 | 31.3408 | 259.5108 | 376.4874 | 371.0085 | 332.8438 | 460.7475 | 475.9862 | 334.4351 | 472.1097 | 487.7497 | 373.5404 | 502.19 | 435.5115 | 457.9463 | 561.8747 | 470.9576 | 406.69 | 519.1977 | 429.0943 | 444.2637 | 506.7101 | 285.72 |  | 323.6406 |  | 337.0317 | 269.31 | 244.52 | 351.1718 |  | 63.6577 | 127.4208 | 83.8358 | 208.5912 | 285.9414 | 355.0688 | 399.7438 | 18.8552 | 44.0686 | 21.0894 | 86.9381 | 29.7751 | 45.0827 | 53.4663 | 57.1079 | 26.8983 |  |  | 1.8566 | -2.1363 | -68.4815 | 0.51711 | 4.9528 | -197.823 | 23.8812 | -3.4509 | 0.57222 | 2.3054 | 14.6801 | 0.0099438 | 0.0013109 | 0.00040741 | 664.5293 | 646.9266 | 425.3099 | 203.6149 | 103.4526 | 53.9243 | 28.9592 | 95.5284 | 53.751 | 37.1441 | 29.6764 | 26.214 | 27.7937 | 30.4396 | 166.3354 | 136.0727 | 128.6671 | 89.7593 | 78.226 | 151.2704 | 100.4372 | 89.7626 | 104.3215 | 275.0032 | 115.443 | 246.3211 | 402.2084 | 232.2694 | 380.8491 | 482.525 | 491.6702 | 480.4632 | 472.9324 | 472.676 | 5.3566 | 3.7076 | 798.7643 | 544.3854 | 200.1622 | 799.1437 | 541.4643 | 232.6103 | 474.2492 | 510.8177 | 431.2403 | 501.4788 | 496.2403 | 421.9323 | 1006.2267 | 869.3531 | 742.3997 | 740.9458 | 866.9925 |  | 903.1656 | 826.8577 |  | 1063.5544 | 504.9166 | 744.2094 |  | 823.9869 |  |  | 832.9168 | 825.9635 | 841.9046 | [5 empty] | 193.2458 | 928.9163 | 548.7426 | 124.9531 | 928.9747 | 601.0618 | 155.7334 | 360.0133 | 397.6212 | 383.8211 |  |  | 526.7297 | 368.0147 | 500.8795 |  | 365.5915 | 373.5655 | 440.2816 | 524.3997 | 455.4135 | 639.3891 | 294.1128 | 463.8976 | 528.1766 | 388.2984 | 511.8041 | 598.9358 |  |  | 328.7673 | 424.5928 | 489.4515 | 410.1991 |  | 315.6505 | 387.2522 | -0.035934 | 18.9039 | 1.5698 | 1.2554 | -18.8171 | 3.0888 | 933.93 | 1.43 | 2.5903 | -2.0387 | -11.5423 | 1.003 | 3.8873 | -24.5675 | 8.5359 | 109.567 |  | 5.2625 | 0.1659 | -2.0322 |  | 19.9285
42838.5131 | 8019 | 127.0477 | 100.4047 | 70.2605 | 46.8629 | 28.2288 | 25.1944 | 34.7653 | 23.1914 | 76.0655 | 53.2239 | 34.408 | 24.5177 | 22.1551 | 31.3395 | 259.5024 | 376.5005 | 371.0222 | 332.8393 | 460.7764 | 475.9985 | 334.9519 | 472.2363 | 487.9054 | 373.5176 | 502.1396 | 435.5305 | 455.3998 | 561.3006 | 469.4293 | 406.8928 | 519.1915 | 429.1987 | 444.4201 | 506.8724 | 285.408 |  | 323.6199 |  | 337.0311 | 269.2716 | 244.8387 | 351.2029 |  | 63.6455 | 127.2824 | 83.7404 | 207.7747 | 285.7079 | 355.4914 | 400.016 | 18.8414 | 44.072 | 20.936 | 86.9167 | 29.7875 | 45.1001 | 53.4781 | 57.1297 | 26.9029 |  |  | 1.8382 | -2.2237 | -67.9998 | 0.46914 | 4.6131 | -197.7704 | 23.7471 | -3.3563 | 0.81196 | 2.1791 | 14.6808 | 0.010085 | 0.0013093 | 0.00044355 | 665.346 | 645.5175 | 425.4189 | 203.7105 | 103.4645 | 53.9472 | 28.9613 | 95.5458 | 53.7643 | 37.153 | 29.6892 | 26.2188 | 27.7946 | 30.4499 | 167.3277 | 132.2516 | 129.2296 | 85.3856 | 74.4115 | 151.5165 | 100.4686 | 89.7616 | 104.3258 | 275.0283 | 115.4518 | 246.3188 | 402.2133 | 232.2619 | 380.8249 | 483.1531 | 491.6487 | 480.4791 | 472.9013 | 472.9893 | 4.6687 | 3.8761 | 799.1488 | 544.3323 | 200.176 | 799.8753 | 542.7434 | 232.6724 | 474.219 | 510.8358 | 431.267 | 501.4904 | 496.4698 | 421.8902 | 1006.8418 | 869.2753 | 742.4874 | 741.0122 | 868.2271 |  | 903.2036 | 827.1298 |  | 1063.3365 | 504.9335 | 744.2232 |  | 824.2954 |  |  | 832.7175 | 825.6213 | 841.9278 | [5 empty] | 193.2692 | 929.3438 | 548.7707 | 124.9655 | 928.8365 | 598.5542 | 155.7714 | 360.0125 | 397.6321 | 383.7872 |  |  | 526.9346 | 368.8677 | 501.1455 |  | 365.5941 | 373.5813 | 440.9836 | 524.429 | 455.3335 | 639.3328 | 294.4086 | 463.8488 | 528.789 | 388.1512 | 511.7992 | 598.9219 |  |  | 329.1287 | 424.8502 | 489.6382 | 410.2676 |  | 315.55 | 387.2313 | -0.15892 | 18.9033 | 1.571 | 1.2572 | -18.9601 | 3.0888 | 954.99 | 0.9 | 2.5747 | -2.0796 | -11.4997 | 0.95517 | 3.7529 | -24.5725 | 8.5148 | 109.5477 |  | 5.2708 | 0.087259 | -2.0908 |  | 19.917
42838.5131 | 8020 | 127.0537 | 100.4198 | 70.271 | 46.8811 | 28.2399 | 25.2018 | 34.775 | 23.1967 | 76.0864 | 53.2383 | 34.4172 | 24.5212 | 22.1577 | 31.3542 | 259.4947 | 376.5258 | 371.0373 | 332.8399 | 460.8054 | 476.0205 | 335.3414 | 472.4592 | 488.104 | 373.5049 | 502.0789 | 435.6795 | 454.5 | 560.3229 | 468.4945 | 407.0871 | 519.4117 | 429.2871 | 444.5646 | 507.1849 | 285.8417 |  | 323.5982 |  | 337.0212 | 269.4773 | 245.014 | 351.2305 |  | 63.6849 | 127.5729 | 83.828 | 207.6852 | 286.1549 | 355.8199 | 400.4963 | 18.8253 | 44.0842 | 20.8681 | 86.8945 | 29.7946 | 45.1136 | 53.4815 | 57.1478 | 26.9024 |  |  | 1.8296 | -2.3092 | -68.2725 | 0.59465 | 4.7714 | -197.7487 | 23.5868 | -3.2656 | 0.95947 | 2.3864 | 14.612 | 0.0098962 | 0.001352 | 0.0004452 | 671.7111 | 644.172 | 425.5218 | 203.7392 | 103.4622 | 53.9621 | 28.9651 | 95.5564 | 53.7772 | 37.1507 | 29.6858 | 26.2143 | 27.7913 | 30.4544 | 168.0956 | 133.1824 | 127.3628 | 83.0113 | 74.1603 | 151.6778 | 100.4515 | 89.7513 | 104.3336 | 275.0362 | 115.4573 | 246.305 | 402.2132 | 232.2511 | 380.7946 | 483.6084 | 491.6534 | 480.5038 | 472.8784 | 473.2674 | 3.9971 | 3.3089 | 799.4317 | 544.2322 | 200.1871 | 800.3839 | 549.2184 | 232.7219 | 474.1786 | 510.8082 | 431.3252 | 501.487 | 496.5936 | 421.9977 | 1006.7797 | 869.2238 | 742.4781 | 740.9475 | 870.4872 |  | 903.9627 | 827.3376 |  | 1063.2101 | 505.015 | 744.2351 |  | 824.5204 |  |  | 833.4768 | 826.1137 | 841.5421 | [5 empty] | 193.3004 | 929.8494 | 548.7518 | 124.9814 | 928.8012 | 597.4195 | 155.8076 | 360.0108 | 397.7102 | 383.767 |  |  | 527.0567 | 369.6825 | 501.527 |  | 365.6133 | 373.6075 | 441.4769 | 524.474 | 455.0206 | 639.2737 | 294.4669 | 463.8872 | 529.2591 | 387.6114 | 511.8542 | 598.8909 |  |  | 329.9991 | 425.0497 | 489.7944 | 410.3026 |  | 315.7012 | 387.1965 | 0.31021 | 18.9035 | 1.5712 | 1.2582 | -18.8137 | 3.0889 | 929.18 | 0.95 | 2.5671 | -2.1199 | -11.5269 | 1.0758 | 3.8177 | -24.5776 | 8.4882 | 109.7866 |  | 5.2853 | 0.022654 | -1.8855 |  | 19.9099
42838.5131 | 8021 | 127.0556 | 100.4221 | 70.283 | 46.8959 | 28.2484 | 25.2063 | 34.7844 | 23.2043 | 76.1048 | 53.2459 | 34.4197 | 24.5171 | 22.1495 | 31.3587 | 259.4898 | 376.5496 | 371.0487 | 332.8338 | 460.8396 | 476.0384 | 335.5842 | 472.665 | 488.215 | 373.4833 | 502.0746 | 435.7909 | 454.6706 | 559.8268 | 468.4654 | 407.2764 | 519.4596 | 429.468 | 444.7068 | 507.41 | 286.0516 |  | 323.575 |  | 337.0162 | 269.6167 | 245.2146 | 351.2651 |  | 63.7259 | 128.0601 | 83.9622 | 208.4196 | 287.0974 | 356.0455 | 400.9519 | 18.8401 | 44.0988 | 20.8728 | 86.8993 | 29.7829 | 45.1348 | 53.4817 | 57.1613 | 26.9021 |  |  | 1.8822 | -2.3105 | -68.2166 | 0.69979 | 4.5605 | -197.8296 | 23.9186 | -3.5146 | 1.055 | 2.4099 | 14.5549 | 0.010118 | 0.0014309 | 0.00046162 | 655.4035 | 641.8199 | 425.6227 | 203.8555 | 103.4635 | 53.9728 | 28.9554 | 95.5629 | 53.7778 | 37.1484 | 29.6809 | 26.2053 | 27.7873 | 30.4503 | 162.4254 | 133.081 | 125.5178 | 82.3463 | 73.126 | 151.6734 | 100.4252 | 89.7417 | 104.3372 | 275.0496 | 115.4604 | 246.2977 | 402.2071 | 232.2335 | 380.7572 | 484.0687 | 491.6785 | 480.535 | 472.8481 | 473.5695 | 5.1319 | 3.9438 | 799.5934 | 544.4292 | 200.1973 | 800.7483 | 547.9257 | 232.7648 | 474.1385 | 510.8041 | 431.4146 | 501.4828 | 496.7784 | 422.1932 | 1007.3327 | 869.1898 | 742.5169 | 740.9414 | 873.1762 |  | 898.7884 | 827.5239 |  | 1063.0738 | 505.0168 | 744.2392 |  | 824.8369 |  |  | 839.6927 | 831.4106 | 841.6518 | [5 empty] | 193.3467 | 930.164 | 548.4039 | 125.0031 | 928.674 | 593.5566 | 155.8545 | 360.0294 | 397.8782 | 383.7412 |  |  | 527.1963 | 369.8588 | 501.6614 |  | 365.6402 | 373.6364 | 441.5168 | 524.6097 | 455.3861 | 639.2309 | 294.4684 | 464.0447 | 529.5865 | 387.2573 | 511.8715 | 598.91 |  |  | 330.4936 | 425.2337 | 489.8679 | 410.3212 |  | 315.971 | 387.1933 | 0.30835 | 18.9026 | 1.5705 | 1.2576 | -18.8637 | 3.0888 | 966.68 | 0.88 | 2.6037 | -2.1218 | -11.5292 | 1.1677 | 3.7331 | -24.587 | 8.5492 | 107.6667 |  | 5.2893 | 0.65212 | -1.6837 |  | 19.9047
42838.5131 | 8022 | 127.0448 | 100.4127 | 70.2906 | 46.8968 | 28.2442 | 25.2034 | 34.7859 | 23.2008 | 76.1156 | 53.2541 | 34.4183 | 24.5104 | 22.1442 | 31.3523 | 259.4866 | 376.5718 | 371.0659 | 332.8322 | 460.875 | 476.0543 | 336.0904 | 472.7812 | 488.2511 | 373.4634 | 502.1017 | 435.924 | 455.4239 | 559.3725 | 468.6479 | 407.4692 | 519.6006 | 429.6042 | 444.8454 | 507.4404 | 286.3208 |  | 323.5507 |  | 337.0132 | 269.648 | 245.2899 | 351.2884 |  | 63.7781 | 128.4743 | 83.9864 | 208.2756 | 287.1458 | 355.8931 | 401.3559 | 18.8794 | 44.1252 | 20.892 | 86.9172 | 29.7811 | 45.138 | 53.4919 | 57.1571 | 26.9008 |  |  | 1.8408 | -2.1613 | -68.0695 | 0.59925 | 4.5001 | -197.7606 | 24.0546 | -3.4883 | 0.71077 | 2.2246 | 14.5325 | 0.0099323 | 0.0013537 | 0.0004337 | 671.1077 | 647.0697 | 425.7459 | 203.943 | 103.4646 | 53.9894 | 28.9732 | 95.5912 | 53.7959 | 37.1663 | 29.6931 | 26.2172 | 27.7897 | 30.462 | 165.3448 | 136.2651 | 125.2517 | 81.257 | 72.6953 | 151.8399 | 100.4198 | 89.7496 | 104.3391 | 275.0697 | 115.4698 | 246.2884 | 402.2185 | 232.2288 | 380.7436 | 484.1368 | 491.7153 | 480.6052 | 472.8116 | 473.5558 | 5.7856 | 2.7494 | 799.9252 | 544.603 | 200.208 | 801.3772 | 550.0869 | 232.8217 | 474.1219 | 510.8254 | 431.4515 | 501.4857 | 496.9424 | 422.4351 | 1009.2807 | 869.1891 | 742.604 | 741.0073 | 881.1474 |  | 893.4158 | 827.7909 |  | 1062.987 | 505.0088 | 744.2543 |  | 825.2092 |  |  | 852.6086 | 842.2652 | 845.4219 | [5 empty] | 193.3779 | 930.4056 | 548.2907 | 125.0134 | 928.5528 | 581.0086 | 155.8915 | 360.0432 | 398.0587 | 383.7206 |  |  | 527.4169 | 369.8744 | 501.6756 |  | 365.6757 | 373.672 | 441.4372 | 524.8044 | 456.0298 | 639.1855 | 294.3322 | 464.2161 | 529.7955 | 387.0499 | 511.8053 | 599.024 |  |  | 330.5013 | 425.2651 | 489.9757 | 410.3631 |  | 316.2083 | 387.1767 | 0.5495 | 18.903 | 1.5699 | 1.2568 | -18.7436 | 3.0888 | 965.97 | 0.84 | 2.5752 | -2.0532 | -11.5227 | 1.0811 | 3.7078 | -24.5797 | 8.5725 | 105.3482 |  | 5.2907 | 0.34915 | -1.6548 |  | 19.9099
42838.5131 | 8023 | 127.0547 | 100.4198 | 70.3081 | 46.9046 | 28.2453 | 25.1961 | 34.7948 | 23.1993 | 76.1341 | 53.273 | 34.4289 | 24.5214 | 22.1484 | 31.3616 | 259.4782 | 376.6018 | 371.0809 | 332.8293 | 460.9163 | 476.0714 | 336.1095 | 472.8506 | 488.2295 | 373.4502 | 502.1636 | 435.6997 | 456.7924 | 558.732 | 468.9025 | 407.6699 | 519.5763 | 429.7575 | 444.9886 | 507.3691 | 286.7626 |  | 323.5266 |  | 337.0101 | 269.8524 | 245.0661 | 351.3119 |  | 63.858 | 128.7901 | 84.0375 | 206.8114 | 287.0933 | 355.9252 | 401.7512 | 18.9044 | 44.1454 | 20.9014 | 86.9461 | 29.7662 | 45.146 | 53.4902 | 57.137 | 26.8983 |  |  | 1.9847 | -2.1488 | -68.1122 | 0.62027 | 4.8608 | -197.8164 | 23.8766 | -3.3247 | 0.89467 | 2.2737 | 14.5315 | 0.0099997 | 0.0013799 | 0.00042713 | 680.5212 | 652.5071 | 425.857 | 203.9904 | 103.4755 | 54.0044 | 28.9814 | 95.6146 | 53.8121 | 37.1798 | 29.7001 | 26.2211 | 27.7944 | 30.4683 | 167.6167 | 136.7835 | 119.6483 | 80.3849 | 70.9427 | 151.9959 | 100.3958 | 89.7511 | 104.3486 | 275.0933 | 115.4769 | 246.2878 | 402.2266 | 232.2142 | 380.7079 | 484.5062 | 491.8148 | 480.6808 | 472.7879 | 473.9313 | 5.0017 | 5.8 | 800.3187 | 544.7143 | 200.2254 | 801.93 | 551.5392 | 232.8841 | 474.1042 | 510.8778 | 431.4207 | 501.4839 | 496.9804 | 422.7645 | 1012.1025 | 869.1795 | 742.6971 | 741.1112 | 890.754 |  | 891.2619 | 827.9613 |  | 1062.7974 | 505.1326 | 744.2692 |  | 825.3647 |  |  | 866.8394 | 856.1013 | 853.9771 | [5 empty] | 193.4062 | 930.5823 | 548.8354 | 125.0298 | 928.434 | 586.7441 | 155.9254 | 360.0722 | 398.1647 | 383.6935 |  |  | 527.6586 | 370.3468 | 501.6992 |  | 365.6794 | 373.6993 | 441.3836 | 525.0187 | 456.7876 | 639.1408 | 294.6527 | 464.3306 | 529.8387 | 386.5468 | 511.8503 | 599.1117 |  |  | 330.4646 | 425.2122 | 490.0309 | 410.4156 |  | 316.184 | 387.173 | 0.38552 | 18.9036 | 1.5712 | 1.2587 | -18.909 | 3.0888 | 978.54 | 1.21 | 2.6744 | -2.0481 | -11.5308 | 1.1004 | 3.8537 | -24.5838 | 8.5409 | 104.2481 |  | 5.3126 | 0.11675 | -1.0352 |  | 19.9123
42838.5131 | 8024 | 127.0651 | 100.4163 | 70.3229 | 46.919 | 28.2576 | 25.2017 | 34.8052 | 23.2032 | 76.1464 | 53.2842 | 34.4377 | 24.5241 | 22.1538 | 31.3616 | 259.4732 | 376.6262 | 371.1042 | 332.8373 | 460.9537 | 476.0877 | 336.0162 | 473.049 | 488.3187 | 373.4382 | 502.2392 | 435.5639 | 458.6051 | 558.11 | 469.2232 | 407.8541 | 519.6397 | 429.8707 | 445.1316 | 507.3351 | 287.2451 |  | 323.4932 |  | 336.9898 | 269.9145 | 244.9403 | 351.3301 |  | 64.0228 | 128.8327 | 84.0383 | 205.4175 | 286.3093 | 355.8605 | 401.9666 | 18.9135 | 44.1556 | 20.9251 | 86.9887 | 29.76 | 45.146 | 53.4967 | 57.1403 | 26.8997 |  |  | 1.551 | -1.7874 | -68.1122 | 0.49017 | 4.9482 | -197.8197 | 23.9508 | -3.3569 | 0.60569 | 2.3325 | 14.604 | 0.0097845 | 0.0013241 | 0.00041398 | 683.9079 | 651.6239 | 425.9587 | 204.0915 | 103.4779 | 54.0149 | 28.9793 | 95.6195 | 53.8133 | 37.1687 | 29.691 | 26.2273 | 27.7902 | 30.4683 | 166.6386 | 136.4798 | 127.4071 | 83.1143 | 72.2605 | 152.0671 | 100.4826 | 89.7543 | 104.3592 | 275.1054 | 115.4833 | 246.278 | 402.2341 | 232.1951 | 380.6751 | 484.2576 | 491.8775 | 480.7419 | 472.7552 | 474.2618 | 3.4958 | 2.8728 | 800.5253 | 544.9954 | 200.2464 | 802.0973 | 547.0327 | 232.9437 | 474.0549 | 511.0012 | 431.412 | 501.4816 | 497.1247 | 422.9244 | 1014.2191 | 869.1497 | 742.8067 | 741.2525 | 902.9929 |  | 889.3902 | 828.062 |  | 1062.6913 | 505.2705 | 744.2898 |  | 825.5034 |  |  | 882.3774 | 872.2277 | 867.1716 | [5 empty] | 193.4437 | 930.7534 | 548.9516 | 125.0415 | 928.3178 | 597.0893 | 155.9707 | 360.0872 | 398.1626 | 383.6595 |  |  | 527.7639 | 371.2982 | 501.7115 |  | 365.6961 | 373.6862 | 441.3052 | 525.2082 | 457.1783 | 639.0987 | 294.6659 | 464.4652 | 529.8915 | 386.4737 | 511.8608 | 599.1738 |  |  | 329.9856 | 425.1997 | 490.0536 | 410.4728 |  | 316.245 | 387.2241 | 0.37439 | 18.9031 | 1.5715 | 1.2581 | -18.8577 | 3.0888 | 984.6 | 0.91 | 2.3648 | -1.868 | -11.5314 | 0.97823 | 3.8879 | -24.5828 | 8.5537 | 103.1876 |  | 5.3341 | 0.23458 | -1.8866 |  | 19.9112
42838.5132 | 8025 | 127.0878 | 100.411 | 70.3214 | 46.9339 | 28.2458 | 25.2032 | 34.8109 | 23.1925 | 76.1652 | 53.2936 | 34.4393 | 24.5166 | 22.1461 | 31.3653 | 259.4612 | 376.6452 | 371.1157 | 332.8229 | 460.9712 | 476.1011 | 335.5452 | 473.2768 | 488.4976 | 373.4044 | 502.3173 | 435.5774 | 458.7852 | 557.6972 | 469.4144 | 408.0614 | 519.8285 | 430.0037 | 445.2942 | 507.3428 | 287.3139 |  | 323.4742 |  | 336.9889 | 268.6909 | 244.8685 | 351.3602 |  | 64.0708 | 129.0178 | 84.079 | 203.8166 | 285.4845 | 355.7864 | 402.2605 | 18.9072 | 44.169 | 20.9491 | 87.0496 | 29.7521 | 45.1474 | 53.4962 | 57.1363 | 26.8897 |  |  | 1.9565 | -2.0398 | -68.0681 | 0.42117 | 5.1269 | -197.8381 | 24.1834 | -3.4226 | 0.76779 | 2.2074 | 14.3153 | 0.010059 | 0.0013504 | 0.00046327 | 682.8164 | 652.9299 | 426.0751 | 204.2562 | 103.4925 | 54.0275 | 28.9841 | 95.636 | 53.833 | 37.179 | 29.6931 | 26.2321 | 27.7894 | 30.4668 | 162.0951 | 132.0707 | 122.0608 | 82.2212 | 72.2165 | 152.0085 | 100.4224 | 89.7467 | 104.3594 | 275.1217 | 115.4943 | 246.2646 | 402.2449 | 232.1897 | 380.6466 | 482.885 | 491.9529 | 480.8177 | 472.7191 | 474.3505 | 3.4665 | 3.4501 | 800.6222 | 545.3023 | 200.2546 | 802.1668 | 544.6407 | 232.9876 | 474.0183 | 511.1409 | 431.5464 | 501.4634 | 497.1764 | 423.0825 | 1016.9559 | 869.1095 | 742.9001 | 741.3702 | 918.7952 |  | 888.5652 | 828.1409 |  | 1062.5235 | 505.4059 | 744.3027 |  | 825.6524 |  |  | 899.756 | 888.8061 | 885.517 | [5 empty] | 193.478 | 930.767 | 548.9171 | 125.0538 | 928.1259 | 609.1052 | 156.006 | 360.0885 | 398.2841 | 383.6438 |  |  | 527.7747 | 371.9655 | 501.7175 |  | 365.7134 | 373.6683 | 441.2921 | 525.3523 | 457.3648 | 639.0442 | 294.0852 | 464.7179 | 529.8625 | 386.3103 | 511.8033 | 599.186 |  |  | 329.927 | 425.127 | 490.1584 | 410.4916 |  | 316.2475 | 387.1833 | 0.42095 | 18.9039 | 1.5703 | 1.2553 | -18.8371 | 3.0888 | 1001.82 | 1.06 | 2.6563 | -1.996 | -11.5304 | 0.90698 | 3.9573 | -24.5825 | 8.5947 | 102.4321 |  | 5.3571 | 0.73189 | -1.3 |  | 19.9185
42838.5132 | 8026 | 127.1292 | 100.4017 | 70.3256 | 46.9406 | 28.2559 | 25.2024 | 34.8164 | 23.1993 | 76.1848 | 53.3026 | 34.4441 | 24.5237 | 22.1461 | 31.3751 | 259.4675 | 376.6775 | 371.128 | 332.8236 | 461.0071 | 476.1251 | 335.5538 | 473.1964 | 488.7196 | 373.3903 | 502.4609 | 436.1723 | 460.5393 | 556.328 | 469.4076 | 408.2377 | 519.8635 | 430.2599 | 445.4344 | 507.4873 | 287.8429 |  | 323.4387 |  | 336.9718 | 267.9953 | 244.7154 | 351.3839 |  | 64.1547 | 129.2882 | 84.0832 | 202.8372 | 285.7023 | 355.6562 | 402.6725 | 18.8843 | 44.1788 | 20.9226 | 87.1389 | 29.7723 | 45.1488 | 53.5078 | 57.1467 | 26.8972 |  |  | 1.9808 | -2.4222 | -68.2068 | 0.37845 | 4.9765 | -197.7343 | 23.983 | -3.4653 | 0.95947 | 2.4906 | 14.437 | 0.0099931 | 0.0014457 | 0.00045505 | 687.5732 | 651.8414 | 426.1776 | 204.3446 | 103.49 | 54.0345 | 28.987 | 95.6423 | 53.8405 | 37.1842 | 29.699 | 26.2206 | 27.7884 | 30.4724 | 158.244 | 132.5217 | 121.4029 | 81.5364 | 68.9978 | 151.9412 | 100.4184 | 89.7422 | 104.3665 | 275.1281 | 115.5001 | 246.2515 | 402.2483 | 232.1792 | 380.6191 | 482.252 | 492.0114 | 480.913 | 472.6783 | 474.2441 | 5.0243 | 5.38 | 800.6962 | 545.6054 | 200.2642 | 802.1902 | 546.5161 | 233.0391 | 473.9924 | 511.2845 | 431.6859 | 501.4407 | 497.2763 | 423.5276 | 1020.0028 | 869.0669 | 743.0006 | 741.4797 | 930.4073 |  | 888.7366 | 828.2021 |  | 1062.5336 | 505.4811 | 744.3176 |  | 825.8143 |  |  | 916.4242 | 903.0426 | 898.0201 | [5 empty] | 193.5002 | 930.8373 | 548.9415 | 125.0772 | 928.0438 | 606.0668 | 156.0488 | 360.0935 | 398.3433 | 383.6078 |  |  | 527.7781 | 371.9916 | 501.9188 |  | 365.7113 | 373.6584 | 441.135 | 525.5148 | 456.7646 | 639.0013 | 293.7609 | 464.9583 | 529.6894 | 386.3065 | 511.8122 | 599.2093 |  |  | 329.9437 | 425.1635 | 490.3154 | 410.4823 |  | 316.4602 | 387.2037 | 0.52001 | 18.9026 | 1.5701 | 1.2546 | -18.7324 | 3.0888 | 1042.43 | 1.13 | 2.6727 | -2.1758 | -11.546 | 0.86005 | 3.8984 | -24.5735 | 8.5581 | 102.1753 |  | 5.3669 | 1.1511 | -1.2274 |  | 19.929
42838.5132 | 8027 | 127.1421 | 100.4082 | 70.3514 | 46.9574 | 28.2686 | 25.2091 | 34.8364 | 23.2018 | 76.206 | 53.3294 | 34.4514 | 24.5237 | 22.1578 | 31.383 | 259.4416 | 376.6938 | 371.1489 | 332.8133 | 461.048 | 476.1377 | 335.3203 | 473.1159 | 488.7271 | 373.3606 | 502.6045 | 435.9325 | 458.3252 | 555.15 | 468.928 | 408.4379 | 519.9216 | 430.5568 | 445.5827 | 507.7061 | 287.5543 |  | 323.4172 |  | 336.9638 | 267.2633 | 244.6161 | 351.4154 |  | 64.2143 | 129.5142 | 84.1843 | 202.2903 | 285.5308 | 355.8325 | 403.0951 | 18.8331 | 44.2008 | 20.8988 | 87.2299 | 29.7544 | 45.1205 | 53.5004 | 57.1347 | 26.8893 |  |  | 1.8277 | -2.4275 | -68.2265 | 0.45139 | 5.1256 | -197.8447 | 23.8293 | -3.3089 | 1.1414 | 2.4189 | 14.5801 | 0.0099307 | 0.0012436 | 0.00046491 | 684.9964 | 655.474 | 426.2902 | 204.4425 | 103.4939 | 54.052 | 28.991 | 95.6633 | 53.8481 | 37.1913 | 29.6996 | 26.2134 | 27.7896 | 30.4728 | 154.4672 | 134.8366 | 129.086 | 82.0892 | 67.499 | 151.9305 | 100.5545 | 89.749 | 104.3749 | 275.1501 | 115.5078 | 246.2395 | 402.2543 | 232.166 | 380.5953 | 482.0937 | 492.104 | 481.0466 | 472.6509 | 474.3694 | 3.887 | 5.9655 | 800.7363 | 545.5319 | 200.2807 | 802.0948 | 550.1921 | 233.1038 | 473.9687 | 511.4246 | 431.7678 | 501.4173 | 497.3235 | 423.9706 | 1023.0334 | 869.0626 | 743.0922 | 741.5786 | 939.6448 |  | 887.7139 | 828.2511 |  | 1062.5785 | 505.5242 | 744.3414 |  | 825.9476 |  |  | 930.8387 | 915.4428 | 910.7001 | [5 empty] | 193.535 | 930.9118 | 548.0849 | 125.0948 | 927.9793 | 613.4641 | 156.0871 | 360.0799 | 398.4474 | 383.5869 |  |  | 527.8508 | 372.6563 | 502.0576 |  | 365.7811 | 373.6653 | 440.8007 | 525.7324 | 456.4613 | 638.9485 | 294.0553 | 465.1992 | 529.6656 | 386.7003 | 511.854 | 599.2069 |  |  | 330.2841 | 425.5727 | 490.4279 | 410.4731 |  | 316.6827 | 387.2511 | 0.3091 | 18.9037 | 1.5721 | 1.2562 | -18.8442 | 3.0888 | 1050.32 | 0.84 | 2.5665 | -2.1788 | -11.5509 | 0.93954 | 3.9569 | -24.5838 | 8.5318 | 101.5269 |  | 5.3715 | 1.5694 | -2.0643 |  | 19.9375
42838.5132 | 8028 | 127.1387 | 100.418 | 70.3703 | 46.9693 | 28.2679 | 25.2065 | 34.8406 | 23.2041 | 76.2191 | 53.3396 | 34.4514 | 24.5214 | 22.1551 | 31.3836 | 259.4571 | 376.7095 | 371.1563 | 332.8079 | 461.0869 | 476.153 | 335.0526 | 473.3471 | 488.8218 | 373.3439 | 502.6809 | 436.1907 | 457.6081 | 554.9727 | 468.6919 | 408.6339 | 520.0202 | 430.8089 | 445.7315 | 508.04 | 287.2659 |  | 323.4024 |  | 336.9651 | 267.2252 | 244.6456 | 351.4489 |  | 64.0984 | 129.5265 | 84.0748 | 202.002 | 285.606 | 356.2466 | 403.4224 | 18.7916 | 44.2066 | 20.8676 | 87.3001 | 29.7604 | 45.1352 | 53.5088 | 57.1451 | 26.8952 |  |  | 1.5648 | -2.436 | -68.3461 | 0.44351 | 4.7209 | -197.7665 | 24.031 | -3.2774 | 0.78063 | 2.3041 | 14.6001 | 0.0098912 | 0.0012436 | 0.00045013 | 699.5742 | 658.7808 | 426.4111 | 204.5417 | 103.5111 | 54.0716 | 29.0014 | 95.6827 | 53.87 | 37.201 | 29.7101 | 26.2305 | 27.7951 | 30.4843 | 152.4783 | 138.5028 | 135.4168 | 82.2032 | 67.6273 | 151.8425 | 100.7531 | 89.7385 | 104.3749 | 275.1628 | 115.5059 | 246.2302 | 402.2525 | 232.1487 | 380.5603 | 482.4647 | 492.1804 | 481.151 | 472.6113 | 474.3168 | 2.9931 | 4.2183 | 800.8923 | 545.1596 | 200.2942 | 802.3264 | 548.7513 | 233.1714 | 473.942 | 511.5623 | 431.9092 | 501.3944 | 497.4664 | 424.2575 | 1029.0262 | 869.0888 | 743.2116 | 741.7202 | 948.5766 |  | 889.5296 | 828.3162 |  | 1062.6622 | 505.5651 | 744.3646 |  | 826.0988 |  |  | 942.631 | 927.0297 | 925.2683 | [5 empty] | 193.579 | 930.9698 | 547.9924 | 125.1004 | 927.8377 | 595.0454 | 156.1144 | 360.0975 | 398.3512 | 383.5665 |  |  | 527.9109 | 372.812 | 502.1024 |  | 365.7129 | 373.5668 | 440.358 | 525.8596 | 457.1002 | 638.9107 | 294.5147 | 465.4345 | 529.4764 | 386.8589 | 511.771 | 599.2282 |  |  | 330.6837 | 425.6789 | 490.482 | 410.5015 |  | 316.7534 | 387.3146 | 0.69994 | 18.9029 | 1.571 | 1.2554 | -18.8589 | 3.0888 | 1055.19 | 1.3 | 2.3744 | -2.1826 | -11.5612 | 0.93132 | 3.7987 | -24.587 | 8.5707 | 101.975 |  | 5.3747 | 1.7791 | -2.7433 |  | 19.9489
42838.5132 | 8029 | 127.149 | 100.4276 | 70.3844 | 46.9832 | 28.2764 | 25.2147 | 34.8477 | 23.2104 | 76.2345 | 53.3532 | 34.4684 | 24.5341 | 22.162 | 31.3932 | 259.452 | 376.734 | 371.174 | 332.8159 | 461.1215 | 476.1685 | 334.8621 | 473.448 | 488.8297 | 373.3202 | 502.762 | 436.357 | 454.9112 | 554.1917 | 467.9643 | 408.8266 | 520.1618 | 430.966 | 445.881 | 508.466 | 287.0585 |  | 323.3893 |  | 336.9634 | 267.1607 | 244.6996 | 351.4862 |  | 64.0254 | 129.3569 | 83.9331 | 202.7858 | 285.5412 | 356.4837 | 403.5579 | 18.7874 | 44.2279 | 20.8465 | 87.3595 | 29.7401 | 45.134 | 53.5066 | 57.1362 | 26.8922 |  |  | 1.7626 | -2.5109 | -68.193 | 0.81938 | 4.8082 | -197.8204 | 24.1545 | -3.1578 | 0.94215 | 2.2771 | 14.5462 | 0.010051 | 0.0012781 | 0.00043863 | 686.3485 | 650.4433 | 426.5409 | 204.659 | 103.521 | 54.0905 | 29.0048 | 95.7051 | 53.8891 | 37.2131 | 29.7119 | 26.228 | 27.7971 | 30.4865 | 150.5552 | 136.824 | 130.7538 | 81.5526 | 67.8861 | 151.7579 | 100.7589 | 89.7373 | 104.3845 | 275.1794 | 115.5231 | 246.2249 | 402.2593 | 232.1446 | 380.5329 | 482.7771 | 492.3094 | 481.2631 | 472.5752 | 474.0526 | 4.3423 | 3.2658 | 801.1213 | 545.1539 | 200.3038 | 802.7649 | 544.9992 | 233.2301 | 473.9256 | 511.6922 | 432.1536 | 501.3732 | 497.8398 | 424.4959 | 1034.7764 | 869.1161 | 743.3171 | 741.8248 | 955.474 |  | 892.0184 | 828.3586 |  | 1062.8774 | 505.7523 | 744.3822 |  | 826.1957 |  |  | 950.9709 | 933.549 | 931.5242 | [5 empty] | 193.6079 | 931.1142 | 547.3646 | 125.121 | 927.881 | 570.1859 | 156.1621 | 360.0632 | 398.4672 | 383.5441 |  |  | 528.0445 | 373.6413 | 502.5111 |  | 365.7312 | 373.5376 | 440.0663 | 525.9042 | 456.7646 | 638.8594 | 294.8393 | 465.5513 | 529.5449 | 386.5726 | 511.753 | 599.2139 |  |  | 330.8865 | 425.7828 | 490.5605 | 410.5831 |  | 316.7647 | 387.3212 | 0.54876 | 18.9047 | 1.5695 | 1.2541 | -18.7387 | 3.0888 | 1052.99 | 1.11 | 2.5188 | -2.2155 | -11.5458 | 1.2656 | 3.8345 | -24.595 | 8.5943 | 102.7425 |  | 5.3939 | 1.9819 | -2.2245 |  | 19.9729
42838.5132 | 8030 | 127.1588 | 100.4272 | 70.3927 | 46.9894 | 28.2685 | 25.2161 | 34.8539 | 23.2118 | 76.2501 | 53.3567 | 34.4745 | 24.5339 | 22.1596 | 31.3934 | 259.4551 | 376.7607 | 371.197 | 332.8081 | 461.1544 | 476.1946 | 335.4673 | 473.4191 | 488.8173 | 373.3101 | 502.9324 | 436.4138 | 456.2302 | 553.3577 | 467.6579 | 409.0157 | 520.3218 | 430.9509 | 446.0186 | 508.7955 | 286.4725 |  | 323.3612 |  | 336.958 | 267.0618 | 244.8136 | 351.5054 |  | 63.9321 | 129.1608 | 83.8427 | 202.1908 | 284.8085 | 356.4909 | 403.4423 | 18.8374 | 44.242 | 20.752 | 87.4393 | 29.7395 | 45.1379 | 53.5065 | 57.1429 | 26.8877 |  |  | 1.7514 | -2.4813 | -67.9913 | 0.48819 | 5.1447 | -197.8361 | 24.194 | -3.4436 | 0.67613 | 2.4153 | 14.5389 | 0.010018 | 0.0013767 | 0.0004567 | 701.1094 | 655.5213 | 426.6515 | 204.7278 | 103.5287 | 54.1082 | 29.0081 | 95.7234 | 53.8956 | 37.2115 | 29.7167 | 26.2363 | 27.794 | 30.4911 | 152.2956 | 136.3319 | 128.7655 | 82.0109 | 69.1886 | 151.7035 | 100.7958 | 89.7386 | 104.39 | 275.1967 | 115.5312 | 246.2171 | 402.2617 | 232.134 | 380.5003 | 483.1519 | 492.4502 | 481.3534 | 472.542 | 474.3428 | 3.2081 | 3.3185 | 801.306 | 545.1205 | 200.3196 | 803.0875 | 539.292 | 233.2886 | 473.9116 | 511.8596 | 432.2562 | 501.3528 | 498.1542 | 424.5626 | 1039.0618 | 869.1479 | 743.3751 | 741.8963 | 960.1958 |  | 893.9516 | 828.4017 |  | 1062.7238 | 505.9297 | 744.3963 |  | 826.2989 |  |  | 956.1421 | 939.265 | 938.7326 | [5 empty] | 193.6396 | 931.2066 | 547.2959 | 125.1325 | 927.8765 | 582.863 | 156.1803 | 360.0271 | 398.5775 | 383.5094 |  |  | 528.1553 | 373.7052 | 502.5191 |  | 365.7482 | 373.5052 | 439.7081 | 526.0361 | 456.4408 | 638.796 | 294.769 | 465.6844 | 529.8461 | 386.334 | 511.8316 | 599.2137 |  |  | 331.1062 | 425.8703 | 490.708 | 410.6567 |  | 316.7102 | 387.2913 | 0.10226 | 18.9029 | 1.5706 | 1.2559 | -18.8075 | 3.0888 | 1046.37 | 0.84 | 2.5103 | -2.2019 | -11.5259 | 0.97666 | 3.9664 | -24.5961 | 8.6014 | 103.3604 |  | 5.4222 | 1.7815 | -1.999 |  | 19.9831
42838.5132 | 8031 | 127.1741 | 100.4278 | 70.4026 | 46.9972 | 28.2784 | 25.218 | 34.8651 | 23.2092 | 76.2786 | 53.3721 | 34.4836 | 24.5334 | 22.1643 | 31.4016 | 259.4448 | 376.7789 | 371.2144 | 332.806 | 461.1867 | 476.2102 | 336.156 | 473.3943 | 489.0293 | 373.2845 | 503.1644 | 436.3382 | 457.4901 | 552.7771 | 468.1685 | 409.2075 | 520.3982 | 430.8681 | 446.1761 | 508.9278 | 286.372 |  | 323.3419 |  | 336.9591 | 267.0722 | 245.0324 | 351.545 |  | 64.0584 | 129.265 | 83.8665 | 201.532 | 284.017 | 356.4783 | 403.2952 | 18.9417 | 44.2396 | 20.6156 | 87.4692 | 29.7455 | 45.162 | 53.523 | 57.153 | 26.9061 |  |  | 1.762 | -2.091 | -68.1608 | 0.62356 | 5.1519 | -197.8105 | 23.8148 | -3.3924 | 1.0056 | 2.4478 | 14.4806 | 0.0099356 | 0.0012617 | 0.00045177 | 699.6923 | 657.8785 | 426.7595 | 204.7822 | 103.5379 | 54.1263 | 29.0128 | 95.7412 | 53.9065 | 37.2278 | 29.7205 | 26.2355 | 27.7934 | 30.4958 | 149.007 | 135.1066 | 127.6932 | 82.6312 | 70.0067 | 151.631 | 100.8274 | 89.7418 | 104.397 | 275.217 | 115.5404 | 246.2075 | 402.2723 | 232.1305 | 380.4742 | 483.1551 | 492.5454 | 481.4467 | 472.5095 | 474.6779 | 4.2342 | 4.7628 | 801.6822 | 544.6758 | 200.3327 | 803.315 | 541.7531 | 233.3383 | 473.8895 | 512.0937 | 432.3286 | 501.3211 | 498.3651 | 424.54 | 1042.1967 | 869.1725 | 743.4002 | 741.9207 | 964.9312 |  | 895.758 | 828.427 |  | 1062.6418 | 506.0881 | 744.3973 |  | 826.322 |  |  | 961.8956 | 946.3173 | 947.6727 | [5 empty] | 193.6743 | 931.0422 | 547.4547 | 125.1441 | 927.6204 | 595.3018 | 156.2297 | 360.0205 | 398.4259 | 383.496 |  |  | 528.3136 | 373.2346 | 502.6854 |  | 365.6465 | 373.4768 | 439.3349 | 526.1943 | 457.139 | 638.748 | 294.657 | 465.794 | 530.1053 | 386.631 | 511.832 | 599.2068 |  |  | 331.1802 | 426.1484 | 490.7834 | 410.6462 |  | 316.6095 | 387.3264 | -0.40916 | 18.905 | 1.5714 | 1.2558 | -18.954 | 3.0888 | 1063.03 | 0.48 | 2.5186 | -2.0215 | -11.5417 | 1.1039 | 3.9691 | -24.5943 | 8.5336 | 103.9318 |  | 5.4458 | 2.1376 | -1.876 |  | 19.9861
42838.5132 | 8032 | 127.1997 | 100.4199 | 70.4117 | 47.0118 | 28.2852 | 25.2171 | 34.8648 | 23.2178 | 76.2899 | 53.3815 | 34.4847 | 24.5235 | 22.1583 | 31.4113 | 259.4425 | 376.8002 | 371.2265 | 332.8038 | 461.2192 | 476.2252 | 336.429 | 473.4145 | 489.246 | 373.2651 | 503.424 | 436.286 | 458.4197 | 551.9298 | 468.4345 | 409.4144 | 520.5808 | 430.8984 | 446.3303 | 508.9612 | 286.1903 |  | 323.3209 |  | 336.9594 | 267.4994 | 244.9719 | 351.5861 |  | 64.1055 | 129.3886 | 83.9523 | 200.6703 | 283.661 | 356.2546 | 403.1728 | 18.8663 | 44.2403 | 20.4839 | 87.5254 | 29.7305 | 45.1519 | 53.5091 | 57.1535 | 26.8883 |  |  | 1.9229 | -2.2776 | -68.2554 | 0.52302 | 4.4114 | -197.8026 | 23.8963 | -3.6447 | 0.87229 | 2.3159 | 14.699 | 0.0099175 | 0.0012994 | 0.0004567 | 690.352 | 655.6379 | 426.8763 | 204.8399 | 103.533 | 54.1348 | 29.0158 | 95.7517 | 53.9221 | 37.2251 | 29.7215 | 26.2319 | 27.7944 | 30.4925 | 149.0663 | 135.0617 | 128.102 | 81.0958 | 69.8831 | 151.6794 | 100.9028 | 89.7341 | 104.4073 | 275.2296 | 115.5427 | 246.1881 | 402.273 | 232.1086 | 380.4384 | 481.6615 | 492.586 | 481.531 | 472.4489 | 474.5137 | 6.3632 | 3.8717 | 801.9537 | 544.2103 | 200.3542 | 803.3306 | 547.4697 | 233.4073 | 473.8738 | 512.3327 | 432.3131 | 501.3044 | 498.8064 | 424.7301 | 1043.7934 | 869.1746 | 743.4117 | 741.9027 | 970.1431 |  | 897.6643 | 828.3532 |  | 1062.6591 | 506.1673 | 744.419 |  | 826.2768 |  |  | 966.6021 | 951.8008 | 953.8025 | [5 empty] | 193.7097 | 930.8671 | 548.1018 | 125.1608 | 927.3667 | 578.493 | 156.2686 | 359.9898 | 398.4861 | 383.4639 |  |  | 528.4439 | 372.9231 | 502.897 |  | 365.5971 | 373.3945 | 439.571 | 526.3019 | 457.5459 | 638.6924 | 294.2163 | 465.8583 | 530.2185 | 386.9658 | 511.7789 | 599.1623 |  |  | 330.6326 | 426.4509 | 490.8006 | 410.565 |  | 316.4355 | 387.3777 | 0.44062 | 18.9043 | 1.5716 | 1.2548 | -18.7868 | 3.0888 | 1059.72 | 0.7 | 2.6317 | -2.1101 | -11.5515 | 1.0112 | 3.6721 | -24.5894 | 8.5467 | 104.5322 |  | 5.4561 | 2.1372 | -1.9121 |  | 19.9959
42838.5133 | 8033 | 127.19 | 100.422 | 70.433 | 47.0261 | 28.2782 | 25.212 | 34.87 | 23.2071 | 76.3059 | 53.3891 | 34.4872 | 24.5329 | 22.1653 | 31.4059 | 259.4367 | 376.8235 | 371.2492 | 332.8011 | 461.2525 | 476.2449 | 336.2107 | 473.4765 | 489.4973 | 373.246 | 503.6768 | 436.091 | 458.6674 | 551.0912 | 468.5555 | 409.6165 | 520.8092 | 431.0731 | 446.4815 | 509.1685 | 286.4788 |  | 323.2945 |  | 336.9346 | 267.2454 | 244.6898 | 351.6048 |  | 64.0779 | 129.3059 | 84.0323 | 202.1476 | 284.6485 | 356.2161 | 403.2412 | 18.7663 | 44.2422 | 20.3383 | 87.6373 | 29.7391 | 45.1547 | 53.5187 | 57.1612 | 26.8963 |  |  | 1.7192 | -2.1574 | -67.9656 | 0.58873 | 4.4817 | -197.8118 | 23.4527 | -3.1637 | 0.91257 | 2.2475 | 14.5811 | 0.010018 | 0.0013142 | 0.00045013 | 692.2012 | 661.2685 | 426.9903 | 204.9127 | 103.543 | 54.1505 | 29.0271 | 95.7649 | 53.9344 | 37.2343 | 29.7272 | 26.2403 | 27.7969 | 30.5022 | 156.5393 | 138.3099 | 127.4162 | 81.2939 | 70.9505 | 151.8825 | 100.9355 | 89.7269 | 104.4033 | 275.2421 | 115.5415 | 246.1775 | 402.2675 | 232.0914 | 380.4056 | 481.3784 | 492.6279 | 481.6155 | 472.377 | 474.2302 | 6.4735 | 5.6646 | 801.9419 | 543.9894 | 200.3656 | 803.3749 | 551.7995 | 233.4654 | 473.8536 | 512.5177 | 432.2479 | 501.2767 | 499.2417 | 424.9771 | 1045.8139 | 869.1436 | 743.399 | 741.8666 | 973.3477 |  | 898.9756 | 828.2587 |  | 1062.8451 | 506.1621 | 744.4286 |  | 826.2273 |  |  | 969.9167 | 956.2165 | 957.7637 | [5 empty] | 193.7481 | 930.6744 | 548.5417 | 125.1714 | 927.1669 | 579.586 | 156.3098 | 359.95 | 398.5087 | 383.4418 |  |  | 528.6034 | 372.3727 | 503.0104 |  | 365.5789 | 373.3369 | 439.8973 | 526.4471 | 457.885 | 638.635 | 294.0902 | 465.941 | 530.6495 | 387.1669 | 511.774 | 599.1355 |  |  | 330.0191 | 426.868 | 490.8735 | 410.566 |  | 316.2993 | 387.4138 | 0.73111 | 18.9037 | 1.5707 | 1.2523 | -18.6672 | 3.0888 | 1073.22 | 0.7 | 2.4886 | -2.0535 | -11.5258 | 1.0727 | 3.7012 | -24.5892 | 8.4667 | 104.9577 |  | 5.4502 | 1.333 | -1.8319 |  | 20.0092
42838.5133 | 8034 | 127.1738 | 100.4221 | 70.4443 | 47.0377 | 28.2915 | 25.2153 | 34.8766 | 23.2098 | 76.3255 | 53.3996 | 34.4986 | 24.535 | 22.1634 | 31.4183 | 259.4297 | 376.8481 | 371.2627 | 332.7953 | 461.2849 | 476.2591 | 335.768 | 473.542 | 489.6752 | 373.2251 | 503.8784 | 436.1656 | 459.5262 | 550.0911 | 468.7031 | 409.8047 | 520.99 | 431.1982 | 446.627 | 509.3742 | 286.154 |  | 323.2705 |  | 336.9309 | 267.6902 | 244.6805 | 351.6288 |  | 64.1148 | 129.3242 | 84.1413 | 203.8304 | 285.4146 | 356.4819 | 403.4411 | 18.7258 | 44.2549 | 20.2903 | 87.7309 | 29.7382 | 45.148 | 53.5207 | 57.164 | 26.8979 |  |  | 1.9736 | -1.9018 | -67.9223 | 0.71884 | 4.803 | -197.8197 | 23.8733 | -3.3273 | 0.82169 | 2.4707 | 14.6888 | 0.0098715 | 0.0013142 | 0.00042877 | 711.3482 | 665.0158 | 427.104 | 204.9723 | 103.5483 | 54.1627 | 29.0298 | 95.7893 | 53.939 | 37.2421 | 29.7346 | 26.2359 | 27.7989 | 30.5075 | 162.6778 | 145.0142 | 131.5389 | 83.9303 | 70.9638 | 152.0321 | 101.0739 | 89.7312 | 104.4104 | 275.2627 | 115.5535 | 246.1732 | 402.2658 | 232.0922 | 380.3819 | 481.4938 | 492.6549 | 481.7046 | 472.3272 | 473.9366 | 5.5866 | 4.1167 | 801.9838 | 543.8898 | 200.3671 | 803.505 | 550.311 | 233.5091 | 473.8269 | 512.6919 | 432.3023 | 501.238 | 499.3316 | 424.9128 | 1047.7002 | 869.0784 | 743.3412 | 741.7846 | 976.3561 |  | 900.1173 | 828.1579 |  | 1063.0666 | 506.2274 | 744.4275 |  | 826.1962 |  |  | 973.0109 | 960.6251 | 961.8585 | [5 empty] | 193.7795 | 930.4403 | 548.6971 | 125.1885 | 926.9355 | 581.6084 | 156.3554 | 359.9149 | 398.5365 | 383.412 |  |  | 528.759 | 371.7582 | 503.172 |  | 365.5669 | 373.2792 | 439.8395 | 526.6588 | 457.4923 | 638.5802 | 294.3492 | 465.9646 | 531.0676 | 387.8804 | 511.7889 | 599.035 |  |  | 329.9491 | 427.0107 | 490.9789 | 410.612 |  | 316.2318 | 387.4822 | 0.17257 | 18.9048 | 1.5717 | 1.2551 | -18.8516 | 3.0887 | 1052.67 | 0.76 | 2.6666 | -1.928 | -11.5224 | 1.1854 | 3.8324 | -24.5949 | 8.5441 | 105.3235 |  | 5.4528 | 0.67018 | -2.273 |  | 20.0209
42838.5133 | 8035 | 127.1585 | 100.4192 | 70.4465 | 47.0336 | 28.2866 | 25.2138 | 34.8841 | 23.2078 | 76.334 | 53.4094 | 34.4966 | 24.5341 | 22.1531 | 31.4216 | 259.43 | 376.8699 | 371.2799 | 332.7835 | 461.3181 | 476.2725 | 334.8521 | 473.6315 | 489.7123 | 373.2017 | 504.0342 | 436.2349 | 460.6263 | 549.42 | 469.0705 | 410.0002 | 520.9566 | 431.1197 | 446.7736 | 509.7035 | 284.9744 |  | 323.2448 |  | 336.9326 | 268.0585 | 244.5273 | 351.6581 |  | 64.1387 | 129.3404 | 84.2491 | 205.9262 | 286.4955 | 357.0446 | 403.4551 | 18.7245 | 44.2686 | 20.3236 | 87.8003 | 29.7291 | 45.1524 | 53.5341 | 57.1809 | 26.9042 |  |  | 1.8842 | -1.909 | -68.2377 | 0.83515 | 4.8069 | -197.8289 | 23.9791 | -3.0132 | 0.84913 | 2.3171 | 14.4462 | 0.010049 | 0.0013192 | 0.00043205 | 725.8491 | 668.1992 | 427.2143 | 205.0232 | 103.5514 | 54.1725 | 29.0229 | 95.7919 | 53.9511 | 37.2431 | 29.7271 | 26.237 | 27.7936 | 30.5091 | 158.9252 | 143.8928 | 130.6673 | 84.9092 | 70.8714 | 152.1033 | 101.1019 | 89.7299 | 104.424 | 275.2749 | 115.5573 | 246.1536 | 402.2773 | 232.0735 | 380.3473 | 481.7503 | 492.665 | 481.7959 | 472.2953 | 473.8642 | 5.9033 | 3.638 | 801.9858 | 543.8091 | 200.3827 | 803.4517 | 551.878 | 233.57 | 473.8024 | 512.8819 | 432.3285 | 501.2055 | 499.3194 | 424.4048 | 1048.2125 | 869.0384 | 743.2453 | 741.6551 | 979.4111 |  | 901.1241 | 828.0333 |  | 1063.484 | 506.264 | 744.4443 |  | 826.0755 |  |  | 975.7292 | 963.6471 | 964.8117 | [5 empty] | 193.8255 | 930.2628 | 548.5878 | 125.2029 | 926.8697 | 577.7801 | 156.39 | 359.8694 | 398.6775 | 383.3778 |  |  | 528.8686 | 371.7502 | 503.2508 |  | 365.5994 | 373.2195 | 439.8389 | 526.8658 | 457.156 | 638.5114 | 294.7579 | 466.1349 | 531.0267 | 388.4966 | 511.7903 | 598.9125 |  |  | 329.733 | 426.9135 | 491.0744 | 410.6429 |  | 316.2082 | 387.552 | 0.41483 | 18.904 | 1.5719 | 1.2559 | -18.7633 | 3.0888 | 1063.37 | 0.27 | 2.6061 | -1.9317 | -11.5493 | 1.2777 | 3.8356 | -24.6065 | 8.5668 | 105.6358 |  | 5.4462 | 1.0963 | -2.1727 |  | 20.0242
42838.5133 | 8036 | 127.1512 | 100.4193 | 70.4584 | 47.0522 | 28.2954 | 25.2203 | 34.9062 | 23.2152 | 76.3555 | 53.4256 | 34.5061 | 24.5374 | 22.1595 | 31.4249 | 259.4351 | 376.8979 | 371.3053 | 332.7856 | 461.3593 | 476.2979 | 334.1127 | 473.8904 | 489.7348 | 373.183 | 504.1583 | 436.4271 | 461.6937 | 548.5816 | 469.694 | 410.1917 | 520.7964 | 431.0551 | 446.9253 | 509.886 | 284.8231 |  | 323.2227 |  | 336.927 | 268.9627 | 244.5892 | 351.6867 |  | 64.2133 | 129.2752 | 84.2579 | 207.8052 | 286.7072 | 357.2222 | 403.4717 | 18.8254 | 44.2745 | 20.3575 | 87.8526 | 29.7221 | 45.1342 | 53.5235 | 57.1877 | 26.902 |  |  | 1.7008 | -2.0818 | -68.1555 | 0.37648 | 5.0238 | -197.8256 | 23.8227 | -3.1808 | 0.69851 | 2.3289 | 14.5778 | 0.0099997 | 0.0013077 | 0.00044355 | 713.6404 | 666.3435 | 427.3455 | 205.1101 | 103.5512 | 54.1935 | 29.0282 | 95.8084 | 53.9609 | 37.2382 | 29.7372 | 26.2334 | 27.7955 | 30.5186 | 165.3543 | 140.6431 | 129.2969 | 84.5446 | 71.5678 | 152.3819 | 101.1449 | 89.7238 | 104.4325 | 275.2889 | 115.5676 | 246.1501 | 402.2925 | 232.0668 | 380.3225 | 482.6112 | 492.6648 | 481.9119 | 472.2473 | 473.9082 | 5.3851 | 5.5299 | 801.9762 | 544.091 | 200.3978 | 803.3934 | 556.0138 | 233.6312 | 473.7808 | 513.0487 | 432.3722 | 501.1676 | 499.1886 | 424.1004 | 1046.7308 | 869.0249 | 743.1759 | 741.5762 | 982.2191 |  | 902.1003 | 827.9265 |  | 1064.0512 | 506.2646 | 744.4504 |  | 826.0827 |  |  | 978.7628 | 966.9291 | 967.7956 | [5 empty] | 193.8578 | 930.2415 | 548.3535 | 125.2107 | 926.8589 | 585.6604 | 156.4335 | 359.8253 | 398.7809 | 383.3515 |  |  | 529.0076 | 372.5866 | 503.194 |  | 365.6105 | 373.1686 | 439.9452 | 527.0401 | 457.0851 | 638.4522 | 294.7223 | 466.4329 | 531.3202 | 388.9187 | 511.8231 | 598.809 |  |  | 329.3924 | 426.8996 | 491.1994 | 410.6373 |  | 316.1213 | 387.5347 | 0.23935 | 18.9051 | 1.5713 | 1.2552 | -18.788 | 3.0888 | 1047.19 | 1.02 | 2.4771 | -2.0171 | -11.5414 | 0.85779 | 3.9218 | -24.6097 | 8.5401 | 105.9439 |  | 5.4305 | 0.41775 | -2.0151 |  | 20.023
42838.5133 | 8037 | 127.1527 | 100.4206 | 70.4764 | 47.0649 | 28.3008 | 25.2264 | 34.8983 | 23.2215 | 76.3723 | 53.4408 | 34.5156 | 24.5541 | 22.1678 | 31.4344 | 259.4234 | 376.9115 | 371.3084 | 332.7782 | 461.3963 | 476.3101 | 334.0812 | 473.9386 | 489.8272 | 373.1545 | 504.2604 | 436.2871 | 460.393 | 547.8213 | 469.5466 | 410.3857 | 520.6809 | 431.017 | 447.0744 | 509.9869 | 285.129 |  | 323.2081 |  | 336.925 | 269.8784 | 244.6251 | 351.7227 |  | 64.2909 | 129.2407 | 84.3379 | 209.0443 | 286.8587 | 357.1536 | 403.4785 | 18.9627 | 44.2976 | 20.3384 | 87.9173 | 29.7182 | 45.111 | 53.5309 | 57.2079 | 26.9049 |  |  | 1.8888 | -2.3026 | -68.1621 | 0.23192 | 4.8404 | -197.8112 | 23.8654 | -3.1716 | 0.94799 | 2.3318 | 14.3358 | 0.0099865 | 0.0013077 | 0.00044191 | 711.735 | 665.8613 | 427.4583 | 205.2021 | 103.5649 | 54.2093 | 29.0415 | 95.8287 | 53.9744 | 37.2483 | 29.7374 | 26.2411 | 27.7942 | 30.5128 | 169.962 | 143.5631 | 135.3065 | 84.7217 | 70.4621 | 152.5808 | 101.3397 | 89.7277 | 104.4425 | 275.3094 | 115.5784 | 246.1426 | 402.2963 | 232.0602 | 380.2929 | 482.824 | 492.7382 | 482.0288 | 472.2169 | 473.9329 | 3.4885 | 4.7377 | 802.1193 | 544.867 | 200.4136 | 803.7508 | 557.0659 | 233.6907 | 473.7682 | 513.1486 | 432.4332 | 501.1442 | 498.9562 | 424.1435 | 1045.4445 | 869.0185 | 743.1541 | 741.5319 | 984.7759 |  | 902.957 | 827.8852 |  | 1064.5703 | 506.2385 | 744.4625 |  | 826.0985 |  |  | 981.9124 | 969.0875 | 969.3829 | [5 empty] | 193.882 | 930.2259 | 548.5104 | 125.2216 | 926.7774 | 602.0472 | 156.4709 | 359.7817 | 398.7947 | 383.3225 |  |  | 529.1769 | 373.0896 | 503.2804 |  | 365.651 | 373.1155 | 440.1161 | 527.1984 | 457.2576 | 638.39 | 294.433 | 466.6479 | 531.7855 | 388.7275 | 511.8979 | 598.7391 |  |  | 329.0549 | 426.9594 | 491.251 | 410.6548 |  | 315.9907 | 387.4808 | 0.020829 | 18.903 | 1.571 | 1.2559 | -18.8071 | 3.0888 | 1032.16 | 0.95 | 2.6101 | -2.1213 | -11.5415 | 0.67322 | 3.8493 | -24.6075 | 8.5472 | 106.2124 |  | 5.4126 | -0.068626 | -2.6589 |  | 20.0318
42838.5133 | 8038 | 127.1633 | 100.4323 | 70.4965 | 47.0796 | 28.3003 | 25.2224 | 34.9107 | 23.219 | 76.3905 | 53.4544 | 34.5187 | 24.551 | 22.1659 | 31.4343 | 259.425 | 376.9458 | 371.3277 | 332.7823 | 461.4304 | 476.3312 | 334.3772 | 474.0385 | 490.0345 | 373.1279 | 504.4048 | 435.806 | 456.7509 | 547.759 | 469.0179 | 410.5748 | 520.5472 | 431.102 | 447.214 | 510.1558 | 285.0423 |  | 323.1831 |  | 336.9053 | 270.3091 | 244.5542 | 351.7535 |  | 64.3009 | 129.126 | 84.4014 | 209.7193 | 286.6942 | 357.5377 | 403.5752 | 19.174 | 44.3238 | 20.3334 | 87.9945 | 29.7248 | 45.1131 | 53.5423 | 57.2192 | 26.9021 |  |  | 1.9289 | -2.2553 | -68.2613 | 0.67547 | 4.987 | -197.8289 | 23.9147 | -3.1979 | 0.87034 | 2.1743 | 14.4532 | 0.0099224 | 0.0013027 | 0.0004682 | 725.8818 | 668.6599 | 427.5874 | 205.3063 | 103.5716 | 54.2327 | 29.0436 | 95.8462 | 53.9873 | 37.2675 | 29.7469 | 26.2491 | 27.8029 | 30.5241 | 165.3724 | 142.2541 | 136.3188 | 89.1046 | 72.6551 | 152.5209 | 101.4515 | 89.7183 | 104.4397 | 275.3206 | 115.579 | 246.1315 | 402.2936 | 232.048 | 380.2595 | 482.878 | 492.7937 | 482.1357 | 472.1701 | 473.946 | 1.8355 | 2.7775 | 802.3227 | 545.5024 | 200.4276 | 804.0715 | 557.0818 | 233.7552 | 473.7639 | 513.2264 | 432.2518 | 501.1307 | 498.8955 | 424.2334 | 1046.5182 | 869.0361 | 743.0759 | 741.4257 | 987.3979 |  | 902.8841 | 827.8278 |  | 1065.1046 | 506.27 | 744.4673 |  | 826.0304 |  |  | 984.0699 | 968.214 | 970.1483 | [5 empty] | 193.9238 | 930.154 | 548.6555 | 125.2411 | 926.6609 | 606.6838 | 156.5026 | 359.7284 | 398.8631 | 383.2832 |  |  | 529.2943 | 373.0204 | 503.7288 |  | 365.6298 | 373.0611 | 440.2055 | 527.3129 | 457.7987 | 638.3389 | 294.3739 | 466.7792 | 531.7598 | 388.5883 | 511.9612 | 598.6803 |  |  | 328.7951 | 427.1166 | 491.3037 | 410.668 |  | 315.8447 | 387.5215 | 0.58011 | 18.9053 | 1.5715 | 1.2578 | -18.6434 | 3.0887 | 1038.44 | 1.03 | 2.6368 | -2.0991 | -11.5483 | 1.1488 | 3.9083 | -24.6161 | 8.5587 | 106.1107 |  | 5.402 | 0.43362 | -2.7576 |  | 20.0386
42838.5133 | 8039 | 127.1781 | 100.4183 | 70.4967 | 47.0823 | 28.3001 | 25.2226 | 34.9207 | 23.2098 | 76.4054 | 53.4555 | 34.5204 | 24.5459 | 22.1545 | 31.4418 | 259.4185 | 376.9632 | 371.3409 | 332.7821 | 461.4601 | 476.3519 | 334.2113 | 474.2406 | 490.1744 | 373.0988 | 504.552 | 435.6716 | 456.4508 | 547.8897 | 468.8324 | 410.778 | 520.3989 | 431.1712 | 447.3768 | 510.4138 | 285.4829 |  | 323.1716 |  | 336.9057 | 270.4808 | 244.3474 | 351.7914 |  | 64.2847 | 129.1754 | 84.5022 | 209.3363 | 286.4598 | 357.7589 | 403.7041 | 19.2721 | 44.327 | 20.3238 | 88.0491 | 29.7294 | 45.1112 | 53.5431 | 57.2228 | 26.895 |  |  | 1.8881 | -2.3861 | -68.3671 | 0.57427 | 4.9048 | -197.8039 | 23.8739 | -3.2031 | 0.78511 | 2.2888 | 14.5223 | 0.010034 | 0.0013898 | 0.00046162 | 755.5654 | 674.5497 | 427.699 | 205.3943 | 103.5749 | 54.2372 | 29.0412 | 95.8516 | 53.9983 | 37.2672 | 29.7429 | 26.241 | 27.7962 | 30.524 | 155.9762 | 133.2762 | 128.1674 | 88.272 | 74.0094 | 152.2726 | 101.39 | 89.7309 | 104.4489 | 275.3418 | 115.5947 | 246.1312 | 402.3009 | 232.0385 | 380.2394 | 482.8694 | 492.8472 | 482.2614 | 472.1443 | 473.7147 | 5.7492 | 3.3649 | 802.4381 | 546.0298 | 200.4423 | 804.2673 | 556.7534 | 233.8239 | 473.7485 | 513.3532 | 432.0724 | 501.101 | 499.0416 | 424.2815 | 1048.4959 | 869.0516 | 742.9732 | 741.3101 | 990.242 |  | 904.1179 | 827.7565 |  | 1065.7106 | 506.308 | 744.4638 |  | 826.0267 |  |  | 985.9627 | 968.592 | 972.2605 | [5 empty] | 193.9631 | 930.1937 | 549.2418 | 125.2592 | 926.7389 | 603.7796 | 156.5447 | 359.693 | 398.9125 | 383.2631 |  |  | 529.4216 | 372.328 | 504.0095 |  | 365.5855 | 373.0262 | 440.1194 | 527.438 | 458.1871 | 638.2973 | 294.4076 | 466.8821 | 532.0658 | 388.6759 | 511.9188 | 598.6167 |  |  | 328.3886 | 427.062 | 491.4539 | 410.6811 |  | 315.7309 | 387.5634 | -0.28432 | 18.9036 | 1.5707 | 1.2566 | -18.7017 | 3.0887 | 1044.32 | 0.43 | 2.6084 | -2.1592 | -11.5579 | 1.0593 | 3.8767 | -24.6189 | 8.5529 | 106.5218 |  | 5.3903 | 1.4457 | -1.8595 |  | 20.052
42838.5133 | 8040 | 127.1872 | 100.4004 | 70.5052 | 47.0947 | 28.3042 | 25.2124 | 34.9307 | 23.2073 | 76.4289 | 53.4795 | 34.5275 | 24.5403 | 22.1572 | 31.4442 | 259.4155 | 376.9915 | 371.3665 | 332.7823 | 461.505 | 476.3749 | 334.2267 | 474.2194 | 490.2502 | 373.0774 | 504.6967 | 435.869 | 454.4938 | 547.7175 | 467.855 | 410.9868 | 520.43 | 431.1131 | 447.5372 | 510.6061 | 285.79 |  | 323.146 |  | 336.9065 | 270.4564 | 244.4327 | 351.8218 |  | 64.2713 | 129.13 | 84.4144 | 209.0961 | 285.8586 | 357.8496 | 404.1525 | 19.3238 | 44.3419 | 20.3335 | 88.1139 | 29.7417 | 45.0918 | 53.5426 | 57.2316 | 26.8974 |  |  | 1.7094 | -2.1344 | -68.538 | 0.35217 | 5.1335 | -197.8263 | 23.826 | -3.1611 | 0.83318 | 2.4168 | 14.556 | 0.0099964 | 0.0013208 | 0.00044355 | 763.9119 | 674.4875 | 427.8301 | 205.4736 | 103.5881 | 54.2566 | 29.056 | 95.8753 | 54.0159 | 37.2774 | 29.7492 | 26.2472 | 27.8035 | 30.5313 | 152.4753 | 131.8854 | 124.785 | 85.5666 | 73.1282 | 152.2953 | 101.3821 | 89.7264 | 104.4515 | 275.3606 | 115.5915 | 246.1287 | 402.3116 | 232.0289 | 380.2109 | 482.8912 | 492.8433 | 482.3457 | 472.1267 | 473.4983 | 6.7817 | 4.217 | 802.6171 | 546.0974 | 200.451 | 804.6196 | 551.1317 | 233.8892 | 473.7335 | 513.5256 | 432.145 | 501.0699 | 498.9913 | 424.4349 | 1049.1971 | 869.0644 | 742.8455 | 741.1685 | 991.8808 |  | 905.0956 | 827.7156 |  | 1066.3544 | 506.3144 | 744.467 |  | 826.0149 |  |  | 987.3809 | 969.5699 | 974.0651 | [5 empty] | 193.9918 | 930.2925 | 549.6902 | 125.2698 | 926.8389 | 603.2721 | 156.5852 | 359.6514 | 399.0176 | 383.2401 |  |  | 529.5681 | 373.2505 | 504.2422 |  | 365.5944 | 372.9458 | 440.1033 | 527.5596 | 458.2289 | 638.2525 | 294.9686 | 466.8629 | 532.4168 | 388.7723 | 511.9559 | 598.6195 |  |  | 327.9668 | 427.1056 | 491.5776 | 410.7021 |  | 315.4708 | 387.6249 | 0.80753 | 18.9038 | 1.5703 | 1.2549 | -18.7098 | 3.0887 | 1061.21 | 0.66 | 2.4803 | -2.0421 | -11.5717 | 0.82948 | 3.9663 | -24.622 | 8.5449 | 106.8657 |  | 5.3733 | 1.8376 | -1.4846 |  | 20.0575
42838.5133 | 8041 | 127.2019 | 100.3966 | 70.5076 | 47.0976 | 28.2995 | 25.2122 | 34.9296 | 23.2158 | 76.4347 | 53.4829 | 34.5224 | 24.5398 | 22.1594 | 31.4398 | 259.418 | 377.0219 | 371.3963 | 332.7884 | 461.54 | 476.3939 | 334.9558 | 474.2929 | 490.436 | 373.0536 | 504.7508 | 436.2795 | 455.5659 | 546.4929 | 466.4832 | 411.1747 | 520.5071 | 431.3453 | 447.6792 | 510.6711 | 285.7313 |  | 323.1205 |  | 336.8862 | 270.4483 | 244.8535 | 351.8591 |  | 64.304 | 129.0387 | 84.4244 | 209.3028 | 286.2798 | 358.0716 | 404.1973 | 19.323 | 44.3508 | 20.3795 | 88.1629 | 29.741 | 45.0953 | 53.5458 | 57.2356 | 26.9011 |  |  | 1.5865 | -1.9773 | -68.3481 | 0.26477 | 4.9811 | -197.8565 | 23.7957 | -3.073 | 0.92619 | 2.528 | 14.7344 | 0.010102 | 0.001306 | 0.00045998 | 755.8458 | 671.0326 | 427.9511 | 205.5639 | 103.5847 | 54.2702 | 29.0585 | 95.8832 | 54.0252 | 37.2812 | 29.7517 | 26.2412 | 27.8048 | 30.5331 | 162.0627 | 137.7975 | 126.9046 | 86.0076 | 74.2465 | 152.5984 | 101.4336 | 89.7103 | 104.4518 | 275.3675 | 115.5988 | 246.1063 | 402.3072 | 232.0083 | 380.1613 | 483.3511 | 492.8179 | 482.4602 | 472.104 | 473.2311 | 6.5232 | 5.6351 | 802.7257 | 545.7339 | 200.4701 | 804.4472 | 554.779 | 233.947 | 473.7187 | 513.6627 | 432.3918 | 501.0528 | 498.8585 | 424.3827 | 1049.3694 | 869.092 | 742.7131 | 741.0178 | 993.5805 |  | 905.5548 | 827.643 |  | 1066.9307 | 506.3463 | 744.4591 |  | 825.9934 |  |  | 988.486 | 970.5029 | 975.7062 | [5 empty] | 194.0383 | 930.305 | 549.9994 | 125.2876 | 926.8913 | 587.7329 | 156.6273 | 359.5825 | 399.0391 | 383.2026 |  |  | 529.6995 | 372.8224 | 504.5523 |  | 365.5336 | 372.8913 | 440.0285 | 527.7631 | 457.4548 | 638.2129 | 295.399 | 466.9208 | 532.6893 | 388.8558 | 512.0618 | 598.6441 |  |  | 327.8083 | 427.1304 | 491.604 | 410.7569 |  | 315.34 | 387.7021 | 0.069245 | 18.9047 | 1.5713 | 1.2561 | -18.5783 | 3.0887 | 1077.72 | 0.48 | 2.3872 | -1.9653 | -11.5543 | 0.71915 | 3.9077 | -24.6282 | 8.541 | 107.0017 |  | 5.3616 | 0.81133 | -1.7138 |  | 20.0616
42838.5134 | 8042 | 127.2217 | 100.3985 | 70.5184 | 47.1118 | 28.3123 | 25.2177 | 34.9409 | 23.2141 | 76.4509 | 53.4994 | 34.5348 | 24.5462 | 22.159 | 31.4498 | 259.4115 | 377.0436 | 371.3977 | 332.7793 | 461.5723 | 476.4081 | 335.2593 | 474.4972 | 490.6397 | 373.0295 | 504.7879 | 436.4671 | 454.4828 | 545.6723 | 465.9774 | 411.3645 | 520.5644 | 431.3081 | 447.8276 | 510.6916 | 286.0196 |  | 323.101 |  | 336.8882 | 270.3612 | 245.2056 | 351.8824 |  | 64.3483 | 128.9908 | 84.4121 | 211.0664 | 286.9722 | 358.1074 | 404.1061 | 19.2695 | 44.3588 | 20.4638 | 88.2186 | 29.7259 | 45.0756 | 53.5367 | 57.2233 | 26.8963 |  |  | 1.9039 | -2.3033 | -68.3987 | 0.50002 | 5.0034 | -197.8204 | 23.9252 | -2.958 | 0.77927 | 2.4997 | 14.8105 | 0.010013 | 0.0013224 | 0.00046162 | 733.9698 | 669.4154 | 428.0694 | 205.6772 | 103.589 | 54.286 | 29.0508 | 95.9 | 54.0329 | 37.2894 | 29.7629 | 26.248 | 27.803 | 30.5351 | 169.9115 | 140.8263 | 131.1177 | 89.3721 | 78.6994 | 152.8759 | 101.5712 | 89.7111 | 104.4601 | 275.3864 | 115.6116 | 246.0992 | 402.3144 | 232.0021 | 380.1409 | 484.796 | 492.852 | 482.5504 | 472.0942 | 473.5846 | 4.0541 | 4.9865 | 802.8617 | 545.4068 | 200.4825 | 804.7454 | 556.9704 | 234.012 | 473.7079 | 513.7599 | 432.5262 | 501.0394 | 498.8204 | 423.9281 | 1049.1453 | 869.0973 | 742.6516 | 740.9544 | 996.4721 |  | 903.9594 | 827.5657 |  | 1067.4116 | 506.4616 | 744.4822 |  | 825.9512 |  |  | 990.5565 | 973.1902 | 979.1258 | [5 empty] | 194.0594 | 930.1341 | 549.5259 | 125.2992 | 926.7457 | 602.4176 | 156.67 | 359.5351 | 399.1646 | 383.1756 |  |  | 529.8593 | 372.3602 | 504.9022 |  | 365.5756 | 372.8241 | 439.9283 | 528.0583 | 457.9779 | 638.1696 | 295.8539 | 467.1307 | 533.3328 | 389.0038 | 512.1708 | 598.664 |  |  | 327.0548 | 427.4268 | 491.7047 | 410.7413 |  | 315.4124 | 387.7835 | -0.2116 | 18.9043 | 1.5712 | 1.2563 | -18.7544 | 3.0887 | 1076.77 | 1.09 | 2.6143 | -2.1209 | -11.5579 | 0.98821 | 3.9165 | -24.6267 | 8.5644 | 106.2857 |  | 5.3638 | -0.025066 | -2.165 |  | 20.0562
42838.5134 | 8043 | 127.231 | 100.388 | 70.5276 | 47.1235 | 28.3105 | 25.2173 | 34.9412 | 23.214 | 76.4655 | 53.5067 | 34.5422 | 24.5459 | 22.1518 | 31.4518 | 259.4169 | 377.0712 | 371.4237 | 332.7863 | 461.6134 | 476.4341 | 335.5433 | 474.5639 | 490.6318 | 373.0219 | 504.9341 | 436.9321 | 453.4852 | 544.0043 | 464.7514 | 411.5533 | 520.6036 | 431.3658 | 447.9755 | 510.8579 | 286.7676 |  | 323.0805 |  | 336.8955 | 270.9049 | 245.3386 | 351.9243 |  | 64.3524 | 128.9128 | 84.417 | 212.4805 | 287.4048 | 357.7416 | 404.2439 | 19.2171 | 44.3519 | 20.5864 | 88.2735 | 29.7255 | 45.0795 | 53.5456 | 57.2255 | 26.895 |  |  | 1.848 | -2.1153 | -68.4263 | 0.68533 | 5.1493 | -197.8289 | 23.9416 | -2.9784 | 0.92795 | 2.4493 | 14.8334 | 0.010207 | 0.0014292 | 0.00041891 | 738.251 | 680.0347 | 428.2099 | 205.7382 | 103.5976 | 54.2962 | 29.0623 | 95.9236 | 54.037 | 37.2864 | 29.7568 | 26.2479 | 27.7938 | 30.5319 | 166.0733 | 140.6753 | 135.8688 | 90.364 | 79.5766 | 152.8749 | 101.7221 | 89.717 | 104.4771 | 275.4089 | 115.6234 | 246.0874 | 402.3211 | 231.9906 | 380.1158 | 484.9362 | 492.9658 | 482.6132 | 472.0791 | 474.2077 | 2.9815 | 5.0938 | 802.9769 | 545.0658 | 200.4943 | 804.8466 | 555.0459 | 234.0721 | 473.689 | 513.9126 | 432.7442 | 501.0164 | 498.6443 | 424.2394 | 1048.0479 | 869.088 | 742.51 | 740.7928 | 998.9537 |  | 904.0401 | 827.459 |  | 1067.6963 | 506.5343 | 744.486 |  | 825.8616 |  |  | 993.7864 | 976.2302 | 981.7304 | [5 empty] | 194.1011 | 930.0951 | 549.2703 | 125.324 | 926.5794 | 616.4433 | 156.711 | 359.4862 | 399.2045 | 383.144 |  |  | 529.9835 | 372.3401 | 505.2629 |  | 365.5511 | 372.8145 | 440.4211 | 528.3581 | 458.8178 | 638.1386 | 295.795 | 467.1919 | 534.0842 | 389.0134 | 512.2498 | 598.6924 |  |  | 327.0301 | 427.7308 | 491.8365 | 410.7753 |  | 315.4134 | 387.8105 | 0.41112 | 18.9048 | 1.57 | 1.2545 | -18.7039 | 3.0887 | 1065.94 | 0.74 | 2.5735 | -2.0324 | -11.5591 | 1.1568 | 3.9721 | -24.6201 | 8.5649 | 106.2489 |  | 5.3657 | 0.40128 | -2.6743 |  | 20.0537
42838.5134 | 8044 | 127.231 | 100.3981 | 70.5482 | 47.1393 | 28.3141 | 25.2176 | 34.9563 | 23.2191 | 76.4889 | 53.5249 | 34.5464 | 24.5498 | 22.1562 | 31.4613 | 259.4101 | 377.0867 | 371.4325 | 332.7804 | 461.6401 | 476.4395 | 336.166 | 474.5243 | 490.8182 | 372.993 | 505.2092 | 437.3312 | 454.4412 | 543.0073 | 464.1306 | 411.7442 | 520.6965 | 431.7519 | 448.1221 | 511.1142 | 287.6247 |  | 323.0553 |  | 336.8883 | 271.0274 | 245.31 | 351.9643 |  | 64.3556 | 128.9558 | 84.5652 | 213.2218 | 287.7147 | 357.5139 | 404.4212 | 19.1525 | 44.365 | 20.6225 | 88.3169 | 29.7279 | 45.0836 | 53.5468 | 57.2451 | 26.9049 |  |  | 1.8073 | -2.2126 | -68.1266 | 0.37583 | 4.9022 | -197.7592 | 23.8582 | -3.257 | 0.78122 | 2.1361 | 14.9901 | 0.010194 | 0.0013422 | 0.00044191 | 745.4501 | 678.9677 | 428.3471 | 205.7854 | 103.6048 | 54.3175 | 29.0641 | 95.9332 | 54.0544 | 37.2962 | 29.7647 | 26.2501 | 27.799 | 30.5377 | 158.9479 | 136.7187 | 137.4372 | 91.4979 | 78.22 | 152.7384 | 101.8515 | 89.7151 | 104.4821 | 275.4238 | 115.6284 | 246.0794 | 402.3312 | 231.98 | 380.0858 | 485.025 | 493.1083 | 482.6639 | 472.0634 | 474.9589 | 3.9367 | 3.4269 | 802.9811 | 544.8523 | 200.5093 | 804.5877 | 554.2308 | 234.1431 | 473.6859 | 514.1174 | 433.0796 | 501.0059 | 499.0048 | 424.8494 | 1047.444 | 869.0496 | 742.3216 | 740.6195 | 1001.7418 |  | 904.1098 | 827.3501 |  | 1067.748 | 506.5408 | 744.4785 |  | 825.7898 |  |  | 997.5155 | 977.4916 | 983.7493 | [5 empty] | 194.1341 | 929.9483 | 549.5234 | 125.3355 | 926.2811 | 618.0428 | 156.7448 | 359.4578 | 399.3191 | 383.1202 |  |  | 530.3567 | 373.0823 | 505.7712 |  | 365.5094 | 372.8138 | 440.8265 | 528.8149 | 459.8229 | 638.1143 | 295.9512 | 467.3449 | 534.6365 | 389.1166 | 512.3453 | 598.7 |  |  | 326.5153 | 428.0263 | 491.9918 | 410.7891 |  | 315.5042 | 387.9067 | -0.1528 | 18.9052 | 1.5694 | 1.2543 | -18.7301 | 3.0887 | 1041.54 | 0.81 | 2.5439 | -2.0787 | -11.5344 | 0.8567 | 3.8749 | -24.6113 | 8.5484 | 106.1991 |  | 5.3652 | 1.1754 | -2.8327 |  | 20.0513
42838.5134 | 8045 | 127.2182 | 100.3961 | 70.5604 | 47.1419 | 28.3209 | 25.2124 | 34.9548 | 23.2229 | 76.5003 | 53.5309 | 34.5527 | 24.5517 | 22.1556 | 31.4659 | 259.4352 | 377.1082 | 371.4494 | 332.7877 | 461.6836 | 476.4605 | 336.8163 | 474.8483 | 491.3158 | 372.9657 | 505.3983 | 437.2543 | 453.7916 | 541.8121 | 463.747 | 411.9334 | 520.9917 | 432.1115 | 448.2641 | 511.3843 | 288.4274 |  | 323.0369 |  | 336.8701 | 270.9998 | 245.2517 | 352.0011 |  | 64.4007 | 129.0826 | 84.7389 | 214.0654 | 287.9147 | 357.4813 | 404.4237 | 19.0184 | 44.3626 | 20.6109 | 88.384 | 29.7258 | 45.0816 | 53.5407 | 57.253 | 26.9045 |  |  | 1.9505 | -1.9202 | -68.4565 | 0.3364 | 4.874 | -197.8217 | 23.8431 | -3.1709 | 0.9511 | 2.3448 | 14.7075 | 0.010041 | 0.0013142 | 0.00048791 | 756.2466 | 683.8342 | 428.4729 | 205.8461 | 103.6072 | 54.3242 | 29.0696 | 95.9429 | 54.0666 | 37.2995 | 29.7621 | 26.2506 | 27.7954 | 30.5361 | 157.1271 | 133.8573 | 135.3768 | 91.5846 | 79.3478 | 152.6861 | 101.9086 | 89.7095 | 104.4854 | 275.4414 | 115.6255 | 246.0692 | 402.3428 | 231.9692 | 380.0565 | 485.3199 | 493.2366 | 482.7488 | 472.0154 | 475.2352 | 5.5361 | 4.3067 | 803.0494 | 544.8495 | 200.5095 | 804.6713 | 554.1874 | 234.2119 | 473.669 | 514.3175 | 433.0527 | 501.0014 | 499.6754 | 425.3917 | 1050.3883 | 868.9825 | 742.2084 | 740.5287 | 1003.4938 |  | 906.7327 | 827.2383 |  | 1067.7673 | 506.5853 | 744.4761 |  | 825.7297 |  |  | 1000.6256 | 978.8148 | 984.673 | [5 empty] | 194.1786 | 929.7716 | 550.4698 | 125.3506 | 926.0664 | 598.3501 | 156.7838 | 359.4293 | 399.2999 | 383.0879 |  |  | 530.9806 | 372.976 | 506.1548 |  | 365.5028 | 372.74 | 441.204 | 529.3009 | 460.6068 | 638.1082 | 296.574 | 467.6802 | 534.8695 | 389.0988 | 512.4243 | 598.6404 |  |  | 326.6735 | 428.2206 | 492.2259 | 410.798 |  | 315.5738 | 387.9108 | 0.25512 | 18.9048 | 1.5709 | 1.256 | -18.5749 | 3.0887 | 1037.88 | 1.08 | 2.6421 | -1.9368 | -11.5641 | 0.81065 | 3.8636 | -24.6145 | 8.5455 | 107.1972 |  | 5.3707 | 1.371 | -2.5967 |  | 20.0603
42838.5134 | 8046 | 127.2298 | 100.395 | 70.5785 | 47.161 | 28.327 | 25.2222 | 34.969 | 23.2201 | 76.5246 | 53.5449 | 34.5674 | 24.5561 | 22.1584 | 31.4705 | 259.4577 | 377.14 | 371.4629 | 332.7993 | 461.7192 | 476.4826 | 337.3276 | 475.2731 | 491.6765 | 372.9519 | 505.4721 | 437.1646 | 452.3292 | 541.1014 | 463.3522 | 412.1304 | 521.3194 | 432.4466 | 448.4132 | 511.7007 | 288.712 |  | 323.0249 |  | 336.871 | 271.3431 | 245.2937 | 352.0358 |  | 64.4695 | 129.2197 | 84.8244 | 215.2838 | 288.9023 | 357.76 | 404.3513 | 18.9116 | 44.3594 | 20.6118 | 88.4323 | 29.7363 | 45.0866 | 53.5404 | 57.2717 | 26.9034 |  |  | 1.6627 | -2.1659 | -68.2955 | 0.39423 | 4.8891 | -197.7803 | 23.9475 | -3.0717 | 0.87093 | 2.3014 | 14.9301 | 0.0098814 | 0.0013619 | 0.00045998 | 776.6217 | 689.7344 | 428.6097 | 205.9542 | 103.6114 | 54.3433 | 29.0729 | 95.9639 | 54.0772 | 37.3032 | 29.7657 | 26.2527 | 27.7933 | 30.539 | 160.7633 | 137.3062 | 134.6307 | 93.2572 | 80.6393 | 152.8011 | 102.0023 | 89.7079 | 104.4877 | 275.4542 | 115.6436 | 246.066 | 402.3396 | 231.9623 | 380.0274 | 485.7469 | 493.4814 | 482.8678 | 471.9759 | 475.4022 | 5.6792 | 5.5086 | 803.1131 | 544.9103 | 200.5258 | 804.8584 | 558.5392 | 234.2755 | 473.6492 | 514.5052 | 433.0336 | 501.0002 | 500.0878 | 425.8267 | 1053.0668 | 868.9159 | 742.1502 | 740.4978 | 1001.0593 |  | 911.4044 | 827.1603 |  | 1067.7673 | 506.705 | 744.4706 |  | 825.6854 |  |  | 1000.7538 | 976.2338 | 980.2008 | [5 empty] | 194.2169 | 929.5942 | 550.095 | 125.37 | 925.9254 | 588.5355 | 156.8219 | 359.3867 | 399.3777 | 383.0587 |  |  | 531.4362 | 373.1988 | 506.3727 |  | 365.5442 | 372.7472 | 441.8284 | 529.6184 | 460.82 | 638.1489 | 296.8536 | 468.099 | 534.9912 | 389.3154 | 512.4637 | 598.5419 |  |  | 327.0559 | 428.3097 | 492.4915 | 410.8473 |  | 315.4903 | 387.9088 | -0.45442 | 18.9064 | 1.57 | 1.2552 | -18.9347 | 3.0887 | 1042.38 | 0.64 | 2.4387 | -2.0573 | -11.5525 | 0.87771 | 3.8705 | -24.6174 | 8.5661 | 109.1453 |  | 5.3869 | 0.98178 | -2.5023 |  | 20.0875
42838.5134 | 8047 | 127.2327 | 100.3972 | 70.584 | 47.1717 | 28.3295 | 25.2217 | 34.9763 | 23.221 | 76.5348 | 53.5615 | 34.5684 | 24.551 | 22.1654 | 31.4728 | 259.471 | 377.1619 | 371.4779 | 332.8058 | 461.7577 | 476.505 | 337.8417 | 475.8293 | 492.0052 | 372.9316 | 505.5237 | 436.9936 | 452.7423 | 540.3534 | 463.1272 | 412.3243 | 521.3966 | 432.8414 | 448.5708 | 511.9874 | 290.5012 |  | 322.983 |  | 336.8525 | 271.4053 | 245.4574 | 352.08 |  | 64.554 | 129.3123 | 84.918 | 215.918 | 289.1343 | 358.0143 | 404.3446 | 18.819 | 44.3586 | 20.6083 | 88.4864 | 29.7408 | 45.0954 | 53.5372 | 57.2837 | 26.9062 |  |  | 2.013 | -2.0582 | -68.0353 | 0.48162 | 4.9193 | -197.8164 | 23.8319 | -3.0691 | 0.82734 | 2.3331 | 14.7658 | 0.010016 | 0.0012945 | 0.00045834 | 778.2608 | 690.548 | 428.746 | 206.0439 | 103.619 | 54.3618 | 29.0788 | 95.987 | 54.088 | 37.3113 | 29.7735 | 26.2529 | 27.7932 | 30.5556 | 161.3921 | 142.2596 | 133.9106 | 93.7247 | 82.234 | 152.914 | 102.0911 | 89.7017 | 104.4958 | 275.4703 | 115.6408 | 246.0545 | 402.3512 | 231.9429 | 379.9947 | 486.6334 | 493.6299 | 482.954 | 471.9522 | 475.8909 | 4.9966 | 4.1938 | 803.1388 | 545.442 | 200.5414 | 804.7406 | 551.5679 | 234.3494 | 473.6391 | 514.6699 | 432.9914 | 501.0093 | 500.3044 | 426.2108 | 1052.9991 | 868.8802 | 742.1361 | 740.5238 | 1001.5987 |  | 914.3706 | 827.0664 |  | 1067.8229 | 506.8654 | 744.473 |  | 825.621 |  |  | 998.4809 | 972.0354 | 975.9059 | [5 empty] | 194.2506 | 929.5117 | 550.0204 | 125.3856 | 925.8756 | 582.7437 | 156.8636 | 359.3738 | 399.3797 | 383.0271 |  |  | 531.6538 | 373.7728 | 506.726 |  | 365.5441 | 372.7615 | 442.435 | 529.8501 | 461.3901 | 638.125 | 296.8194 | 468.4694 | 535.5261 | 389.4854 | 512.5289 | 598.4315 |  |  | 327.6262 | 428.5348 | 492.8032 | 410.8854 |  | 315.2379 | 387.9277 | 0.72443 | 18.9026 | 1.5692 | 1.2531 | -18.7162 | 3.0888 | 1052.42 | 0.45 | 2.6829 | -2.0057 | -11.5318 | 0.97025 | 3.8832 | -24.6246 | 8.5471 | 110.3351 |  | 5.407 | 0.92645 | -2.4114 |  | 20.0932
42838.5134 | 8048 | 127.2373 | 100.3951 | 70.594 | 47.185 | 28.3291 | 25.2183 | 34.9837 | 23.2332 | 76.5532 | 53.572 | 34.5735 | 24.5525 | 22.1593 | 31.479 | 259.4872 | 377.1844 | 371.4991 | 332.8064 | 461.7941 | 476.5176 | 337.8934 | 476.2375 | 492.4488 | 372.9149 | 505.6423 | 437.2171 | 453.7338 | 539.3884 | 462.9326 | 412.5285 | 521.6908 | 433.0392 | 448.7124 | 512.2555 | 290.1424 |  | 322.9735 |  | 336.8656 | 270.8637 | 245.6735 | 352.1259 |  | 64.7855 | 129.8087 | 84.9891 | 216.6932 | 289.5712 | 358.2326 | 404.4654 | 18.7977 | 44.3774 | 20.531 | 88.5666 | 29.7437 | 45.1086 | 53.5407 | 57.2955 | 26.9038 |  |  | 2.0839 | -2.2816 | -67.9571 | 0.11232 | 5.0139 | -197.8361 | 23.7721 | -3.1065 | 1.0517 | 2.6027 | 15.1078 | 0.010085 | 0.0013799 | 0.00045013 | 768.2105 | 690.4162 | 428.8744 | 206.1114 | 103.6218 | 54.3695 | 29.0864 | 95.9944 | 54.097 | 37.3168 | 29.7763 | 26.2446 | 27.7905 | 30.5582 | 159.4384 | 144.5847 | 132.1237 | 92.3061 | 81.257 | 153.0485 | 102.1067 | 89.7032 | 104.4983 | 275.4881 | 115.6491 | 246.0507 | 402.3628 | 231.9377 | 379.9717 | 486.9471 | 493.726 | 483.039 | 471.9296 | 476.1971 | 6.7766 | 4.1192 | 803.1903 | 545.8032 | 200.5595 | 804.9593 | 546.7907 | 234.403 | 473.6188 | 514.8678 | 433.0252 | 500.9992 | 500.6433 | 426.2609 | 1053.3926 | 868.889 | 742.1378 | 740.5419 | 1001.9541 |  | 915.3647 | 826.9524 |  | 1068.0128 | 507.0529 | 744.4663 |  | 825.53 |  |  | 996.0063 | 967.8616 | 971.987 | [5 empty] | 194.2827 | 929.5548 | 549.8048 | 125.3925 | 925.9916 | 586.7351 | 156.9045 | 359.3666 | 399.4763 | 382.9907 |  |  | 531.8462 | 374.5869 | 507.1762 |  | 365.5752 | 372.7918 | 442.8038 | 530.0968 | 461.9956 | 638.0908 | 296.8727 | 468.8709 | 536.1237 | 389.2015 | 512.5008 | 598.326 |  |  | 327.6355 | 428.7906 | 493.1121 | 410.9235 |  | 315.1972 | 387.9651 | 0.48699 | 18.9051 | 1.5712 | 1.2554 | -18.6783 | 3.0887 | 1076.34 | 1.02 | 2.7294 | -2.1131 | -11.5323 | 0.46885 | 3.921 | -24.6301 | 8.5378 | 110.7309 |  | 5.4272 | 1.1608 | -2.2109 |  | 20.0972
42838.5134 | 8049 | 127.2463 | 100.4085 | 70.6122 | 47.1991 | 28.3335 | 25.2199 | 34.9952 | 23.2272 | 76.5758 | 53.5829 | 34.5771 | 24.5674 | 22.1676 | 31.4904 | 259.494 | 377.1995 | 371.5059 | 332.7948 | 461.8276 | 476.5197 | 337.7638 | 476.4806 | 492.8819 | 372.8924 | 505.8201 | 437.6129 | 453.9536 | 538.2232 | 462.4963 | 412.7165 | 521.9084 | 433.2896 | 448.8597 | 512.4585 | 289.6423 |  | 322.9591 |  | 336.8599 | 269.8857 | 245.7356 | 352.166 |  | 64.8841 | 130.0941 | 85.126 | 217.8296 | 289.436 | 358.5418 | 404.3924 | 18.8191 | 44.4032 | 20.4433 | 88.6253 | 29.7437 | 45.1211 | 53.5435 | 57.3175 | 26.905 |  |  | 1.7633 | -2.5779 | -67.9689 | 0.87721 | 4.6893 | -197.8118 | 23.7622 | -2.9594 | 1.0145 | 2.1611 | 15.1651 | 0.010164 | 0.0013027 | 0.00046327 | 751.4903 | 681.71 | 428.9972 | 206.145 | 103.6251 | 54.382 | 29.0817 | 96.0067 | 54.1078 | 37.323 | 29.772 | 26.2545 | 27.7912 | 30.5596 | 162.3665 | 147.8503 | 132.8424 | 89.9997 | 79.6239 | 153.407 | 102.1833 | 89.7087 | 104.5152 | 275.5056 | 115.6691 | 246.043 | 402.3647 | 231.928 | 379.953 | 486.3588 | 493.8403 | 483.1422 | 471.9281 | 476.0504 | 7.4521 | 6.2569 | 803.1737 | 546.3101 | 200.5748 | 805.0784 | 546.7186 | 234.4692 | 473.6004 | 515.1772 | 433.2752 | 501.0014 | 500.9885 | 426.6284 | 1052.453 | 868.9455 | 742.1842 | 740.608 | 1005.8925 |  | 915.4273 | 826.8172 |  | 1068.4078 | 507.2653 | 744.4846 |  | 825.4052 |  |  | 994.4413 | 966.5895 | 972.5885 | [5 empty] | 194.3082 | 929.6884 | 550.0502 | 125.403 | 926.1487 | 588.3134 | 156.9372 | 359.3739 | 399.4773 | 382.9483 |  |  | 532.0568 | 375.5547 | 507.5211 |  | 365.6039 | 372.8381 | 443.1353 | 530.3571 | 461.8676 | 638.0631 | 296.7242 | 469.2638 | 536.5356 | 389.4538 | 512.5288 | 598.234 |  |  | 327.7596 | 428.8949 | 493.4573 | 410.9925 |  | 315.1994 | 388.0165 | -0.47761 | 18.9026 | 1.5707 | 1.255 | -18.8896 | 3.0887 | 1100.64 | 1.21 | 2.5099 | -2.2469 | -11.5374 | 1.3107 | 3.7929 | -24.6346 | 8.5381 | 110.647 |  | 5.445 | 0.88162 | -2.2813 |  | 20.1161
42838.5134 | 8050 | 127.2393 | 100.4066 | 70.6233 | 47.2089 | 28.3351 | 25.2238 | 35.0037 | 23.2326 | 76.5969 | 53.5971 | 34.5854 | 24.5712 | 22.1671 | 31.4949 | 259.5113 | 377.2295 | 371.529 | 332.8028 | 461.8685 | 476.5431 | 338.6233 | 476.3681 | 493.2337 | 372.881 | 506.1205 | 437.9822 | 452.2904 | 537.5559 | 461.7381 | 412.9142 | 522.0744 | 433.6278 | 449.0129 | 512.5366 | 289.7116 |  | 322.9427 |  | 336.8606 | 270.028 | 245.994 | 352.2157 |  | 65.0456 | 130.5821 | 85.2071 | 217.5503 | 288.4883 | 358.9029 | 404.2475 | 18.8579 | 44.4268 | 20.3763 | 88.6969 | 29.7251 | 45.1058 | 53.5417 | 57.3259 | 26.9008 |  |  | 1.9906 | -2.2862 | -68.2042 | 0.74973 | 4.9633 | -197.8342 | 23.9817 | -2.9778 | 0.71389 | 1.989 | 14.9505 | 0.0099816 | 0.0012814 | 0.00043863 | 763.5467 | 691.2204 | 429.1369 | 206.1739 | 103.631 | 54.4058 | 29.089 | 96.0266 | 54.1217 | 37.3332 | 29.7758 | 26.2476 | 27.7914 | 30.5555 | 166.9941 | 151.1071 | 138.9934 | 89.1892 | 80.7291 | 153.8064 | 102.392 | 89.7012 | 104.5113 | 275.5111 | 115.6724 | 246.0309 | 402.3723 | 231.9164 | 379.928 | 486.1367 | 493.9588 | 483.2737 | 471.9172 | 475.8108 | 6.8297 | 5.2861 | 803.2812 | 546.638 | 200.5842 | 805.1493 | 545.2748 | 234.5352 | 473.5941 | 515.6697 | 433.5482 | 501.0118 | 501.0403 | 427.228 | 1055.9419 | 869.0394 | 742.258 | 740.7166 | 1012.5378 |  | 915.2238 | 826.6757 |  | 1068.8584 | 507.512 | 744.498 |  | 825.2811 |  |  | 994.8184 | 967.4949 | 974.8358 | [5 empty] | 194.3578 | 929.8683 | 550.9398 | 125.4234 | 926.3552 | 570.3888 | 156.989 | 359.4002 | 399.3253 | 382.9154 |  |  | 532.3102 | 375.6341 | 507.857 |  | 365.5892 | 372.9016 | 443.1549 | 530.6414 | 461.2378 | 638.0326 | 296.5148 | 469.6162 | 536.6693 | 389.4223 | 512.6367 | 598.1285 |  |  | 327.4122 | 429.0969 | 493.7718 | 411.0985 |  | 315.4027 | 388.0319 | 0.27849 | 18.9037 | 1.5693 | 1.2535 | -18.7743 | 3.0887 | 1110.51 | 0.49 | 2.6655 | -2.1172 | -11.5643 | 1.2125 | 3.9033 | -24.643 | 8.5799 | 110.3793 |  | 5.4659 | 0.41886 | -2.9391 |  | 20.1382
42838.5135 | 8051 | 127.2274 | 100.4078 | 70.6361 | 47.2188 | 28.3434 | 25.2343 | 35.0152 | 23.2326 | 76.6141 | 53.6074 | 34.5994 | 24.5689 | 22.1662 | 31.4978 | 259.5187 | 377.2503 | 371.5479 | 332.8106 | 461.9046 | 476.5669 | 339.0158 | 476.2823 | 493.5144 | 372.8597 | 506.388 | 438.0444 | 452.7165 | 536.7792 | 461.4763 | 413.098 | 522.0042 | 434.0008 | 449.154 | 512.5586 | 290.1743 |  | 322.9186 |  | 336.8454 | 270.2603 | 246.2868 | 352.2518 |  | 65.1156 | 131.0653 | 85.2407 | 214.9251 | 287.3712 | 359.4306 | 404.5935 | 18.9088 | 44.449 | 20.4053 | 88.7419 | 29.7287 | 45.0958 | 53.5465 | 57.3394 | 26.905 |  |  | 1.9197 | -2.3532 | -68.1358 | 0.42248 | 5.029 | -197.823 | 23.9666 | -2.9633 | 0.94974 | 2.356 | 15.1387 | 0.01018 | 0.0013652 | 0.00046162 | 777.7839 | 694.2513 | 429.2853 | 206.1924 | 103.6482 | 54.4322 | 29.0942 | 96.0432 | 54.1394 | 37.3416 | 29.7827 | 26.2488 | 27.7906 | 30.5694 | 173.9668 | 151.3418 | 139.622 | 91.7307 | 81.7423 | 154.2523 | 102.5764 | 89.7043 | 104.5199 | 275.5324 | 115.6736 | 246.017 | 402.3852 | 231.9049 | 379.8946 | 487.2575 | 494.1089 | 483.4142 | 471.8882 | 475.6906 | 6.1864 | 5.6195 | 803.3102 | 546.5677 | 200.5969 | 804.9489 | 551.5767 | 234.5986 | 473.5809 | 516.1109 | 433.6877 | 501.0288 | 501.0902 | 427.7039 | 1059.2021 | 869.1407 | 742.2762 | 740.7611 | 1010.5464 |  | 917.5621 | 826.5026 |  | 1069.2656 | 507.8086 | 744.489 |  | 825.1492 |  |  | 993.2373 | 965.1608 | 970.9904 | [5 empty] | 194.3971 | 930.0272 | 551.2846 | 125.4359 | 926.437 | 564.006 | 157.0316 | 359.4282 | 399.338 | 382.8848 |  |  | 532.6073 | 375.7626 | 508.2009 |  | 365.6584 | 372.9191 | 443.1828 | 530.9124 | 461.0989 | 637.992 | 296.708 | 470.0246 | 536.9248 | 389.6585 | 512.7388 | 598.0226 |  |  | 327.3877 | 429.4305 | 494.1597 | 411.1805 |  | 315.6463 | 388.0637 | -0.31493 | 18.9038 | 1.571 | 1.256 | -18.8256 | 3.0887 | 1173.87 | 0.57 | 2.6171 | -2.1493 | -11.5654 | 0.9107 | 3.9307 | -24.6526 | 8.5808 | 111.3923 |  | 5.4949 | -0.29846 | -2.9862 |  | 20.1611
42838.5135 | 8052 | 127.2159 | 100.4052 | 70.6461 | 47.2295 | 28.3521 | 25.2339 | 35.0271 | 23.2296 | 76.6324 | 53.6168 | 34.6 | 24.5716 | 22.165 | 31.5058 | 259.512 | 377.2729 | 371.546 | 332.8102 | 461.9307 | 476.579 | 338.9784 | 476.5818 | 493.7192 | 372.8268 | 506.662 | 438.0019 | 454.0831 | 535.9724 | 461.4082 | 413.2903 | 522.0884 | 434.2902 | 449.2961 | 512.5635 | 290.891 |  | 322.896 |  | 336.8432 | 269.8157 | 246.4271 | 352.2907 |  | 65.3991 | 131.5251 | 85.401 | 213.6512 | 286.894 | 359.7382 | 405.1005 | 18.9768 | 44.4637 | 20.4628 | 88.808 | 29.7269 | 45.0845 | 53.5496 | 57.3433 | 26.9129 |  |  | 1.6726 | -2.388 | -68.0274 | 0.58742 | 4.9206 | -197.7908 | 23.8496 | -3.1966 | 0.78063 | 2.3421 | 15.1136 | 0.010146 | 0.0012912 | 0.0004797 | 781.6002 | 699.2742 | 429.4199 | 206.2492 | 103.6383 | 54.441 | 29.0854 | 96.0558 | 54.1421 | 37.3361 | 29.7833 | 26.2543 | 27.7914 | 30.5658 | 179.5138 | 155.4977 | 140.8557 | 91.2668 | 82.6572 | 154.6549 | 102.7686 | 89.695 | 104.5235 | 275.5396 | 115.6777 | 246.0108 | 402.3951 | 231.8924 | 379.8638 | 488.439 | 494.2766 | 483.5593 | 471.863 | 476.0616 | 5.2245 | 5.4603 | 803.2985 | 546.7736 | 200.6077 | 804.9235 | 563.7993 | 234.654 | 473.5962 | 516.4387 | 433.7754 | 501.0442 | 501.2732 | 427.9684 | 1061.1213 | 869.241 | 742.3578 | 740.8792 | 1006.2559 |  | 920.2685 | 826.35 |  | 1069.654 | 508.1099 | 744.4906 |  | 825.0182 |  |  | 990.7063 | 963.0649 | 970.196 | [5 empty] | 194.4186 | 930.1318 | 551.3135 | 125.4541 | 926.536 | 576.9783 | 157.0608 | 359.4378 | 399.3889 | 382.8514 |  |  | 532.8895 | 376.5299 | 508.5504 |  | 365.7189 | 372.9082 | 443.4674 | 531.2147 | 461.7138 | 637.9472 | 297.1722 | 470.4123 | 537.614 | 390.6685 | 512.7629 | 597.9944 |  |  | 327.7001 | 429.8318 | 494.7052 | 411.2557 |  | 315.6147 | 388.0647 | 0.47289 | 18.9021 | 1.5703 | 1.2556 | -18.7293 | 3.0887 | 1160 | 0.92 | 2.4427 | -2.1664 | -11.5628 | 1.0745 | 3.889 | -24.6566 | 8.5619 | 112.6264 |  | 5.525 | -0.86293 | -3.0996 |  | 20.1726
42838.5135 | 8053 | 127.1959 | 100.3999 | 70.6442 | 47.2343 | 28.3424 | 25.2274 | 35.0215 | 23.2201 | 76.6428 | 53.6228 | 34.5949 | 24.5617 | 22.1634 | 31.497 | 259.5309 | 377.3014 | 371.5687 | 332.8179 | 461.9771 | 476.6044 | 339.1277 | 476.243 | 493.9426 | 372.8019 | 506.9149 | 438.277 | 455.3439 | 535.4996 | 461.1829 | 413.4694 | 522.292 | 434.5922 | 449.4406 | 512.5234 | 290.5829 |  | 322.8749 |  | 336.8293 | 269.3646 | 246.6029 | 352.318 |  | 65.6505 | 131.9319 | 85.3365 | 213.0844 | 287.8814 | 360.2594 | 405.9217 | 19.0525 | 44.4783 | 20.5869 | 88.9037 | 29.7409 | 45.0594 | 53.5586 | 57.3573 | 26.9111 |  |  | 1.53 | -2.0325 | -68.2824 | 0.46651 | 4.6979 | -197.8105 | 23.6354 | -3.351 | 0.84407 | 2.7111 | 14.9941 | 0.010106 | 0.0014194 | 0.0004567 | 774.7098 | 694.6894 | 429.5706 | 206.2996 | 103.6485 | 54.4602 | 29.097 | 96.0751 | 54.1569 | 37.3435 | 29.7911 | 26.2555 | 27.796 | 30.5661 | 181.1049 | 156.9543 | 143.2911 | 93.1584 | 84.7834 | 154.9354 | 102.9671 | 89.6935 | 104.5342 | 275.5558 | 115.6841 | 245.9993 | 402.4079 | 231.8826 | 379.8393 | 488.5614 | 494.4336 | 483.6971 | 471.8373 | 476.3507 | 5.1093 | 5.528 | 803.724 | 546.8974 | 200.6215 | 805.9023 | 561.6868 | 234.6945 | 473.5821 | 516.7695 | 433.9432 | 501.0338 | 501.8021 | 428.5757 | 1059.1443 | 869.3718 | 742.4649 | 740.9927 | 1003.5587 |  | 921.9896 | 826.2733 |  | 1069.9583 | 508.3416 | 744.4965 |  | 824.9004 |  |  | 987.718 | 960.364 | 968.3147 | [5 empty] | 194.4607 | 930.2578 | 551.141 | 125.4737 | 926.7612 | 575.9424 | 157.1079 | 359.4474 | 399.5134 | 382.8254 |  |  | 533.1696 | 377.5603 | 509.1127 |  | 365.7885 | 372.9188 | 443.9634 | 531.6395 | 462.8071 | 637.9169 | 297.5054 | 470.7922 | 538.0442 | 391.4152 | 512.7712 | 597.967 |  |  | 327.8432 | 430.0585 | 495.2704 | 411.3292 |  | 315.7267 | 388.099 | 0.21301 | 18.902 | 1.569 | 1.2547 | -18.8846 | 3.0887 | 1170.89 | 0.69 | 2.3359 | -1.9997 | -11.5902 | 0.95801 | 3.8015 | -24.668 | 8.5269 | 113.414 |  | 5.5481 | -1.0035 | -3.3458 |  | 20.185
42838.5135 | 8054 | 127.1947 | 100.4056 | 70.6622 | 47.2446 | 28.354 | 25.233 | 35.0393 | 23.2343 | 76.667 | 53.6388 | 34.6055 | 24.5698 | 22.1634 | 31.5127 | 259.5403 | 377.3251 | 371.5886 | 332.8096 | 462.0163 | 476.6228 | 339.1928 | 476.2123 | 494.3395 | 372.7928 | 507.1299 | 438.3173 | 454.3802 | 534.0535 | 460.2962 | 413.6765 | 522.8177 | 434.9834 | 449.6049 | 512.6041 | 290.3303 |  | 322.8478 |  | 336.8282 | 269.494 | 246.5879 | 352.3533 |  | 65.6458 | 132.1331 | 85.3088 | 213.9723 | 288.371 | 360.8301 | 406.3252 | 19.1326 | 44.4869 | 20.7572 | 88.9925 | 29.7438 | 45.0501 | 53.5583 | 57.3725 | 26.9109 |  |  | 1.8264 | -2.2053 | -68.1181 | 0.44285 | 4.7852 | -197.8269 | 24.1604 | -3.3188 | 0.9223 | 2.3394 | 15.1634 | 0.010131 | 0.0012978 | 0.00047312 | 764.5539 | 688.4428 | 429.7285 | 206.3119 | 103.6505 | 54.4713 | 29.1061 | 96.0902 | 54.1665 | 37.3505 | 29.7884 | 26.2579 | 27.7895 | 30.5744 | 180.0574 | 155.0068 | 146.8755 | 95.3649 | 87.2245 | 155.1535 | 103.1321 | 89.6904 | 104.5374 | 275.5732 | 115.6965 | 245.9948 | 402.4231 | 231.8798 | 379.8181 | 488.4063 | 494.5562 | 483.8354 | 471.8208 | 476.7219 | 5.7582 | 5.1801 | 804.0654 | 547.3956 | 200.6308 | 806.7126 | 555.3965 | 234.7462 | 473.5721 | 517.0316 | 434.0539 | 501.0487 | 502.3014 | 429.1888 | 1056.3835 | 869.5439 | 742.6314 | 741.1856 | 1008.0455 |  | 923.6907 | 826.1959 |  | 1070.326 | 508.5559 | 744.502 |  | 824.8058 |  |  | 985.0578 | 957.5419 | 965.544 | [5 empty] | 194.4979 | 930.4953 | 550.6769 | 125.4866 | 926.9291 | 571.4572 | 157.1462 | 359.4438 | 399.5429 | 382.8146 |  |  | 533.6214 | 378.57 | 509.7731 |  | 365.8423 | 372.8894 | 444.5157 | 532.0524 | 463.7769 | 637.8791 | 297.5905 | 470.9572 | 538.5344 | 391.5989 | 512.8404 | 597.9651 |  |  | 327.81 | 430.4442 | 495.8027 | 411.3166 |  | 315.7918 | 388.1001 | 0.16218 | 18.9024 | 1.5709 | 1.2564 | -18.6727 | 3.0886 | 1178.33 | 0.97 | 2.5506 | -2.0835 | -11.5792 | 0.93363 | 3.8385 | -24.6801 | 8.625 | 113.9967 |  | 5.567 | -0.85905 | -3.7237 |  | 20.1907
42838.5135 | 8055 | 127.204 | 100.4088 | 70.6758 | 47.2613 | 28.3543 | 25.236 | 35.0389 | 23.2312 | 76.6781 | 53.6532 | 34.6191 | 24.5725 | 22.164 | 31.5216 | 259.5424 | 377.3476 | 371.6038 | 332.8076 | 462.0613 | 476.6534 | 338.4943 | 476.5907 | 494.4634 | 372.7653 | 507.3506 | 438.2596 | 453.4153 | 532.661 | 459.9404 | 413.8788 | 523.0902 | 435.2232 | 449.7604 | 512.6941 | 289.4662 |  | 322.831 |  | 336.8267 | 270.1034 | 246.3343 | 352.4078 |  | 65.6264 | 132.2091 | 85.235 | 212.2142 | 289.1404 | 361.3335 | 406.4633 | 19.1754 | 44.5098 | 20.9133 | 89.0879 | 29.7524 | 45.0466 | 53.5689 | 57.3845 | 26.9072 |  |  | 2.1017 | -2.3039 | -68.1726 | 0.2352 | 4.6006 | -197.8013 | 23.7662 | -3.4108 | 1.0159 | 2.416 | 14.8992 | 0.010164 | 0.0014391 | 0.00044684 | 760.0781 | 688.3564 | 429.8839 | 206.3178 | 103.6621 | 54.4927 | 29.1177 | 96.1084 | 54.1849 | 37.3611 | 29.7912 | 26.265 | 27.7904 | 30.5806 | 179.0918 | 152.2263 | 144.9911 | 95.6033 | 86.2222 | 155.3808 | 103.2361 | 89.6961 | 104.5437 | 275.6005 | 115.7079 | 245.9956 | 402.4379 | 231.8654 | 379.781 | 488.1368 | 494.5618 | 483.9577 | 471.7999 | 477.201 | 4.1363 | 3.4056 | 804.3741 | 547.3061 | 200.6535 | 806.9422 | 551.6619 | 234.8094 | 473.5555 | 517.2797 | 433.9774 | 501.0571 | 502.6462 | 429.6667 | 1056.5508 | 869.7419 | 742.8037 | 741.3808 | 1010.3908 |  | 925.2058 | 826.1271 |  | 1070.7628 | 508.7884 | 744.4992 |  | 824.7409 |  |  | 983.185 | 955.649 | 963.9902 | [5 empty] | 194.5467 | 930.75 | 550.7742 | 125.5017 | 927.1184 | 584.0874 | 157.1944 | 359.4311 | 399.5487 | 382.7803 |  |  | 534.1116 | 378.8878 | 510.2096 |  | 365.7673 | 372.8455 | 445.044 | 532.4469 | 463.8189 | 637.8518 | 297.5952 | 471.2049 | 539.2814 | 392.4718 | 512.908 | 597.9379 |  |  | 326.9158 | 430.7073 | 496.1404 | 411.3322 |  | 315.8113 | 388.1294 | 0.50053 | 18.9044 | 1.5696 | 1.2554 | -18.7157 | 3.0887 | 1170.37 | 0.5 | 2.7355 | -2.1297 | -11.5849 | 0.68047 | 3.7652 | -24.6883 | 8.5577 | 114.5638 |  | 5.5865 | -0.72245 | -3.5015 |  | 20.1781
42838.5135 | 8056 | 127.2273 | 100.3885 | 70.6817 | 47.2634 | 28.3567 | 25.2295 | 35.0401 | 23.2261 | 76.693 | 53.6556 | 34.6132 | 24.563 | 22.158 | 31.5144 | 259.5505 | 377.3764 | 371.627 | 332.8142 | 462.1089 | 476.6748 | 337.3402 | 477.028 | 494.6624 | 372.7549 | 507.4953 | 438.3855 | 451.9363 | 532.0526 | 459.1409 | 414.0663 | 523.2083 | 435.5473 | 449.903 | 512.8715 | 289.2789 |  | 322.8178 |  | 336.8301 | 270.8129 | 246.0529 | 352.4392 |  | 65.6542 | 132.2516 | 85.3451 | 210.758 | 289.8912 | 361.6673 | 406.973 | 19.1197 | 44.5005 | 21.0031 | 89.1683 | 29.7511 | 45.0439 | 53.5695 | 57.3976 | 26.9168 |  |  | 1.7199 | -2.2034 | -68.1838 | 0.49411 | 4.458 | -197.7993 | 23.7793 | -2.9331 | 0.90051 | 2.669 | 15.1948 | 0.01021 | 0.0014473 | 0.0004567 | 775.422 | 695.387 | 430.0374 | 206.3488 | 103.6825 | 54.5172 | 29.1181 | 96.1334 | 54.2029 | 37.3746 | 29.8046 | 26.2713 | 27.7997 | 30.5911 | 176.1225 | 145.4305 | 138.1048 | 96.9759 | 84.9839 | 155.4194 | 103.2275 | 89.6847 | 104.5504 | 275.608 | 115.708 | 245.9796 | 402.4429 | 231.8523 | 379.7448 | 488.1273 | 494.5871 | 484.0055 | 471.7831 | 477.6368 | 4.0657 | 3.685 | 804.4737 | 547.2389 | 200.6594 | 806.879 | 546.9529 | 234.8727 | 473.5215 | 517.4512 | 434.0687 | 501.0782 | 503.0163 | 430.0136 | 1058.5393 | 869.9504 | 742.8842 | 741.4234 | 1010.1966 |  | 926.8303 | 826.0572 |  | 1071.0691 | 508.9762 | 744.5143 |  | 824.6842 |  |  | 983.2005 | 957.4907 | 964.4045 | [5 empty] | 194.5796 | 930.843 | 550.9696 | 125.5187 | 927.1275 | 592.6207 | 157.2322 | 359.4056 | 399.6212 | 382.7572 |  |  | 534.5711 | 378.1975 | 510.7416 |  | 365.7062 | 372.865 | 445.1761 | 532.8917 | 464.2215 | 637.8175 | 297.5789 | 471.5316 | 540.0437 | 393.0951 | 512.9043 | 597.8951 |  |  | 326.8653 | 430.9455 | 496.5112 | 411.352 |  | 315.9042 | 388.1793 | 0.1427 | 18.9075 | 1.5699 | 1.2562 | -18.8763 | 3.0887 | 1164.7 | 0.74 | 2.4732 | -2.0828 | -11.5864 | 0.98632 | 3.7073 | -24.6947 | 8.5623 | 115.2497 |  | 5.6036 | -0.38755 | -2.7374 |  | 20.1693
42838.5135 | 8057 | 127.2532 | 100.3912 | 70.6996 | 47.2837 | 28.36 | 25.2292 | 35.0493 | 23.228 | 76.7097 | 53.6708 | 34.6214 | 24.5703 | 22.1674 | 31.5269 | 259.5402 | 377.3995 | 371.6347 | 332.7966 | 462.1334 | 476.6802 | 337.464 | 477.4393 | 494.7565 | 372.7246 | 507.5583 | 438.5452 | 452.1689 | 531.5372 | 458.787 | 414.2531 | 523.3778 | 435.6676 | 450.0534 | 513.0604 | 289.5208 |  | 322.7996 |  | 336.8233 | 271.4258 | 245.6919 | 352.48 |  | 65.7023 | 132.3239 | 85.5946 | 210.3762 | 289.0191 | 361.8036 | 407.5786 | 19.058 | 44.4951 | 21.0913 | 89.2112 | 29.7535 | 45.0558 | 53.5734 | 57.4079 | 26.9142 |  |  | 1.8908 | -2.4242 | -68.5018 | 0.14452 | 4.9528 | -197.8335 | 23.8838 | -3.3142 | 0.86392 | 2.3828 | 14.9764 | 0.010241 | 0.0014046 | 0.00045341 | 772.8176 | 687.1941 | 430.1713 | 206.3609 | 103.6629 | 54.5196 | 29.1065 | 96.1309 | 54.2027 | 37.3706 | 29.7907 | 26.2564 | 27.7879 | 30.5803 | 170.0184 | 142.7255 | 134.9576 | 96.0224 | 84.0124 | 155.4231 | 103.2328 | 89.6871 | 104.5579 | 275.624 | 115.7124 | 245.9701 | 402.4512 | 231.8392 | 379.7231 | 488.8321 | 494.6233 | 484.0252 | 471.7582 | 478.0137 | 4.339 | 3.7106 | 804.4662 | 547.1573 | 200.6635 | 807.0816 | 553.1633 | 234.9331 | 473.4998 | 517.5506 | 434.3442 | 501.1011 | 503.3587 | 429.7493 | 1060.3918 | 870.1149 | 742.9459 | 741.4488 | 1007.3459 |  | 926.6145 | 825.9993 |  | 1071.1351 | 509.1444 | 744.5201 |  | 824.6403 |  |  | 982.4746 | 954.6352 | 962.8116 | [5 empty] | 194.6012 | 930.9052 | 550.9708 | 125.5267 | 926.9783 | 610.6492 | 157.2784 | 359.4128 | 399.7444 | 382.7305 |  |  | 534.8759 | 378.5296 | 511.3089 |  | 365.6905 | 372.8596 | 445.4013 | 533.3536 | 464.7483 | 637.7814 | 297.7655 | 471.8096 | 540.0749 | 393.4819 | 513.0048 | 597.8173 |  |  | 326.3239 | 430.9201 | 496.8339 | 411.4059 |  | 315.9406 | 388.2003 | 0.76543 | 18.9041 | 1.5703 | 1.2551 | -18.7235 | 3.0887 | 1157.8 | 0.53 | 2.5925 | -2.1849 | -11.6145 | 0.53348 | 3.9081 | -24.6995 | 8.582 | 115.2383 |  | 5.6247 | 0.29116 | -2.3871 |  | 20.1636
42838.5135 | 8058 | 127.2593 | 100.4001 | 70.7162 | 47.2963 | 28.3673 | 25.2342 | 35.0581 | 23.2311 | 76.7225 | 53.6882 | 34.6306 | 24.5738 | 22.1654 | 31.5349 | 259.5433 | 377.4203 | 371.6497 | 332.7857 | 462.1732 | 476.7021 | 337.796 | 477.6959 | 495.0252 | 372.7095 | 507.6659 | 438.3719 | 453.8382 | 531.3808 | 458.8984 | 414.4431 | 523.5687 | 435.7131 | 450.2092 | 513.2044 | 289.6061 |  | 322.7828 |  | 336.8196 | 271.3835 | 245.3623 | 352.5245 |  | 65.6787 | 132.156 | 85.6669 | 210.6335 | 288.4464 | 362.2482 | 408.3697 | 18.9708 | 44.5119 | 21.0643 | 89.2599 | 29.7595 | 45.0668 | 53.5768 | 57.4017 | 26.9189 |  |  | 1.6503 | -2.1646 | -68.4966 | -0.025014 | 4.9338 | -197.8236 | 23.7504 | -3.2005 | 1.0056 | 2.4015 | 14.9358 | 0.010011 | 0.0013044 | 0.00047312 | 764.5782 | 683.603 | 430.3587 | 206.4217 | 103.6747 | 54.5313 | 29.118 | 96.1505 | 54.2163 | 37.3771 | 29.7994 | 26.263 | 27.7885 | 30.5916 | 167.9122 | 143.2496 | 131.23 | 93.8404 | 81.8665 | 155.4199 | 103.2314 | 89.6828 | 104.5569 | 275.6415 | 115.7256 | 245.9625 | 402.4711 | 231.8336 | 379.6925 | 489.2541 | 494.6545 | 484.0119 | 471.7296 | 478.2925 | 3.576 | 4.2809 | 804.6483 | 547.6697 | 200.6777 | 807.066 | 554.0853 | 235.0031 | 473.4781 | 517.6909 | 434.3347 | 501.1284 | 503.7492 | 429.8545 | 1064.0737 | 870.289 | 742.9222 | 741.3984 | 1004.1214 |  | 927.4395 | 825.9109 |  | 1071.2022 | 509.2598 | 744.5249 |  | 824.5794 |  |  | 980.5357 | 951.6095 | 961.5676 | [5 empty] | 194.6477 | 930.9361 | 551.5336 | 125.5465 | 927.0632 | 615.344 | 157.3204 | 359.4194 | 399.6752 | 382.6956 |  |  | 535.3945 | 378.0812 | 511.4443 |  | 365.7397 | 372.8806 | 445.6199 | 533.5194 | 465.3655 | 637.726 | 298.5665 | 472.0903 | 540.1615 | 393.6932 | 513.1202 | 597.7568 |  |  | 326.0594 | 431.1406 | 497.0827 | 411.5161 |  | 315.9931 | 388.2021 | 0.88582 | 18.9036 | 1.569 | 1.2534 | -18.6529 | 3.0887 | 1107.52 | 1.35 | 2.4222 | -2.0642 | -11.6116 | -0.2219 | 3.9019 | -24.7075 | 8.561 | 115.6743 |  | 5.6386 | 0.52477 | -1.9731 |  | 20.1599
42838.5136 | 8059 | 127.2737 | 100.4205 | 70.7301 | 47.3129 | 28.3762 | 25.2421 | 35.0744 | 23.2395 | 76.7452 | 53.7048 | 34.6422 | 24.5869 | 22.1718 | 31.5417 | 259.5378 | 377.4409 | 371.6704 | 332.797 | 462.2129 | 476.7241 | 337.5122 | 477.8202 | 495.3394 | 372.6829 | 507.7922 | 438.5584 | 453.706 | 531.151 | 458.8113 | 414.6303 | 523.8282 | 435.818 | 450.3625 | 513.2936 | 289.615 |  | 322.7556 |  | 336.8155 | 271.6886 | 245.3176 | 352.5631 |  | 65.6149 | 131.9888 | 85.7354 | 211.2894 | 289.0419 | 362.7843 | 409.3046 | 18.899 | 44.5239 | 20.9483 | 89.2988 | 29.7386 | 45.0635 | 53.5831 | 57.3891 | 26.9088 |  |  | 1.848 | -2.0444 | -68.4578 | 0.29171 | 4.8687 | -197.7796 | 23.2287 | -3.3214 | 0.78569 | 2.4581 | 14.89 | 0.010167 | 0.0014555 | 0.00046655 | 768.5612 | 692.1519 | 430.5185 | 206.4566 | 103.6836 | 54.5481 | 29.1202 | 96.163 | 54.2274 | 37.3839 | 29.8038 | 26.2665 | 27.7865 | 30.5914 | 161.3223 | 142.9716 | 131.018 | 92.4681 | 80.9626 | 155.2692 | 103.2909 | 89.6857 | 104.5678 | 275.6473 | 115.7362 | 245.9542 | 402.4865 | 231.8201 | 379.669 | 488.6839 | 494.6505 | 483.9872 | 471.717 | 478.4353 | 4.2672 | 4.1375 | 804.6697 | 547.8041 | 200.6828 | 807.2591 | 555.5265 | 235.0693 | 473.4444 | 517.8352 | 434.5539 | 501.1629 | 503.7972 | 429.7814 | 1066.8639 | 870.4457 | 742.9162 | 741.3535 | 1002.2678 |  | 929.8602 | 825.7922 |  | 1071.3485 | 509.3701 | 744.518 |  | 824.5003 |  |  | 977.7264 | 948.6587 | 958.5528 | [5 empty] | 194.684 | 931.1301 | 552.0682 | 125.5584 | 927.1592 | 611.2154 | 157.355 | 359.4228 | 399.858 | 382.6775 |  |  | 535.7592 | 377.906 | 511.8413 |  | 365.8082 | 372.9221 | 445.8667 | 533.5464 | 465.3247 | 637.6839 | 298.7987 | 472.3636 | 540.4756 | 393.6572 | 513.1813 | 597.6741 |  |  | 326.1588 | 431.5728 | 497.3724 | 411.6364 |  | 315.9359 | 388.2248 | -0.072663 | 18.9045 | 1.5702 | 1.2539 | -18.7575 | 3.0887 | 1102.96 | 0.99 | 2.5631 | -2.0056 | -11.6059 | 0.75761 | 3.8778 | -24.7152 | 8.47 | 116.746 |  | 5.6496 | 1.2376 | -1.9422 |  | 20.1554
42838.5136 | 8060 | 127.2763 | 100.4122 | 70.7398 | 47.3182 | 28.3747 | 25.2376 | 35.0774 | 23.2361 | 76.7704 | 53.7144 | 34.6431 | 24.5894 | 22.1628 | 31.5452 | 259.5411 | 377.4685 | 371.6902 | 332.801 | 462.249 | 476.7331 | 337.9627 | 477.8963 | 495.6913 | 372.6662 | 507.9016 | 438.5622 | 453.4946 | 530.694 | 459.2461 | 414.8238 | 524.022 | 435.7103 | 450.5135 | 513.4014 | 290.4549 |  | 322.7398 |  | 336.8127 | 271.9062 | 245.2602 | 352.6077 |  | 65.5793 | 131.8363 | 85.9062 | 213.1272 | 290.0249 | 363.3408 | 410.1611 | 18.8493 | 44.5326 | 20.8631 | 89.3325 | 29.7484 | 45.0657 | 53.5825 | 57.3999 | 26.9162 |  |  | 1.7482 | -1.9313 | -68.5025 | 0.076182 | 5.058 | -197.8006 | 23.8483 | -3.6658 | 0.94799 | 2.4686 | 15.0622 | 0.010141 | 0.001421 | 0.0004797 | 775.0332 | 692.9364 | 430.6895 | 206.4856 | 103.6919 | 54.5616 | 29.1212 | 96.1736 | 54.2382 | 37.3902 | 29.8133 | 26.2623 | 27.79 | 30.599 | 156.8949 | 144.8857 | 133.2039 | 92.5996 | 80.5441 | 155.1639 | 103.3573 | 89.6795 | 104.5697 | 275.6544 | 115.732 | 245.9317 | 402.4934 | 231.8037 | 379.6305 | 488.1363 | 494.6489 | 483.9416 | 471.6826 | 478.5005 | 4.2173 | 3.9056 | 804.8033 | 547.6989 | 200.7018 | 807.2243 | 565.3762 | 235.132 | 473.4211 | 517.9897 | 434.6635 | 501.1969 | 503.7824 | 429.663 | 1069.1185 | 870.5942 | 742.9472 | 741.4253 | 1001.4048 |  | 930.9823 | 825.6893 |  | 1071.4766 | 509.5502 | 744.5185 |  | 824.4655 |  |  | 975.6126 | 948.3392 | 956.8545 | [5 empty] | 194.7199 | 931.2356 | 551.7908 | 125.5678 | 927.2118 | 602.0063 | 157.3952 | 359.4385 | 399.9662 | 382.6481 |  |  | 536.0108 | 377.284 | 512.4563 |  | 365.7876 | 372.9368 | 446.037 | 533.7349 | 465.6781 | 637.6383 | 299.413 | 472.6439 | 540.6276 | 393.5294 | 513.2709 | 597.6097 |  |  | 325.8202 | 431.8758 | 497.7169 | 411.6909 |  | 315.8894 | 388.2253 | 0.22711 | 18.9053 | 1.5686 | 1.252 | -18.7011 | 3.0887 | 1089.51 | 1.49 | 2.4936 | -1.949 | -11.6075 | 0.38709 | 3.9541 | -24.7273 | 8.586 | 117.2448 |  | 5.6706 | 1.7159 | -2.1769 |  | 20.1534
42838.5136 | 8061 | 127.2804 | 100.4083 | 70.7526 | 47.3323 | 28.379 | 25.2411 | 35.0853 | 23.2354 | 76.7795 | 53.7241 | 34.648 | 24.5852 | 22.1647 | 31.5474 | 259.55 | 377.4978 | 371.7079 | 332.8091 | 462.2932 | 476.7687 | 338.3115 | 477.8416 | 495.8153 | 372.6611 | 507.9881 | 438.4855 | 453.6783 | 529.9511 | 459.1777 | 415.012 | 524.3987 | 435.8514 | 450.6783 | 513.4649 | 290.8405 |  | 322.7266 |  | 336.8134 | 272.4165 | 245.1743 | 352.6489 |  | 65.5587 | 131.7953 | 86.038 | 214.6316 | 290.7649 | 363.734 | 410.522 | 18.8387 | 44.5317 | 20.924 | 89.3447 | 29.741 | 45.0735 | 53.5897 | 57.4099 | 26.914 |  |  | 1.6437 | -2.1771 | -68.2495 | 0.12284 | 4.966 | -197.8125 | 23.529 | -3.374 | 0.97037 | 2.5882 | 14.961 | 0.010047 | 0.0013438 | 0.00046491 | 766.8836 | 693.0945 | 430.8653 | 206.5297 | 103.7037 | 54.5758 | 29.1343 | 96.1912 | 54.2558 | 37.3982 | 29.8151 | 26.2635 | 27.7929 | 30.6005 | 157.8687 | 144.8526 | 133.32 | 91.5613 | 81.4202 | 155.1353 | 103.4266 | 89.677 | 104.5759 | 275.6608 | 115.7366 | 245.9302 | 402.507 | 231.7911 | 379.5971 | 488.231 | 494.7382 | 483.9091 | 471.668 | 478.7639 | 5.4215 | 3.3649 | 805.0658 | 547.2564 | 200.7138 | 807.7047 | 562.5393 | 235.2035 | 473.3953 | 518.0627 | 434.7225 | 501.2374 | 504.1757 | 429.4736 | 1069.8143 | 870.7146 | 743.0535 | 741.5366 | 1001.0005 |  | 932.2569 | 825.6288 |  | 1071.6528 | 509.716 | 744.527 |  | 824.391 |  |  | 974.5489 | 947.6743 | 956.491 | [5 empty] | 194.7621 | 931.3449 | 552.7339 | 125.5881 | 927.3091 | 610.1251 | 157.4428 | 359.4637 | 399.9783 | 382.6303 |  |  | 536.2926 | 376.9777 | 513.1524 |  | 365.7916 | 372.9078 | 446.1585 | 534.0574 | 465.8552 | 637.5976 | 299.8874 | 473.0126 | 540.8731 | 393.315 | 513.296 | 597.5661 |  |  | 326.3413 | 431.631 | 498.0622 | 411.7284 |  | 315.7562 | 388.267 | 0.086311 | 18.9047 | 1.5694 | 1.2522 | -18.7482 | 3.0887 | 1051.29 | 0.62 | 2.4178 | -2.0692 | -11.5855 | 0.49151 | 3.9192 | -24.7357 | 8.531 | 117.7969 |  | 5.6884 | 1.604 | -2.1813 |  | 20.1577
42838.5136 | 8062 | 127.2811 | 100.3941 | 70.7551 | 47.3327 | 28.3746 | 25.2302 | 35.086 | 23.2376 | 76.7988 | 53.737 | 34.6496 | 24.5819 | 22.1668 | 31.5418 | 259.5483 | 377.5216 | 371.7216 | 332.8196 | 462.3294 | 476.7949 | 338.5262 | 477.8263 | 495.7206 | 372.6402 | 508.0956 | 438.3643 | 453.7434 | 529.0786 | 458.6079 | 415.2122 | 524.7629 | 435.8655 | 450.8468 | 513.4961 | 291.3928 |  | 322.6965 |  | 336.8096 | 272.4095 | 245.4485 | 352.6947 |  | 65.5532 | 131.7951 | 86.0114 | 214.061 | 290.5772 | 363.886 | 410.7938 | 18.8628 | 44.547 | 20.9323 | 89.3468 | 29.7414 | 45.077 | 53.5928 | 57.4211 | 26.9084 |  |  | 1.5247 | -2.1633 | -68.0425 | 0.42248 | 4.7393 | -197.8059 | 23.8135 | -3.2229 | 0.94974 | 2.3954 | 14.974 | 0.010152 | 0.0013405 | 0.0004567 | 765.7969 | 696.0534 | 431.0415 | 206.5695 | 103.7026 | 54.5904 | 29.1406 | 96.2069 | 54.2675 | 37.4018 | 29.815 | 26.2653 | 27.7889 | 30.6022 | 160.3827 | 141.8663 | 130.9503 | 89.5677 | 78.6299 | 155.1877 | 103.4235 | 89.6734 | 104.5801 | 275.6774 | 115.7464 | 245.9205 | 402.5205 | 231.7779 | 379.5711 | 490.1967 | 495.0091 | 483.8667 | 471.6575 | 479.2774 | 3.9816 | 3.366 | 805.6382 | 547.0677 | 200.7202 | 808.4935 | 556.4876 | 235.2548 | 473.3659 | 518.1007 | 434.5963 | 501.2692 | 504.5718 | 429.5266 | 1067.2816 | 870.9089 | 743.0301 | 741.4593 | 1001.2006 |  | 933.7826 | 825.5355 |  | 1071.7862 | 509.9229 | 744.5197 |  | 824.2718 |  |  | 973.7439 | 946.846 | 955.6851 | [5 empty] | 194.7942 | 931.5175 | 553.6443 | 125.6116 | 927.3709 | 594.4287 | 157.4881 | 359.4578 | 399.9958 | 382.6067 |  |  | 536.5033 | 376.5637 | 513.5478 |  | 365.8015 | 372.8869 | 446.0422 | 534.3234 | 466.3228 | 637.5566 | 300.1624 | 473.3619 | 540.9611 | 393.0842 | 513.3857 | 597.5507 |  |  | 327.2321 | 431.2291 | 498.4038 | 411.767 |  | 315.6409 | 388.3611 | 0.30038 | 18.9046 | 1.5698 | 1.2532 | -18.7702 | 3.0887 | 1011.51 | 1.21 | 2.3278 | -2.0626 | -11.5679 | 0.91153 | 3.8292 | -24.7382 | 8.5834 | 118.441 |  | 5.7129 | 1.3314 | -1.9183 |  | 20.1788
42838.5136 | 8063 | 127.2881 | 100.4052 | 70.786 | 47.3572 | 28.3926 | 25.2398 | 35.1086 | 23.2403 | 76.8204 | 53.76 | 34.6614 | 24.5956 | 22.1746 | 31.5655 | 259.5429 | 377.5365 | 371.728 | 332.8158 | 462.3577 | 476.8029 | 339.7915 | 477.9612 | 495.6327 | 372.6143 | 508.2244 | 438.2833 | 454.9687 | 528.4899 | 458.5262 | 415.3923 | 524.941 | 436.1505 | 450.999 | 513.5551 | 292.1137 |  | 322.6757 |  | 336.8058 | 271.9148 | 245.9189 | 352.7351 |  | 65.6832 | 131.7872 | 86.005 | 211.8987 | 289.3621 | 363.9553 | 411.1569 | 18.9175 | 44.5521 | 20.8744 | 89.3804 | 29.7384 | 45.1034 | 53.5903 | 57.4315 | 26.9081 |  |  | 1.6529 | -2.2073 | -68.1023 | 0.54076 | 5.0376 | -197.8059 | 23.6485 | -3.1381 | 0.89214 | 2.3719 | 14.8032 | 0.010136 | 0.0014686 | 0.00047477 | 786.5156 | 698.9876 | 431.2185 | 206.5918 | 103.7015 | 54.6041 | 29.1482 | 96.2229 | 54.2801 | 37.4078 | 29.8189 | 26.2714 | 27.7895 | 30.6098 | 163.3921 | 144.0222 | 130.3299 | 87.738 | 76.4521 | 155.2642 | 103.4657 | 89.6686 | 104.5871 | 275.697 | 115.755 | 245.9171 | 402.5294 | 231.7713 | 379.5459 | 491.3474 | 495.156 | 483.8494 | 471.6284 | 479.6272 | 5.5237 | 4.6738 | 805.7325 | 546.8904 | 200.723 | 808.1767 | 561.1766 | 235.3197 | 473.3375 | 518.2279 | 434.6112 | 501.3033 | 505.2167 | 430.0007 | 1067.3864 | 871.0998 | 742.8471 | 741.1981 | 1001.7244 |  | 934.8644 | 825.4585 |  | 1071.7581 | 510.2311 | 744.5058 |  | 824.1895 |  |  | 974.2697 | 946.8933 | 955.0405 | [5 empty] | 194.8296 | 931.5107 | 553.3839 | 125.6252 | 927.2928 | 571.218 | 157.5327 | 359.4555 | 400.0627 | 382.5843 |  |  | 536.744 | 376.5224 | 513.8824 |  | 365.7873 | 372.8579 | 445.9622 | 534.5739 | 467.0029 | 637.5294 | 300.1072 | 473.4917 | 540.641 | 393.42 | 513.5063 | 597.5297 |  |  | 328.1811 | 431.4562 | 498.7433 | 411.8017 |  | 315.801 | 388.4245 | 0.18481 | 18.9044 | 1.5686 | 1.2527 | -18.7237 | 3.0887 | 1032.22 | 1.15 | 2.4235 | -2.0835 | -11.5729 | 1.0312 | 3.9481 | -24.7396 | 8.5541 | 118.8884 |  | 5.7558 | 1.0069 | -1.8442 |  | 20.1883
42838.5136 | 8064 | 127.2829 | 100.4117 | 70.7853 | 47.3633 | 28.3899 | 25.2422 | 35.112 | 23.2358 | 76.8345 | 53.7655 | 34.6683 | 24.5978 | 22.1724 | 31.5661 | 259.5438 | 377.5596 | 371.7491 | 332.8157 | 462.4013 | 476.8265 | 340.4543 | 478.1685 | 495.5439 | 372.597 | 508.4297 | 438.391 | 454.8757 | 528.0678 | 458.8787 | 415.5833 | 525.1364 | 436.4523 | 451.1562 | 513.503 | 292.809 |  | 322.6584 |  | 336.7954 | 272.0074 | 246.2091 | 352.7729 |  | 65.759 | 131.9296 | 85.9663 | 209.7198 | 288.5539 | 364.004 | 411.3703 | 19.0106 | 44.5679 | 20.8564 | 89.46 | 29.739 | 45.1215 | 53.5913 | 57.4422 | 26.9096 |  |  | 2.0261 | -2.116 | -68.1937 | 0.47637 | 4.7563 | -197.7901 | 23.9449 | -3.1598 | 0.93709 | 2.3629 | 14.961 | 0.010082 | 0.0012978 | 0.00044191 | 803.3199 | 703.7463 | 431.4059 | 206.6062 | 103.712 | 54.6142 | 29.1509 | 96.2364 | 54.2862 | 37.4163 | 29.8202 | 26.2746 | 27.7873 | 30.6118 | 171.6668 | 151.2685 | 134.4927 | 88.5617 | 76.0826 | 155.4193 | 103.6122 | 89.6708 | 104.5944 | 275.7144 | 115.7647 | 245.908 | 402.5509 | 231.7652 | 379.5257 | 491.8678 | 495.3503 | 483.8401 | 471.5863 | 479.8128 | 3.4704 | 5.7473 | 805.6481 | 546.7203 | 200.7322 | 807.9648 | 563.6845 | 235.3745 | 473.3232 | 518.4442 | 434.6101 | 501.3383 | 505.392 | 430.1695 | 1066.1625 | 871.2738 | 742.6304 | 740.9314 | 1007.397 |  | 935.0095 | 825.3578 |  | 1071.8409 | 510.5552 | 744.4978 |  | 824.1239 |  |  | 973.6171 | 944.5665 | 953.6915 | [5 empty] | 194.852 | 931.4369 | 553.137 | 125.6265 | 927.137 | 551.3629 | 157.5629 | 359.4481 | 400.2034 | 382.5602 |  |  | 536.9435 | 377.0683 | 514.1575 |  | 365.7733 | 372.8503 | 445.8779 | 534.8194 | 467.2867 | 637.5116 | 299.7739 | 473.6262 | 540.8616 | 394.0684 | 513.5318 | 597.4475 |  |  | 328.9215 | 431.9203 | 499.0767 | 411.8462 |  | 316.0816 | 388.4026 | 0.66804 | 18.9037 | 1.5701 | 1.2554 | -18.7052 | 3.0887 | 1005.46 | 0.63 | 2.6839 | -2.0403 | -11.5827 | 0.96807 | 3.8364 | -24.7395 | 8.6079 | 118.7929 |  | 5.7979 | 0.10751 | -2.2887 |  | 20.2085
42838.5136 | 8065 | 127.2816 | 100.3983 | 70.7954 | 47.3701 | 28.387 | 25.2421 | 35.1133 | 23.2363 | 76.8411 | 53.7667 | 34.6696 | 24.5887 | 22.1698 | 31.5632 | 259.5425 | 377.5911 | 371.7649 | 332.8165 | 462.4408 | 476.845 | 340.9027 | 478.4768 | 495.591 | 372.5792 | 508.5505 | 438.4863 | 453.8142 | 527.764 | 458.8275 | 415.7738 | 525.2245 | 436.5823 | 451.326 | 513.5008 | 293.0009 |  | 322.6498 |  | 336.8012 | 272.1464 | 246.3605 | 352.8138 |  | 65.7774 | 131.9722 | 86.0955 | 208.7868 | 287.4622 | 364.0395 | 411.6055 | 19.2228 | 44.5742 | 20.8912 | 89.5445 | 29.7481 | 45.1354 | 53.5924 | 57.4453 | 26.9092 |  |  | 1.8415 | -2.1712 | -68.4223 | 0.52499 | 5.0356 | -197.7829 | 23.8411 | -3.259 | 1.0883 | 2.3503 | 14.8757 | 0.010016 | 0.0013487 | 0.00048462 | 808.9774 | 702.1103 | 431.6024 | 206.7054 | 103.7182 | 54.6308 | 29.1529 | 96.2547 | 54.2982 | 37.4174 | 29.8251 | 26.2788 | 27.7896 | 30.6182 | 171.2145 | 148.8457 | 139.6567 | 91.1045 | 78.7834 | 155.4743 | 103.7815 | 89.6723 | 104.6058 | 275.7284 | 115.7793 | 245.8972 | 402.5667 | 231.7483 | 379.4905 | 492.5339 | 495.6127 | 483.8728 | 471.5621 | 479.9258 | 5.8626 | 4.6206 | 805.5518 | 546.4186 | 200.7471 | 807.6598 | 574.3512 | 235.4524 | 473.3118 | 518.6221 | 434.7587 | 501.3916 | 505.0796 | 430.2419 | 1064.596 | 871.4507 | 742.4018 | 740.656 | 1000.2334 |  | 940.7625 | 825.2514 |  | 1072.1105 | 510.8789 | 744.4921 |  | 824.0787 |  |  | 972.3441 | 942.9328 | 953.1131 | [5 empty] | 194.8966 | 931.4289 | 553.3079 | 125.6487 | 927.1092 | 547.4302 | 157.6176 | 359.4383 | 400.2611 | 382.5428 |  |  | 536.9781 | 377.6005 | 514.5379 |  | 365.8194 | 372.8529 | 445.7545 | 535.0195 | 467.3044 | 637.4902 | 299.8405 | 473.8963 | 541.2885 | 394.0873 | 513.5149 | 597.3247 |  |  | 329.3862 | 432.1863 | 499.3583 | 411.8349 |  | 316.2483 | 388.3468 | 0.016006 | 18.9047 | 1.5692 | 1.2535 | -18.7801 | 3.0887 | 1020.18 | 1.33 | 2.5586 | -2.0668 | -11.6027 | 1.0163 | 3.9475 | -24.7398 | 8.5894 | 121.4692 |  | 5.8348 | 0.16486 | -2.8416 |  | 20.2397
42838.5136 | 8066 | 127.285 | 100.4099 | 70.805 | 47.3836 | 28.3913 | 25.2468 | 35.1223 | 23.2398 | 76.8605 | 53.7794 | 34.6739 | 24.5862 | 22.1662 | 31.5717 | 259.5435 | 377.6156 | 371.786 | 332.8124 | 462.4763 | 476.8612 | 340.6953 | 478.8201 | 495.9015 | 372.5585 | 508.5155 | 438.3857 | 453.1163 | 527.1876 | 458.8708 | 415.9615 | 525.1549 | 436.7054 | 451.4833 | 513.502 | 292.6481 |  | 322.6252 |  | 336.7903 | 272.0849 | 246.2889 | 352.8472 |  | 65.732 | 131.8767 | 86.2222 | 207.6136 | 286.4578 | 363.9018 | 411.6166 | 19.3937 | 44.5749 | 20.9402 | 89.6237 | 29.734 | 45.1413 | 53.5978 | 57.4496 | 26.9055 |  |  | 1.8066 | -2.1567 | -68.1595 | 0.74973 | 4.9022 | -197.7855 | 23.9193 | -3.3517 | 0.94021 | 2.3822 | 15.0445 | 0.010149 | 0.0014342 | 0.00045177 | 808.1634 | 702.6669 | 431.7945 | 206.7179 | 103.7205 | 54.6401 | 29.1441 | 96.2648 | 54.3036 | 37.4194 | 29.8241 | 26.2707 | 27.785 | 30.6088 | 176.4763 | 148.658 | 139.9196 | 91.637 | 81.0718 | 155.8438 | 103.8876 | 89.6691 | 104.6105 | 275.7372 | 115.7804 | 245.8893 | 402.5643 | 231.7341 | 379.4664 | 492.5604 | 495.7526 | 483.9645 | 471.532 | 480.1573 | 6.428 | 5.1558 | 805.4092 | 546.1785 | 200.7458 | 807.3169 | 568.8956 | 235.5062 | 473.277 | 518.6221 | 434.8998 | 501.4409 | 504.9111 | 430.6573 | 1065.4998 | 871.6836 | 742.3329 | 740.6441 | 996.2774 |  | 944.4215 | 825.168 |  | 1072.5026 | 511.0697 | 744.4871 |  | 824.0251 |  |  | 973.5054 | 945.3523 | 955.2291 | [5 empty] | 194.9427 | 931.4399 | 552.7757 | 125.6633 | 927.1126 | 549.7783 | 157.6647 | 359.4243 | 400.2536 | 382.512 |  |  | 536.9985 | 377.3644 | 514.8215 |  | 365.8628 | 372.8411 | 446.0288 | 535.1871 | 466.789 | 637.4406 | 299.9689 | 474.086 | 541.1948 | 394.0786 | 513.5666 | 597.2148 |  |  | 329.7182 | 432.1655 | 499.5436 | 411.8456 |  | 316.2476 | 388.3421 | 0.15977 | 18.9054 | 1.57 | 1.2547 | -18.7387 | 3.0886 | 1006.87 | 1.26 | 2.5343 | -2.0597 | -11.579 | 1.2144 | 3.8945 | -24.7373 | 8.6026 | 123.1719 |  | 5.85 | -0.37212 | -2.8577 |  | 20.2516
42838.5136 | 8067 | 127.2741 | 100.4068 | 70.8185 | 47.3946 | 28.3893 | 25.2491 | 35.1239 | 23.2375 | 76.8765 | 53.7884 | 34.6831 | 24.5861 | 22.1664 | 31.5724 | 259.5531 | 377.636 | 371.8042 | 332.8079 | 462.5175 | 476.8939 | 340.0227 | 479.0125 | 496.3034 | 372.548 | 508.4559 | 438.4251 | 451.526 | 526.634 | 458.3831 | 416.1446 | 525.0461 | 436.903 | 451.6418 | 513.4837 | 291.739 |  | 322.6043 |  | 336.781 | 272.5951 | 246.0335 | 352.8949 |  | 65.7232 | 131.8879 | 86.2809 | 207.6359 | 286.4534 | 364.3162 | 411.7753 | 19.5306 | 44.5984 | 21.0227 | 89.7013 | 29.7349 | 45.1413 | 53.6105 | 57.4801 | 26.9095 |  |  | 1.4426 | -2.2172 | -68.1667 | 0.88509 | 5.3024 | -197.8256 | 24.0284 | -3.4778 | 0.98068 | 2.4376 | 14.942 | 0.010238 | 0.0015146 | 0.0004337 | 800.0846 | 696.8167 | 431.9813 | 206.7463 | 103.7247 | 54.663 | 29.1491 | 96.2861 | 54.3162 | 37.4327 | 29.832 | 26.2771 | 27.7879 | 30.6207 | 182.1344 | 152.9504 | 141.7221 | 91.2115 | 81.067 | 156.2369 | 104.0547 | 89.6704 | 104.6193 | 275.7452 | 115.7848 | 245.8795 | 402.5541 | 231.7163 | 379.4401 | 492.6176 | 495.8538 | 484.0729 | 471.5085 | 480.5585 | 5.8866 | 5.5444 | 805.7471 | 546.0296 | 200.7652 | 808.7964 | 567.4776 | 235.5682 | 473.2661 | 518.5538 | 434.8976 | 501.4915 | 505.3613 | 430.7655 | 1065.92 | 871.9259 | 742.398 | 740.711 | 996.2614 |  | 945.6956 | 825.1062 |  | 1072.7352 | 511.1778 | 744.4915 |  | 823.9392 |  |  | 974.933 | 946.9664 | 958.1379 | [5 empty] | 194.9879 | 931.6207 | 552.4167 | 125.6822 | 927.2797 | 560.2763 | 157.7057 | 359.4386 | 400.4109 | 382.4802 |  |  | 537.2187 | 377.3264 | 514.8774 |  | 365.9406 | 372.8805 | 446.3552 | 535.3415 | 467.1718 | 637.3931 | 299.9588 | 474.194 | 541.0619 | 393.4682 | 513.6429 | 597.1199 |  |  | 329.9245 | 432.0826 | 499.8066 | 411.8948 |  | 316.3148 | 388.3296 | 0.26012 | 18.9048 | 1.5703 | 1.255 | -18.8278 | 3.0887 | 1007.24 | 1.15 | 2.2639 | -2.0884 | -11.5798 | 1.3195 | 4.0516 | -24.7478 | 8.625 | 123.7301 |  | 5.8584 | -0.95007 | -3.0374 |  | 20.2537
42838.5137 | 8068 | 127.2779 | 100.411 | 70.8343 | 47.407 | 28.4039 | 25.2428 | 35.1323 | 23.2372 | 76.8945 | 53.8062 | 34.6869 | 24.589 | 22.1693 | 31.5789 | 259.5608 | 377.6756 | 371.8299 | 332.8243 | 462.5707 | 476.9276 | 339.7327 | 479.1448 | 496.5218 | 372.5301 | 508.5568 | 438.755 | 451.3794 | 525.1018 | 457.6273 | 416.3332 | 525.0937 | 437.1502 | 451.801 | 513.4508 | 291.1533 |  | 322.595 |  | 336.789 | 273.1061 | 245.9618 | 352.9389 |  | 65.7137 | 131.8161 | 86.3223 | 208.0466 | 286.9415 | 365.1185 | 412.3486 | 19.6383 | 44.6004 | 21.0821 | 89.7481 | 29.7279 | 45.1179 | 53.6039 | 57.4922 | 26.9017 |  |  | 1.5832 | -2.3092 | -68.1634 | 0.42774 | 4.9883 | -197.8006 | 23.8628 | -3.1131 | 0.8069 | 2.4168 | 15.0799 | 0.010052 | 0.0013027 | 0.00043698 | 793.6714 | 696.4321 | 432.1677 | 206.7755 | 103.7355 | 54.6834 | 29.1509 | 96.3054 | 54.3307 | 37.4419 | 29.8399 | 26.282 | 27.7852 | 30.6232 | 178.1966 | 151.6052 | 141.5215 | 90.2011 | 80.3776 | 156.3735 | 104.1889 | 89.6714 | 104.6173 | 275.7553 | 115.7977 | 245.8751 | 402.5703 | 231.7143 | 379.4117 | 492.8968 | 496.0299 | 484.1627 | 471.5138 | 481.1619 | 5.9352 | 3.8881 | 806.4808 | 546.2447 | 200.779 | 810.2603 | 568.0311 | 235.636 | 473.2536 | 518.5557 | 435.0675 | 501.5399 | 505.6343 | 430.8394 | 1065.9431 | 872.1961 | 742.4863 | 740.8155 | 994.4862 |  | 945.9815 | 825.0396 |  | 1072.9693 | 511.2826 | 744.4809 |  | 823.8676 |  |  | 977.3565 | 949.4393 | 961.5012 | [5 empty] | 195.0225 | 931.7946 | 552.0467 | 125.6931 | 927.4664 | 564.2292 | 157.7417 | 359.4536 | 400.6175 | 382.4597 |  |  | 537.4809 | 377.7018 | 515.121 |  | 365.9814 | 372.9269 | 447.0612 | 535.4091 | 466.9393 | 637.3471 | 300.07 | 474.3287 | 541.369 | 393.224 | 513.7155 | 596.998 |  |  | 329.9226 | 432.2438 | 500.0348 | 411.9406 |  | 316.4462 | 388.3302 | 0.77767 | 18.9039 | 1.5695 | 1.2533 | -18.5118 | 3.0887 | 1017.85 | 1.1 | 2.3704 | -2.1311 | -11.5785 | 0.9172 | 3.9323 | -24.7618 | 8.6006 | 123.9048 |  | 5.8663 | -0.4949 | -2.9986 |  | 20.26
42838.5137 | 8069 | 127.2824 | 100.3967 | 70.8365 | 47.4134 | 28.4036 | 25.2423 | 35.1471 | 23.2485 | 76.9145 | 53.8194 | 34.6908 | 24.5967 | 22.1736 | 31.5866 | 259.5555 | 377.6942 | 371.8467 | 332.8142 | 462.597 | 476.9347 | 340.2238 | 479.2552 | 496.5983 | 372.5065 | 508.7644 | 438.9483 | 451.364 | 523.9193 | 456.85 | 416.528 | 525.3217 | 437.2641 | 451.9735 | 513.4693 | 290.2592 |  | 322.5607 |  | 336.7761 | 274.3161 | 246.0136 | 352.9797 |  | 65.7815 | 131.6602 | 86.26 | 208.187 | 286.8216 | 365.3711 | 412.8293 | 19.7231 | 44.6017 | 21.0924 | 89.7742 | 29.7326 | 45.086 | 53.6025 | 57.5206 | 26.9104 |  |  | 2.0301 | -1.8492 | -68.4453 | 0.47374 | 5.0599 | -197.8026 | 23.8996 | -3.4029 | 0.96589 | 2.4638 | 14.8974 | 0.010172 | 0.0012666 | 0.00046655 | 793.2176 | 695.769 | 432.3494 | 206.7877 | 103.7392 | 54.6968 | 29.1558 | 96.3154 | 54.3428 | 37.4381 | 29.8368 | 26.2804 | 27.7867 | 30.6253 | 173.9063 | 150.6341 | 136.2596 | 85.9658 | 78.5887 | 156.4718 | 104.1752 | 89.6568 | 104.6259 | 275.765 | 115.7961 | 245.8573 | 402.571 | 231.6966 | 379.38 | 493.9204 | 496.3394 | 484.2312 | 471.4996 | 481.9269 | 6.4404 | 4.5504 | 807.0434 | 546.6268 | 200.7725 | 810.6818 | 564.7103 | 235.7001 | 473.2514 | 518.7756 | 435.2866 | 501.578 | 505.6174 | 430.8962 | 1068.2625 | 872.4699 | 742.5643 | 740.9431 | 989.1233 |  | 946.6961 | 824.9746 |  | 1072.6669 | 511.4029 | 744.4785 |  | 823.7999 |  |  | 979.9009 | 952.7737 | 964.0096 | [5 empty] | 195.0561 | 931.9448 | 551.7264 | 125.6987 | 927.5736 | 552.3003 | 157.7768 | 359.4875 | 400.8415 | 382.4324 |  |  | 537.6404 | 378.4801 | 515.5127 |  | 366.0008 | 372.9391 | 447.8544 | 535.4309 | 466.7821 | 637.3105 | 299.8111 | 474.5437 | 542.2345 | 393.0144 | 513.8007 | 596.869 |  |  | 330.0489 | 432.6735 | 500.2878 | 412.0332 |  | 316.5971 | 388.4208 | 0.23063 | 18.9046 | 1.5713 | 1.2541 | -18.5647 | 3.0887 | 1049.63 | 0.94 | 2.6828 | -1.9067 | -11.6002 | 0.96508 | 3.9612 | -24.7668 | 8.6089 | 124.3676 |  | 5.8912 | -0.0055112 | -2.4156 |  | 20.2793
42838.5137 | 8070 | 127.2954 | 100.3881 | 70.8486 | 47.4271 | 28.4122 | 25.2426 | 35.155 | 23.2514 | 76.9336 | 53.8387 | 34.7036 | 24.5926 | 22.1681 | 31.5873 | 259.5544 | 377.7157 | 371.862 | 332.8141 | 462.6418 | 476.9559 | 340.257 | 479.3218 | 496.6006 | 372.4975 | 508.9463 | 439.0343 | 449.782 | 522.9742 | 456.7129 | 416.7178 | 525.4706 | 437.5122 | 452.1468 | 513.4159 | 289.953 |  | 322.5484 |  | 336.7751 | 275.3407 | 246.1078 | 353.0305 |  | 65.8395 | 131.4002 | 86.2909 | 208.9105 | 287.2522 | 365.4953 | 413.1884 | 19.7923 | 44.6156 | 21.0967 | 89.8072 | 29.72 | 45.0458 | 53.6046 | 57.5177 | 26.9061 |  |  | 1.9841 | -1.8052 | -68.2442 | 0.42314 | 4.7097 | -197.7481 | 23.9265 | -3.5915 | 0.84991 | 2.4699 | 15.2726 | 0.010095 | 0.0013931 | 0.00045013 | 799.5973 | 696.238 | 432.5295 | 206.7301 | 103.7394 | 54.7084 | 29.1599 | 96.3253 | 54.3536 | 37.4391 | 29.8329 | 26.274 | 27.7864 | 30.6295 | 174.6958 | 153.0255 | 134.1449 | 83.2991 | 77.369 | 156.7422 | 104.2164 | 89.6588 | 104.635 | 275.7821 | 115.8076 | 245.8512 | 402.5737 | 231.6873 | 379.3575 | 493.8747 | 496.7151 | 484.3857 | 471.4874 | 482.5233 | 5.1539 | 3.9337 | 807.6352 | 547.2456 | 200.7959 | 811.3575 | 558.2429 | 235.7677 | 473.2582 | 519.0016 | 435.4819 | 501.6398 | 505.6679 | 431.3099 | 1067.9629 | 872.7072 | 742.678 | 741.0686 | 984.2642 |  | 947.494 | 824.9249 |  | 1072.1938 | 511.5928 | 744.4816 |  | 823.7284 |  |  | 982.1448 | 953.0144 | 965.4251 | [5 empty] | 195.09 | 931.9613 | 551.7612 | 125.7267 | 927.6578 | 549.5477 | 157.8298 | 359.5165 | 400.994 | 382.4125 |  |  | 537.7651 | 378.7585 | 515.8744 |  | 366.1148 | 372.9807 | 448.457 | 535.7659 | 467.0594 | 637.279 | 299.7018 | 474.8861 | 542.5144 | 393.2389 | 513.7019 | 596.733 |  |  | 330.5613 | 432.8579 | 500.4996 | 412.1451 |  | 316.7229 | 388.4863 | 0.92681 | 18.9031 | 1.5708 | 1.2533 | -18.5926 | 3.0887 | 1084.86 | 0.99 | 2.6519 | -1.8833 | -11.5794 | 0.91179 | 3.822 | -24.7658 | 8.6146 | 124.8535 |  | 5.9304 | -0.058331 | -2.1755 |  | 20.312
42838.5137 | 8071 | 127.3135 | 100.3796 | 70.8524 | 47.4291 | 28.4153 | 25.2428 | 35.1589 | 23.2459 | 76.9487 | 53.8422 | 34.7034 | 24.5959 | 22.1712 | 31.5931 | 259.5546 | 377.7542 | 371.8752 | 332.8268 | 462.6854 | 476.9853 | 340.6752 | 479.3839 | 496.6678 | 372.479 | 509.0494 | 438.9709 | 450.6235 | 522.0248 | 456.2746 | 416.9027 | 525.8197 | 437.7391 | 452.302 | 513.4548 | 289.8663 |  | 322.5334 |  | 336.7781 | 276.104 | 245.9978 | 353.076 |  | 65.7825 | 131.278 | 86.3112 | 209.7859 | 287.4888 | 365.7867 | 413.4525 | 19.8805 | 44.6021 | 21.0877 | 89.7979 | 29.7371 | 45.0017 | 53.596 | 57.5087 | 26.912 |  |  | 1.7948 | -1.9142 | -68.3967 | 0.20038 | 4.4376 | -197.848 | 23.6604 | -3.5126 | 0.87482 | 2.3988 | 14.9877 | 0.010056 | 0.0012994 | 0.00046327 | 793.0408 | 699.5978 | 432.7249 | 206.6531 | 103.7464 | 54.7277 | 29.1754 | 96.3461 | 54.3658 | 37.4484 | 29.8439 | 26.2741 | 27.7893 | 30.6282 | 174.3386 | 151.299 | 131.9227 | 82.0057 | 77.2786 | 156.9062 | 104.1709 | 89.6657 | 104.6484 | 275.8018 | 115.8153 | 245.8455 | 402.5891 | 231.6796 | 379.3396 | 493.6501 | 497.0619 | 484.5256 | 471.4855 | 482.5561 | 3.679 | 3.168 | 807.8268 | 548.3807 | 200.8052 | 811.4455 | 561.6118 | 235.8305 | 473.2562 | 519.2141 | 435.6375 | 501.6911 | 506.0538 | 431.443 | 1069.8341 | 872.9601 | 742.7461 | 741.1202 | 980.2305 |  | 949.1075 | 824.874 |  | 1070.713 | 511.8007 | 744.4773 |  | 823.6971 |  |  | 985.6808 | 957.4214 | 969.352 | [5 empty] | 195.1268 | 932.253 | 552.2325 | 125.7448 | 927.9768 | 548.5422 | 157.8857 | 359.5464 | 401.0616 | 382.3838 |  |  | 538.1882 | 379.5195 | 516.1056 |  | 366.224 | 373.0175 | 448.3653 | 536.2482 | 467.7553 | 637.2272 | 300.1803 | 475.1378 | 542.6889 | 393.1768 | 513.8356 | 596.6406 |  |  | 331.1203 | 432.9077 | 500.8107 | 412.219 |  | 316.6985 | 388.5154 | 0.31095 | 18.9052 | 1.5699 | 1.2532 | -18.6011 | 3.0887 | 1107.4 | 0.56 | 2.5215 | -1.939 | -11.5906 | 0.62735 | 3.7108 | -24.7777 | 8.5685 | 125.6772 |  | 6.0001 | 0.0025334 | -1.9342 |  | 20.3567
42838.5137 | 8072 | 127.3264 | 100.3769 | 70.8619 | 47.4378 | 28.4171 | 25.2458 | 35.1638 | 23.2403 | 76.9648 | 53.8539 | 34.7103 | 24.6018 | 22.1684 | 31.6 | 259.5535 | 377.7852 | 371.8969 | 332.8161 | 462.7261 | 477.0073 | 340.9588 | 479.1985 | 496.6945 | 372.4688 | 509.059 | 439.0069 | 451.1233 | 521.375 | 456.1038 | 417.0924 | 526.1966 | 437.8768 | 452.4707 | 513.5729 | 290.1139 |  | 322.5238 |  | 336.7781 | 276.1464 | 245.8944 | 353.1202 |  | 65.7955 | 131.0992 | 86.4281 | 211.1773 | 288.8293 | 366.1936 | 413.6326 | 19.9042 | 44.608 | 21.0684 | 89.793 | 29.7445 | 44.9854 | 53.6 | 57.5104 | 26.9117 |  |  | 1.7054 | -2.0273 | -68.2561 | -0.097298 | 4.7734 | -197.7941 | 23.6551 | -3.5376 | 0.76721 | 2.434 | 15.3561 | 0.010001 | 0.0012222 | 0.00045013 | 785.2929 | 699.2382 | 432.8999 | 206.7026 | 103.7493 | 54.7338 | 29.176 | 96.3511 | 54.3651 | 37.4569 | 29.8436 | 26.2805 | 27.7837 | 30.6354 | 167.4893 | 142.7095 | 126.8489 | 81.2127 | 75.8747 | 156.8481 | 104.0847 | 89.6627 | 104.6444 | 275.8067 | 115.8149 | 245.8328 | 402.5938 | 231.6716 | 379.3117 | 492.5046 | 497.2609 | 484.6549 | 471.4871 | 481.7932 | 5.0127 | 3.029 | 808.0243 | 548.1569 | 200.8147 | 811.9063 | 556.8479 | 235.9016 | 473.272 | 519.2995 | 435.686 | 501.7388 | 506.106 | 431.4214 | 1066.8781 | 873.3029 | 742.8147 | 741.2046 | 977.1024 |  | 950.9519 | 824.8349 |  | 1068.7951 | 512.0096 | 744.4566 |  | 823.6676 |  |  | 986.2758 | 955.2004 | 967.9674 | [5 empty] | 195.1796 | 932.3877 | 553.0876 | 125.7629 | 928.1853 | 538.941 | 157.9274 | 359.5856 | 401.0926 | 382.3651 |  |  | 538.385 | 380.6443 | 516.1434 |  | 366.3553 | 373.0015 | 448.0542 | 536.5097 | 467.8572 | 637.1889 | 300.1275 | 475.3528 | 543.0978 | 393.5209 | 513.8797 | 596.5858 |  |  | 331.6394 | 432.6237 | 501.1711 | 412.3792 |  | 316.8971 | 388.5787 | 0.60627 | 18.9037 | 1.5707 | 1.2536 | -18.6749 | 3.0886 | 1107.98 | 0.9 | 2.4577 | -1.995 | -11.5761 | -0.43706 | 3.8499 | -24.7823 | 8.5703 | 126.5809 |  | 6.0821 | 0.75607 | -1.3811 |  | 20.404
42838.5137 | 8073 | 127.3526 | 100.3667 | 70.8704 | 47.4502 | 28.4113 | 25.2446 | 35.1716 | 23.2416 | 76.9793 | 53.8627 | 34.7144 | 24.6024 | 22.1745 | 31.6034 | 259.5399 | 377.7934 | 371.9064 | 332.8114 | 462.7526 | 477.0262 | 340.8668 | 479.1247 | 496.6791 | 372.4444 | 509.07 | 438.8663 | 450.5437 | 521.0422 | 456.2794 | 417.2849 | 526.3503 | 438.091 | 452.6341 | 513.7719 | 290.3728 |  | 322.5132 |  | 336.7791 | 274.665 | 245.9171 | 353.1651 |  | 65.7704 | 131.1635 | 86.6286 | 213.8979 | 290.4096 | 366.6396 | 413.6071 | 19.8298 | 44.6244 | 20.987 | 89.7604 | 29.7553 | 44.9661 | 53.6038 | 57.5094 | 26.9145 |  |  | 1.8158 | -2.2737 | -68.1562 | 0.23586 | 5.3372 | -197.8315 | 24.0126 | -3.2636 | 0.85108 | 2.3822 | 15.0906 | 0.010049 | 0.001398 | 0.00044848 | 809.8264 | 707.2113 | 433.1113 | 206.7905 | 103.7626 | 54.7598 | 29.1839 | 96.3758 | 54.3953 | 37.4694 | 29.8544 | 26.2867 | 27.7896 | 30.6355 | 165.644 | 144.1368 | 123.837 | 80.6607 | 76.4461 | 156.9455 | 103.9875 | 89.6619 | 104.6489 | 275.8171 | 115.8179 | 245.8243 | 402.5888 | 231.6537 | 379.286 | 491.6494 | 497.3932 | 484.7851 | 471.4743 | 481.2023 | 5.5569 | 4.4908 | 808.259 | 548.4378 | 200.8164 | 812.3471 | 553.3175 | 235.9585 | 473.2671 | 519.254 | 435.5186 | 501.7851 | 506.4705 | 431.6451 | 1066.725 | 873.6006 | 743.0102 | 741.4715 | 975.5894 |  | 952.0624 | 824.8281 |  | 1067.8421 | 512.1837 | 744.4652 |  | 823.7122 |  |  | 986.3248 | 954.9061 | 967.6839 | [5 empty] | 195.1943 | 932.6194 | 552.6127 | 125.7623 | 928.6784 | 533.1837 | 157.9658 | 359.5982 | 401.035 | 382.3338 |  |  | 538.4958 | 381.2299 | 516.1332 |  | 366.3918 | 373.0376 | 447.6681 | 536.7243 | 468.0646 | 637.1366 | 299.9708 | 475.4684 | 543.2986 | 393.417 | 513.9215 | 596.5178 |  |  | 332.1015 | 432.8902 | 501.3235 | 412.5189 |  | 317.0298 | 388.6277 | 0.68455 | 18.9045 | 1.5703 | 1.2515 | -18.5878 | 3.0886 | 1101.59 | 1.07 | 2.5363 | -2.113 | -11.5685 | 0.68054 | 4.0723 | -24.7932 | 8.6378 | 127.1164 |  | 6.1325 | 0.97369 | -1.0585 |  | 20.4378
42838.5137 | 8074 | 127.364 | 100.3763 | 70.8827 | 47.4574 | 28.4139 | 25.2416 | 35.1784 | 23.2447 | 76.9981 | 53.8727 | 34.7245 | 24.6084 | 22.1779 | 31.6092 | 259.5381 | 377.8103 | 371.9247 | 332.8119 | 462.7858 | 477.0527 | 340.4433 | 479.1116 | 496.7584 | 372.4168 | 509.0705 | 439.1095 | 451.6723 | 520.9173 | 456.2296 | 417.4654 | 526.3604 | 438.3456 | 452.7903 | 513.9615 | 290.8825 |  | 322.4935 |  | 336.7732 | 274.5512 | 246.1877 | 353.2026 |  | 65.8525 | 131.3388 | 86.5958 | 215.1229 | 291.2466 | 366.6699 | 413.7144 | 19.7173 | 44.6374 | 20.9573 | 89.7373 | 29.7508 | 44.924 | 53.5919 | 57.4925 | 26.8978 |  |  | 1.9499 | -2.2132 | -68.2994 | 0.72541 | 5.0442 | -197.7737 | 23.5868 | -3.2958 | 1.0025 | 2.4713 | 15.2422 | 0.010033 | 0.0013339 | 0.0004567 | 817.8515 | 710.31 | 433.3081 | 206.8338 | 103.7621 | 54.777 | 29.1813 | 96.3993 | 54.4066 | 37.4749 | 29.8561 | 26.2884 | 27.7934 | 30.643 | 164.4091 | 147.5555 | 129.2181 | 83.279 | 77.7796 | 157.0386 | 104.0643 | 89.6518 | 104.6573 | 275.8382 | 115.8398 | 245.8198 | 402.6031 | 231.6482 | 379.2527 | 492.3362 | 497.4805 | 484.9033 | 471.4755 | 481.2965 | 4.7626 | 3.7928 | 809.0282 | 548.8655 | 200.835 | 813.239 | 552.4532 | 236.0237 | 473.27 | 519.2753 | 435.7249 | 501.8355 | 506.605 | 432.0545 | 1067.4357 | 873.8374 | 743.386 | 742.0175 | 974.921 |  | 952.0698 | 824.8654 |  | 1067.171 | 512.4251 | 744.4646 |  | 823.7727 |  |  | 984.4377 | 953.8752 | 968.1932 | [5 empty] | 195.235 | 932.7958 | 552.4829 | 125.783 | 928.6447 | 531.0499 | 158.0132 | 359.6363 | 401.2353 | 382.3176 |  |  | 538.7313 | 381.612 | 516.3501 |  | 366.4636 | 373.0731 | 447.3925 | 536.9733 | 467.8165 | 637.1053 | 300.3738 | 475.5957 | 543.3714 | 393.7121 | 513.9928 | 596.4404 |  |  | 332.3496 | 433.068 | 501.4859 | 412.6303 |  | 316.9636 | 388.5628 | 0.10412 | 18.902 | 1.5715 | 1.2541 | -18.8162 | 3.0886 | 1116.28 | 0.25 | 2.6281 | -2.0851 | -11.5832 | 1.1937 | 3.959 | -24.7902 | 8.5611 | 127.1383 |  | 6.1844 | 1.1229 | -1.6469 |  | 20.4467
42838.5137 | 8075 | 127.3647 | 100.3713 | 70.8894 | 47.4735 | 28.423 | 25.2546 | 35.1865 | 23.2473 | 77.0145 | 53.8867 | 34.7276 | 24.6091 | 22.1698 | 31.6127 | 259.5473 | 377.8401 | 371.9378 | 332.8164 | 462.8366 | 477.0843 | 340.8606 | 479.2151 | 496.8243 | 372.3941 | 509.0418 | 439.2029 | 452.8294 | 520.4942 | 456.3234 | 417.6498 | 526.3941 | 438.5194 | 452.9535 | 514.0564 | 291.4484 |  | 322.4684 |  | 336.7652 | 274.6258 | 246.3365 | 353.2416 |  | 66.0142 | 131.6628 | 86.7297 | 215.2407 | 290.8453 | 366.7274 | 414.0777 | 19.5534 | 44.6255 | 21.0234 | 89.705 | 29.7605 | 44.8905 | 53.5934 | 57.5051 | 26.9095 |  |  | 1.9959 | -1.8991 | -68.3172 | 0.77207 | 5.0323 | -197.7744 | 23.7333 | -3.054 | 0.70746 | 2.3891 | 15.0834 | 0.010166 | 0.0013849 | 0.0004682 | 803.166 | 708.0991 | 433.5037 | 206.7946 | 103.7696 | 54.7921 | 29.1881 | 96.4075 | 54.41 | 37.4825 | 29.8566 | 26.2857 | 27.791 | 30.6446 | 160.886 | 146.4001 | 130.5059 | 87.1792 | 79.6319 | 156.9775 | 104.0909 | 89.6541 | 104.6673 | 275.837 | 115.841 | 245.8125 | 402.6068 | 231.6398 | 379.2219 | 492.7907 | 497.5272 | 485.0103 | 471.4508 | 481.5485 | 4.7485 | 6.1973 | 809.7472 | 549.3473 | 200.8253 | 814.3345 | 552.8147 | 236.0823 | 473.2788 | 519.2672 | 435.7185 | 501.8678 | 507.2243 | 432.1783 | 1069.2911 | 873.9987 | 743.4645 | 742.0341 | 973.7618 |  | 952.6197 | 824.8691 |  | 1066.4392 | 512.7251 | 744.4562 |  | 823.742 |  |  | 984.9185 | 955.5641 | 970.9846 | [5 empty] | 195.2669 | 932.9462 | 552.3449 | 125.8011 | 928.4976 | 532.3736 | 158.0525 | 359.6542 | 401.3592 | 382.2955 |  |  | 539.0506 | 381.8646 | 516.717 |  | 366.418 | 373.0908 | 447.1391 | 537.2013 | 467.0677 | 637.0623 | 300.2678 | 475.8027 | 543.6922 | 394.6309 | 513.9365 | 596.383 |  |  | 333.6616 | 433.4043 | 501.7299 | 412.6816 |  | 317.0539 | 388.481 | 0.46139 | 18.9073 | 1.5715 | 1.2529 | -18.7189 | 3.0886 | 1112.56 | 0.8 | 2.6591 | -1.9323 | -11.5894 | 1.232 | 3.9546 | -24.7914 | 8.5881 | 127.4152 |  | 6.2461 | 1.5065 | -1.7867 |  | 20.4458
42838.5137 | 8076 | 127.3739 | 100.3603 | 70.8994 | 47.4802 | 28.4203 | 25.2407 | 35.1943 | 23.2466 | 77.0302 | 53.9024 | 34.7331 | 24.6024 | 22.1699 | 31.6162 | 259.5597 | 377.8606 | 371.9597 | 332.8278 | 462.8768 | 477.1044 | 341.4193 | 479.1872 | 497.0068 | 372.3863 | 509.0637 | 439.3616 | 453.2433 | 519.4924 | 456.6303 | 417.836 | 526.4046 | 438.7808 | 453.1313 | 514.1889 | 291.9175 |  | 322.4484 |  | 336.752 | 274.8313 | 246.1918 | 353.2951 |  | 66.0182 | 131.8087 | 86.8334 | 216.423 | 290.5986 | 366.3665 | 414.2503 | 19.5264 | 44.6237 | 21.1079 | 89.6489 | 29.7663 | 44.8681 | 53.5976 | 57.5112 | 26.909 |  |  | 1.9446 | -1.7914 | -68.3573 | 0.56967 | 5.123 | -197.7855 | 24.1342 | -3.234 | 0.76584 | 2.2999 | 15.232 | 0.010013 | 0.0014128 | 0.0004452 | 797.6722 | 703.9479 | 433.6903 | 206.6148 | 103.7687 | 54.7987 | 29.1798 | 96.4145 | 54.4162 | 37.4771 | 29.8467 | 26.2813 | 27.7822 | 30.6441 | 162.2934 | 152.0003 | 134.7201 | 89.4828 | 80.8594 | 157.0574 | 104.1818 | 89.654 | 104.6686 | 275.8534 | 115.8487 | 245.8038 | 402.6194 | 231.6237 | 379.1989 | 492.7179 | 497.6101 | 485.1023 | 471.4203 | 481.6475 | 6.0238 | 5.706 | 809.9212 | 549.236 | 200.8491 | 813.8271 | 554.6201 | 236.1401 | 473.3026 | 519.3172 | 436.0197 | 501.9099 | 507.4289 | 432.4904 | 1070.8397 | 874.1177 | 743.4913 | 742.066 | 973.0628 |  | 952.7946 | 824.8636 |  | 1064.9327 | 513.008 | 744.4353 |  | 823.7524 |  |  | 985.7256 | 955.5058 | 971.1414 | [5 empty] | 195.3152 | 932.8026 | 551.9513 | 125.8151 | 928.1714 | 534.426 | 158.0911 | 359.6787 | 401.5096 | 382.2676 |  |  | 539.4094 | 382.5511 | 517.1846 |  | 366.4618 | 373.084 | 447.1131 | 537.5079 | 466.2468 | 637.0116 | 299.7743 | 475.9776 | 544.4453 | 395.7561 | 513.9109 | 596.3654 |  |  | 334.2392 | 433.8263 | 501.9703 | 412.7647 |  | 317.1673 | 388.4445 | 0.38738 | 18.909 | 1.5702 | 1.2519 | -18.6732 | 3.0886 | 1135.2 | 1.16 | 2.6253 | -1.877 | -11.5948 | 1.0585 | 3.9889 | -24.7851 | 8.6578 | 127.5126 |  | 6.327 | 1.3604 | -2.2437 |  | 20.454
42838.5138 | 8077 | 127.3773 | 100.3693 | 70.9263 | 47.4932 | 28.4266 | 25.2491 | 35.1964 | 23.2564 | 77.0449 | 53.9229 | 34.7447 | 24.6114 | 22.1763 | 31.6235 | 259.5645 | 377.8722 | 371.9809 | 332.8239 | 462.9113 | 477.1275 | 341.9362 | 479.0388 | 497.1402 | 372.3637 | 509.0629 | 439.3053 | 453.7208 | 518.6726 | 456.8844 | 418.043 | 526.4109 | 439.0191 | 453.2962 | 514.3439 | 292.8951 |  | 322.4328 |  | 336.7605 | 275.0526 | 246.4251 | 353.3438 |  | 66.0473 | 131.7829 | 86.909 | 218.0448 | 290.4551 | 366.3605 | 414.1221 | 19.6486 | 44.6187 | 21.1057 | 89.622 | 29.7593 | 44.8569 | 53.5991 | 57.5082 | 26.9029 |  |  | 1.8402 | -2.1521 | -68.5314 | 0.40277 | 4.7268 | -197.779 | 23.8595 | -3.3241 | 0.96336 | 2.4825 | 15.388 | 0.010092 | 0.0014834 | 0.00044684 | 790.0757 | 704.5509 | 433.8817 | 206.4329 | 103.7793 | 54.8141 | 29.1923 | 96.4378 | 54.4342 | 37.4876 | 29.86 | 26.2892 | 27.7822 | 30.6501 | 164.5001 | 151.4235 | 137.9819 | 90.6258 | 82.0245 | 157.1174 | 104.333 | 89.6498 | 104.6788 | 275.8725 | 115.8538 | 245.7973 | 402.6211 | 231.6127 | 379.1724 | 492.3594 | 497.6986 | 485.21 | 471.396 | 481.1654 | 3.3369 | 3.7388 | 809.9814 | 549.3375 | 200.8536 | 813.6651 | 559.2879 | 236.2141 | 473.3254 | 519.3344 | 435.9267 | 501.9568 | 507.4669 | 432.7031 | 1074.4828 | 874.1307 | 743.4638 | 741.9546 | 973.3789 |  | 953.4163 | 824.8571 |  | 1063.7295 | 513.1559 | 744.4311 |  | 823.7445 |  |  | 985.2638 | 953.2576 | 969.5136 | [5 empty] | 195.3587 | 932.4648 | 551.5846 | 125.831 | 927.7319 | 534.3149 | 158.1301 | 359.6826 | 401.6646 | 382.2511 |  |  | 539.7345 | 382.9309 | 517.4059 |  | 366.5075 | 373.0597 | 447.1079 | 537.9066 | 466.2804 | 636.9626 | 300.281 | 476.1315 | 544.8567 | 396.1864 | 514.0186 | 596.3667 |  |  | 334.2873 | 433.923 | 502.0961 | 412.8457 |  | 317.4815 | 388.4304 | -0.1528 | 18.9046 | 1.571 | 1.2529 | -18.9523 | 3.0887 | 1137.16 | 0.5 | 2.5543 | -2.0573 | -11.6092 | 0.88999 | 3.8315 | -24.7845 | 8.6084 | 127.7811 |  | 6.3808 | 1.123 | -2.5875 |  | 20.479
42838.5138 | 8078 | 127.3742 | 100.3837 | 70.9415 | 47.5117 | 28.4326 | 25.2599 | 35.2166 | 23.2468 | 77.0727 | 53.9307 | 34.7536 | 24.6075 | 22.1798 | 31.6327 | 259.5546 | 377.8871 | 371.9921 | 332.8209 | 462.9527 | 477.1451 | 341.9361 | 478.9455 | 497.1918 | 372.3348 | 509.0905 | 439.4271 | 453.0897 | 517.4374 | 456.898 | 418.2281 | 526.3912 | 439.16 | 453.459 | 514.6287 | 292.7247 |  | 322.4091 |  | 336.7529 | 274.7595 | 246.8698 | 353.3833 |  | 66.0019 | 131.5605 | 86.9115 | 219.4485 | 290.2769 | 366.175 | 413.919 | 19.6596 | 44.6156 | 21.0203 | 89.6326 | 29.7634 | 44.8573 | 53.6104 | 57.5455 | 26.9259 |  |  | 1.9164 | -2.0174 | -68.4801 | 0.46848 | 5.0106 | -197.7599 | 23.734 | -3.2288 | 0.87735 | 2.3054 | 15.0906 | 0.009952 | 0.0012962 | 0.00049777 | 785.1926 | 702.0345 | 434.0671 | 206.4096 | 103.7882 | 54.8331 | 29.1948 | 96.4518 | 54.4459 | 37.4968 | 29.868 | 26.2883 | 27.7917 | 30.6623 | 158.4848 | 142.6684 | 131.686 | 91.2046 | 81.1406 | 156.9423 | 104.3436 | 89.6453 | 104.6835 | 275.8829 | 115.8616 | 245.7868 | 402.6284 | 231.6019 | 379.1381 | 491.7529 | 497.8443 | 485.3279 | 471.3839 | 480.7338 | 3.1297 | 3.8234 | 809.8716 | 548.7176 | 200.8581 | 813.2771 | 557.8398 | 236.2792 | 473.3461 | 519.2544 | 436.0137 | 501.9906 | 507.7461 | 432.9152 | 1074.6414 | 874.1266 | 743.4079 | 741.8877 | 973.9436 |  | 954.5825 | 824.8381 |  | 1062.9191 | 513.2306 | 744.4231 |  | 823.7198 |  |  | 981.4754 | 948.5424 | 966.7438 | [5 empty] | 195.393 | 932.2299 | 551.5579 | 125.8403 | 927.4731 | 535.1794 | 158.167 | 359.6902 | 401.7224 | 382.2486 |  |  | 540.075 | 383.1429 | 517.5989 |  | 366.5608 | 373.0691 | 447.1149 | 538.2881 | 467.2242 | 636.9235 | 300.9783 | 476.3123 | 544.7911 | 396.7435 | 514.1438 | 596.3865 |  |  | 334.0103 | 433.6408 | 502.1998 | 412.8707 |  | 317.7552 | 388.436 | 0.47734 | 18.9041 | 1.5709 | 1.2532 | -18.5708 | 3.0887 | 1117.55 | 1 | 2.6067 | -1.9913 | -11.6017 | 0.95959 | 3.9443 | -24.7798 | 8.5845 | 128.2866 |  | 6.4136 | 1.7687 | -1.8867 |  | 20.5102
42838.5138 | 8079 | 127.3669 | 100.3939 | 70.9524 | 47.519 | 28.4432 | 25.2501 | 35.221 | 23.2498 | 77.0893 | 53.9335 | 34.7538 | 24.6153 | 22.173 | 31.6302 | 259.5548 | 377.9127 | 372.0115 | 332.8207 | 462.9965 | 477.1713 | 341.6822 | 479.2103 | 497.2493 | 372.3226 | 509.1342 | 439.4397 | 452.4034 | 516.5996 | 456.8317 | 418.4097 | 526.698 | 439.202 | 453.628 | 514.8284 | 292.4007 |  | 322.3922 |  | 336.7479 | 274.066 | 247.2193 | 353.4276 |  | 65.9511 | 131.4165 | 87.0111 | 221.2073 | 291.1353 | 366.0557 | 414.0662 | 19.5426 | 44.62 | 20.9527 | 89.6329 | 29.7605 | 44.8378 | 53.6162 | 57.5696 | 26.9133 |  |  | 1.7514 | -1.9031 | -68.7713 | 0.24243 | 4.6118 | -197.8204 | 23.638 | -3.1861 | 0.85166 | 2.13 | 14.9615 | 0.010125 | 0.0013652 | 0.00047477 | 786.8473 | 702.4359 | 434.2538 | 206.4851 | 103.7948 | 54.8385 | 29.1937 | 96.4542 | 54.4572 | 37.5012 | 29.8628 | 26.2934 | 27.7742 | 30.6645 | 155.5056 | 139.228 | 129.959 | 92.3585 | 79.8999 | 156.7933 | 104.3846 | 89.6387 | 104.6886 | 275.8924 | 115.8705 | 245.779 | 402.6423 | 231.6015 | 379.1145 | 493.2882 | 498.0961 | 485.4509 | 471.3769 | 481.1208 | 6.7383 | 4.7459 | 809.6934 | 548.3458 | 200.8692 | 812.999 | 543.3017 | 236.3487 | 473.3707 | 519.2513 | 436.1562 | 502.0206 | 507.7767 | 432.9818 | 1073.4952 | 874.1104 | 743.5919 | 742.1509 | 973.1947 |  | 954.1839 | 824.8432 |  | 1062.5865 | 513.3474 | 744.4302 |  | 823.7605 |  |  | 979.8611 | 948.9344 | 967.5736 | [5 empty] | 195.4283 | 932.1431 | 551.6682 | 125.8605 | 927.4352 | 541.7081 | 158.2143 | 359.7035 | 401.7533 | 382.2319 |  |  | 540.2982 | 383.6558 | 517.8482 |  | 366.5783 | 373.1068 | 447.2852 | 538.5284 | 467.9593 | 636.8792 | 301.1232 | 476.5478 | 545.035 | 397.0689 | 514.1919 | 596.4015 |  |  | 333.4512 | 433.7058 | 502.3822 | 412.8769 |  | 317.8031 | 388.4573 | 1.0487 | 18.9048 | 1.5693 | 1.2513 | -18.6461 | 3.0887 | 1110.99 | 0.58 | 2.4918 | -1.9337 | -11.6243 | 0.69017 | 3.7837 | -24.7812 | 8.5663 | 128.1291 |  | 6.439 | 2.0805 | -1.6897 |  | 20.5326
42838.5138 | 8080 | 127.3666 | 100.4001 | 70.9748 | 47.5361 | 28.4389 | 25.2538 | 35.2355 | 23.2499 | 77.104 | 53.9495 | 34.7621 | 24.6131 | 22.1794 | 31.6378 | 259.5596 | 377.937 | 372.0266 | 332.8321 | 463.0392 | 477.1959 | 341.9706 | 479.5268 | 497.333 | 372.3136 | 509.0996 | 439.3961 | 452.6857 | 516.3652 | 456.5034 | 418.6067 | 526.829 | 439.2907 | 453.8009 | 514.9186 | 292.5225 |  | 322.3851 |  | 336.7447 | 274.6208 | 247.4037 | 353.4753 |  | 66.0184 | 131.38 | 87.1138 | 222.0579 | 291.9283 | 366.0016 | 414.3422 | 19.3875 | 44.6164 | 20.8378 | 89.6228 | 29.7626 | 44.8365 | 53.6201 | 57.5709 | 26.9239 |  |  | 1.802 | -1.7644 | -68.4729 | 0.25097 | 4.6335 | -197.754 | 23.9889 | -3.0638 | 0.75436 | 2.3283 | 14.9311 | 0.01001 | 0.0012863 | 0.00047641 | 791.6252 | 703.1868 | 434.4653 | 206.559 | 103.7995 | 54.8561 | 29.1992 | 96.4798 | 54.4679 | 37.5095 | 29.8697 | 26.285 | 27.7849 | 30.6734 | 162.5023 | 141.6443 | 133.4468 | 94.1945 | 82.6855 | 157.0078 | 104.5144 | 89.6376 | 104.6957 | 275.907 | 115.8766 | 245.7673 | 402.6489 | 231.59 | 379.0883 | 494.5943 | 498.2836 | 485.5578 | 471.3789 | 481.6964 | 4.9732 | 5.4559 | 809.9666 | 548.0389 | 200.8771 | 813.6118 | 538.6378 | 236.4058 | 473.4071 | 519.2832 | 436.0089 | 502.0596 | 507.957 | 433.1656 | 1072.1014 | 874.119 | 743.7084 | 742.2693 | 970.8854 |  | 954.4097 | 824.8324 |  | 1062.5769 | 513.5409 | 744.4328 |  | 823.7641 |  |  | 980.2765 | 949.959 | 969.619 | [5 empty] | 195.4712 | 932.1908 | 551.4008 | 125.874 | 927.5592 | 559.3306 | 158.2677 | 359.7256 | 401.7849 | 382.2141 |  |  | 540.4234 | 383.8247 | 518.0792 |  | 366.5335 | 373.1039 | 447.7884 | 538.6542 | 468.5411 | 636.8382 | 301.439 | 476.8552 | 545.2652 | 396.5177 | 514.1988 | 596.3598 |  |  | 333.6859 | 433.8276 | 502.606 | 412.9099 |  | 317.7795 | 388.5243 | -0.084906 | 18.9043 | 1.5704 | 1.2537 | -18.6747 | 3.0887 | 1117.22 | 0.94 | 2.527 | -1.8618 | -11.5985 | 0.70219 | 3.7925 | -24.776 | 8.6293 | 128.2942 |  | 6.466 | 1.3308 | -2.0612 |  | 20.5414
42838.5138 | 8081 | 127.3709 | 100.4094 | 70.9763 | 47.5402 | 28.4411 | 25.2529 | 35.2376 | 23.2514 | 77.1114 | 53.9631 | 34.7646 | 24.609 | 22.177 | 31.6355 | 259.5452 | 377.9529 | 372.0341 | 332.8295 | 463.0781 | 477.2216 | 342.669 | 479.6219 | 497.4134 | 372.2916 | 509.0069 | 439.4632 | 453.207 | 516.338 | 456.7041 | 418.7891 | 526.9606 | 439.4035 | 453.9674 | 514.9229 | 293.1087 |  | 322.3758 |  | 336.7468 | 275.477 | 247.3089 | 353.5318 |  | 66.1159 | 131.3638 | 87.0986 | 222.0644 | 292.6602 | 366.2467 | 414.3257 | 19.2287 | 44.6324 | 20.7721 | 89.6197 | 29.7679 | 44.8383 | 53.6231 | 57.5823 | 26.923 |  |  | 1.4958 | -2.3953 | -68.5721 | 0.47899 | 4.8398 | -197.844 | 24.0408 | -3.4397 | 0.61386 | 2.4271 | 15.1268 | 0.010138 | 0.0013027 | 0.00044355 | 802.2273 | 709.5179 | 434.6614 | 206.6589 | 103.801 | 54.8826 | 29.2071 | 96.4904 | 54.4728 | 37.5101 | 29.8651 | 26.2919 | 27.7766 | 30.6674 | 165.6546 | 143.9553 | 141.0497 | 95.509 | 83.5721 | 157.1576 | 104.7236 | 89.6352 | 104.7048 | 275.9215 | 115.8867 | 245.756 | 402.656 | 231.5793 | 379.0662 | 494.9214 | 498.4333 | 485.6488 | 471.3524 | 482.0661 | 8.225 | 3.603 | 809.9688 | 547.9647 | 200.8833 | 813.4233 | 545.6597 | 236.4601 | 473.4413 | 519.3556 | 436.2632 | 502.0911 | 508.1494 | 433.4026 | 1074.1005 | 874.2016 | 743.6691 | 742.157 | 970.0345 |  | 954.6795 | 824.807 |  | 1062.3935 | 513.782 | 744.4341 |  | 823.7509 |  |  | 978.4054 | 945.1921 | 968.1445 | [5 empty] | 195.5064 | 932.1701 | 551.5018 | 125.8851 | 927.5043 | 564.4451 | 158.3026 | 359.7279 | 401.7956 | 382.1929 |  |  | 540.5199 | 384.0254 | 518.291 |  | 366.5348 | 373.087 | 448.5747 | 538.7575 | 468.579 | 636.7881 | 301.5225 | 477.182 | 545.3257 | 396.2784 | 514.1598 | 596.2565 |  |  | 333.908 | 433.8308 | 502.7718 | 412.9643 |  | 317.8589 | 388.5743 | 0.10468 | 18.9046 | 1.5701 | 1.2517 | -18.6335 | 3.0886 | 1094.07 | 0.88 | 2.3026 | -2.1692 | -11.6067 | 0.97006 | 3.8767 | -24.7864 | 8.6403 | 128.4386 |  | 6.5044 | 0.9999 | -2.8802 |  | 20.5509
42838.5138 | 8082 | 127.3611 | 100.4121 | 70.9827 | 47.5491 | 28.4453 | 25.2518 | 35.2394 | 23.2519 | 77.1261 | 53.9687 | 34.7599 | 24.6062 | 22.1687 | 31.6389 | 259.549 | 377.9775 | 372.0535 | 332.8243 | 463.1171 | 477.2468 | 343.1189 | 479.6622 | 497.4276 | 372.2788 | 508.9868 | 439.7782 | 452.6708 | 516.7789 | 456.8154 | 418.9733 | 527.2278 | 439.594 | 454.1328 | 514.8978 | 293.4934 |  | 322.3572 |  | 336.741 | 275.6519 | 246.8155 | 353.5795 |  | 66.1308 | 131.3552 | 87.048 | 222.3233 | 293.6484 | 366.3289 | 414.2388 | 19.1301 | 44.6383 | 20.7061 | 89.6365 | 29.7761 | 44.8389 | 53.627 | 57.5883 | 26.9299 |  |  | 1.9026 | -2.1206 | -68.4953 | 0.40145 | 5.098 | -197.7928 | 23.8904 | -3.3227 | 0.78511 | 2.575 | 15.1537 | 0.010159 | 0.0013865 | 0.00046984 | 813.3062 | 708.9396 | 434.8674 | 206.7496 | 103.8117 | 54.8997 | 29.219 | 96.5141 | 54.4901 | 37.5211 | 29.8782 | 26.2938 | 27.7917 | 30.6758 | 169.67 | 145.1963 | 139.2282 | 94.4144 | 84.3609 | 157.4651 | 104.7963 | 89.6308 | 104.699 | 275.9331 | 115.8874 | 245.7412 | 402.6707 | 231.5715 | 379.0327 | 494.758 | 498.5698 | 485.7187 | 471.3196 | 482.3591 | 4.4253 | 5.1683 | 810.0154 | 548.2777 | 200.8969 | 813.0323 | 548.3466 | 236.5152 | 473.4675 | 519.3984 | 436.4736 | 502.1334 | 508.0864 | 433.7169 | 1076.3677 | 874.2662 | 743.5551 | 742.007 | 969.6509 |  | 953.6113 | 824.8041 |  | 1061.8651 | 514.0284 | 744.4238 |  | 823.7738 |  |  | 974.8297 | 938.3007 | 965.2013 | [5 empty] | 195.5471 | 932.0973 | 551.4409 | 125.8952 | 927.4156 | 544.0232 | 158.3397 | 359.7294 | 401.7764 | 382.1732 |  |  | 540.6686 | 383.4255 | 518.5441 |  | 366.5586 | 373.0642 | 449.0326 | 538.9108 | 468.9258 | 636.747 | 301.8678 | 477.4252 | 545.8021 | 396.7596 | 514.2309 | 596.1878 |  |  | 334.474 | 434.0722 | 502.8719 | 412.9884 |  | 317.8914 | 388.5818 | -0.11421 | 18.9044 | 1.5685 | 1.2504 | -18.8686 | 3.0887 | 1089.44 | 1 | 2.5971 | -2.0411 | -11.6 | 0.88807 | 3.9791 | -24.7848 | 8.6137 | 127.9717 |  | 6.5532 | 0.59348 | -2.6688 |  | 20.5607
42838.5138 | 8083 | 127.3684 | 100.4223 | 71.0008 | 47.57 | 28.4545 | 25.2662 | 35.2548 | 23.2618 | 77.1537 | 53.9839 | 34.7792 | 24.6178 | 22.1773 | 31.6534 | 259.5545 | 377.9955 | 372.0646 | 332.837 | 463.16 | 477.2783 | 343.5337 | 480.0028 | 497.4432 | 372.2652 | 509.0663 | 440.065 | 451.9053 | 516.3262 | 457.3654 | 419.1669 | 527.2203 | 439.7497 | 454.2953 | 514.8597 | 293.6483 |  | 322.3314 |  | 336.7451 | 275.7583 | 246.7671 | 353.6323 |  | 66.1183 | 131.4183 | 86.9576 | 222.9752 | 294.7838 | 366.4881 | 414.3219 | 19.0629 | 44.6521 | 20.6966 | 89.6339 | 29.781 | 44.8481 | 53.6273 | 57.5996 | 26.9282 |  |  | 1.9137 | -2.4984 | -68.3106 | 0.29829 | 4.9147 | -197.8072 | 23.937 | -3.3333 | 1.0215 | 2.5355 | 15.316 | 0.01019 | 0.0014161 | 0.00043698 | 814.1768 | 705.6574 | 435.0581 | 206.7999 | 103.8174 | 54.9087 | 29.2198 | 96.5246 | 54.5044 | 37.5246 | 29.8798 | 26.29 | 27.786 | 30.6752 | 169.1131 | 146.4586 | 141.136 | 93.3638 | 84.2723 | 157.5484 | 104.9399 | 89.6345 | 104.7148 | 275.957 | 115.9004 | 245.7482 | 402.6854 | 231.5658 | 379.0143 | 493.4536 | 498.6865 | 485.7844 | 471.2936 | 482.437 | 5.7317 | 4.185 | 809.9496 | 548.329 | 200.8934 | 813.0318 | 551.449 | 236.5772 | 473.4999 | 519.4209 | 436.8354 | 502.1608 | 508.3386 | 433.9328 | 1078.2901 | 874.3178 | 743.4826 | 741.9093 | 969.0055 |  | 953.7261 | 824.7736 |  | 1061.5831 | 514.1665 | 744.4142 |  | 823.7571 |  |  | 969.3943 | 930.7029 | 961.6753 | [5 empty] | 195.5764 | 932.0893 | 551.8546 | 125.9136 | 927.3143 | 541.5052 | 158.3781 | 359.7313 | 401.7601 | 382.1627 |  |  | 540.7801 | 382.8944 | 518.8655 |  | 366.5072 | 373.0881 | 449.1114 | 539.0737 | 469.3912 | 636.7064 | 301.8841 | 477.4853 | 545.8635 | 396.5831 | 514.2934 | 596.1206 |  |  | 335.007 | 434.2319 | 503.0164 | 413.0109 |  | 317.8413 | 388.5877 | 0.68028 | 18.9046 | 1.5703 | 1.2534 | -18.5768 | 3.0887 | 1097.98 | 0.91 | 2.6057 | -2.2156 | -11.5853 | 0.76556 | 3.9074 | -24.7888 | 8.6232 | 128.0409 |  | 6.5801 | 0.66612 | -2.8631 |  | 20.574
42838.5138 | 8084 | 127.3711 | 100.4158 | 71.0106 | 47.577 | 28.4518 | 25.2549 | 35.2614 | 23.2587 | 77.1655 | 54.0003 | 34.785 | 24.618 | 22.1791 | 31.6511 | 259.5489 | 378.0212 | 372.0874 | 332.8424 | 463.2099 | 477.3083 | 344.0249 | 480.1546 | 497.3651 | 372.2462 | 509.1886 | 440.1933 | 452.4164 | 516.1136 | 457.5347 | 419.3562 | 527.7593 | 439.9778 | 454.4669 | 514.9515 | 293.3637 |  | 322.323 |  | 336.7478 | 276.0806 | 246.8772 | 353.6877 |  | 66.075 | 131.5536 | 86.9789 | 223.0882 | 294.2715 | 366.814 | 414.4838 | 19.0586 | 44.6663 | 20.7325 | 89.6126 | 29.7754 | 44.8609 | 53.6261 | 57.6042 | 26.9281 |  |  | 1.7054 | -1.9892 | -68.402 | 0.63013 | 4.8207 | -197.8322 | 23.803 | -3.2807 | 0.6991 | 2.512 | 15.1268 | 0.010148 | 0.0014276 | 0.00048791 | 803.7677 | 702.6572 | 435.2436 | 206.8121 | 103.8154 | 54.9194 | 29.2075 | 96.5298 | 54.5117 | 37.5243 | 29.8797 | 26.2882 | 27.7757 | 30.6764 | 175.0696 | 146.1827 | 141.1503 | 96.8655 | 83.9422 | 157.7981 | 105.0037 | 89.6366 | 104.7173 | 275.9641 | 115.9011 | 245.7334 | 402.6807 | 231.5476 | 378.9817 | 493.6099 | 498.8486 | 485.906 | 471.2539 | 482.1459 | 4.7827 | 5.7787 | 809.8721 | 547.9285 | 200.9105 | 812.5994 | 564.4303 | 236.65 | 473.5565 | 519.4935 | 436.9632 | 502.1896 | 508.8803 | 434.3257 | 1080.8051 | 874.3791 | 743.376 | 741.779 | 969.2074 |  | 954.1156 | 824.739 |  | 1061.5796 | 514.28 | 744.4088 |  | 823.7226 |  |  | 963.9302 | 924.2311 | 957.2919 | [5 empty] | 195.6162 | 932.1181 | 551.9922 | 125.9259 | 927.2686 | 533.5441 | 158.4237 | 359.7526 | 401.9421 | 382.1538 |  |  | 540.9469 | 383.5007 | 519.0712 |  | 366.5617 | 373.1048 | 449.3647 | 539.2648 | 469.5355 | 636.6663 | 302.1469 | 477.4704 | 545.7525 | 395.9732 | 514.3197 | 596.0892 |  |  | 335.4514 | 434.5519 | 503.1295 | 413.0559 |  | 317.6938 | 388.4682 | 0.52613 | 18.906 | 1.57 | 1.253 | -18.7968 | 3.0886 | 1105.27 | 1.05 | 2.4601 | -1.9773 | -11.595 | 1.1129 | 3.8708 | -24.7967 | 8.6012 | 128.2093 |  | 6.5959 | 0.036556 | -2.8568 |  | 20.6035
42838.5139 | 8085 | 127.3739 | 100.3982 | 71.0156 | 47.5803 | 28.4576 | 25.2613 | 35.2622 | 23.2533 | 77.1811 | 54.0184 | 34.7891 | 24.618 | 22.1706 | 31.6557 | 259.5465 | 378.0442 | 372.1026 | 332.8489 | 463.2408 | 477.3342 | 345.0939 | 480.1653 | 497.5071 | 372.23 | 509.252 | 439.999 | 452.1928 | 516.2453 | 457.3237 | 419.5453 | 528.1795 | 440.2844 | 454.6389 | 515.0498 | 293.5643 |  | 322.3065 |  | 336.7373 | 276.6589 | 247.0879 | 353.7302 |  | 65.9804 | 131.5222 | 86.967 | 223.3537 | 294.9803 | 367.1012 | 414.6608 | 19.0795 | 44.6639 | 20.8722 | 89.6059 | 29.7675 | 44.86 | 53.6308 | 57.6008 | 26.9211 |  |  | 1.6976 | -2.3558 | -68.2942 | 0.80689 | 4.7826 | -197.8282 | 23.9114 | -3.3773 | 0.83629 | 2.3075 | 14.9946 | 0.010052 | 0.0013849 | 0.00045341 | 788.3869 | 699.4628 | 435.4459 | 206.6422 | 103.8253 | 54.9436 | 29.2161 | 96.5452 | 54.5252 | 37.5397 | 29.8967 | 26.2969 | 27.7807 | 30.6917 | 178.4972 | 148.585 | 143.9122 | 95.8527 | 81.8777 | 158.018 | 105.1097 | 89.6318 | 104.734 | 275.9807 | 115.9136 | 245.7312 | 402.7029 | 231.5428 | 378.967 | 493.7778 | 498.979 | 486.0371 | 471.229 | 481.7837 | 8.3577 | 5.2967 | 809.6182 | 547.7838 | 200.9177 | 811.9273 | 563.7432 | 236.7131 | 473.6023 | 519.5002 | 437.055 | 502.2178 | 509.518 | 434.8067 | 1083.0501 | 874.4217 | 743.4049 | 741.8303 | 970.805 |  | 954.5677 | 824.7138 |  | 1061.4272 | 514.3456 | 744.4097 |  | 823.7463 |  |  | 959.1565 | 917.296 | 951.7997 | [5 empty] | 195.6697 | 932.0917 | 551.164 | 125.947 | 927.0875 | 533.366 | 158.4663 | 359.7554 | 401.6719 | 382.1192 |  |  | 541.2388 | 383.0012 | 519.3632 |  | 366.493 | 373.117 | 449.7085 | 539.3648 | 469.893 | 636.6231 | 302.1671 | 477.5418 | 545.5802 | 395.6421 | 514.3249 | 596.0263 |  |  | 336.3734 | 434.7821 | 503.1277 | 413.0977 |  | 317.8116 | 388.4258 | 0.5879 | 18.905 | 1.5695 | 1.2529 | -18.6895 | 3.0886 | 1094.55 | 0.94 | 2.454 | -2.1517 | -11.5854 | 1.2593 | 3.8563 | -24.802 | 8.6227 | 128.3671 |  | 6.6093 | -0.31586 | -3.1506 |  | 20.6308
42838.5139 | 8086 | 127.3934 | 100.3975 | 71.0305 | 47.5956 | 28.4657 | 25.2577 | 35.2785 | 23.261 | 77.2025 | 54.0303 | 34.7938 | 24.6308 | 22.1806 | 31.6671 | 259.5493 | 378.0697 | 372.1249 | 332.8487 | 463.2969 | 477.3662 | 344.349 | 480.4354 | 497.477 | 372.2202 | 509.2239 | 440.2726 | 450.5103 | 515.8994 | 457.1117 | 419.7333 | 528.4086 | 440.5109 | 454.8058 | 515.3462 | 293.5312 |  | 322.2935 |  | 336.7343 | 276.7446 | 247.0916 | 353.7767 |  | 65.9081 | 131.4819 | 86.9612 | 223.613 | 296.1097 | 367.0409 | 414.8109 | 19.1364 | 44.6807 | 21.0251 | 89.6207 | 29.7792 | 44.8719 | 53.6383 | 57.5996 | 26.9302 |  |  | 1.6739 | -2.3854 | -68.1299 | 0.68204 | 4.7202 | -197.8125 | 23.7931 | -3.4174 | 0.80885 | 2.262 | 15.3309 | 0.010016 | 0.0013027 | 0.00044027 | 804.1364 | 701.8119 | 435.643 | 206.4859 | 103.8298 | 54.9535 | 29.2314 | 96.5716 | 54.5339 | 37.5395 | 29.8905 | 26.2966 | 27.785 | 30.6914 | 185.2918 | 151.8998 | 144.1522 | 96.1866 | 80.6582 | 158.4479 | 105.243 | 89.6336 | 104.7387 | 275.9996 | 115.9255 | 245.7206 | 402.7118 | 231.5288 | 378.9394 | 493.7842 | 499.1148 | 486.1592 | 471.1981 | 481.5975 | 6.7416 | 4.91 | 809.5303 | 547.7478 | 200.9281 | 811.857 | 558.4062 | 236.7883 | 473.6427 | 519.491 | 437.1362 | 502.2527 | 510.2712 | 435.1241 | 1080.2113 | 874.4591 | 743.4512 | 741.896 | 970.8501 |  | 954.8451 | 824.682 |  | 1061.5329 | 514.4792 | 744.4069 |  | 823.7355 |  |  | 954.7144 | 915.3551 | 949.3358 | [5 empty] | 195.7093 | 931.9927 | 551.4442 | 125.9584 | 927.0046 | 529.5702 | 158.5057 | 359.7726 | 401.8242 | 382.1168 |  |  | 541.567 | 383.2955 | 519.2706 |  | 366.5551 | 373.1662 | 450.0067 | 539.4134 | 470.1081 | 636.5975 | 302.093 | 477.6701 | 545.5814 | 395.6938 | 514.4368 | 595.9479 |  |  | 336.8766 | 434.9554 | 503.1682 | 413.1259 |  | 317.9849 | 388.4619 | -0.37002 | 18.9055 | 1.5709 | 1.2545 | -18.852 | 3.0886 | 1076 | 1.31 | 2.4365 | -2.1651 | -11.5709 | 1.1577 | 3.8309 | -24.7998 | 8.601 | 128.49 |  | 6.6248 | -1.0152 | -3.1608 |  | 20.6539
42838.5139 | 8087 | 127.4001 | 100.3909 | 71.0405 | 47.6028 | 28.461 | 25.2529 | 35.2773 | 23.2586 | 77.2165 | 54.0364 | 34.8057 | 24.6302 | 22.1765 | 31.6719 | 259.5369 | 378.0858 | 372.125 | 332.8465 | 463.3307 | 477.3905 | 344.0156 | 480.685 | 497.5361 | 372.1986 | 509.1364 | 440.7082 | 449.756 | 515.975 | 456.2603 | 419.9233 | 528.652 | 440.6211 | 454.9611 | 515.7331 | 293.2795 |  | 322.2777 |  | 336.7364 | 277.013 | 246.9628 | 353.8253 |  | 65.8945 | 131.5254 | 87.0473 | 223.093 | 296.3737 | 366.8251 | 414.7263 | 19.1592 | 44.6836 | 21.1937 | 89.639 | 29.7655 | 44.8683 | 53.6367 | 57.6077 | 26.9229 |  |  | 1.7081 | -2.1567 | -68.3783 | 0.6505 | 4.5139 | -197.779 | 23.7412 | -3.4141 | 0.68061 | 2.3967 | 15.2028 | 0.010006 | 0.0014588 | 0.00048462 | 804.6896 | 704.4515 | 435.842 | 206.4529 | 103.8402 | 54.9728 | 29.2411 | 96.5853 | 54.5501 | 37.5439 | 29.8936 | 26.3047 | 27.7775 | 30.7003 | 188.7628 | 151.4186 | 144.1122 | 97.5298 | 78.55 | 158.8518 | 105.3654 | 89.6361 | 104.7399 | 276.0158 | 115.9298 | 245.7153 | 402.7153 | 231.5227 | 378.9148 | 493.0365 | 499.2573 | 486.3145 | 471.1961 | 481.5454 | 6.0044 | 5.3606 | 809.4264 | 547.7532 | 200.9227 | 811.4972 | 552.5958 | 236.8435 | 473.6986 | 519.479 | 437.3625 | 502.2757 | 510.8074 | 435.2078 | 1077.1262 | 874.4709 | 743.474 | 741.9293 | 969.9556 |  | 955.189 | 824.6529 |  | 1061.6187 | 514.6468 | 744.4109 |  | 823.6954 |  |  | 951.9903 | 913.3165 | 947.9011 | [5 empty] | 195.7347 | 931.9177 | 551.2911 | 125.9657 | 926.9846 | 531.3883 | 158.5387 | 359.7947 | 401.6973 | 382.0984 |  |  | 541.7348 | 383.8685 | 519.4251 |  | 366.4701 | 373.2032 | 450.4898 | 539.5525 | 469.8407 | 636.552 | 302.0729 | 477.7774 | 545.7922 | 396.0389 | 514.6057 | 595.8937 |  |  | 337.2031 | 435.1287 | 503.2594 | 413.1953 |  | 318.1502 | 388.5387 | 0.4332 | 18.9051 | 1.5701 | 1.2517 | -18.801 | 3.0886 | 1088.39 | 1.11 | 2.4598 | -2.0588 | -11.5926 | 1.1307 | 3.7456 | -24.7935 | 8.5901 | 128.669 |  | 6.6457 | -1.3486 | -3.1413 |  | 20.6742
42838.5139 | 8088 | 127.4018 | 100.4022 | 71.0529 | 47.6132 | 28.4663 | 25.2532 | 35.2949 | 23.2612 | 77.2284 | 54.045 | 34.8103 | 24.6272 | 22.1775 | 31.6743 | 259.5464 | 378.1171 | 372.15 | 332.853 | 463.3708 | 477.4163 | 343.7257 | 480.8822 | 497.6241 | 372.1943 | 509.0938 | 440.9556 | 449.8324 | 515.9027 | 455.6648 | 420.1026 | 528.7501 | 440.6129 | 455.1192 | 516.1163 | 292.7168 |  | 322.2561 |  | 336.7341 | 277.0825 | 246.5377 | 353.8729 |  | 65.9254 | 131.5991 | 87.0774 | 223.6284 | 297.3554 | 367.0228 | 414.5768 | 19.1719 | 44.6896 | 21.3874 | 89.6451 | 29.7678 | 44.87 | 53.6411 | 57.6324 | 26.9229 |  |  | 1.8494 | -1.9464 | -68.4545 | 0.25097 | 5.0553 | -197.8171 | 23.73 | -3.2012 | 0.6736 | 2.4527 | 15.1554 | 0.010059 | 0.0012682 | 0.00047641 | 797.8512 | 704.4219 | 436.0456 | 206.5012 | 103.842 | 54.985 | 29.2416 | 96.6019 | 54.5604 | 37.551 | 29.8996 | 26.2971 | 27.784 | 30.6933 | 188.0134 | 149.0818 | 145.5373 | 98.0043 | 78.9853 | 159.1589 | 105.5108 | 89.6227 | 104.7397 | 276.0116 | 115.9377 | 245.6932 | 402.7193 | 231.5054 | 378.8848 | 493.1919 | 499.5132 | 486.501 | 471.1882 | 481.2886 | 7.7663 | 4.3706 | 809.2938 | 548.6432 | 200.9277 | 811.212 | 551.0215 | 236.8977 | 473.7418 | 519.4778 | 437.5711 | 502.3062 | 510.8335 | 434.8956 | 1079.2801 | 874.5065 | 743.5625 | 742.047 | 969.236 |  | 954.7162 | 824.6333 |  | 1061.6737 | 514.7548 | 744.4099 |  | 823.6947 |  |  | 949.6183 | 911.6434 | 945.5737 | [5 empty] | 195.7698 | 931.8988 | 551.2891 | 125.9863 | 926.9768 | 547.8021 | 158.5918 | 359.8344 | 401.7419 | 382.0811 |  |  | 541.9438 | 383.5286 | 519.7094 |  | 366.4912 | 373.2492 | 450.6553 | 539.8439 | 470.0321 | 636.5127 | 302.2994 | 477.9268 | 545.8163 | 395.7353 | 514.6767 | 595.864 |  |  | 336.2807 | 435.1081 | 503.4121 | 413.2257 |  | 318.493 | 388.5799 | 0.57028 | 18.9043 | 1.5708 | 1.252 | -18.711 | 3.0886 | 1124.17 | 0.97 | 2.5585 | -1.9561 | -11.6001 | 0.70238 | 3.9645 | -24.7998 | 8.5894 | 128.4772 |  | 6.6592 | -1.2256 | -3.2817 |  | 20.7152
42838.5139 | 8089 | 127.4079 | 100.4007 | 71.0709 | 47.6193 | 28.4681 | 25.2597 | 35.3006 | 23.2617 | 77.2485 | 54.0635 | 34.8106 | 24.6236 | 22.186 | 31.6802 | 259.5453 | 378.1444 | 372.1979 | 332.8589 | 463.4155 | 477.4425 | 342.957 | 481.025 | 497.8397 | 372.1807 | 509.0915 | 441.2983 | 451.535 | 515.0471 | 456.0535 | 420.2859 | 528.7093 | 440.309 | 455.283 | 516.4309 | 292.1661 |  | 322.2418 |  | 336.7341 | 276.9429 | 246.0732 | 353.9207 |  | 65.9432 | 131.5524 | 87.0632 | 223.7991 | 297.6216 | 367.2304 | 414.7604 | 19.19 | 44.6948 | 21.475 | 89.6412 | 29.7665 | 44.8643 | 53.6295 | 57.6342 | 26.9295 |  |  | 1.7041 | -2.4031 | -68.2889 | 0.49608 | 4.8523 | -197.7908 | 23.7353 | -3.395 | 0.85692 | 2.5874 | 15.117 | 0.010039 | 0.0013816 | 0.0004567 | 791.6907 | 703.9527 | 436.223 | 206.5835 | 103.8366 | 54.9962 | 29.2488 | 96.6196 | 54.5735 | 37.5566 | 29.9046 | 26.2944 | 27.7858 | 30.7 | 188.1014 | 149.4893 | 141.8325 | 97.2883 | 80.2127 | 159.5843 | 105.5928 | 89.6157 | 104.7513 | 276.0366 | 115.9414 | 245.6924 | 402.7366 | 231.4954 | 378.8661 | 494.5843 | 499.7521 | 486.6751 | 471.175 | 481.6029 | 7.4677 | 4.7372 | 809.3921 | 548.3932 | 200.9402 | 811.4703 | 538.7944 | 236.9682 | 473.7831 | 519.5225 | 437.8311 | 502.3262 | 511.0604 | 434.0098 | 1079.789 | 874.5689 | 743.6122 | 742.1017 | 968.5421 |  | 955.7807 | 824.6112 |  | 1061.6426 | 514.8785 | 744.392 |  | 823.6812 |  |  | 946.9038 | 908.8716 | 942.6209 | [5 empty] | 195.8092 | 931.8929 | 551.0747 | 126.0017 | 926.9576 | 543.8116 | 158.6325 | 359.8737 | 401.9574 | 382.0651 |  |  | 542.237 | 382.9146 | 519.9439 |  | 366.5537 | 373.2649 | 450.508 | 540.2583 | 470.4253 | 636.4661 | 302.5245 | 478.1109 | 545.5302 | 395.1911 | 514.6947 | 595.8544 |  |  | 336.0531 | 435.1301 | 503.5762 | 413.2595 |  | 318.825 | 388.5503 | 0.14085 | 18.9049 | 1.5709 | 1.2523 | -18.81 | 3.0886 | 1132.22 | 0.96 | 2.4566 | -2.1733 | -11.5854 | 0.98744 | 3.8847 | -24.8021 | 8.5918 | 128.9736 |  | 6.6772 | -1.1803 | -2.8599 |  | 20.7381
42838.5139 | 8090 | 127.4406 | 100.4126 | 71.0849 | 47.6411 | 28.4861 | 25.2621 | 35.3106 | 23.2716 | 77.2742 | 54.076 | 34.8265 | 24.6379 | 22.1824 | 31.6856 | 259.5384 | 378.1568 | 372.285 | 332.8564 | 463.454 | 477.4641 | 342.0778 | 481.0511 | 498.0146 | 372.1676 | 509.0507 | 441.3562 | 451.3617 | 513.7963 | 455.8384 | 420.472 | 528.9799 | 440.2288 | 455.4337 | 516.7239 | 292.4103 |  | 322.2268 |  | 336.733 | 276.8278 | 246.1451 | 353.9615 |  | 66.0274 | 131.7218 | 87.1969 | 223.2328 | 297.8498 | 366.9569 | 414.6957 | 19.1914 | 44.7163 | 21.5404 | 89.6362 | 29.7619 | 44.8606 | 53.6291 | 57.6425 | 26.9292 |  |  | 1.8257 | -2.0647 | -68.2626 | 0.36005 | 4.7498 | -197.8217 | 23.4547 | -3.2051 | 0.67808 | 2.4478 | 15.046 | 0.010198 | 0.0014276 | 0.0004912 | 804.969 | 708.4872 | 436.4171 | 206.6435 | 103.8469 | 55.0136 | 29.2473 | 96.6337 | 54.5884 | 37.5667 | 29.9005 | 26.2984 | 27.7875 | 30.7045 | 190.94 | 151.5679 | 141.1089 | 98.7309 | 81.1344 | 160.0617 | 105.6908 | 89.6182 | 104.7591 | 276.0501 | 115.9424 | 245.6825 | 402.742 | 231.4855 | 378.8382 | 495.0901 | 499.85 | 486.7941 | 471.1458 | 481.7412 | 6.8924 | 7.0783 | 809.4606 | 548.5792 | 200.9475 | 811.7607 | 540.2391 | 237.0303 | 473.8534 | 519.5228 | 437.8443 | 502.3543 | 511.3863 | 433.9545 | 1079.7569 | 874.642 | 743.6044 | 742.0475 | 967.7966 |  | 956.6314 | 824.5801 |  | 1061.4247 | 515.0261 | 744.3775 |  | 823.6199 |  |  | 944.0955 | 906.6503 | 940.6399 | [5 empty] | 195.8535 | 931.9256 | 550.5985 | 126.0191 | 926.8834 | 540.2371 | 158.6826 | 359.9033 | 402.1452 | 382.0498 |  |  | 542.5335 | 382.8817 | 519.9685 |  | 366.6178 | 373.2554 | 450.4071 | 540.5712 | 470.9051 | 636.4219 | 302.8881 | 478.2347 | 545.6249 | 394.9617 | 514.7232 | 595.8946 |  |  | 335.9194 | 435.075 | 503.8071 | 413.3062 |  | 319.0699 | 388.5893 | 0.15606 | 18.9057 | 1.5696 | 1.2495 | -18.6872 | 3.0887 | 1161.4 | 1.11 | 2.5424 | -2.0149 | -11.5856 | 0.84141 | 3.8426 | -24.7988 | 8.539 | 129.3763 |  | 6.7037 | -1.4339 | -2.7674 |  | 20.7472
42838.5139 | 8091 | 127.4381 | 100.4029 | 71.0873 | 47.6451 | 28.4861 | 25.2609 | 35.3216 | 23.2706 | 77.2763 | 54.0899 | 34.831 | 24.6389 | 22.1873 | 31.6981 | 259.5478 | 378.1838 | 372.3287 | 332.8598 | 463.4975 | 477.49 | 341.4821 | 480.8882 | 498.1576 | 372.1532 | 508.9928 | 441.2878 | 451.5254 | 513.1493 | 455.8444 | 420.6627 | 529.3532 | 440.1984 | 455.6033 | 517.2525 | 291.507 |  | 322.1935 |  | 336.7304 | 277.2888 | 246.3022 | 354.0127 |  | 66.0072 | 131.7237 | 87.3678 | 223.7082 | 298.1679 | 367.0986 | 414.6892 | 19.161 | 44.7318 | 21.5895 | 89.6306 | 29.7535 | 44.8541 | 53.635 | 57.6548 | 26.9391 |  |  | 1.6345 | -2.089 | -68.3402 | 0.7149 | 5.0218 | -197.7967 | 24.006 | -3.2176 | 0.62476 | 2.2848 | 15.0689 | 0.010062 | 0.0013668 | 0.00051255 | 825.0205 | 710.3317 | 436.6103 | 206.6571 | 103.8656 | 55.0287 | 29.2503 | 96.6522 | 54.6011 | 37.5775 | 29.9095 | 26.3047 | 27.7886 | 30.7118 | 199.1875 | 155.7046 | 145.9596 | 101.5176 | 83.13 | 160.6004 | 105.8551 | 89.6178 | 104.7581 | 276.0616 | 115.9556 | 245.6716 | 402.743 | 231.4782 | 378.8157 | 494.8892 | 499.937 | 486.8966 | 471.1215 | 481.7251 | 7.3316 | 3.9788 | 809.2893 | 549.2786 | 200.9514 | 811.4168 | 547.0674 | 237.0899 | 473.9089 | 519.5137 | 437.9691 | 502.3699 | 511.6221 | 433.8756 | 1081.7484 | 874.6977 | 743.5924 | 742.0445 | 967.406 |  | 956.9363 | 824.5719 |  | 1061.2702 | 515.2269 | 744.3757 |  | 823.6072 |  |  | 942.0063 | 904.9758 | 938.8104 | [5 empty] | 195.8953 | 931.8686 | 550.2339 | 126.0277 | 926.7534 | 537.6109 | 158.7158 | 359.9207 | 402.2665 | 382.0386 |  |  | 542.785 | 383.345 | 519.8387 |  | 366.6992 | 373.2375 | 450.3541 | 540.8323 | 471.0551 | 636.3744 | 303.378 | 478.4001 | 546.1539 | 395.2051 | 514.7743 | 595.9301 |  |  | 335.861 | 435.1896 | 504.0482 | 413.3386 |  | 319.4357 | 388.5773 | 0.99415 | 18.9038 | 1.5708 | 1.2515 | -18.5565 | 3.0886 | 1161.78 | 0.87 | 2.4056 | -2.0267 | -11.5922 | 1.1856 | 3.9516 | -24.8 | 8.6398 | 129.5243 |  | 6.7359 | -2.2805 | -3.2861 |  | 20.7592
42838.5139 | 8092 | 127.4425 | 100.3931 | 71.09 | 47.6524 | 28.479 | 25.2605 | 35.3097 | 23.2703 | 77.2969 | 54.0938 | 34.8248 | 24.6313 | 22.1779 | 31.6954 | 259.5511 | 378.1995 | 372.3571 | 332.8639 | 463.536 | 477.525 | 341.6762 | 480.8869 | 498.3659 | 372.1406 | 508.8754 | 440.876 | 451.7167 | 513.3499 | 456.3204 | 420.8531 | 529.313 | 440.3439 | 455.7627 | 517.551 | 291.7938 |  | 322.1947 |  | 336.7323 | 277.08 | 246.1855 | 354.0531 |  | 66.1468 | 131.7842 | 87.4095 | 224.5171 | 298.2637 | 367.1247 | 415.1969 | 19.1403 | 44.7459 | 21.6483 | 89.6235 | 29.7481 | 44.8534 | 53.6341 | 57.6579 | 26.9412 |  |  | 1.7863 | -1.9175 | -68.1628 | -0.088754 | 4.8897 | -197.8013 | 24.1374 | -3.2695 | 1.0651 | 2.6856 | 15.4927 | 0.010195 | 0.001329 | 0.00052077 | 831.6686 | 709.6809 | 436.7902 | 206.6527 | 103.8555 | 55.0379 | 29.2496 | 96.6559 | 54.6062 | 37.5702 | 29.9098 | 26.297 | 27.7869 | 30.7043 | 201.138 | 156.929 | 144.183 | 101.3505 | 85.0188 | 161.1311 | 105.8651 | 89.6108 | 104.7699 | 276.077 | 115.9703 | 245.6775 | 402.7592 | 231.4681 | 378.797 | 494.0601 | 500.0015 | 486.9851 | 471.1169 | 481.6417 | 6.9449 | 4.2816 | 809.0637 | 550.1353 | 200.9586 | 811.0525 | 551.3153 | 237.1599 | 473.9771 | 519.4898 | 437.8174 | 502.3952 | 511.805 | 434.1206 | 1082.3132 | 874.7715 | 743.5818 | 741.9972 | 967.7084 |  | 957.1975 | 824.5435 |  | 1061.0728 | 515.4533 | 744.3883 |  | 823.5696 |  |  | 939.5887 | 903.1056 | 937.165 | [5 empty] | 195.9288 | 931.7673 | 550.1965 | 126.0419 | 926.6364 | 535.4026 | 158.7563 | 359.9347 | 402.4071 | 382.0266 |  |  | 543.0249 | 383.5186 | 519.9386 |  | 366.7826 | 373.2179 | 450.1908 | 541.0125 | 471.1869 | 636.3269 | 303.4343 | 478.6303 | 546.4455 | 395.9634 | 514.8258 | 595.9112 |  |  | 335.9337 | 435.4976 | 504.2316 | 413.4229 |  | 319.6543 | 388.5657 | 0.66322 | 18.9042 | 1.5696 | 1.2499 | -18.5908 | 3.0886 | 1163.35 | 0.99 | 2.5156 | -1.9419 | -11.578 | -0.41779 | 3.8994 | -24.8007 | 8.6635 | 129.6335 |  | 6.7728 | -2.4284 | -3.0875 |  | 20.7701
42838.5139 | 8093 | 127.4575 | 100.4031 | 71.1034 | 47.6681 | 28.484 | 25.2636 | 35.321 | 23.2627 | 77.3182 | 54.1027 | 34.8349 | 24.6337 | 22.1778 | 31.7002 | 259.5429 | 378.2094 | 372.3677 | 332.8615 | 463.577 | 477.5529 | 341.7672 | 480.9608 | 498.5329 | 372.1201 | 508.7679 | 440.3075 | 449.4137 | 513.1791 | 456.0749 | 421.0354 | 529.4094 | 440.4522 | 455.9128 | 517.7076 | 292.5712 |  | 322.182 |  | 336.7303 | 277.5026 | 246.1779 | 354.1048 |  | 66.4134 | 132.0147 | 87.44 | 224.694 | 298.1861 | 366.9817 | 415.3723 | 19.1361 | 44.7739 | 21.6726 | 89.6181 | 29.7456 | 44.8601 | 53.6388 | 57.6625 | 26.9552 |  |  | 1.8428 | -2.3013 | -68.2015 | 0.24309 | 4.8878 | -197.7934 | 24.0198 | -3.1907 | 0.93378 | 2.4319 | 15.3486 | 0.010274 | 0.0014506 | 0.00046491 | 832.324 | 711.3921 | 436.9841 | 206.7056 | 103.864 | 55.0537 | 29.2538 | 96.6724 | 54.6289 | 37.5748 | 29.9132 | 26.3045 | 27.7863 | 30.7124 | 201.1858 | 158.822 | 144.0991 | 101.5487 | 83.9798 | 161.5761 | 105.9002 | 89.6174 | 104.773 | 276.0963 | 115.974 | 245.6651 | 402.7772 | 231.4607 | 378.7662 | 493.4781 | 500.1308 | 487.1242 | 471.1005 | 481.6144 | 5.24 | 5.6457 | 808.849 | 551.2287 | 200.9794 | 810.7834 | 551.286 | 237.2311 | 474.0533 | 519.4785 | 437.6306 | 502.431 | 512.2679 | 434.1271 | 1080.5662 | 874.9056 | 743.6314 | 742.0562 | 967.9875 |  | 958.7611 | 824.5108 |  | 1060.9632 | 515.5683 | 744.3806 |  | 823.5816 |  |  | 939.1899 | 904.3338 | 937.0459 | [5 empty] | 195.9694 | 931.6962 | 550.1419 | 126.0632 | 926.5021 | 537.7641 | 158.8045 | 359.9324 | 402.4608 | 382.0113 |  |  | 543.1672 | 383.2157 | 520.0357 |  | 366.7433 | 373.2381 | 450.0281 | 541.1343 | 471.4449 | 636.2769 | 303.434 | 478.7009 | 546.5757 | 397.0539 | 514.8395 | 595.8406 |  |  | 335.7014 | 435.5847 | 504.3968 | 413.4898 |  | 319.6931 | 388.5211 | 0.17758 | 18.9046 | 1.5704 | 1.2508 | -18.6827 | 3.0886 | 1138.87 | 0.86 | 2.5547 | -2.128 | -11.5846 | 0.69162 | 3.8981 | -24.7975 | 8.6414 | 130.3309 |  | 6.7919 | -2.376 | -3.0738 |  | 20.788
42838.514 | 8094 | 127.4696 | 100.4031 | 71.1209 | 47.6781 | 28.4855 | 25.2709 | 35.3331 | 23.2643 | 77.3375 | 54.116 | 34.8462 | 24.6397 | 22.1812 | 31.7025 | 259.5434 | 378.2422 | 372.3845 | 332.8639 | 463.6198 | 477.5791 | 341.9727 | 480.9475 | 498.6775 | 372.1202 | 508.7223 | 440.0567 | 449.7508 | 512.2667 | 455.6298 | 421.2274 | 529.4066 | 440.5579 | 456.0756 | 517.7622 | 292.8265 |  | 322.1714 |  | 336.7274 | 277.6145 | 246.3754 | 354.1636 |  | 66.4434 | 132.3168 | 87.4569 | 225.7814 | 297.8211 | 367.1085 | 415.4681 | 19.1417 | 44.7855 | 21.6415 | 89.6169 | 29.7262 | 44.8546 | 53.6217 | 57.6631 | 26.941 |  |  | 1.6391 | -2.3019 | -68.1233 | 0.17541 | 4.7728 | -197.7914 | 24.0599 | -3.4877 | 0.94079 | 2.5446 | 15.4115 | 0.010198 | 0.0014374 | 0.00050927 | 841.707 | 709.8744 | 437.1787 | 206.7039 | 103.8703 | 55.0713 | 29.252 | 96.6833 | 54.6346 | 37.5874 | 29.9142 | 26.3033 | 27.7782 | 30.7113 | 196.5709 | 153.8508 | 144.2505 | 103.2747 | 85.341 | 161.8563 | 105.9771 | 89.6141 | 104.7799 | 276.1129 | 115.9821 | 245.6587 | 402.7783 | 231.4523 | 378.7431 | 493.6412 | 500.2161 | 487.2362 | 471.0798 | 481.8967 | 6.0329 | 4.7885 | 808.7128 | 551.6844 | 200.9728 | 810.9467 | 543.7546 | 237.2903 | 474.1162 | 519.5799 | 437.4878 | 502.4515 | 512.5088 | 434.0947 | 1080.0549 | 874.9361 | 743.7941 | 742.2768 | 968.0105 |  | 958.8938 | 824.4933 |  | 1060.8462 | 515.6599 | 744.3954 |  | 823.5985 |  |  | 939.6202 | 905.8663 | 935.8307 | [5 empty] | 196.004 | 931.595 | 550.3019 | 126.0755 | 926.3285 | 546.2064 | 158.8537 | 359.9536 | 402.5164 | 382.003 |  |  | 543.2584 | 383.7455 | 520.2694 |  | 366.7141 | 373.2781 | 449.7816 | 541.2879 | 471.3953 | 636.2325 | 303.7055 | 478.7158 | 546.7292 | 397.3843 | 514.8497 | 595.744 |  |  | 335.4463 | 435.7534 | 504.549 | 413.5002 |  | 319.7822 | 388.562 | -0.1259 | 18.9046 | 1.5707 | 1.2511 | -18.6387 | 3.0886 | 1122.02 | 0.95 | 2.4086 | -2.1291 | -11.5822 | 0.58772 | 3.8524 | -24.7998 | 8.6495 | 130.3902 |  | 6.8079 | -1.8268 | -3.0812 |  | 20.7915
42838.514 | 8095 | 127.478 | 100.4059 | 71.1336 | 47.6848 | 28.4838 | 25.2642 | 35.3384 | 23.2644 | 77.3514 | 54.1229 | 34.8453 | 24.6402 | 22.1868 | 31.6999 | 259.5418 | 378.2642 | 372.3943 | 332.8717 | 463.6712 | 477.6059 | 342.0603 | 481.0829 | 498.758 | 372.1237 | 508.7716 | 440.4395 | 449.7768 | 511.6399 | 455.219 | 421.4004 | 529.5775 | 440.5595 | 456.2212 | 517.858 | 292.871 |  | 322.1513 |  | 336.7254 | 278.2043 | 246.6108 | 354.2147 |  | 66.5392 | 132.6571 | 87.3474 | 226.362 | 297.9328 | 367.1586 | 415.9014 | 19.1666 | 44.8028 | 21.5988 | 89.6149 | 29.7183 | 44.8578 | 53.6131 | 57.6812 | 26.9428 |  |  | 1.7298 | -2.528 | -68.2015 | 0.54996 | 4.8772 | -197.7816 | 23.6551 | -3.4036 | 0.87424 | 2.4927 | 15.3693 | 0.010129 | 0.0013849 | 0.00048462 | 846.9683 | 711.3932 | 437.3816 | 206.6937 | 103.8781 | 55.0884 | 29.2717 | 96.7094 | 54.6532 | 37.5979 | 29.9269 | 26.309 | 27.7836 | 30.7188 | 191.8088 | 150.3372 | 140.3417 | 99.8554 | 82.5257 | 162.2256 | 105.9631 | 89.6038 | 104.7808 | 276.1251 | 115.9767 | 245.6398 | 402.7842 | 231.4352 | 378.7137 | 494.1322 | 500.2834 | 487.3286 | 471.0623 | 482.0506 | 7.0163 | 5.4359 | 809.039 | 551.7159 | 200.9847 | 811.5232 | 545.3052 | 237.3522 | 474.186 | 519.7656 | 437.5943 | 502.4665 | 512.8812 | 433.9435 | 1080.3231 | 874.9824 | 743.8707 | 742.3462 | 968.712 |  | 959.4063 | 824.4559 |  | 1060.5028 | 515.7481 | 744.406 |  | 823.5631 |  |  | 939.6284 | 907.0975 | 935.0232 | [5 empty] | 196.0465 | 931.5491 | 550.0448 | 126.0841 | 926.3051 | 561.8763 | 158.8927 | 359.9897 | 402.6061 | 381.9881 |  |  | 543.4395 | 384.2526 | 520.7412 |  | 366.747 | 373.3002 | 449.4283 | 541.4884 | 470.9771 | 636.2028 | 303.5138 | 478.88 | 547.0847 | 396.96 | 514.8199 | 595.6356 |  |  | 335.4415 | 435.7572 | 504.6425 | 413.5118 |  | 319.8694 | 388.6465 | 1.0034 | 18.9055 | 1.5701 | 1.2513 | -18.5911 | 3.0886 | 1116.89 | 0.45 | 2.4736 | -2.2321 | -11.5937 | 1.0411 | 3.8945 | -24.8002 | 8.5768 | 130.6025 |  | 6.8297 | -1.2498 | -2.6486 |  | 20.7961
42838.514 | 8096 | 127.4744 | 100.4131 | 71.1421 | 47.698 | 28.4876 | 25.2637 | 35.3463 | 23.2636 | 77.3681 | 54.1427 | 34.8502 | 24.6359 | 22.1775 | 31.7141 | 259.5472 | 378.2925 | 372.4066 | 332.8719 | 463.7188 | 477.6403 | 341.1457 | 481.3837 | 498.9387 | 372.1113 | 509.0478 | 440.7903 | 447.808 | 511.3391 | 454.4591 | 421.5853 | 530.0657 | 440.6326 | 456.3652 | 518.1542 | 292.6431 |  | 322.1426 |  | 336.7253 | 279.203 | 246.6735 | 354.2717 |  | 66.4791 | 132.6684 | 87.2346 | 224.2575 | 297.7453 | 367.2675 | 415.9337 | 19.195 | 44.8041 | 21.677 | 89.6131 | 29.7136 | 44.8647 | 53.6135 | 57.6899 | 26.9473 |  |  | 1.7541 | -2.4669 | -68.193 | 0.49871 | 4.7898 | -197.7704 | 23.9022 | -3.1447 | 0.95052 | 2.4078 | 15.4875 | 0.010182 | 0.001352 | 0.0004222 | 848.1914 | 713.192 | 437.5438 | 206.6431 | 103.8781 | 55.0902 | 29.2664 | 96.7091 | 54.654 | 37.5961 | 29.9178 | 26.3048 | 27.7726 | 30.7174 | 195.8735 | 152.8705 | 143.2631 | 99.4051 | 81.4436 | 162.7946 | 106.0736 | 89.6088 | 104.7881 | 276.1395 | 115.9853 | 245.6368 | 402.8069 | 231.4229 | 378.69 | 494.6328 | 500.3861 | 487.4366 | 471.0359 | 482.0517 | 6.0128 | 4.5315 | 808.9708 | 551.447 | 200.9956 | 811.2552 | 558.6567 | 237.4295 | 474.2781 | 519.9517 | 437.9102 | 502.495 | 513.1728 | 434.0396 | 1079.2497 | 875.0781 | 743.8658 | 742.3039 | 969.5724 |  | 959.8403 | 824.3952 |  | 1060.294 | 515.7573 | 744.4256 |  | 823.52 |  |  | 939.48 | 906.367 | 934.3642 | [5 empty] | 196.0879 | 931.5645 | 550.2744 | 126.0996 | 926.2548 | 555.4663 | 158.93 | 360.0165 | 402.7348 | 381.9775 |  |  | 543.7831 | 384.2186 | 521.2899 |  | 366.7572 | 373.3203 | 449.3468 | 541.7113 | 470.9052 | 636.1728 | 303.5948 | 479.0237 | 547.4018 | 396.6083 | 514.899 | 595.5723 |  |  | 335.5456 | 435.7568 | 504.7685 | 413.5155 |  | 319.8156 | 388.7661 | -0.062275 | 18.9063 | 1.5709 | 1.2524 | -18.7051 | 3.0886 | 1129.43 | 0.59 | 2.4897 | -2.205 | -11.5932 | 0.99141 | 3.8598 | -24.8016 | 8.6222 | 130.7751 |  | 6.8367 | -1.6275 | -2.9595 |  | 20.8097
42838.514 | 8097 | 127.4694 | 100.4258 | 71.1587 | 47.7134 | 28.4979 | 25.2695 | 35.3586 | 23.2767 | 77.3865 | 54.1577 | 34.8569 | 24.6394 | 22.1823 | 31.7218 | 259.5466 | 378.3161 | 372.4218 | 332.8805 | 463.7558 | 477.6654 | 340.2039 | 481.5569 | 499.1183 | 372.0933 | 509.5465 | 440.8781 | 449.2114 | 510.6915 | 454.7463 | 421.7785 | 530.463 | 440.7094 | 456.5219 | 518.3837 | 292.2827 |  | 322.1287 |  | 336.7289 | 279.3456 | 246.7632 | 354.3207 |  | 66.5192 | 132.6419 | 87.1981 | 222.8313 | 296.9868 | 367.2708 | 415.9067 | 19.198 | 44.8085 | 21.835 | 89.5976 | 29.7035 | 44.8642 | 53.6082 | 57.6802 | 26.9474 |  |  | 1.5977 | -2.3033 | -68.1483 | 0.42905 | 5.171 | -197.8276 | 23.9357 | -3.0954 | 0.66835 | 2.403 | 15.555 | 0.010159 | 0.0014013 | 0.00044684 | 850.5579 | 714.2674 | 437.6858 | 206.6435 | 103.8799 | 55.117 | 29.2681 | 96.7337 | 54.6708 | 37.6122 | 29.9294 | 26.3068 | 27.7808 | 30.727 | 197.4969 | 154.1248 | 142.1614 | 98.2442 | 82.9115 | 163.19 | 106.0999 | 89.6047 | 104.792 | 276.1554 | 115.9975 | 245.6249 | 402.8202 | 231.4163 | 378.6646 | 494.9974 | 500.4281 | 487.5157 | 471.0059 | 482.0551 | 4.6246 | 3.7344 | 808.7575 | 551.1164 | 201.0066 | 810.9566 | 568.3186 | 237.4959 | 474.3655 | 520.2524 | 438.0298 | 502.5177 | 513.2248 | 434.2727 | 1080.191 | 875.1861 | 743.8377 | 742.2648 | 970.9498 |  | 960.1248 | 824.3554 |  | 1059.9703 | 515.8035 | 744.4167 |  | 823.5018 |  |  | 938.3996 | 905.3194 | 933.8845 | [5 empty] | 196.1182 | 931.5623 | 549.761 | 126.1124 | 926.2435 | 543.4226 | 158.9723 | 360.037 | 402.9369 | 381.9539 |  |  | 544.052 | 384.4452 | 521.6459 |  | 366.7338 | 373.343 | 449.3978 | 541.9889 | 470.9868 | 636.1587 | 303.5253 | 479.1271 | 547.8144 | 396.1441 | 514.9369 | 595.4871 |  |  | 336.0099 | 435.6959 | 504.948 | 413.4848 |  | 319.922 | 388.8645 | 0.26439 | 18.906 | 1.5696 | 1.2505 | -18.7736 | 3.0886 | 1147.17 | 0.53 | 2.3765 | -2.1305 | -11.589 | 0.91955 | 4.0104 | -24.8052 | 8.6283 | 130.8657 |  | 6.8522 | -1.7565 | -2.8339 |  | 20.8152
42838.514 | 8098 | 127.4766 | 100.424 | 71.1689 | 47.7302 | 28.5034 | 25.2753 | 35.3669 | 23.274 | 77.4011 | 54.1658 | 34.8689 | 24.6449 | 22.1796 | 31.7278 | 259.5475 | 378.3368 | 372.4344 | 332.8817 | 463.8003 | 477.7054 | 340.0581 | 481.7987 | 499.0661 | 372.0814 | 509.9897 | 441.1986 | 448.7187 | 510.875 | 454.8073 | 421.951 | 530.545 | 440.9738 | 456.6712 | 518.5793 | 291.668 |  | 322.1042 |  | 336.724 | 278.7945 | 246.759 | 354.3624 |  | 66.6682 | 133.1924 | 87.2734 | 221.7519 | 297.161 | 367.3918 | 415.8212 | 19.1776 | 44.8023 | 21.7608 | 89.5761 | 29.6988 | 44.8668 | 53.6052 | 57.6954 | 26.9508 |  |  | 1.4847 | -2.2973 | -68.2002 | 0.29763 | 4.8115 | -197.8112 | 23.5796 | -3.1243 | 0.93378 | 2.2252 | 15.4578 | 0.010187 | 0.0014374 | 0.00045341 | 842.5854 | 715.9769 | 437.6936 | 206.6275 | 103.8815 | 55.1276 | 29.2754 | 96.7485 | 54.6809 | 37.6166 | 29.9304 | 26.3078 | 27.7804 | 30.7308 | 192.591 | 154.5254 | 140.2755 | 95.9152 | 82.1664 | 163.3591 | 106.1205 | 89.6082 | 104.7952 | 276.1718 | 116.0095 | 245.6132 | 402.8239 | 231.4068 | 378.6372 | 495.252 | 500.456 | 487.6421 | 470.9821 | 481.9635 | 5.2309 | 4.6274 | 808.493 | 551.0728 | 201.0097 | 810.6701 | 560.4289 | 237.5569 | 474.4487 | 520.6465 | 438.3184 | 502.5326 | 513.1389 | 434.662 | 1080.4049 | 875.2669 | 743.8562 | 742.2934 | 970.3556 |  | 961.5405 | 824.2909 |  | 1059.3487 | 515.9465 | 744.4313 |  | 823.4384 |  |  | 937.5927 | 903.6719 | 933.1284 | [5 empty] | 196.1563 | 931.4601 | 550.9693 | 126.1247 | 925.9811 | 534.6322 | 159.0177 | 360.0601 | 403.1023 | 381.9475 |  |  | 544.2376 | 384.4248 | 521.9666 |  | 366.7627 | 373.3998 | 449.0947 | 542.3721 | 471.4959 | 636.1381 | 303.6003 | 479.2991 | 548.1548 | 395.6128 | 514.8796 | 595.414 |  |  | 335.7273 | 435.7416 | 505.0545 | 413.534 |  | 319.9733 | 388.9697 | 0.78861 | 18.904 | 1.571 | 1.2517 | -18.3983 | 3.0886 | 1147.65 | 0.72 | 2.291 | -2.1292 | -11.6013 | 0.76639 | 3.8689 | -24.8065 | 8.5646 | 131.5248 |  | 6.8893 | -1.1895 | -2.6218 |  | 20.8215
42838.514 | 8099 | 127.4572 | 100.4147 | 71.1862 | 47.7283 | 28.508 | 25.2725 | 35.371 | 23.2751 | 77.4266 | 54.1808 | 34.8731 | 24.6431 | 22.1835 | 31.7236 | 259.5356 | 378.3526 | 372.4419 | 332.8778 | 463.8512 | 477.7344 | 340.5411 | 482.0219 | 499.0847 | 372.0589 | 510.3715 | 441.5648 | 449.4704 | 511.1247 | 455.1462 | 422.1458 | 530.3469 | 441.2862 | 456.8297 | 518.8779 | 291.7241 |  | 322.1003 |  | 336.7306 | 278.9094 | 246.688 | 354.4202 |  | 66.8628 | 133.7293 | 87.4335 | 220.8082 | 297.3697 | 367.5321 | 415.7686 | 19.1894 | 44.8263 | 21.6643 | 89.6175 | 29.6946 | 44.8905 | 53.6087 | 57.7024 | 26.9594 |  |  | 1.5734 | -2.2513 | -68.2265 | 0.2628 | 5.1887 | -197.8092 | 23.7543 | -3.2905 | 0.93184 | 2.4873 | 15.4333 | 0.010095 | 0.0013487 | 0.00050598 | 825.4866 | 708.6253 | 437.6246 | 206.5727 | 103.8886 | 55.1324 | 29.2749 | 96.7583 | 54.6899 | 37.6096 | 29.9264 | 26.3108 | 27.779 | 30.7291 | 191.1585 | 155.1754 | 141.2527 | 95.8829 | 81.3987 | 163.5666 | 106.2135 | 89.6058 | 104.8028 | 276.1829 | 116.0166 | 245.6086 | 402.8415 | 231.3997 | 378.615 | 495.9638 | 500.5708 | 487.7659 | 470.9469 | 481.6341 | 7.7274 | 4.9892 | 808.2498 | 551.8276 | 201.0213 | 810.3644 | 557.4616 | 237.6213 | 474.5443 | 521.132 | 438.5855 | 502.5468 | 512.9576 | 435.1539 | 1077.8856 | 875.3552 | 743.8556 | 742.3019 | 968.0343 |  | 963.3645 | 824.2407 |  | 1058.6246 | 516.2284 | 744.4459 |  | 823.399 |  |  | 941.1806 | 908.4289 | 934.688 | [5 empty] | 196.21 | 931.3737 | 550.8812 | 126.1377 | 925.8523 | 537.1901 | 159.0795 | 360.1108 | 403.3146 | 381.9321 |  |  | 544.3261 | 384.4719 | 522.3286 |  | 366.7835 | 373.4352 | 449.0988 | 542.6657 | 471.4361 | 636.0965 | 303.7872 | 479.4275 | 548.2816 | 395.5645 | 514.7633 | 595.3874 |  |  | 335.3168 | 436.1156 | 505.1597 | 413.6459 |  | 319.8615 | 388.9372 | -0.36816 | 18.9065 | 1.5703 | 1.2512 | -18.7003 | 3.0885 | 1140.28 | 1.07 | 2.359 | -2.1092 | -11.6112 | 0.72063 | 4.0181 | -24.8091 | 8.5973 | 132.4203 |  | 6.9487 | -1.0033 | -2.7189 |  | 20.8459
42838.514 | 8100 | 127.4545 | 100.4154 | 71.1997 | 47.7466 | 28.5161 | 25.2752 | 35.3779 | 23.277 | 77.4423 | 54.1972 | 34.8841 | 24.6552 | 22.1826 | 31.74 | 259.5316 | 378.3855 | 372.4615 | 332.8932 | 463.9005 | 477.765 | 340.5306 | 482.3039 | 499.2355 | 372.0532 | 510.689 | 441.7692 | 449.8797 | 510.7173 | 455.1115 | 422.322 | 530.2669 | 441.6044 | 456.9878 | 519.3279 | 291.657 |  | 322.0847 |  | 336.7305 | 278.918 | 246.6654 | 354.473 |  | 67.0073 | 134.2235 | 87.6479 | 220.2178 | 297.2568 | 367.8232 | 416.1487 | 19.1904 | 44.8304 | 21.5476 | 89.6238 | 29.6949 | 44.9083 | 53.6062 | 57.7003 | 26.9575 |  |  | 1.4643 | -2.369 | -68.26 | 0.55588 | 4.8253 | -197.7895 | 23.9673 | -3.2091 | 0.93573 | 2.2515 | 15.6111 | 0.010223 | 0.0014062 | 0.00047312 | 815.2402 | 707.5078 | 437.6133 | 206.5362 | 103.9013 | 55.1525 | 29.275 | 96.7728 | 54.7069 | 37.6189 | 29.9328 | 26.3145 | 27.7811 | 30.7343 | 193.7423 | 153.2379 | 137.557 | 93.4451 | 79.1605 | 163.9022 | 106.2202 | 89.6065 | 104.8079 | 276.1933 | 116.0214 | 245.6032 | 402.8631 | 231.3871 | 378.5965 | 496.7578 | 500.723 | 487.9214 | 470.9177 | 481.5326 | 4.5269 | 4.0509 | 808.0035 | 553.2549 | 201.0117 | 810.0485 | 559.9568 | 237.6807 | 474.6163 | 521.5444 | 438.7606 | 502.5621 | 512.814 | 435.5789 | 1075.8738 | 875.4705 | 743.8833 | 742.3213 | 965.1058 |  | 963.4783 | 824.1778 |  | 1058.2181 | 516.4817 | 744.458 |  | 823.3378 |  |  | 943.6871 | 912.9575 | 938.2184 | [5 empty] | 196.2446 | 931.3602 | 550.7321 | 126.1548 | 925.967 | 537.8818 | 159.1204 | 360.1546 | 403.5844 | 381.9234 |  |  | 544.3638 | 383.853 | 522.4929 |  | 366.8988 | 373.4401 | 448.7897 | 542.7588 | 471.5693 | 636.0535 | 303.6625 | 479.7056 | 548.4672 | 395.9607 | 514.7443 | 595.4249 |  |  | 335.2357 | 436.7399 | 505.3471 | 413.7952 |  | 319.912 | 388.9797 | 0.12731 | 18.9065 | 1.5697 | 1.2503 | -18.6994 | 3.0886 | 1119.83 | 0.77 | 2.2757 | -2.1649 | -11.6211 | 1.0487 | 3.8757 | -24.8135 | 8.6377 | 132.5536 |  | 6.9953 | -1.2468 | -2.3074 |  | 20.8689
42838.514 | 8101 | 127.4312 | 100.4037 | 71.1995 | 47.7562 | 28.5149 | 25.2744 | 35.3865 | 23.2704 | 77.4561 | 54.2069 | 34.8795 | 24.6513 | 22.1844 | 31.745 | 259.5299 | 378.3982 | 372.4725 | 332.8935 | 463.9404 | 477.7849 | 339.7545 | 482.6181 | 499.5801 | 372.0294 | 510.9913 | 441.998 | 451.8231 | 509.8399 | 455.186 | 422.5084 | 530.2351 | 441.8667 | 457.1365 | 519.6736 | 290.739 |  | 322.0769 |  | 336.7382 | 279.3324 | 246.4964 | 354.5313 |  | 67.1905 | 134.8443 | 87.7535 | 218.2749 | 296.4766 | 367.86 | 416.6576 | 19.2441 | 44.8467 | 21.4774 | 89.6373 | 29.7079 | 44.93 | 53.5905 | 57.6939 | 26.9604 |  |  | 1.5024 | -2.0417 | -68.3152 | 0.36663 | 4.3739 | -197.8158 | 23.7852 | -3.3819 | 0.85886 | 2.5204 | 15.5299 | 0.010156 | 0.0014079 | 0.00048134 | 821.8024 | 709.0175 | 437.6296 | 206.4456 | 103.8978 | 55.1567 | 29.2781 | 96.7812 | 54.7066 | 37.6205 | 29.9245 | 26.3074 | 27.7733 | 30.7231 | 189.3376 | 152.5957 | 132.949 | 92.1398 | 77.0506 | 164.0075 | 106.1949 | 89.5974 | 104.8108 | 276.2105 | 116.0292 | 245.5997 | 402.8802 | 231.383 | 378.5683 | 496.8347 | 500.8666 | 488.1169 | 470.9215 | 481.3852 | 7.6102 | 3.6161 | 807.8887 | 554.1114 | 201.0079 | 809.9036 | 572.8912 | 237.7529 | 474.6981 | 521.9533 | 438.8879 | 502.5725 | 512.5986 | 435.9684 | 1073.6071 | 875.606 | 743.8514 | 742.2907 | 963.857 |  | 963.4798 | 824.1128 |  | 1057.9705 | 516.5707 | 744.464 |  | 823.3002 |  |  | 945.9026 | 914.9174 | 938.8376 | [5 empty] | 196.2879 | 931.3054 | 551.7991 | 126.1816 | 926.0795 | 548.7076 | 159.1715 | 360.1667 | 403.7785 | 381.9102 |  |  | 544.3202 | 383.9824 | 522.6544 |  | 366.9624 | 373.4291 | 448.6329 | 542.7776 | 472.0291 | 636.0222 | 303.7109 | 479.9592 | 548.55 | 396.6865 | 514.7794 | 595.4351 |  |  | 335.1603 | 437.3988 | 505.5704 | 413.8907 |  | 320.0291 | 389.0107 | -0.1003 | 18.9055 | 1.5709 | 1.2519 | -18.743 | 3.0886 | 1122.09 | 1.09 | 2.3053 | -2.0114 | -11.6346 | 0.85233 | 3.6901 | -24.8159 | 8.605 | 132.589 |  | 7.0146 | -0.74367 | -1.7985 |  | 20.8921
42838.5141 | 8102 | 127.4423 | 100.3999 | 71.2103 | 47.7668 | 28.5132 | 25.2699 | 35.3928 | 23.2722 | 77.4737 | 54.2166 | 34.8919 | 24.6502 | 22.1827 | 31.7517 | 259.5244 | 378.4251 | 372.4821 | 332.8837 | 463.9815 | 477.8143 | 340.0285 | 483.0101 | 499.9415 | 372.0162 | 511.1578 | 441.9572 | 451.6494 | 509.4034 | 455.8864 | 422.6861 | 530.3401 | 441.9287 | 457.2808 | 519.9581 | 290.8017 |  | 322.06 |  | 336.7383 | 279.5515 | 246.2902 | 354.5812 |  | 67.4512 | 135.2042 | 87.7924 | 217.1066 | 295.5875 | 367.897 | 417.0855 | 19.2807 | 44.8605 | 21.4336 | 89.6269 | 29.6987 | 44.96 | 53.5831 | 57.6997 | 26.9731 |  |  | 1.5267 | -2.181 | -68.195 | 0.21221 | 5.1913 | -197.7941 | 24.102 | -3.1223 | 0.7748 | 2.19 | 15.6528 | 0.01024 | 0.0013208 | 0.0004912 | 832.7639 | 707.432 | 437.6806 | 206.4899 | 103.9127 | 55.1909 | 29.3002 | 96.8078 | 54.7283 | 37.6455 | 29.9414 | 26.319 | 27.7813 | 30.7499 | 194.5529 | 149.0937 | 128.7713 | 89.4789 | 75.5505 | 164.3554 | 106.1584 | 89.6034 | 104.8209 | 276.2254 | 116.0353 | 245.5742 | 402.891 | 231.3769 | 378.5497 | 495.8149 | 500.9675 | 488.3341 | 470.9003 | 481.2578 | 7.219 | 3.999 | 807.7788 | 554.4794 | 201.0296 | 809.7208 | 585.4298 | 237.8194 | 474.8003 | 522.3294 | 439.0345 | 502.5969 | 512.4056 | 436.0972 | 1073.5505 | 875.7827 | 743.8099 | 742.2207 | 963.4155 |  | 962.9481 | 824.0252 |  | 1057.603 | 516.6426 | 744.4684 |  | 823.1836 |  |  | 945.5323 | 913.5548 | 936.8144 | [5 empty] | 196.3202 | 931.2863 | 551.9149 | 126.1947 | 925.9943 | 552.4462 | 159.2094 | 360.1973 | 403.9743 | 381.9047 |  |  | 544.3352 | 384.1522 | 522.8816 |  | 366.9603 | 373.4238 | 448.3546 | 542.8217 | 472.2868 | 635.9856 | 303.6636 | 480.1696 | 548.7445 | 396.7365 | 514.7559 | 595.407 |  |  | 335.3576 | 438.0226 | 505.7869 | 413.967 |  | 320.1508 | 389.0668 | 0.55804 | 18.9059 | 1.5697 | 1.2512 | -18.711 | 3.0886 | 1111.6 | 0.74 | 2.325 | -2.0798 | -11.6295 | 0.64873 | 4.0202 | -24.8152 | 8.6624 | 132.3586 |  | 7.0348 | -1.2779 | -1.3389 |  | 20.909
42838.5141 | 8103 | 127.4563 | 100.4014 | 71.2206 | 47.7713 | 28.5099 | 25.2625 | 35.3936 | 23.2649 | 77.4881 | 54.2245 | 34.9002 | 24.6512 | 22.1826 | 31.7442 | 259.5246 | 378.4386 | 372.4896 | 332.8839 | 464.0244 | 477.8463 | 340.2957 | 483.2222 | 500.2014 | 372.008 | 511.2649 | 441.5789 | 451.4845 | 508.8822 | 456.3755 | 422.866 | 530.2847 | 441.9936 | 457.4194 | 520.1604 | 290.0665 |  | 322.0381 |  | 336.7304 | 279.3203 | 246.3212 | 354.6288 |  | 67.3665 | 135.28 | 87.8192 | 217.066 | 296.3347 | 368.422 | 417.4333 | 19.3312 | 44.8699 | 21.3854 | 89.6131 | 29.6836 | 44.975 | 53.5763 | 57.6978 | 26.9714 |  |  | 1.5267 | -2.3072 | -68.3192 | 0.48228 | 5.4338 | -197.8072 | 23.9797 | -3.1 | 1.0498 | 2.3144 | 15.6059 | 0.010184 | 0.0014637 | 0.00043041 | 831.4416 | 708.5847 | 437.7214 | 206.344 | 103.9181 | 55.1913 | 29.3069 | 96.8165 | 54.7376 | 37.6445 | 29.9455 | 26.3219 | 27.782 | 30.752 | 200.1326 | 150.8257 | 128.9567 | 88.1238 | 75.6883 | 164.7447 | 106.0802 | 89.6007 | 104.8279 | 276.2394 | 116.0483 | 245.5726 | 402.9034 | 231.3649 | 378.5239 | 494.9298 | 501.0742 | 488.5322 | 470.8989 | 481.2593 | 6.1113 | 5.2172 | 807.5802 | 554.7656 | 201.0401 | 809.4517 | 586.626 | 237.9018 | 474.8976 | 522.6132 | 438.9294 | 502.616 | 512.3511 | 436.2461 | 1074.1727 | 875.9389 | 743.6727 | 742.0469 | 963.7305 |  | 963.789 | 823.9338 |  | 1057.2222 | 516.7126 | 744.4779 |  | 823.1426 |  |  | 943.2236 | 907.8975 | 933.589 | [5 empty] | 196.3545 | 931.1769 | 551.9529 | 126.2037 | 925.8385 | 560.6587 | 159.2492 | 360.2121 | 404.1876 | 381.8996 |  |  | 544.4057 | 384.1084 | 522.9787 |  | 367.0368 | 373.4173 | 448.158 | 542.8101 | 472.0611 | 635.955 | 303.7779 | 480.4244 | 549.0012 | 397.33 | 514.7091 | 595.3305 |  |  | 335.6131 | 438.5172 | 506.0696 | 414.0821 |  | 320.2723 | 389.157 | 0.36716 | 18.9064 | 1.5703 | 1.252 | -18.6891 | 3.0887 | 1143.64 | 0.46 | 2.3258 | -2.1393 | -11.6412 | 0.97808 | 4.1147 | -24.8262 | 8.6439 | 132.7338 |  | 7.0552 | -1.8472 | -1.3691 |  | 20.9232
42838.5141 | 8104 | 127.4641 | 100.4013 | 71.2373 | 47.787 | 28.5236 | 25.2695 | 35.4143 | 23.2733 | 77.5043 | 54.2435 | 34.9058 | 24.6622 | 22.1896 | 31.7536 | 259.5239 | 378.4687 | 372.5139 | 332.8919 | 464.0781 | 477.8776 | 339.9029 | 483.3349 | 500.2661 | 371.995 | 511.2778 | 441.2059 | 452.3829 | 508.4576 | 456.8295 | 423.0445 | 530.2384 | 442.2284 | 457.5689 | 520.3475 | 289.3821 |  | 322.03 |  | 336.7344 | 279.0603 | 246.5421 | 354.6763 |  | 67.3435 | 135.3411 | 87.8335 | 216.0752 | 296.2652 | 368.9385 | 417.7395 | 19.4848 | 44.8872 | 21.3635 | 89.6221 | 29.6938 | 44.9896 | 53.5779 | 57.7147 | 26.9753 |  |  | 1.6962 | -2.045 | -68.0839 | 0.23783 | 5.3701 | -197.7527 | 23.8319 | -3.1164 | 0.76137 | 2.2336 | 15.4207 | 0.010231 | 0.0013537 | 0.00050927 | 842.8379 | 707.2066 | 437.747 | 206.2016 | 103.9206 | 55.2055 | 29.3075 | 96.8297 | 54.7459 | 37.6454 | 29.951 | 26.3133 | 27.7822 | 30.7485 | 196.5593 | 149.8554 | 132.4187 | 89.4314 | 75.1414 | 164.945 | 106.0941 | 89.597 | 104.8379 | 276.2548 | 116.0492 | 245.5625 | 402.9052 | 231.3465 | 378.4965 | 494.7293 | 501.2208 | 488.6821 | 470.9007 | 481.2459 | 3.5884 | 4.6533 | 807.3564 | 554.3753 | 201.0456 | 809.089 | 595.5619 | 237.9751 | 474.9888 | 522.8419 | 438.7073 | 502.6338 | 512.0453 | 436.3467 | 1075.0286 | 875.9717 | 743.5787 | 741.944 | 964.2776 |  | 965.0165 | 823.8667 |  | 1056.8437 | 516.8783 | 744.5009 |  | 823.0876 |  |  | 940.9963 | 905.991 | 932.0644 | [5 empty] | 196.4017 | 931.0638 | 552.6149 | 126.2188 | 925.6081 | 556.3239 | 159.2943 | 360.2221 | 404.3537 | 381.8882 |  |  | 544.377 | 383.3219 | 523.1718 |  | 367.0926 | 373.4525 | 448.0927 | 542.8829 | 472.1175 | 635.9204 | 303.9108 | 480.6269 | 549.2433 | 397.9312 | 514.6637 | 595.2206 |  |  | 335.7181 | 438.5425 | 506.3469 | 414.154 |  | 320.3968 | 389.1917 | 0.11747 | 18.9059 | 1.5706 | 1.252 | -18.9188 | 3.0886 | 1155.52 | 1.12 | 2.4523 | -2.0142 | -11.622 | 0.6869 | 4.0922 | -24.8328 | 8.6207 | 133.2804 |  | 7.0888 | -1.4241 | -1.7521 |  | 20.9431
42838.5141 | 8105 | 127.4508 | 100.3898 | 71.2433 | 47.7948 | 28.5228 | 25.2699 | 35.4147 | 23.2748 | 77.5195 | 54.2544 | 34.9105 | 24.6553 | 22.1868 | 31.7557 | 259.5242 | 378.4938 | 372.5244 | 332.8994 | 464.1306 | 477.9088 | 339.6611 | 483.4422 | 500.2787 | 371.9782 | 511.3496 | 441.0906 | 454.5201 | 507.4442 | 457.4797 | 423.2239 | 530.0328 | 442.1229 | 457.7185 | 520.5142 | 288.8555 |  | 322.0215 |  | 336.7409 | 279.3048 | 246.3524 | 354.7315 |  | 67.4348 | 135.4279 | 87.9458 | 215.7921 | 296.3545 | 369.4564 | 417.9682 | 19.5888 | 44.8922 | 21.2869 | 89.6194 | 29.7005 | 45.0109 | 53.5713 | 57.7253 | 26.977 |  |  | 1.4097 | -2.2126 | -68.306 | 0.28449 | 5.0382 | -197.7987 | 23.8174 | -3.2288 | 0.97737 | 2.5169 | 15.3847 | 0.010125 | 0.0013504 | 0.0004682 | 844.9973 | 711.1694 | 437.7865 | 206.1212 | 103.9266 | 55.2235 | 29.3065 | 96.8395 | 54.755 | 37.6499 | 29.9527 | 26.3179 | 27.783 | 30.7456 | 189.8112 | 146.7021 | 133.2502 | 90.6719 | 76.4287 | 164.957 | 106.0947 | 89.5974 | 104.8427 | 276.2714 | 116.0556 | 245.5606 | 402.9158 | 231.3372 | 378.4714 | 494.6521 | 501.2687 | 488.79 | 470.8883 | 481.4823 | 5.8923 | 3.8868 | 807.1755 | 554.6657 | 201.049 | 808.7047 | 597.7862 | 238.0399 | 475.0991 | 522.9494 | 438.6435 | 502.6497 | 511.8471 | 436.0626 | 1075.5702 | 875.9793 | 743.5452 | 741.8958 | 960.6801 |  | 967.1768 | 823.769 |  | 1056.5452 | 517.0818 | 744.505 |  | 822.9599 |  |  | 942.9898 | 908.0872 | 934.1672 | [5 empty] | 196.4403 | 930.9167 | 552.2578 | 126.2333 | 925.3647 | 542.0701 | 159.3408 | 360.2557 | 404.5231 | 381.8738 |  |  | 544.4054 | 382.7451 | 523.5237 |  | 367.142 | 373.4848 | 447.9526 | 543.1308 | 473.1319 | 635.8812 | 304.1859 | 480.7546 | 549.2433 | 397.8506 | 514.7476 | 595.1492 |  |  | 335.5157 | 438.5983 | 506.6222 | 414.2246 |  | 320.4238 | 389.1943 | 0.34137 | 18.9053 | 1.5687 | 1.2508 | -18.736 | 3.0886 | 1156.5 | 0.51 | 2.2366 | -2.0953 | -11.6422 | 0.75134 | 3.9653 | -24.8457 | 8.6216 | 134.3728 |  | 7.1255 | -0.67275 | -1.8444 |  | 20.9429
42838.5141 | 8106 | 127.4786 | 100.4124 | 71.2651 | 47.8094 | 28.5281 | 25.2781 | 35.4302 | 23.2841 | 77.5367 | 54.2679 | 34.9171 | 24.6593 | 22.1868 | 31.7674 | 259.5253 | 378.5139 | 372.5325 | 332.9031 | 464.1804 | 477.9424 | 339.4356 | 483.575 | 500.4997 | 371.97 | 511.4268 | 441.0992 | 455.5878 | 507.0578 | 457.7892 | 423.4112 | 529.8544 | 442.3937 | 457.8769 | 520.6137 | 289.0255 |  | 322.0016 |  | 336.7309 | 278.9089 | 246.4632 | 354.779 |  | 67.6325 | 135.7662 | 88.0343 | 216.1658 | 295.8149 | 370.1066 | 418.4976 | 19.7547 | 44.8992 | 21.229 | 89.6142 | 29.6999 | 45.0208 | 53.5613 | 57.7264 | 26.971 |  |  | 1.3979 | -2.0069 | -68.5702 | 0.26675 | 4.92 | -197.8427 | 23.7261 | -3.1999 | 0.80554 | 2.4258 | 15.4698 | 0.010225 | 0.0014046 | 0.00046327 | 843.3571 | 716.1038 | 437.8466 | 205.9048 | 103.9299 | 55.2317 | 29.3096 | 96.8579 | 54.7682 | 37.6543 | 29.9545 | 26.3137 | 27.7808 | 30.7523 | 181.6314 | 144.453 | 132.1957 | 89.6325 | 76.6028 | 164.9869 | 106.0549 | 89.5872 | 104.8533 | 276.2856 | 116.0614 | 245.5525 | 402.9335 | 231.3222 | 378.4481 | 494.7345 | 501.3104 | 488.8683 | 470.853 | 481.8885 | 3.9452 | 4.0566 | 806.9824 | 555.0048 | 201.0468 | 808.3624 | 588.4483 | 238.1097 | 475.1943 | 523.042 | 438.6246 | 502.6656 | 511.8735 | 436.6922 | 1077.3006 | 875.9336 | 743.4663 | 741.8204 | 956.5681 |  | 967.5444 | 823.6831 |  | 1056.2425 | 517.3847 | 744.512 |  | 822.8607 |  |  | 948.0003 | 911.1182 | 936.762 | [5 empty] | 196.4789 | 930.6165 | 551.8618 | 126.252 | 924.905 | 536.5471 | 159.3901 | 360.2877 | 404.716 | 381.8594 |  |  | 544.622 | 382.9391 | 523.8072 |  | 367.2038 | 373.5274 | 447.8986 | 543.3215 | 473.2979 | 635.8459 | 304.5374 | 480.7917 | 549.2214 | 397.7999 | 514.8113 | 595.1089 |  |  | 335.4383 | 438.7743 | 506.9315 | 414.2989 |  | 320.383 | 389.2691 | 0.40018 | 18.9068 | 1.5698 | 1.2524 | -18.6764 | 3.0886 | 1148.5 | 0.33 | 2.2277 | -1.9964 | -11.6695 | 0.72784 | 3.9205 | -24.861 | 8.6094 | 134.6563 |  | 7.1763 | 0.24001 | -1.7321 |  | 20.9371
42838.5141 | 8107 | 127.4866 | 100.4125 | 71.284 | 47.821 | 28.5393 | 25.2773 | 35.4395 | 23.2768 | 77.5544 | 54.2747 | 34.9195 | 24.6617 | 22.1914 | 31.7705 | 259.5283 | 378.5395 | 372.5465 | 332.9161 | 464.2185 | 477.975 | 339.1843 | 483.5918 | 500.882 | 371.9565 | 511.3814 | 441.0056 | 455.4786 | 506.962 | 457.8832 | 423.5909 | 529.8171 | 442.7945 | 458.0343 | 520.7108 | 289.2193 |  | 321.9931 |  | 336.7375 | 279.3613 | 246.2727 | 354.8318 |  | 67.6717 | 135.8759 | 88.1671 | 217.5226 | 296.1836 | 371.2548 | 419.7552 | 19.8904 | 44.917 | 21.2476 | 89.6385 | 29.6859 | 45.0221 | 53.5522 | 57.7312 | 26.9696 |  |  | 1.5865 | -2.135 | -68.9198 | -0.02173 | 4.8273 | -197.802 | 23.8424 | -3.1815 | 1.0313 | 2.5397 | 15.4927 | 0.010248 | 0.0014259 | 0.00045177 | 853.7577 | 717.1746 | 437.9137 | 205.7962 | 103.9254 | 55.245 | 29.3099 | 96.8747 | 54.783 | 37.6557 | 29.9512 | 26.3153 | 27.7727 | 30.7575 | 172.7739 | 144.2783 | 131.6134 | 91.2304 | 76.3793 | 164.8709 | 106.0635 | 89.5875 | 104.8504 | 276.3036 | 116.0621 | 245.5295 | 402.9368 | 231.3133 | 378.4238 | 495.363 | 501.4686 | 488.8924 | 470.8311 | 482.6502 | 4.2147 | 6.6165 | 806.7664 | 555.2695 | 201.0554 | 808.1604 | 577.5089 | 238.1771 | 475.2995 | 523.0994 | 438.651 | 502.6922 | 511.7746 | 437.2149 | 1081.3811 | 875.8567 | 743.4114 | 741.7846 | 955.2997 |  | 967.272 | 823.6212 |  | 1056.1003 | 517.5865 | 744.5318 |  | 822.8066 |  |  | 948.3714 | 907.7953 | 935.1322 | [5 empty] | 196.5273 | 930.311 | 551.3483 | 126.2681 | 924.6128 | 537.8446 | 159.4342 | 360.3188 | 404.7787 | 381.8471 |  |  | 544.8112 | 383.8535 | 523.9004 |  | 367.2405 | 373.5762 | 447.9163 | 543.4067 | 473.4246 | 635.8047 | 304.9479 | 480.85 | 549.3415 | 398.2431 | 514.9375 | 595.0831 |  |  | 335.1048 | 439.064 | 507.1947 | 414.3688 |  | 320.3244 | 389.3462 | 0.046614 | 18.9067 | 1.5694 | 1.2507 | -18.7974 | 3.0887 | 1147.89 | 1.05 | 2.3733 | -2.0594 | -11.7008 | -0.20776 | 3.8869 | -24.8806 | 8.6382 | 134.5661 |  | 7.2084 | 1.2091 | -1.6664 |  | 20.9371
42838.5141 | 8108 | 127.4771 | 100.4121 | 71.2874 | 47.8284 | 28.5378 | 25.27 | 35.4505 | 23.2831 | 77.5699 | 54.2886 | 34.9226 | 24.6616 | 22.1859 | 31.7708 | 259.5338 | 378.5612 | 372.5618 | 332.9258 | 464.261 | 478.0047 | 339.5548 | 483.5705 | 501.2611 | 371.9389 | 511.3398 | 441.075 | 455.9582 | 506.6363 | 458.0653 | 423.7749 | 529.619 | 443.0817 | 458.1874 | 520.7112 | 289.3639 |  | 321.9783 |  | 336.739 | 280.219 | 246.1954 | 354.8848 |  | 67.6771 | 135.8573 | 88.2456 | 217.7956 | 296.8521 | 372.3285 | 420.1473 | 19.9465 | 44.9392 | 21.3958 | 89.6886 | 29.6825 | 45.0262 | 53.5442 | 57.7388 | 26.9622 |  |  | 1.4584 | -1.9491 | -68.492 | 0.249 | 4.6775 | -197.8164 | 23.8634 | -3.2997 | 0.67613 | 2.4548 | 15.3424 | 0.010167 | 0.0013274 | 0.00048627 | 857.9442 | 717.126 | 437.975 | 205.749 | 103.932 | 55.2561 | 29.3135 | 96.883 | 54.7877 | 37.6665 | 29.9507 | 26.3183 | 27.7728 | 30.7577 | 172.3242 | 147.1653 | 136.4406 | 93.3646 | 76.4809 | 164.91 | 106.1957 | 89.5908 | 104.8626 | 276.3189 | 116.0773 | 245.5318 | 402.9609 | 231.3041 | 378.404 | 496.0826 | 501.5464 | 488.8918 | 470.8455 | 483.2608 | 8.0156 | 4.8513 | 806.596 | 555.3143 | 201.0681 | 808.244 | 576.2688 | 238.2475 | 475.4123 | 523.1487 | 438.7051 | 502.7215 | 511.6652 | 437.4288 | 1083.2475 | 875.7829 | 743.3611 | 741.7495 | 953.0385 |  | 968.8132 | 823.5551 |  | 1055.9571 | 517.7354 | 744.5421 |  | 822.7394 |  |  | 947.0397 | 906.0129 | 933.0645 | [5 empty] | 196.5729 | 930.0973 | 551.8149 | 126.2817 | 924.4189 | 540.3046 | 159.4805 | 360.3721 | 404.894 | 381.8357 |  |  | 544.9414 | 384.3101 | 523.9902 |  | 367.2698 | 373.6145 | 448.0043 | 543.5171 | 473.4264 | 635.7625 | 305.6561 | 481.0465 | 549.269 | 398.6445 | 515.0823 | 595.0641 |  |  | 334.8926 | 439.5865 | 507.4343 | 414.4112 |  | 320.405 | 389.4379 | 0.34749 | 18.9048 | 1.569 | 1.2493 | -18.5435 | 3.0887 | 1158.44 | 1.18 | 2.2757 | -1.9676 | -11.6641 | 0.70329 | 3.8293 | -24.9023 | 8.6492 | 135.3401 |  | 7.2333 | 1.2641 | -2.1864 |  | 20.9304
42838.5141 | 8109 | 127.4805 | 100.4183 | 71.3038 | 47.8401 | 28.5447 | 25.2802 | 35.4595 | 23.2895 | 77.5892 | 54.3039 | 34.9281 | 24.662 | 22.1882 | 31.7754 | 259.5251 | 378.584 | 372.5729 | 332.9195 | 464.3019 | 478.028 | 340.019 | 483.8038 | 501.4313 | 371.9286 | 511.2988 | 441.0476 | 453.9861 | 506.411 | 457.8581 | 423.9445 | 529.3743 | 443.0549 | 458.3318 | 520.7879 | 289.4419 |  | 321.9647 |  | 336.737 | 280.8261 | 246.3586 | 354.9297 |  | 67.6294 | 135.8029 | 88.3458 | 218.2076 | 297.5609 | 372.6757 | 420.2505 | 19.8114 | 44.9508 | 21.6412 | 89.6957 | 29.6873 | 45.0335 | 53.5442 | 57.7451 | 26.9736 |  |  | 1.5254 | -1.2164 | -68.4236 | 0.095238 | 5.1894 | -197.8217 | 24.1637 | -3.1815 | 0.81839 | 2.5473 | 15.2097 | 0.010162 | 0.00149 | 0.00045177 | 861.4894 | 714.6979 | 438.0778 | 205.5559 | 103.9529 | 55.2804 | 29.3222 | 96.9072 | 54.8072 | 37.6814 | 29.9662 | 26.3226 | 27.7732 | 30.77 | 179.2178 | 151.7078 | 138.2605 | 92.1973 | 75.7455 | 165.1645 | 106.3735 | 89.5864 | 104.8685 | 276.3296 | 116.0783 | 245.523 | 402.98 | 231.297 | 378.3737 | 496.0026 | 501.5484 | 488.9076 | 470.8305 | 483.6379 | 6.4275 | 5.5143 | 806.4994 | 555.5626 | 201.0784 | 808.0776 | 572.1265 | 238.3124 | 475.5192 | 523.2783 | 438.8136 | 502.7494 | 511.839 | 437.1821 | 1083.2203 | 875.7269 | 743.3045 | 741.7012 | 943.7491 |  | 971.652 | 823.4737 |  | 1055.6392 | 518.0063 | 744.5411 |  | 822.6663 |  |  | 944.5365 | 908.0454 | 933.5301 | [5 empty] | 196.6098 | 929.9737 | 552.1746 | 126.3008 | 924.3091 | 540.6365 | 159.527 | 360.4177 | 405.0407 | 381.8175 |  |  | 545.1072 | 384.2631 | 524.0952 |  | 367.3079 | 373.6426 | 448.6023 | 543.5845 | 473.5629 | 635.7194 | 306.2542 | 481.0911 | 549.4011 | 398.4772 | 515.1424 | 595.0387 |  |  | 335.3482 | 440.067 | 507.7521 | 414.4595 |  | 320.6079 | 389.5394 | 0.18908 | 18.9067 | 1.5702 | 1.251 | -18.6867 | 3.0887 | 1151.88 | 0.89 | 2.3271 | -1.5543 | -11.6575 | 0.43492 | 4.0344 | -24.9093 | 8.7058 | 136.9146 |  | 7.28 | 0.53131 | -2.3666 |  | 20.9202
42838.5141 | 8110 | 127.4784 | 100.4132 | 71.3091 | 47.8496 | 28.5481 | 25.2813 | 35.4614 | 23.2858 | 77.5994 | 54.3131 | 34.937 | 24.6579 | 22.1894 | 31.7837 | 259.5211 | 378.6054 | 372.5869 | 332.9331 | 464.3514 | 478.0666 | 339.9633 | 483.9798 | 501.4458 | 371.9186 | 511.4329 | 440.8571 | 453.8701 | 506.5864 | 457.4615 | 424.1115 | 529.4214 | 442.9516 | 458.4756 | 520.8735 | 290.0713 |  | 321.9456 |  | 336.7389 | 281.0795 | 246.5818 | 354.9765 |  | 67.6396 | 135.6721 | 88.4655 | 217.7645 | 297.5339 | 372.8548 | 420.4153 | 19.6835 | 44.9805 | 21.801 | 89.6937 | 29.6817 | 45.0275 | 53.5426 | 57.7424 | 26.9587 |  |  | 1.275 | -1.3899 | -68.2495 | 0.54011 | 5.261 | -197.7809 | 23.6045 | -3.4581 | 0.83765 | 2.6579 | 15.4904 | 0.010194 | 0.0013635 | 0.00046162 | 854.2565 | 712.9524 | 438.1714 | 205.2932 | 103.9477 | 55.3017 | 29.3238 | 96.92 | 54.8165 | 37.6784 | 29.9644 | 26.3261 | 27.7837 | 30.7702 | 184.471 | 159.1186 | 144.9663 | 91.0404 | 75.9271 | 165.3654 | 106.6572 | 89.5797 | 104.8743 | 276.3394 | 116.0836 | 245.5097 | 403.0042 | 231.2851 | 378.3528 | 497.0231 | 501.6922 | 488.9431 | 470.8305 | 483.9542 | 7.0985 | 5.5343 | 806.3907 | 555.4023 | 201.0764 | 807.9494 | 568.9091 | 238.3815 | 475.6157 | 523.4226 | 438.824 | 502.7782 | 512.2104 | 436.9756 | 1082.0789 | 875.6893 | 743.2457 | 741.6397 | 933.5158 |  | 972.4935 | 823.4092 |  | 1055.2198 | 518.2345 | 744.5551 |  | 822.611 |  |  | 946.4132 | 911.6886 | 936.023 | [5 empty] | 196.6463 | 929.8473 | 551.7857 | 126.3123 | 924.0908 | 534.5695 | 159.5694 | 360.4519 | 405.207 | 381.8061 |  |  | 545.2345 | 385.0877 | 524.2703 |  | 367.413 | 373.6569 | 449.3971 | 543.7091 | 474.0392 | 635.686 | 306.6866 | 480.9437 | 549.9017 | 398.7171 | 515.1813 | 594.9655 |  |  | 335.9482 | 440.3754 | 508.1293 | 414.5007 |  | 321.0167 | 389.6393 | 0.50851 | 18.9061 | 1.5695 | 1.2483 | -18.5598 | 3.0887 | 1130.74 | 0.59 | 2.127 | -1.6612 | -11.6408 | 1.0356 | 4.0627 | -24.9102 | 8.6056 | 137.5907 |  | 7.3237 | -0.026214 | -3.0767 |  | 20.9306
42838.5142 | 8111 | 127.482 | 100.4195 | 71.3269 | 47.8647 | 28.549 | 25.2809 | 35.4663 | 23.284 | 77.6189 | 54.3258 | 34.9456 | 24.6602 | 22.1916 | 31.785 | 259.5181 | 378.6266 | 372.6028 | 332.9325 | 464.3914 | 478.0965 | 339.831 | 483.8903 | 501.3692 | 371.8969 | 511.6331 | 440.9697 | 456.1465 | 505.3482 | 457.5731 | 424.2968 | 529.8098 | 442.9461 | 458.6264 | 520.8725 | 290.5618 |  | 321.9358 |  | 336.7372 | 281.491 | 246.9112 | 355.024 |  | 67.7391 | 135.4991 | 88.5006 | 217.9218 | 297.766 | 372.907 | 420.2778 | 19.6041 | 45.0094 | 21.8167 | 89.6829 | 29.6835 | 45.0223 | 53.5455 | 57.7596 | 26.9664 |  |  | 1.5333 | -1.8991 | -68.0885 | 0.26937 | 5.1953 | -197.7803 | 23.8996 | -3.0612 | 0.98243 | 2.7458 | 15.4962 | 0.010156 | 0.0014325 | 0.00046491 | 845.2745 | 711.2832 | 438.2793 | 205.0363 | 103.9646 | 55.3108 | 29.3365 | 96.9403 | 54.8429 | 37.6922 | 29.9712 | 26.3351 | 27.7857 | 30.7779 | 188.1533 | 160.2946 | 143.8548 | 90.001 | 76.4255 | 165.6805 | 106.8166 | 89.5846 | 104.8772 | 276.3621 | 116.0902 | 245.4988 | 403.0204 | 231.2745 | 378.3298 | 498.087 | 501.8566 | 488.9848 | 470.8389 | 484.3129 | 8.5014 | 6.114 | 806.1892 | 555.3235 | 201.0769 | 807.8352 | 568.097 | 238.4499 | 475.7205 | 523.611 | 438.8065 | 502.818 | 512.3949 | 436.9884 | 1080.8578 | 875.6369 | 743.2471 | 741.6753 | 924.3161 |  | 973.7684 | 823.3639 |  | 1054.9686 | 518.3695 | 744.5694 |  | 822.5819 |  |  | 948.2679 | 914.4725 | 939.0446 | [5 empty] | 196.6885 | 929.671 | 551.8255 | 126.3232 | 923.9249 | 532.8091 | 159.6192 | 360.4856 | 405.4225 | 381.8122 |  |  | 545.2765 | 385.0347 | 524.3684 |  | 367.466 | 373.6752 | 450.1019 | 543.8707 | 473.4739 | 635.6461 | 306.8324 | 480.8603 | 550.6089 | 399.3367 | 515.318 | 594.8827 |  |  | 337.0819 | 440.6176 | 508.4985 | 414.5225 |  | 321.4126 | 389.7452 | 0.28813 | 18.9065 | 1.5695 | 1.2483 | -18.6364 | 3.0887 | 1095.49 | 0.82 | 2.3327 | -1.9414 | -11.6246 | 0.73117 | 4.0375 | -24.9112 | 8.6596 | 138.4414 |  | 7.3496 | -0.39431 | -2.9335 |  | 20.9426
42838.5142 | 8112 | 127.4936 | 100.425 | 71.3417 | 47.8783 | 28.5466 | 25.2797 | 35.4679 | 23.2821 | 77.6327 | 54.3336 | 34.9444 | 24.6786 | 22.18 | 31.7942 | 259.5174 | 378.645 | 372.6186 | 332.9482 | 464.4359 | 478.1364 | 340.2685 | 483.7888 | 501.3734 | 371.8919 | 511.7865 | 440.8396 | 455.9802 | 505.345 | 457.4367 | 424.4676 | 530.2447 | 442.9857 | 458.7769 | 520.8836 | 291.1482 |  | 321.9285 |  | 336.7347 | 281.1534 | 247.0789 | 355.0788 |  | 67.8542 | 135.3613 | 88.7334 | 218.9594 | 297.8518 | 372.9052 | 420.0188 | 19.6117 | 45.0086 | 21.7262 | 89.6726 | 29.692 | 45.0469 | 53.5496 | 57.7819 | 26.9768 |  |  | 1.4886 | -2.2638 | -68.603 | 0.36728 | 5.0619 | -197.7993 | 23.6781 | -3.238 | 0.72673 | 2.2487 | 15.4556 | 0.01018 | 0.0013175 | 0.0004682 | 849.0193 | 710.8481 | 438.3603 | 204.7567 | 103.966 | 55.323 | 29.3322 | 96.9467 | 54.8446 | 37.6985 | 29.9715 | 26.3235 | 27.7776 | 30.7731 | 184.5872 | 158.6842 | 146.5449 | 90.7407 | 78.3185 | 165.9539 | 107.0544 | 89.5818 | 104.8841 | 276.3726 | 116.1107 | 245.4948 | 403.0436 | 231.2613 | 378.2984 | 497.7656 | 501.9862 | 489.0307 | 470.8148 | 484.1104 | 7.0129 | 4.2265 | 806.0221 | 555.3664 | 201.0886 | 807.7453 | 559.6814 | 238.5283 | 475.8868 | 523.8371 | 438.9111 | 502.8746 | 512.5321 | 436.8925 | 1080.3682 | 875.5639 | 743.3883 | 741.9237 | 916.9741 |  | 975.4709 | 823.3103 |  | 1054.8677 | 518.5351 | 744.5829 |  | 822.5754 |  |  | 949.6794 | 914.4464 | 940.5178 | [5 empty] | 196.7236 | 929.3963 | 552.2982 | 126.3289 | 923.5263 | 527.9637 | 159.6578 | 360.5146 | 405.5619 | 381.7898 |  |  | 545.3626 | 385.1642 | 524.4208 |  | 367.4657 | 373.712 | 450.5267 | 544.0171 | 473.0952 | 635.604 | 307.1703 | 480.9929 | 550.9247 | 399.3916 | 515.447 | 594.8174 |  |  | 337.2534 | 441.0547 | 508.7406 | 414.5849 |  | 321.6232 | 389.7994 | 0.36345 | 18.9065 | 1.5704 | 1.2493 | -18.7944 | 3.0887 | 1116.62 | 0.6 | 2.2982 | -2.1193 | -11.6665 | 0.85363 | 3.9853 | -24.9123 | 8.6194 | 139.4428 |  | 7.3756 | 0.037545 | -3.203 |  | 20.9655
42838.5142 | 8113 | 127.5081 | 100.4091 | 71.3514 | 47.8894 | 28.5562 | 25.2838 | 35.4887 | 23.2842 | 77.6552 | 54.3551 | 34.9557 | 24.6646 | 22.1844 | 31.8037 | 259.5171 | 378.6721 | 372.6376 | 332.9653 | 464.4935 | 478.1676 | 340.8435 | 483.8858 | 501.3424 | 371.8813 | 511.7845 | 441.0524 | 455.6266 | 505.9096 | 457.4696 | 424.6667 | 530.3372 | 443.1577 | 458.9541 | 520.96 | 290.9841 |  | 321.923 |  | 336.7487 | 281.3819 | 247.1033 | 355.1351 |  | 67.9545 | 135.3739 | 89.0718 | 220.6355 | 298.0301 | 372.6092 | 419.9749 | 19.6844 | 45.0211 | 21.4522 | 89.678 | 29.6857 | 45.0724 | 53.549 | 57.7895 | 26.967 |  |  | 1.6568 | -2.5549 | -68.3776 | 0.64196 | 5.1775 | -197.7579 | 23.6236 | -3.3477 | 1.0042 | 2.4063 | 15.3818 | 0.010248 | 0.0014424 | 0.00048134 | 853.325 | 711.2592 | 438.459 | 204.4967 | 103.9762 | 55.3443 | 29.3465 | 96.9699 | 54.8605 | 37.71 | 29.9794 | 26.3355 | 27.7757 | 30.7864 | 181.3469 | 154.7601 | 141.5694 | 91.2511 | 80.9881 | 166.0919 | 107.1372 | 89.5779 | 104.8889 | 276.3832 | 116.1122 | 245.4838 | 403.0657 | 231.2566 | 378.2801 | 496.5896 | 502.0385 | 489.0832 | 470.7837 | 483.7202 | 5.9719 | 4.0667 | 806.0844 | 555.1797 | 201.0919 | 808.1635 | 553.4301 | 238.5972 | 476.0434 | 524.0217 | 438.9803 | 502.926 | 512.7122 | 436.9478 | 1078.6573 | 875.4832 | 743.5639 | 742.1943 | 909.9783 |  | 976.4566 | 823.2727 |  | 1054.4522 | 518.6769 | 744.586 |  | 822.5378 |  |  | 951.0785 | 915.2796 | 940.9455 | [5 empty] | 196.7616 | 929.1384 | 552.3148 | 126.3616 | 923.3235 | 524.6866 | 159.7091 | 360.5606 | 405.6543 | 381.7886 |  |  | 545.4959 | 385.7271 | 524.5956 |  | 367.578 | 373.7468 | 450.558 | 544.1847 | 473.6621 | 635.5624 | 307.8159 | 480.9457 | 550.8012 | 399.588 | 515.5265 | 594.7424 |  |  | 338.1477 | 441.011 | 508.8906 | 414.6775 |  | 321.8248 | 389.7291 | 0.44488 | 18.9056 | 1.5687 | 1.2478 | -18.6349 | 3.0887 | 1130.12 | 1.06 | 2.4247 | -2.2515 | -11.6475 | 1.1286 | 4.0296 | -24.904 | 8.6075 | 140.1002 |  | 7.407 | 0.41557 | -2.64 |  | 20.9833
42838.5142 | 8114 | 127.5119 | 100.4006 | 71.3603 | 47.8922 | 28.5504 | 25.2829 | 35.4885 | 23.2861 | 77.6725 | 54.3563 | 34.9621 | 24.6723 | 22.1776 | 31.8053 | 259.521 | 378.6928 | 372.648 | 332.965 | 464.5308 | 478.2021 | 341.1228 | 483.7929 | 501.3409 | 371.8749 | 511.873 | 440.8869 | 454.6333 | 506.0661 | 457.4096 | 424.8191 | 530.6884 | 443.2926 | 459.0983 | 521.0556 | 290.9967 |  | 321.8876 |  | 336.7387 | 280.8395 | 247.1799 | 355.1704 |  | 68.0569 | 135.2914 | 89.1321 | 221.7601 | 297.6985 | 372.8113 | 419.7773 | 19.6758 | 45.0164 | 21.1977 | 89.6883 | 29.6928 | 45.1015 | 53.5586 | 57.8074 | 26.9711 |  |  | 1.6785 | -2.2237 | -68.3875 | 0.55062 | 5.0875 | -197.8348 | 23.9679 | -3.1907 | 0.8972 | 2.2192 | 15.4967 | 0.010258 | 0.0014522 | 0.00049777 | 859.7254 | 710.9448 | 438.5385 | 204.2437 | 103.9723 | 55.3568 | 29.3485 | 96.9801 | 54.867 | 37.7072 | 29.9759 | 26.3346 | 27.7724 | 30.7915 | 177.9857 | 152.1935 | 138.7089 | 90.6501 | 80.2994 | 166.2882 | 107.1961 | 89.5746 | 104.8973 | 276.3909 | 116.1151 | 245.4718 | 403.0765 | 231.2466 | 378.2569 | 496.1292 | 502.1224 | 489.13 | 470.7654 | 483.9024 | 8.4328 | 4.6807 | 806.3461 | 555.0304 | 201.0976 | 808.6449 | 550.0282 | 238.6597 | 476.0979 | 524.0862 | 439.1201 | 502.975 | 512.9837 | 437.0727 | 1076.1042 | 875.5143 | 743.7289 | 742.4134 | 901.7768 |  | 977.3006 | 823.2061 |  | 1054.5981 | 518.767 | 744.5841 |  | 822.456 |  |  | 951.7979 | 918.4693 | 941.8715 | [5 empty] | 196.7936 | 929.0437 | 552.2954 | 126.3647 | 923.4792 | 540.5456 | 159.7398 | 360.6132 | 405.7736 | 381.7702 |  |  | 545.7138 | 385.287 | 524.8262 |  | 367.6515 | 373.7222 | 450.8823 | 544.4577 | 474.4351 | 635.5398 | 307.7063 | 481.0164 | 550.785 | 400.0823 | 515.5177 | 594.6451 |  |  | 338.2794 | 441.0924 | 509.0446 | 414.7374 |  | 321.8007 | 389.76 | -0.11867 | 18.906 | 1.5695 | 1.2495 | -18.5482 | 3.0886 | 1133.93 | 0.87 | 2.4404 | -2.1003 | -11.6472 | 1.0451 | 3.9951 | -24.9127 | 8.6713 | 140.7253 |  | 7.4156 | 0.81461 | -2.3148 |  | 20.9894
42838.5142 | 8115 | 127.5261 | 100.3917 | 71.363 | 47.9029 | 28.558 | 25.2809 | 35.4998 | 23.2907 | 77.687 | 54.3697 | 34.9599 | 24.6752 | 22.1789 | 31.8075 | 259.5201 | 378.7262 | 372.6672 | 332.9745 | 464.5841 | 478.2349 | 341.4957 | 483.8915 | 501.3261 | 371.8686 | 512.0281 | 441.1467 | 454.6448 | 505.9793 | 457.01 | 425.0066 | 530.8225 | 443.2678 | 459.2504 | 521.1703 | 291.1678 |  | 321.8742 |  | 336.7371 | 280.6549 | 247.1754 | 355.2214 |  | 68.1225 | 135.2585 | 89.0659 | 221.5879 | 297.5658 | 372.8592 | 419.795 | 19.6483 | 45.0233 | 21.1068 | 89.7223 | 29.69 | 45.1543 | 53.5568 | 57.8072 | 26.9681 |  |  | 1.829 | -2.1462 | -68.5117 | -0.003986 | 5.0468 | -197.8368 | 23.8562 | -3.3135 | 0.9223 | 2.3532 | 15.4944 | 0.010241 | 0.0013504 | 0.00046162 | 852.0072 | 710.6639 | 438.6419 | 204.0209 | 103.9764 | 55.3691 | 29.3476 | 96.9858 | 54.8763 | 37.7103 | 29.9793 | 26.3289 | 27.7738 | 30.7921 | 174.7846 | 149.779 | 139.1484 | 90.0714 | 79.7266 | 166.4629 | 107.3309 | 89.5709 | 104.8992 | 276.4053 | 116.1183 | 245.4671 | 403.0867 | 231.2296 | 378.227 | 497.6616 | 502.2982 | 489.1484 | 470.7684 | 484.405 | 4.3158 | 5.3631 | 806.4514 | 554.6508 | 201.0974 | 808.9728 | 544.5716 | 238.7251 | 476.1921 | 524.0948 | 439.1539 | 503.0233 | 513.2317 | 437.127 | 1077.1857 | 875.5708 | 743.8864 | 742.6154 | 894.0977 |  | 976.8996 | 823.1666 |  | 1054.5615 | 518.8398 | 744.601 |  | 822.3892 |  |  | 953.3558 | 920.9187 | 943.0248 | [5 empty] | 196.8484 | 928.9803 | 552.0807 | 126.3839 | 923.2152 | 565.5561 | 159.7877 | 360.6325 | 405.5768 | 381.7554 |  |  | 545.9578 | 384.6046 | 525.0627 |  | 367.6783 | 373.7579 | 450.985 | 544.7909 | 474.827 | 635.5115 | 307.633 | 481.3051 | 550.5019 | 401.4864 | 515.4383 | 594.5888 |  |  | 338.762 | 441.626 | 509.1571 | 414.7729 |  | 321.7973 | 389.7655 | 0.23619 | 18.9055 | 1.5703 | 1.25 | -18.5913 | 3.0886 | 1145.2 | 1.17 | 2.5467 | -2.0632 | -11.6573 | -0.088917 | 3.9792 | -24.9138 | 8.6514 | 140.7498 |  | 7.4269 | 1.1931 | -2.347 |  | 20.9989
42838.5142 | 8116 | 127.5363 | 100.3987 | 71.3774 | 47.9148 | 28.5629 | 25.2878 | 35.51 | 23.2863 | 77.6961 | 54.3846 | 34.9656 | 24.671 | 22.185 | 31.812 | 259.5188 | 378.7462 | 372.6826 | 332.9757 | 464.6332 | 478.2723 | 342.1994 | 483.908 | 501.3713 | 371.8625 | 512.1815 | 441.2359 | 456.7048 | 505.7647 | 456.7813 | 425.1846 | 530.9596 | 443.4259 | 459.3984 | 521.3024 | 292.0808 |  | 321.8711 |  | 336.7437 | 280.1377 | 247.2528 | 355.2709 |  | 68.0738 | 135.3384 | 89.0785 | 221.6867 | 298.1201 | 373.0812 | 419.9433 | 19.634 | 45.0134 | 21.0652 | 89.7536 | 29.691 | 45.2097 | 53.5701 | 57.8257 | 26.9677 |  |  | 1.781 | -1.9819 | -68.4539 | 0.22206 | 4.8858 | -197.7868 | 23.9377 | -3.3576 | 1.1037 | 2.34 | 15.2222 | 0.010264 | 0.0012994 | 0.00045013 | 836.2094 | 708.6889 | 438.73 | 203.7968 | 103.9756 | 55.3773 | 29.3511 | 97.0059 | 54.8867 | 37.7151 | 29.9749 | 26.3309 | 27.7651 | 30.7913 | 167.8979 | 146.7983 | 138.9871 | 90.1559 | 77.783 | 166.5023 | 107.4165 | 89.563 | 104.9059 | 276.4236 | 116.1284 | 245.4547 | 403.1085 | 231.2233 | 378.2087 | 497.9846 | 502.3907 | 489.1613 | 470.7701 | 484.5528 | 8.3506 | 5.5105 | 806.5063 | 554.1598 | 201.0912 | 809.2771 | 540.0855 | 238.7783 | 476.2853 | 524.1496 | 439.2269 | 503.0791 | 513.5494 | 437.3882 | 1081.1792 | 875.5253 | 744.0425 | 742.8105 | 895.0442 |  | 975.1465 | 823.1409 |  | 1054.2214 | 518.9671 | 744.6032 |  | 822.4114 |  |  | 952.5283 | 916.8588 | 941.2106 | [5 empty] | 196.8723 | 928.8212 | 552.2476 | 126.3942 | 922.9985 | 553.7003 | 159.8304 | 360.6694 | 405.7815 | 381.741 |  |  | 546.1488 | 384.5521 | 525.1471 |  | 367.6778 | 373.7725 | 451.4445 | 544.9077 | 475.6056 | 635.4584 | 307.6763 | 481.6434 | 550.5196 | 402.1101 | 515.3857 | 594.536 |  |  | 339.0683 | 442.1713 | 509.3351 | 414.7918 |  | 321.8884 | 389.78 | 0.61369 | 18.9057 | 1.5691 | 1.2482 | -18.4988 | 3.0886 | 1167.81 | 0.45 | 2.5127 | -1.9829 | -11.6535 | 0.66373 | 3.9159 | -24.9149 | 8.6677 | 139.8997 |  | 7.4542 | 1.9634 | -2.3185 |  | 21.0072
42838.5142 | 8117 | 127.5253 | 100.3959 | 71.3939 | 47.9202 | 28.5638 | 25.2807 | 35.5163 | 23.2882 | 77.7106 | 54.3871 | 34.9771 | 24.6662 | 22.1828 | 31.8167 | 259.5038 | 378.7565 | 372.6893 | 332.9836 | 464.6642 | 478.2923 | 342.7335 | 483.88 | 501.3211 | 371.8505 | 512.2998 | 441.6126 | 458.0581 | 505.2917 | 456.6432 | 425.3595 | 531.2765 | 443.6637 | 459.5434 | 521.2765 | 292.814 |  | 321.8598 |  | 336.7481 | 280.3131 | 247.4579 | 355.3211 |  | 68.1302 | 135.3377 | 88.9761 | 222.7384 | 298.516 | 373.1038 | 420.19 | 19.6375 | 45.0308 | 21.0955 | 89.7931 | 29.6867 | 45.2339 | 53.572 | 57.8293 | 26.9709 |  |  | 1.8454 | -2.0102 | -68.5373 | 0.21483 | 5.1427 | -197.8026 | 23.7931 | -3.215 | 1.0363 | 2.5467 | 15.6059 | 0.010256 | 0.0015064 | 0.00049941 | 852.1856 | 711.1329 | 438.83 | 203.5628 | 103.983 | 55.3771 | 29.3482 | 97.0119 | 54.8903 | 37.7151 | 29.9771 | 26.3242 | 27.7671 | 30.7919 | 177.9389 | 150.7423 | 140.4345 | 91.667 | 77.767 | 167.0088 | 107.5508 | 89.5704 | 104.9111 | 276.4318 | 116.1305 | 245.4522 | 403.1273 | 231.2041 | 378.1811 | 497.4807 | 502.4534 | 489.1958 | 470.77 | 484.2948 | 9.5308 | 7.5114 | 806.7367 | 554.1503 | 201.105 | 809.8368 | 541.6175 | 238.8403 | 476.3958 | 524.3016 | 439.3796 | 503.1552 | 514.119 | 437.8267 | 1082.4437 | 875.4675 | 744.2254 | 743.0237 | 898.9011 |  | 975.0112 | 823.1222 |  | 1053.9244 | 519.1211 | 744.6051 |  | 822.3752 |  |  | 951.2364 | 912.3193 | 938.8613 | [5 empty] | 196.9169 | 928.6001 | 552.4555 | 126.4045 | 922.8056 | 549.5499 | 159.8739 | 360.694 | 405.948 | 381.7287 |  |  | 546.3008 | 384.4213 | 525.0732 |  | 367.7106 | 373.767 | 451.9292 | 544.9564 | 476.2422 | 635.4311 | 307.3616 | 481.9255 | 550.4466 | 401.9254 | 515.4383 | 594.4577 |  |  | 339.2087 | 442.6189 | 509.4765 | 414.8078 |  | 321.8532 | 389.8584 | 0.053848 | 18.9055 | 1.57 | 1.25 | -18.6454 | 3.0886 | 1170.54 | 0.99 | 2.5575 | -1.997 | -11.6606 | 0.65284 | 4.0176 | -24.9164 | 8.6416 | 139.7292 |  | 7.4841 | 0.91379 | -2.4627 |  | 21.0227
42838.5142 | 8118 | 127.5259 | 100.3947 | 71.4092 | 47.9342 | 28.5697 | 25.2816 | 35.5282 | 23.2959 | 77.7345 | 54.4123 | 34.9899 | 24.6797 | 22.1954 | 31.8286 | 259.5121 | 378.7805 | 372.7074 | 332.9907 | 464.7123 | 478.3279 | 342.3599 | 483.9447 | 501.3273 | 371.8317 | 512.2898 | 441.8301 | 458.9483 | 505.851 | 457.0709 | 425.5314 | 531.6848 | 443.8915 | 459.6932 | 521.2724 | 292.4338 |  | 321.8418 |  | 336.7492 | 281.1331 | 247.7293 | 355.3673 |  | 68.2211 | 135.5357 | 89.0621 | 221.6009 | 298.3809 | 373.1027 | 420.3199 | 19.6806 | 45.0472 | 21.1447 | 89.8306 | 29.6739 | 45.2572 | 53.5764 | 57.8355 | 26.969 |  |  | 1.599 | -2.0641 | -68.3402 | 0.040042 | 5.2847 | -197.7842 | 24.0244 | -3.2275 | 1.071 | 2.456 | 15.9302 | 0.010177 | 0.0013208 | 0.00045505 | 858.8033 | 711.6764 | 438.9352 | 203.3907 | 103.9918 | 55.3956 | 29.3616 | 97.0278 | 54.907 | 37.7292 | 29.9829 | 26.3238 | 27.771 | 30.7966 | 186.9164 | 161.2885 | 147.6455 | 92.4925 | 79.7054 | 167.5865 | 107.7639 | 89.5683 | 104.9192 | 276.4442 | 116.1469 | 245.4431 | 403.1426 | 231.1956 | 378.1569 | 497.3903 | 502.478 | 489.2172 | 470.7557 | 484.1555 | 7.162 | 5.1233 | 806.9745 | 554.4144 | 201.1133 | 809.9473 | 549.0472 | 238.9081 | 476.5071 | 524.4497 | 439.5479 | 503.22 | 514.504 | 438.0657 | 1082.5023 | 875.412 | 744.2667 | 743.0329 | 900.7818 |  | 976.1991 | 823.0952 |  | 1053.96 | 519.3114 | 744.6045 |  | 822.34 |  |  | 949.6441 | 909.3984 | 937.2709 | [5 empty] | 196.9589 | 928.4734 | 552.4514 | 126.4241 | 922.7386 | 542.008 | 159.9168 | 360.7114 | 406.0556 | 381.725 |  |  | 546.5026 | 384.811 | 524.9814 |  | 367.772 | 373.7902 | 452.4715 | 545.087 | 476.9308 | 635.3985 | 307.2147 | 482.1749 | 550.6351 | 401.1565 | 515.5603 | 594.3805 |  |  | 339.1776 | 442.8599 | 509.614 | 414.8462 |  | 321.7802 | 389.9349 | 0.19947 | 18.904 | 1.5702 | 1.2503 | -18.583 | 3.0886 | 1162.12 | 0.95 | 2.3813 | -2.0241 | -11.6466 | 0.28192 | 4.0726 | -24.9152 | 8.6835 | 140.2345 |  | 7.5099 | -0.0083342 | -3.2376 |  | 21.0299
42838.5142 | 8119 | 127.5273 | 100.3936 | 71.4179 | 47.9474 | 28.572 | 25.2804 | 35.5248 | 23.2968 | 77.7511 | 54.4196 | 34.9858 | 24.6806 | 22.1995 | 31.8301 | 259.5129 | 378.8082 | 372.7281 | 332.9982 | 464.7619 | 478.3655 | 341.637 | 484.0067 | 501.6435 | 371.8238 | 512.1474 | 441.9038 | 459.6854 | 506.0321 | 457.4625 | 425.7038 | 532.3526 | 444.002 | 459.8381 | 521.347 | 292.1428 |  | 321.828 |  | 336.7405 | 281.3978 | 247.9912 | 355.4118 |  | 68.3798 | 135.8839 | 89.2793 | 220.4024 | 298.983 | 373.3758 | 420.9788 | 19.6867 | 45.0617 | 21.103 | 89.863 | 29.6611 | 45.2802 | 53.5981 | 57.8552 | 26.9655 |  |  | 1.6568 | -1.9267 | -68.1667 | 0.077494 | 5.0001 | -197.7901 | 23.8713 | -3.1486 | 0.94079 | 2.4174 | 15.7484 | 0.010248 | 0.0014342 | 0.0004567 | 854.3841 | 713.3035 | 439.0477 | 203.2175 | 103.9951 | 55.4153 | 29.3617 | 97.045 | 54.923 | 37.7383 | 29.9907 | 26.3288 | 27.7774 | 30.7973 | 190.1334 | 163.4722 | 147.755 | 93.0672 | 79.4842 | 167.9325 | 107.8607 | 89.569 | 104.9255 | 276.4631 | 116.16 | 245.4378 | 403.1544 | 231.1857 | 378.1377 | 497.2422 | 502.5294 | 489.2312 | 470.7274 | 484.132 | 5.0023 | 3.984 | 807.0479 | 554.5437 | 201.1216 | 809.7129 | 564.7744 | 238.9798 | 476.6468 | 524.4426 | 439.7269 | 503.2883 | 514.7909 | 437.9156 | 1080.9837 | 875.3692 | 744.1966 | 742.9165 | 900.954 |  | 976.4991 | 823.0689 |  | 1053.8304 | 519.5933 | 744.6056 |  | 822.2934 |  |  | 948.6252 | 908.7893 | 935.7549 | [5 empty] | 196.9952 | 928.3308 | 553.3508 | 126.441 | 922.5772 | 537.3136 | 159.961 | 360.7355 | 406.0925 | 381.7166 |  |  | 546.6354 | 385.0791 | 524.8993 |  | 367.8567 | 373.8194 | 452.9922 | 545.2028 | 477.2365 | 635.3819 | 307.4099 | 482.3547 | 550.5734 | 400.934 | 515.5807 | 594.2848 |  |  | 339.4757 | 443.1681 | 509.7624 | 414.9442 |  | 321.8325 | 389.9423 | 0.11321 | 18.905 | 1.5689 | 1.2484 | -18.644 | 3.0886 | 1147.95 | 0.91 | 2.4246 | -1.9564 | -11.6368 | 0.39236 | 3.9623 | -24.9208 | 8.6576 | 140.3708 |  | 7.5531 | -0.32061 | -3.2378 |  | 21.0374
42838.5143 | 8120 | 127.5451 | 100.4061 | 71.4287 | 47.9603 | 28.5818 | 25.2847 | 35.5345 | 23.2976 | 77.7701 | 54.4345 | 34.9947 | 24.6808 | 22.1935 | 31.8382 | 259.4994 | 378.8238 | 372.7356 | 332.9995 | 464.8045 | 478.3966 | 341.6089 | 484.2035 | 502.1125 | 371.8094 | 512.0159 | 441.5737 | 458.7901 | 506.2627 | 457.8075 | 425.8873 | 532.5638 | 444.0272 | 459.9864 | 521.3917 | 292.6903 |  | 321.8178 |  | 336.7426 | 281.5925 | 248.2211 | 355.4609 |  | 68.4377 | 136.2295 | 89.4226 | 219.6223 | 299.4726 | 373.8688 | 421.8923 | 19.66 | 45.0746 | 21.0336 | 89.8821 | 29.6624 | 45.2655 | 53.5961 | 57.8592 | 26.9598 |  |  | 1.4117 | -2.1239 | -68.2916 | 0.35809 | 5.0514 | -197.8066 | 23.7241 | -3.2229 | 0.76721 | 2.4174 | 15.6156 | 0.010139 | 0.0014062 | 0.00047148 | 859.8835 | 714.4057 | 439.1468 | 203.0609 | 104.0013 | 55.4352 | 29.3629 | 97.0611 | 54.9367 | 37.7444 | 29.9989 | 26.338 | 27.7752 | 30.8029 | 186.4768 | 161.4372 | 145.5339 | 92.9669 | 81.1022 | 168.0746 | 107.927 | 89.5667 | 104.9329 | 276.4737 | 116.1629 | 245.4301 | 403.1643 | 231.1773 | 378.1129 | 496.8449 | 502.5984 | 489.2739 | 470.6977 | 484.1742 | 3.2178 | 3.4763 | 807.0272 | 554.2899 | 201.1303 | 809.4457 | 576.746 | 239.0526 | 476.7922 | 524.3214 | 439.6944 | 503.3665 | 515.0135 | 437.7589 | 1078.8259 | 875.301 | 744.0854 | 742.7593 | 898.563 |  | 977.4971 | 823.0349 |  | 1053.5773 | 519.7898 | 744.5985 |  | 822.2578 |  |  | 948.7502 | 909.9582 | 935.2349 | [5 empty] | 197.0271 | 928.1868 | 553.2207 | 126.4528 | 922.3422 | 540.9721 | 159.9986 | 360.7766 | 406.1959 | 381.7053 |  |  | 546.8223 | 385.2034 | 524.9055 |  | 367.8874 | 373.8558 | 453.3331 | 545.3778 | 476.76 | 635.3585 | 307.6083 | 482.586 | 550.5384 | 401.3524 | 515.572 | 594.1911 |  |  | 339.6122 | 443.3442 | 509.9946 | 415.0325 |  | 322.0636 | 389.9271 | 0.48161 | 18.9037 | 1.5707 | 1.2499 | -18.5626 | 3.0887 | 1140.6 | 1 | 2.2387 | -2.0549 | -11.6524 | 0.84377 | 3.9841 | -24.9313 | 8.6342 | 140.9072 |  | 7.5878 | 0.10424 | -2.9828 |  | 21.0454
42838.5143 | 8121 | 127.5468 | 100.4036 | 71.4401 | 47.9636 | 28.5734 | 25.281 | 35.5417 | 23.2811 | 77.7867 | 54.4365 | 34.995 | 24.6743 | 22.1866 | 31.8281 | 259.4978 | 378.8386 | 372.7468 | 333.0118 | 464.8525 | 478.4272 | 341.5577 | 484.304 | 502.4395 | 371.7957 | 511.9837 | 441.3008 | 457.6682 | 506.2197 | 457.8271 | 426.0702 | 532.4498 | 444.0479 | 460.1309 | 521.6025 | 292.2559 |  | 321.8027 |  | 336.7457 | 280.602 | 247.8639 | 355.5005 |  | 68.4603 | 136.4864 | 89.3718 | 220.0728 | 299.9687 | 374.2225 | 422.9006 | 19.5298 | 45.0863 | 20.9459 | 89.8782 | 29.6729 | 45.261 | 53.6121 | 57.8702 | 26.9645 |  |  | 1.6003 | -1.7132 | -68.2134 | 0.16358 | 4.7964 | -197.8335 | 23.8562 | -3.3996 | 0.91257 | 2.506 | 15.3017 | 0.010116 | 0.0014144 | 0.00041563 | 848.8616 | 713.4212 | 439.243 | 202.9218 | 104.006 | 55.4533 | 29.3632 | 97.0773 | 54.9454 | 37.7436 | 30.0034 | 26.3409 | 27.7772 | 30.8058 | 184.0138 | 149.7337 | 140.0736 | 92.3102 | 81.0968 | 168.0781 | 107.9095 | 89.5619 | 104.9305 | 276.4851 | 116.1615 | 245.4217 | 403.1833 | 231.1637 | 378.0865 | 497.0535 | 502.6444 | 489.3337 | 470.6763 | 484.2109 | 4.8495 | 3.6011 | 806.9607 | 554.105 | 201.136 | 809.1747 | 577.322 | 239.1202 | 476.9124 | 524.2089 | 439.6543 | 503.4477 | 515.3975 | 437.7959 | 1079.8413 | 875.2303 | 743.9914 | 742.6475 | 897.129 |  | 977.2161 | 822.9998 |  | 1053.5964 | 519.9427 | 744.5957 |  | 822.2079 |  |  | 949.2754 | 909.3747 | 933.9193 | [5 empty] | 197.0779 | 928.0363 | 552.5526 | 126.4585 | 922.2493 | 539.8057 | 160.0394 | 360.827 | 406.3946 | 381.7034 |  |  | 547.2 | 385.0153 | 524.9759 |  | 367.9535 | 373.8929 | 453.7172 | 545.6098 | 476.3018 | 635.3447 | 307.7672 | 482.8303 | 550.6792 | 401.7905 | 515.574 | 594.1002 |  |  | 339.309 | 443.5238 | 510.3477 | 415.1286 |  | 322.3409 | 389.9683 | 0.41483 | 18.9051 | 1.571 | 1.2494 | -18.6401 | 3.0887 | 1139.39 | 1.05 | 2.3835 | -1.8461 | -11.6493 | 0.57046 | 3.8833 | -24.9399 | 8.6605 | 140.8146 |  | 7.6088 | 0.37836 | -2.3783 |  | 21.0506
42838.5143 | 8122 | 127.5762 | 100.4068 | 71.4571 | 47.9846 | 28.5831 | 25.2889 | 35.5477 | 23.2892 | 77.8063 | 54.4534 | 35.0049 | 24.6874 | 22.1837 | 31.8432 | 259.5011 | 378.8682 | 372.7589 | 333.0228 | 464.8982 | 478.468 | 341.1228 | 484.4039 | 502.5186 | 371.7907 | 511.9495 | 441.5523 | 458.9123 | 505.5655 | 457.9185 | 426.2404 | 532.4809 | 444.2427 | 460.2675 | 521.7856 | 291.5859 |  | 321.7849 |  | 336.7392 | 280.5185 | 247.8037 | 355.536 |  | 68.4368 | 136.6349 | 89.4102 | 221.4961 | 300.5568 | 374.2712 | 423.7048 | 19.4553 | 45.109 | 20.8887 | 89.9014 | 29.6851 | 45.2531 | 53.6314 | 57.8797 | 26.9653 |  |  | 1.5609 | -1.8426 | -68.3284 | -0.03553 | 4.5559 | -197.7691 | 23.9804 | -3.1 | 0.92425 | 2.4894 | 15.3852 | 0.010259 | 0.0013684 | 0.00045013 | 847.0275 | 712.6228 | 439.3457 | 202.789 | 104.0053 | 55.4586 | 29.368 | 97.0887 | 54.9589 | 37.7469 | 29.9993 | 26.3358 | 27.7702 | 30.807 | 180.9115 | 142.7701 | 139.4939 | 91.8123 | 78.2402 | 168.1138 | 107.9052 | 89.5584 | 104.9405 | 276.5043 | 116.1694 | 245.4159 | 403.2016 | 231.1579 | 378.0641 | 497.5263 | 502.7549 | 489.3754 | 470.6695 | 484.4453 | 5.7983 | 5.4742 | 806.8995 | 554.2402 | 201.1277 | 809.128 | 574.0869 | 239.1876 | 477.0256 | 524.1065 | 439.8446 | 503.512 | 515.5229 | 438.0981 | 1078.9318 | 875.2334 | 744.0325 | 742.7471 | 898.5145 |  | 978.12 | 822.9945 |  | 1053.6104 | 520.0913 | 744.5978 |  | 822.1897 |  |  | 947.564 | 905.4253 | 930.2704 | [5 empty] | 197.1277 | 928.0038 | 552.1307 | 126.4803 | 922.3186 | 542.6284 | 160.0882 | 360.861 | 406.5328 | 381.703 |  |  | 547.5996 | 384.7065 | 525.1366 |  | 368.0177 | 373.8958 | 453.6289 | 545.9684 | 475.3126 | 635.3386 | 307.7186 | 483.0833 | 550.7639 | 402.2123 | 515.591 | 593.9779 |  |  | 339.09 | 443.569 | 510.6925 | 415.2357 |  | 322.4236 | 389.9721 | 0.57826 | 18.9048 | 1.5698 | 1.2477 | -18.666 | 3.0887 | 1152.82 | 0.74 | 2.3541 | -1.915 | -11.6613 | -0.26591 | 3.7848 | -24.9367 | 8.6834 | 141.2024 |  | 7.6294 | 0.72773 | -2.3144 |  | 21.0588
42838.5143 | 8123 | 127.5956 | 100.4081 | 71.4679 | 47.9982 | 28.5886 | 25.2903 | 35.5605 | 23.2892 | 77.82 | 54.4678 | 35.0134 | 24.6904 | 22.1898 | 31.8522 | 259.501 | 378.8979 | 372.7759 | 333.0329 | 464.9523 | 478.5063 | 341.2055 | 484.455 | 502.4107 | 371.7876 | 511.8267 | 441.9203 | 459.7059 | 505.3736 | 457.7119 | 426.4196 | 532.2875 | 444.5147 | 460.4249 | 521.9647 | 291.7417 |  | 321.7847 |  | 336.7493 | 280.0312 | 248.09 | 355.5844 |  | 68.3745 | 136.5164 | 89.5159 | 222.8748 | 300.438 | 374.3502 | 424.2164 | 19.3701 | 45.1181 | 20.864 | 89.9124 | 29.6667 | 45.2277 | 53.6423 | 57.8733 | 26.9619 |  |  | 1.7409 | -3.2528 | -68.6681 | 0.42314 | 4.0815 | -197.8302 | 23.8969 | -3.4226 | 0.96006 | 2.5647 | 15.6545 | 0.010302 | 0.0013914 | 0.0004682 | 858.3924 | 710.1516 | 439.4464 | 202.666 | 104.0092 | 55.476 | 29.371 | 97.1046 | 54.9698 | 37.7553 | 30.0046 | 26.3315 | 27.7779 | 30.8136 | 183.8818 | 144.2011 | 142.4624 | 96.1623 | 79.7813 | 168.2439 | 107.9864 | 89.563 | 104.9458 | 276.5133 | 116.179 | 245.4044 | 403.2208 | 231.1503 | 378.0474 | 496.7106 | 502.8026 | 489.4001 | 470.6519 | 484.1265 | 8.1045 | 4.9935 | 806.8797 | 554.1939 | 201.1254 | 809.327 | 561.6046 | 239.253 | 477.1413 | 524.0354 | 440.1151 | 503.5728 | 515.4986 | 438.5037 | 1075.562 | 875.2588 | 744.2049 | 742.9927 | 894.6699 |  | 980.2255 | 822.9748 |  | 1053.2248 | 520.2575 | 744.5958 |  | 822.1819 |  |  | 949.9369 | 907.2052 | 931.6165 | [5 empty] | 197.1679 | 927.9773 | 551.9239 | 126.5081 | 922.286 | 546.8721 | 160.1462 | 360.8845 | 406.6218 | 381.6834 |  |  | 547.9268 | 383.9761 | 525.4064 |  | 368.0377 | 373.9151 | 453.4457 | 546.2378 | 474.9251 | 635.3509 | 307.9958 | 483.2259 | 550.7973 | 402.7612 | 515.5511 | 593.839 |  |  | 339.1118 | 443.6801 | 510.983 | 415.2842 |  | 322.4419 | 389.9933 | 0.11024 | 18.9044 | 1.5693 | 1.248 | -18.6941 | 3.0887 | 1164.6 | 0.99 | 2.4859 | -2.544 | -11.6885 | 0.91754 | 3.5826 | -24.9421 | 8.6688 | 142.3056 |  | 7.6635 | 0.41469 | -2.6342 |  | 21.0741
42838.5143 | 8124 | 127.5872 | 100.4128 | 71.4805 | 47.9998 | 28.5874 | 25.2881 | 35.5654 | 23.2937 | 77.8309 | 54.4791 | 35.0209 | 24.6858 | 22.1884 | 31.8564 | 259.5045 | 378.9131 | 372.7965 | 333.03 | 464.9966 | 478.5407 | 341.2305 | 484.2683 | 502.1995 | 371.781 | 511.7665 | 442.1028 | 457.324 | 505.6111 | 456.9952 | 426.5902 | 532.121 | 444.7971 | 460.5602 | 522.0619 | 291.887 |  | 321.766 |  | 336.7473 | 280.1181 | 248.2724 | 355.626 |  | 68.3279 | 136.3194 | 89.4957 | 223.2123 | 300.9327 | 374.6576 | 424.5164 | 19.3293 | 45.1337 | 20.9327 | 89.9127 | 29.6485 | 45.2084 | 53.6574 | 57.8743 | 26.9645 |  |  | 1.7081 | -1.6494 | -68.6799 | 0.10707 | 4.6275 | -197.7928 | 23.6959 | -3.1013 | 0.93184 | 2.3677 | 15.5917 | 0.010236 | 0.0013964 | 0.00047641 | 857.0447 | 711.6052 | 439.5685 | 202.5395 | 104.0126 | 55.4798 | 29.3779 | 97.1101 | 54.9667 | 37.7521 | 30.0003 | 26.3346 | 27.7648 | 30.8154 | 183.0127 | 146.0683 | 141.5514 | 97.7158 | 81.1171 | 168.596 | 108.0286 | 89.5499 | 104.9547 | 276.5228 | 116.1812 | 245.3958 | 403.2286 | 231.1308 | 378.0188 | 495.9806 | 502.8795 | 489.4162 | 470.6354 | 484.2008 | 8.2631 | 5.2134 | 807.0127 | 554.3879 | 201.1232 | 809.6004 | 553.5689 | 239.3147 | 477.2574 | 523.9533 | 440.2654 | 503.6398 | 515.6272 | 438.931 | 1072.3866 | 875.2574 | 744.3536 | 743.1636 | 891.4529 |  | 980.2026 | 822.9473 |  | 1053.3025 | 520.4525 | 744.6052 |  | 822.1884 |  |  | 951.688 | 915.3339 | 940.118 | [5 empty] | 197.2067 | 927.94 | 551.9325 | 126.5198 | 922.2377 | 539.5291 | 160.1816 | 360.9081 | 406.6096 | 381.6764 |  |  | 548.2666 | 384.0232 | 525.6528 |  | 368.0949 | 373.9505 | 453.8404 | 546.3287 | 475.7184 | 635.3818 | 307.6435 | 483.4619 | 551.1703 | 403.5065 | 515.5335 | 593.7319 |  |  | 339.5078 | 444.0913 | 511.283 | 415.3435 |  | 322.6252 | 389.9411 | 0.50962 | 18.9051 | 1.5708 | 1.2491 | -18.6351 | 3.0886 | 1178.65 | 0.57 | 2.4611 | -1.8111 | -11.6867 | 0.46143 | 3.8156 | -24.9457 | 8.6343 | 142.3841 |  | 7.6889 | 0.55724 | -2.5277 |  | 21.0823
42838.5143 | 8125 | 127.5823 | 100.4137 | 71.4972 | 48.0086 | 28.5954 | 25.2892 | 35.5747 | 23.2929 | 77.8477 | 54.4909 | 35.0181 | 24.6902 | 22.1895 | 31.8539 | 259.5089 | 378.9339 | 372.8141 | 333.0465 | 465.0464 | 478.5792 | 341.6472 | 484.1995 | 502.0885 | 371.7736 | 511.8295 | 442.2253 | 456.4284 | 504.9228 | 456.4749 | 426.7682 | 532.1703 | 444.9716 | 460.7076 | 522.081 | 292.5982 |  | 321.7608 |  | 336.758 | 280.6102 | 248.4028 | 355.6681 |  | 68.3241 | 136.0256 | 89.4613 | 222.8037 | 300.6545 | 374.524 | 424.6342 | 19.3124 | 45.1552 | 20.9585 | 89.9157 | 29.6498 | 45.1988 | 53.672 | 57.8877 | 26.9513 |  |  | 1.5477 | -1.9386 | -68.4696 | 0.27923 | 4.9009 | -197.796 | 23.9659 | -2.985 | 0.93826 | 2.4541 | 15.5351 | 0.010336 | 0.0014933 | 0.00048298 | 850.5384 | 711.6721 | 439.6878 | 202.4402 | 104.0126 | 55.5004 | 29.3789 | 97.1348 | 54.995 | 37.767 | 30.0057 | 26.3417 | 27.7764 | 30.8179 | 189.0216 | 151.6846 | 142.4245 | 97.3329 | 82.552 | 169.1637 | 108.1027 | 89.5555 | 104.9614 | 276.5446 | 116.1925 | 245.3965 | 403.2543 | 231.1285 | 378.0009 | 496.7376 | 502.9696 | 489.4355 | 470.6139 | 484.4027 | 10.7829 | 6.8158 | 807.21 | 554.9563 | 201.1278 | 809.8689 | 559.477 | 239.3858 | 477.3789 | 523.9009 | 440.3649 | 503.708 | 516.048 | 439.1143 | 1070.1801 | 875.2479 | 744.4695 | 743.3003 | 888.5704 |  | 980.9016 | 822.92 |  | 1053.4685 | 520.6005 | 744.6187 |  | 822.1937 |  |  | 961.1835 | 926.0842 | 950.3847 | [5 empty] | 197.24 | 927.8965 | 551.2583 | 126.5284 | 922.1421 | 549.9579 | 160.2188 | 360.9416 | 406.6765 | 381.6745 |  |  | 548.6388 | 385.5637 | 525.8257 |  | 368.198 | 373.9946 | 454.3307 | 546.5026 | 476.2371 | 635.412 | 307.4914 | 483.8742 | 551.5453 | 403.6971 | 515.5951 | 593.6559 |  |  | 339.4657 | 444.3859 | 511.4674 | 415.4232 |  | 322.8258 | 389.9001 | 0.30965 | 18.9034 | 1.5704 | 1.248 | -18.6326 | 3.0886 | 1172.04 | 0.97 | 2.3419 | -1.9627 | -11.6646 | 0.74491 | 3.9263 | -24.9433 | 8.6825 | 142.796 |  | 7.7052 | -0.036208 | -2.6156 |  | 21.0887
42838.5143 | 8126 | 127.5997 | 100.4231 | 71.5086 | 48.0295 | 28.6048 | 25.3 | 35.5846 | 23.3011 | 77.8667 | 54.5017 | 35.0306 | 24.7026 | 22.1978 | 31.8639 | 259.5092 | 378.9545 | 372.8245 | 333.059 | 465.0898 | 478.6124 | 341.9286 | 484.0239 | 502.1362 | 371.7584 | 512.0948 | 442.4884 | 455.3696 | 504.6136 | 456.4687 | 426.9467 | 532.2941 | 444.9975 | 460.848 | 522.1887 | 293.5929 |  | 321.7558 |  | 336.7643 | 280.8465 | 248.2132 | 355.7218 |  | 68.5321 | 135.9005 | 89.4918 | 222.0164 | 300.4338 | 374.4202 | 424.2619 | 19.2868 | 45.171 | 21.0063 | 89.8936 | 29.667 | 45.2034 | 53.6937 | 57.8912 | 26.9602 |  |  | 1.7856 | -1.7644 | -68.3224 | 0.31406 | 5.2426 | -197.7744 | 23.5414 | -3.5192 | 0.87287 | 2.4783 | 15.447 | 0.010177 | 0.0013422 | 0.00045998 | 849.1079 | 712.9368 | 439.7908 | 202.3247 | 104.024 | 55.5193 | 29.3849 | 97.1499 | 55.0034 | 37.7717 | 30.0045 | 26.3383 | 27.7701 | 30.8188 | 198.2005 | 159.4431 | 151.2518 | 99.907 | 82.7933 | 169.8493 | 108.3728 | 89.5577 | 104.9725 | 276.5606 | 116.2048 | 245.3824 | 403.2618 | 231.1215 | 377.9704 | 497.3242 | 502.9781 | 489.4404 | 470.5859 | 484.8735 | 7.8337 | 6.2844 | 807.3849 | 555.3404 | 201.1379 | 810.2836 | 564.5057 | 239.4515 | 477.5112 | 524.0403 | 440.5133 | 503.7826 | 516.3552 | 438.9603 | 1070.597 | 875.2477 | 744.6397 | 743.5156 | 883.9217 |  | 981.31 | 822.9097 |  | 1053.2463 | 520.8015 | 744.6238 |  | 822.192 |  |  | 970.1642 | 933.3623 | 957.9971 | [5 empty] | 197.2749 | 927.7741 | 551.7442 | 126.5365 | 921.9553 | 547.4081 | 160.2557 | 360.9806 | 406.8047 | 381.668 |  |  | 548.9069 | 386.3284 | 526.0209 |  | 368.2319 | 374.0095 | 454.6758 | 546.7223 | 475.6325 | 635.4339 | 307.2146 | 484.1324 | 551.9369 | 403.6476 | 515.6615 | 593.551 |  |  | 339.6004 | 444.3634 | 511.5437 | 415.5069 |  | 322.9302 | 389.8621 | -0.23108 | 18.9061 | 1.5689 | 1.2469 | -18.7073 | 3.0887 | 1185.52 | 0.75 | 2.5154 | -1.8722 | -11.6503 | 0.78988 | 4.0605 | -24.9399 | 8.6045 | 143.1192 |  | 7.7398 | -0.96642 | -3.563 |  | 21.0768
42838.5143 | 8127 | 127.6006 | 100.4127 | 71.5134 | 48.0322 | 28.6022 | 25.2929 | 35.5847 | 23.2865 | 77.8836 | 54.5067 | 35.0377 | 24.6933 | 22.1958 | 31.8669 | 259.4989 | 378.9774 | 372.8255 | 333.0651 | 465.1532 | 478.645 | 342.2686 | 484.0474 | 502.3563 | 371.7435 | 512.1611 | 442.8013 | 453.9384 | 504.9764 | 455.8481 | 427.1118 | 532.4592 | 444.9976 | 460.9737 | 522.3413 | 293.9907 |  | 321.7264 |  | 336.7533 | 281.3009 | 247.9035 | 355.7569 |  | 68.5215 | 135.8169 | 89.529 | 221.2351 | 300.565 | 374.4613 | 423.7082 | 19.2279 | 45.1747 | 21.0141 | 89.8901 | 29.6673 | 45.2055 | 53.7179 | 57.9015 | 26.9577 |  |  | 1.7817 | -2.0588 | -68.2607 | 0.017042 | 5.19 | -197.8512 | 23.8319 | -3.1591 | 0.9729 | 2.5081 | 15.5029 | 0.010333 | 0.0016034 | 0.00048462 | 857.1222 | 712.9359 | 439.8919 | 202.2195 | 104.0382 | 55.5365 | 29.3926 | 97.162 | 55.0161 | 37.7786 | 30.0108 | 26.3428 | 27.7753 | 30.8281 | 206.0992 | 162.7954 | 151.9269 | 99.8705 | 80.2838 | 170.3906 | 108.5703 | 89.5571 | 104.9744 | 276.5758 | 116.2087 | 245.3764 | 403.2823 | 231.1121 | 377.9507 | 496.6545 | 502.9598 | 489.4316 | 470.5547 | 485.1571 | 7.1749 | 6.3082 | 807.6808 | 555.475 | 201.1382 | 811.0166 | 561.6399 | 239.515 | 477.6396 | 524.2578 | 440.6558 | 503.8567 | 516.3356 | 438.6337 | 1072.133 | 875.2713 | 744.8241 | 743.7628 | 879.3054 |  | 981.3041 | 822.8806 |  | 1052.8444 | 520.9313 | 744.6168 |  | 822.1606 |  |  | 977.3855 | 941.7463 | 965.5942 | [5 empty] | 197.3076 | 927.8238 | 552.6233 | 126.5519 | 922.123 | 545.7635 | 160.3013 | 361.005 | 406.9824 | 381.6675 |  |  | 549.1035 | 386.0478 | 526.0366 |  | 368.3602 | 374.0267 | 454.9761 | 546.9441 | 476.1499 | 635.4571 | 307.0415 | 484.3423 | 552.3376 | 403.6392 | 515.6676 | 593.4371 |  |  | 339.2976 | 444.6971 | 511.668 | 415.6055 |  | 323.0591 | 389.9358 | 0.073511 | 18.9032 | 1.5705 | 1.2495 | -18.6808 | 3.0887 | 1164.97 | 0.68 | 2.5116 | -2.0222 | -11.6438 | 0.18398 | 4.0403 | -24.9456 | 8.6577 | 143.2446 |  | 7.7693 | -1.7732 | -3.6136 |  | 21.0665
42838.5144 | 8128 | 127.5957 | 100.4188 | 71.533 | 48.0386 | 28.6084 | 25.2932 | 35.5876 | 23.2909 | 77.9048 | 54.5201 | 35.0384 | 24.6905 | 22.1917 | 31.8623 | 259.4973 | 379.0058 | 372.8384 | 333.0705 | 465.1846 | 478.6803 | 342.1681 | 484.2289 | 502.4288 | 371.7382 | 512.141 | 442.8038 | 452.6263 | 504.8932 | 455.8319 | 427.3076 | 532.4227 | 444.7204 | 461.1389 | 522.4814 | 293.4291 |  | 321.7277 |  | 336.7568 | 281.665 | 247.9056 | 355.814 |  | 68.4265 | 135.5507 | 89.4236 | 220.022 | 300.6114 | 374.4356 | 423.5745 | 19.1952 | 45.2024 | 21.0083 | 89.9349 | 29.6678 | 45.2309 | 53.7396 | 57.9187 | 26.9534 |  |  | 1.5031 | -2.2277 | -68.4854 | 0.12284 | 5.2051 | -197.779 | 23.5789 | -3.0599 | 0.96142 | 2.4367 | 15.6054 | 0.010276 | 0.0013964 | 0.00049777 | 865.3691 | 713.3459 | 439.9917 | 202.1207 | 104.0458 | 55.5486 | 29.4014 | 97.1769 | 55.0316 | 37.7911 | 30.0183 | 26.342 | 27.7808 | 30.8309 | 202.5812 | 165.8443 | 153.7116 | 98.8902 | 78.8244 | 170.6943 | 108.8023 | 89.5505 | 104.9769 | 276.5827 | 116.2138 | 245.3711 | 403.2991 | 231.1058 | 377.9221 | 496.5542 | 502.9338 | 489.4126 | 470.5421 | 485.4397 | 8.6298 | 5.3751 | 808.0701 | 555.6629 | 201.1406 | 811.7579 | 561.4415 | 239.5782 | 477.7604 | 524.4097 | 440.737 | 503.9296 | 516.3286 | 438.377 | 1074.7735 | 875.3104 | 744.917 | 743.8581 | 875.3853 |  | 981.0357 | 822.8722 |  | 1052.6258 | 521.0496 | 744.6269 |  | 822.1361 |  |  | 977.6742 | 949.4016 | 971.33 | [5 empty] | 197.3623 | 927.8262 | 553.3946 | 126.5793 | 922.087 | 537.665 | 160.3514 | 361.0335 | 407.1492 | 381.6527 |  |  | 549.3409 | 387.0896 | 526.1046 |  | 368.3869 | 374.0462 | 455.3385 | 547.0823 | 476.8005 | 635.4535 | 306.4207 | 484.3059 | 552.4854 | 404.494 | 515.6753 | 593.3784 |  |  | 339.4557 | 445.0693 | 511.8788 | 415.6754 |  | 323.2795 | 389.9696 | 0.51815 | 18.9048 | 1.5709 | 1.2485 | -18.6704 | 3.0887 | 1165.13 | 0.86 | 2.3068 | -2.1028 | -11.6592 | 0.49378 | 4.0461 | -24.9405 | 8.6115 | 143.2259 |  | 7.792 | -1.3426 | -3.7832 |  | 21.0551
42838.5144 | 8129 | 127.6026 | 100.4316 | 71.5489 | 48.0562 | 28.6097 | 25.2839 | 35.5997 | 23.2977 | 77.9205 | 54.5422 | 35.0517 | 24.6908 | 22.1883 | 31.8683 | 259.5047 | 379.0142 | 372.8589 | 333.0746 | 465.2411 | 478.7172 | 341.2346 | 484.2202 | 502.3903 | 371.7261 | 512.1511 | 443.089 | 452.5372 | 505.4927 | 455.1529 | 427.4799 | 532.3332 | 444.6987 | 461.2725 | 522.5275 | 293.0879 |  | 321.7063 |  | 336.7593 | 282.0201 | 248.0556 | 355.8528 |  | 68.4484 | 135.5204 | 89.4122 | 219.3142 | 299.9475 | 374.7534 | 423.3697 | 19.2913 | 45.2185 | 21.0014 | 89.9501 | 29.6683 | 45.2366 | 53.7627 | 57.9207 | 26.9542 |  |  | 1.6338 | -2.4005 | -68.4309 | 0.37517 | 4.6676 | -197.8131 | 23.6131 | -3.0198 | 0.94916 | 2.6421 | 15.5854 | 0.010235 | 0.0014966 | 0.00050927 | 870.8114 | 713.6575 | 440.0935 | 202.0097 | 104.0441 | 55.5586 | 29.4042 | 97.1853 | 55.0439 | 37.7968 | 30.024 | 26.3464 | 27.7715 | 30.8364 | 205.2943 | 166.3553 | 154.554 | 99.096 | 77.6588 | 171.2744 | 108.9913 | 89.5437 | 104.9823 | 276.5986 | 116.2232 | 245.363 | 403.3165 | 231.0909 | 377.901 | 496.8748 | 502.9807 | 489.4063 | 470.5309 | 485.3904 | 8.7464 | 7.524 | 808.4526 | 555.9239 | 201.1465 | 811.8376 | 569.8984 | 239.6339 | 477.8767 | 524.531 | 440.8878 | 503.9951 | 516.5013 | 438.4555 | 1077.4294 | 875.2928 | 744.8522 | 743.74 | 874.7431 |  | 981.3489 | 822.844 |  | 1052.12 | 521.1959 | 744.6247 |  | 822.0968 |  |  | 986.8961 | 952.4416 | 976.4318 | [5 empty] | 197.3999 | 927.6113 | 552.8033 | 126.5823 | 921.7221 | 534.5564 | 160.3925 | 361.0615 | 407.2029 | 381.6468 |  |  | 549.592 | 387.5435 | 526.1589 |  | 368.5295 | 374.0656 | 455.9381 | 547.2239 | 477.3514 | 635.4658 | 306.5645 | 484.0284 | 552.7972 | 404.725 | 515.7656 | 593.3327 |  |  | 339.9443 | 445.4093 | 511.9722 | 415.6999 |  | 323.5467 | 389.9575 | 0.13955 | 18.9043 | 1.5699 | 1.246 | -18.7202 | 3.0886 | 1153.6 | 1.01 | 2.4039 | -2.1828 | -11.6541 | 0.86291 | 3.8324 | -24.9488 | 8.6198 | 143.3927 |  | 7.8268 | -1.568 | -3.8534 |  | 21.0628
42838.5144 | 8130 | 127.6038 | 100.4158 | 71.5473 | 48.0599 | 28.6127 | 25.2872 | 35.6054 | 23.2976 | 77.9285 | 54.5488 | 35.0523 | 24.689 | 22.1895 | 31.8708 | 259.4984 | 379.0359 | 372.8711 | 333.0828 | 465.2798 | 478.7412 | 341.3445 | 484.2641 | 502.4426 | 371.7209 | 512.2088 | 442.8835 | 453.4127 | 505.2485 | 455.039 | 427.6551 | 532.3656 | 444.8567 | 461.4044 | 522.5787 | 293.2541 |  | 321.6929 |  | 336.7613 | 282.5128 | 248.2803 | 355.9029 |  | 68.4562 | 135.5237 | 89.4148 | 217.7598 | 299.8233 | 374.9402 | 423.3113 | 19.3271 | 45.2178 | 20.9668 | 89.9607 | 29.6597 | 45.2426 | 53.793 | 57.9134 | 26.9555 |  |  | 1.6135 | -2.321 | -68.4585 | 0.27397 | 5.2387 | -197.7868 | 23.7813 | -3.328 | 0.9223 | 2.6704 | 15.6448 | 0.010299 | 0.0014144 | 0.00046327 | 859.8271 | 707.6344 | 440.1818 | 201.909 | 104.0366 | 55.5708 | 29.3983 | 97.1979 | 55.0456 | 37.7997 | 30.0209 | 26.3371 | 27.7646 | 30.8312 | 210.9647 | 177.0731 | 158.4382 | 98.5207 | 75.9107 | 171.8751 | 109.2305 | 89.5495 | 104.9875 | 276.6168 | 116.227 | 245.3506 | 403.3352 | 231.083 | 377.88 | 497.7244 | 503.101 | 489.443 | 470.5156 | 485.5871 | 6.7033 | 8.0164 | 808.6241 | 556.2423 | 201.151 | 811.6051 | 574.7745 | 239.7028 | 477.9913 | 524.7253 | 440.8809 | 504.0668 | 516.4514 | 438.7455 | 1079.7981 | 875.2229 | 744.7688 | 743.6228 | 880.2359 |  | 980.4625 | 822.8515 |  | 1051.9828 | 521.2718 | 744.6321 |  | 822.0933 |  |  | 991.3511 | 951.6949 | 975.3127 | [5 empty] | 197.434 | 927.4192 | 552.4837 | 126.5929 | 921.595 | 529.2936 | 160.4381 | 361.0908 | 407.1971 | 381.6396 |  |  | 549.7884 | 388.4621 | 526.2456 |  | 368.5283 | 374.0873 | 456.3192 | 547.3724 | 477.1436 | 635.5171 | 306.7222 | 483.8627 | 553.5833 | 404.6818 | 515.8493 | 593.3568 |  |  | 340.7215 | 445.4161 | 512.068 | 415.7439 |  | 323.6902 | 389.9366 | -0.1541 | 18.9052 | 1.5714 | 1.2477 | -18.8045 | 3.0886 | 1145.61 | 0.77 | 2.3887 | -2.1463 | -11.6565 | 0.73741 | 4.0606 | -24.9507 | 8.6517 | 142.819 |  | 7.8413 | -2.1194 | -4.2553 |  | 21.0734
42838.5144 | 8131 | 127.6024 | 100.4088 | 71.5525 | 48.0695 | 28.6169 | 25.2971 | 35.6205 | 23.2959 | 77.9424 | 54.5566 | 35.0506 | 24.6846 | 22.1954 | 31.8835 | 259.4984 | 379.0501 | 372.8851 | 333.0978 | 465.3222 | 478.7802 | 341.9322 | 484.3599 | 502.4864 | 371.7139 | 512.366 | 442.8359 | 452.9888 | 505.2763 | 453.7936 | 427.8276 | 532.6908 | 445.0661 | 461.538 | 522.6144 | 294.3187 |  | 321.6846 |  | 336.7636 | 283.0735 | 248.372 | 355.9544 |  | 68.499 | 135.6656 | 89.5243 | 216.9107 | 299.7935 | 374.8075 | 423.7127 | 19.2817 | 45.2378 | 21.0771 | 89.981 | 29.6496 | 45.2592 | 53.8148 | 57.9042 | 26.9575 |  |  | 1.6042 | -2.1028 | -68.8994 | -0.25961 | 5.6402 | -197.8013 | 23.7274 | -2.9278 | 0.85244 | 2.5687 | 15.1559 | 0.010297 | 0.0013832 | 0.0004912 | 865.5355 | 709.9751 | 440.3017 | 201.8212 | 104.0513 | 55.5874 | 29.4066 | 97.2156 | 55.0561 | 37.8045 | 30.0268 | 26.3378 | 27.7663 | 30.8358 | 212.2211 | 177.8638 | 160.8799 | 97.7907 | 75.3103 | 172.305 | 109.4688 | 89.5496 | 105.0039 | 276.6353 | 116.2378 | 245.3477 | 403.3576 | 231.0751 | 377.8574 | 496.7619 | 503.1233 | 489.5029 | 470.4864 | 485.6547 | 7.9275 | 4.5373 | 808.752 | 556.4141 | 201.1551 | 811.8708 | 573.4705 | 239.7769 | 478.1077 | 524.9861 | 440.8735 | 504.1435 | 516.2312 | 438.9723 | 1081.0832 | 875.2157 | 744.7757 | 743.6298 | 886.3708 |  | 980.8814 | 822.8496 |  | 1052.1566 | 521.4125 | 744.6365 |  | 822.1046 |  |  | 994.6353 | 950.8949 | 973.475 | [5 empty] | 197.478 | 927.2524 | 552.3596 | 126.62 | 921.391 | 528.6955 | 160.4821 | 361.119 | 407.2283 | 381.6416 |  |  | 549.9101 | 389.0502 | 526.3911 |  | 368.572 | 374.0739 | 456.0519 | 547.4893 | 476.2547 | 635.5232 | 307.3205 | 483.8492 | 554.092 | 404.3893 | 515.9872 | 593.3664 |  |  | 340.9059 | 445.2285 | 512.1393 | 415.7913 |  | 323.7947 | 390.0301 | 0.58178 | 18.9037 | 1.5712 | 1.2465 | -18.5519 | 3.0886 | 1118.8 | 0.93 | 2.3799 | -2.0433 | -11.696 | -0.71794 | 4.2129 | -24.9491 | 8.641 | 142.8475 |  | 7.8564 | -2.2026 | -4.4971 |  | 21.0745
42838.5144 | 8132 | 127.6092 | 100.4058 | 71.5618 | 48.0775 | 28.6233 | 25.3005 | 35.6259 | 23.2998 | 77.9622 | 54.5734 | 35.065 | 24.6958 | 22.1946 | 31.8862 | 259.5126 | 379.0775 | 372.895 | 333.1073 | 465.3712 | 478.8202 | 342.7609 | 484.6384 | 502.5506 | 371.7071 | 512.5956 | 442.9235 | 453.1509 | 505.4589 | 453.4569 | 427.9944 | 533.1928 | 445.2929 | 461.6772 | 522.6787 | 294.7195 |  | 321.6741 |  | 336.759 | 283.5605 | 248.447 | 355.9935 |  | 68.4839 | 135.7291 | 89.4548 | 217.3872 | 299.7574 | 374.3839 | 423.7997 | 19.2149 | 45.2469 | 21.2675 | 89.9862 | 29.652 | 45.2651 | 53.8466 | 57.901 | 26.9498 |  |  | 1.7449 | -2.323 | -68.8468 | -0.032898 | 5.1526 | -197.819 | 23.8601 | -2.9232 | 1.0062 | 2.6048 | 15.4212 | 0.010203 | 0.0014489 | 0.00044684 | 866.181 | 708.9474 | 440.4055 | 201.71 | 104.0549 | 55.5967 | 29.4089 | 97.2278 | 55.0688 | 37.807 | 30.0288 | 26.3501 | 27.7666 | 30.8421 | 212.8632 | 169.8114 | 154.4666 | 94.4022 | 73.9979 | 172.733 | 109.5415 | 89.5447 | 105.0042 | 276.6532 | 116.2412 | 245.3348 | 403.3684 | 231.0667 | 377.8406 | 496.6464 | 503.1288 | 489.5342 | 470.4623 | 485.7222 | 4.9602 | 4.2346 | 809.0427 | 556.6544 | 201.1545 | 812.5727 | 574.1494 | 239.8463 | 478.2289 | 525.2296 | 440.984 | 504.2096 | 516.2905 | 439.1892 | 1081.5161 | 875.1836 | 744.7816 | 743.6281 | 890.0748 |  | 980.6111 | 822.8428 |  | 1052.3522 | 521.535 | 744.6259 |  | 822.094 |  |  | 995.7556 | 953.7237 | 974.9299 | [5 empty] | 197.5187 | 927.0918 | 552.3071 | 126.6275 | 921.2146 | 538.7277 | 160.5249 | 361.1349 | 407.221 | 381.6322 |  |  | 550.0689 | 389.2562 | 526.6334 |  | 368.6087 | 374.0999 | 455.7328 | 547.6445 | 476.2652 | 635.5019 | 307.5636 | 483.8843 | 554.1992 | 403.8958 | 516.0217 | 593.3922 |  |  | 341.1079 | 445.2706 | 512.1968 | 415.8394 |  | 323.9546 | 390.1029 | 0.52557 | 18.9041 | 1.5704 | 1.2452 | -18.4879 | 3.0886 | 1140.96 | 0.95 | 2.4814 | -2.1478 | -11.6925 | -0.25559 | 4.0254 | -24.9421 | 8.6623 | 142.6162 |  | 7.8683 | -2.2178 | -3.7755 |  | 21.0734
42838.5144 | 8133 | 127.6241 | 100.4009 | 71.5713 | 48.0923 | 28.6262 | 25.2982 | 35.632 | 23.296 | 77.9803 | 54.5879 | 35.0748 | 24.7017 | 22.1874 | 31.892 | 259.5287 | 379.1078 | 372.9147 | 333.1233 | 465.4276 | 478.8576 | 343.4102 | 484.8523 | 502.6991 | 371.7067 | 512.8269 | 442.9766 | 453.4894 | 505.8184 | 453.2956 | 428.1543 | 533.6154 | 445.4665 | 461.8032 | 522.793 | 294.638 |  | 321.6595 |  | 336.7569 | 283.5683 | 248.3665 | 356.035 |  | 68.3795 | 135.5721 | 89.4425 | 219.7452 | 300.3815 | 374.742 | 423.6937 | 19.1907 | 45.2485 | 21.3855 | 90.0029 | 29.6529 | 45.2689 | 53.8758 | 57.9059 | 26.9511 |  |  | 1.459 | -2.2697 | -68.948 | -0.074954 | 5.0376 | -197.7967 | 23.7865 | -3.0402 | 1.0467 | 2.5819 | 15.7128 | 0.01035 | 0.0014867 | 0.00045177 | 852.8452 | 707.0248 | 440.5178 | 201.6187 | 104.065 | 55.6226 | 29.4193 | 97.244 | 55.0918 | 37.8265 | 30.0357 | 26.3582 | 27.7759 | 30.8522 | 211.9791 | 164.4306 | 148.3417 | 93.043 | 71.8928 | 172.9902 | 109.5456 | 89.5406 | 105.0035 | 276.6641 | 116.2459 | 245.3235 | 403.3824 | 231.058 | 377.8172 | 496.9074 | 503.199 | 489.5515 | 470.454 | 485.9201 | 6.5271 | 2.3821 | 809.2869 | 556.9975 | 201.1565 | 812.6758 | 576.965 | 239.9124 | 478.3546 | 525.5076 | 441.0558 | 504.2724 | 516.4536 | 439.3948 | 1082.5987 | 875.0816 | 744.7562 | 743.5776 | 891.1716 |  | 980.6169 | 822.8396 |  | 1052.3911 | 521.5821 | 744.6011 |  | 822.066 |  |  | 996.8725 | 956.5694 | 977.0201 | [5 empty] | 197.5529 | 926.8222 | 552.2503 | 126.6355 | 920.9212 | 542.7174 | 160.5634 | 361.1586 | 407.1459 | 381.6266 |  |  | 550.3327 | 388.8981 | 526.8558 |  | 368.6381 | 374.1166 | 455.6332 | 547.8511 | 476.738 | 635.4743 | 307.7887 | 483.9832 | 554.1848 | 403.9863 | 515.986 | 593.4307 |  |  | 341.3163 | 445.1673 | 512.2827 | 415.9048 |  | 324.0687 | 390.1675 | 0.59402 | 18.9046 | 1.5713 | 1.247 | -18.7245 | 3.0886 | 1122.05 | 0.84 | 2.2688 | -2.1226 | -11.6988 | -0.38573 | 3.9813 | -24.9475 | 8.6514 | 142.5885 |  | 7.8739 | -2.0858 | -3.0945 |  | 21.0773
42838.5144 | 8134 | 127.637 | 100.4025 | 71.5864 | 48.1004 | 28.6282 | 25.3006 | 35.6412 | 23.3054 | 78.0047 | 54.6051 | 35.0827 | 24.7052 | 22.1972 | 31.9097 | 259.5418 | 379.1325 | 372.9256 | 333.1264 | 465.4724 | 478.8951 | 344.0596 | 485.2117 | 502.7738 | 371.6847 | 513.0917 | 442.8127 | 452.3229 | 505.8643 | 452.8868 | 428.3363 | 533.7581 | 445.5616 | 461.9414 | 523.0925 | 294.8364 |  | 321.6416 |  | 336.768 | 283.984 | 248.4537 | 356.0916 |  | 68.3276 | 135.3638 | 89.5332 | 220.9551 | 300.8635 | 374.9475 | 423.6423 | 19.1704 | 45.2473 | 21.3226 | 90.0675 | 29.65 | 45.2619 | 53.8971 | 57.9025 | 26.944 |  |  | 1.5024 | -2.1396 | -68.906 | 0.029526 | 5.579 | -197.8112 | 23.6177 | -3.1243 | 1.0467 | 2.4264 | 15.4155 | 0.010348 | 0.0014555 | 0.00046162 | 847.484 | 705.2015 | 440.6044 | 201.5383 | 104.0721 | 55.6358 | 29.4285 | 97.2617 | 55.1015 | 37.832 | 30.0426 | 26.3569 | 27.7721 | 30.8615 | 212.0703 | 158.2853 | 141.967 | 92.468 | 71.476 | 173.2797 | 109.4977 | 89.5421 | 105.0156 | 276.6721 | 116.2573 | 245.3184 | 403.4029 | 231.0423 | 377.7975 | 498.1852 | 503.4256 | 489.5743 | 470.4546 | 486.3095 | 4.9978 | 4.2227 | 809.2789 | 557.3545 | 201.1567 | 812.1242 | 575.8384 | 239.9808 | 478.4793 | 525.8681 | 440.8905 | 504.3393 | 516.6753 | 439.3719 | 1082.9961 | 874.9385 | 744.722 | 743.536 | 891.2965 |  | 982.0945 | 822.8207 |  | 1052.1699 | 521.6402 | 744.585 |  | 822.0603 |  |  | 997.9135 | 959.1865 | 979.8671 | [5 empty] | 197.585 | 926.5703 | 552.2581 | 126.6484 | 920.6403 | 541.8835 | 160.603 | 361.191 | 407.2879 | 381.616 |  |  | 550.5198 | 388.4708 | 526.7338 |  | 368.7039 | 374.1133 | 455.3454 | 548.1067 | 477.4817 | 635.4635 | 308.0031 | 484.1531 | 554.2521 | 404.0635 | 515.9829 | 593.4507 |  |  | 341.4528 | 445.0642 | 512.3691 | 415.993 |  | 324.1717 | 390.2183 | 0.79102 | 18.9043 | 1.5716 | 1.2463 | -18.5914 | 3.0886 | 1131.41 | 1.01 | 2.3016 | -2.0603 | -11.6923 | 0.24203 | 4.1905 | -24.9524 | 8.622 | 143.2877 |  | 7.8883 | -2.0579 | -2.3921 |  | 21.0968
42838.5144 | 8135 | 127.6599 | 100.3995 | 71.5921 | 48.1082 | 28.634 | 25.2986 | 35.6536 | 23.3058 | 78.0251 | 54.6144 | 35.0825 | 24.7037 | 22.1959 | 31.9107 | 259.5494 | 379.1504 | 372.9288 | 333.132 | 465.5165 | 478.928 | 344.5373 | 485.5052 | 502.7714 | 371.6647 | 513.3645 | 442.3544 | 451.6035 | 505.4341 | 452.4852 | 428.5237 | 533.6186 | 445.7015 | 462.0887 | 523.3906 | 295.4536 |  | 321.629 |  | 336.7619 | 284.3482 | 248.7508 | 356.1318 |  | 68.2991 | 135.1258 | 89.5561 | 222.8243 | 301.9485 | 375.2243 | 423.3733 | 19.1433 | 45.2445 | 21.178 | 90.1348 | 29.6519 | 45.2551 | 53.9152 | 57.8884 | 26.94 |  |  | 1.6831 | -2.0069 | -68.4361 | 0.001926 | 5.1618 | -197.7612 | 23.755 | -3.1144 | 1.1369 | 2.4099 | 15.4127 | 0.010391 | 0.0014999 | 0.00049284 | 847.5415 | 703.3547 | 440.6863 | 201.46 | 104.0786 | 55.6491 | 29.4253 | 97.2726 | 55.1095 | 37.8325 | 30.0426 | 26.3585 | 27.7695 | 30.864 | 204.0672 | 152.6125 | 140.499 | 90.7953 | 72.7782 | 173.3763 | 109.5116 | 89.5384 | 105.0182 | 276.6985 | 116.2652 | 245.3127 | 403.4217 | 231.0244 | 377.7695 | 499.3909 | 503.6747 | 489.6173 | 470.4472 | 486.7631 | 6.6657 | 3.8767 | 809.1086 | 557.359 | 201.1474 | 811.6287 | 573.8244 | 240.054 | 478.5985 | 526.1707 | 440.6034 | 504.4004 | 516.8739 | 439.4213 | 1083.9722 | 874.8201 | 744.7532 | 743.5963 | 889.3143 |  | 981.6592 | 822.8303 |  | 1051.8333 | 521.7018 | 744.5936 |  | 822.114 |  |  | 1000.3752 | 963.7244 | 983.3525 | [5 empty] | 197.633 | 926.4011 | 552.7567 | 126.6726 | 920.5373 | 541.5993 | 160.653 | 361.2118 | 407.3478 | 381.6119 |  |  | 550.6848 | 389.2239 | 526.3236 |  | 368.8093 | 374.1027 | 455.2633 | 548.425 | 478.2169 | 635.449 | 307.9734 | 484.3567 | 554.7571 | 403.7143 | 515.9458 | 593.4378 |  |  | 341.5069 | 445.2883 | 512.4174 | 416.0699 |  | 324.1844 | 390.3006 | 0.023983 | 18.9045 | 1.5705 | 1.2455 | -18.7727 | 3.0886 | 1136.3 | 0.87 | 2.4355 | -1.9948 | -11.6489 | 0.061798 | 4.0316 | -24.9546 | 8.6488 | 143.1355 |  | 7.9064 | -1.156 | -2.2273 |  | 21.1176
42838.5144 | 8136 | 127.6745 | 100.3986 | 71.6086 | 48.121 | 28.6306 | 25.2959 | 35.656 | 23.3017 | 78.0262 | 54.6231 | 35.0914 | 24.7039 | 22.1937 | 31.9067 | 259.552 | 379.1738 | 372.9435 | 333.1451 | 465.5702 | 478.9595 | 345.1826 | 485.5143 | 502.9791 | 371.6442 | 513.6697 | 442.2917 | 452.6775 | 505.2453 | 451.8253 | 428.6953 | 533.7946 | 445.8478 | 462.2282 | 523.6701 | 295.2575 |  | 321.626 |  | 336.7745 | 284.5866 | 248.825 | 356.1778 |  | 68.2326 | 134.8653 | 89.5265 | 224.9273 | 302.9767 | 375.6064 | 423.0781 | 19.1326 | 45.2538 | 20.9882 | 90.1954 | 29.6619 | 45.2575 | 53.943 | 57.9122 | 26.9517 |  |  | 1.5359 | -2.1975 | -68.2574 | 0.11035 | 5.5048 | -197.779 | 24.0369 | -3.3188 | 1.0832 | 2.4244 | 15.4568 | 0.010576 | 0.0014851 | 0.00047312 | 857.3011 | 703.2222 | 440.7671 | 201.3559 | 104.0868 | 55.6586 | 29.4287 | 97.2847 | 55.1243 | 37.8354 | 30.0484 | 26.3548 | 27.7709 | 30.8611 | 197.7905 | 152.481 | 142.4009 | 89.3147 | 72.0243 | 173.5121 | 109.5277 | 89.5367 | 105.0256 | 276.7147 | 116.2713 | 245.3034 | 403.4437 | 231.0216 | 377.7504 | 498.1601 | 503.7991 | 489.6766 | 470.4084 | 486.6619 | 7.0259 | 6.2255 | 809.0883 | 557.2287 | 201.143 | 811.7463 | 574.272 | 240.1254 | 478.732 | 526.427 | 440.411 | 504.4588 | 517.2945 | 439.629 | 1085.3845 | 874.7769 | 744.8047 | 743.6548 | 895.0693 |  | 980.7165 | 822.8508 |  | 1051.6769 | 521.7527 | 744.5876 |  | 822.1527 |  |  | 1002.5405 | 963.3106 | 982.3184 | [5 empty] | 197.6767 | 926.2388 | 552.8095 | 126.6836 | 920.3832 | 536.3904 | 160.6958 | 361.2227 | 407.3217 | 381.6212 |  |  | 550.8661 | 389.5786 | 526.1889 |  | 368.8737 | 374.1104 | 455.8843 | 548.6718 | 478.6878 | 635.4317 | 307.8228 | 484.4507 | 555.2265 | 403.7768 | 515.8633 | 593.4336 |  |  | 341.162 | 445.7572 | 512.4407 | 416.1222 |  | 324.1659 | 390.3505 | 0.74892 | 18.9045 | 1.5701 | 1.2472 | -18.5426 | 3.0886 | 1120.83 | 0.88 | 2.3255 | -2.0867 | -11.63 | 0.46762 | 4.1646 | -24.9631 | 8.7026 | 142.5275 |  | 7.9179 | -0.44077 | -2.4366 |  | 21.1371
42838.5145 | 8137 | 127.6678 | 100.4124 | 71.6235 | 48.1423 | 28.6346 | 25.2952 | 35.6689 | 23.3011 | 78.0441 | 54.6318 | 35.0939 | 24.7062 | 22.1932 | 31.9121 | 259.5547 | 379.2017 | 372.9517 | 333.1589 | 465.6228 | 478.9982 | 346.3285 | 485.5806 | 503.1539 | 371.6291 | 514.0576 | 442.2482 | 452.7526 | 505.0144 | 451.8665 | 428.8696 | 534.0599 | 445.9687 | 462.362 | 523.9598 | 296.2601 |  | 321.6099 |  | 336.7693 | 284.8577 | 249.1 | 356.2321 |  | 68.2768 | 134.6138 | 89.5651 | 225.8934 | 303.3174 | 375.8941 | 423.0443 | 19.1517 | 45.2587 | 20.884 | 90.2643 | 29.6573 | 45.2677 | 53.9731 | 57.9209 | 26.9503 |  |  | 1.6857 | -1.9878 | -68.5242 | 0.318 | 5.2005 | -197.8026 | 24.05 | -3.2807 | 0.93884 | 2.4816 | 15.3521 | 0.010527 | 0.001605 | 0.00045177 | 858.7623 | 705.8039 | 440.8604 | 201.2855 | 104.0865 | 55.678 | 29.4369 | 97.3002 | 55.1326 | 37.8456 | 30.0527 | 26.3574 | 27.7799 | 30.8729 | 197.8287 | 158.4105 | 149.5988 | 91.8684 | 73.6434 | 173.743 | 109.6524 | 89.5302 | 105.0299 | 276.7258 | 116.2723 | 245.2945 | 403.4598 | 231.0113 | 377.7365 | 496.4958 | 503.8203 | 489.7196 | 470.3819 | 486.3331 | 5.9169 | 5.8928 | 809.2618 | 557.3355 | 201.1439 | 811.9678 | 572.6133 | 240.1849 | 478.8507 | 526.8304 | 440.3096 | 504.5176 | 517.5688 | 439.6205 | 1085.5325 | 874.7142 | 744.7933 | 743.6498 | 899.4215 |  | 981.7211 | 822.8208 |  | 1051.2846 | 521.6801 | 744.5725 |  | 822.1215 |  |  | 1003.754 | 965.1576 | 983.1177 | [5 empty] | 197.7226 | 926.0646 | 553.1028 | 126.6979 | 920.0789 | 530.9581 | 160.75 | 361.2344 | 407.3328 | 381.62 |  |  | 550.9906 | 389.2089 | 526.4105 |  | 368.9505 | 374.1305 | 456.2201 | 548.7702 | 479.0939 | 635.4124 | 307.8894 | 484.3702 | 555.0871 | 404.1587 | 515.7711 | 593.4762 |  |  | 341.317 | 446.0984 | 512.4486 | 416.1546 |  | 324.2341 | 390.384 | 0.41798 | 18.9047 | 1.5708 | 1.2488 | -18.4793 | 3.0886 | 1101.73 | 1.17 | 2.4363 | -1.9841 | -11.6491 | 0.79357 | 4.0488 | -24.9701 | 8.7069 | 142.8842 |  | 7.9185 | -0.41469 | -3.221 |  | 21.1491
42838.5145 | 8138 | 127.6746 | 100.4183 | 71.6353 | 48.1546 | 28.6423 | 25.2963 | 35.6775 | 23.3052 | 78.061 | 54.649 | 35.1027 | 24.7096 | 22.1955 | 31.9179 | 259.5572 | 379.2292 | 372.9677 | 333.1761 | 465.665 | 479.0373 | 346.9863 | 485.6657 | 503.1269 | 371.6112 | 514.351 | 442.2328 | 451.0686 | 504.6491 | 451.6039 | 429.0359 | 534.2102 | 445.9919 | 462.4933 | 524.2037 | 297.1526 |  | 321.5975 |  | 336.7627 | 284.6546 | 249.5368 | 356.2822 |  | 68.2376 | 134.4609 | 89.7236 | 226.3133 | 303.0631 | 375.8024 | 423.2254 | 19.1832 | 45.2701 | 20.8559 | 90.3463 | 29.6505 | 45.2852 | 53.9955 | 57.9202 | 26.9551 |  |  | 1.6233 | -2.0168 | -68.304 | 0.34297 | 5.146 | -197.8026 | 23.9416 | -3.2767 | 1.0883 | 2.5099 | 15.5785 | 0.010412 | 0.0014457 | 0.0004452 | 862.7012 | 707.1133 | 440.9534 | 201.2175 | 104.0873 | 55.6906 | 29.438 | 97.3104 | 55.1487 | 37.8567 | 30.0468 | 26.3627 | 27.7763 | 30.8814 | 199.2026 | 156.4385 | 152.0877 | 94.2301 | 76.8837 | 173.9821 | 109.8328 | 89.5296 | 105.0337 | 276.7368 | 116.2771 | 245.2923 | 403.473 | 231.0019 | 377.7112 | 495.6569 | 503.8778 | 489.8061 | 470.3703 | 485.7701 | 5.9662 | 4.9496 | 809.3379 | 557.4932 | 201.1403 | 812.101 | 571.7355 | 240.2561 | 478.9795 | 527.2933 | 440.3053 | 504.5701 | 517.7218 | 439.6047 | 1086.6187 | 874.6592 | 744.7399 | 743.5807 | 899.9489 |  | 981.6916 | 822.7779 |  | 1050.6598 | 521.6528 | 744.5566 |  | 822.0466 |  |  | 1004.4919 | 966.5041 | 983.8695 | [5 empty] | 197.7603 | 925.9691 | 553.5392 | 126.7143 | 919.9304 | 543.8804 | 160.7868 | 361.255 | 407.3034 | 381.6099 |  |  | 551.1901 | 389.0491 | 526.7091 |  | 369.0175 | 374.1571 | 456.2639 | 548.8092 | 479.2448 | 635.386 | 308.3951 | 484.3885 | 554.8909 | 403.8945 | 515.7645 | 593.5305 |  |  | 341.2548 | 446.1566 | 512.4583 | 416.2142 |  | 324.4907 | 390.4034 | 0.39962 | 18.9032 | 1.5703 | 1.2481 | -18.6499 | 3.0886 | 1085.96 | 0.52 | 2.3904 | -1.9981 | -11.6282 | 0.82398 | 4.0273 | -24.9683 | 8.6866 | 142.8555 |  | 7.932 | -0.53592 | -3.4752 |  | 21.1725
42838.5145 | 8139 | 127.684 | 100.4254 | 71.6455 | 48.1603 | 28.642 | 25.2975 | 35.6889 | 23.3045 | 78.0791 | 54.6592 | 35.1117 | 24.7132 | 22.1982 | 31.9205 | 259.565 | 379.2469 | 372.9796 | 333.1938 | 465.7152 | 479.0721 | 347.673 | 485.9607 | 503.0917 | 371.5985 | 514.6011 | 442.1612 | 450.37 | 503.747 | 451.3669 | 429.199 | 534.4539 | 446.0649 | 462.6215 | 524.5788 | 297.9356 |  | 321.5842 |  | 336.7681 | 285.318 | 249.7788 | 356.3302 |  | 68.1643 | 134.4786 | 89.8657 | 226.8744 | 303.328 | 375.8385 | 423.2504 | 19.2242 | 45.2892 | 20.8847 | 90.4524 | 29.6431 | 45.287 | 54.0204 | 57.9227 | 26.9401 |  |  | 1.7422 | -2.2704 | -68.4703 | 0.47242 | 5.1572 | -197.8604 | 23.8273 | -3.5146 | 0.93826 | 2.5922 | 15.5637 | 0.010517 | 0.0015229 | 0.00041727 | 862.1382 | 704.3649 | 441.0496 | 201.1271 | 104.0983 | 55.6996 | 29.4366 | 97.3258 | 55.1567 | 37.8524 | 30.0472 | 26.3533 | 27.7722 | 30.8781 | 196.6796 | 154.9808 | 145.7664 | 91.8516 | 79.0343 | 174.1217 | 109.8245 | 89.5287 | 105.037 | 276.7527 | 116.2841 | 245.27 | 403.4877 | 230.9835 | 377.6966 | 496.0965 | 504.0162 | 489.9272 | 470.3761 | 485.3219 | 5.0632 | 3.2144 | 809.2595 | 557.7619 | 201.1479 | 811.9721 | 571.18 | 240.3384 | 479.1105 | 527.665 | 440.364 | 504.6381 | 517.6221 | 439.8495 | 1088.0183 | 874.6368 | 744.7614 | 743.6082 | 905.8205 |  | 980.1998 | 822.7404 |  | 1050.1663 | 521.7215 | 744.5359 |  | 822.0015 |  |  | 1005.2501 | 965.8148 | 982.9477 | [5 empty] | 197.8007 | 925.9042 | 553.0961 | 126.7261 | 919.9794 | 562.9063 | 160.8217 | 361.2764 | 407.3921 | 381.597 |  |  | 551.4402 | 389.4351 | 526.8617 |  | 369.079 | 374.1947 | 456.5886 | 548.857 | 478.7103 | 635.3653 | 308.9602 | 484.5604 | 555.0445 | 403.8926 | 515.7774 | 593.5933 |  |  | 341.1838 | 445.6612 | 512.5488 | 416.2878 |  | 324.836 | 390.3343 | 0.72684 | 18.9029 | 1.57 | 1.2474 | -18.3893 | 3.0886 | 1080.92 | 0.8 | 2.476 | -2.1201 | -11.6426 | 0.96708 | 4.0317 | -24.9727 | 8.6661 | 141.9837 |  | 7.9555 | -0.23726 | -2.7738 |  | 21.2035
42838.5145 | 8140 | 127.682 | 100.4367 | 71.6627 | 48.1671 | 28.6525 | 25.302 | 35.6966 | 23.31 | 78.0979 | 54.6688 | 35.1142 | 24.7161 | 22.2014 | 31.9343 | 259.5669 | 379.2755 | 372.995 | 333.2189 | 465.7761 | 479.1118 | 347.8383 | 485.9482 | 503.2079 | 371.5929 | 514.8384 | 442.3497 | 451.1452 | 503.4604 | 451.8441 | 429.374 | 534.5479 | 446.1783 | 462.7618 | 524.9256 | 298.4067 |  | 321.5719 |  | 336.7708 | 285.738 | 250.0247 | 356.3767 |  | 68.1123 | 134.5022 | 89.7501 | 227.7853 | 303.9937 | 376.0053 | 423.2484 | 19.2727 | 45.3106 | 20.9519 | 90.5842 | 29.6425 | 45.2955 | 54.0504 | 57.9268 | 26.9406 |  |  | 1.6726 | -2.0608 | -68.5176 | 0.61896 | 4.7393 | -197.7264 | 24.0211 | -3.2774 | 1.0017 | 2.6558 | 15.7352 | 0.010481 | 0.0014769 | 0.00043863 | 850.6919 | 699.2465 | 441.1342 | 201.0515 | 104.0995 | 55.7207 | 29.4393 | 97.3429 | 55.1659 | 37.8617 | 30.0568 | 26.3591 | 27.7698 | 30.8737 | 192.8149 | 154.9083 | 136.2228 | 89.2281 | 76.5115 | 174.1482 | 109.6689 | 89.5298 | 105.0504 | 276.7724 | 116.3011 | 245.281 | 403.5149 | 230.9878 | 377.6763 | 496.9256 | 504.1521 | 490.0415 | 470.368 | 485.4026 | 3.1466 | 2.5634 | 809.1286 | 558.1263 | 201.1478 | 811.97 | 565.756 | 240.4086 | 479.2347 | 527.9951 | 440.5361 | 504.6869 | 518.0022 | 439.8416 | 1088.1239 | 874.6628 | 744.865 | 743.749 | 913.243 |  | 979.4695 | 822.7276 |  | 1050.2082 | 521.7912 | 744.5308 |  | 822.0471 |  |  | 1006.1026 | 965.0772 | 982.1924 | [5 empty] | 197.8433 | 925.9427 | 553.0424 | 126.7443 | 920.215 | 563.6869 | 160.8548 | 361.3127 | 407.4777 | 381.6168 |  |  | 551.6034 | 389.6268 | 526.7362 |  | 369.1581 | 374.2335 | 456.4049 | 548.9069 | 476.8983 | 635.3293 | 309.7354 | 484.7411 | 554.9815 | 403.8561 | 515.7942 | 593.5962 |  |  | 341.2112 | 445.4991 | 512.706 | 416.3533 |  | 325.1171 | 390.1762 | -0.15966 | 18.9037 | 1.5704 | 1.2487 | -18.6179 | 3.0885 | 1087.29 | 1.01 | 2.4268 | -2.0199 | -11.647 | 1.107 | 3.8654 | -24.9674 | 8.7024 | 141.4314 |  | 7.9642 | 0.19565 | -1.7327 |  | 21.2195
42838.5145 | 8141 | 127.6897 | 100.4366 | 71.67 | 48.1833 | 28.649 | 25.3011 | 35.6998 | 23.3062 | 78.1108 | 54.6848 | 35.1178 | 24.7162 | 22.2042 | 31.9336 | 259.5555 | 379.2906 | 372.9984 | 333.2159 | 465.8149 | 479.138 | 347.642 | 485.7803 | 503.3209 | 371.5445 | 514.8119 | 442.8973 | 451.3537 | 502.8187 | 451.3015 | 429.5479 | 534.5134 | 446.2 | 462.8965 | 525.0397 | 298.0878 |  | 321.5658 |  | 336.7854 | 285.4592 | 250.1359 | 356.4278 |  | 68.0169 | 134.3682 | 89.7221 | 227.0217 | 302.9028 | 376.4596 | 423.3302 | 19.2799 | 45.333 | 21.2492 | 90.7084 | 29.6371 | 45.3057 | 54.0816 | 57.939 | 26.9423 |  |  | 1.7061 | -2.0122 | -68.9138 | 0.078154 | 5.2406 | -197.7389 | 23.2917 | -3.1118 | 0.78569 | 2.4258 | 15.7106 | 0.010473 | 0.0015196 | 0.0004567 | 859.5455 | 701.7048 | 441.2299 | 200.9945 | 104.1094 | 55.7295 | 29.4486 | 97.3602 | 55.1758 | 37.8659 | 30.0645 | 26.36 | 27.7712 | 30.8826 | 187.2645 | 152.0317 | 132.2841 | 86.9521 | 75.456 | 174.1482 | 109.5347 | 89.521 | 105.0476 | 276.7882 | 116.3026 | 245.2602 | 403.5329 | 230.9757 | 377.6481 | 496.9475 | 504.2777 | 490.1392 | 470.3381 | 485.3619 | 5.4726 | 3.7439 | 809.4815 | 558.5156 | 201.141 | 813.0255 | 563.6659 | 240.4709 | 479.7059 | 528.1949 | 440.9504 | 504.7422 | 518.3483 | 439.6812 | 1087.6425 | 874.7833 | 745.0388 | 743.9588 | 920.0179 |  | 979.1819 | 822.7354 |  | 1050.7237 | 521.8994 | 744.5395 |  | 822.1057 |  |  | 1005.2029 | 962.3555 | 979.7942 | [5 empty] | 197.8705 | 926.051 | 552.8412 | 126.7602 | 920.404 | 593.3254 | 160.9003 | 361.3419 | 407.5647 | 381.6061 |  |  | 551.8549 | 389.6924 | 526.4004 |  | 369.1994 | 374.2279 | 456.3166 | 548.8566 | 475.8604 | 635.2804 | 309.9768 | 484.8972 | 554.7692 | 403.675 | 515.8882 | 593.551 |  |  | 341.8709 | 445.7701 | 512.8974 | 416.461 |  | 325.1 | 390.0406 | -0.06784 | 18.9026 | 1.5697 | 1.2464 | -18.6344 | 3.0885 | 1096.99 | 0.9 | 2.45 | -1.9956 | -11.6787 | 0.39329 | 4.0662 | -24.9769 | 8.5722 | 141.107 |  | 7.9652 | 0.81235 | -1.3117 |  | 21.2375
42838.5145 | 8142 | 127.6971 | 100.4209 | 71.6688 | 48.1896 | 28.655 | 25.299 | 35.7045 | 23.3025 | 78.1303 | 54.6923 | 35.1154 | 24.7179 | 22.1938 | 31.9334 | 259.5657 | 379.3228 | 373.0192 | 333.227 | 465.8682 | 479.1744 | 347.3981 | 486.0198 | 503.2472 | 371.5252 | 514.7155 | 443.5901 | 450.3707 | 503.2368 | 451.1163 | 429.7331 | 534.4581 | 445.9947 | 463.0464 | 524.9443 | 298.0037 |  | 321.557 |  | 336.7865 | 284.9115 | 249.9331 | 356.4763 |  | 67.9354 | 134.2382 | 89.7379 | 227.9937 | 303.5803 | 376.7288 | 423.1997 | 19.2982 | 45.3346 | 21.5367 | 90.7782 | 29.6371 | 45.318 | 54.1094 | 57.9505 | 26.945 |  |  | 1.3453 | -2.1679 | -68.4282 | -0.07627 | 4.3805 | -197.8256 | 23.9528 | -3.4535 | 0.92989 | 2.597 | 15.9434 | 0.010369 | 0.0014112 | 0.00044848 | 861.3708 | 703.4627 | 441.3292 | 200.9509 | 104.1146 | 55.7409 | 29.4589 | 97.3762 | 55.1984 | 37.8765 | 30.0697 | 26.3669 | 27.7718 | 30.8894 | 187.3595 | 152.7855 | 134.3589 | 87.8065 | 75.3554 | 174.2909 | 109.5082 | 89.5238 | 105.0542 | 276.8104 | 116.3148 | 245.257 | 403.5571 | 230.9677 | 377.6268 | 496.8388 | 504.3877 | 490.2711 | 470.3413 | 485.0363 | 6.3555 | 5.2322 | 810.1063 | 558.6767 | 201.1398 | 814.0505 | 560.2186 | 240.5391 | 479.734 | 528.1569 | 441.4011 | 504.8001 | 518.6096 | 439.3371 | 1087.1939 | 874.9141 | 745.1727 | 744.1085 | 925.1708 |  | 980.2876 | 822.6922 |  | 1051.3763 | 522.0308 | 744.5232 |  | 822.0458 |  |  | 1003.9559 | 961.1456 | 977.9615 | [5 empty] | 197.9184 | 926.1749 | 553.3212 | 126.775 | 920.5009 | 589.8673 | 160.941 | 361.3582 | 407.3216 | 381.6024 |  |  | 551.9767 | 389.6543 | 526.5585 |  | 369.1394 | 374.265 | 456.8888 | 548.8566 | 475.6314 | 635.2449 | 309.7926 | 485.0351 | 555.5172 | 404.0487 | 516.0104 | 593.4983 |  |  | 342.1844 | 446.0675 | 513.1717 | 416.5189 |  | 324.9312 | 390.0344 | 0.092432 | 18.9018 | 1.5687 | 1.2455 | -18.8097 | 3.0886 | 1102.07 | 1.05 | 2.1754 | -2.071 | -11.6356 | -0.38846 | 3.7183 | -24.9876 | 8.6948 | 141.4878 |  | 7.9657 | 0.82055 | -1.5455 |  | 21.2613
42838.5145 | 8143 | 127.6823 | 100.4241 | 71.6818 | 48.2013 | 28.6522 | 25.3026 | 35.7039 | 23.3154 | 78.1407 | 54.7063 | 35.1215 | 24.7166 | 22.192 | 31.9415 | 259.5599 | 379.347 | 373.0396 | 333.2416 | 465.9229 | 479.2176 | 346.8833 | 486.176 | 503.1875 | 371.5252 | 514.668 | 444.0651 | 451.1324 | 502.8815 | 451.0294 | 429.9004 | 534.5505 | 445.887 | 463.1921 | 524.9452 | 297.5142 |  | 321.5499 |  | 336.7842 | 285.1928 | 249.7674 | 356.5156 |  | 67.8877 | 134.271 | 89.7847 | 228.9968 | 304.2343 | 376.9182 | 423.2288 | 19.3876 | 45.3475 | 21.6928 | 90.8284 | 29.6345 | 45.327 | 54.1299 | 57.9697 | 26.9457 |  |  | 1.6529 | -2.1429 | -68.4355 | 0.17672 | 4.7866 | -197.7947 | 23.707 | -3.0054 | 1.0799 | 2.5964 | 15.6901 | 0.010519 | 0.0015919 | 0.00044848 | 861.9848 | 703.7142 | 441.4268 | 200.901 | 104.121 | 55.7595 | 29.4637 | 97.3843 | 55.2088 | 37.8803 | 30.0656 | 26.3673 | 27.7725 | 30.8926 | 184.5017 | 152.7737 | 137.2141 | 91.2688 | 76.3609 | 174.3557 | 109.5139 | 89.5315 | 105.0699 | 276.8181 | 116.3213 | 245.252 | 403.5878 | 230.9632 | 377.611 | 497.1693 | 504.4566 | 490.4092 | 470.3349 | 484.8657 | 6.4772 | 4.3185 | 810.3936 | 558.5183 | 201.128 | 814.3208 | 567.5364 | 240.6029 | 479.7386 | 528.0157 | 441.7821 | 504.8483 | 518.7716 | 439.2096 | 1086.7379 | 875.0497 | 745.2527 | 744.1869 | 925.6224 |  | 982.4755 | 822.636 |  | 1051.8211 | 522.1124 | 744.5057 |  | 822.0042 |  |  | 1002.7622 | 960.9985 | 975.8409 | [5 empty] | 197.9638 | 926.3124 | 553.3194 | 126.787 | 920.6777 | 570.6777 | 160.9933 | 361.3912 | 407.3122 | 381.5949 |  |  | 552.3385 | 390.1055 | 526.7965 |  | 369.2011 | 374.2384 | 457.1959 | 548.9191 | 476.3754 | 635.2479 | 309.5519 | 485.1981 | 556.3049 | 403.7809 | 516.1485 | 593.4345 |  |  | 342.3476 | 446.2896 | 513.4209 | 416.5689 |  | 324.9055 | 390.0727 | 0.5176 | 18.9029 | 1.5705 | 1.247 | -18.6907 | 3.0885 | 1128.84 | 0.83 | 2.4111 | -2.0592 | -11.6367 | 0.59134 | 3.8874 | -24.9893 | 8.6514 | 142.5158 |  | 7.9649 | 1.1466 | -1.862 |  | 21.2753
42838.5145 | 8144 | 127.6774 | 100.4208 | 71.6892 | 48.2097 | 28.6525 | 25.299 | 35.713 | 23.3059 | 78.1542 | 54.7117 | 35.1246 | 24.712 | 22.1886 | 31.9414 | 259.5616 | 379.3764 | 373.0659 | 333.2634 | 465.9815 | 479.2636 | 346.8238 | 486.3734 | 503.1752 | 371.5251 | 514.9449 | 444.0277 | 450.6671 | 502.2571 | 451.3778 | 430.0758 | 534.6579 | 445.9933 | 463.3317 | 525.1075 | 297.2454 |  | 321.5352 |  | 336.7989 | 285.7474 | 249.4092 | 356.5714 |  | 67.8978 | 134.3859 | 89.8241 | 229.3978 | 305.0188 | 376.9725 | 423.3743 | 19.4394 | 45.3498 | 21.7166 | 90.8662 | 29.6315 | 45.321 | 54.1537 | 57.9838 | 26.9354 |  |  | 1.9249 | -2.089 | -68.1043 | 0.2996 | 4.7478 | -197.7836 | 24.1493 | -3.2281 | 1.0344 | 2.5668 | 15.7021 | 0.010343 | 0.0014177 | 0.00043205 | 863.9605 | 703.956 | 441.5143 | 200.8569 | 104.1215 | 55.7717 | 29.4615 | 97.3893 | 55.2149 | 37.8795 | 30.0755 | 26.3648 | 27.7707 | 30.8905 | 181.2644 | 149.6568 | 135.33 | 93.0674 | 78.8798 | 174.4332 | 109.4579 | 89.5105 | 105.0647 | 276.8288 | 116.3228 | 245.2484 | 403.5982 | 230.9491 | 377.5929 | 496.91 | 504.4366 | 490.5204 | 470.2951 | 484.9055 | 6.43 | 4.0471 | 810.519 | 558.6998 | 201.1338 | 814.3695 | 572.8239 | 240.6774 | 479.8886 | 528.0643 | 442.0005 | 504.9107 | 518.5362 | 439.4472 | 1086.6634 | 875.1653 | 745.2677 | 744.1867 | 922.3095 |  | 982.5059 | 822.6147 |  | 1052.1273 | 522.1756 | 744.4965 |  | 821.9841 |  |  | 1000.6641 | 960.1941 | 975.2112 | [5 empty] | 197.9993 | 926.4125 | 553.5206 | 126.8009 | 920.6904 | 558.7494 | 161.0231 | 361.4084 | 407.3355 | 381.596 |  |  | 552.6496 | 389.5392 | 527.1099 |  | 369.1677 | 374.2412 | 456.9353 | 549.0906 | 476.4397 | 635.2197 | 309.6602 | 485.3334 | 556.572 | 404.5601 | 516.216 | 593.4003 |  |  | 342.3841 | 446.5537 | 513.6161 | 416.6349 |  | 324.8893 | 390.0404 | 0.90177 | 18.9029 | 1.5702 | 1.246 | -18.4573 | 3.0886 | 1132.57 | 1.04 | 2.6026 | -2.0334 | -11.6101 | 0.77006 | 3.8718 | -24.9896 | 8.7321 | 142.6223 |  | 7.9654 | 1.5165 | -1.6596 |  | 21.2715
42838.5145 | 8145 | 127.6783 | 100.4215 | 71.7018 | 48.2183 | 28.6602 | 25.3049 | 35.7213 | 23.3029 | 78.1684 | 54.7282 | 35.1374 | 24.7178 | 22.1925 | 31.947 | 259.56 | 379.3982 | 373.0643 | 333.2724 | 466.0296 | 479.298 | 347.0184 | 486.4746 | 503.3115 | 371.5239 | 515.2029 | 444.0023 | 453.4786 | 502.7351 | 452.0793 | 430.2361 | 534.5849 | 446.2282 | 463.4603 | 525.1747 | 297.3609 |  | 321.5227 |  | 336.7934 | 285.9761 | 249.526 | 356.6113 |  | 67.8832 | 134.5541 | 89.7103 | 228.2613 | 305.7217 | 376.9941 | 423.4701 | 19.4322 | 45.3758 | 21.7453 | 90.9165 | 29.6278 | 45.3232 | 54.1742 | 57.9869 | 26.9332 |  |  | 1.8822 | -1.8452 | -68.5991 | 0.25426 | 4.7675 | -197.8066 | 24.0021 | -3.3155 | 0.93768 | 2.5569 | 15.8073 | 0.01034 | 0.0014276 | 0.0004912 | 851.6431 | 705.3016 | 441.6106 | 200.8166 | 104.1359 | 55.7878 | 29.4714 | 97.4112 | 55.2322 | 37.889 | 30.0778 | 26.3635 | 27.7728 | 30.898 | 178.8006 | 148.7602 | 135.1012 | 94.917 | 79.6804 | 174.4399 | 109.4321 | 89.5143 | 105.0717 | 276.8418 | 116.327 | 245.2319 | 403.6162 | 230.933 | 377.5703 | 496.3411 | 504.4134 | 490.6242 | 470.2742 | 484.8505 | 6.0775 | 4.8273 | 810.6031 | 559.2958 | 201.1261 | 814.2342 | 574.9214 | 240.7524 | 480.0354 | 528.2233 | 442.1572 | 504.9595 | 518.6467 | 439.6875 | 1089.1767 | 875.2334 | 745.3002 | 744.2216 | 921.6486 |  | 981.605 | 822.5918 |  | 1052.2319 | 522.2698 | 744.4801 |  | 821.9648 |  |  | 999.3093 | 959.784 | 974.6236 | [5 empty] | 198.0498 | 926.4487 | 554.0332 | 126.8162 | 920.6078 | 563.2603 | 161.0621 | 361.4242 | 407.5275 | 381.6044 |  |  | 552.8065 | 389.6594 | 527.4849 |  | 369.1921 | 374.2866 | 456.9824 | 549.3543 | 476.7846 | 635.2168 | 309.7635 | 485.3353 | 556.2628 | 404.634 | 516.2333 | 593.3793 |  |  | 342.7497 | 446.3981 | 513.6945 | 416.6708 |  | 324.8141 | 389.9964 | 0.38979 | 18.9032 | 1.5687 | 1.2444 | -18.6027 | 3.0885 | 1143.5 | 0.91 | 2.5748 | -1.9115 | -11.6546 | 0.70954 | 3.8799 | -24.9915 | 8.7056 | 142.2115 |  | 7.9758 | 1.7911 | -1.6374 |  | 21.2699
42838.5146 | 8146 | 127.6775 | 100.4166 | 71.7096 | 48.2239 | 28.6655 | 25.3028 | 35.7345 | 23.3083 | 78.1906 | 54.7431 | 35.1438 | 24.7187 | 22.1995 | 31.9564 | 259.5639 | 379.4314 | 373.081 | 333.2917 | 466.0796 | 479.3412 | 347.7474 | 486.3847 | 503.6711 | 371.5178 | 515.3937 | 444.1904 | 453.4612 | 502.1846 | 452.314 | 430.4024 | 534.486 | 446.2934 | 463.5914 | 525.4322 | 297.9215 |  | 321.5059 |  | 336.7878 | 285.649 | 249.5617 | 356.6636 |  | 67.9521 | 135.0964 | 89.5467 | 225.4836 | 305.3749 | 377.0851 | 423.4021 | 19.4635 | 45.3739 | 21.7219 | 90.9463 | 29.6421 | 45.329 | 54.1972 | 57.9944 | 26.9345 |  |  | 1.8908 | -2.4393 | -68.1864 | 0.44351 | 5.19 | -197.798 | 24.0546 | -3.1907 | 0.9441 | 2.6088 | 15.9937 | 0.010486 | 0.0015459 | 0.00042548 | 846.9522 | 704.2428 | 441.7019 | 200.7709 | 104.1304 | 55.8049 | 29.4734 | 97.4255 | 55.2378 | 37.9034 | 30.0829 | 26.3694 | 27.7691 | 30.8957 | 174.7916 | 145.0648 | 134.0139 | 95.92 | 81.7055 | 174.3595 | 109.397 | 89.5181 | 105.0766 | 276.8641 | 116.3374 | 245.2217 | 403.6398 | 230.923 | 377.5474 | 496.8445 | 504.4564 | 490.7161 | 470.2576 | 484.5158 | 5.3346 | 3.9469 | 810.7348 | 559.3513 | 201.1276 | 814.2468 | 573.1559 | 240.8253 | 480.1654 | 528.4369 | 442.2294 | 505.0075 | 518.5956 | 439.5397 | 1091.5686 | 875.2702 | 745.3996 | 744.3355 | 927.0581 |  | 978.4907 | 822.5713 |  | 1052.5236 | 522.2826 | 744.4784 |  | 821.9194 |  |  | 997.475 | 956.1046 | 971.3567 | [5 empty] | 198.0768 | 926.4444 | 553.9812 | 126.8277 | 920.4814 | 555.1454 | 161.0964 | 361.4666 | 407.6194 | 381.594 |  |  | 552.9886 | 389.9523 | 527.666 |  | 369.2243 | 374.3152 | 456.7848 | 549.6709 | 477.2408 | 635.1804 | 309.6488 | 485.4033 | 556.5247 | 404.2111 | 516.2099 | 593.4004 |  |  | 343.1252 | 446.3729 | 513.8026 | 416.7694 |  | 324.6597 | 390.0215 | 0.38793 | 18.903 | 1.5701 | 1.2476 | -18.6188 | 3.0885 | 1163.03 | 0.51 | 2.581 | -2.1992 | -11.6273 | 0.93773 | 4.0484 | -24.9927 | 8.7157 | 140.5846 |  | 7.9696 | 2.226 | -1.5209 |  | 21.285
42838.5146 | 8147 | 127.6788 | 100.4168 | 71.72 | 48.2327 | 28.6756 | 25.2989 | 35.7404 | 23.3082 | 78.207 | 54.7588 | 35.1466 | 24.7211 | 22.1983 | 31.9614 | 259.558 | 379.4524 | 373.0962 | 333.3038 | 466.1241 | 479.3767 | 347.5131 | 486.2673 | 503.9895 | 371.4995 | 515.5799 | 444.3327 | 453.0174 | 501.9444 | 452.4449 | 430.5708 | 534.4782 | 446.1229 | 463.7394 | 525.7234 | 298.0112 |  | 321.4952 |  | 336.7952 | 285.2428 | 249.4436 | 356.7141 |  | 67.9626 | 135.6155 | 89.5888 | 224.0731 | 305.5155 | 377.3577 | 423.8316 | 19.396 | 45.359 | 21.7035 | 90.9374 | 29.6374 | 45.3151 | 54.2139 | 58.0025 | 26.939 |  |  | 1.7521 | -2.3788 | -68.2423 | 0.51448 | 5.0724 | -197.7895 | 23.9114 | -3.4358 | 0.99917 | 2.5467 | 16.152 | 0.010346 | 0.0014719 | 0.00046327 | 861.0596 | 705.1283 | 441.7975 | 200.7213 | 104.1326 | 55.8123 | 29.4783 | 97.4323 | 55.2553 | 37.902 | 30.0772 | 26.3714 | 27.7727 | 30.896 | 172.0734 | 143.0662 | 133.4991 | 95.8491 | 82.8887 | 174.3413 | 109.3491 | 89.5142 | 105.0874 | 276.8832 | 116.3437 | 245.2191 | 403.6737 | 230.9233 | 377.5278 | 497.2651 | 504.5072 | 490.8036 | 470.2491 | 484.5862 | 5.411 | 3.91 | 810.8835 | 559.5339 | 201.1278 | 814.3951 | 569.2647 | 240.8903 | 480.2791 | 528.7773 | 442.4101 | 505.0551 | 518.7258 | 439.2351 | 1093.3218 | 875.2868 | 745.494 | 744.4355 | 933.8145 |  | 978.4677 | 822.5386 |  | 1052.7001 | 522.2971 | 744.4703 |  | 821.843 |  |  | 995.0812 | 952.3864 | 967.9913 | [5 empty] | 198.1248 | 926.3774 | 554.0138 | 126.8406 | 920.3176 | 555.4721 | 161.1354 | 361.501 | 407.7028 | 381.6001 |  |  | 553.3401 | 389.848 | 527.7645 |  | 369.2541 | 374.3146 | 456.9195 | 550.1005 | 477.5682 | 635.1682 | 309.472 | 485.5229 | 556.8705 | 404.2709 | 516.0783 | 593.4301 |  |  | 343.8612 | 446.6337 | 513.9817 | 416.8472 |  | 324.5371 | 390.0537 | 0.60441 | 18.9028 | 1.5696 | 1.2469 | -18.5331 | 3.0885 | 1170.89 | 1.02 | 2.4848 | -2.1731 | -11.6394 | 1.0106 | 4.0031 | -24.9974 | 8.6915 | 140.3861 |  | 7.9667 | 2.5256 | -1.4697 |  | 21.2899
42838.5146 | 8148 | 127.6766 | 100.4151 | 71.7227 | 48.2469 | 28.6733 | 25.3041 | 35.7445 | 23.3125 | 78.2261 | 54.7657 | 35.152 | 24.7224 | 22.1985 | 31.9649 | 259.56 | 379.4831 | 373.1087 | 333.3138 | 466.1791 | 479.4154 | 347.357 | 486.3864 | 504.2391 | 371.4915 | 515.7164 | 444.3191 | 453.7643 | 502.0282 | 452.7025 | 430.7316 | 534.5051 | 446.0447 | 463.874 | 526.1455 | 297.9256 |  | 321.4861 |  | 336.7962 | 284.8489 | 249.257 | 356.7576 |  | 68.1137 | 136.1383 | 89.7345 | 225.073 | 306.2386 | 377.499 | 424.4333 | 19.3827 | 45.3473 | 21.676 | 90.9177 | 29.6367 | 45.3005 | 54.2349 | 58.0188 | 26.9385 |  |  | 1.6036 | -2.4452 | -68.377 | 0.072894 | 4.7859 | -197.7665 | 23.9305 | -3.353 | 0.93631 | 2.4707 | 16.1618 | 0.010333 | 0.0014818 | 0.00046984 | 858.73 | 704.8852 | 441.8753 | 200.6726 | 104.1405 | 55.8291 | 29.4814 | 97.4485 | 55.2584 | 37.9118 | 30.0821 | 26.367 | 27.7687 | 30.9044 | 169.8934 | 141.9121 | 132.8344 | 95.3348 | 82.5661 | 174.2678 | 109.2939 | 89.5102 | 105.0865 | 276.9002 | 116.3497 | 245.2133 | 403.6903 | 230.9169 | 377.5047 | 497.6099 | 504.6899 | 490.9147 | 470.2314 | 484.7688 | 5.8599 | 4.5643 | 810.9206 | 560.3746 | 201.1313 | 814.6082 | 561.882 | 240.9651 | 480.4093 | 529.1639 | 442.5897 | 505.1015 | 519.1307 | 438.6349 | 1094.6123 | 875.339 | 745.6725 | 744.6579 | 938.4729 |  | 979.2028 | 822.5225 |  | 1052.9299 | 522.3118 | 744.4661 |  | 821.8037 |  |  | 994.1312 | 949.26 | 965.1615 | [5 empty] | 198.165 | 926.2647 | 554.4392 | 126.8546 | 920.2092 | 561.3656 | 161.1764 | 361.5168 | 407.766 | 381.5956 |  |  | 553.6875 | 390.324 | 527.7889 |  | 369.3096 | 374.3334 | 457.2908 | 550.4144 | 477.7501 | 635.1589 | 309.3608 | 485.7555 | 556.9832 | 405.0636 | 516.0253 | 593.4798 |  |  | 344.263 | 446.6738 | 514.2155 | 416.945 |  | 324.4182 | 390.1315 | -0.12219 | 18.9027 | 1.569 | 1.2455 | -18.5226 | 3.0885 | 1192.53 | 0.76 | 2.3776 | -2.2046 | -11.6583 | 0.38065 | 3.8889 | -24.9987 | 8.6959 | 140.6043 |  | 7.9624 | 2.7582 | -1.4026 |  | 21.3094
42838.5146 | 8149 | 127.6979 | 100.4207 | 71.7456 | 48.2684 | 28.6826 | 25.3092 | 35.7615 | 23.3188 | 78.2464 | 54.7831 | 35.1651 | 24.7282 | 22.2024 | 31.9763 | 259.5543 | 379.5068 | 373.1241 | 333.3193 | 466.2304 | 479.4513 | 346.6303 | 486.5534 | 504.6093 | 371.4902 | 515.9376 | 444.361 | 454.3052 | 501.61 | 452.3368 | 430.9034 | 534.9827 | 445.403 | 464.0091 | 526.6666 | 297.4363 |  | 321.4726 |  | 336.8012 | 285.0482 | 249.3318 | 356.802 |  | 68.3092 | 136.4109 | 89.8825 | 226.8352 | 306.1371 | 377.3847 | 424.5028 | 19.4742 | 45.3477 | 21.6819 | 90.9029 | 29.6302 | 45.3184 | 54.2569 | 58.0269 | 26.9477 |  |  | 1.5241 | -2.6634 | -68.2061 | 0.40474 | 5.3123 | -197.8131 | 23.7925 | -3.3556 | 1.0184 | 2.5563 | 16.2126 | 0.010359 | 0.0015623 | 0.00047641 | 868.2064 | 704.4885 | 441.9586 | 200.6352 | 104.1431 | 55.836 | 29.4816 | 97.4617 | 55.269 | 37.9133 | 30.0857 | 26.3666 | 27.7652 | 30.9063 | 170.0366 | 143.894 | 132.2204 | 95.8569 | 83.5544 | 174.2565 | 109.2669 | 89.5102 | 105.0941 | 276.9273 | 116.3604 | 245.2056 | 403.7042 | 230.9018 | 377.4889 | 498.2216 | 504.8312 | 490.993 | 470.2248 | 485.0905 | 5.8204 | 3.7019 | 811.0822 | 560.8853 | 201.1202 | 815.0418 | 561.0785 | 241.0289 | 480.5324 | 529.5389 | 442.616 | 505.1377 | 519.5073 | 438.0901 | 1095.9495 | 875.3945 | 745.8521 | 744.8707 | 943.0821 |  | 977.7181 | 822.501 |  | 1053.0537 | 522.354 | 744.4683 |  | 821.7818 |  |  | 994.1811 | 947.1752 | 963.9161 | [5 empty] | 198.1949 | 926.1885 | 555.0278 | 126.8637 | 920.2415 | 552.8684 | 161.2116 | 361.5497 | 407.8038 | 381.6039 |  |  | 553.8409 | 390.6868 | 527.6685 |  | 369.3887 | 374.3647 | 457.6408 | 550.5848 | 478.1435 | 635.1592 | 309.4045 | 486.0909 | 557.4299 | 406.1766 | 516.0077 | 593.4907 |  |  | 344.046 | 446.6904 | 514.4789 | 417.0552 |  | 324.4938 | 390.1533 | 0.28572 | 18.9036 | 1.5692 | 1.2464 | -18.5407 | 3.0885 | 1191.03 | 0.65 | 2.3173 | -2.3017 | -11.6476 | 0.89725 | 4.0968 | -24.9994 | 8.6701 | 139.7748 |  | 7.965 | 2.7408 | -1.3378 |  | 21.3195
42838.5146 | 8150 | 127.6982 | 100.418 | 71.7476 | 48.2719 | 28.6846 | 25.3074 | 35.7686 | 23.319 | 78.2643 | 54.7933 | 35.1704 | 24.727 | 22.1949 | 31.9838 | 259.5437 | 379.5307 | 373.144 | 333.3229 | 466.275 | 479.4869 | 345.6255 | 486.7216 | 504.9225 | 371.4838 | 516.1576 | 444.6676 | 454.5868 | 501.2353 | 451.7053 | 431.0771 | 535.6154 | 445.4554 | 464.1593 | 527.0982 | 296.4112 |  | 321.4636 |  | 336.807 | 284.7568 | 249.337 | 356.8515 |  | 68.3811 | 136.4671 | 89.8864 | 227.4188 | 305.4403 | 376.9655 | 424.6392 | 19.5848 | 45.3696 | 21.6904 | 90.9205 | 29.6242 | 45.338 | 54.2647 | 58.036 | 26.949 |  |  | 1.7882 | -2.1403 | -68.0813 | 0.4054 | 5.2176 | -197.8118 | 23.8023 | -3.4259 | 0.90498 | 2.2876 | 15.9777 | 0.010451 | 0.0015081 | 0.00048298 | 874.7533 | 703.7023 | 442.0538 | 200.6255 | 104.151 | 55.8596 | 29.4875 | 97.4843 | 55.2842 | 37.9268 | 30.0947 | 26.3707 | 27.7662 | 30.9165 | 173.2625 | 144.1904 | 128.7774 | 93.2223 | 82.1955 | 174.2749 | 109.2047 | 89.508 | 105.0985 | 276.9434 | 116.361 | 245.1961 | 403.7354 | 230.8924 | 377.4715 | 498.4812 | 504.9501 | 491.0234 | 470.1953 | 485.0658 | 4.856 | 3.9689 | 811.2292 | 561.27 | 201.1199 | 815.3158 | 557.8644 | 241.1008 | 480.6549 | 529.9 | 442.8629 | 505.1878 | 519.8702 | 438.0675 | 1097.3468 | 875.4157 | 746.1399 | 745.2331 | 948.1564 |  | 977.5262 | 822.4896 |  | 1053.4546 | 522.4584 | 744.4718 |  | 821.7674 |  |  | 992.7311 | 944.3811 | 961.7415 | [5 empty] | 198.2429 | 926.1681 | 555.2377 | 126.8814 | 920.2977 | 556.7885 | 161.25 | 361.57 | 407.7524 | 381.6032 |  |  | 553.9355 | 390.757 | 527.7481 |  | 369.4625 | 374.361 | 457.9147 | 550.6971 | 477.438 | 635.1382 | 309.6431 | 486.2618 | 557.4774 | 406.7909 | 515.9851 | 593.4776 |  |  | 343.6884 | 446.8529 | 514.662 | 417.1808 |  | 324.6762 | 390.0888 | 0.77081 | 18.9028 | 1.5713 | 1.247 | -18.5031 | 3.0885 | 1204.16 | 0.99 | 2.509 | -2.0634 | -11.6378 | 0.89804 | 4.0588 | -24.9913 | 8.6691 | 139.5434 |  | 7.9687 | 2.3848 | -0.96289 |  | 21.3361
42838.5146 | 8151 | 127.7087 | 100.4113 | 71.7556 | 48.2705 | 28.675 | 25.3017 | 35.7658 | 23.31 | 78.2708 | 54.7984 | 35.1751 | 24.7182 | 22.1906 | 31.9809 | 259.544 | 379.5603 | 373.1538 | 333.3329 | 466.3277 | 479.5289 | 345.5578 | 486.791 | 505.105 | 371.4789 | 516.2229 | 444.735 | 454.9788 | 501.2982 | 451.6079 | 431.2544 | 535.7936 | 445.4323 | 464.2969 | 527.2903 | 296.1482 |  | 321.4572 |  | 336.8089 | 284.96 | 249.1913 | 356.8994 |  | 68.5224 | 136.6388 | 90.0089 | 226.7494 | 304.398 | 376.6149 | 424.9778 | 19.7035 | 45.3741 | 21.6629 | 90.9413 | 29.6163 | 45.3518 | 54.2712 | 58.0441 | 26.9463 |  |  | 1.8421 | -2.4833 | -68.2278 | 0.59925 | 5.1841 | -197.7717 | 24.1177 | -3.4772 | 0.66329 | 2.4237 | 15.7781 | 0.010266 | 0.0014095 | 0.00045998 | 860.3846 | 701.5506 | 442.1375 | 200.6061 | 104.1572 | 55.8711 | 29.4887 | 97.4855 | 55.3022 | 37.9251 | 30.0892 | 26.3671 | 27.7615 | 30.915 | 170.3327 | 144.5381 | 129.6452 | 93.0086 | 78.3728 | 174.2306 | 109.2053 | 89.5157 | 105.1073 | 276.9567 | 116.3751 | 245.1889 | 403.7566 | 230.8921 | 377.4497 | 498.7936 | 505.0354 | 491.0796 | 470.1588 | 485.2547 | 6.2079 | 4.0484 | 811.674 | 561.6917 | 201.1288 | 816.1595 | 561.3009 | 241.1603 | 480.7866 | 530.1782 | 443.0939 | 505.2415 | 520.3442 | 438.0122 | 1099.0878 | 875.3975 | 746.2548 | 745.3452 | 952.7518 |  | 977.1293 | 822.463 |  | 1053.6922 | 522.6142 | 744.4682 |  | 821.7222 |  |  | 991.4262 | 942.764 | 960.5167 | [5 empty] | 198.2956 | 926.0882 | 555.3803 | 126.9022 | 920.2568 | 550.9488 | 161.2904 | 361.5775 | 407.7936 | 381.6058 |  |  | 554.225 | 390.0633 | 528.0095 |  | 369.5915 | 374.3716 | 457.8962 | 550.8152 | 476.5926 | 635.1084 | 309.4431 | 486.2426 | 557.1426 | 407.0546 | 516.0176 | 593.4495 |  |  | 343.2421 | 447.0307 | 514.7994 | 417.3357 |  | 324.7561 | 390.0074 | 0.43746 | 18.9026 | 1.5706 | 1.2461 | -18.5932 | 3.0885 | 1205.22 | 1.19 | 2.5464 | -2.2231 | -11.6527 | 1.0921 | 4.0447 | -24.982 | 8.724 | 139.2286 |  | 7.9842 | 2.7045 | -1.0592 |  | 21.3424
42838.5146 | 8152 | 127.7303 | 100.4153 | 71.77 | 48.2856 | 28.685 | 25.3033 | 35.7728 | 23.313 | 78.2879 | 54.8141 | 35.1764 | 24.7243 | 22.1945 | 31.9897 | 259.5375 | 379.5797 | 373.1686 | 333.3389 | 466.3757 | 479.566 | 345.9615 | 486.9306 | 505.2179 | 371.4618 | 516.3928 | 444.7738 | 455.2393 | 501.0992 | 451.7725 | 431.4188 | 535.7053 | 445.5129 | 464.4299 | 527.5845 | 296.0641 |  | 321.4514 |  | 336.8069 | 284.6978 | 249.2188 | 356.9537 |  | 68.594 | 136.8872 | 90.1011 | 226.9611 | 304.4588 | 376.6268 | 425.1798 | 19.6899 | 45.3908 | 21.5894 | 90.9518 | 29.631 | 45.3721 | 54.2963 | 58.0609 | 26.9429 |  |  | 1.762 | -2.5438 | -68.1838 | 0.11627 | 5.1835 | -197.8033 | 23.9817 | -3.4949 | 0.83707 | 2.7126 | 15.9159 | 0.010269 | 0.0014243 | 0.00047641 | 851.8388 | 699.4146 | 442.2297 | 200.5856 | 104.1539 | 55.8819 | 29.4881 | 97.501 | 55.3079 | 37.9258 | 30.0885 | 26.3729 | 27.7615 | 30.9144 | 166.4443 | 148.0907 | 131.6822 | 92.1192 | 76.8261 | 174.128 | 109.2148 | 89.5094 | 105.1128 | 276.9749 | 116.3856 | 245.1818 | 403.7732 | 230.8891 | 377.4313 | 499.0984 | 505.1148 | 491.1313 | 470.1452 | 485.5115 | 4.3474 | 3.7884 | 811.8318 | 561.9526 | 201.1122 | 816.203 | 566.2802 | 241.2272 | 480.9123 | 530.4626 | 443.1948 | 505.2786 | 520.8354 | 438.3675 | 1099.88 | 875.4236 | 746.232 | 745.2913 | 957.5304 |  | 977.7415 | 822.4429 |  | 1054.0123 | 522.7816 | 744.465 |  | 821.7287 |  |  | 990.2645 | 942.189 | 959.9788 | [5 empty] | 198.3218 | 926.0473 | 555.2707 | 126.9202 | 920.3287 | 568.5727 | 161.3184 | 361.6069 | 407.808 | 381.6167 |  |  | 554.5276 | 389.8078 | 528.3711 |  | 369.6321 | 374.4258 | 457.9684 | 551.0772 | 477.121 | 635.0792 | 309.1187 | 486.269 | 557.1415 | 407.7021 | 516.0754 | 593.3908 |  |  | 342.9705 | 447.3046 | 514.9283 | 417.4664 |  | 324.6339 | 390.0309 | 0.029548 | 18.9042 | 1.5695 | 1.2454 | -18.6523 | 3.0885 | 1220.43 | 0.65 | 2.4906 | -2.2507 | -11.6525 | 0.48118 | 4.0444 | -24.9842 | 8.6994 | 139.3845 |  | 7.9991 | 3.123 | -1.2844 |  | 21.3459
42838.5146 | 8153 | 127.7543 | 100.4189 | 71.783 | 48.3015 | 28.6894 | 25.3101 | 35.7856 | 23.319 | 78.3026 | 54.8294 | 35.1851 | 24.7328 | 22.201 | 31.9927 | 259.5413 | 379.6137 | 373.195 | 333.3479 | 466.4235 | 479.6115 | 346.1592 | 487.0749 | 505.3155 | 371.4632 | 516.8642 | 444.7442 | 455.7009 | 500.6101 | 452.0525 | 431.5937 | 535.8438 | 445.8968 | 464.5791 | 527.6063 | 296.1721 |  | 321.442 |  | 336.811 | 285.0167 | 249.3669 | 357.0125 |  | 68.6651 | 137.2192 | 90.2881 | 224.1409 | 303.7519 | 376.9899 | 425.3028 | 19.6569 | 45.4158 | 21.5096 | 90.9584 | 29.6439 | 45.3943 | 54.3075 | 58.074 | 26.9372 |  |  | 1.6042 | -2.5536 | -68.2081 | 0.041354 | 5.3412 | -197.8355 | 24.0698 | -3.2505 | 0.8108 | 2.4686 | 15.9302 | 0.010312 | 0.0013914 | 0.0004567 | 846.6838 | 700.3433 | 442.3165 | 200.5405 | 104.1622 | 55.9016 | 29.4846 | 97.5115 | 55.3237 | 37.9302 | 30.0928 | 26.3711 | 27.7701 | 30.9192 | 168.6308 | 146.8887 | 128.178 | 91.506 | 75.7469 | 174.0919 | 109.1181 | 89.5017 | 105.1189 | 276.9964 | 116.397 | 245.1779 | 403.7968 | 230.8718 | 377.4123 | 499.2259 | 505.1559 | 491.1718 | 470.1454 | 485.8233 | 5.1104 | 3.9512 | 811.8459 | 562.3228 | 201.1083 | 816.3853 | 571.347 | 241.2963 | 481.0339 | 530.881 | 443.2937 | 505.3267 | 520.8956 | 438.7866 | 1099.3515 | 875.4596 | 746.2529 | 745.2904 | 959.6299 |  | 979.0614 | 822.4385 |  | 1054.089 | 522.8779 | 744.4578 |  | 821.7166 |  |  | 989.1028 | 942.3788 | 959.8271 | [5 empty] | 198.3671 | 926.0894 | 555.2764 | 126.9324 | 920.3892 | 566.3124 | 161.3496 | 361.6413 | 407.7679 | 381.6158 |  |  | 554.8048 | 389.5932 | 528.6625 |  | 369.6564 | 374.471 | 458.3044 | 551.378 | 477.6228 | 635.0429 | 309.3581 | 486.4784 | 557.3115 | 408.0278 | 516.0811 | 593.3575 |  |  | 343.3287 | 447.6822 | 515.0356 | 417.5433 |  | 324.7999 | 390.0875 | 0.15124 | 18.9003 | 1.5693 | 1.2464 | -18.5135 | 3.0885 | 1227.95 | 0.93 | 2.377 | -2.256 | -11.6593 | 0.28709 | 4.1067 | -24.9932 | 8.7178 | 139.9497 |  | 8.0106 | 2.8754 | -0.90702 |  | 21.3428
42838.5147 | 8154 | 127.7697 | 100.4103 | 71.7865 | 48.3094 | 28.6919 | 25.3169 | 35.8011 | 23.3174 | 78.3181 | 54.8415 | 35.1835 | 24.7348 | 22.201 | 31.9938 | 259.5369 | 379.6302 | 373.1998 | 333.3538 | 466.4789 | 479.6462 | 346.2187 | 487.3437 | 505.2546 | 371.454 | 517.2183 | 444.6912 | 453.1808 | 500.2949 | 451.7175 | 431.7514 | 536.0771 | 446.1041 | 464.7149 | 527.6277 | 296.2928 |  | 321.4201 |  | 336.8102 | 284.6767 | 249.2294 | 357.0546 |  | 68.726 | 137.5519 | 90.4539 | 221.9584 | 303.0251 | 377.0548 | 425.4742 | 19.5328 | 45.4205 | 21.4572 | 90.9902 | 29.6387 | 45.4194 | 54.3128 | 58.0944 | 26.9402 |  |  | 1.7048 | -2.3433 | -68.2206 | 0.24966 | 4.9817 | -197.7849 | 23.6847 | -3.1381 | 0.88572 | 2.472 | 16.2223 | 0.010371 | 0.0014457 | 0.00047148 | 857.9297 | 702.2911 | 442.412 | 200.519 | 104.1688 | 55.9108 | 29.5033 | 97.5266 | 55.3261 | 37.9447 | 30.1004 | 26.3721 | 27.7668 | 30.9352 | 172.1797 | 146.6053 | 129.802 | 90.2866 | 74.3919 | 174.0348 | 109.0699 | 89.4992 | 105.1143 | 277.0093 | 116.4055 | 245.158 | 403.8174 | 230.8548 | 377.3789 | 498.9732 | 505.251 | 491.186 | 470.1307 | 486.2389 | 4.9933 | 4.6088 | 811.9069 | 563.3686 | 201.1118 | 816.404 | 574.4717 | 241.3823 | 481.1643 | 531.1666 | 443.4398 | 505.3763 | 520.9969 | 438.9706 | 1100.5941 | 875.4961 | 746.2878 | 745.2991 | 959.8872 |  | 978.7065 | 822.4226 |  | 1053.8809 | 522.989 | 744.4654 |  | 821.7023 |  |  | 991.2853 | 941.9909 | 958.7947 | [5 empty] | 198.4043 | 926.1363 | 554.9178 | 126.9484 | 920.3192 | 550.9022 | 161.3812 | 361.6871 | 407.9311 | 381.6163 |  |  | 555.1457 | 390.0162 | 528.9085 |  | 369.7655 | 374.505 | 458.3797 | 551.6002 | 476.8591 | 635.0262 | 310.1126 | 486.73 | 557.6176 | 408.0921 | 516.0583 | 593.3294 |  |  | 343.5631 | 448.1245 | 515.131 | 417.6789 |  | 325.0771 | 390.174 | 0.57937 | 18.9038 | 1.5705 | 1.247 | -18.4409 | 3.0885 | 1211.42 | 0.65 | 2.4498 | -2.162 | -11.6651 | 0.70568 | 3.9663 | -24.9913 | 8.6482 | 139.7747 |  | 8.0322 | 2.4735 | -1.0934 |  | 21.3441
42838.5147 | 8155 | 127.7653 | 100.4148 | 71.801 | 48.3196 | 28.7028 | 25.3165 | 35.8113 | 23.3195 | 78.3361 | 54.8562 | 35.2001 | 24.7402 | 22.1963 | 32.0067 | 259.5164 | 379.6519 | 373.2058 | 333.3659 | 466.5281 | 479.6851 | 346.6956 | 487.1781 | 505.3524 | 371.4522 | 517.488 | 444.6686 | 454.3284 | 500.1191 | 451.1512 | 431.9096 | 536.2915 | 446.2608 | 464.85 | 527.7555 | 296.4274 |  | 321.4098 |  | 336.8152 | 284.0451 | 248.7805 | 357.1039 |  | 68.8203 | 138.0872 | 90.5244 | 220.6277 | 302.5032 | 377.216 | 425.6645 | 19.3409 | 45.4315 | 21.4273 | 91.0356 | 29.6389 | 45.4405 | 54.3177 | 58.1181 | 26.9392 |  |  | 1.6161 | -2.321 | -68.0576 | 0.23652 | 5.1881 | -197.8177 | 23.9738 | -3.2439 | 0.99022 | 2.512 | 15.9444 | 0.010263 | 0.0014325 | 0.00043863 | 866.6935 | 702.7476 | 442.5146 | 200.5015 | 104.1727 | 55.9314 | 29.506 | 97.5446 | 55.3429 | 37.9503 | 30.1064 | 26.3789 | 27.7604 | 30.9364 | 171.1718 | 143.5607 | 131.4839 | 90.8489 | 73.9382 | 173.9617 | 109.0802 | 89.5016 | 105.1242 | 277.0282 | 116.4036 | 245.1592 | 403.8483 | 230.8562 | 377.3616 | 499.127 | 505.4252 | 491.2443 | 470.1156 | 486.4711 | 6.7351 | 6.4191 | 811.9637 | 563.7922 | 201.1029 | 816.3607 | 571.6095 | 241.4466 | 481.2886 | 531.4019 | 443.5559 | 505.4282 | 521.1462 | 439.0422 | 1101.3685 | 875.4932 | 746.2524 | 745.249 | 961.2481 |  | 979.4599 | 822.3987 |  | 1053.658 | 523.1633 | 744.4577 |  | 821.6673 |  |  | 993.1355 | 939.5858 | 956.0041 | [5 empty] | 198.4505 | 926.0236 | 554.747 | 126.9537 | 920.2846 | 557.7358 | 161.4085 | 361.7361 | 407.975 | 381.6149 |  |  | 555.2697 | 389.4328 | 529.2042 |  | 369.877 | 374.5807 | 458.6003 | 551.7498 | 475.8706 | 635.0136 | 310.8106 | 487.0383 | 558.2049 | 407.9655 | 516.0732 | 593.2798 |  |  | 342.9618 | 448.4632 | 515.301 | 417.8173 |  | 325.1453 | 390.2917 | 0.17758 | 18.9044 | 1.5705 | 1.2468 | -18.6944 | 3.0885 | 1201.35 | 0.67 | 2.3843 | -2.153 | -11.6587 | 0.6873 | 4.0481 | -24.9965 | 8.7019 | 140.0934 |  | 8.0632 | 2.5759 | -1.279 |  | 21.3611
42838.5147 | 8156 | 127.7632 | 100.431 | 71.8158 | 48.33 | 28.7023 | 25.3064 | 35.8076 | 23.3132 | 78.3501 | 54.8685 | 35.2052 | 24.731 | 22.2016 | 32.0067 | 259.5251 | 379.6728 | 373.2207 | 333.3659 | 466.5733 | 479.7257 | 346.8739 | 486.9811 | 505.7525 | 371.4427 | 517.5451 | 444.9334 | 456.0364 | 500.1911 | 451.4033 | 432.073 | 536.5837 | 446.3147 | 464.9899 | 527.9491 | 296.1277 |  | 321.872 |  | 336.8222 | 283.5718 | 248.5839 | 357.154 |  | 68.9565 | 138.633 | 90.6033 | 219.8336 | 302.4601 | 377.2691 | 425.9575 | 19.1674 | 45.4392 | 21.4257 | 91.0736 | 29.6446 | 45.4772 | 54.3166 | 58.1482 | 26.9425 |  |  | 1.7396 | -2.2191 | -68.1621 | 0.56771 | 5.1151 | -197.8131 | 24.0592 | -2.9856 | 0.83512 | 2.5452 | 15.9987 | 0.010254 | 0.0014358 | 0.00044684 | 860.6962 | 704.1207 | 442.5972 | 200.501 | 104.1736 | 55.9803 | 29.5107 | 97.5563 | 55.3567 | 37.9566 | 30.1107 | 26.3805 | 27.7623 | 30.9381 | 178.6843 | 151.8574 | 137.4404 | 92.8441 | 73.8267 | 174.1238 | 109.2444 | 89.4955 | 105.1285 | 277.0439 | 116.409 | 245.1428 | 403.8649 | 230.8377 | 377.3408 | 499.4066 | 505.5765 | 491.2678 | 470.1015 | 486.7506 | 6.2356 | 6.7449 | 811.9509 | 563.8327 | 201.1109 | 816.0441 | 576.3995 | 241.5288 | 481.4299 | 531.6249 | 443.7503 | 505.4843 | 521.1322 | 439.1411 | 1102.1901 | 875.5063 | 746.28 | 745.2579 | 963.1 |  | 979.9104 | 822.3445 |  | 1053.5395 | 523.3411 | 744.4625 |  | 821.6058 |  |  | 992.3272 | 937.529 | 954.1108 | [5 empty] | 198.4827 | 925.9805 | 555.2907 | 126.9705 | 920.3365 | 545.8175 | 161.4429 | 361.7839 | 407.9155 | 381.6088 |  |  | 555.3418 | 388.0931 | 529.2256 |  | 369.945 | 374.6147 | 459.3285 | 551.88 | 477.0036 | 634.9843 | 311.1853 | 487.2701 | 558.6654 | 407.6202 | 515.9669 | 593.2238 |  |  | 342.6978 | 448.629 | 515.4564 | 417.8678 |  | 325.1091 | 390.2583 | 0.27608 | 18.9046 | 1.5697 | 1.2448 | -18.602 | 3.0885 | 1189.82 | 0.89 | 2.4742 | -2.1067 | -11.6754 | 1.0655 | 4.0197 | -24.9972 | 8.7178 | 140.2553 |  | 8.0918 | 1.7625 | -1.9205 |  | 21.3738
42838.5147 | 8157 | 127.7579 | 100.4287 | 71.8292 | 48.3405 | 28.7012 | 25.3091 | 35.8179 | 23.3093 | 78.3628 | 54.8743 | 35.2053 | 24.7344 | 22.1878 | 32.0084 | 259.524 | 379.7098 | 373.2344 | 333.3879 | 466.637 | 479.7596 | 346.4747 | 487.1029 | 505.9811 | 371.4363 | 517.541 | 445.172 | 455.3927 | 499.8776 | 451.1997 | 432.2435 | 536.4688 | 446.5029 | 465.136 | 528.3149 | 295.8391 |  | 321.9534 |  | 336.8195 | 284.0592 | 248.4725 | 357.2134 |  | 69.0417 | 138.7671 | 90.6874 | 218.7822 | 302.1484 | 377.1214 | 425.9767 | 19.0785 | 45.4552 | 21.4365 | 91.1105 | 29.6365 | 45.4966 | 54.321 | 58.1773 | 26.9421 |  |  | 1.6614 | -2.2343 | -68.2357 | 0.65576 | 5.1802 | -197.7711 | 23.9962 | -3.3773 | 0.74405 | 2.4651 | 16.1921 | 0.010269 | 0.0015409 | 0.00047641 | 865.8967 | 705.0536 | 442.6795 | 200.4851 | 104.1799 | 56.0623 | 29.5111 | 97.5666 | 55.3629 | 37.9625 | 30.1037 | 26.3758 | 27.7654 | 30.938 | 181.7495 | 154.1895 | 140.461 | 93.5644 | 77.6222 | 174.2014 | 109.3564 | 89.4983 | 105.1341 | 277.0615 | 116.4048 | 245.1301 | 403.887 | 230.8334 | 377.3201 | 499.6337 | 505.7505 | 491.2817 | 470.0948 | 487.1415 | 5.5257 | 3.1773 | 811.8848 | 563.8998 | 201.1044 | 815.9572 | 578.6943 | 241.5955 | 481.5472 | 531.9008 | 443.9176 | 505.5376 | 521.4318 | 439.5528 | 1102.4038 | 875.5254 | 746.2643 | 745.2625 | 963.7989 |  | 981.6818 | 822.3229 |  | 1053.5794 | 523.4376 | 744.4647 |  | 821.5809 |  |  | 990.8707 | 936.7097 | 953.3898 | [5 empty] | 198.533 | 925.9572 | 555.069 | 126.996 | 920.2264 | 533.6533 | 161.4812 | 361.8477 | 408.0675 | 381.6126 |  |  | 555.5397 | 389.1298 | 529.0929 |  | 369.9859 | 374.661 | 459.5422 | 552.0711 | 477.0784 | 634.9865 | 311.2018 | 487.4563 | 558.5656 | 407.8259 | 515.9687 | 593.2067 |  |  | 341.971 | 448.9632 | 515.6637 | 417.8952 |  | 325.0837 | 390.3658 | 0.18296 | 18.9053 | 1.5691 | 1.2435 | -18.4288 | 3.0884 | 1156 | 0.97 | 2.4176 | -2.1142 | -11.6836 | 1.1454 | 4.0447 | -24.9917 | 8.7053 | 141.0773 |  | 8.1044 | 1.4321 | -2.2423 |  | 21.3864
42838.5147 | 8158 | 127.7697 | 100.4303 | 71.8412 | 48.3621 | 28.7149 | 25.3235 | 35.8302 | 23.3269 | 78.3939 | 54.8893 | 35.2193 | 24.744 | 22.1984 | 32.0209 | 259.523 | 379.7323 | 373.25 | 333.3893 | 466.6827 | 479.8077 | 346.3332 | 487.0113 | 506.2131 | 371.4299 | 517.5076 | 445.3825 | 456.1075 | 499.3668 | 451.0064 | 432.402 | 536.3958 | 446.9587 | 465.2684 | 528.5345 | 296.0605 |  | 321.9423 |  | 336.8243 | 284.5802 | 248.3557 | 357.2652 |  | 69.0401 | 138.8014 | 90.6952 | 217.4062 | 302.1222 | 377.5131 | 425.5251 | 18.9908 | 45.4763 | 21.3658 | 91.135 | 29.6289 | 45.5133 | 54.3101 | 58.1956 | 26.9276 |  |  | 1.5497 | -2.1311 | -68.2436 | 0.37188 | 4.8661 | -197.777 | 23.8963 | -3.5409 | 0.98438 | 2.5446 | 16.068 | 0.010225 | 0.0012962 | 0.00047312 | 865.2694 | 702.6261 | 442.7698 | 200.4579 | 104.1845 | 56.1126 | 29.5169 | 97.5769 | 55.3738 | 37.9718 | 30.1088 | 26.3779 | 27.7662 | 30.9385 | 175.6907 | 148.2138 | 134.1727 | 91.3399 | 75.7961 | 174.019 | 109.3092 | 89.5023 | 105.1392 | 277.0781 | 116.424 | 245.1261 | 403.9147 | 230.8232 | 377.3086 | 499.9772 | 505.8858 | 491.334 | 470.0793 | 487.3292 | 4.1137 | 3.6268 | 811.8918 | 563.708 | 201.1095 | 815.8261 | 580.6537 | 241.6688 | 481.6611 | 532.1606 | 444.1495 | 505.5917 | 521.8283 | 439.8487 | 1103.8327 | 875.6014 | 746.3147 | 745.3293 | 964.1263 |  | 981.0471 | 822.2951 |  | 1053.62 | 523.6201 | 744.4635 |  | 821.5441 |  |  | 990.703 | 936.3142 | 952.2096 | [5 empty] | 198.5697 | 925.9112 | 555.3267 | 127.0045 | 920.204 | 524.618 | 161.5042 | 361.8738 | 407.9334 | 381.6173 |  |  | 555.7476 | 389.8169 | 529.0869 |  | 369.9231 | 374.6811 | 460.0242 | 552.2971 | 477.2949 | 634.9777 | 311.011 | 487.6628 | 558.6092 | 408.4937 | 516.0936 | 593.1621 |  |  | 341.174 | 449.2315 | 515.8248 | 417.869 |  | 325.0458 | 390.3088 | -0.016456 | 18.9069 | 1.5706 | 1.2464 | -18.3732 | 3.0884 | 1165.03 | 0.57 | 2.3346 | -2.0649 | -11.6848 | 0.86257 | 3.9213 | -24.9996 | 8.6898 | 140.7663 |  | 8.1293 | 2.0814 | -1.5494 |  | 21.3994
42838.5147 | 8159 | 127.7523 | 100.4197 | 71.8452 | 48.3633 | 28.7151 | 25.3153 | 35.8396 | 23.3194 | 78.4023 | 54.8991 | 35.2172 | 24.7408 | 22.2029 | 32.0206 | 259.5142 | 379.7553 | 373.265 | 333.4093 | 466.7263 | 479.8387 | 345.8948 | 487.1071 | 506.5707 | 371.4166 | 517.6119 | 445.2682 | 457.3821 | 499.4809 | 451.3309 | 432.5682 | 536.746 | 447.2012 | 465.4027 | 528.8697 | 296.4179 |  | 321.9352 |  | 336.8275 | 284.7845 | 248.6151 | 357.3227 |  | 69.1116 | 138.9612 | 90.8332 | 216.7582 | 301.4404 | 378.1827 | 425.326 | 18.9441 | 45.5012 | 21.264 | 91.1811 | 29.6388 | 45.5379 | 54.3032 | 58.22 | 26.9398 |  |  | 1.509 | -2.254 | -68.3744 | -0.10387 | 5.1007 | -197.7665 | 23.5539 | -3.6257 | 0.97348 | 2.4292 | 16.0531 | 0.010295 | 0.0014522 | 0.00044191 | 846.2139 | 701.2192 | 442.8482 | 200.4279 | 104.1919 | 56.133 | 29.5179 | 97.5928 | 55.3897 | 37.9699 | 30.12 | 26.3776 | 27.758 | 30.9415 | 166.8232 | 142.0855 | 130.2079 | 90.2462 | 74.5555 | 173.6769 | 109.2192 | 89.4984 | 105.1409 | 277.0929 | 116.433 | 245.1168 | 403.9396 | 230.8066 | 377.2777 | 500.3698 | 505.9865 | 491.3881 | 470.0454 | 486.9373 | 4.5145 | 4.7917 | 811.9295 | 564.052 | 201.1148 | 815.9264 | 585.0608 | 241.7518 | 481.792 | 532.3744 | 444.2035 | 505.6569 | 522.6115 | 440.1026 | 1104.821 | 875.5652 | 746.378 | 745.41 | 965.9999 |  | 979.8397 | 822.2534 |  | 1053.3858 | 523.8244 | 744.4634 |  | 821.5132 |  |  | 989.8005 | 934.2623 | 951.0931 | [5 empty] | 198.6075 | 925.7728 | 554.8285 | 127.0153 | 920.0596 | 529.3478 | 161.5312 | 361.9294 | 408.0939 | 381.6226 |  |  | 556.049 | 390.9705 | 529.0981 |  | 369.959 | 374.673 | 460.3179 | 552.5611 | 477.9585 | 634.9587 | 311.3535 | 487.8846 | 559.4824 | 409.5025 | 516.0328 | 593.0869 |  |  | 340.5709 | 449.3517 | 516.1814 | 417.8852 |  | 325.052 | 390.3861 | 0.1286 | 18.9039 | 1.5712 | 1.2473 | -18.5613 | 3.0885 | 1150.45 | 1.02 | 2.3042 | -2.124 | -11.6982 | -0.45595 | 4.0168 | -25.0118 | 8.6318 | 140.1413 |  | 8.1649 | 3.0217 | -1.1201 |  | 21.4239
42838.5147 | 8160 | 127.7531 | 100.4118 | 71.8578 | 48.3733 | 28.7174 | 25.3202 | 35.8454 | 23.325 | 78.4176 | 54.9072 | 35.2273 | 24.7463 | 22.2021 | 32.0277 | 259.5127 | 379.7824 | 373.2776 | 333.4173 | 466.7796 | 479.8755 | 345.8287 | 487.2685 | 506.8838 | 371.4181 | 518.0236 | 445.3673 | 457.1275 | 499.7549 | 451.5792 | 432.7291 | 537.3854 | 447.5808 | 465.5458 | 529.2343 | 296.7368 |  | 321.9358 |  | 336.8399 | 285.0426 | 248.614 | 357.3868 |  | 69.1657 | 139.0722 | 90.881 | 215.9007 | 301.7537 | 378.7706 | 425.3987 | 18.96 | 45.5215 | 21.1934 | 91.2075 | 29.6164 | 45.5707 | 54.2913 | 58.2405 | 26.9254 |  |  | 1.7212 | -2.3085 | -68.4848 | 0.32129 | 5.3057 | -197.8079 | 24.2308 | -3.5113 | 0.85166 | 2.3836 | 16.0909 | 0.010274 | 0.0014572 | 0.00045013 | 844.3898 | 704.1278 | 442.915 | 200.4126 | 104.1964 | 56.1506 | 29.5278 | 97.6062 | 55.4053 | 37.9761 | 30.123 | 26.39 | 27.7661 | 30.9462 | 158.388 | 141.79 | 130.0939 | 91.3016 | 76.2477 | 173.3961 | 109.1553 | 89.4899 | 105.1521 | 277.1037 | 116.4414 | 245.1092 | 403.9634 | 230.8107 | 377.2615 | 500.181 | 506.0357 | 491.4722 | 470.0183 | 486.8726 | 4.1084 | 3.4406 | 811.9287 | 564.1522 | 201.0999 | 815.9904 | 589.0418 | 241.8117 | 481.907 | 532.6299 | 444.2747 | 505.693 | 522.9414 | 440.733 | 1103.3817 | 875.5264 | 746.2137 | 745.1648 | 967.3103 |  | 981.2277 | 822.2096 |  | 1053.4787 | 523.8869 | 744.4625 |  | 821.4726 |  |  | 988.8983 | 933.6261 | 951.1214 | [5 empty] | 198.6512 | 925.7101 | 554.8996 | 127.0382 | 919.8371 | 529.0347 | 161.5588 | 361.968 | 408.1393 | 381.631 |  |  | 556.3943 | 391.2502 | 529.1911 |  | 369.9723 | 374.6794 | 460.5271 | 552.7611 | 477.6337 | 634.9576 | 311.0337 | 488.1616 | 559.9197 | 409.7662 | 515.8416 | 593.0591 |  |  | 340.8669 | 449.7049 | 516.3793 | 417.9244 |  | 325.0608 | 390.479 | 0.91717 | 18.9037 | 1.5717 | 1.2467 | -18.4357 | 3.0884 | 1153.31 | 0.67 | 2.4613 | -2.1498 | -11.7093 | 0.80201 | 4.0986 | -25.0257 | 8.7589 | 140.7637 |  | 8.1713 | 3.9221 | -1.1153 |  | 21.4323
42838.5147 | 8161 | 127.7593 | 100.4224 | 71.8673 | 48.3883 | 28.7195 | 25.3188 | 35.8552 | 23.3263 | 78.4366 | 54.929 | 35.2402 | 24.7526 | 22.2019 | 32.0336 | 259.5019 | 379.8019 | 373.2929 | 333.4224 | 466.8251 | 479.919 | 345.5349 | 487.4974 | 507.0836 | 371.4041 | 518.5301 | 445.4509 | 457.7045 | 500.1122 | 452.0253 | 432.8885 | 537.9508 | 448.0779 | 465.6838 | 529.588 | 297.0888 |  | 321.9281 |  | 336.8449 | 285.068 | 248.7483 | 357.442 |  | 69.3137 | 139.2198 | 91.0094 | 215.86 | 302.3861 | 379.0917 | 425.643 | 19.097 | 45.5218 | 21.1979 | 91.2484 | 29.6348 | 45.5831 | 54.265 | 58.2608 | 26.9304 |  |  | 1.8829 | -2.0154 | -68.3514 | 0.14058 | 4.6013 | -197.8263 | 23.6926 | -3.4634 | 0.97426 | 2.5777 | 16.1979 | 0.010259 | 0.001421 | 0.00050269 | 868.4512 | 700.0692 | 442.9877 | 200.3728 | 104.1954 | 56.1653 | 29.5189 | 97.6123 | 55.4104 | 37.9739 | 30.1207 | 26.3787 | 27.7579 | 30.9434 | 155.2734 | 139.8032 | 128.4635 | 90.8211 | 78.7619 | 173.1669 | 109.0781 | 89.4855 | 105.1511 | 277.1186 | 116.4522 | 245.1048 | 403.9806 | 230.7976 | 377.243 | 499.7135 | 506.0409 | 491.5469 | 469.9944 | 486.7995 | 3.9375 | 5.0029 | 811.7676 | 564.419 | 201.0956 | 815.5507 | 588.6148 | 241.8885 | 482.0258 | 533.0976 | 444.4439 | 505.7516 | 523.3707 | 441.2568 | 1100.7781 | 875.497 | 746.0142 | 744.928 | 964.8541 |  | 983.198 | 822.1863 |  | 1053.5683 | 523.8888 | 744.4679 |  | 821.4727 |  |  | 988.5761 | 935.9473 | 953.0779 | [5 empty] | 198.693 | 925.5057 | 554.9438 | 127.0568 | 919.5666 | 527.1618 | 161.5908 | 361.9981 | 408.1846 | 381.6396 |  |  | 556.8049 | 392.0764 | 529.3728 |  | 369.9983 | 374.6388 | 460.6525 | 552.9995 | 477.2779 | 634.9546 | 311.2059 | 488.3754 | 559.721 | 410.1266 | 515.8223 | 593.0689 |  |  | 341.3051 | 449.9453 | 516.516 | 417.9482 |  | 325.1267 | 390.5822 | 1.19 | 18.9049 | 1.5716 | 1.2461 | -18.4622 | 3.0885 | 1155.51 | 0.99 | 2.5751 | -2.0091 | -11.6999 | 0.5306 | 3.8178 | -25.033 | 8.6632 | 141.7707 |  | 8.169 | 4.238 | -0.94369 |  | 21.4351
42838.5147 | 8162 | 127.7602 | 100.4325 | 71.875 | 48.398 | 28.7225 | 25.3074 | 35.8619 | 23.3207 | 78.4491 | 54.9347 | 35.2432 | 24.7533 | 22.2001 | 32.0282 | 259.5067 | 379.833 | 373.3216 | 333.4357 | 466.8866 | 479.9714 | 345.5174 | 487.8379 | 507.1627 | 371.407 | 518.9436 | 445.3497 | 457.7314 | 500.8283 | 452.6631 | 433.0461 | 538.3679 | 448.4533 | 465.8182 | 529.9407 | 297.1487 |  | 321.9174 |  | 336.8429 | 285.176 | 248.4796 | 357.4941 |  | 69.2854 | 139.4322 | 91.0908 | 215.1026 | 302.6024 | 379.0473 | 425.8178 | 19.2525 | 45.5203 | 21.2752 | 91.2672 | 29.6316 | 45.6163 | 54.2477 | 58.3024 | 26.9325 |  |  | 1.7554 | -2.2835 | -68.2114 | 0.39883 | 4.209 | -197.7849 | 23.9265 | -3.236 | 1.0492 | 2.6807 | 16.2046 | 0.010399 | 0.0013356 | 0.00048791 | 866.8391 | 699.0045 | 443.089 | 200.3603 | 104.2012 | 56.1832 | 29.5287 | 97.6264 | 55.4207 | 37.9849 | 30.1264 | 26.3846 | 27.7663 | 30.9559 | 151.3594 | 141.5136 | 127.8247 | 90.6533 | 77.6322 | 172.9108 | 109.0564 | 89.4914 | 105.1585 | 277.1371 | 116.4574 | 245.1023 | 404.0081 | 230.7894 | 377.2357 | 500.1379 | 506.105 | 491.6806 | 469.9945 | 486.7239 | 7.4891 | 5.3475 | 811.5296 | 565.1339 | 201.0849 | 815.0442 | 587.797 | 241.9671 | 482.1484 | 533.5479 | 444.495 | 505.8049 | 524.0222 | 441.3464 | 1100.5184 | 875.464 | 745.8517 | 744.7812 | 960.9558 |  | 984.133 | 822.1583 |  | 1053.2996 | 524.0109 | 744.4782 |  | 821.4892 |  |  | 989.5422 | 937.9965 | 954.3275 | [5 empty] | 198.7431 | 925.3363 | 555.3053 | 127.0666 | 919.3999 | 534.6135 | 161.6224 | 361.9956 | 408.2242 | 381.6361 |  |  | 557.1804 | 392.6775 | 529.577 |  | 369.9886 | 374.6335 | 460.9081 | 553.2339 | 477.1156 | 634.929 | 311.5291 | 488.558 | 559.6306 | 410.8374 | 515.9641 | 593.0555 |  |  | 340.6649 | 450.003 | 516.7313 | 417.9851 |  | 325.3015 | 390.6389 | 0.1414 | 18.9045 | 1.5701 | 1.2448 | -18.5673 | 3.0885 | 1176.52 | 0.78 | 2.4875 | -2.1391 | -11.691 | 0.89395 | 3.6513 | -25.0295 | 8.7055 | 142.326 |  | 8.1939 | 4.6393 | -0.8754 |  | 21.4458
42838.5148 | 8163 | 127.7751 | 100.4463 | 71.9094 | 48.4103 | 28.7223 | 25.3154 | 35.8752 | 23.3327 | 78.4618 | 54.9484 | 35.2491 | 24.7535 | 22.1975 | 32.0469 | 259.5026 | 379.8557 | 373.3303 | 333.4477 | 466.9391 | 480.0021 | 345.5271 | 488.0928 | 507.3946 | 371.3957 | 519.3643 | 445.4976 | 457.0019 | 501.4624 | 452.9046 | 433.2061 | 538.8724 | 448.5198 | 465.9577 | 530.1608 | 297.5826 |  | 321.9063 |  | 336.8395 | 285.2167 | 248.2288 | 357.5463 |  | 69.1972 | 139.4549 | 91.1726 | 215.1551 | 302.7187 | 379.022 | 426.4636 | 19.2566 | 45.5293 | 21.3203 | 91.3022 | 29.6446 | 45.6236 | 54.2218 | 58.3317 | 26.9292 |  |  | 1.7593 | -2.4964 | -68.3901 | 0.41328 | 5.537 | -197.7954 | 23.8253 | -3.3083 | 0.77733 | 2.5148 | 16.231 | 0.010238 | 0.0013553 | 0.00046984 | 864.3353 | 699.4915 | 443.1691 | 200.3472 | 104.209 | 56.1932 | 29.5366 | 97.6441 | 55.4338 | 37.9901 | 30.1307 | 26.3846 | 27.7684 | 30.9515 | 164.724 | 152.2859 | 131.1637 | 92.4875 | 79.7893 | 173.1144 | 109.1129 | 89.4843 | 105.1606 | 277.1523 | 116.4565 | 245.08 | 404.0336 | 230.7773 | 377.2032 | 501.491 | 506.299 | 491.8945 | 469.9967 | 487.1042 | 8.6524 | 5.7173 | 811.2445 | 564.6549 | 201.0809 | 814.6879 | 586.7968 | 242.0288 | 482.2723 | 534.0377 | 444.6342 | 505.8646 | 524.0578 | 441.1814 | 1100.3066 | 875.4971 | 745.8035 | 744.6976 | 959.8904 |  | 983.4175 | 822.1215 |  | 1053.1738 | 524.1328 | 744.482 |  | 821.5156 |  |  | 989.3288 | 937.5903 | 954.8354 | [5 empty] | 198.7879 | 925.3017 | 555.3446 | 127.0829 | 919.3994 | 542.2517 | 161.6592 | 362.0021 | 408.457 | 381.6375 |  |  | 557.3401 | 393.2194 | 529.6919 |  | 370.0565 | 374.6515 | 461.1911 | 553.4709 | 477.5752 | 634.9031 | 311.7128 | 488.7886 | 560.1539 | 411.0527 | 516.0985 | 593.0164 |  |  | 340.4295 | 450.0454 | 517.0442 | 418.046 |  | 325.6112 | 390.6958 | 0.49998 | 18.9039 | 1.5705 | 1.2456 | -18.6147 | 3.0885 | 1151.5 | 1.04 | 2.4907 | -2.2366 | -11.7066 | 0.91003 | 4.1878 | -25.0297 | 8.687 | 142.0135 |  | 8.2148 | 3.1811 | -1.2394 |  | 21.4615
42838.5148 | 8164 | 127.7678 | 100.4316 | 71.9015 | 48.4192 | 28.7275 | 25.3161 | 35.8734 | 23.3174 | 78.4833 | 54.9515 | 35.2464 | 24.7493 | 22.2045 | 32.0472 | 259.4924 | 379.878 | 373.3377 | 333.4531 | 466.9874 | 480.0359 | 345.1317 | 488.2365 | 507.802 | 371.3826 | 519.8365 | 445.5373 | 458.022 | 501.6515 | 453.3317 | 433.3644 | 538.8421 | 448.3962 | 466.0922 | 530.4665 | 297.9023 |  | 321.9035 |  | 336.8473 | 285.4363 | 247.9417 | 357.6075 |  | 69.149 | 139.6054 | 91.2752 | 215.038 | 301.6762 | 378.9734 | 426.9577 | 19.1312 | 45.5277 | 21.4206 | 91.3074 | 29.6428 | 45.6292 | 54.1886 | 58.3674 | 26.9278 |  |  | 1.3631 | -2.072 | -68.63 | 0.4054 | 5.0632 | -197.798 | 24.0034 | -3.3359 | 0.80438 | 2.5569 | 16.171 | 0.010284 | 0.0014374 | 0.00047805 | 860.4418 | 701.1082 | 443.2462 | 200.3387 | 104.2169 | 56.2026 | 29.5374 | 97.657 | 55.4474 | 37.9991 | 30.1294 | 26.3863 | 27.7621 | 30.9564 | 178.7165 | 157.8519 | 137.2259 | 92.7652 | 79.3908 | 173.463 | 109.2341 | 89.4774 | 105.1621 | 277.1567 | 116.452 | 245.0725 | 404.0568 | 230.7604 | 377.1819 | 502.6284 | 506.5874 | 492.1898 | 470.0063 | 487.8917 | 6.487 | 4.4933 | 811.1071 | 564.6782 | 201.0848 | 814.3518 | 595.8996 | 242.1143 | 482.3944 | 534.5658 | 444.7778 | 505.9286 | 524.3517 | 440.4803 | 1100.8457 | 875.5379 | 745.6588 | 744.5255 | 961.135 |  | 982.3217 | 822.0708 |  | 1053.043 | 524.1947 | 744.5005 |  | 821.4832 |  |  | 989.2899 | 937.2078 | 955.4792 | [5 empty] | 198.8272 | 925.303 | 555.8292 | 127.0938 | 919.3422 | 548.6441 | 161.6857 | 362.0237 | 408.7109 | 381.642 |  |  | 557.6044 | 393.5128 | 529.9468 |  | 370.1222 | 374.6873 | 461.2885 | 553.735 | 477.7836 | 634.8849 | 311.7692 | 489.0324 | 560.2431 | 410.8038 | 516.2003 | 592.9797 |  |  | 340.6156 | 450.286 | 517.3082 | 418.1178 |  | 325.8726 | 390.7561 | 0.19038 | 18.9045 | 1.5714 | 1.2474 | -18.5824 | 3.0885 | 1133.24 | 0.97 | 2.193 | -2.038 | -11.7293 | 0.90148 | 4.0045 | -25.029 | 8.719 | 141.456 |  | 8.2273 | 1.6721 | -1.898 |  | 21.4786
42838.5148 | 8165 | 127.7715 | 100.4198 | 71.9131 | 48.4217 | 28.7304 | 25.3141 | 35.8817 | 23.3243 | 78.5017 | 54.9737 | 35.2587 | 24.7526 | 22.2031 | 32.0539 | 259.492 | 379.9036 | 373.3634 | 333.4539 | 467.0417 | 480.0734 | 345.1112 | 488.4206 | 508.0498 | 371.3759 | 520.2464 | 445.4955 | 459.0537 | 501.8453 | 453.8981 | 433.5196 | 538.965 | 448.2464 | 466.2197 | 530.9938 | 295.8048 |  | 321.8916 |  | 336.8486 | 284.89 | 248.0754 | 357.6531 |  | 69.2275 | 139.7684 | 91.3732 | 213.4664 | 300.639 | 379.0887 | 427.0259 | 19.0513 | 45.5505 | 21.6161 | 91.3201 | 29.6431 | 45.645 | 54.1498 | 58.3977 | 26.9296 |  |  | 1.438 | -2.6818 | -68.1529 | 0.02427 | 5.2111 | -197.7829 | 23.8299 | -3.3135 | 0.91335 | 2.7976 | 16.4906 | 0.010361 | 0.0014489 | 0.0004682 | 857.3467 | 699.3999 | 443.3249 | 200.3385 | 104.2272 | 56.2289 | 29.5536 | 97.6745 | 55.4668 | 38.0122 | 30.1416 | 26.3965 | 27.7695 | 30.9673 | 180.5519 | 149.8998 | 136.4027 | 94.8318 | 80.1328 | 173.5794 | 109.2692 | 89.4855 | 105.1725 | 277.1747 | 116.4687 | 245.0662 | 404.0901 | 230.7639 | 377.1725 | 502.4018 | 506.7951 | 492.4215 | 470.0162 | 488.367 | 7.134 | 3.1648 | 810.8898 | 564.9893 | 201.1005 | 814.1335 | 600.5213 | 242.1805 | 482.5253 | 535.0247 | 444.8377 | 505.9941 | 524.8146 | 440.8812 | 1101.46 | 875.5637 | 745.4677 | 744.3342 | 963.7934 |  | 981.4268 | 822.0291 |  | 1053.1548 | 524.2492 | 744.5127 |  | 821.4368 |  |  | 988.7863 | 935.0469 | 954.9843 | [5 empty] | 198.8672 | 925.2416 | 556.2738 | 127.1067 | 919.3092 | 546.8484 | 161.7169 | 362.06 | 408.9533 | 381.6474 |  |  | 557.8523 | 393.7196 | 530.3645 |  | 370.1838 | 374.7091 | 461.24 | 554.1378 | 477.6434 | 634.8276 | 311.9135 | 489.1009 | 560.1053 | 410.8493 | 516.3624 | 592.9387 |  |  | 340.7817 | 450.5044 | 517.5819 | 418.1589 |  | 326.2556 | 390.8334 | 0.5317 | 18.9042 | 1.5714 | 1.2488 | -18.6165 | 3.0885 | 1132.63 | 0.69 | 2.2533 | -2.319 | -11.6907 | 0.22061 | 4.0629 | -25.0302 | 8.6882 | 140.9561 |  | 8.232 | 1.4835 | -1.8022 |  | 21.4935
42838.5148 | 8166 | 127.771 | 100.4147 | 71.923 | 48.4363 | 28.7317 | 25.317 | 35.887 | 23.3223 | 78.515 | 54.9816 | 35.2624 | 24.7505 | 22.1986 | 32.0533 | 259.4895 | 379.9343 | 373.3794 | 333.4587 | 467.0933 | 480.1173 | 345.1992 | 488.6888 | 508.1117 | 371.3608 | 520.4781 | 445.6156 | 459.0228 | 501.8313 | 454.3667 | 433.6717 | 539.4769 | 448.7169 | 466.3498 | 531.3483 | 295.9054 |  | 321.88 |  | 336.8469 | 284.7487 | 248.0643 | 357.7109 |  | 69.1994 | 140.124 | 91.4731 | 212.1551 | 300.7853 | 379.6151 | 428.2686 | 19.1059 | 45.5458 | 21.5547 | 91.3216 | 29.6546 | 45.6591 | 54.1024 | 58.4239 | 26.9264 |  |  | 1.7567 | -2.5411 | -68.2022 | 0.43628 | 5.1591 | -197.8184 | 24.2386 | -3.1309 | 0.87482 | 2.6365 | 16.6364 | 0.010263 | 0.0014358 | 0.00045998 | 867.7393 | 697.413 | 443.3988 | 200.3297 | 104.2227 | 56.2431 | 29.5534 | 97.6882 | 55.4813 | 38.0157 | 30.1514 | 26.3977 | 27.7719 | 30.9704 | 191.8175 | 147.8681 | 131.5876 | 93.3714 | 79.0296 | 173.8303 | 109.2474 | 89.4765 | 105.1737 | 277.1839 | 116.4767 | 245.0508 | 404.1066 | 230.7413 | 377.1476 | 501.6118 | 506.8848 | 492.5972 | 469.9953 | 488.501 | 6.0238 | 5.1902 | 811.0262 | 565.2657 | 201.0939 | 813.9631 | 596.3791 | 242.2433 | 482.6347 | 535.4064 | 445.0777 | 506.0605 | 525.5216 | 441.4229 | 1101.5465 | 875.6678 | 745.4101 | 744.2738 | 966.7525 |  | 982.4645 | 821.9557 |  | 1052.9987 | 524.3405 | 744.5314 |  | 821.3496 |  |  | 987.2935 | 932.6007 | 953.0932 | [5 empty] | 198.9175 | 925.1281 | 556.2722 | 127.1277 | 919.3086 | 543.5633 | 161.7581 | 362.098 | 409.1461 | 381.6575 |  |  | 558.1403 | 394.1925 | 530.8878 |  | 370.2529 | 374.6911 | 460.9743 | 554.6363 | 477.9837 | 634.7867 | 311.9017 | 489.0987 | 560.4741 | 410.6461 | 516.5424 | 592.9199 |  |  | 340.8431 | 450.3852 | 517.9414 | 418.1759 |  | 326.7753 | 390.8837 | 0.57751 | 18.9052 | 1.5707 | 1.2483 | -18.5482 | 3.0886 | 1133.65 | 0.94 | 2.4914 | -2.2584 | -11.7 | 0.93577 | 4.0442 | -25.0426 | 8.766 | 141.368 |  | 8.2493 | 0.2647 | -1.2699 |  | 21.5019
42838.5148 | 8167 | 127.7694 | 100.4084 | 71.9241 | 48.4445 | 28.7366 | 25.317 | 35.8907 | 23.3251 | 78.5285 | 54.9891 | 35.2657 | 24.7487 | 22.1992 | 32.0548 | 259.4899 | 379.9622 | 373.3914 | 333.4677 | 467.1554 | 480.1628 | 345.4498 | 489.0902 | 508.0073 | 371.343 | 520.78 | 445.3154 | 458.7474 | 502.1048 | 454.9292 | 433.8229 | 540.2241 | 449.033 | 466.4795 | 531.6481 | 296.0988 |  | 321.8823 |  | 336.8516 | 284.7263 | 248.1431 | 357.7583 |  | 69.2854 | 140.5344 | 91.5961 | 211.5913 | 300.1543 | 380.223 | 429.0886 | 19.2603 | 45.5618 | 21.3763 | 91.3168 | 29.6545 | 45.6762 | 54.074 | 58.4344 | 26.9254 |  |  | 1.7061 | -2.5378 | -68.1325 | 0.46519 | 5.648 | -197.8085 | 24.581 | -2.9416 | 0.99158 | 2.3614 | 16.1298 | 0.010123 | 0.0013619 | 0.00045998 | 857.4373 | 699.3426 | 443.4682 | 200.3188 | 104.2212 | 56.2525 | 29.5434 | 97.6952 | 55.4709 | 38.0192 | 30.1401 | 26.3901 | 27.7586 | 30.9646 | 184.4013 | 147.9945 | 135.0381 | 94.6715 | 81.26 | 173.7895 | 109.3184 | 89.4849 | 105.1875 | 277.2161 | 116.4897 | 245.0533 | 404.1378 | 230.7384 | 377.133 | 501.9937 | 507.1579 | 492.8131 | 469.9872 | 488.9677 | 3.4128 | 5.0285 | 811.0208 | 564.7892 | 201.0902 | 814.1283 | 591.4087 | 242.3155 | 482.7541 | 535.6482 | 444.9739 | 506.1241 | 526.0563 | 441.6432 | 1101.7419 | 875.7517 | 745.294 | 744.119 | 968.4947 |  | 981.6396 | 821.895 |  | 1052.8557 | 524.4322 | 744.5512 |  | 821.23 |  |  | 984.1459 | 929.549 | 951.4613 | [5 empty] | 198.9492 | 925.0186 | 556.2853 | 127.1436 | 919.2676 | 544.6235 | 161.7907 | 362.1065 | 409.3861 | 381.659 |  |  | 558.5099 | 394.0628 | 531.4178 |  | 370.3263 | 374.6806 | 460.4499 | 555.0584 | 478.6383 | 634.7485 | 311.8099 | 489.2244 | 561.3381 | 410.0076 | 516.7507 | 592.9216 |  |  | 340.9901 | 450.2066 | 518.3976 | 418.2385 |  | 327.1162 | 390.8733 | 0.30353 | 18.9041 | 1.5705 | 1.2474 | -18.5912 | 3.0885 | 1147.47 | 0.38 | 2.4562 | -2.2581 | -11.6998 | 0.96676 | 4.2335 | -25.0536 | 8.8318 | 140.9268 |  | 8.2664 | 1.0834 | -1.6445 |  | 21.526
42838.5148 | 8168 | 127.7784 | 100.4155 | 71.9327 | 48.4533 | 28.7423 | 25.3226 | 35.9034 | 23.323 | 78.5469 | 55.009 | 35.2765 | 24.7518 | 22.1992 | 32.0622 | 259.4801 | 379.9783 | 373.402 | 333.4774 | 467.2045 | 480.2042 | 345.7674 | 489.6073 | 508.0338 | 371.3239 | 521.0628 | 445.1217 | 459.5309 | 502.8379 | 455.4724 | 433.9866 | 540.543 | 449.2716 | 466.6023 | 532.0497 | 295.9313 |  | 321.8721 |  | 336.8601 | 284.5001 | 247.9918 | 357.8122 |  | 69.4348 | 140.8576 | 91.6961 | 211.3284 | 299.1759 | 380.3677 | 429.3754 | 19.3808 | 45.5904 | 21.2194 | 91.3507 | 29.6574 | 45.6841 | 54.0119 | 58.4583 | 26.9257 |  |  | 1.8073 | -2.1317 | -68.2048 | 0.24177 | 5.3353 | -197.8611 | 24.1815 | -3.0553 | 0.93826 | 2.5274 | 16.4145 | 0.010156 | 0.001352 | 0.00046491 | 866.3604 | 700.2098 | 443.5692 | 200.3266 | 104.2406 | 56.2644 | 29.5622 | 97.7195 | 55.4883 | 38.0306 | 30.1462 | 26.3927 | 27.7648 | 30.9809 | 175.5726 | 141.42 | 137.1442 | 96.3454 | 84.1487 | 173.5096 | 109.3343 | 89.4782 | 105.1979 | 277.2358 | 116.5016 | 245.0428 | 404.1581 | 230.7311 | 377.105 | 503.152 | 507.4755 | 493.0055 | 470.0047 | 489.5584 | 6.0433 | 2.6931 | 810.9168 | 564.4271 | 201.0794 | 813.9842 | 584.9602 | 242.3856 | 482.8608 | 535.9052 | 444.777 | 506.1796 | 526.3983 | 441.9163 | 1102.6446 | 875.8186 | 745.1555 | 743.9788 | 970.7688 |  | 980.7027 | 821.8469 |  | 1053.0406 | 524.4984 | 744.5719 |  | 821.1545 |  |  | 980.6041 | 926.1259 | 950.373 | [5 empty] | 198.9928 | 924.9165 | 556.2592 | 127.1483 | 919.16 | 553.2245 | 161.8253 | 362.1082 | 409.6599 | 381.6562 |  |  | 558.843 | 393.4007 | 531.7813 |  | 370.389 | 374.6998 | 460.0326 | 555.3641 | 478.9917 | 634.726 | 311.9357 | 489.4004 | 561.8239 | 409.8714 | 516.9331 | 592.9128 |  |  | 340.5406 | 449.9448 | 518.7313 | 418.4143 |  | 327.378 | 390.9298 | 0.52557 | 18.9032 | 1.5694 | 1.2463 | -18.4393 | 3.0885 | 1145.89 | 0.27 | 2.5289 | -2.0703 | -11.7106 | 0.69723 | 4.115 | -25.0597 | 8.7607 | 140.4182 |  | 8.2707 | 2.0276 | -1.8765 |  | 21.5526
42838.5148 | 8169 | 127.7815 | 100.411 | 71.9451 | 48.4639 | 28.7434 | 25.3203 | 35.9134 | 23.322 | 78.5583 | 55.0226 | 35.2847 | 24.7581 | 22.1947 | 32.0727 | 259.4899 | 380.0124 | 373.4201 | 333.4929 | 467.2577 | 480.2481 | 345.8036 | 489.9216 | 508.4732 | 371.3216 | 521.1499 | 445.0816 | 459.8362 | 503.6465 | 456.4552 | 434.1375 | 540.6399 | 449.4801 | 466.7288 | 532.4652 | 295.7517 |  | 321.857 |  | 336.8629 | 283.8211 | 247.8325 | 357.8622 |  | 69.5857 | 141.1875 | 91.771 | 211.3841 | 299.2277 | 380.3494 | 429.3212 | 19.3391 | 45.6078 | 21.2645 | 91.3711 | 29.653 | 45.7132 | 53.9633 | 58.4874 | 26.9268 |  |  | 1.7508 | -2.1718 | -68.0787 | 0.77207 | 5.2939 | -197.7974 | 24.0645 | -3.28 | 1.0472 | 2.6835 | 16.6959 | 0.010169 | 0.001513 | 0.0004567 | 865.8565 | 699.0706 | 443.6543 | 200.3202 | 104.2379 | 56.2753 | 29.5652 | 97.7217 | 55.5046 | 38.0313 | 30.1454 | 26.3883 | 27.7576 | 30.9809 | 167.9292 | 135.3297 | 132.1157 | 92.8038 | 82.4861 | 173.2968 | 109.2334 | 89.4771 | 105.2009 | 277.2494 | 116.5046 | 245.0327 | 404.1832 | 230.7225 | 377.0987 | 503.665 | 507.6417 | 493.15 | 470.0035 | 489.9 | 5.4071 | 3.5629 | 810.7165 | 564.5965 | 201.0955 | 813.618 | 596.146 | 242.47 | 483.0027 | 536.0014 | 444.8897 | 506.2378 | 526.6821 | 442.3829 | 1102.1396 | 875.8552 | 745.0813 | 743.9248 | 973.3774 |  | 980.5508 | 821.7885 |  | 1052.7739 | 524.6646 | 744.5924 |  | 821.0992 |  |  | 981.8351 | 923.3779 | 948.3958 | [5 empty] | 199.0297 | 924.8569 | 557.6399 | 127.1584 | 919.0889 | 551.8538 | 161.8657 | 362.1316 | 409.9642 | 381.6689 |  |  | 559.0933 | 393.3243 | 532.1291 |  | 370.5355 | 374.7536 | 460.2149 | 555.6832 | 479.9815 | 634.7058 | 312.3562 | 489.6044 | 561.9535 | 410.2162 | 517.0432 | 592.9637 |  |  | 339.6353 | 449.5614 | 519.0241 | 418.5656 |  | 327.5047 | 391.013 | 0.16348 | 18.905 | 1.5706 | 1.2478 | -18.585 | 3.0885 | 1163.65 | 0.76 | 2.4907 | -2.0905 | -11.7044 | 1.2464 | 4.099 | -25.0553 | 8.7393 | 140.2736 |  | 8.3019 | 2.8489 | -1.3303 |  | 21.5657
42838.5148 | 8170 | 127.8065 | 100.4205 | 71.9554 | 48.4792 | 28.7534 | 25.3207 | 35.9205 | 23.3273 | 78.5809 | 55.0304 | 35.2899 | 24.765 | 22.2052 | 32.0817 | 259.4914 | 380.0338 | 373.4397 | 333.4993 | 467.3073 | 480.284 | 346.0272 | 489.8031 | 508.8374 | 371.298 | 521.2374 | 445.0836 | 460.9049 | 502.8469 | 456.9171 | 434.2911 | 540.7071 | 449.6835 | 466.8646 | 532.9639 | 297.0319 |  | 321.8566 |  | 336.8664 | 282.8609 | 247.8099 | 357.9143 |  | 69.6998 | 141.333 | 91.8641 | 209.5961 | 299.1267 | 380.3213 | 429.3737 | 19.2185 | 45.6215 | 21.3104 | 91.384 | 29.6361 | 45.7459 | 53.9181 | 58.5177 | 26.9305 |  |  | 1.7449 | -2.2106 | -68.0294 | 0.34297 | 4.8858 | -197.8151 | 24.188 | -3.1052 | 1.0396 | 2.6413 | 16.175 | 0.010323 | 0.0014128 | 0.00047312 | 866.0957 | 700.1558 | 443.7256 | 200.3271 | 104.2433 | 56.2908 | 29.5658 | 97.7335 | 55.514 | 38.0307 | 30.1466 | 26.3892 | 27.7597 | 30.9806 | 165.3682 | 137.9182 | 131.9099 | 90.8111 | 82.2934 | 173.2078 | 109.2148 | 89.4709 | 105.2082 | 277.263 | 116.5164 | 245.023 | 404.2138 | 230.7132 | 377.0704 | 503.4286 | 507.8499 | 493.2607 | 470 | 490.1882 | 7.4793 | 6.5513 | 810.7507 | 566.6688 | 201.1015 | 813.9635 | 593.398 | 242.5397 | 483.1241 | 536.0702 | 444.9538 | 506.3083 | 527.0113 | 442.4154 | 1101.299 | 875.8684 | 745.1364 | 744.0373 | 975.8863 |  | 980.6984 | 821.7378 |  | 1052.6349 | 524.758 | 744.62 |  | 821.0315 |  |  | 981.6952 | 922.4217 | 947.9598 | [5 empty] | 199.0808 | 924.8373 | 557.5119 | 127.188 | 919.1361 | 549.0155 | 161.9016 | 362.1687 | 410.1032 | 381.6631 |  |  | 559.3326 | 393.1208 | 532.2388 |  | 370.5908 | 374.7781 | 460.6686 | 556.0388 | 480.7975 | 634.7138 | 312.512 | 489.9554 | 561.8265 | 410.7627 | 516.9906 | 593.0972 |  |  | 339.2891 | 449.4881 | 519.2957 | 418.6881 |  | 327.5967 | 391.071 | 0.20559 | 18.9039 | 1.571 | 1.2486 | -18.59 | 3.0885 | 1192.93 | 1.06 | 2.4873 | -2.1095 | -11.7022 | 0.8309 | 3.9377 | -25.0559 | 8.7615 | 140.274 |  | 8.3191 | 3.1218 | -1.3097 |  | 21.586
42838.5148 | 8171 | 127.8423 | 100.3948 | 71.971 | 48.4818 | 28.7536 | 25.3287 | 35.9231 | 23.3261 | 78.6 | 55.0473 | 35.2915 | 24.7595 | 22.2089 | 32.0829 | 259.4897 | 380.0683 | 373.4624 | 333.5206 | 467.3722 | 480.3201 | 345.6878 | 489.7917 | 508.9994 | 371.2811 | 521.3695 | 444.9323 | 461.361 | 502.976 | 457.4537 | 434.4388 | 540.6729 | 449.8177 | 467.0012 | 533.2465 | 297.2333 |  | 321.8503 |  | 336.877 | 282.472 | 247.9957 | 357.9734 |  | 69.9055 | 141.7081 | 92.0497 | 208.136 | 298.3502 | 380.5388 | 429.306 | 19.1322 | 45.647 | 21.22 | 91.4002 | 29.6224 | 45.7783 | 53.8581 | 58.5306 | 26.9255 |  |  | 1.5983 | -2.436 | -68.2245 | 0.48359 | 5.3175 | -197.846 | 24.1736 | -2.9725 | 0.88124 | 2.7596 | 16.697 | 0.010251 | 0.001444 | 0.00045505 | 874.4638 | 703.0438 | 443.7973 | 200.339 | 104.2473 | 56.3006 | 29.5685 | 97.751 | 55.5286 | 38.0398 | 30.1516 | 26.3954 | 27.7658 | 30.9852 | 167.01 | 137.7294 | 135.4918 | 94.733 | 85.2822 | 173.2161 | 109.315 | 89.4724 | 105.2185 | 277.2777 | 116.5143 | 245.016 | 404.2395 | 230.7022 | 377.0477 | 502.9513 | 508.0386 | 493.353 | 469.9868 | 490.008 | 6.3264 | 4.8712 | 810.8245 | 568.2241 | 201.104 | 814.1762 | 591.5547 | 242.6115 | 483.2465 | 536.2693 | 444.9177 | 506.3678 | 527.3705 | 442.632 | 1100.8586 | 875.8882 | 745.2428 | 744.1785 | 978.0736 |  | 981.3665 | 821.6791 |  | 1052.3882 | 524.825 | 744.6353 |  | 820.982 |  |  | 980.8307 | 921.8759 | 947.2076 | [5 empty] | 199.1174 | 924.892 | 557.8143 | 127.1941 | 919.1899 | 543.8391 | 161.9352 | 362.2079 | 410.3131 | 381.6508 |  |  | 559.6276 | 393.2595 | 532.5839 |  | 370.6827 | 374.776 | 461.3449 | 556.3953 | 480.5709 | 634.6791 | 312.4676 | 490.3685 | 562.137 | 410.5962 | 516.9541 | 593.1988 |  |  | 338.7678 | 449.614 | 519.4588 | 418.7875 |  | 327.7738 | 391.1281 | 0.77693 | 18.9042 | 1.5704 | 1.2477 | -18.3975 | 3.0885 | 1210.47 | 0.89 | 2.3815 | -2.2154 | -11.7243 | 0.98709 | 4.1087 | -25.062 | 8.7604 | 140.5307 |  | 8.3355 | 2.9404 | -1.6953 |  | 21.6166
42838.5149 | 8172 | 127.8839 | 100.3873 | 71.9745 | 48.4872 | 28.7536 | 25.3231 | 35.9282 | 23.3274 | 78.6125 | 55.055 | 35.2944 | 24.7613 | 22.1977 | 32.0839 | 259.4928 | 380.0911 | 373.4763 | 333.5202 | 467.4254 | 480.3638 | 345.2771 | 489.8768 | 509.2453 | 371.2742 | 521.3354 | 444.7677 | 459.0578 | 503.4219 | 457.4134 | 434.6039 | 540.713 | 450.1589 | 467.134 | 533.6008 | 297.4217 |  | 321.8391 |  | 336.8744 | 282.7812 | 248.1227 | 358.02 |  | 69.9426 | 142.1975 | 92.1616 | 207.6749 | 297.6945 | 380.4188 | 429.3638 | 19.0446 | 45.6588 | 21.1139 | 91.436 | 29.624 | 45.8031 | 53.7973 | 58.5585 | 26.9326 |  |  | 1.7206 | -2.068 | -68.0727 | -0.12227 | 4.8707 | -197.775 | 23.9646 | -2.9442 | 0.8684 | 2.6428 | 16.4499 | 0.010277 | 0.0013126 | 0.00045834 | 880.7731 | 701.1452 | 443.8765 | 200.3602 | 104.2446 | 56.3146 | 29.5742 | 97.7669 | 55.5387 | 38.0469 | 30.1609 | 26.4022 | 27.7638 | 30.9901 | 171.8767 | 142.5594 | 137.8821 | 94.1873 | 85.4834 | 173.191 | 109.4131 | 89.469 | 105.2298 | 277.2938 | 116.5295 | 245.0154 | 404.2621 | 230.6979 | 377.0372 | 502.3789 | 508.1206 | 493.4304 | 469.9727 | 489.7244 | 4.4298 | 4.5304 | 811.0105 | 568.4052 | 201.106 | 814.9508 | 582.7591 | 242.6835 | 483.3665 | 536.3498 | 444.9036 | 506.4344 | 527.6778 | 442.9632 | 1099.6119 | 876.0125 | 745.3628 | 744.3076 | 979.8982 |  | 981.2121 | 821.7815 |  | 1051.8048 | 524.9228 | 744.6633 |  | 820.9208 |  |  | 977.4863 | 921.7065 | 947.2795 | [5 empty] | 199.1507 | 924.7843 | 557.5808 | 127.2144 | 919.1827 | 547.7047 | 161.9707 | 362.2258 | 410.5 | 381.6608 |  |  | 559.9367 | 393.0913 | 532.288 |  | 370.6913 | 374.7247 | 461.7961 | 556.8368 | 481.3364 | 634.644 | 312.7371 | 490.712 | 562.6867 | 410.5774 | 516.8737 | 593.2366 |  |  | 338.6693 | 449.7554 | 519.7906 | 418.9074 |  | 327.9874 | 391.1724 | 0.57751 | 18.9048 | 1.57 | 1.2462 | -18.4691 | 3.0885 | 1192.08 | 0.17 | 2.4708 | -2.0424 | -11.7182 | -0.49662 | 3.9319 | -25.0552 | 8.7216 | 140.4066 |  | 8.3657 | 2.3964 | -1.9487 |  | 21.6356
42838.5149 | 8173 | 127.908 | 100.3876 | 71.9831 | 48.5073 | 28.7568 | 25.3229 | 35.9476 | 23.3356 | 78.6306 | 55.0724 | 35.3014 | 24.7657 | 22.2113 | 32.095 | 259.4922 | 380.1281 | 373.4835 | 333.5362 | 467.4727 | 480.4099 | 344.9155 | 490.1074 | 509.4051 | 371.2662 | 521.1626 | 444.8404 | 459.7194 | 503.5965 | 456.6291 | 434.754 | 540.9115 | 450.4058 | 467.2564 | 533.7176 | 297.6499 |  | 321.8383 |  | 336.8784 | 282.7068 | 247.9734 | 358.0784 |  | 70.0709 | 142.488 | 92.415 | 207.4015 | 297.1167 | 379.8526 | 429.7737 | 18.9685 | 45.643 | 21.0358 | 91.5165 | 29.6203 | 45.805 | 53.7268 | 58.5866 | 26.9167 |  |  | 1.7133 | -2.3723 | -68.1838 | 0.19643 | 5.1808 | -197.7934 | 23.8818 | -2.8575 | 0.8396 | 2.5979 | 16.5357 | 0.010284 | 0.0015163 | 0.00047312 | 876.8343 | 698.7599 | 443.9535 | 200.3871 | 104.2525 | 56.3292 | 29.5762 | 97.7773 | 55.5515 | 38.0522 | 30.1576 | 26.3935 | 27.7648 | 30.9892 | 174.9496 | 138.5707 | 137.6855 | 94.9644 | 84.5559 | 173.0924 | 109.484 | 89.4626 | 105.2331 | 277.308 | 116.5362 | 245.0065 | 404.2822 | 230.6864 | 377.0094 | 501.9154 | 508.2293 | 493.4666 | 469.9957 | 489.8637 | 4.8617 | 4.3562 | 811.1683 | 568.9217 | 201.1205 | 815.3556 | 578.2391 | 242.7535 | 483.4917 | 536.3766 | 444.7869 | 506.4861 | 528.4001 | 443.1485 | 1097.9759 | 876.0169 | 745.3931 | 744.321 | 981.5172 |  | 981.4263 | 821.7845 |  | 1051.0706 | 525.0406 | 744.6871 |  | 820.8198 |  |  | 978.0855 | 922.1384 | 947.2391 | [5 empty] | 199.2 | 924.6785 | 556.4069 | 127.2247 | 919.1306 | 540.9868 | 162.0072 | 362.2161 | 410.6386 | 381.668 |  |  | 560.3438 | 393.123 | 532.3808 |  | 370.7037 | 374.6569 | 462.74 | 557.2243 | 482.4053 | 634.6776 | 312.9838 | 490.9631 | 563.3336 | 411.7148 | 516.8853 | 593.2114 |  |  | 338.6518 | 449.6457 | 520.0871 | 418.9467 |  | 328.1784 | 391.1383 | -0.1413 | 18.9048 | 1.5674 | 1.245 | -18.7182 | 3.0886 | 1217.27 | 0.75 | 2.4642 | -2.1883 | -11.7318 | 0.6297 | 4.0534 | -25.0455 | 8.7028 | 140.4635 |  | 8.403 | 2.042 | -1.9181 |  | 21.6465
42838.5149 | 8174 | 127.8946 | 100.3914 | 71.9913 | 48.5147 | 28.763 | 25.32 | 35.9551 | 23.3317 | 78.6462 | 55.0828 | 35.3115 | 24.7665 | 22.2076 | 32.096 | 259.495 | 380.1451 | 373.495 | 333.543 | 467.5298 | 480.4524 | 345.0798 | 490.2438 | 509.6112 | 371.2504 | 521.1379 | 445.1822 | 459.7536 | 503.7943 | 456.0686 | 434.9065 | 541.0861 | 450.7134 | 467.3807 | 533.6551 | 298.3451 |  | 321.8268 |  | 336.8769 | 282.8164 | 247.9327 | 358.1469 |  | 70.2403 | 142.6134 | 92.5958 | 207.4134 | 297.1701 | 379.7706 | 430.1953 | 19.0215 | 45.6212 | 21.0948 | 91.6068 | 29.6227 | 45.8103 | 53.6605 | 58.6032 | 26.9222 |  |  | 1.5274 | -2.4183 | -68.2994 | 0.56245 | 5.058 | -197.8 | 23.8759 | -3.1315 | 0.97796 | 2.5668 | 16.2303 | 0.010407 | 0.0014424 | 0.0004682 | 871.1009 | 701.5692 | 444.0424 | 200.4191 | 104.2616 | 56.354 | 29.5855 | 97.7949 | 55.5686 | 38.0631 | 30.1668 | 26.3971 | 27.7699 | 31.0004 | 174.9192 | 138.2519 | 136.0643 | 94.5735 | 83.7093 | 173.0051 | 109.4827 | 89.4596 | 105.2355 | 277.3205 | 116.5382 | 245.001 | 404.3032 | 230.6741 | 376.9938 | 503.451 | 508.5766 | 493.516 | 470.0005 | 490.4338 | 4.3643 | 3.9337 | 811.1409 | 569.1656 | 201.1182 | 814.9484 | 584.0031 | 242.8276 | 483.5903 | 536.3848 | 444.9743 | 506.5397 | 528.7167 | 443.7167 | 1096.3541 | 875.9905 | 745.3789 | 744.284 | 982.7185 |  | 982.2415 | 821.7749 |  | 1050.7415 | 525.1748 | 744.7029 |  | 820.8031 |  |  | 981.0615 | 925.1602 | 949.6547 | [5 empty] | 199.2471 | 924.5476 | 557.1916 | 127.2469 | 918.9884 | 543.3288 | 162.0435 | 362.1992 | 410.7621 | 381.6563 |  |  | 560.7732 | 393.7965 | 532.2658 |  | 370.7318 | 374.6798 | 463.2393 | 557.4856 | 482.7289 | 634.6355 | 313.488 | 491.1717 | 563.6481 | 412.072 | 516.8721 | 593.1805 |  |  | 338.7936 | 449.7765 | 520.3142 | 419.0135 |  | 328.2468 | 391.2149 | 0.42151 | 18.9036 | 1.5696 | 1.2456 | -18.523 | 3.0885 | 1203.36 | 1.04 | 2.3258 | -2.2097 | -11.7435 | 1.0657 | 4.0048 | -25.0444 | 8.7012 | 140.8183 |  | 8.4313 | 2.0339 | -1.7381 |  | 21.678
42838.5149 | 8175 | 127.8776 | 100.3895 | 72.0062 | 48.5206 | 28.763 | 25.3202 | 35.9607 | 23.3347 | 78.6607 | 55.0937 | 35.3145 | 24.7712 | 22.2043 | 32.1055 | 259.4883 | 380.1666 | 373.5148 | 333.5549 | 467.5799 | 480.4941 | 345.1981 | 490.3323 | 509.7039 | 371.2365 | 521.0283 | 445.6105 | 459.754 | 503.866 | 455.6407 | 435.0617 | 541.2698 | 451.1064 | 467.5058 | 533.898 | 299.0074 |  | 321.8215 |  | 336.8801 | 283.5695 | 247.9154 | 358.2063 |  | 70.3519 | 142.7152 | 92.7191 | 207.5797 | 298.0514 | 380.1584 | 430.6237 | 19.1097 | 45.6 | 21.1324 | 91.6827 | 29.6306 | 45.822 | 53.5922 | 58.6232 | 26.9194 |  |  | 1.5701 | -2.4117 | -68.3428 | 0.56967 | 4.0795 | -197.8184 | 23.9508 | -3.1 | 1.0542 | 2.5316 | 16.6753 | 0.01029 | 0.0013717 | 0.00051419 | 875.2166 | 699.259 | 444.1044 | 200.4501 | 104.2528 | 56.363 | 29.5839 | 97.8045 | 55.5731 | 38.0695 | 30.1652 | 26.3978 | 27.7645 | 30.9961 | 170.0902 | 136.1377 | 130.8727 | 95.1139 | 81.6664 | 172.874 | 109.4266 | 89.4624 | 105.2425 | 277.3361 | 116.5455 | 244.9906 | 404.3314 | 230.6699 | 376.9806 | 503.5728 | 508.7922 | 493.5575 | 470.0113 | 490.7516 | 5.4824 | 3.984 | 811.2916 | 568.9256 | 201.119 | 815.3464 | 579.845 | 242.8927 | 483.7179 | 536.3014 | 445.3406 | 506.6023 | 528.7445 | 444.0975 | 1095.2011 | 875.9851 | 745.3722 | 744.2815 | 983.7271 |  | 983.1376 | 821.7495 |  | 1050.236 | 525.2885 | 744.7237 |  | 820.7687 |  |  | 983.4966 | 928.8891 | 951.9283 | [5 empty] | 199.2909 | 924.5028 | 557.0477 | 127.26 | 919.0764 | 573.3056 | 162.083 | 362.2183 | 410.9677 | 381.6579 |  |  | 561.1538 | 393.986 | 532.4035 |  | 370.7928 | 374.7007 | 463.3887 | 557.7814 | 483.2319 | 634.613 | 313.9121 | 491.1017 | 564.0893 | 410.8993 | 516.8568 | 593.1539 |  |  | 339.0418 | 450.0307 | 520.6467 | 419.0676 |  | 328.5502 | 391.334 | 0.40685 | 18.9048 | 1.5704 | 1.2473 | -18.5975 | 3.0886 | 1210.62 | 0.55 | 2.3574 | -2.207 | -11.7487 | 1.0726 | 3.5977 | -25.053 | 8.7174 | 141.2176 |  | 8.4617 | 2.5533 | -1.1682 |  | 21.6985
42838.5149 | 8176 | 127.871 | 100.3871 | 72.0149 | 48.533 | 28.7654 | 25.3248 | 35.9674 | 23.3411 | 78.6792 | 55.1095 | 35.3216 | 24.7775 | 22.2074 | 32.1154 | 259.4841 | 380.1976 | 373.5301 | 333.5631 | 467.6291 | 480.5372 | 345.9301 | 490.5409 | 509.8413 | 371.2318 | 521.0141 | 445.9781 | 458.9568 | 504.607 | 455.5062 | 435.2033 | 541.4501 | 451.2927 | 467.6403 | 534.1274 | 298.7333 |  | 321.8166 |  | 336.8916 | 284.2954 | 248.1156 | 358.2676 |  | 70.3742 | 142.748 | 92.7784 | 206.8122 | 297.9643 | 380.1377 | 431.3363 | 19.3314 | 45.5925 | 21.0789 | 91.7393 | 29.6328 | 45.8341 | 53.5218 | 58.677 | 26.9323 |  |  | 1.7317 | -2.0174 | -68.0688 | 0.71884 | 5.0258 | -197.8223 | 24.1526 | -2.9712 | 0.95052 | 2.6268 | 16.7326 | 0.010266 | 0.0014555 | 0.00049612 | 881.6304 | 701.3636 | 444.2001 | 200.4943 | 104.2613 | 56.3775 | 29.5848 | 97.8104 | 55.5887 | 38.0772 | 30.1718 | 26.4099 | 27.7692 | 31.0058 | 172.8178 | 145.9742 | 131.4083 | 95.8461 | 78.8473 | 172.9312 | 109.4694 | 89.4706 | 105.2499 | 277.3513 | 116.558 | 244.9901 | 404.3625 | 230.6677 | 376.9649 | 502.3885 | 508.8696 | 493.5884 | 470.0178 | 490.5002 | 7.1244 | 6.1121 | 811.3321 | 568.6042 | 201.1426 | 815.4728 | 584.2054 | 242.9824 | 483.8392 | 536.1886 | 445.7004 | 506.6633 | 528.5563 | 444.1797 | 1094.715 | 876.0422 | 745.455 | 744.4469 | 984.523 |  | 983.0526 | 821.7124 |  | 1049.688 | 525.5085 | 744.7461 |  | 820.7371 |  |  | 984.8188 | 931.0023 | 953.8524 | [5 empty] | 199.3414 | 924.4867 | 557.238 | 127.2771 | 919.0357 | 568.3162 | 162.1249 | 362.2285 | 411.19 | 381.6616 |  |  | 561.5132 | 393.7201 | 532.3908 |  | 370.822 | 374.7057 | 463.1286 | 558.0397 | 482.6954 | 634.6081 | 314.3017 | 490.9269 | 564.8115 | 410.1825 | 516.918 | 593.0946 |  |  | 339.3024 | 450.3866 | 520.9187 | 419.1077 |  | 328.9281 | 391.4314 | 0.59829 | 18.9039 | 1.5704 | 1.2475 | -18.5502 | 3.0885 | 1226.55 | 1.1 | 2.4755 | -2.0186 | -11.7256 | 1.205 | 3.9932 | -25.0528 | 8.7539 | 141.155 |  | 8.5084 | 2.2577 | -1.2224 |  | 21.716
42838.5149 | 8177 | 127.8691 | 100.3928 | 72.0234 | 48.5411 | 28.7692 | 25.3234 | 35.9745 | 23.3376 | 78.6888 | 55.1096 | 35.3304 | 24.7748 | 22.2018 | 32.1113 | 259.4913 | 380.2298 | 373.547 | 333.5649 | 467.6863 | 480.5802 | 346.7656 | 490.7774 | 509.9741 | 371.2271 | 521.2136 | 446.3684 | 458.8652 | 504.9774 | 454.9587 | 435.3639 | 541.5751 | 451.5544 | 467.7617 | 534.0847 | 298.5562 |  | 321.8127 |  | 336.9053 | 285.1784 | 248.2319 | 358.3213 |  | 70.3442 | 142.7184 | 92.9228 | 204.8789 | 296.3659 | 379.4746 | 431.4253 | 19.556 | 45.6 | 21.0868 | 91.772 | 29.6352 | 45.8573 | 53.4624 | 58.7387 | 26.9258 |  |  | 1.7534 | -2.1449 | -68.2429 | 0.65576 | 4.9436 | -197.8066 | 23.803 | -3.2229 | 0.87677 | 2.6413 | 16.7622 | 0.010279 | 0.0015031 | 0.00045998 | 884.2003 | 699.2358 | 444.284 | 200.5361 | 104.2706 | 56.3906 | 29.584 | 97.828 | 55.5984 | 38.0806 | 30.177 | 26.4021 | 27.7567 | 31.0122 | 176.4199 | 155.4897 | 141.9931 | 100.7909 | 82.4795 | 173.1112 | 109.6715 | 89.4631 | 105.2541 | 277.3633 | 116.562 | 244.9858 | 404.3885 | 230.6588 | 376.9452 | 502.0651 | 508.9963 | 493.6262 | 470.0208 | 490.2276 | 7.0823 | 5.5029 | 811.4843 | 569.1808 | 201.1509 | 815.7979 | 585.9149 | 243.0498 | 483.9642 | 536.3883 | 445.9965 | 506.7175 | 527.9097 | 444.7847 | 1094.4654 | 876.0286 | 745.6363 | 744.63 | 985.2293 |  | 983.7665 | 821.6724 |  | 1049.2899 | 525.631 | 744.748 |  | 820.6784 |  |  | 986.5364 | 933.7266 | 956.2458 | [5 empty] | 199.3815 | 924.4063 | 557.5057 | 127.2954 | 918.8931 | 566.4928 | 162.1609 | 362.2411 | 411.3081 | 381.6603 |  |  | 561.7373 | 393.3612 | 532.5883 |  | 370.8569 | 374.7205 | 463.0814 | 558.3845 | 481.1934 | 634.5917 | 314.6055 | 491.0669 | 565.6558 | 410.8849 | 516.9463 | 593.0635 |  |  | 339.1536 | 450.4912 | 521.1321 | 419.2195 |  | 329.0262 | 391.5003 | 0.59477 | 18.9045 | 1.5702 | 1.2465 | -18.521 | 3.0885 | 1239.98 | 0.6 | 2.49 | -2.0814 | -11.7402 | 1.1508 | 3.9584 | -25.0391 | 8.6859 | 141.4764 |  | 8.537 | 1.8811 | -2.3735 |  | 21.7408
42838.5149 | 8178 | 127.8765 | 100.3941 | 72.0297 | 48.5504 | 28.7622 | 25.3391 | 35.9779 | 23.3438 | 78.7062 | 55.1302 | 35.3338 | 24.7736 | 22.2032 | 32.1168 | 259.4875 | 380.257 | 373.5651 | 333.5694 | 467.745 | 480.615 | 347.3378 | 490.9058 | 510.0883 | 371.2222 | 521.4105 | 446.4907 | 459.6846 | 504.7233 | 454.6156 | 435.5039 | 541.5551 | 451.8333 | 467.8842 | 534.1046 | 298.7134 |  | 321.8121 |  | 336.9056 | 285.1094 | 248.1224 | 358.3803 |  | 70.4791 | 142.8898 | 93.0821 | 204.3946 | 294.9867 | 378.7955 | 431.4293 | 19.6431 | 45.5876 | 21.0212 | 91.8283 | 29.6212 | 45.885 | 53.3871 | 58.7734 | 26.9152 |  |  | 1.6121 | -2.0411 | -68.3678 | 0.22206 | 5.1499 | -197.842 | 24.1723 | -3.0106 | 0.97484 | 2.6593 | 16.7787 | 0.010215 | 0.0013734 | 0.00047148 | 876.1477 | 701.235 | 444.3625 | 200.5887 | 104.2795 | 56.411 | 29.5945 | 97.8527 | 55.6148 | 38.0909 | 30.1843 | 26.404 | 27.7632 | 31.016 | 190.0525 | 157.0175 | 145.5863 | 103.8111 | 85.1016 | 173.4529 | 109.8136 | 89.4541 | 105.2571 | 277.3783 | 116.5711 | 244.9677 | 404.4083 | 230.6439 | 376.9218 | 502.8487 | 509.1743 | 493.6679 | 470.0046 | 490.2167 | 6.9079 | 4.7421 | 811.7691 | 568.6812 | 201.1473 | 816.1783 | 588.9722 | 243.1134 | 484.0846 | 536.6096 | 446.3861 | 506.7689 | 528.0971 | 445.0906 | 1094.6675 | 876.0532 | 745.6219 | 744.6045 | 986.4571 |  | 983.5829 | 821.6604 |  | 1048.7834 | 525.6323 | 744.7587 |  | 820.6605 |  |  | 989.003 | 936.118 | 958.5162 | [5 empty] | 199.4159 | 924.2206 | 557.8252 | 127.3033 | 919.0304 | 570.0805 | 162.1922 | 362.2632 | 411.4194 | 381.6655 |  |  | 562.0645 | 392.7681 | 533.2302 |  | 370.9048 | 374.7721 | 462.9269 | 558.7913 | 480.7731 | 634.5613 | 314.819 | 491.4909 | 566.1412 | 412.0548 | 516.9048 | 593.0537 |  |  | 339.4647 | 450.6175 | 521.3756 | 419.3709 |  | 328.9565 | 391.4825 | 0.71219 | 18.9044 | 1.569 | 1.2467 | -18.359 | 3.0886 | 1215.88 | 0.94 | 2.3871 | -2.0308 | -11.7533 | 0.66984 | 4.0381 | -25.0283 | 8.7485 | 141.3545 |  | 8.5513 | 0.41124 | -2.7552 |  | 21.7654
42838.5149 | 8179 | 127.8864 | 100.3828 | 72.0372 | 48.5564 | 28.766 | 25.3259 | 35.9856 | 23.3334 | 78.7176 | 55.1449 | 35.3388 | 24.7708 | 22.2003 | 32.1172 | 259.4823 | 380.2795 | 373.5793 | 333.5779 | 467.7982 | 480.6512 | 347.5986 | 491.0656 | 510.0123 | 371.2165 | 521.6982 | 446.4689 | 460.39 | 504.5682 | 453.926 | 435.66 | 542.0467 | 452.1451 | 468.0224 | 534.1644 | 298.3137 |  | 321.795 |  | 336.9096 | 285.7267 | 247.6683 | 358.4408 |  | 70.6069 | 143.1216 | 93.2614 | 204.6169 | 294.7132 | 379.0418 | 431.6108 | 19.5794 | 45.5793 | 20.9833 | 91.9222 | 29.6174 | 45.9001 | 53.3113 | 58.8276 | 26.9166 |  |  | 1.3467 | -2.1015 | -68.007 | 0.86735 | 5.2636 | -197.8414 | 24.2722 | -2.9377 | 1.0081 | 2.6352 | 16.7747 | 0.010266 | 0.0013849 | 0.00048955 | 882.5218 | 703.1533 | 444.4378 | 200.6349 | 104.2843 | 56.4253 | 29.6023 | 97.8677 | 55.6253 | 38.0978 | 30.1893 | 26.412 | 27.7654 | 31.0162 | 193.6314 | 156.1203 | 144.7665 | 103.1483 | 86.0458 | 173.6486 | 109.876 | 89.4555 | 105.2688 | 277.3897 | 116.5746 | 244.9622 | 404.4311 | 230.6359 | 376.904 | 503.9366 | 509.3553 | 493.6975 | 470.0021 | 490.6846 | 6.154 | 4.4026 | 811.9312 | 568.1869 | 201.1489 | 816.5348 | 586.9059 | 243.1947 | 484.2162 | 536.8672 | 446.3171 | 506.8302 | 528.6491 | 445.3365 | 1094.1825 | 875.9796 | 745.7728 | 744.8146 | 988.3052 |  | 983.1547 | 821.6616 |  | 1048.6792 | 525.6476 | 744.7928 |  | 820.6771 |  |  | 990.6489 | 937.9508 | 959.9637 | [5 empty] | 199.4641 | 924.0878 | 557.8405 | 127.3177 | 919.1754 | 559.417 | 162.2281 | 362.3032 | 411.5223 | 381.6609 |  |  | 562.4468 | 392.5088 | 533.7959 |  | 370.8923 | 374.8177 | 462.647 | 559.2115 | 481.4208 | 634.5406 | 314.6712 | 491.9993 | 566.7193 | 412.2556 | 516.9551 | 593.069 |  |  | 339.4524 | 450.7897 | 521.7009 | 419.4904 |  | 328.8378 | 391.4945 | 0.35547 | 18.9036 | 1.5701 | 1.2486 | -18.4725 | 3.0886 | 1234.18 | 0.99 | 2.1807 | -2.0612 | -11.7255 | 1.3242 | 4.0832 | -25.033 | 8.7682 | 141.0987 |  | 8.5564 | 0.039289 | -2.6563 |  | 21.7771
42838.515 | 8180 | 127.9126 | 100.398 | 72.0603 | 48.5754 | 28.7841 | 25.3354 | 36.0029 | 23.3472 | 78.7398 | 55.1602 | 35.3541 | 24.7887 | 22.2141 | 32.1302 | 259.4817 | 380.3037 | 373.5925 | 333.5869 | 467.8491 | 480.6974 | 347.3859 | 491.3216 | 509.7816 | 371.2048 | 522.0151 | 446.6932 | 460.3249 | 504.1098 | 453.2492 | 435.8126 | 542.561 | 452.5011 | 468.1562 | 534.4491 | 299.2909 |  | 321.7927 |  | 336.9102 | 286.1179 | 247.8801 | 358.4882 |  | 70.718 | 143.3839 | 93.3924 | 206.041 | 294.2281 | 379.5437 | 431.9918 | 19.5421 | 45.5706 | 21.0088 | 91.9896 | 29.6286 | 45.9269 | 53.2515 | 58.8911 | 26.9152 |  |  | 1.7028 | -2.1324 | -68.0655 | 0.46717 | 5.468 | -197.7947 | 24.0251 | -3.3011 | 0.91141 | 2.7361 | 16.5329 | 0.010328 | 0.0014966 | 0.00045177 | 892.2315 | 706.6873 | 444.5052 | 200.6704 | 104.2887 | 56.4337 | 29.6043 | 97.8724 | 55.6358 | 38.1018 | 30.1936 | 26.4146 | 27.7672 | 31.0232 | 189.032 | 155.8182 | 142.1743 | 101.8245 | 86.7622 | 173.7044 | 109.925 | 89.4674 | 105.2783 | 277.4226 | 116.589 | 244.9615 | 404.4653 | 230.6309 | 376.889 | 503.6258 | 509.3835 | 493.6954 | 469.9786 | 491.0626 | 4.3805 | 5.803 | 812.3499 | 567.4453 | 201.1586 | 817.2304 | 581.7067 | 243.2645 | 484.3385 | 537.0303 | 446.5282 | 506.8881 | 528.9801 | 446.0254 | 1093.4181 | 875.913 | 746.0469 | 745.1401 | 989.84 |  | 983.161 | 821.6649 |  | 1048.5364 | 525.8112 | 744.8029 |  | 820.6664 |  |  | 991.0504 | 937.9948 | 960.5562 | [5 empty] | 199.5021 | 923.9546 | 557.6949 | 127.327 | 919.0084 | 552.7011 | 162.2559 | 362.3486 | 411.5691 | 381.6666 |  |  | 562.8096 | 393.2325 | 533.9509 |  | 370.9238 | 374.8469 | 462.6194 | 559.5605 | 481.7283 | 634.5638 | 314.3329 | 492.4028 | 567.6917 | 411.5994 | 517.1709 | 593.1116 |  |  | 339.2875 | 451.0446 | 522.053 | 419.6109 |  | 328.7047 | 391.5791 | 0.58623 | 18.9028 | 1.5704 | 1.2488 | -18.4608 | 3.0886 | 1218.22 | 1.38 | 2.451 | -2.077 | -11.7343 | 0.97214 | 4.1633 | -25.0397 | 8.7268 | 141.059 |  | 8.5838 | 0.55766 | -2.3622 |  | 21.7705
42838.515 | 8181 | 127.9215 | 100.395 | 72.0683 | 48.5883 | 28.7919 | 25.3404 | 36.0054 | 23.3442 | 78.7567 | 55.1748 | 35.3609 | 24.7855 | 22.2134 | 32.1397 | 259.4799 | 380.3328 | 373.6054 | 333.5945 | 467.906 | 480.7493 | 347.0165 | 491.5918 | 509.9271 | 371.1963 | 522.4649 | 446.9903 | 460.7161 | 503.6764 | 453.1511 | 435.9536 | 542.7488 | 452.9176 | 468.2706 | 534.7591 | 298.8983 |  | 321.7774 |  | 336.9094 | 286.326 | 247.9138 | 358.5359 |  | 70.907 | 143.8262 | 93.5117 | 207.3464 | 294.7164 | 379.7726 | 432.2045 | 19.5351 | 45.5554 | 21.1172 | 92.027 | 29.6444 | 45.9341 | 53.1816 | 58.959 | 26.9231 |  |  | 1.827 | -1.7079 | -68.1174 | 0.65707 | 5.353 | -197.8059 | 23.9088 | -3.2767 | 1.0151 | 2.6255 | 16.4603 | 0.010202 | 0.0014654 | 0.00049941 | 897.3158 | 708.7334 | 444.5925 | 200.7033 | 104.2992 | 56.448 | 29.6107 | 97.8852 | 55.6503 | 38.1117 | 30.1942 | 26.4068 | 27.7702 | 31.0339 | 183.009 | 153.3198 | 145.5798 | 103.0629 | 86.5276 | 173.5586 | 110.0408 | 89.466 | 105.2766 | 277.4358 | 116.6 | 244.9552 | 404.5012 | 230.6254 | 376.879 | 503.0649 | 509.4215 | 493.6868 | 469.9548 | 491.0511 | 7.9238 | 5.1339 | 812.7604 | 567.1675 | 201.1438 | 817.989 | 579.8611 | 243.3159 | 484.4505 | 537.2716 | 446.6497 | 506.9402 | 529.0929 | 446.6185 | 1093.5664 | 875.8696 | 746.2783 | 745.3889 | 991.4973 |  | 982.7885 | 821.6502 |  | 1048.3231 | 525.9707 | 744.8076 |  | 820.6297 |  |  | 991.4183 | 938.7905 | 962.0436 | [5 empty] | 199.5465 | 923.8157 | 557.1374 | 127.3434 | 918.8411 | 550.5544 | 162.2946 | 362.3834 | 411.7372 | 381.6799 |  |  | 563.1149 | 393.5629 | 533.9529 |  | 371.0292 | 374.8816 | 462.6137 | 559.8001 | 481.2944 | 634.5682 | 314.4436 | 492.6891 | 568.385 | 411.1604 | 517.3884 | 593.1638 |  |  | 339.0622 | 451.4428 | 522.3001 | 419.7466 |  | 328.5938 | 391.64 | -0.27467 | 18.9046 | 1.5698 | 1.2487 | -18.5616 | 3.0886 | 1197.75 | 0.65 | 2.5386 | -1.8598 | -11.745 | 1.1535 | 4.12 | -25.0448 | 8.7072 | 140.8352 |  | 8.6126 | 1.2077 | -2.7263 |  | 21.776
42838.515 | 8182 | 127.9304 | 100.3966 | 72.0772 | 48.5958 | 28.7888 | 25.3329 | 36.0119 | 23.3414 | 78.7741 | 55.1816 | 35.3589 | 24.7823 | 22.2082 | 32.1371 | 259.4877 | 380.3546 | 373.632 | 333.6126 | 467.9665 | 480.7874 | 346.3363 | 491.8211 | 510.5024 | 371.2027 | 522.7837 | 447.1223 | 459.793 | 503.0408 | 453.1968 | 436.1028 | 543.0414 | 453.222 | 468.3934 | 535.2171 | 299.1326 |  | 321.7785 |  | 336.9176 | 286.5436 | 247.8987 | 358.606 |  | 71.1257 | 144.2543 | 93.7654 | 208.3675 | 295.3608 | 379.8075 | 432.0701 | 19.6414 | 45.5762 | 21.2305 | 92.0718 | 29.6553 | 45.938 | 53.1035 | 59.0204 | 26.9292 |  |  | 1.6719 | -1.8216 | -68.1049 | 0.34034 | 5.4121 | -197.7967 | 23.9692 | -3.2905 | 1.0671 | 2.6199 | 16.856 | 0.010253 | 0.0014046 | 0.00047477 | 900.2274 | 708.9509 | 444.6732 | 200.7521 | 104.3004 | 56.468 | 29.6142 | 97.9119 | 55.6672 | 38.1241 | 30.1939 | 26.4118 | 27.7711 | 31.0308 | 185.1967 | 158.997 | 151.7451 | 103.1091 | 87.679 | 173.7433 | 110.237 | 89.4488 | 105.2781 | 277.4362 | 116.5957 | 244.9429 | 404.5197 | 230.6083 | 376.8487 | 503.1969 | 509.4455 | 493.6899 | 469.9547 | 490.7234 | 4.4408 | 7.6272 | 813.0161 | 566.6784 | 201.1656 | 818.0532 | 571.9159 | 243.4111 | 484.5747 | 537.622 | 446.9021 | 507.0002 | 529.3864 | 446.569 | 1093.3321 | 875.871 | 746.4866 | 745.5959 | 992.4949 |  | 982.9507 | 821.6554 |  | 1047.832 | 526.1221 | 744.823 |  | 820.5689 |  |  | 991.3208 | 938.1174 | 961.9177 | [5 empty] | 199.5917 | 923.7655 | 556.953 | 127.3646 | 918.8322 | 545.5533 | 162.3393 | 362.4208 | 411.8268 | 381.6796 |  |  | 563.2418 | 394.0478 | 534.1445 |  | 371.0977 | 374.9349 | 462.7904 | 560.0261 | 480.6902 | 634.5497 | 314.778 | 492.9412 | 568.5816 | 411.5095 | 517.401 | 593.2123 |  |  | 338.8833 | 451.7385 | 522.411 | 419.8505 |  | 328.4592 | 391.6913 | 0.18184 | 18.9052 | 1.5685 | 1.247 | -18.6063 | 3.0886 | 1190.54 | 1.03 | 2.4286 | -1.9216 | -11.7499 | 0.83062 | 4.1428 | -25.0449 | 8.7184 | 140.8849 |  | 8.648 | 0.98891 | -3.387 |  | 21.7883
42838.515 | 8183 | 127.9563 | 100.3981 | 72.0891 | 48.605 | 28.7881 | 25.3314 | 36.0193 | 23.341 | 78.7865 | 55.1936 | 35.3557 | 24.7862 | 22.2093 | 32.1426 | 259.4751 | 380.3832 | 373.6453 | 333.6227 | 468.0195 | 480.8246 | 346.3278 | 491.9265 | 511.171 | 371.189 | 522.9966 | 446.9523 | 459.599 | 503.1271 | 452.7505 | 436.2529 | 543.5548 | 453.431 | 468.5261 | 535.5554 | 299.1556 |  | 321.7717 |  | 336.9226 | 286.8782 | 248.0594 | 358.6672 |  | 71.1493 | 144.5632 | 94.0916 | 209.6639 | 295.8305 | 379.8248 | 432.128 | 19.6922 | 45.5727 | 21.3069 | 92.111 | 29.6687 | 45.9446 | 53.0203 | 59.0781 | 26.9277 |  |  | 1.7337 | -2.0884 | -68.2291 | 0.3502 | 5.2577 | -197.821 | 23.5796 | -3.4147 | 1.0679 | 2.6214 | 16.8503 | 0.010281 | 0.0013537 | 0.0004682 | 902.2035 | 707.2505 | 444.7693 | 200.7961 | 104.2943 | 56.4733 | 29.6125 | 97.9052 | 55.6584 | 38.1182 | 30.1808 | 26.4047 | 27.7566 | 31.0272 | 185.0188 | 160.1232 | 157.3298 | 104.6646 | 87.6916 | 173.7478 | 110.5067 | 89.4496 | 105.2837 | 277.4485 | 116.599 | 244.936 | 404.5426 | 230.5944 | 376.8356 | 503.9106 | 509.5119 | 493.777 | 469.9379 | 489.9244 | 4.8922 | 5.1564 | 813.1014 | 566.5758 | 201.1732 | 818.2151 | 572.3023 | 243.4659 | 484.7104 | 538.0698 | 446.7677 | 507.0659 | 529.8374 | 446.8016 | 1093.6005 | 875.872 | 746.5751 | 745.6481 | 993.2744 |  | 983.2798 | 821.6737 |  | 1047.3246 | 526.2352 | 744.8504 |  | 820.6046 |  |  | 991.1454 | 940.2706 | 963.6296 | [5 empty] | 199.6408 | 923.7083 | 557.2397 | 127.3812 | 918.8339 | 544.7946 | 162.3794 | 362.4591 | 412.0367 | 381.6796 |  |  | 563.3051 | 394.335 | 534.5025 |  | 371.178 | 374.9915 | 462.9466 | 560.2421 | 480.2813 | 634.5248 | 314.8698 | 493.2108 | 568.8033 | 411.6181 | 517.35 | 593.1935 |  |  | 338.8424 | 452.0212 | 522.5083 | 419.955 |  | 328.5271 | 391.7233 | 0.48087 | 18.9045 | 1.5702 | 1.2478 | -18.465 | 3.0887 | 1187.91 | 0.83 | 2.4723 | -2.0583 | -11.765 | 0.84287 | 4.0833 | -25.0468 | 8.6473 | 141.0203 |  | 8.6783 | 1.0093 | -3.9741 |  | 21.8196
42838.515 | 8184 | 127.9694 | 100.4054 | 72.1065 | 48.6225 | 28.7997 | 25.3392 | 36.0272 | 23.3445 | 78.8105 | 55.2048 | 35.3733 | 24.7902 | 22.21 | 32.1494 | 259.4689 | 380.4151 | 373.6594 | 333.6355 | 468.064 | 480.8696 | 347.294 | 491.761 | 511.8538 | 371.1883 | 523.3098 | 447.496 | 457.1625 | 503.3652 | 452.1612 | 436.3979 | 544.0662 | 453.7223 | 468.6462 | 535.6954 | 299.3334 |  | 321.7649 |  | 336.9311 | 287.0641 | 248.3447 | 358.7286 |  | 71.0206 | 144.5084 | 94.241 | 211.3642 | 297.1605 | 380.1068 | 433.0653 | 19.7224 | 45.5916 | 21.3541 | 92.1263 | 29.6611 | 45.9567 | 52.9243 | 59.1214 | 26.9217 |  |  | 1.758 | -2.3815 | -68.3448 | 0.22206 | 4.941 | -197.756 | 23.9771 | -3.1893 | 0.8069 | 2.5467 | 16.9011 | 0.010235 | 0.0014325 | 0.00049284 | 900.32 | 711.3572 | 444.8847 | 200.8341 | 104.3053 | 56.4833 | 29.6178 | 97.9227 | 55.674 | 38.1277 | 30.1983 | 26.4129 | 27.7644 | 31.0321 | 180.5301 | 157.7771 | 155.1984 | 106.4262 | 89.5362 | 173.6305 | 110.6454 | 89.4502 | 105.2909 | 277.4751 | 116.6097 | 244.9254 | 404.571 | 230.5913 | 376.822 | 504.6506 | 509.5756 | 493.9259 | 469.9057 | 489.4594 | 4.9427 | 4.6656 | 813.1981 | 565.7293 | 201.1822 | 818.1067 | 576.0594 | 243.5401 | 484.8254 | 538.6198 | 446.9453 | 507.1039 | 529.942 | 447.1105 | 1093.8156 | 875.8748 | 746.6962 | 745.7158 | 993.7348 |  | 983.9357 | 821.7104 |  | 1047.1489 | 526.3697 | 744.8699 |  | 820.6494 |  |  | 991.26 | 939.8104 | 962.4637 | [5 empty] | 199.675 | 923.6654 | 556.8766 | 127.3822 | 918.8455 | 543.2436 | 162.4017 | 362.5144 | 412.1942 | 381.6914 |  |  | 563.4326 | 395.4078 | 534.8917 |  | 371.234 | 375.0044 | 463.1928 | 560.388 | 480.4879 | 634.5138 | 315.1296 | 493.381 | 568.9595 | 411.8641 | 517.4288 | 593.168 |  |  | 339.2693 | 452.1461 | 522.6216 | 420.0646 |  | 328.7706 | 391.7731 | 0.32486 | 18.9049 | 1.5711 | 1.2483 | -18.4882 | 3.0886 | 1198.75 | 0.57 | 2.4885 | -2.1979 | -11.7742 | 0.67114 | 3.9593 | -25.048 | 8.7218 | 141.3211 |  | 8.7025 | 1.4926 | -3.7201 |  | 21.8412
42838.515 | 8185 | 127.9693 | 100.3905 | 72.1068 | 48.6285 | 28.7992 | 25.3299 | 36.0204 | 23.3371 | 78.8143 | 55.2123 | 35.3776 | 24.7864 | 22.202 | 32.1477 | 259.4726 | 380.4419 | 373.6734 | 333.6563 | 468.1237 | 480.9268 | 346.8245 | 491.8109 | 512.3532 | 371.1854 | 523.6434 | 447.7723 | 458.1941 | 504.2133 | 451.8396 | 436.5427 | 544.3631 | 453.5895 | 468.7737 | 535.8434 | 299.6417 |  | 321.7662 |  | 336.9402 | 286.6026 | 248.4005 | 358.7849 |  | 70.936 | 144.3349 | 94.0849 | 213.1668 | 298.0055 | 380.6123 | 433.4459 | 19.6491 | 45.6164 | 21.444 | 92.1731 | 29.6604 | 45.9736 | 52.8327 | 59.1602 | 26.9194 |  |  | 1.9413 | -2.2671 | -68.2245 | 0.45797 | 5.0087 | -197.823 | 24.0546 | -3.3563 | 0.97484 | 2.6904 | 16.9641 | 0.010317 | 0.0015639 | 0.00051748 | 900.0121 | 708.8895 | 444.9896 | 200.8719 | 104.3054 | 56.49 | 29.6236 | 97.9354 | 55.693 | 38.1344 | 30.1978 | 26.4106 | 27.7578 | 31.0357 | 172.5801 | 153.3571 | 151.0615 | 102.9762 | 90.1079 | 173.4402 | 110.7199 | 89.449 | 105.2994 | 277.4866 | 116.6143 | 244.9215 | 404.5955 | 230.5843 | 376.809 | 505.2899 | 509.6694 | 494.0667 | 469.8982 | 489.7875 | 3.3668 | 3.5358 | 813.3256 | 564.9234 | 201.1852 | 818.0662 | 576.6035 | 243.6209 | 484.9458 | 539.1018 | 447.3064 | 507.1728 | 530.2225 | 446.6418 | 1093.8501 | 875.9147 | 746.8687 | 745.869 | 993.6042 |  | 984.034 | 821.739 |  | 1047.1644 | 526.4909 | 744.8834 |  | 820.6568 |  |  | 993.278 | 941.6559 | 962.8363 | [5 empty] | 199.7204 | 923.6391 | 557.9191 | 127.408 | 918.7635 | 534.0085 | 162.4334 | 362.5455 | 412.3977 | 381.7 |  |  | 563.6591 | 396.375 | 535.4757 |  | 371.3147 | 374.9918 | 463.7423 | 560.677 | 481.5995 | 634.5087 | 314.2239 | 493.5096 | 568.7082 | 412.1065 | 517.4705 | 593.157 |  |  | 339.2553 | 452.4676 | 522.7378 | 420.1885 |  | 329.0804 | 391.8264 | 0.18796 | 18.9044 | 1.5707 | 1.2473 | -18.5235 | 3.0886 | 1202.15 | 0.76 | 2.6145 | -2.144 | -11.7614 | 0.96362 | 3.9878 | -25.062 | 8.7393 | 141.3717 |  | 8.7195 | 2.3509 | -3.2512 |  | 21.8449
42838.515 | 8186 | 127.9993 | 100.3991 | 72.1272 | 48.644 | 28.8073 | 25.3448 | 36.0472 | 23.3435 | 78.8412 | 55.243 | 35.395 | 24.8038 | 22.2158 | 32.1601 | 259.4675 | 380.4753 | 373.6895 | 333.6758 | 468.1846 | 480.9594 | 347.3911 | 491.7597 | 512.4307 | 371.172 | 523.9847 | 447.5984 | 458.8198 | 504.9931 | 452.2721 | 436.6808 | 544.566 | 453.6008 | 468.8991 | 535.9924 | 300.376 |  | 321.7503 |  | 336.9344 | 286.5972 | 248.6446 | 358.8344 |  | 71.0445 | 144.1451 | 93.9879 | 213.9819 | 297.8874 | 381.1056 | 433.8136 | 19.5595 | 45.6116 | 21.5299 | 92.2223 | 29.659 | 46.009 | 52.7417 | 59.1853 | 26.9253 |  |  | 1.8158 | -2.2796 | -68.2758 | 0.17803 | 4.9673 | -197.7908 | 23.8654 | -3.5015 | 1.0171 | 2.613 | 16.6964 | 0.010264 | 0.0014572 | 0.00047148 | 906.7099 | 709.6323 | 445.0897 | 200.9127 | 104.3053 | 56.5014 | 29.6243 | 97.9416 | 55.6943 | 38.1299 | 30.197 | 26.3998 | 27.7487 | 31.0288 | 166.4698 | 146.7173 | 142.7168 | 102.4865 | 89.13 | 173.1665 | 110.7164 | 89.4456 | 105.3109 | 277.4985 | 116.6251 | 244.9176 | 404.6185 | 230.5733 | 376.7946 | 505.2641 | 509.7361 | 494.171 | 469.8872 | 490.1284 | 3.6123 | 3.2262 | 813.4963 | 564.4881 | 201.2 | 818.0407 | 578.9217 | 243.6771 | 485.0812 | 539.4264 | 447.4699 | 507.2312 | 530.6996 | 446.6272 | 1093.2618 | 875.9492 | 746.9042 | 745.8607 | 995.0436 |  | 983.482 | 821.7492 |  | 1046.9215 | 526.6365 | 744.9035 |  | 820.6673 |  |  | 994.9105 | 940.8866 | 963.6764 | [5 empty] | 199.7611 | 923.6672 | 558.5459 | 127.4133 | 918.735 | 530.8013 | 162.4834 | 362.5619 | 412.5365 | 381.7036 |  |  | 564.0648 | 396.6234 | 535.6562 |  | 371.4303 | 375.0063 | 463.9172 | 561.0698 | 481.7331 | 634.5056 | 314.5577 | 493.7418 | 568.3816 | 412.4895 | 517.5619 | 593.0978 |  |  | 340.0768 | 452.3634 | 522.9601 | 420.345 |  | 329.0554 | 391.8128 | 0.1286 | 18.9053 | 1.5694 | 1.2464 | -18.574 | 3.0886 | 1191.71 | 0.38 | 2.5293 | -2.1494 | -11.7631 | 0.60068 | 3.9728 | -25.0694 | 8.7081 | 141.0678 |  | 8.7472 | 2.9939 | -2.3245 |  | 21.8445
42838.515 | 8187 | 128.0087 | 100.3997 | 72.1265 | 48.6476 | 28.7934 | 25.3321 | 36.0382 | 23.3473 | 78.8582 | 55.2463 | 35.3811 | 24.7841 | 22.2031 | 32.1557 | 259.4616 | 380.4858 | 373.707 | 333.6855 | 468.2316 | 481.0001 | 347.987 | 491.8146 | 512.6351 | 371.1544 | 524.2415 | 447.783 | 457.276 | 505.8525 | 452.4461 | 436.8467 | 544.8164 | 453.6663 | 469.028 | 536.1468 | 300.5458 |  | 321.7476 |  | 336.9499 | 287.0167 | 249.1263 | 358.9081 |  | 71.0313 | 144.3867 | 94.2118 | 214.8453 | 297.3847 | 381.4811 | 434.1118 | 19.6043 | 45.6141 | 21.5821 | 92.2598 | 29.6431 | 46.0205 | 52.6315 | 59.1984 | 26.9152 |  |  | 1.7396 | -2.0588 | -68.3395 | 0.41394 | 5.1086 | -197.7586 | 24.2616 | -3.6033 | 0.82675 | 2.6683 | 16.7959 | 0.010281 | 0.0014703 | 0.00046984 | 909.4731 | 709.9379 | 445.2171 | 200.9629 | 104.3108 | 56.5204 | 29.6238 | 97.9609 | 55.7122 | 38.1412 | 30.2062 | 26.4108 | 27.7566 | 31.0399 | 160.3636 | 143.7632 | 135.8236 | 101.4442 | 87.3929 | 172.8853 | 110.6503 | 89.4502 | 105.3133 | 277.52 | 116.6369 | 244.9152 | 404.6556 | 230.568 | 376.7817 | 504.8794 | 509.7723 | 494.2582 | 469.9068 | 490.5612 | 5.643 | 5.5807 | 813.4273 | 564.2515 | 201.2033 | 817.8637 | 596.7447 | 243.7609 | 485.2031 | 539.878 | 447.6311 | 507.2796 | 531.1047 | 446.6424 | 1093.2216 | 876.0253 | 746.932 | 745.8652 | 996.0392 |  | 983.7564 | 821.7704 |  | 1046.7685 | 526.7469 | 744.9082 |  | 820.6948 |  |  | 995.3302 | 941.075 | 963.7364 | [5 empty] | 199.8102 | 923.7622 | 559.5026 | 127.4375 | 918.7445 | 539.1551 | 162.527 | 362.5959 | 412.5919 | 381.7237 |  |  | 564.4458 | 396.3718 | 535.8788 |  | 371.4487 | 375.0079 | 463.9928 | 561.4617 | 482.0449 | 634.4705 | 314.5913 | 493.9387 | 568.4922 | 413.0696 | 517.5394 | 593.0457 |  |  | 340.0686 | 452.2808 | 523.2784 | 420.434 |  | 328.8535 | 391.8873 | 0.14011 | 18.9052 | 1.5694 | 1.247 | -18.6321 | 3.0887 | 1206.55 | 0.72 | 2.4759 | -2.0433 | -11.772 | 0.91618 | 4.0301 | -25.0745 | 8.7826 | 141.1713 |  | 8.7673 | 3.6355 | -1.5667 |  | 21.8375
42838.515 | 8188 | 127.9959 | 100.3999 | 72.1365 | 48.6589 | 28.804 | 25.3306 | 36.0537 | 23.3424 | 78.8742 | 55.2492 | 35.3941 | 24.7891 | 22.2093 | 32.1678 | 259.4636 | 380.5151 | 373.7255 | 333.697 | 468.2907 | 481.0506 | 348.9168 | 492.0069 | 513.1063 | 371.1529 | 524.3821 | 447.8907 | 457.829 | 505.7077 | 452.1069 | 436.9771 | 545.0501 | 453.8839 | 469.1453 | 536.192 | 302.0363 |  | 321.7357 |  | 336.9482 | 287.0007 | 249.4727 | 358.9721 |  | 70.9813 | 144.4292 | 94.2852 | 216.3121 | 297.647 | 381.8303 | 434.2797 | 19.6167 | 45.6087 | 21.5889 | 92.2667 | 29.6395 | 46.0276 | 52.514 | 59.211 | 26.9179 |  |  | 1.7344 | -2.2711 | -68.3185 | 0.47702 | 4.9502 | -197.8046 | 24.0566 | -3.5041 | 0.97232 | 2.6711 | 17.1053 | 0.010246 | 0.0013372 | 0.00050105 | 909.7862 | 708.4549 | 445.349 | 200.9993 | 104.3202 | 56.5319 | 29.6333 | 97.9776 | 55.724 | 38.1472 | 30.2089 | 26.4157 | 27.7586 | 31.0424 | 158.8193 | 143.988 | 136.6053 | 100.918 | 86.6992 | 172.7152 | 110.6773 | 89.4426 | 105.315 | 277.5286 | 116.6407 | 244.8984 | 404.6772 | 230.5523 | 376.7479 | 505.9754 | 509.8606 | 494.3559 | 469.9269 | 490.8719 | 4.2432 | 5.3142 | 813.3019 | 563.8887 | 201.208 | 817.2579 | 594.7004 | 243.8177 | 485.3225 | 540.1495 | 447.8058 | 507.338 | 531.4956 | 446.9332 | 1094.5325 | 876.1017 | 746.9299 | 745.8691 | 996.996 |  | 984.1585 | 821.7805 |  | 1046.6838 | 526.8567 | 744.9232 |  | 820.7135 |  |  | 996.5397 | 942.346 | 964.8799 | [5 empty] | 199.8568 | 923.8015 | 559.4685 | 127.4514 | 918.7621 | 532.5792 | 162.5596 | 362.6083 | 412.6682 | 381.7218 |  |  | 564.8074 | 397.0149 | 536.2919 |  | 371.5559 | 374.9863 | 464.6807 | 561.7196 | 482.1596 | 634.4535 | 315.0574 | 494.1391 | 568.8645 | 412.8581 | 517.5479 | 593.0749 |  |  | 340.3372 | 452.0019 | 523.5084 | 420.514 |  | 328.8331 | 391.8385 | 0.66451 | 18.9047 | 1.5707 | 1.248 | -18.3628 | 3.0887 | 1195.46 | 1.05 | 2.4716 | -2.1461 | -11.7708 | 0.98357 | 3.9682 | -25.0841 | 8.7478 | 141.3371 |  | 8.7855 | 3.7848 | -1.6503 |  | 21.8409
42838.5151 | 8189 | 127.9843 | 100.4152 | 72.1489 | 48.6697 | 28.8051 | 25.3334 | 36.0656 | 23.3488 | 78.8825 | 55.2639 | 35.3962 | 24.7951 | 22.2122 | 32.1776 | 259.448 | 380.536 | 373.733 | 333.7068 | 468.332 | 481.0894 | 349.8183 | 491.8813 | 513.4352 | 371.1348 | 524.5419 | 447.757 | 458.9075 | 505.1485 | 452.5389 | 437.1201 | 545.032 | 453.8156 | 469.2675 | 536.3075 | 302.6024 |  | 321.7326 |  | 336.9533 | 287.7292 | 249.615 | 359.0238 |  | 70.9934 | 144.2715 | 94.3802 | 217.6913 | 297.0593 | 381.6542 | 434.6694 | 19.5179 | 45.6042 | 21.5345 | 92.252 | 29.6413 | 45.9989 | 52.3924 | 59.211 | 26.9146 |  |  | 1.854 | -2.3992 | -68.1825 | 0.51448 | 5.0698 | -197.7592 | 23.9377 | -3.4844 | 1.105 | 2.6675 | 16.935 | 0.010226 | 0.0014259 | 0.00048134 | 889.0692 | 705.2024 | 445.4611 | 201.0413 | 104.3237 | 56.5434 | 29.6385 | 97.9812 | 55.7412 | 38.148 | 30.2067 | 26.4047 | 27.7522 | 31.045 | 159.1503 | 142.8748 | 139.4919 | 101.8233 | 88.0561 | 172.5515 | 110.7715 | 89.4368 | 105.3243 | 277.5376 | 116.6527 | 244.8997 | 404.712 | 230.5439 | 376.7339 | 506.933 | 510.0674 | 494.4997 | 469.9364 | 491.3827 | 4.744 | 2.757 | 813.0916 | 563.7475 | 201.2144 | 817.0012 | 599.0068 | 243.8904 | 485.4484 | 540.23 | 447.7292 | 507.3951 | 531.6501 | 446.123 | 1094.6498 | 876.1707 | 747.0219 | 746.0004 | 996.991 |  | 984.5155 | 821.7634 |  | 1046.7531 | 526.9363 | 744.938 |  | 820.7618 |  |  | 996.8608 | 942.9585 | 963.8081 | [5 empty] | 199.8911 | 923.7555 | 560.8641 | 127.4642 | 918.7239 | 535.5764 | 162.5932 | 362.6216 | 412.7548 | 381.731 |  |  | 565.1104 | 396.643 | 536.6214 |  | 371.6128 | 375.0009 | 465.4364 | 561.9449 | 482.4039 | 634.4434 | 315.2747 | 494.2857 | 569.1346 | 412.501 | 517.6271 | 593.1329 |  |  | 340.1728 | 452.1276 | 523.6472 | 420.5598 |  | 328.7575 | 391.9049 | 0.18481 | 18.9043 | 1.5704 | 1.2472 | -18.6352 | 3.0887 | 1191.46 | 1.16 | 2.5562 | -2.2054 | -11.7568 | 1.0213 | 4.0153 | -25.0779 | 8.725 | 141.5081 |  | 8.795 | 3.7265 | -1.9593 |  | 21.855
42838.5151 | 8190 | 127.9874 | 100.4218 | 72.1669 | 48.6784 | 28.8145 | 25.3352 | 36.0734 | 23.3477 | 78.906 | 55.2773 | 35.4048 | 24.7919 | 22.2104 | 32.1834 | 259.4487 | 380.5668 | 373.7524 | 333.7192 | 468.3947 | 481.1337 | 349.8137 | 492.0478 | 513.4258 | 371.1277 | 524.8407 | 448.1779 | 458.8891 | 504.1575 | 452.1367 | 437.2644 | 544.7512 | 453.7207 | 469.397 | 536.4167 | 302.5466 |  | 321.7351 |  | 336.9647 | 288.0523 | 249.698 | 359.0823 |  | 71.0008 | 144.3159 | 94.3464 | 218.7485 | 296.773 | 381.1687 | 435.3102 | 19.4132 | 45.5921 | 21.4674 | 92.2336 | 29.6461 | 45.9668 | 52.2766 | 59.2275 | 26.9239 |  |  | 1.6916 | -2.438 | -68.373 | 0.25163 | 5.058 | -197.7829 | 24.142 | -3.2886 | 1.112 | 2.6497 | 16.9761 | 0.010251 | 0.0014177 | 0.00048134 | 879.1926 | 706.6236 | 445.5975 | 201.092 | 104.3306 | 56.5607 | 29.6427 | 97.9995 | 55.7452 | 38.1577 | 30.2156 | 26.4171 | 27.7605 | 31.0581 | 162.6456 | 138.225 | 132.6455 | 99.0867 | 87.5883 | 172.4565 | 110.6732 | 89.4373 | 105.3243 | 277.5574 | 116.6558 | 244.8859 | 404.737 | 230.5348 | 376.7215 | 507.1688 | 510.1723 | 494.6142 | 469.9238 | 491.6278 | 5.2193 | 4.5987 | 812.8929 | 563.4812 | 201.2393 | 816.7306 | 591.4039 | 243.9669 | 485.5718 | 540.469 | 448.0371 | 507.46 | 531.4334 | 446.1399 | 1093.495 | 876.216 | 747.3409 | 746.4346 | 997.3001 |  | 985.1389 | 821.7574 |  | 1046.7275 | 527.0322 | 744.9638 |  | 820.7496 |  |  | 996.4358 | 942.1584 | 962.7922 | [5 empty] | 199.9459 | 923.7464 | 560.7858 | 127.4809 | 918.7288 | 547.5337 | 162.6294 | 362.6409 | 412.5738 | 381.7437 |  |  | 565.2263 | 396.3888 | 536.9525 |  | 371.604 | 375.0401 | 465.5672 | 562.1681 | 483.2057 | 634.4149 | 315.6705 | 494.4155 | 569.7548 | 411.9101 | 517.7066 | 593.1508 |  |  | 340.487 | 452.1206 | 523.7635 | 420.676 |  | 328.497 | 391.9636 | 0.208 | 18.9027 | 1.5695 | 1.2463 | -18.413 | 3.0887 | 1189.96 | 1.36 | 2.441 | -2.2233 | -11.7739 | 0.71426 | 4.0091 | -25.0701 | 8.7589 | 141.7983 |  | 8.8095 | 3.3257 | -1.2108 |  | 21.8625
42838.5151 | 8191 | 127.9849 | 100.4259 | 72.1694 | 48.6817 | 28.8104 | 25.334 | 36.0712 | 23.3416 | 78.9132 | 55.2892 | 35.4047 | 24.7891 | 22.2078 | 32.1835 | 259.4436 | 380.5866 | 373.7695 | 333.732 | 468.4488 | 481.1827 | 350.044 | 492.3596 | 513.2856 | 371.124 | 525.2019 | 448.5587 | 459.5409 | 504.4415 | 452.5859 | 437.4028 | 544.914 | 453.9905 | 469.5162 | 536.4185 | 302.7615 |  | 321.7209 |  | 336.9638 | 287.5655 | 250.0306 | 359.1452 |  | 71.0561 | 144.2993 | 94.2768 | 219.0117 | 297.537 | 380.8941 | 435.849 | 19.343 | 45.5896 | 21.4068 | 92.2156 | 29.6364 | 45.9298 | 52.1497 | 59.202 | 26.9234 |  |  | 1.8428 | -2.7389 | -68.3678 | 0.47834 | 4.8799 | -197.8118 | 23.9778 | -3.2511 | 1.0134 | 2.7774 | 17.1459 | 0.010159 | 0.001421 | 0.00047477 | 887.3562 | 705.7405 | 445.7347 | 201.1367 | 104.3408 | 56.573 | 29.6498 | 98.0211 | 55.7694 | 38.1661 | 30.2233 | 26.4288 | 27.76 | 31.0615 | 168.7939 | 142.6562 | 136.8069 | 99.1371 | 88.0953 | 172.4604 | 110.7192 | 89.4412 | 105.3285 | 277.5716 | 116.661 | 244.8809 | 404.7685 | 230.527 | 376.6958 | 506.1859 | 510.2524 | 494.727 | 469.9039 | 491.4501 | 5.2575 | 4.2333 | 812.8447 | 563.3594 | 201.2388 | 816.8802 | 587.7144 | 244.036 | 485.6891 | 540.727 | 448.4154 | 507.5091 | 531.6628 | 446.8594 | 1093.9937 | 876.2786 | 747.6557 | 746.8268 | 997.4469 |  | 985.4068 | 821.7517 |  | 1046.5598 | 527.0527 | 744.9974 |  | 820.7353 |  |  | 995.4638 | 940.1017 | 960.7555 | [5 empty] | 199.9814 | 923.6848 | 561.1247 | 127.4866 | 918.682 | 547.7259 | 162.6674 | 362.6812 | 412.652 | 381.7401 |  |  | 565.4883 | 396.2015 | 537.109 |  | 371.6997 | 375.0348 | 466.0595 | 562.3124 | 484.0921 | 634.391 | 316.3568 | 494.5921 | 569.762 | 411.5849 | 517.7752 | 593.1442 |  |  | 340.8272 | 452.2859 | 523.8152 | 420.7828 |  | 328.3575 | 392.0448 | -0.25315 | 18.9045 | 1.5701 | 1.2482 | -18.4389 | 3.0887 | 1195.57 | 0.83 | 2.5486 | -2.3565 | -11.7732 | 0.98477 | 3.9371 | -25.0667 | 8.7272 | 141.9228 |  | 8.8171 | 2.643 | -1.6675 |  | 21.8784
42838.5151 | 8192 | 127.996 | 100.4265 | 72.1751 | 48.6918 | 28.8159 | 25.3309 | 36.0742 | 23.3401 | 78.9202 | 55.2944 | 35.4077 | 24.7841 | 22.2033 | 32.1812 | 259.4448 | 380.6205 | 373.7916 | 333.7498 | 468.5022 | 481.2372 | 350.6705 | 492.3244 | 513.3519 | 371.1179 | 525.4605 | 448.7177 | 460.2341 | 504.9957 | 453.214 | 437.5454 | 545.1602 | 454.2851 | 469.6304 | 536.3719 | 303.1182 |  | 321.7164 |  | 336.9753 | 287.0575 | 250.4564 | 359.2033 |  | 71.0134 | 144.3353 | 94.4308 | 219.6888 | 297.8046 | 381.1876 | 435.7819 | 19.3581 | 45.6009 | 21.3945 | 92.2143 | 29.6275 | 45.9101 | 52.0154 | 59.1386 | 26.9199 |  |  | 1.6404 | -2.3361 | -68.0793 | 0.36203 | 5.3385 | -197.7481 | 23.9837 | -3.0316 | 0.98438 | 2.631 | 16.9996 | 0.010235 | 0.0013093 | 0.00044027 | 891.5151 | 707.5267 | 445.8817 | 201.1897 | 104.3464 | 56.5919 | 29.6606 | 98.0314 | 55.7861 | 38.1794 | 30.2301 | 26.4343 | 27.769 | 31.0678 | 166.4375 | 141.9642 | 133.8996 | 98.0323 | 85.6538 | 172.3591 | 110.6496 | 89.4433 | 105.3357 | 277.5942 | 116.6678 | 244.8684 | 404.795 | 230.5189 | 376.681 | 505.2086 | 510.3924 | 494.8356 | 469.9049 | 491.3166 | 4.6486 | 4.3374 | 813.1866 | 563.5081 | 201.2446 | 817.6001 | 593.6062 | 244.0995 | 485.8168 | 541.0445 | 448.6099 | 507.5679 | 531.5791 | 447.5199 | 1093.7714 | 876.2107 | 747.8282 | 747.0011 | 997.7123 |  | 985.5317 | 821.7381 |  | 1046.3218 | 527.0889 | 745.0245 |  | 820.6791 |  |  | 992.7732 | 937.5634 | 959.3374 | [5 empty] | 200.0235 | 923.5209 | 560.0536 | 127.5067 | 918.4886 | 556.4955 | 162.7079 | 362.6971 | 412.7971 | 381.7553 |  |  | 565.7546 | 396.686 | 537.4664 |  | 371.8184 | 375.0239 | 466.4749 | 562.4667 | 484.9089 | 634.3609 | 317.0347 | 494.7683 | 569.5381 | 411.2358 | 517.8347 | 593.1238 |  |  | 340.8545 | 452.6369 | 523.8706 | 420.9087 |  | 328.3147 | 392.1306 | 0.6877 | 18.9045 | 1.5711 | 1.2478 | -18.4586 | 3.0887 | 1175.23 | 0.75 | 2.4056 | -2.1764 | -11.7488 | 0.85676 | 4.1189 | -25.0683 | 8.7302 | 141.9754 |  | 8.8289 | 2.8916 | -1.3531 |  | 21.9013
42838.5151 | 8193 | 128.0132 | 100.4194 | 72.2011 | 48.7065 | 28.8247 | 25.3373 | 36.0906 | 23.3474 | 78.9465 | 55.3121 | 35.4207 | 24.7847 | 22.2098 | 32.191 | 259.4438 | 380.6547 | 373.8063 | 333.7578 | 468.5593 | 481.2803 | 351.6652 | 492.3477 | 513.6207 | 371.1075 | 525.6947 | 448.6915 | 460.6526 | 505.1284 | 453.4682 | 437.6906 | 545.154 | 454.634 | 469.754 | 536.5202 | 303.3039 |  | 321.7231 |  | 336.9911 | 286.8151 | 250.7606 | 359.2706 |  | 71.0138 | 144.4682 | 94.5149 | 219.4436 | 297.5995 | 381.5551 | 435.641 | 19.3804 | 45.6145 | 21.3583 | 92.2373 | 29.6198 | 45.8792 | 51.8779 | 59.0844 | 26.9169 |  |  | 1.7541 | -2.2205 | -68.2837 | 0.43562 | 5.0606 | -197.7678 | 23.8687 | -3.3878 | 1.0422 | 2.5328 | 16.8549 | 0.010366 | 0.0015376 | 0.00048462 | 893.6896 | 706.3717 | 446.0406 | 201.2229 | 104.3424 | 56.594 | 29.6502 | 98.0363 | 55.7865 | 38.1736 | 30.2267 | 26.4259 | 27.7596 | 31.0649 | 168.2637 | 141.6524 | 133.1548 | 96.5382 | 83.2857 | 172.2633 | 110.5806 | 89.4363 | 105.3411 | 277.6035 | 116.6752 | 244.8608 | 404.8122 | 230.5062 | 376.6718 | 506.4083 | 510.5255 | 494.9385 | 469.8917 | 491.2838 | 4.7737 | 5.3833 | 813.2243 | 563.4745 | 201.2662 | 817.2971 | 596.5081 | 244.1718 | 485.9676 | 541.3137 | 448.7368 | 507.6296 | 531.6998 | 447.8878 | 1094.6508 | 876.1735 | 747.9802 | 747.179 | 997.7935 |  | 985.8592 | 821.7136 |  | 1046.1238 | 527.1093 | 745.0435 |  | 820.601 |  |  | 990.2502 | 936.2364 | 958.6654 | [5 empty] | 200.0664 | 923.3497 | 560.2344 | 127.5281 | 918.3281 | 562.4613 | 162.7458 | 362.7079 | 413.0138 | 381.7565 |  |  | 566.1279 | 397.2228 | 537.9661 |  | 371.8661 | 375.073 | 466.7133 | 562.6235 | 485.3425 | 634.3299 | 317.0045 | 494.895 | 569.4741 | 411.4059 | 517.9143 | 593.1057 |  |  | 340.778 | 452.9889 | 524.0012 | 420.9894 |  | 328.5387 | 392.2248 | 0.31206 | 18.9048 | 1.5701 | 1.2467 | -18.5429 | 3.0886 | 1183.66 | 0.74 | 2.488 | -2.1222 | -11.7683 | 0.93996 | 4.0113 | -25.0765 | 8.7117 | 142.1304 |  | 8.8374 | 2.6761 | -1.2789 |  | 21.9204
42838.5151 | 8194 | 128.0411 | 100.4142 | 72.199 | 48.7122 | 28.8267 | 25.3365 | 36.0985 | 23.349 | 78.9671 | 55.3255 | 35.422 | 24.802 | 22.2148 | 32.1963 | 259.4471 | 380.6795 | 373.822 | 333.7715 | 468.6169 | 481.3235 | 352.3515 | 492.6128 | 513.7572 | 371.1005 | 525.9572 | 448.6624 | 458.8155 | 505.5223 | 453.6182 | 437.8282 | 545.2221 | 454.6749 | 469.862 | 536.6353 | 303.1263 |  | 321.6999 |  | 336.9945 | 286.9201 | 250.52 | 359.3218 |  | 71.1459 | 144.652 | 94.5511 | 218.4649 | 297.8104 | 381.9344 | 435.7986 | 19.3882 | 45.6184 | 21.4302 | 92.2843 | 29.6152 | 45.8467 | 51.7406 | 59.0449 | 26.9158 |  |  | 1.5806 | -2.365 | -68.1943 | 0.72607 | 5.2176 | -197.8322 | 23.7399 | -3.1795 | 1.1126 | 2.7409 | 16.8754 | 0.010266 | 0.0013898 | 0.00046327 | 892.5619 | 705.9063 | 446.2179 | 201.2775 | 104.3392 | 56.6087 | 29.654 | 98.0458 | 55.7953 | 38.1809 | 30.2254 | 26.4213 | 27.757 | 31.0715 | 164.8953 | 139.984 | 135.1125 | 97.7786 | 81.5299 | 172.1131 | 110.5752 | 89.439 | 105.3485 | 277.6123 | 116.6838 | 244.8672 | 404.8376 | 230.4939 | 376.6539 | 506.8117 | 510.599 | 495.0505 | 469.8681 | 491.1307 | 7.134 | 4.5179 | 813.1757 | 563.6468 | 201.2648 | 817.0226 | 589.6792 | 244.2355 | 486.0529 | 541.6515 | 448.7829 | 507.6747 | 531.7305 | 447.7657 | 1094.9678 | 876.1182 | 748.1652 | 747.3718 | 998.3474 |  | 985.4445 | 821.6875 |  | 1045.6218 | 527.2469 | 745.0754 |  | 820.6104 |  |  | 990.1461 | 935.715 | 958.493 | [5 empty] | 200.1186 | 923.2221 | 561.1643 | 127.5444 | 918.1847 | 559.0547 | 162.782 | 362.7455 | 413.258 | 381.7706 |  |  | 566.3871 | 397.78 | 538.3274 |  | 371.906 | 375.1201 | 466.8121 | 562.9033 | 484.8263 | 634.2958 | 316.5813 | 495.012 | 569.9034 | 411.4409 | 518.0107 | 593.1236 |  |  | 341.0487 | 453.2966 | 524.1983 | 421.0508 |  | 328.945 | 392.3237 | -0.095294 | 18.9045 | 1.5688 | 1.2444 | -18.4761 | 3.0887 | 1175.16 | 1.04 | 2.362 | -2.1906 | -11.7632 | 1.2138 | 4.0743 | -25.0879 | 8.6907 | 141.9159 |  | 8.8711 | 3.0307 | -1.497 |  | 21.9347
42838.5151 | 8195 | 128.035 | 100.4215 | 72.2186 | 48.7299 | 28.8301 | 25.3409 | 36.1095 | 23.3555 | 78.9798 | 55.3399 | 35.4443 | 24.8039 | 22.217 | 32.2056 | 259.4496 | 380.7008 | 373.8343 | 333.7742 | 468.6685 | 481.37 | 351.9871 | 492.9663 | 513.8416 | 371.0911 | 526.1054 | 448.6779 | 458.1436 | 505.7766 | 453.8778 | 437.9781 | 545.5188 | 454.8918 | 469.9905 | 536.8939 | 302.1187 |  | 321.7019 |  | 337.0082 | 287.4961 | 250.5353 | 359.3914 |  | 71.4005 | 145.0839 | 94.6552 | 217.5293 | 297.9812 | 382.189 | 435.9187 | 19.3763 | 45.6389 | 21.3389 | 92.3627 | 29.6114 | 45.8061 | 51.6123 | 58.9887 | 26.9192 |  |  | 1.4998 | -2.5871 | -68.4184 | 0.061726 | 5.1677 | -197.8755 | 24.309 | -3.1953 | 1.1152 | 2.6627 | 17.0315 | 0.01023 | 0.0013734 | 0.00046984 | 893.458 | 704.9853 | 446.3854 | 201.3324 | 104.3457 | 56.6233 | 29.6617 | 98.0683 | 55.8072 | 38.1885 | 30.2309 | 26.4226 | 27.7564 | 31.0757 | 167.6514 | 146.0885 | 132.2682 | 95.8922 | 79.5389 | 172.1647 | 110.5143 | 89.4402 | 105.359 | 277.6376 | 116.6942 | 244.8592 | 404.8727 | 230.4967 | 376.645 | 506.5431 | 510.7349 | 495.1749 | 469.8529 | 491.3439 | 6.5497 | 5.7692 | 813.0322 | 563.5916 | 201.2752 | 816.6703 | 590.9063 | 244.2986 | 486.1789 | 541.8661 | 448.8693 | 507.7246 | 531.5074 | 448.1187 | 1095.9338 | 876.0833 | 748.3453 | 747.5936 | 999.0086 |  | 985.5558 | 821.6642 |  | 1045.2813 | 527.3356 | 745.0917 |  | 820.6139 |  |  | 990.0156 | 935.9806 | 958.5314 | [5 empty] | 200.1519 | 923.1204 | 562.3878 | 127.5524 | 918.1448 | 559.6036 | 162.8154 | 362.7908 | 413.2426 | 381.7826 |  |  | 566.6367 | 397.6902 | 538.6286 |  | 371.9476 | 375.1493 | 467.0459 | 563.2191 | 484.6204 | 634.2708 | 316.5258 | 495.1302 | 570.2638 | 411.1836 | 518.0561 | 593.1628 |  |  | 341.3033 | 453.6911 | 524.4306 | 421.1043 |  | 329.1496 | 392.3817 | 0.71887 | 18.9044 | 1.5701 | 1.2464 | -18.4584 | 3.0887 | 1175.06 | 1.44 | 2.3012 | -2.2924 | -11.7886 | 0.35409 | 4.0555 | -25.0955 | 8.796 | 141.9509 |  | 8.8934 | 2.7312 | -1.1886 |  | 21.9474
42838.5151 | 8196 | 128.0174 | 100.4218 | 72.2265 | 48.7339 | 28.835 | 25.3454 | 36.1148 | 23.3519 | 78.9954 | 55.3487 | 35.4456 | 24.8056 | 22.216 | 32.2015 | 259.4482 | 380.7257 | 373.8507 | 333.7907 | 468.7215 | 481.4106 | 352.0154 | 493.3432 | 513.9036 | 371.0808 | 526.2339 | 448.787 | 457.6734 | 505.6313 | 453.7986 | 438.1133 | 545.7038 | 455.2495 | 470.0974 | 537.005 | 302.4001 |  | 321.7024 |  | 337.0117 | 287.8268 | 250.8076 | 359.4515 |  | 71.494 | 145.3133 | 94.6369 | 218.2294 | 298.7898 | 382.6287 | 435.4532 | 19.3666 | 45.6703 | 21.2117 | 92.4551 | 29.6187 | 45.7656 | 51.4816 | 58.9192 | 26.9275 |  |  | 1.5707 | -2.2244 | -68.2344 | 0.24177 | 5.2413 | -197.8052 | 24.0849 | -3.1295 | 1.0486 | 2.6683 | 17.2271 | 0.010325 | 0.0014686 | 0.0004682 | 895.7578 | 707.9142 | 446.5498 | 201.3803 | 104.3407 | 56.6347 | 29.6559 | 98.0688 | 55.8073 | 38.1914 | 30.232 | 26.4183 | 27.7546 | 31.0747 | 167.4274 | 152.4183 | 135.8755 | 94.2968 | 81.3593 | 172.1647 | 110.5477 | 89.4346 | 105.3604 | 277.6495 | 116.7045 | 244.8506 | 404.8962 | 230.4769 | 376.626 | 507.8134 | 510.986 | 495.2943 | 469.8641 | 491.9178 | 4.9526 | 5.043 | 812.8617 | 563.6468 | 201.2875 | 816.3286 | 592.9989 | 244.3748 | 486.3078 | 542.0494 | 448.9796 | 507.773 | 532.0201 | 448.5453 | 1096.8899 | 876.0772 | 748.5209 | 747.7932 | 999.273 |  | 985.7497 | 821.6868 |  | 1044.9592 | 527.4698 | 745.1171 |  | 820.6302 |  |  | 989.8727 | 936.3755 | 958.3998 | [5 empty] | 200.1958 | 922.9889 | 561.7045 | 127.5631 | 918.0501 | 555.7326 | 162.8547 | 362.8273 | 413.3081 | 381.7828 |  |  | 566.8479 | 397.4344 | 539.152 |  | 372.0084 | 375.1899 | 467.6899 | 563.4316 | 485.189 | 634.2522 | 316.589 | 495.1767 | 570.1153 | 411.0651 | 517.9335 | 593.1638 |  |  | 341.1113 | 453.8362 | 524.6515 | 421.1541 |  | 329.2875 | 392.4504 | -0.21105 | 18.9047 | 1.5701 | 1.2471 | -18.5948 | 3.0887 | 1178.25 | 1.18 | 2.3549 | -2.1262 | -11.776 | 0.70097 | 4.0857 | -25.0995 | 8.7583 | 142.0367 |  | 8.9217 | 2.7561 | -1.5852 |  | 21.9659
42838.5152 | 8197 | 128.0157 | 100.4192 | 72.2335 | 48.7486 | 28.8416 | 25.3457 | 36.121 | 23.3522 | 79.0159 | 55.3658 | 35.4509 | 24.8067 | 22.2159 | 32.2088 | 259.4383 | 380.7514 | 373.8646 | 333.802 | 468.7821 | 481.4618 | 351.3655 | 493.6534 | 514.0095 | 371.0667 | 526.3154 | 449.0045 | 458.7277 | 505.5666 | 453.6717 | 438.2486 | 546.2202 | 455.5255 | 470.2123 | 537.1692 | 302.3693 |  | 321.6958 |  | 337.019 | 287.3215 | 251.2494 | 359.5174 |  | 71.5596 | 145.4047 | 94.6943 | 218.5293 | 297.5039 | 382.6762 | 434.895 | 19.404 | 45.6862 | 21.1587 | 92.5356 | 29.6247 | 45.7147 | 51.3491 | 58.8386 | 26.927 |  |  | 1.5123 | -2.0766 | -68.0609 | 0.22469 | 5.2393 | -197.7974 | 23.8339 | -3.1427 | 0.98185 | 2.6088 | 17.21 | 0.010126 | 0.001467 | 0.00047805 | 893.0478 | 705.768 | 446.744 | 201.4411 | 104.3651 | 56.6471 | 29.6758 | 98.0971 | 55.8351 | 38.2158 | 30.2366 | 26.4178 | 27.7626 | 31.0818 | 168.1096 | 148.7372 | 136.8291 | 94.9038 | 81.881 | 172.2229 | 110.537 | 89.4224 | 105.3626 | 277.6479 | 116.7012 | 244.8282 | 404.9022 | 230.4705 | 376.601 | 508.2588 | 511.17 | 495.4173 | 469.8485 | 492.2459 | 7.7649 | 4.2232 | 812.7487 | 563.9483 | 201.2988 | 816.1736 | 590.3867 | 244.4475 | 486.4258 | 542.2391 | 449.195 | 507.8293 | 532.4575 | 448.8803 | 1098.3567 | 876.0723 | 748.5269 | 747.7141 | 999.6382 |  | 986.4835 | 821.6841 |  | 1044.5461 | 527.581 | 745.1488 |  | 820.5915 |  |  | 990.4302 | 938.8275 | 959.0287 | [5 empty] | 200.2454 | 922.8795 | 562.1548 | 127.5842 | 917.9578 | 544.9818 | 162.8959 | 362.874 | 413.4009 | 381.7854 |  |  | 567.0038 | 397.9041 | 539.265 |  | 372.0737 | 375.2051 | 468.5131 | 563.6542 | 485.7688 | 634.2576 | 316.3821 | 495.3146 | 569.6523 | 411.2044 | 517.878 | 593.1609 |  |  | 341.5616 | 454.0587 | 524.8574 | 421.2587 |  | 329.5024 | 392.498 | 0.61053 | 18.905 | 1.5687 | 1.2454 | -18.5635 | 3.0887 | 1218.68 | 0.47 | 2.3104 | -2.0545 | -11.7623 | 0.67583 | 4.0851 | -25.0999 | 8.7128 | 142.3793 |  | 8.9492 | 2.6879 | -1.6925 |  | 21.982
42838.5152 | 8198 | 128.0246 | 100.4177 | 72.2403 | 48.7676 | 28.8499 | 25.3473 | 36.1302 | 23.3564 | 79.0383 | 55.3799 | 35.4628 | 24.8142 | 22.2148 | 32.2234 | 259.439 | 380.7695 | 373.8839 | 333.8119 | 468.8392 | 481.4964 | 352.4877 | 493.8701 | 514.2801 | 371.0375 | 526.3557 | 449.1673 | 459.8715 | 504.7944 | 453.7352 | 438.3861 | 546.3817 | 455.6883 | 470.3144 | 537.4636 | 301.5909 |  | 321.6845 |  | 337.0223 | 287.6042 | 251.4582 | 359.5683 |  | 71.6168 | 145.6731 | 94.7387 | 218.9956 | 296.1063 | 382.6094 | 434.8458 | 19.585 | 45.7153 | 21.1817 | 92.6551 | 29.6381 | 45.6708 | 51.2221 | 58.7653 | 26.9265 |  |  | 1.4472 | -1.8794 | -68.2968 | 0.35545 | 5.2268 | -197.8486 | 24.2229 | -3.0888 | 0.89973 | 2.5909 | 16.9634 | 0.010212 | 0.0013471 | 0.0004912 | 900.4517 | 706.1527 | 446.9279 | 201.4789 | 104.3569 | 56.6585 | 29.6728 | 98.104 | 55.8473 | 38.2055 | 30.2489 | 26.4238 | 27.7593 | 31.0836 | 176.1357 | 151.6313 | 141.0254 | 96.555 | 81.7549 | 172.545 | 110.6083 | 89.4329 | 105.3666 | 277.663 | 116.7073 | 244.8356 | 404.9378 | 230.4643 | 376.5843 | 508.5606 | 511.4185 | 495.5337 | 469.8529 | 492.5893 | 8.5468 | 7.5082 | 812.6461 | 564.1893 | 201.3089 | 816.1307 | 594.0858 | 244.5231 | 486.5686 | 542.4019 | 449.3469 | 507.8819 | 533.0313 | 449.1382 | 1098.775 | 876.0627 | 748.5198 | 747.6455 | 999.3695 |  | 986.9586 | 821.6654 |  | 1044.1505 | 527.7495 | 745.1771 |  | 820.5838 |  |  | 992.6739 | 940.7396 | 960.922 | [5 empty] | 200.2888 | 922.8306 | 562.0555 | 127.6057 | 917.9355 | 554.3818 | 162.9392 | 362.8974 | 413.5288 | 381.7979 |  |  | 567.2593 | 397.9109 | 539.0581 |  | 372.221 | 375.2031 | 468.9836 | 563.9264 | 486.6847 | 634.2367 | 316.5184 | 495.3214 | 569.614 | 411.1389 | 517.8682 | 593.1477 |  |  | 341.9781 | 454.5788 | 525.135 | 421.4302 |  | 329.6844 | 392.5387 | 0.46863 | 18.9043 | 1.5688 | 1.2454 | -18.5403 | 3.0887 | 1240.1 | 0.96 | 2.2603 | -1.9552 | -11.7864 | 0.8503 | 4.08 | -25.1019 | 8.7832 | 142.6154 |  | 8.9845 | 1.8384 | -2.1499 |  | 22.0066
42838.5152 | 8199 | 128.0354 | 100.4111 | 72.2474 | 48.7662 | 28.8503 | 25.3442 | 36.1393 | 23.3552 | 79.05 | 55.3896 | 35.4639 | 24.8116 | 22.2151 | 32.2249 | 259.4419 | 380.8019 | 373.9015 | 333.8253 | 468.895 | 481.5467 | 350.8773 | 493.8661 | 514.6651 | 371.0231 | 526.3669 | 449.1592 | 458.6775 | 504.9287 | 453.3241 | 438.5203 | 546.6508 | 455.7743 | 470.4258 | 537.7764 | 300.8303 |  | 321.6865 |  | 337.0261 | 287.4205 | 251.2582 | 359.625 |  | 71.7004 | 145.8106 | 94.742 | 217.9232 | 295.9166 | 382.5246 | 435.0162 | 19.7594 | 45.7366 | 21.2687 | 92.7676 | 29.6615 | 45.6244 | 51.0966 | 58.6906 | 26.9231 |  |  | 1.7429 | -2.3466 | -68.327 | 0.52171 | 5.1611 | -197.8342 | 24.0054 | -3.1466 | 0.93884 | 2.7615 | 17.0162 | 0.010203 | 0.0014407 | 0.00049284 | 903.0223 | 706.308 | 447.1166 | 201.5299 | 104.3647 | 56.6704 | 29.6739 | 98.1197 | 55.8611 | 38.2188 | 30.2472 | 26.4314 | 27.7542 | 31.0865 | 179.7049 | 158.055 | 147.0911 | 99.9396 | 81.6853 | 172.843 | 110.7697 | 89.4281 | 105.3717 | 277.6786 | 116.7196 | 244.822 | 404.968 | 230.4542 | 376.5697 | 508.8643 | 511.5336 | 495.6074 | 469.8358 | 492.8158 | 5.9358 | 4.8863 | 812.6027 | 564.6927 | 201.3168 | 816.1745 | 594.213 | 244.5897 | 486.721 | 542.4713 | 449.5351 | 507.9244 | 533.5875 | 449.4204 | 1099.7331 | 876.0815 | 748.548 | 747.672 | 997.1271 |  | 987.9354 | 821.6409 |  | 1043.8687 | 527.8902 | 745.1899 |  | 820.5298 |  |  | 993.7886 | 942.7983 | 961.6395 | [5 empty] | 200.3389 | 922.803 | 562.1454 | 127.6219 | 917.9815 | 555.9938 | 162.9704 | 362.9292 | 413.4542 | 381.819 |  |  | 567.5032 | 397.1291 | 538.9117 |  | 372.2565 | 375.27 | 469.2336 | 564.1919 | 487.2433 | 634.2103 | 316.6708 | 495.1699 | 569.9975 | 410.5482 | 517.8186 | 593.132 |  |  | 341.7648 | 454.5733 | 525.3954 | 421.5566 |  | 329.5718 | 392.5916 | 0.55989 | 18.9048 | 1.5698 | 1.247 | -18.4521 | 3.0887 | 1245.27 | 0.67 | 2.4798 | -2.1851 | -11.791 | 1.0303 | 4.054 | -25.0993 | 8.7431 | 143.1486 |  | 9.0126 | 1.4809 | -2.8039 |  | 22.0161
42838.5152 | 8200 | 128.0411 | 100.3969 | 72.251 | 48.7778 | 28.8501 | 25.348 | 36.147 | 23.3518 | 79.0487 | 55.3946 | 35.4717 | 24.8078 | 22.2046 | 32.2234 | 259.4461 | 380.8359 | 373.913 | 333.8488 | 468.9607 | 481.6107 | 351.0147 | 493.813 | 514.9027 | 371.0302 | 526.313 | 449.0678 | 459.7793 | 504.8339 | 453.4314 | 438.6553 | 547.2006 | 456.061 | 470.5339 | 538.0244 | 301.0553 |  | 321.6775 |  | 337.0234 | 287.4766 | 250.8432 | 359.6816 |  | 71.7111 | 145.7364 | 94.6457 | 216.5634 | 296.7314 | 382.2262 | 434.9201 | 19.8771 | 45.7677 | 21.5589 | 92.8741 | 29.6717 | 45.5795 | 50.9907 | 58.6192 | 26.9299 |  |  | 1.8191 | -2.3709 | -68.1411 | 0.42708 | 4.939 | -197.7474 | 24.1966 | -3.2945 | 0.85555 | 2.584 | 17.039 | 0.010146 | 0.0013438 | 0.00048791 | 906.8289 | 705.4501 | 447.3086 | 201.5858 | 104.3648 | 56.6825 | 29.6793 | 98.1288 | 55.8704 | 38.2269 | 30.2534 | 26.4324 | 27.7551 | 31.0897 | 185.9587 | 157.3666 | 145.3408 | 99.9683 | 83.9802 | 173.0487 | 110.8042 | 89.4286 | 105.3842 | 277.6905 | 116.7324 | 244.8214 | 405.0074 | 230.451 | 376.5553 | 508.1701 | 511.5997 | 495.6772 | 469.8346 | 492.9399 | 4.7302 | 5.2147 | 812.4983 | 565.1645 | 201.3261 | 816.1125 | 592.3268 | 244.662 | 486.8583 | 542.6098 | 449.516 | 507.9731 | 534.4114 | 449.8312 | 1100.2126 | 876.1067 | 748.6467 | 747.7605 | 995.9968 |  | 987.4226 | 821.6147 |  | 1043.9427 | 528.0725 | 745.2084 |  | 820.5408 |  |  | 994.8092 | 944.5564 | 963.3206 | [5 empty] | 200.3901 | 922.8106 | 563.1393 | 127.64 | 917.9898 | 549.1445 | 163.0219 | 362.9575 | 413.5624 | 381.8275 |  |  | 567.73 | 396.443 | 539.0731 |  | 372.3262 | 375.29 | 469.203 | 564.2952 | 487.5063 | 634.1907 | 316.6582 | 495.1999 | 570.1937 | 410.3719 | 517.8275 | 593.1327 |  |  | 341.2229 | 454.5821 | 525.5895 | 421.712 |  | 329.5055 | 392.7028 | 0.1555 | 18.9046 | 1.569 | 1.2453 | -18.7018 | 3.0887 | 1247.79 | 0.28 | 2.5336 | -2.1962 | -11.7739 | 0.93212 | 3.9649 | -25.0881 | 8.7759 | 142.9326 |  | 9.0369 | 0.81304 | -2.6051 |  | 22.0217
42838.5152 | 8201 | 128.0576 | 100.3994 | 72.2582 | 48.7867 | 28.8567 | 25.3472 | 36.1543 | 23.3596 | 79.0784 | 55.4106 | 35.4718 | 24.8218 | 22.2208 | 32.237 | 259.4366 | 380.8609 | 373.9321 | 333.8551 | 469.0133 | 481.6463 | 351.0982 | 494.0189 | 514.7976 | 371.0145 | 526.4813 | 449.3393 | 462.0251 | 504.4139 | 453.9887 | 438.8045 | 547.8882 | 456.363 | 470.657 | 538.3285 | 301.0728 |  | 321.6773 |  | 337.04 | 288.0956 | 250.7133 | 359.7534 |  | 71.7977 | 145.6683 | 94.6377 | 215.2139 | 297.1092 | 382.1002 | 434.7245 | 20.0235 | 45.7814 | 21.5649 | 92.9743 | 29.66 | 45.5167 | 50.8764 | 58.539 | 26.9322 |  |  | 1.7718 | -2.346 | -68.2114 | 0.34297 | 5.0212 | -197.7875 | 23.916 | -3.2202 | 1.1453 | 2.6849 | 16.9846 | 0.01011 | 0.0014112 | 0.00047312 | 899.4119 | 705.4152 | 447.5102 | 201.6397 | 104.3764 | 56.699 | 29.6953 | 98.1471 | 55.8887 | 38.2335 | 30.2608 | 26.4352 | 27.76 | 31.0972 | 187.7787 | 152.8587 | 145.4164 | 98.682 | 83.547 | 173.1329 | 110.8538 | 89.4183 | 105.3873 | 277.7095 | 116.7366 | 244.8092 | 405.0339 | 230.4378 | 376.539 | 507.157 | 511.703 | 495.7466 | 469.8135 | 493.1025 | 4.5049 | 4.2019 | 812.4787 | 565.4658 | 201.3482 | 816.0227 | 595.2838 | 244.7331 | 486.9742 | 542.768 | 449.6924 | 508.0216 | 534.5519 | 449.8868 | 1099.6938 | 876.1279 | 748.8004 | 747.9254 | 996.8225 |  | 987.3674 | 821.6159 |  | 1043.7391 | 528.2978 | 745.2403 |  | 820.5787 |  |  | 994.7254 | 943.385 | 963.6943 | [5 empty] | 200.4136 | 922.7475 | 564.2925 | 127.6356 | 917.924 | 543.3293 | 163.0482 | 362.994 | 413.7537 | 381.8526 |  |  | 567.84 | 397.578 | 539.5204 |  | 372.3799 | 375.3198 | 469.3485 | 564.4413 | 486.5289 | 634.1495 | 316.5986 | 495.357 | 570.5429 | 409.3145 | 517.8853 | 593.1161 |  |  | 341.0521 | 454.8278 | 525.7723 | 421.8777 |  | 329.5996 | 392.745 | 0.76598 | 18.9049 | 1.5687 | 1.2451 | -18.4604 | 3.0887 | 1264.99 | 0.95 | 2.5014 | -2.1844 | -11.779 | 0.83523 | 3.9974 | -25.0882 | 8.724 | 142.8831 |  | 9.0751 | 0.62188 | -2.6074 |  | 22.0314
42838.5152 | 8202 | 128.0481 | 100.3909 | 72.2631 | 48.7801 | 28.842 | 25.3334 | 36.1538 | 23.3508 | 79.0832 | 55.4171 | 35.4667 | 24.8039 | 22.2017 | 32.227 | 259.4299 | 380.8893 | 373.943 | 333.8627 | 469.0663 | 481.7006 | 351.0476 | 493.9402 | 514.4564 | 371.0136 | 526.5497 | 449.705 | 463.181 | 503.8598 | 454.1514 | 438.9325 | 548.1605 | 456.3348 | 470.7682 | 538.3053 | 301.0869 |  | 321.665 |  | 337.0349 | 288.226 | 250.4446 | 359.802 |  | 71.8773 | 145.7398 | 94.5584 | 215.2847 | 297.5977 | 382.1005 | 435.0283 | 20.0964 | 45.7809 | 21.3746 | 93.0407 | 29.6634 | 45.4625 | 50.7639 | 58.4513 | 26.9321 |  |  | 1.5543 | -2.4386 | -68.3908 | 0.65116 | 4.9962 | -197.7855 | 23.8398 | -2.9817 | 1.0344 | 2.756 | 17.0739 | 0.010074 | 0.0012847 | 0.00048791 | 894.0433 | 707.8356 | 447.7074 | 201.6931 | 104.3842 | 56.7074 | 29.6987 | 98.1551 | 55.8928 | 38.2343 | 30.2564 | 26.431 | 27.758 | 31.0939 | 184.2734 | 145.4532 | 141.9244 | 98.0034 | 83.6376 | 173.124 | 110.8778 | 89.4168 | 105.3988 | 277.7314 | 116.7427 | 244.8096 | 405.0674 | 230.4314 | 376.526 | 507.0845 | 511.9058 | 495.8474 | 469.8334 | 493.5549 | 4.1369 | 3.6855 | 812.5784 | 565.7851 | 201.3598 | 816.4699 | 586.3744 | 244.8073 | 487.0841 | 542.8481 | 449.9359 | 508.0698 | 534.9639 | 449.6342 | 1099.0944 | 876.1702 | 749.0317 | 748.1456 | 996.153 |  | 988.7377 | 821.5921 |  | 1043.5128 | 528.4485 | 745.2637 |  | 820.5201 |  |  | 996.1317 | 945.055 | 964.2423 | [5 empty] | 200.4635 | 922.7591 | 563.8471 | 127.672 | 917.8619 | 538.0288 | 163.0963 | 363.0169 | 413.8395 | 381.873 |  |  | 568.0267 | 398.5337 | 539.5999 |  | 372.4253 | 375.3317 | 469.8091 | 564.6386 | 485.8077 | 634.136 | 316.4096 | 495.5143 | 571.127 | 409.4108 | 517.8235 | 593.0843 |  |  | 341.4093 | 455.1068 | 525.9526 | 422.0012 |  | 329.6203 | 392.7295 | -0.021279 | 18.9041 | 1.5699 | 1.2461 | -18.5011 | 3.0887 | 1281.25 | 0.78 | 2.3431 | -2.2274 | -11.7955 | 1.151 | 3.9874 | -25.0881 | 8.7101 | 143.5632 |  | 9.1032 | 1.0102 | -2.2164 |  | 22.0467
42838.5152 | 8203 | 128.0605 | 100.4026 | 72.2822 | 48.8038 | 28.8618 | 25.3477 | 36.1702 | 23.362 | 79.107 | 55.4333 | 35.4827 | 24.8105 | 22.2121 | 32.2399 | 259.4277 | 380.9186 | 373.9645 | 333.8805 | 469.1264 | 481.7443 | 351.4894 | 493.9885 | 514.3918 | 371.0031 | 526.6028 | 449.8615 | 463.7139 | 503.1578 | 454.8033 | 439.0759 | 548.4542 | 456.2693 | 470.8965 | 538.2773 | 301.9357 |  | 321.6629 |  | 337.0542 | 288.1061 | 250.585 | 359.866 |  | 71.8795 | 145.7171 | 94.4669 | 215.3256 | 297.9358 | 382.1325 | 435.5065 | 20.1554 | 45.7898 | 21.29 | 93.117 | 29.6647 | 45.409 | 50.6545 | 58.3627 | 26.9295 |  |  | 1.6161 | -2.3065 | -68.3251 | 0.26872 | 5.1171 | -197.7901 | 23.6006 | -3.096 | 1.0031 | 2.7126 | 17.2157 | 0.010088 | 0.0014703 | 0.00048627 | 896.9504 | 706.6927 | 447.9034 | 201.768 | 104.3881 | 56.7194 | 29.6915 | 98.1701 | 55.907 | 38.2358 | 30.2558 | 26.4344 | 27.7602 | 31.1052 | 181.0695 | 137.4803 | 135.7487 | 96.6988 | 81.7735 | 173.0809 | 110.8015 | 89.4132 | 105.397 | 277.7378 | 116.7468 | 244.7985 | 405.0798 | 230.4216 | 376.5135 | 507.5435 | 512.0911 | 495.9775 | 469.8358 | 493.7868 | 5.6792 | 4.91 | 812.7017 | 565.7094 | 201.3757 | 816.6972 | 592.3357 | 244.8817 | 487.1976 | 543.0288 | 450.1153 | 508.1163 | 535.4408 | 449.4909 | 1099.4823 | 876.2098 | 749.2981 | 748.4202 | 995.4669 |  | 988.5343 | 821.5651 |  | 1043.3385 | 528.5717 | 745.286 |  | 820.4429 |  |  | 998.5592 | 946.2588 | 964.6852 | [5 empty] | 200.5134 | 922.6999 | 563.3815 | 127.669 | 917.7757 | 540.7281 | 163.1257 | 363.0403 | 414.0627 | 381.8763 |  |  | 568.1942 | 398.7073 | 539.5368 |  | 372.454 | 375.3337 | 470.3933 | 564.7974 | 485.6642 | 634.1049 | 316.6516 | 495.6234 | 571.5872 | 409.7633 | 517.8966 | 593.0415 |  |  | 342.0108 | 455.1454 | 526.1772 | 422.1078 |  | 329.5842 | 392.7304 | 0.3935 | 18.9038 | 1.5694 | 1.2438 | -18.5936 | 3.0887 | 1284.44 | 0.85 | 2.3903 | -2.1661 | -11.7895 | 0.73936 | 4.0355 | -25.089 | 8.6665 | 143.484 |  | 9.1258 | 1.3605 | -1.5397 |  | 22.0658
42838.5152 | 8204 | 128.0639 | 100.3991 | 72.2914 | 48.8195 | 28.8662 | 25.3463 | 36.1748 | 23.3591 | 79.1229 | 55.4474 | 35.4849 | 24.8135 | 22.2153 | 32.245 | 259.4218 | 380.9409 | 373.9751 | 333.8958 | 469.1768 | 481.7887 | 351.6583 | 494.2453 | 514.4369 | 370.9891 | 526.6328 | 450.1967 | 462.4612 | 502.8243 | 454.8392 | 439.21 | 548.8205 | 456.5405 | 471.0196 | 538.5685 | 302.1448 |  | 321.6677 |  | 337.0637 | 287.8146 | 250.7883 | 359.9485 |  | 71.9019 | 145.7017 | 94.5167 | 215.3104 | 298.4402 | 382.3981 | 435.5541 | 20.0882 | 45.79 | 21.3737 | 93.1928 | 29.6583 | 45.3381 | 50.5676 | 58.2708 | 26.925 |  |  | 1.4879 | -2.0595 | -68.2659 | 0.48294 | 5.677 | -197.7987 | 23.9344 | -2.8963 | 0.88319 | 2.7437 | 17.3323 | 0.010185 | 0.0013635 | 0.00044848 | 904.1949 | 704.5543 | 448.0989 | 201.88 | 104.3933 | 56.7329 | 29.7021 | 98.1861 | 55.914 | 38.2474 | 30.2629 | 26.4375 | 27.7555 | 31.1078 | 184.1818 | 141.9662 | 139.9626 | 96.7534 | 81.2042 | 173.1157 | 110.8639 | 89.4147 | 105.398 | 277.7476 | 116.7574 | 244.7875 | 405.0991 | 230.4176 | 376.4983 | 507.5484 | 512.2569 | 496.1406 | 469.8146 | 493.51 | 6.9243 | 6.0927 | 812.8389 | 565.9897 | 201.3876 | 816.9754 | 592.3356 | 244.9524 | 487.3053 | 543.2287 | 450.2576 | 508.1547 | 535.7345 | 449.9528 | 1099.0755 | 876.2346 | 749.6098 | 748.7624 | 995.5905 |  | 988.5417 | 821.5689 |  | 1043.2437 | 528.6951 | 745.3145 |  | 820.4761 |  |  | 1002.1553 | 947.3537 | 965.8549 | [5 empty] | 200.5609 | 922.6738 | 562.813 | 127.6832 | 917.6959 | 561.2121 | 163.1717 | 363.0686 | 414.2762 | 381.9044 |  |  | 568.4143 | 399.9252 | 539.5717 |  | 372.5418 | 375.3424 | 470.848 | 565.058 | 485.9085 | 634.087 | 316.7825 | 495.7947 | 571.717 | 409.8978 | 517.9612 | 592.9769 |  |  | 342.0798 | 455.3283 | 526.3436 | 422.2014 |  | 329.7472 | 392.8011 | 0.35362 | 18.9021 | 1.5682 | 1.2425 | -18.57 | 3.0887 | 1274.74 | 0.91 | 2.2936 | -2.0468 | -11.7842 | 0.99116 | 4.2514 | -25.0946 | 8.7293 | 143.4841 |  | 9.1463 | 1.0193 | -2.0002 |  | 22.0963
42838.5152 | 8205 | 128.0729 | 100.4021 | 72.3125 | 48.8356 | 28.8706 | 25.347 | 36.1826 | 23.3552 | 79.1429 | 55.4686 | 35.4955 | 24.8216 | 22.2173 | 32.2547 | 259.4244 | 380.9727 | 373.9864 | 333.9146 | 469.231 | 481.8415 | 351.8261 | 494.3689 | 514.6129 | 370.9903 | 526.6282 | 450.3392 | 462.694 | 502.7019 | 455.2596 | 439.3341 | 549.2561 | 456.8853 | 471.1135 | 539.1329 | 302.3225 |  | 321.6617 |  | 337.0662 | 288.2035 | 250.9742 | 360.006 |  | 71.9368 | 145.7207 | 94.5801 | 216.269 | 298.6372 | 382.5385 | 435.5253 | 19.8248 | 45.7792 | 21.4491 | 93.2696 | 29.6674 | 45.2731 | 50.4748 | 58.1767 | 26.9362 |  |  | 1.2566 | -1.8374 | -68.4355 | 0.52893 | 5.3445 | -197.7836 | 23.8753 | -2.96 | 0.91335 | 2.756 | 17.191 | 0.0099931 | 0.0012863 | 0.00047477 | 909.9809 | 702.8111 | 448.3224 | 201.9628 | 104.3898 | 56.745 | 29.7001 | 98.2009 | 55.9309 | 38.2584 | 30.2571 | 26.4379 | 27.7585 | 31.1104 | 183.3468 | 145.8212 | 145.0408 | 99.2053 | 83.1094 | 173.1994 | 111.0252 | 89.4109 | 105.4026 | 277.7547 | 116.7629 | 244.7851 | 405.1153 | 230.3983 | 376.4819 | 508.282 | 512.5503 | 496.3509 | 469.8094 | 493.7639 | 9.5009 | 6.223 | 813.1686 | 566.0258 | 201.3993 | 817.3632 | 590.7397 | 245.025 | 487.4245 | 543.4239 | 450.4361 | 508.1976 | 536.1221 | 450.3024 | 1098.5922 | 876.2088 | 749.8631 | 749.0279 | 996.6532 |  | 987.9751 | 821.5642 |  | 1042.9224 | 528.7948 | 745.3405 |  | 820.4447 |  |  | 1004.6357 | 948.0753 | 967.2146 | [5 empty] | 200.6097 | 922.5426 | 563.6492 | 127.7081 | 917.5063 | 557.0033 | 163.2118 | 363.0835 | 414.4535 | 381.9184 |  |  | 568.8045 | 401.0875 | 539.7042 |  | 372.6322 | 375.3388 | 471.4773 | 565.3569 | 485.7218 | 634.0638 | 316.7925 | 496.1156 | 571.6013 | 409.4091 | 517.9668 | 592.8994 |  |  | 341.7471 | 455.5974 | 526.5115 | 422.3323 |  | 329.942 | 392.8536 | 0.5879 | 18.9043 | 1.57 | 1.2451 | -18.4084 | 3.0887 | 1295.47 | 0.91 | 2.1084 | -1.9333 | -11.7991 | 1.0373 | 4.1254 | -25.0964 | 8.7195 | 143.1809 |  | 9.1697 | 1.123 | -2.5444 |  | 22.1296
42838.5153 | 8206 | 128.0783 | 100.4022 | 72.3145 | 48.8415 | 28.8718 | 25.3476 | 36.1938 | 23.3661 | 79.1604 | 55.4798 | 35.5049 | 24.8241 | 22.2208 | 32.2633 | 259.4256 | 381.0059 | 374.0032 | 333.9279 | 469.2919 | 481.8903 | 352.3801 | 494.721 | 515.0442 | 370.9934 | 526.6564 | 450.4763 | 463.4513 | 503.0249 | 455.823 | 439.4656 | 549.8678 | 457.0578 | 471.2157 | 539.5306 | 302.1031 |  | 321.6556 |  | 337.0728 | 288.4025 | 251.3637 | 360.0598 |  | 72.0351 | 145.7428 | 94.7301 | 215.756 | 299.3802 | 382.4587 | 435.4348 | 19.5125 | 45.7856 | 21.6017 | 93.3273 | 29.6618 | 45.1874 | 50.3979 | 58.0875 | 26.9365 |  |  | 1.2481 | -2.0542 | -68.6687 | 0.32917 | 5.5626 | -197.7487 | 24.1197 | -2.9009 | 0.76137 | 2.7512 | 17.0504 | 0.010156 | 0.0014342 | 0.0004797 | 904.2676 | 701.5969 | 448.5081 | 202.0286 | 104.394 | 56.7573 | 29.7103 | 98.2036 | 55.9429 | 38.2555 | 30.2656 | 26.4389 | 27.753 | 31.1135 | 188.4673 | 153.5 | 147.019 | 101.6717 | 85.4828 | 173.5472 | 111.1818 | 89.4088 | 105.4107 | 277.7687 | 116.7679 | 244.7787 | 405.1482 | 230.3885 | 376.468 | 508.9913 | 512.7646 | 496.5134 | 469.8058 | 494.0533 | 8.7723 | 6.7713 | 813.6589 | 566.2317 | 201.4167 | 818.1256 | 583.9647 | 245.0946 | 487.5509 | 543.5562 | 450.5662 | 508.2455 | 536.4476 | 450.4394 | 1098.2033 | 876.1884 | 750.1819 | 749.4121 | 998.4542 |  | 988.3896 | 821.5535 |  | 1042.5557 | 528.8375 | 745.3575 |  | 820.4067 |  |  | 1006.2432 | 949.5618 | 968.4328 | [5 empty] | 200.6395 | 922.3352 | 563.6676 | 127.7149 | 917.3082 | 554.8487 | 163.2391 | 363.095 | 414.6148 | 381.931 |  |  | 569.2608 | 401.8988 | 539.6148 |  | 372.7057 | 375.3337 | 472.0016 | 565.6251 | 485.7078 | 634.0407 | 317.0646 | 496.4628 | 571.665 | 408.5264 | 518.0215 | 592.8288 |  |  | 341.5766 | 455.5306 | 526.7655 | 422.4608 |  | 330.1747 | 392.8468 | -0.19379 | 18.9012 | 1.5692 | 1.2453 | -18.7738 | 3.0887 | 1301.75 | 0.33 | 2.1021 | -2.0443 | -11.8195 | 0.81833 | 4.2085 | -25.0926 | 8.7635 | 143.3311 |  | 9.186 | 0.59976 | -2.7448 |  | 22.1512
42838.5153 | 8207 | 128.0747 | 100.4058 | 72.3232 | 48.8536 | 28.8767 | 25.3458 | 36.1969 | 23.3625 | 79.1695 | 55.4869 | 35.5075 | 24.8224 | 22.2208 | 32.2649 | 259.4202 | 381.0295 | 374.021 | 333.9413 | 469.3483 | 481.9369 | 353.0722 | 495.0899 | 515.4935 | 370.9828 | 526.6929 | 450.5872 | 463.8956 | 503.1676 | 456.108 | 439.5989 | 550.4304 | 457.241 | 471.3175 | 539.6011 | 302.4485 |  | 321.6446 |  | 337.0821 | 288.1339 | 251.7716 | 360.1253 |  | 72.0611 | 145.7207 | 94.8905 | 216.0409 | 299.3778 | 382.5539 | 435.2758 | 19.2952 | 45.803 | 21.8949 | 93.3798 | 29.6676 | 45.0861 | 50.3171 | 58.0155 | 26.9375 |  |  | 1.5891 | -1.9432 | -68.8271 | 0.56705 | 5.7644 | -197.779 | 23.9416 | -2.9265 | 0.91141 | 2.7485 | 17.0693 | 0.010123 | 0.0014424 | 0.00045177 | 905.9023 | 701.1769 | 448.7181 | 202.1143 | 104.4069 | 56.7752 | 29.7184 | 98.2251 | 55.9581 | 38.2694 | 30.281 | 26.44 | 27.7565 | 31.1242 | 194.9195 | 158.9884 | 152.5694 | 102.2537 | 85.2369 | 173.8887 | 111.3687 | 89.4063 | 105.4283 | 277.7797 | 116.7777 | 244.7751 | 405.1815 | 230.3826 | 376.4533 | 508.4739 | 512.8221 | 496.6224 | 469.7836 | 493.9028 | 6.8012 | 6.5946 | 814.4462 | 566.262 | 201.43 | 820.0945 | 583.793 | 245.1834 | 487.6848 | 543.6569 | 450.698 | 508.2919 | 537.1298 | 450.6341 | 1098.0044 | 876.1657 | 750.6021 | 749.8775 | 998.9357 |  | 989.2138 | 821.5665 |  | 1042.0242 | 528.9077 | 745.3753 |  | 820.3896 |  |  | 1008.1574 | 952.0091 | 969.1403 | [5 empty] | 200.6952 | 922.1485 | 563.9523 | 127.7327 | 917.1088 | 556.7467 | 163.2816 | 363.1039 | 414.8049 | 381.9456 |  |  | 569.6458 | 402.2589 | 539.4698 |  | 372.7486 | 375.3447 | 472.0508 | 565.867 | 486.4478 | 634.0367 | 317.5521 | 496.7449 | 571.5699 | 407.867 | 518.0329 | 592.786 |  |  | 342.2147 | 455.4877 | 527.0333 | 422.5697 |  | 330.3668 | 392.9184 | 0.8847 | 18.9093 | 1.5683 | 1.2432 | -18.5002 | 3.0887 | 1296.28 | 1.21 | 2.3724 | -1.9882 | -11.8328 | 1.074 | 4.2845 | -25.0964 | 8.7317 | 143.7163 |  | 9.211 | -0.072302 | -3.3383 |  | 22.1633
42838.5153 | 8208 | 128.075 | 100.4164 | 72.3471 | 48.8657 | 28.8817 | 25.3553 | 36.212 | 23.3706 | 79.1875 | 55.4988 | 35.5179 | 24.8239 | 22.2215 | 32.2731 | 259.4177 | 381.0558 | 374.03 | 333.9518 | 469.4028 | 481.9811 | 353.5188 | 495.0797 | 515.6603 | 370.9712 | 526.6678 | 450.6132 | 464.5006 | 502.8981 | 456.6292 | 439.7424 | 550.847 | 457.4548 | 471.4289 | 539.8908 | 301.7003 |  | 321.6555 |  | 337.0957 | 288.4301 | 252.1031 | 360.209 |  | 71.9634 | 145.5916 | 94.9536 | 216.3439 | 299.3892 | 382.412 | 434.9387 | 19.1857 | 45.7986 | 21.864 | 93.4147 | 29.6678 | 44.9899 | 50.2571 | 57.9376 | 26.935 |  |  | 1.5622 | -1.9727 | -68.9487 | 0.35809 | 5.654 | -197.7625 | 23.6643 | -3.0238 | 0.91588 | 2.7015 | 17.354 | 0.0099635 | 0.0012978 | 0.00047805 | 902.128 | 703.5311 | 448.9246 | 202.1886 | 104.4136 | 56.7829 | 29.7193 | 98.2403 | 55.9714 | 38.2791 | 30.2808 | 26.4433 | 27.7588 | 31.1256 | 195.7084 | 162.6221 | 154.925 | 104.6431 | 85.1478 | 174.121 | 111.5625 | 89.4101 | 105.4324 | 277.7932 | 116.7817 | 244.7683 | 405.2115 | 230.3859 | 376.4425 | 507.7506 | 512.9102 | 496.7406 | 469.7688 | 493.5727 | 7.6969 | 5.7825 | 815.4304 | 565.7957 | 201.4379 | 822.1052 | 592.3905 | 245.2686 | 487.8173 | 543.6419 | 450.7712 | 508.3279 | 537.6725 | 450.9321 | 1097.9245 | 876.0979 | 750.9724 | 750.2033 | 998.582 |  | 989.9002 | 821.577 |  | 1041.6073 | 529.047 | 745.3835 |  | 820.3965 |  |  | 1011.2835 | 953.5371 | 970.0485 | [5 empty] | 200.752 | 921.96 | 564.2305 | 127.7481 | 916.8614 | 575.5426 | 163.3305 | 363.1137 | 414.9987 | 381.9548 |  |  | 570.0058 | 402.7403 | 539.6266 |  | 372.7834 | 375.3672 | 471.9454 | 566.1191 | 486.9598 | 634.0344 | 317.7325 | 496.9826 | 571.314 | 407.824 | 518.0662 | 592.8017 |  |  | 342.5366 | 455.6561 | 527.2919 | 422.6629 |  | 330.5737 | 392.9719 | 0.088722 | 18.9063 | 1.5689 | 1.2433 | -18.6519 | 3.0887 | 1264.06 | 0.75 | 2.353 | -2.003 | -11.8414 | 0.85336 | 4.2428 | -25.0926 | 8.68 | 144.0586 |  | 9.2427 | -0.12943 | -3.576 |  | 22.1846
42838.5153 | 8209 | 128.0631 | 100.4 | 72.3467 | 48.8665 | 28.8798 | 25.3541 | 36.2141 | 23.3575 | 79.2009 | 55.5086 | 35.5247 | 24.8242 | 22.217 | 32.2699 | 259.4284 | 381.0894 | 374.0495 | 333.973 | 469.467 | 482.0328 | 353.9039 | 495.0694 | 515.8231 | 370.9711 | 526.5985 | 450.7362 | 465.8443 | 502.5637 | 457.231 | 439.8733 | 551.1352 | 457.6311 | 471.5346 | 540.2558 | 302.5058 |  | 321.6492 |  | 337.0923 | 288.3136 | 252.1319 | 360.2706 |  | 71.8892 | 145.4045 | 95.0164 | 217.4562 | 300.2651 | 382.2434 | 434.7164 | 19.0857 | 45.8086 | 21.6525 | 93.4687 | 29.677 | 44.8984 | 50.1929 | 57.8523 | 26.941 |  |  | 1.6069 | -1.8314 | -68.4992 | 0.28515 | 4.8937 | -197.8059 | 23.7169 | -2.9495 | 1.0897 | 2.7304 | 16.999 | 0.010065 | 0.0013668 | 0.00045998 | 906.0455 | 703.096 | 449.1339 | 202.2598 | 104.4125 | 56.7975 | 29.7195 | 98.2526 | 55.9751 | 38.2829 | 30.2809 | 26.443 | 27.7572 | 31.1313 | 196.94 | 161.2359 | 152.9209 | 105.4612 | 86.6838 | 174.4141 | 111.7132 | 89.4049 | 105.434 | 277.8016 | 116.7856 | 244.762 | 405.2256 | 230.3726 | 376.4326 | 506.8344 | 512.955 | 496.8725 | 469.7778 | 493.106 | 8.3712 | 5.1708 | 816.3425 | 565.5722 | 201.4641 | 823.8397 | 600.863 | 245.3539 | 487.9449 | 543.7324 | 450.8665 | 508.3687 | 538.1718 | 451.0541 | 1097.5348 | 875.9977 | 751.2627 | 750.4891 | 994.9359 |  | 991.4925 | 821.601 |  | 1040.9456 | 529.2152 | 745.3897 |  | 820.3629 |  |  | 1015.5359 | 955.4405 | 971.2203 | [5 empty] | 200.7896 | 921.7247 | 564.0049 | 127.7619 | 916.6084 | 580.7318 | 163.3635 | 363.1323 | 415.1891 | 381.9694 |  |  | 570.5092 | 403.4338 | 539.7565 |  | 372.8349 | 375.4102 | 471.6676 | 566.3835 | 486.7603 | 634.0369 | 317.693 | 497.0421 | 571.2093 | 408.1461 | 518.1861 | 592.796 |  |  | 342.4674 | 455.974 | 527.439 | 422.7628 |  | 330.8711 | 393.0759 | 0.44859 | 18.9026 | 1.5706 | 1.2447 | -18.4194 | 3.0887 | 1231.49 | 0.91 | 2.3874 | -1.9295 | -11.8001 | 0.76134 | 3.9467 | -25.0921 | 8.6885 | 144.9331 |  | 9.2855 | -0.22775 | -3.3347 |  | 22.2037
42838.5153 | 8210 | 128.06 | 100.395 | 72.3494 | 48.8713 | 28.872 | 25.343 | 36.2068 | 23.3564 | 79.2097 | 55.5149 | 35.5136 | 24.8135 | 22.2075 | 32.2613 | 259.428 | 381.1168 | 374.0698 | 333.9946 | 469.5249 | 482.0917 | 354.5113 | 495.2358 | 515.8786 | 370.9651 | 526.5304 | 450.8398 | 466.1844 | 502.382 | 457.5536 | 440.0019 | 550.9396 | 457.6804 | 471.6376 | 540.3548 | 302.6556 |  | 321.639 |  | 337.0947 | 288.6428 | 252.0692 | 360.3372 |  | 71.9128 | 145.4089 | 95.119 | 219.8836 | 300.9409 | 382.0212 | 435.2086 | 19.0078 | 45.8236 | 21.4574 | 93.5464 | 29.6837 | 44.7987 | 50.1365 | 57.7412 | 26.9312 |  |  | 1.3756 | -2.1777 | -68.4151 | 0.52499 | 4.805 | -197.7757 | 24.2097 | -2.843 | 0.75884 | 2.7256 | 17.2311 | 0.010047 | 0.0013241 | 0.00048462 | 894.1668 | 699.7812 | 449.3498 | 202.3265 | 104.4248 | 56.8245 | 29.726 | 98.2714 | 55.9886 | 38.2917 | 30.2916 | 26.4432 | 27.7644 | 31.1299 | 196.9178 | 161.8951 | 151.6613 | 105.3838 | 86.4582 | 174.7593 | 111.7959 | 89.3984 | 105.4277 | 277.8165 | 116.7973 | 244.7501 | 405.2491 | 230.3643 | 376.4212 | 506.4388 | 513.0216 | 497.0472 | 469.7783 | 492.4502 | 9.6539 | 6.01 | 817.4114 | 565.6336 | 201.4901 | 825.9503 | 601.4603 | 245.4304 | 488.0711 | 543.8114 | 451.0046 | 508.4136 | 538.2431 | 451.0684 | 1098.212 | 875.914 | 751.5456 | 750.7858 | 988.56 |  | 992.6845 | 821.614 |  | 1040.5949 | 529.3461 | 745.3986 |  | 820.3686 |  |  | 1019.7378 | 960.5331 | 975.0123 | [5 empty] | 200.8362 | 921.552 | 564.5227 | 127.7823 | 916.4537 | 577.8032 | 163.4035 | 363.1713 | 415.3469 | 381.9858 |  |  | 570.8973 | 404.4547 | 539.9369 |  | 372.949 | 375.4504 | 471.3791 | 566.6015 | 486.8786 | 634.0387 | 317.8798 | 496.9558 | 571.5363 | 408.3593 | 518.2398 | 592.7689 |  |  | 342.5843 | 456.098 | 527.5205 | 422.8688 |  | 331.1717 | 393.1266 | -0.38041 | 18.9048 | 1.5698 | 1.2426 | -18.7328 | 3.0887 | 1216.27 | 0.9 | 2.2094 | -2.104 | -11.7929 | 1.033 | 3.9101 | -25.086 | 8.7769 | 145.6909 |  | 9.3142 | -0.1799 | -3.1844 |  | 22.2311
42838.5153 | 8211 | 128.0559 | 100.4112 | 72.3697 | 48.8917 | 28.8837 | 25.3471 | 36.2266 | 23.3642 | 79.2296 | 55.5334 | 35.5256 | 24.8264 | 22.2123 | 32.2771 | 259.4302 | 381.1478 | 374.0867 | 334.004 | 469.5822 | 482.1498 | 355.0271 | 495.7059 | 515.822 | 370.9644 | 526.4764 | 450.9671 | 465.6687 | 501.9948 | 457.8977 | 440.1335 | 550.792 | 457.8011 | 471.746 | 540.4407 | 303.5384 |  | 321.6417 |  | 337.1071 | 289.2437 | 252.554 | 360.4078 |  | 71.9271 | 145.5658 | 95.1275 | 219.5461 | 300.565 | 381.5953 | 436.0907 | 18.9464 | 45.8341 | 21.283 | 93.605 | 29.6954 | 44.7015 | 50.0847 | 57.6473 | 26.9402 |  |  | 1.6102 | -2.3815 | -68.2318 | 0.67219 | 5.4976 | -197.8282 | 24.2235 | -2.8838 | 0.97348 | 2.7195 | 17.2152 | 0.010042 | 0.0013701 | 0.0004682 | 883.903 | 698.0365 | 449.5778 | 202.4172 | 104.4284 | 56.8326 | 29.732 | 98.2801 | 56.0048 | 38.3065 | 30.2965 | 26.4484 | 27.7655 | 31.1409 | 195.3446 | 164.2524 | 151.8845 | 105.8158 | 86.4359 | 175.069 | 111.8683 | 89.4007 | 105.4375 | 277.8297 | 116.7999 | 244.7482 | 405.2756 | 230.3398 | 376.3967 | 506.6197 | 513.2058 | 497.2765 | 469.784 | 492.3196 | 4.1882 | 5.0211 | 818.3634 | 565.5607 | 201.5045 | 827.2587 | 608.0644 | 245.5065 | 488.1906 | 543.8541 | 451.1833 | 508.453 | 538.2145 | 451.2446 | 1098.7163 | 875.9523 | 751.8589 | 751.099 | 983.211 |  | 993.373 | 821.6395 |  | 1040.4298 | 529.4023 | 745.4061 |  | 820.3709 |  |  | 1021.2531 | 961.8083 | 975.22 | [5 empty] | 200.8775 | 921.4819 | 564.6569 | 127.8013 | 916.3426 | 577.9794 | 163.4421 | 363.2094 | 415.4304 | 382.0073 |  |  | 571.0849 | 405.5492 | 540.2941 |  | 373.0731 | 375.4764 | 471.4914 | 566.7909 | 487.5735 | 634.0149 | 318.1381 | 497.1341 | 571.9791 | 407.8623 | 518.298 | 592.752 |  |  | 343.135 | 456.3179 | 527.6291 | 423.0047 |  | 331.3649 | 393.0966 | 0.087609 | 18.9036 | 1.5692 | 1.2408 | -18.4185 | 3.0887 | 1198.08 | 0.69 | 2.391 | -2.2006 | -11.7793 | 1.1692 | 4.1811 | -25.0811 | 8.7765 | 146.1756 |  | 9.3269 | 0.035622 | -3.2003 |  | 22.2602
42838.5153 | 8212 | 128.0541 | 100.4334 | 72.3847 | 48.9085 | 28.8975 | 25.3543 | 36.2438 | 23.3719 | 79.2441 | 55.5441 | 35.5382 | 24.8345 | 22.2213 | 32.2899 | 259.4215 | 381.1671 | 374.095 | 334.0138 | 469.6342 | 482.1832 | 355.9427 | 495.7653 | 515.8424 | 370.9491 | 526.7187 | 451.1934 | 464.5893 | 501.622 | 457.8361 | 440.2614 | 551.0612 | 458.0561 | 471.8444 | 540.6183 | 303.7356 |  | 321.6379 |  | 337.1187 | 289.4661 | 253.0548 | 360.4794 |  | 71.9824 | 145.6293 | 95.1535 | 218.8305 | 300.712 | 381.6107 | 436.5763 | 18.9015 | 45.8378 | 21.1719 | 93.6499 | 29.6968 | 44.601 | 50.0426 | 57.5583 | 26.9365 |  |  | 1.576 | -2.1449 | -68.3395 | 0.67744 | 5.4588 | -197.8828 | 23.8713 | -2.9028 | 1.0159 | 2.9142 | 17.5519 | 0.010088 | 0.0012781 | 0.00048955 | 880.3541 | 700.1479 | 449.7989 | 202.4625 | 104.4117 | 56.8406 | 29.7279 | 98.2878 | 56.0106 | 38.2935 | 30.2851 | 26.4432 | 27.7493 | 31.1315 | 186.7101 | 157.2892 | 150.285 | 105.2116 | 87.3477 | 174.9821 | 111.9192 | 89.4056 | 105.4455 | 277.8426 | 116.8076 | 244.7392 | 405.298 | 230.3429 | 376.3837 | 507.3285 | 513.4734 | 497.5081 | 469.7885 | 492.5854 | 4.4803 | 5.6301 | 819.0923 | 565.2912 | 201.5183 | 827.8961 | 610.4727 | 245.5747 | 488.3119 | 543.9773 | 451.444 | 508.4926 | 538.139 | 451.5334 | 1097.7418 | 875.9998 | 752.185 | 751.4247 | 980.8433 |  | 993.0409 | 821.6655 |  | 1039.8804 | 529.4533 | 745.4108 |  | 820.3959 |  |  | 1021.346 | 962.04 | 975.9331 | [5 empty] | 200.9343 | 921.4456 | 564.9988 | 127.8131 | 916.2675 | 573.9743 | 163.4788 | 363.2329 | 415.599 | 382.0232 |  |  | 571.265 | 405.4376 | 540.9348 |  | 373.1868 | 375.5061 | 471.425 | 567.014 | 487.6557 | 633.9779 | 318.1915 | 497.5285 | 572.4468 | 407.4 | 518.4645 | 592.765 |  |  | 344.3659 | 456.5774 | 527.6885 | 423.1291 |  | 331.4613 | 393.1066 | 0.12675 | 18.9024 | 1.5706 | 1.243 | -18.5207 | 3.0887 | 1194.3 | 0.99 | 2.3654 | -2.0886 | -11.7895 | 1.1738 | 4.1664 | -25.0849 | 8.7126 | 146.0792 |  | 9.3496 | 0.98358 | -3.0162 |  | 22.2897
42838.5153 | 8213 | 128.057 | 100.4351 | 72.3995 | 48.9216 | 28.905 | 25.3628 | 36.256 | 23.3784 | 79.2744 | 55.572 | 35.5508 | 24.8418 | 22.2266 | 32.2991 | 259.421 | 381.1991 | 374.1215 | 334.031 | 469.7033 | 482.237 | 356.3919 | 495.6859 | 516.1476 | 370.9479 | 526.9067 | 451.285 | 464.6423 | 502.0686 | 457.9021 | 440.3982 | 551.4975 | 458.1935 | 471.9511 | 540.9146 | 303.6938 |  | 321.6309 |  | 337.1269 | 290.1256 | 253.3455 | 360.5397 |  | 72.0076 | 145.8749 | 95.243 | 217.9807 | 300.051 | 381.7531 | 437.0223 | 18.9473 | 45.8358 | 21.011 | 93.7022 | 29.7039 | 44.4828 | 50.0082 | 57.4718 | 26.9392 |  |  | 1.5215 | -2.162 | -68.3461 | 0.48425 | 5.2597 | -197.8125 | 23.8214 | -3.0743 | 0.90245 | 2.7145 | 17.5118 | 0.010034 | 0.0013356 | 0.00048298 | 895.8343 | 699.4863 | 450.0067 | 202.5411 | 104.4334 | 56.8608 | 29.7293 | 98.3057 | 56.0257 | 38.3023 | 30.2941 | 26.4528 | 27.7557 | 31.1423 | 182.1868 | 157.2989 | 151.4915 | 103.4904 | 86.4349 | 174.8664 | 111.9939 | 89.4018 | 105.4467 | 277.8596 | 116.8146 | 244.7248 | 405.3133 | 230.3285 | 376.3616 | 507.5404 | 513.632 | 497.7047 | 469.786 | 492.9474 | 5.8671 | 6.9537 | 819.8459 | 565.1069 | 201.5399 | 828.9327 | 609.2222 | 245.6511 | 488.4435 | 544.2797 | 451.6487 | 508.5323 | 538.3519 | 451.78 | 1096.67 | 876.0131 | 752.5616 | 751.8182 | 980.7796 |  | 991.7162 | 821.6734 |  | 1039.4817 | 529.6428 | 745.4181 |  | 820.4293 |  |  | 1020.5547 | 958.8755 | 973.5861 | [5 empty] | 200.9874 | 921.346 | 565.2085 | 127.8318 | 916.2485 | 560.5715 | 163.5285 | 363.2616 | 415.6636 | 382.0325 |  |  | 571.542 | 405.5239 | 541.4249 |  | 373.293 | 375.5255 | 471.291 | 567.1929 | 488.0917 | 633.9887 | 317.782 | 497.8407 | 572.6348 | 407.5608 | 518.5141 | 592.7664 |  |  | 345.1984 | 456.95 | 527.746 | 423.2608 |  | 331.5456 | 393.1983 | -0.22069 | 18.9033 | 1.5701 | 1.2435 | -18.6342 | 3.0887 | 1203.75 | 0.39 | 2.3242 | -2.0976 | -11.7935 | 0.99271 | 4.0901 | -25.0832 | 8.7044 | 145.4352 |  | 9.3881 | 1.4709 | -3.141 |  | 22.3016
42838.5153 | 8214 | 128.0514 | 100.4263 | 72.4006 | 48.9201 | 28.9091 | 25.3596 | 36.2576 | 23.372 | 79.2871 | 55.576 | 35.5527 | 24.8365 | 22.2278 | 32.3005 | 259.4355 | 381.2283 | 374.1323 | 334.0583 | 469.7722 | 482.2992 | 357.1436 | 496.1271 | 516.5291 | 370.9562 | 526.9779 | 451.2641 | 462.8134 | 501.6434 | 457.9726 | 440.519 | 551.5366 | 458.4096 | 472.0484 | 541.3423 | 304.3397 |  | 321.6348 |  | 337.1347 | 290.4633 | 253.5269 | 360.6059 |  | 71.9672 | 145.8307 | 95.3262 | 218.0518 | 299.6244 | 381.8561 | 436.9651 | 19.081 | 45.8191 | 20.8638 | 93.7587 | 29.7047 | 44.3446 | 49.988 | 57.3879 | 26.9455 |  |  | 1.1982 | -2.8013 | -68.4335 | 0.39357 | 4.2267 | -197.7855 | 23.6111 | -3.0139 | 0.83123 | 2.7181 | 17.6177 | 0.010041 | 0.0013602 | 0.00044027 | 901.8573 | 697.6986 | 450.2093 | 202.6025 | 104.4251 | 56.8687 | 29.727 | 98.3179 | 56.0338 | 38.3111 | 30.2981 | 26.4489 | 27.7511 | 31.1456 | 179.6319 | 161.3701 | 159.1325 | 104.6876 | 87.1426 | 174.833 | 112.2122 | 89.3895 | 105.4488 | 277.8735 | 116.8196 | 244.7203 | 405.3357 | 230.3146 | 376.3482 | 507.6683 | 513.7239 | 497.8724 | 469.7775 | 493.2345 | 6.4896 | 6.48 | 820.6116 | 565.0286 | 201.5644 | 830.0143 | 607.8677 | 245.7348 | 488.5751 | 544.456 | 451.6573 | 508.5712 | 538.4054 | 452.2075 | 1095.7296 | 876.0435 | 752.9092 | 752.1849 | 982.8092 |  | 990.8263 | 821.6911 |  | 1039.3929 | 529.7723 | 745.4315 |  | 820.4529 |  |  | 1018.4993 | 954.354 | 971.2496 | [5 empty] | 201.0213 | 921.306 | 565.4218 | 127.84 | 916.2474 | 554.7862 | 163.5627 | 363.2959 | 415.7255 | 382.0482 |  |  | 571.6827 | 405.6588 | 541.4867 |  | 373.4345 | 375.5697 | 471.1639 | 567.4005 | 487.7294 | 633.9564 | 317.8432 | 497.9673 | 572.5786 | 407.5056 | 518.6391 | 592.7407 |  |  | 345.4407 | 457.2347 | 527.8062 | 423.3749 |  | 331.5946 | 393.2422 | -0.0097785 | 18.9034 | 1.5695 | 1.2421 | -18.5582 | 3.0887 | 1205.34 | 0.98 | 2.0626 | -2.3875 | -11.8004 | 0.8949 | 3.6668 | -25.0834 | 8.6666 | 144.9461 |  | 9.4094 | 1.7504 | -3.9629 |  | 22.3064
42838.5154 | 8215 | 128.0453 | 100.4294 | 72.4097 | 48.9299 | 28.903 | 25.3608 | 36.2586 | 23.3692 | 79.2946 | 55.5866 | 35.5601 | 24.8256 | 22.2248 | 32.2998 | 259.4397 | 381.2642 | 374.1502 | 334.0679 | 469.8288 | 482.351 | 357.7363 | 496.3795 | 516.9938 | 370.9519 | 527.1233 | 451.0548 | 463.437 | 501.9403 | 458.475 | 440.6274 | 551.6247 | 458.7347 | 472.1446 | 541.7681 | 304.9555 |  | 321.6297 |  | 337.1333 | 290.1172 | 253.6046 | 360.6782 |  | 71.9761 | 145.6809 | 95.374 | 219.1122 | 300.0909 | 381.8976 | 436.9656 | 19.0824 | 45.811 | 20.8346 | 93.8586 | 29.7031 | 44.2336 | 49.9645 | 57.2926 | 26.9432 |  |  | 1.6851 | -2.3736 | -68.469 | 0.86143 | 4.6045 | -197.8256 | 23.707 | -2.8818 | 0.94468 | 2.828 | 17.4009 | 0.010116 | 0.0013307 | 0.0004682 | 901.5723 | 698.0233 | 450.4217 | 202.6784 | 104.4245 | 56.8797 | 29.7298 | 98.3225 | 56.0427 | 38.3123 | 30.2963 | 26.4459 | 27.7454 | 31.1475 | 182.6874 | 162.9264 | 161.0456 | 104.7595 | 89.3979 | 175.0518 | 112.4325 | 89.3958 | 105.4586 | 277.9006 | 116.8386 | 244.7183 | 405.3716 | 230.3162 | 376.3406 | 508.1098 | 513.8317 | 498.0317 | 469.797 | 493.6643 | 8.7464 | 7.146 | 821.4236 | 564.7957 | 201.5812 | 831.0859 | 602.4449 | 245.8121 | 488.7047 | 544.6242 | 451.6836 | 508.6192 | 538.6477 | 452.7823 | 1095.7217 | 876.0806 | 753.3254 | 752.6372 | 985.8712 |  | 989.995 | 821.7244 |  | 1039.3166 | 529.9502 | 745.4426 |  | 820.5023 |  |  | 1018.1931 | 952.7033 | 971.0237 | [5 empty] | 201.0672 | 921.2835 | 564.9262 | 127.8567 | 916.2861 | 556.6134 | 163.5971 | 363.3435 | 415.7492 | 382.0668 |  |  | 571.8416 | 405.8188 | 541.689 |  | 373.5134 | 375.6265 | 471.1072 | 567.6423 | 487.9141 | 633.9246 | 318.3756 | 498.0196 | 572.3485 | 407.0803 | 518.6826 | 592.808 |  |  | 345.236 | 457.5682 | 528.0057 | 423.5026 |  | 331.5717 | 393.3165 | 0.29259 | 18.904 | 1.5689 | 1.2424 | -18.5168 | 3.0887 | 1200.34 | 0.95 | 2.4469 | -2.1973 | -11.8014 | 1.3237 | 3.8273 | -25.0868 | 8.6844 | 144.4576 |  | 9.4374 | 1.4397 | -4.1482 |  | 22.3093
42838.5154 | 8216 | 128.0406 | 100.4248 | 72.4173 | 48.9458 | 28.9138 | 25.3582 | 36.2668 | 23.3694 | 79.3091 | 55.6045 | 35.5668 | 24.8405 | 22.2152 | 32.3075 | 259.4347 | 381.2842 | 374.1714 | 334.0804 | 469.885 | 482.3898 | 358.1477 | 496.4769 | 517.0766 | 370.9519 | 527.3098 | 450.9109 | 465.5947 | 502.365 | 458.8846 | 440.7837 | 552.4738 | 459.1212 | 472.2614 | 542.1547 | 305.4221 |  | 321.6582 |  | 337.1558 | 289.5827 | 253.9317 | 360.7547 |  | 71.958 | 145.5972 | 95.5164 | 219.888 | 300.9012 | 382.1175 | 436.4203 | 18.949 | 45.78 | 21.1709 | 93.9266 | 29.693 | 44.112 | 49.9518 | 57.1842 | 26.9425 |  |  | 1.4406 | -2.0115 | -68.3678 | 0.32063 | 5.5751 | -197.8112 | 23.9994 | -3.0717 | 0.90498 | 2.7097 | 17.4261 | 0.0099997 | 0.0012715 | 0.0004567 | 891.2995 | 696.5871 | 450.627 | 202.7525 | 104.4359 | 56.8924 | 29.7399 | 98.3346 | 56.057 | 38.3137 | 30.2964 | 26.4448 | 27.7489 | 31.1482 | 188.5836 | 168.4194 | 163.6299 | 104.9138 | 89.5009 | 175.3565 | 112.6609 | 89.3955 | 105.4613 | 277.914 | 116.8382 | 244.7058 | 405.4103 | 230.3071 | 376.3275 | 508.515 | 513.919 | 498.16 | 469.7892 | 494.1508 | 6.0097 | 5.6859 | 822.6565 | 564.5376 | 201.602 | 833.0971 | 592.2381 | 245.8792 | 488.8279 | 544.8888 | 451.5932 | 508.6616 | 538.937 | 453.3843 | 1095.7547 | 876.118 | 753.7743 | 753.1083 | 990.0336 |  | 989.0141 | 821.7716 |  | 1039.6394 | 530.2348 | 745.456 |  | 820.5359 |  |  | 1018.4014 | 951.072 | 970.9546 | [5 empty] | 201.1197 | 921.2482 | 565.01 | 127.873 | 916.3249 | 557.5321 | 163.6396 | 363.4002 | 415.9504 | 382.0874 |  |  | 571.9251 | 405.6147 | 542.0847 |  | 373.6741 | 375.7117 | 471.4059 | 567.9205 | 487.9058 | 633.9334 | 318.9465 | 498.0848 | 572.2161 | 406.9963 | 518.6702 | 592.8544 |  |  | 344.9066 | 457.7215 | 528.1894 | 423.6488 |  | 331.7649 | 393.3403 | -0.24648 | 18.9032 | 1.5706 | 1.2431 | -18.5915 | 3.0887 | 1188.77 | 0.87 | 2.2631 | -2.0226 | -11.7915 | 0.8075 | 4.2121 | -25.0901 | 8.7393 | 143.8669 |  | 9.4697 | 0.82466 | -4.407 |  | 22.3079
42838.5154 | 8217 | 128.0686 | 100.4214 | 72.4289 | 48.9566 | 28.9081 | 25.3563 | 36.2804 | 23.37 | 79.3292 | 55.6127 | 35.5658 | 24.8415 | 22.2216 | 32.3126 | 259.4328 | 381.3078 | 374.1846 | 334.1001 | 469.9466 | 482.4416 | 358.8546 | 496.6574 | 517.0823 | 370.9449 | 527.6328 | 451.1813 | 466.7703 | 503.457 | 459.2283 | 440.8953 | 552.9621 | 459.4057 | 472.3508 | 542.3861 | 305.1755 |  | 321.6631 |  | 337.1506 | 289.8274 | 254.2258 | 360.825 |  | 72.0476 | 145.8017 | 95.6643 | 218.847 | 300.9351 | 382.2129 | 436.2642 | 18.9128 | 45.77 | 21.2451 | 93.9943 | 29.6967 | 43.9949 | 49.9426 | 57.0906 | 26.934 |  |  | 1.6049 | -1.9405 | -68.287 | 0.29171 | 4.7163 | -197.8322 | 24.2715 | -2.981 | 0.8826 | 2.4755 | 16.995 | 0.0099799 | 0.0014177 | 0.00041727 | 880.8349 | 696.023 | 450.8525 | 202.8428 | 104.4525 | 56.9121 | 29.7597 | 98.3516 | 56.0753 | 38.3296 | 30.3105 | 26.4571 | 27.7569 | 31.1557 | 188.8929 | 162.7467 | 162.1101 | 106.0697 | 88.0207 | 175.4518 | 112.8418 | 89.3861 | 105.4675 | 277.9306 | 116.8417 | 244.7031 | 405.4406 | 230.3006 | 376.309 | 508.0704 | 514.045 | 498.2699 | 469.778 | 494.4552 | 6.4851 | 6.3797 | 823.7832 | 564.493 | 201.6268 | 834.3506 | 591.5571 | 245.9537 | 488.9509 | 545.1654 | 451.7173 | 508.7026 | 539.0187 | 453.7044 | 1095.3498 | 876.1508 | 754.2184 | 753.5554 | 992.8814 |  | 989.4753 | 821.8214 |  | 1039.968 | 530.3609 | 745.4568 |  | 820.5946 |  |  | 1018.8642 | 951.0689 | 970.7421 | [5 empty] | 201.1636 | 921.2303 | 565.2573 | 127.8876 | 916.2947 | 558.0697 | 163.6758 | 363.4483 | 416.104 | 382.1064 |  |  | 572.0801 | 405.2624 | 542.2936 |  | 373.7152 | 375.7625 | 471.852 | 568.3507 | 488.8015 | 633.9113 | 319.1832 | 498.2195 | 572.5878 | 407.1742 | 518.7223 | 592.8996 |  |  | 345.5587 | 457.8268 | 528.4122 | 423.8174 |  | 331.7902 | 393.4077 | 0.20262 | 18.9042 | 1.57 | 1.2427 | -18.6728 | 3.0887 | 1191.19 | 1.15 | 2.3892 | -1.9871 | -11.7874 | 0.77042 | 3.8744 | -25.0932 | 8.7893 | 144.011 |  | 9.479 | 0.80284 | -4.2156 |  | 22.3169
42838.5154 | 8218 | 128.0938 | 100.41 | 72.435 | 48.9629 | 28.9145 | 25.3576 | 36.2858 | 23.3728 | 79.3376 | 55.6183 | 35.5708 | 24.8371 | 22.2185 | 32.3143 | 259.4344 | 381.3396 | 374.1983 | 334.1147 | 470.0033 | 482.4983 | 358.9031 | 497.0832 | 517.197 | 370.9512 | 527.9992 | 451.7506 | 467.0893 | 504.5533 | 459.6291 | 441.0235 | 553.1942 | 459.6992 | 472.4504 | 542.4104 | 304.9237 |  | 321.6658 |  | 337.1633 | 289.3608 | 254.3809 | 360.9007 |  | 72.0791 | 145.9027 | 95.6738 | 216.7133 | 299.8455 | 382.0189 | 436.1642 | 19.0254 | 45.7461 | 21.1309 | 94.0922 | 29.6836 | 43.8789 | 49.9534 | 57.0175 | 26.9396 |  |  | 1.5813 | -2.0411 | -68.2298 | 0.59333 | 5.2998 | -197.8499 | 24.1125 | -2.9876 | 0.98574 | 2.6102 | 17.3271 | 0.010082 | 0.0013471 | 0.00044848 | 900.3199 | 695.8142 | 451.0799 | 202.9235 | 104.4529 | 56.912 | 29.7569 | 98.3621 | 56.0747 | 38.3328 | 30.3077 | 26.4534 | 27.7556 | 31.1588 | 190.2915 | 164.8059 | 165.1334 | 105.9883 | 89.912 | 175.6644 | 113.1016 | 89.3876 | 105.4786 | 277.9497 | 116.8588 | 244.7004 | 405.4713 | 230.2985 | 376.2969 | 508.3607 | 514.0719 | 498.374 | 469.7723 | 494.5904 | 9.0857 | 6.3765 | 824.3839 | 564.7675 | 201.647 | 834.7013 | 590.4429 | 246.0236 | 489.073 | 545.4156 | 452.0273 | 508.7421 | 539.6852 | 454.0349 | 1094.93 | 876.1934 | 754.617 | 753.9342 | 994.23 |  | 989.7946 | 821.8719 |  | 1039.9973 | 530.4882 | 745.4707 |  | 820.6686 |  |  | 1019.7697 | 950.6308 | 968.8528 | [5 empty] | 201.2043 | 921.2148 | 565.5484 | 127.9066 | 916.2713 | 552.258 | 163.7278 | 363.5038 | 416.3005 | 382.1212 |  |  | 572.3797 | 405.2174 | 542.2416 |  | 373.7724 | 375.8345 | 472.2083 | 568.8155 | 489.8073 | 633.8698 | 319.1157 | 498.3291 | 572.9144 | 407.0746 | 518.8471 | 592.9452 |  |  | 345.9808 | 457.9576 | 528.6013 | 423.9563 |  | 331.9943 | 393.5305 | 0.37384 | 18.9045 | 1.5695 | 1.2417 | -18.5808 | 3.0887 | 1210.43 | 0.89 | 2.3722 | -2.0381 | -11.7839 | 1.0989 | 4.1065 | -25.0906 | 8.7592 | 144.1283 |  | 9.4967 | 0.67542 | -4.5193 |  | 22.3168
42838.5154 | 8219 | 128.1041 | 100.411 | 72.4449 | 48.9735 | 28.9188 | 25.3637 | 36.2978 | 23.3742 | 79.3561 | 55.6338 | 35.5768 | 24.8365 | 22.2212 | 32.3225 | 259.4361 | 381.3727 | 374.2178 | 334.1316 | 470.0612 | 482.5529 | 359.2392 | 497.1794 | 517.4389 | 370.9555 | 528.2782 | 452.0833 | 467.5596 | 505.2534 | 459.8428 | 441.1507 | 553.7054 | 459.9952 | 472.5501 | 542.4531 | 305.0177 |  | 321.6716 |  | 337.1815 | 289.7402 | 253.9894 | 360.9767 |  | 72.0815 | 145.8285 | 95.6609 | 216.0842 | 299.451 | 381.8252 | 435.2633 | 19.2014 | 45.7382 | 21.025 | 94.1663 | 29.6822 | 43.7635 | 49.9664 | 56.9188 | 26.9417 |  |  | 1.6364 | -1.9188 | -68.4026 | -0.059842 | 5.4595 | -197.8401 | 23.6413 | -2.9929 | 0.97601 | 2.6801 | 17.3369 | 0.01008 | 0.0013487 | 0.00045341 | 911.7854 | 697.3614 | 451.3019 | 203.013 | 104.4474 | 56.9317 | 29.7583 | 98.374 | 56.0843 | 38.3469 | 30.3078 | 26.4507 | 27.7534 | 31.1576 | 196.5254 | 169.9217 | 162.3258 | 104.6364 | 89.2933 | 176.0529 | 113.2531 | 89.3742 | 105.4761 | 277.957 | 116.8567 | 244.6964 | 405.4954 | 230.2834 | 376.2783 | 508.4776 | 514.0939 | 498.4735 | 469.7546 | 494.5192 | 8.4748 | 5.268 | 824.9215 | 565.1111 | 201.6707 | 835.0616 | 584.1412 | 246.0848 | 489.202 | 545.7767 | 452.3517 | 508.7897 | 540.2479 | 454.4065 | 1094.0876 | 876.2767 | 754.8261 | 754.099 | 995.592 |  | 990.0297 | 821.9557 |  | 1040.1112 | 530.6647 | 745.4954 |  | 820.7428 |  |  | 1019.6642 | 947.5076 | 966.1737 | [5 empty] | 201.2604 | 921.2509 | 565.2725 | 127.9189 | 916.3534 | 560.5404 | 163.7729 | 363.5781 | 416.3758 | 382.1352 |  |  | 572.7645 | 404.7877 | 542.121 |  | 373.9074 | 375.9023 | 471.9642 | 569.2246 | 490.5587 | 633.8539 | 319.2532 | 498.4986 | 572.9412 | 406.6977 | 518.9143 | 592.9666 |  |  | 346.2817 | 457.9496 | 528.8012 | 424.0588 |  | 332.041 | 393.6587 | -0.26057 | 18.905 | 1.5688 | 1.2425 | -18.6861 | 3.0888 | 1208.67 | 0.94 | 2.4136 | -1.976 | -11.7978 | -0.34895 | 4.1673 | -25.0863 | 8.6719 | 144.2044 |  | 9.5192 | 0.033907 | -4.1885 |  | 22.3219
42838.5154 | 8220 | 128.0954 | 100.4138 | 72.4528 | 48.9766 | 28.9118 | 25.3577 | 36.3019 | 23.375 | 79.374 | 55.6452 | 35.5814 | 24.8414 | 22.2187 | 32.324 | 259.4356 | 381.4042 | 374.2368 | 334.1519 | 470.1273 | 482.6021 | 359.7419 | 496.8701 | 517.6349 | 370.9582 | 528.5513 | 452.2002 | 465.903 | 505.631 | 460.0173 | 441.2706 | 554.0166 | 460.1489 | 472.6472 | 542.5321 | 305.0874 |  | 321.6726 |  | 337.1994 | 290.0376 | 253.734 | 361.0502 |  | 72.0505 | 145.8625 | 95.768 | 217.3729 | 299.8929 | 382.0707 | 434.8472 | 19.3668 | 45.7317 | 20.88 | 94.2439 | 29.6798 | 43.6745 | 49.9936 | 56.8399 | 26.9434 |  |  | 1.4433 | -1.7427 | -68.4716 | 0.20432 | 5.1848 | -197.7553 | 24.0264 | -2.7655 | 1.1414 | 2.857 | 17.5759 | 0.0099684 | 0.0013372 | 0.00047148 | 897.9155 | 696.5602 | 451.51 | 203.0825 | 104.4528 | 56.9385 | 29.757 | 98.3827 | 56.1041 | 38.3412 | 30.3071 | 26.4505 | 27.7499 | 31.1652 | 198.3501 | 172.7297 | 159.8013 | 103.0253 | 86.8485 | 176.4391 | 113.3611 | 89.3845 | 105.4948 | 277.9846 | 116.8689 | 244.6836 | 405.538 | 230.2719 | 376.2731 | 507.9817 | 514.1527 | 498.6348 | 469.7475 | 494.2725 | 10.8657 | 6.8402 | 825.4805 | 565.1652 | 201.6999 | 835.6471 | 585.5691 | 246.164 | 489.3264 | 546.2117 | 452.5193 | 508.836 | 540.4509 | 454.4844 | 1093.5553 | 876.3491 | 755.1198 | 754.3996 | 996.0908 |  | 991.2612 | 822.0322 |  | 1040.0099 | 530.7946 | 745.5088 |  | 820.7682 |  |  | 1019.3643 | 947.6181 | 965.9459 | [5 empty] | 201.3018 | 921.2494 | 565.2469 | 127.9375 | 916.4091 | 570.1546 | 163.8113 | 363.654 | 416.4398 | 382.1473 |  |  | 573.0657 | 403.9536 | 542.3808 |  | 373.9845 | 375.9572 | 471.9174 | 569.4881 | 490.3222 | 633.8443 | 319.5241 | 498.6072 | 572.9253 | 406.7796 | 518.951 | 592.987 |  |  | 346.0901 | 457.9392 | 529.0024 | 424.1493 |  | 332.2285 | 393.7262 | 0.31819 | 18.9045 | 1.57 | 1.2439 | -18.4642 | 3.0887 | 1231.21 | 0.5 | 2.2669 | -1.8832 | -11.8042 | 0.64481 | 4.0619 | -25.0856 | 8.7439 | 144.7885 |  | 9.5409 | -0.11798 | -3.8946 |  | 22.3369
42838.5154 | 8221 | 128.0916 | 100.411 | 72.4656 | 48.9798 | 28.9176 | 25.3636 | 36.3091 | 23.3648 | 79.3917 | 55.6509 | 35.5902 | 24.8448 | 22.2222 | 32.3273 | 259.4333 | 381.4267 | 374.2529 | 334.1712 | 470.1922 | 482.6538 | 359.2617 | 496.985 | 517.4877 | 370.9671 | 528.78 | 452.3918 | 465.3202 | 505.8158 | 460.06 | 441.3844 | 554.1804 | 460.163 | 472.7392 | 543.033 | 305.1788 |  | 321.6621 |  | 337.203 | 290.7843 | 253.8137 | 361.1251 |  | 72.0922 | 145.6335 | 95.7786 | 218.7977 | 300.5903 | 382.3345 | 434.9782 | 19.5726 | 45.7504 | 20.8061 | 94.3112 | 29.6751 | 43.5699 | 50.0203 | 56.7605 | 26.9384 |  |  | 1.5366 | -2.227 | -68.191 | 0.5861 | 4.0447 | -197.7691 | 23.598 | -3.0599 | 1.0928 | 2.8819 | 17.5554 | 0.010345 | 0.0014572 | 0.00050927 | 901.8817 | 699.4939 | 451.7204 | 203.1499 | 104.4597 | 56.9615 | 29.7596 | 98.4073 | 56.1172 | 38.3486 | 30.3106 | 26.4637 | 27.7558 | 31.1664 | 210.7311 | 181.1705 | 165.6832 | 104.6877 | 87.4435 | 177.2602 | 113.6456 | 89.3807 | 105.4922 | 278.0069 | 116.8762 | 244.6846 | 405.5612 | 230.2658 | 376.268 | 508.0234 | 514.2706 | 498.7923 | 469.7377 | 493.8576 | 14.2736 | 7.6931 | 825.9583 | 564.9576 | 201.7262 | 836.0757 | 583.2291 | 246.2425 | 489.4464 | 546.526 | 452.6068 | 508.8836 | 540.5897 | 454.3834 | 1093.9793 | 876.3866 | 755.6176 | 754.9466 | 996.0232 |  | 990.8493 | 822.1265 |  | 1039.7898 | 530.9303 | 745.5324 |  | 820.8545 |  |  | 1018.9367 | 945.9179 | 964.3433 | [5 empty] | 201.3445 | 921.1967 | 564.5334 | 127.948 | 916.4158 | 572.2037 | 163.8449 | 363.7292 | 416.6478 | 382.1498 |  |  | 573.3394 | 403.048 | 542.8467 |  | 374.0671 | 375.9975 | 471.8239 | 569.6503 | 489.8525 | 633.8251 | 319.271 | 498.7662 | 573.1309 | 407.6647 | 518.9454 | 593.0153 |  |  | 345.8414 | 457.9359 | 529.2553 | 424.231 |  | 332.5517 | 393.7287 | 0.64856 | 18.9043 | 1.5694 | 1.2433 | -18.5961 | 3.0888 | 1218.05 | 0.95 | 2.3391 | -2.1283 | -11.7767 | 1.0918 | 3.5883 | -25.0915 | 8.6673 | 144.5902 |  | 9.5668 | -1.3854 | -4.5128 |  | 22.3647
42838.5154 | 8222 | 128.0941 | 100.4196 | 72.4695 | 48.9976 | 28.9264 | 25.3626 | 36.3171 | 23.3666 | 79.4091 | 55.6582 | 35.5928 | 24.8417 | 22.216 | 32.3399 | 259.435 | 381.4558 | 374.2667 | 334.1828 | 470.2549 | 482.707 | 359.3614 | 497.2506 | 517.4407 | 370.9673 | 528.8948 | 452.6793 | 465.4631 | 505.0009 | 459.5169 | 441.4943 | 553.9717 | 460.3437 | 472.8213 | 543.5127 | 305.0721 |  | 321.6558 |  | 337.2021 | 291.1194 | 253.818 | 361.1963 |  | 72.1646 | 145.5423 | 95.7071 | 217.928 | 299.7689 | 382.255 | 435.1675 | 19.7953 | 45.7631 | 20.9851 | 94.3575 | 29.682 | 43.4895 | 50.0617 | 56.6948 | 26.9419 |  |  | 1.8369 | -2.5523 | -68.3021 | 0.28777 | 4.1308 | -197.7967 | 24.01 | -3.0665 | 1.0324 | 2.8202 | 17.3358 | 0.010297 | 0.0014588 | 0.00050269 | 897.4077 | 700.9355 | 451.9274 | 203.2112 | 104.4604 | 56.9707 | 29.759 | 98.4133 | 56.1264 | 38.3509 | 30.3165 | 26.4478 | 27.742 | 31.1667 | 222.6385 | 188.8122 | 169.2138 | 105.1072 | 86.4094 | 178.3231 | 113.9543 | 89.379 | 105.4999 | 278.0215 | 116.8842 | 244.6787 | 405.5979 | 230.2598 | 376.2553 | 507.9522 | 514.4725 | 498.9175 | 469.7355 | 493.3427 | 7.8829 | 7.3572 | 826.6993 | 564.9159 | 201.7522 | 837.0832 | 586.3472 | 246.3105 | 489.5804 | 546.605 | 452.8004 | 508.9304 | 540.8066 | 454.4974 | 1093.8959 | 876.4382 | 756.0573 | 755.4153 | 996.7574 |  | 991.0717 | 822.2025 |  | 1039.5628 | 531.0219 | 745.56 |  | 820.9319 |  |  | 1019.3223 | 945.151 | 963.6949 | [5 empty] | 201.3879 | 921.1523 | 564.1328 | 127.9584 | 916.3943 | 563.9464 | 163.8829 | 363.7814 | 416.8714 | 382.1606 |  |  | 573.6363 | 402.8388 | 543.0061 |  | 374.1193 | 376.018 | 471.9348 | 569.852 | 490.2379 | 633.7842 | 318.8661 | 499.1353 | 573.3855 | 409.2849 | 518.938 | 593.0688 |  |  | 346.4663 | 458.1695 | 529.5611 | 424.3372 |  | 332.6645 | 393.7056 | 0.42893 | 18.9051 | 1.5683 | 1.2413 | -18.5473 | 3.0887 | 1215.46 | 0.73 | 2.5566 | -2.2781 | -11.785 | 0.76496 | 3.6261 | -25.0918 | 8.7421 | 144.6779 |  | 9.5864 | -2.5683 | -4.8668 |  | 22.407
42838.5155 | 8223 | 128.0987 | 100.4143 | 72.4881 | 49.0201 | 28.9238 | 25.3684 | 36.3285 | 23.3809 | 79.426 | 55.6831 | 35.6077 | 24.8419 | 22.2224 | 32.3427 | 259.4374 | 381.4868 | 374.2843 | 334.1972 | 470.3173 | 482.7691 | 359.4684 | 497.5503 | 517.686 | 370.9638 | 528.9137 | 452.9402 | 465.5871 | 504.4925 | 459.5829 | 441.6259 | 554.326 | 460.6242 | 472.9264 | 544.0271 | 305.2711 |  | 321.6601 |  | 337.2234 | 291.6095 | 254.2359 | 361.2806 |  | 72.2173 | 145.4809 | 95.7042 | 217.3972 | 299.7753 | 382.3604 | 435.5338 | 19.9624 | 45.7991 | 21.331 | 94.4164 | 29.673 | 43.4033 | 50.103 | 56.6227 | 26.9442 |  |  | 1.7725 | -2.5418 | -68.0353 | 0.45008 | 4.2136 | -197.8355 | 24.1315 | -3.1762 | 1.0453 | 2.8928 | 17.3426 | 0.010353 | 0.0014457 | 0.00046984 | 900.2157 | 699.6547 | 452.1479 | 203.3039 | 104.4653 | 56.9884 | 29.7741 | 98.4246 | 56.1441 | 38.3628 | 30.3239 | 26.4565 | 27.7471 | 31.1752 | 222.6964 | 181.5676 | 176.0713 | 104.1358 | 85.2153 | 178.9129 | 114.3453 | 89.3862 | 105.5074 | 278.0447 | 116.8952 | 244.675 | 405.6332 | 230.254 | 376.2444 | 508.5785 | 514.8089 | 499.0197 | 469.7602 | 493.2821 | 9.4162 | 7.6468 | 827.5138 | 564.9972 | 201.7723 | 838.2796 | 594.1643 | 246.3878 | 489.7063 | 546.652 | 453.1531 | 508.9789 | 541.3328 | 454.7241 | 1093.0573 | 876.4681 | 756.6304 | 756.0023 | 995.9448 |  | 991.4844 | 822.3048 |  | 1039.4061 | 531.1491 | 745.586 |  | 821.0574 |  |  | 1020.083 | 945.7291 | 963.4253 | [5 empty] | 201.4371 | 921.1643 | 563.5217 | 127.9763 | 916.3821 | 553.888 | 163.9292 | 363.8212 | 417.0772 | 382.1727 |  |  | 574.0156 | 403.5952 | 542.8319 |  | 374.1753 | 376.0477 | 472.431 | 570.1969 | 490.6202 | 633.7393 | 318.6463 | 499.4892 | 573.7919 | 409.6372 | 518.9978 | 593.0899 |  |  | 347.3954 | 458.4766 | 529.886 | 424.4531 |  | 332.8356 | 393.6512 | 0.23935 | 18.9046 | 1.5699 | 1.2424 | -18.3901 | 3.0887 | 1196.05 | 0.84 | 2.5115 | -2.2733 | -11.7611 | 0.9566 | 3.6625 | -25.0963 | 8.7649 | 144.9011 |  | 9.6093 | -2.4968 | -5.5801 |  | 22.4553
42838.5155 | 8224 | 128.1139 | 100.4158 | 72.5063 | 49.0296 | 28.9343 | 25.3708 | 36.3357 | 23.3754 | 79.4362 | 55.6991 | 35.6176 | 24.8543 | 22.2301 | 32.3577 | 259.4301 | 381.5116 | 374.2981 | 334.2082 | 470.3729 | 482.818 | 359.8457 | 497.8653 | 517.9112 | 370.9589 | 529.105 | 453.3266 | 466.418 | 504.3734 | 460.1824 | 441.7418 | 554.199 | 460.8687 | 473.0056 | 544.196 | 305.4789 |  | 321.6514 |  | 337.2237 | 292.2074 | 254.9529 | 361.3474 |  | 72.1999 | 145.5822 | 95.8153 | 218.2649 | 300.2127 | 382.5763 | 436.0703 | 20.0485 | 45.8253 | 21.4834 | 94.4684 | 29.6655 | 43.3226 | 50.1681 | 56.5594 | 26.9467 |  |  | 1.7547 | -2.346 | -68.2521 | 0.48754 | 5.4641 | -197.7737 | 24.2636 | -3.1157 | 1.057 | 2.8286 | 17.3191 | 0.010141 | 0.0013701 | 0.00048627 | 891.2861 | 697.8858 | 452.3829 | 203.3957 | 104.4744 | 57.0005 | 29.7786 | 98.444 | 56.154 | 38.3807 | 30.331 | 26.458 | 27.7566 | 31.1847 | 216.8127 | 174.1409 | 173.1949 | 105.4642 | 87.2076 | 179.3145 | 114.6399 | 89.3781 | 105.5058 | 278.0635 | 116.8886 | 244.6642 | 405.645 | 230.2445 | 376.2286 | 508.5602 | 515.1178 | 499.1368 | 469.7771 | 493.1293 | 5.9908 | 7.267 | 828.3169 | 565.0297 | 201.7948 | 839.2435 | 590.6425 | 246.4718 | 489.8226 | 546.8979 | 453.5297 | 509.0308 | 541.7403 | 454.6542 | 1092.3529 | 876.503 | 757.1028 | 756.4171 | 996.7045 |  | 991.2487 | 822.399 |  | 1039.3482 | 531.299 | 745.6234 |  | 821.1414 |  |  | 1020.253 | 943.6961 | 961.8399 | [5 empty] | 201.4843 | 921.143 | 563.2675 | 127.9903 | 916.3992 | 553.7543 | 163.9644 | 363.8676 | 417.202 | 382.1912 |  |  | 574.4963 | 404.3535 | 542.9015 |  | 374.2684 | 376.1037 | 472.612 | 570.539 | 490.9798 | 633.7263 | 318.8554 | 499.7777 | 573.9628 | 409.817 | 519.0736 | 593.0998 |  |  | 347.9195 | 458.8795 | 530.1453 | 424.5251 |  | 333.0101 | 393.6716 | 0.60386 | 18.9038 | 1.5711 | 1.2431 | -18.3464 | 3.0887 | 1184.49 | 1.08 | 2.4999 | -2.1842 | -11.7813 | 0.99572 | 4.1714 | -25.0965 | 8.7903 | 144.7654 |  | 9.6328 | -1.7901 | -5.2239 |  | 22.5024
42838.5155 | 8225 | 128.1221 | 100.4212 | 72.5183 | 49.0306 | 28.9372 | 25.367 | 36.3449 | 23.3735 | 79.4536 | 55.7112 | 35.6209 | 24.8499 | 22.2233 | 32.3562 | 259.4319 | 381.5359 | 374.3121 | 334.2258 | 470.4338 | 482.8679 | 360.0178 | 498.1156 | 517.9048 | 370.9532 | 529.4107 | 453.3589 | 466.6409 | 504.495 | 460.3302 | 441.8537 | 554.3471 | 460.933 | 473.0866 | 544.5114 | 305.6118 |  | 321.657 |  | 337.2339 | 292.2693 | 255.1174 | 361.4227 |  | 72.154 | 145.7393 | 95.7509 | 218.3818 | 300.3419 | 382.7318 | 436.2922 | 20.0688 | 45.8523 | 21.6585 | 94.5008 | 29.6506 | 43.2342 | 50.2281 | 56.4853 | 26.9407 |  |  | 1.6759 | -2.1823 | -68.1102 | 0.26149 | 5.8577 | -197.8 | 23.8766 | -3.1138 | 1.119 | 2.944 | 17.2535 | 0.010207 | 0.0014325 | 0.00049448 | 880.943 | 695.693 | 452.6113 | 203.4643 | 104.4722 | 57.0078 | 29.78 | 98.4545 | 56.1604 | 38.3775 | 30.3278 | 26.4563 | 27.7449 | 31.1814 | 215.3214 | 176.0296 | 173.6648 | 104.9083 | 87.7381 | 179.6821 | 114.8774 | 89.3774 | 105.517 | 278.0826 | 116.9046 | 244.6534 | 405.6845 | 230.2359 | 376.2204 | 507.6577 | 515.3466 | 499.2783 | 469.8052 | 492.823 | 7.9871 | 7.1536 | 828.8866 | 565.2177 | 201.8349 | 839.4916 | 590.7758 | 246.5471 | 489.9527 | 547.2506 | 453.7217 | 509.0801 | 541.46 | 454.6305 | 1093.9985 | 876.554 | 757.1917 | 756.4363 | 996.3395 |  | 991.0225 | 822.4905 |  | 1039.4756 | 531.4244 | 745.6264 |  | 821.228 |  |  | 1020.0897 | 941.4968 | 959.5777 | [5 empty] | 201.5399 | 921.1593 | 563.9584 | 128.0107 | 916.2883 | 551.3973 | 164.0154 | 363.9219 | 417.2467 | 382.2143 |  |  | 574.7819 | 405.2431 | 543.2925 |  | 374.335 | 376.1454 | 472.59 | 570.7837 | 491.5102 | 633.7088 | 319.2654 | 500.1164 | 574.6038 | 410.8998 | 519.1549 | 593.1005 |  |  | 348.5156 | 459.3573 | 530.3753 | 424.5834 |  | 333.0186 | 393.7488 | 0.58438 | 18.9041 | 1.5709 | 1.2426 | -18.4439 | 3.0888 | 1175.25 | 0.71 | 2.4433 | -2.1071 | -11.7713 | 0.72936 | 4.3196 | -25.1011 | 8.721 | 144.6656 |  | 9.6475 | -1.5758 | -5.2465 |  | 22.5427
42838.5155 | 8226 | 128.1257 | 100.4326 | 72.5305 | 49.0545 | 28.9441 | 25.3701 | 36.3605 | 23.3862 | 79.4703 | 55.7242 | 35.6253 | 24.8566 | 22.2267 | 32.3646 | 259.4301 | 381.5621 | 374.3337 | 334.2489 | 470.4961 | 482.924 | 359.2465 | 498.1658 | 517.8714 | 370.9424 | 529.6624 | 453.8421 | 463.0428 | 503.9957 | 459.2474 | 441.9705 | 554.5832 | 461.0704 | 473.172 | 544.8582 | 306.241 |  | 321.6638 |  | 337.2444 | 292.2629 | 255.0274 | 361.5036 |  | 72.3086 | 145.9205 | 95.8437 | 219.3579 | 301.6075 | 383.1601 | 436.2787 | 19.9975 | 45.8858 | 21.8332 | 94.5336 | 29.6485 | 43.1587 | 50.3085 | 56.43 | 26.9486 |  |  | 1.4531 | -2.1692 | -68.2291 | 0.41723 | 5.0304 | -197.7796 | 24.2958 | -3.3733 | 0.88124 | 2.7464 | 17.524 | 0.01009 | 0.0013832 | 0.00049777 | 889.6631 | 695.9882 | 452.855 | 203.5503 | 104.4831 | 57.0375 | 29.7864 | 98.4724 | 56.1762 | 38.3867 | 30.3382 | 26.4674 | 27.7522 | 31.1985 | 217.3333 | 181.0984 | 175.3602 | 106.259 | 89.1845 | 180.1027 | 115.1502 | 89.3749 | 105.5188 | 278.1015 | 116.9069 | 244.6484 | 405.706 | 230.2236 | 376.2094 | 507.6687 | 515.5357 | 499.4186 | 469.813 | 492.596 | 8.0229 | 6.3904 | 829.0025 | 565.4849 | 201.86 | 838.7905 | 598.9807 | 246.6134 | 490.0834 | 547.7784 | 453.921 | 509.1188 | 541.294 | 454.7946 | 1097.6614 | 876.6217 | 757.2689 | 756.486 | 990.5101 |  | 990.4518 | 822.6261 |  | 1039.5251 | 531.5729 | 745.6574 |  | 821.3493 |  |  | 1006.8824 | 940.4017 | 956.6558 | [5 empty] | 201.5845 | 921.2051 | 563.5057 | 128.0282 | 916.2783 | 556.9033 | 164.0476 | 363.9689 | 417.4384 | 382.2369 |  |  | 574.9378 | 404.757 | 543.8751 |  | 374.445 | 376.18 | 472.2552 | 570.9979 | 492.1394 | 633.6813 | 319.2386 | 500.3286 | 575.1617 | 412.1781 | 519.1693 | 593.0623 |  |  | 348.4365 | 459.6488 | 530.6283 | 424.6853 |  | 332.9211 | 393.809 | 0.68158 | 18.9038 | 1.5697 | 1.2409 | -18.3743 | 3.0888 | 1191.96 | 0.68 | 2.2735 | -2.1012 | -11.7841 | 0.9215 | 4.0042 | -25.108 | 8.8001 | 144.5504 |  | 9.6678 | -1.7437 | -5.401 |  | 22.5753
42838.5155 | 8227 | 128.1248 | 100.4262 | 72.5355 | 49.0544 | 28.9474 | 25.3656 | 36.3624 | 23.3834 | 79.4855 | 55.7372 | 35.628 | 24.8592 | 22.2238 | 32.3619 | 259.4125 | 381.5845 | 374.3435 | 334.2547 | 470.5476 | 482.9661 | 359.1361 | 498.1847 | 518.0176 | 370.932 | 529.901 | 454.2312 | 463.5448 | 504.4002 | 458.5929 | 442.0841 | 555.2325 | 461.2115 | 473.2557 | 544.8553 | 306.9194 |  | 321.6596 |  | 337.253 | 292.0721 | 254.9007 | 361.5795 |  | 72.4165 | 146.1501 | 96.0375 | 220.8963 | 302.333 | 383.5049 | 436.3661 | 19.8973 | 45.9139 | 22.0169 | 94.5645 | 29.6288 | 43.0638 | 50.3946 | 56.3676 | 26.951 |  |  | 1.6496 | -1.9938 | -68.3113 | 0.098522 | 5.3576 | -197.8006 | 23.7221 | -3.1736 | 0.91841 | 2.7422 | 17.4228 | 0.010134 | 0.0014785 | 0.00050105 | 895.0399 | 697.7847 | 453.0709 | 203.6233 | 104.4989 | 57.0342 | 29.7946 | 98.489 | 56.1906 | 38.3956 | 30.3441 | 26.4655 | 27.7478 | 31.198 | 213.927 | 178.2613 | 174.6326 | 106.0906 | 88.3011 | 180.4323 | 115.3774 | 89.3716 | 105.5259 | 278.1114 | 116.9145 | 244.6449 | 405.7394 | 230.2201 | 376.1861 | 508.6174 | 515.6977 | 499.5826 | 469.802 | 492.3364 | 9.3759 | 6.1034 | 829.142 | 565.6273 | 201.8852 | 838.4878 | 606.6634 | 246.6795 | 490.204 | 548.2211 | 454.2546 | 509.1578 | 541.9924 | 454.7643 | 1100.2427 | 876.7109 | 757.3821 | 756.5377 | 985.3828 |  | 989.968 | 822.7284 |  | 1039.6765 | 531.727 | 745.6923 |  | 821.4373 |  |  | 991.8363 | 938.6495 | 953.3575 | [5 empty] | 201.6274 | 921.2328 | 563.8218 | 128.0339 | 916.3419 | 566.5777 | 164.0812 | 364.0046 | 417.5441 | 382.2373 |  |  | 575.1077 | 405.1738 | 544.2467 |  | 374.4306 | 376.2121 | 471.8566 | 571.2622 | 491.8971 | 633.6599 | 318.9098 | 500.6678 | 575.5389 | 412.7561 | 519.1504 | 593.0091 |  |  | 348.6458 | 459.9371 | 530.9998 | 424.7785 |  | 332.9077 | 393.9031 | -0.70466 | 18.9053 | 1.571 | 1.243 | -18.8086 | 3.0888 | 1194.11 | 0.83 | 2.4212 | -2.015 | -11.7944 | 0.44792 | 4.1335 | -25.1159 | 8.6979 | 144.4581 |  | 9.6861 | -1.3217 | -5.2919 |  | 22.6051
42838.5155 | 8228 | 128.1329 | 100.4327 | 72.5455 | 49.0631 | 28.9528 | 25.3674 | 36.3691 | 23.3842 | 79.5034 | 55.7531 | 35.6408 | 24.8588 | 22.2215 | 32.3661 | 259.428 | 381.6236 | 374.3583 | 334.2876 | 470.6168 | 483.0288 | 359.5916 | 498.3975 | 518.2515 | 370.9304 | 530.0355 | 454.699 | 465.0249 | 503.3868 | 458.0881 | 442.1963 | 555.9835 | 461.3211 | 473.3399 | 544.7936 | 307.1956 |  | 321.66 |  | 337.2658 | 292.2687 | 254.9673 | 361.6542 |  | 72.4478 | 146.1586 | 96.1944 | 221.1361 | 302.6833 | 383.8409 | 436.8913 | 19.6942 | 45.918 | 22.0392 | 94.5744 | 29.6253 | 42.9536 | 50.4728 | 56.3017 | 26.9443 |  |  | 1.9604 | -1.9011 | -68.4499 | 0.19709 | 5.1132 | -197.7382 | 23.6236 | -3.192 | 0.95052 | 2.8784 | 17.5422 | 0.010039 | 0.0012699 | 0.00047805 | 895.5223 | 698.259 | 453.2803 | 203.6785 | 104.4868 | 57.0432 | 29.7894 | 98.4912 | 56.1975 | 38.3934 | 30.3406 | 26.4614 | 27.7483 | 31.1951 | 217.8514 | 174.0365 | 170.4608 | 106.8244 | 89.5034 | 180.942 | 115.5629 | 89.3738 | 105.535 | 278.1336 | 116.9252 | 244.6353 | 405.776 | 230.2189 | 376.1753 | 508.7791 | 515.8055 | 499.752 | 469.8003 | 492.4441 | 9.7115 | 4.3041 | 829.1621 | 565.8163 | 201.931 | 837.8653 | 610.9176 | 246.7653 | 490.34 | 548.5059 | 454.573 | 509.2096 | 542.7696 | 455.0192 | 1101.05 | 876.8114 | 757.5129 | 756.5863 | 979.5616 |  | 987.9453 | 822.8089 |  | 1039.8941 | 531.9313 | 745.7067 |  | 821.4808 |  |  | 980.9156 | 938.8327 | 945.5023 | [5 empty] | 201.6809 | 921.283 | 565.701 | 128.0554 | 916.3921 | 564.509 | 164.1296 | 364.0544 | 417.7774 | 382.2583 |  |  | 575.5152 | 406.1688 | 544.7471 |  | 374.493 | 376.2325 | 471.6479 | 571.649 | 491.3053 | 633.651 | 319.3918 | 500.9917 | 575.8378 | 412.7962 | 519.1593 | 592.9855 |  |  | 348.8019 | 460.2651 | 531.3342 | 424.8737 |  | 332.8914 | 393.9899 | 0.09911 | 18.9038 | 1.5712 | 1.243 | -18.4867 | 3.0888 | 1200.27 | 0.87 | 2.6386 | -1.9676 | -11.8065 | 0.63353 | 4.0392 | -25.1184 | 8.682 | 143.6413 |  | 9.7099 | -1.6903 | -4.8053 |  | 22.6171
42838.5155 | 8229 | 128.1422 | 100.4211 | 72.5496 | 49.0713 | 28.9517 | 25.3684 | 36.3782 | 23.3815 | 79.5179 | 55.7544 | 35.6365 | 24.8535 | 22.2206 | 32.3677 | 259.4276 | 381.6593 | 374.3871 | 334.3018 | 470.6873 | 483.0906 | 360.1328 | 498.5079 | 518.3208 | 370.9318 | 530.3853 | 454.6907 | 465.5464 | 502.0466 | 457.6408 | 442.3097 | 557.1012 | 461.5929 | 473.4252 | 544.8504 | 308.1191 |  | 321.6667 |  | 337.2799 | 292.6953 | 255.049 | 361.7409 |  | 72.6669 | 146.1513 | 96.3611 | 221.8623 | 303.1039 | 384.3616 | 437.3015 | 19.4928 | 45.9391 | 22.0215 | 94.5489 | 29.6176 | 42.8685 | 50.5847 | 56.2463 | 26.941 |  |  | 1.9065 | -2.1922 | -68.1805 | 0.21681 | 5.2886 | -197.8151 | 23.4435 | -2.9666 | 1.021 | 2.8377 | 17.5662 | 0.010253 | 0.0014029 | 0.00048298 | 890.0354 | 698.4248 | 453.4931 | 203.7562 | 104.4918 | 57.0678 | 29.8013 | 98.5135 | 56.2099 | 38.4037 | 30.3382 | 26.4638 | 27.7558 | 31.203 | 218.3455 | 163.2731 | 162.8003 | 103.957 | 88.1907 | 181.3074 | 115.5709 | 89.3668 | 105.5381 | 278.1548 | 116.9374 | 244.6335 | 405.8019 | 230.205 | 376.1489 | 508.7105 | 515.8631 | 499.8731 | 469.7996 | 492.254 | 8.214 | 3.925 | 829.0155 | 566.0643 | 201.9674 | 837.0748 | 612.0304 | 246.8439 | 490.4672 | 548.7842 | 454.6946 | 509.2572 | 543.3155 | 455.2721 | 1100.8829 | 876.9523 | 757.668 | 756.6704 | 972.2963 |  | 986.0867 | 822.9243 |  | 1040.227 | 532.1356 | 745.7467 |  | 821.6046 |  |  | 970.8372 | 935.1273 | 938.4048 | [5 empty] | 201.7273 | 921.4018 | 565.7132 | 128.0689 | 916.4175 | 552.0753 | 164.1729 | 364.0831 | 417.9161 | 382.278 |  |  | 575.8799 | 406.9759 | 545.2747 |  | 374.5369 | 376.2548 | 472.2202 | 571.9947 | 492.1832 | 633.6185 | 319.1658 | 501.4164 | 576.2278 | 412.6811 | 519.2307 | 592.9936 |  |  | 349.2288 | 460.6007 | 531.6152 | 424.9472 |  | 332.8583 | 394.0648 | 0.26012 | 18.9049 | 1.5711 | 1.2425 | -18.4628 | 3.0887 | 1193.17 | 0.9 | 2.6013 | -2.1129 | -11.7831 | 0.66446 | 4.1095 | -25.1332 | 8.6523 | 142.948 |  | 9.7306 | -1.6968 | -3.9531 |  | 22.6304
42838.5155 | 8230 | 128.1407 | 100.4364 | 72.5647 | 49.0808 | 28.9566 | 25.3575 | 36.3754 | 23.3732 | 79.5312 | 55.7648 | 35.6465 | 24.8563 | 22.2177 | 32.3675 | 259.4225 | 381.6802 | 374.3989 | 334.3241 | 470.7458 | 483.1411 | 360.2254 | 498.7033 | 518.5565 | 370.9192 | 530.4932 | 454.5669 | 465.4173 | 501.6358 | 457.9191 | 442.421 | 557.4317 | 461.7846 | 473.5171 | 545.0975 | 308.383 |  | 321.6506 |  | 337.2813 | 293.2438 | 255.203 | 361.8183 |  | 72.8496 | 146.4153 | 96.5118 | 222.8495 | 303.7528 | 384.6607 | 437.4052 | 19.3033 | 45.9425 | 21.9125 | 94.549 | 29.6146 | 42.7819 | 50.6839 | 56.1943 | 26.9444 |  |  | 1.8934 | -2.2297 | -68.3224 | 0.35283 | 5.3721 | -197.7882 | 23.8569 | -2.9364 | 0.85439 | 2.5412 | 17.6131 | 0.010056 | 0.0013734 | 0.00049941 | 900.2262 | 699.3233 | 453.6918 | 203.8155 | 104.497 | 57.0746 | 29.803 | 98.5247 | 56.2145 | 38.4022 | 30.3416 | 26.458 | 27.754 | 31.2028 | 214.8046 | 161.2711 | 159.2457 | 103.5352 | 90.7071 | 181.6374 | 115.6168 | 89.3703 | 105.5387 | 278.1794 | 116.9419 | 244.6268 | 405.8277 | 230.205 | 376.1415 | 508.7468 | 515.945 | 499.9796 | 469.8103 | 492.1466 | 6.4455 | 5.8232 | 829.0195 | 566.1718 | 201.9887 | 837.0191 | 603.2378 | 246.9145 | 490.5883 | 549.1386 | 454.7064 | 509.2987 | 543.5016 | 455.3208 | 1100.3813 | 877.0322 | 757.9301 | 756.8828 | 967.4472 |  | 985.9854 | 823.0593 |  | 1040.405 | 532.2823 | 745.7918 |  | 821.7318 |  |  | 964.3461 | 932.3921 | 937.0702 | [5 empty] | 201.7714 | 921.3784 | 564.9382 | 128.0843 | 916.3103 | 540.4258 | 164.2208 | 364.1339 | 418.1688 | 382.2971 |  |  | 576.1297 | 408.1522 | 545.5438 |  | 374.6601 | 376.2987 | 471.9242 | 572.259 | 492.807 | 633.6079 | 319.5335 | 501.6858 | 576.5998 | 412.628 | 519.3163 | 593.0578 |  |  | 349.2785 | 460.7124 | 531.8786 | 425.083 |  | 333.0947 | 394.131 | -0.051331 | 18.9057 | 1.5692 | 1.2413 | -18.5404 | 3.0888 | 1186.52 | 0.99 | 2.5928 | -2.1315 | -11.7991 | 0.8479 | 4.1427 | -25.1372 | 8.7302 | 143.0339 |  | 9.7471 | -1.2597 | -3.5525 |  | 22.6447
42838.5155 | 8231 | 128.1649 | 100.4419 | 72.5847 | 49.1092 | 28.961 | 25.3766 | 36.3912 | 23.3767 | 79.551 | 55.7911 | 35.6512 | 24.8636 | 22.2135 | 32.3848 | 259.4183 | 381.7034 | 374.4111 | 334.338 | 470.8048 | 483.2004 | 361.0297 | 498.8755 | 518.9926 | 370.9104 | 530.6342 | 454.8575 | 465.9376 | 501.5643 | 458.0878 | 442.5476 | 556.9296 | 462.0317 | 473.6191 | 545.3694 | 308.9291 |  | 321.6644 |  | 337.3064 | 293.3867 | 255.7699 | 361.9101 |  | 72.9434 | 146.4393 | 96.5938 | 225.0592 | 304.8069 | 385.0184 | 437.659 | 19.1684 | 45.9452 | 21.7049 | 94.5979 | 29.6188 | 42.7015 | 50.7914 | 56.1333 | 26.9428 |  |  | 1.6798 | -2.139 | -68.2101 | 0.39948 | 5.2748 | -197.775 | 23.7189 | -2.9278 | 1.0196 | 2.7732 | 17.628 | 0.010223 | 0.0014867 | 0.00049941 | 899.207 | 698.2092 | 453.8806 | 203.8659 | 104.5011 | 57.0893 | 29.7962 | 98.5351 | 56.2312 | 38.4105 | 30.3464 | 26.4666 | 27.75 | 31.2045 | 204.3485 | 161.0135 | 158.6521 | 101.6735 | 90.5276 | 181.7167 | 115.7111 | 89.3636 | 105.5497 | 278.1993 | 116.9488 | 244.6189 | 405.8563 | 230.1945 | 376.1324 | 509.8819 | 516.107 | 500.1274 | 469.8407 | 492.3731 | 5.9481 | 5.8006 | 829.1716 | 566.2324 | 202.0121 | 837.3052 | 603.2818 | 246.9919 | 490.7086 | 549.454 | 454.8556 | 509.3459 | 543.3412 | 455.496 | 1099.6645 | 877.0365 | 758.3772 | 757.2647 | 965.8827 |  | 986.3611 | 823.1523 |  | 1040.3078 | 532.4291 | 745.8203 |  | 821.8342 |  |  | 961.3094 | 931.5168 | 937.2831 | [5 empty] | 201.8195 | 921.2876 | 565.2471 | 128.0923 | 916.2116 | 543.2044 | 164.2605 | 364.1791 | 418.17 | 382.3202 |  |  | 576.4062 | 408.5719 | 546.2648 |  | 374.7192 | 376.3244 | 471.89 | 572.5236 | 492.9494 | 633.5981 | 319.8574 | 501.8249 | 576.9222 | 412.7051 | 519.4125 | 593.0878 |  |  | 349.2336 | 460.9154 | 532.0326 | 425.2162 |  | 333.4438 | 394.1995 | 0.27292 | 18.9043 | 1.5709 | 1.2439 | -18.4098 | 3.0888 | 1196.46 | 0.78 | 2.4425 | -2.0878 | -11.7897 | 0.90225 | 4.1062 | -25.1432 | 8.7073 | 143.258 |  | 9.7712 | -0.087366 | -3.4747 |  | 22.661
42838.5156 | 8232 | 128.1745 | 100.4574 | 72.596 | 49.1194 | 28.9696 | 25.3777 | 36.4055 | 23.3814 | 79.5608 | 55.7995 | 35.6607 | 24.8694 | 22.2223 | 32.3862 | 259.4159 | 381.7265 | 374.4282 | 334.3575 | 470.8576 | 483.2496 | 361.602 | 499.047 | 519.2279 | 370.9062 | 530.7282 | 454.9389 | 466.0306 | 501.71 | 458.4759 | 442.6572 | 556.5865 | 462.2659 | 473.7115 | 545.9617 | 310.0499 |  | 321.6659 |  | 337.319 | 292.9139 | 255.5438 | 361.9996 |  | 72.9337 | 146.4967 | 96.6483 | 226.1939 | 305.0876 | 385.3891 | 438.0392 | 19.188 | 45.9614 | 21.5904 | 94.6457 | 29.6296 | 42.6312 | 50.9058 | 56.076 | 26.9415 |  |  | 1.4755 | -2.1416 | -68.1417 | 1.0257 | 5.5869 | -197.8039 | 23.9232 | -3.3372 | 1.0986 | 2.8777 | 17.8453 | 0.010106 | 0.0014046 | 0.00052077 | 901.8483 | 697.9219 | 454.0899 | 203.9208 | 104.513 | 57.1086 | 29.8104 | 98.5436 | 56.2443 | 38.4218 | 30.351 | 26.4748 | 27.753 | 31.21 | 194.5333 | 159.5836 | 153.8394 | 99.7009 | 90.8681 | 181.6919 | 115.7499 | 89.3587 | 105.5497 | 278.2113 | 116.9511 | 244.6063 | 405.8874 | 230.183 | 376.1167 | 511.4029 | 516.3737 | 500.3131 | 469.8547 | 493.0404 | 6.0602 | 6.1277 | 829.3456 | 566.1881 | 202.0429 | 837.3793 | 609.1206 | 247.0555 | 490.8242 | 549.6418 | 455.0378 | 509.3975 | 543.564 | 455.6434 | 1100.0307 | 877.0364 | 758.7125 | 757.4952 | 962.0527 |  | 987.064 | 823.2638 |  | 1040.3702 | 532.7067 | 745.8703 |  | 821.9289 |  |  | 957.6298 | 927.3309 | 932.4375 | [5 empty] | 201.8697 | 921.1987 | 565.1261 | 128.1061 | 916.141 | 573.4831 | 164.3029 | 364.204 | 418.2918 | 382.338 |  |  | 576.7229 | 408.5531 | 546.9063 |  | 374.7922 | 376.3143 | 471.5877 | 572.8394 | 492.963 | 633.5618 | 320.3504 | 502.0647 | 577.5282 | 412.2262 | 519.5133 | 593.1052 |  |  | 349.6139 | 460.9054 | 532.2837 | 425.328 |  | 333.5074 | 394.2918 | -0.34424 | 18.9051 | 1.5708 | 1.244 | -18.6828 | 3.0888 | 1174.53 | 0.36 | 2.2897 | -2.0892 | -11.7846 | 1.4458 | 4.2271 | -25.1522 | 8.7472 | 143.7028 |  | 9.8102 | 0.99993 | -2.9352 |  | 22.6796
42838.5156 | 8233 | 128.1712 | 100.459 | 72.6085 | 49.1222 | 28.9716 | 25.3779 | 36.4139 | 23.3818 | 79.5774 | 55.8107 | 35.6691 | 24.8773 | 22.2259 | 32.3931 | 259.415 | 381.7558 | 374.4449 | 334.3818 | 470.9227 | 483.3056 | 361.5913 | 499.1147 | 519.2864 | 370.9006 | 530.7296 | 455.0912 | 465.4572 | 502.3971 | 458.5628 | 442.7643 | 556.5206 | 462.4327 | 473.7875 | 546.1239 | 310.3755 |  | 321.6647 |  | 337.3269 | 293.6953 | 255.4508 | 362.0764 |  | 72.9565 | 146.6136 | 96.6681 | 226.9985 | 305.7909 | 385.8741 | 438.0864 | 19.2847 | 45.9629 | 21.4799 | 94.6862 | 29.6229 | 42.5603 | 51.0408 | 56.0113 | 26.9474 |  |  | 1.7784 | -1.9648 | -67.9019 | 0.9462 | 5.4043 | -197.8296 | 24.1164 | -3.2459 | 0.93437 | 3.0498 | 17.8012 | 0.01029 | 0.0014752 | 0.00047148 | 910.2707 | 698.9399 | 454.2964 | 203.9653 | 104.5119 | 57.1128 | 29.8204 | 98.5589 | 56.2591 | 38.424 | 30.3591 | 26.4655 | 27.7463 | 31.2116 | 194.8366 | 158.8304 | 152.5228 | 99.1649 | 89.9139 | 181.7455 | 115.819 | 89.3578 | 105.5578 | 278.2317 | 116.9534 | 244.6011 | 405.9196 | 230.1768 | 376.0945 | 512.2047 | 516.5496 | 500.4734 | 469.8521 | 493.8316 | 6.2623 | 5.093 | 829.3034 | 565.9622 | 202.0886 | 836.9917 | 613.6223 | 247.1323 | 490.9565 | 549.7615 | 455.214 | 509.4477 | 544.3113 | 455.7992 | 1100.7229 | 877.0774 | 758.828 | 757.5203 | 958.0064 |  | 988.3598 | 823.3551 |  | 1040.5102 | 532.9147 | 745.9165 |  | 822.1082 |  |  | 953.8278 | 920.9565 | 930.3532 | [5 empty] | 201.9195 | 921.1767 | 566.0517 | 128.1238 | 916.1513 | 577.907 | 164.3488 | 364.2219 | 418.3976 | 382.3578 |  |  | 577.1559 | 409.0162 | 547.2927 |  | 374.8674 | 376.3579 | 471.4384 | 573.1835 | 493.3389 | 633.558 | 320.7801 | 502.2265 | 578.0288 | 412.235 | 519.5264 | 593.0893 |  |  | 349.6022 | 461.0233 | 532.5477 | 425.4928 |  | 333.3734 | 394.3796 | 0.40148 | 18.9047 | 1.5708 | 1.242 | -18.2688 | 3.0888 | 1210.73 | 0.89 | 2.5139 | -2.0014 | -11.7655 | 1.3889 | 4.159 | -25.163 | 8.7857 | 144.4402 |  | 9.8367 | 0.97332 | -2.7803 |  | 22.6822
42838.5156 | 8234 | 128.1685 | 100.4655 | 72.6167 | 49.1313 | 28.9705 | 25.3715 | 36.4121 | 23.3792 | 79.5896 | 55.8191 | 35.6699 | 24.8693 | 22.2217 | 32.3957 | 259.4157 | 381.7914 | 374.4603 | 334.3972 | 470.9855 | 483.3643 | 361.7694 | 498.944 | 519.2813 | 370.8966 | 530.8619 | 455.0572 | 466.11 | 502.5986 | 458.897 | 442.877 | 556.7053 | 462.61 | 473.8727 | 546.3869 | 310.7024 |  | 321.6687 |  | 337.3382 | 294.3456 | 255.775 | 362.1576 |  | 73.1505 | 146.6396 | 96.7481 | 228.2233 | 306.0465 | 386.2159 | 438.1308 | 19.576 | 45.9775 | 21.3869 | 94.7767 | 29.6169 | 42.5026 | 51.1704 | 55.9446 | 26.9438 |  |  | 1.7948 | -2.0115 | -67.9683 | 0.87523 | 4.7511 | -197.7868 | 23.6407 | -3.3444 | 1.1441 | 2.8488 | 17.7103 | 0.010217 | 0.0014654 | 0.00044355 | 888.4524 | 697.0522 | 454.5082 | 204.0268 | 104.5129 | 57.1342 | 29.8252 | 98.5814 | 56.2782 | 38.4367 | 30.3645 | 26.4734 | 27.7501 | 31.2203 | 192.9189 | 156.4233 | 151.5127 | 98.6971 | 88.2166 | 181.7514 | 115.8547 | 89.3609 | 105.5688 | 278.2517 | 116.96 | 244.5991 | 405.9491 | 230.1726 | 376.0904 | 512.1368 | 516.6052 | 500.6145 | 469.8537 | 494.2255 | 5.6572 | 3.6768 | 829.1202 | 565.7816 | 202.1363 | 836.5175 | 613.5598 | 247.2157 | 491.0849 | 549.9055 | 455.2367 | 509.4949 | 544.8191 | 456.1985 | 1101.4873 | 877.1605 | 758.8287 | 757.4514 | 958.4425 |  | 988.6877 | 823.4315 |  | 1040.6348 | 533.034 | 745.948 |  | 822.2233 |  |  | 953.3603 | 917.377 | 929.5542 | [5 empty] | 201.9764 | 921.1603 | 567.0109 | 128.1458 | 916.1709 | 575.9386 | 164.3906 | 364.2708 | 418.498 | 382.3848 |  |  | 577.5773 | 408.8159 | 547.6212 |  | 374.9854 | 376.3997 | 471.566 | 573.581 | 493.6589 | 633.5474 | 321.0536 | 502.4003 | 578.3928 | 412.441 | 519.5471 | 593.0521 |  |  | 350.3162 | 461.1828 | 532.802 | 425.6423 |  | 333.3356 | 394.4652 | 0.93553 | 18.9024 | 1.5701 | 1.2413 | -18.3558 | 3.0888 | 1203.66 | 0.97 | 2.5261 | -2.0251 | -11.7716 | 1.3358 | 3.9006 | -25.1669 | 8.7008 | 144.5866 |  | 9.8508 | 1.1872 | -2.6636 |  | 22.679
42838.5156 | 8235 | 128.1813 | 100.4722 | 72.631 | 49.1498 | 28.9817 | 25.3779 | 36.4267 | 23.3849 | 79.6068 | 55.829 | 35.6765 | 24.8711 | 22.2259 | 32.4097 | 259.417 | 381.8242 | 374.4813 | 334.423 | 471.0528 | 483.4287 | 362.0326 | 499.1116 | 519.2466 | 370.8918 | 531.1248 | 454.9901 | 465.8841 | 502.3039 | 459.5525 | 442.9885 | 557.1087 | 462.8456 | 473.9622 | 546.5356 | 311.3208 |  | 321.6655 |  | 337.3464 | 294.5385 | 256.2803 | 362.2468 |  | 73.2305 | 146.8457 | 96.7803 | 228.9922 | 305.3047 | 386.4232 | 438.1863 | 19.7197 | 46.0074 | 21.3668 | 94.8647 | 29.6243 | 42.4456 | 51.3136 | 55.8897 | 26.9487 |  |  | 1.8283 | -1.8354 | -68.2916 | 0.56902 | 5.6697 | -197.825 | 24.4989 | -3.2005 | 1.0005 | 2.8542 | 17.8229 | 0.010287 | 0.0015081 | 0.00049777 | 881.8982 | 696.3093 | 454.695 | 204.0526 | 104.5129 | 57.1474 | 29.8201 | 98.5892 | 56.2801 | 38.4396 | 30.3651 | 26.4728 | 27.7493 | 31.2248 | 190.7764 | 155.0857 | 146.4904 | 97.5333 | 88.4009 | 181.7586 | 115.8137 | 89.356 | 105.5639 | 278.2716 | 116.9711 | 244.5885 | 405.9925 | 230.1636 | 376.0761 | 511.9878 | 516.8164 | 500.7859 | 469.8542 | 494.5139 | 7.9405 | 5.046 | 828.9484 | 565.6346 | 202.1729 | 836.011 | 613.8544 | 247.2833 | 491.2114 | 550.1949 | 455.3198 | 509.5547 | 545.6229 | 456.5256 | 1101.6345 | 877.2353 | 759.0167 | 757.6381 | 962.35 |  | 988.3511 | 823.5249 |  | 1040.582 | 533.1364 | 746.0006 |  | 822.3334 |  |  | 953.647 | 917.6469 | 929.335 | [5 empty] | 202.0236 | 921.1721 | 566.8356 | 128.1652 | 916.2141 | 566.5179 | 164.4287 | 364.3157 | 418.6541 | 382.4155 |  |  | 578.1008 | 408.792 | 547.9663 |  | 375.062 | 376.4529 | 471.8615 | 573.9707 | 494.0424 | 633.5295 | 321.499 | 502.6586 | 578.4215 | 412.7441 | 519.6253 | 593.0293 |  |  | 350.9918 | 461.2412 | 533.0438 | 425.818 |  | 333.3512 | 394.5364 | -0.10568 | 18.9055 | 1.5711 | 1.2431 | -18.5232 | 3.0888 | 1215.95 | 1.3 | 2.5507 | -1.9349 | -11.8025 | 1.0773 | 4.2617 | -25.1732 | 8.8587 | 144.3154 |  | 9.8672 | 1.4262 | -2.1107 |  | 22.7005
42838.5156 | 8236 | 128.1897 | 100.4656 | 72.633 | 49.1561 | 28.9927 | 25.3827 | 36.4396 | 23.3847 | 79.6272 | 55.8375 | 35.6856 | 24.8726 | 22.227 | 32.4066 | 259.4239 | 381.851 | 374.505 | 334.4476 | 471.1231 | 483.4908 | 362.3141 | 499.5824 | 519.2762 | 370.883 | 531.4332 | 455.1233 | 466.6744 | 502.3809 | 460.3937 | 443.0858 | 557.4114 | 463.0608 | 474.0475 | 546.4692 | 311.4453 |  | 321.6665 |  | 337.3573 | 294.6818 | 256.3356 | 362.3298 |  | 73.4437 | 147.1118 | 96.91 | 230.029 | 304.7019 | 386.8247 | 438.8734 | 19.7583 | 46.0137 | 21.3906 | 94.9984 | 29.6266 | 42.3853 | 51.463 | 55.8304 | 26.948 |  |  | 1.8178 | -1.9754 | -67.9683 | 0.90743 | 5.4023 | -197.7947 | 23.8496 | -3.3996 | 0.87871 | 2.8624 | 17.8865 | 0.010231 | 0.0014506 | 0.00048462 | 875.1445 | 697.2867 | 454.874 | 204.0844 | 104.5168 | 57.1525 | 29.8233 | 98.6015 | 56.2958 | 38.4439 | 30.3656 | 26.4773 | 27.7455 | 31.2227 | 197.5645 | 161.9981 | 148.1581 | 97.6028 | 87.1173 | 182.029 | 115.8826 | 89.3582 | 105.5762 | 278.2961 | 116.9829 | 244.5876 | 406.0326 | 230.1627 | 376.0688 | 513.2374 | 517.1039 | 500.9489 | 469.8695 | 495.1255 | 6.9903 | 5.2836 | 828.9836 | 565.4283 | 202.2082 | 836.3475 | 617.8019 | 247.3624 | 491.3441 | 550.5352 | 455.4676 | 509.6203 | 546.4965 | 456.7158 | 1099.8543 | 877.3218 | 759.3682 | 758.0015 | 967.0757 |  | 987.9934 | 823.5858 |  | 1040.4332 | 533.267 | 746.0605 |  | 822.3945 |  |  | 953.9906 | 920.5769 | 930.2678 | [5 empty] | 202.0657 | 921.2202 | 567.0073 | 128.176 | 916.3227 | 558.4385 | 164.4749 | 364.3537 | 418.8511 | 382.4298 |  |  | 578.7954 | 409.587 | 548.2283 |  | 375.1115 | 376.5098 | 472.1256 | 574.3016 | 494.5772 | 633.5228 | 321.9827 | 503.078 | 578.3588 | 413.0485 | 519.7841 | 593.0244 |  |  | 351.5166 | 461.1654 | 533.2585 | 425.9532 |  | 333.6114 | 394.641 | 0.37087 | 18.9041 | 1.5709 | 1.2426 | -18.5079 | 3.0887 | 1191.9 | 0.8 | 2.5448 | -2.0079 | -11.7782 | 1.3609 | 4.1612 | -25.179 | 8.7432 | 144.0113 |  | 9.8905 | 0.70778 | -2.2874 |  | 22.7236
42838.5156 | 8237 | 128.1856 | 100.4604 | 72.6397 | 49.1617 | 28.9875 | 25.3831 | 36.4404 | 23.3832 | 79.6454 | 55.8584 | 35.6911 | 24.8755 | 22.2252 | 32.4205 | 259.4274 | 381.878 | 374.5168 | 334.4568 | 471.1775 | 483.5345 | 362.8422 | 499.8568 | 519.394 | 370.8683 | 531.6787 | 455.2671 | 467.1512 | 503.2703 | 460.6331 | 443.1923 | 558.1126 | 463.3138 | 474.1359 | 546.4202 | 311.3781 |  | 321.6739 |  | 337.3707 | 295.3546 | 256.2103 | 362.4105 |  | 73.5575 | 147.2607 | 97.0724 | 230.2199 | 303.7204 | 386.7233 | 439.3196 | 19.5244 | 46.0193 | 21.4197 | 95.1142 | 29.624 | 42.3312 | 51.6168 | 55.7825 | 26.952 |  |  | 1.8204 | -2.1009 | -68.3224 | 0.62159 | 4.9614 | -197.7474 | 23.8851 | -3.464 | 0.95616 | 2.8605 | 17.716 | 0.01023 | 0.0014982 | 0.00044684 | 890.4104 | 698.4631 | 455.0676 | 204.1234 | 104.5311 | 57.1735 | 29.83 | 98.6183 | 56.3125 | 38.4532 | 30.3748 | 26.4813 | 27.7587 | 31.2294 | 200.8373 | 159.0608 | 149.394 | 97.3247 | 87.3074 | 182.2863 | 115.9255 | 89.3598 | 105.5789 | 278.3146 | 116.9857 | 244.5813 | 406.0675 | 230.1561 | 376.0537 | 513.4679 | 517.2225 | 501.0997 | 469.881 | 495.6157 | 4.6577 | 5.6954 | 829.1089 | 565.2302 | 202.2392 | 836.8601 | 625.3174 | 247.4436 | 491.4773 | 550.8075 | 455.6017 | 509.6701 | 546.867 | 456.8694 | 1098.4589 | 877.4244 | 759.7016 | 758.3334 | 971.0107 |  | 988.216 | 823.6183 |  | 1039.9505 | 533.5211 | 746.1123 |  | 822.3994 |  |  | 954.9732 | 924.144 | 932.6271 | [5 empty] | 202.1192 | 921.2493 | 567.1276 | 128.1906 | 916.3387 | 554.2769 | 164.5255 | 364.4031 | 419.0442 | 382.4549 |  |  | 579.1442 | 410.4383 | 548.3962 |  | 375.185 | 376.5715 | 472.3605 | 574.6107 | 494.5369 | 633.5011 | 322.2669 | 503.5244 | 578.8602 | 413.8344 | 519.9015 | 593.0483 |  |  | 351.7267 | 461.4835 | 533.503 | 426.0858 |  | 334.0406 | 394.6807 | 0.077221 | 18.905 | 1.5697 | 1.2419 | -18.3675 | 3.0888 | 1213.31 | 1.13 | 2.5471 | -2.0711 | -11.811 | 1.1266 | 3.9875 | -25.174 | 8.7491 | 144.0095 |  | 9.9412 | 0.37824 | -2.4194 |  | 22.7266
42838.5156 | 8238 | 128.1888 | 100.4449 | 72.6516 | 49.1684 | 28.9913 | 25.3715 | 36.4524 | 23.3801 | 79.6557 | 55.8677 | 35.6926 | 24.8657 | 22.2211 | 32.4134 | 259.4182 | 381.8982 | 374.5287 | 334.4674 | 471.2306 | 483.5863 | 363.4802 | 499.9045 | 519.4894 | 370.855 | 531.9998 | 455.4074 | 468.0979 | 504.1371 | 460.899 | 443.3113 | 558.5627 | 463.578 | 474.2302 | 546.6889 | 311.5383 |  | 321.6716 |  | 337.3832 | 296.5036 | 256.0794 | 362.5113 |  | 73.6714 | 147.6828 | 97.2815 | 229.7704 | 303.0694 | 387.1388 | 439.2603 | 19.3211 | 46.0411 | 21.4009 | 95.242 | 29.6267 | 42.2981 | 51.7822 | 55.7497 | 26.959 |  |  | 1.3835 | -2.275 | -68.306 | 0.53222 | 5.3339 | -197.8072 | 24.0185 | -3.3536 | 0.98574 | 2.8576 | 17.7184 | 0.01035 | 0.0014752 | 0.00044027 | 911.3279 | 700.728 | 455.2453 | 204.1405 | 104.5328 | 57.1779 | 29.8358 | 98.6276 | 56.3189 | 38.457 | 30.3762 | 26.4695 | 27.7528 | 31.2326 | 198.2112 | 157.1634 | 147.3653 | 99.663 | 88.2366 | 182.2666 | 115.9454 | 89.3555 | 105.5852 | 278.3205 | 116.9843 | 244.5689 | 406.0969 | 230.1438 | 376.0371 | 513.0787 | 517.2833 | 501.2462 | 469.8701 | 496.0406 | 3.8557 | 3.9024 | 829.3759 | 565.1024 | 202.2764 | 837.5673 | 624.4693 | 247.5236 | 491.6172 | 551.0996 | 455.7508 | 509.7199 | 547.2748 | 457.1636 | 1097.5783 | 877.5094 | 760.2356 | 758.8902 | 974.671 |  | 988.0153 | 823.6824 |  | 1039.2843 | 533.7755 | 746.1635 |  | 822.4297 |  |  | 956.2108 | 927.1619 | 934.2946 | [5 empty] | 202.1686 | 921.2463 | 566.9166 | 128.2103 | 916.3293 | 554.5553 | 164.5713 | 364.4648 | 419.2763 | 382.4823 |  |  | 579.3494 | 411.4709 | 548.5212 |  | 375.3067 | 376.6169 | 472.73 | 574.9524 | 494.3676 | 633.4798 | 322.346 | 503.7813 | 579.1122 | 414.1037 | 519.9881 | 593.1065 |  |  | 351.6589 | 462.1698 | 533.7385 | 426.2563 |  | 334.3502 | 394.7239 | 0.5304 | 18.9054 | 1.5685 | 1.2402 | -18.2449 | 3.0888 | 1201.41 | 1.18 | 2.2208 | -2.1563 | -11.8155 | 1.043 | 4.1358 | -25.1858 | 8.7762 | 143.8109 |  | 9.9971 | 0.66742 | -2.1915 |  | 22.7233
42838.5156 | 8239 | 128.198 | 100.4401 | 72.6566 | 49.1773 | 28.9921 | 25.3835 | 36.4604 | 23.3922 | 79.6668 | 55.8873 | 35.7028 | 24.87 | 22.2261 | 32.4222 | 259.4159 | 381.9299 | 374.5522 | 334.4985 | 471.2988 | 483.6453 | 363.4779 | 500.1299 | 519.6128 | 370.8567 | 532.3493 | 455.7594 | 469.3704 | 505.1209 | 461.2168 | 443.4131 | 558.8899 | 463.9193 | 474.3134 | 547.0743 | 312.0436 |  | 321.6732 |  | 337.3875 | 297.4962 | 255.9834 | 362.5884 |  | 73.9194 | 148.1459 | 97.3767 | 228.5549 | 302.4444 | 387.8292 | 439.2845 | 19.2151 | 46.0688 | 21.3234 | 95.3287 | 29.6226 | 42.2545 | 51.932 | 55.7068 | 26.9508 |  |  | 1.7206 | -2.3729 | -68.1174 | 0.364 | 5.0573 | -197.7737 | 24.33 | -3.1164 | 1.0774 | 2.8217 | 17.8927 | 0.01019 | 0.0013799 | 0.0004682 | 898.4255 | 699.2766 | 455.4234 | 204.1589 | 104.5375 | 57.1891 | 29.8405 | 98.6439 | 56.3264 | 38.4674 | 30.3803 | 26.4717 | 27.7472 | 31.2414 | 191.1708 | 153.1341 | 143.0272 | 100.0249 | 88.3381 | 182.1063 | 115.8799 | 89.3673 | 105.5923 | 278.3529 | 117.0148 | 244.5771 | 406.1431 | 230.1457 | 376.0453 | 512.5479 | 517.3687 | 501.4206 | 469.8833 | 496.4038 | 6.6657 | 5.5782 | 830.0075 | 564.401 | 202.3177 | 839.1377 | 613.1413 | 247.5976 | 491.7522 | 551.4275 | 455.9735 | 509.7745 | 547.7037 | 457.5955 | 1097.4196 | 877.5868 | 760.7253 | 759.3791 | 977.3111 |  | 988.1472 | 823.746 |  | 1038.4307 | 534.0472 | 746.2134 |  | 822.4834 |  |  | 957.1613 | 929.4124 | 935.2094 | [5 empty] | 202.2141 | 921.2485 | 566.8715 | 128.2197 | 916.4093 | 568.8627 | 164.6095 | 364.5229 | 419.3764 | 382.5055 |  |  | 579.6274 | 412.4164 | 549.139 |  | 375.3806 | 376.657 | 473.2722 | 575.3472 | 494.4541 | 633.4709 | 322.6874 | 503.9912 | 579.1787 | 413.53 | 520.0821 | 593.1318 |  |  | 351.7651 | 462.2584 | 533.9281 | 426.3905 |  | 334.5315 | 394.7981 | 0.98079 | 18.9065 | 1.5702 | 1.2412 | -18.315 | 3.0888 | 1201.7 | 0.98 | 2.4772 | -2.2034 | -11.8056 | 0.863 | 4.0292 | -25.1968 | 8.8375 | 143.8013 |  | 10.0608 | 1.4284 | -1.7176 |  | 22.7251
42838.5156 | 8240 | 128.2034 | 100.441 | 72.668 | 49.189 | 29.0038 | 25.3776 | 36.4669 | 23.3919 | 79.693 | 55.8985 | 35.7085 | 24.8787 | 22.2313 | 32.4339 | 259.4085 | 381.96 | 374.5668 | 334.5115 | 471.3656 | 483.6984 | 363.0052 | 500.4143 | 519.7085 | 370.855 | 532.6099 | 456.2096 | 467.5351 | 505.7388 | 461.7302 | 443.5172 | 559.4769 | 464.1267 | 474.4062 | 547.0656 | 310.9012 |  | 321.6698 |  | 337.408 | 297.687 | 255.8707 | 362.6692 |  | 74.0692 | 148.4729 | 97.3706 | 227.7455 | 301.7758 | 388.4104 | 439.9625 | 19.1462 | 46.0761 | 21.3109 | 95.3817 | 29.6324 | 42.2187 | 52.0957 | 55.6815 | 26.9474 |  |  | 1.6673 | -2.2881 | -68.0162 | 0.72738 | 4.9397 | -197.8013 | 24.3136 | -3.2163 | 0.86898 | 2.7449 | 17.5811 | 0.010244 | 0.0013701 | 0.0004567 | 887.8041 | 696.8198 | 455.594 | 204.1714 | 104.5416 | 57.2067 | 29.8417 | 98.6563 | 56.3454 | 38.4731 | 30.3769 | 26.483 | 27.7504 | 31.2404 | 184.7867 | 153.1153 | 146.6147 | 101.6373 | 88.0758 | 181.9968 | 115.9133 | 89.3539 | 105.5931 | 278.3585 | 117.0118 | 244.5599 | 406.1768 | 230.1289 | 376.0281 | 512.5418 | 517.5521 | 501.5565 | 469.903 | 497.0401 | 4.8515 | 4.3699 | 830.5379 | 564.0712 | 202.3664 | 839.7359 | 606.3356 | 247.6704 | 491.8839 | 551.8304 | 456.3163 | 509.836 | 548.2708 | 457.695 | 1097.4898 | 877.6592 | 761.1232 | 759.8283 | 980.0152 |  | 988.1871 | 823.8085 |  | 1037.9252 | 534.2741 | 746.266 |  | 822.5211 |  |  | 958.2907 | 930.6938 | 936.5547 | [5 empty] | 202.2661 | 921.1684 | 567.7446 | 128.238 | 916.4434 | 586.4802 | 164.6552 | 364.5817 | 419.3971 | 382.5262 |  |  | 580.0033 | 413.2794 | 549.7677 |  | 375.5127 | 376.6787 | 473.6147 | 575.8395 | 494.205 | 633.4535 | 322.8061 | 504.2972 | 579.4308 | 413.3512 | 520.114 | 593.1284 |  |  | 352.2649 | 461.7312 | 534.1122 | 426.5275 |  | 334.727 | 394.8851 | 0.16403 | 18.9056 | 1.5702 | 1.2413 | -18.4942 | 3.0888 | 1222.2 | 0.89 | 2.4394 | -2.1646 | -11.8014 | 1.2204 | 3.9838 | -25.2096 | 8.8384 | 143.7455 |  | 10.1082 | 2.1233 | -2.1121 |  | 22.7331
42838.5157 | 8241 | 128.2063 | 100.4393 | 72.6806 | 49.1968 | 28.9991 | 25.3795 | 36.4752 | 23.3937 | 79.7066 | 55.9065 | 35.7171 | 24.8839 | 22.2252 | 32.4349 | 259.4145 | 381.9802 | 374.5813 | 334.5173 | 471.4259 | 483.7585 | 362.4748 | 500.7532 | 519.7377 | 370.8452 | 532.5851 | 456.1686 | 464.4407 | 505.9107 | 461.1827 | 443.6267 | 559.9589 | 464.3087 | 474.4882 | 547.0541 | 309.8774 |  | 321.6742 |  | 337.4192 | 297.645 | 255.8544 | 362.7502 |  | 74.2565 | 148.8093 | 97.3881 | 226.1443 | 302.0975 | 388.7958 | 440.6001 | 19.1809 | 46.0931 | 21.1922 | 95.4118 | 29.6323 | 42.1972 | 52.2646 | 55.6593 | 26.9583 |  |  | 1.6292 | -2.5175 | -68.2929 | 0.79835 | 5.056 | -197.7914 | 24.2216 | -3.4154 | 1.2191 | 2.8272 | 17.5629 | 0.010317 | 0.0013471 | 0.00045505 | 883.0134 | 696.458 | 455.764 | 204.1412 | 104.5424 | 57.2126 | 29.8496 | 98.6685 | 56.3508 | 38.4719 | 30.3843 | 26.4812 | 27.7495 | 31.2405 | 180.5004 | 145.9432 | 141.0587 | 101.9114 | 87.4703 | 181.8332 | 115.8199 | 89.3531 | 105.5986 | 278.3732 | 117.019 | 244.548 | 406.2045 | 230.1254 | 376.0147 | 513.8975 | 517.9597 | 501.708 | 469.9191 | 497.9046 | 5.5542 | 3.6699 | 831.0361 | 563.8484 | 202.4062 | 840.7532 | 596.4906 | 247.7466 | 491.9983 | 552.0603 | 456.4082 | 509.8847 | 548.6495 | 457.9747 | 1096.7887 | 877.7098 | 761.5777 | 760.3422 | 982.4175 |  | 988.113 | 823.8938 |  | 1037.6917 | 534.4187 | 746.3143 |  | 822.596 |  |  | 959.8197 | 933.331 | 938.6125 | [5 empty] | 202.3203 | 921.0923 | 567.9395 | 128.2484 | 916.4575 | 583.1702 | 164.7048 | 364.629 | 419.4743 | 382.5495 |  |  | 580.4098 | 413.4245 | 550.2364 |  | 375.5512 | 376.6606 | 474.2242 | 576.2653 | 494.1853 | 633.4163 | 322.8183 | 504.7347 | 580.2069 | 413.5618 | 520.1689 | 593.1263 |  |  | 351.7151 | 461.7072 | 534.4553 | 426.6604 |  | 334.8066 | 394.9968 | 0.82052 | 18.9058 | 1.5701 | 1.2412 | -18.334 | 3.0888 | 1223.87 | 0.76 | 2.4105 | -2.2714 | -11.8301 | 1.2791 | 4.0316 | -25.2163 | 8.8243 | 143.6429 |  | 10.136 | 2.5779 | -1.5064 |  | 22.7661
42838.5157 | 8242 | 128.2125 | 100.4397 | 72.6889 | 49.2002 | 28.9981 | 25.3801 | 36.4797 | 23.3916 | 79.7165 | 55.9213 | 35.7228 | 24.8826 | 22.2229 | 32.4401 | 259.4046 | 382.0073 | 374.597 | 334.5434 | 471.4985 | 483.8203 | 362.1695 | 500.5877 | 519.805 | 370.842 | 532.5535 | 455.9704 | 465.1912 | 505.078 | 460.8637 | 443.7328 | 560.5281 | 464.5309 | 474.578 | 547.145 | 309.8034 |  | 321.6791 |  | 337.4301 | 297.2696 | 255.852 | 362.8355 |  | 74.1869 | 148.8831 | 97.4966 | 225.2614 | 301.0476 | 388.7498 | 440.9572 | 19.2774 | 46.0878 | 21.1877 | 95.4322 | 29.6308 | 42.1671 | 52.4339 | 55.6507 | 26.9505 |  |  | 1.5497 | -2.4557 | -68.2692 | 0.7379 | 4.9653 | -197.8092 | 24.1138 | -3.3135 | 0.9908 | 2.8528 | 17.7177 | 0.010205 | 0.0014029 | 0.00046327 | 872.534 | 695.9494 | 455.927 | 204.1083 | 104.5497 | 57.2421 | 29.8483 | 98.6867 | 56.366 | 38.4788 | 30.3817 | 26.4864 | 27.7512 | 31.2534 | 180.4088 | 141.4981 | 137.292 | 98.4543 | 84.3944 | 181.7244 | 115.7657 | 89.3498 | 105.6087 | 278.395 | 117.0305 | 244.5574 | 406.242 | 230.1243 | 376.006 | 513.7575 | 518.3482 | 501.8989 | 469.9673 | 498.1072 | 4.0223 | 3.4638 | 831.5524 | 563.9186 | 202.446 | 841.4693 | 593.281 | 247.8174 | 492.1256 | 552.1296 | 456.2473 | 509.932 | 548.5759 | 458.0631 | 1096.3948 | 877.7706 | 762.0774 | 760.829 | 983.5917 |  | 988.3514 | 823.9742 |  | 1037.4954 | 534.6406 | 746.3656 |  | 822.6869 |  |  | 959.848 | 935.9054 | 939.7403 | [5 empty] | 202.3673 | 920.9689 | 568.915 | 128.2648 | 916.3366 | 564.5104 | 164.7473 | 364.6358 | 419.5218 | 382.5683 |  |  | 580.7046 | 413.6247 | 550.0118 |  | 375.6227 | 376.6529 | 474.473 | 576.6335 | 494.7999 | 633.4193 | 322.7577 | 505.2923 | 580.6329 | 413.3922 | 520.3203 | 593.1192 |  |  | 351.1524 | 461.7788 | 534.8051 | 426.7885 |  | 334.9786 | 394.9934 | 0.64114 | 18.9051 | 1.5695 | 1.2399 | -18.2867 | 3.0888 | 1229.14 | 0.85 | 2.3504 | -2.2435 | -11.8291 | 1.2298 | 3.9952 | -25.2166 | 8.8043 | 143.7255 |  | 10.1741 | 2.5736 | -1.0946 |  | 22.8149
42838.5157 | 8243 | 128.2206 | 100.4289 | 72.6944 | 49.2137 | 29.0012 | 25.3727 | 36.4747 | 23.3882 | 79.7285 | 55.9266 | 35.7217 | 24.879 | 22.2232 | 32.4374 | 259.3992 | 382.0312 | 374.6117 | 334.5624 | 471.563 | 483.8727 | 362.1699 | 500.5021 | 519.8757 | 370.8402 | 532.4921 | 455.8513 | 463.2102 | 504.5938 | 460.4794 | 443.8402 | 560.714 | 464.796 | 474.667 | 547.425 | 309.8699 |  | 321.6839 |  | 337.4503 | 296.7601 | 255.725 | 362.9242 |  | 74.1977 | 148.9516 | 97.6554 | 225.0276 | 300.3702 | 388.6369 | 441.4881 | 19.2821 | 46.0959 | 21.1027 | 95.4662 | 29.6435 | 42.1548 | 52.6056 | 55.6561 | 26.9496 |  |  | 1.6542 | -2.3677 | -68.1463 | 0.31537 | 5.1953 | -197.8039 | 24.2327 | -3.3556 | 0.70377 | 2.5771 | 17.8139 | 0.010249 | 0.0013142 | 0.00045341 | 879.8648 | 695.6654 | 456.0835 | 204.0514 | 104.5581 | 57.2523 | 29.8598 | 98.697 | 56.388 | 38.4913 | 30.392 | 26.4842 | 27.7524 | 31.257 | 184.4501 | 140.3997 | 134.1483 | 97.4173 | 83.2489 | 181.6644 | 115.6606 | 89.3523 | 105.6185 | 278.4057 | 117.0434 | 244.5503 | 406.2801 | 230.1246 | 376.0017 | 512.5039 | 518.5679 | 502.0909 | 469.9877 | 497.5606 | 7.0019 | 5.3519 | 832.0688 | 563.4814 | 202.4889 | 842.1863 | 597.6225 | 247.885 | 492.2578 | 552.0996 | 456.2348 | 509.9786 | 548.9603 | 458.1591 | 1097.0057 | 877.8391 | 762.6428 | 761.4188 | 985.7224 |  | 988.8377 | 824.1181 |  | 1037.1799 | 534.9161 | 746.4362 |  | 822.8335 |  |  | 960.3626 | 936.0803 | 940.985 | [5 empty] | 202.4284 | 920.9311 | 568.708 | 128.2785 | 916.3201 | 550.9559 | 164.797 | 364.6557 | 419.5265 | 382.5847 |  |  | 580.9465 | 414.186 | 550.1415 |  | 375.5532 | 376.6844 | 474.5984 | 576.9365 | 495.5669 | 633.4037 | 323.0415 | 505.7812 | 581.023 | 413.3515 | 520.4282 | 593.093 |  |  | 350.8084 | 461.6202 | 535.1332 | 426.9166 |  | 334.7829 | 395.0707 | 0.023983 | 18.9069 | 1.5696 | 1.2402 | -18.5385 | 3.0888 | 1241.94 | 0.66 | 2.4277 | -2.2031 | -11.8194 | 0.80405 | 4.0863 | -25.2141 | 8.8253 | 143.9013 |  | 10.2235 | 2.1166 | -0.7584 |  | 22.861
42838.5157 | 8244 | 128.2425 | 100.4396 | 72.7144 | 49.2299 | 29.005 | 25.3828 | 36.4993 | 23.4011 | 79.75 | 55.9499 | 35.7302 | 24.8872 | 22.2311 | 32.448 | 259.4106 | 382.0674 | 374.6325 | 334.5842 | 471.6338 | 483.9358 | 362.1222 | 500.8372 | 520.0062 | 370.8448 | 532.6526 | 456.2601 | 464.7093 | 504.3255 | 460.2047 | 443.9414 | 560.9446 | 464.9808 | 474.7423 | 547.9531 | 309.8524 |  | 321.6802 |  | 337.4598 | 296.3401 | 255.7395 | 363.0055 |  | 74.1824 | 149.0993 | 97.8414 | 225.6156 | 301.1135 | 388.5953 | 442.1558 | 19.1578 | 46.123 | 20.9947 | 95.5215 | 29.6531 | 42.1499 | 52.7967 | 55.6923 | 26.9435 |  |  | 1.4952 | -2.4846 | -68.5905 | 0.39948 | 5.0606 | -197.7803 | 23.8864 | -3.4706 | 0.92094 | 2.7353 | 17.7314 | 0.010338 | 0.001421 | 0.00047477 | 896.3616 | 696.8473 | 456.2013 | 203.9286 | 104.5674 | 57.2677 | 29.86 | 98.7071 | 56.3955 | 38.4964 | 30.3968 | 26.4848 | 27.7584 | 31.2577 | 194.5399 | 148.7002 | 140.6842 | 98.3733 | 84.2151 | 181.8619 | 115.7228 | 89.3409 | 105.6181 | 278.426 | 117.0454 | 244.5334 | 406.3084 | 230.1027 | 375.9804 | 512.3628 | 518.6611 | 502.2803 | 469.9948 | 496.5253 | 6.3121 | 6.4535 | 832.9494 | 562.7129 | 202.5419 | 843.6231 | 594.6655 | 247.9808 | 492.384 | 552.3099 | 456.4655 | 510.0309 | 549.0601 | 458.5823 | 1096.8583 | 877.8873 | 763.3274 | 762.1289 | 987.8777 |  | 988.701 | 824.2287 |  | 1036.8425 | 535.1268 | 746.497 |  | 822.9571 |  |  | 960.8388 | 936.4561 | 941.6937 | [5 empty] | 202.4641 | 920.8534 | 567.7362 | 128.2982 | 916.2651 | 540.6359 | 164.8424 | 364.6891 | 419.6525 | 382.6038 |  |  | 581.2779 | 413.9046 | 550.9797 |  | 375.6024 | 376.7047 | 474.7869 | 577.1544 | 496.0793 | 633.4164 | 322.7374 | 506.2212 | 581.3979 | 413.4304 | 520.5012 | 593.0884 |  |  | 350.5291 | 461.5719 | 535.4712 | 427.056 |  | 334.7226 | 395.1611 | 0.36104 | 18.906 | 1.5717 | 1.2425 | -18.4377 | 3.0888 | 1237.34 | 0.65 | 2.3076 | -2.2573 | -11.86 | 0.90511 | 4.0329 | -25.2118 | 8.7617 | 143.7753 |  | 10.2639 | 1.0217 | -1.4769 |  | 22.9028
42838.5157 | 8245 | 128.251 | 100.4269 | 72.7197 | 49.2378 | 29.0127 | 25.3856 | 36.5018 | 23.3947 | 79.7773 | 55.968 | 35.7401 | 24.888 | 22.2375 | 32.4502 | 259.4204 | 382.099 | 374.6581 | 334.6127 | 471.6972 | 484.004 | 361.6987 | 501.3175 | 520.1925 | 370.8567 | 532.8494 | 456.4699 | 464.1633 | 504.8241 | 460.4065 | 444.049 | 561.3243 | 465.4282 | 474.8418 | 548.269 | 309.3964 |  | 321.6775 |  | 337.4763 | 296.018 | 255.7614 | 363.1051 |  | 74.2356 | 149.0492 | 98.0347 | 226.3757 | 301.6811 | 388.4629 | 442.3802 | 19.0147 | 46.1345 | 21.0006 | 95.5583 | 29.656 | 42.1423 | 52.9793 | 55.7073 | 26.9392 |  |  | 1.7127 | -2.3059 | -68.6135 | 0.012442 | 5.1223 | -197.7862 | 23.918 | -3.3057 | 0.7999 | 2.7319 | 17.6554 | 0.010359 | 0.0014391 | 0.0004912 | 901.7486 | 696.828 | 456.2278 | 203.6322 | 104.5609 | 57.2707 | 29.8597 | 98.7206 | 56.4034 | 38.503 | 30.3971 | 26.4895 | 27.751 | 31.2578 | 195.6154 | 158.8875 | 148.4691 | 102.6903 | 86.9521 | 181.9547 | 115.8604 | 89.3403 | 105.6206 | 278.436 | 117.0444 | 244.5235 | 406.3271 | 230.0957 | 375.9627 | 512.8683 | 518.8453 | 502.4841 | 470.0278 | 496.2816 | 5.0977 | 4.759 | 833.8448 | 561.4759 | 202.5782 | 845.274 | 593.3543 | 248.0553 | 492.5105 | 552.6357 | 456.6507 | 510.0685 | 549.2384 | 459.0666 | 1097.9064 | 877.8838 | 764.0033 | 762.813 | 989.5353 |  | 989.2441 | 824.3423 |  | 1036.9808 | 535.2388 | 746.5524 |  | 823.0844 |  |  | 960.1124 | 936.5854 | 941.7844 | [5 empty] | 202.5244 | 920.6947 | 568.2202 | 128.3176 | 916.1515 | 543.1406 | 164.8855 | 364.7349 | 419.7065 | 382.6251 |  |  | 581.4474 | 414.5235 | 551.8252 |  | 375.6461 | 376.6623 | 474.8992 | 577.4034 | 496.5614 | 633.4087 | 323.1633 | 506.5928 | 581.5257 | 413.8563 | 520.6401 | 593.1614 |  |  | 350.0779 | 461.6791 | 535.8786 | 427.1602 |  | 334.59 | 395.3031 | 0.4651 | 18.9062 | 1.5714 | 1.2413 | -18.5932 | 3.0888 | 1241.13 | 0.71 | 2.4701 | -2.1744 | -11.8613 | 0.15972 | 4.057 | -25.2097 | 8.7666 | 143.992 |  | 10.2766 | 0.91451 | -2.3247 |  | 22.9354
42838.5157 | 8246 | 128.2398 | 100.4194 | 72.7236 | 49.2425 | 29.014 | 25.3846 | 36.5079 | 23.3981 | 79.7932 | 55.977 | 35.7465 | 24.8811 | 22.2344 | 32.4632 | 259.4169 | 382.1248 | 374.6717 | 334.6208 | 471.7624 | 484.0575 | 361.9293 | 501.6707 | 520.438 | 370.8508 | 533.0454 | 456.6822 | 463.6932 | 504.4839 | 460.6562 | 444.1544 | 561.1643 | 465.827 | 474.9262 | 548.7954 | 308.643 |  | 321.6861 |  | 337.4866 | 296.0002 | 255.9326 | 363.193 |  | 74.2844 | 149.0001 | 98.2366 | 227.158 | 302.3326 | 388.7963 | 442.4043 | 18.8438 | 46.1585 | 21.0874 | 95.592 | 29.6785 | 42.1457 | 53.1749 | 55.7375 | 26.9485 |  |  | 1.6811 | -1.9195 | -68.3684 | 0.53616 | 5.3556 | -197.8072 | 23.8595 | -3.236 | 0.88066 | 2.7913 | 18.1267 | 0.010504 | 0.0015492 | 0.00045834 | 894.8246 | 696.2648 | 456.1086 | 203.1492 | 104.5562 | 57.2795 | 29.8622 | 98.7316 | 56.4062 | 38.5049 | 30.3878 | 26.4836 | 27.7501 | 31.2608 | 191.8136 | 160.2845 | 148.4594 | 104.2616 | 91.3404 | 181.9102 | 115.8855 | 89.3415 | 105.6288 | 278.4527 | 117.0568 | 244.5223 | 406.3562 | 230.0894 | 375.9561 | 514.1535 | 519.1027 | 502.6924 | 470.0656 | 496.7972 | 6.9068 | 5.3544 | 834.7821 | 560.3435 | 202.6263 | 846.3497 | 597.4314 | 248.1427 | 492.6352 | 552.854 | 456.821 | 510.1147 | 549.6207 | 459.4722 | 1099.7073 | 877.8662 | 764.5238 | 763.3406 | 991.7223 |  | 989.2926 | 824.4515 |  | 1037.0935 | 535.4325 | 746.6069 |  | 823.1879 |  |  | 961.0672 | 935.6096 | 941.6858 | [5 empty] | 202.5739 | 920.5523 | 567.8322 | 128.321 | 915.9959 | 551.7752 | 164.9357 | 364.7359 | 419.9472 | 382.6353 |  |  | 581.7651 | 414.9282 | 552.1629 |  | 375.7098 | 376.6581 | 475.4821 | 577.7262 | 496.7078 | 633.3878 | 323.3304 | 506.8718 | 581.6648 | 413.8433 | 520.6768 | 593.2554 |  |  | 349.7569 | 462.2996 | 536.3111 | 427.2115 |  | 334.8008 | 395.3874 | 0.30594 | 18.9052 | 1.5706 | 1.2407 | -18.36 | 3.0888 | 1241.02 | 0.97 | 2.4477 | -1.9838 | -11.8394 | 1.0485 | 4.1494 | -25.2173 | 8.7581 | 143.9548 |  | 10.3021 | 1.331 | -2.3205 |  | 22.9573
42838.5157 | 8247 | 128.2432 | 100.4129 | 72.7342 | 49.2572 | 29.0137 | 25.3922 | 36.5189 | 23.3972 | 79.8077 | 55.9853 | 35.7536 | 24.8961 | 22.234 | 32.4692 | 259.421 | 382.1493 | 374.6883 | 334.6413 | 471.8265 | 484.1144 | 362.0347 | 501.9175 | 520.6419 | 370.8421 | 533.1485 | 456.67 | 464.7027 | 504.4538 | 461.0002 | 444.2614 | 561.2891 | 466.1953 | 475.0182 | 549.1709 | 308.7097 |  | 321.693 |  | 337.5087 | 295.6692 | 256.2141 | 363.285 |  | 74.389 | 149.1499 | 98.3109 | 228.4239 | 303.5766 | 389.1876 | 442.5764 | 18.8122 | 46.1768 | 21.1574 | 95.6532 | 29.6884 | 42.1625 | 53.3605 | 55.782 | 26.9467 |  |  | 1.7698 | -2.1574 | -68.1746 | 0.48754 | 5.0435 | -197.8177 | 23.8555 | -3.2557 | 0.89156 | 2.9937 | 17.7636 | 0.010469 | 0.0015081 | 0.00042548 | 908.2375 | 697.8962 | 455.8785 | 202.6604 | 104.5635 | 57.3126 | 29.8696 | 98.7538 | 56.4298 | 38.5095 | 30.4049 | 26.4905 | 27.7578 | 31.276 | 196.8233 | 164.1886 | 149.9186 | 102.6504 | 91.3417 | 182.0551 | 115.9053 | 89.3361 | 105.6363 | 278.4735 | 117.0607 | 244.5185 | 406.3941 | 230.0848 | 375.9462 | 515.1459 | 519.4159 | 502.8846 | 470.0916 | 497.4433 | 7.0194 | 7.5953 | 835.5015 | 559.4318 | 202.6736 | 847.5285 | 601.523 | 248.2232 | 492.7728 | 552.9548 | 456.909 | 510.1606 | 550.1526 | 459.964 | 1099.356 | 877.8235 | 765.417 | 764.2212 | 994.208 |  | 989.4127 | 824.5995 |  | 1036.9307 | 535.6688 | 746.6665 |  | 823.3611 |  |  | 962.0084 | 934.3216 | 941.5206 | [5 empty] | 202.6315 | 920.3889 | 568.4398 | 128.3458 | 915.8721 | 565.3681 | 164.9784 | 364.7455 | 420.1864 | 382.6607 |  |  | 582.0755 | 416.0638 | 551.9781 |  | 375.7198 | 376.668 | 475.968 | 578.0146 | 496.5706 | 633.3585 | 323.3147 | 507.2385 | 582.7057 | 413.3274 | 520.668 | 593.3357 |  |  | 349.93 | 462.9684 | 536.7816 | 427.303 |  | 334.9234 | 395.5039 | 0.17813 | 18.906 | 1.5691 | 1.2399 | -18.3971 | 3.0888 | 1242.01 | 0.71 | 2.512 | -2.1035 | -11.8247 | 0.99996 | 4.0278 | -25.2255 | 8.7599 | 143.9439 |  | 10.3415 | 0.7936 | -2.4802 |  | 22.9834
42838.5157 | 8248 | 128.2421 | 100.404 | 72.7375 | 49.259 | 29.0152 | 25.3836 | 36.5168 | 23.3918 | 79.8133 | 55.9942 | 35.755 | 24.8905 | 22.235 | 32.4685 | 259.4076 | 382.1749 | 374.6977 | 334.6525 | 471.8861 | 484.1726 | 362.9022 | 501.7902 | 520.7864 | 370.8315 | 533.2599 | 456.846 | 465.2132 | 504.4469 | 461.1526 | 444.3632 | 561.543 | 466.5349 | 475.1009 | 549.6652 | 309.1573 |  | 321.7035 |  | 337.5239 | 295.3994 | 256.3632 | 363.3851 |  | 74.3197 | 149.2649 | 98.5219 | 229.941 | 304.7175 | 389.7073 | 443.3981 | 18.8769 | 46.1741 | 21.2863 | 95.7492 | 29.6872 | 42.1804 | 53.5555 | 55.8364 | 26.9492 |  |  | 1.6746 | -2.1206 | -68.2298 | 0.3272 | 5.1086 | -197.8006 | 23.7563 | -3.215 | 0.91705 | 2.707 | 18.1656 | 0.010382 | 0.0013947 | 0.00042877 | 898.0062 | 696.2543 | 455.5792 | 202.213 | 104.5686 | 57.3208 | 29.881 | 98.7667 | 56.4423 | 38.5196 | 30.4168 | 26.495 | 27.7536 | 31.2807 | 202.8314 | 167.8697 | 155.1648 | 103.4244 | 91.9755 | 182.3301 | 116.0601 | 89.3346 | 105.6542 | 278.5002 | 117.0747 | 244.5151 | 406.4277 | 230.0815 | 375.9454 | 515.3327 | 519.6657 | 503.0801 | 470.1039 | 497.7065 | 6.7058 | 5.0531 | 836.8478 | 558.5786 | 202.7245 | 849.6962 | 603.9061 | 248.3189 | 492.9071 | 553.1265 | 457.0654 | 510.2149 | 551.1483 | 460.2187 | 1097.7365 | 877.8042 | 766.7137 | 765.4486 | 996.5323 |  | 989.5549 | 824.7575 |  | 1036.9668 | 535.9112 | 746.7364 |  | 823.5423 |  |  | 963.0621 | 933.4584 | 941.5756 | [5 empty] | 202.6694 | 920.2697 | 569.394 | 128.3544 | 915.7516 | 553.4783 | 165.0092 | 364.759 | 420.3167 | 382.6892 |  |  | 582.3837 | 416.3784 | 552.2072 |  | 375.7649 | 376.6995 | 476.4385 | 578.2886 | 496.3343 | 633.3524 | 323.4203 | 507.5474 | 583.5077 | 413.1811 | 520.7434 | 593.4007 |  |  | 350.1073 | 463.3165 | 537.1215 | 427.4495 |  | 335.0971 | 395.6389 | -0.010335 | 18.9059 | 1.5703 | 1.2416 | -18.5548 | 3.0888 | 1242.18 | 0.71 | 2.4437 | -2.0858 | -11.8311 | 0.8193 | 4.0553 | -25.2343 | 8.7451 | 143.9482 |  | 10.3763 | 0.16247 | -3.0438 |  | 23.0112
42838.5158 | 8249 | 128.2424 | 100.4043 | 72.747 | 49.2609 | 29.0214 | 25.3776 | 36.5204 | 23.3897 | 79.8248 | 56.0017 | 35.7615 | 24.884 | 22.2309 | 32.4679 | 259.4034 | 382.2119 | 374.718 | 334.6794 | 471.9532 | 484.238 | 363.5967 | 501.9696 | 520.9758 | 370.8356 | 533.3715 | 456.9064 | 466.2427 | 504.3371 | 461.2215 | 444.4557 | 561.7113 | 466.6654 | 475.1807 | 550.2095 | 309.5164 |  | 321.7035 |  | 337.533 | 295.8612 | 256.3716 | 363.4693 |  | 74.2846 | 149.3058 | 98.522 | 231.391 | 306.1049 | 390.4713 | 443.6918 | 18.8904 | 46.1817 | 21.5299 | 95.8046 | 29.6861 | 42.2001 | 53.7503 | 55.8948 | 26.9503 |  |  | 1.6233 | -2.4367 | -68.2613 | 0.64853 | 5.1315 | -197.7717 | 24.1926 | -2.9889 | 1.1992 | 2.8895 | 18.1095 | 0.010386 | 0.0014572 | 0.00048298 | 886.9082 | 694.4747 | 455.1957 | 201.773 | 104.5815 | 57.335 | 29.8843 | 98.7791 | 56.4498 | 38.5323 | 30.4137 | 26.4985 | 27.7516 | 31.273 | 203.2171 | 162.9146 | 154.6022 | 102.425 | 90.4724 | 182.5461 | 116.1331 | 89.3325 | 105.6469 | 278.5041 | 117.0724 | 244.5083 | 406.4684 | 230.0702 | 375.9336 | 515.3284 | 519.856 | 503.2752 | 470.0819 | 497.9234 | 7.6192 | 6.4292 | 838.4238 | 557.6585 | 202.776 | 851.7505 | 596.7178 | 248.3968 | 493.0111 | 553.2515 | 457.1956 | 510.2691 | 551.728 | 460.0811 | 1095.8463 | 877.7867 | 767.6196 | 766.3532 | 998.2547 |  | 989.8134 | 824.9115 |  | 1037.1323 | 536.1991 | 746.8039 |  | 823.6824 |  |  | 964.7252 | 934.3583 | 942.279 | [5 empty] | 202.7261 | 920.1809 | 569.4228 | 128.3736 | 915.6599 | 542.8599 | 165.0525 | 364.7813 | 420.5135 | 382.7015 |  |  | 582.7222 | 415.615 | 553.0005 |  | 375.85 | 376.7299 | 476.9818 | 578.6229 | 496.231 | 633.3189 | 323.4537 | 507.8009 | 583.9608 | 413.2876 | 520.8458 | 593.4717 |  |  | 350.3224 | 463.6615 | 537.3727 | 427.6184 |  | 335.2361 | 395.7403 | 0.65042 | 18.9056 | 1.5718 | 1.2412 | -18.4041 | 3.0888 | 1253.18 | 0.79 | 2.4062 | -2.2359 | -11.8344 | 1.1535 | 4.0668 | -25.247 | 8.8302 | 144.0256 |  | 10.4143 | 0.14825 | -2.9722 |  | 23.032
42838.5158 | 8250 | 128.2572 | 100.403 | 72.7544 | 49.2824 | 29.0224 | 25.3827 | 36.533 | 23.3972 | 79.846 | 56.019 | 35.7724 | 24.8909 | 22.2338 | 32.48 | 259.4112 | 382.2455 | 374.7373 | 334.6995 | 472.0202 | 484.2943 | 363.6519 | 502.4967 | 521.2242 | 370.8428 | 533.4915 | 456.8864 | 466.6487 | 504.2248 | 461.2236 | 444.5586 | 562.0763 | 466.7122 | 475.2617 | 550.4041 | 309.5123 |  | 321.7017 |  | 337.5404 | 295.8418 | 256.5538 | 363.5527 |  | 74.322 | 149.1883 | 98.3641 | 232.0831 | 306.9847 | 390.8167 | 443.5415 | 18.9012 | 46.2024 | 21.501 | 95.8387 | 29.6764 | 42.2126 | 53.9468 | 55.9492 | 26.9464 |  |  | 2.0235 | -2.2073 | -68.2298 | 0.45074 | 5.1158 | -197.7711 | 24.01 | -3.027 | 1.0922 | 2.6704 | 18.0031 | 0.010289 | 0.0014424 | 0.0004452 | 884.1761 | 693.7637 | 454.8341 | 201.4588 | 104.5776 | 57.3396 | 29.8788 | 98.7858 | 56.4589 | 38.5302 | 30.4099 | 26.4908 | 27.7483 | 31.278 | 200.0238 | 163.4113 | 159.2181 | 103.5028 | 91.6561 | 182.6311 | 116.3221 | 89.3417 | 105.6613 | 278.5331 | 117.0879 | 244.5059 | 406.5114 | 230.0705 | 375.9248 | 515.2081 | 520.1642 | 503.5778 | 470.0965 | 498.3324 | 5.9118 | 7.1154 | 839.3989 | 556.8757 | 202.8177 | 852.4082 | 599.6663 | 248.4833 | 493.1344 | 553.4728 | 457.197 | 510.3066 | 551.6234 | 459.9206 | 1095.6602 | 877.7773 | 767.9251 | 766.5815 | 999.5338 |  | 990.0829 | 825.0484 |  | 1036.8225 | 536.4836 | 746.8401 |  | 823.7729 |  |  | 965.9276 | 937.8905 | 943.8315 | [5 empty] | 202.7726 | 920.1083 | 570.0296 | 128.3837 | 915.5716 | 544.7744 | 165.092 | 364.8195 | 420.637 | 382.7203 |  |  | 583.0667 | 415.6401 | 553.671 |  | 375.9291 | 376.7267 | 477.5779 | 578.9721 | 496.4934 | 633.2932 | 323.6795 | 508.0977 | 584.6367 | 413.2604 | 520.9474 | 593.5156 |  |  | 350.4753 | 463.9309 | 537.5874 | 427.7391 |  | 335.2414 | 395.7768 | 0.24232 | 18.906 | 1.5709 | 1.2411 | -18.4934 | 3.0889 | 1271.35 | 0.53 | 2.6864 | -2.1278 | -11.83 | 0.96152 | 4.0616 | -25.2535 | 8.7991 | 144.1207 |  | 10.4651 | 0.51433 | -3.4616 |  | 23.0641
42838.5158 | 8251 | 128.2731 | 100.4283 | 72.7744 | 49.3045 | 29.032 | 25.3892 | 36.5539 | 23.4085 | 79.8649 | 56.0351 | 35.7818 | 24.9052 | 22.2357 | 32.4809 | 259.4113 | 382.267 | 374.7544 | 334.7088 | 472.0934 | 484.3519 | 363.5421 | 502.9094 | 521.4103 | 370.8409 | 533.7021 | 457.0558 | 466.2072 | 504.0512 | 461.2705 | 444.6551 | 562.3527 | 466.9033 | 475.342 | 550.5392 | 309.5086 |  | 321.7138 |  | 337.5648 | 296.35 | 256.7124 | 363.6548 |  | 74.645 | 149.308 | 98.4523 | 230.9425 | 307.102 | 390.7037 | 443.3994 | 18.9019 | 46.2224 | 21.4117 | 95.8909 | 29.6548 | 42.2294 | 54.1257 | 56.0014 | 26.9481 |  |  | 1.8119 | -2.2336 | -68.4808 | 0.32457 | 5.194 | -197.777 | 24.0001 | -2.9975 | 0.94157 | 2.622 | 17.7795 | 0.010338 | 0.0014243 | 0.00049612 | 884.1851 | 693.7273 | 454.4738 | 201.2038 | 104.5791 | 57.3539 | 29.8876 | 98.8045 | 56.4759 | 38.5458 | 30.421 | 26.4999 | 27.7526 | 31.2872 | 195.972 | 158.3993 | 161.295 | 103.3192 | 93.1258 | 182.6155 | 116.4959 | 89.3297 | 105.6616 | 278.5421 | 117.0877 | 244.4925 | 406.53 | 230.0577 | 375.9111 | 515.9927 | 520.6399 | 503.9126 | 470.1096 | 499.1606 | 7.7592 | 5.6809 | 839.6713 | 556.097 | 202.8776 | 851.9875 | 604.7649 | 248.5659 | 493.2696 | 554.0037 | 457.1686 | 510.3528 | 551.5357 | 459.9769 | 1094.7421 | 877.7688 | 768.4421 | 767.1688 | 999.85 |  | 990.2074 | 825.1828 |  | 1036.6382 | 536.7249 | 746.8961 |  | 823.9316 |  |  | 966.4101 | 938.6237 | 944.4308 | [5 empty] | 202.8214 | 920.01 | 570.4053 | 128.3973 | 915.5269 | 554.5354 | 165.1321 | 364.8498 | 420.7154 | 382.744 |  |  | 583.4733 | 415.9941 | 553.8612 |  | 376.0729 | 376.7015 | 478.0741 | 579.1962 | 496.434 | 633.2793 | 323.702 | 508.2693 | 584.9253 | 413.0737 | 520.9828 | 593.5709 |  |  | 350.6681 | 464.222 | 537.7687 | 427.8746 |  | 335.2428 | 395.8247 | 0.3653 | 18.9059 | 1.57 | 1.2407 | -18.4471 | 3.0889 | 1290.55 | 1.05 | 2.5422 | -2.1407 | -11.8534 | 0.81604 | 4.0922 | -25.2517 | 8.7965 | 144.1723 |  | 10.5059 | 0.96247 | -3.6707 |  | 23.1082
42838.5158 | 8252 | 128.2734 | 100.4536 | 72.7872 | 49.3111 | 29.0417 | 25.4003 | 36.5561 | 23.4063 | 79.8764 | 56.0464 | 35.7858 | 24.8996 | 22.231 | 32.4918 | 259.4131 | 382.2937 | 374.7774 | 334.7378 | 472.1604 | 484.4129 | 363.9583 | 502.8474 | 521.6503 | 370.843 | 533.802 | 457.1521 | 465.9981 | 503.8307 | 461.5019 | 444.7536 | 562.8305 | 466.9619 | 475.4165 | 550.6057 | 309.9218 |  | 321.7082 |  | 337.5692 | 296.7429 | 257.0512 | 363.7434 |  | 74.7833 | 149.42 | 98.5872 | 231.9481 | 307.3097 | 390.7048 | 443.4992 | 18.8272 | 46.2429 | 21.3839 | 95.945 | 29.6561 | 42.2615 | 54.3139 | 56.0629 | 26.9511 |  |  | 1.6811 | -2.1429 | -68.4 | 0.10378 | 4.9653 | -197.7625 | 23.8674 | -3.1637 | 1.0941 | 2.8356 | 18.2175 | 0.010442 | 0.0015771 | 0.00047805 | 902.8608 | 695.8538 | 454.0824 | 200.9725 | 104.5899 | 57.3808 | 29.8913 | 98.8138 | 56.4874 | 38.5523 | 30.4272 | 26.4999 | 27.7582 | 31.292 | 203.1167 | 160.2179 | 160.5188 | 104.3287 | 91.5337 | 182.7894 | 116.6752 | 89.3309 | 105.6752 | 278.5637 | 117.1063 | 244.4906 | 406.5599 | 230.0612 | 375.8982 | 516.7335 | 520.9238 | 504.179 | 470.131 | 499.7635 | 6.4786 | 5.6621 | 840.2047 | 555.4327 | 202.9348 | 852.8683 | 609.9406 | 248.6457 | 493.394 | 554.4784 | 457.1985 | 510.4011 | 551.7477 | 460.2265 | 1093.1754 | 877.7726 | 769.3575 | 768.0541 | 999.268 |  | 990.4227 | 825.3567 |  | 1036.5305 | 536.9395 | 746.9734 |  | 824.1023 |  |  | 966.1247 | 937.9968 | 942.4877 | [5 empty] | 202.8808 | 919.9194 | 570.6074 | 128.4175 | 915.4943 | 553.046 | 165.1786 | 364.8574 | 420.7324 | 382.7505 |  |  | 583.8413 | 416.126 | 554.0068 |  | 376.1518 | 376.6917 | 478.2859 | 579.369 | 496.1238 | 633.2442 | 323.7831 | 508.4247 | 584.7191 | 413.0573 | 521.021 | 593.6155 |  |  | 350.9048 | 464.6851 | 538.0129 | 428.0476 |  | 335.3728 | 395.9213 | 0.42411 | 18.9053 | 1.5703 | 1.2417 | -18.545 | 3.0889 | 1294.11 | 1.1 | 2.4491 | -2.0971 | -11.848 | 0.46151 | 4.0011 | -25.2508 | 8.7721 | 144.2929 |  | 10.5407 | 0.19167 | -3.5621 |  | 23.1315
42838.5158 | 8253 | 128.3032 | 100.4689 | 72.815 | 49.3269 | 29.0397 | 25.3927 | 36.5647 | 23.4042 | 79.8978 | 56.0676 | 35.7885 | 24.907 | 22.2382 | 32.4994 | 259.4184 | 382.3272 | 374.7898 | 334.7632 | 472.2292 | 484.4696 | 364.5009 | 502.845 | 522.3359 | 370.8284 | 533.8305 | 457.4037 | 466.6293 | 504.7119 | 461.9468 | 444.8614 | 563.0711 | 467.1422 | 475.5012 | 550.7012 | 310.5465 |  | 321.7193 |  | 337.5785 | 297.3468 | 257.3535 | 363.8431 |  | 74.9622 | 149.5189 | 98.8321 | 233.4312 | 307.6838 | 390.8326 | 444.093 | 18.6921 | 46.2478 | 21.4243 | 96.0213 | 29.6487 | 42.2962 | 54.494 | 56.1325 | 26.9476 |  |  | 1.7764 | -2.0949 | -68.2403 | 0.49673 | 5.1848 | -197.7941 | 23.4402 | -3.1972 | 1.0319 | 2.7491 | 18.3319 | 0.010542 | 0.0015278 | 0.00047477 | 909.8069 | 695.7786 | 453.5521 | 200.7527 | 104.5942 | 57.3958 | 29.8992 | 98.8325 | 56.5031 | 38.5604 | 30.432 | 26.5052 | 27.7585 | 31.3001 | 201.3631 | 159.3718 | 156.7925 | 103.768 | 88.6446 | 182.8439 | 116.7351 | 89.3224 | 105.6732 | 278.5817 | 117.1062 | 244.4755 | 406.5873 | 230.0435 | 375.8847 | 516.3594 | 521.0518 | 504.36 | 470.0982 | 499.4789 | 6.1638 | 3.4813 | 840.8703 | 554.5253 | 202.9859 | 853.4014 | 611.6568 | 248.7227 | 493.5151 | 554.7144 | 457.3779 | 510.4444 | 551.7644 | 460.2414 | 1092.1523 | 877.7588 | 769.8293 | 768.5122 | 996.3055 |  | 991.4356 | 825.5222 |  | 1036.4171 | 537.273 | 747.0362 |  | 824.2404 |  |  | 965.2691 | 937.8037 | 941.9886 | [5 empty] | 202.9247 | 919.8279 | 572.0331 | 128.4232 | 915.4331 | 552.6476 | 165.2214 | 364.8684 | 420.8868 | 382.7731 |  |  | 584.1946 | 415.7122 | 554.3282 |  | 376.2259 | 376.6649 | 478.0825 | 579.6146 | 496.6264 | 633.209 | 324.2037 | 508.7318 | 585.0755 | 413.1829 | 521.2037 | 593.6095 |  |  | 350.8492 | 464.5957 | 538.3073 | 428.1869 |  | 335.5578 | 395.9848 | 0.51277 | 18.9055 | 1.5714 | 1.2438 | -18.4767 | 3.0889 | 1304.61 | 0.98 | 2.5183 | -2.0737 | -11.8355 | 1.0098 | 4.0889 | -25.2553 | 8.6941 | 144.8674 |  | 10.5934 | 0.39373 | -3.1406 |  | 23.1575
42838.5158 | 8254 | 128.3098 | 100.4666 | 72.8175 | 49.3411 | 29.0489 | 25.399 | 36.5792 | 23.4061 | 79.9178 | 56.0772 | 35.8011 | 24.9078 | 22.2363 | 32.5023 | 259.4168 | 382.3538 | 374.8091 | 334.7929 | 472.2894 | 484.5377 | 365.0633 | 502.9366 | 522.9335 | 370.8298 | 533.9261 | 457.4892 | 468.4417 | 505.7324 | 462.8694 | 444.9557 | 562.9862 | 467.3284 | 475.5695 | 551.0099 | 311.1786 |  | 321.7211 |  | 337.6 | 298.1835 | 257.6998 | 363.9388 |  | 75.0293 | 149.5211 | 98.847 | 235.0748 | 308.2495 | 391.1093 | 444.966 | 18.7153 | 46.2736 | 21.4478 | 96.1171 | 29.641 | 42.3508 | 54.6756 | 56.1807 | 26.9424 |  |  | 1.7068 | -2.3473 | -68.2883 | 0.27923 | 4.8148 | -197.7474 | 24.213 | -3.1407 | 0.85614 | 2.7409 | 18.412 | 0.010399 | 0.001513 | 0.00049941 | 913.0355 | 695.1968 | 452.7599 | 200.5183 | 104.5915 | 57.3984 | 29.8934 | 98.842 | 56.5056 | 38.5626 | 30.433 | 26.5005 | 27.756 | 31.2922 | 197.2627 | 153.9453 | 149.0118 | 101.3284 | 86.7296 | 182.9021 | 116.6624 | 89.3287 | 105.6763 | 278.5948 | 117.1202 | 244.4826 | 406.6248 | 230.0395 | 375.8796 | 516.6318 | 521.2023 | 504.5389 | 470.1055 | 499.5872 | 6.6068 | 6.5288 | 841.0458 | 553.7069 | 203.0472 | 853.4576 | 617.4185 | 248.798 | 493.6441 | 555.0707 | 457.4525 | 510.4878 | 551.9489 | 460.4378 | 1091.1006 | 877.7335 | 769.9648 | 768.6811 | 990.9835 |  | 992.1 | 825.6746 |  | 1036.6161 | 537.5827 | 747.0974 |  | 824.3702 |  |  | 962.7872 | 934.6352 | 937.9054 | [5 empty] | 202.9764 | 919.7953 | 571.9847 | 128.4443 | 915.4048 | 553.7523 | 165.2575 | 364.8857 | 421.1398 | 382.8045 |  |  | 584.4936 | 415.1095 | 554.563 |  | 376.3654 | 376.6739 | 477.6277 | 579.8848 | 497.8338 | 633.1989 | 324.1339 | 508.9355 | 585.4273 | 413.6948 | 521.3981 | 593.6149 |  |  | 351.0261 | 464.46 | 538.6277 | 428.3262 |  | 335.6639 | 396.0868 | 0.28572 | 18.9057 | 1.5704 | 1.2431 | -18.4126 | 3.0889 | 1291.64 | 0.88 | 2.47 | -2.1951 | -11.8397 | 0.75709 | 3.9412 | -25.2575 | 8.8381 | 145.3387 |  | 10.6339 | 0.85706 | -2.2852 |  | 23.1758
42838.5158 | 8255 | 128.3138 | 100.4607 | 72.8187 | 49.348 | 29.047 | 25.3956 | 36.5846 | 23.4058 | 79.9287 | 56.0838 | 35.8022 | 24.9029 | 22.2275 | 32.5055 | 259.4162 | 382.3802 | 374.8271 | 334.8059 | 472.3557 | 484.6007 | 365.7687 | 503.4375 | 523.153 | 370.8289 | 534.2309 | 457.6675 | 465.3551 | 506.0157 | 462.9576 | 445.0551 | 563.5888 | 467.5965 | 475.6467 | 551.3759 | 311.7054 |  | 321.7287 |  | 337.6237 | 299.315 | 258.1225 | 364.0419 |  | 75.0902 | 149.7142 | 98.7686 | 235.529 | 307.6998 | 391.2974 | 445.0483 | 18.7108 | 46.279 | 21.3973 | 96.1749 | 29.6488 | 42.4233 | 54.8665 | 56.247 | 26.9468 |  |  | 1.5274 | -2.5976 | -68.0892 | 0.30486 | 5.2393 | -197.8138 | 24.0665 | -3.0546 | 0.99917 | 2.8018 | 18.1696 | 0.010507 | 0.0014358 | 0.00047641 | 894.6579 | 695.2125 | 451.8931 | 200.3125 | 104.5966 | 57.4044 | 29.8988 | 98.8417 | 56.5146 | 38.5516 | 30.4274 | 26.4956 | 27.7463 | 31.2842 | 195.3189 | 159.1069 | 151.9194 | 100.9435 | 85.3525 | 182.9354 | 116.7409 | 89.3279 | 105.6854 | 278.6095 | 117.1201 | 244.4589 | 406.669 | 230.0361 | 375.868 | 517.1984 | 521.3308 | 504.7356 | 470.1108 | 499.7829 | 5.8231 | 6.4587 | 841.4294 | 552.8319 | 203.1099 | 853.7427 | 616.3712 | 248.8828 | 493.782 | 555.4349 | 457.6161 | 510.5402 | 552.0245 | 460.724 | 1090.9987 | 877.7263 | 770.1909 | 768.9742 | 983.9723 |  | 993.539 | 825.823 |  | 1036.3983 | 537.8279 | 747.1618 |  | 824.529 |  |  | 958.4494 | 928.8687 | 933.7391 | [5 empty] | 203.0221 | 919.742 | 570.8561 | 128.4612 | 915.3574 | 553.0257 | 165.2917 | 364.8972 | 421.3585 | 382.8208 |  |  | 584.6495 | 416.0694 | 554.8692 |  | 376.5302 | 376.7031 | 477.4274 | 580.1507 | 499.0017 | 633.184 | 324.6693 | 508.9755 | 585.4714 | 413.9853 | 521.6209 | 593.6317 |  |  | 351.637 | 464.7045 | 538.8799 | 428.4811 |  | 335.8974 | 396.1057 | 1.0437 | 18.9057 | 1.5695 | 1.2416 | -18.3576 | 3.0889 | 1300.15 | 1 | 2.3367 | -2.3097 | -11.8251 | 0.79125 | 4.1118 | -25.2654 | 8.8126 | 146.2355 |  | 10.6764 | 1.0775 | -2.5985 |  | 23.1886
42838.5158 | 8256 | 128.3256 | 100.4534 | 72.8273 | 49.3563 | 29.0461 | 25.39 | 36.5921 | 23.41 | 79.9364 | 56.0943 | 35.8006 | 24.9027 | 22.2268 | 32.5099 | 259.4133 | 382.4121 | 374.8309 | 334.8277 | 472.4157 | 484.6509 | 365.4715 | 503.6544 | 523.5092 | 370.8272 | 534.2769 | 458.1266 | 463.2325 | 506.358 | 462.2042 | 445.142 | 563.7082 | 467.8243 | 475.7242 | 551.6813 | 312.5317 |  | 321.729 |  | 337.6356 | 299.8008 | 258.6243 | 364.1351 |  | 75.1412 | 150.2428 | 99.0309 | 235.4705 | 308.4816 | 391.558 | 445.0124 | 18.7559 | 46.294 | 21.2939 | 96.2589 | 29.6394 | 42.5022 | 55.023 | 56.3066 | 26.9446 |  |  | 1.647 | -2.2724 | -68.193 | 0.43825 | 5.4187 | -197.7763 | 24.0796 | -3.1138 | 0.88319 | 2.7928 | 18.1924 | 0.010432 | 0.0014736 | 0.00047312 | 891.7865 | 692.585 | 450.9928 | 200.1366 | 104.602 | 57.4293 | 29.9045 | 98.8683 | 56.5336 | 38.5741 | 30.4392 | 26.5004 | 27.7516 | 31.3082 | 186.7162 | 159.7489 | 153.477 | 102.6601 | 85.2003 | 182.8219 | 116.8124 | 89.3264 | 105.6893 | 278.6369 | 117.1267 | 244.4596 | 406.716 | 230.0332 | 375.8676 | 516.9477 | 521.4425 | 504.908 | 470.0953 | 499.912 | 3.9762 | 4.5367 | 841.9458 | 552.0337 | 203.1693 | 854.3582 | 610.5421 | 248.962 | 493.8945 | 555.4151 | 457.9006 | 510.595 | 552.5349 | 460.9504 | 1091.6784 | 877.7395 | 770.5349 | 769.4014 | 978.8798 |  | 994.3128 | 826.0114 |  | 1036.5044 | 538.0391 | 747.2371 |  | 824.6805 |  |  | 955.8841 | 922.5093 | 931.5939 | [5 empty] | 203.0784 | 919.6929 | 570.6873 | 128.4751 | 915.3179 | 556.6511 | 165.3431 | 364.9117 | 421.644 | 382.8325 |  |  | 584.9133 | 417.3759 | 555.225 |  | 376.6812 | 376.6937 | 477.5482 | 580.4677 | 499.5563 | 633.1489 | 325.5639 | 509.0853 | 585.6064 | 413.9628 | 521.8192 | 593.6229 |  |  | 352.3397 | 465.1455 | 539.1178 | 428.6702 |  | 336.2243 | 396.1373 | 0.37625 | 18.906 | 1.5696 | 1.2432 | -18.4413 | 3.0889 | 1298.39 | 1.04 | 2.4253 | -2.1616 | -11.8416 | 0.9493 | 4.1824 | -25.2679 | 8.8167 | 146.7555 |  | 10.7049 | 2.0183 | -2.7626 |  | 23.2008
42838.5158 | 8257 | 128.3496 | 100.4634 | 72.8463 | 49.3687 | 29.0542 | 25.4009 | 36.607 | 23.4153 | 79.9563 | 56.1152 | 35.8148 | 24.9113 | 22.2385 | 32.5224 | 259.4166 | 382.4421 | 374.8623 | 334.8508 | 472.4854 | 484.7229 | 364.9084 | 503.4552 | 524.3056 | 370.816 | 534.4932 | 458.3146 | 463.6581 | 506.2831 | 461.4866 | 445.2348 | 563.6896 | 467.9698 | 475.7874 | 552.1005 | 312.226 |  | 321.7322 |  | 337.6525 | 299.661 | 258.8446 | 364.2264 |  | 75.0344 | 150.4086 | 99.1135 | 235.4812 | 308.2405 | 391.8549 | 445.631 | 18.7762 | 46.3035 | 21.2055 | 96.3291 | 29.6296 | 42.5807 | 55.1861 | 56.3531 | 26.9435 |  |  | 1.6443 | -2.5944 | -67.9676 | 0.60122 | 5.1683 | -197.8315 | 24.1591 | -3.0172 | 0.94157 | 2.4837 | 18.2325 | 0.010366 | 0.0015754 | 0.0004797 | 884.7497 | 690.9222 | 450.2248 | 200.0005 | 104.6014 | 57.4279 | 29.9124 | 98.8753 | 56.5412 | 38.5751 | 30.4407 | 26.4997 | 27.753 | 31.3011 | 175.5289 | 150.7586 | 147.6157 | 101.8598 | 84.9728 | 182.5336 | 116.7588 | 89.3263 | 105.6837 | 278.649 | 117.1359 | 244.4542 | 406.7471 | 230.0161 | 375.8557 | 516.6538 | 521.6258 | 505.076 | 470.0634 | 500.0682 | 4.0431 | 3.0678 | 842.2887 | 551.3341 | 203.2313 | 854.0264 | 612.9396 | 249.0385 | 494.0318 | 555.5439 | 458.1128 | 510.642 | 553.2811 | 461.1316 | 1092.1085 | 877.7648 | 770.9571 | 769.8905 | 980.0978 |  | 993.8644 | 826.1409 |  | 1036.8552 | 538.2743 | 747.3307 |  | 824.8236 |  |  | 957.4031 | 922.4759 | 932.0244 | [5 empty] | 203.1337 | 919.693 | 570.3691 | 128.4938 | 915.3449 | 552.6989 | 165.3798 | 364.9352 | 421.8121 | 382.8661 |  |  | 585.5355 | 416.79 | 555.491 |  | 376.858 | 376.7482 | 477.6123 | 580.8302 | 499.3177 | 633.1469 | 326.0409 | 509.1448 | 585.8678 | 414.2869 | 521.9242 | 593.6477 |  |  | 352.2081 | 465.3194 | 539.4008 | 428.8696 |  | 336.4381 | 396.2313 | 0.43449 | 18.9061 | 1.571 | 1.2448 | -18.4639 | 3.0889 | 1284.16 | 1.05 | 2.4221 | -2.3101 | -11.8243 | 1.1121 | 4.0856 | -25.2771 | 8.8332 | 146.5023 |  | 10.7301 | 3.2231 | -2.118 |  | 23.2224
42838.5159 | 8258 | 128.3704 | 100.4727 | 72.8565 | 49.3813 | 29.0641 | 25.4034 | 36.6116 | 23.4073 | 79.973 | 56.1247 | 35.8248 | 24.9111 | 22.2453 | 32.5261 | 259.4235 | 382.4686 | 374.8714 | 334.8684 | 472.5707 | 484.7847 | 363.7978 | 503.9044 | 525.2118 | 370.8196 | 534.8493 | 458.5824 | 462.9502 | 506.5036 | 461.0451 | 445.333 | 564.6211 | 468.2378 | 475.8523 | 552.6692 | 311.7339 |  | 321.74 |  | 337.6624 | 300.1281 | 259.0358 | 364.3105 |  | 75.1317 | 150.5416 | 99.3517 | 235.7472 | 307.4057 | 392.0963 | 446.1741 | 18.7829 | 46.325 | 21.0964 | 96.4114 | 29.6244 | 42.6676 | 55.3578 | 56.3937 | 26.949 |  |  | 1.7337 | -2.2172 | -68.101 | 0.59333 | 5.3451 | -197.775 | 23.8687 | -2.87 | 0.96006 | 2.5177 | 18.556 | 0.010427 | 0.0013931 | 0.0004797 | 885.3448 | 689.8696 | 449.6027 | 199.8716 | 104.605 | 57.4401 | 29.9089 | 98.8839 | 56.5512 | 38.5758 | 30.439 | 26.4996 | 27.7474 | 31.3091 | 171.3589 | 147.0776 | 139.346 | 97.028 | 83.6441 | 182.3581 | 116.6031 | 89.3227 | 105.6958 | 278.6631 | 117.1479 | 244.4605 | 406.7856 | 230.0147 | 375.8441 | 516.7189 | 521.836 | 505.2536 | 470.0928 | 500.435 | 4.8877 | 4.4728 | 842.4476 | 550.7803 | 203.3021 | 854.3054 | 605.1517 | 249.1268 | 494.1706 | 556.0541 | 458.3674 | 510.6878 | 553.5164 | 461.5117 | 1091.7268 | 877.7812 | 771.4814 | 770.4998 | 982.8223 |  | 993.2908 | 826.2598 |  | 1037.0192 | 538.5043 | 747.4147 |  | 824.92 |  |  | 958.846 | 924.9707 | 933.8533 | [5 empty] | 203.1947 | 919.6652 | 570.6457 | 128.4965 | 915.3287 | 549.2287 | 165.4177 | 364.9757 | 422.0761 | 382.8744 |  |  | 586.0144 | 415.6489 | 555.7996 |  | 377.0718 | 376.8001 | 477.9763 | 581.1846 | 499.4774 | 633.1216 | 326.2875 | 509.4307 | 586.2494 | 414.5738 | 522.102 | 593.6652 |  |  | 351.6765 | 465.6586 | 539.6543 | 429.1096 |  | 336.8798 | 396.2887 | 0.5317 | 18.905 | 1.5708 | 1.2441 | -18.37 | 3.089 | 1298.06 | 0.95 | 2.4863 | -2.136 | -11.8377 | 1.1049 | 4.1556 | -25.2781 | 8.7816 | 146.1462 |  | 10.7599 | 3.6631 | -1.2186 |  | 23.242
42838.5159 | 8259 | 128.3926 | 100.4522 | 72.8612 | 49.3835 | 29.063 | 25.405 | 36.6178 | 23.4086 | 79.9903 | 56.1392 | 35.822 | 24.9102 | 22.2356 | 32.5286 | 259.417 | 382.4898 | 374.886 | 334.8834 | 472.6287 | 484.8428 | 363.8417 | 504.4842 | 525.7086 | 370.8204 | 534.8199 | 458.7065 | 461.9361 | 506.2649 | 459.7802 | 445.4323 | 565.2532 | 468.4131 | 475.9384 | 552.8471 | 311.8207 |  | 321.7521 |  | 337.6816 | 299.6984 | 259.1988 | 364.4119 |  | 75.2517 | 150.6119 | 99.5831 | 235.3537 | 306.6529 | 391.9445 | 446.356 | 18.7582 | 46.3298 | 21.1304 | 96.4491 | 29.6199 | 42.7577 | 55.5156 | 56.4432 | 26.9514 |  |  | 1.6424 | -2.0838 | -68.1615 | 0.20761 | 5.2406 | -197.8066 | 24.1105 | -2.7793 | 0.99606 | 2.6725 | 18.2279 | 0.010558 | 0.0014834 | 0.00048627 | 899.7945 | 689.0688 | 449.0546 | 199.7754 | 104.6096 | 57.4591 | 29.9114 | 98.903 | 56.5664 | 38.5893 | 30.4345 | 26.5015 | 27.7474 | 31.3127 | 172.8753 | 150.3199 | 138.6462 | 94.3398 | 82.7183 | 182.1944 | 116.5394 | 89.3171 | 105.6961 | 278.6768 | 117.1539 | 244.4504 | 406.8138 | 230.0054 | 375.8292 | 517.5987 | 522.1063 | 505.4121 | 470.1361 | 501.0168 | 3.3662 | 6.6471 | 842.7032 | 550.0615 | 203.3658 | 854.9535 | 612.4525 | 249.2093 | 494.305 | 556.1713 | 458.543 | 510.7417 | 554.1507 | 461.6702 | 1091.5748 | 877.7876 | 771.9062 | 770.9289 | 985.0237 |  | 992.6147 | 826.3991 |  | 1037.2513 | 538.6567 | 747.5001 |  | 825.0506 |  |  | 960.1357 | 929.531 | 936.4891 | [5 empty] | 203.2412 | 919.6178 | 572.5525 | 128.5176 | 915.2824 | 547.7019 | 165.455 | 365.0147 | 422.0211 | 382.9022 |  |  | 586.2825 | 415.0752 | 556.1158 |  | 377.1858 | 376.8374 | 478.2705 | 581.5244 | 500.5074 | 633.0839 | 327.1469 | 509.8707 | 586.3079 | 414.4008 | 522.2135 | 593.657 |  |  | 351.4631 | 465.9609 | 539.8549 | 429.2965 |  | 337.0225 | 396.3883 | -0.020723 | 18.906 | 1.5698 | 1.2424 | -18.5658 | 3.0889 | 1309.53 | 0.7 | 2.4179 | -2.0709 | -11.844 | 0.65365 | 4.1143 | -25.2772 | 8.8249 | 145.7551 |  | 10.7761 | 3.4729 | -1.1488 |  | 23.2642
42838.5159 | 8260 | 128.4254 | 100.4361 | 72.8607 | 49.3866 | 29.0612 | 25.4017 | 36.6158 | 23.4081 | 80.003 | 56.1383 | 35.8295 | 24.9147 | 22.2314 | 32.5268 | 259.4316 | 382.5171 | 374.9108 | 334.904 | 472.7022 | 484.9103 | 363.6278 | 504.6176 | 526.0553 | 370.8244 | 534.7748 | 458.9926 | 462.6157 | 506.096 | 458.8307 | 445.5428 | 565.2333 | 468.7925 | 476.0102 | 553.1175 | 311.2637 |  | 321.758 |  | 337.7143 | 299.4451 | 259.3393 | 364.5134 |  | 75.3255 | 150.7327 | 99.7095 | 235.8774 | 306.1609 | 392.2477 | 446.7843 | 18.7589 | 46.3388 | 21.0424 | 96.5094 | 29.6236 | 42.8479 | 55.672 | 56.5172 | 26.9505 |  |  | 1.7094 | -2.1804 | -68.2745 | 0.85946 | 5.1453 | -197.8296 | 23.7708 | -3.1677 | 0.91977 | 2.8507 | 18.1826 | 0.010356 | 0.0015196 | 0.00048627 | 893.2292 | 688.9033 | 448.5329 | 199.6952 | 104.6174 | 57.4712 | 29.923 | 98.9185 | 56.5805 | 38.5973 | 30.4385 | 26.5076 | 27.7531 | 31.3159 | 165.4396 | 148.3262 | 142.8302 | 96.0674 | 83.3399 | 181.874 | 116.5575 | 89.32 | 105.7048 | 278.6952 | 117.1618 | 244.4408 | 406.8562 | 229.9964 | 375.8219 | 518.8981 | 522.5064 | 505.5724 | 470.1773 | 501.8069 | 7.2229 | 3.7915 | 843.0383 | 549.1696 | 203.4289 | 854.852 | 622.4479 | 249.2912 | 494.4431 | 556.3728 | 458.6824 | 510.79 | 554.0427 | 462.2269 | 1091.2207 | 877.8306 | 772.169 | 771.2062 | 987.0551 |  | 992.4938 | 826.5447 |  | 1037.3577 | 538.9141 | 747.587 |  | 825.1913 |  |  | 962.215 | 931.5054 | 937.8352 | [5 empty] | 203.2884 | 919.5918 | 571.4074 | 128.5366 | 915.1998 | 548.8562 | 165.4933 | 365.0552 | 422.0749 | 382.9102 |  |  | 586.5069 | 415.7459 | 556.2703 |  | 377.2831 | 376.8844 | 478.0837 | 581.8205 | 501.3709 | 633.0685 | 327.5169 | 510.2456 | 586.3489 | 414.4455 | 522.2217 | 593.6669 |  |  | 351.8418 | 466.2582 | 540.1552 | 429.3503 |  | 337.2248 | 396.526 | 0.29426 | 18.9061 | 1.5697 | 1.2427 | -18.4328 | 3.0889 | 1321.64 | 0.53 | 2.4651 | -2.1186 | -11.8555 | 1.3302 | 4.0777 | -25.2844 | 8.7645 | 145.6397 |  | 10.8116 | 4.2567 | -1.6114 |  | 23.299
42838.5159 | 8261 | 128.4252 | 100.4559 | 72.8813 | 49.4091 | 29.0658 | 25.3941 | 36.6257 | 23.4067 | 80.0132 | 56.1549 | 35.8348 | 24.9127 | 22.2345 | 32.5323 | 259.4429 | 382.5309 | 374.9247 | 334.9236 | 472.7659 | 484.9726 | 363.2304 | 504.8117 | 526.9945 | 370.8248 | 534.9741 | 459.4133 | 464.6617 | 507.1024 | 459.6328 | 445.6283 | 565.6708 | 469.1632 | 476.0719 | 553.6095 | 311.5444 |  | 321.7508 |  | 337.7236 | 299.631 | 259.4658 | 364.6006 |  | 75.3607 | 150.9558 | 99.8186 | 235.8717 | 305.9032 | 392.7271 | 447.4011 | 18.8341 | 46.3463 | 21.0172 | 96.666 | 29.637 | 42.9436 | 55.8207 | 56.6029 | 26.9504 |  |  | 1.7449 | -2.0871 | -68.0543 | 0.78389 | 5.3031 | -197.8309 | 24.2774 | -3.3668 | 1.0313 | 2.6373 | 18.1547 | 0.010575 | 0.0015393 | 0.00047805 | 886.9994 | 688.7565 | 448.0539 | 199.6209 | 104.6205 | 57.485 | 29.9306 | 98.927 | 56.5921 | 38.6046 | 30.4435 | 26.5088 | 27.755 | 31.3216 | 170.2959 | 150.2578 | 144.9387 | 95.6089 | 82.287 | 181.916 | 116.5931 | 89.3181 | 105.713 | 278.7141 | 117.1763 | 244.4366 | 406.8975 | 230.0015 | 375.819 | 519.1953 | 522.6961 | 505.6974 | 470.1834 | 502.0087 | 8.6789 | 8.3274 | 843.5105 | 548.3447 | 203.4994 | 856.1917 | 614.8956 | 249.3705 | 494.5889 | 556.7118 | 458.9217 | 510.8431 | 554.2306 | 462.5445 | 1089.3407 | 877.808 | 772.5602 | 771.5716 | 987.8253 |  | 992.8752 | 826.6925 |  | 1037.0952 | 539.1571 | 747.6857 |  | 825.3538 |  |  | 963.2602 | 933.5663 | 939.1533 | [5 empty] | 203.3355 | 919.5045 | 572.1855 | 128.5458 | 914.9979 | 537.902 | 165.5349 | 365.0887 | 422.2358 | 382.9294 |  |  | 586.6583 | 415.9554 | 556.5396 |  | 377.2913 | 376.9245 | 477.5082 | 582.0991 | 501.4035 | 633.0492 | 327.2253 | 510.663 | 586.8688 | 414.6179 | 522.2519 | 593.6981 |  |  | 351.9963 | 466.5762 | 540.6049 | 429.4107 |  | 337.1141 | 396.6364 | 0.35788 | 18.9052 | 1.5711 | 1.2442 | -18.4419 | 3.089 | 1314.62 | 1.32 | 2.4919 | -2.0733 | -11.8395 | 1.2707 | 4.1412 | -25.2936 | 8.8606 | 145.8043 |  | 10.8551 | 3.7227 | -1.8412 |  | 23.3204
42838.5159 | 8262 | 128.4243 | 100.4603 | 72.8997 | 49.4181 | 29.0714 | 25.3978 | 36.6465 | 23.4088 | 80.0331 | 56.1764 | 35.8471 | 24.9166 | 22.238 | 32.5431 | 259.4565 | 382.5558 | 374.9368 | 334.9491 | 472.8404 | 485.0378 | 362.7733 | 504.9823 | 528.1803 | 370.8273 | 535.1532 | 459.699 | 465.6227 | 507.3173 | 460.8264 | 445.7205 | 565.9342 | 469.4404 | 476.1412 | 553.8483 | 312.1082 |  | 321.7595 |  | 337.7374 | 300.4778 | 259.5805 | 364.6983 |  | 75.4323 | 151.1266 | 99.9484 | 236.3591 | 306.2573 | 392.6842 | 448.0187 | 19.0369 | 46.3447 | 21.1291 | 96.7606 | 29.6478 | 43.0503 | 55.9802 | 56.6867 | 26.9526 |  |  | 1.7725 | -2.2421 | -68.0438 | 0.41394 | 5.5988 | -197.825 | 24.4364 | -2.9101 | 1.235 | 3.0118 | 18.3703 | 0.010469 | 0.0015311 | 0.0004452 | 884.0169 | 688.6902 | 447.5912 | 199.5532 | 104.6141 | 57.4878 | 29.9284 | 98.941 | 56.5949 | 38.6051 | 30.4482 | 26.5051 | 27.7481 | 31.3249 | 180.883 | 155.5096 | 155.1691 | 100.1948 | 85.2331 | 182.1175 | 116.8347 | 89.3191 | 105.7178 | 278.729 | 117.1761 | 244.4319 | 406.9273 | 229.9936 | 375.8176 | 518.4694 | 522.7846 | 505.8541 | 470.1771 | 501.3831 | 7.0375 | 4.7421 | 844.0892 | 547.6028 | 203.5523 | 856.753 | 625.6197 | 249.4462 | 494.7107 | 557.0076 | 459.2323 | 510.879 | 554.0379 | 462.8254 | 1089.8034 | 877.7634 | 772.7072 | 771.6454 | 986.7192 |  | 993.2846 | 826.7997 |  | 1036.6198 | 539.4394 | 747.7686 |  | 825.4554 |  |  | 962.2552 | 930.7721 | 938.0989 | [5 empty] | 203.3866 | 919.3789 | 572.7131 | 128.5522 | 914.8715 | 534.8904 | 165.5691 | 365.1401 | 422.3152 | 382.9498 |  |  | 586.8304 | 415.8795 | 556.879 |  | 377.3613 | 376.9713 | 477.4512 | 582.3863 | 501.4766 | 633.0333 | 327.2466 | 511.003 | 587.4582 | 414.7457 | 522.294 | 593.6934 |  |  | 351.9726 | 466.8577 | 540.9953 | 429.5122 |  | 337.0464 | 396.7224 | 0.45954 | 18.9063 | 1.5707 | 1.2425 | -18.4643 | 3.089 | 1303.86 | 0.72 | 2.5136 | -2.1494 | -11.8409 | 0.92355 | 4.255 | -25.2924 | 8.8893 | 146.035 |  | 10.9105 | 2.573 | -2.9479 |  | 23.3503
42838.5159 | 8263 | 128.424 | 100.448 | 72.9013 | 49.4277 | 29.0697 | 25.3974 | 36.643 | 23.4055 | 80.0484 | 56.1845 | 35.8488 | 24.9153 | 22.2358 | 32.5442 | 259.4539 | 382.5807 | 374.9579 | 334.9759 | 472.9119 | 485.1 | 362.9559 | 505.2112 | 528.924 | 370.8228 | 535.3764 | 459.8131 | 466.5121 | 507.4506 | 461.6821 | 445.8057 | 565.8318 | 469.7975 | 476.216 | 553.9175 | 312.364 |  | 321.7715 |  | 337.7528 | 301.0727 | 259.8537 | 364.7987 |  | 75.6178 | 151.3359 | 100.068 | 236.9986 | 306.1684 | 392.7492 | 449.0839 | 19.1833 | 46.3698 | 21.4481 | 96.84 | 29.649 | 43.1636 | 56.1185 | 56.7743 | 26.9523 |  |  | 1.8073 | -2.4761 | -68.1844 | 0.40803 | 5.5225 | -197.8125 | 24.4193 | -3.0934 | 1.0305 | 2.5509 | 18.5739 | 0.010537 | 0.0015837 | 0.0004912 | 900.7435 | 688.6402 | 447.1105 | 199.4773 | 104.6268 | 57.4948 | 29.9279 | 98.9507 | 56.6104 | 38.6104 | 30.4594 | 26.5046 | 27.7474 | 31.3312 | 185.7565 | 155.3595 | 152.1256 | 101.6132 | 88.3208 | 182.1806 | 116.8335 | 89.3062 | 105.7212 | 278.7455 | 117.1764 | 244.426 | 406.9604 | 229.979 | 375.7991 | 517.9223 | 523.0076 | 506.0342 | 470.1993 | 501.1609 | 6.0665 | 3.6148 | 844.2498 | 546.9415 | 203.6338 | 856.5962 | 627.5014 | 249.5385 | 494.8478 | 557.5399 | 459.2734 | 510.926 | 553.8897 | 463.253 | 1086.4967 | 877.7095 | 772.7531 | 771.6382 | 988.5115 |  | 993.2765 | 826.9413 |  | 1036.4395 | 539.7342 | 747.8831 |  | 825.5705 |  |  | 961.6153 | 929.347 | 938.6323 | [5 empty] | 203.4457 | 919.2245 | 572.9639 | 128.5733 | 914.7947 | 546.1587 | 165.6159 | 365.1969 | 422.4809 | 382.9658 |  |  | 587.0241 | 416.5759 | 557.2304 |  | 377.4098 | 376.9594 | 477.6595 | 582.6655 | 500.7494 | 633.0174 | 327.5036 | 511.1493 | 587.5717 | 415.124 | 522.451 | 593.694 |  |  | 352.2277 | 467.2431 | 541.3334 | 429.6169 |  | 337.0809 | 396.8439 | 0.2093 | 18.9072 | 1.5698 | 1.2404 | -18.6484 | 3.089 | 1329.04 | 1.05 | 2.5397 | -2.2593 | -11.8561 | 0.91715 | 4.2261 | -25.2929 | 8.8867 | 145.9812 |  | 10.9596 | 2.0399 | -2.6099 |  | 23.3882
42838.5159 | 8264 | 128.4355 | 100.4458 | 72.9163 | 49.436 | 29.0868 | 25.407 | 36.6494 | 23.417 | 80.0662 | 56.2008 | 35.8559 | 24.9315 | 22.2412 | 32.5555 | 259.4529 | 382.6053 | 374.9791 | 335.0064 | 472.9825 | 485.1597 | 362.5902 | 505.7 | 529.2927 | 370.8271 | 535.6974 | 460.0381 | 468.0503 | 507.8838 | 462.5977 | 445.8907 | 565.7544 | 470.2143 | 476.2855 | 554.08 | 312.3689 |  | 321.7759 |  | 337.7744 | 301.1266 | 260.1624 | 364.8995 |  | 75.7047 | 151.841 | 100.1462 | 238.2006 | 306.8748 | 393.334 | 450.0312 | 19.2701 | 46.3905 | 21.3901 | 96.8904 | 29.6457 | 43.2813 | 56.2458 | 56.8651 | 26.9506 |  |  | 1.7593 | -2.3177 | -68.0241 | 0.43431 | 5.4719 | -197.7934 | 24.8215 | -3.1933 | 0.99975 | 2.9081 | 18.8751 | 0.010529 | 0.0015163 | 0.00049612 | 911.6834 | 690.0546 | 446.6017 | 199.4423 | 104.6313 | 57.5215 | 29.9374 | 98.9778 | 56.6261 | 38.6167 | 30.4596 | 26.504 | 27.7558 | 31.3301 | 183.3636 | 152.1574 | 143.8095 | 99.9858 | 86.4143 | 182.112 | 116.714 | 89.3113 | 105.728 | 278.7511 | 117.1861 | 244.41 | 406.9844 | 229.9708 | 375.797 | 518.742 | 523.2186 | 506.2309 | 470.2279 | 501.3758 | 4.9551 | 4.8068 | 844.4364 | 546.5107 | 203.7037 | 857.0448 | 637.4705 | 249.6369 | 494.9768 | 558.2467 | 459.4717 | 510.9842 | 554.1522 | 463.8196 | 1075.8043 | 877.6764 | 772.9653 | 771.8686 | 992.1186 |  | 993.6418 | 827.0488 |  | 1036.3638 | 539.8647 | 747.9684 |  | 825.668 |  |  | 957.8362 | 927.1268 | 936.3933 | [5 empty] | 203.4997 | 919.1295 | 573.847 | 128.5879 | 914.7807 | 574.4849 | 165.6548 | 365.2197 | 422.6295 | 382.9724 |  |  | 587.3205 | 416.8712 | 557.7829 |  | 377.4751 | 376.9403 | 478.0626 | 582.9581 | 500.5256 | 633.0167 | 328.0969 | 511.2656 | 587.4232 | 415.212 | 522.6259 | 593.7141 |  |  | 352.3698 | 467.5003 | 541.6011 | 429.727 |  | 337.4262 | 396.9344 | 0.87673 | 18.9057 | 1.5688 | 1.2389 | -18.3076 | 3.089 | 1327.59 | 0.82 | 2.5073 | -2.1872 | -11.8492 | 0.9468 | 4.2085 | -25.3028 | 8.9635 | 146.0595 |  | 10.9812 | 2.2967 | -1.7007 |  | 23.4122
42838.5159 | 8265 | 128.4338 | 100.4397 | 72.9261 | 49.4509 | 29.0869 | 25.4032 | 36.6595 | 23.4177 | 80.0767 | 56.2104 | 35.8635 | 24.9302 | 22.2433 | 32.5611 | 259.4555 | 382.6339 | 374.9944 | 335.0359 | 473.051 | 485.2226 | 363.1105 | 506.3313 | 529.6341 | 370.8317 | 536.0478 | 460.2658 | 470.3658 | 508.6148 | 463.9057 | 445.9865 | 566.2866 | 470.4186 | 476.3525 | 554.64 | 313.1081 |  | 321.7833 |  | 337.7882 | 301.8123 | 260.5114 | 365.0006 |  | 75.7626 | 152.3081 | 100.1939 | 239.1918 | 307.7911 | 393.6726 | 450.4562 | 19.2923 | 46.4207 | 21.3268 | 96.9641 | 29.6554 | 43.3957 | 56.3911 | 56.9672 | 26.9525 |  |  | 1.8678 | -2.2927 | -68.1601 | 0.65773 | 5.5094 | -197.7928 | 24.2892 | -2.8956 | 1.0422 | 2.8389 | 19.2555 | 0.010534 | 0.0013438 | 0.00050762 | 881.8799 | 692.6356 | 446.1805 | 199.3842 | 104.6457 | 57.537 | 29.936 | 98.9904 | 56.6413 | 38.6298 | 30.4667 | 26.5085 | 27.7528 | 31.3381 | 188.1851 | 149.9186 | 142.9986 | 99.0499 | 86.5864 | 182.1157 | 116.7018 | 89.3026 | 105.7298 | 278.766 | 117.1964 | 244.406 | 407.021 | 229.9636 | 375.7834 | 519.6756 | 523.4813 | 506.438 | 470.2935 | 501.5858 | 6.209 | 5.35 | 844.8943 | 546.0611 | 203.7666 | 857.2691 | 635.0205 | 249.7255 | 495.1122 | 558.7326 | 459.6566 | 511.0397 | 555.217 | 463.7646 | 1065.2721 | 877.7563 | 772.9078 | 771.7454 | 994.5719 |  | 993.8012 | 827.1441 |  | 1036.3162 | 540.0709 | 748.0676 |  | 825.7518 |  |  | 954.0314 | 919.719 | 929.867 | [5 empty] | 203.5506 | 919.2067 | 574.1629 | 128.604 | 914.9746 | 583.4462 | 165.6886 | 365.2376 | 422.8656 | 382.988 |  |  | 587.5675 | 417.2736 | 558.6077 |  | 377.5319 | 376.9349 | 478.6821 | 583.4581 | 501.1004 | 633.0199 | 328.6736 | 511.7099 | 588.0706 | 415.7247 | 522.7748 | 593.734 |  |  | 352.3965 | 467.6481 | 542.0566 | 429.8301 |  | 337.6591 | 397.0394 | 0.32802 | 18.9064 | 1.5702 | 1.2418 | -18.4626 | 3.089 | 1317.53 | 0.82 | 2.5857 | -2.1766 | -11.8675 | 1.1658 | 4.224 | -25.3091 | 8.8691 | 146.0693 |  | 11.0134 | 1.7614 | -1.6121 |  | 23.4438
42838.5159 | 8266 | 128.4339 | 100.4226 | 72.9257 | 49.4519 | 29.0824 | 25.3984 | 36.6715 | 23.427 | 80.0989 | 56.2194 | 35.8629 | 24.926 | 22.2399 | 32.5612 | 259.4565 | 382.6524 | 374.9966 | 335.0631 | 473.1218 | 485.2858 | 364.1127 | 507.0273 | 530.1912 | 370.8307 | 536.3707 | 460.6062 | 472.5814 | 509.2346 | 465.5333 | 446.0793 | 567.2569 | 470.017 | 476.413 | 555.7652 | 313.3686 |  | 321.7719 |  | 337.8153 | 302.464 | 261.0472 | 365.102 |  | 76.098 | 152.7435 | 100.4063 | 239.5795 | 307.9656 | 393.9433 | 451.1192 | 19.4837 | 46.4603 | 21.3504 | 97.093 | 29.6541 | 43.5199 | 56.5157 | 57.0817 | 26.949 |  |  | 1.8336 | -2.0798 | -68.0425 | 0.45862 | 5.3937 | -197.7776 | 24.28 | -2.6663 | 1.0959 | 3.1465 | 19.7067 | 0.010561 | 0.0016444 | 0.00050927 | 877.1516 | 695.5789 | 445.8287 | 199.3471 | 104.6411 | 57.5527 | 29.9473 | 98.9961 | 56.6483 | 38.635 | 30.4675 | 26.5142 | 27.7505 | 31.3432 | 191.7131 | 148.9178 | 144.2328 | 101.5826 | 86.7722 | 182.2631 | 116.7279 | 89.3048 | 105.7346 | 278.7793 | 117.2026 | 244.3969 | 407.0593 | 229.9586 | 375.7704 | 520.8322 | 523.7427 | 506.6614 | 470.3607 | 501.8633 | 5.1513 | 6.4969 | 844.8845 | 545.7934 | 203.8382 | 857.3223 | 632.3894 | 249.7971 | 495.2441 | 559.1439 | 460.0172 | 511.0977 | 556.9274 | 463.4292 | 1056.6451 | 877.8685 | 773.0512 | 771.9173 | 995.9888 |  | 994.4174 | 827.2683 |  | 1036.4358 | 540.3304 | 748.1937 |  | 825.8457 |  |  | 956.5827 | 910.7213 | 923.969 | [5 empty] | 203.6092 | 919.3092 | 575.3506 | 128.62 | 915.1181 | 576.1083 | 165.7253 | 365.2685 | 423.1445 | 383.008 |  |  | 588.0709 | 418.6745 | 559.8753 |  | 377.655 | 376.9338 | 479.1753 | 584.2272 | 501.7049 | 633.0478 | 329.1006 | 512.3761 | 589.414 | 416.8448 | 522.8518 | 593.7163 |  |  | 352.5531 | 468.0438 | 542.7012 | 429.985 |  | 337.7902 | 397.1683 | 0.48458 | 18.9062 | 1.5703 | 1.2415 | -18.4418 | 3.089 | 1344.94 | 0.93 | 2.5648 | -2.0741 | -11.8634 | 0.97397 | 4.1803 | -25.3133 | 8.8692 | 146.3315 |  | 11.049 | 1.389 | -1.746 |  | 23.4733
42838.516 | 8267 | 128.4244 | 100.3955 | 72.9178 | 49.453 | 29.08 | 25.3961 | 36.6577 | 23.4049 | 80.0998 | 56.2295 | 35.8623 | 24.925 | 22.229 | 32.5559 | 259.4555 | 382.6842 | 375.0089 | 335.096 | 473.1965 | 485.3442 | 364.8602 | 508.1723 | 531.3088 | 370.8371 | 536.9226 | 460.895 | 472.2411 | 509.689 | 466.4601 | 446.1722 | 569.9617 | 470.4724 | 476.4831 | 556.8831 | 313.9549 |  | 321.8024 |  | 337.8352 | 303.4425 | 261.6336 | 365.2423 |  | 76.4296 | 153.3102 | 100.7197 | 238.3619 | 308.3977 | 394.2702 | 451.9138 | 19.5636 | 46.4985 | 21.3638 | 97.2313 | 29.6656 | 43.6796 | 56.6484 | 57.2041 | 26.9561 |  |  | 1.599 | -2.0982 | -68.2298 | 0.64261 | 4.8924 | -197.7993 | 24.2406 | -2.8687 | 1.1403 | 2.9302 | 20.2311 | 0.01058 | 0.0014916 | 0.00045505 | 878.2226 | 699.641 | 445.5422 | 199.3115 | 104.6464 | 57.5716 | 29.9511 | 99.0141 | 56.6672 | 38.6386 | 30.4719 | 26.5186 | 27.7563 | 31.3491 | 189.9601 | 149.3403 | 146.8972 | 103.7742 | 86.9012 | 182.2031 | 116.7969 | 89.3035 | 105.7383 | 278.8004 | 117.2101 | 244.3906 | 407.0983 | 229.9397 | 375.7705 | 521.616 | 523.9973 | 507.0132 | 470.3723 | 502.3385 | 5.656 | 4.0509 | 844.928 | 545.6958 | 203.9166 | 856.7517 | 639.3293 | 249.8927 | 495.3736 | 560.2281 | 460.4602 | 511.1557 | 558.2987 | 463.934 | 1049.8693 | 877.9798 | 773.1972 | 772.15 | 998.4554 |  | 995.9301 | 827.3762 |  | 1036.422 | 540.7131 | 748.3295 |  | 825.9174 |  |  | 959.9927 | 903.6417 | 921.466 | [5 empty] | 203.664 | 919.3493 | 575.7327 | 128.633 | 915.0963 | 573.4468 | 165.7647 | 365.3016 | 423.3751 | 383.0292 |  |  | 588.7169 | 419.9837 | 561.349 |  | 377.7822 | 376.9443 | 479.7382 | 585.2744 | 502.9599 | 633.0883 | 329.5545 | 513.2766 | 590.8655 | 417.3086 | 522.9713 | 593.6848 |  |  | 352.8706 | 468.7205 | 543.3845 | 430.226 |  | 338.0409 | 397.3261 | -0.81652 | 18.9065 | 1.5695 | 1.2403 | -18.6088 | 3.089 | 1340.44 | 0.74 | 2.3966 | -2.0847 | -11.8876 | 1.1537 | 3.9822 | -25.3209 | 8.8642 | 147.005 |  | 11.1068 | 1.5758 | -2.0335 |  | 23.4965
42838.516 | 8268 | 128.4388 | 100.4085 | 72.935 | 49.4747 | 29.1015 | 25.4064 | 36.6808 | 23.4217 | 80.1251 | 56.2548 | 35.8871 | 24.9319 | 22.2482 | 32.5724 | 259.4664 | 382.7132 | 375.0233 | 335.1369 | 473.2842 | 485.4099 | 365.5899 | 509.6517 | 533.0816 | 370.8375 | 537.6559 | 461.6669 | 473.489 | 510.5957 | 467.3161 | 446.2695 | 572.9564 | 471.3127 | 476.5488 | 558.5518 | 314.7913 |  | 321.8051 |  | 337.8467 | 303.9364 | 262.214 | 365.3715 |  | 76.7081 | 153.9894 | 101.101 | 239.0726 | 309.5704 | 395.2324 | 452.535 | 19.5883 | 46.5283 | 21.3837 | 97.3848 | 29.6781 | 43.8339 | 56.7608 | 57.3068 | 26.9576 |  |  | 1.7449 | -2.0398 | -68.2009 | 0.58807 | 5.2196 | -197.7809 | 24.4049 | -2.7044 | 0.92678 | 2.9965 | 20.7583 | 0.010483 | 0.0014604 | 0.00045177 | 868.8291 | 703.555 | 445.2418 | 199.2595 | 104.6451 | 57.5734 | 29.947 | 99.0221 | 56.677 | 38.6429 | 30.4697 | 26.5115 | 27.7471 | 31.3433 | 188.4972 | 146.817 | 145.9355 | 101.7506 | 83.6925 | 182.149 | 116.7724 | 89.307 | 105.7494 | 278.8171 | 117.2197 | 244.3999 | 407.1544 | 229.9488 | 375.7746 | 522.3684 | 524.442 | 507.4781 | 470.4364 | 502.9845 | 3.6349 | 4.3893 | 845.075 | 545.2766 | 203.9779 | 857.5078 | 625.6646 | 249.9777 | 495.5092 | 561.1923 | 461.0638 | 511.1978 | 560.8648 | 465.495 | 1046.2774 | 878.025 | 773.4867 | 772.4648 | 1000.9165 |  | 997.3409 | 827.4964 |  | 1036.1157 | 541.165 | 748.4708 |  | 826.0349 |  |  | 962.6584 | 898.1592 | 919.8182 | [5 empty] | 203.7136 | 919.3694 | 577.0023 | 128.6426 | 915.0918 | 575.2761 | 165.809 | 365.3291 | 423.7848 | 383.0472 |  |  | 589.3842 | 420.9954 | 563.0028 |  | 377.8699 | 376.9592 | 480.3557 | 586.5498 | 504.7043 | 633.1635 | 329.8141 | 514.1777 | 592.3096 | 417.4623 | 523.1824 | 593.6449 |  |  | 353.4643 | 469.5374 | 544.1737 | 430.4877 |  | 338.448 | 397.5058 | 0.50053 | 18.9059 | 1.5683 | 1.2385 | -18.4027 | 3.0889 | 1347.4 | 0.93 | 2.505 | -2.057 | -11.8945 | 1.1045 | 4.1162 | -25.338 | 8.9006 | 147.6309 |  | 11.1831 | 1.7312 | -1.9297 |  | 23.542
42838.516 | 8269 | 128.43 | 100.4078 | 72.9415 | 49.48 | 29.0982 | 25.4089 | 36.6866 | 23.4264 | 80.1438 | 56.2708 | 35.8906 | 24.9349 | 22.2418 | 32.5839 | 259.4715 | 382.7386 | 375.0414 | 335.1769 | 473.3643 | 485.4798 | 366.5488 | 511.1032 | 535.201 | 370.848 | 538.5446 | 462.7361 | 472.253 | 511.7206 | 468.1973 | 446.3517 | 575.3589 | 472.6143 | 476.6191 | 559.8651 | 316.9478 |  | 321.8259 |  | 337.8803 | 304.2293 | 262.6988 | 365.5062 |  | 76.951 | 154.5333 | 101.2925 | 240.8936 | 311.006 | 396.7606 | 453.4713 | 19.7029 | 46.5569 | 21.4095 | 97.5141 | 29.6718 | 43.9952 | 56.8782 | 57.4465 | 26.9454 |  |  | 1.8533 | -2.181 | -67.9735 | 0.26346 | 5.4266 | -197.8079 | 24.7019 | -2.7635 | 0.96064 | 2.953 | 20.9882 | 0.010683 | 0.0014736 | 0.00047805 | 863.278 | 706.4805 | 444.9345 | 199.2243 | 104.654 | 57.5858 | 29.951 | 99.0269 | 56.6803 | 38.6472 | 30.4759 | 26.513 | 27.7465 | 31.3511 | 184.4398 | 142.8179 | 142.3841 | 99.5645 | 82.6731 | 181.9033 | 116.7231 | 89.2952 | 105.7442 | 278.8243 | 117.2225 | 244.3782 | 407.1889 | 229.9316 | 375.7744 | 524.2007 | 524.8284 | 508.0259 | 470.502 | 503.5707 | 4.1758 | 3.9406 | 845.3192 | 545.0399 | 204.0565 | 857.7928 | 623.758 | 250.0757 | 495.6347 | 562.3062 | 461.6765 | 511.2632 | 563.6643 | 467.1734 | 1044.9239 | 878.0844 | 773.726 | 772.7186 | 1002.1535 |  | 999.4165 | 827.5846 |  | 1035.9929 | 541.6381 | 748.6164 |  | 826.107 |  |  | 963.8797 | 894.8361 | 920.5957 | [5 empty] | 203.7578 | 919.3437 | 578.2106 | 128.665 | 915.0425 | 570.2934 | 165.8601 | 365.3534 | 424.3342 | 383.0736 |  |  | 590.3957 | 422.1775 | 564.888 |  | 378.0121 | 377.0279 | 481.1327 | 587.9723 | 506.1223 | 633.2535 | 330.7955 | 514.9809 | 594.2126 | 417.5084 | 523.4764 | 593.6082 |  |  | 354.3248 | 470.6756 | 545.2497 | 430.7607 |  | 338.9194 | 397.6686 | 0.75875 | 18.9074 | 1.5701 | 1.241 | -18.4106 | 3.089 | 1344.13 | 0.67 | 2.5832 | -2.1284 | -11.8822 | 0.73975 | 4.2018 | -25.3686 | 8.9648 | 148.6219 |  | 11.2577 | 2.1494 | -1.5412 |  | 23.5809
42838.516 | 8270 | 128.4207 | 100.4105 | 72.9546 | 49.4864 | 29.0969 | 25.4087 | 36.6913 | 23.422 | 80.1552 | 56.2769 | 35.894 | 24.9338 | 22.2396 | 32.5791 | 259.473 | 382.7626 | 375.0563 | 335.2223 | 473.4504 | 485.5402 | 367.4197 | 512.6329 | 537.5899 | 370.8427 | 539.6623 | 463.5445 | 471.6575 | 512.3859 | 468.4585 | 446.4428 | 577.5842 | 473.9057 | 476.677 | 560.9317 | 318.6734 |  | 321.8316 |  | 337.8987 | 304.1133 | 263.0344 | 365.6344 |  | 77.2697 | 154.9724 | 101.6054 | 242.1454 | 310.6927 | 397.6489 | 454.6168 | 19.7057 | 46.5955 | 21.5147 | 97.6397 | 29.6741 | 44.1693 | 56.9888 | 57.5984 | 26.9581 |  |  | 1.6627 | -2.5398 | -68.2817 | 0.52762 | 5.4187 | -197.8388 | 24.3372 | -2.8325 | 1.1646 | 3.0124 | 21.5783 | 0.010499 | 0.0015245 | 0.00045341 | 864.3216 | 708.8232 | 444.6029 | 199.2104 | 104.6543 | 57.5965 | 29.9549 | 99.047 | 56.6945 | 38.6515 | 30.4812 | 26.5189 | 27.7531 | 31.356 | 185.0582 | 137.9102 | 135.0829 | 99.4718 | 83.3812 | 181.8031 | 116.5419 | 89.3039 | 105.7611 | 278.8497 | 117.2361 | 244.3795 | 407.2406 | 229.9387 | 375.7844 | 525.8613 | 525.299 | 508.6692 | 470.5979 | 504.1674 | 4.0397 | 3.5195 | 845.3333 | 545.0538 | 204.1485 | 857.5471 | 634.1891 | 250.1711 | 495.7696 | 563.7919 | 462.5848 | 511.3249 | 566.4086 | 468.8912 | 1042.9671 | 878.193 | 774.3516 | 773.3783 | 1007.095 |  | 1001.68 | 827.7224 |  | 1035.9249 | 542.1368 | 748.8022 |  | 826.2832 |  |  | 967.2958 | 894.6022 | 922.8865 | [5 empty] | 203.8131 | 919.2835 | 580.7448 | 128.6781 | 915.0931 | 578.924 | 165.8841 | 365.3991 | 424.7509 | 383.084 |  |  | 591.724 | 422.9068 | 566.9053 |  | 378.2741 | 377.1067 | 482.037 | 589.4444 | 506.9417 | 633.3154 | 331.804 | 515.9059 | 595.7031 | 418.7582 | 523.8471 | 593.5957 |  |  | 354.5655 | 471.9059 | 546.502 | 431.0625 |  | 339.4149 | 397.8989 | 0.59829 | 18.9049 | 1.5697 | 1.2411 | -18.3417 | 3.0891 | 1364.52 | 0.72 | 2.4472 | -2.298 | -11.9152 | 1.0474 | 4.2016 | -25.3874 | 8.9043 | 149.6083 |  | 11.3346 | 2.0674 | -0.75253 |  | 23.6317
42838.516 | 8271 | 128.4264 | 100.42 | 72.97 | 49.4991 | 29.105 | 25.4093 | 36.704 | 23.4192 | 80.1681 | 56.2871 | 35.9031 | 24.9327 | 22.2416 | 32.5906 | 259.4701 | 382.7947 | 375.0702 | 335.2515 | 473.5386 | 485.6107 | 368.7757 | 514.1335 | 539.9436 | 370.8462 | 540.7729 | 464.478 | 473.1132 | 511.6255 | 468.413 | 446.5335 | 579.0816 | 475.3203 | 476.733 | 561.9094 | 320.0108 |  | 321.8426 |  | 337.9203 | 304.2817 | 263.6959 | 365.7747 |  | 77.6575 | 155.697 | 101.9697 | 242.5027 | 311.276 | 398.246 | 456.4287 | 19.7141 | 46.651 | 21.6595 | 97.7467 | 29.6616 | 44.3385 | 57.0899 | 57.7451 | 26.9409 |  |  | 1.5858 | -2.4859 | -68.5419 | 0.20892 | 4.7583 | -197.8282 | 24.2827 | -2.9239 | 1.0377 | 2.8907 | 21.3449 | 0.01064 | 0.001536 | 0.00045834 | 858.1393 | 709.6615 | 444.1983 | 199.1748 | 104.6549 | 57.6042 | 29.9548 | 99.049 | 56.7 | 38.6565 | 30.4691 | 26.5127 | 27.7401 | 31.3496 | 185.5571 | 144.1556 | 135.2075 | 95.913 | 82.0528 | 181.7244 | 116.4234 | 89.3078 | 105.7669 | 278.8661 | 117.2416 | 244.3652 | 407.2901 | 229.9337 | 375.7822 | 527.63 | 525.8882 | 509.3352 | 470.695 | 505.0637 | 3.8117 | 5.2121 | 845.7779 | 545.1018 | 204.2229 | 858.1717 | 614.966 | 250.2765 | 495.8875 | 565.3887 | 463.3031 | 511.3809 | 569.0084 | 470.6399 | 1042.1963 | 878.1194 | 774.7118 | 773.6593 | 1006.5572 |  | 1002.7991 | 827.8465 |  | 1035.9123 | 542.6855 | 748.9486 |  | 826.332 |  |  | 974.5606 | 893.0174 | 922.2364 | [5 empty] | 203.8627 | 919.218 | 581.619 | 128.6719 | 915.1854 | 578.9909 | 165.9203 | 365.4774 | 425.357 | 383.1108 |  |  | 593.1472 | 424.0646 | 568.8778 |  | 378.5717 | 377.1581 | 483.0751 | 590.954 | 507.4606 | 633.3696 | 332.9378 | 517.0151 | 596.9812 | 419.3541 | 524.2825 | 593.5705 |  |  | 354.7283 | 473.1083 | 547.7166 | 431.4071 |  | 339.9248 | 398.1678 | 0.13287 | 18.9058 | 1.5688 | 1.2402 | -18.475 | 3.089 | 1368.14 | 0.61 | 2.3899 | -2.2754 | -11.948 | 0.65964 | 3.939 | -25.3981 | 8.8982 | 150.1809 |  | 11.4177 | 2.0016 | -0.78114 |  | 23.6913
42838.516 | 8272 | 128.4403 | 100.4191 | 72.9792 | 49.5069 | 29.1099 | 25.4132 | 36.7143 | 23.423 | 80.179 | 56.2982 | 35.9097 | 24.9377 | 22.2449 | 32.5962 | 259.4778 | 382.8276 | 375.0824 | 335.2912 | 473.6314 | 485.6846 | 369.8726 | 515.2956 | 542.272 | 370.8453 | 541.7732 | 465.3211 | 474.4366 | 511.6562 | 468.9802 | 446.6195 | 580.2282 | 476.5629 | 476.7906 | 562.8218 | 320.4584 |  | 321.8442 |  | 337.944 | 305.3026 | 264.322 | 365.9172 |  | 77.8015 | 156.1815 | 102.3183 | 243.2957 | 311.6667 | 398.9809 | 458.6481 | 19.77 | 46.692 | 21.5672 | 97.829 | 29.6613 | 44.5183 | 57.1876 | 57.9092 | 26.9518 |  |  | 1.7462 | -1.8433 | -68.4263 | 0.23849 | 5.376 | -197.7632 | 24.0349 | -2.8102 | 1.0126 | 2.9633 | 21.2953 | 0.010463 | 0.0015311 | 0.00046327 | 854.173 | 709.2996 | 443.8232 | 199.1461 | 104.668 | 57.6215 | 29.9611 | 99.0648 | 56.7169 | 38.6644 | 30.4789 | 26.5138 | 27.7495 | 31.3627 | 186.4001 | 148.7492 | 138.9706 | 97.485 | 85.1462 | 181.5964 | 116.3776 | 89.303 | 105.7736 | 278.8777 | 117.2555 | 244.3691 | 407.3377 | 229.9181 | 375.7799 | 529.0721 | 526.6931 | 510.1297 | 470.7941 | 506.4756 | 3.642 | 5.9923 | 845.6998 | 545.1285 | 204.2788 | 858.0789 | 622.4691 | 250.358 | 496.01 | 566.629 | 463.8541 | 511.4234 | 570.825 | 472.0612 | 1042.7737 | 878.229 | 774.9839 | 773.9469 | 1001.2583 |  | 1002.8901 | 827.9672 |  | 1035.8484 | 543.3023 | 749.1005 |  | 826.5202 |  |  | 976.7096 | 892.3785 | 924.1234 | [5 empty] | 203.9192 | 919.2026 | 582.6113 | 128.7008 | 915.2314 | 606.5549 | 165.9661 | 365.5448 | 426.0239 | 383.1173 |  |  | 594.7945 | 424.3087 | 570.8253 |  | 378.8237 | 377.214 | 484.5142 | 592.5703 | 509.0293 | 633.4493 | 333.6828 | 518.2595 | 599.3446 | 420.2882 | 524.711 | 593.5437 |  |  | 355.1166 | 474.1516 | 549.0685 | 431.7992 |  | 340.3264 | 398.3016 | 0.49126 | 18.9066 | 1.5687 | 1.2403 | -18.5842 | 3.089 | 1372.07 | 0.57 | 2.5087 | -1.9605 | -11.9447 | 0.70518 | 4.1891 | -25.4078 | 8.8576 | 150.3735 |  | 11.5127 | 1.891 | -1.205 |  | 23.7677
42838.516 | 8273 | 128.4624 | 100.4144 | 72.9892 | 49.5165 | 29.1136 | 25.4108 | 36.7255 | 23.431 | 80.2108 | 56.3164 | 35.9178 | 24.9414 | 22.2427 | 32.6046 | 259.4774 | 382.8547 | 375.0977 | 335.3224 | 473.724 | 485.7463 | 371.1551 | 516.3962 | 544.1315 | 370.8481 | 542.7652 | 466.137 | 474.7254 | 511.5491 | 469.6509 | 446.7093 | 581.5218 | 477.605 | 476.8544 | 563.9134 | 321.9691 |  | 321.8611 |  | 337.9632 | 306.4843 | 264.9821 | 366.0559 |  | 78.0682 | 156.5562 | 102.6533 | 244.386 | 311.7544 | 400.1268 | 460.0928 | 19.7946 | 46.7302 | 21.4886 | 97.9011 | 29.6512 | 44.6839 | 57.2837 | 58.0875 | 26.9509 |  |  | 1.6318 | -2.254 | -68.4788 | 0.19775 | 5.0172 | -197.7842 | 24.2117 | -3.0638 | 1.0223 | 2.8293 | 21.0408 | 0.010594 | 0.0014259 | 0.00043534 | 860.0209 | 709.4358 | 443.4168 | 199.1221 | 104.6815 | 57.6382 | 29.9727 | 99.0871 | 56.7269 | 38.6741 | 30.49 | 26.5176 | 27.7454 | 31.3671 | 184.4731 | 150.5152 | 145.645 | 98.8771 | 87.2571 | 181.4307 | 116.4525 | 89.2972 | 105.7837 | 278.88 | 117.2581 | 244.3593 | 407.3817 | 229.9164 | 375.7689 | 529.4667 | 527.2026 | 510.8159 | 470.9094 | 507.4394 | 7.0039 | 4.7202 | 846.1453 | 545.4162 | 204.3594 | 858.3268 | 630.1531 | 250.4516 | 496.1375 | 567.9431 | 464.6827 | 511.4845 | 573.2235 | 473.2768 | 1043.5995 | 878.3471 | 775.1941 | 774.1389 | 994.5571 |  | 1004.1188 | 828.1027 |  | 1035.689 | 543.9993 | 749.2753 |  | 826.577 |  |  | 977.2164 | 891.1784 | 925.136 | [5 empty] | 203.9764 | 919.1809 | 583.7369 | 128.7149 | 915.2389 | 591.0184 | 166.0129 | 365.6324 | 426.6279 | 383.1459 |  |  | 596.3713 | 426.1205 | 572.6065 |  | 378.9565 | 377.2826 | 485.9373 | 594.2358 | 511.3557 | 633.5124 | 334.696 | 519.3012 | 601.4175 | 422.111 | 525.1318 | 593.5683 |  |  | 355.5077 | 475.5029 | 550.5191 | 432.1644 |  | 340.7731 | 398.498 | 0.92069 | 18.9053 | 1.5704 | 1.2413 | -18.373 | 3.089 | 1383.07 | 0.84 | 2.4263 | -2.1688 | -11.9545 | 0.6424 | 4.0504 | -25.4308 | 8.8977 | 151.1736 |  | 11.6226 | 2.0831 | -1.9372 |  | 23.8143
42838.516 | 8274 | 128.4907 | 100.4019 | 72.9927 | 49.5191 | 29.1143 | 25.4044 | 36.7298 | 23.4178 | 80.2219 | 56.3244 | 35.9175 | 24.9455 | 22.2475 | 32.6012 | 259.4888 | 382.8934 | 375.1126 | 335.3613 | 473.8013 | 485.8268 | 372.484 | 517.026 | 545.5879 | 370.8623 | 544.119 | 466.4174 | 476.3326 | 511.6372 | 470.5287 | 446.7915 | 582.5895 | 478.5772 | 476.9167 | 565.2 | 322.8874 |  | 321.8644 |  | 337.9948 | 307.6389 | 265.4915 | 366.2147 |  | 78.2832 | 157.0388 | 102.975 | 244.3462 | 312.9858 | 401.7991 | 461.0015 | 19.8477 | 46.7813 | 21.4562 | 97.9849 | 29.6512 | 44.8478 | 57.382 | 58.2611 | 26.9479 |  |  | 1.8467 | -2.3604 | -68.2758 | 0.59925 | 5.3313 | -197.7954 | 24.0284 | -2.8411 | 0.99216 | 2.9289 | 21.1746 | 0.010591 | 0.0015705 | 0.00047477 | 879.6667 | 710.9261 | 442.9833 | 199.107 | 104.6797 | 57.6554 | 29.9807 | 99.1015 | 56.7393 | 38.6807 | 30.4964 | 26.5253 | 27.7476 | 31.3711 | 189.5441 | 153.1864 | 146.2991 | 100.9847 | 88.8972 | 181.5649 | 116.4913 | 89.2992 | 105.7871 | 278.8952 | 117.2636 | 244.3489 | 407.4161 | 229.9095 | 375.7671 | 529.7626 | 527.7981 | 511.5197 | 471.0183 | 508.2937 | 6.3309 | 6.3778 | 846.3109 | 545.0995 | 204.4448 | 858.45 | 632.2404 | 250.5582 | 496.2456 | 569.4256 | 465.0614 | 511.5482 | 574.2513 | 474.2719 | 1043.765 | 878.3418 | 775.8811 | 774.8673 | 993.6879 |  | 1004.8777 | 828.2577 |  | 1035.7635 | 544.6308 | 749.4359 |  | 826.6897 |  |  | 978.604 | 891.7392 | 926.8749 | [5 empty] | 204.024 | 919.1268 | 583.8735 | 128.7326 | 915.2095 | 586.515 | 166.0462 | 365.7008 | 427.1659 | 383.1588 |  |  | 597.8478 | 427.83 | 574.4353 |  | 379.1885 | 377.3378 | 486.9609 | 595.8142 | 513.1212 | 633.5724 | 335.4999 | 520.1863 | 603.3813 | 423.1627 | 525.516 | 593.59 |  |  | 356.2043 | 476.8021 | 551.8733 | 432.5447 |  | 341.1657 | 398.6666 | 1.0107 | 18.9056 | 1.57 | 1.2409 | -18.5163 | 3.089 | 1382.71 | 0.87 | 2.5826 | -2.2207 | -11.9435 | 1.1189 | 4.1804 | -25.4631 | 8.8749 | 151.5778 |  | 11.7163 | 1.5375 | -2.0051 |  | 23.8764
42838.5161 | 8275 | 128.5172 | 100.4123 | 72.9959 | 49.5344 | 29.1251 | 25.412 | 36.7359 | 23.4283 | 80.2314 | 56.3462 | 35.931 | 24.9471 | 22.2499 | 32.6144 | 259.4894 | 382.9105 | 375.1168 | 335.3969 | 473.8828 | 485.8887 | 373.9513 | 517.67 | 547.0342 | 370.8549 | 545.2603 | 466.8318 | 476.2891 | 512.4224 | 471.5122 | 446.8883 | 582.9759 | 479.7237 | 476.9904 | 566.2789 | 324.446 |  | 321.8828 |  | 338.0191 | 307.8346 | 266.2585 | 366.3671 |  | 78.4634 | 157.6122 | 103.3006 | 243.6555 | 313.5153 | 403.3573 | 461.8546 | 19.8462 | 46.8281 | 21.5332 | 98.0538 | 29.6476 | 45.0252 | 57.4608 | 58.4373 | 26.945 |  |  | 1.6739 | -2.068 | -68.2436 | 0.65444 | 5.2912 | -197.796 | 24.0284 | -3.0566 | 1.0492 | 3.1224 | 21.059 | 0.010726 | 0.0015294 | 0.0004452 | 883.6878 | 711.3319 | 442.5582 | 199.0831 | 104.6787 | 57.6654 | 29.9798 | 99.1174 | 56.7537 | 38.6883 | 30.4958 | 26.5252 | 27.748 | 31.3658 | 187.5774 | 159.6995 | 149.5915 | 104.2844 | 90.278 | 181.5088 | 116.5422 | 89.3025 | 105.7905 | 278.9071 | 117.274 | 244.3402 | 407.4449 | 229.9002 | 375.7625 | 530.0616 | 528.5697 | 512.2381 | 471.1084 | 509.6335 | 4.6266 | 5.4051 | 846.4649 | 544.9004 | 204.5252 | 858.1253 | 619.2021 | 250.6399 | 496.4023 | 570.9072 | 465.5032 | 511.5971 | 574.7705 | 475.6185 | 1044.5873 | 878.4623 | 776.3657 | 775.485 | 993.2485 |  | 1005.0004 | 828.3821 |  | 1036.1338 | 545.3076 | 749.5767 |  | 826.8051 |  |  | 979.0814 | 892.091 | 927.7012 | [5 empty] | 204.066 | 919.2142 | 584.7993 | 128.7466 | 915.3304 | 591.7606 | 166.0917 | 365.7673 | 427.4818 | 383.1757 |  |  | 599.3537 | 429.4405 | 576.3049 |  | 379.3821 | 377.4134 | 488.3585 | 597.255 | 514.1471 | 633.6267 | 336.6919 | 521.277 | 605.1716 | 424.1926 | 525.9984 | 593.6364 |  |  | 357.1332 | 477.9111 | 552.998 | 432.9062 |  | 341.6154 | 398.796 | 0.29555 | 18.9061 | 1.5688 | 1.2398 | -18.3096 | 3.0891 | 1428.19 | 0.84 | 2.4604 | -2.08 | -11.9486 | 1.1701 | 4.1695 | -25.4925 | 8.8852 | 151.6515 |  | 11.8089 | 1.7486 | -2.3646 |  | 23.9507
42838.5161 | 8276 | 128.5018 | 100.4052 | 72.9961 | 49.5395 | 29.1251 | 25.4098 | 36.7374 | 23.4242 | 80.2469 | 56.3481 | 35.9278 | 24.941 | 22.2375 | 32.6088 | 259.4959 | 382.9403 | 375.1261 | 335.434 | 473.961 | 485.9498 | 375.0615 | 518.3549 | 548.3025 | 370.8564 | 545.8986 | 467.3773 | 475.1519 | 512.6112 | 471.5605 | 446.9802 | 583.1597 | 480.6797 | 477.06 | 567.3368 | 325.2829 |  | 321.9039 |  | 338.0458 | 308.9946 | 266.7743 | 366.5126 |  | 78.7505 | 158.2309 | 103.7721 | 242.437 | 312.6851 | 405.0658 | 462.9879 | 19.9242 | 46.8723 | 21.6884 | 98.1426 | 29.6409 | 45.1944 | 57.5379 | 58.6168 | 26.9473 |  |  | 1.8382 | -1.9878 | -68.4959 | 0.32326 | 5.2203 | -197.7816 | 23.9666 | -2.7208 | 0.99917 | 3.1507 | 21.3599 | 0.010379 | 0.0015261 | 0.00042384 | 884.2673 | 710.9973 | 442.1188 | 199.0606 | 104.6814 | 57.6792 | 29.9837 | 99.1275 | 56.7793 | 38.6918 | 30.5012 | 26.522 | 27.7492 | 31.3791 | 182.9 | 156.3049 | 149.6522 | 104.8829 | 89.8777 | 181.4755 | 116.5933 | 89.3031 | 105.8037 | 278.9199 | 117.2813 | 244.3371 | 407.5067 | 229.8987 | 375.763 | 530.367 | 529.449 | 512.9324 | 471.2063 | 511.1278 | 3.9886 | 4.3881 | 846.492 | 544.6682 | 204.601 | 858.1049 | 620.5828 | 250.7392 | 496.5283 | 571.8654 | 465.9823 | 511.652 | 574.1497 | 476.576 | 1044.5395 | 878.5762 | 776.6941 | 775.7092 | 995.2904 |  | 1005.1563 | 828.5347 |  | 1036.2103 | 546.0602 | 749.7526 |  | 826.9265 |  |  | 981.3537 | 893.9318 | 929.8758 | [5 empty] | 204.1224 | 919.2533 | 585.0241 | 128.7712 | 915.3424 | 592.6503 | 166.1427 | 365.8481 | 428.0656 | 383.2035 |  |  | 600.8586 | 430.679 | 578.0713 |  | 379.6043 | 377.5088 | 489.8458 | 598.4659 | 514.707 | 633.6821 | 337.6064 | 522.4265 | 607.0642 | 425.7732 | 526.572 | 593.7017 |  |  | 357.2539 | 479.1289 | 554.1849 | 433.2688 |  | 342.1899 | 398.9941 | 0.54765 | 18.906 | 1.5706 | 1.2411 | -18.3295 | 3.089 | 1467.64 | 1.04 | 2.5784 | -2.0407 | -11.9793 | 0.82295 | 4.1466 | -25.5237 | 8.8849 | 151.673 |  | 11.9214 | 2.2639 | -2.3649 |  | 24.0365
42838.5161 | 8277 | 128.4942 | 100.3987 | 73.0065 | 49.5404 | 29.1231 | 25.4087 | 36.7463 | 23.4211 | 80.2629 | 56.3638 | 35.9362 | 24.9389 | 22.2392 | 32.614 | 259.5 | 382.9722 | 375.141 | 335.472 | 474.0423 | 486.0156 | 376.0238 | 519.1252 | 549.4733 | 370.8602 | 546.4707 | 468.0911 | 476.4301 | 512.4719 | 471.4646 | 447.0621 | 584.1664 | 481.6456 | 477.1176 | 568.0556 | 326.1709 |  | 321.9198 |  | 338.0777 | 310.2155 | 267.1229 | 366.6645 |  | 78.9445 | 158.5849 | 104.0642 | 242.8932 | 313.6635 | 406.5964 | 464.1603 | 19.9078 | 46.9217 | 21.8453 | 98.2245 | 29.6447 | 45.3774 | 57.6159 | 58.7936 | 26.9514 |  |  | 1.9374 | -2.2211 | -68.1569 | 0.97643 | 5.3491 | -197.8085 | 24.3306 | -2.6242 | 1.0254 | 2.982 | 21.1231 | 0.010575 | 0.0014522 | 0.00048298 | 890.6496 | 710.5566 | 441.6975 | 199.0504 | 104.6892 | 57.6881 | 29.9887 | 99.1349 | 56.784 | 38.704 | 30.5061 | 26.5319 | 27.7489 | 31.3822 | 177.203 | 151.5371 | 145.2515 | 103.1708 | 88.5621 | 181.251 | 116.5573 | 89.2903 | 105.7958 | 278.9317 | 117.2863 | 244.3236 | 407.5538 | 229.8866 | 375.7545 | 530.5849 | 530.4133 | 513.6695 | 471.3163 | 512.5389 | 3.1698 | 2.8734 | 846.8953 | 544.5389 | 204.7051 | 858.7275 | 621.6117 | 250.8372 | 496.6421 | 572.5154 | 466.5016 | 511.7093 | 575.58 | 477.6413 | 1044.9761 | 878.6388 | 776.916 | 775.9093 | 997.0561 |  | 1005.5445 | 828.6895 |  | 1036.0904 | 546.7327 | 749.9122 |  | 827.0708 |  |  | 981.5107 | 895.4292 | 932.2535 | [5 empty] | 204.1792 | 919.2787 | 585.0561 | 128.7886 | 915.2934 | 591.7342 | 166.187 | 365.9438 | 428.6448 | 383.219 |  |  | 602.1526 | 432.1236 | 579.7128 |  | 379.8269 | 377.5934 | 490.9798 | 599.4957 | 515.7291 | 633.7523 | 338.9815 | 523.5186 | 609.3609 | 427.4773 | 527.1127 | 593.7616 |  |  | 357.29 | 480.2512 | 555.3917 | 433.6496 |  | 342.6573 | 399.1786 | 0.405 | 18.9055 | 1.5694 | 1.2423 | -18.4368 | 3.0891 | 1474.08 | 0.72 | 2.6469 | -2.158 | -11.9545 | 1.4309 | 4.2022 | -25.5542 | 8.9623 | 151.8187 |  | 12.0274 | 2.8671 | -1.8805 |  | 24.1374
42838.5161 | 8278 | 128.5057 | 100.4071 | 73.0257 | 49.556 | 29.1285 | 25.4091 | 36.7548 | 23.4273 | 80.2786 | 56.3759 | 35.948 | 24.9427 | 22.243 | 32.6181 | 259.5012 | 383.0065 | 375.153 | 335.5138 | 474.1264 | 486.0846 | 377.0943 | 519.7971 | 550.7119 | 370.8641 | 547.1978 | 468.8503 | 476.2597 | 512.7949 | 471.3866 | 447.1459 | 585.0135 | 482.6766 | 477.1898 | 568.2902 | 327.3636 |  | 321.9306 |  | 338.0992 | 310.9348 | 267.704 | 366.811 |  | 79.1446 | 158.9943 | 104.3894 | 242.887 | 312.9281 | 407.8005 | 465.3511 | 19.8799 | 46.9788 | 21.8856 | 98.315 | 29.6353 | 45.5557 | 57.6877 | 59.0087 | 26.9519 |  |  | 1.804 | -2.3716 | -68.1904 | 0.53485 | 5.0665 | -197.8223 | 24.374 | -2.8398 | 1.0735 | 3.06 | 21.4085 | 0.010501 | 0.0014752 | 0.00040084 | 900.7731 | 710.0692 | 441.192 | 199.0368 | 104.6942 | 57.7125 | 29.9928 | 99.1648 | 56.7973 | 38.713 | 30.5122 | 26.5291 | 27.7589 | 31.3903 | 172.0168 | 144.5468 | 138.4917 | 101.5553 | 85.8858 | 181.0046 | 116.4213 | 89.285 | 105.7993 | 278.9263 | 117.2861 | 244.3163 | 407.5892 | 229.869 | 375.7446 | 530.7365 | 531.2836 | 514.3222 | 471.4075 | 513.7699 | 4.696 | 4.9646 | 846.8429 | 544.4447 | 204.808 | 858.2772 | 630.8899 | 250.9627 | 496.7691 | 573.3724 | 467.2156 | 511.7687 | 575.8507 | 478.295 | 1044.5195 | 878.6127 | 777.3054 | 776.3497 | 998.5853 |  | 1006.023 | 828.8194 |  | 1035.715 | 547.3614 | 750.0558 |  | 827.1753 |  |  | 981.9123 | 896.6954 | 933.8085 | [5 empty] | 204.2352 | 919.2393 | 585.2751 | 128.8043 | 915.1787 | 600.1095 | 166.2239 | 366.0445 | 429.1581 | 383.2423 |  |  | 603.3949 | 433.2893 | 581.1304 |  | 379.9994 | 377.6725 | 492.1481 | 600.5497 | 516.1174 | 633.8159 | 339.6113 | 524.7575 | 610.8399 | 428.7534 | 527.5761 | 593.8131 |  |  | 357.7444 | 481.2378 | 556.6096 | 434.0361 |  | 342.9112 | 399.3925 | 0.82831 | 18.9059 | 1.5686 | 1.2415 | -18.2264 | 3.0891 | 1500.57 | 0.84 | 2.5541 | -2.231 | -11.9631 | 1.0595 | 4.0933 | -25.5778 | 8.9782 | 152.0165 |  | 12.1339 | 3.4108 | -1.1463 |  | 24.2299
42838.5161 | 8279 | 128.5032 | 100.4109 | 73.0368 | 49.5751 | 29.1334 | 25.4092 | 36.7612 | 23.4248 | 80.29 | 56.3846 | 35.9493 | 24.9519 | 22.2403 | 32.6259 | 259.506 | 383.0367 | 375.1677 | 335.551 | 474.2111 | 486.1579 | 377.978 | 520.2617 | 551.778 | 370.871 | 547.7855 | 469.5009 | 476.8375 | 513.2155 | 471.6154 | 447.2269 | 585.9642 | 483.5739 | 477.2773 | 568.5735 | 327.9522 |  | 321.946 |  | 338.1288 | 310.6049 | 268.3736 | 366.9607 |  | 79.3647 | 159.4422 | 104.8605 | 244.2238 | 313.5756 | 408.7128 | 466.688 | 19.8781 | 47.0415 | 21.8354 | 98.4329 | 29.6509 | 45.7287 | 57.7502 | 59.1863 | 26.9525 |  |  | 1.5438 | -2.3841 | -68.352 | 0.55128 | 5.2925 | -197.7967 | 24.4673 | -3.0849 | 1.128 | 3.1473 | 21.1666 | 0.010642 | 0.0014982 | 0.00047641 | 903.003 | 709.188 | 440.7566 | 199.0088 | 104.684 | 57.7148 | 29.9926 | 99.157 | 56.7949 | 38.7099 | 30.5074 | 26.526 | 27.7427 | 31.3811 | 174.3554 | 145.388 | 139.9743 | 100.1414 | 84.5829 | 180.8707 | 116.4157 | 89.2779 | 105.8057 | 278.9376 | 117.2933 | 244.3146 | 407.6321 | 229.8695 | 375.7452 | 530.8867 | 532.0235 | 514.9185 | 471.5063 | 514.5305 | 7.079 | 5.0015 | 846.9376 | 544.3131 | 204.9065 | 858.7859 | 642.2202 | 251.0535 | 496.9017 | 574.3075 | 467.8705 | 511.8266 | 575.9133 | 479.1572 | 1044.502 | 878.5726 | 777.8157 | 776.9744 | 998.2724 |  | 1007.1665 | 828.9618 |  | 1035.3021 | 548.1015 | 750.2108 |  | 827.2941 |  |  | 984.7596 | 896.1145 | 933.4221 | [5 empty] | 204.2793 | 919.2203 | 586.3163 | 128.8174 | 915.1018 | 608.4545 | 166.2589 | 366.1374 | 429.6384 | 383.2726 |  |  | 604.5198 | 433.6404 | 582.4851 |  | 380.1721 | 377.7546 | 493.4665 | 601.7335 | 517.5249 | 633.8647 | 339.9199 | 526.0977 | 611.8009 | 430.0926 | 527.9839 | 593.8733 |  |  | 358.4785 | 482.3574 | 557.683 | 434.3952 |  | 343.3226 | 399.6408 | 0.38793 | 18.9064 | 1.5696 | 1.2434 | -18.4658 | 3.0891 | 1500.97 | 0.71 | 2.363 | -2.238 | -11.9835 | 1.0762 | 4.1865 | -25.5932 | 9.0014 | 152.6006 |  | 12.2588 | 3.1332 | -1.3117 |  | 24.3168
42838.5161 | 8280 | 128.5092 | 100.4185 | 73.0551 | 49.5932 | 29.1387 | 25.4213 | 36.7813 | 23.4329 | 80.3152 | 56.4057 | 35.9571 | 24.9555 | 22.2492 | 32.6395 | 259.5046 | 383.0595 | 375.1689 | 335.5823 | 474.2899 | 486.2263 | 378.4145 | 520.657 | 552.4593 | 370.8748 | 548.0006 | 470.0964 | 476.4428 | 513.2526 | 472.3168 | 447.2984 | 586.2449 | 484.3005 | 477.3426 | 569.2661 | 327.8785 |  | 321.9517 |  | 338.1492 | 310.8426 | 268.8717 | 367.1001 |  | 79.4913 | 159.9198 | 105.1208 | 245.6609 | 313.9121 | 409.4619 | 467.5472 | 19.8812 | 47.0935 | 21.7899 | 98.5158 | 29.6492 | 45.8953 | 57.7964 | 59.3331 | 26.9481 |  |  | 1.6213 | -2.2586 | -68.2896 | 0.42971 | 5.5252 | -197.8033 | 24.3379 | -2.9988 | 1.0986 | 2.9973 | 21.0316 | 0.010603 | 0.0015869 | 0.00043534 | 907.7623 | 709.7191 | 440.3684 | 199.0017 | 104.6999 | 57.7295 | 30.0012 | 99.1839 | 56.818 | 38.7202 | 30.5063 | 26.5284 | 27.7501 | 31.3919 | 177.2332 | 147.0105 | 142.4021 | 100.5748 | 85.5187 | 180.9566 | 116.4422 | 89.2861 | 105.8089 | 278.9446 | 117.3054 | 244.3096 | 407.6785 | 229.861 | 375.7389 | 530.92 | 532.5594 | 515.4644 | 471.602 | 514.9728 | 6.6917 | 6.0444 | 847.4265 | 543.9279 | 205.0015 | 860.1158 | 643.7442 | 251.1542 | 497.0107 | 574.8177 | 468.3794 | 511.8614 | 576.7653 | 479.7913 | 1044.1509 | 878.5874 | 778.674 | 777.8434 | 996.6334 |  | 1008.751 | 829.1432 |  | 1035.4352 | 548.849 | 750.3749 |  | 827.434 |  |  | 984.5152 | 893.0366 | 931.2468 | [5 empty] | 204.3409 | 919.2687 | 587.1706 | 128.8372 | 915.1375 | 614.4442 | 166.3089 | 366.2188 | 430.1845 | 383.2985 |  |  | 605.6805 | 434.0371 | 583.9738 |  | 380.3768 | 377.7949 | 494.5131 | 602.861 | 518.9905 | 633.9031 | 340.4027 | 527.363 | 613.0258 | 431.2397 | 528.3905 | 593.956 |  |  | 359.4054 | 483.3456 | 558.9072 | 434.7584 |  | 343.9193 | 399.8352 | 0.33785 | 18.9055 | 1.5703 | 1.242 | -18.4236 | 3.0891 | 1518.33 | 0.57 | 2.4228 | -2.1795 | -11.9846 | 0.95068 | 4.2798 | -25.6077 | 8.9825 | 153.4457 |  | 12.3699 | 2.8248 | -1.5782 |  | 24.383
42838.5161 | 8281 | 128.5194 | 100.4308 | 73.0565 | 49.5982 | 29.1466 | 25.4225 | 36.7821 | 23.4319 | 80.3254 | 56.4111 | 35.9638 | 24.9531 | 22.2451 | 32.6345 | 259.5081 | 383.0926 | 375.1765 | 335.6167 | 474.3785 | 486.2997 | 378.7548 | 521.143 | 553.1344 | 370.8757 | 548.3369 | 470.6966 | 477.0792 | 513.8514 | 472.8145 | 447.3811 | 586.547 | 484.8151 | 477.4174 | 570.0034 | 328.7306 |  | 321.9741 |  | 338.1765 | 311.7701 | 269.2187 | 367.2497 |  | 79.6975 | 160.3138 | 105.4548 | 244.7996 | 314.3758 | 410.8151 | 468.984 | 19.8867 | 47.1528 | 21.7618 | 98.634 | 29.6434 | 46.0737 | 57.8491 | 59.5121 | 26.9624 |  |  | 2.0445 | -2.3992 | -68.1766 | 0.45928 | 5.0704 | -197.8131 | 24.3549 | -2.8286 | 1.2736 | 3.2453 | 21.218 | 0.010716 | 0.0015442 | 0.00045341 | 900.0077 | 709.6962 | 439.978 | 198.9915 | 104.6973 | 57.7427 | 30.0053 | 99.1952 | 56.8296 | 38.722 | 30.5178 | 26.5269 | 27.7457 | 31.3925 | 184.8504 | 153.6471 | 145.3098 | 99.464 | 85.0122 | 181.2023 | 116.51 | 89.2847 | 105.8209 | 278.9471 | 117.3091 | 244.3033 | 407.7181 | 229.8577 | 375.7302 | 531.102 | 533.2438 | 516.0427 | 471.7126 | 515.5326 | 7.2882 | 6.0206 | 848.1824 | 543.4554 | 205.1095 | 861.0047 | 630.1112 | 251.2714 | 497.1335 | 575.5449 | 468.9607 | 511.912 | 577.406 | 480.1484 | 1045.1488 | 878.6354 | 779.2326 | 778.401 | 993.6761 |  | 1010.2611 | 829.2704 |  | 1035.5853 | 549.4411 | 750.5048 |  | 827.5106 |  |  | 982.1333 | 889.2551 | 929.0862 | [5 empty] | 204.3987 | 919.3207 | 588.3577 | 128.8483 | 915.1808 | 628.1599 | 166.3502 | 366.2964 | 430.7855 | 383.3265 |  |  | 606.592 | 435.9206 | 585.5103 |  | 380.6193 | 377.8331 | 495.3307 | 603.9313 | 519.5858 | 633.9456 | 341.3003 | 528.5726 | 614.775 | 432.1429 | 528.7346 | 594.0415 |  |  | 360.3565 | 484.2804 | 560.1461 | 435.1521 |  | 344.5443 | 400.0219 | 0.62649 | 18.9061 | 1.5701 | 1.2398 | -18.3659 | 3.0892 | 1525.84 | 0.52 | 2.7216 | -2.2474 | -11.9801 | 0.98329 | 4.104 | -25.6337 | 8.9945 | 154.2925 |  | 12.4569 | 2.011 | -1.8928 |  | 24.4677
42838.5161 | 8282 | 128.5197 | 100.4232 | 73.0688 | 49.6098 | 29.1415 | 25.4119 | 36.7906 | 23.4318 | 80.341 | 56.4287 | 35.9757 | 24.9548 | 22.2468 | 32.6469 | 259.5108 | 383.1118 | 375.1879 | 335.6512 | 474.4588 | 486.3539 | 378.5071 | 521.5713 | 553.8826 | 370.8836 | 548.8147 | 470.9946 | 476.4506 | 514.2414 | 473.337 | 447.4479 | 587.3346 | 485.6856 | 477.497 | 570.3017 | 328.3637 |  | 321.976 |  | 338.2022 | 312.794 | 269.4164 | 367.3942 |  | 80.0022 | 160.6716 | 105.7139 | 245.1327 | 314.197 | 411.5877 | 469.9778 | 19.7846 | 47.1907 | 21.7685 | 98.7368 | 29.6351 | 46.2446 | 57.8891 | 59.712 | 26.9616 |  |  | 1.8566 | -2.2803 | -68.2804 | 0.44745 | 5.307 | -197.7691 | 24.4916 | -3.0264 | 1.1017 | 3.1133 | 21.1769 | 0.010573 | 0.0016346 | 0.00044355 | 897.3096 | 708.2741 | 439.6317 | 199.0005 | 104.6997 | 57.7585 | 30.0085 | 99.2121 | 56.8423 | 38.7267 | 30.522 | 26.5365 | 27.7501 | 31.3997 | 191.0868 | 162.6546 | 152.3998 | 98.1839 | 84.5598 | 181.5364 | 116.7167 | 89.2809 | 105.8226 | 278.9476 | 117.3091 | 244.2898 | 407.7601 | 229.8406 | 375.727 | 531.4613 | 534.1247 | 516.6344 | 471.8148 | 516.5524 | 6.592 | 7.7195 | 848.4322 | 543.0081 | 205.2305 | 861.3995 | 633.1643 | 251.3617 | 497.2452 | 576.2656 | 469.5079 | 511.9584 | 577.9005 | 481.1253 | 1047.0463 | 878.675 | 779.6068 | 778.8058 | 992.5688 |  | 1011.0987 | 829.4017 |  | 1035.4423 | 549.9606 | 750.6382 |  | 827.6254 |  |  | 981.3264 | 888.4465 | 928.134 | [5 empty] | 204.4553 | 919.3897 | 589.2311 | 128.8679 | 915.2839 | 654.4864 | 166.3958 | 366.3464 | 431.1625 | 383.3538 |  |  | 607.3469 | 437.2637 | 586.913 |  | 380.8554 | 377.889 | 495.9995 | 605.0004 | 519.1354 | 634.0071 | 342.0512 | 529.7518 | 616.1864 | 433.3892 | 529.1156 | 594.1238 |  |  | 360.5519 | 484.9478 | 561.1448 | 435.5306 |  | 344.9566 | 400.2439 | 0.45824 | 18.9065 | 1.5699 | 1.2384 | -18.4144 | 3.0891 | 1515.25 | 0.6 | 2.5944 | -2.1919 | -11.9942 | 0.97095 | 4.201 | -25.6453 | 9.0248 | 154.7485 |  | 12.5409 | 1.3623 | -2.6549 |  | 24.5688
42838.5161 | 8283 | 128.5164 | 100.4183 | 73.0794 | 49.6138 | 29.1525 | 25.4128 | 36.8026 | 23.4304 | 80.356 | 56.4369 | 35.9779 | 24.9539 | 22.2528 | 32.6464 | 259.5336 | 383.1363 | 375.1992 | 335.6877 | 474.5358 | 486.4326 | 379.1273 | 522.1759 | 554.7689 | 370.8899 | 549.2604 | 471.1931 | 476.8112 | 514.5293 | 474.3315 | 447.5208 | 588.2774 | 486.4617 | 477.5759 | 570.2816 | 328.4058 |  | 321.9974 |  | 338.2357 | 314.4899 | 269.434 | 367.5461 |  | 80.3367 | 161.2908 | 105.8497 | 244.7249 | 315.5638 | 412.8207 | 470.8872 | 19.638 | 47.2408 | 21.745 | 98.8539 | 29.6376 | 46.3789 | 57.9229 | 59.867 | 26.9617 |  |  | 1.9466 | -2.3433 | -68.1174 | 0.97971 | 5.029 | -197.7987 | 24.4088 | -2.9219 | 1.2056 | 3.1224 | 21.1066 | 0.010726 | 0.001467 | 0.00048627 | 899.5123 | 707.061 | 439.2798 | 199.019 | 104.713 | 57.7714 | 30.012 | 99.2264 | 56.8563 | 38.7381 | 30.5277 | 26.5419 | 27.7434 | 31.4023 | 197.4247 | 168.9523 | 163.6329 | 103.8246 | 86.7036 | 181.793 | 117.05 | 89.2768 | 105.8222 | 278.9532 | 117.3206 | 244.2849 | 407.7932 | 229.8355 | 375.715 | 531.8185 | 534.9711 | 517.1485 | 471.8862 | 517.5073 | 7.899 | 6.7405 | 848.9442 | 542.5892 | 205.3329 | 861.5728 | 633.4683 | 251.4451 | 497.3653 | 577.0484 | 469.7703 | 511.996 | 578.0051 | 481.8947 | 1048.4786 | 878.6966 | 780.1952 | 779.4182 | 992.7946 |  | 1012.8078 | 829.5855 |  | 1035.4301 | 550.6233 | 750.7842 |  | 827.758 |  |  | 977.1997 | 889.0662 | 927.5355 | [5 empty] | 204.4976 | 919.5268 | 589.3019 | 128.8794 | 915.4436 | 673.7462 | 166.4294 | 366.4088 | 431.5565 | 383.3821 |  |  | 608.27 | 437.2204 | 588.1161 |  | 381.0587 | 377.9838 | 496.8055 | 606.0264 | 520.0287 | 634.0741 | 342.4356 | 530.9469 | 617.862 | 434.498 | 529.5372 | 594.2052 |  |  | 360.5135 | 485.8493 | 562.1092 | 435.8974 |  | 345.1304 | 400.4476 | 0.28758 | 18.9058 | 1.5711 | 1.2403 | -18.4207 | 3.0891 | 1522.53 | 0.97 | 2.6583 | -2.2236 | -11.9884 | 1.4377 | 4.0932 | -25.6703 | 9.0176 | 155.6124 |  | 12.6436 | 0.69205 | -3.8615 |  | 24.6669
42838.5162 | 8284 | 128.5157 | 100.4148 | 73.0836 | 49.62 | 29.15 | 25.4117 | 36.8026 | 23.4321 | 80.3696 | 56.4449 | 35.9774 | 24.9545 | 22.2478 | 32.6509 | 259.5393 | 383.1557 | 375.2047 | 335.7171 | 474.6149 | 486.5051 | 379.6487 | 522.7602 | 555.6352 | 370.8898 | 549.7854 | 471.5381 | 479.3236 | 514.6257 | 474.2765 | 447.5874 | 589.5054 | 487.1428 | 477.6566 | 570.7422 | 329.7565 |  | 322.0154 |  | 338.2613 | 315.2372 | 269.4359 | 367.6995 |  | 80.7062 | 162.1388 | 106.2538 | 243.7906 | 316.956 | 413.9809 | 471.8328 | 19.546 | 47.2808 | 21.7947 | 98.9624 | 29.6228 | 46.5084 | 57.9542 | 60.0164 | 26.956 |  |  | 1.8303 | -2.2665 | -68.511 | 0.47899 | 5.2939 | -197.7862 | 24.6493 | -2.6485 | 1.0517 | 3.1064 | 21.3192 | 0.010591 | 0.0016297 | 0.00048791 | 907.0243 | 705.7511 | 438.8542 | 199.0222 | 104.718 | 57.7881 | 30.0155 | 99.2307 | 56.8601 | 38.7418 | 30.5261 | 26.5367 | 27.7442 | 31.4041 | 201.3963 | 168.8251 | 164.5556 | 105.6835 | 89.5689 | 182.1223 | 117.2608 | 89.2806 | 105.8347 | 278.9599 | 117.3297 | 244.2909 | 407.8297 | 229.839 | 375.7232 | 532.154 | 535.787 | 517.6446 | 471.9698 | 518.2174 | 9.2056 | 5.1394 | 849.1398 | 542.0023 | 205.4521 | 861.8902 | 638.0079 | 251.573 | 497.4882 | 577.9635 | 470.1361 | 512.0542 | 579.3149 | 482.6657 | 1049.6018 | 878.749 | 780.4603 | 779.5749 | 991.9684 |  | 1013.7891 | 829.7161 |  | 1035.5232 | 551.2484 | 750.9173 |  | 827.8729 |  |  | 971.9488 | 887.6885 | 926.4616 | [5 empty] | 204.5628 | 919.5916 | 591.2509 | 128.8963 | 915.4634 | 666.3575 | 166.4759 | 366.5014 | 431.817 | 383.4191 |  |  | 609.4169 | 436.8044 | 589.2567 |  | 381.262 | 378.0786 | 497.3859 | 606.9904 | 522.0079 | 634.1007 | 342.8324 | 532.0971 | 619.3837 | 434.7664 | 529.9818 | 594.2518 |  |  | 360.9549 | 486.8101 | 563.1069 | 436.2761 |  | 345.2619 | 400.636 | 0.44599 | 18.9056 | 1.5703 | 1.2407 | -18.4492 | 3.0891 | 1517.75 | 1.35 | 2.5776 | -2.1889 | -12.0347 | 1.0063 | 4.2031 | -25.6912 | 9.0696 | 156.1364 |  | 12.7377 | 0.29439 | -3.9377 |  | 24.7677
42838.5162 | 8285 | 128.5157 | 100.4067 | 73.0912 | 49.6329 | 29.1557 | 25.4113 | 36.8097 | 23.4393 | 80.3909 | 56.46 | 35.9879 | 24.9584 | 22.2413 | 32.665 | 259.5474 | 383.18 | 375.2125 | 335.7505 | 474.7041 | 486.5755 | 380.1908 | 523.0913 | 556.0159 | 370.8889 | 550.5101 | 472.2465 | 475.9514 | 515.2988 | 474.1127 | 447.6462 | 590.3324 | 487.6138 | 477.7352 | 571.3237 | 330.8585 |  | 322.0237 |  | 338.2928 | 315.1975 | 269.5567 | 367.8472 |  | 80.948 | 162.6076 | 106.54 | 243.537 | 317.3355 | 414.7093 | 472.6165 | 19.4786 | 47.3286 | 21.7996 | 99.0885 | 29.6313 | 46.6519 | 57.9692 | 60.1767 | 26.964 |  |  | 2.055 | -2.1449 | -68.3849 | 0.60779 | 5.238 | -197.8486 | 24.6309 | -3.0343 | 0.95694 | 3.2094 | 21.7208 | 0.010676 | 0.0014949 | 0.0004797 | 910.5399 | 704.9991 | 438.3329 | 199.0147 | 104.7105 | 57.7915 | 30.015 | 99.2479 | 56.8744 | 38.755 | 30.5215 | 26.5361 | 27.7388 | 31.4117 | 211.6894 | 164.8189 | 159.6814 | 105.435 | 91.7695 | 182.6825 | 117.3997 | 89.2826 | 105.8372 | 278.9651 | 117.3351 | 244.2899 | 407.8592 | 229.8281 | 375.7124 | 532.477 | 536.5612 | 518.1043 | 472.046 | 518.7225 | 8.8215 | 5.0436 | 849.2335 | 541.307 | 205.5686 | 861.4034 | 637.8893 | 251.6756 | 497.5936 | 578.9544 | 470.767 | 512.1132 | 579.3959 | 482.7927 | 1049.9322 | 878.7583 | 780.4011 | 779.4887 | 993.1333 |  | 1015.0455 | 829.8643 |  | 1035.1985 | 551.8598 | 751.0388 |  | 828.0412 |  |  | 970.4045 | 886.0496 | 924.8663 | [5 empty] | 204.6204 | 919.5219 | 590.9372 | 128.9145 | 915.2898 | 640.3081 | 166.5126 | 366.5938 | 432.0692 | 383.4545 |  |  | 610.5265 | 437.9508 | 590.1711 |  | 381.5159 | 378.1754 | 497.8117 | 608.2035 | 523.5058 | 634.1519 | 343.4619 | 533.2738 | 620.4269 | 435.47 | 530.4815 | 594.2863 |  |  | 360.836 | 487.9661 | 563.9911 | 436.6264 |  | 345.4189 | 400.8916 | 0.84927 | 18.9055 | 1.5695 | 1.2391 | -18.4236 | 3.0892 | 1523.15 | 0.84 | 2.7309 | -2.1306 | -12.0301 | 1.1341 | 4.1831 | -25.7089 | 9.071 | 156.7472 |  | 12.8415 | -0.77503 | -3.3788 |  | 24.8682
42838.5162 | 8286 | 128.5267 | 100.4009 | 73.1002 | 49.6373 | 29.1559 | 25.4146 | 36.8159 | 23.4374 | 80.4021 | 56.4725 | 35.9854 | 24.9579 | 22.239 | 32.6725 | 259.5501 | 383.2109 | 375.2053 | 335.7847 | 474.7826 | 486.6492 | 380.3933 | 523.5916 | 556.6732 | 370.8944 | 550.7567 | 472.8128 | 478.6731 | 515.196 | 474.3289 | 447.7069 | 590.6905 | 487.8868 | 477.8079 | 571.7811 | 331.2045 |  | 322.0352 |  | 338.3215 | 315.6828 | 269.7831 | 367.9947 |  | 81.128 | 162.7725 | 106.8541 | 243.6613 | 318.7792 | 415.0598 | 473.4435 | 19.2911 | 47.3514 | 21.6918 | 99.2203 | 29.6251 | 46.7921 | 57.9906 | 60.3233 | 26.9678 |  |  | 2.1175 | -1.9169 | -68.126 | 0.59925 | 5.4351 | -197.7744 | 24.468 | -2.592 | 1.1224 | 3.2281 | 21.6326 | 0.01052 | 0.001628 | 0.00045998 | 906.3051 | 705.2005 | 437.8391 | 199.0258 | 104.7161 | 57.8079 | 30.0269 | 99.2571 | 56.8891 | 38.7661 | 30.5388 | 26.5367 | 27.7494 | 31.4145 | 216.2465 | 162.0245 | 157.3754 | 103.9791 | 89.849 | 183.1667 | 117.4792 | 89.277 | 105.8388 | 278.9626 | 117.3436 | 244.2654 | 407.8934 | 229.8196 | 375.704 | 532.8374 | 537.4492 | 518.6689 | 472.145 | 519.2151 | 8.0404 | 8.5041 | 849.5727 | 540.7243 | 205.6771 | 862.3894 | 640.9971 | 251.8013 | 497.7099 | 579.8048 | 471.2838 | 512.1632 | 579.7594 | 482.8834 | 1052.5941 | 878.6662 | 780.5259 | 779.68 | 995.6747 |  | 1017.044 | 830.033 |  | 1034.5895 | 552.6274 | 751.1917 |  | 828.2092 |  |  | 964.3311 | 884.1078 | 921.7856 | [5 empty] | 204.6725 | 919.3292 | 591.9998 | 128.9205 | 915.0622 | 627.8057 | 166.5479 | 366.688 | 432.4224 | 383.4936 |  |  | 611.7484 | 439.2035 | 591.3208 |  | 381.8209 | 378.2434 | 498.5794 | 609.1469 | 523.727 | 634.2236 | 343.9399 | 534.4202 | 621.1786 | 435.035 | 530.8744 | 594.3276 |  |  | 361.5133 | 488.4376 | 564.8056 | 437.0043 |  | 345.8411 | 401.1503 | -0.27282 | 18.9071 | 1.5688 | 1.2386 | -18.5418 | 3.0892 | 1562.43 | 0.79 | 2.7725 | -2.0145 | -12.0096 | 1.1264 | 4.2622 | -25.7106 | 9.0433 | 157.7033 |  | 12.9776 | -1.2172 | -3.1127 |  | 24.9863
42838.5162 | 8287 | 128.536 | 100.3997 | 73.109 | 49.6483 | 29.1556 | 25.4187 | 36.8206 | 23.435 | 80.4187 | 56.4883 | 35.9937 | 24.9658 | 22.2459 | 32.6682 | 259.5465 | 383.2316 | 375.1993 | 335.8211 | 474.871 | 486.7263 | 381.4551 | 524.1006 | 557.5588 | 370.902 | 550.7451 | 473.5205 | 476.6762 | 515.7613 | 474.367 | 447.765 | 591.9273 | 488.3505 | 477.8848 | 571.877 | 331.4614 |  | 322.0524 |  | 338.3488 | 316.2991 | 270.0245 | 368.1458 |  | 81.2636 | 162.8945 | 107.3038 | 244.4307 | 319.6087 | 415.9465 | 474.8703 | 19.2281 | 47.3757 | 21.6494 | 99.2989 | 29.6249 | 46.9348 | 57.9955 | 60.4783 | 26.9695 |  |  | 1.8349 | -2.16 | -68.3146 | 0.11692 | 5.2709 | -197.8 | 23.9377 | -2.8312 | 1.1043 | 3.2661 | 21.5526 | 0.010575 | 0.0013832 | 0.00046655 | 893.8962 | 704.1583 | 437.3891 | 199.0419 | 104.7185 | 57.8169 | 30.0348 | 99.2755 | 56.9003 | 38.7694 | 30.533 | 26.5433 | 27.748 | 31.4194 | 216.6063 | 168.2025 | 165.0119 | 105.4055 | 89.1071 | 183.5108 | 117.6982 | 89.2717 | 105.8445 | 278.9669 | 117.3564 | 244.2651 | 407.9411 | 229.8105 | 375.7047 | 533.2309 | 538.3548 | 519.2335 | 472.2213 | 520.2887 | 7.7398 | 4.892 | 850.1534 | 540.1114 | 205.8177 | 863.4678 | 650.0803 | 251.9186 | 497.8295 | 580.1029 | 471.6718 | 512.2214 | 581.0885 | 483.4894 | 1053.6136 | 878.5526 | 780.6633 | 779.848 | 999.5921 |  | 1018.4865 | 830.1761 |  | 1034.2278 | 553.361 | 751.3376 |  | 828.3044 |  |  | 962.395 | 882.8227 | 921.538 | [5 empty] | 204.7205 | 919.1707 | 594.2682 | 128.9439 | 914.8519 | 619.0657 | 166.5858 | 366.7641 | 432.6968 | 383.5155 |  |  | 612.7178 | 439.9365 | 592.3659 |  | 381.9836 | 378.2717 | 499.6445 | 610.1257 | 522.2599 | 634.255 | 344.2914 | 535.6138 | 621.9339 | 435.806 | 531.2624 | 594.3673 |  |  | 360.9638 | 489.2769 | 565.7264 | 437.4185 |  | 346.322 | 401.3405 | -0.0060685 | 18.9042 | 1.5699 | 1.2402 | -18.6061 | 3.0892 | 1559.89 | 0.91 | 2.581 | -2.1387 | -12.0279 | 0.4976 | 4.2 | -25.7288 | 8.9505 | 158.3384 |  | 13.1018 | -1.2115 | -3.9339 |  | 25.0912
42838.5162 | 8288 | 128.54 | 100.4028 | 73.1122 | 49.6527 | 29.1552 | 25.4187 | 36.8355 | 23.4386 | 80.4362 | 56.5082 | 36.0081 | 24.9629 | 22.2501 | 32.6775 | 259.5456 | 383.2524 | 375.2076 | 335.859 | 474.9562 | 486.8053 | 382.2346 | 524.4724 | 558.3005 | 370.9033 | 551.1711 | 474.2099 | 477.507 | 516.3115 | 474.3457 | 447.8255 | 593.1074 | 488.7957 | 477.9761 | 571.9391 | 331.9178 |  | 322.0827 |  | 338.3903 | 317.108 | 270.2338 | 368.3176 |  | 81.5008 | 163.154 | 107.8354 | 245.8784 | 320.2229 | 416.732 | 476.268 | 19.1208 | 47.4024 | 21.7848 | 99.3853 | 29.6273 | 47.0824 | 58.0017 | 60.6501 | 26.9756 |  |  | 2.0077 | -1.9366 | -68.1286 | 0.61633 | 5.6612 | -197.7928 | 24.3707 | -2.6098 | 1.0819 | 3.0118 | 22.0586 | 0.010596 | 0.0015409 | 0.00044355 | 883.5685 | 703.1373 | 436.9767 | 199.0703 | 104.7254 | 57.8287 | 30.035 | 99.2877 | 56.9073 | 38.7716 | 30.5335 | 26.5401 | 27.7458 | 31.4225 | 217.3043 | 169.9409 | 161.7047 | 104.9882 | 90.8278 | 183.925 | 117.7634 | 89.278 | 105.8527 | 278.9648 | 117.3605 | 244.2715 | 407.9858 | 229.8069 | 375.7067 | 533.6071 | 539.1572 | 519.8115 | 472.2807 | 521.4172 | 7.274 | 7.5196 | 850.2923 | 539.2766 | 205.9357 | 862.9611 | 636.6043 | 252.0296 | 497.9356 | 580.6962 | 472.2818 | 512.2609 | 582.2814 | 483.8318 | 1055.0996 | 878.4241 | 780.8065 | 779.9907 | 1003.2771 |  | 1019.4382 | 830.3209 |  | 1033.8543 | 553.9711 | 751.4796 |  | 828.4531 |  |  | 964.9723 | 885.5211 | 924.8833 | [5 empty] | 204.7765 | 918.9788 | 592.3507 | 128.9596 | 914.6395 | 615.0789 | 166.6368 | 366.8149 | 433.2516 | 383.5583 |  |  | 613.6223 | 439.9824 | 593.184 |  | 382.2516 | 378.3369 | 500.2754 | 611.1419 | 522.1747 | 634.2835 | 344.5766 | 536.8296 | 623.1731 | 436.4803 | 531.6805 | 594.3602 |  |  | 362.1603 | 490.0929 | 566.8136 | 437.8038 |  | 346.7015 | 401.5041 | 0.51222 | 18.9073 | 1.5702 | 1.2401 | -18.4527 | 3.0892 | 1569.27 | 0.86 | 2.6997 | -2.0257 | -12.0151 | 1.1428 | 4.3552 | -25.743 | 9.0363 | 158.7281 |  | 13.2074 | -1.2341 | -3.5583 |  | 25.1795
42838.5162 | 8289 | 128.5454 | 100.4028 | 73.1233 | 49.6703 | 29.1622 | 25.4222 | 36.845 | 23.4413 | 80.4504 | 56.509 | 36.0155 | 24.9687 | 22.2554 | 32.679 | 259.5579 | 383.2813 | 375.2089 | 335.8982 | 475.0418 | 486.8851 | 382.5619 | 524.8748 | 558.9629 | 370.9064 | 551.5264 | 474.8024 | 477.7607 | 516.9231 | 474.7579 | 447.8848 | 593.7919 | 489.4906 | 478.077 | 572.7116 | 333.3834 |  | 322.1005 |  | 338.4183 | 317.4178 | 270.7404 | 368.498 |  | 81.9742 | 164.0221 | 108.3591 | 248.0915 | 321.8683 | 417.508 | 477.2444 | 19.1488 | 47.4286 | 21.732 | 99.494 | 29.6469 | 47.1937 | 57.9978 | 60.7932 | 26.968 |  |  | 1.9854 | -1.8965 | -68.0333 | 0.23389 | 5.4227 | -197.8098 | 24.3188 | -2.6321 | 0.98633 | 3.0974 | 22.0787 | 0.010584 | 0.0014325 | 0.0004912 | 886.1566 | 702.5115 | 436.5643 | 199.0975 | 104.7308 | 57.85 | 30.0344 | 99.303 | 56.9226 | 38.7703 | 30.5429 | 26.5441 | 27.7432 | 31.4254 | 221.5672 | 174.3692 | 164.2057 | 104.3159 | 90.6006 | 184.2533 | 117.9727 | 89.2746 | 105.8578 | 278.9685 | 117.3625 | 244.2663 | 408.0192 | 229.8069 | 375.7108 | 533.9335 | 539.8486 | 520.3791 | 472.334 | 522.1824 | 5.1177 | 5.3983 | 850.4989 | 538.3615 | 206.0602 | 863.4825 | 642.6642 | 252.1461 | 498.0509 | 581.3743 | 472.8321 | 512.317 | 582.6894 | 484.691 | 1055.9199 | 878.3619 | 780.9453 | 780.0769 | 1008.5131 |  | 1020.8462 | 830.4524 |  | 1033.5077 | 554.6635 | 751.6513 |  | 828.6117 |  |  | 966.4409 | 893.4532 | 934.9306 | [5 empty] | 204.8301 | 918.8296 | 591.1013 | 128.968 | 914.5286 | 611.0672 | 166.6706 | 366.8918 | 433.7681 | 383.5944 |  |  | 614.4755 | 442.0416 | 594.2304 |  | 382.4974 | 378.4238 | 501.4109 | 612.2321 | 524.1889 | 634.3132 | 345.4464 | 537.9452 | 624.047 | 436.4784 | 532.0442 | 594.3374 |  |  | 362.5031 | 490.4312 | 567.9922 | 438.1665 |  | 347.1537 | 401.748 | 0.77581 | 18.9063 | 1.5695 | 1.2386 | -18.7668 | 3.0893 | 1560.84 | 0.65 | 2.6854 | -2.0066 | -12.0186 | 0.70469 | 4.2649 | -25.7586 | 9.0317 | 159.3126 |  | 13.3252 | -1.6641 | -3.8101 |  | 25.2617
42838.5162 | 8290 | 128.5466 | 100.4007 | 73.129 | 49.6789 | 29.1669 | 25.422 | 36.8496 | 23.4348 | 80.4683 | 56.5254 | 36.0282 | 24.9702 | 22.2472 | 32.6854 | 259.5659 | 383.3158 | 375.216 | 335.9439 | 475.136 | 486.9649 | 382.9722 | 525.3676 | 560.1695 | 370.9111 | 551.77 | 475.4638 | 479.7583 | 517.6065 | 475.2643 | 447.9489 | 594.7117 | 490.298 | 478.1622 | 573.6766 | 333.8448 |  | 322.1183 |  | 338.4565 | 318.6379 | 271.6974 | 368.6777 |  | 82.3057 | 164.7666 | 108.7188 | 250.5369 | 323.436 | 418.1566 | 477.8071 | 19.2773 | 47.4352 | 21.5353 | 99.5886 | 29.6593 | 47.3225 | 57.9868 | 60.9085 | 26.9831 |  |  | 1.9972 | -2.3611 | -68.0379 | 0.58545 | 5.3937 | -197.8401 | 24.5435 | -2.6393 | 1.0902 | 3.2233 | 22.2669 | 0.01067 | 0.0016198 | 0.00047805 | 884.8225 | 702.3257 | 436.1529 | 199.1162 | 104.7342 | 57.8613 | 30.0408 | 99.3099 | 56.9372 | 38.7848 | 30.5451 | 26.5421 | 27.7442 | 31.4312 | 215.5828 | 173.3546 | 160.6273 | 104.4581 | 91.4017 | 184.3478 | 118.0925 | 89.2737 | 105.8676 | 278.9675 | 117.3645 | 244.2492 | 408.054 | 229.7953 | 375.7134 | 534.2881 | 540.6111 | 520.9526 | 472.4189 | 522.9812 | 3.9161 | 4.1877 | 850.8124 | 537.4368 | 206.192 | 863.697 | 657.0794 | 252.2674 | 498.1648 | 581.8621 | 473.3146 | 512.376 | 583.7384 | 485.7761 | 1056.5869 | 878.3353 | 780.9827 | 780.0918 | 1010.4158 |  | 1022.9354 | 830.6121 |  | 1033.2279 | 555.4277 | 751.8315 |  | 828.8166 |  |  | 969.5855 | 900.7229 | 943.4963 | [5 empty] | 204.8901 | 918.7406 | 591.8873 | 128.9882 | 914.4957 | 610.3447 | 166.7126 | 366.987 | 434.3638 | 383.6329 |  |  | 615.4242 | 444.8991 | 595.3143 |  | 382.7757 | 378.4592 | 502.8823 | 613.4211 | 526.4817 | 634.3612 | 346.4431 | 539.0393 | 625.1384 | 437.3794 | 532.4164 | 594.3441 |  |  | 363.5897 | 490.9161 | 569.286 | 438.5256 |  | 347.8171 | 402.0549 | 0.33785 | 18.9097 | 1.5709 | 1.2405 | -18.4294 | 3.0893 | 1551.42 | 0.8 | 2.6943 | -2.2409 | -12.0292 | 1.1159 | 4.2555 | -25.7727 | 9.0776 | 160.3469 |  | 13.4527 | -0.98662 | -3.3976 |  | 25.3537
42838.5162 | 8291 | 128.557 | 100.4014 | 73.1401 | 49.6874 | 29.1779 | 25.4238 | 36.8625 | 23.4431 | 80.4825 | 56.534 | 36.0257 | 24.9765 | 22.2518 | 32.6947 | 259.5621 | 383.3378 | 375.2159 | 335.987 | 475.2251 | 487.0408 | 384.2654 | 525.8827 | 561.7555 | 370.9132 | 552.4791 | 476.0219 | 481.9122 | 518.9259 | 476.4613 | 447.9983 | 596.3741 | 491.1187 | 478.2468 | 574.4307 | 336.0149 |  | 322.131 |  | 338.4901 | 319.8977 | 272.563 | 368.8508 |  | 82.7027 | 165.6261 | 109.1406 | 252.3097 | 324.5826 | 418.762 | 478.5719 | 19.5609 | 47.4712 | 21.4086 | 99.7401 | 29.6546 | 47.4575 | 57.9706 | 61.0451 | 26.982 |  |  | 1.9151 | -2.1679 | -68.1818 | 0.14715 | 4.6032 | -197.7987 | 24.4285 | -2.5204 | 1.112 | 3.0166 | 22.3949 | 0.010714 | 0.0015015 | 0.00048462 | 884.0064 | 701.975 | 435.7806 | 199.1254 | 104.7392 | 57.8717 | 30.0405 | 99.3157 | 56.941 | 38.7814 | 30.543 | 26.5444 | 27.7457 | 31.4386 | 211.31 | 169.3539 | 155.9631 | 102.6987 | 91.7303 | 184.3093 | 118.1382 | 89.2698 | 105.8681 | 278.9658 | 117.3791 | 244.2401 | 408.0936 | 229.7964 | 375.7082 | 534.6317 | 541.2757 | 521.5886 | 472.494 | 523.3664 | 5.4954 | 5.3751 | 851.2067 | 536.3053 | 206.3193 | 864.1887 | 655.6599 | 252.386 | 498.2554 | 582.719 | 473.8728 | 512.4202 | 584.4733 | 486.5468 | 1058.1989 | 878.2956 | 780.8749 | 779.9087 | 1012.0187 |  | 1024.8221 | 830.7482 |  | 1033.1196 | 555.9832 | 751.9983 |  | 828.9236 |  |  | 976.2225 | 909.2515 | 950.951 | [5 empty] | 204.9414 | 918.645 | 592.1056 | 129.0015 | 914.4316 | 618.3329 | 166.756 | 367.0408 | 434.9551 | 383.6606 |  |  | 616.5283 | 446.5279 | 596.4444 |  | 382.9885 | 378.4264 | 504.1311 | 614.6027 | 527.5291 | 634.4062 | 346.8207 | 540.2245 | 626.5309 | 439.2003 | 532.7662 | 594.3581 |  |  | 363.873 | 491.9309 | 570.4914 | 438.8366 |  | 348.2926 | 402.3399 | -0.063574 | 18.9082 | 1.5709 | 1.2411 | -18.4569 | 3.0892 | 1551.45 | 0.36 | 2.6404 | -2.1493 | -12.0538 | 0.55997 | 3.933 | -25.7813 | 9.0603 | 161.2884 |  | 13.5428 | -0.51698 | -2.8736 |  | 25.4428
42838.5163 | 8292 | 128.5602 | 100.4051 | 73.1485 | 49.6976 | 29.1751 | 25.4241 | 36.8672 | 23.443 | 80.4936 | 56.5512 | 36.0316 | 24.9716 | 22.2489 | 32.6913 | 259.5621 | 383.3675 | 375.2054 | 336.0271 | 475.3121 | 487.1177 | 385.3141 | 526.5083 | 562.9148 | 370.9171 | 553.3232 | 476.789 | 482.8291 | 519.8052 | 477.7246 | 448.0471 | 597.01 | 491.7725 | 478.3373 | 575.8435 | 337.8517 |  | 322.1498 |  | 338.5195 | 320.5276 | 273.3461 | 369.0245 |  | 83.1371 | 166.1746 | 109.4418 | 253.5713 | 325.2974 | 419.0701 | 479.2994 | 19.7468 | 47.5033 | 21.335 | 99.8822 | 29.6644 | 47.5914 | 57.9478 | 61.1836 | 26.9804 |  |  | 1.6174 | -2.2796 | -68.1634 | 0.56573 | 5.1598 | -197.7645 | 24.0619 | -2.6893 | 1.3588 | 3.4694 | 22.5808 | 0.010606 | 0.0015656 | 0.00045177 | 894.1908 | 701.8701 | 435.4926 | 199.1474 | 104.7491 | 57.8953 | 30.0455 | 99.3352 | 56.9469 | 38.8005 | 30.5466 | 26.5471 | 27.7431 | 31.4405 | 202.8194 | 167.0537 | 156.1429 | 106.4564 | 92.9875 | 184.2977 | 118.2256 | 89.267 | 105.8795 | 278.9658 | 117.3892 | 244.2381 | 408.1259 | 229.783 | 375.7202 | 534.9513 | 541.7803 | 522.181 | 472.5679 | 523.454 | 8.2326 | 6.8233 | 851.351 | 535.2975 | 206.4712 | 863.6597 | 663.3657 | 252.5099 | 498.3592 | 584.384 | 474.4876 | 512.4801 | 585.5616 | 486.5828 | 1058.2606 | 878.2456 | 780.8615 | 779.8626 | 1015.7701 |  | 1026.2748 | 830.907 |  | 1032.7468 | 556.6023 | 752.1744 |  | 829.0675 |  |  | 985.7018 | 920.0826 | 959.927 | [5 empty] | 205.0037 | 918.52 | 592.6409 | 129.0224 | 914.3706 | 623.1916 | 166.7999 | 367.0741 | 435.5115 | 383.7031 |  |  | 617.714 | 447.1588 | 597.7094 |  | 383.2415 | 378.428 | 505.6503 | 615.7906 | 528.8929 | 634.4483 | 347.1792 | 541.4155 | 627.8589 | 440.938 | 532.9485 | 594.3448 |  |  | 364.8317 | 493.2609 | 571.6526 | 439.1727 |  | 348.6726 | 402.6124 | 0.042903 | 18.9079 | 1.5693 | 1.2398 | -18.4881 | 3.0892 | 1569.64 | 0.85 | 2.4286 | -2.2054 | -12.0597 | 1.0987 | 4.1649 | -25.7848 | 8.994 | 161.9462 |  | 13.6505 | 0.42487 | -2.8827 |  | 25.5163
42838.5163 | 8293 | 128.5712 | 100.4054 | 73.1546 | 49.7053 | 29.1803 | 25.4257 | 36.8751 | 23.4361 | 80.5137 | 56.5606 | 36.0398 | 24.9733 | 22.2521 | 32.7012 | 259.5698 | 383.3998 | 375.2037 | 336.0748 | 475.4128 | 487.2082 | 386.6919 | 527.3929 | 564.8354 | 370.9292 | 553.5629 | 477.4906 | 483.5608 | 520.5807 | 479.0821 | 448.0907 | 597.015 | 492.5973 | 478.4281 | 577.0205 | 339.077 |  | 322.1701 |  | 338.5517 | 321.6609 | 274.0954 | 369.2073 |  | 83.5787 | 166.8977 | 109.709 | 254.9973 | 326.1038 | 419.3255 | 479.7596 | 19.8883 | 47.5388 | 21.3328 | 100.0405 | 29.6659 | 47.7112 | 57.9194 | 61.2978 | 26.9768 |  |  | 2.0103 | -1.9826 | -68.1641 | 0.24769 | 5.3123 | -197.7435 | 24.3136 | -2.7123 | 1.0774 | 3.0317 | 22.829 | 0.010683 | 0.0015804 | 0.00047312 | 892.2745 | 701.4842 | 435.1854 | 199.1591 | 104.7343 | 57.8894 | 30.0409 | 99.3486 | 56.9586 | 38.792 | 30.5488 | 26.5378 | 27.7314 | 31.4326 | 201.3953 | 174.0015 | 161.8954 | 108.7335 | 93.6701 | 184.4793 | 118.417 | 89.2718 | 105.8903 | 278.9695 | 117.4039 | 244.2377 | 408.1677 | 229.7837 | 375.7293 | 535.4682 | 542.4527 | 522.8346 | 472.6629 | 523.7182 | 7.8143 | 6.9298 | 851.4329 | 534.4795 | 206.6074 | 864.022 | 648.7296 | 252.6309 | 498.4646 | 585.0959 | 475.2206 | 512.5306 | 586.5938 | 487.7936 | 1059.194 | 878.2069 | 781.2681 | 780.2836 | 1018.8869 |  | 1028.1934 | 831.0836 |  | 1032.1207 | 557.3095 | 752.3756 |  | 829.2395 |  |  | 994.8161 | 929.778 | 968.4677 | [5 empty] | 205.0564 | 918.3587 | 592.6678 | 129.041 | 914.2947 | 624.0923 | 166.8398 | 367.1141 | 435.9978 | 383.7349 |  |  | 618.9889 | 447.6997 | 598.9951 |  | 383.4859 | 378.5113 | 506.842 | 616.9987 | 531.0697 | 634.4898 | 347.4366 | 542.6252 | 629.4819 | 441.6772 | 533.1765 | 594.3386 |  |  | 365.3784 | 494.6014 | 572.9238 | 439.5512 |  | 349.0282 | 402.8895 | -0.3242 | 18.9062 | 1.5696 | 1.2401 | -18.637 | 3.0892 | 1583.94 | 0.92 | 2.7101 | -2.0584 | -12.0696 | 0.72756 | 4.2268 | -25.7882 | 9.0426 | 162.8698 |  | 13.7793 | 0.60723 | -3.498 |  | 25.6102
42838.5163 | 8294 | 128.5835 | 100.4012 | 73.1634 | 49.7102 | 29.1825 | 25.4267 | 36.8792 | 23.4335 | 80.5218 | 56.5715 | 36.038 | 24.9759 | 22.2397 | 32.7068 | 259.5791 | 383.4204 | 375.1925 | 336.1173 | 475.5034 | 487.2876 | 387.9186 | 528.1637 | 566.7723 | 370.9292 | 553.8573 | 477.786 | 484.3373 | 521.5464 | 480.1532 | 448.1427 | 597.8348 | 493.609 | 478.5307 | 577.8529 | 339.7717 |  | 322.1973 |  | 338.5868 | 322.7634 | 274.8209 | 369.4007 |  | 83.9176 | 167.5558 | 110.2747 | 256.3921 | 326.766 | 420.0478 | 480.4798 | 20.0226 | 47.5822 | 21.4118 | 100.1975 | 29.6743 | 47.8344 | 57.8916 | 61.4119 | 26.9883 |  |  | 1.7876 | -2.2086 | -68.2081 | 0.7149 | 5.608 | -197.7553 | 24.6277 | -2.7464 | 1.1671 | 3.3317 | 22.8136 | 0.010534 | 0.0015837 | 0.00048298 | 888.0476 | 701.3789 | 434.8901 | 199.1783 | 104.7429 | 57.9114 | 30.0485 | 99.3655 | 56.9825 | 38.808 | 30.5612 | 26.5445 | 27.7402 | 31.4433 | 196.1587 | 173.1901 | 163.3145 | 110.715 | 92.9548 | 184.5535 | 118.579 | 89.2695 | 105.9006 | 278.9765 | 117.4057 | 244.2312 | 408.2108 | 229.7852 | 375.7271 | 535.9707 | 543.2867 | 523.4956 | 472.7749 | 524.3116 | 5.8762 | 5.8044 | 851.8475 | 533.7552 | 206.7546 | 864.8875 | 650.4376 | 252.7654 | 498.5648 | 585.6332 | 475.7234 | 512.581 | 587.9738 | 489.0848 | 1062.2124 | 878.1864 | 781.6964 | 780.7066 | 1018.2465 |  | 1030.7724 | 831.2566 |  | 1031.8777 | 557.9789 | 752.5606 |  | 829.4147 |  |  | 998.628 | 933.213 | 972.2709 | [5 empty] | 205.1119 | 918.2349 | 593.4428 | 129.05 | 914.2296 | 629.9221 | 166.8782 | 367.1827 | 436.5577 | 383.766 |  |  | 620.3512 | 448.3679 | 600.3416 |  | 383.7522 | 378.6166 | 507.4488 | 618.2403 | 533.1344 | 634.5321 | 348.2582 | 543.9217 | 631.5239 | 442.5818 | 533.5488 | 594.3576 |  |  | 365.6997 | 495.7602 | 574.2473 | 439.9386 |  | 349.5111 | 403.1631 | -0.028699 | 18.9069 | 1.5701 | 1.2411 | -18.3047 | 3.0892 | 1584.12 | 1.07 | 2.5573 | -2.1742 | -12.0826 | 1.237 | 4.3451 | -25.8024 | 9.1056 | 164.2521 |  | 13.8917 | 1.1989 | -3.6355 |  | 25.7197
42838.5163 | 8295 | 128.599 | 100.4105 | 73.1776 | 49.7219 | 29.1818 | 25.4181 | 36.8875 | 23.4303 | 80.5409 | 56.5854 | 36.0382 | 24.9786 | 22.2391 | 32.7108 | 259.5752 | 383.4442 | 375.1898 | 336.1641 | 475.5986 | 487.3677 | 389.1862 | 528.7387 | 567.8722 | 370.9365 | 554.3204 | 478.1766 | 483.5043 | 522.8873 | 480.9719 | 448.1991 | 598.7421 | 494.3607 | 478.6232 | 578.4016 | 340.5907 |  | 322.2254 |  | 338.6264 | 323.8172 | 275.4721 | 369.593 |  | 84.1714 | 168.1288 | 110.686 | 257.7308 | 327.239 | 420.7765 | 481.5213 | 20.2066 | 47.6137 | 21.5083 | 100.2808 | 29.6654 | 47.9414 | 57.856 | 61.4983 | 26.9915 |  |  | 1.9348 | -2.2369 | -68.6096 | 0.57822 | 5.4358 | -197.7875 | 24.4798 | -2.5572 | 1.2049 | 3.3097 | 22.8221 | 0.010624 | 0.0015376 | 0.00045341 | 889.3402 | 701.525 | 434.6072 | 199.1981 | 104.7491 | 57.9259 | 30.0534 | 99.3735 | 56.9859 | 38.8162 | 30.557 | 26.5452 | 27.744 | 31.4516 | 192.5634 | 172.2401 | 161.4648 | 111.9544 | 94.9364 | 184.477 | 118.6931 | 89.2616 | 105.895 | 278.98 | 117.4099 | 244.226 | 408.2538 | 229.7782 | 375.7243 | 536.5453 | 544.0309 | 524.1009 | 472.8648 | 524.7971 | 5.4279 | 7.7113 | 852.4408 | 533.0818 | 206.9058 | 865.901 | 657.7819 | 252.9033 | 498.6608 | 586.1535 | 476.1246 | 512.6424 | 589.7203 | 489.8123 | 1064.9583 | 878.1641 | 781.8646 | 780.7857 | 1018.247 |  | 1032.9145 | 831.4431 |  | 1031.5081 | 558.6735 | 752.7439 |  | 829.5569 |  |  | 999.6824 | 933.955 | 974.1277 | [5 empty] | 205.1707 | 918.1405 | 594.717 | 129.0676 | 914.2585 | 646.0988 | 166.9171 | 367.2863 | 437.1957 | 383.811 |  |  | 621.7672 | 449.4728 | 601.8002 |  | 384.0444 | 378.7285 | 507.8822 | 619.4885 | 535.0754 | 634.6006 | 349.38 | 545.1516 | 633.3014 | 443.2918 | 533.9609 | 594.3563 |  |  | 366.2516 | 496.7659 | 575.4869 | 440.3065 |  | 350.1892 | 403.4903 | 0.33896 | 18.9095 | 1.5691 | 1.2395 | -18.3203 | 3.0893 | 1578.95 | 0.8 | 2.662 | -2.1895 | -12.126 | 1.1132 | 4.2801 | -25.818 | 9.083 | 165.3913 |  | 14.0118 | 1.5882 | -3.4157 |  | 25.8189
42838.5163 | 8296 | 128.6282 | 100.4215 | 73.1912 | 49.747 | 29.1973 | 25.4287 | 36.9011 | 23.4507 | 80.5627 | 56.6166 | 36.0739 | 24.9921 | 22.2605 | 32.7176 | 259.572 | 383.4719 | 375.1861 | 336.1973 | 475.6922 | 487.4557 | 390.1987 | 529.3558 | 568.9214 | 370.9386 | 554.8606 | 478.8965 | 483.8672 | 523.7325 | 481.9364 | 448.2451 | 599.9492 | 494.9869 | 478.7254 | 579.0677 | 341.7682 |  | 322.2358 |  | 338.6559 | 324.7219 | 276.2119 | 369.7755 |  | 84.4846 | 168.5187 | 111.1516 | 259.7482 | 327.7735 | 421.4422 | 482.6993 | 20.1435 | 47.6659 | 21.6843 | 100.3992 | 29.6551 | 48.0464 | 57.8212 | 61.6357 | 26.9893 |  |  | 1.8605 | -2.1508 | -68.3638 | 0.42183 | 5.5081 | -197.7954 | 24.4778 | -2.6906 | 1.1319 | 3.5447 | 23.3516 | 0.010645 | 0.0016477 | 0.00044027 | 896.4016 | 701.9488 | 434.4036 | 199.2335 | 104.7589 | 57.9397 | 30.0702 | 99.3862 | 57.0003 | 38.8236 | 30.5664 | 26.5498 | 27.7419 | 31.4558 | 191.8499 | 174.8712 | 162.6657 | 114.4337 | 98.1557 | 184.4621 | 118.9079 | 89.2583 | 105.8921 | 278.9626 | 117.4121 | 244.2031 | 408.2927 | 229.7675 | 375.7197 | 537.3347 | 544.7519 | 524.7187 | 472.9484 | 525.275 | 5.5264 | 6.3909 | 852.671 | 532.4276 | 207.0784 | 865.2712 | 659.5079 | 253.0292 | 498.7686 | 587.0208 | 476.7077 | 512.6861 | 590.7964 | 490.1823 | 1065.006 | 878.1752 | 781.8481 | 780.7528 | 1019.923 |  | 1033.3479 | 831.667 |  | 1031.0962 | 559.4531 | 752.9505 |  | 829.7137 |  |  | 1002.8207 | 938.5956 | 978.6942 | [5 empty] | 205.2272 | 918.0648 | 596.2989 | 129.0814 | 914.2831 | 668.4178 | 166.9589 | 367.3932 | 437.8209 | 383.8417 |  |  | 623.1601 | 450.1484 | 603.273 |  | 384.314 | 378.8136 | 508.6335 | 620.6758 | 535.7229 | 634.6674 | 350.2914 | 546.3626 | 635.374 | 444.0141 | 534.5305 | 594.3683 |  |  | 366.9948 | 497.6839 | 576.8407 | 440.6903 |  | 350.7742 | 403.7898 | 0.29982 | 18.9084 | 1.5703 | 1.2397 | -18.3672 | 3.0892 | 1594.01 | 1.04 | 2.6121 | -2.1479 | -12.1096 | 0.95122 | 4.3105 | -25.8309 | 9.087 | 165.5759 |  | 14.1468 | 1.6655 | -3.5224 |  | 25.915
42838.5163 | 8297 | 128.6282 | 100.416 | 73.2021 | 49.7534 | 29.196 | 25.4268 | 36.9059 | 23.4467 | 80.5784 | 56.6222 | 36.0756 | 24.9917 | 22.262 | 32.7329 | 259.5759 | 383.5023 | 375.1775 | 336.2397 | 475.7789 | 487.5452 | 390.7994 | 530.2309 | 569.7644 | 370.9454 | 555.3798 | 479.3327 | 486.542 | 523.9777 | 482.9998 | 448.2951 | 600.6618 | 495.7752 | 478.8398 | 580.1052 | 342.832 |  | 322.2555 |  | 338.6862 | 324.7925 | 276.9494 | 369.9853 |  | 84.7137 | 168.9141 | 111.7077 | 260.9411 | 327.9664 | 421.6933 | 483.8156 | 19.8969 | 47.6947 | 21.7871 | 100.4947 | 29.6523 | 48.1656 | 57.7679 | 61.7615 | 26.9834 |  |  | 1.9604 | -2.1068 | -68.2324 | 0.54142 | 5.7256 | -197.7836 | 24.3635 | -2.82 | 0.93631 | 3.3227 | 23.1566 | 0.010675 | 0.0016001 | 0.00048462 | 894.8404 | 702.4392 | 434.2731 | 199.268 | 104.7577 | 57.9476 | 30.0652 | 99.3988 | 57.0098 | 38.8254 | 30.568 | 26.5513 | 27.7389 | 31.4564 | 194.6294 | 169.8547 | 158.5041 | 114.5766 | 99.3992 | 184.5259 | 118.9591 | 89.2635 | 105.9076 | 278.9641 | 117.4244 | 244.2041 | 408.3353 | 229.7666 | 375.7293 | 538.3356 | 545.632 | 525.4871 | 473.0655 | 526.1391 | 6.5427 | 5.7085 | 852.8261 | 531.7784 | 207.2356 | 865.3058 | 666.8367 | 253.1687 | 498.8575 | 587.5126 | 477.2269 | 512.7476 | 591.7145 | 490.9807 | 1066.0821 | 878.1858 | 781.8824 | 780.8157 | 1019.8181 |  | 1034.8353 | 831.913 |  | 1030.9669 | 560.2417 | 753.1831 |  | 829.9273 |  |  | 1007.3198 | 944.1757 | 983.7886 | [5 empty] | 205.2919 | 917.9628 | 598.3231 | 129.1071 | 914.3398 | 677.7686 | 167.0029 | 367.4804 | 438.4076 | 383.8866 |  |  | 624.7309 | 450.0917 | 604.6693 |  | 384.5687 | 378.8874 | 510.0297 | 621.9053 | 536.6293 | 634.7245 | 351.0104 | 547.6384 | 637.036 | 444.6753 | 535.1437 | 594.415 |  |  | 367.5725 | 498.7393 | 578.219 | 441.0973 |  | 351.276 | 404.0728 | 0.47048 | 18.9096 | 1.5706 | 1.2401 | -18.4344 | 3.0892 | 1594.35 | 0.97 | 2.6831 | -2.1268 | -12.1033 | 1.0781 | 4.3956 | -25.8348 | 9.0673 | 166.3737 |  | 14.2757 | 1.3652 | -3.0536 |  | 26.0248
42838.5163 | 8298 | 128.6191 | 100.401 | 73.2048 | 49.754 | 29.1986 | 25.4248 | 36.9119 | 23.4455 | 80.5843 | 56.6301 | 36.0725 | 24.9812 | 22.2488 | 32.7313 | 259.5888 | 383.5405 | 375.1701 | 336.298 | 475.886 | 487.6345 | 391.2902 | 531.2255 | 571.1041 | 370.9518 | 556.0327 | 480.0945 | 489.0865 | 523.7118 | 484.1315 | 448.3473 | 601.4529 | 496.8309 | 478.9387 | 580.9393 | 343.8717 |  | 322.2872 |  | 338.7443 | 325.1403 | 277.7332 | 370.1838 |  | 85.042 | 169.4892 | 112.2871 | 262.1452 | 329.0359 | 422.5483 | 484.9159 | 19.8088 | 47.7217 | 21.8032 | 100.5806 | 29.6647 | 48.2712 | 57.7235 | 61.8733 | 26.9926 |  |  | 1.6095 | -2.1488 | -68.4907 | 0.30026 | 5.5344 | -197.7606 | 24.4936 | -2.9048 | 1.2017 | 3.4125 | 23.3745 | 0.010624 | 0.0015327 | 0.00047477 | 895.8463 | 702.5844 | 434.1565 | 199.2914 | 104.7633 | 57.9625 | 30.0675 | 99.418 | 57.0219 | 38.8241 | 30.5729 | 26.5485 | 27.7372 | 31.4538 | 199.0453 | 171.3201 | 159.9769 | 116.3118 | 100.4756 | 184.6739 | 119.0671 | 89.2604 | 105.9122 | 278.9653 | 117.4308 | 244.197 | 408.3801 | 229.7551 | 375.7219 | 539.6435 | 546.5484 | 526.2927 | 473.1956 | 527.1483 | 5.1564 | 5.9303 | 853.0296 | 531.2121 | 207.4211 | 865.7262 | 673.8586 | 253.3268 | 498.9584 | 588.2347 | 477.5894 | 512.8122 | 592.249 | 492.4812 | 1065.8712 | 878.1916 | 782.0061 | 780.9128 | 1020.0137 |  | 1035.788 | 832.1224 |  | 1031.0914 | 560.9672 | 753.3908 |  | 830.1049 |  |  | 1010.4506 | 949.7407 | 988.9651 | [5 empty] | 205.3522 | 917.8913 | 598.6193 | 129.1175 | 914.3555 | 662.6348 | 167.0412 | 367.5649 | 438.8847 | 383.9378 |  |  | 626.3497 | 451.4129 | 606.0901 |  | 384.8556 | 378.9939 | 511.6424 | 623.1292 | 538.5446 | 634.7647 | 351.6029 | 549.0229 | 638.6714 | 445.6689 | 535.6132 | 594.4642 |  |  | 368.2248 | 499.8205 | 579.5693 | 441.5553 |  | 351.6159 | 404.3664 | 0.78676 | 18.9059 | 1.5694 | 1.2391 | -18.3311 | 3.0893 | 1593.37 | 0.75 | 2.433 | -2.1493 | -12.1341 | 0.80341 | 4.3243 | -25.8492 | 9.0971 | 166.8788 |  | 14.3878 | 0.89419 | -3.2037 |  | 26.1365
42838.5163 | 8299 | 128.6302 | 100.4025 | 73.211 | 49.7642 | 29.2073 | 25.4291 | 36.9226 | 23.4496 | 80.6013 | 56.6402 | 36.0766 | 24.984 | 22.248 | 32.7325 | 259.5958 | 383.5662 | 375.1405 | 336.3415 | 475.98 | 487.721 | 392.2144 | 532.3049 | 572.3657 | 370.9636 | 556.6507 | 481.0446 | 488.5718 | 524.1931 | 485.3217 | 448.3889 | 601.8199 | 497.8794 | 479.0326 | 581.6481 | 344.9311 |  | 322.311 |  | 338.7778 | 326.9712 | 278.4436 | 370.3755 |  | 85.3125 | 170.1909 | 112.9951 | 263.5351 | 330.3534 | 424.3465 | 486.5517 | 19.7331 | 47.7923 | 21.8541 | 100.7104 | 29.6605 | 48.3613 | 57.6743 | 61.9962 | 26.9899 |  |  | 1.7107 | -2.3322 | -68.3185 | 0.32851 | 5.6526 | -197.798 | 24.6283 | -2.8555 | 1.0107 | 3.3185 | 23.622 | 0.010647 | 0.0015393 | 0.00049612 | 891.1796 | 702.1349 | 434.0637 | 199.3462 | 104.7637 | 57.9823 | 30.0794 | 99.4352 | 57.0356 | 38.8451 | 30.5763 | 26.5502 | 27.7479 | 31.4668 | 198.0528 | 166.0839 | 159.3279 | 115.7551 | 100.1609 | 184.6986 | 119.1945 | 89.2546 | 105.9168 | 278.9631 | 117.4413 | 244.1927 | 408.4306 | 229.7551 | 375.7318 | 542.1165 | 547.4538 | 526.9871 | 473.3021 | 527.8449 | 5.9279 | 4.1957 | 853.1448 | 530.5148 | 207.6058 | 865.979 | 671.1804 | 253.4654 | 499.0523 | 589.0731 | 478.267 | 512.8623 | 593.1524 | 493.9056 | 1067.3641 | 878.2137 | 782.6516 | 781.5995 | 1019.5116 |  | 1037.4018 | 832.3782 |  | 1031.0793 | 561.7436 | 753.6069 |  | 830.317 |  |  | 1011.7556 | 953.4121 | 992.7397 | [5 empty] | 205.4044 | 917.8349 | 599.459 | 129.1343 | 914.4393 | 632.1014 | 167.08 | 367.6754 | 439.2289 | 383.9813 |  |  | 627.7084 | 453.7235 | 607.4929 |  | 385.1261 | 379.1036 | 513.0147 | 624.4224 | 540.2326 | 634.8201 | 353.2127 | 550.4895 | 640.0215 | 446.5543 | 536.1371 | 594.4891 |  |  | 369.1522 | 500.8374 | 581.0824 | 441.994 |  | 352.0393 | 404.6343 | -0.06784 | 18.9078 | 1.5686 | 1.2394 | -18.4973 | 3.0893 | 1598.68 | 0.8 | 2.5103 | -2.2409 | -12.1284 | 0.84103 | 4.3759 | -25.885 | 9.1339 | 167.7599 |  | 14.512 | 1.0078 | -3.1157 |  | 26.2556
42838.5163 | 8300 | 128.6306 | 100.404 | 73.2233 | 49.7836 | 29.2072 | 25.4289 | 36.9333 | 23.4516 | 80.6144 | 56.6566 | 36.077 | 24.9914 | 22.2497 | 32.7388 | 259.5921 | 383.5876 | 375.1348 | 336.3801 | 476.085 | 487.8083 | 393.7824 | 533.2179 | 573.5667 | 370.9586 | 557.4657 | 481.9949 | 489.2261 | 525.9514 | 486.7468 | 448.4331 | 602.7078 | 498.9946 | 479.1258 | 582.6153 | 346.2836 |  | 322.3285 |  | 338.806 | 328.8555 | 279.3982 | 370.5735 |  | 85.4641 | 170.8287 | 113.4386 | 264.4832 | 331.6974 | 426.0342 | 487.8106 | 19.4967 | 47.8254 | 21.9119 | 100.8335 | 29.6613 | 48.4532 | 57.6199 | 62.1436 | 26.9939 |  |  | 1.9788 | -2.8342 | -68.3507 | 0.20103 | 4.8391 | -197.7652 | 24.491 | -2.9107 | 0.87677 | 3.3393 | 23.9201 | 0.010568 | 0.0015475 | 0.00047641 | 901.8956 | 702.0391 | 433.9784 | 199.3601 | 104.7647 | 57.9905 | 30.0752 | 99.4375 | 57.0518 | 38.8393 | 30.5787 | 26.5522 | 27.7334 | 31.4671 | 196.6171 | 159.0462 | 154.7957 | 110.6423 | 96.6616 | 184.7396 | 119.2384 | 89.2605 | 105.9249 | 278.971 | 117.4537 | 244.1929 | 408.4682 | 229.7554 | 375.7405 | 545.6842 | 548.4466 | 527.727 | 473.4119 | 528.5112 | 6.7078 | 4.9188 | 853.878 | 530.1338 | 207.8106 | 868.1155 | 661.7207 | 253.5958 | 499.1502 | 589.8815 | 479.0847 | 512.9179 | 594.3544 | 495.3303 | 1068.9881 | 878.2349 | 783.3197 | 782.315 | 1020.17 |  | 1038.8989 | 832.5587 |  | 1031.2595 | 562.6136 | 753.8405 |  | 830.4882 |  |  | 1012.1269 | 955.0765 | 995.3709 | [5 empty] | 205.4431 | 917.8693 | 597.5414 | 129.1423 | 914.5941 | 629.6811 | 167.112 | 367.7812 | 439.8657 | 384.0147 |  |  | 629.0058 | 455.9619 | 608.6334 |  | 385.4708 | 379.1952 | 514.4213 | 625.7424 | 541.5003 | 634.8907 | 354.9768 | 551.8906 | 641.2762 | 447.2934 | 536.8511 | 594.5626 |  |  | 369.5727 | 501.8411 | 582.4234 | 442.4608 |  | 352.6453 | 404.9818 | 0.3935 | 18.9082 | 1.5695 | 1.2415 | -18.5869 | 3.0894 | 1606.85 | 0.9 | 2.7024 | -2.4721 | -12.14 | 0.65839 | 4.0537 | -25.9142 | 9.1194 | 168.5488 |  | 14.6462 | 1.1727 | -2.6067 |  | 26.3893
42838.5164 | 8301 | 128.6407 | 100.4062 | 73.2337 | 49.7865 | 29.2089 | 25.4327 | 36.9418 | 23.4504 | 80.6302 | 56.6666 | 36.0849 | 24.9948 | 22.2572 | 32.7446 | 259.5903 | 383.6098 | 375.1162 | 336.4312 | 476.179 | 487.9036 | 394.5876 | 534.3518 | 574.8744 | 370.9649 | 557.7561 | 482.4391 | 489.9217 | 526.6907 | 487.4358 | 448.4762 | 604.2477 | 499.8664 | 479.2231 | 583.6539 | 347.3188 |  | 322.3546 |  | 338.8476 | 329.9582 | 280.1043 | 370.7719 |  | 85.779 | 171.6344 | 113.9327 | 266.0415 | 333.4539 | 427.7912 | 489.2777 | 19.3548 | 47.8496 | 21.8634 | 101.0016 | 29.6571 | 48.5312 | 57.5664 | 62.2728 | 26.996 |  |  | 1.9814 | -2.4261 | -68.4079 | 0.34757 | 5.3701 | -197.7652 | 24.6645 | -2.6775 | 1.2627 | 3.5438 | 23.7193 | 0.010709 | 0.001559 | 0.00047641 | 905.4547 | 701.2718 | 433.9144 | 199.4097 | 104.7755 | 58.0009 | 30.0816 | 99.463 | 57.0611 | 38.8536 | 30.585 | 26.5523 | 27.7399 | 31.4744 | 191.124 | 161.2724 | 157.6348 | 109.7688 | 97.563 | 184.7246 | 119.3358 | 89.2595 | 105.9339 | 278.9681 | 117.4539 | 244.1885 | 408.5153 | 229.7448 | 375.7425 | 548.2171 | 549.3413 | 528.4251 | 473.5292 | 529.1811 | 8.2482 | 6.1692 | 854.7648 | 529.8012 | 208.0243 | 869.3987 | 659.6445 | 253.7415 | 499.2427 | 590.2127 | 479.7826 | 512.9852 | 596.2757 | 496.4735 | 1073.0626 | 878.2516 | 783.6359 | 782.6322 | 1018.3557 |  | 1039.3456 | 832.6824 |  | 1031.048 | 563.47 | 754.0344 |  | 830.5499 |  |  | 1009.5681 | 953.5135 | 993.2264 | [5 empty] | 205.5164 | 917.8887 | 601.5636 | 129.1574 | 914.6656 | 645.7555 | 167.1578 | 367.8984 | 440.6133 | 384.0706 |  |  | 630.7798 | 458.2423 | 610.0012 |  | 385.7769 | 379.2671 | 516.1867 | 627.238 | 542.8633 | 634.9697 | 356.2725 | 553.5128 | 642.9359 | 448.1223 | 537.4511 | 594.6421 |  |  | 370.6202 | 503.1774 | 583.7763 | 442.8801 |  | 353.176 | 405.394 | 0.82961 | 18.9066 | 1.5696 | 1.2395 | -18.3175 | 3.0893 | 1607.85 | 0.83 | 2.7054 | -2.2893 | -12.1561 | 0.86649 | 4.2756 | -25.9467 | 9.1631 | 168.8406 |  | 14.7894 | 1.7811 | -2.91 |  | 26.5083
42838.5164 | 8302 | 128.6617 | 100.406 | 73.2436 | 49.7904 | 29.2161 | 25.4342 | 36.9567 | 23.4522 | 80.6505 | 56.6793 | 36.0913 | 24.9929 | 22.2536 | 32.7494 | 259.6105 | 383.6552 | 375.1158 | 336.4847 | 476.2955 | 488.0095 | 395.5272 | 535.1155 | 576.4464 | 370.9815 | 557.9149 | 482.7785 | 490.5626 | 526.1497 | 488.0437 | 448.5207 | 605.5324 | 500.9536 | 479.3163 | 584.5618 | 347.7025 |  | 322.3831 |  | 338.8939 | 330.1215 | 280.9483 | 370.9875 |  | 86.0417 | 172.1662 | 114.4086 | 267.585 | 334.7781 | 428.402 | 490.4656 | 19.2238 | 47.8852 | 21.8458 | 101.1508 | 29.6488 | 48.6235 | 57.4944 | 62.3907 | 26.996 |  |  | 1.6772 | -2.4045 | -68.258 | 0.54142 | 5.8294 | -197.8059 | 24.422 | -2.6466 | 1.0869 | 3.5661 | 24.1916 | 0.010678 | 0.0015886 | 0.00050105 | 916.3565 | 701.9118 | 433.878 | 199.4613 | 104.7778 | 58.0188 | 30.0921 | 99.4682 | 57.0775 | 38.8543 | 30.5874 | 26.5573 | 27.7397 | 31.4722 | 196.5133 | 170.0153 | 162.5498 | 110.5986 | 96.5521 | 184.968 | 119.5298 | 89.2578 | 105.9342 | 278.9756 | 117.4569 | 244.1706 | 408.5578 | 229.7299 | 375.743 | 549.9722 | 550.1789 | 529.0521 | 473.6423 | 529.5781 | 6.7552 | 7.4549 | 855.1631 | 529.2455 | 208.2372 | 869.1132 | 672.4494 | 253.8782 | 499.3233 | 590.6912 | 480.1198 | 513.035 | 597.3146 | 497.645 | 1079.9976 | 878.2967 | 783.6297 | 782.6166 | 1015.5562 |  | 1040.5815 | 832.7694 |  | 1030.7767 | 564.2611 | 754.2414 |  | 830.5896 |  |  | 1012.1654 | 953.0423 | 992.4667 | [5 empty] | 205.5824 | 917.9013 | 602.2359 | 129.176 | 914.8162 | 693.3399 | 167.2071 | 367.9887 | 441.1373 | 384.1092 |  |  | 632.2051 | 460.5897 | 611.5159 |  | 386.01 | 379.3107 | 517.5637 | 628.8133 | 544.3851 | 635.0577 | 357.4488 | 554.9972 | 645.278 | 447.6991 | 537.9179 | 594.7123 |  |  | 371.7541 | 504.3977 | 585.0058 | 443.2883 |  | 353.7758 | 405.7526 | 0.16348 | 18.9081 | 1.5687 | 1.2395 | -18.3842 | 3.0894 | 1622.39 | 0.53 | 2.49 | -2.2804 | -12.1501 | 1.0821 | 4.4567 | -25.9607 | 9.1219 | 169.5873 |  | 14.9241 | 1.2146 | -3.4319 |  | 26.6264
42838.5164 | 8303 | 128.6768 | 100.3955 | 73.2525 | 49.7996 | 29.2146 | 25.4364 | 36.9548 | 23.4535 | 80.6643 | 56.6936 | 36.0974 | 24.9891 | 22.26 | 32.7576 | 259.6064 | 383.6752 | 375.0954 | 336.5173 | 476.3875 | 488.0959 | 396.1444 | 536.2276 | 577.1172 | 370.9855 | 558.2786 | 483.5601 | 488.5277 | 526.5044 | 488.0254 | 448.5634 | 606.0518 | 502.0492 | 479.4231 | 585.2292 | 348.4834 |  | 322.4027 |  | 338.9354 | 331.1726 | 281.7275 | 371.2015 |  | 86.4157 | 173.0672 | 114.8704 | 268.7639 | 335.4674 | 428.7448 | 492.291 | 19.1908 | 47.9072 | 21.6853 | 101.317 | 29.6388 | 48.7283 | 57.4258 | 62.5237 | 27.0049 |  |  | 1.9913 | -2.0831 | -68.1338 | 0.64393 | 5.6796 | -197.8223 | 24.6756 | -2.3548 | 1.1011 | 3.2218 | 23.7965 | 0.010816 | 0.0015607 | 0.00044355 | 911.2005 | 701.8577 | 433.8683 | 199.501 | 104.7729 | 58.0275 | 30.0876 | 99.4783 | 57.0816 | 38.8563 | 30.5828 | 26.5531 | 27.7308 | 31.4699 | 204.2734 | 175.2848 | 168.679 | 111.0295 | 95.8809 | 185.2606 | 119.8074 | 89.2529 | 105.9328 | 278.9737 | 117.4723 | 244.1711 | 408.597 | 229.7267 | 375.7528 | 551.6791 | 551.0758 | 529.6905 | 473.7552 | 530.0524 | 7.6017 | 6.1034 | 855.3324 | 528.576 | 208.4553 | 868.9355 | 685.8743 | 254.0153 | 499.4212 | 591.1565 | 480.6224 | 513.104 | 599.5916 | 498.5994 | 1081.6994 | 878.2962 | 783.7176 | 782.7432 | 1013.819 |  | 1043.7756 | 832.8944 |  | 1030.4458 | 564.9952 | 754.4898 |  | 830.677 |  |  | 1014.7164 | 952.8192 | 991.9532 | [5 empty] | 205.6401 | 917.8634 | 604.2911 | 129.1936 | 914.7799 | 697.7215 | 167.2468 | 368.0572 | 441.7716 | 384.1553 |  |  | 633.8289 | 462.3861 | 612.8704 |  | 386.2743 | 379.326 | 518.6647 | 630.3711 | 544.8646 | 635.1952 | 358.3453 | 556.5268 | 646.865 | 447.3504 | 538.3815 | 594.7289 |  |  | 372.856 | 505.8223 | 586.4001 | 443.6461 |  | 354.358 | 406.1005 | 0.19891 | 18.9068 | 1.5702 | 1.2404 | -18.2926 | 3.0894 | 1656.85 | 0.8 | 2.7132 | -2.1247 | -12.1513 | 1.1813 | 4.4001 | -25.9681 | 9.1714 | 171.3728 |  | 15.0516 | 0.39128 | -4.0782 |  | 26.7518
42838.5164 | 8304 | 128.6737 | 100.4011 | 73.2629 | 49.8106 | 29.2166 | 25.431 | 36.9575 | 23.4463 | 80.6784 | 56.7007 | 36.1039 | 24.9909 | 22.253 | 32.7611 | 259.5986 | 383.7095 | 375.0938 | 336.5526 | 476.4868 | 488.1861 | 396.3924 | 537.5693 | 578.3175 | 370.9943 | 558.742 | 484.0667 | 490.0597 | 527.0433 | 488.5787 | 448.6236 | 606.8647 | 502.982 | 479.538 | 586.1147 | 348.2635 |  | 322.4459 |  | 338.9928 | 332.0017 | 282.2949 | 371.443 |  | 87.035 | 174.2738 | 115.36 | 270.2001 | 336.2163 | 429.14 | 494.3696 | 19.2858 | 47.9339 | 21.6194 | 101.5031 | 29.6307 | 48.817 | 57.3575 | 62.5966 | 27.013 |  |  | 1.9775 | -2.1488 | -68.241 | 0.3548 | 5.401 | -197.8144 | 24.1572 | -2.6472 | 1.0293 | 3.4721 | 24.3065 | 0.01068 | 0.0016757 | 0.00049941 | 904.5794 | 701.2766 | 433.8405 | 199.5376 | 104.7726 | 58.0397 | 30.0886 | 99.4915 | 57.0922 | 38.8606 | 30.5859 | 26.5545 | 27.7324 | 31.4798 | 217.1406 | 173.2811 | 167.9239 | 111.8252 | 94.8375 | 185.6838 | 120.044 | 89.2444 | 105.9419 | 278.9665 | 117.4756 | 244.1664 | 408.6342 | 229.7212 | 375.7519 | 553.0477 | 551.9572 | 530.3297 | 473.8626 | 530.6734 | 6.1734 | 5.4378 | 855.59 | 527.582 | 208.6719 | 869.603 | 684.385 | 254.165 | 499.5148 | 591.8994 | 481.1313 | 513.1682 | 601.0945 | 499.473 | 1082.0153 | 878.1969 | 783.8731 | 782.9525 | 1016.5104 |  | 1044.9368 | 833.0267 |  | 1030.0463 | 565.6708 | 754.7286 |  | 830.7161 |  |  | 1016.0093 | 953.3703 | 994.0276 | [5 empty] | 205.7048 | 917.7404 | 606.7433 | 129.2128 | 914.5128 | 676.3451 | 167.2934 | 368.1107 | 442.4323 | 384.2139 |  |  | 634.9864 | 462.9484 | 614.1991 |  | 386.5567 | 379.3777 | 519.4371 | 632.0144 | 545.4398 | 635.3148 | 358.788 | 558.1038 | 648.2727 | 446.9663 | 539.037 | 594.7273 |  |  | 374.2533 | 507.2567 | 587.8404 | 444.0531 |  | 355.1184 | 406.4908 | 0.16218 | 18.9074 | 1.5695 | 1.2383 | -18.2429 | 3.0894 | 1668.92 | 1 | 2.7047 | -2.1609 | -12.1772 | 0.87805 | 4.292 | -25.9749 | 9.0771 | 171.9326 |  | 15.1718 | -0.98212 | -3.9648 |  | 26.8712
42838.5164 | 8305 | 128.6983 | 100.406 | 73.2756 | 49.8201 | 29.2276 | 25.4266 | 36.9676 | 23.4524 | 80.6935 | 56.7155 | 36.1127 | 24.9901 | 22.2559 | 32.7692 | 259.6 | 383.7379 | 375.0845 | 336.6032 | 476.5992 | 488.2888 | 398.0373 | 538.7694 | 579.8662 | 371.0092 | 559.0578 | 484.6461 | 492.2424 | 527.6636 | 489.631 | 448.6604 | 607.2733 | 503.7726 | 479.6277 | 587.2795 | 349.7116 |  | 322.4543 |  | 339.0199 | 332.9737 | 282.6984 | 371.6516 |  | 87.519 | 175.2377 | 115.8614 | 271.0663 | 336.2611 | 429.9153 | 495.7164 | 19.3197 | 47.9588 | 21.712 | 101.6492 | 29.6327 | 48.9245 | 57.2839 | 62.6721 | 27.0075 |  |  | 1.8395 | -2.8243 | -68.2101 | 0.49148 | 5.3523 | -197.7763 | 24.1033 | -2.431 | 1.2132 | 3.5329 | 24.501 | 0.010653 | 0.0015196 | 0.00048955 | 904.3868 | 701.2804 | 433.7865 | 199.558 | 104.7785 | 58.0578 | 30.1035 | 99.5067 | 57.1069 | 38.8686 | 30.5954 | 26.5597 | 27.7334 | 31.4818 | 222.4685 | 173.3178 | 165.885 | 113.6994 | 95.3817 | 186.0252 | 120.1999 | 89.2575 | 105.9519 | 278.9685 | 117.4821 | 244.1629 | 408.6711 | 229.7174 | 375.7678 | 554.4121 | 552.9177 | 531.0373 | 473.9843 | 531.3534 | 8.0396 | 6.9431 | 856.1195 | 525.7495 | 208.8897 | 870.517 | 670.1718 | 254.3279 | 499.5912 | 592.961 | 481.6659 | 513.2317 | 602.3707 | 500.4114 | 1082.6334 | 878.1569 | 783.927 | 783.0125 | 1017.8141 |  | 1046.2496 | 833.1392 |  | 1029.8425 | 566.3637 | 754.9838 |  | 830.7786 |  |  | 1012.4365 | 956.4182 | 997.2773 | [5 empty] | 205.7682 | 917.5401 | 608.0958 | 129.2263 | 914.2927 | 660.1679 | 167.3304 | 368.1702 | 443.008 | 384.2667 |  |  | 636.0807 | 463.5071 | 615.6074 |  | 386.8584 | 379.4326 | 520.3746 | 633.7318 | 547.1921 | 635.394 | 359.3947 | 559.7052 | 650.0456 | 446.7922 | 539.6829 | 594.7374 |  |  | 374.7537 | 508.4143 | 589.3563 | 444.4843 |  | 355.5809 | 406.8596 | 0.48643 | 18.9074 | 1.5684 | 1.2375 | -18.4043 | 3.0894 | 1685.2 | 0.86 | 2.6105 | -2.48 | -12.1876 | 1.0345 | 4.275 | -25.9868 | 9.072 | 172.6157 |  | 15.2896 | -1.5287 | -3.7187 |  | 27.0015
42838.5164 | 8306 | 128.6935 | 100.3918 | 73.2749 | 49.8318 | 29.2229 | 25.4343 | 36.9715 | 23.4567 | 80.7052 | 56.7256 | 36.1179 | 24.9956 | 22.2537 | 32.7669 | 259.6147 | 383.7626 | 375.0743 | 336.652 | 476.7152 | 488.3837 | 399.4477 | 540.6031 | 581.1232 | 371.0206 | 559.2543 | 485.1287 | 492.9154 | 528.6661 | 490.6632 | 448.706 | 608.0301 | 505.0464 | 479.7269 | 588.2933 | 351.1707 |  | 322.4905 |  | 339.0606 | 333.7521 | 283.2037 | 371.8806 |  | 88.034 | 176.3567 | 116.3352 | 272.7972 | 336.5629 | 430.2315 | 496.9936 | 19.2443 | 47.9843 | 21.841 | 101.811 | 29.618 | 49.0226 | 57.2087 | 62.7733 | 27.0095 |  |  | 1.8119 | -2.4018 | -67.9886 | 0.27923 | 5.5002 | -197.7435 | 24.5311 | -2.4442 | 0.84466 | 3.4968 | 24.5017 | 0.010598 | 0.0015754 | 0.00045998 | 904.6991 | 701.3344 | 433.747 | 199.5832 | 104.7955 | 58.0688 | 30.0963 | 99.5147 | 57.1082 | 38.8726 | 30.5863 | 26.5599 | 27.7312 | 31.4769 | 223.5318 | 175.3266 | 168.9213 | 112.8699 | 96.3616 | 186.3382 | 120.4395 | 89.2587 | 105.9584 | 278.9702 | 117.4929 | 244.1571 | 408.7163 | 229.7192 | 375.7763 | 555.4336 | 553.7852 | 531.674 | 474.0932 | 532.1756 | 7.0395 | 6.3014 | 856.2424 | 523.4559 | 209.1049 | 870.1682 | 667.432 | 254.4794 | 499.6767 | 593.2419 | 482.2793 | 513.2951 | 603.5439 | 502.083 | 1082.7671 | 878.1049 | 783.992 | 783.0391 | 1020.769 |  | 1046.8051 | 833.2787 |  | 1029.5189 | 566.8848 | 755.2969 |  | 830.909 |  |  | 1012.0934 | 958.8805 | 998.9129 | [5 empty] | 205.8326 | 917.424 | 606.4716 | 129.2364 | 914.2198 | 656.6742 | 167.375 | 368.2323 | 443.537 | 384.3156 |  |  | 637.9813 | 464.9768 | 616.9921 |  | 387.1567 | 379.4873 | 521.5312 | 635.3566 | 548.9134 | 635.4664 | 360.1327 | 561.3325 | 651.9509 | 447.4741 | 540.2497 | 594.7964 |  |  | 374.6024 | 509.4675 | 590.8459 | 444.9759 |  | 355.9628 | 407.2096 | 0.22284 | 18.908 | 1.5697 | 1.2388 | -18.3433 | 3.0893 | 1666.36 | 0.89 | 2.5926 | -2.2898 | -12.183 | 0.78076 | 4.3346 | -25.9904 | 9.1542 | 172.8386 |  | 15.383 | -1.6052 | -4.0262 |  | 27.1139
42838.5164 | 8307 | 128.69 | 100.3882 | 73.283 | 49.8416 | 29.2241 | 25.435 | 36.983 | 23.4513 | 80.7168 | 56.7413 | 36.1184 | 24.9945 | 22.2518 | 32.7692 | 259.6119 | 383.7878 | 375.0598 | 336.692 | 476.8139 | 488.4815 | 400.5438 | 542.8687 | 582.256 | 371.0383 | 559.6418 | 485.6051 | 490.9358 | 528.2746 | 490.4662 | 448.7506 | 608.8455 | 506.2175 | 479.8243 | 589.0063 | 352.3971 |  | 322.5166 |  | 339.1088 | 334.3338 | 284.0727 | 372.1116 |  | 88.4125 | 177.0286 | 116.864 | 273.9508 | 336.7147 | 430.7966 | 498.2539 | 19.2373 | 47.9865 | 21.8922 | 101.9844 | 29.6075 | 49.1064 | 57.1389 | 62.8648 | 27.0171 |  |  | 1.9032 | -2.3466 | -68.1588 | 0.75893 | 5.6756 | -197.8046 | 24.8668 | -2.6932 | 0.76584 | 3.4347 | 24.4982 | 0.010578 | 0.0014079 | 0.00046162 | 910.1487 | 700.8935 | 433.736 | 199.6225 | 104.7939 | 58.0822 | 30.1028 | 99.5473 | 57.1306 | 38.8827 | 30.5943 | 26.5626 | 27.7349 | 31.4974 | 215.8733 | 170.7152 | 169.9049 | 113.1554 | 97.921 | 186.5148 | 120.6869 | 89.2521 | 105.9641 | 278.9716 | 117.5012 | 244.1485 | 408.7493 | 229.7094 | 375.7786 | 556.4736 | 554.6934 | 532.3553 | 474.1992 | 533.2679 | 7.9153 | 3.9037 | 856.3346 | 521.2542 | 209.3253 | 869.7355 | 680.323 | 254.6384 | 499.7589 | 593.6405 | 482.8492 | 513.366 | 604.6321 | 503.574 | 1082.3302 | 878.059 | 784.0745 | 783.1083 | 1023.1144 |  | 1047.3473 | 833.3752 |  | 1029.3033 | 567.4706 | 755.5845 |  | 831.006 |  |  | 1013.6707 | 962.9113 | 1002.4048 | [5 empty] | 205.8927 | 917.2964 | 605.6627 | 129.2599 | 914.1406 | 631.6471 | 167.4113 | 368.3018 | 444.1752 | 384.3716 |  |  | 640.1024 | 465.5797 | 618.2158 |  | 387.4693 | 379.5616 | 522.853 | 636.9257 | 550.3814 | 635.5439 | 361.3152 | 562.8756 | 653.4167 | 447.6133 | 540.8403 | 594.8798 |  |  | 374.6209 | 510.7417 | 592.3212 | 445.4674 |  | 356.4126 | 407.5622 | 0.41186 | 18.9078 | 1.5695 | 1.2388 | -18.5264 | 3.0894 | 1689.23 | 0.38 | 2.6568 | -2.2651 | -12.2073 | 1.2881 | 4.405 | -26.0049 | 9.2203 | 173.0715 |  | 15.4841 | -0.73074 | -4.1046 |  | 27.2254
42838.5164 | 8308 | 128.6954 | 100.3901 | 73.2933 | 49.8501 | 29.2328 | 25.4345 | 36.9927 | 23.4503 | 80.7364 | 56.7537 | 36.1351 | 24.9968 | 22.2543 | 32.7769 | 259.61 | 383.8186 | 375.0511 | 336.738 | 476.9163 | 488.5863 | 401.5142 | 544.4684 | 583.3712 | 371.0447 | 560.1135 | 486.5498 | 489.2293 | 527.4379 | 489.6888 | 448.7963 | 609.907 | 507.2473 | 479.9144 | 589.7832 | 353.1291 |  | 322.5424 |  | 339.1487 | 333.8502 | 284.8897 | 372.3376 |  | 88.9141 | 177.909 | 117.6388 | 275.0932 | 337.1505 | 431.9682 | 499.5591 | 19.0651 | 47.9941 | 21.9537 | 102.1824 | 29.6129 | 49.1645 | 57.0616 | 62.9807 | 27.0247 |  |  | 2.1122 | -2.3755 | -68.0011 | 0.5769 | 5.3438 | -197.8158 | 24.9201 | -2.2346 | 1.0486 | 3.5571 | 25.089 | 0.010683 | 0.0015787 | 0.00045177 | 920.1736 | 700.0376 | 433.7712 | 199.6598 | 104.7958 | 58.088 | 30.0933 | 99.5458 | 57.1427 | 38.8845 | 30.597 | 26.5608 | 27.7336 | 31.4934 | 210.439 | 163.7508 | 160.5219 | 108.6761 | 97.5159 | 186.6758 | 120.7473 | 89.2483 | 105.9666 | 278.9699 | 117.5033 | 244.1475 | 408.7945 | 229.7072 | 375.7857 | 557.3549 | 555.6325 | 533.0719 | 474.3206 | 534.4112 | 4.751 | 5.1853 | 856.1875 | 519.0529 | 209.542 | 868.65 | 705.6605 | 254.807 | 499.8401 | 594.1882 | 483.4482 | 513.4292 | 605.0351 | 504.7477 | 1082.7218 | 878 | 784.2068 | 783.2951 | 1022.0799 |  | 1049.2121 | 833.4841 |  | 1028.9056 | 567.9786 | 755.8521 |  | 831.0951 |  |  | 1014.3566 | 964.1607 | 1002.8485 | [5 empty] | 205.945 | 917.1795 | 608.6718 | 129.2723 | 914.0276 | 624.9838 | 167.4532 | 368.3756 | 444.741 | 384.424 |  |  | 641.6163 | 466.309 | 619.3031 |  | 387.8024 | 379.6513 | 524.1668 | 638.5485 | 551.4848 | 635.6194 | 362.6576 | 564.3375 | 654.9343 | 447.8907 | 541.3808 | 595.0019 |  |  | 375.3529 | 512.0606 | 593.8424 | 445.9409 |  | 356.9153 | 407.9271 | -0.092326 | 18.9085 | 1.5676 | 1.2371 | -18.4224 | 3.0894 | 1677.92 | 0.88 | 2.7974 | -2.2812 | -12.2051 | 1.1242 | 4.2778 | -26.0273 | 9.2379 | 174.128 |  | 15.5778 | -0.10548 | -3.0545 |  | 27.3408
42838.5164 | 8309 | 128.6992 | 100.3966 | 73.3046 | 49.8607 | 29.2361 | 25.4393 | 37.0017 | 23.4602 | 80.7521 | 56.7647 | 36.1399 | 24.9995 | 22.2562 | 32.7837 | 259.6162 | 383.855 | 375.0488 | 336.7961 | 477.0319 | 488.696 | 402.5296 | 545.3294 | 584.4022 | 371.0554 | 560.7268 | 487.5159 | 487.9163 | 527.7223 | 489.3152 | 448.8425 | 610.9195 | 508.3314 | 480.0172 | 590.6559 | 353.1679 |  | 322.5793 |  | 339.2021 | 334.2424 | 285.4462 | 372.5681 |  | 89.392 | 178.8806 | 118.3803 | 274.963 | 338.1645 | 432.8721 | 501.0856 | 18.9974 | 48.0332 | 21.9144 | 102.3833 | 29.6218 | 49.1981 | 56.9759 | 63.0698 | 27.0207 |  |  | 1.9026 | -2.1659 | -68.1161 | 0.3778 | 5.811 | -197.802 | 24.6973 | -2.6012 | 1.0196 | 3.6013 | 25.189 | 0.010617 | 0.0015081 | 0.00043534 | 922.1986 | 699.4729 | 433.4554 | 199.6895 | 104.8088 | 58.1179 | 30.107 | 99.5656 | 57.1587 | 38.9036 | 30.6052 | 26.5687 | 27.7441 | 31.4988 | 199.5628 | 160.5007 | 157.5622 | 106.8587 | 96.0767 | 186.5419 | 120.8281 | 89.2422 | 105.9708 | 278.9688 | 117.5113 | 244.1403 | 408.8273 | 229.706 | 375.7897 | 557.928 | 556.5434 | 533.7773 | 474.4515 | 535.279 | 3.9951 | 5.8295 | 856.2623 | 516.8974 | 209.7552 | 869.0679 | 718.144 | 254.9609 | 499.9257 | 594.7446 | 484.1835 | 513.5015 | 606.6708 | 505.9584 | 1085.0494 | 877.918 | 784.3657 | 783.4767 | 1021.8199 |  | 1050.6035 | 833.5937 |  | 1028.1988 | 568.5265 | 756.153 |  | 831.1816 |  |  | 1014.409 | 963.8473 | 1000.9708 | [5 empty] | 206.0053 | 916.9872 | 610.6639 | 129.2814 | 913.7997 | 617.9002 | 167.4934 | 368.4681 | 445.252 | 384.4712 |  |  | 643.4843 | 467.751 | 620.3898 |  | 388.1523 | 379.7682 | 525.3225 | 640.3981 | 551.9541 | 635.7053 | 363.7563 | 565.8396 | 656.6624 | 448.7731 | 541.9304 | 595.1503 |  |  | 376.2672 | 513.186 | 595.4738 | 446.4464 |  | 357.4055 | 408.2774 | 0.48588 | 18.906 | 1.5694 | 1.2384 | -18.28 | 3.0894 | 1681.04 | 0.76 | 2.6543 | -2.1806 | -12.2286 | 0.91071 | 4.4638 | -26.043 | 9.2024 | 174.9047 |  | 15.6867 | 1.0852 | -2.7155 |  | 27.4598
42838.5165 | 8310 | 128.7008 | 100.4058 | 73.316 | 49.873 | 29.2498 | 25.4413 | 37.0087 | 23.4614 | 80.7706 | 56.7821 | 36.1526 | 25.0081 | 22.2672 | 32.8012 | 259.6177 | 383.8824 | 375.0407 | 336.8343 | 477.1474 | 488.7978 | 403.2142 | 546.3128 | 585.163 | 371.0682 | 561.0737 | 488.4687 | 486.6245 | 528.2739 | 488.7197 | 448.8901 | 611.2351 | 509.4563 | 480.1122 | 591.4787 | 353.3813 |  | 322.6044 |  | 339.2464 | 335.7216 | 286.375 | 372.7988 |  | 89.8707 | 179.6477 | 118.8962 | 274.5974 | 339.0189 | 433.5336 | 502.0689 | 19.1247 | 48.061 | 21.7438 | 102.575 | 29.636 | 49.247 | 56.8992 | 63.1584 | 27.0283 |  |  | 1.9473 | -2.0516 | -68.1417 | 0.23783 | 5.0928 | -197.7895 | 24.3556 | -2.3351 | 1.1825 | 3.4713 | 24.999 | 0.010509 | 0.0015261 | 0.00045834 | 909.4561 | 698.3269 | 432.9549 | 199.7278 | 104.8153 | 58.1231 | 30.1185 | 99.5882 | 57.1743 | 38.9122 | 30.6157 | 26.5733 | 27.7441 | 31.503 | 193.8272 | 161.3902 | 156.1302 | 105.7948 | 95.4466 | 186.3976 | 120.8879 | 89.2573 | 105.9804 | 278.969 | 117.5254 | 244.1371 | 408.8875 | 229.7075 | 375.8024 | 558.4705 | 557.365 | 534.5662 | 474.5772 | 535.8344 | 6.454 | 5.8721 | 856.6103 | 514.2264 | 209.9788 | 870.0153 | 728.339 | 255.1243 | 499.9964 | 595.2766 | 484.8484 | 513.573 | 607.2942 | 507.2855 | 1089.6931 | 877.8094 | 784.964 | 784.0665 | 1019.7516 |  | 1054.1697 | 833.7301 |  | 1027.9495 | 569.172 | 756.4762 |  | 831.2207 |  |  | 1014.7034 | 961.3763 | 997.0928 | [5 empty] | 206.0809 | 916.8048 | 610.9009 | 129.309 | 913.5796 | 619.1637 | 167.5383 | 368.5797 | 445.8085 | 384.5149 |  |  | 645.8642 | 468.9942 | 621.4731 |  | 388.5161 | 379.8863 | 526.5184 | 642.1965 | 553.0151 | 635.7993 | 364.749 | 567.3519 | 658.5744 | 449.8483 | 542.3856 | 595.2702 |  |  | 377.1825 | 514.2336 | 597.2052 | 446.9749 |  | 357.8516 | 408.6653 | 0.53299 | 18.9074 | 1.5697 | 1.2379 | -18.4463 | 3.0894 | 1679.95 | 0.97 | 2.6842 | -2.124 | -12.2412 | 0.7232 | 4.1808 | -26.0544 | 9.1428 | 176.945 |  | 15.7989 | 1.7032 | -2.5489 |  | 27.5738
42838.5165 | 8311 | 128.6794 | 100.3864 | 73.3127 | 49.8667 | 29.2391 | 25.4318 | 37.0092 | 23.4409 | 80.7719 | 56.7833 | 36.1359 | 24.9967 | 22.2435 | 32.7801 | 259.6231 | 383.907 | 375.0357 | 336.8741 | 477.2646 | 488.9104 | 404.2531 | 547.5283 | 586.0476 | 371.0789 | 561.2509 | 488.9688 | 488.0434 | 529.2233 | 489.2845 | 448.938 | 612.221 | 510.8387 | 480.2211 | 592.5088 | 354.0114 |  | 322.6424 |  | 339.2829 | 337.1046 | 287.3487 | 373.0508 |  | 90.344 | 180.6588 | 119.5583 | 273.7695 | 340.4793 | 434.1485 | 503.2306 | 19.3175 | 48.1053 | 21.5669 | 102.8322 | 29.6417 | 49.2735 | 56.8242 | 63.2381 | 27.0326 |  |  | 1.944 | -2.2487 | -68.3546 | 0.54602 | 5.4233 | -197.8742 | 24.7847 | -2.4626 | 1.389 | 3.5869 | 25.5584 | 0.010588 | 0.0014243 | 0.00046327 | 902.7894 | 697.2229 | 432.8898 | 199.7531 | 104.8117 | 58.1318 | 30.121 | 99.5938 | 57.1808 | 38.9105 | 30.6174 | 26.5648 | 27.7343 | 31.5003 | 200.5425 | 165.2838 | 157.2585 | 105.5102 | 96.4265 | 186.6031 | 121.0053 | 89.25 | 105.9921 | 278.9658 | 117.5327 | 244.1356 | 408.9348 | 229.7044 | 375.7983 | 559.1265 | 558.2479 | 535.4199 | 474.7034 | 536.7571 | 10.5625 | 5.8721 | 857.0228 | 510.6369 | 210.2071 | 870.4546 | 723.9028 | 255.2892 | 500.0936 | 595.6157 | 485.3685 | 513.6467 | 608.1652 | 508.7344 | 1092.2414 | 877.7273 | 785.719 | 784.7941 | 1018.3082 |  | 1055.6261 | 833.8487 |  | 1027.7259 | 569.7598 | 756.7814 |  | 831.2505 |  |  | 1014.2933 | 958.4065 | 994.7854 | [5 empty] | 206.1434 | 916.6315 | 611.4041 | 129.3252 | 913.3875 | 644.5548 | 167.5824 | 368.7026 | 446.3756 | 384.5664 |  |  | 648.288 | 470.9761 | 622.6532 |  | 388.8635 | 379.9789 | 527.6812 | 643.7897 | 554.3719 | 635.901 | 365.8942 | 568.9127 | 660.4345 | 450.8556 | 542.7585 | 595.3821 |  |  | 378.2075 | 515.1582 | 598.808 | 447.4887 |  | 358.4148 | 409.1005 | 0.96354 | 18.9063 | 1.5686 | 1.2365 | -18.2161 | 3.0894 | 1684.2 | 1.27 | 2.683 | -2.2262 | -12.274 | 1.097 | 4.3162 | -26.0713 | 9.227 | 177.7992 |  | 15.9012 | 0.98445 | -2.6596 |  | 27.6876
42838.5165 | 8312 | 128.6946 | 100.39 | 73.3216 | 49.8845 | 29.2442 | 25.4373 | 37.0177 | 23.4576 | 80.7948 | 56.796 | 36.1524 | 25.0092 | 22.2523 | 32.7975 | 259.6253 | 383.9353 | 375.0148 | 336.9209 | 477.3715 | 489.021 | 405.5809 | 548.6168 | 586.8669 | 371.0848 | 561.4065 | 489.2615 | 491.4891 | 530.0674 | 490.2488 | 448.9726 | 613.6926 | 511.8171 | 480.3105 | 593.2818 | 354.7755 |  | 322.669 |  | 339.3337 | 337.3521 | 287.9485 | 373.2986 |  | 90.7224 | 181.4136 | 120.0615 | 273.5135 | 340.902 | 435.3008 | 504.1615 | 19.3234 | 48.1586 | 21.6083 | 103.0958 | 29.6296 | 49.3081 | 56.7359 | 63.2929 | 27.0376 |  |  | 1.8967 | -2.4373 | -68.3494 | 0.67087 | 5.4227 | -197.8013 | 24.2189 | -2.5368 | 1.185 | 3.5522 | 25.4577 | 0.010445 | 0.0015294 | 0.00049284 | 893.1814 | 696.5997 | 433.0204 | 199.7658 | 104.8048 | 58.1417 | 30.123 | 99.5985 | 57.1836 | 38.9101 | 30.6128 | 26.5628 | 27.728 | 31.5112 | 213.754 | 167.9889 | 156.4558 | 105.653 | 98.7215 | 187.1283 | 121.0387 | 89.2494 | 105.9914 | 278.9673 | 117.5371 | 244.1308 | 408.9739 | 229.6953 | 375.7974 | 559.7522 | 559.1761 | 536.3924 | 474.8501 | 537.8327 | 8.868 | 6.5876 | 857.1768 | 506.4933 | 210.4329 | 870.1576 | 718.6992 | 255.4602 | 500.2094 | 595.9924 | 485.6395 | 513.7185 | 610.9153 | 509.9625 | 1091.9718 | 877.6749 | 786.0817 | 785.1447 | 1017.954 |  | 1055.9784 | 834.0256 |  | 1027.8301 | 570.3327 | 757.0788 |  | 831.322 |  |  | 1013.0583 | 956.5218 | 993.1358 | [5 empty] | 206.2015 | 916.4595 | 612.6484 | 129.3344 | 913.313 | 652.5298 | 167.6163 | 368.8162 | 447.0203 | 384.63 |  |  | 650.4438 | 472.4608 | 624.0481 |  | 389.1553 | 380.0829 | 529.0011 | 645.2847 | 555.6599 | 636.0158 | 367.0471 | 570.3068 | 662.37 | 451.5247 | 543.3383 | 595.4778 |  |  | 378.5 | 516.1495 | 600.115 | 448.0246 |  | 359.0138 | 409.5077 | 0.60571 | 18.9076 | 1.5683 | 1.2375 | -18.3996 | 3.0894 | 1706.51 | 1.07 | 2.6518 | -2.3196 | -12.2838 | 1.217 | 4.3194 | -26.0877 | 9.1285 | 178.0063 |  | 15.9921 | -0.41354 | -2.5662 |  | 27.8047
42838.5165 | 8313 | 128.7041 | 100.3852 | 73.3333 | 49.8908 | 29.2527 | 25.4351 | 37.0234 | 23.4557 | 80.8116 | 56.8182 | 36.1569 | 25.0072 | 22.2609 | 32.8024 | 259.631 | 383.9561 | 374.9949 | 336.9594 | 477.4887 | 489.126 | 405.7086 | 549.7311 | 588.4106 | 371.1012 | 561.7005 | 489.5113 | 491.9916 | 530.7438 | 490.778 | 449.0114 | 615.3446 | 512.9116 | 480.4048 | 594.1674 | 355.6511 |  | 322.6964 |  | 339.3841 | 337.1628 | 288.8314 | 373.5419 |  | 91.2255 | 182.1785 | 120.7583 | 272.9689 | 341.0741 | 437.3614 | 505.1788 | 19.2664 | 48.2161 | 21.8964 | 103.3171 | 29.6152 | 49.3386 | 56.6514 | 63.3256 | 27.0432 |  |  | 1.9111 | -2.2113 | -68.1726 | 0.23126 | 5.2866 | -197.8 | 24.5146 | -2.6196 | 1.0908 | 3.5363 | 25.687 | 0.010543 | 0.001536 | 0.00045177 | 887.7871 | 696.1531 | 433.276 | 199.7998 | 104.8117 | 58.159 | 30.1268 | 99.6084 | 57.199 | 38.9148 | 30.6119 | 26.5624 | 27.7357 | 31.5109 | 221.4884 | 174.4866 | 157.775 | 108.2605 | 98.9162 | 187.6427 | 121.1411 | 89.2433 | 105.9945 | 278.9582 | 117.5419 | 244.1171 | 409.0207 | 229.6918 | 375.8025 | 560.4963 | 560.1133 | 537.2951 | 475.1821 | 538.7897 | 7.8679 | 6.3495 | 857.4344 | 502.0162 | 210.6581 | 870.6679 | 717.1828 | 255.6308 | 500.2443 | 596.5051 | 485.9581 | 513.7964 | 612.3736 | 511.1617 | 1091.1691 | 877.642 | 786.6014 | 785.6638 | 1022.2276 |  | 1055.6947 | 834.2696 |  | 1028.0651 | 570.9903 | 757.4427 |  | 831.4415 |  |  | 1014.0937 | 958.0467 | 994.8022 | [5 empty] | 206.2727 | 916.3839 | 614.7501 | 129.3487 | 913.2732 | 674.9 | 167.6557 | 368.9189 | 447.6102 | 384.6784 |  |  | 652.78 | 472.771 | 625.4031 |  | 389.4649 | 380.1972 | 530.405 | 646.7252 | 557.4497 | 636.1261 | 368.1142 | 571.6656 | 664.3096 | 452.6371 | 544.0805 | 595.5475 |  |  | 379.2882 | 517.7039 | 601.3549 | 448.5454 |  | 359.4959 | 409.9331 | 0.052735 | 18.9077 | 1.5705 | 1.2391 | -18.3991 | 3.0895 | 1729.74 | 0.81 | 2.6628 | -2.2113 | -12.2782 | 0.71512 | 4.2711 | -26.1256 | 9.1974 | 177.7287 |  | 16.0935 | -1.2044 | -2.7 |  | 27.9269
42838.5165 | 8314 | 128.7128 | 100.3899 | 73.3417 | 49.9068 | 29.2604 | 25.4355 | 37.0375 | 23.462 | 80.8344 | 56.8302 | 36.1671 | 25.0128 | 22.2549 | 32.8137 | 259.6357 | 383.9841 | 374.9944 | 337.0024 | 477.6151 | 489.2398 | 405.8417 | 550.8531 | 589.4325 | 371.1268 | 562.0272 | 489.9792 | 492.8285 | 531.5091 | 491.5838 | 449.0531 | 615.8968 | 513.8606 | 480.4849 | 594.9162 | 355.6888 |  | 322.7277 |  | 339.4374 | 338.5882 | 289.7193 | 373.7843 |  | 91.8473 | 183.2834 | 121.4729 | 273.9503 | 342.6891 | 440.0013 | 506.886 | 19.1824 | 48.2753 | 22.1229 | 103.5835 | 29.6033 | 49.3658 | 56.5762 | 63.3755 | 27.0487 |  |  | 1.854 | -2.1646 | -68.26 | 0.88378 | 5.3655 | -197.8158 | 24.4601 | -2.504 | 1.105 | 3.4257 | 25.7683 | 0.010474 | 0.0015327 | 0.0004567 | 892.2947 | 695.6538 | 433.6317 | 199.8394 | 104.8202 | 58.1634 | 30.1244 | 99.6198 | 57.1977 | 38.9252 | 30.6208 | 26.5556 | 27.7222 | 31.499 | 223.972 | 172.5724 | 157.9616 | 113.4198 | 100.528 | 188.0504 | 121.2359 | 89.2497 | 106.007 | 278.9589 | 117.5491 | 244.1153 | 409.0718 | 229.6937 | 375.8156 | 561.7368 | 561.193 | 538.3532 | 475.4129 | 540.1606 | 6.4286 | 7.0797 | 858.1459 | 497.5001 | 210.8896 | 871.8784 | 712.3873 | 255.8004 | 500.3179 | 597.1147 | 486.3136 | 513.8859 | 613.8563 | 512.1185 | 1090.6424 | 877.6297 | 786.8056 | 785.847 | 1026.0052 |  | 1056.1578 | 834.4407 |  | 1028.0799 | 571.636 | 757.7544 |  | 831.5559 |  |  | 1015.946 | 959.429 | 996.5786 | [5 empty] | 206.3427 | 916.2967 | 615.7338 | 129.3739 | 913.2247 | 677.3458 | 167.7065 | 369.0446 | 448.3332 | 384.7352 |  |  | 654.8576 | 474.2681 | 626.889 |  | 389.8106 | 380.3322 | 532.0512 | 648.2681 | 559.168 | 636.2538 | 369.7688 | 573.2566 | 665.8869 | 452.7609 | 544.7741 | 595.6136 |  |  | 380.3287 | 519.2522 | 602.7997 | 449.0815 |  | 359.9901 | 410.2928 | 0.65524 | 18.9065 | 1.5701 | 1.2382 | -18.3275 | 3.0894 | 1734.89 | 0.85 | 2.624 | -2.1905 | -12.301 | 1.3997 | 4.3108 | -26.1751 | 9.2042 | 177.8832 |  | 16.1992 | -1.426 | -2.7089 |  | 28.0607
42838.5165 | 8315 | 128.7273 | 100.4005 | 73.3605 | 49.9277 | 29.2678 | 25.4448 | 37.0492 | 23.4696 | 80.8508 | 56.8473 | 36.1864 | 25.0246 | 22.2623 | 32.8206 | 259.631 | 384.012 | 374.9778 | 337.0596 | 477.7448 | 489.3583 | 406.1331 | 551.2324 | 590.1696 | 371.1362 | 562.3469 | 491.1315 | 489.7072 | 531.2905 | 492.0074 | 449.0949 | 616.9773 | 514.7019 | 480.5679 | 595.807 | 355.9867 |  | 322.7661 |  | 339.4923 | 340.4861 | 290.609 | 374.0313 |  | 92.1531 | 184.0554 | 121.959 | 275.6151 | 343.3389 | 441.2903 | 508.2063 | 19.1589 | 48.3045 | 22.0923 | 103.7673 | 29.6088 | 49.3945 | 56.4889 | 63.4301 | 27.0447 |  |  | 1.8342 | -2.1712 | -68.4158 | 0.72147 | 5.6461 | -197.8204 | 24.857 | -2.4264 | 1.1095 | 3.577 | 26.0325 | 0.010366 | 0.0014736 | 0.00045505 | 904.4132 | 695.4947 | 434.1029 | 199.8809 | 104.8186 | 58.1849 | 30.1314 | 99.6434 | 57.2216 | 38.9318 | 30.6332 | 26.576 | 27.7345 | 31.5232 | 219.859 | 168.4196 | 157.7309 | 112.6297 | 100.8224 | 188.1929 | 121.36 | 89.2461 | 106.0147 | 278.9629 | 117.5657 | 244.1092 | 409.1302 | 229.6858 | 375.8217 | 563.0168 | 562.305 | 539.4335 | 475.615 | 541.552 | 5.7836 | 5.4021 | 858.6749 | 493.0418 | 211.1157 | 871.852 | 724.267 | 255.9721 | 500.3913 | 597.8735 | 486.9495 | 513.964 | 615.0577 | 513.0415 | 1091.3962 | 877.6068 | 786.9454 | 785.9289 | 1027.6909 |  | 1056.8745 | 834.6559 |  | 1027.9857 | 572.2676 | 758.0554 |  | 831.7074 |  |  | 1016.1283 | 961.1472 | 999.5073 | [5 empty] | 206.4007 | 916.1605 | 619.6066 | 129.3886 | 913.1653 | 701.186 | 167.7305 | 369.1828 | 449.1249 | 384.7982 |  |  | 656.9224 | 475.7281 | 628.2666 |  | 390.1404 | 380.4635 | 533.6662 | 649.8508 | 560.1411 | 636.382 | 371.5637 | 574.9888 | 667.9712 | 453.5593 | 545.3288 | 595.6507 |  |  | 381.2659 | 520.811 | 604.4859 | 449.6495 |  | 360.4854 | 410.7617 | 0.17925 | 18.9064 | 1.5693 | 1.2368 | -18.4054 | 3.0895 | 1748.16 | 0.87 | 2.6108 | -2.1957 | -12.3254 | 1.2657 | 4.4261 | -26.199 | 9.287 | 178.2384 |  | 16.3058 | -0.94996 | -2.6678 |  | 28.1998
42838.5165 | 8316 | 128.7235 | 100.3961 | 73.3634 | 49.9277 | 29.2649 | 25.4451 | 37.0529 | 23.4647 | 80.8618 | 56.8557 | 36.187 | 25.0144 | 22.2616 | 32.8275 | 259.6367 | 384.0325 | 374.9674 | 337.1014 | 477.8673 | 489.4738 | 406.9009 | 551.76 | 591.5248 | 371.1612 | 562.5551 | 492.0181 | 491.0992 | 532.3896 | 492.6076 | 449.1323 | 617.6762 | 515.5709 | 480.6469 | 596.7727 | 356.3635 |  | 322.8069 |  | 339.5455 | 341.2226 | 291.4989 | 374.2765 |  | 92.6238 | 184.6905 | 122.2153 | 275.7746 | 343.5442 | 442.9353 | 509.4249 | 19.4019 | 48.3649 | 22.1161 | 104.0455 | 29.6167 | 49.4333 | 56.4046 | 63.4769 | 27.0568 |  |  | 1.8599 | -1.9372 | -68.4276 | 0.58282 | 5.4325 | -197.7573 | 24.6815 | -2.4192 | 1.3029 | 3.8646 | 26.5226 | 0.010405 | 0.0015212 | 0.00046655 | 909.5509 | 695.7725 | 434.5656 | 199.93 | 104.8309 | 58.2007 | 30.1388 | 99.6607 | 57.2425 | 38.9378 | 30.6353 | 26.5811 | 27.736 | 31.5316 | 215.0198 | 165.2528 | 158.3302 | 108.4855 | 97.179 | 188.3362 | 121.436 | 89.2372 | 106.0186 | 278.9579 | 117.5759 | 244.1053 | 409.1683 | 229.6865 | 375.831 | 563.7858 | 563.2865 | 540.2911 | 475.7944 | 542.5626 | 8.7243 | 5.0105 | 858.9584 | 488.4611 | 211.3378 | 871.4568 | 739.2306 | 256.143 | 500.4667 | 598.7042 | 487.738 | 514.0516 | 615.2941 | 513.9295 | 1092.4345 | 877.5562 | 787.1518 | 786.0855 | 1029.3922 |  | 1057.0754 | 834.8226 |  | 1028.1822 | 572.9984 | 758.3879 |  | 831.8383 |  |  | 1016.6484 | 963.0021 | 1000.5668 | [5 empty] | 206.4711 | 916.0504 | 617.4185 | 129.405 | 913.1712 | 705.3054 | 167.7723 | 369.3301 | 449.9545 | 384.863 |  |  | 658.1998 | 477.9198 | 629.5622 |  | 390.5224 | 380.5641 | 535.5538 | 651.4096 | 561.1043 | 636.5841 | 373.2794 | 576.5268 | 669.9014 | 454.0851 | 546.1027 | 595.6721 |  |  | 382.7119 | 522.5318 | 606.1356 | 450.2573 |  | 360.965 | 411.2036 | 0.99044 | 18.9076 | 1.5702 | 1.2389 | -18.3123 | 3.0895 | 1758.96 | 0.66 | 2.63 | -2.0755 | -12.335 | 1.1384 | 4.3466 | -26.225 | 9.2648 | 178.304 |  | 16.4209 | -0.39316 | -2.7248 |  | 28.329
42838.5165 | 8317 | 128.7273 | 100.3964 | 73.3763 | 49.9337 | 29.2686 | 25.4432 | 37.0561 | 23.4658 | 80.8716 | 56.8653 | 36.1935 | 25.0166 | 22.2602 | 32.8298 | 259.6289 | 384.0504 | 374.9499 | 337.1365 | 477.9957 | 489.5782 | 407.1784 | 552.925 | 592.6911 | 371.1676 | 563.1255 | 492.3533 | 491.9908 | 533.2086 | 493.5904 | 449.1645 | 617.5408 | 516.4453 | 480.7321 | 597.8512 | 356.2369 |  | 322.8489 |  | 339.6052 | 342.1959 | 292.0918 | 374.5211 |  | 93.1296 | 185.6149 | 122.5464 | 273.361 | 342.2364 | 444.2968 | 510.4302 | 19.6075 | 48.4311 | 22.1068 | 104.3073 | 29.6156 | 49.4614 | 56.321 | 63.5131 | 27.0629 |  |  | 2.082 | -2.8329 | -68.3185 | 0.97775 | 5.2603 | -197.7671 | 24.8879 | -2.4724 | 1.0196 | 3.6221 | 26.9343 | 0.010424 | 0.0014391 | 0.0004797 | 909.2614 | 696.3822 | 435.0542 | 199.9855 | 104.8283 | 58.2125 | 30.1398 | 99.6709 | 57.2528 | 38.946 | 30.6385 | 26.573 | 27.7365 | 31.5327 | 220.0692 | 163.1724 | 153.2348 | 106.0665 | 95.0042 | 188.6667 | 121.4427 | 89.2436 | 106.0213 | 278.9539 | 117.5824 | 244.0987 | 409.2078 | 229.6789 | 375.8325 | 564.5014 | 564.2567 | 541.203 | 475.9625 | 543.6072 | 6.384 | 5.4485 | 858.9763 | 483.2795 | 211.5676 | 870.82 | 738.289 | 256.3285 | 500.5511 | 599.4569 | 488.2576 | 514.146 | 616.2611 | 514.6943 | 1093.919 | 877.5042 | 787.0916 | 786.0339 | 1031.0524 |  | 1057.9061 | 835.0837 |  | 1028.0008 | 573.8006 | 758.7491 |  | 832.0652 |  |  | 1017.2809 | 964.4192 | 1001.8203 | [5 empty] | 206.551 | 915.9224 | 616.5354 | 129.4151 | 913.1507 | 703.6331 | 167.8098 | 369.4536 | 450.7288 | 384.9296 |  |  | 659.6983 | 479.4388 | 630.8157 |  | 390.8064 | 380.6639 | 537.5251 | 653.1268 | 562.1732 | 636.7259 | 374.4471 | 577.9149 | 671.1866 | 455.1298 | 546.6055 | 595.6898 |  |  | 383.6133 | 524.455 | 607.4707 | 450.8317 |  | 361.4398 | 411.6675 | -0.017013 | 18.9077 | 1.5699 | 1.2384 | -18.4771 | 3.0895 | 1763.92 | 0.92 | 2.7844 | -2.5123 | -12.3376 | 1.476 | 4.2812 | -26.2506 | 9.3123 | 178.7248 |  | 16.5586 | -0.91011 | -2.1579 |  | 28.4559
42838.5166 | 8318 | 128.7434 | 100.4079 | 73.4018 | 49.954 | 29.2723 | 25.4532 | 37.0671 | 23.4748 | 80.896 | 56.8812 | 36.2003 | 25.0199 | 22.262 | 32.8299 | 259.6412 | 384.0895 | 374.9588 | 337.1923 | 478.1184 | 489.7123 | 408.0812 | 553.7206 | 593.4399 | 371.1907 | 563.8839 | 492.5646 | 494.2045 | 534.1534 | 494.3858 | 449.1977 | 618.953 | 517.458 | 480.8097 | 599.078 | 357.7549 |  | 322.8706 |  | 339.6539 | 343.0404 | 292.6396 | 374.7946 |  | 93.6321 | 186.7054 | 123.0988 | 271.8115 | 343.0527 | 445.5353 | 511.4238 | 19.6344 | 48.4966 | 22.0878 | 104.5422 | 29.6191 | 49.4853 | 56.2508 | 63.528 | 27.0668 |  |  | 1.8599 | -2.5569 | -68.1365 | 0.80492 | 5.5383 | -197.7809 | 24.8885 | -2.5079 | 1.2467 | 3.6987 | 26.7856 | 0.01056 | 0.0015754 | 0.00049777 | 904.1041 | 696.5726 | 435.5333 | 200.025 | 104.8325 | 58.2178 | 30.1357 | 99.6805 | 57.2582 | 38.9489 | 30.633 | 26.5696 | 27.732 | 31.531 | 224.4989 | 162.3841 | 154.0008 | 105.6452 | 95.6178 | 189.0268 | 121.5022 | 89.2373 | 106.0227 | 278.9503 | 117.5788 | 244.0886 | 409.2511 | 229.6702 | 375.845 | 565.4125 | 565.2311 | 542.21 | 476.1252 | 544.7737 | 8.5047 | 5.6722 | 858.8798 | 476.3193 | 211.7988 | 870.569 | 735.798 | 256.5054 | 500.6328 | 600.1034 | 488.6523 | 514.2387 | 617.796 | 515.5779 | 1097.7822 | 877.4725 | 787.2428 | 786.2406 | 1032.7257 |  | 1059.2856 | 835.3273 |  | 1027.9936 | 574.579 | 759.0923 |  | 832.2892 |  |  | 1017.0359 | 963.0515 | 1000.0021 | [5 empty] | 206.605 | 915.8422 | 617.1886 | 129.4263 | 913.0646 | 696.9523 | 167.8524 | 369.5672 | 451.3834 | 384.9818 |  |  | 661.9992 | 480.7468 | 632.0658 |  | 391.1125 | 380.7529 | 539.2606 | 654.998 | 563.3125 | 636.8222 | 375.5246 | 579.3632 | 673.1803 | 457.1966 | 547.2227 | 595.7184 |  |  | 384.2884 | 526.1096 | 608.8659 | 451.3813 |  | 362.093 | 412.1105 | -0.25798 | 18.9076 | 1.5688 | 1.2368 | -18.5928 | 3.0894 | 1779.31 | 0.6 | 2.633 | -2.3897 | -12.3358 | 1.3408 | 4.3967 | -26.2741 | 9.3204 | 179.4557 |  | 16.6879 | -1.3542 | -2.2355 |  | 28.5806
42838.5166 | 8319 | 128.745 | 100.4095 | 73.4004 | 49.9624 | 29.2828 | 25.445 | 37.0757 | 23.4723 | 80.909 | 56.8953 | 36.207 | 25.0248 | 22.2664 | 32.8394 | 259.6398 | 384.1073 | 374.941 | 337.243 | 478.2367 | 489.8273 | 409.1309 | 554.7939 | 594.3169 | 371.2106 | 564.1492 | 493.0129 | 496.9535 | 534.3375 | 495.4252 | 449.2303 | 620.6403 | 518.5664 | 480.9008 | 600.2242 | 359.3628 |  | 322.914 |  | 339.712 | 343.6338 | 292.9545 | 375.0751 |  | 94.2344 | 188.0835 | 123.9428 | 270.5104 | 345.4347 | 447.0987 | 512.6124 | 19.5225 | 48.5575 | 22.2104 | 104.8162 | 29.6089 | 49.4926 | 56.1626 | 63.5256 | 27.0601 |  |  | 1.7981 | -2.227 | -67.9775 | 0.43891 | 5.7683 | -197.7822 | 24.8005 | -2.4218 | 1.1632 | 3.7713 | 26.7043 | 0.010443 | 0.0014801 | 0.00048627 | 895.4352 | 697.0504 | 436.0176 | 200.0623 | 104.838 | 58.2295 | 30.1416 | 99.6973 | 57.269 | 38.9539 | 30.6376 | 26.5775 | 27.735 | 31.5287 | 234.3333 | 170.7312 | 157.5628 | 103.2545 | 95.0982 | 189.4835 | 121.6381 | 89.2258 | 106.0297 | 278.9386 | 117.5766 | 244.0794 | 409.3004 | 229.6583 | 375.8588 | 566.0674 | 566.2871 | 543.1631 | 476.2789 | 545.6916 | 5.3676 | 7.2714 | 858.924 | 467.3616 | 212.0351 | 870.594 | 730.4492 | 256.6973 | 500.7186 | 600.9086 | 489.086 | 514.3328 | 619.2981 | 516.4355 | 1101.5502 | 877.4341 | 787.5394 | 786.6068 | 1033.9681 |  | 1060.5122 | 835.5468 |  | 1027.6542 | 575.4406 | 759.4322 |  | 832.4874 |  |  | 1016.4767 | 960.1877 | 997.7483 | [5 empty] | 206.6836 | 915.7533 | 616.8779 | 129.4499 | 912.9547 | 682.5163 | 167.9043 | 369.6919 | 452.1482 | 385.0501 |  |  | 664.7184 | 481.5878 | 633.3097 |  | 391.4915 | 380.8664 | 541.2098 | 656.8933 | 564.2683 | 636.9367 | 376.3453 | 580.9797 | 675.9223 | 458.4784 | 547.6898 | 595.7416 |  |  | 384.9738 | 527.7194 | 610.2971 | 451.9407 |  | 363.0049 | 412.562 | 0.16032 | 18.9073 | 1.5695 | 1.2378 | -18.4568 | 3.0894 | 1789.33 | 0.71 | 2.5907 | -2.2335 | -12.3399 | 0.99155 | 4.4919 | -26.3028 | 9.314 | 180.1142 |  | 16.8405 | -2.386 | -2.6143 |  | 28.7258
42838.5166 | 8320 | 128.7497 | 100.4094 | 73.4058 | 49.9735 | 29.2806 | 25.4476 | 37.0934 | 23.4699 | 80.9245 | 56.9069 | 36.2134 | 25.0237 | 22.2605 | 32.8479 | 259.637 | 384.1213 | 374.9282 | 337.2937 | 478.3586 | 489.9469 | 410.6173 | 556.3185 | 595.4304 | 371.2216 | 564.5432 | 493.2974 | 499.5785 | 534.4695 | 496.5925 | 449.262 | 621.4787 | 519.3341 | 480.9805 | 601.382 | 360.6498 |  | 322.9562 |  | 339.7655 | 344.745 | 293.3629 | 375.3399 |  | 94.722 | 189.0449 | 124.5838 | 269.5373 | 345.2872 | 448.4532 | 513.2956 | 19.5475 | 48.6032 | 22.3245 | 105.0337 | 29.6104 | 49.5033 | 56.0904 | 63.5631 | 27.0813 |  |  | 1.8697 | -2.0214 | -68.0642 | 0.33706 | 5.6244 | -197.8539 | 25.0318 | -2.4889 | 1.2261 | 3.9746 | 26.904 | 0.010507 | 0.0016001 | 0.00045834 | 893.3941 | 697.3578 | 436.4966 | 200.1027 | 104.8353 | 58.2442 | 30.1502 | 99.7144 | 57.283 | 38.9629 | 30.6423 | 26.5809 | 27.7323 | 31.5393 | 239.1363 | 171.7501 | 164.0411 | 102.4441 | 94.4164 | 189.8412 | 121.8264 | 89.2342 | 106.0334 | 278.9447 | 117.5971 | 244.0847 | 409.357 | 229.6563 | 375.872 | 566.5361 | 567.237 | 543.9348 | 476.4158 | 546.2118 | 8.802 | 4.5342 | 859.0858 | 458.1029 | 212.2782 | 870.8453 | 734.7219 | 256.8925 | 500.8031 | 601.5767 | 489.4338 | 514.4257 | 620.8066 | 517.2715 | 1102.6969 | 877.3606 | 787.7426 | 786.8303 | 1036.3148 |  | 1061.5403 | 835.7888 |  | 1027.4831 | 576.2798 | 759.811 |  | 832.6922 |  |  | 1020.0052 | 959.0715 | 997.3844 | [5 empty] | 206.7651 | 915.6411 | 618.2026 | 129.4711 | 912.8745 | 690.9388 | 167.9479 | 369.828 | 452.849 | 385.1307 |  |  | 666.9028 | 482.8884 | 634.6554 |  | 391.9029 | 380.9765 | 542.9841 | 658.7462 | 566.0349 | 637.0579 | 376.9602 | 582.6093 | 678.6164 | 459.7519 | 548.2148 | 595.8168 |  |  | 385.3201 | 529.3279 | 611.6925 | 452.4931 |  | 363.8548 | 413.0217 | -0.045766 | 18.907 | 1.5703 | 1.2371 | -18.4917 | 3.0894 | 1837.21 | 1.19 | 2.6438 | -2.1301 | -12.3606 | 0.86983 | 4.4397 | -26.3323 | 9.3662 | 180.6313 |  | 16.985 | -2.8718 | -3.3106 |  | 28.8654
42838.5166 | 8321 | 128.7595 | 100.4033 | 73.4172 | 49.9826 | 29.2837 | 25.4465 | 37.0926 | 23.4657 | 80.9402 | 56.9196 | 36.2188 | 25.0247 | 22.2619 | 32.8582 | 259.6397 | 384.1454 | 374.9104 | 337.3498 | 478.4898 | 490.0765 | 411.7699 | 557.0428 | 596.414 | 371.2405 | 565.2654 | 494.059 | 499.0603 | 535.1223 | 497.6865 | 449.2894 | 622.9159 | 520.3382 | 481.0659 | 602.3714 | 361.8952 |  | 322.995 |  | 339.8254 | 347.0557 | 294.2595 | 375.6091 |  | 95.3445 | 190.3339 | 125.3761 | 268.945 | 344.5479 | 450.9803 | 514.5166 | 19.5255 | 48.6679 | 22.6278 | 105.2385 | 29.6107 | 49.508 | 56.0147 | 63.5668 | 27.0837 |  |  | 1.9026 | -2.4991 | -68.1601 | 0.37583 | 5.0488 | -197.7619 | 24.8826 | -2.5585 | 1.0352 | 3.7083 | 26.7885 | 0.01043 | 0.0013619 | 0.00046327 | 894.0713 | 697.1337 | 436.9312 | 200.1575 | 104.8359 | 58.2626 | 30.1494 | 99.7227 | 57.2972 | 38.9643 | 30.6438 | 26.5776 | 27.7317 | 31.5471 | 246.3397 | 167.6694 | 158.4742 | 101.393 | 93.3786 | 190.5141 | 121.85 | 89.2287 | 106.0441 | 278.9478 | 117.6072 | 244.0732 | 409.4111 | 229.6493 | 375.8841 | 567.2798 | 568.1929 | 544.7588 | 476.5641 | 546.9066 | 9.091 | 5.5305 | 859.2967 | 449.6888 | 212.542 | 871.0936 | 731.6106 | 257.0772 | 500.8922 | 602.3037 | 489.9148 | 514.5225 | 622.5994 | 518.4069 | 1102.3759 | 877.2707 | 787.9139 | 787.0346 | 1039.0502 |  | 1062.0937 | 835.9709 |  | 1027.1236 | 576.9479 | 760.1609 |  | 832.8615 |  |  | 1027.4218 | 958.5257 | 996.8013 | [5 empty] | 206.8367 | 915.5123 | 616.7975 | 129.4932 | 912.7876 | 697.7529 | 167.9871 | 369.9464 | 453.5629 | 385.1895 |  |  | 668.7345 | 484.3865 | 635.9968 |  | 392.2543 | 381.0923 | 544.8382 | 660.4876 | 567.5359 | 637.1722 | 377.7301 | 584.0723 | 680.5858 | 461.1917 | 548.7309 | 595.8833 |  |  | 386.187 | 530.6861 | 613.0869 | 453.0358 |  | 364.4653 | 413.5062 | 0.75374 | 18.9073 | 1.5694 | 1.2354 | -18.2493 | 3.0895 | 1890.64 | 0.77 | 2.6688 | -2.3718 | -12.3865 | 0.91977 | 4.2137 | -26.3722 | 9.3546 | 180.8693 |  | 17.1065 | -3.5823 | -2.6891 |  | 29.0015
42838.5166 | 8322 | 128.7575 | 100.3929 | 73.423 | 49.9806 | 29.2847 | 25.4419 | 37.0939 | 23.4592 | 80.9458 | 56.9244 | 36.2193 | 25.0223 | 22.2576 | 32.8555 | 259.643 | 384.1635 | 374.8961 | 337.4032 | 478.6206 | 490.2029 | 412.8852 | 557.9169 | 597.314 | 371.2601 | 565.9584 | 495.169 | 499.3985 | 535.3683 | 497.9694 | 449.3159 | 623.7433 | 521.4114 | 481.1493 | 603.631 | 363.4611 |  | 323.0326 |  | 339.8834 | 349.1598 | 294.9143 | 375.8889 |  | 96.0255 | 191.7086 | 126.4227 | 268.887 | 342.7975 | 452.8327 | 515.6475 | 19.6634 | 48.7209 | 22.8124 | 105.4109 | 29.5945 | 49.5091 | 55.9267 | 63.5638 | 27.0791 |  |  | 1.9394 | -2.3525 | -68.3954 | 0.19841 | 5.378 | -197.7895 | 24.9799 | -2.4567 | 0.9081 | 3.9129 | 27.4324 | 0.010396 | 0.0015163 | 0.00047805 | 892.2579 | 697.5003 | 437.4373 | 200.1948 | 104.8518 | 58.2688 | 30.1536 | 99.7317 | 57.3005 | 38.9713 | 30.6454 | 26.5757 | 27.7235 | 31.5411 | 249.1123 | 167.5479 | 154.5938 | 100.9245 | 92.527 | 191.0825 | 121.9014 | 89.2276 | 106.0457 | 278.9517 | 117.6145 | 244.0765 | 409.4622 | 229.6524 | 375.8888 | 568.0974 | 569.1545 | 545.6781 | 476.7158 | 547.765 | 6.7377 | 3.8649 | 859.655 | 441.9655 | 212.8108 | 871.8332 | 732.554 | 257.2725 | 500.9795 | 603.1905 | 490.6136 | 514.6283 | 623.8967 | 519.4713 | 1103.4687 | 877.2012 | 788.1456 | 787.3268 | 1040.3405 |  | 1063.3228 | 836.2152 |  | 1026.8912 | 577.6883 | 760.5084 |  | 833.0851 |  |  | 1028.7102 | 956.5873 | 995.5599 | [5 empty] | 206.9015 | 915.391 | 616.9033 | 129.5028 | 912.6467 | 702.7306 | 168.0278 | 370.075 | 454.2263 | 385.2528 |  |  | 671.5879 | 485.5133 | 637.4516 |  | 392.565 | 381.215 | 546.4299 | 662.3382 | 569.1293 | 637.3001 | 378.6611 | 585.4374 | 682.0142 | 462.0642 | 549.2175 | 595.9278 |  |  | 386.6694 | 532.0221 | 614.4272 | 453.5779 |  | 365.0582 | 414.0256 | 0.2412 | 18.9067 | 1.569 | 1.2359 | -18.3247 | 3.0895 | 1924.99 | 1.01 | 2.695 | -2.3046 | -12.4263 | 0.66928 | 4.3545 | -26.4078 | 9.3848 | 181.5321 |  | 17.2368 | -3.8143 | -2.2515 |  | 29.1345
42838.5166 | 8323 | 128.7647 | 100.405 | 73.4395 | 49.9974 | 29.2925 | 25.4485 | 37.1082 | 23.4713 | 80.9659 | 56.9465 | 36.2336 | 25.0292 | 22.2646 | 32.8625 | 259.647 | 384.1818 | 374.8857 | 337.4573 | 478.7566 | 490.3332 | 413.688 | 558.9127 | 598.7278 | 371.2771 | 566.6828 | 495.9667 | 502.5804 | 535.793 | 499.3363 | 449.3409 | 624.0695 | 522.5341 | 481.2264 | 605.0154 | 364.4977 |  | 323.0623 |  | 339.9439 | 350.3853 | 295.8054 | 376.1691 |  | 96.4985 | 192.7883 | 127.2109 | 270.4349 | 343.4993 | 454.4551 | 516.8095 | 19.845 | 48.7712 | 22.7074 | 105.6185 | 29.6072 | 49.5013 | 55.8552 | 63.5864 | 27.0915 |  |  | 1.7528 | -2.5786 | -68.1247 | 0.55391 | 5.5679 | -197.7316 | 25.2145 | -2.3568 | 1.0607 | 3.8327 | 27.8075 | 0.010456 | 0.0014572 | 0.00048627 | 893.9614 | 697.6546 | 437.8985 | 200.2347 | 104.858 | 58.2809 | 30.17 | 99.7586 | 57.322 | 38.9844 | 30.6535 | 26.5835 | 27.7288 | 31.5426 | 243.8532 | 161.3202 | 152.1119 | 101.4719 | 94.7935 | 191.4343 | 121.951 | 89.2255 | 106.0574 | 278.9479 | 117.6271 | 244.0713 | 409.5113 | 229.6522 | 375.8965 | 568.7926 | 570.1061 | 546.5354 | 476.8735 | 548.5449 | 7.1386 | 5.773 | 860.1424 | 434.264 | 213.0864 | 872.9769 | 742.3347 | 257.4769 | 501.0656 | 603.7955 | 491.2437 | 514.7392 | 624.9285 | 520.5336 | 1104.0243 | 877.1209 | 788.484 | 787.6804 | 1040.9403 |  | 1063.7949 | 836.5001 |  | 1026.4808 | 578.5608 | 760.8881 |  | 833.3503 |  |  | 1028.5394 | 955.3125 | 994.2873 | [5 empty] | 206.9697 | 915.231 | 619.111 | 129.5127 | 912.493 | 716.7226 | 168.0601 | 370.2233 | 454.9253 | 385.3284 |  |  | 674.5942 | 487.5628 | 638.9691 |  | 392.9146 | 381.3488 | 547.7915 | 664.1445 | 570.4166 | 637.4429 | 379.5828 | 586.8851 | 683.466 | 462.615 | 549.7194 | 595.9879 |  |  | 387.1893 | 533.2309 | 615.8021 | 454.1424 |  | 365.6512 | 414.5372 | 0.43802 | 18.9071 | 1.5707 | 1.2384 | -18.365 | 3.0894 | 1948.7 | 0.57 | 2.5643 | -2.4156 | -12.416 | 1.1196 | 4.4357 | -26.4334 | 9.4393 | 181.7843 |  | 17.3945 | -3.1829 | -1.9695 |  | 29.2685
42838.5166 | 8324 | 128.7641 | 100.4035 | 73.4436 | 50.0032 | 29.2881 | 25.4473 | 37.1195 | 23.4681 | 80.9852 | 56.954 | 36.2397 | 25.0256 | 22.2606 | 32.8637 | 259.6415 | 384.1873 | 374.869 | 337.5086 | 478.8733 | 490.4584 | 414.955 | 559.8604 | 599.5174 | 371.2836 | 567.5292 | 496.6301 | 505.6011 | 536.8551 | 501.2631 | 449.3638 | 624.2368 | 523.6665 | 481.2984 | 606.5701 | 365.4039 |  | 323.1088 |  | 340.0077 | 351.4712 | 296.612 | 376.4532 |  | 97.0599 | 193.9874 | 127.7461 | 270.5334 | 342.7247 | 456.1941 | 518.1877 | 20.0482 | 48.8592 | 22.5457 | 105.9358 | 29.5971 | 49.4954 | 55.7845 | 63.5855 | 27.0854 |  |  | 1.8586 | -2.4964 | -68.0872 | 0.59202 | 5.7322 | -197.7928 | 24.7012 | -2.1734 | 1.3376 | 3.9267 | 27.8452 | 0.010461 | 0.0015607 | 0.00051255 | 898.8547 | 697.8366 | 438.3619 | 200.2627 | 104.867 | 58.3085 | 30.1782 | 99.7697 | 57.3409 | 38.9971 | 30.6659 | 26.588 | 27.7424 | 31.5634 | 238.6195 | 163.6111 | 157.97 | 100.3903 | 95.4419 | 191.799 | 122.1517 | 89.2225 | 106.0598 | 278.9414 | 117.627 | 244.0747 | 409.5763 | 229.6461 | 375.9076 | 569.5802 | 571.1547 | 547.4184 | 477.0272 | 549.3505 | 9.2587 | 7.3598 | 860.6327 | 426.6678 | 213.3759 | 873.4765 | 747.7682 | 257.6932 | 501.1494 | 604.5277 | 491.7813 | 514.8453 | 625.8163 | 521.6537 | 1104.6743 | 877.0204 | 789.0423 | 788.1201 | 1042.7876 |  | 1064.3187 | 836.7976 |  | 1026.3262 | 579.214 | 761.2584 |  | 833.6841 |  |  | 1028.1639 | 955.2466 | 995.1311 | [5 empty] | 207.0465 | 915.0816 | 620.2506 | 129.5342 | 912.3776 | 725.6828 | 168.1035 | 370.3607 | 455.6812 | 385.4029 |  |  | 677.0517 | 489.9743 | 640.5066 |  | 393.3055 | 381.4701 | 549.3008 | 665.8534 | 571.2042 | 637.6065 | 380.5943 | 588.3951 | 685.4399 | 463.5852 | 550.1901 | 596.0708 |  |  | 388.0065 | 534.6824 | 617.3788 | 454.7456 |  | 366.3475 | 415.0436 | 0.3922 | 18.907 | 1.57 | 1.2377 | -18.2847 | 3.0895 | 1974.69 | 0.61 | 2.6439 | -2.3799 | -12.4286 | 1.1589 | 4.506 | -26.4691 | 9.3539 | 182.0316 |  | 17.5086 | -2.5525 | -2.5953 |  | 29.4181
42838.5166 | 8325 | 128.7787 | 100.4062 | 73.4585 | 50.0174 | 29.2976 | 25.4506 | 37.1239 | 23.4717 | 80.994 | 56.9695 | 36.2388 | 25.032 | 22.2631 | 32.8651 | 259.6429 | 384.1998 | 374.8564 | 337.5688 | 479.0095 | 490.5884 | 416.3122 | 560.5994 | 599.8555 | 371.3009 | 568.0491 | 496.9479 | 506.2782 | 537.6097 | 502.9912 | 449.3935 | 624.7989 | 524.8014 | 481.3658 | 607.9978 | 366.7329 |  | 323.151 |  | 340.0654 | 352.4868 | 296.9736 | 376.7497 |  | 97.9312 | 195.0835 | 128.3921 | 268.8493 | 342.664 | 456.5966 | 519.353 | 20.2836 | 48.9307 | 22.4658 | 106.1753 | 29.5908 | 49.5127 | 55.7074 | 63.5793 | 27.0891 |  |  | 1.9105 | -2.3617 | -67.8736 | 0.52302 | 5.8327 | -197.7928 | 25.3268 | -2.3877 | 1.3459 | 3.8189 | 28.4382 | 0.010361 | 0.0014949 | 0.00045177 | 899.8745 | 698.2444 | 438.8324 | 200.3111 | 104.8667 | 58.3196 | 30.1734 | 99.7782 | 57.3452 | 38.9975 | 30.6608 | 26.5861 | 27.7355 | 31.5641 | 240.7813 | 169.5996 | 160.6441 | 101.5259 | 96.0041 | 192.2817 | 122.3333 | 89.2211 | 106.0639 | 278.9344 | 117.6327 | 244.0622 | 409.6263 | 229.6359 | 375.9224 | 570.3591 | 572.0293 | 548.0866 | 477.157 | 549.9499 | 8.9148 | 5.1457 | 861.1952 | 419.2132 | 213.6599 | 874.4116 | 745.9998 | 257.9033 | 501.237 | 605.1666 | 492.2952 | 514.9444 | 626.9123 | 522.8032 | 1104.6467 | 876.9107 | 789.8586 | 788.7114 | 1044.4404 |  | 1065.2843 | 837.1039 |  | 1026.1384 | 579.8133 | 761.6212 |  | 833.9804 |  |  | 1030.1305 | 956.3706 | 996.9164 | [5 empty] | 207.1216 | 914.9519 | 622.2987 | 129.5611 | 912.276 | 728.5354 | 168.1571 | 370.5107 | 456.3682 | 385.4811 |  |  | 678.8056 | 491.0065 | 642.0342 |  | 393.7031 | 381.558 | 550.7157 | 667.6349 | 572.6514 | 637.7873 | 381.8734 | 589.9794 | 687.1971 | 464.4817 | 550.6643 | 596.1773 |  |  | 388.8759 | 536.5163 | 619.025 | 455.3209 |  | 367.0752 | 415.5623 | 0.3219 | 18.9073 | 1.5685 | 1.2371 | -18.3438 | 3.0895 | 1992.09 | 1.13 | 2.6835 | -2.3175 | -12.4236 | 1.0906 | 4.5466 | -26.4764 | 9.4742 | 182.5371 |  | 17.6147 | -2.7281 | -2.8697 |  | 29.5453
42838.5166 | 8326 | 128.79 | 100.4198 | 73.4676 | 50.0335 | 29.3069 | 25.4494 | 37.1316 | 23.4714 | 81.0093 | 56.9801 | 36.2479 | 25.0346 | 22.2651 | 32.8722 | 259.6445 | 384.2172 | 374.852 | 337.6209 | 479.1395 | 490.7264 | 417.2292 | 561.5258 | 601.0434 | 371.3263 | 568.4715 | 497.4709 | 506.6568 | 538.2096 | 504.643 | 449.4248 | 626.4928 | 526.1531 | 481.4595 | 609.2006 | 367.54 |  | 323.2039 |  | 340.1521 | 353.9863 | 297.8675 | 377.0701 |  | 98.8567 | 196.5927 | 129.1971 | 270.6715 | 344.8071 | 457.7488 | 520.7006 | 20.6419 | 49.03 | 22.5385 | 106.4886 | 29.5899 | 49.5091 | 55.6306 | 63.552 | 27.0914 |  |  | 1.9801 | -2.3782 | -68.1713 | 0.60779 | 5.6776 | -197.8223 | 24.7689 | -2.4139 | 1.1877 | 4.1168 | 29.1731 | 0.010336 | 0.0015771 | 0.00046655 | 900.3249 | 698.3633 | 439.3184 | 200.3522 | 104.8573 | 58.3242 | 30.1756 | 99.7946 | 57.3497 | 39.0027 | 30.6571 | 26.5855 | 27.7336 | 31.5613 | 239.1053 | 169.9791 | 162.3071 | 103.9018 | 98.3026 | 192.9534 | 122.4594 | 89.2297 | 106.0768 | 278.9341 | 117.6493 | 244.0692 | 409.684 | 229.6382 | 375.9364 | 571.1321 | 572.8495 | 548.7264 | 477.322 | 550.3338 | 9.8585 | 6.7651 | 861.9822 | 411.809 | 213.9512 | 875.7813 | 736.8467 | 258.1095 | 501.3235 | 605.9078 | 492.8057 | 515.0516 | 628.2078 | 524.0805 | 1103.5868 | 876.8074 | 790.5073 | 789.2711 | 1043.5465 |  | 1066.52 | 837.4076 |  | 1026.0017 | 580.6258 | 762.0245 |  | 834.2111 |  |  | 1039.8384 | 954.8586 | 995.4972 | [5 empty] | 207.1861 | 914.8674 | 621.7992 | 129.5625 | 912.3227 | 714.4941 | 168.1871 | 370.629 | 456.9371 | 385.562 |  |  | 681.1551 | 492.309 | 643.644 |  | 394.0981 | 381.5758 | 552.0268 | 669.5077 | 574.9354 | 637.9492 | 383.5699 | 591.5436 | 689.4009 | 464.9379 | 551.0395 | 596.2663 |  |  | 389.7497 | 538.5654 | 620.5891 | 455.9055 |  | 367.8365 | 416.1165 | 0.11933 | 18.9077 | 1.5697 | 1.2395 | -18.3354 | 3.0895 | 1976.32 | 0.9 | 2.7349 | -2.3293 | -12.4709 | 1.1775 | 4.4893 | -26.4992 | 9.3767 | 183.2691 |  | 17.7556 | -2.4518 | -3.0387 |  | 29.6699
42838.5167 | 8327 | 128.8125 | 100.42 | 73.4851 | 50.0475 | 29.3148 | 25.4551 | 37.1463 | 23.4805 | 81.0335 | 56.996 | 36.2642 | 25.0399 | 22.2634 | 32.8801 | 259.6519 | 384.2421 | 374.8416 | 337.6881 | 479.2835 | 490.8679 | 417.9951 | 563.2466 | 602.9585 | 371.343 | 568.8575 | 498.0237 | 508.9019 | 538.3177 | 506.0692 | 449.448 | 627.9724 | 527.4962 | 481.5444 | 610.8122 | 369.4351 |  | 323.2436 |  | 340.208 | 355.4261 | 299.2281 | 377.3665 |  | 99.7418 | 198.0045 | 130.2227 | 271.902 | 346.7379 | 459.4237 | 521.8078 | 21.0454 | 49.105 | 22.6134 | 106.7378 | 29.6036 | 49.4944 | 55.5626 | 63.5516 | 27.0925 |  |  | 1.8829 | -2.2336 | -68.3533 | 0.58479 | 5.7308 | -197.7711 | 25.1034 | -2.3975 | 1.3171 | 4.1265 | 29.6408 | 0.010499 | 0.0014407 | 0.00048134 | 902.0418 | 697.9638 | 439.8018 | 200.3804 | 104.855 | 58.3327 | 30.1752 | 99.8021 | 57.3542 | 39.0027 | 30.6625 | 26.5797 | 27.7191 | 31.5591 | 252.0238 | 179.7081 | 166.0552 | 103.5809 | 99.2154 | 193.7613 | 122.6422 | 89.2322 | 106.0735 | 278.9349 | 117.6473 | 244.0604 | 409.7325 | 229.6239 | 375.9606 | 571.7814 | 573.5837 | 549.3752 | 477.467 | 550.2856 | 7.9379 | 7.5628 | 862.5781 | 404.5471 | 214.2644 | 876.2597 | 725.4231 | 258.347 | 501.4131 | 606.7984 | 493.3923 | 515.1696 | 630.6085 | 525.3832 | 1103.5707 | 876.7191 | 790.977 | 789.8112 | 1044.0371 |  | 1067.5224 | 837.6696 |  | 1025.6402 | 581.5153 | 762.4897 |  | 834.4514 |  |  | 1045.9802 | 954.3577 | 995.1794 | [5 empty] | 207.2734 | 914.7543 | 623.2643 | 129.5841 | 912.2403 | 699.515 | 168.2238 | 370.729 | 457.7624 | 385.6294 |  |  | 683.5706 | 494.0828 | 645.3363 |  | 394.3902 | 381.6811 | 553.5734 | 671.6231 | 577.6338 | 638.143 | 384.8939 | 593.1725 | 691.6385 | 466.0653 | 551.4186 | 596.3527 |  |  | 390.245 | 540.431 | 622.5289 | 456.5175 |  | 368.62 | 416.7369 | -0.023691 | 18.9073 | 1.5698 | 1.2393 | -18.4333 | 3.0895 | 1963.26 | 1.14 | 2.6694 | -2.2607 | -12.5063 | 1.1568 | 4.5155 | -26.5261 | 9.4506 | 183.8305 |  | 17.9161 | -3.7788 | -3.4323 |  | 29.7926
42838.5167 | 8328 | 128.8151 | 100.4152 | 73.4843 | 50.0489 | 29.3096 | 25.4581 | 37.1484 | 23.4735 | 81.0443 | 57.0017 | 36.2643 | 25.0336 | 22.2617 | 32.8821 | 259.6553 | 384.2511 | 374.8391 | 337.7467 | 479.4247 | 491.0034 | 420.1028 | 565.0404 | 604.7082 | 371.3561 | 569.6384 | 498.8993 | 509.626 | 539.0359 | 506.8463 | 449.4597 | 629.646 | 529.0728 | 481.6029 | 612.6088 | 371.12 |  | 323.2854 |  | 340.2674 | 357.0496 | 300.4525 | 377.6726 |  | 100.5893 | 199.4492 | 131.4072 | 273.6493 | 348.5261 | 461.8047 | 523.2833 | 21.2754 | 49.2021 | 22.7165 | 107.0068 | 29.6022 | 49.4959 | 55.4909 | 63.5705 | 27.0953 |  |  | 2.057 | -2.6226 | -68.3132 | 0.24966 | 6.0114 | -197.8085 | 24.6014 | -2.6045 | 1.2043 | 4.3642 | 30.1418 | 0.010507 | 0.0014555 | 0.00047312 | 906.7822 | 697.9636 | 440.2579 | 200.4284 | 104.8554 | 58.3475 | 30.1896 | 99.815 | 57.3724 | 39.0087 | 30.6701 | 26.5853 | 27.7252 | 31.5579 | 249.4683 | 183.9937 | 171.1611 | 103.6724 | 98.9839 | 194.3065 | 122.8617 | 89.2204 | 106.0806 | 278.9349 | 117.6616 | 244.054 | 409.7885 | 229.627 | 375.9664 | 573.1406 | 574.4397 | 550.1935 | 477.638 | 550.5126 | 9.2471 | 7.5046 | 862.8279 | 398.2233 | 214.5853 | 876.0715 | 729.2559 | 258.6121 | 501.5049 | 608.025 | 494.0129 | 515.2925 | 633.2563 | 527.1811 | 1104.5247 | 876.6322 | 791.4674 | 790.2969 | 1045.7421 |  | 1068.4412 | 837.9015 |  | 1025.3225 | 582.2861 | 762.9103 |  | 834.6079 |  |  | 1051.1956 | 953.9415 | 995.2352 | [5 empty] | 207.3444 | 914.5891 | 622.5813 | 129.5916 | 912.1364 | 716.989 | 168.2572 | 370.8429 | 458.6844 | 385.7047 |  |  | 686.1003 | 496.7699 | 647.1914 |  | 394.7088 | 381.8035 | 555.4974 | 673.7882 | 579.4518 | 638.3194 | 385.9684 | 595.1999 | 695.2942 | 467.1995 | 552.0387 | 596.4284 |  |  | 390.6407 | 542.402 | 625.1457 | 457.1273 |  | 369.4228 | 417.3164 | -0.1541 | 18.9066 | 1.5693 | 1.2378 | -18.2817 | 3.0895 | 1933.33 | 0.92 | 2.7915 | -2.4535 | -12.5218 | 0.75699 | 4.6322 | -26.5717 | 9.3708 | 184.3113 |  | 18.0556 | -3.4217 | -3.9721 |  | 29.9281
42838.5167 | 8329 | 128.8125 | 100.4095 | 73.4917 | 50.0555 | 29.3108 | 25.4564 | 37.1523 | 23.4712 | 81.0566 | 57.0135 | 36.2628 | 25.0406 | 22.263 | 32.8898 | 259.6586 | 384.2597 | 374.826 | 337.8129 | 479.5845 | 491.1522 | 421.2461 | 567.4142 | 607.4387 | 371.3743 | 570.2595 | 500.119 | 510.9924 | 539.7629 | 507.8254 | 449.4879 | 632.39 | 531.052 | 481.6764 | 614.9426 | 372.4815 |  | 323.3311 |  | 340.3323 | 359.2982 | 301.665 | 377.9958 |  | 101.5323 | 201.3023 | 132.869 | 277.229 | 350.9647 | 464.3382 | 525.0596 | 21.3732 | 49.3076 | 22.8578 | 107.3357 | 29.6018 | 49.4734 | 55.4205 | 63.5875 | 27.0986 |  |  | 2.0767 | -2.0746 | -68.1588 | 0.62027 | 5.7663 | -197.754 | 24.6927 | -2.408 | 1.2158 | 4.4783 | 30.0051 | 0.010465 | 0.0015607 | 0.00046162 | 900.6896 | 698.0523 | 440.7103 | 200.4959 | 104.8796 | 58.3561 | 30.1884 | 99.8424 | 57.3897 | 39.0203 | 30.6679 | 26.5833 | 27.7353 | 31.5702 | 253.128 | 185.7098 | 177.1329 | 107.3818 | 101.4426 | 195.0803 | 123.1823 | 89.2216 | 106.0898 | 278.9348 | 117.664 | 244.0521 | 409.8643 | 229.6236 | 375.995 | 574.5231 | 575.536 | 551.1637 | 477.8439 | 551.3538 | 10.4965 | 8.1737 | 862.9517 | 393.0017 | 214.9133 | 875.6495 | 737.3003 | 258.865 | 501.6031 | 609.4678 | 494.6864 | 515.4231 | 635.6546 | 529.2577 | 1105.654 | 876.5803 | 792.0425 | 790.8603 | 1046.5382 |  | 1069.8277 | 838.1603 |  | 1025.223 | 583.2284 | 763.3572 |  | 834.8636 |  |  | 1054.5243 | 954.0137 | 995.3759 | [5 empty] | 207.4309 | 914.5247 | 625.8584 | 129.6124 | 912.1174 | 718.0014 | 168.3143 | 370.9845 | 459.8139 | 385.7903 |  |  | 688.2179 | 499.2368 | 649.2075 |  | 395.1736 | 381.9492 | 557.9222 | 676.0757 | 580.2816 | 638.5296 | 387.6301 | 597.395 | 698.6769 | 468.7019 | 552.8103 | 596.4996 |  |  | 392.0301 | 544.4384 | 627.8434 | 457.8206 |  | 370.4021 | 417.9539 | 0.3935 | 18.9073 | 1.5713 | 1.2386 | -18.121 | 3.0895 | 1928.89 | 1.14 | 2.8066 | -2.1864 | -12.5321 | 1.1955 | 4.5446 | -26.6138 | 9.4044 | 185.0883 |  | 18.2186 | -3.7244 | -4.5955 |  | 30.0869
42838.5167 | 8330 | 128.8098 | 100.4025 | 73.4963 | 50.0646 | 29.313 | 25.455 | 37.1657 | 23.4738 | 81.0729 | 57.0277 | 36.2688 | 25.0428 | 22.2668 | 32.8984 | 259.6654 | 384.273 | 374.8157 | 337.8816 | 479.7336 | 491.3023 | 423.8292 | 569.4831 | 609.6367 | 371.394 | 571.0507 | 501.0302 | 509.3087 | 540.5224 | 508.6028 | 449.507 | 634.7754 | 532.9923 | 481.7451 | 617.54 | 374.5264 |  | 323.3766 |  | 340.3941 | 361.2517 | 303.2694 | 378.3271 |  | 102.2062 | 202.8416 | 133.9793 | 280.2219 | 353.4975 | 466.3092 | 526.2626 | 21.329 | 49.3913 | 22.9282 | 107.6193 | 29.6064 | 49.4266 | 55.3516 | 63.582 | 27.1021 |  |  | 2.1326 | -2.5635 | -68.2686 | 0.33114 | 5.721 | -197.8013 | 24.9641 | -2.5283 | 1.2702 | 4.3621 | 30.7782 | 0.01042 | 0.0015114 | 0.00044848 | 899.0126 | 698.1455 | 441.1399 | 200.5524 | 104.8843 | 58.3837 | 30.1961 | 99.8509 | 57.4186 | 39.0369 | 30.6822 | 26.5961 | 27.745 | 31.584 | 254.4413 | 195.026 | 182.5197 | 111.1046 | 105.7207 | 195.8036 | 123.5782 | 89.2192 | 106.0902 | 278.9352 | 117.6751 | 244.0417 | 409.9188 | 229.6129 | 376.0041 | 575.6075 | 576.5848 | 552.1354 | 478.0268 | 552.3049 | 8.3712 | 8.4577 | 863.1568 | 388.7262 | 215.2589 | 875.6492 | 735.7828 | 259.1175 | 501.692 | 610.8727 | 495.487 | 515.5474 | 637.6054 | 531.044 | 1106.9669 | 876.5692 | 792.6941 | 791.6771 | 1044.7987 |  | 1072.2647 | 838.5491 |  | 1025.1921 | 584.2919 | 763.9209 |  | 835.2109 |  |  | 1052.938 | 950.0123 | 992.1173 | [5 empty] | 207.4871 | 914.5037 | 627.9206 | 129.6224 | 912.0652 | 730.3748 | 168.3447 | 371.1542 | 460.9523 | 385.8677 |  |  | 690.8845 | 499.9741 | 651.2732 |  | 395.5861 | 382.1048 | 560.4414 | 678.5693 | 581.3572 | 638.6767 | 389.9119 | 599.7192 | 702.1224 | 469.9898 | 553.7562 | 596.6022 |  |  | 393.1863 | 546.8468 | 630.9199 | 458.5467 |  | 371.4404 | 418.6843 | 0.49497 | 18.9065 | 1.5715 | 1.2376 | -18.416 | 3.0895 | 1927.86 | 0.68 | 2.8455 | -2.4343 | -12.5625 | 0.87493 | 4.5327 | -26.6525 | 9.4685 | 186.5467 |  | 18.4008 | -3.7731 | -5.1445 |  | 30.2353
42838.5167 | 8331 | 128.818 | 100.4112 | 73.5141 | 50.0851 | 29.319 | 25.4623 | 37.1753 | 23.4794 | 81.0876 | 57.0407 | 36.2735 | 25.0487 | 22.2731 | 32.9002 | 259.6647 | 384.2795 | 374.805 | 337.9333 | 479.8712 | 491.4444 | 425.199 | 571.7715 | 611.9836 | 371.4073 | 571.9374 | 502.5726 | 510.5723 | 541.7504 | 509.8924 | 449.524 | 636.7154 | 534.7752 | 481.8171 | 620.1204 | 376.0842 |  | 323.4274 |  | 340.4635 | 363.13 | 304.7628 | 378.6607 |  | 103.1484 | 204.4969 | 135.1903 | 283.2553 | 355.8423 | 468.4491 | 527.5246 | 21.2872 | 49.5073 | 23.172 | 107.9523 | 29.6172 | 49.3869 | 55.2866 | 63.5553 | 27.1087 |  |  | 2.0945 | -2.2895 | -68.6503 | 0.27463 | 5.7696 | -197.7967 | 24.7131 | -2.1662 | 1.4216 | 4.8329 | 31.2637 | 0.010414 | 0.0013635 | 0.00048462 | 900.1251 | 698.1493 | 441.5351 | 200.5969 | 104.8785 | 58.3883 | 30.2 | 99.8614 | 57.425 | 39.0389 | 30.682 | 26.5913 | 27.7393 | 31.5818 | 248.7676 | 195.6387 | 185.4016 | 114.8929 | 107.8803 | 196.271 | 123.9887 | 89.2189 | 106.1053 | 278.9368 | 117.6864 | 244.0409 | 409.9754 | 229.6155 | 376.0257 | 576.7399 | 577.6924 | 553.2874 | 478.2576 | 553.5674 | 9.4128 | 6.8672 | 863.5238 | 385.4316 | 215.6219 | 876.5578 | 741.7914 | 259.3683 | 501.7795 | 612.1144 | 496.6067 | 515.6769 | 639.4449 | 532.6283 | 1107.0009 | 876.5755 | 793.6239 | 792.5022 | 1047.0612 |  | 1071.9257 | 838.8149 |  | 1025.0061 | 585.1169 | 764.3613 |  | 835.4752 |  |  | 1055.5907 | 951.551 | 994.35 | [5 empty] | 207.561 | 914.5122 | 630.0724 | 129.6471 | 911.9976 | 748.3996 | 168.3937 | 371.3113 | 461.993 | 385.9366 |  |  | 693.3264 | 501.0146 | 653.1974 |  | 395.9778 | 382.2254 | 562.7836 | 680.9095 | 583.5062 | 638.9346 | 391.7411 | 602.01 | 706.2868 | 471.7993 | 554.7126 | 596.7393 |  |  | 394.7589 | 549.2855 | 634.2016 | 459.2363 |  | 372.2814 | 419.3197 | -0.4893 | 18.9077 | 1.5704 | 1.2365 | -18.3886 | 3.0895 | 1886.99 | 1.12 | 2.8222 | -2.3046 | -12.6195 | 0.79817 | 4.5585 | -26.6908 | 9.4344 | 186.2873 |  | 18.547 | -3.0798 | -5.4132 |  | 30.3854
42838.5167 | 8332 | 128.8261 | 100.4064 | 73.5211 | 50.0875 | 29.3224 | 25.4522 | 37.1796 | 23.4841 | 81.1042 | 57.0591 | 36.28 | 25.0482 | 22.2635 | 32.9017 | 259.6847 | 384.2527 | 374.8109 | 338.0096 | 480.039 | 491.5967 | 427.2172 | 574.4794 | 613.3961 | 371.446 | 573.1775 | 503.8086 | 513.4054 | 542.2561 | 511.6542 | 449.5394 | 638.3431 | 536.5664 | 481.8834 | 622.2763 | 377.6205 |  | 323.4828 |  | 340.5338 | 365.2263 | 306.2986 | 379.0046 |  | 103.9431 | 205.9325 | 136.466 | 285.9004 | 356.8815 | 469.6473 | 529.0119 | 21.229 | 49.6012 | 23.3776 | 108.2426 | 29.6232 | 49.3325 | 55.2136 | 63.536 | 27.1117 |  |  | 2.1339 | -2.1331 | -68.5938 | 0.15307 | 5.8761 | -197.8138 | 25.225 | -2.4225 | 1.48 | 4.4825 | 31.0023 | 0.010486 | 0.0015459 | 0.00049284 | 900.5557 | 697.6096 | 441.919 | 200.6514 | 104.8875 | 58.4032 | 30.2056 | 99.8702 | 57.4279 | 39.047 | 30.6807 | 26.5962 | 27.7353 | 31.5853 | 248.0448 | 196.5216 | 188.2091 | 117.4665 | 107.6248 | 196.8115 | 124.4026 | 89.2212 | 106.1015 | 278.9373 | 117.6875 | 244.0414 | 410.0369 | 229.615 | 376.0467 | 577.8879 | 578.7992 | 554.4476 | 478.4755 | 554.8725 | 10.3559 | 9.0836 | 863.8942 | 382.9695 | 216.0046 | 876.9429 | 749.3428 | 259.6375 | 501.8825 | 613.4534 | 497.7026 | 515.8074 | 641.9202 | 534.1704 | 1105.9721 | 876.5918 | 794.222 | 792.9266 | 1050.1559 |  | 1071.5843 | 839.0856 |  | 1025.0859 | 586 | 764.4586 |  | 835.83 |  |  | 1059.4496 | 952.4103 | 994.1323 | [5 empty] | 207.6448 | 914.5445 | 632.8163 | 129.6548 | 912.0072 | 739.7601 | 168.4335 | 371.4564 | 462.7817 | 386.0225 |  |  | 695.7627 | 503.0227 | 655.2064 |  | 396.369 | 382.3329 | 564.9441 | 683.3961 | 586.2869 | 639.1487 | 393.1387 | 604.4789 | 709.6099 | 473.2517 | 555.7002 | 596.9121 |  |  | 396.0288 | 551.7674 | 636.8628 | 459.9161 |  | 373.0077 | 420.1081 | 0.45768 | 18.9063 | 1.5711 | 1.2368 | -18.3332 | 3.0896 | 1881.79 | 1.39 | 2.8519 | -2.2278 | -12.6332 | 0.59678 | 4.6041 | -26.7135 | 9.5393 | 186.0034 |  | 18.6961 | -2.9267 | -5.6733 |  | 30.5348
42838.5167 | 8333 | 128.8299 | 100.404 | 73.5261 | 50.0948 | 29.3308 | 25.459 | 37.1908 | 23.4869 | 81.12 | 57.0765 | 36.2989 | 25.0528 | 22.2666 | 32.915 | 259.7127 | 384.1999 | 374.8103 | 338.0723 | 480.1834 | 491.7398 | 428.6306 | 575.8024 | 614.2002 | 371.4613 | 573.6422 | 505.0171 | 516.6196 | 542.7928 | 513.8531 | 449.5531 | 640.549 | 538.5511 | 481.9502 | 623.8992 | 379.591 |  | 323.5243 |  | 340.6174 | 368.5907 | 307.9938 | 379.3718 |  | 104.6774 | 207.41 | 137.6945 | 288.5302 | 357.7766 | 470.974 | 530.9568 | 21.2149 | 49.6893 | 23.4821 | 108.5173 | 29.6355 | 49.2827 | 55.1602 | 63.5353 | 27.1202 |  |  | 2.0885 | -2.1692 | -68.3625 | 0.46125 | 6.0239 | -197.7638 | 25.039 | -2.3962 | 1.4845 | 4.6822 | 30.7742 | 0.010466 | 0.0014933 | 0.00047805 | 900.4913 | 697.1033 | 442.2777 | 200.7074 | 104.8885 | 58.4191 | 30.2008 | 99.8814 | 57.4425 | 39.0502 | 30.6909 | 26.5946 | 27.734 | 31.5864 | 254.6644 | 200.0733 | 194.3578 | 121.6796 | 105.1426 | 197.5889 | 124.9286 | 89.2202 | 106.1133 | 278.9342 | 117.7006 | 244.0367 | 410.1024 | 229.6088 | 376.0767 | 579.1266 | 579.9806 | 555.7187 | 478.6989 | 556.1991 | 8.4982 | 7.1856 | 863.4264 | 381.0214 | 216.405 | 874.3731 | 754.5714 | 259.8888 | 501.9953 | 614.5148 | 498.6712 | 515.9471 | 643.8971 | 536.1282 | 1105.59 | 876.6353 | 794.2598 | 792.9895 | 1052.0862 |  | 1072.5102 | 839.2676 |  | 1025.2197 | 587.0356 | 764.8941 |  | 836.2706 |  |  | 1063.5017 | 951.713 | 992.6356 | [5 empty] | 207.7165 | 914.5521 | 633.8445 | 129.6707 | 911.9726 | 708.3816 | 168.4726 | 371.5985 | 463.7596 | 386.1117 |  |  | 698.6332 | 504.7125 | 657.1305 |  | 396.8131 | 382.4731 | 566.9243 | 685.8312 | 588.7363 | 639.3076 | 394.9781 | 606.9797 | 713.5824 | 474.7079 | 556.6086 | 597.0839 |  |  | 397.2147 | 554.119 | 639.5372 | 460.6118 |  | 373.778 | 420.8789 | 0.17572 | 18.9073 | 1.5717 | 1.2377 | -18.2545 | 3.0895 | 1877.36 | 0.73 | 2.8254 | -2.25 | -12.6314 | 1.0375 | 4.6658 | -26.7339 | 9.5126 | 186.4867 |  | 18.8704 | -3.5575 | -6.2905 |  | 30.6968
42838.5167 | 8334 | 128.8282 | 100.4139 | 73.536 | 50.1124 | 29.3316 | 25.4567 | 37.201 | 23.4829 | 81.1383 | 57.0839 | 36.3 | 25.054 | 22.2711 | 32.9199 | 259.7262 | 384.1631 | 374.8058 | 338.1341 | 480.3238 | 491.8832 | 430.8443 | 576.2535 | 615.2575 | 371.4666 | 574.058 | 506.1097 | 517.7775 | 543.3281 | 515.5121 | 449.5695 | 642.2512 | 540.8056 | 482.0264 | 624.8845 | 382.057 |  | 323.59 |  | 340.6826 | 370.995 | 309.2656 | 379.7379 |  | 105.392 | 209.0204 | 139.0213 | 291.3226 | 359.75 | 472.908 | 533.351 | 21.1784 | 49.8132 | 23.5532 | 108.83 | 29.6228 | 49.2133 | 55.0971 | 63.5404 | 27.1225 |  |  | 2.0025 | -2.3631 | -68.375 | 0.60319 | 5.696 | -197.8473 | 25.2421 | -2.1366 | 1.3633 | 4.6503 | 31.3832 | 0.010545 | 0.0015837 | 0.0004682 | 911.7544 | 696.9641 | 442.6034 | 200.7457 | 104.8885 | 58.4239 | 30.2034 | 99.8956 | 57.4446 | 39.0545 | 30.687 | 26.5919 | 27.7302 | 31.5903 | 253.5584 | 202.4311 | 194.2855 | 122.5674 | 105.351 | 198.1134 | 125.2685 | 89.2136 | 106.1131 | 278.9331 | 117.6974 | 244.0285 | 410.1595 | 229.5937 | 376.0891 | 580.2113 | 581.1585 | 557.0598 | 478.9296 | 557.4651 | 7.7514 | 5.3838 | 861.8136 | 379.632 | 216.8147 | 870.2497 | 768.6239 | 260.1147 | 502.1046 | 615.3125 | 501.0996 | 516.0787 | 645.3783 | 538.1353 | 1106.2045 | 876.6365 | 793.9017 | 792.7501 | 1052.8453 |  | 1074.4261 | 839.7518 |  | 1025.1391 | 587.9787 | 765.5617 |  | 836.8445 |  |  | 1063.7867 | 956.6977 | 997.1063 | [5 empty] | 207.7979 | 914.5209 | 633.7388 | 129.6932 | 911.8942 | 698.2612 | 168.5184 | 371.7556 | 464.8449 | 386.1999 |  |  | 701.2732 | 504.8941 | 658.9806 |  | 397.2484 | 382.6191 | 569.2697 | 688.1371 | 590.9409 | 639.4984 | 396.6084 | 609.6489 | 716.5891 | 475.7764 | 557.5963 | 597.2315 |  |  | 398.4611 | 556.5845 | 642.2212 | 461.3599 |  | 374.5615 | 421.5843 | -0.14056 | 18.9072 | 1.5705 | 1.2365 | -18.2337 | 3.0895 | 1919.54 | 0.86 | 2.7695 | -2.3524 | -12.6537 | 1.1885 | 4.543 | -26.7743 | 9.5635 | 187.5799 |  | 19.0352 | -3.3639 | -6.2399 |  | 30.8606
42838.5167 | 8335 | 128.8407 | 100.4175 | 73.5469 | 50.1112 | 29.3328 | 25.4579 | 37.2026 | 23.4774 | 81.1482 | 57.0947 | 36.3097 | 25.0474 | 22.2624 | 32.9188 | 259.7345 | 384.1342 | 374.7963 | 338.204 | 480.4855 | 492.0439 | 432.8304 | 577.2697 | 615.9171 | 371.4911 | 574.6366 | 507.2665 | 519.7013 | 543.5179 | 516.8763 | 449.5806 | 643.6572 | 542.6103 | 482.0854 | 625.9329 | 384.4455 |  | 323.6376 |  | 340.7616 | 373.1416 | 310.2143 | 380.088 |  | 105.8581 | 210.1771 | 139.9882 | 293.7735 | 361.071 | 475.0624 | 535.0364 | 21.1795 | 49.9183 | 23.6175 | 109.0964 | 29.6153 | 49.1505 | 55.0403 | 63.5365 | 27.1197 |  |  | 1.9703 | -2.3387 | -68.3198 | 0.62422 | 5.305 | -197.7428 | 25.3209 | -2.5145 | 1.453 | 4.6787 | 31.2563 | 0.010428 | 0.0014522 | 0.00045998 | 927.7748 | 697.0426 | 442.8996 | 200.8152 | 104.8872 | 58.4328 | 30.2112 | 99.9069 | 57.4579 | 39.0615 | 30.686 | 26.5893 | 27.728 | 31.5867 | 244.5992 | 195.882 | 187.5988 | 118.4932 | 105.5183 | 198.3896 | 125.474 | 89.2177 | 106.1208 | 278.9349 | 117.7129 | 244.0244 | 410.2197 | 229.5896 | 376.1105 | 581.1181 | 582.2554 | 558.298 | 479.1639 | 558.5175 | 7.7177 | 4.15 | 859.8475 | 378.9947 | 217.2371 | 866.5335 | 788.0193 | 260.3477 | 502.204 | 615.9962 | 503.0431 | 516.2107 | 645.7088 | 539.8855 | 1106.7716 | 876.6121 | 793.225 | 792.2353 | 1053.5533 |  | 1075.162 | 840.3386 |  | 1024.9729 | 588.8811 | 766.2116 |  | 837.4164 |  |  | 1063.6477 | 966.8241 | 1005.363 | [5 empty] | 207.8792 | 914.4416 | 633.5778 | 129.705 | 911.7737 | 711.4597 | 168.5554 | 371.9153 | 465.8373 | 386.2785 |  |  | 703.8257 | 505.2273 | 660.8531 |  | 397.7208 | 382.7681 | 571.4394 | 690.3243 | 593.12 | 639.6697 | 398.3247 | 612.2722 | 719.4588 | 477.295 | 558.5387 | 597.3681 |  |  | 399.7687 | 558.7967 | 644.7731 | 462.091 |  | 375.3596 | 422.3118 | 0.013595 | 18.9066 | 1.569 | 1.2352 | -18.4859 | 3.0896 | 1934.76 | 0.7 | 2.7495 | -2.343 | -12.6637 | 1.2105 | 4.3906 | -26.8059 | 9.5922 | 187.9895 |  | 19.1958 | -2.3312 | -5.4711 |  | 31.0172
42838.5168 | 8336 | 128.8489 | 100.4167 | 73.5647 | 50.1239 | 29.3409 | 25.4618 | 37.2198 | 23.4863 | 81.1648 | 57.1169 | 36.3213 | 25.0549 | 22.2735 | 32.9259 | 259.7463 | 384.101 | 374.7922 | 338.2751 | 480.6402 | 492.2002 | 434.3873 | 578.734 | 616.7567 | 371.5174 | 574.9353 | 508.1842 | 521.0793 | 543.7855 | 518.4157 | 449.5962 | 644.9511 | 544.0643 | 482.1464 | 627.6731 | 386.3299 |  | 323.6937 |  | 340.8364 | 374.4059 | 311.0297 | 380.4417 |  | 106.5751 | 211.818 | 140.8324 | 295.1488 | 362.3258 | 477.6705 | 537.1106 | 21.1671 | 50.0482 | 23.8391 | 109.4046 | 29.6198 | 49.0647 | 54.9925 | 63.5255 | 27.1278 |  |  | 2.101 | -2.5477 | -68.3172 | 0.32851 | 5.3155 | -197.7704 | 25.0903 | -2.6131 | 1.2755 | 4.5777 | 31.3809 | 0.010507 | 0.0015574 | 0.00049612 | 939.1973 | 696.3419 | 443.1739 | 200.8487 | 104.9072 | 58.4568 | 30.2204 | 99.9278 | 57.4832 | 39.0717 | 30.6949 | 26.6061 | 27.7344 | 31.6025 | 244.3093 | 186.2289 | 176.5865 | 113.811 | 102.2747 | 198.7979 | 125.5237 | 89.2098 | 106.1239 | 278.9333 | 117.7107 | 244.0189 | 410.2813 | 229.5834 | 376.1251 | 582.185 | 583.3322 | 559.5046 | 479.3812 | 559.4848 | 5.2142 | 6.1422 | 857.9643 | 378.7826 | 217.6946 | 863.3973 | 797.7893 | 260.5863 | 502.3073 | 616.4251 | 503.8179 | 516.365 | 647.6437 | 541.4449 | 1108.4565 | 876.5978 | 792.389 | 791.5789 | 1055.4599 |  | 1075.7346 | 840.95 |  | 1024.635 | 589.8868 | 766.8918 |  | 837.9567 |  |  | 1064.9638 | 966.3391 | 1004.8248 | [5 empty] | 207.9582 | 914.3553 | 636.0068 | 129.7194 | 911.6317 | 713.7307 | 168.5993 | 372.0973 | 466.8846 | 386.37 |  |  | 706.3475 | 505.7548 | 662.7394 |  | 398.1543 | 382.9231 | 573.6664 | 692.5094 | 595.7312 | 639.8292 | 400.4805 | 614.5333 | 722.049 | 478.1315 | 559.3164 | 597.5025 |  |  | 400.9712 | 560.9515 | 647.1774 | 462.7772 |  | 376.1866 | 422.9999 | 0.15921 | 18.9078 | 1.5712 | 1.238 | -18.3982 | 3.0896 | 1973.63 | 0.69 | 2.842 | -2.4496 | -12.6849 | 0.87963 | 4.4026 | -26.8544 | 9.5651 | 188.271 |  | 19.3794 | -2.2439 | -4.2413 |  | 31.1734
42838.5168 | 8337 | 128.8452 | 100.4078 | 73.5649 | 50.1343 | 29.3446 | 25.462 | 37.2304 | 23.4824 | 81.1727 | 57.1209 | 36.3251 | 25.0508 | 22.274 | 32.9285 | 259.7603 | 384.0733 | 374.7851 | 338.3464 | 480.7923 | 492.3572 | 435.4221 | 580.1772 | 618.1449 | 371.5312 | 575.2204 | 508.954 | 522.7487 | 544.4633 | 519.8564 | 449.6074 | 647.1534 | 545.554 | 482.2022 | 629.7186 | 387.2769 |  | 323.7403 |  | 340.908 | 375.1582 | 311.9231 | 380.7903 |  | 107.4663 | 213.3639 | 141.7882 | 297.1764 | 363.2131 | 479.6706 | 539.0491 | 21.1297 | 50.1559 | 24.0765 | 109.7013 | 29.6253 | 48.9736 | 54.9393 | 63.5162 | 27.1351 |  |  | 1.9433 | -2.5464 | -68.1437 | 0.55128 | 5.9503 | -197.7967 | 25.02 | -2.339 | 1.4684 | 4.7049 | 32.2055 | 0.010657 | 0.0014621 | 0.00051091 | 935.9726 | 696.0407 | 443.5021 | 200.8801 | 104.8981 | 58.463 | 30.2139 | 99.9297 | 57.4777 | 39.0631 | 30.6941 | 26.5843 | 27.7232 | 31.5983 | 239.9152 | 179.5455 | 173.336 | 112.0218 | 98.9326 | 198.9469 | 125.697 | 89.2142 | 106.1237 | 278.9301 | 117.7212 | 244.0128 | 410.346 | 229.5811 | 376.1361 | 583.3398 | 584.4478 | 560.8394 | 479.6088 | 560.6423 | 6.6463 | 5.8131 | 856.1959 | 378.9618 | 218.1678 | 860.6904 | 817.3764 | 260.8244 | 502.418 | 617.0335 | 504.4285 | 516.5219 | 650.8535 | 543.1967 | 1110.2959 | 876.5847 | 791.5184 | 790.9021 | 1057.4857 |  | 1076.7585 | 841.6113 |  | 1024.1968 | 590.9479 | 767.6463 |  | 838.5481 |  |  | 1067.4339 | 969.2822 | 1007.4696 | [5 empty] | 208.0397 | 914.3118 | 637.2277 | 129.74 | 911.5406 | 715.0955 | 168.6441 | 372.2827 | 467.9802 | 386.4629 |  |  | 708.5929 | 507.0907 | 664.7389 |  | 398.5117 | 383.0647 | 575.8564 | 694.7198 | 597.871 | 640.0645 | 402.1241 | 616.6453 | 724.5507 | 478.9154 | 559.9549 | 597.6265 |  |  | 402.0418 | 563.0797 | 649.3217 | 463.4406 |  | 377.0707 | 423.6983 | 0.51277 | 18.9076 | 1.5714 | 1.2363 | -18.5025 | 3.0896 | 1992.55 | 0.97 | 2.7358 | -2.4529 | -12.689 | 1.1413 | 4.6643 | -26.8919 | 9.5644 | 188.8137 |  | 19.5761 | -1.7355 | -3.8584 |  | 31.3315
42838.5168 | 8338 | 128.8484 | 100.4039 | 73.576 | 50.1413 | 29.3454 | 25.4655 | 37.2336 | 23.4887 | 81.1916 | 57.1351 | 36.3328 | 25.0524 | 22.2732 | 32.9395 | 259.764 | 384.044 | 374.7683 | 338.4078 | 480.9478 | 492.5117 | 436.8077 | 582.0708 | 619.1905 | 371.5223 | 575.8077 | 509.6285 | 525.091 | 545.1445 | 521.2568 | 449.6204 | 650.188 | 547.1134 | 482.2572 | 631.5038 | 388.5238 |  | 323.8042 |  | 340.9931 | 376.0341 | 313.2064 | 381.1548 |  | 108.2374 | 214.7483 | 142.9123 | 299.0135 | 363.8298 | 481.5549 | 541.1678 | 20.9514 | 50.2497 | 24.0771 | 109.9848 | 29.6292 | 48.8824 | 54.8879 | 63.5062 | 27.1393 |  |  | 1.9644 | -2.4702 | -68.4072 | 0.71424 | 6.039 | -197.8328 | 24.5048 | -2.2089 | 1.4684 | 4.6178 | 32.0814 | 0.010497 | 0.0015048 | 0.00044848 | 925.4935 | 695.7211 | 443.7945 | 200.9522 | 104.9086 | 58.4781 | 30.2246 | 99.9527 | 57.5025 | 39.0801 | 30.707 | 26.5968 | 27.7285 | 31.6041 | 239.7446 | 175.0085 | 171.4615 | 112.8238 | 97.9564 | 199.2557 | 125.832 | 89.2077 | 106.1356 | 278.9268 | 117.7318 | 244.0071 | 410.414 | 229.5819 | 376.1643 | 584.4003 | 585.7369 | 562.2522 | 479.9101 | 562.0162 | 8.5281 | 7.7564 | 854.5073 | 379.4979 | 218.6462 | 858.3014 | 823.5431 | 261.0646 | 502.8479 | 617.8938 | 505.0082 | 516.6696 | 654.0323 | 545.2163 | 1111.1463 | 876.581 | 790.6346 | 790.1788 | 1059.2437 |  | 1077.2135 | 842.1868 |  | 1024.1941 | 591.9153 | 768.3382 |  | 839.0247 |  |  | 1070.3387 | 972.581 | 1010.2532 | [5 empty] | 208.1296 | 914.3019 | 639.2354 | 129.7646 | 911.4752 | 734.0366 | 168.6906 | 372.4514 | 469.1085 | 386.5538 |  |  | 711.1917 | 509.3183 | 666.6662 |  | 398.9419 | 383.2063 | 577.6375 | 697.0285 | 599.7301 | 640.2804 | 403.5212 | 618.6774 | 726.7024 | 480.0491 | 560.6152 | 597.7722 |  |  | 403.0272 | 565.327 | 651.3517 | 464.1716 |  | 378.0423 | 424.4086 | -0.27022 | 18.9072 | 1.5705 | 1.2341 | -18.4827 | 3.0895 | 2023.29 | 0.95 | 2.7529 | -2.4193 | -12.7316 | 1.3009 | 4.7048 | -26.928 | 9.4772 | 189.0315 |  | 19.7448 | -1.6749 | -3.6331 |  | 31.514
42838.5168 | 8339 | 128.8543 | 100.4059 | 73.5856 | 50.1499 | 29.3487 | 25.4594 | 37.241 | 23.4885 | 81.2025 | 57.1463 | 36.3292 | 25.0489 | 22.2747 | 32.9416 | 259.7631 | 384.025 | 374.754 | 338.4763 | 481.1113 | 492.6753 | 437.8555 | 583.8433 | 619.8481 | 371.5244 | 576.7141 | 510.6046 | 524.857 | 545.5366 | 522.4024 | 449.6144 | 651.505 | 548.7789 | 482.3111 | 633.2072 | 389.6084 |  | 323.8438 |  | 341.0642 | 376.7848 | 314.4804 | 381.5294 |  | 109.2105 | 216.3663 | 144.1709 | 300.2739 | 365.4841 | 484.0332 | 542.9582 | 20.7242 | 50.3563 | 23.954 | 110.3207 | 29.6271 | 48.824 | 54.8474 | 63.4906 | 27.1433 |  |  | 1.9887 | -1.9261 | -68.3829 | 0.66299 | 5.9865 | -197.7671 | 25.0423 | -2.2497 | 1.5851 | 4.7326 | 32.296 | 0.010596 | 0.0015984 | 0.00045177 | 916.9269 | 695.2813 | 443.9762 | 201.0217 | 104.9178 | 58.4883 | 30.236 | 99.9743 | 57.512 | 39.0891 | 30.7105 | 26.6031 | 27.7346 | 31.6159 | 241.8617 | 172.9875 | 172.713 | 111.7741 | 96.9449 | 199.6757 | 126.0401 | 89.2093 | 106.1492 | 278.9322 | 117.7453 | 243.9914 | 410.483 | 229.5751 | 376.1943 | 585.6311 | 586.9026 | 563.4157 | 480.1339 | 562.8427 | 9.4388 | 6.0883 | 852.9767 | 380.2741 | 219.1254 | 856.233 | 832.011 | 261.3266 | 503.1766 | 619.0638 | 505.7664 | 516.8297 | 657.3913 | 547.1674 | 1111.6981 | 876.5668 | 789.6782 | 789.2591 | 1061.1224 |  | 1077.7166 | 842.7858 |  | 1024.2135 | 592.8635 | 769.0694 |  | 839.6187 |  |  | 1072.7779 | 973.1701 | 1011.4668 | [5 empty] | 208.214 | 914.2726 | 641.6065 | 129.7787 | 911.5064 | 731.2853 | 168.7333 | 372.6213 | 470.2188 | 386.645 |  |  | 713.9683 | 511.7263 | 668.4979 |  | 399.3764 | 383.3586 | 579.2553 | 699.5567 | 601.8855 | 640.5688 | 404.8926 | 620.4609 | 728.9179 | 481.2326 | 561.3318 | 597.9438 |  |  | 404.1864 | 567.5273 | 653.0518 | 464.917 |  | 378.8845 | 425.1385 | 0.052179 | 18.9076 | 1.5713 | 1.2354 | -18.6834 | 3.0895 | 2043.6 | 0.73 | 2.7719 | -2.1399 | -12.7504 | 1.2555 | 4.6919 | -26.9677 | 9.5963 | 189.2744 |  | 19.9101 | -1.8534 | -3.7461 |  | 31.6913
42838.5168 | 8340 | 128.8701 | 100.3954 | 73.5914 | 50.1717 | 29.3504 | 25.4628 | 37.2465 | 23.4902 | 81.22 | 57.1618 | 36.345 | 25.0652 | 22.2718 | 32.9554 | 259.7684 | 384.0024 | 374.7384 | 338.5372 | 481.2673 | 492.8372 | 439.0273 | 585.3625 | 620.7112 | 371.5608 | 577.4903 | 511.655 | 524.5066 | 546.7701 | 522.5334 | 449.6357 | 653.8167 | 550.2606 | 482.3662 | 634.6093 | 390.9504 |  | 323.925 |  | 341.1587 | 378.4529 | 315.6707 | 381.9172 |  | 109.8271 | 217.6282 | 145.206 | 301.8251 | 366.7827 | 485.8145 | 544.0823 | 20.6568 | 50.4498 | 23.9403 | 110.6015 | 29.6243 | 48.7606 | 54.8014 | 63.4641 | 27.1367 |  |  | 2.1352 | -2.3709 | -68.6779 | 0.42774 | 5.9168 | -197.8309 | 25.3209 | -2.3969 | 1.696 | 4.9199 | 32.4005 | 0.010586 | 0.0015656 | 0.00048298 | 922.1458 | 694.5178 | 444.0949 | 201.0695 | 104.9164 | 58.5108 | 30.2395 | 99.9872 | 57.5273 | 39.0967 | 30.7161 | 26.6043 | 27.7339 | 31.6192 | 243.4617 | 174.0003 | 177.9088 | 114.8406 | 99.1805 | 200.1778 | 126.3373 | 89.2076 | 106.1483 | 278.9307 | 117.7466 | 243.99 | 410.5498 | 229.5723 | 376.2233 | 586.6617 | 588.0238 | 564.5966 | 480.3538 | 563.7021 | 7.3472 | 8.2201 | 851.6678 | 381.7026 | 219.6147 | 854.6391 | 856.8261 | 261.5944 | 503.3064 | 620.1791 | 506.1893 | 516.9928 | 660.4615 | 548.8312 | 1113.5598 | 876.5657 | 788.671 | 788.2758 | 1063.5094 |  | 1078.519 | 843.5063 |  | 1024.0302 | 594.0132 | 769.9292 |  | 840.2664 |  |  | 1075.5443 | 973.5483 | 1012.5046 | [5 empty] | 208.2917 | 914.2244 | 643.3427 | 129.7932 | 911.4897 | 714.5688 | 168.7733 | 372.8012 | 471.3257 | 386.733 |  |  | 716.9836 | 513.0208 | 670.302 |  | 399.7541 | 383.5143 | 580.4758 | 702.1216 | 603.448 | 640.8176 | 406.4917 | 622.2231 | 730.739 | 482.4676 | 562.0992 | 598.1144 |  |  | 405.6511 | 569.7274 | 654.6951 | 465.6244 |  | 379.6899 | 425.8997 | 0.38422 | 18.907 | 1.5717 | 1.235 | -18.2495 | 3.0896 | 2083.14 | 0.63 | 2.8725 | -2.3772 | -12.7944 | 1.0097 | 4.67 | -27.0038 | 9.6609 | 189.6794 |  | 20.1168 | -1.9633 | -4.2861 |  | 31.8606
42838.5168 | 8341 | 128.8702 | 100.4035 | 73.5974 | 50.1738 | 29.3545 | 25.4645 | 37.2477 | 23.4887 | 81.2356 | 57.1777 | 36.3549 | 25.0674 | 22.2707 | 32.9574 | 259.7791 | 383.9935 | 374.7296 | 338.6096 | 481.4353 | 493.0114 | 440.1442 | 586.6886 | 621.7215 | 371.586 | 578.1301 | 512.8082 | 526.6536 | 547.8737 | 523.0915 | 449.6513 | 656.2823 | 551.8231 | 482.4327 | 635.0507 | 390.6234 |  | 323.9777 |  | 341.2404 | 380.3474 | 316.8118 | 382.3244 |  | 110.4775 | 219.1059 | 146.2584 | 302.3511 | 368.158 | 488.0477 | 545.6941 | 20.7888 | 50.5576 | 23.9568 | 110.9426 | 29.6238 | 48.7171 | 54.7623 | 63.4587 | 27.1501 |  |  | 2.08 | -2.62 | -68.4374 | 0.55982 | 6.1297 | -197.7849 | 25.2066 | -2.2766 | 1.646 | 4.8956 | 32.2935 | 0.010522 | 0.0013997 | 0.00048134 | 924.0488 | 693.314 | 444.1565 | 201.1187 | 104.9085 | 58.5172 | 30.2337 | 99.9941 | 57.5296 | 39.0956 | 30.7111 | 26.5991 | 27.7252 | 31.62 | 241.0162 | 175.2172 | 184.8735 | 115.6429 | 100.3606 | 200.4858 | 126.7631 | 89.2058 | 106.1502 | 278.9258 | 117.757 | 243.9747 | 410.6153 | 229.561 | 376.2419 | 587.8103 | 589.1337 | 565.8123 | 480.5759 | 565.1269 | 5.3281 | 6.0073 | 850.4828 | 383.698 | 220.1126 | 853.2738 | 865.4577 | 261.8589 | 503.4015 | 620.8232 | 506.8564 | 517.1479 | 663.0598 | 550.443 | 1115.4586 | 876.5537 | 787.7428 | 787.3846 | 1066.3184 |  | 1079.7907 | 844.1416 |  | 1024.0061 | 595.0269 | 770.692 |  | 840.851 |  |  | 1077.8536 | 972.0673 | 1011.4843 | [5 empty] | 208.3684 | 914.1624 | 643.2953 | 129.8048 | 911.4715 | 707.7656 | 168.8143 | 372.9808 | 472.2625 | 386.8171 |  |  | 719.7489 | 514.5311 | 672.0995 |  | 400.1752 | 383.6507 | 582.1283 | 704.7755 | 604.4852 | 641.0403 | 408.3988 | 624.0966 | 731.6697 | 483.6414 | 562.9554 | 598.345 |  |  | 407.3323 | 571.8738 | 656.3284 | 466.3714 |  | 380.6234 | 426.6687 | 0.081488 | 18.9076 | 1.5712 | 1.2334 | -18.3154 | 3.0896 | 2098.62 | 0.59 | 2.8361 | -2.5027 | -12.7911 | 1.1569 | 4.7603 | -27.0403 | 9.6532 | 190.3499 |  | 20.2958 | -1.65 | -5.0065 |  | 32.013
42838.5168 | 8342 | 128.867 | 100.3998 | 73.6026 | 50.1813 | 29.3604 | 25.463 | 37.2586 | 23.4866 | 81.2504 | 57.1835 | 36.3523 | 25.0627 | 22.2729 | 32.9651 | 259.7872 | 383.9851 | 374.7196 | 338.6743 | 481.6039 | 493.1792 | 441.2618 | 587.563 | 622.967 | 371.6256 | 578.5259 | 513.7104 | 528.7683 | 549.0908 | 524.1672 | 449.6598 | 657.1007 | 553.233 | 482.4811 | 635.9009 | 391.1709 |  | 324.0292 |  | 341.3209 | 380.8596 | 317.7187 | 382.7019 |  | 111.2444 | 220.4821 | 147.1975 | 303.4538 | 369.9563 | 489.6551 | 547.2625 | 20.8429 | 50.6494 | 24.0235 | 111.2793 | 29.6327 | 48.6822 | 54.7225 | 63.4269 | 27.1514 |  |  | 2.0097 | -2.526 | -68.2732 | 0.24637 | 5.8314 | -197.8026 | 24.8445 | -2.0926 | 1.5242 | 4.9233 | 32.6275 | 0.010402 | 0.0015278 | 0.00047641 | 949.5962 | 692.1432 | 444.1287 | 201.1759 | 104.9202 | 58.5338 | 30.2369 | 100.0114 | 57.5473 | 39.1069 | 30.7208 | 26.6018 | 27.7281 | 31.6195 | 232.0578 | 170.4206 | 182.4788 | 113.1661 | 98.555 | 200.5366 | 126.9715 | 89.2011 | 106.1564 | 278.9302 | 117.7702 | 243.9692 | 410.6755 | 229.5634 | 376.2694 | 588.8582 | 590.287 | 567.1341 | 480.828 | 566.6758 | 6.7163 | 5.2811 | 849.4183 | 386.7862 | 220.6138 | 852.2471 | 874.481 | 262.1499 | 503.4873 | 621.1636 | 507.7632 | 517.3229 | 663.987 | 551.9317 | 1114.0993 | 876.5303 | 786.8356 | 786.5056 | 1067.9043 |  | 1081.2017 | 844.7989 |  | 1023.9814 | 595.976 | 771.4448 |  | 841.4499 |  |  | 1075.5627 | 966.2938 | 1008.9696 | [5 empty] | 208.447 | 914.0699 | 642.6075 | 129.8216 | 911.338 | 717.6903 | 168.8555 | 373.1726 | 473.3166 | 386.9211 |  |  | 721.8279 | 516.1904 | 673.8757 |  | 400.6762 | 383.8139 | 584.3672 | 707.3022 | 606.8262 | 641.305 | 409.8263 | 626.1085 | 732.6105 | 485.0829 | 563.7223 | 598.5858 |  |  | 409.7478 | 574.0933 | 658.202 | 467.11 |  | 381.6276 | 427.3782 | 0.30483 | 18.9077 | 1.5698 | 1.2326 | -18.504 | 3.0896 | 2141.75 | 1.07 | 2.7896 | -2.4609 | -12.7936 | 0.76854 | 4.6479 | -27.0701 | 9.5938 | 191.1388 |  | 20.4639 | -0.64774 | -4.7142 |  | 32.17
42838.5168 | 8343 | 128.8766 | 100.3985 | 73.6127 | 50.1859 | 29.3632 | 25.4655 | 37.2611 | 23.4898 | 81.2666 | 57.1919 | 36.3598 | 25.0608 | 22.2786 | 32.969 | 259.7844 | 383.9718 | 374.6936 | 338.7438 | 481.7721 | 493.3481 | 442.5301 | 588.6952 | 623.6714 | 371.6507 | 579.2356 | 514.375 | 530.0551 | 549.8202 | 525.0564 | 449.6741 | 658.1379 | 554.6917 | 482.536 | 637.2705 | 391.8559 |  | 324.0886 |  | 341.4087 | 381.3799 | 318.883 | 383.0918 |  | 112.1464 | 222.097 | 147.8189 | 305.0244 | 370.6322 | 490.5981 | 548.7327 | 20.9818 | 50.7485 | 24.2638 | 111.5849 | 29.624 | 48.641 | 54.6931 | 63.4068 | 27.1366 |  |  | 1.9847 | -2.6614 | -68.2331 | 0.87261 | 5.8064 | -197.7461 | 24.6533 | -2.2201 | 1.5882 | 4.7449 | 32.5463 | 0.010525 | 0.0016001 | 0.00047312 | 939.2293 | 691.1796 | 443.9831 | 201.2281 | 104.9303 | 58.5479 | 30.2396 | 100.0269 | 57.5596 | 39.1165 | 30.7271 | 26.6009 | 27.7369 | 31.6305 | 227.3939 | 174.314 | 180.2062 | 112.8623 | 97.4994 | 200.7964 | 127.1887 | 89.2034 | 106.1586 | 278.9299 | 117.7681 | 243.9685 | 410.7395 | 229.5582 | 376.2963 | 589.7992 | 591.578 | 568.6942 | 481.1175 | 568.0978 | 10.4344 | 6.5557 | 848.5467 | 391.4042 | 221.1291 | 851.7661 | 902.5172 | 262.4412 | 503.5541 | 621.8454 | 508.5206 | 517.4944 | 664.5805 | 553.4027 | 1113.6826 | 876.5216 | 785.9347 | 785.6108 | 1070.2962 |  | 1082.2172 | 845.4723 |  | 1023.9593 | 597.0527 | 772.2689 |  | 842.0415 |  |  | 1076.083 | 978.9611 | 1018.7473 | [5 empty] | 208.5442 | 914.0265 | 644.2721 | 129.8329 | 911.3042 | 726.1066 | 168.8952 | 373.3469 | 474.1917 | 387.0152 |  |  | 723.526 | 517.7877 | 675.7502 |  | 401.1893 | 383.9666 | 586.309 | 709.4692 | 608.7793 | 641.4733 | 411.8325 | 628.0696 | 733.1541 | 486.721 | 564.4226 | 598.8046 |  |  | 410.4772 | 575.8793 | 660.0741 | 467.8925 |  | 382.5865 | 428.0752 | 0.60886 | 18.907 | 1.5717 | 1.2347 | -18.1906 | 3.0896 | 2183.61 | 0.9 | 2.7738 | -2.5301 | -12.8108 | 1.4487 | 4.6408 | -27.083 | 9.5627 | 191.6734 |  | 20.6551 | -0.094399 | -4.4344 |  | 32.3553
42838.5169 | 8344 | 128.8903 | 100.4073 | 73.6271 | 50.1987 | 29.3696 | 25.4716 | 37.2716 | 23.4974 | 81.283 | 57.2084 | 36.3639 | 25.0663 | 22.2755 | 32.977 | 259.8029 | 383.9766 | 374.6859 | 338.8265 | 481.9472 | 493.5393 | 443.966 | 589.7532 | 624.275 | 371.6961 | 579.9155 | 515.1275 | 528.7555 | 550.5432 | 526.0554 | 449.6809 | 658.0003 | 556.1143 | 482.5879 | 638.5506 | 393.5124 |  | 324.1571 |  | 341.4977 | 380.9813 | 320.0589 | 383.4891 |  | 113.0871 | 224.137 | 148.8772 | 306.3678 | 370.2146 | 492.5569 | 550.2469 | 21.2232 | 50.8734 | 24.3412 | 111.9384 | 29.6131 | 48.5927 | 54.6547 | 63.3807 | 27.1187 |  |  | 2.1372 | -2.6114 | -68.4223 | 0.99089 | 5.7177 | -197.8052 | 25.4806 | -2.2806 | 1.5376 | 4.7145 | 32.7031 | 0.010471 | 0.0015081 | 0.00047312 | 941.3132 | 690.3721 | 443.7019 | 201.3146 | 104.9325 | 58.553 | 30.2411 | 100.0356 | 57.5673 | 39.1149 | 30.7206 | 26.6098 | 27.7197 | 31.6263 | 234.6035 | 181.5123 | 178.6207 | 115.9584 | 98.3468 | 201.3318 | 127.3599 | 89.1994 | 106.1644 | 278.9263 | 117.7792 | 243.9614 | 410.8143 | 229.5583 | 376.3132 | 590.6259 | 592.7111 | 570.0123 | 481.3743 | 569.3883 | 8.9406 | 6.4855 | 847.6693 | 397.2244 | 221.6494 | 850.999 | 929.1917 | 262.7453 | 503.6338 | 622.7116 | 509.1618 | 517.6699 | 666.0527 | 554.6603 | 1114.5397 | 876.5111 | 785.1917 | 784.9154 | 1074.3446 |  | 1083.6278 | 846.0876 |  | 1024.0682 | 598.1109 | 773.0785 |  | 842.6161 |  |  | 1078.5346 | 983.2515 | 1022.1954 | [5 empty] | 208.6355 | 913.98 | 644.3516 | 129.8611 | 911.2228 | 707.9492 | 168.9379 | 373.543 | 475.2029 | 387.1203 |  |  | 725.689 | 518.3983 | 677.5496 |  | 401.6545 | 384.1535 | 588.072 | 711.6299 | 610.4887 | 641.577 | 414.1018 | 630.1196 | 735.1821 | 488.0536 | 565.1514 | 599.0035 |  |  | 410.9354 | 577.828 | 662.0157 | 468.7522 |  | 383.6735 | 428.8416 | 0.46751 | 18.9069 | 1.5713 | 1.2362 | -18.4249 | 3.0896 | 2197.61 | 0.93 | 2.8802 | -2.5114 | -12.8549 | 1.547 | 4.6111 | -27.1217 | 9.7343 | 192.3979 |  | 20.8399 | -0.82301 | -4.2367 |  | 32.5174
42838.5169 | 8345 | 128.8963 | 100.4092 | 73.6369 | 50.2091 | 29.3694 | 25.4724 | 37.2892 | 23.4941 | 81.296 | 57.2245 | 36.3734 | 25.0689 | 22.2711 | 32.9772 | 259.7913 | 383.9528 | 374.6586 | 338.8787 | 482.1083 | 493.707 | 445.1654 | 590.385 | 625.2382 | 371.7071 | 580.5296 | 515.4061 | 530.6906 | 551.5116 | 526.9146 | 449.6881 | 657.9 | 557.0667 | 482.6367 | 638.6401 | 394.6734 |  | 324.213 |  | 341.5774 | 379.869 | 319.7061 | 383.8816 |  | 113.9165 | 225.9165 | 150.1307 | 308.2333 | 371.8726 | 494.9759 | 551.7098 | 21.3131 | 50.9849 | 24.3992 | 112.2568 | 29.6099 | 48.5408 | 54.6314 | 63.3674 | 27.1354 |  |  | 2.0209 | -2.4196 | -68.4335 | 0.79112 | 5.7381 | -197.7868 | 25.2204 | -2.2135 | 1.437 | 4.8522 | 33.5179 | 0.010451 | 0.0014916 | 0.00046162 | 946.6213 | 689.6705 | 443.3854 | 201.3745 | 104.9276 | 58.5598 | 30.2496 | 100.0409 | 57.5709 | 39.1191 | 30.7292 | 26.6042 | 27.7261 | 31.6295 | 237.0146 | 181.9056 | 181.4707 | 119.2636 | 105.1544 | 201.7123 | 127.5382 | 89.2025 | 106.1759 | 278.9332 | 117.7885 | 243.9619 | 410.8904 | 229.5587 | 376.3388 | 591.2343 | 593.7879 | 571.1778 | 481.6247 | 570.3679 | 6.6132 | 5.7912 | 846.799 | 401.5363 | 222.1831 | 850.0456 | 917.3875 | 263.0664 | 503.6735 | 623.6298 | 509.7138 | 517.8487 | 668.747 | 555.5308 | 1113.336 | 876.514 | 784.5427 | 784.3452 | 1077.0922 |  | 1084.6513 | 846.6842 |  | 1024.0243 | 599.0905 | 773.8588 |  | 843.1823 |  |  | 1080.7009 | 982.5914 | 1022.0224 | [5 empty] | 208.7407 | 913.9657 | 644.7825 | 129.8715 | 911.2088 | 715.2529 | 168.9924 | 373.7427 | 476.1419 | 387.2135 |  |  | 727.9761 | 518.367 | 679.2713 |  | 402.1038 | 384.3377 | 589.9583 | 713.7488 | 612.8111 | 641.6906 | 415.7303 | 632.2417 | 738.0458 | 489.8038 | 565.9081 | 599.1771 |  |  | 412.1695 | 579.8007 | 663.6909 | 469.5159 |  | 384.7484 | 429.6049 | 0.18667 | 18.9076 | 1.5704 | 1.2359 | -18.3603 | 3.0897 | 2211.57 | 0.63 | 2.8022 | -2.4217 | -12.879 | 1.3847 | 4.6266 | -27.1633 | 9.6997 | 192.9305 |  | 21.0155 | -1.0394 | -4.531 |  | 32.6789
42838.5169 | 8346 | 128.8996 | 100.4069 | 73.6407 | 50.2181 | 29.3715 | 25.4622 | 37.29 | 23.4872 | 81.3078 | 57.2298 | 36.3742 | 25.0731 | 22.2723 | 32.9756 | 259.7998 | 383.9573 | 374.6511 | 338.9619 | 482.2776 | 493.8895 | 446.2088 | 592.1795 | 626.3574 | 371.7584 | 581.501 | 516.5682 | 531.1123 | 550.9869 | 526.7079 | 449.6907 | 658.7321 | 558.0621 | 482.6881 | 638.7808 | 396.6575 |  | 324.2764 |  | 341.663 | 383.4548 | 319.3751 | 384.2861 |  | 114.9084 | 227.6223 | 151.3747 | 311.0895 | 374.3868 | 497.6827 | 553.6478 | 21.3044 | 51.1117 | 24.6289 | 112.6316 | 29.6139 | 48.5021 | 54.6074 | 63.3583 | 27.1385 |  |  | 1.919 | -2.3821 | -68.308 | 1.0264 | 6.1796 | -197.8079 | 24.7348 | -1.9198 | 1.3454 | 4.8058 | 33.2469 | 0.010489 | 0.0014637 | 0.00048134 | 940.3468 | 689.4549 | 443.1855 | 201.4639 | 104.9316 | 58.5795 | 30.2521 | 100.0627 | 57.5932 | 39.1335 | 30.7322 | 26.6096 | 27.7238 | 31.6387 | 233.4146 | 175.8996 | 178.012 | 121.077 | 108.1299 | 201.8892 | 127.683 | 89.201 | 106.1788 | 278.9298 | 117.7852 | 243.956 | 410.9626 | 229.5573 | 376.3711 | 591.9985 | 594.8411 | 572.2915 | 481.8473 | 571.2312 | 7.3102 | 6.3683 | 846.0593 | 405.7805 | 222.7281 | 849.207 | 906.0807 | 263.3928 | 503.6782 | 625.074 | 510.4937 | 518.0378 | 670.4145 | 557.4382 | 1116.171 | 876.5261 | 783.9013 | 783.7116 | 1075.3344 |  | 1087.4171 | 847.3298 |  | 1023.8905 | 600.0732 | 774.6644 |  | 843.7582 |  |  | 1075.9623 | 980.7746 | 1022.3739 | [5 empty] | 208.8299 | 913.9632 | 646.3446 | 129.8876 | 911.2677 | 728.6083 | 169.0355 | 373.9421 | 476.8111 | 387.3178 |  |  | 730.1499 | 519.8362 | 681.1143 |  | 402.5515 | 384.4985 | 591.2955 | 715.7823 | 615.4431 | 641.8608 | 417.1778 | 634.3368 | 739.7744 | 490.295 | 566.6598 | 599.3313 |  |  | 412.6629 | 581.9257 | 665.8605 | 470.2846 |  | 385.472 | 430.3414 | 0.41001 | 18.9072 | 1.5699 | 1.236 | -18.2503 | 3.0896 | 2219.43 | 0.66 | 2.7303 | -2.407 | -12.8891 | 1.5799 | 4.8098 | -27.2125 | 9.6228 | 194.6312 |  | 21.1947 | -0.61547 | -4.1285 |  | 32.8401
42838.5169 | 8347 | 128.91 | 100.4031 | 73.6617 | 50.2319 | 29.3792 | 25.4668 | 37.2999 | 23.4934 | 81.3271 | 57.257 | 36.3835 | 25.0774 | 22.2748 | 32.993 | 259.7949 | 383.9529 | 374.6241 | 339.0212 | 482.4503 | 494.057 | 448.2505 | 594.0468 | 627.1903 | 371.7754 | 581.919 | 517.6696 | 531.2386 | 550.6804 | 526.4224 | 449.7009 | 660.4366 | 559.7999 | 482.739 | 640.2224 | 399.1361 |  | 324.3389 |  | 341.7633 | 391.4254 | 318.9006 | 384.7017 |  | 115.8114 | 229.2427 | 152.5755 | 312.3292 | 375.0507 | 499.5272 | 555.286 | 20.9894 | 51.2174 | 24.9611 | 112.9375 | 29.6361 | 48.4727 | 54.5852 | 63.352 | 27.1513 |  |  | 1.9946 | -2.4045 | -68.3264 | 0.59859 | 6.2815 | -197.8059 | 24.8057 | -2.1458 | 1.4826 | 5.0257 | 33.6625 | 0.010425 | 0.0014292 | 0.00045505 | 946.2504 | 689.2047 | 442.989 | 201.5429 | 104.9384 | 58.5914 | 30.2589 | 100.0785 | 57.6097 | 39.1355 | 30.7366 | 26.6142 | 27.7286 | 31.6412 | 226.9922 | 168.3237 | 174.1173 | 121.6439 | 108.3119 | 202.0244 | 127.8547 | 89.1954 | 106.186 | 278.9286 | 117.7897 | 243.9488 | 411.0334 | 229.5521 | 376.393 | 592.7525 | 595.9746 | 573.5497 | 482.0851 | 572.1537 | 8.5533 | 5.5562 | 845.4092 | 410.8095 | 223.2972 | 848.4915 | 906.6972 | 263.7138 | 503.6323 | 626.2369 | 511.2861 | 518.2294 | 671.6785 | 558.5472 | 1117.7994 | 876.5293 | 783.2873 | 783.1563 | 1071.5558 |  | 1088.9373 | 847.9847 |  | 1023.7249 | 601.0842 | 775.5369 |  | 844.414 |  |  | 1071.1501 | 978.9665 | 1021.4961 | [5 empty] | 208.9288 | 913.9653 | 648.0924 | 129.9016 | 911.2858 | 728.8383 | 169.0812 | 374.1382 | 477.6762 | 387.4211 |  |  | 731.5586 | 521.4217 | 682.8229 |  | 403.0745 | 384.6495 | 592.6051 | 717.7584 | 616.2245 | 642.0863 | 417.7649 | 636.3274 | 741.3757 | 490.2159 | 567.3922 | 599.5009 |  |  | 413.5282 | 583.7714 | 668.0067 | 471.082 |  | 386.2898 | 431.1093 | 1.0932 | 18.9075 | 1.5714 | 1.2375 | -18.2516 | 3.0896 | 2219.37 | 0.95 | 2.7831 | -2.4221 | -12.9117 | 1.2085 | 4.8551 | -27.2449 | 9.6481 | 195.6482 |  | 21.3803 | 0.11645 | -3.6741 |  | 33.0145
42838.5169 | 8348 | 128.9155 | 100.4069 | 73.6617 | 50.2299 | 29.3745 | 25.4646 | 37.301 | 23.4846 | 81.3374 | 57.2594 | 36.3909 | 25.0688 | 22.2787 | 32.9919 | 259.7985 | 383.9465 | 374.6052 | 339.0973 | 482.6282 | 494.2395 | 449.6203 | 595.814 | 628.8752 | 371.7768 | 582.1989 | 518.4832 | 531.9488 | 551.2619 | 527.3807 | 449.7159 | 663.0642 | 560.9984 | 482.7995 | 641.0529 | 399.5634 |  | 324.405 |  | 341.8697 | 399.4882 | 318.171 | 385.1417 |  | 116.495 | 230.5476 | 153.5685 | 313.5678 | 376.909 | 502.0255 | 556.2654 | 20.7965 | 51.3115 | 25.2517 | 113.192 | 29.6414 | 48.4211 | 54.5723 | 63.3339 | 27.1578 |  |  | 1.871 | -2.2954 | -68.4374 | 0.65116 | 5.5758 | -197.8059 | 25.2526 | -2.3384 | 1.4049 | 4.857 | 33.2704 | 0.010448 | 0.0014374 | 0.00044355 | 944.3865 | 688.8534 | 442.7962 | 201.6331 | 104.9502 | 58.61 | 30.2663 | 100.0964 | 57.6218 | 39.1437 | 30.7418 | 26.6182 | 27.7357 | 31.6482 | 224.8802 | 166.5498 | 171.5697 | 120.7055 | 107.5729 | 202.2589 | 127.9244 | 89.1886 | 106.1927 | 278.9268 | 117.8026 | 243.9411 | 411.1258 | 229.5398 | 376.4097 | 593.6501 | 597.118 | 574.7586 | 482.3578 | 573.0227 | 8.5547 | 4.1331 | 844.8846 | 416.1989 | 223.8696 | 848.0373 | 905.5863 | 264.0372 | 503.6709 | 626.8367 | 512.1311 | 518.4179 | 673.3885 | 559.7317 | 1119.0723 | 876.5398 | 782.728 | 782.6385 | 1071.58 |  | 1090.0675 | 848.6251 |  | 1023.7044 | 602.0145 | 776.2956 |  | 844.9898 |  |  | 1072.6727 | 984.0752 | 1024.5308 | [5 empty] | 209.0202 | 913.9239 | 648.107 | 129.9145 | 911.2853 | 735.0509 | 169.1247 | 374.3125 | 478.7287 | 387.5198 |  |  | 733.1528 | 521.3201 | 684.2935 |  | 403.5829 | 384.8253 | 594.2069 | 719.8279 | 616.3926 | 642.1851 | 419.4955 | 638.0007 | 743.2823 | 490.7853 | 568.1169 | 599.6954 |  |  | 414.81 | 585.6995 | 669.8616 | 471.8741 |  | 387.1875 | 431.8333 | 0.59718 | 18.9068 | 1.5712 | 1.237 | -18.241 | 3.0897 | 2225.39 | 0.89 | 2.6971 | -2.3696 | -12.9389 | 1.2621 | 4.5816 | -27.2889 | 9.7503 | 196.3275 |  | 21.5479 | 0.38288 | -3.3823 |  | 33.1926
42838.5169 | 8349 | 128.9298 | 100.4243 | 73.6831 | 50.2582 | 29.3873 | 25.4729 | 37.3139 | 23.4932 | 81.3537 | 57.2745 | 36.397 | 25.0756 | 22.2798 | 33.0037 | 259.7989 | 383.9485 | 374.5922 | 339.1733 | 482.8016 | 494.4277 | 450.5964 | 597.4935 | 630.3884 | 371.7875 | 582.7628 | 518.7758 | 532.0031 | 551.6784 | 528.2319 | 449.7348 | 664.0178 | 562.2336 | 482.8617 | 641.8223 | 399.2008 |  | 324.4661 |  | 341.9605 | 405.8757 | 317.6911 | 385.551 |  | 117.2328 | 231.6887 | 154.8949 | 315.693 | 378.7728 | 504.6645 | 558.1719 | 20.597 | 51.4241 | 25.3807 | 113.5162 | 29.6412 | 48.3783 | 54.5482 | 63.3344 | 27.1626 |  |  | 2.0064 | -1.6613 | -68.4388 | 0.24112 | 5.9858 | -197.8112 | 24.924 | -2.1031 | 1.2992 | 4.7596 | 33.2114 | 0.010376 | 0.0014703 | 0.0004567 | 943.5638 | 688.4854 | 442.6051 | 201.6921 | 104.9539 | 58.6301 | 30.2681 | 100.1098 | 57.6328 | 39.1536 | 30.7449 | 26.6167 | 27.7363 | 31.6515 | 216.9669 | 163.9467 | 164.7985 | 116.5623 | 105.7855 | 202.4196 | 127.903 | 89.196 | 106.1972 | 278.9253 | 117.8089 | 243.9427 | 411.1937 | 229.5437 | 376.4447 | 594.4717 | 598.1815 | 575.7361 | 482.5899 | 573.765 | 8.4562 | 4.9395 | 844.4715 | 420.1549 | 224.4388 | 847.5924 | 904.5802 | 264.3772 | 503.7499 | 627.7525 | 512.6671 | 518.6244 | 675.8795 | 560.8453 | 1121.7576 | 876.5275 | 782.1624 | 782.1231 | 1071.5637 |  | 1091.531 | 849.2128 |  | 1023.907 | 603.011 | 777.0797 |  | 845.5404 |  |  | 1074.428 | 985.3449 | 1025.8341 | [5 empty] | 209.1207 | 913.8939 | 647.9574 | 129.928 | 911.2168 | 731.376 | 169.1688 | 374.5027 | 479.605 | 387.6283 |  |  | 735.1098 | 521.9566 | 685.696 |  | 404.0774 | 384.9858 | 596.202 | 721.9851 | 619.0809 | 642.1839 | 422.18 | 639.444 | 744.9852 | 492.04 | 568.8087 | 599.885 |  |  | 416.0368 | 587.342 | 671.2757 | 472.6445 |  | 388.0973 | 432.5672 | 0.4319 | 18.9081 | 1.5709 | 1.2366 | -18.2437 | 3.0896 | 2207.02 | 0.92 | 2.7944 | -2.0182 | -12.9537 | 0.76888 | 4.7552 | -27.3357 | 9.7032 | 197.2108 |  | 21.7217 | 1.2839 | -2.6326 |  | 33.3608
42838.5169 | 8350 | 128.9323 | 100.4147 | 73.6823 | 50.2603 | 29.3923 | 25.4666 | 37.3177 | 23.4916 | 81.3717 | 57.2809 | 36.3999 | 25.072 | 22.2698 | 32.9992 | 259.8098 | 383.953 | 374.5741 | 339.2365 | 482.9684 | 494.614 | 451.2504 | 598.8544 | 631.1911 | 371.8037 | 582.9182 | 518.7454 | 533.1199 | 551.7613 | 529.1 | 449.7481 | 665.1269 | 563.0431 | 482.9123 | 642.4145 | 398.2233 |  | 324.5405 |  | 342.053 | 411.3734 | 317.0381 | 385.9671 |  | 117.8523 | 232.2602 | 155.7356 | 317.1404 | 379.3706 | 506.3363 | 559.1277 | 20.3858 | 51.5139 | 25.0995 | 113.7771 | 29.6454 | 48.3198 | 54.5345 | 63.3421 | 27.1779 |  |  | 2.0452 | -1.907 | -68.1647 | 0.66233 | 5.7933 | -197.8322 | 25.2664 | -2.1925 | 1.3845 | 4.8259 | 33.6197 | 0.010479 | 0.0014391 | 0.00048955 | 953.0311 | 688.016 | 442.5138 | 201.7366 | 104.9565 | 58.6421 | 30.2747 | 100.1174 | 57.6438 | 39.1612 | 30.7503 | 26.6218 | 27.7335 | 31.6539 | 212.2617 | 164.7098 | 158.664 | 113.8769 | 105.472 | 202.5528 | 127.8931 | 89.1961 | 106.2029 | 278.9328 | 117.8221 | 243.9323 | 411.2653 | 229.5437 | 376.4715 | 595.1756 | 599.2285 | 576.589 | 482.8262 | 574.4454 | 6.3081 | 5.3199 | 844.0562 | 423.344 | 225.0254 | 847.1385 | 914.8795 | 264.7154 | 503.835 | 628.4224 | 512.9278 | 518.8296 | 678.4032 | 561.5171 | 1124.1424 | 876.4975 | 781.6781 | 781.7317 | 1070.7444 |  | 1093.041 | 849.9486 |  | 1023.9282 | 604.2047 | 778.0134 |  | 846.2155 |  |  | 1077.2302 | 983.1683 | 1025.4807 | [5 empty] | 209.2158 | 913.8363 | 648.0622 | 129.9532 | 911.0792 | 726.208 | 169.2035 | 374.6929 | 480.4446 | 387.7371 |  |  | 736.9385 | 523.9346 | 686.9963 |  | 404.5832 | 385.1309 | 598.1395 | 724.257 | 621.2666 | 642.2413 | 424.5543 | 640.9058 | 746.2732 | 493.697 | 569.4265 | 600.0457 |  |  | 416.9074 | 588.9878 | 672.5428 | 473.4572 |  | 389.0531 | 433.3235 | 0.1286 | 18.908 | 1.57 | 1.2369 | -18.398 | 3.0896 | 2201.78 | 0.99 | 2.8228 | -2.1635 | -12.9351 | 1.275 | 4.6831 | -27.3665 | 9.7801 | 198.1474 |  | 21.9367 | 1.8248 | -1.9523 |  | 33.5284
42838.5169 | 8351 | 128.9401 | 100.404 | 73.6901 | 50.2679 | 29.3919 | 25.4656 | 37.3299 | 23.4911 | 81.3862 | 57.2946 | 36.4061 | 25.075 | 22.2704 | 33.0101 | 259.8165 | 383.956 | 374.5592 | 339.3024 | 483.14 | 494.801 | 451.7723 | 599.6019 | 632.0824 | 371.817 | 583.1631 | 519.1594 | 534.0652 | 551.5271 | 529.9633 | 449.7616 | 666.1452 | 563.7761 | 482.9616 | 642.9515 | 398.3536 |  | 324.608 |  | 342.1517 | 416.5904 | 316.3324 | 386.3799 |  | 118.7349 | 232.7107 | 156.9568 | 319.4489 | 380.6105 | 507.5506 | 560.1543 | 20.1823 | 51.6109 | 24.7844 | 114.1008 | 29.6484 | 48.2426 | 54.5128 | 63.3275 | 27.1771 |  |  | 1.9407 | -2.645 | -68.5117 | 0.56311 | 5.6461 | -197.823 | 24.7689 | -2.2648 | 1.5184 | 5.0401 | 33.6877 | 0.010394 | 0.0013717 | 0.00047148 | 944.1047 | 687.5081 | 442.3414 | 201.8301 | 104.9495 | 58.6497 | 30.2803 | 100.1348 | 57.654 | 39.16 | 30.7433 | 26.6099 | 27.7301 | 31.6566 | 204.7135 | 159.042 | 155.6176 | 112.9878 | 104.1476 | 202.4397 | 127.8967 | 89.1919 | 106.2073 | 278.9333 | 117.8303 | 243.9273 | 411.3353 | 229.5359 | 376.4936 | 595.8283 | 600.2183 | 577.2933 | 483.0581 | 575.0524 | 6.0924 | 4.8054 | 843.7259 | 426.8269 | 225.6505 | 846.8247 | 929.707 | 265.0431 | 503.9324 | 629.0067 | 513.2788 | 519.04 | 679.9982 | 562.1195 | 1124.3458 | 876.4654 | 781.2603 | 781.3667 | 1069.4025 |  | 1095.3558 | 850.5069 |  | 1023.9477 | 605.2016 | 778.7558 |  | 846.6643 |  |  | 1079.8399 | 980.4667 | 1024.7748 | [5 empty] | 209.3122 | 913.7199 | 651.7723 | 129.9746 | 910.9226 | 720.8773 | 169.2416 | 374.8562 | 481.4261 | 387.8425 |  |  | 739.2801 | 525.4281 | 688.2259 |  | 405.1016 | 385.2794 | 599.9635 | 726.46 | 622.5989 | 642.3249 | 426.5792 | 642.4057 | 747.5497 | 495.3469 | 569.9836 | 600.2031 |  |  | 417.7403 | 590.6805 | 674.4725 | 474.2744 |  | 390.0546 | 434.0784 | 0.15662 | 18.9067 | 1.5726 | 1.2374 | -18.3611 | 3.0897 | 2223.62 | 1.01 | 2.7513 | -2.5491 | -12.9737 | 1.1762 | 4.6268 | -27.3872 | 9.6909 | 199.5911 |  | 22.1168 | 2.6481 | -1.6133 |  | 33.6883
42838.5169 | 8352 | 128.9489 | 100.4049 | 73.701 | 50.2797 | 29.3953 | 25.4685 | 37.3434 | 23.4943 | 81.4001 | 57.3115 | 36.411 | 25.0778 | 22.2761 | 33.013 | 259.8196 | 383.9554 | 374.5396 | 339.3678 | 483.3194 | 494.99 | 453.1468 | 600.4821 | 632.719 | 371.8378 | 583.8037 | 519.8142 | 533.9948 | 551.4421 | 530.8172 | 449.7768 | 667.7596 | 564.5429 | 483.0171 | 643.6705 | 399.3864 |  | 324.671 |  | 342.2428 | 421.8236 | 315.5214 | 386.8025 |  | 119.4625 | 233.7492 | 158.0857 | 321.556 | 381.9521 | 508.6114 | 560.9844 | 20.1671 | 51.7129 | 24.5432 | 114.4565 | 29.6537 | 48.1726 | 54.503 | 63.3395 | 27.1848 |  |  | 1.8172 | -2.553 | -68.3586 | 0.055154 | 5.7538 | -197.842 | 24.1992 | -2.2641 | 1.6153 | 5.0401 | 34.1047 | 0.010405 | 0.0015639 | 0.00044848 | 944.3941 | 687.0354 | 442.0719 | 202.0583 | 104.9577 | 58.6609 | 30.2788 | 100.1446 | 57.6712 | 39.1692 | 30.7546 | 26.6188 | 27.7282 | 31.6623 | 195.9594 | 158.9458 | 155.1973 | 113.3117 | 104.2995 | 202.2228 | 127.9255 | 89.1906 | 106.2154 | 278.9291 | 117.8318 | 243.923 | 411.4247 | 229.5221 | 376.5268 | 596.6684 | 601.3204 | 578.078 | 483.2839 | 575.8844 | 5.5005 | 6.5157 | 843.3105 | 430.5997 | 226.2851 | 846.4466 | 943.4117 | 265.3809 | 504.0366 | 629.4858 | 513.846 | 519.2704 | 681.2993 | 562.7682 | 1125.249 | 876.4505 | 780.8632 | 780.955 | 1067.6898 |  | 1097.1998 | 850.9685 |  | 1024.4329 | 606.1256 | 779.4888 |  | 847.051 |  |  | 1079.5007 | 981.762 | 1025.4805 | [5 empty] | 209.4173 | 913.6358 | 653.2299 | 129.988 | 910.852 | 734.9322 | 169.2836 | 375.0264 | 482.4007 | 387.9448 |  |  | 741.4594 | 526.2133 | 689.3416 |  | 405.6672 | 385.4232 | 601.5623 | 728.2228 | 623.9211 | 642.3581 | 428.0567 | 643.9967 | 750.1468 | 496.4816 | 570.5653 | 600.3676 |  |  | 418.8573 | 592.2002 | 676.9181 | 475.1032 |  | 391.0092 | 434.7723 | 0.12434 | 18.908 | 1.5721 | 1.2374 | -18.3063 | 3.0897 | 2222.41 | 0.85 | 2.6637 | -2.507 | -12.9725 | 0.36848 | 4.6739 | -27.4071 | 9.5853 | 200.7639 |  | 22.2713 | 3.5914 | -1.563 |  | 33.8627
42838.517 | 8353 | 128.9587 | 100.4074 | 73.7054 | 50.2856 | 29.3956 | 25.4721 | 37.3522 | 23.4979 | 81.4161 | 57.3214 | 36.4168 | 25.0825 | 22.277 | 33.0167 | 259.8221 | 383.9461 | 374.5159 | 339.4438 | 483.4921 | 495.1831 | 454.6439 | 601.6007 | 633.4009 | 371.8547 | 584.3997 | 520.5671 | 535.1479 | 552.1126 | 531.6774 | 449.7913 | 668.999 | 565.5656 | 483.0712 | 644.4497 | 400.5646 |  | 324.7375 |  | 342.338 | 427.1154 | 314.6339 | 387.2356 |  | 119.9828 | 234.8757 | 159.023 | 323.2295 | 384.269 | 509.7162 | 561.7147 | 20.4389 | 51.793 | 24.2859 | 114.8146 | 29.6467 | 48.0943 | 54.49 | 63.3362 | 27.2016 |  |  | 1.9289 | -2.848 | -68.4118 | 0.82858 | 6.0877 | -197.8256 | 24.9956 | -2.1366 | 1.3666 | 4.7823 | 34.705 | 0.01041 | 0.0014785 | 0.00042877 | 941.6382 | 686.8293 | 441.8784 | 202.0972 | 104.9578 | 58.6703 | 30.2784 | 100.1628 | 57.6795 | 39.1787 | 30.7536 | 26.6223 | 27.7282 | 31.6632 | 193.0232 | 163.7469 | 158.5394 | 114.3515 | 105.0443 | 202.1053 | 127.9963 | 89.1919 | 106.2218 | 278.9253 | 117.8363 | 243.9207 | 411.5019 | 229.5305 | 376.5648 | 597.4504 | 602.3649 | 578.8224 | 483.5353 | 576.78 | 7.3776 | 6.3896 | 842.8754 | 434.8574 | 226.9302 | 846.0804 | 948.7944 | 265.7287 | 504.1319 | 630.3143 | 514.498 | 519.4763 | 683.6018 | 563.5105 | 1128.5453 | 876.4487 | 780.5851 | 780.8135 | 1064.8208 |  | 1099.6715 | 851.6107 |  | 1024.6702 | 607.1644 | 780.3546 |  | 847.7186 |  |  | 1074.5019 | 981.2968 | 1024.5717 | [5 empty] | 209.512 | 913.6203 | 654.8535 | 129.9974 | 910.9108 | 752.1588 | 169.3218 | 375.2101 | 483.4068 | 388.0547 |  |  | 743.5971 | 527.1823 | 690.6004 |  | 406.2566 | 385.5862 | 603.2853 | 729.9515 | 624.9395 | 642.3247 | 429.4903 | 645.6946 | 752.9778 | 497.6405 | 571.1379 | 600.5265 |  |  | 420.263 | 593.6696 | 678.744 | 475.9645 |  | 392.099 | 435.4181 | 0.29685 | 18.9066 | 1.5717 | 1.2361 | -18.309 | 3.0897 | 2220.17 | 0.71 | 2.7458 | -2.6508 | -12.992 | 1.4298 | 4.811 | -27.4253 | 9.7486 | 202.3588 |  | 22.454 | 3.9017 | -1.9254 |  | 34.0255
42838.517 | 8354 | 128.9673 | 100.4137 | 73.7207 | 50.3005 | 29.4154 | 25.4795 | 37.3596 | 23.5003 | 81.4319 | 57.3432 | 36.4306 | 25.0973 | 22.281 | 33.0359 | 259.8317 | 383.946 | 374.4951 | 339.5173 | 483.6742 | 495.386 | 455.1007 | 602.1135 | 633.9844 | 371.8661 | 584.9315 | 521.2039 | 534.2969 | 552.9789 | 532.5014 | 449.8033 | 670.5335 | 566.6671 | 483.1264 | 645.0955 | 401.6557 |  | 324.8174 |  | 342.434 | 432.3308 | 314.0094 | 387.6776 |  | 120.7184 | 236.2272 | 159.9662 | 325.1345 | 386.1846 | 511.5602 | 562.6248 | 20.6012 | 51.9041 | 24.0704 | 115.2105 | 29.6519 | 48.0378 | 54.4866 | 63.3263 | 27.2759 |  |  | 1.6706 | -2.6404 | -68.2396 | 0.82398 | 5.8071 | -197.7967 | 24.7499 | -2.4126 | 1.719 | 5.0221 | 34.3957 | 0.010427 | 0.0015097 | 0.00044684 | 942.2656 | 686.4976 | 441.7762 | 202.1214 | 104.9697 | 58.6796 | 30.282 | 100.1748 | 57.6899 | 39.1823 | 30.7637 | 26.6166 | 27.7301 | 31.6678 | 194.4693 | 170.3893 | 161.8253 | 112.1135 | 100.4725 | 202.1712 | 128.0831 | 89.1907 | 106.2254 | 278.9209 | 117.8415 | 243.9097 | 411.5865 | 229.5223 | 376.5848 | 598.223 | 603.4105 | 579.6074 | 483.7597 | 577.7827 | 7.9035 | 6.5406 | 842.6701 | 437.8565 | 227.5958 | 846.1098 | 962.8172 | 266.0812 | 504.2358 | 630.8115 | 515.1255 | 519.7062 | 685.8541 | 564.991 | 1132.8082 | 876.4522 | 780.2756 | 780.4969 | 1063.9576 |  | 1100.4556 | 852.1989 |  | 1025.1456 | 608.1891 | 781.1188 |  | 848.2818 |  |  | 1070.7995 | 975.3134 | 1020.758 | [5 empty] | 209.6151 | 913.5642 | 655.4149 | 130.0143 | 910.9139 | 758.576 | 169.365 | 375.393 | 484.2979 | 388.1614 |  |  | 745.9713 | 527.6373 | 691.8601 |  | 406.8168 | 385.7428 | 604.9508 | 731.8145 | 625.2303 | 642.4276 | 431.3152 | 647.3441 | 755.2077 | 499.1202 | 571.7102 | 600.7086 |  |  | 421.3817 | 595.4506 | 680.1983 | 476.8027 |  | 393.189 | 436.1137 | 0.3078 | 18.9079 | 1.5703 | 1.2355 | -18.4319 | 3.0897 | 2221.62 | 0.89 | 2.5567 | -2.5557 | -12.9929 | 1.4277 | 4.7044 | -27.4556 | 9.712 | 202.865 |  | 22.628 | 3.75 | -2.2796 |  | 34.1861
42838.517 | 8355 | 128.9629 | 100.408 | 73.723 | 50.3049 | 29.4056 | 25.4721 | 37.3527 | 23.4932 | 81.4425 | 57.3437 | 36.4299 | 25.0735 | 22.2753 | 33.0331 | 259.8231 | 383.9348 | 374.4741 | 339.5884 | 483.8467 | 495.5706 | 456.0098 | 602.4778 | 634.7937 | 371.8812 | 585.2173 | 521.5831 | 534.2543 | 554.1073 | 533.0466 | 449.8198 | 671.3717 | 567.9738 | 483.1943 | 645.8698 | 402.8653 |  | 324.8876 |  | 342.5544 | 437.1484 | 313.1739 | 388.1507 |  | 121.5252 | 237.4084 | 160.4977 | 327.1585 | 387.1976 | 512.584 | 563.4077 | 20.7524 | 52.0102 | 24.0252 | 115.5801 | 29.6516 | 47.9498 | 54.4714 | 63.3193 | 27.3864 |  |  | 2.0425 | -2.5398 | -68.3119 | 0.64065 | 5.9168 | -197.752 | 24.7886 | -2.4212 | 1.5197 | 5.1148 | 34.0589 | 0.010381 | 0.0014227 | 0.00048462 | 941.9763 | 686.2534 | 441.7372 | 202.1946 | 104.9712 | 58.6884 | 30.284 | 100.1855 | 57.6978 | 39.1883 | 30.762 | 26.6157 | 27.7198 | 31.6674 | 210.6611 | 171.6709 | 163.7977 | 110.6625 | 98.2992 | 202.5009 | 128.1926 | 89.1829 | 106.2283 | 278.9215 | 117.8514 | 243.911 | 411.6632 | 229.513 | 376.6145 | 599.086 | 604.4683 | 580.6082 | 484.0439 | 578.8548 | 10.4169 | 7.5652 | 842.3656 | 440.4113 | 228.2673 | 845.9095 | 961.1681 | 266.4576 | 504.3523 | 631.2412 | 515.6192 | 519.9447 | 686.776 | 566.4187 | 1132.0578 | 876.4428 | 779.8232 | 779.9729 | 1069.0656 |  | 1099.3239 | 852.6457 |  | 1025.3686 | 609.1966 | 781.817 |  | 848.8281 |  |  | 1074.8296 | 991.5779 | 1029.1817 | [5 empty] | 209.7142 | 913.5235 | 657.1874 | 130.0342 | 910.8795 | 763.2182 | 169.4038 | 375.5953 | 485.2563 | 388.2762 |  |  | 747.6504 | 528.295 | 693.1214 |  | 407.3659 | 385.9006 | 605.8928 | 733.5533 | 626.7578 | 642.4393 | 433.613 | 648.8511 | 756.2825 | 499.9817 | 572.2097 | 600.8935 |  |  | 422.7267 | 597.2427 | 681.148 | 477.6073 |  | 394.1867 | 436.7996 | 0.19093 | 18.9072 | 1.5699 | 1.2358 | -18.3104 | 3.0897 | 2222.88 | 0.37 | 2.828 | -2.5095 | -13.0148 | 1.2604 | 4.7517 | -27.4704 | 9.7259 | 202.0273 |  | 22.8065 | 1.9956 | -2.485 |  | 34.3476
42838.517 | 8356 | 128.9643 | 100.4071 | 73.74 | 50.3165 | 29.4054 | 25.4725 | 37.3702 | 23.4988 | 81.4581 | 57.3621 | 36.4327 | 25.0867 | 22.2725 | 33.034 | 259.8291 | 383.9233 | 374.4538 | 339.6717 | 484.0347 | 495.767 | 457.0902 | 602.4768 | 635.916 | 371.9145 | 585.838 | 522.0017 | 536.0576 | 555.2833 | 533.3948 | 449.8513 | 671.592 | 568.9206 | 483.2534 | 645.861 | 403.0944 |  | 324.9705 |  | 342.6614 | 439.9905 | 312.3731 | 388.6027 |  | 122.0804 | 238.6827 | 161.2296 | 328.7336 | 387.0041 | 513.2987 | 564.6586 | 20.953 | 52.1273 | 24.2991 | 115.9886 | 29.6539 | 47.8724 | 54.461 | 63.3131 | 27.4081 |  |  | 2.0379 | -2.4531 | -68.3849 | 0.61896 | 5.8195 | -197.7895 | 24.5087 | -2.4133 | 1.5806 | 5.2745 | 34.3219 | 0.010484 | 0.0015853 | 0.00047312 | 939.1838 | 686.165 | 441.8064 | 202.303 | 104.966 | 58.7053 | 30.2837 | 100.2014 | 57.7102 | 39.194 | 30.759 | 26.6149 | 27.7189 | 31.6664 | 224.3407 | 180.0066 | 169.842 | 111.2968 | 99.8691 | 202.9838 | 128.3804 | 89.1829 | 106.2233 | 278.903 | 117.8573 | 243.8939 | 411.7293 | 229.5096 | 376.6308 | 599.9417 | 605.5004 | 581.7063 | 484.3226 | 579.7599 | 8.7308 | 8.0459 | 842.1269 | 443.1053 | 228.9501 | 845.6887 | 965.2262 | 266.8109 | 504.4558 | 631.3733 | 516.0856 | 520.1852 | 688.2787 | 567.1276 | 1131.3179 | 876.4128 | 779.4746 | 779.6605 | 1077.5329 |  | 1099.1945 | 853.2267 | 1394.7683 | 1025.3356 | 610.1809 | 782.5867 |  | 849.458 |  |  | 1077.4534 | 1010.868 | 1038.7335 | [5 empty] | 209.817 | 913.4609 | 656.874 | 130.046 | 910.8659 | 751.9635 | 169.448 | 375.8006 | 486.1989 | 388.3869 |  |  | 749.6293 | 530.2929 | 694.5056 |  | 407.8622 | 386.0353 | 606.2201 | 735.1274 | 628.1682 | 642.4114 | 435.7796 | 650.0788 | 756.0879 | 499.4242 | 572.7116 | 601.1127 |  |  | 424.1665 | 598.7893 | 681.6506 | 478.3861 |  | 395.1179 | 437.5136 | 0.6749 | 18.9073 | 1.5719 | 1.2366 | -18.3347 | 3.0897 | 2255.16 | 0.82 | 2.8254 | -2.4694 | -13.038 | 1.2404 | 4.7146 | -27.4855 | 9.6753 | 201.7126 | 453.8585 | 22.9884 | 0.54107 | -3.133 |  | 34.5096
42838.517 | 8357 | 128.9783 | 100.4104 | 73.7489 | 50.3329 | 29.4129 | 25.4778 | 37.3804 | 23.5058 | 81.4759 | 57.3753 | 36.4482 | 25.0931 | 22.2825 | 33.0414 | 259.8313 | 383.9204 | 374.4299 | 339.7434 | 484.2213 | 495.9658 | 458.29 | 603.682 | 636.8471 | 371.9305 | 585.9472 | 522.4843 | 535.3909 | 556.5333 | 534.9769 | 449.8597 | 671.4289 | 569.4697 | 483.3075 | 645.8947 | 403.8961 |  | 325.0476 |  | 342.765 | 443.3076 | 311.7172 | 389.0472 |  | 122.5895 | 239.5112 | 162.0199 | 328.3429 | 386.379 | 514.647 | 565.1311 | 20.8812 | 52.2564 | 24.5063 | 116.3541 | 29.6523 | 47.7876 | 54.4539 | 63.3065 | 27.4266 |  |  | 2.0386 | -2.7041 | -68.4512 | 0.6321 | 6.1225 | -197.8033 | 24.9424 | -2.4376 | 1.6511 | 5.289 | 35.213 | 0.010371 | 0.0014457 | 0.00048462 | 924.2367 | 686.0389 | 442.0812 | 202.385 | 104.9643 | 58.7218 | 30.293 | 100.2142 | 57.7212 | 39.1978 | 30.7602 | 26.6163 | 27.7197 | 31.6745 | 229.3695 | 182.2681 | 168.5395 | 112.6391 | 100.8128 | 203.3619 | 128.5211 | 89.1914 | 106.2458 | 278.9149 | 117.8703 | 243.9048 | 411.8399 | 229.515 | 376.6712 | 601.0515 | 606.6533 | 582.9799 | 484.654 | 580.8516 | 7.0524 | 5.924 | 841.9745 | 444.5406 | 229.6509 | 845.5838 | 971.1081 | 267.1656 | 504.5548 | 632.004 | 516.646 | 520.4178 | 690.6289 | 567.9004 | 1131.6308 | 876.4033 | 779.2171 | 779.4257 | 1084.4599 |  | 1099.4752 | 853.8343 | 1385.5996 | 1025.5783 | 611.2546 | 783.3677 |  | 850.1146 |  |  | 1080.0883 | 1022.1628 | 1043.6517 | [5 empty] | 209.9161 | 913.4212 | 658.7506 | 130.0594 | 910.9156 | 763.3766 | 169.4855 | 375.9981 | 487.1008 | 388.5008 |  |  | 751.7118 | 532.9046 | 696.0302 |  | 408.2969 | 386.1914 | 606.5577 | 736.7856 | 630.0315 | 642.4743 | 437.395 | 651.121 | 756.476 | 499.3567 | 573.272 | 601.3592 |  |  | 425.2747 | 600.3566 | 682.4979 | 479.1077 |  | 396.0181 | 438.2804 | -0.25742 | 18.9075 | 1.571 | 1.2362 | -18.2961 | 3.0897 | 2268.46 | 0.4 | 2.8286 | -2.5947 | -13.0549 | 1.2545 | 4.8399 | -27.51 | 9.7688 | 201.6926 | 444.0174 | 23.1796 | 0.033601 | -2.9706 |  | 34.6891
42838.517 | 8358 | 128.987 | 100.4085 | 73.7525 | 50.3386 | 29.4131 | 25.4763 | 37.3832 | 23.4983 | 81.4874 | 57.3808 | 36.4471 | 25.0921 | 22.276 | 33.0469 | 259.8357 | 383.9134 | 374.3998 | 339.8214 | 484.4118 | 496.1795 | 458.8041 | 605.6179 | 637.443 | 371.9553 | 586.673 | 523.0618 | 537.4513 | 557.1853 | 536.2482 | 449.8789 | 672.3635 | 570.517 | 483.3615 | 646.3831 | 404.3126 |  | 325.1213 |  | 342.877 | 446.5698 | 311.0308 | 389.496 |  | 123.1125 | 240.4285 | 162.6991 | 327.7439 | 387.8266 | 515.2892 | 565.9298 | 20.7139 | 52.3526 | 24.6423 | 116.6944 | 29.6367 | 47.6952 | 54.4465 | 63.2923 | 27.4208 |  |  | 2.0964 | -2.4235 | -68.488 | 0.43365 | 5.6737 | -197.7954 | 25.1586 | -2.5993 | 1.6779 | 5.208 | 35.3895 | 0.010519 | 0.0015393 | 0.00044848 | 925.305 | 686.032 | 442.4833 | 202.5192 | 104.99 | 58.7446 | 30.309 | 100.2388 | 57.7456 | 39.2234 | 30.7758 | 26.6303 | 27.7308 | 31.6911 | 229.0278 | 173.2843 | 168.9087 | 113.9932 | 104.2537 | 203.5693 | 128.6272 | 89.1898 | 106.252 | 278.9103 | 117.8784 | 243.8966 | 411.9186 | 229.5157 | 376.7039 | 601.9469 | 607.6288 | 583.9577 | 484.9515 | 581.6039 | 7.8259 | 4.3805 | 841.871 | 446.1259 | 230.3653 | 845.8822 | 980.5925 | 267.511 | 504.6529 | 632.9319 | 516.9866 | 520.6674 | 693.3347 | 568.9063 | 1129.3973 | 876.4241 | 779.0875 | 779.3356 | 1089.1408 |  | 1099.899 | 854.3011 | 1378.1627 | 1026.0104 | 612.2798 | 784.0486 |  | 850.623 |  |  | 1083.8117 | 1031.9025 | 1048.6713 | [5 empty] | 210.0365 | 913.3877 | 658.8212 | 130.073 | 910.8365 | 766.7749 | 169.5215 | 376.1922 | 488.1096 | 388.6214 |  |  | 754.2997 | 535.2566 | 697.5925 |  | 408.7912 | 386.3935 | 607.6558 | 738.7957 | 631.8705 | 642.6374 | 439.5454 | 652.5068 | 758.008 | 500.2169 | 573.8592 | 601.5725 |  |  | 426.4448 | 601.7479 | 684.0756 | 479.9132 |  | 397.0658 | 439.0242 | 0.28647 | 18.9064 | 1.5708 | 1.2343 | -18.3623 | 3.0897 | 2304.25 | 0.79 | 2.8707 | -2.4586 | -13.0701 | 1.04 | 4.661 | -27.5207 | 9.8151 | 201.823 | 436.1515 | 23.3572 | 0.099701 | -2.9982 |  | 34.8462
42838.517 | 8359 | 129.0029 | 100.4143 | 73.77 | 50.3528 | 29.4233 | 25.4813 | 37.396 | 23.5084 | 81.5114 | 57.4041 | 36.4621 | 25.0991 | 22.2793 | 33.057 | 259.8309 | 383.8921 | 374.3721 | 339.8784 | 484.5932 | 496.3768 | 458.9412 | 606.6202 | 638.4781 | 371.9659 | 587.5929 | 524.0196 | 539.4456 | 558.0486 | 537.1535 | 449.8993 | 673.6226 | 571.6475 | 483.42 | 647.472 | 404.857 |  | 325.1949 |  | 342.9857 | 449.8941 | 310.517 | 389.9524 |  | 123.8305 | 241.6589 | 163.7932 | 326.3583 | 388.5037 | 516.4139 | 567.4146 | 20.5923 | 52.4684 | 24.8739 | 117.089 | 29.6336 | 47.614 | 54.457 | 63.2902 | 27.4414 |  |  | 1.9519 | -2.1955 | -68.5051 | 0.57625 | 5.8274 | -197.8447 | 24.8839 | -2.4061 | 1.56 | 5.4023 | 35.7452 | 0.010524 | 0.001421 | 0.00043698 | 935.1242 | 686.3465 | 442.902 | 202.5745 | 104.9834 | 58.7464 | 30.3044 | 100.2471 | 57.7522 | 39.2189 | 30.7759 | 26.6263 | 27.7247 | 31.6866 | 227.2124 | 165.3512 | 164.7327 | 114.7504 | 108.511 | 203.7325 | 128.6892 | 89.1838 | 106.2522 | 278.9108 | 117.8875 | 243.8942 | 411.9932 | 229.5065 | 376.7309 | 602.3485 | 608.5941 | 584.804 | 485.1948 | 582.092 | 9.3242 | 6.6553 | 841.7762 | 449.0913 | 231.0916 | 845.9829 | 987.7818 | 267.9041 | 504.7717 | 633.9789 | 517.49 | 520.9309 | 694.2942 | 570.2216 | 1129.4083 | 876.473 | 778.9543 | 779.289 | 1094.1914 |  | 1100.0774 | 854.8312 | 1370.6417 | 1026.0814 | 613.2549 | 784.7569 |  | 851.1668 |  |  | 1084.7904 | 1040.6284 | 1054.2004 | [5 empty] | 210.1575 | 913.3571 | 661.8523 | 130.1027 | 910.825 | 748.6321 | 169.5777 | 376.4051 | 489.2274 | 388.7506 |  |  | 756.4312 | 535.9029 | 698.9241 |  | 409.3269 | 386.5763 | 609.4644 | 741.051 | 634.5147 | 642.6552 | 440.5095 | 654.0649 | 759.9011 | 501.5875 | 574.4842 | 601.7627 |  |  | 427.2559 | 603.2757 | 685.2918 | 480.7604 |  | 398.0732 | 439.7949 | 0.83814 | 18.9065 | 1.5693 | 1.2323 | -18.2309 | 3.0897 | 2326.83 | 1.09 | 2.7715 | -2.3429 | -13.0873 | 1.2003 | 4.7272 | -27.5437 | 9.7683 | 201.7924 | 428.2993 | 23.5361 | 0.32356 | -2.5264 |  | 35.0093
42838.517 | 8360 | 129.0072 | 100.4185 | 73.7781 | 50.3608 | 29.4282 | 25.483 | 37.4059 | 23.5107 | 81.5274 | 57.4159 | 36.4724 | 25.1028 | 22.281 | 33.068 | 259.8415 | 383.8925 | 374.3554 | 339.9747 | 484.7844 | 496.5984 | 460.6031 | 607.3236 | 639.3254 | 372.0019 | 588.2469 | 524.6843 | 540.0329 | 558.5486 | 537.3308 | 449.9101 | 674.4355 | 572.9217 | 483.4687 | 649.0364 | 405.6236 |  | 325.2656 |  | 343.0901 | 452.8041 | 310.2873 | 390.4042 |  | 124.4613 | 243.0167 | 164.9193 | 327.4967 | 389.4723 | 518.0736 | 568.2466 | 20.4873 | 52.5549 | 25.0158 | 117.4235 | 29.6292 | 47.5297 | 54.4594 | 63.2948 | 27.4486 |  |  | 1.8743 | -2.6601 | -68.4946 | 0.74184 | 5.7795 | -197.8361 | 25.0843 | -2.3082 | 1.5703 | 5.2571 | 35.6595 | 0.010412 | 0.0013832 | 0.00042384 | 925.1565 | 686.4986 | 443.277 | 202.6101 | 104.98 | 58.7624 | 30.3149 | 100.2559 | 57.757 | 39.2233 | 30.7803 | 26.6265 | 27.7285 | 31.6853 | 221.8168 | 162.7258 | 165.8295 | 114.3631 | 108.1851 | 203.8869 | 128.7838 | 89.1799 | 106.2549 | 278.9072 | 117.894 | 243.8879 | 412.0755 | 229.4967 | 376.7565 | 602.7706 | 609.5731 | 585.6348 | 485.4515 | 582.6345 | 7.3479 | 4.138 | 841.8705 | 453.0958 | 231.7846 | 846.3698 | 976.1999 | 268.3046 | 504.876 | 634.5174 | 518.1347 | 521.1793 | 697.2978 | 571.6997 | 1127.302 | 876.4606 | 778.8536 | 779.2494 | 1099.8074 |  | 1100.0063 | 855.5669 | 1360.6582 | 1026.0062 | 614.3545 | 785.5542 |  | 851.8168 |  |  | 1083.1638 | 1045.3311 | 1056.4185 | [5 empty] | 210.2682 | 913.3046 | 663.3582 | 130.1167 | 910.7437 | 730.9167 | 169.6234 | 376.6138 | 490.2246 | 388.8653 |  |  | 759.2189 | 537.9941 | 700.2311 |  | 409.8605 | 386.7329 | 611.3302 | 743.2954 | 636.2467 | 642.6624 | 441.7093 | 655.5084 | 761.3815 | 502.9679 | 575.1191 | 601.9541 |  |  | 427.9302 | 604.4337 | 686.6885 | 481.6051 |  | 399.1213 | 440.5101 | 0.52613 | 18.9071 | 1.5698 | 1.2322 | -18.3134 | 3.0897 | 2333.74 | 1.27 | 2.7162 | -2.5823 | -13.1036 | 1.3637 | 4.7126 | -27.5721 | 9.8179 | 201.5927 | 418.0359 | 23.7428 | 0.94403 | -2.6364 |  | 35.1739
42838.517 | 8361 | 129.0147 | 100.4139 | 73.7909 | 50.3728 | 29.4394 | 25.4861 | 37.4177 | 23.5103 | 81.544 | 57.4272 | 36.4779 | 25.108 | 22.289 | 33.0734 | 259.8422 | 383.881 | 374.3357 | 340.0507 | 484.968 | 496.8086 | 460.5503 | 607.9671 | 640.2421 | 372.0259 | 588.4 | 525.1353 | 538.1359 | 558.2745 | 537.4447 | 449.9321 | 675.7524 | 573.9899 | 483.5332 | 650.1284 | 406.3702 |  | 325.3458 |  | 343.1952 | 455.632 | 309.9974 | 390.8638 |  | 125.4078 | 244.9218 | 165.9843 | 328.9017 | 391.0334 | 519.7774 | 569.3009 | 20.396 | 52.6813 | 24.6879 | 117.8129 | 29.6228 | 47.4522 | 54.4695 | 63.3167 | 27.4545 |  |  | 1.9939 | -2.6942 | -68.1726 | 0.77469 | 5.4864 | -197.7684 | 26.2652 | -2.2746 | 1.5357 | 4.9573 | 36.1164 | 0.010325 | 0.0014128 | 0.00043041 | 923.7438 | 686.7637 | 443.6255 | 202.6939 | 104.9861 | 58.771 | 30.3176 | 100.2728 | 57.7735 | 39.2326 | 30.7875 | 26.6312 | 27.7261 | 31.6909 | 216.9226 | 158.232 | 157.3243 | 111.9646 | 105.5387 | 203.928 | 128.7135 | 89.1769 | 106.2593 | 278.9067 | 117.8974 | 243.8884 | 412.1708 | 229.4948 | 376.7949 | 603.687 | 610.6157 | 586.6521 | 485.7248 | 583.5245 | 5.8612 | 3.1623 | 842.0198 | 454.1303 | 232.4991 | 846.8394 | 990.0766 | 268.7143 | 504.9781 | 635.1079 | 519.4988 | 521.4378 | 700.6112 | 572.679 | 1127.9175 | 876.4614 | 778.7544 | 779.1452 | 1103.832 |  | 1110.4239 | 856.1792 | 1352.8145 | 1026.0217 | 615.3299 | 786.1653 |  | 852.2504 |  |  | 1083.0027 | 1052.4889 | 1058.3789 | [5 empty] | 210.3599 | 913.3047 | 664.979 | 130.1266 | 910.7013 | 746.0698 | 169.6547 | 376.8033 | 491.2873 | 388.9718 |  |  | 762.0654 | 540.2478 | 701.6152 |  | 410.4058 | 386.9235 | 612.9471 | 745.3731 | 637.414 | 642.6385 | 443.5595 | 657.0748 | 765.4451 | 504.7545 | 575.7009 | 602.1314 |  |  | 428.823 | 606.1602 | 688.3541 | 482.4746 |  | 400.0842 | 441.3039 | 0.11747 | 18.9082 | 1.5716 | 1.2337 | -18.4721 | 3.0898 | 2349.08 | 1.07 | 2.8017 | -2.6036 | -13.0969 | 1.3961 | 4.5965 | -27.597 | 10.0571 | 207.9578 | 410.0983 | 23.9243 | 1.4934 | -1.7002 |  | 35.341
42838.5171 | 8362 | 129.007 | 100.4004 | 73.7856 | 50.3708 | 29.4273 | 25.4801 | 37.4135 | 23.4928 | 81.5504 | 57.431 | 36.4746 | 25.0989 | 22.2819 | 33.0655 | 259.8397 | 383.8635 | 374.3115 | 340.1202 | 485.1851 | 497.0491 | 461.2599 | 609.1339 | 641.2558 | 372.0412 | 588.8361 | 525.7203 | 540.2978 | 558.0906 | 538.1497 | 449.9585 | 677.3434 | 575.6508 | 483.5959 | 650.6318 | 406.7674 |  | 325.4326 |  | 343.3175 | 458.0121 | 309.8588 | 391.3576 |  | 126.3338 | 246.7154 | 167.1064 | 328.0151 | 393.0821 | 521.7429 | 570.4567 | 20.3867 | 52.8 | 24.2992 | 118.2111 | 29.6418 | 47.3927 | 54.4759 | 63.3367 | 27.4659 |  |  | 2.1437 | -2.6818 | -68.2968 | 0.36137 | 5.4903 | -197.8374 | 25.0876 | -2.3725 | 1.7145 | 5.295 | 36.2285 | 0.010468 | 0.0015804 | 0.0004567 | 945.8469 | 686.871 | 443.9096 | 202.7491 | 104.9911 | 58.778 | 30.3148 | 100.2827 | 57.7854 | 39.2348 | 30.7804 | 26.6235 | 27.7208 | 31.6933 | 212.368 | 153.2544 | 146.5624 | 108.3206 | 102.8903 | 203.9796 | 128.4773 | 89.1812 | 106.2796 | 278.9111 | 117.913 | 243.8887 | 412.2641 | 229.4959 | 376.8367 | 604.7903 | 611.7394 | 587.6933 | 485.996 | 584.4207 | 8.7418 | 4.8412 | 842.1478 | 455.7472 | 233.2302 | 847.0509 | 996.443 | 269.1436 | 505.0927 | 635.9198 | 519.9425 | 521.7239 | 701.4896 | 574.38 | 1128.8153 | 876.4657 | 778.5602 | 778.9847 | 1105.9497 |  | 1123.1556 | 856.7093 | 1346.8653 | 1026.0238 | 616.3322 | 786.7167 |  | 852.6444 |  |  | 1084.4302 | 1057.0388 | 1060.082 | [5 empty] | 210.4858 | 913.282 | 664.9412 | 130.1493 | 910.6065 | 737.6071 | 169.6982 | 377.0123 | 492.2982 | 389.1026 |  |  | 764.4422 | 541.7597 | 702.8645 |  | 410.9612 | 387.1046 | 614.4997 | 747.2668 | 638.6551 | 642.633 | 445.3094 | 658.7356 | 768.2027 | 506.8432 | 576.2369 | 602.2944 |  |  | 430.0188 | 607.8492 | 689.4143 | 483.3746 |  | 400.9667 | 442.1203 | 0.44544 | 18.907 | 1.5712 | 1.233 | -18.298 | 3.0898 | 2361.11 | 0.62 | 2.9063 | -2.6021 | -13.1314 | 0.95519 | 4.6038 | -27.636 | 9.8413 | 216.0066 | 404.15 | 24.1118 | 2.0065 | -0.53416 |  | 35.5236
42838.5171 | 8363 | 129.0248 | 100.4105 | 73.8028 | 50.38 | 29.4323 | 25.4793 | 37.4317 | 23.5011 | 81.5655 | 57.4547 | 36.4865 | 25.1073 | 22.2785 | 33.0722 | 259.8396 | 383.8514 | 374.288 | 340.2018 | 485.3926 | 497.342 | 462.5058 | 610.1151 | 641.8556 | 372.0636 | 589.8431 | 526.7204 | 541.7592 | 557.0432 | 538.9378 | 449.9832 | 679.5421 | 576.9068 | 483.6665 | 650.8485 | 407.7255 |  | 325.5205 |  | 343.4283 | 460.8619 | 309.7465 | 391.8663 |  | 126.8906 | 248.0044 | 168.0849 | 329.2698 | 395.0108 | 523.7604 | 571.5237 | 20.3503 | 52.9042 | 24.172 | 118.596 | 29.6438 | 47.3071 | 54.4862 | 63.3409 | 27.4689 |  |  | 1.9933 | -2.3282 | -68.31 | 0.49542 | 5.3011 | -197.8026 | 24.7571 | -2.6131 | 1.4678 | 5.4513 | 36.9285 | 0.010274 | 0.001467 | 0.00045341 | 961.731 | 687.1951 | 444.1061 | 202.8238 | 104.9947 | 58.7935 | 30.3182 | 100.2943 | 57.7922 | 39.2345 | 30.7817 | 26.6238 | 27.7177 | 31.6934 | 219.3118 | 157.1825 | 149.1058 | 107.7483 | 100.1407 | 204.2448 | 128.4471 | 89.1874 | 106.2827 | 278.9201 | 117.9201 | 243.8893 | 412.3567 | 229.4983 | 376.865 | 605.6537 | 612.7294 | 588.6145 | 486.2072 | 585.5224 | 7.9069 | 5.0148 | 842.2996 | 460.6194 | 233.952 | 847.3925 | 999.4468 | 269.5568 | 505.1983 | 636.9567 | 520.5795 | 522.0041 | 701.2174 | 575.2903 | 1131.3712 | 876.4951 | 778.4335 | 778.8545 | 1107.2126 |  | 1122.8292 | 857.2095 | 1341.2546 | 1026.1973 | 617.2859 | 787.3523 |  | 853.1855 |  |  | 1081.6436 | 1058.3031 | 1061.3213 | [5 empty] | 210.6015 | 913.2793 | 666.0676 | 130.1704 | 910.6286 | 732.8774 | 169.7471 | 377.2083 | 493.2825 | 389.2295 |  |  | 766.9327 | 543.051 | 704.1807 |  | 411.5003 | 387.2855 | 616.0731 | 749.2391 | 640.3805 | 642.681 | 447.2491 | 660.5123 | 770.2353 | 508.4321 | 576.7836 | 602.4686 |  |  | 431.5244 | 609.4958 | 690.9641 | 484.2525 |  | 401.7668 | 442.8976 | 0.68028 | 18.9075 | 1.5702 | 1.2327 | -18.3165 | 3.0897 | 2359.76 | 0.95 | 2.8038 | -2.4275 | -13.149 | 1.1198 | 4.5295 | -27.6686 | 9.7886 | 215.761 | 398.5981 | 24.2859 | 1.2709 | -0.82057 |  | 35.6763
42838.5171 | 8364 | 129.0332 | 100.4123 | 73.8097 | 50.388 | 29.4392 | 25.48 | 37.4299 | 23.5062 | 81.5776 | 57.4631 | 36.4929 | 25.1014 | 22.2795 | 33.0813 | 259.8539 | 383.8458 | 374.2672 | 340.2825 | 485.6058 | 497.6258 | 463.7657 | 610.9087 | 642.5728 | 372.0901 | 590.7269 | 527.7524 | 542.7592 | 556.6763 | 539.8235 | 450.0111 | 680.3481 | 577.5515 | 483.7596 | 652.17 | 408.208 |  | 325.6085 |  | 343.5572 | 463.4786 | 309.7391 | 392.3477 |  | 127.7558 | 249.4743 | 168.8905 | 331.4305 | 397.6886 | 525.9041 | 573.0525 | 20.3842 | 53.0212 | 24.1604 | 119.1089 | 29.644 | 47.2416 | 54.5109 | 63.3663 | 27.4756 |  |  | 2.1799 | -2.4557 | -68.0984 | 0.72673 | 5.9983 | -197.8092 | 24.7407 | -2.23 | 1.5466 | 5.3718 | 36.6974 | 0.010432 | 0.0014424 | 0.00044191 | 948.8485 | 687.4849 | 444.2085 | 202.9333 | 104.9974 | 58.8058 | 30.3249 | 100.3135 | 57.8087 | 39.2421 | 30.7895 | 26.627 | 27.7186 | 31.7056 | 214.5687 | 160.9006 | 149.5967 | 107.3743 | 98.5984 | 204.362 | 128.4172 | 89.1736 | 106.2742 | 278.9091 | 117.916 | 243.874 | 412.4333 | 229.4867 | 376.8884 | 606.5164 | 613.7438 | 589.6005 | 486.4637 | 586.5568 | 8.3227 | 5.102 | 842.5661 | 465.7334 | 234.6785 | 848.5934 | 993.2345 | 269.9623 | 505.3142 | 637.9032 | 521.3905 | 522.3029 | 703.0706 | 576.0072 | 1134.1375 | 876.5201 | 778.2911 | 778.6419 | 1109.6758 |  | 1123.115 | 857.7839 | 1335.5976 | 1026.1802 | 618.2086 | 787.9917 |  | 853.7936 |  |  | 1082.6805 | 1062.0052 | 1062.0949 | [5 empty] | 210.7105 | 913.2898 | 666.5872 | 130.1819 | 910.6353 | 735.8658 | 169.7917 | 377.4094 | 494.2558 | 389.3566 |  |  | 769.1371 | 545.2975 | 705.7215 |  | 411.9698 | 387.4669 | 618.331 | 751.2907 | 642.4983 | 642.6972 | 449.3627 | 662.1229 | 773.0766 | 509.8717 | 577.3339 | 602.6362 |  |  | 432.4831 | 610.7672 | 692.6321 | 485.1114 |  | 402.4973 | 443.7078 | 0.39276 | 18.9066 | 1.5701 | 1.2328 | -18.2231 | 3.0898 | 2352.19 | 0.89 | 2.9337 | -2.4966 | -13.1471 | 1.3581 | 4.8247 | -27.7063 | 9.7985 | 215.8769 | 393.0549 | 24.46 | 1.8139 | -0.87888 |  | 35.836
42838.5171 | 8365 | 129.0413 | 100.4173 | 73.8291 | 50.4039 | 29.4505 | 25.4901 | 37.4479 | 23.512 | 81.5984 | 57.4786 | 36.5059 | 25.1178 | 22.2906 | 33.0932 | 259.8552 | 383.8291 | 374.2473 | 340.3662 | 485.8176 | 497.9004 | 464.4171 | 611.7472 | 643.6767 | 372.1144 | 591.4503 | 528.5385 | 544.4451 | 557.1592 | 541.392 | 450.0251 | 681.2884 | 578.4397 | 483.8214 | 654.0354 | 408.2917 |  | 325.6879 |  | 343.6688 | 465.8643 | 309.5573 | 392.8268 |  | 128.386 | 250.9847 | 169.4881 | 333.2711 | 399.613 | 527.6773 | 573.9108 | 20.4422 | 53.1138 | 24.2403 | 119.5495 | 29.636 | 47.1582 | 54.5247 | 63.3565 | 27.4952 |  |  | 1.9032 | -3.0471 | -68.0235 | 0.68401 | 6.0325 | -197.7967 | 25.7704 | -2.3666 | 1.4787 | 5.0408 | 36.3646 | 0.010389 | 0.0015639 | 0.0004797 | 947.4162 | 687.416 | 444.2576 | 203.0117 | 104.9936 | 58.8098 | 30.3247 | 100.3246 | 57.8109 | 39.2446 | 30.7886 | 26.6268 | 27.7281 | 31.7135 | 216.3132 | 164.2624 | 153.5981 | 108.7996 | 98.0168 | 204.4753 | 128.4219 | 89.1807 | 106.2809 | 278.9176 | 117.922 | 243.8713 | 412.5221 | 229.4848 | 376.9235 | 607.3567 | 614.7671 | 590.4659 | 486.7427 | 587.3015 | 5.0534 | 4.7672 | 843.0041 | 469.2992 | 235.398 | 850.6231 | 984.2897 | 270.4084 | 505.4264 | 638.5502 | 522.1367 | 522.5991 | 704.1572 | 577.0284 | 1135.0281 | 876.5074 | 778.1703 | 778.5607 | 1112.1489 |  | 1124.2824 | 858.3967 | 1329.6476 | 1025.8342 | 619.0872 | 788.5442 |  | 854.4103 |  |  | 1085.8719 | 1067.1096 | 1062.8675 | [5 empty] | 210.8229 | 913.29 | 667.0712 | 130.1929 | 910.528 | 738.2107 | 169.8327 | 377.6074 | 495.284 | 389.4858 |  |  | 770.6349 | 547.6892 | 707.4324 |  | 412.5013 | 387.644 | 620.6106 | 753.2063 | 643.2686 | 642.7644 | 451.3212 | 663.35 | 775.12 | 511.2726 | 577.8777 | 602.8072 |  |  | 433.2766 | 612.0392 | 694.2847 | 485.9923 |  | 403.2147 | 444.532 | 0.87543 | 18.9076 | 1.5687 | 1.2324 | -18.2194 | 3.0898 | 2332.98 | 0.53 | 2.7439 | -2.785 | -13.1588 | 1.3195 | 4.8438 | -27.7361 | 10.0114 | 216.5622 | 387.2851 | 24.6354 | 1.6354 | -1.3229 |  | 36.0059
42838.5171 | 8366 | 129.0426 | 100.4043 | 73.8278 | 50.4089 | 29.4516 | 25.4849 | 37.4481 | 23.5131 | 81.6091 | 57.4878 | 36.5076 | 25.1164 | 22.2868 | 33.098 | 259.8508 | 383.8104 | 374.2104 | 340.4373 | 486.0188 | 498.1598 | 465.0854 | 612.3857 | 644.8469 | 372.1345 | 592.0025 | 529.1553 | 546.9282 | 558.2939 | 542.6746 | 450.0427 | 681.7835 | 579.4375 | 483.8887 | 655.2963 | 408.9828 |  | 325.7693 |  | 343.7818 | 467.9989 | 309.4595 | 393.3111 |  | 129.3218 | 253.0443 | 170.5072 | 331.8809 | 401.7772 | 529.6334 | 574.5197 | 20.3634 | 53.2042 | 24.2044 | 120.0141 | 29.64 | 47.0979 | 54.5541 | 63.381 | 27.5063 |  |  | 1.921 | -2.8296 | -68.1299 | 0.3594 | 6.1849 | -197.8052 | 24.6828 | -2.4074 | 1.4037 | 5.3227 | 36.4257 | 0.010451 | 0.0014588 | 0.00041563 | 946.5109 | 687.2975 | 444.1666 | 203.1094 | 105.0053 | 58.8268 | 30.3247 | 100.3436 | 57.8332 | 39.2499 | 30.7939 | 26.6337 | 27.7226 | 31.708 | 208.9581 | 162.9813 | 149.893 | 105.4714 | 97.7561 | 204.409 | 128.3202 | 89.1781 | 106.2962 | 278.9154 | 117.9396 | 243.8751 | 412.6165 | 229.4803 | 376.9655 | 608.395 | 615.909 | 591.4554 | 487.0333 | 588.3873 | 4.8981 | 4.2478 | 844.0731 | 475.2919 | 236.1204 | 853.7748 | 967.8451 | 270.8764 | 505.5402 | 639.5818 | 522.4908 | 522.8998 | 705.3862 | 577.5395 | 1132.5772 | 876.4586 | 777.989 | 778.4327 | 1114.169 |  | 1124.8441 | 859.0188 | 1323.5247 | 1025.5165 | 620.0451 | 789.0936 |  | 855.0055 |  |  | 1088.2906 | 1070.6297 | 1063.9992 | [5 empty] | 210.9496 | 913.2322 | 668.3556 | 130.2123 | 910.4459 | 733.5384 | 169.8789 | 377.8132 | 496.2903 | 389.6115 |  |  | 771.9277 | 549.0448 | 709.0159 |  | 413.0447 | 387.8286 | 622.6042 | 754.8903 | 643.0842 | 642.848 | 452.6493 | 664.4687 | 776.5371 | 512.4004 | 578.3823 | 603.003 |  |  | 433.7967 | 613.6231 | 695.6715 | 486.864 |  | 403.9692 | 445.3343 | 0.60386 | 18.9084 | 1.5689 | 1.2332 | -18.2795 | 3.0897 | 2342.57 | 0.82 | 2.7588 | -2.6891 | -13.195 | 0.95836 | 4.9106 | -27.7706 | 9.8099 | 216.8696 | 381.4126 | 24.8254 | 2.4436 | -0.924 |  | 36.1891
42838.5171 | 8367 | 129.0346 | 100.4062 | 73.8289 | 50.4152 | 29.4504 | 25.4896 | 37.454 | 23.519 | 81.6227 | 57.4989 | 36.5099 | 25.1099 | 22.2861 | 33.0974 | 259.8529 | 383.7967 | 374.1777 | 340.5141 | 486.2222 | 498.4233 | 465.8681 | 612.7277 | 645.8792 | 372.1575 | 592.7376 | 530.024 | 548.1805 | 559.7272 | 543.5778 | 450.0643 | 683.2156 | 580.2312 | 483.954 | 655.8295 | 408.7518 |  | 325.859 |  | 343.8986 | 469.7654 | 309.4201 | 393.8011 |  | 130.4378 | 255.1228 | 171.8705 | 331.5349 | 402.6284 | 531.3458 | 575.2121 | 20.449 | 53.3099 | 24.0969 | 120.487 | 29.6218 | 47.0068 | 54.5644 | 63.3766 | 27.5013 |  |  | 1.9972 | -2.5418 | -68.2206 | 0.75367 | 6.0331 | -197.7757 | 25.2296 | -2.1715 | 1.3658 | 5.4243 | 36.9662 | 0.010384 | 0.0013586 | 0.00044848 | 949.4601 | 686.9555 | 444.0637 | 203.2141 | 105.0048 | 58.8461 | 30.3355 | 100.3594 | 57.8488 | 39.2639 | 30.7959 | 26.6335 | 27.728 | 31.7161 | 197.2638 | 159.8237 | 148.7594 | 101.8837 | 92.1918 | 204.1969 | 128.178 | 89.1749 | 106.3013 | 278.9266 | 117.9471 | 243.873 | 412.7195 | 229.4767 | 377.0009 | 609.385 | 617.0231 | 592.5326 | 487.3062 | 589.6512 | 6.0899 | 5.0417 | 845.6946 | 484.3606 | 236.8312 | 858.1096 | 958.687 | 271.291 | 505.6533 | 640.5674 | 521.1253 | 523.1912 | 706.0915 | 578.4049 | 1137.9549 | 876.4212 | 777.8185 | 778.1945 | 1111.8621 |  | 1127.2404 | 859.6161 | 1317.9878 | 1025.4551 | 621.1862 | 789.6475 |  | 855.5241 |  |  | 1082.6225 | 1069.2667 | 1063.0812 | [5 empty] | 211.0587 | 913.1399 | 669.9098 | 130.2197 | 910.4518 | 740.7523 | 169.919 | 378.029 | 497.1742 | 389.7392 |  |  | 772.8976 | 549.8912 | 710.4988 |  | 413.5717 | 387.9872 | 624.0122 | 756.4551 | 643.884 | 642.7786 | 453.9639 | 665.7638 | 777.9526 | 513.2334 | 578.8974 | 603.2142 |  |  | 434.6961 | 615.3444 | 696.5557 | 487.714 |  | 404.7602 | 446.1509 | 0.94592 | 18.9067 | 1.5705 | 1.2351 | -18.2275 | 3.0898 | 2359.36 | 0.62 | 2.8146 | -2.5537 | -13.2298 | 1.3905 | 4.8551 | -27.7981 | 9.9285 | 218.489 | 376.157 | 25.0435 | 3.7142 | -0.81593 |  | 36.3629
42838.5171 | 8368 | 129.0287 | 100.397 | 73.839 | 50.4174 | 29.4425 | 25.4811 | 37.4628 | 23.5059 | 81.6416 | 57.5123 | 36.5102 | 25.1097 | 22.2781 | 33.0959 | 259.8535 | 383.7771 | 374.1477 | 340.5975 | 486.424 | 498.6788 | 466.6828 | 613.5276 | 646.729 | 372.1834 | 592.8249 | 530.7172 | 547.263 | 560.7285 | 544.4865 | 450.0908 | 684.2966 | 580.7029 | 484.0388 | 656.9418 | 409.641 |  | 325.9459 |  | 344.0221 | 471.4143 | 309.3436 | 394.3029 |  | 131.2575 | 256.5158 | 172.9817 | 332.2727 | 402.8898 | 531.9698 | 576.2893 | 20.5462 | 53.4242 | 24.0985 | 120.9741 | 29.6179 | 46.9234 | 54.5943 | 63.4052 | 27.526 |  |  | 1.9538 | -2.6312 | -68.2968 | 0.59925 | 5.3287 | -197.798 | 25.4904 | -2.4777 | 1.6807 | 5.3062 | 36.9096 | 0.010402 | 0.0014473 | 0.00045341 | 944.8756 | 686.6282 | 443.9168 | 203.3274 | 105.0165 | 58.8559 | 30.3471 | 100.3766 | 57.8606 | 39.2747 | 30.8041 | 26.6355 | 27.727 | 31.7237 | 190.2994 | 155.772 | 146.4941 | 102.1678 | 88.5866 | 204.0366 | 128.1084 | 89.17 | 106.3029 | 278.9284 | 117.9541 | 243.867 | 412.8098 | 229.4804 | 377.0351 | 610.1631 | 618.0465 | 593.4445 | 487.5877 | 590.5659 | 7.2054 | 5.4032 | 846.6997 | 492.8933 | 237.5496 | 859.8086 | 963.5664 | 271.7059 | 505.7784 | 641.2588 | 521.7734 | 523.5094 | 706.2506 | 578.9172 | 1139.8822 | 876.3964 | 777.6712 | 778.037 | 1109.5174 |  | 1129.6967 | 860.1313 | 1314.366 | 1025.3821 | 622.2433 | 790.1433 |  | 856.0689 |  |  | 1075.9091 | 1069.1528 | 1062.6555 | [5 empty] | 211.1854 | 913.0326 | 671.4121 | 130.236 | 910.4333 | 740.3953 | 169.9664 | 378.2207 | 498.0254 | 389.8655 |  |  | 773.8728 | 550.9896 | 712.0299 |  | 414.0506 | 388.1274 | 625.6015 | 758.2346 | 644.5345 | 642.7292 | 456.1444 | 667.2287 | 779.6381 | 513.7823 | 579.4869 | 603.4149 |  |  | 435.8868 | 616.7894 | 697.7854 | 488.5629 |  | 405.5433 | 446.9652 | 0.21598 | 18.9072 | 1.5704 | 1.236 | -18.3907 | 3.0898 | 2361.25 | 0.82 | 2.7854 | -2.6016 | -13.2546 | 1.2416 | 4.5646 | -27.8105 | 9.9836 | 220.1563 | 372.7445 | 25.2467 | 4.4663 | -0.57299 |  | 36.5299
42838.5171 | 8369 | 129.0315 | 100.3943 | 73.8423 | 50.4316 | 29.4489 | 25.4827 | 37.4575 | 23.5094 | 81.652 | 57.5217 | 36.5187 | 25.1147 | 22.2833 | 33.1045 | 259.8583 | 383.7555 | 374.1118 | 340.6799 | 486.6338 | 498.9301 | 467.2207 | 614.6778 | 647.3468 | 372.204 | 592.6554 | 530.8578 | 546.9675 | 562.3264 | 545.5562 | 450.1226 | 685.6914 | 581.3232 | 484.1182 | 658.6072 | 410.5831 |  | 326.0315 |  | 344.1515 | 473.3001 | 309.1643 | 394.8243 |  | 131.913 | 257.7016 | 174.3411 | 334.0606 | 404.5353 | 532.1927 | 577.2158 | 20.4581 | 53.5542 | 23.9639 | 121.5603 | 29.6152 | 46.8639 | 54.6266 | 63.4296 | 27.5341 |  |  | 1.9243 | -2.6443 | -68.1161 | 0.45074 | 6.1461 | -197.777 | 25.0016 | -2.2733 | 1.6581 | 5.0534 | 36.5013 | 0.010402 | 0.0015508 | 0.0004452 | 932.6672 | 686.4603 | 443.7195 | 204.4346 | 105.0199 | 58.8743 | 30.3467 | 100.3886 | 57.8767 | 39.2827 | 30.8106 | 26.6324 | 27.7296 | 31.7301 | 191.7951 | 157.2834 | 145.7939 | 103.627 | 87.7585 | 204.1211 | 128.0187 | 89.1712 | 106.3106 | 278.9362 | 117.9611 | 243.8656 | 412.9034 | 229.4831 | 377.0663 | 610.7721 | 619.051 | 594.2962 | 487.8575 | 591.1915 | 8.7405 | 6.4273 | 847.5808 | 499.5378 | 238.2596 | 860.9415 | 983.7576 | 272.1241 | 505.8896 | 641.2814 | 524.6974 | 523.8232 | 708.1763 | 579.1092 | 1140.3812 | 876.3819 | 777.5751 | 777.8609 | 1111.4063 |  | 1131.2239 | 860.6792 | 1310.5043 | 1025.559 | 623.3442 | 790.6611 |  | 856.5778 |  |  | 1079.2941 | 1072.0426 | 1063.8592 | [5 empty] | 211.31 | 913.069 | 671.5951 | 130.2639 | 910.4247 | 733.3062 | 170.0197 | 378.3956 | 498.9143 | 389.9997 |  |  | 774.9792 | 552.1579 | 713.459 |  | 414.4991 | 388.264 | 627.1603 | 759.9705 | 646.0515 | 642.7973 | 458.4106 | 668.599 | 781.6422 | 514.8602 | 580.0493 | 603.6385 |  |  | 436.8161 | 618.2712 | 698.5599 | 489.4015 |  | 406.2885 | 447.7437 | 0.51333 | 18.9066 | 1.5705 | 1.2355 | -18.295 | 3.0899 | 2373.7 | 0.66 | 2.7661 | -2.611 | -13.2519 | 1.078 | 4.903 | -27.8128 | 9.8887 | 221.1041 | 369.1307 | 25.452 | 4.3116 | -0.50646 |  | 36.7019
42838.5172 | 8370 | 129.0355 | 100.398 | 73.8584 | 50.447 | 29.4591 | 25.4811 | 37.4762 | 23.5143 | 81.6712 | 57.5394 | 36.5252 | 25.1093 | 22.2889 | 33.1211 | 259.8507 | 383.7293 | 374.0859 | 340.7637 | 486.8258 | 499.1759 | 467.2184 | 615.6946 | 647.9241 | 372.2257 | 593.3107 | 531.6314 | 548.826 | 562.9684 | 546.5799 | 450.1364 | 686.9407 | 582.3893 | 484.1875 | 659.5225 | 410.9908 |  | 326.1302 |  | 344.2838 | 474.7624 | 309.1851 | 395.364 |  | 132.4149 | 258.5629 | 175.2414 | 335.1829 | 406.0222 | 533.3471 | 578.2185 | 20.572 | 53.6612 | 23.8397 | 121.9705 | 29.5953 | 46.7981 | 54.6409 | 63.4369 | 27.5381 |  |  | 1.8822 | -2.8769 | -68.2751 | 0.71884 | 6.0995 | -197.8 | 25.0692 | -2.1366 | 1.6248 | 5.3345 | 36.2856 | 0.010497 | 0.0014243 | 0.00043534 | 931.4895 | 686.2634 | 443.5019 | 206.559 | 105.0176 | 58.8797 | 30.3428 | 100.3982 | 57.8764 | 39.282 | 30.8086 | 26.6364 | 27.731 | 31.7296 | 203.632 | 170.349 | 149.3801 | 106.4611 | 89.7769 | 204.4241 | 127.9988 | 89.1766 | 106.3129 | 278.9382 | 117.9695 | 243.8738 | 412.9962 | 229.4794 | 377.1003 | 611.4257 | 620.0789 | 595.27 | 488.1573 | 591.8465 | 9.5819 | 5.3914 | 848.047 | 503.4931 | 238.9632 | 861.1855 | 970.3759 | 272.5526 | 506.0135 | 642.012 | 525.5254 | 524.1383 | 707.1203 | 580.3526 | 1139.2008 | 876.4227 | 777.5444 | 777.7787 | 1114.5979 |  | 1132.0064 | 861.2451 | 1306.1323 | 1026.2446 | 624.631 | 791.131 |  | 857.1645 |  |  | 1085.239 | 1075.0222 | 1065.2696 | [5 empty] | 211.4437 | 913.1237 | 673.6223 | 130.2727 | 910.4014 | 708.5634 | 170.0629 | 378.5627 | 499.6841 | 390.1394 |  |  | 775.428 | 554.2414 | 714.6464 |  | 415.0023 | 388.4284 | 628.6886 | 761.0925 | 648.0754 | 642.7844 | 459.8832 | 669.8326 | 783.6032 | 516.524 | 580.5621 | 603.9071 |  |  | 437.5964 | 619.636 | 699.4445 | 490.2577 |  | 407.1194 | 448.4817 | 0.70903 | 18.9086 | 1.5698 | 1.235 | -18.3449 | 3.0898 | 2380.78 | 0.31 | 2.7374 | -2.7256 | -13.2781 | 1.3625 | 4.8878 | -27.8344 | 9.9092 | 221.5291 | 365.0715 | 25.6794 | 3.0375 | -0.90744 |  | 36.8782
42838.5172 | 8371 | 129.0405 | 100.4031 | 73.8642 | 50.4627 | 29.4724 | 25.4891 | 37.4875 | 23.5221 | 81.6917 | 57.5597 | 36.5451 | 25.1213 | 22.292 | 33.1249 | 259.8673 | 383.7116 | 374.0601 | 340.8541 | 487.0245 | 499.4553 | 468.0776 | 616.7691 | 649.4927 | 372.2596 | 593.8343 | 532.158 | 549.1712 | 563.7616 | 547.2006 | 450.1721 | 687.2541 | 583.2021 | 484.2661 | 660.3144 | 411.4915 |  | 326.2269 |  | 344.4124 | 476.3978 | 309.1977 | 395.8915 |  | 133.206 | 260.0124 | 176.0753 | 334.8166 | 406.2469 | 534.6562 | 579.234 | 20.7502 | 53.7967 | 23.7196 | 122.4412 | 29.605 | 46.7556 | 54.6699 | 63.4581 | 27.5537 |  |  | 1.9052 | -2.1712 | -68.2153 | 0.68533 | 5.9418 | -197.8085 | 25.7375 | -2.2996 | 1.3356 | 5.3725 | 36.3973 | 0.010287 | 0.001398 | 0.00044191 | 928.9879 | 685.9268 | 443.3159 | 206.9666 | 105.0251 | 58.8917 | 30.3443 | 100.4076 | 57.8849 | 39.2837 | 30.8095 | 26.6347 | 27.7293 | 31.7338 | 212.9928 | 170.7209 | 153.7847 | 108.9474 | 91.8728 | 204.8412 | 128.0349 | 89.1688 | 106.3256 | 278.9365 | 117.9848 | 243.856 | 413.1092 | 229.4734 | 377.1391 | 612.4581 | 621.2315 | 596.3392 | 488.472 | 592.8508 | 11.4811 | 8.1531 | 848.3597 | 506.8029 | 239.6586 | 861.0139 | 977.4349 | 272.9994 | 506.1384 | 643.1466 | 525.883 | 524.4661 | 710.5887 | 581.1463 | 1138.8811 | 876.4546 | 777.4589 | 777.5564 | 1117.2144 |  | 1132.7978 | 861.6434 | 1302.0075 | 1026.9286 | 625.7241 | 791.5552 |  | 857.6699 |  |  | 1089.8577 | 1077.4234 | 1064.8383 | [5 empty] | 211.5666 | 913.174 | 675.3651 | 130.3054 | 910.3954 | 722.5387 | 170.1117 | 378.7375 | 500.638 | 390.2625 |  |  | 776.2985 | 555.5983 | 715.5739 |  | 415.5288 | 388.5981 | 629.4176 | 762.1792 | 648.2329 | 642.5926 | 461.285 | 671.0111 | 784.5813 | 517.6229 | 581.0629 | 604.1815 |  |  | 438.1317 | 620.738 | 699.9716 | 491.1353 |  | 408.0532 | 449.3107 | 0.86318 | 18.9064 | 1.5685 | 1.233 | -18.3004 | 3.0898 | 2380.66 | 1.27 | 2.7551 | -2.3711 | -13.2904 | 1.3321 | 4.8281 | -27.8576 | 10.0486 | 221.9768 | 361.2754 | 25.8705 | 2.0541 | -1.3923 |  | 37.0689
42838.5172 | 8372 | 129.0335 | 100.4027 | 73.8782 | 50.4632 | 29.4642 | 25.484 | 37.5 | 23.5216 | 81.7037 | 57.5675 | 36.5473 | 25.1224 | 22.2894 | 33.1236 | 259.8693 | 383.6907 | 374.0377 | 340.9428 | 487.2289 | 499.7269 | 469.1875 | 618.1686 | 650.7519 | 372.2791 | 594.1303 | 532.9041 | 548.6883 | 564.7732 | 547.3537 | 450.1893 | 687.2836 | 583.8548 | 484.3472 | 660.7428 | 412.6054 |  | 326.3164 |  | 344.5408 | 478.1929 | 309.0873 | 396.4062 |  | 134.0935 | 261.6045 | 176.9766 | 336.2501 | 407.4914 | 535.8437 | 580.1016 | 20.7733 | 53.9256 | 23.6283 | 122.9667 | 29.6079 | 46.7054 | 54.6882 | 63.4726 | 27.5665 |  |  | 1.9644 | -2.2323 | -68.1989 | 0.46322 | 6.041 | -197.8164 | 25.1106 | -2.0841 | 1.51 | 5.4742 | 37.4385 | 0.010401 | 0.0014801 | 0.00047641 | 953.2104 | 685.3135 | 443.1431 | 206.4573 | 105.027 | 58.9072 | 30.3559 | 100.4243 | 57.8953 | 39.2942 | 30.8093 | 26.6362 | 27.7229 | 31.7367 | 225.2362 | 186.273 | 162.0756 | 111.3421 | 94.7571 | 205.5288 | 128.2522 | 89.1589 | 106.3191 | 278.9338 | 117.9808 | 243.8518 | 413.1965 | 229.4645 | 377.1692 | 613.2852 | 622.2644 | 597.1446 | 488.7393 | 593.718 | 8.1925 | 7.8115 | 848.6481 | 510.5597 | 240.3677 | 861.7958 | 958.4174 | 273.5008 | 506.2469 | 643.0346 | 524.1597 | 524.7982 | 712.1302 | 581.7544 | 1136.5421 | 876.4483 | 776.8812 | 776.6446 | 1119.4372 |  | 1133.9577 | 857.8345 | 1297.1094 | 1027.173 | 626.7034 | 791.9812 |  | 859.8023 |  |  | 1090.7116 | 1079.7836 | 1065.9224 | [5 empty] | 211.6913 | 913.1871 | 677.3669 | 130.3058 | 910.4361 | 730.2035 | 170.154 | 378.9326 | 501.6087 | 390.4032 |  |  | 777.6808 | 555.6303 | 716.5064 |  | 416.0356 | 388.7862 | 630.231 | 763.3104 | 649.3264 | 642.5344 | 463.2614 | 672.2231 | 785.5346 | 518.0387 | 581.5646 | 604.45 |  |  | 438.5874 | 621.6384 | 700.4935 | 491.9391 |  | 409.0289 | 450.1587 | 0.92996 | 18.9071 | 1.5678 | 1.2318 | -18.2331 | 3.0898 | 2372.42 | 0.86 | 2.7978 | -2.4078 | -13.3086 | 1.0968 | 4.8718 | -27.8786 | 9.9327 | 222.6793 | 356.9238 | 26.0525 | 0.78715 | -2.2862 |  | 37.2414
42838.5172 | 8373 | 129.0301 | 100.4054 | 73.8952 | 50.4804 | 29.4701 | 25.4921 | 37.5083 | 23.5223 | 81.7184 | 57.5853 | 36.5506 | 25.1325 | 22.2951 | 33.1262 | 259.8778 | 383.6749 | 374.0076 | 341.0318 | 487.4378 | 499.9805 | 470.0629 | 619.5034 | 651.4623 | 372.3026 | 594.7357 | 533.9374 | 550.073 | 566.4971 | 548.8554 | 450.2236 | 689.0731 | 584.8751 | 484.4373 | 661.2813 | 413.8259 |  | 326.4122 |  | 344.675 | 480.2193 | 309.2245 | 396.9312 |  | 134.6658 | 262.7566 | 177.4945 | 338.9896 | 408.1312 | 535.8238 | 581.5872 | 20.615 | 54.0294 | 23.7646 | 123.4243 | 29.5994 | 46.6681 | 54.708 | 63.4756 | 27.5705 |  |  | 1.9335 | -2.2152 | -68.1503 | 0.66824 | 6.1731 | -197.7783 | 24.4653 | -2.1577 | 1.4345 | 5.8707 | 38.816 | 0.010453 | 0.0014801 | 0.00043863 | 952.0822 | 684.7367 | 442.8642 | 206.1298 | 105.0317 | 58.9224 | 30.3568 | 100.4428 | 57.9122 | 39.2978 | 30.8211 | 26.6294 | 27.7207 | 31.736 | 234.9912 | 191.728 | 167.8096 | 115.8322 | 97.4511 | 205.9772 | 128.4256 | 89.1604 | 106.324 | 278.9374 | 117.9866 | 243.8467 | 413.2906 | 229.4606 | 377.2083 | 614.1608 | 623.276 | 597.9521 | 488.9887 | 594.5263 | 4.9427 | 3.831 | 850.1743 | 514.2802 | 241.0142 | 864.1532 | 924.2295 | 274.0197 | 506.3649 | 643.7731 | 524.9136 | 525.1228 | 716.0713 | 583.2246 | 1135.5818 | 876.4625 | 776.7746 | 776.5474 | 1122.1446 |  | 1133.7086 | 855.8709 | 1292.1395 | 1027.3506 | 627.7907 | 793.2935 |  | 861.8231 |  |  | 1093.3068 | 1083.6057 | 1067.6046 | [5 empty] | 211.8024 | 913.189 | 679.9969 | 130.3208 | 910.5003 | 747.0221 | 170.1967 | 379.1503 | 502.5689 | 390.528 |  |  | 779.1823 | 555.4648 | 717.6512 |  | 416.6103 | 388.9876 | 630.413 | 764.4188 | 650.7967 | 642.6372 | 464.7808 | 673.7437 | 788.0898 | 518.3092 | 582.1523 | 604.7931 |  |  | 439.8055 | 623.4076 | 702.5449 | 492.8528 |  | 410.0844 | 451.0508 | 0.9116 | 18.9061 | 1.5693 | 1.2332 | -18.1133 | 3.0899 | 2359.07 | 0.8 | 2.7783 | -2.4011 | -13.3182 | 1.3188 | 4.9248 | -27.8756 | 9.8041 | 222.4398 | 352.4968 | 26.2578 | -0.23574 | -2.9015 |  | 37.4121
42838.5172 | 8374 | 129.0234 | 100.3895 | 73.8933 | 50.4827 | 29.4709 | 25.4843 | 37.5108 | 23.519 | 81.7251 | 57.5868 | 36.5512 | 25.1227 | 22.2811 | 33.1311 | 259.8704 | 383.643 | 373.9701 | 341.1163 | 487.6423 | 500.1937 | 470.5648 | 621.1358 | 652.3691 | 372.307 | 595.6576 | 535.3041 | 553.4014 | 568.1308 | 550.6173 | 450.2579 | 691.7153 | 586.1202 | 484.5213 | 662.2582 | 414.4985 |  | 326.5065 |  | 344.808 | 482.3777 | 309.6051 | 397.4707 |  | 135.7682 | 264.8088 | 178.4704 | 341.5479 | 409.2293 | 536.896 | 582.7094 | 20.4618 | 54.169 | 24.1516 | 124.0045 | 29.6141 | 46.6302 | 54.7352 | 63.4901 | 27.576 |  |  | 2.1529 | -2.6588 | -67.9433 | 0.96132 | 6.1507 | -197.8296 | 25.2112 | -1.8863 | 1.6499 | 5.8114 | 40.2269 | 0.01044 | 0.0015081 | 0.0004452 | 936.9027 | 684.4089 | 442.6096 | 205.9852 | 105.031 | 58.9311 | 30.3497 | 100.4453 | 57.927 | 39.3112 | 30.8243 | 26.6398 | 27.7068 | 31.74 | 225.6701 | 175.2908 | 159.8239 | 117.0829 | 100.1132 | 206.0251 | 128.4076 | 89.1715 | 106.339 | 278.948 | 117.9984 | 243.8501 | 413.3965 | 229.4592 | 377.2611 | 615.4924 | 624.3625 | 599.008 | 489.2855 | 595.4687 | 5.3749 | 5.117 | 851.4971 | 533.8177 | 241.6018 | 862.6442 | 926.594 | 274.6134 | 506.4823 | 644.4543 | 526.0848 | 525.4795 | 719.2228 | 584.8849 | 1135.6244 | 876.4416 | 776.6918 | 776.2975 | 1123.0331 |  | 1134.0935 | 858.5688 | 1285.9558 | 1027.2177 | 628.8782 | 794.626 |  | 862.8254 |  |  | 1095.9152 | 1085.5408 | 1069.4824 | [5 empty] | 211.94 | 913.1231 | 681.3438 | 130.3546 | 910.4225 | 733.2756 | 170.2568 | 379.3839 | 503.6736 | 390.6586 |  |  | 780.1167 | 555.9278 | 718.8423 |  | 417.1451 | 389.1868 | 631.3881 | 766.255 | 653.0487 | 642.7401 | 466.7447 | 675.4029 | 790.0132 | 518.8163 | 582.7268 | 605.0894 |  |  | 440.5803 | 624.8864 | 705.1435 | 493.7747 |  | 411.045 | 452.0014 | -0.073961 | 18.9076 | 1.57 | 1.235 | -18.3703 | 3.0898 | 2361.93 | 0.5 | 2.9348 | -2.6356 | -13.3234 | 1.5848 | 4.9191 | -27.8976 | 9.9591 | 222.669 | 346.9032 | 26.4724 | 0.80646 | -2.0164 |  | 37.5939
42838.5172 | 8375 | 129.0275 | 100.3982 | 73.9001 | 50.4911 | 29.4807 | 25.4898 | 37.5158 | 23.5145 | 81.7409 | 57.5978 | 36.5638 | 25.1224 | 22.2784 | 33.1441 | 259.8779 | 383.6284 | 373.9489 | 341.2135 | 487.8756 | 500.4626 | 472.3049 | 623.0384 | 654.7213 | 372.332 | 596.9749 | 536.415 | 554.2802 | 569.5085 | 552.1539 | 450.2919 | 692.9695 | 587.7726 | 484.6019 | 663.5779 | 416.7346 |  | 326.6034 |  | 344.9392 | 485.3526 | 310.1055 | 398.0169 |  | 136.8856 | 266.7293 | 179.9305 | 343.776 | 410.7716 | 537.8873 | 583.3392 | 20.4916 | 54.3127 | 24.4278 | 124.486 | 29.6135 | 46.592 | 54.7722 | 63.5058 | 27.6005 |  |  | 2.1681 | -2.3828 | -68.0727 | 0.67613 | 6.3978 | -197.7737 | 25.3564 | -1.8114 | 1.7139 | 6.0304 | 42.2335 | 0.010391 | 0.0015311 | 0.00040906 | 938.0545 | 684.1608 | 442.4634 | 205.9305 | 105.0397 | 58.948 | 30.3658 | 100.4677 | 57.944 | 39.321 | 30.8307 | 26.6468 | 27.7182 | 31.7501 | 218.1244 | 169.3101 | 159.2025 | 116.8457 | 97.8984 | 206.0433 | 128.4372 | 89.1716 | 106.353 | 278.9562 | 118.0046 | 243.8455 | 413.5004 | 229.463 | 377.3096 | 617.3038 | 625.5442 | 600.2454 | 489.6063 | 596.5561 | 6.5511 | 5.5851 | 851.852 | 533.1251 | 242.1854 | 860.978 | 918.4206 | 275.2919 | 506.6199 | 645.2571 | 529.6946 | 525.8409 | 723.5673 | 587.2888 | 1135.2447 | 876.4058 | 776.4543 | 775.9411 | 1125.1923 |  | 1133.7952 | 860.3025 | 1278.2703 | 1027.435 | 630.0465 | 796.0442 |  | 863.6225 |  |  | 1099.7252 | 1089.2021 | 1071.9131 | [5 empty] | 212.0721 | 913.1345 | 681.2057 | 130.3677 | 910.4223 | 745.9625 | 170.2996 | 379.6179 | 504.8904 | 390.7972 |  |  | 783.1586 | 557.9276 | 720.4332 |  | 417.7237 | 389.402 | 633.7799 | 769.016 | 656.0043 | 642.8666 | 469.7569 | 677.3859 | 793.0048 | 520.3501 | 583.3516 | 605.3703 |  |  | 442.6354 | 627.1874 | 707.969 | 494.6524 |  | 412.1165 | 453.0071 | -0.01219 | 18.9073 | 1.57 | 1.2345 | -18.3338 | 3.0898 | 2396.52 | 0.7 | 2.9479 | -2.4995 | -13.3599 | 1.3315 | 5.02 | -27.9108 | 9.9938 | 222.4122 | 340.0842 | 26.6936 | 1.6473 | -1.9437 |  | 37.7907
42838.5172 | 8376 | 129.0323 | 100.3958 | 73.904 | 50.4986 | 29.4805 | 25.4855 | 37.5226 | 23.5153 | 81.7632 | 57.6113 | 36.5697 | 25.1261 | 22.2844 | 33.1481 | 259.8854 | 383.6022 | 373.9202 | 341.3098 | 488.0963 | 500.72 | 475.216 | 625.0005 | 657.4238 | 372.3596 | 598.0812 | 537.5107 | 555.765 | 570.8338 | 554.1141 | 450.3235 | 694.3562 | 590.4953 | 484.6824 | 664.9004 | 420.1919 |  | 326.6976 |  | 345.0687 | 488.5418 | 310.86 | 398.598 |  | 138.5917 | 269.2405 | 182.128 | 346.3023 | 412.5896 | 539.2908 | 584.9036 | 20.546 | 54.4664 | 24.559 | 125.0235 | 29.6271 | 46.5615 | 54.7966 | 63.5121 | 27.6047 |  |  | 1.8402 | -2.2099 | -68.2344 | 0.73855 | 6.085 | -197.821 | 24.7177 | -1.7128 | 1.8755 | 6.2066 | 43.2309 | 0.010486 | 0.0014703 | 0.00044848 | 934.8867 | 684.1713 | 442.4141 | 205.9682 | 105.0387 | 58.9553 | 30.3658 | 100.4714 | 57.9485 | 39.3131 | 30.826 | 26.6399 | 27.7194 | 31.7411 | 219.1673 | 167.8503 | 155.4711 | 113.8845 | 96.4301 | 206.2322 | 128.4126 | 89.1662 | 106.3514 | 278.9553 | 118.0148 | 243.8475 | 413.6105 | 229.4584 | 377.3585 | 619.4325 | 626.8997 | 601.5663 | 489.9888 | 598.1004 | 10.4863 | 7.1329 | 851.8238 | 531.6632 | 242.6587 | 859.4196 | 897.9291 | 275.9361 | 506.7307 | 646.849 | 530.7259 | 526.2018 | 732.4165 | 591.0762 | 1151.4064 | 876.3629 | 776.2031 | 775.5788 | 1128.3166 |  | 1132.7187 | 861.7847 | 1268.2617 | 1027.6845 | 631.3828 | 797.8224 |  | 864.4667 |  |  | 1105.2898 | 1092.2978 | 1076.1386 | [5 empty] | 212.1883 | 913.1864 | 683.0136 | 130.3788 | 910.4585 | 767.623 | 170.3493 | 379.8489 | 506.2773 | 390.9334 |  |  | 787.1851 | 560.2618 | 722.5751 |  | 418.3348 | 389.6001 | 636.7151 | 772.4831 | 658.8046 | 643.0476 | 472.7748 | 679.8569 | 794.2297 | 521.8058 | 584.0581 | 605.6432 |  |  | 444.7519 | 629.546 | 711.0377 | 495.6281 |  | 413.3814 | 454.1405 | 1.0157 | 18.9074 | 1.5702 | 1.2342 | -18.2423 | 3.0899 | 2401.33 | 0.43 | 2.719 | -2.4128 | -13.4068 | 1.3948 | 4.9 | -27.9382 | 9.8757 | 221.6163 | 331.3703 | 26.9476 | 1.5572 | -1.5322 |  | 38.0091
42838.5172 | 8377 | 129.0315 | 100.396 | 73.913 | 50.5076 | 29.4815 | 25.4858 | 37.5227 | 23.5114 | 81.7706 | 57.6249 | 36.5742 | 25.1167 | 22.2733 | 33.1446 | 259.8954 | 383.5805 | 373.8974 | 341.4148 | 488.3242 | 500.9816 | 478.1281 | 627.6709 | 659.772 | 372.3863 | 598.9755 | 538.4589 | 554.9635 | 572.4262 | 555.0484 | 450.3566 | 696.2368 | 593.8113 | 484.798 | 667.524 | 423.2714 |  | 326.8173 |  | 345.2206 | 491.7312 | 311.8911 | 399.2449 |  | 140.0515 | 271.552 | 184.0971 | 348.1459 | 414.5944 | 541.1771 | 586.9049 | 20.5683 | 54.6097 | 24.5565 | 125.5864 | 29.6342 | 46.5477 | 54.8263 | 63.5223 | 27.627 |  |  | 2.1109 | -2.2067 | -68.4309 | 0.6551 | 6.0443 | -197.8532 | 24.8123 | -1.8751 | 1.639 | 6.0705 | 43.4607 | 0.010387 | 0.0014884 | 0.00042877 | 932.493 | 684.2099 | 442.4387 | 206.0504 | 105.0403 | 58.97 | 30.3775 | 100.4846 | 57.9611 | 39.3205 | 30.8365 | 26.6446 | 27.7162 | 31.7473 | 241.159 | 167.2877 | 160.8937 | 115.7397 | 96.4977 | 206.8413 | 128.6109 | 89.1634 | 106.3498 | 278.9571 | 118.0153 | 243.8376 | 413.7123 | 229.4504 | 377.4033 | 621.1995 | 628.1236 | 602.7234 | 490.3315 | 599.6607 | 10.595 | 11.1109 | 851.5618 | 534.0819 | 243.0171 | 858.0519 | 918.5975 | 276.5647 | 506.8578 | 647.8574 | 531.0273 | 526.5707 | 742.1458 | 594.4898 | 1155.8762 | 876.2997 | 775.819 | 775.1403 | 1130.3023 |  | 1113.3251 | 866.0887 | 1257.2185 | 1027.8062 | 632.9301 | 799.8212 |  | 865.451 |  |  | 1119.2704 | 1092.9358 | 1082.9224 | [5 empty] | 212.2898 | 913.2177 | 683.7749 | 130.3919 | 910.4972 | 781.158 | 170.3896 | 380.0868 | 507.8739 | 391.0753 |  |  | 791.7568 | 562.2949 | 725.213 |  | 418.9754 | 389.8235 | 639.3573 | 776.3889 | 661.5079 | 643.6552 | 475.1467 | 682.4662 | 796.4801 | 523.298 | 584.773 | 605.901 |  |  | 446.6285 | 632.512 | 714.4134 | 496.6032 |  | 414.7587 | 455.3254 | 0.80939 | 18.9071 | 1.57 | 1.233 | -18.221 | 3.0898 | 2426.97 | 0.83 | 2.9138 | -2.4161 | -13.4547 | 1.3164 | 4.8892 | -27.9729 | 9.906 | 209.0512 | 321.8695 | 27.2476 | -0.80342 | -2.1097 |  | 38.2025
42838.5172 | 8378 | 129.0448 | 100.4004 | 73.9233 | 50.5092 | 29.4756 | 25.4831 | 37.5327 | 23.5152 | 81.7803 | 57.6342 | 36.5708 | 25.1193 | 22.273 | 33.1472 | 259.8968 | 383.562 | 373.8676 | 341.5166 | 488.5566 | 501.2433 | 481.5232 | 630.6519 | 662.7524 | 372.4153 | 599.9221 | 539.5321 | 554.1596 | 573.4933 | 555.8166 | 450.3888 | 697.4579 | 596.9369 | 484.8783 | 671.285 | 426.4387 |  | 326.9161 |  | 345.3638 | 494.9094 | 312.6746 | 399.8517 |  | 141.1498 | 273.138 | 185.7328 | 351.2444 | 417.2342 | 543.4622 | 588.1952 | 20.4944 | 54.7712 | 24.5897 | 126.13 | 29.6277 | 46.5277 | 54.8529 | 63.5442 | 27.6251 |  |  | 2.1247 | -2.091 | -68.7653 | 0.69584 | 6.1488 | -197.8085 | 23.5526 | -1.8843 | 1.7377 | 6.0719 | 43.1125 | 0.010425 | 0.0013767 | 0.0003992 | 936.9663 | 684.3107 | 442.551 | 206.1298 | 105.0502 | 58.9824 | 30.3751 | 100.5064 | 57.9705 | 39.3337 | 30.8357 | 26.6493 | 27.7155 | 31.7496 | 253.3431 | 183.3727 | 179.9281 | 123.5896 | 99.3959 | 207.5422 | 129.2618 | 89.166 | 106.3621 | 278.9658 | 118.0345 | 243.8394 | 413.8202 | 229.4507 | 377.4576 | 622.8293 | 629.3879 | 604.0156 | 490.6858 | 601.1014 | 10.7621 | 9.7567 | 851.2618 | 537.2832 | 243.3947 | 856.9953 | 952.172 | 277.2606 | 506.9905 | 648.9772 | 530.2355 | 526.9474 | 748.7222 | 597.7447 | 1151.5672 | 876.2516 | 775.4744 | 774.7579 | 1141.3885 |  | 1114.3854 | 867.2457 | 1245.4105 | 1027.9775 | 634.2712 | 801.9345 |  | 866.3408 |  |  | 1135.1224 | 1093.2719 | 1092.0254 | [5 empty] | 212.4134 | 913.3192 | 683.7812 | 130.4124 | 910.6223 | 791.8901 | 170.4312 | 380.3343 | 509.4857 | 391.2169 |  |  | 796.2901 | 565.5279 | 728.0899 |  | 419.5978 | 390.059 | 641.8779 | 779.9258 | 664.6172 | 644.2796 | 477.4268 | 685.3434 | 799.5772 | 525.1008 | 585.4936 | 606.1758 |  |  | 448.9416 | 635.7758 | 717.7519 | 497.5534 |  | 416.1412 | 456.5153 | 0.92625 | 18.908 | 1.5684 | 1.233 | -18.2827 | 3.0899 | 2463.93 | 0.81 | 2.9247 | -2.3554 | -13.5071 | 1.3587 | 4.9382 | -28.009 | 9.6648 | 209.4144 | 312.0214 | 27.5068 | -2.0617 | -4.1427 |  | 38.408
42838.5173 | 8379 | 129.0759 | 100.4003 | 73.9373 | 50.5269 | 29.4889 | 25.49 | 37.5441 | 23.5231 | 81.7995 | 57.653 | 36.5867 | 25.1284 | 22.2858 | 33.1579 | 259.8996 | 383.5373 | 373.8207 | 341.6214 | 488.786 | 501.5062 | 484.4271 | 632.7728 | 665.4822 | 372.4411 | 601.62 | 541.0253 | 556.8374 | 574.7937 | 556.9681 | 450.4245 | 698.2251 | 599.5528 | 484.9805 | 674.1541 | 428.3903 |  | 327.0274 |  | 345.517 | 497.7346 | 313.2852 | 400.47 |  | 142.6609 | 275.2188 | 187.1947 | 354.1534 | 419.2853 | 545.4952 | 590.1269 | 20.3753 | 54.9426 | 24.5582 | 126.7417 | 29.6327 | 46.5038 | 54.8807 | 63.5618 | 27.6333 |  |  | 2.1464 | -2.0141 | -68.5005 | 0.60122 | 5.4154 | -197.7809 | 24.6093 | -1.996 | 1.8607 | 6.1777 | 43.4378 | 0.010287 | 0.0014555 | 0.00042384 | 937.9636 | 684.2498 | 442.6996 | 206.209 | 105.0594 | 58.9981 | 30.3823 | 100.5239 | 57.987 | 39.3426 | 30.8398 | 26.6516 | 27.7188 | 31.7565 | 256.414 | 194.1121 | 189.2083 | 125.8041 | 102.1188 | 208.2578 | 129.762 | 89.1655 | 106.3606 | 278.9672 | 118.0343 | 243.8274 | 413.9206 | 229.4456 | 377.5026 | 624.0644 | 630.6401 | 605.3808 | 491.0387 | 602.1645 | 13.6421 | 7.9363 | 850.9223 | 540.7608 | 243.7792 | 855.9394 | 929.0643 | 277.9621 | 507.105 | 650.572 | 531.4775 | 527.3258 | 753.5928 | 600.1915 | 1143.6102 | 876.3018 | 775.1147 | 774.2864 | 1140.9547 |  | 1117.0285 | 867.3797 | 1233.0448 | 1028.3165 | 635.5988 | 803.9595 |  | 867.1465 |  |  | 1147.9019 | 1093.9691 | 1094.4902 | [5 empty] | 212.5407 | 913.5136 | 686.664 | 130.4383 | 910.7957 | 795.9974 | 170.4796 | 380.5866 | 511.0429 | 391.3632 |  |  | 800.2494 | 568.5103 | 730.4443 |  | 420.1867 | 390.2865 | 644.2874 | 782.987 | 666.9055 | 644.3495 | 480.1876 | 688.4293 | 802.5153 | 527.0664 | 586.2344 | 606.4416 |  |  | 451.3011 | 638.9283 | 720.6508 | 498.5533 |  | 417.5491 | 457.7358 | 0.45768 | 18.9073 | 1.5681 | 1.2326 | -18.2425 | 3.0899 | 2508.65 | 0.77 | 2.9416 | -2.316 | -13.5067 | 1.2654 | 4.6401 | -28.0419 | 9.8915 | 211.1058 | 301.9724 | 27.7598 | -2.3054 | -5.1109 |  | 38.6225
42838.5173 | 8380 | 129.1045 | 100.4056 | 73.9517 | 50.5406 | 29.4991 | 25.4957 | 37.5604 | 23.5221 | 81.8147 | 57.6674 | 36.5951 | 25.1355 | 22.2852 | 33.1723 | 259.9055 | 383.5122 | 373.7677 | 341.7096 | 489.0094 | 501.7651 | 486.9592 | 634.2177 | 668.0001 | 372.4606 | 603.3801 | 542.5259 | 561.1088 | 575.5683 | 558.5558 | 450.4644 | 700.1288 | 601.4372 | 485.0743 | 676.4462 | 429.8321 |  | 327.1337 |  | 345.6653 | 500.5674 | 313.742 | 401.0786 |  | 143.8723 | 277.3913 | 188.536 | 355.4459 | 419.4337 | 546.7494 | 591.8113 | 20.4476 | 55.0925 | 24.387 | 127.2539 | 29.6354 | 46.4841 | 54.9066 | 63.5985 | 27.6498 |  |  | 1.9492 | -2.1961 | -68.6346 | 0.3732 | 6.1251 | -197.7875 | 24.8984 | -1.9461 | 1.6524 | 5.9586 | 43.2251 | 0.010374 | 0.0013109 | 0.00041234 | 938.8717 | 683.9636 | 442.7961 | 206.2323 | 105.0564 | 59.0072 | 30.3871 | 100.5366 | 58.0001 | 39.3445 | 30.8493 | 26.6488 | 27.7162 | 31.7619 | 257.4701 | 198.5413 | 188.0462 | 123.1711 | 105.3272 | 209.0658 | 130.1032 | 89.1636 | 106.3821 | 278.9695 | 118.0478 | 243.8351 | 414.04 | 229.4395 | 377.5609 | 625.5209 | 632.0103 | 606.8684 | 491.4529 | 603.2215 | 12.0486 | 10.1748 | 850.6486 | 544.1733 | 244.1294 | 855.5554 | 930.5922 | 278.688 | 507.2256 | 651.8706 | 532.9026 | 527.7095 | 756.6353 | 602.1916 | 1142.6347 | 876.3429 | 774.7734 | 773.8961 | 1147.4261 |  | 1121.5639 | 869.5393 | 1218.8708 | 1028.8147 | 637.1777 | 806.3745 |  | 868.1295 |  |  | 1154.4058 | 1089.8418 | 1090.8959 | [5 empty] | 212.6627 | 913.685 | 690.7621 | 130.4495 | 911.0128 | 811.4905 | 170.5286 | 380.8469 | 512.5667 | 391.5138 |  |  | 802.9655 | 570.5771 | 732.5877 |  | 420.7941 | 390.5128 | 647.0617 | 786.0038 | 669.4278 | 644.1921 | 482.4185 | 691.3822 | 804.7277 | 528.5993 | 587.009 | 606.7411 |  |  | 453.4178 | 641.9577 | 723.4451 | 499.5745 |  | 418.9152 | 458.8965 | 0.1542 | 18.9094 | 1.5693 | 1.2341 | -18.2875 | 3.0899 | 2530.11 | 0.83 | 2.806 | -2.4232 | -13.5467 | 0.99892 | 4.9386 | -28.0638 | 9.9571 | 213.8291 | 290.6883 | 28.0592 | -2.3124 | -4.9388 |  | 38.8611
42838.5173 | 8381 | 129.1079 | 100.4012 | 73.9624 | 50.5537 | 29.5042 | 25.5017 | 37.5674 | 23.5214 | 81.8336 | 57.6841 | 36.6008 | 25.1386 | 22.289 | 33.1725 | 259.9098 | 383.4803 | 373.7347 | 341.794 | 489.215 | 502.0226 | 489.4081 | 635.5929 | 670.2442 | 372.4806 | 604.5913 | 543.78 | 563.8045 | 576.0715 | 559.977 | 450.5107 | 702.1054 | 602.7978 | 485.1768 | 678.7346 | 432.5069 |  | 327.2504 |  | 345.8158 | 502.594 | 314.0714 | 401.6873 |  | 145.1425 | 279.2992 | 189.9319 | 356.4901 | 420.4405 | 548.3388 | 593.2958 | 20.6085 | 55.2732 | 24.3101 | 127.8669 | 29.6245 | 46.4593 | 54.9337 | 63.6393 | 27.6592 |  |  | 1.9558 | -2.1383 | -68.5294 | 0.19972 | 6.3643 | -197.8105 | 24.5573 | -1.8843 | 1.9095 | 6.2696 | 43.7145 | 0.010484 | 0.0015163 | 0.00044027 | 941.3909 | 683.5503 | 442.9193 | 206.2994 | 105.0698 | 59.0398 | 30.4061 | 100.5564 | 58.0191 | 39.3645 | 30.8559 | 26.6571 | 27.7314 | 31.773 | 260.9153 | 205.6084 | 197.8183 | 125.6225 | 106.7224 | 209.8696 | 130.7196 | 89.1653 | 106.3793 | 278.9765 | 118.049 | 243.8173 | 414.1509 | 229.44 | 377.6128 | 627.3383 | 633.3773 | 608.3248 | 491.8324 | 604.4927 | 11.752 | 8.1957 | 850.1625 | 546.8115 | 244.4087 | 854.5593 | 973.7322 | 279.2967 | 507.3387 | 653.7843 | 534.0928 | 528.0967 | 755.3085 | 603.4853 | 1148.8517 | 876.3978 | 774.54 | 773.5844 | 1149.9442 |  | 1123.4397 | 871.8581 | 1206.541 | 1029.0824 | 638.6635 | 808.4999 |  | 868.9141 |  |  | 1158.7907 | 1085.1607 | 1089.0628 | [5 empty] | 212.7755 | 913.8444 | 693.2427 | 130.46 | 911.1612 | 846.8734 | 170.5767 | 381.1059 | 513.9385 | 391.6684 |  |  | 805.4042 | 573.1257 | 734.7011 |  | 421.43 | 390.7324 | 649.5922 | 789.0248 | 672.7169 | 644.5897 | 484.1492 | 693.9246 | 807.0275 | 530.0492 | 587.8247 | 607.0291 |  |  | 455.0288 | 644.5245 | 725.9096 | 500.6436 |  | 420.115 | 459.9698 | 0.51574 | 18.9047 | 1.5701 | 1.2358 | -18.257 | 3.0899 | 2538.88 | 0.8 | 2.8131 | -2.3952 | -13.5598 | 0.73202 | 5.039 | -28.0926 | 9.8983 | 214.9679 | 281.1078 | 28.3479 | -2.5854 | -5.9469 |  | 39.0942
42838.5173 | 8382 | 129.1123 | 100.398 | 73.9696 | 50.5637 | 29.508 | 25.497 | 37.5736 | 23.5232 | 81.8492 | 57.6947 | 36.6116 | 25.141 | 22.286 | 33.1773 | 259.9124 | 383.4506 | 373.7058 | 341.8962 | 489.4326 | 502.2808 | 491.0673 | 636.9688 | 672.0613 | 372.499 | 605.4437 | 544.9312 | 565.6796 | 576.8039 | 561.3415 | 450.5422 | 704.6071 | 604.1003 | 485.269 | 680.7017 | 433.3216 |  | 327.3621 |  | 345.9598 | 504.157 | 314.5003 | 402.29 |  | 146.2915 | 281.1458 | 191.5914 | 357.6964 | 421.128 | 550.3199 | 594.5707 | 20.6702 | 55.4392 | 24.4482 | 128.4656 | 29.6067 | 46.4256 | 54.9639 | 63.6774 | 27.665 |  |  | 1.7212 | -2.484 | -68.4598 | 0.32786 | 6.5003 | -197.7809 | 24.8314 | -1.9198 | 1.7441 | 6.2496 | 43.6076 | 0.010535 | 0.0015475 | 0.00046491 | 939.6695 | 683.2152 | 443.1343 | 206.4057 | 105.0621 | 59.0362 | 30.3944 | 100.5568 | 58.0245 | 39.3591 | 30.8489 | 26.6542 | 27.7178 | 31.7676 | 266.8325 | 205.7798 | 200.2336 | 126.8194 | 108.8152 | 210.7829 | 131.1642 | 89.158 | 106.3752 | 278.9755 | 118.0525 | 243.8215 | 414.2497 | 229.4374 | 377.6582 | 629.0245 | 634.6295 | 609.6469 | 492.1776 | 605.6577 | 12.9497 | 11.099 | 849.7492 | 549.797 | 244.5958 | 853.8866 | 958.0852 | 279.9213 | 507.4489 | 655.1801 | 535.2717 | 528.4944 | 755.9853 | 604.8509 | 1153.055 | 876.4329 | 774.2524 | 773.31 | 1152.7821 |  | 1124.8165 | 873.8338 | 1194.3195 | 1029.0662 | 640.1545 | 810.6196 |  | 869.5952 |  |  | 1164.8284 | 1085.9276 | 1089.0676 | [5 empty] | 212.8994 | 913.9493 | 694.7249 | 130.4836 | 911.2844 | 880.4902 | 170.6244 | 381.3578 | 515.2524 | 391.8308 |  |  | 807.2937 | 575.4649 | 736.9652 |  | 422.0699 | 390.9594 | 652.5223 | 791.8155 | 675.9722 | 645.0294 | 485.4458 | 696.1024 | 808.1991 | 531.9911 | 588.7039 | 607.2887 |  |  | 456.2299 | 646.7752 | 728.2637 | 501.9411 |  | 421.3017 | 461.0587 | 1.1134 | 18.9083 | 1.5698 | 1.2345 | -18.1398 | 3.09 | 2546.06 | 0.85 | 2.6412 | -2.5859 | -13.5755 | 0.93947 | 5.0987 | -28.1244 | 9.9653 | 215.7791 | 271.844 | 28.6467 | -3.118 | -6.1592 |  | 39.3087
42838.5173 | 8383 | 129.1242 | 100.4064 | 73.9812 | 50.5793 | 29.5018 | 25.4879 | 37.588 | 23.5255 | 81.8667 | 57.7025 | 36.6225 | 25.143 | 22.292 | 33.181 | 259.9052 | 383.4195 | 373.6756 | 341.9852 | 489.6563 | 502.5406 | 492.1863 | 638.3825 | 673.8617 | 372.5217 | 606.0779 | 546.1696 | 566.0388 | 577.5034 | 562.4712 | 450.5815 | 705.8313 | 605.5698 | 485.3715 | 682.113 | 433.7996 |  | 327.4595 |  | 346.1147 | 506.1683 | 314.8064 | 402.9041 |  | 147.1784 | 282.6891 | 192.5443 | 359.722 | 422.9351 | 552.2125 | 596.6581 | 20.6592 | 55.5804 | 24.6153 | 128.9925 | 29.6022 | 46.4075 | 54.9979 | 63.7227 | 27.6811 |  |  | 2.0117 | -2.3519 | -68.3356 | 0.76484 | 6.1429 | -197.7836 | 24.6079 | -2.0466 | 1.9126 | 6.3455 | 43.7419 | 0.010525 | 0.0015754 | 0.00046491 | 948.4602 | 682.9918 | 443.365 | 206.5896 | 105.0641 | 59.0468 | 30.3959 | 100.5733 | 58.0354 | 39.368 | 30.8511 | 26.647 | 27.721 | 31.7754 | 285.2415 | 212.6167 | 206.5226 | 130.5305 | 112.0516 | 212.0559 | 131.7159 | 89.1512 | 106.3841 | 278.9858 | 118.0601 | 243.8183 | 414.3661 | 229.4336 | 377.7112 | 630.0798 | 635.8631 | 610.9163 | 492.5148 | 606.6345 | 11.5426 | 9.2498 | 849.2925 | 551.241 | 244.7949 | 853.2072 | 957.7349 | 280.6266 | 507.568 | 656.35 | 536.25 | 528.8922 | 757.8705 | 606.6094 | 1156.3761 | 876.4788 | 773.9734 | 773.0261 | 1153.7335 |  | 1127.3797 | 874.9979 | 1182.6146 | 1028.8769 | 641.7272 | 812.7519 |  | 870.1756 |  |  | 1163.0226 | 1086.162 | 1088.8396 | [5 empty] | 213.0125 | 914.0682 | 695.5678 | 130.5022 | 911.3966 | 874.7223 | 170.6661 | 381.6064 | 516.664 | 391.9836 |  |  | 809.7683 | 577.9318 | 739.1287 |  | 422.7247 | 391.1795 | 655.6324 | 794.8082 | 678.3157 | 644.6919 | 487.2497 | 698.1394 | 809.9174 | 534.3116 | 589.6908 | 607.5831 |  |  | 457.5943 | 649.0063 | 730.4623 | 503.2506 |  | 422.5596 | 462.1261 | 0.93126 | 18.9082 | 1.57 | 1.233 | -18.1792 | 3.09 | 2569 | 0.89 | 2.8573 | -2.5197 | -13.582 | 1.4369 | 4.9622 | -28.1569 | 9.9318 | 217.4165 | 263.1972 | 28.9681 | -4.9891 | -6.7884 |  | 39.5255
42838.5173 | 8384 | 129.1337 | 100.4026 | 73.9944 | 50.58 | 29.5074 | 25.4917 | 37.5853 | 23.5321 | 81.8806 | 57.71 | 36.6198 | 25.1426 | 22.2842 | 33.1824 | 259.9088 | 383.4032 | 373.6559 | 342.0908 | 489.8894 | 502.8118 | 494.1984 | 640.1086 | 675.6027 | 372.5489 | 606.48 | 547.2278 | 566.978 | 578.6426 | 564.4828 | 450.6184 | 706.3856 | 606.859 | 485.4922 | 682.6769 | 435.4151 |  | 327.5857 |  | 346.2812 | 508.3833 | 315.3406 | 403.5715 |  | 148.1002 | 284.6273 | 193.9482 | 360.6615 | 422.9713 | 554.1966 | 599.1099 | 20.647 | 55.7578 | 24.7665 | 129.6523 | 29.5836 | 46.3755 | 55.0296 | 63.7855 | 27.6844 |  |  | 1.7698 | -2.1567 | -68.6168 | 0.80492 | 6.6199 | -197.7974 | 25.313 | -1.9842 | 1.9325 | 6.1957 | 43.4001 | 0.01054 | 0.0015344 | 0.00044027 | 958.214 | 682.5349 | 443.5489 | 206.799 | 105.0593 | 59.0543 | 30.3922 | 100.5827 | 58.0412 | 39.3741 | 30.8491 | 26.6407 | 27.7179 | 31.7727 | 289.7204 | 212.694 | 204.8077 | 129.4759 | 113.619 | 213.1996 | 132.1626 | 89.1517 | 106.3891 | 278.9943 | 118.0711 | 243.8153 | 414.4731 | 229.4311 | 377.7546 | 630.6911 | 637.083 | 612.1458 | 492.8888 | 607.4732 | 11.8776 | 8.7717 | 849.0778 | 554.4973 | 245.0835 | 853.5135 | 970.6493 | 281.3471 | 507.6865 | 657.2031 | 537.2426 | 529.3077 | 760.5322 | 607.898 | 1157.4491 | 876.5214 | 773.7212 | 772.7604 | 1151.0212 |  | 1128.6754 | 875.4945 | 1171.8929 | 1028.5959 | 643.197 | 814.869 |  | 870.7186 |  |  | 1157.7257 | 1088.6037 | 1089.7272 | [5 empty] | 213.1306 | 914.1588 | 696.2513 | 130.5215 | 911.4759 | 869.4907 | 170.7205 | 381.8622 | 518.0754 | 392.141 |  |  | 813.6908 | 580.2038 | 741.0875 |  | 423.3283 | 391.4112 | 658.9094 | 798.255 | 680.5405 | 645.0054 | 489.2974 | 699.9769 | 811.5035 | 536.3174 | 590.6993 | 607.9105 |  |  | 459.0958 | 650.9507 | 732.2755 | 504.4138 |  | 423.8441 | 463.1217 | -0.037233 | 18.9055 | 1.5697 | 1.2332 | -18.3876 | 3.09 | 2554.43 | 0.83 | 2.6832 | -2.4171 | -13.6337 | 1.4766 | 5.1575 | -28.1917 | 10.0852 | 218.3362 | 255.466 | 29.2727 | -5.33 | -6.5415 |  | 39.7443
42838.5173 | 8385 | 129.145 | 100.4076 | 73.9967 | 50.5915 | 29.5111 | 25.4949 | 37.5938 | 23.5325 | 81.8899 | 57.7263 | 36.6268 | 25.1425 | 22.2866 | 33.1938 | 259.916 | 383.3653 | 373.6308 | 342.1918 | 490.11 | 503.0681 | 496.5934 | 641.1166 | 676.8275 | 372.5862 | 607.1467 | 547.7421 | 569.1652 | 579.5745 | 566.1408 | 450.6486 | 706.756 | 608.4015 | 485.5985 | 683.2158 | 437.1088 |  | 327.695 |  | 346.4305 | 510.1119 | 315.8245 | 404.208 |  | 148.8627 | 285.9512 | 194.5394 | 361.2643 | 423.7435 | 555.7836 | 600.5505 | 20.6846 | 55.8954 | 25.0003 | 130.2244 | 29.596 | 46.3617 | 55.066 | 63.8779 | 27.6952 |  |  | 2.0294 | -2.7383 | -68.2751 | 0.25295 | 6.0193 | -197.7514 | 24.0251 | -2.1084 | 1.7422 | 6.4292 | 43.8942 | 0.010481 | 0.0015376 | 0.0004452 | 949.3518 | 682.179 | 443.7008 | 207.0539 | 105.0604 | 59.0671 | 30.3986 | 100.5949 | 58.0501 | 39.3787 | 30.85 | 26.6466 | 27.7169 | 31.7772 | 293.3669 | 210.7998 | 204.4041 | 128.3913 | 113.5187 | 214.3283 | 132.7086 | 89.1471 | 106.3912 | 278.998 | 118.0733 | 243.8047 | 414.5974 | 229.4181 | 377.7998 | 631.7841 | 638.4353 | 613.4645 | 493.4347 | 608.4845 | 10.1583 | 7.1493 | 848.6994 | 557.1288 | 245.3586 | 852.8955 | 961.3036 | 282.0348 | 507.7903 | 657.7996 | 537.9839 | 529.703 | 762.7595 | 609.8357 | 1158.263 | 876.5318 | 773.631 | 772.5621 | 1155.0538 |  | 1128.0603 | 876.1459 | 1161.3043 | 1028.3365 | 644.5209 | 816.6123 |  | 871.251 |  |  | 1158.6483 | 1096.673 | 1090.7358 | [5 empty] | 213.2486 | 914.1601 | 698.0517 | 130.5343 | 911.5266 | 837.8683 | 170.7625 | 382.1138 | 519.5413 | 392.2989 |  |  | 818.3363 | 581.935 | 743.1478 |  | 423.9519 | 391.6222 | 662.5474 | 801.7358 | 682.2558 | 645.2562 | 490.8046 | 702.0197 | 813.5986 | 538.7189 | 591.5857 | 608.2052 |  |  | 460.7709 | 652.841 | 733.7394 | 505.5399 |  | 425.1669 | 464.1289 | 0.46807 | 18.9085 | 1.5688 | 1.233 | -18.3607 | 3.09 | 2545.93 | 0.76 | 2.8761 | -2.7268 | -13.6158 | 0.82875 | 4.9227 | -28.2154 | 9.8347 | 217.8231 | 247.9866 | 29.5482 | -5.5802 | -6.4277 |  | 39.9856
42838.5173 | 8386 | 129.1452 | 100.4052 | 74.0096 | 50.6082 | 29.5199 | 25.5049 | 37.6049 | 23.529 | 81.9092 | 57.7447 | 36.6273 | 25.1516 | 22.2929 | 33.1974 | 259.9213 | 383.3429 | 373.6095 | 342.2851 | 490.3454 | 503.3442 | 497.8853 | 641.8662 | 678.0171 | 372.6107 | 607.6162 | 548.4722 | 570.0536 | 580.218 | 567.6746 | 450.6976 | 706.7345 | 610.097 | 485.7115 | 683.8602 | 437.7772 |  | 327.811 |  | 346.5917 | 511.9227 | 316.0565 | 404.8296 |  | 149.9343 | 287.8717 | 195.5907 | 359.8824 | 424.4419 | 559.2513 | 602.3322 | 20.6698 | 56.0735 | 25.0473 | 130.7906 | 29.5864 | 46.3487 | 55.102 | 63.9576 | 27.7104 |  |  | 2.0629 | -2.7711 | -68.2318 | 0.65247 | 5.882 | -197.8519 | 24.5481 | -2.0821 | 1.7274 | 6.1563 | 43.778 | 0.010525 | 0.0014736 | 0.00043534 | 945.5331 | 681.9758 | 443.8857 | 207.2659 | 105.0678 | 59.085 | 30.4009 | 100.6097 | 58.0698 | 39.3785 | 30.8616 | 26.654 | 27.7149 | 31.7839 | 288.1258 | 202.9683 | 196.1708 | 129.0227 | 117.6832 | 215.2709 | 133.0465 | 89.1536 | 106.4016 | 279.0096 | 118.0846 | 243.8091 | 414.7304 | 229.4252 | 377.8636 | 633.0095 | 639.7677 | 614.8275 | 493.8488 | 609.6756 | 9.5263 | 6.0024 | 848.2097 | 558.9155 | 245.6716 | 852.1476 | 974.3643 | 282.6979 | 507.9195 | 658.3186 | 538.3686 | 530.1156 | 765.9695 | 611.4173 | 1165.864 | 876.5742 | 773.4867 | 772.409 | 1155.5366 |  | 1130.3227 | 877.2514 | 1148.4989 | 1028.6288 | 645.9228 | 818.4459 |  | 871.7968 |  |  | 1159.101 | 1101.1366 | 1091.6532 | [5 empty] | 213.3798 | 914.2699 | 699.5829 | 130.5433 | 911.8172 | 844.7303 | 170.8074 | 382.3714 | 520.8996 | 392.4536 |  |  | 822.574 | 584.0492 | 745.1098 |  | 424.5129 | 391.8497 | 665.6018 | 805.5184 | 684.4381 | 645.2418 | 491.9478 | 703.7899 | 815.8596 | 540.3578 | 592.3887 | 608.5111 |  |  | 462.19 | 654.6932 | 735.1177 | 506.6662 |  | 426.3455 | 465.0738 | -0.34869 | 18.908 | 1.5683 | 1.2321 | -18.2262 | 3.09 | 2540.17 | 0.64 | 2.9024 | -2.7478 | -13.6348 | 1.3333 | 4.8764 | -28.2816 | 9.9619 | 219.2876 | 239.1421 | 29.8253 | -4.8683 | -5.4702 |  | 40.219
42838.5173 | 8387 | 129.1537 | 100.4028 | 74.0203 | 50.6091 | 29.5273 | 25.5068 | 37.6176 | 23.5337 | 81.9242 | 57.7591 | 36.6426 | 25.155 | 22.2945 | 33.202 | 259.9222 | 383.3163 | 373.5824 | 342.3837 | 490.5926 | 503.6237 | 498.3916 | 643.1303 | 678.3142 | 372.6384 | 607.8549 | 549.5463 | 572.9528 | 580.3839 | 569.069 | 450.7496 | 707.7628 | 610.8173 | 485.8257 | 685.1471 | 437.5325 |  | 327.9309 |  | 346.7567 | 512.6699 | 316.2733 | 405.4511 |  | 151.007 | 290.0936 | 196.366 | 358.16 | 425.9792 | 562.9398 | 604.0164 | 20.7358 | 56.2531 | 24.863 | 131.397 | 29.5823 | 46.3479 | 55.1248 | 64.0175 | 27.7199 |  |  | 1.7804 | -2.3065 | -68.5524 | 0.37714 | 6.175 | -197.8361 | 24.374 | -2.2004 | 1.6645 | 6.1057 | 43.5881 | 0.01029 | 0.0013997 | 0.00048134 | 946.4189 | 681.7481 | 444.069 | 207.4857 | 105.0821 | 59.0942 | 30.4102 | 100.6235 | 58.0811 | 39.3891 | 30.8654 | 26.6538 | 27.7193 | 31.7878 | 286.1648 | 197.1869 | 186.1079 | 126.2265 | 115.4455 | 216.1737 | 133.1285 | 89.1559 | 106.4121 | 279.0137 | 118.0944 | 243.813 | 414.8422 | 229.4254 | 377.9203 | 634.4016 | 641.0515 | 616.1362 | 494.2452 | 611.0349 | 11.7325 | 4.7033 | 847.7807 | 560.2813 | 245.9322 | 851.6931 | 961.7988 | 283.3277 | 508.0201 | 658.9212 | 538.9717 | 530.5141 | 768.0545 | 611.6432 | 1169.4894 | 876.5892 | 773.3373 | 772.2907 | 1156.4886 |  | 1133.2733 | 878.245 | 1140.3667 | 1028.7871 | 647.5767 | 820.4689 |  | 872.3526 |  |  | 1158.3028 | 1103.2223 | 1088.1756 | [5 empty] | 213.5059 | 914.4283 | 702.37 | 130.5683 | 912.2152 | 838.1618 | 170.8592 | 382.6533 | 522.3301 | 392.6216 |  |  | 826.2227 | 585.2255 | 747.168 |  | 425.1527 | 392.118 | 668.3144 | 808.5412 | 687.4715 | 645.4585 | 494.518 | 705.397 | 817.5995 | 542.4581 | 593.1772 | 608.8273 |  |  | 462.7265 | 656.5454 | 736.3502 | 507.8848 |  | 427.5694 | 466.1351 | 0.50165 | 18.9063 | 1.5675 | 1.2315 | -18.213 | 3.09 | 2539.55 | 0.72 | 2.6986 | -2.5119 | -13.6939 | 1.0157 | 5.0074 | -28.343 | 9.9485 | 221.1989 | 233.6344 | 30.1588 | -4.5262 | -4.3418 |  | 40.4389
42838.5174 | 8388 | 129.1508 | 100.4031 | 74.0238 | 50.6145 | 29.5292 | 25.505 | 37.6217 | 23.5276 | 81.934 | 57.7706 | 36.6482 | 25.1454 | 22.2907 | 33.2035 | 259.931 | 383.285 | 373.5488 | 342.4744 | 490.8269 | 503.888 | 498.4477 | 643.9721 | 679.7537 | 372.6526 | 608.9664 | 550.3882 | 571.02 | 581.624 | 569.3523 | 450.7931 | 709.1045 | 611.6383 | 485.949 | 686.9148 | 437.7698 |  | 328.0416 |  | 346.9211 | 514.1237 | 316.5985 | 406.078 |  | 151.8929 | 291.9813 | 197.3153 | 357.6004 | 428.6257 | 565.8306 | 606.0612 | 20.7894 | 56.4095 | 24.7182 | 131.971 | 29.5866 | 46.3498 | 55.1484 | 64.0848 | 27.7282 |  |  | 2.0695 | -2.2349 | -68.0517 | 0.45534 | 6.3584 | -197.8243 | 24.3825 | -1.9402 | 1.8805 | 6.4865 | 43.7419 | 0.010435 | 0.0014309 | 0.0004567 | 957.4997 | 681.8704 | 444.3706 | 207.6648 | 105.079 | 59.0983 | 30.4169 | 100.6421 | 58.0943 | 39.3981 | 30.8715 | 26.6576 | 27.7225 | 31.7862 | 287.8151 | 196.5644 | 179.7651 | 127.3395 | 115.6082 | 217.1416 | 133.1858 | 89.1537 | 106.4211 | 279.0163 | 118.1055 | 243.8059 | 414.9562 | 229.4222 | 377.9822 | 635.6818 | 642.3366 | 617.3789 | 494.646 | 612.5118 | 15.0729 | 7.0169 | 847.4044 | 562.7085 | 246.2051 | 851.2199 | 943.7408 | 284.0133 | 508.1457 | 660.2441 | 539.7798 | 530.9347 | 769.4159 | 612.7937 | 1166.4363 | 876.6461 | 773.2426 | 772.147 | 1152.3674 |  | 1132.5965 | 878.8401 | 1134.0847 | 1028.9617 | 649.0785 | 822.0753 |  | 872.8102 |  |  | 1160.2686 | 1111.3627 | 1089.7381 | [5 empty] | 213.6265 | 914.9749 | 704.9372 | 130.5747 | 912.8637 | 845.55 | 170.9133 | 382.9234 | 523.8151 | 392.7903 |  |  | 829.4685 | 586.7584 | 749.3038 |  | 425.8479 | 392.3327 | 670.7253 | 810.9223 | 689.4749 | 645.615 | 496.3069 | 707.0128 | 820.0136 | 544.0504 | 593.9354 | 609.1492 |  |  | 464.0954 | 658.24 | 738.1889 | 509.0168 |  | 428.8537 | 467.1264 | 0.1286 | 18.9063 | 1.5671 | 1.2308 | -18.367 | 3.09 | 2573.02 | 1.43 | 2.9099 | -2.4767 | -13.6666 | 1.1179 | 5.09 | -28.3911 | 9.9674 | 220.8679 | 229.4463 | 30.4622 | -4.5762 | -3.6298 |  | 40.6567
42838.5174 | 8389 | 129.1562 | 100.399 | 74.035 | 50.6273 | 29.5274 | 25.5029 | 37.624 | 23.5333 | 81.9467 | 57.78 | 36.6535 | 25.1533 | 22.2905 | 33.2109 | 259.9315 | 383.2523 | 373.52 | 342.5572 | 491.0645 | 504.1607 | 498.9216 | 645.2142 | 681.6192 | 372.6838 | 610.1437 | 551.4255 | 570.6947 | 582.8758 | 570.1031 | 450.83 | 709.8668 | 612.7486 | 486.0683 | 688.0969 | 438.1184 |  | 328.1595 |  | 347.0816 | 515.3433 | 316.9661 | 406.7033 |  | 152.8771 | 293.6128 | 198.7944 | 359.4984 | 429.3394 | 568.7786 | 608.0635 | 20.8659 | 56.5975 | 24.7354 | 132.6931 | 29.5806 | 46.3735 | 55.1754 | 64.1572 | 27.7449 |  |  | 1.8651 | -2.48 | -68.214 | 0.46782 | 5.6073 | -197.7967 | 24.5527 | -2.0466 | 2.1901 | 6.5937 | 43.6494 | 0.010338 | 0.0015311 | 0.00046327 | 958.2314 | 681.9681 | 444.5917 | 207.8542 | 105.0822 | 59.1073 | 30.4144 | 100.6484 | 58.1054 | 39.3924 | 30.8705 | 26.655 | 27.7146 | 31.7879 | 287.172 | 201.951 | 177.2191 | 126.8292 | 113.4605 | 218.1458 | 133.2871 | 89.1435 | 106.4191 | 279.0179 | 118.1137 | 243.7993 | 415.0648 | 229.4115 | 378.0327 | 636.4867 | 643.5948 | 618.5228 | 495.0092 | 613.7162 | 9.2133 | 6.592 | 846.9742 | 563.5669 | 246.5152 | 850.587 | 959.7761 | 284.7086 | 508.2808 | 661.1569 | 540.6101 | 531.3603 | 767.9519 | 614.0256 | 1162.3634 | 876.7301 | 773.0953 | 771.9561 | 1152.0704 |  | 1132.7184 | 879.4856 | 1125.9577 | 1029.0999 | 650.5497 | 823.8232 |  | 873.1842 |  |  | 1165.631 | 1124.3697 | 1094.5064 | [5 empty] | 213.7649 | 915.0733 | 704.6836 | 130.6012 | 913.0078 | 871.2071 | 170.9637 | 383.2002 | 525.269 | 392.9689 |  |  | 831.7512 | 589.64 | 751.3146 |  | 426.5573 | 392.5625 | 672.6506 | 813.0427 | 689.6498 | 645.7661 | 497.5808 | 708.6233 | 822.9364 | 545.7393 | 594.6318 | 609.4439 |  |  | 464.96 | 659.762 | 739.5956 | 510.1982 |  | 430.1605 | 468.0351 | 0.94276 | 18.9059 | 1.5673 | 1.2305 | -18.2427 | 3.09 | 2642.58 | 1.19 | 2.7638 | -2.6127 | -13.7026 | 1.1348 | 4.7883 | -28.439 | 10.0197 | 220.9564 | 224.1104 | 30.7615 | -4.3662 | -3.3341 |  | 40.8776
42838.5174 | 8390 | 129.1584 | 100.3972 | 74.0489 | 50.6384 | 29.5393 | 25.5048 | 37.6371 | 23.5341 | 81.9651 | 57.8002 | 36.6651 | 25.1608 | 22.3015 | 33.2216 | 259.9322 | 383.2256 | 373.4987 | 342.6536 | 491.312 | 504.4343 | 498.8448 | 646.1833 | 682.3355 | 372.7143 | 610.7793 | 551.8891 | 573.6477 | 582.7476 | 571.3646 | 450.8871 | 710.3097 | 613.5693 | 486.1901 | 689.5335 | 438.5967 |  | 328.2845 |  | 347.2474 | 516.3322 | 317.2082 | 407.3384 |  | 153.947 | 294.9781 | 199.6619 | 360.5564 | 431.0005 | 570.3953 | 609.3285 | 20.8983 | 56.7683 | 24.7696 | 133.2959 | 29.5744 | 46.3932 | 55.2062 | 64.2178 | 27.7601 |  |  | 1.9906 | -2.1455 | -68.6464 | 0.66824 | 5.6349 | -197.8243 | 24.4391 | -1.9251 | 2.0903 | 6.5612 | 43.786 | 0.010545 | 0.0014637 | 0.00045341 | 953.0531 | 681.9956 | 444.7656 | 208.0093 | 105.0818 | 59.1219 | 30.4166 | 100.6657 | 58.1101 | 39.3911 | 30.8699 | 26.6496 | 27.7089 | 31.7979 | 273.5945 | 195.1233 | 174.4314 | 124.7824 | 109.3516 | 218.7178 | 133.43 | 89.1435 | 106.4213 | 279.0281 | 118.1126 | 243.7896 | 415.2001 | 229.4101 | 378.0846 | 637.1628 | 645.0773 | 619.925 | 495.4355 | 615.0257 | 9.3027 | 7.2212 | 846.5484 | 565.5649 | 246.8014 | 850.0779 | 967.4936 | 285.4234 | 508.3892 | 662.2353 | 541.1725 | 531.7814 | 766.1116 | 614.8734 | 1159.9068 | 876.7715 | 772.9524 | 771.8207 | 1154.21 |  | 1132.6444 | 880.2075 | 1116.5893 | 1028.9667 | 652.2713 | 825.5183 |  | 873.7204 |  |  | 1169.8439 | 1127.1185 | 1099.9419 | [5 empty] | 213.9009 | 915.0016 | 705.368 | 130.6144 | 912.8326 | 867.6008 | 171.0082 | 383.4709 | 526.5726 | 393.1373 |  |  | 833.5683 | 590.915 | 753.0809 |  | 427.221 | 392.8107 | 674.0758 | 815.0404 | 689.3708 | 645.7027 | 498.728 | 710.0317 | 823.6598 | 547.3226 | 595.2755 | 609.7159 |  |  | 465.5317 | 661.3965 | 740.9301 | 511.354 |  | 431.3957 | 469.0327 | 0.41539 | 18.9075 | 1.5679 | 1.2323 | -18.2922 | 3.0901 | 2704.14 | 1.18 | 2.8574 | -2.4331 | -13.7626 | 1.3579 | 4.8047 | -28.4683 | 10.0061 | 220.8482 | 218.0691 | 31.1217 | -2.7786 | -3.0063 |  | 41.1421
42838.5174 | 8391 | 129.1528 | 100.3963 | 74.0469 | 50.6498 | 29.5382 | 25.5042 | 37.6378 | 23.5316 | 81.9804 | 57.7981 | 36.6677 | 25.1598 | 22.288 | 33.2308 | 259.9396 | 383.1919 | 373.472 | 342.7462 | 491.5536 | 504.7031 | 498.3508 | 646.9401 | 683.3787 | 372.7384 | 611.0031 | 552.1588 | 574.4649 | 583.414 | 572.6409 | 450.9384 | 711.65 | 614.183 | 486.3217 | 689.9419 | 440.3924 |  | 328.4091 |  | 347.4188 | 516.9589 | 317.464 | 407.9843 |  | 154.7096 | 296.3502 | 200.6541 | 361.9685 | 433.0707 | 571.8418 | 610.3011 | 20.8826 | 56.9377 | 24.9315 | 133.9666 | 29.5812 | 46.4166 | 55.2343 | 64.2835 | 27.7689 |  |  | 2.0563 | -2.0904 | -68.5965 | 0.55588 | 6.6501 | -197.8276 | 24.786 | -1.4526 | 1.9006 | 6.4299 | 44.2784 | 0.010409 | 0.0014637 | 0.00042713 | 960.6953 | 682.0241 | 444.8424 | 208.122 | 105.094 | 59.1382 | 30.4319 | 100.689 | 58.1368 | 39.416 | 30.8831 | 26.6654 | 27.7172 | 31.8038 | 271.3058 | 194.3948 | 177.2484 | 122.7256 | 106.1373 | 219.4966 | 133.6302 | 89.1518 | 106.4295 | 279.0252 | 118.1173 | 243.79 | 415.3236 | 229.4071 | 378.1378 | 637.9477 | 646.4088 | 621.1748 | 495.8091 | 616.1119 | 15.5949 | 6.1646 | 846.1895 | 570.1439 | 247.115 | 849.7071 | 971.9271 | 286.1308 | 508.4945 | 662.572 | 541.5126 | 532.2086 | 768.8936 | 615.0711 | 1155.783 | 876.8117 | 772.7747 | 771.7283 | 1156.1766 |  | 1132.2817 | 880.9861 | 1108.8632 | 1028.6002 | 653.8407 | 826.9429 |  | 874.3032 |  |  | 1174.118 | 1134.2669 | 1106.5586 | [5 empty] | 214.0331 | 914.8916 | 705.1979 | 130.6271 | 912.7389 | 859.8533 | 171.0591 | 383.7473 | 527.9228 | 393.294 |  |  | 835.8533 | 591.6924 | 754.7833 |  | 427.8509 | 393.0211 | 675.0437 | 817.0238 | 690.4349 | 645.8722 | 499.6355 | 711.3511 | 824.608 | 548.5379 | 596.0054 | 610.0115 |  |  | 466.4299 | 662.9778 | 742.619 | 512.4795 |  | 432.6627 | 469.9821 | 0.37699 | 18.9081 | 1.5695 | 1.2332 | -18.2944 | 3.0901 | 2797.35 | 0.53 | 2.9063 | -2.4045 | -13.7741 | 1.2399 | 5.2241 | -28.4929 | 10.0855 | 220.555 | 213.1686 | 31.4582 | -2.4167 | -3.294 |  | 41.3832
42838.5174 | 8392 | 129.1671 | 100.3994 | 74.0609 | 50.6583 | 29.5387 | 25.5082 | 37.6449 | 23.5298 | 81.9961 | 57.8169 | 36.6777 | 25.1522 | 22.2901 | 33.2307 | 259.9427 | 383.1574 | 373.4421 | 342.8366 | 491.795 | 504.9721 | 498.7762 | 647.8386 | 684.2481 | 372.7607 | 611.65 | 552.5869 | 575.0356 | 584.6066 | 573.8138 | 450.9795 | 712.8142 | 614.5331 | 486.4538 | 691.4675 | 441.3293 |  | 328.5348 |  | 347.5949 | 517.9163 | 317.8685 | 408.6749 |  | 155.357 | 297.2133 | 201.5806 | 363.5057 | 434.0492 | 572.9873 | 611.2435 | 20.9252 | 57.1091 | 25.1898 | 134.6359 | 29.5827 | 46.4397 | 55.2539 | 64.3391 | 27.7824 |  |  | 2.0156 | -2.2454 | -68.6681 | 0.6919 | 6.2868 | -197.7658 | 24.4095 | -2.023 | 2.073 | 6.463 | 44.1096 | 0.010501 | 0.0014391 | 0.00047641 | 964.2108 | 681.6918 | 444.6769 | 208.2359 | 105.0935 | 59.1498 | 30.4337 | 100.698 | 58.1471 | 39.4203 | 30.8834 | 26.6604 | 27.7179 | 31.806 | 285.4334 | 199.755 | 173.55 | 118.9712 | 101.905 | 220.7321 | 133.7226 | 89.1447 | 106.4331 | 279.0323 | 118.1264 | 243.7976 | 415.4434 | 229.4098 | 378.1984 | 639.107 | 647.6705 | 622.218 | 496.1825 | 616.7432 | 13.2094 | 6.8552 | 845.9014 | 583.3372 | 247.4177 | 849.3874 | 973.0562 | 286.8059 | 508.6114 | 663.1928 | 542.1545 | 532.6389 | 769.5172 | 615.2065 | 1151.1525 | 876.8189 | 772.5356 | 771.5719 | 1157.0859 |  | 1133.2809 | 881.9587 | 1101.0121 | 1027.7424 | 655.3132 | 828.2817 |  | 874.8476 |  |  | 1176.3739 | 1141.356 | 1113.9366 | [5 empty] | 214.1788 | 914.7154 | 708.0162 | 130.6504 | 912.5719 | 876.2849 | 171.1094 | 384.0355 | 529.0811 | 393.4689 |  |  | 838.8288 | 593.6002 | 756.681 |  | 428.5165 | 393.2336 | 676.4657 | 818.7974 | 692.5384 | 646.1293 | 500.8912 | 712.7658 | 827.3056 | 549.8342 | 596.8082 | 610.324 |  |  | 467.539 | 664.4421 | 744.9244 | 513.5634 |  | 433.9186 | 470.984 | 0.36048 | 18.9072 | 1.5686 | 1.2331 | -18.3385 | 3.0901 | 2832.54 | 0.96 | 2.8794 | -2.494 | -13.7918 | 1.3844 | 5.0828 | -28.5078 | 10.0154 | 221.1873 | 208.2633 | 31.7896 | -3.8156 | -2.8714 |  | 41.6237
42838.5174 | 8393 | 129.1789 | 100.3947 | 74.0739 | 50.6711 | 29.5525 | 25.515 | 37.6695 | 23.536 | 82.0125 | 57.8282 | 36.6832 | 25.1623 | 22.2961 | 33.2419 | 259.9475 | 383.1322 | 373.405 | 342.9307 | 492.0426 | 505.2442 | 498.9235 | 649.3932 | 685.0461 | 372.7837 | 612.2361 | 552.8753 | 574.7584 | 584.8431 | 574.6558 | 451.0322 | 714.2768 | 615.8499 | 486.5769 | 691.9183 | 442.7651 |  | 328.6602 |  | 347.7693 | 519.6062 | 318.4929 | 409.3207 |  | 156.1084 | 298.1272 | 203.2735 | 364.6826 | 436.8473 | 574.8654 | 612.7043 | 20.9623 | 57.2556 | 25.4099 | 135.236 | 29.5879 | 46.4572 | 55.2845 | 64.4312 | 27.7981 |  |  | 1.9479 | -2.1699 | -68.4848 | 0.69256 | 6.1704 | -197.7816 | 24.6973 | -1.4526 | 2.071 | 6.5612 | 44.3716 | 0.010402 | 0.001467 | 0.00046984 | 963.4171 | 681.2803 | 444.4592 | 208.3489 | 105.1041 | 59.1697 | 30.4325 | 100.7154 | 58.1526 | 39.4261 | 30.8817 | 26.6614 | 27.715 | 31.8099 | 287.8621 | 205.8671 | 176.7344 | 117.1992 | 100.6141 | 221.8626 | 133.9243 | 89.1475 | 106.4464 | 279.0367 | 118.141 | 243.794 | 415.5669 | 229.4118 | 378.2534 | 640.0325 | 648.8697 | 623.1157 | 496.5422 | 617.2285 | 11.7117 | 9.1821 | 845.6449 | 617.7464 | 247.7157 | 849.0496 | 976.1748 | 287.5643 | 508.7462 | 663.9026 | 542.9073 | 533.0917 | 768.1993 | 616.7525 | 1145.3151 | 876.7598 | 772.2399 | 771.4267 | 1156.6111 |  | 1136.1855 | 882.6216 | 1087.6288 | 1027.0969 | 656.9308 | 829.6853 |  | 875.2464 |  |  | 1177.3353 | 1144.6662 | 1119.0746 | [5 empty] | 214.3334 | 914.486 | 710.0812 | 130.6662 | 912.2464 | 891.0766 | 171.1632 | 384.3153 | 530.2454 | 393.6417 |  |  | 841.2584 | 596.0953 | 758.1043 |  | 429.1948 | 393.4567 | 678.1564 | 820.5662 | 695.1188 | 646.3903 | 502.5865 | 714.0735 | 830.0537 | 550.9796 | 597.69 | 610.6322 |  |  | 468.6108 | 665.9446 | 747.5055 | 514.7293 |  | 435.1874 | 472.0434 | 0.61053 | 18.9069 | 1.5684 | 1.2328 | -18.2225 | 3.09 | 2847.16 | 0.53 | 2.8321 | -2.4536 | -13.7844 | 1.3862 | 5.0411 | -28.5405 | 10.0854 | 223.1196 | 200.1112 | 32.1469 | -3.9288 | -3.1997 |  | 41.8563
42838.5174 | 8394 | 129.1811 | 100.3956 | 74.0788 | 50.6727 | 29.5505 | 25.5057 | 37.6659 | 23.5328 | 82.0212 | 57.8361 | 36.68 | 25.1558 | 22.2935 | 33.2376 | 259.9499 | 383.0968 | 373.3721 | 343.0309 | 492.293 | 505.5183 | 499.3053 | 650.7788 | 685.687 | 372.811 | 612.7445 | 553.1121 | 575.7241 | 585.7689 | 575.2824 | 451.0856 | 714.915 | 616.7077 | 486.7189 | 692.1928 | 444.1257 |  | 328.7853 |  | 347.9372 | 520.9716 | 318.7661 | 409.9714 |  | 157.0323 | 299.3364 | 205.0007 | 367.5495 | 440.9514 | 577.6153 | 614.6144 | 21.0443 | 57.4363 | 25.5451 | 135.9602 | 29.5905 | 46.4917 | 55.31 | 64.5028 | 27.8072 |  |  | 2.0038 | -2.0378 | -68.4263 | 0.93437 | 5.1493 | -197.844 | 24.4483 | -1.6294 | 2.1691 | 6.8709 | 45.6852 | 0.010496 | 0.0014719 | 0.00047805 | 964.0916 | 680.8337 | 444.3506 | 208.442 | 105.1033 | 59.1846 | 30.4357 | 100.7241 | 58.159 | 39.4372 | 30.8902 | 26.6668 | 27.7186 | 31.8131 | 287.7501 | 207.8324 | 185.7395 | 118.6378 | 102.418 | 222.7584 | 134.3326 | 89.1458 | 106.4496 | 279.0481 | 118.1466 | 243.7928 | 415.694 | 229.4094 | 378.3134 | 640.6183 | 650.053 | 623.952 | 496.8744 | 617.764 | 11.0757 | 8.3236 | 845.2322 | 667.9625 | 248.0256 | 848.4023 | 1029.5632 | 288.2802 | 508.8663 | 664.608 | 543.2478 | 533.5227 | 768.1082 | 617.6146 | 1149.7926 | 876.7151 | 772.0107 | 771.3728 | 1156.3794 |  | 1137.65 | 883.1172 | 1073.7868 | 1026.3423 | 658.5422 | 831.0169 |  | 875.4647 |  |  | 1178.2215 | 1148.399 | 1125.2524 | [5 empty] | 214.4845 | 914.3157 | 709.1734 | 130.6766 | 911.9781 | 861.1546 | 171.2138 | 384.5906 | 531.414 | 393.8187 |  |  | 844.0153 | 597.0573 | 759.3597 |  | 429.8927 | 393.7145 | 680.2161 | 825.5199 | 697.229 | 646.3863 | 504.0919 | 715.3475 | 831.4744 | 551.9918 | 598.6754 | 610.9391 |  |  | 470.191 | 667.9161 | 749.2328 | 515.8871 |  | 436.5264 | 473.1125 | 0.45583 | 18.9066 | 1.5681 | 1.2329 | -18.246 | 3.09 | 2842.62 | 0.89 | 2.8734 | -2.3803 | -13.7931 | 1.6118 | 4.6126 | -28.5913 | 10.0507 | 224.0979 | 191.9223 | 32.5074 | -3.7921 | -4.1487 |  | 42.085
42838.5174 | 8395 | 129.195 | 100.4078 | 74.0931 | 50.6861 | 29.5523 | 25.5079 | 37.6731 | 23.5404 | 82.0396 | 57.8571 | 36.6893 | 25.1629 | 22.2975 | 33.2533 | 259.9541 | 383.0574 | 373.3338 | 343.1225 | 492.5413 | 505.7977 | 500.024 | 651.7759 | 686.6844 | 372.8359 | 613.1174 | 553.5615 | 576.151 | 587.6422 | 576.136 | 451.1343 | 715.3247 | 618.1001 | 486.8511 | 693.4489 | 444.4748 |  | 328.9066 |  | 348.1088 | 523.0568 | 319.2076 | 410.6355 |  | 158.3844 | 301.0401 | 206.3229 | 371.6488 | 443.7958 | 580.0504 | 615.8732 | 21.1167 | 57.6322 | 25.659 | 136.6056 | 29.5938 | 46.5028 | 55.334 | 64.5749 | 27.8227 |  |  | 1.9591 | -2.4774 | -68.5222 | 0.70439 | 6.7145 | -197.7803 | 25.1159 | -1.4841 | 2.1652 | 7.1245 | 47.1263 | 0.010532 | 0.0015952 | 0.00048298 | 960.1252 | 680.4572 | 444.2923 | 208.5928 | 105.1024 | 59.1959 | 30.446 | 100.7387 | 58.1713 | 39.4457 | 30.8977 | 26.6684 | 27.7053 | 31.8179 | 283.5088 | 210.1066 | 191.9437 | 122.3089 | 105.3723 | 223.6267 | 134.7654 | 89.1401 | 106.45 | 279.0439 | 118.1485 | 243.7862 | 415.8248 | 229.3983 | 378.3747 | 641.6733 | 651.3003 | 624.7774 | 497.2297 | 618.2753 | 15.4783 | 8.5497 | 844.7509 | 711.7116 | 248.3263 | 847.7211 | 1065.1733 | 289.0269 | 508.9968 | 665.7722 | 543.7754 | 533.9847 | 775.1205 | 619.6644 | 1153.8324 | 876.6707 | 771.9002 | 771.3315 | 1155.5879 |  | 1138.1749 | 883.4589 | 1057.635 | 1025.767 | 660.0788 | 832.2092 |  | 875.5381 |  |  | 1180.5066 | 1154.5292 | 1132.4722 | [5 empty] | 214.6485 | 914.1855 | 710.0326 | 130.6985 | 911.7898 | 825.553 | 171.2707 | 384.8762 | 532.8007 | 393.9917 |  |  | 849.5522 | 598.1721 | 761.0259 |  | 430.644 | 393.9781 | 682.1614 | 832.9056 | 699.011 | 646.6057 | 505.7354 | 716.9131 | 833.5985 | 553.3262 | 599.5816 | 611.2638 |  |  | 471.7079 | 670.3906 | 752.2661 | 517.0373 |  | 437.9154 | 474.2794 | 0.43932 | 18.9068 | 1.5681 | 1.2322 | -18.1376 | 3.09 | 2834.59 | 1.09 | 2.8426 | -2.6284 | -13.8233 | 1.4015 | 5.2747 | -28.6275 | 10.2016 | 224.4689 | 182.6722 | 32.8486 | -3.2003 | -4.7833 |  | 42.3285
42838.5175 | 8396 | 129.219 | 100.4076 | 74.0999 | 50.6973 | 29.5569 | 25.5034 | 37.6821 | 23.5422 | 82.0561 | 57.8685 | 36.6964 | 25.1671 | 22.2929 | 33.2581 | 259.9573 | 383.0244 | 373.304 | 343.2165 | 492.7976 | 506.0791 | 501.3879 | 653.1507 | 688.2574 | 372.8624 | 613.6136 | 554.2741 | 575.2675 | 588.5289 | 577.0196 | 451.1854 | 716.4441 | 620.4373 | 486.9903 | 694.9127 | 446.486 |  | 329.036 |  | 348.2867 | 525.3829 | 319.9114 | 411.3094 |  | 159.6799 | 303.5023 | 208.0963 | 375.2763 | 444.8716 | 581.2728 | 616.5751 | 21.15 | 57.8489 | 25.8011 | 137.2798 | 29.6019 | 46.5119 | 55.3578 | 64.6589 | 27.7944 |  |  | 1.8927 | -2.0378 | -68.1917 | 0.54208 | 6.7159 | -197.8092 | 24.5455 | -1.6471 | 2.4997 | 7.4113 | 47.467 | 0.010598 | 0.0015344 | 0.00046491 | 959.2361 | 679.7956 | 444.0093 | 208.7583 | 105.1024 | 59.2015 | 30.4307 | 100.7468 | 58.1877 | 39.4447 | 30.8933 | 26.6631 | 27.7112 | 31.8216 | 292.792 | 210.0815 | 193.0344 | 126.7063 | 110.027 | 224.7995 | 135.0617 | 89.1457 | 106.46 | 279.0457 | 118.1599 | 243.7883 | 415.9574 | 229.4013 | 378.4418 | 642.5866 | 652.4822 | 625.6525 | 497.5976 | 619.3122 | 13.2955 | 4.724 | 844.2415 | 746.2196 | 248.6077 | 847.0521 | 1079.0648 | 289.7029 | 509.1368 | 666.4527 | 544.482 | 534.4602 | 784.0334 | 622.6467 | 1153.9676 | 876.6805 | 771.8504 | 771.3521 | 1155.5766 |  | 1139.0518 | 883.6307 | 1038.6121 | 1025.3531 | 661.6015 | 833.5318 |  | 875.6448 |  |  | 1182.8826 | 1158.0777 | 1135.8913 | [5 empty] | 214.802 | 914.0391 | 711.55 | 130.7117 | 911.519 | 835.2565 | 171.3229 | 385.1768 | 534.2826 | 394.1604 |  |  | 856.758 | 599.0325 | 762.7917 |  | 431.4073 | 394.242 | 684.2841 | 837.5451 | 700.8897 | 646.8564 | 508.0889 | 719.0276 | 838.5437 | 554.6749 | 600.2722 | 611.5783 |  |  | 473.4124 | 672.8959 | 755.4203 | 518.2061 |  | 439.3361 | 475.4493 | 0.43375 | 18.9077 | 1.5675 | 1.2325 | -18.2004 | 3.09 | 2787.93 | 1.04 | 2.7955 | -2.3889 | -13.8194 | 1.2321 | 5.279 | -28.6501 | 10.0923 | 225.0532 | 172.1868 | 33.1838 | -4.0688 | -4.867 |  | 42.5447
42838.5175 | 8397 | 129.244 | 100.4169 | 74.1154 | 50.7128 | 29.5657 | 25.511 | 37.7026 | 23.542 | 82.0716 | 57.8845 | 36.7105 | 25.1694 | 22.2956 | 33.2565 | 259.9657 | 382.9928 | 373.279 | 343.3243 | 493.065 | 506.3582 | 503.8007 | 654.829 | 690.5666 | 372.8854 | 614.417 | 555.4198 | 575.8339 | 589.4098 | 577.7499 | 451.2465 | 718.6521 | 623.1101 | 487.1321 | 697.1524 | 449.4114 |  | 329.1601 |  | 348.456 | 527.5208 | 320.5909 | 411.9922 |  | 160.9399 | 306.2221 | 210.01 | 378.2521 | 446.7806 | 582.2818 | 617.8815 | 21.2346 | 58.0743 | 26.0362 | 138.0372 | 29.584 | 46.5058 | 55.3776 | 64.7415 | 27.7881 |  |  | 1.8664 | -1.7414 | -68.3776 | 0.81741 | 6.4622 | -197.7691 | 24.878 | -1.881 | 2.3351 | 7.0366 | 47.6174 | 0.010481 | 0.0014785 | 0.00041891 | 945.6785 | 678.97 | 443.6222 | 209.0967 | 105.1092 | 59.2239 | 30.4517 | 100.7659 | 58.1975 | 39.4479 | 30.9019 | 26.6668 | 27.718 | 31.8216 | 299.9208 | 205.992 | 182.5934 | 124.0265 | 109.6778 | 225.934 | 135.1201 | 89.1393 | 106.4612 | 279.0539 | 118.1594 | 243.7836 | 416.0781 | 229.3938 | 378.4983 | 643.2938 | 653.6932 | 626.6628 | 497.9618 | 620.3627 | 11.9908 | 7.1348 | 843.7595 | 775.0735 | 248.919 | 846.4933 | 1067.6765 | 290.3321 | 509.2717 | 667.3344 | 545.2367 | 534.936 | 787.7579 | 625.7477 | 1153.6093 | 876.6463 | 771.7935 | 771.3407 | 1156.042 |  | 1140.7654 | 883.7733 | 1011.3807 | 1024.7374 | 663.319 | 835.3001 |  | 875.6748 |  |  | 1182.9002 | 1158.54 | 1138.6626 | [5 empty] | 214.9663 | 913.8499 | 712.955 | 130.7313 | 911.378 | 852.918 | 171.3761 | 385.4847 | 535.654 | 394.3357 |  |  | 862.7844 | 599.6572 | 764.4912 |  | 432.1135 | 394.5086 | 686.5071 | 839.9491 | 703.6142 | 647.1146 | 510.0322 | 721.2353 | 841.9748 | 556.3444 | 600.84 | 611.9208 |  |  | 475.4084 | 675.0686 | 756.7722 | 519.3937 |  | 440.6662 | 476.5384 | 0.30594 | 18.9074 | 1.5671 | 1.2316 | -18.3277 | 3.09 | 2754.08 | 1.04 | 2.7772 | -2.2136 | -13.8708 | 1.5166 | 5.1814 | -28.6641 | 10.1664 | 226.1845 | 157.914 | 33.5676 | -4.7029 | -3.6995 |  | 42.7674
42838.5175 | 8398 | 129.2579 | 100.413 | 74.1172 | 50.7087 | 29.5626 | 25.5154 | 37.7023 | 23.534 | 82.0804 | 57.8933 | 36.7147 | 25.1688 | 22.299 | 33.2604 | 259.9916 | 382.9669 | 373.255 | 343.4343 | 493.3403 | 506.6539 | 506.2565 | 656.7255 | 693.6014 | 372.93 | 615.4783 | 556.8668 | 577.1848 | 590.6966 | 578.1837 | 451.2937 | 722.0281 | 625.2966 | 487.2782 | 699.9268 | 452.5858 |  | 329.2882 |  | 348.6374 | 529.8846 | 321.0635 | 412.6789 |  | 161.9301 | 308.1648 | 211.3617 | 380.4191 | 447.9539 | 584.76 | 619.5415 | 21.4493 | 58.2814 | 26.2146 | 138.701 | 29.5879 | 46.5076 | 55.3916 | 64.8137 | 27.7985 |  |  | 2.2141 | -1.4326 | -68.467 | 0.40014 | 5.8406 | -197.8072 | 24.4358 | -2.088 | 2.0255 | 7.1383 | 47.3429 | 0.010566 | 0.0014933 | 0.00044191 | 948.566 | 678.5264 | 443.2624 | 209.1826 | 105.1053 | 59.2268 | 30.4512 | 100.7751 | 58.2026 | 39.4484 | 30.8982 | 26.6597 | 27.7159 | 31.8224 | 291.6422 | 204.7292 | 183.4013 | 125.6448 | 107.4535 | 226.7545 | 135.2879 | 89.1421 | 106.4688 | 279.0578 | 118.1658 | 243.7823 | 416.2076 | 229.393 | 378.5557 | 644.3772 | 654.9528 | 627.8128 | 498.3576 | 621.5516 | 9.5585 | 8.2433 | 843.2926 | 798.5298 | 249.2322 | 845.9121 | 1062.4807 | 291.0707 | 509.4063 | 668.6066 | 546.3028 | 535.4129 | 789.7008 | 628.1622 | 1155.08 | 876.6454 | 771.7061 | 771.2419 | 1154.7241 |  | 1142.0773 | 883.8022 | 982.8098 | 1024.6426 | 664.926 | 836.6922 |  | 875.642 |  |  | 1183.4872 | 1159.1334 | 1140.8418 | [5 empty] | 215.1286 | 913.7582 | 714.3978 | 130.7509 | 911.274 | 853.2203 | 171.4324 | 385.784 | 537.0118 | 394.5224 |  |  | 867.4489 | 601.5537 | 766.1575 |  | 432.6242 | 394.7796 | 689.4237 | 841.8817 | 705.9938 | 647.4617 | 511.7606 | 723.1535 | 842.1423 | 557.6489 | 601.4958 | 612.242 |  |  | 476.7811 | 677.2478 | 757.8079 | 520.5834 |  | 441.9591 | 477.6477 | 0.065534 | 18.9069 | 1.5682 | 1.232 | -18.2927 | 3.0901 | 2707.61 | 0.66 | 3.0256 | -2.0111 | -13.9032 | 1.0629 | 4.9331 | -28.7084 | 10.0902 | 227.0997 | 143.8369 | 33.915 | -3.6687 | -3.768 |  | 42.9973
42838.5175 | 8399 | 129.2495 | 100.4163 | 74.1318 | 50.7277 | 29.5668 | 25.5095 | 37.7152 | 23.5425 | 82.1016 | 57.9047 | 36.7123 | 25.1768 | 22.2922 | 33.2637 | 259.9808 | 382.9294 | 373.2164 | 343.5343 | 493.5894 | 506.9414 | 507.8879 | 659.0561 | 696.4762 | 372.951 | 615.9655 | 558.24 | 579.5081 | 591.838 | 579.4122 | 451.3613 | 723.2797 | 626.71 | 487.4475 | 701.5282 | 453.5935 |  | 329.4487 |  | 348.8506 | 530.7121 | 321.0643 | 413.4249 |  | 163.1904 | 310.301 | 212.8592 | 381.8808 | 449.8064 | 587.4451 | 621.5922 | 21.7579 | 58.4918 | 26.43 | 139.4968 | 29.5884 | 46.5127 | 55.4089 | 64.9031 | 27.8083 |  |  | 1.9092 | -1.7362 | -68.195 | 0.96066 | 6.2841 | -197.7993 | 24.6737 | -1.9599 | 2.0017 | 6.913 | 47.1296 | 0.010276 | 0.0015229 | 0.00047148 | 951.8307 | 678.1926 | 442.9793 | 209.3226 | 105.1147 | 59.2376 | 30.4565 | 100.7967 | 58.2183 | 39.4611 | 30.9054 | 26.6616 | 27.713 | 31.8324 | 288.1121 | 209.9135 | 185.6607 | 124.4231 | 106.8476 | 227.5223 | 135.4917 | 89.1376 | 106.4731 | 279.063 | 118.1853 | 243.7817 | 416.3515 | 229.3921 | 378.6288 | 645.3697 | 656.3534 | 629.0761 | 498.7829 | 623.0314 | 12.5629 | 5.921 | 842.7981 | 814.3369 | 249.567 | 845.3134 | 1064.9355 | 291.8669 | 509.5442 | 669.8461 | 547.5498 | 535.8954 | 792.4081 | 629.6353 | 1157.4024 | 876.6683 | 771.7208 | 771.2098 | 1154.8824 |  | 1143.887 | 883.7719 | 953.8269 | 1024.6553 | 666.5129 | 838.0219 |  | 875.59 |  |  | 1183.7947 | 1156.4698 | 1141.5471 | [5 empty] | 215.3002 | 913.7249 | 716.3816 | 130.7701 | 911.349 | 857.2503 | 171.4745 | 386.0868 | 538.1962 | 394.723 |  |  | 870.9335 | 604.7443 | 767.8281 |  | 433.2875 | 395.0406 | 691.4474 | 843.2662 | 707.6767 | 647.2545 | 513.5757 | 724.9636 | 843.2785 | 558.2187 | 602.5063 | 612.5788 |  |  | 477.9062 | 679.2764 | 758.6682 | 521.7659 |  | 443.0454 | 478.6945 | 0.1542 | 18.9073 | 1.5693 | 1.2333 | -18.2422 | 3.0901 | 2672.36 | 0.82 | 2.8116 | -2.218 | -13.901 | 1.6499 | 5.1249 | -28.7527 | 10.1551 | 228.3112 | 130.4535 | 34.2566 | -3.1693 | -3.9933 |  | 43.2496
42838.5175 | 8400 | 129.2448 | 100.4178 | 74.142 | 50.7345 | 29.5791 | 25.5164 | 37.7134 | 23.5442 | 82.1125 | 57.9169 | 36.7258 | 25.183 | 22.2988 | 33.2707 | 259.9952 | 382.8967 | 373.183 | 343.6398 | 493.8413 | 507.2317 | 509.6387 | 660.622 | 698.45 | 372.9861 | 616.5246 | 559.1398 | 579.8886 | 592.5779 | 580.4015 | 451.4235 | 724.6844 | 627.8832 | 487.6046 | 701.3493 | 455.3008 |  | 329.5798 |  | 349.0249 | 531.2 | 321.2412 | 414.125 |  | 164.1695 | 312.2328 | 214.0109 | 383.3732 | 451.6424 | 590.2334 | 623.946 | 21.8484 | 58.6981 | 26.6883 | 140.1696 | 29.5776 | 46.5425 | 55.4351 | 64.9886 | 27.8132 |  |  | 2.0379 | -1.8663 | -68.3763 | 0.58873 | 6.1704 | -197.8158 | 23.6085 | -2.3298 | 2.251 | 7.157 | 47.0777 | 0.010489 | 0.0013569 | 0.00046655 | 949.1636 | 677.6197 | 442.6224 | 209.4969 | 105.1255 | 59.2565 | 30.4649 | 100.8086 | 58.2406 | 39.4788 | 30.9129 | 26.6722 | 27.7168 | 31.8379 | 279.6826 | 205.8067 | 180.1141 | 120.4144 | 106.1315 | 228.2364 | 135.526 | 89.1406 | 106.4851 | 279.0807 | 118.1908 | 243.7821 | 416.4859 | 229.3957 | 378.6968 | 646.1247 | 657.6922 | 630.323 | 499.2564 | 624.1425 | 10.8586 | 7.3216 | 842.3325 | 828.1608 | 249.9187 | 844.7692 | 1055.5163 | 292.6871 | 509.6774 | 670.1967 | 548.6029 | 536.3862 | 791.4541 | 630.8467 | 1155.0297 | 876.7049 | 771.7087 | 771.2014 | 1154.2837 |  | 1145.7854 | 883.8191 | 921.2098 | 1024.6379 | 668.2472 | 839.5969 |  | 875.5693 |  |  | 1184.2703 | 1156.5733 | 1142.1623 | [5 empty] | 215.48 | 913.7376 | 718.3625 | 130.7817 | 911.3231 | 883.4821 | 171.5354 | 386.4021 | 539.0981 | 394.9173 |  |  | 873.7636 | 608.0248 | 769.3191 |  | 434.0025 | 395.3118 | 692.5747 | 844.5326 | 709.9973 | 647.4034 | 514.8914 | 726.7193 | 845.3749 | 558.8317 | 603.4376 | 612.9327 |  |  | 479.5257 | 680.6148 | 760.4219 | 522.9061 |  | 444.0324 | 479.7838 | 0.23675 | 18.9073 | 1.5693 | 1.2331 | -18.2334 | 3.0901 | 2666.68 | 1.06 | 2.9066 | -2.3034 | -13.9425 | 1.2937 | 5.0866 | -28.8004 | 9.9495 | 229.6082 | 116.4168 | 34.6325 | -2.133 | -3.3726 |  | 43.5003
42838.5175 | 8401 | 129.2485 | 100.4138 | 74.1509 | 50.7451 | 29.5807 | 25.5205 | 37.7226 | 23.5499 | 82.131 | 57.9328 | 36.7358 | 25.182 | 22.3004 | 33.282 | 259.9818 | 382.8493 | 373.1429 | 343.7398 | 494.1106 | 507.5328 | 511.1973 | 661.6631 | 699.8229 | 373.0059 | 616.9516 | 559.9932 | 582.9289 | 593.8216 | 581.7397 | 451.4785 | 724.9013 | 628.9331 | 487.7511 | 700.9771 | 456.2742 |  | 329.7102 |  | 349.2141 | 530.5737 | 321.2044 | 414.8217 |  | 165.2138 | 313.8775 | 215.3661 | 383.9633 | 454.7651 | 592.7756 | 625.6269 | 21.8886 | 58.9288 | 26.8732 | 140.8175 | 29.567 | 46.5726 | 55.4505 | 65.0681 | 27.8145 |  |  | 1.8204 | -1.7585 | -68.5189 | 0.27069 | 6.3663 | -197.7507 | 24.5166 | -2.044 | 2.1325 | 7.0028 | 46.118 | 0.010506 | 0.0014112 | 0.00041398 | 951.6628 | 676.8094 | 442.0465 | 209.6232 | 105.1239 | 59.2701 | 30.472 | 100.8203 | 58.2473 | 39.4861 | 30.9104 | 26.6757 | 27.7157 | 31.847 | 283.3082 | 199.9889 | 178.5754 | 119.4813 | 103.0231 | 229.1249 | 135.6228 | 89.1371 | 106.4925 | 279.0737 | 118.1914 | 243.7756 | 416.6209 | 229.3992 | 378.7571 | 647.0557 | 658.891 | 631.4567 | 499.6903 | 625.0854 | 12.3498 | 6.7563 | 841.9086 | 834.3904 | 250.2795 | 844.2789 | 1043.005 | 293.3948 | 509.8068 | 670.6402 | 549.2684 | 536.8737 | 794.6975 | 632.1661 | 1151.9513 | 876.7717 | 771.652 | 771.2086 | 1154.1891 |  | 1147.8817 | 883.6534 | 893.4307 | 1024.4614 | 669.9363 | 840.9971 |  | 875.4704 |  |  | 1183.7951 | 1157.6789 | 1143.3279 | [5 empty] | 215.6626 | 913.6494 | 721.4451 | 130.8075 | 911.077 | 872.1465 | 171.59 | 386.7378 | 540.3709 | 395.1204 |  |  | 877.2446 | 610.5706 | 771.0231 |  | 434.7545 | 395.5863 | 695.0408 | 846.082 | 712.7038 | 647.3797 | 516.7129 | 728.3508 | 847.8248 | 560.8309 | 604.4993 | 613.2908 |  |  | 481.15 | 682.2157 | 762.3816 | 524.0174 |  | 445.2536 | 480.9144 | 0.74947 | 18.9075 | 1.5693 | 1.2331 | -18.2178 | 3.0901 | 2686.96 | 1.09 | 2.7492 | -2.2391 | -13.9766 | 0.87847 | 5.1743 | -28.8381 | 10.154 | 231.0303 | 105.2844 | 35.0048 | -2.4117 | -3.1894 |  | 43.7272
42838.5175 | 8402 | 129.2628 | 100.418 | 74.1673 | 50.7622 | 29.59 | 25.525 | 37.7396 | 23.5499 | 82.1422 | 57.9461 | 36.7442 | 25.1888 | 22.3005 | 33.2869 | 259.9908 | 382.8235 | 373.1163 | 343.8489 | 494.3763 | 507.8172 | 512.5564 | 662.0514 | 699.9529 | 373.0491 | 617.3032 | 560.7841 | 584.9121 | 593.6531 | 582.3418 | 451.5457 | 724.8836 | 630.2261 | 487.8998 | 700.8201 | 458.1539 |  | 329.8504 |  | 349.4055 | 530.3288 | 321.2906 | 415.5049 |  | 166.2 | 315.6156 | 217.0268 | 384.9863 | 459.2806 | 594.5228 | 627.1394 | 21.8699 | 59.1658 | 27.0355 | 141.4654 | 29.5461 | 46.6134 | 55.4731 | 65.1396 | 27.8265 |  |  | 1.7455 | -1.219 | -68.6089 | 0.53879 | 5.9247 | -197.8309 | 25.1553 | -2.2024 | 2.1493 | 7.2074 | 47.0216 | 0.010667 | 0.0015048 | 0.00044848 | 956.1225 | 675.7548 | 441.2947 | 209.7834 | 105.1265 | 59.2721 | 30.4716 | 100.8264 | 58.2659 | 39.495 | 30.9224 | 26.6743 | 27.7162 | 31.8502 | 285.9429 | 196.0293 | 178.5052 | 119.7751 | 100.9757 | 230.1777 | 135.7923 | 89.1391 | 106.4935 | 279.0746 | 118.1955 | 243.7683 | 416.7578 | 229.3915 | 378.8221 | 647.9157 | 660.0786 | 632.5648 | 500.0517 | 626.0704 | 12.5234 | 8.6286 | 841.49 | 838.2557 | 250.6542 | 843.787 | 1054.6416 | 294.0834 | 509.9495 | 671.2096 | 550.0372 | 537.3671 | 793.856 | 633.7376 | 1150.1647 | 876.8578 | 771.5952 | 771.2622 | 1154.701 |  | 1150.3606 | 883.6341 | 870.6532 | 1024.0874 | 671.5611 | 842.1677 |  | 875.3809 |  |  | 1182.6248 | 1158.1125 | 1144.4798 | [5 empty] | 215.859 | 913.4787 | 718.3502 | 130.8314 | 910.9733 | 865.7238 | 171.6595 | 387.0606 | 541.7708 | 395.3297 |  |  | 879.0876 | 612.3969 | 772.3858 |  | 435.5543 | 395.8809 | 697.8958 | 847.2263 | 714.9918 | 647.5007 | 518.5226 | 730.132 | 850.1215 | 562.6488 | 605.6214 | 613.6383 |  |  | 482.135 | 683.852 | 763.7286 | 525.2415 |  | 446.5173 | 482.0473 | 0.21171 | 18.9092 | 1.5688 | 1.2328 | -18.262 | 3.0901 | 2736.76 | 0.77 | 2.693 | -1.867 | -14.0065 | 1.2412 | 4.9966 | -28.873 | 10.2958 | 232.7024 | 96.6878 | 35.3702 | -2.5571 | -3.1601 |  | 43.9513
42838.5175 | 8403 | 129.2646 | 100.4207 | 74.1734 | 50.7727 | 29.5881 | 25.5243 | 37.7435 | 23.544 | 82.1542 | 57.9597 | 36.7411 | 25.1849 | 22.2951 | 33.2899 | 260.0017 | 382.7912 | 373.0892 | 343.9518 | 494.634 | 508.1206 | 513.4741 | 662.2637 | 699.4674 | 373.081 | 617.6144 | 561.6884 | 585.1759 | 594.4386 | 582.8121 | 451.6137 | 725.4045 | 631.1633 | 488.0595 | 701.3387 | 459.9048 |  | 329.9894 |  | 349.5962 | 531.1367 | 321.477 | 416.2024 |  | 166.6621 | 317.0654 | 218.5081 | 386.6196 | 462.5352 | 596.7382 | 629.2409 | 21.9892 | 59.3729 | 27.1105 | 142.0217 | 29.5416 | 46.6689 | 55.5053 | 65.2047 | 27.8535 |  |  | 1.716 | -1.6882 | -68.1135 | 0.36663 | 6.0351 | -197.8079 | 25.3045 | -1.9086 | 2.2569 | 7.3601 | 46.9712 | 0.010709 | 0.0016329 | 0.00044848 | 965.0566 | 674.5441 | 440.3711 | 209.9486 | 105.132 | 59.2889 | 30.47 | 100.8524 | 58.2728 | 39.4899 | 30.9247 | 26.6754 | 27.7154 | 31.848 | 296.4274 | 205.2901 | 185.3363 | 121.7914 | 103.5246 | 231.2573 | 136.1115 | 89.1401 | 106.5062 | 279.0844 | 118.2076 | 243.7799 | 416.9053 | 229.3899 | 378.8912 | 648.9744 | 661.2934 | 633.7434 | 500.5184 | 627.1494 | 7.9995 | 8.3053 | 841.0931 | 843.4496 | 251.0265 | 843.3452 | 1034.5626 | 294.7875 | 510.0874 | 671.7728 | 550.7989 | 537.8586 | 792.5358 | 634.8327 | 1147.7184 | 876.9091 | 771.5319 | 771.3233 | 1154.2221 |  | 1152.7119 | 883.529 | 851.2641 | 1023.691 | 673.2766 | 843.3748 |  | 875.2213 |  |  | 1183.013 | 1160.531 | 1145.3325 | [5 empty] | 216.0642 | 913.3594 | 719.9453 | 130.838 | 910.924 | 871.7468 | 171.6981 | 387.3832 | 543.0752 | 395.5225 |  |  | 881.0568 | 613.6054 | 773.6894 |  | 436.3253 | 396.168 | 700.1209 | 848.089 | 716.6888 | 647.6118 | 519.7915 | 731.6826 | 850.7596 | 563.2349 | 606.2948 | 613.9736 |  |  | 483.1264 | 685.4601 | 764.8438 | 526.4421 |  | 447.7458 | 483.0469 | 0.55748 | 18.908 | 1.5697 | 1.2324 | -18.1812 | 3.0901 | 2785.24 | 1.22 | 2.6708 | -2.1998 | -13.973 | 1.0251 | 5.0494 | -28.9082 | 10.3394 | 234.3231 | 89.7371 | 35.7578 | -3.5708 | -3.8787 |  | 44.1794
42838.5175 | 8404 | 129.2814 | 100.4249 | 74.1876 | 50.7815 | 29.5897 | 25.5206 | 37.7559 | 23.549 | 82.1719 | 57.9791 | 36.7511 | 25.1824 | 22.2984 | 33.2961 | 260.0013 | 382.7536 | 373.0508 | 344.0527 | 494.8923 | 508.4104 | 514.4817 | 662.9075 | 700.0175 | 373.0951 | 617.6023 | 562.0763 | 586.4655 | 594.9837 | 583.9906 | 451.6769 | 726.0056 | 631.9769 | 488.2266 | 702.4786 | 462.0884 |  | 330.1301 |  | 349.7886 | 532.1896 | 321.8684 | 416.8986 |  | 167.524 | 318.5368 | 219.6631 | 388.0661 | 465.0993 | 599.5912 | 630.7572 | 21.9479 | 59.6112 | 27.1386 | 142.6884 | 29.5337 | 46.7301 | 55.5318 | 65.2786 | 27.8718 |  |  | 1.9032 | -1.9701 | -68.3468 | 0.74053 | 6.0745 | -197.8033 | 24.1394 | -2.0407 | 1.9587 | 7.1528 | 46.795 | 0.010622 | 0.0015245 | 0.00044848 | 959.5126 | 673.4565 | 439.5143 | 210.0672 | 105.1299 | 59.3095 | 30.4736 | 100.8636 | 58.2893 | 39.4987 | 30.9258 | 26.6768 | 27.7175 | 31.8568 | 287.389 | 202.0057 | 186.4605 | 121.7197 | 105.0379 | 231.8014 | 136.3356 | 89.1393 | 106.4981 | 279.0821 | 118.2244 | 243.7754 | 417.0447 | 229.3824 | 378.9632 | 650.3877 | 662.6812 | 635.1443 | 500.8917 | 628.9918 | 7.3762 | 7.1367 | 840.7664 | 847.5594 | 251.4128 | 842.9476 | 1039.0697 | 295.571 | 510.2347 | 672.4038 | 551.2251 | 538.3737 | 791.6604 | 635.9314 | 1151.1533 | 876.967 | 771.4901 | 771.3226 | 1154.2505 |  | 1155.3749 | 883.3326 | 835.7298 | 1023.6958 | 675.0287 | 844.6557 |  | 875.0146 |  |  | 1184.0909 | 1161.7307 | 1144.248 | [5 empty] | 216.2784 | 913.2344 | 720.3116 | 130.8541 | 910.9145 | 858.2336 | 171.761 | 387.7043 | 544.3536 | 395.7259 |  |  | 884.2101 | 613.5986 | 774.9593 |  | 437.2087 | 396.4635 | 702.3394 | 849.2172 | 718.4288 | 647.8106 | 521.1772 | 732.8907 | 852.4738 | 564.2545 | 606.885 | 614.3102 |  |  | 484.0586 | 687.09 | 766.6802 | 527.6548 |  | 448.9048 | 484.0307 | 0.23434 | 18.9089 | 1.5702 | 1.2322 | -18.3966 | 3.0901 | 2835.58 | 0.97 | 2.8147 | -2.3793 | -14.0143 | 1.4588 | 5.0742 | -28.9552 | 10.1152 | 236.1521 | 84.4054 | 36.1442 | -2.4902 | -3.9753 |  | 44.4242
42838.5176 | 8405 | 129.2837 | 100.4233 | 74.1842 | 50.7909 | 29.5891 | 25.5176 | 37.7674 | 23.5508 | 82.1836 | 57.9867 | 36.7511 | 25.1864 | 22.2942 | 33.298 | 260.0096 | 382.7124 | 373.0137 | 344.1578 | 495.1493 | 508.7075 | 514.5128 | 664.1718 | 700.9005 | 373.1296 | 617.8666 | 562.2702 | 587.1033 | 594.8509 | 584.803 | 451.7297 | 727.9126 | 633.3534 | 488.3902 | 703.3441 | 462.4317 |  | 330.273 |  | 349.9755 | 533.7748 | 322.1891 | 417.5849 |  | 168.3876 | 319.2962 | 220.7506 | 390.0055 | 467.9131 | 601.6583 | 632.0211 | 21.6832 | 59.8143 | 27.1555 | 143.2111 | 29.5296 | 46.7868 | 55.5559 | 65.3737 | 27.8852 |  |  | 2.0478 | -2.2395 | -68.2442 | 0.7103 | 6.6482 | -197.8368 | 24.6513 | -2.0913 | 2.1537 | 7.4107 | 47.22 | 0.010479 | 0.0016231 | 0.0004682 | 958.7592 | 672.7198 | 438.7907 | 210.1431 | 105.1374 | 59.3219 | 30.4825 | 100.8744 | 58.3033 | 39.5071 | 30.9288 | 26.6843 | 27.7209 | 31.8597 | 273.4365 | 198.8869 | 185.9435 | 120.8997 | 103.7992 | 232.1399 | 136.5484 | 89.1332 | 106.5065 | 279.0852 | 118.2258 | 243.7645 | 417.1734 | 229.3821 | 379.0256 | 651.7338 | 663.8917 | 636.2901 | 501.2745 | 630.2988 | 12.0939 | 7.0114 | 840.4344 | 853.598 | 251.8237 | 842.5365 | 1054.8602 | 296.3702 | 510.3751 | 672.8403 | 551.318 | 538.8927 | 791.4433 | 637.4688 | 1148.7141 | 876.999 | 771.4446 | 771.2513 | 1155.3835 |  | 1157.295 | 883.1441 | 824.2519 | 1023.6332 | 676.4626 | 845.7901 |  | 874.8298 |  |  | 1184.2431 | 1160.6264 | 1143.2387 | [5 empty] | 216.4751 | 913.0836 | 723.1823 | 130.8689 | 910.8677 | 860.2355 | 171.8157 | 388.0344 | 545.6451 | 395.9268 |  |  | 887.1098 | 613.9085 | 776.1957 |  | 438.0165 | 396.7463 | 704.1225 | 850.4561 | 720.7438 | 647.8746 | 522.9744 | 734.3283 | 854.5738 | 565.4503 | 607.3288 | 614.6504 |  |  | 485.1609 | 688.6186 | 768.9427 | 528.8464 |  | 450.0517 | 485.0912 | 0.20076 | 18.9094 | 1.5701 | 1.2317 | -18.3363 | 3.0901 | 2869.37 | 0.61 | 2.9211 | -2.5385 | -14.0128 | 1.4296 | 5.3146 | -28.9919 | 10.234 | 237.446 | 80.5971 | 36.4636 | -0.8924 | -3.8908 |  | 44.647
42838.5176 | 8406 | 129.2838 | 100.4159 | 74.1938 | 50.7972 | 29.5955 | 25.5231 | 37.7655 | 23.5524 | 82.2021 | 57.9932 | 36.7671 | 25.1835 | 22.3075 | 33.3139 | 260.0265 | 382.6737 | 372.9776 | 344.2711 | 495.4065 | 509.0095 | 515.4614 | 665.5347 | 701.7786 | 373.1598 | 618.0695 | 562.8935 | 587.8208 | 595.0949 | 585.4988 | 451.8132 | 727.7138 | 635.0754 | 488.573 | 703.3157 | 462.8561 |  | 330.42 |  | 350.1888 | 534.6682 | 322.6653 | 418.3233 |  | 169.3671 | 320.676 | 222.2209 | 391.9494 | 469.1441 | 603.3606 | 633.0469 | 21.3668 | 60.0235 | 27.2885 | 143.793 | 29.5097 | 46.8117 | 55.567 | 65.4705 | 27.8929 |  |  | 1.896 | -2.438 | -68.4407 | 0.38897 | 6.4044 | -197.8164 | 25.384 | -2.0368 | 2.2818 | 7.2212 | 47.1365 | 0.010492 | 0.0015212 | 0.00046162 | 955.7645 | 672.1266 | 438.2252 | 210.2283 | 105.1432 | 59.3335 | 30.4943 | 100.8921 | 58.3146 | 39.5171 | 30.9368 | 26.68 | 27.7216 | 31.8704 | 278.9007 | 195.5942 | 185.4094 | 120.3138 | 103.6824 | 232.7239 | 136.6756 | 89.1271 | 106.5126 | 279.0889 | 118.2325 | 243.7715 | 417.3053 | 229.383 | 379.0864 | 652.9935 | 665.0549 | 637.2514 | 501.6477 | 631.3224 | 10.2549 | 5.2554 | 840.0815 | 861.1136 | 252.2789 | 842.1432 | 1052.5025 | 297.1979 | 510.5202 | 673.0968 | 551.8445 | 539.4043 | 796.138 | 639.3341 | 1145.5197 | 876.9863 | 771.4292 | 771.1685 | 1153.7081 |  | 1159.2603 | 882.9454 | 815.3231 | 1023.5199 | 677.9391 | 846.9024 |  | 874.6208 |  |  | 1184.6651 | 1160.2889 | 1142.6786 | [5 empty] | 216.6899 | 912.9277 | 724.6323 | 130.8867 | 910.7897 | 869.4934 | 171.8632 | 388.3634 | 546.9091 | 396.1234 |  |  | 889.1165 | 614.5947 | 777.2681 |  | 438.6732 | 397.0298 | 705.5537 | 851.9423 | 722.8277 | 647.8909 | 524.4843 | 735.8037 | 856.6219 | 566.8062 | 607.8174 | 614.9965 |  |  | 486.3662 | 690.3103 | 770.9977 | 529.9825 |  | 451.1761 | 486.1426 | 0.57325 | 18.9093 | 1.5694 | 1.2319 | -18.2631 | 3.0901 | 2883.07 | 0.59 | 2.8119 | -2.6516 | -14.0493 | 1.0591 | 5.2214 | -29.0186 | 10.395 | 238.8545 | 77.7108 | 36.7952 | -1.4175 | -3.8154 |  | 44.8683
42838.5176 | 8407 | 129.2894 | 100.4133 | 74.2007 | 50.8052 | 29.5997 | 25.5227 | 37.7781 | 23.5514 | 82.2098 | 58.0102 | 36.7786 | 25.1803 | 22.3005 | 33.3109 | 260.0287 | 382.6361 | 372.9372 | 344.3777 | 495.6763 | 509.3086 | 516.5156 | 666.3731 | 702.619 | 373.1912 | 618.4432 | 563.3668 | 589.3406 | 595.9557 | 586.9825 | 451.8784 | 730.3996 | 636.7209 | 488.7372 | 704.5014 | 463.1774 |  | 330.5687 |  | 350.3897 | 536.2156 | 323.0955 | 419.0687 |  | 170.3015 | 322.6398 | 223.7483 | 393.4011 | 467.9612 | 605.3904 | 633.548 | 21.1301 | 60.2454 | 27.3786 | 144.4501 | 29.5081 | 46.8282 | 55.5839 | 65.546 | 27.9088 |  |  | 1.8697 | -1.9392 | -69.0262 | 0.14321 | 6.0831 | -197.8033 | 25.0889 | -2.0637 | 2.3273 | 7.2661 | 47.4334 | 0.010522 | 0.0014999 | 0.00043698 | 954.3002 | 671.5146 | 437.7137 | 210.3086 | 105.1354 | 59.3429 | 30.4915 | 100.9045 | 58.3265 | 39.5183 | 30.9353 | 26.6798 | 27.7135 | 31.866 | 279.442 | 189.8321 | 180.9731 | 120.2239 | 100.6358 | 233.2334 | 136.7526 | 89.1252 | 106.5104 | 279.0906 | 118.234 | 243.7697 | 417.4402 | 229.3724 | 379.1478 | 654.3327 | 666.2245 | 638.2347 | 502.0251 | 632.5722 | 10.4298 | 5.7855 | 839.756 | 870.8359 | 252.7445 | 841.818 | 1048.6767 | 298.0099 | 510.6777 | 673.245 | 552.5065 | 539.9206 | 800.6328 | 641.0736 | 1146.4836 | 876.9885 | 771.3755 | 771.0453 | 1153.9595 |  | 1161.8575 | 882.7319 | 807.2927 | 1023.1397 | 679.7065 | 848.3817 |  | 874.397 |  |  | 1184.8818 | 1157.8929 | 1141.9878 | [5 empty] | 216.9175 | 912.7656 | 727.3137 | 130.9022 | 910.7413 | 855.3298 | 171.9163 | 388.6999 | 548.0422 | 396.3396 |  |  | 890.9507 | 616.5496 | 778.6994 |  | 439.3431 | 397.3051 | 707.051 | 853.3889 | 724.2994 | 648.0322 | 526.2119 | 737.5287 | 858.1436 | 567.8322 | 608.5475 | 615.4149 |  |  | 487.5419 | 691.9919 | 772.9007 | 531.0867 |  | 452.3495 | 487.1628 | 0.49126 | 18.9097 | 1.5688 | 1.2311 | -18.3013 | 3.0902 | 2886.93 | 0.78 | 2.7947 | -2.3688 | -14.1326 | 0.64372 | 5.0946 | -29.0512 | 10.3464 | 240.6555 | 75.1707 | 37.2006 | -1.4061 | -3.3127 |  | 45.0855
42838.5176 | 8408 | 129.2902 | 100.4165 | 74.2119 | 50.816 | 29.6079 | 25.527 | 37.7957 | 23.5547 | 82.2324 | 58.0219 | 36.784 | 25.1894 | 22.3072 | 33.3223 | 260.0324 | 382.6021 | 372.9065 | 344.488 | 495.9436 | 509.6186 | 518.3564 | 666.8274 | 702.7626 | 373.2161 | 619.4881 | 564.038 | 589.5669 | 596.9475 | 588.0448 | 451.9499 | 733.9581 | 638.2326 | 488.9079 | 705.7521 | 464.9663 |  | 330.7105 |  | 350.5828 | 537.6304 | 323.507 | 419.776 |  | 170.7058 | 323.8574 | 224.8613 | 395.5581 | 468.3808 | 607.9601 | 634.5449 | 21.0683 | 60.4279 | 27.4937 | 145.0587 | 29.5116 | 46.8519 | 55.606 | 65.6266 | 27.9246 |  |  | 2.0248 | -1.8288 | -68.5446 | 0.48557 | 5.9635 | -197.7514 | 24.075 | -2.0788 | 2.4877 | 7.2628 | 47.7495 | 0.010657 | 0.0014933 | 0.00044191 | 947.6078 | 671.1759 | 437.3368 | 210.4828 | 105.1476 | 59.3449 | 30.4839 | 100.9148 | 58.3314 | 39.5214 | 30.9297 | 26.6798 | 27.7103 | 31.8678 | 278.8983 | 185.0489 | 179.2324 | 121.5585 | 99.0502 | 233.7281 | 136.8256 | 89.1343 | 106.5255 | 279.1008 | 118.2422 | 243.7768 | 417.591 | 229.3808 | 379.2215 | 655.866 | 667.4768 | 639.3614 | 502.4695 | 634.1768 | 8.9919 | 5.0204 | 839.4713 | 880.9743 | 253.2153 | 841.5085 | 1042.9266 | 298.8405 | 510.8325 | 673.9263 | 553.315 | 540.4413 | 802.5859 | 643.114 | 1148.7318 | 877.0031 | 771.2649 | 770.9001 | 1154.6067 |  | 1166.9028 | 882.5582 | 801.8221 | 1022.6808 | 681.2632 | 849.6052 |  | 874.2731 |  |  | 1183.271 | 1153.8486 | 1137.9557 | [5 empty] | 217.1449 | 912.6301 | 728.9241 | 130.9229 | 910.6051 | 876.5408 | 171.9829 | 389.0153 | 549.321 | 396.5514 |  |  | 892.8255 | 618.4312 | 780.1856 |  | 440.0679 | 397.5702 | 708.942 | 854.9409 | 725.5009 | 648.202 | 527.7341 | 739.2031 | 859.5946 | 568.9454 | 609.5662 | 615.8101 |  |  | 488.7061 | 693.2174 | 775.1158 | 532.1323 |  | 453.6182 | 488.1943 | 0.49923 | 18.9089 | 1.5686 | 1.2304 | -18.2777 | 3.0901 | 2883.46 | 1.46 | 2.9101 | -2.3027 | -14.0975 | 1.1865 | 5.0516 | -29.0899 | 10.15 | 244.177 | 73.4706 | 37.5628 | -1.2761 | -3.11 |  | 45.3117
42838.5176 | 8409 | 129.2897 | 100.4192 | 74.2243 | 50.8228 | 29.6141 | 25.5225 | 37.7995 | 23.551 | 82.2491 | 58.0421 | 36.7908 | 25.1904 | 22.3029 | 33.3286 | 260.0447 | 382.5668 | 372.8772 | 344.6005 | 496.1922 | 509.9247 | 519.3653 | 667.0778 | 703.1384 | 373.2509 | 620.4559 | 564.6529 | 589.726 | 598.0332 | 588.5215 | 452.0106 | 736.6891 | 640.3895 | 489.0907 | 707.2085 | 465.9598 |  | 330.856 |  | 350.7839 | 539.0387 | 324.155 | 420.4958 |  | 171.18 | 324.5999 | 226.0573 | 398.7496 | 469.9027 | 609.5125 | 635.5674 | 21.2226 | 60.6622 | 27.3347 | 145.777 | 29.5109 | 46.8594 | 55.6197 | 65.6957 | 27.9354 |  |  | 1.7587 | -2.0917 | -68.4296 | 0.47111 | 6.5476 | -197.8052 | 24.4476 | -1.9316 | 2.3133 | 7.2737 | 47.0931 | 0.01063 | 0.0015541 | 0.00044684 | 944.1874 | 671.4068 | 436.886 | 210.7108 | 105.1505 | 59.3552 | 30.4919 | 100.9151 | 58.3358 | 39.5206 | 30.9328 | 26.6776 | 27.7078 | 31.8664 | 271.4012 | 177.0629 | 177.6882 | 122.2228 | 101.7857 | 233.9022 | 136.8256 | 89.1157 | 106.5261 | 279.091 | 118.2483 | 243.7597 | 417.7382 | 229.3665 | 379.2832 | 657.5152 | 668.8636 | 640.7291 | 502.9516 | 635.9982 | 7.9484 | 5.8144 | 839.1911 | 879.444 | 253.7041 | 841.2107 | 1043.907 | 299.8186 | 510.9913 | 674.8469 | 554.0454 | 540.9623 | 803.6085 | 645.2828 | 1148.5907 | 877.0143 | 771.1036 | 770.7837 | 1154.6825 |  | 1169.3665 | 882.4237 | 797.2274 | 1022.3323 | 682.8259 | 850.7242 |  | 874.1343 |  |  | 1180.7775 | 1153.7785 | 1134.3106 | [5 empty] | 217.3805 | 912.4768 | 729.7395 | 130.9384 | 910.548 | 877.0884 | 172.0392 | 389.3311 | 550.6024 | 396.7656 |  |  | 895.0156 | 619.7894 | 781.4409 |  | 440.8018 | 397.8485 | 710.412 | 856.6032 | 727.0195 | 648.508 | 529.4233 | 740.7384 | 861.6608 | 570.3122 | 610.5674 | 616.1592 |  |  | 489.7056 | 694.7015 | 777.387 | 533.2159 |  | 454.8644 | 489.2561 | 0.50851 | 18.9068 | 1.5684 | 1.2301 | -18.2943 | 3.0902 | 2879.37 | 1.12 | 2.7129 | -2.4642 | -14.0945 | 1.1695 | 5.2979 | -29.1195 | 10.2372 | 245.9162 | 72.0605 | 37.9248 | -0.41861 | -2.9385 |  | 45.5619
42838.5176 | 8410 | 129.295 | 100.4134 | 74.2308 | 50.8256 | 29.6174 | 25.5271 | 37.8053 | 23.5498 | 82.2588 | 58.05 | 36.797 | 25.19 | 22.2981 | 33.3286 | 260.0445 | 382.5353 | 372.8392 | 344.7135 | 496.4506 | 510.232 | 519.1047 | 667.7066 | 703.9337 | 373.2755 | 620.9346 | 565.1287 | 589.6802 | 598.6672 | 589.008 | 452.0849 | 737.1483 | 642.0635 | 489.2637 | 709.005 | 465.2482 |  | 331.0017 |  | 350.9856 | 539.6812 | 324.6471 | 421.2049 |  | 171.8224 | 325.3863 | 226.9387 | 400.8977 | 470.2968 | 610.5572 | 637.0332 | 21.3273 | 60.8697 | 27.2169 | 146.4438 | 29.5244 | 46.8994 | 55.6394 | 65.7674 | 27.9544 |  |  | 1.7593 | -2.1515 | -68.1516 | 0.6735 | 6.3038 | -197.8066 | 25.3051 | -1.7706 | 2.3851 | 7.3981 | 47.5997 | 0.010583 | 0.0014703 | 0.0004682 | 954.375 | 671.6595 | 436.2603 | 210.8543 | 105.1525 | 59.3803 | 30.5009 | 100.9318 | 58.3491 | 39.5404 | 30.9473 | 26.6798 | 27.7026 | 31.8723 | 263.3284 | 178.5348 | 176.4631 | 119.5252 | 103.1047 | 234.2118 | 136.8692 | 89.133 | 106.5448 | 279.1105 | 118.2649 | 243.7722 | 417.8894 | 229.3847 | 379.3716 | 659.2148 | 670.133 | 642.0486 | 503.4322 | 637.6872 | 11.3918 | 7.9369 | 838.9094 | 874.3513 | 254.1679 | 840.9361 | 1030.4656 | 301.1564 | 511.1471 | 675.4021 | 554.5423 | 541.473 | 803.2249 | 646.3102 | 1162.9517 | 876.9828 | 770.9463 | 770.6483 | 1154.5345 |  | 1169.8705 | 882.2072 | 792.8472 | 1022.3405 | 684.5072 | 851.9863 |  | 873.9374 |  |  | 1180.207 | 1155.811 | 1134.6227 | [5 empty] | 217.624 | 912.3442 | 729.9576 | 130.9504 | 910.5426 | 868.9097 | 172.0957 | 389.6437 | 551.8914 | 396.9856 |  |  | 896.3954 | 620.6118 | 782.3466 |  | 441.5601 | 398.1175 | 711.7528 | 858.2972 | 727.9083 | 648.7298 | 531.4569 | 742.4333 | 863.7424 | 571.9592 | 611.5856 | 616.5044 |  |  | 490.5193 | 696.2544 | 780.1809 | 534.3047 |  | 456.0878 | 490.2871 | 0.41724 | 18.9071 | 1.5678 | 1.2299 | -18.269 | 3.0902 | 2860.61 | 0.97 | 2.7142 | -2.5008 | -14.0751 | 1.3992 | 5.2014 | -29.1368 | 10.4214 | 246.2776 | 70.734 | 38.3053 | 0.52193 | -2.7968 |  | 45.7914
42838.5176 | 8411 | 129.3067 | 100.4044 | 74.2378 | 50.8337 | 29.6203 | 25.5295 | 37.812 | 23.5592 | 82.2721 | 58.0683 | 36.801 | 25.1961 | 22.3023 | 33.337 | 260.038 | 382.4848 | 372.7885 | 344.8075 | 496.722 | 510.5342 | 519.3761 | 669.0742 | 704.5351 | 373.293 | 620.7901 | 565.4644 | 588.9673 | 599.2326 | 589.4193 | 452.1516 | 737.8526 | 642.8626 | 489.4615 | 710.3737 | 465.2546 |  | 331.1567 |  | 351.1899 | 539.9375 | 325.0869 | 421.9216 |  | 172.8267 | 326.8705 | 228.0189 | 403.2108 | 470.5844 | 611.7297 | 637.8139 | 21.6153 | 61.0906 | 27.0576 | 147.1631 | 29.5332 | 46.9272 | 55.6377 | 65.8283 | 27.9339 |  |  | 1.9361 | -1.8847 | -68.5978 | 0.75235 | 6.4326 | -197.8552 | 25.2447 | -1.86 | 2.0876 | 7.4562 | 47.8228 | 0.010629 | 0.0016379 | 0.00044355 | 962.3857 | 671.7458 | 435.6036 | 211.01 | 105.1483 | 59.383 | 30.4945 | 100.948 | 58.361 | 39.5335 | 30.9449 | 26.6751 | 27.702 | 31.8714 | 271.0611 | 187.3046 | 178.5948 | 120.3855 | 104.4505 | 234.8104 | 136.9904 | 89.1266 | 106.5451 | 279.1108 | 118.266 | 243.7611 | 418.0278 | 229.3759 | 379.4415 | 660.8419 | 671.3835 | 643.3213 | 503.8844 | 639.3676 | 16.888 | 8.2321 | 838.6379 | 876.4041 | 254.6469 | 840.6733 | 1026.8293 | 302.7166 | 511.3029 | 675.6953 | 555.0638 | 541.9979 | 804.5871 | 647.116 | 1190.135 | 876.9603 | 770.8307 | 770.524 | 1152.9088 |  | 1170.7869 | 882.0476 | 790.0833 | 1022.5546 | 686.1173 | 853.1592 |  | 873.8236 |  |  | 1180.8865 | 1156.2276 | 1134.5396 | [5 empty] | 217.8502 | 912.1924 | 732.082 | 130.9723 | 910.5049 | 877.9421 | 172.148 | 389.9508 | 553.1333 | 397.196 |  |  | 898.2552 | 621.957 | 783.0808 |  | 442.3386 | 398.3837 | 713.0472 | 862.0142 | 728.6277 | 648.806 | 533.3122 | 744.0382 | 866.4095 | 573.5448 | 612.5731 | 616.8687 |  |  | 491.6873 | 697.7394 | 783.3318 | 535.3612 |  | 457.3047 | 491.3258 | 0.62278 | 18.9075 | 1.5677 | 1.2298 | -18.2094 | 3.0902 | 2850.38 | 0.84 | 2.8479 | -2.3435 | -14.1386 | 1.4807 | 5.2578 | -29.1597 | 10.4158 | 246.9733 | 69.9053 | 38.6656 | -0.25298 | -3.0183 |  | 46.018
42838.5176 | 8412 | 129.3184 | 100.4056 | 74.2475 | 50.8431 | 29.6193 | 25.5251 | 37.8182 | 23.5607 | 82.2859 | 58.0782 | 36.811 | 25.1966 | 22.2975 | 33.3383 | 260.0533 | 382.4524 | 372.756 | 344.9265 | 496.9949 | 510.8571 | 520.2599 | 670.2976 | 705.1429 | 373.3268 | 620.4349 | 566.0195 | 591.4962 | 599.6237 | 589.9946 | 452.219 | 738.8845 | 644.6212 | 489.6411 | 710.3782 | 466.8258 |  | 331.2993 |  | 351.3949 | 540.3707 | 325.4496 | 422.6455 |  | 173.7202 | 328.7782 | 229.4799 | 404.8573 | 469.304 | 611.8838 | 638.7876 | 21.9736 | 61.3069 | 26.9669 | 147.9089 | 29.5389 | 46.9729 | 55.6473 | 65.8944 | 27.9473 |  |  | 1.9624 | -1.7644 | -68.3205 | 0.98891 | 5.4732 | -197.8276 | 25.154 | -2.0256 | 2.2479 | 7.4818 | 47.4568 | 0.010596 | 0.001467 | 0.00046984 | 952.7019 | 671.3139 | 434.6661 | 211.222 | 105.1631 | 59.405 | 30.5114 | 100.9764 | 58.3833 | 39.5469 | 30.9587 | 26.6896 | 27.7184 | 31.887 | 283.7198 | 195.7041 | 183.3214 | 121.0618 | 104.1635 | 236.0482 | 137.2243 | 89.1158 | 106.5462 | 279.1068 | 118.2709 | 243.7571 | 418.1698 | 229.3718 | 379.5087 | 662.291 | 672.6129 | 644.5919 | 504.309 | 641.062 | 16.4307 | 7.5152 | 838.4029 | 880.2607 | 255.1668 | 840.4577 | 1022.4449 | 304.1734 | 511.4695 | 676.2181 | 555.5149 | 542.5307 | 804.1736 | 649.2874 | 1192.871 | 876.9422 | 770.7121 | 770.4905 | 1151.3508 |  | 1172.2211 | 882.0443 | 788.9215 | 1022.5948 | 687.7162 | 854.2431 |  | 873.8815 |  |  | 1181.8998 | 1156.9657 | 1133.9141 | [5 empty] | 218.0899 | 912.086 | 732.6167 | 130.9877 | 910.4374 | 889.9439 | 172.2049 | 390.2615 | 554.3932 | 397.4071 |  |  | 901.9059 | 623.7533 | 784.2933 |  | 443.088 | 398.6599 | 713.8322 | 865.2607 | 729.3752 | 648.864 | 534.3372 | 745.3878 | 869.7945 | 575.3856 | 613.5063 | 617.2482 |  |  | 492.5385 | 699.0202 | 785.858 | 536.47 |  | 458.5519 | 492.3451 | 0.49627 | 18.9064 | 1.5686 | 1.2304 | -18.3308 | 3.0902 | 2846.21 | 0.95 | 2.8681 | -2.2711 | -14.1324 | 1.7003 | 4.8503 | -29.1602 | 10.398 | 248.0372 | 69.5569 | 39.0298 | -1.485 | -3.5138 |  | 46.2405
42838.5177 | 8413 | 129.3314 | 100.4064 | 74.2514 | 50.8584 | 29.6177 | 25.5358 | 37.8308 | 23.5605 | 82.2964 | 58.0865 | 36.809 | 25.192 | 22.2969 | 33.3435 | 260.0617 | 382.4227 | 372.7198 | 345.0406 | 497.2704 | 511.1847 | 521.3289 | 670.8155 | 706.2578 | 373.3628 | 620.5381 | 566.3892 | 592.7712 | 600.1776 | 591.013 | 452.2914 | 739.3522 | 646.6128 | 489.8312 | 709.8398 | 467.573 |  | 331.4534 |  | 351.6148 | 541.0572 | 325.8324 | 423.3953 |  | 174.5467 | 330.2858 | 230.3304 | 404.932 | 468.2539 | 612.6582 | 639.831 | 22.225 | 61.4892 | 27.0602 | 148.5873 | 29.5258 | 47.0072 | 55.6626 | 65.9677 | 27.9615 |  |  | 1.8993 | -1.2736 | -68.7943 | 0.72738 | 5.6993 | -197.7842 | 23.7097 | -2.3108 | 2.2146 | 7.6393 | 47.6084 | 0.010557 | 0.0015607 | 0.00045998 | 945.3788 | 670.933 | 433.7298 | 211.4272 | 105.168 | 59.4131 | 30.5215 | 100.9862 | 58.3949 | 39.5554 | 30.9626 | 26.694 | 27.7173 | 31.8913 | 299.0787 | 204.1971 | 184.8604 | 124.1128 | 104.8155 | 237.3904 | 137.4467 | 89.1148 | 106.552 | 279.1079 | 118.2711 | 243.7464 | 418.3256 | 229.3649 | 379.5832 | 663.4109 | 673.884 | 645.907 | 504.761 | 642.5118 | 14.4466 | 7.4757 | 838.2254 | 883.1427 | 255.714 | 840.2728 | 1021.8656 | 305.4951 | 511.6265 | 676.8533 | 555.9313 | 543.0765 | 804.1014 | 651.2529 | 1193.2888 | 876.9382 | 770.5605 | 770.3583 | 1150.7662 |  | 1173.9373 | 882.047 | 787.5541 | 1022.6932 | 689.3512 | 855.287 |  | 873.8527 |  |  | 1181.8123 | 1157.4151 | 1132.9701 | [5 empty] | 218.3305 | 912.0128 | 735.2685 | 131.0095 | 910.381 | 887.5294 | 172.2726 | 390.5938 | 555.6066 | 397.6226 |  |  | 905.5551 | 625.2551 | 785.3576 |  | 443.825 | 398.9541 | 715.0856 | 867.3318 | 730.2192 | 648.9999 | 535.5552 | 746.5574 | 872.6215 | 576.707 | 614.2928 | 617.5968 |  |  | 493.062 | 699.9064 | 788.4948 | 537.5655 |  | 459.6399 | 493.329 | 0.44599 | 18.9084 | 1.5698 | 1.2323 | -18.275 | 3.0902 | 2867.35 | 0.68 | 2.8233 | -1.9319 | -14.199 | 1.46 | 4.9516 | -29.1697 | 10.0995 | 249.2785 | 69.148 | 39.4023 | -3.0021 | -3.6566 |  | 46.4799
42838.5177 | 8414 | 129.3502 | 100.4065 | 74.2565 | 50.8619 | 29.6233 | 25.5211 | 37.8309 | 23.5449 | 82.3117 | 58.0983 | 36.8163 | 25.1944 | 22.3024 | 33.3457 | 260.0779 | 382.3716 | 372.6899 | 345.1596 | 497.527 | 511.5091 | 522.8693 | 670.8929 | 706.4244 | 373.3836 | 620.6785 | 567.024 | 594.8529 | 601.3875 | 592.8627 | 452.3655 | 739.4641 | 648.1878 | 490.0499 | 710.2137 | 468.4353 |  | 331.6266 |  | 351.8349 | 542.1569 | 326.1702 | 424.1882 |  | 175.2106 | 331.1494 | 231.4833 | 403.8579 | 469.8613 | 614.0742 | 640.4575 | 22.4453 | 61.7142 | 27.2732 | 149.4043 | 29.5154 | 47.0352 | 55.6609 | 66.0411 | 27.9721 |  |  | 1.8618 | -2.0332 | -68.258 | 0.55719 | 6.2914 | -197.8466 | 23.1853 | -1.8856 | 2.2575 | 7.577 | 47.8764 | 0.010606 | 0.0014292 | 0.00046162 | 943.3585 | 670.4208 | 432.8087 | 211.5846 | 105.1627 | 59.4189 | 30.522 | 100.9848 | 58.4008 | 39.5567 | 30.9553 | 26.6927 | 27.7105 | 31.8865 | 305.5725 | 204.5035 | 189.398 | 122.869 | 104.9305 | 238.5008 | 137.7084 | 89.1075 | 106.5547 | 279.1136 | 118.2811 | 243.7469 | 418.4872 | 229.3651 | 379.6661 | 664.6189 | 675.174 | 647.214 | 505.1953 | 643.7778 | 9.7614 | 7.1668 | 838.0326 | 886.386 | 256.2337 | 840.0524 | 1032.229 | 306.8376 | 511.7838 | 677.3232 | 556.3112 | 543.6251 | 804.0522 | 652.8654 | 1194.3414 | 876.9606 | 770.4062 | 770.2632 | 1151.2271 |  | 1175.4234 | 881.9971 | 785.7596 | 1022.7204 | 691.0586 | 856.2531 |  | 873.8499 |  |  | 1181.6915 | 1157.5196 | 1131.7783 | [5 empty] | 218.5733 | 911.9735 | 734.5937 | 131.0255 | 910.4023 | 882.7374 | 172.328 | 390.9114 | 556.6898 | 397.8368 |  |  | 908.1784 | 627.0437 | 786.1136 |  | 444.5364 | 399.2476 | 716.8634 | 868.7375 | 730.9023 | 649.1075 | 536.9771 | 747.6028 | 873.7764 | 576.6093 | 615.292 | 617.9198 |  |  | 493.5902 | 700.8818 | 790.3548 | 538.6765 |  | 460.644 | 494.2839 | 0.63873 | 18.9072 | 1.5707 | 1.233 | -18.2986 | 3.0902 | 2876.06 | 0.72 | 2.7983 | -2.4428 | -14.1537 | 1.2788 | 5.2066 | -29.1977 | 9.9952 | 250.3299 | 68.6151 | 39.7952 | -3.5666 | -4.1276 |  | 46.7296
42838.5177 | 8415 | 129.3664 | 100.4164 | 74.2746 | 50.8776 | 29.6302 | 25.5291 | 37.8452 | 23.5609 | 82.3308 | 58.1121 | 36.8187 | 25.2043 | 22.3057 | 33.3612 | 260.0761 | 382.3388 | 372.6527 | 345.2797 | 497.8079 | 511.8466 | 523.0541 | 670.9944 | 707.0589 | 373.4212 | 620.9182 | 567.6135 | 595.413 | 601.5827 | 594.4739 | 452.4396 | 739.3133 | 649.879 | 490.2541 | 710.3882 | 469.111 |  | 331.7801 |  | 352.0423 | 542.8085 | 326.5129 | 424.9218 |  | 175.9252 | 332.2537 | 233.4452 | 402.7822 | 471.3103 | 615.47 | 641.4889 | 22.4821 | 61.9317 | 27.3153 | 150.0126 | 29.5338 | 47.0637 | 55.6677 | 66.118 | 27.9777 |  |  | 1.8073 | -2.1981 | -68.7108 | 0.56705 | 6.43 | -197.8138 | 24.3083 | -1.883 | 2.2255 | 7.4008 | 48.0154 | 0.010376 | 0.0014062 | 0.00049448 | 945.6757 | 669.9154 | 432.0794 | 211.6921 | 105.1702 | 59.4421 | 30.5182 | 101.0118 | 58.4129 | 39.5685 | 30.9634 | 26.6886 | 27.7102 | 31.8972 | 303.9612 | 206.8118 | 187.3802 | 121.4303 | 107.1148 | 239.2632 | 137.875 | 89.1157 | 106.5688 | 279.1218 | 118.2928 | 243.7569 | 418.6366 | 229.3682 | 379.7412 | 665.8112 | 676.3762 | 648.4799 | 505.6119 | 644.7975 | 10.9072 | 7.5401 | 837.8519 | 888.82 | 256.7354 | 839.8466 | 1036.0377 | 308.2021 | 511.9523 | 677.6949 | 556.759 | 544.1714 | 805.895 | 654.4681 | 1195.3395 | 876.957 | 770.2713 | 770.2635 | 1151.8081 |  | 1178.3047 | 882.0613 | 786.2836 | 1023.0094 | 692.5404 | 857.3724 |  | 873.9241 |  |  | 1180.9243 | 1155.2756 | 1128.8756 | [5 empty] | 218.8196 | 911.9246 | 732.0248 | 131.042 | 910.5966 | 904.1891 | 172.3734 | 391.2649 | 557.717 | 398.0535 |  |  | 909.4926 | 628.3537 | 786.9644 |  | 445.3212 | 399.5533 | 717.7105 | 869.5347 | 732.1689 | 649.3124 | 537.519 | 748.2156 | 873.4909 | 577.5927 | 616.3292 | 618.261 |  |  | 494.4033 | 701.2552 | 790.6772 | 539.7858 |  | 461.7167 | 495.1994 | 0.0080295 | 18.9068 | 1.5699 | 1.232 | -18.3144 | 3.0902 | 2913.85 | 0.83 | 2.7596 | -2.5422 | -14.2135 | 1.2912 | 5.2678 | -29.2182 | 10.2424 | 252.3861 | 68.7691 | 40.1303 | -3.2797 | -3.8823 |  | 46.9676
42838.5177 | 8416 | 129.3736 | 100.4076 | 74.2809 | 50.8958 | 29.6447 | 25.5298 | 37.8478 | 23.5626 | 82.3509 | 58.1208 | 36.835 | 25.2114 | 22.3043 | 33.3657 | 260.0847 | 382.3017 | 372.6148 | 345.4001 | 498.0948 | 512.1801 | 523.7674 | 672.3992 | 707.8689 | 373.4509 | 620.7976 | 567.9456 | 595.8507 | 602.5632 | 595.7024 | 452.5185 | 739.8576 | 651.0517 | 490.4622 | 710.3225 | 469.8922 |  | 331.9382 |  | 352.262 | 543.9247 | 326.6867 | 425.6563 |  | 176.64 | 333.4737 | 234.5235 | 403.3051 | 471.4571 | 616.598 | 641.6699 | 22.4895 | 62.1366 | 27.331 | 150.6411 | 29.5393 | 47.0913 | 55.6723 | 66.2063 | 27.9901 |  |  | 2.0274 | -1.974 | -68.8034 | 0.3226 | 6.2 | -197.8171 | 24.6217 | -2.2792 | 2.1742 | 7.4734 | 48.3974 | 0.010557 | 0.0014752 | 0.00043534 | 955.5 | 669.5297 | 431.5143 | 211.8333 | 105.1825 | 59.4703 | 30.5326 | 101.0246 | 58.4366 | 39.5867 | 30.9779 | 26.6882 | 27.7194 | 31.9107 | 303.0868 | 205.3344 | 191.0015 | 119.8041 | 103.5752 | 240.0425 | 138.1328 | 89.1194 | 106.5781 | 279.1274 | 118.3001 | 243.7584 | 418.7927 | 229.3711 | 379.8141 | 666.8874 | 677.566 | 649.6855 | 506.0615 | 645.7877 | 11.0023 | 6.6222 | 837.6799 | 889.7576 | 257.2229 | 839.6675 | 1027.1383 | 309.5523 | 512.1245 | 678.042 | 557.1308 | 544.7165 | 808.9205 | 655.4792 | 1194.1588 | 876.9325 | 770.1092 | 770.1577 | 1151.4809 |  | 1179.342 | 882.0939 | 786.9721 | 1023.4858 | 693.9201 | 858.4524 |  | 873.9435 |  |  | 1180.599 | 1157.3189 | 1129.1145 | [5 empty] | 219.0744 | 911.9564 | 735.0269 | 131.055 | 910.4747 | 924.0809 | 172.4458 | 391.6239 | 558.8762 | 398.2792 |  |  | 910.2995 | 629.1791 | 788.1203 |  | 446.1435 | 399.8679 | 718.4698 | 869.571 | 733.3412 | 649.6016 | 538.1014 | 748.7589 | 873.6975 | 578.7762 | 616.9083 | 618.7328 |  |  | 495.6516 | 702.1952 | 791.4511 | 541.0411 |  | 462.833 | 496.1794 | 0.58067 | 18.9073 | 1.5707 | 1.2315 | -18.1875 | 3.0902 | 2943.08 | 1.02 | 2.9249 | -2.4116 | -14.2374 | 0.97489 | 5.176 | -29.237 | 10.3148 | 253.1441 | 68.9732 | 40.4378 | -3.0721 | -4.252 |  | 47.2046
42838.5177 | 8417 | 129.3688 | 100.4061 | 74.2806 | 50.8954 | 29.6366 | 25.5208 | 37.8513 | 23.5558 | 82.3626 | 58.1265 | 36.8289 | 25.2058 | 22.2995 | 33.3594 | 260.0951 | 382.2637 | 372.581 | 345.5235 | 498.3805 | 512.5142 | 523.7915 | 674.0686 | 709.767 | 373.4803 | 620.8262 | 568.4831 | 596.9223 | 603.3278 | 596.6737 | 452.5949 | 741.6993 | 651.6548 | 490.6577 | 710.9683 | 471.3406 |  | 332.0877 |  | 352.4756 | 545.2331 | 326.9738 | 426.3949 |  | 177.4357 | 334.2089 | 235.1677 | 402.245 | 471.2939 | 618.1974 | 641.6448 | 22.4893 | 62.3507 | 27.5332 | 151.3692 | 29.5395 | 47.1126 | 55.6696 | 66.28 | 27.9949 |  |  | 2.0747 | -1.1645 | -68.6234 | 0.40671 | 5.7519 | -197.8374 | 24.6697 | -2.3804 | 2.2499 | 7.6975 | 48.3413 | 0.010668 | 0.0016182 | 0.00048627 | 950.9727 | 669.107 | 430.9914 | 212.1218 | 105.1668 | 59.4665 | 30.5326 | 101.0332 | 58.4394 | 39.5829 | 30.9685 | 26.6968 | 27.7119 | 31.9138 | 305.8409 | 200.5345 | 185.8424 | 121.1296 | 102.6454 | 240.6997 | 138.302 | 89.1093 | 106.5757 | 279.126 | 118.3056 | 243.7514 | 418.943 | 229.366 | 379.8833 | 668.1412 | 678.7486 | 650.8179 | 506.4761 | 647.0197 | 14.4401 | 5.3538 | 837.5172 | 892.3546 | 257.7139 | 839.5021 | 1018.9495 | 310.8421 | 512.2948 | 678.3475 | 557.5374 | 545.2603 | 809.4931 | 656.2633 | 1192.9745 | 876.942 | 769.9557 | 770.0382 | 1150.4542 |  | 1179.5716 | 882.1093 | 787.0507 | 1023.9391 | 695.6046 | 859.6244 |  | 873.973 |  |  | 1181.9246 | 1157.8782 | 1128.6474 | [5 empty] | 219.3339 | 911.9904 | 735.1924 | 131.0705 | 910.682 | 912.0267 | 172.494 | 391.9879 | 560.141 | 398.5164 |  |  | 911.4989 | 630.0906 | 789.334 |  | 446.9688 | 400.183 | 719.4105 | 869.6063 | 734.9542 | 649.6629 | 538.5386 | 749.4412 | 873.6994 | 580.1303 | 617.2106 | 619.1929 |  |  | 496.733 | 703.5962 | 792.6649 | 542.2087 |  | 463.9932 | 497.1442 | 0.67787 | 18.9069 | 1.571 | 1.2304 | -18.1002 | 3.0901 | 2970.68 | 0.54 | 2.9605 | -1.8533 | -14.2274 | 1.0953 | 4.9899 | -29.2647 | 10.3341 | 253.3386 | 68.9961 | 40.8184 | -3.2849 | -3.6572 |  | 47.4342
42838.5177 | 8418 | 129.379 | 100.417 | 74.2989 | 50.9093 | 29.6417 | 25.5269 | 37.8705 | 23.5653 | 82.3745 | 58.1498 | 36.8483 | 25.2098 | 22.3078 | 33.3714 | 260.0891 | 382.2192 | 372.5518 | 345.6407 | 498.6601 | 512.8435 | 524.9799 | 674.8959 | 710.3468 | 373.5067 | 621.5195 | 568.857 | 598.3641 | 603.0899 | 596.9721 | 452.6722 | 741.7401 | 652.6188 | 490.8681 | 711.6512 | 473.0258 |  | 332.2532 |  | 352.6997 | 545.2422 | 327.3407 | 427.137 |  | 177.8943 | 335.012 | 236.0503 | 402.9933 | 471.2719 | 619.4832 | 643.033 | 22.527 | 62.5448 | 27.8123 | 152.0233 | 29.5456 | 47.1373 | 55.6702 | 66.3359 | 28.0127 |  |  | 2.1431 | -1.3347 | -68.7713 | 0.75038 | 6.1369 | -197.8499 | 25.4924 | -2.3371 | 2.2792 | 7.8032 | 48.2241 | 0.010547 | 0.0015245 | 0.00045998 | 950.2656 | 668.761 | 430.4887 | 212.3545 | 105.1651 | 59.4681 | 30.5378 | 101.0456 | 58.4434 | 39.5844 | 30.969 | 26.6878 | 27.707 | 31.9123 | 304.3398 | 197.6643 | 182.0079 | 122.3807 | 100.9253 | 241.6383 | 138.391 | 89.1152 | 106.5788 | 279.1289 | 118.3143 | 243.7577 | 419.1132 | 229.3667 | 379.965 | 669.0394 | 680.0142 | 652.0684 | 506.954 | 647.836 | 11.4856 | 10.0099 | 837.391 | 892.9133 | 258.2078 | 839.3658 | 1023.17 | 312.1219 | 512.4848 | 678.7389 | 557.9839 | 545.8148 | 808.0149 | 657.3161 | 1192.5433 | 876.991 | 769.8659 | 770.0337 | 1150.3956 |  | 1181.3838 | 882.1121 | 787.0041 | 1024.2225 | 697.0155 | 860.4045 |  | 874.0426 |  |  | 1181.9351 | 1156.6961 | 1128.2351 | [5 empty] | 219.6033 | 912.1868 | 735.6323 | 131.093 | 910.8672 | 885.7303 | 172.5556 | 392.3368 | 561.3037 | 398.7283 |  |  | 912.5008 | 631.0392 | 790.7142 |  | 447.8028 | 400.4815 | 720.0866 | 869.7505 | 735.9945 | 649.8501 | 539.2046 | 750.0848 | 873.7339 | 581.6332 | 617.5225 | 619.6238 |  |  | 498.3218 | 704.5975 | 793.0086 | 543.2925 |  | 465.1695 | 498.2289 | 0.44785 | 18.9063 | 1.571 | 1.2301 | -18.2933 | 3.0902 | 2990.78 | 0.83 | 3.0094 | -1.9855 | -14.2521 | 1.4887 | 5.158 | -29.2868 | 10.5126 | 254.653 | 68.9822 | 41.1413 | -2.9849 | -3.2199 |  | 47.6947
42838.5177 | 8419 | 129.4055 | 100.4199 | 74.3192 | 50.9231 | 29.6522 | 25.5406 | 37.8841 | 23.5635 | 82.3973 | 58.1709 | 36.8612 | 25.2141 | 22.3154 | 33.3816 | 260.092 | 382.1799 | 372.506 | 345.7502 | 498.9221 | 513.1822 | 526.153 | 675.4192 | 711.5411 | 373.5465 | 621.6102 | 569.0668 | 599.2496 | 603.0719 | 597.1301 | 452.7584 | 741.8159 | 653.6892 | 491.0789 | 712.3099 | 474.1144 |  | 332.4159 |  | 352.9238 | 545.6571 | 327.8388 | 427.8877 |  | 178.4706 | 336.1232 | 236.9189 | 403.9073 | 471.3014 | 620.5834 | 643.9005 | 22.7382 | 62.7723 | 28.0473 | 152.7296 | 29.5539 | 47.1534 | 55.6851 | 66.4132 | 28.0329 |  |  | 1.9243 | -1.2939 | -68.2955 | 0.86209 | 5.8931 | -197.8013 | 24.6993 | -2.0026 | 2.2717 | 7.8231 | 49.0071 | 0.010479 | 0.0015869 | 0.00047477 | 953.7855 | 668.2881 | 429.875 | 212.5741 | 105.183 | 59.4874 | 30.5311 | 101.0616 | 58.4564 | 39.6016 | 30.9764 | 26.6936 | 27.712 | 31.9101 | 305.9482 | 202.7558 | 191.2718 | 128.0744 | 102.2396 | 242.293 | 138.7539 | 89.1173 | 106.5899 | 279.1435 | 118.3232 | 243.7611 | 419.2732 | 229.3685 | 380.0554 | 670.0561 | 681.1919 | 653.2056 | 507.3843 | 648.447 | 11.1521 | 8.1895 | 837.3006 | 891.0441 | 258.7315 | 839.2577 | 1012.5284 | 313.3833 | 512.69 | 679.0112 | 558.3352 | 546.3727 | 806.9392 | 658.3817 | 1192.0553 | 877.0406 | 769.7756 | 770.0506 | 1149.9643 |  | 1182.1436 | 882.2113 | 787.1247 | 1024.8187 | 698.4297 | 861.2419 |  | 874.1674 |  |  | 1182.5079 | 1156.99 | 1127.3015 | [5 empty] | 219.8689 | 912.4328 | 737.6254 | 131.1069 | 911.0853 | 900.087 | 172.6155 | 392.701 | 562.233 | 398.9554 |  |  | 913.0659 | 632.5562 | 791.8658 |  | 448.5536 | 400.7851 | 721.0976 | 870.4914 | 736.0798 | 650.1457 | 540.2496 | 750.4887 | 873.5667 | 583.0938 | 617.9513 | 620.0073 |  |  | 499.4105 | 705.3457 | 793.0241 | 544.413 |  | 466.2075 | 499.1648 | 0.55433 | 18.9077 | 1.5708 | 1.2304 | -18.2963 | 3.0902 | 3006.69 | 0.73 | 2.8519 | -1.9567 | -14.2157 | 1.5972 | 5.0576 | -29.3012 | 10.3541 | 255.2168 | 69.0154 | 41.4575 | -3.0705 | -4.2031 |  | 47.9422
42838.5177 | 8420 | 129.4274 | 100.4167 | 74.3181 | 50.9205 | 29.6536 | 25.5381 | 37.8872 | 23.5609 | 82.4082 | 58.1824 | 36.8574 | 25.2153 | 22.3218 | 33.3837 | 260.1035 | 382.1402 | 372.47 | 345.8671 | 499.2092 | 513.517 | 527.7603 | 676.6159 | 712.5696 | 373.5767 | 621.7411 | 569.2998 | 599.7283 | 603.849 | 597.6072 | 452.832 | 742.056 | 654.7439 | 491.2803 | 713.8068 | 474.7577 |  | 332.5746 |  | 353.1353 | 547.1624 | 328.5495 | 428.6354 |  | 179.1449 | 337.8225 | 237.7153 | 404.8262 | 470.3039 | 622.5723 | 644.652 | 22.8195 | 62.9825 | 28.1099 | 153.3147 | 29.5413 | 47.1536 | 55.6828 | 66.4959 | 28.0472 |  |  | 1.8809 | -1.3235 | -68.4394 | 0.31471 | 5.7657 | -197.8302 | 25.1671 | -2.138 | 2.1101 | 7.7575 | 48.5713 | 0.010634 | 0.0015442 | 0.00043041 | 951.8678 | 667.671 | 429.3471 | 212.8021 | 105.1886 | 59.5013 | 30.5418 | 101.0836 | 58.4805 | 39.6152 | 30.9839 | 26.6999 | 27.7109 | 31.9194 | 290.33 | 202.4762 | 189.4789 | 128.8381 | 106.8335 | 242.8697 | 138.9088 | 89.1144 | 106.5956 | 279.1456 | 118.3375 | 243.7689 | 419.4294 | 229.3676 | 380.1322 | 670.9844 | 682.3416 | 654.2728 | 507.7815 | 649.3178 | 12.465 | 7.5358 | 837.2043 | 892.4563 | 259.2375 | 839.163 | 1023.2639 | 314.5478 | 512.8635 | 679.2305 | 558.6343 | 546.9275 | 804.7722 | 658.975 | 1191.6971 | 877.086 | 769.685 | 770.1106 | 1148.9463 |  | 1182.4591 | 882.4825 | 786.7909 | 1025.3683 | 699.8471 | 862.3012 |  | 874.5395 |  |  | 1182.6817 | 1158.9328 | 1127.3564 | [5 empty] | 220.149 | 912.6439 | 736.1333 | 131.1254 | 911.2667 | 922.4005 | 172.6724 | 393.0604 | 563.2782 | 399.189 |  |  | 913.0749 | 633.442 | 792.4838 |  | 449.3443 | 401.0797 | 722.5408 | 870.9063 | 736.8671 | 650.2659 | 541.0851 | 751.0468 | 873.8131 | 584.3291 | 618.5024 | 620.356 |  |  | 499.9774 | 706.1805 | 794.6384 | 545.5162 |  | 467.2632 | 500.1337 | 0.084456 | 18.9078 | 1.5705 | 1.2286 | -18.2843 | 3.0902 | 3009.68 | 0.7 | 2.8203 | -1.9817 | -14.2505 | 0.96635 | 5.0082 | -29.3359 | 10.4633 | 255.4744 | 68.9084 | 41.7771 | -1.2532 | -3.9843 |  | 48.177
42838.5177 | 8421 | 129.4296 | 100.406 | 74.3238 | 50.9347 | 29.6542 | 25.5226 | 37.8873 | 23.5597 | 82.4104 | 58.1803 | 36.8656 | 25.2072 | 22.3087 | 33.3964 | 260.105 | 382.0986 | 372.4328 | 345.9865 | 499.4969 | 513.8493 | 527.8667 | 678.1323 | 713.8298 | 373.6019 | 621.8835 | 569.3968 | 599.5691 | 604.8172 | 597.7307 | 452.9153 | 743.2919 | 655.8196 | 491.5109 | 714.728 | 475.2358 |  | 332.7499 |  | 353.3827 | 549.4799 | 329.0027 | 429.4526 |  | 180.0405 | 339.7952 | 238.8891 | 405.0748 | 473.4735 | 623.7549 | 645.118 | 22.8136 | 63.182 | 27.9762 | 153.9128 | 29.5431 | 47.1605 | 55.6817 | 66.5556 | 28.0664 |  |  | 2.0235 | -1.4628 | -68.6181 | 0.50856 | 6.451 | -197.798 | 24.857 | -2.2267 | 2.41 | 7.8647 | 48.7359 | 0.010596 | 0.0015886 | 0.00045998 | 951.3015 | 667.136 | 429.0753 | 213.0598 | 105.1929 | 59.5103 | 30.5417 | 101.0983 | 58.484 | 39.6133 | 30.985 | 26.6999 | 27.7086 | 31.9156 | 290.2009 | 206.4274 | 194.1751 | 130.3906 | 104.5323 | 243.6868 | 139.2095 | 89.1135 | 106.6026 | 279.1481 | 118.3473 | 243.7637 | 419.5903 | 229.3691 | 380.2085 | 672.1099 | 683.4983 | 655.2749 | 508.1767 | 650.4003 | 11.5096 | 9.8119 | 837.147 | 895.3634 | 259.7133 | 839.1619 | 1041.4599 | 315.6166 | 513.0317 | 679.2798 | 558.8502 | 547.4883 | 805.794 | 660.0584 | 1190.766 | 877.1142 | 769.645 | 770.1835 | 1148.4091 |  | 1183.6091 | 882.9749 | 786.2175 | 1025.8445 | 701.136 | 863.4191 |  | 875.0687 |  |  | 1182.3632 | 1160.3387 | 1127.6492 | [5 empty] | 220.4407 | 912.7691 | 736.6571 | 131.1402 | 911.429 | 929.1545 | 172.7274 | 393.4348 | 564.2891 | 399.4182 |  |  | 913.4383 | 634.2335 | 793.297 |  | 450.1052 | 401.3766 | 723.3845 | 871.2938 | 737.5799 | 650.4754 | 542.6923 | 751.9994 | 876.068 | 585.3648 | 619.2403 | 620.6966 |  |  | 501.2527 | 707.4373 | 796.7526 | 546.5744 |  | 468.3155 | 501.0997 | -0.33644 | 18.9077 | 1.5695 | 1.2279 | -18.2686 | 3.0902 | 2991.61 | 1.01 | 2.9255 | -2.0868 | -14.2921 | 1.2304 | 5.301 | -29.3529 | 10.4055 | 256.3267 | 68.724 | 42.0695 | -1.1225 | -4.4679 |  | 48.4083
42838.5178 | 8422 | 129.4263 | 100.4194 | 74.3269 | 50.9537 | 29.6668 | 25.5407 | 37.9006 | 23.5685 | 82.4352 | 58.206 | 36.8768 | 25.2204 | 22.3132 | 33.3979 | 260.1135 | 382.0532 | 372.3928 | 346.1088 | 499.7913 | 514.1885 | 527.9507 | 679.5701 | 714.5595 | 373.6319 | 621.5852 | 569.5602 | 601.0136 | 605.3665 | 598.1511 | 453.011 | 743.9035 | 657.1541 | 491.7427 | 714.865 | 475.6706 |  | 332.9238 |  | 353.6191 | 551.1828 | 329.6599 | 430.2269 |  | 180.8651 | 341.5026 | 239.9195 | 406.641 | 474.3191 | 623.9379 | 645.9686 | 22.7092 | 63.3745 | 27.9289 | 154.5655 | 29.53 | 47.1754 | 55.6831 | 66.6452 | 28.0795 |  |  | 2.057 | -1.4089 | -68.5005 | 0.85946 | 6.3163 | -197.8177 | 24.8682 | -1.9034 | 2.4299 | 7.8598 | 48.3333 | 0.010626 | 0.0014325 | 0.00046984 | 955.0185 | 665.7026 | 427.99 | 213.2174 | 105.1959 | 59.5252 | 30.5398 | 101.1083 | 58.4966 | 39.6186 | 30.9873 | 26.7019 | 27.7062 | 31.9241 | 292.0732 | 211.3936 | 192.7577 | 132.6735 | 107.9462 | 244.3223 | 139.4267 | 89.1108 | 106.6032 | 279.1512 | 118.3417 | 243.7496 | 419.7427 | 229.3587 | 380.2781 | 673.2579 | 684.6719 | 656.3035 | 508.7488 | 651.7962 | 11.6775 | 6.1334 | 837.1375 | 898.0462 | 260.2141 | 839.231 | 1043.1921 | 316.6608 | 513.2229 | 679.1363 | 558.9861 | 548.053 | 808.8978 | 661.0166 | 1189.5103 | 877.1435 | 769.6346 | 770.2071 | 1147.452 |  | 1184.6013 | 883.5226 | 786.705 | 1026.1492 | 702.34 | 864.4081 |  | 875.5756 |  |  | 1181.2169 | 1161.5441 | 1126.7362 | [5 empty] | 220.7374 | 912.9009 | 737.9446 | 131.1611 | 911.6216 | 908.0472 | 172.7936 | 393.7935 | 565.2499 | 399.6474 |  |  | 913.7732 | 636.3062 | 794.0119 |  | 450.8908 | 401.6782 | 724.9294 | 871.691 | 738.2099 | 650.6578 | 544.0754 | 753.3218 | 878.0115 | 586.5193 | 619.7888 | 621.0477 |  |  | 502.7036 | 709.1099 | 798.6491 | 547.6002 |  | 469.4108 | 502.1023 | 0.1952 | 18.9073 | 1.5689 | 1.2276 | -18.3135 | 3.0902 | 2989.39 | 0.72 | 2.9503 | -2.0508 | -14.2998 | 1.6018 | 5.2459 | -29.3574 | 10.4089 | 257.0772 | 68.8539 | 42.3475 | -1.24 | -4.2828 |  | 48.6356
42838.5178 | 8423 | 129.4079 | 100.4146 | 74.3393 | 50.9544 | 29.6538 | 25.5304 | 37.9056 | 23.5666 | 82.4446 | 58.2127 | 36.8788 | 25.2188 | 22.3074 | 33.4031 | 260.1264 | 382.0175 | 372.3639 | 346.2314 | 500.0617 | 514.525 | 528.1508 | 680.5851 | 715.3856 | 373.6609 | 621.1948 | 569.7028 | 602.5259 | 606.2254 | 598.8074 | 453.0909 | 745.7438 | 657.4045 | 491.9671 | 714.914 | 475.8871 |  | 333.0875 |  | 353.8492 | 552.3521 | 330.338 | 430.9868 |  | 181.6204 | 342.6656 | 240.7206 | 407.9639 | 473.909 | 625.2257 | 646.5375 | 22.7006 | 63.5793 | 27.8633 | 155.1816 | 29.5197 | 47.1909 | 55.6787 | 66.7097 | 28.0873 |  |  | 2.1628 | -1.3688 | -68.4815 | 0.70175 | 6.5733 | -197.775 | 24.8879 | -2.0085 | 2.1928 | 7.6918 | 48.1441 | 0.01054 | 0.0014719 | 0.00044848 | 952.8883 | 663.8512 | 426.6578 | 213.2979 | 105.1915 | 59.5394 | 30.5425 | 101.1174 | 58.5093 | 39.6264 | 30.996 | 26.6982 | 27.712 | 31.9206 | 291.3505 | 212.4362 | 189.9486 | 130.3694 | 109.2508 | 244.835 | 139.6066 | 89.1134 | 106.6149 | 279.1577 | 118.3525 | 243.755 | 419.9257 | 229.3625 | 380.3657 | 673.8808 | 685.9822 | 657.4255 | 509.3161 | 653.0714 | 5.7997 | 6.53 | 837.1542 | 899.0256 | 260.719 | 839.2798 | 1035.7103 | 317.6202 | 513.4121 | 679.1095 | 559.0855 | 548.6257 | 809.8059 | 660.9406 | 1188.4025 | 877.1478 | 769.6433 | 770.2702 | 1150.3765 |  | 1184.984 | 884.036 | 787.907 | 1026.0643 | 703.5611 | 865.3377 |  | 876.0534 |  |  | 1180.1893 | 1162.7397 | 1127.1553 | [5 empty] | 221.0416 | 912.9995 | 741.6848 | 131.1768 | 911.7272 | 892.4404 | 172.8595 | 394.1542 | 566.2396 | 399.8825 |  |  | 913.4712 | 638.6965 | 794.4716 |  | 451.7261 | 401.9791 | 726.5093 | 872.0228 | 738.8528 | 650.7937 | 545.2447 | 754.8447 | 880.0023 | 587.4118 | 620.1547 | 621.4138 |  |  | 503.7973 | 710.3167 | 801.6255 | 548.6244 |  | 470.5716 | 503.1135 | 0.13398 | 18.9084 | 1.5691 | 1.2276 | -18.1849 | 3.0902 | 2964.62 | 0.65 | 3.0264 | -2.0233 | -14.3113 | 1.4487 | 5.3553 | -29.3753 | 10.4205 | 257.2756 | 69.1981 | 42.6413 | -1.0866 | -3.9478 |  | 48.8983
42838.5178 | 8424 | 129.3957 | 100.4137 | 74.3471 | 50.9588 | 29.6654 | 25.5304 | 37.9098 | 23.5688 | 82.4581 | 58.2276 | 36.8821 | 25.2226 | 22.3074 | 33.4052 | 260.129 | 381.9838 | 372.3294 | 346.3561 | 500.3258 | 514.8646 | 528.8241 | 680.9765 | 715.8768 | 373.6946 | 621.4259 | 570.0273 | 602.1045 | 606.9476 | 599.4446 | 453.1821 | 746.7459 | 657.6757 | 492.2067 | 715.0903 | 476.6268 |  | 333.2537 |  | 354.0776 | 552.9751 | 330.6934 | 431.75 |  | 182.5484 | 344.0792 | 241.9889 | 409.92 | 473.3751 | 626.4367 | 646.8612 | 22.7829 | 63.8259 | 27.5337 | 155.8443 | 29.5244 | 47.187 | 55.6758 | 66.7639 | 28.0963 |  |  | 2.0465 | -1.5147 | -68.4342 | 0.29829 | 6.407 | -197.8164 | 24.6434 | -2.1958 | 2.1683 | 7.5164 | 48.1286 | 0.010492 | 0.0013783 | 0.00044355 | 950.4244 | 663.0032 | 426.11 | 213.3972 | 105.1898 | 59.5512 | 30.5428 | 101.1247 | 58.5114 | 39.6237 | 30.992 | 26.6988 | 27.7128 | 31.925 | 273.6174 | 198.0681 | 183.194 | 128.1827 | 108.6498 | 244.7596 | 139.6627 | 89.107 | 106.6186 | 279.1655 | 118.3688 | 243.7587 | 420.0874 | 229.3543 | 380.4515 | 674.5391 | 687.0315 | 658.1459 | 509.7102 | 653.5471 | 7.947 | 6.3189 | 837.1822 | 898.4702 | 261.2022 | 839.3389 | 1035.3219 | 318.4114 | 513.5935 | 679.4364 | 559.3999 | 549.1999 | 811.0719 | 661.0288 | 1188.3191 | 877.112 | 769.5837 | 770.2957 | 1151.4603 |  | 1185.0573 | 884.4192 | 789.409 | 1026.0225 | 704.846 | 866.2533 |  | 876.391 |  |  | 1181.0636 | 1165.1809 | 1127.8623 | [5 empty] | 221.3498 | 913.0575 | 741.5956 | 131.1893 | 911.7694 | 893.4289 | 172.9192 | 394.5175 | 567.1962 | 400.1079 |  |  | 913.4352 | 639.7031 | 794.8627 |  | 452.5669 | 402.2937 | 728.0743 | 872.4577 | 739.8831 | 650.9214 | 546.1534 | 756.2241 | 881.8135 | 587.9166 | 620.4108 | 621.7738 |  |  | 504.7834 | 711.2723 | 803.611 | 549.6728 |  | 471.7293 | 504.138 | 0.27163 | 18.9065 | 1.5701 | 1.2292 | -18.2098 | 3.0902 | 2931.32 | 0.73 | 2.945 | -2.1309 | -14.3228 | 0.9456 | 5.2907 | -29.3981 | 10.3762 | 257.299 | 69.637 | 42.9502 | 0.873 | -3.1902 |  | 49.1245
42838.5178 | 8425 | 129.389 | 100.4182 | 74.3544 | 50.9676 | 29.6657 | 25.5366 | 37.9178 | 23.5713 | 82.4793 | 58.241 | 36.8938 | 25.2244 | 22.3123 | 33.4166 | 260.141 | 381.9385 | 372.2924 | 346.4761 | 500.6065 | 515.2117 | 528.9935 | 680.9565 | 716.4297 | 373.7253 | 621.8537 | 570.6948 | 600.8982 | 607.1641 | 599.6355 | 453.263 | 747.3116 | 658.1747 | 492.4343 | 715.4109 | 477.7891 |  | 333.4289 |  | 354.3048 | 553.6658 | 331.0239 | 432.5141 |  | 183.3919 | 345.037 | 243.222 | 411.5119 | 473.5873 | 626.9264 | 647.1664 | 22.9445 | 64.0283 | 27.555 | 156.4443 | 29.5349 | 47.2037 | 55.6729 | 66.8229 | 28.1216 |  |  | 2.1464 | -1.8242 | -68.513 | 0.61567 | 6.7021 | -197.7954 | 24.4713 | -2.1774 | 2.2787 | 7.6731 | 48.5152 | 0.010437 | 0.0014818 | 0.00044191 | 951.494 | 662.871 | 425.9956 | 213.5533 | 105.1987 | 59.5704 | 30.5573 | 101.1415 | 58.5407 | 39.6435 | 30.996 | 26.7028 | 27.7145 | 31.9348 | 263.7804 | 195.0729 | 180.9654 | 125.9314 | 105.1269 | 244.7994 | 139.7402 | 89.1073 | 106.623 | 279.1682 | 118.3729 | 243.7624 | 420.2466 | 229.3555 | 380.529 | 675.5295 | 688.0792 | 658.8357 | 510.1035 | 654.0339 | 9.8695 | 8.8881 | 837.2254 | 896.6373 | 261.6559 | 839.417 | 1027.7805 | 319.0234 | 513.7786 | 680.2019 | 559.9512 | 549.7675 | 814.1279 | 661.9221 | 1190.5642 | 877.073 | 769.5463 | 770.3525 | 1152.3763 |  | 1187.2772 | 884.6176 | 790.0014 | 1026.1969 | 705.9055 | 866.7597 |  | 876.5912 |  |  | 1180.6829 | 1163.7912 | 1126.7439 | [5 empty] | 221.6658 | 913.1438 | 740.1907 | 131.2114 | 911.8257 | 917.6558 | 172.9768 | 394.8778 | 568.1145 | 400.3369 |  |  | 914.3154 | 640.3675 | 795.2101 |  | 453.4231 | 402.5893 | 728.8488 | 873.1541 | 741.2737 | 650.9923 | 546.8455 | 757.322 | 883.2033 | 588.3352 | 620.6984 | 622.1638 |  |  | 506.0653 | 712.252 | 804.9164 | 550.6843 |  | 472.9576 | 505.0497 | 1.2787 | 18.9068 | 1.5709 | 1.23 | -18.1092 | 3.0902 | 2944.64 | 0.74 | 3.0163 | -2.3403 | -14.3421 | 1.3596 | 5.4127 | -29.4046 | 10.3427 | 258.9 | 69.8093 | 43.2 | 1.9717 | -2.9327 |  | 49.3508
42838.5178 | 8426 | 129.3964 | 100.4134 | 74.3702 | 50.9741 | 29.675 | 25.5415 | 37.9266 | 23.5754 | 82.4978 | 58.2504 | 36.8986 | 25.2316 | 22.3141 | 33.4162 | 260.1513 | 381.8935 | 372.2595 | 346.6041 | 500.9001 | 515.5534 | 529.7319 | 681.9991 | 717.3514 | 373.7515 | 622.2408 | 571.6972 | 600.1045 | 607.4183 | 599.9874 | 453.3465 | 747.6698 | 659.4957 | 492.6606 | 715.5991 | 478.586 |  | 333.6004 |  | 354.537 | 554.8248 | 331.2032 | 433.2801 |  | 183.873 | 345.8092 | 244.4674 | 412.0186 | 475.7601 | 628.4806 | 648.0158 | 22.9042 | 64.2349 | 27.6036 | 157.0615 | 29.5314 | 47.2084 | 55.6639 | 66.8739 | 28.1308 |  |  | 1.9466 | -0.82081 | -68.8632 | 0.48951 | 6.4169 | -197.7868 | 24.144 | -2.063 | 2.1921 | 7.6475 | 48.7348 | 0.010478 | 0.0014949 | 0.00044355 | 956.071 | 662.6287 | 426.0008 | 213.838 | 105.205 | 59.581 | 30.5611 | 101.1549 | 58.547 | 39.642 | 30.9973 | 26.7041 | 27.7054 | 31.9368 | 263.0424 | 194.504 | 189.1294 | 127.6326 | 105.5657 | 245.154 | 140.0568 | 89.1036 | 106.6225 | 279.1712 | 118.3747 | 243.7536 | 420.4042 | 229.3542 | 380.605 | 676.637 | 689.1788 | 659.654 | 510.4595 | 654.7041 | 12.259 | 8.4784 | 837.321 | 894.5094 | 262.0882 | 839.4988 | 1020.5675 | 319.553 | 513.9778 | 680.9925 | 560.6929 | 550.3404 | 815.4481 | 663.203 | 1192.8252 | 877.0534 | 769.5776 | 770.4699 | 1155.0882 |  | 1190.0248 | 884.734 | 790.2018 | 1026.1018 | 707.0465 | 867.4072 |  | 876.7189 |  |  | 1178.19 | 1159.2668 | 1126.1923 | [5 empty] | 222.0018 | 913.197 | 742.41 | 131.2236 | 911.8425 | 941.5986 | 173.0368 | 395.2291 | 568.9796 | 400.5691 |  |  | 916.8075 | 641.6083 | 795.4552 |  | 454.256 | 402.8868 | 729.625 | 874.1916 | 742.456 | 651.003 | 548.3171 | 758.3063 | 884.7159 | 589.4054 | 620.9942 | 622.5277 |  |  | 507.5764 | 713.4304 | 806.6105 | 551.7125 |  | 474.1293 | 505.9865 | -0.3498 | 18.9084 | 1.5701 | 1.2318 | -18.3441 | 3.0902 | 2958.19 | 0.9 | 2.8731 | -1.5708 | -14.3877 | 1.213 | 5.3008 | -29.4293 | 10.2822 | 260.8475 | 69.8663 | 43.4776 | 2.1043 | -3.7996 |  | 49.5846
42838.5178 | 8427 | 129.4031 | 100.411 | 74.3725 | 50.9874 | 29.6776 | 25.5333 | 37.9294 | 23.57 | 82.4992 | 58.2577 | 36.8952 | 25.2235 | 22.3012 | 33.415 | 260.1573 | 381.8485 | 372.2118 | 346.7382 | 501.1992 | 515.9046 | 531.0733 | 683.6789 | 718.0976 | 373.7899 | 624.0834 | 572.715 | 601.3487 | 608.7142 | 600.9588 | 453.431 | 746.527 | 660.3692 | 492.8999 | 715.9564 | 480.1653 |  | 333.7734 |  | 354.7756 | 555.3721 | 331.4494 | 434.0599 |  | 184.1999 | 346.6621 | 244.87 | 412.5186 | 476.6123 | 629.3851 | 648.5098 | 22.6993 | 64.4298 | 27.499 | 157.6225 | 29.5248 | 47.2381 | 55.6692 | 66.9279 | 28.1476 |  |  | 2.0537 | -2.3171 | -68.695 | 0.32194 | 6.8499 | -197.821 | 24.6828 | -2.2392 | 2.2401 | 7.5674 | 48.9699 | 0.010609 | 0.0016214 | 0.00047805 | 952.0091 | 662.3208 | 426.1311 | 214.2574 | 105.2111 | 59.5873 | 30.5663 | 101.1626 | 58.558 | 39.6506 | 31.0006 | 26.6987 | 27.7009 | 31.9359 | 272.4169 | 196.4688 | 193.5332 | 131.1962 | 110.0219 | 245.8276 | 140.3539 | 89.1089 | 106.6372 | 279.1855 | 118.3879 | 243.7553 | 420.5835 | 229.362 | 380.6925 | 677.9072 | 690.3721 | 660.5327 | 510.9325 | 656.0389 | 12.8828 | 6.9587 | 837.4294 | 893.0959 | 262.4977 | 839.6051 | 1021.7422 | 320.102 | 514.1822 | 682.1479 | 561.5946 | 550.924 | 812.6853 | 663.8354 | 1191.3663 | 877.0488 | 769.579 | 770.4718 | 1158.4164 |  | 1191.3676 | 884.8356 | 790.6063 | 1026.1658 | 708.4194 | 868.4072 |  | 876.8744 |  |  | 1177.9828 | 1157.5454 | 1126.486 | [5 empty] | 222.3398 | 913.2892 | 743.5823 | 131.2423 | 911.9831 | 933.373 | 173.1018 | 395.5767 | 569.8323 | 400.812 |  |  | 919.2124 | 642.5238 | 795.8141 |  | 455.1195 | 403.1926 | 730.588 | 874.7799 | 743.1548 | 651.146 | 550.0028 | 759.2238 | 885.3843 | 590.5558 | 621.3134 | 622.8841 |  |  | 509.2118 | 714.6921 | 807.4823 | 552.788 |  | 475.3039 | 506.9761 | 0.89379 | 18.9066 | 1.5704 | 1.2311 | -18.233 | 3.0902 | 2967.15 | 0.79 | 2.9527 | -2.641 | -14.38 | 0.98443 | 5.4795 | -29.4466 | 10.4015 | 261.7477 | 69.985 | 43.8078 | 1.1588 | -4.2511 |  | 49.8223
42838.5178 | 8428 | 129.4176 | 100.4091 | 74.3828 | 50.9837 | 29.6752 | 25.5378 | 37.9421 | 23.5547 | 82.5214 | 58.2615 | 36.9043 | 25.2262 | 22.3062 | 33.4193 | 260.1657 | 381.8064 | 372.1853 | 346.8662 | 501.5021 | 516.2515 | 532.4063 | 684.6302 | 718.7179 | 373.8188 | 625.9603 | 573.3522 | 601.6709 | 609.2654 | 601.9504 | 453.5346 | 746.299 | 660.9573 | 493.1591 | 716.4527 | 480.9222 |  | 333.9497 |  | 355.0268 | 556.124 | 331.93 | 434.8704 |  | 184.5743 | 347.025 | 245.1519 | 411.2076 | 477.542 | 629.7382 | 649.1616 | 22.5241 | 64.5988 | 27.4611 | 158.1427 | 29.5304 | 47.2822 | 55.6662 | 66.9911 | 28.1554 |  |  | 2.0314 | -1.2808 | -68.6168 | 1.0441 | 6.2506 | -197.7533 | 24.4699 | -1.9113 | 2.4075 | 7.7126 | 49.051 | 0.010468 | 0.0015064 | 0.00045834 | 948.9939 | 661.9318 | 426.2594 | 214.6511 | 105.2161 | 59.6075 | 30.5698 | 101.1834 | 58.5728 | 39.6593 | 31.0038 | 26.7095 | 27.7063 | 31.9517 | 277.9913 | 197.5653 | 188.2655 | 129.5992 | 110.3835 | 246.4159 | 140.4974 | 89.0983 | 106.6442 | 279.1916 | 118.3904 | 243.7566 | 420.7686 | 229.3536 | 380.7834 | 679.1922 | 691.6352 | 661.3824 | 511.4447 | 657.3626 | 8.1725 | 5.2397 | 837.5464 | 892.1868 | 262.9047 | 839.6891 | 1024.797 | 320.6506 | 514.3854 | 683.4967 | 562.4858 | 551.509 | 810.4209 | 664.5243 | 1191.0076 | 877.0512 | 769.5315 | 770.4002 | 1159.1497 |  | 1193.1326 | 884.9164 | 791.7148 | 1026.4784 | 709.5533 | 868.9308 |  | 876.9241 |  |  | 1180.3756 | 1156.7754 | 1126.5698 | [5 empty] | 222.6844 | 913.3504 | 743.8415 | 131.2689 | 912.0717 | 939.82 | 173.1651 | 395.9431 | 570.6137 | 401.0545 |  |  | 919.7923 | 643.0941 | 796.3644 |  | 455.9642 | 403.5066 | 730.7635 | 874.9731 | 743.6149 | 651.4046 | 551.729 | 759.5957 | 885.9093 | 591.6518 | 621.8302 | 623.2311 |  |  | 510.3199 | 715.5042 | 808.0065 | 553.8611 |  | 476.3843 | 507.8721 | -0.026845 | 18.9096 | 1.57 | 1.2301 | -18.3159 | 3.0902 | 2983.97 | 0.44 | 2.9383 | -1.9641 | -14.376 | 1.7734 | 5.2353 | -29.4473 | 10.3586 | 263.036 | 70.3167 | 44.0742 | 0.62349 | -3.6476 |  | 50.0774
42838.5178 | 8429 | 129.4169 | 100.404 | 74.3939 | 50.9995 | 29.6805 | 25.5325 | 37.9459 | 23.5668 | 82.5268 | 58.2872 | 36.914 | 25.2301 | 22.3052 | 33.4355 | 260.1744 | 381.7704 | 372.1563 | 347.0075 | 501.8057 | 516.6201 | 533.9304 | 686.3509 | 719.5881 | 373.8539 | 626.9791 | 574.5867 | 603.4716 | 609.6372 | 603.056 | 453.6289 | 746.7973 | 662.2655 | 493.4226 | 717.6301 | 481.0454 |  | 334.1458 |  | 355.2756 | 557.0548 | 332.4215 | 435.7194 |  | 185.2452 | 348.3386 | 245.8649 | 412.8546 | 479.1669 | 630.6238 | 649.5957 | 22.7047 | 64.8282 | 27.4881 | 158.7939 | 29.5368 | 47.3135 | 55.6674 | 67.0483 | 28.2036 |  |  | 2.1957 | -1.1369 | -69.0256 | 0.61896 | 5.9674 | -197.7908 | 24.3983 | -2.228 | 2.3145 | 8.0506 | 49.6549 | 0.010402 | 0.0015738 | 0.00051584 | 947.1951 | 661.3314 | 426.4275 | 215.0292 | 105.2148 | 59.615 | 30.5746 | 101.1961 | 58.5857 | 39.6566 | 31.0038 | 26.7105 | 27.7097 | 31.9525 | 271.94 | 193.9986 | 180.5231 | 125.9035 | 110.9159 | 246.7844 | 140.5169 | 89.1067 | 106.6495 | 279.2026 | 118.4002 | 243.7548 | 420.9456 | 229.3587 | 380.8737 | 680.188 | 692.7198 | 662.0416 | 511.8778 | 658.3673 | 11.4105 | 7.6906 | 837.651 | 893.0998 | 263.2908 | 839.7511 | 1031.7696 | 321.2616 | 514.5944 | 684.4253 | 563.3929 | 552.092 | 811.2719 | 665.761 | 1190.5515 | 877.046 | 769.4501 | 770.3466 | 1160.0728 |  | 1193.9252 | 885.0296 | 791.267 | 1026.7698 | 710.7031 | 869.5842 |  | 877.0641 |  |  | 1182.8553 | 1155.3493 | 1127.2298 | [5 empty] | 223.0382 | 913.4262 | 743.523 | 131.2881 | 912.3639 | 949.3959 | 173.2307 | 396.3119 | 571.6215 | 401.2958 |  |  | 919.5488 | 643.2144 | 796.9004 |  | 456.7796 | 403.8329 | 730.6269 | 874.85 | 744.0912 | 651.5596 | 553.0436 | 759.987 | 885.6934 | 591.9222 | 622.3786 | 623.5763 |  |  | 511.4379 | 716.2216 | 808.5126 | 554.9166 |  | 477.3878 | 508.8158 | 0.18908 | 18.9067 | 1.5699 | 1.2298 | -18.3592 | 3.0902 | 2958.11 | 0.88 | 3.0567 | -1.8524 | -14.4341 | 1.3668 | 5.1179 | -29.4646 | 10.3485 | 263.5995 | 70.1785 | 44.346 | 1.3485 | -2.7848 |  | 50.3009
42838.5178 | 8430 | 129.4145 | 100.4098 | 74.4047 | 51.011 | 29.6883 | 25.5473 | 37.9585 | 23.5772 | 82.547 | 58.2962 | 36.9191 | 25.2309 | 22.3048 | 33.4365 | 260.1835 | 381.7331 | 372.1154 | 347.1369 | 502.1363 | 516.9881 | 535.0253 | 688.7616 | 721.3288 | 373.8919 | 628.6295 | 576.0723 | 605.2481 | 610.5255 | 605.1314 | 453.7224 | 748.0604 | 663.6254 | 493.6801 | 717.6626 | 480.9845 |  | 334.321 |  | 355.5275 | 557.9238 | 332.975 | 436.521 |  | 185.88 | 349.5258 | 246.7602 | 415.0757 | 481.5281 | 631.5357 | 649.9609 | 22.7865 | 65.019 | 27.6108 | 159.3543 | 29.5376 | 47.3486 | 55.6662 | 67.1107 | 28.2338 |  |  | 1.986 | -1.6383 | -68.8343 | 0.68599 | 6.4491 | -197.7757 | 24.9634 | -2.0223 | 2.503 | 7.7589 | 50.0363 | 0.010478 | 0.0015097 | 0.00048462 | 947.4469 | 660.7195 | 426.3686 | 215.405 | 105.2115 | 59.621 | 30.5709 | 101.2037 | 58.5936 | 39.6585 | 31.0072 | 26.7033 | 27.699 | 31.9525 | 277.1724 | 199.937 | 183.359 | 126.2961 | 109.0004 | 247.1964 | 140.7122 | 89.1051 | 106.6562 | 279.2092 | 118.4115 | 243.7551 | 421.1133 | 229.3635 | 380.9517 | 680.9957 | 693.7505 | 662.5534 | 512.3405 | 659.1631 | 11.4176 | 9.8539 | 837.7339 | 897.5144 | 263.6602 | 839.8481 | 1019.7054 | 321.8874 | 514.814 | 685.4151 | 564.6078 | 552.6821 | 809.9899 | 667.3394 | 1188.3273 | 877.0862 | 769.4444 | 770.3718 | 1159.9881 |  | 1193.3849 | 885.294 | 791.55 | 1027.0958 | 712.0049 | 870.3105 |  | 877.306 |  |  | 1184.9196 | 1160.7906 | 1128.1315 | [5 empty] | 223.4173 | 913.6136 | 748.0903 | 131.3057 | 912.5539 | 930.5169 | 173.292 | 396.6866 | 572.3982 | 401.5597 |  |  | 918.0883 | 642.4597 | 797.7685 |  | 457.6748 | 404.1789 | 730.7681 | 874.5651 | 743.6555 | 651.7224 | 554.1108 | 760.5432 | 886.4944 | 593.4741 | 622.9259 | 623.9208 |  |  | 512.7817 | 716.9474 | 809.4868 | 555.9557 |  | 478.4579 | 509.712 | 0.69438 | 18.9065 | 1.5686 | 1.2287 | -18.3063 | 3.0902 | 2942.17 | 0.75 | 2.9106 | -2.2258 | -14.4278 | 1.4403 | 5.3231 | -29.4783 | 10.4729 | 263.2002 | 70.2565 | 44.6548 | 0.82608 | -3.0751 |  | 50.5183
42838.5179 | 8431 | 129.4055 | 100.4156 | 74.4031 | 51.0227 | 29.6941 | 25.5445 | 37.9652 | 23.5776 | 82.5674 | 58.3085 | 36.9306 | 25.232 | 22.304 | 33.4363 | 260.1897 | 381.6849 | 372.0763 | 347.2615 | 502.4577 | 517.3348 | 535.5482 | 690.8471 | 722.9688 | 373.9145 | 629.2015 | 577.0492 | 608.3711 | 610.9518 | 606.6207 | 453.8126 | 748.5096 | 665.3081 | 493.9318 | 717.9126 | 481.8594 |  | 334.5084 |  | 355.7719 | 558.4539 | 333.431 | 437.3229 |  | 186.3888 | 349.988 | 247.3661 | 417.9305 | 483.9727 | 632.979 | 650.5429 | 22.8293 | 65.2175 | 27.7113 | 159.9697 | 29.5577 | 47.3823 | 55.6605 | 67.1595 | 28.249 |  |  | 2.0327 | -1.7651 | -68.3402 | 1.234 | 6.3814 | -197.8013 | 24.5915 | -2.343 | 2.4114 | 7.9475 | 49.7436 | 0.010519 | 0.0015294 | 0.0004797 | 963.1577 | 660.1301 | 426.3802 | 215.7482 | 105.2148 | 59.6324 | 30.5756 | 101.2254 | 58.6011 | 39.6717 | 31.0159 | 26.6975 | 27.6969 | 31.9479 | 278.7547 | 207.4607 | 188.133 | 127.388 | 110.9072 | 247.5847 | 141.0205 | 89.104 | 106.6603 | 279.2168 | 118.4074 | 243.7511 | 421.2788 | 229.3507 | 381.0333 | 681.6535 | 694.7371 | 662.9631 | 512.7442 | 659.6684 | 9.7905 | 7.8053 | 837.8505 | 897.0002 | 264.0025 | 839.9759 | 1015.9681 | 322.493 | 515.0259 | 686.0948 | 565.7493 | 553.2669 | 809.3567 | 669.2156 | 1189.4545 | 877.1453 | 769.4658 | 770.419 | 1161.4239 |  | 1194.9842 | 885.5542 | 791.7862 | 1027.4044 | 713.364 | 870.9681 |  | 877.5203 |  |  | 1185.7536 | 1164.2248 | 1128.3002 | [5 empty] | 223.795 | 913.7781 | 748.2844 | 131.3131 | 912.8227 | 922.7365 | 173.3511 | 397.0757 | 573.3125 | 401.801 |  |  | 917.1987 | 643.0169 | 798.6982 |  | 458.5529 | 404.5211 | 731.4532 | 874.2722 | 744.7804 | 651.9581 | 554.5125 | 761.6065 | 886.6284 | 594.7155 | 623.5206 | 624.2887 |  |  | 514.223 | 717.7479 | 810.0725 | 557.0069 |  | 479.5956 | 510.6652 | -0.28135 | 18.9086 | 1.5678 | 1.2278 | -18.202 | 3.0902 | 2924.37 | 0.82 | 2.947 | -2.3112 | -14.3813 | 1.9325 | 5.2993 | -29.5037 | 10.4029 | 264.3506 | 70.3205 | 44.9794 | 0.70583 | -3.5663 |  | 50.7343
42838.5179 | 8432 | 129.406 | 100.4113 | 74.4184 | 51.0417 | 29.7037 | 25.5489 | 37.9786 | 23.5846 | 82.584 | 58.3312 | 36.9455 | 25.2411 | 22.3152 | 33.4537 | 260.1928 | 381.6355 | 372.0372 | 347.3861 | 502.7655 | 517.6885 | 536.027 | 692.9183 | 723.8893 | 373.9434 | 629.3995 | 577.8918 | 610.0164 | 612.119 | 607.04 | 453.9043 | 749.4474 | 667.1218 | 494.1858 | 718.0849 | 483.0685 |  | 334.6839 |  | 356.0159 | 559.6906 | 333.8717 | 438.1267 |  | 187.102 | 350.1211 | 248.3596 | 420.176 | 486.5322 | 634.6101 | 652.1093 | 22.7632 | 65.4226 | 27.7545 | 160.6253 | 29.5573 | 47.4217 | 55.6658 | 67.1965 | 28.2657 |  |  | 2.0498 | -2.1074 | -68.4578 | 0.50988 | 6.7717 | -197.8151 | 23.4034 | -2.2254 | 2.3479 | 7.6981 | 50.4875 | 0.010463 | 0.0014259 | 0.00049448 | 955.944 | 659.4273 | 426.7363 | 216.3143 | 105.221 | 59.6586 | 30.597 | 101.2408 | 58.6219 | 39.6873 | 31.0233 | 26.7152 | 27.7112 | 31.967 | 276.7844 | 210.7686 | 189.7275 | 128.9961 | 115.5967 | 247.8642 | 141.2676 | 89.0949 | 106.6635 | 279.2213 | 118.4168 | 243.7441 | 421.4658 | 229.3496 | 381.12 | 682.6142 | 695.8975 | 663.6501 | 513.2373 | 660.6495 | 10.8858 | 8.4746 | 837.9948 | 894.787 | 264.3314 | 840.1398 | 1015.3362 | 323.1266 | 515.2394 | 686.494 | 566.6283 | 553.8517 | 807.2264 | 670.6331 | 1194.2355 | 877.1998 | 769.4883 | 770.4322 | 1162.4444 |  | 1200.538 | 885.8233 | 791.9927 | 1027.438 | 714.569 | 871.5759 |  | 877.7982 |  |  | 1184.6881 | 1159.0621 | 1127.0032 | [5 empty] | 224.1649 | 913.8998 | 747.6808 | 131.3339 | 913.0054 | 909.7889 | 173.4148 | 397.4501 | 574.2291 | 402.0479 |  |  | 916.0895 | 643.8344 | 799.2805 |  | 459.4207 | 404.8487 | 733.1584 | 873.678 | 745.9507 | 651.9794 | 556.5071 | 762.6963 | 887.7746 | 595.6774 | 624.2336 | 624.6112 |  |  | 514.7689 | 718.7084 | 810.2114 | 558.029 |  | 480.7436 | 511.553 | 0.55618 | 18.908 | 1.5683 | 1.2276 | -18.3085 | 3.0902 | 2939.4 | 0.96 | 2.9601 | -2.5257 | -14.3952 | 1.2423 | 5.4639 | -29.5313 | 10.1576 | 268.4851 | 70.3753 | 45.2748 | 0.96476 | -3.7121 |  | 50.9784
42838.5179 | 8433 | 129.4008 | 100.4076 | 74.4282 | 51.05 | 29.7081 | 25.5463 | 37.9909 | 23.5835 | 82.5969 | 58.3417 | 36.9479 | 25.2462 | 22.322 | 33.4586 | 260.1774 | 381.5954 | 371.9971 | 347.5134 | 503.0849 | 518.037 | 537.5353 | 694.0208 | 724.2793 | 373.9644 | 629.482 | 578.8496 | 609.9282 | 612.7618 | 607.5857 | 454.0123 | 749.9505 | 668.4018 | 494.4546 | 717.9982 | 484.8099 |  | 334.8729 |  | 356.2702 | 560.7019 | 334.2103 | 438.9452 |  | 187.5931 | 350.2779 | 248.8188 | 422.4602 | 488.3306 | 635.6564 | 653.5124 | 22.5134 | 65.6201 | 27.8151 | 161.2222 | 29.565 | 47.4422 | 55.668 | 67.2251 | 28.2797 |  |  | 2.126 | -1.9563 | -68.26 | 0.7241 | 5.8478 | -197.8151 | 24.1946 | -2.4764 | 2.3812 | 7.7484 | 50.1313 | 0.010425 | 0.0016313 | 0.00046655 | 955.5715 | 658.7121 | 427.0656 | 216.7181 | 105.2249 | 59.6665 | 30.5862 | 101.2505 | 58.6272 | 39.6856 | 31.0204 | 26.7055 | 27.7141 | 31.9624 | 276.6885 | 208.4795 | 195.6052 | 131.4014 | 115.9137 | 248.1432 | 141.6144 | 89.0879 | 106.6644 | 279.2293 | 118.4127 | 243.7455 | 421.6495 | 229.3514 | 381.2171 | 683.9028 | 697.0691 | 664.52 | 513.7357 | 662.0393 | 12.4922 | 7.4869 | 838.1613 | 894.88 | 264.6155 | 840.2939 | 1020.3726 | 323.9147 | 515.4634 | 687.074 | 567.3694 | 554.4369 | 802.9524 | 671.7461 | 1194.2773 | 877.2788 | 769.4385 | 770.3501 | 1168.1213 |  | 1202.8363 | 886.1262 | 792.1785 | 1027.7037 | 715.7889 | 872.0227 |  | 878.0521 |  |  | 1179.7168 | 1154.4154 | 1125.394 | [5 empty] | 224.5513 | 914.0306 | 749.9913 | 131.3443 | 913.32 | 915.7324 | 173.4757 | 397.8224 | 574.9173 | 402.3048 |  |  | 916.2649 | 646.7988 | 799.8108 |  | 460.2936 | 405.1747 | 735.3123 | 873.5674 | 746.9891 | 652.0774 | 558.2277 | 763.5914 | 886.8666 | 596.7115 | 624.7048 | 624.948 |  |  | 515.1767 | 719.6481 | 809.4333 | 559.0826 |  | 481.786 | 512.4706 | 0.3347 | 18.9061 | 1.5689 | 1.229 | -18.252 | 3.0902 | 2942.12 | 0.69 | 3.0156 | -2.4338 | -14.3762 | 1.4807 | 5.0804 | -29.5483 | 10.3338 | 270.0635 | 70.423 | 45.5684 | 1.0154 | -4.321 |  | 51.2145
42838.5179 | 8434 | 129.4108 | 100.4075 | 74.4289 | 51.0537 | 29.6988 | 25.5462 | 37.9934 | 23.5828 | 82.6072 | 58.3484 | 36.9533 | 25.2427 | 22.3154 | 33.4591 | 260.1995 | 381.5548 | 371.9768 | 347.6574 | 503.4139 | 518.4166 | 539.6447 | 694.5204 | 724.9417 | 374.009 | 629.941 | 579.5584 | 610.3827 | 613.5757 | 608.7134 | 454.0999 | 748.62 | 669.2745 | 494.7241 | 718.1064 | 487.1802 |  | 335.0577 |  | 356.5226 | 561.6558 | 334.364 | 439.7703 |  | 188.379 | 351.1976 | 249.6598 | 423.8994 | 487.1912 | 636.8573 | 653.9809 | 22.2683 | 65.8498 | 28.0959 | 161.977 | 29.5576 | 47.4552 | 55.6687 | 67.2638 | 28.2948 |  |  | 2.1543 | -1.8991 | -68.6043 | 0.70439 | 5.9405 | -197.7875 | 25.0154 | -2.4034 | 2.3762 | 7.9075 | 49.9506 | 0.010504 | 0.0014982 | 0.00046655 | 952.7561 | 657.9774 | 427.1187 | 217.1718 | 105.2292 | 59.6796 | 30.5884 | 101.2713 | 58.6398 | 39.6952 | 31.0246 | 26.7167 | 27.7082 | 31.9752 | 278.7406 | 209.3343 | 193.0826 | 134.7149 | 115.5303 | 248.683 | 141.8414 | 89.0981 | 106.678 | 279.2473 | 118.4363 | 243.7573 | 421.8396 | 229.3649 | 381.3081 | 684.9624 | 698.1757 | 665.5217 | 514.1759 | 663.1652 | 15.5269 | 7.3064 | 838.2843 | 896.2009 | 264.7842 | 840.3957 | 1024.9743 | 324.7635 | 515.6832 | 687.7774 | 567.948 | 555.0202 | 802.893 | 672.0529 | 1191.1025 | 877.3511 | 769.3414 | 770.2777 | 1171.4595 |  | 1201.2195 | 886.4487 | 792.5365 | 1027.8485 | 717.0234 | 872.6807 |  | 878.3792 |  |  | 1175.0494 | 1157.5807 | 1127.4753 | [5 empty] | 224.9515 | 914.1333 | 751.4416 | 131.3718 | 913.5649 | 908.6887 | 173.5475 | 398.1793 | 575.6388 | 402.555 |  |  | 916.8419 | 648.2923 | 800.1946 |  | 461.1558 | 405.5164 | 737.1865 | 874.0062 | 748.2977 | 652.2183 | 559.0262 | 764.1273 | 886.6772 | 598.0238 | 625.0899 | 625.3199 |  |  | 516.2605 | 720.4694 | 809.5995 | 560.0816 |  | 482.7571 | 513.4485 | -0.33886 | 18.9096 | 1.5696 | 1.231 | -18.5115 | 3.0902 | 2949.23 | 0.82 | 3.0375 | -2.3997 | -14.423 | 1.4615 | 5.1239 | -29.5657 | 10.5146 | 268.7487 | 70.5222 | 45.8699 | 0.86473 | -4.0118 |  | 51.4436
42838.5179 | 8435 | 129.4423 | 100.4107 | 74.4404 | 51.0675 | 29.7162 | 25.5511 | 38.0057 | 23.5803 | 82.6253 | 58.3665 | 36.9549 | 25.2476 | 22.3171 | 33.4648 | 260.2102 | 381.5168 | 371.9395 | 347.7933 | 503.722 | 518.7802 | 541.527 | 695.2206 | 725.881 | 374.0441 | 630.8007 | 579.9796 | 611.5187 | 614.7203 | 609.5672 | 454.2072 | 749.2651 | 669.2342 | 494.9909 | 719.6599 | 489.9471 |  | 335.2424 |  | 356.7809 | 563.1028 | 334.558 | 440.6097 |  | 188.9071 | 352.8066 | 250.6612 | 425.5363 | 489.8154 | 638.1877 | 654.4615 | 22.1878 | 66.0572 | 28.336 | 162.6646 | 29.5622 | 47.4417 | 55.6567 | 67.2987 | 28.313 |  |  | 2.0885 | -1.61 | -68.511 | 0.87918 | 6.6055 | -197.7947 | 24.2104 | -2.2852 | 2.4768 | 7.9608 | 50.1193 | 0.010437 | 0.0015656 | 0.00047312 | 950.4202 | 657.121 | 427.8506 | 217.671 | 105.2323 | 59.688 | 30.5936 | 101.2794 | 58.6456 | 39.6988 | 31.0255 | 26.7185 | 27.7041 | 31.9747 | 286.966 | 208.1511 | 187.7232 | 132.9099 | 112.8356 | 249.4737 | 141.9496 | 89.0944 | 106.6835 | 279.2512 | 118.4409 | 243.7519 | 422.0055 | 229.3603 | 381.395 | 685.7966 | 699.2561 | 666.5744 | 514.6004 | 664.1924 | 14.1051 | 5.6804 | 838.396 | 896.8728 | 264.9602 | 840.5202 | 1027.4193 | 325.6111 | 515.9012 | 688.4256 | 568.6072 | 555.609 | 804.2543 | 671.5256 | 1189.7535 | 877.4223 | 769.3199 | 770.3413 | 1178.2851 |  | 1202.0886 | 886.8828 | 793.1589 | 1027.9837 | 718.0782 | 873.1763 |  | 878.8518 |  |  | 1174.0087 | 1160.9865 | 1127.6469 | [5 empty] | 225.3581 | 914.2551 | 750.2959 | 131.394 | 913.6645 | 918.5319 | 173.615 | 398.5582 | 576.4383 | 402.8062 |  |  | 917.4801 | 648.8296 | 800.566 |  | 461.9638 | 405.8586 | 737.9092 | 874.7441 | 749.6772 | 652.3069 | 559.9218 | 764.7507 | 887.3991 | 598.6695 | 625.5774 | 625.6955 |  |  | 517.484 | 721.6302 | 810.2233 | 561.0547 |  | 483.7585 | 514.3828 | 0.46009 | 18.9074 | 1.5702 | 1.2304 | -18.1877 | 3.0902 | 2957.39 | 0.91 | 2.9923 | -2.2123 | -14.4318 | 1.6348 | 5.407 | -29.5879 | 10.3516 | 269.2155 | 70.6984 | 46.1281 | 0.064179 | -3.4025 |  | 51.67
42838.5179 | 8436 | 129.4378 | 100.4151 | 74.4482 | 51.0727 | 29.7089 | 25.5419 | 38.0107 | 23.5764 | 82.6373 | 58.3708 | 36.9613 | 25.2435 | 22.3119 | 33.4686 | 260.2122 | 381.4626 | 371.8971 | 347.9271 | 504.0348 | 519.1373 | 542.5755 | 696.31 | 726.5905 | 374.0666 | 631.6774 | 580.4593 | 612.7194 | 615.8705 | 610.1025 | 454.3199 | 751.782 | 669.0095 | 495.2995 | 719.6083 | 490.3594 |  | 335.46 |  | 357.0659 | 564.0392 | 335.0254 | 441.5049 |  | 189.5969 | 354.5251 | 251.8241 | 426.9865 | 490.2986 | 638.9281 | 655.1894 | 22.1444 | 66.275 | 28.3265 | 163.3503 | 29.561 | 47.4453 | 55.6545 | 67.3275 | 28.3386 |  |  | 2.0741 | -1.3209 | -68.7653 | 0.46059 | 6.6718 | -197.7974 | 24.9004 | -2.73 | 2.3762 | 7.9442 | 50.4217 | 0.010381 | 0.0013914 | 0.00047312 | 951.5122 | 655.9816 | 429.5011 | 218.1724 | 105.2436 | 59.7025 | 30.6002 | 101.289 | 58.6658 | 39.7077 | 31.0371 | 26.7169 | 27.7093 | 31.9793 | 294.021 | 212.5153 | 180.9913 | 129.5442 | 109.9902 | 250.2454 | 142.0122 | 89.0994 | 106.6893 | 279.2643 | 118.4561 | 243.7471 | 422.1847 | 229.3567 | 381.4819 | 686.8279 | 700.3476 | 667.7119 | 515.0451 | 665.4249 | 10.8897 | 10.5025 | 838.5356 | 897.1585 | 265.1583 | 840.6672 | 1036.1682 | 326.5079 | 516.1387 | 689.0178 | 569.1799 | 556.1953 | 805.5964 | 671.6367 | 1189.5729 | 877.5119 | 769.3403 | 770.4604 | 1169.4223 |  | 1202.4884 | 887.4 | 793.2819 | 1027.9663 | 719.143 | 873.4056 |  | 879.407 |  |  | 1170.994 | 1160.6235 | 1126.3433 | [5 empty] | 225.7609 | 914.3789 | 751.7881 | 131.406 | 913.8416 | 943.7055 | 173.672 | 398.9581 | 577.2904 | 403.0705 |  |  | 917.6727 | 648.9057 | 801.0147 |  | 462.83 | 406.2118 | 738.4373 | 875.3301 | 751.2486 | 652.3968 | 561.6976 | 765.2172 | 887.0505 | 599.7195 | 626.3649 | 626.0587 |  |  | 518.924 | 722.4938 | 810.1362 | 561.9581 |  | 484.8255 | 515.2227 | 0.82664 | 18.9065 | 1.5704 | 1.23 | -18.1679 | 3.0902 | 2987.09 | 0.7 | 2.9828 | -2.0066 | -14.4784 | 1.1849 | 5.4363 | -29.6001 | 10.5023 | 269.7641 | 70.7213 | 46.3937 | -0.60892 | -2.6466 |  | 51.8941
42838.5179 | 8437 | 129.4398 | 100.4169 | 74.4633 | 51.0843 | 29.7158 | 25.5505 | 38.0191 | 23.5803 | 82.6501 | 58.3851 | 36.9704 | 25.2484 | 22.3135 | 33.4747 | 260.2115 | 381.4158 | 371.8588 | 348.063 | 504.3506 | 519.4985 | 543.7197 | 697.2105 | 726.7715 | 374.0936 | 632.0499 | 581.1109 | 615.6038 | 616.7869 | 611.1503 | 454.4193 | 752.6421 | 669.2771 | 495.5588 | 719.6563 | 490.7609 |  | 335.6443 |  | 357.3259 | 565.0324 | 335.2805 | 442.3286 |  | 190.3648 | 355.9796 | 252.9677 | 425.6404 | 489.7689 | 639.8927 | 655.5743 | 22.1177 | 66.4838 | 28.2458 | 164.0601 | 29.5673 | 47.443 | 55.6398 | 67.3611 | 28.3559 |  |  | 2.0097 | -1.8163 | -68.4755 | 0.60056 | 5.9168 | -197.844 | 24.7472 | -2.4304 | 2.4242 | 7.8743 | 50.142 | 0.010346 | 0.0015245 | 0.00044191 | 949.9686 | 654.8562 | 430.1612 | 218.6453 | 105.2464 | 59.7062 | 30.6027 | 101.2974 | 58.678 | 39.7103 | 31.0386 | 26.7127 | 27.7087 | 31.9747 | 300.7343 | 206.9174 | 185.9207 | 133.092 | 108.5024 | 250.8756 | 142.2775 | 89.0936 | 106.703 | 279.2817 | 118.4676 | 243.7553 | 422.3963 | 229.359 | 381.5929 | 688.146 | 701.5541 | 668.9623 | 515.5382 | 666.7936 | 17.1211 | 8.8255 | 838.6719 | 898.7541 | 265.3366 | 840.8003 | 1034.7403 | 327.3412 | 516.3727 | 689.6143 | 569.6901 | 556.7724 | 807.0021 | 671.7048 | 1192.4402 | 877.6219 | 769.373 | 770.6085 | 1178.4848 |  | 1216.3816 | 888.1659 | 794.1575 | 1028.1483 | 720.3936 | 873.8466 |  | 880.0856 |  |  | 1161.3431 | 1145.558 | 1127.2215 | [5 empty] | 226.18 | 914.5149 | 753.1227 | 131.4244 | 914.0034 | 947.2297 | 173.7353 | 399.3423 | 578.0676 | 403.3282 |  |  | 918.7761 | 648.826 | 801.5287 |  | 463.7054 | 406.5553 | 739.074 | 876.1954 | 752.2247 | 652.6521 | 563.6706 | 765.6412 | 885.6845 | 601.2659 | 627.382 | 626.403 |  |  | 519.9011 | 723.2437 | 810.0304 | 562.9427 |  | 485.9136 | 516.0879 | 0.61183 | 18.9069 | 1.57 | 1.2301 | -18.009 | 3.0902 | 3010.46 | 0.87 | 2.9379 | -2.3558 | -14.4645 | 1.3546 | 5.1222 | -29.6192 | 10.4755 | 280.1669 | 70.9655 | 46.7011 | -1.2643 | -3.1605 |  | 52.1425
42838.5179 | 8438 | 129.4483 | 100.4144 | 74.4637 | 51.0931 | 29.7153 | 25.5433 | 38.0248 | 23.5806 | 82.6591 | 58.3998 | 36.9745 | 25.2459 | 22.3146 | 33.4824 | 260.2249 | 381.3855 | 371.8308 | 348.2028 | 504.6744 | 519.8763 | 544.6374 | 697.6452 | 727.2348 | 374.1311 | 632.4865 | 581.8243 | 616.4457 | 616.9118 | 612.3493 | 454.5221 | 752.7131 | 669.73 | 495.8431 | 719.5758 | 492.0882 |  | 335.8351 |  | 357.5967 | 565.0232 | 335.1695 | 443.1606 |  | 191.1492 | 356.8912 | 253.6102 | 426.0111 | 491.6208 | 640.7825 | 656.3342 | 22.1623 | 66.6767 | 28.2067 | 164.6714 | 29.5613 | 47.4241 | 55.6328 | 67.3944 | 28.3548 |  |  | 1.9519 | -1.7848 | -68.1818 | 0.39554 | 5.9838 | -197.8066 | 24.169 | -2.5421 | 2.4036 | 7.9406 | 50.0066 | 0.010483 | 0.0014654 | 0.00044848 | 952.246 | 653.8279 | 430.7833 | 219.4111 | 105.2384 | 59.7215 | 30.6009 | 101.3191 | 58.6891 | 39.7178 | 31.0418 | 26.7143 | 27.7019 | 31.9753 | 313.0748 | 210.3774 | 189.3142 | 134.4728 | 109.6442 | 251.9335 | 142.5168 | 89.0859 | 106.698 | 279.2798 | 118.4645 | 243.7431 | 422.579 | 229.3536 | 381.6872 | 688.5193 | 702.5745 | 669.9028 | 515.9565 | 667.7561 | 14.826 | 9.7679 | 838.8212 | 897.5 | 265.5161 | 840.9837 | 1021.4152 | 328.3139 | 516.6048 | 690.16 | 570.256 | 557.335 | 808.1742 | 672.2384 | 1191.6473 | 877.7416 | 769.3896 | 770.7502 | 1157.5516 |  | 1214.5552 | 888.8042 | 795.3487 | 1028.2297 | 721.402 | 873.9965 |  | 880.7674 |  |  | 1157.736 | 1132.6846 | 1132.1184 | [5 empty] | 226.6244 | 914.6325 | 752.014 | 131.4427 | 913.9593 | 938.5462 | 173.8024 | 399.7225 | 578.8058 | 403.5915 |  |  | 919.6805 | 649.7581 | 801.8825 |  | 464.6349 | 406.899 | 739.6293 | 876.7916 | 752.9839 | 652.7892 | 564.8488 | 766.1038 | 884.9583 | 602.6713 | 628.1461 | 626.7535 |  |  | 520.7963 | 724.2261 | 810.3012 | 563.9404 |  | 486.9959 | 516.928 | -0.017013 | 18.9072 | 1.5694 | 1.23 | -18.2265 | 3.0902 | 3012.7 | 0.96 | 2.8973 | -2.3369 | -14.4439 | 1.1001 | 5.1536 | -29.6309 | 10.3575 | 279.3312 | 71.3099 | 46.9515 | -2.4833 | -3.5071 |  | 52.3587
42838.518 | 8439 | 129.4551 | 100.412 | 74.4713 | 51.0995 | 29.7194 | 25.5475 | 38.0353 | 23.5757 | 82.6802 | 58.409 | 36.9769 | 25.2436 | 22.3115 | 33.4897 | 260.2348 | 381.3404 | 371.7962 | 348.3441 | 504.9941 | 520.2441 | 545.9832 | 698.7859 | 728.0094 | 374.1567 | 633.4101 | 582.5907 | 617.7969 | 617.5441 | 613.7017 | 454.6309 | 751.8993 | 669.9705 | 496.1211 | 719.5416 | 492.5071 |  | 336.031 |  | 357.8605 | 565.9771 | 335.0732 | 443.9882 |  | 191.5126 | 357.9959 | 254.5203 | 428.6073 | 492.6147 | 641.5965 | 656.7136 | 22.3134 | 66.8911 | 28.5113 | 165.3096 | 29.5617 | 47.4321 | 55.6324 | 67.4362 | 28.3769 |  |  | 1.9663 | -0.84709 | -68.649 | 0.21943 | 5.859 | -197.7974 | 25.0738 | -2.4619 | 2.5729 | 8.2241 | 50.0004 | 0.010465 | 0.0015311 | 0.00047312 | 961.0829 | 653.0846 | 431.374 | 219.7922 | 105.2464 | 59.7297 | 30.6104 | 101.3259 | 58.6925 | 39.7236 | 31.0316 | 26.7109 | 27.6958 | 31.9828 | 317.8386 | 209.3648 | 193.1767 | 134.4617 | 111.5738 | 252.8537 | 142.7331 | 89.0913 | 106.7113 | 279.2995 | 118.4774 | 243.7467 | 422.7608 | 229.3582 | 381.7916 | 688.9591 | 703.579 | 670.9087 | 516.3903 | 668.7392 | 12.9288 | 7.8793 | 839.0099 | 894.3207 | 265.7416 | 841.2228 | 1011.9648 | 329.3007 | 516.8693 | 691.0283 | 571.0174 | 557.8859 | 806.8068 | 671.8681 | 1190.5168 | 877.8517 | 769.4202 | 770.8279 | 1154.2846 |  | 1221.5996 | 889.3875 | 797.5536 | 1027.974 | 722.3443 | 874.0558 |  | 881.2203 |  |  | 1158.8595 | 1137.2161 | 1138.0797 | [5 empty] | 227.0883 | 914.7095 | 751.6307 | 131.4587 | 913.8114 | 951.866 | 173.8754 | 400.1061 | 579.5702 | 403.8479 |  |  | 919.4985 | 651.0551 | 802.1819 |  | 465.5663 | 407.2494 | 740.3359 | 877.097 | 753.7729 | 652.8719 | 564.6599 | 766.7819 | 885.5508 | 603.625 | 628.5517 | 627.0989 |  |  | 522.3051 | 724.9542 | 810.4495 | 564.9713 |  | 487.9722 | 517.7367 | 0.2106 | 18.9092 | 1.5694 | 1.2279 | -18.3107 | 3.0902 | 2979.75 | 0.95 | 2.9102 | -1.6114 | -14.506 | 0.82013 | 5.1019 | -29.6434 | 10.5543 | 284.9157 | 71.9669 | 47.1953 | -2.8801 | -3.9087 |  | 52.5713
42838.518 | 8440 | 129.4532 | 100.4174 | 74.4903 | 51.1128 | 29.7285 | 25.5557 | 38.0454 | 23.5814 | 82.6919 | 58.42 | 36.9912 | 25.2471 | 22.3167 | 33.4986 | 260.2412 | 381.2917 | 371.766 | 348.4787 | 505.3128 | 520.6164 | 547.6951 | 699.8825 | 728.5216 | 374.1929 | 634.07 | 583.4892 | 619.2638 | 618.0082 | 615.5887 | 454.7308 | 751.3755 | 669.7824 | 496.4047 | 719.717 | 494.2144 |  | 336.2282 |  | 358.1338 | 566.9088 | 335.2136 | 444.8163 |  | 191.5695 | 359.0753 | 255.3934 | 430.4008 | 492.4769 | 642.5779 | 657.3611 | 22.6159 | 67.0921 | 28.7373 | 165.8267 | 29.566 | 47.4433 | 55.6272 | 67.4667 | 28.4004 |  |  | 1.8546 | -0.91806 | -68.4434 | 0.22535 | 5.6796 | -197.8276 | 24.9096 | -2.4882 | 2.3972 | 8.1846 | 51.0062 | 0.010484 | 0.00149 | 0.00048791 | 956.1097 | 652.5628 | 432.9108 | 220.3719 | 105.251 | 59.7524 | 30.6189 | 101.3474 | 58.7083 | 39.7274 | 31.0533 | 26.721 | 27.7107 | 31.9969 | 322.2121 | 208.404 | 185.9863 | 129.075 | 107.9361 | 253.6466 | 142.8536 | 89.0856 | 106.7097 | 279.3071 | 118.4818 | 243.7448 | 422.9382 | 229.3577 | 381.882 | 689.7055 | 704.6205 | 672.0381 | 516.8364 | 669.8379 | 11.1877 | 6.886 | 839.2052 | 895.901 | 265.97 | 841.4869 | 992.1418 | 330.2818 | 517.1362 | 692.0975 | 571.8428 | 558.4193 | 804.4129 | 671.6096 | 1190.3244 | 877.9448 | 769.4274 | 770.9066 | 1157.9376 |  | 1211.3072 | 889.9635 | 798.24 | 1028.0393 | 723.4359 | 874.0538 |  | 881.7664 |  |  | 1158.0734 | 1138.0998 | 1142.8989 | [5 empty] | 227.5491 | 914.7974 | 752.1101 | 131.4826 | 913.6633 | 968.1788 | 173.9487 | 400.4964 | 580.2948 | 404.1144 |  |  | 918.8757 | 652.0725 | 802.6839 |  | 466.4725 | 407.5915 | 740.8526 | 877.1977 | 754.5863 | 653.0784 | 564.1249 | 767.399 | 886.2211 | 604.6899 | 628.9381 | 627.4637 |  |  | 523.8024 | 725.938 | 810.9087 | 565.9384 |  | 488.9251 | 518.5721 | 0.76654 | 18.9077 | 1.5684 | 1.227 | -18.1706 | 3.0902 | 2947.76 | 0.55 | 2.8293 | -1.6789 | -14.4967 | 0.83182 | 5.0258 | -29.6615 | 10.5253 | 276.8127 | 72.1612 | 47.4684 | -3.2517 | -3.0944 |  | 52.7902
42838.518 | 8441 | 129.4589 | 100.4229 | 74.5008 | 51.1187 | 29.7304 | 25.5435 | 38.0437 | 23.5828 | 82.6954 | 58.4371 | 36.9963 | 25.2433 | 22.3154 | 33.4925 | 260.2463 | 381.2438 | 371.7213 | 348.6169 | 505.6306 | 520.9907 | 548.3541 | 700.8705 | 729.8465 | 374.224 | 635.0062 | 584.2923 | 618.5759 | 617.8929 | 616.5271 | 454.8301 | 751.8937 | 670.4376 | 496.693 | 720.1323 | 494.918 |  | 336.4253 |  | 358.3971 | 567.7843 | 335.4221 | 445.6448 |  | 191.7892 | 359.9289 | 255.8979 | 431.8222 | 491.8374 | 643.3024 | 658.112 | 22.8823 | 67.2832 | 28.847 | 166.3613 | 29.5547 | 47.4456 | 55.6188 | 67.4967 | 28.4093 |  |  | 1.9597 | -1.014 | -68.86 | 0.49937 | 6.2519 | -197.8164 | 24.7663 | -2.2825 | 2.3164 | 8.2585 | 51.2567 | 0.010359 | 0.0014489 | 0.00045998 | 950.6448 | 652.1372 | 434.9286 | 220.8913 | 105.2481 | 59.7583 | 30.6129 | 101.3607 | 58.7229 | 39.7311 | 31.0464 | 26.7151 | 27.7001 | 31.9925 | 309.4853 | 198.0809 | 181.9279 | 126.1613 | 107.0979 | 254.0812 | 142.9477 | 89.0926 | 106.7187 | 279.3335 | 118.4902 | 243.7459 | 423.144 | 229.3553 | 381.9934 | 691.0224 | 705.7033 | 673.0933 | 517.3047 | 670.857 | 10.7692 | 6.2607 | 839.4226 | 900.8198 | 266.1834 | 841.8162 | 980.1685 | 331.2202 | 517.397 | 693.2155 | 572.6252 | 558.9272 | 804.9885 | 672.8706 | 1189.04 | 878.0001 | 769.3769 | 770.8622 | 1157.7404 |  | 1216.3454 | 890.4312 | 799.1311 | 1028.3926 | 724.6039 | 874.1292 |  | 882.1753 |  |  | 1159.5627 | 1143.9077 | 1146.4661 | [5 empty] | 228.0165 | 914.9033 | 755.4829 | 131.5026 | 913.5945 | 967.6083 | 174.0131 | 400.8969 | 580.9559 | 404.3919 |  |  | 918.4842 | 652.2538 | 803.8941 |  | 467.3089 | 407.946 | 741.8428 | 877.3656 | 755.5747 | 653.3275 | 564.8722 | 768.1231 | 886.6044 | 605.647 | 629.7768 | 627.8535 |  |  | 524.9725 | 727.2818 | 812.0763 | 566.924 |  | 489.8938 | 519.4456 | 0.49256 | 18.9037 | 1.5681 | 1.2264 | -18.1919 | 3.0902 | 2936.86 | 0.54 | 2.9099 | -1.7657 | -14.5505 | 1.2391 | 5.2751 | -29.6724 | 10.4991 | 280.715 | 72.4218 | 47.7537 | -1.7749 | -2.6315 |  | 53.0219
42838.518 | 8442 | 129.4832 | 100.4324 | 74.5245 | 51.1391 | 29.7451 | 25.5609 | 38.0659 | 23.5932 | 82.7303 | 58.4523 | 37.0117 | 25.2633 | 22.3197 | 33.5107 | 260.2525 | 381.205 | 371.6856 | 348.756 | 505.9588 | 521.3677 | 548.8445 | 702.0752 | 730.9679 | 374.2582 | 636.4231 | 585.2999 | 619.1796 | 619.0449 | 616.9877 | 454.9377 | 752.1773 | 672.4183 | 496.994 | 720.7092 | 495.4008 |  | 336.6224 |  | 358.6705 | 569.3097 | 335.7241 | 446.4852 |  | 192.2544 | 360.8072 | 256.544 | 433.6272 | 492.4336 | 643.5295 | 658.9149 | 22.8777 | 67.509 | 28.9247 | 166.9179 | 29.5513 | 47.4649 | 55.6172 | 67.5518 | 28.4236 |  |  | 1.8198 | -0.58096 | -68.3855 | 0.2444 | 6.0725 | -197.798 | 24.9667 | -2.2004 | 2.5106 | 8.2717 | 51.8892 | 0.010299 | 0.001421 | 0.00047477 | 955.7235 | 651.7756 | 437.6146 | 221.3929 | 105.2587 | 59.7746 | 30.6255 | 101.3772 | 58.7351 | 39.7413 | 31.0512 | 26.7174 | 27.7021 | 31.9974 | 306.0077 | 188.0191 | 175.3527 | 125.6227 | 105.4649 | 254.476 | 142.9987 | 89.0856 | 106.7252 | 279.3312 | 118.495 | 243.7532 | 423.3415 | 229.3558 | 382.0999 | 692.5158 | 706.8568 | 673.9461 | 517.891 | 671.8904 | 7.8823 | 4.4583 | 839.6225 | 904.8416 | 266.4116 | 842.076 | 1003.0207 | 332.1703 | 517.6703 | 694.4816 | 573.5171 | 559.4409 | 808.0634 | 675.2406 | 1188.8945 | 878.0691 | 769.2865 | 770.7209 | 1155.7397 |  | 1215.7163 | 890.6423 | 800.411 | 1028.7743 | 725.6847 | 874.3557 |  | 882.3438 |  |  | 1161.5004 | 1148.6347 | 1148.4299 | [5 empty] | 228.4896 | 914.9728 | 757.1847 | 131.5168 | 913.62 | 968.2578 | 174.0748 | 401.3056 | 581.8224 | 404.6585 |  |  | 918.7443 | 651.9619 | 805.0086 |  | 468.1689 | 408.2961 | 742.74 | 877.846 | 756.7632 | 653.5483 | 566.0304 | 768.8539 | 887.8521 | 606.3413 | 630.9145 | 628.2688 |  |  | 526.1042 | 728.2336 | 813.1636 | 567.9919 |  | 490.9679 | 520.2879 | 1.2364 | 18.9077 | 1.5692 | 1.2283 | -18.2266 | 3.0902 | 2917.88 | 0.79 | 2.8048 | -1.3374 | -14.5104 | 0.86746 | 5.1995 | -29.6747 | 10.5428 | 280.2819 | 72.8101 | 48.017 | -1.3315 | -1.8944 |  | 53.271
42838.518 | 8443 | 129.496 | 100.4403 | 74.5241 | 51.15 | 29.7478 | 25.5556 | 38.0669 | 23.5862 | 82.7462 | 58.4648 | 37.0147 | 25.2619 | 22.3144 | 33.5129 | 260.2529 | 381.1564 | 371.6548 | 348.8947 | 506.2808 | 521.7448 | 549.6329 | 704.0608 | 731.9681 | 374.2867 | 637.9097 | 586.6533 | 619.4354 | 621.4414 | 617.9001 | 455.0562 | 752.5917 | 674.2267 | 497.3116 | 722.4231 | 496.3307 |  | 336.837 |  | 358.9675 | 570.7705 | 335.9464 | 447.4036 |  | 192.9996 | 362.0875 | 257.5437 | 435.8053 | 494.13 | 643.8033 | 659.5498 | 22.8245 | 67.7094 | 28.8608 | 167.4575 | 29.5629 | 47.4887 | 55.6184 | 67.61 | 28.444 |  |  | 2.0938 | -1.0423 | -68.791 | 0.5953 | 5.7644 | -197.7573 | 24.9115 | -2.0952 | 2.6005 | 8.3319 | 52.1437 | 0.010448 | 0.0015837 | 0.00047805 | 958.5025 | 651.5477 | 440.2745 | 221.883 | 105.2592 | 59.7836 | 30.6254 | 101.3804 | 58.7426 | 39.7519 | 31.0468 | 26.7169 | 27.7014 | 32.0003 | 296.0308 | 179.8815 | 166.0461 | 122.9433 | 103.0578 | 254.6347 | 142.8788 | 89.0884 | 106.7304 | 279.3499 | 118.5012 | 243.7536 | 423.5293 | 229.3584 | 382.1986 | 693.9711 | 707.8844 | 674.6594 | 518.313 | 672.7486 | 6.6178 | 6.4109 | 839.7538 | 905.5577 | 266.637 | 842.2498 | 1021.6764 | 333.163 | 517.9332 | 695.6079 | 574.5295 | 559.9656 | 813.6299 | 676.9344 | 1191.1082 | 878.1763 | 769.1545 | 770.5221 | 1158.2999 |  | 1216.129 | 890.7124 | 801.8362 | 1028.81 | 726.9713 | 874.6903 |  | 882.4176 |  |  | 1156.1752 | 1147.3063 | 1149.3543 | [5 empty] | 228.9736 | 915.0511 | 756.7414 | 131.5274 | 913.6702 | 968.5186 | 174.142 | 401.6906 | 582.6827 | 404.9108 |  |  | 918.8243 | 651.3598 | 805.7619 |  | 469.0229 | 408.6258 | 744.0009 | 878.1138 | 757.2867 | 653.6947 | 566.0974 | 769.6189 | 888.7164 | 607.6901 | 631.7516 | 628.7123 |  |  | 527.0708 | 729.3274 | 813.7091 | 569.01 |  | 492.0733 | 521.107 | 0.48402 | 18.9043 | 1.5701 | 1.2299 | -18.2244 | 3.0902 | 2913.22 | 1.02 | 3.0101 | -1.7932 | -14.568 | 1.3552 | 5.0666 | -29.6761 | 10.5327 | 280.5313 | 73.2484 | 48.3431 | -0.19999 | -0.8756 |  | 53.4954
42838.518 | 8444 | 129.5096 | 100.4436 | 74.5333 | 51.1503 | 29.7433 | 25.5516 | 38.0797 | 23.5798 | 82.7497 | 58.4731 | 37.0161 | 25.2592 | 22.3107 | 33.509 | 260.2703 | 381.1306 | 371.6261 | 349.0501 | 506.6357 | 522.1616 | 551.9412 | 705.8727 | 733.5833 | 374.3213 | 639.4107 | 587.7733 | 621.3147 | 621.3675 | 618.8007 | 455.1764 | 754.6889 | 675.2807 | 497.6212 | 724.0169 | 497.4662 |  | 337.0492 |  | 359.2558 | 571.5687 | 336.6055 | 448.2678 |  | 193.836 | 363.1982 | 258.7898 | 435.9513 | 495.3973 | 645.2097 | 660.56 | 23.0194 | 67.9278 | 28.731 | 168.0555 | 29.5602 | 47.5109 | 55.6112 | 67.6692 | 28.4598 |  |  | 2.0136 | -2.0082 | -68.7634 | 0.12021 | 6.4984 | -197.8052 | 23.6131 | -2.0407 | 2.4234 | 8.1888 | 51.8084 | 0.010409 | 0.0014325 | 0.00051255 | 958.3597 | 651.2297 | 442.5587 | 222.4009 | 105.2628 | 59.7963 | 30.6282 | 101.3985 | 58.7598 | 39.7605 | 31.0549 | 26.7278 | 27.7004 | 32.0081 | 288.72 | 181.0391 | 169.0848 | 121.5481 | 100.1936 | 254.6847 | 142.9365 | 89.0836 | 106.7327 | 279.3629 | 118.5069 | 243.7548 | 423.7137 | 229.3571 | 382.3014 | 695.2784 | 708.918 | 675.4058 | 518.7345 | 673.7377 | 10.5275 | 7.5447 | 839.8541 | 907.6862 | 266.8572 | 842.3633 | 1016.847 | 334.2193 | 518.201 | 696.8867 | 575.533 | 560.5396 | 816.8624 | 678.0571 | 1192.3689 | 878.2606 | 768.9776 | 770.34 | 1162.8771 |  | 1217.4715 | 890.6693 | 802.1145 | 1028.3875 | 728.5549 | 874.9607 |  | 882.3853 |  |  | 1154.465 | 1147.2354 | 1150.8675 | [5 empty] | 229.469 | 915.0488 | 759.9402 | 131.547 | 913.7203 | 951.5803 | 174.2158 | 402.0734 | 583.5947 | 405.1818 |  |  | 920.3628 | 651.1897 | 806.447 |  | 469.9031 | 408.9841 | 744.661 | 878.1862 | 758.3608 | 653.8604 | 567.5613 | 770.4244 | 890.222 | 609.372 | 632.2213 | 629.1681 |  |  | 528.1088 | 730.3206 | 813.8934 | 570.1182 |  | 493.1577 | 521.9654 | 0.44971 | 18.9035 | 1.5698 | 1.2292 | -18.1543 | 3.0903 | 2948.24 | 0.81 | 2.9534 | -2.4913 | -14.5778 | 0.60952 | 5.3836 | -29.7025 | 10.2624 | 281.4485 | 73.3358 | 48.759 | 0.61953 | -1.2059 |  | 53.7183
42838.518 | 8445 | 129.5447 | 100.4411 | 74.5482 | 51.1605 | 29.7502 | 25.557 | 38.0923 | 23.5791 | 82.761 | 58.4863 | 37.0221 | 25.2607 | 22.3169 | 33.5164 | 260.2729 | 381.0746 | 371.5922 | 349.1954 | 506.9675 | 522.5375 | 552.9492 | 707.0621 | 734.8718 | 374.3621 | 640.5423 | 588.5125 | 622.7193 | 622.1387 | 619.8869 | 455.2762 | 756.1122 | 676.6923 | 497.9119 | 725.5128 | 499.3577 |  | 337.2512 |  | 359.5307 | 572.2019 | 337.2336 | 449.1249 |  | 194.412 | 363.2036 | 259.8074 | 436.8067 | 497.2355 | 646.5956 | 661.4 | 23.184 | 68.1292 | 28.6766 | 168.5444 | 29.5437 | 47.5132 | 55.5912 | 67.6998 | 28.4704 |  |  | 1.9466 | -1.9793 | -69.0433 | 0.080126 | 7.1121 | -197.7744 | 23.6118 | -2.2576 | 2.4556 | 8.235 | 52.0647 | 0.010438 | 0.0015738 | 0.00049448 | 952.8763 | 650.8126 | 445.5775 | 222.9183 | 105.2615 | 59.8082 | 30.6303 | 101.4083 | 58.7706 | 39.7644 | 31.0652 | 26.7168 | 27.7023 | 32.0014 | 291.464 | 181.7592 | 170.6833 | 120.1072 | 98.3371 | 254.9159 | 142.9767 | 89.0884 | 106.7429 | 279.3746 | 118.5167 | 243.7553 | 423.9079 | 229.3591 | 382.4029 | 696.3386 | 709.9425 | 676.1815 | 519.1547 | 674.6857 | 9.5799 | 6.4354 | 839.9405 | 906.3876 | 267.0571 | 842.4488 | 1011.3695 | 335.3761 | 518.4462 | 697.8913 | 576.3021 | 561.192 | 816.2929 | 679.2041 | 1190.8479 | 878.2785 | 768.8021 | 770.1834 | 1165.9935 |  | 1222.3139 | 890.6015 | 803.0201 | 1028.0607 | 729.7115 | 875.0841 |  | 882.3417 |  |  | 1152.1086 | 1150.0665 | 1153.0987 | [5 empty] | 230.0154 | 915.0283 | 760.1528 | 131.5766 | 913.5824 | 970.1444 | 174.2963 | 402.4886 | 584.4526 | 405.4802 |  |  | 921.6679 | 651.9811 | 807.4124 |  | 470.7355 | 409.3829 | 744.7589 | 878.6593 | 759.7349 | 654.0653 | 569.0083 | 771.4216 | 891.13 | 609.8132 | 632.6096 | 629.6288 |  |  | 528.817 | 731.0612 | 815.09 | 571.2055 |  | 494.1038 | 522.9555 | 1.6371 | 18.9074 | 1.5696 | 1.2282 | -18.1507 | 3.0902 | 2983.07 | 0.88 | 2.9056 | -2.4733 | -14.6075 | 0.49763 | 5.6364 | -29.7225 | 10.2699 | 285.1518 | 73.6185 | 49.0643 | 0.34805 | -1.3784 |  | 53.9409
42838.518 | 8446 | 129.5469 | 100.4329 | 74.5513 | 51.171 | 29.7613 | 25.5569 | 38.0943 | 23.5888 | 82.7756 | 58.4995 | 37.0296 | 25.2602 | 22.321 | 33.5205 | 260.2936 | 381.047 | 371.5654 | 349.3473 | 507.303 | 522.9338 | 554.2965 | 707.8588 | 736.4274 | 374.4005 | 641.8679 | 589.5349 | 623.9458 | 623.4512 | 621.3474 | 455.3941 | 757.2973 | 677.7327 | 498.2182 | 726.0424 | 500.3552 |  | 337.4567 |  | 359.8123 | 573.7094 | 337.4255 | 449.9788 |  | 195.1011 | 362.7834 | 260.5726 | 440.08 | 500.0393 | 648.4983 | 662.5047 | 23.0953 | 68.3286 | 28.7617 | 169.0498 | 29.5362 | 47.5078 | 55.5721 | 67.7185 | 28.4916 |  |  | 1.9558 | -1.4983 | -68.8258 | 0.01507 | 6.5949 | -197.7829 | 24.0106 | -2.431 | 2.6031 | 8.269 | 51.9532 | 0.010573 | 0.0014851 | 0.0004912 | 952.8774 | 650.3375 | 449.0584 | 223.3851 | 105.2706 | 59.8186 | 30.6388 | 101.4256 | 58.783 | 39.7635 | 31.07 | 26.7211 | 27.6975 | 32.0115 | 281.0402 | 187.4596 | 171.5417 | 121.1185 | 96.5241 | 254.8976 | 142.9976 | 89.0822 | 106.7366 | 279.3893 | 118.5273 | 243.7493 | 424.1045 | 229.3573 | 382.5081 | 696.9588 | 710.9492 | 677.0733 | 519.5803 | 675.1088 | 10.0197 | 6.4524 | 840.0547 | 909.1737 | 267.2569 | 842.5289 | 992.387 | 336.5366 | 518.689 | 698.672 | 577.2554 | 561.9296 | 813.8221 | 680.2003 | 1190.1613 | 878.3141 | 768.6203 | 769.9879 | 1167.6458 |  | 1234.4253 | 890.491 | 804.3972 | 1028.1369 | 730.842 | 875.049 |  | 882.2031 |  |  | 1153.6437 | 1152.4915 | 1154.738 | [5 empty] | 230.507 | 915.0536 | 761.019 | 131.5904 | 913.5648 | 983.2274 | 174.3566 | 402.8801 | 585.0133 | 405.7739 |  |  | 921.6261 | 653.0893 | 808.4393 |  | 471.5201 | 409.7367 | 744.8989 | 879.0036 | 760.5738 | 654.2621 | 570.9104 | 772.3677 | 891.1878 | 611.0923 | 633.0236 | 630.0657 |  |  | 529.7668 | 731.6164 | 815.1732 | 572.0263 |  | 494.9408 | 523.838 | 0.82163 | 18.9072 | 1.5691 | 1.2279 | -18.1041 | 3.0902 | 3023.75 | 0.71 | 2.9149 | -2.1511 | -14.5797 | 0.21574 | 5.4332 | -29.7539 | 10.367 | 294.7413 | 74.0498 | 49.3526 | 1.5036 | -1.4711 |  | 54.1744
42838.518 | 8447 | 129.536 | 100.4309 | 74.5512 | 51.1824 | 29.7545 | 25.551 | 38.0962 | 23.5912 | 82.7917 | 58.504 | 37.0322 | 25.2586 | 22.3155 | 33.5282 | 260.3102 | 381.0053 | 371.536 | 349.4993 | 507.6343 | 523.3265 | 555.0673 | 708.1475 | 736.9764 | 374.4344 | 642.4771 | 590.8998 | 625.1473 | 623.8886 | 621.7606 | 455.5086 | 758.629 | 678.5825 | 498.5298 | 725.926 | 501.2371 |  | 337.6627 |  | 360.097 | 574.6138 | 337.5002 | 450.8372 |  | 196.2619 | 362.5886 | 261.7045 | 443.2839 | 504.95 | 650.2717 | 663.8441 | 22.9599 | 68.535 | 28.8228 | 169.5952 | 29.5312 | 47.5091 | 55.5677 | 67.7475 | 28.5043 |  |  | 1.9847 | -1.3005 | -68.7588 | 0.53353 | 6.1836 | -197.8204 | 23.4652 | -2.3187 | 2.4209 | 8.45 | 52.0327 | 0.010486 | 0.0015623 | 0.00048134 | 945.1518 | 649.8046 | 453.2988 | 224.1446 | 105.2717 | 59.8294 | 30.6397 | 101.4377 | 58.7952 | 39.7756 | 31.0648 | 26.7252 | 27.6998 | 32.0219 | 281.6837 | 191.5688 | 171.0127 | 120.9837 | 95.9301 | 255.1774 | 142.9775 | 89.0693 | 106.7447 | 279.4042 | 118.5324 | 243.7482 | 424.3164 | 229.3565 | 382.6247 | 697.2066 | 711.9484 | 678.035 | 519.9984 | 675.4892 | 14.7444 | 6.5707 | 840.1424 | 909.8978 | 267.4582 | 842.5904 | 973.8382 | 337.6613 | 518.9347 | 699.4486 | 578.374 | 562.7063 | 812.7167 | 680.7361 | 1188.6035 | 878.353 | 768.4314 | 769.788 | 1168.8762 |  | 1226.1687 | 890.294 | 804.8902 | 1028.0799 | 732.2551 | 875.2238 |  | 881.9743 |  |  | 1154.3034 | 1153.1659 | 1155.5063 | [5 empty] | 231.0202 | 915.0413 | 762.3197 | 131.6017 | 913.2799 | 968.0411 | 174.4282 | 403.3024 | 585.9487 | 406.0545 |  |  | 921.4066 | 654.1434 | 809.2037 |  | 472.3997 | 410.1046 | 745.6572 | 879.6942 | 761.7177 | 654.4788 | 572.2479 | 773.012 | 890.8034 | 612.4039 | 633.3671 | 630.4753 |  |  | 531.2345 | 732.1456 | 814.9199 | 572.9052 |  | 495.9275 | 524.7419 | 0.40389 | 18.9064 | 1.568 | 1.2262 | -18.1777 | 3.0902 | 3046.6 | 1.01 | 2.937 | -2.0038 | -14.5704 | 1.2835 | 5.2661 | -29.7853 | 10.2584 | 288.1141 | 74.209 | 49.7185 | 1.4726 | -1.4149 |  | 54.4079
42838.5181 | 8448 | 129.5403 | 100.4337 | 74.5629 | 51.197 | 29.7547 | 25.5561 | 38.1092 | 23.593 | 82.8128 | 58.5184 | 37.0406 | 25.2659 | 22.3189 | 33.5354 | 260.3103 | 380.9633 | 371.4987 | 349.6461 | 507.9582 | 523.7065 | 555.4313 | 708.2696 | 737.4851 | 374.4624 | 643.8586 | 592.0172 | 624.4378 | 625.1508 | 622.3611 | 455.6246 | 759.4647 | 678.981 | 498.8353 | 725.1789 | 502.9539 |  | 337.8762 |  | 360.3738 | 575.5721 | 337.5763 | 451.6944 |  | 197.0627 | 362.3004 | 262.4023 | 444.7206 | 508.8846 | 651.9979 | 664.8314 | 22.8631 | 68.7354 | 28.9288 | 170.0702 | 29.5276 | 47.5015 | 55.5429 | 67.7896 | 28.5144 |  |  | 2.0011 | -0.5113 | -68.4617 | 0.90809 | 6.5371 | -197.7691 | 24.5672 | -2.3923 | 2.4826 | 8.356 | 52.362 | 0.010514 | 0.0014325 | 0.00047312 | 942.8381 | 649.48 | 457.2352 | 224.8068 | 105.2728 | 59.8464 | 30.6428 | 101.4507 | 58.8046 | 39.7795 | 31.0712 | 26.7239 | 27.6957 | 32.022 | 297.4198 | 198.9835 | 173.1733 | 119.2995 | 96.4446 | 255.9201 | 142.9762 | 89.0754 | 106.7528 | 279.4154 | 118.5355 | 243.7477 | 424.5038 | 229.3599 | 382.7196 | 697.8761 | 712.8811 | 678.9276 | 520.4373 | 676.1316 | 14.409 | 8.7184 | 840.2072 | 908.7647 | 267.6695 | 842.6679 | 992.1087 | 338.8042 | 519.2006 | 700.359 | 579.4424 | 563.465 | 812.2461 | 680.7306 | 1187.8067 | 878.3936 | 768.2819 | 769.6062 | 1170.5656 |  | 1248.8739 | 890.1089 | 807.8365 | 1027.7744 | 733.4927 | 875.3435 |  | 881.75 |  |  | 1156.0315 | 1154.2161 | 1156.8767 | [5 empty] | 231.5477 | 915.0918 | 763.1151 | 131.6205 | 913.1724 | 962.3753 | 174.4978 | 403.7007 | 586.8909 | 406.3328 |  |  | 921.9371 | 656.7493 | 809.9901 |  | 473.3029 | 410.4634 | 746.6233 | 880.538 | 762.3377 | 654.8669 | 572.975 | 773.3378 | 890.4375 | 613.7135 | 633.8048 | 630.8394 |  |  | 533.0091 | 732.7362 | 814.9069 | 573.7742 |  | 496.8971 | 525.5404 | 0.25641 | 18.9072 | 1.5677 | 1.2254 | -18.2326 | 3.0902 | 3051.63 | 1.01 | 2.9501 | -1.2562 | -14.5356 | 1.6741 | 5.4196 | -29.8093 | 10.5063 | 306.4521 | 75.1366 | 50.0471 | -0.1685 | -1.6551 |  | 54.6184
42838.5181 | 8449 | 129.5438 | 100.4285 | 74.5763 | 51.2044 | 29.768 | 25.5586 | 38.1192 | 23.5998 | 82.8254 | 58.5359 | 37.0491 | 25.2665 | 22.3185 | 33.5445 | 260.3165 | 380.9148 | 371.4624 | 349.7988 | 508.2798 | 524.0981 | 556.6629 | 708.3879 | 737.9645 | 374.5006 | 645.2714 | 592.8785 | 623.1155 | 625.5596 | 622.4677 | 455.7439 | 759.8772 | 679.3647 | 499.1533 | 725.4646 | 504.0804 |  | 338.0852 |  | 360.6629 | 576.6547 | 337.7077 | 452.5448 |  | 197.6556 | 362.5238 | 262.7942 | 445.6705 | 509.5691 | 652.8859 | 665.3025 | 22.7705 | 68.9752 | 29.0692 | 170.6128 | 29.5396 | 47.5044 | 55.5342 | 67.8456 | 28.5353 |  |  | 2.1234 | -0.73604 | -68.9171 | 0.29566 | 6.5338 | -197.7645 | 24.4949 | -2.4705 | 2.4491 | 8.4548 | 52.3294 | 0.010491 | 0.0016017 | 0.00048791 | 944.776 | 649.4004 | 461.6175 | 225.4167 | 105.2811 | 59.8583 | 30.654 | 101.4645 | 58.8188 | 39.7973 | 31.0816 | 26.7335 | 27.7005 | 32.0282 | 310.6754 | 211.0089 | 183.1944 | 122.7865 | 99.8876 | 256.5926 | 143.1653 | 89.0682 | 106.7545 | 279.4286 | 118.5419 | 243.7531 | 424.7057 | 229.3545 | 382.8275 | 699.2205 | 713.8554 | 679.8003 | 520.9222 | 676.6995 | 11.6922 | 8.9891 | 840.2641 | 908.7811 | 267.8876 | 842.7313 | 1022.8851 | 339.9913 | 519.4713 | 701.2983 | 580.4218 | 564.1872 | 811.2485 | 680.9585 | 1189.0038 | 878.4813 | 768.0769 | 769.365 | 1175.6913 |  | 1242.8947 | 889.8866 | 809.4515 | 1027.5535 | 734.7109 | 875.5876 |  | 881.499 |  |  | 1156.3264 | 1153.7784 | 1158.9353 | [5 empty] | 232.0831 | 915.4066 | 763.758 | 131.6463 | 913.6401 | 960.2919 | 174.5778 | 404.1073 | 587.8434 | 406.6161 |  |  | 923.2335 | 658.5312 | 810.7708 |  | 474.183 | 410.8266 | 747.2227 | 881.846 | 762.047 | 655.3303 | 573.7959 | 773.8948 | 890.8565 | 614.079 | 634.276 | 631.2029 |  |  | 534.1886 | 733.6487 | 815.6806 | 574.7405 |  | 497.7342 | 526.3492 | 0.60386 | 18.9083 | 1.569 | 1.2271 | -18.2567 | 3.0902 | 3033.69 | 0.6 | 3.0391 | -1.5074 | -14.5864 | 0.95539 | 5.4208 | -29.8233 | 10.4959 | 301.3904 | 75.6514 | 50.3695 | -1.544 | -2.7444 |  | 54.8419
42838.5181 | 8450 | 129.5433 | 100.4415 | 74.5861 | 51.2161 | 29.7748 | 25.564 | 38.133 | 23.5964 | 82.8377 | 58.5554 | 37.0534 | 25.2717 | 22.316 | 33.5462 | 260.3218 | 380.8701 | 371.4296 | 349.9492 | 508.6098 | 524.4859 | 558.0903 | 709.356 | 738.1204 | 374.5338 | 646.1186 | 593.7818 | 621.9583 | 626.3247 | 622.4827 | 455.8709 | 759.5821 | 679.7967 | 499.4922 | 727.048 | 505.8141 |  | 338.3127 |  | 360.9767 | 577.3182 | 338.0185 | 453.4493 |  | 198.2376 | 363.0304 | 263.5126 | 446.9201 | 511.3451 | 653.903 | 664.882 | 22.6857 | 69.1722 | 29.121 | 171.0439 | 29.5442 | 47.5068 | 55.5095 | 67.8902 | 28.5451 |  |  | 2.0373 | -0.83986 | -68.7614 | -0.21689 | 5.9615 | -197.8072 | 24.1414 | -2.481 | 2.4273 | 8.4901 | 52.9448 | 0.010599 | 0.0013816 | 0.00047148 | 942.1824 | 649.5863 | 466.7504 | 226.2092 | 105.2841 | 59.8696 | 30.6567 | 101.4741 | 58.8338 | 39.7971 | 31.0786 | 26.7359 | 27.7024 | 32.0306 | 307.6766 | 208.203 | 185.7872 | 123.9736 | 103.2682 | 256.9391 | 143.3231 | 89.0798 | 106.7638 | 279.4378 | 118.5521 | 243.7503 | 424.9177 | 229.3556 | 382.9388 | 700.5871 | 714.9065 | 680.8484 | 521.4071 | 677.6585 | 8.4336 | 6.0613 | 840.2752 | 913.3658 | 268.1398 | 842.7843 | 1042.5246 | 341.3907 | 519.7567 | 702.2568 | 581.4541 | 564.8886 | 811.7079 | 681.5341 | 1188.5379 | 878.6002 | 767.9448 | 769.2683 | 1181.1898 |  | 1224.8967 | 889.6246 | 810.4471 | 1027.7126 | 736.0704 | 875.8136 |  | 881.2326 |  |  | 1154.4781 | 1155.0997 | 1159.7387 | [5 empty] | 232.6153 | 915.8406 | 765.4098 | 131.6667 | 914.2043 | 976.1224 | 174.6541 | 404.5172 | 588.8373 | 406.9067 |  |  | 925.6576 | 658.7635 | 811.5323 |  | 475.0941 | 411.1996 | 748.3004 | 884.4024 | 761.4709 | 655.6857 | 574.8384 | 774.5648 | 891.8743 | 614.4038 | 635.0136 | 631.59 |  |  | 535.1541 | 734.483 | 816.2604 | 575.698 |  | 498.6221 | 527.2438 | 0.37625 | 18.9101 | 1.5693 | 1.2288 | -18.1914 | 3.0902 | 3018.82 | 0.96 | 2.9769 | -1.6109 | -14.5757 | -0.81862 | 5.1808 | -29.8429 | 10.4256 | 286.7656 | 75.9732 | 50.7191 | -1.1606 | -3.0124 |  | 55.074
42838.5181 | 8451 | 129.5364 | 100.4366 | 74.5824 | 51.2217 | 29.7682 | 25.5583 | 38.1266 | 23.5877 | 82.8467 | 58.558 | 37.0516 | 25.266 | 22.3096 | 33.5449 | 260.3245 | 380.8325 | 371.3972 | 350.0968 | 508.9381 | 524.8766 | 559.2452 | 710.614 | 739.1274 | 374.5624 | 646.7045 | 594.6933 | 624.4078 | 627.023 | 623.2146 | 455.9893 | 760.9619 | 680.763 | 499.8133 | 728.3907 | 507.3512 |  | 338.5291 |  | 361.2617 | 578.3387 | 338.3582 | 454.3486 |  | 198.2622 | 363.738 | 264.6539 | 447.8049 | 513.0931 | 654.839 | 665.591 | 22.6774 | 69.3719 | 29.2993 | 171.448 | 29.5519 | 47.4973 | 55.4848 | 67.9355 | 28.5614 |  |  | 2.0425 | -1.4746 | -68.7634 | -0.009242 | 5.6349 | -197.8282 | 24.5922 | -2.3679 | 2.628 | 8.6428 | 53.3313 | 0.010488 | 0.0015179 | 0.00046162 | 944.0166 | 650.1364 | 471.9031 | 226.9736 | 105.2828 | 59.875 | 30.6554 | 101.4837 | 58.8405 | 39.7923 | 31.08 | 26.7289 | 27.6975 | 32.0323 | 288.6761 | 197.3387 | 182.9195 | 123.8533 | 105.2397 | 256.7726 | 143.4034 | 89.0737 | 106.7736 | 279.4577 | 118.5707 | 243.7583 | 425.1448 | 229.3677 | 383.0665 | 701.4402 | 716.0606 | 681.8584 | 522.0385 | 678.6501 | 7.3957 | 5.2986 | 840.2931 | 918.0771 | 268.3913 | 842.9838 | 1013.4624 | 342.4163 | 520.0428 | 702.9702 | 582.3732 | 565.5566 | 813.3998 | 682.6224 | 1189.2069 | 878.7529 | 767.8705 | 769.2634 | 1193.284 |  | 1229.7274 | 889.4463 | 810.4944 | 1028.0485 | 737.4424 | 875.7885 |  | 881.0588 |  |  | 1154.4823 | 1156.5088 | 1158.405 | [5 empty] | 233.1493 | 916.4568 | 766.0291 | 131.6776 | 914.9914 | 980.357 | 174.7198 | 404.9405 | 589.7794 | 407.2028 |  |  | 927.9445 | 660.5677 | 812.3263 |  | 475.9715 | 411.5806 | 749.58 | 886.6714 | 762.7475 | 655.9849 | 575.5805 | 775.1749 | 892.4843 | 614.7487 | 635.9839 | 632.0333 |  |  | 536.0604 | 735.0454 | 815.9335 | 576.5924 |  | 499.5373 | 528.1013 | 0.038637 | 18.908 | 1.5695 | 1.2301 | -18.2749 | 3.0902 | 2987.31 | 0.79 | 2.9819 | -2.1357 | -14.584 | -0.16908 | 5.0394 | -29.8595 | 10.5278 | 290.2649 | 75.9931 | 51.0684 | 0.92645 | -2.6836 |  | 55.3315
42838.5181 | 8452 | 129.5503 | 100.4513 | 74.6046 | 51.2381 | 29.7796 | 25.5713 | 38.1441 | 23.5981 | 82.864 | 58.5751 | 37.0618 | 25.2759 | 22.3141 | 33.5565 | 260.3303 | 380.7894 | 371.3589 | 350.2433 | 509.2762 | 525.2662 | 560.5199 | 712.025 | 740.4558 | 374.5919 | 647.3388 | 595.5152 | 626.5927 | 627.3505 | 623.8898 | 456.1197 | 760.9896 | 681.9903 | 500.1103 | 728.9241 | 507.8875 |  | 338.7438 |  | 361.5613 | 579.6506 | 338.5112 | 455.2074 |  | 198.5505 | 364.4462 | 265.5827 | 448.7884 | 516.7142 | 656.0031 | 665.9338 | 22.6901 | 69.5972 | 29.6063 | 171.9619 | 29.5425 | 47.4893 | 55.4653 | 67.9866 | 28.5675 |  |  | 2.0833 | -1.6323 | -68.3921 | 0.45862 | 6.1238 | -197.8144 | 24.1532 | -2.5138 | 2.4991 | 8.4057 | 53.7745 | 0.010524 | 0.0014604 | 0.00046655 | 949.5183 | 650.9227 | 477.3967 | 227.6685 | 105.2879 | 59.8962 | 30.67 | 101.5102 | 58.8524 | 39.8076 | 31.0927 | 26.7413 | 27.7054 | 32.042 | 276.6047 | 191.302 | 178.7815 | 118.4208 | 104.5348 | 256.6181 | 143.4388 | 89.074 | 106.7812 | 279.4698 | 118.5647 | 243.7535 | 425.3617 | 229.3671 | 383.1737 | 702.6132 | 717.0505 | 682.6014 | 522.6434 | 679.3754 | 8.1776 | 7.725 | 840.4743 | 917.8635 | 268.6677 | 843.2442 | 1007.0484 | 343.2789 | 520.3129 | 703.3864 | 583.2529 | 566.2204 | 814.423 | 683.7795 | 1189.2691 | 878.8827 | 767.795 | 769.2049 | 1203.8649 |  | 1231.5363 | 889.2627 | 810.4692 | 1028.4542 | 738.6753 | 875.8442 |  | 880.8495 |  |  | 1154.9254 | 1156.5512 | 1158.1915 | [5 empty] | 233.6808 | 917.2027 | 768.5595 | 131.6935 | 915.8677 | 977.4716 | 174.7869 | 405.3574 | 590.699 | 407.4823 |  |  | 929.041 | 662.5848 | 813.2225 |  | 476.9061 | 411.9474 | 750.7635 | 887.1612 | 763.4585 | 656.1686 | 575.8773 | 775.5021 | 892.4862 | 614.7996 | 636.6649 | 632.4573 |  |  | 536.8712 | 735.8086 | 815.4554 | 577.5775 |  | 500.6039 | 528.921 | 0.48885 | 18.9094 | 1.5697 | 1.2297 | -18.1408 | 3.0901 | 2995.55 | 0.83 | 3.0126 | -2.2483 | -14.5527 | 1.1917 | 5.2568 | -29.8772 | 10.4399 | 291.4164 | 75.9902 | 51.3805 | 2.2453 | -2.2193 |  | 55.5565
42838.5181 | 8453 | 129.5643 | 100.4712 | 74.6277 | 51.2556 | 29.7904 | 25.5687 | 38.1577 | 23.6104 | 82.8895 | 58.5939 | 37.0793 | 25.2803 | 22.3238 | 33.5706 | 260.344 | 380.746 | 371.3274 | 350.395 | 509.6311 | 525.6597 | 561.0268 | 713.4539 | 741.2918 | 374.6395 | 648.3778 | 596.5704 | 627.482 | 628.4166 | 624.9617 | 456.2504 | 761.895 | 682.7696 | 500.4301 | 729.1552 | 508.9677 |  | 338.9601 |  | 361.8574 | 581.0986 | 338.8183 | 456.0718 |  | 198.9703 | 365.0692 | 266.4365 | 449.5388 | 518.3931 | 656.8136 | 666.2814 | 22.6557 | 69.7809 | 29.5745 | 172.4808 | 29.5301 | 47.4706 | 55.4526 | 68.0334 | 28.5823 |  |  | 2.2187 | -1.4694 | -68.4558 | 0.88312 | 6.2033 | -197.7717 | 24.3076 | -2.2063 | 2.33 | 8.3518 | 53.5726 | 0.01053 | 0.001536 | 0.00048462 | 953.8659 | 651.9085 | 483.3216 | 228.2878 | 105.2923 | 59.9072 | 30.662 | 101.5168 | 58.8628 | 39.8113 | 31.0888 | 26.7417 | 27.7042 | 32.0411 | 274.4269 | 193.1974 | 183.0864 | 120.7524 | 104.3716 | 256.6168 | 143.5968 | 89.0762 | 106.7828 | 279.4808 | 118.5693 | 243.7522 | 425.5722 | 229.3654 | 383.2801 | 703.2582 | 717.9804 | 683.3234 | 523.3096 | 679.9686 | 10.6675 | 8.6224 | 840.5725 | 917.174 | 268.9571 | 843.3489 | 1029.4828 | 344.3302 | 520.5873 | 704.2283 | 584.2728 | 566.876 | 815.2628 | 684.1236 | 1191.5152 | 879.0044 | 767.75 | 769.1145 | 1206.9287 |  | 1288.4931 | 889.0126 | 813.0566 | 1028.7167 | 739.9884 | 875.9311 |  | 880.6227 |  |  | 1153.0319 | 1155.4206 | 1157.7689 | [5 empty] | 234.1967 | 917.8528 | 773.6974 | 131.7074 | 916.5755 | 985.5451 | 174.8568 | 405.7811 | 591.588 | 407.7679 |  |  | 929.6983 | 664.5024 | 814.2139 |  | 477.8709 | 412.3239 | 751.4955 | 887.3343 | 764.4573 | 656.4156 | 576.1143 | 775.9022 | 892.1622 | 615.2355 | 637.0776 | 632.8641 |  |  | 538.0261 | 736.6346 | 815.4226 | 578.601 |  | 501.7491 | 529.7185 | 0.7543 | 18.9076 | 1.5697 | 1.2295 | -18.245 | 3.0901 | 3010.96 | 0.94 | 3.1108 | -2.1341 | -14.5666 | 1.6545 | 5.2931 | -29.887 | 10.4778 | 339.4833 | 76.8184 | 51.7188 | 2.4871 | -2.6774 |  | 55.7709
42838.5181 | 8454 | 129.5654 | 100.4693 | 74.6314 | 51.2582 | 29.7908 | 25.5656 | 38.1654 | 23.6016 | 82.8971 | 58.6065 | 37.0836 | 25.2753 | 22.3239 | 33.5682 | 260.3445 | 380.7053 | 371.2945 | 350.5448 | 509.9653 | 526.0336 | 562.4396 | 714.4906 | 742.281 | 374.6759 | 649.3528 | 597.6474 | 627.8211 | 629.6378 | 626.3233 | 456.3789 | 761.7562 | 683.026 | 500.7626 | 729.3724 | 510.5852 |  | 339.179 |  | 362.1542 | 581.7991 | 339.2243 | 456.9445 |  | 199.7789 | 366.2448 | 267.3037 | 450.979 | 519.7016 | 657.9257 | 667.4527 | 22.5914 | 70.0343 | 29.6202 | 173.1111 | 29.5203 | 47.4753 | 55.4323 | 68.0805 | 28.5894 |  |  | 2.2988 | -1.2479 | -68.3316 | 0.45994 | 5.9825 | -197.7691 | 25.0949 | -2.4028 | 2.4927 | 8.7202 | 53.8672 | 0.010488 | 0.0014736 | 0.00051091 | 950.8603 | 653.1155 | 489.9362 | 228.9383 | 105.2984 | 59.9093 | 30.6721 | 101.5334 | 58.8784 | 39.8258 | 31.0935 | 26.7376 | 27.6989 | 32.0507 | 276.4676 | 193.3938 | 185.0071 | 122.2566 | 103.6674 | 256.8281 | 143.7323 | 89.0655 | 106.7952 | 279.4939 | 118.5865 | 243.7566 | 425.7782 | 229.3648 | 383.3924 | 703.6854 | 718.9135 | 684.1391 | 524.0198 | 680.5664 | 15.148 | 6.8659 | 840.6346 | 915.458 | 269.2381 | 843.3963 | 1015.9469 | 345.2479 | 520.8679 | 705.5271 | 585.4655 | 567.5155 | 815.8268 | 684.3815 | 1191.8729 | 879.1233 | 767.6748 | 769.0235 | 1209.7482 |  | 1298.8862 | 888.762 | 813.747 | 1029.1987 | 741.4962 | 876.2825 |  | 880.3868 |  |  | 1150.0529 | 1153.9336 | 1157.5941 | [5 empty] | 234.7195 | 918.4209 | 775.8904 | 131.7301 | 917.1875 | 986.0636 | 174.9309 | 406.2104 | 592.4479 | 408.0631 |  |  | 930.8194 | 666.0258 | 815.3671 |  | 478.8324 | 412.715 | 752.3866 | 887.579 | 766.0588 | 656.7484 | 576.2756 | 776.6013 | 892.8956 | 616.396 | 637.5283 | 633.2423 |  |  | 539.0849 | 737.3442 | 817.0038 | 579.6175 |  | 502.871 | 530.5651 | 0.98265 | 18.9093 | 1.5693 | 1.227 | -18.1361 | 3.0902 | 3009.76 | 1 | 3.1689 | -1.9686 | -14.5667 | 1.1951 | 5.2012 | -29.9046 | 10.6525 | 348.7607 | 77.0454 | 52.1037 | 2.291 | -2.8736 |  | 55.9865
42838.5181 | 8455 | 129.5615 | 100.4548 | 74.6272 | 51.2573 | 29.7956 | 25.5668 | 38.1689 | 23.5973 | 82.9097 | 58.6171 | 37.0845 | 25.2756 | 22.3244 | 33.5697 | 260.3569 | 380.6705 | 371.2687 | 350.7129 | 510.3143 | 526.4116 | 564.2822 | 715.2176 | 742.5317 | 374.7069 | 649.9222 | 598.5388 | 628.0683 | 630.2491 | 627.4391 | 456.5135 | 761.9425 | 684.0583 | 501.0993 | 729.5478 | 512.2618 |  | 339.4059 |  | 362.4548 | 582.0079 | 339.8603 | 457.8211 |  | 200.6079 | 367.5268 | 268.1383 | 452.0786 | 520.7915 | 658.5969 | 667.7228 | 22.5686 | 70.281 | 29.8521 | 173.6938 | 29.5142 | 47.4736 | 55.4201 | 68.1164 | 28.6103 |  |  | 2.2095 | -1.0771 | -68.3671 | 0.61699 | 5.1835 | -197.7967 | 24.6861 | -2.3555 | 2.455 | 8.8916 | 54.1027 | 0.010468 | 0.0016067 | 0.00051912 | 950.3602 | 654.3014 | 496.5556 | 229.7856 | 105.2972 | 59.9298 | 30.6697 | 101.5431 | 58.8879 | 39.8337 | 31.1007 | 26.7451 | 27.7011 | 32.051 | 289.7889 | 198.526 | 186.6013 | 121.0188 | 104.594 | 257.4936 | 143.8466 | 89.0625 | 106.7905 | 279.5072 | 118.5882 | 243.7599 | 425.9685 | 229.3738 | 383.4899 | 704.7308 | 719.9068 | 685.049 | 524.5367 | 681.4944 | 10.5445 | 8.3768 | 840.7216 | 913.2419 | 269.5313 | 843.5382 | 1011.9106 | 346.2123 | 521.1512 | 705.8984 | 586.4958 | 568.158 | 815.787 | 685.8104 | 1189.8636 | 879.2333 | 767.6815 | 769.181 | 1212.1991 |  | 1264.4857 | 888.614 | 815.5194 | 1029.3874 | 742.8006 | 876.3483 |  | 880.2792 |  |  | 1154.6087 | 1153.0537 | 1157.9676 | [5 empty] | 235.2445 | 918.8792 | 776.5865 | 131.75 | 917.7819 | 986.0532 | 175.0091 | 406.6331 | 593.3212 | 408.3508 |  |  | 931.1326 | 666.6104 | 816.4214 |  | 479.7602 | 413.0975 | 754.0732 | 887.8875 | 767.2483 | 656.9435 | 576.7922 | 777.5953 | 894.5381 | 617.8284 | 638.0273 | 633.6227 |  |  | 539.8104 | 738.4192 | 819.6558 | 580.5847 |  | 504.0959 | 531.4945 | 0.34397 | 18.9088 | 1.5687 | 1.226 | -18.3415 | 3.0902 | 2993.17 | 0.49 | 3.1087 | -1.8307 | -14.5851 | 1.3856 | 4.8431 | -29.9175 | 10.5692 | 318.4068 | 77.6162 | 52.4443 | 0.9073 | -3.0361 |  | 56.2086
42838.5181 | 8456 | 129.5708 | 100.4547 | 74.634 | 51.2746 | 29.7992 | 25.5683 | 38.1866 | 23.6077 | 82.9312 | 58.6329 | 37.0927 | 25.2849 | 22.3167 | 33.582 | 260.3657 | 380.6315 | 371.2368 | 350.8697 | 510.651 | 526.7949 | 565.8182 | 715.6508 | 743.3288 | 374.7377 | 650.8541 | 599.6704 | 627.0636 | 631.3488 | 627.9175 | 456.6493 | 763.99 | 685.6716 | 501.4272 | 729.5006 | 513.4741 |  | 339.618 |  | 362.7508 | 582.7289 | 340.2888 | 458.6965 |  | 201.4986 | 369.1696 | 269.1617 | 454.0439 | 522.0664 | 659.2688 | 668.6298 | 22.6267 | 70.5201 | 30.2158 | 174.3141 | 29.5078 | 47.4661 | 55.3993 | 68.1639 | 28.6314 |  |  | 2.1069 | -1.148 | -68.4388 | 0.19183 | 5.466 | -197.779 | 23.8601 | -2.3719 | 2.6665 | 9.1453 | 55.2521 | 0.010488 | 0.0014966 | 0.00048627 | 950.6006 | 655.4138 | 502.7006 | 230.7542 | 105.305 | 59.9415 | 30.6844 | 101.5542 | 58.905 | 39.8338 | 31.1071 | 26.7432 | 27.699 | 32.0566 | 289.3682 | 202.2182 | 183.7405 | 117.1896 | 104.8782 | 257.7619 | 143.9033 | 89.0745 | 106.8028 | 279.5344 | 118.608 | 243.7632 | 426.223 | 229.3756 | 383.6404 | 706.3731 | 721.0769 | 686.066 | 524.6717 | 682.8037 | 9.5062 | 8.8498 | 841.0144 | 916.867 | 269.8197 | 843.8056 | 999.2963 | 347.1215 | 521.482 | 706.0168 | 587.5934 | 568.7705 | 816.8666 | 687.8176 | 1190.7649 | 879.3446 | 767.7639 | 769.456 | 1217.2379 |  | 1229.7887 | 888.5948 | 814.7218 | 1029.4928 | 744.0985 | 876.3107 |  | 880.2289 |  |  | 1157.248 | 1153.3478 | 1158.7035 | [5 empty] | 235.7514 | 919.2361 | 775.1277 | 131.7727 | 918.1748 | 991.1731 | 175.0829 | 407.0624 | 594.1589 | 408.6408 |  |  | 932.4228 | 668.2684 | 817.2059 |  | 480.6478 | 413.4851 | 756.3705 | 890.0179 | 768.6992 | 657.2252 | 578.2621 | 778.9928 | 894.6755 | 619.1321 | 638.604 | 634.0316 |  |  | 541.0094 | 739.4421 | 820.5518 | 581.5513 |  | 505.3294 | 532.4462 | 0.42466 | 18.9091 | 1.5678 | 1.2261 | -18.3864 | 3.0902 | 2998.42 | 0.75 | 3.0365 | -1.8924 | -14.6115 | 0.77358 | 4.9752 | -29.927 | 10.3946 | 289.6485 | 77.3614 | 52.7867 | 0.99296 | -2.711 |  | 56.4651
42838.5182 | 8457 | 129.5681 | 100.4522 | 74.644 | 51.2797 | 29.8052 | 25.574 | 38.1948 | 23.6051 | 82.9332 | 58.6338 | 37.1014 | 25.2822 | 22.3192 | 33.5778 | 260.3736 | 380.5824 | 371.2093 | 351.0218 | 510.9887 | 527.1752 | 567.905 | 716.6164 | 744.4147 | 374.7729 | 651.4979 | 600.4716 | 629.2886 | 632.2703 | 628.6251 | 456.7873 | 764.797 | 687.6066 | 501.7682 | 730.1221 | 516.1268 |  | 339.8395 |  | 363.0512 | 584.0214 | 340.7671 | 459.6146 |  | 202.513 | 370.2651 | 270.2277 | 457.0564 | 523.8906 | 660.6981 | 670.0263 | 22.6983 | 70.7907 | 30.3873 | 175.0631 | 29.4816 | 47.4515 | 55.3888 | 68.2216 | 28.6486 |  |  | 2.0899 | -1.1572 | -68.5156 | 0.41131 | 5.3024 | -197.7415 | 24.284 | -2.1984 | 2.7286 | 9.0375 | 55.9287 | 0.010427 | 0.0014604 | 0.00046162 | 956.268 | 656.7205 | 507.2181 | 231.5501 | 105.3038 | 59.9566 | 30.6829 | 101.568 | 58.9126 | 39.8349 | 31.1028 | 26.7371 | 27.7007 | 32.0537 | 283.2116 | 207.3015 | 186.1173 | 118.2545 | 105.8338 | 257.8903 | 144.0809 | 89.065 | 106.8054 | 279.5505 | 118.6102 | 243.764 | 426.4325 | 229.3752 | 383.7535 | 707.9566 | 722.0864 | 686.9807 | 525.1607 | 683.9896 | 10.3294 | 7.341 | 841.3127 | 917.375 | 270.151 | 844.0305 | 1012.6235 | 348.055 | 521.7753 | 706.1663 | 588.3753 | 569.4156 | 820.4501 | 689.6597 | 1190.1279 | 879.4686 | 767.8246 | 769.6614 | 1220.8854 |  | 1282.5955 | 888.5921 | 813.6995 | 1030.0828 | 745.5593 | 876.1877 |  | 880.1848 |  |  | 1160.0159 | 1153.5658 | 1158.3907 | [5 empty] | 236.2481 | 919.6183 | 776.6438 | 131.7901 | 918.7044 | 987.8622 | 175.1622 | 407.5035 | 595.1723 | 408.9428 |  |  | 934.9201 | 667.7976 | 817.9206 |  | 481.5909 | 413.8677 | 758.064 | 892.0003 | 769.2412 | 657.4922 | 579.5147 | 780.39 | 894.9292 | 620.0721 | 639.0862 | 634.4048 |  |  | 542.7275 | 740.7608 | 823.0054 | 582.4255 |  | 506.5789 | 533.4112 | 0.11747 | 18.9087 | 1.5679 | 1.2258 | -18.3361 | 3.0903 | 2988.76 | 0.72 | 3.0253 | -1.9016 | -14.6321 | 1.1337 | 4.9039 | -29.947 | 10.4946 | 333.8664 | 77.035 | 53.1604 | 1.6957 | -2.9524 |  | 56.6856
42838.5182 | 8458 | 129.5742 | 100.4525 | 74.6582 | 51.2889 | 29.7998 | 25.5712 | 38.2 | 23.61 | 82.9643 | 58.6519 | 37.1103 | 25.2843 | 22.3216 | 33.5907 | 260.3799 | 380.5398 | 371.1701 | 351.1842 | 511.3401 | 527.58 | 569.5347 | 718.4322 | 746.2344 | 374.8108 | 651.9143 | 601.1595 | 631.7377 | 632.1499 | 628.5609 | 456.9373 | 764.181 | 689.633 | 502.1282 | 731.4118 | 518.5176 |  | 340.0896 |  | 363.3891 | 584.3382 | 341.55 | 460.5885 |  | 203.4774 | 371.6165 | 271.3441 | 457.8738 | 523.3699 | 662.3266 | 671.4329 | 22.7294 | 71.0194 | 30.4658 | 175.688 | 29.4721 | 47.4427 | 55.3647 | 68.2769 | 28.6624 |  |  | 2.0143 | -1.6034 | -68.421 | 0.96 | 5.2794 | -197.8151 | 24.2741 | -2.1702 | 2.8806 | 9.0865 | 56.401 | 0.010435 | 0.001444 | 0.00046162 | 956.0736 | 658.1198 | 512.7626 | 232.2373 | 105.3047 | 59.9682 | 30.6841 | 101.5745 | 58.9234 | 39.84 | 31.1089 | 26.7373 | 27.6996 | 32.0572 | 282.0951 | 201.7985 | 184.4125 | 118.8479 | 108.1695 | 257.9659 | 144.1597 | 89.0682 | 106.8143 | 279.5642 | 118.6198 | 243.7701 | 426.6501 | 229.3749 | 383.8772 | 708.6986 | 723.1042 | 688.0308 | 525.6559 | 685.0356 | 9.5385 | 6.6102 | 841.5786 | 912.6463 | 270.4814 | 844.3 | 974.306 | 349.0456 | 522.0826 | 706.5947 | 589.2476 | 570.0455 | 828.2254 | 691.6508 | 1188.854 | 879.5682 | 767.8715 | 769.8251 | 1220.7444 |  | 1283.9198 | 888.6038 | 812.1156 | 1030.4792 | 746.8758 | 876.0836 |  | 880.1643 |  |  | 1164.485 | 1154.7229 | 1159.2881 | [5 empty] | 236.7795 | 919.8833 | 775.7699 | 131.8054 | 919.1242 | 999.2523 | 175.2398 | 407.9406 | 596.2636 | 409.2341 |  |  | 937.2443 | 668.2042 | 818.549 |  | 482.5891 | 414.2507 | 759.7723 | 893.4486 | 770.9977 | 657.7171 | 580.4466 | 782.1112 | 897.298 | 620.9692 | 639.6265 | 634.7711 |  |  | 543.8234 | 742.4228 | 826.7726 | 583.3601 |  | 507.8104 | 534.5701 | 0.43932 | 18.9085 | 1.5685 | 1.2263 | -18.3164 | 3.0902 | 2998.89 | 1.01 | 2.97 | -2.2407 | -14.6374 | 1.7338 | 4.8975 | -29.9787 | 10.5016 | 335.0396 | 76.5305 | 53.5022 | 1.8307 | -2.753 |  | 56.9127
42838.5182 | 8459 | 129.5784 | 100.4451 | 74.6572 | 51.2896 | 29.8105 | 25.5705 | 38.2005 | 23.6047 | 82.965 | 58.665 | 37.117 | 25.2889 | 22.3282 | 33.593 | 260.3858 | 380.496 | 371.1373 | 351.339 | 511.6962 | 527.9778 | 571.8131 | 720.6483 | 748.5595 | 374.8453 | 651.9922 | 601.8602 | 631.7722 | 631.9082 | 628.8965 | 457.0803 | 765.7963 | 692.0967 | 502.4652 | 732.376 | 521.2821 |  | 340.3275 |  | 363.7032 | 585.594 | 342.3504 | 461.5109 |  | 204.5465 | 373.6168 | 272.5932 | 458.658 | 523.1271 | 663.0725 | 672.989 | 22.7796 | 71.3076 | 30.5023 | 176.3217 | 29.4678 | 47.4265 | 55.3533 | 68.3131 | 28.6717 |  |  | 2.082 | -1.7933 | -68.5505 | 0.42839 | 6.2197 | -197.7665 | 24.0356 | -2.5473 | 2.7031 | 9.1149 | 56.1214 | 0.010417 | 0.0014785 | 0.00046491 | 952.7137 | 659.5653 | 518.9675 | 233.1041 | 105.3106 | 59.9711 | 30.6876 | 101.5907 | 58.9349 | 39.8465 | 31.1109 | 26.7374 | 27.6967 | 32.0646 | 274.2165 | 191.5257 | 178.1147 | 118.916 | 105.9667 | 257.9829 | 144.0975 | 89.0666 | 106.8079 | 279.575 | 118.6225 | 243.7643 | 426.8629 | 229.371 | 383.9993 | 709.6593 | 724.1582 | 689.1714 | 526.2578 | 686.0503 | 8.7359 | 5.9748 | 841.8384 | 908.5616 | 270.8027 | 844.606 | 969.0882 | 350.1576 | 522.3925 | 707.8433 | 589.9242 | 570.6827 | 834.923 | 694.0439 | 1188.8995 | 879.6705 | 767.9644 | 769.9331 | 1218.7675 |  | 1265.9413 | 888.6043 | 812.673 | 1030.6617 | 748.0924 | 875.9807 |  | 880.1381 |  |  | 1167.1623 | 1157.2199 | 1157.4247 | [5 empty] | 237.3104 | 920.0649 | 778.0232 | 131.831 | 919.3604 | 995.6078 | 175.3099 | 408.413 | 597.4722 | 409.5574 |  |  | 940.9954 | 670.702 | 819.5628 |  | 483.5981 | 414.6542 | 762.1363 | 895.1708 | 772.4879 | 658.0862 | 582.5957 | 784.2442 | 901.232 | 622.3471 | 640.7559 | 635.1277 |  |  | 545.3464 | 744.6257 | 830.9771 | 584.396 |  | 509.0203 | 535.7463 | -0.077672 | 18.9093 | 1.5686 | 1.2271 | -18.1489 | 3.0903 | 3011.59 | 1.15 | 3.0201 | -2.3734 | -14.6739 | 1.16 | 5.3179 | -29.987 | 10.454 | 319.4667 | 76.7077 | 53.8243 | 2.7085 | -2.0612 |  | 57.1505
42838.5182 | 8460 | 129.5803 | 100.4479 | 74.6703 | 51.3036 | 29.8045 | 25.5759 | 38.2072 | 23.6033 | 82.9774 | 58.6781 | 37.1201 | 25.2824 | 22.3235 | 33.595 | 260.3947 | 380.4611 | 371.1133 | 351.5039 | 512.0517 | 528.3842 | 573.6283 | 721.5773 | 749.1725 | 374.879 | 652.1553 | 602.5714 | 632.0638 | 633.1633 | 629.7229 | 457.2148 | 767.2189 | 694.3777 | 502.8087 | 732.6779 | 522.2872 |  | 340.5538 |  | 364.0125 | 586.7527 | 342.6726 | 462.4219 |  | 205.7827 | 375.7737 | 273.3 | 460.046 | 523.1058 | 662.4567 | 673.9352 | 22.8705 | 71.5681 | 30.4444 | 176.8975 | 29.4657 | 47.4085 | 55.3367 | 68.3705 | 28.683 |  |  | 2.1477 | -1.8301 | -68.3704 | 0.60976 | 6.135 | -197.802 | 25.5581 | -2.2102 | 2.6755 | 9.2179 | 56.266 | 0.010481 | 0.0014506 | 0.00052077 | 954.1828 | 660.7379 | 525.6155 | 233.8361 | 105.3183 | 59.9932 | 30.697 | 101.6069 | 58.9441 | 39.8631 | 31.125 | 26.7455 | 27.7005 | 32.0724 | 270.8359 | 188.4328 | 178.7377 | 119.7234 | 101.4694 | 257.8875 | 144.0976 | 89.0695 | 106.8136 | 279.5984 | 118.6321 | 243.7651 | 427.0886 | 229.3792 | 384.12 | 711.0441 | 725.2857 | 690.4353 | 526.71 | 687.1872 | 8.4206 | 8.0057 | 842.0676 | 912.0181 | 271.1442 | 844.8893 | 973.7345 | 351.2535 | 522.7077 | 708.7827 | 590.4122 | 571.3226 | 840.4479 | 696.7485 | 1189.2491 | 879.7688 | 768.0665 | 770.0493 | 1217.8715 |  | 1261.8942 | 888.5971 | 813.7486 | 1030.5448 | 749.3817 | 875.8885 |  | 880.0893 |  |  | 1168.1159 | 1148.3821 | 1156.171 | [5 empty] | 237.8339 | 920.2242 | 778.5143 | 131.842 | 919.7589 | 1002.8464 | 175.4013 | 408.8687 | 598.5162 | 409.8693 |  |  | 944.8523 | 672.3719 | 821.0042 |  | 484.4409 | 415.0477 | 763.0567 | 901.5388 | 774.4259 | 658.3515 | 584.6826 | 786.6525 | 905.419 | 623.1501 | 642.3479 | 635.5445 |  |  | 546.4875 | 746.1078 | 834.258 | 585.4393 |  | 510.2176 | 536.7639 | 0.63075 | 18.9099 | 1.5688 | 1.227 | -18.0717 | 3.0902 | 3009.17 | 0.78 | 3.0688 | -2.4016 | -14.679 | 1.3863 | 5.2798 | -29.9798 | 10.7765 | 316.046 | 77.0505 | 54.1754 | 3.0703 | -2.1304 |  | 57.4043
42838.5182 | 8461 | 129.5852 | 100.4416 | 74.6746 | 51.3121 | 29.8095 | 25.5714 | 38.2141 | 23.6032 | 82.9992 | 58.6865 | 37.127 | 25.2863 | 22.3201 | 33.6001 | 260.4038 | 380.4288 | 371.0981 | 351.6748 | 512.4005 | 528.7945 | 573.5728 | 722.5213 | 750.3713 | 374.9246 | 652.9353 | 604.0268 | 632.8972 | 634.7356 | 630.7062 | 457.3549 | 769.5262 | 696.012 | 503.1503 | 733.3199 | 522.3645 |  | 340.777 |  | 364.3212 | 587.3026 | 343.0963 | 463.3364 |  | 206.0932 | 377.201 | 274.3356 | 461.5819 | 523.346 | 662.2853 | 674.2362 | 22.8629 | 71.8146 | 30.5733 | 177.481 | 29.4584 | 47.3909 | 55.3242 | 68.4271 | 28.6978 |  |  | 2.2653 | -1.4937 | -68.5557 | 0.31406 | 5.0356 | -197.8138 | 22.5709 | -2.5894 | 2.837 | 9.0173 | 56.2684 | 0.010371 | 0.0015902 | 0.00049612 | 954.0727 | 661.9629 | 532.2841 | 234.8504 | 105.3204 | 59.9965 | 30.6946 | 101.6074 | 58.9611 | 39.8703 | 31.1088 | 26.7442 | 27.6892 | 32.0682 | 263.2489 | 185.3125 | 182.559 | 123.5257 | 103.0117 | 257.7581 | 144.2093 | 89.0631 | 106.8182 | 279.6031 | 118.6328 | 243.7623 | 427.3266 | 229.3776 | 384.245 | 712.5447 | 726.4423 | 691.7356 | 527.2465 | 688.369 | 12.0459 | 9.4121 | 842.1823 | 913.418 | 271.4929 | 845.0385 | 988.1862 | 352.3424 | 523.0116 | 709.5864 | 591.5134 | 571.9488 | 845.1864 | 698.2329 | 1194.6329 | 879.8494 | 768.1007 | 770.0834 | 1219.8812 |  | 1260.2209 | 888.552 | 813.3002 | 1030.6795 | 750.7446 | 875.8912 |  | 880.0641 |  |  | 1168.6845 | 1077.5829 | 1147.8079 | [5 empty] | 238.3651 | 920.2966 | 780.2405 | 131.8678 | 920.013 | 987.5689 | 175.4762 | 409.3082 | 599.5669 | 410.1865 |  |  | 947.9252 | 674.0686 | 822.097 |  | 485.3463 | 415.4378 | 763.9501 | 907.1248 | 775.8257 | 658.6284 | 585.7492 | 788.8873 | 907.7142 | 624.1281 | 643.2741 | 635.9401 |  |  | 547.0312 | 746.821 | 836.8518 | 586.3114 |  | 511.5081 | 537.8511 | 0.39405 | 18.9084 | 1.5684 | 1.2275 | -18.1813 | 3.0903 | 3027.36 | 0.75 | 3.1534 | -2.1721 | -14.7151 | 0.99597 | 4.783 | -29.978 | 10.1262 | 314.5731 | 76.9088 | 54.5407 | 3.8946 | -2.5407 |  | 57.6652
42838.5182 | 8462 | 129.5933 | 100.4441 | 74.6897 | 51.3244 | 29.8152 | 25.5805 | 38.228 | 23.6085 | 83.0203 | 58.7028 | 37.1411 | 25.2943 | 22.3235 | 33.6178 | 260.4202 | 380.386 | 371.0673 | 351.833 | 512.7532 | 529.211 | 574.1362 | 723.9723 | 751.8494 | 374.955 | 653.2388 | 604.8684 | 633.63 | 635.3747 | 631.5478 | 457.4953 | 773.7929 | 697.2143 | 503.5017 | 733.7515 | 522.9258 |  | 341.006 |  | 364.6387 | 587.7548 | 343.4556 | 464.2553 |  | 206.6555 | 378.7921 | 275.3591 | 462.9958 | 524.0189 | 662.2861 | 675.8377 | 22.8501 | 72.0919 | 30.9557 | 178.0865 | 29.4519 | 47.3683 | 55.3057 | 68.4628 | 28.7166 |  |  | 2.0379 | -2.206 | -68.2916 | 0.73133 | 5.4903 | -197.7251 | 24.4831 | -2.3128 | 2.7011 | 9.2011 | 56.496 | 0.010373 | 0.0014654 | 0.0004682 | 948.4286 | 663.4086 | 538.452 | 236.2158 | 105.3247 | 60.0194 | 30.7071 | 101.6338 | 58.97 | 39.8727 | 31.1233 | 26.7467 | 27.699 | 32.0806 | 265.0156 | 197.456 | 191.5402 | 126.6714 | 104.2607 | 257.9648 | 144.5089 | 89.0651 | 106.8221 | 279.6193 | 118.6434 | 243.759 | 427.5516 | 229.3876 | 384.3674 | 713.4514 | 727.4687 | 692.8742 | 527.6967 | 689.2782 | 9.891 | 9.449 | 842.2479 | 910.3667 | 271.8566 | 845.15 | 996.2783 | 353.2077 | 523.327 | 709.8383 | 592.6427 | 572.5694 | 847.0073 | 699.6818 | 1202.5014 | 879.9055 | 768.0229 | 769.8542 | 1220.1627 |  | 1242.0928 | 888.4379 | 812.9589 | 1030.5668 | 752.0762 | 876.0156 |  | 880.0056 |  |  | 1151.2714 | 1151.573 | 1153.138 | [5 empty] | 238.8873 | 920.3527 | 782.9866 | 131.885 | 920.1103 | 993.8691 | 175.5639 | 409.7552 | 600.5514 | 410.5042 |  |  | 949.332 | 675.7127 | 823.1054 |  | 486.3281 | 415.8342 | 765.5882 | 908.2932 | 777.1247 | 658.9683 | 586.2248 | 790.5256 | 908.5931 | 625.5074 | 643.7927 | 636.306 |  |  | 547.4922 | 747.3182 | 838.2683 | 587.3477 |  | 512.785 | 538.8631 | 0.42336 | 18.9099 | 1.5685 | 1.227 | -18.3985 | 3.0903 | 3057.16 | 0.85 | 2.9924 | -2.6429 | -14.7047 | 1.5217 | 4.9943 | -29.9713 | 10.5465 | 299.4996 | 76.8033 | 54.9056 | 3.7282 | -3.5004 |  | 57.9013
42838.5182 | 8463 | 129.6003 | 100.4439 | 74.6893 | 51.3316 | 29.8151 | 25.5722 | 38.2305 | 23.6047 | 83.0179 | 58.7122 | 37.1392 | 25.2958 | 22.3187 | 33.6185 | 260.4183 | 380.3395 | 371.0231 | 351.9836 | 513.0926 | 529.6247 | 574.2378 | 724.9003 | 751.8406 | 374.9865 | 653.7446 | 605.5029 | 635.6761 | 636.4385 | 632.995 | 457.6421 | 775.2851 | 699.026 | 503.8556 | 734.3651 | 522.842 |  | 341.2454 |  | 364.9569 | 587.4144 | 343.6643 | 465.1742 |  | 207.2954 | 380.293 | 275.7454 | 461.9995 | 524.2172 | 663.8324 | 677.9238 | 22.6881 | 72.3354 | 31.0561 | 178.6399 | 29.4536 | 47.3257 | 55.291 | 68.4901 | 28.7274 |  |  | 1.9065 | -2.4439 | -68.6293 | 0.46322 | 6.0679 | -197.8532 | 23.9692 | -2.4264 | 2.512 | 9.3194 | 56.3335 | 0.010424 | 0.0014686 | 0.00046655 | 953.4361 | 664.8552 | 543.9204 | 237.5615 | 105.3283 | 60.0279 | 30.7103 | 101.6524 | 58.9895 | 39.8842 | 31.1284 | 26.7504 | 27.7041 | 32.0836 | 254.8165 | 196.2887 | 196.8382 | 129.9499 | 106.0479 | 257.9475 | 144.8155 | 89.0575 | 106.8215 | 279.6276 | 118.6469 | 243.7564 | 427.7608 | 229.3804 | 384.4812 | 714.4682 | 728.513 | 694.0003 | 528.1552 | 690.1191 | 6.6756 | 7.7157 | 842.2544 | 912.1396 | 272.219 | 845.2298 | 1045.5759 | 354.2358 | 523.6456 | 710.2645 | 595.5093 | 573.1845 | 847.4706 | 701.8805 | 1203.2487 | 879.9675 | 767.8803 | 769.6523 | 1235.851 |  | 1234.4666 | 888.2896 | 814.5703 | 1030.6681 | 753.4424 | 876.2968 |  | 879.9022 |  |  | 1147.4859 | 1148.0611 | 1156.676 | [5 empty] | 239.4132 | 920.4043 | 784.7356 | 131.893 | 920.1993 | 994.0533 | 175.634 | 410.1887 | 601.6588 | 410.8196 |  |  | 950.6574 | 678.3238 | 824.496 |  | 487.2806 | 416.2001 | 767.695 | 909.6759 | 778.6706 | 659.5077 | 587.4275 | 791.782 | 908.3615 | 626.8848 | 644.4621 | 636.6712 |  |  | 547.7478 | 748.0114 | 839.3263 | 588.2995 |  | 514.1048 | 539.914 | 0.61424 | 18.9103 | 1.5681 | 1.2265 | -18.1296 | 3.0903 | 3087.58 | 0.46 | 2.8966 | -2.7849 | -14.7579 | 1.2125 | 5.2548 | -30.0057 | 10.4438 | 292.88 | 77.3214 | 55.2753 | 4.859 | -4.0499 |  | 58.1446
42838.5182 | 8464 | 129.6123 | 100.4568 | 74.7026 | 51.3418 | 29.8198 | 25.5743 | 38.2456 | 23.606 | 83.0385 | 58.7204 | 37.1452 | 25.2986 | 22.3243 | 33.622 | 260.4235 | 380.303 | 370.9978 | 352.1423 | 513.4344 | 530.0419 | 573.547 | 724.9987 | 752.6325 | 375.0276 | 654.6112 | 606.7486 | 636.5315 | 637.2176 | 633.4711 | 457.7876 | 774.5655 | 700.8213 | 504.2171 | 735.8955 | 522.7593 |  | 341.495 |  | 365.2791 | 588.1232 | 343.812 | 466.0964 |  | 208.1061 | 382.3438 | 276.4474 | 462.1364 | 526.848 | 665.9077 | 679.7459 | 22.5058 | 72.627 | 30.7679 | 179.2836 | 29.4627 | 47.3348 | 55.2921 | 68.5374 | 28.7625 |  |  | 1.8651 | -2.0338 | -68.5669 | 0.38305 | 7.0891 | -197.796 | 27.5098 | -1.9034 | 2.7665 | 9.1258 | 56.8116 | 0.010414 | 0.0014769 | 0.00047148 | 957.0534 | 666.2764 | 549.2041 | 238.832 | 105.3268 | 60.0382 | 30.7128 | 101.657 | 58.9985 | 39.8878 | 31.1319 | 26.7545 | 27.6997 | 32.0823 | 244.0927 | 187.0722 | 191.161 | 130.9611 | 105.2995 | 257.7016 | 144.928 | 89.0626 | 106.8382 | 279.6525 | 118.6583 | 243.7605 | 427.9911 | 229.391 | 384.618 | 715.3173 | 729.568 | 695.1755 | 528.5946 | 690.678 | 9.1602 | 8.2214 | 842.2757 | 919.9942 | 272.6029 | 845.3344 | 1050.0149 | 355.3826 | 523.9722 | 710.811 | 594.2574 | 573.7974 | 846.3147 | 703.4619 | 1197.784 | 880.0044 | 767.793 | 769.5825 | 1257.1226 |  | 1229.6143 | 888.1089 | 815.2376 | 1030.4725 | 755.0068 | 876.5808 |  | 879.7478 |  |  | 1159.6617 | 1163.3216 | 1160.158 | [5 empty] | 239.9752 | 920.4008 | 785.079 | 131.9189 | 920.3376 | 991.5273 | 175.7163 | 410.6149 | 602.8287 | 411.1403 |  |  | 952.2645 | 679.9666 | 826.1482 |  | 488.1905 | 416.5872 | 769.6532 | 911.3902 | 779.6586 | 660.0699 | 588.8141 | 793.4426 | 909.0349 | 628.6707 | 645.6048 | 637.0496 |  |  | 548.4667 | 749.1109 | 842.3664 | 589.1541 |  | 515.3841 | 540.9495 | -0.0079235 | 18.9113 | 1.5672 | 1.2261 | -18.4791 | 3.0903 | 3100.36 | 0.88 | 2.8657 | -2.5445 | -14.7744 | 1.1043 | 5.686 | -30.0346 | 11.201 | 288.4015 | 77.5399 | 55.709 | 6.0148 | -3.4047 |  | 58.3992
42838.5183 | 8465 | 129.6342 | 100.4468 | 74.7187 | 51.347 | 29.822 | 25.5769 | 38.2491 | 23.6085 | 83.0575 | 58.7389 | 37.1586 | 25.2951 | 22.3266 | 33.6312 | 260.4429 | 380.2708 | 370.9781 | 352.3105 | 513.7838 | 530.4586 | 573.2499 | 725.818 | 754.6398 | 375.072 | 655.17 | 607.8883 | 637.0181 | 637.9939 | 634.5641 | 457.9199 | 773.7902 | 701.7897 | 504.5923 | 737.7296 | 524.6675 |  | 341.7462 |  | 365.6207 | 588.5649 | 344.2434 | 467.0755 |  | 208.9306 | 384.3037 | 277.5554 | 462.8141 | 528.4484 | 666.649 | 680.6567 | 22.2867 | 72.8494 | 30.3799 | 179.8911 | 29.4696 | 47.315 | 55.2746 | 68.5982 | 28.7768 |  |  | 2.0531 | -1.905 | -68.6444 | 0.38568 | 5.4877 | -197.7507 | 25.7789 | -2.1189 | 2.8774 | 9.3125 | 56.9831 | 0.010448 | 0.0015672 | 0.00050762 | 953.2672 | 667.7115 | 554.4934 | 240.0181 | 105.331 | 60.051 | 30.722 | 101.6702 | 59.0103 | 39.8957 | 31.1288 | 26.7543 | 27.7021 | 32.0907 | 239.7555 | 184.9418 | 192.1404 | 128.3055 | 104.2353 | 257.5406 | 145.1194 | 89.0673 | 106.8477 | 279.6647 | 118.6715 | 243.7707 | 428.2285 | 229.4022 | 384.758 | 716.9378 | 730.7614 | 696.5366 | 528.9551 | 691.5629 | 7.3635 | 6.782 | 842.2982 | 927.7945 | 272.9833 | 845.4056 | 1042.9329 | 356.4547 | 524.284 | 711.2986 | 595.2123 | 574.4081 | 846.1351 | 703.7162 | 1195.696 | 880.0313 | 767.7912 | 769.5854 | 1261.3359 |  | 1235.6536 | 887.9367 | 817.6844 | 1030.7618 | 756.5777 | 876.7939 |  | 879.5965 |  |  | 1160.6335 | 1151.3812 | 1160.1886 | [5 empty] | 240.5562 | 920.3831 | 786.5257 | 131.9346 | 920.49 | 995.066 | 175.7956 | 411.0551 | 603.9571 | 411.4681 |  |  | 954.9088 | 681.6764 | 827.645 |  | 489.0796 | 416.9782 | 771.1088 | 914.3842 | 781.1963 | 660.3966 | 590.3271 | 795.355 | 911.5869 | 630.3138 | 647.112 | 637.4297 |  |  | 548.8 | 750.2904 | 845.8633 | 590.182 |  | 516.5345 | 541.9544 | 0.093731 | 18.9093 | 1.567 | 1.2257 | -18.264 | 3.0902 | 3129.69 | 0.85 | 3.0084 | -2.4663 | -14.8048 | 1.1097 | 5.0047 | -30.043 | 10.8472 | 293.1286 | 78.3306 | 56.1327 | 6.4734 | -3.4891 |  | 58.6812
42838.5183 | 8466 | 129.6551 | 100.4614 | 74.7294 | 51.3656 | 29.8385 | 25.5853 | 38.2636 | 23.6156 | 83.0689 | 58.7564 | 37.1667 | 25.3061 | 22.3319 | 33.6384 | 260.4491 | 380.2323 | 370.9488 | 352.4755 | 514.1241 | 530.8517 | 574.0554 | 727.3202 | 756.9355 | 375.1066 | 655.6722 | 608.9806 | 636.684 | 639.2125 | 635.8182 | 458.0808 | 774.0614 | 701.7095 | 504.958 | 739.1236 | 524.8931 |  | 341.9908 |  | 365.9543 | 587.9109 | 343.9978 | 467.9955 |  | 209.684 | 385.8549 | 277.9951 | 463.7853 | 530.6538 | 666.6676 | 680.9094 | 22.088 | 73.077 | 30.0824 | 180.5084 | 29.485 | 47.3119 | 55.2551 | 68.6453 | 28.7922 |  |  | 1.8336 | -2.1968 | -68.264 | 0.58347 | 6.8118 | -197.7507 | 25.7047 | -2.0913 | 2.6832 | 8.9884 | 56.1637 | 0.010345 | 0.0013832 | 0.00047805 | 954.9819 | 669.0796 | 558.4431 | 241.3287 | 105.3354 | 60.063 | 30.7225 | 101.676 | 59.0177 | 39.8974 | 31.1316 | 26.7493 | 27.7029 | 32.0899 | 232.5292 | 181.6071 | 188.9932 | 126.7336 | 105.3731 | 257.2297 | 145.2625 | 89.0577 | 106.8453 | 279.6752 | 118.6765 | 243.7641 | 428.4623 | 229.397 | 384.8896 | 718.7121 | 731.9513 | 697.9446 | 529.4697 | 692.8007 | 8.2081 | 7.5784 | 842.3385 | 928.2849 | 273.3862 | 845.4271 | 1008.8841 | 357.353 | 524.5951 | 711.849 | 596.0846 | 575.0244 | 845.266 | 703.2268 | 1193.5506 | 879.9996 | 767.6751 | 769.471 | 1269.695 |  | 1228.8017 | 887.7764 | 818.1606 | 1030.9497 | 758.1564 | 876.9182 |  | 879.4412 |  |  | 1163.2416 | 1154.5993 | 1161.3926 | [5 empty] | 241.146 | 920.3381 | 787.47 | 131.9484 | 920.6334 | 995.3989 | 175.8696 | 411.5001 | 605.12 | 411.7932 |  |  | 957.6768 | 682.5332 | 829.1805 |  | 489.9589 | 417.3546 | 772.5361 | 915.7458 | 783.5518 | 660.7779 | 591.1539 | 796.8498 | 915.0033 | 631.7811 | 648.4619 | 637.7977 |  |  | 548.6021 | 751.3808 | 848.677 | 591.2927 |  | 517.6579 | 542.9244 | -0.19695 | 18.9099 | 1.5665 | 1.225 | -18.3915 | 3.0902 | 3174.5 | 1.07 | 2.8451 | -2.6516 | -14.7811 | 1.3665 | 5.576 | -30.0433 | 10.8317 | 287.4046 | 78.4885 | 56.5631 | 7.2312 | -3.1212 |  | 58.9534
42838.5183 | 8467 | 129.646 | 100.454 | 74.7351 | 51.3739 | 29.8386 | 25.585 | 38.2764 | 23.6108 | 83.09 | 58.777 | 37.1702 | 25.3072 | 22.3285 | 33.6411 | 260.4541 | 380.1972 | 370.9206 | 352.636 | 514.4732 | 531.2153 | 575.8306 | 729.7071 | 758.6691 | 375.1347 | 656.1006 | 609.9759 | 636.0781 | 640.2119 | 636.5477 | 458.2419 | 774.5317 | 702.0069 | 505.3029 | 740.6821 | 526.3299 |  | 342.2204 |  | 366.281 | 586.8259 | 343.7635 | 468.8983 |  | 210.5702 | 387.8832 | 278.9322 | 464.6232 | 530.0127 | 667.1875 | 681.7977 | 22.1462 | 73.3385 | 30.0285 | 181.1998 | 29.4999 | 47.2958 | 55.2475 | 68.7179 | 28.8091 |  |  | 1.8986 | -2.4478 | -68.7226 | 0.64524 | 6.0732 | -197.779 | 26.1653 | -2.4323 | 2.8294 | 9.383 | 56.7253 | 0.010448 | 0.0015508 | 0.00047641 | 955.8802 | 670.4951 | 560.8897 | 242.6708 | 105.3471 | 60.0791 | 30.7277 | 101.6949 | 59.0352 | 39.9055 | 31.1416 | 26.7539 | 27.6969 | 32.0934 | 233.9033 | 179.3837 | 184.7926 | 129.6429 | 105.6577 | 257.2141 | 145.3576 | 89.0581 | 106.8529 | 279.6874 | 118.6835 | 243.7621 | 428.6921 | 229.4012 | 385.0156 | 720.3096 | 733.0971 | 699.2852 | 530.0239 | 694.1943 | 9.2878 | 7.4087 | 842.3245 | 924.0867 | 273.8139 | 845.4453 | 1027.8772 | 358.2916 | 524.9271 | 712.5937 | 597.1001 | 575.6627 | 841.9745 | 703.5364 | 1194.8483 | 879.99 | 767.5547 | 769.3544 | 1273.4964 |  | 1231.3969 | 887.5626 | 819.9924 | 1031.3738 | 759.9791 | 877.067 |  | 879.2828 |  |  | 1161.6173 | 1154.207 | 1161.1281 | [5 empty] | 241.7543 | 920.32 | 788.9574 | 131.9709 | 920.738 | 1003.3442 | 175.96 | 411.9529 | 606.2457 | 412.1092 |  |  | 959.5758 | 682.8914 | 830.684 |  | 490.8931 | 417.7215 | 774.1859 | 916.4331 | 785.3847 | 661.0533 | 591.9833 | 798.0942 | 917.5124 | 633.2035 | 649.3197 | 638.1835 |  |  | 548.3149 | 752.4421 | 850.6554 | 592.3816 |  | 518.8995 | 543.7867 | 0.43876 | 18.9098 | 1.5672 | 1.2243 | -18.2862 | 3.0903 | 3197.97 | 0.67 | 2.8963 | -2.8033 | -14.8535 | 1.4393 | 5.2664 | -30.0538 | 10.9313 | 289.3706 | 79.0867 | 57.0566 | 7.0763 | -2.6423 |  | 59.2108
42838.5183 | 8468 | 129.6366 | 100.4616 | 74.746 | 51.3827 | 29.8426 | 25.5884 | 38.2816 | 23.6179 | 83.0966 | 58.785 | 37.1838 | 25.3075 | 22.328 | 33.6506 | 260.4688 | 380.1676 | 370.9002 | 352.806 | 514.8379 | 531.5441 | 576.9797 | 731.4418 | 759.4803 | 375.1766 | 655.9362 | 610.2047 | 637.8645 | 640.4876 | 637.4251 | 458.3946 | 774.9822 | 702.9045 | 505.6592 | 742.8299 | 527.5735 |  | 342.4585 |  | 366.6047 | 586.2487 | 343.697 | 469.7895 |  | 211.1426 | 389.1078 | 279.4839 | 463.8779 | 530.2926 | 667.5744 | 681.7622 | 22.2836 | 73.5542 | 30.0259 | 181.8511 | 29.5045 | 47.2887 | 55.2447 | 68.7851 | 28.8265 |  |  | 2.0386 | -2.4564 | -68.4066 | 0.50791 | 5.4884 | -197.7652 | 24.744 | -2.5184 | 2.7805 | 9.3366 | 56.8333 | 0.010397 | 0.0014112 | 0.00049612 | 956.1024 | 672.013 | 562.9256 | 244.0792 | 105.349 | 60.0885 | 30.7269 | 101.7048 | 59.0385 | 39.9127 | 31.1422 | 26.7476 | 27.6989 | 32.097 | 238.9171 | 184.9087 | 184.3667 | 133.9129 | 109.5058 | 257.1504 | 145.528 | 89.0561 | 106.8611 | 279.7021 | 118.6957 | 243.765 | 428.9173 | 229.4005 | 385.137 | 721.4236 | 734.2189 | 700.5584 | 530.3466 | 695.3243 | 10.0846 | 8.7911 | 842.3092 | 929.1096 | 274.2397 | 845.4593 | 1023.3745 | 359.349 | 525.2366 | 713.2955 | 597.4486 | 576.2665 | 840.6711 | 704.6061 | 1196.1091 | 879.9713 | 767.4698 | 769.2691 | 1273.497 |  | 1235.3097 | 887.4009 | 820.8502 | 1031.2898 | 761.6289 | 877.2216 |  | 879.1705 |  |  | 1157.8413 | 1155.222 | 1161.3778 | [5 empty] | 242.3698 | 920.2642 | 790.733 | 131.9886 | 920.984 | 1013.8372 | 176.0478 | 412.4136 | 607.3581 | 412.4296 |  |  | 960.6518 | 684.2332 | 832.4193 |  | 491.8584 | 418.1076 | 776.1271 | 917.3144 | 786.9149 | 661.3261 | 592.8185 | 799.3156 | 918.022 | 634.6318 | 650.0843 | 638.6092 |  |  | 548.6606 | 753.1509 | 851.6157 | 593.4068 |  | 520.2148 | 544.7423 | -0.028699 | 18.911 | 1.5673 | 1.2252 | -18.3969 | 3.0903 | 3203.33 | 0.55 | 3.0026 | -2.8108 | -14.833 | 1.2781 | 5.0075 | -30.0589 | 10.6324 | 292.5134 | 79.3695 | 57.5184 | 6.51 | -2.5732 |  | 59.4702
42838.5183 | 8469 | 129.6224 | 100.4625 | 74.75 | 51.3931 | 29.8437 | 25.5921 | 38.2888 | 23.6147 | 83.1146 | 58.7967 | 37.1843 | 25.3049 | 22.3318 | 33.6546 | 260.4766 | 380.1233 | 370.8686 | 352.9661 | 515.1932 | 531.8207 | 576.5618 | 732.1484 | 759.9359 | 375.206 | 655.872 | 609.9942 | 638.3272 | 640.3412 | 637.4613 | 458.5537 | 774.2932 | 703.4367 | 506.0276 | 744.4605 | 528.3538 |  | 342.7018 |  | 366.9348 | 586.4363 | 343.5727 | 470.6786 |  | 211.599 | 389.6661 | 280.2131 | 466.1857 | 532.9561 | 669.7102 | 683.0354 | 22.2845 | 73.8017 | 29.8804 | 182.6706 | 29.5223 | 47.2856 | 55.247 | 68.8695 | 28.8467 |  |  | 1.9065 | -2.0904 | -68.7706 | 0.69321 | 5.9207 | -197.8335 | 25.1014 | -2.092 | 2.7889 | 9.311 | 56.7041 | 0.010446 | 0.0014949 | 0.00050434 | 965.5771 | 673.6781 | 565.7648 | 245.5054 | 105.3451 | 60.1054 | 30.7368 | 101.7208 | 59.0528 | 39.9151 | 31.1455 | 26.7492 | 27.6966 | 32.0946 | 241.6417 | 194.886 | 189.7438 | 133.053 | 112.3735 | 257.2176 | 145.7906 | 89.0448 | 106.8643 | 279.7161 | 118.6959 | 243.7545 | 429.1397 | 229.3981 | 385.2566 | 722.4705 | 735.2956 | 701.6592 | 530.5335 | 696.2273 | 12.9229 | 10.2048 | 842.282 | 935.3229 | 274.6827 | 845.4974 | 1020.1128 | 360.3443 | 525.5549 | 713.7389 | 597.5749 | 576.889 | 840.3488 | 704.6224 | 1194.8476 | 879.9617 | 767.497 | 769.3549 | 1274.9156 |  | 1245.326 | 887.2488 | 820.299 | 1030.9475 | 763.1526 | 877.4112 |  | 879.0249 |  |  | 1159.2317 | 1158.8999 | 1162.6504 | [5 empty] | 242.9877 | 920.242 | 792.5905 | 132.0066 | 921.3307 | 1019.6028 | 176.1251 | 412.8635 | 608.442 | 412.7509 |  |  | 961.5397 | 686.2157 | 834.0759 |  | 492.7241 | 418.4904 | 777.9398 | 917.7252 | 788.1252 | 661.8603 | 593.9099 | 800.6229 | 918.4363 | 636.3602 | 650.8275 | 639.0522 |  |  | 548.8287 | 753.8423 | 852.2582 | 594.4116 |  | 521.5334 | 545.6528 | 0.77693 | 18.9086 | 1.5676 | 1.2243 | -18.1518 | 3.0903 | 3195.83 | 1.24 | 2.9037 | -2.594 | -14.8787 | 1.4938 | 5.2069 | -30.0982 | 10.7211 | 300.6277 | 79.1948 | 57.954 | 6.217 | -3.1371 |  | 59.7251
42838.5183 | 8470 | 129.6061 | 100.46 | 74.7501 | 51.4012 | 29.8453 | 25.5831 | 38.2944 | 23.6099 | 83.1245 | 58.8009 | 37.1819 | 25.307 | 22.3267 | 33.6584 | 260.4854 | 380.0828 | 370.8431 | 353.1356 | 515.5515 | 532.1107 | 575.7879 | 732.3886 | 760.4698 | 375.2484 | 655.8946 | 609.9308 | 639.8562 | 640.5487 | 638.5968 | 458.7131 | 775.0895 | 703.9759 | 506.4011 | 743.7582 | 529.2922 |  | 342.9541 |  | 367.2653 | 586.9255 | 343.6187 | 471.5572 |  | 212.3754 | 390.9136 | 281.4895 | 467.5059 | 536.0787 | 671.5565 | 684.8593 | 22.3013 | 74.0548 | 30.0509 | 183.4136 | 29.5135 | 47.2592 | 55.23 | 68.9038 | 28.8625 |  |  | 2.1983 | -1.5226 | -68.7141 | 0.37385 | 5.1184 | -197.8197 | 24.5192 | -2.3509 | 2.9286 | 9.3691 | 56.5703 | 0.010578 | 0.0015261 | 0.00049612 | 965.5053 | 675.1599 | 566.6794 | 246.6698 | 105.3577 | 60.1235 | 30.7445 | 101.7378 | 59.0764 | 39.9324 | 31.1604 | 26.7613 | 27.7092 | 32.1123 | 250.3008 | 202.8848 | 193.6535 | 132.2408 | 116.0974 | 257.4096 | 146.0501 | 89.0575 | 106.874 | 279.7323 | 118.7072 | 243.7666 | 429.4033 | 229.4093 | 385.4012 | 723.3331 | 736.5135 | 702.6959 | 530.6993 | 697.1634 | 8.9866 | 5.3169 | 842.3086 | 931.6408 | 275.1335 | 845.5311 | 1032.0026 | 361.4325 | 525.8834 | 714.1295 | 597.8774 | 577.4943 | 841.1855 | 705.4001 | 1197.2221 | 879.9908 | 767.4548 | 769.2942 | 1276.201 |  | 1233.0802 | 887.0523 | 821.0011 | 1031.1337 | 764.7848 | 877.5837 |  | 878.8824 |  |  | 1153.3664 | 1160.053 | 1162.0853 | [5 empty] | 243.621 | 920.2098 | 795.1039 | 132.0285 | 921.4405 | 1026.2357 | 176.21 | 413.3081 | 609.519 | 413.0762 |  |  | 962.3171 | 688.0388 | 835.2441 |  | 493.6642 | 418.8967 | 779.6508 | 918.4145 | 788.6288 | 662.03 | 595.2428 | 802.0924 | 918.7367 | 637.9733 | 651.5817 | 639.5052 |  |  | 549.3338 | 754.9875 | 853.5856 | 595.4194 |  | 522.8184 | 546.6085 | -0.037789 | 18.9112 | 1.5683 | 1.2241 | -18.2441 | 3.0903 | 3173.25 | 1.04 | 3.1199 | -2.216 | -14.8866 | 1.0981 | 4.846 | -30.1266 | 10.6064 | 290.6446 | 79.4281 | 58.4071 | 5.2827 | -3.5383 |  | 60.0167
42838.5183 | 8471 | 129.6122 | 100.4653 | 74.7712 | 51.4119 | 29.8531 | 25.5914 | 38.3101 | 23.6181 | 83.1435 | 58.821 | 37.2068 | 25.3137 | 22.3302 | 33.6681 | 260.4936 | 380.0555 | 370.8235 | 353.3023 | 515.9092 | 532.4227 | 575.4603 | 732.2432 | 760.2912 | 375.2756 | 655.755 | 610.1503 | 641.443 | 640.963 | 639.3085 | 458.8637 | 775.6513 | 705.2524 | 506.7709 | 743.0912 | 530.3882 |  | 343.1925 |  | 367.5921 | 587.5719 | 343.7693 | 472.4371 |  | 213.3886 | 392.175 | 282.4338 | 469.3767 | 538.1942 | 673.4217 | 687.2152 | 22.333 | 74.2973 | 30.4352 | 184.13 | 29.5169 | 47.224 | 55.2279 | 68.9522 | 28.8879 |  |  | 1.9098 | -1.7578 | -68.7088 | 0.79178 | 4.4672 | -197.7954 | 23.1899 | -2.3824 | 2.8965 | 9.4701 | 56.2208 | 0.010547 | 0.0015541 | 0.00048298 | 968.3547 | 676.7228 | 566.7037 | 247.8135 | 105.3576 | 60.1256 | 30.7447 | 101.7453 | 59.0869 | 39.9328 | 31.1626 | 26.7614 | 27.7029 | 32.1148 | 240.1297 | 192.0294 | 184.3158 | 129.1381 | 112.7686 | 257.1789 | 146.1283 | 89.0528 | 106.8818 | 279.7543 | 118.7118 | 243.7699 | 429.6322 | 229.4113 | 385.5378 | 724.2212 | 737.5735 | 703.5627 | 531.0598 | 697.6699 | 9.1051 | 5.8394 | 842.3096 | 935.7315 | 275.5706 | 845.5286 | 1035.8586 | 362.5263 | 526.2198 | 714.0532 | 598.2307 | 578.0965 | 842.3964 | 707.298 | 1198.432 | 879.9903 | 767.37 | 769.2192 | 1274.6752 |  | 1230.044 | 886.8275 | 821.1615 | 1030.9554 | 766.4964 | 877.7452 |  | 878.7036 |  |  | 1144.5503 | 1157.0204 | 1161.4216 | [5 empty] | 244.2875 | 920.1515 | 796.6651 | 132.06 | 921.5423 | 1015.9752 | 176.3081 | 413.7624 | 610.5476 | 413.405 |  |  | 963.721 | 688.844 | 836.1813 |  | 494.58 | 419.3016 | 781.2317 | 919.5988 | 789.5547 | 662.2861 | 597.9153 | 803.9962 | 919.3958 | 638.7679 | 652.5421 | 639.9637 |  |  | 549.7845 | 756.5888 | 854.4617 | 596.3397 |  | 523.9752 | 547.4081 | 0.3078 | 18.9097 | 1.5686 | 1.2236 | -18.2698 | 3.0903 | 3170.77 | 0.97 | 2.9092 | -2.3833 | -14.9001 | 1.5995 | 4.5317 | -30.1545 | 10.3251 | 288.2567 | 79.4865 | 58.8947 | 6.3794 | -2.4908 |  | 60.2799
42838.5183 | 8472 | 129.6167 | 100.4587 | 74.7727 | 51.424 | 29.8526 | 25.5794 | 38.3056 | 23.607 | 83.1537 | 58.8187 | 37.2041 | 25.2977 | 22.3233 | 33.6597 | 260.5111 | 380.0061 | 370.7955 | 353.4788 | 516.2672 | 532.7708 | 576.0855 | 732.1445 | 759.3696 | 375.3225 | 656.3423 | 610.9311 | 642.2421 | 641.1756 | 640.16 | 459.0223 | 775.64 | 707.1611 | 507.1534 | 743.1903 | 531.2079 |  | 343.4492 |  | 367.946 | 588.5397 | 343.7158 | 473.3773 |  | 214.1605 | 393.0409 | 283.5984 | 469.2665 | 536.3657 | 675.6638 | 689.5116 | 22.3177 | 74.5628 | 30.7359 | 184.953 | 29.5016 | 47.1925 | 55.2228 | 69.0054 | 28.9067 |  |  | 2.0031 | -1.8354 | -68.4907 | 0.53813 | 4.8529 | -197.8085 | 25.223 | -1.9382 | 2.7403 | 9.584 | 56.9168 | 0.010481 | 0.0015919 | 0.00045998 | 963.4847 | 678.3193 | 567.6227 | 249.0046 | 105.357 | 60.1362 | 30.7404 | 101.7494 | 59.0931 | 39.9308 | 31.1561 | 26.7567 | 27.692 | 32.113 | 241.0267 | 190.6413 | 173.6138 | 130.3269 | 110.3488 | 257.1503 | 146.1592 | 89.0478 | 106.8848 | 279.7658 | 118.7269 | 243.7683 | 429.8642 | 229.4169 | 385.6779 | 725.6349 | 738.6622 | 704.4901 | 531.1864 | 698.8024 | 10.2686 | 6.2806 | 842.282 | 932.3553 | 275.9996 | 845.5232 | 1007.8952 | 363.583 | 526.553 | 714.6532 | 598.7619 | 578.712 | 830.7269 | 708.8391 | 1199.5681 | 879.9582 | 767.2806 | 769.0125 | 1263.1506 |  | 1231.666 | 886.6096 | 820.6577 | 1030.9977 | 768.1625 | 877.9055 |  | 878.4852 |  |  | 1141.4868 | 1155.4245 | 1163.2607 | [5 empty] | 244.9299 | 920.1088 | 799.1458 | 132.0689 | 921.7116 | 1009.5238 | 176.3867 | 414.2156 | 611.474 | 413.7342 |  |  | 965.2368 | 690.4864 | 837.2835 |  | 495.4495 | 419.7015 | 782.2649 | 920.1816 | 791.0716 | 662.6367 | 600.2575 | 805.9735 | 920.3489 | 639.7734 | 653.6626 | 640.396 |  |  | 550.6386 | 757.8736 | 857.917 | 597.2727 |  | 525.0276 | 548.3159 | 0.5879 | 18.91 | 1.569 | 1.2243 | -18.1316 | 3.0903 | 3184.35 | 0.89 | 2.9808 | -2.4369 | -14.8861 | 1.3195 | 4.7289 | -30.1912 | 10.7809 | 289.8734 | 79.3289 | 59.3655 | 6.2756 | -1.2978 |  | 60.5341
42838.5183 | 8473 | 129.6431 | 100.4654 | 74.781 | 51.4211 | 29.8569 | 25.5864 | 38.3197 | 23.617 | 83.1678 | 58.8372 | 37.2054 | 25.3106 | 22.3196 | 33.6679 | 260.5152 | 379.9872 | 370.7774 | 353.6718 | 516.6587 | 533.1451 | 576.6424 | 731.9665 | 759.2873 | 375.3691 | 656.0469 | 611.5915 | 643.3456 | 642.3221 | 641.2225 | 459.2009 | 774.7334 | 708.0223 | 507.5449 | 743.3728 | 533.4059 |  | 343.7083 |  | 368.3027 | 588.2919 | 343.9347 | 474.312 |  | 214.7554 | 393.8095 | 285.3295 | 469.08 | 535.3472 | 676.5682 | 689.9525 | 22.3141 | 74.7824 | 30.6374 | 185.6066 | 29.4952 | 47.1589 | 55.2092 | 69.0621 | 28.9148 |  |  | 1.8868 | -2.0982 | -68.8948 | 0.43694 | 5.654 | -197.8269 | 26.3447 | -2.207 | 2.6677 | 9.4824 | 57.4909 | 0.010489 | 0.0014588 | 0.00049777 | 961.6676 | 679.9093 | 565.698 | 249.7621 | 105.3472 | 60.1445 | 30.7408 | 101.7566 | 59.1041 | 39.9366 | 31.1513 | 26.7473 | 27.6917 | 32.1178 | 251.4829 | 191.6405 | 171.0526 | 129.9283 | 108.9446 | 257.3757 | 146.1841 | 89.0519 | 106.8958 | 279.784 | 118.7274 | 243.7672 | 430.1066 | 229.4291 | 385.8191 | 727.0627 | 739.7796 | 705.4775 | 531.6344 | 700.0981 | 9.6849 | 8.0516 | 842.2187 | 928.2244 | 276.2986 | 845.4575 | 1021.5647 | 364.6054 | 526.872 | 714.8269 | 599.4332 | 579.3079 | 834.2482 | 709.3343 | 1200.7212 | 879.9308 | 767.1842 | 768.8771 | 1251.8465 |  | 1234.8949 | 886.3945 | 822.2339 | 1030.963 | 769.8605 | 878.1284 |  | 878.2866 |  |  | 1139.064 | 1152.0231 | 1166.086 | [5 empty] | 245.5721 | 920.0724 | 802.1873 | 132.077 | 921.8239 | 1007.7376 | 176.4641 | 414.704 | 612.4418 | 414.0852 |  |  | 965.6183 | 693.8064 | 838.2961 |  | 496.4166 | 420.1155 | 783.5433 | 920.0371 | 791.4537 | 662.8781 | 601.8134 | 808.0962 | 922.943 | 641.0322 | 654.6567 | 640.8654 |  |  | 551.8375 | 758.9916 | 860.8634 | 598.2745 |  | 526.2134 | 549.2953 | 0.34879 | 18.9088 | 1.5695 | 1.2262 | -18.2221 | 3.0903 | 3196.62 | 0.94 | 2.8946 | -2.607 | -14.9386 | 1.1897 | 5.1067 | -30.207 | 11.0233 | 292.7805 | 79.8475 | 59.8495 | 5.1464 | -1.01 |  | 60.7921
42838.5184 | 8474 | 129.6442 | 100.4785 | 74.8111 | 51.4524 | 29.874 | 25.6033 | 38.335 | 23.625 | 83.1964 | 58.8613 | 37.2227 | 25.3215 | 22.3395 | 33.6928 | 260.521 | 379.943 | 370.7439 | 353.8432 | 516.9893 | 533.518 | 576.4507 | 731.7876 | 758.9118 | 375.3962 | 655.177 | 611.7704 | 643.1844 | 643.004 | 641.6686 | 459.3731 | 775.4408 | 708.7735 | 507.9232 | 743.5741 | 534.7759 |  | 343.9713 |  | 368.6405 | 587.5174 | 344.1771 | 475.2015 |  | 215.5469 | 394.52 | 287.1145 | 469.6124 | 535.6632 | 677.4754 | 690.2419 | 22.4129 | 75.0614 | 30.2537 | 186.3947 | 29.4917 | 47.15 | 55.1986 | 69.1199 | 28.9325 |  |  | 2.1851 | -2.2612 | -68.3796 | -0.038814 | 5.9996 | -197.7875 | 26.0615 | -2.065 | 2.5933 | 9.3303 | 57.2154 | 0.010351 | 0.0013914 | 0.00045177 | 965.2684 | 681.5117 | 564.2735 | 250.6089 | 105.3552 | 60.1636 | 30.7436 | 101.7705 | 59.1106 | 39.945 | 31.155 | 26.7504 | 27.6972 | 32.1228 | 247.0283 | 196.9194 | 182.4796 | 135.2627 | 109.6229 | 257.3921 | 146.4259 | 89.0501 | 106.8938 | 279.7994 | 118.7326 | 243.7622 | 430.3363 | 229.4211 | 385.9672 | 728.3741 | 740.886 | 706.2895 | 532.1671 | 701.3154 | 8.1369 | 9.1802 | 842.1926 | 928.036 | 276.5439 | 845.4827 | 1020.0409 | 365.6432 | 527.2119 | 714.0555 | 599.9288 | 579.9205 | 830.3497 | 710.3135 | 1201.0283 | 879.8688 | 767.1465 | 768.9106 | 1235.7533 |  | 1238.6222 | 886.2056 | 823.4767 | 1030.9915 | 771.8349 | 878.3081 |  | 878.0899 |  |  | 1132.2019 | 1152.1165 | 1170.922 | [5 empty] | 246.2365 | 919.9234 | 802.2217 | 132.1116 | 921.8113 | 999.7056 | 176.5652 | 415.1971 | 613.5671 | 414.4248 |  |  | 965.2232 | 696.3085 | 839.6486 |  | 497.266 | 420.537 | 785.8342 | 920.0855 | 792.3867 | 663.3123 | 602.7991 | 809.7076 | 923.4414 | 642.5037 | 655.5117 | 641.3596 |  |  | 551.1082 | 759.8025 | 861.9523 | 599.4427 |  | 527.3293 | 550.3398 | 0.57881 | 18.91 | 1.5696 | 1.2264 | -18.2006 | 3.0902 | 3208.81 | 1.44 | 3.1158 | -2.7078 | -14.8906 | -0.35477 | 5.263 | -30.2184 | 10.9691 | 296.2411 | 80.2584 | 60.4131 | 5.6438 | -2.2488 |  | 61.0502
42838.5184 | 8475 | 129.6436 | 100.4838 | 74.8128 | 51.4547 | 29.874 | 25.5962 | 38.3377 | 23.6229 | 83.2036 | 58.8688 | 37.2256 | 25.3245 | 22.3331 | 33.6892 | 260.5243 | 379.9078 | 370.7128 | 354.0158 | 517.3441 | 533.9418 | 576.5098 | 732.3196 | 760.0458 | 375.4399 | 654.6275 | 611.9166 | 643.4834 | 643.8866 | 642.3645 | 459.5422 | 776.2097 | 709.8604 | 508.2994 | 745.6919 | 535.6831 |  | 344.2182 |  | 368.9765 | 587.5405 | 344.2519 | 476.0942 |  | 216.3296 | 395.8335 | 287.8261 | 469.9935 | 533.4769 | 677.3866 | 690.9742 | 22.916 | 75.326 | 30.0497 | 187.143 | 29.4983 | 47.1286 | 55.1894 | 69.1473 | 28.9569 |  |  | 1.9801 | -2.3604 | -68.467 | 0.3088 | 5.7118 | -197.8171 | 26.6332 | -2.1136 | 2.764 | 9.6794 | 57.6843 | 0.010428 | 0.0015426 | 0.00050434 | 962.712 | 683.1533 | 566.7861 | 252.0658 | 105.3616 | 60.1725 | 30.7487 | 101.7879 | 59.1176 | 39.9584 | 31.1658 | 26.7643 | 27.6997 | 32.1298 | 237.7127 | 189.8142 | 183.2533 | 134.7068 | 112.2357 | 257.1834 | 146.5097 | 89.0447 | 106.8978 | 279.8075 | 118.743 | 243.7608 | 430.6047 | 229.4168 | 386.114 | 729.9001 | 742.1123 | 707.0569 | 532.8212 | 702.9491 | 6.6722 | 3.759 | 842.2347 | 928.5142 | 276.7355 | 845.5472 | 1024.6613 | 366.6757 | 527.5646 | 713.5951 | 600.163 | 580.5189 | 829.8485 | 711.5596 | 1200.368 | 879.7949 | 767.0951 | 768.9771 | 1209.3768 |  | 1235.7615 | 886.1183 | 823.71 | 1031.1393 | 773.5342 | 878.413 |  | 878.0256 |  |  | 1129.744 | 1153.8954 | 1171.836 | [5 empty] | 246.8631 | 919.8053 | 805.0306 | 132.1166 | 921.7313 | 999.0617 | 176.647 | 415.6546 | 614.5975 | 414.7817 |  |  | 965.0096 | 696.8701 | 840.9043 |  | 498.172 | 420.9482 | 787.8155 | 921.1621 | 793.9514 | 663.7285 | 603.5815 | 810.8474 | 923.5845 | 643.807 | 656.1104 | 641.8421 |  |  | 551.391 | 760.3131 | 863.6303 | 600.5117 |  | 528.4005 | 551.3876 | 0.40389 | 18.9109 | 1.5697 | 1.226 | -18.3658 | 3.0903 | 3228.04 | 0.75 | 2.9672 | -2.7693 | -14.9147 | 1.0016 | 5.135 | -30.2192 | 11.0882 | 294.659 | 80.3371 | 60.897 | 6.6486 | -2.324 |  | 61.3294
42838.5184 | 8476 | 129.6455 | 100.4778 | 74.8255 | 51.4643 | 29.8819 | 25.6014 | 38.341 | 23.6258 | 83.2232 | 58.8835 | 37.241 | 25.3214 | 22.3337 | 33.6983 | 260.5332 | 379.8708 | 370.6877 | 354.1952 | 517.6924 | 534.4488 | 576.4213 | 732.9603 | 761.0317 | 375.479 | 653.8924 | 612.3245 | 645.3104 | 644.1838 | 642.7648 | 459.7053 | 777.3492 | 710.5336 | 508.6762 | 747.0309 | 537.306 |  | 344.4629 |  | 369.3184 | 587.3298 | 344.1406 | 476.97 |  | 217.0104 | 397.186 | 288.308 | 469.143 | 536.4326 | 678.0219 | 691.3097 | 23.196 | 75.5467 | 29.9071 | 187.8377 | 29.4971 | 47.0944 | 55.1795 | 69.1912 | 28.9753 |  |  | 2.0793 | -1.817 | -68.6063 | 0.41788 | 4.1064 | -197.7921 | 24.56 | -2.2628 | 2.8152 | 9.6096 | 57.6305 | 0.0103 | 0.0013389 | 0.0004797 | 964.5281 | 685.0152 | 571.1862 | 253.9873 | 105.3611 | 60.1756 | 30.7577 | 101.7902 | 59.1337 | 39.957 | 31.1626 | 26.7504 | 27.6977 | 32.1285 | 233.5845 | 182.9856 | 170.0188 | 131.511 | 109.5072 | 257.0648 | 146.3141 | 89.0445 | 106.9059 | 279.826 | 118.7507 | 243.7624 | 430.8467 | 229.4299 | 386.2479 | 731.6128 | 743.2846 | 708.0452 | 533.4648 | 704.3223 | 10.904 | 5.8953 | 842.2915 | 926.4456 | 276.9414 | 845.6216 | 994.4307 | 367.6635 | 527.9379 | 712.66 | 600.5831 | 581.1043 | 810.6075 | 711.9538 | 1202.016 | 879.7271 | 767.0946 | 769.08 | 1193.6774 |  | 1234.6493 | 886.1314 | 824.7494 | 1031.0962 | 775.3852 | 878.4751 |  | 878.0125 |  |  | 1128.1371 | 1153.4309 | 1169.4458 | [5 empty] | 247.4999 | 919.7217 | 808.8839 | 132.1429 | 921.8192 | 1019.221 | 176.7435 | 416.1119 | 615.5033 | 415.1156 |  |  | 966.1821 | 697.6218 | 842.0113 |  | 499.1283 | 421.3682 | 789.265 | 923.4322 | 795.6918 | 664.0236 | 604.6837 | 811.9497 | 924.3418 | 645.8317 | 656.6145 | 642.3036 |  |  | 551.7356 | 760.7531 | 865.1909 | 601.5303 |  | 529.4658 | 552.3613 | 0.83443 | 18.9099 | 1.5697 | 1.2254 | -18.0865 | 3.0902 | 3260.92 | 0.68 | 3.0413 | -2.4321 | -14.945 | 1.1664 | 4.3554 | -30.2274 | 10.6515 | 294.1986 | 80.6771 | 61.4324 | 7.0901 | -0.87851 |  | 61.6026
42838.5184 | 8477 | 129.6299 | 100.47 | 74.8272 | 51.473 | 29.8806 | 25.5976 | 38.3478 | 23.6257 | 83.232 | 58.8922 | 37.2467 | 25.3186 | 22.3364 | 33.6971 | 260.5547 | 379.8341 | 370.6626 | 354.3773 | 518.0474 | 535.0021 | 576.5736 | 733.0191 | 761.054 | 375.5189 | 653.5569 | 612.4434 | 647.0012 | 644.261 | 643.6415 | 459.8618 | 777.6352 | 711.1628 | 509.047 | 746.9741 | 537.9868 |  | 344.7247 |  | 369.6679 | 586.6591 | 343.9265 | 477.8359 |  | 217.5355 | 398.6142 | 288.5054 | 470.2576 | 539.6878 | 678.8139 | 691.946 | 23.1906 | 75.8239 | 29.917 | 188.6258 | 29.4984 | 47.0443 | 55.1644 | 69.2303 | 28.9937 |  |  | 1.9847 | -2.1252 | -68.3132 | 0.6413 | 2.6523 | -197.8013 | 24.2321 | -2.3633 | 3.1318 | 9.9448 | 57.0546 | 0.010259 | 0.0013471 | 0.00046162 | 958.5719 | 686.7064 | 576.1667 | 256.0892 | 105.3617 | 60.1877 | 30.7646 | 101.8048 | 59.1499 | 39.9655 | 31.168 | 26.7534 | 27.6932 | 32.1313 | 250.8303 | 189.8774 | 170.7265 | 127.3392 | 106.785 | 257.3517 | 146.2469 | 89.0455 | 106.9074 | 279.8425 | 118.7584 | 243.764 | 431.0876 | 229.4355 | 386.3792 | 733.3854 | 744.5451 | 709.3729 | 533.9503 | 705.5971 | 9.7095 | 8.5579 | 842.3747 | 927.254 | 277.1522 | 845.692 | 994.1745 | 368.2633 | 528.296 | 712.5556 | 600.8016 | 581.69 | 794.5347 | 712.8486 | 1205.6861 | 879.6678 | 767.1156 | 769.173 | 1190.6047 |  | 1235.5756 | 886.2857 | 824.7617 | 1031.1142 | 777.5668 | 878.4972 |  | 878.0858 |  |  | 1121.1593 | 1150.9557 | 1166.703 | [5 empty] | 248.1245 | 919.6185 | 812.1256 | 132.1572 | 921.9881 | 1015.2054 | 176.834 | 416.5946 | 616.4404 | 415.4501 |  |  | 968.618 | 699.3954 | 843.3143 |  | 500.0695 | 421.7915 | 790.3302 | 926.2744 | 797.2329 | 664.3562 | 606.0796 | 813.3992 | 926.2007 | 647.1974 | 657.3356 | 642.7723 |  |  | 551.9784 | 761.2225 | 866.2949 | 602.5102 |  | 530.5527 | 553.2348 | 0.90863 | 18.9092 | 1.5696 | 1.2249 | -18.1551 | 3.0902 | 3297.65 | 1 | 2.9727 | -2.6331 | -14.9289 | 1.4465 | 3.5017 | -30.2407 | 10.5846 | 295.0305 | 80.6769 | 62.0646 | 5.2155 | -0.96573 |  | 61.9029
42838.5184 | 8478 | 129.6293 | 100.4699 | 74.833 | 51.4872 | 29.8909 | 25.5958 | 38.3677 | 23.6319 | 83.2524 | 58.9074 | 37.2543 | 25.3366 | 22.3428 | 33.7095 | 260.5549 | 379.7862 | 370.6323 | 354.544 | 518.3908 | 535.5476 | 576.7723 | 733.3102 | 760.7465 | 375.555 | 653.4904 | 612.682 | 647.9902 | 644.663 | 643.999 | 460.0219 | 777.5445 | 711.8369 | 509.4229 | 747.5151 | 538.7511 |  | 344.9886 |  | 370.0195 | 586.6967 | 344.2277 | 478.7026 |  | 218.0634 | 399.9573 | 288.7146 | 472.7669 | 541.2926 | 678.9295 | 693.0053 | 23.1985 | 76.0335 | 29.7987 | 189.2564 | 29.5197 | 47.0097 | 55.1504 | 69.2832 | 29.013 |  |  | 2.0373 | -2.4741 | -68.2856 | 0.21417 | 4.5789 | -197.7868 | 25.8841 | -1.8791 | 2.778 | 9.6421 | 56.7618 | 0.010371 | 0.0015015 | 0.00049448 | 960.0327 | 688.3861 | 579.2277 | 257.5554 | 105.3798 | 60.202 | 30.7627 | 101.8142 | 59.1656 | 39.9743 | 31.1768 | 26.7641 | 27.6949 | 32.1417 | 256.8139 | 192.8895 | 176.5989 | 128.4955 | 104.5706 | 257.5105 | 146.3315 | 89.049 | 106.9175 | 279.8587 | 118.7655 | 243.7664 | 431.3322 | 229.443 | 386.5166 | 735.065 | 745.8924 | 710.8523 | 534.5041 | 707.1846 | 8.9874 | 5.993 | 842.5065 | 925.2463 | 277.3388 | 845.7599 | 993.818 | 369.1345 | 528.6644 | 712.3938 | 600.9369 | 582.291 | 784.7489 | 713.4842 | 1205.739 | 879.66 | 767.1382 | 769.2381 | 1186.6501 |  | 1247.8873 | 886.4237 | 825.604 | 1031.0124 | 779.7743 | 878.519 |  | 878.1738 |  |  | 1117.3787 | 1148.1901 | 1166.2625 | [5 empty] | 248.7529 | 919.5202 | 813.6806 | 132.1816 | 922.0611 | 1016.2093 | 176.9303 | 417.0787 | 617.416 | 415.79 |  |  | 970.3935 | 700.198 | 844.8861 |  | 501.0386 | 422.2235 | 792.003 | 927.1208 | 798.5274 | 664.671 | 607.4884 | 814.7938 | 929.3619 | 648.4928 | 658.0023 | 643.2658 |  |  | 551.9907 | 762.3264 | 868.3034 | 603.4368 |  | 531.6461 | 554.0984 | 0.11933 | 18.9092 | 1.5695 | 1.2249 | -18.3145 | 3.0902 | 3331.61 | 0.76 | 3.0124 | -2.8439 | -14.9408 | 0.83674 | 4.6013 | -30.2414 | 10.9401 | 305.1897 | 80.9496 | 62.7113 | 4.5736 | -1.6074 |  | 62.219
42838.5184 | 8479 | 129.6159 | 100.4579 | 74.8319 | 51.4886 | 29.89 | 25.5975 | 38.364 | 23.6318 | 83.2588 | 58.9244 | 37.25 | 25.3273 | 22.3372 | 33.7093 | 260.5696 | 379.7588 | 370.6114 | 354.7266 | 518.7456 | 536.07 | 575.8473 | 733.1242 | 760.6495 | 375.6031 | 653.5342 | 613.0273 | 648.6829 | 644.8681 | 644.5788 | 460.1864 | 777.404 | 712.5203 | 509.8122 | 748.0901 | 537.9572 |  | 345.2336 |  | 370.3588 | 586.8106 | 344.5188 | 479.5674 |  | 218.7623 | 401.0008 | 289.3216 | 474.5815 | 542.7832 | 679.9309 | 693.9659 | 23.2497 | 76.3165 | 29.7919 | 190.0568 | 29.5381 | 46.9758 | 55.1376 | 69.3393 | 29.0347 |  |  | 2.0176 | -2.2237 | -68.5564 | 0.47439 | 3.8259 | -197.8217 | 25.2506 | -2.4159 | 2.8889 | 9.8433 | 57.332 | 0.010409 | 0.0014522 | 0.00043863 | 969.0651 | 690.0925 | 580.728 | 258.8694 | 105.3766 | 60.2188 | 30.7699 | 101.8317 | 59.1805 | 39.9871 | 31.1803 | 26.7673 | 27.6936 | 32.1464 | 249.3135 | 191.4388 | 177.0787 | 130.1314 | 106.1717 | 257.5098 | 146.2978 | 89.0463 | 106.9187 | 279.8701 | 118.7735 | 243.7681 | 431.586 | 229.4428 | 386.6637 | 736.3195 | 747.2222 | 712.305 | 535.0683 | 708.6651 | 11.2803 | 8.3624 | 842.6587 | 919.706 | 277.514 | 845.8933 | 1018.2604 | 369.9015 | 529.0247 | 712.3356 | 601.1601 | 582.8822 | 777.3636 | 713.9085 | 1206.2842 | 879.6508 | 767.0948 | 769.1848 | 1185.6722 |  | 1241.1875 | 886.5985 | 826.4768 | 1030.9465 | 781.793 | 878.5442 |  | 878.305 |  |  | 1116.4037 | 1145.8399 | 1164.4812 | [5 empty] | 249.3731 | 919.3444 | 815.1987 | 132.194 | 921.9897 | 1016.4833 | 177.0214 | 417.5648 | 618.2034 | 416.1375 |  |  | 970.7309 | 700.6621 | 846.2746 |  | 501.9771 | 422.6413 | 793.6715 | 927.9189 | 799.5435 | 665.1131 | 609.0679 | 815.9493 | 931.4136 | 649.3728 | 658.4786 | 643.7604 |  |  | 551.8046 | 763.5275 | 870.5406 | 604.3491 |  | 532.7616 | 555.0476 | 0.4766 | 18.9104 | 1.5696 | 1.2247 | -18.2863 | 3.0902 | 3351.83 | 0.98 | 2.9987 | -2.6983 | -14.982 | 1.2463 | 4.2082 | -30.26 | 10.811 | 299.7188 | 81.2318 | 63.3052 | 5.4069 | -1.665 |  | 62.5346
42838.5184 | 8480 | 129.6124 | 100.4656 | 74.8488 | 51.4912 | 29.8876 | 25.6008 | 38.3755 | 23.6306 | 83.266 | 58.9327 | 37.2618 | 25.335 | 22.3333 | 33.7114 | 260.5874 | 379.7297 | 370.5905 | 354.907 | 519.0951 | 536.5662 | 575.3622 | 733.3794 | 760.9527 | 375.6412 | 653.3983 | 613.1077 | 649.8654 | 645.66 | 645.8391 | 460.3904 | 777.8487 | 713.3596 | 510.2207 | 750.1841 | 538.6182 |  | 345.526 |  | 370.7426 | 585.2952 | 344.5016 | 480.4951 |  | 219.6732 | 402.3017 | 290.4317 | 473.1884 | 545.1049 | 681.4994 | 695.9339 | 23.2701 | 76.594 | 29.8667 | 190.7677 | 29.5222 | 46.9348 | 55.1134 | 69.3925 | 29.0417 |  |  | 1.8362 | -2.2448 | -68.6241 | 0.74907 | 4.4777 | -197.8 | 26.7797 | -1.9047 | 2.7414 | 9.6731 | 57.1491 | 0.010359 | 0.0014736 | 0.00047477 | 970.9367 | 691.7736 | 579.5154 | 260.7502 | 105.3807 | 60.2342 | 30.7782 | 101.8484 | 59.1856 | 40.0009 | 31.1826 | 26.7635 | 27.7012 | 32.1453 | 261.8382 | 195.9666 | 184.9628 | 132.9666 | 108.9757 | 257.8701 | 146.5055 | 89.0434 | 106.9228 | 279.8745 | 118.7845 | 243.7632 | 431.8502 | 229.4399 | 386.8024 | 737.1629 | 748.4432 | 713.6645 | 535.6099 | 709.688 | 14.8189 | 8.7903 | 842.7801 | 918.0074 | 277.643 | 846.0427 | 1020.3527 | 370.8651 | 529.3714 | 712.2802 | 601.3855 | 583.4809 | 772.157 | 714.6544 | 1208.4368 | 879.6067 | 767.0582 | 769.1272 | 1189.9986 |  | 1239.4643 | 886.8422 | 828.888 | 1030.3859 | 783.7866 | 878.5354 |  | 878.4329 |  |  | 1110.5381 | 1141.9486 | 1158.0284 | [5 empty] | 250.0058 | 919.1085 | 817.661 | 132.2152 | 922.0852 | 1029.673 | 177.1178 | 418.0295 | 619.0211 | 416.4833 |  |  | 971.4135 | 701.9427 | 847.6668 |  | 502.9139 | 423.0455 | 795.7181 | 929.453 | 800.5467 | 665.422 | 610.1719 | 816.7598 | 932.7023 | 650.7072 | 658.8964 | 644.2333 |  |  | 550.665 | 764.4706 | 872.0455 | 605.1389 |  | 533.9838 | 556.0142 | 0.12304 | 18.9101 | 1.5696 | 1.2249 | -18.2801 | 3.0902 | 3372.47 | 0.94 | 2.8628 | -2.7136 | -15.0038 | 1.5676 | 4.5564 | -30.2832 | 11.1427 | 298.1959 | 82.0215 | 63.9085 | 4.0675 | -2.5145 |  | 62.8348
42838.5184 | 8481 | 129.6327 | 100.4623 | 74.8486 | 51.4981 | 29.8935 | 25.5993 | 38.3838 | 23.6347 | 83.2883 | 58.9407 | 37.2627 | 25.328 | 22.3348 | 33.7097 | 260.5955 | 379.6981 | 370.5711 | 355.0829 | 519.4466 | 537.0345 | 574.7225 | 734.1543 | 761.476 | 375.6774 | 653.0176 | 613.1468 | 650.7675 | 646.6125 | 646.0839 | 460.5565 | 777.4816 | 713.6253 | 510.5999 | 751.3507 | 539.8404 |  | 345.7809 |  | 371.0924 | 584.1176 | 344.3922 | 481.3237 |  | 220.6302 | 403.2296 | 291.4204 | 471.7881 | 547.626 | 683.1039 | 697.0361 | 23.2217 | 76.8461 | 29.9123 | 191.3971 | 29.5125 | 46.9048 | 55.0922 | 69.4317 | 29.0617 |  |  | 2.2357 | -1.9248 | -68.7936 | 0.66167 | 4.0631 | -197.8302 | 26.0004 | -2.136 | 2.8845 | 9.9186 | 57.0421 | 0.010514 | 0.0015081 | 0.00045505 | 975.492 | 693.4851 | 578.0712 | 262.6838 | 105.3773 | 60.2382 | 30.7673 | 101.8536 | 59.1939 | 39.9902 | 31.1787 | 26.7642 | 27.6869 | 32.1405 | 267.6949 | 203.6332 | 190.3789 | 138.5075 | 112.5039 | 258.2938 | 146.6844 | 89.0427 | 106.9296 | 279.8839 | 118.7927 | 243.7622 | 432.095 | 229.4484 | 386.9341 | 737.4501 | 749.4741 | 714.8209 | 536.0466 | 710.2374 | 10.0736 | 8.9044 | 842.9153 | 913.8057 | 277.6942 | 846.1796 | 1054.4272 | 371.8234 | 529.7609 | 712.2864 | 601.627 | 584.0751 | 769.3835 | 714.3715 | 1209.0569 | 879.6098 | 767.0391 | 769.0934 | 1194.7116 |  | 1240.333 | 887.0547 | 830.4685 | 1029.2163 | 785.8382 | 879.4593 |  | 878.5908 |  |  | 1104.8542 | 1137.6469 | 1153.2681 | [5 empty] | 250.6331 | 918.8519 | 819.9346 | 132.2356 | 922.2078 | 1029.6721 | 177.2101 | 418.495 | 619.9281 | 416.842 |  |  | 972.4849 | 703.575 | 849.0262 |  | 503.8758 | 423.4758 | 797.175 | 930.6095 | 801.699 | 665.769 | 611.7011 | 817.3082 | 935.0883 | 651.4637 | 659.3697 | 644.7333 |  |  | 549.99 | 765.3055 | 874.3135 | 606.072 |  | 535.1727 | 556.8668 | 1.2713 | 18.9087 | 1.5698 | 1.2244 | -18.1234 | 3.0903 | 3390.4 | 1.08 | 3.1593 | -2.5145 | -15.0327 | 1.4743 | 4.3439 | -30.311 | 10.9886 | 298.7715 | 82.5403 | 64.549 | 3.4783 | -3.0934 |  | 63.0978
42838.5184 | 8482 | 129.654 | 100.4654 | 74.8628 | 51.5185 | 29.9012 | 25.6059 | 38.3973 | 23.643 | 83.31 | 58.9597 | 37.2749 | 25.3297 | 22.3456 | 33.7295 | 260.6011 | 379.6629 | 370.5533 | 355.2602 | 519.791 | 537.4875 | 574.1984 | 734.9308 | 762.3605 | 375.7197 | 652.8632 | 612.942 | 651.6824 | 646.9602 | 646.5601 | 460.7243 | 777.5433 | 713.7927 | 510.986 | 751.5367 | 541.762 |  | 346.0415 |  | 371.4415 | 582.7338 | 344.0934 | 482.1624 |  | 221.3142 | 403.5808 | 292.5578 | 472.3775 | 548.7558 | 683.2488 | 697.5896 | 23.2419 | 77.1643 | 30.2658 | 192.1346 | 29.5198 | 46.8685 | 55.079 | 69.4871 | 29.0833 |  |  | 2.0399 | -2.0325 | -68.6681 | 0.29829 | 2.8362 | -197.75 | 26.8349 | -2.3923 | 2.8948 | 10.2046 | 57.444 | 0.010975 | 0.0016412 | 0.00049777 | 971.1859 | 695.2227 | 577.6025 | 265.8598 | 105.3825 | 60.2543 | 30.7824 | 101.868 | 59.205 | 39.9958 | 31.1918 | 26.7679 | 27.6891 | 32.1493 | 262.6157 | 200.6185 | 192.4349 | 139.5469 | 118.2789 | 258.4359 | 146.9637 | 89.0413 | 106.9333 | 279.8902 | 118.7949 | 243.7634 | 432.3337 | 229.4547 | 387.0686 | 737.9104 | 750.4651 | 715.8377 | 536.5698 | 710.8932 | 10.742 | 6.0168 | 843.0034 | 912.1999 | 277.9141 | 846.2576 | 1054.6044 | 372.8157 | 530.1601 | 712.3178 | 601.6265 | 584.6696 | 767.6393 | 714.7647 | 1208.1851 | 879.5152 | 767.0013 | 769.0595 | 1199.983 |  | 1249.9806 | 887.1717 | 830.235 | 1028.4667 | 787.6686 | 881.4919 |  | 878.6688 |  |  | 1105.4277 | 1136.9941 | 1153.4336 | [5 empty] | 251.2631 | 918.6425 | 822.5054 | 132.2507 | 922.2563 | 1019.6897 | 177.3058 | 418.9701 | 620.8857 | 417.1967 |  |  | 973.806 | 704.804 | 850.0838 |  | 504.844 | 423.9193 | 798.0363 | 932.198 | 802.8478 | 666.0086 | 613.1839 | 818.1935 | 936.8993 | 651.6351 | 659.7918 | 645.2562 |  |  | 550.093 | 766.0362 | 876.2674 | 607.1724 |  | 536.2309 | 557.7817 | 0.54264 | 18.9097 | 1.5698 | 1.2247 | -18.2698 | 3.0902 | 3394.02 | 0.82 | 3.0186 | -2.5846 | -15.0229 | 0.99013 | 3.6296 | -30.3071 | 11.1644 | 306.5516 | 82.4594 | 65.115 | 4.0633 | -3.2861 |  | 63.3478
42838.5185 | 8483 | 129.6426 | 100.4797 | 74.8768 | 51.5222 | 29.9012 | 25.5963 | 38.4014 | 23.6399 | 83.3238 | 58.9658 | 37.2797 | 25.3299 | 22.3379 | 33.7319 | 260.6031 | 379.6315 | 370.5316 | 355.4486 | 520.1376 | 537.9414 | 574.6021 | 735.0641 | 761.8733 | 375.76 | 653.3444 | 612.8787 | 651.2769 | 647.235 | 647.0529 | 460.9036 | 778.0598 | 714.5337 | 511.3611 | 751.5038 | 545.2604 |  | 346.3108 |  | 371.787 | 581.8345 | 343.9863 | 483.001 |  | 221.7316 | 403.5837 | 293.1325 | 473.7101 | 552.6945 | 684.0549 | 698.8521 | 23.4265 | 77.4449 | 30.8259 | 192.7414 | 29.5215 | 46.8336 | 55.0537 | 69.5299 | 29.1053 |  |  | 2.151 | -2.524 | -68.5702 | 0.52171 | 3.5505 | -197.8243 | 26.5944 | -2.017 | 2.892 | 10.26 | 56.9414 | 0.011237 | 0.0017479 | 0.00049777 | 968.0226 | 697.0702 | 577.7074 | 270.7166 | 105.3976 | 60.2748 | 30.7978 | 101.8959 | 59.2304 | 40.0205 | 31.2082 | 26.7775 | 27.7009 | 32.1643 | 265.3997 | 191.0063 | 183.1558 | 136.6269 | 118.5421 | 258.7231 | 147.0004 | 89.035 | 106.9395 | 279.9094 | 118.8066 | 243.7619 | 432.5789 | 229.4668 | 387.215 | 738.7487 | 751.4725 | 717.0162 | 536.7674 | 711.4156 | 10.1442 | 5.3407 | 843.077 | 914.6406 | 278.1061 | 846.3528 | 1053.8148 | 373.9654 | 530.5516 | 712.5205 | 601.5841 | 585.2589 | 768.4125 | 715.6804 | 1207.9184 | 879.4527 | 766.9649 | 769.0261 | 1210.5385 |  | 1256.2195 | 887.2625 | 831.2468 | 1028.3749 | 789.6274 | 881.6072 |  | 878.75 |  |  | 1109.7184 | 1138.4575 | 1155.4118 | [5 empty] | 251.8971 | 918.4852 | 824.4809 | 132.2727 | 922.3253 | 1009.2391 | 177.4034 | 419.4377 | 621.7915 | 417.5491 |  |  | 975.467 | 705.4813 | 850.823 |  | 505.836 | 424.3494 | 799.0674 | 934.12 | 803.3158 | 666.2854 | 614.5958 | 819.4307 | 938.2243 | 651.9844 | 660.2508 | 645.7433 |  |  | 550.0135 | 766.864 | 878.2259 | 608.2017 |  | 537.2836 | 558.7977 | -0.072107 | 18.9116 | 1.5693 | 1.2256 | -18.344 | 3.0902 | 3386.92 | 1.01 | 3.1005 | -2.8802 | -15.0122 | 1.3094 | 4.0627 | -30.3256 | 11.119 | 311.4624 | 82.7937 | 65.7038 | 3.7956 | -2.2504 |  | 63.6067
42838.5185 | 8484 | 129.6318 | 100.4801 | 74.879 | 51.5351 | 29.9082 | 25.6028 | 38.412 | 23.6393 | 83.3361 | 58.9789 | 37.2874 | 25.3357 | 22.3374 | 33.7401 | 260.6177 | 379.6061 | 370.5158 | 355.6326 | 520.4866 | 538.3762 | 573.7781 | 733.9902 | 760.9675 | 375.7986 | 653.3448 | 612.6669 | 649.6052 | 647.2205 | 647.0986 | 461.0879 | 779.4285 | 715.1173 | 511.7482 | 752.3347 | 546.7662 |  | 346.5707 |  | 372.1484 | 581.7426 | 343.941 | 483.8273 |  | 222.1978 | 403.9381 | 294.8479 | 475.333 | 557.5331 | 684.4376 | 701.182 | 23.5935 | 77.7371 | 31.0194 | 193.4179 | 29.5284 | 46.805 | 55.0314 | 69.5593 | 29.1208 |  |  | 1.9532 | -2.4504 | -68.6904 | -0.03553 | 5.2603 | -197.7849 | 26.6917 | -2.1426 | 2.8825 | 10.0409 | 57.3485 | 0.011123 | 0.0016691 | 0.0004567 | 967.663 | 698.8732 | 578.996 | 275.0009 | 105.393 | 60.2831 | 30.796 | 101.9028 | 59.2374 | 40.0219 | 31.2009 | 26.7721 | 27.7045 | 32.1612 | 268.2032 | 184.4413 | 175.0585 | 130.846 | 111.763 | 258.9812 | 146.9865 | 89.0316 | 106.9455 | 279.9296 | 118.8046 | 243.7559 | 432.8486 | 229.4703 | 387.3642 | 740.1195 | 752.6284 | 718.2924 | 537.2412 | 712.3223 | 13.7742 | 6.6146 | 843.1466 | 921.8042 | 278.3285 | 846.4589 | 1036.7339 | 375.0656 | 530.938 | 712.2047 | 601.6962 | 585.8553 | 768.2363 | 716.2212 | 1208.038 | 879.4125 | 766.9468 | 768.961 | 1236.8348 |  | 1259.1078 | 887.3137 | 831.2389 | 1027.8573 | 791.969 | 881.5835 |  | 878.8176 |  |  | 1111.3196 | 1139.953 | 1156.226 | [5 empty] | 252.5212 | 918.3127 | 826.4028 | 132.2932 | 922.3148 | 992.8448 | 177.5047 | 419.919 | 622.6482 | 417.9089 |  |  | 976.5356 | 705.7144 | 851.3163 |  | 506.8089 | 424.7847 | 799.9905 | 936.2157 | 803.6695 | 666.5989 | 616.016 | 821.0774 | 939.7691 | 652.634 | 660.9313 | 646.2102 |  |  | 549.9678 | 767.1431 | 880.8974 | 609.2117 |  | 538.3257 | 559.7014 | -0.048177 | 18.9102 | 1.5688 | 1.2256 | -18.4372 | 3.0903 | 3382.82 | 1.01 | 2.9545 | -2.8387 | -15.0293 | -0.34181 | 4.9461 | -30.3286 | 11.1415 | 313.1622 | 82.7897 | 66.4228 | 3.5216 | -1.3525 |  | 63.8961
42838.5185 | 8485 | 129.6199 | 100.4718 | 74.8851 | 51.5373 | 29.9032 | 25.5957 | 38.4123 | 23.6302 | 83.3376 | 58.9861 | 37.288 | 25.3334 | 22.3337 | 33.7404 | 260.6272 | 379.5698 | 370.4911 | 355.8185 | 520.8359 | 538.8092 | 573.6167 | 733.4838 | 760.4363 | 375.8402 | 652.6465 | 612.404 | 650.5202 | 647.6639 | 647.314 | 461.2643 | 779.9593 | 716.0927 | 512.131 | 753.538 | 546.3325 |  | 346.8386 |  | 372.509 | 581.8506 | 343.9842 | 484.6382 |  | 222.3109 | 404.1246 | 297.6869 | 480.7217 | 561.4636 | 685.201 | 703.4818 | 23.5001 | 78.0035 | 30.9038 | 194.0579 | 29.5462 | 46.7897 | 55.0089 | 69.6033 | 29.1274 |  |  | 1.7705 | -2.643 | -68.6425 | 0.45008 | 5.8255 | -197.8236 | 25.5082 | -2.224 | 2.8928 | 10.1037 | 57.4926 | 0.011224 | 0.0017282 | 0.00046984 | 968.3669 | 700.5807 | 579.4229 | 279.0872 | 105.3914 | 60.2957 | 30.7886 | 101.9075 | 59.2474 | 40.0225 | 31.1955 | 26.7773 | 27.6893 | 32.1654 | 266.7343 | 186.986 | 174.4272 | 128.0306 | 110.4156 | 259.3637 | 147.1161 | 89.0328 | 106.9465 | 279.9322 | 118.8155 | 243.7648 | 433.1042 | 229.4716 | 387.5123 | 741.398 | 753.8102 | 719.6291 | 537.8105 | 713.666 | 13.9509 | 11.6129 | 843.2133 | 935.3459 | 278.5265 | 846.516 | 1050.3063 | 376.267 | 531.3031 | 711.4134 | 601.6247 | 586.4513 | 764.4707 | 717.2469 | 1207.508 | 879.347 | 766.8708 | 768.8438 | 1240.6066 |  | 1246.7803 | 887.3365 | 832.4808 | 1027.1907 | 793.8874 | 881.4398 |  | 878.8301 |  |  | 1114.0233 | 1141.7437 | 1154.7299 | [5 empty] | 253.1411 | 918.11 | 827.3658 | 132.307 | 922.229 | 1004.1519 | 177.5918 | 420.3991 | 623.5897 | 418.2654 |  |  | 977.0904 | 705.4289 | 852.0912 |  | 507.7659 | 425.2283 | 799.9872 | 936.6541 | 803.8317 | 667.0629 | 617.3033 | 822.2036 | 941.4801 | 653.1799 | 661.7377 | 646.6591 |  |  | 549.8368 | 766.819 | 883.0921 | 610.2156 |  | 539.4021 | 560.5122 | 0.012296 | 18.909 | 1.5692 | 1.2254 | -18.3074 | 3.0903 | 3428.62 | 0.93 | 2.8133 | -2.9485 | -15.0261 | 1.2167 | 5.2071 | -30.3437 | 10.8961 | 302.7776 | 83.2036 | 67.0218 | 3.7404 | -1.2658 |  | 64.1814
42838.5185 | 8486 | 129.6045 | 100.4745 | 74.8886 | 51.545 | 29.9147 | 25.5976 | 38.4259 | 23.6305 | 83.3509 | 58.9949 | 37.2959 | 25.3371 | 22.3411 | 33.7368 | 260.6413 | 379.5386 | 370.4747 | 355.9978 | 521.185 | 539.2393 | 573.6309 | 733.5509 | 760.7232 | 375.9005 | 652.9326 | 612.4132 | 651.6637 | 648.2934 | 647.4521 | 461.4369 | 780.1917 | 716.763 | 512.5058 | 753.8268 | 545.8143 |  | 347.0906 |  | 372.8678 | 582.166 | 344.0519 | 485.4526 |  | 222.6644 | 404.9604 | 298.0593 | 481.6998 | 565.2691 | 687.1625 | 705.5775 | 23.3983 | 78.2785 | 31.1983 | 194.7023 | 29.5444 | 46.7795 | 54.9845 | 69.6493 | 29.1731 |  |  | 2.0596 | -2.3407 | -68.7726 | 0.47571 | 6.7145 | -197.8112 | 26.9933 | -2.1813 | 2.7903 | 10.0699 | 57.5711 | 0.011164 | 0.0016592 | 0.00048627 | 967.4199 | 702.241 | 581.1796 | 279.8016 | 105.3916 | 60.3066 | 30.8006 | 101.9268 | 59.2593 | 40.0364 | 31.2019 | 26.7804 | 27.6904 | 32.1691 | 269.0594 | 199.2657 | 187.9273 | 129.6352 | 113.0595 | 259.728 | 147.5047 | 89.0234 | 106.9512 | 279.9343 | 118.822 | 243.7622 | 433.3425 | 229.4719 | 387.6607 | 742.3286 | 754.9446 | 721.0051 | 538.2694 | 714.8581 | 12.6502 | 7.039 | 843.2496 | 934.4896 | 278.7411 | 846.578 | 1024.2214 | 377.491 | 531.6745 | 711.8726 | 601.5759 | 587.0306 | 762.8923 | 717.3341 | 1210.6511 | 879.2926 | 766.7514 | 768.634 | 1221.2432 |  | 1231.8062 | 887.3525 | 833.1196 | 1026.524 | 795.7478 | 879.5771 |  | 878.8319 |  |  | 1110.6595 | 1139.6171 | 1147.9809 | [5 empty] | 253.7781 | 917.8138 | 830.1816 | 132.3304 | 921.9984 | 1014.7791 | 177.6986 | 420.882 | 624.3535 | 418.6121 |  |  | 976.6717 | 706.1847 | 853.682 |  | 508.7821 | 425.672 | 800.1472 | 936.1884 | 804.8389 | 667.3774 | 618.7388 | 822.5518 | 943.4002 | 653.8276 | 662.6346 | 647.1418 |  |  | 550.1627 | 767.1343 | 884.0851 | 611.2669 |  | 540.4454 | 561.4642 | 0.17016 | 18.9107 | 1.5691 | 1.2246 | -18.244 | 3.0903 | 3474.34 | 0.59 | 3.0346 | -2.7765 | -15.0496 | 1.2517 | 5.596 | -30.3738 | 11.2202 | 291.1498 | 83.4169 | 67.6059 | 3.535 | -2.716 |  | 64.459
42838.5185 | 8487 | 129.6282 | 100.4745 | 74.903 | 51.5579 | 29.9212 | 25.6038 | 38.4351 | 23.632 | 83.3757 | 59.0174 | 37.3092 | 25.3479 | 22.3394 | 33.7476 | 260.6437 | 379.5056 | 370.4389 | 356.1847 | 521.5512 | 539.6717 | 574.0101 | 733.624 | 761.5619 | 375.9316 | 655.1365 | 613.2959 | 652.1625 | 648.5618 | 647.4796 | 461.6252 | 781.5698 | 716.3836 | 512.9313 | 755.8206 | 547.3446 |  | 347.3756 |  | 373.2433 | 582.7446 | 343.8865 | 486.3298 |  | 223.2496 | 406.2038 | 298.4166 | 483.5311 | 569.4079 | 689.2911 | 706.9428 | 23.1698 | 78.567 | 32.0266 | 195.4839 | 29.5503 | 46.7678 | 54.9683 | 69.6722 | 29.2066 |  |  | 1.9571 | -2.3591 | -68.4118 | 0.22732 | 4.5993 | -197.7875 | 26.1502 | -1.6333 | 2.7685 | 10.1286 | 58.1549 | 0.011215 | 0.0017364 | 0.00047477 | 967.7888 | 703.9189 | 583.5845 | 279.3271 | 105.3992 | 60.3171 | 30.8053 | 101.9464 | 59.2696 | 40.0371 | 31.2074 | 26.7905 | 27.693 | 32.178 | 271.6803 | 203.8588 | 185.6151 | 128.5486 | 114.9383 | 260.2386 | 147.6575 | 89.0335 | 106.9658 | 279.9505 | 118.8356 | 243.7633 | 433.5955 | 229.4824 | 387.8175 | 742.9555 | 755.9084 | 721.8458 | 538.7416 | 715.6543 | 16.6455 | 7.376 | 843.2432 | 933.4838 | 278.9647 | 846.6044 | 1033.5062 | 378.7362 | 532.0635 | 713.7668 | 602.0719 | 587.5982 | 762.9016 | 716.6691 | 1205.0583 | 879.2303 | 766.5704 | 768.311 | 1200.9264 |  | 1234.4785 | 887.2673 | 833.83 | 1025.7817 | 797.873 | 879.0253 |  | 878.7507 |  |  | 1096.9821 | 1131.2062 | 1144.6197 | [5 empty] | 254.3961 | 917.5892 | 831.7599 | 132.3514 | 921.8635 | 994.4107 | 177.7928 | 421.3796 | 625.2732 | 418.9797 |  |  | 975.9356 | 707.2774 | 854.8955 |  | 509.6973 | 426.1077 | 800.6966 | 935.8278 | 806.5673 | 667.7089 | 619.8887 | 823.0766 | 943.6181 | 654.3655 | 663.359 | 647.6473 |  |  | 549.2644 | 768.1336 | 884.1651 | 612.1291 |  | 541.5394 | 562.2763 | 0.26383 | 18.9112 | 1.5693 | 1.2244 | -18.1974 | 3.0903 | 3522.31 | 1.22 | 2.9581 | -2.7899 | -15.0238 | 0.86603 | 4.6366 | -30.4056 | 11.0558 | 293.8597 | 83.6573 | 68.276 | 3.3181 | -2.4396 |  | 64.7015
42838.5185 | 8488 | 129.6267 | 100.4856 | 74.922 | 51.5792 | 29.9273 | 25.608 | 38.4482 | 23.6399 | 83.3901 | 59.0304 | 37.3167 | 25.3534 | 22.3418 | 33.7598 | 260.6572 | 379.4708 | 370.4129 | 356.3963 | 521.9241 | 540.1154 | 573.9368 | 734.3142 | 762.324 | 375.9839 | 656.5968 | 614.3002 | 653.7181 | 648.5614 | 648.1645 | 461.794 | 782.5852 | 716.4312 | 513.3294 | 754.8037 | 547.9139 |  | 347.6437 |  | 373.6029 | 582.1734 | 343.7853 | 487.1587 |  | 223.6729 | 407.1176 | 299.3109 | 484.7905 | 569.9471 | 691.5108 | 708.2701 | 23.0425 | 78.8017 | 31.9133 | 196.1755 | 29.5506 | 46.7583 | 54.9435 | 69.7064 | 29.2292 |  |  | 1.9755 | -2.0181 | -68.6694 | 0.23126 | 3.446 | -197.7809 | 27.0051 | -2.2372 | 3.0429 | 10.4064 | 58.9823 | 0.011212 | 0.0017249 | 0.00048791 | 967.509 | 705.6039 | 586.7354 | 279.3244 | 105.3999 | 60.3176 | 30.8037 | 101.9488 | 59.2737 | 40.0403 | 31.2057 | 26.7773 | 27.689 | 32.1805 | 284.3868 | 211.9322 | 191.1635 | 131.5582 | 116.6118 | 261.1436 | 147.8993 | 89.0249 | 106.968 | 279.9572 | 118.8422 | 243.7705 | 433.8407 | 229.4909 | 387.962 | 744.1549 | 756.7581 | 722.2829 | 539.1714 | 716.131 | 11.4689 | 9.5989 | 843.2193 | 934.5338 | 279.068 | 846.6 | 1066.258 | 380.0619 | 532.4435 | 715.6024 | 603.1654 | 588.1601 | 761.8102 | 716.5465 | 1202.3015 | 879.1643 | 766.3966 | 768.0966 | 1198.5133 |  | 1248.0494 | 887.1669 | 835.0601 | 1024.907 | 799.9017 | 879.2612 |  | 878.6609 |  |  | 1096.2239 | 1128.9164 | 1143.8236 | [5 empty] | 255.0331 | 917.2961 | 833.3963 | 132.3631 | 921.5082 | 1006.5775 | 177.9115 | 421.923 | 626.2238 | 419.3657 |  |  | 977.0431 | 708.6013 | 855.8573 |  | 510.7299 | 426.5893 | 802.6735 | 937.3425 | 807.5078 | 667.9335 | 621.3388 | 823.8484 | 944.2637 | 655.6029 | 663.6764 | 648.1736 |  |  | 548.3147 | 769.27 | 885.7004 | 613.1976 |  | 542.6998 | 563.2072 | 0.60144 | 18.9105 | 1.5691 | 1.2239 | -18.1432 | 3.0903 | 3561.6 | 0.82 | 2.9731 | -2.5821 | -15.0622 | 0.8741 | 4.018 | -30.4401 | 11.248 | 304.9941 | 84.0733 | 68.9235 | 2.0381 | -3.0251 |  | 64.9221
42838.5185 | 8489 | 129.6312 | 100.4871 | 74.9274 | 51.5904 | 29.9226 | 25.6109 | 38.4581 | 23.647 | 83.4065 | 59.0451 | 37.3243 | 25.3487 | 22.3371 | 33.7654 | 260.6652 | 379.4429 | 370.3907 | 356.5742 | 522.2929 | 540.5603 | 573.3607 | 735.4338 | 763.1795 | 376.0251 | 656.9196 | 614.9505 | 653.9004 | 649.6897 | 648.8379 | 461.9795 | 782.9789 | 716.2064 | 513.7519 | 754.1015 | 548.3569 |  | 347.9199 |  | 373.9723 | 582.2849 | 343.4193 | 487.9804 |  | 224.3053 | 407.0539 | 300.0589 | 485.5348 | 571.6239 | 693.426 | 709.5246 | 23.0602 | 79.0931 | 31.7509 | 196.9785 | 29.5519 | 46.7434 | 54.9262 | 69.7569 | 29.2588 |  |  | 2.0511 | -2.4084 | -68.5905 | 0.32983 | 4.0164 | -197.7895 | 26.9676 | -1.9651 | 3.2279 | 10.4865 | 59.7892 | 0.011153 | 0.0017463 | 0.00048462 | 969.4761 | 707.318 | 588.1666 | 279.4552 | 105.4057 | 60.3397 | 30.8114 | 101.9627 | 59.2962 | 40.0501 | 31.2099 | 26.7782 | 27.6949 | 32.1861 | 290.5838 | 217.6774 | 195.1877 | 137.4523 | 119.269 | 261.8004 | 148.2436 | 89.035 | 106.9783 | 279.9751 | 118.8495 | 243.7725 | 434.1449 | 229.4941 | 388.1285 | 746.3593 | 758.0396 | 723.4259 | 539.731 | 717.3244 | 12.375 | 10.4304 | 843.206 | 934.1836 | 279.2308 | 846.6285 | 1038.4477 | 381.3271 | 532.9145 | 717.5601 | 604.2192 | 588.7414 | 760.5789 | 716.3483 | 1200.7772 | 879.0684 | 766.2572 | 768.0186 | 1199.5455 |  | 1247.7406 | 887.0912 | 836.4285 | 1024.7635 | 802.0728 | 879.444 |  | 878.6094 |  |  | 1100.9702 | 1128.9454 | 1139.9285 | [5 empty] | 255.6504 | 917.069 | 835.9001 | 132.3867 | 921.4203 | 1017.3792 | 178.0085 | 422.4189 | 627.2165 | 419.7369 |  |  | 978.5605 | 710.987 | 857.0686 |  | 511.6766 | 427.0434 | 804.5567 | 939.5633 | 809.4038 | 668.1366 | 622.694 | 825.7626 | 944.813 | 656.3572 | 664.1883 | 648.6662 |  |  | 547.4796 | 770.3928 | 887.7737 | 614.1857 |  | 543.6972 | 564.1361 | 0.42411 | 18.9128 | 1.5693 | 1.2236 | -18.1723 | 3.0903 | 3565.24 | 0.73 | 3.0306 | -2.8207 | -15.0528 | 1.0438 | 4.3421 | -30.471 | 11.2514 | 304.7104 | 84.5366 | 69.598 | 1.4453 | -3.4281 |  | 65.2426
42838.5185 | 8490 | 129.6357 | 100.4909 | 74.9376 | 51.5957 | 29.9296 | 25.6111 | 38.4623 | 23.6405 | 83.4224 | 59.0623 | 37.3358 | 25.3512 | 22.3438 | 33.7693 | 260.6699 | 379.3998 | 370.3654 | 356.753 | 522.6383 | 540.995 | 573.1114 | 736.7492 | 764.7829 | 376.0778 | 657.237 | 615.5899 | 653.9849 | 650.6854 | 648.8162 | 462.1574 | 783.8489 | 716.3867 | 514.1638 | 754.0963 | 550.6894 |  | 348.1911 |  | 374.342 | 583.0388 | 343.4026 | 488.8086 |  | 225.0922 | 407.065 | 300.4537 | 488.0939 | 575.8615 | 694.1412 | 709.325 | 23.1331 | 79.3809 | 31.7957 | 197.75 | 29.5426 | 46.7398 | 54.8996 | 69.8218 | 29.2813 |  |  | 2.0103 | -2.8362 | -68.6333 | 0.30486 | 6.1034 | -197.7783 | 26.9768 | -1.9993 | 3.2421 | 10.5501 | 59.2557 | 0.011153 | 0.0016822 | 0.00048627 | 971.8863 | 709.1332 | 590.5769 | 279.7787 | 105.406 | 60.352 | 30.821 | 101.9767 | 59.31 | 40.0582 | 31.2233 | 26.7813 | 27.6975 | 32.1863 | 299.896 | 224.5135 | 195.9361 | 138.3426 | 121.5802 | 262.6709 | 148.5106 | 89.0333 | 106.9774 | 279.9873 | 118.8656 | 243.771 | 434.4033 | 229.5008 | 388.2958 | 748.5704 | 759.3525 | 724.8668 | 540.3783 | 718.8595 | 16.6294 | 7.3973 | 843.2075 | 934.5181 | 279.364 | 846.6618 | 1004.523 | 382.5968 | 533.1423 | 719.2818 | 605.0119 | 589.3056 | 760.8419 | 716.5972 | 1201.6052 | 879.0129 | 766.184 | 767.9945 | 1202.1337 |  | 1242.2642 | 887.0434 | 836.8113 | 1024.8963 | 804.6445 | 879.5934 |  | 878.613 |  |  | 1099.9166 | 1125.1174 | 1136.667 | [5 empty] | 256.271 | 916.9207 | 839.0932 | 132.401 | 921.4131 | 1001.1363 | 178.1111 | 422.9148 | 628.3865 | 420.1143 |  |  | 981.0246 | 713.6344 | 858.4273 |  | 512.626 | 427.4884 | 805.9206 | 940.7986 | 811.3026 | 668.3417 | 624.6555 | 827.9828 | 946.1196 | 657.6489 | 664.8642 | 649.1296 |  |  | 548.1844 | 771.2369 | 889.0088 | 615.1199 |  | 544.7852 | 565.1398 | 0.55136 | 18.9108 | 1.5692 | 1.224 | -18.2397 | 3.0903 | 3582.97 | 0.54 | 3.0003 | -3.061 | -15.0577 | 1.0035 | 5.3547 | -30.4814 | 11.2575 | 300.1404 | 84.6673 | 70.3934 | 0.53759 | -3.4771 |  | 65.5636
42838.5186 | 8491 | 129.6294 | 100.4964 | 74.9494 | 51.6055 | 29.9289 | 25.6094 | 38.4666 | 23.6366 | 83.431 | 59.0678 | 37.3342 | 25.3499 | 22.3377 | 33.7738 | 260.6931 | 379.3864 | 370.3603 | 356.9509 | 523.0011 | 541.4465 | 573.2878 | 737.9897 | 765.0655 | 376.1293 | 657.233 | 616.0469 | 652.3568 | 651.4367 | 648.9274 | 462.3278 | 784.6773 | 716.7515 | 514.5568 | 754.5792 | 553.6927 |  | 348.4581 |  | 374.7031 | 583.9966 | 343.7025 | 489.6264 |  | 225.7987 | 407.6638 | 300.5432 | 486.9481 | 580.5347 | 694.3514 | 709.3603 | 23.6455 | 79.655 | 31.6812 | 198.5122 | 29.54 | 46.7386 | 54.8822 | 69.8865 | 29.3133 |  |  | 2.0241 | -2.6101 | -68.5833 | 0.47242 | 6.0279 | -197.7783 | 27.8659 | -2.2083 | 3.262 | 10.7486 | 58.5568 | 0.011159 | 0.001743 | 0.00049448 | 974.3817 | 711.1209 | 592.3131 | 280.904 | 105.4026 | 60.3584 | 30.8064 | 101.9799 | 59.3046 | 40.0611 | 31.2096 | 26.7741 | 27.6833 | 32.1874 | 318.9782 | 230.2157 | 199.0172 | 137.4829 | 120.8805 | 263.9763 | 148.696 | 89.0299 | 106.9886 | 280.0015 | 118.8754 | 243.7778 | 434.6633 | 229.5131 | 388.4648 | 751.415 | 760.7654 | 726.2798 | 540.9979 | 720.7707 | 17.1697 | 10.7199 | 843.2256 | 936.2177 | 279.489 | 846.7047 | 994.0242 | 383.7217 | 533.469 | 719.6652 | 605.6999 | 589.8713 | 761.8948 | 716.7385 | 1204.3055 | 878.9294 | 766.0987 | 767.9242 | 1206.2014 |  | 1240.9348 | 887.0172 | 836.6345 | 1025.1769 | 807.4555 | 879.7187 |  | 878.5727 |  |  | 1095.4717 | 1121.6188 | 1135.6482 | [5 empty] | 256.896 | 916.7662 | 843.4199 | 132.4143 | 921.3128 | 973.7319 | 178.2289 | 423.4297 | 629.5859 | 420.4876 |  |  | 980.8827 | 716.9549 | 859.7855 |  | 513.5418 | 427.954 | 807.2325 | 941.1795 | 812.5796 | 668.6061 | 626.8849 | 829.6617 | 946.9804 | 659.6963 | 665.5352 | 649.5899 |  |  | 548.9536 | 772.7517 | 891.2454 | 616.2781 |  | 545.8987 | 566.1187 | 0.20373 | 18.9104 | 1.5685 | 1.2238 | -18.298 | 3.0902 | 3569.28 | 0.92 | 3.0107 | -2.9377 | -15.0588 | 1.2498 | 5.322 | -30.4847 | 11.4427 | 298.9426 | 84.6083 | 71.265 | -1.3919 | -3.7957 |  | 65.9032
42838.5186 | 8492 | 129.634 | 100.4997 | 74.966 | 51.6149 | 29.9379 | 25.6131 | 38.479 | 23.6394 | 83.4417 | 59.076 | 37.3437 | 25.3591 | 22.3354 | 33.7798 | 260.7034 | 379.3547 | 370.3411 | 357.1562 | 523.3579 | 541.8891 | 573.2943 | 738.048 | 764.4639 | 376.1756 | 656.998 | 616.3325 | 653.0547 | 651.9742 | 648.9355 | 462.4994 | 785.5066 | 716.9419 | 514.9495 | 755.7047 | 555.5993 |  | 348.7284 |  | 375.0625 | 584.3406 | 343.8929 | 490.4115 |  | 226.6038 | 408.8263 | 301.2271 | 485.3647 | 579.0724 | 694.65 | 710.1052 | 24.4399 | 79.9976 | 31.6624 | 199.339 | 29.5358 | 46.7242 | 54.8506 | 69.9263 | 29.3397 |  |  | 1.9243 | -2.3315 | -68.6043 | 0.52302 | 7.1601 | -197.7625 | 27.3731 | -1.9566 | 3.1871 | 10.66 | 58.7925 | 0.01122 | 0.0017364 | 0.00052241 | 977.903 | 712.8759 | 591.0714 | 282.1173 | 105.4163 | 60.3804 | 30.8264 | 102.0012 | 59.3351 | 40.0671 | 31.2263 | 26.7897 | 27.6945 | 32.1968 | 334.2281 | 242.2664 | 205.9917 | 137.3375 | 121.2642 | 265.4474 | 149.1167 | 89.025 | 106.9914 | 280.0032 | 118.8714 | 243.7718 | 434.9158 | 229.511 | 388.6338 | 754.006 | 762.2238 | 727.6525 | 541.6784 | 722.9929 | 16.0852 | 12.7735 | 843.2486 | 939.5996 | 279.7533 | 846.7501 | 1019.0675 | 384.6786 | 533.8336 | 720.3613 | 606.1036 | 590.4262 | 763.4557 | 717.1833 | 1205.505 | 878.8677 | 765.9831 | 767.7795 | 1209.3747 |  | 1238.3328 | 886.9751 | 837.003 | 1025.008 | 809.843 | 879.7953 |  | 878.5262 |  |  | 1092.3105 | 1118.9006 | 1135.0451 | [5 empty] | 257.5288 | 916.5548 | 846.1442 | 132.4425 | 921.1295 | 967.723 | 178.3346 | 423.9537 | 630.6007 | 420.857 |  |  | 979.9754 | 719.5519 | 861.037 |  | 514.431 | 428.418 | 808.21 | 941.4182 | 813.5772 | 668.8749 | 628.7554 | 831.3117 | 948.0411 | 661.125 | 666.1771 | 650.0595 |  |  | 549.4061 | 774.0966 | 892.3874 | 617.318 |  | 547.0188 | 567.0913 | -0.03241 | 18.9115 | 1.569 | 1.2251 | -18.3933 | 3.0902 | 3541.57 | 0.87 | 2.9355 | -2.7789 | -15.074 | 1.3162 | 5.8012 | -30.4882 | 11.3428 | 296.7391 | 84.734 | 72.0216 | -2.871 | -4.5167 |  | 66.2483
42838.5186 | 8493 | 129.6302 | 100.4855 | 74.9589 | 51.6191 | 29.9415 | 25.6046 | 38.477 | 23.6394 | 83.4583 | 59.0868 | 37.341 | 25.3535 | 22.339 | 33.7798 | 260.71 | 379.3179 | 370.3231 | 357.3434 | 523.7007 | 542.3153 | 573.074 | 737.6125 | 763.8821 | 376.2138 | 656.7445 | 616.1716 | 653.233 | 652.0224 | 648.7665 | 462.6911 | 786.7236 | 717.7022 | 515.3396 | 755.8575 | 556.871 |  | 348.9937 |  | 375.4275 | 584.8683 | 344.3625 | 491.1668 |  | 227.1468 | 410.5421 | 302.0027 | 486.4249 | 580.5099 | 695.2271 | 710.4079 | 24.8333 | 80.2906 | 31.8583 | 200.019 | 29.5341 | 46.6886 | 54.8027 | 69.9185 | 29.3572 |  |  | 2.0826 | -2.5267 | -68.952 | 0.88181 | 5.1329 | -197.7803 | 28.4232 | -2.3739 | 3.2229 | 11.2869 | 59.6892 | 0.011191 | 0.0016954 | 0.0004797 | 978.6889 | 714.658 | 591.1066 | 283.4489 | 105.4132 | 60.3949 | 30.8338 | 102.0182 | 59.3475 | 40.0756 | 31.231 | 26.7826 | 27.6987 | 32.2003 | 339.1091 | 235.3182 | 210.2226 | 137.976 | 120.0071 | 266.805 | 149.609 | 89.0348 | 107.0007 | 280.013 | 118.885 | 243.7718 | 435.1914 | 229.53 | 388.8135 | 756.218 | 763.7741 | 729.4617 | 542.364 | 725.0447 | 12.2423 | 10.7142 | 843.285 | 940.86 | 280.0324 | 846.8138 | 1040.0817 | 385.664 | 534.2294 | 720.6203 | 606.1271 | 590.9902 | 764.3326 | 718.6008 | 1204.8955 | 878.7985 | 765.9246 | 767.6766 | 1210.2745 |  | 1244.1048 | 886.9684 | 836.9206 | 1024.5752 | 812.2361 | 879.8667 |  | 878.5648 |  |  | 1093.1281 | 1116.9896 | 1134.4159 | [5 empty] | 258.1577 | 916.3201 | 849.3576 | 132.457 | 920.9707 | 978.6503 | 178.4434 | 424.4505 | 631.482 | 421.2293 |  |  | 980.3071 | 721.5715 | 862.4403 |  | 515.2912 | 428.8839 | 809.7869 | 942.0602 | 814.1514 | 669.1611 | 630.2202 | 832.4437 | 946.7554 | 662.3777 | 666.7553 | 650.5629 |  |  | 549.3031 | 775.1541 | 892.3234 | 618.2735 |  | 548.021 | 568.0205 | 0.57566 | 18.9113 | 1.5684 | 1.2245 | -18.1698 | 3.0901 | 3529.76 | 1.31 | 3.0536 | -2.8965 | -15.1311 | 1.7111 | 4.9133 | -30.4987 | 11.5618 | 301.4208 | 84.7063 | 72.7918 | -3.2142 | -4.9237 |  | 66.6256
42838.5186 | 8494 | 129.6546 | 100.4968 | 74.9762 | 51.6354 | 29.9501 | 25.6189 | 38.4971 | 23.6476 | 83.482 | 59.1102 | 37.3629 | 25.37 | 22.3433 | 33.803 | 260.7198 | 379.2888 | 370.3045 | 357.5364 | 524.048 | 542.7469 | 571.9517 | 736.9623 | 763.1073 | 376.2574 | 656.4081 | 615.827 | 652.7788 | 651.9608 | 648.6361 | 462.8745 | 787.3518 | 719.4274 | 515.7554 | 755.9401 | 556.2564 |  | 349.2942 |  | 375.8126 | 585.5607 | 344.6193 | 491.9474 |  | 227.7216 | 411.4395 | 302.9336 | 488.469 | 581.9195 | 697.2764 | 712.8875 | 25.1462 | 80.6353 | 32.1587 | 200.8736 | 29.5545 | 46.6584 | 54.7472 | 69.8537 | 29.386 |  |  | 1.9847 | -2.4984 | -68.8113 | 0.38043 | 6.3314 | -197.7888 | 28.2746 | -2.4632 | 3.1806 | 11.092 | 59.8275 | 0.011104 | 0.0016707 | 0.00048791 | 979.0691 | 716.3766 | 592.384 | 284.4597 | 105.4112 | 60.4053 | 30.8373 | 102.0205 | 59.3553 | 40.0806 | 31.239 | 26.7845 | 27.6934 | 32.2037 | 325.8435 | 228.1074 | 214.508 | 138.9045 | 119.7976 | 267.7853 | 150.1041 | 89.0199 | 106.9997 | 280.0198 | 118.8905 | 243.7638 | 435.4678 | 229.5306 | 388.9995 | 758.3068 | 765.4447 | 731.5811 | 543.0762 | 726.9819 | 13.4852 | 8.2528 | 843.3514 | 940.7265 | 280.3049 | 846.9288 | 1064.9871 | 386.7112 | 534.6533 | 720.1757 | 605.8795 | 591.5392 | 765.1155 | 720.3058 | 1203.0921 | 878.7096 | 765.874 | 767.6173 | 1211.2173 |  | 1245.1552 | 887.1198 | 839.1743 | 1024.4558 | 815.0425 | 879.9649 |  | 878.6815 |  |  | 1096.6775 | 1113.1518 | 1132.3022 | [5 empty] | 258.8246 | 916.1372 | 851.4007 | 132.4762 | 920.7874 | 986.2098 | 178.5571 | 424.9557 | 632.4743 | 421.6028 |  |  | 980.9043 | 723.9499 | 863.928 |  | 516.2824 | 429.3511 | 812.4109 | 942.7582 | 815.1835 | 669.4516 | 631.8425 | 833.6287 | 946.6173 | 663.4561 | 667.4932 | 651.0924 |  |  | 549.1664 | 776.444 | 893.1497 | 619.3077 |  | 549.1253 | 568.9763 | 0.73612 | 18.9116 | 1.5683 | 1.224 | -18.1242 | 3.0902 | 3512.19 | 0.53 | 2.9808 | -2.8821 | -15.1256 | 1.1246 | 5.4626 | -30.5316 | 11.5437 | 302.2567 | 85.466 | 73.6901 | -1.5962 | -5.3363 |  | 67.0416
42838.5186 | 8495 | 129.6448 | 100.4863 | 74.9756 | 51.6376 | 29.945 | 25.6126 | 38.4983 | 23.6431 | 83.4864 | 59.1127 | 37.3574 | 25.3597 | 22.3446 | 33.791 | 260.7292 | 379.2649 | 370.2896 | 357.7359 | 524.4025 | 543.1877 | 570.767 | 736.1773 | 762.4661 | 376.3005 | 656.1227 | 615.6778 | 652.3397 | 651.9638 | 648.115 | 463.0562 | 788.4602 | 720.4104 | 516.1687 | 757.2203 | 556.1271 |  | 349.5673 |  | 376.1948 | 586.0129 | 344.5815 | 492.7082 |  | 228.4847 | 411.7066 | 304.0492 | 488.9515 | 585.821 | 699.2888 | 715.826 | 25.2649 | 80.9422 | 32.2994 | 201.6811 | 29.5408 | 46.6277 | 54.6791 | 69.7758 | 29.4096 |  |  | 1.9368 | -2.7067 | -68.5669 | 0.7011 | 6.4202 | -197.7974 | 27.105 | -2.2648 | 3.1184 | 11.0429 | 59.7428 | 0.011225 | 0.0017397 | 0.00045505 | 981.1451 | 718.0601 | 593.7897 | 285.3222 | 105.4117 | 60.4063 | 30.8362 | 102.0318 | 59.3658 | 40.0889 | 31.2347 | 26.7933 | 27.6912 | 32.2098 | 330.0128 | 220.4427 | 215.7559 | 140.3093 | 123.9208 | 268.8547 | 150.5904 | 89.0269 | 107.0155 | 280.0361 | 118.9008 | 243.7718 | 435.7384 | 229.5393 | 389.1744 | 759.9732 | 766.9657 | 733.2113 | 543.7143 | 728.6441 | 14.3817 | 8.7622 | 843.433 | 941.9211 | 280.5459 | 847.0256 | 1066.8728 | 387.7727 | 535.0894 | 719.6827 | 605.7618 | 592.1186 | 768.337 | 721.2093 | 1203.7467 | 878.6446 | 765.8235 | 767.5944 | 1213.19 |  | 1238.1255 | 887.26 | 839.2984 | 1024.5588 | 817.3546 | 880.0353 |  | 878.7773 |  |  | 1098.4292 | 1120.7471 | 1130.6793 | [5 empty] | 259.5288 | 915.9382 | 853.4421 | 132.4959 | 920.7217 | 998.9728 | 178.6731 | 425.4743 | 633.547 | 421.99 |  |  | 981.3071 | 725.6366 | 865.1989 |  | 517.2993 | 429.8224 | 815.0781 | 943.4643 | 815.9703 | 669.8509 | 634.2462 | 835.479 | 948.5681 | 664.3733 | 668.1542 | 651.6116 |  |  | 548.6064 | 777.9168 | 896.4914 | 620.3107 |  | 550.4061 | 569.9462 | 1.4278 | 18.9111 | 1.5684 | 1.2236 | -18.0207 | 3.0902 | 3491.32 | 0.58 | 2.9437 | -3.0005 | -15.1016 | 1.5271 | 5.5064 | -30.5639 | 11.3142 | 296.465 | 85.5043 | 74.4293 | -1.9021 | -5.4126 |  | 67.425
42838.5186 | 8496 | 129.6392 | 100.4863 | 74.9821 | 51.6348 | 29.9498 | 25.6156 | 38.5048 | 23.6431 | 83.4983 | 59.1272 | 37.3699 | 25.3606 | 22.3365 | 33.8019 | 260.7392 | 379.2417 | 370.2646 | 357.9293 | 524.7608 | 543.6294 | 569.5187 | 735.7773 | 763.0657 | 376.3408 | 655.7066 | 615.4137 | 653.1198 | 652.2597 | 647.8501 | 463.2432 | 789.0274 | 721.5792 | 516.5672 | 760.1884 | 557.2295 |  | 349.8395 |  | 376.563 | 585.8295 | 344.5649 | 493.4345 |  | 229.2381 | 412.8966 | 305.3727 | 490.4565 | 588.5143 | 699.5672 | 717.3241 | 25.5988 | 81.1976 | 32.4131 | 202.374 | 29.548 | 46.6309 | 54.6165 | 69.6695 | 29.4372 |  |  | 2.078 | -2.3815 | -68.54 | 0.34691 | 6.7205 | -197.7625 | 28.1879 | -2.1537 | 3.0504 | 10.6483 | 59.5598 | 0.011104 | 0.0016954 | 0.00047148 | 979.4215 | 719.7768 | 595.1569 | 286.1024 | 105.4244 | 60.4338 | 30.8512 | 102.0611 | 59.3897 | 40.1044 | 31.2444 | 26.8002 | 27.7037 | 32.2214 | 328.5537 | 219.1703 | 218.2109 | 140.6479 | 125.7072 | 269.837 | 151.1237 | 89.0245 | 107.0169 | 280.0405 | 118.904 | 243.7756 | 436.0107 | 229.5465 | 389.339 | 760.6927 | 768.3985 | 734.6578 | 544.2603 | 729.9945 | 13.379 | 8.6652 | 843.4766 | 941.767 | 280.6862 | 847.0946 | 1057.6888 | 388.9063 | 535.5026 | 719.8562 | 605.7389 | 592.6711 | 771.3274 | 722.2264 | 1206.0246 | 878.5781 | 765.7669 | 767.4972 | 1213.2789 |  | 1232.1891 | 887.4487 | 839.1129 | 1024.3855 | 819.7169 | 880.0979 |  | 878.9156 |  |  | 1094.9219 | 1132.6788 | 1130.2262 | [5 empty] | 260.2414 | 915.6618 | 856.7785 | 132.5124 | 920.6174 | 1008.394 | 178.7841 | 426.0007 | 634.6195 | 422.3754 |  |  | 982.2053 | 726.2638 | 866.2194 |  | 518.2401 | 430.2876 | 817.6196 | 944.5263 | 816.5 | 670.2398 | 636.138 | 837.6393 | 950.2021 | 665.4471 | 668.7052 | 652.1142 |  |  | 548.6295 | 779.0432 | 900.1026 | 621.3489 |  | 551.6409 | 570.903 | 1.1246 | 18.911 | 1.568 | 1.2222 | -18.008 | 3.0902 | 3474.05 | 1.15 | 3.0488 | -2.8169 | -15.1118 | 1.0751 | 5.6346 | -30.5656 | 11.5396 | 291.6777 | 85.436 | 75.1968 | -1.5953 | -5.6169 |  | 67.7937
42838.5186 | 8497 | 129.648 | 100.4787 | 74.9898 | 51.6502 | 29.961 | 25.6217 | 38.5193 | 23.6467 | 83.5174 | 59.1475 | 37.3781 | 25.3679 | 22.3383 | 33.802 | 260.7388 | 379.2063 | 370.2478 | 358.1208 | 525.1201 | 544.0699 | 567.9872 | 736.1942 | 764.6103 | 376.3858 | 655.475 | 614.8617 | 653.8276 | 652.1989 | 648.2064 | 463.4321 | 789.3548 | 722.6951 | 516.9666 | 761.8068 | 558.3513 |  | 350.1162 |  | 376.9393 | 585.2557 | 344.4922 | 494.1493 |  | 230.0212 | 414.0456 | 307.052 | 491.8291 | 591.4717 | 699.9606 | 718.3587 | 25.9692 | 81.5442 | 32.6491 | 203.1052 | 29.5248 | 46.6221 | 54.5362 | 69.5151 | 29.5037 |  |  | 2.1667 | -2.4767 | -68.7877 | 0.73855 | 6.4596 | -197.8276 | 28.111 | -2.5631 | 3.1717 | 11.0366 | 59.346 | 0.011036 | 0.0016954 | 0.00045998 | 976.7388 | 721.4994 | 594.2044 | 286.9146 | 105.4246 | 60.4354 | 30.8528 | 102.0649 | 59.3987 | 40.112 | 31.2412 | 26.7929 | 27.6987 | 32.2171 | 320.746 | 220.9524 | 212.9419 | 138.7746 | 125.3587 | 270.6869 | 151.4664 | 89.025 | 107.0241 | 280.0497 | 118.9168 | 243.7849 | 436.285 | 229.556 | 389.5072 | 761.7772 | 769.8535 | 736.5223 | 544.8731 | 731.2445 | 15.637 | 7.7684 | 843.5154 | 942.4233 | 280.8136 | 847.1583 | 1052.5929 | 390.1029 | 535.9012 | 720.5193 | 605.5457 | 593.218 | 772.47 | 723.1893 | 1206.4215 | 878.5324 | 765.7164 | 767.465 | 1213.2261 |  | 1236.9444 | 887.6224 | 839.5001 | 1023.8556 | 822.3636 | 880.145 |  | 879.0694 |  |  | 1092.304 | 1135.1907 | 1128.5769 | [5 empty] | 260.9308 | 915.3847 | 856.5426 | 132.5371 | 920.5066 | 1012.1294 | 178.905 | 426.532 | 635.639 | 422.7616 |  |  | 983.1793 | 727.3077 | 867.0914 |  | 519.0893 | 430.755 | 819.6796 | 945.6683 | 817.5652 | 670.4093 | 637.3224 | 839.0842 | 950.875 | 666.5086 | 669.4746 | 652.5929 |  |  | 548.5954 | 780.2786 | 901.4553 | 622.4593 |  | 552.7945 | 571.7953 | 0.20633 | 18.9112 | 1.5665 | 1.2229 | -18.2751 | 3.0901 | 3472.15 | 0.87 | 3.1138 | -2.8751 | -15.1517 | 1.57 | 5.5252 | -30.5768 | 11.5262 | 295.5077 | 85.5628 | 76.0714 | -0.6024 | -4.9874 |  | 68.173
42838.5186 | 8498 | 129.6462 | 100.476 | 75.0012 | 51.6525 | 29.955 | 25.6173 | 38.5279 | 23.6449 | 83.5365 | 59.16 | 37.3843 | 25.3658 | 22.3398 | 33.8123 | 260.7443 | 379.1728 | 370.2356 | 358.3135 | 525.4748 | 544.5063 | 567.2673 | 737.2234 | 765.2993 | 376.4227 | 655.6689 | 614.6681 | 653.1468 | 652.2408 | 648.8274 | 463.6282 | 790.0319 | 723.373 | 517.3757 | 760.3869 | 558.0747 |  | 350.3867 |  | 377.3064 | 584.8013 | 344.3288 | 494.8667 |  | 231.0137 | 415.2929 | 307.975 | 493.7489 | 593.2001 | 701.0908 | 719.6089 | 25.8316 | 81.8342 | 32.7836 | 203.7722 | 29.5164 | 46.6203 | 54.4532 | 69.3755 | 29.5531 |  |  | 2.2252 | -2.3019 | -68.7483 | 0.3088 | 5.5679 | -197.7776 | 27.0307 | -2.4343 | 3.205 | 11.3469 | 59.2659 | 0.010994 | 0.0016559 | 0.0004797 | 975.5046 | 723.3561 | 596.5631 | 287.8899 | 105.4263 | 60.4537 | 30.8629 | 102.0854 | 59.4012 | 40.1128 | 31.2472 | 26.7957 | 27.6866 | 32.2221 | 319.936 | 218.4422 | 208.649 | 135.4518 | 119.0506 | 271.8084 | 151.7194 | 89.0118 | 107.0186 | 280.0494 | 118.9106 | 243.7697 | 436.5654 | 229.5481 | 389.6772 | 764.6108 | 771.5492 | 738.9353 | 545.6153 | 732.6332 | 16.6593 | 6.7544 | 843.5682 | 941.1487 | 280.971 | 847.2637 | 1041.0698 | 391.2198 | 536.3284 | 721.5409 | 605.3504 | 593.7838 | 772.9493 | 723.7055 | 1206.9601 | 878.5146 | 765.6944 | 767.4529 | 1218.8676 |  | 1223.5804 | 887.8441 | 840.0035 | 1023.4631 | 824.707 | 880.1956 |  | 879.2843 |  |  | 1092.2782 | 1126.8205 | 1129.4184 | [5 empty] | 261.5901 | 915.1541 | 856.4712 | 132.5623 | 920.4747 | 992.9824 | 179.0259 | 427.052 | 636.5648 | 423.1565 |  |  | 984.422 | 729.3891 | 867.6052 |  | 519.9517 | 431.2271 | 821.3672 | 946.5201 | 818.2105 | 670.539 | 639.1988 | 840.6192 | 951.3997 | 667.8674 | 670.6378 | 653.0541 |  |  | 548.4189 | 781.5457 | 901.5828 | 623.4193 |  | 553.8624 | 572.6839 | -0.17432 | 18.9115 | 1.5666 | 1.2222 | -18.3176 | 3.0901 | 3482.03 | 0.55 | 3.1566 | -2.7743 | -15.1611 | 1.0161 | 5.1327 | -30.5907 | 11.3091 | 284.6801 | 85.728 | 76.8484 | -0.34675 | -4.4779 |  | 68.619
42838.5186 | 8499 | 129.6532 | 100.4863 | 75.0089 | 51.6696 | 29.9618 | 25.6193 | 38.535 | 23.6457 | 83.5508 | 59.1699 | 37.3858 | 25.3711 | 22.3465 | 33.8187 | 260.7574 | 379.1421 | 370.222 | 358.5142 | 525.8338 | 544.9471 | 567.4658 | 737.7628 | 765.299 | 376.4645 | 656.2803 | 614.5374 | 651.3853 | 652.269 | 649.0159 | 463.8148 | 790.6792 | 723.7646 | 517.7756 | 757.6509 | 559.6567 |  | 350.66 |  | 377.6674 | 584.8899 | 343.9613 | 495.57 |  | 231.942 | 416.8807 | 309.0142 | 495.0217 | 594.3162 | 702.4758 | 721.0069 | 25.5772 | 82.1812 | 32.9016 | 204.4923 | 29.5337 | 46.6309 | 54.3799 | 69.2282 | 29.5966 |  |  | 1.9591 | -2.2763 | -68.7036 | 0.29303 | 6.1166 | -197.7901 | 27.7575 | -2.109 | 3.255 | 11.4279 | 58.7507 | 0.011136 | 0.0016888 | 0.00046984 | 978.1913 | 725.199 | 599.7568 | 289.1892 | 105.429 | 60.451 | 30.8554 | 102.091 | 59.4097 | 40.1112 | 31.2381 | 26.7921 | 27.6846 | 32.2218 | 322.7101 | 218.0427 | 195.7984 | 135.704 | 116.3563 | 272.9041 | 151.873 | 89.0206 | 107.0356 | 280.0636 | 118.9289 | 243.783 | 436.8677 | 229.5763 | 389.8615 | 766.5405 | 773.108 | 740.6384 | 546.2155 | 733.8483 | 16.0451 | 6.0569 | 843.6475 | 940.811 | 281.1844 | 847.3878 | 1034.7404 | 392.3302 | 536.7438 | 722.5257 | 605.4443 | 594.3361 | 774.0345 | 724.1767 | 1208.475 | 878.4938 | 765.6986 | 767.4623 | 1225.749 |  | 1205.0387 | 888.1 | 841.1462 | 1023.3994 | 826.7619 | 880.2745 |  | 879.4811 |  |  | 1089.4585 | 1119.9905 | 1128.5083 | [5 empty] | 262.2442 | 914.9333 | 858.2615 | 132.5779 | 920.3773 | 1002.7075 | 179.1496 | 427.5696 | 637.5948 | 423.5609 |  |  | 985.3285 | 732.2699 | 868.0119 |  | 520.8862 | 431.6815 | 822.8868 | 946.9416 | 818.2557 | 670.6908 | 641.2709 | 842.8805 | 953.5959 | 669.5482 | 671.6863 | 653.5219 |  |  | 548.2875 | 783.3953 | 903.9553 | 624.4203 |  | 554.8223 | 573.5515 | 0.91216 | 18.91 | 1.5677 | 1.2235 | -18.2126 | 3.0901 | 3466.44 | 1.16 | 2.9621 | -2.762 | -15.1737 | 0.99096 | 5.3835 | -30.6134 | 11.4683 | 270.1336 | 86.1107 | 77.5257 | -0.49289 | -3.0303 |  | 69.0325
42838.5187 | 8500 | 129.6615 | 100.4782 | 75.0244 | 51.6811 | 29.9673 | 25.6202 | 38.5425 | 23.6524 | 83.5664 | 59.1804 | 37.3987 | 25.3744 | 22.3478 | 33.8279 | 260.7526 | 379.1188 | 370.2114 | 358.715 | 526.1896 | 545.3882 | 566.9887 | 737.4249 | 764.5428 | 376.518 | 657.6856 | 614.6519 | 648.1679 | 652.1012 | 648.0222 | 464.0036 | 791.1353 | 724.6635 | 518.1938 | 755.8703 | 561.6249 |  | 350.9289 |  | 378.0359 | 584.7881 | 343.968 | 496.2723 |  | 232.4753 | 418.0088 | 309.7664 | 496.7496 | 595.5515 | 703.6647 | 719.8938 | 25.4061 | 82.5487 | 33.0342 | 205.2065 | 29.5192 | 46.6283 | 54.3049 | 69.0696 | 29.6199 |  |  | 2.0977 | -2.1797 | -68.8705 | 0.44088 | 6.1606 | -197.7862 | 27.124 | -2.3397 | 3.1345 | 11.1942 | 59.1368 | 0.011054 | 0.0016395 | 0.0004682 | 980.3641 | 727.0258 | 600.8674 | 290.5124 | 105.4245 | 60.466 | 30.8594 | 102.1023 | 59.4256 | 40.1165 | 31.2443 | 26.7958 | 27.6858 | 32.2242 | 325.882 | 206.7736 | 184.0536 | 133.4037 | 116.523 | 273.8371 | 151.8726 | 89.018 | 107.0396 | 280.0643 | 118.932 | 243.7896 | 437.1385 | 229.5816 | 390.0216 | 767.3273 | 774.2901 | 741.2102 | 546.7337 | 734.799 | 13.0248 | 5.5124 | 843.7488 | 941.5203 | 281.4964 | 847.481 | 1059.8458 | 393.4446 | 537.15 | 723.7452 | 605.8037 | 594.8887 | 776.7366 | 725.0601 | 1208.5374 | 878.4749 | 765.6473 | 767.357 | 1234.9655 |  | 1209.1086 | 888.2634 | 842.1224 | 1023.6915 | 828.9227 | 880.3482 |  | 879.5943 |  |  | 1088.4336 | 1119.7259 | 1127.2256 | [5 empty] | 262.8998 | 914.7658 | 860.7564 | 132.6 | 920.4325 | 1004.4381 | 179.2694 | 428.0786 | 638.519 | 423.9605 |  |  | 985.747 | 733.6468 | 869.1218 |  | 521.8348 | 432.1462 | 823.7347 | 947.546 | 817.4388 | 670.9611 | 643.275 | 845.918 | 956.1751 | 670.8273 | 672.6054 | 654.0315 |  |  | 547.8358 | 786.1669 | 907.003 | 625.3428 |  | 555.814 | 574.4445 | 0.18481 | 18.9106 | 1.5693 | 1.2261 | -18.1686 | 3.0902 | 3489.97 | 1.1 | 3.0635 | -2.7049 | -15.2045 | 1.2165 | 5.4061 | -30.6317 | 11.3436 | 272.9844 | 86.44 | 78.2317 | -0.70712 | -1.7254 |  | 69.3465
42838.5187 | 8501 | 129.6697 | 100.477 | 75.0194 | 51.6934 | 29.9832 | 25.6264 | 38.5562 | 23.6459 | 83.5801 | 59.2044 | 37.4099 | 25.3768 | 22.3461 | 33.8287 | 260.7714 | 379.0982 | 370.1945 | 358.9173 | 526.554 | 545.8463 | 565.8113 | 737.2279 | 764.0964 | 376.5482 | 659.4541 | 615.0579 | 648.7056 | 652.1916 | 646.7345 | 464.1971 | 791.1643 | 725.7011 | 518.6203 | 755.583 | 563.2775 |  | 351.2043 |  | 378.4081 | 583.5141 | 343.4628 | 496.9621 |  | 233.3424 | 419.3742 | 310.4321 | 497.6664 | 595.7926 | 703.6053 | 718.2046 | 25.2248 | 82.8748 | 33.1686 | 205.9272 | 29.5185 | 46.6346 | 54.2356 | 68.9164 | 29.6147 |  |  | 1.9387 | -2.4504 | -68.6089 | 0.061066 | 6.4445 | -197.7974 | 27.5768 | -1.9684 | 3.2754 | 11.2785 | 59.6131 | 0.011186 | 0.0017299 | 0.0004567 | 984.1171 | 728.8609 | 601.2678 | 291.7579 | 105.434 | 60.4862 | 30.8653 | 102.1146 | 59.4426 | 40.1305 | 31.2607 | 26.7991 | 27.6891 | 32.2355 | 323.9365 | 204.7553 | 179.4399 | 130.7557 | 118.4162 | 274.5988 | 151.8814 | 89.0245 | 107.0507 | 280.0765 | 118.9496 | 243.8044 | 437.4159 | 229.5976 | 390.193 | 767.7617 | 775.4385 | 741.6417 | 547.3288 | 735.612 | 16.1255 | 8.6669 | 843.7987 | 944.8148 | 281.8012 | 847.555 | 1068.5676 | 394.544 | 537.5495 | 724.6237 | 606.2778 | 595.4347 | 776.8735 | 726.0031 | 1207.4493 | 878.4594 | 765.5625 | 767.2156 | 1249.0874 |  | 1217.9055 | 888.4108 | 844.7875 | 1023.2871 | 831.2114 | 880.4267 |  | 879.7296 |  |  | 1091.8439 | 1122.0563 | 1128.2145 | [5 empty] | 263.5687 | 914.5626 | 864.9183 | 132.6219 | 920.1517 | 988.8988 | 179.4067 | 428.583 | 639.3449 | 424.368 |  |  | 985.8786 | 735.6659 | 870.5967 |  | 522.7871 | 432.6113 | 824.1793 | 948.3508 | 818.8549 | 671.2359 | 646.0231 | 848.1137 | 959.0325 | 671.8657 | 672.9383 | 654.547 |  |  | 546.7922 | 788.5545 | 909.1906 | 626.2265 |  | 556.8834 | 575.3671 | 0.02695 | 18.9131 | 1.5692 | 1.226 | -18.2775 | 3.0901 | 3543.21 | 0.9 | 2.943 | -2.8708 | -15.1906 | 0.45319 | 5.5291 | -30.6316 | 11.4375 | 279.392 | 87.3514 | 79.0035 | -0.37798 | -1.2116 |  | 69.6557
42838.5187 | 8502 | 129.6606 | 100.457 | 75.0329 | 51.6941 | 29.9741 | 25.613 | 38.5566 | 23.649 | 83.5848 | 59.203 | 37.4125 | 25.366 | 22.3441 | 33.8279 | 260.7764 | 379.0594 | 370.1844 | 359.1228 | 526.9352 | 546.3073 | 563.9483 | 737.6539 | 764.3262 | 376.6048 | 659.5417 | 615.2874 | 647.4496 | 652.3982 | 646.5389 | 464.419 | 791.0497 | 726.3275 | 519.0531 | 757.5469 | 564.0376 |  | 351.5123 |  | 378.8086 | 582.2063 | 342.949 | 497.701 |  | 234.1787 | 421.0728 | 312.158 | 497.3262 | 593.0223 | 701.4102 | 717.2958 | 25.1488 | 83.2353 | 33.3043 | 206.8202 | 29.5215 | 46.6325 | 54.1742 | 68.7591 | 29.6387 |  |  | 1.9098 | -2.4353 | -68.6589 | 0.42511 | 6.5411 | -197.8223 | 27.8738 | -2.0874 | 3.3927 | 11.6988 | 60.6945 | 0.011109 | 0.0016724 | 0.00046327 | 982.4415 | 730.6484 | 601.5052 | 292.8087 | 105.4442 | 60.5013 | 30.8673 | 102.1281 | 59.4547 | 40.1369 | 31.2618 | 26.8023 | 27.6906 | 32.2438 | 330.1232 | 210.3911 | 188.2001 | 131.5644 | 117.7058 | 275.631 | 152.1432 | 89.0188 | 107.04 | 280.0817 | 118.9501 | 243.7949 | 437.6699 | 229.5982 | 390.3502 | 768.2013 | 776.5255 | 742.2021 | 547.9622 | 736.3004 | 16.459 | 9.0322 | 843.8414 | 946.34 | 282.1157 | 847.6067 | 1070.2242 | 395.565 | 537.9636 | 724.8645 | 606.8465 | 595.9659 | 778.0516 | 726.4706 | 1206.7208 | 878.4137 | 765.4418 | 767.0339 | 1250.8583 |  | 1210.5184 | 888.4387 | 845.0386 | 1022.8021 | 832.9912 | 880.5097 |  | 879.7393 |  |  | 1092.3367 | 1117.9469 | 1127.9367 | [5 empty] | 264.2805 | 914.3289 | 864.9673 | 132.6488 | 920.1421 | 971.9429 | 179.5324 | 429.11 | 640.2828 | 424.7946 |  |  | 986.1516 | 737.5121 | 872.3566 |  | 523.6919 | 433.0854 | 825.713 | 949.1175 | 820.1602 | 671.6864 | 648.7072 | 849.702 | 959.0024 | 672.8477 | 673.2186 | 655.0983 |  |  | 546.4479 | 790.6796 | 909.9817 | 627.2229 |  | 557.9898 | 576.2946 | 0.57881 | 18.9105 | 1.5691 | 1.2258 | -18.2318 | 3.0902 | 3582.22 | 0.9 | 2.9207 | -2.8655 | -15.2147 | 1.1972 | 5.5641 | -30.5991 | 11.486 | 273.6248 | 87.4372 | 79.6114 | -0.91214 | -2.1514 |  | 69.9514
42838.5187 | 8503 | 129.6765 | 100.4569 | 75.042 | 51.7104 | 29.9798 | 25.6316 | 38.5695 | 23.6515 | 83.6029 | 59.2145 | 37.424 | 25.3751 | 22.3491 | 33.8402 | 260.7822 | 379.0348 | 370.1672 | 359.3179 | 527.2974 | 546.7538 | 562.9699 | 738.3666 | 764.7243 | 376.6427 | 659.9807 | 615.4988 | 645.3699 | 652.2274 | 645.6822 | 464.6226 | 792.7277 | 726.5542 | 519.4489 | 758.7905 | 565.5983 |  | 351.7842 |  | 379.1803 | 581.4853 | 342.4958 | 498.3673 |  | 235.0676 | 422.4741 | 312.6726 | 497.8525 | 597.8861 | 700.5831 | 718.387 | 24.881 | 83.5275 | 33.3459 | 207.5426 | 29.5117 | 46.6409 | 54.1291 | 68.6435 | 29.664 |  |  | 1.9124 | -2.7337 | -68.4933 | 0.25557 | 7.3454 | -197.8158 | 27.2502 | -2.3088 | 3.4568 | 11.7319 | 60.3313 | 0.011118 | 0.0016182 | 0.00050269 | 979.9823 | 732.4128 | 601.9339 | 293.9432 | 105.4334 | 60.5105 | 30.8678 | 102.1365 | 59.4577 | 40.1348 | 31.2578 | 26.7949 | 27.6899 | 32.2334 | 328.968 | 218.5101 | 192.0334 | 133.0839 | 117.4953 | 276.5173 | 152.3838 | 89.0117 | 107.0523 | 280.0888 | 118.9642 | 243.795 | 437.9911 | 229.6111 | 390.5558 | 769.1471 | 777.7089 | 742.9113 | 548.524 | 737.3608 | 13.39 | 9.3137 | 843.823 | 942.8381 | 282.4911 | 847.6009 | 1067.844 | 396.6318 | 538.3716 | 725.0989 | 607.1948 | 596.5015 | 780.1582 | 726.6533 | 1206.0135 | 878.3493 | 765.3124 | 766.8858 | 1224.1892 |  | 1219.1767 | 888.384 | 845.2649 | 1022.4009 | 834.7788 | 880.6051 |  | 879.6997 |  |  | 1091.1769 | 1115.2131 | 1127.4304 | [5 empty] | 264.9845 | 914.1082 | 866.283 | 132.672 | 920.7357 | 964.1476 | 179.6646 | 429.6323 | 641.2463 | 425.1972 |  |  | 986.5976 | 739.0168 | 873.7829 |  | 524.6655 | 433.5709 | 827.9275 | 949.7349 | 820.8789 | 672.0131 | 650.6845 | 851.3597 | 958.5593 | 673.6992 | 673.5234 | 655.6447 |  |  | 545.6064 | 794.4315 | 910.675 | 628.508 |  | 559.2295 | 577.2228 | 0.46325 | 18.9114 | 1.5689 | 1.2261 | -18.0189 | 3.0902 | 3615.46 | 0.42 | 2.9213 | -3.039 | -15.2117 | 0.92921 | 5.8938 | -30.5856 | 11.352 | 281.0759 | 87.5168 | 80.2222 | -0.652 | -2.5463 |  | 70.2658
42838.5187 | 8504 | 129.68 | 100.4671 | 75.0594 | 51.7208 | 29.9886 | 25.6275 | 38.5776 | 23.6591 | 83.6179 | 59.2302 | 37.4304 | 25.3839 | 22.3532 | 33.8464 | 260.8022 | 379.0141 | 370.1613 | 359.5288 | 527.6688 | 547.2085 | 562.3515 | 738.4268 | 764.4594 | 376.7026 | 660.5564 | 615.8962 | 647.6376 | 652.1942 | 645.4004 | 464.8151 | 793.1957 | 726.6876 | 519.8572 | 759.2417 | 565.671 |  | 352.0613 |  | 379.5538 | 580.4204 | 342.3601 | 499.0187 |  | 235.2206 | 423.6623 | 313.5904 | 499.8386 | 601.6363 | 701.0932 | 720.2222 | 24.3722 | 83.8581 | 33.167 | 208.336 | 29.5123 | 46.6437 | 54.0828 | 68.5447 | 29.6893 |  |  | 1.6167 | -2.7186 | -68.5636 | 0.3594 | 7.7922 | -197.7855 | 26.7672 | -1.9218 | 3.3723 | 11.7816 | 60.6424 | 0.011146 | 0.0016954 | 0.00052569 | 981.4218 | 734.2037 | 603.1642 | 295.0899 | 105.4406 | 60.5185 | 30.8668 | 102.1471 | 59.4674 | 40.1455 | 31.2623 | 26.8003 | 27.6858 | 32.244 | 325.0805 | 220.1362 | 191.9963 | 134.0304 | 117.5969 | 277.3504 | 152.6081 | 89.0093 | 107.0511 | 280.0797 | 118.9645 | 243.7989 | 438.2627 | 229.6114 | 390.7472 | 770.09 | 778.7274 | 743.4456 | 549.1271 | 738.0794 | 15.7453 | 8.4369 | 843.7969 | 942.835 | 282.8091 | 847.6057 | 1031.8842 | 397.7576 | 538.7831 | 726.0723 | 607.5881 | 597.043 | 781.7369 | 727.035 | 1206.3387 | 878.3193 | 765.1877 | 766.7632 | 1214.2727 |  | 1219.1949 | 888.4686 | 845.0503 | 1021.5852 | 836.9622 | 880.7691 |  | 879.6177 |  |  | 1093.6829 | 1115.8265 | 1126.8085 | [5 empty] | 265.6875 | 913.9308 | 867.6879 | 132.6688 | 920.4948 | 947.2683 | 179.7908 | 430.1475 | 642.1344 | 425.6079 |  |  | 987.6731 | 740.4285 | 874.5748 |  | 525.6211 | 434.0588 | 829.2051 | 950.7757 | 822.0495 | 672.3227 | 653.5037 | 853.0581 | 958.3821 | 674.5202 | 674.1727 | 656.1468 |  |  | 544.9659 | 797.5405 | 911.4926 | 629.5434 |  | 560.3411 | 578.1521 | 1.1116 | 18.9113 | 1.5685 | 1.2236 | -17.9693 | 3.0901 | 3611.14 | 0.87 | 2.6856 | -3.0331 | -15.2325 | 1.1028 | 6.072 | -30.5913 | 11.2539 | 281.3656 | 87.4404 | 80.981 | -0.09603 | -2.5134 |  | 70.5425
42838.5187 | 8505 | 129.6901 | 100.485 | 75.0737 | 51.7315 | 29.9949 | 25.6274 | 38.5821 | 23.6624 | 83.6297 | 59.243 | 37.4381 | 25.3808 | 22.3488 | 33.8568 | 260.8102 | 378.989 | 370.1515 | 359.7359 | 528.0318 | 547.6522 | 561.571 | 738.1803 | 764.3483 | 376.7431 | 661.8367 | 616.3981 | 649.0583 | 652.3725 | 645.6552 | 465.0123 | 793.9004 | 727.7655 | 520.2508 | 760.3661 | 565.6155 |  | 352.342 |  | 379.9224 | 578.101 | 342.269 | 499.6546 |  | 235.5435 | 425.0954 | 314.4599 | 500.3813 | 602.3669 | 700.6649 | 724.9692 | 23.9946 | 84.2166 | 32.94 | 209.1899 | 29.5181 | 46.6431 | 54.0414 | 68.4724 | 29.709 |  |  | 1.9039 | -2.7317 | -68.6924 | 0.38634 | 7.1732 | -197.8158 | 27.5604 | -2.4251 | 3.7325 | 11.8874 | 61.4722 | 0.011041 | 0.0017906 | 0.00047148 | 981.6747 | 736.1353 | 602.7942 | 296.3521 | 105.4497 | 60.5289 | 30.8785 | 102.1661 | 59.4899 | 40.1511 | 31.2716 | 26.796 | 27.6837 | 32.2389 | 326.5337 | 217.1776 | 187.9493 | 132.2059 | 118.3641 | 278.2611 | 152.8034 | 89.0093 | 107.0608 | 280.0868 | 118.976 | 243.8017 | 438.5368 | 229.6256 | 390.9337 | 771.634 | 779.8667 | 744.2872 | 549.7041 | 738.929 | 13.0027 | 5.6239 | 843.7976 | 944.6121 | 283.1167 | 847.6332 | 1035.9539 | 398.8133 | 539.2093 | 727.1718 | 608.1222 | 597.5753 | 783.691 | 728.5688 | 1209.2173 | 878.2807 | 765.094 | 766.7064 | 1217.6523 |  | 1201.9881 | 888.349 | 844.5065 | 1021.0275 | 838.9093 | 880.8635 |  | 879.5514 |  |  | 1091.3521 | 1104.1931 | 1124.3053 | [5 empty] | 266.4059 | 913.7568 | 868.9081 | 132.6918 | 920.5057 | 951.5161 | 179.9188 | 430.6918 | 642.872 | 426.0152 |  |  | 988.9014 | 742.2513 | 875.6624 |  | 526.5022 | 434.538 | 830.5492 | 952.2275 | 823.9828 | 672.6403 | 656.7137 | 854.5111 | 958.4841 | 674.8138 | 675.1103 | 656.643 |  |  | 544.2442 | 799.4415 | 912.9405 | 630.5589 |  | 561.3992 | 579.0696 | 0.59235 | 18.9105 | 1.5674 | 1.2226 | -18.0949 | 3.0902 | 3609.26 | 1.01 | 2.9147 | -3.0436 | -15.2625 | 1.1446 | 5.8245 | -30.5869 | 11.4169 | 268.0461 | 87.2563 | 81.6563 | -0.12176 | -2.0386 |  | 70.8518
42838.5187 | 8506 | 129.6992 | 100.5017 | 75.0837 | 51.7429 | 29.9969 | 25.6254 | 38.5894 | 23.6624 | 83.6455 | 59.26 | 37.4417 | 25.3813 | 22.3476 | 33.8646 | 260.8099 | 378.9601 | 370.1394 | 359.9338 | 528.391 | 548.0952 | 560.8996 | 738.1321 | 764.8249 | 376.7806 | 663.0654 | 617.3552 | 649.8691 | 652.5969 | 645.433 | 465.2142 | 796.9615 | 729.4167 | 520.639 | 762.5029 | 565.4121 |  | 352.6239 |  | 380.2968 | 577.1197 | 342.4892 | 500.2774 |  | 236.2552 | 426.2307 | 315.04 | 499.9276 | 606.1404 | 698.3566 | 728.7574 | 23.7974 | 84.5478 | 32.6697 | 209.9792 | 29.5105 | 46.6337 | 54.0016 | 68.4332 | 29.7384 |  |  | 1.712 | -3.0287 | -68.8593 | 0.48688 | 7.762 | -197.7514 | 28.0289 | -1.7338 | 3.5556 | 12.0416 | 60.5138 | 0.011007 | 0.0017134 | 0.00047148 | 986.1668 | 738.0858 | 605.1782 | 297.5802 | 105.4491 | 60.5533 | 30.8783 | 102.1816 | 59.5021 | 40.1723 | 31.2718 | 26.8 | 27.6892 | 32.2508 | 316.8402 | 207.4023 | 184.0601 | 129.3228 | 116.0413 | 278.9438 | 152.9382 | 89.0158 | 107.0668 | 280.0952 | 118.9881 | 243.8035 | 438.8147 | 229.6318 | 391.1207 | 773.0044 | 781.1063 | 745.4768 | 550.291 | 739.758 | 14.4517 | 8.1687 | 843.8355 | 942.7186 | 283.4201 | 847.676 | 1044.8112 | 400.0974 | 539.6318 | 728.3043 | 609.66 | 598.1217 | 786.7896 | 730.3492 | 1211.604 | 878.2651 | 764.9808 | 766.5932 | 1218.489 |  | 1194.3114 | 888.2415 | 845.8186 | 1020.5216 | 840.8152 | 880.9833 |  | 879.4626 |  |  | 1087.3887 | 1103.7504 | 1122.9425 | [5 empty] | 267.1303 | 913.5407 | 869.7664 | 132.7161 | 920.1891 | 930.2815 | 180.0771 | 431.2195 | 643.8266 | 426.4205 |  |  | 990.3592 | 745.4125 | 876.9405 |  | 527.4604 | 434.9754 | 831.9992 | 953.3858 | 825.0734 | 672.9107 | 659.3914 | 856.4623 | 959.1623 | 675.7576 | 675.7479 | 657.1764 |  |  | 544.3681 | 802.971 | 914.393 | 631.4345 |  | 562.4867 | 579.9939 | 0.41724 | 18.9124 | 1.5693 | 1.2244 | -18.1206 | 3.0902 | 3613.88 | 0.83 | 2.7636 | -3.2074 | -15.2934 | 1.286 | 6.0517 | -30.5457 | 11.4999 | 262.2642 | 87.7119 | 82.3193 | 1.0572 | -1.5891 |  | 71.1921
42838.5187 | 8507 | 129.7041 | 100.5068 | 75.0906 | 51.7531 | 30.0054 | 25.6203 | 38.6048 | 23.6623 | 83.6638 | 59.2693 | 37.4478 | 25.3895 | 22.3516 | 33.8694 | 260.8215 | 378.9384 | 370.1335 | 360.1362 | 528.7573 | 548.5371 | 560.7148 | 738.8468 | 766.4995 | 376.8282 | 663.4198 | 618.1917 | 650.692 | 652.7596 | 645.5461 | 465.4217 | 802.8536 | 731.2274 | 521.0421 | 763.3846 | 566.8536 |  | 352.896 |  | 380.6606 | 577.2854 | 343.1913 | 500.8927 |  | 237.5142 | 427.8845 | 315.9504 | 500.3124 | 603.8299 | 699.7558 | 730.5258 | 23.8402 | 84.9307 | 32.384 | 211.0883 | 29.5141 | 46.6484 | 53.9728 | 68.4085 | 29.7625 |  |  | 1.9203 | -2.8263 | -68.8337 | 0.20629 | 7.9453 | -197.8144 | 27.5341 | -2.548 | 3.4774 | 11.9407 | 60.9735 | 0.011074 | 0.0015886 | 0.00048791 | 989.562 | 739.9358 | 607.3093 | 298.8075 | 105.4492 | 60.5606 | 30.886 | 102.1939 | 59.51 | 40.1758 | 31.2735 | 26.7992 | 27.6873 | 32.2496 | 308.459 | 203.709 | 182.5167 | 128.8986 | 115.6398 | 279.4675 | 153.0356 | 89.0156 | 107.0751 | 280.0944 | 118.9883 | 243.8096 | 439.0877 | 229.6407 | 391.2953 | 773.5263 | 782.2431 | 746.5788 | 550.8679 | 740.3552 | 11.6735 | 5.4742 | 843.8422 | 940.946 | 283.6866 | 847.6934 | 1049.6526 | 401.4214 | 540.0573 | 729.2622 | 611.9207 | 598.656 | 791.6774 | 732.1207 | 1211.5677 | 878.2027 | 764.8417 | 766.437 | 1216.8732 |  | 1206.5603 | 888.1265 | 847.5934 | 1019.8 | 842.698 | 881.1349 |  | 879.3716 |  |  | 1084.3392 | 1105.0851 | 1122.8956 | [5 empty] | 267.8719 | 913.3288 | 870.214 | 132.736 | 919.8231 | 920.4747 | 180.2202 | 431.7292 | 644.854 | 426.8237 |  |  | 990.385 | 746.8226 | 878.2082 |  | 528.4284 | 435.4139 | 833.3291 | 954.137 | 825.3315 | 673.2578 | 663.3108 | 859.2147 | 959.7641 | 676.671 | 676.0778 | 657.6954 |  |  | 544.2529 | 806.3761 | 916.8611 | 632.3529 |  | 563.6114 | 581.014 | 0.39461 | 18.9094 | 1.5694 | 1.2243 | -18.1508 | 3.0902 | 3625.57 | 0.71 | 2.9271 | -3.102 | -15.3087 | 0.83806 | 6.1271 | -30.5725 | 11.4061 | 271.5388 | 88.3297 | 82.9834 | 2.0666 | -1.4051 |  | 71.5097
42838.5188 | 8508 | 129.7257 | 100.5064 | 75.1061 | 51.7575 | 30.0078 | 25.6188 | 38.6135 | 23.6557 | 83.6705 | 59.2829 | 37.4513 | 25.3951 | 22.3461 | 33.8686 | 260.8364 | 378.92 | 370.1238 | 360.3396 | 529.1299 | 548.981 | 561.0703 | 740.4659 | 768.1747 | 376.8723 | 663.7389 | 618.4894 | 650.9388 | 653.645 | 645.5431 | 465.6264 | 809.4735 | 733.1264 | 521.4557 | 762.8349 | 567.6082 |  | 353.1743 |  | 381.0342 | 577.6232 | 343.4481 | 501.5396 |  | 238.3295 | 428.6395 | 316.7793 | 502.0424 | 606.6868 | 700.636 | 732.9702 | 24.195 | 85.2629 | 32.1457 | 212.1284 | 29.5155 | 46.6683 | 53.9384 | 68.3968 | 29.7889 |  |  | 1.9262 | -2.8395 | -68.9283 | 0.83384 | 7.9315 | -197.7947 | 28.1045 | -2.1636 | 3.4447 | 11.8169 | 61.8873 | 0.011015 | 0.0017003 | 0.00046984 | 986.2934 | 741.7439 | 608.5234 | 299.9998 | 105.4563 | 60.5683 | 30.8904 | 102.2078 | 59.5252 | 40.182 | 31.284 | 26.8077 | 27.6878 | 32.2591 | 303.3222 | 204.3081 | 178.0488 | 122.9859 | 110.6233 | 279.9845 | 153.0356 | 89.0113 | 107.0874 | 280.1058 | 119.0056 | 243.8157 | 439.4015 | 229.6577 | 391.5052 | 773.7353 | 783.2732 | 747.2021 | 551.4719 | 740.9884 | 16.0036 | 9.5462 | 843.8228 | 942.0994 | 283.9615 | 847.7011 | 1071.3619 | 402.7321 | 540.4785 | 729.402 | 612.6368 | 599.187 | 795.298 | 734.05 | 1212.1504 | 878.1074 | 764.6517 | 766.2261 | 1220.5874 |  | 1204.3775 | 887.9773 | 847.6675 | 1019.3724 | 844.493 | 881.2864 |  | 879.2256 |  |  | 1085.5317 | 1090.4708 | 1123.7778 | [5 empty] | 268.6249 | 913.0865 | 872.4513 | 132.7572 | 919.592 | 913.6329 | 180.3617 | 432.2242 | 645.7847 | 427.2224 |  |  | 990.0351 | 746.6966 | 879.1619 |  | 529.3703 | 435.8722 | 834.121 | 955.0466 | 825.9608 | 673.631 | 665.7076 | 862.8649 | 961.8059 | 677.1941 | 676.7153 | 658.1812 |  |  | 544.4045 | 808.5719 | 920.1567 | 633.2774 |  | 564.6457 | 582.0052 | 0.23564 | 18.9119 | 1.569 | 1.2235 | -18.1665 | 3.0902 | 3657.83 | 0.88 | 2.9316 | -3.1109 | -15.3274 | 1.6858 | 6.1246 | -30.5848 | 11.5289 | 269.7746 | 88.3596 | 83.6121 | 2.7146 | -0.90866 |  | 71.7957
42838.5188 | 8509 | 129.7482 | 100.5104 | 75.1161 | 51.7776 | 30.0094 | 25.6286 | 38.6233 | 23.6574 | 83.6914 | 59.2917 | 37.4617 | 25.3973 | 22.3479 | 33.869 | 260.8457 | 378.8943 | 370.11 | 360.5406 | 529.4775 | 549.4188 | 561.1845 | 741.5007 | 769.4378 | 376.9122 | 663.9856 | 618.625 | 651.1511 | 654.8611 | 646.4423 | 465.8546 | 814.0136 | 735.2229 | 521.9078 | 763.3419 | 568.022 |  | 353.4738 |  | 381.4359 | 577.5251 | 343.9138 | 502.2267 |  | 238.837 | 429.1976 | 317.2787 | 502.1631 | 612.7268 | 699.1292 | 735.2256 | 24.7718 | 85.641 | 32.2323 | 213.3326 | 29.5107 | 46.6681 | 53.9107 | 68.3909 | 29.8017 |  |  | 2.0209 | -2.9012 | -68.6648 | 0.62027 | 7.2337 | -197.7888 | 25.6317 | -2.479 | 3.7063 | 12.6001 | 62.9562 | 0.011181 | 0.0016773 | 0.00048627 | 983.5182 | 743.5165 | 609.0854 | 301.2173 | 105.4542 | 60.5811 | 30.8924 | 102.2179 | 59.5409 | 40.1854 | 31.2879 | 26.8086 | 27.691 | 32.2611 | 319.3462 | 206.1651 | 184.7568 | 125.5733 | 108.7878 | 280.8923 | 153.3149 | 89.0058 | 107.0924 | 280.1122 | 119.011 | 243.8141 | 439.6776 | 229.6638 | 391.6767 | 773.7685 | 784.1074 | 747.4357 | 551.9899 | 741.4108 | 15.0631 | 9.5486 | 843.7861 | 943.1548 | 284.2407 | 847.6953 | 1082.195 | 404.0749 | 540.9095 | 729.5406 | 612.8756 | 599.7168 | 798.9182 | 736.0767 | 1213.917 | 878.0381 | 764.5066 | 766.0459 | 1226.5706 |  | 1180.1816 | 887.8152 | 848.1956 | 1019.0302 | 846.0756 | 881.3953 |  | 879.0816 |  |  | 1082.8141 | 1078.4818 | 1118.7242 | [5 empty] | 269.3848 | 912.8736 | 872.8121 | 132.7776 | 919.3663 | 916.5868 | 180.4978 | 432.7428 | 646.9099 | 427.6299 |  |  | 989.9771 | 747.0624 | 879.9073 |  | 530.2912 | 436.332 | 835.1247 | 955.8468 | 827.4177 | 673.8944 | 667.846 | 865.7233 | 964.1854 | 677.7382 | 677.5026 | 658.6536 |  |  | 544.4627 | 811.0548 | 923.0499 | 634.2677 |  | 565.7141 | 582.963 | 0.6033 | 18.9112 | 1.5687 | 1.2218 | -18.1483 | 3.0902 | 3655.13 | 1.12 | 3.0042 | -3.1458 | -15.3042 | 1.4546 | 5.8444 | -30.5607 | 11.0015 | 251.6657 | 88.5475 | 84.1677 | 1.07 | -1.618 |  | 72.0305
42838.5188 | 8510 | 129.7494 | 100.5383 | 75.1299 | 51.7897 | 30.0208 | 25.6299 | 38.6334 | 23.6667 | 83.7136 | 59.3084 | 37.4631 | 25.3958 | 22.3569 | 33.887 | 260.8438 | 378.866 | 370.104 | 360.7469 | 529.8011 | 549.8515 | 561.413 | 742.5244 | 770.5977 | 376.954 | 663.8835 | 618.8387 | 650.0443 | 655.8778 | 647.7387 | 466.0593 | 817.1126 | 737.6661 | 522.3342 | 764.5705 | 569.9652 |  | 353.758 |  | 381.8118 | 579.1472 | 344.3506 | 502.8841 |  | 239.6677 | 430.2041 | 317.4756 | 502.4783 | 609.2759 | 699.6365 | 738.6017 | 25.0777 | 86.0065 | 32.7266 | 214.5853 | 29.5006 | 46.6857 | 53.8952 | 68.3887 | 29.8351 |  |  | 2.1418 | -2.7015 | -68.7555 | 0.62881 | 7.8947 | -197.8184 | 27.3823 | -2.774 | 3.4953 | 12.4052 | 62.6055 | 0.011148 | 0.0017693 | 0.00050105 | 982.6351 | 745.3076 | 609.6478 | 302.4953 | 105.4604 | 60.6001 | 30.9005 | 102.2378 | 59.5562 | 40.1939 | 31.2937 | 26.8116 | 27.7003 | 32.2705 | 324.8993 | 205.1735 | 189.766 | 127.0294 | 110.0147 | 281.6092 | 153.6035 | 89.0017 | 107.0908 | 280.117 | 119.0126 | 243.8156 | 439.9615 | 229.6715 | 391.854 | 773.304 | 784.8686 | 747.6298 | 552.4842 | 741.5889 | 14.5118 | 8.8493 | 843.7648 | 945.5054 | 284.4989 | 847.6895 | 1081.5503 | 405.4293 | 541.3539 | 729.917 | 613.2207 | 600.2443 | 802.8219 | 738.7493 | 1213.489 | 877.9771 | 764.3994 | 765.9368 | 1232.809 |  | 1178.5306 | 887.5916 | 848.8511 | 1018.7392 | 847.5719 | 881.5344 |  | 878.9121 |  |  | 1079.3624 | 1070.0439 | 1116.0324 | [5 empty] | 270.1384 | 912.6488 | 872.4565 | 132.7972 | 919.1446 | 927.4314 | 180.6377 | 433.2733 | 648.0204 | 428.0449 |  |  | 990.5782 | 748.3872 | 880.4141 |  | 531.2217 | 436.7946 | 835.9 | 956.797 | 828.4788 | 674.1481 | 669.2411 | 868.5867 | 966.1125 | 678.1929 | 678.41 | 659.139 |  |  | 545.0525 | 814.2406 | 925.8673 | 635.2726 |  | 566.8787 | 583.8854 | 0.56601 | 18.911 | 1.5672 | 1.2197 | -18.1502 | 3.0902 | 3649.21 | 0.77 | 3.095 | -3.0378 | -15.3253 | 1.4656 | 6.1072 | -30.571 | 11.3739 | 250.299 | 88.7818 | 84.6941 | 0.56032 | -2.1375 |  | 72.2509
42838.5188 | 8511 | 129.7599 | 100.5346 | 75.1387 | 51.7939 | 30.0201 | 25.6345 | 38.638 | 23.6671 | 83.7195 | 59.319 | 37.4743 | 25.3947 | 22.3568 | 33.892 | 260.8494 | 378.8438 | 370.1014 | 360.9561 | 530.1291 | 550.2856 | 562.7591 | 743.7323 | 771.5085 | 377.0076 | 664.4661 | 619.1995 | 649.3239 | 656.3143 | 648.8285 | 466.282 | 819.7747 | 740.6654 | 522.7702 | 765.3436 | 571.6971 |  | 354.0431 |  | 382.1916 | 580.5638 | 344.8825 | 503.5363 |  | 240.3824 | 431.6004 | 318.0137 | 503.1541 | 606.5902 | 700.7948 | 741.078 | 25.0233 | 86.3381 | 33.145 | 215.6818 | 29.4897 | 46.6959 | 53.8716 | 68.3886 | 29.8604 |  |  | 2.1247 | -2.5582 | -68.9014 | 0.20432 | 7.5116 | -197.8013 | 28.2976 | -2.3318 | 3.5299 | 12.0063 | 62.486 | 0.011048 | 0.0017496 | 0.00048298 | 988.0651 | 747.0564 | 606.4685 | 303.4613 | 105.4643 | 60.6078 | 30.9021 | 102.2444 | 59.5629 | 40.2006 | 31.299 | 26.8075 | 27.7002 | 32.2727 | 320.1586 | 213.3301 | 196.1001 | 130.1359 | 111.8875 | 282.3119 | 153.9594 | 89.0024 | 107.0948 | 280.118 | 119.0241 | 243.8235 | 440.2273 | 229.6771 | 392.0329 | 773.0719 | 785.5961 | 747.9524 | 552.9814 | 741.5956 | 13.7663 | 7.6149 | 843.7419 | 949.0444 | 284.7439 | 847.6827 | 1078.0763 | 406.56 | 541.7865 | 730.7175 | 613.5573 | 600.7719 | 807.2581 | 742.2663 | 1212.3008 | 877.9362 | 764.3718 | 765.9825 | 1233.015 |  | 1215.173 | 887.4113 | 850.5157 | 1018.3946 | 849.1534 | 881.7077 |  | 878.7763 |  |  | 1081.4661 | 1071.4116 | 1120.709 | [5 empty] | 270.8886 | 912.4861 | 873.0734 | 132.8129 | 919.0796 | 938.997 | 180.7786 | 433.7812 | 648.9196 | 428.4529 |  |  | 992.2027 | 749.7398 | 880.6685 |  | 532.1395 | 437.2456 | 836.7824 | 959.208 | 828.7473 | 674.3796 | 670.0711 | 871.1822 | 968.7112 | 679.1258 | 679.7117 | 659.651 |  |  | 545.7315 | 816.775 | 928.9246 | 636.2179 |  | 567.9675 | 584.8245 | 0.58864 | 18.913 | 1.569 | 1.2214 | -18.0988 | 3.0902 | 3647.89 | 1.23 | 3.0844 | -2.9591 | -15.3567 | 0.83625 | 5.9608 | -30.5878 | 11.5694 | 277.7138 | 89.3674 | 85.2536 | 1.1924 | -2.7954 |  | 72.4666
42838.5188 | 8512 | 129.7722 | 100.5423 | 75.1565 | 51.8064 | 30.0267 | 25.6444 | 38.6496 | 23.6731 | 83.7342 | 59.336 | 37.486 | 25.399 | 22.3581 | 33.8985 | 260.8579 | 378.8212 | 370.0915 | 361.1613 | 530.4937 | 550.7236 | 564.3377 | 744.8261 | 772.5235 | 377.0563 | 665.3352 | 619.7162 | 650.6819 | 656.468 | 650.0156 | 466.4986 | 821.6098 | 744.1212 | 523.1909 | 765.8404 | 574.6378 |  | 354.3237 |  | 382.5607 | 583.1537 | 345.9679 | 504.1801 |  | 240.9813 | 433.3187 | 319.1245 | 503.1924 | 603.7286 | 700.4495 | 744.0221 | 24.9921 | 86.7481 | 33.5965 | 216.8282 | 29.4914 | 46.7014 | 53.8613 | 68.4124 | 29.8895 |  |  | 2.032 | -2.4518 | -68.8153 | 0.60713 | 7.762 | -197.7882 | 27.9875 | -2.2102 | 3.5523 | 12.1322 | 63.2494 | 0.011056 | 0.0016691 | 0.0004797 | 993.6156 | 748.8075 | 605.5445 | 304.6426 | 105.4664 | 60.6156 | 30.9076 | 102.2596 | 59.5736 | 40.2057 | 31.2985 | 26.8177 | 27.686 | 32.279 | 316.3444 | 220.767 | 192.2855 | 130.9096 | 112.6111 | 282.9945 | 154.1644 | 89.005 | 107.0998 | 280.1232 | 119.0373 | 243.8151 | 440.5271 | 229.6872 | 392.215 | 772.618 | 786.3112 | 748.3539 | 553.5163 | 741.4322 | 13.5513 | 8.4696 | 843.7486 | 950.5097 | 285.0153 | 847.6993 | 1066.3431 | 407.4323 | 542.2302 | 731.4099 | 614.1686 | 601.3029 | 810.9471 | 745.7448 | 1211.5356 | 877.9147 | 764.3776 | 766.0504 | 1231.7918 |  | 1218.6115 | 887.3035 | 851.0469 | 1018.146 | 850.4169 | 881.8363 |  | 878.6711 |  |  | 1085.6021 | 1072.6866 | 1122.6262 | [5 empty] | 271.6531 | 912.342 | 873.514 | 132.8319 | 918.9579 | 952.7439 | 180.9203 | 434.2849 | 649.832 | 428.8566 |  |  | 994.4749 | 751.0546 | 880.9964 |  | 533.032 | 437.7201 | 837.7776 | 961.487 | 828.3542 | 674.592 | 671.0867 | 873.309 | 971.7363 | 680.3651 | 680.6763 | 660.1925 |  |  | 546.7182 | 818.8237 | 931.5717 | 637.0642 |  | 568.9912 | 585.8253 | 0.29685 | 18.9098 | 1.569 | 1.2205 | -18.1586 | 3.0902 | 3617.88 | 0.71 | 3.0184 | -2.9004 | -15.3658 | 1.4433 | 6.0582 | -30.5814 | 11.5037 | 280.4232 | 89.5562 | 85.7014 | 1.7186 | -2.3452 |  | 72.6837
42838.5188 | 8513 | 129.7841 | 100.5534 | 75.1596 | 51.8239 | 30.0312 | 25.6479 | 38.6635 | 23.6777 | 83.7507 | 59.3593 | 37.4984 | 25.4058 | 22.3538 | 33.904 | 260.865 | 378.7912 | 370.0772 | 361.3676 | 530.8565 | 551.1597 | 565.2525 | 745.8018 | 773.0093 | 377.0986 | 665.6194 | 620.4526 | 649.6396 | 656.4769 | 650.0375 | 466.7229 | 822.6794 | 747.0965 | 523.6086 | 767.0372 | 574.5477 |  | 354.607 |  | 382.9362 | 585.0175 | 346.9463 | 504.8252 |  | 241.5298 | 433.8642 | 320.5016 | 505.5648 | 603.9045 | 700.9665 | 745.5298 | 25.173 | 87.0674 | 33.9751 | 217.6758 | 29.4789 | 46.6966 | 53.8485 | 68.4235 | 29.925 |  |  | 1.7173 | -2.3374 | -68.9704 | 0.79309 | 8.1438 | -197.7625 | 27.0702 | -2.5059 | 3.6498 | 12.238 | 63.4153 | 0.011 | 0.0016872 | 0.00048462 | 989.4988 | 750.7151 | 606.638 | 305.9867 | 105.4714 | 60.6346 | 30.9104 | 102.2752 | 59.5889 | 40.2173 | 31.314 | 26.8131 | 27.6956 | 32.2815 | 317.9283 | 214.6899 | 193.6364 | 130.6874 | 112.7315 | 283.5758 | 154.5096 | 88.9939 | 107.1103 | 280.1249 | 119.0388 | 243.8237 | 440.8447 | 229.6932 | 392.4113 | 771.9971 | 786.8837 | 748.3813 | 553.9868 | 741.1333 | 10.3308 | 8.039 | 843.7667 | 951.1479 | 285.3197 | 847.7283 | 1052.4272 | 408.2462 | 542.6973 | 731.6238 | 615.0199 | 601.8352 | 812.6486 | 748.825 | 1210.9631 | 877.8857 | 764.3905 | 766.1416 | 1230.3443 |  | 1210.1936 | 887.2489 | 852.519 | 1018.0504 | 851.7045 | 883.4922 |  | 878.6474 |  |  | 1087.2673 | 1070.1849 | 1121.1977 | [5 empty] | 272.4075 | 912.1531 | 875.2944 | 132.8547 | 918.7464 | 957.9325 | 181.0758 | 434.8018 | 650.8624 | 429.2727 |  |  | 996.1007 | 752.2517 | 881.847 |  | 533.875 | 438.1995 | 838.558 | 962.1012 | 828.8009 | 674.8529 | 672.7727 | 875.0115 | 974.8611 | 681.3974 | 680.7464 | 660.7656 |  |  | 548.1621 | 819.9106 | 933.9151 | 637.9428 |  | 570.0811 | 586.8404 | 0.10412 | 18.9121 | 1.5685 | 1.22 | -18.1594 | 3.0902 | 3597.74 | 1.21 | 2.7748 | -2.833 | -15.3891 | 1.6502 | 6.207 | -30.5875 | 11.3166 | 273.9451 | 90.0739 | 86.1547 | 1.6299 | -2.4508 |  | 72.8624
42838.5188 | 8514 | 129.7836 | 100.5481 | 75.1612 | 51.8213 | 30.0316 | 25.6324 | 38.6599 | 23.6596 | 83.7593 | 59.3545 | 37.4944 | 25.3974 | 22.3444 | 33.8966 | 260.8678 | 378.7758 | 370.0743 | 361.5752 | 531.199 | 551.5964 | 566.6285 | 747.1077 | 774.2821 | 377.1481 | 665.6123 | 620.7696 | 650.3515 | 656.7529 | 650.3608 | 466.9507 | 823.5347 | 749.7358 | 524.0319 | 769.0562 | 573.8706 |  | 354.8879 |  | 383.3191 | 585.9979 | 347.3163 | 505.4492 |  | 242.2327 | 434.2612 | 321.6637 | 506.4632 | 607.5847 | 704.0121 | 748.3681 | 25.7987 | 87.413 | 33.9985 | 218.5059 | 29.4623 | 46.6956 | 53.8366 | 68.4309 | 29.9469 |  |  | 1.8448 | -2.3617 | -68.8994 | 0.36334 | 7.9591 | -197.7691 | 26.8191 | -2.4258 | 3.585 | 12.2642 | 63.3306 | 0.010964 | 0.0017791 | 0.00049448 | 989.532 | 752.4879 | 605.7209 | 307.1591 | 105.4707 | 60.6488 | 30.9183 | 102.2821 | 59.5951 | 40.2243 | 31.3048 | 26.8146 | 27.6934 | 32.2883 | 305.7575 | 206.5792 | 187.8859 | 127.9746 | 112.2014 | 283.9084 | 154.6977 | 89.0023 | 107.1149 | 280.1327 | 119.0454 | 243.8127 | 441.1287 | 229.7058 | 392.596 | 772.8074 | 787.3823 | 748.2337 | 554.4299 | 741.36 | 16.9837 | 9.2498 | 843.8093 | 948.9536 | 285.6242 | 847.781 | 1050.2741 | 408.9305 | 543.1485 | 732.4028 | 615.6386 | 602.3576 | 812.5985 | 751.2879 | 1210.6817 | 877.8362 | 764.4241 | 766.2248 | 1228.9189 |  | 1218.7519 | 887.2739 | 853.9236 | 1018.2139 | 853.2468 | 884.093 |  | 878.6269 |  |  | 1089.9498 | 1067.6029 | 1119.7481 | [5 empty] | 273.1713 | 911.9856 | 876.008 | 132.8778 | 919.0228 | 973.7628 | 181.2318 | 435.3336 | 651.9119 | 429.7028 |  |  | 997.2074 | 753.0063 | 883.1915 |  | 534.7936 | 438.6648 | 838.7825 | 962.4659 | 828.6192 | 675.1143 | 674.7887 | 875.7275 | 976.0973 | 681.8527 | 680.5774 | 661.3053 |  |  | 549.6299 | 820.7899 | 933.7259 | 638.87 |  | 571.2149 | 587.8163 | 1.021 | 18.91 | 1.567 | 1.2192 | -18.0532 | 3.0902 | 3597 | 0.87 | 2.8765 | -2.8485 | -15.3855 | 1.1173 | 6.1459 | -30.6358 | 11.2817 | 280.6126 | 90.5675 | 86.6919 | 3.0322 | -1.7876 |  | 73.0047
42838.5188 | 8515 | 129.8007 | 100.5602 | 75.1838 | 51.835 | 30.0469 | 25.6452 | 38.6865 | 23.6725 | 83.7831 | 59.3735 | 37.5062 | 25.4056 | 22.3595 | 33.9155 | 260.8715 | 378.7551 | 370.0676 | 361.7739 | 531.5103 | 552.0155 | 567.4714 | 748.3625 | 775.3364 | 377.1963 | 666.5246 | 621.2843 | 652.2265 | 657.0757 | 650.5039 | 467.175 | 823.2516 | 751.1623 | 524.4545 | 770.9729 | 575.9586 |  | 355.1654 |  | 383.696 | 586.0373 | 347.6152 | 506.0486 |  | 243.0692 | 434.7004 | 322.8462 | 505.5816 | 615.9042 | 706.092 | 749.8217 | 26.0286 | 87.7502 | 33.5374 | 219.3189 | 29.4812 | 46.7037 | 53.8245 | 68.4562 | 29.9664 |  |  | 1.9887 | -2.3999 | -68.9428 | 0.25229 | 7.9887 | -197.7849 | 27.6846 | -2.5914 | 3.5146 | 11.9705 | 63.4061 | 0.011084 | 0.0017052 | 0.00050927 | 989.9836 | 754.2627 | 605.4977 | 308.3414 | 105.4671 | 60.6514 | 30.9149 | 102.2892 | 59.6019 | 40.2237 | 31.3049 | 26.8103 | 27.6856 | 32.286 | 311.6594 | 213.2159 | 195.7319 | 126.2354 | 111.3719 | 284.7879 | 155.0061 | 89.0078 | 107.1239 | 280.1406 | 119.0641 | 243.8206 | 441.4333 | 229.7168 | 392.7859 | 774.7307 | 788.0532 | 748.3369 | 554.9332 | 742.2147 | 14.2924 | 10.4405 | 843.8655 | 947.1785 | 285.9093 | 847.8459 | 1057.0212 | 409.5766 | 543.5849 | 733.6229 | 614.8529 | 602.8787 | 810.5124 | 752.568 | 1210.9565 | 877.8131 | 764.4489 | 766.2531 | 1227.2534 |  | 1221.7015 | 887.2832 | 855.6474 | 1018.2711 | 854.5775 | 884.0968 |  | 878.5876 |  |  | 1092.1032 | 1067.8234 | 1120.1404 | [5 empty] | 273.9513 | 911.8241 | 877.1444 | 132.8993 | 919.2117 | 979.9457 | 181.3748 | 435.8445 | 652.8547 | 430.1155 |  |  | 998.2174 | 753.3355 | 884.3751 |  | 535.718 | 439.1496 | 839.4751 | 963.037 | 830.0326 | 675.3931 | 677.8952 | 875.5335 | 974.6065 | 682.9675 | 680.6488 | 661.7898 |  |  | 551.2182 | 820.7188 | 932.0028 | 639.818 |  | 572.233 | 588.7354 | 0.25512 | 18.9113 | 1.5674 | 1.2203 | -18.3066 | 3.0902 | 3597.26 | 1.23 | 2.9868 | -2.8723 | -15.3951 | 0.9313 | 6.1638 | -30.6696 | 11.4744 | 282.9688 | 91.1762 | 87.1594 | 2.5088 | -2.6197 |  | 73.1813
42838.5188 | 8516 | 129.7944 | 100.5428 | 75.1728 | 51.8368 | 30.034 | 25.6377 | 38.6851 | 23.6718 | 83.788 | 59.3789 | 37.4998 | 25.403 | 22.3512 | 33.9098 | 260.8802 | 378.7339 | 370.0684 | 362.0029 | 531.8002 | 552.4807 | 568.3671 | 749.4645 | 776.2952 | 377.2486 | 666.982 | 621.7908 | 651.9261 | 657.6571 | 650.2548 | 467.4076 | 822.544 | 752.464 | 524.917 | 773.4711 | 578.8435 |  | 355.469 |  | 384.0927 | 586.5515 | 347.9668 | 506.6897 |  | 243.7539 | 435.2742 | 323.4422 | 509.2027 | 621.013 | 707.0404 | 749.6468 | 25.9473 | 88.0565 | 33.3197 | 220.0418 | 29.4831 | 46.7154 | 53.8042 | 68.4593 | 29.9763 |  |  | 1.9906 | -2.9196 | -69.0742 | 0.41657 | 8.1628 | -197.7586 | 26.7836 | -2.3837 | 3.362 | 11.7533 | 63.3037 | 0.010975 | 0.0016691 | 0.00050105 | 989.4977 | 755.9996 | 605.7982 | 309.3637 | 105.4765 | 60.6655 | 30.9214 | 102.3042 | 59.6173 | 40.2278 | 31.3088 | 26.8072 | 27.6841 | 32.2831 | 317.4389 | 212.3094 | 197.7504 | 124.972 | 112.3826 | 285.3487 | 155.2287 | 88.9921 | 107.1182 | 280.1318 | 119.0599 | 243.8104 | 441.7102 | 229.7204 | 392.9654 | 776.8714 | 788.9395 | 748.888 | 555.4336 | 743.2032 | 15.0399 | 5.404 | 843.9076 | 947.174 | 286.1479 | 847.8938 | 1062.6983 | 410.4639 | 544.0284 | 734.193 | 613.8546 | 603.399 | 810.6771 | 753.5714 | 1211.7789 | 877.8215 | 764.4717 | 766.2552 | 1225.5757 |  | 1217.0497 | 887.2304 | 856.6149 | 1018.5265 | 855.9094 | 884.0233 |  | 878.5329 |  |  | 1093.1272 | 1067.9234 | 1120.3023 | [5 empty] | 274.7529 | 911.6808 | 879.5119 | 132.9207 | 919.0671 | 995.5723 | 181.5334 | 436.3549 | 653.7167 | 430.528 |  |  | 999.514 | 754.3507 | 885.6578 |  | 536.589 | 439.6481 | 840.3464 | 964.2529 | 832.1988 | 675.7674 | 679.6896 | 875.3679 | 972.6134 | 683.9789 | 680.6144 | 662.3022 |  |  | 551.8862 | 821.8519 | 931.406 | 640.5044 |  | 573.1492 | 589.7788 | 0.76227 | 18.9115 | 1.5688 | 1.2219 | -18.2023 | 3.0901 | 3616.01 | 1.07 | 2.9878 | -3.1694 | -15.416 | 1.1972 | 6.2336 | -30.6824 | 11.2916 | 279.3785 | 91.5205 | 87.6233 | 1.951 | -2.8152 |  | 73.419
42838.5189 | 8517 | 129.7909 | 100.5313 | 75.1848 | 51.8468 | 30.0485 | 25.6469 | 38.6852 | 23.6749 | 83.8097 | 59.3966 | 37.5167 | 25.4057 | 22.3585 | 33.917 | 260.8922 | 378.7208 | 370.0676 | 362.208 | 532.135 | 552.9094 | 570.3222 | 750.66 | 777.8113 | 377.3001 | 666.9742 | 622.0707 | 653.5803 | 657.2209 | 650.1686 | 467.639 | 823.1184 | 753.0679 | 525.3708 | 775.7679 | 581.9933 |  | 355.7734 |  | 384.4973 | 587.462 | 348.084 | 507.3397 |  | 243.9589 | 435.8431 | 324.2409 | 510.4254 | 627.0691 | 708.4046 | 749.26 | 26.2726 | 88.4305 | 33.4675 | 220.8762 | 29.4978 | 46.7368 | 53.7987 | 68.4748 | 29.9939 |  |  | 2.0537 | -2.915 | -68.8186 | 0.54339 | 8.4014 | -197.8263 | 27.9573 | -2.2293 | 3.5895 | 12.1591 | 62.9482 | 0.011125 | 0.001651 | 0.00046327 | 993.3178 | 757.8016 | 609.4121 | 310.4487 | 105.4842 | 60.6849 | 30.9267 | 102.3191 | 59.6361 | 40.2358 | 31.3197 | 26.8149 | 27.684 | 32.2914 | 317.8191 | 197.5492 | 182.0513 | 123.6349 | 112.209 | 285.975 | 155.1391 | 88.9968 | 107.1237 | 280.1445 | 119.0658 | 243.8138 | 442.0311 | 229.7296 | 393.1702 | 778.7235 | 790.0607 | 749.8646 | 556.0544 | 744.0048 | 14.6809 | 6.3584 | 843.9609 | 948.6307 | 286.4019 | 847.9417 | 1069.7907 | 411.4566 | 544.4812 | 734.1065 | 614.2533 | 603.9131 | 811.6231 | 754.2238 | 1211.6966 | 877.8164 | 764.5222 | 766.3129 | 1223.3943 |  | 1211.2405 | 887.2017 | 857.1399 | 1018.6522 | 857.4031 | 883.9575 |  | 878.4999 |  |  | 1096.1252 | 1066.1306 | 1120.2032 | [5 empty] | 275.6397 | 911.5118 | 880.349 | 132.9412 | 918.8484 | 992.7505 | 181.6969 | 436.9258 | 654.6759 | 430.9807 |  |  | 1001.1411 | 755.8558 | 886.4965 |  | 537.4389 | 440.1468 | 841.5969 | 966.4143 | 832.4058 | 676.0548 | 681.1528 | 876.3779 | 971.7224 | 684.4364 | 680.775 | 662.8428 |  |  | 553.148 | 824.0491 | 931.902 | 641.2766 |  | 574.1497 | 590.8411 | 0.43505 | 18.9107 | 1.5685 | 1.2221 | -18.0153 | 3.0902 | 3608.54 | 1.12 | 3.0347 | -3.1682 | -15.3936 | 1.3679 | 6.3285 | -30.709 | 11.5444 | 274.9431 | 91.7077 | 88.1499 | 2.0032 | -1.0825 |  | 73.733
42838.5189 | 8518 | 129.799 | 100.5325 | 75.1914 | 51.8523 | 30.0533 | 25.6351 | 38.6914 | 23.6729 | 83.8217 | 59.4049 | 37.5205 | 25.4094 | 22.3589 | 33.9287 | 260.8916 | 378.6902 | 370.0567 | 362.4202 | 532.4878 | 553.3174 | 572.2559 | 751.278 | 778.7885 | 377.3442 | 667.0989 | 622.0674 | 652.8661 | 657.0803 | 650.0175 | 467.8627 | 823.0845 | 753.6104 | 525.8168 | 775.6315 | 585.5787 |  | 356.0633 |  | 384.8762 | 588.8152 | 348.5635 | 507.9441 |  | 244.5449 | 436.1736 | 324.8393 | 511.0935 | 628.5705 | 709.8552 | 750.8822 | 26.2581 | 88.7593 | 33.7181 | 221.61 | 29.4974 | 46.732 | 53.792 | 68.4931 | 30.0093 |  |  | 1.9689 | -2.7212 | -69.0091 | 0.36531 | 7.6812 | -197.8072 | 27.9375 | -2.2516 | 3.5023 | 12.0458 | 63.2209 | 0.010959 | 0.0016428 | 0.00044027 | 994.815 | 759.6805 | 614.9422 | 311.7759 | 105.4834 | 60.6994 | 30.9372 | 102.3411 | 59.6521 | 40.2438 | 31.3212 | 26.8241 | 27.6927 | 32.3039 | 319.1372 | 203.3904 | 179.1534 | 121.0117 | 109.0694 | 286.7807 | 155.1235 | 88.9987 | 107.1356 | 280.159 | 119.0783 | 243.8208 | 442.3521 | 229.7482 | 393.356 | 780.4179 | 791.1457 | 750.6732 | 556.7208 | 745.1906 | 16.2331 | 10.1145 | 844.0508 | 950.0143 | 286.7133 | 848.0081 | 1084.188 | 412.3358 | 544.9387 | 733.7438 | 614.5355 | 604.4235 | 812.0038 | 754.6188 | 1212.5335 | 877.7847 | 764.565 | 766.3672 | 1218.1838 |  | 1203.5568 | 887.1576 | 857.4964 | 1018.2643 | 858.7576 | 883.5736 |  | 878.4643 |  |  | 1096.5651 | 1066.1583 | 1120.514 | [5 empty] | 276.514 | 911.3647 | 882.6525 | 132.9609 | 918.5181 | 974.4493 | 181.8476 | 437.4561 | 655.617 | 431.3996 |  |  | 1002.8947 | 758.198 | 886.5342 |  | 538.283 | 440.6435 | 842.7531 | 967.7248 | 832.3784 | 676.2904 | 684.2589 | 877.2417 | 970.7459 | 685.5156 | 681.4472 | 663.3624 |  |  | 554.035 | 825.5803 | 933.1556 | 642.101 |  | 574.9555 | 591.7823 | 0.10282 | 18.912 | 1.5678 | 1.2211 | -18.113 | 3.0902 | 3580.17 | 0.97 | 2.9711 | -3.0617 | -15.4185 | 1.1218 | 6.0556 | -30.7302 | 11.5489 | 269.2187 | 91.8356 | 88.6429 | 1.9782 | -0.76248 |  | 74.0264
42838.5189 | 8519 | 129.8229 | 100.5365 | 75.2083 | 51.8668 | 30.0619 | 25.6413 | 38.7008 | 23.6798 | 83.8398 | 59.4218 | 37.5351 | 25.4105 | 22.3605 | 33.9386 | 260.8952 | 378.6645 | 370.0445 | 362.6232 | 532.877 | 553.7268 | 573.0658 | 751.6438 | 778.8042 | 377.3874 | 666.774 | 622.3882 | 652.3199 | 657.5812 | 650.3422 | 468.0732 | 822.9809 | 754.1489 | 526.2555 | 775.5953 | 585.8543 |  | 356.3569 |  | 385.256 | 590.074 | 348.7612 | 508.5416 |  | 245.3491 | 436.241 | 325.3915 | 511.9733 | 628.7533 | 710.0413 | 751.5558 | 26.4318 | 89.1299 | 33.923 | 222.3981 | 29.5086 | 46.7456 | 53.7839 | 68.5208 | 30.0344 |  |  | 1.8244 | -2.8079 | -68.9953 | 0.061066 | 7.2921 | -197.7954 | 29.121 | -2.412 | 3.5967 | 12.1328 | 61.5345 | 0.011 | 0.0017167 | 0.00046491 | 991.7711 | 761.458 | 617.3646 | 312.7983 | 105.4803 | 60.7102 | 30.9353 | 102.3544 | 59.6589 | 40.251 | 31.3186 | 26.816 | 27.6942 | 32.2989 | 336.2604 | 216.3187 | 185.4679 | 124.5144 | 110.7792 | 287.9889 | 155.3504 | 88.9898 | 107.1332 | 280.1628 | 119.0875 | 243.8234 | 442.6498 | 229.7548 | 393.544 | 782.6518 | 792.1935 | 751.3163 | 557.2971 | 746.8272 | 23.1911 | 13.7736 | 844.1626 | 948.1616 | 286.9956 | 848.0776 | 1085.8866 | 413.2534 | 545.4048 | 733.2173 | 614.7756 | 604.9461 | 811.18 | 755.1183 | 1214.4494 | 877.7334 | 764.5894 | 766.3875 | 1217.6761 |  | 1218.841 | 887.1435 | 857.9813 | 1017.9451 | 860.003 | 883.0941 |  | 878.474 |  |  | 1099.5844 | 1066.7686 | 1120.8111 | [5 empty] | 277.3568 | 911.2307 | 882.2106 | 132.986 | 918.2306 | 961.6408 | 182.0127 | 438.0009 | 656.3716 | 431.8271 |  |  | 1004.1236 | 759.047 | 886.2189 |  | 539.1211 | 441.1454 | 844.0097 | 968.1908 | 832.1056 | 676.4605 | 687.4328 | 877.7324 | 971.1206 | 686.3023 | 682.4707 | 663.8556 |  |  | 554.7691 | 826.4868 | 934.1595 | 643.0606 |  | 575.7583 | 592.6864 | 0.42095 | 18.911 | 1.5669 | 1.2213 | -18.2568 | 3.0902 | 3559.2 | 0.65 | 2.8605 | -3.1103 | -15.4177 | 0.45868 | 5.9008 | -30.7322 | 11.792 | 280.9946 | 92.0086 | 89.0967 | 0.25816 | -1.4348 |  | 74.297
42838.5189 | 8520 | 129.8441 | 100.5262 | 75.2103 | 51.8782 | 30.0548 | 25.6418 | 38.7058 | 23.6759 | 83.8473 | 59.4295 | 37.5359 | 25.4108 | 22.3516 | 33.9408 | 260.9106 | 378.6522 | 370.0443 | 362.8314 | 533.291 | 554.1428 | 573.8308 | 751.5979 | 778.3938 | 377.4453 | 666.3362 | 622.3666 | 651.8082 | 658.3656 | 650.9322 | 468.2971 | 822.7959 | 754.8383 | 526.6876 | 774.5939 | 586.8999 |  | 356.6487 |  | 385.6411 | 590.7845 | 349.1178 | 509.1426 |  | 245.5299 | 436.6508 | 325.9622 | 510.8439 | 629.1421 | 709.7096 | 752.4975 | 26.6569 | 89.489 | 34.2283 | 223.2064 | 29.5106 | 46.7474 | 53.7864 | 68.5317 | 30.0695 |  |  | 1.8415 | -2.9505 | -68.8107 | 0.20169 | 7.8073 | -197.8079 | 28.3344 | -2.3292 | 3.5685 | 12.3844 | 61.901 | 0.010933 | 0.0016297 | 0.00046655 | 985.7229 | 763.3241 | 620.9386 | 313.9782 | 105.4902 | 60.7219 | 30.9447 | 102.3657 | 59.6765 | 40.2685 | 31.3284 | 26.8329 | 27.6968 | 32.314 | 362.5378 | 241.2437 | 205.428 | 130.7675 | 117.6134 | 289.7753 | 156.0631 | 88.9964 | 107.1399 | 280.1747 | 119.1002 | 243.8278 | 442.9532 | 229.7669 | 393.7417 | 784.8863 | 793.3101 | 752.0505 | 557.9565 | 748.4783 | 14.3052 | 10.2368 | 844.2247 | 946.5281 | 287.3037 | 848.1511 | 1068.7311 | 414.2878 | 545.8752 | 732.5182 | 614.9351 | 605.459 | 808.9216 | 755.5827 | 1214.4772 | 877.6654 | 764.6028 | 766.3752 | 1216.9915 |  | 1233.5168 | 887.1581 | 858.7418 | 1017.7513 | 861.145 | 883.2188 |  | 878.4596 |  |  | 1102.9141 | 1069.3305 | 1122.5728 | [5 empty] | 278.1986 | 911.0548 | 881.6319 | 133.0057 | 917.881 | 998.4623 | 182.1837 | 438.5468 | 657.1027 | 432.257 |  |  | 1004.8573 | 759.6522 | 885.9063 |  | 539.9435 | 441.6459 | 844.5479 | 968.1003 | 832.0693 | 676.6694 | 690.2411 | 878.125 | 972.0908 | 687.2563 | 682.7579 | 664.3185 |  |  | 555.2428 | 826.7948 | 935.9347 | 643.7507 |  | 576.5956 | 593.656 | 0.88953 | 18.9122 | 1.5684 | 1.2223 | -17.879 | 3.0902 | 3541.63 | 1.02 | 2.8748 | -3.1892 | -15.4015 | 0.83383 | 6.1047 | -30.728 | 11.6297 | 292.64 | 92.2791 | 89.5113 | -2.3911 | -3.5607 |  | 74.5888
42838.5189 | 8521 | 129.8834 | 100.5296 | 75.2151 | 51.8866 | 30.0541 | 25.6445 | 38.719 | 23.6751 | 83.8594 | 59.4372 | 37.541 | 25.416 | 22.3516 | 33.942 | 260.9091 | 378.6357 | 370.0415 | 363.0406 | 533.7057 | 554.5652 | 574.2624 | 751.1029 | 777.4658 | 377.5011 | 665.8864 | 622.0396 | 650.2595 | 658.8739 | 650.4746 | 468.5233 | 822.756 | 755.1341 | 527.1309 | 773.2311 | 588.2919 |  | 356.9417 |  | 386.0222 | 590.4324 | 349.2917 | 509.7534 |  | 245.8448 | 437.509 | 326.0566 | 509.3902 | 629.2325 | 708.3788 | 753.5302 | 26.9067 | 89.8282 | 34.4048 | 223.9645 | 29.4964 | 46.7545 | 53.7732 | 68.5615 | 30.0879 |  |  | 1.8349 | -2.7402 | -68.6674 | 0.66693 | 8.1379 | -197.8026 | 27.4493 | -2.4402 | 3.5358 | 12.4935 | 61.912 | 0.010962 | 0.0017775 | 0.00048134 | 985.2123 | 765.1109 | 623.8254 | 315.1139 | 105.4909 | 60.7293 | 30.938 | 102.3749 | 59.6867 | 40.2655 | 31.3361 | 26.8282 | 27.6917 | 32.3099 | 357.4001 | 239.1506 | 206.786 | 130.9079 | 119.315 | 290.6928 | 156.4636 | 88.9939 | 107.1411 | 280.1799 | 119.1051 | 243.824 | 443.2452 | 229.764 | 393.9254 | 786.5847 | 794.4154 | 752.76 | 558.7447 | 749.8308 | 11.7997 | 6.6315 | 844.2385 | 944.6513 | 287.6364 | 848.2386 | 1053.0522 | 415.328 | 546.3577 | 731.9593 | 614.9439 | 605.9653 | 808.1039 | 755.6102 | 1213.7812 | 877.5985 | 764.6104 | 766.3828 | 1218.5359 |  | 1229.1821 | 887.1968 | 858.1362 | 1017.4506 | 862.4673 | 883.2516 |  | 878.5143 |  |  | 1104.7021 | 1070.583 | 1123.0825 | [5 empty] | 279.0548 | 910.8716 | 882.8701 | 133.0238 | 917.6787 | 1009.1502 | 182.3511 | 439.1015 | 657.7835 | 432.6848 |  |  | 1004.4381 | 761.0636 | 885.7284 |  | 540.7428 | 442.1428 | 844.657 | 967.4869 | 832.2453 | 676.8891 | 691.9355 | 878.5988 | 973.3931 | 688.0701 | 683.3324 | 664.7649 |  |  | 555.9487 | 826.701 | 936.1917 | 644.3316 |  | 577.5751 | 594.5188 | 0.64856 | 18.9102 | 1.5686 | 1.2223 | -18.0552 | 3.0901 | 3567.48 | 0.49 | 2.8689 | -3.0753 | -15.3948 | 1.5172 | 6.2284 | -30.7068 | 11.4389 | 289.1288 | 92.0622 | 89.9948 | -1.6811 | -3.6599 |  | 74.8865
42838.5189 | 8522 | 129.9099 | 100.5234 | 75.2235 | 51.8939 | 30.061 | 25.6508 | 38.7323 | 23.6771 | 83.8775 | 59.451 | 37.5513 | 25.4205 | 22.3544 | 33.9462 | 260.9145 | 378.6129 | 370.0349 | 363.2418 | 534.1172 | 554.9701 | 574.5619 | 750.4124 | 776.4895 | 377.5518 | 665.583 | 621.9714 | 649.8966 | 659.5179 | 650.0611 | 468.7535 | 823.351 | 755.134 | 527.5697 | 772.8408 | 589.3522 |  | 357.2244 |  | 386.4009 | 589.1818 | 349.604 | 510.3593 |  | 246.71 | 439.2998 | 326.9318 | 511.2037 | 632.0132 | 711.44 | 754.0658 | 27.1645 | 90.2326 | 34.8835 | 224.9533 | 29.5013 | 46.7743 | 53.7679 | 68.596 | 30.1171 |  |  | 1.9492 | -3.0458 | -68.6832 | 0.70307 | 7.691 | -197.8296 | 27.0347 | -2.2852 | 3.4651 | 12.3802 | 62.5072 | 0.010916 | 0.0016313 | 0.0004567 | 986.4513 | 766.8686 | 626.1009 | 316.2439 | 105.488 | 60.7399 | 30.9398 | 102.3827 | 59.6997 | 40.2774 | 31.3325 | 26.8228 | 27.6925 | 32.318 | 337.8147 | 224.8737 | 198.8224 | 128.1795 | 115.891 | 291.0509 | 156.5921 | 88.9835 | 107.1419 | 280.1923 | 119.1155 | 243.8335 | 443.5978 | 229.7846 | 394.145 | 788.4885 | 795.6158 | 753.3523 | 559.4375 | 751.0232 | 14.431 | 5.209 | 844.2432 | 943.9979 | 287.9654 | 848.3054 | 1061.0838 | 416.3432 | 546.8368 | 731.6502 | 614.8207 | 606.473 | 808.2118 | 755.274 | 1214.0931 | 877.5645 | 764.6412 | 766.4015 | 1216.8722 |  | 1207.0988 | 887.2413 | 857.1463 | 1017.1665 | 863.7812 | 883.0248 |  | 878.5326 |  |  | 1102.1207 | 1067.2924 | 1120.9339 | [5 empty] | 279.9073 | 910.7221 | 883.719 | 133.0392 | 917.6088 | 986.4738 | 182.5213 | 439.6541 | 658.66 | 433.1063 |  |  | 1003.6363 | 762.167 | 885.8893 |  | 541.6006 | 442.6416 | 845.0467 | 967.6794 | 832.0988 | 677.1756 | 692.5814 | 879.3396 | 972.1295 | 688.8494 | 684.0487 | 665.2263 |  |  | 556.1358 | 826.5181 | 935.3426 | 645.0178 |  | 578.5644 | 595.2981 | 0.55303 | 18.9111 | 1.5682 | 1.2206 | -18.1617 | 3.0901 | 3578.91 | 0.76 | 2.9563 | -3.2463 | -15.4159 | 1.5597 | 6.0644 | -30.7567 | 11.3699 | 271.9497 | 91.7089 | 90.4763 | 0.5494 | -2.7584 |  | 75.2185
42838.5189 | 8523 | 129.9103 | 100.5092 | 75.2273 | 51.899 | 30.0654 | 25.6464 | 38.7339 | 23.6757 | 83.8942 | 59.464 | 37.5572 | 25.4201 | 22.3508 | 33.9486 | 260.9289 | 378.5994 | 370.0343 | 363.4486 | 534.5388 | 555.3727 | 575.0495 | 749.7702 | 775.9904 | 377.6024 | 665.3535 | 622.3321 | 652.734 | 660.5048 | 650.5483 | 468.9747 | 824.2914 | 754.4726 | 528.0037 | 771.7188 | 588.8721 |  | 357.518 |  | 386.7913 | 588.616 | 349.9307 | 510.9883 |  | 247.7476 | 440.6811 | 327.2331 | 513.1952 | 634.9661 | 711.3736 | 754.3139 | 26.8896 | 90.5621 | 35.0806 | 225.637 | 29.5029 | 46.7692 | 53.7585 | 68.6194 | 30.144 |  |  | 2.0314 | -2.8756 | -68.7601 | 0.36269 | 8.034 | -197.7822 | 27.8804 | -2.1833 | 3.6666 | 12.3699 | 63.2157 | 0.011021 | 0.0016658 | 0.00048955 | 986.0416 | 768.6407 | 629.1762 | 317.5176 | 105.4871 | 60.7489 | 30.9389 | 102.3914 | 59.7102 | 40.2789 | 31.3386 | 26.8197 | 27.693 | 32.32 | 324.3681 | 216.266 | 187.1744 | 127.2347 | 113.0026 | 291.6717 | 156.6087 | 88.9898 | 107.1594 | 280.2063 | 119.1249 | 243.8378 | 443.8965 | 229.7994 | 394.3457 | 789.7939 | 796.655 | 753.7756 | 560.0167 | 752.2014 | 16.1008 | 9.6571 | 844.2374 | 946.8959 | 288.266 | 848.3442 | 1062.3306 | 417.3721 | 547.3079 | 731.6026 | 614.8589 | 606.9775 | 806.0766 | 754.675 | 1214.8032 | 877.5534 | 764.6566 | 766.4244 | 1216.0584 |  | 1203.2736 | 887.3293 | 858.0496 | 1016.9834 | 865.2255 | 883.2617 |  | 878.6517 |  |  | 1115.0926 | 1061.7552 | 1118.0451 | [5 empty] | 280.757 | 910.6043 | 885.5436 | 133.0635 | 917.6035 | 991.1153 | 182.7002 | 440.1995 | 659.5901 | 433.5409 |  |  | 1003.8911 | 762.6753 | 886.1283 |  | 542.4539 | 443.1457 | 845.4784 | 969.2012 | 832.8245 | 677.4366 | 692.9167 | 879.4672 | 970.8063 | 689.5781 | 684.7486 | 665.735 |  |  | 555.9175 | 827.0434 | 934.5381 | 645.8871 |  | 579.5536 | 595.9855 | 0.34638 | 18.9122 | 1.5667 | 1.2199 | -18.225 | 3.0902 | 3607.8 | 0.27 | 3.0187 | -3.1574 | -15.4395 | 1.1213 | 6.1979 | -30.752 | 11.5459 | 269.0631 | 92.0277 | 91.0039 | 2.1378 | -1.4621 |  | 75.5028
42838.5189 | 8524 | 129.9177 | 100.5076 | 75.2272 | 51.8982 | 30.0619 | 25.6535 | 38.7309 | 23.6718 | 83.9018 | 59.4841 | 37.5628 | 25.4135 | 22.3509 | 33.9573 | 260.9425 | 378.5816 | 370.0414 | 363.6613 | 534.9603 | 555.7772 | 575.1006 | 749.2611 | 775.1979 | 377.658 | 665.3893 | 622.8143 | 654.5212 | 661.6376 | 652.0484 | 469.2127 | 823.987 | 754.119 | 528.4651 | 770.4908 | 587.9029 |  | 357.839 |  | 387.2114 | 588.5081 | 350.084 | 511.6701 |  | 247.8351 | 441.4888 | 328.0304 | 514.5997 | 632.3035 | 708.9396 | 755.6891 | 26.1778 | 90.9057 | 35.2541 | 226.3949 | 29.5099 | 46.7687 | 53.7582 | 68.6497 | 30.1627 |  |  | 2.1306 | -2.8881 | -68.5702 | 0.052526 | 7.6168 | -197.7862 | 27.5958 | -2.2911 | 3.7133 | 12.7064 | 63.5622 | 0.01089 | 0.0016888 | 0.0004567 | 986.8745 | 770.4083 | 630.3929 | 318.5727 | 105.4928 | 60.7597 | 30.9454 | 102.4032 | 59.718 | 40.2778 | 31.3409 | 26.8176 | 27.6906 | 32.3179 | 334.4781 | 227.4774 | 198.5524 | 127.8316 | 109.8938 | 293.0133 | 156.9667 | 88.9922 | 107.164 | 280.2104 | 119.1288 | 243.8398 | 444.2059 | 229.8076 | 394.5411 | 791.0203 | 797.72 | 754.4449 | 560.6352 | 753.7917 | 15.9991 | 9.2466 | 844.3022 | 950.8365 | 288.5433 | 848.4349 | 1037.4954 | 418.4953 | 547.7889 | 731.6969 | 615.1657 | 607.4774 | 805.5586 | 754.0221 | 1215.2395 | 877.5351 | 764.6635 | 766.4228 | 1212.9023 |  | 1224.7984 | 887.2622 | 857.9381 | 1016.8203 | 866.8562 | 883.7246 |  | 878.642 |  |  | 1147.4218 | 1061.411 | 1118.6645 | [5 empty] | 281.6263 | 910.4947 | 888.0007 | 133.0852 | 917.5306 | 998.9741 | 182.8953 | 440.7486 | 660.408 | 433.9785 |  |  | 1004.1744 | 763.4607 | 886.5952 |  | 543.3179 | 443.6443 | 845.4622 | 970.4269 | 834.6613 | 677.6896 | 692.5676 | 879.4924 | 969.7864 | 690.4486 | 685.3217 | 666.2627 |  |  | 555.9279 | 829.2244 | 934.1746 | 646.7361 |  | 580.5486 | 596.6662 | 0.91828 | 18.9112 | 1.5683 | 1.2219 | -18.2199 | 3.0902 | 3618.58 | 1.01 | 3.0941 | -3.166 | -15.4269 | 0.42697 | 6.0274 | -30.7143 | 11.4727 | 285.807 | 91.9899 | 91.6005 | 1.2185 | -2.6801 |  | 75.7844
42838.5189 | 8525 | 129.9308 | 100.5256 | 75.25 | 51.9171 | 30.0738 | 25.6537 | 38.7578 | 23.6831 | 83.9235 | 59.5004 | 37.5759 | 25.4283 | 22.3636 | 33.9672 | 260.9418 | 378.5532 | 370.0303 | 363.8584 | 535.3547 | 556.1698 | 574.6116 | 748.4476 | 774.15 | 377.6981 | 665.5538 | 623.4445 | 656.5603 | 662.3915 | 653.6036 | 469.4338 | 824.6775 | 753.5232 | 528.9091 | 770.1854 | 587.043 |  | 358.1335 |  | 387.5919 | 589.3795 | 350.1505 | 512.2747 |  | 248.0291 | 441.9863 | 328.7787 | 512.7856 | 630.9298 | 708.9502 | 759.6494 | 25.6786 | 91.276 | 35.196 | 227.1599 | 29.5118 | 46.7482 | 53.752 | 68.6641 | 30.1783 |  |  | 1.9065 | -2.8349 | -68.952 | 0.86735 | 8.0485 | -197.7678 | 27.2647 | -1.9954 | 3.8082 | 12.7182 | 64.8369 | 0.010921 | 0.0016379 | 0.00048298 | 987.1318 | 772.1262 | 630.5488 | 319.5862 | 105.498 | 60.7653 | 30.9514 | 102.4226 | 59.7272 | 40.2945 | 31.34 | 26.8229 | 27.6914 | 32.3205 | 351.4254 | 233.5715 | 204.4398 | 127.3726 | 110.7367 | 294.0144 | 157.3013 | 88.9809 | 107.1667 | 280.2135 | 119.134 | 243.8414 | 444.5039 | 229.8133 | 394.7302 | 791.8125 | 798.7591 | 755.2855 | 561.2699 | 755.1516 | 12.1523 | 9.795 | 844.459 | 954.5678 | 288.847 | 848.5345 | 1034.5466 | 419.6671 | 548.3036 | 731.6002 | 615.6743 | 607.9903 | 805.727 | 753.3167 | 1215.5942 | 877.5069 | 764.6733 | 766.3851 | 1205.6941 |  | 1241.8068 | 887.1329 | 858.9711 | 1016.6136 | 868.1535 | 884.3668 |  | 878.5713 |  |  | 1162.9197 | 1063.9614 | 1120.6525 | [5 empty] | 282.4891 | 910.363 | 889.4735 | 133.1003 | 917.3752 | 1007.6625 | 183.0895 | 441.3072 | 661.1055 | 434.4058 |  |  | 1004.4189 | 764.6072 | 887.295 |  | 544.1701 | 444.1616 | 846.1445 | 971.9914 | 836.5801 | 678.03 | 692.1501 | 879.9812 | 971.0784 | 690.957 | 686.0859 | 666.7683 |  |  | 555.4633 | 831.7913 | 935.1098 | 647.5084 |  | 581.4759 | 597.4096 | 0.65227 | 18.9108 | 1.5687 | 1.2219 | -18.2162 | 3.0902 | 3643.28 | 0.79 | 2.9293 | -3.1378 | -15.4751 | 1.7356 | 6.1959 | -30.713 | 11.4037 | 299.668 | 92.3617 | 92.0789 | -0.51195 | -3.291 |  | 76.0653
42838.519 | 8526 | 129.9249 | 100.5326 | 75.2643 | 51.9328 | 30.08 | 25.6535 | 38.7621 | 23.6834 | 83.9319 | 59.5102 | 37.5764 | 25.4313 | 22.3585 | 33.9725 | 260.9372 | 378.5363 | 370.0313 | 364.0552 | 535.7451 | 556.5586 | 573.9008 | 747.9096 | 774.7468 | 377.7418 | 666.2376 | 624.2829 | 658.5558 | 662.7612 | 655.1904 | 469.6458 | 823.6492 | 753.2895 | 529.3488 | 772.0778 | 587.1211 |  | 358.4207 |  | 387.9712 | 589.4291 | 350.0445 | 512.8758 |  | 248.5235 | 442.5198 | 330.0088 | 513.002 | 625.8058 | 708.6473 | 763.325 | 25.414 | 91.5967 | 34.5077 | 227.8554 | 29.5305 | 46.7299 | 53.7544 | 68.6928 | 30.211 |  |  | 1.9453 | -2.825 | -69.0328 | 0.79178 | 8.1799 | -197.7678 | 28.2056 | -2.1025 | 3.6557 | 12.3823 | 63.7703 | 0.010956 | 0.0015853 | 0.00045998 | 990.9075 | 773.8379 | 632.3331 | 320.6575 | 105.5016 | 60.7814 | 30.9592 | 102.4243 | 59.7376 | 40.2929 | 31.3399 | 26.8295 | 27.6896 | 32.3248 | 339.6363 | 226.8505 | 205.2185 | 128.9532 | 110.664 | 294.4789 | 157.6498 | 88.9927 | 107.1775 | 280.2302 | 119.1557 | 243.8487 | 444.8309 | 229.8231 | 394.9478 | 792.3037 | 799.6882 | 756.0344 | 561.8442 | 756.0076 | 8.8954 | 5.7003 | 844.5589 | 953.8668 | 289.1652 | 848.5526 | 1049.626 | 420.8022 | 548.8076 | 731.5666 | 616.3631 | 608.5052 | 803.4342 | 753.2528 | 1216.2111 | 877.4714 | 764.6462 | 766.3218 | 1201.9772 |  | 1235.8811 | 886.9663 | 859.1646 | 1016.2455 | 869.301 | 885.1289 |  | 878.4556 |  |  | 1169.6156 | 1065.4727 | 1122.7907 | [5 empty] | 283.348 | 910.2174 | 890.4074 | 133.1171 | 917.0887 | 1002.0741 | 183.2815 | 441.8665 | 661.8782 | 434.846 |  |  | 1006.016 | 767.2063 | 888.4709 |  | 545.0622 | 444.6667 | 846.8706 | 974.3484 | 837.2718 | 678.4348 | 692.4512 | 880.9347 | 972.7411 | 691.7715 | 687.1024 | 667.2677 |  |  | 555.2412 | 833.8143 | 936.3019 | 648.2381 |  | 582.4306 | 598.2327 | 1.2822 | 18.9109 | 1.568 | 1.2203 | -18.0899 | 3.0901 | 3655.07 | 0.88 | 2.9615 | -3.1335 | -15.49 | 1.6589 | 6.2453 | -30.7083 | 11.597 | 294.961 | 92.4354 | 92.5085 | 0.86879 | -3.3325 |  | 76.3272
42838.519 | 8527 | 129.9101 | 100.5158 | 75.2629 | 51.9366 | 30.0782 | 25.6451 | 38.7636 | 23.6875 | 83.9439 | 59.5156 | 37.5829 | 25.4245 | 22.354 | 33.9691 | 260.9446 | 378.5168 | 370.0238 | 364.2619 | 536.1344 | 556.9306 | 573.984 | 747.8852 | 775.922 | 377.7954 | 666.9139 | 624.8943 | 659.2672 | 663.5733 | 656.7613 | 469.8614 | 821.5456 | 753.7822 | 529.7934 | 774.021 | 588.2657 |  | 358.7131 |  | 388.3574 | 589.5383 | 350.0751 | 513.4726 |  | 249.0476 | 442.577 | 330.8304 | 515.1707 | 626.8343 | 707.5369 | 765.3925 | 25.2018 | 92.0033 | 33.9416 | 228.7183 | 29.5383 | 46.728 | 53.7408 | 68.713 | 30.2403 |  |  | 2.2035 | -2.2927 | -68.7502 | 0.65181 | 7.9065 | -197.8052 | 28.2378 | -2.2615 | 3.6671 | 12.7589 | 63.1053 | 0.011155 | 0.0017775 | 0.00050762 | 992.635 | 775.6152 | 634.351 | 321.9372 | 105.5036 | 60.799 | 30.9642 | 102.4507 | 59.7516 | 40.3065 | 31.3475 | 26.8315 | 27.6959 | 32.3418 | 324.203 | 207.9755 | 192.875 | 126.1126 | 110.3739 | 294.5076 | 157.7107 | 88.9911 | 107.1868 | 280.2386 | 119.1603 | 243.8534 | 445.1691 | 229.8349 | 395.1657 | 792.2391 | 800.4397 | 756.546 | 562.4459 | 756.4059 | 12.8122 | 5.0266 | 844.586 | 952.161 | 289.506 | 848.5302 | 1054.0908 | 421.9508 | 549.2927 | 731.8702 | 616.9728 | 609.0011 | 802.2101 | 753.5709 | 1217.1384 | 877.4449 | 764.614 | 766.2566 | 1204.3811 |  | 1246.9148 | 886.7537 | 861.0165 | 1015.9401 | 870.5203 | 885.9765 |  | 878.2816 |  |  | 1175.5852 | 1066.5242 | 1124.3566 | [5 empty] | 284.2173 | 910.031 | 889.0672 | 133.1359 | 916.8382 | 1005.3364 | 183.4814 | 442.4173 | 662.6702 | 435.2809 |  |  | 1008.0513 | 768.9457 | 889.9181 |  | 545.9786 | 445.162 | 847.7355 | 975.4416 | 837.3656 | 678.8774 | 693.6264 | 882.1648 | 972.7774 | 692.4866 | 687.7565 | 667.777 |  |  | 555.436 | 836.5623 | 936.9829 | 649.1053 |  | 583.3418 | 599.1186 | 0.31522 | 18.9124 | 1.5674 | 1.2198 | -18.1548 | 3.0901 | 3684.3 | 0.84 | 3.1546 | -2.823 | -15.4589 | 1.5052 | 6.1366 | -30.6938 | 11.5971 | 303.8948 | 93.104 | 92.9638 | 2.588 | -1.9531 |  | 76.5477
42838.519 | 8528 | 129.9075 | 100.5139 | 75.2604 | 51.9363 | 30.0791 | 25.6485 | 38.7767 | 23.6836 | 83.9631 | 59.5268 | 37.5911 | 25.4246 | 22.3521 | 33.9802 | 260.9423 | 378.5022 | 370.0266 | 364.4653 | 536.52 | 557.2853 | 574.467 | 747.8658 | 776.4701 | 377.8376 | 667.7318 | 625.4151 | 659.3878 | 664.1085 | 657.8274 | 470.0842 | 820.3363 | 753.8378 | 530.2404 | 775.6671 | 590.6411 |  | 359.0102 |  | 388.7391 | 589.5822 | 349.8523 | 514.0783 |  | 249.5903 | 442.471 | 332.0284 | 516.3332 | 630.447 | 707.7062 | 767.6335 | 25.3797 | 92.3342 | 33.7443 | 229.484 | 29.5593 | 46.7461 | 53.7454 | 68.7323 | 30.2757 |  |  | 2.0149 | -2.2382 | -68.8692 | 0.18263 | 7.6858 | -197.8052 | 26.7948 | -2.0138 | 3.7459 | 13.1867 | 62.6673 | 0.010765 | 0.0016592 | 0.00046984 | 987.1226 | 777.39 | 635.4092 | 323.0333 | 105.4985 | 60.8048 | 30.9634 | 102.465 | 59.7744 | 40.3062 | 31.3548 | 26.8288 | 27.6924 | 32.3381 | 315.3528 | 197.1666 | 186.56 | 122.0184 | 108.6847 | 294.8493 | 157.7219 | 88.9892 | 107.1842 | 280.2485 | 119.1668 | 243.8531 | 445.4745 | 229.843 | 395.369 | 792.9284 | 801.1774 | 756.8811 | 562.9971 | 756.9192 | 16.7946 | 8.7804 | 844.5971 | 952.5235 | 289.9025 | 848.5058 | 1057.3585 | 423.0775 | 549.7913 | 732.3905 | 617.4712 | 609.4923 | 802.5145 | 753.5681 | 1218.4035 | 877.5515 | 764.5886 | 766.2186 | 1205.4404 |  | 1255.2681 | 886.4957 | 861.0426 | 1015.7819 | 871.5714 | 886.7158 |  | 878.0744 |  |  | 1178.477 | 1066.5776 | 1126.0788 | [5 empty] | 285.0877 | 909.8815 | 888.597 | 133.1615 | 916.7465 | 984.839 | 183.7145 | 442.9802 | 663.4974 | 435.7296 |  |  | 1009.261 | 769.4135 | 891.0091 |  | 546.9229 | 445.6791 | 849.0419 | 976.0726 | 838.3455 | 679.2884 | 694.5701 | 882.9688 | 972.2585 | 692.9234 | 688.0119 | 668.2743 |  |  | 555.659 | 839.3021 | 937.0821 | 650.032 |  | 584.2358 | 600.0374 | 0.3347 | 18.9113 | 1.5691 | 1.2218 | -18.2059 | 3.0901 | 3745.8 | 0.79 | 3.0183 | -2.7891 | -15.4711 | 0.79671 | 6.0508 | -30.6965 | 11.2978 | 310.8065 | 93.1205 | 93.3545 | 3.6235 | -1.25 |  | 76.7612
42838.519 | 8529 | 129.9206 | 100.5217 | 75.2751 | 51.951 | 30.0854 | 25.654 | 38.7826 | 23.6835 | 83.9761 | 59.5388 | 37.5957 | 25.4258 | 22.3563 | 33.9862 | 260.9573 | 378.495 | 370.0248 | 364.6748 | 536.9115 | 557.6239 | 575.8208 | 747.8912 | 777.0057 | 377.8936 | 669.1987 | 626.1652 | 660.8989 | 664.8671 | 658.3696 | 470.2983 | 820.0944 | 753.528 | 530.6913 | 777.1311 | 592.5286 |  | 359.3072 |  | 389.1291 | 589.4057 | 349.6882 | 514.6812 |  | 250.2812 | 442.3733 | 332.4946 | 515.5986 | 632.8601 | 707.8772 | 771.3143 | 25.8898 | 92.7335 | 33.5751 | 230.3345 | 29.5592 | 46.7583 | 53.7509 | 68.7629 | 30.296 |  |  | 2.197 | -2.5109 | -69.0407 | 0.19643 | 7.7265 | -197.8394 | 26.9486 | -2.3338 | 3.8382 | 13.0417 | 63.9356 | 0.010915 | 0.0016625 | 0.00047477 | 983.8159 | 779.0136 | 636.286 | 323.9875 | 105.5037 | 60.819 | 30.9715 | 102.473 | 59.7833 | 40.3159 | 31.3577 | 26.8377 | 27.6876 | 32.3457 | 320.7512 | 204.581 | 188.251 | 120.3635 | 107.9751 | 295.5508 | 157.8154 | 88.9905 | 107.1911 | 280.2574 | 119.1741 | 243.8701 | 445.7934 | 229.8555 | 395.5784 | 793.6326 | 801.9459 | 757.3052 | 563.6016 | 757.7436 | 14.223 | 8.1562 | 844.6145 | 953.4668 | 290.3519 | 848.4925 | 1054.0294 | 424.1159 | 550.2958 | 733.5956 | 618.2107 | 609.9903 | 802.5878 | 753.1262 | 1218.8097 | 877.6398 | 764.5369 | 766.167 | 1201.3444 |  | 1256.2756 | 886.2653 | 862.2001 | 1016.0035 | 872.6661 | 887.4739 |  | 877.9116 |  |  | 1180.66 | 1067.4448 | 1127.2173 | [5 empty] | 285.9136 | 909.7283 | 890.53 | 133.1748 | 916.5176 | 969.4339 | 183.9661 | 443.5483 | 664.2746 | 436.1811 |  |  | 1010.3899 | 769.8092 | 891.8272 |  | 547.8388 | 446.2188 | 849.9232 | 976.5346 | 838.4149 | 679.6125 | 694.9168 | 883.9525 | 972.192 | 693.4866 | 688.2706 | 668.7597 |  |  | 555.5777 | 841.4667 | 937.0775 | 650.6701 |  | 585.0516 | 600.8918 | 0.88711 | 18.9113 | 1.5688 | 1.221 | -18.0654 | 3.0901 | 3810.01 | 0.78 | 3.1526 | -2.9539 | -15.4893 | 0.8262 | 6.0673 | -30.7018 | 11.3312 | 311.7649 | 93.5427 | 93.7517 | 3.1308 | -1.4258 |  | 76.976
42838.519 | 8530 | 129.9352 | 100.5069 | 75.2873 | 51.9555 | 30.0736 | 25.6439 | 38.7793 | 23.6847 | 83.9854 | 59.5424 | 37.5991 | 25.4344 | 22.3529 | 33.9826 | 260.9553 | 378.4674 | 370.0217 | 364.8812 | 537.2986 | 557.9463 | 576.1991 | 747.8506 | 777.0106 | 377.9386 | 670.2625 | 627.19 | 662.3811 | 664.8246 | 659.7317 | 470.5149 | 820.5318 | 753.0215 | 531.1409 | 777.8479 | 591.6983 |  | 359.5946 |  | 389.5026 | 588.8627 | 349.6093 | 515.2734 |  | 251.0197 | 442.725 | 332.8943 | 515.4323 | 632.4164 | 707.6852 | 772.9875 | 26.0054 | 93.1502 | 33.4995 | 231.2504 | 29.5504 | 46.7754 | 53.7454 | 68.789 | 30.3251 |  |  | 1.8914 | -2.7146 | -68.626 | 0.89889 | 7.6628 | -197.7993 | 26.9584 | -2.2464 | 3.5761 | 12.8218 | 64.2806 | 0.010936 | 0.0016691 | 0.00049612 | 986.1591 | 780.6501 | 637.7856 | 324.9917 | 105.5048 | 60.8271 | 30.9663 | 102.4809 | 59.7848 | 40.3086 | 31.3557 | 26.8286 | 27.6823 | 32.3415 | 323.4642 | 209.1014 | 186.5522 | 119.9179 | 108.717 | 295.9771 | 157.8495 | 88.988 | 107.1912 | 280.2621 | 119.175 | 243.8612 | 446.0897 | 229.8689 | 395.7645 | 794.0012 | 802.5967 | 757.5326 | 564.1127 | 758.1028 | 16.6703 | 8.3411 | 844.6294 | 953.418 | 290.8111 | 848.4885 | 1046.3295 | 425.0772 | 550.802 | 735.7393 | 619.1733 | 610.4868 | 802.732 | 752.7243 | 1218.2648 | 877.5641 | 764.4581 | 766.1081 | 1196.9863 |  | 1248.5021 | 886.0335 | 863.2995 | 1016.4232 | 873.9315 | 888.0601 |  | 877.7634 |  |  | 1181.3532 | 1067.3288 | 1127.0929 | [5 empty] | 286.6928 | 909.573 | 890.9703 | 133.1949 | 916.4008 | 977.5811 | 184.2267 | 444.1285 | 664.9893 | 436.6217 |  |  | 1009.9562 | 770.5297 | 892.5156 |  | 548.7135 | 446.725 | 850.7703 | 975.9062 | 837.0856 | 680.0373 | 694.9398 | 885.9977 | 972.2334 | 694.6768 | 688.7355 | 669.254 |  |  | 555.8346 | 843.8809 | 938.2392 | 651.5013 |  | 585.8648 | 601.56 | 0.26921 | 18.9111 | 1.5671 | 1.219 | -18.1107 | 3.0901 | 3836.1 | 0.87 | 2.9273 | -3.0721 | -15.4465 | 1.7678 | 6.0417 | -30.6957 | 11.3322 | 305.4107 | 93.9451 | 94.2077 | 2.8946 | -1.2326 |  | 77.1676
42838.519 | 8531 | 129.9754 | 100.5041 | 75.3007 | 51.9738 | 30.0953 | 25.6609 | 38.806 | 23.6852 | 84.0079 | 59.5733 | 37.6148 | 25.4379 | 22.3591 | 33.9997 | 260.9589 | 378.4549 | 370.0241 | 365.1043 | 537.6891 | 558.2885 | 576.6904 | 748.9245 | 777.9688 | 377.9999 | 672.1556 | 628.1752 | 662.2791 | 665.5915 | 660.7178 | 470.7567 | 820.6509 | 753.0981 | 531.6345 | 777.2973 | 591.5419 |  | 359.9219 |  | 389.9368 | 588.8766 | 349.4281 | 515.949 |  | 251.223 | 443.1196 | 333.0814 | 516.0702 | 629.2432 | 709.5348 | 773.0811 | 25.6421 | 93.4613 | 33.6004 | 232.0974 | 29.5442 | 46.7815 | 53.7513 | 68.8224 | 30.3487 |  |  | 2.1858 | -2.6075 | -68.6904 | 0.29106 | 8.2397 | -197.8223 | 27.7306 | -2.5388 | 3.7037 | 12.7983 | 64.9805 | 0.010969 | 0.0016642 | 0.00050598 | 989.9533 | 782.2861 | 639.9299 | 326.0283 | 105.509 | 60.8445 | 30.9716 | 102.4934 | 59.7987 | 40.3222 | 31.3622 | 26.8252 | 27.6913 | 32.352 | 329.6245 | 212.4017 | 189.7712 | 120.5567 | 107.5144 | 296.8837 | 157.9897 | 88.9784 | 107.2105 | 280.2628 | 119.1862 | 243.876 | 446.4298 | 229.8834 | 395.9795 | 794.294 | 803.2814 | 757.6364 | 564.6498 | 758.2271 | 14.431 | 10.1704 | 844.6659 | 953.7299 | 291.2613 | 848.5309 | 1042.8385 | 426.1618 | 551.3082 | 738.1006 | 620.265 | 610.9721 | 802.1105 | 752.6882 | 1218.1066 | 877.3636 | 764.3877 | 766.0876 | 1200.1995 |  | 1238.1605 | 885.8183 | 862.8436 | 1017.045 | 875.2105 | 888.5176 |  | 877.5842 |  |  | 1184.4761 | 1068.1908 | 1122.3853 | [5 empty] | 287.5976 | 909.4303 | 891.0185 | 133.2286 | 916.1317 | 959.1031 | 184.5394 | 444.7108 | 665.8386 | 437.0796 |  |  | 1009.0193 | 771.3445 | 893.4126 |  | 549.5411 | 447.254 | 851.007 | 975.1615 | 836.3649 | 680.5653 | 694.8192 | 887.1226 | 972.1336 | 695.7407 | 689.4236 | 669.783 |  |  | 556.0527 | 845.3958 | 939.5844 | 652.5257 |  | 586.6208 | 602.362 | 0.27533 | 18.9118 | 1.5682 | 1.22 | -18.1398 | 3.0901 | 3846.92 | 0.77 | 3.1486 | -3.0117 | -15.458 | 1.0062 | 6.2709 | -30.7264 | 11.5041 | 296.8543 | 93.7867 | 94.6645 | 2.3488 | -1.5722 |  | 77.3767
42838.519 | 8532 | 129.9952 | 100.4922 | 75.2991 | 51.9824 | 30.0988 | 25.6583 | 38.8113 | 23.687 | 84.0237 | 59.5797 | 37.6166 | 25.438 | 22.3617 | 34.0068 | 260.9643 | 378.4315 | 370.0173 | 365.3021 | 538.0588 | 558.6565 | 577.8448 | 749.7276 | 778.2567 | 378.044 | 673.8684 | 629.0279 | 659.8458 | 666.1735 | 660.8821 | 470.9797 | 820.3982 | 753.2249 | 532.0994 | 778.2029 | 594.5914 |  | 360.2286 |  | 390.3301 | 589.0337 | 349.3347 | 516.5865 |  | 251.6233 | 443.71 | 333.2053 | 519.4865 | 626.3865 | 708.2933 | 771.8106 | 25.6545 | 93.847 | 33.8041 | 233.0837 | 29.5506 | 46.7853 | 53.7599 | 68.8614 | 30.372 |  |  | 2.0228 | -2.4807 | -68.4309 | 0.23717 | 7.712 | -197.8066 | 27.7667 | -2.3831 | 3.8203 | 12.9408 | 65.7376 | 0.010946 | 0.0016839 | 0.00044684 | 989.8707 | 783.7543 | 641.0642 | 326.9563 | 105.5098 | 60.8546 | 30.9857 | 102.5102 | 59.8107 | 40.3387 | 31.3688 | 26.8334 | 27.687 | 32.3547 | 340.5027 | 218.6308 | 195.9222 | 123.457 | 110.1797 | 297.6117 | 158.2652 | 88.9892 | 107.2178 | 280.2754 | 119.1959 | 243.8831 | 446.7738 | 229.9013 | 396.2025 | 795.2157 | 804.0196 | 757.9865 | 565.2158 | 758.6467 | 14.4873 | 8.8474 | 844.743 | 954.2691 | 291.7414 | 848.4728 | 1055.5048 | 427.0976 | 551.8234 | 739.4242 | 621.3078 | 611.465 | 801.9832 | 753.3666 | 1218.6894 | 877.169 | 763.7551 | 765.4428 | 1198.5354 |  | 1245.0548 | 887.2733 | 865.6462 | 1018.1722 | 876.285 | 856.1947 |  | 878.0336 |  |  | 1184.2672 | 1067.8672 | 1120.3807 | [5 empty] | 288.4826 | 909.2789 | 893.879 | 133.2446 | 915.9404 | 966.0143 | 184.8198 | 445.2822 | 666.514 | 437.562 |  |  | 1009.0485 | 772.1279 | 894.6737 |  | 550.2497 | 447.7844 | 851.2279 | 974.7055 | 836.8551 | 681.0174 | 693.6737 | 888.8398 | 971.2666 | 696.7864 | 690.1613 | 670.2719 |  |  | 555.9915 | 845.606 | 940.4763 | 653.4524 |  | 587.2968 | 603.2749 | 0.083899 | 18.9131 | 1.5693 | 1.2208 | -18.1456 | 3.0901 | 3878.56 | 0.74 | 3.0292 | -2.9388 | -15.4351 | 0.90869 | 6.063 | -30.7058 | 11.5043 | 302.5265 | 94.7594 | 95.0326 | 1.2516 | -2.22 |  | 77.5946
42838.519 | 8533 | 129.9979 | 100.4796 | 75.297 | 51.9817 | 30.0934 | 25.6568 | 38.8138 | 23.6854 | 84.0338 | 59.5842 | 37.6166 | 25.4372 | 22.3565 | 34.0059 | 260.968 | 378.4182 | 370.0215 | 365.519 | 538.4421 | 559.0842 | 578.7532 | 749.8449 | 778.761 | 378.1009 | 674.044 | 629.5077 | 656.6756 | 665.8491 | 659.2821 | 471.1873 | 821.2075 | 754.1067 | 532.5644 | 778.1481 | 594.9249 |  | 360.5301 |  | 390.7101 | 588.8121 | 349.9305 | 517.2035 |  | 252.1915 | 444.6384 | 333.5139 | 518.8942 | 621.9003 | 708.8023 | 770.5598 | 25.8201 | 94.1801 | 33.9977 | 233.8302 | 29.5467 | 46.7629 | 53.7677 | 68.8936 | 30.4032 |  |  | 2.1503 | -2.6699 | -69.0262 | 0.11824 | 7.6358 | -197.7599 | 28.0427 | -2.3509 | 3.8781 | 12.996 | 66.6182 | 0.01104 | 0.0017151 | 0.00047641 | 986.0091 | 785.0706 | 641.573 | 327.7212 | 105.5117 | 60.8495 | 30.9806 | 102.5203 | 59.821 | 40.3368 | 31.368 | 26.8306 | 27.6768 | 32.3524 | 344.9607 | 218.1676 | 196.4844 | 123.5003 | 111.5362 | 298.4167 | 158.4583 | 88.9848 | 107.218 | 280.2764 | 119.2035 | 243.882 | 447.0887 | 229.9029 | 396.3995 | 796.0287 | 804.7488 | 758.4199 | 565.7558 | 758.8809 | 14.7859 | 8.0002 | 844.6435 | 955.4705 | 292.2572 | 848.2252 | 1045.084 | 427.988 | 552.3467 | 739.4793 | 622.1902 | 611.963 | 802.6368 | 754.6983 | 1219.4318 | 877.0012 | 763.0997 | 764.7055 | 1195.9038 |  | 1248.6545 | 890.9396 | 869.5614 | 1019.4875 | 877.4137 | 824.1707 |  | 878.4672 |  |  | 1169.935 | 1067.3758 | 1119.9757 | [5 empty] | 289.3467 | 909.1578 | 894.4044 | 133.2647 | 915.6945 | 949.3694 | 185.1164 | 445.8567 | 667.2076 | 438.0172 |  |  | 1009.6084 | 773.3411 | 895.4026 |  | 551.0486 | 448.2947 | 851.5904 | 974.3555 | 838.747 | 681.2932 | 693.3968 | 890.0676 | 971.2447 | 697.3415 | 691.4642 | 670.7575 |  |  | 556.1683 | 845.7113 | 940.6797 | 654.405 |  | 588.1596 | 604.2216 | 0.017304 | 18.9131 | 1.5683 | 1.2198 | -18.1679 | 3.0901 | 3859.03 | 1.24 | 3.1205 | -3.0508 | -15.5122 | 0.64201 | 6.0345 | -30.7101 | 11.5644 | 305.5668 | 96.0845 | 95.4167 | 0.87977 | -2.2575 |  | 77.8153
42838.5191 | 8534 | 130.0174 | 100.4691 | 75.3031 | 51.9937 | 30.1056 | 25.653 | 38.8194 | 23.6942 | 84.0456 | 59.5983 | 37.632 | 25.4458 | 22.3628 | 34.0131 | 260.9784 | 378.4022 | 370.0211 | 365.7195 | 538.8048 | 559.5613 | 579.6758 | 750.7812 | 779.6551 | 378.151 | 673.5398 | 629.9451 | 656.9581 | 665.7084 | 658.7608 | 471.3975 | 821.6686 | 755.427 | 533.0045 | 779.2788 | 596.0924 |  | 360.8233 |  | 391.093 | 589.3873 | 350.9194 | 517.8262 |  | 252.8856 | 446.3722 | 333.7831 | 518.7321 | 620.2991 | 707.51 | 770.0357 | 26.0167 | 94.5691 | 34.0249 | 234.682 | 29.5434 | 46.7383 | 53.7778 | 68.9327 | 30.4282 |  |  | 1.942 | -2.5746 | -68.8074 | 0.44351 | 7.8119 | -197.7658 | 28.3601 | -2.276 | 3.6235 | 12.8992 | 66.5634 | 0.010872 | 0.0016395 | 0.00048298 | 985.5476 | 786.4908 | 643.8951 | 328.7314 | 105.5205 | 60.8738 | 30.9948 | 102.5361 | 59.836 | 40.3503 | 31.3755 | 26.834 | 27.6741 | 32.367 | 348.6548 | 220.6188 | 196.1959 | 121.6061 | 110.4943 | 299.2642 | 158.6008 | 88.982 | 107.2251 | 280.284 | 119.206 | 243.885 | 447.4133 | 229.9114 | 396.6094 | 796.7054 | 805.5157 | 758.8322 | 566.2876 | 759.0413 | 13.9865 | 6.9161 | 844.4637 | 954.7166 | 292.8214 | 848.1412 | 1031.2048 | 428.914 | 552.8817 | 739.2337 | 622.7917 | 612.4488 | 803.5456 | 755.7888 | 1219.7861 | 876.83 | 762.5944 | 764.1112 | 1206.2614 |  | 1235.1848 | 890.6091 | 859.5108 | 1021.1078 | 878.6544 | 827.8515 |  | 878.256 |  |  | 1159.0409 | 1066.6623 | 1117.438 | [5 empty] | 290.216 | 909.0512 | 896.0838 | 133.2931 | 915.6508 | 945.1223 | 185.4117 | 446.4225 | 668.2022 | 438.478 |  |  | 1009.5031 | 774.3311 | 896.0097 |  | 551.9596 | 448.8233 | 852.0202 | 973.8323 | 840.2673 | 681.5157 | 695.0414 | 891.0475 | 971.2037 | 697.424 | 692.2799 | 671.2392 |  |  | 556.005 | 846.2941 | 941.2212 | 655.1577 |  | 588.9839 | 605.0734 | 0.97393 | 18.9113 | 1.5679 | 1.219 | -18.0169 | 3.0901 | 3812.96 | 0.64 | 2.9647 | -2.9995 | -15.5062 | 1.2449 | 6.0997 | -30.6903 | 11.622 | 294.2804 | 92.4578 | 95.8355 | 0.59946 | -2.207 |  | 78.0502
42838.5191 | 8535 | 130.0348 | 100.4646 | 75.3159 | 51.9998 | 30.1152 | 25.6542 | 38.8302 | 23.7046 | 84.0541 | 59.6133 | 37.6393 | 25.4488 | 22.3666 | 34.0182 | 260.9849 | 378.3957 | 370.0255 | 365.9246 | 539.1752 | 560.1174 | 580.2116 | 752.115 | 780.1061 | 378.2126 | 673.3818 | 630.3129 | 657.0658 | 666.5551 | 658.8474 | 471.6264 | 822.4034 | 757.2118 | 533.4427 | 780.8726 | 597.6006 |  | 361.1279 |  | 391.4949 | 590.951 | 352.0104 | 518.4647 |  | 253.8736 | 448.4352 | 335.4245 | 519.011 | 622.0741 | 707.9558 | 768.8743 | 26.0546 | 94.9864 | 34.2817 | 235.6139 | 29.5395 | 46.7129 | 53.7823 | 68.9533 | 30.4236 |  |  | 2.1582 | -2.6522 | -69.1307 | -0.14001 | 8.0498 | -197.8098 | 27.4125 | -2.1163 | 3.7703 | 13.2463 | 66.7469 | 0.010828 | 0.0016198 | 0.00051584 | 990.6575 | 788.0002 | 645.9286 | 329.8221 | 105.5186 | 60.8893 | 30.988 | 102.5408 | 59.8512 | 40.3486 | 31.3776 | 26.836 | 27.683 | 32.3566 | 342.6854 | 221.7447 | 195.6266 | 118.0939 | 110.1915 | 299.8668 | 158.7398 | 88.9729 | 107.2173 | 280.2881 | 119.2123 | 243.8897 | 447.7246 | 229.9181 | 396.8112 | 797.4314 | 806.3125 | 759.2568 | 566.8141 | 759.4126 | 12.9937 | 10.3665 | 844.1024 | 954.5248 | 293.454 | 848.2488 | 1039.436 | 429.8716 | 553.394 | 738.7623 | 623.2473 | 612.9383 | 804.6542 | 758.0111 | 1220.0358 | 876.6206 | 762.0134 | 763.5082 | 1218.0985 |  | 1235.5671 | 889.5977 | 849.7909 | 1021.6637 | 879.8402 | 843.514 |  | 877.8826 |  |  | 1177.8976 | 1065.6127 | 1110.5551 | [5 empty] | 291.1079 | 908.9349 | 897.9367 | 133.3127 | 915.4771 | 944.0923 | 185.7115 | 447.0131 | 669.2072 | 438.9445 |  |  | 1009.3394 | 774.9257 | 896.5437 |  | 552.8541 | 449.3583 | 852.044 | 973.1607 | 842.2132 | 681.7515 | 696.7768 | 891.4464 | 971.6472 | 697.9638 | 692.7304 | 671.739 |  |  | 556.2601 | 846.7336 | 942.44 | 655.9279 |  | 589.893 | 605.8784 | 0.18054 | 18.9129 | 1.5692 | 1.2211 | -18.188 | 3.0902 | 3802.44 | 0.76 | 3.1255 | -3.0487 | -15.5649 | -0.70047 | 6.1932 | -30.7007 | 11.4288 | 294.2599 | 89.0536 | 96.2646 | 1.3554 | -2.1258 |  | 78.2891
42838.5191 | 8536 | 130.0492 | 100.4572 | 75.3202 | 52.0092 | 30.1135 | 25.6583 | 38.8355 | 23.6962 | 84.0664 | 59.6272 | 37.6447 | 25.4488 | 22.3706 | 34.0251 | 260.9902 | 378.3774 | 370.0299 | 366.1276 | 539.5454 | 560.6837 | 580.5883 | 753.2311 | 781.313 | 378.2762 | 673.7257 | 630.7767 | 657.1096 | 667.4367 | 658.8977 | 471.8522 | 823.2685 | 760.0886 | 533.8876 | 783.1083 | 599.7936 |  | 361.4293 |  | 391.8919 | 592.3537 | 352.7726 | 519.0887 |  | 254.7571 | 449.9429 | 336.3108 | 521.4584 | 623.5569 | 708.9855 | 770.2672 | 26.0378 | 95.3333 | 34.7207 | 236.4941 | 29.5407 | 46.6765 | 53.7888 | 68.9773 | 30.4615 |  |  | 2.0997 | -2.9262 | -68.7167 | 0.31997 | 7.7554 | -197.7849 | 27.2318 | -2.2431 | 3.6959 | 12.9676 | 66.362 | 0.01101 | 0.0016789 | 0.00050105 | 987.9514 | 789.4622 | 647.0948 | 330.8377 | 105.5218 | 60.9002 | 31.0087 | 102.5611 | 59.862 | 40.3659 | 31.3865 | 26.8452 | 27.6922 | 32.3723 | 324.3283 | 212.6431 | 202.9381 | 121.1279 | 113.4214 | 300.0132 | 158.9943 | 88.9721 | 107.2287 | 280.3014 | 119.2157 | 243.8934 | 448.0869 | 229.933 | 397.0495 | 798.035 | 807.1787 | 759.834 | 567.4246 | 759.7585 | 8.6654 | 6.4084 | 843.7269 | 956.5149 | 294.1369 | 848.0835 | 1034.4438 | 430.7485 | 553.9138 | 738.7698 | 623.7458 | 613.4279 | 806.1906 | 760.7406 | 1219.9692 | 876.3741 | 761.4382 | 762.9148 | 1218.713 |  | 1241.2915 | 888.771 | 843.1059 | 1022.1283 | 880.7834 | 864.6305 |  | 877.4815 |  |  | 1177.4374 | 1064.4352 | 1106.6432 | [5 empty] | 292.0012 | 908.8164 | 897.0259 | 133.3255 | 915.2991 | 935.0585 | 186.0194 | 447.589 | 670.0336 | 439.3872 |  |  | 1009.0993 | 776.3337 | 897.4639 |  | 553.7525 | 449.8707 | 852.174 | 972.9565 | 843.6425 | 682.0109 | 698.2781 | 891.7138 | 971.1299 | 698.7906 | 693.3327 | 672.2743 |  |  | 557.2711 | 846.4654 | 943.0197 | 656.7485 |  | 590.818 | 606.7244 | 0.3935 | 18.9129 | 1.5688 | 1.2202 | -18.2005 | 3.0902 | 3795.96 | 0.64 | 3.0829 | -3.2057 | -15.5344 | 1.06 | 6.0821 | -30.7149 | 11.397 | 298.8859 | 86.763 | 96.6061 | 3.4176 | -2.9052 |  | 78.5509
42838.5191 | 8537 | 130.0818 | 100.4583 | 75.3265 | 52.0066 | 30.1101 | 25.6589 | 38.8454 | 23.6955 | 84.0833 | 59.6389 | 37.6446 | 25.4483 | 22.3615 | 34.0282 | 260.9999 | 378.3652 | 370.0394 | 366.3373 | 539.9169 | 561.2169 | 580.6862 | 754.4436 | 782.6955 | 378.3362 | 674.7086 | 631.2488 | 658.7952 | 668.1484 | 658.7954 | 472.0872 | 824.1658 | 761.486 | 534.3479 | 784.7294 | 601.3098 |  | 361.7401 |  | 392.2815 | 593.6353 | 353.5192 | 519.7131 |  | 255.3995 | 451.4273 | 336.3375 | 525.6835 | 628.1107 | 712.2557 | 772.887 | 26.2165 | 95.7253 | 35.2331 | 237.4263 | 29.5483 | 46.6329 | 53.7994 | 69.0014 | 30.4893 |  |  | 2.103 | -2.7613 | -68.9888 | 0.32129 | 7.7219 | -197.8072 | 28.5184 | -2.3515 | 3.8588 | 12.9926 | 65.8239 | 0.010964 | 0.0015968 | 0.00048134 | 988.2948 | 790.8695 | 648.1542 | 331.8449 | 105.5292 | 60.9152 | 31.008 | 102.5713 | 59.8774 | 40.3672 | 31.3876 | 26.8351 | 27.6871 | 32.3744 | 299.3337 | 199.8435 | 190.4269 | 122.3435 | 111.2177 | 299.7938 | 158.9275 | 88.9737 | 107.2384 | 280.316 | 119.2335 | 243.9032 | 448.4273 | 229.9501 | 397.2724 | 798.901 | 807.9561 | 760.4634 | 567.9914 | 760.3796 | 10.7361 | 7.2727 | 843.444 | 956.4922 | 294.8051 | 847.8523 | 1029.8875 | 431.6288 | 554.4573 | 739.3951 | 624.2568 | 613.9148 | 808.5447 | 762.4688 | 1219.9234 | 876.1482 | 760.8861 | 762.3283 | 1218.3096 |  | 1238.5057 | 887.6565 | 838.3341 | 1022.4393 | 881.661 | 879.3578 |  | 876.9897 |  |  | 1176.5462 | 1064.3479 | 1105.2461 | [5 empty] | 292.9029 | 908.7338 | 896.0926 | 133.3462 | 915.0518 | 921.2302 | 186.3344 | 448.1815 | 670.8452 | 439.832 |  |  | 1009.4454 | 777.2464 | 898.8248 |  | 554.6701 | 450.4106 | 852.8558 | 973.2904 | 843.732 | 682.3199 | 700.8654 | 891.9964 | 971.4262 | 699.6249 | 694.1754 | 672.8332 |  |  | 558.462 | 846.8315 | 944.0938 | 657.7036 |  | 591.591 | 607.62 | 0.49497 | 18.9129 | 1.5674 | 1.2176 | -18.159 | 3.0902 | 3773.58 | 0.94 | 3.0852 | -3.1172 | -15.5811 | 1.0633 | 6.0791 | -30.7677 | 11.6825 | 296.6311 | 85.1658 | 96.9281 | 6.161 | -1.5237 |  | 78.7778
42838.5191 | 8538 | 130.1081 | 100.4542 | 75.3382 | 52.0226 | 30.1182 | 25.6601 | 38.8453 | 23.6928 | 84.1011 | 59.6557 | 37.664 | 25.4458 | 22.3677 | 34.0437 | 260.997 | 378.3444 | 370.0409 | 366.5425 | 540.2827 | 561.7109 | 581.051 | 755.9063 | 783.8378 | 378.3869 | 675.6479 | 631.8597 | 659.9344 | 669.1413 | 659.2177 | 472.3212 | 826.1431 | 763.6118 | 534.8354 | 785.8936 | 603.3131 |  | 362.0621 |  | 392.6954 | 595.6358 | 354.1807 | 520.3684 |  | 255.5932 | 452.832 | 337.093 | 523.6221 | 627.7656 | 711.4903 | 773.1067 | 26.4039 | 96.0773 | 35.0646 | 238.109 | 29.559 | 46.5769 | 53.8035 | 69.019 | 30.514 |  |  | 1.9814 | -2.6844 | -68.5209 | 0.45337 | 7.942 | -197.8151 | 28.0407 | -2.0033 | 3.6632 | 12.5757 | 65.2904 | 0.010791 | 0.0016198 | 0.00047312 | 988.9377 | 792.2164 | 649.6661 | 332.9023 | 105.5353 | 60.9304 | 31.0152 | 102.5874 | 59.8889 | 40.3866 | 31.3953 | 26.8452 | 27.6923 | 32.3792 | 290.1061 | 199.1123 | 190.3422 | 120.0333 | 110.5117 | 299.6947 | 158.9968 | 88.9796 | 107.2496 | 280.3223 | 119.2466 | 243.9151 | 448.7549 | 229.9643 | 397.4871 | 799.3488 | 808.6495 | 761.0715 | 568.5211 | 761.3001 | 12.3349 | 8.4483 | 843.1359 | 954.9583 | 295.482 | 847.9836 | 1039.8539 | 432.6568 | 554.993 | 740.3732 | 624.9457 | 614.4002 | 811.2459 | 765.0459 | 1217.3298 | 875.9848 | 760.3367 | 761.7573 | 1217.9525 |  | 1234.0002 | 887.0038 | 835.4731 | 1022.9511 | 882.5889 | 881.4685 |  | 876.6666 |  |  | 1181.2143 | 1066.5604 | 1102.6022 | [5 empty] | 293.7964 | 908.6689 | 896.6596 | 133.3667 | 914.9848 | 904.1006 | 186.6512 | 448.7727 | 671.5952 | 440.2816 |  |  | 1010.1065 | 777.069 | 900.3005 |  | 555.57 | 450.9472 | 854.0265 | 973.6611 | 842.6452 | 682.63 | 703.8954 | 893.2596 | 973.5581 | 700.4646 | 695.1762 | 673.3787 |  |  | 558.6909 | 848.0191 | 945.2264 | 658.5535 |  | 592.3792 | 608.5333 | 0.46992 | 18.9131 | 1.5683 | 1.2184 | -18.2189 | 3.0902 | 3763.84 | 1.35 | 2.9954 | -3.0765 | -15.5432 | 1.2643 | 6.1627 | -30.7564 | 11.5798 | 293.0019 | 84.2169 | 97.2641 | 7.171 | -1.5054 |  | 78.9704
42838.5191 | 8539 | 130.1146 | 100.4694 | 75.3466 | 52.0444 | 30.1245 | 25.6625 | 38.8646 | 23.7021 | 84.1212 | 59.6734 | 37.6705 | 25.454 | 22.3716 | 34.0463 | 261.0036 | 378.3329 | 370.047 | 366.7485 | 540.6514 | 562.183 | 581.962 | 757.37 | 785.0069 | 378.4251 | 675.9849 | 632.5001 | 659.747 | 670.079 | 659.9306 | 472.5617 | 826.3258 | 766.4592 | 535.3165 | 785.5851 | 605.1447 |  | 362.3715 |  | 393.1088 | 597.0083 | 355.1291 | 521.0287 |  | 256.2452 | 454.0629 | 338.2313 | 522.4194 | 627.205 | 711.2983 | 772.991 | 26.5198 | 96.4733 | 34.7305 | 238.8927 | 29.5555 | 46.5295 | 53.812 | 69.0266 | 30.5489 |  |  | 2.0563 | -2.8506 | -68.9171 | 0.57887 | 7.8389 | -197.7757 | 27.2035 | -2.2385 | 3.8678 | 12.8529 | 65.1171 | 0.011031 | 0.0016412 | 0.00050762 | 990.5419 | 793.5461 | 650.2607 | 333.8431 | 105.5398 | 60.9406 | 31.0139 | 102.6023 | 59.9014 | 40.3922 | 31.4007 | 26.8472 | 27.6972 | 32.3865 | 281.3548 | 199.7384 | 189.7045 | 118.5078 | 111.2531 | 299.4518 | 159.1076 | 88.9756 | 107.2487 | 280.3309 | 119.2513 | 243.9168 | 449.0715 | 229.9796 | 397.6968 | 799.5243 | 809.2363 | 761.6504 | 569.0259 | 762.0842 | 11.3108 | 5.8827 | 842.8339 | 954.7363 | 296.2051 | 847.8948 | 1036.0742 | 433.6621 | 555.5343 | 741.4321 | 625.4992 | 614.8866 | 810.2579 | 767.1464 | 1218.3969 | 875.8988 | 759.7963 | 761.1539 | 1216.8785 |  | 1233.4474 | 886.6796 | 834.0001 | 1023.413 | 883.6501 | 881.3012 |  | 876.4423 |  |  | 1185.2153 | 1066.4367 | 1099.22 | [5 empty] | 294.6976 | 908.59 | 898.3853 | 133.3856 | 914.8923 | 893.2344 | 186.9623 | 449.3733 | 672.3607 | 440.7491 |  |  | 1010.4587 | 776.961 | 901.8671 |  | 556.5086 | 451.4786 | 855.1869 | 974.5444 | 842.1777 | 682.9714 | 706.3974 | 894.2129 | 974.9716 | 701.2861 | 696.1071 | 673.9154 |  |  | 559.5129 | 848.7296 | 945.0504 | 659.3995 |  | 593.245 | 609.3909 | 1.25 | 18.9125 | 1.5694 | 1.2188 | -17.8713 | 3.0902 | 3752.7 | 0.5 | 3.0526 | -3.173 | -15.6013 | 1.4298 | 6.122 | -30.7503 | 11.4045 | 292.5874 | 83.7307 | 97.6528 | 8.1061 | -1.4202 |  | 79.1335
42838.5191 | 8540 | 130.093 | 100.4777 | 75.3602 | 52.0453 | 30.1218 | 25.668 | 38.869 | 23.6958 | 84.1285 | 59.6771 | 37.6738 | 25.4484 | 22.367 | 34.0432 | 261.0083 | 378.322 | 370.0483 | 366.9432 | 541.0168 | 562.6323 | 583.0793 | 758.01 | 784.8026 | 378.4698 | 676.6762 | 633.0749 | 660.5816 | 669.8627 | 660.0673 | 472.7909 | 824.9205 | 767.8284 | 535.8119 | 785.5075 | 606.7106 |  | 362.6828 |  | 393.5011 | 597.6574 | 355.428 | 521.6574 |  | 257.035 | 455.7821 | 339.3195 | 521.7478 | 627.6068 | 712.9715 | 771.9962 | 26.7604 | 96.8588 | 34.2226 | 239.7758 | 29.5615 | 46.4914 | 53.8223 | 69.0537 | 30.5773 |  |  | 2.1483 | -2.8559 | -68.9382 | 0.81807 | 7.5399 | -197.7822 | 27.6202 | -2.0952 | 3.6594 | 12.6884 | 65.7261 | 0.010892 | 0.0016132 | 0.00050927 | 989.8724 | 794.9388 | 651.0667 | 334.8376 | 105.5402 | 60.9516 | 31.0144 | 102.6125 | 59.9131 | 40.3949 | 31.399 | 26.8443 | 27.6963 | 32.3875 | 282.7135 | 200.847 | 183.4416 | 117.6216 | 108.992 | 299.3086 | 159.087 | 88.9793 | 107.2623 | 280.3406 | 119.2572 | 243.9188 | 449.4033 | 229.9871 | 397.9214 | 799.8725 | 809.8298 | 762.3481 | 569.5701 | 762.5107 | 10.8555 | 7.5966 | 842.5224 | 954.3514 | 296.928 | 847.6456 | 1042.3547 | 434.5861 | 556.0823 | 742.8563 | 625.8722 | 615.3859 | 807.8572 | 768.8067 | 1220.1236 | 875.8251 | 759.3362 | 760.6068 | 1216.9016 |  | 1244.6559 | 886.4142 | 833.0404 | 1023.4987 | 884.9252 | 880.9011 |  | 876.2332 |  |  | 1182.771 | 1064.6393 | 1096.1531 | [5 empty] | 295.6187 | 908.497 | 901.1854 | 133.4096 | 914.8509 | 889.551 | 187.2914 | 449.9712 | 673.0582 | 441.2205 |  |  | 1011.1026 | 776.9449 | 903.1207 |  | 557.4296 | 452.0208 | 856.4469 | 975.4384 | 842.0353 | 683.2915 | 707.9325 | 893.765 | 975.3567 | 701.8317 | 696.8113 | 674.4679 |  |  | 560.1853 | 849.6603 | 944.4512 | 660.2648 |  | 594.0812 | 610.089 | 0.34397 | 18.9116 | 1.568 | 1.2176 | -18.0819 | 3.0902 | 3742.97 | 1.04 | 3.1204 | -3.1797 | -15.6221 | 1.7018 | 6.0092 | -30.777 | 11.5013 | 301.6888 | 83.4164 | 98.1343 | 7.9331 | -0.72695 |  | 79.309
42838.5191 | 8541 | 130.0813 | 100.492 | 75.3739 | 52.0561 | 30.1307 | 25.6713 | 38.8817 | 23.7097 | 84.1461 | 59.6965 | 37.6829 | 25.4537 | 22.3638 | 34.0523 | 261.0146 | 378.3053 | 370.0493 | 367.1511 | 541.391 | 563.072 | 583.9496 | 758.1346 | 784.4274 | 378.526 | 676.9321 | 633.5279 | 661.6329 | 669.1458 | 660.1765 | 473.0154 | 823.2377 | 768.6766 | 536.3516 | 785.4474 | 607.1369 |  | 362.9856 |  | 393.8843 | 597.7759 | 355.5457 | 522.2738 |  | 257.4151 | 456.6079 | 340.4492 | 522.8841 | 629.8696 | 713.0109 | 771.5147 | 26.9095 | 97.1854 | 34.0685 | 240.5585 | 29.5555 | 46.4578 | 53.8331 | 69.073 | 30.5997 |  |  | 2.2042 | -2.8473 | -68.8527 | 0.97446 | 7.8126 | -197.7691 | 26.693 | -2.0624 | 3.8318 | 12.7245 | 65.9103 | 0.01092 | 0.0016888 | 0.00048627 | 990.4151 | 796.3472 | 651.3419 | 335.8231 | 105.5396 | 60.9603 | 31.0223 | 102.621 | 59.9156 | 40.3961 | 31.3915 | 26.8402 | 27.6866 | 32.3872 | 277.018 | 200.8811 | 183.9458 | 117.1497 | 110.5479 | 298.9688 | 159.1094 | 88.9628 | 107.2599 | 280.3557 | 119.2629 | 243.9195 | 449.7776 | 229.9919 | 398.1605 | 799.5619 | 810.3252 | 762.8811 | 570.0642 | 762.3404 | 8.3913 | 5.073 | 842.222 | 954.3611 | 297.6681 | 847.3663 | 1042.8154 | 435.4307 | 556.6265 | 744.1231 | 626.2787 | 615.8671 | 806.3304 | 768.9823 | 1219.2732 | 875.7441 | 758.8914 | 760.0839 | 1213.7903 |  | 1243.0792 | 886.1313 | 832.6629 | 1022.8925 | 886.4617 | 880.4369 |  | 875.9299 |  |  | 1165.992 | 1064.576 | 1093.3307 | [5 empty] | 296.5542 | 908.3978 | 902.8857 | 133.4325 | 914.8606 | 891.1394 | 187.6358 | 450.5716 | 673.6536 | 441.6959 |  |  | 1011.8012 | 777.589 | 903.6118 |  | 558.3559 | 452.5406 | 857.6739 | 975.7551 | 842.141 | 683.5532 | 707.9209 | 893.6422 | 975.7753 | 702.7539 | 697.6151 | 675.0137 |  |  | 560.34 | 851.2603 | 944.3991 | 661.0763 |  | 594.8838 | 610.8442 | 0.27904 | 18.9128 | 1.5677 | 1.2172 | -18.084 | 3.0902 | 3742.25 | 0.59 | 3.1609 | -3.1767 | -15.6213 | 1.8584 | 6.117 | -30.7766 | 11.3068 | 300.4831 | 83.298 | 98.7361 | 8.5137 | -0.78008 |  | 79.4703
42838.5191 | 8542 | 130.0714 | 100.5007 | 75.394 | 52.0692 | 30.1365 | 25.6679 | 38.8922 | 23.7058 | 84.1614 | 59.7115 | 37.6891 | 25.4559 | 22.3672 | 34.0602 | 261.0208 | 378.2953 | 370.0485 | 367.3575 | 541.7494 | 563.5046 | 584.55 | 757.7839 | 784.4955 | 378.5854 | 677.2476 | 633.9358 | 659.8119 | 668.2907 | 660.1305 | 473.242 | 822.5046 | 767.7913 | 536.8373 | 784.4886 | 609.1858 |  | 363.2979 |  | 394.2861 | 597.8963 | 355.4958 | 522.893 |  | 257.8548 | 458.1202 | 341.2601 | 523.4382 | 624.8426 | 713.303 | 773.6421 | 26.9899 | 97.5873 | 34.0714 | 241.47 | 29.5538 | 46.4295 | 53.8297 | 69.0906 | 30.6296 |  |  | 2.0005 | -2.7291 | -68.8074 | 0.36597 | 7.8428 | -197.8289 | 27.5788 | -2.4757 | 3.7588 | 12.6664 | 67.2387 | 0.010949 | 0.0016428 | 0.00046162 | 998.1403 | 797.8565 | 653.8945 | 336.9627 | 105.5413 | 60.9726 | 31.0194 | 102.6327 | 59.934 | 40.4081 | 31.4096 | 26.843 | 27.6931 | 32.3947 | 266.4166 | 191.0384 | 174.7641 | 115.9097 | 109.465 | 298.4251 | 158.9499 | 88.9632 | 107.264 | 280.3583 | 119.2687 | 243.9262 | 450.1009 | 230.0079 | 398.3845 | 799.714 | 810.6216 | 763.0593 | 570.4835 | 762.0005 | 9.8735 | 7.5221 | 841.9118 | 955.4221 | 298.4108 | 847.0731 | 1037.4967 | 436.4618 | 557.1674 | 745.1663 | 626.7243 | 616.3381 | 805.705 | 767.9794 | 1216.072 | 875.6749 | 758.4616 | 759.5759 | 1206.7432 |  | 1236.9421 | 885.8959 | 832.6915 | 1022.6564 | 887.5248 | 880.0634 |  | 875.7384 |  |  | 1162.3136 | 1061.366 | 1087.4976 | [5 empty] | 297.4858 | 908.3173 | 902.908 | 133.4501 | 914.853 | 898.8203 | 187.9872 | 451.1388 | 674.2284 | 442.164 |  |  | 1012.8156 | 777.1023 | 903.8672 |  | 559.3277 | 453.0514 | 858.4404 | 976.9851 | 841.6986 | 683.8044 | 707.6415 | 894.4037 | 975.9169 | 703.6242 | 699.0312 | 675.5352 |  |  | 560.9016 | 851.4663 | 944.3311 | 661.9908 |  | 595.7173 | 611.5961 | 1.2303 | 18.9116 | 1.5689 | 1.219 | -17.8867 | 3.0902 | 3766.64 | 0.89 | 3.0112 | -3.1132 | -15.6323 | 1.1401 | 6.1297 | -30.7858 | 11.4946 | 295.6859 | 83.314 | 99.1487 | 9.6082 | 0.21947 |  | 79.5735
42838.5192 | 8543 | 130.0665 | 100.5036 | 75.4041 | 52.0886 | 30.1364 | 25.6753 | 38.9005 | 23.7086 | 84.175 | 59.7216 | 37.6997 | 25.4604 | 22.3663 | 34.0656 | 261.0222 | 378.2762 | 370.0522 | 367.5603 | 542.1247 | 563.9339 | 585.4291 | 757.9046 | 784.9852 | 378.6464 | 678.0277 | 634.5218 | 658.7824 | 668.8112 | 659.9169 | 473.4771 | 822.895 | 766.9634 | 537.2591 | 784.259 | 611.5146 |  | 363.5976 |  | 394.6855 | 597.9042 | 355.6592 | 523.5124 |  | 258.2707 | 459.2303 | 341.1517 | 523.7767 | 624.2125 | 714.493 | 774.9894 | 27.1011 | 97.9583 | 34.2779 | 242.233 | 29.5621 | 46.4202 | 53.8368 | 69.1218 | 30.6538 |  |  | 2.0399 | -2.6923 | -68.4985 | 0.38897 | 8.0051 | -197.7882 | 27.8232 | -2.3095 | 3.6613 | 12.8716 | 66.9019 | 0.010989 | 0.0015804 | 0.00046327 | 993.3806 | 799.2437 | 653.2355 | 337.911 | 105.5505 | 60.9905 | 31.0301 | 102.6474 | 59.9543 | 40.4122 | 31.4115 | 26.8502 | 27.6892 | 32.4065 | 257.264 | 191.3833 | 179.326 | 119.6472 | 110.7505 | 298.0274 | 158.9792 | 88.9606 | 107.2707 | 280.3649 | 119.2741 | 243.9305 | 450.4285 | 230.0206 | 398.613 | 800.6646 | 811.0842 | 763.4297 | 570.9954 | 762.1776 | 10.9557 | 7.6193 | 841.6023 | 954.4019 | 299.212 | 846.7865 | 1040.5949 | 437.5498 | 557.7103 | 745.7286 | 627.2619 | 616.8095 | 805.9674 | 767.1158 | 1214.6832 | 875.5898 | 758.0872 | 759.1309 | 1202.627 |  | 1245.9641 | 885.6347 | 833.1639 | 1022.534 | 888.3926 | 879.6629 |  | 875.5526 |  |  | 1161.1622 | 1058.1748 | 1082.9744 | [5 empty] | 298.4295 | 908.2222 | 902.4623 | 133.4649 | 914.7969 | 903.4655 | 188.3416 | 451.7211 | 674.9674 | 442.6324 |  |  | 1013.8374 | 777.8562 | 904.2467 |  | 560.2715 | 453.5928 | 858.7069 | 977.1406 | 843.2988 | 684.1383 | 706.8371 | 895.5119 | 975.9269 | 704.7821 | 700.4986 | 676.0444 |  |  | 561.1529 | 852.8618 | 943.3672 | 662.9483 |  | 596.5598 | 612.2468 | 0.47048 | 18.9123 | 1.5682 | 1.2186 | -18.1712 | 3.0902 | 3793.48 | 0.69 | 3.0404 | -3.0945 | -15.609 | 1.1762 | 6.1966 | -30.8012 | 11.5524 | 303.1605 | 83.4794 | 99.4843 | 10.5641 | -0.28362 |  | 79.7151
42838.5192 | 8544 | 130.0743 | 100.5047 | 75.4059 | 52.0915 | 30.1446 | 25.6789 | 38.9118 | 23.7121 | 84.1889 | 59.7329 | 37.7049 | 25.4583 | 22.3698 | 34.0674 | 261.049 | 378.2819 | 370.0653 | 367.7803 | 542.5047 | 564.3734 | 586.2837 | 758.5539 | 784.7697 | 378.7137 | 679.0379 | 635.2305 | 661.1586 | 670.1328 | 661.5794 | 473.7117 | 823.0696 | 766.9098 | 537.6943 | 785.656 | 611.5522 |  | 363.9014 |  | 395.075 | 597.3421 | 356.0516 | 524.1283 |  | 258.9055 | 460.2837 | 341.3007 | 523.4545 | 621.8502 | 714.4686 | 776.7585 | 27.2294 | 98.3461 | 34.6028 | 242.977 | 29.5629 | 46.4131 | 53.8407 | 69.1446 | 30.6855 |  |  | 2.0807 | -2.7646 | -68.7798 | 0.55588 | 7.8218 | -197.7684 | 27.2594 | -2.3574 | 3.685 | 12.9427 | 67.0351 | 0.010739 | 0.0016527 | 0.00046655 | 994.7143 | 800.6107 | 654.83 | 338.7925 | 105.5425 | 60.9974 | 31.0301 | 102.6603 | 59.9564 | 40.4192 | 31.4126 | 26.8513 | 27.6866 | 32.4037 | 249.5874 | 192.246 | 185.8188 | 123.3868 | 113.4586 | 297.7278 | 159.2077 | 88.9597 | 107.2816 | 280.3803 | 119.2876 | 243.9322 | 450.7691 | 230.0371 | 398.8296 | 801.5488 | 811.6765 | 763.9744 | 571.4935 | 762.6536 | 13.7172 | 10.4911 | 841.3084 | 955.0173 | 300.0454 | 846.4033 | 1054.4052 | 438.6366 | 558.2452 | 746.0607 | 627.8553 | 617.2801 | 806.5786 | 767.346 | 1214.8766 | 875.5436 | 757.7185 | 758.7022 | 1197.098 |  | 1253.6373 | 885.3 | 833.9981 | 1022.4194 | 889.3421 | 879.075 |  | 875.3019 |  |  | 1133.9976 | 1058.5875 | 1081.2036 | [5 empty] | 299.3858 | 908.1453 | 903.3714 | 133.4851 | 914.8356 | 912.5212 | 188.7043 | 452.3396 | 675.7677 | 443.1012 |  |  | 1013.5683 | 778.4343 | 905.2565 |  | 561.1039 | 454.1442 | 858.9562 | 976.7545 | 843.8136 | 684.4341 | 707.0853 | 896.6348 | 975.9559 | 705.7258 | 701.2025 | 676.5901 |  |  | 561.4781 | 854.5108 | 943.1359 | 663.7989 |  | 597.2971 | 612.9357 | 0.648 | 18.9126 | 1.5672 | 1.2172 | -18.0479 | 3.0902 | 3797.21 | 0.76 | 3.0733 | -3.1381 | -15.6523 | 1.4071 | 6.1251 | -30.7992 | 11.4346 | 309.6744 | 83.7684 | 99.8518 | 11.3711 | -0.97546 |  | 79.8897
42838.5192 | 8545 | 130.0935 | 100.4842 | 75.4069 | 52.106 | 30.1524 | 25.6731 | 38.9179 | 23.7087 | 84.2083 | 59.7378 | 37.711 | 25.4666 | 22.3689 | 34.0751 | 261.0401 | 378.2564 | 370.0779 | 367.9884 | 542.8763 | 564.8208 | 586.9562 | 759.0149 | 785.5659 | 378.7714 | 679.8188 | 636.0559 | 661.322 | 670.8786 | 662.1146 | 473.9461 | 822.5324 | 767.0943 | 538.1659 | 786.5687 | 610.3948 |  | 364.2157 |  | 395.4868 | 597.6044 | 356.3147 | 524.7647 |  | 259.2954 | 461.5094 | 341.9897 | 523.2775 | 625.3257 | 713.137 | 776.8665 | 26.9472 | 98.7374 | 34.9201 | 243.6252 | 29.5712 | 46.4202 | 53.8434 | 69.1812 | 30.7158 |  |  | 2.0609 | -2.4938 | -68.6313 | 1.0763 | 8.061 | -197.825 | 27.2936 | -2.2063 | 3.7613 | 12.6504 | 66.1235 | 0.010998 | 0.0016822 | 0.00047477 | 994.8482 | 801.9465 | 656.0369 | 339.8284 | 105.5441 | 61.0056 | 31.0365 | 102.6658 | 59.9624 | 40.4226 | 31.4098 | 26.8518 | 27.683 | 32.4058 | 264.5083 | 202.2121 | 195.7343 | 132.3228 | 115.3857 | 297.7853 | 159.5401 | 88.9714 | 107.2853 | 280.3925 | 119.2958 | 243.9449 | 451.12 | 230.0507 | 399.0749 | 802.099 | 812.1281 | 764.3394 | 571.9271 | 763.0227 | 12.6827 | 8.086 | 841.0216 | 954.122 | 300.8883 | 846.0576 | 1045.2195 | 439.6688 | 558.7986 | 747.4688 | 628.6852 | 617.7515 | 806.6936 | 767.2607 | 1215.0033 | 875.5028 | 757.3732 | 758.2989 | 1194.9815 |  | 1248.1908 | 884.9934 | 834.8514 | 1022.1463 | 890.3912 | 878.6668 |  | 875.0579 |  |  | 1130.0519 | 1057.9693 | 1077.9704 | [5 empty] | 300.3753 | 908.0623 | 904.7199 | 133.5102 | 915.0799 | 899.7323 | 188.7609 | 452.9387 | 676.5062 | 443.5919 |  |  | 1012.9201 | 778.7249 | 906.5508 |  | 561.9709 | 454.686 | 858.5942 | 977.0768 | 844.5505 | 684.6898 | 709.0716 | 897.6325 | 975.8209 | 706.0814 | 702.0138 | 677.1978 |  |  | 560.877 | 855.9247 | 942.2284 | 664.6818 |  | 598.0824 | 613.6601 | 0.28888 | 18.9123 | 1.5682 | 1.2197 | -18.191 | 3.0902 | 3820.52 | 1 | 3.0596 | -2.9829 | -15.6484 | 1.9597 | 6.2139 | -30.7829 | 11.434 | 305.209 | 84.0635 | 100.2627 | 9.7221 | -2.0341 |  | 80.0228
42838.5192 | 8546 | 130.1158 | 100.4869 | 75.4103 | 52.1003 | 30.1527 | 25.668 | 38.908 | 23.7049 | 84.2184 | 59.7555 | 37.7178 | 25.4698 | 22.3639 | 34.0861 | 261.0475 | 378.2512 | 370.0826 | 368.1956 | 543.2548 | 565.2327 | 587.8901 | 760.0988 | 786.9918 | 378.8417 | 681.3926 | 637.0696 | 661.9739 | 671.6539 | 662.4952 | 474.2317 | 822.7537 | 766.9207 | 538.6737 | 786.6689 | 607.4348 |  | 364.5557 |  | 395.9134 | 597.8862 | 355.8 | 525.4622 |  | 259.4982 | 462.4542 | 342.2084 | 525.0897 | 623.233 | 712.7742 | 776.8244 | 26.3093 | 99.0981 | 34.9686 | 244.1272 | 29.5808 | 46.4289 | 53.8478 | 69.2138 | 30.6912 |  |  | 2.0097 | -3.0307 | -68.6937 | 0.78061 | 8.3659 | -197.7914 | 28.1577 | -2.4882 | 3.803 | 13.1204 | 65.9983 | 0.01079 | 0.0016773 | 0.00050269 | 991.0161 | 803.2267 | 657.3316 | 340.822 | 105.5521 | 61.0204 | 31.049 | 102.6901 | 59.9823 | 40.4358 | 31.4231 | 26.8552 | 27.6856 | 32.4173 | 270.4914 | 201.151 | 194.0506 | 137.4298 | 112.8694 | 297.8652 | 159.6583 | 88.9685 | 107.2981 | 280.4045 | 119.3071 | 243.9531 | 451.4893 | 230.0662 | 399.3187 | 803.1277 | 812.6444 | 764.7358 | 572.2957 | 763.6821 | 14.4063 | 7.2839 | 840.7453 | 952.3999 | 301.7642 | 845.576 | 1034.6631 | 440.5364 | 559.3512 | 749.578 | 629.4296 | 618.2107 | 807.7034 | 767.2775 | 1215.1071 | 875.4678 | 757.0715 | 757.9205 | 1194.5531 |  | 1245.4882 | 884.7686 | 835.3786 | 1021.8054 | 891.3689 | 878.2663 |  | 874.8357 |  |  | 1129.2606 | 1056.6244 | 1075.108 | [5 empty] | 301.3668 | 907.966 | 905.514 | 133.5351 | 914.9513 | 894.9631 | 188.9096 | 453.5545 | 677.0271 | 444.0884 |  |  | 1012.2431 | 779.2866 | 906.9816 |  | 562.9137 | 455.2447 | 858.3062 | 975.9526 | 846.5197 | 684.9809 | 710.9176 | 897.5629 | 975.5152 | 706.5894 | 702.8548 | 677.8257 |  |  | 560.3904 | 857.0241 | 942.2231 | 665.6276 |  | 598.889 | 614.3889 | 0.62166 | 18.9113 | 1.5685 | 1.2205 | -18.1017 | 3.0902 | 3830.51 | 1.04 | 3.0219 | -3.2905 | -15.6656 | 1.67 | 6.3291 | -30.7746 | 11.6115 | 302.9933 | 84.2472 | 100.6491 | 9.0695 | -1.8318 |  | 80.1686
42838.5192 | 8547 | 130.1056 | 100.4778 | 75.4205 | 52.1175 | 30.1627 | 25.6762 | 38.9271 | 23.7144 | 84.2292 | 59.7702 | 37.7275 | 25.473 | 22.3718 | 34.0906 | 261.0496 | 378.2361 | 370.0877 | 368.3909 | 543.6242 | 565.65 | 588.9278 | 760.5727 | 787.1628 | 378.8999 | 683.5896 | 638.0214 | 663.2628 | 672.0545 | 662.8413 | 474.4743 | 823.3445 | 767.6515 | 539.1358 | 785.9777 | 605.0274 |  | 364.8654 |  | 396.3176 | 597.867 | 355.698 | 526.0896 |  | 259.7568 | 463.0965 | 342.0841 | 525.1077 | 619.913 | 713.4765 | 777.0247 | 25.9115 | 99.4855 | 34.8539 | 244.735 | 29.5887 | 46.4242 | 53.8437 | 69.2606 | 30.647 |  |  | 1.8474 | -2.7074 | -68.6996 | 0.50265 | 8.2601 | -197.8006 | 28.5014 | -1.9362 | 3.4433 | 12.4259 | 66.7783 | 0.011008 | 0.0015656 | 0.00046327 | 987.6222 | 804.5223 | 656.9986 | 341.7182 | 105.5441 | 61.0314 | 31.0486 | 102.6984 | 59.9927 | 40.4441 | 31.4256 | 26.8612 | 27.6885 | 32.42 | 274.5075 | 206.7993 | 192.8033 | 136.7244 | 111.8304 | 297.8785 | 159.7702 | 88.964 | 107.2985 | 280.4151 | 119.318 | 243.9589 | 451.825 | 230.0741 | 399.5445 | 804.3219 | 813.2898 | 765.4252 | 572.8191 | 764.1108 | 11.6897 | 5.6823 | 840.4594 | 950.7569 | 302.6717 | 845.1602 | 1041.0073 | 441.0573 | 559.8804 | 750.5533 | 630.385 | 618.6605 | 806.6526 | 768.407 | 1213.8912 | 875.4368 | 756.7474 | 757.5425 | 1195.592 |  | 1235.1438 | 884.4873 | 835.9222 | 1021.3468 | 892.4852 | 877.7432 |  | 874.6272 |  |  | 1128.4977 | 1056.6418 | 1073.9408 | [5 empty] | 302.3321 | 907.8437 | 906.6231 | 133.5557 | 914.7589 | 902.5163 | 189.1677 | 454.1311 | 677.6337 | 444.571 |  |  | 1011.5281 | 779.024 | 907.4249 |  | 563.8409 | 455.7862 | 857.9614 | 976.5258 | 848.2884 | 685.2743 | 710.4268 | 898.1943 | 975.008 | 707.3963 | 703.8247 | 678.3932 |  |  | 560.8036 | 856.3187 | 943.1419 | 666.6227 |  | 599.7479 | 615.0576 | 0.72814 | 18.9126 | 1.5673 | 1.2193 | -18.1076 | 3.0902 | 3830.22 | 0.78 | 2.8979 | -3.1114 | -15.6731 | 1.3406 | 6.2912 | -30.7863 | 11.6863 | 294.5438 | 84.4381 | 101.0933 | 8.6253 | -1.6787 |  | 80.3622
42838.5192 | 8548 | 130.1101 | 100.4656 | 75.429 | 52.1197 | 30.1576 | 25.6729 | 38.93 | 23.7124 | 84.2441 | 59.7814 | 37.7282 | 25.4672 | 22.3655 | 34.0933 | 261.057 | 378.2413 | 370.0991 | 368.5932 | 543.9977 | 566.0751 | 589.4975 | 761.1844 | 788.3586 | 378.9691 | 685.7995 | 639.1878 | 664.9866 | 672.4383 | 663.2029 | 474.7195 | 822.4172 | 768.324 | 539.6033 | 786.327 | 603.1005 |  | 365.1805 |  | 396.7193 | 597.3902 | 356.0046 | 526.716 |  | 259.8602 | 463.5343 | 342.013 | 525.612 | 619.3877 | 712.7478 | 778.7173 | 26.1989 | 99.8007 | 34.468 | 245.2662 | 29.6011 | 46.4196 | 53.8513 | 69.3143 | 30.6835 |  |  | 1.5872 | -2.5273 | -69.0893 | 0.48228 | 7.5629 | -197.7454 | 28.4954 | -2.2464 | 3.4659 | 12.2545 | 68.1655 | 0.010879 | 0.0017414 | 0.00048298 | 985.834 | 805.7347 | 656.4399 | 342.5116 | 105.5391 | 61.0376 | 31.0495 | 102.6999 | 60.0021 | 40.4486 | 31.4181 | 26.8527 | 27.6835 | 32.4158 | 264.1634 | 195.1591 | 182.2318 | 134.0788 | 109.1048 | 297.5963 | 159.7693 | 88.9583 | 107.3018 | 280.4315 | 119.3206 | 243.9693 | 452.159 | 230.0869 | 399.7762 | 805.6528 | 814.0637 | 766.4374 | 573.3442 | 764.6234 | 9.3928 | 5.8 | 840.1868 | 949.7249 | 303.572 | 844.852 | 1036.0773 | 441.5609 | 560.4081 | 752.2121 | 631.6802 | 619.142 | 804.9949 | 768.5163 | 1214.1332 | 875.4039 | 756.4168 | 757.1742 | 1202.3494 |  | 1229.7915 | 884.1928 | 836.6123 | 1020.3314 | 893.4824 | 877.1964 |  | 874.3489 |  |  | 1127.3551 | 1059.6425 | 1075.0756 | [5 empty] | 303.268 | 907.7156 | 906.4843 | 133.5833 | 914.5849 | 906.0833 | 189.4649 | 454.7286 | 678.5459 | 445.0639 |  |  | 1011.9971 | 780.5516 | 907.8112 |  | 564.7513 | 456.3478 | 858.2576 | 976.9344 | 849.0186 | 685.561 | 710.4877 | 898.3412 | 974.3897 | 708.0857 | 704.5721 | 679.0191 |  |  | 561.6327 | 854.7573 | 942.1129 | 667.4445 |  | 600.6411 | 615.7144 | 0.67973 | 18.9128 | 1.5671 | 1.219 | -18.062 | 3.0902 | 3840.45 | 0.94 | 2.6866 | -3.007 | -15.7222 | 1.3136 | 6.0176 | -30.7706 | 11.6807 | 290.0642 | 84.6792 | 101.5078 | 9.7314 | -0.5042 |  | 80.5948
42838.5192 | 8549 | 130.1114 | 100.4612 | 75.4312 | 52.1276 | 30.1654 | 25.6805 | 38.9335 | 23.7116 | 84.2627 | 59.7981 | 37.7362 | 25.4676 | 22.3659 | 34.0984 | 261.0641 | 378.2337 | 370.0999 | 368.785 | 544.3649 | 566.481 | 591.0799 | 763.1228 | 790.4131 | 379.032 | 686.454 | 639.9398 | 663.8998 | 672.5948 | 663.094 | 474.983 | 822.0575 | 768.1137 | 540.0671 | 787.9413 | 603.1982 |  | 365.4978 |  | 397.1253 | 596.934 | 356.1321 | 527.3565 |  | 259.6829 | 463.9909 | 342.3434 | 523.5358 | 619.6673 | 712.027 | 780.5674 | 26.4504 | 100.0934 | 33.8707 | 245.9308 | 29.6047 | 46.4032 | 53.8513 | 69.3482 | 30.7232 |  |  | 1.7961 | -2.7337 | -68.9704 | 0.35085 | 8.0636 | -197.8052 | 27.5544 | -2.5664 | 3.6286 | 12.4161 | 67.0929 | 0.011015 | 0.0015689 | 0.00047312 | 985.6701 | 807.0094 | 657.9935 | 343.5458 | 105.5648 | 61.0579 | 31.064 | 102.7228 | 60.0242 | 40.4534 | 31.4328 | 26.8666 | 27.6895 | 32.4334 | 254.7363 | 185.3902 | 174.9724 | 131.4008 | 108.7505 | 297.1704 | 159.7636 | 88.9564 | 107.3091 | 280.4475 | 119.3262 | 243.9736 | 452.4935 | 230.1052 | 399.9966 | 806.9497 | 814.8057 | 767.324 | 573.8449 | 765.305 | 9.1012 | 7.3077 | 839.9013 | 951.4513 | 304.4766 | 844.7723 | 1054.6776 | 442.3567 | 560.9401 | 753.469 | 632.767 | 619.6015 | 804.7296 | 768.5611 | 1213.728 | 875.3324 | 756.0952 | 756.8314 | 1207.2251 |  | 1251.5627 | 883.9483 | 837.4936 | 1019.8234 | 894.3863 | 876.4551 |  | 874.1602 |  |  | 1138.4141 | 1060.512 | 1075.7101 | [5 empty] | 304.1581 | 907.6055 | 907.3358 | 133.6003 | 914.4377 | 902.4294 | 189.7715 | 455.3337 | 679.1147 | 445.5439 |  |  | 1012.2838 | 780.6401 | 908.0404 |  | 565.7289 | 456.9029 | 858.3167 | 976.6072 | 849.3441 | 685.8042 | 711.3722 | 898.0322 | 973.8319 | 708.7419 | 705.1191 | 679.6649 |  |  | 562.3776 | 853.805 | 941.874 | 668.5135 |  | 601.458 | 616.4782 | 0.28999 | 18.9123 | 1.5682 | 1.2209 | -18.101 | 3.0902 | 3833.6 | 1.25 | 2.8578 | -3.1283 | -15.7135 | 1.1207 | 6.2114 | -30.764 | 11.4821 | 307.6644 | 84.984 | 101.8729 | 10.7136 | 0.30168 |  | 80.8129
42838.5192 | 8550 | 130.1118 | 100.4626 | 75.4398 | 52.1363 | 30.1703 | 25.6778 | 38.9469 | 23.7073 | 84.2756 | 59.8065 | 37.7423 | 25.4738 | 22.3691 | 34.1057 | 261.0736 | 378.222 | 370.1171 | 368.9654 | 544.7324 | 566.8821 | 592.7417 | 764.4859 | 791.5113 | 379.0929 | 686.7393 | 640.392 | 662.5089 | 672.8907 | 662.8582 | 475.25 | 822.0356 | 768.7455 | 540.5237 | 789.7643 | 604.7121 |  | 365.7979 |  | 397.5311 | 597.1846 | 356.7463 | 527.9868 |  | 259.5296 | 464.2947 | 341.9821 | 521.6916 | 620.6637 | 713.5995 | 782.1858 | 26.5462 | 100.4042 | 33.5591 | 246.7149 | 29.6047 | 46.3886 | 53.8608 | 69.3909 | 30.7579 |  |  | 1.9683 | -2.9393 | -68.536 | 0.65313 | 7.7153 | -197.7671 | 26.9111 | -2.5756 | 3.4472 | 12.7209 | 66.7235 | 0.010837 | 0.0016116 | 0.00049448 | 986.4475 | 808.2302 | 661.0391 | 344.7788 | 105.5632 | 61.0589 | 31.0503 | 102.7355 | 60.0251 | 40.4603 | 31.4339 | 26.8543 | 27.6887 | 32.432 | 244.6243 | 179.464 | 169.8268 | 126.4876 | 110.442 | 296.6978 | 159.6933 | 88.9491 | 107.3054 | 280.4499 | 119.3313 | 243.9796 | 452.8744 | 230.1109 | 400.247 | 807.1203 | 815.4088 | 767.8172 | 574.468 | 766.1486 | 9.5099 | 5.8169 | 839.6034 | 952.6609 | 305.4048 | 844.5097 | 1063.4593 | 443.269 | 561.4842 | 754.1512 | 633.2391 | 620.067 | 804.8231 | 769.2025 | 1212.5079 | 875.2409 | 755.8253 | 756.5399 | 1209.5764 |  | 1260.8968 | 883.7108 | 838.4411 | 1019.975 | 895.3443 | 875.2176 |  | 873.8903 |  |  | 1160.5058 | 1058.3076 | 1072.6073 | [5 empty] | 305.0444 | 907.5315 | 909.6088 | 133.6205 | 914.2787 | 895.6318 | 190.0807 | 455.9515 | 679.7762 | 446.0226 |  |  | 1011.6272 | 781.4565 | 908.5654 |  | 566.6382 | 457.4704 | 858.1633 | 975.9571 | 850.3512 | 686.0481 | 711.1313 | 897.754 | 974.2793 | 709.2305 | 706.2251 | 680.2829 |  |  | 562.8951 | 854.5183 | 942.2702 | 669.5539 |  | 602.2146 | 617.1159 | 0.89268 | 18.9128 | 1.5674 | 1.2202 | -18.1513 | 3.0902 | 3816.18 | 1.02 | 2.9912 | -3.2446 | -15.6672 | 1.5294 | 6.0806 | -30.7856 | 11.3563 | 315.4312 | 85.3117 | 102.2415 | 11.7648 | 0.8643 |  | 80.9825
42838.5192 | 8551 | 130.1132 | 100.4678 | 75.4382 | 52.1354 | 30.1603 | 25.6755 | 38.9465 | 23.7019 | 84.28 | 59.8091 | 37.7396 | 25.4726 | 22.3646 | 34.0961 | 261.0776 | 378.2097 | 370.1252 | 369.1579 | 545.0995 | 567.2954 | 593.1795 | 764.9952 | 791.5997 | 379.1597 | 686.5628 | 640.7343 | 664.0639 | 673.7351 | 663.3572 | 475.5041 | 822.5348 | 769.5815 | 540.9992 | 791.3295 | 604.7293 |  | 366.1225 |  | 397.9294 | 597.2235 | 357.2085 | 528.6323 |  | 259.6469 | 465.2097 | 341.0867 | 523.8926 | 622.7081 | 714.8079 | 784.0336 | 26.606 | 100.6963 | 33.4227 | 247.3049 | 29.589 | 46.3638 | 53.8524 | 69.4172 | 30.7868 |  |  | 1.712 | -2.7186 | -68.6996 | 0.37845 | 7.873 | -197.8052 | 27.4539 | -2.4376 | 3.6492 | 12.4901 | 66.0028 | 0.010856 | 0.0015672 | 0.00045834 | 991.1377 | 809.43 | 664.4414 | 346.0431 | 105.5656 | 61.074 | 31.0582 | 102.7458 | 60.0351 | 40.4685 | 31.4346 | 26.8558 | 27.6837 | 32.4315 | 237.5368 | 175.3803 | 165.2077 | 124.4687 | 112.3026 | 296.1947 | 159.5436 | 88.9474 | 107.3099 | 280.4597 | 119.3402 | 243.9901 | 453.2145 | 230.1297 | 400.4948 | 806.9124 | 815.8842 | 768.2838 | 574.8984 | 766.7075 | 10.2252 | 8.944 | 839.3176 | 952.2902 | 306.2891 | 844.1936 | 1045.3308 | 444.1555 | 562.0475 | 754.5668 | 633.6194 | 620.5377 | 805.3269 | 769.9685 | 1210.3874 | 875.1089 | 755.5552 | 756.2394 | 1209.3318 |  | 1261.5371 | 883.4589 | 839.4697 | 1020.6319 | 896.4076 | 872.6774 |  | 873.7034 |  |  | 1154.3815 | 1052.8516 | 1065.691 | [5 empty] | 305.9694 | 907.4593 | 913.0345 | 133.6336 | 914.1712 | 892.3664 | 190.3786 | 456.5644 | 680.378 | 446.5004 |  |  | 1010.934 | 782.7357 | 909.0627 |  | 567.4811 | 458.035 | 858.1192 | 975.8462 | 849.7038 | 686.258 | 710.1947 | 897.1527 | 974.4014 | 709.5689 | 707.1629 | 680.8837 |  |  | 563.1047 | 855.302 | 941.5062 | 670.3946 |  | 602.9305 | 617.7705 | 0.58735 | 18.912 | 1.5665 | 1.2186 | -18.0607 | 3.0902 | 3795.56 | 1.03 | 2.7905 | -3.1223 | -15.6956 | 1.165 | 6.1462 | -30.8074 | 11.4773 | 315.9804 | 85.6681 | 102.6381 | 12.4753 | 1.3582 |  | 81.1194
42838.5193 | 8552 | 130.1287 | 100.4682 | 75.4498 | 52.149 | 30.1748 | 25.6834 | 38.967 | 23.7131 | 84.2989 | 59.8303 | 37.7549 | 25.4801 | 22.3723 | 34.1209 | 261.083 | 378.1951 | 370.1286 | 369.3597 | 545.4641 | 567.7106 | 593.5731 | 765.5515 | 792.0085 | 379.2279 | 685.5772 | 640.7028 | 666.3184 | 675.0688 | 664.5327 | 475.7442 | 823.2337 | 769.6146 | 541.4478 | 791.4831 | 603.9614 |  | 366.4204 |  | 398.3309 | 597.5138 | 357.9009 | 529.2697 |  | 259.8214 | 465.9079 | 340.9218 | 524.4432 | 619.3548 | 716.8384 | 785.6966 | 26.6557 | 101.0058 | 33.4683 | 247.9559 | 29.5839 | 46.3636 | 53.8555 | 69.4398 | 30.8333 |  |  | 2.0774 | -2.6312 | -68.5327 | 0.48951 | 7.9985 | -197.777 | 27.1733 | -2.4041 | 3.7029 | 12.3561 | 67.3639 | 0.010916 | 0.0017184 | 0.00048298 | 991.1498 | 810.7213 | 666.0016 | 347.2196 | 105.5643 | 61.0856 | 31.0642 | 102.7517 | 60.05 | 40.4709 | 31.4394 | 26.8604 | 27.6821 | 32.426 | 234.4195 | 183.2355 | 174.2633 | 125.6042 | 108.1629 | 295.9054 | 159.7109 | 88.9431 | 107.3181 | 280.468 | 119.3492 | 244.0004 | 453.5572 | 230.1454 | 400.7274 | 807.5697 | 816.4301 | 769.022 | 575.3609 | 767.2526 | 14.2321 | 9.2021 | 839.0133 | 954.0125 | 307.1859 | 843.814 | 1047.1036 | 444.8589 | 562.5984 | 754.2272 | 633.8273 | 621.0063 | 805.114 | 770.1273 | 1210.095 | 875.0064 | 755.2886 | 755.9545 | 1208.9429 |  | 1266.3192 | 883.2148 | 840.1396 | 1021.1741 | 897.2639 | 870.4571 |  | 873.4748 |  |  | 1145.9577 | 1047.515 | 1059.1721 | [5 empty] | 306.9091 | 907.4025 | 913.3959 | 133.6574 | 914.1116 | 890.3311 | 190.6699 | 457.1893 | 680.8329 | 446.9835 |  |  | 1011.5924 | 782.6939 | 909.3735 |  | 568.3071 | 458.5822 | 858.0202 | 976.991 | 848.5788 | 686.4815 | 710.0124 | 895.928 | 974.4035 | 709.7476 | 707.6969 | 681.477 |  |  | 563.5919 | 855.0136 | 940.413 | 671.3209 |  | 603.6391 | 618.4864 | -0.048919 | 18.912 | 1.5682 | 1.2201 | -18.1652 | 3.0902 | 3764.55 | 0.83 | 3.0758 | -3.0731 | -15.6839 | 1.3255 | 6.2014 | -30.8368 | 11.4302 | 320.0627 | 85.903 | 102.9579 | 12.7774 | 0.37363 |  | 81.2795
42838.5193 | 8553 | 130.1389 | 100.4511 | 75.4506 | 52.1544 | 30.1745 | 25.6829 | 38.9698 | 23.7029 | 84.306 | 59.8363 | 37.7599 | 25.4697 | 22.3671 | 34.1166 | 261.0794 | 378.1776 | 370.1366 | 369.5638 | 545.8208 | 568.1135 | 594.7357 | 766.0144 | 792.1925 | 379.2826 | 684.6221 | 640.5471 | 667.3073 | 675.565 | 665.6071 | 476.0291 | 823.1306 | 769.3641 | 541.9504 | 792.1596 | 606.0337 |  | 366.7624 |  | 398.7747 | 599.379 | 359.1264 | 529.9632 |  | 259.7937 | 465.6484 | 341.1177 | 525.574 | 619.6158 | 720.0353 | 786.4273 | 26.8855 | 101.2719 | 33.6341 | 248.4121 | 29.5709 | 46.3502 | 53.8569 | 69.4936 | 30.866 |  |  | 1.9282 | -2.7849 | -68.4348 | 0.80427 | 7.942 | -197.7941 | 28.5441 | -2.2523 | 3.4992 | 12.2856 | 67.0161 | 0.010995 | 0.0016034 | 0.00045341 | 989.157 | 811.8965 | 667.5227 | 348.3439 | 105.5769 | 61.099 | 31.074 | 102.7752 | 60.0725 | 40.4846 | 31.4469 | 26.8647 | 27.687 | 32.4354 | 256.561 | 200.3853 | 185.5259 | 128.2 | 108.9223 | 296.1075 | 159.9589 | 88.9449 | 107.3171 | 280.4821 | 119.3567 | 244.0065 | 453.8997 | 230.1585 | 400.9623 | 808.762 | 817.0876 | 769.8814 | 575.8416 | 767.8587 | 12.8077 | 11.7396 | 838.752 | 952.0421 | 308.1234 | 843.5065 | 1027.8506 | 445.5847 | 563.1577 | 753.8193 | 633.5588 | 621.4502 | 804.774 | 769.9132 | 1211.0002 | 874.8919 | 755.0409 | 755.685 | 1205.6688 |  | 1274.0414 | 882.9703 | 840.7919 | 1021.1364 | 898.0439 | 870.1039 |  | 873.2596 |  |  | 1149.0349 | 1047.3663 | 1058.5157 | [5 empty] | 307.8641 | 907.344 | 912.7858 | 133.6813 | 913.9727 | 884.2187 | 190.9499 | 457.8042 | 681.3322 | 447.4758 |  |  | 1011.9619 | 781.7174 | 909.4915 |  | 569.1215 | 459.1395 | 857.7227 | 977.7242 | 848.9039 | 686.7501 | 710.0815 | 894.4867 | 974.0179 | 710.3334 | 708.158 | 682.1073 |  |  | 564.3847 | 853.64 | 939.4338 | 672.2714 |  | 604.3337 | 619.1956 | 0.90066 | 18.9129 | 1.5683 | 1.2191 | -18.1939 | 3.0901 | 3752.9 | 0.91 | 2.965 | -3.1611 | -15.67 | 1.6988 | 6.1894 | -30.8879 | 11.7338 | 326.8063 | 86.1322 | 103.2645 | 10.3482 | -0.84564 |  | 81.474
42838.5193 | 8554 | 130.1537 | 100.4733 | 75.4642 | 52.1745 | 30.1763 | 25.6777 | 38.9804 | 23.7167 | 84.3267 | 59.8516 | 37.7758 | 25.4772 | 22.3733 | 34.1291 | 261.0926 | 378.178 | 370.1525 | 369.7722 | 546.1945 | 568.5161 | 595.7188 | 766.5115 | 792.3109 | 379.3447 | 683.9165 | 640.4256 | 668.9559 | 676.0862 | 667.2273 | 476.2794 | 823.9348 | 769.3543 | 542.4345 | 793.0733 | 605.4443 |  | 367.0945 |  | 399.1896 | 599.3303 | 359.5491 | 530.6041 |  | 259.9443 | 466.2387 | 341.863 | 523.5896 | 622.378 | 720.0881 | 787.5414 | 26.9493 | 101.5801 | 33.6955 | 248.8378 | 29.579 | 46.3452 | 53.8537 | 69.551 | 30.895 |  |  | 2.0149 | -2.4386 | -68.2935 | 0.54536 | 8.0721 | -197.8046 | 27.2167 | -2.3364 | 3.535 | 12.6276 | 65.9834 | 0.01089 | 0.0016773 | 0.00048955 | 991.954 | 812.9145 | 669.5982 | 349.545 | 105.5821 | 61.114 | 31.074 | 102.7868 | 60.0836 | 40.4904 | 31.4502 | 26.8598 | 27.6863 | 32.4409 | 265.7021 | 210.7665 | 194.1532 | 131.4338 | 114.7097 | 296.1422 | 160.3755 | 88.9515 | 107.3332 | 280.4931 | 119.3666 | 244.0197 | 454.2529 | 230.1815 | 401.2014 | 810.0444 | 817.8044 | 770.7308 | 576.3886 | 768.7654 | 10.9557 | 9.6245 | 838.514 | 952.1352 | 309.0888 | 843.1645 | 1013.564 | 446.245 | 563.7314 | 752.8796 | 633.3618 | 621.8741 | 806.7993 | 770.4627 | 1211.5677 | 874.7726 | 754.7756 | 755.4226 | 1202.6521 |  | 1273.4429 | 882.7063 | 841.8056 | 1021.2863 | 898.9925 | 873.1112 |  | 872.9946 |  |  | 1155.307 | 1049.8335 | 1060.6419 | [5 empty] | 308.831 | 907.2475 | 912.8922 | 133.7035 | 913.7339 | 884.4904 | 191.2435 | 458.4054 | 681.7721 | 447.9741 |  |  | 1011.3278 | 782.1336 | 909.5395 |  | 569.9548 | 459.6932 | 857.6946 | 977.2265 | 848.7206 | 686.9835 | 711.1531 | 893.5412 | 974.2911 | 711.0534 | 708.7342 | 682.7692 |  |  | 565.289 | 852.6677 | 939.7232 | 673.1152 |  | 604.9737 | 619.8622 | 0.67973 | 18.9133 | 1.568 | 1.2176 | -18.1204 | 3.0902 | 3755.51 | 0.25 | 3.0335 | -2.9592 | -15.6601 | 1.3994 | 6.2401 | -30.8896 | 11.4581 | 326.3711 | 86.4859 | 103.6327 | 9.3378 | -1.7503 |  | 81.6796
42838.5193 | 8555 | 130.1499 | 100.4873 | 75.4796 | 52.1848 | 30.1782 | 25.6872 | 38.9825 | 23.713 | 84.3355 | 59.8584 | 37.7755 | 25.4763 | 22.3675 | 34.1266 | 261.1132 | 378.1772 | 370.1699 | 369.9804 | 546.5678 | 568.9335 | 596.6001 | 767.2014 | 792.6888 | 379.4202 | 683.8038 | 640.3067 | 671.4016 | 676.6405 | 669.2318 | 476.5389 | 825.6551 | 770.8561 | 542.8914 | 794.0807 | 607.7701 |  | 367.4127 |  | 399.6058 | 600.0641 | 359.8114 | 531.2441 |  | 260.4172 | 467.2356 | 342.6649 | 522.8552 | 623.6409 | 720.7945 | 786.5935 | 27.1278 | 101.9095 | 33.9701 | 249.2686 | 29.6004 | 46.348 | 53.8562 | 69.6063 | 30.9255 |  |  | 1.7784 | -2.7862 | -68.7463 | 0.013098 | 8.0281 | -197.8006 | 27.496 | -2.7011 | 3.7837 | 13.0652 | 65.4333 | 0.010903 | 0.001559 | 0.00045177 | 993.2045 | 813.9245 | 671.8109 | 350.7769 | 105.5839 | 61.1331 | 31.0788 | 102.8024 | 60.0927 | 40.4954 | 31.4538 | 26.8648 | 27.6917 | 32.4479 | 268.7928 | 211.8538 | 195.1926 | 130.6567 | 113.073 | 296.252 | 160.6942 | 88.9489 | 107.3448 | 280.5093 | 119.3759 | 244.0297 | 454.6484 | 230.1928 | 401.4687 | 811.732 | 818.9264 | 772.193 | 577.0217 | 770.4156 | 16.1236 | 9.3613 | 838.2635 | 954.5427 | 310.1406 | 842.8699 | 1012.8618 | 446.8591 | 564.2882 | 752.7918 | 633.159 | 622.3091 | 807.7764 | 772.481 | 1211.3044 | 874.6575 | 754.5362 | 755.1428 | 1208.4023 |  | 1270.4305 | 882.4284 | 842.9921 | 1020.8986 | 899.8301 | 873.774 |  | 872.7894 |  |  | 1152.4776 | 1045.4406 | 1056.9351 | [5 empty] | 309.8008 | 907.1521 | 913.1438 | 133.7255 | 913.4633 | 888.6287 | 191.5589 | 459.0027 | 682.2268 | 448.4609 |  |  | 1010.8422 | 782.9324 | 909.4527 |  | 570.7075 | 460.2463 | 857.6825 | 976.8542 | 849.4987 | 687.191 | 710.8174 | 893.4521 | 975.2356 | 711.9387 | 709.3585 | 683.4231 |  |  | 566.3284 | 852.4922 | 939.5409 | 673.9721 |  | 605.6212 | 620.5153 | 0.13714 | 18.912 | 1.5671 | 1.218 | -18.201 | 3.0902 | 3753.46 | 0.77 | 2.8529 | -3.1652 | -15.7225 | 0.21702 | 6.2252 | -30.9002 | 11.5208 | 323.6076 | 86.9002 | 103.973 | 9.0112 | -1.8244 |  | 81.9958
42838.5193 | 8556 | 130.1395 | 100.4975 | 75.4909 | 52.1923 | 30.1853 | 25.6784 | 38.9978 | 23.7135 | 84.3486 | 59.873 | 37.7759 | 25.4794 | 22.3688 | 34.1294 | 261.1141 | 378.1643 | 370.1642 | 370.1769 | 546.9148 | 569.3377 | 596.8021 | 767.1981 | 792.4368 | 379.4623 | 684.0626 | 640.409 | 673.1834 | 676.6164 | 670.5411 | 476.7863 | 825.9158 | 772.2869 | 543.3572 | 791.7209 | 607.5324 |  | 367.7289 |  | 400.0079 | 600.5424 | 359.9899 | 531.8728 |  | 260.6893 | 467.5081 | 342.8438 | 520.2757 | 622.9856 | 721.2524 | 786.9155 | 27.3631 | 102.1811 | 34.3566 | 249.7322 | 29.6048 | 46.3447 | 53.8565 | 69.6537 | 30.9614 |  |  | 2.0787 | -2.8086 | -68.5577 | 0.30486 | 8.356 | -197.8282 | 27.8823 | -2.0703 | 3.9197 | 13.0044 | 65.3315 | 0.010966 | 0.0016592 | 0.00049448 | 996.3636 | 815.0042 | 671.6939 | 351.9437 | 105.5807 | 61.1336 | 31.0743 | 102.804 | 60.1044 | 40.4941 | 31.4517 | 26.8659 | 27.6807 | 32.4454 | 278.5816 | 214.6867 | 197.7353 | 131.1046 | 112.4834 | 296.7114 | 160.9524 | 88.9464 | 107.3394 | 280.5189 | 119.3774 | 244.036 | 454.9945 | 230.2136 | 401.702 | 813.1457 | 819.932 | 773.6669 | 577.548 | 772.1811 | 16.3774 | 9.8307 | 838.0178 | 960.0264 | 311.2659 | 842.6079 | 1027.9604 | 447.5228 | 564.8614 | 752.0559 | 633.2527 | 622.7657 | 808.1676 | 773.8604 | 1210.9982 | 874.5728 | 754.2903 | 754.8563 | 1213.2469 |  | 1266.6335 | 882.2123 | 844.0242 | 1021.0011 | 900.4021 | 873.8663 |  | 872.5931 |  |  | 1148.1446 | 1038.6485 | 1050.4487 | [5 empty] | 310.7589 | 907.0548 | 912.3834 | 133.7357 | 913.3651 | 901.8857 | 191.8636 | 459.5954 | 682.7824 | 448.9558 |  |  | 1010.7775 | 783.7601 | 909.1098 |  | 571.4148 | 460.8084 | 857.4171 | 976.632 | 850.3995 | 687.3724 | 710.8632 | 893.397 | 974.4544 | 712.6745 | 709.4279 | 684.045 |  |  | 567.4763 | 852.7708 | 939.362 | 674.8485 |  | 606.4123 | 621.2417 | 0.30112 | 18.9132 | 1.5679 | 1.2204 | -18.2486 | 3.0902 | 3705.8 | 1.17 | 3.0866 | -3.1785 | -15.7038 | 1.0472 | 6.3525 | -30.9095 | 11.6041 | 320.2121 | 87.2608 | 104.1956 | 7.9939 | -2.0735 |  | 82.2721
42838.5193 | 8557 | 130.1428 | 100.5105 | 75.5063 | 52.2085 | 30.1983 | 25.683 | 39.0124 | 23.7203 | 84.3709 | 59.8912 | 37.796 | 25.4843 | 22.3797 | 34.1422 | 261.1332 | 378.1616 | 370.1814 | 370.3903 | 547.2824 | 569.7496 | 597.2872 | 766.8832 | 791.6885 | 379.5232 | 684.0941 | 640.5536 | 673.3159 | 675.8697 | 671.4237 | 477.039 | 826.6599 | 773.4192 | 543.82 | 788.1658 | 607.2467 |  | 368.05 |  | 400.4196 | 601.5073 | 360.4042 | 532.4924 |  | 261.3657 | 468.2967 | 342.9539 | 517.8018 | 618.0822 | 718.9853 | 789.1439 | 27.3372 | 102.4687 | 34.727 | 250.3213 | 29.6152 | 46.3385 | 53.8641 | 69.7008 | 30.9929 |  |  | 2.0077 | -2.7422 | -68.6825 | 0.6413 | 8.6267 | -197.7895 | 27.5512 | -2.3962 | 3.8108 | 12.8785 | 65.9719 | 0.011054 | 0.0016412 | 0.00045505 | 994.9822 | 816.1362 | 670.0988 | 353.0994 | 105.5924 | 61.1486 | 31.0874 | 102.8261 | 60.119 | 40.5076 | 31.4607 | 26.8724 | 27.6902 | 32.4613 | 295.4944 | 209.6981 | 197.705 | 128.882 | 110.6852 | 297.3123 | 161.2289 | 88.9443 | 107.3445 | 280.531 | 119.3872 | 244.0425 | 455.34 | 230.226 | 401.9468 | 814.8083 | 820.9097 | 775.0666 | 578.1484 | 773.7785 | 11.7512 | 8.0341 | 837.7752 | 961.6708 | 312.4309 | 842.3978 | 1038.4655 | 448.1259 | 565.4256 | 751.6684 | 633.3403 | 623.2064 | 808.2694 | 775.0416 | 1212.094 | 874.5101 | 754.0484 | 754.596 | 1215.0806 |  | 1262.7894 | 882.0104 | 845.2304 | 1020.5569 | 901.0274 | 873.1756 |  | 872.4074 |  |  | 1144.7259 | 1035.3079 | 1045.7237 | [5 empty] | 311.7595 | 906.9877 | 911.682 | 133.7675 | 913.2629 | 906.5331 | 192.2008 | 460.2108 | 683.4231 | 449.4498 |  |  | 1011.0006 | 784.2832 | 908.7825 |  | 572.1607 | 461.3679 | 857.5461 | 977.4279 | 850.1657 | 687.5512 | 711.9683 | 893.7776 | 974.0909 | 713.1055 | 709.1705 | 684.627 |  |  | 568.5062 | 852.8902 | 940.2684 | 675.7707 |  | 607.1684 | 622.0239 | 1.1783 | 18.911 | 1.5679 | 1.2204 | -17.9942 | 3.0902 | 3661.26 | 0.83 | 3.0348 | -3.1424 | -15.7264 | 1.5196 | 6.4473 | -30.8712 | 11.5219 | 316.8834 | 87.6819 | 104.4547 | 6.2067 | -2.0343 |  | 82.5449
42838.5193 | 8558 | 130.1416 | 100.5079 | 75.5141 | 52.2197 | 30.2036 | 25.6906 | 39.023 | 23.7279 | 84.3841 | 59.9036 | 37.8052 | 25.4871 | 22.3793 | 34.1504 | 261.1262 | 378.1397 | 370.1918 | 370.5832 | 547.6354 | 570.1543 | 597.1866 | 766.229 | 790.7963 | 379.5722 | 683.7368 | 640.4125 | 672.9221 | 676.242 | 672.2428 | 477.2956 | 826.4852 | 774.1354 | 544.2809 | 786.174 | 608.8735 |  | 368.3588 |  | 400.8269 | 602.814 | 360.8273 | 533.0994 |  | 261.6556 | 468.7926 | 344.6303 | 519.4542 | 622.2281 | 717.2283 | 789.9721 | 27.3035 | 102.7521 | 35.065 | 250.8101 | 29.6107 | 46.3491 | 53.8684 | 69.7566 | 31.0259 |  |  | 2.0899 | -2.9196 | -68.7956 | 0.6505 | 8.3284 | -197.8 | 27.0958 | -2.5559 | 3.478 | 12.589 | 66.4792 | 0.010926 | 0.0017364 | 0.00048791 | 997.8569 | 817.3438 | 670.9549 | 354.1358 | 105.5864 | 61.1589 | 31.0897 | 102.8377 | 60.1292 | 40.5138 | 31.4635 | 26.8707 | 27.6813 | 32.4597 | 291.4518 | 203.6632 | 192.9607 | 125.9689 | 107.464 | 297.4582 | 161.399 | 88.9422 | 107.3521 | 280.5448 | 119.3986 | 244.049 | 455.6873 | 230.2348 | 402.181 | 816.0465 | 821.792 | 776.0262 | 578.6789 | 774.9655 | 10.0237 | 7.4093 | 837.5604 | 959.2609 | 313.6315 | 842.2387 | 1036.1325 | 448.6903 | 566.025 | 751.0318 | 633.3749 | 623.6624 | 807.5746 | 775.5027 | 1214.0361 | 874.3878 | 753.8012 | 754.3313 | 1214.3004 |  | 1265.4424 | 881.8005 | 846.3083 | 1020.054 | 901.9492 | 872.064 |  | 872.2336 |  |  | 1138.6893 | 1032.3843 | 1043.4813 | [5 empty] | 312.7417 | 906.9424 | 913.3116 | 133.7893 | 913.0753 | 905.8286 | 192.5353 | 460.8252 | 684.031 | 449.9496 |  |  | 1012.1992 | 783.6392 | 908.9623 |  | 572.9131 | 461.9338 | 857.7256 | 979.2819 | 849.7442 | 687.7416 | 712.2473 | 893.977 | 973.7722 | 713.4134 | 709.4604 | 685.2103 |  |  | 569.791 | 851.8686 | 939.9394 | 676.5921 |  | 607.9438 | 622.8531 | 0.85966 | 18.9128 | 1.5671 | 1.2183 | -18.2112 | 3.0902 | 3643.12 | 0.81 | 3.0976 | -3.2435 | -15.7446 | 1.531 | 6.3292 | -30.8447 | 11.4161 | 319.1646 | 88.0602 | 104.8331 | 6.6782 | -1.485 |  | 82.7988
42838.5193 | 8559 | 130.1313 | 100.5081 | 75.5117 | 52.2174 | 30.2028 | 25.6877 | 39.0266 | 23.7223 | 84.3952 | 59.9204 | 37.804 | 25.4899 | 22.3656 | 34.1521 | 261.1384 | 378.1499 | 370.2063 | 370.8098 | 548.0139 | 570.6035 | 597.9485 | 765.775 | 789.9185 | 379.6326 | 683.442 | 640.6908 | 675.9337 | 677.2007 | 673.9453 | 477.572 | 825.6653 | 774.6025 | 544.7624 | 785.89 | 609.1005 |  | 368.6776 |  | 401.238 | 603.555 | 361.3225 | 533.7194 |  | 262.0114 | 468.4884 | 345.2936 | 519.4824 | 625.7835 | 720.7434 | 790.2127 | 27.1755 | 103.0598 | 35.6637 | 251.2978 | 29.6081 | 46.3577 | 53.874 | 69.799 | 31.0583 |  |  | 1.802 | -2.712 | -68.7423 | 0.65379 | 8.0859 | -197.8144 | 27.86 | -2.4185 | 3.5543 | 12.282 | 66.4203 | 0.011002 | 0.0016017 | 0.00045834 | 995.747 | 818.6473 | 673.3449 | 355.2709 | 105.5931 | 61.1759 | 31.095 | 102.8504 | 60.138 | 40.5228 | 31.4705 | 26.8777 | 27.6924 | 32.4691 | 279.8922 | 200.9214 | 186.9974 | 124.8494 | 109.5154 | 297.2564 | 161.3947 | 88.9398 | 107.3578 | 280.5596 | 119.4095 | 244.0632 | 456.0448 | 230.2543 | 402.4387 | 817.2685 | 822.6615 | 776.7984 | 579.2622 | 776.5137 | 11.4526 | 5.8232 | 837.3249 | 958.5309 | 314.8349 | 841.9973 | 1023.241 | 449.2022 | 566.6191 | 750.8297 | 633.6921 | 624.0968 | 807.6689 | 775.7021 | 1215.2332 | 874.2898 | 753.5832 | 754.1145 | 1212.5399 |  | 1262.4874 | 881.6161 | 847.1906 | 1019.8864 | 902.9696 | 870.8939 |  | 872.0355 |  |  | 1138.3117 | 1031.7682 | 1043.4689 | [5 empty] | 313.7217 | 906.8419 | 914.5776 | 133.8183 | 912.9397 | 891.818 | 192.8762 | 461.4484 | 684.781 | 450.4579 |  |  | 1012.8674 | 784.5521 | 909.3348 |  | 573.756 | 462.4972 | 857.6816 | 979.639 | 848.1266 | 687.9871 | 713.3831 | 893.4172 | 973.6992 | 714.1032 | 710.2731 | 685.8197 |  |  | 570.6518 | 850.2233 | 939.7098 | 677.3483 |  | 608.7627 | 623.5119 | 0.18481 | 18.9122 | 1.5665 | 1.2179 | -18.0989 | 3.0901 | 3601.98 | 0.75 | 2.879 | -3.1254 | -15.7353 | 1.5345 | 6.2474 | -30.9005 | 11.5965 | 316.6975 | 88.3708 | 105.2421 | 7.9317 | -0.82302 |  | 83.0392
42838.5194 | 8560 | 130.1276 | 100.4972 | 75.5168 | 52.2222 | 30.2039 | 25.6835 | 39.0316 | 23.7166 | 84.4073 | 59.9199 | 37.8038 | 25.4888 | 22.3701 | 34.1586 | 261.1533 | 378.1364 | 370.2042 | 371.0107 | 548.3783 | 571.0083 | 598.9359 | 766.2142 | 790.6106 | 379.7049 | 683.5873 | 640.8281 | 676.0302 | 678.1122 | 674.4125 | 477.8623 | 825.0442 | 774.6657 | 545.2596 | 786.6174 | 609.9834 |  | 369.0277 |  | 401.6822 | 604.667 | 361.4022 | 534.3692 |  | 262.6979 | 468.5512 | 345.8607 | 520.1832 | 630.9645 | 723.8514 | 789.7462 | 26.7428 | 103.351 | 36.1649 | 251.7857 | 29.599 | 46.3553 | 53.8822 | 69.8427 | 31.1156 |  |  | 1.8763 | -2.6351 | -68.8744 | 0.62619 | 8.22 | -197.773 | 27.7148 | -2.5211 | 3.6666 | 12.4431 | 67.0991 | 0.011038 | 0.0016625 | 0.00050269 | 992.9831 | 819.9356 | 673.4528 | 356.3835 | 105.603 | 61.1893 | 31.0956 | 102.8691 | 60.1554 | 40.5275 | 31.4763 | 26.8766 | 27.6914 | 32.4686 | 279.3457 | 204.2111 | 183.7461 | 121.5322 | 107.0336 | 297.2592 | 161.3337 | 88.9409 | 107.365 | 280.5742 | 119.4124 | 244.0699 | 456.4409 | 230.2736 | 402.7176 | 818.6458 | 823.6532 | 777.6487 | 579.9535 | 778.2531 | 12.1418 | 9.716 | 837.0993 | 960.9218 | 316.1054 | 841.7496 | 1013.1566 | 449.914 | 567.1672 | 751.7108 | 633.9465 | 624.5191 | 807.2851 | 775.6128 | 1212.6411 | 874.1626 | 753.4276 | 753.9092 | 1208.7133 |  | 1249.2753 | 881.4613 | 848.1654 | 1020.0727 | 904.0926 | 869.4618 |  | 871.8391 |  |  | 1130.3499 | 1025.7342 | 1032.096 | [5 empty] | 314.749 | 906.7543 | 916.1534 | 133.8284 | 912.9068 | 892.8507 | 193.2536 | 462.1053 | 685.512 | 451.008 |  |  | 1013.4907 | 786.0952 | 909.7019 |  | 574.6291 | 463.1046 | 857.9203 | 980.4631 | 848.4046 | 688.1865 | 715.1591 | 892.8833 | 974.5115 | 714.6675 | 710.7783 | 686.4672 |  |  | 571.9098 | 849.5734 | 938.751 | 678.0668 |  | 609.4279 | 624.2484 | 0.38979 | 18.9132 | 1.5684 | 1.2202 | -18.1269 | 3.0901 | 3557.63 | 0.48 | 2.9385 | -3.0809 | -15.7511 | 1.5019 | 6.3089 | -30.9456 | 11.5843 | 305.7247 | 88.7136 | 105.6831 | 7.9929 | -0.46968 |  | 83.3148
42838.5194 | 8561 | 130.1278 | 100.4934 | 75.5307 | 52.237 | 30.2089 | 25.6884 | 39.0441 | 23.7206 | 84.4254 | 59.9357 | 37.816 | 25.4924 | 22.3734 | 34.1635 | 261.1674 | 378.1381 | 370.2323 | 371.2299 | 548.74 | 571.4394 | 599.6752 | 766.2804 | 791.7365 | 379.7694 | 683.6422 | 640.6916 | 676.3907 | 678.3227 | 674.6769 | 478.1575 | 824.4805 | 774.3129 | 545.7429 | 788.437 | 609.1157 |  | 369.367 |  | 402.1052 | 605.5361 | 361.5817 | 534.9984 |  | 263.1502 | 469.2812 | 345.899 | 523.2462 | 636.51 | 724.6205 | 790.9238 | 26.718 | 103.5862 | 36.3132 | 252.1316 | 29.5837 | 46.344 | 53.8786 | 69.8758 | 31.1333 |  |  | 1.9867 | -2.9538 | -68.9165 | 0.16555 | 8.1464 | -197.7849 | 28.3417 | -2.5086 | 3.7247 | 12.7022 | 67.2604 | 0.010916 | 0.0016444 | 0.00046162 | 993.1593 | 821.0903 | 673.6507 | 357.569 | 105.6021 | 61.2015 | 31.0943 | 102.881 | 60.1662 | 40.5317 | 31.4795 | 26.8788 | 27.6907 | 32.4776 | 273.6798 | 207.1406 | 188.9687 | 124.5732 | 105.3725 | 297.2681 | 161.5172 | 88.9408 | 107.3615 | 280.5716 | 119.4164 | 244.0732 | 456.795 | 230.2861 | 402.9723 | 819.8832 | 824.5286 | 778.5223 | 580.5758 | 779.6166 | 9.3253 | 7.0213 | 836.8396 | 962.0239 | 317.8114 | 841.2706 | 1024.7747 | 450.5601 | 567.7813 | 752.4621 | 634.0845 | 624.9506 | 807.7072 | 775.1171 | 1211.3872 | 874.1087 | 753.2337 | 753.7157 | 1206.1173 |  | 1253.6945 | 881.6482 | 861.6175 | 1019.646 | 905.6027 | 868.5161 |  | 871.8606 |  |  | 1111.4467 | 1019.9322 | 1029.6752 | [5 empty] | 315.7776 | 906.6717 | 917.4831 | 133.8559 | 912.8739 | 892.4769 | 193.6397 | 462.7357 | 686.1085 | 451.5174 |  |  | 1014.6715 | 786.5399 | 910.914 | 1379.3041 | 575.3122 | 463.676 | 858.505 | 981.2796 | 850.1035 | 688.3875 | 717.5654 | 892.1614 | 973.4728 | 715.1165 | 711.6652 | 687.0404 |  |  | 573.2017 | 848.9485 | 936.6593 | 678.6038 |  | 609.9421 | 625.1006 | -0.22923 | 18.9135 | 1.5684 | 1.2204 | -18.2602 | 3.0902 | 3540.71 | 1 | 3.0241 | -3.2635 | -15.7636 | 0.77261 | 6.283 | -30.9584 | 11.7191 | 309.4717 | 93.4615 | 106.2968 | 8.6238 | -1.0262 |  | 83.5635
42838.5194 | 8562 | 130.1319 | 100.5001 | 75.5362 | 52.2462 | 30.2031 | 25.6857 | 39.0456 | 23.7224 | 84.4406 | 59.9475 | 37.8268 | 25.4883 | 22.3747 | 34.168 | 261.1853 | 378.1338 | 370.2501 | 371.4449 | 549.113 | 571.8634 | 600.8126 | 766.7309 | 792.4841 | 379.8312 | 684.031 | 641.0751 | 678.3325 | 679.0904 | 676.3545 | 478.4395 | 825.768 | 774.3074 | 546.2051 | 788.616 | 609.2995 |  | 369.6845 |  | 402.5198 | 607.2648 | 361.683 | 535.6125 |  | 263.2421 | 470.0794 | 345.7891 | 524.6033 | 637.5266 | 725.2964 | 792.2354 | 27.1153 | 103.8816 | 37.146 | 252.6704 | 29.5922 | 46.3792 | 53.899 | 69.9219 | 31.1853 |  |  | 1.9006 | -2.9991 | -68.7193 | 0.19906 | 8.0005 | -197.7875 | 28.7097 | -2.2681 | 3.7543 | 12.9387 | 67.2026 | 0.010898 | 0.001651 | 0.0004682 | 996.7208 | 822.0593 | 673.7085 | 358.7032 | 105.6106 | 61.2128 | 31.1047 | 102.8979 | 60.1804 | 40.5433 | 31.4844 | 26.8782 | 27.6942 | 32.4903 | 259.7292 | 192.3584 | 186.0576 | 124.7151 | 106.7039 | 296.9026 | 161.5345 | 88.9336 | 107.3595 | 280.5765 | 119.4162 | 244.0787 | 457.1428 | 230.2958 | 403.2283 | 821.6529 | 825.4829 | 779.5749 | 581.2677 | 781.0623 | 10.2277 | 4.0872 | 836.7763 | 962.9906 | 322.1192 | 841.0704 | 1034.5477 | 451.0443 | 568.342 | 753.1817 | 634.4635 | 625.3814 | 808.3946 | 775.288 | 1211.1918 | 874.0277 | 753.06 | 753.5035 | 1202.1967 |  | 1259.172 | 881.4367 | 879.4074 | 1019.6188 | 906.7244 | 866.7643 |  | 871.6547 |  |  | 1133.8573 | 1029.66 | 1039.3892 | [5 empty] | 316.8101 | 906.5565 | 917.3992 | 133.8802 | 912.5782 | 897.0271 | 194.0443 | 463.3623 | 686.7784 | 452.0248 |  |  | 1015.2842 | 786.9116 | 911.93 | 1383.4746 | 575.984 | 464.2393 | 858.4102 | 981.2021 | 852.1742 | 688.6403 | 719.178 | 890.9333 | 972.3143 | 715.3491 | 712.4998 | 687.6334 |  |  | 574.6957 | 848.7109 | 935.2935 | 679.3496 |  | 610.6528 | 625.7943 | 0.61851 | 18.9134 | 1.568 | 1.2185 | -18.0445 | 3.0901 | 3513.48 | 0.78 | 2.9605 | -3.2902 | -15.7495 | 0.84766 | 6.2286 | -30.9691 | 11.799 | 314.1785 | 99.9974 | 106.746 | 10.1178 | -0.70047 |  | 83.8365
42838.5194 | 8563 | 130.1462 | 100.5187 | 75.5583 | 52.2607 | 30.2207 | 25.6928 | 39.0623 | 23.7294 | 84.4599 | 59.9668 | 37.8415 | 25.498 | 22.3783 | 34.1806 | 261.1897 | 378.1351 | 370.261 | 371.6588 | 549.4742 | 572.2725 | 602.1594 | 767.0152 | 792.18 | 379.895 | 684.5392 | 641.1958 | 679.8077 | 679.9769 | 677.7369 | 478.7075 | 826.0957 | 774.7748 | 546.6565 | 788.384 | 608.5013 |  | 370.0027 |  | 402.9322 | 608.8736 | 361.8915 | 536.2109 |  | 263.3279 | 470.4595 | 345.7748 | 527.249 | 640.601 | 726.4598 | 793.5377 | 27.3161 | 104.1497 | 37.6169 | 253.1618 | 29.5887 | 46.38 | 53.9001 | 69.9552 | 31.2048 |  |  | 1.9551 | -2.7856 | -68.9421 | 0.26346 | 8.6465 | -197.7619 | 28.178 | -2.3732 | 3.6876 | 12.8646 | 66.7606 | 0.010934 | 0.0015524 | 0.00049448 | 991.7801 | 823.1541 | 672.8743 | 359.6549 | 105.6039 | 61.2236 | 31.1029 | 102.9043 | 60.1927 | 40.547 | 31.488 | 26.8827 | 27.6879 | 32.4914 | 242.7341 | 185.5381 | 175.2086 | 121.3999 | 107.9543 | 296.4679 | 161.3835 | 88.9285 | 107.3747 | 280.6105 | 119.4303 | 244.0905 | 457.4969 | 230.3123 | 403.491 | 823.1914 | 826.4823 | 780.6857 | 582.0276 | 782.4436 | 12.7436 | 6.1673 | 836.603 | 960.5084 | 331.2874 | 840.8493 | 1029.9291 | 451.3103 | 568.9138 | 755.1605 | 634.9351 | 625.8507 | 808.4747 | 775.7781 | 1209.221 | 873.9988 | 752.8942 | 753.2984 | 1201.0197 |  | 1253.2753 | 881.1741 | 886.663 | 1019.3914 | 907.8437 | 866.1371 |  | 871.4163 |  |  | 1138.5337 | 1030.3782 | 1042.0104 | [5 empty] | 317.9401 | 906.5144 | 918.8002 | 133.897 | 912.6317 | 900.4593 | 194.5184 | 463.9801 | 687.4529 | 452.5458 |  |  | 1015.1709 | 786.6935 | 912.8174 | 1379.5841 | 576.806 | 464.8113 | 858.6272 | 980.8493 | 852.4017 | 688.9304 | 719.6477 | 890.3694 | 970.6429 | 715.9262 | 712.8224 | 688.2121 |  |  | 575.6931 | 848.0257 | 934.061 | 680.0823 |  | 611.3891 | 626.3447 | 0.76357 | 18.9138 | 1.5668 | 1.2174 | -17.9881 | 3.0902 | 3510.36 | 0.75 | 3.0048 | -3.1717 | -15.7791 | 0.97543 | 6.4789 | -30.9851 | 11.696 | 309.2633 | 102.7495 | 107.2009 | 11.9396 | 0.48539 |  | 84.1268
42838.5194 | 8564 | 130.1497 | 100.5235 | 75.5598 | 52.2632 | 30.2298 | 25.6936 | 39.0647 | 23.7255 | 84.4641 | 59.9744 | 37.8415 | 25.4999 | 22.3764 | 34.1815 | 261.1966 | 378.1311 | 370.2802 | 371.8652 | 549.839 | 572.6807 | 602.9631 | 766.6527 | 791.6106 | 379.9588 | 685.4192 | 641.4599 | 680.471 | 680.5591 | 678.3944 | 478.9847 | 825.9674 | 774.0413 | 547.1235 | 789.4923 | 609.2935 |  | 370.3277 |  | 403.3485 | 608.9075 | 362.0922 | 536.8201 |  | 263.625 | 470.738 | 346.2179 | 528.2707 | 642.1788 | 727.6662 | 795.3154 | 27.5063 | 104.4364 | 37.0359 | 253.6234 | 29.5824 | 46.4216 | 53.913 | 69.9871 | 31.2432 |  |  | 2.0458 | -2.4077 | -68.7088 | -0.065098 | 8.6366 | -197.779 | 28.4462 | -2.0078 | 3.91 | 12.6754 | 67.7013 | 0.010949 | 0.0017857 | 0.00048955 | 995.0242 | 824.3118 | 672.1231 | 360.6335 | 105.6108 | 61.2309 | 31.1175 | 102.9195 | 60.202 | 40.5629 | 31.4806 | 26.8797 | 27.6875 | 32.4799 | 242.5321 | 196.0333 | 173.4017 | 118.2534 | 104.7217 | 296.5028 | 161.2698 | 88.921 | 107.3774 | 280.6217 | 119.4409 | 244.1047 | 457.8817 | 230.337 | 403.7692 | 824.8161 | 827.607 | 781.8756 | 582.752 | 783.9182 | 14.1285 | 7.7627 | 836.3376 | 960.3602 | 345.303 | 840.5833 | 1030.3696 | 451.6134 | 569.4823 | 757.7735 | 635.2747 | 626.3124 | 806.7119 | 774.5383 | 1209.8098 | 873.9722 | 752.7463 | 753.1342 | 1200.897 |  | 1254.0947 | 880.8506 | 891.6313 | 1018.9598 | 909.1456 | 865.6158 |  | 871.1263 |  |  | 1135.0677 | 1032.0353 | 1043.8338 | [5 empty] | 319.065 | 906.4339 | 920.5016 | 133.9294 | 912.4198 | 911.7582 | 195.0032 | 464.5958 | 688.032 | 453.0522 |  |  | 1014.6938 | 787.3561 | 913.895 | 1367.58 | 577.598 | 465.399 | 859.6818 | 981.5126 | 852.6224 | 689.2832 | 720.5651 | 889.4366 | 969.4075 | 717.4359 | 713.0988 | 688.7913 |  |  | 576.0157 | 847.0977 | 933.117 | 680.9256 |  | 612.0372 | 627.0002 | 0.78676 | 18.9133 | 1.5681 | 1.2187 | -18.1463 | 3.0902 | 3572.86 | 0.96 | 3.0748 | -2.9493 | -15.7553 | -0.48496 | 6.4791 | -31.0052 | 11.7586 | 309.951 | 104.6658 | 107.7362 | 11.9674 | 0.67141 |  | 84.4568
42838.5194 | 8565 | 130.1676 | 100.5226 | 75.5695 | 52.2755 | 30.2319 | 25.6972 | 39.0777 | 23.7272 | 84.4749 | 59.9883 | 37.8466 | 25.4996 | 22.3788 | 34.1886 | 261.205 | 378.121 | 370.2932 | 372.0673 | 550.1987 | 573.0811 | 602.8467 | 766.3976 | 791.7061 | 380.0218 | 686.1982 | 642.0883 | 680.8733 | 680.9176 | 678.3377 | 479.3168 | 824.9166 | 773.0098 | 547.5828 | 790.1877 | 609.3315 |  | 370.6483 |  | 403.7572 | 607.601 | 362.582 | 537.3989 |  | 263.9038 | 471.3276 | 346.3439 | 527.5463 | 643.4095 | 729.1644 | 797.2001 | 27.2605 | 104.7467 | 36.3418 | 254.089 | 29.5822 | 46.4372 | 53.9254 | 70.0274 | 31.2752 |  |  | 2.0688 | -2.1482 | -68.9395 | 0.070266 | 8.3271 | -197.8243 | 29.1105 | -2.0236 | 3.7331 | 12.9297 | 68.3584 | 0.010995 | 0.0016017 | 0.00050927 | 995.5798 | 825.4021 | 675.8386 | 361.5188 | 105.6025 | 61.2358 | 31.1041 | 102.921 | 60.1987 | 40.5557 | 31.4866 | 26.8719 | 27.6816 | 32.4843 | 258.3832 | 196.5106 | 173.6941 | 120.0238 | 106.2157 | 296.6858 | 161.2218 | 88.924 | 107.3824 | 280.6415 | 119.462 | 244.1215 | 458.2514 | 230.3573 | 404.0402 | 826.5893 | 828.7722 | 782.9783 | 583.5084 | 785.2772 | 15.1512 | 6.1629 | 836.0876 | 964.0555 | 361.7535 | 840.2918 | 1022.2741 | 452.0595 | 570.0461 | 759.6235 | 635.6796 | 626.7908 | 804.4985 | 773.397 | 1211.3365 | 873.9548 | 752.5945 | 752.9641 | 1198.8819 |  | 1269.6348 | 880.4916 | 894.5444 | 1018.3801 | 910.5578 | 865.1079 |  | 870.8015 |  |  | 1146.0587 | 1037.9499 | 1048.67 | [5 empty] | 320.1647 | 906.305 | 923.1144 | 133.9477 | 912.0411 | 920.4245 | 195.2763 | 465.2345 | 688.6244 | 453.5639 |  |  | 1015.2113 | 789.455 | 915.3137 | 1363.0346 | 578.3557 | 465.9812 | 860.4806 | 982.1869 | 853.4177 | 689.6686 | 720.774 | 888.4749 | 968.9127 | 719.2225 | 713.9641 | 689.3302 |  |  | 575.9244 | 846.5347 | 932.1872 | 681.7665 |  | 612.5803 | 627.6104 | 0.91346 | 18.9136 | 1.5686 | 1.2186 | -18.0802 | 3.0901 | 3624.03 | 0.74 | 3.0919 | -2.7869 | -15.788 | 0.50404 | 6.3667 | -31.0319 | 11.904 | 323.1868 | 105.8047 | 108.3218 | 10.2342 | 0.6327 |  | 84.8044
42838.5194 | 8566 | 130.1761 | 100.5264 | 75.5786 | 52.2869 | 30.23 | 25.6883 | 39.0822 | 23.727 | 84.4925 | 60.0017 | 37.8569 | 25.5019 | 22.3754 | 34.1932 | 261.2219 | 378.1174 | 370.31 | 372.273 | 550.5676 | 573.4905 | 602.2519 | 766.3974 | 791.8997 | 380.092 | 686.6003 | 642.8503 | 682.266 | 681.8146 | 678.8934 | 479.6554 | 824.2816 | 772.6873 | 548.0451 | 790.5376 | 609.3101 |  | 370.9727 |  | 404.1828 | 605.8908 | 362.9177 | 537.975 |  | 264.0772 | 471.4082 | 346.6615 | 525.5363 | 645.4858 | 732.5694 | 798.5979 | 26.8808 | 105.0252 | 36.361 | 254.5283 | 29.5947 | 46.4506 | 53.9239 | 70.055 | 31.2958 |  |  | 2.1267 | -2.8184 | -68.6648 | 0.80295 | 8.3869 | -197.7691 | 27.7726 | -1.954 | 3.642 | 12.723 | 68.8273 | 0.01092 | 0.0015639 | 0.00048134 | 996.4613 | 826.4893 | 676.498 | 362.6816 | 105.6228 | 61.2521 | 31.1224 | 102.9417 | 60.2224 | 40.57 | 31.4921 | 26.8857 | 27.6881 | 32.4925 | 270.322 | 192.5391 | 174.6345 | 118.3803 | 105.6101 | 297.0344 | 161.1202 | 88.9212 | 107.3858 | 280.6486 | 119.4627 | 244.1262 | 458.5944 | 230.3711 | 404.2982 | 829.3025 | 830.072 | 784.3464 | 584.2127 | 786.6871 | 13.6698 | 8.8605 | 835.802 | 965.9329 | 377.7657 | 839.9952 | 1020.6534 | 452.4545 | 570.6033 | 760.5344 | 636.457 | 627.2004 | 804.5363 | 773.1448 | 1212.9544 | 873.7971 | 752.375 | 752.7291 | 1194.893 |  | 1291.4314 | 880.22 | 896.5705 | 1017.7913 | 912.0541 | 864.434 |  | 870.5578 |  |  | 1162.4248 | 1045.0603 | 1054.3334 | [5 empty] | 321.2472 | 906.1687 | 923.4989 | 133.9602 | 911.6997 | 910.1155 | 195.4611 | 465.8721 | 689.2505 | 454.0702 |  |  | 1015.6599 | 791.2865 | 916.5155 | 1351.0715 | 579.1205 | 466.5611 | 860.8793 | 982.5287 | 854.4472 | 690.0353 | 720.7942 | 888.4136 | 967.9712 | 720.6505 | 715.3501 | 689.8537 |  |  | 576.1 | 848.3192 | 931.6433 | 682.5859 |  | 613.0626 | 628.1881 | 0.15049 | 18.9144 | 1.5681 | 1.2179 | -18.2528 | 3.0901 | 3649.13 | 0.84 | 3.1358 | -3.1924 | -15.7574 | 1.704 | 6.4004 | -31.0803 | 11.647 | 342.4443 | 106.6021 | 108.9437 | 8.961 | 0.51503 |  | 85.1965
42838.5194 | 8567 | 130.1871 | 100.5241 | 75.5829 | 52.2862 | 30.2322 | 25.6899 | 39.0932 | 23.7247 | 84.5051 | 60.0139 | 37.8536 | 25.5083 | 22.3708 | 34.1901 | 261.2222 | 378.1104 | 370.3103 | 372.4673 | 550.9258 | 573.8958 | 601.7313 | 766.3538 | 792.2095 | 380.1431 | 686.9957 | 643.517 | 682.1663 | 682.7276 | 679.5451 | 479.9699 | 825.5124 | 772.4878 | 548.5286 | 793.7848 | 608.4104 |  | 371.3074 |  | 404.6071 | 603.9757 | 362.7289 | 538.5761 |  | 263.7426 | 470.9133 | 346.2333 | 527.1815 | 643.0134 | 732.0047 | 798.744 | 26.735 | 105.3409 | 36.1019 | 255.0269 | 29.599 | 46.4798 | 53.9439 | 70.0877 | 31.3361 |  |  | 1.8921 | -2.6482 | -68.5321 | 0.7609 | 7.7797 | -197.802 | 28.3482 | -2.0427 | 3.8183 | 13.2662 | 68.8929 | 0.010984 | 0.0015524 | 0.00044191 | 991.6547 | 827.7009 | 677.1158 | 363.7537 | 105.6272 | 61.2683 | 31.1303 | 102.9501 | 60.2373 | 40.5722 | 31.4936 | 26.8825 | 27.6859 | 32.4916 | 275.0749 | 195.3293 | 182.6068 | 118.8375 | 105.9721 | 297.4266 | 161.2681 | 88.9224 | 107.3905 | 280.6611 | 119.4673 | 244.1366 | 458.9507 | 230.3869 | 404.5734 | 832.4548 | 831.5749 | 786.1656 | 584.9629 | 788.5258 | 19.1628 | 9.4678 | 835.5084 | 968.4285 | 394.3652 | 839.7103 | 1014.2511 | 452.8665 | 571.1845 | 759.9525 | 636.9468 | 627.5888 | 807.2666 | 773.1686 | 1215.6271 | 873.6433 | 752.1555 | 752.5138 | 1192.689 |  | 1303.8236 | 879.9239 | 898.1692 | 1017.0154 | 913.5147 | 863.754 |  | 870.2959 |  |  | 1174.4122 | 1048.8157 | 1058.2567 | [5 empty] | 322.3138 | 906.0434 | 922.7472 | 133.9766 | 911.4599 | 898.153 | 195.7655 | 466.5095 | 689.8292 | 454.5852 |  |  | 1015.6753 | 792.0834 | 917.1021 | 1345.1774 | 579.9051 | 467.145 | 861.5951 | 982.9792 | 855.6361 | 690.3946 | 721.7266 | 889.464 | 967.7509 | 721.63 | 717.1956 | 690.3992 |  |  | 575.9566 | 851.2356 | 931.8376 | 683.3574 |  | 613.6532 | 628.8989 | 0.6174 | 18.9135 | 1.5672 | 1.2157 | -18.1112 | 3.0901 | 3685.87 | 0.75 | 2.9588 | -3.0935 | -15.7369 | 1.6582 | 6.1626 | -31.0741 | 11.7638 | 353.7426 | 107.2362 | 109.5583 | 8.493 | -0.35161 |  | 85.6458
42838.5194 | 8568 | 130.1899 | 100.5214 | 75.5946 | 52.2949 | 30.2438 | 25.6891 | 39.0999 | 23.7307 | 84.5299 | 60.0268 | 37.8723 | 25.5115 | 22.3826 | 34.2127 | 261.2314 | 378.1122 | 370.3297 | 372.6791 | 551.2859 | 574.3117 | 601.7767 | 767.3901 | 795.3726 | 380.2078 | 687.7073 | 643.9766 | 681.7802 | 683 | 679.6118 | 480.2875 | 827.8428 | 773.3186 | 549.0589 | 796.2344 | 608.5622 |  | 371.6604 |  | 405.0507 | 603.5005 | 363.092 | 539.2392 |  | 263.9325 | 471.2248 | 346.098 | 525.4269 | 639.0477 | 728.9401 | 800.3464 | 26.8264 | 105.6242 | 35.8841 | 255.4822 | 29.5912 | 46.4829 | 53.95 | 70.123 | 31.3663 |  |  | 2.1858 | -2.6101 | -68.6365 | 0.82004 | 8.5407 | -197.7737 | 28.1964 | -2.1583 | 3.7831 | 13.6566 | 69.1698 | 0.010885 | 0.0016625 | 0.0004912 | 993.6947 | 828.9544 | 678.8174 | 364.5553 | 105.6328 | 61.2743 | 31.1347 | 102.9626 | 60.2458 | 40.5779 | 31.497 | 26.8843 | 27.6816 | 32.4979 | 295.3408 | 205.0608 | 186.5927 | 122.1274 | 110.4871 | 298.4384 | 161.3876 | 88.9167 | 107.3966 | 280.6761 | 119.4714 | 244.1463 | 459.304 | 230.3999 | 404.8456 | 835.1357 | 833.2175 | 788.2929 | 585.7501 | 790.5372 | 19.2495 | 8.2452 | 835.2057 | 969.5077 | 411.0954 | 839.4233 | 1021.0374 | 453.2577 | 571.71 | 760.6973 | 637.6146 | 628.0097 | 809.4357 | 774.5289 | 1214.4261 | 873.5397 | 751.911 | 752.2403 | 1190.3883 |  | 1308.562 | 879.6232 | 899.5334 | 1016.9057 | 915.0554 | 863.3484 |  | 870.0525 |  |  | 1179.5045 | 1050.0787 | 1060.4915 | [5 empty] | 323.3711 | 905.9301 | 923.0581 | 134.0091 | 911.3553 | 895.7838 | 196.2055 | 467.1523 | 690.5706 | 455.1039 |  |  | 1015.859 | 793.9381 | 917.4177 | 1339.1561 | 580.738 | 467.7396 | 862.5743 | 984.3206 | 856.7007 | 690.6519 | 723.3785 | 891.1696 | 967.486 | 722.3949 | 719.0412 | 690.9755 |  |  | 575.7142 | 853.905 | 932.7516 | 684.1255 |  | 614.5531 | 629.5912 | 0.50721 | 18.9139 | 1.5691 | 1.2173 | -18.0666 | 3.0902 | 3750.06 | 0.94 | 3.1803 | -3.0718 | -15.7522 | 1.7218 | 6.4471 | -31.0245 | 11.7143 | 358.1717 | 107.7805 | 110.1892 | 6.3964 | -0.77897 |  | 86.1389
42838.5195 | 8569 | 130.2021 | 100.5297 | 75.6003 | 52.312 | 30.2482 | 25.6955 | 39.1107 | 23.7344 | 84.5436 | 60.0328 | 37.8721 | 25.5155 | 22.3812 | 34.2064 | 261.2504 | 378.1071 | 370.3514 | 372.8905 | 551.6538 | 574.7331 | 602.3996 | 770.1904 | 798.6704 | 380.2696 | 688.0079 | 644.5356 | 681.4756 | 683.6976 | 679.8729 | 480.5729 | 828.6599 | 774.5656 | 549.5408 | 796.589 | 611.0078 |  | 371.9894 |  | 405.4714 | 603.5666 | 363.1124 | 539.8756 |  | 264.447 | 472.0986 | 346.198 | 524.4875 | 636.3855 | 727.7645 | 800.7592 | 26.991 | 105.9432 | 35.8653 | 255.9661 | 29.5914 | 46.494 | 53.9663 | 70.1778 | 31.3847 |  |  | 2.0787 | -2.6614 | -68.6024 | 0.071582 | 8.331 | -197.7737 | 27.8219 | -2.0078 | 3.6344 | 13.5758 | 69.8732 | 0.011018 | 0.0016067 | 0.00044684 | 994.3407 | 830.2355 | 679.8212 | 365.5116 | 105.6342 | 61.2834 | 31.1326 | 102.9831 | 60.2575 | 40.5804 | 31.498 | 26.8881 | 27.6791 | 32.499 | 323.7711 | 219.2453 | 189.1732 | 120.9247 | 107.6802 | 299.8602 | 161.5673 | 88.9201 | 107.4068 | 280.6903 | 119.4881 | 244.1575 | 459.7151 | 230.4233 | 405.1535 | 837.1041 | 834.9444 | 790.5168 | 586.5952 | 792.4904 | 16.2571 | 10.4955 | 834.9217 | 971.9142 | 425.9753 | 839.1063 | 1025.4751 | 453.7362 | 572.2962 | 759.7801 | 638.1353 | 628.491 | 810.5896 | 776.0072 | 1215.9751 | 873.4511 | 751.7214 | 752.085 | 1189.5147 |  | 1324.2088 | 879.3369 | 900.6806 | 1016.786 | 916.5375 | 863.0152 |  | 869.7314 |  |  | 1165.1538 | 1044.1138 | 1052.1671 | [5 empty] | 324.403 | 905.8179 | 923.7866 | 134.0332 | 911.2992 | 895.072 | 196.77 | 467.7972 | 691.4972 | 455.622 |  |  | 1016.0794 | 796.0795 | 917.9477 | 1332.3739 | 581.5713 | 468.3367 | 863.8145 | 985.2482 | 857.9727 | 690.8935 | 723.9559 | 894.0453 | 967.8356 | 723.2453 | 720.3624 | 691.5641 |  |  | 575.8044 | 855.5444 | 934.0167 | 685.0778 |  | 615.572 | 630.1222 | 0.47363 | 18.9123 | 1.569 | 1.217 | -18.0065 | 3.0901 | 3759.18 | 1.14 | 3.1018 | -3.1036 | -15.7575 | 0.509 | 6.3638 | -31.0063 | 11.6294 | 372.883 | 108.2406 | 110.7987 | 3.4559 | -1.0424 |  | 86.6643
42838.5195 | 8570 | 130.2376 | 100.5384 | 75.6237 | 52.3269 | 30.2624 | 25.7081 | 39.1219 | 23.7343 | 84.5607 | 60.0575 | 37.8883 | 25.5165 | 22.3871 | 34.2189 | 261.2623 | 378.114 | 370.3747 | 373.1005 | 552.0218 | 575.1621 | 603.4428 | 771.6337 | 799.8915 | 380.3405 | 688.1413 | 645.1772 | 681.433 | 684.8221 | 680.8738 | 480.8651 | 828.6434 | 776.4529 | 550.0036 | 796.9038 | 613.0844 |  | 372.3142 |  | 405.8864 | 604.4142 | 363.2864 | 540.4984 |  | 264.8266 | 472.0439 | 346.0515 | 524.8149 | 636.8576 | 731.284 | 801.7623 | 26.9026 | 106.2265 | 35.7934 | 256.5506 | 29.5965 | 46.5063 | 53.9782 | 70.251 | 31.4088 |  |  | 2.2489 | -2.6318 | -68.7292 | 0.18461 | 8.5413 | -197.777 | 27.8179 | -1.8639 | 3.8113 | 13.4439 | 69.7365 | 0.010837 | 0.001674 | 0.00048134 | 997.2591 | 831.5012 | 680.4863 | 366.605 | 105.6453 | 61.2982 | 31.1458 | 103.0006 | 60.275 | 40.5898 | 31.5141 | 26.893 | 27.6907 | 32.512 | 332.9933 | 225.3461 | 198.0807 | 122.9987 | 107.5279 | 300.8325 | 161.9209 | 88.9197 | 107.4106 | 280.7027 | 119.4917 | 244.1651 | 460.0784 | 230.4368 | 405.4322 | 838.0092 | 836.3694 | 792.1783 | 587.3673 | 793.9454 | 17.1768 | 9.3449 | 834.637 | 970.475 | 439.4154 | 838.7942 | 1027.4413 | 454.1788 | 572.8918 | 760.818 | 638.5457 | 628.954 | 810.6897 | 777.8749 | 1218.2594 | 873.3722 | 751.5561 | 751.9055 | 1185.857 |  | 1353.1958 | 879.0534 | 901.9551 | 1016.3462 | 918.1034 | 862.7119 |  | 869.4537 |  |  | 1147.6661 | 1027.4839 | 1034.9647 | [5 empty] | 325.456 | 905.7215 | 924.512 | 134.0593 | 911.1995 | 892.5596 | 197.4634 | 468.4376 | 692.38 | 456.1471 |  |  | 1016.8206 | 796.9653 | 918.6792 | 1320.3818 | 582.4707 | 468.9242 | 864.9094 | 985.5272 | 859.4271 | 691.1581 | 723.3579 | 896.5697 | 968.7777 | 724.5595 | 721.297 | 692.1537 |  |  | 576.7759 | 857.1861 | 935.3377 | 685.997 |  | 616.5452 | 630.6717 | 0.44062 | 18.914 | 1.5677 | 1.2155 | -18.1588 | 3.0901 | 3753.34 | 0.88 | 3.228 | -3.0862 | -15.7715 | 0.81738 | 6.4549 | -31.061 | 11.649 | 401.3231 | 108.7521 | 111.4536 | 2.5809 | -1.9862 |  | 87.1041
42838.5195 | 8571 | 130.2536 | 100.5196 | 75.6195 | 52.3315 | 30.2539 | 25.6959 | 39.1246 | 23.7333 | 84.5667 | 60.0646 | 37.8864 | 25.5148 | 22.3787 | 34.2225 | 261.2801 | 378.1178 | 370.3953 | 373.3148 | 552.3824 | 575.5764 | 603.9498 | 772.5066 | 802.6035 | 380.4132 | 688.0376 | 645.7974 | 681.6495 | 685.9151 | 681.9783 | 481.1583 | 828.5368 | 777.6669 | 550.4984 | 797.8125 | 614.3675 |  | 372.6486 |  | 406.3038 | 605.495 | 363.5868 | 541.1167 |  | 265.1937 | 472.8002 | 346.552 | 523.5136 | 633.6989 | 734.0273 | 803.5579 | 26.5672 | 106.4693 | 35.5553 | 256.9969 | 29.5937 | 46.4987 | 53.9874 | 70.3242 | 31.4258 |  |  | 2.1076 | -2.4583 | -68.8863 | 0.27266 | 8.2804 | -197.7888 | 27.2785 | -2.0736 | 3.8063 | 12.958 | 69.0754 | 0.010943 | 0.001628 | 0.00047312 | 997.5025 | 832.8076 | 679.2476 | 367.7278 | 105.6408 | 61.3108 | 31.1436 | 103.0127 | 60.2821 | 40.6027 | 31.5105 | 26.8844 | 27.6854 | 32.5142 | 345.2224 | 227.3412 | 201.1273 | 126.4434 | 109.6233 | 301.8949 | 162.2564 | 88.9139 | 107.4129 | 280.7235 | 119.5007 | 244.1787 | 460.4364 | 230.4511 | 405.6997 | 838.5214 | 837.6294 | 793.3872 | 588.0732 | 795.0537 | 12.1444 | 11.4908 | 834.3311 | 975.4496 | 452.025 | 838.4899 | 1037.8402 | 454.534 | 573.4803 | 760.7748 | 638.8253 | 629.435 | 811.0516 | 778.8091 | 1221.7396 | 873.2982 | 751.369 | 751.7328 | 1188.024 |  | 1369.3961 | 878.7221 | 903.1722 | 1015.8396 | 919.9149 | 862.3301 |  | 869.1178 |  |  | 1132.9906 | 1012.2047 | 1021.7336 | [5 empty] | 326.5272 | 905.6097 | 924.1132 | 134.0848 | 914.0441 | 891.1607 | 198.2678 | 469.0882 | 693.1051 | 456.6704 |  |  | 1017.7866 | 798.224 | 919.5161 | 1308.9465 | 583.3696 | 469.5201 | 866.0009 | 986.305 | 860.7371 | 691.4042 | 724.8252 | 897.8138 | 969.4435 | 726.0032 | 722.4481 | 692.7522 |  |  | 577.8001 | 858.7267 | 935.6021 | 686.8811 |  | 617.3772 | 631.2819 | 0.45583 | 18.9135 | 1.5691 | 1.2177 | -17.9913 | 3.0901 | 3749.78 | 1.24 | 3.1267 | -2.9843 | -15.7975 | 0.99387 | 6.3642 | -31.1043 | 11.5513 | 417.7561 | 109.2438 | 112.2141 | 1.3858 | -2.2812 |  | 87.4993
42838.5195 | 8572 | 130.2651 | 100.5263 | 75.6243 | 52.3377 | 30.2532 | 25.6906 | 39.1299 | 23.7344 | 84.5732 | 60.0708 | 37.8897 | 25.5122 | 22.3787 | 34.2174 | 261.2922 | 378.1044 | 370.4009 | 373.5365 | 552.7382 | 575.9721 | 605.3117 | 774.6541 | 804.1321 | 380.4822 | 687.5061 | 646.0528 | 680.019 | 686.893 | 682.366 | 481.4545 | 828.8888 | 778.2758 | 550.9856 | 798.5871 | 614.2033 |  | 372.9804 |  | 406.7176 | 605.8461 | 363.6493 | 541.7293 |  | 265.0275 | 472.3965 | 346.8705 | 525.2358 | 631.9699 | 738.3777 | 805.8467 | 26.4033 | 106.754 | 35.2874 | 257.559 | 29.603 | 46.5093 | 54.0059 | 70.4046 | 31.4589 |  |  | 2.0478 | -2.1994 | -68.8613 | 0.66101 | 7.9933 | -197.819 | 27.1529 | -2.3154 | 3.7292 | 13.1818 | 68.9724 | 0.010836 | 0.0016083 | 0.00045834 | 991.9332 | 834.0405 | 680.5709 | 369.1128 | 105.6536 | 61.3334 | 31.153 | 103.0267 | 60.3047 | 40.6117 | 31.5193 | 26.8911 | 27.6937 | 32.523 | 329.0039 | 222.5445 | 206.0839 | 129.1154 | 113.7823 | 302.1181 | 162.5748 | 88.9098 | 107.4196 | 280.7401 | 119.5045 | 244.1906 | 460.8007 | 230.4698 | 405.967 | 838.6392 | 838.6738 | 794.3421 | 588.7018 | 795.9911 | 11.3204 | 8.2089 | 834.0463 | 976.7195 | 463.9954 | 838.1662 | 1045.3722 | 455.1079 | 574.059 | 761.2464 | 639.5737 | 629.8654 | 810.6398 | 779.3769 | 1227.3353 | 873.2065 | 751.174 | 751.5305 | 1187.4421 |  | 1369.0389 | 878.4271 | 904.3965 | 1015.7289 | 921.3982 | 861.8554 |  | 868.8233 |  |  | 1123.5228 | 997.7016 | 1009.4942 | [5 empty] | 327.5702 | 905.4971 | 926.2798 | 134.0958 | 915.1311 | 895.8149 | 199.0162 | 469.7356 | 693.7886 | 457.1984 |  |  | 1018.4177 | 799.491 | 919.905 | 1316.497 | 584.1286 | 470.1024 | 867.3589 | 986.7299 | 863.0696 | 691.6202 | 726.8731 | 897.8393 | 969.9115 | 727.2415 | 723.851 | 693.3462 |  |  | 578.1869 | 860.2492 | 936.0973 | 687.8101 |  | 618.1482 | 631.9007 | 0.13528 | 18.9143 | 1.5687 | 1.2177 | -18.1402 | 3.0901 | 3780.75 | 0.84 | 3.0827 | -2.822 | -15.7904 | 1.5471 | 6.2664 | -31.1738 | 11.5495 | 417.4034 | 109.7386 | 112.8307 | 3.2223 | -2.7906 |  | 87.8273
42838.5195 | 8573 | 130.2725 | 100.543 | 75.6461 | 52.3537 | 30.2638 | 25.6986 | 39.1436 | 23.7408 | 84.5872 | 60.0862 | 37.9014 | 25.5234 | 22.3775 | 34.2288 | 261.3101 | 378.1095 | 370.4317 | 373.7572 | 553.1016 | 576.3842 | 607.0515 | 774.865 | 803.6295 | 380.5464 | 687.3036 | 646.4237 | 681.8203 | 687.2462 | 682.4243 | 481.7631 | 828.419 | 778.4292 | 551.4844 | 800.2744 | 614.1158 |  | 373.3116 |  | 407.1364 | 606.0845 | 363.7264 | 542.3351 |  | 265.079 | 471.9758 | 346.5284 | 524.8054 | 631.1846 | 741.3852 | 808.3744 | 26.3617 | 107.0077 | 35.0949 | 258.1413 | 29.6032 | 46.4992 | 54.0266 | 70.4682 | 31.4898 |  |  | 2.0964 | -2.1593 | -68.4972 | 0.61765 | 8.6024 | -197.8046 | 27.7628 | -1.7463 | 3.7928 | 12.7694 | 69.3386 | 0.010923 | 0.0016116 | 0.00044848 | 991.0444 | 835.208 | 680.9985 | 370.2454 | 105.6541 | 61.3434 | 31.154 | 103.0469 | 60.3163 | 40.6232 | 31.525 | 26.9044 | 27.6871 | 32.5243 | 312.5864 | 218.4983 | 198.4403 | 129.6774 | 110.9308 | 302.1719 | 162.6411 | 88.9162 | 107.4318 | 280.7506 | 119.5211 | 244.2055 | 461.1745 | 230.4997 | 406.2557 | 838.7332 | 839.6015 | 795.1441 | 589.3614 | 796.8043 | 14.2722 | 6.0444 | 833.7527 | 974.9761 | 474.694 | 837.8369 | 1046.2527 | 455.4509 | 574.6029 | 763.0561 | 639.7096 | 630.2726 | 809.0511 | 779.1064 | 1230.18 | 873.2158 | 750.9928 | 751.3561 | 1188.7905 |  | 1362.5234 | 878.1325 | 904.9017 | 1015.7782 | 922.8955 | 861.3658 |  | 868.6714 |  |  | 1115.6924 | 985.8838 | 1002.4434 | [5 empty] | 328.6148 | 905.4497 | 926.1315 | 134.1264 | 915.1027 | 900.9254 | 199.585 | 470.3955 | 694.3808 | 457.7214 |  |  | 1018.3367 | 801.3277 | 920.2634 | 1278.5582 | 584.9855 | 470.6937 | 868.2854 | 985.914 | 863.2989 | 691.8837 | 727.1074 | 898.3014 | 970.276 | 728.3461 | 725.0717 | 693.965 |  |  | 578.643 | 860.6422 | 935.8129 | 688.5921 |  | 618.8537 | 632.5003 | -0.52176 | 18.9131 | 1.5668 | 1.2168 | -18.1323 | 3.0901 | 3822.42 | 0.76 | 3.1192 | -2.7954 | -15.7441 | 1.495 | 6.5105 | -31.219 | 11.6959 | 410.6796 | 109.9481 | 113.4509 | 5.0548 | -1.9327 |  | 88.12
42838.5195 | 8574 | 130.2841 | 100.5556 | 75.6548 | 52.3653 | 30.2662 | 25.6982 | 39.147 | 23.7356 | 84.603 | 60.1011 | 37.9095 | 25.5197 | 22.3899 | 34.2342 | 261.326 | 378.1147 | 370.4561 | 373.9828 | 553.4822 | 576.8117 | 608.1932 | 775.4421 | 804.9755 | 380.6203 | 687.7074 | 646.1895 | 681.7777 | 687.4539 | 682.5572 | 482.0751 | 828.3236 | 777.4865 | 551.9854 | 801.718 | 612.9901 |  | 373.6533 |  | 407.5616 | 605.3942 | 363.6132 | 542.9349 |  | 265.0433 | 471.4753 | 345.9458 | 523.9607 | 630.7596 | 741.4958 | 808.9906 | 26.3702 | 107.2954 | 34.8386 | 258.6537 | 29.5929 | 46.5005 | 54.0432 | 70.5237 | 31.5072 |  |  | 2.0609 | -2.3493 | -68.5932 | 0.97117 | 7.9144 | -197.8013 | 28.1603 | -1.9967 | 3.6889 | 12.9448 | 71.4909 | 0.010882 | 0.0016789 | 0.00045177 | 991.8907 | 836.317 | 679.4292 | 371.4135 | 105.6556 | 61.3567 | 31.155 | 103.0497 | 60.3263 | 40.6261 | 31.5232 | 26.8969 | 27.6825 | 32.5277 | 298.7958 | 210.2975 | 189.9889 | 130.916 | 108.8689 | 302.2444 | 162.5529 | 88.9103 | 107.4352 | 280.7662 | 119.5239 | 244.214 | 461.5808 | 230.5114 | 406.5482 | 838.6304 | 840.5399 | 795.7803 | 590.092 | 797.6069 | 15.2245 | 8.5647 | 833.4408 | 975.8248 | 483.8888 | 837.5126 | 1041.6671 | 455.8875 | 575.1757 | 763.4437 | 639.5445 | 630.761 | 809.5868 | 777.9599 | 1229.3171 | 873.1762 | 750.847 | 751.1856 | 1194.3617 |  | 1355.7452 | 877.798 | 905.3691 | 1015.368 | 924.3168 | 861.0463 |  | 868.2801 |  |  | 1129.7663 | 1000.1827 | 1015.9908 | [5 empty] | 329.9258 | 905.3716 | 926.7656 | 134.1395 | 915.3023 | 908.1284 | 200.1546 | 471.0742 | 695.1101 | 458.2697 |  |  | 1017.2559 | 802.8854 | 920.7119 | 1277.8875 | 585.7995 | 471.3143 | 869.3023 | 984.7266 | 863.16 | 692.2005 | 727.1217 | 899.0725 | 969.474 | 729.2777 | 725.5796 | 694.5735 |  |  | 578.5238 | 860.6224 | 935.4872 | 689.6976 |  | 619.643 | 633.1869 | -0.25631 | 18.9148 | 1.5676 | 1.219 | -18.3219 | 3.09 | 3889.81 | 1 | 3.0929 | -2.9147 | -15.7498 | 1.8741 | 6.245 | -31.2204 | 11.7799 | 403.6508 | 110.1437 | 114.0543 | 6.5982 | -1.0051 |  | 88.4174
42838.5195 | 8575 | 130.2775 | 100.5498 | 75.6681 | 52.3759 | 30.2703 | 25.7049 | 39.1588 | 23.7421 | 84.6183 | 60.1109 | 37.907 | 25.528 | 22.3774 | 34.2419 | 261.3306 | 378.1007 | 370.4659 | 374.182 | 553.8261 | 577.2081 | 608.7216 | 776.879 | 806.0406 | 380.6818 | 687.8606 | 646.4583 | 679.5991 | 687.4088 | 681.9126 | 482.3798 | 829.9993 | 777.5788 | 552.5242 | 804.9143 | 616.5708 |  | 374.0158 |  | 408.0106 | 604.925 | 363.447 | 543.5771 |  | 265.2765 | 471.2884 | 346.4691 | 525.1005 | 632.5117 | 742.9508 | 809.9688 | 26.3039 | 107.5851 | 34.721 | 259.2523 | 29.5961 | 46.51 | 54.0581 | 70.5901 | 31.5264 |  |  | 2.1201 | -2.5359 | -68.4841 | 0.70701 | 8.4487 | -197.8269 | 28.5362 | -2.0203 | 3.8287 | 13.4722 | 72.3229 | 0.010997 | 0.0015738 | 0.0004912 | 997.537 | 837.4077 | 680.6924 | 372.5559 | 105.6525 | 61.3591 | 31.1498 | 103.0642 | 60.3299 | 40.6246 | 31.5284 | 26.8893 | 27.6727 | 32.5255 | 298.5425 | 219.751 | 194.5535 | 134.1136 | 110.5063 | 302.6552 | 162.7175 | 88.8999 | 107.4335 | 280.7655 | 119.5303 | 244.2168 | 461.9337 | 230.5255 | 406.8146 | 839.6307 | 841.5024 | 796.5918 | 590.7528 | 798.3205 | 14.085 | 11.0082 | 833.1491 | 974.0643 | 491.7346 | 837.2048 | 1036.738 | 456.6316 | 575.751 | 763.6306 | 639.5363 | 631.2904 | 813.5405 | 778.7891 | 1230.4267 | 873.1201 | 750.7354 | 751.057 | 1199.5382 |  | 1342.016 | 877.4686 | 905.8983 | 1015.2209 | 925.6809 | 860.7635 |  | 867.8889 |  |  | 1135.7411 | 1004.6373 | 1015.2056 | [5 empty] | 331.0605 | 905.2813 | 929.0947 | 134.164 | 915.2547 | 908.3735 | 200.7614 | 471.7453 | 695.9332 | 458.7994 |  |  | 1016.2291 | 803.9675 | 921.7964 | 1258.5549 | 586.6827 | 471.9292 | 870.5453 | 984.0115 | 864.0852 | 692.6219 | 725.9338 | 899.731 | 969.9994 | 730.3885 | 726.5177 | 695.2382 |  |  | 578.0283 | 862.8363 | 936.948 | 690.6639 |  | 620.5226 | 633.8662 | 0.37272 | 18.9143 | 1.568 | 1.2189 | -18.2436 | 3.0901 | 3960.64 | 0.74 | 3.1359 | -3.0279 | -15.7353 | 1.5988 | 6.457 | -31.2448 | 11.8668 | 389.8373 | 110.3642 | 114.6284 | 6.6898 | -1.4909 |  | 88.7263
42838.5195 | 8576 | 130.3157 | 100.5542 | 75.6814 | 52.3855 | 30.2745 | 25.7116 | 39.1634 | 23.74 | 84.6328 | 60.1237 | 37.9229 | 25.5319 | 22.3838 | 34.2498 | 261.3564 | 378.104 | 370.4908 | 374.3994 | 554.1954 | 577.6124 | 609.312 | 778.3054 | 807.6968 | 380.7518 | 688.2001 | 646.85 | 681.9216 | 688.168 | 683.4291 | 482.6784 | 832.8976 | 779.8459 | 553.0122 | 809.2747 | 621.1664 |  | 374.3477 |  | 408.4278 | 605.7729 | 363.7829 | 544.1676 |  | 265.3512 | 471.0672 | 345.6571 | 527.1707 | 635.4297 | 745.4522 | 811.1319 | 26.38 | 107.8081 | 34.8019 | 259.7855 | 29.5984 | 46.5262 | 54.0703 | 70.6597 | 31.5482 |  |  | 2.3205 | -2.7626 | -68.5505 | 0.67547 | 8.3869 | -197.7652 | 27.5012 | -2.0216 | 3.839 | 13.7196 | 73.7652 | 0.011031 | 0.0016707 | 0.00047477 | 993.7074 | 838.5267 | 681.7611 | 373.6671 | 105.6552 | 61.3731 | 31.1542 | 103.0726 | 60.342 | 40.6363 | 31.5302 | 26.8882 | 27.6748 | 32.5341 | 300.0196 | 230.4156 | 201.0261 | 138.2591 | 114.4527 | 302.8892 | 163.0094 | 88.9016 | 107.434 | 280.7834 | 119.5317 | 244.2258 | 462.2974 | 230.554 | 407.1053 | 842.2685 | 842.7956 | 797.9269 | 591.4938 | 799.7198 | 14.017 | 11.0351 | 832.8479 | 977.7401 | 499.151 | 836.8787 | 1032.776 | 457.4375 | 576.3397 | 764.0186 | 639.8326 | 631.7138 | 817.3022 | 781.8501 | 1232.5704 | 872.7584 | 750.5645 | 750.8742 | 1203.1165 |  | 1326.2522 | 877.159 | 906.4622 | 1015.1278 | 927.2165 | 860.5882 |  | 867.6305 |  |  | 1128.6463 | 1004.0804 | 1012.0043 | [5 empty] | 332.1034 | 905.1827 | 935.5628 | 134.1974 | 915.2795 | 914.0652 | 201.4024 | 472.4163 | 696.9071 | 459.3534 |  |  | 1016.6479 | 805.0483 | 922.9411 | 1273.65 | 587.5635 | 472.5423 | 872.0025 | 983.9282 | 865.071 | 693.0201 | 725.7649 | 901.9287 | 971.5298 | 731.3743 | 727.399 | 695.9462 |  |  | 579.3012 | 866.2783 | 940.3616 | 691.671 |  | 621.3542 | 634.6123 | 0.89138 | 18.913 | 1.5673 | 1.218 | -18.052 | 3.0901 | 3982.95 | 0.89 | 3.2834 | -3.1599 | -15.7406 | 1.5625 | 6.4412 | -31.2784 | 11.6639 | 374.4545 | 110.5983 | 115.2748 | 6.5618 | -2.1721 |  | 89.1302
42838.5195 | 8577 | 130.3408 | 100.5643 | 75.69 | 52.403 | 30.282 | 25.7131 | 39.1715 | 23.7355 | 84.6513 | 60.1369 | 37.9298 | 25.5292 | 22.3798 | 34.2568 | 261.3739 | 378.1164 | 370.5102 | 374.6188 | 554.5635 | 578.019 | 610.6071 | 780.576 | 810.6785 | 380.8295 | 689.1558 | 647.3583 | 683.0196 | 689.9561 | 685.0705 | 482.9723 | 834.6618 | 782.8097 | 553.4778 | 811.3723 | 627.2222 |  | 374.684 |  | 408.8535 | 607.9477 | 364.6006 | 544.7705 |  | 265.8387 | 471.3886 | 345.3522 | 529.5803 | 636.7851 | 747.5318 | 813.0997 | 26.7082 | 108.0994 | 35.5909 | 260.4395 | 29.5931 | 46.5519 | 54.0915 | 70.7333 | 31.5816 |  |  | 2.3001 | -2.6206 | -69.1333 | 0.43759 | 8.1287 | -197.8138 | 27.8094 | -2.3436 | 4.2017 | 14.0353 | 75.6876 | 0.011026 | 0.0016642 | 0.00051912 | 990.6108 | 839.7268 | 682.6031 | 375.1733 | 105.6627 | 61.387 | 31.1724 | 103.0876 | 60.354 | 40.644 | 31.5393 | 26.8964 | 27.6842 | 32.5408 | 302.365 | 238.1892 | 208.2083 | 140.8939 | 116.525 | 303.1765 | 163.3607 | 88.9004 | 107.442 | 280.806 | 119.5373 | 244.2413 | 462.6608 | 230.5704 | 407.4032 | 844.4113 | 844.1565 | 799.398 | 592.1822 | 801.3288 | 15.3871 | 10.2543 | 832.5723 | 992.6077 | 506.5059 | 836.5795 | 1029.0545 | 458.116 | 576.944 | 762.5897 | 640.1887 | 632.2169 | 820.0754 | 784.9292 | 1230.3065 | 873.0546 | 750.4301 | 750.7413 | 1205.2945 |  | 1301.7811 | 876.8056 | 907.6458 | 1015.6259 | 929.2059 | 860.3738 |  | 867.3439 |  |  | 1125.2724 | 1007.6446 | 1014.7961 | [5 empty] | 333.0992 | 905.0635 | 938.3372 | 134.2129 | 915.2245 | 927.3449 | 202.061 | 473.0818 | 697.9021 | 459.8981 |  |  | 1017.4585 | 807.2512 | 924.6477 | 1246.3587 | 588.448 | 473.1318 | 873.7578 | 984.4483 | 866.886 | 693.5493 | 725.9301 | 904.7327 | 973.7184 | 732.7621 | 728.5412 | 696.6321 |  |  | 581.3122 | 869.1808 | 942.8808 | 692.7394 |  | 622.3683 | 635.3187 | 0.25456 | 18.9148 | 1.569 | 1.2192 | -18.0641 | 3.09 | 3965.67 | 0.73 | 3.2717 | -3.0783 | -15.8108 | 1.2579 | 6.3478 | -31.3141 | 11.7411 | 351.5226 | 111.0822 | 116.0986 | 6.3456 | -2.9245 |  | 89.553
42838.5196 | 8578 | 130.343 | 100.5625 | 75.6926 | 52.4054 | 30.2883 | 25.7104 | 39.1826 | 23.7404 | 84.6617 | 60.1558 | 37.9313 | 25.5241 | 22.3785 | 34.2562 | 261.3869 | 378.1119 | 370.5305 | 374.8328 | 554.9155 | 578.4144 | 612.7463 | 783.0185 | 813.7687 | 380.8994 | 690.6057 | 648.0994 | 684.1891 | 691.273 | 686.345 | 483.2731 | 836.1376 | 785.5558 | 553.9701 | 815.3647 | 629.2038 |  | 375.022 |  | 409.278 | 609.2376 | 365.1875 | 545.3798 |  | 266.659 | 472.1324 | 345.8546 | 533.1708 | 635.6242 | 749.5027 | 816.7838 | 27.0784 | 108.3616 | 35.7031 | 261.0365 | 29.599 | 46.5729 | 54.1117 | 70.7951 | 31.6069 |  |  | 2.285 | -2.8559 | -69.2595 | 0.91663 | 8.5696 | -197.7941 | 27.8968 | -2.4409 | 4.169 | 13.5565 | 74.7698 | 0.010989 | 0.001812 | 0.00047641 | 987.9523 | 840.8931 | 684.1638 | 376.588 | 105.6502 | 61.3858 | 31.1639 | 103.0913 | 60.3663 | 40.638 | 31.5274 | 26.8914 | 27.6729 | 32.5318 | 300.542 | 238.317 | 210.2378 | 141.1916 | 117.0209 | 303.489 | 163.673 | 88.9021 | 107.4565 | 280.8282 | 119.5505 | 244.2628 | 463.0528 | 230.589 | 407.7095 | 846.2634 | 845.6002 | 801.0384 | 593.0074 | 802.8843 | 15.0244 | 9.9372 | 832.2885 | 984.848 | 513.7278 | 836.2673 | 1029.3837 | 458.8187 | 577.4861 | 764.4567 | 640.8822 | 632.7 | 822.2965 | 787.9995 | 1220.8429 | 873.3378 | 750.3261 | 750.6455 | 1203.9956 |  | 1306.7429 | 876.4151 | 909.4131 | 1014.9941 | 931.4274 | 859.8773 |  | 867.0738 |  |  | 1135.9348 | 1015.7085 | 1025.9525 | [5 empty] | 334.0718 | 905.0857 | 940.4722 | 134.2376 | 914.7134 | 927.0822 | 202.777 | 473.729 | 699.0052 | 460.4317 |  |  | 1018.0379 | 809.7009 | 926.7309 | 1237.8509 | 589.3796 | 473.7178 | 875.8956 | 984.9175 | 869.5724 | 694.0137 | 728.1805 | 907.1413 | 974.1399 | 734.1563 | 729.3391 | 697.3017 |  |  | 583.7069 | 870.0392 | 944.1073 | 693.6018 |  | 623.2906 | 636.1979 | 0.52372 | 18.9129 | 1.5682 | 1.2169 | -18.0838 | 3.0901 | 3906.7 | 0.92 | 3.2631 | -3.2151 | -15.8331 | 1.8215 | 6.524 | -31.3428 | 11.7709 | 356.1134 | 111.8035 | 117.056 | 6.5965 | -3.1094 |  | 90.0075
42838.5196 | 8579 | 130.343 | 100.5466 | 75.6904 | 52.4073 | 30.2861 | 25.7075 | 39.1856 | 23.7444 | 84.6766 | 60.1618 | 37.9439 | 25.5283 | 22.3809 | 34.2598 | 261.4088 | 378.1242 | 370.5582 | 375.0629 | 555.2738 | 578.8096 | 615.2633 | 786.4408 | 818.4399 | 380.9708 | 691.5167 | 648.8563 | 684.3919 | 691.9006 | 686.565 | 483.5733 | 838.3041 | 788.2629 | 554.4659 | 817.8495 | 632.7026 |  | 375.3711 |  | 409.7003 | 610.4213 | 365.8396 | 545.9963 |  | 266.6668 | 472.2285 | 346.4085 | 536.3986 | 633.264 | 748.0816 | 817.9183 | 27.3217 | 108.6512 | 35.3888 | 261.6165 | 29.6057 | 46.5952 | 54.1321 | 70.8139 | 31.6371 |  |  | 2.2187 | -2.783 | -68.4664 | 0.72475 | 8.5229 | -197.8079 | 28.253 | -2.1708 | 4.1595 | 13.2773 | 74.4158 | 0.011056 | 0.0015541 | 0.00048298 | 993.7424 | 842.1066 | 685.2113 | 377.8196 | 105.664 | 61.4047 | 31.1762 | 103.1099 | 60.3867 | 40.6538 | 31.5437 | 26.896 | 27.6903 | 32.5471 | 306.7165 | 241.2691 | 208.8882 | 140.0268 | 113.3863 | 304.1216 | 163.8773 | 88.897 | 107.4556 | 280.8322 | 119.5601 | 244.2642 | 463.4493 | 230.602 | 408.0288 | 848.3219 | 847.2161 | 803.1442 | 593.8528 | 804.953 | 17.4935 | 9.736 | 831.9899 | 980.5007 | 520.3936 | 835.9533 | 1013.9048 | 459.7209 | 578.0729 | 765.0608 | 641.9104 | 633.1242 | 824.2006 | 790.9188 | 1213.8738 | 873.6035 | 750.2144 | 750.5193 | 1207.952 |  | 1304.5488 | 876.0416 | 910.4482 | 1014.7767 | 933.4499 | 859.6014 |  | 866.783 |  |  | 1147.0554 | 1024.4235 | 1032.9854 | [5 empty] | 335.0308 | 905.1406 | 940.6768 | 134.2645 | 914.5846 | 922.4541 | 203.5335 | 474.405 | 700.1946 | 460.9851 |  |  | 1018.5535 | 812.8669 | 928.8263 | 1229.7232 | 590.2703 | 474.3362 | 878.0252 | 984.9567 | 872.333 | 694.5138 | 729.292 | 908.2065 | 975.7511 | 735.1773 | 729.9638 | 697.9646 |  |  | 585.5396 | 870.7857 | 945.731 | 694.6351 |  | 624.1341 | 637.0626 | 0.75986 | 18.9124 | 1.5684 | 1.2161 | -17.9673 | 3.0901 | 3846.65 | 0.72 | 3.2158 | -3.174 | -15.7432 | 1.6198 | 6.5016 | -31.3221 | 11.8375 | 353.9843 | 112.2314 | 117.922 | 6.0082 | -2.9329 |  | 90.5092
42838.5196 | 8580 | 130.3451 | 100.5387 | 75.6932 | 52.4095 | 30.2915 | 25.7051 | 39.1984 | 23.7428 | 84.6825 | 60.1691 | 37.952 | 25.5328 | 22.3873 | 34.2687 | 261.4229 | 378.1255 | 370.5761 | 375.2831 | 555.6278 | 579.199 | 617.4462 | 789.5519 | 821.5922 | 381.038 | 692.0856 | 649.4341 | 684.2341 | 691.7042 | 686.35 | 483.8705 | 840.6724 | 790.9878 | 554.9581 | 819.4969 | 636.4126 |  | 375.7024 |  | 410.1253 | 611.2041 | 366.7293 | 546.6139 |  | 266.4804 | 471.0971 | 346.206 | 536.9251 | 634.0986 | 750.7618 | 819.5912 | 27.7086 | 108.9856 | 35.1561 | 262.3868 | 29.6081 | 46.611 | 54.1523 | 70.8556 | 31.66 |  |  | 2.218 | -2.8953 | -69.0755 | 0.076182 | 8.3481 | -197.7822 | 28.1169 | -2.4777 | 3.9871 | 13.3795 | 73.7348 | 0.010987 | 0.0016461 | 0.00048627 | 995.1233 | 843.2247 | 685.4308 | 379.0132 | 105.6756 | 61.4148 | 31.1885 | 103.1307 | 60.401 | 40.6645 | 31.5514 | 26.903 | 27.6926 | 32.5545 | 307.0221 | 241.5287 | 208.0133 | 139.4291 | 113.7297 | 304.615 | 164.0075 | 88.8993 | 107.4563 | 280.8459 | 119.5675 | 244.2745 | 463.8183 | 230.6167 | 408.313 | 849.8166 | 848.7501 | 805.3127 | 594.6406 | 806.6229 | 13.9899 | 9.1658 | 831.7189 | 986.6386 | 527.0095 | 835.6474 | 1031.6191 | 460.6287 | 578.6351 | 767.4325 | 642.7858 | 633.6041 | 826.0336 | 792.8256 | 1206.299 | 873.8465 | 750.1104 | 750.4204 | 1214.601 |  | 1305.8465 | 875.6975 | 911.7757 | 1015.3961 | 935.2802 | 859.3459 |  | 866.4633 |  |  | 1147.7548 | 1029.8965 | 1033.6531 | [5 empty] | 335.9879 | 905.1793 | 941.1384 | 134.2949 | 914.5298 | 916.5821 | 204.3342 | 475.0524 | 701.2649 | 461.5336 |  |  | 1019.4335 | 815.2604 | 930.61 | 1222.5368 | 591.079 | 474.9447 | 879.9294 | 986.792 | 873.8762 | 695.0464 | 729.3169 | 909.0752 | 977.701 | 736.7043 | 730.9181 | 698.6418 |  |  | 586.0475 | 871.953 | 947.1973 | 695.6627 |  | 625.1239 | 637.8314 | 0.74335 | 18.913 | 1.5689 | 1.2155 | -17.9711 | 3.09 | 3820.09 | 0.88 | 3.2149 | -3.235 | -15.8011 | 0.52475 | 6.4431 | -31.3611 | 11.8245 | 354.9929 | 112.7779 | 118.6865 | 6.0507 | -2.8188 |  | 90.9957
42838.5196 | 8581 | 130.3462 | 100.5368 | 75.701 | 52.4141 | 30.2955 | 25.7107 | 39.2145 | 23.744 | 84.6975 | 60.1834 | 37.958 | 25.5248 | 22.3914 | 34.2772 | 261.4362 | 378.1171 | 370.5937 | 375.4999 | 555.9757 | 579.5866 | 618.8999 | 792.328 | 824.7743 | 381.1084 | 692.3858 | 649.8987 | 682.8552 | 691.766 | 685.9321 | 484.1697 | 841.1041 | 791.5863 | 555.4401 | 823.4254 | 639.1444 |  | 376.0303 |  | 410.5512 | 611.4429 | 366.691 | 547.2239 |  | 266.9406 | 470.2547 | 346.3335 | 535.3621 | 631.8514 | 754.5494 | 819.6381 | 27.8726 | 109.2724 | 35.1296 | 263.1976 | 29.6072 | 46.628 | 54.1626 | 70.8953 | 31.6943 |  |  | 2.1201 | -3.053 | -69.0893 | 0.29763 | 8.0018 | -197.8 | 27.7102 | -2.207 | 4.2531 | 13.5861 | 73.9549 | 0.011053 | 0.0016132 | 0.0004912 | 999.1361 | 844.3218 | 689.1923 | 379.9075 | 105.6694 | 61.4288 | 31.1864 | 103.1427 | 60.406 | 40.6706 | 31.5455 | 26.9041 | 27.685 | 32.5573 | 303.9651 | 234.0161 | 206.2573 | 134.5173 | 111.6708 | 305.0528 | 164.1113 | 88.9014 | 107.46 | 280.8634 | 119.5772 | 244.2821 | 464.1863 | 230.6388 | 408.6044 | 850.1426 | 850.0823 | 807.1621 | 595.3709 | 807.6552 | 20.9448 | 7.3967 | 831.4405 | 987.8773 | 532.6279 | 835.3524 | 1036.4386 | 461.7072 | 579.1873 | 769.1498 | 643.448 | 634.048 | 826.6755 | 792.6324 | 1213.3285 | 874.0256 | 750.0252 | 750.3448 | 1221.8901 |  | 1315.7107 | 875.3246 | 912.9887 | 1015.257 | 937.3867 | 859.0361 |  | 866.2336 |  |  | 1144.7002 | 1034.0348 | 1035.5196 | [5 empty] | 336.9084 | 905.2051 | 941.6422 | 134.3213 | 914.42 | 915.7497 | 205.187 | 475.7186 | 702.3844 | 462.0829 |  |  | 1021.802 | 816.5957 | 932.0416 | 1212.6737 | 591.9326 | 475.5598 | 881.6497 | 989.9574 | 875.0995 | 695.5063 | 730.2376 | 909.6654 | 978.7672 | 738.5532 | 732.2967 | 699.3265 |  |  | 585.8125 | 872.9635 | 948.6586 | 696.6848 |  | 626.1352 | 638.5827 | 0.85595 | 18.9138 | 1.5677 | 1.2148 | -18.0995 | 3.0901 | 3834.17 | 1.03 | 3.1425 | -3.3201 | -15.7937 | 1.0366 | 6.3197 | -31.4205 | 11.7603 | 363.9547 | 113.2803 | 119.5942 | 6.4581 | -2.6101 |  | 91.4315
42838.5196 | 8582 | 130.336 | 100.5272 | 75.7092 | 52.4278 | 30.3013 | 25.714 | 39.2095 | 23.7425 | 84.7264 | 60.2007 | 37.9745 | 25.5452 | 22.3844 | 34.281 | 261.4491 | 378.1208 | 370.6168 | 375.7295 | 556.3308 | 579.9787 | 620.5378 | 795.3123 | 827.5168 | 381.1819 | 692.3693 | 650.3868 | 684.3996 | 692.7322 | 686.3666 | 484.4883 | 841.4436 | 791.8311 | 555.9531 | 828.8208 | 639.8753 |  | 376.3991 |  | 410.991 | 612.2464 | 366.6995 | 547.8625 |  | 266.9623 | 470.3292 | 346.2368 | 533.8109 | 629.2525 | 760.9173 | 819.6388 | 28.0038 | 109.6316 | 35.3705 | 264.2038 | 29.5931 | 46.6401 | 54.1907 | 70.9636 | 31.7266 |  |  | 1.992 | -3.1279 | -68.8803 | 1.1834 | 8.0735 | -197.8164 | 27.7312 | -2.5092 | 4.0748 | 13.459 | 73.5067 | 0.011038 | 0.0017841 | 0.00049284 | 1000.0055 | 845.4702 | 693.4367 | 381.37 | 105.6645 | 61.4321 | 31.1878 | 103.1508 | 60.4107 | 40.6724 | 31.551 | 26.9045 | 27.6839 | 32.5583 | 327.0744 | 237.2147 | 204.7375 | 130.8415 | 108.8206 | 306.393 | 164.2833 | 88.907 | 107.4732 | 280.8789 | 119.5886 | 244.3041 | 464.5498 | 230.6642 | 408.9023 | 850.6548 | 851.2763 | 808.6854 | 596.1079 | 808.8 | 17.2112 | 11.2852 | 831.1873 | 990.5235 | 535.7221 | 835.0556 | 1025.4758 | 462.5163 | 579.7391 | 771.7725 | 643.5417 | 634.5248 | 828.2499 | 792.9002 | 1205.9331 | 874.2239 | 749.9649 | 750.2765 | 1221.0828 |  | 1323.5035 | 875.0296 | 913.6279 | 1014.5162 | 939.161 | 858.7853 |  | 865.9148 |  |  | 1155.3253 | 1040.069 | 1042.9745 | [5 empty] | 337.8309 | 905.2323 | 943.8169 | 134.3463 | 914.2224 | 919.3576 | 206.0499 | 476.3958 | 703.5234 | 462.6355 |  |  | 1024.3597 | 818.1076 | 933.3368 | 1202.1485 | 592.8073 | 476.1667 | 883.1231 | 991.5376 | 876.7864 | 695.9439 | 730.8771 | 910.2447 | 979.8886 | 740.4281 | 733.6875 | 700.0257 |  |  | 586.015 | 874.1031 | 950.5458 | 697.7671 |  | 627.1864 | 639.3389 | 0.11024 | 18.912 | 1.5693 | 1.2177 | -18.1683 | 3.09 | 3839.35 | 0.57 | 3.0467 | -3.3607 | -15.7706 | 2.0671 | 6.3675 | -31.519 | 11.8012 | 371.335 | 113.5484 | 120.3795 | 4.0983 | -2.4189 |  | 91.8172
42838.5196 | 8583 | 130.3422 | 100.524 | 75.7113 | 52.4298 | 30.3025 | 25.7085 | 39.2213 | 23.7487 | 84.7371 | 60.2093 | 37.9698 | 25.5394 | 22.3853 | 34.2885 | 261.4625 | 378.1191 | 370.6358 | 375.9483 | 556.6788 | 580.374 | 621.9296 | 795.5931 | 827.14 | 381.2505 | 692.2284 | 650.6079 | 686.8224 | 694.1126 | 687.1038 | 484.7998 | 844.678 | 792.196 | 556.4483 | 829.2866 | 643.5059 |  | 376.7508 |  | 411.4453 | 612.6588 | 366.9347 | 548.5117 |  | 267.2743 | 471.0338 | 345.892 | 533.6325 | 629.8385 | 764.8014 | 821.2625 | 28.0002 | 109.9538 | 35.8655 | 265.0774 | 29.5836 | 46.6674 | 54.2068 | 71.0269 | 31.7518 |  |  | 2.0721 | -2.7396 | -68.649 | 0.76418 | 8.425 | -197.7776 | 28.8923 | -2.3791 | 4.2877 | 13.6684 | 72.9777 | 0.011146 | 0.0017069 | 0.00050762 | 1000.7565 | 846.6326 | 688.6038 | 382.2743 | 105.663 | 61.4482 | 31.1903 | 103.1629 | 60.4183 | 40.6788 | 31.5475 | 26.8953 | 27.6827 | 32.5609 | 333.6816 | 237.2242 | 214.7399 | 133.0292 | 110.014 | 307.0462 | 164.6556 | 88.897 | 107.4719 | 280.9085 | 119.5943 | 244.3191 | 464.9589 | 230.6837 | 409.2194 | 851.6128 | 852.7422 | 810.493 | 597.0954 | 810.3867 | 11.5536 | 10.0011 | 830.9284 | 985.6256 | 535.9664 | 834.7645 | 1032.0004 | 463.1988 | 580.3099 | 773.1008 | 644.1523 | 634.9782 | 835.2078 | 793.4018 | 1198.4669 | 874.3563 | 749.9092 | 750.2389 | 1219.171 |  | 1328.6356 | 874.7198 | 914.2099 | 1014.8722 | 940.8207 | 858.5199 |  | 865.6231 |  |  | 1173.3399 | 1047.7048 | 1051.7803 | [5 empty] | 338.7974 | 905.2567 | 945.773 | 134.355 | 913.4308 | 919.5058 | 206.9115 | 477.0612 | 704.5242 | 463.1878 |  |  | 1025.5775 | 819.4262 | 934.712 | 1192.225 | 593.6159 | 476.7869 | 884.5868 | 992.3097 | 878.9995 | 696.2468 | 731.1361 | 911.4706 | 980.9758 | 742.0348 | 734.8641 | 700.7172 |  |  | 586.2435 | 875.2735 | 951.7017 | 698.7472 |  | 628.2629 | 639.988 | 0.59773 | 18.9119 | 1.5696 | 1.2179 | -18.2064 | 3.09 | 3865.11 | 0.66 | 3.1086 | -3.1467 | -15.7516 | 1.6619 | 6.5169 | -31.5751 | 12.0683 | 376.2913 | 113.794 | 121.0877 | 3.4656 | -3.4818 |  | 92.2874
42838.5196 | 8584 | 130.3474 | 100.5168 | 75.7192 | 52.4427 | 30.3115 | 25.7152 | 39.2346 | 23.7504 | 84.7515 | 60.227 | 37.9851 | 25.5437 | 22.3953 | 34.2984 | 261.4875 | 378.1278 | 370.6655 | 376.1726 | 557.0325 | 580.7717 | 622.137 | 794.2679 | 825.6708 | 381.3307 | 692.5894 | 650.893 | 689.5085 | 694.7961 | 688.0464 | 485.0787 | 848.7514 | 793.2979 | 556.9487 | 828.8964 | 643.4301 |  | 377.1019 |  | 411.8647 | 612.9766 | 367.1834 | 549.0975 |  | 267.221 | 471.4661 | 345.7137 | 533.0103 | 631.8637 | 766.6205 | 822.3944 | 27.9268 | 110.2308 | 36.0907 | 265.8138 | 29.5962 | 46.6922 | 54.2317 | 71.1137 | 31.7887 |  |  | 2.1214 | -2.8053 | -69.0886 | 0.47702 | 8.8719 | -197.8841 | 28.523 | -2.5263 | 3.9261 | 14.0422 | 72.6193 | 0.010911 | 0.00172 | 0.0004682 | 998.557 | 847.7474 | 685.7074 | 382.9675 | 105.6702 | 61.4659 | 31.1987 | 103.1734 | 60.4367 | 40.681 | 31.5484 | 26.8983 | 27.6838 | 32.5623 | 320.2234 | 228.9422 | 215.9404 | 136.9796 | 112.686 | 307.1923 | 164.9747 | 88.9042 | 107.4942 | 280.9253 | 119.6106 | 244.338 | 465.3544 | 230.7095 | 409.529 | 853.2264 | 854.181 | 812.2776 | 597.9678 | 811.7666 | 14.7238 | 8.8856 | 830.6672 | 986.4295 | 535.7221 | 834.4755 | 1029.6988 | 463.817 | 580.904 | 773.5386 | 644.2247 | 635.5099 | 840.7581 | 794.455 | 1194.6532 | 874.506 | 749.8524 | 750.1989 | 1222.5187 |  | 1331.3783 | 874.3953 | 914.843 | 1014.75 | 942.5448 | 858.2436 |  | 865.314 |  |  | 1172.0163 | 1049.7143 | 1049.9679 | [5 empty] | 339.7667 | 905.2676 | 946.4328 | 134.3803 | 912.8774 | 921.8033 | 207.7951 | 477.7396 | 705.5763 | 463.7434 |  |  | 1026.1298 | 820.1529 | 936.0457 | 1184.7302 | 594.4485 | 477.4179 | 886.5116 | 993.1136 | 881.3212 | 696.6126 | 732.7068 | 912.6898 | 981.1827 | 743.3203 | 736.2653 | 701.4113 |  |  | 585.9799 | 875.8592 | 951.6461 | 699.8244 |  | 629.2376 | 640.5453 | 0.29685 | 18.9135 | 1.5681 | 1.2161 | -18.1415 | 3.09 | 3880.05 | 0.7 | 3.1469 | -3.1851 | -15.8065 | 1.3134 | 6.6933 | -31.6112 | 12.0014 | 378.8375 | 114.0611 | 121.8401 | 4.9837 | -3.5737 |  | 92.7557
42838.5196 | 8585 | 130.3557 | 100.5175 | 75.7214 | 52.4513 | 30.3077 | 25.7148 | 39.2388 | 23.746 | 84.7641 | 60.2389 | 37.9853 | 25.5447 | 22.3846 | 34.2993 | 261.4919 | 378.1291 | 370.6824 | 376.3741 | 557.3704 | 581.1509 | 621.5402 | 794.534 | 826.2136 | 381.4086 | 694.115 | 651.4388 | 691.823 | 694.902 | 689.4828 | 485.3599 | 851.544 | 794.0818 | 557.4404 | 829.55 | 640.5929 |  | 377.4358 |  | 412.2863 | 613.0433 | 367.2253 | 549.6512 |  | 267.1229 | 472.1617 | 345.447 | 533.9694 | 636.5452 | 772.1231 | 825.322 | 27.9043 | 110.576 | 36.3029 | 266.4193 | 29.5834 | 46.7084 | 54.2451 | 71.1956 | 31.812 |  |  | 2.082 | -2.9065 | -68.764 | 0.47111 | 7.7028 | -197.802 | 28.0407 | -2.7057 | 3.8927 | 13.4231 | 72.654 | 0.011141 | 0.0016937 | 0.00042384 | 999.5371 | 848.7213 | 684.8345 | 383.6865 | 105.6739 | 61.4686 | 31.1944 | 103.1857 | 60.451 | 40.6903 | 31.5617 | 26.9091 | 27.6885 | 32.5675 | 312.2933 | 223.714 | 210.164 | 138.4933 | 117.0312 | 307.5053 | 165.1531 | 88.9007 | 107.4853 | 280.9373 | 119.6183 | 244.351 | 465.7123 | 230.7183 | 409.8106 | 854.4825 | 855.4619 | 813.9778 | 598.6905 | 813.1631 | 13.1704 | 6.7105 | 830.4117 | 988.6685 | 535.7739 | 834.1936 | 1034.7168 | 464.5691 | 581.497 | 775.0893 | 644.4559 | 636.0562 | 844.4733 | 794.8577 | 1194.3986 | 874.6679 | 749.8029 | 750.1721 | 1226.5162 |  | 1313.7929 | 874.0748 | 916.2678 | 1014.7492 | 944.0871 | 857.9621 |  | 865.0297 |  |  | 1152.0844 | 1042.6814 | 1040.0805 | [5 empty] | 340.7144 | 905.3189 | 947.4507 | 134.4124 | 912.7015 | 919.0477 | 208.7129 | 478.4277 | 706.6903 | 464.3102 |  |  | 1026.8247 | 822.0831 | 937.2497 | 1176.9905 | 595.3267 | 478.0424 | 888.373 | 993.7708 | 882.3028 | 697.0237 | 733.9869 | 913.7633 | 981.6879 | 744.2726 | 737.5726 | 702.1324 |  |  | 586.0751 | 876.4626 | 951.661 | 700.8807 |  | 630.1078 | 641.182 | 0.52613 | 18.9139 | 1.5696 | 1.2183 | -18.0523 | 3.09 | 3939.49 | 1.17 | 3.1199 | -3.2435 | -15.7767 | 1.3059 | 6.2533 | -31.6882 | 11.931 | 362.0315 | 114.6524 | 122.5126 | 5.9135 | -2.9086 |  | 93.1694
42838.5197 | 8586 | 130.3815 | 100.5148 | 75.7271 | 52.4616 | 30.3172 | 25.7225 | 39.2448 | 23.7536 | 84.7763 | 60.247 | 37.9972 | 25.5426 | 22.3841 | 34.3069 | 261.5147 | 378.147 | 370.7089 | 376.5899 | 557.7142 | 581.5397 | 622.3324 | 796.6254 | 827.8794 | 381.4884 | 695.3684 | 652.02 | 694.2206 | 696.0987 | 691.4833 | 485.6412 | 854.6367 | 793.9687 | 557.927 | 831.8433 | 641.184 |  | 377.7708 |  | 412.7187 | 612.2389 | 367.0745 | 550.2162 |  | 266.7973 | 471.7458 | 345.7893 | 535.3658 | 641.7344 | 777.1914 | 828.6032 | 28.1036 | 110.8486 | 36.5553 | 266.8618 | 29.595 | 46.7467 | 54.2657 | 71.2838 | 31.8341 |  |  | 2.1917 | -2.4268 | -68.5314 | 0.44614 | 8.519 | -197.848 | 28.1347 | -2.3903 | 3.9081 | 13.2261 | 73.6256 | 0.011036 | 0.0016658 | 0.00047477 | 996.3274 | 849.7397 | 686.6395 | 384.9586 | 105.6826 | 61.489 | 31.2103 | 103.1989 | 60.4664 | 40.7055 | 31.559 | 26.9019 | 27.684 | 32.573 | 305.0469 | 222.4702 | 203.8161 | 134.3128 | 115.5639 | 307.6383 | 165.1753 | 88.8935 | 107.4822 | 280.9493 | 119.6125 | 244.3476 | 466.0741 | 230.7347 | 410.097 | 855.0466 | 856.7096 | 815.6484 | 599.3223 | 814.326 | 12.7643 | 8.4331 | 830.1482 | 991.2932 | 536.1924 | 833.9011 | 1030.0764 | 465.2958 | 582.0631 | 775.8829 | 645.0726 | 636.5422 | 849.1039 | 794.7868 | 1194.8282 | 874.8609 | 749.7365 | 750.0972 | 1225.9671 |  | 1308.2949 | 873.7869 | 917.4823 | 1014.5378 | 945.4125 | 857.7102 |  | 864.7671 |  |  | 1145.3469 | 1040.0532 | 1038.6745 | [5 empty] | 341.5725 | 905.3881 | 950.3257 | 134.4372 | 912.4275 | 915.2778 | 209.6549 | 479.1098 | 707.9068 | 464.8682 |  |  | 1027.0609 | 823.6875 | 938.4347 | 1168.2199 | 596.262 | 478.6622 | 889.5369 | 994.0505 | 882.3388 | 697.3855 | 734.0161 | 914.6525 | 983.0025 | 745.0882 | 738.985 | 702.8338 |  |  | 586.3721 | 876.4784 | 951.3546 | 701.9845 |  | 631.082 | 641.6823 | 0.45638 | 18.9118 | 1.5689 | 1.2176 | -18.0245 | 3.09 | 3989.67 | 0.93 | 3.2043 | -2.963 | -15.7456 | 1.2704 | 6.5921 | -31.7686 | 11.9799 | 356.9364 | 115.1584 | 123.0984 | 6.7393 | -2.2004 |  | 93.5792
42838.5197 | 8587 | 130.4049 | 100.5037 | 75.7328 | 52.4689 | 30.3121 | 25.7206 | 39.251 | 23.7478 | 84.7889 | 60.2571 | 38.0057 | 25.5453 | 22.3794 | 34.3095 | 261.5228 | 378.1557 | 370.7408 | 376.8094 | 558.0572 | 581.9506 | 623.5964 | 798.6372 | 829.629 | 381.5685 | 696.9369 | 652.8866 | 695.7087 | 696.4822 | 692.2478 | 485.9284 | 857.8129 | 794.9452 | 558.401 | 832.5563 | 641.7931 |  | 378.1151 |  | 413.1481 | 611.9643 | 367.2092 | 550.7921 |  | 266.5796 | 471.2351 | 345.9866 | 534.3505 | 638.6961 | 779.1213 | 832.2107 | 28.4852 | 111.1943 | 36.9772 | 267.3092 | 29.6017 | 46.8031 | 54.2862 | 71.3548 | 31.8607 |  |  | 2.2233 | -2.7317 | -68.7469 | 0.070266 | 8.521 | -197.8374 | 28.5717 | -2.6032 | 4.048 | 13.7859 | 74.1541 | 0.011 | 0.0016477 | 0.00047641 | 1002.9158 | 850.6045 | 687.5947 | 386.3234 | 105.6926 | 61.4945 | 31.2089 | 103.2096 | 60.471 | 40.7093 | 31.5612 | 26.9097 | 27.6719 | 32.572 | 298.8543 | 218.9143 | 203.524 | 133.9318 | 114.2772 | 307.6595 | 165.2936 | 88.8858 | 107.4894 | 280.9616 | 119.6232 | 244.3609 | 466.4292 | 230.7562 | 410.3828 | 855.4342 | 857.8688 | 816.974 | 600.2755 | 815.2106 | 12.0402 | 7.9645 | 829.8815 | 993.6651 | 537.1587 | 833.6267 | 1048.8365 | 466.024 | 582.6411 | 776.739 | 645.9629 | 637.0788 | 853.1316 | 796.0244 | 1193.0205 | 875.0087 | 749.68 | 750.0236 | 1224.5415 |  | 1304.6767 | 873.4825 | 918.6406 | 1015.0085 | 946.7529 | 857.5611 |  | 864.4901 |  |  | 1155.1605 | 1043.2572 | 1043.2489 | [5 empty] | 342.3288 | 905.4879 | 949.1246 | 134.4692 | 911.4516 | 916.3731 | 210.6221 | 479.7978 | 709.0647 | 465.4404 |  |  | 1027.3998 | 825.7361 | 939.9111 | 1162.596 | 597.2027 | 479.2883 | 891.0108 | 994.8305 | 881.7287 | 697.6523 | 733.132 | 915.8715 | 983.4473 | 746.4277 | 739.4239 | 703.5122 |  |  | 586.06 | 877.6271 | 951.8367 | 702.6981 |  | 632.1808 | 642.0999 | -0.25872 | 18.913 | 1.5672 | 1.2164 | -18.0514 | 3.09 | 4044.75 | 0.9 | 3.2286 | -3.1425 | -15.7649 | 0.50401 | 6.599 | -31.7969 | 12.0837 | 353.641 | 115.643 | 123.6735 | 7.4307 | -2.1526 |  | 93.9666
42838.5197 | 8588 | 130.4313 | 100.512 | 75.747 | 52.4761 | 30.3098 | 25.7153 | 39.2624 | 23.7481 | 84.8019 | 60.2736 | 38.0039 | 25.5486 | 22.38 | 34.3176 | 261.5263 | 378.1446 | 370.7675 | 377.0331 | 558.4133 | 582.3503 | 624.8699 | 800.8259 | 831.8822 | 381.6255 | 699.6048 | 654.0502 | 696.7015 | 696.9816 | 693.2769 | 486.2129 | 859.3891 | 796.8886 | 558.8736 | 831.9298 | 645.3473 |  | 378.454 |  | 413.5655 | 612.4366 | 367.3985 | 551.3569 |  | 266.2584 | 470.3839 | 344.8921 | 533.0166 | 639.591 | 780.7558 | 837.0734 | 28.6509 | 111.4813 | 36.9792 | 267.8126 | 29.5833 | 46.8584 | 54.2927 | 71.3959 | 31.8777 |  |  | 1.9847 | -2.9545 | -68.5307 | 0.3732 | 8.2285 | -197.867 | 28.8227 | -2.4153 | 4.1542 | 13.9247 | 73.8235 | 0.010943 | 0.0017069 | 0.00047641 | 1000.1152 | 851.47 | 689.4908 | 387.709 | 105.7156 | 61.5134 | 31.2166 | 103.2227 | 60.4913 | 40.7166 | 31.5734 | 26.9127 | 27.6794 | 32.5832 | 289.1181 | 213.8609 | 201.3111 | 135.286 | 116.2505 | 307.6777 | 165.3886 | 88.8912 | 107.5075 | 280.9904 | 119.6342 | 244.386 | 466.8658 | 230.7831 | 410.7243 | 856.5816 | 859.2306 | 818.4339 | 601.1403 | 816.6567 | 14.7179 | 9.313 | 829.6321 | 993.6484 | 538.3006 | 833.3661 | 1051.9334 | 466.8865 | 583.2447 | 780.9448 | 646.6936 | 637.5961 | 855.2436 | 798.3823 | 1190.512 | 875.0862 | 749.6281 | 749.9181 | 1225.551 |  | 1298.5808 | 873.1145 | 919.7806 | 1014.9277 | 948.1561 | 859.6725 |  | 864.1658 |  |  | 1150.3023 | 1038.5426 | 1041.6148 | [5 empty] | 343.1188 | 905.5102 | 950.4344 | 134.4822 | 911.3658 | 918.5491 | 211.6263 | 480.4992 | 710.2424 | 466.0136 |  |  | 1028.2891 | 827.6699 | 941.1421 | 1142.0283 | 598.1491 | 479.9241 | 892.2408 | 995.2164 | 882.5708 | 697.8587 | 731.2671 | 918.9999 | 984.8654 | 747.4595 | 739.7276 | 704.1828 |  |  | 586.1986 | 878.853 | 954.4825 | 703.5318 |  | 633.3337 | 642.535 | 1.4089 | 18.912 | 1.5688 | 1.2176 | -17.9592 | 3.09 | 4082.74 | 1.03 | 3.0521 | -3.2663 | -15.7311 | 1.1609 | 6.4898 | -31.824 | 12.1461 | 348.0442 | 116.1232 | 124.2935 | 8.5153 | -1.8943 |  | 94.412
42838.5197 | 8589 | 130.4496 | 100.5081 | 75.7531 | 52.4863 | 30.3226 | 25.7253 | 39.2681 | 23.7593 | 84.8178 | 60.2947 | 38.0184 | 25.5515 | 22.3855 | 34.3298 | 261.553 | 378.1578 | 370.79 | 377.2535 | 558.7487 | 582.7533 | 625.9648 | 804.0412 | 835.5786 | 381.7068 | 703.7867 | 655.3851 | 697.6846 | 697.1137 | 693.9425 | 486.5083 | 860.0777 | 799.2133 | 559.3371 | 835.2466 | 647.1606 |  | 378.7966 |  | 414.0114 | 612.141 | 367.9428 | 551.9364 |  | 265.9318 | 470.3128 | 345.1653 | 532.0083 | 639.502 | 780.564 | 839.0413 | 28.6377 | 111.7914 | 36.7535 | 268.3588 | 29.562 | 46.9092 | 54.3062 | 71.4707 | 31.8935 |  |  | 2.0478 | -2.7915 | -68.6793 | 0.64656 | 8.3067 | -197.7816 | 27.5479 | -2.4356 | 4.0234 | 13.8115 | 72.9967 | 0.011145 | 0.0016494 | 0.00045177 | 996.2888 | 852.3232 | 688.2316 | 388.6913 | 105.7151 | 61.5232 | 31.2196 | 103.2381 | 60.5041 | 40.7197 | 31.5773 | 26.9137 | 27.68 | 32.5893 | 282.3163 | 214.0905 | 201.1508 | 135.2654 | 118.1713 | 307.776 | 165.4754 | 88.8862 | 107.5065 | 280.9948 | 119.6423 | 244.3948 | 467.2211 | 230.8018 | 411.024 | 857.9516 | 860.3407 | 819.5922 | 602.0266 | 817.8625 | 10.3412 | 6.5789 | 829.3926 | 993.2456 | 539.391 | 833.0956 | 1051.6826 | 467.8095 | 583.8126 | 783.7999 | 647.6866 | 638.1012 | 857.3355 | 800.4591 | 1191.6128 | 875.2113 | 749.64 | 749.933 | 1228.6795 |  | 1297.6407 | 872.7856 | 920.5153 | 1014.9381 | 949.1951 | 860.1457 |  | 863.8947 |  |  | 1145.6576 | 1033.9563 | 1039.0474 | [5 empty] | 343.9223 | 905.5647 | 951.0785 | 134.5218 | 913.5922 | 908.1302 | 212.7287 | 481.2274 | 711.3399 | 466.6029 |  |  | 1029.3287 | 831.0217 | 942.1816 | 1144.2253 | 599.0543 | 480.5943 | 893.3875 | 995.9071 | 884.3314 | 698.1527 | 729.4222 | 922.2249 | 988.5718 | 748.3174 | 740.7129 | 704.8833 |  |  | 585.9416 | 880.2336 | 957.6137 | 704.7047 |  | 634.5813 | 642.8983 | 0.19705 | 18.9124 | 1.5676 | 1.2155 | -18.0473 | 3.0899 | 4099.19 | 0.54 | 3.1013 | -3.1748 | -15.7474 | 1.5279 | 6.5199 | -31.8142 | 11.8733 | 347.1042 | 116.4359 | 124.7518 | 9.2864 | -1.8652 |  | 94.7754
42838.5197 | 8590 | 130.4787 | 100.4978 | 75.765 | 52.4965 | 30.332 | 25.7241 | 39.2778 | 23.7576 | 84.8348 | 60.3081 | 38.031 | 25.5639 | 22.3951 | 34.3311 | 261.5693 | 378.1746 | 370.8295 | 377.4707 | 559.0789 | 583.1462 | 626.9244 | 805.3104 | 836.2366 | 381.7922 | 706.9911 | 656.6846 | 697.7928 | 697.635 | 694.0854 | 486.8444 | 860.8062 | 800.3008 | 559.8468 | 839.2797 | 650.2084 |  | 379.157 |  | 414.4665 | 612.0317 | 367.9037 | 552.5526 |  | 266.2303 | 470.9403 | 345.8465 | 531.4279 | 638.6397 | 780.6078 | 838.7613 | 28.5025 | 112.0978 | 36.7558 | 269.0618 | 29.5599 | 46.9611 | 54.3262 | 71.5701 | 31.9341 |  |  | 2.0176 | -2.9216 | -69.0262 | 0.65444 | 8.0781 | -197.8243 | 28.1524 | -2.7767 | 3.6485 | 13.2897 | 73.2322 | 0.011094 | 0.00172 | 0.00043041 | 999.2212 | 853.1668 | 686.7897 | 389.7486 | 105.7124 | 61.53 | 31.2174 | 103.2459 | 60.5075 | 40.7209 | 31.5776 | 26.9075 | 27.6756 | 32.5822 | 269.7849 | 207.4273 | 195.5458 | 134.9729 | 116.8511 | 307.4195 | 165.453 | 88.8928 | 107.5094 | 281.0165 | 119.6532 | 244.4101 | 467.5867 | 230.8233 | 411.3241 | 859.163 | 861.5113 | 820.7746 | 602.7577 | 819.0483 | 12.0272 | 7.3697 | 829.1484 | 996.858 | 540.4539 | 832.8261 | 1044.0618 | 468.6146 | 584.3808 | 783.3082 | 648.8218 | 638.5654 | 858.8524 | 800.9382 | 1192.2727 | 875.3012 | 749.6198 | 749.9106 | 1230.5628 |  | 1301.5227 | 872.4554 | 922.3012 | 1014.8742 | 950.3852 | 860.8504 |  | 863.653 |  |  | 1137.2766 | 1030.2467 | 1030.816 | [5 empty] | 344.6469 | 905.6098 | 953.2283 | 134.5324 | 911.052 | 901.7711 | 213.8335 | 481.9196 | 712.562 | 467.1683 |  |  | 1030.4412 | 833.3017 | 942.5023 | 1136.8845 | 599.8824 | 481.2254 | 894.2619 | 997.6704 | 885.5175 | 698.3207 | 729.9155 | 925.0678 | 991.624 | 750.2181 | 741.94 | 705.6137 |  |  | 585.9606 | 881.0734 | 960.3907 | 705.7849 |  | 635.7349 | 643.2792 | 0.58122 | 18.9107 | 1.5675 | 1.2163 | -17.9554 | 3.0899 | 4107.83 | 0.91 | 3.0786 | -3.2493 | -15.7938 | 1.5379 | 6.4297 | -31.8183 | 12.0032 | 350.5846 | 117.1851 | 125.2804 | 10.6233 | -1.2453 |  | 95.1623
42838.5197 | 8591 | 130.4883 | 100.4918 | 75.7671 | 52.498 | 30.3357 | 25.719 | 39.2786 | 23.7562 | 84.8376 | 60.3193 | 38.0254 | 25.5571 | 22.3856 | 34.3309 | 261.5866 | 378.1785 | 370.8578 | 377.6981 | 559.426 | 583.5365 | 627.7053 | 805.654 | 835.7469 | 381.8707 | 708.0031 | 658.2967 | 697.8203 | 699.2826 | 695.1673 | 487.1461 | 861.8657 | 800.4585 | 560.3134 | 837.3963 | 649.8432 |  | 379.5031 |  | 414.8932 | 611.0414 | 368.1027 | 553.1208 |  | 266.309 | 471.0131 | 346.2123 | 532.2853 | 642.5218 | 784.5661 | 839.2704 | 28.4469 | 112.3287 | 36.887 | 269.5607 | 29.5555 | 47.0013 | 54.3435 | 71.634 | 31.9682 |  |  | 2.0314 | -3.287 | -68.5045 | 0.64459 | 8.7483 | -197.8486 | 27.9435 | -2.1018 | 4.0318 | 14.0775 | 73.3815 | 0.011095 | 0.0017512 | 0.00046984 | 997.4676 | 854.0034 | 685.2457 | 391.113 | 105.7148 | 61.5437 | 31.226 | 103.2582 | 60.5179 | 40.7349 | 31.5821 | 26.9132 | 27.6745 | 32.5972 | 265.6588 | 203.8153 | 189.7957 | 134.7939 | 116.9984 | 307.4982 | 165.3885 | 88.8857 | 107.5166 | 281.0314 | 119.6538 | 244.4306 | 467.9515 | 230.8482 | 411.623 | 860.3544 | 862.844 | 822.2856 | 603.5493 | 820.5046 | 14.9225 | 8.4451 | 828.9035 | 995.1349 | 541.5202 | 832.5669 | 1035.389 | 469.1512 | 584.9578 | 785.1014 | 650.2947 | 639.0503 | 861.1085 | 801.4511 | 1193.072 | 875.4889 | 749.6023 | 749.8805 | 1233.4628 |  | 1305.6901 | 872.123 | 924.8741 | 1015.1902 | 951.7651 | 861.0952 |  | 863.3244 |  |  | 1134.6999 | 1022.4233 | 1027.0977 | [5 empty] | 345.3636 | 905.6817 | 954.2091 | 134.566 | 911.2389 | 899.3555 | 215.0069 | 482.6169 | 713.5887 | 467.7433 |  |  | 1031.3709 | 834.9583 | 942.4372 | 1132.7635 | 600.8458 | 481.8579 | 895.0188 | 997.9256 | 886.7057 | 698.4839 | 730.6482 | 927.1041 | 993.1112 | 751.7797 | 743.3448 | 706.3184 |  |  | 585.2388 | 881.9497 | 961.687 | 706.6922 |  | 636.8198 | 643.548 | 0.62537 | 18.9128 | 1.5684 | 1.216 | -17.9676 | 3.0899 | 4091.04 | 1.22 | 3.0908 | -3.4467 | -15.7348 | 1.5263 | 6.7037 | -31.88 | 11.981 | 354.325 | 118.266 | 125.8841 | 11.094 | -0.61484 |  | 95.6012
42838.5197 | 8592 | 130.4815 | 100.4972 | 75.775 | 52.5143 | 30.333 | 25.7213 | 39.2892 | 23.763 | 84.8643 | 60.3293 | 38.031 | 25.5621 | 22.3842 | 34.337 | 261.607 | 378.1929 | 370.888 | 377.9189 | 559.8287 | 583.9324 | 628.9865 | 805.5688 | 834.5064 | 381.9452 | 707.5785 | 659.3643 | 699.3578 | 701.5317 | 697.0534 | 487.4455 | 863.6116 | 802.2174 | 560.8227 | 834.8725 | 649.1481 |  | 379.8543 |  | 415.3324 | 610.9068 | 368.864 | 553.6963 |  | 266.3381 | 470.9591 | 346.2549 | 535.35 | 645.1811 | 788.9705 | 842.3591 | 28.6003 | 112.6422 | 37.7011 | 270.1452 | 29.5584 | 47.0466 | 54.3579 | 71.6894 | 31.9944 |  |  | 2.0478 | -3.7699 | -68.5117 | 0.74907 | 8.9645 | -197.8302 | 28.2326 | -2.3285 | 4.0497 | 13.969 | 70.8452 | 0.01115 | 0.0016773 | 0.00048134 | 997.65 | 854.8689 | 686.8712 | 392.9515 | 105.7305 | 61.5545 | 31.2306 | 103.2719 | 60.5375 | 40.7408 | 31.5838 | 26.9157 | 27.6821 | 32.6022 | 276.0646 | 201.8358 | 192.0719 | 134.4211 | 113.8029 | 307.7231 | 165.5099 | 88.8841 | 107.5189 | 281.0493 | 119.6652 | 244.4426 | 468.3313 | 230.8656 | 411.9248 | 861.6073 | 864.4147 | 824.3873 | 604.3599 | 821.9397 | 12.349 | 8.7504 | 828.6666 | 997.3345 | 542.7443 | 832.3041 | 1043.5848 | 469.717 | 585.5617 | 785.7386 | 651.5353 | 639.5795 | 865.0717 | 803.8053 | 1195.3188 | 875.6612 | 749.5603 | 749.8327 | 1232.4495 |  | 1308.0648 | 871.8361 | 925.9966 | 1015.4587 | 952.8143 | 860.1549 |  | 863.1206 |  |  | 1132.5378 | 1014.75 | 1020.2507 | [5 empty] | 346.067 | 905.7631 | 953.5093 | 134.5897 | 911.3357 | 895.7623 | 216.2285 | 483.3061 | 714.5019 | 468.31 |  |  | 1030.9468 | 835.352 | 942.5168 | 1128.418 | 601.7483 | 482.487 | 895.9632 | 997.0894 | 888.4117 | 698.7148 | 731.5583 | 929.2811 | 994.3896 | 753.2525 | 744.8225 | 706.996 |  |  | 585.2504 | 883.5601 | 963.2962 | 707.7145 |  | 637.8208 | 643.8036 | 0.43023 | 18.9126 | 1.5672 | 1.2147 | -18.0572 | 3.09 | 4095.73 | 0.75 | 3.1063 | -3.6911 | -15.735 | 1.6453 | 6.8001 | -31.9448 | 12.0678 | 356.5435 | 118.7435 | 126.3437 | 9.9728 | -0.85193 |  | 96.1282
42838.5197 | 8593 | 130.4674 | 100.4907 | 75.785 | 52.5103 | 30.3343 | 25.7154 | 39.2904 | 23.7601 | 84.8673 | 60.3383 | 38.0394 | 25.5637 | 22.3919 | 34.3412 | 261.6065 | 378.1953 | 370.9049 | 378.1312 | 560.2576 | 584.3312 | 630.1169 | 805.486 | 835.3024 | 382.0115 | 706.8597 | 660.1225 | 700.4933 | 703.3315 | 698.4118 | 487.7319 | 865.5396 | 804.5694 | 561.3547 | 831.9468 | 651.6929 |  | 380.2044 |  | 415.7656 | 612.2403 | 370.26 | 554.2517 |  | 266.6451 | 471.1967 | 346.3242 | 533.5875 | 645.6096 | 792.1555 | 843.9635 | 28.5654 | 112.9213 | 38.0427 | 270.5931 | 29.5522 | 47.0867 | 54.3632 | 71.7526 | 32.0153 |  |  | 2.0977 | -3.2646 | -68.6648 | 0.92386 | 9.1235 | -197.8276 | 28.5585 | -2.3745 | 3.9446 | 13.3961 | 72.5208 | 0.011274 | 0.0017496 | 0.0004567 | 996.393 | 855.7133 | 691.0454 | 394.4956 | 105.7222 | 61.5703 | 31.2256 | 103.293 | 60.5413 | 40.7486 | 31.5915 | 26.919 | 27.683 | 32.606 | 275.4979 | 207.12 | 195.5309 | 135.3335 | 112.3939 | 307.8845 | 165.6452 | 88.88 | 107.524 | 281.0687 | 119.678 | 244.4499 | 468.7239 | 230.8849 | 412.244 | 863.1282 | 866.0681 | 826.7598 | 605.2959 | 823.6817 | 14.5657 | 8.8129 | 828.4269 | 991.1222 | 543.8581 | 832.0318 | 1043.0078 | 470.3566 | 586.1471 | 785.5807 | 652.3756 | 640.0618 | 868.1458 | 805.6916 | 1193.7293 | 875.6439 | 749.4731 | 749.7797 | 1230.7766 |  | 1316.7496 | 871.5872 | 926.796 | 1014.93 | 953.728 | 858.4023 |  | 862.8766 |  |  | 1135.8153 | 1016.4365 | 1022.6858 | [5 empty] | 346.7486 | 905.7803 | 953.5581 | 134.6165 | 911.2974 | 896.3154 | 217.5122 | 484.0173 | 715.2854 | 468.895 |  |  | 1029.9496 | 835.8633 | 942.5478 | 1130.7845 | 602.6534 | 483.1232 | 896.6595 | 996.5615 | 889.3015 | 699.047 | 732.6115 | 931.3249 | 995.1668 | 754.5514 | 745.6622 | 707.6601 |  |  | 585.2658 | 885.5744 | 964.9113 | 708.5485 |  | 638.7363 | 644.2353 | 0.28813 | 18.9133 | 1.5684 | 1.2171 | -18.1669 | 3.0899 | 4107.58 | 0.77 | 3.1461 | -3.4353 | -15.7551 | 1.8275 | 6.8705 | -31.9924 | 12.1555 | 364.6828 | 119.0855 | 126.7661 | 10.0609 | -1.2186 |  | 96.679
42838.5197 | 8594 | 130.4692 | 100.4894 | 75.7875 | 52.5196 | 30.3477 | 25.7188 | 39.3085 | 23.7637 | 84.8837 | 60.351 | 38.0502 | 25.5622 | 22.392 | 34.3535 | 261.6231 | 378.2002 | 370.9334 | 378.3499 | 560.6766 | 584.7322 | 631.6802 | 809.1989 | 839.3617 | 382.0949 | 706.673 | 660.7181 | 702.1118 | 704.5378 | 699.402 | 488.0336 | 867.7275 | 805.7635 | 561.876 | 829.7534 | 657.3577 |  | 380.5428 |  | 416.191 | 612.8473 | 371.0338 | 554.7986 |  | 267.021 | 471.9829 | 346.5931 | 533.5146 | 646.6741 | 794.4702 | 844.3696 | 28.1218 | 113.2123 | 37.8279 | 270.9614 | 29.5455 | 47.1107 | 54.3747 | 71.799 | 32.0422 |  |  | 2.2364 | -3.055 | -68.927 | 0.85421 | 8.8213 | -197.7376 | 28.136 | -3.0021 | 4.0198 | 13.9745 | 75.3601 | 0.011146 | 0.0017693 | 0.00043863 | 993.8087 | 856.538 | 695.85 | 396.3589 | 105.7343 | 61.5817 | 31.2308 | 103.3041 | 60.5613 | 40.757 | 31.5973 | 26.9118 | 27.6806 | 32.5961 | 276.4405 | 219.1006 | 200.8852 | 136.9307 | 113.4698 | 308.1145 | 165.8051 | 88.8865 | 107.5376 | 281.0959 | 119.6923 | 244.4702 | 469.094 | 230.9119 | 412.559 | 864.1403 | 867.4385 | 828.5581 | 606.0785 | 824.8865 | 11.9507 | 10.0375 | 828.1952 | 990.0244 | 544.5905 | 831.7725 | 1028.0643 | 470.9398 | 586.7152 | 785.5784 | 653.0154 | 640.6873 | 871.256 | 806.6039 | 1193.4231 | 875.6562 | 749.3669 | 749.719 | 1225.5713 |  | 1330.7061 | 871.3332 | 927.7559 | 1014.18 | 954.4997 | 855.7878 |  | 862.5899 |  |  | 1153.4161 | 1029.6321 | 1037.6454 | [5 empty] | 347.381 | 905.7521 | 954.0846 | 134.639 | 911.2389 | 899.2989 | 218.8537 | 484.7044 | 716.2609 | 469.4711 |  |  | 1029.5574 | 836.4889 | 942.4539 | 1117.4413 | 603.5555 | 483.7514 | 897.6823 | 996.8116 | 890.3765 | 699.3539 | 732.5144 | 932.6091 | 995.8354 | 755.722 | 746.4572 | 708.315 |  |  | 584.9176 | 885.821 | 965.3951 | 709.3355 |  | 639.7839 | 644.751 | -0.068953 | 18.9137 | 1.5686 | 1.2161 | -18.1615 | 3.0899 | 4117.63 | 1.06 | 3.2501 | -3.325 | -15.7935 | 1.7582 | 6.763 | -32.0199 | 12.0783 | 378.1047 | 119.4959 | 127.1319 | 9.9919 | -1.7927 |  | 97.1439
42838.5198 | 8595 | 130.4681 | 100.4945 | 75.7986 | 52.5349 | 30.358 | 25.7283 | 39.3152 | 23.762 | 84.903 | 60.3684 | 38.0558 | 25.5677 | 22.3867 | 34.361 | 261.6434 | 378.2059 | 370.9724 | 378.572 | 561.1044 | 585.1247 | 633.1788 | 812.1075 | 840.9526 | 382.181 | 707.2207 | 661.1331 | 703.2244 | 705.656 | 700.5818 | 488.3431 | 873.5045 | 806.9309 | 562.4032 | 828.6313 | 659.6227 |  | 380.8846 |  | 416.6208 | 612.7042 | 370.7623 | 555.3607 |  | 266.9672 | 471.8072 | 347.0542 | 534.8248 | 647.5912 | 796.4343 | 846.8437 | 27.3799 | 113.5331 | 37.4602 | 271.4893 | 29.5403 | 47.1341 | 54.384 | 71.8556 | 32.0131 |  |  | 2.1654 | -3.285 | -68.5866 | 0.75104 | 8.7266 | -197.7967 | 27.6346 | -2.6196 | 4.0517 | 14.282 | 74.8064 | 0.011173 | 0.0016297 | 0.0004912 | 999.7265 | 857.3774 | 693.1714 | 397.616 | 105.7291 | 61.5979 | 31.245 | 103.3124 | 60.5763 | 40.7622 | 31.6061 | 26.9211 | 27.6866 | 32.6151 | 270.7286 | 219.5258 | 205.0765 | 137.0888 | 115.1988 | 308.0052 | 166.0408 | 88.8867 | 107.5396 | 281.1028 | 119.6963 | 244.4862 | 469.458 | 230.9237 | 412.8615 | 864.6232 | 868.6207 | 830.0456 | 606.7789 | 825.6252 | 10.781 | 8.9039 | 827.9615 | 998.6881 | 545.5135 | 831.5212 | 1034.6948 | 471.5375 | 587.2751 | 785.1989 | 653.5523 | 641.1737 | 878.1821 | 808.1442 | 1192.1593 | 875.6195 | 749.3219 | 749.7031 | 1222.6465 |  | 1329.2793 | 871.0641 | 928.7089 | 1013.515 | 955.4513 | 855.2776 |  | 862.3447 |  |  | 1172.343 | 1040.582 | 1046.7147 | [5 empty] | 348.0298 | 905.694 | 955.3434 | 134.6578 | 911.2809 | 904.272 | 220.2178 | 485.3909 | 717.3448 | 470.0417 |  |  | 1030.1396 | 837.9025 | 942.7538 | 1101.2716 | 604.4689 | 484.3804 | 899.0755 | 996.8219 | 891.4982 | 699.6267 | 733.7377 | 933.7047 | 995.5309 | 756.8373 | 747.3162 | 708.9655 |  |  | 584.7427 | 885.5566 | 965.8657 | 710.1594 |  | 640.8938 | 645.2053 | -0.030554 | 18.9126 | 1.5667 | 1.215 | -18.1091 | 3.0899 | 4187.32 | 1.17 | 3.2001 | -3.4475 | -15.7526 | 1.6484 | 6.7328 | -32.0541 | 11.9812 | 376.813 | 119.9046 | 127.5765 | 10.6096 | -2.2277 |  | 97.5547
42838.5198 | 8596 | 130.4556 | 100.4909 | 75.7977 | 52.5401 | 30.3507 | 25.7188 | 39.3237 | 23.7549 | 84.9064 | 60.373 | 38.0682 | 25.5695 | 22.385 | 34.3625 | 261.6562 | 378.212 | 370.9992 | 378.7846 | 561.5102 | 585.5077 | 634.0981 | 812.8367 | 840.1767 | 382.2536 | 708.0893 | 661.6933 | 703.8772 | 706.6801 | 701.134 | 488.6457 | 880.9346 | 809.7524 | 562.9092 | 828.135 | 660.5002 |  | 381.2405 |  | 417.0615 | 613.3445 | 371.2153 | 555.9406 |  | 266.7234 | 471.245 | 347.2717 | 538.0991 | 648.8408 | 799.6475 | 850.5783 | 26.8526 | 113.8426 | 37.3826 | 271.9763 | 29.5423 | 47.1397 | 54.3971 | 71.9029 | 32.0218 |  |  | 2.1608 | -3.7174 | -68.8311 | 0.79901 | 8.4014 | -197.8289 | 27.8357 | -2.8207 | 4.442 | 14.9366 | 75.7689 | 0.011166 | 0.0017233 | 0.00048791 | 1003.8252 | 858.1233 | 693.7894 | 399.1523 | 105.728 | 61.6022 | 31.2394 | 103.3207 | 60.5824 | 40.764 | 31.6 | 26.9127 | 27.6753 | 32.6147 | 257.3857 | 209.7884 | 201.2401 | 139.0986 | 115.8767 | 307.7813 | 166.2403 | 88.8807 | 107.5448 | 281.1245 | 119.7053 | 244.4989 | 469.8308 | 230.943 | 413.1623 | 864.9777 | 869.7453 | 831.5177 | 607.5173 | 826.1636 | 12.6225 | 5.5023 | 827.7213 | 1000.4614 | 547.0682 | 831.2759 | 1040.2003 | 472.1573 | 587.8644 | 786.2249 | 654.0934 | 641.5254 | 884.7644 | 811.5228 | 1189.4233 | 875.6472 | 749.2275 | 749.6216 | 1226.4068 |  | 1326.6543 | 870.8023 | 929.3455 | 1012.9899 | 956.3413 | 855.0515 |  | 862.0764 |  |  | 1178.6068 | 1048.32 | 1046.7172 | [5 empty] | 348.7369 | 905.6561 | 955.9847 | 134.6902 | 911.2903 | 903.2489 | 221.6063 | 486.0673 | 718.3082 | 470.6142 |  |  | 1030.3425 | 840.5617 | 943.3432 | 1091.3989 | 605.3851 | 485.0125 | 900.4436 | 996.8237 | 892.473 | 699.9481 | 736.2872 | 935.1077 | 995.6213 | 758.1902 | 747.9293 | 709.6764 |  |  | 585.4425 | 886.1833 | 966.7589 | 711.0519 |  | 641.9054 | 645.772 | 0.11933 | 18.9136 | 1.5679 | 1.217 | -18.0506 | 3.0899 | 4207.8 | 0.83 | 3.1976 | -3.666 | -15.7747 | 1.6996 | 6.6161 | -32.1049 | 12.0428 | 374.192 | 120.1804 | 127.9906 | 12.0573 | -1.7754 |  | 97.9512
42838.5198 | 8597 | 130.4671 | 100.5007 | 75.818 | 52.5527 | 30.3569 | 25.7319 | 39.3334 | 23.7662 | 84.9313 | 60.3888 | 38.0629 | 25.5735 | 22.3895 | 34.3699 | 261.6744 | 378.2261 | 371.0334 | 378.9995 | 561.9128 | 585.9118 | 635.0088 | 812.3435 | 839.0817 | 382.3416 | 708.9975 | 662.5814 | 705.345 | 707.7373 | 702.3109 | 488.9733 | 884.0869 | 813.5693 | 563.4452 | 830.1075 | 661.9432 |  | 381.6288 |  | 417.531 | 615.839 | 371.6632 | 556.5742 |  | 267.6423 | 471.3925 | 347.6562 | 538.5271 | 648.6909 | 798.6979 | 851.5851 | 26.4628 | 114.1973 | 36.8606 | 272.5791 | 29.5399 | 47.1212 | 54.4041 | 71.956 | 32.0468 |  |  | 2.1076 | -3.2889 | -68.7253 | 0.6827 | 8.768 | -197.798 | 27.7904 | -2.3463 | 4.3408 | 14.3609 | 76.6129 | 0.011414 | 0.0017594 | 0.00049777 | 996.9782 | 858.9015 | 698.1312 | 401.1962 | 105.7321 | 61.6137 | 31.2492 | 103.3296 | 60.5944 | 40.7748 | 31.6062 | 26.9203 | 27.6761 | 32.618 | 257.7561 | 206.7844 | 197.4855 | 135.9667 | 114.5568 | 307.8782 | 166.3559 | 88.8784 | 107.551 | 281.1473 | 119.7082 | 244.5133 | 470.2365 | 230.9662 | 413.501 | 866.9123 | 871.0801 | 833.0877 | 608.3877 | 827.2013 | 13.8397 | 10.5921 | 827.4804 | 1008.0412 | 548.8084 | 831.0001 | 1040.0319 | 472.8182 | 588.4409 | 785.5817 | 654.6276 | 642.0487 | 887.0599 | 814.6169 | 1187.8348 | 875.6781 | 749.0943 | 749.4784 | 1230.7034 |  | 1319.1404 | 870.5316 | 930.7184 | 1012.3453 | 957.1998 | 853.9 |  | 861.8039 |  |  | 1168.1003 | 1050.482 | 1046.1787 | [5 empty] | 349.46 | 905.6133 | 956.1631 | 134.7121 | 913.5816 | 897.1138 | 223.0188 | 486.7645 | 719.3037 | 471.1962 |  |  | 1029.7054 | 844.1459 | 944.1078 | 1101.9784 | 606.3171 | 485.6494 | 901.6258 | 997.1269 | 893.9778 | 700.2774 | 738.9743 | 936.2314 | 995.059 | 759.4689 | 748.731 | 710.388 |  |  | 586.2716 | 887.0246 | 967.199 | 712.0267 |  | 642.9293 | 646.5606 | 0.65283 | 18.9117 | 1.5678 | 1.2155 | -18.1861 | 3.0899 | 4232.72 | 1 | 3.1598 | -3.4486 | -15.7641 | 1.5712 | 6.7559 | -32.0881 | 12.0276 | 366.9353 | 120.7684 | 128.3946 | 12.0312 | -1.3432 |  | 98.4122
42838.5198 | 8598 | 130.4792 | 100.5071 | 75.8279 | 52.5666 | 30.3622 | 25.7377 | 39.3395 | 23.7712 | 84.9468 | 60.4001 | 38.0854 | 25.575 | 22.3894 | 34.3768 | 261.6963 | 378.2357 | 371.0553 | 379.2196 | 562.3045 | 586.322 | 635.7474 | 811.2521 | 839.8186 | 382.417 | 710.5384 | 663.867 | 707.8635 | 708.1427 | 704.1208 | 489.292 | 884.1395 | 815.2343 | 563.9588 | 832.6377 | 661.1842 |  | 381.9759 |  | 417.9711 | 618.0552 | 372.3763 | 557.1527 |  | 268.2485 | 472.3724 | 348.6585 | 538.4455 | 649.4861 | 798.8584 | 850.5664 | 26.2326 | 114.5044 | 36.2694 | 273.2037 | 29.5543 | 47.1068 | 54.4114 | 71.9939 | 32.0661 |  |  | 2.1089 | -3.4289 | -68.7088 | 0.77404 | 9.1584 | -197.7744 | 27.7424 | -2.1327 | 4.344 | 14.3995 | 77.5696 | 0.01145 | 0.0018908 | 0.0004912 | 994.0753 | 859.5569 | 702.1598 | 402.7992 | 105.7288 | 61.6226 | 31.2514 | 103.3375 | 60.6064 | 40.7819 | 31.6052 | 26.9196 | 27.6835 | 32.6225 | 265.375 | 209.5548 | 203.2214 | 136.5542 | 115.8306 | 308.1196 | 166.6154 | 88.8813 | 107.5498 | 281.1643 | 119.7178 | 244.5267 | 470.6398 | 230.9982 | 413.8201 | 867.709 | 872.483 | 834.383 | 609.2831 | 828.0822 | 14.3972 | 10.1835 | 827.2417 | 1004.0179 | 551.017 | 830.7413 | 1038.9721 | 473.6474 | 589.0002 | 787.827 | 655.5048 | 642.6302 | 887.4094 | 815.7898 | 1191.543 | 875.7065 | 748.9827 | 749.353 | 1226.928 |  | 1314.1357 | 870.2432 | 932.0277 | 1012.7863 | 958.0083 | 853.3976 |  | 861.5346 |  |  | 1157.1958 | 1048.1258 | 1043.2354 | [5 empty] | 350.1833 | 905.5669 | 957.0465 | 134.7411 | 912.6492 | 897.7491 | 224.4869 | 487.4665 | 720.4384 | 471.7778 |  |  | 1029.2431 | 847.199 | 944.9659 | 1092.8378 | 607.297 | 486.2858 | 902.8359 | 997.095 | 895.1713 | 700.5153 | 740.4105 | 937.595 | 994.4351 | 761.17 | 749.0126 | 711.0632 |  |  | 587.4507 | 887.6451 | 968.5925 | 712.8786 |  | 644.205 | 647.2955 | 0.80215 | 18.9111 | 1.5672 | 1.2145 | -18.1351 | 3.0898 | 4208.28 | 0.33 | 3.1638 | -3.5235 | -15.7726 | 1.6741 | 6.9052 | -32.0886 | 12.0182 | 362.3404 | 121.3317 | 128.7466 | 11.2222 | -1.9467 |  | 98.9043
42838.5198 | 8599 | 130.4919 | 100.4898 | 75.8357 | 52.5736 | 30.3719 | 25.7384 | 39.3573 | 23.769 | 84.9659 | 60.423 | 38.0881 | 25.5771 | 22.3979 | 34.3862 | 261.7179 | 378.2456 | 371.0874 | 379.4338 | 562.7001 | 586.7438 | 636.0737 | 811.2237 | 841.1028 | 382.4834 | 712.8168 | 665.526 | 710.6424 | 709.3845 | 706.4728 | 489.6101 | 886.3804 | 815.8333 | 564.4535 | 834.6124 | 662.2429 |  | 382.3335 |  | 418.4098 | 620.2396 | 373.2854 | 557.7241 |  | 268.4148 | 472.8599 | 349.873 | 538.9284 | 649.8372 | 799.6625 | 849.3515 | 26.3702 | 114.8241 | 35.8932 | 273.8127 | 29.5678 | 47.0978 | 54.4197 | 72.0385 | 32.0983 |  |  | 2.2476 | -2.8927 | -68.1516 | 1.0671 | 9.2766 | -197.8256 | 28.1715 | -2.8122 | 4.2786 | 14.4923 | 77.294 | 0.011289 | 0.0018317 | 0.00045177 | 992.3024 | 860.1703 | 703.9945 | 404.189 | 105.7378 | 61.6393 | 31.2618 | 103.3624 | 60.6246 | 40.7933 | 31.6163 | 26.9192 | 27.6866 | 32.629 | 277.3426 | 216.087 | 211.7238 | 138.9809 | 118.9017 | 308.2497 | 166.9954 | 88.873 | 107.5586 | 281.18 | 119.7245 | 244.5413 | 471.0098 | 231.0157 | 414.1344 | 867.034 | 873.3434 | 834.8285 | 610.0481 | 828.385 | 12.7145 | 9.9735 | 826.9583 | 1003.8089 | 553.1259 | 830.559 | 1047.6256 | 474.6774 | 589.5898 | 790.871 | 656.7292 | 643.1638 | 889.8312 | 816.3311 | 1195.1956 | 875.6483 | 748.7823 | 749.095 | 1224.2714 |  | 1312.0718 | 870.0565 | 936.7269 | 1012.4811 | 958.7588 | 856.3383 |  | 861.4056 |  |  | 1159.1478 | 1051.3047 | 1045.8204 | [5 empty] | 350.9059 | 905.5402 | 958.1355 | 134.7707 | 913.256 | 907.5907 | 225.9915 | 488.1653 | 721.7616 | 472.3543 |  |  | 1028.9263 | 849.2006 | 945.9074 | 1078.2463 | 608.2561 | 486.9268 | 904.2264 | 997.5751 | 896.3993 | 700.7068 | 741.0563 | 938.9781 | 995.2588 | 762.8464 | 750.0237 | 711.7838 |  |  | 588.3955 | 887.7044 | 969.9387 | 713.8679 |  | 645.4486 | 648.0324 | 0.55674 | 18.9135 | 1.568 | 1.2161 | -18.0872 | 3.0899 | 4131.47 | 0.83 | 3.27 | -3.2374 | -15.7137 | 1.9663 | 6.9522 | -32.1048 | 12.1153 | 360.4885 | 123.344 | 129.0939 | 9.9127 | -2.8418 |  | 99.2135
42838.5198 | 8600 | 130.5001 | 100.4952 | 75.841 | 52.5796 | 30.3765 | 25.7311 | 39.3682 | 23.7691 | 84.9766 | 60.4297 | 38.0905 | 25.5748 | 22.3997 | 34.3849 | 261.7305 | 378.2668 | 371.1354 | 379.647 | 563.0969 | 587.1754 | 636.8522 | 812.0934 | 841.7634 | 382.555 | 715.0659 | 667.374 | 710.2136 | 710.349 | 708.0227 | 489.9185 | 889.7423 | 816.9321 | 564.9303 | 834.3348 | 659.6654 |  | 382.6735 |  | 418.844 | 622.7126 | 373.5835 | 558.3076 |  | 268.7286 | 473.0775 | 349.9914 | 541.4183 | 649.0872 | 802.4548 | 849.2497 | 27.1581 | 115.181 | 35.7569 | 274.5895 | 29.5625 | 47.0827 | 54.4232 | 72.1019 | 32.1268 |  |  | 2.0741 | -3.425 | -68.7522 | 0.67153 | 7.8106 | -197.802 | 28.2175 | -2.6131 | 4.0768 | 14.2269 | 77.4009 | 0.011133 | 0.0017085 | 0.00048791 | 996.3182 | 860.9201 | 697.2099 | 405.1065 | 105.7514 | 61.6521 | 31.2675 | 103.3723 | 60.6275 | 40.7968 | 31.6125 | 26.9261 | 27.6722 | 32.6262 | 275.7501 | 216.6453 | 214.3473 | 140.6195 | 120.8924 | 308.2857 | 167.3264 | 88.8741 | 107.5704 | 281.1929 | 119.7276 | 244.5597 | 471.3901 | 231.0384 | 414.4542 | 866.3881 | 873.881 | 834.9657 | 610.7209 | 828.1853 | 14.1906 | 9.6232 | 826.8096 | 1005.2931 | 555.43 | 830.594 | 1043.7058 | 475.7005 | 590.1716 | 793.8875 | 658.2013 | 643.498 | 892.926 | 817.7171 | 1194.6058 | 875.6427 | 748.4233 | 748.6789 | 1223.2755 |  | 1303.439 | 870.054 | 946.875 | 1012.1263 | 959.5658 | 859.7195 |  | 861.2306 |  |  | 1149.904 | 1051.4078 | 1043.232 | [5 empty] | 351.6035 | 905.53 | 958.7222 | 134.8043 | 911.8804 | 906.605 | 227.533 | 488.8841 | 722.984 | 472.9461 |  |  | 1029.6733 | 851.4962 | 946.6571 | 1075.1591 | 609.1543 | 487.5757 | 906.1654 | 998.5497 | 898.5955 | 700.87 | 741.0309 | 940.2898 | 996.092 | 764.5019 | 751.5553 | 712.5311 |  |  | 590.1465 | 888.377 | 971.9965 | 714.8876 |  | 646.5916 | 648.8351 | 0.13102 | 18.9117 | 1.5671 | 1.2141 | -18.0932 | 3.0899 | 4061.37 | 0.86 | 3.1438 | -3.5231 | -15.785 | 1.56 | 6.3876 | -32.1446 | 12.1409 | 352.5404 | 127.7537 | 129.4687 | 10.0953 | -3.0901 |  | 99.4178
42838.5198 | 8601 | 130.5097 | 100.4986 | 75.8453 | 52.5927 | 30.3769 | 25.7282 | 39.368 | 23.7716 | 84.9868 | 60.4408 | 38.0976 | 25.5773 | 22.3964 | 34.391 | 261.7437 | 378.2808 | 371.1638 | 379.8321 | 563.4858 | 587.5846 | 638.4886 | 812.6538 | 842.7165 | 382.6355 | 715.8771 | 668.8909 | 712.4142 | 710.8186 | 709.5333 | 490.2312 | 892.5118 | 818.8638 | 565.4004 | 835.258 | 659.0454 |  | 383.0219 |  | 419.2791 | 625.3056 | 374.2619 | 558.8916 |  | 269.2214 | 473.483 | 349.6028 | 542.8765 | 650.3752 | 804.5807 | 849.7463 | 28.0287 | 115.4476 | 35.6358 | 275.2911 | 29.5674 | 47.0855 | 54.4272 | 72.1564 | 32.1504 |  |  | 2.216 | -3.3908 | -68.3671 | 0.58873 | 8.2391 | -197.8276 | 28.0736 | -2.7103 | 4.0779 | 14.5972 | 77.9191 | 0.011146 | 0.0016313 | 0.00046984 | 999.7596 | 861.7556 | 693.7273 | 406.9885 | 105.7383 | 61.6591 | 31.2678 | 103.375 | 60.6468 | 40.8009 | 31.6111 | 26.9285 | 27.6738 | 32.6367 | 281.3336 | 222.4975 | 215.3873 | 143.5792 | 122.0225 | 308.4418 | 167.6559 | 88.8707 | 107.5764 | 281.2167 | 119.7414 | 244.5674 | 471.7796 | 231.0616 | 414.7777 | 867.24 | 874.6462 | 835.5529 | 611.3422 | 828.2802 | 12.9359 | 7.477 | 827.1526 | 1004.7769 | 557.9433 | 830.7111 | 1033.5879 | 476.4708 | 590.7103 | 794.1588 | 659.6424 | 644.0507 | 896.0954 | 819.7605 | 1191.0591 | 875.7071 | 748.1754 | 748.5644 | 1220.9205 |  | 1301.1157 | 869.7706 | 953.6483 | 1011.7916 | 960.9014 | 858.3933 |  | 860.9644 |  |  | 1156.4471 | 1058.1497 | 1050.5154 | [5 empty] | 352.3118 | 905.5201 | 961.3295 | 134.8341 | 911.2587 | 900.4865 | 229.0574 | 489.6193 | 724.2748 | 473.5243 |  |  | 1030.4934 | 854.3797 | 947.4009 | 1067.7563 | 610.1475 | 488.2273 | 907.9556 | 999.6867 | 900.6214 | 701.1082 | 741.3515 | 941.1346 | 997.0067 | 766.3806 | 752.2389 | 713.2938 |  |  | 591.7494 | 889.2246 | 972.8687 | 715.6322 |  | 647.7669 | 649.742 | 0.98376 | 18.9126 | 1.5671 | 1.2149 | -18.0271 | 3.0899 | 3968.22 | 0.58 | 3.2521 | -3.5065 | -15.7451 | 1.4611 | 6.5669 | -32.1785 | 12.1219 | 350.4809 | 130.7627 | 130.0835 | 9.4992 | -3.1627 |  | 99.6986
42838.5198 | 8602 | 130.5178 | 100.4993 | 75.8482 | 52.5979 | 30.3779 | 25.7262 | 39.3818 | 23.7752 | 84.9968 | 60.4573 | 38.1029 | 25.5794 | 22.3962 | 34.3997 | 261.7603 | 378.2919 | 371.2057 | 380.0219 | 563.8933 | 588.0201 | 639.9208 | 813.6811 | 843.4412 | 382.7147 | 716.6869 | 670.2007 | 714.5516 | 712.1532 | 711.164 | 490.5588 | 896.4923 | 821.1607 | 565.8698 | 837.0913 | 661.0701 |  | 383.3788 |  | 419.7277 | 627.2459 | 375.2729 | 559.4835 |  | 269.9568 | 474.9553 | 349.7509 | 543.7085 | 655.2908 | 806.1411 | 850.0666 | 28.7371 | 115.7455 | 35.7062 | 276.1995 | 29.5661 | 47.0799 | 54.4402 | 72.2254 | 32.1681 |  |  | 2.3192 | -3.7483 | -68.9953 | 0.31537 | 8.0071 | -197.8026 | 27.791 | -2.4994 | 4.1595 | 14.5607 | 77.2483 | 0.011245 | 0.0018186 | 0.00045505 | 1007.1569 | 862.4551 | 697.7099 | 408.3013 | 105.7526 | 61.6701 | 31.2625 | 103.3919 | 60.6522 | 40.8109 | 31.6231 | 26.9299 | 27.6781 | 32.6452 | 277.7942 | 221.2129 | 211.218 | 143.8536 | 120.1766 | 308.434 | 167.7822 | 88.8666 | 107.5737 | 281.239 | 119.745 | 244.5858 | 472.2085 | 231.0864 | 415.1468 | 870.0895 | 875.949 | 836.8905 | 612.3184 | 829.6138 | 14.6039 | 9.1707 | 827.2929 | 1004.3845 | 560.469 | 830.6749 | 1030.4494 | 477.2374 | 591.256 | 795.7461 | 660.8821 | 645.1576 | 900.0717 | 821.7822 | 1191.9712 | 875.7807 | 747.898 | 748.3414 | 1220.4727 |  | 1294.8138 | 869.4579 | 956.8414 | 1011.7971 | 961.921 | 855.8991 |  | 860.756 |  |  | 1153.8576 | 1056.5196 | 1047.4612 | [5 empty] | 353.066 | 905.5298 | 961.4779 | 134.8539 | 911.3184 | 895.7382 | 230.6229 | 490.3426 | 725.4815 | 474.1249 |  |  | 1031.313 | 856.327 | 948.0504 | 1058.3637 | 611.2294 | 488.8715 | 909.5159 | 1000.8678 | 902.9708 | 701.3741 | 741.8307 | 941.7116 | 996.9675 | 767.8924 | 752.8138 | 714.0963 |  |  | 593.0246 | 890.1128 | 973.7365 | 716.7312 |  | 648.9453 | 650.5299 | 0.52613 | 18.9112 | 1.5683 | 1.2156 | -18.0431 | 3.0899 | 3934.51 | 0.9 | 3.3297 | -3.6903 | -15.8328 | 1.0704 | 6.4785 | -32.1997 | 12.0695 | 344.7753 | 132.2024 | 130.5468 | 9.8912 | -2.683 |  | 100.1453
42838.5198 | 8603 | 130.5315 | 100.4954 | 75.8592 | 52.6023 | 30.384 | 25.733 | 39.384 | 23.7704 | 85.0106 | 60.4623 | 38.1131 | 25.5835 | 22.3969 | 34.3993 | 261.7677 | 378.3086 | 371.2391 | 380.2262 | 564.2776 | 588.4344 | 642.446 | 814.8034 | 843.6812 | 382.7989 | 717.9323 | 671.7486 | 713.2526 | 712.7361 | 712.3786 | 490.8754 | 899.8498 | 823.2095 | 566.3578 | 837.406 | 661.5853 |  | 383.7444 |  | 420.1647 | 628.3268 | 376.5899 | 560.0692 |  | 269.7796 | 475.9358 | 350.3517 | 544.5263 | 657.2334 | 807.791 | 850.2487 | 28.9236 | 116.0565 | 35.9146 | 277.1284 | 29.5722 | 47.0853 | 54.4488 | 72.2835 | 32.2003 |  |  | 2.2548 | -3.7791 | -69.0367 | 0.84698 | 7.8073 | -197.8171 | 28.4757 | -2.6998 | 4.2755 | 14.2967 | 76.072 | 0.011164 | 0.0016642 | 0.0004682 | 1001.962 | 863.1685 | 702.8153 | 409.7026 | 105.7537 | 61.6802 | 31.2783 | 103.4097 | 60.6712 | 40.8209 | 31.6317 | 26.9366 | 27.6751 | 32.652 | 271.7188 | 223.3367 | 210.1723 | 140.7974 | 115.8346 | 308.4562 | 167.9944 | 88.8657 | 107.5795 | 281.2504 | 119.7467 | 244.6 | 472.5954 | 231.1005 | 415.4613 | 873.2392 | 877.5774 | 838.711 | 613.2517 | 831.7301 | 15.5037 | 10.4761 | 827.3023 | 1002.0562 | 562.9827 | 830.5686 | 1024.6259 | 477.936 | 591.8176 | 798.0929 | 662.1816 | 646.9474 | 903.7763 | 823.7646 | 1193.4586 | 875.8358 | 747.6132 | 748.0107 | 1216.5671 |  | 1295.1657 | 869.1388 | 959.0109 | 1011.9277 | 962.9959 | 853.3955 |  | 860.5386 |  |  | 1156.3124 | 1058.5704 | 1055.4005 | [5 empty] | 353.9001 | 905.5535 | 963.3791 | 134.8837 | 911.3565 | 891.1301 | 232.2606 | 491.0944 | 726.6122 | 474.716 |  |  | 1033.1279 | 858.3941 | 948.2412 | 1056.2838 | 612.3105 | 489.5469 | 911.0583 | 1001.2105 | 904.5537 | 701.6363 | 744.96 | 942.541 | 997.7092 | 769.6558 | 753.4496 | 714.9777 |  |  | 593.6381 | 890.7375 | 975.0861 | 717.9747 |  | 650.0292 | 651.3229 | 0.76227 | 18.9139 | 1.567 | 1.2133 | -18.0573 | 3.0898 | 3942.11 | 0.9 | 3.2851 | -3.7079 | -15.8479 | 1.7554 | 6.4021 | -32.2255 | 12.2266 | 345.2014 | 133.1896 | 131.0329 | 10.5698 | -2.5391 |  | 100.6933
42838.5199 | 8604 | 130.5284 | 100.4992 | 75.8666 | 52.6042 | 30.3833 | 25.735 | 39.3878 | 23.7689 | 85.0246 | 60.4773 | 38.121 | 25.5857 | 22.3938 | 34.404 | 261.7934 | 378.3249 | 371.2836 | 380.4378 | 564.6829 | 588.8677 | 643.9789 | 815.0741 | 843.5749 | 382.884 | 719.9074 | 673.2974 | 713.07 | 713.6094 | 712.6059 | 491.2202 | 901.8795 | 824.9814 | 566.8518 | 837.3622 | 662.9465 |  | 384.1199 |  | 420.6263 | 629.8543 | 377.4976 | 560.6811 |  | 269.4096 | 475.4924 | 350.3767 | 545.848 | 654.9523 | 805.7117 | 851.6496 | 28.9817 | 116.3562 | 36.3229 | 278.0184 | 29.5616 | 47.1096 | 54.4558 | 72.3351 | 32.2299 |  |  | 2.036 | -3.7023 | -68.5032 | 0.73133 | 8.0971 | -197.7849 | 27.8363 | -2.3121 | 4.2992 | 14.8281 | 75.3812 | 0.011063 | 0.0017233 | 0.00046491 | 996.7544 | 863.878 | 705.5565 | 411.5673 | 105.7636 | 61.7006 | 31.2918 | 103.4211 | 60.6801 | 40.8275 | 31.635 | 26.9415 | 27.6787 | 32.6554 | 275.4698 | 224.5869 | 212.781 | 141.1114 | 117.1297 | 308.7317 | 168.2889 | 88.8668 | 107.5917 | 281.2755 | 119.7659 | 244.6228 | 472.9909 | 231.1291 | 415.8001 | 874.8878 | 879.0743 | 840.292 | 614.1567 | 833.403 | 12.0123 | 10.4823 | 827.241 | 1001.2925 | 565.2288 | 830.4324 | 1022.8527 | 478.4522 | 592.3923 | 800.4409 | 663.5353 | 648.6742 | 905.0299 | 824.7537 | 1192.0412 | 875.8954 | 747.3155 | 747.6303 | 1215.0193 |  | 1290.6058 | 868.8577 | 959.8098 | 1012.6774 | 964.2806 | 852 |  | 860.2888 |  |  | 1166.2132 | 1062.2912 | 1056.2803 | [5 empty] | 354.7449 | 905.5985 | 963.3843 | 134.9237 | 911.7959 | 888.6668 | 233.8513 | 491.8435 | 727.4159 | 475.3292 |  |  | 1033.3221 | 859.7714 | 949.1764 | 1047.1616 | 613.2752 | 490.2119 | 912.2143 | 1000.4493 | 905.8705 | 701.955 | 748.1943 | 943.0641 | 999.725 | 770.5512 | 754.7571 | 715.7432 |  |  | 594.3043 | 891.071 | 974.9507 | 719.0847 |  | 650.9253 | 651.9376 | 1.4707 | 18.914 | 1.5674 | 1.214 | -18.0606 | 3.0898 | 3956.68 | 0.87 | 3.122 | -3.6689 | -15.7819 | 1.6306 | 6.5135 | -32.1919 | 12.0769 | 341.1458 | 133.5589 | 131.599 | 10.1959 | -2.7905 |  | 101.2068
42838.5199 | 8605 | 130.5401 | 100.4904 | 75.8742 | 52.6234 | 30.386 | 25.74 | 39.4016 | 23.7755 | 85.04 | 60.48 | 38.1271 | 25.5902 | 22.3945 | 34.4182 | 261.7955 | 378.3355 | 371.3097 | 380.6323 | 565.0547 | 589.2832 | 644.7904 | 816.0195 | 844.5865 | 382.9466 | 721.3564 | 674.6989 | 714.7555 | 715.7001 | 713.6004 | 491.5618 | 900.3791 | 824.9296 | 567.3631 | 837.7785 | 662.8576 |  | 384.4872 |  | 421.0914 | 629.8895 | 378.0767 | 561.2706 |  | 269.8478 | 474.8778 | 350.459 | 543.748 | 649.8521 | 802.0985 | 851.808 | 29.1344 | 116.7252 | 37.378 | 278.9279 | 29.5638 | 47.1533 | 54.4717 | 72.3836 | 32.2618 |  |  | 2.0018 | -3.1575 | -68.6917 | 0.38108 | 7.875 | -197.7816 | 27.7871 | -2.7865 | 4.2179 | 14.8164 | 76.4516 | 0.01122 | 0.0016806 | 0.0004797 | 994.6903 | 864.5965 | 705.2561 | 414.5393 | 105.7561 | 61.7057 | 31.2861 | 103.4303 | 60.6945 | 40.8298 | 31.6365 | 26.933 | 27.6801 | 32.6544 | 283.2777 | 222.2428 | 212.1321 | 141.9601 | 120.3349 | 308.9372 | 168.5343 | 88.8656 | 107.5982 | 281.3076 | 119.7714 | 244.6361 | 473.3854 | 231.1595 | 416.128 | 875.1108 | 880.3671 | 841.6116 | 614.9906 | 834.4471 | 15.72 | 9.2848 | 827.1304 | 996.8836 | 567.2224 | 830.2677 | 1036.1999 | 478.9618 | 592.957 | 801.3651 | 664.8691 | 650.6697 | 904.1929 | 824.5841 | 1188.4374 | 875.9474 | 747.0037 | 747.1523 | 1217.9603 |  | 1285.1829 | 868.5837 | 960.4367 | 1013.2767 | 965.4622 | 851.9951 |  | 860.0574 |  |  | 1156.4299 | 1062.4065 | 1051.4644 | [5 empty] | 355.6074 | 905.6629 | 963.2352 | 134.9323 | 911.9719 | 897.0915 | 235.4269 | 492.5756 | 728.1138 | 475.9165 |  |  | 1032.0372 | 860.1567 | 949.5129 | 1039.7531 | 614.1807 | 490.8571 | 912.964 | 999.6851 | 905.2922 | 702.2262 | 747.8546 | 942.7991 | 999.0062 | 771.5568 | 756.2942 | 716.4371 |  |  | 594.5033 | 890.6873 | 973.4866 | 720.2001 |  | 651.8067 | 652.5865 | -0.062831 | 18.9108 | 1.5677 | 1.215 | -18.0773 | 3.0898 | 3945.28 | 0.68 | 3.0973 | -3.3869 | -15.7971 | 1.1766 | 6.4128 | -32.1377 | 12.046 | 336.2348 | 133.8506 | 132.1236 | 9.3604 | -2.6863 |  | 101.6629
42838.5199 | 8606 | 130.5542 | 100.4959 | 75.8877 | 52.634 | 30.3922 | 25.7341 | 39.4019 | 23.7761 | 85.0599 | 60.5008 | 38.1405 | 25.5956 | 22.393 | 34.4179 | 261.8085 | 378.3424 | 371.343 | 380.8411 | 565.4429 | 589.7065 | 646.0751 | 818.1846 | 847.2141 | 383.0245 | 722.1013 | 675.7057 | 717.444 | 717.6744 | 714.8082 | 491.886 | 900.9735 | 825.1092 | 567.8442 | 839.0765 | 663.9362 |  | 384.8504 |  | 421.5418 | 630.6617 | 378.3864 | 561.8495 |  | 269.999 | 474.6449 | 350.197 | 542.5495 | 647.0726 | 804.5647 | 852.2711 | 29.4106 | 117.0433 | 38.0402 | 279.6304 | 29.561 | 47.187 | 54.4778 | 72.4475 | 32.2777 |  |  | 2.1405 | -3.3132 | -68.6431 | 0.61436 | 8.241 | -197.8197 | 27.218 | -2.5611 | 4.3369 | 14.7029 | 77.5743 | 0.011058 | 0.0016724 | 0.00049448 | 996.6367 | 865.2614 | 704.1481 | 417.5068 | 105.762 | 61.7254 | 31.2897 | 103.4497 | 60.7106 | 40.838 | 31.6415 | 26.9383 | 27.6871 | 32.6557 | 294.0339 | 225.8522 | 213.1651 | 140.6025 | 120.8883 | 309.4179 | 168.7463 | 88.8594 | 107.5966 | 281.3144 | 119.7721 | 244.642 | 473.7694 | 231.1716 | 416.44 | 874.9385 | 881.4688 | 842.5205 | 615.5205 | 835.0955 | 18.7211 | 9.7643 | 826.9807 | 995.2281 | 569.2145 | 830.0782 | 1041.544 | 479.6921 | 593.5281 | 803.078 | 665.989 | 652.7155 | 906.5679 | 825.3155 | 1183.1158 | 876.0142 | 746.6949 | 746.7017 | 1220.2059 |  | 1300.9356 | 868.3392 | 961.8106 | 1013.2726 | 966.2973 | 852.2141 |  | 859.8386 |  |  | 1165.7474 | 1065.6448 | 1051.16 | [5 empty] | 356.552 | 905.7253 | 963.4626 | 134.958 | 912.1693 | 902.5466 | 237.0821 | 493.3128 | 728.9323 | 476.5097 |  |  | 1031.7768 | 861.7574 | 949.9043 | 1025.0909 | 615.1395 | 491.5133 | 913.4993 | 999.8084 | 905.1828 | 702.473 | 746.2016 | 942.1203 | 997.6888 | 772.9895 | 756.9988 | 717.1096 |  |  | 595.0419 | 891.2033 | 972.4984 | 721.1502 |  | 652.6942 | 653.3227 | 0.91216 | 18.9122 | 1.5665 | 1.2125 | -18.0378 | 3.0898 | 3942.47 | 1.04 | 3.2047 | -3.4688 | -15.7891 | 1.4937 | 6.5676 | -32.1776 | 11.9357 | 350.3364 | 134.4815 | 132.5072 | 8.2402 | -2.7734 |  | 102.0596
42838.5199 | 8607 | 130.5582 | 100.505 | 75.8833 | 52.6313 | 30.3938 | 25.7263 | 39.4018 | 23.7658 | 85.0664 | 60.5057 | 38.1263 | 25.5796 | 22.3964 | 34.4145 | 261.8268 | 378.3573 | 371.3771 | 381.048 | 565.8405 | 590.1265 | 647.7538 | 821.0276 | 849.5881 | 383.1107 | 722.5548 | 676.6121 | 718.33 | 718.742 | 715.3739 | 492.2102 | 905.6272 | 826.8818 | 568.311 | 838.4071 | 666.2842 |  | 385.2063 |  | 421.9837 | 632.1471 | 378.7917 | 562.4397 |  | 270.8507 | 475.1855 | 350.5077 | 543.2131 | 650.9572 | 809.1443 | 853.8358 | 29.7013 | 117.3769 | 38.2276 | 280.3368 | 29.5654 | 47.2305 | 54.4768 | 72.5096 | 32.3071 |  |  | 2.2568 | -2.7987 | -68.9073 | 0.46454 | 8.0925 | -197.7855 | 27.8258 | -2.9055 | 4.1838 | 13.8675 | 78.3576 | 0.011148 | 0.0016954 | 0.00048298 | 998.5146 | 865.9501 | 708.4837 | 420.5674 | 105.7532 | 61.7335 | 31.2883 | 103.4509 | 60.7173 | 40.843 | 31.6412 | 26.9334 | 27.6782 | 32.6636 | 303.531 | 229.7376 | 213.1579 | 137.3184 | 118.534 | 310.0859 | 168.8985 | 88.8658 | 107.6092 | 281.3483 | 119.7809 | 244.6688 | 474.2049 | 231.2001 | 416.7941 | 875.1632 | 882.606 | 843.7457 | 616.2676 | 835.7852 | 14.0125 | 8.3662 | 826.8068 | 991.6588 | 571.3608 | 829.8863 | 1038.1979 | 480.476 | 594.1045 | 803.1007 | 666.8966 | 654.6167 | 911.1849 | 826.6365 | 1182.2681 | 876.1046 | 746.4359 | 746.407 | 1224.4482 |  | 1319.8358 | 868.1004 | 963.2133 | 1013.6021 | 966.9948 | 852.1376 |  | 859.5652 |  |  | 1178.7056 | 1073.4463 | 1061.7066 | [5 empty] | 357.623 | 905.7879 | 964.3458 | 134.9974 | 912.3617 | 907.902 | 238.8037 | 494.0316 | 729.9905 | 477.1097 |  |  | 1032.8102 | 863.0961 | 950.2961 | 1028.1664 | 616.1418 | 492.1686 | 914.0431 | 1001.1779 | 905.5278 | 702.6482 | 744.5933 | 942.3283 | 998.1013 | 773.8535 | 757.6798 | 717.7681 |  |  | 596.8727 | 891.5022 | 972.1132 | 721.9145 |  | 653.6272 | 654.0799 | 0.82237 | 18.9137 | 1.5679 | 1.2137 | -18.085 | 3.0898 | 3961.58 | 1.13 | 3.2916 | -3.1893 | -15.8251 | 1.2993 | 6.522 | -32.2431 | 12.0938 | 367.7655 | 135.1273 | 132.8189 | 7.2892 | -2.7527 |  | 102.4696
42838.5199 | 8608 | 130.5847 | 100.5104 | 75.9016 | 52.6472 | 30.4035 | 25.7276 | 39.4155 | 23.7716 | 85.0794 | 60.5211 | 38.1348 | 25.5906 | 22.3984 | 34.4237 | 261.8419 | 378.37 | 371.4109 | 381.256 | 566.2354 | 590.5472 | 649.7868 | 823.1689 | 850.492 | 383.1863 | 722.4721 | 677.4598 | 718.1521 | 719.792 | 716.0672 | 492.5267 | 909.42 | 827.2296 | 568.7823 | 838.1121 | 666.4676 |  | 385.5695 |  | 422.4431 | 633.4284 | 379.3512 | 563.077 |  | 271.073 | 474.4765 | 350.4381 | 544.0613 | 654.8927 | 809.2764 | 853.7385 | 29.7567 | 117.6605 | 38.2842 | 280.8326 | 29.5641 | 47.2478 | 54.4896 | 72.5875 | 32.2926 |  |  | 2.0853 | -3.5393 | -68.7167 | 0.387 | 8.1267 | -197.756 | 28.9751 | -2.9948 | 4.4107 | 14.6559 | 78.0712 | 0.011033 | 0.0016757 | 0.00044355 | 1010.1875 | 866.6144 | 718.7006 | 424.0791 | 105.7573 | 61.7379 | 31.2923 | 103.464 | 60.7224 | 40.8432 | 31.64 | 26.9364 | 27.6681 | 32.6632 | 307.6705 | 222.2531 | 205.5161 | 131.2375 | 115.6909 | 310.4127 | 168.9273 | 88.8592 | 107.6127 | 281.3652 | 119.7954 | 244.6777 | 474.5855 | 231.2221 | 417.1162 | 876.7434 | 883.8171 | 845.167 | 617.0634 | 836.9288 | 13.1303 | 10.5257 | 826.6191 | 996.0104 | 573.8128 | 829.6866 | 1031.6858 | 481.0826 | 594.6728 | 802.5196 | 667.7879 | 656.1868 | 914.2404 | 826.5618 | 1183.7045 | 876.1742 | 746.1481 | 746.0729 | 1226.5672 |  | 1317.9491 | 867.8461 | 964.1117 | 1013.3276 | 967.9294 | 852.0002 |  | 859.3609 |  |  | 1192.2754 | 1079.4992 | 1071.7053 | [5 empty] | 358.8529 | 905.8436 | 963.3137 | 135.025 | 912.3753 | 906.9209 | 240.5416 | 494.7426 | 731.0056 | 477.7054 |  |  | 1034.2434 | 864.6392 | 950.7745 | 1011.8157 | 617.0941 | 492.8279 | 914.5387 | 1002.0483 | 906.1034 | 702.923 | 743.9911 | 942.5174 | 998.3613 | 774.8481 | 758.2485 | 718.4529 |  |  | 598.4751 | 890.8871 | 970.9445 | 722.4384 |  | 654.6525 | 654.818 | 0.16886 | 18.913 | 1.5678 | 1.214 | -18.0404 | 3.0898 | 3941.68 | 0.89 | 3.1651 | -3.5848 | -15.7958 | 1.1854 | 6.5362 | -32.2427 | 12.3418 | 365.9276 | 135.5448 | 133.2572 | 6.8803 | -1.8998 |  | 102.8962
42838.5199 | 8609 | 130.6085 | 100.5138 | 75.9175 | 52.663 | 30.4109 | 25.7339 | 39.4329 | 23.777 | 85.0957 | 60.5369 | 38.1516 | 25.5982 | 22.3958 | 34.4326 | 261.8521 | 378.3879 | 371.4519 | 381.4708 | 566.6263 | 590.9696 | 651.7427 | 823.4539 | 850.0794 | 383.2729 | 722.5431 | 678.3195 | 717.412 | 720.5858 | 716.4512 | 492.842 | 911.7751 | 827.0046 | 569.256 | 837.2646 | 666.0287 |  | 385.9237 |  | 422.8938 | 634.6277 | 380.4744 | 563.7574 |  | 271.0601 | 473.9837 | 350.6318 | 546.6272 | 656.7928 | 808.9722 | 853.5159 | 29.9564 | 117.9907 | 38.5306 | 281.3377 | 29.5493 | 47.2801 | 54.4942 | 72.6665 | 32.316 |  |  | 2.1654 | -3.4197 | -68.8803 | 0.73527 | 8.8042 | -197.7691 | 28.201 | -2.8522 | 4.1774 | 14.2814 | 77.9734 | 0.01123 | 0.0017167 | 0.00045998 | 1008.4387 | 867.3694 | 723.3838 | 427.1815 | 105.7638 | 61.7583 | 31.3049 | 103.4763 | 60.7409 | 40.8578 | 31.6459 | 26.9374 | 27.6729 | 32.6706 | 301.8775 | 215.7168 | 208.4189 | 126.3357 | 112.3701 | 310.5033 | 169.1198 | 88.861 | 107.6157 | 281.3846 | 119.8042 | 244.6968 | 474.9692 | 231.2477 | 417.4339 | 878.6393 | 885.0514 | 846.4728 | 618.1075 | 838.3093 | 10.2523 | 6.6485 | 826.4197 | 1004.0305 | 576.8986 | 829.4708 | 1031.0793 | 481.6684 | 595.2382 | 801.2221 | 668.6157 | 657.7428 | 915.7518 | 826.7037 | 1184.0418 | 876.235 | 745.8613 | 745.762 | 1225.9019 |  | 1322.9891 | 867.6162 | 965.0374 | 1012.4208 | 968.7478 | 851.8371 |  | 859.0993 |  |  | 1196.7449 | 1083.1377 | 1075.2939 | [5 empty] | 360.2544 | 905.9187 | 964.0554 | 135.0516 | 912.3375 | 897.1162 | 242.2717 | 495.4799 | 731.7393 | 478.2991 |  |  | 1035.2223 | 864.8129 | 951.0699 | 1014.6738 | 618.0396 | 493.4862 | 914.9568 | 1002.1471 | 906.9475 | 703.2167 | 743.835 | 941.9223 | 998.1939 | 775.736 | 758.7753 | 719.1757 |  |  | 599.2094 | 890.9845 | 970.1076 | 723.3336 |  | 655.6512 | 655.5428 | 0.95389 | 18.9132 | 1.5665 | 1.2139 | -18.0359 | 3.0898 | 3927.57 | 0.94 | 3.226 | -3.5226 | -15.8093 | 1.6334 | 6.8022 | -32.2392 | 12.1741 | 370.7123 | 135.975 | 133.6603 | 7.5381 | -2.1972 |  | 103.3264
42838.5199 | 8610 | 130.6129 | 100.5206 | 75.9182 | 52.6735 | 30.4021 | 25.7356 | 39.4369 | 23.7702 | 85.1019 | 60.5404 | 38.1529 | 25.5945 | 22.3889 | 34.43 | 261.8702 | 378.4062 | 371.4909 | 381.6855 | 567.0105 | 591.39 | 653.1823 | 823.3875 | 849.7067 | 383.3525 | 722.6942 | 679.3164 | 719.4933 | 721.3567 | 717.3077 | 493.1744 | 912.4203 | 828.7106 | 569.7477 | 835.5947 | 665.9267 |  | 386.2943 |  | 423.3541 | 635.6498 | 381.4746 | 564.4531 |  | 271.549 | 475.1698 | 350.9738 | 551.0057 | 658.9141 | 811.1313 | 851.5153 | 30.074 | 118.2931 | 38.7887 | 281.8988 | 29.5462 | 47.3116 | 54.4937 | 72.7394 | 32.3382 |  |  | 1.9689 | -4.0012 | -68.9822 | 0.7241 | 8.7128 | -197.7658 | 27.6957 | -2.8207 | 4.3204 | 14.8267 | 77.5953 | 0.011164 | 0.0017939 | 0.00048791 | 1013.3036 | 868.0782 | 725.1415 | 429.8836 | 105.7635 | 61.7668 | 31.3041 | 103.4814 | 60.7505 | 40.8631 | 31.6464 | 26.9295 | 27.6717 | 32.6719 | 290.6297 | 203.6593 | 196.2482 | 124.8581 | 111.3966 | 310.1956 | 169.0201 | 88.859 | 107.617 | 281.4 | 119.8103 | 244.7123 | 475.3521 | 231.2649 | 417.7366 | 881.0035 | 886.2915 | 847.6495 | 619.2028 | 839.5075 | 10.7401 | 5.7912 | 826.223 | 997.6344 | 580.1342 | 829.2526 | 1033.7295 | 482.7343 | 595.8017 | 801.2978 | 669.5163 | 659.2045 | 915.5388 | 828.0075 | 1185.9196 | 876.357 | 745.5861 | 745.4901 | 1226.3945 |  | 1325.4275 | 867.3635 | 966.4579 | 1011.6827 | 969.4749 | 851.687 |  | 858.879 |  |  | 1197.9759 | 1084.9138 | 1075.5195 | [5 empty] | 361.8068 | 905.9463 | 966.0209 | 135.0908 | 912.3711 | 893.8907 | 243.9256 | 496.2076 | 732.4437 | 478.8887 |  |  | 1035.5363 | 863.582 | 951.2245 | 1018.1888 | 619.0299 | 494.1461 | 915.3844 | 1001.5643 | 907.6954 | 703.5344 | 744.3825 | 941.4488 | 998.0102 | 776.38 | 759.7503 | 719.8784 |  |  | 599.8692 | 891.6035 | 969.7977 | 724.3681 |  | 656.7081 | 656.2007 | 0.71274 | 18.9122 | 1.5681 | 1.2162 | -18.0323 | 3.0898 | 3945.47 | 0.83 | 3.0775 | -3.8134 | -15.8336 | 1.6222 | 6.7736 | -32.2711 | 12.0766 | 373.0203 | 136.6341 | 134.0172 | 8.7398 | -0.85794 |  | 103.7652
42838.5199 | 8611 | 130.6405 | 100.5361 | 75.9423 | 52.6884 | 30.4176 | 25.7409 | 39.4478 | 23.7795 | 85.1206 | 60.5594 | 38.1641 | 25.5952 | 22.3879 | 34.4429 | 261.8857 | 378.4204 | 371.5236 | 381.8965 | 567.3919 | 591.825 | 653.5682 | 822.872 | 849.3622 | 383.4318 | 722.4992 | 679.8882 | 721.81 | 722.4622 | 718.8522 | 493.5179 | 911.287 | 829.3884 | 570.2298 | 834.1833 | 667.4494 |  | 386.6644 |  | 423.8106 | 637.4378 | 382.305 | 565.1605 |  | 272.273 | 476.6602 | 352.3533 | 552.4134 | 659.5141 | 812.2508 | 849.2937 | 30.2538 | 118.5523 | 38.7179 | 282.3393 | 29.5576 | 47.3503 | 54.5079 | 72.8024 | 32.3739 |  |  | 2.1234 | -3.0635 | -68.8632 | 0.35677 | 8.7608 | -197.7967 | 27.6458 | -2.7563 | 4.4138 | 14.6857 | 76.7909 | 0.011235 | 0.0016395 | 0.00048298 | 1004.208 | 868.9282 | 727.8789 | 432.5819 | 105.7705 | 61.7829 | 31.3097 | 103.4973 | 60.7688 | 40.8731 | 31.657 | 26.9367 | 27.6782 | 32.6791 | 280.7825 | 198.0198 | 189.7125 | 121.278 | 108.9823 | 309.7373 | 168.8643 | 88.856 | 107.6305 | 281.4248 | 119.8189 | 244.7318 | 475.7587 | 231.2929 | 418.0577 | 883.5536 | 887.8021 | 848.9723 | 619.9823 | 841.1554 | 10.7635 | 7.0909 | 826.0149 | 994.2842 | 583.2489 | 829.0434 | 1029.7695 | 484.2731 | 596.3726 | 800.7475 | 670.2386 | 660.468 | 914.8304 | 828.0257 | 1186.7404 | 876.5126 | 745.3063 | 745.2273 | 1229.6569 |  | 1313.7579 | 867.1062 | 967.1702 | 1011.158 | 970.5611 | 851.4704 |  | 858.6525 |  |  | 1186.3624 | 1077.179 | 1069.773 | [5 empty] | 363.4639 | 905.9613 | 966.6712 | 135.1213 | 912.3715 | 891.42 | 245.4411 | 496.9436 | 733.3721 | 479.5008 |  |  | 1034.7589 | 863.0666 | 951.45 | 1014.5356 | 620.1157 | 494.8017 | 915.7968 | 1001.1619 | 908.3688 | 703.9151 | 745.8691 | 941.1792 | 997.1377 | 776.7387 | 760.6789 | 720.5964 |  |  | 600.9522 | 892.2667 | 968.8149 | 725.2756 |  | 657.7507 | 656.9054 | 0.5764 | 18.9161 | 1.5673 | 1.2143 | -18.0951 | 3.0898 | 3958.17 | 0.78 | 3.1984 | -3.3401 | -15.8357 | 1.1398 | 6.7957 | -32.2903 | 12.0719 | 361.9116 | 136.969 | 134.5352 | 9.7624 | -0.15211 |  | 104.2965
42838.52 | 8612 | 130.6535 | 100.5435 | 75.9523 | 52.6974 | 30.4186 | 25.7353 | 39.4567 | 23.7819 | 85.1363 | 60.5717 | 38.1705 | 25.6009 | 22.4 | 34.4576 | 261.9005 | 378.4336 | 371.5616 | 382.1076 | 567.7727 | 592.2582 | 652.8756 | 822.6342 | 849.4485 | 383.5185 | 722.3173 | 680.077 | 723.1675 | 723.4473 | 720.4464 | 493.9026 | 911.8707 | 827.8605 | 570.7576 | 833.591 | 667.1605 |  | 387.0737 |  | 424.3128 | 638.8709 | 383.4331 | 565.9128 |  | 272.4668 | 477.1795 | 353.4458 | 553.2258 | 658.0933 | 809.58 | 846.9025 | 30.1716 | 118.8772 | 38.1983 | 282.7608 | 29.5481 | 47.3689 | 54.5099 | 72.8724 | 32.4124 |  |  | 2.0511 | -2.5812 | -68.4683 | 0.84369 | 7.9565 | -197.7921 | 27.7582 | -2.6019 | 4.3909 | 14.5296 | 77.1092 | 0.010994 | 0.0016724 | 0.00046491 | 997.6591 | 869.7827 | 732.1168 | 435.5951 | 105.7688 | 61.7952 | 31.3129 | 103.5085 | 60.7756 | 40.8721 | 31.6541 | 26.937 | 27.6744 | 32.6816 | 266.0529 | 189.7613 | 185.7447 | 118.6892 | 108.1118 | 309.22 | 168.7466 | 88.8416 | 107.6322 | 281.4535 | 119.8258 | 244.749 | 476.1724 | 231.3217 | 418.388 | 884.6732 | 889.2016 | 850.0791 | 620.873 | 842.5421 | 11.4818 | 7.2156 | 825.7942 | 999.0867 | 586.7755 | 828.8297 | 1029.4943 | 485.5546 | 596.9354 | 800.2132 | 670.5738 | 661.6267 | 915.2685 | 826.6648 | 1184.2043 | 876.5956 | 745.0296 | 744.9342 | 1233.0104 |  | 1310.3182 | 866.8739 | 966.9144 | 1010.4683 | 971.5296 | 851.3026 |  | 858.4287 |  |  | 1172.5002 | 1070.0766 | 1064.1989 | [5 empty] | 365.1841 | 905.7339 | 967.7534 | 135.1372 | 912.3159 | 886.752 | 246.8954 | 497.682 | 734.2887 | 480.103 |  |  | 1034.3778 | 861.7367 | 951.8366 | 1013.8583 | 621.1875 | 495.4457 | 916.2163 | 1001.5089 | 909.092 | 704.1924 | 747.1076 | 940.2176 | 996.7969 | 777.478 | 761.7602 | 721.3423 |  |  | 602.7545 | 892.2738 | 967.2863 | 726.2127 |  | 658.6892 | 657.6424 | 0.81124 | 18.9127 | 1.566 | 1.2121 | -17.9776 | 3.0898 | 4004.17 | 0.89 | 3.146 | -3.0669 | -15.7957 | 1.7534 | 6.4683 | -32.2501 | 12.0815 | 358.6153 | 136.8577 | 135.0043 | 11.3183 | 0.27337 |  | 104.7944
42838.52 | 8613 | 130.6767 | 100.5316 | 75.9588 | 52.7033 | 30.4215 | 25.748 | 39.4725 | 23.7853 | 85.1489 | 60.5891 | 38.1852 | 25.602 | 22.4007 | 34.4618 | 261.9147 | 378.4509 | 371.5983 | 382.3241 | 568.1694 | 592.7027 | 652.5962 | 823.3847 | 850.012 | 383.6039 | 721.8857 | 680.5793 | 725.2531 | 723.7785 | 722.1969 | 494.244 | 914.0567 | 827.0463 | 571.2355 | 833.3247 | 666.2432 |  | 387.4453 |  | 424.7687 | 638.4635 | 384.094 | 566.5848 |  | 272.8947 | 476.897 | 353.6412 | 554.3072 | 659.3616 | 810.31 | 846.5353 | 29.9794 | 119.1436 | 37.6876 | 283.1017 | 29.5267 | 47.3631 | 54.511 | 72.9467 | 32.4438 |  |  | 2.1924 | -2.3236 | -68.6201 | 0.6827 | 8.2509 | -197.8388 | 28.1399 | -2.5782 | 4.4389 | 14.8896 | 77.628 | 0.011237 | 0.0017775 | 0.0004337 | 995.8284 | 870.6786 | 736.3266 | 438.681 | 105.7737 | 61.806 | 31.3181 | 103.5241 | 60.7841 | 40.882 | 31.6551 | 26.9389 | 27.6681 | 32.6809 | 258.0348 | 188.2487 | 183.9029 | 117.1827 | 107.6803 | 308.8302 | 168.6352 | 88.8415 | 107.6395 | 281.4738 | 119.8325 | 244.7639 | 476.5621 | 231.3462 | 418.7087 | 885.9398 | 890.4769 | 851.1048 | 621.8897 | 843.7689 | 13.4762 | 9.9328 | 825.5692 | 1002.0431 | 589.8285 | 828.6017 | 1025.8655 | 486.6598 | 597.4842 | 800.2994 | 670.7756 | 662.7845 | 917.5399 | 826.1158 | 1179.2758 | 876.693 | 744.7637 | 744.6151 | 1232.1833 |  | 1309.8837 | 866.6606 | 967.3961 | 1010.201 | 972.3349 | 851.0905 |  | 858.2326 |  |  | 1159.5127 | 1054.9983 | 1050.9888 | [5 empty] | 366.9589 | 905.6159 | 968.3016 | 135.1559 | 912.2877 | 883.81 | 248.3335 | 498.4172 | 735.0018 | 480.6987 |  |  | 1033.9786 | 860.7838 | 952.45 | 998.6004 | 622.1789 | 496.101 | 916.8099 | 1001.4813 | 909.9301 | 704.4776 | 748.325 | 938.4073 | 996.064 | 778.5366 | 763.1693 | 722.0992 |  |  | 603.2226 | 892.1395 | 966.0083 | 727.2117 |  | 659.5724 | 658.3313 | 1.0181 | 18.9154 | 1.5684 | 1.2129 | -18.0192 | 3.0898 | 4044.31 | 1.12 | 3.2555 | -2.9093 | -15.8102 | 1.577 | 6.5891 | -32.2648 | 12.1684 | 358.2351 | 137.0854 | 135.3866 | 12.1485 | 0.46345 |  | 105.2507
42838.52 | 8614 | 130.7064 | 100.5393 | 75.9672 | 52.7099 | 30.4246 | 25.751 | 39.482 | 23.7927 | 85.1669 | 60.605 | 38.1986 | 25.6096 | 22.3982 | 34.4704 | 261.9397 | 378.4657 | 371.6487 | 382.5588 | 568.5718 | 593.1492 | 653.3322 | 824.8382 | 851.8621 | 383.7039 | 721.3925 | 680.8372 | 727.1158 | 723.9857 | 723.3022 | 494.5876 | 918.0641 | 827.5337 | 571.7179 | 833.8671 | 666.0052 |  | 387.8166 |  | 425.215 | 638.7709 | 384.9372 | 567.2554 |  | 273.8401 | 477.4812 | 354.656 | 555.1887 | 658.8976 | 811.4012 | 846.5138 | 29.7911 | 119.4258 | 37.6771 | 283.4581 | 29.5156 | 47.3788 | 54.5184 | 73.0057 | 32.4747 |  |  | 2.1687 | -2.3381 | -68.7016 | 0.81084 | 8.2568 | -197.7875 | 28.2549 | -2.9587 | 4.3107 | 15.0617 | 78.1753 | 0.011063 | 0.0017791 | 0.00047805 | 997.7369 | 871.5774 | 739.073 | 441.2606 | 105.7713 | 61.8116 | 31.3227 | 103.5346 | 60.8027 | 40.8909 | 31.6601 | 26.9419 | 27.674 | 32.6879 | 261.7527 | 193.3818 | 192.2278 | 124.8248 | 113.0349 | 308.8027 | 168.7729 | 88.8432 | 107.6489 | 281.4926 | 119.8451 | 244.7823 | 476.9665 | 231.3757 | 419.0307 | 886.6564 | 891.4466 | 851.7692 | 622.8004 | 844.5372 | 16.2582 | 11.3797 | 825.3447 | 996.6768 | 592.3501 | 828.3676 | 1024.4012 | 487.8652 | 598.0206 | 800.0084 | 671.0774 | 663.922 | 921.6831 | 826.765 | 1178.4635 | 876.9124 | 744.5317 | 744.3287 | 1230.9956 |  | 1311.3628 | 866.343 | 969.0813 | 1010.1658 | 973.1746 | 855.3551 |  | 857.9431 |  |  | 1141.8225 | 1034.4568 | 1035.0476 | [5 empty] | 368.7757 | 905.627 | 967.6197 | 135.1967 | 912.3336 | 889.0864 | 249.7619 | 499.1807 | 735.8346 | 481.3123 |  |  | 1033.5721 | 862.5815 | 953.2306 | 995.8126 | 623.2441 | 496.7679 | 917.1872 | 1001.6385 | 910.6139 | 704.7574 | 751.0755 | 937.6577 | 995.9213 | 779.8338 | 764.4413 | 722.8929 |  |  | 603.4263 | 893.0173 | 965.9895 | 728.2216 |  | 660.5556 | 659.0175 | 0.47549 | 18.9137 | 1.5683 | 1.2121 | -17.9367 | 3.0898 | 4033.66 | 0.72 | 3.2396 | -2.9195 | -15.8257 | 1.7193 | 6.5947 | -32.2769 | 12.1994 | 359.6419 | 137.8723 | 135.7793 | 11.7311 | -0.44354 |  | 105.6032
42838.52 | 8615 | 130.7169 | 100.5533 | 75.9746 | 52.7244 | 30.4312 | 25.7508 | 39.4863 | 23.786 | 85.1769 | 60.6166 | 38.1962 | 25.6087 | 22.3959 | 34.4741 | 261.9511 | 378.4825 | 371.6825 | 382.7788 | 568.9558 | 593.5774 | 653.7203 | 826.1049 | 852.2781 | 383.783 | 721.0952 | 680.7691 | 727.135 | 724.3246 | 724.0077 | 494.9201 | 924.4038 | 828.3436 | 572.1865 | 835.0621 | 667.5591 |  | 388.1826 |  | 425.6725 | 639.5111 | 385.5818 | 567.9264 |  | 274.9424 | 479.4206 | 355.3956 | 554.4147 | 657.632 | 810.2626 | 845.7681 | 29.6741 | 119.7334 | 37.6948 | 283.9821 | 29.5043 | 47.4104 | 54.5231 | 73.0396 | 32.5076 |  |  | 2.1825 | -1.9524 | -68.7213 | 0.73855 | 8.2555 | -197.8033 | 27.565 | -2.6571 | 4.4736 | 14.9601 | 78.0265 | 0.011205 | 0.0016527 | 0.0004682 | 998.1819 | 872.4898 | 745.0335 | 443.8524 | 105.7808 | 61.8241 | 31.3291 | 103.5399 | 60.8156 | 40.8961 | 31.6726 | 26.9509 | 27.6821 | 32.6955 | 276.8079 | 199.0093 | 202.6265 | 133.489 | 115.7035 | 309.1944 | 169.1158 | 88.8464 | 107.6435 | 281.5151 | 119.8525 | 244.7961 | 477.356 | 231.3984 | 419.3695 | 886.2366 | 892.1901 | 852.2358 | 623.6592 | 844.8045 | 14.6493 | 8.1712 | 825.1194 | 993.2259 | 594.5976 | 828.1338 | 1027.5317 | 489.0616 | 598.552 | 798.7595 | 671.1916 | 664.9685 | 929.052 | 827.6341 | 1181.1538 | 877.1085 | 744.3052 | 744.0397 | 1227.9709 |  | 1307.4598 | 866.112 | 970.2975 | 1009.9664 | 973.9539 | 855.6614 |  | 857.7062 |  |  | 1139.8979 | 1036.8944 | 1040.7668 | [5 empty] | 370.6205 | 905.6628 | 966.8815 | 135.2326 | 912.4496 | 895.2366 | 251.225 | 499.9417 | 736.7878 | 481.9418 |  |  | 1033.739 | 863.7445 | 954.2 | 998.211 | 624.3748 | 497.4531 | 917.0586 | 1001.5691 | 910.7804 | 705.157 | 752.0641 | 938.5242 | 998.1597 | 781.0726 | 765.8619 | 723.6984 |  |  | 604.3023 | 894.4873 | 967.6188 | 729.2802 |  | 661.457 | 659.6803 | 0.58549 | 18.9134 | 1.5672 | 1.2121 | -18.1409 | 3.0898 | 4020.83 | 1.17 | 3.2511 | -2.6713 | -15.8484 | 1.643 | 6.5908 | -32.2612 | 12.0432 | 356.1089 | 138.442 | 136.1489 | 10.1193 | -1.5541 |  | 105.8831
42838.52 | 8616 | 130.7308 | 100.5472 | 75.9857 | 52.7293 | 30.4354 | 25.7503 | 39.4971 | 23.7886 | 85.1869 | 60.6225 | 38.1976 | 25.6056 | 22.3985 | 34.4763 | 261.977 | 378.5072 | 371.7452 | 383.0032 | 569.3727 | 594.0275 | 652.8919 | 825.8574 | 851.8583 | 383.8838 | 721.0806 | 681.2561 | 725.8849 | 725.3736 | 724.2714 | 495.2648 | 932.8691 | 829.2221 | 572.6731 | 835.6451 | 666.8207 |  | 388.559 |  | 426.1343 | 640.256 | 386.0778 | 568.6024 |  | 275.3259 | 480.5737 | 355.7725 | 554.7475 | 656.8821 | 811.2069 | 846.2661 | 29.4165 | 120.0081 | 37.7895 | 284.4816 | 29.4918 | 47.4367 | 54.5352 | 73.1013 | 32.5392 |  |  | 2.3251 | -2.0128 | -68.8757 | 0.65116 | 8.1103 | -197.8302 | 27.1654 | -2.9206 | 4.4786 | 15.3554 | 80.0818 | 0.011151 | 0.0016543 | 0.00046984 | 999.491 | 873.4312 | 746.3037 | 446.0126 | 105.7843 | 61.8417 | 31.3331 | 103.5549 | 60.8239 | 40.9105 | 31.6758 | 26.9493 | 27.6805 | 32.7022 | 279.7559 | 210.2849 | 198.9827 | 133.706 | 116.6298 | 309.4735 | 169.1893 | 88.8409 | 107.6454 | 281.5439 | 119.8659 | 244.819 | 477.7926 | 231.4303 | 419.7443 | 886.5135 | 893.1963 | 853.1063 | 624.5895 | 845.1786 | 13.9633 | 10.8966 | 824.9034 | 992.2561 | 596.5387 | 827.9192 | 1030.3526 | 490.0343 | 599.0999 | 798.4152 | 671.4868 | 666.0418 | 936.5956 | 828.5846 | 1176.5516 | 877.3593 | 744.0863 | 743.7629 | 1226.7945 |  | 1307.3347 | 865.9026 | 970.8896 | 1009.3986 | 974.4564 | 855.704 |  | 857.5137 |  |  | 1141.5134 | 1040.5637 | 1039.0715 | [5 empty] | 372.4755 | 905.6919 | 967.1412 | 135.2563 | 912.3084 | 899.6363 | 252.7348 | 500.6886 | 737.4547 | 482.5436 |  |  | 1033.2931 | 863.6145 | 954.626 | 1000.866 | 625.2946 | 498.1036 | 917.0306 | 1001.1691 | 910.7469 | 705.529 | 752.4624 | 939.4316 | 999.7365 | 781.9525 | 766.5575 | 724.5274 |  |  | 604.6276 | 894.6007 | 968.2395 | 730.1673 |  | 662.1447 | 660.4739 | 0.49126 | 18.9157 | 1.5687 | 1.2156 | -18.2613 | 3.0898 | 3990.66 | 1.07 | 3.356 | -2.7144 | -15.8784 | 1.5439 | 6.5354 | -32.2775 | 11.9608 | 356.0262 | 138.7226 | 136.3999 | 9.8353 | -1.1397 |  | 106.2622
42838.52 | 8617 | 130.7377 | 100.5571 | 76.0009 | 52.7494 | 30.4467 | 25.7518 | 39.5065 | 23.8004 | 85.2059 | 60.6454 | 38.2144 | 25.6136 | 22.409 | 34.4907 | 261.9823 | 378.5154 | 371.7753 | 383.2187 | 569.7774 | 594.4835 | 653.0971 | 827.3359 | 854.1037 | 383.9717 | 721.4599 | 681.9198 | 727.3324 | 726.48 | 725.2866 | 495.6123 | 939.3596 | 830.2737 | 573.1514 | 837.179 | 666.8425 |  | 388.9345 |  | 426.5959 | 641.2777 | 386.2287 | 569.2818 |  | 276.0059 | 480.3047 | 356.1763 | 555.1512 | 659.2872 | 811.3605 | 849.661 | 29.3516 | 120.3586 | 38.0761 | 285.0441 | 29.4849 | 47.4411 | 54.5313 | 73.1606 | 32.5577 |  |  | 2.2633 | -2.5122 | -68.5807 | 0.41131 | 8.6819 | -197.802 | 27.7398 | -2.5559 | 4.7351 | 15.7976 | 79.6443 | 0.011182 | 0.0017134 | 0.00046162 | 995.7718 | 874.3078 | 747.7722 | 448.3132 | 105.7929 | 61.8496 | 31.3342 | 103.5582 | 60.8409 | 40.9159 | 31.6805 | 26.9446 | 27.6863 | 32.7062 | 286.5373 | 213.9237 | 209.6977 | 128.9367 | 117.1196 | 309.8528 | 169.4811 | 88.8368 | 107.6664 | 281.5664 | 119.8665 | 244.8341 | 478.2165 | 231.4613 | 420.092 | 888.0004 | 894.3601 | 854.3611 | 625.7817 | 846.0498 | 13.2845 | 9.2578 | 824.6899 | 991.8128 | 598.3912 | 827.7047 | 1030.3521 | 490.9593 | 599.6405 | 799.4447 | 672.0194 | 667.4203 | 941.5148 | 829.8747 | 1172.3245 | 877.5589 | 743.8843 | 743.5341 | 1231.5606 |  | 1303.9769 | 865.7104 | 972.0602 | 1009.8558 | 974.9014 | 855.053 |  | 857.3294 |  |  | 1127.2042 | 1027.1463 | 1028.0316 | [5 empty] | 374.4301 | 905.665 | 966.6851 | 135.2832 | 912.0861 | 906.0362 | 254.2569 | 501.4887 | 737.9804 | 483.1813 |  |  | 1033.087 | 863.8599 | 955.1731 | 975.4773 | 626.2244 | 498.7975 | 917.4917 | 1001.4337 | 911.5494 | 705.8775 | 751.7371 | 940.3349 | 1000.7021 | 783.0495 | 767.2534 | 725.3515 |  |  | 605.0206 | 896.1141 | 968.8886 | 731.0836 |  | 662.8932 | 661.41 | 0.62463 | 18.9139 | 1.5688 | 1.2152 | -18.1216 | 3.0898 | 3940.7 | 0.89 | 3.3129 | -3.032 | -15.8415 | 1.2268 | 6.7623 | -32.2774 | 12.0875 | 352.8035 | 139.2723 | 136.5956 | 9.141 | -2.2921 |  | 106.6898
42838.52 | 8618 | 130.7353 | 100.5421 | 75.9861 | 52.745 | 30.4413 | 25.7457 | 39.5106 | 23.7807 | 85.2204 | 60.6469 | 38.2128 | 25.6094 | 22.3949 | 34.4806 | 262.0087 | 378.5328 | 371.823 | 383.4385 | 570.1684 | 594.9279 | 653.8034 | 827.1933 | 855.3357 | 384.0619 | 722.4045 | 682.4859 | 726.9259 | 727.3566 | 725.1718 | 495.9388 | 945.3326 | 831.7791 | 573.6115 | 837.8627 | 668.8472 |  | 389.3076 |  | 427.049 | 642.2573 | 386.5311 | 569.9651 |  | 276.9504 | 480.0821 | 357.5037 | 556.141 | 661.9466 | 813.9839 | 854.9702 | 29.2329 | 120.683 | 38.4353 | 285.5844 | 29.4799 | 47.4437 | 54.5401 | 73.2078 | 32.5956 |  |  | 2.0761 | -2.3144 | -68.7338 | 0.55128 | 8.7523 | -197.8006 | 28.7366 | -2.9265 | 4.5664 | 15.7494 | 79.7152 | 0.011102 | 0.0016543 | 0.0004567 | 995.9927 | 875.1885 | 751.0682 | 450.1983 | 105.7845 | 61.8632 | 31.346 | 103.5681 | 60.8531 | 40.9224 | 31.6813 | 26.9458 | 27.6855 | 32.7082 | 277.0463 | 212.6086 | 214.2414 | 126.6104 | 113.5945 | 309.8589 | 169.7346 | 88.8335 | 107.666 | 281.5862 | 119.8754 | 244.8517 | 478.6138 | 231.4754 | 420.4232 | 887.9279 | 895.275 | 855.2037 | 626.5986 | 846.9695 | 11.0717 | 9.8834 | 824.4626 | 993.4316 | 600.4224 | 827.4847 | 1027.164 | 491.8734 | 600.1784 | 800.1717 | 672.4518 | 668.6263 | 947.0973 | 831.099 | 1175.3698 | 877.6559 | 743.6951 | 743.3197 | 1233.3428 |  | 1304.8516 | 865.505 | 972.8143 | 1011.1021 | 975.4069 | 854.6781 |  | 857.1532 |  |  | 1118.8206 | 1014.2661 | 1017.6295 | [5 empty] | 376.4221 | 905.6619 | 966.1801 | 135.3036 | 912.0951 | 905.5865 | 255.6074 | 502.3106 | 738.6089 | 483.8433 |  |  | 1033.6912 | 862.2114 | 956.2344 | 978.1161 | 627.1917 | 499.4974 | 918.3026 | 1003.2756 | 912.8503 | 706.2359 | 751.9846 | 940.9977 | 1001.4711 | 783.6236 | 767.9944 | 726.1822 |  |  | 606.2014 | 896.7208 | 970.2872 | 731.8134 |  | 663.776 | 662.3187 | 0.28647 | 18.9119 | 1.5677 | 1.2134 | -18.0925 | 3.0898 | 3941.9 | 1.31 | 3.1726 | -2.9097 | -15.8568 | 1.4201 | 6.7978 | -32.3164 | 12.3176 | 353.5572 | 139.6295 | 136.7981 | 10.1965 | -2.7638 |  | 107.0203
42838.52 | 8619 | 130.7531 | 100.5556 | 76.004 | 52.7526 | 30.4508 | 25.7491 | 39.5213 | 23.7899 | 85.2281 | 60.6701 | 38.2304 | 25.6222 | 22.405 | 34.4993 | 262.0264 | 378.544 | 371.8548 | 383.662 | 570.5648 | 595.3758 | 654.981 | 827.6611 | 858.1761 | 384.1493 | 723.211 | 683.2678 | 728.3718 | 727.3942 | 725.0174 | 496.3197 | 951.9474 | 833.4023 | 574.1377 | 841.2203 | 669.8081 |  | 389.7223 |  | 427.5658 | 641.6373 | 386.7056 | 570.7109 |  | 277.5595 | 480.3647 | 359.65 | 558.6817 | 665.9243 | 814.2938 | 856.4176 | 29.1484 | 120.9731 | 38.5632 | 286.0352 | 29.4742 | 47.4264 | 54.5466 | 73.2286 | 32.6394 |  |  | 2.2062 | -2.2283 | -68.789 | 0.79835 | 8.3692 | -197.848 | 28.9416 | -2.7064 | 4.521 | 15.8356 | 80.0778 | 0.011189 | 0.0017529 | 0.00048298 | 998.4034 | 876.0929 | 753.5877 | 452.3653 | 105.7953 | 61.8818 | 31.3513 | 103.5886 | 60.8691 | 40.9344 | 31.6911 | 26.9552 | 27.6836 | 32.7147 | 264.5472 | 211.2945 | 212.2736 | 129.219 | 114.3103 | 309.5335 | 169.9067 | 88.8407 | 107.6725 | 281.6044 | 119.8842 | 244.8768 | 479.0147 | 231.5086 | 420.765 | 888.2468 | 896.1705 | 855.7853 | 627.4555 | 847.8238 | 9.6603 | 6.6509 | 824.2409 | 994.9555 | 602.3395 | 827.2644 | 1021.6849 | 492.7403 | 600.7275 | 800.2145 | 673.0073 | 669.7099 | 950.8995 | 831.9016 | 1175.7312 | 877.6858 | 743.4952 | 743.0911 | 1226.6723 |  | 1307.169 | 865.3016 | 973.2884 | 1011.2591 | 975.776 | 854.2606 |  | 856.8689 |  |  | 1121.0846 | 1014.9353 | 1026.7949 | [5 empty] | 378.3843 | 905.6623 | 967.3751 | 135.3399 | 912.4943 | 912.4961 | 257.0142 | 503.0855 | 739.2372 | 484.4528 |  |  | 1033.9635 | 861.6421 | 957.2983 | 975.7168 | 628.2202 | 500.1538 | 919.0191 | 1003.8648 | 914.7998 | 706.6548 | 752.21 | 940.9938 | 1000.6185 | 783.9925 | 768.7846 | 726.9839 |  |  | 607.5062 | 896.6738 | 969.6002 | 732.8685 |  | 664.685 | 663.0359 | 0.36586 | 18.9134 | 1.569 | 1.2148 | -17.9366 | 3.0898 | 3915.85 | 0.85 | 3.2703 | -2.8556 | -15.8662 | 1.7093 | 6.6483 | -32.3248 | 12.3632 | 355.8766 | 139.8564 | 136.967 | 11.5345 | -2.5226 |  | 107.3458
42838.52 | 8620 | 130.7646 | 100.5618 | 76.0181 | 52.7634 | 30.4577 | 25.7556 | 39.53 | 23.7941 | 85.2519 | 60.6838 | 38.2382 | 25.6241 | 22.4031 | 34.5017 | 262.0444 | 378.5701 | 371.8984 | 383.8904 | 570.9677 | 595.8174 | 656.0725 | 828.9098 | 860.7744 | 384.2307 | 724.1606 | 684.6259 | 729.1573 | 727.9161 | 725.7142 | 496.6587 | 953.1182 | 833.0991 | 574.6186 | 843.7523 | 670.3751 |  | 390.1068 |  | 428.0275 | 642.7212 | 386.7338 | 571.4021 |  | 278.5886 | 480.7466 | 361.8073 | 558.9363 | 665.1944 | 809.3478 | 856.2012 | 29.4145 | 121.31 | 38.748 | 286.5747 | 29.4825 | 47.4163 | 54.5487 | 73.2574 | 32.6605 |  |  | 2.2673 | -1.8111 | -68.8343 | 0.34429 | 8.2995 | -197.7691 | 27.7266 | -3.0513 | 4.6069 | 15.8738 | 80.7222 | 0.011089 | 0.0016921 | 0.00044191 | 1002.7806 | 877.0023 | 755.7137 | 454.167 | 105.8007 | 61.8895 | 31.3504 | 103.6025 | 60.877 | 40.9427 | 31.6951 | 26.9545 | 27.683 | 32.7158 | 255.3284 | 200.0483 | 200.6422 | 128.8125 | 112.8399 | 308.9889 | 169.859 | 88.8461 | 107.6857 | 281.642 | 119.9015 | 244.8969 | 479.4144 | 231.5455 | 421.1124 | 889.2786 | 897.2177 | 856.4719 | 628.4811 | 848.8056 | 11.5886 | 7.279 | 824.0185 | 995.1602 | 604.0982 | 827.0326 | 1029.1745 | 493.5617 | 601.2626 | 799.6731 | 674.0655 | 670.8785 | 953.8629 | 831.9862 | 1176.0934 | 877.6409 | 743.2839 | 742.8502 | 1216.9344 |  | 1309.5893 | 865.1218 | 974.6021 | 1011.4818 | 976.2775 | 853.8805 |  | 856.6497 |  |  | 1150.2658 | 1028.8857 | 1037.792 | [5 empty] | 380.3781 | 905.6642 | 969.2692 | 135.3748 | 911.8245 | 909.5639 | 258.5267 | 503.8573 | 739.9934 | 485.0793 |  |  | 1033.9201 | 862.6811 | 958.552 | 974.4334 | 629.2056 | 500.8342 | 919.491 | 1003.9869 | 916.5743 | 707.0879 | 753.0896 | 941.3554 | 998.7626 | 784.0581 | 768.9511 | 727.774 |  |  | 608.8416 | 897.4853 | 969.5849 | 733.864 |  | 665.4957 | 663.9581 | 0.69197 | 18.9126 | 1.5689 | 1.2144 | -17.9439 | 3.0898 | 3902.44 | 1.15 | 3.3164 | -2.5751 | -15.8754 | 1.1227 | 6.6055 | -32.2448 | 12.0734 | 358.3858 | 140.4758 | 137.1964 | 12.4739 | -1.2365 |  | 107.7278
42838.5201 | 8621 | 130.7718 | 100.5522 | 76.0231 | 52.7696 | 30.457 | 25.756 | 39.5439 | 23.7917 | 85.261 | 60.6904 | 38.2352 | 25.6217 | 22.4035 | 34.5043 | 262.0653 | 378.5883 | 371.943 | 384.1133 | 571.3702 | 596.2573 | 657.8833 | 830.8023 | 862.5991 | 384.3216 | 726.1072 | 686.3833 | 728.7321 | 728.7719 | 726.3469 | 497.0134 | 956.4651 | 833.4059 | 575.1061 | 846.2428 | 672.6923 |  | 390.4857 |  | 428.4918 | 643.7036 | 386.8123 | 572.0929 |  | 279.3886 | 481.3762 | 362.8777 | 559.744 | 663.8431 | 809.3719 | 856.6027 | 29.391 | 121.591 | 38.845 | 287.1402 | 29.4764 | 47.4188 | 54.5627 | 73.2902 | 32.6884 |  |  | 2.3376 | -2.4826 | -68.881 | 0.69584 | 7.8934 | -197.779 | 27.4408 | -2.6124 | 4.5133 | 15.3147 | 81.0527 | 0.011166 | 0.0017726 | 0.00043863 | 1002.0382 | 877.9296 | 758.3513 | 455.9796 | 105.7968 | 61.8934 | 31.361 | 103.6087 | 60.888 | 40.9456 | 31.6955 | 26.9541 | 27.6828 | 32.725 | 249.1038 | 197.7282 | 195.336 | 124.3909 | 108.855 | 308.6708 | 169.808 | 88.8342 | 107.6779 | 281.6591 | 119.8978 | 244.9067 | 479.8521 | 231.5694 | 421.5025 | 890.7154 | 898.5137 | 857.2103 | 629.5394 | 849.7465 | 14.1369 | 6.9361 | 823.797 | 996.9332 | 605.9347 | 826.8096 | 1039.3724 | 494.4647 | 601.7948 | 800.4879 | 675.4929 | 671.8731 | 958.2529 | 832.425 | 1179.7025 | 877.6033 | 743.113 | 742.6639 | 1211.0457 |  | 1311.4514 | 864.9035 | 975.7525 | 1010.9824 | 977.1768 | 853.4666 |  | 856.4787 |  |  | 1178.6256 | 1045.4735 | 1047.829 | [5 empty] | 382.4337 | 905.665 | 970.3974 | 135.4021 | 911.6788 | 913.4613 | 260.0693 | 504.6328 | 740.8374 | 485.7189 |  |  | 1033.1323 | 865.0508 | 959.9017 | 976.1822 | 630.2391 | 501.5216 | 920.3805 | 1003.8483 | 917.2976 | 707.6352 | 754.5895 | 942.2913 | 999.5121 | 785.805 | 769.6839 | 728.6206 |  |  | 610.3187 | 898.0034 | 970.7288 | 734.846 |  | 666.4041 | 664.8957 | 0.80939 | 18.9132 | 1.5681 | 1.2137 | -17.7397 | 3.0898 | 3918.92 | 0.7 | 3.3685 | -3.0162 | -15.8874 | 1.5968 | 6.442 | -32.246 | 12.0111 | 360.2785 | 141.0214 | 137.6335 | 13.116 | -0.65355 |  | 108.2097
42838.5201 | 8622 | 130.7962 | 100.5465 | 76.033 | 52.7835 | 30.4605 | 25.7589 | 39.5487 | 23.7973 | 85.2705 | 60.7019 | 38.2469 | 25.6213 | 22.4023 | 34.5165 | 262.0843 | 378.6028 | 371.9905 | 384.3484 | 571.7742 | 596.704 | 660.6274 | 831.7259 | 863.2581 | 384.4155 | 728.854 | 688.5157 | 727.3136 | 730.0723 | 727.3529 | 497.3761 | 959.4173 | 834.0708 | 575.6276 | 846.026 | 674.6816 |  | 390.8635 |  | 428.9559 | 644.1995 | 387.0361 | 572.7987 |  | 280.087 | 482.7292 | 363.9196 | 559.407 | 659.9906 | 807.9182 | 858.0563 | 29.3815 | 121.8867 | 39.0674 | 287.6361 | 29.4666 | 47.4029 | 54.5723 | 73.3373 | 32.7217 |  |  | 2.2929 | -2.0102 | -69.017 | 0.90809 | 8.0754 | -197.8026 | 28.2602 | -2.7997 | 4.5384 | 15.8052 | 81.3067 | 0.011182 | 0.0017167 | 0.00045834 | 1006.5147 | 878.9752 | 762.1169 | 458.282 | 105.7982 | 61.91 | 31.3606 | 103.6197 | 60.9054 | 40.9491 | 31.7078 | 26.9553 | 27.6865 | 32.736 | 249.3498 | 196.73 | 191.6808 | 118.9934 | 108.2263 | 308.6823 | 169.7356 | 88.8391 | 107.6901 | 281.6933 | 119.9164 | 244.9236 | 480.2564 | 231.5994 | 421.868 | 892.911 | 899.6905 | 858.1797 | 630.3794 | 850.6608 | 13.3765 | 6.0067 | 823.5875 | 998.4666 | 608.2193 | 826.5842 | 1034.6386 | 495.3481 | 602.3181 | 802.5658 | 677.2023 | 672.5486 | 961.372 | 833.0091 | 1181.393 | 877.5837 | 742.9701 | 742.5332 | 1210.0106 |  | 1316.647 | 864.6929 | 976.4344 | 1010.5996 | 978.0548 | 852.9715 |  | 856.2591 |  |  | 1186.8557 | 1055.3366 | 1050.8225 | [5 empty] | 384.6402 | 905.642 | 971.6832 | 135.4392 | 911.5324 | 920.9082 | 261.6035 | 505.4058 | 741.6791 | 486.3443 |  |  | 1032.1027 | 867.0188 | 960.8579 | 971.2065 | 631.2672 | 502.2006 | 921.7823 | 1003.6734 | 917.9203 | 708.25 | 755.797 | 943.0031 | 1001.3605 | 788.0144 | 771.2222 | 729.4679 |  |  | 611.7829 | 898.8251 | 971.1385 | 736.0171 |  | 667.4489 | 665.7741 | 0.41539 | 18.9151 | 1.5688 | 1.2161 | -18.0222 | 3.0898 | 3938.9 | 0.87 | 3.3379 | -2.7165 | -15.9174 | 1.8258 | 6.5114 | -32.2262 | 12.1809 | 365.1632 | 141.3476 | 138.0582 | 13.0904 | -0.25688 |  | 108.6469
42838.5201 | 8623 | 130.8105 | 100.5519 | 76.0408 | 52.7931 | 30.4625 | 25.754 | 39.5455 | 23.7939 | 85.2816 | 60.7115 | 38.2491 | 25.615 | 22.4007 | 34.512 | 262.1135 | 378.6265 | 372.0393 | 384.5801 | 572.1811 | 597.1543 | 662.936 | 832.9224 | 864.0365 | 384.5132 | 730.9045 | 690.5112 | 726.9664 | 730.8639 | 728.3743 | 497.7283 | 961.6426 | 834.7831 | 576.1954 | 843.8831 | 674.8675 |  | 391.2576 |  | 429.4315 | 645.2652 | 387.6308 | 573.5121 |  | 280.5749 | 483.564 | 364.3333 | 562.6455 | 660.6037 | 808.3198 | 858.0961 | 29.4543 | 122.158 | 38.9723 | 288.1039 | 29.4866 | 47.3709 | 54.5768 | 73.3782 | 32.7448 |  |  | 2.4158 | -2.0141 | -69.0256 | 0.097866 | 8.6195 | -197.8243 | 27.5538 | -2.7543 | 4.7664 | 15.9269 | 81.7888 | 0.011255 | 0.0017594 | 0.00048791 | 1008.9315 | 880.0132 | 763.4286 | 460.6554 | 105.8061 | 61.923 | 31.3645 | 103.6284 | 60.9206 | 40.9575 | 31.7067 | 26.9608 | 27.6896 | 32.7458 | 259.3401 | 201.3388 | 182.573 | 116.9943 | 105.4442 | 308.7155 | 169.4433 | 88.8338 | 107.6899 | 281.7205 | 119.9223 | 244.9473 | 480.6511 | 231.622 | 422.2356 | 894.9807 | 901.045 | 859.7811 | 631.2066 | 851.8747 | 13.8292 | 5.9799 | 823.3764 | 1000.3815 | 610.9589 | 826.3629 | 1031.5283 | 496.2168 | 602.8568 | 804.6439 | 679.007 | 673.3195 | 962.9934 | 833.5967 | 1181.5272 | 877.5617 | 742.8422 | 742.4116 | 1209.8188 |  | 1332.319 | 864.46 | 976.7056 | 1009.981 | 978.8475 | 854.2706 |  | 856.0626 |  |  | 1191.7575 | 1064.5842 | 1056.26 | [5 empty] | 386.9863 | 905.5821 | 972.2947 | 135.4701 | 911.4676 | 932.7254 | 263.0963 | 506.191 | 742.4265 | 486.9813 |  |  | 1031.1557 | 867.864 | 961.8573 | 967.5073 | 632.3064 | 502.8811 | 923.1147 | 1003.505 | 919.0179 | 708.7805 | 757.4697 | 943.8258 | 1001.7412 | 789.6688 | 773.1263 | 730.2691 |  |  | 613.4011 | 899.7431 | 970.7027 | 737.1407 |  | 668.4365 | 666.6051 | 0.88044 | 18.9165 | 1.5681 | 1.2154 | -18.1138 | 3.0898 | 3976.75 | 0.75 | 3.4279 | -2.7207 | -15.9271 | 0.59972 | 6.7285 | -32.234 | 12.03 | 380.0985 | 141.4817 | 138.4498 | 11.9856 | 0.71686 |  | 109.1473
42838.5201 | 8624 | 130.8182 | 100.5658 | 76.0493 | 52.7989 | 30.4632 | 25.7489 | 39.5541 | 23.7869 | 85.3001 | 60.7194 | 38.2519 | 25.6163 | 22.397 | 34.5098 | 262.1313 | 378.6415 | 372.0905 | 384.7986 | 572.5873 | 597.6035 | 665.1456 | 833.4271 | 863.3136 | 384.6001 | 732.5096 | 692.0628 | 729.3278 | 732.5384 | 730.0515 | 498.0723 | 963.4707 | 835.4293 | 576.7169 | 844.849 | 676.1836 |  | 391.6371 |  | 429.9087 | 645.9949 | 388.2506 | 574.2367 |  | 280.837 | 484.2112 | 364.7448 | 562.7287 | 661.4439 | 810.9449 | 858.5904 | 29.6351 | 122.4219 | 38.8256 | 288.5533 | 29.4887 | 47.3592 | 54.5901 | 73.4443 | 32.7774 |  |  | 2.3258 | -1.7257 | -68.7095 | 0.38043 | 8.5972 | -197.8263 | 28.1222 | -2.8844 | 4.6608 | 16.0209 | 81.1609 | 0.01122 | 0.0018481 | 0.0004567 | 1008.0899 | 880.9074 | 765.4643 | 462.5268 | 105.8097 | 61.9288 | 31.3633 | 103.648 | 60.9252 | 40.9621 | 31.7067 | 26.9602 | 27.6906 | 32.7374 | 264.8705 | 199.766 | 175.5584 | 116.0307 | 102.1611 | 308.9377 | 169.2373 | 88.8343 | 107.6999 | 281.7445 | 119.9235 | 244.9661 | 481.0494 | 231.6493 | 422.5881 | 896.898 | 902.4564 | 861.685 | 632.174 | 853.2528 | 19.6706 | 7.5013 | 823.165 | 1000.8749 | 614.3037 | 826.146 | 1033.9043 | 497.1796 | 603.4252 | 806.3146 | 680.4884 | 675.1476 | 964.6944 | 834.354 | 1182.3679 | 877.5982 | 742.7245 | 742.2902 | 1206.8604 |  | 1331.1205 | 864.1952 | 978.1508 | 1009.2572 | 979.644 | 854.4709 |  | 855.8453 |  |  | 1200.1244 | 1071.7682 | 1061.4147 | [5 empty] | 389.3021 | 905.5303 | 972.4097 | 135.5058 | 911.4156 | 941.3529 | 264.5416 | 506.9782 | 743.2644 | 487.5088 |  |  | 1030.2462 | 868.39 | 962.2836 | 965.3799 | 633.3524 | 503.5804 | 924.3982 | 1003.4451 | 919.8961 | 709.0925 | 758.1839 | 945.2078 | 1001.9858 | 791.4056 | 774.7045 | 731.0502 |  |  | 614.0513 | 900.276 | 970.3081 | 738.2012 |  | 669.3687 | 667.3945 | 0.23063 | 18.916 | 1.5669 | 1.2137 | -18.1556 | 3.0898 | 4020.11 | 0.79 | 3.3662 | -2.5194 | -15.8974 | 1.1829 | 6.7279 | -32.2732 | 12.1682 | 379.0239 | 142.1703 | 138.8469 | 11.4057 | 1.4693 |  | 109.6673
42838.5201 | 8625 | 130.8401 | 100.579 | 76.0582 | 52.8171 | 30.4735 | 25.7523 | 39.5632 | 23.7851 | 85.3146 | 60.7407 | 38.2603 | 25.623 | 22.4091 | 34.5233 | 262.1561 | 378.6592 | 372.1391 | 385.0238 | 572.9989 | 598.0566 | 666.3708 | 833.0051 | 862.2158 | 384.6919 | 733.389 | 693.0712 | 730.7327 | 734.2364 | 731.2262 | 498.4144 | 965.8897 | 836.5018 | 577.2063 | 847.9436 | 676.9599 |  | 392.0154 |  | 430.3773 | 646.682 | 388.8212 | 574.9499 |  | 281.0763 | 484.3747 | 365.5399 | 564.0981 | 663.6818 | 815.1324 | 859.9677 | 29.903 | 122.7752 | 38.7125 | 289.1639 | 29.4807 | 47.3492 | 54.5995 | 73.4906 | 32.813 |  |  | 2.3691 | -1.7506 | -68.4276 | 0.60647 | 8.3146 | -197.8105 | 28.1045 | -2.2549 | 4.4666 | 15.3352 | 81.1522 | 0.011342 | 0.0016674 | 0.00045341 | 1015.5422 | 881.8222 | 767.1441 | 464.6855 | 105.8115 | 61.9421 | 31.3756 | 103.6546 | 60.9386 | 40.972 | 31.7146 | 26.962 | 27.6792 | 32.7433 | 284.7587 | 211.108 | 184.5032 | 118.3963 | 103.2783 | 309.9778 | 169.2877 | 88.8249 | 107.698 | 281.7635 | 119.9287 | 244.985 | 481.4699 | 231.6723 | 422.9554 | 897.9001 | 903.7954 | 863.3594 | 633.0606 | 854.4854 | 16.4688 | 9.9629 | 822.9607 | 997.3733 | 617.6086 | 825.934 | 1036.5684 | 498.1839 | 603.9877 | 807.3118 | 681.5632 | 707.3009 | 967.4921 | 835.398 | 1185.035 | 877.6346 | 742.5998 | 742.1678 | 1213.6968 |  | 1314.1215 | 863.9913 | 980.0757 | 1008.5969 | 980.381 | 854.0798 |  | 855.6619 |  |  | 1186.5345 | 1066.4311 | 1057.3714 | [5 empty] | 391.7341 | 905.442 | 972.3715 | 135.5311 | 911.1473 | 942.8502 | 265.9095 | 507.7805 | 744.0753 | 488.057 |  |  | 1029.5885 | 869.4457 | 962.6282 | 964.9455 | 634.3489 | 504.2891 | 925.3257 | 1003.5494 | 920.8485 | 709.2458 | 758.5567 | 946.1078 | 1002.5 | 793.2302 | 775.7982 | 731.8276 |  |  | 615.0549 | 901.0505 | 970.1286 | 739.0023 |  | 670.3874 | 668.0984 | 0.85113 | 18.9125 | 1.5689 | 1.2155 | -17.8717 | 3.0898 | 4047.5 | 1.01 | 3.3995 | -2.5378 | -15.8665 | 1.4937 | 6.6292 | -32.3342 | 12.1878 | 362.6946 | 143.0867 | 139.2147 | 9.3581 | 0.48205 |  | 110.1646
42838.5201 | 8626 | 130.8546 | 100.5694 | 76.0669 | 52.8167 | 30.4811 | 25.756 | 39.578 | 23.8036 | 85.3185 | 60.7472 | 38.2745 | 25.6253 | 22.4014 | 34.5321 | 262.1755 | 378.6728 | 372.1782 | 385.2503 | 573.3973 | 598.5084 | 666.9093 | 831.6754 | 860.8494 | 384.7837 | 733.8882 | 693.8715 | 731.5633 | 734.91 | 731.7157 | 498.7824 | 967.0976 | 837.3602 | 577.7129 | 847.8947 | 675.1176 |  | 392.4398 |  | 430.8981 | 647.1727 | 390.0993 | 575.698 |  | 281.9023 | 485.9833 | 366.3726 | 562.8011 | 660.6602 | 816.216 | 860.6823 | 30.1018 | 123.0421 | 38.6451 | 289.627 | 29.4838 | 47.352 | 54.6136 | 73.5379 | 32.844 |  |  | 2.3422 | -2.2435 | -68.745 | 0.54668 | 8.1333 | -197.754 | 27.9697 | -2.6761 | 4.7717 | 15.9974 | 80.4403 | 0.01124 | 0.0017989 | 0.00049284 | 1019.7491 | 882.7896 | 766.536 | 466.8954 | 105.8179 | 61.9562 | 31.3787 | 103.6609 | 60.9508 | 40.9823 | 31.7147 | 26.9645 | 27.6815 | 32.7485 | 298.6174 | 210.1508 | 189.9743 | 124.0809 | 107.8074 | 310.8711 | 169.4458 | 88.8255 | 107.708 | 281.7851 | 119.9393 | 245.0066 | 481.9208 | 231.7126 | 423.3517 | 898.1043 | 904.9383 | 864.3421 | 634.1147 | 855.1182 | 15.6533 | 10.6259 | 822.7606 | 994.0603 | 620.4403 | 825.7344 | 1037.8844 | 499.2065 | 604.5381 | 808.0257 | 682.3097 | 765.4563 | 969.9465 | 836.4426 | 1182.7559 | 877.612 | 742.4741 | 742.0361 | 1222.4621 |  | 1311.5307 | 863.792 | 981.5727 | 1007.9576 | 981.0259 | 853.721 |  | 855.4625 |  |  | 1163.2194 | 1051.1996 | 1049.9383 | [5 empty] | 394.2245 | 905.3461 | 972.7776 | 135.5608 | 910.8268 | 941.2342 | 267.2052 | 508.5843 | 745.0195 | 488.7367 |  |  | 1029.2148 | 870.3316 | 963.1398 | 960.6506 | 635.3445 | 504.9816 | 925.9545 | 1004.651 | 921.8509 | 709.396 | 759.1031 | 947.0454 | 1002.4243 | 794.8583 | 776.9661 | 732.5912 |  |  | 615.7103 | 902.1853 | 970.9845 | 739.8654 |  | 671.4648 | 668.7606 | 1.1887 | 18.9155 | 1.569 | 1.2148 | -17.8676 | 3.0897 | 4035.43 | 0.78 | 3.3809 | -2.876 | -15.9201 | 1.4197 | 6.5597 | -32.3457 | 12.1646 | 360.0351 | 143.8033 | 139.5387 | 7.9578 | -0.10518 |  | 110.6019
42838.5201 | 8627 | 130.8587 | 100.5605 | 76.0786 | 52.8379 | 30.4938 | 25.7621 | 39.5862 | 23.8049 | 85.3494 | 60.7722 | 38.2822 | 25.6422 | 22.4079 | 34.5403 | 262.1964 | 378.6942 | 372.2251 | 385.4748 | 573.8061 | 598.9684 | 666.2502 | 830.6921 | 860.1004 | 384.8662 | 734.5544 | 694.6109 | 733.5423 | 735.6556 | 732.8734 | 499.1399 | 971.9408 | 839.0822 | 578.2313 | 847.0714 | 674.4487 |  | 392.8518 |  | 431.4014 | 648.1948 | 390.5534 | 576.4144 |  | 282.9015 | 487.8406 | 367.3298 | 565.9318 | 659.2925 | 816.7862 | 861.6093 | 30.2303 | 123.3981 | 38.8812 | 290.2859 | 29.4715 | 47.3479 | 54.6166 | 73.591 | 32.8715 |  |  | 2.0636 | -1.2407 | -68.6852 | 0.28251 | 8.1425 | -197.7599 | 27.8153 | -2.6045 | 4.7267 | 16.2516 | 81.0791 | 0.011122 | 0.0016855 | 0.00042877 | 1015.5858 | 883.7896 | 764.0941 | 468.9566 | 105.8174 | 61.9671 | 31.3759 | 103.6721 | 60.9601 | 40.9848 | 31.7136 | 26.9592 | 27.6832 | 32.7478 | 298.955 | 215.543 | 196.5396 | 127.8526 | 109.4371 | 311.4923 | 169.6627 | 88.8265 | 107.716 | 281.8182 | 119.948 | 245.0314 | 482.3252 | 231.7376 | 423.7097 | 898.0303 | 905.7926 | 865.169 | 634.895 | 855.5235 | 13.4911 | 7.3284 | 822.5624 | 993.303 | 622.8337 | 825.5206 | 1032.1926 | 500.1927 | 605.1207 | 808.6955 | 682.8451 | 815.2403 | 974.6928 | 837.3512 | 1177.5076 | 877.6014 | 742.2505 | 741.7238 | 1219.0133 |  | 1313.187 | 863.5924 | 982.8282 | 1007.1657 | 981.7371 | 853.4343 |  | 855.3465 |  |  | 1173.2309 | 1056.0237 | 1053.5282 | [5 empty] | 396.7274 | 905.2383 | 974.6502 | 135.5955 | 910.6388 | 953.4057 | 268.4567 | 509.3725 | 746.0214 | 489.3956 |  |  | 1029.4976 | 872.0794 | 963.6454 | 958.4682 | 636.2775 | 505.6869 | 926.5982 | 1006.2874 | 922.6647 | 709.5807 | 759.3177 | 948.6035 | 1002.517 | 795.4464 | 777.7518 | 733.3454 |  |  | 616.2601 | 902.8213 | 973.1253 | 740.8172 |  | 672.3887 | 669.4839 | 0.96113 | 18.9126 | 1.5677 | 1.213 | -18.0641 | 3.0898 | 4019.41 | 0.51 | 3.1753 | -2.1414 | -15.9327 | 1.0218 | 6.5652 | -32.3546 | 12.1342 | 361.6742 | 144.407 | 139.899 | 8.0174 | -0.80629 |  | 110.9316
42838.5201 | 8628 | 130.8651 | 100.5563 | 76.0802 | 52.8394 | 30.4895 | 25.7596 | 39.5908 | 23.8024 | 85.3598 | 60.7875 | 38.2922 | 25.6447 | 22.4092 | 34.5493 | 262.2129 | 378.7192 | 372.2762 | 385.6888 | 574.2195 | 599.4273 | 666.0465 | 831.3955 | 861.1609 | 384.9526 | 735.5653 | 695.01 | 735.8664 | 736.5166 | 733.544 | 499.475 | 976.2347 | 839.5547 | 578.7118 | 846.9342 | 675.3425 |  | 393.2317 |  | 431.8738 | 648.3739 | 391.0261 | 577.0925 |  | 283.5466 | 489.2456 | 368.3101 | 564.2681 | 657.3964 | 815.0853 | 862.5937 | 29.9593 | 123.7345 | 38.8598 | 290.8557 | 29.4672 | 47.3707 | 54.6264 | 73.6598 | 32.9013 |  |  | 2.5038 | -1.6376 | -68.6648 | 0.01507 | 8.4625 | -197.7711 | 26.9847 | -2.4067 | 4.4261 | 15.13 | 80.7651 | 0.011132 | 0.0017857 | 0.00048955 | 1009.3072 | 884.7742 | 763.6251 | 470.7645 | 105.8203 | 61.9763 | 31.3843 | 103.6854 | 60.9699 | 40.9835 | 31.7154 | 26.961 | 27.6818 | 32.747 | 283.7111 | 215.1455 | 194.7434 | 123.9205 | 109.6521 | 311.7831 | 169.7456 | 88.824 | 107.7146 | 281.8443 | 119.9494 | 245.0421 | 482.7324 | 231.7611 | 424.0463 | 897.5135 | 906.6024 | 865.9506 | 635.5044 | 855.8714 | 18.2242 | 9.1464 | 822.3936 | 999.3948 | 625.2541 | 825.3549 | 1036.2086 | 501.2476 | 605.6936 | 809.4855 | 683.2904 | 846.8472 | 976.3542 | 837.7746 | 1175.642 | 877.6293 | 741.9626 | 741.5148 | 1214.2258 |  | 1314.1185 | 863.5037 | 983.8973 | 1006.4641 | 982.4796 | 852.5511 |  | 855.1781 |  |  | 1182.8342 | 1064.4194 | 1056.0987 | [5 empty] | 399.1963 | 905.1106 | 974.5093 | 135.6293 | 910.6016 | 952.2776 | 269.6743 | 510.1789 | 746.9149 | 490.0534 |  |  | 1030.5376 | 874.1666 | 964.1364 | 953.5073 | 637.1856 | 506.3838 | 927.1904 | 1007.5519 | 923.3075 | 709.7916 | 758.9392 | 949.7147 | 1002.4013 | 796.3295 | 778.4356 | 734.1035 |  |  | 617.8504 | 903.5245 | 975.1062 | 741.7238 |  | 673.1867 | 670.211 | 0.92867 | 18.9142 | 1.5692 | 1.215 | -17.922 | 3.0897 | 3979.68 | 0.64 | 3.4988 | -2.4624 | -15.945 | 0.23622 | 6.6877 | -32.3303 | 11.9423 | 362.6771 | 144.9202 | 140.2721 | 9.7567 | -0.59588 |  | 111.2457
42838.5202 | 8629 | 130.857 | 100.5322 | 76.0772 | 52.8393 | 30.4913 | 25.7541 | 39.5949 | 23.7987 | 85.3698 | 60.7914 | 38.2973 | 25.635 | 22.4072 | 34.5491 | 262.2392 | 378.744 | 372.3353 | 385.9147 | 574.6346 | 599.8806 | 666.8533 | 833.24 | 862.7454 | 385.0472 | 736.429 | 695.5195 | 734.4915 | 737.7337 | 734.3815 | 499.8134 | 976.0389 | 839.9037 | 579.1843 | 847.9236 | 706.99 |  | 393.6165 |  | 432.3535 | 649.4973 | 391.211 | 577.7762 |  | 284.2241 | 490.2215 | 368.9278 | 563.435 | 655.2302 | 814.1128 | 862.9492 | 29.7032 | 124.0337 | 38.8507 | 291.2681 | 29.4686 | 47.3739 | 54.6426 | 73.7265 | 32.9201 |  |  | 2.4178 | -1.8505 | -68.7108 | 0.15766 | 8.8771 | -197.7809 | 28.8766 | -2.6531 | 4.7164 | 15.8591 | 80.4049 | 0.011256 | 0.0017594 | 0.00046327 | 1009.6435 | 885.7299 | 766.1668 | 472.3909 | 105.8315 | 61.9844 | 31.3854 | 103.6905 | 60.9824 | 40.9944 | 31.7179 | 26.9663 | 27.6804 | 32.7497 | 278.1427 | 223.5612 | 196.2984 | 123.0527 | 106.7279 | 312.3175 | 169.9143 | 88.8232 | 107.7247 | 281.8783 | 119.9677 | 245.0651 | 483.1378 | 231.795 | 424.3864 | 897.4238 | 907.2861 | 866.2047 | 636.164 | 856.1429 | 16.4967 | 11.4468 | 822.2433 | 1003.9215 | 627.9599 | 825.2594 | 1037.3222 | 502.3749 | 606.295 | 809.5224 | 683.7932 | 869.7669 | 977.1305 | 838.0804 | 1175.6379 | 877.7331 | 741.7689 | 741.426 | 1216.5974 |  | 1315.7612 | 863.4667 | 984.5175 | 1006.0491 | 983.2739 | 850.8526 |  | 854.9953 |  |  | 1188.296 | 1071.3686 | 1060.4054 | [5 empty] | 401.6264 | 904.9621 | 976.274 | 135.658 | 910.3736 | 946.4427 | 270.8348 | 511.0011 | 747.8186 | 490.7305 |  |  | 1031.7988 | 875.6095 | 964.491 | 950.236 | 638.1752 | 507.0928 | 927.4754 | 1009.3092 | 923.5942 | 710.0426 | 758.7462 | 950.902 | 1002.3989 | 797.6076 | 779.2153 | 734.8638 |  |  | 619.4868 | 905.1173 | 976.5732 | 742.6372 |  | 674.0205 | 671.0311 | 1.2071 | 18.9145 | 1.5691 | 1.2134 | -17.8853 | 3.0897 | 3962.35 | 0.84 | 3.4396 | -2.6193 | -15.9605 | 0.76454 | 6.8465 | -32.3167 | 12.3483 | 364.1491 | 145.2181 | 140.6627 | 10.459 | -0.74657 |  | 111.5119
42838.5202 | 8630 | 130.8526 | 100.5191 | 76.0775 | 52.8421 | 30.4847 | 25.7539 | 39.5986 | 23.7944 | 85.3773 | 60.7975 | 38.2957 | 25.6319 | 22.3993 | 34.5454 | 262.263 | 378.7586 | 372.3729 | 386.1576 | 575.0566 | 600.3254 | 667.5832 | 834.8762 | 865.2253 | 385.1379 | 737.677 | 696.6849 | 735.7205 | 739.3388 | 735.8992 | 500.154 | 979.3648 | 840.9625 | 579.6532 | 853.7405 | 760.2002 |  | 394.0151 |  | 432.8324 | 649.2017 | 391.1835 | 578.4826 |  | 284.4975 | 490.8456 | 370.4616 | 565.8241 | 657.3744 | 815.4751 | 862.8529 | 29.3977 | 124.3924 | 39.3498 | 291.8449 | 29.4679 | 47.3742 | 54.6521 | 73.791 | 32.9522 |  |  | 2.5801 | -2.6476 | -68.8685 | 0.31011 | 8.2975 | -197.7967 | 28.5447 | -2.8693 | 4.6158 | 16.2151 | 81.7001 | 0.011191 | 0.0017216 | 0.00047477 | 1002.6761 | 886.6702 | 767.0462 | 474.1951 | 105.8339 | 61.996 | 31.3883 | 103.6972 | 60.9983 | 41.0028 | 31.728 | 26.9663 | 27.6763 | 32.7619 | 275.8651 | 230.288 | 200.8164 | 127.4568 | 107.0716 | 312.8785 | 170.1465 | 88.8229 | 107.726 | 281.8932 | 119.9754 | 245.0861 | 483.5811 | 231.8167 | 424.7585 | 898.4382 | 907.9018 | 866.2418 | 637.1154 | 856.7235 | 16.1281 | 8.0196 | 822.0683 | 1000.179 | 630.1333 | 825.1442 | 1041.0301 | 503.4401 | 606.928 | 801.784 | 684.6749 | 887.1467 | 978.6395 | 839.0195 | 1179.1183 | 877.9908 | 741.6162 | 741.2859 | 1219.6985 |  | 1314.7102 | 863.1927 | 984.5758 | 1005.7145 | 984.2819 | 850.672 |  | 854.8215 |  |  | 1186.6254 | 1074.6582 | 1063.5139 | [5 empty] | 404.0062 | 904.9473 | 977.7376 | 135.6951 | 910.3417 | 939.5755 | 271.9466 | 511.8054 | 748.9208 | 491.4015 |  |  | 1033.4327 | 876.6345 | 965.8449 | 947.159 | 639.173 | 507.8023 | 927.6097 | 1011.3827 | 924.7429 | 710.4496 | 758.9542 | 952.3054 | 1003.6138 | 799.0527 | 780.1363 | 735.6112 |  |  | 620.518 | 905.7197 | 978.1597 | 743.5196 |  | 674.9071 | 671.8266 | -0.0090365 | 18.9184 | 1.5677 | 1.212 | -18.0857 | 3.0897 | 3982.51 | 0.48 | 3.5558 | -3.1343 | -15.9854 | 1.0727 | 6.6234 | -32.3382 | 12.2848 | 363.0785 | 145.2537 | 141.1539 | 10.8 | -1.2182 |  | 111.7428
42838.5202 | 8631 | 130.8683 | 100.5278 | 76.0769 | 52.8522 | 30.4885 | 25.7589 | 39.6057 | 23.7988 | 85.3925 | 60.8145 | 38.3057 | 25.6373 | 22.4032 | 34.5542 | 262.2804 | 378.7826 | 372.4273 | 386.3894 | 575.4981 | 600.8041 | 670.7852 | 838.5645 | 870.1668 | 385.233 | 738.7354 | 698.5915 | 738.4146 | 740.1457 | 737.7995 | 500.5006 | 980.175 | 841.485 | 580.1238 | 859.365 | 776.0984 |  | 394.4055 |  | 433.3151 | 649.8274 | 391.3916 | 579.238 |  | 285.5282 | 492.3715 | 371.6294 | 567.0749 | 660.2189 | 815.7698 | 862.7083 | 29.2799 | 124.6745 | 39.7419 | 292.3901 | 29.468 | 47.39 | 54.6694 | 73.8557 | 32.9953 |  |  | 2.3008 | -2.1929 | -69.1215 | 0.61042 | 8.1306 | -197.8223 | 28.1662 | -2.6748 | 4.5133 | 15.3077 | 81.4326 | 0.011242 | 0.0017118 | 0.00044191 | 1004.9087 | 887.5649 | 766.2201 | 476.1176 | 105.8379 | 62.0118 | 31.4009 | 103.7104 | 61.0044 | 41.0062 | 31.7385 | 26.968 | 27.6769 | 32.7726 | 282.4878 | 228.2216 | 199.0277 | 126.9496 | 104.5393 | 313.4045 | 170.1368 | 88.8227 | 107.7345 | 281.9312 | 119.9849 | 245.1001 | 484.0105 | 231.8527 | 425.1421 | 900.5987 | 908.7702 | 867.0043 | 637.7431 | 857.8948 | 14.9414 | 9.894 | 821.8676 | 998.5352 | 631.9523 | 824.9816 | 1048.3809 | 504.4647 | 607.5163 | 798.2454 | 686.1325 | 899.679 | 977.1644 | 839.0886 | 1182.0144 | 878.3049 | 741.4554 | 741.1253 | 1223.611 |  | 1314.3721 | 862.9042 | 984.1767 | 1006.2825 | 985.5671 | 850.3957 |  | 854.5924 |  |  | 1220.827 | 1076.3433 | 1064.2259 | [5 empty] | 406.2962 | 904.8633 | 976.4934 | 135.7256 | 910.3465 | 937.8425 | 273.1006 | 512.6113 | 750.1375 | 492.0781 |  |  | 1035.4203 | 876.3253 | 967.9291 | 932.9233 | 640.2687 | 508.5041 | 927.8516 | 1013.483 | 926.0491 | 710.7863 | 759.2482 | 953.8548 | 1005.928 | 800.0182 | 780.9908 | 736.2998 |  |  | 621.5103 | 906.1004 | 979.5697 | 744.2652 |  | 675.6663 | 672.5683 | 0.58178 | 18.9173 | 1.5687 | 1.2141 | -18.1312 | 3.0897 | 4017.35 | 1.64 | 3.361 | -2.8553 | -16.0307 | 1.5065 | 6.5573 | -32.3447 | 12.2048 | 362.6535 | 145.0705 | 141.7543 | 10.1466 | -1.0207 |  | 112.0592
42838.5202 | 8632 | 130.8884 | 100.5388 | 76.1001 | 52.8709 | 30.5114 | 25.7636 | 39.6213 | 23.8098 | 85.421 | 60.8299 | 38.3159 | 25.6532 | 22.4101 | 34.5717 | 262.3041 | 378.8168 | 372.4817 | 386.6451 | 575.9247 | 601.2695 | 674.0323 | 839.8555 | 872.023 | 385.3278 | 740.7332 | 700.6427 | 736.4593 | 740.4997 | 738.0263 | 500.8474 | 978.5851 | 840.8647 | 580.6044 | 859.1462 | 784.4731 |  | 394.8067 |  | 433.8145 | 650.3693 | 391.6516 | 580.0364 |  | 286.3544 | 494.1683 | 372.4362 | 568.711 | 661.6905 | 813.9447 | 861.3006 | 29.2078 | 124.9657 | 40.0942 | 293.0582 | 29.4596 | 47.3788 | 54.6735 | 73.9138 | 33.0232 |  |  | 2.3501 | -2.2967 | -68.8928 | 0.63341 | 8.2075 | -197.7711 | 28.7182 | -2.7234 | 4.8402 | 15.9413 | 81.1586 | 0.011271 | 0.0018219 | 0.0004567 | 1006.861 | 888.3898 | 763.4545 | 477.7159 | 105.837 | 62.0251 | 31.406 | 103.7274 | 61.0224 | 41.0188 | 31.7405 | 26.9787 | 27.6812 | 32.7705 | 290.1053 | 226.753 | 201.8379 | 125.2567 | 104.3304 | 313.883 | 170.2486 | 88.8213 | 107.7478 | 281.9654 | 119.9955 | 245.1259 | 484.421 | 231.885 | 425.4879 | 902.0827 | 909.8252 | 868.3304 | 638.5758 | 858.9159 | 11.5251 | 7.717 | 821.673 | 997.2161 | 633.5308 | 824.8167 | 1046.7832 | 505.5835 | 608.1139 | 799.3941 | 687.832 | 910.2554 | 976.0527 | 837.9604 | 1178.9564 | 878.5107 | 741.2854 | 740.9502 | 1225.117 |  | 1311.2591 | 862.6708 | 983.3622 | 1006.8932 | 986.3068 | 850.1355 |  | 854.4104 |  |  | 1181.487 | 1072.1141 | 1061.1979 | [5 empty] | 408.6364 | 904.8703 | 976.3979 | 135.7651 | 910.3194 | 945.5245 | 274.5021 | 513.4489 | 751.3952 | 492.7771 |  |  | 1037.6818 | 874.758 | 968.5184 | 936.0011 | 641.4172 | 509.2648 | 928.2145 | 1017.0416 | 927.037 | 711.0083 | 760.0657 | 954.5452 | 1006.3644 | 801.5585 | 782.0421 | 737.0457 |  |  | 622.1854 | 905.9407 | 979.4937 | 745.1826 |  | 676.5178 | 673.4028 | 1.1728 | 18.9127 | 1.5689 | 1.2132 | -17.8439 | 3.0897 | 4049.47 | 0.88 | 3.3972 | -2.9255 | -16.0229 | 1.5364 | 6.5827 | -32.3134 | 12.3134 | 359.7087 | 144.6876 | 142.0927 | 9.3753 | -1.3183 |  | 112.4557
42838.5202 | 8633 | 130.9083 | 100.5487 | 76.1199 | 52.8751 | 30.5189 | 25.7756 | 39.6381 | 23.8134 | 85.4342 | 60.8449 | 38.3311 | 25.6554 | 22.4116 | 34.5763 | 262.3312 | 378.8421 | 372.5309 | 386.8772 | 576.3423 | 601.7317 | 676.1223 | 839.181 | 871.247 | 385.434 | 741.9852 | 702.1297 | 736.8316 | 741.1593 | 738.1545 | 501.1955 | 978.5962 | 839.4553 | 581.0972 | 856.0043 | 790.4663 |  | 395.2065 |  | 434.3208 | 650.4311 | 391.8302 | 580.8269 |  | 286.3336 | 494.9599 | 373.0162 | 570.5139 | 660.7226 | 813.0617 | 860.0601 | 29.1381 | 125.2681 | 39.9812 | 293.6597 | 29.4561 | 47.3662 | 54.6895 | 73.9716 | 33.0535 |  |  | 2.2272 | -2.0437 | -68.8034 | 0.51382 | 8.7693 | -197.7684 | 28.9035 | -2.6203 | 4.7812 | 16.2263 | 82.153 | 0.011136 | 0.0016198 | 0.00045505 | 1008.5932 | 889.225 | 763.9815 | 479.3531 | 105.8424 | 62.0359 | 31.4035 | 103.7297 | 61.0396 | 41.0168 | 31.7383 | 26.9702 | 27.6763 | 32.7699 | 278.5588 | 214.1479 | 196.7253 | 126.3266 | 105.1125 | 313.9924 | 170.225 | 88.8197 | 107.7521 | 281.9896 | 120.0054 | 245.1493 | 484.8336 | 231.9177 | 425.8447 | 902.882 | 910.8972 | 869.6078 | 639.4171 | 859.9588 | 15.5139 | 8.2722 | 821.4738 | 998.6815 | 634.9323 | 824.6363 | 1043.9464 | 506.7295 | 608.6828 | 800.5799 | 689.3969 | 918.4731 | 975.1263 | 836.8061 | 1172.8633 | 878.6615 | 741.1291 | 740.792 | 1222.912 |  | 1325.7648 | 862.4501 | 983.8024 | 1007.1683 | 987.1877 | 849.839 |  | 854.2109 |  |  | 1186.5998 | 1072.484 | 1064.5387 | [5 empty] | 410.8413 | 904.8894 | 978.2059 | 135.7947 | 910.5081 | 943.4253 | 276.0739 | 514.2613 | 752.5277 | 493.4404 |  |  | 1040.6333 | 874.8044 | 968.1746 | 942.7683 | 642.4759 | 509.9738 | 928.8114 | 1021.0252 | 928.0094 | 711.1497 | 761.5553 | 954.3423 | 1006.5479 | 802.1049 | 782.7908 | 737.7509 |  |  | 622.254 | 906.6483 | 979.7033 | 746.0491 |  | 677.4867 | 674.2454 | 0.9513 | 18.9187 | 1.5674 | 1.2118 | -17.9438 | 3.0896 | 4095.49 | 0.82 | 3.3074 | -2.7611 | -16.0208 | 1.3845 | 6.8015 | -32.3 | 12.3481 | 373.439 | 144.9041 | 142.5091 | 10.6755 | -0.75336 |  | 112.8596
42838.5202 | 8634 | 130.9284 | 100.5402 | 76.12 | 52.8946 | 30.5163 | 25.7727 | 39.6483 | 23.8107 | 85.4395 | 60.8627 | 38.336 | 25.6563 | 22.4169 | 34.5836 | 262.349 | 378.8648 | 372.5852 | 387.104 | 576.7586 | 602.1861 | 676.7817 | 839.3156 | 869.9968 | 385.5332 | 742.2987 | 703.3505 | 736.2685 | 741.4742 | 738.7571 | 501.5588 | 978.7311 | 839.2186 | 581.6384 | 852.9836 | 791.0806 |  | 395.6562 |  | 434.8665 | 651.4012 | 392.165 | 581.6792 |  | 286.789 | 495.9533 | 373.8691 | 571.8448 | 662.1816 | 816.607 | 861.5685 | 29.4527 | 125.5714 | 39.8218 | 294.2018 | 29.4624 | 47.3435 | 54.6889 | 74.0067 | 33.0886 |  |  | 2.1911 | -2.1225 | -68.7726 | 0.44942 | 9.1032 | -197.7737 | 28.2444 | -3.0395 | 4.6921 | 15.8046 | 81.7773 | 0.011217 | 0.0017644 | 0.00048462 | 1007.0939 | 890.1361 | 766.0162 | 480.8729 | 105.845 | 62.0422 | 31.4078 | 103.7346 | 61.0433 | 41.0287 | 31.7407 | 26.9678 | 27.6731 | 32.7779 | 273.7699 | 211.4725 | 195.5885 | 128.6091 | 105.3035 | 314.3719 | 170.3162 | 88.8163 | 107.7542 | 282.0097 | 120.0072 | 245.1689 | 485.2324 | 231.9496 | 426.1841 | 903.9862 | 911.93 | 870.4687 | 640.096 | 861.1595 | 16.5095 | 8.5134 | 821.2896 | 1000.5665 | 636.6594 | 824.4525 | 1037.6867 | 507.7014 | 609.2367 | 801.3758 | 690.7223 | 920.3493 | 975.369 | 837.3666 | 1172.8814 | 878.7598 | 740.9901 | 740.653 | 1223.2633 |  | 1329.1601 | 862.2339 | 984.9077 | 1006.941 | 988.1419 | 849.5384 |  | 854.0082 |  |  | 1211.8754 | 1075.2544 | 1068.2506 | [5 empty] | 413.1191 | 904.9423 | 979.5708 | 135.8361 | 910.7107 | 948.2749 | 277.9233 | 515.0797 | 753.6225 | 494.1255 |  |  | 1042.8436 | 875.9282 | 967.9908 | 935.9502 | 643.6396 | 510.6981 | 929.5257 | 1021.7971 | 929.0231 | 711.4065 | 764.9076 | 954.7413 | 1007.7264 | 802.7542 | 783.3991 | 738.5247 |  |  | 622.1666 | 907.8872 | 980.9608 | 746.849 |  | 678.3671 | 674.9952 | -0.22199 | 18.9155 | 1.5673 | 1.2137 | -18.2058 | 3.0897 | 4151.11 | 0.98 | 3.2814 | -2.8157 | -16.0275 | 1.2956 | 6.9411 | -32.3531 | 12.2264 | 376.6813 | 145.4393 | 142.9757 | 11.2672 | -0.6151 |  | 113.2443
42838.5202 | 8635 | 130.967 | 100.5302 | 76.1375 | 52.8946 | 30.5151 | 25.774 | 39.6603 | 23.814 | 85.4544 | 60.8674 | 38.3403 | 25.6574 | 22.4176 | 34.5848 | 262.3747 | 378.8902 | 372.6291 | 387.3391 | 577.1796 | 602.6528 | 676.8541 | 838.9623 | 868.3028 | 385.6181 | 742.5329 | 704.3814 | 737.8366 | 742.0017 | 739.2535 | 501.913 | 976.8351 | 840.4021 | 582.1216 | 849.9715 | 791.5752 |  | 396.046 |  | 435.367 | 652.561 | 392.5464 | 582.4247 |  | 287.7582 | 497.3648 | 375.0448 | 572.5664 | 663.864 | 820.7263 | 864.0425 | 30.022 | 125.9163 | 39.7245 | 294.879 | 29.4706 | 47.3464 | 54.7062 | 74.0573 | 33.1184 |  |  | 2.3297 | -1.9721 | -68.7009 | 0.48688 | 8.222 | -197.7947 | 27.4296 | -2.2694 | 4.3467 | 14.8252 | 80.9967 | 0.01124 | 0.0016395 | 0.00047312 | 1009.5438 | 891.0999 | 768.321 | 482.5288 | 105.8576 | 62.0683 | 31.4185 | 103.7583 | 61.0594 | 41.0493 | 31.7603 | 26.9831 | 27.6872 | 32.7995 | 271.261 | 209.7952 | 199.4651 | 130.2186 | 108.1841 | 314.6633 | 170.4739 | 88.8228 | 107.7576 | 282.0436 | 120.0176 | 245.1943 | 485.6881 | 231.9867 | 426.5835 | 905.5911 | 912.9556 | 871.3863 | 641.2821 | 862.3047 | 13.6724 | 8.7823 | 821.0943 | 1004.0802 | 638.6834 | 824.2533 | 1037.76 | 508.678 | 609.8324 | 801.5767 | 691.7425 | 922.7712 | 970.6014 | 838.4885 | 1177.7215 | 878.9211 | 740.8718 | 740.5095 | 1226.3362 |  | 1328.0689 | 861.986 | 985.4178 | 1006.795 | 989.052 | 849.2993 |  | 853.7944 |  |  | 1242.7554 | 1078.3725 | 1068.0143 | [5 empty] | 415.3891 | 905.1229 | 980.7135 | 135.8679 | 911.0147 | 961.0152 | 280.0393 | 515.8806 | 754.7219 | 494.7939 |  |  | 1044.3479 | 877.7841 | 968.2759 | 932.3218 | 644.7392 | 511.414 | 930.2635 | 1022.141 | 929.2994 | 711.7829 | 767.2498 | 955.1295 | 1008.446 | 803.925 | 783.8236 | 739.3655 |  |  | 622.1034 | 909.4929 | 982.6998 | 747.7653 |  | 679.2763 | 675.6377 | 0.88841 | 18.9199 | 1.5683 | 1.2143 | -17.8601 | 3.0897 | 4197.02 | 0.66 | 3.3845 | -2.7166 | -16.0339 | 1.3498 | 6.609 | -32.4159 | 12.0715 | 375.5486 | 145.6909 | 143.4196 | 11.5917 | -1.0252 |  | 113.6286
42838.5202 | 8636 | 130.974 | 100.5364 | 76.1437 | 52.9084 | 30.5208 | 25.7746 | 39.6587 | 23.8142 | 85.4658 | 60.8819 | 38.3492 | 25.657 | 22.411 | 34.594 | 262.3977 | 378.9157 | 372.6842 | 387.5718 | 577.5938 | 603.1174 | 676.5031 | 838.9391 | 868.1432 | 385.7166 | 742.677 | 704.8197 | 740.7278 | 742.3271 | 739.9921 | 502.2778 | 969.6359 | 840.859 | 582.6117 | 848.6325 | 792.1637 |  | 396.4529 |  | 435.863 | 652.7473 | 392.8094 | 583.151 |  | 288.1665 | 498.5304 | 375.0661 | 572.9417 | 665.5544 | 822.8369 | 863.6391 | 30.2049 | 126.1304 | 39.244 | 295.4172 | 29.4753 | 47.3537 | 54.7203 | 74.1118 | 33.1538 |  |  | 2.2633 | -2.5858 | -69.2017 | 0.39751 | 8.6248 | -197.8013 | 28.4232 | -2.824 | 4.4344 | 14.936 | 80.9024 | 0.011169 | 0.0016888 | 0.00045998 | 1008.5289 | 892.0967 | 769.3295 | 484.3745 | 105.8612 | 62.0702 | 31.4223 | 103.7738 | 61.067 | 41.0483 | 31.7583 | 26.9756 | 27.6868 | 32.7938 | 269.1614 | 207.4591 | 199.4649 | 131.2331 | 112.9674 | 315.046 | 170.595 | 88.8198 | 107.7664 | 282.0766 | 120.0252 | 245.2174 | 486.1237 | 232.0193 | 426.9485 | 908.9778 | 914.1539 | 872.9703 | 642.594 | 864.0175 | 15.5399 | 9.6513 | 820.8988 | 1005.4582 | 640.5832 | 824.0659 | 1040.9482 | 509.8038 | 610.4251 | 801.3022 | 692.2965 | 924.5346 | 964.1378 | 838.7425 | 1177.4654 | 879.0469 | 740.7401 | 740.3559 | 1226.2378 |  | 1323.9983 | 861.777 | 985.5714 | 1006.6531 | 989.7573 | 849.0317 |  | 853.6221 |  |  | 1232.188 | 1078.3768 | 1065.7161 | [5 empty] | 417.6841 | 905.2343 | 980.3268 | 135.8924 | 911.2243 | 961.3905 | 282.3356 | 516.6822 | 755.9046 | 495.4667 |  |  | 1045.6927 | 878.852 | 968.9362 | 931.6532 | 645.7794 | 512.1408 | 930.9878 | 1022.5815 | 929.4693 | 712.3148 | 769.7066 | 955.3624 | 1008.4667 | 805.5768 | 784.711 | 740.2486 |  |  | 622.4596 | 910.7819 | 983.4173 | 748.8262 |  | 680.189 | 676.242 | 0.57084 | 18.9164 | 1.5677 | 1.2138 | -18.0998 | 3.0897 | 4221.7 | 0.75 | 3.3372 | -3.113 | -16.1044 | 1.2206 | 6.7755 | -32.4477 | 12.3 | 371.6626 | 145.7704 | 143.7651 | 11.8852 | -1.0093 |  | 114.0685
42838.5202 | 8637 | 130.9819 | 100.5369 | 76.1543 | 52.9185 | 30.527 | 25.7732 | 39.6696 | 23.8181 | 85.4781 | 60.9019 | 38.3542 | 25.6563 | 22.4095 | 34.5998 | 262.4217 | 378.945 | 372.7382 | 387.8103 | 578.0279 | 603.5912 | 676.8209 | 839.9699 | 869.8495 | 385.8269 | 742.4674 | 705.5932 | 743.2983 | 743.5991 | 742.0788 | 502.6346 | 965.6765 | 841.6455 | 583.0997 | 850.0815 | 794.0903 |  | 396.8491 |  | 436.3478 | 653.2795 | 393.0744 | 583.8692 |  | 289.2124 | 498.8149 | 374.824 | 572.1949 | 666.2157 | 825.9728 | 864.4799 | 30.2058 | 126.3646 | 38.9316 | 295.9712 | 29.4791 | 47.3663 | 54.7321 | 74.155 | 33.1837 |  |  | 2.473 | -2.6647 | -68.6464 | 0.69519 | 8.8581 | -197.7494 | 28.4126 | -2.822 | 4.5965 | 15.5641 | 81.0031 | 0.011278 | 0.0017578 | 0.00051255 | 1004.7801 | 893.1286 | 770.8698 | 485.9682 | 105.8611 | 62.0764 | 31.4224 | 103.7742 | 61.0803 | 41.0535 | 31.7551 | 26.9845 | 27.6884 | 32.7907 | 281.7632 | 213.0901 | 200.605 | 130.488 | 115.0828 | 315.5553 | 170.743 | 88.8168 | 107.7714 | 282.1095 | 120.0344 | 245.24 | 486.5378 | 232.0449 | 427.3223 | 911.6943 | 915.611 | 875.1108 | 643.787 | 865.5999 | 13.7663 | 6.0337 | 820.7067 | 1002.6684 | 641.9277 | 823.8733 | 1035.4507 | 510.6867 | 610.964 | 800.8512 | 692.842 | 925.9691 | 960.7207 | 839.9363 | 1176.5312 | 879.152 | 740.5794 | 740.1903 | 1226.3361 |  | 1325.8598 | 861.5526 | 985.4597 | 1006.4006 | 990.5306 | 849.8486 |  | 853.4296 |  |  | 1210.0781 | 1076.8343 | 1066.1581 | [5 empty] | 420.1687 | 905.2958 | 982.0946 | 135.936 | 911.2855 | 970.31 | 284.747 | 517.4867 | 756.9021 | 496.1476 |  |  | 1046.6486 | 879.3572 | 969.8494 | 929.9155 | 646.8971 | 512.8676 | 931.6024 | 1022.4265 | 929.962 | 712.757 | 773.0446 | 956.0453 | 1008.7791 | 806.5128 | 785.7012 | 741.1839 |  |  | 622.3269 | 913.4662 | 984.0782 | 749.8504 |  | 681.0798 | 676.8677 | 1.0437 | 18.9161 | 1.5665 | 1.2117 | -17.978 | 3.0897 | 4253.66 | 0.88 | 3.4919 | -3.1607 | -16.0426 | 1.6144 | 6.8764 | -32.4898 | 12.3153 | 373.4347 | 145.723 | 144.1472 | 10.5651 | -1.1166 |  | 114.6191
42838.5203 | 8638 | 130.9878 | 100.5411 | 76.1586 | 52.9163 | 30.5271 | 25.7731 | 39.6762 | 23.8122 | 85.4887 | 60.9065 | 38.3551 | 25.6538 | 22.4084 | 34.604 | 262.4392 | 378.9708 | 372.7891 | 388.0452 | 578.4494 | 604.0588 | 677.6823 | 841.6726 | 872.5832 | 385.9266 | 742.3286 | 706.686 | 744.8256 | 744.9599 | 743.6531 | 502.9924 | 966.5748 | 843.019 | 583.6001 | 850.7262 | 796.3568 |  | 397.2513 |  | 436.8425 | 654.8771 | 393.1259 | 584.5925 |  | 289.7415 | 499.2869 | 375.2682 | 570.7939 | 669.027 | 830.4415 | 866.603 | 30.2021 | 126.6413 | 38.9977 | 296.4939 | 29.4647 | 47.3805 | 54.7426 | 74.1847 | 33.2116 |  |  | 2.2627 | -2.3243 | -69.1971 | 0.39817 | 7.8638 | -197.7921 | 27.8718 | -3.1926 | 4.8452 | 16.0823 | 81.4491 | 0.011205 | 0.0018465 | 0.00046984 | 1010.2904 | 894.1151 | 772.1555 | 487.699 | 105.8596 | 62.0881 | 31.4205 | 103.7802 | 61.0845 | 41.0593 | 31.7598 | 26.9766 | 27.6834 | 32.7968 | 287.4429 | 210.4538 | 195.9155 | 128.8852 | 116.8507 | 315.7457 | 170.7882 | 88.8157 | 107.7752 | 282.1334 | 120.0399 | 245.2634 | 486.9657 | 232.0736 | 427.6791 | 912.1669 | 916.8805 | 876.7539 | 644.7684 | 866.8084 | 15.716 | 7.8817 | 820.5212 | 1001.658 | 643.0395 | 823.6729 | 1035.0512 | 511.5625 | 611.5689 | 800.9415 | 693.6629 | 924.6568 | 962.7643 | 841.576 | 1177.9806 | 879.2771 | 740.4296 | 740.0219 | 1226.0296 |  | 1318.8369 | 861.3125 | 986.2207 | 1006.1342 | 991.3501 | 849.5926 |  | 853.2021 |  |  | 1203.7305 | 1076.6596 | 1065.6982 | [5 empty] | 423.1061 | 905.3481 | 982.3715 | 135.9692 | 911.4801 | 976.8139 | 287.2372 | 518.2997 | 757.8239 | 496.8255 |  |  | 1047.6631 | 880.2221 | 970.4478 | 928.5943 | 647.996 | 513.5878 | 932.5844 | 1022.4758 | 930.7172 | 712.9841 | 773.9321 | 958.1418 | 1009.1251 | 807.1244 | 786.5129 | 742.0768 |  |  | 622.601 | 915.9809 | 985.0908 | 750.7081 |  | 681.9589 | 677.4638 | 0.80512 | 18.9179 | 1.5676 | 1.2136 | -18.0616 | 3.0897 | 4301.18 | 1.09 | 3.3427 | -2.9529 | -16.1117 | 1.2222 | 6.4921 | -32.5593 | 12.2223 | 366.7789 | 146.0953 | 144.5528 | 9.964 | -0.58964 |  | 115.1053
42838.5203 | 8639 | 130.994 | 100.5436 | 76.1616 | 52.9302 | 30.5342 | 25.769 | 39.6828 | 23.8065 | 85.5048 | 60.913 | 38.3625 | 25.6562 | 22.4092 | 34.6048 | 262.4608 | 378.9973 | 372.8412 | 388.29 | 578.8766 | 604.5233 | 679.045 | 843.2687 | 874.2393 | 386.0209 | 742.5023 | 707.8521 | 744.4353 | 746.1381 | 744.6037 | 503.3332 | 970.668 | 844.101 | 584.085 | 854.4793 | 799.5739 |  | 397.6577 |  | 437.3439 | 655.8746 | 393.1367 | 585.3176 |  | 289.9748 | 499.6651 | 375.9192 | 569.4065 | 672.4521 | 834.0619 | 869.1218 | 29.7939 | 126.9475 | 38.9866 | 297.013 | 29.4499 | 47.4117 | 54.761 | 74.218 | 33.2466 |  |  | 2.2752 | -2.5944 | -69.1419 | 0.11692 | 8.314 | -197.8309 | 28.2799 | -2.6775 | 4.8164 | 16.1688 | 82.1204 | 0.011306 | 0.0016658 | 0.0004452 | 1007.7032 | 894.8988 | 770.7243 | 489.1799 | 105.8672 | 62.1001 | 31.4416 | 103.7968 | 61.1073 | 41.0685 | 31.7607 | 26.9857 | 27.6798 | 32.7973 | 291.4805 | 218.1428 | 194.7092 | 130.9061 | 119.3487 | 316.2661 | 170.88 | 88.8132 | 107.7818 | 282.1662 | 120.051 | 245.2844 | 487.3946 | 232.1166 | 428.0396 | 910.4946 | 917.6633 | 877.1305 | 645.4436 | 867.3713 | 17.7054 | 11.2639 | 820.3371 | 1002.6963 | 644.6882 | 823.4948 | 1040.851 | 512.5896 | 612.1405 | 801.4775 | 694.4597 | 923.3506 | 966.0765 | 842.3358 | 1180.6966 | 879.4217 | 740.2885 | 739.8739 | 1227.0541 |  | 1325.2146 | 861.1085 | 987.2076 | 1006.4857 | 992.1206 | 849.1358 |  | 853.0062 |  |  | 1225.8361 | 1079.1153 | 1064.6282 | [5 empty] | 426.3693 | 905.4239 | 982.0485 | 136.0038 | 911.6921 | 974.5561 | 289.8673 | 519.1131 | 758.7103 | 497.5086 |  |  | 1048.2949 | 882.5498 | 970.9537 | 925.2842 | 649.0342 | 514.3187 | 934.0222 | 1022.9519 | 931.4742 | 713.2273 | 773.175 | 959.6182 | 1009.799 | 807.5654 | 787.3402 | 742.8817 |  |  | 623.1942 | 916.9341 | 985.8209 | 751.4584 |  | 682.7266 | 678.1034 | 1.0223 | 18.9115 | 1.5676 | 1.2134 | -18.1584 | 3.0897 | 4335.82 | 0.71 | 3.3535 | -3.1205 | -16.1093 | 0.66245 | 6.6863 | -32.6159 | 12.3317 | 372.7989 | 146.5759 | 144.9181 | 9.5973 | -0.44358 |  | 115.4109
42838.5203 | 8640 | 130.9908 | 100.5311 | 76.1636 | 52.9311 | 30.5389 | 25.7689 | 39.6878 | 23.8103 | 85.5144 | 60.9295 | 38.3664 | 25.654 | 22.4085 | 34.6122 | 262.4883 | 379.0292 | 372.8966 | 388.5362 | 579.3065 | 604.9866 | 680.3194 | 843.7872 | 875.7323 | 386.1153 | 743.3848 | 709.0896 | 746.2469 | 747.4906 | 746.1006 | 503.6525 | 972.894 | 844.4643 | 584.5529 | 861.3784 | 800.7991 |  | 398.0679 |  | 437.8415 | 655.1469 | 393.21 | 586.0455 |  | 289.3993 | 499.5066 | 376.4835 | 569.5117 | 677.0679 | 834.8922 | 871.5687 | 29.2677 | 127.3437 | 39.357 | 297.8187 | 29.4451 | 47.449 | 54.7826 | 74.2843 | 33.2783 |  |  | 2.3711 | -2.526 | -68.7417 | -0.13935 | 8.5794 | -197.7868 | 28.3916 | -2.9147 | 5.1062 | 17.309 | 83.785 | 0.01127 | 0.0017331 | 0.0004682 | 1004.6898 | 895.7545 | 769.9888 | 490.8255 | 105.8666 | 62.1147 | 31.4444 | 103.803 | 61.1206 | 41.0678 | 31.7578 | 26.9847 | 27.6755 | 32.8021 | 299.4237 | 231.7242 | 209.048 | 133.4283 | 116.5657 | 316.9231 | 171.2566 | 88.8096 | 107.7885 | 282.2016 | 120.0611 | 245.3099 | 487.8556 | 232.1502 | 428.425 | 908.1895 | 918.1139 | 876.9391 | 646.0833 | 867.339 | 15.9181 | 10.8821 | 820.159 | 1011.1808 | 647.0655 | 823.3097 | 1046.9594 | 513.5077 | 612.6703 | 801.8558 | 695.4128 | 922.6266 | 967.7585 | 842.5951 | 1181.1423 | 879.5578 | 740.186 | 739.7617 | 1226.8972 |  | 1322.3209 | 860.9065 | 988.2051 | 1006.7356 | 992.9463 | 848.7812 |  | 852.8261 |  |  | 1230.043 | 1080.1502 | 1066.0461 | [5 empty] | 429.5748 | 905.5341 | 981.7895 | 136.0394 | 911.8034 | 976.3391 | 292.5944 | 519.9099 | 759.6188 | 498.1947 |  |  | 1048.5662 | 884.4004 | 971.4358 | 923.2017 | 650.0272 | 515.0315 | 935.2624 | 1023.4657 | 931.7553 | 713.4987 | 773.5339 | 960.8129 | 1011.0824 | 808.2944 | 787.9639 | 743.6807 |  |  | 623.765 | 918.445 | 986.5729 | 752.4339 |  | 683.5434 | 678.8275 | 0.69939 | 18.9153 | 1.5669 | 1.2117 | -17.8957 | 3.0897 | 4377.97 | 0.96 | 3.426 | -3.0788 | -16.0609 | -0.72314 | 6.7948 | -32.6245 | 12.3606 | 370.0502 | 147.0627 | 145.3137 | 8.8183 | -1.9875 |  | 115.597
42838.5203 | 8641 | 130.9975 | 100.5291 | 76.1699 | 52.9435 | 30.5311 | 25.7709 | 39.6982 | 23.8117 | 85.5325 | 60.9392 | 38.3754 | 25.6609 | 22.4155 | 34.6187 | 262.5146 | 379.0601 | 372.949 | 388.7759 | 579.7323 | 605.4468 | 681.7394 | 844.5008 | 876.3258 | 386.2135 | 744.5928 | 710.54 | 748.576 | 748.8137 | 747.6488 | 504.0268 | 977.0587 | 845.6011 | 585.0702 | 859.7794 | 802.303 |  | 398.4966 |  | 438.3802 | 654.3864 | 393.3635 | 586.8234 |  | 289.2969 | 498.9015 | 377.5615 | 573.1439 | 676.0839 | 836.3349 | 873.5464 | 29.0408 | 127.738 | 40.1112 | 298.6675 | 29.4482 | 47.486 | 54.7957 | 74.3525 | 33.3082 |  |  | 2.5032 | -2.4774 | -68.7949 | 0.10444 | 8.4309 | -197.8092 | 27.5426 | -2.8529 | 4.9159 | 17.2129 | 83.108 | 0.01114 | 0.0017216 | 0.00045834 | 1009.3192 | 896.5577 | 769.6259 | 492.1445 | 105.8723 | 62.1264 | 31.4436 | 103.8178 | 61.1283 | 41.0791 | 31.7732 | 26.9818 | 27.6773 | 32.8127 | 299.5022 | 229.6415 | 215.3684 | 137.0981 | 115.4829 | 317.5206 | 171.6325 | 88.8098 | 107.7901 | 282.234 | 120.0686 | 245.3376 | 488.2721 | 232.1817 | 428.7986 | 908.0113 | 918.6331 | 877.5679 | 646.7675 | 867.7355 | 14.4037 | 9.6352 | 819.9763 | 1009.4044 | 649.223 | 823.1205 | 1048.661 | 514.3514 | 613.225 | 802.4006 | 696.6625 | 920.0254 | 969.4548 | 844.0368 | 1177.0099 | 879.6609 | 740.076 | 739.6395 | 1225.3414 |  | 1331.3142 | 860.6826 | 989.2155 | 1006.7802 | 993.8957 | 848.4208 |  | 852.5947 |  |  | 1216.2179 | 1081.3203 | 1069.799 | [5 empty] | 432.6326 | 905.6303 | 982.3146 | 136.0799 | 912.9444 | 986.5382 | 291.708 | 520.7033 | 760.5788 | 498.8842 |  |  | 1048.5651 | 884.6886 | 971.9516 | 921.8249 | 651.0234 | 515.7418 | 936.2641 | 1023.9235 | 931.8629 | 713.7516 | 774.6258 | 963.2729 | 1012.8727 | 809.2342 | 788.6747 | 744.5024 |  |  | 624.0931 | 920.7544 | 987.9284 | 753.0706 |  | 684.5585 | 679.686 | 0.61851 | 18.9232 | 1.5676 | 1.2126 | -17.9917 | 3.0896 | 4395.15 | 0.7 | 3.5228 | -3.0478 | -16.0608 | 0.62578 | 6.7401 | -32.6476 | 12.1823 | 378.6974 | 147.5574 | 145.7764 | 8.9039 | -2.6405 |  | 115.7996
42838.5203 | 8642 | 131.0146 | 100.5283 | 76.1764 | 52.9522 | 30.5456 | 25.78 | 39.7096 | 23.8217 | 85.5489 | 60.9557 | 38.3927 | 25.6644 | 22.4193 | 34.6252 | 262.5401 | 379.0964 | 373.0095 | 389.0229 | 580.1638 | 605.919 | 682.7101 | 845.3119 | 876.4126 | 386.3236 | 745.7934 | 712.0584 | 749.8203 | 749.8831 | 748.9498 | 504.4301 | 976.5495 | 848.5947 | 585.5575 | 855.2403 | 802.6517 |  | 398.9222 |  | 438.9106 | 655.5626 | 394.298 | 587.5696 |  | 289.7057 | 498.5524 | 378.5171 | 574.1641 | 679.0639 | 837.1736 | 875.6578 | 29.1895 | 128.1942 | 40.6189 | 299.516 | 29.4563 | 47.5355 | 54.8233 | 74.4112 | 33.328 |  |  | 2.3862 | -2.2927 | -69.0012 | -0.059186 | 8.9146 | -197.8131 | 27.8383 | -2.8779 | 5.0978 | 17.2041 | 83.2234 | 0.011289 | 0.0018564 | 0.00049777 | 1009.5962 | 897.3557 | 769.9575 | 493.2045 | 105.8754 | 62.1446 | 31.442 | 103.8257 | 61.1471 | 41.0882 | 31.7784 | 26.9857 | 27.6853 | 32.8143 | 302.2067 | 231.2783 | 218.168 | 141.617 | 116.6203 | 318.0742 | 171.9819 | 88.7997 | 107.7921 | 282.2561 | 120.0731 | 245.353 | 488.6804 | 232.2064 | 429.1767 | 909.4134 | 919.3216 | 878.6341 | 647.6277 | 868.6834 | 18.8713 | 9.9528 | 819.7989 | 1010.5528 | 651.2842 | 822.9364 | 1049.4184 | 515.7511 | 613.7796 | 803.0895 | 697.9952 | 920.4914 | 968.5348 | 846.52 | 1176.2197 | 879.8093 | 739.9698 | 739.5209 | 1223.3751 |  | 1314.1077 | 860.4853 | 989.8081 | 1006.9924 | 994.6315 | 848.1062 |  | 852.3606 |  |  | 1200.9315 | 1080.4418 | 1068.4612 | [5 empty] | 433.4784 | 905.6864 | 983.5864 | 136.1114 | 912.4597 | 994.1178 | 288.7453 | 521.5012 | 761.5749 | 499.5643 |  |  | 1048.6193 | 884.8901 | 972.4378 | 918.4216 | 652.0355 | 516.4692 | 937.6937 | 1024.663 | 932.66 | 713.9663 | 776.7818 | 965.8713 | 1013.1285 | 810.3632 | 789.5577 | 745.2661 |  |  | 624.5868 | 923.0169 | 989.4687 | 753.7981 |  | 685.5541 | 680.4736 | 0.79232 | 18.9095 | 1.5692 | 1.213 | -18.0017 | 3.0896 | 4392.84 | 0.64 | 3.4417 | -2.9314 | -16.0813 | -0.47098 | 6.9333 | -32.6602 | 12.2522 | 362.4129 | 147.8499 | 146.1307 | 8.6908 | -2.9057 |  | 116.0569
42838.5203 | 8643 | 131.0239 | 100.5354 | 76.1899 | 52.9699 | 30.5524 | 25.7852 | 39.7235 | 23.8215 | 85.5665 | 60.9735 | 38.4036 | 25.6741 | 22.4263 | 34.6441 | 262.5621 | 379.1115 | 373.0577 | 389.2615 | 580.5957 | 606.3667 | 683.8425 | 845.8727 | 876.4645 | 386.4272 | 745.8846 | 712.9196 | 748.9803 | 750.3191 | 749.5908 | 504.8041 | 974.6039 | 849.9857 | 586.0446 | 851.9379 | 802.9798 |  | 399.3352 |  | 439.4251 | 655.7991 | 394.7621 | 588.2967 |  | 290.0977 | 498.6447 | 379.2596 | 576.5463 | 684.6262 | 839.954 | 876.8659 | 29.3707 | 128.5864 | 40.6045 | 300.3199 | 29.4572 | 47.5523 | 54.8403 | 74.4474 | 33.3484 |  |  | 2.2535 | -1.9418 | -68.8192 | 0.13467 | 8.2318 | -197.8223 | 27.9435 | -2.8706 | 4.9511 | 16.336 | 83.7192 | 0.011329 | 0.0017693 | 0.00046491 | 1009.4973 | 898.124 | 770.608 | 494.1697 | 105.8837 | 62.1532 | 31.4479 | 103.8433 | 61.1603 | 41.0994 | 31.7809 | 26.9943 | 27.68 | 32.8243 | 308.026 | 229.5881 | 215.0534 | 145.5619 | 120.0874 | 318.9833 | 172.2529 | 88.7941 | 107.796 | 282.2827 | 120.0801 | 245.3755 | 489.1022 | 232.2387 | 429.5565 | 910.6609 | 920.1422 | 879.6747 | 648.425 | 869.4409 | 17.4974 | 7.784 | 819.6372 | 1009.8339 | 653.0755 | 822.7647 | 1042.7305 | 519.9526 | 614.3162 | 803.7636 | 699.0242 | 920.738 | 965.7343 | 847.7231 | 1179.1433 | 879.9568 | 739.8677 | 739.4221 | 1223.6055 |  | 1311.4114 | 860.3135 | 990.0793 | 1007.4125 | 995.1752 | 847.8563 |  | 852.173 |  |  | 1204.7685 | 1078.0947 | 1067.1914 | [5 empty] | 431.8083 | 905.7744 | 983.1511 | 136.157 | 913.8428 | 985.4509 | 286.1619 | 522.3106 | 762.6092 | 500.2207 |  |  | 1049.231 | 886.2863 | 972.4267 | 917.5438 | 653.0092 | 517.193 | 938.7576 | 1026.1809 | 933.427 | 714.0931 | 778.1305 | 967.3921 | 1013.5814 | 811.781 | 790.0697 | 746.0329 |  |  | 625.2941 | 925.0242 | 990.3529 | 754.5899 |  | 686.6751 | 681.2351 | 0.21857 | 18.9217 | 1.5682 | 1.212 | -18.1256 | 3.0896 | 4394.94 | 0.67 | 3.3456 | -2.6979 | -16.061 | 0.71047 | 6.6709 | -32.7019 | 12.2907 | 359.8924 | 147.9862 | 146.3856 | 8.1879 | -2.5241 |  | 116.3746
42838.5203 | 8644 | 131.0282 | 100.5392 | 76.1961 | 52.9706 | 30.5466 | 25.7767 | 39.7226 | 23.8127 | 85.5732 | 60.9748 | 38.3983 | 25.6636 | 22.4141 | 34.6333 | 262.5945 | 379.156 | 373.1146 | 389.5126 | 581.0282 | 606.8248 | 684.6282 | 846.2519 | 876.268 | 386.524 | 746.0556 | 713.403 | 750.8313 | 751.4104 | 750.1136 | 505.1575 | 974.5296 | 849.8271 | 586.5047 | 850.9937 | 802.8648 |  | 399.7425 |  | 439.9253 | 656.2726 | 394.951 | 589.0042 |  | 291.0392 | 499.6486 | 380.1855 | 578.7675 | 685.6899 | 840.2465 | 877.8756 | 29.483 | 128.8712 | 40.4151 | 300.9798 | 29.4717 | 47.5446 | 54.8581 | 74.4787 | 33.3782 |  |  | 2.3185 | -1.767 | -68.8672 | 0.52696 | 7.7738 | -197.7507 | 28.3279 | -2.7675 | 4.651 | 15.484 | 83.888 | 0.011087 | 0.0018005 | 0.00046655 | 1005.056 | 898.95 | 769.8388 | 495.7146 | 105.8804 | 62.1754 | 31.4487 | 103.851 | 61.1688 | 41.1123 | 31.7766 | 26.9854 | 27.685 | 32.8187 | 308.7618 | 228.8276 | 208.4852 | 142.7859 | 117.0714 | 319.6859 | 172.3754 | 88.8004 | 107.8085 | 282.3199 | 120.0807 | 245.4038 | 489.5426 | 232.2769 | 429.9668 | 910.9783 | 920.8262 | 880.3266 | 649.1228 | 869.5162 | 16.709 | 7.7946 | 819.4715 | 1007.7347 | 654.514 | 822.5942 | 1044.8981 | 525.7655 | 614.8782 | 803.8934 | 699.576 | 918.7212 | 965.998 | 847.3752 | 1175.1003 | 880.0312 | 739.7787 | 739.3152 | 1223.9205 |  | 1310.1738 | 860.0887 | 990.783 | 1007.7871 | 996.0374 | 847.5857 |  | 851.9702 |  |  | 1196.6656 | 1071.7522 | 1063.4579 | [5 empty] | 429.0896 | 905.8649 | 985.0577 | 136.179 | 912.6112 | 980.1951 | 283.8569 | 523.1149 | 763.5794 | 500.9131 |  |  | 1049.8968 | 887.8845 | 972.0936 | 915.6858 | 654.011 | 517.9114 | 939.5774 | 1026.8829 | 933.9541 | 714.1922 | 777.9228 | 968.4761 | 1013.8764 | 812.9326 | 791.0114 | 746.7377 |  |  | 626.0794 | 924.659 | 989.9657 | 755.574 |  | 687.6005 | 681.8136 | 0.60627 | 18.912 | 1.5684 | 1.2121 | -17.9893 | 3.0896 | 4365.55 | 0.31 | 3.3944 | -2.5753 | -16.077 | 1.4063 | 6.4835 | -32.7002 | 12.3765 | 358.7338 | 148.334 | 146.7985 | 8.2174 | -1.7783 |  | 116.6553
42838.5203 | 8645 | 131.0482 | 100.5434 | 76.2046 | 52.9796 | 30.5539 | 25.7796 | 39.7325 | 23.8118 | 85.5842 | 60.9941 | 38.4029 | 25.667 | 22.4092 | 34.6361 | 262.6161 | 379.1867 | 373.1751 | 389.7615 | 581.476 | 607.3004 | 683.4345 | 845.2328 | 874.904 | 386.6304 | 746.9162 | 714.133 | 752.9428 | 752.4378 | 751.1434 | 505.5338 | 975.7764 | 848.9439 | 586.9684 | 850.6159 | 801.6473 |  | 400.1527 |  | 440.4319 | 656.911 | 395.2231 | 589.7148 |  | 291.4942 | 500.2783 | 380.516 | 577.7588 | 686.026 | 841.2484 | 878.7499 | 29.9452 | 129.1772 | 40.0406 | 301.4748 | 29.466 | 47.5254 | 54.8759 | 74.5202 | 33.1733 |  |  | 2.2219 | -1.974 | -68.7719 | 0.24835 | 9.0598 | -197.8381 | 28.2641 | -2.8746 | 4.8198 | 15.9139 | 83.9161 | 0.011296 | 0.0017759 | 0.00046327 | 1012.0324 | 899.8427 | 770.208 | 496.6495 | 105.8787 | 62.1716 | 31.4612 | 103.8716 | 61.1822 | 41.1127 | 31.7899 | 26.9865 | 27.6797 | 32.8257 | 313.5017 | 234.271 | 205.5069 | 139.7765 | 115.0928 | 320.4593 | 172.4763 | 88.8016 | 107.8099 | 282.3554 | 120.0966 | 245.4289 | 490.0168 | 232.3168 | 430.382 | 910.958 | 921.4542 | 881.1072 | 649.7388 | 869.528 | 15.8249 | 11.0438 | 819.3025 | 1005.3055 | 655.5982 | 822.4154 | 1043.3761 | 531.3388 | 615.4223 | 804.3887 | 700.0873 | 919.0817 | 967.2739 | 846.6234 | 1174.8173 | 880.103 | 739.6835 | 739.1857 | 1220.0632 |  | 1321.2308 | 859.8567 | 991.2047 | 1007.91 | 996.854 | 847.1481 |  | 851.7514 |  |  | 1205.1329 | 1073.8354 | 1067.7594 | [5 empty] | 426.2008 | 905.9693 | 984.386 | 136.2349 | 912.2799 | 984.6068 | 281.7999 | 523.9351 | 764.3237 | 501.591 |  |  | 1049.8236 | 888.9453 | 971.8637 | 912.3975 | 655.0027 | 518.6368 | 940.288 | 1026.8202 | 934.2213 | 714.4533 | 775.5198 | 968.4655 | 1013.2271 | 814.1485 | 791.9513 | 747.509 |  |  | 626.9282 | 924.1582 | 989.9927 | 756.2376 |  | 688.2741 | 682.2033 | 0.51389 | 18.9146 | 1.5689 | 1.2131 | -18.1482 | 3.0897 | 4306.12 | 0.99 | 3.3246 | -2.723 | -16.0725 | 0.96584 | 7.0024 | -32.7222 | 12.3682 | 369.2066 | 148.5454 | 147.1967 | 7.8133 | -1.4341 |  | 116.9151
42838.5203 | 8646 | 131.0746 | 100.5635 | 76.2207 | 52.9944 | 30.5705 | 25.7872 | 39.7462 | 23.8221 | 85.6035 | 61.0164 | 38.4186 | 25.6747 | 22.4181 | 34.6579 | 262.6411 | 379.217 | 373.2307 | 390.0075 | 581.9194 | 607.7763 | 683.2012 | 845.5847 | 874.2971 | 386.727 | 747.612 | 715.1197 | 754.9813 | 753.6752 | 752.0285 | 505.8988 | 982.0319 | 849.0126 | 587.4287 | 852.2913 | 801.1748 |  | 400.5699 |  | 440.9364 | 655.7498 | 395.7001 | 590.4303 |  | 291.3963 | 500.274 | 380.3143 | 577.8775 | 684.9405 | 841.4419 | 879.4592 | 30.0921 | 129.4696 | 39.8802 | 301.7817 | 29.4646 | 47.5165 | 54.8929 | 74.5692 | 33.2071 |  |  | 2.4224 | -1.8406 | -69.0196 | 0.29171 | 7.8783 | -197.8269 | 27.8883 | -2.985 | 4.6946 | 16.3962 | 82.3389 | 0.011159 | 0.001789 | 0.00047312 | 1012.6964 | 900.423 | 769.3041 | 497.6968 | 105.8826 | 62.1876 | 31.4621 | 103.8685 | 61.196 | 41.1112 | 31.7848 | 26.9907 | 27.6773 | 32.8302 | 321.7565 | 239.7544 | 211.0289 | 137.6603 | 113.5616 | 321.1753 | 172.7678 | 88.8024 | 107.8183 | 282.3833 | 120.1103 | 245.4582 | 490.4338 | 232.3482 | 430.7622 | 912.0022 | 922.1075 | 882.0747 | 650.4602 | 869.8632 | 16.7731 | 8.4784 | 819.1326 | 1002.9627 | 656.5259 | 822.2351 | 1042.4079 | 536.5741 | 615.9393 | 805.5727 | 700.7812 | 920.7184 | 973.5596 | 847.3692 | 1170.3985 | 880.1828 | 739.5906 | 739.0715 | 1217.2869 |  | 1338.6432 | 859.6546 | 992.1614 | 1007.7966 | 997.3472 | 846.9299 |  | 851.5796 |  |  | 1241.9952 | 1077.1003 | 1069.1174 | [5 empty] | 423.39 | 906.0066 | 982.8219 | 136.2643 | 912.3109 | 980.7132 | 279.8686 | 524.7838 | 765.0222 | 502.2919 |  |  | 1050.6142 | 889.6759 | 971.4779 | 912.5875 | 656.0813 | 519.3936 | 941.3221 | 1027.7055 | 934.8348 | 714.7273 | 775.3405 | 968.6674 | 1011.5776 | 815.0223 | 793.7845 | 748.3453 |  |  | 627.33 | 924.4325 | 991.5003 | 757.023 |  | 688.9293 | 682.8202 | 1.1288 | 18.9318 | 1.568 | 1.2115 | -17.7862 | 3.0897 | 4266.17 | 1.13 | 3.4728 | -2.6294 | -16.1013 | 1.0468 | 6.5304 | -32.7241 | 12.2867 | 386.0374 | 149.0166 | 147.4429 | 7.0097 | -2.0094 |  | 117.1767
42838.5204 | 8647 | 131.1044 | 100.5775 | 76.2318 | 53.0015 | 30.573 | 25.7838 | 39.7529 | 23.8248 | 85.615 | 61.0254 | 38.4212 | 25.6821 | 22.4262 | 34.6649 | 262.6624 | 379.2551 | 373.2999 | 390.2579 | 582.3547 | 608.2575 | 683.2842 | 846.1346 | 874.3449 | 386.837 | 748.3775 | 716.041 | 754.5316 | 754.4808 | 752.7583 | 506.2647 | 991.227 | 850.3646 | 587.8749 | 853.2855 | 800.8668 |  | 400.9798 |  | 441.4465 | 655.7163 | 396.1329 | 591.1319 |  | 291.4629 | 500.5651 | 380.6399 | 580.2045 | 686.1169 | 841.4014 | 880.3533 | 30.3172 | 129.8386 | 40.0782 | 302.2781 | 29.4694 | 47.532 | 54.9226 | 74.6023 | 33.2499 |  |  | 2.2042 | -2.3782 | -68.9842 | 0.74513 | 7.9328 | -197.7967 | 28.9074 | -2.9403 | 4.9486 | 16.6001 | 82.0947 | 0.011296 | 0.0016576 | 0.0004567 | 1010.4231 | 901.0952 | 769.4158 | 499.3701 | 105.8769 | 62.2022 | 31.4742 | 103.8828 | 61.2093 | 41.1221 | 31.7906 | 26.999 | 27.6775 | 32.8356 | 328.5041 | 234.8048 | 209.9796 | 139.5598 | 116.8725 | 322.0151 | 172.9772 | 88.7938 | 107.8201 | 282.4099 | 120.1146 | 245.4707 | 490.8522 | 232.3661 | 431.129 | 913.3365 | 922.7937 | 882.9792 | 651.2754 | 870.4356 | 19.1258 | 8.3787 | 818.9664 | 1000.6076 | 657.2872 | 822.0572 | 1041.6499 | 541.1468 | 616.458 | 806.0498 | 701.5674 | 920.7296 | 980.9478 | 849.6181 | 1174.6724 | 880.222 | 739.4858 | 738.9522 | 1215.8922 |  | 1345.5653 | 859.4564 | 993.0752 | 1007.7661 | 997.7378 | 846.7218 |  | 851.3797 |  |  | 1246.5122 | 1078.5689 | 1072.0206 | [5 empty] | 420.8074 | 906.278 | 981.7988 | 136.2956 | 912.3384 | 978.1551 | 278.2376 | 525.6251 | 765.818 | 503.0126 |  |  | 1051.7059 | 890.6209 | 971.8212 | 909.8781 | 657.1002 | 520.1578 | 941.7339 | 1027.8107 | 935.9408 | 714.9179 | 776.6291 | 969.6622 | 1010.5126 | 815.9595 | 795.3491 | 749.1152 |  | 1395.1692 | 627.5932 | 926.3904 | 992.943 | 757.6911 |  | 689.6763 | 683.3907 | 0.34935 | 18.9068 | 1.5684 | 1.2133 | -17.7927 | 3.0896 | 4186.3 | 0.98 | 3.314 | -2.9894 | -16.1002 | 1.6733 | 6.5529 | -32.721 | 12.509 | 392.8846 | 149.4678 | 147.6363 | 6.3933 | -1.8653 |  | 117.4459
42838.5204 | 8648 | 131.1379 | 100.5664 | 76.2479 | 53.0213 | 30.576 | 25.7883 | 39.7652 | 23.8372 | 85.6376 | 61.0382 | 38.4367 | 25.6875 | 22.4221 | 34.6723 | 262.6889 | 379.2887 | 373.3537 | 390.4921 | 582.7908 | 608.7165 | 683.9686 | 847.5654 | 876.0672 | 386.9359 | 748.5917 | 717.4167 | 753.2498 | 754.4747 | 752.6122 | 506.6485 | 993.7489 | 854.6772 | 588.3268 | 849.8991 | 801.4056 |  | 401.4155 |  | 441.982 | 657.5403 | 396.9446 | 591.8698 |  | 291.3646 | 501.1686 | 380.9134 | 585.7824 | 691.8956 | 840.095 | 881.6149 | 30.6202 | 130.1778 | 39.9468 | 302.7756 | 29.4701 | 47.526 | 54.9448 | 74.6347 | 33.2756 |  |  | 2.2916 | -2.4399 | -68.9296 | 0.46125 | 8.6136 | -197.7901 | 28.2313 | -2.8825 | 5.0486 | 16.7617 | 81.8619 | 0.011161 | 0.0017249 | 0.00045998 | 1005.1515 | 901.8305 | 769.4723 | 500.821 | 105.8801 | 62.2075 | 31.476 | 103.8883 | 61.2176 | 41.1304 | 31.7941 | 26.9955 | 27.6755 | 32.8384 | 329.0245 | 229.7745 | 206.5646 | 137.6368 | 115.5314 | 322.596 | 173.1106 | 88.7988 | 107.8325 | 282.451 | 120.1283 | 245.515 | 491.2834 | 232.4068 | 431.5181 | 914.2612 | 923.495 | 883.7395 | 652.1475 | 871.1309 | 14.3156 | 8.2758 | 818.7976 | 1002.9419 | 658.0389 | 821.8683 | 1041.2174 | 545.3848 | 616.9904 | 805.9978 | 702.4999 | 919.6859 | 980.8179 | 853.0945 | 1176.7873 | 880.2406 | 739.3779 | 738.8469 | 1216.3359 |  | 1346.5604 | 859.2105 | 994.0279 | 1008.0071 | 997.9975 | 846.4644 |  | 851.1368 |  |  | 1244.0264 | 1080.2497 | 1071.2821 | [5 empty] | 418.5671 | 906.3884 | 982.2109 | 136.3304 | 912.3792 | 996.0333 | 276.8223 | 526.4449 | 766.5749 | 503.6843 |  |  | 1052.1334 | 891.2425 | 972.0542 | 907.9139 | 658.1884 | 520.8974 | 942.3673 | 1027.6381 | 936.9362 | 715.0783 | 778.8652 | 971.4713 | 1010.1954 | 816.8939 | 796.1513 | 749.8537 |  | 1382.6237 | 628.5535 | 929.0766 | 993.8398 | 758.5293 |  | 690.6649 | 683.9753 | 1.5306 | 18.9093 | 1.5685 | 1.2135 | -17.9073 | 3.0896 | 4126.03 | 0.74 | 3.3788 | -3.0291 | -16.1001 | 1.317 | 6.8242 | -32.7013 | 12.3546 | 393.8581 | 149.9402 | 147.7578 | 6.4278 | -1.4684 |  | 117.7183
42838.5204 | 8649 | 131.1618 | 100.5531 | 76.2593 | 53.0252 | 30.5806 | 25.7787 | 39.7679 | 23.8344 | 85.638 | 61.0489 | 38.4365 | 25.6837 | 22.4222 | 34.6708 | 262.7212 | 379.3282 | 373.4204 | 390.7498 | 583.2361 | 609.1879 | 685.0101 | 848.6098 | 877.4873 | 387.0343 | 747.9948 | 718.3397 | 755.744 | 755.1107 | 753.5348 | 507.0658 | 990.0973 | 857.3243 | 588.807 | 845.4199 | 802.3716 |  | 401.8581 |  | 442.5198 | 658.7257 | 397.4462 | 592.6141 |  | 291.8484 | 501.5307 | 380.6808 | 588.9526 | 694.49 | 840.9914 | 881.7445 | 30.7769 | 130.4678 | 39.8389 | 303.1424 | 29.4666 | 47.5298 | 54.973 | 74.701 | 33.3024 |  |  | 1.7475 | -2.3736 | -68.7029 | 0.22863 | 8.6622 | -197.7934 | 27.9605 | -2.4948 | 4.7882 | 16.41 | 81.2821 | 0.011394 | 0.0017939 | 0.00043698 | 1003.1681 | 902.522 | 769.0815 | 502.0909 | 105.8897 | 62.2182 | 31.485 | 103.8891 | 61.228 | 41.1362 | 31.7976 | 26.9997 | 27.6759 | 32.8465 | 320.5156 | 225.8551 | 206.6821 | 137.6426 | 114.5684 | 322.7631 | 173.2474 | 88.798 | 107.8336 | 282.4867 | 120.1416 | 245.5381 | 491.7507 | 232.4445 | 431.9235 | 915.4548 | 924.3027 | 884.4887 | 653.2147 | 871.96 | 12.5887 | 9.6603 | 818.6322 | 1001.4059 | 659.0609 | 821.6929 | 1042.4065 | 549.1201 | 617.5433 | 805.3078 | 703.271 | 918.5347 | 975.0915 | 854.6991 | 1173.5747 | 880.2628 | 739.2933 | 738.7392 | 1214.8291 |  | 1346.241 | 858.997 | 994.0882 | 1008.4141 | 998.2094 | 846.5619 |  | 850.9461 |  |  | 1248.3579 | 1081.0872 | 1071.128 | [5 empty] | 416.5912 | 906.4962 | 981.7583 | 136.3716 | 912.3944 | 1002.7518 | 275.5468 | 527.2648 | 767.3984 | 504.3692 |  |  | 1052.0536 | 889.8893 | 971.6723 | 906.5591 | 659.1939 | 521.6334 | 943.1816 | 1027.1417 | 937.1231 | 715.1868 | 780.5132 | 972.746 | 1012.2115 | 817.543 | 796.4104 | 750.5414 |  | 1373.7907 | 630.2466 | 930.249 | 996.0427 | 759.2313 |  | 691.549 | 684.644 | 0.59588 | 18.9505 | 1.5669 | 1.2122 | -18.1142 | 3.0897 | 4099.11 | 1.42 | 2.9519 | -2.9883 | -16.0774 | 0.92747 | 6.8462 | -32.7147 | 12.3001 | 393.5833 | 149.9756 | 147.8511 | 7.3999 | -1.4635 |  | 118.0319
42838.5204 | 8650 | 131.1995 | 100.5747 | 76.2751 | 53.045 | 30.5828 | 25.7908 | 39.7836 | 23.8412 | 85.6572 | 61.0636 | 38.4536 | 25.6906 | 22.4283 | 34.6768 | 262.7525 | 379.364 | 373.4821 | 390.9935 | 583.6757 | 609.6527 | 685.4873 | 848.7597 | 878.5037 | 387.1057 | 747.1086 | 718.6119 | 756.7308 | 756.1988 | 755.0888 | 507.4533 | 986.2059 | 856.9444 | 589.2718 | 844.3528 | 802.6089 |  | 402.2841 |  | 443.0267 | 658.8535 | 398.148 | 593.2912 |  | 293.1126 | 503.2819 | 381.4344 | 589.3999 | 692.5177 | 840.874 | 882.0301 | 30.4202 | 130.8284 | 40.0347 | 303.6259 | 29.4532 | 47.5481 | 55.0021 | 74.7643 | 33.3234 |  |  | 2.7956 | -2.4537 | -68.8508 | 0.48951 | 8.3271 | -197.7684 | 28.1242 | -2.6531 | 4.8377 | 16.4646 | 83.6519 | 0.011253 | 0.0017479 | 0.00049448 | 1004.7877 | 903.1976 | 769.6287 | 503.0549 | 105.9008 | 62.2358 | 31.4917 | 103.9043 | 61.2429 | 41.1462 | 31.803 | 26.9993 | 27.6822 | 32.8512 | 314.4029 | 229.5145 | 210.8544 | 139.4143 | 117.3685 | 322.7994 | 173.5425 | 88.8039 | 107.8455 | 282.5239 | 120.148 | 245.5664 | 492.1988 | 232.4861 | 432.3299 | 916.7517 | 925.1815 | 885.3597 | 654.2372 | 872.891 | 12.8258 | 12.1236 | 818.4727 | 1002.1536 | 659.7647 | 821.5159 | 1045.7953 | 552.4056 | 618.1572 | 806.1873 | 703.4201 | 920.7536 | 971.041 | 853.6392 | 1176.0698 | 880.2759 | 739.2129 | 738.6328 | 1215.9908 |  | 1335.6386 | 858.7637 | 995.0158 | 1008.3802 | 998.7086 | 847.4113 |  | 850.7618 |  |  | 1239.0727 | 1075.1054 | 1068.0446 | [5 empty] | 414.8031 | 906.5073 | 983.6058 | 136.4184 | 912.8231 | 1008.1726 | 274.4454 | 528.0909 | 768.1675 | 505.0761 |  |  | 1051.5377 | 889.6224 | 971.4932 | 905.6624 | 660 | 522.3666 | 944.2131 | 1026.2973 | 937.9659 | 715.4377 | 781.6346 | 973.1243 | 1013.7168 | 818.1709 | 796.4609 | 751.2406 |  | 1364.8817 | 631.3958 | 929.506 | 995.9466 | 760.0091 |  | 692.3949 | 685.4264 | 0.92329 | 18.9422 | 1.5681 | 1.2146 | -18.0504 | 3.0896 | 4049.69 | 0.94 | 3.7364 | -3.0418 | -16.1129 | 1.3586 | 6.7121 | -32.7109 | 12.3354 | 383.1446 | 150.4365 | 148.0987 | 8.0848 | -1.8883 |  | 118.3731
42838.5204 | 8651 | 131.2037 | 100.5766 | 76.2832 | 53.0514 | 30.5846 | 25.7888 | 39.7841 | 23.838 | 85.6743 | 61.0771 | 38.4547 | 25.686 | 22.4208 | 34.68 | 262.7695 | 379.3941 | 373.5299 | 391.2256 | 584.1106 | 610.1059 | 686.0602 | 848.5552 | 878.2361 | 387.2187 | 748.6327 | 719.7504 | 755.027 | 756.9899 | 755.7312 | 507.8382 | 983.7956 | 855.656 | 589.7326 | 845.8864 | 802.6587 |  | 402.7015 |  | 443.5442 | 660.6674 | 399.1359 | 593.9857 |  | 293.8377 | 504.6593 | 382.0093 | 588.9996 | 692.3312 | 841.765 | 881.6267 | 29.9961 | 131.1057 | 40.3677 | 304.0327 | 29.4555 | 47.5745 | 55.0385 | 74.7961 | 33.3648 |  |  | 2.791 | -2.3079 | -69.0334 | 0.47571 | 8.4165 | -197.8282 | 27.5374 | -2.8812 | 4.9427 | 16.6028 | 84.9671 | 0.011357 | 0.0017906 | 0.00047312 | 1003.1445 | 903.831 | 769.209 | 504.3483 | 105.9057 | 62.2512 | 31.4842 | 103.9207 | 61.2526 | 41.1514 | 31.8099 | 27.0023 | 27.6784 | 32.8535 | 299.8378 | 234.9183 | 218.4823 | 141.286 | 121.1746 | 322.7988 | 173.9573 | 88.801 | 107.8505 | 282.5562 | 120.1528 | 245.5884 | 492.6336 | 232.5183 | 432.7126 | 917.934 | 926.2065 | 886.6233 | 655.1099 | 873.8364 | 16.3347 | 9.3048 | 818.3097 | 1002.4733 | 660.9923 | 821.3312 | 1046.7662 | 555.7665 | 618.754 | 807.8954 | 703.8033 | 921.1499 | 968.8484 | 852.9633 | 1175.2556 | 880.2856 | 739.1313 | 738.53 | 1218.4803 |  | 1337.2547 | 858.5117 | 996.3526 | 1008.3893 | 999.3192 | 847.4771 |  | 850.5632 |  |  | 1218.6499 | 1070.3282 | 1063.1613 | [5 empty] | 413.3367 | 906.4949 | 985.1386 | 136.4534 | 914.1438 | 1001.7864 | 273.4798 | 528.9167 | 768.8516 | 505.7823 |  |  | 1050.807 | 891.0014 | 972.2621 | 902.4591 | 661.1222 | 523.0685 | 945.0363 | 1025.8822 | 938.7705 | 715.7917 | 781.874 | 972.3652 | 1014.0092 | 819.296 | 796.9733 | 751.9768 |  | 1353.8399 | 631.8913 | 928.6624 | 996.099 | 761.0777 |  | 693.2838 | 686.1263 | 0.70736 | 18.899 | 1.5682 | 1.2136 | -18.0649 | 3.0896 | 4042.66 | 0.71 | 3.7345 | -2.9526 | -16.1485 | 1.3405 | 6.7508 | -32.7289 | 12.2109 | 384.6488 | 151.1 | 148.4005 | 9.7031 | -2.6814 |  | 118.7759
42838.5204 | 8652 | 131.2046 | 100.5648 | 76.2849 | 53.0574 | 30.5918 | 25.7906 | 39.7968 | 23.8351 | 85.6896 | 61.0848 | 38.4618 | 25.6872 | 22.4244 | 34.6854 | 262.7866 | 379.4287 | 373.5875 | 391.4695 | 584.5411 | 610.5689 | 686.7327 | 848.8764 | 878.2318 | 387.3384 | 751.9234 | 722.0725 | 756.8047 | 757.8608 | 757.0976 | 508.2226 | 982.7462 | 855.5628 | 590.1754 | 847.0779 | 803.738 |  | 403.1121 |  | 444.0581 | 662.161 | 399.9571 | 594.6754 |  | 294.7394 | 506.0165 | 382.7136 | 586.387 | 688.2581 | 841.3211 | 883.0042 | 29.5703 | 131.3401 | 41.2275 | 304.5486 | 29.4548 | 47.5954 | 55.0643 | 74.8325 | 33.3782 |  |  | 2.6162 | -2.0286 | -69.0551 | 0.39948 | 8.2634 | -197.8368 | 28.0834 | -3.1808 | 4.7742 | 16.079 | 84.5124 | 0.011373 | 0.0018235 | 0.00047148 | 1003.3715 | 904.4902 | 769.371 | 505.6789 | 105.8998 | 62.2602 | 31.4846 | 103.9251 | 61.263 | 41.1614 | 31.8085 | 27.0062 | 27.6819 | 32.8552 | 294.5582 | 231.5719 | 215.5648 | 142.0168 | 121.982 | 322.9926 | 174.2439 | 88.7917 | 107.8484 | 282.5905 | 120.157 | 245.61 | 493.0539 | 232.5499 | 433.1002 | 918.4747 | 927.2603 | 888.0708 | 655.8684 | 874.5656 | 14.8508 | 9.5688 | 818.1433 | 1001.8811 | 662.1535 | 821.1557 | 1049.4814 | 559.062 | 619.2514 | 811.9453 | 704.9148 | 921.5471 | 969.1434 | 853.1811 | 1174.0812 | 880.3523 | 739.0352 | 738.404 | 1215.9582 |  | 1332.038 | 858.2958 | 997.4687 | 1008.6094 | 999.7704 | 847.1852 |  | 850.3678 |  |  | 1231.2127 | 1073.3436 | 1066.3872 | [5 empty] | 412.165 | 906.5366 | 985.4671 | 136.4969 | 913.7084 | 988.994 | 272.6568 | 529.7475 | 769.6725 | 506.4828 |  |  | 1050.0612 | 891.2402 | 973.2787 | 900.9494 | 662.3365 | 523.8096 | 945.9848 | 1027.0883 | 939.1209 | 716.2134 | 782.6494 | 972.6924 | 1014.1436 | 820.4245 | 797.7132 | 752.8037 |  | 1343.5979 | 632.3983 | 928.8463 | 996.3667 | 761.9615 |  | 694.2314 | 686.7759 | 0.41298 | 18.9253 | 1.5666 | 1.2136 | -18.0271 | 3.0896 | 4077.04 | 0.63 | 3.618 | -2.7706 | -16.1652 | 1.2295 | 6.6877 | -32.7231 | 12.329 | 379.6566 | 151.6556 | 148.6179 | 10.3205 | -2.3196 |  | 119.1977
42838.5204 | 8653 | 131.1942 | 100.5646 | 76.2887 | 53.0557 | 30.5955 | 25.7928 | 39.8053 | 23.8382 | 85.6987 | 61.0966 | 38.4679 | 25.6941 | 22.4255 | 34.6863 | 262.8126 | 379.4629 | 373.6486 | 391.7191 | 584.9758 | 611.0359 | 686.5525 | 848.6756 | 877.4017 | 387.4547 | 755.1719 | 725.1907 | 760.8774 | 759.3543 | 759.5124 | 508.6105 | 987.3077 | 856.129 | 590.6194 | 847.6833 | 802.2836 |  | 403.5276 |  | 444.571 | 662.592 | 400.315 | 595.3628 |  | 295.6109 | 507.2761 | 384.0646 | 584.671 | 683.8955 | 841.3344 | 884.2121 | 28.9884 | 131.5388 | 42.1333 | 305.1458 | 29.4687 | 47.6144 | 55.101 | 74.8894 | 33.4139 |  |  | 2.7016 | -2.4235 | -69.1222 | 0.30354 | 7.9716 | -197.7822 | 27.4828 | -3.0389 | 4.7927 | 16.5586 | 84.0819 | 0.011373 | 0.0016395 | 0.00046162 | 1001.4007 | 905.1354 | 769.1489 | 506.9991 | 105.899 | 62.2733 | 31.4976 | 103.9382 | 61.2773 | 41.165 | 31.8226 | 26.9983 | 27.6847 | 32.8676 | 290.9813 | 226.5569 | 215.1633 | 146.5977 | 122.731 | 323.0577 | 174.5379 | 88.7931 | 107.8531 | 282.621 | 120.1585 | 245.6296 | 493.4829 | 232.5875 | 433.49 | 918.8747 | 928.0948 | 889.1793 | 656.5746 | 875.0412 | 14.0579 | 8.3837 | 817.9842 | 1003.1563 | 663.6276 | 820.9918 | 1046.2475 | 562.1961 | 619.7508 | 818.6066 | 706.9736 | 922.5481 | 973.8117 | 853.6308 | 1175.4215 | 880.4261 | 738.9618 | 738.3087 | 1222.0678 |  | 1326.1307 | 858.0969 | 998.3198 | 1008.8105 | 1000.1806 | 846.7231 |  | 850.1942 |  |  | 1234.004 | 1071.8324 | 1067.9701 | [5 empty] | 411.2364 | 906.5878 | 985.3782 | 136.5364 | 913.9117 | 989.1867 | 271.9604 | 530.5798 | 770.6195 | 507.1915 |  |  | 1050.23 | 891.4957 | 973.7705 | 900.8613 | 663.3971 | 524.5436 | 946.8703 | 1028.809 | 939.4725 | 716.5559 | 783.1696 | 973.4206 | 1015.0596 | 821.553 | 798.1813 | 753.5875 |  | 1335.1104 | 633.0185 | 929.7202 | 996.3702 | 763.726 |  | 695.1994 | 687.4189 | 1.2279 | 18.9226 | 1.5687 | 1.2143 | -17.8227 | 3.0896 | 4135.42 | 1.04 | 3.6809 | -3.0308 | -16.1861 | 1.0726 | 6.5687 | -32.7188 | 12.1965 | 373.812 | 152.0811 | 148.8157 | 10.7283 | -2.2363 |  | 119.5354
42838.5204 | 8654 | 131.201 | 100.5564 | 76.2862 | 53.0623 | 30.5954 | 25.7885 | 39.8078 | 23.8337 | 85.7147 | 61.115 | 38.4733 | 25.6946 | 22.4241 | 34.6985 | 262.8403 | 379.4954 | 373.707 | 391.9663 | 585.4132 | 611.5007 | 686.3282 | 848.4889 | 877.0704 | 387.5676 | 757.6952 | 728.4564 | 764.055 | 760.0501 | 761.1761 | 509.0185 | 994.7523 | 857.4634 | 591.0649 | 847.5438 | 800.6297 |  | 403.951 |  | 445.0984 | 662.758 | 400.6738 | 596.0555 |  | 296.0661 | 508.5725 | 384.7159 | 585.0351 | 686.2489 | 842.0947 | 885.257 | 28.4986 | 131.7759 | 42.2825 | 305.7799 | 29.4735 | 47.6378 | 55.1315 | 74.9537 | 33.4295 |  |  | 2.2988 | -2.2402 | -68.902 | 0.69124 | 8.2942 | -197.8039 | 27.8455 | -3.1821 | 4.9896 | 16.4854 | 84.3678 | 0.011409 | 0.0018054 | 0.0004797 | 996.8889 | 905.6687 | 768.6495 | 508.2801 | 105.9069 | 62.284 | 31.506 | 103.9525 | 61.2914 | 41.1739 | 31.8244 | 27.0071 | 27.6787 | 32.873 | 283.6359 | 221.4996 | 216.1118 | 149.5775 | 126.2302 | 323.2762 | 174.8603 | 88.7953 | 107.8705 | 282.6731 | 120.1787 | 245.6724 | 493.9746 | 232.6296 | 433.945 | 919.4378 | 929.0006 | 890.2979 | 657.5019 | 875.7394 | 17.4599 | 17.207 | 817.8233 | 1003.7423 | 664.7894 | 820.8182 | 1039.7564 | 564.9954 | 620.241 | 822.0437 | 709.475 | 921.543 | 981.4716 | 855.0449 | 1175.6631 | 880.4021 | 738.855 | 738.1733 | 1222.4763 |  | 1325.6467 | 857.8936 | 999.4328 | 1009.0822 | 1000.5489 | 845.7149 |  | 850.0087 |  |  | 1234.6507 | 1068.6917 | 1064.7418 | [5 empty] | 410.5247 | 906.6579 | 984.2542 | 136.582 | 914.7411 | 982.9524 | 271.3841 | 531.4095 | 771.4672 | 507.9001 |  |  | 1050.7433 | 892.7859 | 973.9879 | 900.4803 | 664.4167 | 525.2711 | 947.5219 | 1029.1777 | 939.615 | 716.8885 | 783.0959 | 974.2679 | 1017.4185 | 822.6953 | 798.5019 | 754.4137 |  | 1329.0261 | 633.3409 | 930.6477 | 996.0558 | 765.4572 |  | 695.9343 | 688.1253 | 0.67175 | 18.9164 | 1.5672 | 1.2126 | -17.9964 | 3.0896 | 4205.22 | 1.22 | 3.3982 | -2.9163 | -16.1737 | 1.62 | 6.7026 | -32.7318 | 12.2809 | 373.3384 | 152.6372 | 148.9909 | 11.5793 | -2.2993 |  | 119.8977
42838.5205 | 8655 | 131.2121 | 100.5651 | 76.2975 | 53.0765 | 30.5987 | 25.7986 | 39.8212 | 23.8464 | 85.7273 | 61.1253 | 38.4798 | 25.6996 | 22.4231 | 34.7046 | 262.8708 | 379.535 | 373.7743 | 392.2198 | 585.8624 | 611.9694 | 685.8789 | 848.4177 | 877.123 | 387.6853 | 759.0699 | 730.8709 | 764.7919 | 760.2346 | 762.3166 | 509.4024 | 1013.6833 | 858.662 | 591.5179 | 846.4902 | 800.8099 |  | 404.3788 |  | 445.6239 | 662.8561 | 401.0489 | 596.7536 |  | 296.8215 | 509.7443 | 386.5903 | 588.0637 | 691.8507 | 841.0971 | 884.4732 | 28.1444 | 132.1498 | 41.8492 | 306.5094 | 29.4768 | 47.649 | 55.168 | 74.9947 | 33.455 |  |  | 2.2962 | -1.9734 | -69.13 | 0.60056 | 8.726 | -197.8033 | 28.092 | -3.0783 | 4.6191 | 16.1281 | 84.3506 | 0.011207 | 0.0016773 | 0.00045177 | 997.0613 | 906.162 | 768.286 | 509.196 | 105.904 | 62.2936 | 31.5061 | 103.957 | 61.305 | 41.1749 | 31.8216 | 27.0033 | 27.6787 | 32.8693 | 285.0913 | 227.8788 | 231.6849 | 156.4693 | 128.2402 | 323.7958 | 175.6484 | 88.8013 | 107.8729 | 282.7076 | 120.1842 | 245.6972 | 494.4085 | 232.6695 | 434.3284 | 921.2344 | 929.9547 | 891.381 | 658.4568 | 876.5555 | 20.2594 | 12.1913 | 817.6651 | 1003.8839 | 665.5466 | 820.6504 | 1043.2793 | 567.4969 | 620.748 | 823.205 | 711.5984 | 921.6178 | 995.6341 | 855.9127 | 1175.1021 | 880.5271 | 738.7676 | 738.0692 | 1222.7715 |  | 1314.2584 | 857.6727 | 1000.6287 | 1009.5911 | 1000.9487 | 845.3583 |  | 849.8046 |  |  | 1218.9548 | 1059.0567 | 1058.632 | [5 empty] | 409.9884 | 906.7721 | 983.9428 | 136.6268 | 913.5281 | 977.8054 | 270.9038 | 532.2499 | 772.2392 | 508.6101 |  |  | 1050.4688 | 894.0101 | 974.3407 | 897.8412 | 665.4516 | 526.0079 | 947.7527 | 1028.3781 | 939.7947 | 717.2484 | 784.1438 | 975.0195 | 1018.9187 | 823.8351 | 799.0872 | 755.3089 |  | 1319.9945 | 633.7874 | 930.8476 | 995.3562 | 766.9512 |  | 696.5747 | 688.8609 | 1.0706 | 18.9146 | 1.5671 | 1.2116 | -17.9075 | 3.0896 | 4274.05 | 0.8 | 3.3981 | -2.7392 | -16.2126 | 1.5111 | 6.8717 | -32.7171 | 12.3296 | 362.5706 | 153.2363 | 149.1753 | 11.5003 | -3.926 |  | 120.2779
42838.5205 | 8656 | 131.2358 | 100.5604 | 76.2945 | 53.0738 | 30.6006 | 25.7844 | 39.8178 | 23.8327 | 85.7335 | 61.1299 | 38.488 | 25.6922 | 22.4135 | 34.7001 | 262.8966 | 379.5688 | 373.8354 | 392.456 | 586.2953 | 612.4346 | 685.4579 | 847.3638 | 875.5461 | 387.7987 | 759.6342 | 731.93 | 765.8875 | 760.8564 | 763.012 | 509.8312 | 1021.7732 | 860.8466 | 592.0029 | 842.4178 | 799.3783 |  | 404.8503 |  | 446.198 | 662.5862 | 401.5974 | 597.5141 |  | 297.1133 | 510.1153 | 387.6884 | 589.7714 | 695.4274 | 841.6821 | 883.1547 | 28.1299 | 132.4655 | 41.3537 | 307.0687 | 29.4742 | 47.6336 | 55.2037 | 75.0256 | 33.4814 |  |  | 2.2226 | -1.7854 | -68.6806 | 0.34034 | 7.7258 | -197.8256 | 28.4271 | -3.1585 | 4.7254 | 16.5972 | 83.3573 | 0.011186 | 0.0017315 | 0.00045998 | 1000.0508 | 906.5967 | 767.514 | 510.1476 | 105.9113 | 62.3024 | 31.5114 | 103.966 | 61.309 | 41.1882 | 31.8268 | 27.0076 | 27.682 | 32.8726 | 297.7024 | 230.0498 | 234.3843 | 159.5979 | 130.9017 | 324.4824 | 176.2043 | 88.7972 | 107.8741 | 282.7285 | 120.1943 | 245.7165 | 494.8317 | 232.6963 | 434.7059 | 924.019 | 931.0589 | 892.6677 | 659.5322 | 877.7747 | 16.2278 | 9.7868 | 817.5232 | 1000.9368 | 666.0029 | 820.4921 | 1043.6315 | 570.1194 | 621.2873 | 822.3545 | 712.7389 | 920.7586 | 996.0415 | 858.212 | 1171.5525 | 880.5903 | 738.719 | 738.0125 | 1221.2942 |  | 1311.2716 | 857.4801 | 1001.5786 | 1009.8003 | 1001.4732 | 845.1355 |  | 849.6204 |  |  | 1215.8161 | 1055.9297 | 1058.5129 | [5 empty] | 409.5933 | 906.7332 | 983.551 | 136.6631 | 913.0382 | 967.3855 | 270.4983 | 533.0983 | 773.0729 | 509.3272 |  |  | 1050.0268 | 894.7611 | 974.3798 | 897.2167 | 666.4765 | 526.7601 | 947.4616 | 1028.9953 | 940.0114 | 717.5699 | 785.7035 | 975.118 | 1017.7234 | 825.0579 | 799.6956 | 756.2182 |  | 1309.6808 | 633.7565 | 930.2682 | 995.0114 | 768.4223 |  | 697.5573 | 689.4589 | 0.8131 | 18.9169 | 1.5672 | 1.2131 | -18.0706 | 3.0895 | 4285.22 | 1.37 | 3.3443 | -2.6061 | -16.1636 | 1.1378 | 6.4676 | -32.7275 | 12.4062 | 359.8266 | 153.7138 | 149.4303 | 10.2086 | -4.1527 |  | 120.7115
42838.5205 | 8657 | 131.2612 | 100.5669 | 76.3125 | 53.0969 | 30.6141 | 25.7972 | 39.833 | 23.8382 | 85.7505 | 61.1577 | 38.4989 | 25.6965 | 22.4254 | 34.7174 | 262.9267 | 379.6147 | 373.9039 | 392.7027 | 586.736 | 612.9157 | 685.4023 | 845.9258 | 873.0958 | 387.9152 | 759.9722 | 732.9333 | 767.3576 | 761.1292 | 763.6438 | 510.2444 | 1011.3105 | 863.2439 | 592.4414 | 837.1884 | 798.2064 |  | 405.2746 |  | 446.717 | 662.3129 | 401.6039 | 598.1954 |  | 297.0929 | 510.2461 | 388.278 | 588.4919 | 693.141 | 839.8133 | 881.1695 | 28.2831 | 132.7906 | 40.5426 | 307.6347 | 29.4743 | 47.6257 | 55.2364 | 75.079 | 33.5098 |  |  | 2.2568 | -1.9721 | -69.2352 | 0.14255 | 8.1681 | -197.7895 | 27.1207 | -2.9318 | 4.6594 | 15.7853 | 82.2343 | 0.01123 | 0.0016806 | 0.00045505 | 998.047 | 906.9689 | 767.4012 | 511.168 | 105.9141 | 62.3244 | 31.5233 | 103.9845 | 61.3291 | 41.1979 | 31.8409 | 27.0112 | 27.6869 | 32.8879 | 292.7525 | 223.0827 | 229.2811 | 158.1307 | 131.6913 | 324.7152 | 176.5523 | 88.8031 | 107.8867 | 282.7789 | 120.2031 | 245.7566 | 495.2747 | 232.7413 | 435.1143 | 926.5364 | 932.2157 | 893.9631 | 660.6125 | 878.9761 | 14.7664 | 7.0256 | 817.3708 | 999.459 | 665.9798 | 820.3184 | 1035.8515 | 571.8551 | 621.8483 | 822.3387 | 713.5253 | 919.6285 | 987.9041 | 860.5108 | 1173.1008 | 880.6976 | 738.6635 | 737.9451 | 1222.342 |  | 1303.4475 | 857.2868 | 1002.1308 | 1010.2765 | 1001.6971 | 844.9781 |  | 849.4262 |  |  | 1217.0963 | 1056.3155 | 1059.3029 | [5 empty] | 409.3158 | 906.7422 | 982.0877 | 136.7073 | 913.1753 | 961.1679 | 270.1839 | 533.9302 | 773.7717 | 510.0354 |  |  | 1050.0042 | 895.6873 | 974.0873 | 898.2572 | 667.4287 | 527.501 | 946.963 | 1029.1986 | 939.8635 | 717.7483 | 787.2286 | 975.2543 | 1016.552 | 826.485 | 800.3811 | 757.0738 |  | 1302.9365 | 633.8732 | 930.4422 | 994.3228 | 769.4635 |  | 698.5251 | 689.9773 | 0.3512 | 18.9137 | 1.5665 | 1.2115 | -18.0326 | 3.0896 | 4266.62 | 0.75 | 3.371 | -2.7392 | -16.2301 | 0.73645 | 6.6446 | -32.6971 | 12.1076 | 352.5741 | 153.9941 | 149.5285 | 10.7957 | -3.5399 |  | 121.169
42838.5205 | 8658 | 131.2624 | 100.5617 | 76.3185 | 53.1017 | 30.6095 | 25.7925 | 39.8421 | 23.8346 | 85.7554 | 61.1625 | 38.5021 | 25.6975 | 22.4237 | 34.7164 | 262.9551 | 379.6517 | 373.968 | 392.9488 | 587.1768 | 613.3993 | 685.1753 | 844.9441 | 871.3133 | 388.0293 | 760.0849 | 733.4292 | 769.0887 | 762.1122 | 765.4528 | 510.6482 | 1000.1455 | 863.8747 | 592.8822 | 833.0584 | 796.7693 |  | 405.6952 |  | 447.2412 | 662.6893 | 401.9443 | 598.8626 |  | 296.8983 | 510.5791 | 388.1155 | 587.3618 | 694.7745 | 838.5859 | 881.7125 | 28.3493 | 133.069 | 39.7941 | 308.1136 | 29.4857 | 47.6301 | 55.2759 | 75.1366 | 33.5322 |  |  | 2.2489 | -2.2645 | -68.651 | 0.77864 | 8.0978 | -197.8322 | 28.1426 | -3.027 | 4.955 | 16.3242 | 82.4905 | 0.011248 | 0.0017134 | 0.00044848 | 992.8082 | 907.3133 | 767.9554 | 512.6395 | 105.9041 | 62.3232 | 31.5133 | 103.9816 | 61.3414 | 41.1964 | 31.8375 | 27.0021 | 27.68 | 32.883 | 284.1763 | 216.0275 | 215.7685 | 150.5318 | 129.5627 | 324.8707 | 176.5881 | 88.7927 | 107.888 | 282.8096 | 120.2094 | 245.7839 | 495.7398 | 232.7844 | 435.5237 | 927.7372 | 933.3085 | 894.9294 | 661.5827 | 879.9009 | 19.1374 | 8.3568 | 817.2242 | 1001.0473 | 666.1545 | 820.1474 | 1031.1948 | 573.4023 | 622.3809 | 822.5184 | 714.2013 | 915.8727 | 977.809 | 859.9849 | 1176.1428 | 880.5927 | 738.5991 | 737.8529 | 1221.2684 |  | 1302.0094 | 857.031 | 1002.2325 | 1010.5574 | 1001.7388 | 845.3742 |  | 849.2185 |  |  | 1196.0522 | 1044.295 | 1051.3491 | [5 empty] | 409.1671 | 906.9301 | 981.8492 | 136.7502 | 915.1101 | 971.4841 | 269.9687 | 534.775 | 774.4268 | 510.7348 |  |  | 1049.6057 | 897.3543 | 973.6487 | 897.944 | 668.3777 | 528.2453 | 946.5385 | 1027.8179 | 939.5398 | 717.8731 | 788.7786 | 974.529 | 1015.2964 | 827.6569 | 800.8602 | 757.8678 |  | 1295.4138 | 633.8399 | 931.046 | 992.9915 | 770.1576 |  | 699.2254 | 690.4536 | 0.27237 | 18.9117 | 1.5667 | 1.2124 | -17.9934 | 3.0896 | 4230.12 | 1.15 | 3.368 | -2.9359 | -16.1649 | 1.7215 | 6.6123 | -32.6826 | 12.3268 | 351.2875 | 154.0519 | 149.5414 | 11.7734 | -2.0337 |  | 121.6083
42838.5205 | 8659 | 131.2805 | 100.5687 | 76.3357 | 53.1078 | 30.6128 | 25.7944 | 39.8509 | 23.8424 | 85.7695 | 61.1688 | 38.511 | 25.6994 | 22.4277 | 34.7221 | 262.9878 | 379.6937 | 374.033 | 393.2088 | 587.6252 | 613.8756 | 684.8889 | 844.1788 | 869.2245 | 388.1546 | 760.5551 | 732.8603 | 770.235 | 763.279 | 766.268 | 511.0552 | 990.3226 | 862.8455 | 593.3184 | 830.8156 | 795.1511 |  | 406.1163 |  | 447.7562 | 663.7781 | 402.9046 | 599.5241 |  | 296.3583 | 510.4827 | 387.8255 | 585.1121 | 695.7162 | 838.6011 | 881.5584 | 28.2089 | 133.3696 | 39.3077 | 308.6468 | 29.4879 | 47.6443 | 55.3112 | 75.1848 | 33.5599 |  |  | 2.2075 | -2.6193 | -68.948 | 0.85946 | 8.4658 | -197.8388 | 28.619 | -3.3609 | 5.0268 | 16.5185 | 82.2422 | 0.011143 | 0.0016346 | 0.0004567 | 993.6155 | 907.7121 | 769.4267 | 513.7237 | 105.9118 | 62.3341 | 31.5181 | 103.9919 | 61.3482 | 41.2004 | 31.8386 | 27.0109 | 27.6692 | 32.8911 | 291.9939 | 224.8121 | 213.758 | 146.7791 | 126.5086 | 325.4216 | 176.7892 | 88.7878 | 107.8905 | 282.8499 | 120.2162 | 245.7973 | 496.2446 | 232.8053 | 435.9545 | 928.4943 | 934.356 | 895.8576 | 662.4994 | 880.8519 | 18.2235 | 12.049 | 817.0733 | 1008.2331 | 666.9566 | 819.9823 | 1040.0003 | 575.1726 | 622.926 | 822.3164 | 714.3406 | 912.6283 | 969.6401 | 859.5178 | 1174.255 | 880.5011 | 738.5559 | 737.7654 | 1218.9897 |  | 1304.5648 | 856.8311 | 1002.8103 | 1010.7073 | 1001.836 | 845.2875 |  | 849.0404 |  |  | 1189.9278 | 1040.234 | 1055.2308 | [5 empty] | 409.0865 | 907.0812 | 982.5841 | 136.7943 | 915.6784 | 976.2146 | 269.8064 | 535.5938 | 775.0597 | 511.4496 |  |  | 1048.3598 | 897.8582 | 973.2703 | 896.0412 | 669.338 | 529.0093 | 945.7783 | 1026.1081 | 938.6659 | 718.1219 | 789.6179 | 973.4185 | 1013.9189 | 829.2008 | 800.6324 | 758.6737 |  | 1286.6184 | 634.1704 | 931.468 | 991.9714 | 771.1735 |  | 699.8415 | 690.8582 | 0.41372 | 18.9202 | 1.5677 | 1.2137 | -18.1332 | 3.0896 | 4210.51 | 1.19 | 3.3382 | -3.1573 | -16.1988 | 1.8086 | 6.7609 | -32.6833 | 12.4308 | 353.6924 | 154.3455 | 149.5856 | 10.9928 | -1.7838 |  | 122.0287
42838.5205 | 8660 | 131.3083 | 100.5665 | 76.3459 | 53.1167 | 30.6205 | 25.7953 | 39.8595 | 23.8439 | 85.79 | 61.1818 | 38.519 | 25.7029 | 22.429 | 34.7288 | 263.0062 | 379.7192 | 374.0738 | 393.4555 | 588.073 | 614.3708 | 685.7585 | 843.1759 | 866.8689 | 388.2627 | 762.4122 | 733.1502 | 771.4466 | 764.5508 | 766.9762 | 511.4792 | 984.4886 | 861.2644 | 593.7606 | 830.048 | 793.1608 |  | 406.5401 |  | 448.2825 | 664.43 | 403.8477 | 600.1793 |  | 296.7824 | 511.143 | 388.826 | 582.9961 | 693.5529 | 840.8212 | 884.1624 | 28.0754 | 133.7799 | 39.4115 | 309.4093 | 29.489 | 47.6586 | 55.3461 | 75.2208 | 33.5832 |  |  | 2.4197 | -1.6856 | -68.7805 | 0.91992 | 7.8619 | -197.7586 | 28.7511 | -3.0132 | 4.9626 | 16.7107 | 81.918 | 0.01102 | 0.0017003 | 0.00046162 | 1006.2423 | 907.9527 | 769.762 | 514.6605 | 105.9128 | 62.3484 | 31.5289 | 104.0053 | 61.3601 | 41.2129 | 31.8411 | 27.0074 | 27.6812 | 32.8875 | 300.1834 | 237.8543 | 228.1584 | 145.9123 | 123.967 | 326.141 | 177.2784 | 88.7824 | 107.892 | 282.8848 | 120.2196 | 245.8351 | 496.7085 | 232.8458 | 436.3429 | 928.9037 | 935.1895 | 896.5332 | 663.2664 | 881.5401 | 19.6227 | 13.0999 | 816.9194 | 1008.3988 | 668.7219 | 819.8207 | 1038.5158 | 576.6276 | 623.4491 | 823.8758 | 714.4695 | 914.9045 | 964.8008 | 857.8087 | 1166.2577 | 880.3565 | 738.5145 | 737.7071 | 1213.9428 |  | 1309.5489 | 856.6298 | 1004.2736 | 1010.5903 | 1001.7524 | 845.153 |  | 848.8531 |  |  | 1206.8618 | 1042.8044 | 1060.7082 | [5 empty] | 409.1479 | 907.1229 | 982.7371 | 136.8316 | 914.5482 | 967.401 | 269.7023 | 536.4251 | 775.6994 | 512.1786 |  |  | 1047.1156 | 898.0521 | 973.3146 | 894.2479 | 670.3189 | 529.7636 | 945.3353 | 1025.0022 | 937.9897 | 718.441 | 791.2829 | 973.0435 | 1012.8681 | 830.6063 | 800.8016 | 759.5088 |  | 1278.2443 | 635.6586 | 932.6043 | 991.2622 | 771.8958 |  | 700.5991 | 691.3232 | 0.64114 | 18.9153 | 1.5667 | 1.2131 | -17.9663 | 3.0897 | 4189.99 | 1.28 | 3.4962 | -2.5338 | -16.186 | 1.8719 | 6.5218 | -32.7093 | 12.4719 | 358.4314 | 155.0824 | 149.5472 | 10.1978 | -3.3194 |  | 122.3659
42838.5205 | 8661 | 131.3338 | 100.5591 | 76.3444 | 53.1256 | 30.6312 | 25.7999 | 39.8682 | 23.8405 | 85.8059 | 61.1974 | 38.5237 | 25.702 | 22.4234 | 34.7391 | 263.0402 | 379.7706 | 374.1363 | 393.7124 | 588.5204 | 614.8469 | 685.9664 | 842.7242 | 866.2919 | 388.3838 | 765.6299 | 735.7589 | 772.7752 | 766.1356 | 768.2766 | 511.9226 | 980.3557 | 860.2217 | 594.1734 | 830.4403 | 793.2501 |  | 406.9601 |  | 448.8025 | 665.3019 | 404.3562 | 600.8114 |  | 297.126 | 511.0206 | 389.3299 | 580.6365 | 692.0221 | 843.2634 | 886.5891 | 27.9988 | 134.1048 | 39.864 | 310.0157 | 29.4946 | 47.6773 | 55.3956 | 75.2604 | 33.6161 |  |  | 2.2173 | -1.7598 | -68.8389 | 0.38108 | 8.4073 | -197.8204 | 28.385 | -3.2314 | 4.8933 | 17.1273 | 81.146 | 0.010934 | 0.0016067 | 0.0004567 | 1001.7155 | 908.3038 | 770.3405 | 516.3156 | 105.9097 | 62.3594 | 31.5246 | 104.0113 | 61.371 | 41.2119 | 31.8339 | 27.0018 | 27.6773 | 32.8899 | 315.3494 | 247.4017 | 232.7551 | 145.8387 | 120.975 | 327.0977 | 177.7622 | 88.7822 | 107.8909 | 282.9191 | 120.2339 | 245.8608 | 497.172 | 232.8796 | 436.736 | 929.0414 | 935.9206 | 897.0182 | 664.1082 | 882.2923 | 15.959 | 12.4726 | 816.788 | 1007.2338 | 670.4941 | 819.674 | 1036.353 | 578.408 | 623.9504 | 826.0167 | 716.0604 | 912.7542 | 961.3902 | 857.12 | 1170.8028 | 880.2337 | 738.5018 | 737.6545 | 1213.6136 |  | 1310.35 | 856.426 | 1005.7759 | 1010.4869 | 1001.6777 | 844.7502 |  | 848.6615 |  |  | 1221.152 | 1046.3744 | 1064.5143 | [5 empty] | 409.4177 | 907.1222 | 982.7297 | 136.8816 | 913.5875 | 974.0088 | 269.6373 | 537.2811 | 776.5868 | 512.9224 |  |  | 1046.9937 | 897.7613 | 973.4518 | 895.6779 | 671.3709 | 530.5554 | 944.8699 | 1024.7837 | 937.4488 | 718.7128 | 790.5362 | 973.219 | 1013.3524 | 830.5729 | 801.4737 | 760.356 |  | 1270.3698 | 635.9297 | 932.4129 | 990.7564 | 772.1294 |  | 701.6692 | 691.9358 | 0.78194 | 18.9213 | 1.5674 | 1.214 | -18.0749 | 3.0896 | 4155.32 | 0.7 | 3.3489 | -2.5888 | -16.1916 | 1.2047 | 6.7516 | -32.7503 | 12.4058 | 359.1837 | 155.8413 | 149.513 | 8.6658 | -3.7664 |  | 122.6582
42838.5205 | 8662 | 131.3471 | 100.5533 | 76.3477 | 53.1274 | 30.6292 | 25.7947 | 39.8643 | 23.8417 | 85.8124 | 61.2073 | 38.526 | 25.7018 | 22.423 | 34.7352 | 263.0741 | 379.8137 | 374.2055 | 393.9673 | 588.9581 | 615.3242 | 686.2753 | 843.1986 | 867.7879 | 388.4871 | 766.2821 | 738.0901 | 771.2864 | 767.744 | 769.0768 | 512.5885 | 977.3813 | 859.9433 | 594.5775 | 831.6566 | 793.3614 |  | 407.3913 |  | 449.3233 | 665.2559 | 404.8307 | 601.4419 |  | 297.9154 | 511.5024 | 390.0389 | 581.3545 | 692.5484 | 845.5125 | 887.5833 | 28.2227 | 134.4485 | 40.4253 | 310.6446 | 29.5003 | 47.7031 | 55.4285 | 75.283 | 33.6389 |  |  | 2.2108 | -1.7138 | -69.1511 | 0.99746 | 8.1707 | -197.8401 | 28.32 | -3.0816 | 5.0992 | 16.8454 | 82.2223 | 0.010979 | 0.0016954 | 0.00044848 | 997.5345 | 908.7136 | 771.0569 | 517.5878 | 105.91 | 62.3654 | 31.5337 | 104.0203 | 61.3779 | 41.2191 | 31.8486 | 27.0017 | 27.6803 | 32.8945 | 316.1572 | 251.7045 | 239.4214 | 147.4812 | 120.0028 | 327.755 | 178.3613 | 88.7863 | 107.9036 | 282.975 | 120.2456 | 245.8956 | 497.6512 | 232.9224 | 437.136 | 929.4889 | 936.6723 | 897.6101 | 664.9063 | 882.8963 | 15.6443 | 10.8409 | 816.6427 | 1004.9999 | 671.5698 | 819.5074 | 1041.3554 | 580.2558 | 624.453 | 827.2992 | 718.0157 | 913.1312 | 958.5012 | 857.3227 | 1173.9721 | 880.1908 | 738.456 | 737.5785 | 1217.07 |  | 1309.7245 | 856.2213 | 1006.8467 | 1010.4061 | 1002.1468 | 844.3955 |  | 848.4711 |  |  | 1194.5944 | 1041.1908 | 1063.0004 | [5 empty] | 409.9167 | 907.1767 | 984.5992 | 136.914 | 915.1722 | 972.962 | 269.6224 | 538.0931 | 777.3237 | 513.6339 |  |  | 1046.256 | 896.92 | 973.5989 | 893.3926 | 672.2275 | 531.3018 | 944.5081 | 1023.7732 | 936.3949 | 718.992 | 791.5517 | 973.9686 | 1013.1264 | 831.4092 | 801.6903 | 761.1175 |  | 1264.1988 | 635.8164 | 932.982 | 990.735 | 772.4828 |  | 702.7136 | 692.4979 | 0.23007 | 18.9167 | 1.5678 | 1.2136 | -18.0519 | 3.0896 | 4112.03 | 1.08 | 3.3452 | -2.5556 | -16.2332 | 1.9496 | 6.6626 | -32.7849 | 12.404 | 358.5073 | 156.3854 | 149.7488 | 8.6814 | -4.428 |  | 122.9639
42838.5205 | 8663 | 131.3657 | 100.5647 | 76.3559 | 53.1373 | 30.6236 | 25.7959 | 39.8742 | 23.843 | 85.8224 | 61.2181 | 38.5363 | 25.7069 | 22.4132 | 34.7467 | 263.0992 | 379.8519 | 374.2687 | 394.2237 | 589.4038 | 615.7881 | 686.7205 | 845.4793 | 871.7647 | 388.593 | 766.2861 | 740.233 | 773.3491 | 768.8676 | 770.2538 | 513.1496 | 977.9463 | 859.7313 | 595.0294 | 830.6901 | 794.5096 |  | 407.854 |  | 449.8937 | 665.5446 | 405.1262 | 602.1391 |  | 298.6437 | 511.8652 | 390.0701 | 581.9735 | 694.7563 | 846.7121 | 887.8416 | 28.2353 | 134.8148 | 40.6067 | 311.2755 | 29.4963 | 47.7447 | 55.4765 | 75.344 | 33.6762 |  |  | 2.262 | -2.1705 | -68.833 | 0.98826 | 8.8751 | -197.7901 | 28.0755 | -3.3622 | 5.1011 | 17.0852 | 83.438 | 0.010929 | 0.0015689 | 0.0004452 | 1001.9128 | 909.0849 | 771.1333 | 519.0865 | 105.917 | 62.3793 | 31.538 | 104.0384 | 61.3946 | 41.2276 | 31.8581 | 27.0115 | 27.6783 | 32.904 | 315.5848 | 251.607 | 238.3053 | 150.5798 | 123.5085 | 328.2258 | 178.7753 | 88.7877 | 107.913 | 283.0062 | 120.2508 | 245.9331 | 498.1716 | 232.9614 | 437.5597 | 929.2142 | 937.3418 | 898.2476 | 665.5684 | 883.4019 | 17.9398 | 9.9315 | 816.4909 | 1006.9645 | 672.7765 | 819.3721 | 1046.9515 | 582.5198 | 624.9445 | 825.4832 | 719.5733 | 913.9478 | 960.4638 | 856.8212 | 1175.9431 | 880.1871 | 738.3887 | 737.4725 | 1218.1991 |  | 1314.661 | 856.0488 | 1007.9529 | 1010.2866 | 1002.2026 | 844.0956 |  | 848.304 |  |  | 1193.2995 | 1040.619 | 1063.4886 | [5 empty] | 410.4288 | 907.3203 | 982.6383 | 136.9751 | 915.0208 | 974.8159 | 269.6954 | 538.9178 | 777.8554 | 514.3698 |  |  | 1045.7467 | 896.172 | 973.4862 | 892.2789 | 673.1887 | 532.0721 | 944.3656 | 1023.7871 | 936.1269 | 719.2613 | 792.4797 | 974.893 | 1011.6884 | 831.952 | 802.171 | 761.8077 |  | 1261.1725 | 635.9364 | 934.4745 | 991.8418 | 772.8404 |  | 703.5618 | 693.0212 | 0.30539 | 18.9166 | 1.5659 | 1.2114 | -18.0751 | 3.0896 | 4068.9 | 0.88 | 3.3856 | -2.8767 | -16.1996 | 1.9411 | 6.9476 | -32.7983 | 12.357 | 363.0741 | 156.9477 | 149.7799 | 8.8205 | -4.2493 |  | 123.2376
42838.5206 | 8664 | 131.3765 | 100.5655 | 76.3763 | 53.1586 | 30.6403 | 25.8057 | 39.8916 | 23.8536 | 85.8437 | 61.2356 | 38.5486 | 25.7154 | 22.4297 | 34.7566 | 263.1269 | 379.8904 | 374.334 | 394.4743 | 589.8392 | 616.2414 | 688.1926 | 849.4303 | 875.4008 | 388.7094 | 767.007 | 741.8698 | 773.8545 | 769.5794 | 771.1264 | 513.5897 | 985.0727 | 859.233 | 595.4526 | 829.5502 | 797.5182 |  | 408.2935 |  | 450.4316 | 665.5282 | 404.7014 | 602.8247 |  | 299.466 | 512.5165 | 390.7386 | 583.9495 | 694.4574 | 845.4534 | 887.0409 | 28.2535 | 135.1581 | 40.4869 | 311.7802 | 29.4809 | 47.761 | 55.5075 | 75.3852 | 33.6963 |  |  | 2.1943 | -2.0299 | -68.9526 | 0.33771 | 8.7431 | -197.7849 | 26.9709 | -3.2183 | 4.9324 | 16.8204 | 84.4753 | 0.010892 | 0.0016674 | 0.00046491 | 1002.2964 | 909.3823 | 771.2073 | 520.521 | 105.9211 | 62.3915 | 31.5412 | 104.0432 | 61.4008 | 41.241 | 31.8574 | 27.0195 | 27.6766 | 32.9015 | 320.8475 | 249.657 | 237.085 | 151.2591 | 125.9024 | 328.9159 | 179.1515 | 88.7812 | 107.9157 | 283.0391 | 120.2543 | 245.9545 | 498.6603 | 232.9939 | 437.9843 | 929.7955 | 938.1185 | 898.8484 | 666.4164 | 884.1179 | 15.3112 | 9.7504 | 816.3456 | 1007.1191 | 674.0251 | 819.1838 | 1044.6659 | 584.4259 | 625.4786 | 825.6568 | 720.9325 | 915.2447 | 966.108 | 855.7514 | 1166.1961 | 880.1773 | 738.3386 | 737.4171 | 1214.7024 |  | 1315.0723 | 855.8487 | 1009.3075 | 1010.0549 | 1002.2231 | 843.7661 |  | 848.1427 |  |  | 1215.2026 | 1045.521 | 1066.7446 | [5 empty] | 410.8758 | 907.2949 | 983.0595 | 137.0076 | 913.1676 | 982.7642 | 269.802 | 539.7461 | 778.5359 | 515.0929 |  |  | 1046.1893 | 895.4225 | 973.277 | 891.2606 | 674.0284 | 532.8295 | 944.3524 | 1025.0065 | 937.0584 | 719.4842 | 793.2969 | 974.985 | 1011.1857 | 832.4776 | 802.9754 | 762.5887 |  | 1254.9001 | 636.5228 | 934.7272 | 992.4311 | 773.454 |  | 704.4325 | 693.5899 | 0.99229 | 18.9123 | 1.5673 | 1.2116 | -17.9742 | 3.0896 | 4037.29 | 1.04 | 3.336 | -2.7831 | -16.2204 | 1.1352 | 6.8919 | -32.7794 | 12.1047 | 363.5562 | 157.6379 | 149.7966 | 8.3465 | -4.0641 |  | 123.552
42838.5206 | 8665 | 131.3837 | 100.5594 | 76.3769 | 53.1591 | 30.6414 | 25.8022 | 39.8982 | 23.8496 | 85.8527 | 61.2527 | 38.5475 | 25.7141 | 22.43 | 34.7556 | 263.1526 | 379.9265 | 374.3984 | 394.7275 | 590.2761 | 616.6855 | 689.3343 | 851.4235 | 877.035 | 388.8211 | 766.8465 | 743.2621 | 775.1616 | 770.03 | 771.9741 | 513.9897 | 998.0586 | 857.6741 | 595.8335 | 829.7198 | 799.1527 |  | 408.7241 |  | 450.9609 | 662.0807 | 402.5853 | 603.486 |  | 300.3481 | 513.1844 | 391.7225 | 585.5827 | 696.8772 | 844.2914 | 885.426 | 28.3636 | 135.5463 | 40.8788 | 312.4404 | 29.4861 | 47.773 | 55.5563 | 75.4368 | 33.7364 |  |  | 2.1786 | -2.0279 | -68.7647 | 0.35874 | 7.8711 | -197.7737 | 28.023 | -2.983 | 5.0908 | 17.2027 | 84.9419 | 0.011005 | 0.0015672 | 0.00048462 | 995.9306 | 909.6376 | 771.5674 | 522.0199 | 105.9279 | 62.3999 | 31.5555 | 104.0463 | 61.4162 | 41.2414 | 31.8649 | 27.0188 | 27.68 | 32.9116 | 318.654 | 244.8121 | 232.9772 | 149.149 | 126.3267 | 329.328 | 179.3662 | 88.7845 | 107.9216 | 283.0827 | 120.2656 | 245.98 | 499.1167 | 233.0372 | 438.3689 | 930.1567 | 938.8682 | 899.2341 | 667.1206 | 884.3636 | 14.6634 | 8.6256 | 816.2088 | 1012.4096 | 676.3492 | 819.0318 | 1049.1411 | 586.5132 | 625.9842 | 826.1207 | 722.1808 | 916.4055 | 977.4699 | 853.7952 | 1169.4993 | 880.1991 | 738.2849 | 737.3622 | 1217.5166 |  | 1310.779 | 855.6244 | 1010.4503 | 1010.0111 | 1002.4153 | 843.3922 |  | 847.9176 |  |  | 1215.5458 | 1048.0915 | 1070.41 | [5 empty] | 411.3989 | 907.2929 | 983.2242 | 137.0537 | 913.1103 | 990.8417 | 269.9443 | 540.5935 | 779.2783 | 515.8317 |  |  | 1046.7678 | 895.3459 | 972.9047 | 891.2845 | 674.8798 | 533.5953 | 944.2455 | 1025.0711 | 938.4612 | 719.6778 | 792.1107 | 974.2175 | 1011.0166 | 833.1955 | 804.9433 | 763.3711 |  | 1250.527 | 636.7328 | 934.7523 | 992.3247 | 774.5334 |  | 705.3725 | 694.1238 | 0.74038 | 18.9204 | 1.5667 | 1.2108 | -18.1645 | 3.0896 | 4010.96 | 0.65 | 3.3253 | -2.7829 | -16.2052 | 1.1705 | 6.5358 | -32.7615 | 12.3321 | 359.4736 | 158.2233 | 149.8935 | 8.6565 | -3.5793 |  | 123.8684
42838.5206 | 8666 | 131.3985 | 100.5564 | 76.3884 | 53.1722 | 30.648 | 25.8077 | 39.9054 | 23.8552 | 85.8711 | 61.2661 | 38.5619 | 25.722 | 22.434 | 34.7722 | 263.1866 | 379.9714 | 374.4673 | 394.9865 | 590.7158 | 617.1359 | 690.5801 | 851.7681 | 877.7475 | 388.9383 | 768.1343 | 744.2855 | 775.6817 | 770.6279 | 772.8736 | 514.4552 | 1004.7301 | 859.7183 | 596.2219 | 829.57 | 799.6117 |  | 409.167 |  | 451.5045 | 658.5636 | 400.4073 | 604.1493 |  | 301.0077 | 514.365 | 391.7536 | 585.0732 | 695.0488 | 844.461 | 884.7956 | 28.6403 | 135.8408 | 41.3706 | 313.0842 | 29.4941 | 47.7845 | 55.5979 | 75.489 | 33.7641 |  |  | 2.1779 | -2.3913 | -69.0466 | 0.59333 | 8.151 | -197.7408 | 28.5914 | -2.8549 | 5.2113 | 17.3858 | 85.2146 | 0.011237 | 0.0017726 | 0.00045998 | 991.7739 | 909.9151 | 772.6756 | 523.4137 | 105.9313 | 62.4191 | 31.5634 | 104.0639 | 61.4314 | 41.2563 | 31.8707 | 27.0267 | 27.6873 | 32.9218 | 311.8245 | 241.7992 | 225.7561 | 148.6465 | 126.3512 | 329.7589 | 179.4246 | 88.7858 | 107.9287 | 283.1248 | 120.2762 | 246.0065 | 499.5744 | 233.0669 | 438.7653 | 930.3875 | 939.5607 | 899.5092 | 667.7631 | 884.6448 | 18.4126 | 8.467 | 816.0746 | 1012.5746 | 678.2746 | 818.8706 | 1051.1648 | 588.4111 | 626.5235 | 826.7162 | 722.9808 | 913.7355 | 979.6542 | 855.1667 | 1175.6807 | 880.2148 | 738.2013 | 737.2713 | 1221.1176 |  | 1302.3361 | 855.4255 | 1011.4633 | 1009.8199 | 1002.8276 | 843.0831 |  | 847.7475 |  |  | 1182.1791 | 1043.2502 | 1067.7306 | [5 empty] | 412.0254 | 907.3365 | 982.7136 | 137.0993 | 913.1217 | 981.5643 | 270.1246 | 541.4393 | 780.0503 | 516.5722 |  |  | 1046.7564 | 893.996 | 972.3887 | 890.483 | 675.7335 | 534.3609 | 944.4947 | 1024.8182 | 939.4392 | 719.8238 | 793.4307 | 973.2993 | 1010.9355 | 833.5069 | 805.5656 | 764.181 |  | 1244.0473 | 635.7048 | 934.9603 | 992.4001 | 775.5581 |  | 706.2234 | 694.7566 | 0.3347 | 18.9122 | 1.5665 | 1.2109 | -17.8944 | 3.0896 | 4009.75 | 1.07 | 3.3263 | -3.0242 | -16.2505 | 1.5064 | 6.6515 | -32.7613 | 12.4575 | 351.5904 | 158.7434 | 150.1045 | 9.4846 | -2.7692 |  | 124.1597
42838.5206 | 8667 | 131.4198 | 100.5535 | 76.4004 | 53.1787 | 30.6547 | 25.806 | 39.9109 | 23.8542 | 85.8854 | 61.2838 | 38.5686 | 25.7212 | 22.4318 | 34.7761 | 263.2111 | 380.0091 | 374.5404 | 395.2461 | 591.1589 | 617.5896 | 691.5374 | 850.4814 | 876.5571 | 389.0515 | 770.3277 | 745.4907 | 774.8348 | 770.8997 | 773.5013 | 514.9298 | 995.8052 | 862.1183 | 596.6028 | 829.8168 | 799.0488 |  | 409.5929 |  | 452.0329 | 656.6931 | 398.301 | 604.8084 |  | 301.776 | 515.5938 | 395.076 | 585.3647 | 697.6646 | 842.2074 | 883.8486 | 29.2161 | 136.1447 | 42.1221 | 313.8478 | 29.4948 | 47.7806 | 55.6365 | 75.5551 | 33.7997 |  |  | 2.3047 | -1.9589 | -69.0755 | 0.039382 | 8.6471 | -197.7264 | 27.9237 | -3.1256 | 5.1403 | 17.2364 | 85.2622 | 0.011301 | 0.0017167 | 0.0004797 | 989.9609 | 910.2716 | 773.8158 | 524.8601 | 105.9261 | 62.425 | 31.5547 | 104.076 | 61.4449 | 41.2549 | 31.8728 | 27.0262 | 27.6771 | 32.9245 | 330.9903 | 239.4204 | 217.2731 | 143.9668 | 121.6608 | 330.4515 | 179.5269 | 88.7838 | 107.9278 | 283.1608 | 120.2754 | 246.0382 | 500.0055 | 233.1031 | 439.1688 | 930.5871 | 940.3289 | 900.0634 | 668.3833 | 885.1287 | 12.8881 | 11.1511 | 815.9312 | 1008.1468 | 679.5936 | 818.7076 | 1052.9241 | 589.9955 | 627.1082 | 829.3498 | 723.9078 | 915.7097 | 969.298 | 856.5322 | 1178.5967 | 880.1179 | 738.1721 | 737.2028 | 1218.6603 |  | 1305.6305 | 855.2251 | 1012.1143 | 1009.3405 | 1002.9589 | 842.7252 |  | 847.5818 |  |  | 1163.0114 | 1039.1788 | 1064.1591 | [5 empty] | 412.7594 | 907.3548 | 982.3764 | 137.1457 | 913.7239 | 979.4267 | 270.3131 | 542.2783 | 780.7668 | 517.2961 |  |  | 1046.8215 | 893.4392 | 972.1909 | 888.2214 | 676.6371 | 535.1345 | 945.0519 | 1024.9805 | 940.3382 | 720.0804 | 797.36 | 972.9899 | 1009.9708 | 834.4846 | 806.2846 | 764.9802 |  | 1236.3997 | 634.8314 | 935.7481 | 992.7639 | 776.4959 |  | 707.0589 | 695.3391 | 1.7241 | 18.9172 | 1.5679 | 1.2115 | -17.9319 | 3.0896 | 4073.03 | 0.91 | 3.4228 | -2.7393 | -16.2666 | 0.3884 | 6.844 | -32.727 | 12.2987 | 354.6813 | 159.0803 | 150.1833 | 7.4665 | -1.8131 |  | 124.4787
42838.5206 | 8668 | 131.4344 | 100.5593 | 76.3966 | 53.1726 | 30.6579 | 25.8003 | 39.9262 | 23.8511 | 85.8913 | 61.2899 | 38.5732 | 25.7191 | 22.427 | 34.7721 | 263.2483 | 380.0535 | 374.6096 | 395.5081 | 591.589 | 618.0447 | 692.0271 | 848.4843 | 873.5005 | 389.1675 | 772.1168 | 746.7174 | 775.2089 | 771.5362 | 773.6393 | 515.3496 | 985.9608 | 863.8068 | 596.9844 | 829.9037 | 798.6761 |  | 410.0264 |  | 452.5644 | 656.4445 | 396.8205 | 605.4663 |  | 302.2177 | 515.1763 | 397.1805 | 584.1003 | 699.9716 | 839.9157 | 881.9744 | 29.8301 | 136.4789 | 42.8417 | 314.618 | 29.4937 | 47.7803 | 55.6773 | 75.6152 | 33.8293 |  |  | 2.2975 | -1.9589 | -69.0525 | 0.47637 | 9.1117 | -197.7763 | 28.0381 | -3.1111 | 5.2107 | 16.9207 | 85.4686 | 0.011235 | 0.0017085 | 0.00045505 | 989.2408 | 910.5797 | 774.9311 | 525.9992 | 105.9252 | 62.4408 | 31.5627 | 104.0846 | 61.4538 | 41.2713 | 31.8731 | 27.022 | 27.6731 | 32.9257 | 321.9282 | 233.1555 | 222.4006 | 145.1618 | 122.8588 | 330.4607 | 179.7984 | 88.7833 | 107.9382 | 283.205 | 120.295 | 246.0848 | 500.5082 | 233.1515 | 439.625 | 930.2865 | 941.1711 | 900.8358 | 669.1638 | 885.5827 | 12.4365 | 8.3487 | 815.7823 | 1005.0504 | 680.4584 | 818.5473 | 1048.3591 | 591.7007 | 627.6912 | 832.4547 | 724.9219 | 916.0036 | 962.0779 | 857.6724 | 1174.0668 | 880.1157 | 738.1268 | 737.1492 | 1216.7447 |  | 1310.2821 | 855.005 | 1013.581 | 1008.8424 | 1002.99 | 842.5202 |  | 847.3631 |  |  | 1165.3899 | 1042.6381 | 1066.6911 | [5 empty] | 413.6362 | 907.3665 | 982.9659 | 137.1962 | 914.3043 | 985.6645 | 270.5199 | 543.1013 | 781.466 | 518.0241 |  |  | 1046.9971 | 894.6389 | 972.6245 | 887.5334 | 677.5592 | 535.9127 | 945.6203 | 1024.7698 | 940.7881 | 720.447 | 800.2462 | 973.6953 | 1009.4628 | 834.9261 | 807.4544 | 765.7104 |  | 1232.3042 | 634.5159 | 937.0809 | 993.9443 | 777.3123 |  | 707.8198 | 696.0747 | 0.52613 | 18.9166 | 1.5664 | 1.2099 | -17.997 | 3.0896 | 4128.01 | 1.02 | 3.4176 | -2.7386 | -16.2596 | 1.3505 | 7.0182 | -32.6975 | 12.3112 | 359.0337 | 159.8346 | 150.2127 | 8.4749 | -2.347 |  | 124.8311
42838.5206 | 8669 | 131.4697 | 100.5728 | 76.4074 | 53.1944 | 30.6573 | 25.8155 | 39.9366 | 23.858 | 85.9093 | 61.3046 | 38.5847 | 25.7242 | 22.4261 | 34.7913 | 263.2817 | 380.0932 | 374.6776 | 395.7674 | 592.0188 | 618.4909 | 692.9945 | 847.78 | 872.5528 | 389.2865 | 773.4742 | 747.7135 | 775.7162 | 772.0171 | 773.8039 | 515.775 | 978.4622 | 864.6782 | 597.3561 | 830.1709 | 798.3109 |  | 410.474 |  | 453.1169 | 656.3202 | 395.5643 | 606.1295 |  | 302.9189 | 515.2947 | 397.3891 | 584.6554 | 701.7094 | 837.743 | 879.9761 | 30.1426 | 136.7616 | 43.745 | 315.2611 | 29.4897 | 47.8048 | 55.7174 | 75.6688 | 33.8557 |  |  | 2.1851 | -2.3821 | -68.6648 | 0.88706 | 8.8107 | -197.7809 | 27.6083 | -3.259 | 5.0601 | 17.0493 | 85.8632 | 0.011434 | 0.001697 | 0.00047477 | 992.6436 | 910.8225 | 775.4901 | 527.2081 | 105.9184 | 62.4526 | 31.5634 | 104.0893 | 61.4645 | 41.2724 | 31.8716 | 27.0186 | 27.6675 | 32.9259 | 306.9181 | 223.5548 | 217.3815 | 141.8301 | 117.7948 | 330.3674 | 179.91 | 88.7807 | 107.9556 | 283.2426 | 120.304 | 246.103 | 500.9712 | 233.1935 | 440.0347 | 930.2646 | 941.8299 | 901.3325 | 669.7462 | 885.8807 | 13.3932 | 8.7622 | 815.646 | 1011.2439 | 681.3219 | 818.3992 | 1041.1274 | 593.3818 | 628.2353 | 833.0218 | 725.9119 | 920.7205 | 956.4292 | 858.5386 | 1173.0132 | 880.1505 | 738.0682 | 737.0846 | 1211.8135 |  | 1317.4646 | 854.8102 | 1014.3184 | 1008.5317 | 1003.0679 | 842.3794 |  | 847.1892 |  |  | 1183.3395 | 1047.5074 | 1073.0336 | [5 empty] | 414.666 | 907.3196 | 983.747 | 137.2435 | 913.9883 | 979.3396 | 270.7931 | 543.9265 | 782.1292 | 518.7651 |  |  | 1048.008 | 895.5651 | 972.974 | 887.6277 | 678.4638 | 536.6853 | 946.0387 | 1025.7685 | 940.7032 | 720.7805 | 800.479 | 975.3137 | 1009.6009 | 835.2019 | 808.3921 | 766.3977 |  | 1228.5384 | 634.6549 | 937.5769 | 994.6338 | 778.2308 |  | 708.6921 | 696.7903 | 0.6558 | 18.9163 | 1.5678 | 1.2123 | -18.0635 | 3.0896 | 4186.43 | 1.17 | 3.3333 | -3.0202 | -16.2151 | 1.843 | 6.8946 | -32.666 | 12.2046 | 365.8815 | 160.2171 | 150.2602 | 10.1276 | -1.7746 |  | 125.1089
42838.5206 | 8670 | 131.4837 | 100.5625 | 76.4248 | 53.2069 | 30.6635 | 25.8139 | 39.9459 | 23.8624 | 85.9221 | 61.3179 | 38.59 | 25.7217 | 22.4334 | 34.7916 | 263.3101 | 380.1369 | 374.7451 | 396.0328 | 592.4618 | 618.941 | 693.7166 | 848.9887 | 873.9088 | 389.4012 | 773.5335 | 748.1499 | 777.2139 | 772.7266 | 774.4802 | 516.2051 | 977.6575 | 866.3957 | 597.6915 | 830.018 | 798.2717 |  | 410.9239 |  | 453.6788 | 655.9767 | 394.3764 | 606.8011 |  | 303.1988 | 516.2822 | 398.0411 | 586.7794 | 703.232 | 840.5906 | 880.675 | 30.317 | 137.0829 | 44.4627 | 316.0541 | 29.5036 | 47.8481 | 55.7699 | 75.7217 | 33.8847 |  |  | 2.1188 | -2.5911 | -69.0275 | 0.87458 | 7.8638 | -197.8059 | 28.0223 | -3.1499 | 5.0768 | 16.9442 | 85.7202 | 0.01137 | 0.0018301 | 0.00048298 | 997.5343 | 911.0699 | 775.7465 | 528.5722 | 105.9292 | 62.4679 | 31.5732 | 104.1065 | 61.4826 | 41.2805 | 31.8763 | 27.0339 | 27.6786 | 32.9339 | 288.0054 | 222.2531 | 214.9705 | 141.6973 | 114.9136 | 330.3012 | 179.9913 | 88.7741 | 107.9557 | 283.2774 | 120.3014 | 246.1318 | 501.4141 | 233.2327 | 440.4269 | 930.5111 | 942.4163 | 901.7135 | 670.4326 | 886.1422 | 12.6697 | 7.163 | 815.4892 | 1010.4561 | 682.7043 | 818.2281 | 1037.927 | 594.6151 | 628.8166 | 834.3212 | 726.525 | 918.024 | 955.9143 | 860.5998 | 1178.6166 | 880.1838 | 737.9704 | 736.9803 | 1214.3112 |  | 1328.0849 | 854.6061 | 1015.3577 | 1008.6894 | 1003.2807 | 842.1739 |  | 847.0104 |  |  | 1175.203 | 1046.7696 | 1074.4179 | [5 empty] | 415.7255 | 907.2397 | 984.1899 | 137.2867 | 913.6523 | 969.1505 | 271.1121 | 544.7642 | 782.7437 | 519.5083 |  |  | 1049.6413 | 896.0597 | 973.2452 | 886.3505 | 679.417 | 537.4553 | 946.0446 | 1026.7089 | 940.4287 | 721.1429 | 798.1808 | 976.7556 | 1010.258 | 835.9759 | 808.7169 | 767.1576 |  | 1221.2278 | 635.4818 | 937.5548 | 995.0429 | 779.0599 |  | 709.7671 | 697.4141 | 1.0248 | 18.9141 | 1.5672 | 1.211 | -17.8584 | 3.0896 | 4201.57 | 1.43 | 3.2833 | -3.1518 | -16.2681 | 1.8311 | 6.5219 | -32.7099 | 12.3115 | 375.898 | 160.7553 | 150.3621 | 12.2184 | -1.4959 |  | 125.3566
42838.5206 | 8671 | 131.488 | 100.5652 | 76.4287 | 53.2186 | 30.6685 | 25.8062 | 39.9463 | 23.8499 | 85.9448 | 61.3317 | 38.6076 | 25.728 | 22.4364 | 34.7991 | 263.3438 | 380.1833 | 374.8177 | 396.2857 | 592.8962 | 619.4047 | 693.0955 | 848.9 | 873.9507 | 389.5293 | 774.7499 | 748.3554 | 779.1317 | 773.7117 | 775.9992 | 516.638 | 976.528 | 868.7377 | 598.073 | 832.705 | 798.4638 |  | 411.3803 |  | 454.2473 | 656.093 | 393.3432 | 607.5133 |  | 304.222 | 516.4096 | 399.4607 | 585.9724 | 702.1788 | 844.5612 | 881.0431 | 30.4448 | 137.3302 | 44.7868 | 316.6521 | 29.499 | 47.9026 | 55.8111 | 75.7494 | 33.9058 |  |  | 2.1391 | -2.3243 | -68.856 | 0.55193 | 8.0636 | -197.8013 | 28.3844 | -2.8812 | 5.0973 | 16.8303 | 86.4258 | 0.011432 | 0.0017808 | 0.00047312 | 997.349 | 911.314 | 775.9556 | 530.0454 | 105.9303 | 62.4693 | 31.5787 | 104.1092 | 61.4871 | 41.2845 | 31.8804 | 27.03 | 27.6757 | 32.9316 | 278.1814 | 216.2116 | 207.9651 | 140.2235 | 115.4545 | 330.2554 | 180.0535 | 88.7743 | 107.9589 | 283.3244 | 120.3156 | 246.1707 | 501.8685 | 233.2754 | 440.8456 | 931.2564 | 943.0147 | 902.0779 | 671.2783 | 886.6748 | 15.1117 | 9.0418 | 815.3523 | 1012.2534 | 684.463 | 818.0714 | 1046.1373 | 595.5198 | 629.2957 | 834.5161 | 726.7375 | 916.3688 | 956.3849 | 861.3346 | 1171.8874 | 880.1223 | 737.8782 | 736.8896 | 1215.1352 |  | 1335.481 | 854.4059 | 1016.6449 | 1008.5895 | 1003.5337 | 841.8948 |  | 846.829 |  |  | 1184.3963 | 1049.7615 | 1073.1825 | [5 empty] | 416.8175 | 907.2036 | 983.5111 | 137.3316 | 913.3843 | 963.9444 | 271.4857 | 545.6009 | 783.3333 | 520.25 |  |  | 1050.2426 | 895.3953 | 973.2323 | 886.3869 | 680.3555 | 538.2195 | 945.9977 | 1026.4896 | 940.3797 | 721.5049 | 796.9565 | 978.4111 | 1011.6028 | 837.1104 | 808.712 | 767.9398 |  | 1212.8674 | 637.0625 | 936.5739 | 996.2334 | 779.7138 |  | 710.831 | 698.0485 | 0.3935 | 18.9193 | 1.567 | 1.2118 | -18.1126 | 3.0896 | 4227.53 | 1.03 | 3.3015 | -2.9854 | -16.2491 | 1.4548 | 6.616 | -32.7677 | 12.4129 | 383.0151 | 161.4221 | 150.4913 | 13.3026 | -0.70931 |  | 125.6024
42838.5206 | 8672 | 131.4923 | 100.5774 | 76.4396 | 53.2221 | 30.674 | 25.8099 | 39.9593 | 23.8632 | 85.9516 | 61.3482 | 38.6093 | 25.7377 | 22.4357 | 34.8 | 263.3669 | 380.2276 | 374.8844 | 396.5504 | 593.3329 | 619.8818 | 693.4716 | 849.3517 | 875.655 | 389.6417 | 775.0783 | 750.4091 | 779.7877 | 774.3632 | 777.083 | 517.049 | 981.7019 | 869.311 | 598.468 | 836.4192 | 800.1106 |  | 411.8227 |  | 454.786 | 656.1879 | 392.2852 | 608.1764 |  | 304.5811 | 516.8627 | 399.6807 | 585.4852 | 702.7419 | 846.4705 | 881.262 | 30.7201 | 137.5821 | 44.6096 | 317.2262 | 29.4926 | 47.9436 | 55.848 | 75.7988 | 33.9249 |  |  | 2.1037 | -2.1225 | -69.0341 | -0.026986 | 8.5091 | -197.8118 | 28.2615 | -3.0665 | 4.9972 | 17.6132 | 86.5819 | 0.011184 | 0.0017824 | 0.00042548 | 994.308 | 911.5919 | 775.9976 | 531.0884 | 105.9298 | 62.475 | 31.5779 | 104.1191 | 61.4923 | 41.291 | 31.8815 | 27.0219 | 27.6762 | 32.9346 | 282.8297 | 220.0835 | 209.5606 | 142.5683 | 119.1099 | 330.3539 | 180.1894 | 88.7775 | 107.9645 | 283.3547 | 120.3261 | 246.1992 | 502.3324 | 233.3121 | 441.2649 | 933.1832 | 943.7122 | 902.3034 | 672.1551 | 887.4235 | 17.774 | 12.0247 | 815.2013 | 1009.3258 | 685.8214 | 817.9088 | 1046.954 | 597.1838 | 629.8167 | 837.0465 | 727.8697 | 918.4215 | 959.7381 | 861.8613 | 1170.806 | 880.0305 | 737.8129 | 736.8197 | 1213.93 |  | 1344.568 | 854.1856 | 1018.1842 | 1008.6783 | 1004.0788 | 842.0455 |  | 846.633 |  |  | 1212.7225 | 1059.1459 | 1073.9363 | [5 empty] | 417.9666 | 907.1853 | 985.1678 | 137.3787 | 913.174 | 962.4537 | 271.9084 | 546.4335 | 784.0189 | 520.9988 |  |  | 1049.7201 | 894.4813 | 973.0269 | 886.6513 | 681.374 | 538.9795 | 945.9892 | 1026.0652 | 940.6443 | 721.7782 | 796.326 | 979.705 | 1010.9399 | 837.1893 | 809.5892 | 768.8084 |  | 1208.6086 | 637.689 | 935.1735 | 997.3127 | 780.8921 |  | 711.7941 | 698.626 | 1.0658 | 18.9124 | 1.568 | 1.2115 | -17.9204 | 3.0896 | 4230.84 | 0.69 | 3.2756 | -2.8537 | -16.2748 | -0.32178 | 6.8021 | -32.7966 | 12.3965 | 391.9529 | 162.2214 | 150.7613 | 12.8019 | -0.86863 |  | 125.8858
42838.5207 | 8673 | 131.5159 | 100.5729 | 76.4569 | 53.2239 | 30.6748 | 25.8071 | 39.9618 | 23.8619 | 85.9629 | 61.3584 | 38.6021 | 25.7341 | 22.4297 | 34.8023 | 263.3961 | 380.2702 | 374.943 | 396.8017 | 593.7534 | 620.3415 | 694.4884 | 850.5989 | 877.9466 | 389.7542 | 776.0344 | 752.7714 | 781.1383 | 774.9983 | 777.7424 | 517.4557 | 981.9262 | 871.3144 | 598.8585 | 837.3603 | 802.1145 |  | 412.2638 |  | 455.3308 | 656.9063 | 391.514 | 608.8318 |  | 304.8217 | 517.5149 | 400.6006 | 586.4152 | 701.592 | 844.8519 | 881.4153 | 31.1396 | 137.8755 | 44.4075 | 317.7529 | 29.4977 | 47.975 | 55.8995 | 75.8577 | 33.954 |  |  | 2.2765 | -2.2283 | -68.7621 | 0.34626 | 8.8765 | -197.8394 | 28.2516 | -2.8792 | 5.2574 | 17.826 | 85.4577 | 0.011286 | 0.001743 | 0.00045341 | 996.3216 | 911.8201 | 776.1547 | 532.5565 | 105.9282 | 62.4943 | 31.5885 | 104.1293 | 61.5142 | 41.2983 | 31.8872 | 27.0293 | 27.6817 | 32.9533 | 294.4868 | 227.5686 | 217.6866 | 150.5978 | 122.0518 | 330.75 | 180.4448 | 88.7676 | 107.9675 | 283.4109 | 120.3271 | 246.2269 | 502.8536 | 233.347 | 441.726 | 934.5585 | 944.414 | 902.6026 | 672.9141 | 887.8543 | 17.8957 | 10.6798 | 815.0541 | 1006.9707 | 687.1233 | 817.7546 | 1046.719 | 598.9735 | 630.3692 | 838.32 | 729.6021 | 920.2841 | 957.92 | 863.8845 | 1175.2928 | 879.979 | 737.7561 | 736.7545 | 1212.1318 |  | 1347.0186 | 853.9794 | 1019.4139 | 1008.5972 | 1004.547 | 842.5932 |  | 846.4579 |  |  | 1186.7558 | 1055.216 | 1071.0893 | [5 empty] | 419.13 | 907.1522 | 986.8484 | 137.4265 | 912.4902 | 967.2053 | 272.3934 | 547.2706 | 784.6534 | 521.7492 |  |  | 1049.7783 | 894.2149 | 973.3324 | 884.8929 | 682.3777 | 539.757 | 946.4809 | 1025.6858 | 941.15 | 722.1195 | 795.6034 | 980.2771 | 1011.0198 | 836.9594 | 810.2542 | 769.7612 |  | 1204.0733 | 638.1688 | 933.2203 | 997.8127 | 781.986 |  | 712.722 | 699.1816 | 0.17683 | 18.9154 | 1.5672 | 1.2102 | -17.9761 | 3.0896 | 4197.39 | 0.97 | 3.4086 | -2.9252 | -16.2494 | 1.1531 | 6.9424 | -32.7751 | 12.3854 | 394.4293 | 162.8627 | 150.998 | 11.5705 | -1.7377 |  | 126.1804
42838.5207 | 8674 | 131.5455 | 100.5659 | 76.4589 | 53.236 | 30.6762 | 25.8076 | 39.9743 | 23.8631 | 85.9799 | 61.3664 | 38.6135 | 25.7288 | 22.4254 | 34.8065 | 263.4325 | 380.3126 | 375.0144 | 397.0742 | 594.2028 | 620.8038 | 694.3196 | 851.1885 | 877.9606 | 389.8638 | 777.8926 | 756.5457 | 781.3612 | 776.4822 | 778.8028 | 517.8852 | 983.594 | 873.128 | 599.2763 | 836.5741 | 802.627 |  | 412.7118 |  | 455.882 | 657.268 | 391.0161 | 609.4789 |  | 305.0113 | 518.1013 | 401.0807 | 586.2265 | 702.719 | 846.6962 | 881.5058 | 31.2707 | 138.1184 | 44.2178 | 318.2006 | 29.4896 | 47.983 | 55.9326 | 75.9161 | 33.9692 |  |  | 2.2206 | -2.1377 | -69.1136 | -0.049326 | 8.1996 | -197.7875 | 28.2438 | -3.3254 | 5.0402 | 17.9932 | 85.6643 | 0.01126 | 0.0017956 | 0.00043698 | 995.5003 | 912.0937 | 777.1818 | 534.098 | 105.932 | 62.5048 | 31.5973 | 104.1472 | 61.5306 | 41.309 | 31.8933 | 27.0336 | 27.6844 | 32.9522 | 310.6948 | 229.3655 | 219.6743 | 150.3704 | 119.6492 | 331.4871 | 180.7051 | 88.7789 | 107.9765 | 283.4576 | 120.3401 | 246.2631 | 503.3515 | 233.4013 | 442.1304 | 935.0464 | 944.8677 | 902.8316 | 673.4502 | 887.9652 | 18.8856 | 11.7194 | 814.916 | 1007.9512 | 688.3179 | 817.5848 | 1052.276 | 600.6157 | 630.9112 | 836.7544 | 731.9662 | 921.8853 | 961.1001 | 865.2922 | 1179.5368 | 879.8883 | 737.7015 | 736.6948 | 1211.6857 |  | 1347.2103 | 853.7658 | 1020.7034 | 1007.9085 | 1004.9015 | 842.4046 |  | 846.251 |  |  | 1180.6943 | 1055.9131 | 1071.7692 | [5 empty] | 420.2901 | 907.0837 | 986.2104 | 137.4711 | 912.1308 | 968.4957 | 272.9034 | 548.1161 | 785.2065 | 522.5082 |  |  | 1049.7753 | 895.5816 | 973.7128 | 883.4368 | 683.4009 | 540.5344 | 947.0218 | 1025.8451 | 941.4796 | 722.4198 | 794.8045 | 980.3255 | 1011.7143 | 838.5271 | 811.2499 | 770.719 |  | 1201.5034 | 639.9008 | 931.6622 | 996.7875 | 782.2755 |  | 713.629 | 699.8146 | 0.05997 | 18.9184 | 1.5685 | 1.2127 | -18.0443 | 3.0895 | 4132.59 | 0.68 | 3.3682 | -2.8661 | -16.2969 | -0.43537 | 6.6779 | -32.7979 | 12.3939 | 394.6319 | 163.5369 | 151.1947 | 9.8884 | -1.9242 |  | 126.3757
42838.5207 | 8675 | 131.5739 | 100.5608 | 76.4783 | 53.2435 | 30.6768 | 25.8212 | 39.9823 | 23.8694 | 85.9962 | 61.3819 | 38.6251 | 25.7322 | 22.4329 | 34.8165 | 263.4729 | 380.3632 | 375.0959 | 397.3503 | 594.6634 | 621.2757 | 695.3309 | 852.3522 | 879.0954 | 389.9923 | 779.0692 | 760.3359 | 781.1451 | 777.8513 | 779.9959 | 518.3181 | 988.232 | 874.0106 | 599.6894 | 836.0154 | 803.3916 |  | 413.1622 |  | 456.425 | 657.277 | 390.2716 | 610.1268 |  | 305.6637 | 518.9995 | 401.9909 | 588.9839 | 709.5626 | 849.6499 | 881.1677 | 31.4557 | 138.4427 | 43.8079 | 318.7307 | 29.4927 | 47.998 | 55.9693 | 75.998 | 34.0031 |  |  | 2.2403 | -1.8748 | -68.6135 | 0.42643 | 8.2568 | -197.8039 | 27.9283 | -2.9863 | 5.3697 | 17.3783 | 85.5858 | 0.011434 | 0.0017151 | 0.00041891 | 1007.1285 | 912.272 | 777.7901 | 535.3708 | 105.9335 | 62.5218 | 31.6003 | 104.1538 | 61.5489 | 41.3229 | 31.9023 | 27.0355 | 27.6836 | 32.9622 | 323.6742 | 241.3845 | 226.5022 | 154.2441 | 120.3891 | 332.253 | 181.0784 | 88.782 | 107.9804 | 283.5049 | 120.3537 | 246.3059 | 503.848 | 233.4506 | 442.5273 | 935.9137 | 945.2939 | 903.0596 | 673.9665 | 888.1663 | 17.0018 | 9.8539 | 814.7774 | 1009.4398 | 690.218 | 817.4263 | 1047.2624 | 602.2602 | 631.4668 | 840.3171 | 734.9139 | 927.209 | 963.9933 | 865.4133 | 1177.4585 | 879.8264 | 737.6793 | 736.6527 | 1212.249 |  | 1345.4147 | 853.5644 | 1021.8054 | 1006.8168 | 1005.4245 | 842.1919 |  | 846.0605 |  |  | 1194.7255 | 1061.5748 | 1072.0885 | [5 empty] | 421.6018 | 906.9914 | 985.0121 | 137.5319 | 912.2903 | 972.4764 | 273.4293 | 549.0111 | 786.022 | 523.3098 |  |  | 1050.1617 | 895.5489 | 973.9452 | 883.0748 | 684.3275 | 541.3576 | 947.4205 | 1027.1504 | 941.6376 | 722.7653 | 795.2044 | 978.5842 | 1011.2825 | 839.2989 | 812.2102 | 771.6427 |  | 1194.4888 | 639.5662 | 930.0509 | 995.2987 | 783.3334 |  | 714.5369 | 700.4738 | 0.62037 | 18.9156 | 1.5678 | 1.212 | -18.0441 | 3.0896 | 4105.98 | 0.78 | 3.3851 | -2.6857 | -16.2471 | 1.2808 | 6.71 | -32.8425 | 12.3407 | 392.8367 | 164.1152 | 151.4873 | 8.5698 | -2.6334 |  | 126.5567
42838.5207 | 8676 | 131.5784 | 100.5618 | 76.4806 | 53.256 | 30.6845 | 25.8055 | 39.9827 | 23.8551 | 85.9982 | 61.3937 | 38.6271 | 25.7344 | 22.425 | 34.8179 | 263.5099 | 380.4136 | 375.1749 | 397.6206 | 595.0933 | 621.7177 | 695.7578 | 855.1115 | 881.0323 | 390.1109 | 780.9384 | 763.8418 | 784.1555 | 779.6574 | 782.0405 | 518.7421 | 987.0721 | 873.3717 | 600.0875 | 836.5642 | 805.7174 |  | 413.5938 |  | 456.9647 | 656.7498 | 389.7177 | 610.7537 |  | 306.4721 | 519.0176 | 401.4392 | 589.1436 | 709.9391 | 849.5526 | 879.2421 | 31.5413 | 138.7203 | 43.5384 | 319.1383 | 29.4887 | 48.0292 | 56.0064 | 76.0467 | 34.0356 |  |  | 2.0636 | -2.574 | -68.5991 | 0.71621 | 8.6898 | -197.7882 | 28.8102 | -3.1716 | 5.1459 | 17.316 | 84.91 | 0.011435 | 0.0020009 | 0.00045834 | 1005.808 | 912.3981 | 778.0088 | 536.8103 | 105.9347 | 62.5259 | 31.5943 | 104.1551 | 61.5526 | 41.3175 | 31.9012 | 27.0231 | 27.6751 | 32.9604 | 323.3093 | 241.1227 | 222.4389 | 152.8787 | 121.3029 | 332.8447 | 181.2518 | 88.7762 | 107.9843 | 283.5494 | 120.3597 | 246.334 | 504.3444 | 233.487 | 442.9297 | 937.2887 | 945.8664 | 903.5661 | 674.6794 | 888.7504 | 13.068 | 9.8119 | 814.6346 | 1009.6084 | 692.1398 | 817.2711 | 1040.4913 | 603.1249 | 631.9856 | 843.3622 | 737.2771 | 925.1261 | 961.654 | 864.5039 | 1177.4514 | 879.7403 | 737.6648 | 736.6183 | 1213.0874 |  | 1345.8384 | 853.3741 | 1022.4474 | 1006.7862 | 1005.8342 | 842.0658 |  | 845.8991 |  |  | 1203.279 | 1068.8356 | 1072.6262 | [5 empty] | 422.8711 | 906.9016 | 985.8508 | 137.5785 | 912.3668 | 967.3665 | 274.0133 | 549.8661 | 786.6774 | 524.0825 |  |  | 1050.8862 | 894.2115 | 974.4529 | 882.4813 | 685.1916 | 542.1363 | 947.3875 | 1029.2064 | 941.5803 | 722.9961 | 794.4829 | 977.0766 | 1010.0917 | 841.0393 | 812.8065 | 772.5753 |  | 1189.8752 | 638.9987 | 929.4079 | 994.8682 | 784.3907 |  | 715.4594 | 700.9604 | 0.81069 | 18.9159 | 1.5678 | 1.2109 | -18.0485 | 3.0896 | 4049.84 | 0.65 | 3.2519 | -3.1469 | -16.2456 | 1.66 | 6.8834 | -32.8397 | 12.5335 | 393.2328 | 164.4547 | 151.6939 | 8.7059 | -2.159 |  | 126.7914
42838.5207 | 8677 | 131.5882 | 100.5714 | 76.4849 | 53.2688 | 30.6876 | 25.8189 | 39.998 | 23.863 | 86.02 | 61.4085 | 38.6338 | 25.7363 | 22.4319 | 34.8296 | 263.5447 | 380.4629 | 375.2434 | 397.8876 | 595.5284 | 622.1752 | 696.7009 | 857.3126 | 883.4641 | 390.2248 | 784.7148 | 766.8582 | 784.84 | 780.8858 | 783.4094 | 519.1659 | 986.9319 | 873.3758 | 600.4839 | 838.3453 | 806.5306 |  | 414.0517 |  | 457.513 | 655.7961 | 388.9991 | 611.4004 |  | 307.1761 | 519.3632 | 401.5394 | 589.1165 | 710.1796 | 846.9481 | 878.102 | 31.4875 | 138.9568 | 43.4483 | 319.5907 | 29.4816 | 48.0426 | 56.0333 | 76.1097 | 34.0644 |  |  | 2.2239 | -2.0233 | -68.9513 | 0.49739 | 8.2765 | -197.777 | 28.4435 | -3.2012 | 4.9844 | 17.1301 | 85.1959 | 0.011245 | 0.0017611 | 0.00044191 | 999.0586 | 912.5598 | 778.8386 | 537.7469 | 105.9389 | 62.5427 | 31.6082 | 104.1725 | 61.565 | 41.3312 | 31.9129 | 27.0382 | 27.6858 | 32.9702 | 317.8408 | 237.7968 | 217.1188 | 151.326 | 122.9209 | 333.0581 | 181.2904 | 88.7734 | 107.9845 | 283.5882 | 120.3649 | 246.3621 | 504.8754 | 233.5222 | 443.3709 | 938.8638 | 946.7727 | 904.6661 | 675.5438 | 889.6409 | 14.5457 | 6.3202 | 814.5007 | 1008.0057 | 693.4983 | 817.1235 | 1043.336 | 603.8078 | 632.5194 | 847.2576 | 739.4501 | 923.0622 | 960.9811 | 864.4168 | 1176.0483 | 879.7551 | 737.6373 | 736.5621 | 1213.1136 |  | 1345.8728 | 853.1814 | 1023.0365 | 1006.3486 | 1006.121 | 841.8831 |  | 845.7187 |  |  | 1212.6563 | 1070.1039 | 1074.5779 | [5 empty] | 424.1179 | 906.8571 | 985.3741 | 137.6319 | 912.2337 | 964.4625 | 274.5979 | 550.7287 | 787.3081 | 524.8598 |  |  | 1051.0755 | 895.3211 | 974.7947 | 882.9641 | 686.1162 | 542.9292 | 947.687 | 1030.3453 | 941.1838 | 723.1709 | 792.7463 | 976.1597 | 1009.3204 | 841.0859 | 813.5305 | 773.3651 |  | 1186.5825 | 639.6026 | 928.3721 | 994.2541 | 785.3122 |  | 716.2595 | 701.3772 | 0.69327 | 18.9156 | 1.5678 | 1.2125 | -17.9909 | 3.0896 | 4010.38 | 1.03 | 3.3781 | -2.7906 | -16.2908 | 1.3836 | 6.7099 | -32.8007 | 12.439 | 393.2662 | 164.7672 | 151.8502 | 9.348 | -1.5627 |  | 127.1646
42838.5207 | 8678 | 131.5827 | 100.554 | 76.4904 | 53.2692 | 30.6952 | 25.8182 | 40.0087 | 23.8546 | 86.0303 | 61.4228 | 38.6543 | 25.7408 | 22.4314 | 34.8328 | 263.5727 | 380.5127 | 375.3198 | 398.1559 | 595.9795 | 622.6146 | 696.9104 | 857.3877 | 884.2457 | 390.3477 | 788.3246 | 769.2587 | 786.5318 | 781.5163 | 783.4746 | 519.6443 | 982.1924 | 872.8552 | 600.9168 | 839.6525 | 806.5583 |  | 414.5336 |  | 458.1076 | 654.9228 | 388.2373 | 612.0731 |  | 307.8543 | 520.3442 | 403.4495 | 589.0609 | 710.4702 | 843.5424 | 877.7197 | 31.1893 | 139.2256 | 43.1656 | 320.0667 | 29.4802 | 48.082 | 56.0737 | 76.194 | 34.0957 |  |  | 2.2574 | -2.1337 | -68.858 | 0.29237 | 7.8297 | -197.8039 | 28.8194 | -2.9889 | 5.1043 | 17.7217 | 86.1337 | 0.01121 | 0.0017775 | 0.0004567 | 995.1893 | 912.6515 | 778.8578 | 538.3708 | 105.9275 | 62.5503 | 31.6149 | 104.18 | 61.578 | 41.3388 | 31.9116 | 27.0399 | 27.686 | 32.9782 | 309.8384 | 231.0407 | 206.0976 | 147.0864 | 118.295 | 333.1615 | 181.2031 | 88.7768 | 108.0015 | 283.6416 | 120.3728 | 246.4077 | 505.4165 | 233.583 | 443.8133 | 938.8241 | 947.5992 | 905.3845 | 676.202 | 890.2365 | 18.607 | 7.3705 | 814.3631 | 1011.1799 | 695.0478 | 816.9741 | 1043.6985 | 605.1546 | 633.0606 | 849.66 | 741.4948 | 917.3435 | 957.6491 | 863.7654 | 1176.3812 | 879.7701 | 737.5734 | 736.4735 | 1213.1161 |  | 1345.7468 | 852.967 | 1023.831 | 1006.6624 | 1006.7662 | 841.7727 |  | 845.5296 |  |  | 1216.4752 | 1073.6691 | 1074.4219 | [5 empty] | 425.3442 | 906.78 | 986.1235 | 137.679 | 911.743 | 968.3009 | 275.2035 | 551.5892 | 787.7013 | 525.6459 |  |  | 1050.7839 | 894.2317 | 975.1536 | 882.1253 | 687.0325 | 543.7261 | 947.6635 | 1029.4363 | 941.7362 | 723.397 | 791.5003 | 974.5923 | 1008.3708 | 841.4594 | 813.8008 | 774.2339 |  | 1183.11 | 639.7913 | 928.1857 | 992.7988 | 786.1113 |  | 717.0328 | 701.8995 | 0.79659 | 18.9151 | 1.5676 | 1.2102 | -17.8636 | 3.0896 | 4043.7 | 0.78 | 3.4036 | -2.8675 | -16.2898 | 1.0615 | 6.5164 | -32.753 | 12.5019 | 393.1414 | 165.188 | 152.166 | 10.2539 | -0.34973 |  | 127.5117
42838.5207 | 8679 | 131.5951 | 100.5725 | 76.4935 | 53.2883 | 30.7059 | 25.8212 | 40.02 | 23.8546 | 86.0461 | 61.4355 | 38.657 | 25.7489 | 22.4356 | 34.8379 | 263.6047 | 380.5579 | 375.3862 | 398.4192 | 596.4153 | 623.0537 | 697.6201 | 857.2595 | 885.2966 | 390.4689 | 790.0023 | 771.1097 | 787.2887 | 781.4804 | 783.4424 | 520.0913 | 989.701 | 873.4411 | 601.3004 | 840.7491 | 806.8337 |  | 414.9795 |  | 458.6664 | 654.0404 | 387.6181 | 612.7172 |  | 308.1288 | 520.6645 | 404.3536 | 588.2422 | 712.2293 | 842.4434 | 879.3964 | 31.2434 | 139.4538 | 42.8576 | 320.4443 | 29.4776 | 48.0998 | 56.0997 | 76.241 | 34.1006 |  |  | 2.1865 | -2.4419 | -68.7765 | 0.6045 | 8.3481 | -197.7638 | 28.5197 | -3.1913 | 5.1953 | 17.4307 | 86.7359 | 0.011281 | 0.0017397 | 0.00046327 | 1009.2304 | 912.7717 | 778.3171 | 539.6305 | 105.9262 | 62.5685 | 31.6214 | 104.1941 | 61.5933 | 41.352 | 31.919 | 27.0393 | 27.6838 | 32.9832 | 306.5188 | 232.2698 | 202.6369 | 144.4051 | 119.52 | 333.532 | 181.1929 | 88.7746 | 108.0114 | 283.6863 | 120.3847 | 246.4411 | 505.9002 | 233.6244 | 444.2089 | 938.6479 | 948.1647 | 905.6211 | 676.8741 | 890.6505 | 18.4606 | 8.5773 | 814.2228 | 1009.2128 | 696.2011 | 816.8208 | 1034.6877 | 606.9029 | 633.6075 | 851.1087 | 743.0235 | 913.7401 | 965.4159 | 863.8437 | 1171.7362 | 879.8138 | 737.511 | 736.3992 | 1212.8754 |  | 1343.504 | 852.7878 | 1026.9125 | 1006.5182 | 1007.4078 | 841.8819 |  | 845.3129 |  |  | 1221.6444 | 1077.1269 | 1074.8259 | [5 empty] | 426.5323 | 906.707 | 987.9547 | 137.725 | 911.7481 | 967.9154 | 275.8364 | 552.4547 | 788.0263 | 526.4246 |  |  | 1049.6973 | 893.5196 | 975.7443 | 881.2229 | 687.9587 | 544.5284 | 947.8287 | 1028.4829 | 942.0675 | 723.7449 | 791.928 | 973.6174 | 1006.2889 | 841.3897 | 813.244 | 775.0784 |  | 1177.1558 | 639.3776 | 929.2504 | 992.3787 | 787.1031 |  | 717.7727 | 702.4137 | 0.052179 | 18.9133 | 1.569 | 1.2123 | -18.0227 | 3.0896 | 4081.03 | 0.83 | 3.3496 | -3.0683 | -16.2835 | 1.5266 | 6.7253 | -32.7336 | 12.4306 | 390.9321 | 166.8088 | 152.4931 | 10.6826 | 0.033453 |  | 127.7494
42838.5207 | 8680 | 131.594 | 100.5724 | 76.4976 | 53.2904 | 30.7036 | 25.8197 | 40.0236 | 23.8631 | 86.0578 | 61.4411 | 38.6597 | 25.7469 | 22.435 | 34.8438 | 263.6325 | 380.6072 | 375.4654 | 398.6778 | 596.8495 | 623.4878 | 698.1776 | 857.2623 | 886.0197 | 390.5891 | 792.5523 | 772.4188 | 788.7201 | 781.7139 | 784.2044 | 520.5275 | 996.1993 | 874.4942 | 601.6893 | 840.1745 | 807.3992 |  | 415.4234 |  | 459.2114 | 654.7011 | 387.7741 | 613.3442 |  | 309.1899 | 521.1713 | 404.6832 | 589.5215 | 712.7845 | 842.7555 | 880.4808 | 31.3257 | 139.6865 | 42.4399 | 320.8884 | 29.4828 | 48.1391 | 56.1314 | 76.3145 | 34.1416 |  |  | 2.2463 | -2.1101 | -68.9506 | 0.36925 | 8.7858 | -197.8223 | 27.9205 | -2.9028 | 5.1087 | 17.0969 | 87.6365 | 0.011393 | 0.0017956 | 0.00048134 | 1020.0986 | 912.79 | 778.065 | 541.1207 | 105.9304 | 62.5724 | 31.6255 | 104.2001 | 61.5984 | 41.3527 | 31.9207 | 27.0345 | 27.6817 | 32.9765 | 305.7495 | 235.6882 | 211.6654 | 141.911 | 120.9313 | 333.7772 | 181.4131 | 88.7787 | 108.0141 | 283.7334 | 120.3945 | 246.479 | 506.3813 | 233.6689 | 444.6194 | 939.2349 | 948.8077 | 906.1056 | 677.695 | 891.4784 | 15.1777 | 11.7068 | 814.0998 | 1007.4883 | 697.2048 | 816.6893 | 1042.2735 | 610.3397 | 634.1753 | 852.3468 | 744.2883 | 911.6725 | 966.5459 | 865.1761 | 1177.366 | 879.7494 | 737.4301 | 736.2826 | 1212.8716 |  | 1342.8483 | 852.6316 | 1030.9096 | 1006.3603 | 1008.0143 | 841.6957 |  | 845.1079 |  |  | 1207.661 | 1074.977 | 1079.8021 | [5 empty] | 427.6951 | 906.6813 | 989.0716 | 137.7789 | 911.7775 | 973.7045 | 276.4992 | 553.3161 | 788.5051 | 527.2149 |  |  | 1048.5015 | 893.4275 | 976.4667 | 880.8535 | 688.9219 | 545.3311 | 947.9443 | 1027.8711 | 942.5366 | 724.0957 | 791.7706 | 973.6199 | 1005.3973 | 840.9557 | 813.0663 | 775.8952 |  | 1172.3712 | 639.296 | 930.1257 | 993.6955 | 787.8879 |  | 718.5154 | 702.9192 | 1.4052 | 18.9173 | 1.5682 | 1.2112 | -17.9742 | 3.0896 | 4131.37 | 0.61 | 3.3963 | -2.8531 | -16.3093 | 1.1935 | 6.9003 | -32.743 | 12.301 | 390.286 | 168.9254 | 152.8034 | 10.8078 | -0.94055 |  | 128.0101
42838.5208 | 8681 | 131.6023 | 100.5667 | 76.5029 | 53.2969 | 30.707 | 25.8207 | 40.0272 | 23.8651 | 86.0731 | 61.4551 | 38.6662 | 25.7454 | 22.4383 | 34.8501 | 263.6714 | 380.6624 | 375.5486 | 398.9494 | 597.2824 | 623.9178 | 699.1565 | 858.3538 | 887.5513 | 390.7114 | 793.7723 | 774.2125 | 790.3954 | 782.0634 | 785.3853 | 520.9676 | 991.142 | 876.561 | 602.0737 | 840.6257 | 808.4614 |  | 415.8739 |  | 459.7651 | 655.4967 | 388.1523 | 613.9883 |  | 309.8769 | 522.0335 | 405.061 | 590.2677 | 712.2875 | 841.5555 | 879.8631 | 30.8519 | 139.8868 | 42.4117 | 321.1394 | 29.469 | 48.168 | 56.1609 | 76.3867 | 34.1697 |  |  | 2.3251 | -1.5371 | -68.8402 | 1.0487 | 8.1793 | -197.7901 | 27.9034 | -2.7392 | 4.7049 | 16.6706 | 87.486 | 0.011406 | 0.0017364 | 0.00046162 | 1010.8848 | 912.988 | 779.2824 | 542.2344 | 105.9282 | 62.5843 | 31.6341 | 104.2045 | 61.6106 | 41.3574 | 31.9259 | 27.0445 | 27.6849 | 32.9804 | 302.5417 | 236.996 | 221.0266 | 146.8801 | 124.382 | 333.961 | 181.7002 | 88.7644 | 108.0149 | 283.7701 | 120.3898 | 246.5034 | 506.8483 | 233.698 | 445.0302 | 940.4081 | 949.5321 | 906.9444 | 678.6657 | 892.597 | 19.3649 | 10.5426 | 813.9695 | 1012.7105 | 698.7986 | 816.5428 | 1036.6452 | 612.4804 | 634.683 | 853.201 | 745.4522 | 909.6462 | 962.0935 | 867.3466 | 1178.8002 | 879.621 | 737.3112 | 736.1795 | 1214.8986 |  | 1342.0064 | 852.416 | 1031.1271 | 1005.7591 | 1008.5426 | 841.4315 |  | 844.9151 |  |  | 1168.8569 | 1063.8676 | 1078.254 | [5 empty] | 428.8126 | 906.6637 | 989.543 | 137.822 | 911.9271 | 981.7378 | 277.1891 | 554.1706 | 788.9256 | 528.0153 |  |  | 1047.1757 | 892.8731 | 977.0634 | 880.5268 | 689.8641 | 546.1255 | 948.025 | 1027.0632 | 943.2719 | 724.4001 | 792.2733 | 974.01 | 1005.9574 | 840.0262 | 813.633 | 776.7061 |  | 1170.3577 | 640.4948 | 930.8685 | 995.5061 | 788.8091 |  | 719.2397 | 703.4419 | 1.3141 | 18.9154 | 1.5673 | 1.2099 | -17.8714 | 3.0896 | 4169.75 | 0.61 | 3.4573 | -2.4364 | -16.305 | 2.0125 | 6.6543 | -32.7227 | 12.2907 | 389.4011 | 169.0468 | 153.0869 | 11.1939 | -1.9427 |  | 128.2992
42838.5208 | 8682 | 131.6076 | 100.5741 | 76.5112 | 53.3087 | 30.7093 | 25.8183 | 40.0309 | 23.8664 | 86.0811 | 61.4708 | 38.6701 | 25.7507 | 22.4344 | 34.8547 | 263.7042 | 380.7098 | 375.6237 | 399.2249 | 597.718 | 624.3406 | 701.2095 | 861.549 | 891.1697 | 390.833 | 794.0192 | 776.6998 | 791.1004 | 782.0889 | 786.2959 | 521.4051 | 990.308 | 876.4596 | 602.4583 | 842.6329 | 811.2185 |  | 416.3223 |  | 460.3201 | 655.0719 | 388.0797 | 614.6304 |  | 310.441 | 522.7697 | 405.3668 | 593.3791 | 711.86 | 841.1922 | 878.9449 | 30.3037 | 140.1272 | 42.4023 | 321.4699 | 29.4773 | 48.2137 | 56.1952 | 76.4618 | 34.2055 |  |  | 2.103 | -1.8952 | -68.9309 | 0.62881 | 7.8974 | -197.7698 | 28.0013 | -2.845 | 4.7594 | 16.5586 | 87.5398 | 0.011391 | 0.0018251 | 0.00045013 | 1006.5511 | 913.2325 | 780.1492 | 543.5805 | 105.9294 | 62.6073 | 31.6363 | 104.2128 | 61.6302 | 41.371 | 31.93 | 27.0482 | 27.6772 | 32.9921 | 320.8957 | 242.0758 | 223.7198 | 147.841 | 127.3828 | 334.6506 | 181.9143 | 88.7769 | 108.0179 | 283.8293 | 120.4096 | 246.5614 | 507.3806 | 233.7604 | 445.498 | 941.6435 | 950.412 | 908.1158 | 679.7341 | 893.6924 | 18.5085 | 10.0255 | 813.8386 | 1005.8331 | 700.3565 | 816.4017 | 1044.9951 | 613.7827 | 635.1376 | 856.0639 | 747.7067 | 910.7156 | 962.875 | 866.6693 | 1173.9983 | 879.5265 | 737.1753 | 736.0373 | 1215.52 |  | 1336.2439 | 852.2211 | 1031.5744 | 1005.5484 | 1009.0531 | 841.2433 |  | 844.7647 |  |  | 1167.1469 | 1062.2949 | 1076.6766 | [5 empty] | 429.9759 | 906.5966 | 990.4467 | 137.8756 | 911.8056 | 980.4941 | 277.8798 | 555.0284 | 789.283 | 528.8101 |  |  | 1046.3685 | 892.9202 | 977.7192 | 879.187 | 690.7994 | 546.9199 | 948.2366 | 1026.787 | 943.814 | 724.7006 | 792.3198 | 974.5373 | 1005.2364 | 839.6389 | 814.236 | 777.526 |  | 1166.1836 | 641.7093 | 930.0781 | 995.3082 | 789.698 |  | 719.9497 | 703.8728 | 1.2487 | 18.9149 | 1.5687 | 1.2111 | -17.8998 | 3.0896 | 4216.9 | 0.69 | 3.2895 | -2.7066 | -16.3233 | 1.5591 | 6.5376 | -32.7157 | 12.3102 | 383.7463 | 169.2899 | 153.3508 | 9.2663 | -2.2136 |  | 128.6584
42838.5208 | 8683 | 131.6129 | 100.5758 | 76.5154 | 53.3239 | 30.7164 | 25.8298 | 40.0477 | 23.876 | 86.0949 | 61.4928 | 38.679 | 25.7545 | 22.4388 | 34.8696 | 263.7425 | 380.7638 | 375.6984 | 399.5004 | 598.1501 | 624.7686 | 702.1834 | 862.7197 | 892.5681 | 390.96 | 794.0926 | 778.0119 | 792.2512 | 782.5718 | 787.6363 | 521.8304 | 989.4327 | 874.9874 | 602.8345 | 844.0135 | 812.2351 |  | 416.7644 |  | 460.8704 | 654.7504 | 387.7521 | 615.2665 |  | 310.8139 | 523.4854 | 404.7924 | 595.504 | 709.4882 | 841.5757 | 877.4731 | 30.0928 | 140.3728 | 42.0311 | 321.8295 | 29.4761 | 48.2511 | 56.2231 | 76.5247 | 34.2236 |  |  | 1.9854 | -2.2849 | -68.536 | 0.58347 | 7.919 | -197.754 | 28.0348 | -3.0987 | 4.9531 | 17.0894 | 87.5662 | 0.011419 | 0.0017381 | 0.00048462 | 1000.7393 | 913.4398 | 781.0167 | 545.0611 | 105.9339 | 62.6143 | 31.6364 | 104.2201 | 61.6438 | 41.374 | 31.9313 | 27.0479 | 27.6787 | 32.9966 | 320.4171 | 243.0305 | 223.3347 | 147.5545 | 127.7072 | 335.1449 | 182.0507 | 88.7744 | 108.0264 | 283.8738 | 120.4162 | 246.5838 | 507.8847 | 233.7991 | 445.9272 | 941.9793 | 951.0633 | 908.7984 | 680.3745 | 894.1562 | 16.4428 | 10.7169 | 813.6966 | 999.3635 | 701.0042 | 816.2543 | 1040.1969 | 614.7973 | 635.5833 | 856.098 | 749.0633 | 909.5108 | 962.002 | 865.2453 | 1165.7654 | 879.504 | 737.0306 | 735.8853 | 1215.4996 |  | 1336.2397 | 852.039 | 1032.0847 | 1005.5615 | 1009.6563 | 841.0546 |  | 844.6055 |  |  | 1202.5772 | 1071.7534 | 1078.3846 | [5 empty] | 431.1417 | 906.5074 | 991.0713 | 137.9217 | 911.41 | 975.2356 | 278.5324 | 555.8894 | 789.7551 | 529.6207 |  |  | 1046.5097 | 893.4303 | 978.4787 | 878.8492 | 691.7317 | 547.7232 | 948.3735 | 1026.5051 | 943.7751 | 725.0669 | 792.8183 | 974.2017 | 1003.3108 | 840.2355 | 814.9502 | 778.4576 |  | 1163.6036 | 641.8428 | 929.8761 | 994.5027 | 790.6148 |  | 720.7181 | 704.2592 | 0.81866 | 18.9147 | 1.5669 | 1.2097 | -17.85 | 3.0896 | 4224.18 | 0.82 | 3.1982 | -2.9732 | -16.2838 | 1.5025 | 6.5477 | -32.72 | 12.3197 | 383.7429 | 169.5663 | 153.6558 | 9.3996 | -2.1527 |  | 128.9344
42838.5208 | 8684 | 131.6229 | 100.5644 | 76.5185 | 53.3249 | 30.7241 | 25.8248 | 40.0547 | 23.8779 | 86.1082 | 61.5026 | 38.6837 | 25.7665 | 22.4414 | 34.8734 | 263.7804 | 380.811 | 375.774 | 399.7603 | 598.5785 | 625.1974 | 703.7539 | 863.9112 | 893.8912 | 391.0834 | 793.3522 | 778.2751 | 792.5371 | 783.2783 | 789.1853 | 522.3381 | 988.9457 | 875.1359 | 603.2225 | 844.7375 | 814.5225 |  | 417.2252 |  | 461.4359 | 654.1672 | 387.5643 | 615.924 |  | 311.1804 | 524.024 | 405.2203 | 596.6547 | 708.3872 | 841.1414 | 877.5232 | 30.2627 | 140.6197 | 41.6189 | 322.2271 | 29.4941 | 48.271 | 56.2496 | 76.5825 | 34.2495 |  |  | 2.0997 | -2.3755 | -68.9414 | 0.56442 | 8.4152 | -197.8 | 28.0033 | -2.9646 | 5.3222 | 17.4861 | 86.8999 | 0.011337 | 0.0019138 | 0.00044684 | 1004.3948 | 913.6657 | 781.6461 | 545.5574 | 105.932 | 62.6211 | 31.6418 | 104.2246 | 61.6462 | 41.3804 | 31.9338 | 27.0436 | 27.6769 | 32.995 | 312.419 | 238.523 | 224.0321 | 149.7703 | 126.3525 | 335.4137 | 182.2393 | 88.7754 | 108.0333 | 283.9218 | 120.4311 | 246.6294 | 508.3727 | 233.8522 | 446.3418 | 941.7259 | 951.4592 | 908.918 | 680.8242 | 894.5648 | 14.192 | 6.6059 | 813.5525 | 997.1821 | 701.3071 | 816.1129 | 1038.0156 | 615.7686 | 636.0703 | 852.8984 | 749.3852 | 907.9281 | 960.7658 | 865.9567 | 1170.5901 | 879.5149 | 736.8983 | 735.7539 | 1214.4614 |  | 1336.2692 | 851.8613 | 1032.9246 | 1005.2845 | 1009.937 | 840.8794 |  | 844.4513 |  |  | 1206.714 | 1075.4011 | 1080.5488 | [5 empty] | 432.3266 | 906.4786 | 990.9732 | 137.9798 | 912.3103 | 974.0916 | 279.1808 | 556.7545 | 790.3751 | 530.4319 |  |  | 1046.4828 | 894.2555 | 979.2016 | 880.0939 | 692.6224 | 548.5377 | 948.5521 | 1026.2672 | 943.5755 | 725.485 | 793.4877 | 974.329 | 1002.327 | 841.2245 | 816.0392 | 779.397 |  | 1158.5618 | 642.0893 | 931.2089 | 995.8949 | 791.3456 |  | 721.5065 | 704.6897 | 0.51519 | 18.9137 | 1.5674 | 1.2101 | -17.9274 | 3.0896 | 4213.64 | 0.99 | 3.2914 | -3.0327 | -16.3374 | 1.4782 | 6.7483 | -32.7175 | 12.3104 | 383.8004 | 170.0185 | 153.8057 | 10.3319 | -2.2052 |  | 129.0989
42838.5208 | 8685 | 131.6279 | 100.5676 | 76.5268 | 53.3293 | 30.725 | 25.8175 | 40.0615 | 23.8753 | 86.1194 | 61.5107 | 38.6918 | 25.7597 | 22.4372 | 34.8717 | 263.8081 | 380.8585 | 375.8527 | 400.0324 | 599.0018 | 625.6396 | 704.5305 | 863.8323 | 893.9759 | 391.2036 | 794.053 | 779.9021 | 793.6913 | 784.3854 | 790.3784 | 522.8813 | 986.2338 | 876.7252 | 603.6372 | 843.9566 | 816.8103 |  | 417.7214 |  | 462.0641 | 654.2476 | 387.9231 | 616.6337 |  | 312.4078 | 525.3615 | 405.5518 | 597.1349 | 708.9033 | 841.6257 | 878.0984 | 30.5514 | 140.928 | 41.4566 | 322.8113 | 29.5097 | 48.3093 | 56.2695 | 76.6293 | 34.2831 |  |  | 2.1148 | -1.9747 | -68.8225 | 0.55916 | 8.7707 | -197.7796 | 28.6689 | -2.7274 | 5.2658 | 17.2394 | 87.3546 | 0.01136 | 0.0016904 | 0.0004682 | 1000.4169 | 913.8841 | 781.9371 | 545.0547 | 105.9332 | 62.6244 | 31.6483 | 104.2402 | 61.6599 | 41.3861 | 31.9387 | 27.0445 | 27.677 | 32.9948 | 310.936 | 235.3157 | 215.5371 | 144.7666 | 121.4205 | 335.4877 | 182.1655 | 88.7694 | 108.0416 | 283.9685 | 120.4341 | 246.6548 | 508.8491 | 233.891 | 446.746 | 941.6456 | 951.8583 | 909.1359 | 681.4835 | 895.0837 | 11.9313 | 9.0191 | 813.4208 | 995.6894 | 701.9068 | 815.9636 | 1035.0536 | 616.8925 | 636.5453 | 852.2336 | 750.0761 | 909.0665 | 958.2672 | 867.0855 | 1174.4642 | 879.4747 | 736.7722 | 735.6203 | 1214.862 |  | 1336.3798 | 851.655 | 1033.9438 | 1005.0285 | 1009.9339 | 840.6793 |  | 844.257 |  |  | 1203.958 | 1079.1599 | 1078.1415 | [5 empty] | 433.4793 | 906.4229 | 988.7725 | 138.0366 | 912.6881 | 981.4529 | 279.8075 | 557.608 | 790.8401 | 531.2323 |  |  | 1046.164 | 895.1399 | 979.8561 | 878.3561 | 693.4558 | 549.3349 | 948.4084 | 1026.3009 | 942.6603 | 725.8796 | 795.0527 | 975.1753 | 1002.5906 | 842.4278 | 819.9062 | 780.1947 |  | 1155.8184 | 643.1309 | 932.2399 | 997.3441 | 791.7679 |  | 722.2036 | 705.2253 | 0.50721 | 18.9177 | 1.5673 | 1.2113 | -18.2276 | 3.0896 | 4208.75 | 0.82 | 3.3051 | -2.7673 | -16.337 | 1.4726 | 6.8909 | -32.7229 | 12.4585 | 383.897 | 170.5682 | 153.8113 | 10.5087 | -1.2711 |  | 129.2619
42838.5208 | 8686 | 131.6537 | 100.5748 | 76.5395 | 53.3387 | 30.7309 | 25.8322 | 40.0771 | 23.8728 | 86.1373 | 61.5296 | 38.7077 | 25.7635 | 22.4413 | 34.887 | 263.8484 | 380.9063 | 375.928 | 400.304 | 599.4245 | 626.0742 | 704.8065 | 862.2524 | 892.3262 | 391.3308 | 794.0769 | 782.6103 | 794.923 | 785.405 | 791.4338 | 523.3705 | 980.655 | 878.2191 | 604.0139 | 843.3824 | 815.8989 |  | 418.1856 |  | 462.6302 | 654.8334 | 388.1078 | 617.2725 |  | 313.0498 | 527.0342 | 405.5236 | 595.5197 | 707.0599 | 841.6296 | 877.736 | 30.7326 | 141.1305 | 41.6585 | 323.3343 | 29.5313 | 48.3448 | 56.2958 | 76.683 | 34.3062 |  |  | 2.0504 | -1.7776 | -68.7916 | 0.27923 | 8.5847 | -197.7895 | 28.3082 | -2.9337 | 5.3434 | 17.5075 | 87.2202 | 0.011276 | 0.0016559 | 0.00046327 | 1019.4334 | 913.9949 | 782.2816 | 544.3075 | 105.9401 | 62.6364 | 31.6494 | 104.2577 | 61.6724 | 41.3898 | 31.9453 | 27.049 | 27.6772 | 33.0019 | 303.3238 | 228.1703 | 212.3631 | 145.1579 | 122.765 | 335.2824 | 182.1385 | 88.7664 | 108.0452 | 284.0143 | 120.433 | 246.6933 | 509.3248 | 233.9319 | 447.1569 | 941.8066 | 952.3156 | 909.6531 | 682.2187 | 895.4548 | 13.6362 | 7.8774 | 813.2843 | 996.1622 | 702.791 | 815.8161 | 1039.0274 | 618.0488 | 636.9329 | 851.8495 | 751.9438 | 907.1558 | 953.0994 | 868.4242 | 1170.0507 | 879.4057 | 736.6396 | 735.4759 | 1214.862 |  | 1333.9786 | 851.4845 | 1034.6377 | 1004.5759 | 1009.8705 | 840.4884 |  | 844.1166 |  |  | 1219.2791 | 1085.5837 | 1080.5897 | [5 empty] | 434.5639 | 906.325 | 986.2823 | 138.0886 | 912.5392 | 982.1846 | 280.4096 | 558.4697 | 791.3904 | 532.023 |  |  | 1046.5081 | 895.21 | 980.6478 | 878.143 | 694.3022 | 550.1242 | 948.1166 | 1026.4695 | 942.0672 | 726.2503 | 796.514 | 976.1257 | 1003.2598 | 843.5992 | 821.8443 | 780.9991 |  | 1152.1276 | 643.6949 | 932.6829 | 998.4894 | 792.599 |  | 722.8983 | 705.6619 | 1.0517 | 18.9133 | 1.5663 | 1.209 | -17.9106 | 3.0895 | 4223.23 | 0.73 | 3.256 | -2.6283 | -16.3505 | 1.0417 | 6.8175 | -32.7238 | 12.3799 | 381.5646 | 170.9439 | 153.7917 | 11.3212 | -0.922 |  | 129.455
42838.5208 | 8687 | 131.6701 | 100.5576 | 76.5404 | 53.3409 | 30.7314 | 25.8223 | 40.0803 | 23.8727 | 86.1457 | 61.5353 | 38.7127 | 25.7508 | 22.4297 | 34.8823 | 263.8734 | 380.9554 | 376.0008 | 400.577 | 599.8525 | 626.514 | 705.0117 | 861.9618 | 893.2441 | 391.466 | 794.2148 | 785.0262 | 796.617 | 786.3346 | 792.8287 | 523.8225 | 974.3754 | 879.9152 | 604.3938 | 844.6521 | 816.0812 |  | 418.6326 |  | 463.1805 | 655.0855 | 388.2732 | 617.877 |  | 313.5108 | 527.7831 | 406.5885 | 596.1024 | 706.6372 | 844.43 | 877.8193 | 30.7563 | 141.4183 | 42.0221 | 323.8826 | 29.5423 | 48.3928 | 56.3235 | 76.7412 | 34.4129 |  |  | 2.2647 | -1.6967 | -68.7049 | 0.45994 | 8.0945 | -197.7783 | 27.703 | -2.7576 | 5.2529 | 17.8377 | 86.9291 | 0.011564 | 0.0017167 | 0.0004912 | 1029.7527 | 914.1041 | 782.3577 | 543.7118 | 105.9406 | 62.6549 | 31.6505 | 104.2688 | 61.6885 | 41.3974 | 31.9507 | 27.0579 | 27.6827 | 33.0121 | 296.7704 | 229.6877 | 211.5822 | 144.8737 | 124.3796 | 335.262 | 182.2353 | 88.7677 | 108.0544 | 284.0747 | 120.4514 | 246.7332 | 509.8624 | 233.9876 | 447.6413 | 941.4181 | 952.8026 | 910.5674 | 682.738 | 895.775 | 16.0044 | 13.0398 | 813.1444 | 1001.0786 | 704.3551 | 815.6746 | 1040.7927 | 619.1635 | 637.5009 | 852.4998 | 753.7804 | 904.7375 | 949.0134 | 869.1545 | 1168.2742 | 879.2973 | 736.4655 | 735.3048 | 1213.8553 |  | 1334.7497 | 851.3219 | 1035.408 | 1004.295 | 1010.0452 | 840.2643 |  | 843.9513 |  |  | 1231.6654 | 1086.8842 | 1084.8322 | [5 empty] | 435.615 | 906.1869 | 988.2786 | 138.1398 | 912.3753 | 976.8623 | 280.9722 | 559.2986 | 791.9227 | 532.8099 |  |  | 1046.9267 | 895.8965 | 981.5222 | 877.5442 | 695.2059 | 550.9057 | 947.9018 | 1026.2015 | 941.3765 | 726.563 | 796.3601 | 976.1654 | 1002.7015 | 845.2906 | 822.5678 | 781.7292 |  | 1146.1654 | 643.7089 | 933.5617 | 998.1874 | 793.6666 |  | 723.5552 | 706.2019 | 1.0602 | 18.9157 | 1.5677 | 1.212 | -17.9734 | 3.0895 | 4181.4 | 0.74 | 3.4241 | -2.569 | -16.3478 | 1.3376 | 6.6283 | -32.7639 | 12.2622 | 382.3404 | 171.3609 | 153.8881 | 12.046 | -0.82241 |  | 129.663
42838.5208 | 8688 | 131.6777 | 100.551 | 76.5476 | 53.3501 | 30.7366 | 25.827 | 40.0839 | 23.8752 | 86.1639 | 61.5511 | 38.7201 | 25.7593 | 22.4327 | 34.8926 | 263.9507 | 380.9982 | 376.0874 | 400.8695 | 600.2783 | 626.9395 | 704.7146 | 862.2812 | 895.1481 | 391.5898 | 794.6724 | 787.5316 | 795.9872 | 787.7405 | 793.3319 | 524.2848 | 973.0425 | 879.9781 | 604.7819 | 845.33 | 816.3526 |  | 419.0889 |  | 463.7498 | 655.4404 | 388.4448 | 618.4955 |  | 314.1749 | 528.6143 | 408.1778 | 598.0221 | 701.5515 | 843.2888 | 877.8658 | 30.5234 | 141.7063 | 42.2312 | 324.3731 | 29.5561 | 48.4439 | 56.341 | 76.8048 | 34.4881 |  |  | 2.2279 | -1.8301 | -68.6497 | 0.59202 | 8.0288 | -197.8052 | 27.6386 | -2.8043 | 5.1358 | 16.9656 | 87.1739 | 0.011362 | 0.0017841 | 0.00048134 | 1012.8533 | 914.2961 | 782.8851 | 543.3178 | 105.9455 | 62.6723 | 31.657 | 104.2736 | 61.6956 | 41.4195 | 31.9472 | 27.0546 | 27.6878 | 33.0134 | 297.6212 | 232.0611 | 214.8685 | 153.1941 | 127.4957 | 335.2965 | 182.435 | 88.7701 | 108.0596 | 284.1172 | 120.4606 | 246.7711 | 510.3316 | 234.0264 | 448.0697 | 941.8501 | 953.3866 | 911.3282 | 683.1506 | 896.2164 | 15.3177 | 6.9361 | 813.0057 | 1004.5388 | 706.4056 | 815.5218 | 1037.0097 | 620.66 | 638.0289 | 851.9257 | 755.6986 | 905.4319 | 949.4896 | 869.1444 | 1172.0412 | 879.2638 | 736.3303 | 735.1578 | 1213.4654 |  | 1328.5737 | 851.1332 | 1036.3145 | 1004.2334 | 1010.3692 | 840.0171 |  | 843.7747 |  |  | 1241.6659 | 1087.9757 | 1085.8574 | [5 empty] | 436.6419 | 906.1045 | 990.6121 | 138.1983 | 911.0898 | 979.6824 | 281.5659 | 560.1581 | 792.5532 | 533.6021 |  |  | 1047.6452 | 896.3138 | 981.7369 | 877.1162 | 696.0277 | 551.6863 | 948.4162 | 1026.6572 | 940.9187 | 726.8091 | 795.4224 | 976.3152 | 1002.9788 | 845.7405 | 823.1771 | 782.5661 |  | 1142.2955 | 644.2608 | 933.8912 | 998.7535 | 794.495 |  | 724.3572 | 706.6821 | 0.59106 | 18.9159 | 1.5668 | 1.2114 | -18.2047 | 3.0895 | 4142.8 | 0.52 | 3.3969 | -2.6695 | -16.3497 | 1.5183 | 6.5979 | -32.7494 | 12.2417 | 376.3904 | 171.8525 | 154.0541 | 11.9571 | -1.1611 |  | 129.9112
42838.5208 | 8689 | 131.6838 | 100.5475 | 76.5488 | 53.3569 | 30.7419 | 25.831 | 40.0946 | 23.8759 | 86.1804 | 61.5607 | 38.7246 | 25.7696 | 22.4387 | 34.8992 | 264.0604 | 381.0468 | 376.1845 | 401.1605 | 600.7259 | 627.3941 | 704.3815 | 861.7769 | 894.3166 | 391.7301 | 796.9989 | 790.7704 | 797.7457 | 789.0898 | 794.6832 | 524.7582 | 975.0578 | 878.9188 | 605.1124 | 844.0104 | 816.0903 |  | 419.5503 |  | 464.3247 | 655.9721 | 388.4019 | 619.1056 |  | 315.2869 | 529.2726 | 409.6025 | 597.3662 | 696.9956 | 842.5763 | 878.1709 | 30.1196 | 141.946 | 42.3232 | 324.7884 | 29.5553 | 48.4905 | 56.3641 | 76.8873 | 34.5157 |  |  | 2.124 | -2.0036 | -68.6911 | 0.69256 | 7.9769 | -197.7967 | 27.885 | -3.0592 | 5.0087 | 17.352 | 87.3157 | 0.011427 | 0.0016773 | 0.00045505 | 1004.0501 | 914.5567 | 783.7302 | 543.1986 | 105.9424 | 62.6768 | 31.6714 | 104.2944 | 61.71 | 41.4172 | 31.9557 | 27.0553 | 27.6795 | 33.0191 | 297.6925 | 222.9935 | 204.9397 | 153.7826 | 125.1173 | 335.1276 | 182.3614 | 88.7717 | 108.067 | 284.1664 | 120.4677 | 246.8033 | 510.7966 | 234.0803 | 448.4808 | 942.008 | 953.7955 | 911.6776 | 683.575 | 896.5426 | 11.5939 | 7.0584 | 812.8736 | 1002.5644 | 708.1475 | 815.3793 | 1036.0722 | 621.8667 | 638.36 | 853.756 | 757.7135 | 908.057 | 950.5467 | 868.0468 | 1165.0503 | 879.3361 | 736.2112 | 735.0313 | 1213.995 |  | 1330.9143 | 850.9729 | 1037.257 | 1004.3922 | 1010.8466 | 839.8065 |  | 843.618 |  |  | 1239.3951 | 1090.4016 | 1083.9788 | [5 empty] | 437.4521 | 906.1847 | 989.4511 | 138.2406 | 911.2086 | 974.3208 | 282.1614 | 561.0451 | 793.4862 | 534.4362 |  |  | 1049.0409 | 897.1481 | 981.8926 | 877.3503 | 697.002 | 552.5291 | 948.2913 | 1028.6191 | 940.0989 | 727.1051 | 798.9633 | 977.3347 | 1003.6832 | 846.2865 | 823.6379 | 783.5297 |  | 1136.4402 | 645.2689 | 934.4399 | 999.7687 | 795.5414 |  | 725.3572 | 707.2384 | 0.6877 | 18.9177 | 1.5665 | 1.2101 | -18.0571 | 3.0895 | 4107.67 | 0.79 | 3.3189 | -2.7943 | -16.3613 | 1.6428 | 6.5745 | -32.7382 | 12.2922 | 378.6269 | 172.3636 | 154.292 | 11.9218 | -0.067624 |  | 130.0847
42838.5209 | 8690 | 131.6979 | 100.5517 | 76.5592 | 53.3665 | 30.7465 | 25.8398 | 40.1094 | 23.885 | 86.1938 | 61.5758 | 38.7386 | 25.7716 | 22.4433 | 34.9074 | 264.1675 | 381.0876 | 376.2754 | 401.5306 | 601.1507 | 627.8338 | 705.5061 | 861.2952 | 893.9748 | 391.8641 | 800.4843 | 793.8129 | 797.271 | 790.1763 | 795.1346 | 525.2123 | 976.2112 | 879.1826 | 605.4301 | 842.6789 | 815.994 |  | 420.0109 |  | 464.8849 | 656.7741 | 388.4187 | 619.7086 |  | 316.138 | 529.3153 | 410.1913 | 600.313 | 696.8045 | 843.8649 | 879.0677 | 29.7547 | 142.2716 | 42.5274 | 325.2715 | 29.5427 | 48.5092 | 56.3797 | 76.9544 | 34.5371 |  |  | 2.352 | -1.6672 | -69.1721 | 1.0362 | 7.9157 | -197.7645 | 28.1721 | -3.0862 | 5.2056 | 17.8136 | 87.2968 | 0.011427 | 0.0017085 | 0.00049448 | 997.5191 | 914.6981 | 784.1758 | 543.6743 | 105.9484 | 62.6826 | 31.6687 | 104.2903 | 61.7246 | 41.4203 | 31.9602 | 27.0534 | 27.6826 | 33.0199 | 290.2633 | 213.607 | 198.7133 | 147.8443 | 125.2884 | 334.7587 | 182.2048 | 88.7677 | 108.0721 | 284.2104 | 120.4733 | 246.8356 | 511.2555 | 234.129 | 448.8974 | 942.6306 | 954.1896 | 911.9923 | 684.1153 | 896.9269 | 15.6047 | 8.0109 | 812.7371 | 1003.6892 | 709.9027 | 815.2402 | 1034.9597 | 622.7943 | 638.8322 | 859.3545 | 760.4849 | 911.2908 | 950.4605 | 867.8301 | 1170.3159 | 879.4555 | 736.0732 | 734.8946 | 1214.2793 |  | 1330.9519 | 850.81 | 1038.0975 | 1004.917 | 1011.4242 | 839.6094 |  | 843.4619 |  |  | 1244.0415 | 1091.2376 | 1088.0789 | [5 empty] | 438.4194 | 906.2353 | 990.4425 | 138.315 | 911.5963 | 978.5869 | 282.7892 | 561.9133 | 794.0416 | 535.2523 |  |  | 1050.6634 | 897.1223 | 981.7252 | 876.9323 | 697.9875 | 553.3259 | 948.1138 | 1029.6084 | 939.4891 | 727.3715 | 800.3913 | 976.8478 | 1002.9433 | 845.7542 | 824.9059 | 784.472 |  | 1136.5216 | 646.445 | 934.1871 | 1000.4041 | 796.709 |  | 726.2837 | 707.7667 | 1.505 | 18.9169 | 1.5676 | 1.2121 | -17.7497 | 3.0895 | 4049.19 | 1.44 | 3.4933 | -2.549 | -16.419 | 2.0096 | 6.553 | -32.7545 | 12.3625 | 378.6553 | 172.8209 | 154.571 | 12.6874 | 0.60344 |  | 130.2502
42838.5209 | 8691 | 131.6917 | 100.5428 | 76.5599 | 53.3806 | 30.7439 | 25.8366 | 40.1087 | 23.8768 | 86.2044 | 61.5908 | 38.7436 | 25.7678 | 22.4395 | 34.9141 | 264.2477 | 381.1534 | 376.3611 | 401.8853 | 601.5825 | 628.2866 | 706.387 | 860.8155 | 894.0232 | 392.0013 | 801.6628 | 795.1028 | 798.3921 | 791.2113 | 795.2854 | 525.6883 | 973.634 | 879.6611 | 605.775 | 841.1779 | 816.222 |  | 420.4622 |  | 465.4505 | 657.0654 | 388.1113 | 620.3022 |  | 316.6912 | 529.6991 | 410.5007 | 601.4924 | 695.6709 | 845.4547 | 879.6108 | 29.5881 | 142.5433 | 42.7626 | 325.6004 | 29.5453 | 48.5228 | 56.3931 | 77.028 | 34.5664 |  |  | 2.2042 | -1.9938 | -68.7233 | 0.92386 | 8.2923 | -197.8112 | 28.0861 | -3.0146 | 5.18 | 17.6588 | 88.1129 | 0.011491 | 0.0018219 | 0.00045177 | 996.0382 | 914.8057 | 784.6546 | 544.5172 | 105.9508 | 62.6984 | 31.6798 | 104.305 | 61.7393 | 41.4325 | 31.9648 | 27.0615 | 27.686 | 33.0246 | 293.2196 | 211.4001 | 198.0759 | 140.3424 | 121.7274 | 334.8399 | 182.1101 | 88.7663 | 108.0732 | 284.2704 | 120.4797 | 246.8852 | 511.7368 | 234.1765 | 449.3337 | 943.7827 | 954.8498 | 912.8119 | 684.8432 | 897.6273 | 17.6016 | 8.5008 | 812.6016 | 998.5034 | 710.7173 | 815.089 | 1033.2335 | 623.4075 | 639.2879 | 859.5245 | 761.7117 | 914.5148 | 948.5662 | 867.8684 | 1175.411 | 879.544 | 735.9506 | 734.7599 | 1212.9192 |  | 1333.6035 | 850.6308 | 1038.6526 | 1004.6632 | 1012.1918 | 839.401 |  | 843.3046 |  |  | 1239.9759 | 1088.6623 | 1089.471 | [5 empty] | 439.3897 | 906.2377 | 991.038 | 138.3616 | 912.3263 | 971.6822 | 283.2613 | 562.768 | 794.5671 | 536.0508 |  |  | 1051.7891 | 896.6598 | 981.6588 | 877.5958 | 698.9829 | 554.1355 | 947.8503 | 1029.4824 | 939.7117 | 727.5551 | 800.2552 | 975.4812 | 1001.967 | 845.6874 | 825.6323 | 785.329 |  | 1131.8456 | 648.0964 | 934.1005 | 1000.0044 | 797.672 |  | 727.2421 | 708.391 | 0.58864 | 18.9173 | 1.5673 | 1.2114 | -18.0201 | 3.0895 | 3991.62 | 1.22 | 3.3819 | -2.7882 | -16.3695 | 1.898 | 6.7118 | -32.7816 | 12.3524 | 381.2551 | 173.1253 | 154.9687 | 12.3721 | 0.66172 |  | 130.5261
42838.5209 | 8692 | 131.7123 | 100.5391 | 76.563 | 53.3741 | 30.7552 | 25.8387 | 40.1195 | 23.869 | 86.2224 | 61.6072 | 38.7535 | 25.7725 | 22.4402 | 34.9106 | 264.2849 | 381.2015 | 376.4341 | 402.191 | 601.9984 | 628.7089 | 708.0378 | 861.8257 | 895.6169 | 392.1334 | 800.6676 | 794.773 | 799.0411 | 791.7243 | 795.5874 | 526.1959 | 975.5128 | 878.3275 | 606.152 | 841.4672 | 817.2201 |  | 420.9502 |  | 466.0573 | 656.8971 | 388.0409 | 620.9362 |  | 317.2172 | 530.4749 | 411.8201 | 602.3157 | 690.78 | 845.1367 | 879.1409 | 29.3928 | 142.8362 | 42.6642 | 325.9713 | 29.5379 | 48.5489 | 56.4114 | 77.1032 | 34.6012 |  |  | 2.2515 | -2.2086 | -69.0578 | 0.75893 | 8.7174 | -197.8486 | 28.6945 | -2.9699 | 5.2537 | 17.7846 | 88.5045 | 0.011368 | 0.0017972 | 0.0004797 | 994.5433 | 914.9172 | 785.1641 | 546.609 | 105.9478 | 62.7068 | 31.6788 | 104.3093 | 61.7448 | 41.4285 | 31.9626 | 27.0591 | 27.6814 | 33.0244 | 293.0664 | 214.0049 | 199.4707 | 137.169 | 121.401 | 334.9481 | 182.0388 | 88.7627 | 108.0733 | 284.3223 | 120.4907 | 246.9234 | 512.2673 | 234.2242 | 449.803 | 945.1606 | 955.6936 | 914.0016 | 685.8142 | 898.6178 | 15.1791 | 7.5953 | 812.469 | 995.6416 | 710.2692 | 814.9468 | 1032.6936 | 624.0157 | 639.7231 | 857.566 | 761.8615 | 921.1402 | 948.6448 | 866.0852 | 1171.344 | 879.6331 | 735.8291 | 734.6314 | 1213.9096 |  | 1334.5029 | 850.4729 | 1039.1841 | 1004.5035 | 1013.0842 | 839.2138 |  | 843.1608 |  |  | 1230.545 | 1090.4535 | 1086.3183 | [5 empty] | 440.2887 | 906.2399 | 992.04 | 138.4163 | 912.0662 | 973.278 | 283.644 | 563.6224 | 795.1386 | 536.8596 |  |  | 1052.708 | 897.1484 | 981.4531 | 875.3846 | 699.837 | 554.943 | 947.7878 | 1031.2917 | 940.1805 | 727.7667 | 799.0795 | 975.1436 | 1001.3976 | 846.4496 | 826.535 | 786.0993 |  | 1128.7315 | 649.6488 | 934.0223 | 998.8629 | 798.3343 |  | 728.0273 | 708.9832 | 0.87914 | 18.9172 | 1.5662 | 1.2094 | -17.9133 | 3.0895 | 3985.47 | 1.5 | 3.4185 | -2.936 | -16.4172 | 1.721 | 6.8808 | -32.7801 | 12.4837 | 382.0995 | 173.4167 | 155.4282 | 12.4067 | 0.49728 |  | 130.8768
42838.5209 | 8693 | 131.7134 | 100.5462 | 76.572 | 53.3851 | 30.7578 | 25.8315 | 40.1208 | 23.8774 | 86.2284 | 61.6109 | 38.7544 | 25.7735 | 22.4376 | 34.9167 | 264.3224 | 381.2496 | 376.5151 | 402.4945 | 602.4316 | 629.1248 | 709.8121 | 862.5253 | 895.9372 | 392.2716 | 798.5618 | 794.2587 | 799.9256 | 792.0512 | 796.455 | 526.6633 | 973.9573 | 876.0284 | 606.5325 | 841.0695 | 819.0237 |  | 421.4304 |  | 466.6479 | 657.6396 | 387.742 | 621.5469 |  | 317.4028 | 530.8967 | 412.8891 | 605.2276 | 691.7815 | 844.173 | 880.012 | 29.5294 | 143.1158 | 42.5334 | 326.4301 | 29.5321 | 48.5792 | 56.4139 | 77.1844 | 34.6209 |  |  | 2.285 | -2.6864 | -68.8127 | 0.87063 | 9.0434 | -197.7888 | 28.6354 | -2.9902 | 5.3677 | 17.5723 | 88.6137 | 0.011437 | 0.0017874 | 0.00048955 | 994.9262 | 915.0014 | 785.1926 | 549.4291 | 105.9558 | 62.7175 | 31.6843 | 104.3201 | 61.7553 | 41.437 | 31.9697 | 27.0545 | 27.6804 | 33.0347 | 294.7307 | 215.3721 | 192.6193 | 133.8178 | 118.715 | 335.088 | 181.7782 | 88.7587 | 108.079 | 284.3727 | 120.5042 | 246.9599 | 512.7752 | 234.2709 | 450.2131 | 946.3219 | 956.3703 | 914.6836 | 686.7134 | 899.4527 | 17.8297 | 7.0245 | 812.3397 | 998.5195 | 710.0326 | 814.8149 | 1031.702 | 624.9632 | 640.2213 | 856.762 | 761.4526 | 923.7293 | 948.0838 | 864.4227 | 1171.1526 | 879.7292 | 735.7335 | 734.5191 | 1214.5339 |  | 1334.8064 | 850.3353 | 1039.616 | 1004.5536 | 1013.656 | 839.0227 |  | 843.0203 |  |  | 1241.1165 | 1097.4554 | 1086.7947 | [5 empty] | 440.9909 | 906.2348 | 991.7099 | 138.4754 | 914.6185 | 971.3674 | 283.9615 | 564.4712 | 795.5483 | 537.636 |  |  | 1053.5854 | 896.8159 | 981.5446 | 876.2235 | 700.7426 | 555.7407 | 947.9434 | 1032.7669 | 940.707 | 728.0515 | 799.4229 | 975.2579 | 1000.5428 | 846.3928 | 827.0688 | 786.9862 |  | 1123.2581 | 649.9779 | 933.6198 | 997.3579 | 799.3093 |  | 728.8071 | 709.4724 | 1.6666 | 18.9152 | 1.5678 | 1.2111 | -17.8316 | 3.0895 | 4032.67 | 0.47 | 3.4453 | -3.2388 | -16.3924 | 1.8438 | 7.0052 | -32.761 | 12.4655 | 382.3766 | 173.654 | 155.7188 | 12.2444 | 1.224 |  | 131.1574
42838.5209 | 8694 | 131.7287 | 100.5386 | 76.5872 | 53.3971 | 30.7618 | 25.8323 | 40.1371 | 23.8824 | 86.2464 | 61.6259 | 38.7636 | 25.7765 | 22.441 | 34.9301 | 264.3489 | 381.2994 | 376.5947 | 402.801 | 602.851 | 629.5453 | 710.8337 | 863.6315 | 896.8195 | 392.3998 | 797.594 | 794.6666 | 801.5128 | 792.8517 | 797.7109 | 527.0904 | 977.3759 | 876.5701 | 606.8899 | 840.1875 | 819.162 |  | 421.9046 |  | 467.2224 | 659.2207 | 387.6607 | 622.1363 |  | 317.1447 | 529.9657 | 412.6519 | 607.4596 | 693.0478 | 841.9251 | 880.3751 | 29.7229 | 143.3528 | 42.5479 | 326.8388 | 29.5288 | 48.6157 | 56.4256 | 77.2743 | 34.6546 |  |  | 2.1897 | -2.2119 | -68.7653 | 0.71424 | 8.7023 | -197.7928 | 29.6336 | -2.8923 | 5.3395 | 17.8184 | 89.3086 | 0.011383 | 0.0017956 | 0.00047148 | 996.4005 | 915.0787 | 785.1728 | 551.9613 | 105.9576 | 62.7357 | 31.6961 | 104.3325 | 61.7759 | 41.4521 | 31.9797 | 27.0639 | 27.682 | 33.0422 | 317.5908 | 226.064 | 190.6471 | 131.1468 | 118.4076 | 335.9401 | 181.5944 | 88.7615 | 108.087 | 284.429 | 120.5154 | 247.0028 | 513.2981 | 234.3247 | 450.6487 | 947.3423 | 956.9202 | 915.0352 | 687.4064 | 900.1842 | 25.3164 | 10.2199 | 812.227 | 1000.5113 | 710.599 | 814.6892 | 1035.7619 | 626.7595 | 640.7406 | 856.3723 | 761.6971 | 923.4755 | 951.2503 | 865.1589 | 1176.369 | 879.917 | 735.6638 | 734.4356 | 1214.9916 |  | 1327.1864 | 850.1677 | 1040.2087 | 1004.9344 | 1014.3577 | 839.3836 |  | 842.8741 |  |  | 1236.8873 | 1097.5159 | 1082.2775 | [5 empty] | 441.9102 | 906.2744 | 992.7385 | 138.5247 | 914.5356 | 968.4257 | 284.2119 | 565.3424 | 796.091 | 538.4398 |  |  | 1053.2862 | 897.5129 | 982.1329 | 875.6494 | 701.6854 | 556.5467 | 948.4111 | 1032.9473 | 941.4335 | 728.3289 | 799.2211 | 975.4205 | 999.6144 | 846.3282 | 827.8989 | 787.8675 |  | 1119.4439 | 650.2921 | 933.9287 | 996.6314 | 799.8247 |  | 729.7242 | 710.002 | 0.56898 | 18.9156 | 1.5676 | 1.2099 | -17.8745 | 3.0896 | 4124.17 | 1.04 | 3.3747 | -2.9372 | -16.3772 | 1.6691 | 6.8649 | -32.7284 | 12.6681 | 375.0183 | 173.9795 | 156.0671 | 9.8427 | 1.4188 |  | 131.3844
42838.5209 | 8695 | 131.7419 | 100.5362 | 76.5951 | 53.4045 | 30.766 | 25.8276 | 40.1443 | 23.8862 | 86.2609 | 61.6352 | 38.768 | 25.7753 | 22.4419 | 34.9321 | 264.3892 | 381.3584 | 376.6823 | 403.1074 | 603.2786 | 629.9672 | 711.3664 | 864.9121 | 898.538 | 392.5398 | 797.375 | 795.069 | 802.5366 | 793.3839 | 798.9298 | 527.5007 | 985.0301 | 878.7672 | 607.2167 | 840.3337 | 820.1083 |  | 422.359 |  | 467.7971 | 660.5858 | 387.8647 | 622.7166 |  | 317.4824 | 529.0007 | 412.3391 | 611.6855 | 698.3728 | 843.2583 | 880.3034 | 29.6482 | 143.6258 | 42.9029 | 327.3893 | 29.5243 | 48.6439 | 56.428 | 77.3374 | 34.6792 |  |  | 2.3021 | -2.0076 | -68.9053 | 0.39817 | 8.906 | -197.8355 | 27.9914 | -2.9718 | 5.5127 | 18.6851 | 89.4779 | 0.01149 | 0.0017299 | 0.00045013 | 994.9461 | 915.2519 | 786.0635 | 554.2734 | 105.9563 | 62.7436 | 31.6844 | 104.3451 | 61.7866 | 41.4621 | 31.9759 | 27.0654 | 27.6718 | 33.0366 | 323.8762 | 237.767 | 199.0775 | 135.0551 | 118.7068 | 336.9837 | 181.6574 | 88.7575 | 108.0887 | 284.4744 | 120.5144 | 247.0424 | 513.8181 | 234.3708 | 451.0581 | 948.009 | 957.3543 | 915.349 | 687.8504 | 900.7521 | 19.0189 | 12.0015 | 812.0991 | 1000.8161 | 711.0243 | 814.5649 | 1041.0082 | 629.3522 | 641.2182 | 856.0823 | 762.4493 | 920.5541 | 955.9707 | 867.0964 | 1177.5517 | 879.9528 | 735.5773 | 734.3381 | 1215.9371 |  | 1320.1722 | 850.0056 | 1041.2395 | 1004.8516 | 1015.194 | 838.8369 |  | 842.7296 |  |  | 1234.594 | 1096.7218 | 1083.4899 | [5 empty] | 442.7366 | 906.2908 | 992.5123 | 138.5847 | 914.4427 | 970.8682 | 284.3349 | 566.2115 | 796.716 | 539.2491 |  |  | 1052.3749 | 898.56 | 982.8374 | 874.0928 | 702.6 | 557.3457 | 948.9314 | 1032.1619 | 943.0412 | 728.5705 | 799.7883 | 976.5695 | 999.6089 | 845.9929 | 828.9956 | 788.7705 |  | 1115.6083 | 651.1821 | 934.8336 | 997.6346 | 800.9084 |  | 730.5566 | 710.6479 | 1.2353 | 18.917 | 1.5664 | 1.2082 | -17.9011 | 3.0895 | 4174.36 | 1.02 | 3.4621 | -2.7966 | -16.3841 | 1.2455 | 6.949 | -32.7515 | 12.3194 | 368.3198 | 174.5429 | 156.4978 | 9.3139 | 0.49045 |  | 131.564
42838.5209 | 8696 | 131.7629 | 100.5476 | 76.6004 | 53.4159 | 30.7722 | 25.8352 | 40.154 | 23.8895 | 86.2703 | 61.6511 | 38.7775 | 25.7799 | 22.4405 | 34.9387 | 264.4219 | 381.4162 | 376.7634 | 403.4016 | 603.7042 | 630.3892 | 712.5575 | 865.8453 | 901.0272 | 392.6877 | 797.3202 | 795.8339 | 801.6812 | 793.8197 | 799.6319 | 527.8972 | 990.0641 | 880.7475 | 607.5359 | 841.5275 | 822.1004 |  | 422.8174 |  | 468.3672 | 661.7659 | 387.9747 | 623.2962 |  | 317.8755 | 529.2243 | 412.0954 | 617.9563 | 705.5421 | 843.9573 | 881.8617 | 29.5101 | 143.9081 | 43.1657 | 327.9609 | 29.5237 | 48.664 | 56.4322 | 77.4134 | 34.7097 |  |  | 2.2489 | -2.1823 | -68.906 | 0.63736 | 8.6938 | -197.7974 | 28.0138 | -2.9265 | 5.3677 | 18.3519 | 88.5292 | 0.011337 | 0.0018958 | 0.00044355 | 993.3614 | 915.4246 | 787.0181 | 557.0482 | 105.9601 | 62.7558 | 31.7104 | 104.3566 | 61.7994 | 41.4672 | 31.9805 | 27.0694 | 27.6837 | 33.0492 | 328.6676 | 238.4881 | 212.247 | 143.3385 | 120.6126 | 337.6386 | 181.9103 | 88.7603 | 108.1069 | 284.5357 | 120.5288 | 247.0905 | 514.3871 | 234.4327 | 451.5228 | 949.1784 | 958.0189 | 916.0335 | 688.4603 | 901.3757 | 14.1039 | 10.1221 | 811.9715 | 1001.0762 | 712.615 | 814.4389 | 1049.0678 | 631.7607 | 641.6962 | 854.2814 | 762.8128 | 922.0019 | 959.1413 | 869.4449 | 1178.0648 | 879.9823 | 735.495 | 734.2334 | 1216.284 |  | 1321.5405 | 849.8463 | 1042.263 | 1004.6904 | 1015.7791 | 838.3468 |  | 842.6008 |  |  | 1233.9313 | 1096.7816 | 1083.013 | [5 empty] | 443.7426 | 906.3147 | 992.1053 | 138.6525 | 913.0101 | 970.9072 | 284.4062 | 567.094 | 797.3611 | 540.0548 |  |  | 1051.1877 | 899.5545 | 983.2916 | 874.1602 | 703.5248 | 558.1513 | 949.3214 | 1030.9697 | 943.9731 | 728.8417 | 800.7553 | 978.3812 | 1000.7444 | 845.9555 | 829.8513 | 789.6372 |  | 1110.5874 | 652.3351 | 934.4146 | 998.9032 | 802.2021 |  | 731.3889 | 711.2565 | 1.1477 | 18.9161 | 1.5674 | 1.21 | -17.9674 | 3.0896 | 4144.89 | 0.72 | 3.423 | -2.9162 | -16.3864 | 1.576 | 6.8678 | -32.7585 | 12.3282 | 369.605 | 175.1034 | 156.8026 | 8.888 | -0.93933 |  | 131.8462
42838.5209 | 8697 | 131.7903 | 100.5673 | 76.6201 | 53.4265 | 30.7774 | 25.8461 | 40.1654 | 23.8892 | 86.2861 | 61.6678 | 38.7903 | 25.782 | 22.45 | 34.942 | 264.4499 | 381.4634 | 376.8437 | 403.6864 | 604.1278 | 630.7973 | 714.0332 | 866.4447 | 902.2961 | 392.8265 | 796.9292 | 797.8334 | 802.2627 | 794.9644 | 800.6726 | 528.2895 | 985.8823 | 883.4925 | 607.8768 | 843.3861 | 824.2965 |  | 423.286 |  | 468.9442 | 662.3647 | 388.1738 | 623.8826 |  | 318.6361 | 530.4854 | 412.4743 | 622.0893 | 706.5967 | 844.4626 | 882.4533 | 29.2687 | 144.1969 | 43.0973 | 328.5871 | 29.5187 | 48.689 | 56.423 | 77.4724 | 34.7347 |  |  | 2.2995 | -1.8512 | -69.0039 | 0.61765 | 8.6051 | -197.8223 | 28.5677 | -3.0014 | 5.1185 | 17.2946 | 87.5879 | 0.011426 | 0.0016937 | 0.00049284 | 997.9406 | 915.5513 | 787.5295 | 558.9399 | 105.9467 | 62.7616 | 31.7006 | 104.3535 | 61.8052 | 41.4734 | 31.988 | 27.0624 | 27.6742 | 33.0517 | 321.8151 | 231.9278 | 214.9065 | 148.4401 | 126.2301 | 337.8876 | 182.0958 | 88.755 | 108.1121 | 284.5824 | 120.537 | 247.135 | 514.9215 | 234.4673 | 451.986 | 950.8549 | 958.8202 | 917.0446 | 689.2315 | 902.356 | 16.978 | 11.6298 | 811.854 | 999.0806 | 714.5463 | 814.3148 | 1052.4297 | 633.7247 | 642.1786 | 853.3078 | 763.7383 | 920.9277 | 955.8034 | 872.2209 | 1179.2755 | 880.0505 | 735.4135 | 734.1313 | 1215.1635 |  | 1321.9861 | 849.6961 | 1042.9311 | 1004.6993 | 1016.3388 | 839.5026 |  | 842.4591 |  |  | 1227.8104 | 1096.4125 | 1086.0384 | [5 empty] | 444.8592 | 906.2848 | 990.9177 | 138.7149 | 911.6347 | 970.5927 | 284.4807 | 567.9761 | 797.955 | 540.8491 |  |  | 1050.2853 | 899.0951 | 983.8483 | 875.2421 | 704.4348 | 558.9656 | 949.3141 | 1030.5831 | 943.8069 | 729.1943 | 801.1285 | 978.6364 | 1001.9785 | 846.5569 | 830.6192 | 790.4651 |  | 1106.7138 | 653.9176 | 933.968 | 998.9716 | 803.0484 |  | 732.3334 | 711.921 | 0.93794 | 18.9156 | 1.5677 | 1.2116 | -17.9746 | 3.0895 | 4151.35 | 1.23 | 3.463 | -2.6879 | -16.4109 | 1.5526 | 6.8342 | -32.768 | 12.4523 | 370.0586 | 175.4713 | 157.0898 | 9.69 | -1.2103 |  | 132.1807
42838.5209 | 8698 | 131.7941 | 100.5636 | 76.6231 | 53.4336 | 30.7762 | 25.851 | 40.1713 | 23.8834 | 86.2983 | 61.6836 | 38.7889 | 25.7797 | 22.4466 | 34.9492 | 264.4932 | 381.5237 | 376.9343 | 403.9749 | 604.553 | 631.204 | 714.6065 | 864.6097 | 900.232 | 392.9706 | 797.2093 | 801.438 | 803.6834 | 796.1186 | 801.0587 | 528.6867 | 980.6588 | 885.0799 | 608.2301 | 845.2276 | 821.5912 |  | 423.7481 |  | 469.5163 | 661.7326 | 388.386 | 624.4639 |  | 319.1784 | 531.7595 | 412.1724 | 621.8019 | 702.44 | 843.8436 | 881.4325 | 28.8795 | 144.4489 | 42.7343 | 329.0397 | 29.5238 | 48.7306 | 56.4213 | 77.5416 | 34.7665 |  |  | 2.4355 | -1.5239 | -68.6063 | 0.65839 | 8.4546 | -197.7967 | 29.5225 | -3.2459 | 4.8153 | 16.752 | 87.2968 | 0.011399 | 0.001766 | 0.00045341 | 1002.4883 | 915.6439 | 787.9772 | 560.321 | 105.9559 | 62.7765 | 31.7101 | 104.369 | 61.8249 | 41.4796 | 31.9927 | 27.0684 | 27.6754 | 33.0567 | 310.0059 | 234.6235 | 216.2974 | 151.8069 | 131.1015 | 338.0882 | 182.2841 | 88.7615 | 108.1231 | 284.6427 | 120.545 | 247.18 | 515.456 | 234.5244 | 452.4066 | 952.2865 | 959.6238 | 918.1138 | 690.0807 | 903.4485 | 15.8411 | 9.207 | 811.7298 | 995.3068 | 715.2463 | 814.1723 | 1053.5375 | 635.2954 | 642.6437 | 854.9343 | 766.0979 | 922.9569 | 951.8978 | 873.0477 | 1175.0168 | 880.0683 | 735.32 | 734.0147 | 1216.1361 |  | 1324.1102 | 849.5101 | 1043.888 | 1004.4044 | 1016.8405 | 839.7379 |  | 842.3183 |  |  | 1230.1902 | 1096.3451 | 1087.0872 | [5 empty] | 446.0124 | 906.2394 | 990.262 | 138.7779 | 911.9014 | 971.8338 | 284.5881 | 568.8658 | 798.4323 | 541.6591 |  |  | 1050.0804 | 897.266 | 984.2136 | 875.0212 | 705.3888 | 559.7858 | 949.1771 | 1032.1854 | 942.8684 | 729.5482 | 801.3401 | 978.0266 | 1001.9443 | 847.4624 | 831.5932 | 791.3259 |  | 1102.6405 | 655.7299 | 933.7541 | 998.0034 | 803.7563 |  | 733.3847 | 712.4956 | 1.3881 | 18.9186 | 1.5676 | 1.2113 | -17.9015 | 3.0895 | 4123.96 | 0.91 | 3.5646 | -2.4407 | -16.3766 | 1.6043 | 6.7723 | -32.7568 | 12.6552 | 372.0498 | 175.9983 | 157.3561 | 11.0348 | -1.3398 |  | 132.5138
42838.521 | 8699 | 131.8034 | 100.5456 | 76.6225 | 53.437 | 30.7753 | 25.8446 | 40.1694 | 23.8804 | 86.2977 | 61.6925 | 38.7905 | 25.7825 | 22.4342 | 34.9527 | 264.5385 | 381.5828 | 377.0164 | 404.2487 | 604.9724 | 631.5959 | 716.1332 | 864.3659 | 898.8101 | 393.1025 | 799.1405 | 804.7003 | 805.4215 | 797.4183 | 802.0698 | 529.0451 | 977.8744 | 883.1301 | 608.5935 | 846.0862 | 819.6161 |  | 424.2229 |  | 470.1024 | 660.9761 | 388.2058 | 625.0731 |  | 319.6426 | 532.6218 | 412.1312 | 617.874 | 700.4274 | 840.3979 | 881.723 | 28.5026 | 144.6705 | 42.2894 | 329.3626 | 29.5212 | 48.7379 | 56.3994 | 77.6017 | 34.7881 |  |  | 2.3028 | -2.1107 | -68.7601 | 0.70833 | 7.8599 | -197.8013 | 28.6249 | -3.1269 | 5.035 | 17.3858 | 86.8947 | 0.011455 | 0.0017299 | 0.00046162 | 1000.5463 | 915.6741 | 788.6479 | 562.0602 | 105.9555 | 62.7792 | 31.7031 | 104.3699 | 61.8247 | 41.4799 | 31.9847 | 27.06 | 27.6742 | 33.0573 | 311.5449 | 235.2664 | 216.0366 | 149.6788 | 132.4012 | 338.4557 | 182.3147 | 88.7597 | 108.1339 | 284.694 | 120.5557 | 247.2173 | 515.9966 | 234.5744 | 452.8196 | 953.0918 | 960.4406 | 919.3815 | 690.9442 | 904.3023 | 21.6164 | 9.5642 | 811.6065 | 992.9285 | 715.7253 | 814.0381 | 1050.8492 | 635.8699 | 643.1287 | 856.6459 | 769.7566 | 922.248 | 949.3572 | 870.7716 | 1171.5846 | 880.0976 | 735.207 | 733.8862 | 1218.7942 |  | 1318.5322 | 849.3509 | 1044.6139 | 1004.1236 | 1017.1918 | 840.2083 |  | 842.1821 |  |  | 1240.4672 | 1098.4863 | 1086.2798 | [5 empty] | 447.1827 | 906.2604 | 991.263 | 138.8334 | 911.8209 | 972.5177 | 284.7365 | 569.756 | 798.7742 | 542.4783 |  |  | 1050.4851 | 895.6725 | 984.2477 | 874.6639 | 706.2926 | 560.5986 | 949.286 | 1034.5053 | 942.6971 | 729.7955 | 802.8398 | 977.0898 | 1000.6477 | 848.7204 | 832.2785 | 792.062 |  | 1099.7843 | 656.7219 | 933.7043 | 996.3049 | 805.0545 |  | 734.3314 | 712.9734 | 0.93238 | 18.9157 | 1.5664 | 1.2109 | -17.8507 | 3.0895 | 4152.5 | 0.66 | 3.4677 | -2.874 | -16.4037 | 1.6649 | 6.5197 | -32.7066 | 12.4421 | 366.6926 | 176.3993 | 157.5448 | 10.9237 | -1.3068 |  | 132.8601
42838.521 | 8700 | 131.8173 | 100.5586 | 76.6338 | 53.4497 | 30.79 | 25.8426 | 40.1892 | 23.8883 | 86.3245 | 61.7042 | 38.8018 | 25.7962 | 22.4434 | 34.9645 | 264.569 | 381.6369 | 377.0986 | 404.5274 | 605.3838 | 631.997 | 717.3054 | 864.9744 | 897.5227 | 393.2458 | 802.9061 | 807.011 | 806.629 | 798.5504 | 803.6783 | 529.4202 | 975.4046 | 880.6941 | 608.9864 | 847.6848 | 818.5835 |  | 424.7377 |  | 470.7383 | 660.2573 | 387.6078 | 625.7076 |  | 319.8106 | 532.8994 | 411.6766 | 613.5292 | 698.2039 | 838.5351 | 881.7452 | 28.2879 | 144.9902 | 42.1369 | 329.7968 | 29.5292 | 48.7484 | 56.4056 | 77.6895 | 34.8142 |  |  | 2.3041 | -2.3361 | -69.3015 | 0.79178 | 7.804 | -197.796 | 28.4652 | -3.2393 | 5.3683 | 18.4038 | 87.0652 | 0.011242 | 0.0017742 | 0.00047148 | 998.5145 | 915.7567 | 789.4593 | 563.1832 | 105.954 | 62.8017 | 31.7169 | 104.3789 | 61.8439 | 41.4867 | 31.9936 | 27.0642 | 27.6762 | 33.0615 | 319.1125 | 238.9912 | 219.614 | 147.2128 | 129.0301 | 339.1611 | 182.4053 | 88.7643 | 108.1281 | 284.7478 | 120.5644 | 247.2531 | 516.5486 | 234.6212 | 453.2445 | 953.328 | 961.2006 | 920.5219 | 691.6316 | 904.9905 | 20.9525 | 8.0259 | 811.4825 | 991.6502 | 716.3074 | 813.9018 | 1049.2416 | 636.8219 | 643.6264 | 857.8093 | 774.0906 | 920.0169 | 947.1132 | 868.8245 | 1174.6391 | 880.1624 | 735.1191 | 733.7769 | 1218.9716 |  | 1315.9254 | 849.179 | 1045.2803 | 1003.7837 | 1017.7832 | 842.3888 |  | 842.0326 |  |  | 1244.1384 | 1099.2873 | 1082.982 | [5 empty] | 448.4197 | 906.2833 | 992.2638 | 138.9058 | 911.6798 | 974.2768 | 284.9497 | 570.6421 | 799.2352 | 543.2837 |  |  | 1050.9845 | 897.1978 | 984.3687 | 873.525 | 707.1954 | 561.42 | 949.6961 | 1036.4821 | 943.5394 | 730.0586 | 806.243 | 975.7943 | 999.1235 | 849.8815 | 832.962 | 792.7719 |  | 1097.2331 | 656.8198 | 934.0957 | 995.1727 | 806.0719 |  | 735.1689 | 713.4259 | 2.5542 | 18.9156 | 1.5676 | 1.213 | -17.7602 | 3.0894 | 4194.1 | 0.7 | 3.4713 | -3.0241 | -16.471 | 1.7606 | 6.4911 | -32.6788 | 12.397 | 364.2371 | 176.7687 | 157.859 | 10.1979 | -1.6923 |  | 133.186
42838.521 | 8701 | 131.839 | 100.5605 | 76.6416 | 53.4547 | 30.7879 | 25.8442 | 40.1921 | 23.8879 | 86.3312 | 61.7186 | 38.815 | 25.7851 | 22.4418 | 34.9574 | 264.6008 | 381.6878 | 377.1878 | 404.8102 | 605.7976 | 632.4023 | 718.3253 | 866.6331 | 898.0355 | 393.3749 | 804.6562 | 809.9097 | 806.4862 | 799.6292 | 805.143 | 529.7636 | 973.913 | 879.6477 | 609.3477 | 849.4124 | 819.8898 |  | 425.2041 |  | 471.3261 | 658.46 | 387.3814 | 626.2635 |  | 320.2752 | 533.519 | 411.4147 | 613.7044 | 700.1563 | 842.534 | 882.5544 | 28.4299 | 145.2918 | 42.1637 | 330.265 | 29.5267 | 48.7663 | 56.4085 | 77.7633 | 34.8391 |  |  | 2.3586 | -1.5778 | -69.2431 | 0.48819 | 8.4736 | -197.7763 | 28.7083 | -2.4882 | 5.5254 | 18.5275 | 87.8721 | 0.011343 | 0.0016412 | 0.00048298 | 1013.1712 | 915.7941 | 789.6433 | 564.2365 | 105.96 | 62.8195 | 31.7257 | 104.3943 | 61.8551 | 41.5046 | 32.0041 | 27.0729 | 27.6865 | 33.0698 | 326.1843 | 240.8781 | 217.1523 | 144.5023 | 123.858 | 339.8843 | 182.4083 | 88.7698 | 108.1375 | 284.8054 | 120.5825 | 247.3027 | 517.1719 | 234.6796 | 453.7276 | 952.7767 | 961.7536 | 921.246 | 692.2509 | 905.6012 | 21.6144 | 11.7125 | 811.3565 | 992.5988 | 717.376 | 813.7648 | 1051.9899 | 638.5623 | 644.1218 | 858.5185 | 776.0855 | 922.2633 | 946.4687 | 867.4326 | 1176.6637 | 880.1866 | 735.0418 | 733.6839 | 1217.0369 |  | 1318.1298 | 849.0003 | 1046.1125 | 1003.4929 | 1018.3118 | 843.0774 |  | 841.8995 |  |  | 1241.3249 | 1098.5965 | 1079.4524 | [5 empty] | 449.6601 | 906.2521 | 992.9459 | 138.9643 | 911.7552 | 973.3053 | 285.2023 | 571.5321 | 799.6917 | 544.1052 |  |  | 1051.8133 | 898.9255 | 984.7358 | 873.5356 | 708.0927 | 562.2405 | 950.0504 | 1037.8588 | 943.6765 | 730.3247 | 808.8274 | 974.9155 | 997.7795 | 849.5655 | 833.4897 | 793.4512 |  | 1093.4199 | 656.526 | 934.194 | 993.9755 | 806.8403 |  | 735.9412 | 713.7752 | 1.5466 | 18.9155 | 1.5674 | 1.2122 | -17.8151 | 3.0895 | 4233.43 | 0.94 | 3.5145 | -2.4862 | -16.4703 | 1.383 | 6.776 | -32.7359 | 12.4722 | 366.3624 | 177.2298 | 158.1398 | 9.5302 | -1.4184 |  | 133.4205
42838.521 | 8702 | 131.8585 | 100.5682 | 76.654 | 53.4676 | 30.7943 | 25.845 | 40.2015 | 23.8974 | 86.3516 | 61.7295 | 38.818 | 25.791 | 22.4437 | 34.9709 | 264.6301 | 381.7442 | 377.2579 | 405.1048 | 606.218 | 632.8093 | 718.7475 | 867.7702 | 898.4903 | 393.5164 | 806.7422 | 813.6055 | 809.7778 | 800.966 | 807.57 | 530.136 | 976.0327 | 879.2484 | 609.6843 | 850.1542 | 821.1909 |  | 425.6658 |  | 471.903 | 656.8575 | 387.4869 | 626.8092 |  | 319.9852 | 534.4642 | 411.5138 | 615.0168 | 702.6955 | 843.9147 | 883.5242 | 28.5559 | 145.6796 | 41.6843 | 330.7747 | 29.5257 | 48.7708 | 56.405 | 77.8367 | 34.8715 |  |  | 2.1878 | -2.0398 | -69.0781 | 0.7195 | 8.9481 | -197.7875 | 28.4218 | -2.9416 | 5.6466 | 18.7183 | 87.911 | 0.011329 | 0.0018498 | 0.00049448 | 1008.4464 | 915.9303 | 790.0885 | 565.3648 | 105.9568 | 62.8303 | 31.7306 | 104.4104 | 61.8754 | 41.507 | 32.0047 | 27.0716 | 27.6808 | 33.0692 | 335.2254 | 255.7178 | 227.5881 | 142.8394 | 119.0386 | 340.7868 | 182.7027 | 88.7631 | 108.1426 | 284.8598 | 120.5839 | 247.3523 | 517.7146 | 234.7297 | 454.1463 | 954.2921 | 962.4757 | 921.8996 | 693.234 | 906.5841 | 19.3118 | 12.3172 | 811.2322 | 993.8893 | 718.9742 | 813.627 | 1054.0877 | 640.0082 | 644.6205 | 862.3499 | 778.3278 | 927.5665 | 947.5498 | 867.7229 | 1172.3384 | 880.2107 | 734.9824 | 733.6045 | 1218.0967 |  | 1313.2307 | 848.8625 | 1047.0653 | 1003.1142 | 1018.8402 | 842.8717 |  | 841.7766 |  |  | 1243.7054 | 1098.3683 | 1090.4267 | [5 empty] | 450.8843 | 906.2292 | 991.9104 | 139.0232 | 911.6507 | 973.3381 | 285.4547 | 572.4346 | 799.9687 | 544.9192 |  |  | 1052.3471 | 900.2395 | 985.4201 | 872.5751 | 708.9689 | 563.0687 | 950.171 | 1037.6113 | 943.9545 | 730.5741 | 809.0027 | 975.2618 | 996.3762 | 849.2182 | 833.9025 | 794.1909 |  | 1089.0123 | 655.9842 | 935.1066 | 994.377 | 808.0708 |  | 736.5284 | 714.1886 | 0.75615 | 18.9158 | 1.5666 | 1.211 | -18.1075 | 3.0895 | 4264.41 | 1.21 | 3.3886 | -2.8285 | -16.4604 | 1.6799 | 6.9674 | -32.7571 | 12.4174 | 361.7404 | 177.7568 | 158.4233 | 8.6732 | -2.5389 |  | 133.7219
42838.521 | 8703 | 131.8817 | 100.5833 | 76.6664 | 53.4741 | 30.7983 | 25.844 | 40.215 | 23.8954 | 86.3643 | 61.7469 | 38.8313 | 25.7939 | 22.4451 | 34.9856 | 264.6928 | 381.8213 | 377.3603 | 405.4251 | 606.6651 | 633.2489 | 718.9811 | 868.2429 | 898.5918 | 393.6701 | 805.6987 | 814.3316 | 807.532 | 801.4855 | 808.3297 | 530.5378 | 972.4964 | 881.2183 | 610.0281 | 849.6171 | 821.0001 |  | 426.1315 |  | 472.4774 | 656.2077 | 387.8623 | 627.3455 |  | 319.8947 | 535.246 | 412.4159 | 613.5833 | 708.2911 | 845.2606 | 884.0755 | 28.9722 | 146.054 | 41.2152 | 331.2354 | 29.5205 | 48.7614 | 56.3924 | 77.8941 | 34.9026 |  |  | 2.3593 | -1.7119 | -68.9697 | 0.35151 | 8.5302 | -197.8006 | 27.6412 | -3.0205 | 5.5472 | 18.0763 | 88.5594 | 0.011348 | 0.0015754 | 0.00048791 | 1002.265 | 916.1007 | 790.643 | 565.4946 | 105.9542 | 62.8372 | 31.734 | 104.4187 | 61.882 | 41.5129 | 32.0119 | 27.0705 | 27.6872 | 33.0806 | 337.3626 | 259.7232 | 231.211 | 140.716 | 119.329 | 341.3126 | 183.029 | 88.7559 | 108.1485 | 284.91 | 120.5927 | 247.3929 | 518.2274 | 234.7774 | 454.5631 | 955.9744 | 963.38 | 922.6951 | 694.1755 | 907.6288 | 16.9992 | 10.1327 | 811.0977 | 992.0919 | 720.2556 | 813.4844 | 1056.1045 | 641.927 | 645.0867 | 863.0294 | 779.888 | 928.4909 | 944.3314 | 870.1429 | 1168.4535 | 880.1487 | 734.9013 | 733.5247 | 1218.5805 |  | 1306.336 | 848.7347 | 1047.8773 | 1002.6276 | 1019.423 | 842.6471 |  | 841.6437 |  |  | 1253.7988 | 1102.5205 | 1096.6792 | [5 empty] | 452.1147 | 906.261 | 993.3215 | 139.1075 | 911.6657 | 978.4309 | 285.7117 | 573.3346 | 800.413 | 545.749 |  |  | 1052.9266 | 900.6813 | 985.604 | 872.9175 | 709.7726 | 563.8941 | 950.4237 | 1037.6798 | 944.7163 | 730.8597 | 807.475 | 977.6936 | 996.7833 | 849.719 | 834.3998 | 794.9927 |  | 1088.1419 | 655.2817 | 936.5915 | 995.8138 | 808.6201 |  | 737.0756 | 714.6611 | 1.3948 | 18.9177 | 1.5658 | 1.2101 | -17.7977 | 3.0895 | 4276.55 | 1.17 | 3.5202 | -2.5925 | -16.4554 | 1.1748 | 6.8068 | -32.7779 | 12.2531 | 355.3332 | 178.207 | 158.7383 | 8.5217 | -2.8982 |  | 134.1053
42838.521 | 8704 | 131.9117 | 100.5798 | 76.6738 | 53.4873 | 30.8013 | 25.8454 | 40.2174 | 23.8944 | 86.3759 | 61.755 | 38.8403 | 25.7999 | 22.4452 | 34.9942 | 264.7311 | 381.8711 | 377.4441 | 405.7166 | 607.0787 | 633.6529 | 720.4009 | 870.0732 | 900.239 | 393.8195 | 806.589 | 817.8089 | 809.3181 | 802.5288 | 808.6031 | 530.9391 | 969.543 | 883.0344 | 610.3696 | 849.8734 | 822.2321 |  | 426.5945 |  | 473.0541 | 656.4346 | 388.2642 | 627.89 |  | 320.2971 | 534.6777 | 413.06 | 616.7652 | 715.1066 | 849.0063 | 885.2775 | 29.1639 | 146.3855 | 40.9339 | 331.5968 | 29.5225 | 48.7622 | 56.3852 | 77.9622 | 34.9375 |  |  | 2.101 | -1.5495 | -69.0453 | 0.28251 | 8.9119 | -197.7724 | 28.021 | -2.8877 | 5.2985 | 17.7798 | 88.0184 | 0.011414 | 0.0018695 | 0.00047312 | 997.2617 | 916.2619 | 791.0208 | 565.244 | 105.9563 | 62.8521 | 31.7386 | 104.4232 | 61.8939 | 41.5271 | 32.0112 | 27.0795 | 27.6814 | 33.0835 | 327.576 | 257.798 | 233.5621 | 142.2532 | 121.3214 | 341.7526 | 183.3339 | 88.7625 | 108.1526 | 284.9624 | 120.6039 | 247.4404 | 518.7153 | 234.8265 | 454.993 | 955.352 | 963.9257 | 923.3329 | 694.7626 | 908.1064 | 21.4843 | 12.499 | 810.975 | 991.6746 | 721.5071 | 813.3563 | 1059.0635 | 643.0514 | 645.5521 | 862.3357 | 781.4751 | 925.2653 | 943.6385 | 871.3766 | 1172.7804 | 880.1675 | 734.8483 | 733.4551 | 1218.6323 |  | 1308.4068 | 848.6104 | 1048.6876 | 1002.8574 | 1019.8279 | 842.384 |  | 841.5386 |  |  | 1228.2411 | 1098.8558 | 1093.8983 | [5 empty] | 453.3468 | 906.2244 | 994.2969 | 139.1673 | 911.7431 | 979.6214 | 285.9607 | 574.2729 | 800.7549 | 546.6132 |  |  | 1053.1066 | 901.5839 | 986.0003 | 872.978 | 710.6419 | 564.7744 | 950.7879 | 1038.6141 | 945.4676 | 731.1339 | 806.7459 | 979.8292 | 998.5604 | 849.7519 | 835.8009 | 795.7571 |  | 1081.8121 | 656.0539 | 937.2696 | 997.2125 | 810.0701 |  | 737.6721 | 715.0718 | 0.94647 | 18.9158 | 1.5673 | 1.2113 | -17.8732 | 3.0895 | 4302.46 | 0.83 | 3.3224 | -2.4656 | -16.4586 | 1.0528 | 6.9691 | -32.8304 | 12.3576 | 357.2436 | 178.6571 | 158.9415 | 9.6812 | -3.1189 |  | 134.3414
42838.521 | 8705 | 131.9483 | 100.5811 | 76.6913 | 53.4972 | 30.8121 | 25.8469 | 40.2328 | 23.8978 | 86.3873 | 61.7737 | 38.8463 | 25.8053 | 22.4487 | 34.9965 | 264.7733 | 381.9295 | 377.5378 | 406.0049 | 607.5008 | 634.0611 | 722.4314 | 871.6957 | 902.5896 | 393.9705 | 808.2589 | 819.9602 | 811.4335 | 802.6923 | 809.4542 | 531.3158 | 971.6563 | 883.6495 | 610.6989 | 851.9178 | 825.833 |  | 427.063 |  | 473.6417 | 657.4218 | 388.448 | 628.4241 |  | 320.5395 | 534.1829 | 412.9007 | 617.7108 | 713.2489 | 847.85 | 885.0571 | 29.1129 | 146.692 | 40.7689 | 331.9893 | 29.5179 | 48.7774 | 56.3834 | 78.0389 | 34.9713 |  |  | 2.082 | -1.6297 | -68.7285 | 0.31931 | 8.8935 | -197.8112 | 28.6985 | -2.2694 | 5.2126 | 18.1371 | 88.4811 | 0.011523 | 0.0017939 | 0.00048134 | 999.7871 | 916.317 | 791.1638 | 564.9029 | 105.9608 | 62.8591 | 31.744 | 104.4424 | 61.9124 | 41.5307 | 32.019 | 27.0815 | 27.6783 | 33.0806 | 328.7211 | 263.6459 | 236.4839 | 144.2653 | 120.0649 | 342.6278 | 183.6832 | 88.7582 | 108.1568 | 285.0146 | 120.6214 | 247.4874 | 519.2037 | 234.8774 | 455.4382 | 954.8318 | 964.2175 | 924.1646 | 695.3351 | 908.3539 | 21.2116 | 13.0004 | 810.8544 | 992.7369 | 722.7768 | 813.2243 | 1052.7488 | 643.0371 | 646.0026 | 862.4829 | 783.3871 | 923.253 | 945.117 | 870.9704 | 1173.2373 | 880.1679 | 734.799 | 733.368 | 1219.5262 |  | 1306.4191 | 848.4795 | 1049.8571 | 1002.9469 | 1020.2114 | 842.1424 |  | 841.3916 |  |  | 1201.3301 | 1099.3114 | 1099.9498 | [5 empty] | 454.4878 | 906.303 | 994.1226 | 139.2386 | 911.7865 | 980.1644 | 286.2207 | 575.1653 | 801.4463 | 547.4385 |  |  | 1052.6269 | 902.7397 | 986.5176 | 872.5869 | 711.4859 | 565.601 | 951.0566 | 1038.551 | 945.4622 | 731.4211 | 806.8828 | 981.098 | 998.9451 | 849.9418 | 837.2651 | 796.5391 |  | 1079.173 | 656.065 | 937.2998 | 996.9881 | 811.0001 |  | 738.2392 | 715.3996 | 1.1312 | 18.9159 | 1.5674 | 1.2107 | -17.9712 | 3.0895 | 4336.46 | 0.84 | 3.3086 | -2.5278 | -16.4158 | 1.1189 | 6.9584 | -32.8167 | 12.4997 | 355.3835 | 179.3066 | 159.1378 | 9.6975 | -3.3972 |  | 134.4679
42838.521 | 8706 | 131.9831 | 100.5825 | 76.6996 | 53.5045 | 30.8138 | 25.8595 | 40.245 | 23.8996 | 86.3973 | 61.785 | 38.8512 | 25.8057 | 22.4474 | 34.9976 | 264.8089 | 381.9936 | 377.6224 | 406.3023 | 607.9193 | 634.4695 | 722.9713 | 872.9173 | 904.1191 | 394.1134 | 809.7289 | 822.5685 | 812.6761 | 803.2224 | 810.2453 | 531.6924 | 973.0388 | 882.5263 | 611.0458 | 853.362 | 826.9975 |  | 427.5315 |  | 474.2267 | 658.1255 | 388.8484 | 628.961 |  | 320.9857 | 534.6057 | 412.5377 | 615.2728 | 710.9769 | 847.0306 | 885.23 | 28.8012 | 146.9559 | 40.6704 | 332.2973 | 29.5025 | 48.8122 | 56.3693 | 78.0851 | 35.0076 |  |  | 2.1911 | -2.026 | -68.6287 | 1.0375 | 8.3297 | -197.796 | 28.4087 | -2.5776 | 5.144 | 18.0693 | 89.3463 | 0.01138 | 0.0018186 | 0.00045998 | 999.1317 | 916.448 | 791.8503 | 564.9649 | 105.9525 | 62.8717 | 31.7493 | 104.4449 | 61.9161 | 41.5325 | 32.0187 | 27.074 | 27.6732 | 33.0838 | 347.6512 | 273.7022 | 240.7809 | 144.7401 | 121.1595 | 343.5922 | 184.0215 | 88.7563 | 108.1704 | 285.0743 | 120.6165 | 247.5301 | 519.7449 | 234.9312 | 455.9199 | 954.8625 | 964.4029 | 924.8415 | 695.9724 | 908.3472 | 17.3899 | 9.8469 | 810.7354 | 992.3686 | 723.604 | 813.0939 | 1047.7146 | 643.3439 | 646.422 | 863.8907 | 785.1748 | 922.5782 | 947.0357 | 869.6259 | 1169.9525 | 880.0087 | 734.7503 | 733.2981 | 1220.2237 |  | 1302.8805 | 848.3637 | 1050.702 | 1002.5609 | 1020.6255 | 841.9572 |  | 841.2669 |  |  | 1192.1616 | 1100.7501 | 1102.2036 | [5 empty] | 455.5708 | 906.3333 | 993.9907 | 139.2947 | 911.8234 | 989.3182 | 286.4615 | 576.062 | 802.0666 | 548.2515 |  |  | 1052.2175 | 902.635 | 987.1224 | 871.1564 | 712.423 | 566.4436 | 951.3789 | 1038.2605 | 945.8994 | 731.7221 | 805.8368 | 981.2915 | 998.46 | 850.543 | 838.4035 | 797.3638 |  | 1076.2445 | 656.3863 | 936.4375 | 996.7035 | 811.9158 |  | 738.9599 | 715.8447 | 0.70365 | 18.9158 | 1.5667 | 1.2091 | -17.8504 | 3.0896 | 4351.63 | 0.8 | 3.3954 | -2.8192 | -16.4082 | 2.0175 | 6.7317 | -32.8035 | 12.4319 | 352.1135 | 179.7775 | 159.3634 | 7.7525 | -3.8298 |  | 134.553
42838.5211 | 8707 | 132.0096 | 100.5653 | 76.7017 | 53.5087 | 30.8161 | 25.8445 | 40.2348 | 23.8925 | 86.4151 | 61.7833 | 38.848 | 25.7962 | 22.4383 | 35.0085 | 264.8522 | 382.0536 | 377.7144 | 406.5945 | 608.3318 | 634.8676 | 723.9736 | 874.4976 | 906.202 | 394.2569 | 812.8274 | 825.853 | 812.95 | 804.0333 | 810.8156 | 532.068 | 989.801 | 881.6414 | 611.4094 | 855.2685 | 829.0325 |  | 428.048 |  | 474.8678 | 659.3804 | 388.7596 | 629.5556 |  | 321.7549 | 535.298 | 412.1822 | 613.7893 | 709.393 | 846.3836 | 885.2543 | 28.4743 | 147.1801 | 40.9794 | 332.6766 | 29.5095 | 48.8449 | 56.365 | 78.1518 | 35.0428 |  |  | 2.2259 | -2.6456 | -69.0229 | 1.1624 | 7.8822 | -197.8013 | 28.4199 | -2.5828 | 5.4954 | 18.8662 | 89.5081 | 0.011422 | 0.0018104 | 0.00048627 | 998.2148 | 916.5425 | 792.5674 | 565.1787 | 105.9465 | 62.8803 | 31.7476 | 104.4465 | 61.9207 | 41.5383 | 32.0193 | 27.0752 | 27.6725 | 33.0891 | 343.9084 | 262.5527 | 234.4912 | 146.2386 | 123.9778 | 344.0244 | 184.1613 | 88.7581 | 108.1809 | 285.1384 | 120.6283 | 247.5885 | 520.2584 | 234.9994 | 456.3842 | 955.0349 | 964.6173 | 925.5053 | 696.4877 | 908.3814 | 19.9789 | 12.5028 | 810.6008 | 991.2973 | 724.6507 | 812.9464 | 1048.84 | 644.3883 | 646.8142 | 865.2915 | 787.5512 | 920.7652 | 960.1827 | 870.0682 | 1172.6442 | 879.8013 | 734.6975 | 733.2636 | 1219.4851 |  | 1306.3538 | 848.2485 | 1051.107 | 1002.5013 | 1021.2009 | 841.711 |  | 841.1349 |  |  | 1181.2844 | 1101.5712 | 1100.8421 | [5 empty] | 456.6568 | 906.414 | 994.6992 | 139.374 | 912.0201 | 995.267 | 286.717 | 576.9604 | 802.7283 | 549.0827 |  |  | 1051.602 | 901.7831 | 987.8625 | 871.6185 | 713.31 | 567.2859 | 952.5576 | 1039.3025 | 946.2792 | 731.9953 | 804.7175 | 980.285 | 997.7481 | 851.874 | 838.7835 | 798.2301 |  | 1077.2638 | 656.9608 | 936.284 | 996.4256 | 813.0732 |  | 739.6178 | 716.3305 | 1.0921 | 18.9188 | 1.5658 | 1.2084 | -17.9299 | 3.0895 | 4324.08 | 0.84 | 3.4231 | -3.223 | -16.4623 | 2.1363 | 6.5465 | -32.7944 | 12.4307 | 355.3244 | 180.0051 | 159.6638 | 8.2394 | -3.1123 |  | 134.6502
42838.5211 | 8708 | 132.032 | 100.5497 | 76.7097 | 53.5174 | 30.8256 | 25.8499 | 40.252 | 23.8993 | 86.4272 | 61.8083 | 38.8623 | 25.8006 | 22.4448 | 35.0116 | 264.8949 | 382.1133 | 377.7958 | 406.8848 | 608.7435 | 635.2674 | 724.848 | 874.3957 | 907.0767 | 394.4079 | 814.2934 | 830.7822 | 814.9222 | 804.5802 | 812.0091 | 532.3977 | 1010.2812 | 884.8109 | 611.7701 | 855.61 | 829.9366 |  | 428.5255 |  | 475.4566 | 659.6827 | 389.1495 | 630.1052 |  | 321.9345 | 536.1117 | 412.1066 | 612.8865 | 706.5877 | 846.8612 | 886.6786 | 28.5304 | 147.4674 | 41.195 | 333.1184 | 29.5154 | 48.8721 | 56.3527 | 78.2225 | 35.0705 |  |  | 2.0491 | -2.7192 | -68.9145 | 0.88641 | 8.0557 | -197.7448 | 29.0888 | -2.6308 | 5.5472 | 18.8683 | 90.0777 | 0.01144 | 0.0019221 | 0.00044355 | 998.3613 | 916.6448 | 794.0145 | 565.6827 | 105.9479 | 62.8812 | 31.7444 | 104.4466 | 61.9396 | 41.5429 | 32.0207 | 27.0702 | 27.6728 | 33.0894 | 355.492 | 267.9184 | 238.1142 | 149.3312 | 125.1115 | 345.0208 | 184.537 | 88.7621 | 108.1842 | 285.1944 | 120.6415 | 247.6283 | 520.7926 | 235.0502 | 456.8295 | 955.6514 | 965.0736 | 926.2299 | 696.9335 | 908.6616 | 22.6599 | 13.3123 | 810.46 | 992.4756 | 726.039 | 812.7931 | 1050.1015 | 645.6293 | 647.2027 | 867.3051 | 790.6666 | 919.0988 | 971.7468 | 873.4822 | 1178.8671 | 879.7379 | 734.5954 | 733.1399 | 1219.4051 |  | 1312.5315 | 848.1235 | 1051.6324 | 1003.1867 | 1021.7623 | 841.472 |  | 841.0102 |  |  | 1164.0358 | 1091.503 | 1095.9088 | [5 empty] | 457.7508 | 906.4412 | 994.1891 | 139.4448 | 912.4419 | 995.9979 | 287.0081 | 577.8671 | 803.4473 | 549.9197 |  |  | 1051.5543 | 902.7744 | 988.6923 | 870.6964 | 714.1669 | 568.1276 | 954.303 | 1039.3633 | 946.4531 | 732.2946 | 805.1362 | 980.1099 | 998.2668 | 853.2491 | 839.1909 | 799.0112 |  | 1071.2353 | 656.8381 | 937.266 | 997.7688 | 813.3446 |  | 740.2287 | 716.8858 | 0.97393 | 18.9148 | 1.5673 | 1.2098 | -18.0132 | 3.0895 | 4303.47 | 0.95 | 3.2862 | -3.2691 | -16.4576 | 1.8665 | 6.6196 | -32.7967 | 12.5789 | 361.0519 | 180.3001 | 159.9366 | 7.1163 | -3.465 |  | 134.8514
42838.5211 | 8709 | 132.0532 | 100.5546 | 76.7171 | 53.5246 | 30.8233 | 25.8505 | 40.2495 | 23.894 | 86.4384 | 61.8197 | 38.867 | 25.8017 | 22.4404 | 35.0139 | 264.9365 | 382.174 | 377.8895 | 407.1758 | 609.1608 | 635.6636 | 725.279 | 873.908 | 907.1695 | 394.5588 | 815.3715 | 834.2155 | 815.7998 | 805.2662 | 813.0426 | 532.7486 | 1003.9844 | 888.5027 | 612.1218 | 857.6035 | 829.5751 |  | 429.013 |  | 476.0562 | 661.1843 | 389.8826 | 630.6558 |  | 322.5244 | 536.9971 | 413.0563 | 612.5727 | 707.9117 | 847.4542 | 887.9111 | 28.6435 | 147.7774 | 41.1075 | 333.5262 | 29.5155 | 48.9222 | 56.3535 | 78.2843 | 35.1113 |  |  | 2.1168 | -2.2159 | -68.745 | 0.9876 | 8.5985 | -197.8315 | 28.0893 | -2.6709 | 5.4831 | 18.3498 | 89.189 | 0.01136 | 0.0016658 | 0.00045341 | 996.5909 | 916.7755 | 795.2464 | 567.7702 | 105.9501 | 62.8988 | 31.7505 | 104.4634 | 61.9477 | 41.5432 | 32.0255 | 27.0743 | 27.6734 | 33.092 | 363.9656 | 266.1875 | 238.4741 | 149.4777 | 121.4317 | 345.958 | 184.8235 | 88.7614 | 108.1854 | 285.2434 | 120.6379 | 247.6631 | 521.321 | 235.0952 | 457.2598 | 957.7668 | 965.6544 | 927.0081 | 697.6596 | 909.2798 | 23.6103 | 9.7166 | 810.3276 | 998.1598 | 728.1894 | 812.6635 | 1054.1542 | 646.7538 | 647.594 | 868.4761 | 793.5051 | 917.2367 | 966.1483 | 876.5842 | 1179.2443 | 879.5706 | 734.4729 | 733.019 | 1219.2346 |  | 1317.4872 | 848.0343 | 1051.9776 | 1003.5879 | 1022.149 | 841.2072 |  | 840.8974 |  |  | 1168.5041 | 1089.3843 | 1090.4066 | [5 empty] | 458.8268 | 906.4589 | 994.037 | 139.5117 | 911.6961 | 992.0747 | 287.3276 | 578.7584 | 804.0422 | 550.7558 |  |  | 1051.4875 | 904.3003 | 989.2129 | 871.3763 | 715.0653 | 568.9631 | 955.5618 | 1037.9669 | 946.4427 | 732.5677 | 805.448 | 982.3188 | 1000.1638 | 853.9981 | 839.6443 | 799.7241 |  | 1067.5521 | 657.4223 | 938.7148 | 999.9669 | 815.0693 |  | 740.7864 | 717.397 | 1.1771 | 18.9174 | 1.5675 | 1.2105 | -17.8582 | 3.0895 | 4284.87 | 0.53 | 3.3416 | -2.9527 | -16.4463 | 1.9712 | 6.8408 | -32.8126 | 12.3641 | 365.6966 | 180.4942 | 160.1267 | 6.3292 | -3.4669 |  | 135.1006
42838.5211 | 8710 | 132.0556 | 100.5665 | 76.7322 | 53.5373 | 30.836 | 25.8627 | 40.2694 | 23.9022 | 86.4576 | 61.8404 | 38.88 | 25.8094 | 22.4515 | 35.0257 | 264.9802 | 382.24 | 377.9835 | 407.4692 | 609.5687 | 636.0564 | 725.265 | 873.9371 | 908.1034 | 394.7149 | 818.4698 | 837.5833 | 816.6385 | 806.9032 | 813.8922 | 533.1056 | 993.6576 | 889.6477 | 612.4518 | 859.3332 | 829.5766 |  | 429.4925 |  | 476.6506 | 661.8804 | 390.2111 | 631.1848 |  | 322.6998 | 537.8308 | 413.8797 | 611.7927 | 709.0761 | 849.5226 | 888.0664 | 28.9271 | 148.1142 | 40.8024 | 333.9998 | 29.5193 | 48.966 | 56.3427 | 78.339 | 34.9533 |  |  | 2.3415 | -1.4536 | -68.8711 | 0.74841 | 8.0833 | -197.8066 | 28.178 | -2.6814 | 5.4728 | 18.1302 | 90.0879 | 0.011353 | 0.0017906 | 0.00043863 | 994.1885 | 916.878 | 795.6992 | 571.205 | 105.9525 | 62.9047 | 31.7631 | 104.4743 | 61.9653 | 41.5562 | 32.0329 | 27.0899 | 27.6681 | 33.1097 | 376.4763 | 265.2747 | 238.49 | 147.5991 | 124.7969 | 347.3476 | 185.1821 | 88.7631 | 108.2053 | 285.3156 | 120.6658 | 247.7257 | 521.8824 | 235.1549 | 457.7381 | 959.2267 | 966.2217 | 927.9259 | 698.5929 | 909.92 | 22.6405 | 11.9963 | 810.1884 | 1001.2882 | 730.7795 | 812.5188 | 1055.9888 | 647.7525 | 648.0417 | 869.2296 | 795.9436 | 915.9661 | 960.0866 | 877.3299 | 1177.5213 | 879.3964 | 734.3446 | 732.9427 | 1213.2127 |  | 1330.997 | 847.9283 | 1051.9833 | 1004.2432 | 1022.5264 | 840.9785 |  | 840.7943 |  |  | 1193.7086 | 1097.2866 | 1091.5635 | [5 empty] | 459.8769 | 906.4705 | 994.6267 | 139.568 | 911.807 | 989.4648 | 287.6576 | 579.6352 | 804.5146 | 551.5859 |  |  | 1050.8778 | 905.7287 | 989.4907 | 872.0484 | 715.8943 | 569.79 | 956.1432 | 1035.8426 | 946.4222 | 732.9013 | 806.5609 | 984.0163 | 1002.6197 | 854.2042 | 840.0213 | 800.4577 |  | 1068.1486 | 658.8442 | 938.8631 | 1001.0547 | 816.1443 |  | 741.4965 | 717.8575 | 1.4915 | 18.9171 | 1.5667 | 1.2097 | -18.0126 | 3.0895 | 4270.53 | 0.58 | 3.5159 | -2.3927 | -16.4699 | 1.7169 | 6.6388 | -32.8408 | 12.3951 | 378.7284 | 180.5003 | 160.3051 | 5.1686 | -3.421 |  | 135.3434
42838.5211 | 8711 | 132.0638 | 100.5684 | 76.737 | 53.554 | 30.8376 | 25.8654 | 40.2853 | 23.9084 | 86.4688 | 61.8517 | 38.8889 | 25.8147 | 22.4521 | 35.0311 | 265.0244 | 382.308 | 378.0778 | 407.7608 | 609.9818 | 636.4493 | 725.5813 | 874.7682 | 910.1554 | 394.876 | 821.0088 | 839.8208 | 818.2584 | 808.462 | 815.2954 | 533.4387 | 993.2828 | 889.3612 | 612.7765 | 861.4897 | 830.8539 |  | 429.9591 |  | 477.242 | 661.6359 | 390.4378 | 631.7021 |  | 323.1958 | 538.9905 | 414.3121 | 612.6661 | 709.1881 | 849.2259 | 887.5706 | 29.3173 | 148.4033 | 40.3601 | 334.2889 | 29.5275 | 49.0003 | 56.3269 | 78.3902 | 34.8056 |  |  | 2.1115 | -2.1311 | -68.5616 | 1.146 | 8.0452 | -197.8131 | 28.408 | -2.8798 | 5.6947 | 18.8821 | 89.6327 | 0.011408 | 0.0017512 | 0.00044027 | 1009.0715 | 916.8246 | 795.1548 | 574.0558 | 105.947 | 62.9216 | 31.7685 | 104.4907 | 61.9739 | 41.5644 | 32.0301 | 27.0867 | 27.676 | 33.1128 | 384.6827 | 272.7914 | 247.8564 | 146.424 | 124.248 | 348.5344 | 185.6296 | 88.7593 | 108.2067 | 285.3701 | 120.6679 | 247.7679 | 522.4701 | 235.2075 | 458.2197 | 960.1274 | 966.9683 | 928.9792 | 699.835 | 910.6495 | 19.1233 | 14.7544 | 810.0531 | 999.1374 | 732.4222 | 812.3683 | 1054.5315 | 648.5331 | 648.4515 | 870.5444 | 797.8434 | 915.0218 | 960.4711 | 877.3047 | 1181.0971 | 879.2333 | 734.2574 | 732.8979 | 1207.7784 |  | 1352.1974 | 847.7829 | 1051.8663 | 1004.3022 | 1022.8399 | 840.8193 |  | 840.6449 |  |  | 1209.7198 | 1114.7281 | 1118.2412 | [5 empty] | 460.9081 | 906.5015 | 995.7156 | 139.6337 | 911.903 | 990.838 | 288.0037 | 580.5369 | 805.1554 | 552.4218 |  |  | 1050.0537 | 907.4685 | 989.8139 | 870.7477 | 716.7845 | 570.6249 | 956.4862 | 1034.7658 | 946.507 | 733.2791 | 808.0187 | 983.8716 | 1005.0501 | 854.8356 | 840.8436 | 801.2331 |  | 1065.2982 | 660.0785 | 938.2827 | 1001.753 | 816.302 |  | 742.3657 | 718.3055 | 0.82831 | 18.916 | 1.5649 | 1.2084 | -18.0341 | 3.0895 | 4253.71 | 1.05 | 3.341 | -2.8992 | -16.4446 | 2.126 | 6.6222 | -32.837 | 12.4439 | 399.7133 | 180.4394 | 160.4669 | 4.4531 | -4.4022 |  | 135.6665
42838.5211 | 8712 | 132.06 | 100.5615 | 76.7444 | 53.5596 | 30.8403 | 25.8591 | 40.2901 | 23.9082 | 86.4817 | 61.855 | 38.8877 | 25.8159 | 22.4462 | 35.0264 | 265.068 | 382.3783 | 378.1727 | 408.0569 | 610.3982 | 636.8421 | 725.8788 | 875.0183 | 910.5249 | 395.0255 | 820.9289 | 840.5259 | 819.4125 | 809.9318 | 816.7171 | 533.7416 | 997.1173 | 891.0603 | 613.1212 | 861.7489 | 832.0491 |  | 430.4306 |  | 477.8327 | 661.9043 | 391.0397 | 632.2098 |  | 323.8618 | 540.1006 | 414.1538 | 611.4107 | 712.2791 | 850.184 | 887.8969 | 29.6715 | 148.7396 | 40.3112 | 334.6473 | 29.5236 | 49.0338 | 56.3077 | 78.4312 | 34.8839 |  |  | 2.2647 | -2.0411 | -68.9723 | 0.47768 | 8.0478 | -197.8033 | 27.8554 | -3.2143 | 5.9408 | 19.1958 | 89.1541 | 0.011274 | 0.0017611 | 0.0004682 | 1010.1774 | 916.9012 | 795.6093 | 576.0766 | 105.9425 | 62.9363 | 31.7693 | 104.4932 | 61.9851 | 41.5668 | 32.0384 | 27.0794 | 27.6724 | 33.1078 | 373.9696 | 274.2304 | 249.7549 | 144.4478 | 121.1742 | 349.155 | 186.1126 | 88.7622 | 108.2072 | 285.4318 | 120.6772 | 247.8118 | 523.0395 | 235.2598 | 458.6788 | 961.7929 | 967.8892 | 930.1954 | 700.8246 | 911.6493 | 19.5837 | 10.8715 | 809.9177 | 995.8277 | 733.6224 | 812.2212 | 1053.7372 | 650.0056 | 648.8726 | 873.2421 | 798.7185 | 916.3159 | 963.301 | 879.1924 | 1185.1956 | 879.0658 | 734.1869 | 732.8505 | 1205.6159 |  | 1365.0191 | 847.64 | 1051.7333 | 1004.0478 | 1023.201 | 840.6022 |  | 840.5212 |  |  | 1227.0729 | 1132.015 | 1143.9948 | [5 empty] | 462.0031 | 906.5591 | 996.2943 | 139.7071 | 912.0632 | 989.9751 | 288.3632 | 581.4434 | 805.8679 | 553.275 |  |  | 1050.069 | 908.5133 | 990.1411 | 870.0627 | 717.7767 | 571.4754 | 956.858 | 1036.0003 | 946.8441 | 733.5783 | 809.7682 | 983.8877 | 1006.3167 | 855.8438 | 841.8516 | 802.0816 |  | 1061.0914 | 661.3806 | 938.5736 | 1003.4503 | 816.9403 |  | 743.2473 | 718.7676 | 1.4946 | 18.9165 | 1.5664 | 1.2089 | -17.8836 | 3.0895 | 4237.54 | 0.97 | 3.4622 | -2.8393 | -16.505 | 1.3736 | 6.6261 | -32.8502 | 12.3275 | 412.7641 | 180.3695 | 160.6623 | 5.7463 | -4.5489 |  | 136.0631
42838.5211 | 8713 | 132.0656 | 100.561 | 76.7524 | 53.5577 | 30.8468 | 25.8622 | 40.2877 | 23.9057 | 86.4938 | 61.8736 | 38.8972 | 25.8159 | 22.4502 | 35.0376 | 265.0967 | 382.4318 | 378.259 | 408.3471 | 610.7975 | 637.2215 | 726.3082 | 874.9391 | 909.3635 | 395.1777 | 820.1445 | 843.1681 | 819.7925 | 811.0114 | 817.6583 | 534.0511 | 1002.9686 | 894.7969 | 613.452 | 861.2258 | 833.0767 |  | 430.9169 |  | 478.4358 | 662.8043 | 391.4747 | 632.7118 |  | 324.664 | 541.0906 | 415.5239 | 609.9657 | 716.204 | 853.0296 | 889.021 | 29.6723 | 149.0696 | 40.349 | 335.1874 | 29.5543 | 49.0897 | 56.3083 | 78.4729 | 34.9314 |  |  | 2.2719 | -2.2198 | -69.065 | 0.70241 | 8.3291 | -197.8072 | 28.4402 | -2.5572 | 5.5754 | 18.4688 | 87.4266 | 0.011439 | 0.0017479 | 0.0004682 | 1002.5637 | 917.1139 | 796.3297 | 577.554 | 105.9396 | 62.947 | 31.7809 | 104.5039 | 61.9999 | 41.5771 | 32.0412 | 27.0845 | 27.6757 | 33.1116 | 379.7392 | 275.0698 | 249.2548 | 146.6865 | 118.5728 | 350.1879 | 186.5852 | 88.7605 | 108.2163 | 285.4882 | 120.6838 | 247.855 | 523.6141 | 235.3196 | 459.1317 | 963.5127 | 968.9468 | 931.7025 | 701.8109 | 912.7327 | 22.9741 | 14.1564 | 809.7822 | 996.0458 | 734.871 | 812.0804 | 1055.7838 | 651.2272 | 649.3264 | 874.4092 | 799.9365 | 915.3819 | 966.4774 | 881.8931 | 1182.4187 | 878.9472 | 734.1215 | 732.7969 | 1206.363 |  | 1370.0121 | 847.5184 | 1051.4878 | 1005.004 | 1023.9219 | 840.3804 |  | 840.4043 |  |  | 1187.4911 | 1135.8957 | 1144.4074 | [5 empty] | 463.1064 | 906.6187 | 997.5826 | 139.7934 | 912.3188 | 992.3323 | 288.7469 | 582.3718 | 806.5017 | 554.1264 |  |  | 1050.4107 | 908.6458 | 990.2465 | 871.0824 | 718.7028 | 572.3254 | 957.0367 | 1038.3134 | 946.7808 | 733.8729 | 814.3204 | 984.2576 | 1006.5524 | 857.4305 | 842.9246 | 802.8735 |  | 1057.9494 | 662.332 | 938.8242 | 1004.9003 | 817.2422 |  | 743.9884 | 719.1989 | 1.5521 | 18.9168 | 1.5669 | 1.2101 | -18.0461 | 3.0895 | 4217.65 | 0.88 | 3.4692 | -2.9628 | -16.5262 | 1.6666 | 6.7495 | -32.8921 | 12.472 | 417.8832 | 180.2367 | 161.0123 | 5.2766 | -4.4304 |  | 136.5214
42838.5211 | 8714 | 132.0614 | 100.5651 | 76.7498 | 53.5732 | 30.8484 | 25.8604 | 40.3026 | 23.9038 | 86.4948 | 61.8884 | 38.8983 | 25.8111 | 22.4507 | 35.041 | 265.1505 | 382.4932 | 378.344 | 408.6414 | 611.2047 | 637.6123 | 726.9322 | 874.1358 | 907.8611 | 395.3352 | 820.4629 | 846.9934 | 820.7488 | 811.8611 | 818.2484 | 534.3918 | 1005.3155 | 896.4399 | 613.8077 | 861.435 | 832.5109 |  | 431.4332 |  | 479.0693 | 663.1783 | 391.9756 | 633.2434 |  | 325.2892 | 542.1169 | 416.0135 | 610.2812 | 716.9012 | 852.8878 | 888.49 | 29.1774 | 149.3575 | 40.3391 | 335.681 | 29.5537 | 49.1029 | 56.2829 | 78.4985 | 34.958 |  |  | 2.2193 | -1.6067 | -68.8961 | 0.61896 | 8.8042 | -197.7947 | 29.1342 | -2.7169 | 5.5396 | 18.6776 | 88.7201 | 0.01133 | 0.0017989 | 0.00044684 | 997.9923 | 917.2606 | 796.9028 | 578.8796 | 105.9329 | 62.9549 | 31.7879 | 104.5087 | 62.0094 | 41.5889 | 32.044 | 27.0921 | 27.6817 | 33.1167 | 391.5759 | 280.3661 | 250.8854 | 147.6399 | 123.3471 | 351.3476 | 187.1121 | 88.7586 | 108.2153 | 285.5371 | 120.6827 | 247.9008 | 524.1734 | 235.3692 | 459.574 | 964.0464 | 969.7646 | 932.8072 | 702.6195 | 913.5894 | 22.84 | 9.2873 | 809.6605 | 996.3186 | 736.0054 | 811.9476 | 1060.3263 | 652.9589 | 649.7855 | 874.9906 | 802.5469 | 914.7038 | 965.6161 | 882.7635 | 1180.5978 | 878.9243 | 734.0642 | 732.7573 | 1209.9785 |  | 1371.2247 | 847.3971 | 1051.2097 | 1005.7777 | 1024.8443 | 840.1475 |  | 840.3135 |  |  | 1157.8231 | 1135.2539 | 1143.1419 | [5 empty] | 464.1429 | 906.7032 | 997.1813 | 139.863 | 913.6079 | 998.739 | 289.163 | 583.2809 | 807.235 | 554.9791 |  |  | 1049.6004 | 908.6316 | 990.1833 | 871.6577 | 719.5344 | 573.1766 | 956.8152 | 1038.7343 | 946.3901 | 734.1831 | 817.5443 | 983.0794 | 1007.1391 | 859.1769 | 843.6502 | 803.5714 |  | 1056.4043 | 662.6316 | 938.8182 | 1005.4278 | 817.6064 |  | 744.7847 | 719.5919 | 1.196 | 18.9157 | 1.5668 | 1.2092 | -17.8979 | 3.0895 | 4225.91 | 0.64 | 3.4298 | -2.5222 | -16.5164 | 1.5655 | 6.9389 | -32.889 | 12.6225 | 419.0379 | 180.0857 | 161.4734 | 4.1541 | -4.5414 |  | 136.8761
42838.5211 | 8715 | 132.0801 | 100.5673 | 76.7608 | 53.5777 | 30.8447 | 25.86 | 40.3139 | 23.9083 | 86.5166 | 61.9006 | 38.911 | 25.8124 | 22.4514 | 35.0489 | 265.1906 | 382.56 | 378.4362 | 408.9378 | 611.6012 | 638.0141 | 727.6656 | 874.5471 | 908.3722 | 395.4882 | 823.5669 | 850.9929 | 821.3363 | 812.9078 | 819.1497 | 534.6653 | 997.5426 | 896.1222 | 614.153 | 862.7793 | 833.1068 |  | 431.9302 |  | 479.679 | 664.096 | 392.0773 | 633.7637 |  | 325.5828 | 542.943 | 416.9184 | 610.801 | 719.5293 | 855.1406 | 889.2267 | 28.5372 | 149.785 | 40.8244 | 336.2414 | 29.5409 | 49.1087 | 56.2594 | 78.5502 | 34.9898 |  |  | 2.2633 | -1.2177 | -68.8429 | 1.0586 | 8.4053 | -197.8328 | 28.686 | -2.8752 | 5.6844 | 19.2394 | 89.8878 | 0.011375 | 0.0017594 | 0.00046327 | 995.9244 | 917.4101 | 797.3492 | 579.9404 | 105.9421 | 62.9667 | 31.7989 | 104.5263 | 62.0274 | 41.6007 | 32.0564 | 27.1008 | 27.6824 | 33.1268 | 392.4543 | 270.7589 | 241.9898 | 143.1454 | 126.8565 | 352.3087 | 187.255 | 88.7629 | 108.2278 | 285.613 | 120.705 | 247.9574 | 524.7988 | 235.4362 | 460.0832 | 965.0057 | 970.646 | 933.89 | 703.5566 | 914.6125 | 17.9042 | 10.3138 | 809.5343 | 995.8605 | 737.157 | 811.8086 | 1068.0762 | 654.9509 | 650.2232 | 875.8208 | 805.4137 | 915.8025 | 960.3268 | 882.1721 | 1180.2532 | 878.7845 | 733.9633 | 732.6828 | 1212.4258 |  | 1366.9691 | 847.2612 | 1050.8706 | 1005.6247 | 1025.6568 | 839.843 |  | 840.1811 |  |  | 1127.7626 | 1128.1179 | 1146.8517 | [5 empty] | 465.1434 | 906.7532 | 996.1682 | 139.9342 | 912.9053 | 999.6825 | 289.601 | 584.1841 | 807.8479 | 555.8259 |  |  | 1049.4252 | 908.2563 | 990.2516 | 871.0173 | 720.4126 | 574.0366 | 956.5934 | 1037.4757 | 945.8351 | 734.4578 | 818.5147 | 981.8719 | 1007.3286 | 860.7008 | 844.6737 | 804.256 |  | 1055.6448 | 663.3409 | 939.935 | 1005.3928 | 818.642 |  | 745.6693 | 720.0159 | 1.7284 | 18.9158 | 1.5663 | 1.2074 | -17.9714 | 3.0895 | 4239.73 | 0.83 | 3.4651 | -2.1969 | -16.5183 | 2.0483 | 6.7866 | -32.9251 | 12.5375 | 414.5769 | 179.9015 | 161.9036 | 4.2165 | -3.534 |  | 137.2564
42838.5212 | 8716 | 132.096 | 100.5775 | 76.7711 | 53.5939 | 30.8542 | 25.862 | 40.3245 | 23.9122 | 86.5369 | 61.9204 | 38.923 | 25.8277 | 22.4564 | 35.0559 | 265.2234 | 382.6193 | 378.5347 | 409.2287 | 612.0166 | 638.4101 | 729.0148 | 875.9174 | 909.4683 | 395.6483 | 823.5389 | 853.3767 | 822.8513 | 813.5436 | 820.3018 | 534.9307 | 992.8138 | 895.2884 | 614.4707 | 862.8059 | 834.1653 |  | 432.4179 |  | 480.2816 | 664.626 | 392.0976 | 634.2674 |  | 325.9995 | 542.7215 | 417.8159 | 614.1457 | 718.5508 | 855.4076 | 891.0218 | 28.5442 | 150.1932 | 40.7795 | 336.756 | 29.5431 | 49.1225 | 56.2485 | 78.6074 | 35.0262 |  |  | 2.1135 | -1.6442 | -68.7995 | 1.1079 | 7.6411 | -197.8453 | 28.6906 | -2.9429 | 5.6723 | 19.209 | 88.9717 | 0.011253 | 0.0018021 | 0.00042548 | 999.4056 | 917.4551 | 797.4802 | 580.8729 | 105.9241 | 62.9687 | 31.7914 | 104.5308 | 62.0308 | 41.5948 | 32.0466 | 27.0907 | 27.6716 | 33.1266 | 381.6067 | 261.282 | 245.49 | 144.7209 | 126.6299 | 352.9346 | 187.5583 | 88.7621 | 108.2346 | 285.665 | 120.7141 | 248.002 | 525.3686 | 235.502 | 460.5531 | 966.4115 | 971.5296 | 934.7469 | 704.4763 | 915.5087 | 26.3839 | 9.6032 | 809.3961 | 996.5307 | 738.7416 | 811.6633 | 1065.9844 | 656.5695 | 650.6498 | 874.9018 | 807.7009 | 915.4143 | 956.7061 | 881.28 | 1181.8409 | 878.6484 | 733.878 | 732.5987 | 1215.4207 |  | 1395.5925 | 847.1457 | 1050.6516 | 1005.2981 | 1026.4844 | 839.5233 |  | 840.0649 |  |  | 1121.3053 | 1126.6938 | 1147.8818 | [5 empty] | 466.1646 | 906.5458 | 995.8485 | 140.0159 | 912.5972 | 998.5913 | 290.0481 | 585.0931 | 808.4696 | 556.651 |  |  | 1049.8928 | 908.1469 | 990.9406 | 869.8985 | 721.2956 | 574.8833 | 956.7617 | 1037.1426 | 945.1399 | 734.6961 | 816.5026 | 982.1486 | 1007.9516 | 860.7905 | 845.3006 | 804.8346 |  | 1051.3979 | 664.1914 | 943.3171 | 1006.2445 | 816.956 |  | 746.6633 | 720.4925 | 1.8176 | 18.9164 | 1.5659 | 1.2079 | -17.8518 | 3.0895 | 4255.91 | 0.82 | 3.3502 | -2.5524 | -16.5109 | 2.0952 | 6.4715 | -32.93 | 12.54 | 444.6885 | 179.7834 | 162.3473 | 5.5262 | -3.8825 |  | 137.6421
42838.5212 | 8717 | 132.1159 | 100.5621 | 76.7796 | 53.6004 | 30.8665 | 25.8592 | 40.3275 | 23.9102 | 86.5502 | 61.9286 | 38.9287 | 25.8259 | 22.455 | 35.0548 | 265.2794 | 382.7006 | 378.6323 | 409.5477 | 612.4428 | 638.827 | 729.5965 | 875.3938 | 908.3964 | 395.8231 | 821.741 | 857.859 | 823.6037 | 814.35 | 821.6733 | 535.25 | 988.7429 | 892.812 | 614.7979 | 863.2312 | 835.2049 |  | 432.8938 |  | 480.8858 | 665.4295 | 391.8959 | 634.7627 |  | 326.4975 | 542.9055 | 418.8986 | 617.8578 | 720.5571 | 855.6128 | 891.7193 | 28.6144 | 150.546 | 40.4767 | 337.2849 | 29.5456 | 49.1266 | 56.2278 | 78.6474 | 35.0608 |  |  | 2.2003 | -1.7053 | -68.5721 | 0.47768 | 8.6859 | -197.7698 | 28.3647 | -2.8161 | 5.5684 | 18.6734 | 90.3796 | 0.011253 | 0.001812 | 0.00044684 | 1020.9435 | 917.4847 | 797.9671 | 580.7699 | 105.9255 | 62.9875 | 31.7949 | 104.5343 | 62.0481 | 41.6118 | 32.0578 | 27.0868 | 27.6824 | 33.1421 | 375.8317 | 255.7759 | 239.705 | 147.4794 | 124.5977 | 353.8851 | 187.7504 | 88.7585 | 108.2374 | 285.7252 | 120.7165 | 248.0442 | 525.9067 | 235.5544 | 460.9967 | 967.2943 | 972.3373 | 935.3817 | 705.322 | 916.3205 | 19.0857 | 11.3797 | 809.2621 | 996.571 | 740.2972 | 811.5228 | 1063.1903 | 657.6755 | 651.1043 | 874.0284 | 810.1684 | 914.3335 | 952.3205 | 879.3069 | 1187.4252 | 878.651 | 733.8126 | 732.5212 | 1219.9693 |  |  | 847.0161 | 1050.3768 | 1005.4439 | 1027.6691 | 839.352 |  | 839.9433 |  |  | 1084.5116 | 1118.4295 | 1167.8159 | [5 empty] | 467.2106 | 906.5953 | 998.2537 | 140.0823 | 912.6177 | 1000.9451 | 290.4696 | 585.9674 | 808.9952 | 557.507 |  |  | 1049.939 | 908.1453 | 991.5402 | 870.0197 | 722.15 | 575.7491 | 957.4984 | 1037.3056 | 945.5457 | 734.9801 | 816.3297 | 982.6034 | 1010.0046 | 860.7246 | 845.4339 | 805.462 |  | 1048.2804 | 664.6753 | 945.7625 | 1006.9331 | 817.4923 |  | 747.6146 | 720.9044 | 0.80642 | 18.9171 | 1.5671 | 1.21 | -17.9523 | 3.0895 | 4289.64 | 0.77 | 3.4204 | -2.5997 | -16.4854 | 1.3759 | 6.9004 | -32.9267 | 12.4697 |  | 179.6348 | 162.9668 | 6.3265 | -3.2141 |  | 137.9956
42838.5212 | 8718 | 132.1363 | 100.5483 | 76.7763 | 53.6003 | 30.8642 | 25.8636 | 40.3306 | 23.9115 | 86.5558 | 61.9353 | 38.9302 | 25.8249 | 22.4508 | 35.0657 | 265.3082 | 382.7559 | 378.7144 | 409.8402 | 612.8567 | 639.243 | 730.7985 | 876.6549 | 910.0669 | 395.9791 | 824.0951 | 864.3258 | 826.4707 | 815.1081 | 823.6187 | 535.595 | 980.2103 | 890.3111 | 615.1158 | 864.5298 | 835.8494 |  | 433.3845 |  | 481.4809 | 666.1472 | 391.5378 | 635.2573 |  | 327.37 | 542.5029 | 419.1393 | 622.7999 | 728.4451 | 858.9591 | 892.5742 | 28.477 | 150.915 | 40.1521 | 337.8095 | 29.5559 | 49.1625 | 56.2044 | 78.6978 | 35.1082 |  |  | 2.0623 | -1.9458 | -68.7371 | 0.58413 | 8.4046 | -197.7776 | 28.6065 | -2.7116 | 5.3677 | 18.4017 | 90.6216 | 0.011235 | 0.0017611 | 0.00046327 | 1009.5335 | 917.5271 | 798.3067 | 579.8163 | 105.9157 | 62.9953 | 31.804 | 104.5447 | 62.0625 | 41.6196 | 32.0615 | 27.0881 | 27.674 | 33.1334 | 365.2695 | 267.3101 | 247.2398 | 150.0533 | 122.4774 | 354.4527 | 188.2343 | 88.7557 | 108.2365 | 285.7801 | 120.7149 | 248.0867 | 526.4518 | 235.5993 | 461.437 | 967.4395 | 973.0504 | 936.0104 | 705.9972 | 916.9236 | 22.9405 | 14.5182 | 809.1386 | 997.565 | 741.8663 | 811.3821 | 1065.7962 | 658.5579 | 651.5925 | 875.8225 | 814.2305 | 914.066 | 946.1485 | 877.1591 | 1191.5737 | 878.7039 | 733.729 | 732.4395 | 1220.9071 |  |  | 846.8679 | 1050.1758 | 1005.851 | 1029.6173 | 839.1535 |  | 839.8127 |  |  | 1070.824 | 1118.6661 | 1170.16 | [5 empty] | 468.3597 | 906.6474 | 999.6012 | 140.1575 | 912.6226 | 1004.7593 | 290.9317 | 586.9071 | 809.6368 | 558.3843 |  |  | 1048.9554 | 909.9048 | 992.2725 | 869.9536 | 723.0897 | 576.6323 | 958.8308 | 1037.1835 | 946.0678 | 735.2701 | 816.2438 | 982.7123 | 1010.5368 | 861.6499 | 846.5593 | 806.3306 |  | 1043.9046 | 665.7114 | 947.1347 | 1006.6934 | 818.555 |  | 748.7193 | 721.4742 | 1.1349 | 18.9184 | 1.5664 | 1.2093 | -18.0246 | 3.0895 | 4280.45 | 0.63 | 3.3143 | -2.7763 | -16.5012 | 1.5212 | 6.7978 | -32.9761 | 12.5413 |  | 179.5277 | 163.9844 | 7.5949 | -3.9868 |  | 138.3114
42838.5212 | 8719 | 132.1532 | 100.5497 | 76.786 | 53.6097 | 30.8652 | 25.8642 | 40.3439 | 23.9123 | 86.5715 | 61.9474 | 38.945 | 25.8262 | 22.4466 | 35.0764 | 265.3581 | 382.8243 | 378.8063 | 410.1504 | 613.2627 | 639.6635 | 732.7873 | 880.084 | 913.5948 | 396.1519 | 830.4519 | 870.3387 | 826.744 | 816.051 | 824.254 | 535.9674 | 974.4451 | 889.3043 | 615.4492 | 865.1683 | 837.6572 |  | 433.8756 |  | 482.0888 | 667.2961 | 391.8542 | 635.7506 |  | 327.4715 | 542.5239 | 418.6932 | 623.913 | 734.371 | 861.6443 | 894.08 | 28.4589 | 151.1697 | 40.3456 | 338.1569 | 29.5503 | 49.1768 | 56.1805 | 78.7367 | 35.1476 |  |  | 2.2357 | -1.3196 | -68.5597 | 1.146 | 8.7102 | -197.7875 | 28.9508 | -2.8444 | 5.5871 | 19.2193 | 90.5002 | 0.011283 | 0.0016313 | 0.00042877 | 1005.0332 | 917.6313 | 798.9924 | 578.7754 | 105.9292 | 63.0134 | 31.8136 | 104.563 | 62.075 | 41.6278 | 32.0687 | 27.0892 | 27.6848 | 33.1461 | 361.3011 | 266.1714 | 255.8681 | 154.7027 | 127.7456 | 355.2975 | 188.8449 | 88.7481 | 108.2408 | 285.8374 | 120.721 | 248.1374 | 527.0027 | 235.6573 | 461.8787 | 967.6221 | 973.6027 | 936.6929 | 706.6044 | 917.494 | 16.5343 | 10.8597 | 809.0133 | 999.3831 | 743.455 | 811.2488 | 1062.3173 | 659.4151 | 652.0533 | 879.962 | 818.9257 | 912.5131 | 942.7446 | 875.7635 | 1192.6665 | 878.7181 | 733.6591 | 732.3696 | 1223.4606 |  |  | 846.7369 | 1050.0757 | 1005.6167 | 1031.5727 | 838.9697 |  | 839.6728 |  |  | 1046.5826 | 1114.0904 | 1165.7925 | [5 empty] | 469.4891 | 906.6346 | 1000.5577 | 140.2451 | 912.5632 | 1003.6692 | 291.4388 | 587.8226 | 810.0933 | 559.2429 |  |  | 1049.6629 | 910.8187 | 993.2193 | 869.9431 | 723.953 | 577.4853 | 959.6809 | 1037.0022 | 946.8658 | 735.5695 | 815.8798 | 983.8855 | 1010.5321 | 862.4216 | 847.8587 | 807.2084 |  | 1041.5509 | 666.1826 | 947.6028 | 1006.7077 | 819.2212 |  | 749.6561 | 721.9296 | 0.63817 | 18.9154 | 1.5656 | 1.2073 | -17.9092 | 3.0895 | 4255.13 | 0.55 | 3.4519 | -2.2863 | -16.4801 | 2.1306 | 6.9285 | -33.016 | 12.6315 |  | 179.4759 | 165.0279 | 8.1771 | -4.864 |  | 138.5535
42838.5212 | 8720 | 132.1569 | 100.5597 | 76.801 | 53.6182 | 30.8751 | 25.8684 | 40.3567 | 23.9136 | 86.5844 | 61.9588 | 38.9495 | 25.8301 | 22.4498 | 35.0816 | 265.4044 | 382.8932 | 378.9064 | 410.4462 | 613.6795 | 640.0616 | 734.6152 | 881.0919 | 915.3902 | 396.3139 | 834.3024 | 875.6277 | 827.2501 | 817.0432 | 824.6204 | 536.3113 | 974.1067 | 888.3146 | 615.7855 | 865.814 | 840.3079 |  | 434.3632 |  | 482.7 | 667.6713 | 391.9854 | 636.2427 |  | 327.4824 | 543.554 | 418.909 | 623.2882 | 736.9185 | 864.0028 | 895.6409 | 28.6992 | 151.5339 | 40.5302 | 338.6155 | 29.5591 | 49.1871 | 56.1506 | 78.746 | 35.1787 |  |  | 2.356 | -2.1909 | -68.9138 | 1.0842 | 8.6005 | -197.7632 | 29.0297 | -2.6538 | 5.8562 | 19.8923 | 91.3655 | 0.011237 | 0.0017906 | 0.00046327 | 999.556 | 917.8097 | 799.741 | 578.2922 | 105.9161 | 63.0212 | 31.8144 | 104.5683 | 62.0849 | 41.6275 | 32.0669 | 27.0877 | 27.6794 | 33.1418 | 359.7782 | 266.8487 | 257.0309 | 158.2496 | 133.4458 | 355.9062 | 189.287 | 88.7637 | 108.2527 | 285.9173 | 120.7506 | 248.1926 | 527.634 | 235.7271 | 462.3879 | 968.2802 | 974.2207 | 937.5355 | 707.2776 | 918.1643 | 21.1204 | 13.3719 | 808.8865 | 1000.0429 | 745.043 | 811.1166 | 1060.4187 | 660.5479 | 652.5138 | 883.0383 | 822.7574 | 910.9129 | 943.1522 | 874.9481 | 1193.9651 | 878.7164 | 733.5876 | 732.2948 | 1225.0859 |  | 1394.9236 | 846.6103 | 1049.9196 | 1005.5178 | 1033.0952 | 838.7991 |  | 839.543 |  |  | 1036.2757 | 1111.464 | 1144.4094 | [5 empty] | 470.6146 | 906.7672 | 1002.2717 | 140.3219 | 912.4739 | 1007.0886 | 291.9684 | 588.7609 | 810.6236 | 560.0898 |  |  | 1049.1822 | 912.0259 | 993.4154 | 870.137 | 724.7921 | 578.3287 | 960.4665 | 1038.9554 | 947.2974 | 735.7489 | 815.2334 | 985.9218 | 1010.3616 | 863.1236 | 849.8087 | 808.0819 |  | 1039.6543 | 666.8304 | 950.0761 | 1007.4557 | 819.3149 |  | 750.5821 | 722.3291 | 1.447 | 18.9175 | 1.568 | 1.2083 | -17.8972 | 3.0896 | 4235.18 | 1.04 | 3.5441 | -2.9479 | -16.533 | 2.0737 | 6.8919 | -33.0483 | 12.6619 | 443.6969 | 179.3931 | 165.8412 | 8.4483 | -4.9342 |  | 138.8238
42838.5212 | 8721 | 132.165 | 100.5636 | 76.811 | 53.6357 | 30.8785 | 25.8639 | 40.3736 | 23.9154 | 86.6043 | 61.9796 | 38.9607 | 25.8427 | 22.452 | 35.092 | 265.4459 | 382.9592 | 378.995 | 410.7396 | 614.0788 | 640.444 | 736.0321 | 881.2746 | 915.7354 | 396.4637 | 833.9815 | 879.8042 | 827.7631 | 817.7199 | 824.1025 | 536.6491 | 978.9933 | 888.0249 | 616.1087 | 866.988 | 841.1874 |  | 434.8559 |  | 483.3127 | 666.006 | 392.1174 | 636.7384 |  | 327.7003 | 544.2003 | 419.162 | 622.004 | 738.3618 | 868.583 | 897.8832 | 29.004 | 151.8594 | 40.86 | 339.1829 | 29.545 | 49.2091 | 56.1331 | 78.7788 | 35.2113 |  |  | 2.0807 | -1.6645 | -69.1826 | 0.86275 | 8.4447 | -197.8006 | 28.9239 | -2.7951 | 6.0453 | 19.9622 | 91.2094 | 0.011233 | 0.0017101 | 0.00047641 | 1002.745 | 917.9218 | 799.9154 | 578.271 | 105.9223 | 63.0257 | 31.8183 | 104.5724 | 62.0924 | 41.6349 | 32.0687 | 27.0898 | 27.6728 | 33.146 | 357.4226 | 272.3229 | 260.5554 | 163.4295 | 130.2764 | 356.9092 | 189.9004 | 88.7598 | 108.2596 | 285.9716 | 120.7583 | 248.2391 | 528.1393 | 235.7841 | 462.8459 | 970.151 | 974.8342 | 938.2634 | 708.1315 | 918.9562 | 25.3359 | 11.5771 | 808.7621 | 999.436 | 746.1847 | 810.9795 | 1061.9849 | 661.5927 | 652.9914 | 883.3694 | 826.1864 | 911.5538 | 948.0899 | 875.8379 | 1192.667 | 878.665 | 733.5166 | 732.2102 | 1227.6614 |  | 1378.0017 | 846.4817 | 1049.7941 | 1005.2547 | 1034.963 | 838.5728 |  | 839.4113 |  |  | 1021.7715 | 1102.0687 | 1134.3573 | [5 empty] | 471.7809 | 906.8157 | 1002.7335 | 140.399 | 912.4474 | 1005.0438 | 292.5236 | 589.6716 | 811.3155 | 560.9063 |  |  | 1048.9441 | 913.0218 | 993.3757 | 869.2408 | 725.6429 | 579.1711 | 961.2284 | 1040.926 | 948.0718 | 735.9888 | 815.6814 | 988.3233 | 1010.3072 | 865.138 | 850.8632 | 808.7624 |  | 1036.2323 | 667.4184 | 951.836 | 1009.1335 | 818.7576 |  | 751.5252 | 722.6938 | 1.3642 | 18.9164 | 1.5678 | 1.2081 | -17.7789 | 3.0895 | 4237.1 | 0.8 | 3.3298 | -2.5705 | -16.5718 | 1.8506 | 6.8429 | -33.1179 | 12.6642 | 425.6115 | 179.3273 | 166.8467 | 8.8782 | -5.2438 |  | 139.0891
42838.5212 | 8722 | 132.1921 | 100.5803 | 76.8249 | 53.6507 | 30.8906 | 25.8784 | 40.3739 | 23.9227 | 86.6202 | 61.9972 | 38.9694 | 25.8384 | 22.4583 | 35.0924 | 265.4867 | 383.0242 | 379.0916 | 411.0453 | 614.488 | 640.8332 | 737.3833 | 880.3244 | 914.8067 | 396.6243 | 833.9293 | 888.612 | 829.3609 | 818.5551 | 825.3512 | 536.9887 | 991.0959 | 891.2073 | 616.4708 | 867.2347 | 841.3678 |  | 435.3957 |  | 483.9873 | 666.5002 | 392.4248 | 637.285 |  | 328.2511 | 543.472 | 419.057 | 624.2416 | 741.529 | 872.9465 | 901.7858 | 29.3406 | 152.1708 | 41.4491 | 339.8109 | 29.5435 | 49.2333 | 56.1111 | 78.8341 | 35.2387 |  |  | 2.2068 | -1.9471 | -69.224 | 0.79047 | 8.6471 | -197.8223 | 28.2628 | -2.7392 | 6.1222 | 19.7964 | 92.2855 | 0.011179 | 0.0017463 | 0.00046162 | 1002.8057 | 918.0068 | 800.1595 | 578.6106 | 105.9252 | 63.0446 | 31.83 | 104.5848 | 62.1093 | 41.6438 | 32.0761 | 27.0961 | 27.6755 | 33.1564 | 371.7784 | 283.5535 | 251.8274 | 161.3323 | 125.9697 | 358.0424 | 190.13 | 88.7565 | 108.2611 | 286.031 | 120.7594 | 248.2879 | 528.6271 | 235.8405 | 463.2944 | 972.0863 | 975.5452 | 939.2414 | 709.0848 | 919.8535 | 20.9959 | 8.3285 | 808.6324 | 998.9034 | 747.3502 | 810.8444 | 1056.3493 | 662.6186 | 653.4577 | 883.2979 | 831.46 | 911.2403 | 954.3323 | 878.2673 | 1194.2734 | 878.6161 | 733.4516 | 732.1425 | 1227.7471 |  | 1360.3005 | 846.3479 | 1049.7793 | 1004.7496 | 1036.8163 | 838.237 |  | 839.2742 |  |  | 1016.0062 | 1097.7632 | 1145.3801 | [5 empty] | 472.9541 | 906.7595 | 1002.5805 | 140.4798 | 912.2582 | 1002.8231 | 293.0985 | 590.5885 | 812.2749 | 561.736 |  |  | 1049.2242 | 914.0606 | 993.9751 | 868.8493 | 726.4853 | 580.0165 | 962.5931 | 1042.0867 | 948.93 | 736.3801 | 817.313 | 990.349 | 1013.6244 | 866.8209 | 851.4332 | 809.3121 |  | 1033.3629 | 668.18 | 953.961 | 1010.966 | 818.7531 |  | 752.5841 | 723.1916 | 0.84501 | 18.9166 | 1.5663 | 1.2061 | -17.9279 | 3.0896 | 4264.36 | 0.95 | 3.4312 | -2.7789 | -16.5694 | 1.7706 | 6.9377 | -33.183 | 12.5425 | 407.3339 | 179.3228 | 167.855 | 7.4735 | -4.2434 |  | 139.3976
42838.5212 | 8723 | 132.2078 | 100.5834 | 76.8401 | 53.661 | 30.8993 | 25.879 | 40.3826 | 23.9208 | 86.6266 | 62.0018 | 38.9782 | 25.8398 | 22.4553 | 35.1089 | 265.5283 | 383.098 | 379.1897 | 411.3415 | 614.8869 | 641.2108 | 737.7894 | 880.2328 | 914.6456 | 396.7918 | 833.4113 | 894.2972 | 830.7764 | 819.8383 | 827.2867 | 537.3623 | 992.5219 | 894.5026 | 616.7804 | 866.9963 | 840.501 |  | 435.8827 |  | 484.5971 | 667.7083 | 392.7879 | 637.7771 |  | 328.6244 | 542.4725 | 419.0812 | 623.7994 | 743.0072 | 874.4841 | 908.8969 | 29.645 | 152.5386 | 42.1632 | 340.5083 | 29.5385 | 49.2575 | 56.0827 | 78.8777 | 35.2711 |  |  | 2.1963 | -1.75 | -68.9671 | 0.44285 | 8.4828 | -197.798 | 27.6392 | -2.8062 | 5.7704 | 19.4771 | 91.8064 | 0.011278 | 0.0016116 | 0.00046162 | 1004.6501 | 918.1672 | 800.6949 | 580.5074 | 105.92 | 63.0578 | 31.8324 | 104.5897 | 62.1215 | 41.6506 | 32.0781 | 27.098 | 27.6734 | 33.1564 | 363.9823 | 268.2621 | 238.0886 | 155.1639 | 126.238 | 358.9878 | 190.1601 | 88.7623 | 108.2678 | 286.0929 | 120.7665 | 248.3273 | 529.1219 | 235.8997 | 463.7426 | 973.391 | 976.4298 | 940.2774 | 709.8067 | 920.8237 | 25.6007 | 11.5452 | 808.512 | 998.8621 | 748.8448 | 810.7097 | 1059.7043 | 664.3513 | 653.9255 | 881.2932 | 836.6236 | 910.4907 | 954.4883 | 881.4374 | 1194.5303 | 878.6525 | 733.4052 | 732.1101 | 1228.6227 |  | 1348.8416 | 846.2151 | 1049.7157 | 1004.6985 | 1037.2921 | 838.2468 |  | 839.1525 |  |  | 1016.1065 | 1098.5096 | 1140.3188 | [5 empty] | 474.176 | 906.7606 | 1001.2441 | 140.553 | 912.5446 | 1005.2724 | 293.6958 | 591.4923 | 813.1838 | 562.5723 |  |  | 1050.2358 | 914.3267 | 994.536 | 869.0167 | 727.274 | 580.8601 | 963.7664 | 1044.1573 | 949.3221 | 736.7315 | 818.3302 | 992.2535 | 1021.5435 | 867.8174 | 851.7977 | 809.826 |  | 1030.4879 | 669.7893 | 957.2285 | 1013.0854 | 818.9282 |  | 753.6866 | 723.8023 | 0.68399 | 18.9184 | 1.5667 | 1.2082 | -18.1343 | 3.0896 | 4298.49 | 0.97 | 3.4261 | -2.6329 | -16.5285 | 1.3245 | 6.8761 | -33.2032 | 12.4117 | 395.7832 | 179.2913 | 168.1124 | 8.4988 | -2.7128 |  | 139.7863
42838.5212 | 8724 | 132.2133 | 100.5821 | 76.837 | 53.6555 | 30.8877 | 25.8632 | 40.3871 | 23.922 | 86.6376 | 62.0129 | 38.983 | 25.8378 | 22.4491 | 35.1026 | 265.5687 | 383.1684 | 379.2909 | 411.6338 | 615.2845 | 641.5932 | 737.9638 | 880.9077 | 914.7164 | 396.9606 | 831.8692 | 895.4853 | 831.0639 | 820.6889 | 828.1625 | 537.6576 | 986.3655 | 897.2741 | 617.0866 | 866.5624 | 840.1249 |  | 436.3759 |  | 485.2223 | 668.9473 | 393.1014 | 638.2684 |  | 328.8507 | 543.1305 | 419.3947 | 623.7045 | 749.9282 | 876.7271 | 910.8907 | 29.6721 | 152.827 | 42.5686 | 341.035 | 29.542 | 49.2846 | 56.0594 | 78.9093 | 35.3039 |  |  | 2.174 | -2.0963 | -68.8376 | 0.70241 | 8.1812 | -197.7638 | 27.9093 | -3.0881 | 5.7151 | 19.2262 | 91.6731 | 0.011053 | 0.0016757 | 0.00048298 | 1000.4152 | 918.4307 | 801.7256 | 583.8683 | 105.9274 | 63.064 | 31.8461 | 104.6043 | 62.1327 | 41.6597 | 32.0894 | 27.1103 | 27.6749 | 33.1699 | 373.1543 | 274.0801 | 243.6641 | 154.8609 | 122.9793 | 360.3013 | 190.4797 | 88.7599 | 108.2816 | 286.1704 | 120.7868 | 248.3866 | 529.6444 | 235.9602 | 464.2055 | 974.3185 | 977.2335 | 940.959 | 710.6822 | 921.8084 | 20.0184 | 10.0713 | 808.393 | 999.0606 | 750.3671 | 810.5779 | 1064.0886 | 666.096 | 654.3879 | 878.8619 | 838.4313 | 910.1659 | 950.0436 | 883.5351 | 1183.8324 | 878.5542 | 733.3327 | 732.0414 | 1228.7944 |  | 1339.7248 | 846.1003 | 1049.7739 | 1004.4645 | 1037.8239 | 838.2661 |  | 839.0433 |  |  | 1016.7487 | 1101.7489 | 1145.216 | [5 empty] | 475.389 | 906.7955 | 1001.6375 | 140.6219 | 912.453 | 1006.1807 | 294.3149 | 592.3803 | 814.0472 | 563.3932 |  |  | 1050.9418 | 914.9085 | 994.7694 | 869.0803 | 728.0924 | 581.6966 | 964.2483 | 1045.643 | 949.7058 | 737.0143 | 818.139 | 993.6875 | 1022.5809 | 869.1892 | 852.6281 | 810.353 |  | 1027.9705 | 671.9966 | 960.0807 | 1013.8309 | 819.1883 |  | 754.6813 | 724.3971 | 0.71645 | 18.9167 | 1.5673 | 1.2081 | -18.0199 | 3.0896 | 4350.29 | 0.94 | 3.41 | -2.8828 | -16.5196 | 1.6687 | 6.7593 | -33.2327 | 12.4844 | 386.776 | 179.3267 | 168.4052 | 7.7012 | -3.2896 |  | 140.1373
42838.5213 | 8725 | 132.2295 | 100.5844 | 76.8455 | 53.6658 | 30.8912 | 25.8687 | 40.3959 | 23.9254 | 86.6431 | 62.0284 | 38.9798 | 25.8381 | 22.4479 | 35.1087 | 265.6212 | 383.2348 | 379.3936 | 411.9331 | 615.6946 | 641.9807 | 737.823 | 880.0306 | 912.6149 | 397.1442 | 830.5848 | 894.5158 | 831.9823 | 821.5116 | 828.8295 | 537.8383 | 980.2564 | 898.6014 | 617.4188 | 866.1763 | 839.2116 |  | 436.8787 |  | 485.8362 | 669.4849 | 393.7386 | 638.759 |  | 329.3904 | 544.0503 | 420.1904 | 625.6008 | 754.0844 | 878.734 | 912.8769 | 30.0478 | 153.192 | 43.0434 | 341.5999 | 29.5465 | 49.2847 | 56.0254 | 78.9646 | 35.3247 |  |  | 2.1109 | -2.0792 | -68.4151 | 0.68927 | 8.3941 | -197.8282 | 28.5322 | -2.6354 | 5.5524 | 19.1355 | 91.5531 | 0.011199 | 0.0017857 | 0.0004567 | 998.7597 | 918.5703 | 802.4553 | 586.8597 | 105.9151 | 63.0586 | 31.8393 | 104.6113 | 62.1467 | 41.6519 | 32.0829 | 27.0959 | 27.6756 | 33.1576 | 380.3493 | 263.2486 | 240.5987 | 153.5474 | 122.1796 | 361.2534 | 190.7184 | 88.7631 | 108.2808 | 286.2332 | 120.7894 | 248.4359 | 530.1953 | 236.0255 | 464.7017 | 975.7054 | 978.1042 | 941.5074 | 711.676 | 922.7254 | 17.3995 | 10.0601 | 808.2723 | 1004.2595 | 752.6289 | 810.4518 | 1063.1371 | 667.1913 | 654.826 | 876.8876 | 837.893 | 908.4374 | 945.016 | 884.5773 | 1182.8225 | 878.4506 | 733.2684 | 731.9705 | 1229.0335 |  | 1336.5888 | 845.9503 | 1049.7862 | 1004.1456 | 1038.8951 | 838.0214 |  | 838.9127 |  |  | 1020.0124 | 1101.775 | 1121.5928 | [5 empty] | 476.601 | 906.8749 | 1002.7854 | 140.7066 | 912.314 | 1011.7674 | 294.9788 | 593.2665 | 814.9491 | 564.229 |  |  | 1051.4496 | 915.8382 | 995.4244 | 869.5277 | 728.9314 | 582.547 | 964.4135 | 1045.4445 | 950.7298 | 737.3259 | 817.6384 | 994.5454 | 1021.0565 | 869.4882 | 853.5389 | 810.9048 |  | 1026.7747 | 673.7592 | 960.6698 | 1014.2531 | 820.1974 |  | 755.535 | 724.8781 | 2.0255 | 18.9158 | 1.5665 | 1.2061 | -17.9001 | 3.0895 | 4369.59 | 0.75 | 3.3611 | -2.8726 | -16.4781 | 1.654 | 6.8527 | -33.2671 | 12.634 | 383.7068 | 179.3376 | 168.9919 | 7.0625 | -2.9171 |  | 140.5224
42838.5213 | 8726 | 132.2391 | 100.5823 | 76.8532 | 53.6767 | 30.8975 | 25.8738 | 40.401 | 23.9254 | 86.6596 | 62.0435 | 38.9981 | 25.8429 | 22.4512 | 35.1131 | 265.6698 | 383.3071 | 379.4982 | 412.2347 | 616.0913 | 642.3689 | 736.7345 | 878.5747 | 910.526 | 397.3182 | 830.5824 | 895.5711 | 833.6311 | 822.6739 | 830.0851 | 538.0506 | 972.8715 | 899.2953 | 617.7686 | 865.7638 | 837.807 |  | 437.3688 |  | 486.4466 | 670.0429 | 394.2734 | 639.2404 |  | 329.3908 | 545.5185 | 420.9786 | 624.8962 | 751.2908 | 879.4334 | 913.5984 | 30.5586 | 153.514 | 43.481 | 342.092 | 29.5525 | 49.2805 | 55.9954 | 79.0135 | 35.3553 |  |  | 2.0511 | -2.0798 | -68.8357 | 0.69256 | 8.3527 | -197.8066 | 28.2562 | -2.7852 | 5.8562 | 19.3789 | 91.5496 | 0.011033 | 0.0016707 | 0.00042713 | 1006.9041 | 918.5923 | 803.023 | 589.0908 | 105.9239 | 63.0791 | 31.8436 | 104.6202 | 62.1522 | 41.6659 | 32.0894 | 27.1022 | 27.6721 | 33.1674 | 369.5458 | 260.7442 | 241.0024 | 155.7162 | 122.886 | 361.5921 | 190.9943 | 88.7603 | 108.2877 | 286.294 | 120.8012 | 248.4973 | 530.6986 | 236.0873 | 465.1553 | 976.2544 | 978.8598 | 942.1333 | 712.5197 | 923.3505 | 21.7304 | 11.5121 | 808.1494 | 1008.9969 | 755.3057 | 810.3151 | 1062.6938 | 668.5939 | 655.2564 | 876.1377 | 837.8772 | 907.3538 | 940.2524 | 884.4834 | 1189.862 | 878.3774 | 733.2045 | 731.8916 | 1232.5501 |  | 1329.7753 | 845.8346 | 1049.7804 | 1004.0979 | 1040.0381 | 837.6262 |  | 838.7816 |  |  | 1018.4659 | 1093.0862 | 1122.7665 | [5 empty] | 477.7799 | 906.8628 | 1002.8938 | 140.788 | 912.3961 | 1013.4172 | 295.695 | 594.1601 | 815.8001 | 565.0745 |  |  | 1051.2366 | 916.3959 | 996.2427 | 869.4325 | 729.7679 | 583.3956 | 964.8451 | 1044.8798 | 951.7852 | 737.654 | 818.1176 | 995.406 | 1020.1934 | 869.0848 | 854.3695 | 811.5354 |  | 1024.2079 | 674.2421 | 960.0313 | 1014.7098 | 820.6829 |  | 756.2813 | 725.2819 | 1.1997 | 18.9153 | 1.5666 | 1.2068 | -17.99 | 3.0895 | 4394.06 | 0.85 | 3.3151 | -2.8756 | -16.5435 | 1.6594 | 6.8378 | -33.2754 | 12.5765 | 377.0148 | 179.3376 | 169.6113 | 8.3202 | -2.925 |  | 140.8621
42838.5213 | 8727 | 132.2496 | 100.5791 | 76.8556 | 53.6811 | 30.9046 | 25.8731 | 40.4052 | 23.9115 | 86.6684 | 62.0488 | 39.0016 | 25.8422 | 22.4493 | 35.1143 | 265.7155 | 383.3807 | 379.5995 | 412.5286 | 616.4942 | 642.7416 | 736.5093 | 878.4537 | 910.2292 | 397.49 | 830.7744 | 897.6728 | 835.0103 | 823.7003 | 830.8199 | 538.2917 | 971.8508 | 898.7837 | 618.1218 | 865.2821 | 837.6691 |  | 437.866 |  | 487.0618 | 670.7898 | 394.7206 | 639.745 |  | 330.3572 | 546.702 | 421.7292 | 628.214 | 753.045 | 881.1938 | 913.5776 | 31.0075 | 153.9046 | 44.0557 | 342.6943 | 29.5486 | 49.2653 | 55.9706 | 79.067 | 35.3839 |  |  | 2.2285 | -2.1009 | -68.814 | 0.6873 | 8.2226 | -197.7586 | 28.3581 | -2.8555 | 5.8581 | 19.7597 | 91.3175 | 0.011102 | 0.0015574 | 0.00048462 | 1007.6553 | 918.6909 | 804.135 | 590.9104 | 105.9252 | 63.089 | 31.8438 | 104.6295 | 62.1647 | 41.6681 | 32.0938 | 27.1026 | 27.6645 | 33.1673 | 359.4848 | 261.8593 | 240.7492 | 156.5025 | 126.7251 | 362.1279 | 191.3095 | 88.7639 | 108.2941 | 286.3537 | 120.8113 | 248.5434 | 531.2309 | 236.1478 | 465.6037 | 977.0564 | 979.5645 | 942.8123 | 713.247 | 924.0222 | 17.9411 | 11.0984 | 808.0292 | 1010.2142 | 757.6791 | 810.1995 | 1063.3746 | 670.9574 | 655.7525 | 875.3606 | 838.1049 | 906.5174 | 942.8285 | 884.1609 | 1186.6302 | 878.3175 | 733.1439 | 731.8281 | 1233.2925 |  | 1323.5548 | 845.7239 | 1049.7622 | 1004.1988 | 1040.6374 | 837.1933 |  | 838.6598 |  |  | 1014.6628 | 1089.8771 | 1143.8779 | [5 empty] | 478.9119 | 906.8139 | 1002.9462 | 140.8615 | 912.3651 | 1013.3021 | 296.4339 | 595.0586 | 816.5464 | 565.8992 |  |  | 1051.3522 | 917.1475 | 996.5627 | 869.9676 | 730.5864 | 584.246 | 965.1893 | 1043.8717 | 952.3661 | 738.0038 | 818.7714 | 997.1499 | 1020.3354 | 868.5219 | 855.542 | 812.2536 |  | 1021.4237 | 674.6717 | 961.0996 | 1015.7097 | 821.3202 |  | 756.9067 | 725.7414 | 1.0767 | 18.9163 | 1.5674 | 1.2083 | -17.9246 | 3.0895 | 4416.41 | 0.8 | 3.4566 | -2.8922 | -16.5529 | 1.6543 | 6.7895 | -33.2968 | 12.6088 | 371.0447 | 179.3307 | 169.9331 | 9.5287 | -2.8547 |  | 141.177
42838.5213 | 8728 | 132.2778 | 100.5953 | 76.875 | 53.7023 | 30.9128 | 25.8852 | 40.424 | 23.9312 | 86.6856 | 62.0798 | 39.0157 | 25.8494 | 22.4651 | 35.1309 | 265.7539 | 383.4559 | 379.6915 | 412.8151 | 616.9022 | 643.1152 | 737.4527 | 879.3893 | 911.1437 | 397.6603 | 830.2657 | 900.1095 | 834.9866 | 824.0752 | 830.8392 | 538.4546 | 985.514 | 899.7198 | 618.4611 | 865.2268 | 838.3934 |  | 438.3574 |  | 487.6694 | 670.724 | 395.1358 | 640.2996 |  | 331.2222 | 547.4993 | 422.3558 | 631.1219 | 755.0404 | 882.3249 | 912.7512 | 30.5932 | 154.3486 | 44.3716 | 343.6417 | 29.5451 | 49.2373 | 55.9467 | 79.1035 | 35.4243 |  |  | 2.1897 | -2.1561 | -69.1734 | 0.61239 | 8.6787 | -197.8617 | 28.4396 | -2.799 | 5.8447 | 20.1432 | 92.0283 | 0.010961 | 0.0017282 | 0.0004567 | 1007.4418 | 918.792 | 804.9461 | 592.5523 | 105.9268 | 63.1105 | 31.8482 | 104.6374 | 62.1817 | 41.6853 | 32.0982 | 27.1083 | 27.6731 | 33.1729 | 352.3918 | 255.136 | 243.6112 | 159.2139 | 128.4215 | 362.4445 | 191.7063 | 88.7646 | 108.3002 | 286.4208 | 120.82 | 248.5889 | 531.756 | 236.2034 | 466.0437 | 977.8455 | 980.2449 | 943.5509 | 714.0476 | 924.7892 | 22.6192 | 11.0527 | 807.9235 | 1007.3588 | 759.2055 | 810.0984 | 1069.9748 | 674.2522 | 656.2329 | 873.848 | 839.1373 | 904.5403 | 949.3844 | 884.4956 | 1186.467 | 878.3073 | 733.1067 | 731.7964 | 1233.7553 |  | 1321.7566 | 845.5602 | 1049.6377 | 1004.0453 | 1041.3228 | 837.061 |  | 838.5046 |  |  | 1014.5716 | 1090.3587 | 1126.7223 | [5 empty] | 479.9969 | 906.788 | 1001.8457 | 140.9525 | 912.3553 | 1015.3635 | 297.18 | 595.9435 | 817.2729 | 566.721 |  |  | 1052.0414 | 916.671 | 996.8905 | 870.1733 | 731.3349 | 585.0972 | 965.4121 | 1043.6401 | 952.4543 | 738.3422 | 820.4837 | 999.4603 | 1020.799 | 868.5662 | 856.7685 | 813.0759 |  | 1020.9519 | 674.5927 | 962.2954 | 1017.4996 | 822.3561 |  | 757.3797 | 726.2214 | 1.3881 | 18.9169 | 1.5672 | 1.2072 | -17.9014 | 3.0895 | 4391.46 | 1.3 | 3.4265 | -2.9314 | -16.6041 | 1.5623 | 6.9787 | -33.3218 | 12.6331 | 369.3245 | 179.2664 | 170.3092 | 10.3704 | -3.1196 |  | 141.4782
42838.5213 | 8729 | 132.3081 | 100.6055 | 76.8885 | 53.7119 | 30.9212 | 25.879 | 40.4366 | 23.9356 | 86.7076 | 62.0867 | 39.0211 | 25.8563 | 22.4586 | 35.1344 | 265.7981 | 383.5238 | 379.7833 | 413.1069 | 617.2909 | 643.4901 | 737.736 | 880.2224 | 913.3092 | 397.831 | 832.0622 | 906.3107 | 835.1115 | 824.4262 | 831.0034 | 538.6841 | 988.0772 | 899.2368 | 618.8335 | 866.4191 | 841.1138 |  | 438.9156 |  | 488.3418 | 672.1204 | 395.51 | 640.9837 |  | 331.9141 | 548.4491 | 423.5374 | 627.1681 | 750.9449 | 881.2416 | 914.5775 | 30.0802 | 154.727 | 44.4059 | 344.3873 | 29.5524 | 49.2446 | 55.9299 | 79.1381 | 35.4584 |  |  | 2.4105 | -1.704 | -68.7128 | 0.69913 | 8.4401 | -197.8644 | 28.408 | -2.7635 | 5.9895 | 20.0383 | 93.0558 | 0.011136 | 0.0016461 | 0.00047641 | 1008.6499 | 918.9597 | 805.7308 | 593.8485 | 105.9294 | 63.1176 | 31.861 | 104.6428 | 62.1929 | 41.6938 | 32.104 | 27.1048 | 27.6771 | 33.1835 | 358.832 | 259.2802 | 240.6257 | 164.4586 | 130.4982 | 363.6411 | 192.01 | 88.7603 | 108.3029 | 286.4887 | 120.8192 | 248.6359 | 532.2656 | 236.2571 | 466.5197 | 978.194 | 981.0051 | 944.4541 | 714.7437 | 925.5118 | 20.6013 | 7.695 | 807.802 | 1003.5768 | 759.7274 | 809.9666 | 1068.2529 | 677.0138 | 656.6743 | 873.9768 | 843.0212 | 903.3405 | 949.7748 | 885.7569 | 1184.9659 | 878.2567 | 733.059 | 731.77 | 1234.7014 |  | 1318.9748 | 845.4147 | 1049.5021 | 1004.0498 | 1041.5638 | 836.8434 |  | 838.3594 |  |  | 1014.0195 | 1088.4661 | 1122.1051 | [5 empty] | 480.9403 | 906.8497 | 1001.7044 | 141.0311 | 912.3522 | 1020.236 | 297.9627 | 596.812 | 818.011 | 567.5495 |  |  | 1052.1285 | 915.5702 | 997.1506 | 868.8516 | 732.1257 | 585.933 | 965.6557 | 1044.0814 | 951.5415 | 738.6467 | 820.9282 | 1000.1612 | 1020.367 | 869.4892 | 857.9164 | 813.8023 |  | 1016.0075 | 675.3249 | 962.4928 | 1018.7149 | 823.2774 |  | 757.9771 | 726.7814 | 1.3685 | 18.9159 | 1.5665 | 1.2068 | -17.9986 | 3.0895 | 4401.98 | 0.74 | 3.5953 | -2.6075 | -16.5583 | 1.6702 | 6.8789 | -33.3064 | 12.6201 | 366.668 | 179.1955 | 170.4399 | 9.8577 | -2.7472 |  | 141.819
42838.5213 | 8730 | 132.3243 | 100.5981 | 76.8974 | 53.7174 | 30.9212 | 25.8803 | 40.4427 | 23.9313 | 86.7161 | 62.0996 | 39.0228 | 25.8523 | 22.4569 | 35.1436 | 265.849 | 383.6006 | 379.8964 | 413.4137 | 617.6982 | 643.863 | 737.4459 | 880.1166 | 913.394 | 398.0059 | 834.5528 | 913.8575 | 834.6987 | 825.4072 | 831.6025 | 538.7738 | 982.013 | 901.1739 | 619.1577 | 867.9574 | 840.8996 |  | 439.4146 |  | 488.9782 | 673.1616 | 396.2822 | 641.647 |  | 332.0696 | 549.0231 | 425.2288 | 625.4832 | 748.9033 | 880.2102 | 917.395 | 29.6286 | 155.1666 | 44.4671 | 345.1352 | 29.5632 | 49.2462 | 55.9058 | 79.1686 | 35.4939 |  |  | 2.2246 | -1.9267 | -68.5774 | 0.62881 | 7.9539 | -197.7744 | 28.0322 | -2.9699 | 5.5326 | 18.9469 | 92.9523 | 0.011125 | 0.0017216 | 0.00045177 | 1005.9001 | 919.0725 | 806.3149 | 595.0465 | 105.9233 | 63.125 | 31.8555 | 104.6428 | 62.2 | 41.6929 | 32.103 | 27.0972 | 27.6661 | 33.1773 | 343.9488 | 252.8079 | 230.9149 | 166.2381 | 129.9238 | 364.1431 | 192.194 | 88.7593 | 108.3131 | 286.5521 | 120.8359 | 248.6993 | 532.7595 | 236.3176 | 466.9994 | 979.1208 | 981.9388 | 945.7003 | 715.6438 | 926.3317 | 14.4192 | 10.4291 | 807.6715 | 1002.0569 | 760.0561 | 809.826 | 1077.3862 | 678.9902 | 657.1661 | 875.1739 | 848.5826 | 902.73 | 944.1473 | 887.6163 | 1177.2397 | 878.2076 | 733.0011 | 731.7143 | 1235.177 |  | 1317.8025 | 845.2815 | 1049.4724 | 1004.0737 | 1041.6322 | 836.6987 |  | 838.2047 |  |  | 1017.259 | 1090.4411 | 1116.1024 | [5 empty] | 481.769 | 906.8933 | 1002.5784 | 141.1018 | 912.4186 | 1015.6774 | 298.7856 | 597.6972 | 818.73 | 568.3603 |  |  | 1051.9881 | 915.862 | 997.6557 | 868.4513 | 733.0389 | 586.7854 | 965.8557 | 1044.1759 | 951.3823 | 739.0224 | 821.416 | 999.7756 | 1019.5045 | 871.031 | 859.0408 | 814.513 |  | 1013.1884 | 676.4743 | 963.8181 | 1019.8205 | 824.4991 |  | 758.7886 | 727.3784 | 1.8959 | 18.9163 | 1.5683 | 1.2078 | -17.8752 | 3.0895 | 4426.45 | 0.77 | 3.4548 | -2.7737 | -16.5478 | 1.5846 | 6.6748 | -33.2839 | 12.5308 | 365.5504 | 179.1828 | 170.4764 | 11.5966 | -1.6436 |  | 142.2404
42838.5213 | 8731 | 132.3421 | 100.6074 | 76.9028 | 53.7276 | 30.9228 | 25.8823 | 40.4486 | 23.9274 | 86.7328 | 62.1123 | 39.035 | 25.8525 | 22.4643 | 35.1466 | 265.8972 | 383.6811 | 380.0008 | 413.713 | 618.1068 | 644.2395 | 737.4979 | 880.8018 | 914.3246 | 398.1874 | 837.2811 | 913.2326 | 835.4676 | 825.9474 | 831.7985 | 539.0132 | 973.0394 | 902.3224 | 619.4684 | 873.3633 | 840.7425 |  | 439.9144 |  | 489.5899 | 672.9164 | 396.5053 | 642.3446 |  | 332.6987 | 549.9417 | 425.3833 | 625.0903 | 745.7302 | 879.8063 | 915.5174 | 29.733 | 155.5307 | 43.8743 | 345.6313 | 29.5725 | 49.2558 | 55.8779 | 79.2197 | 35.5325 |  |  | 2.3139 | -1.7368 | -68.7095 | 0.35151 | 8.3048 | -197.8118 | 27.7529 | -3.1486 | 5.7523 | 19.3174 | 91.8687 | 0.011012 | 0.0016116 | 0.0004567 | 1002.3975 | 919.1863 | 807.1904 | 595.2892 | 105.9191 | 63.1298 | 31.8639 | 104.6581 | 62.2131 | 41.6926 | 32.106 | 27.0995 | 27.6709 | 33.1836 | 326.2574 | 246.8762 | 231.0075 | 170.3193 | 132.4705 | 364.1445 | 192.4299 | 88.7625 | 108.3147 | 286.6157 | 120.8424 | 248.7492 | 533.2448 | 236.38 | 467.453 | 979.5181 | 982.7936 | 946.8829 | 716.2413 | 926.8921 | 20.9214 | 12.5021 | 807.5516 | 1000.6592 | 760.2513 | 809.6977 | 1093.5022 | 681.4749 | 657.6339 | 876.4608 | 849.822 | 901.562 | 939.314 | 888.6481 | 1176.7066 | 878.1524 | 732.9404 | 731.6592 | 1235.0161 |  | 1315.966 | 845.1412 | 1049.5261 | 1004.1611 | 1042.0578 | 836.5971 |  | 838.076 |  |  | 1020.464 | 1092.7791 | 1110.2941 | [5 empty] | 482.5722 | 906.9171 | 1002.4531 | 141.2029 | 912.563 | 1012.8436 | 299.674 | 598.5799 | 819.4886 | 569.1721 |  |  | 1050.9721 | 916.6278 | 998.7481 | 867.9887 | 733.8856 | 587.6377 | 966.2776 | 1044.2657 | 952.0066 | 739.4717 | 821.7472 | 1000.0478 | 1018.9578 | 872.5046 | 859.9392 | 815.1558 |  | 1009.6223 | 677.6406 | 963.8526 | 1020.7855 | 825.6638 |  | 759.5615 | 727.95 | 1.4395 | 18.9168 | 1.5679 | 1.2071 | -17.7724 | 3.0895 | 4434.84 | 0.74 | 3.5238 | -2.6349 | -16.5729 | 1.1854 | 6.8193 | -33.2812 | 12.466 | 363.8295 | 179.2164 | 170.7053 | 13.5625 | -1.6222 |  | 142.6322
42838.5213 | 8732 | 132.3509 | 100.6109 | 76.9126 | 53.7333 | 30.9249 | 25.8854 | 40.451 | 23.9261 | 86.74 | 62.1185 | 39.0367 | 25.8587 | 22.4598 | 35.1507 | 265.9426 | 383.7545 | 380.1094 | 414.0242 | 618.5147 | 644.6089 | 736.9773 | 880.9795 | 915.9448 | 398.3631 | 838.3091 | 913.2873 | 836.5562 | 826.626 | 832.7516 | 539.2695 | 969.2906 | 901.8368 | 619.7745 | 878.3152 | 841.9328 |  | 440.4105 |  | 490.2036 | 673.0641 | 396.6081 | 643.0631 |  | 333.2295 | 551.0729 | 425.756 | 625.2223 | 741.1606 | 877.5594 | 913.8831 | 30.3041 | 155.8639 | 43.4245 | 346.0453 | 29.5796 | 49.2572 | 55.8585 | 79.2635 | 35.5669 |  |  | 2.3803 | -1.6337 | -68.4026 | 0.88509 | 8.4598 | -197.7829 | 27.8961 | -2.757 | 5.7877 | 19.835 | 92.213 | 0.01101 | 0.0016773 | 0.0004682 | 1001.1352 | 919.4005 | 808.4408 | 594.9079 | 105.9224 | 63.1441 | 31.8687 | 104.674 | 62.23 | 41.7094 | 32.1036 | 27.1168 | 27.6749 | 33.1892 | 324.0826 | 252.8606 | 235.6877 | 167.1361 | 130.8069 | 364.636 | 192.7909 | 88.7608 | 108.3241 | 286.6837 | 120.8483 | 248.7967 | 533.7298 | 236.4476 | 467.9041 | 980.0196 | 983.5866 | 947.6676 | 716.7774 | 927.4339 | 23.8867 | 15.5352 | 807.4374 | 998.491 | 760.4625 | 809.5668 | 1097.3292 | 683.388 | 658.0613 | 877.6427 | 849.3996 | 900.669 | 935.9683 | 887.235 | 1180.5344 | 878.2199 | 732.8735 | 731.5936 | 1235.9828 |  | 1313.3822 | 844.983 | 1049.6216 | 1004.168 | 1042.5411 | 836.4952 |  | 837.9262 |  |  | 1018.8043 | 1090.0787 | 1145.9933 | [5 empty] | 474.4927 | 906.9936 | 1000.6716 | 141.2774 | 912.7237 | 1014.6513 | 300.5875 | 599.4995 | 820.3371 | 570.0342 |  |  | 1050.2053 | 916.6625 | 999.242 | 869.034 | 734.7666 | 588.5102 | 966.783 | 1045.4134 | 952.4549 | 739.9275 | 824.058 | 1000.3147 | 1018.3057 | 874.106 | 860.8966 | 815.8382 |  | 1007.6772 | 677.7588 | 963.2991 | 1020.5029 | 826.2571 |  | 760.2659 | 728.4162 | 1.2548 | 18.9163 | 1.5664 | 1.2047 | -17.8564 | 3.0895 | 4415.47 | 0.83 | 3.5755 | -2.5572 | -16.5472 | 1.8823 | 6.8759 | -33.2464 | 12.486 | 361.385 | 179.2735 | 170.968 | 13.8877 | -2.0939 |  | 142.9958
42838.5214 | 8733 | 132.3564 | 100.6033 | 76.9162 | 53.7361 | 30.9305 | 25.8818 | 40.458 | 23.9303 | 86.7513 | 62.1289 | 39.0445 | 25.8577 | 22.4577 | 35.1512 | 265.9893 | 383.8276 | 380.1976 | 414.3265 | 618.9017 | 644.9768 | 738.2152 | 882.7023 | 919.792 | 398.546 | 837.8422 | 915.0343 | 834.9007 | 827.3729 | 832.732 | 539.5284 | 963.9192 | 899.9652 | 620.0831 | 878.8948 | 844.5438 |  | 440.917 |  | 490.83 | 673.0131 | 396.9145 | 643.7953 |  | 333.8352 | 552.2186 | 425.3692 | 629.7543 | 744.3069 | 878.5724 | 915.7907 | 30.8358 | 156.1318 | 43.2648 | 346.6577 | 29.571 | 49.2664 | 55.8339 | 79.2832 | 35.5992 |  |  | 2.1575 | -1.9031 | -68.9815 | 0.6275 | 8.3889 | -197.7921 | 28.0887 | -3.1256 | 6.0819 | 20.4122 | 93.1136 | 0.010952 | 0.0016346 | 0.0004682 | 997.7301 | 919.5664 | 809.5978 | 594.7159 | 105.9224 | 63.163 | 31.878 | 104.6826 | 62.237 | 41.7141 | 32.1196 | 27.1141 | 27.6794 | 33.1953 | 337.796 | 264.0405 | 238.4118 | 164.5477 | 128.5577 | 365.4281 | 193.1957 | 88.7622 | 108.3338 | 286.7478 | 120.8642 | 248.8572 | 534.2012 | 236.5171 | 468.3595 | 980.6219 | 984.4534 | 948.1315 | 717.4303 | 928.1034 | 22.4319 | 11.1566 | 807.3121 | 996.8852 | 760.6766 | 809.4464 | 1095.6492 | 684.6719 | 658.498 | 879.2924 | 850.1098 | 901.053 | 931.6478 | 885.6584 | 1175.3324 | 878.2446 | 732.8216 | 731.5341 | 1236.1998 |  | 1313.9141 | 844.8491 | 1049.6115 | 1003.9515 | 1043.1571 | 836.3215 |  | 837.7937 |  |  | 1017.9344 | 1086.5348 | 1144.1617 | [5 empty] | 457.7947 | 907.004 | 1001.6706 | 141.3707 | 912.8385 | 1027.1869 | 301.5846 | 600.4117 | 820.9767 | 570.897 |  |  | 1049.765 | 917.2034 | 999.4098 | 869.8821 | 735.5793 | 589.3975 | 967.4328 | 1046.6977 | 952.9352 | 740.2729 | 824.4211 | 999.9164 | 1018.5316 | 875.4595 | 861.7075 | 816.6047 |  | 1005.4017 | 677.8423 | 962.6565 | 1018.6076 | 827.4129 |  | 760.9342 | 728.9753 | 1.5833 | 18.9166 | 1.5673 | 1.2062 | -17.8747 | 3.0895 | 4447.65 | 0.53 | 3.4041 | -2.762 | -16.6287 | 1.586 | 6.85 | -33.2618 | 12.5345 | 361.8757 | 179.2716 | 171.3096 | 12.4987 | -2.3423 |  | 143.3919
42838.5214 | 8734 | 132.3649 | 100.6042 | 76.9267 | 53.7496 | 30.9447 | 25.886 | 40.4783 | 23.9425 | 86.7725 | 62.1537 | 39.055 | 25.8637 | 22.4659 | 35.1646 | 266.0338 | 383.9051 | 380.3155 | 414.6274 | 619.3146 | 645.3384 | 738.8032 | 884.5753 | 922.9058 | 398.7155 | 839.7739 | 919.1162 | 835.8568 | 828.5052 | 833.3288 | 539.8513 | 962.0949 | 899.6721 | 620.3868 | 878.212 | 846.6171 |  | 441.4247 |  | 491.4496 | 673.699 | 397.5642 | 644.506 |  | 334.2343 | 552.9038 | 424.8282 | 629.4881 | 745.9446 | 877.6107 | 915.9062 | 31.3098 | 156.4316 | 43.2864 | 347.2014 | 29.5668 | 49.271 | 55.8012 | 79.2904 | 35.6277 |  |  | 2.1943 | -2.1968 | -68.7496 | 0.45468 | 8.3028 | -197.8006 | 28.1413 | -3.0146 | 6.1312 | 20.8807 | 92.4932 | 0.010729 | 0.0016083 | 0.00048955 | 999.4971 | 919.7589 | 810.6601 | 594.5611 | 105.9198 | 63.173 | 31.8764 | 104.6898 | 62.2512 | 41.7363 | 32.1203 | 27.1179 | 27.6768 | 33.2007 | 337.4602 | 259.1942 | 231.9539 | 156.8121 | 123.1544 | 366.4182 | 193.3642 | 88.7574 | 108.33 | 286.8149 | 120.8636 | 248.908 | 534.727 | 236.5765 | 468.869 | 981.9186 | 985.2983 | 948.7552 | 718.4772 | 928.9295 | 32.2998 | 9.4804 | 807.1935 | 996.0302 | 761.0309 | 809.316 | 1101.0996 | 686.5475 | 658.9786 | 881.0997 | 852.5246 | 900.8316 | 931.6705 | 885.6282 | 1164.0742 | 878.2135 | 732.7877 | 731.4976 | 1234.2343 |  | 1318.4994 | 844.7194 | 1049.5387 | 1003.7111 | 1043.8 | 835.9198 |  | 837.6659 |  |  | 1023.4121 | 1093.7563 | 1131.3222 | [5 empty] | 447.255 | 907.0354 | 1001.2767 | 141.4371 | 912.8247 | 1018.0023 | 302.6001 | 601.2978 | 821.6113 | 571.727 |  |  | 1049.8065 | 918.1274 | 999.8108 | 869.1307 | 736.3551 | 590.2451 | 967.9103 | 1048.2703 | 953.6171 | 740.6598 | 824.2971 | 999.1919 | 1017.2705 | 876.4375 | 861.9927 | 817.2437 |  | 1002.6516 | 677.6095 | 961.2453 | 1018.5356 | 827.9746 |  | 761.4278 | 729.4958 | 0.48643 | 18.9175 | 1.5669 | 1.207 | -18.0821 | 3.0895 | 4506.46 | 1.02 | 3.4339 | -2.9687 | -16.6076 | 1.3506 | 6.812 | -33.2486 | 12.541 | 366.2328 | 179.235 | 171.6669 | 12.7046 | -1.6021 |  | 143.774
42838.5214 | 8735 | 132.3678 | 100.5828 | 76.922 | 53.7491 | 30.9388 | 25.8855 | 40.4774 | 23.9347 | 86.7791 | 62.1613 | 39.0607 | 25.8717 | 22.4588 | 35.1599 | 266.0909 | 383.9788 | 380.4192 | 414.9366 | 619.7211 | 645.7028 | 740.8947 | 886.0956 | 924.2751 | 398.8972 | 842.1488 | 921.4027 | 836.3789 | 828.9773 | 833.2102 | 540.1712 | 965.4632 | 900.0368 | 620.6962 | 876.8848 | 848.4825 |  | 441.9247 |  | 492.0777 | 674.1247 | 398.0394 | 645.2196 |  | 334.9982 | 553.4135 | 425.8529 | 626.8139 | 745.3719 | 877.2661 | 918.0398 | 31.9023 | 156.8653 | 43.2517 | 347.7426 | 29.5734 | 49.2565 | 55.7869 | 79.3275 | 35.6742 |  |  | 2.2279 | -2.3493 | -68.9894 | 0.55522 | 7.6187 | -197.7744 | 27.9895 | -2.8641 | 5.928 | 19.891 | 91.6189 | 0.010987 | 0.0016395 | 0.00048134 | 1000.6865 | 919.9685 | 811.0955 | 594.465 | 105.9258 | 63.1884 | 31.8919 | 104.7091 | 62.2637 | 41.7406 | 32.1292 | 27.1176 | 27.6773 | 33.2115 | 352.5271 | 262.4213 | 226.7522 | 148.7808 | 116.6787 | 368.0184 | 193.473 | 88.7611 | 108.3425 | 286.8822 | 120.8841 | 248.9661 | 535.2434 | 236.6409 | 469.3657 | 983.3325 | 986.1563 | 949.6183 | 719.5083 | 929.7879 | 21.0704 | 10.5959 | 807.0808 | 996.4508 | 761.5688 | 809.1967 | 1099.5134 | 688.2894 | 659.4441 | 882.9199 | 854.2467 | 898.8887 | 933.0892 | 885.9865 | 1167.1349 | 878.1772 | 732.7641 | 731.4678 | 1232.7252 |  | 1317.4365 | 844.5591 | 1049.4695 | 1003.7881 | 1044.7505 | 835.5828 |  | 837.5178 |  |  | 1030.163 | 1097.5402 | 1101.8419 | [5 empty] | 440.299 | 907.097 | 1002.51 | 141.5355 | 912.8531 | 1022.5878 | 303.6497 | 602.1993 | 822.2691 | 572.5673 |  |  | 1050.3455 | 919.0911 | 1000.7948 | 869.2798 | 737.17 | 591.0903 | 968.5853 | 1050.1572 | 954.3912 | 741.1175 | 825.3644 | 999.7958 | 1016.7677 | 877.2451 | 862.6929 | 817.8722 |  | 1002.0115 | 677.7838 | 961.0055 | 1019.4429 | 828.7083 |  | 761.9722 | 729.9826 | 1.2859 | 18.9167 | 1.5657 | 1.205 | -18.1672 | 3.0895 | 4548.6 | 1.08 | 3.4599 | -3.0709 | -16.6416 | 1.4929 | 6.5243 | -33.2414 | 12.5052 | 365.2742 | 179.2013 | 172.1841 | 11.3036 | -1.0096 |  | 144.1622
42838.5214 | 8736 | 132.3744 | 100.5746 | 76.9225 | 53.7477 | 30.9399 | 25.8799 | 40.479 | 23.9298 | 86.7873 | 62.1593 | 39.0568 | 25.8567 | 22.4538 | 35.1649 | 266.131 | 384.0467 | 380.5157 | 415.2221 | 620.1109 | 646.0601 | 741.956 | 886.2461 | 923.5219 | 399.0678 | 841.1685 | 923.9838 | 836.8717 | 828.6301 | 833.2495 | 540.4933 | 964.6656 | 899.8318 | 621.0064 | 874.5708 | 848.2566 |  | 442.4618 |  | 492.7333 | 673.1422 | 398.2426 | 646.0559 |  | 335.198 | 553.433 | 425.8691 | 629.2891 | 745.7361 | 877.8502 | 919.1011 | 32.037 | 157.1552 | 43.4391 | 348.0595 | 29.5753 | 49.2495 | 55.7677 | 79.3593 | 35.7427 |  |  | 2.306 | -1.9839 | -68.6155 | 0.99023 | 8.6425 | -197.7928 | 28.111 | -3.1144 | 5.8813 | 19.2337 | 92.4852 | 0.010768 | 0.0016231 | 0.00048791 | 1002.1891 | 920.0962 | 811.4239 | 594.7352 | 105.9169 | 63.1954 | 31.8983 | 104.7143 | 62.2769 | 41.7455 | 32.1314 | 27.1201 | 27.674 | 33.209 | 353.5746 | 259.7135 | 226.7398 | 144.9599 | 113.3688 | 368.8016 | 193.5806 | 88.7613 | 108.3461 | 286.9554 | 120.8862 | 249.025 | 535.776 | 236.6985 | 469.8341 | 982.8787 | 986.8068 | 950.4288 | 720.2849 | 930.3764 | 21.779 | 9.7679 | 806.9823 | 996.2707 | 762.1552 | 809.0924 | 1095.2015 | 689.1869 | 659.9205 | 880.5201 | 855.9943 | 897.3755 | 931.1569 | 885.0959 | 1167.6426 | 878.1678 | 732.7394 | 731.4397 | 1235.6207 |  | 1315.4141 | 844.433 | 1049.5894 | 1003.8464 | 1045.5766 | 835.3375 |  | 837.4003 |  |  | 1030.8247 | 1091.7675 | 1103.903 | [5 empty] | 436.2658 | 907.1823 | 1003.8717 | 141.6156 | 913.0439 | 1023.0853 | 304.7571 | 603.0942 | 823.0232 | 573.4165 |  |  | 1050.2841 | 919.9829 | 1000.7445 | 869.839 | 737.9039 | 591.9441 | 968.9401 | 1050.1342 | 954.7715 | 741.5025 | 826.1211 | 1000.5966 | 1015.3978 | 877.9564 | 863.0487 | 818.4925 |  | 1000.3148 | 677.3518 | 959.712 | 1019.2278 | 828.9589 |  | 762.6304 | 730.4041 | 1.2279 | 18.9161 | 1.5665 | 1.2065 | -17.8755 | 3.0895 | 4578.59 | 0.67 | 3.5201 | -2.8221 | -16.5967 | 1.9938 | 6.9506 | -33.2514 | 12.5355 | 363.2954 | 179.271 | 172.6347 | 11.3211 | -0.99375 |  | 144.4588
42838.5214 | 8737 | 132.3878 | 100.5785 | 76.9325 | 53.7673 | 30.9552 | 25.8828 | 40.4994 | 23.9348 | 86.8068 | 62.1895 | 39.0767 | 25.8709 | 22.4587 | 35.1814 | 266.1771 | 384.1228 | 380.6155 | 415.5072 | 620.512 | 646.4214 | 742.4094 | 885.28 | 921.3525 | 399.2523 | 841.7013 | 926.4291 | 837.5669 | 828.5304 | 833.9189 | 540.8137 | 958.5674 | 897.5547 | 621.3088 | 873.1488 | 846.8174 |  | 442.9936 |  | 493.3887 | 671.932 | 398.162 | 646.8405 |  | 335.5235 | 553.7269 | 425.7523 | 628.7052 | 746.6598 | 879.916 | 920.3664 | 32.183 | 157.3831 | 43.8125 | 348.3497 | 29.5707 | 49.2552 | 55.7466 | 79.3794 | 35.8049 |  |  | 2.2949 | -2.0687 | -68.8488 | 1.1677 | 8.9113 | -197.8006 | 27.0695 | -2.4757 | 6.1018 | 20.5131 | 91.8383 | 0.010882 | 0.0015722 | 0.00050269 | 1009.1823 | 920.1519 | 811.4231 | 596.0207 | 105.9075 | 63.2021 | 31.9019 | 104.7189 | 62.2871 | 41.7431 | 32.1285 | 27.1098 | 27.6704 | 33.2071 | 357.2986 | 259.3439 | 228.5705 | 145.1414 | 114.1588 | 369.696 | 193.803 | 88.7648 | 108.3587 | 287.0263 | 120.8953 | 249.0805 | 536.3228 | 236.7624 | 470.2942 | 982.8952 | 987.291 | 951.0994 | 720.9831 | 930.8312 | 25.341 | 14.1766 | 806.8738 | 997.7157 | 763.289 | 808.969 | 1099.2011 | 689.6925 | 660.3102 | 878.4954 | 857.9634 | 894.9828 | 927.1363 | 882.4821 | 1166.746 | 878.0917 | 732.7236 | 731.3938 | 1237.0053 |  | 1313.6007 | 844.2883 | 1049.6585 | 1003.1759 | 1046.2432 | 835.9598 |  | 837.278 |  |  | 1027.882 | 1089.0076 | 1101.8097 | [5 empty] | 434.835 | 907.4798 | 1004.0063 | 141.7041 | 913.0632 | 1019.9783 | 305.8899 | 603.9568 | 823.5931 | 574.2662 |  |  | 1050.199 | 920.3875 | 1000.3242 | 869.8947 | 738.6476 | 592.7883 | 968.9596 | 1049.2714 | 954.8835 | 741.6821 | 824.7128 | 1000.2394 | 1013.8398 | 877.3692 | 864.1132 | 819.3051 |  | 999.3829 | 677.2279 | 958.5109 | 1018.7462 | 828.9819 |  | 763.0662 | 730.7594 | 1.8304 | 18.9166 | 1.5666 | 1.2068 | -17.9395 | 3.0895 | 4586.9 | 1.09 | 3.5126 | -2.8823 | -16.6278 | 2.1654 | 7.0642 | -33.2819 | 12.3122 | 361.5605 | 179.3132 | 173.0188 | 11.0605 | -1.1673 |  | 144.6794
42838.5214 | 8738 | 132.3971 | 100.571 | 76.9379 | 53.7688 | 30.9578 | 25.8906 | 40.503 | 23.9387 | 86.8247 | 62.2068 | 39.0859 | 25.8717 | 22.4673 | 35.1883 | 266.2218 | 384.1981 | 380.7143 | 415.7763 | 620.903 | 646.7822 | 742.7007 | 884.2442 | 920.4011 | 399.4266 | 843.1783 | 928.4216 | 838.6363 | 828.9932 | 834.9414 | 541.1714 | 955.6122 | 896.1911 | 621.5917 | 873.8144 | 844.7738 |  | 443.5054 |  | 494.0138 | 671.1679 | 398.5436 | 647.5739 |  | 336.089 | 554.8328 | 424.8906 | 624.8195 | 744.7229 | 880.9181 | 923.9932 | 32.3334 | 157.7114 | 44.3903 | 348.8963 | 29.5749 | 49.2659 | 55.7266 | 79.403 | 36.0792 |  |  | 1.9841 | -1.8768 | -68.7588 | 0.60582 | 8.5453 | -197.7895 | 28.1018 | -3.2813 | 6.3703 | 21.6208 | 92.5991 | 0.010885 | 0.0016247 | 0.00044191 | 1002.3635 | 920.215 | 812.5336 | 598.7238 | 105.9058 | 63.2092 | 31.8972 | 104.7285 | 62.2953 | 41.7414 | 32.132 | 27.1112 | 27.6682 | 33.2178 | 356.2245 | 265.5629 | 235.1907 | 147.9658 | 119.4945 | 370.694 | 194.3191 | 88.7666 | 108.3634 | 287.0898 | 120.9071 | 249.125 | 536.8692 | 236.8255 | 470.7533 | 983.7909 | 987.8084 | 951.5076 | 722.0145 | 931.6394 | 23.0868 | 10.4323 | 806.7709 | 997.8962 | 764.5586 | 808.8596 | 1108.5576 | 690.5011 | 660.6334 | 878.6909 | 860.0288 | 891.7881 | 924.2389 | 881.5783 | 1167.907 | 877.9436 | 732.6992 | 731.3454 | 1238.9261 |  | 1313.8122 | 844.1395 | 1049.7075 | 1002.5717 | 1046.8844 | 835.8801 |  | 837.1357 |  |  | 1028.8958 | 1086.9555 | 1092.5925 | [5 empty] | 434.9182 | 907.9915 | 1004.3634 | 141.8102 | 913.0897 | 1021.6052 | 307.0542 | 604.8122 | 824.1096 | 575.102 |  |  | 1049.6541 | 920.5077 | 1000.2997 | 868.9408 | 739.4673 | 593.6383 | 968.7927 | 1047.9018 | 955.3383 | 741.8599 | 824.4058 | 1000.2293 | 1012.4131 | 876.9397 | 864.8115 | 820.1621 |  | 997.8443 | 677.1838 | 959.4779 | 1018.9026 | 829.3325 |  | 763.5215 | 731.2119 | 1.7681 | 18.9158 | 1.5657 | 1.2059 | -18.0067 | 3.0895 | 4576.46 | 1.19 | 3.2676 | -2.7472 | -16.6281 | 1.5608 | 6.9206 | -33.2954 | 12.5502 | 361.7047 | 179.3445 | 173.3877 | 11.351 | -1.8336 |  | 144.9064
42838.5214 | 8739 | 132.4075 | 100.5711 | 76.9424 | 53.776 | 30.9539 | 25.8871 | 40.5073 | 23.9382 | 86.8331 | 62.2108 | 39.0869 | 25.8685 | 22.4628 | 35.184 | 266.2776 | 384.2774 | 380.8185 | 416.0564 | 621.2885 | 647.1473 | 742.6022 | 884.1674 | 920.6968 | 399.6073 | 844.1324 | 927.4543 | 838.7426 | 829.9986 | 836.0878 | 541.4947 | 952.8168 | 898.0376 | 621.8732 | 875.205 | 845.6274 |  | 444.0214 |  | 494.6486 | 671.7492 | 398.812 | 648.2706 |  | 336.2218 | 555.7481 | 425.0152 | 623.9334 | 742.359 | 882.0796 | 926.8695 | 31.9165 | 158.0375 | 45.0451 | 349.4778 | 29.5794 | 49.2649 | 55.7068 | 79.4327 | 36.2381 |  |  | 2.2541 | -2.1219 | -68.7916 | 1.0178 | 7.1942 | -197.8427 | 27.5104 | -2.8371 | 6.5953 | 22.0914 | 94.9218 | 0.010966 | 0.0015902 | 0.00046491 | 994.7863 | 920.3829 | 815.1395 | 601.9527 | 105.894 | 63.2137 | 31.8979 | 104.7398 | 62.3072 | 41.7526 | 32.1302 | 27.107 | 27.6628 | 33.2163 | 352.8499 | 265.5262 | 234.6323 | 149.0924 | 124.1759 | 371.7929 | 194.6493 | 88.7655 | 108.3697 | 287.1821 | 120.9105 | 249.2027 | 537.4448 | 236.91 | 471.2698 | 985.6196 | 988.3913 | 951.6808 | 723.4648 | 932.683 | 23.7469 | 13.6144 | 806.682 | 994.9626 | 765.0056 | 808.7527 | 1110.9432 | 691.8668 | 660.994 | 878.5309 | 859.5732 | 890.5528 | 921.8063 | 883.1262 | 1174.1483 | 878.0069 | 732.6665 | 731.31 | 1241.028 |  | 1313.9847 | 843.9921 | 1049.8382 | 1002.0055 | 1047.2467 | 835.5677 |  | 836.9901 |  |  | 1029.5827 | 1079.5598 | 1091.2158 | [5 empty] | 435.8178 | 907.9039 | 1005.8358 | 141.894 | 913.1683 | 1020.663 | 308.2392 | 605.7001 | 824.7791 | 575.9249 |  |  | 1049.1121 | 920.1318 | 1001.6849 | 868.2913 | 740.34 | 594.4958 | 968.8636 | 1046.3937 | 956.1539 | 742.2288 | 823.9661 | 1000.3982 | 1011.349 | 876.5476 | 865.231 | 820.7556 |  | 996.0526 | 678.0017 | 962.1328 | 1017.7677 | 830.0068 |  | 764.1165 | 731.7885 | 1.0567 | 18.9171 | 1.5664 | 1.206 | -17.9439 | 3.0895 | 4569.02 | 0.48 | 3.4847 | -2.9227 | -16.6412 | 2.0242 | 6.3532 | -33.3166 | 12.4237 | 361.8076 | 179.4208 | 173.6025 | 11.9148 | -1.7272 |  | 145.1589
42838.5214 | 8740 | 132.4288 | 100.5649 | 76.9584 | 53.7874 | 30.9602 | 25.8975 | 40.5204 | 23.949 | 86.8463 | 62.2263 | 39.1028 | 25.8797 | 22.4661 | 35.1965 | 266.3317 | 384.3591 | 380.9256 | 416.3432 | 621.691 | 647.5194 | 742.094 | 884.2492 | 920.8028 | 399.7997 | 844.548 | 927.6878 | 838.6106 | 831.5104 | 836.9071 | 541.8067 | 950.0817 | 901.0112 | 622.1376 | 875.1038 | 846.9181 |  | 444.5355 |  | 495.2852 | 672.472 | 399.0493 | 648.9205 |  | 336.506 | 556.833 | 426.6554 | 625.0115 | 744.1373 | 883.8436 | 930.0194 | 31.6769 | 158.4721 | 45.5844 | 350.1976 | 29.5874 | 49.2635 | 55.6779 | 79.4638 | 36.2726 |  |  | 2.2679 | -2.7324 | -69.5756 | 1.2045 | 8.1957 | -197.8256 | 28.228 | -2.9199 | 6.5223 | 22.2505 | 95.2546 | 0.010877 | 0.0016855 | 0.00049448 | 1007.941 | 920.5407 | 817.8376 | 604.837 | 105.9064 | 63.2372 | 31.9173 | 104.7546 | 62.3156 | 41.7714 | 32.1441 | 27.1134 | 27.6842 | 33.2273 | 351.148 | 262.3374 | 237.8766 | 153.3053 | 128.7202 | 372.6588 | 195.0366 | 88.7674 | 108.3813 | 287.2449 | 120.9283 | 249.2479 | 537.9191 | 236.9718 | 471.7194 | 985.9755 | 988.6418 | 951.655 | 724.0952 | 932.9122 | 19.7833 | 11.3453 | 806.5805 | 995.8607 | 765.7565 | 808.6408 | 1085.7301 | 692.6719 | 661.3706 | 878.5977 | 859.9304 | 891.9707 | 920.252 | 885.8196 | 1173.4779 | 877.9764 | 732.6401 | 731.2966 | 1242.3896 |  | 1309.1417 | 843.8646 | 1050.1146 | 1001.8295 | 1048.1013 | 835.4154 |  | 836.871 |  |  | 1027.1684 | 1072.6512 | 1094.6732 | [5 empty] | 437.2708 | 907.8099 | 1007.3976 | 141.9763 | 913.4904 | 1031.9647 | 309.4379 | 606.5832 | 825.5891 | 576.7465 |  |  | 1049.6119 | 920.9649 | 1004.3497 | 868.7342 | 741.261 | 595.3499 | 969.4584 | 1046.3088 | 957.3302 | 742.7193 | 824.4297 | 1000.7819 | 1010.7107 | 876.0889 | 865.7737 | 821.2888 |  | 992.9438 | 678.6758 | 964.9418 | 1016.7639 | 830.9158 |  | 764.8059 | 732.3332 | 0.95872 | 18.9162 | 1.5675 | 1.2063 | -17.8178 | 3.0895 | 4539.1 | 0.68 | 3.4967 | -3.3187 | -16.7467 | 2.2034 | 6.7862 | -33.3406 | 12.5943 | 357.2639 | 179.5772 | 174.0778 | 12.2529 | -2.0357 |  | 145.2736
42838.5214 | 8741 | 132.4467 | 100.565 | 76.9597 | 53.7873 | 30.9589 | 25.8921 | 40.5237 | 23.9449 | 86.8532 | 62.2373 | 39.0988 | 25.8758 | 22.4567 | 35.1972 | 266.3823 | 384.4312 | 381.034 | 416.6239 | 622.0871 | 647.8812 | 741.4374 | 884.2669 | 921.4063 | 399.9863 | 843.647 | 928.4251 | 839.8982 | 832.6683 | 838.1025 | 542.1558 | 954.7364 | 903.4881 | 622.3951 | 875.6891 | 848.1509 |  | 445.0489 |  | 495.9035 | 672.4771 | 399.255 | 649.5303 |  | 336.9364 | 557.6967 | 429.0251 | 628.265 | 748.0693 | 886.3118 | 931.6174 | 31.7274 | 158.931 | 45.9251 | 350.9145 | 29.5983 | 49.2899 | 55.6661 | 79.5037 | 36.3111 |  |  | 2.2752 | -2.4202 | -68.9204 | 0.85683 | 9.0177 | -197.7974 | 28.4179 | -3.0849 | 6.6132 | 21.7417 | 95.4067 | 0.010849 | 0.0015869 | 0.00050105 | 1003.4075 | 920.9433 | 819.4815 | 606.9812 | 105.8994 | 63.2497 | 31.9244 | 104.759 | 62.3317 | 41.7747 | 32.1464 | 27.1171 | 27.6724 | 33.2306 | 342.2732 | 261.6233 | 235.399 | 154.9316 | 132.4073 | 373.2086 | 195.3378 | 88.7666 | 108.3842 | 287.3139 | 120.9342 | 249.3032 | 538.3909 | 237.0254 | 472.1766 | 985.9203 | 988.8634 | 951.6604 | 724.479 | 932.9949 | 21.259 | 13.0209 | 806.4827 | 999.1749 | 767.6148 | 808.5403 | 1076.9633 | 694.087 | 661.7212 | 878.49 | 860.3649 | 894.9464 | 924.9229 | 887.3964 | 1173.2267 | 877.9345 | 732.6389 | 731.2838 | 1242.9886 |  | 1301.3007 | 843.7272 | 1050.2657 | 1001.8496 | 1048.8163 | 835.2503 |  | 836.7537 |  |  | 1024.0063 | 1068.251 | 1091.5205 | [5 empty] | 439.1434 | 907.7193 | 1007.5942 | 142.0627 | 913.6667 | 1053.0884 | 310.6582 | 607.4576 | 826.4802 | 577.5726 |  |  | 1052.2023 | 921.3385 | 1006.8488 | 869.2156 | 742.1386 | 596.1824 | 971.7372 | 1047.5932 | 958.5374 | 743.2759 | 825.5402 | 1002.2236 | 1011.8269 | 875.8958 | 866.1901 | 822.0286 |  | 988.9987 | 678.925 | 967.5088 | 1017.2795 | 831.3113 |  | 765.4643 | 732.9101 | 1.8048 | 18.9173 | 1.5678 | 1.205 | -17.6865 | 3.0895 | 4497.96 | 0.85 | 3.5041 | -3.125 | -16.6764 | 1.8594 | 7.126 | -33.3738 | 12.65 | 350.0368 | 179.6647 | 174.4714 | 13.3337 | -1.7199 |  | 145.3784
42838.5215 | 8742 | 132.4753 | 100.5773 | 76.9731 | 53.8078 | 30.9653 | 25.8928 | 40.5354 | 23.9479 | 86.8679 | 62.2515 | 39.1147 | 25.8851 | 22.4633 | 35.2111 | 266.4241 | 384.5084 | 381.1393 | 416.9136 | 622.4745 | 648.2358 | 741.034 | 886.0178 | 925.2662 | 400.1721 | 846.3496 | 929.1379 | 841.567 | 833.3666 | 839.0087 | 542.5083 | 964.9891 | 903.8099 | 622.6448 | 877.5717 | 850.1017 |  | 445.5641 |  | 496.5412 | 673.0874 | 399.2052 | 650.145 |  | 337.8781 | 558.9786 | 429.4498 | 627.2211 | 746.9611 | 887.4493 | 931.204 | 32.0529 | 159.4004 | 46.131 | 351.6288 | 29.5972 | 49.3021 | 55.6463 | 79.5407 | 36.3499 |  |  | 2.2535 | -2.4958 | -68.8429 | 0.94883 | 8.6221 | -197.842 | 27.6037 | -2.7195 | 6.9216 | 22.4577 | 95.1706 | 0.010813 | 0.0016642 | 0.00044027 | 1003.1447 | 921.2832 | 819.3241 | 608.9047 | 105.8987 | 63.2608 | 31.922 | 104.7767 | 62.3514 | 41.7813 | 32.1523 | 27.1207 | 27.6756 | 33.2409 | 337.8615 | 258.296 | 238.4222 | 157.518 | 133.6114 | 373.6595 | 195.6153 | 88.7644 | 108.3874 | 287.3927 | 120.9465 | 249.3553 | 538.8729 | 237.0843 | 472.6442 | 984.5794 | 989.0244 | 951.7087 | 724.7352 | 933.1937 | 22.4877 | 9.7485 | 806.3959 | 1000.749 | 769.4917 | 808.4302 | 1082.0987 | 696.0227 | 662.0736 | 879.4383 | 860.6695 | 896.3585 | 932.7603 | 887.2537 | 1169.5764 | 877.8789 | 732.648 | 731.2648 | 1242.2396 |  | 1297.392 | 843.5798 | 1050.4761 | 1001.369 | 1049.9006 | 835.042 |  | 836.6144 |  |  | 1022.0932 | 1068.9596 | 1087.7452 | [5 empty] | 441.288 | 907.7494 | 1006.2462 | 142.1549 | 913.9552 | 1050.6309 | 311.9557 | 608.3444 | 827.341 | 578.4055 |  |  | 1056.0878 | 921.5842 | 1008.1173 | 868.846 | 742.9367 | 597.021 | 974.0941 | 1049.7297 | 959.634 | 743.6904 | 827.0954 | 1004.0451 | 1014.7771 | 876.1998 | 866.5591 | 822.6504 |  | 987.3994 | 679.0403 | 969.0235 | 1019.1795 | 832.2309 |  | 766.0255 | 733.4561 | 1.3857 | 18.9176 | 1.5661 | 1.2041 | -17.8984 | 3.0895 | 4483.42 | 0.57 | 3.4888 | -3.1759 | -16.6798 | 1.9582 | 6.9713 | -33.3939 | 12.4736 | 346.502 | 179.7853 | 175.0837 | 13.9016 | -2.0185 |  | 145.4508