42838.455 | 3002 | 33.3281 | 25.8371 | 23.2494 | 22.6102 | 22.1692 | 22.1359 | 22.5007 | 21.5403 | 24.3114 | 22.8856 | 22.1696 | 21.7194 | 21.1503 | 21.9751 | 94.5878 | 89.1066 | 92.8521 | 97.9266 | 106.5116 | 117.9869 | 647.4386 | 838.8706 | 865.9336 | 89.4781 | 111.4146 | 1017.7382 | 994.5165 | 921.2237 | 944.5363 | 99.4221 | 452.4501 | 862.9999 | 100.6727 | 298.5982 | 862.9595 | 649.9047 | 1079.9517 |  | 1081.7452 | 920.7711 | 915.8353 | 1092.0439 |  | 442.9533 | 657.4604 | 557.4196 | 767.8967 | 887.6068 | 968.4645 | 960.0307 | 35.4683 | 251.573 | 53.7131 | 472.6021 | 33.9638 | 49.0293 | 61.5507 | 104.9976 | 57.2659 |  |  | 10.9826 | -1.6744 | -68.2442 | 1.3477 | 7.5169 | -197.7901 | 32.9205 | -13.3234 | 8.5228 | 27.307 | 157.8084 | 0.00020535 | -0.0015015 | 0.00049448 | 699.1326 | 204.6892 | 43.9572 | 25.7333 | 21.8578 | 21.031 | 20.6478 | 31.3608 | 23.7033 | 22.4691 | 22.1494 | 21.8044 | 22.0133 | 22.087 | 432.4581 | 374.8488 | 295.2296 | 205.579 | 174.545 | 519.3787 | 306.7863 | 75.9839 | 77.9505 | 83.6184 | 93.3275 | 95.0268 | 100.5033 | 95.7357 | 102.3893 | 476.8723 | 1146.787 | 939.257 | 959.4442 | 953.8193 | 22.7946 | 18.4536 | 961.3541 | 334.5767 | 26.099 | 957.9036 | 109.7751 | 23.4901 | 85.8067 | 109.1373 | 1012.0256 | 102.1042 | 489.042 | 964.6203 | 951.925 | 1101.07 | 861.3886 | 862.5446 | 1149.138 |  | 1132.0077 | 987.6678 | 1102.2875 | 1106.3196 | 1156.8032 | 978.1629 |  | 974.0838 |  |  | 1100.5474 | 1091.6394 | 1110.4131 | [5 empty] | 26.0967 | 1080.268 | 99.0089 | 23.9395 | 1085.2485 | 72.4398 | 23.1626 | 1131.2995 | 1096.3274 | 1075.7944 |  |  | 1120.4598 | 1059.9563 | 1164.881 | 1049.0143 | 1103.0542 | 1196.2106 | 1082.3689 | 1137.9303 | 1117.2539 | 1174.1299 | 958.7333 | 1080.8149 | 1095.1557 | 1133.5998 | 1189.2346 | 1113.7314 |  | 1053.3849 | 979.4263 | 1076.478 | 1087.4314 | 1138.3701 |  | 1042.2022 | 1005.4158 | 0.15921 | 20.9157 | 0.092421 | 0.03044 | -28.4056 | 3.0906 | 5386.34 | 0.63 | 8.0591 | -2.7509 | -17.5624 | 2.468 | 6.7325 | -34.5353 | 14.0894 | 220.5705 | 206.114 | 238.4689 | 32.0267 | 7.6977 | 28.88 | 235.8541
42838.455 | 3003 | 33.3379 | 25.8397 | 23.2401 | 22.6128 | 22.1645 | 22.1326 | 22.4964 | 21.5371 | 24.318 | 22.8907 | 22.1646 | 21.7187 | 21.1409 | 21.9687 | 94.5799 | 89.1074 | 92.8767 | 97.924 | 106.5476 | 118.0537 | 640.7672 | 841.0066 | 867.902 | 89.4864 | 111.4779 | 1019.7013 | 995.6698 | 922.002 | 944.7785 | 99.4324 | 452.9114 | 863.816 | 100.6761 | 299.0329 | 863.881 | 713.6778 | 1078.3787 |  | 1082.7354 | 919.5623 | 914.5321 | 1092.222 |  | 441.2979 | 657.2352 | 557.3179 | 770.2424 | 892.6025 | 970.6107 | 963.341 | 35.3732 | 251.314 | 53.077 | 472.2376 | 33.9515 | 49.1498 | 61.5742 | 105.0904 | 57.2413 |  |  | 11.1094 | -2.4347 | -68.1325 | 1.4049 | 7.9631 | -197.7763 | 32.2292 | -13.4693 | 8.6362 | 27.6375 | 156.7644 | 0.00016428 | -0.0015015 | 0.00049448 | 699.1167 | 204.9411 | 43.9988 | 25.7521 | 21.8598 | 21.0382 | 20.6548 | 31.3794 | 23.7088 | 22.4691 | 22.1595 | 21.8061 | 22.0256 | 22.0899 | 411.632 | 369.8958 | 308.178 | 203.3693 | 174.9064 | 517.4691 | 306.3109 | 76.0242 | 77.9804 | 83.6382 | 93.357 | 95.0376 | 100.5271 | 95.7585 | 102.4281 | 477.6168 | 1147.0953 | 941.7198 | 958.7528 | 954.7784 | 23.1866 | 17.5304 | 960.4781 | 335.1386 | 26.1118 | 956.7126 | 109.8607 | 23.4952 | 85.8394 | 109.1915 | 1015.6684 | 102.0956 | 490.4345 | 964.6756 | 951.9998 | 1101.2355 | 860.9738 | 862.1735 | 1149.0632 |  | 1131.7995 | 987.3081 | 1101.54 | 1106.8215 | 1156.3021 | 977.9565 |  | 973.7147 |  |  | 1100.315 | 1091.4641 | 1109.4792 | [5 empty] | 26.105 | 1082.7886 | 99.0457 | 23.9406 | 1088.9274 | 72.479 | 23.1637 | 1129.5336 | 1096.6819 | 1075.4769 |  |  | 1121.0678 | 1059.65 | 1166.1695 | 1054.1401 | 1105.3444 | 1199.9845 | 1082.1521 | 1136.5966 | 1117.5598 | 1174.8467 | 960.2987 | 1081.255 | 1096.5958 | 1132.4421 | 1184.718 | 1112.3848 |  | 1057.8064 | 979.5558 | 1076.5564 | 1088.176 | 1137.7954 |  | 1042.0614 | 1005.306 | 0.096699 | 20.9165 | 0.092698 | 0.031478 | -28.3261 | 3.0905 | 5319.14 | 1.07 | 8.1063 | -3.3168 | -17.5459 | 2.5195 | 6.9355 | -34.5639 | 13.9528 | 220.4358 | 205.6624 | 238.1089 | 33.9137 | 6.1852 | 43.2559 | 236.0363
42838.455 | 3004 | 33.3424 | 25.84 | 23.238 | 22.6109 | 22.1664 | 22.128 | 22.4859 | 21.5215 | 24.3143 | 22.8786 | 22.1657 | 21.719 | 21.1327 | 21.9649 | 94.574 | 89.122 | 92.8953 | 97.9375 | 106.5761 | 118.1142 | 654.1792 | 846.3112 | 873.2927 | 89.4969 | 111.5501 | 1017.1779 | 999.8276 | 921.0995 | 944.996 | 99.4356 | 453.3562 | 863.7252 | 100.6733 | 299.4493 | 868.1182 | 847.0302 | 1077.5627 |  | 1085.1718 | 918.9983 | 913.4311 | 1090.9522 |  | 440.6361 | 656.7514 | 557.746 | 774.1489 | 893.8342 | 969.7583 | 963.7299 | 35.4806 | 251.1627 | 52.5995 | 471.946 | 33.9584 | 49.3093 | 61.5874 | 105.2142 | 57.2158 |  |  | 11.16 | -1.7631 | -68.2679 | 1.3576 | 7.2777 | -197.7698 | 32.3744 | -13.5376 | 8.651 | 27.7266 | 155.6886 | 0.00023163 | -0.00149 | 0.00047477 | 699.1045 | 205.1833 | 44.0349 | 25.7468 | 21.8643 | 21.0341 | 20.6576 | 31.3819 | 23.7016 | 22.4644 | 22.1517 | 21.8041 | 22.0216 | 22.0849 | 414.6722 | 371.1681 | 318.1251 | 210.461 | 176.5942 | 515.8928 | 306.0429 | 76.0664 | 78.0227 | 83.6579 | 93.3877 | 95.0488 | 100.5334 | 95.7877 | 102.4912 | 478.3725 | 1147.7468 | 953.911 | 958.9283 | 956.0116 | 30.2969 | 21.7886 | 959.878 | 335.7127 | 26.1129 | 956.1385 | 109.948 | 23.4888 | 85.8441 | 109.2534 | 1014.5751 | 102.0899 | 491.7559 | 962.3811 | 950.509 | 1101.016 | 860.5329 | 861.7807 | 1149.0281 |  | 1131.5578 | 987.0178 | 1101.4032 | 1107.8985 | 1156.195 | 977.791 |  | 973.3603 |  |  | 1100.1681 | 1091.1136 | 1108.9772 | [5 empty] | 26.1031 | 1084.5673 | 99.0964 | 23.9454 | 1091.2309 | 72.5265 | 23.166 | 1129.2517 | 1097.5358 | 1075.2722 |  |  | 1121.8764 | 1060.6206 | 1166.3044 | 1056.4874 | 1105.5373 | 1201.7839 | 1080.7347 | 1135.3775 | 1118.0934 | 1174.2032 | 959.2193 | 1081.4415 | 1096.6058 | 1134.5698 | 1183.0781 | 1110.7237 |  | 1062.5912 | 980.8879 | 1075.6182 | 1087.9656 | 1137.5099 |  | 1038.6364 | 1005.0682 | 0.39164 | 20.9159 | 0.091721 | 0.031202 | -28.3039 | 3.0905 | 5304.7 | 1 | 8.1255 | -2.8218 | -17.5588 | 2.4761 | 6.628 | -34.5515 | 13.9794 | 220.2781 | 205.5861 | 238.0051 | 33.2246 | 5.0383 | 82.5004 | 236.4437
42838.4551 | 3005 | 33.3607 | 25.8397 | 23.2495 | 22.6142 | 22.1704 | 22.1303 | 22.4816 | 21.5272 | 24.3146 | 22.8817 | 22.169 | 21.7153 | 21.1385 | 21.9676 | 94.5752 | 89.1347 | 92.937 | 97.9527 | 106.6223 | 118.1933 | 664.0868 | 850.6627 | 878.2622 | 89.5216 | 111.6353 | 1017.1798 | 1003.6766 | 923.2443 | 948.4142 | 99.4378 | 453.7998 | 864.0341 | 100.675 | 299.8541 | 870.5273 | 628.508 | 1075.9913 |  | 1085.0854 | 919.2652 | 912.6144 | 1089.5442 |  | 439.8381 | 656.3181 | 558.3063 | 783.1911 | 895.8326 | 967.9606 | 962.7673 | 35.8276 | 250.873 | 52.4863 | 471.4981 | 33.959 | 49.48 | 61.6081 | 105.3408 | 57.1942 |  |  | 11.2803 | -1.7795 | -68.3008 | 1.9851 | 8.0373 | -197.8315 | 32.1194 | -13.1952 | 8.6298 | 27.5311 | 155.1232 | 8.707e-05 | -0.0014867 | 0.0004797 | 699.1801 | 205.4486 | 44.0806 | 25.7639 | 21.8707 | 21.0353 | 20.6554 | 31.3943 | 23.7154 | 22.4721 | 22.157 | 21.814 | 22.0306 | 22.0891 | 445.0887 | 382.5892 | 328.282 | 215.9942 | 173.2929 | 515.0931 | 305.8902 | 76.1036 | 78.0517 | 83.667 | 93.4087 | 95.0568 | 100.5469 | 95.8047 | 102.5239 | 479.1352 | 1148.7127 | 947.0438 | 959.7943 | 957.4695 | 34.7559 | 20.0804 | 960.8667 | 336.3192 | 26.1259 | 955.9488 | 110.0373 | 23.4941 | 85.8635 | 109.314 | 1013.9066 | 102.0854 | 493.0755 | 963.2811 | 952 | 1101.6576 | 859.9765 | 861.4215 | 1149.5182 |  | 1131.2716 | 986.8553 | 1101.3404 | 1108.2787 | 1156.016 | 977.5666 |  | 973.1249 |  |  | 1100.5195 | 1090.6048 | 1108.4033 | [5 empty] | 26.1133 | 1082.8099 | 99.1142 | 23.9521 | 1089.1822 | 72.5702 | 23.1634 | 1128.9103 | 1097.4522 | 1075.1763 |  |  | 1122.6799 | 1061.3381 | 1165.0098 | 1053.7621 | 1102.5419 | 1201.0263 | 1080.4873 | 1134.8938 | 1118.3109 | 1175.0828 | 958.5392 | 1080.9052 | 1096.715 | 1138.574 | 1188.808 | 1110.1581 |  | 1061.4385 | 980.8108 | 1075.0861 | 1088.7738 | 1136.9229 |  | 1039.8452 | 1004.7398 | 0.37699 | 20.9159 | 0.091002 | 0.029866 | -28.4015 | 3.0905 | 5253.03 | 0.6 | 8.1806 | -2.8342 | -17.5589 | 2.9935 | 6.9603 | -34.5319 | 13.9141 | 220.0767 | 205.5519 | 237.871 | 29.6671 | 3.8861 | 24.6692 | 237.0591
42838.4551 | 3006 | 33.369 | 25.851 | 23.253 | 22.6119 | 22.169 | 22.1323 | 22.4838 | 21.5317 | 24.3183 | 22.8902 | 22.1652 | 21.7173 | 21.1495 | 21.9679 | 94.5755 | 89.1438 | 92.9682 | 97.9291 | 106.6518 | 118.2689 | 661.0503 | 852.0643 | 880.2806 | 89.5311 | 111.7304 | 1023.3611 | 999.5657 | 921.7826 | 947.4991 | 99.4415 | 454.2384 | 864.7666 | 100.6753 | 300.2422 | 869.8564 | 484.3309 | 1075.6075 |  | 1084.9178 | 918.4921 | 911.8012 | 1088.3733 |  | 439.499 | 656.1891 | 558.7236 | 786.4989 | 896.5217 | 965.0664 | 961.2901 | 36.1064 | 250.644 | 52.4543 | 471.2604 | 33.9349 | 49.6557 | 61.616 | 105.4565 | 57.1548 |  |  | 11.8638 | -1.6757 | -67.8611 | 1.5087 | 8.3067 | -197.777 | 33.7537 | -12.9909 | 8.7254 | 27.5275 | 155.2174 | 0.00023656 | -0.0014982 | 0.00050105 | 699.3546 | 205.7122 | 44.1259 | 25.7704 | 21.863 | 21.039 | 20.6568 | 31.4 | 23.7213 | 22.4749 | 22.1565 | 21.8114 | 22.0302 | 22.0834 | 462.0932 | 395.2033 | 337.3228 | 223.1067 | 177.8586 | 514.5526 | 305.7132 | 76.1692 | 78.1048 | 83.6902 | 93.4389 | 95.0725 | 100.5701 | 95.8425 | 102.5731 | 479.9737 | 1149.9314 | 938.6813 | 957.637 | 956.8652 | 34.0779 | 21.2667 | 960.8767 | 336.9297 | 26.1311 | 955.4245 | 110.1209 | 23.4981 | 85.9127 | 109.3773 | 1018.9659 | 102.0746 | 494.4403 | 963.4754 | 951.474 | 1100.2177 | 859.3889 | 861.0195 | 1150.0849 |  | 1130.9996 | 986.7147 | 1100.9346 | 1108.8123 | 1155.5471 | 977.3302 |  | 972.9439 |  |  | 1100.3368 | 1090.422 | 1108.7574 | [5 empty] | 26.1219 | 1079.9941 | 99.1443 | 23.9498 | 1082.8799 | 72.6073 | 23.1728 | 1129.8613 | 1096.0338 | 1075.1146 |  |  | 1123.6521 | 1059.8522 | 1163.2391 | 1048.6835 | 1101.7457 | 1206.8564 | 1080.7352 | 1133.4178 | 1117.6904 | 1179.6871 | 957.8457 | 1081.4448 | 1098.7026 | 1145.2946 | 1190.6231 | 1111.4166 |  | 1054.8996 | 981.7266 | 1076.1546 | 1088.9693 | 1137.0973 |  | 1038.9368 | 1004.64 | -0.036676 | 20.916 | 0.090271 | 0.02962 | -28.227 | 3.0905 | 5180.35 | 0.93 | 8.3864 | -2.7501 | -17.5011 | 2.6095 | 7.0677 | -34.4868 | 14.2471 | 219.8825 | 205.3057 | 237.5329 | 27.6577 | 2.8541 | 1.8878 | 237.9053
42838.4551 | 3007 | 33.377 | 25.8519 | 23.2443 | 22.6139 | 22.1639 | 22.1359 | 22.4885 | 21.5272 | 24.3192 | 22.8862 | 22.1557 | 21.7167 | 21.1454 | 21.9643 | 94.5894 | 89.167 | 93.0082 | 97.9372 | 106.7069 | 118.3661 | 671.8273 | 852.4054 | 881.2458 | 89.5511 | 111.8426 | 1026.1165 | 998.3856 | 922.05 | 947.8523 | 99.4379 | 454.666 | 864.5203 | 100.6805 | 300.6219 | 868.7466 | 437.1846 | 1074.8188 |  | 1084.9601 | 918.7194 | 911.1109 | 1086.9094 |  | 438.7921 | 654.6628 | 561.683 | 791.0423 | 897.5952 | 965.1238 | 961.235 | 36.2075 | 250.4144 | 52.4664 | 470.9634 | 33.891 | 49.8213 | 61.6241 | 105.6186 | 57.0983 |  |  | 12.3823 | -2.415 | -67.7554 | 1.6119 | 7.7278 | -197.7882 | 33.41 | -13.5028 | 8.6178 | 27.8932 | 155.3581 | 9.035e-05 | -0.0014391 | 0.0004912 | 699.4282 | 205.9551 | 44.1663 | 25.7793 | 21.8702 | 21.0424 | 20.6584 | 31.4101 | 23.7227 | 22.4752 | 22.1573 | 21.8114 | 22.0376 | 22.1018 | 459.4993 | 411.8163 | 338.4034 | 225.4933 | 180.853 | 513.7732 | 305.4167 | 76.2175 | 78.1446 | 83.7098 | 93.4625 | 95.0847 | 100.5918 | 95.8762 | 102.6114 | 480.7427 | 1150.4913 | 943.7313 | 953.2733 | 955.4802 | 25.7212 | 13.3983 | 960.4198 | 337.5679 | 26.1459 | 956.0284 | 110.2132 | 23.5139 | 85.9665 | 109.4408 | 1023.2554 | 102.0722 | 495.7528 | 960.6693 | 949.0372 | 1098.7284 | 858.8618 | 860.6021 | 1150.1738 |  | 1130.7019 | 986.472 | 1100.2971 | 1110.7702 | 1156.0857 | 977.1435 |  | 972.6492 |  |  | 1099.5023 | 1090.6136 | 1109.2895 | [5 empty] | 26.1181 | 1078.3812 | 99.1485 | 23.9594 | 1087.1563 | 72.6399 | 23.1766 | 1129.5025 | 1100.5149 | 1075.0058 |  |  | 1122.9854 | 1056.9607 | 1163.518 | 1046.0726 | 1101.3338 | 1211.0293 | 1080.1925 | 1132.6673 | 1116.7043 | 1180.1426 | 956.1738 | 1083.0274 | 1097.8055 | 1147.982 | 1195.7882 | 1113.1684 |  | 1057.8777 | 981.0264 | 1076.122 | 1088.9315 | 1136.7468 |  | 1039.4108 | 1004.3816 | 0.63929 | 20.9176 | 0.090123 | 0.029104 | -28.2749 | 3.0905 | 5153.23 | 0.79 | 8.5689 | -3.2988 | -17.4731 | 2.695 | 6.8172 | -34.4886 | 14.1747 | 219.685 | 204.9198 | 237.8499 | 27.7731 | 2.6881 | -3.6123 | 238.3255
42838.4551 | 3008 | 33.3864 | 25.8481 | 23.246 | 22.6119 | 22.1617 | 22.1332 | 22.4845 | 21.5221 | 24.3225 | 22.8831 | 22.1643 | 21.7096 | 21.1384 | 21.9633 | 94.59 | 89.1813 | 93.0365 | 97.9421 | 106.7348 | 118.4345 | 665.4363 | 854.9615 | 885.1083 | 89.5748 | 111.928 | 1029.1891 | 1011.1942 | 921.51 | 948.4435 | 99.4521 | 455.1265 | 863.9394 | 100.706 | 301.0013 | 870.3882 | 406.5817 | 1069.9883 |  | 1083.7809 | 917.2845 | 910.3659 | 1084.1229 |  | 439.0957 | 653.6568 | 562.0512 | 788.9553 | 897.7991 | 965.3369 | 962.7841 | 36.3434 | 250.2443 | 52.6188 | 470.5377 | 33.8353 | 49.963 | 61.6099 | 105.7677 | 57.05 |  |  | 13.1531 | -1.7046 | -68.2889 | 1.5829 | 6.9228 | -197.8223 | 33.1826 | -13.4443 | 8.4825 | 27.4185 | 156.4366 | 0.00018728 | -0.0014736 | 0.00050269 | 699.3667 | 206.2048 | 44.208 | 25.7833 | 21.8638 | 21.0358 | 20.6512 | 31.4147 | 23.7264 | 22.4744 | 22.1517 | 21.8108 | 22.0289 | 22.094 | 445.6855 | 394.8233 | 321.2401 | 216.4891 | 169.0478 | 512.4321 | 304.6584 | 76.2573 | 78.1764 | 83.7253 | 93.4807 | 95.0923 | 100.6066 | 95.9003 | 102.6553 | 481.4983 | 1150.7442 | 928.5254 | 948.6315 | 954.0837 | 23.861 | 16.5617 | 959.8821 | 338.1917 | 26.1588 | 955.7815 | 110.3015 | 23.5118 | 85.9959 | 109.5006 | 1026.7119 | 102.0494 | 497.1459 | 959.3823 | 950.7294 | 1096.5439 | 858.4213 | 860.2676 | 1149.9607 |  | 1130.4229 | 986.2397 | 1100.0145 | 1111.434 | 1155.525 | 977.0188 |  | 972.3858 |  |  | 1099.1716 | 1090.5284 | 1109.0088 | [5 empty] | 26.1369 | 1080.4719 | 99.1766 | 23.9571 | 1080.7767 | 72.6943 | 23.1769 | 1129.2673 | 1100.4394 | 1074.974 |  |  | 1122.6026 | 1056.0689 | 1163.0875 | 1050.9331 | 1102.1163 | 1210.4023 | 1079.0309 | 1132.1792 | 1118.7179 | 1176.0796 | 956.4479 | 1083.9122 | 1097.9487 | 1150.9616 | 1194.6021 | 1117.5593 |  | 1055.8603 | 981.5839 | 1075.2703 | 1089.169 | 1136.082 |  | 1040.4878 | 1004.1811 | 0.091319 | 20.9168 | 0.088065 | 0.029917 | -28.3363 | 3.0905 | 5176.96 | 0.93 | 8.8337 | -2.77 | -17.5322 | 2.6693 | 6.4529 | -34.4945 | 14.1276 | 219.5081 | 204.7525 | 237.4448 | 29.0111 | 4.4776 | -6.7165 | 238.5368
42838.4551 | 3009 | 33.3976 | 25.8609 | 23.2533 | 22.6118 | 22.166 | 22.1388 | 22.4867 | 21.5297 | 24.3284 | 22.8891 | 22.1541 | 21.7095 | 21.1425 | 21.9628 | 94.5861 | 89.1911 | 93.0632 | 97.9563 | 106.7771 | 118.5181 | 660.0041 | 859.3542 | 889.074 | 89.6016 | 112.0016 | 1033.5899 | 1015.2491 | 921.7734 | 951.3134 | 99.4443 | 455.6108 | 864.3206 | 100.7033 | 301.3989 | 872.9707 | 817.7194 | 1067.0957 |  | 1083.5607 | 916.579 | 909.5546 | 1083.2419 |  | 439.8072 | 654.1134 | 562.6993 | 789.5549 | 898.7628 | 966.8379 | 962.3164 | 36.6365 | 250.0826 | 52.3131 | 470.1254 | 33.8291 | 50.0839 | 61.6029 | 105.9269 | 57.0251 |  |  | 13.0459 | -1.9832 | -68.1312 | 1.0914 | 6.2822 | -197.8112 | 33.362 | -12.5756 | 8.4806 | 27.1142 | 155.2391 | 0.00027106 | -0.0013652 | 0.00051091 | 699.3037 | 206.4522 | 44.2448 | 25.7856 | 21.8631 | 21.0339 | 20.6482 | 31.4272 | 23.7291 | 22.4706 | 22.1547 | 21.812 | 22.0328 | 22.0871 | 438.6855 | 380.5692 | 313.8779 | 216.9384 | 162.3175 | 510.8186 | 303.9348 | 76.3038 | 78.2205 | 83.7445 | 93.5083 | 95.1078 | 100.6225 | 95.9342 | 102.6945 | 482.2527 | 1150.9791 | 982.7786 | 944.7109 | 954.1104 | 28.4702 | 15.4587 | 959.3134 | 338.7476 | 26.1635 | 955.0923 | 110.3828 | 23.5129 | 86.0233 | 109.5655 | 1030.5999 | 102.0391 | 498.6275 | 959.6022 | 950.9354 | 1095.3266 | 858.0896 | 860.0718 | 1150.0072 |  | 1130.1218 | 985.9601 | 1099.9373 | 1110.4018 | 1153.9751 | 976.8707 |  | 972.0948 |  |  | 1099.2764 | 1090.1545 | 1108.0284 | [5 empty] | 26.1365 | 1078.5503 | 99.2016 | 23.9558 | 1075.6103 | 72.7297 | 23.178 | 1126.2408 | 1100.1293 | 1074.9143 |  |  | 1126.7041 | 1056.8462 | 1161.7903 | 1054.062 | 1103.1391 | 1206.6924 | 1077.6484 | 1132.3095 | 1120.9401 | 1174.8186 | 960.0657 | 1083.4837 | 1097.1272 | 1147.9812 | 1194.5196 | 1118.3154 |  | 1053.185 | 981.1614 | 1073.7048 | 1088.3803 | 1135.6211 |  | 1044.0313 | 1003.7861 | 0.76301 | 20.9179 | 0.088464 | 0.03036 | -28.2877 | 3.0905 | 5210.46 | 0.66 | 8.808 | -2.9885 | -17.5163 | 2.217 | 6.1508 | -34.5145 | 14.1743 | 219.3097 | 204.7127 | 236.407 | 29.4327 | 5.1836 | 72.9167 | 238.6964
42838.4551 | 3010 | 33.4058 | 25.8692 | 23.2488 | 22.6116 | 22.1672 | 22.1372 | 22.4857 | 21.5286 | 24.3326 | 22.8962 | 22.168 | 21.7064 | 21.1426 | 21.9689 | 94.5818 | 89.1923 | 93.0952 | 97.9581 | 106.8065 | 118.5899 | 662.9008 | 862.4039 | 891.5106 | 89.6179 | 112.0652 | 1040.3483 | 1010.0928 | 921.6328 | 955.4291 | 99.4489 | 456.0665 | 864.6375 | 100.7064 | 301.8034 | 873.8692 | 400.2896 | 1066.2286 |  | 1083.562 | 918.9184 | 909.1587 | 1082.81 |  | 439.7526 | 652.9284 | 561.5967 | 791.6068 | 898.8105 | 966.5948 | 961.551 | 37.1078 | 249.9399 | 51.944 | 469.6335 | 33.8531 | 50.2027 | 61.5813 | 106.183 | 56.9967 |  |  | 12.5886 | -1.4142 | -68.9934 | 1.4561 | 7.804 | -197.7947 | 32.7102 | -12.7951 | 8.2511 | 26.2505 | 152.6876 | 0.00045834 | -0.0014949 | 0.00053555 | 699.404 | 206.7155 | 44.2836 | 25.7935 | 21.8636 | 21.0392 | 20.655 | 31.4388 | 23.7269 | 22.4723 | 22.161 | 21.8069 | 22.0376 | 22.0857 | 430.4502 | 388.736 | 311.2655 | 214.5062 | 162.7569 | 509.3452 | 303.2847 | 76.3487 | 78.2508 | 83.7641 | 93.5232 | 95.1245 | 100.6363 | 95.9462 | 102.7306 | 482.9977 | 1151.2416 | 1013.1797 | 941.5825 | 954.0112 | 26.8709 | 20.6946 | 958.9297 | 339.3127 | 26.1809 | 955.3295 | 110.4775 | 23.523 | 86.0804 | 109.6521 | 1038.5755 | 102.0289 | 500.0169 | 959.2853 | 950.9026 | 1098.2504 | 857.9377 | 859.9785 | 1150.0814 |  | 1129.8095 | 985.627 | 1100.2242 | 1109.8931 | 1153.7927 | 976.6113 |  | 971.7565 |  |  | 1099.4225 | 1089.9442 | 1107.9362 | [5 empty] | 26.1508 | 1067.2828 | 99.2111 | 23.9671 | 1081.4092 | 72.769 | 23.1793 | 1125.3095 | 1097.9514 | 1075.0059 |  |  | 1127.9304 | 1057.5902 | 1160.2043 | 1051.3782 | 1101.8827 | 1204.3042 | 1077.5604 | 1133.7031 | 1121.1421 | 1173.2922 | 962.8335 | 1082.6197 | 1096.5937 | 1149.269 | 1193.8276 | 1117.9459 |  | 1050.8255 | 981.4614 | 1072.9047 | 1088.2008 | 1135.2864 |  | 1043.5031 | 1003.3276 | 0.64429 | 20.9171 | 0.088145 | 0.03044 | -28.2434 | 3.0904 | 5235.66 | 0.97 | 8.6668 | -2.522 | -17.6155 | 2.5591 | 6.8548 | -34.5096 | 14.0338 | 219.1033 | 204.8984 | 236.2959 | 30.0235 | 5.3734 | -7.2968 | 238.8785
42838.4551 | 3011 | 33.4188 | 25.8684 | 23.2523 | 22.6045 | 22.162 | 22.1371 | 22.4839 | 21.526 | 24.3317 | 22.8916 | 22.1633 | 21.7116 | 21.1364 | 21.9636 | 94.5851 | 89.2013 | 93.1349 | 97.9664 | 106.842 | 118.6764 | 661.0857 | 867.0362 | 894.7307 | 89.6362 | 112.1443 | 1036.2286 | 999.3554 | 920.7856 | 950.5769 | 99.4469 | 456.4961 | 864.9749 | 100.6971 | 302.1808 | 876.6971 | 548.1797 | 1064.8862 |  | 1083.1915 | 918.9418 | 908.6476 | 1082.4308 |  | 439.9893 | 650.0881 | 562.5506 | 796.4991 | 898.7731 | 965.5965 | 961.0126 | 37.7227 | 249.8569 | 51.9471 | 469.2321 | 33.8769 | 50.331 | 61.5623 | 106.2116 | 56.9708 |  |  | 12.5564 | -0.76232 | -68.3803 | 1.4772 | 8.1359 | -197.8 | 33.1196 | -13.1046 | 8.5292 | 27.1151 | 154.4066 | 0.00034992 | -0.0013668 | 0.00048627 | 699.484 | 206.9742 | 44.3175 | 25.8033 | 21.8663 | 21.038 | 20.6557 | 31.4477 | 23.7385 | 22.4709 | 22.1593 | 21.8091 | 22.0329 | 22.0816 | 423.3194 | 407.3841 | 330.5822 | 217.7337 | 160.8098 | 507.9068 | 303.0338 | 76.4073 | 78.3062 | 83.7848 | 93.5642 | 95.1474 | 100.6714 | 95.9704 | 102.78 | 483.8521 | 1151.9125 | 1011.941 | 940.6512 | 953.1704 | 32.7662 | 21.5117 | 958.4619 | 339.9033 | 26.1916 | 954.8819 | 110.5727 | 23.5238 | 86.108 | 109.7215 | 1037.7671 | 102.029 | 501.2987 | 958.927 | 950.6849 | 1100.1672 | 857.8229 | 859.8417 | 1150.2911 |  | 1129.5149 | 985.3168 | 1100.0958 | 1109.4921 | 1152.6498 | 976.3797 |  | 971.4414 |  |  | 1099.0892 | 1089.9714 | 1108.0026 | [5 empty] | 26.1463 | 1068.8167 | 99.2403 | 23.9688 | 1086.2477 | 72.8116 | 23.1811 | 1126.2037 | 1095.9116 | 1074.9771 |  |  | 1127.5678 | 1055.5685 | 1158.9619 | 1048.8551 | 1101.6597 | 1201.3998 | 1077.6322 | 1133.7571 | 1119.944 | 1170.4109 | 962.6379 | 1082.2068 | 1096.9284 | 1150.013 | 1194.2356 | 1118.9492 |  | 1050.6476 | 980.821 | 1072.0627 | 1087.7365 | 1134.9573 |  | 1043.1971 | 1002.9339 | -0.038531 | 20.9154 | 0.088655 | 0.030672 | -28.3016 | 3.0904 | 5225.73 | 1.17 | 8.6386 | -1.8488 | -17.5101 | 2.5736 | 6.9962 | -34.4962 | 14.1156 | 218.9048 | 204.8281 | 235.5231 | 30.5001 | 3.1883 | 10.9617 | 239.3606
42838.4551 | 3012 | 33.4301 | 25.8876 | 23.2596 | 22.6091 | 22.1689 | 22.1423 | 22.4846 | 21.5316 | 24.343 | 22.8954 | 22.1649 | 21.711 | 21.1408 | 21.9648 | 94.5895 | 89.217 | 93.1669 | 97.9791 | 106.8649 | 118.7664 | 660.2446 | 872.4021 | 898.6908 | 89.6509 | 112.2151 | 1029.0935 | 995.0489 | 922.2125 | 950.7116 | 99.4493 | 456.9398 | 865.4085 | 100.7035 | 302.5985 | 880.325 | 584.4645 | 1065.3349 |  | 1083.3597 | 917.99 | 908.1431 | 1082.9037 |  | 440.4144 | 649.102 | 562.1497 | 794.925 | 897.5184 | 963.9118 | 960.0552 | 38.1616 | 249.8539 | 51.8937 | 468.9148 | 33.8942 | 50.4626 | 61.5297 | 106.229 | 56.9507 |  |  | 13.3206 | -0.94434 | -68.4243 | 1.2071 | 8.0544 | -197.8138 | 33.1485 | -13.2833 | 8.3839 | 26.6506 | 154.3814 | 0.00043041 | -0.0013717 | 0.00049941 | 699.5569 | 207.2367 | 44.3611 | 25.8113 | 21.8684 | 21.0384 | 20.66 | 31.4558 | 23.7377 | 22.4712 | 22.1545 | 21.8043 | 22.0332 | 22.0961 | 420.6247 | 411.9408 | 335.7896 | 220.7554 | 161.3307 | 506.6198 | 302.8663 | 76.4445 | 78.3372 | 83.8002 | 93.5948 | 95.1712 | 100.6788 | 95.9898 | 102.8206 | 484.6088 | 1152.7127 | 979.7492 | 941.3666 | 954.1596 | 31.2913 | 14.406 | 957.8574 | 340.4922 | 26.2021 | 955.0118 | 110.6548 | 23.5303 | 86.1382 | 109.8022 | 1031.083 | 102.023 | 502.6428 | 958.3742 | 952.9553 | 1099.3971 | 857.7957 | 859.8244 | 1150.6443 |  | 1129.1933 | 985.0404 | 1099.7082 | 1109.3469 | 1151.9387 | 976.1963 |  | 971.1488 |  |  | 1098.7187 | 1090.0854 | 1108.2632 | [5 empty] | 26.1512 | 1067.8026 | 99.2935 | 23.9685 | 1084.3582 | 72.8551 | 23.1833 | 1126.1385 | 1094.1505 | 1074.8571 |  |  | 1126.8747 | 1054.2882 | 1157.8791 | 1048.272 | 1102.9236 | 1199.9166 | 1077.4052 | 1133.4373 | 1121.0618 | 1171.9749 | 959.4765 | 1081.0632 | 1095.7516 | 1148.0178 | 1195.1497 | 1121.5891 |  | 1050.5517 | 979.7383 | 1071.9135 | 1086.4174 | 1134.264 |  | 1043.0316 | 1002.5249 | -0.10086 | 20.917 | 0.089201 | 0.031122 | -28.4259 | 3.0904 | 5211.23 | 0.93 | 8.8981 | -2.0566 | -17.5064 | 2.3252 | 6.9563 | -34.4739 | 14.1122 | 218.6848 | 204.5974 | 235.0403 | 30.5178 | 2.5838 | 16.8271 | 239.881
42838.4552 | 3013 | 33.4477 | 25.8868 | 23.2532 | 22.6068 | 22.1689 | 22.1385 | 22.485 | 21.5315 | 24.3476 | 22.8985 | 22.1664 | 21.7119 | 21.1405 | 21.9667 | 94.6 | 89.2248 | 93.2088 | 97.9765 | 106.8897 | 118.8657 | 659.9722 | 874.0762 | 900.387 | 89.6724 | 112.2939 | 1025.9739 | 989.5184 | 922.3411 | 950.7405 | 99.452 | 457.3818 | 866.0256 | 100.7004 | 303.0169 | 881.0735 | 455.9341 | 1065.8387 |  | 1083.2932 | 919.32 | 907.8432 | 1083.0374 |  | 441.1112 | 649.4369 | 560.9293 | 793.2056 | 895.9398 | 962.3718 | 959.5478 | 38.863 | 249.9164 | 52.0804 | 468.7085 | 33.9095 | 50.6092 | 61.5064 | 106.2977 | 56.9397 |  |  | 14.5935 | -1.5975 | -68.2042 | 1.2314 | 8.0498 | -197.7487 | 32.6957 | -13.1059 | 8.3299 | 26.8723 | 153.9456 | 0.0003302 | -0.0014029 | 0.00051584 | 699.5817 | 207.5169 | 44.4107 | 25.8232 | 21.8682 | 21.0383 | 20.6619 | 31.4656 | 23.7417 | 22.4763 | 22.1495 | 21.8126 | 22.0386 | 22.0874 | 435.2164 | 401.1138 | 318.9722 | 214.4729 | 160.2793 | 505.6367 | 302.2955 | 76.4953 | 78.3824 | 83.8265 | 93.6257 | 95.1992 | 100.7052 | 96.0216 | 102.8699 | 485.3708 | 1153.2276 | 921.3299 | 936.1452 | 952.9919 | 26.891 | 12.9106 | 957.5555 | 341.0522 | 26.2148 | 954.9051 | 110.7399 | 23.5365 | 86.1961 | 109.8689 | 1026.7507 | 102.0174 | 504.0076 | 959.5288 | 952.9728 | 1099.7857 | 857.662 | 859.7214 | 1150.9416 |  | 1128.8595 | 984.7732 | 1099.4693 | 1110.0737 | 1151.4003 | 976.0104 |  | 970.8574 |  |  | 1098.9145 | 1089.9996 | 1108.0303 | [5 empty] | 26.1582 | 1068.9117 | 99.2999 | 23.9758 | 1085.394 | 72.8997 | 23.1901 | 1126.2447 | 1092.9224 | 1074.8206 |  |  | 1125.8307 | 1054.7239 | 1157.2225 | 1049.9159 | 1104.4742 | 1199.0488 | 1077.2181 | 1134.0003 | 1122.9557 | 1177.6029 | 957.2615 | 1080.2639 | 1094.8059 | 1148.441 | 1197.8121 | 1125.5263 |  | 1051.2933 | 979.6511 | 1072.086 | 1085.5434 | 1134.178 |  | 1042.1363 | 1002.3829 | 0.62222 | 20.9158 | 0.089312 | 0.030418 | -28.3216 | 3.0904 | 5195.66 | 0.81 | 9.3136 | -2.6754 | -17.4814 | 2.3489 | 6.95 | -34.4468 | 14.0068 | 218.4586 | 204.4581 | 234.6519 | 28.6817 | 4.3643 | -1.3984 | 240.2665
42838.4552 | 3014 | 33.4591 | 25.8843 | 23.2542 | 22.6095 | 22.17 | 22.1365 | 22.4846 | 21.5287 | 24.3544 | 22.8943 | 22.1706 | 21.7086 | 21.1435 | 21.9687 | 94.5981 | 89.2292 | 93.2368 | 97.9602 | 106.9176 | 118.957 | 659.2826 | 876.0293 | 901.6156 | 89.6894 | 112.374 | 1026.2971 | 991.8025 | 923.1721 | 961.9474 | 99.4537 | 457.8208 | 866.6545 | 100.6981 | 303.4312 | 881.214 | 496.5404 | 1067.03 |  | 1081.9864 | 920.1816 | 907.6573 | 1082.8839 |  | 440.6662 | 648.9623 | 559.8978 | 789.945 | 894.2404 | 962.6817 | 960.1955 | 39.5342 | 249.9768 | 52.5224 | 468.4929 | 33.8781 | 50.7355 | 61.4542 | 106.3442 | 56.9044 |  |  | 14.8957 | -1.7066 | -68.1713 | 2.0074 | 7.3145 | -197.8085 | 33.7826 | -12.2115 | 8.4152 | 26.9271 | 153.649 | 0.00035649 | -0.0014999 | 0.00049284 | 699.4999 | 207.7773 | 44.4421 | 25.8267 | 21.8603 | 21.0343 | 20.6535 | 31.4665 | 23.7463 | 22.4682 | 22.1566 | 21.8149 | 22.0314 | 22.0867 | 438.0989 | 396.5328 | 306.7828 | 205.8934 | 152.8376 | 504.5934 | 301.6788 | 76.5395 | 78.4258 | 83.8501 | 93.6485 | 95.207 | 100.7152 | 96.0381 | 102.8999 | 486.1224 | 1153.0577 | 915.9889 | 928.8672 | 950.5623 | 26.4059 | 17.0404 | 957.1853 | 341.628 | 26.2256 | 954.1654 | 110.8394 | 23.5459 | 86.2506 | 109.9341 | 1026.4493 | 102.029 | 505.4337 | 960.1215 | 953.1394 | 1097.5066 | 857.3619 | 859.4755 | 1150.9766 |  | 1128.5074 | 984.4894 | 1099.6407 | 1111.6268 | 1151.1243 | 975.8003 |  | 970.5672 |  |  | 1098.9205 | 1089.7683 | 1107.6829 | [5 empty] | 26.1711 | 1073.2386 | 99.3154 | 23.9782 | 1084.0166 | 72.948 | 23.1949 | 1126.8205 | 1093.7959 | 1074.7257 |  |  | 1124.3817 | 1054.7835 | 1157.8227 | 1049.12 | 1103.4073 | 1198.6827 | 1076.4513 | 1134.1664 | 1121.4286 | 1175.1127 | 954.8617 | 1080.1523 | 1095.1047 | 1156.1199 | 1198.4898 | 1127.3705 |  | 1050.898 | 981.2621 | 1071.198 | 1087.4279 | 1133.7972 |  | 1041.0656 | 1002.3236 | -0.11681 | 20.9187 | 0.089355 | 0.029605 | -28.4876 | 3.0904 | 5163.21 | 1.01 | 9.4525 | -2.7645 | -17.4727 | 2.9983 | 6.6258 | -34.4563 | 14.2394 | 218.2279 | 204.5712 | 234.4202 | 28.134 | 5.6235 | 3.6124 | 240.2174
42838.4552 | 3015 | 33.4663 | 25.8872 | 23.2589 | 22.6178 | 22.1694 | 22.1419 | 22.4915 | 21.5314 | 24.3547 | 22.8882 | 22.1677 | 21.7122 | 21.1419 | 21.963 | 94.5989 | 89.2427 | 93.2684 | 97.9704 | 106.9508 | 119.037 | 662.3729 | 879.7467 | 904.4249 | 89.7116 | 112.4614 | 1029.0582 | 991.8224 | 924.371 | 964.2954 | 99.4601 | 458.2542 | 866.6771 | 100.6972 | 303.8523 | 883.2465 | 461.8512 | 1065.6096 |  | 1081.0348 | 920.6306 | 907.2301 | 1082.946 |  | 441.0085 | 649.4134 | 558.8316 | 785.7436 | 894.2053 | 962.9897 | 960.301 | 40.1149 | 250.0599 | 53.0707 | 468.1055 | 33.8348 | 50.8653 | 61.4094 | 106.4159 | 56.8711 |  |  | 14.5376 | -1.0396 | -68.3231 | 1.8655 | 8.0813 | -197.7566 | 32.9139 | -12.5355 | 8.3383 | 26.916 | 154.1206 | 0.00024642 | -0.0015179 | 0.00053391 | 699.4412 | 208.0286 | 44.481 | 25.828 | 21.8614 | 21.0359 | 20.653 | 31.477 | 23.7505 | 22.4766 | 22.1566 | 21.8123 | 22.0422 | 22.0934 | 448.5379 | 390.023 | 306.291 | 202.3908 | 153.9027 | 503.6232 | 301.1129 | 76.5942 | 78.4608 | 83.864 | 93.6719 | 95.2106 | 100.738 | 96.0573 | 102.9419 | 486.9113 | 1152.5443 | 910.9071 | 922.6405 | 949.0395 | 28.4358 | 14.1058 | 957.3382 | 342.1855 | 26.2364 | 953.8914 | 110.9313 | 23.5568 | 86.3046 | 110.0214 | 1030.104 | 102.0176 | 506.7452 | 958.8511 | 952.3864 | 1094.0641 | 856.9767 | 859.1711 | 1151.1801 |  | 1128.1553 | 984.2749 | 1099.4977 | 1113.5487 | 1150.9314 | 975.7269 |  | 970.2949 |  |  | 1098.6039 | 1089.5687 | 1107.7993 | [5 empty] | 26.1786 | 1068.7557 | 99.333 | 23.9836 | 1079.6619 | 72.9927 | 23.2023 | 1126.5684 | 1095.47 | 1074.553 |  |  | 1123.0833 | 1053.5336 | 1158.9726 | 1047.8002 | 1101.9603 | 1197.6205 | 1075.8554 | 1132.896 | 1119.4795 | 1170.7483 | 952.9468 | 1079.947 | 1096.5112 | 1162.3905 | 1197.9576 | 1126.9488 |  | 1049.9883 | 981.3143 | 1069.1527 | 1090.2 | 1133.1336 |  | 1042.1466 | 1002.275 | 0.14808 | 20.9198 | 0.089822 | 0.029518 | -28.1993 | 3.0904 | 5157.1 | 0.64 | 9.3471 | -2.1583 | -17.4964 | 2.8911 | 6.9653 | -34.4561 | 14.0569 | 217.9926 | 204.4893 | 234.2351 | 26.763 | 5.591 | -0.70502 | 239.9078
42838.4552 | 3016 | 33.4797 | 25.8903 | 23.2595 | 22.6183 | 22.1654 | 22.1365 | 22.4931 | 21.5297 | 24.3546 | 22.8945 | 22.1717 | 21.7109 | 21.1446 | 21.9646 | 94.6035 | 89.2627 | 93.311 | 97.987 | 106.9707 | 119.1261 | 664.5934 | 883.1528 | 908.2649 | 89.7374 | 112.5544 | 1030.0425 | 985.1742 | 923.2065 | 962.039 | 99.4666 | 458.7255 | 867.4036 | 100.6927 | 304.3211 | 887.6174 | 358.3308 | 1064.669 |  | 1081.9093 | 921.7642 | 907.1654 | 1081.5189 |  | 440.6317 | 650.282 | 558.9704 | 783.0582 | 893.1528 | 963.4599 | 959.5037 | 40.5846 | 250.0617 | 53.4076 | 467.8509 | 33.8352 | 50.992 | 61.3614 | 106.5192 | 56.6756 |  |  | 14.2084 | -1.6455 | -68.2548 | 1.6237 | 8.5867 | -197.7527 | 32.1733 | -12.5657 | 8.4775 | 27.1413 | 153.9576 | 0.00036141 | -0.001444 | 0.00050598 | 699.4663 | 208.2857 | 44.527 | 25.8346 | 21.8625 | 21.0427 | 20.6547 | 31.4932 | 23.7457 | 22.483 | 22.1568 | 21.8142 | 22.0456 | 22.0877 | 455.2813 | 382.4306 | 301.8009 | 200.3319 | 158.7088 | 502.7662 | 300.3855 | 76.6402 | 78.5088 | 83.8709 | 93.6926 | 95.2129 | 100.7521 | 96.0832 | 102.9899 | 487.7504 | 1152.221 | 905.6514 | 920.8783 | 949.4053 | 25.6311 | 13.1902 | 957.4439 | 342.7464 | 26.2426 | 953.6714 | 111.0127 | 23.559 | 86.3271 | 110.0855 | 1030.1507 | 101.9994 | 508.1599 | 960.3109 | 952.7178 | 1093.8267 | 856.5553 | 858.9409 | 1151.2404 |  | 1127.834 | 984.0627 | 1099.1024 | 1113.5107 | 1149.9722 | 975.5577 |  | 970.0642 |  |  | 1098.3779 | 1089.5444 | 1108.071 | [5 empty] | 26.1881 | 1062.7992 | 99.3718 | 23.9878 | 1080.5624 | 73.0325 | 23.2011 | 1125.4247 | 1095.6563 | 1074.2721 |  |  | 1121.7294 | 1053.734 | 1159.0734 | 1048.4443 | 1101.1793 | 1197.5605 | 1076.1294 | 1132.8077 | 1119.8447 | 1168.1173 | 951.6921 | 1081.2808 | 1099.7985 | 1165.9876 | 1192.8568 | 1125.3748 |  | 1050.791 | 980.315 | 1068.3148 | 1091.8466 | 1132.4783 |  | 1042.7424 | 1002.2362 | 0.27849 | 20.9197 | 0.089251 | 0.029837 | -28.148 | 3.0904 | 5178.59 | 0.86 | 9.2322 | -2.7165 | -17.4959 | 2.6985 | 7.1812 | -34.4623 | 13.9005 | 217.7816 | 204.2525 | 233.5818 | 25.8276 | 5.9779 | -11.0724 | 239.6763
42838.4552 | 3017 | 33.4878 | 25.9059 | 23.2695 | 22.6175 | 22.1729 | 22.1417 | 22.482 | 21.5387 | 24.3744 | 22.9053 | 22.1713 | 21.7227 | 21.1508 | 21.9753 | 94.6027 | 89.2777 | 93.3451 | 97.9862 | 106.9916 | 119.2156 | 666.67 | 883.9901 | 909.3844 | 89.7614 | 112.6623 | 1033.9003 | 978.0896 | 924.0591 | 964.1355 | 99.4557 | 459.1854 | 868.8888 | 100.7026 | 304.7994 | 889.6257 | 372.5832 | 1064.4547 |  | 1083.9521 | 923.4406 | 906.9981 | 1081.4812 |  | 440.9865 | 651.5099 | 559.1703 | 779.1737 | 892.8825 | 963.5546 | 959.2742 | 40.759 | 250.0809 | 53.2661 | 467.6001 | 33.861 | 51.0904 | 61.3163 | 106.6447 | 56.6327 |  |  | 14.0717 | -0.69267 | -68.1444 | 2.1941 | 7.3855 | -197.7934 | 32.4624 | -12.3246 | 8.3735 | 26.1662 | 152.5372 | 0.00036963 | -0.0015114 | 0.00053391 | 699.3988 | 208.5296 | 44.5592 | 25.8443 | 21.8626 | 21.0373 | 20.6573 | 31.4988 | 23.746 | 22.4801 | 22.1557 | 21.8038 | 22.0376 | 22.092 | 445.572 | 366.1413 | 294.9649 | 201.2273 | 163.7895 | 501.4742 | 299.5452 | 76.6864 | 78.5449 | 83.8947 | 93.7191 | 95.2318 | 100.7674 | 96.1058 | 103.0292 | 488.5094 | 1152.2959 | 903.1749 | 919.5646 | 948.9084 | 25.9532 | 13.9202 | 957.4934 | 343.265 | 26.2585 | 954.2066 | 111.1094 | 23.5659 | 86.3777 | 110.1845 | 1029.3519 | 101.9916 | 509.5198 | 962.1408 | 951.2487 | 1095.6934 | 856.3453 | 858.8186 | 1150.9091 |  | 1127.5118 | 984.0351 | 1099.0692 | 1112.4192 | 1148.6403 | 975.3858 |  | 969.855 |  |  | 1098.4914 | 1089.6297 | 1107.9962 | [5 empty] | 26.1923 | 1068.2265 | 99.3742 | 23.9873 | 1085.0713 | 73.0747 | 23.2033 | 1123.5743 | 1096.3019 | 1074.0361 |  |  | 1121.2418 | 1054.457 | 1158.0837 | 1048.5319 | 1100.1837 | 1199.7525 | 1076.284 | 1133.4499 | 1119.6831 | 1166.2995 | 952.1216 | 1082.4842 | 1101.3444 | 1169.6652 | 1187.6885 | 1124.1839 |  | 1054.6951 | 980.4925 | 1068.2917 | 1091.1434 | 1131.5397 |  | 1042.1886 | 1002.2205 | 0.087609 | 20.9187 | 0.089509 | 0.028632 | -28.2502 | 3.0904 | 5158.04 | 0.98 | 9.1955 | -1.7637 | -17.4933 | 3.1389 | 6.6602 | -34.4672 | 13.9634 | 217.5809 | 204.2329 | 232.7057 | 26.6263 | 6.6082 | -9.8335 | 239.7414
42838.4552 | 3018 | 33.5019 | 25.9058 | 23.2631 | 22.6132 | 22.1653 | 22.1483 | 22.4843 | 21.5373 | 24.3717 | 22.9 | 22.1637 | 21.7137 | 21.1461 | 21.9683 | 94.6038 | 89.2863 | 93.3772 | 97.9645 | 107.0148 | 119.3066 | 670.6569 | 888.8436 | 913.4186 | 89.7764 | 112.8365 | 1038.2556 | 971.3144 | 923.4504 | 968.2382 | 99.4578 | 459.6161 | 869.2522 | 100.6963 | 305.2638 | 893.6056 | 442.1502 | 1066.914 |  | 1084.623 | 923.3029 | 906.564 | 1081.2959 |  | 440.557 | 652.7701 | 556.3359 | 774.2686 | 887.4775 | 962.1287 | 957.6771 | 40.8173 | 249.9513 | 53.9343 | 467.5216 | 33.8771 | 51.188 | 61.2545 | 106.7287 | 56.6143 |  |  | 14.0862 | -1.0429 | -68.214 | 1.2189 | 6.9649 | -197.7954 | 33.7373 | -12.4146 | 8.2151 | 27.0244 | 153.0971 | 0.00031213 | -0.0013422 | 0.00052405 | 699.4239 | 208.7748 | 44.5976 | 25.8491 | 21.8549 | 21.0329 | 20.6582 | 31.5012 | 23.7515 | 22.4701 | 22.1571 | 21.8039 | 22.0339 | 22.0912 | 434.7058 | 373.497 | 303.8245 | 196.9081 | 163.6831 | 500.2933 | 298.824 | 76.7329 | 78.5924 | 83.9106 | 93.7491 | 95.2586 | 100.7839 | 96.1305 | 103.0755 | 489.2668 | 1152.3279 | 899.322 | 916.1378 | 948.0903 | 26.251 | 13.6533 | 957.3905 | 343.7832 | 26.2662 | 955.1035 | 111.2002 | 23.5657 | 86.4176 | 110.2862 | 1036.6582 | 101.9942 | 510.8041 | 960.4578 | 952.7674 | 1095.1006 | 856.1134 | 858.5882 | 1150.5013 |  | 1127.2653 | 983.8216 | 1098.7305 | 1112.5469 | 1147.2466 | 975.2347 |  | 969.6936 |  |  | 1098.843 | 1089.5973 | 1107.7287 | [5 empty] | 26.2031 | 1069.8824 | 99.3712 | 24.0023 | 1083.2887 | 73.1211 | 23.2066 | 1121.8604 | 1096.5507 | 1073.8349 |  |  | 1119.9632 | 1054.5536 | 1156.6414 | 1046.9157 | 1101.651 | 1201.388 | 1075.5798 | 1133.4069 | 1116.566 | 1167.8503 | 953.4004 | 1081.8608 | 1099.4558 | 1165.9341 | 1183.7555 | 1124.5968 |  | 1056.4215 | 980.2352 | 1067.3956 | 1088.7865 | 1131.1986 |  | 1041.71 | 1002.1856 | 0.21171 | 20.9185 | 0.21385 | 0.055296 | -28.3779 | 3.0903 | 5159.18 | 0.74 | 9.2155 | -2.1656 | -17.5142 | 2.3412 | 6.4641 | -34.4475 | 14.2267 | 217.4319 | 204.031 | 231.7563 | 27.5782 | 5.513 | -2.9105 | 239.786
42838.4552 | 3019 | 33.5074 | 25.9059 | 23.2655 | 22.6145 | 22.1655 | 22.1435 | 22.4931 | 21.5303 | 24.3763 | 22.9053 | 22.1681 | 21.7154 | 21.1451 | 21.9679 | 94.5924 | 89.3 | 93.4181 | 97.9618 | 107.0411 | 119.397 | 673.1612 | 894.7961 | 917.2874 | 89.8056 | 113.0258 | 1044.7876 | 965.1244 | 923.3432 | 930.9912 | 99.4625 | 460.0555 | 869.0464 | 100.7046 | 305.7582 | 898.6473 | 514.4257 | 1068.7225 |  | 1084.8463 | 922.2531 | 906.28 | 1081.7388 |  | 440.5312 | 652.761 | 556.6314 | 773.7287 | 882.0969 | 960.8593 | 956.3397 | 40.6063 | 249.8507 | 55.0407 | 467.3005 | 33.8656 | 51.3273 | 61.2001 | 106.8298 | 56.5931 |  |  | 14.9187 | -1.4431 | -68.4598 | 1.5199 | 7.969 | -197.7533 | 33.0611 | -12.481 | 8.1863 | 27.254 | 155.1192 | 0.00040906 | -0.0014736 | 0.00056512 | 699.4728 | 209.0197 | 44.6478 | 25.8609 | 21.8702 | 21.0357 | 20.6609 | 31.5185 | 23.7629 | 22.4827 | 22.1589 | 21.8084 | 22.0487 | 22.0952 | 437.8614 | 368.0657 | 298.643 | 192.2666 | 164.3547 | 499.3891 | 298.0003 | 76.7764 | 78.6278 | 83.9315 | 93.7762 | 95.281 | 100.8006 | 96.1415 | 103.1287 | 490.0192 | 1152.371 | 898.2708 | 913.805 | 947.7272 | 29.5838 | 11.4988 | 956.6115 | 344.3679 | 26.2856 | 954.3514 | 111.3033 | 23.5785 | 86.4704 | 110.3653 | 1040.9858 | 101.9965 | 512.2118 | 959.9548 | 950.5975 | 1095.9988 | 855.7963 | 858.2461 | 1150.1386 |  | 1126.9923 | 983.6089 | 1097.7777 | 1113.8738 | 1147.3615 | 975.023 |  | 969.4953 |  |  | 1098.4026 | 1089.6391 | 1107.9775 | [5 empty] | 26.2021 | 1067.8787 | 99.3845 | 23.9996 | 1083.8534 | 73.1656 | 23.2125 | 1106.3724 | 1097.5522 | 1073.5471 |  |  | 1118.0185 | 1053.2749 | 1155.6636 | 1045.5827 | 1102.6383 | 1198.5131 | 1074.7706 | 1132.3585 | 1113.2016 | 1169.8654 | 952.0987 | 1080.469 | 1097.5883 | 1159.9366 | 1179.1869 | 1124.1405 |  | 1058.4577 | 980.3747 | 1066.5575 | 1087.6156 | 1131.3986 |  | 1041.6209 | 1001.9104 | 0.34638 | 20.9197 | 0.52325 | 0.14337 | -28.2598 | 3.0904 | 5188.62 | 0.63 | 9.3405 | -2.5474 | -17.5456 | 2.6143 | 6.9108 | -34.4261 | 14.0762 | 217.2643 | 203.4531 | 231.7973 | 27.0324 | 5.9623 | 6.0562 | 239.8256
42838.4552 | 3020 | 33.5187 | 25.9174 | 23.2709 | 22.6196 | 22.1726 | 22.1451 | 22.492 | 21.5375 | 24.3797 | 22.9102 | 22.1729 | 21.7155 | 21.1418 | 21.9777 | 94.608 | 89.3061 | 93.4572 | 97.9412 | 107.0705 | 119.4916 | 672.8702 | 898.6808 | 920.4761 | 89.8307 | 113.1601 | 1046.7991 | 963.7771 | 925.317 | 926.5021 | 99.4513 | 460.4984 | 869.6951 | 100.6925 | 306.2793 | 902.5548 | 441.6065 | 1067.7348 |  | 1085.183 | 923.226 | 905.8404 | 1081.7558 |  | 439.5184 | 651.9491 | 559.1756 | 774.3982 | 881.6158 | 960.5052 | 955.6335 | 40.3794 | 249.8654 | 56.6521 | 466.9888 | 33.8366 | 51.4386 | 61.1401 | 106.9567 | 56.5857 |  |  | 14.97 | -1.3058 | -67.7002 | 1.439 | 8.9073 | -197.7829 | 33.0309 | -12.0795 | 8.4088 | 27.1772 | 154.0937 | 0.00038277 | -0.0013257 | 0.00050927 | 699.45 | 209.2771 | 44.6791 | 25.863 | 21.862 | 21.0401 | 20.6554 | 31.5297 | 23.7546 | 22.4749 | 22.1494 | 21.8029 | 22.0402 | 22.0872 | 457.8096 | 369.6661 | 288.218 | 188.1675 | 164.6434 | 498.8231 | 296.9875 | 76.8362 | 78.6883 | 83.9576 | 93.8301 | 95.3061 | 100.8247 | 96.1761 | 103.1797 | 490.8335 | 1152.8715 | 899.1457 | 914.3182 | 948.0253 | 29.1387 | 12.4551 | 956.2296 | 344.9121 | 26.2846 | 953.7058 | 111.3872 | 23.5768 | 86.5061 | 110.4409 | 1043.7128 | 101.9843 | 513.59 | 960.7535 | 950.7595 | 1098.2579 | 855.5881 | 858.0252 | 1149.6542 |  | 1126.6479 | 983.3074 | 1096.848 | 1113.3678 | 1146.1131 | 974.7688 |  | 969.239 |  |  | 1098.5076 | 1089.5581 | 1107.6354 | [5 empty] | 26.2077 | 1064.8125 | 99.4116 | 24.0026 | 1084.1502 | 73.2063 | 23.2138 | 1090.428 | 1100.135 | 1073.349 |  |  | 1117.3526 | 1052.8733 | 1158.1979 | 1049.2519 | 1104.6694 | 1196.9775 | 1074.4839 | 1132.0234 | 1110.9637 | 1170.9926 | 949.152 | 1079.3067 | 1096.3284 | 1160.6697 | 1179.0118 | 1125.047 |  | 1059.003 | 979.9026 | 1065.9868 | 1086.9696 | 1131.3367 |  | 1041.9871 | 1001.7907 | 0.0013515 | 20.915 | 0.60069 | 0.23044 | -28.3235 | 3.0903 | 5173.69 | 0.95 | 9.3391 | -2.4221 | -17.4404 | 2.5427 | 7.3053 | -34.4238 | 14.0677 | 217.0539 | 202.8929 | 230.9662 | 24.6939 | 6.9654 | -2.9835 | 240.1602
42838.4552 | 3021 | 33.5306 | 25.9252 | 23.2635 | 22.6152 | 22.1676 | 22.1362 | 22.4838 | 21.5359 | 24.3766 | 22.9062 | 22.173 | 21.7126 | 21.1373 | 21.9709 | 94.607 | 89.3304 | 93.49 | 97.9168 | 107.0938 | 119.5884 | 675.2915 | 902.8438 | 924.4191 | 89.8559 | 113.2708 | 1049.746 | 958.4862 | 925.2845 | 935.5189 | 99.4415 | 460.9492 | 870.5033 | 100.6927 | 306.8173 | 906.1791 | 402.8101 | 1068.2766 |  | 1085.2471 | 924.3523 | 905.1883 | 1081.0635 |  | 439.9881 | 651.7757 | 559.5178 | 773.3706 | 879.6398 | 960.0168 | 955.1925 | 39.5405 | 249.8856 | 58.2263 | 466.8564 | 33.8077 | 51.5321 | 61.0708 | 107.1142 | 56.5414 |  |  | 14.7177 | -0.98771 | -68.1463 | 1.4134 | 7.8882 | -197.8158 | 33.615 | -11.4835 | 8.4928 | 26.7009 | 152.5223 | 0.00046491 | -0.0013832 | 0.00051255 | 699.5267 | 209.5339 | 44.7227 | 25.8735 | 21.8698 | 21.0346 | 20.658 | 31.5447 | 23.7553 | 22.4765 | 22.155 | 21.8106 | 22.0426 | 22.0924 | 468.9786 | 360.8902 | 278.5077 | 184.6481 | 161.8783 | 498.1702 | 295.9693 | 76.8849 | 78.7289 | 83.9776 | 93.8523 | 95.3193 | 100.8314 | 96.1856 | 103.2147 | 491.6185 | 1153.5901 | 900.3767 | 916.6011 | 948.5123 | 32.7927 | 17.251 | 955.5323 | 345.4554 | 26.2967 | 952.671 | 111.4802 | 23.5852 | 86.5577 | 110.4897 | 1049.3373 | 101.9806 | 514.9338 | 960.452 | 950.2699 | 1100.2121 | 855.4873 | 857.9576 | 1149.1325 |  | 1126.3566 | 983.0468 | 1095.9763 | 1112.4774 | 1145.0981 | 974.552 |  | 968.9776 |  |  | 1098.8485 | 1089.4066 | 1107.498 | [5 empty] | 26.2215 | 1067.7318 | 99.4306 | 24.0104 | 1086 | 73.2598 | 23.2216 | 1091.4985 | 1099.0603 | 1073.1132 |  |  | 1115.9525 | 1052.4122 | 1159.329 | 1050.1012 | 1104.6977 | 1203.8245 | 1073.8532 | 1131.7923 | 1112.4652 | 1176.8138 | 945.8993 | 1078.7524 | 1094.3325 | 1162.6289 | 1182.091 | 1126.5091 |  | 1053.3721 | 979.1726 | 1065.34 | 1088.105 | 1130.2455 |  | 1041.4399 | 1001.3537 | 0.20318 | 20.8464 | 0.614 | 0.35745 | -28.5205 | 3.0903 | 5217.64 | 0.87 | 9.2948 | -2.1064 | -17.4961 | 2.5197 | 6.8733 | -34.4198 | 14.1888 | 216.8791 | 202.368 | 230.3053 | 23.3123 | 7.8885 | -7.0027 | 240.6396
42838.4553 | 3022 | 33.5439 | 25.937 | 23.2665 | 22.6194 | 22.1671 | 22.1375 | 22.4874 | 21.5336 | 24.3792 | 22.9097 | 22.1717 | 21.7141 | 21.1391 | 21.9737 | 94.6074 | 89.3334 | 93.5222 | 97.9033 | 107.1369 | 119.6923 | 675.0816 | 907.9616 | 928.1932 | 89.877 | 113.3396 | 1042.4849 | 951.7181 | 922.1752 | 906.9196 | 99.4403 | 461.3861 | 871.188 | 100.6846 | 307.3859 | 910.4203 | 502.188 | 1065.7384 |  | 1085.0526 | 925.266 | 904.8191 | 1080.3656 |  | 440.4135 | 651.5513 | 557.5375 | 770.2527 | 874.6647 | 958.2808 | 954.919 | 38.6188 | 249.7786 | 60.5245 | 466.6904 | 33.8193 | 51.6188 | 60.9946 | 107.301 | 56.5186 |  |  | 13.9626 | -1.7736 | -68.4322 | 1.3096 | 7.7856 | -197.7468 | 33.5539 | -11.9218 | 8.4376 | 27.3513 | 153.2646 | 0.00032527 | -0.0012978 | 0.00051419 | 699.5328 | 209.7809 | 44.771 | 25.8886 | 21.8698 | 21.0386 | 20.6618 | 31.5587 | 23.7668 | 22.4901 | 22.1625 | 21.8178 | 22.052 | 22.1037 | 489.7773 | 368.7996 | 291.1116 | 183.7422 | 158.1175 | 497.968 | 295.3809 | 76.9333 | 78.7726 | 83.9939 | 93.8759 | 95.3331 | 100.8472 | 96.2162 | 103.2705 | 492.392 | 1153.9319 | 899.1587 | 914.9643 | 948.1926 | 21.9286 | 18.342 | 954.8592 | 345.9817 | 26.3077 | 951.7836 | 111.5748 | 23.5785 | 86.6178 | 110.5533 | 1041.0055 | 101.9758 | 516.2829 | 961.0304 | 948.5278 | 1100.915 | 855.179 | 857.6616 | 1148.7904 |  | 1126.1359 | 982.8403 | 1096.0074 | 1112.9985 | 1145.3128 | 974.4176 |  | 968.7858 |  |  | 1099.0054 | 1089.5587 | 1107.6485 | [5 empty] | 26.2274 | 1071.6414 | 99.4278 | 24.0103 | 1085.45 | 73.2919 | 23.2196 | 1090.2251 | 1096.7877 | 1073.0528 |  |  | 1115.5461 | 1052.9897 | 1158.3977 | 1047.3736 | 1103.109 | 1208.1565 | 1073.7055 | 1132.7091 | 1112.0872 | 1179.3312 | 946.7682 | 1077.9018 | 1097.0172 | 1159.6746 | 1184.6185 | 1127.3326 |  | 1050.3804 | 979.2631 | 1065.4814 | 1088.9569 | 1129.1108 |  | 1042.3311 | 1000.8973 | -0.15465 | 20.7493 | 0.62445 | 0.84931 | -28.8494 | 3.0903 | 5259.23 | 0.9 | 8.9455 | -2.8223 | -17.5306 | 2.4251 | 6.8237 | -34.3896 | 14.1659 | 216.7453 | 202.3927 | 230.4358 | 20.9579 | 6.3982 | 4.4298 | 240.8832
42838.4553 | 3023 | 33.551 | 25.9262 | 23.2633 | 22.6131 | 22.1603 | 22.1384 | 22.4836 | 21.5327 | 24.3813 | 22.9079 | 22.1685 | 21.7135 | 21.1393 | 21.9669 | 94.5882 | 89.3362 | 93.5481 | 97.8719 | 107.1503 | 119.7913 | 678.7722 | 908.1798 | 928.6114 | 89.9051 | 113.4029 | 1040.5606 | 952.7262 | 925.71 | 921.2161 | 99.4638 | 461.8418 | 871.6861 | 100.6962 | 308.0027 | 911.5341 | 496.6976 | 1065.7351 |  | 1084.8901 | 926.2537 | 904.6068 | 1080.4351 |  | 441.1214 | 652.0362 | 556.5086 | 767.3847 | 872.4365 | 956.6185 | 954.521 | 37.9511 | 249.6953 | 63.417 | 466.5309 | 33.827 | 51.6828 | 60.9299 | 107.26 | 56.4965 |  |  | 14.0198 | -1.3458 | -68.1148 | 1.7722 | 7.2534 | -197.7665 | 33.2352 | -12.0525 | 8.4127 | 27.88 | 154.2562 | 0.00044684 | -0.0013964 | 0.00049777 | 699.4916 | 210.0291 | 44.8106 | 25.8987 | 21.8781 | 21.0437 | 20.6601 | 31.5653 | 23.7745 | 22.4883 | 22.1638 | 21.8217 | 22.0506 | 22.0986 | 482.9232 | 374.8852 | 306.8794 | 189.716 | 155.9259 | 496.9855 | 294.962 | 76.9715 | 78.8177 | 84.0143 | 93.895 | 95.3419 | 100.8677 | 96.2415 | 103.3258 | 493.1723 | 1154.1133 | 896.8636 | 912.9483 | 947.7531 | 23.96 | 15.8209 | 955.1335 | 346.5228 | 26.3133 | 952.4455 | 111.6684 | 23.5856 | 86.6645 | 110.5924 | 1038.0677 | 101.976 | 517.7278 | 961.1372 | 949.6257 | 1099.7846 | 855.0915 | 857.5977 | 1148.6605 |  | 1125.8601 | 982.7013 | 1096.1518 | 1127.4862 | 1146.781 | 974.2187 |  | 968.6231 |  |  | 1098.5571 | 1089.8123 | 1107.8655 | [5 empty] | 26.2262 | 1069.9216 | 99.4568 | 24.0222 | 1086.1396 | 73.3421 | 23.2265 | 1090.1733 | 1097.0565 | 1072.8995 |  |  | 1115.9065 | 1052.8413 | 1155.7002 | 1046.2961 | 1102.6084 | 1210.2736 | 1073.5615 | 1133.6004 | 1111.3952 | 1185.4491 | 946.6405 | 1077.7051 | 1097.1143 | 1159.1128 | 1187.4313 | 1127.1178 |  | 1051.2641 | 977.9003 | 1064.8995 | 1088.2102 | 1129.1628 |  | 1042.6574 | 1000.9542 | -0.28321 | 20.7187 | 0.6382 | 1.3712 | -28.9883 | 3.0903 | 5261.74 | 0.98 | 9.0179 | -2.4591 | -17.4945 | 2.8219 | 6.5819 | -34.3681 | 14.0889 | 216.57 | 202.4847 | 231.026 | 21.5083 | 4.5822 | 3.7011 | 241.0201
42838.4553 | 3024 | 33.5769 | 25.9431 | 23.2763 | 22.6176 | 22.1733 | 22.1571 | 22.4916 | 21.5361 | 24.3927 | 22.9172 | 22.1734 | 21.7223 | 21.1504 | 21.9758 | 94.5922 | 89.3423 | 93.5952 | 97.8649 | 107.182 | 119.9059 | 683.1667 | 910.761 | 930.5541 | 89.927 | 113.5131 | 1042.9376 | 949.4369 | 924.9456 | 916.1744 | 99.468 | 462.3081 | 872.4725 | 100.691 | 308.684 | 914.8392 | 672.2223 | 1067.8303 |  | 1084.1797 | 927.811 | 904.4087 | 1080.5389 |  | 441.5055 | 651.85 | 556.4957 | 768.107 | 875.1106 | 957.1518 | 955.7155 | 37.5379 | 249.5857 | 64.5266 | 466.4381 | 33.8074 | 51.759 | 60.857 | 107.3194 | 56.475 |  |  | 14.2077 | -1.5443 | -68.0787 | 1.715 | 7.9999 | -197.7579 | 33.1951 | -12.7944 | 8.2741 | 27.6818 | 152.7546 | 0.00032856 | -0.0014144 | 0.00050434 | 699.4786 | 210.2685 | 44.8464 | 25.8969 | 21.8672 | 21.0355 | 20.6483 | 31.5613 | 23.7638 | 22.4757 | 22.1536 | 21.8149 | 22.0412 | 22.087 | 453.8923 | 365.3328 | 304.9841 | 187.4978 | 153.9987 | 495.7969 | 294.3884 | 77.0258 | 78.8622 | 84.0358 | 93.9152 | 95.3567 | 100.882 | 96.269 | 103.378 | 493.9563 | 1154.4686 | 893.0817 | 909.6045 | 948.3299 | 20.249 | 12.7729 | 956.093 | 347.1175 | 26.3251 | 952.9303 | 111.7638 | 23.5982 | 86.7208 | 110.6353 | 1038.2464 | 101.9659 | 519.0716 | 962.2592 | 948.9087 | 1098.1537 | 855.1289 | 857.5698 | 1148.6435 |  | 1125.5889 | 982.5873 | 1095.9295 | 1120.6561 | 1146.5008 | 973.9851 |  | 968.5174 |  |  | 1098.4982 | 1089.8656 | 1107.9812 | [5 empty] | 26.231 | 1061.9855 | 99.4443 | 24.0156 | 1082.6346 | 73.3874 | 23.2225 | 1089.3478 | 1095.8844 | 1072.967 |  |  | 1117.3991 | 1050.9949 | 1155.057 | 1051.4488 | 1103.7007 | 1211.743 | 1073.6321 | 1133.9265 | 1109.7871 | 1194.1173 | 946.477 | 1078.5852 | 1097.7378 | 1169.4624 | 1192.1591 | 1127.9432 |  | 1052.4165 | 977.5801 | 1065.9002 | 1087.2184 | 1129.0681 |  | 1043.2028 | 1001.0487 | 0.1427 | 20.7026 | 0.65455 | 1.5519 | -28.8157 | 3.0902 | 5222.81 | 0.86 | 9.059 | -2.6339 | -17.4881 | 2.7757 | 6.9138 | -34.3748 | 14.0835 | 216.3945 | 202.3522 | 231.026 | 24.479 | 4.7052 | 33.9471 | 241.2483
42838.4553 | 3025 | 33.5829 | 25.9485 | 23.2741 | 22.6248 | 22.1694 | 22.1467 | 22.4907 | 21.53 | 24.3946 | 22.9124 | 22.1724 | 21.722 | 21.1528 | 21.9717 | 94.5978 | 89.3569 | 93.6301 | 97.8696 | 107.2093 | 120.0162 | 684.8846 | 914.1954 | 932.9068 | 89.9548 | 113.6119 | 1047.9033 | 944.6263 | 923.4474 | 905.2585 | 99.4658 | 462.7389 | 873.2533 | 100.6825 | 309.3517 | 918.4747 | 485.5431 | 1068.4003 |  | 1084.0464 | 927.472 | 904.0043 | 1080.5318 |  | 441.5139 | 650.7874 | 557.165 | 769.3874 | 878.1671 | 958.2526 | 956.1899 | 37.7563 | 249.4628 | 63.1031 | 466.0494 | 33.8037 | 51.8202 | 60.7853 | 107.3398 | 56.4156 |  |  | 14.2176 | -1.6034 | -68.1799 | 1.4758 | 6.7789 | -197.8098 | 32.6977 | -12.9646 | 8.3537 | 27.0922 | 151.7857 | 0.00030227 | -0.0014818 | 0.00050598 | 699.3723 | 210.5127 | 44.887 | 25.9059 | 21.8704 | 21.0335 | 20.6585 | 31.5681 | 23.7661 | 22.4806 | 22.1509 | 21.8032 | 22.0516 | 22.0875 | 426.2419 | 354.8787 | 294.3642 | 183.2683 | 156.4327 | 494.3615 | 293.5849 | 77.0735 | 78.9 | 84.0474 | 93.9381 | 95.3593 | 100.8872 | 96.2811 | 103.424 | 494.8288 | 1155.3074 | 902.3135 | 909.938 | 948.5921 | 18.8286 | 16.9058 | 956.6416 | 347.7044 | 26.3373 | 954.9356 | 111.86 | 23.5956 | 86.7459 | 110.6929 | 1042.5675 | 101.9728 | 520.525 | 962.5199 | 948.8196 | 1100.4467 | 855.4499 | 857.7896 | 1148.638 |  | 1125.3186 | 982.5014 | 1095.6998 | 1117.712 | 1145.0797 | 973.8126 |  | 968.4529 |  |  | 1098.1338 | 1090.0007 | 1108.4333 | [5 empty] | 26.2487 | 1064.8575 | 99.4804 | 24.0293 | 1080.8327 | 73.429 | 23.2304 | 1092.8172 | 1095.0258 | 1072.9742 |  |  | 1119.8038 | 1051.1283 | 1156.3418 | 1054.2818 | 1104.8679 | 1209.9658 | 1073.2827 | 1132.3104 | 1108.6473 | 1193.1098 | 945.3231 | 1079.3105 | 1097.3695 | 1170.4369 | 1194.4221 | 1129.7284 |  | 1053.5919 | 977.8199 | 1066.1795 | 1086.2797 | 1129.154 |  | 1043.4022 | 1000.8492 | 0.064978 | 20.7488 | 0.67026 | 1.6197 | -29.0019 | 3.0903 | 5183.8 | 1.25 | 9.0204 | -2.6823 | -17.4911 | 2.5734 | 6.3672 | -34.3947 | 13.9838 | 216.2195 | 202.2146 | 230.1475 | 27.2442 | 5.7627 | 2.2591 | 241.8183
42838.4553 | 3026 | 33.5931 | 25.9525 | 23.2739 | 22.6187 | 22.1715 | 22.1507 | 22.4884 | 21.5371 | 24.397 | 22.9157 | 22.1722 | 21.7192 | 21.1512 | 21.9696 | 94.5907 | 89.3639 | 93.6651 | 97.8705 | 107.2388 | 120.1289 | 686.7206 | 916.9867 | 935.366 | 89.9733 | 113.6474 | 1051.5872 | 940.515 | 923.4286 | 889.3392 | 99.4621 | 463.1659 | 873.3936 | 100.6789 | 310.0253 | 922.5815 | 533.7586 | 1072.3159 |  | 1085.8358 | 928.2762 | 903.8684 | 1081.1094 |  | 441.6624 | 650.4091 | 556.544 | 771.1674 | 879.3844 | 957.697 | 955.2016 | 38.9243 | 249.3805 | 63.0412 | 465.8836 | 33.7821 | 51.8776 | 60.7178 | 107.3277 | 56.3641 |  |  | 14.579 | -2.0168 | -68.0846 | 2.1067 | 8.2489 | -197.7619 | 33.4626 | -12.4001 | 8.1869 | 26.1993 | 150.9344 | 0.00029406 | -0.0014276 | 0.00048298 | 699.1876 | 210.7738 | 44.932 | 25.9138 | 21.8697 | 21.0386 | 20.6638 | 31.575 | 23.7736 | 22.4821 | 22.1568 | 21.7935 | 22.0568 | 22.0911 | 390.1061 | 358.624 | 291.8369 | 182.5214 | 158.0045 | 492.5987 | 292.8575 | 77.1189 | 78.9404 | 84.0673 | 93.9662 | 95.3795 | 100.911 | 96.3054 | 103.4732 | 495.6107 | 1156.0523 | 964.3011 | 906.8214 | 947.1163 | 20.3281 | 14.0832 | 957.0405 | 348.2739 | 26.351 | 954.9043 | 111.9611 | 23.6133 | 86.8138 | 110.7781 | 1046.3295 | 101.9993 | 521.829 | 961.2881 | 949.6494 | 1098.2437 | 855.3407 | 857.6842 | 1148.6483 |  | 1125.0211 | 982.3823 | 1095.7924 | 1116.9407 | 1144.4203 | 973.6859 |  | 968.3523 |  |  | 1098.539 | 1089.9667 | 1108.2234 | [5 empty] | 26.251 | 1063.1146 | 99.4964 | 24.0337 | 1077.7458 | 73.4713 | 23.2345 | 1091.118 | 1096.5912 | 1072.864 |  |  | 1124.2178 | 1050.6709 | 1156.1902 | 1050.8637 | 1103.5076 | 1212.0129 | 1072.2623 | 1129.2211 | 1107.2279 | 1189.7065 | 943.3133 | 1078.2855 | 1099.3079 | 1166.4738 | 1193.9136 | 1130.5978 |  | 1054.5182 | 979.0372 | 1065.3357 | 1086.0988 | 1128.5296 |  | 1043.6005 | 1000.4903 | -0.58835 | 20.7818 | 0.68429 | 1.6443 | -29.1796 | 3.0902 | 5127.83 | 0.83 | 9.0725 | -3.0076 | -17.4753 | 3.074 | 7.0221 | -34.3827 | 14.1432 | 216.0264 | 202.2743 | 229.7243 | 30.8833 | 5.9327 | 8.8328 | 242.3728
42838.4553 | 3027 | 33.6018 | 25.9542 | 23.2763 | 22.6171 | 22.1754 | 22.1481 | 22.4891 | 21.5397 | 24.3989 | 22.9145 | 22.1666 | 21.7169 | 21.1476 | 21.9688 | 94.5882 | 89.3666 | 93.7037 | 97.8582 | 107.2643 | 120.2438 | 690.1767 | 919.0838 | 937.7667 | 89.9972 | 113.6957 | 1054.6476 | 933.7768 | 923.3434 | 885.3784 | 99.4658 | 463.6025 | 872.8751 | 100.6855 | 310.7365 | 926.2411 | 549.7972 | 1072.6442 |  | 1085.8636 | 928.3917 | 903.7162 | 1081.8834 |  | 441.7856 | 649.4688 | 555.7932 | 768.7777 | 879.397 | 955.6975 | 953.3056 | 39.716 | 249.3387 | 63.0321 | 465.9491 | 33.7682 | 51.9403 | 60.6421 | 107.3367 | 56.3507 |  |  | 14.6756 | -2.1377 | -67.9453 | 1.5205 | 8.475 | -197.7678 | 33.5092 | -12.8463 | 8.0639 | 26.8096 | 149.181 | 0.00035813 | -0.0014391 | 0.00050598 | 699.2155 | 211.045 | 44.9759 | 25.9228 | 21.8657 | 21.0317 | 20.6554 | 31.5891 | 23.7709 | 22.4769 | 22.151 | 21.8034 | 22.0516 | 22.0944 | 384.4489 | 352.3789 | 284.4808 | 189.5036 | 157.2332 | 490.9376 | 291.9876 | 77.1618 | 78.9774 | 84.0865 | 93.9886 | 95.3909 | 100.9205 | 96.3189 | 103.5132 | 496.3566 | 1155.6646 | 966.2779 | 899.9955 | 944.218 | 25.1843 | 14.1127 | 956.6937 | 348.8502 | 26.3679 | 954.0465 | 112.0474 | 23.6146 | 86.8586 | 110.8661 | 1048.7709 | 101.9798 | 523.014 | 958.1267 | 947.752 | 1096.9781 | 855.226 | 857.5481 | 1148.6656 |  | 1124.6484 | 982.1882 | 1095.8541 | 1116.8144 | 1143.6467 | 973.5056 |  | 968.1755 |  |  | 1098.6064 | 1089.8487 | 1108.1817 | [5 empty] | 26.2597 | 1062.3274 | 99.4959 | 24.0327 | 1077.1714 | 73.5173 | 23.231 | 1088.108 | 1095.8916 | 1072.552 |  |  | 1126.5854 | 1048.8628 | 1155.6936 | 1048.9045 | 1102.184 | 1209.8689 | 1071.3815 | 1126.6438 | 1106.075 | 1184.5935 | 943.3087 | 1076.6775 | 1101.6085 | 1165.7674 | 1192.4441 | 1130.43 |  | 1051.6374 | 977.9276 | 1064.0516 | 1084.8522 | 1128.0822 |  | 1044.4938 | 1000.2525 | 0.24603 | 20.8055 | 0.697 | 1.6477 | -29.1326 | 3.0902 | 5088.24 | 0.6 | 9.087 | -3.0949 | -17.4485 | 2.6102 | 7.1119 | -34.3553 | 14.1416 | 215.7847 | 202.3173 | 229.207 | 31.1587 | 6.6177 | 11.2257 | 242.1859
42838.4553 | 3028 | 33.606 | 25.9533 | 23.2735 | 22.6156 | 22.1643 | 22.1448 | 22.4837 | 21.5289 | 24.3975 | 22.9164 | 22.157 | 21.7064 | 21.1355 | 21.9671 | 94.5935 | 89.3874 | 93.7421 | 97.838 | 107.2941 | 120.3484 | 693.6641 | 920.0905 | 939.0106 | 90.0235 | 113.7534 | 1058.2476 | 926.3473 | 922.3923 | 892.7493 | 99.4633 | 464.0387 | 872.5874 | 100.6858 | 311.4795 | 927.6214 | 572.3654 | 1072.1036 |  | 1086.1224 | 926.3583 | 903.4166 | 1082.1303 |  | 441.5956 | 648.0034 | 553.677 | 767.5761 | 879.5238 | 953.6989 | 952.5906 | 39.9071 | 249.2882 | 62.087 | 465.9245 | 33.8115 | 52.0041 | 60.5702 | 107.3751 | 56.3328 |  |  | 14.761 | -1.4667 | -68.2298 | 1.8083 | 9.0072 | -197.7849 | 33.2996 | -12.8227 | 8.1338 | 26.7901 | 151.4262 | 0.00036963 | -0.0014539 | 0.00048955 | 699.2898 | 211.3131 | 45.012 | 25.9299 | 21.8731 | 21.0371 | 20.6563 | 31.5918 | 23.7748 | 22.4799 | 22.1538 | 21.8046 | 22.0517 | 22.0954 | 387.6991 | 361.1562 | 293.2187 | 190.7313 | 153.0763 | 489.342 | 291.4333 | 77.2131 | 79.0129 | 84.1022 | 94.0108 | 95.4138 | 100.9403 | 96.3423 | 103.5645 | 497.1065 | 1154.681 | 963.6223 | 894.4007 | 942.5879 | 17.8362 | 15.3809 | 955.4919 | 349.441 | 26.3794 | 954.846 | 112.1511 | 23.6275 | 86.8932 | 110.9538 | 1046.0018 | 101.9617 | 524.3062 | 956.4823 | 946.2246 | 1100.3038 | 855.8361 | 858.0151 | 1148.4722 |  | 1124.3602 | 982.0119 | 1095.6325 | 1116.6664 | 1142.9285 | 973.2371 |  | 968.113 |  |  | 1098.3912 | 1089.8175 | 1108.1231 | [5 empty] | 26.2648 | 1056.6193 | 99.4898 | 24.0337 | 1076.1443 | 73.5588 | 23.2399 | 1086.3694 | 1093.7066 | 1072.1936 |  |  | 1127.1858 | 1049.2375 | 1154.3145 | 1047.5569 | 1101.2496 | 1208.8757 | 1070.9694 | 1125.6397 | 1105.518 | 1181.1157 | 945.0729 | 1075.284 | 1102.6474 | 1170.0357 | 1191.1707 | 1128.9302 |  | 1051.8525 | 977.3105 | 1063.0185 | 1084.0578 | 1128.0839 |  | 1044.355 | 1000.1172 | -0.10828 | 20.8152 | 0.70812 | 1.6501 | -29.1639 | 3.0902 | 5081.14 | 0.77 | 9.1423 | -2.5616 | -17.4711 | 2.8443 | 7.3258 | -34.3288 | 14.0858 | 215.6036 | 202.1872 | 228.7282 | 30.4593 | 5.5626 | 14.8179 | 241.5539
42838.4553 | 3029 | 33.6227 | 25.9609 | 23.2808 | 22.61 | 22.161 | 22.1511 | 22.4836 | 21.5325 | 24.4012 | 22.928 | 22.1647 | 21.7154 | 21.139 | 21.9695 | 94.5999 | 89.4164 | 93.7831 | 97.832 | 107.323 | 120.4647 | 695.8932 | 919.4989 | 939.011 | 90.0614 | 113.8252 | 1061.1664 | 918.8797 | 922.4938 | 886.4722 | 99.452 | 464.5013 | 872.54 | 100.6762 | 312.268 | 927.2948 | 607.684 | 1069.6933 |  | 1085.926 | 926.4847 | 903.0291 | 1082.1229 |  | 442.3786 | 648.1995 | 551.7226 | 763.0386 | 877.4299 | 952.7967 | 953.0565 | 39.6861 | 249.1772 | 61.9692 | 465.7245 | 33.8247 | 52.0491 | 60.4875 | 107.4444 | 56.312 |  |  | 14.8675 | -1.355 | -68.0051 | 1.855 | 7.7837 | -197.8072 | 33.3101 | -12.4028 | 8.2805 | 26.3334 | 152.4188 | 0.0004337 | -0.0013274 | 0.0004567 | 699.3054 | 211.5768 | 45.0594 | 25.9421 | 21.8732 | 21.0438 | 20.6639 | 31.6075 | 23.7834 | 22.4863 | 22.1618 | 21.8068 | 22.064 | 22.0967 | 375.9883 | 354.0423 | 290.626 | 194.836 | 155.0817 | 487.1979 | 290.7109 | 77.2555 | 79.0678 | 84.1253 | 94.0302 | 95.4242 | 100.9514 | 96.3561 | 103.6093 | 497.8671 | 1154.1189 | 962.4064 | 890.4358 | 942.3502 | 17.542 | 13.0875 | 958.9144 | 350.0463 | 26.3826 | 958.8135 | 112.2312 | 23.6199 | 86.9361 | 111.0089 | 1054.4483 | 101.9273 | 525.5519 | 955.202 | 948.994 | 1102.39 | 856.6971 | 858.7192 | 1148.1282 |  | 1124.0942 | 981.9737 | 1095.2179 | 1116.7357 | 1142.3726 | 972.8992 |  | 968.1703 |  |  | 1098.0477 | 1089.6819 | 1107.819 | [5 empty] | 26.2753 | 1055.64 | 99.505 | 24.0397 | 1074.8774 | 73.6099 | 23.2445 | 1084.6818 | 1092.6474 | 1071.912 |  |  | 1126.1953 | 1050.0479 | 1153.8993 | 1049.1014 | 1100.6839 | 1214.6681 | 1070.3972 | 1124.8227 | 1106.6919 | 1179.5192 | 947.068 | 1074.7043 | 1101.1487 | 1174.0962 | 1189.9274 | 1128.174 |  | 1051.6234 | 976.208 | 1061.5765 | 1082.7875 | 1127.6861 |  | 1044.4363 | 999.9417 | 0.041049 | 20.819 | 0.71828 | 1.6515 | -29.5213 | 3.0903 | 5093.44 | 0.64 | 9.1505 | -2.4624 | -17.4441 | 2.881 | 6.8076 | -34.3181 | 14.0829 | 215.4411 | 201.9357 | 228.353 | 31.3076 | 5.741 | 20.953 | 241.174
42838.4553 | 3030 | 33.6309 | 25.9771 | 23.2794 | 22.6178 | 22.1652 | 22.1459 | 22.4841 | 21.5334 | 24.4124 | 22.9194 | 22.1735 | 21.711 | 21.1466 | 21.9676 | 94.5945 | 89.4292 | 93.8146 | 97.8354 | 107.3526 | 120.5768 | 698.062 | 919.3855 | 939.3498 | 90.0861 | 113.9225 | 1058.1578 | 912.2764 | 921.43 | 870.8012 | 99.4511 | 464.9583 | 872.5927 | 100.6786 | 313.0987 | 928.2886 | 1119.4992 | 1070.2445 |  | 1086.0593 | 928.9206 | 902.6033 | 1081.4554 |  | 442.5546 | 647.533 | 551.2388 | 757.6073 | 876.418 | 952.4939 | 952.0982 | 39.0075 | 248.9348 | 63.0223 | 465.6233 | 33.8264 | 52.0916 | 60.4088 | 107.5109 | 56.2865 |  |  | 14.7459 | -2.4445 | -67.8947 | 1.5711 | 7.5412 | -197.7724 | 33.0322 | -13.2971 | 8.4864 | 26.9733 | 151.9557 | 0.00035649 | -0.0014456 | 0.00053391 | 699.3607 | 211.8379 | 45.0958 | 25.9526 | 21.8766 | 21.0483 | 20.6706 | 31.6197 | 23.7905 | 22.4965 | 22.166 | 21.8151 | 22.0636 | 22.0933 | 358.1339 | 348.0988 | 287.5101 | 200.3971 | 163.2581 | 485.1756 | 289.8883 | 77.3046 | 79.1132 | 84.1399 | 94.0582 | 95.4507 | 100.9733 | 96.3824 | 103.6674 | 498.7179 | 1154.1229 | 960.6525 | 888.1778 | 944.2752 | 36.2322 | 17.0931 | 961.9496 | 350.6695 | 26.3934 | 961.0366 | 112.3336 | 23.6236 | 86.9705 | 111.072 | 1054.8828 | 101.9098 | 526.8896 | 954.7159 | 949.8903 | 1104.5449 | 857.1893 | 859.1484 | 1147.8689 |  | 1123.807 | 981.9381 | 1094.4449 | 1116.5925 | 1141.7988 | 972.7525 |  | 968.0472 |  |  | 1098.0435 | 1089.4518 | 1107.6833 | [5 empty] | 26.2743 | 1055.9353 | 99.5319 | 24.0403 | 1074.3975 | 73.6552 | 23.2423 | 1083.4944 | 1091.9808 | 1071.7179 |  |  | 1126.3411 | 1050.1528 | 1154.6048 | 1051.7868 | 1100.5005 | 1214.9522 | 1069.9061 | 1123.8935 | 1107.8753 | 1182.4402 | 946.2476 | 1074.1275 | 1098.8075 | 1178.5414 | 1190.009 | 1127.3802 |  | 1050.8295 | 975.037 | 1061.2441 | 1081.7635 | 1127.2584 |  | 1044.959 | 999.6269 | 0.32616 | 20.8498 | 0.72672 | 1.6516 | -29.4302 | 3.0902 | 5083.44 | 0.9 | 9.0512 | -3.3061 | -17.4237 | 2.6505 | 6.6999 | -34.3109 | 14.0222 | 215.2627 | 201.4664 | 227.9722 | 32.8659 | 5.9624 | 214.3367 | 241.1232
42838.4554 | 3031 | 33.6409 | 25.976 | 23.2773 | 22.6177 | 22.1638 | 22.1496 | 22.4857 | 21.5294 | 24.4087 | 22.9154 | 22.1705 | 21.7039 | 21.1454 | 21.9688 | 94.5881 | 89.4347 | 93.846 | 97.8359 | 107.3788 | 120.6847 | 700.2776 | 919.3332 | 939.8031 | 90.099 | 114.0428 | 1055.0064 | 909.1738 | 920.723 | 862.6343 | 99.4596 | 465.4293 | 874.3387 | 100.6726 | 313.9918 | 930.1972 | 566.7207 | 1073.9682 |  | 1086.2429 | 930.0444 | 902.0625 | 1080.4221 |  | 443.4327 | 646.5201 | 554.4947 | 755.8956 | 875.0969 | 953.0837 | 952.661 | 38.4983 | 248.6617 | 64.202 | 465.5853 | 33.8146 | 52.1278 | 60.3255 | 107.5116 | 56.2613 |  |  | 15.0383 | -0.9036 | -68.4033 | 1.8662 | 6.9412 | -197.8092 | 33.3279 | -13.1059 | 8.423 | 26.7922 | 149.2423 | 0.00036306 | -0.0013865 | 0.00049612 | 699.5382 | 212.0906 | 45.1348 | 25.9488 | 21.8673 | 21.038 | 20.6576 | 31.6243 | 23.7847 | 22.4858 | 22.1495 | 21.8093 | 22.0595 | 22.0853 | 387.8026 | 358.2246 | 291.8138 | 201.5041 | 164.1027 | 485.1105 | 289.3063 | 77.3552 | 79.1399 | 84.1542 | 94.0741 | 95.4636 | 100.9842 | 96.3848 | 103.7095 | 499.4743 | 1154.8924 | 953.5454 | 887.5035 | 945.1828 | 35.4089 | 18.411 | 961.332 | 351.2998 | 26.4122 | 960.5848 | 112.4298 | 23.6314 | 87.0202 | 111.1314 | 1051.8986 | 101.9131 | 528.1932 | 957.9993 | 950.9446 | 1101.3853 | 857.2838 | 859.261 | 1147.7607 |  | 1123.5182 | 981.8674 | 1093.834 | 1116.5114 | 1141.1181 | 972.638 |  | 967.9169 |  |  | 1098.0227 | 1089.3309 | 1107.5639 | [5 empty] | 26.2776 | 1055.6334 | 99.5368 | 24.0484 | 1072.9104 | 73.6979 | 23.2496 | 1084.7184 | 1090.66 | 1071.6103 |  |  | 1125.4676 | 1049.4506 | 1155.0836 | 1053.3249 | 1100.6441 | 1215.9274 | 1069.6705 | 1122.8344 | 1106.5363 | 1188.1835 | 943.5008 | 1073.5411 | 1099.9672 | 1186.8573 | 1190.8468 | 1126.5343 |  | 1052.6042 | 974.4766 | 1061.8087 | 1083.3841 | 1127.4156 |  | 1045.8794 | 999.4169 | -0.39506 | 20.8286 | 0.73415 | 1.6528 | -29.4581 | 3.0902 | 5084.29 | 0.7 | 9.1078 | -2.009 | -17.4792 | 2.8871 | 6.4294 | -34.3223 | 14.0883 | 215.0792 | 201.0973 | 227.5185 | 29.5557 | 5.396 | 13.9424 | 241.6273
42838.4554 | 3032 | 33.6494 | 25.9735 | 23.2741 | 22.6192 | 22.1654 | 22.1453 | 22.4813 | 21.524 | 24.4136 | 22.9214 | 22.1669 | 21.7117 | 21.1395 | 21.962 | 94.5924 | 89.4482 | 93.89 | 97.8454 | 107.4134 | 120.8006 | 702.578 | 918.9595 | 940.3869 | 90.1233 | 114.184 | 1054.6789 | 905.5328 | 920.2094 | 861.9354 | 99.4602 | 465.8638 | 875.4422 | 100.6751 | 314.8433 | 931.3334 | 664.215 | 1071.9736 |  | 1086.0725 | 931.0314 | 901.8188 | 1080.7616 |  | 443.6263 | 645.3263 | 554.37 | 753.1086 | 875.3847 | 954.5178 | 954.3169 | 38.1303 | 248.4005 | 62.6284 | 465.4671 | 33.8181 | 52.1574 | 60.2499 | 107.5235 | 56.2305 |  |  | 14.6914 | -1.2046 | -68.306 | 1.8721 | 8.059 | -197.7921 | 32.9566 | -12.1517 | 8.4177 | 27.5477 | 148.8729 | 0.00053226 | -0.0013996 | 0.00051912 | 699.6104 | 212.3509 | 45.1787 | 25.9568 | 21.8653 | 21.0373 | 20.6592 | 31.6327 | 23.7867 | 22.4787 | 22.1561 | 21.8079 | 22.0617 | 22.0907 | 425.5811 | 380.2436 | 306.1956 | 204.3233 | 160.5967 | 485.3729 | 289.0562 | 77.4066 | 79.1864 | 84.1758 | 94.103 | 95.4852 | 101.0016 | 96.3963 | 103.7592 | 500.2203 | 1155.8006 | 907.9188 | 888.058 | 944.5278 | 26.2453 | 16.4249 | 959.8952 | 351.9101 | 26.4295 | 958.9505 | 112.5151 | 23.6429 | 87.0612 | 111.1828 | 1053.0988 | 101.9023 | 529.5108 | 958.2368 | 951.7374 | 1099.0943 | 856.9872 | 859.0459 | 1147.5875 |  | 1123.2758 | 981.7132 | 1092.9606 | 1116.9867 | 1140.8418 | 972.5542 |  | 967.768 |  |  | 1098.1902 | 1089.2146 | 1107.4033 | [5 empty] | 26.2954 | 1053.9553 | 99.5481 | 24.0588 | 1070.3124 | 73.7426 | 23.2588 | 1085.197 | 1089.3074 | 1071.5012 |  |  | 1124.9012 | 1047.5307 | 1154.9881 | 1050.9367 | 1100.5742 | 1219.8783 | 1068.8776 | 1122.0864 | 1103.6068 | 1187.4638 | 941.9769 | 1075.2743 | 1100.1516 | 1196.5219 | 1190.6818 | 1126.0392 |  | 1054.6409 | 974.7709 | 1061.6704 | 1083.1095 | 1127.2949 |  | 1046.2644 | 999.3036 | 0.075366 | 20.8254 | 0.74146 | 1.6603 | -29.5916 | 3.0902 | 5068.99 | 0.69 | 8.9994 | -2.318 | -17.4554 | 2.8898 | 6.9318 | -34.3409 | 14.0178 | 214.9275 | 200.5717 | 227.3204 | 25.4133 | 3.7602 | 32.2034 | 242.2711
42838.4554 | 3033 | 33.6603 | 25.9822 | 23.2752 | 22.6154 | 22.1678 | 22.151 | 22.4872 | 21.5294 | 24.4203 | 22.9228 | 22.1705 | 21.7139 | 21.1399 | 21.9629 | 94.5887 | 89.4518 | 93.9191 | 97.8364 | 107.4409 | 120.9116 | 704.3889 | 918.3315 | 940.6917 | 90.1639 | 114.2787 | 1054.9118 | 905.5312 | 919.725 | 858.8956 | 99.455 | 466.2946 | 875.3318 | 100.6745 | 315.6851 | 931.9482 | 964.9069 | 1069.2412 |  | 1085.835 | 931.0277 | 901.4423 | 1080.8246 |  | 442.9271 | 644.4876 | 553.4755 | 747.8851 | 872.0266 | 954.5978 | 953.7573 | 37.653 | 248.1698 | 61.7191 | 465.0585 | 33.8178 | 52.1731 | 60.1683 | 107.5569 | 56.1814 |  |  | 13.7149 | -2.0122 | -68.1424 | 1.8642 | 8.3232 | -197.7744 | 33.4573 | -12.0354 | 8.269 | 27.2366 | 149.0541 | 0.00027763 | -0.0013504 | 0.00048791 | 699.5338 | 212.6162 | 45.2218 | 25.9708 | 21.87 | 21.0353 | 20.6595 | 31.6465 | 23.7947 | 22.4812 | 22.1542 | 21.8079 | 22.0628 | 22.0888 | 424.8068 | 392.4947 | 302.5095 | 208.7598 | 163.3811 | 484.7395 | 288.538 | 77.4547 | 79.2326 | 84.1959 | 94.1322 | 95.5073 | 101.0229 | 96.4038 | 103.8258 | 500.9842 | 1156.5444 | 875.7223 | 887.5182 | 943.4833 | 23.8297 | 16.0177 | 959.5685 | 352.5504 | 26.4356 | 956.8776 | 112.6091 | 23.6463 | 87.1107 | 111.2366 | 1053.0001 | 101.8895 | 530.7671 | 956.1917 | 950.1144 | 1099.34 | 856.7521 | 858.842 | 1147.3575 |  | 1123.0215 | 981.4887 | 1092.2825 | 1117.3609 | 1140.7264 | 972.412 |  | 967.5315 |  |  | 1098.143 | 1089.1764 | 1107.5743 | [5 empty] | 26.2982 | 1050.5661 | 99.5676 | 24.0651 | 1061.0822 | 73.7852 | 23.2626 | 1083.6635 | 1090.276 | 1071.3711 |  |  | 1122.6684 | 1045.4347 | 1155.0825 | 1047.5218 | 1099.5462 | 1223.8064 | 1067.705 | 1120.9314 | 1101.0899 | 1185.9225 | 938.8308 | 1075.1469 | 1098.0231 | 1200.7288 | 1192.4987 | 1127.5686 |  | 1052.3249 | 974.1643 | 1060.0435 | 1083.007 | 1126.9261 |  | 1046.8434 | 999.0233 | 0.50239 | 20.8271 | 0.74756 | 1.6676 | -29.4106 | 3.0902 | 5067.27 | 0.67 | 8.6835 | -2.9946 | -17.4265 | 2.8824 | 7.0448 | -34.3405 | 14.1243 | 214.7698 | 200.1673 | 227.2328 | 25.3663 | 4.0913 | 129.9927 | 242.8134
42838.4554 | 3034 | 33.674 | 25.9918 | 23.2861 | 22.6129 | 22.1651 | 22.1546 | 22.4841 | 21.5334 | 24.4237 | 22.9284 | 22.171 | 21.7106 | 21.145 | 21.9607 | 94.584 | 89.451 | 93.9504 | 97.8399 | 107.4604 | 121.0351 | 707.2565 | 916.6628 | 940.5432 | 90.1802 | 114.3667 | 1061.9163 | 911.5707 | 920.5862 | 927.8116 | 99.449 | 466.7329 | 875.3256 | 100.6732 | 316.5448 | 931.8293 | 471.8353 | 1068.0667 |  | 1085.388 | 929.3988 | 901.0641 | 1080.437 |  | 442.5838 | 645.6659 | 553.5833 | 747.3318 | 873.402 | 954.2295 | 953.114 | 36.7965 | 247.9822 | 60.7342 | 464.8682 | 33.8087 | 52.1736 | 60.0915 | 107.5562 | 56.1377 |  |  | 12.2988 | -1.2032 | -67.7875 | 1.6809 | 8.6517 | -197.7901 | 32.5374 | -12.1958 | 8.3774 | 26.9359 | 150.7794 | 0.00047312 | -0.001375 | 0.00051091 | 699.4661 | 212.8843 | 45.259 | 25.9736 | 21.8756 | 21.0322 | 20.6583 | 31.6508 | 23.7913 | 22.4789 | 22.1546 | 21.8028 | 22.0597 | 22.0868 | 412.787 | 392.8552 | 303.1485 | 214.5275 | 168.0376 | 483.495 | 288.0284 | 77.5019 | 79.2648 | 84.2137 | 94.1483 | 95.5117 | 101.0323 | 96.4152 | 103.8749 | 501.7854 | 1157.3542 | 874.0631 | 886.8719 | 942.563 | 20.9143 | 12.7986 | 958.1208 | 353.2025 | 26.4416 | 955.7491 | 112.6886 | 23.6495 | 87.1636 | 111.2948 | 1059.2127 | 101.8972 | 532.0035 | 954.8631 | 949.1937 | 1099.8326 | 856.352 | 858.3759 | 1147.1438 |  | 1122.7093 | 981.2126 | 1091.9279 | 1117.7385 | 1140.6231 | 972.1682 |  | 967.248 |  |  | 1097.5044 | 1089.253 | 1107.6299 | [5 empty] | 26.2985 | 1053.5346 | 99.5836 | 24.0598 | 1053.3165 | 73.8288 | 23.2596 | 1083.0624 | 1089.2027 | 1071.3218 |  |  | 1122.3188 | 1044.1998 | 1154.9562 | 1046.3996 | 1098.5903 | 1227.2095 | 1066.8962 | 1119.4661 | 1099.6576 | 1183.9571 | 935.6102 | 1073.3995 | 1098.698 | 1199.7726 | 1197.7711 | 1129.6427 |  | 1049.9863 | 974.3689 | 1059.4952 | 1083.2913 | 1126.4531 |  | 1046.4424 | 998.8548 | 0.3666 | 20.8292 | 0.75391 | 1.6722 | -29.4779 | 3.0902 | 5025.33 | 0.98 | 8.4696 | -2.3172 | -17.3923 | 2.7387 | 7.1814 | -34.3367 | 13.9267 | 214.5744 | 199.9605 | 227.1532 | 26.441 | 3.9432 | 0.55962 | 243.3986
42838.4554 | 3035 | 33.681 | 26.0001 | 23.2814 | 22.6158 | 22.1667 | 22.1526 | 22.4846 | 21.5368 | 24.4241 | 22.9283 | 22.1635 | 21.7054 | 21.145 | 21.96 | 94.5833 | 89.4692 | 93.9877 | 97.8483 | 107.498 | 121.1639 | 709.2924 | 915.9636 | 941.059 | 90.2194 | 114.471 | 1075.5762 | 927.8403 | 923.2131 | 865.2099 | 99.4441 | 467.1691 | 875.9992 | 100.6766 | 317.4061 | 932.0057 | 615.5662 | 1071.3059 |  | 1084.9563 | 925.7697 | 900.7683 | 1079.8949 |  | 442.5938 | 647.6516 | 553.0881 | 746.9363 | 874.3479 | 953.96 | 952.4674 | 35.7452 | 247.8203 | 60.5173 | 464.6864 | 33.8158 | 52.1766 | 60.0154 | 107.4757 | 56.099 |  |  | 11.758 | -2.3499 | -68.3776 | 1.6092 | 8.1431 | -197.8158 | 32.8068 | -12.4626 | 8.1388 | 26.3418 | 151.759 | 0.00046162 | -0.0013602 | 0.00050598 | 699.4445 | 213.169 | 45.3091 | 25.9799 | 21.8687 | 21.0442 | 20.662 | 31.6621 | 23.7978 | 22.4806 | 22.1517 | 21.8136 | 22.06 | 22.0868 | 394.8949 | 376.8197 | 293.4115 | 212.9033 | 172.879 | 481.8711 | 287.3312 | 77.5438 | 79.2972 | 84.2293 | 94.156 | 95.5129 | 101.0419 | 96.4286 | 103.9283 | 502.6089 | 1158.2786 | 872.3717 | 885.8087 | 942.2233 | 15.1927 | 13.4308 | 956.7323 | 353.8483 | 26.4542 | 954.1023 | 112.7924 | 23.6499 | 87.2104 | 111.3642 | 1070.3653 | 101.8876 | 533.3145 | 955.3532 | 947.7833 | 1097.3895 | 855.3896 | 857.3303 | 1146.8713 |  | 1122.4414 | 980.9787 | 1091.5099 | 1117.7038 | 1140.7096 | 972.0036 |  | 966.998 |  |  | 1096.9228 | 1089.3257 | 1107.5781 | [5 empty] | 26.3065 | 1044.1796 | 99.5839 | 24.0579 | 1052.8989 | 73.8743 | 23.2555 | 1081.3154 | 1087.9758 | 1071.1514 |  |  | 1121.6177 | 1044.3851 | 1155.5316 | 1047.1289 | 1098.1384 | 1229.7077 | 1066.4746 | 1119.5847 | 1099.3125 | 1186.4147 | 933.005 | 1072.5301 | 1100.3323 | 1210.9684 | 1198.7295 | 1134.9892 |  | 1050.9804 | 974.5427 | 1059.2902 | 1082.5872 | 1126.2671 |  | 1045.2914 | 998.8124 | 0.25883 | 20.8343 | 0.75997 | 1.6786 | -29.5763 | 3.0902 | 5022.38 | 0.66 | 8.0626 | -3.2417 | -17.4867 | 2.6826 | 6.9663 | -34.3352 | 13.9827 | 214.4094 | 199.7143 | 227.2121 | 28.0895 | 4.9198 | 22.472 | 244.048
42838.4554 | 3036 | 33.6998 | 26.0091 | 23.291 | 22.6315 | 22.1743 | 22.1666 | 22.4935 | 21.541 | 24.4397 | 22.9341 | 22.1709 | 21.7144 | 21.1514 | 21.9681 | 94.5729 | 89.4751 | 94.022 | 97.8676 | 107.5252 | 121.2798 | 712.7019 | 915.414 | 942.5783 | 90.2474 | 114.5861 | 1091.6227 | 939.636 | 924.9013 | 865.6642 | 99.4379 | 467.6063 | 876.7802 | 100.6756 | 318.2707 | 931.9082 | 694.4866 | 1072.5894 |  | 1084.7192 | 922.8298 | 900.6733 | 1079.4497 |  | 442.9177 | 647.6931 | 551.3674 | 746.1845 | 871.0727 | 952.0513 | 951.5074 | 34.8724 | 247.734 | 59.0533 | 464.1845 | 33.8054 | 52.1876 | 59.9505 | 107.5735 | 56.0706 |  |  | 11.7021 | -2.0634 | -68.0497 | 1.9844 | 8.2489 | -197.8171 | 33.3627 | -12.3456 | 7.9332 | 26.7274 | 151.5566 | 0.00048955 | -0.0013882 | 0.00053555 | 699.4903 | 213.4383 | 45.3585 | 25.9885 | 21.8777 | 21.0496 | 20.6674 | 31.6766 | 23.8033 | 22.4866 | 22.1637 | 21.8142 | 22.0605 | 22.0909 | 379.598 | 366.2742 | 291.837 | 212.8708 | 178.2837 | 479.8664 | 286.6617 | 77.5965 | 79.3436 | 84.2462 | 94.165 | 95.5213 | 101.059 | 96.4492 | 103.9816 | 503.3944 | 1158.692 | 867.9291 | 884.7337 | 941.5697 | 18.6892 | 14.4636 | 955.3996 | 354.4689 | 26.462 | 952.5365 | 112.8824 | 23.6634 | 87.2814 | 111.4376 | 1081.4937 | 101.8681 | 534.5674 | 955.0933 | 947.75 | 1099.5572 | 854.5589 | 856.3563 | 1146.6021 |  | 1122.2463 | 980.7313 | 1091.0435 | 1117.5568 | 1140.5894 | 971.7839 |  | 966.7182 |  |  | 1097.1138 | 1089.1786 | 1107.0512 | [5 empty] | 26.3168 | 1050.8869 | 99.5836 | 24.0704 | 1059.2123 | 73.9269 | 23.2646 | 1080.5848 | 1088.9545 | 1071.005 |  |  | 1119.1109 | 1044.2483 | 1154.8825 | 1046.0416 | 1098.5 | 1229.437 | 1066.478 | 1119.9697 | 1099.2591 | 1186.2841 | 932.9002 | 1071.9397 | 1103.0442 | 1220.7652 | 1198.6781 | 1135.6334 |  | 1051.0545 | 974.9371 | 1058.4714 | 1082.2927 | 1126.1641 |  | 1044.5185 | 998.4715 | 0.30038 | 20.8344 | 0.76573 | 1.6859 | -29.5905 | 3.0902 | 5006.72 | 0.8 | 8.045 | -3.0378 | -17.4451 | 2.9791 | 7.006 | -34.3086 | 14.0897 | 214.2912 | 199.4396 | 227.1358 | 29.3715 | 4.9936 | 39.0152 | 244.3528
42838.4554 | 3037 | 33.708 | 26.0054 | 23.2898 | 22.6303 | 22.1699 | 22.1579 | 22.4882 | 21.5387 | 24.4448 | 22.934 | 22.1711 | 21.7146 | 21.1465 | 21.9741 | 94.5734 | 89.4839 | 94.0553 | 97.8776 | 107.5612 | 121.4057 | 715.5567 | 916.4831 | 944.9428 | 90.2773 | 114.7301 | 1113.4048 | 949.4918 | 928.683 | 864.7849 | 99.439 | 468.0387 | 876.8966 | 100.6797 | 319.1542 | 933.2539 | 732.2512 | 1069.6902 |  | 1084.9241 | 925.2401 | 900.78 | 1079.1129 |  | 442.8567 | 646.1543 | 550.4644 | 742.488 | 862.1069 | 949.8256 | 951.1335 | 34.1535 | 247.6442 | 57.5662 | 463.6025 | 33.7901 | 52.1764 | 59.8756 | 107.6132 | 56.0427 |  |  | 11.2369 | -2.1817 | -68.1542 | 1.9726 | 8.3356 | -197.7868 | 33.6361 | -12.3798 | 7.8203 | 26.4993 | 150.4072 | 0.00048955 | -0.0012814 | 0.00050434 | 699.4679 | 213.6951 | 45.3925 | 25.9908 | 21.8775 | 21.037 | 20.665 | 31.6828 | 23.7988 | 22.4861 | 22.1585 | 21.8114 | 22.0632 | 22.0894 | 370.3774 | 367.8396 | 288.4789 | 206.2161 | 171.9894 | 477.9674 | 286.0509 | 77.639 | 79.3797 | 84.2625 | 94.1783 | 95.5334 | 101.068 | 96.4686 | 104.0291 | 504.1852 | 1158.775 | 865.6249 | 883.4954 | 940.8903 | 16.3793 | 18.4736 | 955.1241 | 355.1016 | 26.4704 | 952.1677 | 112.9919 | 23.6713 | 87.3249 | 111.5229 | 1097.681 | 101.8653 | 535.7545 | 954.1419 | 949.8209 | 1098.8583 | 853.8945 | 855.6048 | 1146.6174 |  | 1121.9631 | 980.4114 | 1090.897 | 1118.7802 | 1140.4466 | 971.5089 |  | 966.3906 |  |  | 1097.0869 | 1089.0062 | 1107.0203 | [5 empty] | 26.3274 | 1052.1763 | 99.5941 | 24.0628 | 1057.7915 | 73.9738 | 23.277 | 1084.2632 | 1089.7502 | 1070.9771 |  |  | 1116.9107 | 1044.3417 | 1154.1076 | 1048.2987 | 1098.7005 | 1227.8779 | 1066.1027 | 1119.8388 | 1098.3687 | 1185.8798 | 930.7342 | 1071.8946 | 1106.8251 | 1227.2013 | 1198.3601 | 1135.2573 |  | 1048.1905 | 973.6637 | 1056.4305 | 1084.129 | 1125.813 |  | 1044.8852 | 997.957 | -0.13703 | 20.8392 | 0.77109 | 1.6924 | -29.7929 | 3.0901 | 5022.36 | 0.79 | 7.8804 | -3.121 | -17.4439 | 2.9677 | 7.0363 | -34.2748 | 14.1344 | 214.1084 | 199.3601 | 227.0064 | 30.0018 | 5.2746 | 48.2999 | 244.4292
42838.4554 | 3038 | 33.7168 | 26.016 | 23.2955 | 22.6353 | 22.1672 | 22.1616 | 22.4865 | 21.5399 | 24.4535 | 22.9355 | 22.1712 | 21.7084 | 21.1468 | 21.9716 | 94.5578 | 89.4907 | 94.0914 | 97.8765 | 107.5914 | 121.5249 | 718.4849 | 917.4369 | 947.1466 | 90.2908 | 114.9047 | 1115.6344 | 949.9098 | 927.4861 | 862.64 | 99.4349 | 468.488 | 877.3459 | 100.6869 | 320.1125 | 934.4834 | 1074.4052 | 1070.7744 |  | 1084.7752 | 926.995 | 900.5872 | 1079.8949 |  | 442.8382 | 646.3449 | 549.8219 | 737.8075 | 858.2812 | 947.5378 | 951.9592 | 33.5768 | 247.5251 | 56.1967 | 462.8136 | 33.7873 | 52.1377 | 59.8018 | 107.5761 | 55.9762 |  |  | 11.3815 | -2.0496 | -68.3914 | 1.6237 | 7.6812 | -197.7908 | 33.2109 | -12.7662 | 8.1248 | 26.6464 | 149.8879 | 0.00064562 | -0.0013372 | 0.00049941 | 699.2535 | 213.9554 | 45.4332 | 26.0012 | 21.881 | 21.0389 | 20.6667 | 31.6887 | 23.8032 | 22.4889 | 22.1585 | 21.8049 | 22.0697 | 22.0911 | 360.9751 | 362.6152 | 296.7349 | 214.3973 | 173.5048 | 476.0459 | 285.6537 | 77.6948 | 79.4142 | 84.2861 | 94.2166 | 95.5631 | 101.0835 | 96.501 | 104.0966 | 504.9818 | 1158.7657 | 862.1739 | 881.2906 | 939.9314 | 20.9228 | 15.2525 | 954.1578 | 355.7763 | 26.4756 | 951.3916 | 113.1399 | 23.6615 | 87.3607 | 111.5944 | 1103.9099 | 101.8342 | 537.1231 | 953.7651 | 946.9598 | 1102.2147 | 853.4653 | 855.1252 | 1146.9105 |  | 1121.685 | 980.1472 | 1091.3722 | 1119.3017 | 1140.7625 | 971.2873 |  | 966.1157 |  |  | 1096.4731 | 1089.0538 | 1107.2779 | [5 empty] | 26.3315 | 1053.904 | 99.5978 | 24.0742 | 1056.7744 | 74.0208 | 23.2751 | 1081.6924 | 1090.3532 | 1070.7369 |  |  | 1119.9937 | 1045.3243 | 1153.6631 | 1046.428 | 1098.2096 | 1224.8487 | 1066.1059 | 1120.0107 | 1096.9583 | 1187.3221 | 932.2595 | 1071.2221 | 1108.598 | 1224.7114 | 1200.4078 | 1133.2033 |  | 1055.0747 | 974.2338 | 1056.2445 | 1085.2779 | 1125.393 |  | 1044.115 | 997.3746 | -0.10884 | 20.8423 | 0.77561 | 1.7011 | -29.7433 | 3.0901 | 5023.25 | 0.79 | 7.9235 | -3.0254 | -17.476 | 2.6927 | 6.7481 | -34.243 | 14.0317 | 213.9214 | 199.6542 | 227.2031 | 30.6491 | 4.2974 | 186.8164 | 244.4495
42838.4555 | 3039 | 33.7263 | 26.022 | 23.2957 | 22.6324 | 22.1688 | 22.1614 | 22.4932 | 21.5295 | 24.4566 | 22.9471 | 22.1772 | 21.7137 | 21.1509 | 21.9801 | 94.5518 | 89.5161 | 94.1328 | 97.875 | 107.6347 | 121.6563 | 721.1754 | 918.7383 | 949.6248 | 90.3214 | 115.0711 | 1116.3983 | 950.9783 | 922.7531 | 854.7377 | 99.4253 | 468.9525 | 878.3102 | 100.6936 | 321.076 | 935.6798 | 702.7564 | 1070.1231 |  | 1084.7341 | 926.7322 | 900.1109 | 1079.5045 |  | 443.2905 | 646.4024 | 549.1805 | 737.8862 | 858.5491 | 947.61 | 951.8866 | 33.3003 | 247.293 | 55.211 | 462.1937 | 33.7834 | 52.1047 | 59.7388 | 107.5385 | 55.9357 |  |  | 11.8349 | -1.6199 | -68.3914 | 2.154 | 7.4012 | -197.7796 | 33.3456 | -12.2825 | 8.026 | 26.8904 | 151.1231 | 0.00045998 | -0.001467 | 0.00050598 | 699.2272 | 214.2231 | 45.4769 | 26.01 | 21.8826 | 21.0446 | 20.6671 | 31.7061 | 23.8134 | 22.4885 | 22.163 | 21.8069 | 22.0767 | 22.1002 | 365.2035 | 369.7845 | 295.6177 | 213.7834 | 168.7568 | 474.4542 | 285.0321 | 77.7208 | 79.4482 | 84.2982 | 94.2209 | 95.5566 | 101.0931 | 96.5056 | 104.1412 | 505.8278 | 1158.6582 | 859.3755 | 878.5023 | 939.7264 | 20.7336 | 14.9693 | 954.1985 | 356.4274 | 26.4902 | 952.5033 | 113.355 | 23.6759 | 87.4246 | 111.6653 | 1106.0992 | 101.822 | 538.4772 | 954.1536 | 946.6746 | 1102.1808 | 853.3549 | 854.9898 | 1147.1078 |  | 1121.4141 | 979.9181 | 1091.5383 | 1119.8756 | 1140.7253 | 971.0626 |  | 965.882 |  |  | 1096.2122 | 1089.124 | 1107.7509 | [5 empty] | 26.3299 | 1053.8058 | 99.5949 | 24.0783 | 1055.1805 | 74.0648 | 23.265 | 1081.6327 | 1089.8526 | 1070.6228 |  |  | 1122.6623 | 1046.659 | 1153.3915 | 1047.3297 | 1097.9687 | 1227.3045 | 1065.8214 | 1118.6742 | 1095.6425 | 1185.1318 | 931.0502 | 1071.7762 | 1108.4568 | 1219.4834 | 1202.5577 | 1131.5688 |  | 1051.3711 | 973.3236 | 1056.3579 | 1083.6157 | 1124.8168 |  | 1043.7191 | 996.8856 | -0.24462 | 20.8447 | 0.78001 | 1.7152 | -29.8955 | 3.0901 | 5024.04 | 1.14 | 8.0516 | -2.6896 | -17.4766 | 3.1015 | 6.6242 | -34.2431 | 14.0605 | 213.7417 | 199.761 | 227.1622 | 29.8511 | 4.3279 | 40.9647 | 244.3805
42838.4555 | 3040 | 33.7329 | 26.0195 | 23.2868 | 22.6184 | 22.1697 | 22.1557 | 22.4847 | 21.5259 | 24.4579 | 22.9365 | 22.1678 | 21.7136 | 21.1464 | 21.9732 | 94.5585 | 89.5283 | 94.1684 | 97.8573 | 107.6715 | 121.7833 | 723.2684 | 919.863 | 951.8261 | 90.3524 | 115.1843 | 1116.6527 | 940.0707 | 921.7745 | 841.9443 | 99.4247 | 469.3969 | 878.9023 | 100.6933 | 322.0324 | 936.8865 | 805.7406 | 1070.1299 |  | 1084.8676 | 925.3255 | 899.7317 | 1079.3535 |  | 442.8859 | 646.6463 | 548.7725 | 742.6318 | 862.1749 | 948.4096 | 952.6051 | 33.2674 | 247.0243 | 54.0232 | 461.5995 | 33.7881 | 52.0588 | 59.6724 | 107.3995 | 55.9117 |  |  | 11.6299 | -1.8866 | -68.1969 | 1.9509 | 7.714 | -197.8217 | 32.9888 | -12.3456 | 7.8518 | 25.9354 | 151.1453 | 0.00051912 | -0.0012879 | 0.00052077 | 699.3366 | 214.4882 | 45.5256 | 26.0144 | 21.8818 | 21.0462 | 20.6622 | 31.7188 | 23.8122 | 22.4967 | 22.1664 | 21.8184 | 22.0835 | 22.0989 | 363.5926 | 366.0246 | 295.7932 | 213.3082 | 167.017 | 472.8523 | 284.4812 | 77.7787 | 79.4918 | 84.3139 | 94.2482 | 95.5683 | 101.1088 | 96.5218 | 104.2066 | 506.6422 | 1158.2713 | 856.0694 | 875.5474 | 939.3755 | 22.5778 | 14.0783 | 953.543 | 357.0618 | 26.5077 | 952.2791 | 113.5903 | 23.6842 | 87.4831 | 111.7313 | 1107.8727 | 101.8023 | 539.7946 | 954.5402 | 945.809 | 1100.4596 | 853.1735 | 854.7972 | 1146.8205 |  | 1121.1137 | 979.6959 | 1091.3006 | 1120.5769 | 1140.4289 | 970.8455 |  | 965.6392 |  |  | 1096.8684 | 1089.0424 | 1107.7894 | [5 empty] | 26.3379 | 1057.2198 | 99.6153 | 24.0777 | 1054.869 | 74.1151 | 23.2777 | 1081.3392 | 1088.7904 | 1070.7233 |  |  | 1121.3401 | 1047.0755 | 1152.078 | 1048.6708 | 1097.7751 | 1226.7245 | 1065.3665 | 1117.3028 | 1094.5032 | 1183.0231 | 930.7094 | 1072.4977 | 1106.8188 | 1212.2462 | 1204.0881 | 1132.7602 |  | 1046.3214 | 971.8622 | 1056.9586 | 1082.0799 | 1124.6072 |  | 1043.7577 | 996.602 | 0.43932 | 20.8433 | 0.78497 | 1.7196 | -29.6891 | 3.0901 | 4995.29 | 0.84 | 7.9362 | -2.9031 | -17.454 | 2.9521 | 6.7649 | -34.2579 | 13.9897 | 213.5566 | 199.6235 | 226.9446 | 29.7007 | 4.2255 | 69.2229 | 244.1221
42838.4555 | 3041 | 33.7542 | 26.0315 | 23.2979 | 22.6273 | 22.1761 | 22.1615 | 22.49 | 21.5381 | 24.4652 | 22.9434 | 22.172 | 21.7145 | 21.1544 | 21.9717 | 94.5543 | 89.5352 | 94.2002 | 97.8445 | 107.6923 | 121.9001 | 725.275 | 921.2113 | 953.7798 | 90.3666 | 115.2494 | 1112.6525 | 931.5709 | 926.3878 | 848.3467 | 99.4201 | 469.8248 | 879.8059 | 100.6955 | 322.9897 | 937.7259 | 674.265 | 1070.0404 |  | 1084.6445 | 923.8717 | 899.2693 | 1078.692 |  | 441.823 | 646.1072 | 548.8981 | 748.6422 | 864.1605 | 948.9749 | 953.7547 | 33.2664 | 246.7703 | 54.4476 | 460.9898 | 33.7822 | 51.9834 | 59.6025 | 107.3226 | 55.8874 |  |  | 11.9144 | -2.1909 | -68.2738 | 1.8156 | 8.082 | -197.7836 | 32.9139 | -12.2786 | 8.0812 | 25.9014 | 148.938 | 0.00044848 | -0.0013947 | 0.00051748 | 699.3882 | 214.7373 | 45.5657 | 26.0189 | 21.8824 | 21.0412 | 20.6606 | 31.7095 | 23.8087 | 22.4929 | 22.1579 | 21.8149 | 22.0725 | 22.0865 | 364.0564 | 364.8092 | 300.6077 | 210.5137 | 171.6084 | 471.4821 | 283.8679 | 77.8248 | 79.5343 | 84.3394 | 94.2694 | 95.5762 | 101.1171 | 96.5386 | 104.2589 | 507.4418 | 1157.5661 | 852.8091 | 872.4443 | 938.5989 | 28.5163 | 16.2709 | 952.9724 | 357.6571 | 26.5058 | 951.3913 | 113.8375 | 23.6855 | 87.5211 | 111.7996 | 1103.8423 | 101.7949 | 541.0359 | 955.0457 | 945.6641 | 1098.798 | 852.8352 | 854.4689 | 1146.5505 |  | 1120.9163 | 979.5185 | 1091.0586 | 1121.247 | 1140.2699 | 970.6943 |  | 965.4414 |  |  | 1097.2974 | 1089.1726 | 1108.2279 | [5 empty] | 26.3445 | 1058.5437 | 99.6259 | 24.0809 | 1059.0003 | 74.1541 | 23.2781 | 1080.1741 | 1089.4374 | 1070.6604 |  |  | 1120.8222 | 1047.7711 | 1150.9538 | 1048.9234 | 1097.6047 | 1223.742 | 1065.2736 | 1116.1655 | 1094.3883 | 1181.2276 | 929.0705 | 1073.2716 | 1105.0691 | 1212.2192 | 1206.0832 | 1134.4694 |  | 1050.0161 | 971.1197 | 1057.8592 | 1080.5761 | 1124.0349 |  | 1044.1001 | 996.1635 | 0.95816 | 20.8468 | 0.78881 | 1.7243 | -29.6887 | 3.0901 | 4978.89 | 1.19 | 8.0557 | -3.1275 | -17.4587 | 2.847 | 6.926 | -34.2626 | 13.977 | 213.4373 | 199.4824 | 226.8197 | 29.3683 | 3.5983 | 34.4478 | 243.6553
42838.4555 | 3042 | 33.7692 | 26.0379 | 23.3027 | 22.6241 | 22.173 | 22.1566 | 22.4886 | 21.54 | 24.4674 | 22.948 | 22.1695 | 21.7125 | 21.1496 | 21.9718 | 94.5451 | 89.5397 | 94.2258 | 97.839 | 107.7162 | 122.0269 | 728.1405 | 922.6353 | 956.1924 | 90.3905 | 115.2909 | 1110.4427 | 937.3704 | 935.6729 | 879.651 | 99.4254 | 470.2651 | 881.0599 | 100.698 | 323.947 | 938.1927 | 726.1205 | 1069.5984 |  | 1084.6216 | 925.9528 | 899.1869 | 1077.8284 |  | 441.6145 | 646.9481 | 548.3967 | 746.035 | 865.0174 | 948.8632 | 953.0876 | 33.1772 | 246.6341 | 56.0416 | 460.571 | 33.7666 | 51.903 | 59.5408 | 107.2507 | 55.8666 |  |  | 13.0131 | -1.7204 | -67.9374 | 1.5034 | 6.9097 | -197.825 | 32.8837 | -12.3226 | 8.0357 | 26.021 | 150.1664 | 0.00052077 | -0.0012962 | 0.00048955 | 699.291 | 215.0093 | 45.614 | 26.0301 | 21.8789 | 21.0411 | 20.6628 | 31.733 | 23.8091 | 22.4879 | 22.1602 | 21.8074 | 22.0746 | 22.1024 | 378.5237 | 363.8217 | 304.1245 | 210.5218 | 173.45 | 470.8984 | 283.3651 | 77.8631 | 79.5813 | 84.3505 | 94.2782 | 95.5755 | 101.118 | 96.5501 | 104.3006 | 508.2424 | 1156.6453 | 851.3996 | 868.8732 | 938.1137 | 28.6808 | 15.9806 | 952.4178 | 358.2077 | 26.529 | 950.718 | 114.1127 | 23.6893 | 87.5769 | 111.9009 | 1100.2339 | 101.7961 | 542.3429 | 956.6927 | 946.3445 | 1094.5379 | 852.603 | 854.2127 | 1146.4384 |  | 1120.6867 | 979.2786 | 1090.4431 | 1121.9055 | 1139.9008 | 970.5351 |  | 965.2057 |  |  | 1097.6597 | 1089.572 | 1108.711 | [5 empty] | 26.3532 | 1060.2467 | 99.6335 | 24.0917 | 1054.7166 | 74.2013 | 23.2787 | 1079.2897 | 1091.7093 | 1070.5358 |  |  | 1119.2382 | 1046.6763 | 1150.0626 | 1048.6185 | 1096.6825 | 1220.1465 | 1064.9731 | 1116.0174 | 1095.3432 | 1179.4949 | 929.262 | 1074.4427 | 1102.0118 | 1216.0883 | 1204.8157 | 1135.2608 |  | 1046.1412 | 970.6434 | 1059.1061 | 1079.7541 | 1123.2538 |  | 1044.1774 | 996.0196 | 0.34879 | 20.8449 | 0.79286 | 1.735 | -29.7694 | 3.0901 | 4964.11 | 0.9 | 8.5356 | -2.7727 | -17.4236 | 2.592 | 6.4038 | -34.2646 | 13.97 | 213.293 | 199.1177 | 226.5549 | 27.6414 | 3.132 | 46.7651 | 243.0322
42838.4555 | 3043 | 33.7774 | 26.0383 | 23.3016 | 22.6231 | 22.1693 | 22.1626 | 22.4953 | 21.5385 | 24.4684 | 22.9437 | 22.1736 | 21.707 | 21.1493 | 21.9731 | 94.5378 | 89.5499 | 94.2572 | 97.8488 | 107.7465 | 122.1559 | 731.6371 | 923.2787 | 957.996 | 90.4195 | 115.3441 | 1108.6323 | 946.6583 | 937.8339 | 875.6164 | 99.4198 | 470.703 | 882.137 | 100.7037 | 324.9004 | 939.3682 | 981.1252 | 1068.857 |  | 1084.9613 | 927.017 | 899.1885 | 1077.2314 |  | 441.1297 | 648.041 | 547.8074 | 749.6717 | 869.0348 | 949.9077 | 955.5348 | 33.1766 | 246.4957 | 56.2953 | 460.1959 | 33.7578 | 51.8253 | 59.4747 | 107.1187 | 55.8442 |  |  | 13.5513 | -1.769 | -67.9939 | 2.3413 | 7.4157 | -197.7783 | 32.4033 | -12.8299 | 7.9793 | 25.7279 | 151.759 | 0.00056184 | -0.0014292 | 0.00050434 | 699.0089 | 215.2836 | 45.6588 | 26.0431 | 21.889 | 21.0527 | 20.6757 | 31.7428 | 23.8173 | 22.495 | 22.1722 | 21.8218 | 22.0883 | 22.1043 | 383.9952 | 376.3116 | 312.6212 | 204.553 | 170.6447 | 470.148 | 283.1176 | 77.9167 | 79.6239 | 84.373 | 94.2936 | 95.5732 | 101.1235 | 96.5746 | 104.3461 | 509.0493 | 1155.9364 | 852.0824 | 867.4424 | 937.966 | 22.783 | 18.0386 | 952.1469 | 358.7918 | 26.5457 | 950.7897 | 114.3631 | 23.7062 | 87.6781 | 112.0069 | 1096.7084 | 101.8044 | 543.6513 | 956.5698 | 945.8436 | 1091.4738 | 852.5861 | 854.1465 | 1146.1897 |  | 1120.4454 | 978.9994 | 1089.5904 | 1122.4644 | 1139.5596 | 970.3544 |  | 964.9147 |  |  | 1097.7831 | 1089.5923 | 1108.4395 | [5 empty] | 26.3572 | 1056.2366 | 99.6447 | 24.0929 | 1047.3832 | 74.251 | 23.2775 | 1079.2697 | 1091.4135 | 1070.3033 |  |  | 1116.5738 | 1043.9972 | 1149.6022 | 1049.0539 | 1096.3073 | 1216.9075 | 1064.6577 | 1116.4814 | 1096.6618 | 1179.1606 | 930.672 | 1075.9906 | 1101.585 | 1218.2306 | 1200.313 | 1135.3584 |  | 1044.4368 | 971.7532 | 1060.251 | 1080.2021 | 1122.6072 |  | 1044.6943 | 995.9699 | -0.24592 | 20.8456 | 0.79722 | 1.738 | -29.5977 | 3.0901 | 4929.18 | 0.82 | 8.6951 | -2.8132 | -17.4412 | 3.2364 | 6.6369 | -34.2752 | 13.8735 | 213.1451 | 198.612 | 226.3116 | 26.8801 | 2.1508 | 137.6616 | 242.547
42838.4555 | 3044 | 33.7846 | 26.0416 | 23.2994 | 22.6239 | 22.1661 | 22.163 | 22.4939 | 21.5388 | 24.4711 | 22.9483 | 22.1765 | 21.7122 | 21.1493 | 21.9685 | 94.5403 | 89.5682 | 94.2871 | 97.8624 | 107.777 | 122.2924 | 735.2228 | 923.2576 | 958.8426 | 90.4547 | 115.4205 | 1110.2808 | 959.4887 | 940.0611 | 864.5008 | 99.4216 | 471.1474 | 882.7371 | 100.6889 | 325.8303 | 940.5385 | 962.2528 | 1068.5957 |  | 1084.6268 | 923.1536 | 898.7233 | 1077.8058 |  | 441.0152 | 648.9975 | 546.9788 | 755.2258 | 871.0651 | 951.5074 | 957.6477 | 33.0895 | 246.2225 | 56.0735 | 460.0098 | 33.7686 | 51.7626 | 59.4186 | 107.0317 | 55.8233 |  |  | 13.6709 | -1.4161 | -68.0793 | 1.6769 | 7.5727 | -197.7316 | 32.101 | -12.6295 | 7.8575 | 25.4447 | 149.9096 | 0.00045834 | -0.0013553 | 0.00049612 | 698.8241 | 215.5221 | 45.6855 | 26.0486 | 21.8789 | 21.0409 | 20.6588 | 31.7423 | 23.8133 | 22.4917 | 22.1618 | 21.8089 | 22.0807 | 22.0969 | 382.6914 | 382.313 | 323.8522 | 204.0062 | 171.3844 | 468.9188 | 283.0678 | 77.9634 | 79.6566 | 84.3873 | 94.295 | 95.561 | 101.1285 | 96.5746 | 104.3904 | 509.9775 | 1155.5102 | 851.4032 | 864.873 | 937.9111 | 18.7301 | 15.7613 | 951.5885 | 359.3468 | 26.5492 | 949.9136 | 114.5806 | 23.7164 | 87.7444 | 112.0867 | 1095.1923 | 101.8176 | 544.9386 | 956.9025 | 946.0238 | 1092.705 | 852.4566 | 853.9923 | 1145.9369 |  | 1120.2369 | 978.7051 | 1088.9701 | 1121.6474 | 1139.4872 | 970.1356 |  | 964.6325 |  |  | 1097.7235 | 1089.3764 | 1107.996 | [5 empty] | 26.3666 | 1047.3003 | 99.6465 | 24.0984 | 1045.4558 | 74.3037 | 23.2872 | 1080.1215 | 1092.1664 | 1070.0109 |  |  | 1115.5568 | 1042.8667 | 1149.1548 | 1052.192 | 1096.7407 | 1213.9467 | 1064.6814 | 1117.4489 | 1097.4408 | 1176.3476 | 930.2355 | 1077.0356 | 1102.7163 | 1216.5734 | 1198.5596 | 1134.8132 |  | 1046.2736 | 974.717 | 1061.4197 | 1080.4736 | 1122.0392 |  | 1045.2648 | 995.8829 | -0.12646 | 20.8484 | 0.84018 | 1.9404 | -29.5883 | 3.0901 | 4887.15 | 0.61 | 8.691 | -2.5184 | -17.4612 | 2.7405 | 6.7112 | -34.2935 | 13.8176 | 213.0183 | 198.2471 | 226.286 | 26.7741 | 0.89544 | 128.8642 | 242.2547
42838.4555 | 3045 | 33.803 | 26.0514 | 23.3071 | 22.6262 | 22.1674 | 22.1651 | 22.481 | 21.5307 | 24.4691 | 22.9451 | 22.1771 | 21.7098 | 21.1393 | 21.9718 | 94.5344 | 89.573 | 94.3203 | 97.8762 | 107.8053 | 122.4218 | 740.0601 | 923.8829 | 960.1791 | 90.4911 | 115.5174 | 1113.7998 | 963.4483 | 946.3335 | 864.0699 | 99.4329 | 471.6002 | 883.3723 | 100.6953 | 326.7823 | 942.0576 | 1030.8882 | 1066.9435 |  | 1083.0154 | 919.9072 | 898.2126 | 1078.3578 |  | 441.008 | 649.0838 | 547.45 | 755.9944 | 871.1124 | 950.7745 | 959.0885 | 33.1815 | 245.8856 | 55.4986 | 459.7508 | 33.7496 | 51.671 | 59.3613 | 106.8543 | 55.7956 |  |  | 13.1636 | -1.5219 | -68.1187 | 1.5429 | 8.7628 | -197.7724 | 32.3185 | -12.3154 | 7.8882 | 25.9968 | 148.9763 | 0.00050434 | -0.0014637 | 0.00050598 | 698.672 | 215.7728 | 45.7326 | 26.0531 | 21.8757 | 21.0378 | 20.6601 | 31.7529 | 23.8166 | 22.4928 | 22.1564 | 21.8038 | 22.0817 | 22.0879 | 389.828 | 375.5456 | 321.7956 | 201.4522 | 169.34 | 467.8816 | 282.7085 | 78.0069 | 79.6948 | 84.4045 | 94.3079 | 95.5741 | 101.1486 | 96.5984 | 104.439 | 510.7811 | 1155.5029 | 850.9788 | 863.8819 | 938.0064 | 25.3909 | 14.1853 | 950.916 | 359.8973 | 26.5621 | 948.9047 | 114.782 | 23.7154 | 87.7808 | 112.1764 | 1097.2092 | 101.8077 | 546.1873 | 956.8998 | 946.4662 | 1093.3956 | 852.2183 | 853.7837 | 1145.787 |  | 1120.0234 | 978.4597 | 1088.4926 | 1122.4703 | 1139.2565 | 969.9648 |  | 964.3916 |  |  | 1097.688 | 1089.148 | 1107.6176 | [5 empty] | 26.3786 | 1045.9914 | 99.6608 | 24.0993 | 1045.1256 | 74.3433 | 23.2965 | 1081.3088 | 1095.3423 | 1069.7508 |  |  | 1115.4565 | 1041.7634 | 1147.9368 | 1052.1411 | 1096.6583 | 1211.7784 | 1064.2635 | 1117.8696 | 1097.0811 | 1173.6911 | 928.2906 | 1076.1824 | 1101.6033 | 1210.8264 | 1199.7007 | 1134.9847 |  | 1051.8242 | 975.6484 | 1061.4599 | 1079.5718 | 1121.2677 |  | 1045.6834 | 995.4785 | 0.069801 | 20.8459 | 1.2894 | 2.4942 | -29.646 | 3.0901 | 4851.2 | 0.84 | 8.5266 | -2.6109 | -17.4671 | 2.6288 | 7.2171 | -34.2868 | 13.8602 | 212.8856 | 197.9671 | 226.1093 | 25.77 | 1.07 | 162.6438 | 242.2471
42838.4555 | 3046 | 33.8176 | 26.0588 | 23.3113 | 22.6323 | 22.1703 | 22.168 | 22.4918 | 21.5351 | 24.4801 | 22.949 | 22.1814 | 21.7167 | 21.1538 | 21.9765 | 94.543 | 89.5845 | 94.3601 | 97.8794 | 107.8378 | 122.559 | 746.4664 | 924.0354 | 961.5123 | 90.5255 | 115.6266 | 1121.0797 | 966.1331 | 948.9909 | 867.5317 | 99.4258 | 472.086 | 884.1737 | 100.6859 | 327.8197 | 943.3126 | 841.537 | 1066.0014 |  | 1082.0816 | 918.4494 | 897.8843 | 1078.0397 |  | 440.5791 | 649.2783 | 547.4955 | 758.8519 | 871.7353 | 950.0721 | 957.7441 | 33.2264 | 245.6112 | 55.2346 | 459.4308 | 33.7382 | 51.5824 | 59.3042 | 106.7481 | 55.7389 |  |  | 12.4835 | -1.5817 | -68.1529 | 1.6585 | 8.8272 | -197.8125 | 33.0611 | -12.1195 | 7.9581 | 26.2144 | 150.2985 | 0.00057991 | -0.001375 | 0.00045998 | 698.6436 | 216.0239 | 45.7738 | 26.061 | 21.8721 | 21.0287 | 20.6568 | 31.7592 | 23.8227 | 22.492 | 22.1515 | 21.7966 | 22.079 | 22.0813 | 392.8886 | 360.9867 | 314.0482 | 203.5241 | 169.5561 | 466.9437 | 282.2098 | 78.0504 | 79.7296 | 84.419 | 94.3254 | 95.5785 | 101.1546 | 96.6172 | 104.482 | 511.5818 | 1155.6055 | 852.2012 | 862.3749 | 938.2427 | 20.2276 | 13.6045 | 950.5575 | 360.4832 | 26.5679 | 948.3121 | 114.9569 | 23.7149 | 87.8324 | 112.2721 | 1101.2091 | 101.8094 | 547.3955 | 956.6722 | 947.025 | 1095.4172 | 851.9876 | 853.6059 | 1145.6168 |  | 1119.7945 | 978.2279 | 1088.2081 | 1122.9033 | 1138.6749 | 969.8195 |  | 964.1363 |  |  | 1098.1636 | 1088.7885 | 1107.2175 | [5 empty] | 26.381 | 1043.0836 | 99.653 | 24.1036 | 1041.4731 | 74.3903 | 23.2937 | 1081.8327 | 1098.2626 | 1069.5288 |  |  | 1114.5663 | 1041.2541 | 1146.22 | 1050.6818 | 1095.9798 | 1209.6438 | 1064.0328 | 1117.073 | 1095.8825 | 1171.9125 | 927.2158 | 1073.9157 | 1098.8254 | 1203.851 | 1201.065 | 1135.7026 |  | 1051.0726 | 974.4343 | 1060.4059 | 1077.9511 | 1121.1045 |  | 1045.6671 | 995.2275 | -0.36631 | 20.8492 | 1.6546 | 2.2021 | -30.0176 | 3.0901 | 4818.77 | 0.82 | 8.316 | -2.662 | -17.4733 | 2.7258 | 7.2415 | -34.2804 | 14.0145 | 212.7436 | 197.8028 | 225.7097 | 25.2393 | 1.856 | 80.9681 | 242.3112
42838.4555 | 3047 | 33.8159 | 26.0601 | 23.3037 | 22.6257 | 22.1733 | 22.1738 | 22.4868 | 21.5282 | 24.4776 | 22.9526 | 22.1785 | 21.7124 | 21.147 | 21.9728 | 94.5362 | 89.5845 | 94.388 | 97.8777 | 107.8597 | 122.6947 | 762.2186 | 924.7098 | 962.6148 | 90.5525 | 115.7357 | 1118.8947 | 959.3565 | 946.4066 | 867.1546 | 99.417 | 472.5211 | 884.5512 | 100.6829 | 328.783 | 943.3455 | 852.635 | 1067.3348 |  | 1081.7855 | 920.7176 | 897.4497 | 1078.1037 |  | 440.3417 | 648.9793 | 546.8431 | 762.5511 | 872.642 | 949.4491 | 957.8841 | 33.1348 | 245.3904 | 54.9705 | 459.0934 | 33.7331 | 51.5392 | 59.2575 | 106.7326 | 55.672 |  |  | 13.0361 | -1.8617 | -67.8276 | 1.4397 | 8.7174 | -197.7527 | 32.7575 | -11.931 | 7.9709 | 26.5946 | 149.7299 | 0.00062098 | -0.0013734 | 0.00048462 | 698.6989 | 216.2732 | 45.8176 | 26.0756 | 21.8763 | 21.0347 | 20.6661 | 31.773 | 23.8306 | 22.4935 | 22.1566 | 21.8116 | 22.0845 | 22.0902 | 386.7238 | 346.7647 | 299.6622 | 204.2413 | 169.6352 | 465.8182 | 281.5466 | 78.0864 | 79.7534 | 84.4262 | 94.331 | 95.5863 | 101.161 | 96.6225 | 104.5275 | 512.3897 | 1155.7049 | 853.2069 | 862.3305 | 938.6836 | 25.7815 | 13.9704 | 951.0841 | 361.0678 | 26.5853 | 949.1265 | 115.1434 | 23.7112 | 87.8989 | 112.3799 | 1105.4319 | 101.8144 | 548.6281 | 956.5379 | 945.984 | 1097.3608 | 852.0301 | 853.6282 | 1145.6573 |  | 1119.5389 | 977.9228 | 1087.6636 | 1123.4661 | 1137.9965 | 969.5907 |  | 963.8628 |  |  | 1098.2496 | 1088.7535 | 1107.2665 | [5 empty] | 26.3871 | 1042.8547 | 99.662 | 24.1045 | 1045.0824 | 74.4321 | 23.2978 | 1081.985 | 1096.8649 | 1069.4013 |  |  | 1114.896 | 1041.2569 | 1144.108 | 1049.9163 | 1095.6538 | 1207.2964 | 1064.3382 | 1115.9974 | 1094.6562 | 1172.4529 | 929.3936 | 1071.9228 | 1095.5316 | 1206.2866 | 1201.6627 | 1136.1469 |  | 1047.0356 | 974.241 | 1059.9242 | 1076.3334 | 1121.0118 |  | 1045.8913 | 994.6972 | -0.14612 | 20.8486 | 1.6883 | 2.002 | -29.8291 | 3.09 | 4801.51 | 0.88 | 8.4967 | -2.8875 | -17.4287 | 2.5392 | 7.1945 | -34.2665 | 13.9465 | 212.5787 | 197.4847 | 225.2425 | 25.696 | 3.3551 | 84.8132 | 242.3675
42838.4556 | 3048 | 33.8348 | 26.0597 | 23.3052 | 22.6187 | 22.1766 | 22.1708 | 22.4869 | 21.5325 | 24.4802 | 22.9488 | 22.1759 | 21.713 | 21.1496 | 21.9716 | 94.5337 | 89.5966 | 94.4129 | 97.8814 | 107.8929 | 122.8492 | 767.7578 | 925.5574 | 963.1011 | 90.5815 | 115.8606 | 1115.3973 | 953.3746 | 944.3561 | 862.9394 | 99.3962 | 472.9465 | 884.9106 | 100.673 | 329.7772 | 943.8595 | 752.6064 | 1064.8801 |  | 1081.4794 | 921.87 | 897.1312 | 1078.1494 |  | 440.1981 | 649.2612 | 546.037 | 763.5148 | 874.5322 | 950.1996 | 959.1167 | 33.0543 | 245.144 | 54.2394 | 458.5743 | 33.6944 | 51.5017 | 59.2043 | 106.7159 | 55.6318 |  |  | 12.8022 | -1.0186 | -67.7922 | 1.9621 | 7.0865 | -197.7842 | 32.9251 | -11.697 | 7.8267 | 26.2144 | 148.0149 | 0.00055034 | -0.001237 | 0.00053719 | 698.5948 | 216.5436 | 45.8824 | 26.0941 | 21.8947 | 21.0533 | 20.6858 | 31.7977 | 23.8404 | 22.5068 | 22.1699 | 21.8253 | 22.1 | 22.1046 | 387.999 | 348.7799 | 292.4121 | 199.3485 | 169.448 | 464.778 | 280.9527 | 78.1349 | 79.7952 | 84.4527 | 94.3365 | 95.5823 | 101.1704 | 96.6395 | 104.5895 | 513.2556 | 1155.8152 | 853.7169 | 862.4683 | 938.3013 | 20.0599 | 15.0551 | 953.4791 | 361.658 | 26.6017 | 952.873 | 115.3159 | 23.7302 | 87.9489 | 112.4884 | 1102.2574 | 101.8402 | 549.7921 | 955.9543 | 946.2125 | 1101.3959 | 852.4389 | 853.9238 | 1145.5517 |  | 1119.3284 | 977.8053 | 1087.1726 | 1123.9165 | 1137.5767 | 969.4022 |  | 963.8502 |  |  | 1098.1304 | 1088.7563 | 1107.2629 | [5 empty] | 26.3973 | 1045.992 | 99.7012 | 24.1142 | 1049.1352 | 74.4871 | 23.3032 | 1080.8591 | 1094.8228 | 1069.3316 |  |  | 1118.7414 | 1042.228 | 1142.5193 | 1049.0017 | 1094.3572 | 1204.7646 | 1064.3394 | 1115.7851 | 1093.601 | 1173.0523 | 931.9986 | 1071.4029 | 1093.8597 | 1202.0377 | 1202.0829 | 1135.5548 |  | 1045.8307 | 972.9687 | 1060.1823 | 1075.848 | 1120.4259 |  | 1044.9539 | 994.1126 | 0.52873 | 20.8496 | 1.7012 | 1.9257 | -29.6972 | 3.0901 | 4787.18 | 1.14 | 8.4046 | -2.1361 | -17.4269 | 2.9648 | 6.4887 | -34.2798 | 13.9864 | 212.4469 | 197.194 | 224.9509 | 25.3438 | 4.0717 | 53.7283 | 242.4541
42838.4556 | 3049 | 33.8452 | 26.0604 | 23.3087 | 22.627 | 22.1727 | 22.1633 | 22.4922 | 21.5348 | 24.486 | 22.9505 | 22.1741 | 21.7108 | 21.1453 | 21.9668 | 94.5449 | 89.6081 | 94.4602 | 97.898 | 107.9114 | 122.9938 | 769.3025 | 926.7982 | 964.6377 | 90.6191 | 115.999 | 1135.0158 | 956.2449 | 942.7357 | 861.3967 | 99.3747 | 473.3851 | 884.7503 | 100.6773 | 330.8025 | 944.862 | 730.8308 | 1065.2498 |  | 1080.7908 | 920.8376 | 896.6364 | 1077.5038 |  | 440.3481 | 649.6082 | 544.4034 | 765.4672 | 876.8263 | 951.243 | 959.7596 | 33.2091 | 244.9617 | 53.4545 | 458.1732 | 33.6763 | 51.4476 | 59.1415 | 106.6103 | 55.5947 |  |  | 12.1628 | -1.5213 | -67.9098 | 1.6736 | 8.289 | -197.8138 | 33.0874 | -12.1347 | 7.9427 | 26.2035 | 149.6643 | 0.00060455 | -0.0013931 | 0.00049448 | 698.4228 | 216.8036 | 45.9238 | 26.0939 | 21.8916 | 21.0426 | 20.6693 | 31.8054 | 23.843 | 22.5011 | 22.1673 | 21.815 | 22.1048 | 22.1001 | 392.331 | 356.6019 | 291.8379 | 193.3369 | 170.9598 | 463.9969 | 280.4248 | 78.1833 | 79.8358 | 84.4777 | 94.342 | 95.5883 | 101.1857 | 96.6528 | 104.6538 | 514.1887 | 1155.9176 | 851.8785 | 860.5958 | 938.0431 | 34.3435 | 13.6189 | 956.7395 | 362.2303 | 26.6019 | 957.6175 | 115.4681 | 23.7269 | 88.002 | 112.575 | 1109.5721 | 101.8551 | 550.8929 | 953.1289 | 946.2266 | 1102.3633 | 853.021 | 854.4174 | 1145.6617 |  | 1119.0771 | 977.8048 | 1087.1955 | 1124.6026 | 1137.3536 | 969.1796 |  | 963.8651 |  |  | 1098.1741 | 1088.6837 | 1107.2549 | [5 empty] | 26.4135 | 1046.5909 | 99.7073 | 24.128 | 1039.3799 | 74.5385 | 23.3121 | 1078.645 | 1093.7448 | 1069.2539 |  |  | 1120.1271 | 1041.5914 | 1141.4961 | 1047.3734 | 1094.0692 | 1202.6019 | 1063.9015 | 1114.8108 | 1093.5849 | 1172.9819 | 929.3489 | 1071.4676 | 1096.0366 | 1196.4704 | 1199.0138 | 1134.993 |  | 1044.2018 | 971.734 | 1059.5024 | 1075.8568 | 1120.2449 | 34.1328 | 1043.9332 | 994.0033 | 0.78379 | 20.8488 | 1.7134 | 1.9054 | -29.7198 | 3.09 | 4754.79 | 1.04 | 8.1864 | -2.6111 | -17.4452 | 2.7387 | 7.0207 | -34.297 | 14.0268 | 212.283 | 197.2077 | 224.7837 | 24.7046 | 4.0565 | 47.9784 | 242.532
42838.4556 | 3050 | 33.857 | 26.0653 | 23.3097 | 22.6281 | 22.1717 | 22.1677 | 22.4923 | 21.5387 | 24.4931 | 22.9531 | 22.1763 | 21.7111 | 21.1472 | 21.9688 | 94.5354 | 89.6066 | 94.4855 | 97.8988 | 107.952 | 123.1236 | 764.602 | 928.0985 | 966.4267 | 90.6573 | 116.1291 | 1155.1559 | 958.1979 | 941.7744 | 862.0273 | 99.3625 | 473.819 | 884.6461 | 100.6728 | 331.818 | 946.3503 | 802.2408 | 1065.8042 |  | 1080.1044 | 919.1031 | 896.1008 | 1076.941 |  | 441.0442 | 649.0158 | 545.0987 | 767.9087 | 878.5719 | 951.8975 | 960.1103 | 33.5009 | 244.8017 | 53.3241 | 457.7888 | 33.6761 | 51.3983 | 59.0854 | 106.5507 | 55.5568 |  |  | 11.9571 | -1.4832 | -68.4532 | 1.6546 | 7.8678 | -197.7757 | 32.68 | -12.5388 | 8.0665 | 25.7688 | 149.6115 | 0.00057333 | -0.0014144 | 0.00051912 | 698.2538 | 217.0696 | 45.952 | 26.0901 | 21.8843 | 21.0321 | 20.6576 | 31.8029 | 23.8351 | 22.4906 | 22.1634 | 21.8045 | 22.0868 | 22.0849 | 415.0583 | 368.0124 | 290.6589 | 193.2974 | 172.8232 | 464.0665 | 279.8966 | 78.2203 | 79.8702 | 84.4769 | 94.3435 | 95.5776 | 101.1801 | 96.6683 | 104.6953 | 515.0112 | 1156.0855 | 850.7143 | 860.2975 | 938.6469 | 30.891 | 12.5905 | 957.5259 | 362.8126 | 26.6115 | 957.2656 | 115.6168 | 23.7374 | 88.0447 | 112.6692 | 1124.5996 | 101.8163 | 552.0441 | 951.8072 | 944.8079 | 1102.3553 | 853.008 | 854.4374 | 1145.6059 |  | 1118.8509 | 977.7807 | 1087.5342 | 1125.209 | 1136.9833 | 969.0631 |  | 963.7766 |  |  | 1097.9394 | 1088.7375 | 1107.0561 | [5 empty] | 26.4119 | 1043.4075 | 99.7078 | 24.116 | 1042.9207 | 74.5818 | 23.3017 | 1079.2679 | 1095.0474 | 1069.0902 |  |  | 1120.2044 | 1041.4031 | 1142.4842 | 1046.9729 | 1093.9471 | 1201.0207 | 1063.2495 | 1112.7562 | 1093.6446 | 1172.7747 | 928.0119 | 1071.9262 | 1104.8444 | 1191.5384 | 1195.3515 | 1135.1814 |  | 1044.4758 | 972.3535 | 1057.587 | 1077.8905 | 1120.1449 | 69.8732 | 1043.5063 | 993.7794 | 0.38367 | 20.8487 | 1.7243 | 1.9013 | -29.7478 | 3.09 | 4718.08 | 1.02 | 8.1192 | -2.5773 | -17.5093 | 2.7222 | 6.8418 | -34.3028 | 13.9439 | 212.1399 | 197.4112 | 224.5209 | 22.1934 | 4.1085 | 68.2007 | 242.631
42838.4556 | 3051 | 33.8655 | 26.0813 | 23.3051 | 22.6304 | 22.1733 | 22.1713 | 22.4897 | 21.5358 | 24.5002 | 22.9555 | 22.1752 | 21.7145 | 21.148 | 21.9713 | 94.5419 | 89.6304 | 94.5128 | 97.9154 | 107.9817 | 123.2759 | 762.5658 | 930.9441 | 969.5911 | 90.6895 | 116.2811 | 1172.8838 | 942.7485 | 940.6379 | 862.2991 | 99.368 | 474.24 | 884.6909 | 100.662 | 332.8041 | 949.1888 | 1056.9442 | 1067.6137 |  | 1079.0473 | 917.9348 | 895.5242 | 1077.4927 |  | 441.0775 | 649.0453 | 544.5493 | 765.2528 | 878.8401 | 952.1051 | 959.9602 | 33.5022 | 244.6444 | 53.8989 | 457.4738 | 33.671 | 51.3455 | 59.033 | 106.4764 | 55.525 |  |  | 12.4775 | -1.2532 | -68.0971 | 1.6605 | 7.1272 | -197.821 | 33.0762 | -11.9303 | 7.8178 | 25.0783 | 148.9963 | 0.00076061 | -0.0013307 | 0.00051091 | 698.1081 | 217.3408 | 46.0035 | 26.0956 | 21.8845 | 21.0417 | 20.6653 | 31.8098 | 23.8373 | 22.4932 | 22.1597 | 21.8138 | 22.0943 | 22.0941 | 426.323 | 368.8711 | 285.7629 | 195.3484 | 170.2656 | 464.2069 | 279.2968 | 78.2678 | 79.9112 | 84.4927 | 94.3518 | 95.584 | 101.1964 | 96.6782 | 104.7416 | 515.8458 | 1156.4271 | 849.8391 | 859.9235 | 938.6298 | 26.1488 | 14.8389 | 956.7371 | 363.3868 | 26.6246 | 955.6344 | 115.7772 | 23.7422 | 88.0975 | 112.776 | 1142.9413 | 101.821 | 553.27 | 951.0593 | 944.1702 | 1099.2077 | 852.8323 | 854.3766 | 1145.2788 |  | 1118.6906 | 977.7255 | 1087.4545 | 1126.3815 | 1137.3106 | 969.0338 |  | 963.6646 |  |  | 1098.2864 | 1088.7411 | 1106.8104 | [5 empty] | 26.4199 | 1042.7689 | 99.7335 | 24.1331 | 1035.0581 | 74.6392 | 23.3192 | 1080.1708 | 1094.4709 | 1068.9831 |  |  | 1120.8276 | 1041.7024 | 1143.0375 | 1049.4029 | 1094.0475 | 1199.1282 | 1062.6906 | 1111.8129 | 1092.5774 | 1173.4072 | 929.5809 | 1071.1777 | 1109.4079 | 1196.6879 | 1197.8495 | 1134.5801 |  | 1050.048 | 972.3922 | 1055.9703 | 1080.618 | 1119.707 | 126.4951 | 1043.6334 | 993.6422 | 0.47901 | 20.8483 | 1.7335 | 1.9006 | -29.7927 | 3.09 | 4742.38 | 1.03 | 8.295 | -2.3691 | -17.464 | 2.7271 | 6.5124 | -34.3097 | 14.0294 | 212.0464 | 197.365 | 224.7057 | 20.9701 | 4.5629 | 176.8942 | 242.8672
42838.4556 | 3052 | 33.8716 | 26.0828 | 23.3109 | 22.6243 | 22.1682 | 22.1678 | 22.4934 | 21.5355 | 24.5038 | 22.9587 | 22.1805 | 21.7097 | 21.1475 | 21.9713 | 94.5325 | 89.643 | 94.539 | 97.9053 | 108.008 | 123.4224 | 771.4978 | 933.5452 | 972.2999 | 90.7068 | 116.4094 | 1162.7706 | 941.5516 | 940.5602 | 868.3906 | 99.3881 | 474.6984 | 885.3776 | 100.6653 | 333.7931 | 951.3098 | 880.8141 | 1067.2487 |  | 1078.0601 | 917.9881 | 895.179 | 1077.2086 |  | 440.6066 | 647.2879 | 542.9836 | 763.8155 | 877.2227 | 951.2314 | 958.3053 | 33.3286 | 244.4884 | 54.3962 | 457.374 | 33.6775 | 51.2782 | 58.9839 | 106.3786 | 55.4833 |  |  | 11.71 | -0.60855 | -68.4591 | 1.5902 | 8.6892 | -197.7737 | 33.454 | -11.8488 | 7.7633 | 25.2021 | 147.1881 | 0.00064069 | -0.0013586 | 0.00049612 | 698.0638 | 217.6096 | 46.0491 | 26.1149 | 21.8888 | 21.0451 | 20.6712 | 31.8272 | 23.8511 | 22.4964 | 22.1687 | 21.8167 | 22.0989 | 22.1044 | 428.1624 | 362.7736 | 287.6895 | 194.7269 | 171.5956 | 463.9849 | 278.8831 | 78.3151 | 79.9551 | 84.5139 | 94.3651 | 95.5861 | 101.2028 | 96.7019 | 104.7962 | 516.6883 | 1156.4734 | 848.2466 | 858.0253 | 938.5123 | 29.1595 | 18.1033 | 955.7378 | 363.957 | 26.651 | 954.2901 | 115.9304 | 23.7521 | 88.1401 | 112.8961 | 1145.5947 | 101.8316 | 554.5007 | 951.2362 | 944.9606 | 1100.2864 | 852.6305 | 854.2338 | 1145.0636 |  | 1118.5073 | 977.5359 | 1087.1746 | 1127.3118 | 1137.3538 | 968.9365 |  | 963.4795 |  |  | 1098.217 | 1088.7522 | 1107.0483 | [5 empty] | 26.4126 | 1044.9737 | 99.7052 | 24.1217 | 1039.9449 | 74.6802 | 23.314 | 1081.8714 | 1093.5385 | 1068.7006 |  |  | 1118.4197 | 1040.9072 | 1143.3826 | 1046.8643 | 1093.6743 | 1197.6228 | 1062.4934 | 1112.3492 | 1091.2075 | 1172.0423 | 932.0474 | 1070.5979 | 1108.3856 | 1197.2345 | 1201.3561 | 1133.9044 |  | 1047.6601 | 972.4754 | 1056.0963 | 1081.1878 | 1119.2865 | 206.8044 | 1043.1127 | 993.3137 | 0.13899 | 20.8497 | 1.7396 | 1.8983 | -29.8503 | 3.09 | 4755.05 | 0.65 | 8.0573 | -1.6494 | -17.4936 | 2.6662 | 7.1881 | -34.2933 | 14.1042 | 211.9353 | 197.2026 | 224.7085 | 20.7209 | 4.2871 | 95.0877 | 242.9024
42838.4556 | 3053 | 33.8832 | 26.0864 | 23.3103 | 22.6277 | 22.174 | 22.1688 | 22.4912 | 21.5306 | 24.5148 | 22.9597 | 22.1716 | 21.7118 | 21.1547 | 21.9819 | 94.5193 | 89.6543 | 94.5753 | 97.892 | 108.0204 | 123.5737 | 776.3366 | 936.2737 | 975.5863 | 90.7385 | 116.5251 | 1153.6376 | 947.7494 | 946.8932 | 877.7751 | 99.3945 | 475.1711 | 886.4305 | 100.6674 | 334.8334 | 953.7509 | 1246.5345 | 1068.0196 |  | 1076.596 | 917.6728 | 894.7458 | 1077.4904 |  | 439.8047 | 645.6416 | 540.7456 | 760.9237 | 871.9769 | 950.5622 | 956.9134 | 33.0473 | 244.3191 | 54.1756 | 457.1037 | 33.7169 | 51.2089 | 58.9493 | 106.2923 | 55.4731 |  |  | 11.6371 | -1.0922 | -68.2758 | 1.7821 | 7.0911 | -197.7987 | 33.1807 | -11.2305 | 7.8401 | 26.2469 | 147.4563 | 0.00062426 | -0.0013668 | 0.00052241 | 698.0141 | 217.8744 | 46.0948 | 26.1175 | 21.8904 | 21.0452 | 20.6737 | 31.8387 | 23.8586 | 22.4991 | 22.1667 | 21.8245 | 22.1073 | 22.0996 | 428.8137 | 364.9546 | 307.0216 | 196.1201 | 173.7849 | 463.8307 | 278.7989 | 78.3612 | 79.9758 | 84.5286 | 94.3761 | 95.5899 | 101.2071 | 96.703 | 104.8519 | 517.6053 | 1156.7693 | 847.1088 | 858.2308 | 938.6871 | 30.6895 | 19.8835 | 955.0126 | 364.5467 | 26.65 | 953.3947 | 116.061 | 23.752 | 88.1803 | 113.0061 | 1138.9347 | 101.8253 | 555.8094 | 951.575 | 944.884 | 1101.323 | 852.3372 | 853.9861 | 1144.8055 |  | 1118.2477 | 977.3038 | 1086.8961 | 1127.8173 | 1136.9294 | 968.8224 |  | 963.2512 |  |  | 1097.5171 | 1088.9074 | 1106.7662 | [5 empty] | 26.4231 | 1043.0947 | 99.7201 | 24.1252 | 1041.088 | 74.7479 | 23.3031 | 1087.2193 | 1095.6782 | 1068.6856 |  |  | 1114.9984 | 1043.0322 | 1142.8038 | 1048.2654 | 1093.4879 | 1196.5327 | 1062.0174 | 1112.7964 | 1089.8655 | 1168.6462 | 933.5805 | 1069.8029 | 1108.749 | 1197.7201 | 1202.1551 | 1133.102 |  | 1054.7833 | 971.4264 | 1056.5309 | 1081.1532 | 1118.6769 | 301.7102 | 1042.1408 | 992.8988 | -0.053742 | 20.8492 | 1.7464 | 1.8971 | -29.8246 | 3.09 | 4771.98 | 1.13 | 8.0652 | -2.2076 | -17.4546 | 2.8199 | 6.4918 | -34.2861 | 14.0427 | 211.7766 | 197.0424 | 224.4127 | 20.6174 | 2.1265 | 307.1061 | 243.1019
42838.4556 | 3054 | 33.9035 | 26.0894 | 23.3232 | 22.6245 | 22.1789 | 22.1794 | 22.4985 | 21.5366 | 24.5121 | 22.9643 | 22.1819 | 21.7174 | 21.1516 | 21.9832 | 94.5078 | 89.6858 | 94.6034 | 97.8968 | 108.0334 | 123.7359 | 777.41 | 941.3996 | 981.0306 | 90.7701 | 116.641 | 1150.4303 | 949.1562 | 947.0188 | 897.7944 | 99.3918 | 475.6101 | 887.257 | 100.6446 | 335.8358 | 957.8171 | 895.2746 | 1069.9066 |  | 1075.8143 | 917.4507 | 894.3974 | 1078.3361 |  | 439.1859 | 645.0375 | 539.8205 | 758.181 | 869.0633 | 950.2356 | 957.3625 | 32.8753 | 244.1984 | 53.7274 | 456.8247 | 33.7255 | 51.118 | 58.9151 | 106.1935 | 55.4242 |  |  | 11.572 | -1.8538 | -68.3106 | 1.3188 | 7.371 | -197.8158 | 33.3384 | -11.7673 | 7.9888 | 26.1108 | 147.8068 | -0.00016099 | -0.0016149 | 0.00050434 | 698.0009 | 218.1435 | 46.1381 | 26.1235 | 21.8802 | 21.0449 | 20.6714 | 31.847 | 23.8521 | 22.496 | 22.1589 | 21.8219 | 22.1025 | 22.0944 | 431.6786 | 371.3225 | 312.49 | 190.9313 | 169.9756 | 463.7446 | 278.6531 | 78.4175 | 80.0385 | 84.5548 | 94.4043 | 95.6101 | 101.2272 | 96.7242 | 104.9247 | 518.5286 | 1157.3114 | 847.3422 | 865.5632 | 939.3285 | 23.7729 | 12.724 | 954.5447 | 365.1321 | 26.6573 | 953.3119 | 116.2066 | 23.7623 | 88.2303 | 113.1164 | 1136.9019 | 101.8232 | 557.0728 | 951.8453 | 944.1261 | 1100.3701 | 852.0367 | 853.6944 | 1144.3306 |  | 1117.9957 | 977.0389 | 1086.801 | 1128.4929 | 1137.1396 | 968.6274 |  | 962.9936 |  |  | 1097.5357 | 1088.9196 | 1106.5735 | [5 empty] | 26.432 | 1043.3171 | 99.7252 | 24.1319 | 1038.3888 | 74.8913 | 23.3145 | 1094.6285 | 1093.3917 | 1068.6326 |  |  | 1112.4484 | 1043.9555 | 1142.0021 | 1049.4302 | 1093.2917 | 1196.5201 | 1061.2225 | 1112.0591 | 1089.5794 | 1169.3491 | 934.9742 | 1068.851 | 1107.2395 | 1198.7399 | 1203.545 | 1132.8765 |  | 1046.5633 | 969.073 | 1056.7885 | 1080.0413 | 1117.8837 | 414.6519 | 1041.4703 | 992.3634 | 0.32987 | 20.8502 | 1.7512 | 1.8961 | -29.7024 | 3.09 | 4804.9 | 0.82 | 8.1122 | -2.8752 | -17.4533 | 2.425 | 6.6178 | -34.283 | 14.0741 | 211.6289 | 196.9929 | 224.5335 | 20.2817 | 1.4971 | 100.5933 | 243.4589
42838.4556 | 3055 | 33.9115 | 26.1011 | 23.3243 | 22.6293 | 22.173 | 22.1733 | 22.4983 | 21.5368 | 24.5175 | 22.9665 | 22.1792 | 21.7182 | 21.1536 | 21.9777 | 94.4965 | 89.6866 | 94.6285 | 97.8896 | 108.0321 | 123.9009 | 784.1871 | 956.6067 | 998.9997 | 90.8011 | 116.7438 | 1144.8223 | 941.0881 | 943.5677 | 912.9989 | 99.4051 | 476.0459 | 888.0428 | 100.6419 | 336.8439 | 966.269 | 901.1208 | 1074.7439 |  | 1069.5545 | 915.7669 | 893.8635 | 1073.816 |  | 437.3397 | 644.8545 | 539.7384 | 756.7384 | 869.3896 | 950.4423 | 956.8921 | 32.9652 | 243.9093 | 53.3609 | 456.5014 | 33.7043 | 51.0132 | 58.8694 | 106.089 | 55.3011 |  |  | 11.5563 | -1.4911 | -68.1424 | 1.2215 | 8.3067 | -197.8282 | 33.0335 | -12.5138 | 7.896 | 26.3535 | 148.1705 | 0.0016247 | -0.00088053 | 0.00052405 | 698.0852 | 218.4057 | 46.17 | 26.1239 | 21.8751 | 21.0401 | 20.6609 | 31.849 | 23.845 | 22.4922 | 22.1558 | 21.8123 | 22.095 | 22.0887 | 426.9776 | 357.1859 | 292.9869 | 189.5339 | 168.5489 | 463.2556 | 277.9845 | 78.4587 | 80.0796 | 84.5642 | 94.4188 | 95.6226 | 101.2373 | 96.7377 | 104.9816 | 519.3881 | 1157.9138 | 847.8225 | 858.3104 | 940.2506 | 23.9062 | 10.4949 | 954.1978 | 365.7606 | 26.6722 | 952.5392 | 116.3574 | 23.767 | 88.2762 | 113.228 | 1132.2972 | 101.8306 | 558.1797 | 952.0056 | 942.9014 | 1100.327 | 851.6083 | 853.2722 | 1143.8725 |  | 1117.7691 | 976.871 | 1086.7072 | 1129.5181 | 1137.5127 | 968.4995 |  | 962.8007 |  |  | 1097.7924 | 1089.0384 | 1106.6384 | [5 empty] | 26.4443 | 1044.4133 | 99.734 | 24.1346 | 1040.649 | 74.9736 | 23.3155 | 1110.076 | 1090.605 | 1068.5013 |  |  | 1111.4891 | 1043.958 | 1142.5801 | 1051.3984 | 1093.6479 | 1195.5491 | 1060.758 | 1110.674 | 1090.3966 | 1172.0577 | 932.758 | 1067.2372 | 1106.4963 | 1201.8744 | 1202.1859 | 1133.4876 |  | 1045.8381 | 968.3076 | 1055.9022 | 1079.8221 | 1117.7663 | 532.1961 | 1040.4117 | 992.0078 | 0.24844 | 20.8493 | 1.7532 | 1.8954 | -29.7312 | 3.0901 | 4796.79 | 0.74 | 8.1592 | -2.5783 | -17.43 | 2.3337 | 7.0259 | -34.287 | 14.0108 | 211.497 | 196.9414 | 224.7528 | 20.7053 | 3.5644 | 103.0122 | 243.8501
42838.4556 | 3056 | 33.9246 | 26.1077 | 23.3255 | 22.6319 | 22.1713 | 22.1841 | 22.4991 | 21.5393 | 24.5235 | 22.9656 | 22.1844 | 21.7175 | 21.1523 | 21.9805 | 94.4915 | 89.6993 | 94.655 | 97.8809 | 108.0168 | 124.0821 | 812.359 | 995.912 | 1049.7228 | 90.8396 | 116.8673 | 1138.785 | 939.3724 | 941.6802 | 873.905 | 99.4126 | 476.4791 | 888.6643 | 100.6382 | 337.8496 | 984.0414 | 583.719 | 1078.1736 |  | 1066.5837 | 914.6385 | 893.121 | 1065.866 |  | 435.0165 | 643.2095 | 536.5738 | 756.0572 | 870.0141 | 950.2242 | 955.392 | 32.9968 | 243.602 | 52.2009 | 455.9409 | 33.6991 | 50.9216 | 58.8414 | 105.9914 | 55.2447 |  |  | 11.6069 | -0.56716 | -68.2784 | 1.305 | 6.7375 | -197.7967 | 33.0276 | -11.6622 | 7.967 | 26.3162 | 147.8257 | 0.0017216 | -0.0010547 | 0.00052241 | 697.9719 | 218.6875 | 46.2227 | 26.1424 | 21.8863 | 21.0417 | 20.6703 | 31.8588 | 23.8562 | 22.4992 | 22.1611 | 21.8128 | 22.0948 | 22.0897 | 417.5681 | 345.6068 | 272.97 | 187.3946 | 165.1838 | 462.4888 | 277.0191 | 78.4971 | 80.1131 | 84.5764 | 94.4423 | 95.6344 | 101.2497 | 96.7461 | 105.0222 | 520.2513 | 1158.2011 | 848.278 | 852.1341 | 940.8435 | 24.4744 | 10.2524 | 953.3376 | 366.4023 | 26.6818 | 951.1188 | 116.4925 | 23.7651 | 88.3164 | 113.3116 | 1127.3528 | 101.8142 | 559.3607 | 952.1927 | 942.1538 | 1096.6115 | 851.1062 | 852.7759 | 1143.3645 |  | 1117.562 | 976.6675 | 1086.5844 | 1130.5139 | 1137.4088 | 968.3427 |  | 962.5896 |  |  | 1098.0167 | 1089.1323 | 1106.4966 | [5 empty] | 26.4453 | 1037.8624 | 99.7508 | 24.1377 | 1036.911 | 75.0424 | 23.3163 | 1123.3115 | 1090.1348 | 1068.3553 |  |  | 1110.6058 | 1044.6806 | 1143.2995 | 1054.3554 | 1094.5216 | 1193.9094 | 1060.3781 | 1110.0559 | 1091.2357 | 1173.0217 | 931.0215 | 1066.0822 | 1103.4409 | 1202.6565 | 1204.792 | 1135.9071 |  | 1048.2341 | 967.719 | 1055.8842 | 1078.209 | 1118.0658 | 672.1228 | 1040.3334 | 991.7014 | 0.12545 | 20.8479 | 1.7549 | 1.8942 | -29.7944 | 3.09 | 4822.6 | 0.99 | 8.0411 | -1.5887 | -17.4318 | 2.4099 | 6.327 | -34.2812 | 14.0083 | 211.379 | 196.8736 | 224.6561 | 21.5963 | 5.6447 | 17.1732 | 244.0327
42838.4557 | 3057 | 33.9278 | 26.1074 | 23.3176 | 22.6273 | 22.169 | 22.1672 | 22.4879 | 21.5307 | 24.5242 | 22.9571 | 22.1776 | 21.7059 | 21.1445 | 21.9683 | 94.4818 | 89.723 | 94.6757 | 97.8674 | 107.9585 | 124.2762 | 838.4498 | 1042.0727 | 1116.9661 | 90.8752 | 117.0038 | 1132.4509 | 937.8755 | 940.6323 | 879.1595 | 99.4081 | 476.9025 | 888.6999 | 100.6379 | 338.8392 | 1004.7156 | 314.1164 | 1070.5988 |  | 1078.2782 | 914.2 | 892.3366 | 1064.2837 |  | 433.2792 | 641.5281 | 537.1053 | 759.1407 | 870.5395 | 949.593 | 954.8026 | 32.8429 | 243.3613 | 52.0736 | 455.3487 | 33.7139 | 50.817 | 58.8029 | 105.8905 | 55.1874 |  |  | 11.6023 | -0.5803 | -67.917 | 1.2629 | 7.7002 | -197.7632 | 31.9486 | -11.9684 | 7.621 | 25.5428 | 147.3877 | 0.0014391 | -0.00099224 | 0.00050927 | 697.958 | 218.9864 | 46.2673 | 26.1512 | 21.8887 | 21.0486 | 20.6698 | 31.8704 | 23.8668 | 22.513 | 22.1706 | 21.8129 | 22.0993 | 22.0916 | 423.1608 | 344.6442 | 262.6316 | 182.9718 | 161.7878 | 462.0351 | 276.0509 | 78.5431 | 80.1494 | 84.5936 | 94.4655 | 95.6452 | 101.2648 | 96.7587 | 105.0733 | 521.119 | 1158.436 | 845.3565 | 851.2155 | 941.3464 | 29.4283 | 13.3374 | 953.2817 | 367.0219 | 26.6947 | 950.6035 | 116.6345 | 23.7792 | 88.3664 | 113.4219 | 1122.1622 | 101.8047 | 560.5515 | 951.3818 | 943.2801 | 1094.8639 | 850.595 | 852.331 | 1142.8243 |  | 1117.4242 | 976.5231 | 1086.5014 | 1130.5086 | 1137.1289 | 968.3443 |  | 962.4443 |  |  | 1098.0197 | 1089.0486 | 1106.4425 | [5 empty] | 26.4564 | 1029.9016 | 99.7483 | 24.1505 | 1032.3715 | 75.1094 | 23.3322 | 1127.5021 | 1091.0427 | 1068.0977 |  |  | 1109.9877 | 1044.7457 | 1143.1993 | 1055.4927 | 1094.9472 | 1191.8279 | 1060.0937 | 1110.1863 | 1091.4309 | 1171.832 | 933.0824 | 1065.7892 | 1100.0569 | 1198.8596 | 1204.8079 | 1137.5866 |  | 1046.1073 | 967.4309 | 1055.6432 | 1077.6047 | 1118.2158 | 814.9797 | 1040.3216 | 991.24 | 0.000795 | 20.8479 | 1.7557 | 1.8932 | -29.7585 | 3.09 | 4851.15 | 1.19 | 8.0579 | -1.6056 | -17.3696 | 2.3686 | 6.7622 | -34.2695 | 13.774 | 211.3061 | 196.828 | 224.4704 | 20.8835 | 6.6494 | -14.0939 | 244.1815
42838.4557 | 3058 | 33.9456 | 26.1179 | 23.3194 | 22.6375 | 22.1741 | 22.1738 | 22.4895 | 21.5322 | 24.5234 | 22.9719 | 22.1831 | 21.7205 | 21.1505 | 21.976 | 94.4698 | 89.732 | 94.6894 | 97.8427 | 107.8852 | 124.4412 | 843.8327 | 1081.4199 | 1177.7811 | 90.9072 | 117.1199 | 1134.7822 | 935.971 | 937.5514 | 879.8159 | 99.4137 | 477.3414 | 888.7815 | 100.6353 | 339.8226 | 1021.1273 | 79.9677 | 1069.7807 |  | 1077.6412 | 914.4138 | 891.7943 | 1063.24 |  | 431.8806 | 640.3723 | 540.1918 | 766.3027 | 873.7855 | 949.3774 | 953.5194 | 32.6255 | 243.0862 | 52.7222 | 454.7832 | 33.7075 | 50.6997 | 58.7704 | 105.7797 | 55.1622 |  |  | 12.3632 | -0.9542 | -68.3192 | 1.3983 | 8.1556 | -197.7165 | 33.1761 | -11.4716 | 7.851 | 25.7778 | 146.5878 | 0.0014522 | -0.0010169 | 0.00049941 | 698.0355 | 219.2659 | 46.3185 | 26.1586 | 21.8825 | 21.0485 | 20.6739 | 31.8867 | 23.8636 | 22.5089 | 22.1632 | 21.821 | 22.0988 | 22.0989 | 440.9125 | 356.1886 | 261.458 | 182.4816 | 158.944 | 461.8117 | 275.2513 | 78.5941 | 80.1895 | 84.6184 | 94.4867 | 95.6626 | 101.2888 | 96.7707 | 105.1254 | 522.0903 | 1158.3379 | 840.6237 | 848.3183 | 942.1427 | 22.3556 | 12.5755 | 955.5099 | 367.6541 | 26.7116 | 951.4786 | 116.7696 | 23.7894 | 88.3985 | 113.5395 | 1121.3102 | 101.8043 | 561.7657 | 950.6098 | 943.1207 | 1095.246 | 850.145 | 851.9787 | 1142.6041 |  | 1117.2642 | 976.4336 | 1086.3648 | 1131.4142 | 1137.0971 | 968.1992 |  | 962.3411 |  |  | 1098.0106 | 1088.8473 | 1106.4291 | [5 empty] | 26.4597 | 1028.7611 | 99.7529 | 24.1516 | 1033.2341 | 75.1639 | 23.3291 | 1129.9043 | 1091.8656 | 1067.8643 |  |  | 1109.8562 | 1044.0202 | 1141.6856 | 1055.0713 | 1095.0209 | 1189.9213 | 1060.2008 | 1109.8534 | 1090.0986 | 1170.8815 | 934.0046 | 1065.8636 | 1098.9349 | 1199.7043 | 1203.2497 | 1136.6229 |  | 1042.1892 | 968.2519 | 1055.2219 | 1077.2633 | 1118.5065 | 961.8912 | 1040.2138 | 990.8238 | 0.26012 | 20.8471 | 1.7548 | 1.8915 | -29.7465 | 3.09 | 4854.1 | 0.98 | 8.3203 | -2.0575 | -17.41 | 2.4907 | 6.9586 | -34.2624 | 14.0349 | 211.2102 | 196.7488 | 224.4241 | 18.8662 | 6.6609 | -26.4315 | 244.0914
42838.4557 | 3059 | 33.9607 | 26.1221 | 23.3241 | 22.6408 | 22.1835 | 22.1836 | 22.4937 | 21.5375 | 24.534 | 22.9689 | 22.181 | 21.7147 | 21.1548 | 21.9769 | 94.4671 | 89.7582 | 94.7064 | 97.8108 | 107.8248 | 124.6049 | 839.8494 | 1113.9991 | 1221.7903 | 90.9371 | 117.2191 | 1132.0743 | 933.8891 | 934.1191 | 882.9958 | 99.4014 | 477.7772 | 889.5661 | 100.6331 | 340.7846 | 1033.8786 | 69.9611 | 1063.5397 |  | 1076.969 | 913.5292 | 891.6518 | 1063.9876 |  | 431.975 | 640.3081 | 541.1209 | 767.9584 | 876.7991 | 949.6522 | 953.2473 | 32.8262 | 242.8481 | 52.8567 | 454.6201 | 33.7039 | 50.5826 | 58.742 | 105.6758 | 55.1306 |  |  | 13.0946 | -2.2671 | -68.101 | 1.9877 | 8.1687 | -197.777 | 33.253 | -11.3402 | 7.8434 | 25.7279 | 146.5975 | 0.0007639 | -0.001127 | 0.00051419 | 698.062 | 219.5457 | 46.3545 | 26.1598 | 21.8848 | 21.0429 | 20.6677 | 31.8932 | 23.8579 | 22.4992 | 22.1697 | 21.8252 | 22.1013 | 22.0985 | 429.9111 | 361.6637 | 265.2215 | 183.0551 | 157.4785 | 460.9635 | 274.51 | 78.6344 | 80.2284 | 84.6338 | 94.5107 | 95.6631 | 101.3003 | 96.7769 | 105.1674 | 522.9709 | 1157.9367 | 839.7238 | 844.9482 | 942.6384 | 22.4437 | 12.7986 | 956.5667 | 368.2606 | 26.7199 | 951.438 | 116.9051 | 23.7864 | 88.4443 | 113.6226 | 1123.934 | 101.8026 | 562.9417 | 950.7992 | 943.1398 | 1095.8192 | 849.707 | 851.6287 | 1142.5563 |  | 1117.1186 | 976.4907 | 1085.9163 | 1131.5578 | 1136.8353 | 968.1461 |  | 962.3753 |  |  | 1097.5249 | 1088.7461 | 1106.2654 | [5 empty] | 26.4681 | 1035.1119 | 99.7745 | 24.1557 | 1036.4727 | 75.2156 | 23.3332 | 1130.9144 | 1092.7613 | 1067.7673 |  |  | 1109.8536 | 1043.0316 | 1139.0979 | 1054.5374 | 1095.6108 | 1187.4222 | 1060.6309 | 1109.8072 | 1088.4126 | 1169.6495 | 931.7878 | 1066.0417 | 1096.9017 | 1199.0947 | 1202.1593 | 1135.723 |  | 1040.9745 | 970.2154 | 1055.5428 | 1076.84 | 1118.5618 | 1140.4465 | 1042.438 | 990.5892 | -0.085462 | 20.8487 | 1.7531 | 1.8893 | -29.795 | 3.09 | 4868.57 | 0.87 | 8.5747 | -3.1714 | -17.3815 | 2.9695 | 6.965 | -34.2715 | 14.0527 | 211.1187 | 196.4793 | 224.2463 | 19.9181 | 6.1327 | -26.826 | 243.7997
42838.4557 | 3060 | 33.9793 | 26.1301 | 23.3273 | 22.6289 | 22.1897 | 22.1818 | 22.5026 | 21.5437 | 24.5463 | 22.9701 | 22.1785 | 21.7121 | 21.1504 | 21.9735 | 94.4628 | 89.7839 | 94.7375 | 97.7836 | 107.7689 | 124.7594 | 848.2381 | 1140.7378 | 1254.2141 | 90.9709 | 117.3395 | 1135.8532 | 926.0949 | 930.2195 | 878.1468 | 99.4029 | 478.244 | 890.607 | 100.6199 | 341.7831 | 1044.369 | 274.5891 | 1063.5936 |  | 1070.4298 | 914.1255 | 891.5412 | 1063.208 |  | 432.6859 | 639.066 | 541.1431 | 772.783 | 877.7601 | 950.0068 | 952.883 | 33.0308 | 242.5772 | 52.9096 | 454.2812 | 33.7127 | 50.488 | 58.7031 | 105.5699 | 55.0534 |  |  | 8.3647 | -1.7033 | -67.8973 | 1.7025 | 8.7102 | -197.7665 | 33.1097 | -11.7207 | 7.9915 | 25.4694 | 145.7007 | 0.00079347 | -0.0012617 | 0.00051419 | 697.9953 | 219.826 | 46.4026 | 26.1661 | 21.8949 | 21.0483 | 20.6728 | 31.9064 | 23.8611 | 22.5042 | 22.1702 | 21.821 | 22.1057 | 22.0991 | 427.3952 | 362.5806 | 265.1874 | 179.9754 | 155.3648 | 460.3234 | 273.8704 | 78.672 | 80.2618 | 84.6458 | 94.5215 | 95.6679 | 101.3198 | 96.7899 | 105.2154 | 523.821 | 1157.5264 | 839.537 | 841.2701 | 943.2149 | 26.8613 | 17.5374 | 955.9551 | 368.8568 | 26.7303 | 950.2991 | 117.0479 | 23.7926 | 88.4911 | 113.7023 | 1121.1719 | 101.7894 | 564.0039 | 951.7893 | 941.6686 | 1093.2505 | 849.3602 | 851.3504 | 1142.4698 |  | 1116.9122 | 976.5672 | 1085.5071 | 1132.8349 | 1136.2034 | 968.0733 |  | 962.4221 |  |  | 1096.5916 | 1088.625 | 1105.8193 | [5 empty] | 26.4753 | 1034.2854 | 99.7735 | 24.1576 | 1031.4973 | 75.2641 | 23.3391 | 1131.4234 | 1090.8796 | 1067.6479 |  |  | 1111.9832 | 1042.0963 | 1136.4015 | 1053.9546 | 1095.6734 | 1184.9998 | 1060.6367 | 1108.9854 | 1087.6676 | 1167.1026 | 929.9831 | 1066.4356 | 1095.168 | 1195.5847 | 1199.2365 | 1137.4324 |  | 1041.6683 | 969.1395 | 1055.8577 | 1075.932 | 1118.2736 | 1365.3773 | 1042.5517 | 990.5088 | -0.29359 | 20.8493 | 1.7508 | 1.8871 | -29.7778 | 3.09 | 4874.43 | 0.65 | 6.8389 | -2.747 | -17.3437 | 2.7464 | 7.1932 | -34.2755 | 14.0244 | 210.9896 | 196.233 | 223.7919 | 20.0691 | 6.0417 | -16.8025 | 243.4996
42838.4557 | 3061 | 33.9764 | 26.1319 | 23.3277 | 22.6223 | 22.1744 | 22.1729 | 22.4852 | 21.5386 | 24.5414 | 22.9687 | 22.1763 | 21.7093 | 21.1487 | 21.9699 | 94.4647 | 89.8132 | 94.7661 | 97.7672 | 107.7415 | 124.9204 | 858.9045 | 1162.0301 | 1279.7356 | 91.007 | 117.5044 | 1126.3409 | 905.6492 | 933.4061 | 862.1509 | 99.3991 | 478.6965 | 890.651 | 100.6149 | 342.771 | 1052.4828 |  | 1062.7412 |  | 1070.6895 | 912.7531 | 891.0878 | 1060.7608 |  | 432.112 | 638.4255 | 541.5039 | 765.9487 | 876.2569 | 949.7803 | 953.9847 | 32.9589 | 242.3597 | 53.4777 | 454.0544 | 33.7207 | 50.4008 | 58.6854 | 105.5581 | 54.9721 |  |  | 6.2954 | -2.16 | -67.733 | 1.8294 | 9.1906 | -197.7842 | 33.3752 | -11.5071 | 7.6954 | 24.8813 | 146.4345 | 0.00088546 | -0.0012272 | 0.00050434 | 697.9097 | 220.1095 | 46.4446 | 26.1728 | 21.893 | 21.0468 | 20.669 | 31.9059 | 23.8666 | 22.505 | 22.1686 | 21.8198 | 22.1108 | 22.0943 | 419.5176 | 368.1101 | 271.9425 | 175.3907 | 155.5261 | 459.8218 | 273.4921 | 78.7091 | 80.3001 | 84.656 | 94.5334 | 95.6666 | 101.3156 | 96.8023 | 105.2654 | 524.6675 | 1156.9391 | 838.1722 | 838.0735 | 943.7379 | 22.704 | 11.8892 | 954.6825 | 369.4308 | 26.7403 | 949.1508 | 117.1873 | 23.802 | 88.538 | 113.8107 | 1119.1323 | 101.7819 | 564.9062 | 951.2222 | 939.9424 | 1091.0662 | 849.1448 | 851.196 | 1142.2643 |  | 1116.6817 | 976.4965 | 1085.3344 | 1135.8267 | 1135.7446 | 967.9438 |  | 962.3479 |  |  | 1095.9585 | 1088.2116 | 1105.1218 | [5 empty] | 26.4803 | 1029.1131 | 99.7613 | 24.1585 | 1027.6771 | 75.316 | 23.3399 | 1131.3079 | 1088.0368 | 1067.397 |  |  | 1116.41 | 1038.5469 | 1134.5926 | 1053.0741 | 1095.294 | 1182.6003 | 1059.6887 | 1106.576 | 1086.8015 | 1164.2591 | 929.3557 | 1066.8518 | 1095.1889 | 1194.8509 | 1197.3995 | 1138.8561 |  | 1040.3156 | 968.1748 | 1055.3163 | 1074.4165 | 1117.6835 |  | 1040.4874 | 990.2058 | -0.43921 | 20.8471 | 1.7479 | 1.8841 | -29.8067 | 3.09 | 4844.81 | 0.75 | 5.8916 | -3.0924 | -17.3166 | 2.8459 | 7.3882 | -34.2739 | 14.0793 | 210.8486 | 196.1319 | 223.4049 | 20.8439 | 5.235 |  | 243.079
42838.4557 | 3062 | 33.9907 | 26.1335 | 23.3227 | 22.6251 | 22.1684 | 22.1676 | 22.4826 | 21.526 | 24.5356 | 22.9697 | 22.1734 | 21.7063 | 21.1444 | 21.9689 | 94.4559 | 89.8093 | 94.7754 | 97.7461 | 107.7029 | 125.0506 | 863.8697 | 1180.4756 | 1301.4781 | 91.0414 | 117.6409 | 1120.1554 | 904.0409 | 939.6984 | 962.0354 | 99.3987 | 479.1464 | 890.3489 | 100.6264 | 343.7231 | 1059.5391 |  | 1066.7095 |  | 1071.6153 | 912.5707 | 890.5993 | 1060.9471 |  | 432.8958 | 638.6989 | 541.6556 | 763.6157 | 877.3716 | 949.7594 | 954.2291 | 32.9079 | 242.1102 | 53.7692 | 453.7976 | 33.6876 | 50.2955 | 58.6593 | 105.5495 | 54.9361 |  |  | 5.1376 | -1.2492 | -68.3448 | 1.5889 | 6.9918 | -197.7684 | 32.678 | -11.2712 | 7.8172 | 25.927 | 145.8186 | 0.00057991 | -0.0012764 | 0.00051419 | 697.6663 | 220.4016 | 46.4897 | 26.1832 | 21.8935 | 21.0483 | 20.6736 | 31.9109 | 23.8738 | 22.5087 | 22.1674 | 21.8187 | 22.1075 | 22.1008 | 407.3509 | 363.5072 | 268.3089 | 172.4618 | 154.4038 | 458.9609 | 272.8436 | 78.7502 | 80.3286 | 84.6763 | 94.5421 | 95.6647 | 101.3193 | 96.8131 | 105.3091 | 525.54 | 1156.1972 | 835.1842 | 835.2761 | 944.3295 | 24.0007 | 10.0569 | 953.2729 | 369.9937 | 26.7575 | 948.5066 | 117.3205 | 23.8067 | 88.6065 | 113.9517 | 1108.7845 | 101.7681 | 565.8458 | 950.074 | 941.0326 | 1089.4714 | 849.0007 | 851.1067 | 1142.1916 |  | 1116.4435 | 976.2728 | 1084.8083 | 1135.9766 | 1135.1658 | 967.7919 |  | 962.168 |  |  | 1095.6966 | 1087.6603 | 1104.4901 | [5 empty] | 26.4936 | 1037.0694 | 99.7586 | 24.1699 | 1033.028 | 75.3646 | 23.3454 | 1131.1238 | 1085.4246 | 1067.0068 |  |  | 1119.1975 | 1037.7224 | 1133.29 | 1051.8153 | 1095.2781 | 1180.1966 | 1058.4922 | 1103.8905 | 1086.0131 | 1161.8133 | 927.3374 | 1068.4767 | 1094.5184 | 1192.7657 | 1196.8088 | 1138.8786 |  | 1040.1527 | 967.4146 | 1054.9573 | 1073.4764 | 1116.9503 |  | 1039.6656 | 989.8371 | 0.030104 | 20.8486 | 1.7435 | 1.8814 | -30.0975 | 3.09 | 4792.94 | 0.72 | 5.5515 | -2.3521 | -17.3973 | 2.6526 | 6.4441 | -34.2722 | 13.9313 | 210.6989 | 195.8246 | 223.0177 | 22.0233 | 5.5427 |  | 242.5502
42838.4557 | 3063 | 34.0006 | 26.1369 | 23.3249 | 22.6312 | 22.1666 | 22.1678 | 22.4865 | 21.5295 | 24.5439 | 22.9714 | 22.1737 | 21.7095 | 21.1429 | 21.972 | 94.4576 | 89.815 | 94.8071 | 97.7257 | 107.686 | 125.2003 | 869.838 | 1196.9967 | 1311.5668 | 91.0672 | 117.7421 | 1114.689 | 918.7786 | 943.7127 | 985.6246 | 99.3829 | 479.5763 | 890.3041 | 100.6209 | 344.6559 | 1063.0619 |  | 1055.546 |  | 1069.7273 | 914.2903 | 890.2277 | 1062.373 |  | 431.7369 | 638.5939 | 543.5418 | 768.5418 | 880.1302 | 950.1956 | 953.5531 | 33.198 | 241.9124 | 53.0133 | 453.415 | 33.6457 | 50.213 | 58.6327 | 105.4431 | 54.9153 |  |  | 3.9738 | -1.9116 | -68.1851 | 1.7781 | 8.107 | -197.7757 | 32.5367 | -11.4598 | 7.7709 | 26.1557 | 148.4078 | 0.0004912 | -0.001306 | 0.00049777 | 697.4719 | 220.677 | 46.5315 | 26.1886 | 21.8897 | 21.0431 | 20.6694 | 31.9249 | 23.8695 | 22.5035 | 22.1616 | 21.8135 | 22.1089 | 22.0884 | 398.3241 | 356.7577 | 257.8234 | 173.628 | 152.2852 | 457.8951 | 272.0665 | 78.8027 | 80.3764 | 84.6911 | 94.5533 | 95.6729 | 101.325 | 96.8261 | 105.3712 | 526.5101 | 1155.5822 | 833.0987 | 834.6267 | 945.7977 | 18.9361 | 9.8318 | 951.9306 | 370.566 | 26.7635 | 947.8901 | 117.4575 | 23.8082 | 88.665 | 114.0576 | 1102.3721 | 101.7527 | 566.7958 | 949.7312 | 943.3384 | 1089.2894 | 848.8002 | 850.9654 | 1142.128 |  | 1116.2187 | 976.0265 | 1084.4947 | 1135.4269 | 1134.5345 | 967.6497 |  | 961.9396 |  |  | 1095.3701 | 1087.2595 | 1104.0178 | [5 empty] | 26.5002 | 1036.3755 | 99.7722 | 24.175 | 1032.4365 | 75.4177 | 23.3461 | 1131.8811 | 1088.5344 | 1066.7091 |  |  | 1122.2149 | 1038.1836 | 1131.6134 | 1050.8468 | 1094.9183 | 1178.8195 | 1057.0735 | 1101.8796 | 1085.2362 | 1162.4283 | 928.5657 | 1068.0953 | 1094.8326 | 1188.5398 | 1196.0212 | 1139.4179 |  | 1042.9047 | 967.5218 | 1054.1507 | 1073.2233 | 1116.2698 |  | 1038.9838 | 989.7074 | 0.23063 | 20.8471 | 1.7389 | 1.8784 | -29.691 | 3.0899 | 4789.5 | 0.71 | 4.9288 | -2.9094 | -17.3759 | 2.806 | 6.9402 | -34.279 | 13.9036 | 210.5577 | 195.6446 | 222.6158 | 22.8132 | 6.5928 |  | 242.0853
42838.4557 | 3064 | 34.0122 | 26.1424 | 23.3344 | 22.6429 | 22.1738 | 22.1863 | 22.4922 | 21.5389 | 24.5543 | 22.9716 | 22.1788 | 21.7162 | 21.1535 | 21.9719 | 94.4487 | 89.8239 | 94.8341 | 97.7311 | 107.6761 | 125.3536 | 876.9955 | 1219.0804 | 1321.9271 | 91.1035 | 117.8823 | 1111.5995 | 941.9919 | 943.3327 | 991.5428 | 99.3709 | 480.0083 | 890.5902 | 100.6229 | 345.5809 | 1063.0723 |  | 1049.732 |  | 1068.8762 | 916.2204 | 889.8647 | 1063.6193 |  | 432.477 | 638.3825 | 541.9015 | 767.0882 | 880.1929 | 950.1011 | 951.7518 | 33.7793 | 241.7793 | 52.7631 | 452.933 | 33.6414 | 50.1219 | 58.6027 | 105.3024 | 54.8798 |  |  | 2.7115 | -1.4398 | -67.9531 | 1.6243 | 9.1012 | -197.779 | 32.3606 | -11.1358 | 7.9049 | 25.3928 | 146.6289 | 0.00048298 | -0.0014374 | 0.00048955 | 697.4288 | 220.9922 | 46.5717 | 26.2007 | 21.883 | 21.0422 | 20.6592 | 31.9316 | 23.8736 | 22.5021 | 22.1535 | 21.8135 | 22.102 | 22.092 | 387.2594 | 343.8029 | 253.052 | 178.9391 | 149.5904 | 456.8762 | 271.2903 | 78.8363 | 80.412 | 84.7088 | 94.5698 | 95.6704 | 101.3363 | 96.8457 | 105.4242 | 527.3652 | 1155.2991 | 833.5968 | 834.7234 | 947.8823 | 27.1216 | 15.4093 | 951.0954 | 371.1388 | 26.7725 | 947.4926 | 117.5956 | 23.8152 | 88.7307 | 114.1862 | 1095.9367 | 101.744 | 567.7858 | 949.7563 | 943.9575 | 1088.2784 | 848.6822 | 850.8803 | 1142.1002 |  | 1115.9273 | 975.7021 | 1083.9381 | 1136.1696 | 1132.5001 | 967.4301 |  | 961.6149 |  |  | 1095.2466 | 1087.1383 | 1103.8413 | [5 empty] | 26.507 | 1038.8908 | 99.7917 | 24.1782 | 1028.65 | 75.4671 | 23.3518 | 1131.8421 | 1089.6473 | 1066.3948 |  |  | 1122.2569 | 1038.5171 | 1131.0182 | 1052.3754 | 1094.5746 | 1178.122 | 1056.7104 | 1100.8407 | 1084.1661 | 1163.6644 | 928.0583 | 1066.0878 | 1094.5282 | 1190.2611 | 1195.1783 | 1140.0618 |  | 1050.1237 | 967.9777 | 1052.4357 | 1072.6804 | 1115.8358 |  | 1037.2918 | 989.629 | 0.10968 | 20.8483 | 1.7342 | 1.876 | -29.7569 | 3.0899 | 4764.09 | 0.84 | 4.081 | -2.5247 | -17.3443 | 2.6816 | 7.3532 | -34.2779 | 13.8654 | 210.3732 | 195.3225 | 221.2544 | 23.8393 | 7.0083 |  | 241.8323
42838.4558 | 3065 | 34.0179 | 26.1506 | 23.3293 | 22.6382 | 22.1653 | 22.1813 | 22.4888 | 21.5335 | 24.5482 | 22.9717 | 22.1751 | 21.7115 | 21.1472 | 21.9656 | 94.4537 | 89.8291 | 94.8651 | 97.7238 | 107.6649 | 125.4903 | 882.7097 | 1240.2598 | 1322.8571 | 91.142 | 117.9983 | 1109.3597 | 936.3987 | 940.9074 | 982.43 | 99.359 | 480.4478 | 891.1622 | 100.6254 | 346.4907 | 1064.2457 | 164.0168 | 1052.2935 |  | 1068.0712 | 916.6273 | 889.6617 | 1063.183 |  | 433.3872 | 638.8705 | 541.6674 | 763.5393 | 876.1756 | 947.5632 | 949.4719 | 34.2446 | 241.6169 | 52.9886 | 452.489 | 33.661 | 50.0345 | 58.5809 | 105.2112 | 54.8426 |  |  | 2.7884 | -1.5384 | -68.1148 | 1.7295 | 9.822 | -197.7474 | 32.1976 | -11.0675 | 7.9748 | 25.2407 | 146.1205 | 0.00048627 | -0.0013701 | 0.00051912 | 697.3295 | 221.2787 | 46.621 | 26.2046 | 21.8884 | 21.0404 | 20.6761 | 31.9468 | 23.8766 | 22.5104 | 22.159 | 21.8138 | 22.11 | 22.0926 | 390.494 | 362.6388 | 269.8442 | 181.6507 | 154.8996 | 456.4429 | 270.8926 | 78.8712 | 80.4392 | 84.7176 | 94.5691 | 95.6727 | 101.3386 | 96.8515 | 105.4696 | 528.219 | 1155.0784 | 833.1615 | 835.0431 | 948.9026 | 31.3054 | 14.2681 | 951.264 | 371.6901 | 26.7869 | 948.197 | 117.7308 | 23.8179 | 88.7947 | 114.3108 | 1093.3388 | 101.7493 | 568.8418 | 949.9709 | 942.8677 | 1087.9685 | 848.9205 | 851.0486 | 1141.8522 |  | 1115.6714 | 975.4528 | 1083.3849 | 1137.2226 | 1131.0989 | 967.2595 |  | 961.3696 |  |  | 1095.6069 | 1087.2001 | 1103.6004 | [5 empty] | 26.5202 | 1029.5734 | 99.7797 | 24.1713 | 1027.4087 | 75.521 | 23.3497 | 1131.3975 | 1091.3387 | 1066.1733 |  |  | 1124.1444 | 1037.9411 | 1131.9332 | 1054.2465 | 1093.9433 | 1177.1598 | 1057.2355 | 1101.3681 | 1083.8175 | 1166.6021 | 928.2659 | 1064.7552 | 1096.1021 | 1191.9308 | 1194.7433 | 1139.3796 |  | 1044.4177 | 967.2729 | 1051.8396 | 1074.3625 | 1115.2821 |  | 1036.5577 | 989.4235 | 0.7593 | 20.8472 | 1.7298 | 1.8738 | -29.6377 | 3.0899 | 4749.55 | 0.46 | 4.1235 | -2.6104 | -17.3696 | 2.7678 | 7.6309 | -34.2396 | 13.8161 | 210.2175 | 195.0006 | 220.3049 | 23.3936 | 5.0837 | -22.9059 | 241.652
42838.4558 | 3066 | 34.035 | 26.1576 | 23.3305 | 22.6373 | 22.1728 | 22.1791 | 22.4889 | 21.5338 | 24.5556 | 22.9795 | 22.1713 | 21.7098 | 21.1505 | 21.9726 | 94.466 | 89.8434 | 94.8935 | 97.7321 | 107.6642 | 125.6464 | 887.566 | 1258.4195 | 1320.0317 | 91.1784 | 118.134 | 1106.9385 | 964.1431 | 934.4626 | 974.6797 | 99.3494 | 480.8894 | 892.6305 | 100.6225 | 347.3926 | 1063.2864 |  | 1053.4671 |  | 1067.3932 | 915.2489 | 889.4064 | 1062.2127 |  | 433.3469 | 639.7411 | 541.6941 | 762.22 | 875.8828 | 947.3262 | 949.8645 | 34.537 | 241.4387 | 53.0694 | 452.2127 | 33.6614 | 49.965 | 58.5713 | 105.1505 | 54.8266 |  |  | 3.8759 | -1.5114 | -68.6057 | 1.6316 | 8.7457 | -197.7855 | 32.9251 | -11.1319 | 7.9016 | 25.1883 | 147.0812 | 0.00060619 | -0.0013224 | 0.00050434 | 697.1315 | 221.5767 | 46.6659 | 26.2112 | 21.8964 | 21.0458 | 20.677 | 31.9585 | 23.8837 | 22.5034 | 22.1694 | 21.8247 | 22.1186 | 22.0998 | 404.1421 | 369.569 | 280.9676 | 176.3219 | 151.1919 | 456.404 | 270.5382 | 78.9137 | 80.4759 | 84.7364 | 94.5784 | 95.6759 | 101.3579 | 96.8598 | 105.5253 | 529.0697 | 1154.856 | 832.9525 | 835.6562 | 949.4303 | 19.6311 | 13.6357 | 951.8627 | 372.2283 | 26.7924 | 949.904 | 117.8658 | 23.8232 | 88.8616 | 114.4242 | 1089.5305 | 101.7471 | 569.9766 | 951.3005 | 941.9603 | 1089.4623 | 849.5068 | 851.5028 | 1141.4235 |  | 1115.4307 | 975.2966 | 1082.9039 | 1136.4719 | 1132.3683 | 967.0317 |  | 961.2562 |  |  | 1095.2189 | 1086.8251 | 1103.6355 | [5 empty] | 26.5323 | 1029.3587 | 99.8018 | 24.1802 | 1027.8212 | 75.5732 | 23.3559 | 1131.1673 | 1090.4391 | 1066.0872 |  |  | 1122.9982 | 1037.901 | 1130.5384 | 1054.4297 | 1094.0976 | 1176.0259 | 1056.9994 | 1101.3008 | 1083.3733 | 1164.4248 | 925.5049 | 1066.6585 | 1097.3537 | 1190.6185 | 1193.6107 | 1140.1042 |  | 1044.2177 | 967.5707 | 1052.0496 | 1075.3426 | 1115.108 |  | 1035.6842 | 989.2246 | 0.38237 | 20.8485 | 1.7247 | 1.8666 | -29.8295 | 3.0899 | 4754.71 | 0.98 | 4.8465 | -2.5886 | -17.4404 | 2.6896 | 7.1999 | -34.2396 | 13.97 | 210.0765 | 194.7194 | 221.1593 | 21.8694 | 3.7955 |  | 241.4842
42838.4558 | 3067 | 34.0542 | 26.1574 | 23.3394 | 22.6334 | 22.1737 | 22.1818 | 22.4943 | 21.5386 | 24.5627 | 22.9933 | 22.1769 | 21.7142 | 21.1535 | 21.9809 | 94.45 | 89.8467 | 94.9115 | 97.7383 | 107.6554 | 125.7889 | 892.0943 | 1273.452 | 1316.5881 | 91.2105 | 118.2656 | 1103.339 | 938.6582 | 933.9481 | 987.1962 | 99.3547 | 481.3263 | 893.8743 | 100.6215 | 348.298 | 1062.1496 | 358.3164 | 1055.5846 |  | 1067.0078 | 914.0902 | 888.8771 | 1061.5365 |  | 432.8831 | 640.2494 | 541.2248 | 766.8832 | 878.6898 | 947.6461 | 950.0109 | 34.8252 | 241.3007 | 53.3048 | 452.1357 | 33.6455 | 49.9228 | 58.5566 | 105.1345 | 54.7934 |  |  | 5.9051 | -1.4851 | -68.281 | 2.1468 | 8.1168 | -197.7849 | 32.5308 | -11.1378 | 7.687 | 25.2179 | 146.7603 | 0.00070311 | -0.0013684 | 0.00051912 | 696.9332 | 221.8595 | 46.7117 | 26.2189 | 21.8852 | 21.0411 | 20.6711 | 31.9618 | 23.8808 | 22.5059 | 22.1621 | 21.8191 | 22.1173 | 22.0935 | 396.3343 | 357.1091 | 282.3294 | 175.0976 | 146.4042 | 455.4954 | 270.1231 | 78.9636 | 80.5187 | 84.7607 | 94.6003 | 95.7003 | 101.3727 | 96.8694 | 105.5845 | 529.9706 | 1154.7297 | 831.3567 | 836.5014 | 950.2597 | 16.807 | 11.0733 | 952.3731 | 372.7529 | 26.7976 | 951.8677 | 118.0013 | 23.8332 | 88.9381 | 114.5323 | 1087.6156 | 101.7393 | 571.0726 | 952.3105 | 942.4446 | 1091.6618 | 850.2588 | 852.1528 | 1141.1442 |  | 1115.1726 | 975.3063 | 1082.453 | 1136.7383 | 1132.191 | 966.8257 |  | 961.5113 |  |  | 1095.2576 | 1086.9889 | 1103.7246 | [5 empty] | 26.53 | 1028.4642 | 99.8095 | 24.1859 | 1031.4557 | 75.6266 | 23.3693 | 1131.8067 | 1089.5878 | 1066.0924 |  |  | 1124.7865 | 1035.184 | 1128.3077 | 1053.0371 | 1093.7071 | 1175.6454 | 1056.5045 | 1100.8738 | 1081.1699 | 1163.3117 | 926.0085 | 1068.3424 | 1099.3146 | 1187.7062 | 1192.8845 | 1140.3368 |  | 1040.6757 | 967.1694 | 1052.0272 | 1075.9751 | 1114.3864 |  | 1034.8903 | 989.1955 | 0.29184 | 20.8488 | 1.7202 | 1.8593 | -29.7564 | 3.0899 | 4758.03 | 1.11 | 6.0121 | -2.5667 | -17.4039 | 3.0859 | 6.9372 | -34.244 | 13.8879 | 209.9204 | 194.4518 | 221.0354 | 22.5561 | 3.5829 | -10.5185 | 241.3743
42838.4558 | 3068 | 34.0609 | 26.1711 | 23.3334 | 22.6383 | 22.1824 | 22.1873 | 22.4926 | 21.5382 | 24.5715 | 22.9834 | 22.184 | 21.7152 | 21.1496 | 21.9769 | 94.4343 | 89.8491 | 94.9352 | 97.7491 | 107.6497 | 125.9247 | 895.6542 | 1285.3197 | 1315.0323 | 91.2582 | 118.4104 | 1105.0101 | 931.8247 | 938.3237 | 1007.1285 | 99.3508 | 481.7893 | 894.3075 | 100.6241 | 349.2401 | 1060.6008 | 1310.5263 | 1061.3055 |  | 1065.3413 | 913.2438 | 888.7495 | 1061.1958 |  | 432.4514 | 639.6339 | 538.0356 | 766.3687 | 879.1988 | 948.3114 | 949.6899 | 35.4095 | 241.1651 | 52.7058 | 451.9173 | 33.6451 | 49.8846 | 58.5475 | 105.1626 | 54.7235 |  |  | 7.2554 | -0.73012 | -68.1233 | 1.9444 | 7.4669 | -197.7822 | 32.8423 | -11.1391 | 7.8717 | 25.26 | 145.7797 | 0.00080333 | -0.0012978 | 0.00050434 | 696.763 | 222.1536 | 46.7601 | 26.2325 | 21.888 | 21.0475 | 20.6705 | 31.9735 | 23.8883 | 22.5061 | 22.1642 | 21.8152 | 22.1211 | 22.095 | 384.2641 | 348.2627 | 268.7517 | 171.6642 | 144.6821 | 454.3097 | 269.42 | 78.9996 | 80.5589 | 84.7762 | 94.627 | 95.7188 | 101.3843 | 96.8808 | 105.6359 | 530.8973 | 1154.4623 | 829.651 | 836.2554 | 950.0519 | 20.4946 | 11.7896 | 954.1313 | 373.2544 | 26.8169 | 955.0852 | 118.1343 | 23.8368 | 89.0099 | 114.6428 | 1088.2908 | 101.7327 | 572.0894 | 952.4184 | 942.6938 | 1094.3783 | 851.0893 | 852.8868 | 1140.9067 |  | 1114.9581 | 975.4373 | 1082.001 | 1137.2729 | 1132.1414 | 966.6299 |  | 961.708 |  |  | 1095.898 | 1087.1257 | 1103.7261 | [5 empty] | 26.5386 | 1027.5721 | 99.8247 | 24.1927 | 1032.6081 | 75.6793 | 23.3676 | 1131.5392 | 1090.3461 | 1066.0637 |  |  | 1122.8898 | 1033.4098 | 1126.1596 | 1054.47 | 1093.7872 | 1176.0104 | 1056.3933 | 1101.7595 | 1078.6128 | 1162.5153 | 926.81 | 1067.8647 | 1096.4214 | 1186.6626 | 1192.9565 | 1141.1047 |  | 1041.4766 | 967.0969 | 1051.4803 | 1074.0669 | 1114.1579 |  | 1033.4393 | 989.1817 | 0.5495 | 20.8463 | 1.7149 | 1.8573 | -29.6305 | 3.0898 | 4787.35 | 0.68 | 6.7166 | -1.7991 | -17.378 | 2.9359 | 6.6555 | -34.2531 | 13.958 | 209.7909 | 194.1803 | 220.9879 | 23.6617 | 4.9879 | 363.5812 | 241.1961
42838.4558 | 3069 | 34.0745 | 26.1714 | 23.3406 | 22.6356 | 22.1829 | 22.1884 | 22.4957 | 21.5439 | 24.5759 | 22.9882 | 22.1828 | 21.7216 | 21.1593 | 21.9784 | 94.4222 | 89.8568 | 94.9651 | 97.7507 | 107.6687 | 126.0556 | 898.4442 | 1291.6467 | 1311.4667 | 91.2908 | 118.5436 | 1102.115 | 954.4904 | 941.4522 | 1017.1234 | 99.3423 | 482.2155 | 894.7573 | 100.608 | 350.0786 | 1056.8315 | 198.9888 | 1055.987 |  | 1065.4376 | 911.0121 | 888.3803 | 1060.5271 |  | 432.1296 | 638.4118 | 534.4812 | 765.8443 | 876.2625 | 948.2088 | 950.2114 | 35.8278 | 241.0744 | 52.002 | 451.7284 | 33.6438 | 49.854 | 58.5378 | 105.0571 | 54.6668 |  |  | 8.8858 | -1.1586 | -67.8592 | 1.7492 | 7.2087 | -197.7665 | 32.5978 | -10.1607 | 7.8818 | 25.1793 | 146.6833 | 0.0010514 | -0.001196 | 0.00052241 | 696.7561 | 222.4462 | 46.7994 | 26.2403 | 21.8921 | 21.0458 | 20.6724 | 31.9831 | 23.8923 | 22.5062 | 22.1656 | 21.8213 | 22.1202 | 22.101 | 387.5109 | 354.4553 | 267.2822 | 161.7205 | 136.3745 | 453.3037 | 268.7578 | 79.0448 | 80.5868 | 84.7903 | 94.6363 | 95.7222 | 101.3929 | 96.8875 | 105.6851 | 531.7379 | 1153.9644 | 827.9164 | 835.5364 | 949.6829 | 15.3761 | 11.9187 | 956.0651 | 373.7594 | 26.8295 | 956.7567 | 118.2586 | 23.8403 | 89.0589 | 114.7466 | 1083.9465 | 101.7403 | 573.1711 | 951.6796 | 942.8082 | 1096.3266 | 851.5468 | 853.3287 | 1140.6209 |  | 1114.7237 | 975.4538 | 1081.7493 | 1137.5681 | 1132.0275 | 966.4502 |  | 961.5879 |  |  | 1096.2494 | 1087.325 | 1103.8057 | [5 empty] | 26.5513 | 1026.4212 | 99.8241 | 24.2043 | 1035.0496 | 75.7324 | 23.3728 | 1131.7052 | 1089.6663 | 1065.9354 |  |  | 1118.449 | 1034.5718 | 1125.8559 | 1054.5715 | 1093.4806 | 1175.5927 | 1056.4704 | 1103.0452 | 1078.8737 | 1162.7009 | 928.8101 | 1066.3876 | 1095.165 | 1187.1808 | 1193.2092 | 1142.3898 |  | 1044.7842 | 965.6534 | 1050.8572 | 1073.5098 | 1114.0487 |  | 1033.0069 | 988.9778 | -0.34182 | 20.8485 | 1.7105 | 1.8537 | -29.8955 | 3.0899 | 4801.14 | 0.93 | 7.462 | -2.2647 | -17.3326 | 2.7828 | 6.5391 | -34.2503 | 13.9054 | 209.6502 | 194.0308 | 220.9049 | 23.1015 | 5.0537 | -21.1141 | 240.8642
42838.4558 | 3070 | 34.0884 | 26.1815 | 23.3408 | 22.6416 | 22.1842 | 22.1914 | 22.4971 | 21.5482 | 24.5825 | 22.9884 | 22.1813 | 21.7185 | 21.1583 | 21.9781 | 94.4009 | 89.8653 | 94.9843 | 97.765 | 107.6932 | 126.1951 | 900.7418 | 1294.1436 | 1305.9611 | 91.3218 | 118.6685 | 1102.1751 | 950.3346 | 942.1091 | 1023.4102 | 99.333 | 482.6319 | 894.6272 | 100.5927 | 350.8893 | 1052.6704 | 223.0813 | 1061.4527 |  | 1065.0675 | 911.6235 | 887.9873 | 1060.3805 |  | 432.6817 | 638.2592 | 534.167 | 762.6815 | 873.3486 | 948.001 | 950.3621 | 35.6993 | 240.9646 | 51.0681 | 451.588 | 33.6665 | 49.838 | 58.5372 | 104.8942 | 54.6325 |  |  | 10.7447 | -2.434 | -68.3954 | 1.3753 | 8.2483 | -197.8342 | 33.3075 | -10.4163 | 7.837 | 24.9443 | 147.9389 | 0.00085918 | -0.0011434 | 0.00049777 | 696.7299 | 222.7398 | 46.8371 | 26.2373 | 21.8876 | 21.0352 | 20.6647 | 31.9834 | 23.8828 | 22.5001 | 22.1563 | 21.8086 | 22.1062 | 22.0908 | 377.1631 | 348.7762 | 268.5875 | 157.9141 | 133.6503 | 451.7994 | 268.1475 | 79.0869 | 80.6282 | 84.8033 | 94.656 | 95.7316 | 101.4041 | 96.9017 | 105.7347 | 532.5903 | 1153.4102 | 826.3949 | 833.9769 | 947.9921 | 15.9565 | 13.2992 | 954.4386 | 374.2751 | 26.8421 | 954.5062 | 118.3888 | 23.8562 | 89.1143 | 114.8668 | 1080.8708 | 101.7525 | 574.28 | 950.4471 | 941.7124 | 1096.5494 | 851.4835 | 853.3266 | 1140.2503 |  | 1114.4866 | 975.3955 | 1081.5628 | 1138.7324 | 1131.733 | 966.3153 |  | 961.4686 |  |  | 1096.0234 | 1087.3171 | 1103.7369 | [5 empty] | 26.5594 | 1033.4572 | 99.8406 | 24.2058 | 1036.0805 | 75.7828 | 23.3838 | 1131.6461 | 1088.4022 | 1065.8478 |  |  | 1115.6576 | 1036.3328 | 1126.3961 | 1053.93 | 1093.2861 | 1174.6815 | 1056.2601 | 1102.9842 | 1080.1492 | 1163.345 | 931.2882 | 1065.3236 | 1096.2222 | 1183.5768 | 1191.7083 | 1146.9343 |  | 1040.0217 | 964.8395 | 1049.9367 | 1074.0966 | 1113.4632 |  | 1033.4027 | 988.695 | 0.073511 | 20.8478 | 1.7058 | 1.8491 | -29.5986 | 3.0898 | 4795.23 | 1.11 | 8.2255 | -3.2824 | -17.3995 | 2.4673 | 6.9941 | -34.2533 | 14.0547 | 209.5102 | 193.9221 | 220.6791 | 23.9537 | 4.8189 | -19.8202 | 240.5306
42838.4558 | 3071 | 34.0966 | 26.1867 | 23.3461 | 22.636 | 22.1832 | 22.1926 | 22.4969 | 21.5406 | 24.5895 | 22.9881 | 22.1837 | 21.7188 | 21.1557 | 21.9799 | 94.3926 | 89.8622 | 95.003 | 97.785 | 107.7258 | 126.342 | 902.843 | 1295.2265 | 1302.523 | 91.3575 | 118.8067 | 1107.0972 | 968.8096 | 945.0503 | 1021.0604 | 99.3257 | 483.059 | 894.8757 | 100.5847 | 351.6956 | 1051.1994 | 218.0256 | 1071.9279 |  | 1064.2881 | 911.6304 | 887.7964 | 1061.5037 |  | 430.7951 | 637.2905 | 534.275 | 760.7969 | 872.3545 | 947.1257 | 949.7017 | 35.8822 | 240.72 | 50.8841 | 451.4077 | 33.6375 | 49.8041 | 58.5375 | 104.7626 | 54.6065 |  |  | 13.2943 | -1.9681 | -68.2015 | 1.4088 | 8.7647 | -197.777 | 32.9862 | -10.7941 | 7.8164 | 25.3998 | 149.9009 | 0.00093639 | -0.0013142 | 0.00049284 | 696.6608 | 223.0566 | 46.8924 | 26.2626 | 21.9001 | 21.0437 | 20.6725 | 32.0032 | 23.8958 | 22.5063 | 22.1749 | 21.8174 | 22.1192 | 22.1029 | 364.3573 | 345.0908 | 266.4688 | 165.5843 | 134.7271 | 450.298 | 267.6356 | 79.1316 | 80.6679 | 84.8223 | 94.6704 | 95.7422 | 101.4222 | 96.9209 | 105.7875 | 533.4676 | 1153.2815 | 825.4042 | 850.7243 | 945.6038 | 19.9154 | 11.0602 | 952.8398 | 374.8019 | 26.8541 | 952.0672 | 118.5188 | 23.8631 | 89.1594 | 114.9963 | 1083.0312 | 101.7531 | 575.4211 | 950.5986 | 940.0467 | 1096.1881 | 851.078 | 852.9734 | 1139.8433 |  | 1114.3041 | 975.206 | 1081.4183 | 1139.061 | 1131.452 | 966.1975 |  | 961.2936 |  |  | 1095.5158 | 1087.3142 | 1103.5925 | [5 empty] | 26.5639 | 1039.0682 | 99.8593 | 24.2102 | 1037.6349 | 75.8302 | 23.3759 | 1132.1935 | 1086.6636 | 1065.7934 |  |  | 1116.2485 | 1037.2958 | 1127.2646 | 1055.8034 | 1093.0113 | 1174.3443 | 1055.9955 | 1102.3844 | 1081.5067 | 1163.9828 | 932.6028 | 1065.3263 | 1094.9059 | 1179.9006 | 1194.1562 | 1147.4199 |  | 1041.1257 | 964.149 | 1049.872 | 1073.368 | 1113.0083 |  | 1034.4427 | 988.3786 | -0.40489 | 20.8467 | 1.7005 | 1.8495 | -29.8112 | 3.0899 | 4798.28 | 0.82 | 9.1412 | -2.95 | -17.3656 | 2.4959 | 7.2072 | -34.2361 | 13.9818 | 209.4058 | 193.8419 | 220.4855 | 25.0804 | 4.979 | -20.1298 | 240.5086
42838.4558 | 3072 | 34.1037 | 26.1829 | 23.3424 | 22.6284 | 22.1796 | 22.1845 | 22.4946 | 21.5301 | 24.5826 | 22.9924 | 22.1754 | 21.7189 | 21.1564 | 21.9728 | 94.3876 | 89.8669 | 95.0306 | 97.7993 | 107.7556 | 126.4838 | 905.2799 | 1295.7176 | 1299.3061 | 91.3892 | 118.9564 | 1109.6745 | 970.1868 | 944.8134 | 1007.4927 | 99.323 | 483.4897 | 895.8733 | 100.5861 | 352.461 | 1051.4642 | 80.422 | 1070.2151 |  | 1063.7639 | 912.2454 | 887.6895 | 1062.2748 |  | 430.7746 | 636.8203 | 535.7304 | 765.999 | 873.5359 | 945.9911 | 948.921 | 35.5627 | 240.4286 | 51.5219 | 451.1662 | 33.656 | 49.7754 | 58.5414 | 104.6699 | 54.5811 |  |  | 14.6993 | -2.5681 | -68.0018 | 1.3438 | 8.6195 | -197.7684 | 33.5132 | -10.6371 | 7.8979 | 25.851 | 146.8227 | 0.00089039 | -0.0012617 | 0.00050269 | 696.5015 | 223.3624 | 46.939 | 26.2627 | 21.8924 | 21.0463 | 20.6702 | 32.0071 | 23.8953 | 22.5093 | 22.1694 | 21.8169 | 22.1248 | 22.0995 | 376.3769 | 334.5044 | 257.8802 | 166.4704 | 132.3171 | 449.1724 | 266.8775 | 79.1749 | 80.7052 | 84.8304 | 94.6831 | 95.7486 | 101.434 | 96.9294 | 105.8488 | 534.418 | 1153.3595 | 824.4352 | 850.6926 | 945.0758 | 22.7791 | 13.9892 | 952.4929 | 375.3639 | 26.8574 | 950.5055 | 118.649 | 23.8589 | 89.1825 | 115.0989 | 1085.2316 | 101.7508 | 576.5577 | 951.2807 | 939.9133 | 1095.1702 | 850.6074 | 852.5881 | 1139.5082 |  | 1114.1439 | 975.0526 | 1081.4235 | 1140.9113 | 1130.7176 | 966.1532 |  | 961.1281 |  |  | 1095.568 | 1087.2577 | 1103.1983 | [5 empty] | 26.5687 | 1041.6629 | 99.8609 | 24.2142 | 1035.5272 | 75.874 | 23.3749 | 1132.1414 | 1087.7546 | 1065.7028 |  |  | 1118.023 | 1037.3829 | 1128.099 | 1057.5182 | 1092.8146 | 1174.6768 | 1056.0087 | 1102.5581 | 1082.7949 | 1164.2201 | 931.4367 | 1065.4917 | 1092.8067 | 1178.1308 | 1196.6109 | 1148.1335 |  | 1043.5172 | 963.654 | 1050.8856 | 1073.2365 | 1112.8011 |  | 1035.351 | 988.1884 | 0.057558 | 20.8472 | 1.6945 | 1.849 | -29.8185 | 3.0899 | 4794.51 | 0.95 | 9.5616 | -3.3689 | -17.3357 | 2.4369 | 7.1439 | -34.2194 | 14.0865 | 209.3137 | 193.8492 | 219.9525 | 23.5234 | 5.8219 | -26.3876 | 240.5768
42838.4558 | 3073 | 34.1112 | 26.1898 | 23.3443 | 22.6352 | 22.1761 | 22.1881 | 22.4945 | 21.5358 | 24.5821 | 22.9955 | 22.1735 | 21.7104 | 21.1535 | 21.9699 | 94.3765 | 89.8814 | 95.0539 | 97.819 | 107.8005 | 126.6353 | 908.0441 | 1293.4969 | 1298.168 | 91.4267 | 119.1032 | 1108.3287 | 957.2044 | 941.3946 | 1000.6856 | 99.3165 | 483.9284 | 897.2061 | 100.5792 | 353.199 | 1050.4819 | 244.8603 | 1064.2926 |  | 1063.4584 | 914.9733 | 887.548 | 1063.0664 |  | 431.1901 | 638.0509 | 536.933 | 766.8442 | 872.2014 | 946.3421 | 949.136 | 34.6846 | 240.1931 | 53.0225 | 450.6866 | 33.6539 | 49.7337 | 58.5435 | 104.5797 | 54.5496 |  |  | 15.8157 | -1.9234 | -67.8966 | 1.4548 | 8.4704 | -197.7139 | 32.7174 | -10.5635 | 7.8318 | 25.7673 | 146.2645 | 0.00085754 | -0.0013652 | 0.00049448 | 696.2395 | 223.6725 | 46.9854 | 26.28 | 21.9023 | 21.0537 | 20.682 | 32.0184 | 23.9029 | 22.5157 | 22.1632 | 21.8197 | 22.1305 | 22.1066 | 372.3077 | 330.4613 | 258.3298 | 167.7879 | 136.6473 | 447.9436 | 266.2665 | 79.2206 | 80.7453 | 84.8451 | 94.6966 | 95.7614 | 101.4382 | 96.941 | 105.9111 | 535.3163 | 1153.8722 | 823.0828 | 836.6849 | 944.8749 | 16.7926 | 8.776 | 952.8777 | 375.9791 | 26.8668 | 949.6602 | 118.7793 | 23.8597 | 89.2316 | 115.2013 | 1084.2542 | 101.7471 | 577.6766 | 952.7153 | 940.9222 | 1091.1447 | 850.1553 | 852.2481 | 1139.2762 |  | 1113.9943 | 975.0207 | 1081.6383 | 1141.4836 | 1129.8735 | 966.0404 |  | 961.0728 |  |  | 1095.737 | 1087.0629 | 1103.0047 | [5 empty] | 26.5787 | 1040.3306 | 99.8722 | 24.2175 | 1028.8695 | 75.9308 | 23.3834 | 1131.6787 | 1088.9165 | 1065.6484 |  |  | 1118.4229 | 1039.5072 | 1128.1632 | 1057.2101 | 1092.764 | 1175.0229 | 1056.0912 | 1103.5957 | 1084.7575 | 1161.6686 | 931.3392 | 1066.1576 | 1089.8215 | 1177.9148 | 1194.1725 | 1146.826 |  | 1047.2569 | 963.3309 | 1051.2981 | 1072.6223 | 1112.6185 |  | 1035.7689 | 987.9916 | 0.026394 | 20.8469 | 1.6892 | 1.8472 | -29.7126 | 3.0899 | 4769.84 | 0.85 | 9.8916 | -2.9175 | -17.334 | 2.5373 | 7.0828 | -34.2196 | 13.9202 | 209.2254 | 193.9772 | 219.3839 | 23.7343 | 5.6823 | -18.6453 | 240.9344
42838.4559 | 3074 | 34.1331 | 26.2004 | 23.3449 | 22.6363 | 22.1769 | 22.1868 | 22.4973 | 21.5394 | 24.5895 | 22.9969 | 22.1853 | 21.7174 | 21.1566 | 21.9798 | 94.3663 | 89.878 | 95.0653 | 97.8231 | 107.8394 | 126.7826 | 909.5211 | 1286.1091 | 1292.437 | 91.4663 | 119.2349 | 1103.2268 | 974.3426 | 941.7056 | 997.287 | 99.3226 | 484.3601 | 898.8969 | 100.5901 | 353.94 | 1044.739 | 488.4188 | 1059.6978 |  | 1062.8111 | 915.882 | 887.5576 | 1063.5169 |  | 430.0502 | 637.615 | 537.1635 | 769.0057 | 874.0104 | 947.0772 | 948.7996 | 33.9097 | 240.0814 | 53.2822 | 450.1712 | 33.6642 | 49.6943 | 58.5489 | 104.4888 | 54.5099 |  |  | 17.678 | -1.7631 | -68.3724 | 1.7525 | 7.507 | -197.7822 | 33.0729 | -10.4544 | 7.5722 | 25.4509 | 145.2375 | 0.00093146 | -0.0012042 | 0.00049612 | 696.1783 | 223.9804 | 47.033 | 26.2803 | 21.9036 | 21.0492 | 20.6804 | 32.0298 | 23.9099 | 22.5128 | 22.1717 | 21.8207 | 22.1302 | 22.1097 | 364.3811 | 315.226 | 252.8582 | 166.9651 | 140.8289 | 446.6245 | 265.4747 | 79.2671 | 80.7808 | 84.857 | 94.7152 | 95.7765 | 101.4618 | 96.9569 | 105.9648 | 536.1612 | 1154.0491 | 820.628 | 828.9329 | 943.8208 | 22.3523 | 14.2004 | 953.0771 | 376.5911 | 26.8788 | 948.7824 | 118.9047 | 23.8663 | 89.2748 | 115.3204 | 1081.2458 | 101.7307 | 578.7412 | 953.9926 | 940.7904 | 1087.6574 | 849.6941 | 851.8834 | 1139.5127 |  | 1113.7574 | 975.0821 | 1081.7684 | 1140.246 | 1128.8456 | 965.9934 |  | 961.1042 |  |  | 1095.829 | 1086.9153 | 1102.7945 | [5 empty] | 26.5894 | 1034.037 | 99.9005 | 24.2192 | 1022.8782 | 75.9842 | 23.3932 | 1131.8423 | 1088.6463 | 1065.4994 |  |  | 1117.978 | 1042.0497 | 1127.4119 | 1056.0783 | 1092.8269 | 1175.1963 | 1056.2748 | 1104.0787 | 1086.5373 | 1158.6654 | 929.5904 | 1066.4532 | 1087.5761 | 1178.2515 | 1192.604 | 1144.243 |  | 1046.0115 | 962.87 | 1050.6632 | 1071.5375 | 1112.3248 |  | 1036.0879 | 987.7736 | 0.20985 | 20.8448 | 1.6841 | 1.8404 | -29.8387 | 3.0899 | 4789.78 | 0.83 | 10.4438 | -2.7926 | -17.3904 | 2.7842 | 6.6699 | -34.2358 | 13.9999 | 209.0688 | 194.0525 | 218.7467 | 24.3566 | 6.1741 | 3.0981 | 241.0851
42838.4559 | 3075 | 34.1411 | 26.2116 | 23.3467 | 22.6404 | 22.1832 | 22.1924 | 22.4932 | 21.5382 | 24.5915 | 22.9979 | 22.1791 | 21.7109 | 21.1551 | 21.9664 | 94.3738 | 89.8839 | 95.0951 | 97.8462 | 107.893 | 126.9499 | 911.1778 | 1272.0288 | 1276.2162 | 91.5017 | 119.4004 | 1100.8048 | 957.479 | 942.5875 | 996.7865 | 99.3253 | 484.8401 | 899.1899 | 100.5785 | 354.7394 | 1038.0006 | 541.4931 | 1061.4268 |  | 1062.3869 | 914.6237 | 887.2205 | 1063.8348 |  | 429.9109 | 636.9082 | 538.1646 | 772.8966 | 873.7845 | 946.3196 | 947.8037 | 33.33 | 240.0383 | 52.8287 | 449.68 | 33.6523 | 49.6519 | 58.5576 | 104.3974 | 54.4849 |  |  | 21.2172 | -1.8308 | -68.168 | 1.7591 | 8.3994 | -197.7665 | 32.5919 | -10.7508 | 7.6325 | 25.4432 | 145.2216 | 0.00084275 | -0.0012994 | 0.00051584 | 696.1979 | 224.2945 | 47.0756 | 26.2882 | 21.8973 | 21.0438 | 20.6749 | 32.0364 | 23.9141 | 22.5122 | 22.1677 | 21.8234 | 22.1296 | 22.1091 | 362.2574 | 326.2308 | 261.4213 | 168.9043 | 141.7124 | 445.466 | 264.9723 | 79.3126 | 80.8269 | 84.8783 | 94.7276 | 95.7979 | 101.4881 | 96.9722 | 106.02 | 536.995 | 1153.8378 | 818.7986 | 824.5283 | 942.0773 | 25.5372 | 17.1074 | 952.3774 | 377.2221 | 26.8927 | 947.49 | 119.0349 | 23.8804 | 89.3301 | 115.4571 | 1078.9418 | 101.7204 | 579.7957 | 953.6767 | 940.0408 | 1087.3645 | 849.2673 | 851.5436 | 1139.4681 |  | 1113.5615 | 975.0813 | 1081.4051 | 1139.2973 | 1127.7727 | 965.9287 |  | 961.0997 |  |  | 1095.5335 | 1086.7513 | 1102.6863 | [5 empty] | 26.5937 | 1031.2897 | 99.9009 | 24.2208 | 1023.416 | 76.0336 | 23.3916 | 1131.6958 | 1090.9506 | 1065.2522 |  |  | 1114.8841 | 1042.0444 | 1126.2874 | 1054.9778 | 1092.7 | 1175.9146 | 1056.1708 | 1104.0681 | 1086.6978 | 1155.2856 | 929.1004 | 1065.3385 | 1085.3923 | 1179.321 | 1191.607 | 1143.9354 |  | 1050.2546 | 961.1852 | 1049.9874 | 1070.2131 | 1112.1596 |  | 1035.8409 | 987.5745 | 0.23935 | 20.8451 | 1.6791 | 1.8379 | -29.4523 | 3.0898 | 4795.57 | 0.94 | 11.4394 | -2.8446 | -17.3577 | 2.7883 | 7.053 | -34.2238 | 13.8934 | 208.9462 | 193.8376 | 218.0734 | 24.3661 | 5.1491 | 10.4625 | 240.9885
42838.4559 | 3076 | 34.1518 | 26.2187 | 23.357 | 22.6376 | 22.1829 | 22.1814 | 22.4941 | 21.5317 | 24.6027 | 22.9964 | 22.1824 | 21.7125 | 21.1545 | 21.9751 | 94.3782 | 89.8818 | 95.1183 | 97.859 | 107.9471 | 127.1094 | 911.2888 | 1256.9669 | 1263.8453 | 91.543 | 119.5601 | 1101.6544 | 989.4474 | 940.1366 | 992.1636 | 99.3252 | 485.2738 | 898.8412 | 100.5673 | 355.473 | 1031.9121 | 155.6324 | 1066.8867 |  | 1060.7324 | 915.6598 | 886.891 | 1066.1135 |  | 430.665 | 637.3307 | 537.5638 | 773.1536 | 871.5001 | 945.7409 | 946.9857 | 33.1818 | 239.976 | 52.4357 | 449.2083 | 33.658 | 49.6029 | 58.5558 | 104.2957 | 54.4485 |  |  | 22.1838 | -1.7828 | -68.0373 | 1.903 | 8.5893 | -197.7579 | 33.0269 | -10.4781 | 7.919 | 25.7701 | 144.2878 | 0.0007524 | -0.0012682 | 0.00051091 | 696.0947 | 224.6193 | 47.1244 | 26.3031 | 21.9062 | 21.0573 | 20.6835 | 32.0531 | 23.9205 | 22.5236 | 22.1734 | 21.8301 | 22.1378 | 22.1108 | 383.12 | 345.6492 | 278.1964 | 176.0038 | 147.7108 | 445.0899 | 264.7439 | 79.3465 | 80.8573 | 84.8955 | 94.7355 | 95.8024 | 101.5029 | 96.9772 | 106.0648 | 537.808 | 1153.3981 | 818.5336 | 822.9919 | 942.1534 | 16.4332 | 12.6795 | 950.9363 | 377.8567 | 26.9082 | 946.0496 | 119.159 | 23.89 | 89.3843 | 115.5894 | 1079.585 | 101.7148 | 580.8876 | 952.7915 | 939.4816 | 1088.5608 | 848.9571 | 851.3346 | 1139.5106 |  | 1113.3344 | 974.9569 | 1080.9072 | 1138.5873 | 1127.302 | 965.8298 |  | 961.0028 |  |  | 1095.1443 | 1086.49 | 1102.352 | [5 empty] | 26.5924 | 1035.215 | 99.8829 | 24.2173 | 1028.4372 | 76.0763 | 23.3827 | 1132.2188 | 1093.8878 | 1065.1061 |  |  | 1111.2054 | 1041.6448 | 1125.4125 | 1055.3954 | 1092.4895 | 1176.2683 | 1056.1091 | 1104.6237 | 1086.8286 | 1153.4052 | 928.7193 | 1064.1964 | 1081.9296 | 1181.0806 | 1189.0274 | 1145.527 |  | 1055.4089 | 959.5619 | 1049.0359 | 1068.4359 | 1112.0884 |  | 1035.4293 | 987.1622 | 0.36159 | 20.8361 | 1.6735 | 1.8356 | -29.5781 | 3.0898 | 4809.29 | 0.94 | 11.6757 | -2.8077 | -17.3451 | 2.9008 | 7.1306 | -34.215 | 13.9825 | 208.8013 | 193.5467 | 217.7866 | 21.9746 | 3.2517 | -23.3745 | 240.6845
42838.4559 | 3077 | 34.1672 | 26.2131 | 23.3489 | 22.6371 | 22.1729 | 22.187 | 22.4894 | 21.5316 | 24.6068 | 22.9913 | 22.1798 | 21.714 | 21.1471 | 21.9718 | 94.3761 | 89.878 | 95.1323 | 97.8905 | 108.009 | 127.282 | 911.2227 | 1249.9649 | 1257.8904 | 91.5831 | 119.7114 | 1099.5369 | 962.2206 | 938.6058 | 987.5636 | 99.3031 | 485.7129 | 898.2014 | 100.5686 | 356.2075 | 1026.6104 | 248.7149 | 1057.3998 |  | 1060.0045 | 916.6111 | 886.395 | 1065.8951 |  | 430.1475 | 637.0956 | 537.5405 | 770.2133 | 870.7177 | 945.3896 | 945.0886 | 33.371 | 239.8416 | 51.4839 | 448.6948 | 33.663 | 49.552 | 58.5684 | 104.2194 | 54.4215 |  |  | 22.3658 | -1.9024 | -67.8749 | 1.6362 | 8.7437 | -197.8296 | 32.7949 | -10.7744 | 7.9497 | 25.7239 | 144.1511 | 0.00088054 | -0.0011204 | 0.0004797 | 695.9155 | 224.9465 | 47.1661 | 26.3064 | 21.9041 | 21.0558 | 20.6799 | 32.0637 | 23.92 | 22.5202 | 22.1731 | 21.8276 | 22.1372 | 22.1064 | 379.0392 | 339.3264 | 272.4835 | 178.9846 | 151.2477 | 443.845 | 264.2846 | 79.3965 | 80.9004 | 84.9016 | 94.7489 | 95.8052 | 101.5154 | 96.9929 | 106.1356 | 538.7508 | 1152.9131 | 817.9786 | 827.1153 | 939.9835 | 15.6203 | 11.8153 | 949.6142 | 378.4795 | 26.913 | 944.8982 | 119.2743 | 23.8883 | 89.4322 | 115.7055 | 1079.3047 | 101.7077 | 582.0044 | 950.8014 | 939.8472 | 1089.2599 | 848.8303 | 851.2945 | 1139.5517 |  | 1113.1252 | 974.701 | 1080.4122 | 1137.5295 | 1127.047 | 965.7281 |  | 960.7886 |  |  | 1094.9116 | 1086.2151 | 1101.5778 | [5 empty] | 26.6034 | 1040.1811 | 99.8933 | 24.2263 | 1031.4252 | 76.13 | 23.3959 | 1132.9831 | 1094.8712 | 1064.8504 |  |  | 1109.252 | 1041.145 | 1125.79 | 1055.9963 | 1092.568 | 1177.7888 | 1056.7302 | 1105.1404 | 1086.3797 | 1153.5735 | 927.9806 | 1062.6454 | 1079.7012 | 1182.4454 | 1186.8247 | 1145.0144 |  | 1052.6217 | 959.643 | 1048.5114 | 1067.081 | 1111.9597 |  | 1035.2956 | 986.9397 | 0.41112 | 20.8375 | 1.6683 | 1.8336 | -29.7236 | 3.0898 | 4800.47 | 1.04 | 11.7022 | -2.9 | -17.3221 | 2.6894 | 7.1934 | -34.2162 | 13.9313 | 208.6679 | 193.2614 | 217.6502 | 22.1853 | 3.8193 | -18.494 | 240.4121
42838.4559 | 3078 | 34.177 | 26.2197 | 23.3575 | 22.64 | 22.1785 | 22.2 | 22.4961 | 21.5409 | 24.6119 | 23.0027 | 22.1869 | 21.7136 | 21.1536 | 21.9766 | 94.3861 | 89.8965 | 95.1681 | 97.9186 | 108.0778 | 127.485 | 913.6017 | 1238.7196 | 1248.596 | 91.6238 | 119.8676 | 1108.1724 | 938.9768 | 937.0186 | 986.1496 | 99.3018 | 486.1559 | 896.9509 | 100.5711 | 356.9434 | 1023.1672 |  | 1050.3336 |  | 1060.032 | 916.0599 | 886.0952 | 1065.2713 |  | 429.988 | 637.1059 | 537.5753 | 767.2878 | 869.3086 | 944.7853 | 943.5498 | 33.7621 | 239.6475 | 50.7097 | 448.0254 | 33.6479 | 49.5005 | 58.5924 | 104.1153 | 54.3847 |  |  | 21.3762 | -1.9878 | -68.2725 | 1.7071 | 8.3508 | -197.7684 | 32.8751 | -10.6437 | 7.9267 | 25.4329 | 145.6264 | 0.0012732 | -0.0012189 | 0.00053719 | 695.814 | 225.2724 | 47.1991 | 26.3074 | 21.8972 | 21.0485 | 20.676 | 32.0693 | 23.9168 | 22.5189 | 22.1692 | 21.8167 | 22.1381 | 22.1014 | 369.4607 | 329.0589 | 267.338 | 184.9286 | 153.5279 | 442.5104 | 263.7422 | 79.4411 | 80.9393 | 84.9221 | 94.7676 | 95.8272 | 101.5381 | 97.0043 | 106.1816 | 539.5725 | 1152.2321 | 815.9991 | 847.579 | 939.804 | 20.6059 | 12.2928 | 949.1517 | 379.1178 | 26.9282 | 944.9679 | 119.4021 | 23.8963 | 89.4703 | 115.8241 | 1079.6304 | 101.7178 | 583.1166 | 948.8152 | 939.714 | 1090.7478 | 848.8338 | 851.3464 | 1139.5463 |  | 1112.8984 | 974.4203 | 1080.1137 | 1137.2397 | 1127.1341 | 965.5535 |  | 960.4943 |  |  | 1093.7559 | 1085.8319 | 1101.5594 | [5 empty] | 26.6055 | 1039.5884 | 99.9084 | 24.2331 | 1031.0988 | 76.1751 | 23.3993 | 1133.4517 | 1095.162 | 1064.6678 |  |  | 1109.0438 | 1039.4611 | 1124.3234 | 1055.9978 | 1092.745 | 1178.2502 | 1056.2243 | 1103.8356 | 1083.8726 | 1155.9804 | 928.1058 | 1061.239 | 1077.0228 | 1182.2663 | 1184.0672 | 1143.0017 |  | 1045.3951 | 959.193 | 1046.8466 | 1066.2991 | 1111.6653 |  | 1034.803 | 986.5405 | 0.049025 | 20.8419 | 1.6633 | 1.832 | -29.639 | 3.0898 | 4807.04 | 0.82 | 11.434 | -2.9644 | -17.3729 | 2.7472 | 7.0282 | -34.2025 | 13.9448 | 208.5248 | 193.0931 | 217.7149 | 22.9901 | 4.3117 |  | 239.9506
42838.4559 | 3079 | 34.1799 | 26.2283 | 23.3556 | 22.6426 | 22.1781 | 22.1917 | 22.4997 | 21.535 | 24.6228 | 23.0035 | 22.1859 | 21.7163 | 21.1611 | 21.9751 | 94.3801 | 89.8777 | 95.1813 | 97.946 | 108.1343 | 127.6662 | 916.1455 | 1227.4106 | 1239.2078 | 91.6534 | 119.9954 | 1115.2661 | 950.5517 | 942.2135 | 992.5633 | 99.2992 | 486.6039 | 896.8876 | 100.5552 | 357.7074 | 1019.8063 |  | 1042.3169 |  | 1060.2642 | 915.7265 | 885.9433 | 1064.9696 |  | 430.4824 | 638.1116 | 537.0735 | 762.2983 | 868.1792 | 944.4265 | 943.7407 | 33.8377 | 239.4508 | 50.1236 | 447.5072 | 33.6537 | 49.4419 | 58.6048 | 104.033 | 54.3606 |  |  | 21.204 | -2.0542 | -68.3592 | 1.2748 | 8.1799 | -197.7914 | 33.1077 | -10.1094 | 7.801 | 25.0349 | 143.08 | 0.0011615 | -0.0011467 | 0.00055034 | 695.6991 | 225.6219 | 47.2493 | 26.3198 | 21.8961 | 21.0442 | 20.6756 | 32.0867 | 23.9218 | 22.5171 | 22.1662 | 21.828 | 22.141 | 22.1017 | 361.5922 | 333.0103 | 264.7597 | 184.2093 | 152.4161 | 441.7443 | 263.3065 | 79.4881 | 80.9707 | 84.9392 | 94.7925 | 95.8446 | 101.5576 | 97.0199 | 106.2374 | 540.3829 | 1151.7074 | 815.6372 | 847.0284 | 938.7194 | 37.516 | 15.7452 | 948.573 | 379.7749 | 26.9402 | 944.9914 | 119.5324 | 23.9005 | 89.5137 | 115.9402 | 1082.4044 | 101.7225 | 584.3188 | 949.3167 | 939.4265 | 1091.9618 | 848.791 | 851.3552 | 1139.9727 |  | 1112.6551 | 974.1186 | 1079.5484 | 1138.7625 | 1127.2632 | 965.3665 |  | 960.2 |  |  | 1093.4589 | 1085.4689 | 1101.0605 | [5 empty] | 26.6256 | 1038.4058 | 99.9289 | 24.2392 | 1033.9155 | 76.2364 | 23.4066 | 1134.992 | 1092.2669 | 1064.4286 |  |  | 1110.8271 | 1036.0246 | 1122.3829 | 1056.8133 | 1092.7177 | 1179.7824 | 1055.5318 | 1103.0627 | 1082.6064 | 1156.9448 | 925.3247 | 1060.3134 | 1076.2729 | 1182.2064 | 1182.8266 | 1143.9 |  | 1043.8312 | 958.9407 | 1045.6328 | 1065.8717 | 1111.221 |  | 1034.5619 | 986.2942 | 0.50053 | 20.84 | 1.6577 | 1.8293 | -29.6752 | 3.0898 | 4792.44 | 0.76 | 11.4168 | -3.0152 | -17.3935 | 2.3752 | 6.9549 | -34.1994 | 13.992 | 208.3593 | 192.7683 | 217.7566 | 23.7156 | 4.5345 |  | 239.6217
42838.4559 | 3080 | 34.1955 | 26.2334 | 23.3606 | 22.6439 | 22.1812 | 22.1938 | 22.4982 | 21.5354 | 24.6286 | 23.0067 | 22.1825 | 21.7133 | 21.1585 | 21.9754 | 94.3423 | 89.8648 | 95.1909 | 97.9495 | 108.1864 | 127.8411 | 916.8931 | 1225.9493 | 1241.593 | 91.6733 | 120.127 | 1112.3898 | 943.7521 | 940.2735 | 981.0391 | 99.2972 | 487.0504 | 898.1055 | 100.5484 | 358.4868 | 1016.6073 |  | 1026.7284 |  | 1059.4103 | 916.125 | 885.7573 | 1065.6359 |  | 429.4903 | 638.7105 | 535.8682 | 759.2934 | 866.7897 | 943.7705 | 943.407 | 33.6355 | 239.1471 | 49.8849 | 447.2379 | 33.6487 | 49.3825 | 58.6255 | 103.9718 | 54.3534 |  |  | 20.9898 | -1.4556 | -68.0872 | 1.6145 | 7.4932 | -197.7533 | 33.2654 | -10.2947 | 7.7191 | 24.6334 | 142.6603 | 0.0013339 | -0.0011204 | 0.00051091 | 695.5247 | 225.9552 | 47.2967 | 26.3269 | 21.9006 | 21.0521 | 20.68 | 32.0949 | 23.9277 | 22.5207 | 22.1721 | 21.8317 | 22.1448 | 22.1102 | 377.4257 | 360.8154 | 281.8199 | 187.0064 | 153.6066 | 442.1063 | 263.2624 | 79.5289 | 81.006 | 84.9543 | 94.8191 | 95.8563 | 101.577 | 97.0383 | 106.2937 | 541.1956 | 1151.2934 | 817.5234 | 844.0984 | 937.3446 | 28.221 | 15.7187 | 948.28 | 380.4727 | 26.9492 | 945.6845 | 119.6607 | 23.9022 | 89.583 | 116.0574 | 1083.4159 | 101.7293 | 585.4719 | 950.9438 | 939.9498 | 1091.1197 | 848.7633 | 851.352 | 1140.0868 |  | 1112.4394 | 973.8171 | 1078.887 | 1141.1881 | 1127.3422 | 965.1574 |  | 959.8979 |  |  | 1093.2234 | 1085.5628 | 1100.4016 | [5 empty] | 26.6346 | 1044.463 | 99.9523 | 24.2455 | 1032.4151 | 76.3024 | 23.4048 | 1136.334 | 1089.0869 | 1064.1825 |  |  | 1108.3624 | 1032.6407 | 1120.8127 | 1056.225 | 1093.0529 | 1179.2879 | 1054.8995 | 1103.6798 | 1081.7586 | 1156.0017 | 924.9311 | 1059.9878 | 1076.0155 | 1179.4116 | 1183.9054 | 1143.5069 |  | 1045.7718 | 957.8871 | 1046.3081 | 1066.7343 | 1110.772 |  | 1034.2917 | 986.2349 | -0.33459 | 20.8401 | 1.653 | 1.8222 | -29.634 | 3.0898 | 4756.47 | 1.18 | 11.3071 | -2.5389 | -17.3646 | 2.6739 | 6.6548 | -34.1869 | 14.0215 | 208.22 | 192.3873 | 217.7406 | 22.0266 | 2.6324 |  | 239.3769
42838.4559 | 3081 | 34.2041 | 26.232 | 23.35 | 22.6326 | 22.18 | 22.1883 | 22.494 | 21.5247 | 24.622 | 23.0111 | 22.1737 | 21.7086 | 21.1516 | 21.963 | 94.3303 | 89.8622 | 95.2243 | 97.9742 | 108.2296 | 128.0511 | 918.1048 | 1224.8294 | 1243.4792 | 91.7102 | 120.2789 | 1116.2445 | 919.8772 | 939.4848 | 975.3962 | 99.2991 | 487.4938 | 899.6052 | 100.5483 | 359.2622 | 1013.94 |  | 1016.279 |  | 1058.6281 | 914.6505 | 885.1518 | 1064.2691 |  | 429.1777 | 639.7428 | 535.31 | 761.8927 | 870.0594 | 945.6854 | 944.2478 | 33.1116 | 238.8595 | 50.1514 | 447.1076 | 33.636 | 49.3174 | 58.6482 | 103.9434 | 54.3313 |  |  | 21.2251 | -1.8814 | -67.9177 | 1.6526 | 8.5998 | -197.8348 | 33.3022 | -10.3046 | 7.6325 | 25.1407 | 145.4035 | 0.0013159 | -0.0010152 | 0.00050927 | 695.1093 | 226.2893 | 47.3408 | 26.338 | 21.9081 | 21.0518 | 20.6777 | 32.1026 | 23.9309 | 22.5234 | 22.1735 | 21.8347 | 22.1349 | 22.1121 | 377.1679 | 366.0128 | 290.4697 | 190.1363 | 153.1588 | 441.6593 | 263.0821 | 79.5708 | 81.0493 | 84.9607 | 94.8455 | 95.8755 | 101.5917 | 97.0456 | 106.3604 | 542.0356 | 1150.8077 | 817.1566 | 840.2781 | 936.7602 | 14.7212 | 12.3805 | 948.5635 | 381.1445 | 26.9615 | 946.0146 | 119.7861 | 23.9112 | 89.6458 | 116.181 | 1082.9692 | 101.7362 | 586.4072 | 952.8829 | 940.0921 | 1091.5522 | 848.7499 | 851.3082 | 1139.8659 |  | 1112.1684 | 973.5223 | 1078.2078 | 1141.1141 | 1127.3336 | 964.9273 |  | 959.5808 |  |  | 1093.0198 | 1085.0571 | 1100.0847 | [5 empty] | 26.6301 | 1045.8803 | 99.9394 | 24.2405 | 1036.2682 | 76.3466 | 23.4109 | 1136.1955 | 1088.4408 | 1063.9322 |  |  | 1106.591 | 1029.4925 | 1119.3164 | 1055.057 | 1092.6119 | 1179.8236 | 1054.0506 | 1103.7048 | 1080.4907 | 1155.5879 | 924.046 | 1061.0418 | 1078.6649 | 1179.825 | 1183.1697 | 1142.6576 |  | 1042.8953 | 960.1891 | 1046.0864 | 1069.4023 | 1110.1242 |  | 1032.6765 | 985.9972 | -0.27282 | 20.84 | 1.6475 | 1.8201 | -29.581 | 3.0898 | 4685.22 | 1.14 | 11.3447 | -2.8881 | -17.3527 | 2.7068 | 7.1348 | -34.2209 | 14.0403 | 208.0551 | 191.9961 | 217.7371 | 21.9685 | 1.645 |  | 239.0614
42838.4559 | 3082 | 34.2161 | 26.246 | 23.3707 | 22.642 | 22.1806 | 22.1961 | 22.497 | 21.5353 | 24.6259 | 23.0149 | 22.1835 | 21.7139 | 21.1526 | 21.9751 | 94.3282 | 89.876 | 95.2477 | 98.033 | 108.2597 | 128.2701 | 921.4878 | 1220.0179 | 1241.071 | 91.7547 | 120.4307 | 1119.2029 | 920.3945 | 940.532 | 982.2639 | 99.2912 | 487.9675 | 900.7271 | 100.5605 | 360.0741 | 1010.8146 |  | 1016.3372 |  | 1058.5692 | 914.4637 | 884.8814 | 1065.1033 |  | 428.606 | 640.3497 | 534.5826 | 764.8265 | 871.2823 | 946.4146 | 944.9476 | 32.8165 | 238.6239 | 49.6333 | 446.9006 | 33.634 | 49.2536 | 58.6612 | 103.901 | 54.3067 |  |  | 20.7336 | -2.1482 | -68.0097 | 1.7065 | 7.1042 | -197.8236 | 32.975 | -10.5175 | 7.5229 | 25.088 | 145.2592 | 0.001127 | -0.0012502 | 0.00049941 | 694.8601 | 226.6215 | 47.3886 | 26.3448 | 21.9012 | 21.0487 | 20.6766 | 32.1087 | 23.933 | 22.5258 | 22.1774 | 21.8283 | 22.1408 | 22.1137 | 355.5473 | 340.9157 | 271.2148 | 183.8914 | 148.6852 | 440.3333 | 262.4862 | 79.6176 | 81.0946 | 84.9828 | 94.8781 | 95.9022 | 101.6199 | 97.0649 | 106.42 | 542.9193 | 1150.2282 | 814.8719 | 829.0683 | 936.9573 | 15.4026 | 6.2367 | 947.8144 | 381.7903 | 26.9718 | 944.9198 | 119.9187 | 23.9209 | 89.7025 | 116.2973 | 1083.4968 | 101.7402 | 587.2533 | 953.7082 | 939.219 | 1090.3706 | 848.593 | 851.1014 | 1139.7769 |  | 1111.922 | 973.281 | 1077.7469 | 1140.8936 | 1127.0996 | 964.7028 |  | 959.3281 |  |  | 1093.0912 | 1084.9843 | 1099.8139 | [5 empty] | 26.6412 | 1041.9284 | 99.9779 | 24.2521 | 1033.9285 | 76.3975 | 23.4136 | 1135.3188 | 1088.8514 | 1063.7915 |  |  | 1108.313 | 1029.7783 | 1118.8171 | 1054.7969 | 1092.6484 | 1177.7043 | 1053.1385 | 1101.669 | 1079.4081 | 1154.3743 | 925.9851 | 1062.3017 | 1080.3487 | 1181.9029 | 1184.1459 | 1140.4466 |  | 1042.7371 | 961.3792 | 1046.0809 | 1070.3206 | 1109.8363 |  | 1031.2191 | 985.6365 | -0.13443 | 20.8393 | 1.6422 | 1.814 | -29.7971 | 3.0898 | 4637.7 | 0.98 | 11.2434 | -3.0871 | -17.3703 | 2.7515 | 6.4868 | -34.2301 | 13.9753 | 207.9022 | 191.7322 | 217.5909 | 24.1139 | 3.6974 |  | 238.6606
42838.456 | 3083 | 34.238 | 26.25 | 23.3631 | 22.6434 | 22.1806 | 22.2054 | 22.5017 | 21.5382 | 24.6289 | 23.0155 | 22.1897 | 21.7134 | 21.1636 | 21.9854 | 94.3157 | 89.8866 | 95.2577 | 98.0608 | 108.2908 | 128.4656 | 924.6178 | 1214.0779 | 1239.4681 | 91.7858 | 120.5841 | 1120.6816 | 927.2725 | 946.879 | 994.8749 | 99.2876 | 488.4306 | 900.6458 | 100.5556 | 360.8703 | 1010.8086 |  | 1017.5032 |  | 1056.7753 | 913.6894 | 884.434 | 1066.089 |  | 428.0151 | 640.654 | 532.2104 | 761.9066 | 869.6465 | 945.5316 | 945.309 | 32.497 | 238.4106 | 48.9854 | 446.5482 | 33.6316 | 49.1939 | 58.6692 | 103.8561 | 54.2753 |  |  | 20.1592 | -2.1856 | -68.2784 | 1.347 | 7.3611 | -197.8368 | 32.6714 | -10.0562 | 7.5856 | 25.5164 | 145.0139 | 0.00057991 | -0.0012272 | 0.00047312 | 694.6169 | 226.9509 | 47.4317 | 26.3468 | 21.8994 | 21.0487 | 20.6738 | 32.1167 | 23.9292 | 22.5214 | 22.1675 | 21.8229 | 22.1398 | 22.1072 | 351.273 | 319.1887 | 246.9263 | 172.8907 | 141.8808 | 439.4417 | 261.5278 | 79.6545 | 81.1171 | 84.9934 | 94.8933 | 95.9129 | 101.6404 | 97.0768 | 106.4718 | 543.6959 | 1149.3256 | 812.1365 | 816.6497 | 937.6141 | 26.8974 | 14.4505 | 946.7281 | 382.3876 | 26.9835 | 943.7502 | 120.0509 | 23.9195 | 89.7522 | 116.4077 | 1083.3305 | 101.7319 | 588.1966 | 953.1596 | 937.8157 | 1089.2404 | 848.2979 | 850.8122 | 1139.4383 |  | 1111.6395 | 973.0417 | 1077.5048 | 1141.0929 | 1127.0954 | 964.467 |  | 959.0658 |  |  | 1092.9306 | 1085.0001 | 1099.741 | [5 empty] | 26.6485 | 1041.3384 | 99.9775 | 24.2578 | 1031.5735 | 76.4488 | 23.4115 | 1134.7348 | 1087.1286 | 1063.7158 |  |  | 1108.1882 | 1030.4468 | 1118.5123 | 1055.975 | 1092.3404 | 1175.4073 | 1052.7515 | 1100.8263 | 1078.3805 | 1154.4527 | 925.9852 | 1062.5987 | 1081.2413 | 1184.5425 | 1184.9637 | 1138.1267 |  | 1043.1996 | 959.7752 | 1045.2416 | 1072.0833 | 1109.4239 |  | 1030.876 | 985.1629 | -0.096592 | 20.8369 | 1.6374 | 1.8121 | -29.6569 | 3.0898 | 4626.14 | 1.15 | 11.1421 | -3.1145 | -17.4075 | 2.445 | 6.6006 | -34.2189 | 13.9058 | 207.7336 | 191.5968 | 217.5827 | 24.4165 | 6.2563 |  | 238.0275
42838.456 | 3084 | 34.2448 | 26.2589 | 23.3671 | 22.6454 | 22.1877 | 22.2022 | 22.4997 | 21.5477 | 24.6425 | 23.0189 | 22.1895 | 21.7236 | 21.161 | 21.9873 | 94.309 | 89.8912 | 95.2723 | 98.0892 | 108.3269 | 128.6371 | 928.6398 | 1211.8585 | 1239.9012 | 91.8205 | 120.7421 | 1126.9978 | 950.462 | 947.8737 | 991.3464 | 99.283 | 488.8768 | 901.1538 | 100.5586 | 361.6113 | 1011.0766 |  | 1014.4499 |  | 1055.9206 | 912.6377 | 884.1273 | 1067.6915 |  | 427.1238 | 639.7714 | 533.6411 | 760.3708 | 868.8237 | 944.908 | 945.8429 | 32.1244 | 238.2883 | 48.539 | 446.1692 | 33.6426 | 49.1517 | 58.6941 | 103.8264 | 54.2476 |  |  | 19.4371 | -1.6363 | -68.3376 | 1.1585 | 7.7929 | -197.7389 | 33.9265 | -10.093 | 7.7683 | 25.6125 | 144.2728 | 0.00061112 | -0.0013537 | 0.00048627 | 694.3297 | 227.2897 | 47.4744 | 26.3593 | 21.9047 | 21.0531 | 20.6732 | 32.1252 | 23.9325 | 22.5191 | 22.1652 | 21.8259 | 22.1367 | 22.1047 | 392.2655 | 331.9283 | 263.4677 | 182.0788 | 144.2086 | 439.6513 | 261.1303 | 79.6927 | 81.1468 | 85.004 | 94.9107 | 95.9224 | 101.6596 | 97.0804 | 106.5209 | 544.4818 | 1148.1621 | 810.185 | 815.4895 | 937.6002 | 23.9756 | 17.0629 | 945.5999 | 382.9149 | 26.9961 | 942.8934 | 120.1802 | 23.9216 | 89.7996 | 116.5283 | 1086.5524 | 101.7087 | 589.1738 | 953.1913 | 936.7249 | 1088.6987 | 847.9232 | 850.4374 | 1138.8108 |  | 1111.3725 | 972.7751 | 1077.2072 | 1141.8984 | 1127.0746 | 964.2675 |  | 958.8123 |  |  | 1092.414 | 1084.779 | 1099.8089 | [5 empty] | 26.6662 | 1043.326 | 100.0129 | 24.2574 | 1035.4721 | 76.5033 | 23.4164 | 1134.3463 | 1086.8516 | 1063.6054 |  |  | 1107.5647 | 1031.4941 | 1118.5041 | 1056.7086 | 1091.6786 | 1174.1217 | 1052.3971 | 1100.4914 | 1077.3262 | 1155.1679 | 923.9273 | 1063.2906 | 1082.2398 | 1184.4838 | 1184.3284 | 1135.8031 |  | 1041.8252 | 958.948 | 1044.897 | 1072.914 | 1109.0435 |  | 1031.1754 | 984.3937 | 0.25827 | 20.8298 | 1.6325 | 1.8105 | -29.5947 | 3.0898 | 4630.97 | 0.46 | 10.9255 | -2.6935 | -17.4066 | 2.2663 | 6.7897 | -34.2016 | 14.1668 | 207.5828 | 191.4297 | 217.5468 | 19.9023 | 4.3605 |  | 237.237
42838.456 | 3085 | 34.2552 | 26.2604 | 23.3723 | 22.6482 | 22.1805 | 22.202 | 22.5027 | 21.5464 | 24.6475 | 23.0237 | 22.1898 | 21.7195 | 21.1562 | 21.9904 | 94.3024 | 89.8916 | 95.294 | 98.1287 | 108.3776 | 128.8117 | 932.5884 | 1208.8554 | 1238.7417 | 91.866 | 120.917 | 1138.4579 | 968.1685 | 947.6747 | 981.9724 | 99.2841 | 489.3167 | 901.9065 | 100.5632 | 362.3447 | 1012.0957 |  | 1012.7554 |  | 1054.8225 | 913.5826 | 883.9478 | 1068.9587 |  | 427.6889 | 638.0157 | 534.7488 | 760.0525 | 869.3119 | 944.1198 | 946.137 | 32.1557 | 238.1631 | 47.9029 | 445.6302 | 33.6454 | 49.0935 | 58.7117 | 103.7791 | 54.1823 |  |  | 18.9041 | -1.3176 | -68.6747 | 1.301 | 7.7055 | -197.8519 | 32.8133 | -10.3486 | 7.8645 | 25.2718 | 143.7331 | 0.00054048 | -0.0013011 | 0.00053555 | 694.1471 | 227.6385 | 47.515 | 26.3609 | 21.9028 | 21.0402 | 20.6754 | 32.1361 | 23.9329 | 22.527 | 22.1709 | 21.823 | 22.1381 | 22.1011 | 406.1449 | 337.7602 | 276.7048 | 194.2087 | 149.667 | 439.3246 | 260.9046 | 79.7303 | 81.1847 | 85.0182 | 94.9432 | 95.9382 | 101.6814 | 97.0885 | 106.5798 | 545.2724 | 1146.8033 | 809.0654 | 814.888 | 937.0262 | 22.6768 | 8.4388 | 946.388 | 383.4368 | 27.0081 | 943.1493 | 120.3155 | 23.9372 | 89.8898 | 116.6604 | 1093.8618 | 101.6861 | 590.1226 | 953.9507 | 936.0413 | 1086.5211 | 847.56 | 850.088 | 1138.702 |  | 1111.1506 | 972.6718 | 1077.2706 | 1142.1046 | 1126.643 | 964.1327 |  | 958.6733 |  |  | 1091.5778 | 1084.7022 | 1099.9406 | [5 empty] | 26.6685 | 1035.5987 | 100.034 | 24.2645 | 1030.656 | 76.5542 | 23.4263 | 1133.6986 | 1086.7915 | 1063.3327 |  |  | 1108.304 | 1032.8133 | 1118.5602 | 1059.135 | 1092.0394 | 1172.6831 | 1052.4129 | 1099.3753 | 1077.4894 | 1156.2307 | 924.7216 | 1064.044 | 1083.1125 | 1184.0357 | 1183.6245 | 1135.4268 |  | 1040.6172 | 959.5402 | 1044.2181 | 1073.833 | 1109.0938 |  | 1031.1532 | 984.1305 | -0.14612 | 20.8273 | 1.6278 | 1.8096 | -29.6307 | 3.0897 | 4679.75 | 1 | 10.7347 | -2.4147 | -17.4327 | 2.3995 | 6.7493 | -34.2003 | 13.9279 | 207.4462 | 191.4698 | 217.2605 | 18.297 | 2.8568 |  | 236.3316
42838.456 | 3086 | 34.2759 | 26.2708 | 23.371 | 22.6483 | 22.1802 | 22.2039 | 22.5071 | 21.5473 | 24.6555 | 23.0152 | 22.1917 | 21.7206 | 21.1551 | 21.9823 | 94.2939 | 89.893 | 95.3079 | 98.1672 | 108.4357 | 128.9893 | 934.7008 | 1203.7603 | 1234.7997 | 91.9071 | 121.1013 | 1136.4407 | 945.9872 | 946.3034 | 978.9773 | 99.2937 | 489.7554 | 902.4518 | 100.5578 | 363.0802 | 1011.2549 |  | 1020.8508 |  | 1053.9404 | 914.3072 | 883.8004 | 1069.6768 |  | 427.3113 | 636.4765 | 535.3152 | 758.8171 | 866.1216 | 942.5948 | 945.2189 | 32.7428 | 237.9345 | 47.3096 | 444.9472 | 33.5944 | 49.0396 | 58.7314 | 103.7288 | 54.0885 |  |  | 17.9007 | -1.06 | -68.2876 | 1.2248 | 8.1234 | -197.7928 | 33.4619 | -10.095 | 7.8312 | 25.1386 | 141.8225 | 0.00064069 | -0.0013701 | 0.0004797 | 693.9344 | 228.0065 | 47.5678 | 26.3606 | 21.8997 | 21.0437 | 20.6741 | 32.1329 | 23.9422 | 22.5218 | 22.1587 | 21.8243 | 22.1452 | 22.0993 | 400.7384 | 329.351 | 266.9517 | 191.3697 | 147.1012 | 438.851 | 260.2876 | 79.7769 | 81.2243 | 85.0384 | 94.9835 | 95.9626 | 101.7009 | 97.1112 | 106.6449 | 546.1313 | 1145.7389 | 808.406 | 813.1952 | 936.4858 | 24.7787 | 10.3007 | 948.2617 | 383.9818 | 27.0187 | 943.5936 | 120.4431 | 23.938 | 89.9731 | 116.7941 | 1097.6293 | 101.6691 | 591.096 | 954.3579 | 936.5148 | 1085.0917 | 847.2545 | 849.8532 | 1139.0079 |  | 1110.8688 | 972.6262 | 1077.5462 | 1141.2042 | 1126.3581 | 963.9379 |  | 958.5683 |  |  | 1091.3451 | 1084.4926 | 1099.1897 | [5 empty] | 26.6765 | 1029.9584 | 100.0485 | 24.27 | 1023.8907 | 76.6098 | 23.4356 | 1133.2237 | 1086.3355 | 1063.0121 |  |  | 1109.0046 | 1033.6927 | 1119.1874 | 1060.482 | 1092.2036 | 1170.6597 | 1052.7329 | 1098.3405 | 1077.3818 | 1156.4379 | 928.0117 | 1064.4747 | 1082.1631 | 1182.9691 | 1180.6874 | 1135.6885 |  | 1041.492 | 959.9172 | 1043.6428 | 1073.2874 | 1108.921 |  | 1031.4594 | 983.714 | 0.027692 | 20.829 | 1.6235 | 1.8078 | -29.4744 | 3.0897 | 4735.42 | 0.5 | 10.4334 | -2.164 | -17.3688 | 2.3261 | 6.9256 | -34.1738 | 14.0561 | 207.2604 | 191.6326 | 217.1003 | 18.8063 | 3.8507 |  | 235.6266
42838.456 | 3087 | 34.2804 | 26.2731 | 23.3686 | 22.645 | 22.1851 | 22.2046 | 22.5018 | 21.545 | 24.6589 | 23.0066 | 22.1884 | 21.7203 | 21.1607 | 21.9744 | 94.2861 | 89.8805 | 95.3102 | 98.1947 | 108.4975 | 129.1587 | 934.693 | 1198.1646 | 1227.1654 | 91.9358 | 121.2669 | 1126.3588 | 963.0803 | 944.8776 | 979.1165 | 99.299 | 490.1995 | 902.6427 | 100.5602 | 363.8231 | 1009.5334 |  | 1023.6472 |  | 1056.2235 | 914.2521 | 883.4226 | 1070.1401 |  | 427.3582 | 635.7062 | 536.893 | 757.16 | 861.9527 | 941.8376 | 944.7913 | 33.1724 | 237.6933 | 47.4145 | 444.3685 | 33.5641 | 48.9925 | 58.7507 | 103.6762 | 53.9899 |  |  | 17.0254 | -1.9123 | -68.2791 | 1.3806 | 8.0866 | -197.7796 | 32.881 | -9.3505 | 7.7864 | 25.0133 | 143.6496 | 0.0004107 | -0.0014029 | 0.00045998 | 693.7318 | 228.3758 | 47.6256 | 26.3868 | 21.9038 | 21.0456 | 20.6825 | 32.1534 | 23.9422 | 22.5296 | 22.1704 | 21.8225 | 22.1549 | 22.1062 | 415.1071 | 346.0912 | 264.4422 | 190.6198 | 148.0019 | 438.9265 | 259.7225 | 79.8132 | 81.2569 | 85.0536 | 95.0162 | 95.9851 | 101.7264 | 97.1224 | 106.7036 | 546.9665 | 1145.3377 | 810.4907 | 813.0104 | 934.6954 | 27.4733 | 18.2874 | 948.1775 | 384.5363 | 27.0352 | 942.7659 | 120.5802 | 23.9434 | 90.0278 | 116.9257 | 1095.3996 | 101.6573 | 592.1398 | 954.5895 | 937.2285 | 1086.3299 | 847.0446 | 849.7185 | 1139.0106 |  | 1110.5453 | 972.5489 | 1077.4209 | 1139.2964 | 1126.2318 | 963.8685 |  | 958.4696 |  |  | 1090.8483 | 1083.8708 | 1098.7583 | [5 empty] | 26.6773 | 1028.2793 | 100.0515 | 24.2696 | 1021.2097 | 76.6621 | 23.4282 | 1132.3654 | 1086.1129 | 1062.8924 |  |  | 1110.4406 | 1033.1112 | 1118.8501 | 1059.8686 | 1092.2455 | 1168.726 | 1052.84 | 1097.582 | 1076.7546 | 1155.2988 | 928.7806 | 1064.4406 | 1081.7501 | 1183.4318 | 1177.0168 | 1134.2087 |  | 1040.702 | 959.3513 | 1043.5831 | 1072.3012 | 1108.5573 |  | 1032.3554 | 983.0462 | -0.031668 | 20.8264 | 1.6194 | 1.8066 | -29.5447 | 3.0898 | 4839.97 | 0.95 | 10.1757 | -2.9053 | -17.3603 | 2.4685 | 6.9077 | -34.162 | 13.9292 | 207.0569 | 191.5613 | 217.0714 | 17.2243 | 4.0473 |  | 235.4054
42838.456 | 3088 | 34.2828 | 26.2734 | 23.3658 | 22.6398 | 22.179 | 22.1932 | 22.4938 | 21.543 | 24.6507 | 23.0127 | 22.1828 | 21.7125 | 21.1585 | 21.9741 | 94.2906 | 89.8827 | 95.3334 | 98.2391 | 108.5761 | 129.3457 | 935.0364 | 1191.9233 | 1220.218 | 91.9786 | 121.4283 | 1111.9254 | 977.6846 | 944.5782 | 977.2055 | 99.2914 | 490.6409 | 902.3412 | 100.5526 | 364.5612 | 1008.2953 |  | 1044.0004 |  | 1053.7301 | 913.1074 | 883.2026 | 1070.2971 |  | 426.173 | 634.9635 | 539.2448 | 753.4285 | 863.5048 | 942.899 | 944.5859 | 33.7165 | 237.4227 | 47.7149 | 443.6769 | 33.5694 | 48.948 | 58.7715 | 103.6072 | 53.9497 |  |  | 15.9517 | -1.3984 | -68.1431 | 1.6631 | 7.6194 | -197.7882 | 33.3594 | -9.9662 | 7.8793 | 25.3935 | 144.0223 | 0.00040741 | -0.001352 | 0.00049284 | 693.3548 | 228.7264 | 47.6601 | 26.3943 | 21.9034 | 21.0465 | 20.6837 | 32.1679 | 23.944 | 22.5193 | 22.1685 | 21.8234 | 22.1547 | 22.1078 | 424.4639 | 362.805 | 293.7621 | 197.4818 | 151.9405 | 438.9096 | 259.8574 | 79.8579 | 81.2924 | 85.0697 | 95.0429 | 95.9972 | 101.752 | 97.1267 | 106.7592 | 547.7313 | 1145.6312 | 810.3299 | 812.9084 | 933.4954 | 16.6068 | 18.0981 | 946.8675 | 385.0939 | 27.0448 | 941.5779 | 120.723 | 23.9532 | 90.0902 | 117.0635 | 1087.0263 | 101.6444 | 593.1175 | 954.3143 | 936.8302 | 1087.5513 | 846.7813 | 849.5135 | 1139.0954 |  | 1110.2203 | 972.299 | 1077.2778 | 1139.7555 | 1126.1849 | 963.7087 |  | 958.2764 |  |  | 1090.1652 | 1083.3626 | 1098.5391 | [5 empty] | 26.6819 | 1034.9089 | 100.0599 | 24.27 | 1028.2347 | 76.711 | 23.4276 | 1131.0113 | 1085.9837 | 1062.7874 |  |  | 1110.8801 | 1032.258 | 1116.956 | 1060.2017 | 1092.3027 | 1166.3957 | 1052.6185 | 1097.1909 | 1075.8147 | 1153.8761 | 926.0222 | 1064.1614 | 1081.48 | 1179.6506 | 1174.7072 | 1133.4337 |  | 1039.8419 | 958.5007 | 1043.184 | 1071.0564 | 1108.3244 |  | 1032.624 | 982.7494 | 0.33098 | 20.8246 | 1.6148 | 1.8047 | -29.4125 | 3.0897 | 4839.86 | 0.87 | 9.8421 | -2.4834 | -17.336 | 2.7083 | 6.7081 | -34.1777 | 14.0363 | 206.8503 | 191.4843 | 217.0282 | 16.1814 | 0.80912 |  | 235.637
42838.456 | 3089 | 34.294 | 26.2834 | 23.378 | 22.6482 | 22.177 | 22.2069 | 22.4939 | 21.5415 | 24.6616 | 23.0195 | 22.1901 | 21.7166 | 21.1532 | 21.9792 | 94.2952 | 89.8913 | 95.3604 | 98.2749 | 108.64 | 129.5386 | 936.5425 | 1187.3308 | 1215.8707 | 92.0143 | 121.5862 | 1093.8448 | 975.6772 | 945.6418 | 975.3085 | 99.2764 | 491.0818 | 901.7151 | 100.5353 | 365.2776 | 1006.8644 |  | 1052.5237 |  | 1051.0371 | 909.0622 | 882.8179 | 1070.4177 |  | 426.5643 | 635.0916 | 539.2963 | 755.6011 | 865.8612 | 943.2898 | 944.2896 | 33.7104 | 237.1789 | 48.0308 | 443.2152 | 33.5697 | 48.9022 | 58.8006 | 103.5379 | 53.9356 |  |  | 15.6422 | -1.6461 | -68.2035 | 1.7748 | 7.6325 | -197.7901 | 33.368 | -9.8735 | 7.7672 | 25.3188 | 143.2996 | 0.0003877 | -0.0014161 | 0.00050105 | 693.0668 | 229.1002 | 47.7084 | 26.4038 | 21.9113 | 21.0507 | 20.6886 | 32.1772 | 23.9527 | 22.5307 | 22.1723 | 21.8274 | 22.1546 | 22.109 | 409.928 | 351.8387 | 300.2296 | 202.0832 | 151.1859 | 438.0846 | 259.8582 | 79.8956 | 81.3312 | 85.0807 | 95.0695 | 96.0062 | 101.7678 | 97.1388 | 106.8142 | 548.4899 | 1146.4748 | 809.4732 | 813.5589 | 934.2099 | 17.4774 | 12.108 | 946.0363 | 385.6629 | 27.0474 | 941.1666 | 120.8571 | 23.9595 | 90.1506 | 117.2029 | 1075.9717 | 101.6236 | 594.1618 | 955.1239 | 937.0439 | 1085.6054 | 846.5495 | 849.3457 | 1139.2782 |  | 1109.9087 | 972.0712 | 1077.4729 | 1139.9733 | 1126.1366 | 963.6013 |  | 958.063 |  |  | 1089.4188 | 1082.9529 | 1097.6261 | [5 empty] | 26.6838 | 1037.9891 | 100.0713 | 24.2709 | 1027.0066 | 76.7576 | 23.4269 | 1129.442 | 1086.4863 | 1062.5625 |  |  | 1109.6687 | 1031.2736 | 1117.2851 | 1062.9362 | 1092.6996 | 1164.5372 | 1052.4375 | 1097.7159 | 1074.7983 | 1153.7885 | 923.6437 | 1063.4031 | 1081.4958 | 1177.6411 | 1175.1593 | 1133.8994 |  | 1041.5291 | 957.9481 | 1043.3603 | 1070.0525 | 1108.7943 |  | 1031.6769 | 982.6814 | -0.5021 | 20.8231 | 1.6104 | 1.803 | -29.694 | 3.0897 | 4860.46 | 0.67 | 9.7387 | -2.6946 | -17.3449 | 2.798 | 6.715 | -34.1833 | 14.0403 | 206.6495 | 191.6051 | 216.9908 | 17.6374 | 0.090631 |  | 236.1874
42838.456 | 3090 | 34.3028 | 26.2773 | 23.365 | 22.6341 | 22.1698 | 22.1942 | 22.488 | 21.5308 | 24.6596 | 23.0168 | 22.1859 | 21.7083 | 21.1497 | 21.9766 | 94.2815 | 89.8731 | 95.3715 | 98.2906 | 108.7059 | 129.7296 | 939.3162 | 1186.9165 | 1213.393 | 92.0497 | 121.7618 | 1086.1947 | 948.7337 | 943.425 | 975.477 | 99.2789 | 491.551 | 903.0201 | 100.5295 | 366.051 | 1007.4619 |  | 1052.296 |  | 1050.6963 | 909.519 | 882.6489 | 1069.3431 |  | 426.8823 | 635.4152 | 538.3969 | 754.8286 | 867.2561 | 944.0612 | 944.6547 | 32.952 | 237.0003 | 48.3953 | 442.6665 | 33.5743 | 48.8657 | 58.8082 | 103.4479 | 53.9111 |  |  | 14.4371 | -2.0536 | -68.1056 | 1.9897 | 7.4315 | -197.8289 | 32.8074 | -10.3545 | 7.8164 | 25.6486 | 142.467 | 0.00034663 | -0.0013914 | 0.00048955 | 692.8594 | 229.4847 | 47.758 | 26.4156 | 21.9175 | 21.0606 | 20.6958 | 32.1944 | 23.9645 | 22.5356 | 22.1723 | 21.8404 | 22.1604 | 22.1211 | 394.5911 | 339.0972 | 285.4085 | 194.4505 | 149.0688 | 437.1364 | 259.5036 | 79.9222 | 81.3524 | 85.0858 | 95.0784 | 96.0134 | 101.7724 | 97.1483 | 106.8553 | 549.2347 | 1146.9459 | 811.6714 | 814.3184 | 934.1933 | 23.1503 | 11.5596 | 945.7118 | 386.2502 | 27.0601 | 940.2605 | 120.994 | 23.9716 | 90.2162 | 117.3416 | 1070.0038 | 101.6226 | 595.2903 | 957.2545 | 937.7798 | 1083.2168 | 846.4407 | 849.2919 | 1139.6695 |  | 1109.5588 | 971.8552 | 1077.4506 | 1139.3449 | 1126.2826 | 963.4711 |  | 957.798 |  |  | 1089.7354 | 1082.4318 | 1096.7113 | [5 empty] | 26.701 | 1036.7666 | 100.0869 | 24.2703 | 1028.7197 | 76.8143 | 23.4356 | 1128.6913 | 1085.3684 | 1062.3355 |  |  | 1110.1346 | 1030.6777 | 1117.9399 | 1064.1089 | 1092.8543 | 1164.016 | 1052.3504 | 1099.0313 | 1074.4318 | 1154.4884 | 924.9611 | 1063.2459 | 1081.6466 | 1179.7513 | 1174.9456 | 1135.8 |  | 1040.5356 | 959.6475 | 1044.4078 | 1070.2727 | 1108.9677 |  | 1030.8994 | 982.6474 | 0.29797 | 20.824 | 1.6058 | 1.8004 | -29.4823 | 3.0897 | 4822.44 | 0.81 | 9.3567 | -3.0102 | -17.3355 | 2.9631 | 6.6281 | -34.1975 | 13.9263 | 206.419 | 191.598 | 217.1029 | 19.159 | 1.6859 |  | 236.5069
42838.4561 | 3091 | 34.3226 | 26.2887 | 23.376 | 22.6476 | 22.1857 | 22.2011 | 22.5008 | 21.5367 | 24.6705 | 23.022 | 22.1893 | 21.7146 | 21.1625 | 21.9847 | 94.2879 | 89.8692 | 95.3836 | 98.319 | 108.7724 | 129.9269 | 939.3235 | 1186.9524 | 1212.2413 | 92.096 | 121.9324 | 1094.5618 | 932.2084 | 942.9481 | 973.3284 | 99.2697 | 491.9763 | 903.8347 | 100.5213 | 366.7509 | 1008.3592 |  | 1053.6951 |  | 1050.1071 | 909.5232 | 882.1967 | 1068.5017 |  | 426.784 | 636.2412 | 538.0307 | 749.7548 | 866.4775 | 944.2657 | 944.4921 | 32.4955 | 236.9468 | 49.1735 | 442.1618 | 33.5988 | 48.8548 | 58.8234 | 103.3653 | 53.8835 |  |  | 14.4312 | -2.0825 | -67.8848 | 1.6007 | 8.1898 | -197.7914 | 32.9349 | -9.796 | 7.7395 | 25.9394 | 142.2776 | 0.00045505 | -0.0014177 | 0.00050434 | 692.5976 | 229.8565 | 47.7924 | 26.4111 | 21.8999 | 21.0561 | 20.6814 | 32.1952 | 23.9546 | 22.5245 | 22.1654 | 21.8234 | 22.15 | 22.1083 | 394.0413 | 336.4999 | 274.0833 | 192.0443 | 148.3392 | 436.5994 | 259.0069 | 79.969 | 81.3966 | 85.1046 | 95.0935 | 96.0158 | 101.7851 | 97.1612 | 106.9263 | 550.0719 | 1147.013 | 814.2596 | 813.1783 | 935.1561 | 19.9789 | 12.0408 | 944.5517 | 386.8658 | 27.0745 | 939.3527 | 121.1319 | 23.9782 | 90.2869 | 117.4749 | 1072.645 | 101.6119 | 596.2875 | 958.0558 | 938.7402 | 1080.0637 | 846.3071 | 849.1721 | 1139.9493 |  | 1109.21 | 971.5057 | 1077.6735 | 1139.7409 | 1126.2943 | 963.2019 |  | 957.4572 |  |  | 1089.9981 | 1081.8839 | 1096.2108 | [5 empty] | 26.7158 | 1044.4044 | 100.1062 | 24.2868 | 1037.1851 | 76.8783 | 23.4425 | 1127.551 | 1084.7795 | 1062.1699 |  |  | 1113.5664 | 1030.5508 | 1117.4385 | 1065.3241 | 1093.135 | 1162.7605 | 1051.997 | 1099.2199 | 1074.8158 | 1154.0234 | 925.9068 | 1062.6416 | 1081.7409 | 1180.084 | 1173.2971 | 1137.3888 |  | 1044.1933 | 959.3411 | 1043.8078 | 1070.2945 | 1108.9633 |  | 1031.0061 | 982.485 | 0.20559 | 20.8193 | 1.6022 | 1.797 | -29.4193 | 3.0897 | 4777.37 | 0.72 | 9.3467 | -3.0327 | -17.3152 | 2.6589 | 6.9586 | -34.1972 | 13.9545 | 206.1925 | 191.7385 | 217.0996 | 19.1168 | 2.872 |  | 236.5256
42838.4561 | 3092 | 34.3405 | 26.2978 | 23.3805 | 22.6517 | 22.1801 | 22.2056 | 22.504 | 21.5491 | 24.6748 | 23.0321 | 22.194 | 21.7238 | 21.1579 | 21.9852 | 94.2669 | 89.8623 | 95.4061 | 98.3561 | 108.8366 | 130.14 | 941.531 | 1179.7037 | 1207.1618 | 92.1354 | 122.1244 | 1090.7216 | 926.4197 | 948.2741 | 975.7323 | 99.2694 | 492.412 | 903.4735 | 100.5231 | 367.4397 | 1008.0779 |  | 1055.0216 |  | 1049.2589 | 908.4924 | 881.8154 | 1069.8098 |  | 427.0049 | 636.9129 | 536.6274 | 742.9132 | 861.9167 | 943.149 | 943.0479 | 32.2105 | 236.8895 | 48.8106 | 441.7419 | 33.607 | 48.8474 | 58.8447 | 103.2866 | 53.8633 |  |  | 14.2386 | -2.114 | -67.9551 | 1.8491 | 7.9953 | -197.7684 | 33.1853 | -9.5542 | 7.7999 | 25.5718 | 142.6986 | 0.00057169 | -0.0014358 | 0.00048462 | 692.361 | 230.234 | 47.8424 | 26.4158 | 21.9044 | 21.0529 | 20.6841 | 32.2039 | 23.9565 | 22.5316 | 22.166 | 21.8263 | 22.1498 | 22.1094 | 393.8767 | 332.9661 | 274.6742 | 193.5746 | 147.8911 | 435.8242 | 258.6717 | 80.0105 | 81.4425 | 85.121 | 95.0798 | 96.0128 | 101.7966 | 97.1748 | 106.9868 | 550.8571 | 1147.0662 | 814.0781 | 812.5698 | 935.8541 | 16.6839 | 12.1757 | 944.0187 | 387.527 | 27.0848 | 939.3388 | 121.2754 | 23.9764 | 90.3474 | 117.5884 | 1071.2866 | 101.5855 | 597.199 | 957.0038 | 938.9116 | 1078.2045 | 846.1324 | 848.9685 | 1140.0811 |  | 1108.869 | 971.2356 | 1078.1828 | 1138.1521 | 1125.9892 | 963.0719 |  | 957.2115 |  |  | 1089.531 | 1081.5219 | 1096.8648 | [5 empty] | 26.7177 | 1040.4728 | 100.1026 | 24.286 | 1030.5125 | 76.9337 | 23.4423 | 1127.7477 | 1085.2589 | 1071.3864 |  |  | 1115.9797 | 1029.4571 | 1117.4505 | 1067.2297 | 1093.7918 | 1160.61 | 1051.2863 | 1099.9818 | 1075.4161 | 1152.955 | 926.8877 | 1061.4202 | 1082.1182 | 1180.4881 | 1176.4318 | 1139.9649 |  | 1042.5142 | 957.3839 | 1042.6584 | 1069.9512 | 1108.7182 |  | 1031.6941 | 982.2497 | 0.087053 | 20.8169 | 1.5983 | 1.7913 | -29.4581 | 3.0897 | 4728.24 | 0.92 | 9.2931 | -3.0567 | -17.3306 | 2.8588 | 6.8723 | -34.1795 | 14.001 | 205.9752 | 192.045 | 216.9456 | 18.9862 | 2.7577 |  | 236.5422
42838.4561 | 3093 | 34.3556 | 26.3048 | 23.3825 | 22.6493 | 22.1815 | 22.2071 | 22.5039 | 21.5422 | 24.6781 | 23.0281 | 22.1926 | 21.7175 | 21.1627 | 21.9918 | 94.2538 | 89.8686 | 95.4057 | 98.3782 | 108.8755 | 130.383 | 945.469 | 1177.1203 | 1206.7018 | 92.1771 | 122.3165 | 1094.49 | 948.6212 | 948.2483 | 978.7149 | 99.2716 | 492.8579 | 903.4099 | 100.5275 | 368.1304 | 1007.4846 |  | 1059.5863 |  | 1048.3786 | 908.2085 | 881.4821 | 1070.6715 |  | 428.0165 | 638.1366 | 536.8541 | 738.7181 | 861.2437 | 942.6997 | 941.9329 | 32.8001 | 236.8614 | 48.6461 | 441.2263 | 33.6064 | 48.8623 | 58.8591 | 103.2221 | 53.8473 |  |  | 13.4028 | -2.0818 | -68.2416 | 1.6552 | 8.5939 | -197.7625 | 32.8074 | -9.7625 | 7.8652 | 25.9532 | 143.1269 | 0.00054212 | -0.0014752 | 0.00047805 | 692.146 | 230.6422 | 47.8901 | 26.4241 | 21.9023 | 21.0453 | 20.6808 | 32.2075 | 23.9571 | 22.5262 | 22.1657 | 21.8184 | 22.1484 | 22.0924 | 381.5994 | 325.5745 | 272.5922 | 194.5398 | 150.1325 | 434.639 | 258.2856 | 80.0495 | 81.4828 | 85.1335 | 95.0767 | 96.0203 | 101.8027 | 97.1894 | 107.0518 | 551.6063 | 1146.9398 | 815.219 | 812.9993 | 937.3537 | 23.0317 | 10.9242 | 945.1067 | 388.2084 | 27.0913 | 940.7852 | 121.4156 | 23.9776 | 90.4129 | 117.7029 | 1071.3531 | 101.5634 | 598.2099 | 957.0035 | 939.3813 | 1080.4196 | 846.0301 | 848.8126 | 1140.045 |  | 1108.5334 | 971.2562 | 1078.4908 | 1135.3683 | 1125.9074 | 963.0599 |  | 957.0569 |  |  | 1089.5475 | 1081.8786 | 1096.3904 | [5 empty] | 26.7291 | 1027.2111 | 100.128 | 24.289 | 1025.73 | 76.9834 | 23.4402 | 1127.2723 | 1089.5532 | 1079.7604 |  |  | 1118.0879 | 1030.7498 | 1116.6937 | 1068.8911 | 1094.445 | 1158.9653 | 1051.2345 | 1099.0389 | 1075.33 | 1151.1369 | 925.7045 | 1060.8347 | 1081.0588 | 1181.8221 | 1177.8711 | 1140.7302 |  | 1047.2409 | 957.9766 | 1042.0942 | 1069.6393 | 1110.0425 |  | 1033.1225 | 982.2728 | 0.11506 | 20.8214 | 1.5939 | 1.7908 | -29.5432 | 3.0897 | 4676.71 | 0.83 | 9.027 | -3.0354 | -17.3788 | 2.7066 | 7.1236 | -34.1727 | 13.9185 | 205.766 | 192.2254 | 216.9699 | 20.1231 | 2.933 |  | 236.415
42838.4561 | 3094 | 34.3573 | 26.3004 | 23.3819 | 22.6435 | 22.1784 | 22.2042 | 22.4985 | 21.5361 | 24.679 | 23.0168 | 22.1861 | 21.7094 | 21.1587 | 21.9757 | 94.2449 | 89.8602 | 95.4169 | 98.3924 | 108.9268 | 130.5986 | 949.6908 | 1174.4549 | 1208.3977 | 92.1983 | 122.504 | 1099.6517 | 952.5458 | 948.5698 | 974.189 | 99.2744 | 493.2974 | 903.6093 | 100.5271 | 368.8261 | 1006.4734 |  | 1059.228 |  | 1048.2007 | 906.5061 | 881.2282 | 1070.9993 |  | 428.5382 | 639.0483 | 537.3923 | 739.3122 | 863.8288 | 942.8404 | 941.8713 | 33.3928 | 236.7951 | 48.59 | 440.8153 | 33.6005 | 48.8721 | 58.8708 | 103.1658 | 53.8235 |  |  | 13.3456 | -1.7276 | -68.0419 | 1.7315 | 8.4355 | -197.7803 | 32.9211 | -9.934 | 7.6029 | 25.7826 | 144.8579 | 0.00057169 | -0.0012534 | 0.00050269 | 691.9808 | 231.0789 | 47.947 | 26.4442 | 21.9114 | 21.0559 | 20.6867 | 32.225 | 23.9728 | 22.5305 | 22.1776 | 21.8356 | 22.1601 | 22.1099 | 392.9497 | 319.063 | 266.237 | 193.9126 | 155.2459 | 434.099 | 257.7467 | 80.0968 | 81.5215 | 85.1534 | 95.0943 | 96.0343 | 101.8257 | 97.211 | 107.1108 | 552.3556 | 1146.7265 | 814.7196 | 813.0478 | 938.7328 | 20.3552 | 12.7729 | 945.1257 | 388.881 | 27.1131 | 940.9279 | 121.5596 | 23.9838 | 90.4955 | 117.839 | 1074.1301 | 101.5631 | 599.3213 | 957.3142 | 937.6348 | 1082.9839 | 845.9314 | 848.6796 | 1139.8452 |  | 1108.1261 | 971.1083 | 1078.0142 | 1134.8212 | 1125.9289 | 962.923 |  | 956.8479 |  |  | 1089.5894 | 1081.7145 | 1095.8177 | [5 empty] | 26.7307 | 1023.9318 | 100.1623 | 24.2926 | 1019.0338 | 77.0466 | 23.453 | 1127.623 | 1088.7008 | 1079.8838 |  |  | 1119.9171 | 1030.292 | 1116.1706 | 1072.2621 | 1095.3969 | 1156.9508 | 1051.3505 | 1098.2167 | 1075.1946 | 1149.5421 | 924.1845 | 1060.6091 | 1080.4989 | 1179.7574 | 1175.6971 | 1144.7782 |  | 1047.1699 | 957.6635 | 1040.9609 | 1069.42 | 1110.8847 |  | 1032.7238 | 982.3632 | -0.18099 | 20.818 | 1.5895 | 1.7903 | -29.53 | 3.0897 | 4643.78 | 0.72 | 8.9914 | -2.7665 | -17.362 | 2.7696 | 7.0581 | -34.1762 | 13.9434 | 205.5167 | 191.9495 | 216.999 | 18.7585 | 3.5609 |  | 236.2322
42838.4561 | 3095 | 34.3628 | 26.3069 | 23.3834 | 22.6445 | 22.1758 | 22.2068 | 22.494 | 21.5402 | 24.685 | 23.0246 | 22.1901 | 21.7093 | 21.1583 | 21.975 | 94.2364 | 89.8661 | 95.4235 | 98.4136 | 108.9831 | 130.8176 | 949.0605 | 1172.0142 | 1205.183 | 92.2295 | 122.6757 | 1106.0399 | 984.4243 | 949.0528 | 975.8648 | 99.2834 | 493.7324 | 903.4374 | 100.5178 | 369.5495 | 1005.4915 |  | 1056.9073 |  | 1047.2985 | 904.2095 | 880.8241 | 1070.2009 |  | 428.6987 | 639.1699 | 537.6525 | 742.3023 | 863.903 | 942.2465 | 940.9027 | 33.3807 | 236.6441 | 48.1909 | 440.3743 | 33.5975 | 48.869 | 58.8729 | 103.113 | 53.7884 |  |  | 13.3785 | -2.1784 | -68.5787 | 1.2432 | 8.1103 | -197.773 | 33.1767 | -10.3572 | 7.5965 | 25.5634 | 143.773 | 0.00075404 | -0.0013208 | 0.00048627 | 691.88 | 231.4725 | 47.9845 | 26.4445 | 21.9087 | 21.0572 | 20.6892 | 32.2289 | 23.9661 | 22.5324 | 22.175 | 21.8282 | 22.1607 | 22.1018 | 389.4011 | 320.5385 | 269.4332 | 193.1729 | 153.7883 | 433.3281 | 257.4539 | 80.1306 | 81.5541 | 85.1644 | 95.1017 | 96.0461 | 101.8291 | 97.2128 | 107.1596 | 553.1146 | 1146.3478 | 812.4551 | 813.2306 | 939.5405 | 23.0012 | 14.9925 | 944.5412 | 389.5432 | 27.1309 | 940.6533 | 121.7154 | 24.0025 | 90.5668 | 117.99 | 1079.0053 | 101.5489 | 600.4782 | 957.1908 | 935.7082 | 1085.359 | 845.9933 | 848.7022 | 1139.4897 |  | 1107.7998 | 970.8954 | 1077.6289 | 1135.0944 | 1125.8976 | 962.6932 |  | 956.6556 |  |  | 1089.6491 | 1081.6471 | 1095.5716 | [5 empty] | 26.7377 | 1030.4396 | 100.1893 | 24.3074 | 1028.8869 | 77.092 | 23.4654 | 1127.3805 | 1089.0956 | 1077.5437 |  |  | 1119.6798 | 1028.6236 | 1115.0687 | 1075.4378 | 1097.6504 | 1152.2241 | 1051.5215 | 1099.6422 | 1074.9096 | 1147.9369 | 922.8896 | 1060.343 | 1080.2392 | 1176.1452 | 1175.4957 | 1144.9583 |  | 1053.4531 | 956.6505 | 1040.2205 | 1069.3313 | 1110.9521 |  | 1033.6527 | 982.4 | 0.46566 | 20.8179 | 1.5858 | 1.7884 | -29.4468 | 3.0896 | 4618.82 | 0.39 | 9.0085 | -3.1068 | -17.4315 | 2.347 | 6.919 | -34.1672 | 13.994 | 205.3226 | 191.7292 | 216.9712 | 19.0054 | 3.1633 |  | 235.9535
42838.4561 | 3096 | 34.3786 | 26.3182 | 23.3796 | 22.6438 | 22.1786 | 22.2112 | 22.4951 | 21.5376 | 24.6804 | 23.0272 | 22.1862 | 21.7133 | 21.159 | 21.9804 | 94.2386 | 89.8738 | 95.4467 | 98.4519 | 109.0612 | 131.0394 | 948.7731 | 1168.1112 | 1199.8263 | 92.2662 | 122.8655 | 1106.9295 | 979.7107 | 948.673 | 970.5271 | 99.2954 | 494.1713 | 903.5876 | 100.5038 | 370.27 | 1002.2677 |  | 1049.0279 |  | 1046.4113 | 903.9543 | 880.6844 | 1070.1731 |  | 428.3197 | 637.1288 | 536.4246 | 746.1704 | 862.3428 | 941.4847 | 940.599 | 33.4521 | 236.4901 | 47.6596 | 439.9579 | 33.5915 | 48.8806 | 58.884 | 103.0571 | 53.7084 |  |  | 13.1774 | -1.2046 | -68.3974 | 1.4174 | 8.3731 | -197.7928 | 33.573 | -10.2717 | 7.6286 | 25.6423 | 142.1914 | 0.00080004 | -0.0013175 | 0.00049941 | 691.6153 | 231.881 | 48.0277 | 26.4477 | 21.9051 | 21.0552 | 20.6824 | 32.2373 | 23.9635 | 22.5284 | 22.1718 | 21.8256 | 22.1594 | 22.1028 | 387.8539 | 328.5831 | 273.1196 | 189.9722 | 155.1899 | 432.9194 | 257.2456 | 80.1692 | 81.6082 | 85.1741 | 95.1175 | 96.0562 | 101.8331 | 97.2254 | 107.2307 | 553.9518 | 1146.0235 | 810.4064 | 812.3282 | 938.3796 | 25.0197 | 14.1321 | 944.05 | 390.172 | 27.1381 | 940.5619 | 121.8704 | 24.0087 | 90.6412 | 118.1515 | 1081.8639 | 101.5332 | 601.6642 | 957.73 | 936.6202 | 1082.1047 | 846.0772 | 848.7817 | 1138.7822 |  | 1107.5041 | 970.6789 | 1077.3043 | 1136.796 | 1126.0704 | 962.515 |  | 956.4526 |  |  | 1089.4855 | 1081.1746 | 1095.4484 | [5 empty] | 26.752 | 1031.1443 | 100.1948 | 24.3079 | 1028.1629 | 77.151 | 23.4582 | 1127.8296 | 1092.4773 | 1073.7604 |  |  | 1117.2159 | 1025.7703 | 1113.6081 | 1083.1268 | 1101.7024 | 1141.0435 | 1051.8543 | 1100.9204 | 1074.158 | 1145.75 | 922.3861 | 1060.7019 | 1079.7842 | 1174.8765 | 1176.3375 | 1145.5437 |  | 1050.5511 | 956.3548 | 1041.167 | 1069.5281 | 1115.4182 |  | 1034.92 | 982.3967 | -0.24518 | 20.8157 | 1.5815 | 1.785 | -29.608 | 3.0897 | 4636.99 | 0.76 | 8.9214 | -2.3076 | -17.389 | 2.5032 | 7.028 | -34.1582 | 14.0729 | 205.1574 | 191.5448 | 217.036 | 19.0993 | 2.7235 |  | 235.7664
42838.4561 | 3097 | 34.3924 | 26.3212 | 23.3909 | 22.6476 | 22.1784 | 22.2106 | 22.5043 | 21.532 | 24.6876 | 23.0316 | 22.1951 | 21.7141 | 21.1589 | 21.9869 | 94.2496 | 89.8694 | 95.4688 | 98.4733 | 109.1297 | 131.2785 | 948.3521 | 1165.3359 | 1196.136 | 92.296 | 123.0484 | 1099.2792 | 969.8255 | 946.2248 | 965.7412 | 99.2857 | 494.6221 | 903.5417 | 100.4895 | 371.0303 | 997.8804 |  | 1052.4469 |  | 1045.53 | 903.8081 | 880.3739 | 1069.9549 |  | 427.7609 | 635.6536 | 534.211 | 743.947 | 860.7389 | 941.5705 | 940.6604 | 34.0573 | 236.3266 | 47.562 | 439.6216 | 33.579 | 48.9101 | 58.8928 | 103.0164 | 53.6845 |  |  | 11.6529 | -1.3005 | -68.2285 | 1.6611 | 7.2816 | -197.7849 | 33.3042 | -10.4531 | 7.6837 | 25.3928 | 141.3279 | 0.0010448 | -0.0012157 | 0.00049448 | 691.3632 | 232.291 | 48.0704 | 26.4594 | 21.9056 | 21.0479 | 20.6801 | 32.2488 | 23.9651 | 22.5242 | 22.1725 | 21.8229 | 22.1652 | 22.1108 | 397.2641 | 341.6654 | 281.5818 | 192.1725 | 163.5689 | 432.7955 | 257.124 | 80.2112 | 81.659 | 85.1934 | 95.1331 | 96.0645 | 101.8418 | 97.2394 | 107.2967 | 554.6765 | 1145.9931 | 810.152 | 812.3663 | 939.573 | 25.0993 | 16.1832 | 943.24 | 390.7418 | 27.1402 | 940.2674 | 122.0181 | 24.0045 | 90.7061 | 118.3006 | 1076.8947 | 101.522 | 602.8232 | 957.4341 | 937.2781 | 1079.5652 | 846.0722 | 848.7598 | 1138.2551 |  | 1107.1235 | 970.44 | 1077.1109 | 1136.9979 | 1126.1988 | 962.3984 |  | 956.2134 |  |  | 1089.3153 | 1080.9882 | 1095.2144 | [5 empty] | 26.7621 | 1025.7818 | 100.2216 | 24.3092 | 1030.8535 | 77.207 | 23.4686 | 1126.9773 | 1092.534 | 1068.1244 |  |  | 1115.0073 | 1024.9678 | 1112.0123 | 1082.7851 | 1101.1795 | 1140.7266 | 1051.2824 | 1102.6046 | 1072.9981 | 1144.5382 | 921.7922 | 1061.1983 | 1079.4335 | 1165.0673 | 1174.8016 | 1147.6661 |  | 1047.6064 | 956.1018 | 1041.8905 | 1069.1992 | 1115.4274 |  | 1034.723 | 982.2682 | 0.10894 | 20.8143 | 1.5783 | 1.7798 | -29.472 | 3.0897 | 4651.26 | 1.27 | 8.3734 | -2.3958 | -17.3534 | 2.7077 | 6.5542 | -34.1587 | 14.017 | 204.9344 | 191.4381 | 217.1138 | 18.03 | 1.7656 |  | 235.7127
42838.4561 | 3098 | 34.3909 | 26.3239 | 23.386 | 22.6485 | 22.1776 | 22.2112 | 22.4986 | 21.5363 | 24.6926 | 23.0296 | 22.1864 | 21.7105 | 21.1529 | 21.9791 | 94.25 | 89.8697 | 95.481 | 98.4891 | 109.1883 | 131.5239 | 948.7898 | 1165.1451 | 1198.0295 | 92.3333 | 123.2294 | 1098.887 | 955.78 | 944.8899 | 967.1567 | 99.2789 | 495.0612 | 903.4072 | 100.4942 | 371.7491 | 996.9575 |  | 1049.337 |  | 1044.2432 | 904.3365 | 880.0874 | 1067.839 |  | 427.2747 | 635.7266 | 533.1324 | 745.2707 | 863.0721 | 941.8091 | 941.0701 | 34.6595 | 236.0434 | 47.657 | 439.2245 | 33.5824 | 48.9438 | 58.9048 | 102.9909 | 53.668 |  |  | 11.3874 | -1.5955 | -68.1247 | 1.4417 | 7.6312 | -197.8105 | 33.4718 | -10.553 | 7.8479 | 25.7459 | 142.1874 | 0.00088054 | -0.0010678 | 0.00051091 | 691.1269 | 232.7203 | 48.1183 | 26.4775 | 21.9109 | 21.051 | 20.6874 | 32.2591 | 23.9753 | 22.5304 | 22.1718 | 21.826 | 22.1703 | 22.1105 | 401.6589 | 353.3278 | 283.7984 | 192.1245 | 163.7878 | 432.6996 | 257.001 | 80.2384 | 81.755 | 85.2064 | 95.1449 | 96.069 | 101.8604 | 97.2528 | 107.3528 | 555.375 | 1145.9774 | 809.933 | 812.7173 | 941.0859 | 20.0365 | 16.0133 | 942.288 | 391.3198 | 27.1555 | 939.657 | 122.1708 | 24.0052 | 90.7888 | 118.4496 | 1075.4905 | 101.5241 | 603.8381 | 956.9816 | 936.5898 | 1076.6823 | 846.2285 | 848.8728 | 1138.046 |  | 1106.7381 | 970.244 | 1076.9746 | 1138.044 | 1125.9814 | 962.2379 |  | 955.9832 |  |  | 1088.8711 | 1081.0058 | 1095.1396 | [5 empty] | 26.7668 | 1029.6945 | 100.2573 | 24.3113 | 1034.2069 | 77.2662 | 23.4684 | 1127.0441 | 1091.8962 | 1068.1398 |  |  | 1114.6582 | 1021.5224 | 1110.9107 | 1082.7064 | 1100.6543 | 1140.1651 | 1050.5519 | 1103.2836 | 1072.4879 | 1143.7409 | 920.5137 | 1060.416 | 1079.2546 | 1163.1193 | 1173.046 | 1145.7573 |  | 1045.1379 | 956.49 | 1041.1904 | 1068.8567 | 1115.4715 |  | 1034.5627 | 981.9906 | 0.068688 | 20.8137 | 1.5744 | 1.7798 | -29.4377 | 3.0896 | 4667.13 | 0.95 | 8.2822 | -2.6538 | -17.3409 | 2.5226 | 6.7103 | -34.1643 | 14.0536 | 204.6997 | 191.3637 | 216.9436 | 17.5234 | 1.5015 |  | 235.66
42838.4561 | 3099 | 34.406 | 26.3218 | 23.3857 | 22.6467 | 22.1791 | 22.2101 | 22.5027 | 21.5427 | 24.702 | 23.0302 | 22.1815 | 21.7103 | 21.1564 | 21.9775 | 94.2454 | 89.8649 | 95.4913 | 98.5045 | 109.2398 | 131.7653 | 951.955 | 1162.4682 | 1198.0033 | 92.3714 | 123.464 | 1098.5882 | 945.6765 | 947.487 | 972.993 | 99.275 | 495.4783 | 903.5005 | 100.4854 | 372.437 | 994.6629 |  | 1051.457 |  | 1042.9649 | 904.6779 | 880.0374 | 1066.8975 |  | 427.3907 | 635.7493 | 531.7095 | 743.1575 | 861.4625 | 941.1054 | 941.0793 | 34.4159 | 235.8558 | 47.5661 | 438.8281 | 33.5819 | 48.9823 | 58.913 | 102.9753 | 53.6285 |  |  | 11.1659 | -1.7828 | -68.4322 | 1.646 | 8.0478 | -197.8243 | 33.2681 | -9.9544 | 7.6792 | 25.4986 | 142.0433 | 0.001012 | -0.0011697 | 0.0004912 | 690.9061 | 233.1464 | 48.1635 | 26.4808 | 21.9116 | 21.0457 | 20.6888 | 32.2685 | 23.9723 | 22.5297 | 22.171 | 21.8271 | 22.1677 | 22.0987 | 396.1999 | 358.8632 | 288.4854 | 194.4512 | 165.8364 | 432.166 | 256.9386 | 80.2818 | 81.842 | 85.2306 | 95.1509 | 96.0759 | 101.8663 | 97.2639 | 107.411 | 556.0554 | 1145.5474 | 809.1778 | 812.4484 | 940.1991 | 24.5618 | 12.9125 | 941.2799 | 391.8611 | 27.1629 | 939.3791 | 122.3174 | 24.0091 | 90.8679 | 118.6041 | 1073.2176 | 101.5204 | 604.8883 | 956.9255 | 935.9315 | 1074.263 | 846.5297 | 849.1206 | 1137.7036 |  | 1106.3804 | 970.003 | 1076.6142 | 1139.0486 | 1126.0341 | 962.0236 |  | 955.7445 |  |  | 1088.9567 | 1081.1584 | 1095.2148 | [5 empty] | 26.7764 | 1028.9724 | 100.2818 | 24.3218 | 1035.0005 | 77.3251 | 23.4714 | 1127.1192 | 1091.1933 | 1068.2178 |  |  | 1115.6984 | 1019.865 | 1110.7336 | 1082.8626 | 1100.6085 | 1139.8207 | 1049.8503 | 1102.5715 | 1072.8926 | 1142.6595 | 921.1498 | 1059.9631 | 1079.3723 | 1164.3515 | 1171.1063 | 1144.7187 |  | 1044.2204 | 956.161 | 1041.0499 | 1068.4497 | 1114.591 |  | 1033.6386 | 981.772 | 0.36159 | 20.8137 | 1.571 | 1.7781 | -29.3695 | 3.0896 | 4680.74 | 0.83 | 8.2205 | -2.8053 | -17.3802 | 2.6955 | 6.8891 | -34.1556 | 14.0067 | 204.4862 | 191.1593 | 216.9499 | 18.0282 | 0.97169 |  | 235.3942
42838.4562 | 3100 | 34.4218 | 26.329 | 23.3893 | 22.6589 | 22.1826 | 22.2122 | 22.5055 | 21.5345 | 24.7061 | 23.0362 | 22.1885 | 21.7165 | 21.1602 | 21.976 | 94.2428 | 89.8589 | 95.4977 | 98.5257 | 109.2781 | 131.9917 | 955.684 | 1158.1694 | 1197.3445 | 92.4085 | 123.674 | 1110.477 | 950.2829 | 950.2531 | 976.4872 | 99.2663 | 495.9047 | 903.6182 | 100.4851 | 373.1181 | 991.4041 |  | 1046.9254 |  | 1041.7984 | 904.8206 | 879.9323 | 1066.4881 |  | 427.6523 | 636.6398 | 532.4466 | 742.4302 | 860.682 | 941.2924 | 940.6493 | 34.1346 | 235.558 | 47.8297 | 438.2998 | 33.58 | 49.0309 | 58.9208 | 102.9505 | 53.6116 |  |  | 11.4163 | -1.3452 | -68.2173 | 1.5534 | 8.2883 | -197.7882 | 33.0696 | -9.225 | 7.8946 | 25.2712 | 143.0731 | 0.00097418 | -0.0011615 | 0.00046491 | 690.7729 | 233.5879 | 48.2089 | 26.4885 | 21.9198 | 21.0553 | 20.6922 | 32.2819 | 23.9762 | 22.5414 | 22.1727 | 21.8309 | 22.1644 | 22.1137 | 396.447 | 349.8676 | 283.4646 | 197.5294 | 169.1559 | 431.8226 | 256.6968 | 80.3229 | 81.9052 | 85.2325 | 95.1637 | 96.0858 | 101.8863 | 97.2777 | 107.4666 | 556.7384 | 1145.0325 | 807.9065 | 810.2843 | 938.6897 | 22.1496 | 16.1832 | 940.8964 | 392.3781 | 27.1784 | 938.9328 | 122.4726 | 24.0194 | 90.9256 | 118.755 | 1077.1566 | 101.5154 | 606.0785 | 958.1543 | 935.4962 | 1072.5389 | 846.6977 | 849.2744 | 1136.9993 |  | 1106.0358 | 969.7813 | 1076.4603 | 1140.5876 | 1126.2432 | 961.8022 |  | 955.466 |  |  | 1089.0217 | 1080.9089 | 1094.9553 | [5 empty] | 26.7835 | 1028.0493 | 100.2909 | 24.3211 | 1033.9699 | 77.3718 | 23.4711 | 1127.1691 | 1091.0062 | 1068.0945 |  |  | 1115.5518 | 1018.7266 | 1110.604 | 1083.3018 | 1100.6553 | 1139.7228 | 1049.6571 | 1101.8443 | 1074.3941 | 1141.8215 | 924.7299 | 1060.2623 | 1079.0983 | 1162.7193 | 1170.4308 | 1144.8895 |  | 1046.7181 | 954.6353 | 1041.5303 | 1068.3363 | 1115.6737 |  | 1033.4441 | 981.5207 | 0.51463 | 20.8123 | 1.5674 | 1.7774 | -29.3699 | 3.0896 | 4665.13 | 0.75 | 8.3238 | -2.438 | -17.3614 | 2.6198 | 6.9918 | -34.1551 | 13.9659 | 204.2911 | 191.0754 | 217.0429 | 17.9353 | 1.4945 |  | 235.0885
42838.4562 | 3101 | 34.4414 | 26.3437 | 23.3971 | 22.6607 | 22.1946 | 22.2185 | 22.505 | 21.5394 | 24.7148 | 23.0465 | 22.1921 | 21.7208 | 21.1656 | 21.9814 | 94.2366 | 89.8508 | 95.5113 | 98.5484 | 109.3087 | 132.1864 | 958.1702 | 1154.7755 | 1198.7197 | 92.442 | 123.8919 | 1116.9342 | 953.3437 | 955.2015 | 985.5496 | 99.2706 | 496.3195 | 903.7496 | 100.4723 | 373.7996 | 989.6034 |  | 1046.4236 |  | 1041.3348 | 905.7662 | 879.6774 | 1066.595 |  | 427.1423 | 637.7394 | 532.0431 | 740.0925 | 857.9625 | 940.8583 | 940.2271 | 34.0492 | 235.3526 | 48.7734 | 438.0117 | 33.5866 | 49.0755 | 58.9431 | 102.9182 | 53.5763 |  |  | 11.1955 | -2.4577 | -68.3803 | 1.2603 | 8.1398 | -197.7829 | 33.4087 | -9.9544 | 7.6928 | 24.8572 | 143.6416 | 0.0009791 | -0.0012551 | 0.00051091 | 690.5579 | 234.0608 | 48.256 | 26.4944 | 21.9097 | 21.0522 | 20.6832 | 32.2813 | 23.9847 | 22.5342 | 22.173 | 21.8271 | 22.1647 | 22.1061 | 394.3221 | 354.3399 | 288.9576 | 202.8359 | 176.8656 | 431.3147 | 256.5643 | 80.3589 | 81.9512 | 85.2533 | 95.1874 | 96.1081 | 101.901 | 97.2959 | 107.5498 | 557.434 | 1144.9644 | 806.1472 | 808.8709 | 936.9284 | 20.2996 | 14.2586 | 940.335 | 392.8971 | 27.1903 | 938.7037 | 122.6226 | 24.0255 | 91.0024 | 118.9092 | 1082.0475 | 101.5095 | 607.2881 | 958.336 | 934.8954 | 1071.6378 | 846.9151 | 849.4647 | 1136.3395 |  | 1105.6861 | 969.5776 | 1076.1921 | 1151.2987 | 1126.3903 | 961.5519 |  | 955.2182 |  |  | 1088.8014 | 1080.5101 | 1094.6309 | [5 empty] | 26.7917 | 1029.3865 | 100.3195 | 24.3231 | 1035.2248 | 77.4361 | 23.4722 | 1126.5855 | 1090.0696 | 1067.5085 |  |  | 1113.5077 | 1016.8358 | 1110.9169 | 1083.354 | 1100.443 | 1139.4889 | 1049.7129 | 1102.4263 | 1076.1127 | 1141.4396 | 926.9859 | 1060.4987 | 1078.8404 | 1161.7092 | 1172.2157 | 1143.9672 |  | 1048.3397 | 952.8963 | 1041.4528 | 1068.15 | 1115.5067 |  | 1032.6387 | 981.1878 | -0.062831 | 20.8105 | 1.5633 | 1.7763 | -29.4054 | 3.0896 | 4665.48 | 0.64 | 8.2728 | -3.2973 | -17.3926 | 2.3612 | 6.9276 | -34.1485 | 14.0348 | 204.0918 | 190.9241 | 216.8409 | 18.0746 | 0.86502 |  | 235.0915
42838.4562 | 3102 | 34.4505 | 26.3382 | 23.389 | 22.6525 | 22.1906 | 22.2118 | 22.5029 | 21.5409 | 24.7104 | 23.036 | 22.186 | 21.7108 | 21.1573 | 21.9746 | 94.2379 | 89.8356 | 95.5219 | 98.57 | 109.3542 | 132.3926 | 961.3041 | 1150.2127 | 1197.3796 | 92.4765 | 124.1139 | 1113.6692 | 950.6433 | 958.3687 | 994.4705 | 99.2751 | 496.7394 | 903.9519 | 100.4688 | 374.478 | 988.2481 |  | 1045.0539 |  | 1039.5692 | 905.726 | 879.378 | 1068.049 |  | 425.7424 | 638.2959 | 532.431 | 739.1464 | 856.6849 | 940.8385 | 940.1469 | 33.7592 | 235.1593 | 49.818 | 437.8971 | 33.5805 | 49.0969 | 58.9499 | 102.879 | 53.5391 |  |  | 11.1029 | -1.978 | -68.1858 | 1.399 | 7.4597 | -197.7776 | 32.7345 | -9.8354 | 7.8742 | 25.3009 | 142.2868 | 0.00098403 | -0.001145 | 0.00046984 | 690.2232 | 234.5159 | 48.3118 | 26.4982 | 21.9139 | 21.0513 | 20.6937 | 32.305 | 23.9915 | 22.5356 | 22.1788 | 21.8316 | 22.17 | 22.1099 | 385.856 | 348.5675 | 287.8069 | 199.3347 | 176.7148 | 430.582 | 256.3788 | 80.4047 | 81.9813 | 85.2714 | 95.2094 | 96.1155 | 101.9259 | 97.3018 | 107.6049 | 558.1027 | 1144.9754 | 803.8746 | 808.6385 | 937.8452 | 21.3781 | 13.7486 | 939.8412 | 393.4249 | 27.2004 | 939.0335 | 122.7751 | 24.0355 | 91.0888 | 119.0539 | 1087.3976 | 101.5036 | 608.5535 | 958.3709 | 935.7425 | 1071.0192 | 847.4406 | 849.9584 | 1136.1122 |  | 1105.3408 | 969.4233 | 1075.9453 | 1152.8057 | 1126.2713 | 961.2936 |  | 955.0791 |  |  | 1088.5974 | 1080.0904 | 1094.5761 | [5 empty] | 26.793 | 1031.8377 | 100.3393 | 24.3297 | 1034.0056 | 77.4924 | 23.4776 | 1126.0784 | 1089.6002 | 1067.1325 |  |  | 1111.5923 | 1016.0236 | 1111.393 | 1083.5778 | 1100.0124 | 1138.8567 | 1049.8274 | 1103.6876 | 1076.6653 | 1141.597 | 925.9419 | 1060.7146 | 1078.1842 | 1163.3851 | 1173.6162 | 1143.2629 |  | 1049.5376 | 951.076 | 1040.9628 | 1067.7036 | 1115.313 |  | 1032.0304 | 980.8904 | 0.31262 | 20.8083 | 1.5593 | 1.7749 | -29.3971 | 3.0897 | 4640.34 | 0.99 | 8.2676 | -2.959 | -17.3732 | 2.4885 | 6.6319 | -34.1478 | 13.8924 | 203.8833 | 190.784 | 216.7218 | 18.8759 | 0.966 |  | 235.0735
42838.4562 | 3103 | 34.4609 | 26.355 | 23.3882 | 22.6405 | 22.1849 | 22.2098 | 22.4967 | 21.5432 | 24.7135 | 23.0369 | 22.1926 | 21.713 | 21.1594 | 21.9791 | 94.2374 | 89.8451 | 95.537 | 98.5966 | 109.4205 | 132.6202 | 964.6154 | 1143.8219 | 1192.2818 | 92.5063 | 124.3383 | 1101.9079 | 950.7587 | 963.8665 | 1014.2319 | 99.2726 | 497.169 | 903.8056 | 100.4582 | 375.1428 | 987.2391 |  | 1046.0307 |  | 1040.0822 | 903.9704 | 879.0586 | 1068.9848 |  | 424.569 | 638.9869 | 532.8809 | 744.5997 | 858.5525 | 941.0873 | 940.8466 | 33.8328 | 234.9096 | 51.1594 | 437.8156 | 33.5725 | 49.1267 | 58.975 | 102.8553 | 53.5339 |  |  | 11.0234 | -2.3335 | -68.5209 | 1.581 | 7.0556 | -197.802 | 32.8777 | -9.9465 | 7.7351 | 25.0009 | 141.7522 | 0.0012699 | -0.001168 | 0.00052569 | 690.1021 | 235.467 | 48.3445 | 26.5038 | 21.9104 | 21.0465 | 20.6854 | 32.3005 | 23.9818 | 22.5254 | 22.1695 | 21.8286 | 22.168 | 22.106 | 375.3968 | 337.8356 | 287.9495 | 193.4034 | 174.8374 | 429.7763 | 256.2565 | 80.4481 | 82.0091 | 85.2825 | 95.2293 | 96.1267 | 101.9414 | 97.3099 | 107.6702 | 558.8422 | 1144.636 | 800.3476 | 808.2892 | 938.1782 | 17.4748 | 14.2555 | 940.192 | 393.9543 | 27.211 | 941.1249 | 122.9195 | 24.0388 | 91.1795 | 119.1914 | 1082.397 | 101.4932 | 609.7301 | 958.8531 | 936.2203 | 1069.6993 | 847.9376 | 850.3906 | 1136.3687 |  | 1104.9544 | 969.3636 | 1076.137 | 1152.802 | 1126.2301 | 961.0627 |  | 955.0235 |  |  | 1088.1561 | 1080.1077 | 1094.3857 | [5 empty] | 26.8095 | 1030.038 | 100.3719 | 24.3429 | 1034.3083 | 77.5479 | 23.4844 | 1125.2978 | 1090.2971 | 1067.1187 |  |  | 1110.5267 | 1015.5807 | 1112.0085 | 1082.9333 | 1100.0788 | 1137.7342 | 1049.8501 | 1103.9622 | 1076.5769 | 1142.2857 | 926.1591 | 1060.5444 | 1077.0898 | 1166.5713 | 1173.3536 | 1143.3734 |  | 1050.713 | 951.1519 | 1040.5835 | 1067.2788 | 1115.0562 |  | 1032.5649 | 980.5437 | -0.010892 | 20.8041 | 1.556 | 1.7726 | -29.484 | 3.0896 | 4658 | 0.77 | 8.3019 | -3.2151 | -17.4224 | 2.6464 | 6.4504 | -34.1534 | 13.9242 | 203.636 | 190.8978 | 216.6951 | 19.8849 | 0.93246 |  | 234.8353
42838.4562 | 3104 | 34.4716 | 26.3584 | 23.3983 | 22.65 | 22.1852 | 22.2174 | 22.4987 | 21.5384 | 24.7339 | 23.0488 | 22.1956 | 21.7206 | 21.1599 | 21.9846 | 94.243 | 89.8569 | 95.5399 | 98.6154 | 109.477 | 132.8646 | 966.677 | 1139.9284 | 1191.2931 | 92.5323 | 124.5834 | 1087.5601 | 958.9567 | 967.1694 | 1017.882 | 99.2576 | 497.6413 | 904.178 | 100.456 | 375.8531 | 986.3364 |  | 1040.7327 |  | 1040.48 | 902.0835 | 878.7067 | 1070.8492 |  | 424.924 | 639.1377 | 534.018 | 749.2232 | 861.39 | 941.6416 | 941.0794 | 33.7649 | 234.7225 | 52.2153 | 437.8168 | 33.5579 | 49.1384 | 58.9873 | 102.8223 | 53.4613 |  |  | 12.7719 | -1.8702 | -68.4815 | 1.3477 | 7.6687 | -197.7974 | 32.63 | -9.6941 | 7.7781 | 25.1772 | 141.1586 | 0.0020502 | -0.00094296 | 0.00050762 | 689.9623 | 237.449 | 48.383 | 26.5126 | 21.9073 | 21.0449 | 20.6844 | 32.304 | 23.9844 | 22.5283 | 22.1587 | 21.8207 | 22.1611 | 22.1027 | 365.2393 | 336.5352 | 287.4143 | 192.5255 | 171.0609 | 428.8887 | 256.1136 | 80.4822 | 82.0412 | 85.2905 | 95.2436 | 96.1479 | 101.9542 | 97.315 | 107.7292 | 559.7316 | 1144.1519 | 799.7965 | 807.854 | 938.4067 | 22.5374 | 10.2956 | 941.7486 | 394.4823 | 27.2217 | 942.2063 | 123.062 | 24.0341 | 91.2787 | 119.3222 | 1071.6589 | 101.4954 | 610.8437 | 959.7105 | 935.3835 | 1069.8739 | 848.1284 | 850.5795 | 1136.1399 |  | 1104.5355 | 969.3142 | 1076.7949 | 1153.4102 | 1126.1493 | 960.8813 |  | 954.9803 |  |  | 1088.0506 | 1079.9805 | 1093.8866 | [5 empty] | 26.8142 | 1020.419 | 100.4089 | 24.3471 | 1032.3386 | 77.6026 | 23.4927 | 1125.3981 | 1092.099 | 1067.0042 |  |  | 1108.5599 | 1017.2543 | 1111.6572 | 1081.8437 | 1100.1096 | 1136.1276 | 1049.1842 | 1103.5412 | 1076.2133 | 1141.6832 | 927.9374 | 1060.5216 | 1075.9471 | 1167.0711 | 1173.0501 | 1143.8629 |  | 1046.6273 | 950.4546 | 1039.9988 | 1067.1204 | 1113.9131 |  | 1032.9709 | 980.2852 | -0.29842 | 20.8015 | 1.5525 | 1.7716 | -29.6963 | 3.0896 | 4685.66 | 0.93 | 8.9488 | -2.8786 | -17.4188 | 2.4436 | 6.7263 | -34.1608 | 13.8748 | 203.3821 | 191.2842 | 216.6257 | 20.8451 | 0.97123 |  | 234.5028
42838.4562 | 3105 | 34.4839 | 26.3633 | 23.3966 | 22.6458 | 22.1754 | 22.2121 | 22.5082 | 21.5403 | 24.7256 | 23.0482 | 22.1953 | 21.7087 | 21.1557 | 21.9821 | 94.2527 | 89.8633 | 95.5518 | 98.6387 | 109.5286 | 133.1292 | 966.2403 | 1136.8716 | 1189.5057 | 92.5577 | 124.7628 | 1094.0855 | 950.9213 | 963.2917 | 1007.7638 | 99.2542 | 498.099 | 904.2422 | 100.4463 | 376.5505 | 984.9979 |  | 1038.6387 |  | 1040.0036 | 900.0902 | 878.2455 | 1072.5089 |  | 424.2144 | 638.8231 | 533.3673 | 751.0808 | 862.8068 | 942.6247 | 940.8601 | 33.2509 | 234.4222 | 52.0935 | 437.8796 | 33.555 | 49.1382 | 58.9995 | 102.7705 | 53.4439 |  |  | 12.5912 | -1.4648 | -68.5511 | 1.7696 | 7.4788 | -197.8427 | 33.5211 | -9.3899 | 7.8197 | 25.1883 | 141.5612 | 0.0022227 | -0.0007754 | 0.00050927 | 689.784 | 239.4476 | 48.441 | 26.527 | 21.9191 | 21.0532 | 20.6871 | 32.3224 | 23.9939 | 22.538 | 22.1698 | 21.8255 | 22.1699 | 22.108 | 365.8271 | 340.4961 | 280.927 | 186.1679 | 166.057 | 428.341 | 255.7798 | 80.5214 | 82.0641 | 85.3049 | 95.2537 | 96.1658 | 101.9755 | 97.326 | 107.8049 | 560.749 | 1144.1871 | 799.8933 | 807.6649 | 940.2649 | 26.2491 | 15.908 | 942.0822 | 394.9632 | 27.2286 | 941.7994 | 123.2217 | 24.049 | 91.3695 | 119.4928 | 1074.3725 | 101.4933 | 611.8485 | 959.4854 | 934.3562 | 1070.5839 | 848.0532 | 850.5015 | 1135.6326 |  | 1104.1838 | 969.2443 | 1076.9241 | 1153.05 | 1125.7346 | 960.8165 |  | 954.8882 |  |  | 1087.8049 | 1079.5188 | 1093.0575 | [5 empty] | 26.823 | 1022.573 | 100.4418 | 24.3466 | 1030.6576 | 77.6635 | 23.493 | 1125.9909 | 1090.846 | 1067.0088 |  |  | 1107.7876 | 1020.0367 | 1110.3383 | 1079.8888 | 1099.7252 | 1135.337 | 1048.5622 | 1103.7503 | 1075.652 | 1140.9136 | 927.589 | 1059.9726 | 1074.8011 | 1166.5555 | 1172.8714 | 1146.0634 |  | 1044.3961 | 949.7422 | 1038.663 | 1066.2097 | 1113.2503 |  | 1032.7915 | 980.1856 | 0.30724 | 20.7999 | 1.5493 | 1.769 | -29.2748 | 3.0896 | 4693.15 | 0.51 | 8.8504 | -2.5471 | -17.4247 | 2.7996 | 6.6452 | -34.1785 | 14.0686 | 203.178 | 191.3618 | 216.3666 | 20.676 | 1.6437 |  | 234.4749
42838.4562 | 3106 | 34.4913 | 26.3671 | 23.3942 | 22.6594 | 22.1827 | 22.2177 | 22.4968 | 21.5407 | 24.7282 | 23.0469 | 22.1966 | 21.722 | 21.1586 | 21.9842 | 94.2519 | 89.8508 | 95.5655 | 98.6521 | 109.571 | 133.3909 | 966.3462 | 1133.6162 | 1187.4818 | 92.5849 | 125.0612 | 1102.3619 | 942.3402 | 961.8255 | 991.077 | 99.2529 | 498.5373 | 903.8158 | 100.4429 | 377.2176 | 984.3307 |  | 1037.4078 |  | 1038.9945 | 900.337 | 877.9121 | 1072.3956 |  | 424.4656 | 638.4224 | 532.5112 | 752.9589 | 862.9414 | 941.9236 | 940.4767 | 33.0583 | 234.1337 | 52.5252 | 437.8128 | 33.5553 | 49.1342 | 59.007 | 102.7436 | 53.439 |  |  | 12.3685 | -1.9451 | -68.5557 | 1.324 | 7.735 | -197.7868 | 33.481 | -9.1507 | 7.8555 | 25.3486 | 140.688 | 0.0021044 | -0.00084932 | 0.00049777 | 689.6256 | 241.2908 | 48.4944 | 26.5381 | 21.9225 | 21.0604 | 20.6912 | 32.3403 | 24 | 22.539 | 22.1812 | 21.8347 | 22.177 | 22.1069 | 375.5577 | 350.4763 | 285.1862 | 187.3349 | 163.3145 | 428.6483 | 255.6878 | 80.5644 | 82.0865 | 85.3241 | 95.275 | 96.1812 | 101.9893 | 97.3421 | 107.878 | 561.6652 | 1144.6896 | 801.1018 | 806.6178 | 941.2526 | 37.6061 | 16.6844 | 941.3798 | 395.4242 | 27.2464 | 940.7892 | 123.3867 | 24.0582 | 91.4523 | 119.6347 | 1079.7536 | 101.4882 | 612.8424 | 958.7084 | 934.2116 | 1071.022 | 847.8368 | 850.238 | 1135.4703 |  | 1103.7975 | 969.0891 | 1076.5016 | 1153.4567 | 1125.5621 | 960.7072 |  | 954.7327 |  |  | 1087.4071 | 1079.0955 | 1092.0338 | [5 empty] | 26.8289 | 1027.548 | 100.4607 | 24.3459 | 1034.9292 | 77.7227 | 23.4893 | 1126.5585 | 1088.9312 | 1067.3672 |  |  | 1105.7028 | 1022.372 | 1109.5065 | 1080.2208 | 1099.328 | 1134.6789 | 1048.7115 | 1104.2211 | 1074.7637 | 1139.7531 | 927.0774 | 1058.1645 | 1074.5426 | 1163.6208 | 1174.9964 | 1144.9794 |  | 1041.3134 | 949.823 | 1038.2525 | 1065.4901 | 1114.0854 |  | 1033.0855 | 979.8456 | 0.38793 | 20.7966 | 1.546 | 1.768 | -29.382 | 3.0896 | 4683.02 | 0.85 | 8.7144 | -2.9345 | -17.4215 | 2.4211 | 6.7562 | -34.1639 | 14.0562 | 202.9429 | 191.1188 | 216.2435 | 19.6531 | 1.1572 |  | 234.786
42838.4562 | 3107 | 34.512 | 26.3763 | 23.4105 | 22.6616 | 22.1911 | 22.219 | 22.494 | 21.5414 | 24.7397 | 23.0531 | 22.1988 | 21.7275 | 21.1679 | 21.9877 | 94.2525 | 89.854 | 95.5806 | 98.6885 | 109.6208 | 133.6674 | 966.9771 | 1130.7096 | 1185.31 | 92.6179 | 125.3188 | 1092.1746 | 957.4806 | 959.0245 | 989.033 | 99.25 | 498.9694 | 904.6552 | 100.4365 | 377.8715 | 983.3424 |  | 1034.3384 |  | 1037.9505 | 900.9564 | 877.7626 | 1072.6877 |  | 424.1672 | 637.1891 | 531.764 | 750.3452 | 857.6112 | 940.3417 | 940.9079 | 33.0435 | 233.9416 | 54.0617 | 437.8536 | 33.5407 | 49.1277 | 59.01 | 102.7157 | 53.4318 |  |  | 11.8217 | -2.2481 | -68.0589 | 1.7269 | 7.6108 | -197.775 | 32.7325 | -9.0554 | 7.5338 | 24.4093 | 138.3244 | 0.002065 | -0.0008871 | 0.00052405 | 689.5047 | 242.8496 | 48.5239 | 26.5439 | 21.9108 | 21.052 | 20.6759 | 32.3364 | 23.9912 | 22.5336 | 22.167 | 21.8235 | 22.1761 | 22.1066 | 400.2124 | 366 | 295.1931 | 189.7773 | 164.5482 | 429.6313 | 255.812 | 80.61 | 82.12 | 85.3401 | 95.2816 | 96.1783 | 102.0179 | 97.3618 | 107.9499 | 562.5027 | 1144.7425 | 801.2681 | 806.4401 | 940.3089 | 19.9207 | 13.0643 | 940.6879 | 395.8845 | 27.2556 | 939.5895 | 123.5491 | 24.0531 | 91.5191 | 119.8152 | 1076.9328 | 101.4997 | 613.7341 | 960.1138 | 934.0965 | 1068.5731 | 847.6252 | 849.9977 | 1135.7975 |  | 1103.3583 | 968.848 | 1075.9566 | 1154.5641 | 1124.9828 | 960.5363 |  | 954.4969 |  |  | 1087.1527 | 1078.7411 | 1091.1857 | [5 empty] | 26.8391 | 1028.6637 | 100.4868 | 24.3554 | 1033.1043 | 77.7777 | 23.5012 | 1126.5406 | 1086.1763 | 1067.4153 |  |  | 1104.4668 | 1024.2518 | 1108.3268 | 1079.4918 | 1099.3717 | 1134.1622 | 1048.4702 | 1105.0032 | 1072.0991 | 1139.0547 | 927.955 | 1057.1681 | 1075.1953 | 1160.2327 | 1175.5897 | 1142.9998 |  | 1038.3152 | 948.7468 | 1037.8122 | 1065.9079 | 1113.9104 |  | 1032.2427 | 979.8192 | 0.29685 | 20.7969 | 1.543 | 1.7667 | -29.4653 | 3.0896 | 4677.74 | 0.73 | 8.5127 | -3.1526 | -17.3465 | 2.7631 | 6.6973 | -34.1406 | 13.8891 | 202.6617 | 190.8066 | 215.8373 | 17.1001 | 0.063288 |  | 234.8479
42838.4563 | 3108 | 34.5185 | 26.3733 | 23.3992 | 22.651 | 22.1867 | 22.2189 | 22.4972 | 21.539 | 24.7414 | 23.0526 | 22.19 | 21.7188 | 21.1653 | 21.9837 | 94.2659 | 89.8671 | 95.6006 | 98.7325 | 109.6757 | 133.947 | 972.1157 | 1127.5151 | 1190.9707 | 92.6605 | 125.5928 | 1084.5268 | 1021.9739 | 958.8057 | 976.1382 | 99.2461 | 499.4083 | 904.967 | 100.4387 | 378.5398 | 981.6559 |  | 1036.4349 |  | 1037.8857 | 898.9612 | 877.4422 | 1072.8029 |  | 424.3968 | 636.5631 | 530.4559 | 746.5615 | 852.0746 | 938.9625 | 940.3987 | 33.4166 | 233.6608 | 55.8568 | 437.8047 | 33.5237 | 49.1378 | 59.0101 | 102.6802 | 53.4157 |  |  | 12.1838 | -1.6172 | -67.6456 | 1.4351 | 8.337 | -197.7724 | 33.046 | -9.8847 | 7.5646 | 24.8262 | 140.5245 | 0.0022966 | -0.00072611 | 0.00053062 | 689.1963 | 244.1931 | 48.5807 | 26.5515 | 21.9195 | 21.0514 | 20.6963 | 32.3563 | 23.9984 | 22.5413 | 22.1706 | 21.8232 | 22.1806 | 22.1193 | 406.4691 | 350.9316 | 284.7332 | 188.0285 | 163.3431 | 429.4157 | 255.5749 | 80.6375 | 82.1354 | 85.345 | 95.283 | 96.1744 | 102.0228 | 97.3612 | 108.0041 | 563.2977 | 1143.7859 | 799.8035 | 806.6901 | 938.5918 | 19.4951 | 10.505 | 941.1916 | 396.339 | 27.2652 | 941.5321 | 123.7092 | 24.0613 | 91.593 | 119.9946 | 1070.8509 | 101.501 | 614.5095 | 959.9823 | 934.9225 | 1068.0871 | 847.7691 | 850.0523 | 1136.0627 |  | 1102.9377 | 968.6313 | 1075.6761 | 1154.6408 | 1124.6721 | 960.3428 |  | 954.2727 |  |  | 1086.0175 | 1078.5229 | 1091.1061 | [5 empty] | 26.8433 | 1031.0089 | 100.5086 | 24.3583 | 1028.9512 | 77.8376 | 23.4985 | 1125.7351 | 1083.2655 | 1067.1933 |  |  | 1103.7299 | 1023.2112 | 1106.4635 | 1077.5752 | 1099.0359 | 1133.4098 | 1047.8849 | 1105.8063 | 1070.8533 | 1139.4748 | 923.5768 | 1057.6725 | 1075.8078 | 1157.2609 | 1171.8149 | 1138.8134 |  | 1038.2312 | 948.1521 | 1036.7691 | 1065.8103 | 1113.4964 |  | 1033.4091 | 979.614 | -0.039087 | 20.7943 | 1.5397 | 1.7644 | -29.363 | 3.0896 | 4666.46 | 0.93 | 8.5979 | -2.673 | -17.2878 | 2.518 | 7.0056 | -34.121 | 13.9475 | 202.3939 | 190.6487 | 215.634 | 16.364 | 1.1912 |  | 234.2512
42838.4563 | 3109 | 34.5306 | 26.377 | 23.3913 | 22.644 | 22.1805 | 22.2121 | 22.5015 | 21.5352 | 24.734 | 23.0452 | 22.1799 | 21.7121 | 21.1564 | 21.9817 | 94.2499 | 89.8602 | 95.5909 | 98.7544 | 109.7218 | 134.1887 | 981.0555 | 1125.6046 | 1196.3088 | 92.6945 | 125.8566 | 1078.1 | 1026.4737 | 964.8899 | 984.6108 | 99.2524 | 499.8425 | 904.701 | 100.4432 | 379.2196 | 980.6556 |  | 1036.1037 |  | 1038.0812 | 898.7408 | 876.9359 | 1071.9467 |  | 423.782 | 636.4251 | 531.1007 | 746.675 | 851.779 | 938.7526 | 940.2498 | 33.7407 | 233.4608 | 55.7703 | 437.7575 | 33.5084 | 49.1555 | 59.021 | 102.6319 | 53.3999 |  |  | 12.0064 | -2.1239 | -68.1187 | 1.4883 | 7.7981 | -197.821 | 33.3068 | -10.2901 | 7.728 | 25.8267 | 140.7067 | 0.0022391 | -0.00077868 | 0.00050762 | 688.7672 | 245.1304 | 48.6283 | 26.5595 | 21.9181 | 21.0592 | 20.6949 | 32.3677 | 24.0032 | 22.5396 | 22.174 | 21.8289 | 22.1846 | 22.12 | 397.2058 | 333.045 | 271.8425 | 182.854 | 159.7411 | 429.0646 | 255.1055 | 80.6746 | 82.1731 | 85.3707 | 95.3117 | 96.2099 | 102.0421 | 97.376 | 108.0776 | 564.0918 | 1142.5875 | 797.9317 | 822.4485 | 937.3584 | 21.5833 | 11.4695 | 942.3044 | 396.7948 | 27.2817 | 942.793 | 123.8772 | 24.0725 | 91.6896 | 120.1719 | 1064.3433 | 101.508 | 615.2834 | 959.9963 | 934.1974 | 1068.7717 | 847.7799 | 850.034 | 1135.8721 |  | 1102.5396 | 968.4603 | 1075.8161 | 1155.5197 | 1124.5299 | 960.1899 |  | 954.1378 |  |  | 1085.5321 | 1078.4657 | 1090.2169 | [5 empty] | 26.8508 | 1032.2317 | 100.5309 | 24.3608 | 1033.847 | 77.9037 | 23.5046 | 1126.1777 | 1084.5322 | 1066.8921 |  |  | 1104.4583 | 1020.9253 | 1104.8819 | 1076.2204 | 1098.5209 | 1132.5868 | 1046.8919 | 1105.193 | 1069.4936 | 1138.4802 | 924.6281 | 1056.8349 | 1075.1735 | 1159.2646 | 1168.1848 | 1141.7351 |  | 1035.5963 | 946.9064 | 1036.3274 | 1064.6772 | 1112.8339 |  | 1030.2668 | 979.0922 | -0.28135 | 20.7926 | 1.5361 | 1.7623 | -29.3007 | 3.0896 | 4680.91 | 0.73 | 8.5639 | -3.063 | -17.3468 | 2.5641 | 6.7748 | -34.1222 | 14.0013 | 202.153 | 190.7352 | 215.5176 | 17.3266 | 2.5556 |  | 233.48
42838.4563 | 3110 | 34.5424 | 26.3842 | 23.4035 | 22.6512 | 22.1841 | 22.2167 | 22.5003 | 21.5377 | 24.7354 | 23.0537 | 22.1858 | 21.7165 | 21.1656 | 21.9809 | 94.2476 | 89.8656 | 95.6018 | 98.7838 | 109.769 | 134.4637 | 987.235 | 1129.1487 | 1209.3651 | 92.72 | 126.131 | 1082.6545 | 1030.1735 | 966.5025 | 988.2888 | 99.2592 | 500.246 | 904.5875 | 100.4451 | 379.8945 | 980.2393 |  | 1032.5021 |  | 1037.7551 | 897.2858 | 876.5669 | 1069.9367 |  | 423.1359 | 636.7484 | 531.3255 | 747.6157 | 854.2794 | 938.195 | 939.463 | 33.9669 | 233.3608 | 54.2143 | 437.5293 | 33.4986 | 49.1633 | 59.0305 | 102.6079 | 53.3941 |  |  | 11.3631 | -1.7303 | -68.26 | 1.3628 | 7.622 | -197.802 | 33.4047 | -9.7204 | 7.5504 | 24.7915 | 138.5789 | 0.002157 | -0.0009331 | 0.0004912 | 688.2269 | 245.8882 | 48.6789 | 26.5744 | 21.9211 | 21.06 | 20.6897 | 32.3711 | 24.0148 | 22.5435 | 22.1719 | 21.8295 | 22.1815 | 22.1192 | 386.9844 | 327.9037 | 269.9299 | 175.2879 | 157.3749 | 428.5788 | 254.7825 | 80.7124 | 82.2042 | 85.3874 | 95.3327 | 96.2427 | 102.0514 | 97.3985 | 108.1457 | 564.981 | 1141.7669 | 795.6594 | 823.6205 | 937.2063 | 26.0322 | 15.4795 | 942.2009 | 397.2393 | 27.2971 | 942.2898 | 124.0378 | 24.0756 | 91.7933 | 120.3512 | 1066.9859 | 101.5037 | 616.119 | 960.6054 | 933.7706 | 1067.9122 | 847.6045 | 849.8915 | 1135.5874 |  | 1102.1364 | 968.3422 | 1076.1323 | 1156.4436 | 1124.2527 | 960.0888 |  | 954.0166 |  |  | 1085.7373 | 1078.0937 | 1089.8234 | [5 empty] | 26.8645 | 1033.9627 | 100.5556 | 24.3624 | 1031.2505 | 77.9686 | 23.5091 | 1126.0863 | 1082.604 | 1066.67 |  |  | 1104.9645 | 1018.7421 | 1103.8621 | 1076.8653 | 1098.187 | 1132.5777 | 1046.1319 | 1103.9333 | 1068.0086 | 1139.1664 | 924.6865 | 1056.6813 | 1073.9813 | 1157.0903 | 1166.2862 | 1140.9609 |  | 1032.7047 | 946.5704 | 1036.852 | 1064.0241 | 1113.9104 |  | 1033.6843 | 978.9275 | -0.072663 | 20.7929 | 1.5334 | 1.756 | -29.3646 | 3.0895 | 4683.26 | 0.87 | 8.3435 | -2.7651 | -17.3679 | 2.454 | 6.6963 | -34.1127 | 14.0186 | 201.9118 | 190.9234 | 215.3126 | 18.3703 | 2.7214 |  | 232.9338
42838.4563 | 3111 | 34.5406 | 26.3886 | 23.3988 | 22.6458 | 22.1823 | 22.2145 | 22.4875 | 21.5407 | 24.7406 | 23.0496 | 22.1888 | 21.7193 | 21.1541 | 21.9805 | 94.2495 | 89.8593 | 95.6186 | 98.8103 | 109.8095 | 134.7405 | 994.1055 | 1133.7775 | 1226.2803 | 92.7447 | 126.3922 | 1088.6526 | 1028.4383 | 965.6761 | 985.556 | 99.2624 | 500.679 | 905.0838 | 100.4307 | 380.5648 | 980.5093 |  | 1034.197 |  | 1037.2256 | 898.2491 | 876.4038 | 1070.3693 |  | 423.6402 | 637.5835 | 531.7237 | 745.603 | 855.526 | 938.6922 | 939.1488 | 34.3565 | 233.2804 | 53.349 | 437.2013 | 33.5016 | 49.1915 | 59.0441 | 102.605 | 53.3926 |  |  | 11.321 | -1.2184 | -67.8362 | 1.9713 | 8.3494 | -197.7901 | 33.4948 | -9.7717 | 7.7222 | 24.7301 | 140.1264 | 0.0023163 | -0.00079347 | 0.00050927 | 688.0873 | 246.5087 | 48.7218 | 26.5812 | 21.9223 | 21.0514 | 20.6824 | 32.3782 | 24.0222 | 22.5445 | 22.1712 | 21.8292 | 22.1803 | 22.119 | 393.2082 | 337.6609 | 284.1661 | 179.771 | 156.6127 | 428.6827 | 254.8019 | 80.7504 | 82.2291 | 85.4003 | 95.3777 | 96.2561 | 102.0766 | 97.4008 | 108.2226 | 565.7463 | 1141.521 | 794.3823 | 817.2738 | 936.5548 | 30.3047 | 17.9968 | 941.2731 | 397.7247 | 27.3027 | 941.2575 | 124.203 | 24.0849 | 91.8615 | 120.5354 | 1070.701 | 101.49 | 616.9533 | 961.7337 | 935.0247 | 1065.7581 | 847.403 | 849.6808 | 1135.4348 |  | 1101.7133 | 968.1773 | 1075.8607 | 1156.3409 | 1124.2496 | 959.9216 |  | 953.8264 |  |  | 1085.8584 | 1077.9433 | 1089.5454 | [5 empty] | 26.8688 | 1039.0353 | 100.5759 | 24.3704 | 1034.6252 | 78.0226 | 23.5132 | 1126.6212 | 1081.6371 | 1066.6926 |  |  | 1107.9945 | 1017.0115 | 1103.3777 | 1077.4224 | 1097.6976 | 1132.7175 | 1045.6419 | 1102.1698 | 1066.1162 | 1140.8877 | 924.442 | 1056.6652 | 1072.9827 | 1156.918 | 1165.7889 | 1138.2059 |  | 1035.5359 | 949.4282 | 1037.5427 | 1064.2175 | 1113.6402 |  | 1036.0861 | 978.6517 | 0.10356 | 20.7896 | 1.5297 | 1.7519 | -29.3935 | 3.0896 | 4695.18 | 1 | 8.319 | -2.3214 | -17.3218 | 2.9528 | 7.01 | -34.1187 | 14.0404 | 201.6547 | 190.7692 | 215.3134 | 17.6984 | 1.1425 |  | 232.7871
42838.4563 | 3112 | 34.5664 | 26.4013 | 23.4252 | 22.6619 | 22.1915 | 22.2298 | 22.5099 | 21.5486 | 24.7616 | 23.0677 | 22.1965 | 21.7269 | 21.1684 | 21.9859 | 94.2473 | 89.8578 | 95.6195 | 98.8297 | 109.8563 | 135.022 | 1000.5489 | 1135.5155 | 1240.3389 | 92.7648 | 126.6611 | 1103.1122 | 1027.3495 | 963.1142 | 984.7814 | 99.275 | 501.1463 | 905.5647 | 100.4317 | 381.2691 | 980.4091 |  | 1034.6836 |  | 1037.658 | 898.7308 | 876.2198 | 1070.63 |  | 424.0848 | 638.1974 | 533.1599 | 739.9212 | 851.4164 | 939.4307 | 939.3654 | 34.9814 | 233.2536 | 53.1625 | 437.2148 | 33.5048 | 49.2021 | 59.0412 | 102.5776 | 53.3821 |  |  | 11.1903 | -1.3393 | -68.0668 | 2.0186 | 6.9721 | -197.7645 | 33.0479 | -9.497 | 7.6728 | 24.703 | 141.2626 | 0.0021866 | -0.00084275 | 0.00051748 | 687.9222 | 247.0201 | 48.7605 | 26.5832 | 21.921 | 21.0492 | 20.6855 | 32.3831 | 24.0145 | 22.5384 | 22.171 | 21.8276 | 22.1779 | 22.1098 | 398.545 | 354.6512 | 302.4534 | 185.6733 | 156.6916 | 429.0254 | 255.1208 | 80.7958 | 82.2543 | 85.4143 | 95.412 | 96.2788 | 102.0943 | 97.4113 | 108.2947 | 566.5045 | 1141.2588 | 793.4166 | 830.6228 | 935.6339 | 24.3998 | 18.233 | 940.3343 | 398.2215 | 27.3087 | 940.0322 | 124.3772 | 24.081 | 91.942 | 120.7007 | 1082.5062 | 101.4835 | 617.9115 | 962.6625 | 932.1267 | 1063.6876 | 847.1935 | 849.4361 | 1135.1357 |  | 1101.3641 | 968.0132 | 1075.4544 | 1155.707 | 1124.0381 | 959.802 |  | 953.648 |  |  | 1085.5532 | 1077.7847 | 1089.3888 | [5 empty] | 26.8764 | 1040.9266 | 100.5967 | 24.3781 | 1034.1886 | 78.0768 | 23.513 | 1129.1016 | 1083.467 | 1066.508 |  |  | 1110.1936 | 1016.2098 | 1103.7049 | 1078.2108 | 1097.3974 | 1132.6777 | 1045.1986 | 1100.7861 | 1065.6669 | 1141.8678 | 922.8731 | 1057.0963 | 1072.1938 | 1155.0961 | 1165.0513 | 1138.5115 |  | 1037.5233 | 950.2939 | 1037.477 | 1064.2085 | 1112.5387 |  | 1035.9121 | 978.5321 | 0.44488 | 20.7856 | 1.5267 | 1.7506 | -29.2366 | 3.0896 | 4645.73 | 0.69 | 8.2683 | -2.4347 | -17.3571 | 2.9891 | 6.4077 | -34.1269 | 13.9507 | 201.4476 | 190.5363 | 215.1943 | 17.1704 | -0.84337 |  | 232.6371
42838.4563 | 3113 | 34.5776 | 26.3944 | 23.4032 | 22.6494 | 22.1793 | 22.2209 | 22.4992 | 21.5326 | 24.7521 | 23.0561 | 22.1873 | 21.7066 | 21.1555 | 21.9777 | 94.2531 | 89.8682 | 95.6241 | 98.864 | 109.9 | 135.3305 | 1007.8792 | 1137.323 | 1253.5432 | 92.7988 | 126.9524 | 1100.7236 | 1027.8552 | 962.0849 | 984.7555 | 99.2822 | 501.5739 | 905.5777 | 100.4375 | 381.9017 | 979.4686 | 234.4701 | 1028.2453 |  | 1037.5667 | 898.063 | 876.1242 | 1069.4957 |  | 424.206 | 636.8467 | 531.1326 | 734.3374 | 847.498 | 937.7016 | 938.547 | 35.2904 | 233.1588 | 53.5266 | 437.3915 | 33.4961 | 49.2186 | 59.0479 | 102.5376 | 53.3474 |  |  | 11.2047 | -1.1612 | -68.1476 | 1.5277 | 8.2785 | -197.8394 | 33.1859 | -9.7408 | 7.4305 | 24.4231 | 140.5925 | 0.0020781 | -0.00081646 | 0.00050105 | 687.7812 | 247.4922 | 48.8125 | 26.5951 | 21.9198 | 21.0539 | 20.6898 | 32.3993 | 24.019 | 22.5444 | 22.1749 | 21.8374 | 22.186 | 22.1156 | 397.1654 | 361.4594 | 312.6294 | 190.8694 | 160.2159 | 429.0394 | 255.5727 | 80.8378 | 82.2867 | 85.4325 | 95.4544 | 96.3067 | 102.1142 | 97.433 | 108.3679 | 567.2626 | 1140.909 | 792.7169 | 825.0956 | 935.1046 | 20.2386 | 17.5355 | 939.4911 | 398.7464 | 27.331 | 939.0391 | 124.5311 | 24.1039 | 92.0286 | 120.8938 | 1087.8563 | 101.4742 | 618.8656 | 961.825 | 932.5633 | 1062.6839 | 846.9895 | 849.2078 | 1134.5829 |  | 1101.0246 | 967.8089 | 1075.3592 | 1154.5118 | 1123.8792 | 959.6756 |  | 953.4439 |  |  | 1085.2303 | 1077.6593 | 1089.1763 | [5 empty] | 26.8841 | 1029.9319 | 100.6299 | 24.3831 | 1029.7698 | 78.1427 | 23.5211 | 1129.5147 | 1082.4765 | 1066.5106 |  |  | 1109.9241 | 1015.8826 | 1105.0008 | 1080.1679 | 1096.9013 | 1132.1717 | 1044.7905 | 1099.4863 | 1067.1453 | 1142.5105 | 922.7319 | 1056.6672 | 1071.7679 | 1154.2216 | 1163.484 | 1137.7922 |  | 1042.3844 | 949.903 | 1036.9461 | 1063.9879 | 1111.3546 |  | 1036.1533 | 978.4066 | 0.4638 | 20.7851 | 1.5249 | 1.7523 | -29.4004 | 3.0895 | 4599.82 | 0.89 | 8.2735 | -2.2654 | -17.3545 | 2.5984 | 6.9773 | -34.109 | 13.9698 | 201.2537 | 190.4864 | 215.1248 | 17.3264 | -1.9087 | -19.4304 | 232.4177
42838.4563 | 3114 | 34.591 | 26.417 | 23.4167 | 22.6548 | 22.1848 | 22.2252 | 22.5046 | 21.5407 | 24.7653 | 23.0683 | 22.1912 | 21.7154 | 21.1697 | 21.9859 | 94.2462 | 89.8798 | 95.6285 | 98.8899 | 109.93 | 135.6441 | 1012.8113 | 1135.877 | 1259.474 | 92.8297 | 127.2258 | 1096.179 | 1026.4555 | 962.1051 | 980.1912 | 99.2828 | 501.9911 | 904.9885 | 100.4252 | 382.5302 | 978.5305 | 141.835 | 1027.5052 |  | 1036.588 | 896.1159 | 876.1601 | 1067.8566 |  | 424.0177 | 635.9777 | 529.1076 | 731.9276 | 847.7944 | 936.0665 | 937.6041 | 35.1044 | 232.9731 | 53.8352 | 437.6308 | 33.4979 | 49.2445 | 59.0476 | 102.5066 | 53.3 |  |  | 10.8906 | -0.91871 | -68.3691 | 1.4318 | 8.1904 | -197.7868 | 33.6656 | -9.1987 | 7.6183 | 24.5876 | 140.5554 | 0.0022523 | -0.00083782 | 0.00050434 | 687.5263 | 247.8651 | 48.8602 | 26.6158 | 21.9265 | 21.0633 | 20.6949 | 32.4206 | 24.0253 | 22.5518 | 22.182 | 21.8372 | 22.1952 | 22.1194 | 393.4636 | 360.9934 | 311.5803 | 192.2046 | 160.8652 | 428.8323 | 255.9131 | 80.8709 | 82.3201 | 85.4486 | 95.4942 | 96.3354 | 102.1281 | 97.4373 | 108.4298 | 568.0458 | 1140.2932 | 792.1563 | 833.4265 | 934.6514 | 20.9194 | 21.2899 | 938.9328 | 399.2454 | 27.3451 | 938.0152 | 124.7044 | 24.1076 | 92.2222 | 121.1301 | 1083.8433 | 101.4668 | 619.6999 | 962.4926 | 932.4982 | 1060.8941 | 846.8248 | 849.0319 | 1134.426 |  | 1100.5743 | 967.4953 | 1075.0329 | 1153.3443 | 1123.5909 | 959.4663 |  | 953.1145 |  |  | 1085.2673 | 1077.7335 | 1088.8416 | [5 empty] | 26.8949 | 1025.3442 | 100.6519 | 24.3799 | 1025.6472 | 78.2046 | 23.5203 | 1129.4292 | 1083.3091 | 1066.1967 |  |  | 1109.0782 | 1015.7834 | 1105.9482 | 1080.8064 | 1096.7914 | 1132.6478 | 1044.1329 | 1097.5143 | 1068.9611 | 1142.5967 | 920.6664 | 1055.9701 | 1071.4502 | 1152.9241 | 1160.5753 | 1137.5997 |  | 1043.7772 | 949.1487 | 1036.7433 | 1064.1699 | 1111.4008 |  | 1036.3475 | 978.3654 | 0.57566 | 20.7832 | 1.5225 | 1.7525 | -29.4567 | 3.0895 | 4563.07 | 1.05 | 8.1419 | -2.014 | -17.3744 | 2.5143 | 6.9354 | -34.0814 | 14.0609 | 200.9806 | 190.3046 | 214.971 | 17.6984 | -1.7429 | -24.0413 | 232.0185
42838.4563 | 3115 | 34.6043 | 26.4163 | 23.4168 | 22.6511 | 22.1858 | 22.2192 | 22.4968 | 21.5347 | 24.7731 | 23.0646 | 22.1878 | 21.7094 | 21.1685 | 21.9762 | 94.2495 | 89.883 | 95.6403 | 98.9137 | 109.9566 | 135.9663 | 1014.5468 | 1136.5863 | 1267.3894 | 92.8539 | 127.5186 | 1089.4617 | 1029.9682 | 962.98 | 982.1026 | 99.2809 | 502.4121 | 905.0207 | 100.4278 | 383.1559 | 978.6445 | 109.9396 | 1022.4324 |  | 1035.9525 | 896.3044 | 876.0628 | 1068.6154 |  | 424.3238 | 634.4479 | 527.8012 | 733.5624 | 850.8479 | 936.1523 | 936.8161 | 35.3238 | 232.7841 | 53.064 | 437.5954 | 33.475 | 49.2437 | 59.0358 | 102.5093 | 53.2523 |  |  | 10.1967 | -1.2506 | -68.4342 | 1.4588 | 6.48 | -197.7704 | 32.8265 | -9.8466 | 7.7446 | 25.119 | 140.5594 | 0.0021964 | -0.00090846 | 0.00049448 | 687.1495 | 248.2197 | 48.9093 | 26.6146 | 21.9343 | 21.0547 | 20.6947 | 32.4243 | 24.0329 | 22.5512 | 22.1797 | 21.8418 | 22.1981 | 22.1217 | 388.4791 | 359.0737 | 319.2809 | 198.864 | 164.158 | 428.383 | 256.3472 | 80.9075 | 82.3373 | 85.4532 | 95.5226 | 96.3359 | 102.14 | 97.4358 | 108.4986 | 568.8715 | 1139.551 | 795.1189 | 831.6624 | 933.523 | 22.5473 | 11.1593 | 938.2329 | 399.6279 | 27.349 | 937.0881 | 124.8636 | 24.12 | 92.3308 | 121.3237 | 1085.6782 | 101.4666 | 620.6122 | 964.412 | 934.0404 | 1060.9599 | 846.6542 | 848.8576 | 1134.5571 |  | 1100.1831 | 967.2177 | 1074.4971 | 1152.5497 | 1123.4693 | 959.2481 |  | 952.8217 |  |  | 1085.5797 | 1077.4722 | 1088.641 | [5 empty] | 26.9054 | 1016.4747 | 100.676 | 24.3854 | 1023.4158 | 78.2596 | 23.5257 | 1129.0273 | 1082.3985 | 1066.056 |  |  | 1109.9957 | 1015.6366 | 1105.8018 | 1080.1518 | 1096.682 | 1133.5993 | 1044.0152 | 1095.4132 | 1068.7618 | 1142.4572 | 917.8768 | 1056.2516 | 1071.2282 | 1152.9549 | 1158.5287 | 1138.6885 |  | 1041.0645 | 948.7955 | 1036.4889 | 1064.7258 | 1111.42 |  | 1036.6714 | 978.1331 | 0.18667 | 20.7818 | 1.5202 | 1.751 | -29.2272 | 3.0895 | 4520.6 | 0.8 | 7.8843 | -2.3478 | -17.368 | 2.5357 | 6.1691 | -34.0812 | 13.885 | 200.7362 | 189.9999 | 214.9146 | 18.1671 | -2.5357 | -25.4087 | 231.5542
42838.4563 | 3116 | 34.6191 | 26.4209 | 23.4192 | 22.656 | 22.1855 | 22.2242 | 22.5011 | 21.5378 | 24.7771 | 23.0675 | 22.1967 | 21.7159 | 21.1657 | 21.9841 | 94.2548 | 89.8798 | 95.6473 | 98.9304 | 109.9767 | 136.286 | 1016.5008 | 1137.5497 | 1274.0082 | 92.8744 | 127.8126 | 1087.1059 | 1032.6253 | 961.6066 | 983.0144 | 99.2854 | 502.8328 | 905.2292 | 100.4277 | 383.7823 | 977.8631 | 198.9126 | 1021.4839 |  | 1035.3297 | 899.7806 | 875.9895 | 1070.4482 |  | 424.9488 | 634.2448 | 528.622 | 733.8939 | 850.987 | 936.6711 | 936.6456 | 35.8376 | 232.571 | 52.7008 | 437.3092 | 33.4577 | 49.2443 | 59.032 | 102.5123 | 53.1892 |  |  | 10.242 | -1.7618 | -68.2646 | 1.4936 | 8.3731 | -197.7448 | 33.1577 | -9.3991 | 7.6909 | 25.2042 | 140.4661 | 0.0023048 | -0.00080168 | 0.00050434 | 687.1013 | 248.6164 | 48.9487 | 26.6179 | 21.9167 | 21.0492 | 20.6864 | 32.4297 | 24.0136 | 22.5448 | 22.172 | 21.8311 | 22.1972 | 22.1095 | 403.2592 | 349.0898 | 300.5149 | 195.6837 | 161.3737 | 428.6021 | 256.1718 | 80.9497 | 82.3784 | 85.4765 | 95.5432 | 96.3498 | 102.1637 | 97.4627 | 108.5756 | 569.6164 | 1138.8724 | 792.7835 | 818.4728 | 932.8558 | 28.0271 | 17.0893 | 938.2477 | 399.9186 | 27.3597 | 936.3545 | 125.028 | 24.1071 | 92.4282 | 121.5221 | 1079.8828 | 101.4478 | 621.5651 | 965.9131 | 934.5104 | 1062.0064 | 846.5383 | 848.7498 | 1134.6049 |  | 1099.7992 | 966.9341 | 1074.3148 | 1152.5114 | 1123.6491 | 959.0919 |  | 952.5348 |  |  | 1085.7863 | 1077.2486 | 1088.5971 | [5 empty] | 26.911 | 1021.8567 | 100.6973 | 24.3972 | 1026.5024 | 78.3198 | 23.5314 | 1128.0103 | 1080.3229 | 1065.6809 |  |  | 1110.3564 | 1015.6918 | 1104.9287 | 1079.9916 | 1096.3964 | 1133.9243 | 1044.5142 | 1094.1014 | 1067.6069 | 1141.6523 | 917.9022 | 1057.4303 | 1071.0751 | 1153.7158 | 1159.6715 | 1138.488 |  | 1037.7626 | 949.7123 | 1036.577 | 1065.4632 | 1111.6584 |  | 1037.1585 | 977.8621 | -0.35295 | 20.7816 | 1.5174 | 1.7496 | -29.4736 | 3.0896 | 4459.91 | 0.6 | 7.9047 | -2.7864 | -17.3445 | 2.5655 | 7.0141 | -34.0863 | 13.9579 | 200.4988 | 189.9015 | 215.0318 | 16.5664 | -0.47596 | -21.3937 | 231.1203
42838.4564 | 3117 | 34.6309 | 26.4266 | 23.4149 | 22.6622 | 22.1864 | 22.2271 | 22.5022 | 21.5406 | 24.7809 | 23.0628 | 22.1914 | 21.7195 | 21.166 | 21.9862 | 94.2641 | 89.8962 | 95.6547 | 98.9596 | 110.0116 | 136.5965 | 1018.5465 | 1139.0191 | 1278.1748 | 92.9022 | 128.0978 | 1080.7643 | 1031.1226 | 960.9855 | 984.5139 | 99.2871 | 503.2575 | 905.6309 | 100.423 | 384.4553 | 976.2558 | 224.7231 | 1024.6722 |  | 1035.5121 | 901.657 | 875.6287 | 1071.1122 |  | 425.4908 | 634.9234 | 527.6246 | 730.3715 | 846.4528 | 936.6163 | 936.6626 | 35.6404 | 232.3926 | 53.4116 | 437.0987 | 33.4644 | 49.2451 | 59.0205 | 102.4893 | 53.1253 |  |  | 10.4372 | -2.5313 | -68.7088 | 1.2642 | 7.4571 | -197.7244 | 33.4573 | -9.1592 | 7.4671 | 24.6533 | 140.3602 | 0.0023788 | -0.00069983 | 0.00052734 | 687.1786 | 249.0221 | 48.9965 | 26.6258 | 21.9211 | 21.0542 | 20.6969 | 32.4396 | 24.0262 | 22.5458 | 22.17 | 21.8403 | 22.1933 | 22.1155 | 406.81 | 347.0434 | 294.4605 | 196.4434 | 160.3551 | 428.7963 | 256.1201 | 80.9868 | 82.4117 | 85.4847 | 95.5598 | 96.3521 | 102.1767 | 97.4691 | 108.6387 | 570.3652 | 1138.118 | 790.8253 | 803.4601 | 932.2465 | 24.9226 | 13.3819 | 937.8504 | 400.7296 | 27.3651 | 936.5096 | 125.1786 | 24.1099 | 92.5009 | 121.7428 | 1082.6917 | 101.4405 | 622.6284 | 966.0099 | 933.1424 | 1063.2142 | 846.4551 | 848.7231 | 1134.4934 |  | 1099.3823 | 966.6429 | 1074.0318 | 1152.5714 | 1123.907 | 958.9486 |  | 952.2197 |  |  | 1085.951 | 1077.5944 | 1088.7905 | [5 empty] | 26.9182 | 1025.3947 | 100.7199 | 24.4013 | 1028.5914 | 78.384 | 23.532 | 1126.7804 | 1078.098 | 1065.2728 |  |  | 1111.3224 | 1015.5115 | 1103.8527 | 1080.4886 | 1096.217 | 1133.1063 | 1045.0962 | 1094.7796 | 1066.504 | 1140.1697 | 917.2278 | 1057.8271 | 1070.427 | 1152.7894 | 1163.2531 | 1137.6211 |  | 1038.22 | 950.6494 | 1037.1561 | 1065.4509 | 1111.2026 |  | 1037.3425 | 977.7296 | 0.31633 | 20.7813 | 1.5146 | 1.7484 | -29.2901 | 3.0895 | 4428.69 | 0.65 | 7.9844 | -3.3412 | -17.4074 | 2.3613 | 6.6192 | -34.0838 | 14.0205 | 200.2457 | 189.7448 | 215.1967 | 16.2086 | 0.18927 | -20.027 | 230.635
42838.4564 | 3118 | 34.6488 | 26.4401 | 23.4227 | 22.6682 | 22.2061 | 22.2396 | 22.5096 | 21.555 | 24.7954 | 23.0854 | 22.2043 | 21.7279 | 21.1761 | 21.9897 | 94.2543 | 89.8914 | 95.6644 | 98.9791 | 110.0321 | 136.8898 | 1022.1855 | 1141.9448 | 1283.237 | 92.942 | 128.3764 | 1081.9998 | 1021.9731 | 958.4832 | 973.0914 | 99.279 | 503.6931 | 905.3573 | 100.4254 | 385.1367 | 976.7 | 233.4726 | 1023.662 |  | 1035.8118 | 902.3158 | 875.4153 | 1071.032 |  | 424.6931 | 635.0821 | 525.0806 | 733.2411 | 848.1363 | 936.3298 | 936.5885 | 34.9725 | 232.2222 | 55.5821 | 436.555 | 33.4812 | 49.2602 | 59.0095 | 102.4909 | 53.113 |  |  | 10.3557 | -2.7751 | -68.6162 | 1.533 | 6.8749 | -197.7678 | 33.0578 | -9.677 | 7.6568 | 24.4785 | 139.2195 | 0.0022917 | -0.00085589 | 0.00050105 | 687.1254 | 249.4196 | 49.0435 | 26.6347 | 21.932 | 21.0586 | 20.702 | 32.455 | 24.0337 | 22.5472 | 22.1735 | 21.8452 | 22.2012 | 22.1137 | 410.8433 | 343.9582 | 283.7556 | 191.8282 | 152.0429 | 428.9279 | 255.8733 | 81.0307 | 82.4367 | 85.5078 | 95.5781 | 96.3741 | 102.2014 | 97.4758 | 108.7251 | 571.1141 | 1137.5332 | 790.4107 | 803.2751 | 931.8775 | 27.3017 | 15.1046 | 937.2519 | 401.9064 | 27.3906 | 936.3892 | 125.3509 | 24.1301 | 92.6082 | 121.9644 | 1079.407 | 101.4392 | 623.6909 | 966.2929 | 931.7534 | 1062.9649 | 846.5393 | 848.7839 | 1133.8967 |  | 1099.0305 | 966.3728 | 1073.563 | 1152.9412 | 1124.2586 | 958.7199 |  | 951.9221 |  |  | 1086.1747 | 1078.0809 | 1089.0065 | [5 empty] | 26.9248 | 1024.3193 | 100.7422 | 24.4026 | 1023.9606 | 78.4393 | 23.5382 | 1125.3613 | 1077.5382 | 1064.9378 |  |  | 1110.5301 | 1012.4615 | 1103.107 | 1080.9588 | 1095.8799 | 1131.8691 | 1045.2811 | 1096.4336 | 1065.867 | 1139.0235 | 915.3728 | 1057.0822 | 1068.7088 | 1152.5776 | 1164.8532 | 1135.8769 |  | 1037.5913 | 950.7219 | 1037.1058 | 1064.7075 | 1110.3586 |  | 1036.7159 | 977.6626 | 0.52186 | 20.778 | 1.5119 | 1.7463 | -29.2161 | 3.0896 | 4398.81 | 0.75 | 7.917 | -3.4987 | -17.3972 | 2.6004 | 6.3548 | -34.0835 | 13.9349 | 200.0463 | 189.4794 | 215.4137 | 15.7854 | 1.343 | -19.5303 | 230.2564
42838.4564 | 3119 | 34.6537 | 26.4451 | 23.4276 | 22.6581 | 22.1911 | 22.2314 | 22.5063 | 21.551 | 24.7914 | 23.0791 | 22.1981 | 21.7152 | 21.1784 | 21.9927 | 94.2651 | 89.9034 | 95.6755 | 99.0154 | 110.0742 | 137.2037 | 1023.0128 | 1140.4049 | 1277.5325 | 92.9694 | 128.6676 | 1079.5976 | 1026.3506 | 960.7905 | 976.5201 | 99.2688 | 504.1503 | 905.3413 | 100.4249 | 385.8645 | 1041.5563 | 275.9909 | 1029.9449 |  | 1035.982 | 901.3036 | 874.881 | 1072.634 |  | 423.7263 | 635.0265 | 523.2982 | 730.2012 | 846.4504 | 936.5167 | 936.8284 | 34.4464 | 232.0006 | 56.1281 | 436.2246 | 33.4733 | 49.2696 | 59.0014 | 102.4876 | 53.1006 |  |  | 10.9084 | -2.4504 | -68.7042 | 1.6335 | 6.4997 | -197.798 | 33.7852 | -9.104 | 7.4537 | 24.549 | 138.9421 | 0.0023196 | -0.00080332 | 0.00051912 | 686.9488 | 249.8042 | 49.0779 | 26.6429 | 21.9231 | 21.049 | 20.6887 | 32.4555 | 24.0332 | 22.5456 | 22.1743 | 21.8318 | 22.1977 | 22.114 | 438.0496 | 340.4354 | 279.1111 | 186.2274 | 144.4516 | 429.4551 | 255.5879 | 81.0689 | 82.4782 | 85.5229 | 95.6042 | 96.3951 | 102.1999 | 97.4822 | 108.7922 | 571.9255 | 1136.8333 | 790.2573 | 803.2866 | 931.4976 | 23.8641 | 13.8784 | 936.7299 | 403.0461 | 27.3944 | 935.8721 | 125.5006 | 24.1319 | 92.6837 | 122.1998 | 1081.104 | 101.4261 | 624.6206 | 967.6206 | 931.3041 | 1065.3943 | 846.3897 | 848.6277 | 1133.2334 |  | 1098.7377 | 966.1173 | 1073.5107 | 1153.4967 | 1124.6729 | 958.5076 |  | 951.6977 |  |  | 1086.848 | 1078.2253 | 1088.8836 | [5 empty] | 26.9224 | 1021.0465 | 100.7587 | 24.3935 | 1024.7817 | 78.4987 | 23.5277 | 1124.1913 | 1076.8594 | 1064.357 |  |  | 1108.1367 | 1010.9435 | 1102.6884 | 1080.0151 | 1095.6552 | 1131.3707 | 1044.9168 | 1098.0488 | 1064.8839 | 1138.6272 | 914.7604 | 1057.1412 | 1068.2481 | 1152.742 | 1165.1879 | 1134.1702 |  | 1036.4166 | 952.5254 | 1036.0905 | 1063.7755 | 1111.1694 |  | 1036.2139 | 977.375 | -0.28432 | 20.7783 | 1.5085 | 1.7452 | -29.4895 | 3.0896 | 4396.87 | 0.61 | 8.1366 | -3.2876 | -17.4078 | 2.6842 | 6.1794 | -34.0887 | 14.0885 | 199.8851 | 189.4561 | 215.6663 | 12.8625 | 1.8178 | -16.9729 | 229.8023
42838.4564 | 3120 | 34.6545 | 26.4302 | 23.4157 | 22.6538 | 22.1827 | 22.224 | 22.5059 | 21.5341 | 24.7875 | 23.0682 | 22.1914 | 21.7077 | 21.1599 | 21.9862 | 94.2675 | 89.904 | 95.6811 | 99.0494 | 110.1149 | 137.5291 | 1020.7735 | 1137.915 | 1268.8823 | 92.9914 | 128.9466 | 1067.215 | 1025.0507 | 961.3601 | 977.8302 | 99.2546 | 504.5732 | 905.3064 | 100.4241 | 386.5071 | 1090.4095 | 282.8795 | 1028.7975 |  | 1035.1249 | 900.9796 | 874.4431 | 1071.6531 |  | 422.9724 | 635.3638 | 523.7312 | 728.5389 | 844.1523 | 936.0796 | 936.7992 | 34.604 | 231.8087 | 56.6895 | 436.0216 | 33.46 | 49.2774 | 58.9923 | 102.4793 | 53.0648 |  |  | 10.1763 | -2.0706 | -68.6497 | 1.2826 | 7.6095 | -197.7974 | 33.6485 | -9.5134 | 7.5484 | 24.7978 | 140.3278 | 0.0023065 | -0.00070968 | 0.00051584 | 686.7239 | 250.228 | 49.1263 | 26.6463 | 21.9185 | 21.0497 | 20.6866 | 32.4655 | 24.0357 | 22.5477 | 22.1719 | 21.8319 | 22.1994 | 22.1129 | 454.8247 | 353.7617 | 282.3671 | 185.6031 | 143.759 | 429.9486 | 255.4769 | 81.1137 | 82.5143 | 85.5389 | 95.648 | 96.4075 | 102.2279 | 97.499 | 108.8614 | 572.7214 | 1135.5832 | 790.2567 | 803.8773 | 931.016 | 19.0429 | 16.7076 | 937.9206 | 404.0186 | 27.4086 | 936.5146 | 125.6668 | 24.1461 | 92.7678 | 122.475 | 1077.4811 | 101.4179 | 625.4235 | 967.0415 | 932.2975 | 1067.2509 | 846.0875 | 848.3123 | 1132.7761 |  | 1098.3815 | 965.9206 | 1073.2119 | 1153.8605 | 1125.1594 | 958.4046 |  | 951.5179 |  |  | 1086.7935 | 1077.9728 | 1088.8692 | [5 empty] | 26.93 | 1022.7419 | 100.7763 | 24.3916 | 1025.3292 | 78.5602 | 23.5283 | 1122.6617 | 1075.2271 | 1064.1755 |  |  | 1104.6821 | 1011.7968 | 1102.3668 | 1079.3384 | 1095.2973 | 1131.5917 | 1044.5466 | 1098.1103 | 1064.5672 | 1138.881 | 915.3608 | 1056.6316 | 1069.0116 | 1152.0421 | 1165.932 | 1133.6829 |  | 1035.6964 | 953.1683 | 1035.2097 | 1062.5129 | 1111.7774 |  | 1036.4235 | 977.194 | 0.28758 | 20.7761 | 1.5064 | 1.7422 | -29.2715 | 3.0895 | 4408.35 | 0.98 | 7.863 | -3.0226 | -17.4041 | 2.379 | 6.685 | -34.0825 | 14.0574 | 199.6794 | 189.2878 | 215.9713 | 11.0923 | 1.4399 | -16.4907 | 228.9872
42838.4564 | 3121 | 34.6659 | 26.4472 | 23.4219 | 22.6608 | 22.1866 | 22.2285 | 22.5018 | 21.5445 | 24.793 | 23.0729 | 22.1942 | 21.7159 | 21.1649 | 21.9855 | 94.2721 | 89.8925 | 95.6733 | 99.0598 | 110.1761 | 137.8414 | 1021.2801 | 1138.687 | 1265.9422 | 93.0126 | 129.2406 | 1060.5291 | 1020.4368 | 957.7202 | 974.2831 | 99.2452 | 504.9954 | 905.3003 | 100.3905 | 387.1335 | 1092.6223 | 321.1588 | 1028.9306 |  | 1035.384 | 900.6513 | 874.1025 | 1070.9838 |  | 422.2287 | 635.0079 | 525.4566 | 732.5734 | 848.6218 | 936.4303 | 936.1885 | 35.2579 | 231.5508 | 58.115 | 435.8397 | 33.4455 | 49.2872 | 58.9738 | 102.4492 | 53.0098 |  |  | 10.2335 | -2.1225 | -68.4236 | 0.83515 | 6.5437 | -197.7553 | 33.9331 | -9.4273 | 7.5185 | 24.9214 | 139.765 | 0.0022112 | -0.00085425 | 0.00051091 | 686.5988 | 250.6867 | 49.1778 | 26.6613 | 21.9248 | 21.0477 | 20.6898 | 32.4755 | 24.0448 | 22.5401 | 22.1744 | 21.8375 | 22.2047 | 22.1121 | 454.25 | 357.535 | 287.9429 | 186.0076 | 145.0341 | 430.0056 | 255.5183 | 81.149 | 82.5334 | 85.5425 | 95.6655 | 96.4142 | 102.242 | 97.5084 | 108.9208 | 573.4627 | 1134.2571 | 790.4845 | 803.6316 | 930.4368 | 24.8532 | 13.9289 | 939.8411 | 404.8376 | 27.417 | 937.2437 | 125.8186 | 24.1482 | 92.8543 | 122.7379 | 1068.9124 | 101.4184 | 626.161 | 968.2511 | 932.9079 | 1068.5407 | 845.8353 | 848.0939 | 1132.7686 |  | 1097.9925 | 965.8277 | 1073.0524 | 1154.6107 | 1125.7978 | 958.3123 |  | 951.3767 |  |  | 1086.5068 | 1077.7852 | 1088.5738 | [5 empty] | 26.9521 | 1024.9124 | 100.8015 | 24.4001 | 1028.2197 | 78.6315 | 23.5393 | 1122.5179 | 1074.6554 | 1064.0469 |  |  | 1102.6084 | 1013.5598 | 1102.9814 | 1080.0236 | 1095.244 | 1131.3768 | 1044.7375 | 1098.3634 | 1064.8981 | 1139.5207 | 916.458 | 1055.6834 | 1068.2141 | 1149.4028 | 1164.1288 | 1132.7708 |  | 1034.3704 | 953.9555 | 1034.1036 | 1061.7452 | 1110.6792 |  | 1036.2495 | 977.1423 | -0.1669 | 20.7748 | 1.503 | 1.7405 | -29.4096 | 3.0895 | 4454.66 | 0.73 | 7.8739 | -3.0597 | -17.372 | 1.9192 | 6.2001 | -34.0838 | 14.1187 | 199.4412 | 189.1977 | 216.3643 | 11.167 | 0.82638 | -13.755 | 228.1269
42838.4564 | 3122 | 34.671 | 26.4524 | 23.4147 | 22.6549 | 22.1775 | 22.2278 | 22.4884 | 21.5384 | 24.7927 | 23.069 | 22.1859 | 21.7062 | 21.1622 | 21.9799 | 94.2874 | 89.9081 | 95.6894 | 99.0861 | 110.2547 | 138.19 | 1022.1106 | 1138.5538 | 1261.1355 | 93.0297 | 129.5472 | 1058.1117 | 1016.3154 | 957.2117 | 966.6426 | 99.2536 | 505.4244 | 905.9147 | 100.3981 | 387.7484 | 1093.5019 | 322.7028 | 1029.1605 |  | 1035.0839 | 901.1835 | 873.8095 | 1070.7301 |  | 421.8058 | 633.9115 | 524.8775 | 732.5128 | 847.5023 | 934.5726 | 935.0995 | 35.9522 | 231.2902 | 57.4156 | 435.4743 | 33.4344 | 49.3085 | 58.9599 | 102.438 | 52.9698 |  |  | 10.0626 | -1.7795 | -68.9388 | 0.96986 | 8.3803 | -197.8204 | 33.6998 | -9.9077 | 7.7646 | 24.9554 | 139.3442 | 0.0022358 | -0.00077704 | 0.0004912 | 686.5313 | 251.2189 | 49.225 | 26.674 | 21.9252 | 21.0631 | 20.6928 | 32.4916 | 24.0405 | 22.5459 | 22.1752 | 21.8355 | 22.1997 | 22.1228 | 437.8236 | 356.0314 | 281.809 | 178.7898 | 142.6854 | 429.8915 | 255.2944 | 81.1935 | 82.5713 | 85.566 | 95.6986 | 96.4384 | 102.2603 | 97.5129 | 108.9953 | 574.202 | 1132.9994 | 790.2789 | 803.1163 | 930.0569 | 22.4688 | 16.1024 | 940.3022 | 405.5811 | 27.4181 | 937.0312 | 125.9759 | 24.1571 | 92.8834 | 123.006 | 1066.1773 | 101.3073 | 626.8765 | 969.9178 | 932.1881 | 1064.8812 | 845.7384 | 847.9738 | 1132.9214 |  | 1097.6598 | 965.7394 | 1073.2822 | 1152.4144 | 1125.9842 | 958.1587 |  | 951.2784 |  |  | 1086.1711 | 1077.6498 | 1088.4541 | [5 empty] | 26.9572 | 1039.9193 | 100.8266 | 24.4053 | 1032.801 | 78.6901 | 23.5471 | 1121.8829 | 1073.9361 | 1063.707 |  |  | 1106.9455 | 1013.3371 | 1102.7423 | 1079.6821 | 1094.9203 | 1130.7983 | 1044.8815 | 1097.5579 | 1064.6901 | 1139.1317 | 916.8626 | 1055.0045 | 1067.2271 | 1151.3383 | 1160.0005 | 1131.8051 |  | 1038.513 | 953.1439 | 1033.5139 | 1061.3377 | 1113.4789 |  | 1036.4622 | 976.9253 | -0.2244 | 20.7744 | 1.5005 | 1.7382 | -29.2208 | 3.0896 | 4481.28 | 0.81 | 7.7839 | -2.7999 | -17.4268 | 2.067 | 7.011 | -34.0632 | 14.0593 | 199.2333 | 189.3337 | 216.5462 | 12.9705 | 1.4755 | -13.6313 | 227.3083
42838.4564 | 3123 | 34.6882 | 26.4542 | 23.4169 | 22.6585 | 22.1761 | 22.2229 | 22.4949 | 21.5406 | 24.8022 | 23.0726 | 22.1906 | 21.7118 | 21.1606 | 21.9807 | 94.2951 | 89.9139 | 95.69 | 99.0996 | 110.3036 | 138.5289 | 1019.9392 | 1138.9383 | 1257.7584 | 93.0447 | 129.8425 | 1058.9504 | 1016.9308 | 959.2415 | 966.6482 | 99.2602 | 505.8568 | 906.5192 | 100.395 | 388.3569 | 1093.9324 | 327.646 | 1031.8217 |  | 1034.5017 | 902.8804 | 873.5921 | 1068.4616 |  | 422.1841 | 632.2305 | 524.6121 | 734.1056 | 846.556 | 932.4938 | 934.1254 | 36.6912 | 231.0187 | 55.9949 | 435.0144 | 33.4395 | 49.3351 | 58.9413 | 102.4234 | 52.9206 |  |  | 10.7605 | -1.6705 | -68.6806 | 1.4903 | 6.0798 | -197.731 | 32.7167 | -9.5285 | 7.5889 | 24.4758 | 138.3902 | 0.0023607 | -0.00081811 | 0.00051584 | 686.4663 | 251.7871 | 49.2732 | 26.6782 | 21.9243 | 21.0592 | 20.6985 | 32.5041 | 24.041 | 22.548 | 22.1865 | 21.8368 | 22.2148 | 22.1229 | 435.2801 | 357.2616 | 294.3968 | 180.7842 | 142.6344 | 429.9333 | 255.4208 | 81.2218 | 82.5957 | 85.5768 | 95.734 | 96.4552 | 102.2741 | 97.5133 | 109.0622 | 574.9292 | 1131.9874 | 789.658 | 802.45 | 929.0172 | 21.9598 | 17.7911 | 939.192 | 406.3095 | 27.4451 | 936.2859 | 126.145 | 24.1624 | 92.7612 | 123.2945 | 1068.6961 | 101.2786 | 627.6594 | 970.2049 | 930.2967 | 1061.0712 | 845.5564 | 847.8172 | 1132.7762 |  | 1097.3112 | 965.5646 | 1073.4477 | 1149.856 | 1125.8947 | 957.9547 |  | 951.0744 |  |  | 1085.7745 | 1077.3714 | 1088.0636 | [5 empty] | 26.9617 | 1026.7707 | 100.8557 | 24.4205 | 1021.3125 | 78.7594 | 23.5403 | 1121.1838 | 1074.1594 | 1063.2151 |  |  | 1109.7281 | 1013.8012 | 1102.3158 | 1080.1682 | 1094.9245 | 1129.402 | 1044.3559 | 1095.4096 | 1064.6738 | 1139.3022 | 918.2658 | 1055.0756 | 1066.9286 | 1150.9369 | 1155.7495 | 1132.1965 |  | 1037.4183 | 951.6335 | 1033.1522 | 1060.8321 | 1110.6779 |  | 1036.7089 | 976.7017 | 0.16218 | 20.7741 | 1.499 | 1.7386 | -29.2708 | 3.0896 | 4522.24 | 0.48 | 8.0493 | -2.7102 | -17.378 | 2.5599 | 5.9665 | -34.0262 | 13.8408 | 199.0241 | 189.4348 | 216.5592 | 13.261 | 0.095178 | -13.1908 | 226.6716
42838.4564 | 3124 | 34.6968 | 26.4585 | 23.4245 | 22.6555 | 22.1763 | 22.2212 | 22.4951 | 21.5367 | 24.8031 | 23.0757 | 22.1855 | 21.7158 | 21.1561 | 21.9738 | 94.2871 | 89.9298 | 95.711 | 99.1209 | 110.3506 | 138.8901 | 1014.2135 | 1135.6206 | 1249.6328 | 93.0899 | 130.1801 | 1054.2466 | 1021.2767 | 961.7885 | 969.682 | 99.2449 | 506.2701 | 906.5126 | 100.3356 | 388.9555 | 1089.5496 | 336.8736 | 1033.6506 |  | 1033.8761 | 901.5978 | 873.2582 | 1066.3334 |  | 421.4127 | 630.3961 | 523.2667 | 736.0258 | 847.0894 | 931.9956 | 933.0448 | 37.4578 | 230.8026 | 54.6198 | 434.6364 | 33.4476 | 49.3722 | 58.9391 | 102.4223 | 52.9182 |  |  | 10.5811 | -1.7927 | -68.7759 | 1.4818 | 7.394 | -197.7783 | 32.8219 | -9.1816 | 7.3774 | 24.5918 | 139.4294 | 0.0022523 | -0.00084603 | 0.00055362 | 686.4083 | 252.2889 | 49.3147 | 26.6844 | 21.9278 | 21.0554 | 20.696 | 32.5015 | 24.0457 | 22.5534 | 22.1758 | 21.8304 | 22.2096 | 22.1199 | 429.7709 | 350.6191 | 305.005 | 186.9905 | 150.7943 | 429.7471 | 255.7409 | 81.2711 | 82.6287 | 85.5897 | 95.7528 | 96.4444 | 102.2866 | 97.5172 | 109.1317 | 575.7598 | 1131.1381 | 789.944 | 800.6821 | 926.889 | 25.1518 | 15.2425 | 938.7037 | 407.0138 | 27.4602 | 936.1759 | 126.3041 | 24.1603 | 92.969 | 123.5233 | 1065.5756 | 101.3918 | 628.476 | 970.1931 | 930.9868 | 1059.4945 | 845.3875 | 847.6744 | 1132.5748 |  | 1096.934 | 965.3231 | 1073.4608 | 1149.82 | 1125.7004 | 957.8421 |  | 950.8544 |  |  | 1085.13 | 1076.9978 | 1087.779 | [5 empty] | 26.9771 | 1026.4845 | 100.8738 | 24.4168 | 1017.741 | 78.8252 | 23.5529 | 1120.773 | 1074.3548 | 1063.2051 |  |  | 1109.1152 | 1015.1059 | 1102.1119 | 1081.8743 | 1094.513 | 1129.159 | 1043.8428 | 1094.6722 | 1064.527 | 1139.7351 | 916.7195 | 1055.0327 | 1066.2176 | 1150.4827 | 1152.23 | 1131.2349 |  | 1037.9365 | 949.4644 | 1032.7705 | 1059.8465 | 1111.5933 |  | 1036.5302 | 976.4895 | -0.38171 | 20.7712 | 1.4972 | 1.7384 | -29.5232 | 3.0896 | 4581.94 | 0.64 | 7.9917 | -2.8047 | -17.3724 | 2.5499 | 6.5785 | -34.0233 | 13.8602 | 198.7991 | 189.4491 | 216.4342 | 13.8378 | -1.0372 | -12.411 | 226.1733
42838.4564 | 3125 | 34.7063 | 26.4645 | 23.4266 | 22.6431 | 22.1805 | 22.219 | 22.486 | 21.5343 | 24.8064 | 23.0778 | 22.1876 | 21.7085 | 21.1567 | 21.9777 | 94.2829 | 89.9294 | 95.7076 | 99.1306 | 110.4039 | 139.2356 | 1010.9832 | 1135.5006 | 1246.3302 | 93.1259 | 130.4992 | 1047.1126 | 1019.4138 | 961.564 | 968.922 | 99.254 | 506.6916 | 906.6772 | 100.3509 | 389.5719 | 1086.4771 | 1339.188 | 1032.9044 |  | 1034.5705 | 899.868 | 872.8221 | 1065.4728 |  | 420.4804 | 628.6942 | 521.7612 | 740.1979 | 848.3464 | 931.0188 | 931.9349 | 38.0857 | 230.5585 | 54.1223 | 434.3836 | 33.4426 | 49.4017 | 58.922 | 102.4302 | 52.8464 |  |  | 10.3334 | -2.1889 | -68.4926 | 1.531 | 7.8139 | -197.8407 | 33.3128 | -8.8714 | 7.6677 | 24.4867 | 139.8016 | 0.0023903 | -0.00079675 | 0.00051748 | 686.4841 | 252.8367 | 49.3623 | 26.6952 | 21.9285 | 21.0552 | 20.6915 | 32.5211 | 24.0526 | 22.5488 | 22.1755 | 21.8341 | 22.2099 | 22.1151 | 433.2556 | 347.9023 | 304.4697 | 192.4255 | 156.0102 | 429.6737 | 255.8064 | 81.3182 | 82.6621 | 85.6065 | 95.747 | 96.4502 | 102.3009 | 97.531 | 109.2147 | 576.4998 | 1130.8349 | 788.9758 | 799.4702 | 924.5951 | 25.0974 | 14.335 | 938.024 | 407.6892 | 27.4719 | 935.2986 | 126.4582 | 24.1671 | 93.1599 | 123.8177 | 1062.8096 | 101.4131 | 629.2843 | 972.1431 | 930.7757 | 1057.8343 | 845.2576 | 847.5734 | 1132.6069 |  | 1096.5822 | 965.0899 | 1073.2504 | 1149.6589 | 1125.1732 | 957.6646 |  | 950.6027 |  |  | 1084.5905 | 1076.7066 | 1087.7049 | [5 empty] | 26.9763 | 1023.9033 | 100.8857 | 24.4279 | 1016.4854 | 78.8775 | 23.5541 | 1120.8709 | 1075.2826 | 1063.0669 |  |  | 1109.8146 | 1014.7267 | 1100.4912 | 1081.6582 | 1094.4214 | 1127.8608 | 1043.2993 | 1093.4423 | 1064.1349 | 1137.458 | 912.6533 | 1054.4102 | 1065.762 | 1148.6112 | 1150.5435 | 1132.43 |  | 1038.1344 | 949.4249 | 1032.1813 | 1059.5387 | 1110.8896 |  | 1036.2948 | 976.3926 | -0.24462 | 20.7697 | 1.4949 | 1.737 | -29.3675 | 3.0895 | 4668.79 | 0.71 | 7.8952 | -3.0963 | -17.3203 | 2.5896 | 6.76 | -34.0148 | 13.9578 | 198.5833 | 189.3333 | 216.0969 | 13.4367 | -0.96825 | 390.7873 | 226.0382
42838.4565 | 3126 | 34.725 | 26.4695 | 23.424 | 22.6348 | 22.1849 | 22.2179 | 22.502 | 21.5281 | 24.8181 | 23.0793 | 22.1969 | 21.7126 | 21.1615 | 21.9775 | 94.2865 | 89.9328 | 95.7082 | 99.1482 | 110.4639 | 139.6097 | 1010.107 | 1138.3918 | 1249.3541 | 93.1556 | 130.8271 | 1040.0341 | 1017.4978 | 962.1207 | 967.5529 | 99.2497 | 507.1176 | 907.0532 | 100.3311 | 390.1876 | 1085.2105 |  | 1030.3963 |  | 1033.9097 | 899.4733 | 872.4801 | 1066.0582 |  | 419.8592 | 628.2603 | 521.5817 | 735.9683 | 846.8886 | 930.1287 | 931.3371 | 38.8236 | 230.3057 | 53.4575 | 434.2008 | 33.4278 | 49.4104 | 58.888 | 102.4271 | 52.7644 |  |  | 10.202 | -2.0779 | -68.4302 | 1.2353 | 8.3757 | -197.7724 | 34.0849 | -8.8478 | 7.6594 | 24.314 | 139.0251 | 0.0023673 | -0.00079511 | 0.00051584 | 686.4371 | 253.3684 | 49.4044 | 26.6943 | 21.9284 | 21.0554 | 20.6881 | 32.529 | 24.054 | 22.5473 | 22.1731 | 21.8354 | 22.2067 | 22.1094 | 434.4824 | 344.0125 | 297.5527 | 189.5204 | 152.5247 | 429.5822 | 255.7562 | 81.3511 | 82.6926 | 85.6231 | 95.736 | 96.439 | 102.3191 | 97.5352 | 109.2805 | 577.2108 | 1130.9287 | 788.8769 | 799.3945 | 924.5407 | 17.5208 | 16.8097 | 936.7739 | 408.3201 | 27.4803 | 934.5051 | 126.6122 | 24.18 | 93.2269 | 124.0782 | 1052.9854 | 101.379 | 630.082 | 973.2756 | 930.1688 | 1057.1009 | 845.1514 | 847.4921 | 1132.7568 |  | 1096.232 | 964.8454 | 1072.9853 | 1149.3329 | 1124.6268 | 957.4299 |  | 950.3564 |  |  | 1084.0975 | 1076.7608 | 1087.7156 | [5 empty] | 26.9874 | 1016.7687 | 100.9154 | 24.4294 | 1014.947 | 78.9426 | 23.5533 | 1120.5715 | 1079.3077 | 1062.8438 |  |  | 1111.4298 | 1012.2489 | 1099.4591 | 1081.4493 | 1094.0748 | 1127.2789 | 1042.6513 | 1092.0616 | 1065.1538 | 1137.269 | 910.0133 | 1053.5064 | 1065.3472 | 1147.0967 | 1148.807 | 1133.1364 |  | 1037.2105 | 948.6637 | 1031.3769 | 1059.4516 | 1113.0562 |  | 1035.8909 | 976.2284 | -0.050774 | 20.7671 | 1.4926 | 1.736 | -29.3063 | 3.0895 | 4697.86 | 0.71 | 7.8405 | -3.016 | -17.3082 | 2.3255 | 6.9962 | -33.9964 | 14.1134 | 198.3654 | 189.186 | 215.7521 | 13.283 | -0.20697 |  | 226.1012
42838.4565 | 3127 | 34.7364 | 26.4782 | 23.4323 | 22.6601 | 22.1785 | 22.2326 | 22.5118 | 21.5374 | 24.8236 | 23.0831 | 22.196 | 21.7075 | 21.1675 | 21.983 | 94.2874 | 89.9352 | 95.7228 | 99.1626 | 110.4967 | 140.0153 | 1013.9586 | 1141.2223 | 1249.0533 | 93.1946 | 131.164 | 1037.3772 | 1018.2628 | 961.147 | 972.9981 | 99.251 | 507.5617 | 907.1247 | 100.3471 | 390.8263 | 1082.7775 |  | 1010.5962 |  | 1032.9309 | 897.8273 | 872.4645 | 1065.8696 |  | 419.3721 | 628.2186 | 521.6934 | 731.9329 | 843.7027 | 929.3576 | 931.1624 | 39.2421 | 230.1258 | 53.4495 | 434.0427 | 33.4163 | 49.4338 | 58.8843 | 102.4197 | 52.7516 |  |  | 9.7847 | -1.974 | -68.4374 | 1.738 | 7.6043 | -197.7757 | 33.065 | -8.966 | 7.5831 | 23.9505 | 138.3074 | 0.0023032 | -0.00077211 | 0.00053555 | 686.4114 | 253.8885 | 49.4484 | 26.7019 | 21.9225 | 21.0541 | 20.6878 | 32.5314 | 24.0513 | 22.5461 | 22.1695 | 21.8314 | 22.2016 | 22.1129 | 391.4339 | 332.5579 | 298.2683 | 186.6687 | 150.4384 | 428.9876 | 255.7322 | 81.3939 | 82.7344 | 85.6404 | 95.7274 | 96.4475 | 102.3462 | 97.5537 | 109.3518 | 577.9227 | 1130.9118 | 789.2386 | 799.2269 | 923.3335 | 23.3667 | 9.5637 | 936.2747 | 408.9798 | 27.4928 | 934.5024 | 126.7629 | 24.1815 | 93.3 | 124.3571 | 1048.118 | 101.3663 | 630.9768 | 973.934 | 930.778 | 1057.5648 | 845.1167 | 847.3947 | 1132.8482 |  | 1095.8698 | 964.6256 | 1072.9084 | 1149.0277 | 1124.1191 | 957.194 |  | 950.1453 |  |  | 1083.6753 | 1076.8294 | 1087.6194 | [5 empty] | 26.9947 | 1015.9728 | 100.9353 | 24.4254 | 1013.128 | 79.0045 | 23.5634 | 1120.1845 | 1079.6414 | 1062.5439 |  |  | 1111.3356 | 1010.4166 | 1099.2383 | 1082.0901 | 1093.4984 | 1128.2022 | 1041.9345 | 1090.7633 | 1066.39 | 1137.945 | 910.039 | 1053.1534 | 1064.4056 | 1145.9274 | 1147.6143 | 1132.1696 |  | 1035.5454 | 947.6183 | 1030.9305 | 1058.839 | 1114.0923 |  | 1036.6277 | 975.8797 | -0.40916 | 20.7622 | 1.4903 | 1.7349 | -29.3553 | 3.0895 | 4707.84 | 0.73 | 7.6953 | -2.9397 | -17.3087 | 2.7583 | 6.6641 | -33.9858 | 13.8962 | 198.1419 | 189.1474 | 215.4323 | 17.9533 | -0.28994 |  | 226.1236
42838.4565 | 3128 | 34.751 | 26.4814 | 23.4331 | 22.6644 | 22.1847 | 22.2335 | 22.5036 | 21.5421 | 24.829 | 23.0946 | 22.2036 | 21.7118 | 21.1602 | 21.9836 | 94.2908 | 89.9337 | 95.7287 | 99.184 | 110.5135 | 140.4292 | 1018.9045 | 1145.4462 | 1248.9361 | 93.226 | 131.4694 | 1037.0786 | 1025.175 | 962.3906 | 981.5868 | 99.2554 | 507.9722 | 907.0138 | 100.3286 | 391.4247 | 1080.6064 |  | 1032.4976 |  | 1032.6592 | 894.6861 | 872.1811 | 1066.4178 |  | 419.1698 | 627.3556 | 520.7845 | 730.2678 | 840.8715 | 929.2427 | 930.9091 | 39.5448 | 230.0317 | 52.2256 | 433.8189 | 33.3999 | 49.4534 | 58.8688 | 102.4194 | 52.7203 |  |  | 9.9174 | -2.4596 | -68.5176 | 1.328 | 7.1003 | -197.7836 | 33.1669 | -8.7229 | 7.692 | 24.7832 | 138.7591 | 0.002387 | -0.00072118 | 0.00050762 | 686.4703 | 254.4664 | 49.4968 | 26.7196 | 21.9298 | 21.0601 | 20.6945 | 32.5418 | 24.056 | 22.5524 | 22.1858 | 21.8309 | 22.2051 | 22.1159 | 392.7888 | 323.3211 | 284.4636 | 177.3322 | 144.067 | 428.4452 | 255.444 | 81.4222 | 82.7668 | 85.6497 | 95.7287 | 96.4525 | 102.3594 | 97.5663 | 109.4207 | 578.638 | 1130.6579 | 789.6265 | 798.8952 | 923.1353 | 18.1206 | 14.1608 | 935.6394 | 409.6485 | 27.4999 | 934.189 | 126.9107 | 24.1956 | 93.4785 | 124.6125 | 1044.7158 | 101.3852 | 631.85 | 975.7709 | 930.6959 | 1059.581 | 844.9526 | 847.1991 | 1132.5498 |  | 1095.5491 | 964.4772 | 1072.4353 | 1148.7394 | 1123.7676 | 956.9452 |  | 949.9666 |  |  | 1084.0782 | 1076.9299 | 1087.463 | [5 empty] | 26.9989 | 1015.5371 | 100.9517 | 24.4292 | 1010.8545 | 79.0696 | 23.564 | 1119.7912 | 1079.3826 | 1062.3382 |  |  | 1109.8759 | 1008.6021 | 1099.243 | 1080.8084 | 1093.2065 | 1128.1801 | 1041.6063 | 1091.0336 | 1067.163 | 1138.0223 | 910.5914 | 1053.0281 | 1063.6967 | 1145.2246 | 1148.082 | 1131.4785 |  | 1035.1751 | 946.9714 | 1030.5638 | 1058.3189 | 1111.5316 |  | 1038.2158 | 975.6458 | 0.0080295 | 20.7654 | 1.4879 | 1.7335 | -29.2377 | 3.0895 | 4706.4 | 0.62 | 7.774 | -3.2798 | -17.3106 | 2.4099 | 6.4391 | -33.9848 | 13.9169 | 197.9547 | 188.8769 | 215.2131 | 17.7 | 1.2022 |  | 225.9627
42838.4565 | 3129 | 34.7684 | 26.4924 | 23.4394 | 22.6681 | 22.1915 | 22.2327 | 22.5077 | 21.5449 | 24.8371 | 23.0933 | 22.1978 | 21.7193 | 21.1679 | 21.9873 | 94.2997 | 89.939 | 95.7371 | 99.2127 | 110.5328 | 140.8227 | 1024.1708 | 1149.1116 | 1247.4713 | 93.267 | 131.792 | 1039.1206 | 1030.3298 | 966.4222 | 980.9515 | 99.2488 | 508.3769 | 907.1724 | 100.3396 | 391.9911 | 1080.3537 |  | 1033.5561 |  | 1031.9462 | 893.6512 | 871.8904 | 1067.6025 |  | 419.3382 | 626.6992 | 520.8408 | 731.0678 | 841.6211 | 930.1377 | 931.224 | 40.295 | 230.0175 | 51.4008 | 433.522 | 33.3991 | 49.4786 | 58.8542 | 102.4103 | 52.6939 |  |  | 9.9983 | -1.7013 | -68.4315 | 1.4062 | 8.4152 | -197.7941 | 32.6326 | -9.0055 | 7.2818 | 24.6506 | 138.9393 | 0.0023689 | -0.00083946 | 0.00050927 | 686.5109 | 255.0493 | 49.547 | 26.727 | 21.9324 | 21.0592 | 20.6972 | 32.5608 | 24.065 | 22.5605 | 22.1842 | 21.8421 | 22.215 | 22.1169 | 385.419 | 332.2051 | 287.0287 | 177.7308 | 147.084 | 427.7802 | 255.336 | 81.4674 | 82.7908 | 85.6753 | 95.7311 | 96.455 | 102.3781 | 97.5789 | 109.4953 | 579.4149 | 1130.468 | 790.0298 | 798.3458 | 923.359 | 24.7464 | 16.5999 | 936.476 | 410.3293 | 27.5172 | 934.5168 | 127.071 | 24.1943 | 93.691 | 124.8693 | 1045.2717 | 101.3795 | 632.7308 | 976.0838 | 934.3161 | 1061.7798 | 844.8513 | 847.1118 | 1131.9655 |  | 1095.2726 | 964.295 | 1071.7108 | 1148.6688 | 1123.4291 | 956.845 |  | 949.7902 |  |  | 1084.2457 | 1076.7013 | 1087.3327 | [5 empty] | 27.0148 | 1023.1077 | 100.9868 | 24.4403 | 1012.9721 | 79.1381 | 23.5675 | 1119.5598 | 1077.9057 | 1061.9406 |  |  | 1107.8933 | 1008.3168 | 1098.7362 | 1081.0533 | 1092.9172 | 1127.7991 | 1041.7126 | 1091.9742 | 1066.6847 | 1136.2517 | 909.7305 | 1052.2671 | 1063.4845 | 1146.5718 | 1149.1005 | 1131.5313 |  | 1034.1026 | 946.3032 | 1029.5545 | 1057.8785 | 1111.3601 |  | 1037.3871 | 975.1462 | -0.20233 | 20.7649 | 1.4856 | 1.7306 | -29.2123 | 3.0895 | 4700.36 | 0.8 | 7.8036 | -2.7268 | -17.2934 | 2.479 | 7.0127 | -33.9984 | 13.8095 | 197.8025 | 188.4617 | 214.9964 | 18.393 | 0.9016 |  | 225.8321
42838.4565 | 3130 | 34.779 | 26.4998 | 23.4379 | 22.6656 | 22.1893 | 22.2326 | 22.5057 | 21.5439 | 24.8394 | 23.0869 | 22.1982 | 21.7141 | 21.1661 | 21.9894 | 94.3067 | 89.9455 | 95.743 | 99.2454 | 110.5691 | 141.2048 | 1029.5654 | 1151.4995 | 1247.3726 | 93.3027 | 132.1694 | 1041.7845 | 1034.8509 | 969.9682 | 983.2976 | 99.2522 | 508.7882 | 907.489 | 100.3297 | 392.5638 | 1080.9913 |  | 1038.7935 |  | 1031.7738 | 892.4632 | 871.6038 | 1067.3207 |  | 418.8071 | 625.9716 | 520.7384 | 733.8573 | 839.0131 | 930.6828 | 931.0193 | 40.906 | 229.8987 | 51.5907 | 433.2428 | 33.3856 | 49.4961 | 58.8358 | 102.393 | 52.6657 |  |  | 10.1428 | -2.089 | -69.0479 | 1.4114 | 7.0004 | -197.7665 | 33.2175 | -9.5943 | 7.4973 | 24.3623 | 137.337 | 0.0021291 | -0.00086575 | 0.00050927 | 686.5246 | 255.6229 | 49.5879 | 26.7231 | 21.9211 | 21.0501 | 20.6831 | 32.5538 | 24.0608 | 22.5513 | 22.1708 | 21.8216 | 22.2074 | 22.1127 | 407.5873 | 335.3164 | 294.4178 | 185.0617 | 149.0646 | 428.0291 | 255.3863 | 81.5073 | 82.8355 | 85.6847 | 95.7512 | 96.4736 | 102.3925 | 97.5907 | 109.5734 | 580.108 | 1130.2222 | 790.9781 | 798.0986 | 923.7921 | 30.1984 | 16.1805 | 935.9742 | 410.9473 | 27.5195 | 933.9721 | 127.2222 | 24.1969 | 93.9048 | 125.1366 | 1048.9412 | 101.3683 | 633.5808 | 976.8757 | 933.323 | 1062.1416 | 844.8545 | 847.1435 | 1131.3369 |  | 1094.9815 | 964.0745 | 1071.1986 | 1148.7858 | 1123.5761 | 956.7029 |  | 949.5503 |  |  | 1084.0162 | 1076.6651 | 1087.2797 | [5 empty] | 27.0265 | 1025.539 | 101.0021 | 24.4466 | 1016.6009 | 79.2068 | 23.5666 | 1119.5572 | 1077.1542 | 1061.583 |  |  | 1107.6704 | 1009.0774 | 1097.832 | 1082.0423 | 1092.6057 | 1127.2305 | 1041.7528 | 1093.6961 | 1065.6239 | 1134.2302 | 908.8259 | 1051.0162 | 1063.313 | 1150.2707 | 1150.9205 | 1131.5102 |  | 1033.9215 | 946.7719 | 1028.1368 | 1056.7745 | 1110.3137 |  | 1036.6218 | 974.6954 | 0.2093 | 20.763 | 1.4826 | 1.7277 | -29.2214 | 3.0895 | 4681.38 | 1.18 | 7.8672 | -3.0203 | -17.3641 | 2.4826 | 6.3975 | -34.0037 | 13.9358 | 197.6428 | 188.1713 | 215.0881 | 15.9769 | 0.087858 |  | 225.6591
42838.4565 | 3131 | 34.7829 | 26.5053 | 23.4393 | 22.6603 | 22.1946 | 22.2417 | 22.5056 | 21.544 | 24.838 | 23.0908 | 22.2045 | 21.7159 | 21.1633 | 21.9834 | 94.3066 | 89.9612 | 95.7335 | 99.2655 | 110.6073 | 141.571 | 1036.1409 | 1153.8217 | 1242.0627 | 93.3304 | 132.5482 | 1046.8934 | 1030.555 | 970.0447 | 983.2485 | 99.2344 | 509.1909 | 907.873 | 100.3219 | 393.1237 | 1078.1959 |  | 1031.8356 |  | 1031.1328 | 891.4607 | 871.3156 | 1068.0255 |  | 418.2772 | 624.4159 | 520.2342 | 737.7025 | 840.4304 | 931.3901 | 931.018 | 41.3602 | 229.6532 | 51.7678 | 432.9382 | 33.3853 | 49.5072 | 58.8128 | 102.3824 | 52.6244 |  |  | 9.9194 | -0.75443 | -68.2383 | 1.4233 | 6.52 | -197.8112 | 32.973 | -9.1001 | 7.6409 | 24.7397 | 137.9106 | 0.0023821 | -0.00069818 | 0.0004682 | 686.4579 | 256.0654 | 49.6321 | 26.736 | 21.9267 | 21.0435 | 20.6858 | 32.5671 | 24.057 | 22.5494 | 22.1623 | 21.8292 | 22.2156 | 22.1135 | 431.0785 | 342.9534 | 300.0877 | 198.9074 | 153.732 | 428.707 | 255.443 | 81.5452 | 82.8663 | 85.6975 | 95.7589 | 96.4762 | 102.3906 | 97.5885 | 109.6462 | 580.8031 | 1129.6981 | 790.9256 | 798.071 | 924.1222 | 26.6216 | 13.6244 | 934.9315 | 411.5654 | 27.5405 | 933.2931 | 127.3796 | 24.2076 | 94.1644 | 125.4354 | 1049.7442 | 101.3733 | 634.6513 | 977.0035 | 931.4537 | 1064.0612 | 844.792 | 847.117 | 1130.5446 |  | 1094.6457 | 963.8068 | 1070.7028 | 1149.1059 | 1123.7574 | 956.5341 |  | 949.2929 |  |  | 1083.8951 | 1076.9539 | 1086.9425 | [5 empty] | 27.0421 | 1017.9247 | 101.0248 | 24.4539 | 1012.0372 | 79.2757 | 23.5799 | 1119.6163 | 1076.5214 | 1061.4655 |  |  | 1106.1919 | 1009.9924 | 1097.0491 | 1082.0346 | 1092.2864 | 1126.1888 | 1041.091 | 1095.431 | 1065.4155 | 1132.3452 | 909.1868 | 1050.4208 | 1063.8554 | 1151.4023 | 1152.4073 | 1129.5461 |  | 1034.8491 | 947.7508 | 1027.3946 | 1056.1924 | 1108.2069 |  | 1034.8297 | 974.2977 | -0.54253 | 20.7613 | 1.4796 | 1.726 | -29.4351 | 3.0895 | 4658.42 | 0.68 | 7.7799 | -1.8135 | -17.247 | 2.4908 | 6.1759 | -34.0175 | 13.8886 | 197.4605 | 187.8919 | 215.1963 | 13.4952 | -0.53393 |  | 225.3071
42838.4565 | 3132 | 34.8053 | 26.5144 | 23.448 | 22.6689 | 22.1955 | 22.2444 | 22.5107 | 21.5448 | 24.8447 | 23.0959 | 22.2063 | 21.7223 | 21.1627 | 21.9845 | 94.3007 | 89.9631 | 95.7336 | 99.2877 | 110.6689 | 141.9269 | 1046.6684 | 1150.7788 | 1228.9069 | 93.3684 | 132.9049 | 1046.2937 | 1030.2438 | 968.9841 | 985.5067 | 99.2215 | 509.59 | 908.5869 | 100.3197 | 393.6804 | 1075.0003 |  | 1028.7123 |  | 1030.8812 | 892.4775 | 871.1868 | 1069.2818 |  | 417.4301 | 624.0138 | 519.2951 | 737.629 | 841.4455 | 931.4368 | 931.0129 | 41.5744 | 229.4915 | 51.5486 | 432.7016 | 33.3918 | 49.5053 | 58.7932 | 102.3842 | 52.5989 |  |  | 9.4666 | -1.6126 | -68.3908 | 1.7768 | 6.5148 | -197.7684 | 33.0269 | -9.0883 | 7.4928 | 24.5373 | 136.6009 | 0.0023558 | -0.00079511 | 0.00052569 | 686.3747 | 256.4452 | 49.6776 | 26.7492 | 21.9347 | 21.0529 | 20.6909 | 32.5848 | 24.066 | 22.5577 | 22.1683 | 21.8278 | 22.215 | 22.1167 | 432.4958 | 355.5302 | 298.1914 | 199.1976 | 155.3045 | 428.8766 | 255.2906 | 81.5875 | 82.9036 | 85.7198 | 95.7787 | 96.4951 | 102.3996 | 97.6062 | 109.7278 | 581.516 | 1128.6247 | 790.7415 | 798.5624 | 923.6072 | 23.8472 | 16.7428 | 934.1574 | 412.1755 | 27.5429 | 933.0301 | 127.5246 | 24.2075 | 94.2906 | 125.7852 | 1053.918 | 101.3888 | 635.4744 | 978.7959 | 927.1731 | 1063.7276 | 844.9357 | 847.264 | 1129.8436 |  | 1094.3715 | 963.6217 | 1070.093 | 1149.3926 | 1123.5369 | 956.3315 |  | 949.0786 |  |  | 1083.8525 | 1076.5483 | 1086.3822 | [5 empty] | 27.0476 | 1021.4616 | 101.0607 | 24.463 | 1014.5469 | 79.3461 | 23.5862 | 1119.4218 | 1077.2635 | 1061.3286 |  |  | 1103.5902 | 1009.5836 | 1097.2733 | 1081.82 | 1092.1947 | 1124.6293 | 1039.8857 | 1097.025 | 1065.6165 | 1131.6213 | 910.2627 | 1050.1601 | 1064.9406 | 1150.067 | 1150.9875 | 1126.901 |  | 1034.4495 | 947.3707 | 1026.8364 | 1055.6959 | 1106.8896 |  | 1033.732 | 973.6027 | -0.21717 | 20.7582 | 1.4773 | 1.7237 | -29.2288 | 3.0895 | 4609.26 | 0.91 | 7.6071 | -2.6508 | -17.2624 | 2.7824 | 6.1736 | -34.0145 | 13.9002 | 197.3133 | 187.5447 | 215.046 | 13.3699 | -0.34528 |  | 224.6202
42838.4565 | 3133 | 34.8211 | 26.5176 | 23.4493 | 22.6715 | 22.1871 | 22.2472 | 22.5074 | 21.5471 | 24.852 | 23.0948 | 22.1983 | 21.723 | 21.167 | 21.9791 | 94.3161 | 89.9786 | 95.7474 | 99.3116 | 110.7746 | 142.3104 | 1055.2531 | 1148.9787 | 1219.3876 | 93.3978 | 133.2757 | 1046.4833 | 1031.6328 | 967.5476 | 983.6856 | 99.2157 | 510.0071 | 908.4554 | 100.3128 | 394.2568 | 1074.1898 |  | 1029.9681 |  | 1031.1011 | 893.276 | 870.9552 | 1068.4682 |  | 417.7862 | 624.8514 | 518.7736 | 735.6701 | 843.655 | 931.0774 | 930.9163 | 41.6809 | 229.3556 | 51.2476 | 432.327 | 33.3964 | 49.5006 | 58.7764 | 102.3793 | 52.5456 |  |  | 9.6105 | -1.748 | -68.149 | 0.99023 | 7.419 | -197.8223 | 33.3266 | -8.993 | 7.5537 | 24.2194 | 137.4073 | 0.002249 | -0.0007409 | 0.0004912 | 686.2687 | 256.755 | 49.7298 | 26.7619 | 21.9371 | 21.0485 | 20.6919 | 32.5892 | 24.0738 | 22.5634 | 22.1773 | 21.8274 | 22.2146 | 22.1072 | 434.0022 | 359.936 | 301.2731 | 196.1397 | 152.742 | 429.1087 | 255.3264 | 81.6168 | 82.9256 | 85.7241 | 95.798 | 96.4991 | 102.4019 | 97.6096 | 109.808 | 582.2625 | 1126.9819 | 789.8579 | 798.6382 | 923.2293 | 21.2711 | 16.8744 | 934.8906 | 412.7633 | 27.5662 | 935.0066 | 127.681 | 24.2199 | 94.3924 | 126.156 | 1053.7092 | 101.3945 | 636.1858 | 978.0845 | 927.6229 | 1061.3763 | 845.2049 | 847.5226 | 1129.3994 |  | 1094.0772 | 963.4726 | 1069.893 | 1149.7243 | 1123.5954 | 956.1072 |  | 948.9195 |  |  | 1083.3044 | 1075.7929 | 1085.8984 | [5 empty] | 27.0527 | 1028.8293 | 101.0694 | 24.4596 | 1015.6143 | 79.4008 | 23.5811 | 1119.0629 | 1078.9576 | 1061.1506 |  |  | 1103.1564 | 1008.2715 | 1098.1342 | 1081.493 | 1091.8395 | 1123.3968 | 1039.3999 | 1096.5375 | 1064.5573 | 1131.2975 | 910.6104 | 1049.8013 | 1065.3278 | 1149.1972 | 1147.398 | 1126.2889 |  | 1038.6302 | 946.0737 | 1026.3962 | 1055.345 | 1105.8941 |  | 1033.7217 | 973.2433 | 0.5764 | 20.7581 | 1.4766 | 1.7226 | -29.1172 | 3.0895 | 4534.13 | 0.51 | 7.6591 | -2.7611 | -17.2399 | 2.0781 | 6.5871 | -34.0141 | 13.961 | 197.1468 | 187.4334 | 215.0745 | 13.2465 | -0.6825 |  | 223.5606
42838.4566 | 3134 | 34.8289 | 26.5231 | 23.4519 | 22.6742 | 22.1968 | 22.2411 | 22.506 | 21.5454 | 24.8569 | 23.1035 | 22.2047 | 21.7221 | 21.1734 | 21.9832 | 94.3224 | 89.9802 | 95.7562 | 99.328 | 110.8656 | 142.7158 | 1062.1124 | 1147.3991 | 1213.1691 | 93.4284 | 133.6147 | 1049.2712 | 1029.1544 | 968.3202 | 982.6493 | 99.2171 | 510.4522 | 909.0336 | 100.2841 | 394.8788 | 1071.4828 |  | 1033.617 |  | 1031.1616 | 894.5882 | 870.862 | 1069.0619 |  | 417.5034 | 626.1449 | 519.7597 | 737.0354 | 845.5291 | 929.6174 | 930.8285 | 40.9266 | 229.2092 | 51.1283 | 432.0828 | 33.399 | 49.4992 | 58.7484 | 102.3602 | 52.4916 |  |  | 9.9483 | -2.3604 | -68.5938 | 1.5442 | 8.1727 | -197.8138 | 32.7102 | -8.9634 | 7.4486 | 24.2291 | 138.0066 | 0.0022884 | -0.00072447 | 0.0004797 | 686.2994 | 257.0547 | 49.7814 | 26.7661 | 21.9249 | 21.0506 | 20.6951 | 32.601 | 24.0743 | 22.5577 | 22.1765 | 21.8324 | 22.2173 | 22.108 | 419.3527 | 366.0468 | 299.4632 | 191.57 | 151.1208 | 428.7595 | 255.2737 | 81.654 | 82.9595 | 85.7371 | 95.8194 | 96.5044 | 102.4011 | 97.6325 | 109.8672 | 583.042 | 1125.543 | 789.8741 | 797.7305 | 922.2453 | 14.2535 | 8.912 | 934.8263 | 413.2994 | 27.573 | 934.6459 | 127.8386 | 24.2194 | 94.4015 | 126.5485 | 1048.1527 | 101.399 | 636.8421 | 979.3237 | 929.8248 | 1058.108 | 845.3397 | 847.6416 | 1129.6143 |  | 1093.6845 | 963.3571 | 1069.5055 | 1149.9974 | 1123.5828 | 955.8786 |  | 948.7955 |  |  | 1082.9016 | 1075.4927 | 1085.5075 | [5 empty] | 27.0559 | 1030.5884 | 101.0781 | 24.4545 | 1018.2372 | 79.4608 | 23.5797 | 1118.8643 | 1079.2638 | 1060.7509 |  |  | 1105.3449 | 1007.6766 | 1098.4736 | 1081.9111 | 1091.5953 | 1123.0171 | 1039.046 | 1094.3528 | 1063.4413 | 1133.1358 | 912.2605 | 1049.5638 | 1064.7765 | 1148.4839 | 1144.1144 | 1124.688 |  | 1034.7212 | 945.2599 | 1026.1594 | 1055.0095 | 1105.3523 |  | 1033.7425 | 973.0865 | 0.1414 | 20.7552 | 1.4751 | 1.7239 | -29.1234 | 3.0895 | 4455.07 | 0.78 | 7.7894 | -3.2108 | -17.3085 | 2.597 | 6.9094 | -33.9927 | 13.8229 | 196.9024 | 187.213 | 215.0588 | 14.808 | -0.48903 |  | 222.6536
42838.4566 | 3135 | 34.843 | 26.5294 | 23.4512 | 22.6722 | 22.1898 | 22.2402 | 22.5127 | 21.5497 | 24.8581 | 23.1023 | 22.2043 | 21.7164 | 21.1675 | 21.9892 | 94.3333 | 89.9821 | 95.7558 | 99.3365 | 110.9431 | 143.1248 | 1066.0454 | 1148.4231 | 1212.361 | 93.4614 | 133.9515 | 1053.2533 | 1030.068 | 967.2552 | 984.7673 | 99.2243 | 510.8707 | 909.2858 | 100.2856 | 395.4343 | 1072.5052 |  | 1040.9614 |  | 1031.3261 | 894.6011 | 870.6563 | 1069.5036 |  | 417.083 | 626.1352 | 518.5675 | 738.2082 | 846.8158 | 927.5346 | 930.03 | 39.3114 | 228.9222 | 51.3458 | 432.0095 | 33.392 | 49.5017 | 58.7258 | 102.3504 | 52.453 |  |  | 9.7965 | -2.0831 | -68.17 | 1.5396 | 8.7851 | -197.8171 | 33 | -8.554 | 7.3908 | 24.3388 | 139.1943 | 0.0022243 | -0.00080825 | 0.00052898 | 686.3814 | 257.358 | 49.8308 | 26.7768 | 21.9326 | 21.0622 | 20.7009 | 32.6161 | 24.0854 | 22.5584 | 22.1766 | 21.8423 | 22.2269 | 22.1192 | 392.2915 | 342.543 | 280.8724 | 188.4856 | 147.29 | 427.7634 | 254.8441 | 81.6909 | 82.9943 | 85.7572 | 95.8624 | 96.5235 | 102.4123 | 97.6407 | 109.9447 | 583.7684 | 1125.0049 | 790.1332 | 796.413 | 921.2021 | 14.6733 | 15.4549 | 933.8508 | 413.8795 | 27.5774 | 933.487 | 127.9816 | 24.2266 | 94.4907 | 126.932 | 1054.1424 | 101.39 | 637.6339 | 979.7254 | 929.0912 | 1056.1925 | 845.3139 | 847.6174 | 1129.558 |  | 1093.3933 | 963.2455 | 1069.4343 | 1149.9955 | 1123.6103 | 955.6619 |  | 948.6789 |  |  | 1082.89 | 1075.0536 | 1084.9187 | [5 empty] | 27.0736 | 1031.7284 | 101.1022 | 24.4752 | 1019.1474 | 79.5365 | 23.5961 | 1118.8514 | 1078.8643 | 1060.569 |  |  | 1106.5107 | 1006.8446 | 1098.362 | 1081.871 | 1091.3618 | 1123.1363 | 1038.4533 | 1092.9298 | 1062.3155 | 1134.6266 | 910.6713 | 1049.2935 | 1063.4372 | 1146.6133 | 1142.6411 | 1124.58 |  | 1028.2207 | 945.5089 | 1025.6248 | 1054.0247 | 1105.3762 |  | 1035.1972 | 972.6978 | -0.045766 | 20.7556 | 1.4739 | 1.7235 | -29.2613 | 3.0895 | 4388.94 | 0.86 | 7.7362 | -3.0163 | -17.2549 | 2.5931 | 7.1574 | -33.9636 | 13.872 | 196.7273 | 187.175 | 215.0766 | 17.6262 | 1.5145 |  | 222.3339
42838.4566 | 3136 | 34.851 | 26.5371 | 23.4482 | 22.6725 | 22.1898 | 22.2476 | 22.5108 | 21.5513 | 24.8695 | 23.1036 | 22.209 | 21.7189 | 21.1682 | 21.9945 | 94.351 | 89.9813 | 95.755 | 99.3504 | 111.002 | 143.5897 | 1068.1019 | 1150.9552 | 1215.5356 | 93.4954 | 134.3141 | 1054.5664 | 1025.898 | 965.8924 | 981.3373 | 99.232 | 511.2783 | 909.2802 | 100.2837 | 396.0148 | 1075.3038 |  | 1036.5307 |  | 1031.5391 | 895.1613 | 870.2966 | 1068.7266 |  | 416.8417 | 626.2707 | 517.6233 | 736.1772 | 845.0345 | 926.2542 | 929.0617 | 37.8088 | 228.6041 | 52.7412 | 431.7758 | 33.3751 | 49.5144 | 58.693 | 102.3372 | 52.3713 |  |  | 10.1888 | -0.6493 | -68.1555 | 1.6237 | 7.2895 | -197.8092 | 32.7687 | -8.2675 | 7.4171 | 24.3692 | 137.5387 | 0.0022999 | -0.00082961 | 0.00048462 | 686.4421 | 257.6605 | 49.8764 | 26.7809 | 21.9347 | 21.0584 | 20.6913 | 32.6151 | 24.0754 | 22.5552 | 22.1707 | 21.8393 | 22.2167 | 22.1134 | 373.0532 | 335.08 | 279.5153 | 192.8319 | 149.7303 | 426.682 | 254.6974 | 81.727 | 83.0282 | 85.7709 | 95.8945 | 96.5388 | 102.4235 | 97.6478 | 110.0299 | 584.4956 | 1124.9302 | 788.9727 | 795.0071 | 921.0414 | 18.5585 | 16.5742 | 933.1857 | 414.4665 | 27.5917 | 932.7719 | 128.1268 | 24.2363 | 94.5228 | 127.3044 | 1059.1869 | 101.3868 | 638.274 | 980.2459 | 929.9081 | 1055.4794 | 845.2264 | 847.5054 | 1129.5112 |  | 1093.0864 | 963.097 | 1069.5882 | 1149.827 | 1123.3539 | 955.4534 |  | 948.5334 |  |  | 1083.021 | 1074.5371 | 1084.5832 | [5 empty] | 27.0737 | 1020.7908 | 101.1058 | 24.473 | 1010.3839 | 79.6077 | 23.5896 | 1119.0273 | 1077.8682 | 1060.2897 |  |  | 1106.9214 | 1007.1732 | 1097.8777 | 1081.3852 | 1091.1271 | 1123.6124 | 1038.2276 | 1091.4682 | 1062.0896 | 1135.2688 | 909.336 | 1048.561 | 1062.3771 | 1146.0083 | 1142.1076 | 1126.4131 |  | 1030.7763 | 944.0931 | 1025.8345 | 1053.7687 | 1108.7632 |  | 1035.2269 | 972.474 | 0.67861 | 20.7506 | 1.4724 | 1.7232 | -29.2063 | 3.0894 | 4340.42 | 0.65 | 7.8788 | -1.6841 | -17.2544 | 2.6632 | 6.5163 | -33.9448 | 13.8159 | 196.5425 | 187.2679 | 214.9157 | 19.5594 | 1.6441 |  | 222.29
42838.4566 | 3137 | 34.8561 | 26.5408 | 23.4512 | 22.6688 | 22.1899 | 22.2416 | 22.5049 | 21.5479 | 24.8638 | 23.1046 | 22.2025 | 21.7169 | 21.1706 | 21.9829 | 94.3558 | 89.9923 | 95.773 | 99.3703 | 111.029 | 144.016 | 1071.8961 | 1152.4664 | 1216.2891 | 93.5251 | 134.6951 | 1047.9857 | 1023.2109 | 964.9274 | 974.2576 | 99.2275 | 511.6784 | 909.4569 | 100.274 | 396.5826 | 1075.9386 |  | 1035.6294 |  | 1031.0723 | 895.9911 | 869.9601 | 1069.0992 |  | 417.226 | 627.1751 | 518.3526 | 734.1144 | 840.64 | 926.2813 | 928.8734 | 37.1082 | 228.3663 | 52.5495 | 431.4879 | 33.386 | 49.5247 | 58.6617 | 102.3261 | 52.2555 |  |  | 9.9371 | -2.1948 | -68.4236 | 1.4463 | 8.7726 | -197.7829 | 32.3974 | -8.7216 | 7.3696 | 23.9333 | 137.4427 | 0.0023968 | -0.00072118 | 0.0004912 | 686.4636 | 258.0036 | 49.9228 | 26.7881 | 21.9352 | 21.0546 | 20.6976 | 32.6273 | 24.0825 | 22.5619 | 22.1784 | 21.8305 | 22.2228 | 22.11 | 367.109 | 333.3521 | 284.6145 | 197.1456 | 157.1557 | 425.8742 | 254.6091 | 81.7677 | 83.0581 | 85.7855 | 95.9147 | 96.5416 | 102.4399 | 97.6542 | 110.1106 | 585.2024 | 1125.0308 | 788.0644 | 794.2371 | 920.6428 | 19.7392 | 13.046 | 933.2409 | 415.0484 | 27.6043 | 932.4559 | 128.2648 | 24.2408 | 94.5073 | 127.6927 | 1056.7837 | 101.3608 | 638.929 | 980.3692 | 928.8863 | 1057.1034 | 845.1902 | 847.4772 | 1129.7034 |  | 1092.7464 | 962.92 | 1069.4374 | 1149.5608 | 1123.275 | 955.1924 |  | 948.3525 |  |  | 1082.5656 | 1074.4859 | 1084.4198 | [5 empty] | 27.0805 | 1017.9547 | 101.1273 | 24.469 | 1006.8513 | 79.6655 | 23.5923 | 1118.6291 | 1076.0939 | 1059.735 |  |  | 1106.5427 | 1008.8628 | 1098.1559 | 1082.2366 | 1090.7614 | 1123.4383 | 1038.1081 | 1089.589 | 1061.9131 | 1135.4349 | 909.057 | 1048.0418 | 1061.4427 | 1145.9827 | 1139.1952 | 1126.5605 |  | 1032.6558 | 943.9429 | 1025.2832 | 1052.7173 | 1105.7419 |  | 1034.9772 | 972.2919 | -0.31251 | 20.7504 | 1.4703 | 1.722 | -29.244 | 3.0894 | 4314.67 | 1.29 | 7.7589 | -3.0979 | -17.297 | 2.5147 | 7.1486 | -33.9429 | 13.7376 | 196.3312 | 187.1858 | 214.8722 | 20.0674 | 1.0648 |  | 222.3662
42838.4566 | 3138 | 34.8704 | 26.5444 | 23.4592 | 22.663 | 22.188 | 22.2424 | 22.5072 | 21.5459 | 24.8697 | 23.1078 | 22.2006 | 21.7177 | 21.1735 | 21.9815 | 94.3637 | 89.9919 | 95.776 | 99.3873 | 111.0541 | 144.4459 | 1073.2459 | 1155.7645 | 1223.815 | 93.5614 | 135.0464 | 1047.4842 | 1025.5514 | 965.6531 | 975.8652 | 99.2392 | 512.0897 | 909.8145 | 100.2729 | 397.145 | 1078.1025 |  | 1034.5856 |  | 1029.8804 | 896.4131 | 869.7478 | 1068.1794 |  | 416.9213 | 627.4168 | 518.4943 | 732.3044 | 839.7617 | 925.1491 | 928.1952 | 36.2545 | 228.0958 | 51.3747 | 431.1057 | 33.3803 | 49.5189 | 58.6302 | 102.3178 | 52.1313 |  |  | 9.6428 | -1.5108 | -68.0346 | 1.5514 | 8.768 | -197.7921 | 32.6083 | -8.5514 | 7.1254 | 24.3113 | 136.2367 | 0.0023558 | -0.00086082 | 0.00052898 | 686.4749 | 258.3572 | 49.9652 | 26.791 | 21.9262 | 21.0539 | 20.6868 | 32.6353 | 24.0877 | 22.5596 | 22.1737 | 21.8266 | 22.2173 | 22.1116 | 362.6847 | 329.2454 | 279.119 | 196.2943 | 157.7008 | 425.2124 | 254.3637 | 81.8069 | 83.1035 | 85.8017 | 95.9467 | 96.5696 | 102.46 | 97.6705 | 110.1989 | 585.9781 | 1125.1134 | 789.0239 | 794.2894 | 919.0006 | 23.5254 | 12.3912 | 932.9129 | 415.6049 | 27.6129 | 932.6105 | 128.4064 | 24.2395 | 94.4793 | 128.0703 | 1058.6303 | 101.3542 | 639.7067 | 981.0853 | 928.9958 | 1058.7393 | 845.1323 | 847.4302 | 1129.8812 |  | 1092.4003 | 962.7442 | 1069.5086 | 1149.4297 | 1123.7934 | 955.0112 |  | 948.1711 |  |  | 1082.4075 | 1074.3225 | 1084.2863 | [5 empty] | 27.0991 | 1022.9473 | 101.1672 | 24.4833 | 1013.5056 | 79.7418 | 23.5994 | 1118.3879 | 1073.872 | 1059.6843 |  |  | 1103.7499 | 1007.3548 | 1096.9878 | 1083.0166 | 1090.7566 | 1124.5135 | 1037.5369 | 1088.9835 | 1059.944 | 1134.9664 | 908.9607 | 1048.0895 | 1059.8836 | 1146.0131 | 1137.5137 | 1126.8583 |  | 1032.4486 | 943.9833 | 1024.5134 | 1051.6021 | 1106.5447 |  | 1034.7751 | 971.9708 | 0.19093 | 20.7489 | 1.4684 | 1.7205 | -29.2552 | 3.0894 | 4337.16 | 0.91 | 7.6481 | -2.5705 | -17.25 | 2.6049 | 7.1433 | -33.9277 | 13.7757 | 196.1166 | 187.2318 | 215.2106 | 20.4342 | 1.64 |  | 222.4653
42838.4566 | 3139 | 34.8734 | 26.5414 | 23.4468 | 22.6542 | 22.1812 | 22.2372 | 22.4966 | 21.5401 | 24.8684 | 23.1067 | 22.2013 | 21.7113 | 21.1652 | 21.9727 | 94.3813 | 90.006 | 95.7775 | 99.3902 | 111.0459 | 144.878 | 1072.6063 | 1160.3408 | 1231.6578 | 93.6051 | 135.3781 | 1037.3074 | 1031.7688 | 967.7957 | 978.9129 | 99.2456 | 512.5033 | 909.7318 | 100.2794 | 397.6928 | 1081.7452 |  | 1039.8363 |  | 1030.4858 | 895.7025 | 869.4938 | 1067.4877 |  | 416.8082 | 626.8481 | 517.7831 | 736.71 | 842.5118 | 926.2561 | 928.416 | 35.0944 | 227.9579 | 50.3287 | 430.6429 | 33.3759 | 49.5318 | 58.5918 | 102.2861 | 52.0869 |  |  | 9.9148 | -0.72224 | -68.5991 | 1.6086 | 8.5282 | -197.773 | 33.1399 | -8.4134 | 7.4447 | 24.6105 | 136.1315 | 0.0024395 | -0.0006604 | 0.00053884 | 686.524 | 258.7155 | 50.01 | 26.8094 | 21.9416 | 21.0597 | 20.6885 | 32.6498 | 24.09 | 22.5608 | 22.18 | 21.8379 | 22.235 | 22.1159 | 368.8589 | 348.2797 | 279.6598 | 193.6959 | 154.6303 | 425.1539 | 254.2756 | 81.8423 | 83.1346 | 85.806 | 95.9722 | 96.5789 | 102.4797 | 97.6696 | 110.2795 | 586.6991 | 1124.9439 | 789.1731 | 793.596 | 919.6824 | 34.0824 | 14.8396 | 932.6563 | 416.1852 | 27.6295 | 932.1733 | 128.5562 | 24.2505 | 94.4597 | 128.469 | 1051.4719 | 101.3518 | 640.5861 | 981.1512 | 929.6963 | 1058.6816 | 845.2087 | 847.5233 | 1129.8303 |  | 1092.0881 | 962.5505 | 1069.4317 | 1149.5305 | 1124.588 | 954.858 |  | 947.9712 |  |  | 1082.2994 | 1074.0985 | 1084.0655 | [5 empty] | 27.1029 | 1025.8862 | 101.1937 | 24.4857 | 1015.1509 | 79.807 | 23.597 | 1118.3271 | 1073.0185 | 1059.6069 |  |  | 1102.688 | 1006.7753 | 1095.8233 | 1083.6735 | 1090.4295 | 1124.1353 | 1037.2387 | 1089.1146 | 1057.0662 | 1132.6651 | 909.5923 | 1047.4996 | 1059.2923 | 1145.7358 | 1136.5359 | 1126.3187 |  | 1037.6573 | 944.3773 | 1024.4521 | 1051.0793 | 1106.5387 |  | 1033.3582 | 971.732 | -0.084906 | 20.7456 | 1.4668 | 1.719 | -29.1069 | 3.0894 | 4377.64 | 1.04 | 7.7647 | -1.7768 | -17.316 | 2.6516 | 7.0482 | -33.9417 | 13.894 | 195.9291 | 187.1928 | 215.7215 | 19.7372 | 1.5671 |  | 222.3366
42838.4566 | 3140 | 34.8888 | 26.5529 | 23.458 | 22.6691 | 22.1799 | 22.2407 | 22.5041 | 21.5504 | 24.8811 | 23.1113 | 22.2047 | 21.7241 | 21.1741 | 21.9917 | 94.3827 | 90.0081 | 95.7742 | 99.4106 | 111.0397 | 145.3059 | 1070.4218 | 1158.1651 | 1227.2732 | 93.6428 | 135.714 | 1034.8578 | 1037.368 | 970.5673 | 982.851 | 99.2414 | 512.9054 | 909.4317 | 100.2676 | 398.2235 | 1082.4014 |  | 1031.1363 |  | 1030.7979 | 896.0588 | 869.3838 | 1065.2254 |  | 416.7045 | 625.6807 | 517.7881 | 738.3146 | 842.8718 | 926.7972 | 928.9606 | 34.0825 | 227.8455 | 49.3001 | 430.1276 | 33.3683 | 49.5477 | 58.5619 | 102.2542 | 52.0457 |  |  | 9.7065 | -1.7946 | -68.5045 | 1.6611 | 8.7227 | -197.7836 | 33.0401 | -8.468 | 7.4229 | 24.3417 | 137.2632 | 0.0024954 | -0.00077211 | 0.00048298 | 686.6726 | 259.0839 | 50.0538 | 26.8119 | 21.9287 | 21.0509 | 20.6867 | 32.6575 | 24.0901 | 22.5546 | 22.1752 | 21.8274 | 22.2276 | 22.1088 | 396.9651 | 351.5148 | 282.8067 | 190.5892 | 151.9508 | 425.7433 | 254.2092 | 81.8809 | 83.1659 | 85.8456 | 96.0085 | 96.6067 | 102.4925 | 97.673 | 110.3509 | 587.4002 | 1124.8048 | 789.6355 | 793.5928 | 919.393 | 24.2573 | 15.225 | 932.1637 | 416.7654 | 27.6463 | 932.0839 | 128.7009 | 24.2696 | 94.4985 | 128.8749 | 1047.7763 | 101.3338 | 641.4833 | 982.0323 | 928.862 | 1059.1003 | 845.23 | 847.5826 | 1129.381 |  | 1091.8162 | 962.3518 | 1068.9641 | 1149.7446 | 1125.2827 | 954.6589 |  | 947.7726 |  |  | 1082.7216 | 1074.3058 | 1083.966 | [5 empty] | 27.1169 | 1039.6859 | 101.2136 | 24.4914 | 1026.8694 | 79.8777 | 23.6065 | 1117.9613 | 1072.928 | 1059.6936 |  |  | 1102.2187 | 1006.7732 | 1094.3222 | 1083.3481 | 1090.1349 | 1123.9975 | 1036.8751 | 1089.9913 | 1055.9891 | 1130.1401 | 908.7994 | 1047.0047 | 1059.3655 | 1146.1518 | 1135.9739 | 1125.7437 |  | 1033.1333 | 942.0175 | 1024.4342 | 1050.6688 | 1103.9489 |  | 1032.6699 | 971.4084 | -0.028699 | 20.7465 | 1.4649 | 1.7185 | -29.0679 | 3.0894 | 4430.15 | 0.6 | 7.6947 | -2.799 | -17.2928 | 2.6928 | 7.1297 | -33.9503 | 13.8761 | 195.7772 | 186.9289 | 216.1654 | 16.7254 | 1.2079 |  | 222.2546
42838.4566 | 3141 | 34.9142 | 26.565 | 23.4614 | 22.6705 | 22.202 | 22.2574 | 22.5203 | 21.5478 | 24.8892 | 23.1129 | 22.2021 | 21.7177 | 21.1782 | 21.9885 | 94.3855 | 90.0172 | 95.776 | 99.4397 | 111.0367 | 145.7296 | 1067.1927 | 1151.2868 | 1217.52 | 93.6647 | 136.0682 | 1037.8286 | 1045.5961 | 974.6274 | 993.1595 | 99.2384 | 513.3442 | 909.6911 | 100.2565 | 398.8314 | 1077.1144 |  | 1031.0144 |  | 1030.6295 | 896.4668 | 869.2531 | 1059.2017 |  | 416.1485 | 624.3537 | 516.446 | 734.5367 | 840.8134 | 926.6732 | 928.9285 | 33.6903 | 227.7444 | 48.2109 | 429.5716 | 33.3663 | 49.5584 | 58.526 | 102.2209 | 51.9899 |  |  | 9.1479 | -1.292 | -68.3461 | 1.4062 | 8.6083 | -197.752 | 32.6924 | -8.4877 | 7.3139 | 24.3707 | 137.7132 | 0.0022605 | -0.00079839 | 0.00048462 | 686.8136 | 259.4492 | 50.1046 | 26.827 | 21.9365 | 21.0506 | 20.6909 | 32.6671 | 24.0961 | 22.5555 | 22.1767 | 21.8352 | 22.2275 | 22.1148 | 411.6771 | 359.3933 | 292.4675 | 189.8908 | 148.3736 | 425.8822 | 254.2297 | 81.9229 | 83.2001 | 85.8609 | 96.0396 | 96.6359 | 102.5052 | 97.6865 | 110.4297 | 588.1138 | 1124.6885 | 788.8018 | 793.7736 | 917.9674 | 18.2643 | 18.0882 | 931.8859 | 417.3918 | 27.6582 | 932.6775 | 128.8362 | 24.2733 | 94.7493 | 129.2689 | 1048.385 | 101.3432 | 642.3393 | 983.0608 | 928.2768 | 1059.3343 | 845.4471 | 847.8134 | 1128.8315 |  | 1091.4786 | 962.1593 | 1068.2094 | 1150.2755 | 1126.0681 | 954.4617 |  | 947.6021 |  |  | 1082.7443 | 1073.965 | 1083.7976 | [5 empty] | 27.1249 | 1043.0508 | 101.2322 | 24.4869 | 1027.5968 | 79.9427 | 23.6035 | 1117.9907 | 1073.0169 | 1059.5931 |  |  | 1099.4085 | 1006.547 | 1093.453 | 1083.0808 | 1090.1442 | 1124.2493 | 1037.1129 | 1090.659 | 1055.5276 | 1128.0256 | 908.3623 | 1046.5343 | 1059.2227 | 1144.1396 | 1136.2679 | 1125.7257 |  | 1029.912 | 940.3738 | 1023.6248 | 1050.0048 | 1104.313 |  | 1032.3574 | 971.0678 | -0.073405 | 20.7434 | 1.4627 | 1.7169 | -29.3331 | 3.0895 | 4475.19 | 1.08 | 7.5006 | -2.3731 | -17.26 | 2.4757 | 7.0825 | -33.9458 | 13.8022 | 195.5884 | 186.4997 | 216.6601 | 15.1169 | 0.13743 |  | 222.2189
42838.4566 | 3142 | 34.9136 | 26.5677 | 23.4581 | 22.6581 | 22.1873 | 22.2439 | 22.5043 | 21.5342 | 24.8847 | 23.1083 | 22.1973 | 21.7165 | 21.1612 | 21.9777 | 94.3885 | 90.0312 | 95.7758 | 99.465 | 111.046 | 146.1459 | 1063.8293 | 1147.6791 | 1212.9535 | 93.7112 | 136.4067 | 1036.0809 | 1052.8904 | 977.5739 | 1000.0146 | 99.2515 | 513.7558 | 909.8009 | 100.2498 | 399.3944 | 1077.1506 |  | 1020.0034 |  | 1030.5036 | 897.16 | 868.9238 | 1059.4947 |  | 416.1176 | 624.0845 | 516.0072 | 732.3304 | 841.6193 | 926.3949 | 928.0888 | 33.6493 | 227.649 | 47.6805 | 429.0657 | 33.3615 | 49.5541 | 58.49 | 102.184 | 51.9191 |  |  | 8.318 | -1.5936 | -68.4427 | 1.4673 | 7.0083 | -197.7954 | 32.6806 | -8.9516 | 7.5196 | 24.511 | 135.6522 | 0.0024724 | -0.00064561 | 0.00050434 | 686.9099 | 259.8173 | 50.1536 | 26.8383 | 21.9463 | 21.061 | 20.6973 | 32.68 | 24.1025 | 22.5644 | 22.1818 | 21.8392 | 22.2367 | 22.1263 | 410.6824 | 358.2394 | 304.0242 | 192.5998 | 152.4904 | 425.6047 | 254.4437 | 81.9623 | 83.2347 | 85.8623 | 96.0603 | 96.6566 | 102.5299 | 97.7013 | 110.5092 | 588.8301 | 1124.6894 | 787.8275 | 793.7009 | 918.0431 | 20.5392 | 15.6963 | 932.3911 | 417.9877 | 27.6636 | 934.8138 | 128.9695 | 24.2783 | 95.1335 | 129.6871 | 1049.4723 | 101.3345 | 643.1627 | 983.2904 | 928.3921 | 1061.0011 | 845.8942 | 848.2452 | 1128.7575 |  | 1091.1715 | 962.1139 | 1067.5848 | 1150.7704 | 1126.8335 | 954.3032 |  | 947.5393 |  |  | 1082.5289 | 1073.7837 | 1083.6273 | [5 empty] | 27.1243 | 1034.7477 | 101.2472 | 24.4861 | 1025.3016 | 80.0088 | 23.5958 | 1118.4436 | 1073.3255 | 1059.7834 |  |  | 1097.0795 | 1006.8189 | 1093.7257 | 1084.4869 | 1090.0338 | 1125.7195 | 1037.1775 | 1091.6765 | 1055.2246 | 1126.369 | 906.5884 | 1045.7735 | 1059.5168 | 1143.6052 | 1137.2591 | 1125.0932 |  | 1030.019 | 940.0039 | 1022.5662 | 1049.8853 | 1107.701 |  | 1033.6861 | 970.8717 | -0.18155 | 20.7403 | 1.4612 | 1.7158 | -29.0683 | 3.0894 | 4489.95 | 0.89 | 7.1716 | -2.6352 | -17.2696 | 2.5286 | 6.3897 | -33.9456 | 13.7981 | 195.405 | 186.142 | 217.1435 | 15.1751 | -1.1157 |  | 222.2174
42838.4567 | 3143 | 34.9281 | 26.5751 | 23.4623 | 22.6668 | 22.1924 | 22.2465 | 22.5092 | 21.5514 | 24.8952 | 23.117 | 22.1997 | 21.7205 | 21.168 | 21.9875 | 94.3938 | 90.0434 | 95.7823 | 99.4944 | 111.072 | 146.5625 | 1061.2134 | 1142.8205 | 1204.8337 | 93.754 | 136.7505 | 1031.9075 | 1047.9355 | 977.3818 | 994.8594 | 99.241 | 514.154 | 909.9118 | 100.2593 | 399.9476 | 1074.4564 |  | 1029.8957 |  | 1030.8102 | 897.6692 | 868.6516 | 1061.024 |  | 415.6721 | 623.6797 | 515.4525 | 733.1403 | 842.5041 | 926.4124 | 928.0006 | 33.7975 | 227.5229 | 47.8587 | 428.5749 | 33.3489 | 49.5642 | 58.4586 | 102.151 | 51.8811 |  |  | 8.32 | -1.2092 | -68.2975 | 1.5475 | 8.0781 | -197.7671 | 32.3737 | -8.924 | 7.3369 | 24.1095 | 135.3772 | 0.0024133 | -0.00073268 | 0.00049941 | 686.8457 | 260.1808 | 50.2015 | 26.8478 | 21.9437 | 21.0601 | 20.6959 | 32.6933 | 24.1069 | 22.5654 | 22.1762 | 21.8339 | 22.23 | 22.1275 | 404.6525 | 358.2422 | 306.6774 | 190.9223 | 153.3559 | 425.2417 | 254.6169 | 82.0055 | 83.2694 | 85.8781 | 96.103 | 96.6698 | 102.5332 | 97.7146 | 110.5966 | 589.6394 | 1124.6593 | 787.5024 | 793.4026 | 918.8789 | 24.7665 | 14.3126 | 934.8084 | 418.516 | 27.6751 | 935.9055 | 129.1178 | 24.2828 | 95.5472 | 130.1047 | 1043.233 | 101.3352 | 643.9179 | 983.1489 | 927.9957 | 1060.3932 | 846.0361 | 848.3989 | 1128.4515 |  | 1090.8677 | 962.0653 | 1067.3337 | 1151.1358 | 1127.2063 | 954.1799 |  | 947.4886 |  |  | 1082.2782 | 1073.9326 | 1083.5274 | [5 empty] | 27.1439 | 1033.2393 | 101.2665 | 24.4963 | 1021.7697 | 80.0794 | 23.6139 | 1118.2193 | 1075.5145 | 1060.0216 |  |  | 1096.5608 | 1006.264 | 1093.4261 | 1084.919 | 1089.7819 | 1127.6647 | 1037.0572 | 1091.9043 | 1054.4009 | 1124.431 | 904.5939 | 1045.1662 | 1060.1066 | 1143.5154 | 1139.9416 | 1125.0077 |  | 1033.6416 | 940.5973 | 1021.591 | 1049.9687 | 1111.0999 |  | 1034.139 | 970.5717 | 0.43802 | 20.74 | 1.4594 | 1.7149 | -29.1318 | 3.0895 | 4467.91 | 0.9 | 7.158 | -2.2949 | -17.2474 | 2.5962 | 6.8601 | -33.9434 | 13.7333 | 195.2301 | 185.9992 | 217.3758 | 15.7767 | -1.3855 |  | 222.1747
42838.4567 | 3144 | 34.9414 | 26.5807 | 23.4602 | 22.671 | 22.1871 | 22.2456 | 22.5073 | 21.5496 | 24.8979 | 23.1148 | 22.2064 | 21.7234 | 21.1743 | 21.9891 | 94.4011 | 90.0515 | 95.7884 | 99.5207 | 111.1127 | 146.9848 | 1056.5608 | 1138.4346 | 1196.8835 | 93.8027 | 137.1063 | 1031.1905 | 1040.6195 | 974.7075 | 989.2918 | 99.2364 | 514.5542 | 909.9821 | 100.2449 | 400.5018 | 1071.3037 |  | 1030.6603 |  | 1031.9198 | 896.4378 | 868.3419 | 1062.1105 |  | 415.7064 | 622.8829 | 516.0428 | 736.5108 | 842.3554 | 925.549 | 927.2546 | 34.3382 | 227.3956 | 48.1174 | 428.2755 | 33.349 | 49.5811 | 58.4294 | 102.1416 | 51.851 |  |  | 8.4803 | -1.6652 | -68.4854 | 1.9371 | 8.5781 | -197.7862 | 32.8101 | -8.6138 | 7.4011 | 24.0189 | 135.6821 | 0.0024872 | -0.00079347 | 0.00048955 | 686.7699 | 260.5305 | 50.2428 | 26.8486 | 21.9428 | 21.0499 | 20.6837 | 32.693 | 24.0969 | 22.5618 | 22.1775 | 21.8325 | 22.2329 | 22.1092 | 402.0477 | 355.7803 | 304.193 | 188.0561 | 151.9088 | 425.1951 | 254.6353 | 82.043 | 83.2995 | 85.8934 | 96.1189 | 96.6856 | 102.5639 | 97.7236 | 110.6816 | 590.358 | 1124.3579 | 788.5746 | 794.0389 | 920.544 | 28.9036 | 9.627 | 934.2382 | 419.042 | 27.6813 | 935.4151 | 129.248 | 24.2796 | 95.9248 | 130.5133 | 1042.8449 | 101.3131 | 644.6071 | 983.8134 | 927.7044 | 1058.8924 | 846.3176 | 848.6947 | 1128.0185 |  | 1090.5156 | 961.9658 | 1066.846 | 1151.3808 | 1127.275 | 954.0108 |  | 947.4281 |  |  | 1082.2289 | 1073.9618 | 1083.4479 | [5 empty] | 27.1532 | 1028.3309 | 101.2794 | 24.5044 | 1020.1953 | 80.1523 | 23.6154 | 1118.0971 | 1076.0359 | 1059.9543 |  |  | 1097.076 | 1005.7633 | 1092.4444 | 1085.2149 | 1089.4529 | 1126.4132 | 1036.7969 | 1092.1242 | 1054.2639 | 1123.335 | 902.6319 | 1044.5054 | 1060.0385 | 1143.5932 | 1143.3347 | 1124.5694 |  | 1035.2752 | 941.5838 | 1020.6198 | 1049.6625 | 1111.5435 |  | 1033.6536 | 970.2199 | 0.15049 | 20.7391 | 1.4577 | 1.7143 | -29.0533 | 3.0895 | 4463.7 | 0.83 | 7.2107 | -2.6919 | -17.2635 | 2.9034 | 7.0667 | -33.9328 | 13.8206 | 195.0298 | 185.7221 | 217.4137 | 16.0573 | -1.1068 |  | 221.9334
42838.4567 | 3145 | 34.9508 | 26.5841 | 23.4683 | 22.6696 | 22.1939 | 22.2501 | 22.5049 | 21.5398 | 24.9024 | 23.1181 | 22.208 | 21.7246 | 21.1743 | 21.9842 | 94.4028 | 90.0582 | 95.7877 | 99.5334 | 111.1658 | 147.4048 | 1051.8418 | 1134.5664 | 1190.5831 | 93.8394 | 137.4669 | 1030.4364 | 1042.6543 | 973.5457 | 990.772 | 99.2391 | 514.9567 | 910.6608 | 100.221 | 401.0546 | 1069.8484 |  | 1032.9957 |  | 1032.2657 | 896.0637 | 868.0541 | 1062.2341 |  | 415.5898 | 622.7231 | 515.7535 | 738.4132 | 841.9649 | 924.6774 | 926.9415 | 35.4327 | 227.3184 | 49.0565 | 428.2062 | 33.3539 | 49.5944 | 58.3986 | 102.1152 | 51.8306 |  |  | 8.4146 | -2.1804 | -68.5275 | 1.7748 | 7.7968 | -197.7704 | 32.9244 | -8.7341 | 7.3556 | 23.7016 | 136.4501 | 0.0023245 | -0.00069161 | 0.00050598 | 686.8937 | 260.9259 | 50.2969 | 26.8591 | 21.9472 | 21.0611 | 20.7004 | 32.703 | 24.1024 | 22.5706 | 22.177 | 21.8416 | 22.2286 | 22.1182 | 406.9068 | 353.5874 | 293.9917 | 181.5579 | 142.5061 | 425.3417 | 254.3281 | 82.0744 | 83.3247 | 85.9122 | 96.1298 | 96.6964 | 102.5826 | 97.7263 | 110.7626 | 591.0678 | 1123.9264 | 789.865 | 794.0706 | 921.9143 | 22.6729 | 12.4808 | 935.3659 | 419.5434 | 27.7014 | 938.2211 | 129.3986 | 24.2825 | 96.4122 | 130.9324 | 1039.0373 | 101.3073 | 645.297 | 984.1129 | 927.2783 | 1058.7027 | 847.2311 | 849.5268 | 1127.7586 |  | 1090.2009 | 961.9996 | 1066.6347 | 1151.2955 | 1127.2458 | 953.8524 |  | 947.5772 |  |  | 1081.8301 | 1074.0221 | 1083.3718 | [5 empty] | 27.1573 | 1019.3611 | 101.2921 | 24.5079 | 1017.3811 | 80.2296 | 23.6151 | 1118.1291 | 1075.4873 | 1059.8774 |  |  | 1097.0691 | 1005.2306 | 1092.1822 | 1085.3291 | 1089.3282 | 1125.4299 | 1036.9753 | 1092.0585 | 1054.6529 | 1123.4232 | 900.6229 | 1043.8915 | 1059.8225 | 1143.2607 | 1146.0085 | 1123.9872 |  | 1033.2716 | 941.229 | 1019.852 | 1049.2473 | 1108.5103 |  | 1033.9858 | 970.0353 | 0.19464 | 20.7372 | 1.4557 | 1.714 | -29.1613 | 3.0895 | 4452.49 | 0.93 | 7.1869 | -3.08 | -17.2672 | 2.7789 | 6.7348 | -33.9191 | 13.8396 | 194.8474 | 185.6 | 217.3971 | 15.545 | -0.01771 |  | 221.6164
42838.4567 | 3146 | 34.9667 | 26.5924 | 23.468 | 22.6726 | 22.1985 | 22.2593 | 22.5133 | 21.5475 | 24.9142 | 23.1258 | 22.211 | 21.7204 | 21.179 | 21.9876 | 94.4068 | 90.06 | 95.7972 | 99.5383 | 111.2222 | 147.8263 | 1046.9092 | 1129.4427 | 1184.5265 | 93.8528 | 137.812 | 1035.1955 | 1037.6094 | 973.5836 | 987.6624 | 99.236 | 515.3672 | 910.9308 | 100.2314 | 401.6282 | 1067.2554 | 851.3961 | 1020.8848 |  | 1031.8775 | 896.2227 | 867.6873 | 1063.4451 |  | 415.0972 | 623.7488 | 515.062 | 738.156 | 841.8007 | 924.7335 | 927.259 | 36.2081 | 227.2938 | 50.9678 | 428.2338 | 33.3428 | 49.5952 | 58.3604 | 102.0787 | 51.822 |  |  | 8.8082 | -1.9011 | -68.329 | 1.1913 | 7.7699 | -197.7763 | 33.3134 | -8.899 | 7.2742 | 23.4681 | 138.1421 | 0.0023985 | -0.00072118 | 0.00047477 | 686.9945 | 261.2711 | 50.3554 | 26.8758 | 21.9493 | 21.0647 | 20.6988 | 32.7152 | 24.1139 | 22.5744 | 22.1854 | 21.8353 | 22.2349 | 22.1266 | 395.9487 | 345.9321 | 292.8982 | 178.9489 | 137.2758 | 424.9747 | 254.1436 | 82.1149 | 83.3594 | 85.9254 | 96.1563 | 96.7125 | 102.594 | 97.7334 | 110.8449 | 591.7651 | 1123.9443 | 791.719 | 793.0212 | 922.1103 | 18.2119 | 13.8331 | 940.2073 | 420.027 | 27.7115 | 942.2126 | 129.5589 | 24.2993 | 96.9205 | 131.3878 | 1041.191 | 101.2316 | 646.1014 | 984.1734 | 929.0485 | 1059.0289 | 847.8389 | 850.1028 | 1127.7572 |  | 1089.8691 | 962.0882 | 1066.3911 | 1151.147 | 1127.5234 | 953.6818 |  | 947.6643 |  |  | 1081.8074 | 1073.6119 | 1083.1186 | [5 empty] | 27.1662 | 1020.0418 | 101.2933 | 24.5092 | 1017.5722 | 80.3112 | 23.6231 | 1118.1406 | 1075.8047 | 1060.0061 |  |  | 1096.3819 | 1005.1846 | 1092.2628 | 1084.8514 | 1089.1709 | 1124.8187 | 1037.2545 | 1090.9445 | 1055.128 | 1123.2416 | 901.5315 | 1043.472 | 1059.5586 | 1142.286 | 1147.9473 | 1124.4098 |  | 1033.7375 | 941.1017 | 1019.2671 | 1048.7534 | 1108.592 |  | 1034.0667 | 969.9575 | 0.17071 | 20.7359 | 1.4537 | 1.7126 | -29.2349 | 3.0894 | 4430.72 | 0.98 | 7.3441 | -2.8777 | -17.2521 | 2.278 | 6.7233 | -33.9204 | 13.9214 | 194.6476 | 185.458 | 217.5819 | 16.6935 | 0.077155 | 84.7857 | 221.6225
42838.4567 | 3147 | 34.9758 | 26.5961 | 23.4726 | 22.6732 | 22.1944 | 22.2554 | 22.5159 | 21.5531 | 24.9171 | 23.1241 | 22.2051 | 21.7215 | 21.1753 | 21.9879 | 94.412 | 90.0703 | 95.7895 | 99.5441 | 111.2637 | 148.2539 | 1042.7652 | 1128.3255 | 1183.5258 | 93.8679 | 138.1617 | 1040.7028 | 1038.4493 | 976.2129 | 990.453 | 99.2171 | 515.7673 | 911.0696 | 100.2325 | 402.2024 | 1067.2228 | 822.1259 | 1013.9859 |  | 1032.7205 | 894.6123 | 867.3801 | 1064.2067 |  | 413.8302 | 624.4402 | 515.4654 | 736.6632 | 842.1582 | 923.8505 | 926.7717 | 36.4511 | 227.2433 | 53.3369 | 428.2256 | 33.3293 | 49.6096 | 58.3272 | 102.0554 | 51.7863 |  |  | 8.5138 | -1.4221 | -67.8703 | 1.6579 | 7.5057 | -197.7763 | 32.7424 | -8.6901 | 7.3959 | 24.1716 | 137.2283 | 0.0022736 | -0.00082961 | 0.0004567 | 686.9867 | 261.5856 | 50.4117 | 26.881 | 21.942 | 21.0588 | 20.7014 | 32.7262 | 24.1191 | 22.5724 | 22.1773 | 21.8401 | 22.2376 | 22.1255 | 387.182 | 339.5957 | 288.5903 | 178.3838 | 140.2865 | 424.4044 | 253.8177 | 82.1486 | 83.3909 | 85.9382 | 96.18 | 96.7296 | 102.6141 | 97.7405 | 110.9411 | 592.491 | 1124.7882 | 788.1643 | 792.057 | 921.6536 | 29.1918 | 12.9376 | 941.135 | 420.4567 | 27.715 | 944.2042 | 129.7314 | 24.3038 | 97.2276 | 131.7905 | 1044.943 | 101.1968 | 646.8016 | 984.9518 | 926.4289 | 1059.2208 | 848.4716 | 850.6987 | 1127.6638 |  | 1089.5234 | 962.2621 | 1066.9066 | 1151.2371 | 1127.7016 | 953.582 |  | 947.8337 |  |  | 1082.0947 | 1073.3936 | 1082.8705 | [5 empty] | 27.1773 | 1027.7989 | 101.2971 | 24.5148 | 1018.2235 | 80.3971 | 23.6195 | 1117.9794 | 1076.1548 | 1059.9518 |  |  | 1095.3415 | 1006.0572 | 1092.7275 | 1084.8698 | 1088.8919 | 1124.7092 | 1037.231 | 1090.054 | 1056.2787 | 1123.7576 | 903.9445 | 1042.9917 | 1059.3838 | 1141.3256 | 1148.4037 | 1125.4606 |  | 1036.2925 | 940.8457 | 1019.2073 | 1048.1122 | 1108.3826 |  | 1034.0286 | 969.9189 | -0.10271 | 20.7338 | 1.452 | 1.7128 | -29.1185 | 3.0894 | 4415.8 | 0.7 | 7.2283 | -2.4898 | -17.2007 | 2.6883 | 6.6056 | -33.9079 | 13.7965 | 194.4421 | 185.7487 | 217.6954 | 17.5602 | 0.50877 | 74.8731 | 222.181
42838.4567 | 3148 | 34.9922 | 26.6065 | 23.4776 | 22.6881 | 22.2054 | 22.248 | 22.5139 | 21.5492 | 24.9181 | 23.1298 | 22.2107 | 21.7202 | 21.183 | 21.9952 | 94.413 | 90.0758 | 95.7817 | 99.5451 | 111.304 | 148.686 | 1036.5139 | 1126.0152 | 1180.4971 | 93.9009 | 138.5439 | 1035.5377 | 1041.8127 | 980.747 | 996.7001 | 99.2131 | 516.1982 | 911.6886 | 100.1945 | 402.7992 | 1068.4634 | 788.6639 | 1011.0435 |  | 1032.2361 | 894.1814 | 867.2814 | 1063.1085 |  | 413.0465 | 624.5484 | 515.7211 | 737.6026 | 840.8483 | 922.2632 | 925.8472 | 35.9917 | 227.1049 | 53.3121 | 428.1484 | 33.3204 | 49.6243 | 58.2991 | 102.0128 | 51.7688 |  |  | 8.7629 | -1.1526 | -68.218 | 1.7656 | 7.3565 | -197.7895 | 33.5158 | -8.3654 | 7.2164 | 24.0638 | 137.1882 | 0.0024116 | -0.00074747 | 0.00050762 | 687.046 | 261.8866 | 50.452 | 26.8898 | 21.9431 | 21.0532 | 20.7019 | 32.7352 | 24.1158 | 22.5605 | 22.1802 | 21.8386 | 22.2416 | 22.1212 | 396.7557 | 353.867 | 289.2337 | 180.5635 | 141.013 | 424.4865 | 253.639 | 82.1846 | 83.4359 | 85.9523 | 96.2009 | 96.7383 | 102.6229 | 97.7531 | 111.0304 | 593.2508 | 1125.5249 | 788.1321 | 791.0588 | 922.1523 | 22.4566 | 17.2384 | 940.8687 | 420.8888 | 27.7269 | 943.0888 | 129.8853 | 24.3016 | 97.662 | 132.2207 | 1044.6874 | 101.1664 | 647.609 | 985.2313 | 928.1686 | 1058.9415 | 848.7446 | 850.931 | 1127.3974 |  | 1089.1908 | 962.4025 | 1067.6791 | 1151.4691 | 1127.3791 | 953.5281 |  | 947.8956 |  |  | 1081.7394 | 1073.0599 | 1082.8249 | [5 empty] | 27.1779 | 1023.0527 | 101.3029 | 24.5142 | 1019.7894 | 80.4714 | 23.6186 | 1118.1433 | 1076.9305 | 1059.9962 |  |  | 1093.8317 | 1007.8226 | 1093.4011 | 1085.7949 | 1088.6461 | 1125.2907 | 1037.1413 | 1088.5051 | 1056.4814 | 1126.0328 | 904.6957 | 1042.7295 | 1059.1791 | 1140.8365 | 1148.0082 | 1126.1712 |  | 1036.0668 | 939.3733 | 1019.3325 | 1047.8766 | 1106.1255 |  | 1033.679 | 969.8497 | -0.23423 | 20.733 | 1.4506 | 1.7121 | -29.2282 | 3.0894 | 4397.36 | 0.79 | 7.3513 | -2.2417 | -17.2457 | 2.7745 | 6.5353 | -33.8866 | 13.9492 | 194.2494 | 186.1882 | 217.479 | 16.5119 | 0.4115 | 64.4502 | 222.6444
42838.4567 | 3149 | 34.9966 | 26.6067 | 23.4729 | 22.6747 | 22.1913 | 22.2552 | 22.5025 | 21.5425 | 24.9198 | 23.1274 | 22.2023 | 21.7174 | 21.1748 | 21.9949 | 94.426 | 90.0793 | 95.7953 | 99.555 | 111.3569 | 149.1255 | 1029.0923 | 1121.8945 | 1172.2608 | 93.9464 | 138.9211 | 1033.4911 | 1048.4535 | 987.1367 | 1002.5533 | 99.2045 | 516.6113 | 912.5064 | 100.169 | 403.3819 | 1065.7147 | 539.8595 | 1013.6999 |  | 1032.2373 | 891.4744 | 866.924 | 1065.1981 |  | 413.2649 | 624.8205 | 515.2995 | 732.1683 | 834.9072 | 920.4033 | 925.1141 | 34.7498 | 226.9047 | 52.8212 | 427.9416 | 33.3221 | 49.6384 | 58.2622 | 101.9786 | 51.7361 |  |  | 8.5611 | -1.9662 | -68.1417 | 1.9319 | 8.1727 | -197.7704 | 32.8133 | -8.807 | 7.3805 | 23.967 | 137.0493 | 0.0024133 | -0.00085753 | 0.00048955 | 687.1145 | 262.1848 | 50.4993 | 26.8958 | 21.9445 | 21.052 | 20.6973 | 32.7436 | 24.1143 | 22.5658 | 22.1825 | 21.8417 | 22.246 | 22.1177 | 394.0068 | 352.4061 | 294.9382 | 184.2558 | 146.7189 | 424.2136 | 253.6779 | 82.2318 | 83.4799 | 85.9646 | 96.2179 | 96.755 | 102.6526 | 97.7578 | 111.1203 | 593.9387 | 1126.0186 | 789.0608 | 790.8508 | 922.2264 | 18.4049 | 13.8238 | 939.3961 | 421.3511 | 27.7415 | 941.1569 | 130.0516 | 24.3158 | 98.1065 | 132.6752 | 1039.1842 | 101.1585 | 648.3218 | 986.8931 | 927.8947 | 1059.2006 | 848.6829 | 850.8559 | 1127.2392 |  | 1088.892 | 962.3445 | 1067.9565 | 1151.6782 | 1127.2318 | 953.3907 |  | 947.8506 |  |  | 1081.511 | 1072.9801 | 1082.6797 | [5 empty] | 27.1968 | 1025.4332 | 101.3317 | 24.5233 | 1019.3902 | 80.5472 | 23.6325 | 1118.1729 | 1076.3976 | 1060.151 |  |  | 1095.3504 | 1006.3347 | 1094.6612 | 1087.0888 | 1088.6175 | 1125.547 | 1037.3211 | 1086.5783 | 1056.9337 | 1127.1658 | 905.0107 | 1042.3124 | 1058.9267 | 1139.167 | 1146.7896 | 1125.6635 |  | 1033.097 | 939.076 | 1019.4273 | 1047.8599 | 1113.8405 |  | 1034.2386 | 969.6668 | -0.25686 | 20.7312 | 1.4489 | 1.7111 | -29.1199 | 3.0895 | 4398.33 | 0.77 | 7.283 | -2.9282 | -17.2387 | 2.9026 | 6.8829 | -33.8586 | 13.7916 | 194.0743 | 186.3492 | 217.3773 | 16.766 | -0.21673 | 10.1795 | 222.9627
42838.4567 | 3150 | 35.0116 | 26.6164 | 23.4798 | 22.6825 | 22.1953 | 22.2619 | 22.5139 | 21.549 | 24.9332 | 23.1302 | 22.2108 | 21.7246 | 21.1808 | 21.9927 | 94.4317 | 90.093 | 95.8019 | 99.5692 | 111.3963 | 149.5554 | 1025.1616 | 1120.7864 | 1171.9856 | 93.9801 | 139.2802 | 1031.4644 | 1052.4349 | 990.7961 | 1007.2548 | 99.2139 | 517.0238 | 913.7418 | 100.1214 | 403.9428 | 1066.6531 | 526.1366 | 1015.0724 |  | 1031.3505 | 889.6265 | 866.6741 | 1063.2575 |  | 413.8202 | 625.0486 | 515.4864 | 728.4077 | 831.9811 | 919.6703 | 924.7239 | 33.5264 | 226.7968 | 51.889 | 427.9594 | 33.3081 | 49.6509 | 58.2217 | 101.9455 | 51.715 |  |  | 8.6321 | -1.9392 | -67.9965 | 1.2662 | 7.6614 | -197.779 | 32.5912 | -8.5494 | 7.1516 | 23.5751 | 135.6322 | 0.0022983 | -0.00078854 | 0.00047805 | 687.2569 | 262.499 | 50.537 | 26.9031 | 21.9404 | 21.0549 | 20.7008 | 32.7508 | 24.1242 | 22.5701 | 22.1767 | 21.8408 | 22.2407 | 22.1181 | 372.3563 | 338.8301 | 290.844 | 184.568 | 150.0302 | 423.484 | 253.5852 | 82.279 | 83.5235 | 85.9809 | 96.221 | 96.7496 | 102.6589 | 97.7659 | 111.2087 | 594.6293 | 1126.2971 | 787.1635 | 791.1035 | 921.6214 | 14.7049 | 13.6766 | 939.1893 | 421.8595 | 27.7631 | 939.9442 | 130.2202 | 24.3203 | 98.5013 | 133.1233 | 1039.6294 | 101.1891 | 649.1195 | 988.9421 | 927.1676 | 1057.8438 | 848.4068 | 850.641 | 1127.3891 |  | 1088.5832 | 962.2472 | 1068.3585 | 1151.6861 | 1127.0498 | 953.4173 |  | 947.7856 |  |  | 1080.7207 | 1072.812 | 1082.5183 | [5 empty] | 27.2021 | 1018.9579 | 101.3395 | 24.5228 | 1018.4717 | 80.6233 | 23.6383 | 1117.4021 | 1075.5407 | 1060.3613 |  |  | 1093.7362 | 1006.1868 | 1095.3008 | 1086.4936 | 1088.5083 | 1125.5376 | 1037.0995 | 1085.9033 | 1056.6508 | 1126.9305 | 906.4458 | 1042.7362 | 1058.3595 | 1137.4188 | 1146.9211 | 1123.9149 |  | 1034.8094 | 937.9372 | 1020.0271 | 1047.7053 | 1112.3773 |  | 1033.0916 | 969.6151 | 0.12731 | 20.7283 | 1.4475 | 1.7106 | -29.1509 | 3.0895 | 4409.68 | 0.85 | 7.3265 | -2.9085 | -17.2225 | 2.3502 | 6.6621 | -33.8489 | 13.7406 | 193.8846 | 186.5831 | 217.2588 | 19.0346 | 0.22481 | 8.2216 | 223.1603
42838.4567 | 3151 | 35.0228 | 26.6167 | 23.4734 | 22.6749 | 22.1927 | 22.2545 | 22.5102 | 21.5459 | 24.9344 | 23.1236 | 22.2073 | 21.7209 | 21.1696 | 21.9886 | 94.4294 | 90.1016 | 95.7963 | 99.5696 | 111.4371 | 149.9702 | 1021.8761 | 1120.6413 | 1173.0495 | 94.0557 | 139.6251 | 1032.33 | 1049.8018 | 986.7171 | 1009.0163 | 99.2203 | 517.4296 | 913.9469 | 100.2119 | 404.5048 | 1067.6078 | 534.7473 | 1017.0028 |  | 1031.3861 | 891.1418 | 866.409 | 1063.949 |  | 414.183 | 625.6323 | 515.8469 | 727.6798 | 832.8902 | 919.7487 | 924.4954 | 32.4972 | 226.7083 | 51.0452 | 427.835 | 33.2915 | 49.6499 | 58.1882 | 101.895 | 51.6858 |  |  | 9.1525 | -1.5771 | -68.1937 | 1.5974 | 7.7377 | -197.7829 | 32.2785 | -8.5862 | 7.1697 | 23.9947 | 135.4984 | 0.0025151 | -0.00081482 | 0.00049284 | 687.3892 | 262.8231 | 50.5874 | 26.9216 | 21.9405 | 21.0647 | 20.706 | 32.7655 | 24.1257 | 22.5746 | 22.183 | 21.8455 | 22.2504 | 22.1179 | 349.4773 | 332.7133 | 283.5672 | 185.5824 | 148.5667 | 422.4564 | 253.3904 | 82.3092 | 83.5445 | 85.9905 | 96.2223 | 96.7466 | 102.6654 | 97.7718 | 111.2911 | 595.3297 | 1126.4263 | 787.0787 | 791.3681 | 921.7214 | 20.7517 | 13.6351 | 940.5422 | 422.3773 | 27.7633 | 939.9588 | 130.3774 | 24.3175 | 98.9858 | 133.5964 | 1042.9082 | 101.2529 | 649.6921 | 989.245 | 927.7752 | 1058.396 | 848.2116 | 850.5055 | 1127.6055 |  | 1088.2252 | 962.2167 | 1068.4315 | 1151.6933 | 1127.2115 | 953.6383 |  | 947.7149 |  |  | 1080.1926 | 1072.5587 | 1082.5855 | [5 empty] | 27.2046 | 1024.0284 | 101.3619 | 24.5221 | 1017.6438 | 80.7019 | 23.6364 | 1117.8272 | 1076.798 | 1060.2545 |  |  | 1092.5574 | 1007.7522 | 1094.8333 | 1086.3495 | 1088.2944 | 1125.9957 | 1036.438 | 1086.6625 | 1057.261 | 1126.1624 | 907.6355 | 1042.6883 | 1058.1461 | 1137.8491 | 1147.4446 | 1123.3983 |  | 1030.2844 | 937.0454 | 1020.0549 | 1047.8776 | 1110.4986 |  | 1033.5344 | 969.4042 | -0.15707 | 20.7274 | 1.4457 | 1.7099 | -28.9516 | 3.0895 | 4440.7 | 0.72 | 7.5494 | -2.6238 | -17.2531 | 2.6406 | 6.6954 | -33.8503 | 13.6749 | 193.6637 | 186.626 | 217.3637 | 21.3839 | 1.0053 | 9.455 | 223.2414
42838.4568 | 3152 | 35.0403 | 26.6302 | 23.4831 | 22.6772 | 22.2006 | 22.2619 | 22.5142 | 21.5503 | 24.9372 | 23.1317 | 22.2075 | 21.7239 | 21.1722 | 21.9934 | 94.448 | 90.1178 | 95.8018 | 99.5787 | 111.4895 | 150.3954 | 1020.3592 | 1118.567 | 1169.5093 | 94.0982 | 140.0393 | 1032.8854 | 1050.5671 | 989.8515 | 1011.083 | 99.2319 | 517.8336 | 913.403 | 100.1704 | 405.0756 | 1066.7846 | 530.4888 | 1017.5224 |  | 1032.1049 | 891.6121 | 866.1781 | 1061.8743 |  | 413.6207 | 624.0998 | 515.4666 | 731.9545 | 837.8431 | 921.5848 | 924.705 | 31.9493 | 226.6372 | 50.4355 | 427.5804 | 33.3097 | 49.632 | 58.163 | 101.8354 | 51.6576 |  |  | 9.7236 | -1.6882 | -68.2942 | 1.3898 | 8.4349 | -197.821 | 32.5676 | -8.6 | 7.2857 | 23.6402 | 134.9071 | 0.0023196 | -0.00080004 | 0.00051255 | 687.5464 | 263.2272 | 50.6335 | 26.9257 | 21.9532 | 21.0595 | 20.7031 | 32.7762 | 24.1334 | 22.5724 | 22.1813 | 21.844 | 22.2475 | 22.116 | 337.8292 | 328.9509 | 279.6891 | 187.9364 | 146.9119 | 421.8863 | 253.2165 | 82.3473 | 83.5875 | 85.9999 | 96.2247 | 96.7495 | 102.6894 | 97.7787 | 111.3711 | 596.0763 | 1126.1875 | 787.3982 | 791.8575 | 922.4092 | 28.0997 | 12.62 | 940.4652 | 422.884 | 27.7762 | 938.9683 | 130.543 | 24.3292 | 99.5038 | 134.089 | 1043.5767 | 101.2628 | 650.0398 | 989.1133 | 927.8011 | 1058.9298 | 847.9202 | 850.2706 | 1127.8349 |  | 1087.899 | 962.1625 | 1068.1277 | 1152.3312 | 1127.1701 | 953.6539 |  | 947.6487 |  |  | 1080.0895 | 1072.2135 | 1082.2689 | [5 empty] | 27.2157 | 1024.1684 | 101.3866 | 24.5299 | 1016.1393 | 80.775 | 23.6348 | 1117.2324 | 1075.207 | 1060.1913 |  |  | 1093.3337 | 1005.7032 | 1095.1305 | 1086.7485 | 1087.9276 | 1126.2227 | 1036.1507 | 1086.4135 | 1055.8072 | 1126.4416 | 905.9865 | 1042.5715 | 1057.9852 | 1137.9227 | 1145.1769 | 1123.0098 |  | 1026.1163 | 937.1464 | 1020.017 | 1047.7157 | 1107.5135 |  | 1033.8109 | 969.29 | -0.0159 | 20.7278 | 1.4453 | 1.7079 | -29.0625 | 3.0894 | 4476.47 | 0.74 | 7.7876 | -2.7123 | -17.2511 | 2.4609 | 6.9959 | -33.8797 | 13.7466 | 193.4616 | 186.4527 | 217.3191 | 22.5713 | 1.4111 | 8.889 | 223.0672
42838.4568 | 3153 | 35.0496 | 26.6384 | 23.4906 | 22.6645 | 22.1937 | 22.2494 | 22.5018 | 21.5448 | 24.9336 | 23.1338 | 22.2109 | 21.7227 | 21.1709 | 21.9861 | 94.45 | 90.1263 | 95.8023 | 99.6018 | 111.52 | 150.7965 | 1017.4083 | 1114.3613 | 1163.4884 | 94.1385 | 140.4553 | 1030.7689 | 1048.2135 | 992.775 | 1009.1036 | 99.2302 | 518.2218 | 913.7259 | 100.1776 | 405.6359 | 1064.8137 | 521.4878 | 1016.165 |  | 1031.055 | 891.395 | 866.0235 | 1061.3971 |  | 414.0576 | 623.396 | 515.7857 | 735.481 | 841.3017 | 922.3021 | 924.8645 | 32.0839 | 226.5618 | 50.1284 | 427.3981 | 33.3142 | 49.6008 | 58.1271 | 101.8029 | 51.5879 |  |  | 10.5476 | -1.2847 | -68.448 | 1.4502 | 8.3094 | -197.8539 | 32.8495 | -8.2491 | 7.4177 | 23.1883 | 135.28 | 0.0023903 | -0.0007524 | 0.00049612 | 687.5974 | 263.6005 | 50.6781 | 26.9243 | 21.9322 | 21.0516 | 20.6986 | 32.7839 | 24.1307 | 22.5642 | 22.171 | 21.8285 | 22.2375 | 22.1173 | 351.8633 | 325.414 | 284.0444 | 183.9936 | 145.2297 | 422.0927 | 253.2012 | 82.3907 | 83.6349 | 86.0219 | 96.2271 | 96.7574 | 102.6976 | 97.7928 | 111.4704 | 596.8062 | 1125.8372 | 786.8503 | 792.1949 | 922.5976 | 22.8614 | 16.7064 | 940.0935 | 423.4169 | 27.7879 | 938.0873 | 130.7052 | 24.3322 | 99.7975 | 134.5961 | 1041.6645 | 101.2463 | 650.913 | 989.5015 | 927.7656 | 1059.6435 | 847.5695 | 850.0412 | 1127.8421 |  | 1087.5659 | 962.0487 | 1067.8351 | 1152.5565 | 1127.0096 | 953.6366 |  | 947.5468 |  |  | 1079.7667 | 1072.2525 | 1082.0683 | [5 empty] | 27.2241 | 1026.4457 | 101.4057 | 24.5376 | 1014.1963 | 80.8582 | 23.6429 | 1115.6032 | 1075.3939 | 1059.9747 |  |  | 1095.264 | 1005.8472 | 1094.1198 | 1085.6548 | 1087.58 | 1126.5893 | 1035.8672 | 1087.9637 | 1054.2788 | 1125.1734 | 901.8598 | 1042.667 | 1057.3311 | 1136.9871 | 1141.77 | 1122.7985 |  | 1026.5523 | 935.7607 | 1020.1959 | 1047.4948 | 1108.9351 |  | 1033.6308 | 968.899 | 0.33655 | 20.7245 | 1.443 | 1.7057 | -28.9013 | 3.0895 | 4489.68 | 1.38 | 8.1046 | -2.3652 | -17.2637 | 2.5129 | 6.9457 | -33.8926 | 13.8101 | 193.2618 | 186.2876 | 217.2084 | 21.0506 | 0.92495 | 7.6104 | 222.8346
42838.4568 | 3154 | 35.0644 | 26.6367 | 23.4803 | 22.6742 | 22.1928 | 22.2543 | 22.5096 | 21.5476 | 24.9382 | 23.1328 | 22.2026 | 21.7204 | 21.1656 | 21.988 | 94.4549 | 90.1386 | 95.8091 | 99.6209 | 111.5768 | 151.1935 | 1015.3309 | 1108.7239 | 1156.0056 | 94.1678 | 140.8376 | 1030.8385 | 1048.1601 | 989.5158 | 1008.5055 | 99.2188 | 518.6114 | 913.9344 | 100.1766 | 406.2141 | 1062.1777 | 499.7966 | 1016.8833 |  | 1030.5131 | 891.5851 | 865.8679 | 1062.8926 |  | 413.0305 | 623.7215 | 515.5522 | 736.7354 | 842.1366 | 922.3392 | 924.6907 | 32.3274 | 226.5301 | 50.0203 | 427.3539 | 33.3195 | 49.5788 | 58.0909 | 101.7804 | 51.5242 |  |  | 11.4492 | -2.2789 | -68.2291 | 1.5613 | 7.3861 | -197.798 | 33.1288 | -8.4561 | 7.1441 | 23.7929 | 135.7711 | 0.002433 | -0.00069818 | 0.00050927 | 687.7562 | 263.975 | 50.7234 | 26.942 | 21.9411 | 21.0588 | 20.7044 | 32.7929 | 24.137 | 22.566 | 22.1792 | 21.8333 | 22.246 | 22.1121 | 355.2868 | 338.9111 | 294.625 | 187.7162 | 147.3061 | 421.7436 | 253.382 | 82.4307 | 83.6694 | 86.0444 | 96.2295 | 96.752 | 102.7127 | 97.8055 | 111.5561 | 597.4783 | 1125.4418 | 787.2239 | 792.2676 | 924.0696 | 21.2006 | 15.2662 | 939.918 | 423.9543 | 27.8158 | 938.7914 | 130.894 | 24.3531 | 100.057 | 135.1427 | 1039.3981 | 101.2505 | 651.7462 | 989.8887 | 926.7571 | 1058.703 | 847.4909 | 850.1792 | 1127.3944 |  | 1087.1841 | 961.8294 | 1067.1882 | 1152.7668 | 1127.1489 | 953.483 |  | 947.3403 |  |  | 1080.3118 | 1072.102 | 1081.6482 | [5 empty] | 27.2308 | 1033.4575 | 101.4212 | 24.5404 | 1010.292 | 80.9406 | 23.6414 | 1115.3016 | 1073.7593 | 1059.9444 |  |  | 1095.9181 | 1005.0378 | 1092.4386 | 1085.0905 | 1087.3137 | 1126.9782 | 1035.2753 | 1090.2498 | 1053.2078 | 1122.4996 | 901.701 | 1042.011 | 1057.5974 | 1135.9116 | 1139.4814 | 1121.4516 |  | 1027.4164 | 936.2588 | 1019.7924 | 1047.4406 | 1102.7874 |  | 1033.706 | 968.1809 | 0.21672 | 20.7252 | 1.44 | 1.7033 | -29.0167 | 3.0894 | 4499.98 | 0.83 | 8.4419 | -3.1506 | -17.2392 | 2.6078 | 6.5486 | -33.8884 | 13.8689 | 193.0455 | 185.9222 | 217.2932 | 20.6049 | -0.22461 | 4.5971 | 222.5373
42838.4568 | 3155 | 35.0722 | 26.649 | 23.4836 | 22.6857 | 22.2044 | 22.2698 | 22.5259 | 21.554 | 24.9519 | 23.141 | 22.2082 | 21.7182 | 21.1748 | 21.9997 | 94.4622 | 90.1349 | 95.8089 | 99.6344 | 111.6534 | 151.5876 | 1012.7229 | 1105.0187 | 1151.0523 | 94.2365 | 141.217 | 1024.0141 | 1050.3034 | 989.4903 | 1007.9239 | 99.2294 | 519.0205 | 913.8813 | 100.1851 | 406.8118 | 1059.3038 | 473.8784 | 1014.8573 |  | 1030.7972 | 892.4858 | 865.5263 | 1059.8377 |  | 412.9328 | 624.808 | 514.5486 | 739.2248 | 841.9153 | 922.6245 | 925.2918 | 32.2851 | 226.4556 | 50.5621 | 427.3156 | 33.3251 | 49.5682 | 58.0775 | 101.7621 | 51.5326 |  |  | 11.7744 | -1.2893 | -68.1647 | 1.305 | 8.0012 | -197.8006 | 33.0506 | -8.19 | 7.2883 | 23.4826 | 133.3095 | 0.0024165 | -0.00083618 | 0.00048298 | 687.8592 | 264.3447 | 50.7733 | 26.9478 | 21.9455 | 21.0606 | 20.699 | 32.8005 | 24.1389 | 22.5715 | 22.1757 | 21.8318 | 22.2449 | 22.1181 | 348.9517 | 340.2018 | 291.9217 | 186.032 | 148.2607 | 420.9188 | 253.2641 | 82.4634 | 83.6917 | 86.0519 | 96.2293 | 96.7488 | 102.7307 | 97.8124 | 111.6346 | 598.1292 | 1124.905 | 787.6345 | 812.0659 | 925.1671 | 17.7487 | 11.5973 | 940.0858 | 424.4247 | 27.8257 | 939.6766 | 131.0612 | 24.3626 | 100.1935 | 135.6981 | 1036.8895 | 101.2628 | 652.4676 | 990.2505 | 926.5768 | 1056.9091 | 847.4979 | 850.2327 | 1126.9937 |  | 1086.8665 | 961.6804 | 1066.6687 | 1152.9961 | 1127.0448 | 953.3611 |  | 947.1724 |  |  | 1080.265 | 1071.8745 | 1081.436 | [5 empty] | 27.2427 | 1027.6627 | 101.4445 | 24.55 | 1009.0655 | 81.0186 | 23.6443 | 1116.0044 | 1073.0783 | 1060.0745 |  |  | 1098.3566 | 1004.9753 | 1091.1512 | 1085.789 | 1086.9236 | 1127.2001 | 1034.7347 | 1091.5989 | 1053.2412 | 1120.5907 | 901 | 1041.9746 | 1058.3368 | 1134.91 | 1138.552 | 1119.8809 |  | 1026.1208 | 938.1015 | 1019.4033 | 1047.6123 | 1101.4352 |  | 1033.6746 | 967.8457 | 0.7133 | 20.7231 | 1.4397 | 1.702 | -28.9876 | 3.0894 | 4467.22 | 1.01 | 8.559 | -2.3712 | -17.2415 | 2.3856 | 6.8166 | -33.8926 | 13.8542 | 192.8666 | 185.6284 | 217.2191 | 21.1544 | 0.058767 | 1.381 | 222.1591
42838.4568 | 3156 | 35.0864 | 26.6519 | 23.4978 | 22.6861 | 22.2063 | 22.2691 | 22.5162 | 21.5481 | 24.957 | 23.1415 | 22.2079 | 21.7225 | 21.1834 | 21.9951 | 94.4792 | 90.1438 | 95.8175 | 99.6514 | 111.7141 | 151.9877 | 1009.5386 | 1103.7746 | 1151.8047 | 94.3243 | 141.6172 | 1019.012 | 1052.373 | 987.9273 | 1010.6276 | 99.2294 | 519.4288 | 914.5141 | 100.1663 | 407.4639 | 1059.0264 | 463.733 | 1014.6887 |  | 1031.2341 | 892.2929 | 865.0942 | 1058.2267 |  | 413.2065 | 625.8584 | 514.4645 | 736.2235 | 841.6567 | 923.2648 | 925.2353 | 32.4981 | 226.3259 | 50.7717 | 427.2127 | 33.3264 | 49.5562 | 58.0542 | 101.7321 | 51.4774 |  |  | 12.7496 | -1.0593 | -68.2068 | 1.5199 | 8.3974 | -197.7612 | 33.1018 | -8.606 | 7.2268 | 23.5233 | 134.2821 | 0.0023558 | -0.00073597 | 0.00051091 | 687.943 | 264.7088 | 50.8193 | 26.9533 | 21.9385 | 21.0571 | 20.696 | 32.8088 | 24.141 | 22.5721 | 22.1728 | 21.8363 | 22.2519 | 22.1203 | 345.581 | 332.8485 | 280.041 | 182.8116 | 144.1138 | 420.0864 | 252.9948 | 82.4992 | 83.7283 | 86.0773 | 96.2489 | 96.7559 | 102.7346 | 97.8168 | 111.7194 | 598.7974 | 1124.312 | 786.9925 | 824.0057 | 925.593 | 20.8209 | 11.7614 | 939.1951 | 424.8528 | 27.8317 | 938.1828 | 131.2271 | 24.3567 | 100.2991 | 136.2607 | 1031.6888 | 101.2592 | 652.9853 | 992.5866 | 926.3447 | 1056.397 | 847.3805 | 850.1781 | 1127.0135 |  | 1086.5472 | 961.5287 | 1065.929 | 1153.097 | 1127.1265 | 953.2481 |  | 946.9878 |  |  | 1080.0613 | 1071.8916 | 1081.138 | [5 empty] | 27.2513 | 1023.867 | 101.4624 | 24.5582 | 1009.2847 | 81.106 | 23.6482 | 1115.9176 | 1073.2299 | 1060.0073 |  |  | 1100.3136 | 1005.3992 | 1090.1269 | 1086.1897 | 1086.6421 | 1127.0069 | 1034.2994 | 1090.6946 | 1052.9847 | 1118.8714 | 901.3411 | 1041.68 | 1058.245 | 1133.8113 | 1137.7833 | 1118.8296 |  | 1029.6631 | 939.9062 | 1018.847 | 1047.2312 | 1101.0719 |  | 1033.3359 | 967.4654 | 0.46195 | 20.7213 | 1.4392 | 1.7025 | -28.9396 | 3.0894 | 4476.88 | 1.14 | 8.9158 | -2.1506 | -17.2569 | 2.576 | 6.9852 | -33.8983 | 13.8686 | 192.6751 | 185.2089 | 217.2694 | 21.3735 | 1.34 | 0.20401 | 221.7635
42838.4568 | 3157 | 35.0867 | 26.6462 | 23.4873 | 22.6714 | 22.186 | 22.2597 | 22.517 | 21.5408 | 24.9582 | 23.1365 | 22.2065 | 21.712 | 21.1767 | 21.9861 | 94.4867 | 90.1515 | 95.8243 | 99.6564 | 111.7582 | 152.3794 | 1007.0037 | 1105.1188 | 1153.3297 | 94.3431 | 142.0258 | 1017.2036 | 1055.0206 | 985.7489 | 1012.1848 | 99.2168 | 519.8264 | 914.9962 | 100.1734 | 408.0755 | 1062.9147 | 483.9388 | 1020.3029 |  | 1031.1062 | 890.7404 | 864.87 | 1060.6034 |  | 413.2852 | 625.7512 | 514.2462 | 735.2158 | 843.0506 | 922.7475 | 924.5556 | 32.8439 | 226.2789 | 50.2228 | 427.0163 | 33.3296 | 49.546 | 58.0283 | 101.6955 | 51.4682 |  |  | 12.8731 | -1.5114 | -68.4256 | 1.4614 | 7.1666 | -197.7954 | 32.9954 | -8.8281 | 7.376 | 23.6941 | 136.0343 | 0.0024642 | -0.00072775 | 0.00051748 | 687.7129 | 265.0779 | 50.8595 | 26.959 | 21.9377 | 21.0497 | 20.692 | 32.8169 | 24.1412 | 22.5662 | 22.1692 | 21.835 | 22.252 | 22.1134 | 353.5099 | 338.3101 | 276.9667 | 181.2655 | 144.6338 | 419.4814 | 252.7143 | 82.5319 | 83.7607 | 86.0923 | 96.2627 | 96.7716 | 102.7458 | 97.8183 | 111.8153 | 599.5555 | 1123.9801 | 786.4655 | 824.5491 | 927.8226 | 24.4919 | 15.9844 | 937.7955 | 425.2619 | 27.8358 | 936.7971 | 131.3929 | 24.3579 | 100.3992 | 136.8482 | 1026.6477 | 101.2427 | 653.5138 | 993.8844 | 926.4402 | 1055.2197 | 847.228 | 850.0941 | 1126.9151 |  | 1086.1881 | 961.248 | 1065.318 | 1152.9766 | 1126.8845 | 953.0558 |  | 946.714 |  |  | 1079.7261 | 1071.6309 | 1080.9827 | [5 empty] | 27.2661 | 1019.6482 | 101.4739 | 24.5691 | 1003.8719 | 81.1931 | 23.6561 | 1116.0843 | 1074.0585 | 1059.8519 |  |  | 1098.5403 | 1005.7175 | 1089.1726 | 1086.2273 | 1086.4204 | 1127.0431 | 1033.6706 | 1089.9248 | 1052.7084 | 1118.0052 | 901.5623 | 1041.1067 | 1057.3035 | 1134.2306 | 1137.0824 | 1118.3398 |  | 1028.4487 | 940.3623 | 1017.8499 | 1046.1723 | 1101.8406 |  | 1033.1736 | 967.2319 | 0.16589 | 20.7207 | 1.4382 | 1.7024 | -29.1083 | 3.0894 | 4470.78 | 0.76 | 8.9643 | -2.5687 | -17.2835 | 2.5258 | 6.4517 | -33.8939 | 13.8433 | 192.4632 | 184.8672 | 217.1154 | 20.3796 | 1.6412 | 2.6097 | 221.487
42838.4568 | 3158 | 35.098 | 26.6571 | 23.4842 | 22.6732 | 22.1937 | 22.2604 | 22.5086 | 21.5441 | 24.9535 | 23.1338 | 22.2038 | 21.7146 | 21.1669 | 21.9858 | 94.4909 | 90.1576 | 95.8185 | 99.6581 | 111.8013 | 152.7641 | 1003.0772 | 1102.3619 | 1147.2914 | 94.3685 | 142.4598 | 1022.7355 | 1059.6142 | 990.9088 | 1016.6771 | 99.2068 | 520.2173 | 915.5405 | 100.1606 | 408.6765 | 1061.0954 | 438.2819 | 1022.6252 |  | 1030.105 | 891.0153 | 864.6001 | 1063.4299 |  | 413.2015 | 625.35 | 515.0139 | 735.3602 | 841.8853 | 921.1738 | 923.9254 | 33.4006 | 226.276 | 49.6319 | 426.6385 | 33.3329 | 49.523 | 57.9957 | 101.651 | 51.4514 |  |  | 13.3647 | -1.4917 | -68.2804 | 1.3398 | 7.4361 | -197.7303 | 33.3502 | -8.399 | 7.3805 | 23.88 | 137.0556 | 0.0024675 | -0.00077211 | 0.00051419 | 687.1219 | 265.4403 | 50.9131 | 26.9766 | 21.9574 | 21.0578 | 20.7011 | 32.834 | 24.1432 | 22.5701 | 22.1797 | 21.836 | 22.256 | 22.1187 | 364.1081 | 354.8745 | 294.9743 | 184.7016 | 146.456 | 419.2468 | 252.8559 | 82.5753 | 83.8072 | 86.0966 | 96.2868 | 96.7894 | 102.7513 | 97.8258 | 111.9096 | 600.257 | 1123.872 | 787.2608 | 825.0217 | 929.2354 | 22.1846 | 12.3098 | 936.5851 | 425.6623 | 27.8477 | 935.7697 | 131.5706 | 24.3669 | 100.5031 | 137.476 | 1029.0075 | 101.2376 | 654.1972 | 995.2031 | 926.5243 | 1054.4566 | 847.0621 | 849.9959 | 1126.4599 |  | 1085.8524 | 960.9249 | 1064.9251 | 1152.7275 | 1126.8982 | 952.8655 |  | 946.4156 |  |  | 1079.5432 | 1071.4765 | 1080.7324 | [5 empty] | 27.2758 | 1024.5791 | 101.492 | 24.5644 | 1008.1286 | 81.277 | 23.662 | 1115.9831 | 1073.928 | 1059.9534 |  |  | 1097.2596 | 1006.7615 | 1089.2261 | 1087.2096 | 1086.0763 | 1127.3429 | 1033.6447 | 1089.9732 | 1054.2198 | 1118.1605 | 900.2827 | 1040.8708 | 1056.5098 | 1134.5582 | 1137.4194 | 1119.3034 |  | 1026.8134 | 939.5741 | 1017.501 | 1045.7103 | 1102.8931 |  | 1033.0158 | 967.0764 | 0.21171 | 20.7194 | 1.4366 | 1.7027 | -29.0882 | 3.0894 | 4451.03 | 0.64 | 9.1498 | -2.5513 | -17.2613 | 2.418 | 6.5675 | -33.8661 | 13.9084 | 192.2754 | 184.6517 | 217.1313 | 19.1583 | -0.33926 | -2.8402 | 221.3779
42838.4568 | 3159 | 35.1057 | 26.6642 | 23.4816 | 22.6755 | 22.1896 | 22.2618 | 22.5102 | 21.5384 | 24.9591 | 23.1364 | 22.1987 | 21.7204 | 21.1664 | 21.9839 | 94.4948 | 90.1614 | 95.8139 | 99.6715 | 111.8504 | 153.1334 | 999.6924 | 1101.5727 | 1146.1873 | 94.3958 | 142.9025 | 1023.2187 | 1066.368 | 1002.4888 | 1027.8979 | 99.2097 | 520.6151 | 916.3794 | 100.1531 | 409.3011 | 1061.0101 | 441.7155 | 1024.2934 |  | 1030.6173 | 891.3823 | 864.4979 | 1063.2761 |  | 413.3989 | 625.2776 | 514.2287 | 732.8214 | 839.3585 | 919.9855 | 923.4405 | 34.1968 | 226.2363 | 49.3206 | 426.4693 | 33.3415 | 49.5068 | 57.9649 | 101.5991 | 51.4258 |  |  | 13.6236 | -2.0292 | -68.0655 | 1.8504 | 8.218 | -197.8296 | 32.7016 | -8.0467 | 7.101 | 23.6332 | 135.6003 | 0.0026137 | -0.00066533 | 0.00052898 | 686.6189 | 265.794 | 50.9657 | 26.9728 | 21.9446 | 21.0499 | 20.6908 | 32.8357 | 24.1414 | 22.5755 | 22.169 | 21.8337 | 22.252 | 22.1153 | 370.6927 | 358.7394 | 292.4918 | 184.9464 | 146.5752 | 419.0477 | 252.8498 | 82.6111 | 83.841 | 86.1096 | 96.3048 | 96.7889 | 102.7712 | 97.8399 | 111.997 | 600.9409 | 1123.8251 | 787.5116 | 825.4933 | 929.5401 | 29.3939 | 18.6159 | 935.7275 | 426.0499 | 27.8649 | 934.8829 | 131.7403 | 24.3758 | 100.5985 | 138.1134 | 1032.5326 | 101.244 | 654.9475 | 996.532 | 926.1955 | 1054.2341 | 846.8381 | 849.7766 | 1126.1693 |  | 1085.5377 | 960.6275 | 1064.7197 | 1152.5157 | 1126.9627 | 952.7167 |  | 946.1229 |  |  | 1079.4455 | 1071.0882 | 1080.4584 | [5 empty] | 27.2825 | 1031.5624 | 101.5092 | 24.5632 | 1008.9656 | 81.3758 | 23.6646 | 1115.4806 | 1073.9489 | 1060.1297 |  |  | 1097.582 | 1006.7286 | 1089.6391 | 1087.5482 | 1085.8261 | 1127.4929 | 1033.939 | 1089.6791 | 1055.285 | 1118.7716 | 899.0593 | 1041.0309 | 1056.2954 | 1132.8418 | 1137.4246 | 1119.9548 |  | 1027.9453 | 938.6661 | 1018.3143 | 1045.7034 | 1101.9682 |  | 1033.4991 | 966.9846 | -0.25742 | 20.715 | 1.434 | 1.7005 | -29.1653 | 3.0894 | 4440.49 | 0.85 | 9.2781 | -2.9756 | -17.2334 | 2.8415 | 6.9007 | -33.8577 | 13.7656 | 192.0956 | 184.5427 | 217.1791 | 18.3896 | -0.064306 | -2.4581 | 221.3391
42838.4569 | 3160 | 35.1231 | 26.6683 | 23.4868 | 22.6779 | 22.1934 | 22.2705 | 22.5129 | 21.5437 | 24.9674 | 23.1492 | 22.2033 | 21.722 | 21.1734 | 21.9861 | 94.495 | 90.1691 | 95.8161 | 99.6786 | 111.8832 | 153.4861 | 996.4637 | 1101.4169 | 1146.0723 | 94.4133 | 143.3627 | 1026.2407 | 1071.1885 | 1006.871 | 1034.9946 | 99.2085 | 521.0299 | 917.4424 | 100.1769 | 409.9098 | 1063.0203 | 477.4316 | 1027.8187 |  | 1030.6211 | 889.5557 | 864.1287 | 1062.8216 |  | 414.0815 | 625.9877 | 514.2107 | 729.544 | 840.1955 | 920.8119 | 923.5054 | 35.6079 | 226.2452 | 49.0216 | 426.2329 | 33.3421 | 49.4934 | 57.9363 | 101.5505 | 51.4084 |  |  | 14.1795 | -1.8295 | -68.304 | 1.7525 | 8.1188 | -197.7001 | 32.1641 | -8.6178 | 7.3684 | 23.6221 | 134.1809 | 0.0025299 | -0.0007294 | 0.00051091 | 686.4408 | 266.1294 | 50.9969 | 26.9846 | 21.9436 | 21.0549 | 20.6963 | 32.8418 | 24.1357 | 22.5643 | 22.1708 | 21.8252 | 22.2508 | 22.1052 | 382.5552 | 370.1013 | 297.262 | 191.5808 | 148.5775 | 419.2869 | 252.9339 | 82.6456 | 83.8833 | 86.1288 | 96.32 | 96.7838 | 102.7775 | 97.8469 | 112.0859 | 601.6163 | 1123.8424 | 786.4565 | 826.5447 | 930.5414 | 17.349 | 11.2964 | 935.2293 | 426.4531 | 27.8809 | 934.014 | 131.9159 | 24.3862 | 100.6234 | 138.7793 | 1033.0485 | 101.2057 | 655.5914 | 998.357 | 926.9821 | 1054.9438 | 846.6288 | 849.5934 | 1126.2051 |  | 1085.2234 | 960.3033 | 1064.4168 | 1152.45 | 1126.9795 | 952.6068 |  | 945.8047 |  |  | 1079.1591 | 1070.8713 | 1080.2548 | [5 empty] | 27.3 | 1030.8042 | 101.5185 | 24.5723 | 1020.5233 | 81.4653 | 23.6718 | 1115.1916 | 1074.7017 | 1060.2235 |  |  | 1098.5543 | 1005.9764 | 1089.3056 | 1087.1374 | 1085.6946 | 1126.9727 | 1033.9578 | 1089.0562 | 1054.9427 | 1119.367 | 899.9988 | 1041.1903 | 1056.154 | 1132.0651 | 1137.2701 | 1120.5983 |  | 1024.4121 | 938.8262 | 1019.0297 | 1045.599 | 1102.7667 |  | 1034.6098 | 966.8737 | -0.26855 | 20.7152 | 1.4319 | 1.7 | -29.0486 | 3.0894 | 4392.03 | 0.96 | 9.4913 | -2.8265 | -17.2704 | 2.7664 | 6.8613 | -33.8583 | 13.6568 | 191.9071 | 184.3788 | 217.1918 | 17.1161 | -0.58222 | 1.7351 | 221.3225
42838.4569 | 3161 | 35.1374 | 26.6752 | 23.4856 | 22.6735 | 22.1907 | 22.2588 | 22.5106 | 21.5423 | 24.9686 | 23.1496 | 22.2033 | 21.7135 | 21.1692 | 21.9874 | 94.506 | 90.1807 | 95.8233 | 99.6826 | 111.9117 | 153.8533 | 993.9946 | 1100.1843 | 1144.3599 | 94.4539 | 143.859 | 1024.6162 | 1071.7276 | 1004.6267 | 1035.8929 | 99.199 | 521.4294 | 918.1523 | 100.0646 | 410.5161 | 1064.2771 | 482.6868 | 1027.1666 |  | 1030.8388 | 886.7768 | 863.713 | 1064.1644 |  | 413.6757 | 626.5043 | 514.1911 | 729.7049 | 841.8514 | 921.2011 | 923.5695 | 36.6601 | 226.2759 | 48.7806 | 425.7828 | 33.3153 | 49.4844 | 57.9077 | 101.5026 | 51.3835 |  |  | 15.0383 | -1.0698 | -68.2357 | 1.5475 | 8.1385 | -197.7468 | 32.4473 | -8.5054 | 7.1343 | 23.2988 | 133.9624 | 0.0025118 | -0.00071461 | 0.00053555 | 686.4751 | 266.4647 | 51.049 | 26.9944 | 21.9436 | 21.0559 | 20.7 | 32.8569 | 24.1452 | 22.5779 | 22.1733 | 21.835 | 22.2555 | 22.1147 | 375.6026 | 352.0195 | 283.1863 | 189.3547 | 148.4836 | 418.7443 | 252.635 | 82.6882 | 83.9174 | 86.1435 | 96.3196 | 96.7792 | 102.7724 | 97.8505 | 112.1703 | 602.31 | 1123.5108 | 824.8411 | 827.8978 | 931.5439 | 14.5586 | 12.472 | 934.0557 | 426.8488 | 27.8875 | 933.1176 | 132.0952 | 24.3895 | 100.6042 | 139.4699 | 1035.497 | 101.1212 | 656.1175 | 998.7432 | 926.468 | 1055.3067 | 846.5095 | 849.505 | 1125.9258 |  | 1084.8466 | 959.9553 | 1063.7759 | 1152.5898 | 1127.0397 | 952.3641 |  | 945.4312 |  |  | 1079.1259 | 1071.2674 | 1080.2063 | [5 empty] | 27.3014 | 1031.166 | 101.5302 | 24.5754 | 1023.9361 | 81.5497 | 23.6704 | 1115.145 | 1075.6072 | 1060.273 |  |  | 1098.4429 | 1005.5954 | 1088.0395 | 1087.1332 | 1085.4567 | 1127.1748 | 1033.9336 | 1088.859 | 1054.0459 | 1119.4021 | 901.6039 | 1041.1089 | 1055.8109 | 1131.2896 | 1136.3755 | 1121.7391 |  | 1018.3843 | 938.5346 | 1019.2606 | 1045.0286 | 1104.6691 |  | 1035.1795 | 966.788 | -0.029256 | 20.713 | 1.4319 | 1.7008 | -29.2237 | 3.0894 | 4378.17 | 0.64 | 9.7779 | -2.1621 | -17.2668 | 2.6002 | 6.8708 | -33.8679 | 13.719 | 191.6903 | 184.0231 | 217.2271 | 17.7875 | 0.93868 | 2.3531 | 221.0804
42838.4569 | 3162 | 35.1557 | 26.6931 | 23.4992 | 22.6805 | 22.1973 | 22.2695 | 22.5104 | 21.5534 | 24.9816 | 23.1546 | 22.2082 | 21.7233 | 21.1715 | 21.9962 | 94.4989 | 90.1832 | 95.8266 | 99.6864 | 111.9331 | 154.2029 | 989.2924 | 1096.8067 | 1140.4965 | 94.4729 | 144.3544 | 1017.6165 | 1073.3691 | 1004.1202 | 1038.0983 | 99.2054 | 521.829 | 917.3819 | 100.1237 | 411.1171 | 1063.5448 | 521.6623 | 1027.4365 |  | 1031.5158 | 884.8663 | 863.4436 | 1061.7118 |  | 412.7378 | 626.1605 | 513.9975 | 733.0776 | 842.1286 | 921.1442 | 922.8874 | 37.3761 | 226.321 | 49.0664 | 425.5484 | 33.3046 | 49.4784 | 57.8801 | 101.4681 | 51.3459 |  |  | 15.6922 | -1.0712 | -67.9959 | 1.5875 | 8.2213 | -197.7796 | 32.6392 | -8.4969 | 7.1703 | 23.5046 | 133.8435 | 0.0025529 | -0.00068504 | 0.00050434 | 686.629 | 266.7794 | 51.1011 | 27.0059 | 21.951 | 21.0536 | 20.6928 | 32.863 | 24.1521 | 22.5689 | 22.1733 | 21.8318 | 22.2632 | 22.1172 | 349.0286 | 340.9934 | 280.4636 | 189.6352 | 152.8041 | 417.5961 | 252.4473 | 82.728 | 83.9516 | 86.1586 | 96.334 | 96.7998 | 102.7862 | 97.8634 | 112.2721 | 603.0586 | 1122.7616 | 797.9426 | 829.8076 | 933.1431 | 16.8315 | 13.3975 | 932.9888 | 427.1849 | 27.8991 | 932.1249 | 132.261 | 24.4 | 100.6953 | 140.1841 | 1029.0819 | 101.1237 | 656.8732 | 998.0737 | 923.7831 | 1054.9635 | 846.5646 | 849.6238 | 1125.2977 |  | 1084.5351 | 959.6662 | 1063.3419 | 1153.0318 | 1126.9966 | 952.1638 |  | 945.1361 |  |  | 1079.4802 | 1071.5616 | 1080.1335 | [5 empty] | 27.3027 | 1037.7082 | 101.5447 | 24.575 | 1021.1137 | 81.6391 | 23.6611 | 1114.872 | 1074.9653 | 1060.2034 |  |  | 1096.6333 | 1006.7437 | 1086.978 | 1086.8831 | 1085.0568 | 1126.997 | 1033.8955 | 1089.5523 | 1054.2563 | 1118.5408 | 900.525 | 1040.9265 | 1054.9462 | 1129.4057 | 1134.2113 | 1121.729 |  | 1019.1765 | 937.8358 | 1018.7114 | 1044.5577 | 1103.6542 |  | 1035.211 | 966.8116 | -0.63788 | 20.7122 | 1.431 | 1.7011 | -29.044 | 3.0894 | 4338.87 | 1.02 | 9.9966 | -2.163 | -17.2331 | 2.6332 | 6.9055 | -33.8699 | 13.7592 | 191.5222 | 183.784 | 217.1868 | 20.5266 | 1.2142 | 7.6264 | 220.5527
42838.4569 | 3163 | 35.1718 | 26.6895 | 23.5003 | 22.6908 | 22.2013 | 22.2763 | 22.5168 | 21.5534 | 24.9884 | 23.1503 | 22.2159 | 21.7353 | 21.1761 | 21.9962 | 94.5062 | 90.1899 | 95.8316 | 99.6984 | 111.9542 | 154.5582 | 986.0244 | 1094.5007 | 1137.728 | 94.5397 | 144.8669 | 1009.2584 | 1071.6974 | 997.2319 | 1035.5533 | 99.1867 | 522.2626 | 917.3164 | 100.027 | 411.7924 | 1062.3019 | 527.7299 | 1025.0455 |  | 1032.1527 | 884.307 | 863.124 | 1061.1067 |  | 412.214 | 624.8163 | 511.9432 | 730.0284 | 844.6991 | 922.9709 | 923.2674 | 38.224 | 226.388 | 49.3055 | 425.398 | 33.2845 | 49.4529 | 57.8509 | 101.4131 | 51.3296 |  |  | 17.0176 | -1.3649 | -68.2594 | 1.188 | 5.7985 | -197.7724 | 32.7549 | -8.8649 | 7.051 | 23.5586 | 133.481 | 0.0025743 | -0.00054212 | 0.00050598 | 686.8483 | 267.0739 | 51.1485 | 27.0154 | 21.9546 | 21.0551 | 20.7 | 32.8771 | 24.1579 | 22.5745 | 22.1772 | 21.8376 | 22.2664 | 22.1162 | 339.7139 | 334.0366 | 274.6962 | 184.8106 | 152.7689 | 416.5657 | 252.1779 | 82.7732 | 84.0066 | 86.1862 | 96.3616 | 96.8286 | 102.8115 | 97.8754 | 112.3735 | 603.7457 | 1122.3744 | 795.5847 | 830.517 | 934.773 | 14.4057 | 10.6917 | 932.2853 | 427.4992 | 27.9119 | 931.2564 | 132.4246 | 24.3983 | 100.6965 | 140.8984 | 1020.9899 | 101.1573 | 657.771 | 997.956 | 923.4328 | 1054.3121 | 846.9191 | 850.108 | 1124.5254 |  | 1084.2143 | 959.4028 | 1063.2186 | 1153.4951 | 1126.7903 | 951.9687 |  | 944.8681 |  |  | 1080.0653 | 1071.4878 | 1079.8337 | [5 empty] | 27.325 | 1030.532 | 101.5761 | 24.5869 | 1018.9852 | 81.7443 | 23.679 | 1115.0015 | 1073.0564 | 1060.2643 |  |  | 1095.6257 | 1005.5287 | 1086.7301 | 1087.2068 | 1084.8504 | 1126.7671 | 1033.4809 | 1090.215 | 1052.7583 | 1117.1694 | 898.6479 | 1040.7769 | 1054.6079 | 1129.1762 | 1136.5319 | 1121.1112 |  | 1026.8067 | 937.0664 | 1017.8979 | 1044.3419 | 1103.5482 |  | 1035.3671 | 966.3426 | 0.063679 | 20.7086 | 1.4301 | 1.6997 | -29.0205 | 3.0894 | 4315.09 | 0.66 | 10.4001 | -2.4398 | -17.2535 | 2.2762 | 5.8038 | -33.8951 | 13.7941 | 191.3527 | 183.7211 | 217.0398 | 21.3702 | 1.8162 | 8.5106 | 220.2579
42838.4569 | 3164 | 35.1807 | 26.6973 | 23.5059 | 22.6836 | 22.2023 | 22.2657 | 22.516 | 21.5544 | 24.9928 | 23.1582 | 22.2051 | 21.7277 | 21.177 | 21.9938 | 94.5088 | 90.2116 | 95.8243 | 99.7032 | 111.9732 | 154.8977 | 981.5454 | 1093.4831 | 1137.7311 | 94.5789 | 145.3903 | 1009.1605 | 1065.6764 | 993.399 | 1031.8932 | 99.2011 | 522.6584 | 917.5675 | 100.0764 | 412.4255 | 1063.745 | 516.808 | 1026.3677 |  | 1031.8418 | 882.4779 | 862.818 | 1061.0808 |  | 411.905 | 623.6118 | 511.2865 | 730.2628 | 847.4777 | 923.8293 | 923.5089 | 38.86 | 226.4937 | 49.1322 | 425.0054 | 33.2833 | 49.4308 | 57.825 | 101.3466 | 51.3003 |  |  | 17.9697 | -1.679 | -68.927 | 1.1157 | 7.4433 | -197.756 | 32.6878 | -8.3963 | 7.4145 | 23.8005 | 132.8576 | 0.0025677 | -0.00084768 | 0.00052241 | 686.9742 | 267.3408 | 51.1921 | 27.0225 | 21.951 | 21.0565 | 20.6983 | 32.8866 | 24.1579 | 22.5752 | 22.1774 | 21.834 | 22.2703 | 22.1182 | 336.1563 | 322.9994 | 265.0003 | 179.6714 | 150.9144 | 415.4207 | 251.6687 | 82.805 | 84.0417 | 86.1981 | 96.3825 | 96.8485 | 102.8297 | 97.8778 | 112.4658 | 604.4179 | 1122.4173 | 796.9659 | 831.0306 | 936.3438 | 18.8506 | 13.4633 | 931.4673 | 427.8088 | 27.9238 | 930.2684 | 132.5909 | 24.4019 | 100.847 | 141.6425 | 1017.1762 | 101.1957 | 658.6323 | 998.1958 | 923.3737 | 1054.8365 | 847.3606 | 850.637 | 1123.6705 |  | 1083.8928 | 959.1036 | 1062.9065 | 1153.8862 | 1126.5105 | 951.7047 |  | 944.5419 |  |  | 1079.8167 | 1071.057 | 1079.9695 | [5 empty] | 27.3333 | 1031.9813 | 101.593 | 24.5823 | 1018.7419 | 81.8424 | 23.6877 | 1114.3989 | 1071.6171 | 1060.0987 |  |  | 1095.0538 | 1003.7519 | 1085.4471 | 1087.1138 | 1084.6295 | 1125.9876 | 1033.1173 | 1091.0358 | 1051.573 | 1115.6781 | 898.4956 | 1040.1397 | 1054.6551 | 1130.233 | 1137.5104 | 1120.6057 |  | 1026.9164 | 935.0239 | 1017.4834 | 1044.7431 | 1100.8934 |  | 1035.0318 | 966.1487 | -0.44162 | 20.7081 | 1.427 | 1.6965 | -29.0989 | 3.0894 | 4318.61 | 0.98 | 10.6721 | -2.7041 | -17.3261 | 2.2044 | 6.578 | -33.9059 | 13.7849 | 191.1853 | 183.5519 | 216.8471 | 21.5533 | 2.8202 | 6.9613 | 220.2419
42838.4569 | 3165 | 35.1887 | 26.7016 | 23.5001 | 22.6771 | 22.2019 | 22.2693 | 22.52 | 21.547 | 24.9924 | 23.1606 | 22.2042 | 21.7216 | 21.1756 | 21.9919 | 94.5206 | 90.2288 | 95.8335 | 99.7243 | 111.9949 | 155.2717 | 978.1184 | 1095.4097 | 1142.4988 | 94.6284 | 145.9749 | 1009.612 | 1059.257 | 988.4727 | 1021.9651 | 99.1892 | 523.0561 | 917.9427 | 100.0865 | 413.0522 | 1066.4616 | 537.2054 | 1030.391 |  | 1031.9408 | 880.6504 | 862.3181 | 1059.7506 |  | 411.4496 | 623.3264 | 511.0898 | 731.9661 | 848.7585 | 923.0765 | 924.1887 | 39.4059 | 226.5635 | 48.6794 | 424.6268 | 33.2701 | 49.4084 | 57.7969 | 101.3159 | 51.2485 |  |  | 19.8471 | -1.7986 | -68.4269 | 1.6086 | 7.4071 | -197.8217 | 32.0439 | -8.4726 | 7.2287 | 23.419 | 132.789 | 0.002566 | -0.00061933 | 0.00053391 | 687.0591 | 267.5966 | 51.2344 | 27.0327 | 21.955 | 21.0614 | 20.6991 | 32.8987 | 24.1668 | 22.5786 | 22.1833 | 21.8391 | 22.2727 | 22.1147 | 335.4815 | 321.7271 | 265.4101 | 182.4527 | 150.8843 | 414.7161 | 251.3669 | 82.8357 | 84.0615 | 86.2032 | 96.3903 | 96.8588 | 102.8343 | 97.8746 | 112.5546 | 605.0841 | 1122.6844 | 798.4324 | 831.6239 | 937.0513 | 21.906 | 15.0226 | 931.2839 | 428.1093 | 27.9357 | 930.0265 | 132.7618 | 24.4068 | 100.9287 | 142.4202 | 1015.8082 | 101.2023 | 659.2665 | 999.0909 | 924.4044 | 1055.3956 | 847.6624 | 850.9833 | 1123.3104 |  | 1083.5705 | 958.8296 | 1062.6708 | 1154.2022 | 1126.476 | 951.5158 |  | 944.2839 |  |  | 1079.8556 | 1071.0508 | 1079.6773 | [5 empty] | 27.331 | 1030.2012 | 101.595 | 24.593 | 1014.4936 | 81.9363 | 23.683 | 1113.9069 | 1072.1963 | 1060.0222 |  |  | 1092.8868 | 1000.8721 | 1084.2908 | 1087.2531 | 1084.3358 | 1126.3451 | 1033.2519 | 1091.7752 | 1051.247 | 1114.1992 | 899.351 | 1039.8456 | 1055.8246 | 1130.8084 | 1138.2768 | 1120.6859 |  | 1023.6007 | 934.303 | 1016.999 | 1044.3657 | 1104.8088 |  | 1034.4658 | 966.112 | -0.39321 | 20.706 | 1.4271 | 1.6963 | -29.1901 | 3.0894 | 4279.37 | 0.83 | 11.173 | -2.7984 | -17.2604 | 2.6464 | 6.5599 | -33.9009 | 13.6441 | 191.0037 | 183.4255 | 216.8159 | 21.4978 | 2.7313 | 9.9352 | 220.3944
42838.4569 | 3166 | 35.1995 | 26.6951 | 23.4947 | 22.6786 | 22.1881 | 22.2646 | 22.5115 | 21.5393 | 24.9898 | 23.1519 | 22.2076 | 21.7127 | 21.1695 | 21.9876 | 94.5293 | 90.2306 | 95.8232 | 99.7642 | 112.0266 | 155.6201 | 975.2605 | 1092.8133 | 1140.825 | 94.6754 | 146.5332 | 1006.0535 | 1057.8058 | 986.6641 | 1022.8785 | 99.1867 | 523.4505 | 918.3263 | 100.0908 | 413.6807 | 1068.8836 | 541.8009 | 1028.4568 |  | 1032.7547 | 881.4448 | 862.0159 | 1056.7095 |  | 411.162 | 623.8918 | 511.2754 | 734.4025 | 849.1647 | 922.8039 | 923.7268 | 39.6077 | 226.5923 | 48.6062 | 424.1745 | 33.2488 | 49.3863 | 57.7708 | 101.256 | 51.1994 |  |  | 21.6371 | -1.6304 | -68.2909 | 1.5264 | 7.4275 | -197.7908 | 33.0545 | -7.9968 | 7.2748 | 23.1889 | 132.4625 | 0.0025299 | -0.00080989 | 0.00053062 | 687.0929 | 267.8373 | 51.2941 | 27.0436 | 21.9466 | 21.0557 | 20.6957 | 32.9106 | 24.1569 | 22.5774 | 22.1782 | 21.8357 | 22.2735 | 22.1205 | 341.2709 | 334.1307 | 275.7675 | 179.6541 | 148.3112 | 414.162 | 251.295 | 82.8841 | 84.1165 | 86.2332 | 96.4226 | 96.8799 | 102.8543 | 97.9024 | 112.6637 | 605.8139 | 1122.778 | 798.2465 | 832.1188 | 936.451 | 20.8683 | 16.0341 | 932.3168 | 428.3966 | 27.9462 | 930.6722 | 132.9316 | 24.4213 | 100.9669 | 143.222 | 1011.208 | 101.2001 | 659.8662 | 999.8208 | 926.1827 | 1056.1597 | 847.9178 | 851.2708 | 1123.4838 |  | 1083.255 | 958.6087 | 1062.2483 | 1154.861 | 1126.3963 | 951.4066 |  | 944.0657 |  |  | 1080.0948 | 1070.7814 | 1079.491 | [5 empty] | 27.334 | 1024.8459 | 101.6055 | 24.5946 | 1015.5887 | 82.0455 | 23.6815 | 1114.5705 | 1074.2937 | 1059.8471 |  |  | 1091.4336 | 1001.2348 | 1083.3859 | 1087.6078 | 1083.9712 | 1125.3209 | 1033.0881 | 1093.5699 | 1050.6729 | 1112.6085 | 900.5038 | 1039.1969 | 1055.6923 | 1129.7958 | 1137.9623 | 1120.326 |  | 1021.7655 | 933.3701 | 1016.5892 | 1043.5542 | 1105.0227 |  | 1034.0841 | 966.1437 | 0.69382 | 20.7009 | 1.427 | 1.6964 | -28.792 | 3.0894 | 4241.82 | 0.7 | 11.6701 | -2.6651 | -17.2486 | 2.5788 | 6.5682 | -33.8943 | 13.8561 | 190.8115 | 183.1916 | 216.7458 | 20.7522 | 1.5701 | 10.7067 | 220.4714
42838.4569 | 3167 | 35.2135 | 26.7058 | 23.5026 | 22.6799 | 22.1913 | 22.2717 | 22.5095 | 21.5447 | 25.0035 | 23.1584 | 22.2069 | 21.7135 | 21.1742 | 21.9922 | 94.5343 | 90.2232 | 95.83 | 99.8066 | 112.0793 | 155.9798 | 970.8602 | 1086.8027 | 1133.9311 | 94.7106 | 147.1174 | 1005.6684 | 1063.1432 | 987.8874 | 1030.4827 | 99.1834 | 523.8538 | 919.3361 | 100.0953 | 414.3125 | 1065.3732 | 541.4284 | 1024.2145 |  | 1033.0391 | 882.2983 | 861.7936 | 1054.1504 |  | 411.1531 | 624.171 | 511.6013 | 733.054 | 848.3562 | 922.9436 | 923.1222 | 39.5232 | 226.6362 | 49.2978 | 423.9562 | 33.2372 | 49.3417 | 57.7453 | 101.1889 | 51.1521 |  |  | 23.8811 | -1.3807 | -68.08 | 1.8189 | 8.3659 | -197.7612 | 33.5158 | -7.7267 | 7.3562 | 23.495 | 133.9145 | 0.0023623 | -0.00077211 | 0.00049777 | 687.0283 | 268.1096 | 51.3371 | 27.047 | 21.9552 | 21.048 | 20.7005 | 32.9238 | 24.1649 | 22.577 | 22.1738 | 21.8347 | 22.2707 | 22.1153 | 347.1434 | 340.8394 | 284.8619 | 179.217 | 146.0853 | 413.5385 | 251.228 | 82.9187 | 84.1379 | 86.236 | 96.4245 | 96.874 | 102.863 | 97.9006 | 112.753 | 606.5154 | 1122.4293 | 795.4218 | 832.102 | 935.9085 | 23.015 | 19.1986 | 933.2159 | 428.6728 | 27.9562 | 930.6408 | 133.0902 | 24.4221 | 100.9905 | 144.0312 | 1007.7508 | 101.2019 | 660.4909 | 1001.7946 | 926.528 | 1056.6846 | 848.1079 | 851.5306 | 1123.7258 |  | 1082.8762 | 958.384 | 1061.9099 | 1155.6927 | 1125.996 | 951.2904 |  | 943.8428 |  |  | 1080.0363 | 1070.2578 | 1079.3817 | [5 empty] | 27.3487 | 1021.6893 | 101.6288 | 24.5975 | 1013.972 | 82.1616 | 23.6912 | 1114.5571 | 1075.3574 | 1059.555 |  |  | 1091.1693 | 1002.6761 | 1081.8279 | 1087.5527 | 1083.4509 | 1124.6792 | 1032.4439 | 1094.8978 | 1049.8148 | 1110.7852 | 898.5978 | 1038.5298 | 1055.7109 | 1127.1304 | 1138.748 | 1119.97 |  | 1018.3109 | 933.7875 | 1015.8318 | 1043.111 | 1104.47 |  | 1033.7085 | 965.9918 | 0.31874 | 20.7021 | 1.4263 | 1.696 | -29.0733 | 3.0894 | 4209.72 | 0.86 | 12.2962 | -2.4529 | -17.2247 | 2.8154 | 6.9712 | -33.8938 | 13.9532 | 190.5799 | 183.0057 | 216.4628 | 19.9845 | 0.54997 | 10.7217 | 220.2617
42838.4569 | 3168 | 35.2269 | 26.723 | 23.5095 | 22.6823 | 22.202 | 22.2719 | 22.5154 | 21.5438 | 25.009 | 23.1613 | 22.2089 | 21.7261 | 21.1757 | 21.9911 | 94.5309 | 90.2395 | 95.8396 | 99.8363 | 112.1588 | 156.3427 | 968.0073 | 1083.0859 | 1129.6926 | 94.7656 | 147.7351 | 1000.7591 | 1066.0503 | 991.4762 | 1033.8407 | 99.1816 | 524.255 | 920.6694 | 100.0798 | 414.9474 | 1063.8063 | 561.5354 | 1028.7772 |  | 1031.7995 | 881.0762 | 861.4733 | 1055.2809 |  | 411.2619 | 623.9748 | 512.0746 | 729.7109 | 845.5093 | 921.0885 | 922.6284 | 39.5067 | 226.6747 | 50.8387 | 423.9321 | 33.2646 | 49.315 | 57.707 | 101.112 | 51.1258 |  |  | 25.9228 | -1.2788 | -68.5873 | 1.6999 | 8.084 | -197.7691 | 32.6642 | -7.9764 | 7.5165 | 23.4184 | 133.991 | 0.002502 | -0.00074254 | 0.00051912 | 687.134 | 268.3742 | 51.3967 | 27.0607 | 21.9572 | 21.051 | 20.7042 | 32.9347 | 24.174 | 22.5864 | 22.1843 | 21.8512 | 22.278 | 22.1211 | 360.6776 | 349.109 | 297.2058 | 188.5914 | 156.9362 | 413.2472 | 251.3219 | 82.9522 | 84.185 | 86.2571 | 96.4438 | 96.8912 | 102.8774 | 97.9075 | 112.847 | 607.1604 | 1121.871 | 791.8506 | 831.9165 | 936.1764 | 17.544 | 12.7145 | 933.5062 | 429.0048 | 27.9717 | 931.1766 | 133.2617 | 24.4299 | 101.0116 | 144.869 | 1006.6414 | 101.2033 | 660.9636 | 1004.4424 | 925.5884 | 1055.5536 | 848.241 | 851.7374 | 1123.6311 |  | 1082.4934 | 958.1365 | 1061.9733 | 1156.2641 | 1126.4838 | 951.0924 |  | 943.5852 |  |  | 1078.592 | 1070.2563 | 1079.5126 | [5 empty] | 27.367 | 1026.0893 | 101.6497 | 24.6128 | 1038.9966 | 82.2792 | 23.7083 | 1114.3176 | 1075.2158 | 1059.692 |  |  | 1091.5259 | 1002.3802 | 1081.3699 | 1087.7381 | 1083.115 | 1125.1284 | 1032.2776 | 1094.0178 | 1049.3919 | 1109.7046 | 897.9947 | 1037.9422 | 1055.6841 | 1126.6363 | 1137.1859 | 1119.7787 |  | 1021.6597 | 932.9314 | 1015.7369 | 1042.8326 | 1106.5817 |  | 1033.8073 | 965.7752 | 0.011183 | 20.7016 | 1.4233 | 1.6938 | -29.019 | 3.0894 | 4192.68 | 0.79 | 12.8276 | -2.3605 | -17.2868 | 2.7215 | 6.8474 | -33.8682 | 13.7641 | 190.3556 | 183.0486 | 216.7637 | 18.427 | -0.80808 | 13.8065 | 219.8948
42838.457 | 3169 | 35.2354 | 26.7221 | 23.5049 | 22.6787 | 22.1963 | 22.2641 | 22.509 | 21.5401 | 25.0078 | 23.1596 | 22.2048 | 21.7205 | 21.1759 | 21.9809 | 94.532 | 90.2436 | 95.822 | 99.8326 | 112.2229 | 156.6852 | 967.0835 | 1081.0477 | 1128.1674 | 94.7846 | 148.3777 | 997.3054 | 1063.1138 | 993.6619 | 1031.4148 | 99.1982 | 524.6689 | 922.0397 | 100.0532 | 415.5924 | 1063.3432 | 588.4818 | 1032.8222 |  | 1032.478 | 880.112 | 861.1475 | 1058.6431 |  | 412.5225 | 624.7176 | 512.5143 | 729.077 | 842.1716 | 919.4177 | 921.6658 | 39.2332 | 226.6299 | 52.0661 | 424.0493 | 33.2961 | 49.2789 | 57.6809 | 101.1382 | 51.0116 |  |  | 28.226 | -1.7933 | -68.1266 | 1.7932 | 8.0551 | -197.7231 | 32.8002 | -7.5552 | 7.1832 | 23.025 | 132.3109 | 0.0024527 | -0.00064726 | 0.00050269 | 687.1844 | 268.6232 | 51.43 | 27.0597 | 21.9468 | 21.0468 | 20.6897 | 32.9302 | 24.1658 | 22.5768 | 22.1742 | 21.8343 | 22.2696 | 22.1093 | 355.4653 | 328.4851 | 271.2826 | 187.5718 | 157.271 | 412.3791 | 250.7634 | 82.9808 | 84.2174 | 86.2727 | 96.4635 | 96.9133 | 102.8938 | 97.9154 | 112.9431 | 607.8024 | 1121.3009 | 786.8392 | 831.5805 | 936.1493 | 17.9903 | 8.0227 | 933.6131 | 429.3769 | 27.9895 | 931.7692 | 133.4532 | 24.4413 | 100.9942 | 145.7462 | 1003.0135 | 101.1364 | 661.5858 | 1005.5721 | 925.1336 | 1053.3911 | 848.3397 | 851.8736 | 1123.4399 |  | 1082.1844 | 957.918 | 1061.9159 | 1156.8432 | 1132.1507 | 950.9279 |  | 943.3683 |  |  | 1078.3541 | 1070.3158 | 1079.3404 | [5 empty] | 27.3767 | 1027.9676 | 101.6682 | 24.614 | 1036.4678 | 82.3826 | 23.7022 | 1114.991 | 1075.7962 | 1059.9061 |  |  | 1092.4889 | 1001.5531 | 1081.9929 | 1087.7685 | 1082.9031 | 1125.4699 | 1031.8737 | 1092.7914 | 1050.6469 | 1109.7159 | 901.2918 | 1037.3555 | 1054.9049 | 1126.7913 | 1136.3509 | 1120.2445 |  | 1026.6414 | 933.8808 | 1015.6891 | 1042.3425 | 1109.7385 |  | 1033.8466 | 965.5244 | -0.4637 | 20.6979 | 1.4237 | 1.6929 | -29.0048 | 3.0894 | 4218.76 | 1.08 | 13.3729 | -2.7964 | -17.2358 | 2.7963 | 6.8303 | -33.8405 | 13.7831 | 190.1778 | 183.0221 | 220.4504 | 18.8461 | 1.992 | 18.1914 | 219.5289
42838.457 | 3170 | 35.2455 | 26.7356 | 23.5115 | 22.6801 | 22.1993 | 22.2751 | 22.5186 | 21.5461 | 25.0157 | 23.1597 | 22.2183 | 21.7239 | 21.1761 | 21.9901 | 94.5378 | 90.2577 | 95.8168 | 99.8249 | 112.2933 | 157.0489 | 964.1854 | 1076.9961 | 1123.4017 | 94.8389 | 149.023 | 994.4055 | 1061.9285 | 993.003 | 1029.8048 | 99.19 | 525.0701 | 922.3282 | 100.0616 | 416.241 | 1060.8465 | 561.1415 | 1032.4061 |  | 1032.6777 | 878.4654 | 860.7021 | 1058.8338 |  | 412.3423 | 625.4271 | 510.5254 | 726.6413 | 838.8832 | 918.5989 | 920.8579 | 38.647 | 226.5214 | 52.4011 | 424.1871 | 33.308 | 49.2506 | 57.6486 | 101.1748 | 50.882 |  |  | 29.3819 | -1.974 | -68.1358 | 1.2971 | 7.6608 | -197.7816 | 32.3054 | -7.8003 | 6.953 | 22.8744 | 132.5043 | 0.0025923 | -0.0006834 | 0.00053226 | 687.0636 | 268.8924 | 51.4906 | 27.0812 | 21.9612 | 21.0555 | 20.6978 | 32.9569 | 24.1808 | 22.5884 | 22.1863 | 21.8458 | 22.2799 | 22.1286 | 342.9513 | 306.0135 | 254.3212 | 174.7448 | 148.9038 | 411.2314 | 249.9958 | 83.0211 | 84.2668 | 86.2884 | 96.4814 | 96.9431 | 102.9203 | 97.9246 | 113.0423 | 608.4534 | 1120.6584 | 784.633 | 831.2751 | 935.7373 | 16.3974 | 12.2934 | 933.3034 | 429.7249 | 27.9968 | 931.2762 | 133.6258 | 24.4498 | 100.9072 | 146.6201 | 997.624 | 101.0929 | 662.2847 | 1006.2344 | 924.0344 | 1052.2161 | 848.3833 | 851.9669 | 1123.1754 |  | 1081.8242 | 957.6457 | 1061.5084 | 1160.2943 |  | 950.702 |  | 943.1025 |  |  | 1078.2287 | 1070.3648 | 1079.1345 | [5 empty] | 27.3906 | 1024.8451 | 101.6805 | 24.6154 | 1031.8556 | 82.4896 | 23.7031 | 1115.1209 | 1076.2603 | 1060.1313 |  |  | 1091.5578 | 1001.1211 | 1082.4316 | 1087.6816 | 1082.7042 | 1125.7867 | 1031.6543 | 1092.046 | 1050.5361 | 1108.9855 | 902.3215 | 1037.2001 | 1054.0376 | 1124.759 | 1133.4624 | 1119.5615 |  | 1025.9453 | 934.4806 | 1015.4007 | 1041.8688 | 1105.5255 |  | 1033.6901 | 965.2561 | -0.016456 | 20.6956 | 1.4237 | 1.693 | -28.8111 | 3.0894 | 4258.62 | 0.95 | 13.6355 | -2.9351 | -17.2438 | 2.3792 | 6.6588 | -33.8339 | 13.674 | 189.9718 | 182.7985 |  | 20.0254 | 3.7663 | 13.6449 | 219.1276
42838.457 | 3171 | 35.2602 | 26.746 | 23.5139 | 22.6892 | 22.2029 | 22.2734 | 22.5174 | 21.5483 | 25.0257 | 23.1753 | 22.2148 | 21.719 | 21.18 | 21.9911 | 94.543 | 90.2713 | 95.8223 | 99.8271 | 112.3592 | 157.4193 | 960.4723 | 1073.3368 | 1118.1516 | 94.9316 | 149.673 | 998.6504 | 1061.9051 | 989.0817 | 1029.3552 | 99.1915 | 525.479 | 922.1821 | 100.0179 | 416.9303 | 1059.1208 | 631.8743 | 1040.1184 |  | 1029.8037 | 878.915 | 860.4834 | 1058.3261 |  | 412.3395 | 625.1255 | 508.2357 | 724.908 | 838.3618 | 917.317 | 920.3268 | 37.8105 | 226.4935 | 53.235 | 424.2937 | 33.2894 | 49.1995 | 57.6278 | 101.1936 | 50.8452 |  |  | 30.4227 | -1.3274 | -68.3093 | 1.8451 | 7.4873 | -197.7566 | 32.5288 | -7.7786 | 7.153 | 23.5006 | 132.0021 | 0.0025184 | -0.0006374 | 0.00051748 | 686.5771 | 269.1557 | 51.5405 | 27.1007 | 21.9641 | 21.0703 | 20.7035 | 32.9711 | 24.1925 | 22.5933 | 22.1958 | 21.8529 | 22.2883 | 22.1383 | 333.4702 | 314.3897 | 253.4601 | 176.862 | 150.4137 | 410.145 | 249.4041 | 83.0707 | 84.3046 | 86.2924 | 96.5034 | 96.9515 | 102.9247 | 97.9306 | 113.1555 | 609.169 | 1119.9249 | 784.6856 | 831.2511 | 936.7197 | 21.4752 | 12.4646 | 933.1128 | 430.0484 | 28.0125 | 930.8858 | 133.7867 | 24.4526 | 100.9238 | 147.4818 | 998.3069 | 101.1287 | 662.8706 | 1005.8716 | 923.7714 | 1052.5171 | 848.4131 | 852.0201 | 1122.5373 |  | 1081.4507 | 957.361 | 1060.7566 | 1159.1476 |  | 950.594 |  | 942.8624 |  |  | 1078.0733 | 1070.2283 | 1078.9159 | [5 empty] | 27.3932 | 1020.7818 | 101.693 | 24.6183 | 1033.2051 | 82.6062 | 23.7062 | 1114.7535 | 1075.4523 | 1060.523 |  |  | 1091.0882 | 999.9954 | 1082.1404 | 1087.2712 | 1082.4073 | 1125.7727 | 1031.2846 | 1091.7579 | 1048.8927 | 1108.1587 | 899.6634 | 1036.8783 | 1053.1842 | 1123.284 | 1130.4558 | 1118.7327 |  | 1022.3449 | 934.4459 | 1014.7974 | 1041.525 | 1100.4558 |  | 1033.4333 | 964.9799 | -0.16745 | 20.6945 | 1.4228 | 1.6941 | -28.8837 | 3.0893 | 4294.33 | 0.88 | 13.8725 | -2.4065 | -17.2628 | 2.8372 | 6.5794 | -33.8136 | 13.7139 | 189.7685 | 182.3805 |  | 20.8794 | 3.7771 | 26.1927 | 218.6298
42838.457 | 3172 | 35.2659 | 26.7485 | 23.5074 | 22.6783 | 22.198 | 22.2726 | 22.5099 | 21.5445 | 25.024 | 23.1657 | 22.2078 | 21.7123 | 21.1685 | 21.9871 | 94.5501 | 90.2846 | 95.8332 | 99.8319 | 112.4187 | 157.7883 | 956.9881 | 1069.4057 | 1112.6091 | 95.0263 | 150.3646 | 999.756 | 1062.2281 | 986.8888 | 1027.398 | 99.1937 | 525.8389 | 921.6004 | 100.0158 | 417.5766 | 1054.2477 | 595.0677 | 1041.65 |  | 1030.6593 | 881.6464 | 860.1737 | 1057.3761 |  | 412.5526 | 624.1377 | 507.7159 | 725.4748 | 838.741 | 918.0495 | 920.578 | 36.8569 | 226.5178 | 53.2978 | 424.2159 | 33.281 | 49.1415 | 57.6142 | 101.281 | 50.8193 |  |  | 31.6147 | -2.0286 | -68.3146 | 2.2683 | 7.3966 | -197.7566 | 33.1058 | -7.6374 | 7.2081 | 23.3853 | 132.4864 | 0.0027172 | -0.00065876 | 0.00052569 | 685.9601 | 269.4257 | 51.5784 | 27.0976 | 21.9514 | 21.0586 | 20.7004 | 32.9666 | 24.1881 | 22.5868 | 22.1799 | 21.8418 | 22.2789 | 22.1203 | 341.6937 | 324.3857 | 252.2181 | 173.5026 | 149.155 | 409.479 | 248.9007 | 83.1101 | 84.3383 | 86.3068 | 96.5041 | 96.9549 | 102.9397 | 97.9411 | 113.2497 | 609.83 | 1119.7177 | 785.6533 | 831.4733 | 938.1794 | 13.2514 | 11.2696 | 933.3651 | 430.4144 | 28.0251 | 930.7577 | 133.9551 | 24.4586 | 101.0517 | 148.3779 | 1000.5823 | 101.1547 | 663.3963 | 1005.0331 | 924.3954 | 1053.184 | 848.4473 | 852.0908 | 1121.8701 |  | 1081.1208 | 957.1713 | 1060.9618 | 1157.6914 |  | 950.4289 |  | 942.6557 |  |  | 1077.4736 | 1069.6008 | 1078.4549 | [5 empty] | 27.4002 | 1015.6246 | 101.7038 | 24.6229 | 1031.6555 | 82.7193 | 23.7007 | 1114.7349 | 1074.9262 | 1060.7168 |  |  | 1091.1623 | 999.1078 | 1081.3741 | 1087.067 | 1082.0202 | 1125.1304 | 1030.9667 | 1091.1672 | 1048.8184 | 1107.8036 | 898.6322 | 1036.4148 | 1051.7615 | 1122.7123 | 1129.3909 | 1118.7167 |  | 1021.1861 | 932.8133 | 1013.6585 | 1040.8212 | 1100.9769 |  | 1033.1961 | 964.7178 | 0.042347 | 20.6924 | 1.4206 | 1.6931 | -29.1513 | 3.0893 | 4302.35 | 0.76 | 14.1311 | -2.9732 | -17.254 | 3.144 | 6.5415 | -33.824 | 13.8392 | 189.592 | 182.5019 |  | 19.8435 | 3.8429 | 19.376 | 218.4565
42838.457 | 3173 | 35.2842 | 26.752 | 23.5109 | 22.6794 | 22.1966 | 22.271 | 22.5153 | 21.5418 | 25.0303 | 23.1719 | 22.2083 | 21.7155 | 21.1726 | 21.9957 | 94.5542 | 90.3022 | 95.8316 | 99.8288 | 112.4599 | 158.1526 | 954.1505 | 1069.5268 | 1113.8212 | 95.1067 | 151.1069 | 1001.7823 | 1059.8643 | 983.394 | 1024.6542 | 99.1928 | 526.2259 | 922.1086 | 100.0162 | 418.215 | 1056.4347 | 580.0619 | 1042.4033 |  | 1030.7725 | 884.2472 | 859.9434 | 1056.4244 |  | 412.5926 | 622.2365 | 507.2386 | 719.7724 | 837.6349 | 918.1206 | 920.6805 | 35.4119 | 226.3947 | 53.9123 | 423.984 | 33.2999 | 49.0718 | 57.6032 | 101.3672 | 50.8166 |  |  | 31.0312 | -2.2743 | -68.0451 | 1.6657 | 8.1464 | -197.7678 | 33.2365 | -7.6538 | 7.0499 | 23.4329 | 130.4775 | 0.0025266 | -0.00068997 | 0.00055526 | 685.5537 | 269.7151 | 51.629 | 27.1111 | 21.9526 | 21.0562 | 20.7081 | 32.9728 | 24.1874 | 22.5869 | 22.1841 | 21.837 | 22.2819 | 22.125 | 332.1983 | 316.5143 | 249.9843 | 174.1019 | 152.9406 | 408.3366 | 248.3266 | 83.1505 | 84.3758 | 86.3309 | 96.5128 | 96.9593 | 102.9584 | 97.9511 | 113.3621 | 610.4848 | 1119.8128 | 783.6042 | 833.0817 | 939.9557 | 15.915 | 10.2379 | 933.8798 | 430.8308 | 28.0346 | 930.8687 | 134.1289 | 24.4698 | 101.0463 | 149.2924 | 1001.3556 | 101.1336 | 663.9952 | 1006.6971 | 924.2107 | 1053.4355 | 848.476 | 852.1424 | 1121.3795 |  | 1080.8144 | 956.9753 | 1061.0049 | 1157.4927 | 1360.0646 | 950.2801 |  | 942.4522 |  |  | 1076.6006 | 1069.1542 | 1078.1547 | [5 empty] | 27.4124 | 1014.5932 | 101.7172 | 24.6271 | 1024.7362 | 82.8387 | 23.7013 | 1114.8277 | 1073.0645 | 1060.7134 |  |  | 1090.9467 | 998.9962 | 1080.6457 | 1086.971 | 1081.6121 | 1124.464 | 1030.3622 | 1091.8002 | 1048.4949 | 1107.8436 | 897.9838 | 1035.834 | 1050.969 | 1123.1184 | 1129.829 | 1119.8486 |  | 1019.3442 | 931.1769 | 1012.5517 | 1040.0859 | 1104.7528 |  | 1032.8712 | 964.3725 | -0.022578 | 20.6931 | 1.4184 | 1.6922 | -29.0294 | 3.0893 | 4302.56 | 0.96 | 13.9853 | -3.1449 | -17.2017 | 2.6914 | 6.8652 | -33.8259 | 13.8669 | 189.4245 | 182.5318 | 409.0457 | 20.6894 | 4.0088 | 16.8154 | 218.4681
42838.457 | 3174 | 35.2933 | 26.7532 | 23.5249 | 22.6812 | 22.1967 | 22.273 | 22.5117 | 21.544 | 25.0309 | 23.1744 | 22.2122 | 21.7186 | 21.1754 | 21.9992 | 94.5621 | 90.3148 | 95.8295 | 99.8321 | 112.5012 | 158.5295 | 950.8093 | 1069.2194 | 1113.8583 | 95.2108 | 151.8801 | 1000.5573 | 1054.7714 | 980.9721 | 1041.1993 | 99.1923 | 526.6221 | 923.3386 | 99.9933 | 418.8534 | 1058.3754 | 568.3284 | 1042.6329 |  | 1030.6667 | 886.5044 | 859.7023 | 1057.0047 |  | 412.1374 | 619.6667 | 507.9755 | 715.1682 | 837.0455 | 917.3782 | 920.2148 | 34.4224 | 226.2804 | 54.6684 | 423.7387 | 33.2703 | 48.9761 | 57.5953 | 101.4554 | 50.7589 |  |  | 30.0541 | -1.4168 | -67.6995 | 1.6703 | 7.4019 | -197.8006 | 32.8902 | -7.8325 | 7.2377 | 23.2822 | 130.0276 | 0.0026531 | -0.00062262 | 0.00052077 | 685.274 | 270.031 | 51.6739 | 27.1197 | 21.9625 | 21.0611 | 20.7024 | 32.9867 | 24.1935 | 22.593 | 22.173 | 21.845 | 22.2857 | 22.1194 | 329.6559 | 312.4302 | 243.5377 | 172.8687 | 153.1096 | 407.3501 | 247.765 | 83.1809 | 84.4078 | 86.3365 | 96.517 | 96.9657 | 102.9707 | 97.958 | 113.4603 | 611.1326 | 1119.6758 | 782.571 | 835.1451 | 939.7418 | 22.9255 | 12.3385 | 934.7839 | 431.2655 | 28.0495 | 931.0004 | 134.3103 | 24.4779 | 100.9667 | 150.2184 | 1000.8192 | 101.1319 | 664.5225 | 1008.3112 | 924.1032 | 1051.9494 | 848.5088 | 852.1875 | 1121.1664 |  | 1080.4 | 956.7689 | 1060.4865 | 1156.9411 | 1289.3466 | 950.1617 |  | 942.3157 |  |  | 1076.4407 | 1069.0274 | 1077.8011 | [5 empty] | 27.4272 | 1035.3712 | 101.744 | 24.6338 | 1022.153 | 82.9717 | 23.7166 | 1114.0693 | 1072.9553 | 1060.6419 |  |  | 1090.6378 | 999.1887 | 1079.7072 | 1087.1594 | 1081.1831 | 1124.3801 | 1029.6502 | 1091.4119 | 1047.6395 | 1107.5831 | 896.4988 | 1035.1011 | 1051.4907 | 1123.383 | 1129.1843 | 1119.2251 |  | 1022.161 | 930.9161 | 1011.8448 | 1039.6856 | 1103.6279 |  | 1032.7051 | 963.966 | -0.24277 | 20.6921 | 1.4181 | 1.6931 | -28.909 | 3.0893 | 4254.91 | 0.92 | 13.8508 | -2.4786 | -17.1333 | 2.6912 | 6.542 | -33.8182 | 13.7902 | 189.1858 | 182.2441 | 341.6333 | 20.7916 | 4.6446 | 14.8542 | 218.3863
42838.457 | 3175 | 35.307 | 26.7606 | 23.5188 | 22.6807 | 22.1958 | 22.2783 | 22.508 | 21.5496 | 25.0363 | 23.1743 | 22.2141 | 21.7222 | 21.1699 | 21.9939 | 94.5714 | 90.3224 | 95.8227 | 99.8451 | 112.5529 | 158.9085 | 947.2658 | 1065.6819 | 1109.8175 | 95.3591 | 152.6513 | 991.7595 | 1054.4658 | 979.0723 | 1030.8031 | 99.194 | 527.0199 | 923.3496 | 99.9619 | 419.5106 | 1057.2154 | 552.1522 | 1042.9645 |  | 1029.2004 | 886.101 | 859.2006 | 1056.8674 |  | 412.3098 | 617.4365 | 509.983 | 713.7104 | 836.6256 | 916.553 | 919.7811 | 33.4294 | 226.1152 | 54.6754 | 423.5854 | 33.2755 | 48.8998 | 57.6034 | 101.6024 | 50.5928 |  |  | 29.7774 | -1.7848 | -68.2061 | 1.2248 | 7.7094 | -197.777 | 33.0295 | -7.9088 | 6.8023 | 23.5676 | 131.595 | 0.002543 | -0.00078525 | 0.00053555 | 685.05 | 270.3463 | 51.7258 | 27.13 | 21.9608 | 21.0586 | 20.7063 | 32.999 | 24.1926 | 22.5899 | 22.1779 | 21.8428 | 22.2824 | 22.1265 | 343.8768 | 308.5519 | 249.1575 | 175.1136 | 153.5872 | 407.107 | 247.3034 | 83.2134 | 84.4443 | 86.3491 | 96.5178 | 96.9699 | 102.9795 | 97.9613 | 113.5471 | 611.7672 | 1119.0994 | 782.8605 | 835.6188 | 939.4324 | 20.0819 | 12.9622 | 935.067 | 431.6956 | 28.061 | 931.1305 | 134.484 | 24.4864 | 101.0275 | 151.1694 | 995.1071 | 101.1534 | 665.0388 | 1007.941 | 924.2335 | 1051.0152 | 848.5834 | 852.3049 | 1121.3338 |  | 1080.0067 | 956.6371 | 1059.8948 | 1156.5762 | 1251.3802 | 950.0858 |  | 942.1514 |  |  | 1076.3781 | 1068.8138 | 1077.5454 | [5 empty] | 27.4353 | 1045.2673 | 101.763 | 24.6421 | 1021.6649 | 83.094 | 23.7258 | 1113.931 | 1073.2687 | 1060.4716 |  |  | 1089.5776 | 998.5578 | 1079.2339 | 1087.5766 | 1080.6786 | 1124.3371 | 1029.2323 | 1089.1918 | 1046.9796 | 1108.3894 | 894.1758 | 1034.4501 | 1051.6764 | 1123.3695 | 1127.347 | 1116.7645 |  | 1023.414 | 929.5823 | 1011.6509 | 1039.5887 | 1102.6962 |  | 1032.5232 | 963.5268 | -0.52287 | 20.6891 | 1.4176 | 1.6928 | -28.9828 | 3.0893 | 4234.77 | 0.56 | 13.7322 | -2.7784 | -17.1758 | 2.3017 | 6.6742 | -33.8045 | 13.8146 | 188.9491 | 181.9132 | 308.9195 | 19.1672 | 3.9542 | 12.2849 | 218.0259
42838.457 | 3176 | 35.3129 | 26.7689 | 23.5217 | 22.6784 | 22.1977 | 22.2721 | 22.5163 | 21.554 | 25.0433 | 23.1714 | 22.2129 | 21.7203 | 21.1804 | 21.9956 | 94.5734 | 90.3233 | 95.8345 | 99.8748 | 112.6147 | 159.2794 | 944.589 | 1063.6462 | 1108.465 | 95.4941 | 153.4592 | 985.0604 | 1057.0912 | 979.6639 | 1021.5587 | 99.2109 | 527.4156 | 923.5905 | 100.0606 | 420.2002 | 1056.3958 | 569.0809 | 1044.0168 |  | 1026.938 | 882.3951 | 858.7893 | 1056.7561 |  | 412.8492 | 615.594 | 512.4971 | 714.6109 | 835.4959 | 915.5897 | 919.1555 | 32.425 | 226.0157 | 52.9701 | 423.3543 | 33.2856 | 48.8535 | 57.617 | 101.782 | 50.5762 |  |  | 30.1632 | -1.0344 | -68.2364 | 1.4969 | 8.0741 | -197.8309 | 32.6405 | -7.962 | 7.0415 | 23.5829 | 132.0434 | 0.0025726 | -0.00066533 | 0.00051748 | 684.7429 | 270.6722 | 51.7863 | 27.1339 | 21.9696 | 21.0588 | 20.7081 | 33.0122 | 24.1927 | 22.5976 | 22.1803 | 21.8502 | 22.2875 | 22.1273 | 348.3888 | 311.9073 | 257.9249 | 176.0229 | 152.5322 | 406.5949 | 247.0507 | 83.2635 | 84.4881 | 86.3694 | 96.5295 | 96.9759 | 103.0119 | 97.9798 | 113.6726 | 612.4855 | 1118.6457 | 783.1407 | 835.8487 | 938.9808 | 20.5011 | 12.3065 | 934.4497 | 432.0812 | 28.0752 | 930.8318 | 134.6627 | 24.4948 | 101.1032 | 152.1898 | 987.4484 | 101.1021 | 665.6007 | 1008.9525 | 923.6858 | 1051.9581 | 848.664 | 852.4719 | 1121.5692 |  | 1079.6457 | 956.4458 | 1059.4227 | 1156.42 | 1230.0487 | 949.9304 |  | 941.976 |  |  | 1076.4319 | 1068.8738 | 1077.4787 | [5 empty] | 27.4378 | 1037.7808 | 101.7609 | 24.6402 | 1019.0587 | 83.2127 | 23.7223 | 1114.0349 | 1072.9218 | 1060.3665 |  |  | 1091.2165 | 995.8706 | 1079.7429 | 1088.6444 | 1080.3105 | 1124.1226 | 1029.2985 | 1087.3113 | 1046.283 | 1109.5006 | 893.1548 | 1034.1409 | 1051.5036 | 1123.7882 | 1126.4685 | 1115.8715 |  | 1021.9655 | 928.3856 | 1011.365 | 1040.104 | 1103.2362 |  | 1032.4806 | 963.0614 | 0.058856 | 20.6862 | 1.4169 | 1.6926 | -28.9459 | 3.0894 | 4242.74 | 1.07 | 13.7718 | -2.113 | -17.1618 | 2.5418 | 6.8274 | -33.7954 | 13.7274 | 188.7298 | 181.6519 | 291.5453 | 18.5724 | 2.9438 | 14.9839 | 217.7483
42838.457 | 3177 | 35.3249 | 26.7739 | 23.511 | 22.6764 | 22.1938 | 22.2689 | 22.5139 | 21.5497 | 25.0425 | 23.1753 | 22.2143 | 21.7157 | 21.1738 | 21.9891 | 94.5655 | 90.3173 | 95.8201 | 99.87 | 112.6665 | 159.641 | 943.7967 | 1065.7348 | 1113.7304 | 95.5916 | 154.282 | 984.7815 | 1059.5964 | 985.0697 | 1022.3089 | 99.1951 | 527.8002 | 925.2858 | 100.0298 | 420.8598 | 1059.7468 | 560.9922 | 1044.5884 |  | 1028.1611 | 882.1555 | 858.4973 | 1056.4087 |  | 412.6967 | 614.5145 | 512.2255 | 722.3908 | 835.3977 | 914.3793 | 918.3965 | 31.7782 | 225.9226 | 51.8783 | 423.0886 | 33.2731 | 48.8185 | 57.6153 | 101.8541 | 50.5433 |  |  | 29.9016 | -0.54547 | -68.1082 | 1.7071 | 8.2193 | -197.7566 | 32.8685 | -8.0021 | 7.0242 | 23.1494 | 131.4886 | 0.0025003 | -0.00081154 | 0.00051419 | 684.4448 | 270.9745 | 51.8399 | 27.1385 | 21.9622 | 21.0641 | 20.7078 | 33.0193 | 24.1962 | 22.5918 | 22.1783 | 21.8428 | 22.2895 | 22.1191 | 346.0495 | 317.7993 | 265.9957 | 177.4734 | 150.9782 | 406.0146 | 246.9093 | 83.3067 | 84.5216 | 86.3873 | 96.5508 | 96.9857 | 103.026 | 97.9869 | 113.7758 | 613.1253 | 1118.1817 | 783.3336 | 835.9118 | 938.9947 | 18.4094 | 15.2681 | 933.3149 | 432.4625 | 28.0875 | 930.3006 | 134.8389 | 24.5048 | 101.0274 | 153.2424 | 983.6072 | 101.0423 | 666.2763 | 1011.8827 | 923.5383 | 1052.4402 | 848.777 | 852.6804 | 1121.4397 |  | 1079.2149 | 956.2128 | 1058.9975 | 1156.4477 | 1214.203 | 949.754 |  | 941.744 |  |  | 1076.9169 | 1068.8613 | 1077.276 | [5 empty] | 27.4496 | 1017.907 | 101.774 | 24.6489 | 1015.6383 | 83.3424 | 23.7314 | 1113.2637 | 1071.8622 | 1060.2385 |  |  | 1092.0424 | 994.4966 | 1080.0683 | 1089.2934 | 1079.9491 | 1123.9623 | 1028.9383 | 1086.3067 | 1045.8414 | 1108.9362 | 893.0509 | 1034.1249 | 1051.4257 | 1125.6308 | 1127.691 | 1116.3104 |  | 1017.3945 | 929.2181 | 1010.9568 | 1040.2403 | 1104.9284 |  | 1032.2819 | 962.2862 | -0.1259 | 20.6841 | 1.4144 | 1.6902 | -29.0352 | 3.0894 | 4283.57 | 1.27 | 13.716 | -1.5335 | -17.1353 | 2.7129 | 6.8851 | -33.7718 | 13.7683 | 188.4796 | 181.4185 | 279.0891 | 18.7266 | 2.0269 | 13.6885 | 217.4514
42838.4571 | 3178 | 35.3416 | 26.7787 | 23.5281 | 22.6882 | 22.2042 | 22.2793 | 22.5197 | 21.5514 | 25.05 | 23.178 | 22.2156 | 21.7205 | 21.1764 | 21.9949 | 94.5696 | 90.3207 | 95.8204 | 99.8856 | 112.7322 | 160.0142 | 941.3365 | 1066.4148 | 1115.2698 | 95.642 | 155.1626 | 978.0497 | 1058.3404 | 984.4102 | 1022.2459 | 99.2091 | 528.2329 | 926.7571 | 100.0186 | 421.6135 | 1063.048 | 544.0744 | 1044.2353 |  | 1029.9249 | 882.0908 | 858.1598 | 1053.3551 |  | 411.9521 | 612.8681 | 512.5203 | 725.903 | 835.1934 | 912.9208 | 917.8207 | 31.5041 | 225.7819 | 50.7209 | 422.8129 | 33.2636 | 48.7996 | 57.6276 | 101.8542 | 50.5312 |  |  | 30.267 | -0.94302 | -68.5051 | 1.9614 | 7.9217 | -197.8289 | 32.8074 | -7.8726 | 7.1435 | 23.2835 | 131.4417 | 0.0024921 | -0.00068176 | 0.00055691 | 684.1969 | 271.2636 | 51.8878 | 27.1515 | 21.9565 | 21.0598 | 20.6982 | 33.023 | 24.196 | 22.5876 | 22.1782 | 21.8425 | 22.29 | 22.1136 | 345.6451 | 326.0313 | 270.9468 | 178.5861 | 145.8657 | 405.5012 | 246.7524 | 83.337 | 84.5531 | 86.3909 | 96.5676 | 96.9954 | 103.0276 | 97.9845 | 113.8707 | 613.7561 | 1117.6385 | 783.0477 | 835.9364 | 939.6933 | 19.9323 | 14.4379 | 932.2565 | 432.9053 | 28.1004 | 929.6697 | 134.9964 | 24.5145 | 100.9959 | 154.2794 | 979.2846 | 101.0159 | 666.9719 | 1013.7354 | 923.7338 | 1052.2375 | 848.8713 | 852.8451 | 1121.501 |  | 1078.8065 | 955.9799 | 1058.7091 | 1156.4559 | 1203.8585 | 949.5546 |  | 941.5187 |  |  | 1077.268 | 1068.8049 | 1077.0942 | [5 empty] | 27.4643 | 1050.7384 | 101.7893 | 24.6477 | 1011.7091 | 83.463 | 23.7376 | 1113.5948 | 1070.1138 | 1060.176 |  |  | 1091.7082 | 994.1923 | 1079.7548 | 1089.1541 | 1079.5327 | 1123.772 | 1028.1066 | 1085.273 | 1046.1039 | 1107.6968 | 892.6894 | 1033.6903 | 1050.7821 | 1125.8132 | 1127.8807 | 1116.0252 |  | 1021.8875 | 929.0592 | 1010.5495 | 1039.8492 | 1102.5054 |  | 1032.173 | 961.6992 | 0.4779 | 20.6827 | 1.4138 | 1.6898 | -28.82 | 3.0894 | 4309.53 | 0.8 | 13.7992 | -2.0144 | -17.1692 | 2.9052 | 6.7551 | -33.7573 | 13.747 | 188.2376 | 181.2624 | 271.1621 | 18.678 | 1.4543 | 11.1433 | 217.0853
42838.4571 | 3179 | 35.3602 | 26.787 | 23.5262 | 22.6869 | 22.2067 | 22.2788 | 22.5222 | 21.5567 | 25.0608 | 23.1898 | 22.2251 | 21.7219 | 21.1833 | 21.9962 | 94.5748 | 90.348 | 95.8215 | 99.91 | 112.7738 | 160.3996 | 938.3472 | 1065.8093 | 1116.735 | 95.636 | 156.0907 | 973.4889 | 1059.6242 | 981.3628 | 1029.1373 | 99.1945 | 528.5973 | 927.4501 | 99.9883 | 422.2668 | 1063.3309 | 537.2806 | 1043.8428 |  | 1030.7045 | 882.4276 | 857.8267 | 1054.0541 |  | 411.9854 | 610.9655 | 511.5355 | 724.4498 | 832.6782 | 912.5205 | 917.5003 | 31.5209 | 225.5979 | 49.8699 | 422.5405 | 33.244 | 48.7826 | 57.6218 | 101.7915 | 50.5147 |  |  | 29.9976 | -1.6231 | -68.2699 | 1.7965 | 8.2726 | -197.7796 | 33.4297 | -7.502 | 7.153 | 23.5006 | 130.4142 | 0.0024773 | -0.00077868 | 0.00053391 | 684.153 | 271.5444 | 51.937 | 27.156 | 21.958 | 21.0617 | 20.6982 | 33.0262 | 24.1971 | 22.5882 | 22.1786 | 21.8401 | 22.2849 | 22.114 | 358.7401 | 326.2542 | 275.6933 | 182.8981 | 148.683 | 405.0964 | 246.6707 | 83.369 | 84.5909 | 86.3994 | 96.5793 | 97.0028 | 103.0346 | 97.988 | 113.9751 | 614.3891 | 1117.2393 | 782.7392 | 836.0129 | 940.157 | 14.271 | 13.0635 | 931.094 | 433.386 | 28.1137 | 928.8252 | 135.1589 | 24.5159 | 100.9989 | 155.2999 | 973.4605 | 100.985 | 667.5485 | 1014.9162 | 924.0677 | 1052.1517 | 849.0401 | 853.0586 | 1121.4335 |  | 1078.4423 | 955.7694 | 1058.4148 | 1156.3813 | 1197.3843 | 949.3457 |  | 941.298 |  |  | 1076.9118 | 1068.6588 | 1077.092 | [5 empty] | 27.4748 | 1012.6401 | 101.8113 | 24.6658 | 1003.2365 | 83.5985 | 23.7329 | 1113.5651 | 1073.048 | 1060.2683 |  |  | 1090.7555 | 995.2677 | 1079.3354 | 1088.3149 | 1079.3878 | 1123.721 | 1027.9962 | 1085.0222 | 1046.0668 | 1106.6088 | 894.2314 | 1033.2954 | 1049.993 | 1125.3934 | 1127.428 | 1115.4919 |  | 1024.2407 | 927.7053 | 1010.1143 | 1038.9813 | 1101.2727 |  | 1032.042 | 961.6492 | -0.063574 | 20.6792 | 1.4132 | 1.6905 | -28.7389 | 3.0893 | 4317.29 | 1.06 | 13.7741 | -2.64 | -17.1213 | 2.7774 | 6.9019 | -33.7474 | 13.8744 | 188.0253 | 181.1024 | 266.2842 | 17.1494 | 0.91523 | 10.1046 | 216.8178
42838.4571 | 3180 | 35.3671 | 26.7889 | 23.528 | 22.6807 | 22.1961 | 22.2748 | 22.5158 | 21.5549 | 25.0621 | 23.1817 | 22.2152 | 21.7176 | 21.1798 | 21.9971 | 94.5914 | 90.3699 | 95.822 | 99.952 | 112.8327 | 160.7901 | 936.2633 | 1064.3487 | 1115.4391 | 95.5845 | 157.0374 | 972.0718 | 1059.2921 | 981.1771 | 1057.1549 | 99.1895 | 528.978 | 928.0479 | 99.9775 | 422.913 | 1063.082 | 514.7428 | 1044.3926 |  | 1029.1282 | 883.4611 | 857.5066 | 1055.132 |  | 411.6821 | 609.8436 | 510.7269 | 719.0008 | 828.2414 | 911.1097 | 917.2812 | 31.7484 | 225.4969 | 49.13 | 422.1669 | 33.2287 | 48.7741 | 57.6086 | 101.7133 | 50.4955 |  |  | 29.8261 | -2.1607 | -68.379 | 1.2846 | 8.7358 | -197.7612 | 32.7542 | -7.0663 | 7.0049 | 22.7831 | 130.0288 | 0.0025069 | -0.0006259 | 0.00050598 | 684.1768 | 271.8466 | 51.9937 | 27.172 | 21.9644 | 21.0595 | 20.7039 | 33.0438 | 24.2023 | 22.5965 | 22.1763 | 21.8397 | 22.2847 | 22.1274 | 354.6884 | 318.3814 | 273.6869 | 187.8922 | 155.7718 | 404.1842 | 246.5365 | 83.4147 | 84.6414 | 86.4203 | 96.6043 | 97.0226 | 103.0701 | 98.0059 | 114.0857 | 615.048 | 1117.0102 | 782.2133 | 835.9848 | 939.4195 | 17.6411 | 15.6404 | 930.6579 | 433.6361 | 28.1236 | 929.0852 | 135.3299 | 24.5182 | 100.9789 | 156.3235 | 970.0363 | 100.9638 | 668.0744 | 1015.6951 | 924.0649 | 1052.1822 | 849.1995 | 853.2012 | 1121.2363 |  | 1078.0821 | 955.5641 | 1057.8172 | 1156.4591 | 1190.4963 | 949.1157 |  | 941.0979 |  |  | 1077.0659 | 1068.3579 | 1076.6518 | [5 empty] | 27.4813 | 1010.8078 | 101.8294 | 24.6616 | 1010.9826 | 83.7372 | 23.7438 | 1112.5957 | 1074.3082 | 1060.3352 |  |  | 1091.2801 | 993.5582 | 1078.6086 | 1088.427 | 1078.8415 | 1123.6651 | 1027.3851 | 1083.4193 | 1044.8487 | 1105.5591 | 893.3769 | 1032.4077 | 1048.8758 | 1124.9821 | 1126.7444 | 1115.3553 |  | 1023.2426 | 927.0684 | 1009.6569 | 1038.0313 | 1099.284 |  | 1032.5284 | 961.3698 | 0.017861 | 20.6789 | 1.4126 | 1.6911 | -28.9704 | 3.0893 | 4374.38 | 0.78 | 13.8816 | -3.044 | -17.1241 | 2.3471 | 7.0883 | -33.7257 | 13.7254 | 187.8191 | 180.7717 | 261.1577 | 17.4338 | 1.119 | 6.8392 | 216.6924
42838.4571 | 3181 | 35.3751 | 26.7994 | 23.5317 | 22.6866 | 22.1999 | 22.2784 | 22.5129 | 21.5523 | 25.0661 | 23.185 | 22.2125 | 21.7223 | 21.1826 | 21.9999 | 94.586 | 90.3729 | 95.8089 | 99.9785 | 112.8878 | 161.1577 | 934.1212 | 1061.8805 | 1112.4256 | 95.5074 | 157.9707 | 969.4626 | 1057.2804 | 981.5583 | 1055.1232 | 99.186 | 529.3641 | 928.2572 | 99.9723 | 423.5799 | 1062.9714 | 522.2111 | 1045.2315 |  | 1026.7865 | 883.5133 | 857.2938 | 1056.1941 |  | 411.0335 | 609.6411 | 510.0996 | 717.3953 | 827.4121 | 911.0051 | 917.0433 | 31.701 | 225.4734 | 48.6593 | 421.8502 | 33.2254 | 48.7243 | 57.5839 | 101.6473 | 50.4783 |  |  | 29.5829 | -1.9083 | -68.5754 | 1.3996 | 8.2778 | -197.8079 | 33.4383 | -7.4297 | 7.0697 | 22.9864 | 131.0603 | 0.0025759 | -0.00080825 | 0.00054212 | 684.1449 | 272.1795 | 52.0348 | 27.1795 | 21.9637 | 21.0538 | 20.7044 | 33.0557 | 24.2067 | 22.5833 | 22.1687 | 21.8408 | 22.2896 | 22.1189 | 343.7321 | 321.9214 | 277.0461 | 190.5073 | 155.8517 | 403.2613 | 246.5425 | 83.4525 | 84.6826 | 86.4413 | 96.6221 | 97.0399 | 103.0788 | 98.0149 | 114.2044 | 615.7366 | 1116.7456 | 781.8753 | 835.9967 | 938.6322 | 13.5682 | 15.9257 | 930.4279 | 433.761 | 28.1327 | 929.5983 | 135.4927 | 24.5219 | 100.964 | 157.3862 | 965.7248 | 100.9633 | 668.6483 | 1015.5272 | 924.2664 | 1051.2529 | 849.2478 | 853.2163 | 1121.031 |  | 1077.6552 | 955.3567 | 1057.1652 | 1156.7363 | 1185.1066 | 948.8087 |  | 940.8818 |  |  | 1076.4716 | 1068.2015 | 1076.4634 | [5 empty] | 27.4878 | 1019.5987 | 101.8341 | 24.6649 | 1016.1342 | 83.8698 | 23.7407 | 1113.6243 | 1075.63 | 1060.224 |  |  | 1091.2299 | 992.3692 | 1078.5026 | 1089.3398 | 1078.7681 | 1123.3476 | 1026.7053 | 1084.4815 | 1045.1677 | 1105.2288 | 890.3457 | 1031.6462 | 1048.3393 | 1125.6938 | 1126.4505 | 1115.1521 |  | 1023.8146 | 928.4448 | 1009.4067 | 1037.589 | 1098.9322 |  | 1032.5653 | 961.204 | 0.030661 | 20.6765 | 1.4111 | 1.6893 | -28.8799 | 3.0894 | 4413.34 | 0.74 | 13.8144 | -2.8604 | -17.1467 | 2.4496 | 6.8997 | -33.7282 | 13.8673 | 187.5743 | 180.4109 | 257.1886 | 18.4837 | 0.7466 | 7.8575 | 216.5457
42838.4571 | 3182 | 35.3864 | 26.7978 | 23.5287 | 22.6886 | 22.2015 | 22.2785 | 22.5118 | 21.544 | 25.0651 | 23.1862 | 22.2133 | 21.7206 | 21.1812 | 21.9954 | 94.5968 | 90.3722 | 95.8153 | 99.9978 | 112.9906 | 161.54 | 931.1506 | 1059.6498 | 1108.1124 | 95.4473 | 158.9599 | 970.4985 | 1059.1435 | 982.322 | 1051.1116 | 99.1745 | 529.7597 | 928.6423 | 99.9696 | 424.2493 | 1060.8367 | 501.3472 | 1045.0021 |  | 1026.8345 | 884.2376 | 857.2272 | 1056.2999 |  | 410.4746 | 608.8018 | 510.3925 | 720.1889 | 829.8451 | 911.8622 | 917.0911 | 31.6735 | 225.4872 | 49.4261 | 421.6303 | 33.2183 | 48.6801 | 57.557 | 101.6014 | 50.4454 |  |  | 29.8753 | -2.1975 | -68.1549 | 1.1171 | 8.289 | -197.7612 | 32.628 | -7.4323 | 7.1863 | 23.4335 | 130.6555 | 0.0024609 | -0.00066533 | 0.00050762 | 684.1915 | 272.4829 | 52.0883 | 27.1915 | 21.9618 | 21.0583 | 20.71 | 33.0657 | 24.2167 | 22.596 | 22.1818 | 21.8425 | 22.2974 | 22.1259 | 332.3879 | 309.2998 | 275.9521 | 194.2385 | 157.3978 | 401.9735 | 246.4673 | 83.4839 | 84.6911 | 86.4518 | 96.6383 | 97.062 | 103.0978 | 98.0228 | 114.3078 | 616.3522 | 1116.5966 | 782.0218 | 836.0708 | 935.8782 | 13.1691 | 8.1531 | 929.7774 | 434.0053 | 28.1402 | 929.237 | 135.653 | 24.524 | 100.9247 | 158.4702 | 961.8589 | 100.9971 | 669.2732 | 1015.4894 | 924.3114 | 1050.9727 | 849.3948 | 853.4036 | 1120.5813 |  | 1077.3532 | 955.2094 | 1057.0587 | 1156.8372 | 1182.9691 | 948.5755 |  | 940.728 |  |  | 1076.1987 | 1068.5667 | 1076.4816 | [5 empty] | 27.5042 | 1024.1203 | 101.8517 | 24.6705 | 1014.294 | 84.0074 | 23.7408 | 1113.6611 | 1075.8259 | 1060.1108 |  |  | 1090.7404 | 990.4579 | 1078.6356 | 1090.2659 | 1078.4918 | 1122.7513 | 1026.2307 | 1085.7685 | 1045.6215 | 1104.8325 | 890.1012 | 1031.325 | 1048.7726 | 1126.1466 | 1124.8622 | 1115.2393 |  | 1023.7532 | 928.7508 | 1008.6817 | 1037.4608 | 1100.7366 |  | 1032.5016 | 960.8788 | -0.070808 | 20.6744 | 1.4093 | 1.6875 | -28.9877 | 3.0894 | 4450.25 | 0.81 | 13.8615 | -3.068 | -17.0859 | 2.1874 | 6.9068 | -33.7364 | 13.7033 | 187.4095 | 180.3553 | 255.6263 | 19.511 | 0.8574 | 4.9862 | 216.5273
42838.4571 | 3183 | 35.4072 | 26.8148 | 23.5392 | 22.6976 | 22.2031 | 22.2911 | 22.5172 | 21.553 | 25.0751 | 23.1988 | 22.2138 | 21.7248 | 21.1853 | 22.0012 | 94.601 | 90.3832 | 95.8193 | 100.0178 | 113.088 | 161.9442 | 930.3388 | 1062.4187 | 1112.0371 | 95.3954 | 159.9953 | 971.3287 | 1060.8302 | 984.4929 | 1030.9404 | 99.1798 | 530.1577 | 929.7098 | 99.9684 | 424.93 | 1061.0479 | 483.268 | 1044.9813 |  | 1027.7461 | 884.523 | 857.0378 | 1055.2374 |  | 409.7167 | 608.3713 | 511.3348 | 716.4815 | 824.2828 | 911.1792 | 916.9558 | 32.317 | 225.4771 | 50.9644 | 421.2829 | 33.2256 | 48.6268 | 57.5216 | 101.5744 | 50.4044 |  |  | 30.4746 | -1.8761 | -68.2935 | 1.3234 | 8.7279 | -197.8335 | 32.881 | -7.2779 | 7.0088 | 23.1268 | 129.8578 | 0.0026087 | -0.00072283 | 0.00053555 | 684.3028 | 272.7827 | 52.1541 | 27.2029 | 21.9757 | 21.0652 | 20.7137 | 33.0768 | 24.2289 | 22.6009 | 22.1847 | 21.8544 | 22.2957 | 22.1313 | 328.9685 | 298.1543 | 261.614 | 186.2628 | 156.0989 | 400.8013 | 245.9862 | 83.5265 | 84.7141 | 86.4681 | 96.6586 | 97.0763 | 103.1182 | 98.0355 | 114.41 | 616.9574 | 1116.4791 | 781.9775 | 836.0351 | 934.8378 | 20.4771 | 13.9177 | 929.2603 | 434.1912 | 28.1494 | 928.7839 | 135.8256 | 24.5348 | 100.9224 | 159.5652 | 963.1622 | 100.9987 | 670.0202 | 1016.8543 | 923.4736 | 1051.6263 | 849.4398 | 853.4647 | 1120.1819 |  | 1077.0235 | 955.0678 | 1057.3107 | 1156.8027 | 1180.7685 | 948.3683 |  | 940.5838 |  |  | 1076.403 | 1068.3724 | 1076.4727 | [5 empty] | 27.5107 | 1039.3453 | 101.8604 | 24.6723 | 1007.289 | 84.1323 | 23.7472 | 1113.1507 | 1073.9288 | 1059.9273 |  |  | 1090.8592 | 988.7522 | 1078.4996 | 1090.4376 | 1078.3579 | 1123.2478 | 1025.6317 | 1086.0706 | 1045.3721 | 1104.3419 | 888.8934 | 1031.4618 | 1049.6989 | 1126.8147 | 1123.2776 | 1114.3733 |  | 1020.4051 | 928.8566 | 1008.0803 | 1037.6579 | 1098.5957 |  | 1031.7922 | 960.4315 | 0.15977 | 20.6724 | 1.4099 | 1.6882 | -28.9013 | 3.0894 | 4464.86 | 0.81 | 13.8928 | -2.8341 | -17.0991 | 2.3803 | 7.0853 | -33.7329 | 13.7523 | 187.2274 | 180.5008 | 254.0288 | 19.679 | 2.3818 | 2.6742 | 216.4815
42838.4571 | 3184 | 35.4138 | 26.8102 | 23.5336 | 22.6889 | 22.2029 | 22.2896 | 22.5065 | 21.5465 | 25.0751 | 23.1896 | 22.2232 | 21.7164 | 21.1715 | 21.9897 | 94.6071 | 90.3972 | 95.8209 | 100.0186 | 113.1592 | 162.3072 | 927.2662 | 1062.6897 | 1112.6057 | 95.3299 | 161.0726 | 968.4518 | 1061.5502 | 986.6706 | 1035.4679 | 99.1748 | 530.5463 | 930.7013 | 99.934 | 425.5979 | 1063.7963 | 466.0902 | 1044.4104 |  | 1028.9796 | 885.1004 | 856.5028 | 1055.9591 |  | 409.2302 | 608.2582 | 510.6795 | 713.9899 | 819.5295 | 909.0754 | 916.2219 | 33.0787 | 225.4 | 52.3053 | 421.0014 | 33.2359 | 48.5754 | 57.4844 | 101.5013 | 50.3821 |  |  | 31.2421 | -1.9813 | -68.2889 | 1.4292 | 8.5913 | -197.7849 | 32.8377 | -7.5677 | 7.1164 | 22.9271 | 130.3357 | 0.0023065 | -0.00076061 | 0.00052734 | 684.3682 | 273.0779 | 52.2033 | 27.2033 | 21.9672 | 21.0615 | 20.7053 | 33.0787 | 24.2216 | 22.6018 | 22.1845 | 21.8491 | 22.2993 | 22.1241 | 342.9586 | 306.2676 | 265.0769 | 182.5899 | 153.1703 | 400.4101 | 245.7712 | 83.5611 | 84.7379 | 86.4869 | 96.6688 | 97.0797 | 103.1383 | 98.0432 | 114.5243 | 617.5409 | 1116.3489 | 781.9358 | 835.8438 | 935.8866 | 17.6329 | 13.0392 | 928.9575 | 434.4288 | 28.1722 | 928.3213 | 135.9965 | 24.5446 | 100.9356 | 160.6971 | 961.7349 | 100.9959 | 670.7602 | 1017.4689 | 922.5754 | 1051.2998 | 849.5515 | 853.5504 | 1119.8959 |  | 1076.6145 | 954.8905 | 1057.5378 | 1156.7818 | 1177.9251 | 948.1532 |  | 940.4032 |  |  | 1076.6157 | 1068.3525 | 1076.1594 | [5 empty] | 27.5265 | 1011.9791 | 101.879 | 24.6841 | 1011.3794 | 84.2755 | 23.7575 | 1112.966 | 1072.9772 | 1059.647 |  |  | 1089.4361 | 988.2979 | 1078.5617 | 1090.1281 | 1078.0229 | 1122.5154 | 1024.8719 | 1085.3917 | 1045.3539 | 1104.1507 | 886.2703 | 1031.7431 | 1050.0699 | 1126.7401 | 1123.3394 | 1113.4545 |  | 1017.0155 | 929.8792 | 1008.1771 | 1037.8395 | 1100.887 |  | 1031.6348 | 959.8608 | -0.13017 | 20.6685 | 1.4094 | 1.6888 | -29.0099 | 3.0894 | 4449.2 | 0.76 | 14.0911 | -2.9122 | -17.0974 | 2.4734 | 7.0234 | -33.6987 | 13.731 | 186.9958 | 180.6333 | 251.9742 | 18.054 | 1.9663 | 0.54742 | 216.3695
42838.4571 | 3185 | 35.4255 | 26.8152 | 23.5406 | 22.6911 | 22.2003 | 22.2846 | 22.5206 | 21.5511 | 25.0862 | 23.2018 | 22.2231 | 21.7205 | 21.1929 | 21.9991 | 94.6027 | 90.3901 | 95.8139 | 100.022 | 113.1932 | 162.6507 | 923.5663 | 1061.0923 | 1109.9599 | 95.2891 | 162.1689 | 964.9626 | 1065.6572 | 990.3843 | 1041.3769 | 99.1854 | 530.9615 | 929.9791 | 99.9213 | 426.342 | 1060.998 | 490.5129 | 1043.8399 |  | 1029.7739 | 886.2574 | 855.9883 | 1052.9621 |  | 408.0961 | 609.3274 | 509.8995 | 713.2375 | 820.2116 | 909.4255 | 915.8903 | 34.0857 | 225.2747 | 54.4299 | 420.8805 | 33.2361 | 48.5368 | 57.4472 | 101.3854 | 50.3444 |  |  | 30.6599 | -1.8262 | -68.2725 | 1.4528 | 7.5359 | -197.7816 | 33.5625 | -7.2602 | 7.3324 | 22.7038 | 129.5804 | 0.002497 | -0.00068668 | 0.00052734 | 684.3244 | 273.374 | 52.2466 | 27.2066 | 21.9583 | 21.06 | 20.7021 | 33.0895 | 24.2183 | 22.5957 | 22.1815 | 21.8472 | 22.2957 | 22.1168 | 340.3514 | 304.713 | 269.8209 | 178.7165 | 148.7078 | 399.7104 | 245.527 | 83.5915 | 84.7721 | 86.4943 | 96.6768 | 97.0788 | 103.1412 | 98.0396 | 114.647 | 618.1441 | 1115.9967 | 782.5563 | 835.0584 | 936.3468 | 19.9978 | 13.0116 | 929.7234 | 434.781 | 28.1908 | 929.5363 | 136.1594 | 24.5515 | 100.9266 | 161.8337 | 956.6554 | 101.0016 | 671.3087 | 1016.6149 | 921.808 | 1050.8909 | 849.7753 | 853.6983 | 1119.529 |  | 1076.2759 | 954.728 | 1057.645 | 1156.7002 | 1176.0695 | 947.9536 |  | 940.2597 |  |  | 1076.7614 | 1068.3485 | 1075.9071 | [5 empty] | 27.5346 | 1037.9069 | 101.8911 | 24.6842 | 1016.9598 | 84.4214 | 23.7514 | 1112.2235 | 1070.8348 | 1059.1787 |  |  | 1088.2338 | 988.1915 | 1078.2355 | 1089.6232 | 1077.5188 | 1122.603 | 1024.2383 | 1085.1926 | 1045.6023 | 1103.6313 | 884.9762 | 1031.6705 | 1049.8546 | 1123.6206 | 1124.9185 | 1112.8189 |  | 1013.5821 | 929.617 | 1007.7738 | 1037.8604 | 1100.9009 |  | 1031.5099 | 959.5122 | 0.26254 | 20.6722 | 1.4086 | 1.6886 | -28.8804 | 3.0894 | 4420.68 | 1.07 | 13.9906 | -2.7976 | -17.1057 | 2.4953 | 6.5789 | -33.7034 | 13.8838 | 186.8078 | 180.6981 | 250.6415 | 18.2175 | 1.4043 | 3.6601 | 216.1327
42838.4572 | 3186 | 35.4411 | 26.8301 | 23.5402 | 22.6948 | 22.2041 | 22.2846 | 22.5227 | 21.5544 | 25.0893 | 23.1942 | 22.2174 | 21.7257 | 21.1844 | 21.9963 | 94.6036 | 90.4095 | 95.8175 | 100.0476 | 113.2393 | 163.0168 | 921.8396 | 1061.5765 | 1111.2062 | 95.2578 | 163.3268 | 964.2264 | 1067.5075 | 991.2034 | 1042.6299 | 99.1811 | 531.348 | 929.5019 | 99.9002 | 427.0322 | 1061.8821 | 492.3802 | 1042.5736 |  | 1027.7659 | 886.1547 | 855.7087 | 1051.7904 |  | 407.4155 | 610.0873 | 508.8236 | 711.8206 | 819.7606 | 910.2493 | 916.1653 | 34.8498 | 225.0997 | 57.263 | 420.9554 | 33.2262 | 48.5123 | 57.3976 | 101.3665 | 50.3121 |  |  | 30.704 | -1.6816 | -67.7061 | 1.8077 | 8.2391 | -197.7362 | 33.2983 | -7.4041 | 7.248 | 23.021 | 130.4902 | 0.00252 | -0.00077211 | 0.00054212 | 684.2186 | 273.67 | 52.2946 | 27.2223 | 21.964 | 21.0623 | 20.704 | 33.1045 | 24.2273 | 22.5938 | 22.1789 | 21.8517 | 22.2969 | 22.1239 | 333.0101 | 307.1273 | 265.8198 | 179.3709 | 148.4279 | 399.21 | 245.1742 | 83.628 | 84.8062 | 86.5104 | 96.6868 | 97.0811 | 103.1564 | 98.0404 | 114.7538 | 618.7671 | 1115.8486 | 782.8655 | 834.9701 | 937.7602 | 17.2086 | 14.6059 | 930.6611 | 435.177 | 28.2005 | 930.6976 | 136.3303 | 24.5563 | 100.9191 | 163.0099 | 953.8586 | 101.0018 | 671.7116 | 1016.9991 | 921.4829 | 1050.3694 | 849.8874 | 853.7216 | 1119.1476 |  | 1075.9374 | 954.6495 | 1057.7929 | 1156.7311 | 1174.4621 | 947.8853 |  | 940.1511 |  |  | 1076.6017 | 1067.9623 | 1075.5361 | [5 empty] | 27.5443 | 1065.6835 | 101.9075 | 24.6903 | 1019.765 | 84.5689 | 23.7546 | 1112.0075 | 1070.5976 | 1058.9533 |  |  | 1089.7872 | 989.6241 | 1077.4563 | 1089.0993 | 1077.1438 | 1122.8113 | 1023.6632 | 1084.3711 | 1045.3822 | 1102.771 | 884.5491 | 1031.0322 | 1049.3503 | 1120.5989 | 1127.596 | 1112.7077 |  | 1009.5937 | 927.5608 | 1006.7316 | 1037.4375 | 1100.0998 |  | 1031.4348 | 959.246 | -0.10086 | 20.6697 | 1.4065 | 1.6871 | -28.9331 | 3.0894 | 4386.87 | 0.97 | 14.0073 | -2.6858 | -17.042 | 2.7846 | 6.8813 | -33.7113 | 13.8339 | 186.6204 | 180.7834 | 249.4882 | 18.9431 | 1.7985 | 3.9338 | 215.9993
42838.4572 | 3187 | 35.4418 | 26.8238 | 23.5366 | 22.6845 | 22.1995 | 22.2831 | 22.5185 | 21.5495 | 25.0909 | 23.1908 | 22.211 | 21.7178 | 21.1756 | 21.9979 | 94.6192 | 90.4348 | 95.8219 | 100.0717 | 113.3138 | 163.4037 | 920.3349 | 1061.086 | 1110.8114 | 95.2482 | 164.5345 | 962.0226 | 1064.8677 | 989.4249 | 1037.3974 | 99.1887 | 531.7228 | 929.65 | 99.881 | 427.7162 | 1061.7628 | 458.4857 | 1042.3575 |  | 1028.9023 | 885.6292 | 855.562 | 1054.2234 |  | 408.089 | 609.9203 | 508.5563 | 712.4093 | 822.6331 | 910.4864 | 915.779 | 35.1244 | 224.9008 | 56.1499 | 420.8055 | 33.2335 | 48.4871 | 57.3663 | 101.3259 | 50.2833 |  |  | 30.9471 | -1.8176 | -68.2101 | 1.9168 | 9.1314 | -197.7967 | 32.9474 | -7.5027 | 7.0479 | 23.0259 | 130.9202 | 0.0027435 | -0.0006144 | 0.00048955 | 684.2032 | 273.9508 | 52.3414 | 27.2282 | 21.9643 | 21.0537 | 20.7043 | 33.1107 | 24.2236 | 22.5929 | 22.1839 | 21.8314 | 22.296 | 22.1207 | 328.716 | 310.5485 | 270.6305 | 180.8547 | 149.0519 | 398.3705 | 245.0443 | 83.6576 | 84.8318 | 86.5173 | 96.6878 | 97.0715 | 103.1529 | 98.0475 | 114.8614 | 619.3614 | 1115.6065 | 782.7253 | 835.0554 | 937.9552 | 16.7435 | 12.4406 | 931.6018 | 435.6034 | 28.2173 | 930.6587 | 136.5106 | 24.5629 | 100.8977 | 164.2682 | 951.1881 | 101.0091 | 672.0905 | 1018.6079 | 921.4054 | 1050.3419 | 849.9512 | 853.8026 | 1119.0131 |  | 1075.5787 | 954.5591 | 1057.273 | 1157.2576 | 1172.5442 | 948.0238 |  | 939.9874 |  |  | 1076.0449 | 1067.5313 | 1075.2889 | [5 empty] | 27.5559 | 1050.5099 | 101.9268 | 24.6948 | 1023.4511 | 84.7121 | 23.763 | 1111.7843 | 1070.8316 | 1058.7224 |  |  | 1090.8976 | 990.6777 | 1076.594 | 1089.0335 | 1076.7592 | 1122.7753 | 1022.9762 | 1082.8427 | 1044.7491 | 1101.7118 | 885.3149 | 1029.9963 | 1048.8426 | 1119.9869 | 1129.2306 | 1113.4991 |  | 1010.1261 | 925.3528 | 1005.5425 | 1036.7474 | 1099.9271 |  | 1031.4751 | 958.7798 | -0.059307 | 20.6633 | 1.4055 | 1.6875 | -28.9418 | 3.0894 | 4365.34 | 1.23 | 14.0347 | -2.792 | -17.1037 | 2.8671 | 7.2451 | -33.7199 | 13.7622 | 186.4145 | 180.4937 | 248.1034 | 19.2691 | 1.2455 | -0.30166 | 215.84
42838.4572 | 3188 | 35.4564 | 26.8361 | 23.5435 | 22.6894 | 22.1958 | 22.289 | 22.5135 | 21.5466 | 25.1001 | 23.2001 | 22.2167 | 21.7198 | 21.1778 | 22.0005 | 94.617 | 90.4366 | 95.8176 | 100.0847 | 113.386 | 163.7795 | 918.2978 | 1057.9637 | 1105.9895 | 95.2417 | 165.7498 | 962.8114 | 1064.3622 | 986.9464 | 1059.469 | 99.1863 | 532.0997 | 930.7439 | 99.8875 | 428.414 | 1059.4539 | 421.3383 | 1040.9539 |  | 1029.1518 | 885.3658 | 855.1815 | 1055.5795 |  | 408.8742 | 611.2946 | 508.3769 | 708.5177 | 823.9584 | 909.7649 | 915.2944 | 35.0602 | 224.6884 | 55.2299 | 420.5588 | 33.2353 | 48.4743 | 57.3385 | 101.2629 | 50.2495 |  |  | 30.6429 | -1.6225 | -68.3343 | 1.4732 | 8.7227 | -197.7638 | 33.2313 | -7.1472 | 7.162 | 22.9292 | 129.5861 | 0.0027106 | -0.00064233 | 0.00051584 | 684.2842 | 274.2321 | 52.3888 | 27.2454 | 21.9724 | 21.0582 | 20.708 | 33.1224 | 24.2337 | 22.6 | 22.1834 | 21.8457 | 22.3026 | 22.1273 | 319.8592 | 310.1421 | 271.1903 | 180.7083 | 150.8233 | 397.5059 | 244.8567 | 83.6877 | 84.8672 | 86.5333 | 96.6958 | 97.0699 | 103.1616 | 98.055 | 114.9643 | 619.9664 | 1115.0251 | 782.4017 | 835.0466 | 943.0667 | 15.185 | 15.4694 | 931.1358 | 436.0128 | 28.226 | 929.8567 | 136.6771 | 24.5659 | 100.8785 | 165.5649 | 950.2979 | 100.9946 | 672.5972 | 1020.9551 | 921.3587 | 1050.7649 | 849.9819 | 853.9069 | 1119.3132 |  | 1075.1966 | 954.3416 | 1057.1161 | 1157.9195 | 1171.1081 | 948.0529 |  | 939.7353 |  |  | 1075.4088 | 1067.2644 | 1075.0377 | [5 empty] | 27.5644 | 1027.8116 | 101.9388 | 24.6978 | 1017.3234 | 84.8621 | 23.7637 | 1111.9523 | 1071.4892 | 1058.4803 |  |  | 1091.551 | 990.9108 | 1076.2129 | 1089.6733 | 1076.388 | 1122.6076 | 1023.147 | 1082.4974 | 1044.1203 | 1101.9174 | 885.9789 | 1029.332 | 1048.148 | 1117.1223 | 1128.3313 | 1112.8248 |  | 1013.5297 | 923.6991 | 1004.985 | 1036.394 | 1099.1988 |  | 1031.2924 | 958.4397 | 0.20021 | 20.6629 | 1.4063 | 1.6889 | -28.9183 | 3.0893 | 4320.52 | 0.89 | 14.0827 | -2.6399 | -17.1325 | 2.5156 | 7.079 | -33.7068 | 13.8171 | 186.183 | 180.4116 | 247.0624 | 20.0979 | 1.1565 | -4.4279 | 215.3289
42838.4572 | 3189 | 35.4673 | 26.8474 | 23.5488 | 22.6889 | 22.2006 | 22.2897 | 22.5126 | 21.5498 | 25.1018 | 23.2021 | 22.223 | 21.7185 | 21.1876 | 21.9993 | 94.6186 | 90.447 | 95.8151 | 100.0867 | 113.4539 | 164.1551 | 916.2695 | 1055.0649 | 1101.4313 | 95.2244 | 167.0097 | 966.1958 | 1064.9328 | 985.0534 | 1056.3773 | 99.1818 | 532.4753 | 931.9357 | 99.8764 | 429.1 | 1057.1061 | 412.7683 | 1039.486 |  | 1029.7379 | 884.8532 | 854.7564 | 1054.9569 |  | 409.3145 | 612.9984 | 508.2324 | 706.3625 | 821.949 | 908.5091 | 914.8682 | 34.7499 | 224.5162 | 55.4353 | 420.5041 | 33.2073 | 48.4642 | 57.322 | 101.2276 | 50.2179 |  |  | 30.5936 | -1.2736 | -68.1812 | 1.6966 | 8.266 | -197.777 | 32.6721 | -7.274 | 7.0985 | 22.9843 | 129.8571 | 0.0026515 | -0.00072611 | 0.00050434 | 684.282 | 274.5072 | 52.4493 | 27.2537 | 21.971 | 21.0661 | 20.6911 | 33.1324 | 24.2317 | 22.603 | 22.1828 | 21.8509 | 22.3092 | 22.1218 | 318.1718 | 319.0633 | 278.8108 | 184.115 | 150.5351 | 396.5119 | 244.843 | 83.732 | 84.9182 | 86.56 | 96.7042 | 97.0737 | 103.1847 | 98.0734 | 115.0841 | 620.5729 | 1114.596 | 781.9652 | 835.1699 | 949.4084 | 13.3739 | 16.6437 | 929.6263 | 436.4447 | 28.2408 | 928.7494 | 136.8473 | 24.5796 | 100.8665 | 166.9456 | 953.6453 | 100.9789 | 673.131 | 1021.9933 | 920.9721 | 1051.049 | 850.171 | 854.2097 | 1119.3798 |  | 1074.8444 | 954.0868 | 1057.1141 | 1158.1542 | 1169.6909 | 947.9328 |  | 939.4511 |  |  | 1075.0917 | 1067.3893 | 1074.8171 | [5 empty] | 27.5713 | 1025.2343 | 101.9536 | 24.7034 | 1027.0281 | 85.0176 | 23.7687 | 1112.391 | 1071.9773 | 1058.1963 |  |  | 1090.6983 | 990.4216 | 1076.1193 | 1089.7361 | 1076.1341 | 1122.3913 | 1023.8506 | 1082.6929 | 1043.8793 | 1103.2315 | 886.5915 | 1029.1818 | 1047.3501 | 1115.1232 | 1125.6292 | 1111.238 |  | 1016.906 | 922.4795 | 1005.0249 | 1036.1641 | 1099.1779 |  | 1030.8005 | 958.3287 | -0.045766 | 20.6628 | 1.4058 | 1.6884 | -28.9109 | 3.0893 | 4299.61 | 0.99 | 14.055 | -2.3412 | -17.1298 | 2.7022 | 6.8875 | -33.69 | 13.6931 | 185.9756 | 180.4176 | 246.0497 | 20.1071 | 0.30785 | -5.2877 | 214.8807
42838.4572 | 3190 | 35.4779 | 26.8437 | 23.5408 | 22.6882 | 22.196 | 22.2829 | 22.5162 | 21.546 | 25.1007 | 23.1999 | 22.2139 | 21.7184 | 21.1772 | 21.9902 | 94.6192 | 90.4581 | 95.8134 | 100.0907 | 113.5492 | 164.5448 | 915.1192 | 1054.0872 | 1099.8447 | 95.2197 | 168.3245 | 967.4219 | 1064.2726 | 981.5912 | 1064.9497 | 99.1713 | 532.8419 | 932.8952 | 99.8602 | 429.7906 | 1056.3691 | 410.2447 | 1039.1718 |  | 1030.2032 | 883.6186 | 854.3333 | 1057.1118 |  | 408.7226 | 614.0114 | 508.5732 | 704.1152 | 821.2198 | 907.446 | 914.5513 | 33.8628 | 224.3487 | 54.4363 | 420.381 | 33.1961 | 48.4377 | 57.3047 | 101.1899 | 50.1908 |  |  | 29.4548 | -0.23926 | -68.1227 | 1.5508 | 7.6115 | -197.8236 | 32.7181 | -7.2411 | 7.0639 | 23.4736 | 130.0722 | 0.0026679 | -0.00068668 | 0.00048134 | 684.1869 | 274.7438 | 52.5018 | 27.26 | 21.9692 | 21.0617 | 20.7019 | 33.1397 | 24.2412 | 22.5911 | 22.181 | 21.8426 | 22.3037 | 22.1218 | 318.2485 | 321.3792 | 280.5049 | 189.1952 | 150.7503 | 395.6713 | 244.804 | 83.7703 | 84.9524 | 86.5719 | 96.724 | 97.0834 | 103.1835 | 98.0764 | 115.2236 | 621.2459 | 1114.3052 | 782.3733 | 833.371 | 951.4533 | 26.5361 | 15.0846 | 928.1586 | 437.1129 | 28.2467 | 927.7029 | 137.018 | 24.5825 | 100.8649 | 168.4316 | 955.677 | 100.9678 | 673.572 | 1023.1255 | 920.7261 | 1048.8726 | 850.2308 | 854.2975 | 1119.2246 |  | 1074.5128 | 953.8042 | 1056.9911 | 1158.3311 | 1168.6891 | 947.7381 |  | 939.1528 |  |  | 1075.1259 | 1067.4542 | 1074.5705 | [5 empty] | 27.5742 | 1033.2254 | 101.9595 | 24.6985 | 1032.1778 | 85.161 | 23.7611 | 1112.5586 | 1071.2467 | 1057.8058 |  |  | 1090.2067 | 990.899 | 1074.9695 | 1090.1511 | 1075.9433 | 1121.8553 | 1024.3058 | 1082.453 | 1043.0804 | 1102.5828 | 888.2999 | 1028.7645 | 1046.9181 | 1114.5202 | 1123.5924 | 1111.3203 |  | 1017.0393 | 921.3175 | 1004.7501 | 1035.7672 | 1098.6377 |  | 1030.5123 | 958.1376 | 0.14085 | 20.6581 | 1.4058 | 1.6885 | -28.8816 | 3.0894 | 4281.64 | 0.99 | 13.8353 | -1.0153 | -17.1322 | 2.5849 | 6.6062 | -33.6788 | 13.6966 | 185.7866 | 180.3563 | 245.3352 | 19.948 | 0.11406 | -5.6014 | 214.6395
42838.4572 | 3191 | 35.4984 | 26.8552 | 23.5549 | 22.6929 | 22.2013 | 22.2936 | 22.5198 | 21.5532 | 25.1182 | 23.2071 | 22.2123 | 21.7227 | 21.1905 | 21.9953 | 94.6242 | 90.4726 | 95.8143 | 100.0966 | 113.6363 | 164.947 | 912.5915 | 1052.6834 | 1098.9728 | 95.2269 | 169.6621 | 963.9881 | 1060.8691 | 977.0177 | 1067.1354 | 99.1594 | 533.2204 | 933.8229 | 99.8477 | 430.4746 | 1055.0431 | 397.4249 | 1039.3183 |  | 1029.3394 | 883.9995 | 854.0222 | 1059.2157 |  | 408.8472 | 613.3925 | 509.229 | 705.1339 | 823.289 | 906.9522 | 914.5926 | 33.111 | 224.2061 | 53.2726 | 420.0749 | 33.2018 | 48.3928 | 57.284 | 101.1833 | 50.1685 |  |  | 29.2314 | -1.4253 | -68.147 | 1.3188 | 8.4106 | -197.731 | 32.5498 | -7.5375 | 7.001 | 23.3934 | 129.9298 | 0.0027977 | -0.00054212 | 0.00056019 | 684.1293 | 274.9912 | 52.5622 | 27.2776 | 21.9782 | 21.0709 | 20.7044 | 33.1535 | 24.2419 | 22.5998 | 22.1857 | 21.8484 | 22.3103 | 22.1255 | 327.4273 | 338.5779 | 281.277 | 191.5226 | 153.7848 | 395.4046 | 244.7672 | 83.8 | 84.9887 | 86.5888 | 96.7309 | 97.0843 | 103.1938 | 98.0831 | 115.3331 | 621.8266 | 1113.731 | 781.5418 | 835.1522 | 952.2345 | 19.8183 | 13.6902 | 928.3199 | 438.5326 | 28.2626 | 927.7388 | 137.1927 | 24.5952 | 100.8811 | 169.9893 | 953.9743 | 100.9704 | 674.0015 | 1024.2944 | 920.5059 | 1047.7321 | 850.1277 | 854.1593 | 1118.9992 |  | 1074.0939 | 953.5173 | 1056.7251 | 1158.2428 | 1168.4773 | 947.6889 |  | 938.8349 |  |  | 1075.2243 | 1067.3559 | 1074.1953 | [5 empty] | 27.5817 | 1015.2392 | 101.972 | 24.7032 | 1016.1591 | 85.3141 | 23.7753 | 1111.3494 | 1069.156 | 1057.4609 |  |  | 1090.8649 | 989.4807 | 1073.6658 | 1090.5019 | 1075.7078 | 1121.8293 | 1024.6035 | 1080.5834 | 1042.6477 | 1101.6798 | 888.797 | 1027.9446 | 1046.162 | 1113.9836 | 1121.5872 | 1111.1404 |  | 1017.4471 | 921.6541 | 1004.5378 | 1034.9458 | 1093.4792 |  | 1030.0115 | 958.0001 | 0.011739 | 20.6575 | 1.4035 | 1.6868 | -28.9528 | 3.0894 | 4264.89 | 0.7 | 13.794 | -2.4773 | -17.1293 | 2.3829 | 6.9429 | -33.6639 | 13.6584 | 185.5488 | 180.215 | 245.1879 | 18.8804 | 0.023026 | -6.9181 | 214.2543
42838.4572 | 3192 | 35.511 | 26.8601 | 23.5571 | 22.6962 | 22.2036 | 22.2875 | 22.5214 | 21.5594 | 25.1209 | 23.2096 | 22.2231 | 21.7234 | 21.1867 | 22.0059 | 94.6258 | 90.4838 | 95.8067 | 100.1051 | 113.7074 | 165.3504 | 910.724 | 1051.5689 | 1098.0226 | 95.2283 | 171.0428 | 956.9647 | 1056.2049 | 973.65 | 1060.1866 | 99.1538 | 533.6292 | 934.7118 | 99.8537 | 431.2109 | 1052.9649 | 456.5844 | 1040.043 |  | 1031.336 | 883.3216 | 853.8153 | 1058.0613 |  | 409.2713 | 611.9454 | 508.8055 | 708.9161 | 824.3562 | 907.7288 | 914.1648 | 31.9524 | 224.1437 | 52.081 | 419.7476 | 33.2042 | 48.3394 | 57.285 | 101.2322 | 50.1442 |  |  | 29.4055 | -1.8906 | -68.0859 | 1.7387 | 8.5321 | -197.7566 | 32.6957 | -7.4599 | 6.7761 | 23.3118 | 129.3986 | 0.002773 | -0.00066697 | 0.00056348 | 684.0475 | 275.2337 | 52.6011 | 27.2774 | 21.9646 | 21.0649 | 20.7048 | 33.1638 | 24.2444 | 22.6015 | 22.176 | 21.847 | 22.3065 | 22.1259 | 337.7338 | 342.5683 | 275.3572 | 191.2759 | 152.6621 | 395.1466 | 244.5602 | 83.8332 | 85.0292 | 86.607 | 96.738 | 97.0875 | 103.2137 | 98.0906 | 115.4468 | 622.3873 | 1113.2068 | 780.6802 | 834.7241 | 956.1877 | 17.8725 | 13.6119 | 929.9307 | 440.396 | 28.2684 | 928.4513 | 137.368 | 24.6038 | 100.8948 | 171.5785 | 948.3955 | 100.9609 | 674.4949 | 1025.5594 | 920.5434 | 1047.9254 | 850.1432 | 854.2284 | 1119.0696 |  | 1073.7592 | 953.3008 | 1056.4946 | 1157.9186 | 1167.765 | 947.8178 |  | 938.5945 |  |  | 1074.5077 | 1066.8317 | 1073.8468 | [5 empty] | 27.5946 | 1013.392 | 101.9924 | 24.7071 | 1010.8923 | 85.4759 | 23.7825 | 1112.0323 | 1069.0665 | 1057.393 |  |  | 1090.5918 | 988.439 | 1073.41 | 1091.2712 | 1075.4899 | 1121.8178 | 1024.6067 | 1078.9672 | 1041.4243 | 1101.8412 | 889.2237 | 1027.221 | 1045.3732 | 1113.6003 | 1119.9182 | 1110.481 |  | 1020.305 | 922.1964 | 1004.6304 | 1034.203 | 1094.6386 |  | 1030.0958 | 957.8059 | 0.15235 | 20.6582 | 1.4017 | 1.6855 | -28.9497 | 3.0893 | 4227.78 | 1.3 | 13.7991 | -2.8508 | -17.1077 | 2.7338 | 6.9952 | -33.6771 | 13.6935 | 185.352 | 180.0916 | 244.6934 | 17.6891 | 0.65125 | -0.62932 | 213.813
42838.4572 | 3193 | 35.5176 | 26.8598 | 23.5512 | 22.6888 | 22.1926 | 22.2812 | 22.5229 | 21.5539 | 25.1151 | 23.2029 | 22.2131 | 21.7222 | 21.1867 | 22.0024 | 94.6179 | 90.4958 | 95.8135 | 100.1116 | 113.7828 | 165.7441 | 909.4607 | 1054.2977 | 1101.5488 | 95.2307 | 172.4124 | 958.202 | 1053.751 | 976.4405 | 1057.4353 | 99.159 | 534.0429 | 936.2429 | 99.8546 | 431.9274 | 1055.0359 | 461.8792 | 1040.1024 |  | 1032.211 | 882.2685 | 853.5363 | 1059.139 |  | 408.7332 | 610.9435 | 508.8832 | 708.9456 | 824.5225 | 908.2184 | 913.7059 | 31.0735 | 224.1274 | 51.041 | 419.2906 | 33.1791 | 48.2847 | 57.2824 | 101.2209 | 50.1217 |  |  | 29.9371 | -1.6534 | -68.2948 | 1.2938 | 8.2988 | -197.7914 | 32.4907 | -7.044 | 6.9409 | 23.1419 | 128.582 | 0.0027188 | -0.0006259 | 0.00051584 | 684.0195 | 275.4792 | 52.6418 | 27.2821 | 21.9637 | 21.0616 | 20.7 | 33.162 | 24.2397 | 22.597 | 22.1736 | 21.8457 | 22.3014 | 22.1121 | 338.5367 | 345.3873 | 274.2098 | 189.9723 | 154.258 | 394.658 | 244.4191 | 83.87 | 85.0637 | 86.6261 | 96.7392 | 97.0911 | 103.2216 | 98.0991 | 115.5644 | 622.9665 | 1112.6514 | 781.8901 | 834.6391 | 959.5323 | 18.7696 | 11.3321 | 930.7781 | 442.3427 | 28.281 | 928.864 | 137.5348 | 24.5988 | 100.9154 | 173.201 | 946.3065 | 100.9466 | 675.0967 | 1027.7127 | 920.4017 | 1048.318 | 850.3361 | 854.5191 | 1119.0075 |  | 1073.4059 | 953.1437 | 1056.2743 | 1157.8045 | 1166.7257 | 947.9373 |  | 938.3672 |  |  | 1074.2491 | 1066.6174 | 1073.5583 | [5 empty] | 27.6095 | 1022.8828 | 102.0077 | 24.7165 | 1008.9558 | 85.6442 | 23.7805 | 1111.8797 | 1071.4439 | 1057.3575 |  |  | 1089.3359 | 987.7986 | 1073.1205 | 1091.7226 | 1075.2812 | 1122.1917 | 1024.3626 | 1078.1946 | 1039.6851 | 1101.1572 | 888.1318 | 1026.8117 | 1044.9431 | 1114.2059 | 1118.278 | 1109.62 |  | 1018.6916 | 922.5782 | 1004.2464 | 1033.747 | 1091.6639 |  | 1030.4803 | 957.4641 | -0.074518 | 20.6563 | 1.402 | 1.6855 | -29.1475 | 3.0894 | 4188.33 | 0.75 | 13.9089 | -2.6644 | -17.1242 | 2.357 | 6.9003 | -33.6871 | 13.6533 | 185.1482 | 179.9725 | 243.9633 | 17.5126 | 0.75863 | -0.040413 | 213.3692
42838.4572 | 3194 | 35.5274 | 26.869 | 23.5567 | 22.6919 | 22.198 | 22.2941 | 22.5137 | 21.5501 | 25.1261 | 23.2032 | 22.2186 | 21.7177 | 21.182 | 22.001 | 94.6269 | 90.5182 | 95.816 | 100.1348 | 113.8482 | 166.154 | 906.6407 | 1051.2067 | 1094.156 | 95.2415 | 173.8849 | 953.0486 | 1052.0188 | 979.3023 | 1058.1102 | 99.1593 | 534.4364 | 937.4385 | 99.8349 | 432.6051 | 1052.3185 | 474.7695 | 1040.5331 |  | 1032.1108 | 881.057 | 853.2223 | 1059.6849 |  | 408.0897 | 610.5371 | 508.338 | 709.9479 | 822.4249 | 907.1572 | 913.0354 | 30.9173 | 224.053 | 50.9851 | 418.8166 | 33.1505 | 48.2536 | 57.2796 | 101.1744 | 50.1061 |  |  | 29.9457 | -1.8886 | -68.6103 | 1.422 | 7.9558 | -197.7993 | 33.2148 | -6.6044 | 7.1972 | 22.7521 | 128.7278 | 0.002773 | -0.00069326 | 0.00049612 | 684.0244 | 275.7258 | 52.6979 | 27.3028 | 21.9723 | 21.0665 | 20.7127 | 33.1803 | 24.2533 | 22.6053 | 22.187 | 21.8466 | 22.3137 | 22.1246 | 339.7751 | 343.2546 | 275.9762 | 186.851 | 153.577 | 394.1847 | 244.1777 | 83.9061 | 85.1325 | 86.6427 | 96.7563 | 97.1013 | 103.2372 | 98.1174 | 115.6774 | 623.56 | 1111.9664 | 781.7423 | 834.4868 | 959.2829 | 16.3774 | 13.3011 | 929.6256 | 444.2561 | 28.2933 | 928.1228 | 137.7002 | 24.6038 | 100.9728 | 174.84 | 943.0042 | 100.9183 | 675.694 | 1028.1634 | 920.6245 | 1049.8756 | 850.7835 | 855.1591 | 1118.6273 |  | 1073.0419 | 952.986 | 1056.0684 | 1157.9472 | 1165.4465 | 947.8776 |  | 938.1439 |  |  | 1074.7 | 1066.4278 | 1073.1297 | [5 empty] | 27.63 | 1018.7025 | 102.0189 | 24.7249 | 1008.0193 | 85.81 | 23.7886 | 1110.986 | 1071.3093 | 1057.7812 |  |  | 1089.1998 | 987.5344 | 1072.6173 | 1091.5702 | 1074.8829 | 1121.4882 | 1023.6307 | 1078.3033 | 1039.9078 | 1099.7951 | 889.2112 | 1026.8245 | 1045.1487 | 1114.0491 | 1117.4778 | 1109.6971 |  | 1018.1575 | 922.8238 | 1003.9836 | 1033.4653 | 1092.9472 |  | 1030.3873 | 957.2711 | -0.39562 | 20.6527 | 1.4018 | 1.6862 | -28.9122 | 3.0894 | 4191.56 | 0.69 | 13.9144 | -2.847 | -17.1597 | 2.4704 | 6.7532 | -33.6726 | 13.7985 | 184.9471 | 179.8614 | 243.0589 | 17.2905 | 0.52796 | 1.4943 | 212.9439
42838.4573 | 3195 | 35.5408 | 26.8736 | 23.5485 | 22.6909 | 22.2024 | 22.2908 | 22.5157 | 21.5448 | 25.1256 | 23.2082 | 22.2178 | 21.7216 | 21.1798 | 21.9988 | 94.6351 | 90.5144 | 95.8104 | 100.1456 | 113.9155 | 166.527 | 905.3255 | 1050.0878 | 1091.9783 | 95.2342 | 175.3138 | 952.9992 | 1055.2488 | 981.7382 | 1064.3366 | 99.1704 | 534.8327 | 937.5025 | 99.8425 | 433.294 | 1051.001 | 1251.3861 | 1038.3088 |  | 1019.5531 | 879.1204 | 852.7168 | 1059.3598 |  | 407.8731 | 610.682 | 507.2896 | 705.5302 | 820.2792 | 905.927 | 912.734 | 31.0741 | 223.9362 | 50.6355 | 418.5351 | 33.1676 | 48.2327 | 57.2797 | 101.1084 | 50.0863 |  |  | 30.0909 | -1.3018 | -68.1654 | 1.8773 | 9.4606 | -197.8092 | 32.4539 | -7.5086 | 7.0806 | 22.8448 | 127.4812 | 0.0026104 | -0.00056512 | 0.00053062 | 683.9987 | 275.9553 | 52.7674 | 27.303 | 21.9744 | 21.0608 | 20.6991 | 33.1827 | 24.2476 | 22.6016 | 22.1858 | 21.8402 | 22.3125 | 22.1283 | 334.9205 | 336.5579 | 276.2031 | 181.5853 | 151.4103 | 393.6071 | 243.8528 | 83.9336 | 85.1687 | 86.6469 | 96.7695 | 97.1096 | 103.2441 | 98.1139 | 115.7919 | 624.2001 | 1111.3435 | 780.66 | 834.4679 | 959.8995 | 22.4242 | 16.521 | 928.2747 | 446.0672 | 28.3125 | 928.5965 | 137.8859 | 24.6153 | 101.0419 | 176.4846 | 940.2148 | 100.9122 | 676.1751 | 1028.2051 | 921.537 | 1050.1447 | 851.3084 | 855.6722 | 1118.5338 |  | 1072.6826 | 952.8094 | 1055.4258 | 1158.6344 | 1164.2158 | 947.7621 |  | 937.971 |  |  | 1074.2814 | 1065.9996 | 1072.7907 | [5 empty] | 27.6193 | 1019.1434 | 102.0279 | 24.721 | 1001.44 | 85.9676 | 23.7868 | 1111.7211 | 1070.6242 | 1057.8653 |  |  | 1086.9077 | 988.3364 | 1072.6004 | 1091.9038 | 1074.5725 | 1121.0173 | 1023.2857 | 1078.503 | 1040.4598 | 1099.0476 | 885.9643 | 1026.7366 | 1044.89 | 1113.171 | 1119.3241 | 1109.0759 |  | 1016.2078 | 923.4116 | 1004.0329 | 1033.2397 | 1093.6982 |  | 1030.1793 | 956.9672 | 0.36846 | 20.6494 | 1.4016 | 1.6873 | -28.7881 | 3.0894 | 4171.66 | 1 | 13.9807 | -2.3639 | -17.1054 | 2.8387 | 7.3603 | -33.6559 | 13.6324 | 184.741 | 179.5065 | 242.1756 | 17.7268 | 0.45645 | 311.6248 | 212.5343
42838.4573 | 3196 | 35.5592 | 26.8891 | 23.5656 | 22.7019 | 22.2115 | 22.2998 | 22.515 | 21.5551 | 25.139 | 23.2195 | 22.225 | 21.7258 | 21.1894 | 22.0015 | 94.6315 | 90.5328 | 95.8001 | 100.16 | 113.9834 | 166.8173 | 907.1059 | 1057.2247 | 1107.0192 | 95.2443 | 176.816 | 949.6673 | 1056.8093 | 977.2731 | 1065.8037 | 99.1732 | 535.2158 | 937.3726 | 99.8402 | 433.9742 | 1063.4416 | 1378.5094 | 1035.5398 |  | 1008.6009 | 877.9031 | 852.2344 | 1057.4983 |  | 408.1938 | 610.7744 | 506.5801 | 705.6274 | 820.8068 | 906.2173 | 912.4651 | 31.0901 | 223.7345 | 49.2876 | 418.1834 | 33.1891 | 48.204 | 57.2691 | 101.0382 | 50.0597 |  |  | 30.2591 | -1.5969 | -68.3619 | 1.4574 | 8.2502 | -197.8125 | 32.9119 | -7.4146 | 6.9498 | 22.4044 | 127.5543 | 0.0028552 | -0.00067026 | 0.00050598 | 684.1159 | 276.197 | 52.8155 | 27.3143 | 21.9693 | 21.0639 | 20.7081 | 33.2014 | 24.2594 | 22.6056 | 22.1763 | 21.8482 | 22.3183 | 22.1299 | 332.6116 | 346.8045 | 291.4357 | 180.6012 | 147.0965 | 393.3182 | 243.9118 | 83.969 | 85.2103 | 86.6562 | 96.7722 | 97.1197 | 103.2636 | 98.1221 | 115.915 | 624.7666 | 1110.7699 | 779.3806 | 834.8508 | 960.2123 | 22.9696 | 14.9686 | 927.575 | 447.7624 | 28.3278 | 928.3862 | 138.0671 | 24.6317 | 101.1119 | 178.1435 | 937.3238 | 100.9182 | 676.656 | 1027.4025 | 922.0048 | 1050.0396 | 851.5096 | 855.7785 | 1118.5284 |  | 1072.3518 | 952.6859 | 1055.1595 | 1159.039 | 1163.3352 | 947.6488 |  | 937.8216 |  |  | 1073.7984 | 1065.5418 | 1072.4771 | [5 empty] | 27.6338 | 1023.0307 | 102.0493 | 24.7301 | 1012.3496 | 86.1353 | 23.7902 | 1111.098 | 1070.7772 | 1057.9494 |  |  | 1086.7475 | 989.2184 | 1072.7832 | 1092.8667 | 1074.201 | 1121.0357 | 1022.9547 | 1078.1501 | 1039.1379 | 1099.1686 | 885.9782 | 1026.0957 | 1044.3826 | 1112.3618 | 1121.5575 | 1108.2378 |  | 1016.2757 | 923.1334 | 1003.4812 | 1032.6311 | 1096.5377 |  | 1030.0814 | 956.435 | 0.26439 | 20.6508 | 1.401 | 1.6878 | -28.9363 | 3.0895 | 4162.93 | 0.86 | 14.0274 | -2.6182 | -17.131 | 2.5013 | 6.8742 | -33.6603 | 13.7299 | 184.5492 | 179.3609 | 241.5474 | 17.9319 | -1.2277 | 430.8709 | 212.1647
42838.4573 | 3197 | 35.5728 | 26.8945 | 23.5731 | 22.6988 | 22.2115 | 22.3063 | 22.5207 | 21.5536 | 25.1424 | 23.2164 | 22.2264 | 21.725 | 21.1894 | 21.9976 | 94.6328 | 90.5316 | 95.8072 | 100.1752 | 114.0222 | 167.0404 | 908.9476 | 1053.4177 | 1104.1358 | 95.248 | 178.3676 | 945.5826 | 1054.7146 | 975.509 | 1063.2686 | 99.178 | 535.6037 | 937.0004 | 99.8407 | 434.6525 | 1069.0175 | 496.0974 | 1035.6984 |  | 1015.2594 | 877.665 | 851.6935 | 1052.2692 |  | 407.7787 | 610.1256 | 505.8311 | 706.6752 | 819.9867 | 904.6406 | 911.4186 | 31.4829 | 223.5366 | 49.4645 | 417.8889 | 33.2104 | 48.1957 | 57.2553 | 101.0169 | 49.994 |  |  | 30.1329 | -1.608 | -68.2725 | 1.8793 | 6.959 | -197.7671 | 33.0906 | -6.8764 | 7.1832 | 22.1176 | 128.2692 | 0.0027073 | -0.0005799 | 0.00054541 | 683.8957 | 276.4339 | 52.9172 | 27.324 | 21.9812 | 21.0616 | 20.7021 | 33.202 | 24.2598 | 22.6048 | 22.1719 | 21.8443 | 22.3178 | 22.1279 | 333.1971 | 347.9703 | 290.4068 | 176.6834 | 144.3272 | 393.1034 | 243.936 | 83.9976 | 85.243 | 86.68 | 96.7857 | 97.1245 | 103.2817 | 98.1295 | 116.0367 | 625.33 | 1110.0433 | 779.4053 | 834.8503 | 960.6054 | 24.3818 | 14.6064 | 926.3614 | 449.3532 | 28.3292 | 927.2026 | 138.2264 | 24.6329 | 101.1637 | 179.7773 | 934.4551 | 100.9006 | 677.0781 | 1026.6185 | 921.5489 | 1048.5315 | 851.4331 | 855.5954 | 1118.4408 |  | 1071.9973 | 952.5408 | 1054.8645 | 1159.2864 | 1162.3108 | 947.4828 |  | 937.6434 |  |  | 1073.8171 | 1065.5185 | 1072.4078 | [5 empty] | 27.6502 | 1025.1961 | 102.058 | 24.741 | 1016.7803 | 86.314 | 23.7991 | 1111.1561 | 1069.6308 | 1057.6618 |  |  | 1084.2842 | 988.0424 | 1072.264 | 1093.2263 | 1073.8955 | 1120.8437 | 1022.5032 | 1077.7805 | 1037.22 | 1098.5165 | 884.6775 | 1025.416 | 1043.8969 | 1109.682 | 1120.3916 | 1107.7347 |  | 1015.5888 | 922.0214 | 1002.688 | 1032.1265 | 1096.0304 |  | 1029.6733 | 955.8293 | 0.069801 | 20.646 | 1.3987 | 1.6871 | -28.6806 | 3.0895 | 4196.61 | 0.82 | 13.9849 | -2.6264 | -17.1135 | 2.8393 | 6.3092 | -33.634 | 13.7579 | 184.346 | 179.2 | 240.8241 | 17.8285 | -1.1099 | 4.4047 | 211.6972
42838.4573 | 3198 | 35.5855 | 26.8951 | 23.5612 | 22.7021 | 22.2056 | 22.3017 | 22.5215 | 21.5572 | 25.1447 | 23.2181 | 22.2273 | 21.731 | 21.1817 | 22.0021 | 94.6325 | 90.5436 | 95.8074 | 100.1741 | 114.0686 | 167.2907 | 909.2815 | 1048.038 | 1095.8739 | 95.25 | 179.9541 | 947.449 | 1054.6758 | 976.4524 | 1063.6168 | 99.1929 | 535.9875 | 936.793 | 99.8466 | 435.329 | 1067.45 | 517.1548 | 1035.2097 |  | 1019.2621 | 877.6454 | 851.2292 | 1048.8785 |  | 407.2032 | 609.8397 | 504.9382 | 704.9903 | 820.0355 | 903.753 | 910.4525 | 32.2584 | 223.2971 | 50.5916 | 417.7435 | 33.2123 | 48.1774 | 57.2335 | 100.9661 | 49.9367 |  |  | 30.4201 | -1.6829 | -68.101 | 1.4344 | 8.3974 | -197.7862 | 33.2707 | -6.9047 | 6.9607 | 22.6575 | 127.2347 | 0.0026597 | -0.00075404 | 0.00048627 | 681.6753 | 276.7222 | 53.1519 | 27.338 | 21.9788 | 21.0634 | 20.7057 | 33.2144 | 24.2598 | 22.6047 | 22.18 | 21.8527 | 22.3208 | 22.1261 | 350.1065 | 362.1531 | 295.9854 | 176.8947 | 148.3232 | 393.1696 | 244.0803 | 84.0249 | 85.2766 | 86.7015 | 96.7889 | 97.125 | 103.2877 | 98.1329 | 116.1526 | 625.8752 | 1109.391 | 779.4565 | 834.3457 | 961.4912 | 21.0995 | 14.4729 | 925.7169 | 450.8504 | 28.3511 | 926.3137 | 138.406 | 24.6474 | 101.2299 | 181.4032 | 935.1059 | 100.9039 | 677.5297 | 1025.6295 | 921.0957 | 1048.3133 | 851.3738 | 855.4945 | 1118.2374 |  | 1071.6051 | 952.3314 | 1054.3397 | 1159.2893 | 1162.2425 | 947.4292 |  | 937.4256 |  |  | 1073.6006 | 1065.5248 | 1072.2403 | [5 empty] | 27.657 | 1022.1987 | 102.0667 | 24.7427 | 1018.8244 | 86.4776 | 23.7991 | 1110.3098 | 1067.2817 | 1057.3645 |  |  | 1082.3222 | 987.0381 | 1071.2821 | 1093.2546 | 1073.6864 | 1120.5543 | 1021.7201 | 1076.7016 | 1036.319 | 1097.6991 | 883.2722 | 1024.8597 | 1043.7893 | 1109.2195 | 1117.8895 | 1106.6461 |  | 1014.8796 | 922.1962 | 1002.1392 | 1031.3822 | 1095.0664 |  | 1029.0928 | 955.3759 | 0.43691 | 20.642 | 1.3969 | 1.6858 | -28.7105 | 3.0894 | 4212.29 | 1.13 | 14.0532 | -2.6865 | -17.0892 | 2.4802 | 6.928 | -33.6229 | 13.7901 | 184.1243 | 178.9126 | 240.7763 | 15.9615 | -1.7092 | 7.3487 | 211.2632
42838.4573 | 3199 | 35.5881 | 26.8878 | 23.5603 | 22.6879 | 22.2032 | 22.2934 | 22.5154 | 21.5446 | 25.1395 | 23.2103 | 22.2126 | 21.7143 | 21.175 | 21.9892 | 94.6414 | 90.5634 | 95.8149 | 100.1867 | 114.1361 | 167.5965 | 910.3751 | 1045.5097 | 1092.1316 | 95.2775 | 181.6324 | 944.0234 | 1059.7499 | 986.2274 | 1070.361 | 99.1942 | 536.3632 | 936.5362 | 99.8209 | 435.9955 | 1066.0886 | 616.9179 | 1034.7431 |  | 1027.3169 | 877.0953 | 850.7989 | 1048.5659 |  | 406.1517 | 610.1479 | 503.3791 | 706.316 | 822.5029 | 904.4819 | 910.1517 | 32.7303 | 223.0753 | 50.463 | 417.4575 | 33.2071 | 48.1658 | 57.2066 | 100.9007 | 49.9093 |  |  | 29.6789 | -1.4227 | -68.4532 | 1.5534 | 7.555 | -197.8125 | 32.9868 | -7.3568 | 7.1748 | 22.931 | 127.7168 | 0.0026235 | -0.0006144 | 0.00049612 | 677.9563 | 277.0339 | 53.2465 | 27.3445 | 21.9752 | 21.0659 | 20.7059 | 33.2293 | 24.2659 | 22.6061 | 22.1797 | 21.8494 | 22.3187 | 22.1241 | 360.6594 | 350.556 | 297.2636 | 179.1252 | 152.0475 | 393.0514 | 244.186 | 84.0563 | 85.3028 | 86.7155 | 96.7944 | 97.1346 | 103.3078 | 98.1344 | 116.2819 | 626.4377 | 1108.8935 | 779.5658 | 834.3649 | 963.1068 | 16.1281 | 9.6753 | 925.6983 | 452.2522 | 28.365 | 926.6484 | 138.5776 | 24.6423 | 101.3124 | 183.0464 | 935.2937 | 100.8988 | 677.886 | 1024.2411 | 920.1342 | 1048.5017 | 851.3803 | 855.4869 | 1118.1011 |  | 1071.2646 | 952.1402 | 1053.8274 | 1159.2281 | 1161.9666 | 947.2503 |  | 937.2102 |  |  | 1073.35 | 1065.0584 | 1071.9531 | [5 empty] | 27.6677 | 1022.0502 | 102.0868 | 24.7497 | 1015.9612 | 86.6531 | 23.8022 | 1110.4293 | 1066.9361 | 1057.2516 |  |  | 1083.1686 | 986.7934 | 1070.3757 | 1093.5143 | 1073.2897 | 1120.403 | 1020.9469 | 1076.2293 | 1036.1299 | 1096.9051 | 882.911 | 1024.229 | 1043.3072 | 1109.2953 | 1116.1533 | 1105.8164 |  | 1016.3711 | 921.7009 | 1001.7962 | 1030.5767 | 1097.773 |  | 1028.5629 | 955.1355 | 0.62834 | 20.644 | 1.3963 | 1.6852 | -28.8759 | 3.0894 | 4235.44 | 0.94 | 13.9159 | -2.4705 | -17.1363 | 2.5814 | 6.5734 | -33.6356 | 13.7354 | 183.931 | 178.6321 | 240.5853 | 14.7679 | -1.8361 | 23.5955 | 210.9065
42838.4573 | 3200 | 35.6028 | 26.9051 | 23.5631 | 22.6901 | 22.2074 | 22.284 | 22.518 | 21.5512 | 25.1434 | 23.2195 | 22.2183 | 21.72 | 21.1777 | 21.9981 | 94.6508 | 90.5889 | 95.8192 | 100.1936 | 114.206 | 167.9342 | 911.853 | 1045.3915 | 1089.8559 | 95.3158 | 183.3693 | 941.8588 | 1062.923 | 1000.5371 | 1071.3888 | 99.1982 | 536.7692 | 936.7899 | 99.7991 | 436.7187 | 1064.8541 | 617.4061 | 1033.708 |  | 1036.4701 | 875.0583 | 850.13 | 1046.4743 |  | 405.6853 | 610.3964 | 501.4674 | 706.0505 | 824.5578 | 905.3643 | 910.8107 | 32.1782 | 222.9643 | 49.9851 | 417.0329 | 33.1992 | 48.143 | 57.1575 | 100.8127 | 49.8983 |  |  | 29.1091 | -1.3406 | -68.5058 | 1.6414 | 7.9269 | -197.8499 | 32.8107 | -7.1294 | 7.0287 | 22.8572 | 127.9683 | 0.0028371 | -0.00057826 | 0.00053884 | 674.6306 | 277.2796 | 53.2616 | 27.3496 | 21.9805 | 21.0658 | 20.7045 | 33.2404 | 24.2701 | 22.6107 | 22.1825 | 21.8533 | 22.3147 | 22.1264 | 347.8078 | 326.5331 | 284.3288 | 173.4737 | 148.4103 | 392.4681 | 243.8954 | 84.0855 | 85.337 | 86.7227 | 96.8034 | 97.1474 | 103.3269 | 98.1412 | 116.4204 | 627.0173 | 1108.5737 | 779.433 | 834.7281 | 965.2297 | 13.4016 | 10.9856 | 925.1501 | 453.5904 | 28.3752 | 926.097 | 138.7489 | 24.638 | 101.3675 | 184.6912 | 933.6333 | 100.8981 | 678.3072 | 1025.4448 | 919.5417 | 1049.619 | 851.354 | 855.4345 | 1117.8519 |  | 1070.9217 | 951.9316 | 1053.5639 | 1159.5452 | 1161.4718 | 947.0978 |  | 936.9603 |  |  | 1073.006 | 1064.6602 | 1071.6445 | [5 empty] | 27.675 | 1033.8183 | 102.0951 | 24.7419 | 1029.1966 | 86.8283 | 23.8023 | 1110.3979 | 1066.54 | 1057.1709 |  |  | 1084.1179 | 986.8862 | 1069.338 | 1093.7106 | 1072.9309 | 1120.2875 | 1020.1118 | 1075.7008 | 1035.5034 | 1096.634 | 883.0213 | 1023.5508 | 1042.9098 | 1110.0316 | 1116.0518 | 1106.1529 |  | 1015.5527 | 922.4231 | 1000.9768 | 1029.868 | 1096.1196 |  | 1028.1286 | 954.817 | -0.17858 | 20.6418 | 1.3972 | 1.6856 | -28.943 | 3.0894 | 4254.44 | 0.81 | 13.787 | -2.3984 | -17.1453 | 2.654 | 6.7358 | -33.6513 | 13.7038 | 183.7395 | 178.4909 | 240.2312 | 16.092 | -0.44034 | 23.7453 | 210.6472
42838.4573 | 3201 | 35.6188 | 26.9176 | 23.5714 | 22.7071 | 22.2066 | 22.2931 | 22.5222 | 21.5461 | 25.1608 | 23.221 | 22.2273 | 21.7235 | 21.182 | 22.0036 | 94.6415 | 90.5935 | 95.8192 | 100.1914 | 114.2658 | 168.2777 | 913.8132 | 1046.1474 | 1089.3249 | 95.3259 | 185.0709 | 940.0785 | 1062.8068 | 1009.1504 | 1070.2516 | 99.181 | 537.1588 | 938.1344 | 99.7866 | 437.3916 | 1063.9939 | 602.9722 | 1033.4035 |  | 1042.084 | 873.359 | 849.7893 | 1044.4895 |  | 405.0045 | 611.3698 | 501.3695 | 705.4648 | 824.9364 | 904.1116 | 909.8183 | 31.9633 | 222.845 | 49.3963 | 416.4773 | 33.1877 | 48.122 | 57.1009 | 100.6986 | 49.8622 |  |  | 28.0762 | -1.6442 | -68.4841 | 1.6979 | 8.0912 | -197.7678 | 33.207 | -6.9204 | 7.2703 | 23.097 | 128.3681 | 0.002589 | -0.00069654 | 0.00049448 | 673.129 | 277.4859 | 53.2874 | 27.3585 | 21.9834 | 21.0636 | 20.7038 | 33.2479 | 24.274 | 22.6044 | 22.1779 | 21.8549 | 22.3236 | 22.1281 | 332.0694 | 312.6355 | 268.1668 | 172.9076 | 145.7822 | 391.5531 | 243.4566 | 84.1174 | 85.3755 | 86.7327 | 96.8077 | 97.1598 | 103.3455 | 98.1523 | 116.5405 | 627.5605 | 1108.449 | 779.0537 | 834.6699 | 966.7381 | 17.3647 | 8.9948 | 924.4821 | 454.8745 | 28.387 | 925.0285 | 138.9241 | 24.6519 | 101.4254 | 186.3141 | 933.6848 | 100.9007 | 678.8403 | 1026.2314 | 919.4603 | 1049.5266 | 851.2645 | 855.3345 | 1117.5385 |  | 1070.5159 | 951.6526 | 1053.2733 | 1160.1415 | 1161.0625 | 946.9166 |  | 936.6677 |  |  | 1072.9764 | 1064.6193 | 1071.5966 | [5 empty] | 27.6867 | 1037.932 | 102.1141 | 24.7493 | 1048.3272 | 87.0136 | 23.8104 | 1110.8106 | 1065.5499 | 1057.3507 |  |  | 1082.9816 | 986.6812 | 1068.5863 | 1093.9809 | 1072.6237 | 1120.3749 | 1019.5617 | 1074.3315 | 1035.5032 | 1096.686 | 883.6388 | 1022.7792 | 1042.3699 | 1111.2503 | 1116.5347 | 1107.2868 |  | 1011.9428 | 922.209 | 1000.4488 | 1029.2156 | 1096.4279 |  | 1027.8288 | 954.5017 | 0.085754 | 20.6421 | 1.3964 | 1.686 | -28.8801 | 3.0894 | 4263.66 | 0.5 | 13.5344 | -2.6576 | -17.152 | 2.7007 | 6.8016 | -33.6265 | 13.779 | 183.5135 | 178.3367 | 239.9294 | 17.6779 | 1.2929 | 21.143 | 210.5273
42838.4573 | 3202 | 35.6266 | 26.9132 | 23.5662 | 22.7003 | 22.2015 | 22.2941 | 22.5151 | 21.5493 | 25.1652 | 23.2216 | 22.2235 | 21.7197 | 21.1815 | 21.9986 | 94.6366 | 90.6037 | 95.817 | 100.1768 | 114.3269 | 168.6536 | 915.2451 | 1047.7462 | 1090.3769 | 95.3474 | 186.727 | 936.6577 | 1004.6332 | 1011.0669 | 1067.975 | 99.1748 | 537.542 | 938.9845 | 99.7868 | 438.0684 | 1065.4489 | 593.7023 | 1033.2688 |  | 1041.2616 | 873.8011 | 849.5262 | 1044.2106 |  | 404.4357 | 612.082 | 500.8046 | 704.3491 | 824.1387 | 902.179 | 908.8321 | 32.2234 | 222.6885 | 49.1139 | 416.0551 | 33.1944 | 48.0945 | 57.0602 | 100.5748 | 49.8088 |  |  | 28.0735 | -0.95814 | -68.0353 | 1.7853 | 7.9282 | -197.777 | 32.745 | -7 | 6.8767 | 22.5855 | 127.0654 | 0.0028125 | -0.00062919 | 0.00052405 | 672.4761 | 277.6746 | 53.3188 | 27.3692 | 21.9785 | 21.0688 | 20.7087 | 33.2547 | 24.2774 | 22.6024 | 22.1875 | 21.8489 | 22.3234 | 22.1238 | 332.7304 | 313.9073 | 253.9521 | 172.2578 | 145.4434 | 391.1952 | 242.887 | 84.162 | 85.4192 | 86.7513 | 96.832 | 97.1833 | 103.3596 | 98.1612 | 116.6608 | 628.1218 | 1108.5696 | 778.6367 | 834.2659 | 968.5807 | 18.4924 | 11.6505 | 924.1327 | 456.0838 | 28.4003 | 924.4837 | 139.0963 | 24.6582 | 101.4837 | 187.9167 | 929.3838 | 100.8996 | 679.359 | 1026.2249 | 919.2612 | 1049.8946 | 851.1255 | 855.2124 | 1117.2757 |  | 1070.1886 | 951.3774 | 1053.07 | 1160.1129 | 1160.2447 | 946.7929 |  | 936.4001 |  |  | 1072.9839 | 1064.7758 | 1071.7057 | [5 empty] | 27.7071 | 1021.037 | 102.1315 | 24.7599 | 1045.5064 | 87.201 | 23.8196 | 1110.9032 | 1065.977 | 1058.1226 |  |  | 1082.2451 | 985.914 | 1068.5031 | 1094.3735 | 1072.2544 | 1119.4498 | 1019.3493 | 1073.912 | 1035.0879 | 1096.0199 | 885.5606 | 1022.3369 | 1041.9579 | 1111.7294 | 1116.1095 | 1107.408 |  | 1014.6335 | 922.2896 | 1000.8234 | 1028.9837 | 1098.6448 |  | 1027.5611 | 954.2617 | 0.28702 | 20.6389 | 1.3963 | 1.6852 | -28.7336 | 3.0895 | 4256.57 | 0.81 | 13.5223 | -2.0296 | -17.1026 | 2.7705 | 6.7272 | -33.5996 | 13.6716 | 183.3317 | 178.2311 | 239.3607 | 17.5409 | 2.7913 | 19.5016 | 210.5516
42838.4573 | 3203 | 35.6393 | 26.9145 | 23.5698 | 22.6985 | 22.1974 | 22.2939 | 22.5125 | 21.552 | 25.17 | 23.2223 | 22.2186 | 21.7207 | 21.1815 | 21.9967 | 94.6504 | 90.6265 | 95.8227 | 100.183 | 114.3966 | 169.0604 | 916.4155 | 1044.7466 | 1084.9163 | 95.3797 | 188.3188 | 935.8463 | 1020.6337 | 1007.8172 | 1063.8366 | 99.1783 | 537.9242 | 939.9183 | 99.7834 | 438.721 | 1060.7544 | 568.8257 | 1032.5402 |  | 1041.233 | 874.4707 | 849.2373 | 1042.3864 |  | 402.9334 | 613.0336 | 500.9894 | 703.6222 | 819.6631 | 900.3069 | 908.4195 | 32.8505 | 222.4389 | 48.4591 | 415.554 | 33.1831 | 48.0777 | 57.0199 | 100.4116 | 49.809 |  |  | 28.4152 | -1.681 | -68.1003 | 1.8064 | 7.5589 | -197.7868 | 33.3292 | -6.7227 | 6.9767 | 22.9946 | 127.7704 | 0.0027024 | -0.00067847 | 0.00054376 | 671.4768 | 277.8172 | 53.3489 | 27.3822 | 21.9797 | 21.0688 | 20.7143 | 33.2603 | 24.2785 | 22.6051 | 22.1845 | 21.8467 | 22.3305 | 22.1297 | 339.579 | 321.6945 | 256.7497 | 173.0546 | 146.3115 | 390.774 | 242.6217 | 84.1976 | 85.466 | 86.7687 | 96.853 | 97.2032 | 103.3757 | 98.1714 | 116.794 | 628.6751 | 1108.4692 | 778.6503 | 834.881 | 970.5613 | 15.6067 | 17.4859 | 924.1041 | 457.3014 | 28.4152 | 923.9302 | 139.2616 | 24.6751 | 101.5499 | 189.5096 | 926.6169 | 100.8782 | 679.9983 | 1026.9734 | 919.521 | 1047.7676 | 850.9811 | 855.1036 | 1116.8662 |  | 1069.8427 | 951.1479 | 1052.6335 | 1159.8601 | 1159.5732 | 946.7172 |  | 936.1326 |  |  | 1072.7877 | 1064.2051 | 1071.2586 | [5 empty] | 27.7161 | 1016.3485 | 102.1477 | 24.7659 | 1040.0557 | 87.38 | 23.8225 | 1110.5941 | 1066.6775 | 1058.904 |  |  | 1080.5956 | 985.0332 | 1068.5005 | 1094.4019 | 1071.8657 | 1118.9175 | 1019.1976 | 1074.5014 | 1034.0513 | 1094.7425 | 886.5416 | 1022.51 | 1041.8162 | 1111.4503 | 1114.6135 | 1106.8616 |  | 1018.3284 | 922.1796 | 1001.0391 | 1029.2682 | 1095.1139 |  | 1027.3714 | 953.7788 | 0.073511 | 20.6365 | 1.3958 | 1.684 | -28.8965 | 3.0894 | 4258.36 | 0.45 | 13.5833 | -2.6897 | -17.12 | 2.7883 | 6.5634 | -33.5737 | 13.782 | 183.1434 | 177.9946 | 238.9008 | 16.7052 | 2.4427 | 15.3414 | 210.4337
42838.4574 | 3204 | 35.6501 | 26.9173 | 23.573 | 22.6931 | 22.1982 | 22.3027 | 22.5207 | 21.5518 | 25.172 | 23.2242 | 22.2183 | 21.7163 | 21.1825 | 21.998 | 94.655 | 90.6518 | 95.8284 | 100.19 | 114.4816 | 169.4982 | 916.7253 | 1041.7441 | 1081.2235 | 95.4123 | 189.8139 | 935.0038 | 1051.4273 | 1014.2525 | 1063.3501 | 99.181 | 538.2815 | 940.2577 | 99.7851 | 439.3655 | 1055.0929 | 582.7267 | 1031.6654 |  | 1042.2059 | 873.1044 | 848.7691 | 1040.8879 |  | 402.3985 | 613.6887 | 499.6343 | 701.8903 | 820.2206 | 900.9684 | 909.2778 | 33.4225 | 222.2459 | 47.994 | 415.2039 | 33.1662 | 48.0541 | 56.9777 | 100.2163 | 49.8032 |  |  | 28.3515 | -1.4819 | -68.1818 | 1.6204 | 7.7771 | -197.7704 | 32.8331 | -6.7503 | 7.1094 | 22.8889 | 128.1062 | 0.0026975 | -0.00078689 | 0.00050434 | 670.5711 | 277.8953 | 53.3709 | 27.3986 | 21.9894 | 21.0722 | 20.7161 | 33.2688 | 24.2804 | 22.6095 | 22.1806 | 21.8478 | 22.3248 | 22.1302 | 334.799 | 324.2099 | 270.6446 | 182.642 | 151.8048 | 390.0865 | 242.6698 | 84.2231 | 85.4899 | 86.7803 | 96.8555 | 97.2053 | 103.3808 | 98.1728 | 116.9258 | 629.2674 | 1108.3095 | 779.1843 | 835.5511 | 972.4968 | 20.6979 | 12.1976 | 923.563 | 458.4469 | 28.4308 | 923.655 | 139.4317 | 24.6736 | 101.6105 | 191.1063 | 925.0602 | 100.8706 | 680.5721 | 1026.0762 | 919.793 | 1046.5806 | 850.9528 | 855.155 | 1116.7555 |  | 1069.463 | 950.8624 | 1052.6621 | 1159.8541 | 1158.9456 | 946.5235 |  | 935.8112 |  |  | 1072.1204 | 1063.4832 | 1070.8009 | [5 empty] | 27.719 | 1037.4652 | 102.1636 | 24.7696 | 1040.0412 | 87.563 | 23.8178 | 1110.3439 | 1067.2536 | 1059.2386 |  |  | 1078.9312 | 984.2646 | 1068.414 | 1094.408 | 1071.4972 | 1119.5277 | 1018.894 | 1074.7795 | 1033.2055 | 1094.0694 | 886.1719 | 1022.801 | 1041.9156 | 1111.8755 | 1112.4685 | 1105.627 |  | 1016.346 | 921.1819 | 1001.0047 | 1029.3939 | 1096.7244 |  | 1027.0723 | 953.2695 | -0.37558 | 20.6364 | 1.3954 | 1.684 | -28.9806 | 3.0895 | 4283.71 | 0.73 | 13.5656 | -2.5263 | -17.1366 | 2.6418 | 6.6593 | -33.5818 | 13.6829 | 182.9274 | 178.0184 | 238.4653 | 17.1143 | 0.90568 | 17.6981 | 210.28
42838.4574 | 3205 | 35.6591 | 26.9291 | 23.5729 | 22.6988 | 22.2085 | 22.2987 | 22.5209 | 21.5487 | 25.1743 | 23.2318 | 22.2294 | 21.7194 | 21.187 | 22.0013 | 94.6521 | 90.6672 | 95.8322 | 100.1952 | 114.5926 | 169.9564 | 918.1279 | 1040.5916 | 1079.9736 | 95.4698 | 191.2535 | 931.7758 | 1054.1164 | 1014.4112 | 1063.4043 | 99.1656 | 538.6379 | 940.602 | 99.7666 | 439.999 | 1053.1862 | 786.3965 | 1031.1971 |  | 1050.3888 | 871.6476 | 848.4839 | 1039.9104 |  | 403.1353 | 614.2413 | 499.1509 | 697.7878 | 819.3679 | 902.6061 | 910.349 | 34.3157 | 222.05 | 47.9869 | 415.0054 | 33.1646 | 48.0514 | 56.9335 | 100.0501 | 49.7925 |  |  | 27.9763 | -1.8512 | -68.0675 | 1.5435 | 8.5479 | -197.7422 | 32.9441 | -7.4054 | 7.0318 | 22.7313 | 127.8494 | 0.0026005 | -0.00075075 | 0.00048462 | 669.8498 | 277.9358 | 53.4199 | 27.4094 | 21.9826 | 21.0621 | 20.7099 | 33.2864 | 24.2827 | 22.6137 | 22.1842 | 21.8464 | 22.3295 | 22.125 | 354.0845 | 326.8535 | 274.3137 | 181.2304 | 153.3468 | 390.0816 | 242.524 | 84.2703 | 85.5175 | 86.8004 | 96.8779 | 97.2179 | 103.4063 | 98.19 | 117.0714 | 629.8244 | 1108.4776 | 779.3074 | 835.8035 | 974.1036 | 19.1194 | 14.9749 | 922.647 | 459.4935 | 28.4452 | 922.7355 | 139.6011 | 24.6932 | 101.6896 | 192.6777 | 921.0036 | 100.8677 | 681.1416 | 1026.0015 | 920.4709 | 1046.4092 | 851.0335 | 855.2375 | 1116.6228 |  | 1069.0723 | 950.5954 | 1052.3959 | 1159.5239 | 1157.3325 | 946.2665 |  | 935.5334 |  |  | 1071.8204 | 1062.7526 | 1070.1235 | [5 empty] | 27.7353 | 1060.2165 | 102.1719 | 24.7812 | 1040.4648 | 87.7508 | 23.8222 | 1111.076 | 1069.2495 | 1059.048 |  |  | 1078.7316 | 985.2999 | 1068.2082 | 1094.7533 | 1071.2134 | 1119.3467 | 1018.8666 | 1074.7386 | 1032.6447 | 1093.5045 | 887.7571 | 1022.735 | 1041.9558 | 1112.5308 | 1111.9365 | 1104.1019 |  | 1014.7388 | 920.1153 | 1000.3719 | 1029.4324 | 1095.9911 |  | 1026.4696 | 952.7602 | 0.41001 | 20.6333 | 1.3939 | 1.6822 | -28.7036 | 3.0895 | 4269.01 | 0.72 | 13.4758 | -2.8245 | -17.1275 | 2.5792 | 6.9864 | -33.6028 | 13.7156 | 182.7059 | 177.8778 | 237.3569 | 14.9706 | 0.47726 | 64.418 | 210.3406
42838.4574 | 3206 | 35.6703 | 26.9314 | 23.5756 | 22.6991 | 22.2059 | 22.3066 | 22.5153 | 21.5519 | 25.1854 | 23.2305 | 22.2223 | 21.7205 | 21.1888 | 22.0066 | 94.6699 | 90.6799 | 95.8281 | 100.1997 | 114.6992 | 170.4187 | 918.7843 | 1040.1875 | 1079.76 | 95.5107 | 192.661 | 931.6891 | 1053.175 | 1006.9294 | 1063.8667 | 99.1619 | 539.0131 | 941.5114 | 99.7523 | 440.6253 | 1054.0788 | 997.6263 | 1030.1685 |  | 1054.7611 | 871.2181 | 848.1429 | 1039.6473 |  | 403.4479 | 613.9937 | 499.8347 | 697.9205 | 820.4743 | 904.0362 | 911.0257 | 35.4357 | 221.896 | 48.5892 | 414.7896 | 33.1215 | 48.0459 | 56.8904 | 99.8838 | 49.7671 |  |  | 28.0236 | -1.8656 | -68.8481 | 1.4837 | 8.2213 | -197.7868 | 33.1406 | -6.6859 | 6.9755 | 22.5738 | 126.6354 | 0.0027287 | -0.00060126 | 0.00050434 | 669.3077 | 277.9167 | 53.4694 | 27.4036 | 21.9761 | 21.0507 | 20.7034 | 33.2894 | 24.2816 | 22.6086 | 22.1732 | 21.8403 | 22.3317 | 22.117 | 360.4787 | 325.7507 | 282.332 | 179.3791 | 150.1724 | 389.8869 | 242.425 | 84.2929 | 85.5488 | 86.8029 | 96.8716 | 97.2041 | 103.4098 | 98.1817 | 117.199 | 630.3561 | 1108.7328 | 778.8469 | 835.4748 | 974.8656 | 20.1779 | 14.4098 | 922.0747 | 460.4963 | 28.4594 | 922.3654 | 139.7718 | 24.6871 | 101.7491 | 194.1973 | 919.5546 | 100.8663 | 681.6818 | 1027.0053 | 920.6939 | 1044.4785 | 851.0338 | 855.3538 | 1116.3117 |  | 1068.6987 | 950.3904 | 1051.9072 | 1159.4245 | 1155.8373 | 946.0458 |  | 935.3025 |  |  | 1071.3642 | 1062.4393 | 1069.5567 | [5 empty] | 27.7389 | 1059.3649 | 102.1836 | 24.7777 | 1029.1672 | 87.911 | 23.828 | 1111.6778 | 1069.2477 | 1058.875 |  |  | 1079.1178 | 984.5058 | 1067.9011 | 1095.1389 | 1070.9764 | 1118.8962 | 1018.8153 | 1074.5412 | 1032.2589 | 1093.1621 | 890.365 | 1022.2415 | 1042.0106 | 1111.8791 | 1112.1848 | 1103.9552 |  | 1011.6467 | 918.85 | 999.5275 | 1029.3759 | 1097.1947 |  | 1026.1021 | 952.3091 | -0.047621 | 20.6325 | 1.3926 | 1.6815 | -28.6257 | 3.0895 | 4256.61 | 0.87 | 13.4895 | -2.8351 | -17.223 | 2.5284 | 6.8558 | -33.627 | 13.7648 | 182.4993 | 177.6119 | 236.327 | 14.2256 | -0.42774 | 146.6957 | 210.4792
42838.4574 | 3207 | 35.6761 | 26.9327 | 23.5763 | 22.7039 | 22.2043 | 22.3024 | 22.515 | 21.5413 | 25.1803 | 23.2365 | 22.2213 | 21.7157 | 21.1861 | 21.9979 | 94.6563 | 90.6887 | 95.8301 | 100.2047 | 114.7802 | 170.9053 | 917.8984 | 1037.816 | 1074.9375 | 95.5616 | 194.013 | 930.1899 | 1051.5751 | 997.2817 | 1064.0142 | 99.1564 | 539.439 | 942.1744 | 99.76 | 441.3288 | 1049.628 | 751.6837 | 1030.5856 |  | 1050.8154 | 870.8991 | 847.7419 | 1040.281 |  | 404.0658 | 613.9119 | 500.481 | 696.1352 | 820.9255 | 904.0025 | 910.5267 | 35.9773 | 221.8744 | 50.0514 | 414.6815 | 33.1426 | 48.0428 | 56.8497 | 99.7004 | 49.7589 |  |  | 27.4361 | -2.0628 | -68.2935 | 1.7065 | 7.9039 | -197.7474 | 33.6058 | -6.8114 | 7.0236 | 22.1751 | 126.187 | 0.0026728 | -0.00074747 | 0.00050105 | 668.8528 | 277.8841 | 53.5101 | 27.4129 | 21.9798 | 21.0617 | 20.714 | 33.3064 | 24.2931 | 22.6127 | 22.1792 | 21.8438 | 22.3322 | 22.1262 | 375.751 | 340.0129 | 282.7056 | 178.2502 | 150.6401 | 390.0638 | 242.3294 | 84.3253 | 85.5936 | 86.8226 | 96.8775 | 97.2035 | 103.4208 | 98.1929 | 117.33 | 630.8871 | 1108.7809 | 777.9052 | 834.9869 | 974.7264 | 19.1958 | 15.0701 | 921.9242 | 461.4546 | 28.4696 | 922.9644 | 139.9393 | 24.6945 | 101.7843 | 195.6975 | 918.5867 | 100.8481 | 682.1755 | 1026.2459 | 921.0885 | 1042.4375 | 851.0889 | 855.4816 | 1116.0483 |  | 1068.3326 | 950.2092 | 1051.6599 | 1159.0651 | 1155.0806 | 945.8212 |  | 935.1174 |  |  | 1071.3747 | 1062.4757 | 1069.4102 | [5 empty] | 27.7505 | 1050.36 | 102.2005 | 24.7773 | 1025.8794 | 88.1 | 23.8293 | 1111.5922 | 1067.8073 | 1059.1202 |  |  | 1077.6613 | 985.0424 | 1067.7181 | 1095.0139 | 1070.6404 | 1118.6993 | 1018.2264 | 1074.8525 | 1031.2764 | 1092.5098 | 887.7985 | 1021.6107 | 1041.6909 | 1108.9591 | 1113.3085 | 1103.8415 |  | 1010.9948 | 917.894 | 998.8986 | 1028.6878 | 1092.4401 |  | 1026.1268 | 952.1893 | 0.20076 | 20.6293 | 1.3916 | 1.6817 | -29.0046 | 3.0895 | 4255.82 | 0.94 | 13.3481 | -2.981 | -17.1527 | 2.7114 | 6.7221 | -33.6232 | 13.8609 | 182.2959 | 177.4796 | 235.8157 | 12.5601 | -0.48285 | 54.529 | 210.5132
42838.4574 | 3208 | 35.6985 | 26.9542 | 23.5814 | 22.7049 | 22.2136 | 22.3107 | 22.5232 | 21.5504 | 25.1858 | 23.24 | 22.2214 | 21.7182 | 21.189 | 22.0018 | 94.6608 | 90.6859 | 95.8145 | 100.2133 | 114.8789 | 171.4346 | 916.9079 | 1031.8967 | 1065.4354 | 95.6196 | 195.3505 | 927.2694 | 1053.0225 | 989.0721 | 1068.173 | 99.1591 | 539.8264 | 942.555 | 99.7474 | 441.9671 | 1044.6009 | 648.733 | 1030.5535 |  | 1048.6935 | 872.6638 | 847.5006 | 1040.8181 |  | 403.6983 | 614.341 | 499.0266 | 695.3301 | 819.1383 | 902.3774 | 909.5166 | 35.9063 | 221.8856 | 51.817 | 414.6874 | 33.159 | 48.0599 | 56.8192 | 99.5072 | 49.7563 |  |  | 26.4965 | -1.3938 | -68.1516 | 1.3635 | 7.8941 | -197.7875 | 32.8961 | -6.9737 | 7.1779 | 22.5891 | 127.6704 | 0.0025841 | -0.00067683 | 0.00048955 | 668.4795 | 277.8396 | 53.5433 | 27.4187 | 21.976 | 21.0609 | 20.7106 | 33.3122 | 24.2894 | 22.6059 | 22.1767 | 21.8422 | 22.3288 | 22.121 | 390.3662 | 344.3738 | 282.2359 | 175.3233 | 149.0743 | 390.2258 | 242.2683 | 84.3665 | 85.6244 | 86.8391 | 96.8774 | 97.1998 | 103.4394 | 98.1978 | 117.4601 | 631.4086 | 1108.2937 | 777.5932 | 834.3762 | 972.8778 | 18.4484 | 11.0138 | 922.3011 | 462.3779 | 28.4814 | 924.3289 | 140.1096 | 24.7007 | 101.8331 | 197.219 | 915.7662 | 100.8499 | 682.5935 | 1025.8122 | 921.4077 | 1042.582 | 851.1222 | 855.4876 | 1115.7364 |  | 1067.8996 | 950.0391 | 1051.3851 | 1158.6 | 1154.4921 | 945.5744 |  | 934.9415 |  |  | 1071.4966 | 1062.1218 | 1069.2121 | [5 empty] | 27.7508 | 1070.9863 | 102.2129 | 24.7773 | 1028.4806 | 88.2787 | 23.837 | 1111.7833 | 1066.2108 | 1056.9796 |  |  | 1077.5614 | 985.8063 | 1067.278 | 1094.8449 | 1070.3146 | 1119.3995 | 1017.7882 | 1074.5506 | 1031.9566 | 1091.5086 | 885.7073 | 1020.8636 | 1042.1467 | 1106.7524 | 1112.4397 | 1103.5553 |  | 1010.1016 | 917.598 | 998.9088 | 1028.2043 | 1095.3249 |  | 1025.8107 | 951.9616 | 0.295 | 20.628 | 1.3927 | 1.6806 | -28.8937 | 3.0894 | 4275.67 | 0.69 | 13.1379 | -2.451 | -17.1391 | 2.4242 | 6.7133 | -33.6034 | 13.7043 | 182.0556 | 177.3319 | 235.4236 | 10.9649 | -0.43935 | 30.0618 | 210.2595
42838.4574 | 3209 | 35.7077 | 26.96 | 23.5818 | 22.6963 | 22.204 | 22.3046 | 22.5196 | 21.5506 | 25.1934 | 23.2358 | 22.224 | 21.7182 | 21.1837 | 22.0028 | 94.6585 | 90.7062 | 95.8092 | 100.2277 | 114.9685 | 171.928 | 916.6496 | 1031.0436 | 1063.8061 | 95.6782 | 196.6306 | 924.1733 | 1053.6512 | 986.5905 | 1069.969 | 99.163 | 540.2014 | 942.6177 | 99.7498 | 442.5907 | 1040.9642 | 977.6718 | 1030.8265 |  | 1051.1041 | 873.0607 | 847.4554 | 1040.9127 |  | 403.3125 | 614.914 | 498.5445 | 692.6598 | 816.9464 | 903.2705 | 909.544 | 35.6107 | 221.8178 | 52.1924 | 414.8469 | 33.1633 | 48.0681 | 56.7843 | 99.3275 | 49.7435 |  |  | 26.7882 | -1.8689 | -68.3376 | 1.8024 | 7.2113 | -197.7809 | 33.1018 | -7.3436 | 7.0055 | 22.4107 | 127.6006 | 0.0026383 | -0.00076718 | 0.00048462 | 668.335 | 277.7928 | 53.5876 | 27.4357 | 21.9887 | 21.0672 | 20.7109 | 33.3337 | 24.298 | 22.6165 | 22.1797 | 21.8555 | 22.3368 | 22.1265 | 385.3816 | 326.8342 | 264.6799 | 175.5857 | 146.1177 | 390.066 | 241.8858 | 84.3987 | 85.6612 | 86.8512 | 96.891 | 97.1899 | 103.4551 | 98.2171 | 117.6179 | 631.9855 | 1107.4765 | 777.5431 | 833.8577 | 963.675 | 17.4599 | 11.9124 | 923.4022 | 463.2315 | 28.4978 | 924.8705 | 140.2838 | 24.7055 | 101.8956 | 198.7409 | 913.6272 | 100.8543 | 683.1014 | 1023.7257 | 921.9161 | 1041.6774 | 851.091 | 855.4674 | 1115.4402 |  | 1067.5303 | 949.9206 | 1051.037 | 1158.3186 | 1153.7219 | 945.5025 |  | 934.799 |  |  | 1071.0434 | 1061.7698 | 1069.1233 | [5 empty] | 27.7778 | 1073.0599 | 102.234 | 24.7926 | 1020.0334 | 88.4661 | 23.8403 | 1110.5477 | 1065.9978 | 1058.4448 |  |  | 1079.4202 | 986.0838 | 1067.3329 | 1094.2543 | 1069.9979 | 1118.7736 | 1017.2316 | 1073.4925 | 1032.744 | 1091.0543 | 884.854 | 1020.4778 | 1042.3811 | 1102.6871 | 1110.3435 | 1102.3872 |  | 1013.9655 | 917.6531 | 998.9599 | 1027.9266 | 1098.1007 |  | 1025.3742 | 951.395 | -0.010892 | 20.6256 | 1.3926 | 1.6816 | -28.7722 | 3.0894 | 4273.86 | 0.91 | 13.2189 | -2.8391 | -17.168 | 2.7882 | 6.4188 | -33.6156 | 13.7523 | 181.8517 | 177.1421 | 234.9021 | 11.4904 | 1.457 | 137.0354 | 210.0043
42838.4574 | 3210 | 35.7211 | 26.9596 | 23.5813 | 22.7026 | 22.2047 | 22.3058 | 22.516 | 21.5489 | 25.1972 | 23.243 | 22.2247 | 21.7256 | 21.1843 | 21.9985 | 94.661 | 90.7135 | 95.7974 | 100.2198 | 115.0638 | 172.4402 | 916.6389 | 1031.6415 | 1063.4296 | 95.7566 | 197.849 | 923.844 | 1056.6808 | 993.83 | 1072.8888 | 99.1616 | 540.5993 | 943.1228 | 99.7308 | 443.2216 | 1041.1627 | 522.6889 | 1029.6036 |  | 1054.8538 | 870.7845 | 847.104 | 1040.7014 |  | 402.5048 | 615.0883 | 498.1694 | 692.4415 | 819.1458 | 904.0581 | 908.9822 | 35.7422 | 221.6779 | 50.9273 | 414.7931 | 33.1524 | 48.0524 | 56.7511 | 99.1511 | 49.7309 |  |  | 26.8756 | -1.8551 | -68.1463 | 1.6986 | 7.5228 | -197.7665 | 32.5774 | -7.2529 | 6.9127 | 22.5158 | 126.8356 | 0.0026005 | -0.00063412 | 0.00052898 | 668.2398 | 277.7447 | 53.6253 | 27.4488 | 21.9841 | 21.0655 | 20.7137 | 33.3382 | 24.3069 | 22.6131 | 22.1847 | 21.8415 | 22.3354 | 22.1208 | 387.5217 | 322.2836 | 260.1016 | 175.5165 | 147.8054 | 389.9632 | 241.6066 | 84.4242 | 85.6887 | 86.865 | 96.8951 | 97.1879 | 103.4602 | 98.229 | 117.7414 | 632.4836 | 1106.987 | 777.5442 | 833.7362 | 963.6982 | 17.7266 | 11.9958 | 923.096 | 464.0058 | 28.506 | 924.2573 | 140.4459 | 24.7072 | 101.9635 | 200.2565 | 913.1451 | 100.837 | 683.6248 | 1023.1078 | 921.3407 | 1042.9328 | 851.0759 | 855.5 | 1115.0772 |  | 1067.1674 | 949.7692 | 1050.5515 | 1158.0066 | 1153.381 | 945.3327 |  | 934.6296 |  |  | 1070.482 | 1061.6348 | 1068.937 | [5 empty] | 27.7858 | 1056.1804 | 102.2379 | 24.8041 | 1022.5779 | 88.6398 | 23.8465 | 1111.4634 | 1064.5783 | 1058.4002 |  |  | 1082.7441 | 984.286 | 1066.8368 | 1094.2637 | 1069.8472 | 1118.9504 | 1017.2802 | 1072.7359 | 1032.6459 | 1090.6882 | 885.6552 | 1019.866 | 1041.5336 | 1100.9433 | 1109.5445 | 1101.1273 |  | 1009.3958 | 918.8112 | 999.0499 | 1027.3756 | 1097.2021 |  | 1025.5067 | 951.2761 | 0.54821 | 20.6242 | 1.3922 | 1.6816 | -28.6681 | 3.0895 | 4253.76 | 1.06 | 13.2549 | -2.8289 | -17.1456 | 2.7069 | 6.5582 | -33.6256 | 13.6475 | 181.6534 | 176.8772 | 234.6768 | 11.2344 | 1.926 | 8.3557 | 209.698
42838.4574 | 3211 | 35.7317 | 26.9603 | 23.5811 | 22.7011 | 22.201 | 22.303 | 22.5139 | 21.5511 | 25.2029 | 23.2389 | 22.2233 | 21.7241 | 21.1869 | 21.9939 | 94.6518 | 90.7326 | 95.7889 | 100.231 | 115.1595 | 172.9781 | 917.0435 | 1033.0104 | 1066.2507 | 95.8302 | 199.0391 | 922.8005 | 1060.5801 | 996.0217 | 1076.5324 | 99.1418 | 541.0049 | 944.5194 | 99.7161 | 443.8514 | 1041.4011 | 489.6944 | 1028.2186 |  | 1052.0748 | 869.1244 | 846.5972 | 1040.4448 |  | 401.4383 | 615.1046 | 497.926 | 690.2412 | 818.3285 | 904.0134 | 907.9886 | 35.4379 | 221.5195 | 49.2417 | 414.446 | 33.1443 | 48.0316 | 56.7236 | 98.9805 | 49.6928 |  |  | 26.7113 | -2.2757 | -68.2304 | 1.7032 | 7.8224 | -197.844 | 32.9724 | -7.0499 | 7.0427 | 22.4418 | 126.3123 | 0.0027812 | -0.00073268 | 0.00047148 | 668.114 | 277.6698 | 53.6932 | 27.4457 | 21.9801 | 21.062 | 20.7136 | 33.3372 | 24.2983 | 22.6076 | 22.1733 | 21.8423 | 22.3346 | 22.1139 | 392.5608 | 321.7565 | 256.2002 | 176.8009 | 151.0761 | 389.6844 | 241.239 | 84.4505 | 85.7235 | 86.8818 | 96.9008 | 97.1976 | 103.4724 | 98.24 | 117.893 | 633.0062 | 1106.5047 | 777.743 | 833.7371 | 964.0831 | 13.5228 | 10.446 | 922.1036 | 464.7743 | 28.5147 | 923.3634 | 140.6139 | 24.7124 | 102.007 | 201.7432 | 912.8225 | 100.8165 | 684.0361 | 1024.1022 | 921.6975 | 1042.9463 | 850.9693 | 855.3951 | 1114.746 |  | 1066.6979 | 949.5793 | 1049.8062 | 1157.8209 | 1153.0784 | 945.0542 |  | 934.4385 |  |  | 1070.3477 | 1061.6864 | 1068.7341 | [5 empty] | 27.7855 | 1046.9553 | 102.2479 | 24.7976 | 1023.7107 | 88.8232 | 23.8449 | 1110.9839 | 1063.9656 | 1058.8033 |  |  | 1082.0247 | 983.8079 | 1065.7997 | 1094.773 | 1069.6072 | 1119.4062 | 1017.1172 | 1072.7523 | 1031.3586 | 1089.8687 | 883.7683 | 1019.6106 | 1040.8996 | 1101.3532 | 1109.6304 | 1101.1433 |  | 1010.9463 | 918.6981 | 999.491 | 1027.0231 | 1094.0719 |  | 1025.5918 | 950.9315 | 0.2106 | 20.6228 | 1.3914 | 1.6807 | -28.7012 | 3.0895 | 4223.94 | 1.01 | 13.2322 | -3.1332 | -17.1563 | 2.7106 | 6.6874 | -33.6315 | 13.7297 | 181.3933 | 176.4701 | 234.4744 | 10.6251 | 2.3073 | 3.9025 | 209.3865
42838.4575 | 3212 | 35.7371 | 26.966 | 23.5845 | 22.7027 | 22.2008 | 22.2989 | 22.5146 | 21.5495 | 25.2041 | 23.2369 | 22.2234 | 21.726 | 21.1822 | 21.9899 | 94.6505 | 90.7473 | 95.7902 | 100.2394 | 115.2596 | 173.5016 | 916.7136 | 1034.2005 | 1069.229 | 95.9146 | 200.1994 | 919.7834 | 1063.3893 | 994.5572 | 1078.7608 | 99.139 | 541.408 | 945.861 | 99.7135 | 444.4816 | 1040.662 | 478.3328 | 1028.2786 |  | 1050.4109 | 867.7915 | 846.1318 | 1040.4174 |  | 402.4292 | 615.5152 | 498.2122 | 693.4492 | 820.5113 | 903.5221 | 906.7056 | 35.0395 | 221.3819 | 48.514 | 414.0827 | 33.1523 | 48.0147 | 56.6895 | 98.8273 | 49.6923 |  |  | 26.94 | -1.746 | -68.6122 | 1.4101 | 8.0524 | -197.7625 | 32.8317 | -7.203 | 6.9716 | 22.815 | 125.8131 | 0.0027122 | -0.00068997 | 0.00050927 | 668.0502 | 277.6202 | 53.7324 | 27.4639 | 21.982 | 21.0703 | 20.7088 | 33.3477 | 24.3045 | 22.6123 | 22.18 | 21.8427 | 22.3346 | 22.1275 | 379.2723 | 313.711 | 258.1612 | 174.8576 | 149.6008 | 389.1154 | 240.9112 | 84.4828 | 85.7556 | 86.8966 | 96.9103 | 97.197 | 103.4806 | 98.2448 | 118.0514 | 633.516 | 1105.8903 | 825.1875 | 833.7492 | 964.4273 | 16.2854 | 13.7975 | 923.9066 | 465.5434 | 28.5152 | 924.2179 | 140.7843 | 24.7228 | 102.0265 | 203.2095 | 911.5416 | 100.807 | 684.2721 | 1024.3579 | 919.9533 | 1042.5672 | 850.9064 | 855.3296 | 1114.5186 |  | 1066.2932 | 949.4218 | 1049.302 | 1157.5737 | 1152.0985 | 945.0999 |  | 934.2791 |  |  | 1070.5244 | 1061.6391 | 1068.4686 | [5 empty] | 27.8049 | 1047.1167 | 102.2635 | 24.8005 | 1023.093 | 88.99 | 23.8494 | 1111.8502 | 1062.1753 | 1059.6807 |  |  | 1083.1073 | 982.5421 | 1065.1015 | 1095.4201 | 1069.1367 | 1118.1261 | 1016.7868 | 1073.297 | 1030.5169 | 1089.1913 | 884.006 | 1019.494 | 1040.2262 | 1101.8142 | 1109.0633 | 1101.4093 |  | 1011.2682 | 918.7816 | 999.1868 | 1026.3342 | 1092.4519 |  | 1025.4497 | 950.5642 | -0.38282 | 20.6191 | 1.3905 | 1.68 | -28.7761 | 3.0894 | 4194.92 | 1.01 | 13.2996 | -2.7451 | -17.2083 | 2.467 | 6.7836 | -33.6176 | 13.6975 | 181.1677 | 176.1959 | 233.81 | 12.0008 | 2.0428 | 2.4691 | 208.9942
42838.4575 | 3213 | 35.7542 | 26.97 | 23.5777 | 22.7026 | 22.1917 | 22.2997 | 22.5126 | 21.5435 | 25.2055 | 23.237 | 22.2138 | 21.7184 | 21.1768 | 21.9931 | 94.6598 | 90.7583 | 95.7748 | 100.2501 | 115.3597 | 174.0122 | 914.9015 | 1034.1108 | 1068.0702 | 96.0209 | 201.3258 | 915.3105 | 1065.2545 | 990.1793 | 1079.0275 | 99.1559 | 541.7937 | 946.7066 | 99.6893 | 445.1243 | 1038.9157 | 471.0376 | 1064.1565 |  | 1046.0076 | 866.3045 | 845.6185 | 1040.8427 |  | 403.1465 | 616.1841 | 496.4498 | 693.0008 | 820.1677 | 903.2229 | 905.9904 | 34.4912 | 221.2259 | 47.5178 | 413.6511 | 33.163 | 48.0064 | 56.6605 | 98.7003 | 49.6848 |  |  | 26.9742 | -1.8525 | -68.3349 | 1.7006 | 8.312 | -197.823 | 33.1807 | -6.6944 | 6.9748 | 22.6686 | 124.9352 | 0.002773 | -0.0006029 | 0.00052734 | 668.0543 | 277.5654 | 53.7825 | 27.4719 | 21.9851 | 21.0697 | 20.7118 | 33.3624 | 24.3154 | 22.6149 | 22.1884 | 21.8499 | 22.3432 | 22.125 | 369.1391 | 313.5682 | 266.3679 | 174.2904 | 149.6 | 388.601 | 240.8279 | 84.5171 | 85.7963 | 86.9079 | 96.9296 | 97.1988 | 103.4852 | 98.2585 | 118.1936 | 634.0595 | 1105.228 | 845.3087 | 833.8773 | 966.4377 | 18.572 | 13.152 | 924.3008 | 466.3103 | 28.5379 | 924.0973 | 140.9662 | 24.7357 | 102.1061 | 204.6671 | 907.4231 | 100.8186 | 684.7291 | 1024.5732 | 920.2267 | 1043.3448 | 850.9193 | 855.3929 | 1114.3092 |  | 1065.8919 | 949.2953 | 1048.8856 | 1157.4413 | 1151.2233 | 945.1317 |  | 934.1135 |  |  | 1070.4524 | 1060.8878 | 1068.063 | [5 empty] | 27.8195 | 1043.6304 | 102.2747 | 24.8069 | 1021.6236 | 89.1808 | 23.8526 | 1112.4618 | 1061.2788 | 1058.786 |  |  | 1083.202 | 981.5834 | 1064.2146 | 1095.5381 | 1068.9024 | 1118.0177 | 1016.6788 | 1072.5173 | 1029.5499 | 1088.472 | 883.4073 | 1019.2594 | 1040.056 | 1100.3563 | 1108.8057 | 1100.7889 |  | 1009.6736 | 917.1447 | 998.4506 | 1026.0935 | 1089.8917 |  | 1025.2851 | 950.2742 | 0.025095 | 20.6173 | 1.3908 | 1.68 | -28.8079 | 3.0894 | 4151.74 | 0.53 | 13.3094 | -2.8286 | -17.1799 | 2.7102 | 6.8912 | -33.6185 | 13.7684 | 180.9438 | 175.9695 | 233.2152 | 13.0357 | 1.1192 | 1.5626 | 208.5263
42838.4575 | 3214 | 35.7697 | 26.9745 | 23.5835 | 22.6979 | 22.204 | 22.2993 | 22.5106 | 21.548 | 25.2207 | 23.2424 | 22.2222 | 21.7144 | 21.1757 | 21.9951 | 94.6585 | 90.7639 | 95.7491 | 100.2582 | 115.4526 | 174.5186 | 913.2931 | 1034.1293 | 1067.68 | 96.1159 | 202.4288 | 912.6167 | 1066.4392 | 989.5211 | 1078.1921 | 99.1613 | 542.1794 | 947.7182 | 99.7137 | 445.7702 | 1039.0436 | 438.4726 | 1029.6403 |  | 1045.827 | 865.408 | 845.236 | 1039.7352 |  | 403.2066 | 616.7051 | 495.4501 | 689.7918 | 814.013 | 901.7814 | 905.4744 | 33.4342 | 221.0174 | 47.3388 | 413.1813 | 33.1546 | 48.0084 | 56.6271 | 98.5636 | 49.6789 |  |  | 27.2048 | -1.8728 | -68.0123 | 1.8951 | 7.875 | -197.7862 | 33.0256 | -6.7411 | 6.9582 | 22.4647 | 126.2144 | 0.0026498 | -0.0006949 | 0.00051912 | 668.1567 | 277.5042 | 53.8303 | 27.4836 | 21.9901 | 21.0609 | 20.7084 | 33.3759 | 24.3175 | 22.6199 | 22.1929 | 21.8514 | 22.3468 | 22.1345 | 357.2299 | 306.8391 | 269.0941 | 173.7545 | 151.034 | 388.0727 | 240.7566 | 84.5471 | 85.8362 | 86.9269 | 96.9362 | 97.1931 | 103.4938 | 98.2594 | 118.3232 | 634.6416 | 1104.9669 | 845.4208 | 834.3384 | 980.5098 | 18.8797 | 13.3017 | 923.3667 | 467.1 | 28.5525 | 924.2891 | 141.1431 | 24.7448 | 102.1109 | 206.0561 | 903.6068 | 100.8067 | 685.0336 | 1024.1241 | 919.7068 | 1043.3319 | 850.9153 | 855.4197 | 1113.9594 |  | 1065.4072 | 949.1015 | 1048.5215 | 1157.3784 | 1150.5294 | 945.027 |  | 933.9136 |  |  | 1069.7732 | 1060.3423 | 1067.7641 | [5 empty] | 27.8304 | 1027.9326 | 102.2878 | 24.8131 | 1020.1077 | 89.364 | 23.8601 | 1111.4796 | 1062.5945 | 1058.8757 |  |  | 1085.0338 | 980.8525 | 1063.6724 | 1095.5522 | 1068.5193 | 1117.5642 | 1016.3383 | 1069.8401 | 1029.1171 | 1087.6104 | 880.7506 | 1019.229 | 1040.1634 | 1099.8976 | 1109.4972 | 1100.5868 |  | 1012.8953 | 917.7259 | 997.5955 | 1025.9655 | 1089.5425 |  | 1025.0952 | 949.66 | 0.25827 | 20.6172 | 1.3905 | 1.6803 | -28.6869 | 3.0895 | 4092.2 | 0.77 | 13.362 | -2.845 | -17.1443 | 2.8618 | 6.7035 | -33.5947 | 13.7277 | 180.6762 | 175.774 | 232.7432 | 14.2656 | 0.80614 | -2.1611 | 207.9732
42838.4575 | 3215 | 35.7827 | 26.9866 | 23.5871 | 22.702 | 22.2034 | 22.3111 | 22.5137 | 21.5534 | 25.2218 | 23.2487 | 22.2248 | 21.7168 | 21.1774 | 22.0023 | 94.6571 | 90.7687 | 95.7403 | 100.2791 | 115.5612 | 175.0422 | 911.7553 | 1031.2124 | 1063.0627 | 96.2206 | 203.4993 | 911.5782 | 1063.8188 | 983.5639 | 1077.2302 | 99.1762 | 542.5678 | 947.5327 | 99.7096 | 446.4199 | 1034.5647 | 421.359 | 1026.2947 |  | 1046.1507 | 864.0376 | 844.7886 | 1038.8069 |  | 403.2068 | 616.7585 | 496.4046 | 687.0172 | 813.4535 | 900.0347 | 904.6351 | 32.7097 | 220.8256 | 47.4216 | 412.7604 | 33.1461 | 48.0176 | 56.6019 | 98.4493 | 49.66 |  |  | 27.54 | -1.9997 | -67.9512 | 1.7926 | 7.6384 | -197.7606 | 33.4797 | -6.8094 | 6.9524 | 22.3396 | 126.7788 | 0.0027845 | -0.00072118 | 0.00054869 | 668.2245 | 277.4361 | 53.8642 | 27.4975 | 21.991 | 21.0575 | 20.7134 | 33.3821 | 24.3158 | 22.6181 | 22.1846 | 21.8493 | 22.3449 | 22.1288 | 352.5937 | 304.4227 | 271.4989 | 180.8203 | 155.9225 | 387.7727 | 240.6732 | 84.5751 | 85.8795 | 86.9457 | 96.9337 | 97.1938 | 103.5054 | 98.264 | 118.47 | 635.1546 | 1105.2338 | 845.9361 | 834.7719 | 981.6074 | 16.1546 | 12.8224 | 923.3537 | 467.8735 | 28.57 | 923.9906 | 141.3136 | 24.7618 | 102.2418 | 207.4685 | 901.7001 | 100.8078 | 685.3173 | 1022.4036 | 919.1128 | 1044.0756 | 850.7296 | 855.2683 | 1113.4312 |  | 1064.9578 | 948.8243 | 1048.2829 | 1157.2839 | 1149.5502 | 944.8423 |  | 933.6601 |  |  | 1069.3628 | 1060.2278 | 1067.4798 | [5 empty] | 27.8407 | 1035.8094 | 102.2971 | 24.817 | 1017.9342 | 89.5334 | 23.8591 | 1111.339 | 1064.0707 | 1061.5143 |  |  | 1084.5378 | 981.1957 | 1063.1813 | 1095.8731 | 1068.1668 | 1117.4708 | 1015.8374 | 1067.5009 | 1028.6575 | 1086.8741 | 879.63 | 1019.0026 | 1039.6359 | 1100.5796 | 1111.1877 | 1101.9661 |  | 1015.8365 | 918.9729 | 996.5555 | 1025.3794 | 1090.9139 |  | 1024.856 | 949.3731 | 0.46937 | 20.6143 | 1.3904 | 1.6813 | -28.7275 | 3.0895 | 4067.57 | 0.93 | 13.4393 | -2.9398 | -17.1371 | 2.7834 | 6.5971 | -33.5676 | 13.8115 | 180.4341 | 175.6502 | 232.0784 | 14.7277 | 0.52712 | -3.9598 | 208.1085
42838.4575 | 3216 | 35.7924 | 26.9912 | 23.5927 | 22.7043 | 22.1999 | 22.3101 | 22.5151 | 21.5491 | 25.2279 | 23.245 | 22.2254 | 21.7162 | 21.1827 | 22.0008 | 94.6519 | 90.775 | 95.7304 | 100.2925 | 115.6544 | 175.551 | 910.8356 | 1029.6616 | 1059.7327 | 96.3437 | 204.5444 | 908.7045 | 1060.4856 | 979.621 | 1076.6745 | 99.1758 | 542.9187 | 947.3438 | 99.6885 | 447.0565 | 1031.7035 | 448.0413 | 1025.9576 |  | 1044.6409 | 863.7526 | 844.2823 | 1036.8166 |  | 402.9788 | 615.3521 | 497.3187 | 686.7846 | 812.1095 | 899.5759 | 904.5496 | 31.9744 | 220.609 | 48.2313 | 412.2868 | 33.1348 | 47.9965 | 56.5647 | 98.4287 | 49.6466 |  |  | 27.6385 | -2.1285 | -67.8487 | 1.489 | 9.0545 | -197.7632 | 32.8133 | -6.9408 | 6.8716 | 22.7852 | 126.875 | 0.0026827 | -0.00072118 | 0.00050434 | 668.2641 | 277.3705 | 53.9029 | 27.4991 | 21.9851 | 21.059 | 20.7094 | 33.3957 | 24.3196 | 22.6191 | 22.1779 | 21.8427 | 22.3405 | 22.1144 | 352.1779 | 303.8217 | 268.5968 | 177.0874 | 157.8827 | 387.2959 | 240.4509 | 84.601 | 85.9232 | 86.9619 | 96.9196 | 97.1853 | 103.5158 | 98.2735 | 118.6113 | 635.6628 | 1105.2091 | 846.1893 | 834.503 | 981.8474 | 14.0689 | 10.0243 | 922.4195 | 468.5915 | 28.5829 | 922.9564 | 141.4798 | 24.7603 | 102.266 | 208.8107 | 897.7531 | 100.7847 | 685.7755 | 1021.8158 | 918.483 | 1043.1454 | 850.4675 | 855.0085 | 1112.976 |  | 1064.5821 | 948.5139 | 1048.2644 | 1157.2454 | 1148.8013 | 944.5742 |  | 933.3219 |  |  | 1069.3318 | 1060.3853 | 1067.476 | [5 empty] | 27.8456 | 1070.2895 | 102.3138 | 24.814 | 1013.8408 | 89.6988 | 23.8587 | 1112.0004 | 1063.0252 | 1061.521 |  |  | 1082.6071 | 981.3661 | 1062.5986 | 1095.9945 | 1067.8257 | 1116.835 | 1015.7361 | 1066.038 | 1028.4571 | 1086.4903 | 879.5508 | 1018.2924 | 1038.6487 | 1100.1744 | 1111.7808 | 1102.3835 |  | 1013.9276 | 918.5968 | 995.567 | 1025.0835 | 1089.55 |  | 1024.6091 | 949.1842 | -0.15892 | 20.6116 | 1.3892 | 1.681 | -28.9263 | 3.0894 | 4035.83 | 0.73 | 13.4606 | -3.0306 | -17.1107 | 2.5348 | 7.1812 | -33.5612 | 13.6707 | 180.2322 | 175.6486 | 231.57 | 14.6898 | 0.81803 | -1.0163 | 208.0865
42838.4575 | 3217 | 35.802 | 26.9954 | 23.5878 | 22.7107 | 22.2059 | 22.3057 | 22.5156 | 21.5401 | 25.2307 | 23.2495 | 22.2251 | 21.7132 | 21.1752 | 21.9979 | 94.657 | 90.7913 | 95.7187 | 100.3053 | 115.7567 | 176.0688 | 910.0938 | 1030.4814 | 1060.1537 | 96.477 | 205.5869 | 908.0638 | 1058.3327 | 976.3831 | 1075.44 | 99.1669 | 543.2705 | 948.3082 | 99.6891 | 447.6788 | 1032.4108 | 577.57 | 1025.8007 |  | 1042.0099 | 865.3524 | 843.9314 | 1034.0981 |  | 403.8706 | 613.2486 | 498.8965 | 687.0008 | 810.8053 | 899.1303 | 904.6182 | 31.6262 | 220.4984 | 47.3441 | 411.9625 | 33.1487 | 47.9691 | 56.5327 | 98.4237 | 49.6319 |  |  | 27.5676 | -1.7644 | -68.423 | 1.7426 | 7.8303 | -197.7901 | 32.9132 | -7.023 | 6.9716 | 22.211 | 126.1259 | 0.0026925 | -0.00061604 | 0.00052077 | 668.1838 | 277.3179 | 53.9543 | 27.5115 | 21.9889 | 21.0656 | 20.71 | 33.4038 | 24.3263 | 22.6236 | 22.1868 | 21.8414 | 22.3512 | 22.1192 | 348.3311 | 300.8032 | 262.9633 | 173.2968 | 157.5809 | 386.5868 | 240.1202 | 84.6279 | 85.9692 | 86.9698 | 96.8983 | 97.1746 | 103.533 | 98.2738 | 118.7316 | 636.1625 | 1104.6788 | 846.2619 | 833.9923 | 982.209 | 14.5643 | 12.7358 | 921.8126 | 469.2391 | 28.5873 | 921.7277 | 141.6291 | 24.7591 | 102.3614 | 210.1057 | 896.7275 | 100.7748 | 686.2346 | 1022.3185 | 917.8525 | 1042.3929 | 850.2123 | 854.8265 | 1112.636 |  | 1064.1578 | 948.1659 | 1047.9467 | 1157.2413 | 1147.9428 | 944.4018 |  | 932.9435 |  |  | 1069.3711 | 1060.563 | 1067.3833 | [5 empty] | 27.8501 | 1057.5315 | 102.3206 | 24.8215 | 1012.1336 | 89.8789 | 23.8633 | 1112.2025 | 1061.4137 | 1059.9384 |  |  | 1080.6039 | 981.111 | 1062.2242 | 1095.949 | 1067.5554 | 1116.4468 | 1015.8189 | 1065.4605 | 1028.3444 | 1086.1037 | 879.9167 | 1017.5888 | 1037.8798 | 1098.2539 | 1110.5831 | 1101.1509 |  | 1012.6308 | 917.296 | 994.8584 | 1024.8125 | 1089.6661 |  | 1024.342 | 948.9056 | 0.39164 | 20.6112 | 1.388 | 1.6804 | -28.5922 | 3.0894 | 4033.44 | 0.79 | 13.4371 | -2.756 | -17.1626 | 2.7389 | 6.6769 | -33.5571 | 13.6889 | 179.9996 | 175.4833 | 230.987 | 14.9922 | 1.3971 | 17.0168 | 207.747
42838.4575 | 3218 | 35.8139 | 27.005 | 23.5862 | 22.7 | 22.2042 | 22.3087 | 22.5187 | 21.551 | 25.2356 | 23.2511 | 22.2261 | 21.7193 | 21.182 | 21.998 | 94.6555 | 90.8014 | 95.6976 | 100.3094 | 115.8523 | 176.59 | 909.5119 | 1030.3839 | 1060.1672 | 96.6198 | 206.5935 | 907.1719 | 1062.0668 | 970.9149 | 1071.5417 | 99.1622 | 543.6451 | 949.8038 | 99.6762 | 448.3075 | 1032.0506 | 1066.0841 | 1025.5974 |  | 1038.3118 | 865.451 | 843.5307 | 1030.6721 |  | 404.3577 | 611.4954 | 499.6564 | 685.6757 | 809.2403 | 898.3851 | 904.1326 | 31.5903 | 220.3532 | 46.7074 | 411.495 | 33.133 | 47.9556 | 56.4976 | 98.3576 | 49.6181 |  |  | 27.4762 | -1.3813 | -68.6549 | 1.7236 | 8.3876 | -197.7441 | 32.6254 | -6.5006 | 6.7811 | 22.296 | 126.3924 | 0.0025627 | -0.00082304 | 0.00051419 | 668.124 | 277.2703 | 54.0164 | 27.5221 | 21.9991 | 21.0648 | 20.7116 | 33.4201 | 24.3338 | 22.6226 | 22.1913 | 21.8512 | 22.3548 | 22.1267 | 338.8695 | 304.5216 | 263.1501 | 173.2921 | 156.8167 | 385.6935 | 239.9516 | 84.6633 | 86.0175 | 86.9844 | 96.9156 | 97.2047 | 103.5484 | 98.2828 | 118.8817 | 636.7107 | 1104.5254 | 846.4905 | 833.8961 | 982.5221 | 13.6867 | 11.8868 | 921.2719 | 469.9464 | 28.5954 | 921.0486 | 141.8033 | 24.7668 | 102.4102 | 211.3991 | 897.9128 | 100.7801 | 686.6648 | 1023.2637 | 918.6395 | 1041.2461 | 849.9541 | 854.6116 | 1112.4549 |  | 1063.686 | 947.8296 | 1047.6703 | 1156.8686 | 1147.5936 | 944.2005 |  | 932.5247 |  |  | 1069.7524 | 1060.2939 | 1067.1271 | [5 empty] | 27.8681 | 1021.6289 | 102.3367 | 24.8251 | 1004.7871 | 90.0609 | 23.8717 | 1112.3559 | 1059.9099 | 1060.6291 |  |  | 1080.2039 | 980.9486 | 1062.0004 | 1096.2986 | 1067.2964 | 1116.0389 | 1015.7721 | 1065.1241 | 1027.7532 | 1085.6471 | 880.3314 | 1017.0452 | 1037.3767 | 1097.1494 | 1109.9826 | 1100.4185 |  | 1010.5542 | 916.6824 | 994.252 | 1024.4673 | 1089.7017 |  | 1024.0156 | 948.3119 | -0.33329 | 20.6079 | 1.3866 | 1.6787 | -28.7943 | 3.0894 | 4000.64 | 0.67 | 13.3954 | -2.4361 | -17.1746 | 2.7212 | 6.9082 | -33.5426 | 13.6246 | 179.7358 | 175.3404 | 230.7604 | 15.8861 | 1.3524 | 183.3771 | 207.643
42838.4575 | 3219 | 35.8301 | 27.0116 | 23.595 | 22.704 | 22.2042 | 22.3121 | 22.5139 | 21.5524 | 25.2392 | 23.2543 | 22.2206 | 21.719 | 21.1887 | 21.9944 | 94.6519 | 90.8223 | 95.689 | 100.3249 | 115.9607 | 177.1096 | 908.3347 | 1028.8622 | 1058.2634 | 96.7567 | 207.5985 | 904.9822 | 1056.7082 | 966.003 | 1071.9564 | 99.1626 | 544.0238 | 951.244 | 99.6818 | 448.9254 | 1030.0154 | 1243.0036 | 1025.0453 |  | 1034.6974 | 864.9074 | 843.1241 | 1026.4869 |  | 403.7384 | 610.6655 | 500.2496 | 688.8815 | 811.0941 | 898.7831 | 904.3311 | 31.6287 | 220.2028 | 46.6445 | 411.1318 | 33.0752 | 47.9002 | 56.4477 | 98.1721 | 49.5953 |  |  | 27.0635 | -1.4937 | -68.5307 | 1.4068 | 7.7784 | -197.7566 | 33.0427 | -6.971 | 7.0806 | 22.1309 | 126.0973 | 0.0025841 | -0.00066697 | 0.00047641 | 668.1474 | 277.2123 | 54.0585 | 27.535 | 21.9869 | 21.0642 | 20.7165 | 33.424 | 24.3222 | 22.6201 | 22.1791 | 21.8471 | 22.3551 | 22.1256 | 328.6801 | 301.9243 | 257.4168 | 169.5636 | 153.1835 | 384.638 | 239.6129 | 84.6965 | 86.0681 | 87.0032 | 96.953 | 97.2436 | 103.5597 | 98.2958 | 119.0294 | 637.2612 | 1104.7135 | 846.5754 | 833.8241 | 982.8263 | 15.0281 | 8.432 | 920.8659 | 470.6778 | 28.6067 | 920.9606 | 141.9727 | 24.7734 | 102.4611 | 212.6425 | 897.2323 | 100.7633 | 687.0955 | 1024.5144 | 918.4945 | 1040.4552 | 849.6038 | 854.2667 | 1112.3481 |  | 1063.2871 | 947.5946 | 1047.3817 | 1156.588 | 1147.472 | 944.2018 |  | 932.2067 |  |  | 1069.6927 | 1060.1355 | 1067.2127 | [5 empty] | 27.8748 | 1011.9642 | 102.3512 | 24.8336 | 996.9924 | 90.2266 | 23.8765 | 1112.6419 | 1057.9172 | 1061.2587 |  |  | 1081.9094 | 979.7658 | 1062.353 | 1096.9282 | 1066.8304 | 1115.5392 | 1015.6537 | 1065.2981 | 1026.9044 | 1085.9357 | 879.4231 | 1016.5191 | 1037.0679 | 1098.6541 | 1109.207 | 1100.1462 |  | 1010.2565 | 915.5608 | 993.9632 | 1024.1153 | 1088.7775 |  | 1023.6337 | 947.8991 | 0.50424 | 20.6061 | 1.3853 | 1.6786 | -28.6551 | 3.0894 | 3981.18 | 0.95 | 13.2965 | -2.5321 | -17.151 | 2.4574 | 6.6537 | -33.5493 | 13.7137 | 179.5116 | 175.1882 | 230.6857 | 16.8327 | 1.9415 | 305.624 | 207.7514
42838.4575 | 3220 | 35.8435 | 27.0232 | 23.6003 | 22.7102 | 22.2082 | 22.3168 | 22.5203 | 21.555 | 25.244 | 23.2575 | 22.2373 | 21.7255 | 21.1917 | 22.004 | 94.6441 | 90.8318 | 95.6797 | 100.3323 | 116.065 | 177.6224 | 907.8627 | 1030.1393 | 1060.8289 | 96.9004 | 208.5381 | 901.9056 | 1051.1707 | 961.8912 | 1067.1082 | 99.1501 | 544.4072 | 952.4872 | 99.6792 | 449.5369 | 1030.0434 | 1143.7923 | 1024.5913 |  | 1045.6039 | 865.0565 | 842.7219 | 1024.6589 |  | 403.0651 | 608.8776 | 499.2984 | 694.1479 | 811.1045 | 898.1926 | 904.4959 | 31.6827 | 220.0658 | 46.9629 | 410.8668 | 33.0765 | 47.844 | 56.3963 | 97.896 | 49.5668 |  |  | 26.0726 | -1.0764 | -68.4355 | 1.8504 | 7.7607 | -197.7461 | 32.6911 | -6.5656 | 6.9491 | 21.739 | 126.0401 | 0.0026679 | -0.00073925 | 0.00051748 | 668.1457 | 277.1725 | 54.1071 | 27.5428 | 21.988 | 21.0662 | 20.7097 | 33.4319 | 24.3282 | 22.618 | 22.1822 | 21.8494 | 22.3597 | 22.124 | 328.42 | 305.1397 | 248.5674 | 165.4048 | 147.9723 | 384.0598 | 239.1719 | 84.7289 | 86.098 | 87.0182 | 96.9656 | 97.2446 | 103.5771 | 98.2943 | 119.1782 | 637.768 | 1104.5312 | 846.3965 | 833.8087 | 982.649 | 18.7256 | 13.6408 | 921.9588 | 471.342 | 28.6237 | 920.9239 | 142.1416 | 24.7776 | 102.485 | 213.8783 | 894.6798 | 100.7471 | 687.5428 | 1024.5238 | 919.1427 | 1039.8824 | 849.3459 | 854.034 | 1112.1254 |  | 1062.8908 | 947.3918 | 1046.8566 | 1156.1692 | 1147.2604 | 944.218 |  | 931.9447 |  |  | 1069.8849 | 1059.922 | 1067.1623 | [5 empty] | 27.8852 | 1014.111 | 102.3687 | 24.839 | 1013.7628 | 90.3976 | 23.8747 | 1112.8775 | 1058.0604 | 1063.133 |  |  | 1080.3255 | 978.9969 | 1062.5663 | 1097.2401 | 1066.5073 | 1115.2937 | 1015.4735 | 1064.6628 | 1026.3665 | 1087.1551 | 878.5368 | 1016.3184 | 1036.9397 | 1099.9368 | 1108.3661 | 1099.9726 |  | 1011.6049 | 914.5751 | 993.7952 | 1024.1957 | 1087.6363 |  | 1023.5307 | 947.6981 | -0.16022 | 20.6056 | 1.3854 | 1.678 | -28.8501 | 3.0894 | 3949.54 | 1.04 | 13.0273 | -2.1473 | -17.1218 | 2.8154 | 6.6444 | -33.54 | 13.6372 | 179.2923 | 174.9051 | 230.5539 | 16.7601 | 2.8623 | 231.8648 | 207.6431
42838.4576 | 3221 | 35.8509 | 27.0304 | 23.6068 | 22.7134 | 22.211 | 22.3176 | 22.5278 | 21.5537 | 25.2582 | 23.2601 | 22.2347 | 21.7357 | 21.1912 | 22.0078 | 94.6437 | 90.8468 | 95.6647 | 100.3489 | 116.1703 | 178.1545 | 906.6176 | 1030.7658 | 1062.5915 | 97.0556 | 209.4932 | 902.7629 | 1046.477 | 963.655 | 1060.0014 | 99.1625 | 544.8307 | 953.3638 | 99.6945 | 450.1625 | 1031.46 | 922.3335 | 1025.4576 |  | 1048.8309 | 866.6629 | 842.4338 | 1024.8083 |  | 402.5224 | 606.7484 | 498.7273 | 695.2903 | 809.6692 | 896.2951 | 903.8041 | 31.8862 | 219.9136 | 48.0254 | 410.6068 | 33.0996 | 47.8109 | 56.3378 | 97.5434 | 49.5472 |  |  | 27.1792 | -1.7776 | -68.1706 | 1.8005 | 8.544 | -197.8072 | 32.6267 | -7.0808 | 6.9004 | 22.1758 | 126.1927 | 0.0026219 | -0.00067683 | 0.00049448 | 667.9655 | 277.1327 | 54.1497 | 27.5543 | 21.9892 | 21.0699 | 20.7081 | 33.4418 | 24.329 | 22.6229 | 22.1807 | 21.8491 | 22.3614 | 22.1249 | 337.3479 | 319.2505 | 259.897 | 167.3482 | 149.1151 | 383.704 | 238.9573 | 84.7546 | 86.114 | 87.0329 | 96.9717 | 97.2361 | 103.5909 | 98.3056 | 119.3176 | 638.2521 | 1103.9995 | 846.0451 | 835.4186 | 982.4098 | 18.0577 | 12.8085 | 921.9781 | 472.004 | 28.646 | 920.6337 | 142.3164 | 24.7925 | 102.5325 | 215.065 | 893.3582 | 100.7451 | 688.0729 | 1024.3934 | 919.7908 | 1038.5506 | 849.0581 | 853.7796 | 1111.8748 |  | 1062.4339 | 947.1978 | 1047.0471 | 1155.7184 | 1146.814 | 944.3559 |  | 931.6545 |  |  | 1070.1448 | 1059.4495 | 1067.0851 | [5 empty] | 27.901 | 1013.9487 | 102.3828 | 24.8469 | 1015.5273 | 90.5867 | 23.8839 | 1113.1681 | 1061.3797 | 1061.16 |  |  | 1077.613 | 978.9092 | 1062.2345 | 1097.6047 | 1066.3435 | 1114.972 | 1015.0207 | 1064.2208 | 1025.864 | 1087.1327 | 877.7619 | 1016.0716 | 1036.7805 | 1099.336 | 1108.0479 | 1099.7627 |  | 1015.5742 | 913.8208 | 993.6113 | 1023.7509 | 1086.5177 |  | 1024.1954 | 947.2235 | -0.16022 | 20.6033 | 1.3858 | 1.6787 | -28.8111 | 3.0895 | 3937.51 | 0.83 | 13.2655 | -2.7561 | -17.068 | 2.7738 | 6.966 | -33.518 | 13.6127 | 179.0396 | 175.0152 | 230.2641 | 15.7057 | 1.573 | 112.9665 | 207.3198
42838.4576 | 3222 | 35.8536 | 27.0205 | 23.5908 | 22.7024 | 22.2041 | 22.3051 | 22.5127 | 21.5489 | 25.2471 | 23.264 | 22.2251 | 21.7144 | 21.1786 | 21.9978 | 94.6476 | 90.8623 | 95.6536 | 100.3737 | 116.295 | 178.7042 | 903.9757 | 1031.0219 | 1063.2348 | 97.2041 | 210.4519 | 901.8014 | 1049.8618 | 967.0527 | 1062.5458 | 99.1619 | 545.2871 | 954.7996 | 99.689 | 450.8191 | 1032.3659 | 507.8721 | 1075.0887 |  | 1053.7042 | 867.4606 | 842.1618 | 1025.265 |  | 402.0562 | 605.4249 | 497.0919 | 693.5203 | 808.975 | 895.9873 | 903.0479 | 32.115 | 219.8302 | 49.1805 | 410.5153 | 33.0963 | 47.8056 | 56.2563 | 97.1222 | 49.5166 |  |  | 26.4912 | -1.7677 | -68.9283 | 1.8438 | 8.9967 | -197.7868 | 33.1866 | -6.9461 | 6.8074 | 21.6202 | 124.9553 | 0.0027878 | -0.00079347 | 0.0004912 | 667.5367 | 277.1047 | 54.2124 | 27.5627 | 21.9912 | 21.0662 | 20.708 | 33.4529 | 24.336 | 22.6177 | 22.18 | 21.8488 | 22.3578 | 22.1265 | 348.8103 | 323.4781 | 263.106 | 166.3861 | 146.9316 | 383.4394 | 238.6848 | 84.7809 | 86.1409 | 87.0425 | 96.9788 | 97.2492 | 103.5981 | 98.3189 | 119.4471 | 638.7427 | 1103.4466 | 845.7056 | 835.2869 | 981.9199 | 17.1457 | 15.1002 | 921.5031 | 472.7113 | 28.6544 | 919.8739 | 142.4834 | 24.7946 | 102.5532 | 216.1754 | 890.8274 | 100.7411 | 688.6983 | 1024.8631 | 920.1195 | 1036.7233 | 848.7985 | 853.5786 | 1111.658 |  | 1062.033 | 946.9908 | 1047.0926 | 1155.3025 | 1146.4245 | 944.3746 |  | 931.3746 |  |  | 1069.9958 | 1059.0871 | 1066.9833 | [5 empty] | 27.9126 | 1010.8575 | 102.3934 | 24.8536 | 1010.7893 | 90.742 | 23.891 | 1112.4979 | 1062.0715 | 1061.1797 |  |  | 1075.5124 | 977.6771 | 1062.2073 | 1097.5539 | 1066.1659 | 1115.0093 | 1014.7049 | 1064.3379 | 1027.0797 | 1087.1298 | 875.5652 | 1015.7736 | 1036.0663 | 1098.36 | 1106.8925 | 1099.0844 |  | 1015.7056 | 913.943 | 993.3867 | 1023.6126 | 1088.7197 |  | 1024.1964 | 946.6133 | 0.14085 | 20.6005 | 1.3855 | 1.6791 | -28.7308 | 3.0895 | 3947.38 | 0.85 | 13.1091 | -2.7464 | -17.1496 | 2.8049 | 7.1473 | -33.5119 | 13.7272 | 178.818 | 175.046 | 230.012 | 14.3857 | 1.1779 | 6.7257 | 206.9908
42838.4576 | 3223 | 35.8665 | 27.0352 | 23.5974 | 22.7085 | 22.2069 | 22.3122 | 22.5231 | 21.5546 | 25.2526 | 23.2594 | 22.2266 | 21.725 | 21.1847 | 21.9973 | 94.6366 | 90.8567 | 95.6424 | 100.3899 | 116.4225 | 179.2461 | 904.8005 | 1030.891 | 1062.2181 | 97.3428 | 211.347 | 899.1697 | 1049.0258 | 965.7229 | 1060.0978 | 99.1559 | 545.662 | 955.3157 | 99.6927 | 451.4317 | 1032.4243 | 423.4953 | 1076.0616 |  | 1055.5111 | 867.626 | 841.8362 | 1027.4007 |  | 402.25 | 605.1818 | 496.482 | 691.5978 | 808.8073 | 895.5925 | 902.768 | 32.1683 | 219.6769 | 50.8151 | 410.5963 | 33.0939 | 47.7999 | 56.174 | 96.6578 | 49.4978 |  |  | 25.9556 | -2.0161 | -68.147 | 1.9818 | 8.9047 | -197.7678 | 33.2359 | -7.1209 | 6.8646 | 22.0381 | 124.1083 | 0.0027517 | -0.00060455 | 0.00053555 | 667.1034 | 277.0791 | 54.2787 | 27.5679 | 21.9899 | 21.0598 | 20.7077 | 33.4663 | 24.3363 | 22.6143 | 22.1818 | 21.8481 | 22.3549 | 22.1225 | 356.5691 | 326.2617 | 268.6963 | 169.2072 | 148.8199 | 383.0833 | 238.5108 | 84.82 | 86.1699 | 87.0539 | 96.9987 | 97.2757 | 103.6225 | 98.3195 | 119.6277 | 639.2831 | 1102.9364 | 845.4189 | 833.7941 | 980.8237 | 14.1141 | 9.1633 | 920.8727 | 473.4152 | 28.6743 | 918.9879 | 142.6522 | 24.8144 | 102.5843 | 217.3358 | 890.0422 | 100.7348 | 688.8775 | 1022.5275 | 919.8981 | 1037.2425 | 848.5645 | 853.3971 | 1111.2735 |  | 1061.6333 | 946.774 | 1046.9359 | 1154.7596 | 1146.5538 | 944.2603 |  | 931.1273 |  |  | 1069.7145 | 1059.3864 | 1067.0542 | [5 empty] | 27.9189 | 1006.0285 | 102.4166 | 24.8483 | 1008.0632 | 90.9065 | 23.8873 | 1113.3866 | 1064.4445 | 1063.2974 |  |  | 1074.6778 | 977.5814 | 1062.326 | 1097.6565 | 1066.05 | 1115.0691 | 1014.5732 | 1063.2948 | 1027.3952 | 1087.4049 | 875.3201 | 1015.873 | 1036.2748 | 1096.7658 | 1105.5052 | 1097.5003 |  | 1012.0594 | 913.7226 | 993.1157 | 1023.1264 | 1087.681 |  | 1023.5257 | 946.0948 | 0.27292 | 20.599 | 1.385 | 1.6801 | -28.6981 | 3.0894 | 3966.3 | 0.91 | 12.964 | -2.9326 | -17.0498 | 2.9076 | 7.1095 | -33.5046 | 13.735 | 178.6019 | 174.9659 | 230.1145 | 13.4612 | 0.53213 | -3.4206 | 206.7054
42838.4576 | 3224 | 35.887 | 27.0427 | 23.6071 | 22.7099 | 22.2144 | 22.315 | 22.5246 | 21.5551 | 25.2676 | 23.2662 | 22.2362 | 21.7249 | 21.1865 | 22.0058 | 94.64 | 90.8633 | 95.6281 | 100.4057 | 116.5333 | 179.7236 | 903.4381 | 1029.166 | 1059.3764 | 97.471 | 212.2292 | 897.616 | 1046.084 | 961.2823 | 1058.1729 | 99.1487 | 546.0307 | 955.3045 | 99.6667 | 452.041 | 1028.639 |  | 1075.8107 |  | 1053.028 | 867.9372 | 841.5319 | 1030.9487 |  | 402.3663 | 605.2962 | 495.5915 | 690.4841 | 808.5561 | 896.4634 | 902.8556 | 32.0073 | 219.4828 | 51.8758 | 410.6548 | 33.1048 | 47.7872 | 56.0817 | 96.1539 | 49.3467 |  |  | 25.6869 | -1.9583 | -67.9597 | 1.7926 | 7.7429 | -197.8052 | 32.2016 | -6.3737 | 6.9351 | 22.0707 | 123.6057 | 0.0026728 | -0.00079675 | 0.00052405 | 666.682 | 277.0621 | 54.323 | 27.5798 | 21.9943 | 21.0649 | 20.7107 | 33.4687 | 24.3364 | 22.6225 | 22.1819 | 21.8487 | 22.3584 | 22.1257 | 334.7557 | 314.7916 | 250.2323 | 164.9992 | 144.2431 | 382.2161 | 238.0173 | 84.846 | 86.1991 | 87.0753 | 97.0167 | 97.2749 | 103.6305 | 98.3215 | 119.7896 | 639.7578 | 1102.7763 | 845.2456 | 832.5561 | 983.9496 | 11.0782 | 5.8451 | 920.5347 | 474.1622 | 28.6827 | 918.9766 | 142.8215 | 24.818 | 102.6052 | 218.4667 | 886.6433 | 100.7335 | 689.0885 | 1022.9615 | 919.5227 | 1036.5582 | 848.3053 | 853.1753 | 1111.1197 |  | 1061.2168 | 946.5539 | 1046.9714 | 1154.1763 | 1145.9344 | 944.382 |  | 930.9015 |  |  | 1069.6299 | 1059.5374 | 1067.2203 | [5 empty] | 27.9406 | 1005.4249 | 102.4269 | 24.8633 | 1005.5361 | 91.099 | 23.8969 | 1113.1056 | 1062.4212 | 1063.8056 |  |  | 1075.059 | 976.7474 | 1061.6636 | 1097.5153 | 1065.7491 | 1114.5687 | 1014.1318 | 1063.1012 | 1026.8165 | 1086.8333 | 874.9573 | 1015.7142 | 1036.469 | 1096.3332 | 1104.4997 | 1097.47 |  | 1006.603 | 914.5936 | 993.4223 | 1022.8613 | 1090.9611 |  | 1023.3301 | 946.1167 | 0.15124 | 20.5982 | 1.3845 | 1.6798 | -28.6705 | 3.0895 | 3996.47 | 1.04 | 12.8874 | -2.8904 | -17.0275 | 2.7654 | 6.6319 | -33.5202 | 13.5247 | 178.3701 | 174.9915 | 229.7118 | 15.7331 | 2.5139 |  | 206.5195
42838.4576 | 3225 | 35.9016 | 27.0534 | 23.6114 | 22.7095 | 22.2105 | 22.3166 | 22.5183 | 21.5542 | 25.2708 | 23.2681 | 22.2303 | 21.7271 | 21.191 | 22.0121 | 94.6363 | 90.8673 | 95.6137 | 100.4258 | 116.6341 | 180.2315 | 902.7598 | 1027.3462 | 1057.3861 | 97.605 | 213.0992 | 896.7766 | 1046.6854 | 958.2336 | 1059.5867 | 99.1474 | 546.4103 | 955.7004 | 99.6571 | 452.6507 | 1025.9852 |  | 1075.212 |  | 1044.7268 | 867.5648 | 841.2245 | 1031.576 |  | 402.4041 | 605.6424 | 495.772 | 695.3905 | 809.8901 | 897.007 | 902.4306 | 31.7175 | 219.3399 | 51.2604 | 410.4725 | 33.1142 | 47.7497 | 55.9977 | 95.662 | 49.3406 |  |  | 25.1697 | -1.1809 | -68.3849 | 1.8425 | 8.3416 | -197.7428 | 32.8823 | -6.5814 | 6.7428 | 22.4279 | 125.1588 | 0.0027632 | -0.0006489 | 0.00052569 | 666.2178 | 277.0478 | 54.3681 | 27.5813 | 21.9957 | 21.0578 | 20.7175 | 33.4837 | 24.3345 | 22.6258 | 22.1783 | 21.8398 | 22.3599 | 22.1202 | 305.578 | 294.4679 | 233.4051 | 159.7203 | 144.2946 | 381.0852 | 237.3162 | 84.8828 | 86.2275 | 87.0866 | 97.0235 | 97.2765 | 103.6449 | 98.3377 | 119.9427 | 640.2247 | 1102.3932 | 844.8998 | 831.1839 | 984.284 | 10.4869 | 8.5202 | 922.1748 | 474.9405 | 28.6997 | 919.6218 | 143.0016 | 24.8185 | 102.6288 | 219.598 | 887.4554 | 100.7337 | 689.2737 | 1020.1659 | 918.7483 | 1036.8447 | 848.0539 | 852.9387 | 1111.0116 |  | 1060.8024 | 946.5166 | 1048.3587 | 1153.7165 | 1144.6037 | 945.0175 |  | 930.7893 |  |  | 1069.9455 | 1059.258 | 1066.9552 | [5 empty] | 27.9432 | 1010.4247 | 102.4427 | 24.8635 | 1012.3361 | 91.285 | 23.9029 | 1114.0224 | 1060.8959 | 1062.7341 |  |  | 1077.4236 | 977.0683 | 1061.0038 | 1097.8987 | 1065.6596 | 1114.8872 | 1014.2091 | 1062.3294 | 1026.0046 | 1085.9706 | 875.3424 | 1015.6023 | 1036.3715 | 1096.2459 | 1103.9434 | 1098.4841 |  | 1005.3982 | 912.7164 | 992.8978 | 1022.312 | 1090.2973 |  | 1023.1839 | 945.9893 | -0.038531 | 20.5959 | 1.3843 | 1.6798 | -28.7411 | 3.0895 | 4019.94 | 0.99 | 12.7638 | -2.245 | -17.084 | 2.8042 | 6.8851 | -33.5227 | 13.6701 | 178.1383 | 175.7561 | 228.8264 | 18.7774 | 4.2845 |  | 206.2733
42838.4576 | 3226 | 35.9118 | 27.0595 | 23.6102 | 22.7129 | 22.2157 | 22.3218 | 22.5296 | 21.5505 | 25.2755 | 23.2786 | 22.241 | 21.7286 | 21.1952 | 22.0089 | 94.6285 | 90.8813 | 95.597 | 100.4515 | 116.7337 | 180.7278 | 901.234 | 1026.2452 | 1056.9977 | 97.7339 | 213.9374 | 894.14 | 1050.5548 | 957.8311 | 1063.454 | 99.1513 | 546.7808 | 956.422 | 99.6585 | 453.2732 | 1024.765 |  | 1074.5734 |  | 1039.885 | 867.5724 | 840.8631 | 1030.0733 |  | 402.1091 | 606.0037 | 496.7429 | 695.8897 | 807.8391 | 897.2475 | 902.11 | 31.6344 | 219.145 | 50.6693 | 410.2261 | 33.0869 | 47.7065 | 55.9112 | 95.1548 | 49.3135 |  |  | 24.9746 | -1.3176 | -68.1286 | 1.4456 | 6.8585 | -197.7954 | 33.1859 | -6.3198 | 7.0164 | 22.3879 | 124.806 | 0.0028683 | -0.00062097 | 0.00054541 | 665.8491 | 277.0343 | 54.418 | 27.5965 | 21.9933 | 21.0699 | 20.7196 | 33.4959 | 24.3446 | 22.6349 | 22.1853 | 21.8509 | 22.3588 | 22.1226 | 293.2574 | 283.4189 | 225.4377 | 156.4668 | 138.1294 | 379.9049 | 236.6407 | 84.911 | 86.2572 | 87.0993 | 97.035 | 97.2961 | 103.6703 | 98.3491 | 120.0755 | 640.6903 | 1101.77 | 844.5328 | 829.8223 | 984.9554 | 11.2577 | 9.1871 | 923.7489 | 475.7621 | 28.7138 | 921.5537 | 143.1668 | 24.8248 | 102.6618 | 220.6878 | 885.9403 | 100.7255 | 689.5444 | 1019.7547 | 918.5058 | 1037.3285 | 847.8021 | 852.5677 | 1110.7774 |  | 1060.435 | 946.6364 | 1048.9481 | 1153.5196 | 1143.0934 | 945.3408 |  | 930.7595 |  |  | 1070.0626 | 1058.9355 | 1066.6973 | [5 empty] | 27.9512 | 1014.3598 | 102.4472 | 24.8688 | 1010.5661 | 91.4535 | 23.9032 | 1115.6136 | 1061.782 | 1064.6974 |  |  | 1079.4911 | 977.113 | 1060.667 | 1098.0409 | 1065.3217 | 1114.5955 | 1014.2327 | 1061.159 | 1025.8484 | 1084.9762 | 877.013 | 1015.1797 | 1036.0697 | 1095.8391 | 1103.0791 | 1097.8062 |  | 1006.9356 | 912.3863 | 992.4299 | 1021.6522 | 1082.3584 |  | 1023.1571 | 945.7753 | 0.17813 | 20.5926 | 1.3829 | 1.6774 | -28.7383 | 3.0895 | 4054.8 | 0.84 | 12.7326 | -2.3719 | -17.0555 | 2.4844 | 6.2438 | -33.5306 | 13.7344 | 177.9369 | 176.0778 | 227.8153 | 19.9404 | 5.0743 |  | 205.8697
42838.4576 | 3227 | 35.9177 | 27.0646 | 23.6167 | 22.7085 | 22.2151 | 22.3247 | 22.5306 | 21.5553 | 25.278 | 23.2764 | 22.2365 | 21.7278 | 21.1883 | 22.002 | 94.6201 | 90.8818 | 95.5855 | 100.4564 | 116.8368 | 181.2242 | 899.7201 | 1024.4233 | 1055.3751 | 97.8604 | 214.7524 | 892.2471 | 1050.9986 | 959.2313 | 1066.3402 | 99.1506 | 547.1195 | 957.4782 | 99.6541 | 453.8873 | 1023.9677 |  | 1073.8202 |  | 1039.5614 | 868.0332 | 840.497 | 1029.4126 |  | 402.5937 | 605.6166 | 497.4493 | 697.1019 | 807.5451 | 897.692 | 902.3369 | 31.6675 | 218.9218 | 50.3747 | 409.9976 | 33.0942 | 47.6784 | 55.8481 | 94.6835 | 49.2828 |  |  | 24.1696 | -1.6139 | -68.3454 | 1.5665 | 8.4368 | -197.7316 | 32.4112 | -6.4112 | 6.9691 | 22.2746 | 125.7176 | 0.0026712 | -0.0005914 | 0.00054048 | 665.5207 | 277.0224 | 54.4733 | 27.6101 | 21.9979 | 21.0681 | 20.7244 | 33.5095 | 24.3515 | 22.6277 | 22.1866 | 21.8521 | 22.3647 | 22.128 | 278.7747 | 268.077 | 220.8057 | 156.4676 | 139.4704 | 378.8098 | 236.0247 | 84.9382 | 86.2826 | 87.1206 | 97.052 | 97.313 | 103.6845 | 98.3542 | 120.2314 | 641.1645 | 1101.3643 | 844.4151 | 827.1884 | 986.9637 | 19.0106 | 9.7128 | 924.0515 | 476.5233 | 28.7136 | 921.115 | 143.3357 | 24.8289 | 102.69 | 221.7606 | 884.842 | 100.7314 | 689.7216 | 1020.1246 | 918.8635 | 1035.7922 | 847.5061 | 852.202 | 1110.5516 |  | 1060.057 | 946.6982 | 1049.1258 | 1153.2617 | 1141.6813 | 945.1629 |  | 930.7237 |  |  | 1069.6345 | 1058.5098 | 1066.5871 | [5 empty] | 27.961 | 1019.1245 | 102.462 | 24.8739 | 1010.6097 | 91.6315 | 23.9051 | 1117.4213 | 1060.5962 | 1065.7262 |  |  | 1081.0495 | 976.1477 | 1060.4908 | 1098.4225 | 1064.8345 | 1114.0715 | 1014.2418 | 1060.2564 | 1024.7963 | 1084.5745 | 877.1658 | 1014.638 | 1035.3857 | 1095.6903 | 1102.7703 | 1097.0238 |  | 1007.2057 | 912.3985 | 992.1302 | 1020.9524 | 1082.6959 |  | 1022.9466 | 945.3458 | 0.063679 | 20.5919 | 1.381 | 1.6767 | -28.796 | 3.0895 | 4047.44 | 0.94 | 12.5393 | -2.6245 | -17.0788 | 2.5857 | 6.9264 | -33.5316 | 13.5757 | 177.7294 | 176.1742 | 226.8749 | 21.3589 | 5.5021 |  | 205.5636
42838.4576 | 3228 | 35.9285 | 27.0521 | 23.6055 | 22.705 | 22.1978 | 22.3149 | 22.5166 | 21.5452 | 25.2778 | 23.2676 | 22.2254 | 21.7123 | 21.1805 | 21.9967 | 94.6246 | 90.8941 | 95.5824 | 100.4619 | 116.9383 | 181.7144 | 899.2785 | 1021.6283 | 1051.0085 | 97.9907 | 215.5604 | 890.592 | 1052.8966 | 959.4267 | 1071.7735 | 99.1612 | 547.4549 | 958.0323 | 99.7084 | 454.5021 | 1017.5985 |  | 1073.0511 |  | 1053.8854 | 868.4703 | 840.2013 | 1031.2445 |  | 402.6508 | 606.0018 | 497.9238 | 698.3482 | 808.2076 | 898.5028 | 902.7254 | 32.0812 | 218.6378 | 50.305 | 409.7384 | 33.0859 | 47.6248 | 55.7809 | 94.2572 | 49.2541 |  |  | 24.188 | -1.3261 | -68.2081 | 1.7959 | 8.5426 | -197.7829 | 33.184 | -6.7601 | 6.9119 | 22.3526 | 124.7958 | 0.002842 | -0.00060947 | 0.00051255 | 665.1172 | 277.0071 | 54.5143 | 27.614 | 22.0025 | 21.0662 | 20.7187 | 33.5116 | 24.3541 | 22.6215 | 22.1939 | 21.8505 | 22.3705 | 22.1236 | 308.9254 | 270.5838 | 219.3745 | 155.6923 | 142.4731 | 378.6242 | 235.4498 | 84.9725 | 86.319 | 87.1386 | 97.063 | 97.3096 | 103.6995 | 98.3566 | 120.4035 | 641.6792 | 1101.1906 | 844.4411 | 822.1703 | 991.2567 | 18.7203 | 13.2484 | 923.1491 | 477.2203 | 28.7315 | 921.0762 | 143.5069 | 24.8391 | 102.8344 | 222.8494 | 886.0156 | 100.7022 | 690.2022 | 1018.5457 | 919.6456 | 1035.964 | 847.2128 | 851.8334 | 1110.2257 |  | 1059.6289 | 946.6027 | 1048.7179 | 1152.7213 | 1141.1371 | 945.1098 |  | 930.6023 |  |  | 1069.1299 | 1058.3432 | 1066.4448 | [5 empty] | 27.9671 | 1011.4866 | 102.4735 | 24.8827 | 1008.6168 | 91.7857 | 23.9087 | 1117.1516 | 1061.7509 | 1065.3856 |  |  | 1080.3966 | 976.3745 | 1059.9681 | 1098.7408 | 1064.5355 | 1114.1235 | 1014.3183 | 1060.1881 | 1024.1681 | 1084.895 | 876.3994 | 1014.0101 | 1034.2378 | 1094.3545 | 1103.5567 | 1097.1786 |  | 1013.0641 | 912.2752 | 991.7237 | 1020.5367 | 1081.6247 |  | 1022.8392 | 945 | -0.11069 | 20.5913 | 1.3814 | 1.6763 | -28.6368 | 3.0895 | 4052.54 | 0.8 | 12.5694 | -2.3795 | -17.0654 | 2.7691 | 6.9721 | -33.5476 | 13.7414 | 177.4966 | 175.9518 | 226.5254 | 17.9766 | 5.5801 |  | 205.3373
42838.4577 | 3229 | 35.9524 | 27.0621 | 23.6105 | 22.7133 | 22.2054 | 22.3155 | 22.5127 | 21.5574 | 25.281 | 23.2798 | 22.2347 | 21.721 | 21.1878 | 22.0032 | 94.6213 | 90.9055 | 95.5747 | 100.4722 | 117.0311 | 182.1927 | 900.1043 | 1021.0589 | 1050.6352 | 98.1172 | 216.3503 | 887.8974 | 1055.706 | 957.973 | 1075.106 | 99.1608 | 547.8486 | 958.9596 | 99.6719 | 455.1824 | 1019.1537 |  | 1072.3787 |  | 1054.2067 | 869.0819 | 839.6457 | 1032.5763 |  | 402.8339 | 606.9407 | 498.4082 | 698.6933 | 807.8846 | 897.6647 | 902.1114 | 32.6678 | 218.4968 | 50.0928 | 409.4579 | 33.1008 | 47.5825 | 55.7495 | 93.8855 | 49.2283 |  |  | 24.4141 | -1.5785 | -68.582 | 1.4601 | 7.693 | -197.706 | 32.86 | -6.7489 | 6.996 | 22.3589 | 124.2554 | 0.0028223 | -0.00072118 | 0.00049941 | 664.9357 | 277.0003 | 54.5598 | 27.6265 | 22.0029 | 21.0661 | 20.7179 | 33.5185 | 24.3595 | 22.6271 | 22.1841 | 21.8517 | 22.373 | 22.1254 | 315.2405 | 284.3116 | 236.4081 | 157.5212 | 138.6203 | 378.2513 | 235.1348 | 84.9993 | 86.3487 | 87.1436 | 97.0544 | 97.2943 | 103.6971 | 98.3643 | 120.556 | 642.1347 | 1101.2002 | 844.7038 | 817.1955 | 997.9289 | 14.008 | 8.8881 | 923.3979 | 477.8357 | 28.7605 | 920.3493 | 143.6842 | 24.8434 | 102.7678 | 223.9081 | 884.6467 | 100.7389 | 690.7837 | 1019.4769 | 919.7876 | 1037.8293 | 847.0289 | 851.7515 | 1109.9186 |  | 1059.2582 | 946.4923 | 1048.532 | 1152.363 | 1141.0821 | 944.9954 |  | 930.438 |  |  | 1068.9248 | 1058.2917 | 1066.2134 | [5 empty] | 27.9754 | 1008.6594 | 102.4761 | 24.8811 | 1005.0695 | 91.9114 | 23.9044 | 1116.8939 | 1064.1336 | 1066.991 |  |  | 1080.4125 | 975.9111 | 1059.1586 | 1099.1582 | 1064.1928 | 1113.7688 | 1014.3218 | 1060.2492 | 1023.9955 | 1085.027 | 875.7761 | 1013.4834 | 1033.7259 | 1092.0295 | 1104.408 | 1097.1192 |  | 1013.1753 | 912.2978 | 991.1813 | 1020.9413 | 1084.3828 |  | 1022.7425 | 944.7531 | 0.077777 | 20.5887 | 1.3825 | 1.6771 | -28.75 | 3.0895 | 4039.85 | 0.89 | 12.6437 | -2.5974 | -17.1213 | 2.4981 | 6.6139 | -33.529 | 13.6693 | 177.2959 | 175.8523 | 226.4985 | 17.2101 | 3.643 |  | 205.1578
42838.4577 | 3230 | 35.9586 | 27.0772 | 23.6217 | 22.7082 | 22.1997 | 22.3281 | 22.5227 | 21.5494 | 25.2889 | 23.2776 | 22.23 | 21.7244 | 21.1919 | 22.001 | 94.6164 | 90.9193 | 95.5658 | 100.4786 | 117.1205 | 182.6787 | 900.6584 | 1020.1795 | 1048.6992 | 98.2348 | 217.096 | 837.6108 | 1053.6252 | 955.043 | 1070.5426 | 99.1648 | 548.226 | 960.349 | 99.7181 | 455.7866 | 1017.4606 |  | 1071.4482 |  | 1057.1505 | 866.6838 | 839.1864 | 1032.1163 |  | 403.1778 | 607.339 | 499.5249 | 698.6113 | 807.73 | 896.7057 | 901.9582 | 33.1249 | 218.4536 | 49.5008 | 409.3542 | 33.1021 | 47.5313 | 55.7033 | 93.5585 | 49.2351 |  |  | 24.7104 | -2.273 | -68.3277 | 1.5389 | 7.9282 | -197.7691 | 32.6964 | -6.9612 | 6.8395 | 22.1321 | 125.0885 | 0.0027352 | -0.00071297 | 0.00052734 | 664.8429 | 276.9861 | 54.6026 | 27.6376 | 21.9935 | 21.0633 | 20.718 | 33.5323 | 24.362 | 22.6311 | 22.1854 | 21.8487 | 22.3703 | 22.1297 | 307.9476 | 292.1323 | 234.235 | 162.549 | 140.7711 | 377.556 | 234.6218 | 85.0315 | 86.3838 | 87.1595 | 97.0556 | 97.2804 | 103.7083 | 98.3698 | 120.7158 | 642.6225 | 1101.4098 | 845.042 | 811.9037 | 999.694 | 16.1371 | 12.7866 | 922.3121 | 478.4106 | 28.772 | 919.3496 | 143.8533 | 24.8506 | 102.8956 | 224.9633 | 878.37 | 100.7123 | 691.1405 | 1019.6 | 918.2217 | 1038.423 | 846.8861 | 851.6208 | 1109.6503 |  | 1058.898 | 946.2867 | 1048.3985 | 1152.2286 | 1140.9459 | 944.7626 |  | 930.2362 |  |  | 1069.1123 | 1058.1967 | 1066.0017 | [5 empty] | 27.9846 | 1014.616 | 102.4906 | 24.8792 | 1007.7697 | 92.0272 | 23.9154 | 1117.5163 | 1064.2126 | 1066.6039 |  |  | 1081.2002 | 976.4191 | 1058.7456 | 1099.749 | 1063.8307 | 1113.9569 | 1014.1222 | 1060.4293 | 1023.9481 | 1084.5556 | 875.53 | 1013.1633 | 1034.1262 | 1091.7367 | 1103.9006 | 1096.5689 |  | 1008.8903 | 913.0289 | 990.9791 | 1020.8931 | 1085.538 |  | 1022.6019 | 944.6124 | -0.15966 | 20.5895 | 1.382 | 1.6779 | -28.7546 | 3.0895 | 4053.19 | 0.85 | 12.6986 | -3.1177 | -17.0934 | 2.5653 | 6.7115 | -33.5206 | 13.6296 | 177.1002 | 175.7844 | 226.4111 | 17.8996 | 3.8122 |  | 205.2381
42838.4577 | 3231 | 35.964 | 27.0826 | 23.6217 | 22.7081 | 22.2061 | 22.3197 | 22.5224 | 21.5458 | 25.2909 | 23.2782 | 22.2251 | 21.7212 | 21.1875 | 21.9979 | 94.6104 | 90.937 | 95.5546 | 100.4783 | 117.2031 | 183.1776 | 900.4713 | 1018.198 | 1045.7374 | 98.3458 | 217.8293 | 795.5635 | 1049.1105 | 952.005 | 1063.3917 | 99.1665 | 548.5979 | 961.7676 | 99.6978 | 456.3618 | 1015.2867 |  | 1070.6232 |  | 1064.9706 | 864.8272 | 838.8701 | 1032.208 |  | 401.3098 | 606.8389 | 499.1822 | 695.989 | 808.0249 | 896.2567 | 901.2669 | 33.0308 | 218.3206 | 48.8913 | 408.9856 | 33.1054 | 47.4821 | 55.6805 | 93.2847 | 49.2466 |  |  | 24.9168 | -1.9044 | -68.4171 | 2.0626 | 7.6772 | -197.7369 | 33.3134 | -6.9487 | 6.8325 | 21.842 | 123.9957 | 0.0026515 | -0.00066533 | 0.00049777 | 664.6155 | 276.9816 | 54.6477 | 27.6344 | 21.9986 | 21.0604 | 20.7052 | 33.5365 | 24.3604 | 22.629 | 22.1768 | 21.8456 | 22.3689 | 22.1223 | 316.1323 | 299.706 | 236.7373 | 164.7595 | 144.1916 | 377.0522 | 234.1048 | 85.0686 | 86.4131 | 87.1845 | 97.0625 | 97.2895 | 103.7287 | 98.3787 | 120.8848 | 643.1117 | 1101.5778 | 845.2166 | 802.5237 | 1001.183 | 17.9392 | 11.7789 | 921.382 | 478.9864 | 28.7722 | 919.1441 | 144.0292 | 24.858 | 102.8096 | 225.961 | 808.1749 | 100.75 | 691.5421 | 1020.0836 | 918.1473 | 1038.7987 | 846.7174 | 851.4625 | 1109.4957 |  | 1058.4816 | 946.0348 | 1047.6233 | 1153.2722 | 1140.4903 | 944.5694 |  | 929.9837 |  |  | 1069.1325 | 1057.9549 | 1065.8051 | [5 empty] | 28.006 | 1024.525 | 102.5123 | 24.8889 | 1012.69 | 92.1354 | 23.9268 | 1117.2698 | 1063.8796 | 1066.8688 |  |  | 1080.1373 | 978.2977 | 1058.8278 | 1100.2011 | 1063.446 | 1114.1979 | 1012.9632 | 1060.553 | 1023.7326 | 1084.1853 | 874.6663 | 1012.7316 | 1033.7258 | 1092.4121 | 1103.1205 | 1096.1891 |  | 1008.6874 | 913.2241 | 990.7146 | 1020.1133 | 1085.2334 |  | 1022.6246 | 944.2502 | 0.058856 | 20.5846 | 1.3817 | 1.6778 | -28.7441 | 3.0895 | 4070.73 | 0.72 | 12.7176 | -2.8529 | -17.0997 | 2.9691 | 6.6032 | -33.5115 | 13.755 | 176.8699 | 175.3644 | 226.0774 | 16.9028 | 3.4614 |  | 205.3004
42838.4577 | 3232 | 35.98 | 27.0862 | 23.6186 | 22.7046 | 22.2044 | 22.3154 | 22.5164 | 21.5447 | 25.2941 | 23.2751 | 22.2206 | 21.7202 | 21.185 | 22.0043 | 94.6155 | 90.9629 | 95.555 | 100.4965 | 117.2954 | 183.6898 | 899.0788 | 1016.3126 | 1042.4261 | 98.4595 | 218.5508 | 793.2168 | 1047.5076 | 951.4409 | 1060.3628 | 99.1631 | 548.9634 | 962.5239 | 99.6691 | 456.9605 | 1012.5328 |  | 1069.8447 |  | 1065.8871 | 863.4771 | 838.5287 | 1033.1858 |  | 400.2235 | 607.309 | 498.3461 | 697.1134 | 809.259 | 897.0047 | 900.9069 | 32.5929 | 218.2103 | 49.2759 | 408.6726 | 33.0966 | 47.4233 | 55.6431 | 93.018 | 49.2047 |  |  | 25.2624 | -1.5009 | -68.5583 | 1.4482 | 7.6049 | -197.7632 | 32.7194 | -7.1281 | 7.0518 | 22.3016 | 123.3809 | 0.0027254 | -0.00058647 | 0.0004912 | 664.3581 | 276.9836 | 54.7004 | 27.6544 | 22.0028 | 21.0576 | 20.7159 | 33.5486 | 24.3667 | 22.6354 | 22.1852 | 21.8542 | 22.3749 | 22.1168 | 315.7256 | 299.4065 | 241.4682 | 168.7179 | 142.5089 | 376.3948 | 233.6697 | 85.094 | 86.4455 | 87.2024 | 97.0677 | 97.2777 | 103.7379 | 98.3944 | 121.0704 | 643.612 | 1101.3344 | 845.0895 | 794.6306 | 1001.8818 | 12.1082 | 11.9005 | 920.7459 | 479.5677 | 28.777 | 918.6045 | 144.1822 | 24.8582 | 102.821 | 226.9507 | 805.4515 | 100.6986 | 691.9576 | 1018.2891 | 918.2869 | 1036.7794 | 846.5313 | 851.2643 | 1109.1518 |  | 1058.128 | 945.8105 | 1046.9211 | 1153.7582 | 1140.162 | 944.3864 |  | 929.8047 |  |  | 1068.7465 | 1057.4433 | 1065.5393 | [5 empty] | 28.0172 | 1022.1525 | 102.5245 | 24.8984 | 1009.5337 | 92.2295 | 23.927 | 1118.0115 | 1062.8795 | 1065.6237 |  |  | 1078.8997 | 977.8156 | 1058.544 | 1100.1893 | 1063.1424 | 1113.7809 | 1011.6313 | 1061.0481 | 1023.571 | 1083.4676 | 874.5235 | 1012.3153 | 1033.1305 | 1092.904 | 1102.3448 | 1095.342 |  | 1007.0984 | 911.4109 | 990.4759 | 1019.649 | 1085.4225 |  | 1022.5492 | 944.033 | 0.51463 | 20.5848 | 1.3809 | 1.6773 | -28.56 | 3.0895 | 4079.61 | 0.95 | 12.791 | -2.5334 | -17.1219 | 2.4885 | 6.5741 | -33.5244 | 13.6361 | 176.6803 | 174.9845 | 225.8445 | 16.834 | 2.8746 |  | 205.1308
42838.4577 | 3233 | 35.9928 | 27.0861 | 23.6157 | 22.7023 | 22.2081 | 22.3122 | 22.5217 | 21.542 | 25.2991 | 23.2787 | 22.2238 | 21.7166 | 21.183 | 22.0021 | 94.6165 | 90.9728 | 95.5506 | 100.4999 | 117.365 | 184.1931 | 897.1571 | 1015.1592 | 1040.9037 | 98.5604 | 219.2371 | 791.4507 | 1047.9269 | 953.5291 | 1062.485 | 99.1617 | 549.3059 | 962.6183 | 99.672 | 457.5713 | 1009.5423 |  | 1069.1061 |  | 1065.3532 | 864.1419 | 838.0985 | 1033.2812 |  | 399.4926 | 606.8372 | 497.031 | 697.5888 | 811.7412 | 897.4773 | 901.0416 | 32.0153 | 218.1472 | 49.134 | 408.4271 | 33.0854 | 47.3697 | 55.629 | 92.8077 | 49.1597 |  |  | 24.8747 | -1.6902 | -68.9388 | 1.3392 | 6.6639 | -197.71 | 32.657 | -6.6583 | 6.7512 | 22.0851 | 123.4375 | 0.0027008 | -0.00072118 | 0.00055362 | 664.111 | 276.9895 | 54.7532 | 27.6637 | 22.0012 | 21.0715 | 20.7135 | 33.5634 | 24.3671 | 22.6329 | 22.1848 | 21.8594 | 22.3759 | 22.1306 | 310.0807 | 298.8481 | 243.4751 | 172.8865 | 146.9431 | 375.6774 | 233.2869 | 85.1099 | 86.4707 | 87.2052 | 97.0568 | 97.2616 | 103.7471 | 98.3807 | 121.2382 | 644.0921 | 1100.7514 | 844.7051 | 793.7383 | 1001.2036 | 16.2588 | 17.4088 | 921.0852 | 480.088 | 28.7993 | 919.4593 | 144.3532 | 24.8768 | 102.9031 | 227.8736 | 803.5336 | 100.6978 | 692.3454 | 1017.1684 | 918.356 | 1035.7285 | 846.3451 | 851.0068 | 1108.8105 |  | 1057.7698 | 945.7915 | 1046.5428 | 1153.7783 | 1139.8562 | 944.6655 |  | 930.023 |  |  | 1068.2333 | 1056.9746 | 1065.1738 | [5 empty] | 28.0153 | 1014.5105 | 102.532 | 24.8994 | 1010.2245 | 92.3194 | 23.9244 | 1119.1533 | 1063.2181 | 1062.7902 |  |  | 1077.3257 | 976.0445 | 1058.0807 | 1100.2245 | 1062.8295 | 1113.1966 | 1011.3233 | 1061.4563 | 1023.2983 | 1082.8844 | 874.1794 | 1011.9898 | 1033.0876 | 1092.7883 | 1101.6783 | 1094.2324 |  | 1009.4717 | 909.9309 | 990.3189 | 1019.6964 | 1085.3362 |  | 1022.6882 | 943.7779 | 0.53114 | 20.5844 | 1.3803 | 1.6788 | -28.6811 | 3.0895 | 4083.75 | 0.89 | 12.7025 | -2.6876 | -17.1647 | 2.3923 | 6.1552 | -33.5267 | 13.6259 | 176.4882 | 174.7772 | 225.6398 | 17.337 | 2.5978 |  | 204.7903
42838.4577 | 3234 | 36.0031 | 27.0975 | 23.6231 | 22.711 | 22.2156 | 22.3193 | 22.5221 | 21.5537 | 25.304 | 23.2849 | 22.2354 | 21.7148 | 21.1903 | 22.0006 | 94.6092 | 90.9702 | 95.5262 | 100.4964 | 117.4428 | 184.7159 | 896.8947 | 1017.3162 | 1044.2516 | 98.6594 | 219.9121 | 789.7997 | 1050.7326 | 953.1538 | 1063.7592 | 99.1629 | 549.6747 | 963.844 | 99.6878 | 458.1894 | 1011.098 |  | 1068.4366 |  | 1065.8089 | 864.508 | 837.7319 | 1031.9112 |  | 398.4602 | 605.4116 | 496.0279 | 698.0988 | 811.4547 | 897.116 | 901.342 | 31.6946 | 218.0759 | 48.872 | 408.1862 | 33.0712 | 47.3021 | 55.6219 | 92.6393 | 49.1452 |  |  | 24.2807 | -1.8032 | -68.6832 | 1.2202 | 7.7074 | -197.8296 | 33.32 | -6.3777 | 7.039 | 22.5884 | 124.1908 | 0.0026942 | -0.0005569 | 0.00051419 | 664.038 | 276.9979 | 54.8021 | 27.6771 | 22.0036 | 21.0706 | 20.7199 | 33.5713 | 24.3746 | 22.6367 | 22.1824 | 21.8515 | 22.381 | 22.1322 | 312.2908 | 315.7405 | 259.2358 | 172.2 | 151.1241 | 375.1759 | 233.3127 | 85.1409 | 86.4928 | 87.2228 | 97.0506 | 97.2367 | 103.7532 | 98.3952 | 121.4061 | 644.5329 | 1100.1108 | 844.1676 | 793.9405 | 999.69 | 18.2008 | 11.6036 | 925.1974 | 480.5614 | 28.8217 | 923.5886 | 144.5342 | 24.8848 | 102.836 | 228.8391 | 801.8103 | 100.7092 | 692.7602 | 1017.5336 | 919.028 | 1037.6057 | 846.3765 | 851.03 | 1108.427 |  | 1057.3762 | 946.1582 | 1046.0619 | 1153.9796 | 1139.723 | 944.7073 |  | 930.2795 |  |  | 1068.3166 | 1056.4757 | 1064.9183 | [5 empty] | 28.032 | 1037.5696 | 102.5503 | 24.9013 | 1010.4278 | 92.4179 | 23.9295 | 1119.5449 | 1064.577 | 1064.1953 |  |  | 1075.9624 | 975.8008 | 1058.2578 | 1100.6132 | 1062.5733 | 1113.0439 | 1011.4766 | 1061.3134 | 1023.9341 | 1083.1763 | 873.6797 | 1011.5748 | 1032.8734 | 1093.027 | 1101.3525 | 1093.2197 |  | 1007.9568 | 908.7982 | 989.9584 | 1020.0993 | 1086.3269 |  | 1023.0072 | 943.5231 | -0.23423 | 20.5828 | 1.3806 | 1.6786 | -28.8424 | 3.0895 | 4069.07 | 0.88 | 12.5559 | -2.7738 | -17.119 | 2.2818 | 6.6186 | -33.5316 | 13.7614 | 176.2776 | 174.5032 | 225.5453 | 17.0047 | 0.8502 |  | 204.438
42838.4577 | 3235 | 36.016 | 27.1148 | 23.6267 | 22.7165 | 22.2115 | 22.3284 | 22.5313 | 21.5576 | 25.3153 | 23.2881 | 22.2435 | 21.7229 | 21.2002 | 22.008 | 94.5895 | 90.9684 | 95.5201 | 100.5072 | 117.516 | 185.234 | 895.467 | 1015.491 | 1041.8424 | 98.7416 | 220.5438 | 788.4322 | 1046.5405 | 949.8808 | 1059.4581 | 99.1461 | 550.0779 | 965.808 | 99.6601 | 458.789 | 1009.5975 |  | 1067.7737 |  | 1224.2128 | 863.512 | 837.5217 | 1030.753 |  | 398.1417 | 603.6984 | 495.4333 | 699.0826 | 810.961 | 896.1633 | 901.2506 | 31.4935 | 217.9286 | 49.1455 | 408.0261 | 33.0497 | 47.2428 | 55.5998 | 92.4947 | 49.1231 |  |  | 24.1144 | -2.1876 | -68.1214 | 1.3102 | 8.7917 | -197.7349 | 33.1997 | -6.2955 | 6.9389 | 22.2255 | 123.8408 | 0.0026695 | -0.00071133 | 0.00052569 | 663.9694 | 277.0091 | 54.8475 | 27.6866 | 21.9992 | 21.0642 | 20.7174 | 33.5856 | 24.3718 | 22.6362 | 22.184 | 21.8488 | 22.3738 | 22.1285 | 323.739 | 318.8977 | 259.2845 | 172.9488 | 152.4072 | 375.0864 | 233.1618 | 85.1734 | 86.5228 | 87.2404 | 97.044 | 97.2192 | 103.77 | 98.4053 | 121.5593 | 644.9764 | 1099.5583 | 843.6547 | 794.6 | 999.0412 | 23.0675 | 14.965 | 929.8226 | 480.9784 | 28.8273 | 925.071 | 144.6898 | 24.8893 | 102.8305 | 229.7443 | 800.5276 | 100.6948 | 693.2006 | 1018.3421 | 919.2049 | 1035.7428 | 846.441 | 851.1618 | 1107.8728 |  | 1056.9778 | 946.3364 | 1045.7379 | 1153.845 | 1139.7484 | 944.4453 |  | 930.3412 |  |  | 1067.5737 | 1056.4454 | 1064.7431 | [5 empty] | 28.0455 | 1027.3754 | 102.5554 | 24.8984 | 1008.7342 | 92.4967 | 23.9312 | 1119.6775 | 1065.9359 | 1063.7486 |  |  | 1074.8253 | 976.1236 | 1058.7194 | 1100.3266 | 1062.3544 | 1113.7207 | 1011.3236 | 1060.638 | 1024.3369 | 1083.3254 | 873.4951 | 1011.3295 | 1033.701 | 1091.7335 | 1101.9592 | 1092.5203 |  | 1010.8391 | 908.0066 | 989.667 | 1020.2109 | 1084.4682 |  | 1022.9998 | 943.3157 | -0.39636 | 20.5802 | 1.3802 | 1.6793 | -28.7285 | 3.0895 | 4053.46 | 0.99 | 12.4927 | -3.0522 | -17.0322 | 2.3621 | 7.0659 | -33.51 | 13.7309 | 176.0692 | 174.3206 | 225.5659 | 15.7172 | 0.82358 |  | 204.1164
42838.4577 | 3236 | 36.0292 | 27.1134 | 23.6335 | 22.7124 | 22.205 | 22.3244 | 22.5268 | 21.5557 | 25.3211 | 23.2925 | 22.2393 | 21.7271 | 21.186 | 22.0093 | 94.5963 | 90.9833 | 95.5276 | 100.5252 | 117.6319 | 185.7759 | 894.4429 | 1015.4657 | 1042.7814 | 98.8337 | 221.1834 | 787.1595 | 1045.1347 | 948.1703 | 1057.1171 | 99.1372 | 550.4674 | 967.6499 | 99.6611 | 459.4201 | 1009.6963 |  | 1067.2867 |  | 1141.6144 | 862.221 | 837.1481 | 1031.9998 |  | 397.5783 | 603.4081 | 493.9706 | 698.6232 | 810.6471 | 895.3698 | 901.5722 | 31.2941 | 217.745 | 49.6665 | 407.9323 | 33.0393 | 47.2166 | 55.5921 | 92.371 | 49.1117 |  |  | 23.8778 | -1.8222 | -68.1365 | 1.533 | 8.0012 | -197.7638 | 33.0111 | -7.0453 | 6.8158 | 21.9345 | 124.9209 | 0.002778 | -0.00059305 | 0.00053884 | 663.8239 | 277.0207 | 54.898 | 27.6934 | 22.0006 | 21.0626 | 20.715 | 33.5959 | 24.3751 | 22.629 | 22.1817 | 21.852 | 22.3733 | 22.1285 | 333.4334 | 327.931 | 267.9036 | 177.1505 | 153.3033 | 375.03 | 233.1973 | 85.1923 | 86.5494 | 87.2557 | 97.0138 | 97.2022 | 103.7788 | 98.4026 | 121.7073 | 645.4164 | 1099.252 | 843.2652 | 794.6008 | 1000.2554 | 14.2761 | 10.2668 | 927.2785 | 481.457 | 28.8399 | 923.1061 | 144.8623 | 24.8912 | 102.8534 | 230.6354 | 799.2632 | 100.6844 | 693.4964 | 1018.2342 | 918.1158 | 1036.5902 | 846.5037 | 851.2798 | 1107.5137 |  | 1056.6125 | 946.2529 | 1045.4301 | 1153.7531 | 1139.3888 | 944.0985 |  | 930.2726 |  |  | 1066.7444 | 1056.3986 | 1064.1371 | [5 empty] | 28.0582 | 1010.7027 | 102.586 | 24.9201 | 1008.0068 | 92.5993 | 23.9456 | 1119.8597 | 1069.0095 | 1060.6324 |  |  | 1075.2766 | 974.945 | 1059.2729 | 1100.5407 | 1062.1778 | 1113.2575 | 1010.4571 | 1059.0914 | 1024.2129 | 1083.1212 | 872.0004 | 1011.4183 | 1034.2542 | 1089.086 | 1101.6138 | 1092.6858 |  | 1007.2327 | 907.7771 | 989.7515 | 1020.02 | 1082.5375 |  | 1022.6444 | 943.1923 | -0.17246 | 20.5792 | 1.3788 | 1.6776 | -28.644 | 3.0895 | 4021.76 | 1.02 | 12.4204 | -2.7852 | -17.0313 | 2.5546 | 6.7385 | -33.5011 | 13.6872 | 175.8741 | 174.1543 | 225.3286 | 14.6303 | -0.12911 |  | 203.8945
42838.4577 | 3237 | 36.0368 | 27.1173 | 23.631 | 22.7152 | 22.2054 | 22.3247 | 22.5228 | 21.552 | 25.3282 | 23.3012 | 22.2323 | 21.7196 | 21.1943 | 22.0005 | 94.5882 | 90.9978 | 95.5116 | 100.5383 | 117.7135 | 186.3297 | 894.2561 | 1016.4296 | 1044.7835 | 98.9345 | 221.8483 | 786.5617 | 1041.6919 | 947.2651 | 1054.4761 | 99.1368 | 550.8381 | 969.3794 | 99.6867 | 460.0566 | 1013.2406 |  | 1066.6383 |  | 1105.5127 | 861.4985 | 836.7593 | 1032.2312 |  | 397.4083 | 602.3608 | 493.8425 | 698.9533 | 809.0435 | 894.8227 | 901.4513 | 30.9596 | 217.6526 | 49.378 | 407.7996 | 33.0366 | 47.201 | 55.5843 | 92.2667 | 49.0869 |  |  | 24.5777 | -1.838 | -68.3178 | 1.8412 | 6.8479 | -197.8263 | 32.4572 | -6.009 | 6.7358 | 21.9616 | 123.5096 | 0.0028584 | -0.00057662 | 0.00054541 | 663.602 | 277.0395 | 54.9484 | 27.699 | 22.0025 | 21.0673 | 20.714 | 33.5968 | 24.3803 | 22.6311 | 22.1785 | 21.8505 | 22.3787 | 22.1291 | 324.8106 | 315.6244 | 258.3548 | 172.8246 | 147.9933 | 374.3801 | 232.9328 | 85.2212 | 86.5907 | 87.2664 | 96.9899 | 97.179 | 103.7729 | 98.4042 | 121.8811 | 645.9176 | 1099.0904 | 843.1136 | 795.7141 | 1002.0673 | 14.6292 | 10.3302 | 924.7456 | 482.0171 | 28.8568 | 921.6667 | 145.0351 | 24.8967 | 102.8777 | 231.479 | 798.2794 | 100.6838 | 693.761 | 1017.8423 | 917.6308 | 1036.6569 | 846.5409 | 851.3924 | 1107.1339 |  | 1056.2426 | 946.0608 | 1044.9797 | 1154.4868 | 1138.7812 | 943.7571 |  | 930.1284 |  |  | 1066.7709 | 1056.4616 | 1064.4498 | [5 empty] | 28.0808 | 1014.4336 | 102.6003 | 24.9346 | 1013.7139 | 92.7085 | 23.9518 | 1120.3603 | 1067.4882 | 1065.8543 |  |  | 1076.2554 | 975.7576 | 1060.0399 | 1100.7574 | 1061.7373 | 1113.1717 | 1010.3287 | 1058.4583 | 1024.0322 | 1082.9789 | 874.1379 | 1011.7979 | 1034.6161 | 1087.5765 | 1101.2812 | 1092.7928 |  | 1005.1351 | 907.0258 | 990.1953 | 1019.756 | 1082.8931 |  | 1022.0582 | 943.0456 | 0.13046 | 20.5762 | 1.3774 | 1.6761 | -28.7791 | 3.0896 | 4011.45 | 0.51 | 12.5885 | -2.7956 | -17.0437 | 2.798 | 6.2325 | -33.4985 | 13.5687 | 175.6772 | 173.913 | 224.9032 | 15.4761 | 0.89471 |  | 203.745
42838.4578 | 3238 | 36.0511 | 27.1288 | 23.6441 | 22.7229 | 22.203 | 22.3319 | 22.5228 | 21.5579 | 25.3332 | 23.3024 | 22.2384 | 21.728 | 21.1888 | 22.0115 | 94.5749 | 91.0013 | 95.505 | 100.5431 | 117.7968 | 186.8489 | 892.6366 | 1015.6151 | 1044.2725 | 99.0348 | 222.4372 | 785.258 | 1042.1954 | 946.7748 | 1054.4109 | 99.1537 | 551.1536 | 969.9056 | 99.7175 | 460.6824 | 1012.3196 |  | 1065.9277 |  | 1094.4489 | 861.5387 | 836.3164 | 1030.9347 |  | 397.7051 | 600.8605 | 493.1862 | 697.8665 | 805.8703 | 893.8051 | 901.2774 | 30.7177 | 217.5178 | 48.7693 | 407.4625 | 33.0134 | 47.1892 | 55.5852 | 92.1853 | 49.0681 |  |  | 24.9384 | -1.8052 | -67.8276 | 1.7459 | 7.9355 | -197.8151 | 32.9809 | -6.3179 | 6.7185 | 21.6278 | 122.6096 | 0.0027287 | -0.00059469 | 0.00050105 | 663.3625 | 277.0517 | 54.9958 | 27.7066 | 21.9931 | 21.0573 | 20.7054 | 33.6045 | 24.3781 | 22.6274 | 22.171 | 21.84 | 22.3646 | 22.1176 | 319.1912 | 311.842 | 254.7317 | 172.6479 | 147.2322 | 373.8114 | 232.6885 | 85.2524 | 86.6325 | 87.2818 | 96.9708 | 97.1595 | 103.7743 | 98.4119 | 122.0478 | 646.3835 | 1098.5683 | 843.031 | 799.625 | 1003.6342 | 18.8481 | 14.8353 | 923.1787 | 482.6205 | 28.8723 | 920.4916 | 145.2174 | 24.9103 | 102.9758 | 232.3013 | 797.5226 | 100.7478 | 694.0711 | 1017.2623 | 917.1289 | 1038.1915 | 846.6123 | 851.5061 | 1106.562 |  | 1055.816 | 945.8997 | 1045.2432 | 1155.8106 | 1138.0329 | 943.805 |  | 929.9079 |  |  | 1067.5483 | 1056.7243 | 1064.486 | [5 empty] | 28.0864 | 1014.8538 | 102.6032 | 24.9228 | 1011.993 | 92.7965 | 23.9438 | 1120.6136 | 1064.8591 | 1066.2972 |  |  | 1074.8615 | 975.327 | 1060.0177 | 1101.1652 | 1061.5527 | 1112.7457 | 1010.674 | 1058.5726 | 1023.4108 | 1082.366 | 875.1244 | 1012.4622 | 1033.8438 | 1086.5482 | 1099.829 | 1091.6175 |  | 1003.9861 | 906.01 | 990.4061 | 1019.3044 | 1078.7983 |  | 1021.8726 | 942.7402 | 0.1414 | 20.5745 | 1.3766 | 1.6774 | -28.6744 | 3.0895 | 4055.7 | 0.92 | 12.6803 | -2.7681 | -16.9679 | 2.7223 | 6.7063 | -33.483 | 13.6718 | 175.454 | 174.0617 | 224.3683 | 16.0023 | 1.2629 |  | 203.3812
42838.4578 | 3239 | 36.0546 | 27.1318 | 23.6416 | 22.7148 | 22.207 | 22.3279 | 22.5171 | 21.5512 | 25.3312 | 23.2933 | 22.2373 | 21.7199 | 21.1858 | 22.0089 | 94.5808 | 91.0193 | 95.5013 | 100.5694 | 117.8862 | 187.3889 | 891.8338 | 1013.8857 | 1042.7095 | 99.1424 | 223.0103 | 784.6233 | 1043.3641 | 948.4078 | 1056.531 | 99.1464 | 551.4815 | 969.6082 | 99.6912 | 461.2819 | 1010.8788 |  | 1065.1974 |  | 1088.5993 | 861.8925 | 835.6824 | 1028.8167 |  | 397.4406 | 600.6864 | 492.8506 | 696.9963 | 805.0593 | 894.0116 | 901.1609 | 30.7653 | 217.3456 | 48.3022 | 407.0441 | 32.9978 | 47.1856 | 55.5838 | 92.1128 | 49.0649 |  |  | 24.7899 | -1.794 | -68.2442 | 2.1527 | 7.6306 | -197.7566 | 33.3752 | -6.7332 | 6.794 | 21.9194 | 122.9624 | 0.0027484 | -0.0006834 | 0.00053555 | 663.2049 | 277.0607 | 55.0646 | 27.7245 | 22.009 | 21.0744 | 20.7181 | 33.6217 | 24.3924 | 22.6392 | 22.1914 | 21.8517 | 22.3902 | 22.1313 | 318.1472 | 314.4198 | 265.2076 | 181.3174 | 151.7668 | 373.3834 | 232.587 | 85.2798 | 86.6633 | 87.2928 | 96.9632 | 97.1496 | 103.7762 | 98.4181 | 122.2106 | 646.8328 | 1098.1651 | 842.9947 | 799.7985 | 1005.3742 | 17.4139 | 11.3051 | 921.8614 | 483.1964 | 28.8788 | 919.9391 | 145.3832 | 24.9321 | 103.0574 | 233.0472 | 796.7488 | 100.7459 | 694.3226 | 1015.7467 | 918.0497 | 1038.23 | 846.8289 | 851.8079 | 1106.1575 |  | 1055.4472 | 945.7382 | 1046.2919 | 1155.6844 | 1137.7795 | 943.7127 |  | 929.6974 |  |  | 1068.037 | 1056.7991 | 1064.2805 | [5 empty] | 28.0958 | 1008.9406 | 102.6225 | 24.9195 | 1011.7349 | 92.8952 | 23.948 | 1121.196 | 1063.3974 | 1067.2496 |  |  | 1072.7835 | 974.0921 | 1059.3159 | 1100.6324 | 1061.3048 | 1112.2589 | 1010.5436 | 1059.4138 | 1023.2274 | 1081.4459 | 874.3331 | 1012.1175 | 1032.4342 | 1087.8272 | 1099.2025 | 1090.5385 |  | 1003.5925 | 905.7868 | 990.1136 | 1019.1412 | 1078.0887 |  | 1021.9015 | 942.5402 | 0.14326 | 20.5747 | 1.3769 | 1.677 | -28.7227 | 3.0896 | 4076.17 | 0.94 | 12.6526 | -2.7593 | -17.0183 | 3.0225 | 6.5767 | -33.481 | 13.7545 | 175.2588 | 174.641 | 224.2033 | 16.0445 | 0.084704 |  | 203.0857
42838.4578 | 3240 | 36.0759 | 27.1334 | 23.6321 | 22.718 | 22.2135 | 22.3267 | 22.5206 | 21.554 | 25.3364 | 23.2936 | 22.2372 | 21.7208 | 21.1928 | 22.0026 | 94.5816 | 91.0399 | 95.4916 | 100.5892 | 117.9902 | 187.9176 | 892.0163 | 1013.1536 | 1042.7138 | 99.1839 | 223.5764 | 783.8304 | 1043.4798 | 947.5857 | 1056.5625 | 99.1464 | 551.8372 | 970.4286 | 99.6958 | 461.8819 | 1011.5881 |  | 1064.5256 |  | 1084.8141 | 863.43 | 835.1171 | 1027.6862 |  | 397.2268 | 601.7161 | 491.9225 | 694.5733 | 806.8874 | 896.0884 | 901.4942 | 31.005 | 217.2132 | 47.9934 | 406.7147 | 32.9804 | 47.1778 | 55.5819 | 92.0347 | 49.0584 |  |  | 26.047 | -1.3071 | -68.7331 | 1.5409 | 7.7252 | -197.752 | 32.8035 | -6.515 | 6.9979 | 22.6264 | 123.8293 | 0.0026268 | -0.0006604 | 0.00053226 | 663.0627 | 277.0805 | 55.1212 | 27.7401 | 22.0153 | 21.0733 | 20.7237 | 33.6386 | 24.3952 | 22.6394 | 22.1915 | 21.8578 | 22.3885 | 22.1294 | 313.6152 | 306.9907 | 263.4941 | 182.686 | 152.1486 | 372.8891 | 232.4462 | 85.3123 | 86.7063 | 87.3016 | 96.9654 | 97.1594 | 103.7781 | 98.416 | 122.3691 | 647.2766 | 1098.0079 | 842.951 | 799.912 | 1007.2763 | 20.1118 | 13.4046 | 920.6079 | 483.8007 | 28.8891 | 919.5164 | 145.5534 | 24.9242 | 102.942 | 233.7724 | 796.1347 | 100.6741 | 694.5611 | 1015.4467 | 917.3706 | 1037.294 | 847.2098 | 852.2645 | 1105.9236 |  | 1055.0821 | 945.5762 | 1047.2396 | 1155.2261 | 1137.7039 | 943.5463 |  | 929.5132 |  |  | 1067.8643 | 1056.742 | 1064.5622 | [5 empty] | 28.1054 | 1012.5615 | 102.6291 | 24.9322 | 1021.9375 | 93.001 | 23.9595 | 1121.4744 | 1062.0449 | 1065.0581 |  |  | 1072.728 | 972.5718 | 1058.2354 | 1101.0901 | 1061.096 | 1112.983 | 1010.5974 | 1060.1191 | 1023.2012 | 1080.5688 | 873.4807 | 1011.7787 | 1032.1321 | 1087.6046 | 1099.3017 | 1090.1714 |  | 1006.6573 | 906.0457 | 989.944 | 1018.9681 | 1081.4382 |  | 1021.5959 | 942.6057 | -0.1975 | 20.5712 | 1.3767 | 1.6773 | -28.6797 | 3.0895 | 4112.08 | 0.94 | 12.9695 | -2.3566 | -17.0892 | 2.5587 | 6.6233 | -33.5104 | 13.6483 | 175.061 | 175.1661 | 224.1657 | 16.4628 | 0.25531 |  | 202.9366
42838.4578 | 3241 | 36.0927 | 27.1392 | 23.6367 | 22.7192 | 22.2067 | 22.3276 | 22.5226 | 21.5499 | 25.346 | 23.2978 | 22.232 | 21.7219 | 21.1958 | 21.9988 | 94.5698 | 91.0418 | 95.4814 | 100.5884 | 118.0796 | 188.4528 | 892.0648 | 1014.3364 | 1044.5842 | 99.2415 | 224.1299 | 783.1666 | 1043.8878 | 947.8603 | 1058.5233 | 99.1301 | 552.1941 | 972.1754 | 99.6805 | 462.4961 | 1012.3581 |  | 1063.8091 |  | 1082.2352 | 865.1442 | 834.4985 | 1026.9949 |  | 397.048 | 601.8242 | 493.008 | 695.1282 | 807.2081 | 896.9429 | 901.5713 | 31.2855 | 217.1358 | 47.7398 | 406.3917 | 32.9752 | 47.175 | 55.5908 | 91.9634 | 49.0686 |  |  | 26.3992 | -2.0568 | -68.2784 | 1.7899 | 8.1944 | -197.7573 | 31.9998 | -6.5663 | 6.8761 | 21.8309 | 124.1397 | 0.0027812 | -0.00070147 | 0.00052898 | 662.881 | 277.0867 | 55.1582 | 27.7359 | 22.0011 | 21.0644 | 20.7179 | 33.6292 | 24.3853 | 22.6276 | 22.1818 | 21.8467 | 22.383 | 22.1181 | 329.4337 | 316.5766 | 266.9628 | 183.658 | 148.4734 | 372.923 | 232.3802 | 85.3452 | 86.7354 | 87.3144 | 96.9908 | 97.1844 | 103.7819 | 98.4212 | 122.5461 | 647.7197 | 1098.0642 | 842.9677 | 799.9773 | 1009.1176 | 18.1932 | 12.5392 | 920.5897 | 484.3783 | 28.9141 | 920.93 | 145.7178 | 24.9289 | 102.9388 | 234.4454 | 795.4675 | 100.6701 | 694.8921 | 1015.7957 | 918.2097 | 1036.4597 | 847.7265 | 852.6666 | 1105.6008 |  | 1054.6798 | 945.5965 | 1047.626 | 1154.9977 | 1137.1313 | 943.2071 |  | 929.6136 |  |  | 1067.9779 | 1056.7851 | 1064.5026 | [5 empty] | 28.1095 | 1012.575 | 102.6372 | 24.9303 | 1022.9946 | 93.1041 | 23.95 | 1121.627 | 1061.2242 | 1062.0761 |  |  | 1075.957 | 973.894 | 1057.8716 | 1101.2363 | 1060.7668 | 1113.3129 | 1010.684 | 1059.6063 | 1023.2959 | 1080.7564 | 873.6584 | 1011.4144 | 1032.1369 | 1087.165 | 1099.0663 | 1089.55 |  | 1005.2323 | 906.2222 | 989.5285 | 1018.4616 | 1084.1402 |  | 1021.1409 | 942.5494 | 0.1696 | 20.5721 | 1.3761 | 1.6787 | -28.6317 | 3.0896 | 4147.59 | 0.99 | 13.0666 | -2.9564 | -17.0336 | 2.7579 | 6.8239 | -33.523 | 13.485 | 174.8451 | 175.3781 | 223.7917 | 14.7111 | -0.13937 |  | 202.9199
42838.4578 | 3242 | 36.1067 | 27.1416 | 23.6428 | 22.7205 | 22.2128 | 22.3397 | 22.515 | 21.5515 | 25.3523 | 23.2974 | 22.2305 | 21.7229 | 21.1926 | 22.0036 | 94.559 | 91.06 | 95.4839 | 100.6002 | 118.1696 | 189.0043 | 890.2648 | 1016.4264 | 1048.2751 | 99.3031 | 224.6748 | 782.4388 | 1041.8974 | 947.1963 | 1058.1638 | 99.1235 | 552.5598 | 974.3547 | 99.6775 | 463.1202 | 1013.2138 |  | 1063.1128 |  | 1080.3305 | 864.7797 | 833.8597 | 1026.9132 |  | 396.537 | 601.3678 | 493.002 | 697.2828 | 806.9286 | 895.6199 | 900.574 | 31.2172 | 217.0392 | 47.8084 | 406.0897 | 32.9818 | 47.1645 | 55.5859 | 91.8837 | 49.0404 |  |  | 26.3834 | -1.7506 | -68.0708 | 1.6901 | 7.7534 | -197.7586 | 32.5439 | -6.6359 | 6.7947 | 21.7473 | 124.0352 | 0.0027205 | -0.00066697 | 0.00051584 | 662.7719 | 277.109 | 55.205 | 27.738 | 21.9983 | 21.0572 | 20.7074 | 33.6417 | 24.3868 | 22.6258 | 22.1766 | 21.8432 | 22.3795 | 22.1148 | 330.7647 | 318.6157 | 262.8701 | 177.2027 | 142.921 | 372.7153 | 232.1521 | 85.3955 | 86.7789 | 87.3412 | 97.0145 | 97.1909 | 103.7878 | 98.4333 | 122.7622 | 648.2367 | 1097.8665 | 842.9002 | 800.518 | 1009.5636 | 16.3911 | 13.7823 | 921.6851 | 484.9076 | 28.9216 | 921.0184 | 145.8915 | 24.9431 | 102.9407 | 235.1018 | 794.8425 | 100.6615 | 695.2604 | 1015.8156 | 918.5939 | 1035.7266 | 847.749 | 852.61 | 1105.1941 |  | 1054.3127 | 945.9703 | 1048.4372 | 1154.9694 | 1136.5966 | 942.9848 |  | 930.0645 |  |  | 1068.3768 | 1056.9839 | 1064.6619 | [5 empty] | 28.1221 | 1008.5166 | 102.6563 | 24.9314 | 1019.7752 | 93.2134 | 23.953 | 1122.2117 | 1059.7388 | 1062.7639 |  |  | 1077.9023 | 973.5715 | 1058.3952 | 1101.5784 | 1060.4153 | 1112.9294 | 1010.2698 | 1058.638 | 1023.3033 | 1081.3516 | 874.2262 | 1010.8765 | 1031.8292 | 1087.1208 | 1098.6724 | 1088.671 |  | 1003.6246 | 905.7541 | 989.2483 | 1017.8098 | 1081.4531 |  | 1020.5351 | 942.543 | -0.082494 | 20.5699 | 1.3764 | 1.678 | -28.6765 | 3.0896 | 4205.41 | 0.8 | 13.0609 | -2.7268 | -17.0032 | 2.6792 | 6.634 | -33.5042 | 13.5915 | 174.6514 | 175.8146 | 223.4377 | 14.5274 | 0.28336 |  | 202.7865
42838.4578 | 3243 | 36.1069 | 27.1493 | 23.6355 | 22.7105 | 22.2132 | 22.3289 | 22.5143 | 21.5433 | 25.3444 | 23.2882 | 22.2316 | 21.7158 | 21.1898 | 21.9985 | 94.5547 | 91.0677 | 95.4723 | 100.6105 | 118.2554 | 189.5982 | 888.0823 | 1015.7184 | 1048.2419 | 99.3628 | 225.193 | 781.3512 | 1042.2416 | 947.6098 | 1057.3133 | 99.1214 | 552.9287 | 975.59 | 99.6673 | 463.7332 | 1014.1318 |  | 1062.537 |  | 1078.6913 | 864.6306 | 833.4705 | 1027.2211 |  | 395.7641 | 600.1089 | 493.0555 | 696.9789 | 807.1372 | 894.9477 | 900.1261 | 31.2628 | 216.9985 | 48.5096 | 405.9434 | 32.9875 | 47.1657 | 55.5947 | 91.8446 | 48.9645 |  |  | 26.7264 | -2.0299 | -68.0478 | 1.4292 | 8.4079 | -197.7744 | 32.9625 | -6.4835 | 6.6433 | 22.0258 | 123.1693 | 0.0027139 | -0.00081318 | 0.00051419 | 662.6182 | 277.1428 | 55.2615 | 27.7606 | 21.9983 | 21.0651 | 20.7122 | 33.6503 | 24.3946 | 22.6366 | 22.1726 | 21.8513 | 22.3891 | 22.1201 | 327.0366 | 322.3414 | 263.537 | 179.0806 | 141.6092 | 372.3963 | 231.9618 | 85.4234 | 86.8014 | 87.3505 | 97.0158 | 97.1842 | 103.7893 | 98.4408 | 122.9549 | 648.6773 | 1097.6512 | 842.8145 | 800.5616 | 1009.6562 | 18.1102 | 13.1506 | 923.515 | 485.4655 | 28.9309 | 921.7791 | 146.0658 | 24.9473 | 102.954 | 235.7058 | 793.8425 | 100.6388 | 695.6392 | 1016.0449 | 918.1424 | 1035.9451 | 847.6678 | 852.4989 | 1104.7854 |  | 1053.9554 | 946.3616 | 1049.2092 | 1154.786 | 1136.2451 | 942.9831 |  | 930.143 |  |  | 1068.6411 | 1057.0105 | 1064.9223 | [5 empty] | 28.1332 | 1000.798 | 102.6713 | 24.9402 | 1026.5204 | 93.3091 | 23.9648 | 1122.2029 | 1059.6584 | 1064.3492 |  |  | 1078.4247 | 972.7547 | 1058.5547 | 1102.0692 | 1060.1882 | 1112.6058 | 1010.291 | 1057.5014 | 1023.4855 | 1081.2923 | 874.5495 | 1010.5436 | 1031.5053 | 1087.571 | 1098.9954 | 1088.0706 |  | 1004.1617 | 904.8745 | 989.2329 | 1017.7941 | 1083.7886 |  | 1020.2837 | 942.5525 | -0.38096 | 20.5672 | 1.3762 | 1.6784 | -28.837 | 3.0896 | 4217.59 | 0.7 | 13.1413 | -2.9341 | -16.9881 | 2.462 | 6.9064 | -33.4959 | 13.6747 | 174.4633 | 176.2296 | 223.2097 | 14.8867 | 0.18256 |  | 202.6521
42838.4578 | 3244 | 36.1152 | 27.1535 | 23.6363 | 22.7199 | 22.2099 | 22.3312 | 22.5212 | 21.5489 | 25.3509 | 23.3055 | 22.2295 | 21.7112 | 21.1889 | 22.0013 | 94.5447 | 91.0707 | 95.4643 | 100.6234 | 118.3594 | 190.2363 | 886.1502 | 1013.7021 | 1045.6901 | 99.4106 | 225.7081 | 780.3812 | 1043.2844 | 951.1661 | 1058.5813 | 99.1404 | 553.3122 | 977.5755 | 99.6686 | 464.3998 | 1010.7617 |  | 1061.6496 |  | 1077.2515 | 865.6377 | 833.1966 | 1025.0532 |  | 395.9208 | 598.1992 | 493.5998 | 700.1212 | 808.7929 | 895.8002 | 900.7759 | 31.7544 | 216.9667 | 48.6342 | 405.7677 | 32.9861 | 47.163 | 55.5939 | 91.7983 | 48.9189 |  |  | 27.1575 | -1.6691 | -68.0175 | 1.9621 | 7.1509 | -197.7684 | 32.4716 | -6.3231 | 6.9415 | 21.929 | 123.528 | 0.0027796 | -0.00075568 | 0.00053062 | 662.3433 | 277.1804 | 55.3126 | 27.7684 | 22.0091 | 21.0628 | 20.7182 | 33.6642 | 24.4044 | 22.6423 | 22.1784 | 21.8509 | 22.3922 | 22.1265 | 329.398 | 318.6146 | 267.2507 | 182.1662 | 144.2667 | 372.208 | 231.9285 | 85.4526 | 86.8276 | 87.356 | 97.0148 | 97.1871 | 103.792 | 98.4392 | 123.1406 | 649.1147 | 1097.4982 | 842.652 | 800.469 | 1009.8196 | 18.701 | 13.5059 | 922.4656 | 486.0641 | 28.9445 | 920.9821 | 146.2308 | 24.9541 | 102.9663 | 236.2988 | 793.0187 | 100.6244 | 695.9382 | 1016.3861 | 917.9884 | 1035.9279 | 847.5332 | 852.3623 | 1104.3339 |  | 1053.5754 | 946.5251 | 1049.7534 | 1154.5287 | 1136.1074 | 942.7429 |  | 930.1265 |  |  | 1068.3705 | 1056.9811 | 1064.8666 | [5 empty] | 28.1412 | 1006.4562 | 102.6862 | 24.9483 | 1039.2101 | 93.4049 | 23.9615 | 1122.0475 | 1063.2356 | 1063.8806 |  |  | 1079.0972 | 972.0317 | 1058.3545 | 1102.4007 | 1059.9046 | 1112.8974 | 1010.3287 | 1057.5404 | 1023.5116 | 1080.469 | 873.8274 | 1010.6037 | 1031.3515 | 1086.6001 | 1099.3283 | 1088.0285 |  | 1008.8759 | 904.0766 | 989.304 | 1017.9135 | 1078.1867 |  | 1020.3375 | 942.2466 | 0.069245 | 20.5648 | 1.3765 | 1.6772 | -28.6709 | 3.0896 | 4179.23 | 0.82 | 13.2532 | -2.6577 | -16.9658 | 2.8815 | 6.3715 | -33.5076 | 13.5774 | 174.2639 | 176.5258 | 223.1257 | 14.5919 | -0.23476 |  | 202.5539
42838.4578 | 3245 | 36.1305 | 27.1595 | 23.6346 | 22.7179 | 22.2112 | 22.3243 | 22.5155 | 21.544 | 25.3505 | 23.3003 | 22.2304 | 21.7078 | 21.1914 | 21.9924 | 94.5387 | 91.1066 | 95.4596 | 100.6401 | 118.4737 | 190.8631 | 885.4775 | 1014.7604 | 1047.2827 | 99.4629 | 226.2127 | 780.0374 | 1043.5772 | 952.333 | 1058.6634 | 99.1291 | 553.648 | 978.8754 | 99.6366 | 465.0161 | 1011.7581 |  | 1060.9952 |  | 1076.1212 | 866.2837 | 832.8578 | 1024.9784 |  | 396.0512 | 596.3546 | 493.3552 | 699.1589 | 806.8902 | 895.338 | 900.2672 | 32.1514 | 216.8903 | 48.7937 | 405.5305 | 32.9818 | 47.1496 | 55.6062 | 91.7612 | 48.8943 |  |  | 26.5306 | -2.1147 | -68.0918 | 1.56 | 8.059 | -197.8177 | 33.1905 | -6.237 | 6.8845 | 22.0935 | 123.5462 | 0.002778 | -0.00059469 | 0.00054705 | 662.2536 | 277.2231 | 55.3666 | 27.7773 | 22.0084 | 21.067 | 20.7188 | 33.682 | 24.4115 | 22.6478 | 22.1836 | 21.8562 | 22.394 | 22.1264 | 335.9308 | 317.2962 | 270.3624 | 182.8852 | 151.1734 | 372.0993 | 231.9568 | 85.4783 | 86.8611 | 87.3662 | 97.0146 | 97.1911 | 103.802 | 98.4451 | 123.321 | 649.5447 | 1097.2362 | 842.3777 | 800.3943 | 1009.78 | 18.491 | 15.2845 | 921.0049 | 486.6103 | 28.9585 | 919.7511 | 146.4022 | 24.9565 | 102.9655 | 236.8786 | 792.4169 | 100.6098 | 696.2085 | 1016.4892 | 918.4999 | 1037.0079 | 847.5106 | 852.3425 | 1103.946 |  | 1053.1862 | 946.489 | 1049.4073 | 1154.4713 | 1136.0818 | 942.5131 |  | 930.0222 |  |  | 1068.1512 | 1057.0789 | 1064.6351 | [5 empty] | 28.1555 | 1014.5605 | 102.7064 | 24.9553 | 1042.7803 | 93.5092 | 23.9684 | 1122.2969 | 1064.0488 | 1064.7523 |  |  | 1078.8144 | 971.5088 | 1058.2303 | 1102.7605 | 1059.5759 | 1112.7331 | 1010.2631 | 1058.7211 | 1022.9896 | 1079.9514 | 871.629 | 1010.6517 | 1031.5749 | 1084.5631 | 1099.2739 | 1088.5333 |  | 1009.2237 | 904.4207 | 989.5075 | 1017.6468 | 1072.2101 |  | 1020.3342 | 941.8536 | 0.008586 | 20.5631 | 1.3764 | 1.6767 | -28.658 | 3.0896 | 4191.81 | 0.85 | 13.0997 | -2.9883 | -16.9571 | 2.5666 | 6.7627 | -33.5052 | 13.7242 | 174.0579 | 176.3355 | 223.1103 | 13.8474 | -0.57653 |  | 202.3948
42838.4578 | 3246 | 36.1452 | 27.1693 | 23.6428 | 22.7131 | 22.2142 | 22.3235 | 22.5088 | 21.5467 | 25.3655 | 23.3088 | 22.2393 | 21.7124 | 21.1926 | 22.0053 | 94.5291 | 91.1172 | 95.4543 | 100.654 | 118.575 | 191.4785 | 885.4544 | 1016 | 1048.8463 | 99.5139 | 226.7055 | 779.6788 | 1049.7753 | 951.0685 | 1056.7954 | 99.1349 | 554.0323 | 980.8958 | 99.6335 | 465.6331 | 1014.4619 |  | 1060.3621 |  | 1075.185 | 865.8762 | 832.4249 | 1026.023 |  | 395.7784 | 595.9987 | 493.6409 | 697.6681 | 806.0446 | 894.5138 | 899.2958 | 32.485 | 216.7494 | 48.7751 | 405.3912 | 32.9928 | 47.1442 | 55.6119 | 91.7154 | 48.8719 |  |  | 26.0201 | -2.6042 | -68.1812 | 1.7249 | 8.2141 | -197.7836 | 32.8133 | -6.5216 | 6.8697 | 21.8585 | 123.2316 | 0.002893 | -0.00066533 | 0.00056019 | 662.1476 | 277.2427 | 55.4176 | 27.7841 | 22.0095 | 21.0655 | 20.718 | 33.6833 | 24.4022 | 22.6343 | 22.1845 | 21.8479 | 22.3897 | 22.1296 | 342.8574 | 329.3581 | 282.2898 | 185.1168 | 153.3755 | 372.0594 | 232.1574 | 85.523 | 86.8889 | 87.3942 | 97.0354 | 97.2029 | 103.8169 | 98.4653 | 123.5168 | 650.004 | 1096.6316 | 841.9363 | 800.505 | 1010.0033 | 15.242 | 16.7679 | 919.7381 | 487.1301 | 28.9704 | 918.7001 | 146.5828 | 24.963 | 102.9992 | 237.4286 | 792.3277 | 100.6065 | 696.6834 | 1016.4075 | 918.572 | 1036.4581 | 847.4209 | 852.2999 | 1103.5347 |  | 1052.8334 | 946.3692 | 1048.7078 | 1154.7396 | 1135.4869 | 942.5774 |  | 929.8701 |  |  | 1068.0193 | 1057.1453 | 1064.7261 | [5 empty] | 28.1786 | 1009.4132 | 102.7165 | 24.9649 | 1043.6494 | 93.6136 | 23.975 | 1122.2568 | 1063.2568 | 1061.9785 |  |  | 1078.3425 | 971.6253 | 1057.7308 | 1102.9893 | 1059.2378 | 1112.8312 | 1009.7669 | 1059.8809 | 1022.5188 | 1080.0405 | 871.4839 | 1010.4883 | 1031.8787 | 1083.2627 | 1098.7753 | 1089.1567 |  | 1008.5791 | 905.4562 | 989.4255 | 1017.2997 | 1072.1289 |  | 1020.3042 | 941.7148 | 0.083899 | 20.5616 | 1.3756 | 1.6767 | -28.5763 | 3.0896 | 4207.76 | 0.85 | 12.964 | -3.3155 | -16.9647 | 2.6983 | 6.825 | -33.4905 | 13.6412 | 173.8729 | 175.9527 | 222.709 | 13.0709 | -1.8736 |  | 202.0191
42838.4579 | 3247 | 36.1648 | 27.1807 | 23.6496 | 22.7148 | 22.2164 | 22.3271 | 22.5169 | 21.5522 | 25.3732 | 23.311 | 22.24 | 21.7215 | 21.193 | 22.0066 | 94.5165 | 91.1146 | 95.4518 | 100.6668 | 118.6813 | 192.0947 | 884.748 | 1015.4706 | 1047.9882 | 99.5699 | 227.177 | 778.7829 | 1050.1307 | 950.1867 | 1054.6215 | 99.1325 | 554.4371 | 982.9895 | 99.6413 | 466.2644 | 1013.6393 |  | 1059.7084 |  | 1074.3664 | 864.7691 | 832.1402 | 1026.1317 |  | 395.6814 | 595.4723 | 493.773 | 697.5592 | 808.4101 | 895.0411 | 898.7774 | 32.3053 | 216.6372 | 48.5101 | 405.1631 | 32.9989 | 47.143 | 55.6213 | 91.6692 | 48.858 |  |  | 26.1324 | -1.7762 | -68.3316 | 1.6592 | 8.4401 | -197.7481 | 33.2714 | -6.6537 | 6.6947 | 21.9637 | 122.8011 | 0.0028108 | -0.00058812 | 0.00051419 | 661.9685 | 277.2953 | 55.4687 | 27.8099 | 22.0154 | 21.0721 | 20.7177 | 33.7026 | 24.4155 | 22.6387 | 22.1992 | 21.8566 | 22.389 | 22.1313 | 333.6272 | 325.5352 | 287.8688 | 189.8416 | 155.8011 | 371.4963 | 232.3441 | 85.5519 | 86.9247 | 87.4022 | 97.0488 | 97.2147 | 103.8267 | 98.4602 | 123.7012 | 650.4676 | 1095.9086 | 841.5389 | 801.2821 | 1011.3765 | 13.5436 | 10.508 | 918.4142 | 487.633 | 28.9894 | 918.0721 | 146.7552 | 24.969 | 103.0276 | 237.9768 | 791.6361 | 100.5934 | 697.1756 | 1016.5146 | 917.9864 | 1035.8142 | 847.144 | 852.0803 | 1103.0995 |  | 1052.4824 | 946.1767 | 1048.1765 | 1155.3761 | 1134.8672 | 942.2564 |  | 929.7268 |  |  | 1067.8552 | 1057.3328 | 1064.7433 | [5 empty] | 28.1901 | 1022.7208 | 102.7299 | 24.9809 | 1037.579 | 93.728 | 23.9791 | 1122.3321 | 1064.9753 | 1067.2079 |  |  | 1076.4459 | 970.9862 | 1057.1477 | 1103.4997 | 1058.9154 | 1112.61 | 1009.7437 | 1061.1005 | 1022.761 | 1080.1419 | 870.9293 | 1010.2573 | 1031.6021 | 1082.1038 | 1097.9123 | 1088.9815 |  | 1006.0193 | 905.8008 | 989.5209 | 1017.2338 | 1072.377 |  | 1020.2516 | 941.7287 | 0.13658 | 20.5608 | 1.3743 | 1.6751 | -28.7771 | 3.0896 | 4225.06 | 1.13 | 12.9813 | -2.7374 | -16.9783 | 2.6456 | 6.9199 | -33.495 | 13.7391 | 173.6897 | 175.6651 | 222.2815 | 13.9996 | -2.4673 |  | 201.5398
42838.4579 | 3248 | 36.1712 | 27.1833 | 23.6473 | 22.7076 | 22.2103 | 22.3215 | 22.5154 | 21.5559 | 25.3778 | 23.3137 | 22.2401 | 21.7157 | 21.1867 | 22.007 | 94.5142 | 91.1365 | 95.4551 | 100.6857 | 118.7928 | 192.7069 | 883.9141 | 1014.5126 | 1046.326 | 99.6451 | 227.6386 | 777.818 | 1045.7653 | 948.6722 | 1054.6235 | 99.1333 | 554.8226 | 984.717 | 99.6451 | 466.8897 | 1012.3109 |  | 1059.0515 |  | 1073.4258 | 862.9328 | 831.9016 | 1025.0223 |  | 395.571 | 595.6364 | 493.5194 | 693.559 | 809.2859 | 895.2287 | 898.9957 | 33.1106 | 216.596 | 48.0314 | 404.8184 | 32.9812 | 47.1258 | 55.6269 | 91.5916 | 48.8251 |  |  | 25.8124 | -2.1843 | -68.1674 | 1.5724 | 7.8001 | -197.7625 | 32.7759 | -6.5906 | 6.9864 | 22.4749 | 122.2694 | 0.0029012 | -0.00053555 | 0.00053719 | 661.9104 | 277.3146 | 55.5192 | 27.8059 | 22.0063 | 21.0649 | 20.7119 | 33.7028 | 24.4052 | 22.6324 | 22.187 | 21.8503 | 22.3973 | 22.1267 | 320.5485 | 308.6333 | 271.1492 | 185.348 | 153.4785 | 370.7025 | 232.095 | 85.5767 | 86.9379 | 87.4122 | 97.0517 | 97.2176 | 103.8276 | 98.4563 | 123.8709 | 650.8745 | 1095.2669 | 841.2535 | 801.8477 | 1013.0421 | 13.3279 | 10.5864 | 918.1355 | 488.139 | 29.0017 | 917.6073 | 146.9278 | 24.9814 | 103.0339 | 238.4983 | 790.8948 | 100.6001 | 697.6438 | 1016.3388 | 918.1702 | 1035.0353 | 846.8104 | 851.741 | 1102.8667 |  | 1052.0688 | 946.2143 | 1047.8882 | 1155.7359 | 1134.2019 | 941.829 |  | 929.8368 |  |  | 1067.803 | 1057.4011 | 1064.7412 | [5 empty] | 28.1973 | 1049.8438 | 102.7435 | 24.9809 | 1032.288 | 93.8225 | 23.9906 | 1122.7735 | 1065.6295 | 1070.9304 |  |  | 1075.8591 | 971.4757 | 1056.55 | 1104.0036 | 1058.5311 | 1111.707 | 1010.0701 | 1061.1515 | 1022.7016 | 1079.6637 | 870.275 | 1010.3315 | 1031.994 | 1081.6692 | 1097.2485 | 1088.1325 |  | 1003.2919 | 906.5223 | 989.7275 | 1017.4387 | 1070.4217 |  | 1019.929 | 941.7565 | 0.21486 | 20.5605 | 1.3734 | 1.6742 | -28.673 | 3.0896 | 4244.97 | 0.94 | 12.9016 | -3.0359 | -16.9594 | 2.5758 | 6.6529 | -33.4989 | 13.6375 | 173.4663 | 175.5053 | 221.8321 | 15.3165 | -0.64456 |  | 201.1025
42838.4579 | 3249 | 36.1734 | 27.1864 | 23.6424 | 22.7095 | 22.2079 | 22.3284 | 22.5189 | 21.548 | 25.3806 | 23.3028 | 22.2328 | 21.7081 | 21.1865 | 22.0013 | 94.5073 | 91.1392 | 95.4481 | 100.688 | 118.8796 | 193.2978 | 883.2207 | 1014.678 | 1046.3393 | 99.6907 | 228.0811 | 776.8189 | 1044.1032 | 950.0384 | 1052.1949 | 99.1403 | 555.19 | 986.7451 | 99.6588 | 467.5174 | 1012.0423 |  | 1058.4044 |  | 1072.5583 | 860.181 | 831.7753 | 1024.1069 |  | 395.6657 | 596.8038 | 493.3518 | 693.982 | 810.0717 | 895.1755 | 899.2765 | 34.53 | 216.5582 | 47.7865 | 404.5044 | 32.9604 | 47.1206 | 55.6357 | 91.5299 | 48.8075 |  |  | 25.8361 | -2.0871 | -68.0235 | 1.6355 | 8.1622 | -197.7921 | 33.3272 | -6.5065 | 6.3991 | 21.9658 | 123.3301 | 0.0029455 | -0.00059305 | 0.00052077 | 661.8252 | 277.3295 | 55.5881 | 27.817 | 22.0106 | 21.0697 | 20.7137 | 33.7183 | 24.406 | 22.6498 | 22.1868 | 21.8471 | 22.4013 | 22.1227 | 306.9444 | 301.7316 | 267.1642 | 184.6598 | 153.6928 | 369.9471 | 231.9913 | 85.5905 | 86.9628 | 87.4181 | 97.0633 | 97.2243 | 103.8371 | 98.4637 | 124.0309 | 651.2809 | 1094.8147 | 841.1885 | 802.1583 | 1015.1439 | 13.0163 | 14.9003 | 919.5042 | 488.6421 | 29.0166 | 917.946 | 147.1089 | 24.9929 | 103.0588 | 238.9978 | 790.1899 | 100.6089 | 698.0088 | 1016.3714 | 917.6261 | 1033.2411 | 846.5865 | 851.5326 | 1103.0657 |  | 1051.7254 | 946.4082 | 1048.1778 | 1155.695 | 1133.297 | 941.695 |  | 929.9275 |  |  | 1068.1718 | 1057.2496 | 1064.3915 | [5 empty] | 28.2068 | 1052.2418 | 102.7511 | 24.9824 | 1029.9206 | 93.9148 | 23.9879 | 1122.8902 | 1063.8137 | 1063.2718 |  |  | 1077.0051 | 972.2699 | 1055.5942 | 1104.2091 | 1058.1271 | 1111.3338 | 1009.7464 | 1061.0884 | 1022.0708 | 1078.5328 | 869.5712 | 1010.5308 | 1032.3207 | 1080.3146 | 1095.9124 | 1087.2747 |  | 1005.0009 | 908.9022 | 989.7752 | 1017.4224 | 1069.7598 |  | 1020.0768 | 941.7885 | 0.23137 | 20.5565 | 1.3724 | 1.6742 | -28.7719 | 3.0896 | 4264.73 | 0.83 | 12.8957 | -2.9695 | -16.9529 | 2.6287 | 6.8054 | -33.5007 | 13.7514 | 173.27 | 175.6594 | 221.2366 | 16.6985 | -0.21633 |  | 200.7689
42838.4579 | 3250 | 36.1935 | 27.1986 | 23.6569 | 22.7219 | 22.2108 | 22.3478 | 22.5308 | 21.5533 | 25.376 | 23.3166 | 22.2334 | 21.7221 | 21.1915 | 22.0097 | 94.4845 | 91.143 | 95.4408 | 100.6996 | 118.965 | 193.9071 | 882.4893 | 1013.7549 | 1045.3023 | 99.7338 | 228.5405 | 775.7959 | 948.5148 | 952.9088 | 1051.0111 | 99.1436 | 555.5344 | 987.4977 | 99.6749 | 468.1454 | 1010.8906 |  | 1057.7757 |  | 1071.9302 | 858.3057 | 831.3982 | 1024.9966 |  | 395.7297 | 597.5435 | 492.692 | 694.6611 | 810.7119 | 894.7104 | 898.8117 | 35.4396 | 216.3893 | 47.8691 | 404.2525 | 32.9577 | 47.132 | 55.6386 | 91.4793 | 48.786 |  |  | 26.4485 | -2.135 | -67.8178 | 1.8688 | 8.0439 | -197.7514 | 33.3029 | -6.3658 | 6.7126 | 22.1827 | 123.3044 | 0.002796 | -0.0006144 | 0.0004912 | 661.7112 | 277.3424 | 55.6397 | 27.8349 | 22.0088 | 21.0694 | 20.721 | 33.7242 | 24.4117 | 22.6443 | 22.1902 | 21.8455 | 22.4103 | 22.1296 | 305.2299 | 297.5409 | 273.6075 | 187.1308 | 155.9097 | 369.1826 | 232.08 | 85.6187 | 86.9869 | 87.4384 | 97.0709 | 97.2226 | 103.8453 | 98.4634 | 124.2049 | 651.6819 | 1094.5612 | 840.9536 | 805.6494 | 1017.1036 | 15.6643 | 11.2169 | 919.1343 | 489.2727 | 29.031 | 917.3793 | 147.2904 | 24.9967 | 103.0784 | 239.4708 | 789.2604 | 100.6018 | 698.4733 | 1014.7905 | 917.0979 | 1032.7275 | 846.3845 | 851.3393 | 1103.2481 |  | 1051.3741 | 946.6449 | 1048.7787 | 1155.6434 | 1132.3341 | 941.8644 |  | 929.9428 |  |  | 1068.3961 | 1057.023 | 1064.3364 | [5 empty] | 28.214 | 1050.8727 | 102.77 | 24.9821 | 1029.3427 | 94.0253 | 23.9944 | 1123.018 | 1063.3272 | 1058.9814 |  |  | 1076.629 | 970.7396 | 1054.8513 | 1104.182 | 1057.7456 | 1111.1324 | 1009.6308 | 1062.1806 | 1021.4957 | 1078.0966 | 868.7019 | 1010.2734 | 1032.0414 | 1079.7276 | 1094.9115 | 1086.8863 |  | 1003.9508 | 909.7719 | 989.4569 | 1017.4286 | 1069.2902 |  | 1019.9456 | 941.4609 | -0.081938 | 20.5567 | 1.3728 | 1.675 | -28.6946 | 3.0896 | 4223.34 | 0.87 | 13.0418 | -3.0047 | -16.9345 | 2.8111 | 6.7545 | -33.4905 | 13.7437 | 173.0699 | 175.9841 | 220.6043 | 16.758 | -0.9198 |  | 200.5603
42838.4579 | 3251 | 36.2094 | 27.1945 | 23.6584 | 22.7227 | 22.2104 | 22.341 | 22.5269 | 21.5548 | 25.3871 | 23.3134 | 22.241 | 21.7154 | 21.1952 | 22.0047 | 94.4708 | 91.1478 | 95.4264 | 100.6991 | 119.0706 | 194.5175 | 881.3674 | 1013.7786 | 1045.9855 | 99.7894 | 228.9738 | 774.951 | 946.889 | 957.306 | 1051.7079 | 99.1458 | 555.9224 | 987.9239 | 99.6942 | 468.8234 | 1011.5629 |  | 1057.1079 |  | 1071.3918 | 858.6077 | 831.0283 | 1024.6796 |  | 395.2442 | 596.7819 | 491.8197 | 692.7125 | 810.5095 | 893.8229 | 898.4457 | 36.442 | 216.1894 | 47.594 | 403.9083 | 32.9766 | 47.1535 | 55.653 | 91.4201 | 48.7749 |  |  | 26.7803 | -0.9266 | -68.2528 | 1.7768 | 7.5747 | -197.7901 | 33.0598 | -6.3599 | 6.9582 | 21.9947 | 121.6432 | 0.0029242 | -0.0005799 | 0.00052077 | 661.5985 | 277.3585 | 55.6866 | 27.839 | 22.0081 | 21.0624 | 20.7129 | 33.7348 | 24.4176 | 22.6481 | 22.1812 | 21.8457 | 22.3967 | 22.1345 | 301.137 | 297.5408 | 266.8338 | 182.9097 | 150.6969 | 368.5329 | 231.94 | 85.665 | 87.0266 | 87.452 | 97.0847 | 97.2285 | 103.8573 | 98.4785 | 124.4346 | 652.1508 | 1094.3904 | 840.9781 | 806.9881 | 1019.3309 | 18.9884 | 11.4706 | 918.6003 | 490.0313 | 29.0355 | 917.0149 | 147.4589 | 25.001 | 103.0839 | 239.9362 | 788.4463 | 100.6025 | 698.8459 | 1013.7432 | 916.3648 | 1032.8226 | 846.1239 | 851.0689 | 1103.336 |  | 1050.9921 | 946.8538 | 1049.4115 | 1155.6961 | 1131.5638 | 941.8803 |  | 929.996 |  |  | 1068.2268 | 1056.884 | 1064.4207 | [5 empty] | 28.216 | 1026.2288 | 102.7749 | 24.9758 | 1029.6778 | 94.1205 | 24.0024 | 1123.3282 | 1062.5338 | 1068.6601 |  |  | 1075.6794 | 969.5019 | 1054.4348 | 1103.9386 | 1057.4092 | 1111.4091 | 1009.8755 | 1063.605 | 1021.3292 | 1078.1526 | 868.2869 | 1009.9596 | 1032.0363 | 1081.562 | 1094.9931 | 1086.7193 |  | 1003.3203 | 909.4565 | 989.3035 | 1017.1779 | 1069.8907 |  | 1019.8637 | 941.2637 | -0.06413 | 20.5539 | 1.3728 | 1.6748 | -28.6954 | 3.0896 | 4147.99 | 0.93 | 13.1268 | -1.9786 | -16.9813 | 2.7399 | 6.5521 | -33.4811 | 13.6882 | 172.8556 | 176.3277 | 220.0968 | 17.1016 | -0.18683 |  | 200.3946
42838.4579 | 3252 | 36.2123 | 27.1995 | 23.6497 | 22.7269 | 22.2159 | 22.3384 | 22.5254 | 21.5515 | 25.3842 | 23.3206 | 22.2332 | 21.7132 | 21.1908 | 22.0067 | 94.4705 | 91.1754 | 95.4301 | 100.7163 | 119.1904 | 195.1167 | 881.1229 | 1016.0672 | 1050.1925 | 99.8412 | 229.4197 | 774.3126 | 945.0823 | 965.5937 | 1054.1084 | 99.1451 | 556.268 | 990.0867 | 99.7019 | 469.4496 | 1015.014 |  | 1056.5394 |  | 1071.0308 | 858.2531 | 830.6595 | 1024.6119 |  | 394.9371 | 595.7888 | 491.4979 | 692.1095 | 809.118 | 892.9981 | 897.914 | 36.8923 | 215.9521 | 47.0872 | 403.5873 | 32.9815 | 47.181 | 55.6586 | 91.3593 | 48.7516 |  |  | 26.9466 | -1.8301 | -68.1628 | 1.604 | 8.3278 | -197.802 | 32.8311 | -6.4986 | 6.6165 | 21.4232 | 122.6897 | 0.0029603 | -0.0005799 | 0.00051912 | 661.4628 | 277.3836 | 55.7353 | 27.847 | 22.008 | 21.0679 | 20.7134 | 33.7407 | 24.4257 | 22.6428 | 22.1805 | 21.8544 | 22.3987 | 22.1334 | 304.2919 | 300.3645 | 257.1354 | 179.1975 | 150.5163 | 368.1699 | 231.7224 | 85.6862 | 87.0536 | 87.4626 | 97.084 | 97.2282 | 103.8676 | 98.4701 | 124.6338 | 652.593 | 1094.3925 | 841.1359 | 807.2469 | 1021.2709 | 16.3101 | 12.8174 | 918.702 | 490.8259 | 29.0555 | 916.8879 | 147.641 | 25.0158 | 103.0945 | 240.3765 | 787.8424 | 100.6055 | 699.2763 | 1014.7078 | 916.9315 | 1033.1484 | 845.8776 | 850.8207 | 1103.2709 |  | 1050.6262 | 947.0497 | 1049.1198 | 1156.3917 | 1131.1079 | 942.0566 |  | 930.0407 |  |  | 1068.4365 | 1056.9191 | 1064.5118 | [5 empty] | 28.2364 | 1021.7946 | 102.7881 | 24.9952 | 1028.3198 | 94.2333 | 23.9987 | 1123.556 | 1064.9481 | 1071.5427 |  |  | 1073.4531 | 971.3635 | 1053.4063 | 1104.1725 | 1057.3383 | 1111.1854 | 1010.1063 | 1065.0758 | 1020.3862 | 1077.4427 | 869.5264 | 1009.6851 | 1031.4715 | 1086.684 | 1095.7719 | 1087.9307 |  | 1005.932 | 908.1403 | 989.272 | 1016.768 | 1069.1028 |  | 1020.2419 | 940.9255 | 0.033072 | 20.5505 | 1.373 | 1.6755 | -28.6474 | 3.0896 | 4053.45 | 0.93 | 13.1794 | -2.7791 | -16.9604 | 2.6017 | 6.8676 | -33.4703 | 13.636 | 172.6547 | 176.1611 | 219.7784 | 16.689 | 0.86026 |  | 200.342
42838.4579 | 3253 | 36.2263 | 27.2113 | 23.6565 | 22.7182 | 22.2146 | 22.3365 | 22.5213 | 21.5533 | 25.3948 | 23.3298 | 22.2395 | 21.7113 | 21.1931 | 22.0059 | 94.4558 | 91.1779 | 95.4157 | 100.7173 | 119.2988 | 195.6831 | 879.9892 | 1018.7871 | 1054.4732 | 99.8803 | 229.8086 | 773.9562 | 945.9267 | 968.9058 | 1054.9224 | 99.1367 | 556.5908 | 991.4118 | 99.7012 | 470.0758 | 1018.3742 |  | 1055.9702 |  | 1070.7158 | 857.9584 | 830.3621 | 1024.3451 |  | 394.6889 | 596.3401 | 490.8715 | 690.1703 | 807.2503 | 892.9109 | 897.3693 | 36.3799 | 215.8005 | 47.2149 | 403.4148 | 32.9942 | 47.2146 | 55.6658 | 91.2898 | 48.7305 |  |  | 26.5891 | -2.026 | -68.0951 | 1.4417 | 7.3979 | -197.7928 | 33.1853 | -6.6116 | 6.6877 | 21.6374 | 122.4426 | 0.0028847 | -0.00080168 | 0.00054541 | 661.329 | 277.4075 | 55.7918 | 27.8593 | 22.0205 | 21.0737 | 20.7237 | 33.7566 | 24.4296 | 22.6455 | 22.186 | 21.8574 | 22.4137 | 22.1309 | 304.8234 | 300.6067 | 258.3387 | 179.1094 | 149.201 | 367.6349 | 231.6605 | 85.7146 | 87.0713 | 87.4737 | 97.0851 | 97.2185 | 103.8666 | 98.4764 | 124.8232 | 652.9996 | 1094.3911 | 841.1847 | 807.4474 | 1022.7765 | 13.5831 | 13.3814 | 918.0709 | 491.6087 | 29.0703 | 916.4232 | 147.8208 | 25.0293 | 103.1211 | 240.8171 | 787.5129 | 100.6149 | 699.7112 | 1014.3014 | 916.965 | 1033.7615 | 845.7471 | 850.6794 | 1103.0294 |  | 1050.2887 | 947.2287 | 1048.7655 | 1156.3422 | 1130.9235 | 942.0199 |  | 930.1393 |  |  | 1068.3151 | 1057.0167 | 1064.609 | [5 empty] | 28.2541 | 1023.0574 | 102.8072 | 24.9998 | 1032.0611 | 94.3469 | 24.0146 | 1124.1716 | 1063.1146 | 1065.5707 |  |  | 1072.8591 | 972.924 | 1053.0431 | 1104.4188 | 1056.9233 | 1110.2763 | 1009.8948 | 1065.3947 | 1020.2489 | 1076.5969 | 870.566 | 1009.7257 | 1029.9997 | 1086.4982 | 1096.4778 | 1088.5401 |  | 1001.7046 | 906.8347 | 989.3452 | 1018.338 | 1067.4972 |  | 1020.1809 | 940.771 | 0.40148 | 20.5513 | 1.3737 | 1.6748 | -28.5507 | 3.0895 | 3973.39 | 1.16 | 13.0957 | -2.9249 | -16.9573 | 2.4674 | 6.4727 | -33.4682 | 13.7088 | 172.4745 | 175.9607 | 219.6589 | 16.5385 | 0.71786 |  | 200.2993
42838.4579 | 3254 | 36.24 | 27.2192 | 23.6539 | 22.7238 | 22.2057 | 22.3352 | 22.5234 | 21.5558 | 25.4033 | 23.3237 | 22.2411 | 21.7168 | 21.1953 | 22.0025 | 94.4406 | 91.194 | 95.4136 | 100.7299 | 119.4183 | 196.2507 | 877.7071 | 1016.1526 | 1050.5925 | 99.9181 | 230.2166 | 773.4327 | 955.8939 | 967.8163 | 1055.6378 | 99.1381 | 556.9202 | 992.5702 | 99.6958 | 470.7139 | 1015.9109 |  | 1055.4011 |  | 1070.2744 | 858.7083 | 829.9236 | 1023.9531 |  | 394.5661 | 597.7229 | 490.9561 | 686.22 | 803.508 | 893.2658 | 897.2858 | 35.45 | 215.669 | 47.8478 | 403.3655 | 32.996 | 47.2831 | 55.6833 | 91.2451 | 48.7234 |  |  | 26.5852 | -1.3774 | -68.057 | 1.834 | 8.1733 | -197.8098 | 32.4178 | -6.5098 | 6.6967 | 21.7031 | 123.25 | 0.0028667 | -0.00055033 | 0.00051912 | 661.2238 | 277.4349 | 55.8493 | 27.871 | 22.0135 | 21.0737 | 20.7212 | 33.7686 | 24.4299 | 22.6513 | 22.1925 | 21.8543 | 22.4066 | 22.13 | 298.7541 | 295.5989 | 255.5311 | 181.7113 | 146.999 | 367.0044 | 231.4944 | 85.7352 | 87.0915 | 87.4889 | 97.0653 | 97.1978 | 103.8697 | 98.4798 | 125.0206 | 653.4226 | 1094.1315 | 841.0698 | 807.8235 | 1024.1418 | 17.7577 | 9.4421 | 918.0719 | 492.3793 | 29.0859 | 916.3449 | 147.9956 | 25.03 | 103.1138 | 241.2528 | 786.9968 | 100.6151 | 699.8585 | 1013.5866 | 916.8991 | 1033.5092 | 845.6574 | 850.6073 | 1102.8382 |  | 1049.935 | 947.4595 | 1048.5649 | 1155.9919 | 1130.4548 | 941.9391 |  | 930.1888 |  |  | 1068.651 | 1057.2212 | 1064.6867 | [5 empty] | 28.2571 | 1034.181 | 102.8211 | 24.9961 | 1026.5899 | 94.4545 | 24.0044 | 1124.3309 | 1062.8998 | 1067.436 |  |  | 1071.7554 | 971.5366 | 1052.8048 | 1104.8136 | 1056.7407 | 1110.953 | 1009.6152 | 1065.0428 | 1020.1195 | 1076.0779 | 869.8252 | 1010.0946 | 1030.2759 | 1085.1528 | 1096.4713 | 1088.6078 |  | 999.22 | 907.8442 | 989.1589 | 1018.3474 | 1068.2937 |  | 1020.0954 | 940.7994 | 0.055703 | 20.5493 | 1.3731 | 1.6744 | -28.5457 | 3.0895 | 3947.12 | 1.03 | 13.0983 | -2.4136 | -16.966 | 2.7851 | 6.8045 | -33.4748 | 13.5514 | 172.2842 | 175.8436 | 219.3614 | 17.1052 | 1.0065 |  | 200.1036
42838.458 | 3255 | 36.2558 | 27.227 | 23.6573 | 22.7233 | 22.2107 | 22.3434 | 22.5325 | 21.5568 | 25.4156 | 23.3243 | 22.2414 | 21.7228 | 21.1954 | 22.0086 | 94.4401 | 91.2021 | 95.4162 | 100.7417 | 119.5365 | 196.819 | 876.3508 | 1012.8208 | 1046.291 | 99.9556 | 230.6154 | 772.7468 | 956.4602 | 967.9742 | 1056.6799 | 99.1405 | 557.2963 | 994.277 | 99.6997 | 471.3559 | 1011.8673 |  | 1054.8671 |  | 1069.8221 | 858.3249 | 829.4453 | 1023.2544 |  | 394.7714 | 598.8728 | 490.9446 | 685.4619 | 802.0839 | 893.5299 | 897.47 | 34.6492 | 215.5194 | 49.149 | 403.4422 | 32.989 | 47.3265 | 55.6933 | 91.1884 | 48.7063 |  |  | 25.9773 | -1.9589 | -68.4243 | 1.7301 | 8.6918 | -197.7816 | 33.0676 | -5.9006 | 6.626 | 21.0355 | 122.9881 | 0.0029718 | -0.00069654 | 0.00051584 | 661.0608 | 277.4669 | 55.8995 | 27.8772 | 22.0166 | 21.0698 | 20.7124 | 33.7692 | 24.4313 | 22.6532 | 22.181 | 21.8542 | 22.4193 | 22.1249 | 314.8726 | 300.4373 | 250.3636 | 177.6185 | 143.5048 | 366.9656 | 231.207 | 85.7684 | 87.1256 | 87.5092 | 97.0532 | 97.1945 | 103.8785 | 98.4862 | 125.2299 | 653.8562 | 1093.8609 | 840.9274 | 807.9319 | 1025.398 | 19.9944 | 12.8587 | 917.4637 | 493.1202 | 29.0935 | 915.9502 | 148.1772 | 25.0339 | 103.1176 | 241.6943 | 786.4537 | 100.6156 | 700.2044 | 1013.3382 | 916.6844 | 1033.176 | 845.498 | 850.4251 | 1102.4802 |  | 1049.5581 | 947.6473 | 1048.5728 | 1155.4206 | 1130.281 | 941.7902 |  | 930.2492 |  |  | 1068.574 | 1057.3578 | 1064.7445 | [5 empty] | 28.2776 | 1011.9792 | 102.8394 | 25.006 | 1031.1042 | 94.5621 | 24.0152 | 1124.5392 | 1062.8691 | 1072.4605 |  |  | 1071.5901 | 971.8124 | 1052.4963 | 1105.093 | 1056.6357 | 1110.4233 | 1009.639 | 1064.4754 | 1020.1039 | 1076.4796 | 868.9995 | 1009.9086 | 1030.6903 | 1085.1034 | 1097.2432 | 1088.2616 |  | 998.6303 | 906.5663 | 988.8702 | 1017.7786 | 1068.8661 |  | 1019.3535 | 940.7892 | 0.25345 | 20.5321 | 1.373 | 1.6758 | -28.6155 | 3.0895 | 3929.86 | 0.89 | 12.9528 | -2.8803 | -17.023 | 2.7069 | 7.0177 | -33.4762 | 13.6881 | 172.0857 | 175.8427 | 219.2635 | 15.3077 | 1.5404 |  | 199.9044
42838.458 | 3256 | 36.2671 | 27.2343 | 23.6705 | 22.7263 | 22.2142 | 22.3449 | 22.5309 | 21.559 | 25.4206 | 23.3377 | 22.2446 | 21.724 | 21.2023 | 22.0145 | 94.4176 | 91.2054 | 95.4151 | 100.7455 | 119.6616 | 197.3795 | 874.7074 | 1009.0986 | 1041.9914 | 99.9656 | 230.9911 | 772.0589 | 949.6968 | 962.7851 | 1056.5588 | 99.1369 | 557.6791 | 996.8533 | 99.6975 | 472.0058 | 1008.1564 |  | 1054.3189 |  | 1069.2379 | 858.4991 | 829.1553 | 1021.8743 |  | 394.7203 | 599.096 | 491.0295 | 683.707 | 800.5188 | 892.438 | 897.1025 | 33.5926 | 215.4121 | 51.53 | 403.715 | 32.9788 | 47.3723 | 55.7144 | 91.1372 | 48.6806 |  |  | 25.8847 | -1.6146 | -68.2856 | 1.901 | 8.7667 | -197.7717 | 32.4624 | -6.5196 | 6.8101 | 21.1759 | 123.0105 | 0.0027796 | -0.00054048 | 0.00050927 | 660.7773 | 277.4113 | 55.9542 | 27.8866 | 22.0132 | 21.0609 | 20.7107 | 33.7833 | 24.4334 | 22.6458 | 22.1804 | 21.8514 | 22.4158 | 22.1219 | 333.7155 | 304.0181 | 247.9419 | 173.7576 | 143.5024 | 366.9778 | 231.001 | 85.7985 | 87.1475 | 87.5151 | 97.0503 | 97.1942 | 103.8781 | 98.4929 | 125.4447 | 654.3176 | 1093.8189 | 841.0073 | 808.1303 | 1026.8143 | 15.5782 | 11.0539 | 916.7565 | 493.79 | 29.0997 | 915.5259 | 148.352 | 25.0403 | 103.1279 | 242.1381 | 785.8595 | 100.5975 | 700.743 | 1013.7972 | 917.2017 | 1033.879 | 845.2707 | 850.1774 | 1102.1992 |  | 1049.2264 | 947.8113 | 1048.1093 | 1154.7331 | 1129.909 | 941.8831 |  | 930.3674 |  |  | 1068.6943 | 1057.2674 | 1064.4077 | [5 empty] | 28.2852 | 1007.8445 | 102.8462 | 25.0107 | 1035.5867 | 94.675 | 24.0129 | 1125.2168 | 1064.0727 | 1071.8983 |  |  | 1070.6581 | 970.7921 | 1052.8668 | 1105.3964 | 1056.4456 | 1110.3528 | 1009.5478 | 1064.8504 | 1019.8029 | 1077.1253 | 867.397 | 1009.5575 | 1030.5818 | 1084.5027 | 1097.653 | 1088.0076 |  | 997.1971 | 905.1858 | 988.4936 | 1017.7118 | 1069.2022 |  | 1018.9639 | 940.6275 | -0.67535 | 20.5304 | 1.3725 | 1.6771 | -28.6828 | 3.0896 | 3935.85 | 1.37 | 12.9291 | -2.6153 | -17.0079 | 2.8378 | 7.0446 | -33.4597 | 13.556 | 171.9103 | 175.5827 | 219.0391 | 13.2161 | 1.7806 |  | 199.8395
42838.458 | 3257 | 36.2627 | 27.2343 | 23.6619 | 22.725 | 22.2073 | 22.3545 | 22.5168 | 21.5551 | 25.4158 | 23.3294 | 22.2372 | 21.7135 | 21.1945 | 22.0043 | 94.4007 | 91.2174 | 95.4081 | 100.7528 | 119.7874 | 197.9457 | 872.8027 | 1006.2975 | 1038.3541 | 99.9904 | 231.3781 | 771.2517 | 948.9728 | 958.6022 | 1055.3966 | 99.1316 | 558.0735 | 999.2583 | 99.7154 | 472.6652 | 1005.3489 |  | 1053.7739 |  | 1068.8543 | 858.8958 | 828.7239 | 1021.5231 |  | 394.6414 | 599.4557 | 490.9472 | 683.0084 | 803.1819 | 893.5277 | 897.353 | 33.1597 | 215.2727 | 52.8335 | 404.0404 | 32.9849 | 47.3762 | 55.7287 | 91.0927 | 48.6605 |  |  | 25.9701 | -1.2611 | -68.2824 | 1.6033 | 8.6846 | -197.7592 | 32.2154 | -5.9781 | 6.9074 | 21.8269 | 121.8359 | 0.0030835 | -0.00056019 | 0.00053226 | 660.7391 | 277.2577 | 56.0065 | 27.9 | 22.0167 | 21.0597 | 20.7179 | 33.791 | 24.4392 | 22.6499 | 22.1827 | 21.8541 | 22.4179 | 22.1352 | 319.1227 | 296.4937 | 244.6536 | 173.8905 | 146.1196 | 366.4647 | 230.7138 | 85.8313 | 87.1814 | 87.5331 | 97.0559 | 97.2004 | 103.8946 | 98.4932 | 125.6591 | 654.7393 | 1093.7531 | 840.9387 | 808.1164 | 1027.3913 | 18.8557 | 10.9517 | 916.8371 | 494.3848 | 29.1203 | 915.1725 | 148.5273 | 25.0488 | 103.1293 | 242.6102 | 785.15 | 100.6018 | 701.2733 | 1014.2152 | 917.0002 | 1033.5721 | 845.0699 | 849.9164 | 1102.0206 |  | 1048.8914 | 947.9732 | 1047.7111 | 1154.0281 | 1129.8872 | 942.0377 |  | 930.4752 |  |  | 1068.5847 | 1057.0155 | 1064.3654 | [5 empty] | 28.2958 | 1000.5948 | 102.8617 | 25.012 | 1035.4016 | 94.7914 | 24.0115 | 1125.7175 | 1063.5498 | 1071.0657 |  |  | 1070.8537 | 969.6399 | 1053.1917 | 1105.8205 | 1056.2284 | 1110.6316 | 1009.6624 | 1064.8908 | 1019.6437 | 1077.0148 | 865.7518 | 1009.4211 | 1030.2164 | 1082.8602 | 1097.4594 | 1087.5891 |  | 998.461 | 905.1575 | 988.4397 | 1018.195 | 1068.0413 |  | 1018.8889 | 940.1195 | -0.001802 | 20.5442 | 1.3723 | 1.6774 | -28.7942 | 3.0895 | 3966.14 | 0.63 | 12.9447 | -2.3118 | -17.011 | 2.6067 | 7.0148 | -33.4742 | 13.5106 | 171.7303 | 175.3589 | 219.0445 | 14.75 | 2.1057 |  | 199.7836
42838.458 | 3258 | 36.2878 | 27.2394 | 23.6683 | 22.722 | 22.2082 | 22.3351 | 22.5191 | 21.5507 | 25.4206 | 23.3255 | 22.2355 | 21.7097 | 21.1961 | 22.0028 | 94.3881 | 91.2295 | 95.4027 | 100.749 | 119.9033 | 198.5101 | 871.5448 | 1005.2349 | 1036.2655 | 100.0175 | 231.7359 | 770.6261 | 949.2222 | 954.3504 | 1052.2583 | 99.1178 | 558.4594 | 1001.8728 | 99.723 | 473.3383 | 1001.9344 |  | 1053.3543 |  | 1068.6774 | 857.0807 | 828.1422 | 1021.7673 |  | 395.2041 | 598.8614 | 491.3739 | 684.0713 | 806.0285 | 894.2269 | 897.7592 | 33.2189 | 215.0422 | 52.3742 | 404.2927 | 32.9662 | 47.3599 | 55.7473 | 91.0382 | 48.6401 |  |  | 25.7651 | -1.7559 | -68.4848 | 1.3464 | 8.3514 | -197.7297 | 31.7475 | -6.4565 | 6.6632 | 22.0845 | 122.9594 | 0.0028486 | -0.00061604 | 0.00053555 | 660.7632 | 277.0787 | 56.0566 | 27.9123 | 22.0148 | 21.0705 | 20.7246 | 33.801 | 24.446 | 22.6527 | 22.1816 | 21.8528 | 22.4216 | 22.1323 | 301.1142 | 306.839 | 245.5641 | 171.2871 | 147.5365 | 366.0187 | 230.4376 | 85.8601 | 87.2024 | 87.5413 | 97.046 | 97.1896 | 103.8988 | 98.4985 | 125.8529 | 655.1397 | 1093.266 | 840.7566 | 808.0078 | 1027.712 | 14.4847 | 13.2328 | 918.8843 | 494.937 | 29.133 | 916.4083 | 148.7093 | 25.0517 | 103.1275 | 243.0742 | 784.5031 | 100.5995 | 701.6113 | 1014.2186 | 917.1753 | 1033.614 | 844.9588 | 849.7088 | 1101.6427 |  | 1048.4675 | 948.3032 | 1047.3695 | 1153.5691 | 1129.8431 | 941.6656 |  | 931.9123 |  |  | 1068.6329 | 1056.8607 | 1064.479 | [5 empty] | 28.3055 | 1003.6245 | 102.8776 | 25.0177 | 1037.7336 | 94.9131 | 24.0151 | 1126.4284 | 1061.6551 | 1070.8305 |  |  | 1072.7445 | 969.0432 | 1053.7525 | 1106.0158 | 1056.2281 | 1110.2389 | 1009.7506 | 1064.6396 | 1019.4477 | 1076.4552 | 864.4878 | 1009.6079 | 1030.3449 | 1082.5859 | 1096.5581 | 1086.9217 |  | 999.6977 | 905.9361 | 988.2121 | 1018.1779 | 1068.2115 |  | 1018.7452 | 939.8564 | 0.22952 | 20.5413 | 1.3725 | 1.6776 | -28.6747 | 3.0896 | 3984.66 | 0.92 | 12.8783 | -2.7269 | -17.0304 | 2.3879 | 6.881 | -33.4818 | 13.4161 | 171.507 | 175.1618 | 219.0283 | 16.675 | 1.9658 |  | 199.4791
42838.458 | 3259 | 36.3001 | 27.246 | 23.6674 | 22.7183 | 22.2136 | 22.3316 | 22.5191 | 21.5515 | 25.4218 | 23.3241 | 22.2332 | 21.7172 | 21.1877 | 22.0023 | 94.3809 | 91.2578 | 95.4086 | 100.7674 | 120.0213 | 199.066 | 870.7437 | 1004.4684 | 1035.1684 | 100.0428 | 232.1069 | 769.9753 | 942.8057 | 950.3556 | 1048.3803 | 99.1349 | 558.8166 | 1002.9551 | 99.7191 | 474.0244 | 1000.3234 |  | 1052.7428 |  | 1068.3511 | 856.4881 | 827.5146 | 1020.5896 |  | 395.1765 | 598.2903 | 492.2374 | 685.9006 | 807.0609 | 895.1612 | 897.9546 | 33.3682 | 214.8728 | 51.8758 | 404.3732 | 32.9721 | 47.3477 | 55.7639 | 90.9869 | 48.6174 |  |  | 25.1776 | -1.6383 | -68.1063 | 1.7913 | 7.4361 | -197.8059 | 31.3749 | -6.5492 | 6.7037 | 21.835 | 122.9818 | 0.0030654 | -0.00060126 | 0.00051748 | 660.7255 | 276.8921 | 56.1055 | 27.9225 | 22.0132 | 21.0705 | 20.722 | 33.8094 | 24.4521 | 22.6522 | 22.1787 | 21.851 | 22.4211 | 22.1301 | 300.7556 | 304.7526 | 253.0676 | 172.2368 | 147.1443 | 365.6118 | 230.3316 | 85.8803 | 87.2246 | 87.5559 | 97.0456 | 97.1927 | 103.9012 | 98.5024 | 126.0441 | 655.552 | 1092.7148 | 840.6894 | 830.3425 | 1028.558 | 18.4224 | 10.7931 | 922.2372 | 495.4925 | 29.1388 | 919.2696 | 148.8768 | 25.0535 | 103.1365 | 243.5378 | 783.9966 | 100.5941 | 701.7141 | 1013.5716 | 917.0011 | 1034.6736 | 844.9275 | 849.6277 | 1101.3174 |  | 1048.1318 | 948.7365 | 1047.2822 | 1154.0615 | 1129.5226 | 941.3317 |  | 932.4804 |  |  | 1068.5466 | 1056.8391 | 1064.3024 | [5 empty] | 28.3202 | 1009.7847 | 102.9003 | 25.0289 | 1045.4776 | 95.0445 | 24.0247 | 1126.5128 | 1060.7484 | 1071.4158 |  |  | 1074.7427 | 968.7045 | 1054.2681 | 1106.2699 | 1056.1905 | 1110.3423 | 1010.0028 | 1064.933 | 1018.3053 | 1076.393 | 862.8684 | 1009.4378 | 1030.6299 | 1080.9002 | 1095.1905 | 1086.4547 |  | 1000.9975 | 906.4078 | 987.4432 | 1017.3705 | 1074.0685 |  | 1018.5753 | 939.635 | 0.0826 | 20.5382 | 1.3721 | 1.6785 | -28.7059 | 3.0895 | 4005.06 | 0.89 | 12.712 | -2.6332 | -16.9777 | 2.7534 | 6.4956 | -33.5016 | 13.3425 | 171.331 | 175.1018 | 218.8051 | 16.6455 | 1.1173 |  | 199.1216
42838.458 | 3260 | 36.3098 | 27.2554 | 23.673 | 22.7264 | 22.2111 | 22.3405 | 22.5272 | 21.5478 | 25.4249 | 23.3347 | 22.2369 | 21.7128 | 21.1903 | 22.005 | 94.3682 | 91.279 | 95.4049 | 100.7776 | 120.1453 | 199.6154 | 870.334 | 1004.2431 | 1035.3876 | 100.0655 | 232.4958 | 769.3216 | 939.9456 | 950.3027 | 1046.5693 | 99.1321 | 559.1405 | 1004.2355 | 99.7124 | 474.6706 | 1001.2916 |  | 1052.1916 |  | 1067.9852 | 857.3754 | 827.0328 | 1019.7849 |  | 394.5372 | 598.9242 | 492.3671 | 686.2275 | 810.0769 | 895.8627 | 898.2086 | 33.0958 | 214.7991 | 51.3108 | 404.3015 | 32.9723 | 47.3205 | 55.7748 | 90.9409 | 48.5949 |  |  | 25.3616 | -1.7999 | -68.4164 | 1.5337 | 7.5445 | -197.7546 | 33.0998 | -6.3271 | 6.685 | 21.7079 | 121.8908 | 0.0029521 | -0.00052569 | 0.00052898 | 660.4799 | 276.7084 | 56.162 | 27.9369 | 22.0196 | 21.0692 | 20.7227 | 33.8215 | 24.4547 | 22.6535 | 22.1799 | 21.8564 | 22.4199 | 22.126 | 301.9337 | 290.9512 | 251.5425 | 175.4415 | 148.888 | 365.3425 | 230.1004 | 85.9131 | 87.2524 | 87.5691 | 97.0661 | 97.2122 | 103.914 | 98.5083 | 126.2522 | 655.9728 | 1092.1637 | 840.548 | 841.5177 | 1029.4986 | 18.6186 | 10.7595 | 924.779 | 496.0602 | 29.1566 | 920.5731 | 149.0614 | 25.067 | 103.1602 | 244.0128 | 783.4154 | 100.5934 | 701.9097 | 1012.6635 | 917.3502 | 1034.6788 | 844.87 | 849.562 | 1101.2548 |  | 1047.7895 | 949.1068 | 1046.7347 | 1154.6734 | 1128.8619 | 941.1331 |  | 932.6324 |  |  | 1068.7453 | 1056.8697 | 1064.0355 | [5 empty] | 28.3345 | 1014.4842 | 102.9102 | 25.0326 | 1042.0941 | 95.1657 | 24.0329 | 1126.384 | 1060.5221 | 1077.7052 |  |  | 1074.6776 | 969.7236 | 1054.0707 | 1106.6474 | 1056.1292 | 1110.6492 | 1009.92 | 1064.9134 | 1017.1988 | 1076.9351 | 862.4021 | 1008.7241 | 1030.3435 | 1078.0137 | 1093.7419 | 1086.1845 |  | 1002.172 | 906.6627 | 986.8022 | 1016.4685 | 1075.0904 |  | 1018.3962 | 939.0932 | 0.0050615 | 20.539 | 1.3718 | 1.6777 | -28.6304 | 3.0895 | 4035.18 | 0.76 | 12.7496 | -2.761 | -17.0225 | 2.5486 | 6.5447 | -33.5073 | 13.7085 | 171.1443 | 174.7905 | 218.3565 | 16.4688 | 1.2543 |  | 198.7619
42838.458 | 3261 | 36.3289 | 27.2586 | 23.6774 | 22.7229 | 22.2129 | 22.3478 | 22.526 | 21.5544 | 25.4369 | 23.3402 | 22.2432 | 21.7086 | 21.1927 | 22.0001 | 94.3444 | 91.2904 | 95.3985 | 100.7802 | 120.2684 | 200.162 | 870.3982 | 1004.7823 | 1037.153 | 100.0906 | 232.8492 | 768.565 | 939.7464 | 949.3321 | 1047.0301 | 99.1367 | 559.5151 | 1005.1406 | 99.7109 | 475.3231 | 1002.3994 |  | 1051.6571 |  | 1067.5993 | 857.0806 | 826.6795 | 1020.3914 |  | 394.173 | 599.7693 | 491.4109 | 690.9143 | 811.1448 | 894.9928 | 897.8158 | 32.8204 | 214.6575 | 50.6473 | 404.1053 | 32.9725 | 47.3086 | 55.792 | 90.9045 | 48.5755 |  |  | 25.0219 | -2.0851 | -67.9131 | 1.6506 | 8.2528 | -197.8204 | 32.8758 | -6.0669 | 6.8998 | 22.374 | 122.219 | 0.0030014 | -0.00055855 | 0.00050105 | 660.2274 | 276.5187 | 56.2055 | 27.9458 | 22.0169 | 21.0727 | 20.7272 | 33.8302 | 24.4578 | 22.6552 | 22.1765 | 21.8594 | 22.425 | 22.1321 | 302.7526 | 293.5438 | 249.1702 | 176.5236 | 148.9677 | 365.1104 | 229.8102 | 85.9404 | 87.2727 | 87.5795 | 97.0741 | 97.2086 | 103.9125 | 98.5118 | 126.4748 | 656.4149 | 1091.387 | 840.3666 | 841.9081 | 1030.4048 | 14.8765 | 11.1612 | 925.3091 | 496.5983 | 29.18 | 920.2777 | 149.2524 | 25.0826 | 103.1698 | 244.507 | 782.8656 | 100.5933 | 702.2101 | 1011.0817 | 916.7559 | 1033.2151 | 844.7523 | 849.5026 | 1101.0307 |  | 1047.4124 | 949.2294 | 1046.1251 | 1154.8798 | 1128.1501 | 940.9535 |  | 932.4336 |  |  | 1068.691 | 1056.9688 | 1063.9585 | [5 empty] | 28.3435 | 1014.3033 | 102.9333 | 25.0376 | 1041.8166 | 95.2985 | 24.0361 | 1126.8553 | 1060.7571 | 1078.2932 |  |  | 1075.3571 | 970.1133 | 1053.5038 | 1106.984 | 1055.7661 | 1109.985 | 1009.7396 | 1063.9567 | 1017.5334 | 1076.8389 | 863.117 | 1008.1285 | 1030.2124 | 1077.2746 | 1092.2183 | 1085.2717 |  | 1002.4453 | 907.7783 | 986.7117 | 1016.1339 | 1073.1823 |  | 1017.8321 | 938.8706 | -0.041499 | 20.535 | 1.3714 | 1.6771 | -28.5665 | 3.0895 | 4061.39 | 0.86 | 12.6661 | -2.9731 | -16.968 | 2.6453 | 6.8425 | -33.5004 | 13.6569 | 170.943 | 174.4525 | 217.8864 | 16.3383 | 1.4773 |  | 198.2671
42838.458 | 3262 | 36.3438 | 27.2677 | 23.6817 | 22.7324 | 22.2132 | 22.3538 | 22.5332 | 21.5565 | 25.4453 | 23.3411 | 22.2499 | 21.7174 | 21.1986 | 22.0113 | 94.3362 | 91.3072 | 95.4016 | 100.7835 | 120.4043 | 200.7168 | 870.0682 | 1004.9362 | 1037.5156 | 100.1157 | 233.1667 | 767.9671 | 940.4795 | 951.4476 | 1051.2857 | 99.1315 | 559.8623 | 1005.2904 | 99.7162 | 475.975 | 1003.5065 |  | 1051.135 |  | 1067.0791 | 855.2823 | 826.4311 | 1019.4402 |  | 393.7849 | 600.9782 | 491.4051 | 691.0492 | 808.8461 | 893.2179 | 897.1682 | 33.5047 | 214.5003 | 50.4694 | 404.0042 | 32.9464 | 47.2863 | 55.8041 | 90.8701 | 48.5643 |  |  | 25.263 | -1.5693 | -68.5078 | 1.4864 | 8.0656 | -197.7481 | 32.8357 | -6.7102 | 6.6626 | 21.9353 | 122.1944 | 0.003008 | -0.00070476 | 0.00049284 | 660.0202 | 276.2936 | 56.2812 | 27.9499 | 22.0163 | 21.0689 | 20.7152 | 33.8458 | 24.4513 | 22.6581 | 22.1879 | 21.8586 | 22.4208 | 22.129 | 308.0324 | 279.1598 | 242.7677 | 177.238 | 152.2435 | 364.7586 | 229.4805 | 85.9718 | 87.3047 | 87.5957 | 97.1015 | 97.2259 | 103.9256 | 98.5251 | 126.72 | 656.8215 | 1091.0426 | 840.435 | 842.566 | 1031.8536 | 14.4666 | 9.4697 | 923.8451 | 497.0069 | 29.1965 | 919.2683 | 149.4307 | 25.0887 | 103.1812 | 244.9997 | 782.1144 | 100.5876 | 702.4126 | 1008.4746 | 916.0771 | 1031.33 | 844.6983 | 849.5137 | 1100.7378 |  | 1047.0615 | 948.9986 | 1045.8814 | 1154.7675 | 1127.5524 | 940.7725 |  | 932.1136 |  |  | 1068.3272 | 1056.8262 | 1063.6585 | [5 empty] | 28.3492 | 1018.3819 | 102.9387 | 25.0385 | 1047.6255 | 95.4281 | 24.0434 | 1127.0866 | 1059.8211 | 1075.232 |  |  | 1077.2024 | 970.0671 | 1053.2611 | 1107.0518 | 1055.14 | 1109.7483 | 1009.4648 | 1063.7585 | 1018.4458 | 1076.4092 | 864.3618 | 1007.7978 | 1030.1535 | 1079.0357 | 1091.0118 | 1083.8317 |  | 1000.7224 | 908.1477 | 986.7472 | 1015.7544 | 1079.3825 |  | 1017.3563 | 938.8855 | -0.19509 | 20.5339 | 1.3705 | 1.6769 | -28.5703 | 3.0895 | 4043.87 | 0.69 | 12.7475 | -2.5811 | -17.0539 | 2.512 | 6.7593 | -33.4689 | 13.6382 | 170.7581 | 174.3253 | 217.5002 | 15.6919 | 2.1426 |  | 198.019
42838.458 | 3263 | 36.3499 | 27.2739 | 23.6722 | 22.7285 | 22.2115 | 22.3476 | 22.533 | 21.5527 | 25.4417 | 23.3465 | 22.2375 | 21.7094 | 21.202 | 22.0076 | 94.3363 | 91.3224 | 95.4038 | 100.8041 | 120.5625 | 201.2685 | 869.3791 | 1004.5578 | 1037.8726 | 100.1428 | 233.5043 | 767.7284 | 943.1929 | 957.057 | 1053.7891 | 99.1319 | 560.1801 | 1005.382 | 99.718 | 476.6161 | 1003.4626 |  | 1050.597 |  | 1066.5825 | 853.5622 | 825.9915 | 1019.5611 |  | 393.702 | 601.0179 | 492.9705 | 690.8678 | 807.865 | 893.0271 | 896.7599 | 34.0547 | 214.366 | 49.7462 | 403.8916 | 32.9148 | 47.2833 | 55.8192 | 90.8289 | 48.5575 |  |  | 24.4206 | -2.0371 | -68.6773 | 1.5823 | 7.691 | -197.802 | 32.5275 | -6.9789 | 6.8775 | 21.9483 | 122.7365 | 0.0030096 | -0.00059469 | 0.00053391 | 659.7865 | 276.0933 | 56.3325 | 27.9609 | 22.0222 | 21.0691 | 20.7185 | 33.8571 | 24.4623 | 22.6548 | 22.1909 | 21.8591 | 22.428 | 22.1283 | 306.6094 | 280.0622 | 236.6722 | 177.2632 | 154.4171 | 364.3204 | 229.0374 | 86.0033 | 87.3375 | 87.6103 | 97.1199 | 97.2398 | 103.9395 | 98.5354 | 126.9579 | 657.2268 | 1090.8946 | 840.4357 | 843.082 | 1032.8998 | 15.7213 | 11.4286 | 922.095 | 497.2283 | 29.2079 | 918.2892 | 149.6066 | 25.0928 | 103.2018 | 245.4903 | 781.5629 | 100.5838 | 702.5345 | 1007.974 | 915.8133 | 1031.1856 | 844.6393 | 849.503 | 1100.543 |  | 1046.728 | 948.6106 | 1046.2331 | 1154.734 | 1127.0883 | 940.5022 |  | 931.74 |  |  | 1067.8668 | 1056.6506 | 1063.2888 | [5 empty] | 28.3527 | 1016.0244 | 102.9539 | 25.0375 | 1048.1131 | 95.559 | 24.0384 | 1127.0412 | 1059.2287 | 1077.4344 |  |  | 1076.4914 | 970.6877 | 1052.8167 | 1107.2032 | 1054.7402 | 1109.8265 | 1008.9447 | 1063.9598 | 1018.2159 | 1075.9068 | 866.1331 | 1007.611 | 1029.7549 | 1080.9731 | 1091.7675 | 1083.8158 |  | 999.6817 | 906.2623 | 986.7733 | 1015.0786 | 1081.9157 |  | 1017.33 | 938.9892 | -0.022021 | 20.5292 | 1.3707 | 1.6755 | -28.5236 | 3.0896 | 4039.5 | 0.81 | 12.545 | -2.9409 | -17.0754 | 2.5918 | 6.6 | -33.4707 | 13.573 | 170.5803 | 174.529 | 217.1991 | 15.7755 | 2.7579 |  | 197.9006
42838.4581 | 3264 | 36.3637 | 27.2762 | 23.6701 | 22.7302 | 22.215 | 22.3488 | 22.5256 | 21.5527 | 25.4483 | 23.3473 | 22.2387 | 21.7121 | 21.1907 | 22.0019 | 94.3191 | 91.3318 | 95.3881 | 100.8008 | 120.7122 | 201.7972 | 867.6004 | 1004.2107 | 1038.2495 | 100.1546 | 233.85 | 767.3412 | 943.3165 | 963.223 | 1054.3576 | 99.1366 | 560.4922 | 1006.9696 | 99.7157 | 477.2568 | 1003.588 |  | 1050.0837 |  | 1066.166 | 852.1635 | 825.4042 | 1020.4955 |  | 393.4794 | 599.7587 | 493.3913 | 690.1138 | 809.0395 | 893.4067 | 896.3498 | 33.9412 | 214.2521 | 48.9201 | 403.6675 | 32.9078 | 47.2792 | 55.839 | 90.7784 | 48.5376 |  |  | 24.0691 | -1.7454 | -68.1365 | 1.7255 | 7.9026 | -197.7362 | 32.4795 | -6.9126 | 6.8448 | 21.6305 | 121.2337 | 0.0028667 | -0.00078525 | 0.00051748 | 659.5704 | 275.9046 | 56.3834 | 27.9762 | 22.0217 | 21.0752 | 20.7219 | 33.8656 | 24.4635 | 22.6529 | 22.186 | 21.8497 | 22.4289 | 22.1299 | 294.6738 | 286.45 | 238.1514 | 177.7243 | 155.4119 | 363.806 | 228.6671 | 86.0409 | 87.3648 | 87.6307 | 97.1331 | 97.2546 | 103.9622 | 98.5332 | 127.1817 | 657.6315 | 1090.5541 | 840.3203 | 843.2629 | 1033.9516 | 21.9644 | 11.2677 | 920.9409 | 497.4545 | 29.2158 | 917.8825 | 149.7858 | 25.0985 | 103.2155 | 245.9841 | 781.1358 | 100.575 | 702.6966 | 1009.0153 | 914.8721 | 1030.6873 | 844.4807 | 849.2941 | 1100.3957 |  | 1046.3766 | 948.2713 | 1046.8558 | 1155.6094 | 1126.4786 | 940.3278 |  | 931.3674 |  |  | 1068.4346 | 1056.5887 | 1063.1787 | [5 empty] | 28.3806 | 1014.0682 | 102.9692 | 25.0539 | 1057.5594 | 95.6822 | 24.0416 | 1126.9423 | 1061.8894 | 1079.5928 |  |  | 1076.0673 | 970.7058 | 1052.5574 | 1107.1606 | 1054.5093 | 1109.0619 | 1008.4176 | 1064.0654 | 1018.0169 | 1076.0862 | 864.8175 | 1007.0716 | 1029.3276 | 1084.1916 | 1092.283 | 1084.8262 |  | 1001.4562 | 905.6204 | 986.4155 | 1014.6784 | 1083.131 |  | 1017.9003 | 938.8279 | -0.1118 | 20.53 | 1.3698 | 1.6755 | -28.6541 | 3.0895 | 4023.86 | 0.67 | 12.457 | -2.7202 | -16.9958 | 2.7047 | 6.6912 | -33.4706 | 13.5652 | 170.3915 | 174.8803 | 216.7785 | 17.0143 | 2.5417 |  | 197.666
42838.4581 | 3265 | 36.3698 | 27.2842 | 23.6706 | 22.7216 | 22.2064 | 22.3393 | 22.5183 | 21.5505 | 25.4546 | 23.3444 | 22.2379 | 21.7048 | 21.1887 | 21.9972 | 94.2978 | 91.3343 | 95.3924 | 100.8151 | 120.889 | 202.3267 | 866.0664 | 1004.4388 | 1038.7018 | 100.1796 | 234.1967 | 767.0626 | 939.6446 | 962.6111 | 1050.8633 | 99.1387 | 560.8241 | 1009.2992 | 99.7127 | 477.9326 | 1002.4668 |  | 1049.6165 |  | 1065.7669 | 854.2175 | 824.88 | 1020.4768 |  | 393.0175 | 599.3747 | 493.0985 | 693.4042 | 809.3495 | 892.7462 | 895.758 | 33.5046 | 214.0395 | 48.6095 | 403.4639 | 32.9249 | 47.276 | 55.8446 | 90.706 | 48.5298 |  |  | 24.3004 | -1.6994 | -68.0649 | 2.1132 | 6.9426 | -197.7579 | 32.172 | -6.8271 | 6.837 | 22.5607 | 121.0592 | 0.0029702 | -0.00060783 | 0.00051255 | 659.304 | 275.7216 | 56.4539 | 27.9743 | 22.0191 | 21.07 | 20.713 | 33.8664 | 24.4595 | 22.6529 | 22.1829 | 21.8511 | 22.4247 | 22.1209 | 300.5572 | 298.5575 | 244.4237 | 180.4906 | 154.9008 | 363.5727 | 228.3341 | 86.0671 | 87.3829 | 87.6438 | 97.1299 | 97.2395 | 103.9719 | 98.5386 | 127.4083 | 658.049 | 1090.5414 | 840.3559 | 843.4714 | 1035.3084 | 19.9769 | 12.4007 | 921.2228 | 497.8177 | 29.2327 | 917.764 | 149.9633 | 25.1051 | 103.2308 | 246.4933 | 780.5559 | 100.5679 | 702.9936 | 1009.6599 | 914.4767 | 1030.1822 | 843.9734 | 848.6681 | 1100.1315 |  | 1046.0234 | 948.0629 | 1047.4245 | 1154.494 | 1125.5916 | 940.322 |  | 931.05 |  |  | 1068.408 | 1056.6277 | 1063.1571 | [5 empty] | 28.3852 | 1011.2599 | 102.9795 | 25.0583 | 1056.0902 | 95.8236 | 24.0477 | 1127.6115 | 1062.8528 | 1081.092 |  |  | 1076.0691 | 969.6486 | 1052.2591 | 1107.2479 | 1054.1762 | 1109.3516 | 1008.0667 | 1063.4466 | 1017.4356 | 1076.1997 | 864.8503 | 1006.6191 | 1029.2204 | 1083.1812 | 1091.7584 | 1084.7266 |  | 1002.8514 | 904.5636 | 985.9031 | 1014.2539 | 1073.7728 |  | 1018.2454 | 938.7381 | -0.16319 | 20.528 | 1.3683 | 1.6763 | -28.5443 | 3.0896 | 4036.34 | 0.69 | 12.5003 | -2.6835 | -16.9831 | 2.9925 | 6.2698 | -33.4629 | 13.497 | 170.205 | 175.1987 | 216.2338 | 16.321 | 1.7983 |  | 197.6207
42838.4581 | 3266 | 36.382 | 27.2863 | 23.6754 | 22.7157 | 22.2101 | 22.347 | 22.5213 | 21.5415 | 25.455 | 23.3414 | 22.2383 | 21.7033 | 21.1885 | 21.9926 | 94.2784 | 91.3597 | 95.383 | 100.8286 | 121.0796 | 202.8654 | 864.3894 | 1001.765 | 1033.6863 | 100.2075 | 234.5731 | 766.657 | 934.7659 | 958.1888 | 1049.1482 | 99.1319 | 561.1798 | 1011.0219 | 99.7131 | 478.6372 | 997.9101 |  | 1049.0803 |  | 1065.4701 | 854.7779 | 824.506 | 1020.0684 |  | 393.1855 | 600.428 | 492.6631 | 690.8245 | 807.3509 | 892.9054 | 895.6618 | 32.9629 | 213.8163 | 47.9412 | 403.1036 | 32.9436 | 47.2895 | 55.8612 | 90.6728 | 48.5292 |  |  | 24.2452 | -2.1797 | -68.3303 | 1.56 | 7.9992 | -197.7658 | 32.9474 | -6.3474 | 6.7171 | 22.0258 | 122.2402 | 0.0029094 | -0.00073433 | 0.00050762 | 658.9277 | 275.5561 | 56.6295 | 27.984 | 22.0196 | 21.0646 | 20.7131 | 33.8774 | 24.4641 | 22.6513 | 22.184 | 21.8523 | 22.4307 | 22.1239 | 303.9762 | 311.1486 | 251.5383 | 181.9 | 154.6576 | 363.6583 | 228.1411 | 86.0922 | 87.4098 | 87.6555 | 97.1022 | 97.223 | 103.9796 | 98.5488 | 127.669 | 658.4744 | 1090.5115 | 840.509 | 844.0159 | 1037.0184 | 21.7784 | 10.6661 | 921.2071 | 498.1417 | 29.2491 | 917.323 | 150.1443 | 25.1136 | 103.2456 | 247.0278 | 780.3293 | 100.5687 | 703.2963 | 1009.6024 | 915.0179 | 1028.5862 | 842.8742 | 847.4359 | 1099.8379 |  | 1045.6928 | 947.8993 | 1047.6131 | 1153.7297 | 1125.0104 | 940.126 |  | 930.943 |  |  | 1069.046 | 1056.4512 | 1063.146 | [5 empty] | 28.3903 | 1008.8259 | 102.9933 | 25.0603 | 1052.0587 | 95.9548 | 24.0459 | 1127.4791 | 1063.4189 | 1087.2227 |  |  | 1076.0017 | 967.6695 | 1051.6414 | 1107.0104 | 1053.9246 | 1108.7093 | 1007.6395 | 1062.0218 | 1017.2223 | 1076.0553 | 864.2943 | 1006.2657 | 1029.4689 | 1080.3705 | 1091.7165 | 1084.6501 |  | 1004.9043 | 903.1311 | 986.1817 | 1014.3959 | 1075.3843 |  | 1018.2801 | 938.8125 | 0.09911 | 20.5273 | 1.368 | 1.6759 | -28.4482 | 3.0896 | 4016.71 | 0.78 | 12.478 | -3.041 | -17.0265 | 2.5726 | 6.7305 | -33.4659 | 13.6596 | 170.032 | 175.307 | 215.8783 | 15.9557 | 0.98081 |  | 197.5551
42838.4581 | 3267 | 36.3919 | 27.2911 | 23.6791 | 22.727 | 22.2123 | 22.3426 | 22.5257 | 21.5535 | 25.4614 | 23.3438 | 22.2371 | 21.7103 | 21.1982 | 21.9971 | 94.2792 | 91.3812 | 95.3898 | 100.8313 | 121.2769 | 203.3925 | 865.7837 | 1001.7854 | 1033.5512 | 100.24 | 234.8843 | 766.3321 | 934.6819 | 956.9992 | 1048.3419 | 99.1279 | 561.525 | 1012.9514 | 99.7143 | 479.3023 | 997.7662 |  | 1048.7119 |  | 1065.2376 | 855.6796 | 824.2312 | 1019.4705 |  | 393.3373 | 600.7755 | 492.0533 | 688.0501 | 806.544 | 893.3046 | 895.6314 | 32.4161 | 213.6611 | 47.6095 | 402.8133 | 32.9508 | 47.3268 | 55.8808 | 90.6406 | 48.5266 |  |  | 24.0434 | -1.8696 | -68.3132 | 1.5179 | 8.1983 | -197.7974 | 32.7693 | -6.4519 | 6.6978 | 22.3866 | 122.1149 | 0.0029997 | -0.0005569 | 0.00050269 | 658.4619 | 275.4126 | 56.7566 | 28.0054 | 22.0299 | 21.0755 | 20.7248 | 33.8961 | 24.4754 | 22.6597 | 22.1946 | 21.8622 | 22.4309 | 22.1374 | 334.2418 | 317.1017 | 254.4582 | 178.9766 | 156.9283 | 364.1652 | 227.9843 | 86.1131 | 87.4339 | 87.6564 | 97.0947 | 97.2118 | 103.9858 | 98.5371 | 127.9067 | 658.8567 | 1090.8738 | 841.0272 | 844.6442 | 1038.6319 | 19.9789 | 12.5974 | 921.8081 | 498.4643 | 29.2639 | 918.2408 | 150.3302 | 25.1261 | 103.2587 | 247.5848 | 779.7251 | 100.5657 | 703.5591 | 1009.2092 | 915.9008 | 1027.642 | 841.7807 | 846.3051 | 1099.4649 |  | 1045.3678 | 948.023 | 1048.0003 | 1153.7039 | 1124.6299 | 939.8798 |  | 931.8707 |  |  | 1069.1338 | 1056.5345 | 1062.8822 | [5 empty] | 28.4069 | 1022.6682 | 103.0044 | 25.0603 | 1045.1188 | 96.0843 | 24.0518 | 1128.145 | 1060.9693 | 1086.8298 |  |  | 1073.7365 | 966.8539 | 1050.9765 | 1107.492 | 1053.8185 | 1109.0128 | 1007.391 | 1061.2622 | 1017.1578 | 1075.7252 | 863.9969 | 1006.01 | 1029.1317 | 1081.7302 | 1092.0555 | 1085.1262 |  | 1004.0704 | 902.7322 | 986.3919 | 1014.1801 | 1077.4377 |  | 1018.5973 | 938.5441 | 0.32913 | 20.526 | 1.3688 | 1.6762 | -28.3615 | 3.0896 | 4017.36 | 0.57 | 12.4222 | -2.8169 | -17.0277 | 2.5382 | 6.815 | -33.4743 | 13.6249 | 169.8642 | 175.5168 | 215.6327 | 12.6789 | 0.63447 |  | 197.7288
42838.4581 | 3268 | 36.4077 | 27.2929 | 23.6747 | 22.7247 | 22.2099 | 22.3405 | 22.5212 | 21.5506 | 25.4665 | 23.3449 | 22.2372 | 21.7027 | 21.1881 | 22.0023 | 94.2611 | 91.4073 | 95.3938 | 100.8263 | 121.473 | 203.9131 | 865.5071 | 1001.954 | 1033.9715 | 100.2625 | 235.1906 | 766.2174 | 937.7569 | 960.4046 | 1048.1425 | 99.1214 | 561.8509 | 1014.3821 | 99.7275 | 479.9716 | 997.5511 |  | 1048.2079 |  | 1064.9803 | 857.3743 | 823.8691 | 1015.7495 |  | 393.2876 | 600.988 | 490.8699 | 688.9841 | 807.7207 | 893.9456 | 895.3683 | 31.9827 | 213.659 | 47.4384 | 402.521 | 32.9062 | 47.3467 | 55.9002 | 90.5922 | 48.5218 |  |  | 23.9626 | -2.2553 | -68.0024 | 1.9509 | 7.8757 | -197.7579 | 32.5479 | -6.5505 | 6.792 | 22.3167 | 121.5151 | 0.0029504 | -0.00069654 | 0.00051584 | 658.0516 | 275.2799 | 56.7769 | 28.0093 | 22.031 | 21.0757 | 20.7266 | 33.9086 | 24.4714 | 22.6616 | 22.1879 | 21.8543 | 22.4334 | 22.1311 | 340.4216 | 320.5375 | 259.9684 | 177.6203 | 156.8536 | 364.5472 | 227.9449 | 86.1435 | 87.4725 | 87.6743 | 97.0934 | 97.2299 | 103.9976 | 98.5466 | 128.1497 | 659.2405 | 1091.538 | 841.5123 | 845.466 | 1039.8831 | 19.9484 | 12.4739 | 924.6023 | 498.9897 | 29.2667 | 920.3094 | 150.5051 | 25.1249 | 103.2549 | 248.1305 | 779.2704 | 100.5572 | 703.8098 | 1008.146 | 916.0074 | 1027.4642 | 840.8107 | 845.3483 | 1098.9863 |  | 1044.9917 | 948.3379 | 1048.076 | 1154.1821 | 1124.2678 | 939.6849 |  | 931.9602 |  |  | 1069.0909 | 1056.515 | 1062.9922 | [5 empty] | 28.4274 | 1049.918 | 103.0243 | 25.0769 | 1045.9372 | 96.2237 | 24.0592 | 1127.8724 | 1062.0193 | 1086.4608 |  |  | 1072.0128 | 966.1153 | 1050.5888 | 1108.4546 | 1053.6576 | 1107.835 | 1007.0587 | 1059.7099 | 1017.1102 | 1075.4463 | 864.0399 | 1006.0971 | 1029.0631 | 1081.0545 | 1093.0339 | 1086.0341 |  | 1006.7561 | 902.8953 | 986.4747 | 1014.0912 | 1076.1297 |  | 1018.4274 | 938.2089 | 0.21171 | 20.5239 | 1.3695 | 1.6776 | -28.3845 | 3.0896 | 4013.75 | 0.86 | 12.4003 | -3.0943 | -16.991 | 2.8779 | 6.6813 | -33.4801 | 13.5826 | 169.6717 | 175.5497 | 215.3852 | 12.0571 | 0.016733 |  | 198.0951
42838.4581 | 3269 | 36.4123 | 27.2981 | 23.6796 | 22.725 | 22.2154 | 22.3486 | 22.5253 | 21.5486 | 25.4734 | 23.3472 | 22.2422 | 21.7041 | 21.1893 | 21.9963 | 94.2458 | 91.4175 | 95.379 | 100.8244 | 121.6752 | 204.4313 | 864.4961 | 1003.6297 | 1036.1884 | 100.2807 | 235.4848 | 765.7955 | 935.6337 | 961.1054 | 1047.2845 | 99.126 | 562.1805 | 1015.9278 | 99.7386 | 480.6505 | 999.4916 |  | 1047.6819 |  | 1064.7362 | 857.8517 | 823.3992 | 1014.9931 |  | 393.664 | 600.9413 | 491.0982 | 685.2421 | 806.4562 | 893.8347 | 895.3073 | 32.1445 | 213.6884 | 47.2876 | 402.3932 | 32.9192 | 47.3741 | 55.9229 | 90.5421 | 48.5144 |  |  | 24.3188 | -1.9248 | -67.9729 | 2.0758 | 6.9012 | -197.7362 | 32.2909 | -6.243 | 6.6325 | 21.9664 | 121.6981 | 0.0028765 | -0.00052733 | 0.00052734 | 657.7397 | 275.1521 | 56.7993 | 28.0184 | 22.0308 | 21.0704 | 20.7254 | 33.9131 | 24.4833 | 22.6663 | 22.1846 | 21.8583 | 22.4344 | 22.1262 | 342.3463 | 320.7604 | 253.9938 | 172.9948 | 154.292 | 364.823 | 227.7528 | 86.1701 | 87.502 | 87.6904 | 97.0984 | 97.2274 | 104.0031 | 98.5503 | 128.4131 | 659.6329 | 1091.7785 | 841.651 | 846.1309 | 1040.5111 | 16.4428 | 10.4899 | 925.9391 | 499.6602 | 29.2879 | 920.4046 | 150.6948 | 25.1385 | 103.264 | 248.6829 | 779.0819 | 100.5656 | 704.0135 | 1007.9021 | 915.5999 | 1027.3246 | 839.9168 | 844.5357 | 1098.5281 |  | 1044.669 | 948.4 | 1048.6478 | 1154.4287 | 1123.5308 | 939.6272 |  | 931.6309 |  |  | 1068.9536 | 1056.9213 | 1062.937 | [5 empty] | 28.4234 | 1059.0974 | 103.0397 | 25.0723 | 1047.2093 | 96.3408 | 24.0621 | 1128.3149 | 1062.2051 | 1092.4983 |  |  | 1074.016 | 964.5183 | 1050.138 | 1109.0066 | 1053.4382 | 1107.8915 | 1007.2554 | 1058.5007 | 1016.8855 | 1074.9794 | 865.2155 | 1006.0806 | 1029.3011 | 1081.8064 | 1093.1042 | 1086.2255 |  | 1001.9491 | 901.3921 | 986.0746 | 1013.7389 | 1073.4815 |  | 1018.2791 | 938.0477 | 0.15309 | 20.5238 | 1.3701 | 1.6784 | -28.5131 | 3.0896 | 4038.63 | 0.79 | 12.4881 | -2.8585 | -16.9869 | 2.9685 | 6.254 | -33.4767 | 13.5282 | 169.5078 | 175.8631 | 214.9021 | 11.8901 | 0.65375 |  | 198.223
42838.4581 | 3270 | 36.4311 | 27.3058 | 23.6914 | 22.7295 | 22.2127 | 22.3425 | 22.5265 | 21.5443 | 25.4743 | 23.3564 | 22.2427 | 21.7044 | 21.1872 | 21.9963 | 94.2332 | 91.4388 | 95.3813 | 100.838 | 121.9069 | 204.9402 | 862.611 | 1004.2877 | 1038.057 | 100.3013 | 235.7928 | 765.3274 | 936.6672 | 958.8323 | 1047.6492 | 99.1257 | 562.5118 | 1017.7833 | 99.7387 | 481.3252 | 1000.2342 |  | 1047.2116 |  | 1064.5227 | 856.8796 | 823.0949 | 1017.2401 |  | 394.1924 | 601.9968 | 492.337 | 681.0248 | 807.6352 | 894.4245 | 895.5942 | 32.8083 | 213.6068 | 46.9673 | 402.3352 | 32.9097 | 47.405 | 55.9366 | 90.5064 | 48.5001 |  |  | 24.1499 | -2.0168 | -68.099 | 1.7913 | 7.1417 | -197.8125 | 32.9369 | -6.2489 | 6.8697 | 22.3216 | 121.3057 | 0.0029504 | -0.00063904 | 0.00054048 | 657.458 | 275.0131 | 56.8419 | 28.035 | 22.0247 | 21.0716 | 20.7227 | 33.9265 | 24.4864 | 22.66 | 22.1932 | 21.8615 | 22.4465 | 22.1264 | 347.0417 | 314.1566 | 253.8173 | 168.8719 | 151.7183 | 364.9411 | 227.5993 | 86.1951 | 87.5073 | 87.6951 | 97.1044 | 97.2167 | 104.0162 | 98.5594 | 128.6845 | 660.0668 | 1091.7766 | 841.6613 | 846.6504 | 1041.3689 | 16.5944 | 14.6591 | 923.4277 | 500.3954 | 29.2959 | 918.6124 | 150.8779 | 25.1478 | 103.2934 | 249.2445 | 778.5047 | 100.565 | 704.2248 | 1007.8097 | 915.5645 | 1028.3379 | 839.1187 | 843.8258 | 1098.0584 |  | 1044.3526 | 948.1828 | 1049.2686 | 1154.4907 | 1123.0299 | 939.5001 |  | 931.279 |  |  | 1069.2232 | 1057.0796 | 1063.045 | [5 empty] | 28.4457 | 1057.5734 | 103.054 | 25.0845 | 1048.1223 | 96.4664 | 24.0722 | 1128.2188 | 1059.7141 | 1091.8843 |  |  | 1076.2514 | 966.1352 | 1050.2269 | 1109.4867 | 1053.0467 | 1107.6937 | 1007.4098 | 1058.6866 | 1017.0331 | 1074.868 | 864.3675 | 1006.0051 | 1028.5445 | 1080.3194 | 1092.4518 | 1085.6504 |  | 996.6289 | 900.33 | 985.8374 | 1013.2312 | 1075.7845 |  | 1018.076 | 937.6734 | 0.13769 | 20.5204 | 1.3701 | 1.6788 | -28.5214 | 3.0896 | 4070.59 | 1.1 | 12.4464 | -2.9277 | -17.0129 | 2.7592 | 6.3637 | -33.4916 | 13.6663 | 169.3479 | 176.2119 | 214.5771 | 11.3885 | 0.65193 |  | 198.198
42838.4581 | 3271 | 36.4487 | 27.3153 | 23.6981 | 22.7311 | 22.2156 | 22.342 | 22.5249 | 21.551 | 25.4788 | 23.3622 | 22.2433 | 21.7085 | 21.1908 | 22.0063 | 94.2213 | 91.4585 | 95.3789 | 100.8435 | 122.1478 | 205.4392 | 860.4855 | 1004.3454 | 1038.3918 | 100.3171 | 236.1179 | 764.9525 | 941.2242 | 957.3941 | 1049.3287 | 99.1267 | 562.8652 | 1018.5882 | 99.7437 | 481.9962 | 1000.8743 |  | 1046.7835 |  | 1064.397 | 856.3276 | 822.7851 | 1018.1979 |  | 394.3325 | 603.1213 | 492.3777 | 680.9598 | 810.2235 | 894.3161 | 895.8412 | 33.3485 | 213.4962 | 46.539 | 402.1869 | 32.9161 | 47.4466 | 55.9647 | 90.479 | 48.4869 |  |  | 23.4941 | -2.3762 | -67.9439 | 1.8346 | 7.6766 | -197.752 | 32.8101 | -6.2292 | 6.6735 | 21.9884 | 122.3803 | 0.002842 | -0.0006259 | 0.00055198 | 657.1575 | 274.8973 | 56.8662 | 28.0428 | 22.0185 | 21.0623 | 20.7159 | 33.9281 | 24.4836 | 22.6567 | 22.1859 | 21.8537 | 22.4398 | 22.1252 | 340.0359 | 313.1424 | 261.5294 | 171.1218 | 152.594 | 364.9631 | 227.6385 | 86.2137 | 87.5313 | 87.7095 | 97.0982 | 97.1962 | 104.0194 | 98.5613 | 128.9247 | 660.4737 | 1091.6528 | 841.5313 | 846.5723 | 1041.4257 | 17.2369 | 10.5162 | 921.3133 | 501.1367 | 29.3016 | 917.1022 | 151.054 | 25.1494 | 103.3235 | 249.8257 | 777.976 | 100.5543 | 704.5285 | 1007.3263 | 915.5567 | 1029.1306 | 838.389 | 843.2307 | 1097.5364 |  | 1043.9936 | 947.8251 | 1049.4482 | 1154.2392 | 1122.6781 | 939.4006 |  | 930.8564 |  |  | 1068.6194 | 1057.0673 | 1062.698 | [5 empty] | 28.4573 | 1039.5864 | 103.0656 | 25.0804 | 1050.239 | 96.5822 | 24.0704 | 1128.2349 | 1059.2389 | 1095.7277 |  |  | 1075.9789 | 966.374 | 1050.2086 | 1109.5833 | 1052.7529 | 1107.4077 | 1007.6753 | 1058.4837 | 1016.7418 | 1075.2987 | 865.9606 | 1005.7729 | 1027.8471 | 1078.7061 | 1091.2658 | 1084.5459 |  | 1001.7507 | 899.4791 | 985.4507 | 1012.878 | 1071.9603 |  | 1018.4491 | 937.5499 | -0.035934 | 20.5155 | 1.3698 | 1.6776 | -28.5475 | 3.0896 | 4102.64 | 0.92 | 12.284 | -3.18 | -17.0044 | 2.7942 | 6.5974 | -33.4849 | 13.6393 | 169.1664 | 176.321 | 214.3573 | 12.1707 | -0.1995 |  | 198.1216
42838.4581 | 3272 | 36.4535 | 27.324 | 23.6846 | 22.7284 | 22.2116 | 22.3494 | 22.5234 | 21.5516 | 25.4904 | 23.3602 | 22.2392 | 21.7124 | 21.1973 | 21.9998 | 94.2069 | 91.4728 | 95.377 | 100.8586 | 122.4204 | 205.9327 | 859.6404 | 1005.071 | 1039.5328 | 100.3374 | 236.4385 | 764.6685 | 940.9717 | 957.3908 | 1049.9834 | 99.1329 | 563.2386 | 1019.9808 | 99.7476 | 482.6776 | 1001.9933 |  | 1046.3551 |  | 1064.4637 | 857.1318 | 822.3116 | 1018.0414 |  | 394.4629 | 604.0656 | 491.5186 | 679.5902 | 810.8883 | 894.0542 | 895.8959 | 33.0211 | 213.4378 | 46.6044 | 402.0447 | 32.8999 | 47.4725 | 55.9825 | 90.4443 | 48.4612 |  |  | 23.3055 | -2.3433 | -68.2147 | 1.899 | 7.1949 | -197.7704 | 32.7378 | -6.469 | 6.6967 | 21.967 | 122.5037 | 0.002824 | -0.00058155 | 0.00051912 | 656.9169 | 274.802 | 56.9095 | 28.0595 | 22.0206 | 21.0717 | 20.7232 | 33.9405 | 24.4894 | 22.662 | 22.1925 | 21.8563 | 22.4423 | 22.1302 | 337.6365 | 308.1909 | 249.7706 | 166.96 | 147.0488 | 365.083 | 227.3829 | 86.2346 | 87.551 | 87.7318 | 97.0915 | 97.1903 | 104.0135 | 98.566 | 129.1573 | 660.871 | 1091.3176 | 841.2429 | 846.0032 | 1041.5817 | 22.3802 | 13.1506 | 920.0379 | 501.7944 | 29.3247 | 915.9547 | 151.2409 | 25.1599 | 103.3467 | 250.429 | 777.6706 | 100.5575 | 704.8796 | 1007.0017 | 915.3768 | 1029.3331 | 837.7678 | 842.7627 | 1097.0276 |  | 1043.6589 | 947.3463 | 1049.2956 | 1153.771 | 1122.2829 | 939.4867 |  | 930.3774 |  |  | 1068.2943 | 1057.0461 | 1062.5478 | [5 empty] | 28.4719 | 1006.8593 | 103.0853 | 25.089 | 1050.9093 | 96.6965 | 24.0735 | 1128.5406 | 1061.5477 | 1095.582 |  |  | 1074.0408 | 965.3233 | 1050.223 | 1109.6816 | 1052.404 | 1107.6 | 1007.8587 | 1058.1047 | 1016.0612 | 1075.424 | 866.6032 | 1005.5814 | 1027.3953 | 1078.6993 | 1090.2399 | 1083.7819 |  | 1006.2815 | 899.8248 | 984.9165 | 1012.796 | 1070.431 |  | 1019.1293 | 937.4147 | -0.22867 | 20.5174 | 1.3698 | 1.6772 | -28.6698 | 3.0896 | 4143.62 | 0.81 | 12.2377 | -3.1596 | -17.0474 | 2.8444 | 6.3863 | -33.4827 | 13.6228 | 168.9978 | 176.25 | 214.1157 | 12.4577 | 1.0714 |  | 197.9148
42838.4582 | 3273 | 36.46 | 27.3185 | 23.6872 | 22.7279 | 22.2155 | 22.3417 | 22.5123 | 21.5453 | 25.4853 | 23.349 | 22.231 | 21.7046 | 21.1943 | 21.9905 | 94.1989 | 91.4881 | 95.3774 | 100.8752 | 122.7051 | 206.4308 | 859.1093 | 1005.3465 | 1040.2786 | 100.3644 | 236.7391 | 764.4474 | 936.548 | 956.2516 | 1048.2724 | 99.126 | 563.6066 | 1022.0206 | 99.7512 | 483.4309 | 1003.9263 |  | 1045.9291 |  | 1064.6438 | 854.7071 | 822.1008 | 1018.1205 |  | 394.5806 | 605.4695 | 491.0805 | 677.7496 | 812.731 | 894.7007 | 896.4194 | 32.7622 | 213.3688 | 46.9911 | 401.8659 | 32.8998 | 47.5162 | 56.0105 | 90.4221 | 48.4485 |  |  | 26.1521 | -2.0128 | -67.8841 | 1.8478 | 7.8494 | -197.7908 | 32.446 | -6.423 | 6.6204 | 22.0451 | 122.4397 | 0.0029406 | -0.00048626 | 0.00052734 | 656.7144 | 274.7278 | 56.9561 | 28.0681 | 22.0272 | 21.0741 | 20.7217 | 33.9528 | 24.4898 | 22.6651 | 22.1896 | 21.8591 | 22.4521 | 22.1332 | 351.6694 | 312.1448 | 251.1612 | 170.3117 | 144.732 | 365.5853 | 227.2927 | 86.2724 | 87.576 | 87.7447 | 97.0948 | 97.1953 | 104.0155 | 98.5665 | 129.3917 | 661.2578 | 1090.9124 | 841.029 | 845.6481 | 1041.7588 | 17.7009 | 12.974 | 918.8641 | 502.3757 | 29.3511 | 914.9776 | 151.4266 | 25.1712 | 103.362 | 251.0372 | 777.117 | 100.5637 | 705.2043 | 1006.7105 | 915.1339 | 1028.975 | 837.2142 | 842.3544 | 1096.6396 |  | 1043.3428 | 946.7901 | 1049.1491 | 1153.3089 | 1122.0604 | 939.1559 |  | 929.8554 |  |  | 1068.7562 | 1057.1118 | 1062.5708 | [5 empty] | 28.4847 | 1011.3049 | 103.1003 | 25.0966 | 1051.2595 | 96.8111 | 24.0828 | 1128.7329 | 1063.1063 | 1096.5516 |  |  | 1072.5466 | 964.0482 | 1050.6263 | 1110.0825 | 1052.1641 | 1106.8655 | 1007.7149 | 1058.3728 | 1016.0599 | 1075.6317 | 867.3209 | 1005.4101 | 1027.3779 | 1076.9695 | 1089.7835 | 1083.2827 |  | 1003.6044 | 899.5146 | 984.5756 | 1012.5618 | 1070.7352 |  | 1019.1243 | 937.0372 | -0.3101 | 20.5151 | 1.3694 | 1.6765 | -28.4602 | 3.0896 | 4165.16 | 1.09 | 12.9551 | -2.9307 | -17.0197 | 2.808 | 6.6723 | -33.4937 | 13.5657 | 168.8361 | 176.1846 | 213.9852 | 10.9839 | 0.90426 |  | 197.6653
42838.4582 | 3274 | 36.4809 | 27.3334 | 23.6932 | 22.7239 | 22.2139 | 22.3473 | 22.5224 | 21.5465 | 25.4911 | 23.3578 | 22.2363 | 21.7065 | 21.1901 | 21.9966 | 94.1874 | 91.5054 | 95.373 | 100.8943 | 122.9897 | 206.9157 | 858.1863 | 1002.4924 | 1036.0184 | 100.3786 | 237.0345 | 764.2591 | 1012.6845 | 954.5181 | 1047.0707 | 99.1226 | 563.9966 | 1023.3343 | 99.7382 | 484.1183 | 999.6024 |  | 1045.5358 |  | 1064.6769 | 854.4272 | 821.8665 | 1017.943 |  | 393.8264 | 606.4048 | 490.5037 | 676.0782 | 814.2898 | 894.6681 | 896.0956 | 32.4244 | 213.3078 | 46.9431 | 401.7039 | 32.8927 | 47.5544 | 56.0254 | 90.4019 | 48.4303 |  |  | 23.0473 | -1.8866 | -68.3297 | 1.7952 | 7.3086 | -197.7882 | 33.3436 | -6.5472 | 6.8023 | 21.513 | 121.9251 | 0.0029932 | -0.00079839 | 0.00051419 | 656.572 | 274.6719 | 56.9918 | 28.0702 | 22.022 | 21.0681 | 20.7132 | 33.9639 | 24.4937 | 22.6641 | 22.1809 | 21.8558 | 22.4465 | 22.1343 | 356.3593 | 315.2293 | 260.7138 | 172.0203 | 143.7344 | 365.8158 | 227.4208 | 86.2979 | 87.5999 | 87.7583 | 97.1057 | 97.1958 | 104.0297 | 98.5645 | 129.6435 | 661.646 | 1090.4592 | 840.8605 | 845.611 | 1041.954 | 14.2081 | 15.7476 | 918.3112 | 502.9856 | 29.3668 | 914.4908 | 151.6064 | 25.179 | 103.3775 | 251.6514 | 776.6904 | 100.5693 | 705.6392 | 1006.7415 | 914.7747 | 1028.6458 | 836.7374 | 842.0002 | 1096.2688 |  | 1043.0201 | 946.2735 | 1048.588 | 1152.8986 | 1121.6701 | 938.8639 |  | 929.3737 |  |  | 1068.9184 | 1057.1798 | 1062.7698 | [5 empty] | 28.4906 | 1006.8764 | 103.1116 | 25.0964 | 1056.0972 | 96.9189 | 24.0886 | 1128.6673 | 1063.4253 | 1100.107 |  |  | 1071.1989 | 964.2962 | 1051.3002 | 1110.3264 | 1051.914 | 1105.8976 | 1007.5497 | 1058.0594 | 1016.7651 | 1076.16 | 865.9199 | 1005.0984 | 1026.7695 | 1077.9227 | 1089.5082 | 1082.6363 |  | 1001.3018 | 898.8772 | 984.1246 | 1012.7828 | 1072.5218 |  | 1018.757 | 936.8068 | 0.077777 | 20.5144 | 1.3694 | 1.6769 | -28.4794 | 3.0896 | 4158.84 | 0.93 | 12.1563 | -2.8389 | -17.0845 | 2.7692 | 6.4383 | -33.4931 | 13.7518 | 168.6705 | 175.8892 | 213.7454 | 10.5021 | -0.13927 |  | 197.3865
42838.4582 | 3275 | 36.4863 | 27.3373 | 23.6916 | 22.7288 | 22.2121 | 22.3513 | 22.527 | 21.5483 | 25.4997 | 23.357 | 22.2386 | 21.7012 | 21.1868 | 21.9969 | 94.1764 | 91.5163 | 95.3716 | 100.9007 | 123.2864 | 207.3879 | 857.2363 | 999.3831 | 1031.0729 | 100.3973 | 237.3181 | 763.8802 | 1063.9221 | 954.6884 | 1049.2836 | 99.1149 | 564.3685 | 1025.3509 | 99.7395 | 484.7805 | 995.1157 |  | 1045.1753 |  | 1064.3592 | 851.8759 | 821.8047 | 1017.4279 |  | 393.5308 | 606.876 | 489.6324 | 677.0401 | 814.5265 | 893.3864 | 895.5839 | 32.2307 | 213.2391 | 47.1331 | 401.4605 | 32.9201 | 47.5992 | 56.0513 | 90.3759 | 48.4108 |  |  | 22.557 | -2.0667 | -68.0235 | 1.9168 | 8.2896 | -197.7652 | 33.2576 | -6.6247 | 6.5581 | 21.8932 | 120.6132 | 0.0028387 | -0.00071954 | 0.00050762 | 656.5147 | 274.6367 | 57.0362 | 28.0756 | 22.0254 | 21.0628 | 20.7125 | 33.9683 | 24.4905 | 22.6621 | 22.1831 | 21.8505 | 22.4435 | 22.1248 | 356.8696 | 314.7069 | 265.2978 | 175.7385 | 147.8957 | 365.9101 | 227.5974 | 86.3276 | 87.6261 | 87.7637 | 97.0968 | 97.1802 | 104.0357 | 98.5687 | 129.9283 | 662.0802 | 1089.8732 | 840.6521 | 845.8189 | 1042.2668 | 17.1911 | 13.8281 | 919.4138 | 503.6809 | 29.3718 | 915.4015 | 151.7849 | 25.1871 | 103.3913 | 252.276 | 776.4458 | 100.5802 | 706.0463 | 1007.616 | 914.7285 | 1029.359 | 836.3522 | 841.6892 | 1095.8975 |  | 1042.6635 | 945.9943 | 1049.0362 | 1152.7263 | 1121.677 | 938.7911 |  | 928.9647 |  |  | 1067.8584 | 1057.4559 | 1062.8162 | [5 empty] | 28.5037 | 1034.9547 | 103.1183 | 25.1001 | 1061.6978 | 97.0236 | 24.0884 | 1128.5847 | 1062.9211 | 1103.6343 |  |  | 1072.8328 | 964.4723 | 1051.6776 | 1110.4589 | 1051.7952 | 1106.0593 | 1007.5323 | 1057.3718 | 1016.7848 | 1076.0062 | 866.5473 | 1005.1141 | 1027.3683 | 1078.2133 | 1089.328 | 1082.3122 |  | 998.9352 | 899.332 | 984.3 | 1013.4364 | 1072.6191 |  | 1018.2882 | 936.8741 | 0.4191 | 20.5113 | 1.3693 | 1.6754 | -28.4371 | 3.0895 | 4157.31 | 0.65 | 12.0364 | -2.972 | -17.0508 | 2.8622 | 6.8531 | -33.4727 | 13.7265 | 168.4866 | 176.1443 | 213.7547 | 10.4614 | -0.62395 |  | 197.0247
42838.4582 | 3276 | 36.5026 | 27.3493 | 23.7004 | 22.733 | 22.2155 | 22.3584 | 22.5255 | 21.549 | 25.5091 | 23.3684 | 22.2384 | 21.7029 | 21.1945 | 21.9971 | 94.1705 | 91.5239 | 95.3685 | 100.9006 | 123.5892 | 207.877 | 856.5309 | 998.512 | 1028.5547 | 100.4271 | 237.6206 | 763.5349 | 1066.3584 | 956.986 | 1052.8543 | 99.1195 | 564.7115 | 1027.7962 | 99.7435 | 485.4644 | 992.856 |  | 1044.8443 |  | 1064.0584 | 848.1826 | 821.5899 | 1015.9238 |  | 393.1524 | 607.5502 | 489.8158 | 678.1007 | 811.967 | 892.7635 | 895.0749 | 32.007 | 213.2052 | 47.2263 | 401.2329 | 32.9109 | 47.6298 | 56.0639 | 90.3476 | 48.3874 |  |  | 22.7141 | -1.4865 | -68.1312 | 1.5087 | 7.189 | -197.7875 | 32.7509 | -6.3823 | 6.7794 | 22.0023 | 120.7755 | 0.0029734 | -0.00051091 | 0.00056183 | 656.5519 | 274.6154 | 57.0946 | 28.1036 | 22.0374 | 21.0769 | 20.7284 | 33.9808 | 24.4971 | 22.6613 | 22.1896 | 21.8532 | 22.4458 | 22.1229 | 359.4137 | 308.9393 | 263.169 | 177.0627 | 152.0031 | 365.9925 | 227.6559 | 86.3562 | 87.6467 | 87.7755 | 97.0848 | 97.185 | 104.0424 | 98.5781 | 130.2172 | 662.4566 | 1089.3205 | 840.3896 | 845.9586 | 1042.526 | 20.26 | 11.987 | 921.659 | 504.394 | 29.3843 | 916.759 | 151.9708 | 25.1958 | 103.3985 | 252.91 | 776.1026 | 100.5804 | 706.3441 | 1007.4215 | 915.1106 | 1029.3089 | 836.0325 | 841.4402 | 1095.7539 |  | 1042.3546 | 945.8524 | 1049.2831 | 1153.0873 | 1121.6437 | 938.6381 |  | 928.7641 |  |  | 1068.1489 | 1057.665 | 1062.8431 | [5 empty] | 28.5142 | 1015.797 | 103.1245 | 25.1029 | 1058.1034 | 97.1251 | 24.0822 | 1129.2618 | 1061.8231 | 1105.555 |  |  | 1074.257 | 962.975 | 1051.4072 | 1110.7118 | 1051.5751 | 1106.0027 | 1007.1086 | 1057.9963 | 1016.0943 | 1075.6677 | 866.3662 | 1005.4183 | 1028.5945 | 1077.2719 | 1089.0837 | 1081.8745 |  | 1000.586 | 900.5599 | 984.4892 | 1013.7017 | 1073.8104 |  | 1017.8281 | 936.8077 | -0.057452 | 20.5102 | 1.3677 | 1.6757 | -28.5265 | 3.0895 | 4169.45 | 1 | 12.0945 | -2.5215 | -17.0708 | 2.5403 | 6.3802 | -33.4657 | 13.618 | 168.3225 | 176.2846 | 213.7232 | 10.1928 | -0.37925 |  | 196.685
42838.4582 | 3277 | 36.5093 | 27.3487 | 23.6947 | 22.7211 | 22.2155 | 22.3579 | 22.5249 | 21.5499 | 25.5116 | 23.3704 | 22.2416 | 21.7063 | 21.1914 | 21.9943 | 94.1668 | 91.5387 | 95.3754 | 100.9214 | 123.9034 | 208.3616 | 855.2471 | 997.228 | 1026.3147 | 100.4473 | 237.916 | 763.4212 | 1068.8612 | 956.0635 | 1054.4932 | 99.1112 | 565.0582 | 1028.602 | 99.7422 | 486.1348 | 990.8419 |  | 1044.4972 |  | 1063.8388 | 846.1288 | 821.1649 | 1014.8428 |  | 392.7398 | 607.4345 | 490.0968 | 678.3742 | 810.2132 | 893.4808 | 895.4272 | 32.5027 | 213.1769 | 47.1837 | 401.0378 | 32.91 | 47.6557 | 56.0828 | 90.357 | 48.3402 |  |  | 23.0072 | -1.8945 | -68.1247 | 1.5889 | 7.8132 | -197.7619 | 32.7529 | -6.3566 | 6.6838 | 21.6326 | 121.7529 | 0.002911 | -0.00065054 | 0.00056019 | 656.6641 | 274.6016 | 57.1554 | 28.1061 | 22.0237 | 21.0714 | 20.7216 | 33.9895 | 24.5043 | 22.6613 | 22.1867 | 21.8539 | 22.4451 | 22.1261 | 356.4453 | 309.2626 | 262.1745 | 178.7122 | 155.0785 | 366.1 | 227.617 | 86.3919 | 87.677 | 87.7822 | 97.0961 | 97.1895 | 104.057 | 98.5855 | 130.5066 | 662.8318 | 1088.7836 | 840.1681 | 846.133 | 1042.9316 | 19.9297 | 10.1704 | 923.3671 | 505.0534 | 29.3979 | 917.3482 | 152.1584 | 25.2029 | 103.41 | 253.5525 | 775.5393 | 100.5746 | 706.6667 | 1005.7885 | 914.8998 | 1027.6997 | 835.7675 | 841.2364 | 1095.739 |  | 1042.0555 | 945.7781 | 1049.0079 | 1152.7834 | 1121.3958 | 938.5349 |  | 928.6586 |  |  | 1068.5651 | 1057.9748 | 1062.9967 | [5 empty] | 28.5275 | 1033.1437 | 103.1437 | 25.1087 | 1054.6206 | 97.2327 | 24.0918 | 1129.2474 | 1060.6804 | 1106.2003 |  |  | 1073.0326 | 962.3676 | 1050.9968 | 1110.8936 | 1051.2057 | 1105.6726 | 1006.954 | 1059.8427 | 1015.6067 | 1075.4597 | 865.7258 | 1005.7984 | 1028.9223 | 1075.1429 | 1088.6683 | 1081.3404 |  | 999.4642 | 900.0754 | 984.6364 | 1013.3943 | 1076.6017 |  | 1017.3901 | 936.524 | 0.51519 | 20.5074 | 1.3672 | 1.6752 | -28.3404 | 3.0895 | 4193.89 | 1.09 | 12.1798 | -2.8464 | -17.0689 | 2.6067 | 6.6535 | -33.4738 | 13.6226 | 168.1602 | 176.1347 | 213.5723 | 10.5409 | -0.27417 |  | 196.351
42838.4582 | 3278 | 36.5238 | 27.3547 | 23.6995 | 22.7275 | 22.2138 | 22.3586 | 22.526 | 21.5473 | 25.5125 | 23.3674 | 22.2429 | 21.7091 | 21.1917 | 21.9977 | 94.1511 | 91.5563 | 95.3686 | 100.9279 | 124.2347 | 208.835 | 853.9957 | 996.1197 | 1024.4546 | 100.4774 | 238.2126 | 763.4812 | 1069.318 | 954.8138 | 1054.3806 | 99.111 | 565.4018 | 1028.6598 | 99.745 | 486.809 | 988.8309 |  | 1044.1367 |  | 1063.7667 | 846.6578 | 820.8017 | 1011.6181 |  | 392.5933 | 606.4087 | 490.1192 | 681.6792 | 810.6903 | 893.4388 | 895.0522 | 32.7168 | 213.0832 | 46.9271 | 400.9302 | 32.8968 | 47.6828 | 56.1026 | 90.3726 | 48.3346 |  |  | 22.8383 | -1.9819 | -68.0635 | 1.7085 | 7.5281 | -197.779 | 32.6668 | -6.1497 | 6.821 | 21.8661 | 120.4079 | 0.003054 | -0.00059962 | 0.00053226 | 656.7483 | 274.606 | 57.1995 | 28.1155 | 22.0289 | 21.0709 | 20.7175 | 33.9988 | 24.5052 | 22.6641 | 22.1863 | 21.8532 | 22.4459 | 22.1327 | 354.1676 | 297.7067 | 249.9764 | 172.8102 | 151.6827 | 366.1545 | 227.2861 | 86.4266 | 87.7056 | 87.8043 | 97.1037 | 97.1976 | 104.0733 | 98.5908 | 130.7711 | 663.2057 | 1088.477 | 840.0526 | 846.2691 | 1043.5459 | 15.6747 | 10.9398 | 922.7715 | 505.6529 | 29.4115 | 916.9377 | 152.3427 | 25.2126 | 103.4262 | 254.1886 | 775.1913 | 100.5806 | 707.0804 | 1004.673 | 915.0202 | 1027.0291 | 835.4961 | 841.0035 | 1095.9231 |  | 1041.6987 | 945.5613 | 1048.8169 | 1152.357 | 1121.0213 | 938.2447 |  | 928.4789 |  |  | 1068.226 | 1058.1428 | 1062.8336 | [5 empty] | 28.5352 | 1031.4876 | 103.1633 | 25.1228 | 1052.5572 | 97.3222 | 24.0976 | 1129.3621 | 1058.4755 | 1107.3933 |  |  | 1074.736 | 962.9436 | 1050.431 | 1111.2447 | 1050.8129 | 1105.1357 | 1007.0237 | 1060.1465 | 1015.1458 | 1074.8302 | 864.7414 | 1005.615 | 1028.75 | 1075.565 | 1088.2125 | 1081.4056 |  | 996.7445 | 898.5581 | 984.6396 | 1013.2822 | 1072.0034 |  | 1016.6722 | 936.3595 | -0.031668 | 20.5076 | 1.3674 | 1.6753 | -28.6253 | 3.0895 | 4208.72 | 0.97 | 12.1345 | -2.9097 | -17.0513 | 2.7015 | 6.5308 | -33.4746 | 13.6044 | 167.9612 | 176.0353 | 213.3435 | 10.8033 | 1.035 |  | 196.1498
42838.4582 | 3279 | 36.5299 | 27.3629 | 23.6989 | 22.7385 | 22.2172 | 22.3637 | 22.5254 | 21.5606 | 25.5181 | 23.3712 | 22.2447 | 21.7027 | 21.19 | 22.0005 | 94.1396 | 91.5811 | 95.3684 | 100.9259 | 124.575 | 209.2791 | 853.133 | 996.2826 | 1026.1599 | 100.4825 | 238.4982 | 763.3308 | 1065.483 | 953.7084 | 1051.551 | 99.1139 | 565.7319 | 1029.7921 | 99.7353 | 487.4858 | 989.0787 |  | 1043.792 |  | 1063.5414 | 849.124 | 820.6372 | 1011.6156 |  | 392.6836 | 606.0256 | 490.8405 | 684.4169 | 812.1353 | 893.7598 | 895.0655 | 33.0655 | 212.9204 | 46.6097 | 400.8172 | 32.9075 | 47.6985 | 56.1235 | 90.3805 | 48.3048 |  |  | 22.2719 | -2.1646 | -68.0149 | 1.6815 | 7.6818 | -197.7671 | 32.9855 | -6.49 | 6.823 | 22.2345 | 120.0272 | 0.0031147 | -0.00048626 | 0.00051584 | 656.9006 | 274.6021 | 57.2481 | 28.12 | 22.0295 | 21.0659 | 20.7171 | 34.01 | 24.5017 | 22.6575 | 22.1782 | 21.8494 | 22.4481 | 22.1241 | 358.0291 | 289.0657 | 242.9174 | 171.3791 | 148.1551 | 366.1232 | 227.0534 | 86.4491 | 87.7251 | 87.8039 | 97.0952 | 97.1924 | 104.0741 | 98.5848 | 131.0191 | 663.5849 | 1088.212 | 840.0054 | 846.6367 | 1044.786 | 14.0365 | 10.5063 | 920.5218 | 506.2635 | 29.4277 | 915.6105 | 152.5242 | 25.2142 | 103.4054 | 254.8286 | 775.0311 | 100.5789 | 707.4148 | 1005.4029 | 915.2662 | 1026.3955 | 835.1886 | 840.7375 | 1096.0585 |  | 1041.4097 | 945.2263 | 1049.0372 | 1152.3434 | 1120.702 | 938.0696 |  | 928.2001 |  |  | 1069.2879 | 1058.2632 | 1063.1287 | [5 empty] | 28.5459 | 1000.8157 | 103.1794 | 25.1219 | 1051.6276 | 97.4342 | 24.1 | 1129.3252 | 1058.8758 | 1107.8693 |  |  | 1077.4849 | 961.6781 | 1049.7181 | 1111.4742 | 1050.3262 | 1104.8593 | 1006.9203 | 1060.5179 | 1014.714 | 1073.8486 | 864.4719 | 1005.7006 | 1029.4951 | 1074.7855 | 1088.2422 | 1081.8287 |  | 1000.1324 | 897.2485 | 984.944 | 1013.6203 | 1073.2538 |  | 1016.3901 | 935.9305 | -0.50581 | 20.5053 | 1.3678 | 1.6778 | -28.6694 | 3.0895 | 4178.7 | 0.92 | 11.9703 | -3.0401 | -17.0415 | 2.6795 | 6.5981 | -33.4782 | 13.6725 | 167.8004 | 176.1662 | 213.1388 | 10.3689 | 1.7869 |  | 195.9563
42838.4582 | 3280 | 36.5396 | 27.3523 | 23.6949 | 22.7255 | 22.1987 | 22.3566 | 22.5132 | 21.5396 | 25.5161 | 23.3631 | 22.235 | 21.6832 | 21.1838 | 21.9916 | 94.1417 | 91.6026 | 95.3756 | 100.9349 | 124.9639 | 209.7599 | 852.28 | 995.8107 | 1027.4169 | 100.5163 | 238.8384 | 763.3278 | 1062.1427 | 956.9919 | 1048.6264 | 99.1228 | 566.089 | 1031.5842 | 99.7479 | 488.1775 | 990.5877 |  | 1043.4408 |  | 1063.3311 | 852.464 | 820.4619 | 1007.8576 |  | 392.623 | 606.3276 | 490.5526 | 686.4231 | 812.0906 | 893.7295 | 895.0303 | 33.4909 | 212.8072 | 46.1161 | 400.6723 | 32.9072 | 47.726 | 56.1448 | 90.3831 | 48.2822 |  |  | 22.5268 | -1.9451 | -68.0865 | 1.4141 | 7.8652 | -197.773 | 32.4447 | -6.2594 | 6.6151 | 21.701 | 120.9306 | 0.0028584 | -0.00056676 | 0.00057498 | 657.1554 | 274.6179 | 57.2944 | 28.1389 | 22.0347 | 21.0709 | 20.7268 | 34.0276 | 24.5157 | 22.6713 | 22.1846 | 21.8573 | 22.4594 | 22.1318 | 355.4255 | 292.9437 | 240.3748 | 171.045 | 149.3602 | 366.0561 | 226.8231 | 86.4806 | 87.7522 | 87.8243 | 97.1051 | 97.1942 | 104.0913 | 98.5894 | 131.312 | 664.0115 | 1087.97 | 840.0883 | 847.3021 | 1045.7858 | 17.787 | 14.5777 | 918.5758 | 506.9451 | 29.4382 | 914.4774 | 152.7041 | 25.2224 | 103.4173 | 255.4619 | 774.7989 | 100.5631 | 707.7082 | 1005.7768 | 915.8709 | 1026.2 | 834.9183 | 840.5315 | 1095.8801 |  | 1041.1175 | 944.8442 | 1050.0548 | 1152.1494 | 1120.4088 | 937.5602 |  | 927.864 |  |  | 1069.7701 | 1058.7016 | 1063.4163 | [5 empty] | 28.5588 | 1023.3877 | 103.1903 | 25.1273 | 1049.4402 | 97.5241 | 24.1179 | 1129.9339 | 1057.3222 | 1107.7392 |  |  | 1077.2446 | 964.1057 | 1049.5506 | 1111.2888 | 1049.9554 | 1103.5387 | 1006.5 | 1061.2495 | 1015.4761 | 1073.524 | 861.5983 | 1006.1545 | 1029.5646 | 1073.9806 | 1088.2262 | 1082.0554 |  | 996.0238 | 897.9112 | 985.1158 | 1013.4217 | 1073.4701 |  | 1016.486 | 935.5263 | 0.14511 | 20.5035 | 1.3678 | 1.6784 | -28.4001 | 3.0895 | 4144.5 | 1.01 | 12.0253 | -2.8824 | -17.0534 | 2.4576 | 6.6763 | -33.4783 | 13.5598 | 167.6468 | 176.7392 | 212.956 | 10.6468 | 2.0372 |  | 195.7834
42838.4583 | 3281 | 36.5558 | 27.3777 | 23.7081 | 22.7401 | 22.2064 | 22.3547 | 22.5187 | 21.541 | 25.5272 | 23.3749 | 22.2478 | 21.7027 | 21.1846 | 21.9989 | 94.1304 | 91.6242 | 95.3766 | 100.949 | 125.3557 | 210.1967 | 851.844 | 994.4132 | 1027.5364 | 100.5226 | 239.1251 | 763.3095 | 1058.1007 | 958.4638 | 1045.5876 | 99.1094 | 566.4251 | 1032.6899 | 99.7197 | 488.8988 | 990.2369 |  | 1043.0387 |  | 1063.0088 | 853.7307 | 819.9476 | 1007.9915 |  | 392.4792 | 606.6459 | 490.3473 | 685.9853 | 812.1003 | 892.9654 | 894.2574 | 33.9772 | 212.7628 | 45.7256 | 400.3775 | 32.9182 | 47.7416 | 56.1688 | 90.373 | 48.281 |  |  | 23.1715 | -2.0575 | -68.4696 | 1.6197 | 7.2856 | -197.8158 | 32.5163 | -6.4749 | 6.7504 | 21.9989 | 120.5285 | 0.0031098 | -0.00045505 | 0.00055691 | 657.3691 | 274.6176 | 57.3382 | 28.1406 | 22.0323 | 21.072 | 20.7204 | 34.0336 | 24.5109 | 22.6621 | 22.1797 | 21.8566 | 22.4531 | 22.132 | 350.7082 | 313.8708 | 253.4774 | 170.9971 | 153.1272 | 365.9975 | 226.8631 | 86.5028 | 87.7745 | 87.8341 | 97.1055 | 97.1947 | 104.0933 | 98.5882 | 131.562 | 664.3933 | 1087.5477 | 839.9645 | 847.7903 | 1045.9222 | 20.3359 | 12.5567 | 917.893 | 507.6392 | 29.4516 | 914.2733 | 152.8934 | 25.2352 | 103.4677 | 256.1011 | 774.6342 | 100.5625 | 708.035 | 1005.3378 | 916.42 | 1026.9879 | 834.6963 | 840.3838 | 1095.5589 |  | 1040.7838 | 944.5812 | 1050.9332 | 1151.7611 | 1120.333 | 937.4869 |  | 927.5065 |  |  | 1072.9553 | 1059.1612 | 1063.7604 | [5 empty] | 28.574 | 1048.7367 | 103.2038 | 25.1342 | 1049.443 | 97.6052 | 24.1255 | 1129.6773 | 1055.5873 | 1108.0824 |  |  | 1076.8382 | 963.1097 | 1049.8635 | 1111.3028 | 1049.7483 | 1103.2575 | 1006.3616 | 1061.7148 | 1015.7659 | 1073.4322 | 862.4541 | 1006.0219 | 1029.4547 | 1072.2452 | 1089.1477 | 1082.0009 |  | 994.4736 | 898.0147 | 985.1729 | 1013.1898 | 1074.8468 |  | 1016.0363 | 935.4637 | 0.5048 | 20.4948 | 1.3686 | 1.6784 | -28.4373 | 3.0895 | 4066.88 | 1.21 | 12.1821 | -2.965 | -17.1044 | 2.6308 | 6.4235 | -33.471 | 13.5703 | 167.4747 | 177.2328 | 212.9182 | 11.1609 | 0.58698 |  | 195.5265
42838.4583 | 3282 | 36.5684 | 27.3808 | 23.7046 | 22.7313 | 22.2135 | 22.3591 | 22.517 | 21.5486 | 25.5277 | 23.3804 | 22.2386 | 21.7038 | 21.1903 | 22.0002 | 94.126 | 91.6485 | 95.3709 | 100.9632 | 125.7738 | 210.6564 | 851.146 | 994.401 | 1027.283 | 100.5627 | 239.3963 | 763.1587 | 1056.8687 | 960.0237 | 1044.4145 | 99.1231 | 566.7405 | 1032.1907 | 99.749 | 489.6168 | 990.6799 |  | 1042.6671 |  | 1062.7845 | 853.4078 | 820.0235 | 1008.6547 |  | 392.2388 | 605.5977 | 489.9629 | 683.963 | 811.7704 | 892.8619 | 894.1659 | 34.8058 | 212.7436 | 45.5703 | 400.0396 | 32.9011 | 47.7456 | 56.185 | 90.3419 | 48.2697 |  |  | 23.291 | -1.7808 | -68.3119 | 1.7282 | 7.6897 | -197.7277 | 33.1734 | -6.1398 | 6.5754 | 21.889 | 120.5377 | 0.0029866 | -0.0005684 | 0.00053226 | 657.5465 | 274.6545 | 57.3909 | 28.1572 | 22.0373 | 21.0753 | 20.719 | 34.0461 | 24.5133 | 22.6687 | 22.1823 | 21.8557 | 22.4535 | 22.127 | 350.3846 | 324.1931 | 254.8439 | 173.2118 | 155.1676 | 366.3172 | 226.7737 | 86.5331 | 87.8049 | 87.8536 | 97.1188 | 97.2033 | 104.1025 | 98.598 | 131.818 | 664.7813 | 1086.9383 | 839.8165 | 848.1055 | 1046.2545 | 23.7625 | 12.9188 | 918.3903 | 508.2159 | 29.4751 | 914.1424 | 153.0858 | 25.2397 | 103.5423 | 256.7488 | 774.2755 | 100.5754 | 708.3967 | 1004.5195 | 915.9603 | 1025.8514 | 834.4609 | 840.2067 | 1095.1091 |  | 1040.4549 | 944.4195 | 1050.8836 | 1151.4447 | 1120.1277 | 937.4315 |  | 927.2285 |  |  | 1072.2313 | 1059.5496 | 1064.4269 | [5 empty] | 28.58 | 1039.9034 | 103.225 | 25.1349 | 1045.8059 | 97.6881 | 24.1087 | 1129.7507 | 1054.0202 | 1108.6526 |  |  | 1074.5179 | 963.4592 | 1049.6781 | 1111.4759 | 1049.4079 | 1103.3639 | 1006.4019 | 1062.2963 | 1015.5522 | 1073.1244 | 863.1141 | 1005.8685 | 1028.5225 | 1071.0343 | 1089.0473 | 1081.6383 |  | 997.0338 | 898.5918 | 985.2924 | 1013.3416 | 1077.1122 |  | 1015.5416 | 935.3787 | 0.051437 | 20.4971 | 1.3684 | 1.6779 | -28.4445 | 3.0895 | 4014.39 | 1.12 | 12.2081 | -2.7568 | -17.0745 | 2.7158 | 6.5989 | -33.462 | 13.7061 | 167.3089 | 177.2099 | 212.7953 | 11.2513 | 0.42268 |  | 195.1523
42838.4583 | 3283 | 36.5736 | 27.386 | 23.7118 | 22.7292 | 22.2134 | 22.351 | 22.5246 | 21.5495 | 25.5322 | 23.3743 | 22.2378 | 21.6986 | 21.1878 | 21.9995 | 94.1262 | 91.6609 | 95.3683 | 100.9724 | 126.2031 | 211.109 | 851.0384 | 994.9787 | 1027.4353 | 100.5643 | 239.6803 | 763.1585 | 1056.348 | 959.2302 | 1043.9978 | 99.12 | 567.1058 | 1032.2137 | 99.7782 | 490.3133 | 990.4908 |  | 1042.3593 |  | 1062.6576 | 852.6202 | 819.7888 | 1009.2513 |  | 392.4233 | 604.0194 | 489.0447 | 682.4939 | 811.3969 | 894.3592 | 895.6165 | 35.3522 | 212.6851 | 45.7087 | 399.6587 | 32.895 | 47.7626 | 56.2066 | 90.3357 | 48.2577 |  |  | 23.0959 | -1.6159 | -68.1956 | 1.7531 | 8.0452 | -197.7698 | 33.0874 | -6.0077 | 7.0312 | 22.3258 | 122.0085 | 0.0028782 | -0.00052733 | 0.00053062 | 657.6052 | 274.6953 | 57.4436 | 28.1622 | 22.0308 | 21.0695 | 20.7182 | 34.0554 | 24.5123 | 22.6639 | 22.1772 | 21.8492 | 22.4579 | 22.1234 | 361.7527 | 331.2613 | 261.352 | 175.2094 | 150.5356 | 367.0116 | 226.7975 | 86.575 | 87.8443 | 87.8738 | 97.1284 | 97.2086 | 104.1161 | 98.6072 | 132.0878 | 665.1575 | 1086.3467 | 839.7602 | 848.4347 | 1047.0376 | 19.554 | 12.6831 | 918.2527 | 508.6578 | 29.4857 | 913.5063 | 153.2703 | 25.2438 | 103.5283 | 257.4055 | 773.7225 | 100.5691 | 708.8389 | 1005.0177 | 915.2293 | 1026.7453 | 834.2465 | 839.9914 | 1094.6389 |  | 1040.1816 | 944.1999 | 1051.0099 | 1151.3532 | 1119.7441 | 937.3338 |  | 926.9535 |  |  | 1071.4593 | 1059.8053 | 1064.5142 | [5 empty] | 28.5971 | 1032.6958 | 103.2455 | 25.1315 | 1041.9475 | 97.7698 | 24.1146 | 1129.8515 | 1052.6661 | 1109.3795 |  |  | 1072.8464 | 963.2038 | 1048.8592 | 1111.9127 | 1048.9932 | 1102.5067 | 1006.7231 | 1064.9197 | 1015.4299 | 1073.1766 | 862.8019 | 1005.7794 | 1028.2317 | 1069.4595 | 1088.1572 | 1080.7337 |  | 995.3976 | 898.9392 | 985.1973 | 1013.4946 | 1077.8126 |  | 1015.4477 | 935.0075 | -0.074518 | 20.4972 | 1.3681 | 1.6781 | -28.4604 | 3.0895 | 3993.6 | 0.75 | 12.1549 | -2.6237 | -17.0446 | 2.7329 | 6.7541 | -33.4871 | 13.6971 | 167.1739 | 177.286 | 212.5519 | 10.1066 | -0.29713 |  | 194.7768
42838.4583 | 3284 | 36.5893 | 27.3938 | 23.7128 | 22.7306 | 22.2126 | 22.3552 | 22.5265 | 21.5483 | 25.544 | 23.3817 | 22.2422 | 21.7072 | 21.1881 | 21.9999 | 94.1212 | 91.6913 | 95.3751 | 100.9851 | 126.6545 | 211.5539 | 851.2766 | 997.4416 | 1030.7952 | 100.5898 | 239.9529 | 763.3527 | 1057.4028 | 956.5524 | 1044.328 | 99.1147 | 567.5088 | 1034.7748 | 99.7224 | 491.0361 | 993.0038 |  | 1042.033 |  | 1062.5411 | 852.469 | 819.436 | 1009.9121 |  | 392.6838 | 602.9887 | 489.1538 | 680.3649 | 811.6159 | 895.3971 | 896.6235 | 35.4917 | 212.6273 | 46.2417 | 399.3217 | 32.9001 | 47.7978 | 56.2352 | 90.3356 | 48.2631 |  |  | 22.9395 | -1.7703 | -68.6168 | 1.353 | 7.9525 | -197.7139 | 32.977 | -5.919 | 6.7529 | 21.7866 | 120.7802 | 0.0030474 | -0.00058319 | 0.00054212 | 657.6785 | 274.748 | 57.4998 | 28.1785 | 22.03 | 21.0694 | 20.7306 | 34.0622 | 24.53 | 22.6659 | 22.1913 | 21.8524 | 22.4682 | 22.1356 | 376.0572 | 334.1782 | 267.2754 | 171.1178 | 145.3179 | 367.6048 | 226.8098 | 86.6055 | 87.8593 | 87.8823 | 97.1122 | 97.1903 | 104.1212 | 98.6076 | 132.3915 | 665.5617 | 1086.3155 | 840.0384 | 848.8395 | 1048.5809 | 17.8096 | 15.5207 | 916.8878 | 509.0616 | 29.4876 | 912.2429 | 153.4442 | 25.251 | 103.5439 | 258.0536 | 773.3778 | 100.5989 | 709.3119 | 1007.3293 | 914.72 | 1028.1961 | 834.0865 | 839.8311 | 1094.1891 |  | 1039.8707 | 943.8657 | 1050.6477 | 1152.3485 | 1119.5477 | 937.1504 |  | 926.6068 |  |  | 1071.1985 | 1060.1076 | 1064.7984 | [5 empty] | 28.6144 | 1035.1338 | 103.2517 | 25.1397 | 1041.9326 | 97.8543 | 24.1235 | 1129.8836 | 1051.8268 | 1109.1707 |  |  | 1072.6752 | 963.4801 | 1048.2926 | 1112.4083 | 1048.6291 | 1102.5677 | 1006.9715 | 1066.6796 | 1015.263 | 1073.1759 | 863.5404 | 1005.6458 | 1028.6933 | 1067.0746 | 1087.7684 | 1080.2809 |  | 997.7482 | 899.9072 | 985.1958 | 1013.4906 | 1079.6025 |  | 1015.7723 | 934.8835 | 0.25085 | 20.4975 | 1.3674 | 1.6783 | -28.6149 | 3.0895 | 3977.48 | 0.87 | 12.1152 | -2.7446 | -17.0871 | 2.3994 | 6.7181 | -33.4972 | 13.6803 | 167.0181 | 177.0945 | 212.3985 | 8.6185 | -0.95356 |  | 194.7153
42838.4583 | 3285 | 36.6057 | 27.3953 | 23.7141 | 22.7376 | 22.2151 | 22.3558 | 22.5224 | 21.5485 | 25.5437 | 23.382 | 22.2439 | 21.7053 | 21.19 | 21.9955 | 94.1114 | 91.7112 | 95.3736 | 100.9901 | 127.1203 | 211.9954 | 851.1891 | 998.1512 | 1032.0366 | 100.5857 | 240.2231 | 763.4455 | 1057.0302 | 954.2345 | 1043.7148 | 99.1162 | 567.8843 | 1037.6456 | 99.7116 | 491.748 | 995.5486 |  | 1041.689 |  | 1062.3102 | 853.3033 | 818.8515 | 1010.9873 |  | 392.3509 | 602.967 | 489.2113 | 681.9292 | 810.5871 | 895.5687 | 897.0498 | 35.5839 | 212.4937 | 46.6737 | 399.2748 | 32.9093 | 47.8423 | 56.2589 | 90.3351 | 48.2484 |  |  | 23.0105 | -2.3085 | -68.6891 | 1.2761 | 7.6089 | -197.8138 | 32.6504 | -6.6353 | 6.626 | 21.4079 | 119.9093 | 0.0030901 | -0.00061604 | 0.00051419 | 657.8257 | 274.7807 | 57.555 | 28.1934 | 22.0405 | 21.0813 | 20.7284 | 34.0777 | 24.5291 | 22.6757 | 22.188 | 21.8618 | 22.466 | 22.1333 | 374.9343 | 330.312 | 275.6109 | 171.6645 | 145.865 | 367.7622 | 226.9743 | 86.6471 | 87.8797 | 87.9007 | 97.1084 | 97.1928 | 104.1388 | 98.6126 | 132.6828 | 665.9467 | 1086.1966 | 840.1921 | 849.5922 | 1049.4328 | 18.307 | 10.8452 | 914.9985 | 509.5243 | 29.5088 | 911.703 | 153.6213 | 25.2605 | 103.4943 | 258.7236 | 773.2017 | 100.5885 | 709.7296 | 1008.7711 | 914.2342 | 1027.2521 | 834.0827 | 839.7977 | 1093.7076 |  | 1039.5381 | 943.3189 | 1050.5774 | 1152.8635 | 1118.9595 | 936.7257 |  | 926.1304 |  |  | 1071.3536 | 1060.4757 | 1065.3534 | [5 empty] | 28.6228 | 1034.4606 | 103.2606 | 25.1504 | 1042.7968 | 97.9296 | 24.12 | 1129.7043 | 1053.8869 | 1108.4817 |  |  | 1072.9281 | 963.8064 | 1048.3256 | 1112.7966 | 1048.3455 | 1102.5142 | 1006.8666 | 1067.8615 | 1015.5139 | 1073.0261 | 864.1338 | 1005.7093 | 1029.3182 | 1067.2513 | 1087.4639 | 1080.6719 |  | 998.5257 | 900.9163 | 984.929 | 1013.7617 | 1076.8944 |  | 1016.1766 | 934.6049 | 0.58122 | 20.4941 | 1.3677 | 1.6773 | -28.3917 | 3.0895 | 3971.27 | 0.84 | 12.1311 | -3.1341 | -17.0959 | 2.3302 | 6.5718 | -33.5081 | 13.6134 | 166.8515 | 177.0708 | 212.0077 | 8.7701 | -1.8568 |  | 194.6205
42838.4583 | 3286 | 36.6169 | 27.3996 | 23.7085 | 22.7335 | 22.2082 | 22.3514 | 22.5186 | 21.5465 | 25.5428 | 23.3722 | 22.2476 | 21.6941 | 21.1836 | 21.9943 | 94.1183 | 91.7285 | 95.3742 | 101.0119 | 127.6363 | 212.4402 | 850.3524 | 996.1684 | 1030.2511 | 100.6016 | 240.5189 | 763.1473 | 1055.2821 | 954.238 | 1042.4844 | 99.1188 | 568.2457 | 1037.5722 | 99.7152 | 492.414 | 993.794 |  | 1041.3442 |  | 1062.0922 | 853.1446 | 818.2147 | 1011.4125 |  | 391.715 | 602.7192 | 488.1442 | 681.2899 | 812.5721 | 896.7211 | 897.2995 | 35.9289 | 212.2902 | 47.0899 | 399.3624 | 32.9027 | 47.8862 | 56.2835 | 90.3332 | 48.2463 |  |  | 23.2917 | -1.5443 | -68.1871 | 1.8609 | 8.0275 | -197.7573 | 32.676 | -6.2114 | 6.7031 | 21.3084 | 121.2462 | 0.0030671 | -0.0006374 | 0.00051912 | 657.9397 | 274.8185 | 57.603 | 28.2052 | 22.047 | 21.0791 | 20.7306 | 34.0859 | 24.5341 | 22.678 | 22.1924 | 21.8631 | 22.4675 | 22.1416 | 367.9277 | 310.6397 | 265.7987 | 170.9647 | 142.9402 | 367.949 | 226.8778 | 86.6779 | 87.9093 | 87.9094 | 97.1024 | 97.197 | 104.1432 | 98.6146 | 132.9725 | 666.3086 | 1085.7833 | 840.1861 | 849.8723 | 1050.1052 | 16.3742 | 11.02 | 913.2143 | 509.9897 | 29.5232 | 911.2894 | 153.8062 | 25.2648 | 103.4459 | 259.3952 | 772.9534 | 100.5686 | 710.0406 | 1008.0396 | 914.098 | 1025.4191 | 834.0817 | 839.833 | 1093.3719 |  | 1039.2663 | 942.7348 | 1049.8441 | 1152.3427 | 1118.5744 | 936.2377 |  | 925.6625 |  |  | 1072.3599 | 1060.7899 | 1065.464 | [5 empty] | 28.6346 | 1033.8389 | 103.277 | 25.1548 | 1040.673 | 98.009 | 24.1242 | 1130.0358 | 1053.8307 | 1109.1469 |  |  | 1072.7022 | 964.0123 | 1048.3327 | 1112.5541 | 1048.0953 | 1102.5924 | 1006.3477 | 1066.8974 | 1015.6263 | 1072.9965 | 863.3553 | 1005.7489 | 1029.3816 | 1068.9365 | 1086.8629 | 1080.6208 |  | 996.7437 | 901.5113 | 984.2001 | 1013.6993 | 1072.4044 |  | 1015.9165 | 934.6153 | -0.17432 | 20.4958 | 1.3676 | 1.6771 | -28.4956 | 3.0895 | 3985.68 | 0.74 | 12.1993 | -2.563 | -17.0309 | 2.8135 | 6.7534 | -33.5199 | 13.6254 | 166.7139 | 176.6812 | 211.776 | 9.5805 | -0.78001 |  | 194.355
42838.4583 | 3287 | 36.6381 | 27.4146 | 23.7231 | 22.7452 | 22.2177 | 22.3675 | 22.5332 | 21.5547 | 25.5598 | 23.3869 | 22.2575 | 21.7166 | 21.1985 | 22.0049 | 94.1173 | 91.742 | 95.3785 | 101.035 | 128.1795 | 212.8757 | 848.8811 | 993.7024 | 1027.2279 | 100.6192 | 240.8082 | 763.0811 | 1051.8459 | 954.4104 | 1039.6953 | 99.1439 | 568.5628 | 1035.8735 | 99.6426 | 493.0946 | 990.2536 |  | 1040.9641 |  | 1061.8706 | 852.0746 | 817.5701 | 1010.7786 |  | 391.6132 | 601.1946 | 487.339 | 681.8858 | 814.8478 | 896.2977 | 896.6073 | 35.9341 | 212.1478 | 47.756 | 399.4359 | 32.8958 | 47.9059 | 56.3095 | 90.3306 | 48.2351 |  |  | 22.9395 | -1.6954 | -68.4696 | 1.8083 | 8.1944 | -197.7428 | 32.701 | -6.4874 | 6.7658 | 21.4356 | 120.3599 | 0.0029504 | -0.00055855 | 0.00053062 | 657.9733 | 274.8427 | 57.6478 | 28.2104 | 22.0453 | 21.0723 | 20.7225 | 34.0933 | 24.5322 | 22.6741 | 22.1895 | 21.8542 | 22.4654 | 22.1342 | 367.8797 | 310.9628 | 261.3629 | 167.8271 | 140.9604 | 368.0466 | 226.9001 | 86.6995 | 87.9315 | 87.9204 | 97.0907 | 97.1952 | 104.1576 | 98.6215 | 133.2665 | 666.6798 | 1085.4464 | 840.2413 | 850.2003 | 1051.0651 | 15.1972 | 12.1875 | 912.6086 | 510.423 | 29.5319 | 910.9181 | 153.9916 | 25.2695 | 103.4731 | 260.0918 | 772.4727 | 100.5582 | 710.1249 | 1006.0533 | 914.0037 | 1024.7967 | 833.9538 | 839.7636 | 1093.097 |  | 1038.9841 | 942.1807 | 1049.3969 | 1151.7689 | 1118.4951 | 936.0225 |  | 925.1941 |  |  | 1072.584 | 1061.0726 | 1065.8643 | [5 empty] | 28.6447 | 1034.8544 | 103.2984 | 25.1576 | 1038.8456 | 98.0754 | 24.1386 | 1130.3045 | 1053.4888 | 1111.2139 |  |  | 1071.9204 | 963.596 | 1048.0667 | 1112.8175 | 1047.8064 | 1102.0995 | 1005.7206 | 1064.8438 | 1015.31 | 1073.0013 | 863.0267 | 1005.3723 | 1028.9224 | 1070.0408 | 1086.0057 | 1079.6351 |  | 994.9551 | 901.8164 | 983.8043 | 1013.407 | 1073.8349 |  | 1015.1408 | 934.3779 | -0.37299 | 20.4928 | 1.367 | 1.6772 | -28.5991 | 3.0894 | 3991.88 | 0.74 | 12.0939 | -2.6832 | -17.0513 | 2.7711 | 6.8221 | -33.5126 | 13.6282 | 166.5691 | 176.4494 | 211.7412 | 9.6026 | -0.28403 |  | 194.1274
42838.4583 | 3288 | 36.6441 | 27.4168 | 23.7176 | 22.7289 | 22.2202 | 22.3593 | 22.5254 | 21.5519 | 25.5683 | 23.381 | 22.2467 | 21.7067 | 21.1913 | 22.0008 | 94.1126 | 91.7535 | 95.3751 | 101.0498 | 128.7351 | 213.298 | 847.3811 | 991.9921 | 1025.1535 | 100.6296 | 241.0649 | 763.023 | 1050.7363 | 955.9158 | 1038.4579 | 99.1419 | 568.9009 | 1034.0335 | 99.6891 | 493.8395 | 987.7942 |  | 1040.6038 |  | 1061.6996 | 851.0266 | 817.0608 | 1009.9725 |  | 391.5728 | 601.7859 | 486.9245 | 684.0038 | 813.688 | 895.0334 | 895.7814 | 35.5988 | 212.097 | 48.5383 | 399.5372 | 32.8671 | 47.9364 | 56.3374 | 90.3111 | 48.2183 |  |  | 23.3554 | -1.566 | -68.2002 | 1.9049 | 6.9163 | -197.821 | 32.9743 | -5.8658 | 6.6813 | 21.0997 | 120.2999 | 0.0032314 | -0.00064726 | 0.00050762 | 657.9987 | 274.8241 | 57.6919 | 28.2183 | 22.0448 | 21.0753 | 20.7239 | 34.1046 | 24.5375 | 22.6735 | 22.1903 | 21.8516 | 22.4709 | 22.1358 | 349.0031 | 307.1388 | 258.6441 | 168.2018 | 141.3732 | 367.6177 | 226.8704 | 86.7309 | 87.9547 | 87.9421 | 97.0893 | 97.1984 | 104.1739 | 98.6259 | 133.5524 | 667.0373 | 1085.2962 | 840.4398 | 850.3955 | 1051.7875 | 11.3432 | 10.2881 | 912.9561 | 510.9115 | 29.5494 | 910.6086 | 154.1719 | 25.2787 | 103.5223 | 260.793 | 772.2355 | 100.5699 | 710.1999 | 1004.8169 | 914.0009 | 1023.5495 | 833.7742 | 839.6572 | 1093.2527 |  | 1038.6408 | 941.6858 | 1049.1942 | 1151.1308 | 1118.2806 | 936.0941 |  | 924.7384 |  |  | 1072.3701 | 1061.5461 | 1065.9538 | [5 empty] | 28.6569 | 1031.4446 | 103.3097 | 25.1674 | 1037.5946 | 98.1513 | 24.1377 | 1130.0783 | 1054.7076 | 1111.6343 |  |  | 1070.7662 | 963.719 | 1047.9071 | 1112.9807 | 1047.4785 | 1101.4417 | 1005.6374 | 1063.68 | 1014.5817 | 1072.4359 | 863.351 | 1004.9932 | 1028.2601 | 1071.0582 | 1085.2297 | 1078.7058 |  | 993.5595 | 901.4303 | 983.7227 | 1012.6439 | 1071.399 |  | 1014.4158 | 934.1141 | 0.16459 | 20.4887 | 1.3667 | 1.6763 | -28.4494 | 3.0895 | 3979.75 | 1.05 | 12.1973 | -2.5796 | -17.0235 | 2.8451 | 6.2641 | -33.5011 | 13.6776 | 166.3794 | 176.3512 | 211.6219 | 11.6267 | 0.013915 |  | 194.0177
42838.4583 | 3289 | 36.6587 | 27.4248 | 23.7256 | 22.7483 | 22.2177 | 22.3723 | 22.5303 | 21.555 | 25.5712 | 23.3957 | 22.2517 | 21.7118 | 21.2009 | 22.0049 | 94.1086 | 91.7696 | 95.377 | 101.0509 | 129.2987 | 213.7227 | 846.7407 | 992.1094 | 1025.4072 | 100.6508 | 241.3472 | 763.0339 | 1053.7054 | 956.1599 | 1039.9281 | 99.1492 | 569.1882 | 1033.4556 | 99.6595 | 494.5371 | 986.5411 |  | 1040.3345 |  | 1061.569 | 852.1292 | 816.8926 | 1011.1453 |  | 391.1101 | 602.7128 | 486.3134 | 685.5689 | 813.8906 | 894.6257 | 895.0812 | 35.0699 | 212.0332 | 49.2036 | 399.7703 | 32.8606 | 47.9745 | 56.3625 | 90.309 | 48.2039 |  |  | 23.2549 | -2.1436 | -68.1582 | 1.6631 | 7.8395 | -197.7356 | 32.8304 | -6.0675 | 6.6992 | 21.4744 | 121.149 | 0.003008 | -0.00063412 | 0.00053719 | 657.9772 | 274.7808 | 57.7427 | 28.2224 | 22.0397 | 21.0663 | 20.7224 | 34.106 | 24.5344 | 22.6688 | 22.1855 | 21.8521 | 22.4698 | 22.1261 | 330.4605 | 292.6353 | 249.5816 | 167.6789 | 143.6015 | 366.878 | 226.6316 | 86.7634 | 87.9685 | 87.9491 | 97.0845 | 97.1989 | 104.1861 | 98.6296 | 133.869 | 667.4546 | 1085.013 | 840.8967 | 855.1854 | 1052.0379 | 10.6715 | 7.5177 | 915.0423 | 511.4595 | 29.5715 | 912.1123 | 154.3551 | 25.2909 | 103.4872 | 261.469 | 772.0937 | 100.5455 | 710.3949 | 1004.5502 | 913.7981 | 1023.8418 | 833.6544 | 839.5888 | 1093.5896 |  | 1038.329 | 941.4808 | 1049.3432 | 1150.5816 | 1118.132 | 935.5352 |  | 924.4775 |  |  | 1072.6141 | 1061.1027 | 1066.1728 | [5 empty] | 28.6678 | 1028.2612 | 103.3284 | 25.1736 | 1037.3234 | 98.2202 | 24.145 | 1129.9197 | 1055.2762 | 1111.7783 |  |  | 1069.5801 | 963.6853 | 1047.2142 | 1113.2549 | 1047.1527 | 1101.2477 | 1005.6276 | 1063.0629 | 1014.0798 | 1071.5429 | 864.2875 | 1004.4609 | 1027.5268 | 1071.0215 | 1084.9053 | 1078.5674 |  | 993.9942 | 900.0277 | 983.5854 | 1012.3563 | 1071.7929 |  | 1013.5021 | 934.1565 | -1.0582 | 20.4902 | 1.3651 | 1.6766 | -28.7097 | 3.0894 | 3965.28 | 0.56 | 12.1778 | -3.0196 | -17.0272 | 2.6598 | 6.6679 | -33.488 | 13.6454 | 166.2018 | 176.4392 | 211.5423 | 13.5607 | 0.98756 |  | 193.8419
42838.4584 | 3290 | 36.6744 | 27.4302 | 23.7259 | 22.7437 | 22.2193 | 22.3694 | 22.5306 | 21.5478 | 25.5761 | 23.3938 | 22.2517 | 21.7084 | 21.2 | 22.0008 | 94.1088 | 91.8023 | 95.3856 | 101.0597 | 129.8899 | 214.1471 | 846.2287 | 992.4859 | 1024.89 | 100.6567 | 241.6381 | 763.3598 | 1055.0933 | 954.2495 | 1041.3753 | 99.147 | 569.5091 | 1033.7146 | 99.7013 | 495.2442 | 980.0133 |  | 1040.0889 |  | 1061.4358 | 852.6983 | 816.6542 | 1012.6428 |  | 390.9054 | 602.5627 | 485.4211 | 686.91 | 815.2414 | 895.1803 | 894.7687 | 34.75 | 211.8955 | 49.2126 | 399.7978 | 32.8804 | 48.0082 | 56.3824 | 90.2919 | 48.1693 |  |  | 22.8731 | -1.4247 | -68.1799 | 1.9996 | 7.3125 | -197.777 | 32.7213 | -6.2574 | 6.7844 | 22.001 | 120.1712 | 0.0031016 | -0.00051583 | 0.00050762 | 657.9012 | 274.7167 | 57.8004 | 28.2256 | 22.0319 | 21.0621 | 20.7109 | 34.1092 | 24.5302 | 22.6704 | 22.1842 | 21.8577 | 22.4621 | 22.1275 | 311.4837 | 274.2844 | 237.2058 | 167.8432 | 141.7076 | 366.0686 | 226.2437 | 86.7812 | 87.9892 | 87.9592 | 97.0898 | 97.1971 | 104.1875 | 98.6245 | 134.148 | 667.8087 | 1084.812 | 840.8429 | 854.9841 | 1052.5228 | 14.7018 | 9.2392 | 917.9476 | 512.0931 | 29.5842 | 913.6159 | 154.5384 | 25.3017 | 103.4411 | 262.1432 | 771.8782 | 100.5215 | 710.6012 | 1005.132 | 913.7762 | 1025.7416 | 833.5946 | 839.5641 | 1093.8781 |  | 1038.023 | 941.3296 | 1048.7802 | 1151.177 | 1118.0381 | 935.2753 |  | 924.2937 |  |  | 1072.75 | 1060.8609 | 1066.2866 | [5 empty] | 28.6827 | 1027.5871 | 103.3514 | 25.1805 | 1040.6491 | 98.2771 | 24.1494 | 1128.9408 | 1054.8466 | 1111.1486 |  |  | 1070.5342 | 963.8248 | 1046.3555 | 1113.5822 | 1047.1052 | 1101.1362 | 1005.9898 | 1062.9363 | 1013.7448 | 1070.9281 | 864.8163 | 1004.1379 | 1027.2143 | 1070.6825 | 1084.5639 | 1078.6237 |  | 993.52 | 899.9234 | 983.5134 | 1012.8062 | 1076.5063 |  | 1012.8366 | 934.1488 | 0.10226 | 20.4867 | 1.3663 | 1.6752 | -28.5022 | 3.0895 | 3952.4 | 0.96 | 12.0841 | -2.4615 | -17.0285 | 2.9162 | 6.4414 | -33.4994 | 13.6259 | 166.0288 | 176.1326 | 211.4658 | 15.5313 | 2.3086 |  | 193.7087
42838.4584 | 3291 | 36.6867 | 27.4393 | 23.7335 | 22.7422 | 22.2217 | 22.3695 | 22.5272 | 21.5481 | 25.5779 | 23.3941 | 22.247 | 21.7091 | 21.1999 | 21.9996 | 94.1012 | 91.818 | 95.3783 | 101.0692 | 130.4838 | 214.572 | 846.0357 | 991.5847 | 1022.7477 | 100.6736 | 241.9095 | 763.6942 | 1056.6593 | 953.2134 | 1042.92 | 99.1415 | 569.8314 | 1034.071 | 99.7123 | 495.9523 | 977.1751 |  | 1039.8454 |  | 1061.3863 | 852.4195 | 816.4928 | 1012.3534 |  | 391.5539 | 602.6873 | 485.9493 | 685.8499 | 814.7494 | 895.6083 | 894.7048 | 34.635 | 211.694 | 49.3966 | 399.8543 | 32.9104 | 48.0627 | 56.4034 | 90.3069 | 48.1448 |  |  | 23.3857 | -1.7033 | -68.377 | 1.692 | 8.0031 | -197.775 | 32.6478 | -6.2462 | 6.6196 | 21.8621 | 119.1677 | 0.0031919 | -0.00046491 | 0.00051419 | 657.8649 | 274.6785 | 57.855 | 28.2496 | 22.0407 | 21.0786 | 20.728 | 34.1393 | 24.5518 | 22.6891 | 22.1919 | 21.868 | 22.4762 | 22.1384 | 307.5001 | 277.1058 | 234.7925 | 164.558 | 140.7049 | 365.5523 | 225.9963 | 86.8066 | 88.0175 | 87.9801 | 97.0998 | 97.1967 | 104.2011 | 98.6305 | 134.4523 | 668.1612 | 1084.6657 | 840.8204 | 855.1744 | 1052.5932 | 17.1819 | 12.989 | 918.0532 | 512.7934 | 29.5901 | 913.678 | 154.7151 | 25.302 | 103.5011 | 262.8256 | 771.7969 | 100.5325 | 710.8423 | 1004.4536 | 913.8318 | 1026.9026 | 833.6952 | 839.6755 | 1093.8393 |  | 1037.7466 | 941.1485 | 1048.6223 | 1151.5467 | 1117.6428 | 935.0024 |  | 924.0968 |  |  | 1072.9008 | 1060.6733 | 1066.7928 | [5 empty] | 28.6978 | 1038.2289 | 103.3709 | 25.1817 | 1051.3894 | 98.3371 | 24.1497 | 1130.356 | 1054.4478 | 1110.3905 |  |  | 1072.0099 | 963.3204 | 1045.8142 | 1113.901 | 1046.9339 | 1100.83 | 1006.4792 | 1063.0472 | 1013.4244 | 1070.9283 | 866.4013 | 1004.2548 | 1027.4416 | 1070.7274 | 1084.2653 | 1079.3145 |  | 995.878 | 899.1251 | 983.771 | 1012.7577 | 1071.7796 |  | 1012.4669 | 934.0885 | -0.17302 | 20.4853 | 1.3676 | 1.6768 | -28.4653 | 3.0894 | 3914.92 | 0.78 | 12.2259 | -2.6917 | -17.0543 | 2.6828 | 6.74 | -33.5054 | 13.6131 | 165.8809 | 176.0505 | 211.2032 | 15.886 | 2.5422 |  | 193.6196
42838.4584 | 3292 | 36.7011 | 27.4485 | 23.741 | 22.7541 | 22.2205 | 22.3739 | 22.5302 | 21.5563 | 25.5867 | 23.3963 | 22.2507 | 21.7161 | 21.1981 | 22.0058 | 94.1086 | 91.8396 | 95.3857 | 101.0812 | 131.1141 | 215.0022 | 845.7597 | 990.8651 | 1021.2544 | 100.6764 | 242.192 | 763.699 | 1056.4385 | 952.8094 | 1043.6563 | 99.131 | 570.1447 | 1033.363 | 99.6934 | 496.6425 | 981.6711 |  | 1039.6557 |  | 1061.3528 | 851.5676 | 816.2497 | 1012.2522 |  | 391.7378 | 602.6594 | 486.4757 | 683.4737 | 814.3284 | 895.9708 | 895.2332 | 34.8809 | 211.6221 | 48.7134 | 399.8963 | 32.9294 | 48.1142 | 56.428 | 90.3068 | 48.1157 |  |  | 23.249 | -1.6231 | -68.2212 | 1.7952 | 8.4198 | -197.8125 | 32.8876 | -5.9249 | 6.5338 | 21.3747 | 119.1173 | 0.0032987 | -0.00043369 | 0.00056841 | 657.857 | 274.6204 | 57.9099 | 28.262 | 22.0413 | 21.0745 | 20.7253 | 34.1379 | 24.5535 | 22.6773 | 22.1892 | 21.8596 | 22.4675 | 22.1317 | 318.6579 | 295.0095 | 244.568 | 162.3348 | 138.3963 | 365.2354 | 225.98 | 86.8306 | 88.0342 | 87.9936 | 97.11 | 97.2005 | 104.2089 | 98.6353 | 134.7303 | 668.506 | 1084.2474 | 840.6871 | 855.3984 | 1052.8102 | 15.2045 | 13.5575 | 916.4773 | 513.5048 | 29.6112 | 913.0438 | 154.8969 | 25.3182 | 103.4691 | 263.4822 | 771.5795 | 100.5382 | 711.1283 | 1004.3889 | 913.736 | 1026.6908 | 833.7442 | 839.7458 | 1093.5246 |  | 1037.4396 | 940.8596 | 1048.9112 | 1151.1135 | 1116.999 | 934.8508 |  | 923.847 |  |  | 1072.8177 | 1060.7535 | 1066.8283 | [5 empty] | 28.7142 | 1032.1982 | 103.3758 | 25.1822 | 1055.9987 | 98.4079 | 24.1541 | 1132.2412 | 1055.7128 | 1110.1133 |  |  | 1071.6634 | 961.5509 | 1045.8545 | 1114.001 | 1046.6334 | 1100.5981 | 1006.642 | 1063.0769 | 1013.2044 | 1070.7334 | 865.7714 | 1004.3013 | 1026.8821 | 1071.2464 | 1084.0529 | 1078.8451 |  | 997.2608 | 898.5267 | 983.8363 | 1012.4187 | 1067.498 |  | 1012.158 | 934.1393 | 0.063679 | 20.4826 | 1.3685 | 1.6774 | -28.517 | 3.0894 | 3910.97 | 0.66 | 12.1935 | -2.6275 | -17.0346 | 2.7633 | 6.9143 | -33.5138 | 13.6651 | 165.7243 | 176.218 | 210.8048 | 14.5923 | 1.4538 |  | 193.3645
42838.4584 | 3293 | 36.7123 | 27.4537 | 23.7393 | 22.7483 | 22.2171 | 22.3728 | 22.523 | 21.5561 | 25.5899 | 23.3921 | 22.2456 | 21.712 | 21.1962 | 22.0035 | 94.1055 | 91.8628 | 95.3951 | 101.0873 | 131.7551 | 215.4316 | 845.4963 | 990.2275 | 1020.1538 | 100.6805 | 242.4398 | 763.7113 | 1053.5774 | 955.911 | 1041.9028 | 99.1326 | 570.4449 | 1032.6137 | 99.6923 | 497.3217 | 983.8512 |  | 1039.4265 |  | 1061.2669 | 851.0902 | 816.0263 | 1013.3092 |  | 392.0456 | 602.6387 | 486.5539 | 683.8997 | 813.8388 | 895.4419 | 895.4083 | 34.5217 | 211.5303 | 48.4072 | 399.7169 | 32.9286 | 48.1532 | 56.4487 | 90.3037 | 48.0923 |  |  | 23.1228 | -1.4359 | -68.0438 | 1.5593 | 7.9079 | -197.681 | 32.7746 | -6.4079 | 6.5178 | 21.1584 | 119.0034 | 0.0030769 | -0.00053062 | 0.00054048 | 657.7574 | 274.5686 | 57.9637 | 28.2746 | 22.0414 | 21.0683 | 20.7263 | 34.1529 | 24.5479 | 22.6796 | 22.1856 | 21.8613 | 22.4735 | 22.1342 | 311.4945 | 303.3256 | 254.2295 | 166.0921 | 137.4993 | 364.8376 | 226.0188 | 86.8461 | 88.0636 | 88.0076 | 97.116 | 97.1963 | 104.2274 | 98.6293 | 135.0356 | 668.856 | 1083.7852 | 840.5505 | 855.8552 | 1052.8437 | 19.1233 | 11.2732 | 915.7909 | 514.1771 | 29.6231 | 912.532 | 155.0721 | 25.325 | 103.4042 | 264.1444 | 771.3359 | 100.5294 | 711.3557 | 1002.7623 | 913.5733 | 1025.9443 | 833.6334 | 839.6685 | 1093.3087 |  | 1037.1437 | 940.6597 | 1048.8115 | 1150.8476 | 1117.0504 | 934.8126 |  | 923.6189 |  |  | 1073.2459 | 1060.2668 | 1066.3892 | [5 empty] | 28.7271 | 1031.9439 | 103.3962 | 25.1892 | 1048.828 | 98.4601 | 24.1594 | 1132.4606 | 1053.992 | 1111.6617 |  |  | 1070.7985 | 960.3216 | 1045.8308 | 1113.859 | 1046.5342 | 1100.0447 | 1005.7397 | 1062.037 | 1012.6345 | 1070.2394 | 866.4933 | 1003.8681 | 1026.409 | 1072.1104 | 1083.9703 | 1078.2619 |  | 995.0622 | 897.7904 | 983.499 | 1011.876 | 1065.1342 |  | 1012.1894 | 934.3245 | -0.37484 | 20.4834 | 1.368 | 1.6772 | -28.4438 | 3.0894 | 3925.97 | 1.05 | 12.1523 | -2.4713 | -17.0122 | 2.5753 | 6.6993 | -33.4951 | 13.6385 | 165.5711 | 176.1685 | 210.845 | 15.3206 | 0.38572 |  | 193.0887
42838.4584 | 3294 | 36.727 | 27.4547 | 23.7296 | 22.7351 | 22.2152 | 22.3609 | 22.5243 | 21.5447 | 25.586 | 23.3917 | 22.2479 | 21.7014 | 21.189 | 21.9927 | 94.1039 | 91.8906 | 95.383 | 101.1043 | 132.4389 | 215.8726 | 844.9557 | 989.7974 | 1019.388 | 100.6955 | 242.7272 | 763.7273 | 1050.4592 | 957.4198 | 1039.0745 | 99.1161 | 570.744 | 1031.0769 | 99.6468 | 498.0142 | 982.5025 |  | 1039.2167 |  | 1061.1597 | 850.4168 | 815.4992 | 1013.886 |  | 391.9693 | 602.8494 | 484.8968 | 684.5063 | 811.2269 | 894.1771 | 894.667 | 33.3809 | 211.3748 | 48.21 | 399.6037 | 32.9094 | 48.1788 | 56.4637 | 90.2826 | 48.0649 |  |  | 23.1393 | -2.049 | -68.011 | 1.9325 | 8.2207 | -197.7704 | 33.2181 | -6.3652 | 6.6805 | 21.9339 | 120.357 | 0.0031509 | -0.00052569 | 0.00052405 | 657.5772 | 274.5149 | 58.0121 | 28.2798 | 22.0466 | 21.0685 | 20.7242 | 34.1608 | 24.5517 | 22.6786 | 22.1836 | 21.8635 | 22.4796 | 22.1304 | 318.367 | 303.1037 | 250.9459 | 169.0097 | 141.6099 | 364.7175 | 225.9707 | 86.8728 | 88.0923 | 88.0121 | 97.1105 | 97.1877 | 104.2363 | 98.6492 | 135.371 | 669.259 | 1083.2759 | 840.4717 | 855.9136 | 1052.6408 | 18.5817 | 11.6355 | 915.1912 | 514.7722 | 29.6407 | 911.694 | 155.2474 | 25.3406 | 103.3994 | 264.8273 | 771.0771 | 100.5151 | 711.503 | 1002.4457 | 913.1456 | 1024.68 | 833.4893 | 839.5487 | 1093.0637 |  | 1036.8269 | 940.4548 | 1048.0291 | 1150.4824 | 1117.0212 | 934.9416 |  | 923.4351 |  |  | 1073.3898 | 1060.2049 | 1066.5835 | [5 empty] | 28.7352 | 1032.1854 | 103.4165 | 25.1995 | 1042.6301 | 98.5233 | 24.1747 | 1132.4274 | 1056.7137 | 1112.7639 |  |  | 1069.7469 | 960.009 | 1045.68 | 1114.0032 | 1046.3146 | 1099.1957 | 1005.1444 | 1060.173 | 1011.8905 | 1069.6905 | 864.6239 | 1003.0087 | 1025.7571 | 1071.2466 | 1084.0965 | 1078.0537 |  | 1000.383 | 897.6106 | 982.9539 | 1011.6143 | 1068.63 |  | 1012.5728 | 934.2812 | -0.062831 | 20.4813 | 1.3685 | 1.6771 | -28.3879 | 3.0895 | 3966.68 | 1.01 | 12.1436 | -2.9525 | -17.0102 | 2.8674 | 6.8268 | -33.4845 | 13.7231 | 165.4076 | 175.7429 | 210.8365 | 14.5366 | 0.74386 |  | 192.7918
42838.4584 | 3295 | 36.7291 | 27.4541 | 23.7296 | 22.7399 | 22.2149 | 22.3596 | 22.5185 | 21.5516 | 25.5888 | 23.3952 | 22.2421 | 21.7052 | 21.19 | 21.9969 | 94.1054 | 91.8968 | 95.3773 | 101.086 | 133.1461 | 216.2979 | 844.2825 | 992.9701 | 1023.2658 | 100.6854 | 242.9918 | 763.94 | 1050.723 | 956.0231 | 1038.6918 | 99.1149 | 571.1249 | 1031.3095 | 99.6612 | 498.7903 | 985.0305 |  | 1039.0437 |  | 1061.0954 | 850.5892 | 814.946 | 1012.8004 |  | 391.7199 | 603.3728 | 485.3076 | 681.1938 | 808.8304 | 893.9303 | 894.4928 | 32.5873 | 211.2708 | 48.2006 | 399.5021 | 32.9103 | 48.1922 | 56.4728 | 90.2772 | 48.0381 |  |  | 23.1682 | -1.8597 | -68.1444 | 2.106 | 8.4 | -197.7678 | 32.8935 | -5.9519 | 6.8093 | 21.6036 | 120.6058 | 0.0033036 | -0.00068997 | 0.00050762 | 657.5733 | 274.4686 | 58.0672 | 28.294 | 22.0493 | 21.0729 | 20.7264 | 34.1708 | 24.5586 | 22.6824 | 22.1892 | 21.8642 | 22.4828 | 22.1307 | 324.7553 | 306.5933 | 250.9744 | 169.8097 | 144.4308 | 364.8327 | 225.8703 | 86.91 | 88.1162 | 88.0309 | 97.1148 | 97.188 | 104.2456 | 98.6505 | 135.6871 | 669.6231 | 1083.0225 | 840.5606 | 856.0731 | 1053.0129 | 17.4359 | 13.1902 | 915.4938 | 515.3634 | 29.6611 | 911.4651 | 155.4406 | 25.3505 | 103.3637 | 265.5034 | 770.8894 | 100.5201 | 711.6902 | 1003.344 | 912.7237 | 1023.8848 | 833.2537 | 839.3853 | 1092.6591 |  | 1036.5014 | 940.2185 | 1047.1156 | 1150.0192 | 1116.5435 | 934.7975 |  | 923.196 |  |  | 1071.9492 | 1059.7749 | 1066.3111 | [5 empty] | 28.7474 | 1042.4214 | 103.4386 | 25.2068 | 1031.7129 | 98.5811 | 24.1705 | 1133.2006 | 1056.0193 | 1112.4986 |  |  | 1069.1154 | 958.9481 | 1045.4627 | 1113.9768 | 1046.0121 | 1098.3851 | 1004.6619 | 1058.5132 | 1011.4128 | 1068.9795 | 864.1142 | 1002.6357 | 1025.9382 | 1068.5299 | 1084.8481 | 1078.4318 |  | 997.6774 | 896.7799 | 982.931 | 1011.6764 | 1066.021 |  | 1013.0543 | 934.2197 | 0.16589 | 20.4781 | 1.3682 | 1.6764 | -28.3572 | 3.0894 | 3992.9 | 1.12 | 12.1494 | -2.8137 | -17.0319 | 2.9942 | 6.9001 | -33.4807 | 13.6544 | 165.2438 | 175.2468 | 210.5452 | 13.8464 | 0.72672 |  | 192.631
42838.4584 | 3296 | 36.7446 | 27.4684 | 23.737 | 22.7433 | 22.2176 | 22.3714 | 22.5292 | 21.5519 | 25.6 | 23.4039 | 22.2529 | 21.7093 | 21.1884 | 22.0039 | 94.1001 | 92.0065 | 95.3867 | 101.0869 | 133.8698 | 216.7016 | 843.6779 | 992.5699 | 1023.478 | 100.6981 | 243.2938 | 764.1181 | 1051.5429 | 954.924 | 1038.8396 | 99.1114 | 571.5098 | 1032.5054 | 99.6414 | 499.5183 | 985.2451 |  | 1038.8253 |  | 1060.9765 | 851.0614 | 814.2722 | 1011.3758 |  | 392.0943 | 604.1523 | 486.8498 | 683.692 | 809.8616 | 894.0768 | 894.3741 | 32.5372 | 211.2485 | 48.7431 | 399.5212 | 32.9312 | 48.2001 | 56.4821 | 90.2829 | 48.0108 |  |  | 22.7594 | -1.7125 | -68.2258 | 1.9739 | 8.0261 | -197.7796 | 32.4572 | -6.0347 | 6.7761 | 21.5386 | 120.5664 | 0.0033562 | -0.00042384 | 0.00049612 | 657.5456 | 274.4174 | 58.1167 | 28.3065 | 22.0509 | 21.0733 | 20.7279 | 34.1846 | 24.5569 | 22.682 | 22.1907 | 21.8623 | 22.4875 | 22.1354 | 325.519 | 311.1654 | 254.0028 | 170.3451 | 141.1379 | 364.7009 | 225.7601 | 86.9315 | 88.1339 | 88.0445 | 97.1148 | 97.1904 | 104.255 | 98.6451 | 135.992 | 669.9625 | 1082.8074 | 840.6688 | 856.4754 | 1053.4944 | 11.9631 | 10.1677 | 915.0143 | 516.0216 | 29.6641 | 910.8224 | 155.613 | 25.3428 | 103.3156 | 266.1893 | 770.7723 | 100.502 | 711.9447 | 1004.7445 | 912.8496 | 1023.3065 | 833.0103 | 839.2801 | 1092.3463 |  | 1036.2305 | 939.9989 | 1046.6043 | 1149.8422 | 1116.1389 | 934.6177 |  | 922.977 |  |  | 1072.4823 | 1059.8168 | 1066.3176 | [5 empty] | 28.7557 | 1033.3482 | 103.4486 | 25.2033 | 1036.3036 | 98.6279 | 24.1722 | 1132.8964 | 1054.4546 | 1110.3486 |  |  | 1071.5649 | 958.7591 | 1045.1874 | 1114.4566 | 1045.434 | 1098.1569 | 1004.2415 | 1057.6304 | 1012.0142 | 1068.5502 | 864.1571 | 1002.5641 | 1025.9791 | 1068.106 | 1086.2918 | 1079.0683 |  | 996.3948 | 896.4669 | 982.8946 | 1011.3639 | 1070.3096 |  | 1013.4325 | 933.7139 | -0.0090365 | 20.4774 | 1.3671 | 1.6759 | -28.3894 | 3.0894 | 4004.46 | 0.87 | 12.0424 | -2.7012 | -17.0497 | 2.9001 | 6.7453 | -33.4838 | 13.5644 | 165.1071 | 174.9719 | 210.2927 | 13.7391 | 0.37488 |  | 192.4901
42838.4584 | 3297 | 36.7497 | 27.4782 | 23.736 | 22.7424 | 22.21 | 22.3702 | 22.523 | 21.5488 | 25.6014 | 23.4046 | 22.2486 | 21.7011 | 21.19 | 21.9988 | 94.1011 | 92.0362 | 95.3885 | 101.0901 | 134.6229 | 217.1136 | 842.9307 | 991.2348 | 1021.2778 | 100.7338 | 243.5577 | 764.3757 | 1049.6089 | 952.7933 | 1037.2199 | 99.1058 | 571.8372 | 1033.8314 | 99.6092 | 500.1909 | 983.5109 |  | 1038.5548 |  | 1060.6808 | 852.7732 | 813.6556 | 1010.59 |  | 391.9268 | 604.4277 | 487.2947 | 682.7805 | 809.9212 | 893.6133 | 893.9914 | 33.0241 | 211.1816 | 48.6441 | 399.4767 | 32.9206 | 48.2061 | 56.4913 | 90.2576 | 47.9799 |  |  | 22.6563 | -1.5495 | -67.829 | 1.7295 | 7.6187 | -197.7362 | 31.8559 | -6.1477 | 6.6036 | 21.4985 | 119.2333 | 0.0033907 | -0.00047312 | 0.00050927 | 657.409 | 274.3772 | 58.1727 | 28.3212 | 22.0484 | 21.0769 | 20.7275 | 34.1967 | 24.5632 | 22.6815 | 22.1878 | 21.858 | 22.4866 | 22.1347 | 299.4374 | 297.0824 | 247.1812 | 166.998 | 136.0903 | 364.0887 | 225.5346 | 86.9477 | 88.1487 | 88.0555 | 97.1154 | 97.1815 | 104.2669 | 98.649 | 136.2772 | 670.3045 | 1082.6463 | 840.834 | 856.9443 | 1054.0302 | 12.8523 | 9.048 | 914.9442 | 516.7661 | 29.6742 | 911.5595 | 155.788 | 25.345 | 103.3427 | 266.8664 | 770.8103 | 100.5164 | 712.1688 | 1005.6463 | 913.3275 | 1022.6062 | 832.958 | 839.3534 | 1092.0585 |  | 1035.953 | 939.9564 | 1046.7838 | 1150.0101 | 1115.9251 | 934.4205 |  | 922.8435 |  |  | 1073.023 | 1059.8774 | 1066.1853 | [5 empty] | 28.7675 | 1036.8175 | 103.4626 | 25.2172 | 1035.4223 | 98.6848 | 24.1749 | 1131.4223 | 1052.9108 | 1112.8537 |  |  | 1073.3863 | 960.3186 | 1045.9227 | 1114.4302 | 1045.2005 | 1098.6249 | 1004.1208 | 1058.4615 | 1012.4813 | 1068.7192 | 863.3276 | 1002.4637 | 1025.2423 | 1067.9288 | 1085.3862 | 1078.8977 |  | 996.8237 | 895.223 | 982.8404 | 1010.8909 | 1075.9678 |  | 1013.4018 | 933.2706 | 0.17387 | 20.4766 | 1.366 | 1.6755 | -28.4081 | 3.0894 | 4029.67 | 1.1 | 12.0077 | -2.5699 | -17.0027 | 2.715 | 6.5705 | -33.4735 | 13.4355 | 164.9661 | 175.0717 | 210.1521 | 16.5331 | 1.1014 |  | 192.3796
42838.4584 | 3298 | 36.7647 | 27.4825 | 23.7446 | 22.7413 | 22.2095 | 22.3705 | 22.5221 | 21.547 | 25.6073 | 23.4112 | 22.2512 | 21.701 | 21.1977 | 21.9994 | 94.1002 | 92.0138 | 95.3935 | 101.09 | 135.3986 | 217.5319 | 841.8397 | 989.218 | 1018.2486 | 100.7303 | 243.8631 | 764.6272 | 1047.974 | 952.2777 | 1035.3707 | 99.1126 | 572.1454 | 1033.7424 | 99.6749 | 500.8908 | 980.4313 |  | 1038.2566 |  | 1060.4424 | 852.6712 | 812.9753 | 1009.2959 |  | 391.6986 | 604.699 | 487.4258 | 679.8346 | 808.6258 | 893.2013 | 893.2421 | 32.9763 | 211.1491 | 47.8031 | 399.2902 | 32.9087 | 48.209 | 56.5027 | 90.235 | 47.9586 |  |  | 22.5827 | -2.365 | -68.4939 | 1.4588 | 7.9893 | -197.8105 | 32.5965 | -6.2502 | 6.4081 | 21.7348 | 118.7449 | 0.0034186 | -0.00040248 | 0.00052241 | 657.3866 | 274.337 | 58.2295 | 28.3269 | 22.0525 | 21.0783 | 20.7275 | 34.2043 | 24.5771 | 22.6753 | 22.1947 | 21.8574 | 22.4873 | 22.1366 | 291.2642 | 290.8351 | 239.9044 | 165.082 | 133.1254 | 363.5004 | 225.1437 | 86.98 | 88.176 | 88.0691 | 97.1199 | 97.179 | 104.2756 | 98.6481 | 136.5958 | 670.6663 | 1082.3641 | 840.9319 | 857.7145 | 1054.4737 | 19.9447 | 11.2909 | 916.5307 | 517.505 | 29.6941 | 911.4897 | 155.9721 | 25.3638 | 103.2829 | 267.5403 | 770.5125 | 100.504 | 712.3852 | 1004.7301 | 913.3329 | 1021.8518 | 832.9062 | 839.3915 | 1091.6075 |  | 1035.6314 | 939.8796 | 1046.7553 | 1149.9669 | 1115.4258 | 934.227 |  | 922.7061 |  |  | 1073.3902 | 1059.9613 | 1066.3202 | [5 empty] | 28.7843 | 1041.1926 | 103.4864 | 25.2128 | 1031.386 | 98.7321 | 24.1781 | 1130.5138 | 1054.0831 | 1112.9468 |  |  | 1072.3672 | 961.4712 | 1045.9941 | 1114.7518 | 1045.102 | 1099.0903 | 1004.5353 | 1060.5731 | 1012.7212 | 1068.5161 | 867.0067 | 1002.1676 | 1024.5096 | 1066.356 | 1084.4926 | 1078.2213 |  | 997.1933 | 894.6829 | 982.4594 | 1010.2089 | 1067.1139 |  | 1013.4235 | 933.2621 | -0.6056 | 20.4735 | 1.3668 | 1.6759 | -28.5378 | 3.0894 | 4041.01 | 1.05 | 11.9797 | -3.1754 | -17.0885 | 2.4938 | 6.7272 | -33.4739 | 13.5884 | 164.8061 | 175.0582 | 209.8361 | 17.3413 | 1.8555 |  | 192.2
42838.4585 | 3299 | 36.7851 | 27.4952 | 23.7554 | 22.7557 | 22.2277 | 22.3796 | 22.5291 | 21.5556 | 25.6221 | 23.4263 | 22.2649 | 21.7174 | 21.2031 | 22.0106 | 94.1074 | 92.0299 | 95.3902 | 101.104 | 136.2105 | 217.9446 | 840.5261 | 987.8912 | 1016.5317 | 100.7287 | 244.1415 | 764.902 | 1048.2655 | 955.0502 | 1035.6435 | 99.1372 | 572.4376 | 1031.8594 | 99.6813 | 501.561 | 979.678 |  | 1038.0016 |  | 1060.2837 | 851.6776 | 812.3116 | 1007.0543 |  | 391.249 | 604.8976 | 487.5041 | 682.5549 | 809.3002 | 892.6385 | 893.01 | 33.1521 | 211.112 | 46.9169 | 399.1151 | 32.8924 | 48.2207 | 56.5085 | 90.2092 | 47.953 |  |  | 22.812 | -2.6502 | -67.894 | 1.9003 | 8.262 | -197.7658 | 33.1524 | -6.191 | 6.8934 | 21.8709 | 118.6335 | 0.0035879 | -0.00057497 | 0.00051091 | 657.3683 | 274.2805 | 58.2975 | 28.3407 | 22.0533 | 21.0769 | 20.7235 | 34.2139 | 24.5716 | 22.671 | 22.196 | 21.8528 | 22.4917 | 22.1295 | 300.8778 | 299.4559 | 250.4076 | 162.2478 | 135.0833 | 363.3542 | 225.0603 | 87.0267 | 88.2033 | 88.0897 | 97.1216 | 97.1799 | 104.2909 | 98.6612 | 136.9417 | 671.0562 | 1081.8873 | 840.9967 | 858.276 | 1054.6643 | 16.2698 | 12.103 | 915.3628 | 518.25 | 29.7148 | 910.4987 | 156.1445 | 25.3701 | 103.2523 | 268.2106 | 770.3959 | 100.4736 | 712.6353 | 1002.5832 | 913.7773 | 1022.156 | 832.8886 | 839.4 | 1091.1443 |  | 1035.3397 | 939.6261 | 1045.799 | 1150.0759 | 1114.9526 | 934.0908 |  | 922.4873 |  |  | 1073.6334 | 1060.1231 | 1066.1515 | [5 empty] | 28.8026 | 1037.6475 | 103.5043 | 25.2253 | 1031.1225 | 98.775 | 24.1813 | 1129.606 | 1055.4817 | 1113.8248 |  |  | 1072.2609 | 962.1821 | 1045.5109 | 1114.7495 | 1045.0702 | 1098.7163 | 1004.2161 | 1062.4659 | 1013.0109 | 1067.9989 | 865.4186 | 1001.8776 | 1023.8879 | 1065.2265 | 1083.7242 | 1077.127 |  | 996.3869 | 894.3621 | 982.3326 | 1009.8853 | 1069.4903 |  | 1012.9307 | 933.0601 | 0.089464 | 20.4741 | 1.368 | 1.677 | -28.3799 | 3.0894 | 4054.33 | 0.63 | 12.0416 | -3.3618 | -17.0154 | 2.8467 | 6.8394 | -33.462 | 13.7004 | 164.6626 | 174.5405 | 209.5327 | 16.2484 | 0.67691 |  | 191.9123
42838.4585 | 3300 | 36.799 | 27.5042 | 23.7581 | 22.7509 | 22.2273 | 22.3764 | 22.5329 | 21.5554 | 25.6257 | 23.4212 | 22.2582 | 21.7128 | 21.198 | 22.004 | 94.1191 | 92.0551 | 95.3947 | 101.1112 | 137.0452 | 218.3517 | 839.514 | 987.7173 | 1017.3716 | 100.7369 | 244.4472 | 765.0834 | 1050.2198 | 954.7874 | 1037.5685 | 99.1393 | 572.7145 | 1029.4328 | 99.7115 | 502.2487 | 979.6254 |  | 1037.7587 |  | 1060.1216 | 851.0604 | 811.8147 | 1007.2602 |  | 390.7958 | 605.2189 | 487.0161 | 683.445 | 809.9794 | 893.4542 | 894.195 | 34.0773 | 210.9849 | 46.4438 | 398.9111 | 32.9085 | 48.2354 | 56.5181 | 90.2033 | 47.9426 |  |  | 22.7542 | -2.7692 | -68.3875 | 1.5093 | 8.4743 | -197.7231 | 32.6662 | -6.0669 | 6.7786 | 22.3071 | 119.7704 | 0.0033841 | -0.00041562 | 0.00051419 | 657.2683 | 274.2541 | 58.3466 | 28.3483 | 22.0594 | 21.0768 | 20.7258 | 34.2218 | 24.5779 | 22.6838 | 22.193 | 21.8593 | 22.4977 | 22.1323 | 309.6811 | 304.8461 | 253.4408 | 163.3411 | 141.4449 | 363.0948 | 225.0253 | 87.0454 | 88.2209 | 88.098 | 97.0986 | 97.166 | 104.296 | 98.6568 | 137.2714 | 671.3955 | 1081.4384 | 841.0462 | 858.6339 | 1054.7486 | 14.0701 | 11.8529 | 913.3529 | 519.0872 | 29.7347 | 910.0265 | 156.327 | 25.3831 | 103.2982 | 268.892 | 770.269 | 100.4688 | 712.9105 | 1000.0785 | 914.726 | 1021.7784 | 832.8985 | 839.3754 | 1090.6967 |  | 1035.0609 | 939.2972 | 1045.3406 | 1150.1378 | 1114.8447 | 933.8361 |  | 922.2053 |  |  | 1074.1889 | 1060.513 | 1066.3745 | [5 empty] | 28.8078 | 1045.8934 | 103.5133 | 25.2182 | 1029.1663 | 98.8258 | 24.1851 | 1129.8347 | 1056.1012 | 1114.1987 |  |  | 1072.5837 | 962.2833 | 1045.2384 | 1114.8629 | 1044.8081 | 1098.1243 | 1003.8132 | 1064.3226 | 1012.6877 | 1067.8521 | 863.4944 | 1001.7166 | 1024.2802 | 1063.6776 | 1083.2651 | 1075.9277 |  | 997.0509 | 893.6271 | 982.2886 | 1009.9468 | 1068.5729 |  | 1012.7295 | 932.8966 | 0.28999 | 20.4702 | 1.3684 | 1.6771 | -28.4327 | 3.0893 | 4065.76 | 1.2 | 12.0352 | -3.437 | -17.0802 | 2.5375 | 6.9292 | -33.4701 | 13.6043 | 164.5257 | 174.2985 | 209.4626 | 15.2262 | 0.33502 |  | 191.6442
42838.4585 | 3301 | 36.8027 | 27.5 | 23.749 | 22.7419 | 22.219 | 22.3724 | 22.5283 | 21.5522 | 25.6235 | 23.4221 | 22.247 | 21.7062 | 21.1939 | 21.9908 | 94.1158 | 92.0689 | 95.4004 | 101.1089 | 137.9092 | 218.7586 | 838.5837 | 986.564 | 1017.0665 | 100.7341 | 244.7308 | 765.2947 | 1053.2266 | 955.3365 | 1040.0047 | 99.1303 | 573.0067 | 1027.9573 | 99.6891 | 502.9516 | 978.375 |  | 1037.4877 |  | 1059.8445 | 850.8921 | 811.5583 | 1007.5507 |  | 391.0311 | 606.1061 | 487.927 | 686.8918 | 812.6516 | 894.5884 | 896.1112 | 34.5918 | 210.9175 | 46.3259 | 398.6651 | 32.9065 | 48.2489 | 56.5264 | 90.2038 | 47.9319 |  |  | 22.5084 | -1.8584 | -68.5781 | 1.5383 | 8.0886 | -197.7974 | 32.885 | -6.3087 | 6.612 | 21.475 | 119.6485 | 0.0034844 | -0.00048626 | 0.00048791 | 657.0657 | 274.2141 | 58.4029 | 28.3613 | 22.0489 | 21.0712 | 20.7213 | 34.2314 | 24.578 | 22.688 | 22.1927 | 21.8579 | 22.4846 | 22.1292 | 306.962 | 297.8726 | 248.8869 | 163.1535 | 147.8901 | 362.6971 | 224.8846 | 87.0777 | 88.2439 | 88.1115 | 97.0834 | 97.1645 | 104.3154 | 98.6642 | 137.6054 | 671.7461 | 1080.9606 | 841.0319 | 858.7363 | 1054.6351 | 12.6327 | 12.2421 | 911.912 | 520.0495 | 29.7528 | 908.7501 | 156.4984 | 25.3925 | 103.2491 | 269.57 | 770.2647 | 100.4635 | 713.2024 | 998.8707 | 914.8231 | 1022.2031 | 832.8864 | 839.3624 | 1090.1907 |  | 1034.7617 | 938.9006 | 1045.6383 | 1149.8384 | 1114.9676 | 933.5794 |  | 921.8358 |  |  | 1074.0755 | 1060.4902 | 1066.6571 | [5 empty] | 28.82 | 1058.0167 | 103.5337 | 25.233 | 1029.8515 | 98.8908 | 24.1877 | 1129.6468 | 1057.3158 | 1113.0537 |  |  | 1074.1764 | 961.7605 | 1044.8114 | 1115.2378 | 1044.3751 | 1098.2557 | 1003.7877 | 1064.8819 | 1012.1342 | 1068.0354 | 862.9223 | 1001.7344 | 1025.2894 | 1062.4026 | 1082.9491 | 1075.4101 |  | 997.3637 | 893.5942 | 982.4546 | 1010.2986 | 1067.3946 |  | 1012.501 | 932.9216 | -0.39822 | 20.469 | 1.3678 | 1.6767 | -28.4996 | 3.0894 | 4080.8 | 0.95 | 11.9811 | -2.817 | -17.1127 | 2.563 | 6.7729 | -33.4927 | 13.6565 | 164.3795 | 174.4725 | 209.5488 | 15.461 | 0.82143 |  | 191.365
42838.4585 | 3302 | 36.8179 | 27.5011 | 23.7542 | 22.7449 | 22.2206 | 22.3757 | 22.528 | 21.5481 | 25.6254 | 23.4179 | 22.2434 | 21.6987 | 21.195 | 21.9965 | 94.1282 | 92.0895 | 95.407 | 101.1202 | 138.8197 | 219.1749 | 837.7107 | 985.7244 | 1016.1531 | 100.7373 | 245.0228 | 765.6288 | 1052.5641 | 955.3061 | 1039.7486 | 99.1342 | 573.3462 | 1029.1866 | 99.704 | 503.7228 | 962.2291 |  | 1037.2651 |  | 1059.5967 | 851.9445 | 811.7413 | 1004.4077 |  | 391.3497 | 606.3511 | 487.7534 | 686.2478 | 814.0481 | 893.824 | 895.7702 | 34.1086 | 210.8815 | 47.4374 | 398.432 | 32.9138 | 48.2709 | 56.5413 | 90.2085 | 47.911 |  |  | 22.8915 | -1.4976 | -68.3448 | 1.7466 | 8.2069 | -197.7408 | 32.2601 | -6.1654 | 6.5883 | 21.2808 | 119.2482 | 0.0031985 | -0.00045012 | 0.00054048 | 656.9158 | 274.1863 | 58.4538 | 28.3641 | 22.0515 | 21.0622 | 20.725 | 34.2371 | 24.5721 | 22.6847 | 22.185 | 21.8499 | 22.4844 | 22.1305 | 299.0543 | 288.9975 | 244.4078 | 161.5381 | 147.0482 | 362.1479 | 224.7032 | 87.1049 | 88.2646 | 88.1229 | 97.0844 | 97.1582 | 104.3213 | 98.664 | 137.9321 | 672.0914 | 1080.5474 | 841.0824 | 858.8398 | 1054.9226 | 12.8348 | 12.8273 | 910.6858 | 521.1715 | 29.758 | 908.0447 | 156.6741 | 25.4036 | 103.2009 | 270.2368 | 770.3779 | 100.4649 | 713.311 | 999.572 | 914.5177 | 1022.1204 | 832.8097 | 839.2807 | 1089.7312 |  | 1034.4677 | 938.5116 | 1045.8312 | 1149.4721 | 1114.8428 | 933.0227 |  | 921.5903 |  |  | 1073.796 | 1060.3692 | 1066.5457 | [5 empty] | 28.8359 | 1054.9644 | 103.5519 | 25.2368 | 1031.4843 | 98.947 | 24.1964 | 1129.6561 | 1057.8202 | 1112.8283 |  |  | 1073.875 | 961.2802 | 1044.718 | 1115.8916 | 1044.0944 | 1098.0972 | 1003.7837 | 1064.0821 | 1011.4486 | 1068.4024 | 861.9698 | 1001.7534 | 1025.6328 | 1062.4344 | 1082.3166 | 1075.0773 |  | 995.2194 | 893.7221 | 982.383 | 1009.9864 | 1067.7949 |  | 1012.0693 | 932.7369 | 0.47289 | 20.4684 | 1.3673 | 1.6766 | -28.3255 | 3.0894 | 4074.05 | 0.77 | 12.0815 | -2.5292 | -17.0859 | 2.7314 | 6.82 | -33.4769 | 13.5217 | 164.235 | 174.5891 | 209.4798 | 16.2466 | 1.2939 |  | 191.1129
42838.4585 | 3303 | 36.8287 | 27.5083 | 23.7508 | 22.7408 | 22.2201 | 22.3749 | 22.5317 | 21.55 | 25.6324 | 23.4142 | 22.2513 | 21.7006 | 21.1932 | 21.9988 | 94.1392 | 92.1208 | 95.4142 | 101.1317 | 139.7731 | 219.5896 | 837.3228 | 986.2726 | 1016.2419 | 100.7562 | 245.3209 | 766.1229 | 1051.8679 | 954.932 | 1039.6312 | 99.1211 | 573.6942 | 1029.627 | 99.7036 | 504.4823 | 974.2193 |  | 1037.1682 |  | 1059.3491 | 852.027 | 811.3939 | 1005.155 |  | 391.4167 | 606.4139 | 487.358 | 683.9933 | 814.3568 | 893.6187 | 894.9955 | 33.1728 | 210.8269 | 49.2233 | 398.4506 | 32.9082 | 48.3055 | 56.55 | 90.1845 | 47.9144 |  |  | 22.4388 | -2.2231 | -68.2173 | 1.4555 | 8.1674 | -197.8033 | 32.5945 | -5.896 | 6.5998 | 21.2151 | 119.0057 | 0.0034318 | -0.00058319 | 0.00053719 | 656.7888 | 274.1635 | 58.5135 | 28.3779 | 22.0573 | 21.0705 | 20.7225 | 34.2513 | 24.5837 | 22.6854 | 22.1862 | 21.8541 | 22.4968 | 22.1366 | 304.2353 | 291.8229 | 240.8605 | 161.7918 | 146.8391 | 361.7872 | 224.4612 | 87.1342 | 88.2833 | 88.139 | 97.0874 | 97.1614 | 104.3337 | 98.6628 | 138.287 | 672.4627 | 1080.6122 | 841.3724 | 859.6124 | 1055.6216 | 12.7818 | 11.4362 | 913.5797 | 522.2877 | 29.7665 | 911.3913 | 156.8614 | 25.3992 | 103.1567 | 270.8626 | 770.4086 | 100.4956 | 713.5444 | 999.5856 | 914.9128 | 1022.5932 | 832.8951 | 839.3068 | 1089.3038 |  | 1034.1934 | 938.4775 | 1045.4544 | 1149.3673 | 1114.5706 | 932.7493 |  | 921.6941 |  |  | 1073.6298 | 1060.4387 | 1066.3253 | [5 empty] | 28.8493 | 1056.9256 | 103.58 | 25.2417 | 1032.2 | 99.0006 | 24.2045 | 1129.4038 | 1057.2785 | 1113.6706 |  |  | 1072.7296 | 958.9853 | 1044.8063 | 1116.3696 | 1043.7463 | 1097.756 | 1003.834 | 1064.5447 | 1010.2913 | 1068.8884 | 859.6021 | 1001.4905 | 1024.8203 | 1062.6171 | 1081.837 | 1075.5423 |  | 993.2329 | 894.1526 | 982.2592 | 1009.2317 | 1066.1755 |  | 1011.4668 | 932.5394 | 0.022684 | 20.4644 | 1.367 | 1.6764 | -28.3984 | 3.0894 | 4051.09 | 0.62 | 11.9609 | -3.0816 | -17.0706 | 2.4935 | 6.803 | -33.4793 | 13.5904 | 164.1002 | 174.3836 | 209.3101 | 15.6099 | 1.6544 |  | 191.1317
42838.4585 | 3304 | 36.844 | 27.5184 | 23.7604 | 22.7543 | 22.224 | 22.3727 | 22.5331 | 21.5598 | 25.6473 | 23.4245 | 22.2565 | 21.7028 | 21.1963 | 22.0058 | 94.1345 | 92.15 | 95.4122 | 101.1344 | 140.7596 | 219.9957 | 836.9777 | 985.2332 | 1015.2793 | 100.7513 | 245.6269 | 766.1427 | 1051.8793 | 960.597 | 1039.3828 | 99.1335 | 574.0483 | 1029.995 | 99.7422 | 505.2188 | 976.3879 |  | 1036.8737 |  | 1059.2317 | 851.5305 | 811.0961 | 1004.7166 |  | 391.2636 | 606.4422 | 486.8707 | 685.0825 | 815.7702 | 894.2883 | 894.1914 | 32.8934 | 210.757 | 51.0688 | 398.488 | 32.9192 | 48.3368 | 56.5686 | 90.1913 | 47.9139 |  |  | 22.1884 | -2.2513 | -68.2732 | 1.6013 | 8.0242 | -197.7277 | 33.2668 | -6.0485 | 6.8736 | 22.3409 | 118.9812 | 0.0030835 | -0.00045341 | 0.00050762 | 656.5345 | 274.1371 | 58.5711 | 28.3978 | 22.057 | 21.0805 | 20.7281 | 34.2668 | 24.5938 | 22.6841 | 22.2028 | 21.8658 | 22.5038 | 22.1397 | 308.5579 | 289.0945 | 241.6761 | 159.9077 | 147.2321 | 361.3826 | 224.2827 | 87.1501 | 88.3018 | 88.1494 | 97.0738 | 97.1529 | 104.3458 | 98.6561 | 138.6009 | 672.8108 | 1080.3594 | 841.4084 | 860.5096 | 1055.4742 | 16.2854 | 15.3121 | 918.3544 | 523.3458 | 29.7773 | 913.8353 | 157.029 | 25.404 | 103.1433 | 271.4994 | 770.3822 | 100.4734 | 713.9004 | 1000.3124 | 913.8806 | 1021.5603 | 832.9026 | 839.2983 | 1088.8741 |  | 1033.9074 | 938.4691 | 1045.041 | 1149.2921 | 1114.7109 | 932.3929 |  | 921.7159 |  |  | 1072.3547 | 1060.3913 | 1066.6133 | [5 empty] | 28.8623 | 1057.0682 | 103.5954 | 25.2498 | 1030.9026 | 99.0483 | 24.2098 | 1129.0072 | 1058.6299 | 1114.2787 |  |  | 1072.6419 | 958.1635 | 1044.6641 | 1116.8201 | 1043.5211 | 1097.6749 | 1003.8745 | 1065.6241 | 1009.3781 | 1068.7103 | 858.7086 | 1001.1243 | 1024.2184 | 1064.5237 | 1081.6577 | 1075.9201 |  | 994.5657 | 894.5606 | 982.1993 | 1008.8596 | 1065.7384 |  | 1011.0731 | 932.6867 | -0.65142 | 20.4658 | 1.3665 | 1.6759 | -28.4054 | 3.0893 | 4056.19 | 0.97 | 11.8928 | -3.1012 | -17.0778 | 2.6155 | 6.745 | -33.4825 | 13.7338 | 163.9593 | 174.1574 | 209.4012 | 15.0612 | 1.5389 |  | 190.9866
42838.4585 | 3305 | 36.8627 | 27.5261 | 23.757 | 22.7548 | 22.2275 | 22.3734 | 22.5382 | 21.5518 | 25.6461 | 23.4272 | 22.2547 | 21.7071 | 21.1953 | 22.0069 | 94.1527 | 92.2016 | 95.4301 | 101.1461 | 141.794 | 220.4187 | 836.741 | 984.3275 | 1013.7479 | 100.7873 | 245.9491 | 765.9148 | 1052.9577 | 965.9679 | 1039.7296 | 99.1337 | 574.4116 | 1031.324 | 99.7192 | 505.9123 | 965.2312 |  | 1036.6246 |  | 1059.0395 | 850.3547 | 810.6404 | 1005.2414 |  | 391.0105 | 605.2085 | 486.643 | 686.2875 | 815.8213 | 894.396 | 894.3133 | 33.5947 | 210.7562 | 51.6112 | 398.6531 | 32.9332 | 48.371 | 56.5804 | 90.2153 | 47.9061 |  |  | 21.5733 | -1.037 | -68.1049 | 1.7071 | 8.6156 | -197.7855 | 32.1819 | -5.6187 | 7.0915 | 22.0555 | 120.0997 | 0.0032905 | -0.00048791 | 0.00050434 | 656.2459 | 274.0782 | 58.6149 | 28.4094 | 22.0639 | 21.0864 | 20.7322 | 34.2782 | 24.6039 | 22.6956 | 22.1968 | 21.8695 | 22.5007 | 22.1388 | 319.9142 | 298.3273 | 255.5216 | 168.802 | 143.9258 | 361.3744 | 224.5014 | 87.1707 | 88.3131 | 88.1629 | 97.0694 | 97.1573 | 104.3518 | 98.6606 | 138.9102 | 673.1468 | 1080.0209 | 841.5438 | 861.194 | 1055.7579 | 22.145 | 11.1691 | 919.7476 | 524.313 | 29.8063 | 915.7631 | 157.2137 | 25.4221 | 103.1372 | 272.1346 | 770.2852 | 100.5022 | 714.3153 | 1000.7656 | 913.4613 | 1021.745 | 833.5485 | 839.7497 | 1088.4438 |  | 1033.5591 | 938.7189 | 1045.5154 | 1149.4868 | 1114.214 | 932.1055 |  | 923.1054 |  |  | 1072.5555 | 1060.2521 | 1066.1945 | [5 empty] | 28.8713 | 1059.5747 | 103.6143 | 25.2553 | 1029.6709 | 99.0937 | 24.2091 | 1128.4922 | 1059.309 | 1114.104 |  |  | 1072.4669 | 958.3649 | 1044.4163 | 1117.1651 | 1043.3331 | 1097.35 | 1003.6586 | 1065.986 | 1008.9346 | 1068.298 | 858.5982 | 1001.0878 | 1024.5606 | 1064.3618 | 1081.9805 | 1075.6672 |  | 998.7994 | 894.9423 | 982.5265 | 1009.1284 | 1066.4655 |  | 1010.8896 | 932.8862 | -0.31734 | 20.4638 | 1.3652 | 1.6759 | -28.5852 | 3.0894 | 4061.54 | 0.69 | 11.7284 | -2.1032 | -17.0448 | 2.6986 | 6.9895 | -33.4889 | 13.5086 | 163.7853 | 174.4103 | 209.0809 | 13.798 | 0.030951 |  | 190.779
42838.4585 | 3306 | 36.8709 | 27.5265 | 23.7564 | 22.753 | 22.2227 | 22.3751 | 22.5344 | 21.5495 | 25.6498 | 23.4286 | 22.2565 | 21.7047 | 21.199 | 22.0036 | 94.1472 | 92.2879 | 95.4238 | 101.1493 | 142.8485 | 220.838 | 837.0244 | 984.635 | 1014.0811 | 100.7961 | 246.2551 | 765.9737 | 1055.1375 | 966.6024 | 1041.1601 | 99.1376 | 574.7166 | 1032.4107 | 99.7302 | 506.6176 | 955.0319 |  | 1036.4032 |  | 1059.0015 | 848.9084 | 810.2835 | 1005.775 |  | 391.5677 | 604.8728 | 487.9377 | 685.9257 | 813.3639 | 895.0083 | 894.769 | 34.1014 | 210.6777 | 50.8616 | 398.849 | 32.9205 | 48.3999 | 56.5914 | 90.2399 | 47.8967 |  |  | 20.886 | -1.2966 | -68.5452 | 1.7282 | 9.1084 | -197.7349 | 32.1319 | -5.7547 | 6.8646 | 22.2704 | 120.3799 | 0.0031361 | -0.00047476 | 0.00051912 | 655.9837 | 274.0497 | 58.6635 | 28.4099 | 22.0609 | 21.0751 | 20.7317 | 34.2831 | 24.6032 | 22.688 | 22.1942 | 21.8645 | 22.5018 | 22.1383 | 337.8128 | 297.9834 | 253.587 | 173.535 | 143.0206 | 362.0027 | 224.5622 | 87.2029 | 88.3302 | 88.1764 | 97.0753 | 97.1657 | 104.3656 | 98.6645 | 139.2553 | 673.5168 | 1079.9656 | 841.9247 | 861.901 | 1056.3589 | 24.3882 | 13.9459 | 926.6852 | 525.6068 | 29.8272 | 921.6564 | 157.3802 | 25.4328 | 103.2547 | 272.7556 | 770.1316 | 100.52 | 714.4716 | 1001.1512 | 913.5653 | 1024.5193 | 834.6683 | 840.6713 | 1088.2097 |  | 1033.3261 | 939.2678 | 1045.8376 | 1149.548 | 1114.2298 | 931.8485 |  | 924.5738 |  |  | 1073.6339 | 1059.8071 | 1065.8189 | [5 empty] | 28.8798 | 1057.9028 | 103.622 | 25.2587 | 1031.3476 | 99.134 | 24.21 | 1127.8275 | 1059.3533 | 1114.7632 |  |  | 1073.5473 | 959.2151 | 1044.3987 | 1117.5407 | 1042.9899 | 1096.6629 | 1003.6898 | 1065.0378 | 1008.1984 | 1068.3762 | 859.3928 | 1001.3841 | 1025.0785 | 1063.932 | 1081.7657 | 1075.2508 |  | 996.4309 | 894.832 | 982.6735 | 1009.5022 | 1066.7997 |  | 1010.8775 | 932.99 | 0.29871 | 20.4612 | 1.3658 | 1.6763 | -28.348 | 3.0894 | 4067.76 | 0.57 | 11.5463 | -2.3513 | -17.0965 | 2.7146 | 7.1885 | -33.4934 | 13.5016 | 163.6674 | 174.5716 | 209.0892 | 11.9155 | 0.25435 |  | 190.7297
42838.4586 | 3307 | 36.8806 | 27.5305 | 23.7623 | 22.7525 | 22.2186 | 22.3709 | 22.5319 | 21.5489 | 25.6551 | 23.4252 | 22.2501 | 21.7022 | 21.195 | 21.9957 | 94.1643 | 92.3621 | 95.422 | 101.1576 | 143.9488 | 221.261 | 836.7583 | 986.1868 | 1016.6107 | 100.8095 | 246.5675 | 766.1623 | 1054.5844 | 968.5918 | 1041.5439 | 99.1573 | 574.9752 | 1032.6665 | 99.7516 | 507.3326 | 950.8951 |  | 1036.2487 |  | 1058.9816 | 847.9283 | 809.9503 | 1005.6723 |  | 391.7225 | 605.1147 | 489.7505 | 683.8395 | 812.2144 | 895.7304 | 895.4496 | 34.4063 | 210.6397 | 50.0624 | 398.9585 | 32.9122 | 48.4155 | 56.5901 | 90.2282 | 47.877 |  |  | 20.9425 | -2.204 | -68.4637 | 2.1376 | 8.1543 | -197.8374 | 32.5433 | -5.7455 | 6.9716 | 22.3562 | 120.4021 | 0.003348 | -0.00049119 | 0.00052734 | 655.7443 | 273.9946 | 58.7236 | 28.4188 | 22.0604 | 21.0711 | 20.7279 | 34.2906 | 24.5956 | 22.6935 | 22.19 | 21.8535 | 22.4967 | 22.1314 | 354.7485 | 305.4893 | 259.8219 | 176.4203 | 143.6928 | 362.7611 | 224.7093 | 87.2333 | 88.3687 | 88.1918 | 97.1009 | 97.1751 | 104.3878 | 98.6668 | 139.6317 | 673.8855 | 1080.0737 | 842.4003 | 862.6933 | 1056.4573 | 15.2646 | 12.4783 | 934.9519 | 533.2568 | 29.8267 | 927.3273 | 157.5517 | 25.4337 | 103.1628 | 273.3913 | 770.0365 | 100.4977 | 714.5733 | 1001.2692 | 913.4705 | 1025.2599 | 835.648 | 841.5173 | 1087.9952 |  | 1033.0972 | 939.812 | 1045.7371 | 1149.9111 | 1114.1463 | 931.5082 |  | 925.1909 |  |  | 1072.8038 | 1059.6595 | 1066.158 | [5 empty] | 28.8954 | 1060.7852 | 103.6276 | 25.2607 | 1033.9658 | 99.1687 | 24.21 | 1126.5584 | 1058.4932 | 1114.6647 |  |  | 1075.0684 | 958.9178 | 1043.9725 | 1118.1215 | 1042.535 | 1096.1555 | 1004.2728 | 1065.6914 | 1008.0038 | 1068.2115 | 859.7395 | 1001.8251 | 1024.7873 | 1064.76 | 1081.5943 | 1075.2073 |  | 993.7284 | 895.4837 | 982.9916 | 1009.8341 | 1069.0765 |  | 1011.1168 | 933.0765 | -0.45925 | 20.4603 | 1.3664 | 1.6776 | -28.4171 | 3.0894 | 4064.82 | 0.59 | 11.5636 | -3.0661 | -17.0887 | 3.0195 | 6.8037 | -33.5125 | 13.592 | 163.5513 | 174.5014 | 209.0262 | 10.1622 | -0.41795 |  | 190.7908
42838.4586 | 3308 | 36.8941 | 27.5383 | 23.7679 | 22.7516 | 22.226 | 22.3814 | 22.5375 | 21.5487 | 25.6607 | 23.4311 | 22.2478 | 21.7088 | 21.1998 | 22.002 | 94.1685 | 92.3793 | 95.4242 | 101.1627 | 145.0687 | 221.6832 | 837.0053 | 985.983 | 1016.8592 | 100.7915 | 246.9057 | 766.0733 | 1055.5665 | 968.6017 | 1041.921 | 99.1589 | 575.2778 | 1032.7509 | 99.7365 | 508.0829 | 946.4198 |  | 1036.1262 |  | 1058.8581 | 848.3347 | 809.7142 | 1005.5785 |  | 392.564 | 605.0636 | 490.6692 | 684.0563 | 812.709 | 896.3245 | 896.0908 | 35.0355 | 210.5386 | 49.6521 | 398.8618 | 32.9034 | 48.4576 | 56.5953 | 90.221 | 47.8547 |  |  | 20.127 | -2.0325 | -68.3632 | 1.7991 | 7.6299 | -197.7323 | 32.7029 | -6.032 | 6.8537 | 21.757 | 120.77 | 0.0031082 | -0.00051748 | 0.00051584 | 655.4709 | 273.9442 | 58.7752 | 28.432 | 22.0522 | 21.0716 | 20.7244 | 34.2976 | 24.5993 | 22.6898 | 22.1875 | 21.8582 | 22.4977 | 22.1225 | 338.6779 | 300.8206 | 263.1457 | 174.8723 | 146.7437 | 362.6475 | 224.8348 | 87.2484 | 88.3834 | 88.1949 | 97.1151 | 97.18 | 104.3896 | 98.6742 | 140.0556 | 674.2864 | 1079.9589 | 842.7563 | 863.4851 | 1055.9548 | 15.2872 | 12.6175 | 937.3813 | 545.1047 | 29.8406 | 928.5231 | 157.7301 | 25.4402 | 103.0519 | 274.0064 | 769.8956 | 100.4594 | 715.045 | 1001.7591 | 913.6418 | 1026.2425 | 835.8516 | 841.7259 | 1087.7255 |  | 1032.7947 | 940.1583 | 1046.0011 | 1150.39 | 1113.9899 | 931.2163 |  | 925.0923 |  |  | 1072.4087 | 1059.4178 | 1065.6199 | [5 empty] | 28.9131 | 1057.6407 | 103.65 | 25.2679 | 1034.4974 | 99.212 | 24.2273 | 1126.0849 | 1055.6983 | 1114.754 |  |  | 1075.5916 | 960.3237 | 1043.8799 | 1118.7366 | 1042.3257 | 1096.1271 | 1005.1016 | 1067.8965 | 1008.3535 | 1068.1449 | 859.6437 | 1002.6252 | 1024.2814 | 1064.0785 | 1082.3219 | 1075.0606 |  | 992.8024 | 897.4237 | 983.5713 | 1010.903 | 1070.5818 |  | 1011.1643 | 933.1977 | -0.010892 | 20.4596 | 1.3668 | 1.6782 | -28.3923 | 3.0893 | 4056.49 | 1.04 | 11.3379 | -2.9443 | -17.0757 | 2.7701 | 6.583 | -33.5121 | 13.6287 | 163.3975 | 174.6365 | 208.9139 | 11.9286 | -0.76981 |  | 190.737
42838.4586 | 3309 | 36.8978 | 27.5437 | 23.7694 | 22.7418 | 22.2218 | 22.3809 | 22.5322 | 21.5481 | 25.6641 | 23.43 | 22.2597 | 21.6991 | 21.198 | 22.0007 | 94.1703 | 92.3957 | 95.4335 | 101.1752 | 146.2857 | 222.1278 | 836.9348 | 986.4939 | 1017.2267 | 100.7836 | 247.1952 | 766.1636 | 1051.6855 | 965.8182 | 1039.2482 | 99.1613 | 575.6245 | 1034.3971 | 99.6918 | 508.8447 | 947.5851 |  | 1035.9769 |  | 1058.6527 | 849.6092 | 809.4087 | 1006.3603 |  | 392.0523 | 605.2735 | 489.5592 | 684.7387 | 816.2047 | 897.4856 | 896.8491 | 35.5345 | 210.4935 | 50.7996 | 398.7073 | 32.8657 | 48.4799 | 56.6051 | 90.2233 | 47.8333 |  |  | 19.1933 | -2.6062 | -68.2068 | 1.6861 | 8.2476 | -197.8 | 33.0808 | -6.0347 | 6.9991 | 22.0616 | 120.859 | 0.0034137 | -0.00048134 | 0.00051091 | 655.1411 | 273.9009 | 58.8324 | 28.4522 | 22.0607 | 21.075 | 20.7302 | 34.3118 | 24.6035 | 22.6921 | 22.1957 | 21.8679 | 22.5104 | 22.1329 | 321.3455 | 296.9766 | 260.5754 | 172.4645 | 147.5067 | 362.2897 | 224.8211 | 87.2832 | 88.4056 | 88.2151 | 97.1304 | 97.1893 | 104.4208 | 98.682 | 140.3981 | 674.636 | 1079.4828 | 842.8683 | 864.043 | 1055.4035 | 19.8371 | 10.3482 | 937.1445 | 557.6233 | 29.8605 | 928.1693 | 157.9073 | 25.4415 | 102.9871 | 274.5952 | 769.9039 | 100.4769 | 715.7394 | 1003.006 | 913.8076 | 1025.0472 | 835.5604 | 841.5202 | 1087.505 |  | 1032.5318 | 940.248 | 1046.701 | 1150.9534 | 1114.1742 | 931.0241 |  | 924.9191 |  |  | 1073.0972 | 1059.1522 | 1065.8261 | [5 empty] | 28.9165 | 1062.4128 | 103.6571 | 25.2781 | 1046.1765 | 99.2519 | 24.2226 | 1126.7232 | 1053.7801 | 1114.2362 |  |  | 1075.8513 | 961.8765 | 1044.1649 | 1119.1449 | 1042.408 | 1095.7236 | 1005.7928 | 1070.261 | 1009.4381 | 1068.2475 | 859.369 | 1003.3923 | 1023.7993 | 1064.9943 | 1082.7055 | 1074.9834 |  | 990.6088 | 897.8388 | 984.0699 | 1013.1639 | 1070.3128 |  | 1011.0751 | 933.2723 | -0.010335 | 20.4542 | 1.3672 | 1.6779 | -28.2919 | 3.0894 | 4067.89 | 1.38 | 11.0605 | -3.3344 | -17.0582 | 2.682 | 6.8476 | -33.5344 | 13.7141 | 163.2636 | 175.0181 | 209.0149 | 13.7938 | -0.48612 |  | 190.4717
42838.4586 | 3310 | 36.9015 | 27.5449 | 23.7715 | 22.7448 | 22.2159 | 22.3776 | 22.5249 | 21.5446 | 25.6634 | 23.4294 | 22.2517 | 21.6992 | 21.1889 | 21.9965 | 94.1901 | 92.4388 | 95.4386 | 101.1809 | 147.4627 | 222.5561 | 837.1039 | 987.5036 | 1018.9203 | 100.7772 | 247.613 | 766.3902 | 1048.9291 | 964.7895 | 1037.3195 | 99.1758 | 576.0493 | 1036.6761 | 99.728 | 509.6617 | 948.5207 |  | 1035.8095 |  | 1058.3866 | 852.2208 | 809.4471 | 1006.9158 |  | 392.0261 | 605.3302 | 488.9278 | 682.8217 | 817.6487 | 897.8446 | 898.1621 | 36.1792 | 210.4619 | 51.4097 | 398.7567 | 32.8902 | 48.5027 | 56.5969 | 90.2175 | 47.8039 |  |  | 19.1473 | -2.3453 | -68.0445 | 1.6907 | 8.3902 | -197.7211 | 33.1886 | -5.7744 | 6.714 | 22.2372 | 121.5802 | 0.0033283 | -0.00059469 | 0.00052077 | 654.8521 | 273.8388 | 58.8836 | 28.4625 | 22.059 | 21.0715 | 20.7248 | 34.3185 | 24.6049 | 22.6952 | 22.1941 | 21.8674 | 22.5086 | 22.133 | 329.9548 | 309.6941 | 258.4744 | 168.191 | 142.6949 | 362.4226 | 224.8323 | 87.311 | 88.4239 | 88.2287 | 97.1326 | 97.1883 | 104.4386 | 98.6777 | 140.7406 | 674.9695 | 1078.994 | 842.9064 | 864.6613 | 1055.541 | 17.9748 | 12.484 | 934.617 | 569.3832 | 29.8829 | 926.9122 | 158.0901 | 25.46 | 102.9575 | 275.2188 | 769.7513 | 100.4744 | 716.5452 | 1004.4372 | 914.6665 | 1022.4736 | 835.1129 | 841.103 | 1087.2419 |  | 1032.2957 | 940.3381 | 1047.782 | 1150.515 | 1114.0499 | 930.931 |  | 924.8461 |  |  | 1074.3301 | 1058.9389 | 1066.1065 | [5 empty] | 28.9381 | 1064.8161 | 103.6786 | 25.2811 | 1055.0512 | 99.2885 | 24.2359 | 1126.5902 | 1053.1047 | 1114.0952 |  |  | 1074.9632 | 961.6882 | 1045.0212 | 1119.0396 | 1042.1667 | 1095.2899 | 1006.7087 | 1075.3911 | 1010.0861 | 1068.7324 | 860.2028 | 1004.1782 | 1025.1321 | 1064.0325 | 1081.7927 | 1074.1251 |  | 992.0723 | 897.5208 | 984.852 | 1015.7693 | 1062.9915 |  | 1010.9151 | 933.0317 | 0.18982 | 20.456 | 1.3661 | 1.6789 | -28.4425 | 3.0894 | 4061.61 | 1.18 | 11.0391 | -3.1632 | -17.0384 | 2.6858 | 6.9076 | -33.5329 | 13.7385 | 163.1452 | 175.61 | 208.9484 | 12.8597 | -0.25112 |  | 190.1801
42838.4586 | 3311 | 36.928 | 27.5608 | 23.7726 | 22.754 | 22.2259 | 22.3886 | 22.5279 | 21.5615 | 25.6765 | 23.4392 | 22.2592 | 21.7038 | 21.1998 | 22.0023 | 94.1892 | 92.4643 | 95.4359 | 101.1909 | 148.6535 | 222.9711 | 837.099 | 988.0008 | 1020.7796 | 100.7903 | 247.9516 | 766.3431 | 1050.98 | 963.7881 | 1038.3549 | 99.1594 | 576.4267 | 1038.5053 | 99.7262 | 510.3985 | 950.2703 |  | 1035.6259 |  | 1058.1178 | 852.1382 | 809.4786 | 1006.827 |  | 391.9579 | 606.3934 | 490.3716 | 681.0733 | 819.6007 | 898.6918 | 900.1443 | 36.1388 | 210.4239 | 51.2819 | 399.1098 | 32.8952 | 48.5521 | 56.6155 | 90.2169 | 47.7745 |  |  | 19.6138 | -2.4406 | -68.0083 | 1.3313 | 7.714 | -197.7941 | 33.2536 | -5.7784 | 7.1363 | 22.8662 | 121.105 | 0.0032363 | -0.00053062 | 0.00051255 | 654.6492 | 273.7893 | 58.9416 | 28.4715 | 22.0622 | 21.0747 | 20.7317 | 34.3358 | 24.6061 | 22.6991 | 22.1934 | 21.8688 | 22.5103 | 22.1413 | 343.0376 | 317.7806 | 254.2078 | 165.5884 | 142.3118 | 362.664 | 224.732 | 87.3359 | 88.4308 | 88.2379 | 97.1331 | 97.1807 | 104.4528 | 98.6791 | 141.0964 | 675.2995 | 1078.7233 | 843.1804 | 865.2561 | 1055.8806 | 17.1891 | 12.0954 | 937.218 | 579.095 | 29.8874 | 930.4174 | 158.2631 | 25.4702 | 102.8597 | 275.8268 | 769.5494 | 100.5003 | 717.2004 | 1005.944 | 914.397 | 1021.8965 | 834.7301 | 840.7659 | 1086.9038 |  | 1032.0671 | 940.6289 | 1048.6493 | 1149.6343 | 1113.8345 | 930.9993 |  | 924.8154 |  |  | 1073.2277 | 1057.532 | 1066.6569 | [5 empty] | 28.9449 | 1058.6036 | 103.7031 | 25.2713 | 1032.9309 | 99.3315 | 24.2328 | 1126.8372 | 1051.6162 | 1114.2284 |  |  | 1074.4572 | 961.8595 | 1046.1802 | 1119.1679 | 1042.0594 | 1094.8634 | 1007.4762 | 1078.2924 | 1010.7335 | 1069.5953 | 859.8713 | 1005.1756 | 1025.2889 | 1062.8441 | 1080.8401 | 1073.2035 |  | 993.33 | 898.2413 | 985.936 | 1018.983 | 1069.3772 |  | 1010.8613 | 933.0139 | -0.12479 | 20.4536 | 1.3661 | 1.6784 | -28.3005 | 3.0894 | 4082.08 | 0.8 | 11.1772 | -3.2288 | -17.0442 | 2.3847 | 6.6259 | -33.5512 | 13.7569 | 163.0329 | 176.0799 | 208.8365 | 11.4469 | 0.209 |  | 190.0115
42838.4586 | 3312 | 36.9335 | 27.5612 | 23.7681 | 22.7432 | 22.2222 | 22.3746 | 22.5241 | 21.5602 | 25.6838 | 23.438 | 22.2606 | 21.705 | 21.2002 | 22.0024 | 94.1956 | 92.4775 | 95.4418 | 101.2007 | 149.8649 | 223.3981 | 836.8002 | 988.004 | 1021.1532 | 100.8178 | 248.35 | 766.7517 | 1053.1699 | 961.6325 | 1040.0694 | 99.1453 | 576.8519 | 1041.216 | 99.7722 | 511.1458 | 950.2494 |  | 1035.4874 |  | 1057.8274 | 853.3275 | 809.334 | 1004.6529 |  | 391.269 | 606.0609 | 491.1834 | 680.2876 | 820.8331 | 898.8193 | 901.4466 | 36.212 | 210.4668 | 50.9631 | 399.4181 | 32.8906 | 48.5819 | 56.6194 | 90.1976 | 47.7556 |  |  | 19.8425 | -1.3406 | -68.6175 | 1.7932 | 8.0156 | -197.7763 | 32.5387 | -5.9124 | 6.8093 | 22.1523 | 122.0216 | 0.0033283 | -0.00052569 | 0.00053555 | 654.4597 | 273.7581 | 58.9949 | 28.4746 | 22.0562 | 21.0744 | 20.7248 | 34.335 | 24.609 | 22.6848 | 22.18 | 21.8577 | 22.5083 | 22.1332 | 344.3159 | 308.9612 | 252.4978 | 163.1692 | 142.7713 | 362.7263 | 224.5291 | 87.3896 | 88.4643 | 88.2506 | 97.141 | 97.1901 | 104.4725 | 98.6916 | 141.48 | 675.6442 | 1078.6447 | 843.5681 | 865.9855 | 1055.7826 | 14.4711 | 11.6361 | 939.9684 | 588.0039 | 29.9111 | 931.8543 | 158.4752 | 25.4843 | 102.9049 | 276.4462 | 769.6242 | 100.5678 | 717.9819 | 1007.4734 | 913.8487 | 1021.3681 | 834.3331 | 840.4176 | 1086.5718 |  | 1031.8079 | 940.7223 | 1049.2286 | 1148.7401 | 1113.8235 | 931.1191 |  | 924.738 |  |  | 1073.2146 | 1058.5638 | 1066.4266 | [5 empty] | 28.9571 | 1055.7301 | 103.7223 | 25.277 | 1031.956 | 99.3554 | 24.2352 | 1126.0329 | 1051.1767 | 1114.4124 |  |  | 1074.9823 | 961.7721 | 1047.2013 | 1118.7813 | 1041.8786 | 1094.6345 | 1008.0469 | 1078.9677 | 1010.823 | 1069.9267 | 862.8619 | 1006.4802 | 1028.1627 | 1062.2394 | 1080.1715 | 1072.9656 |  | 993.727 | 898.0928 | 986.8733 | 1020.3995 | 1064.0973 |  | 1011.1281 | 933.1904 | 0.068688 | 20.451 | 1.3656 | 1.6774 | -28.2408 | 3.0894 | 4054.63 | 0.96 | 11.2495 | -2.3925 | -17.1171 | 2.7671 | 6.7545 | -33.5515 | 13.609 | 162.9043 | 176.397 | 208.8544 | 11.3155 | 0.37078 |  | 189.9679
42838.4586 | 3313 | 36.9456 | 27.5636 | 23.7703 | 22.7454 | 22.2147 | 22.3714 | 22.5243 | 21.5491 | 25.6856 | 23.44 | 22.2558 | 21.7036 | 21.1956 | 21.9977 | 94.202 | 92.5063 | 95.4499 | 101.208 | 151.1022 | 223.8287 | 836.0375 | 986.3284 | 1018.2189 | 100.8036 | 248.7083 | 767.3891 | 1053.3734 | 961.0782 | 1040.3239 | 99.1557 | 577.2447 | 1043.4941 | 99.7422 | 511.8738 | 947.3158 |  | 1035.3733 |  | 1057.5821 | 852.4087 | 808.9323 | 1003.9895 |  | 391.2105 | 605.7606 | 491.2827 | 680.8123 | 820.0491 | 899.0506 | 901.5863 | 36.5337 | 210.4357 | 50.6311 | 399.5139 | 32.8948 | 48.5825 | 56.6119 | 90.2125 | 47.7433 |  |  | 20.0035 | -1.6133 | -68.2042 | 1.422 | 7.8836 | -197.7914 | 32.0826 | -6.2936 | 7.0619 | 22.7003 | 121.6779 | 0.0033398 | -0.00034827 | 0.00052077 | 654.3097 | 273.6707 | 59.0462 | 28.4825 | 22.0525 | 21.0682 | 20.7272 | 34.3449 | 24.6072 | 22.6902 | 22.1894 | 21.8597 | 22.5025 | 22.1256 | 331.7826 | 295.2727 | 249.6365 | 165.2907 | 144.8941 | 362.399 | 224.3134 | 87.4472 | 88.48 | 88.2603 | 97.1278 | 97.1855 | 104.4846 | 98.694 | 141.8773 | 676.0113 | 1078.5897 | 843.9804 | 866.8145 | 1055.9677 | 15.222 | 9.1237 | 937.9639 | 596.0557 | 29.9068 | 931.3985 | 158.6251 | 25.4808 | 102.8226 | 277.0142 | 769.8128 | 100.5164 | 718.5117 | 1009.3209 | 914.6669 | 1020.7118 | 833.856 | 839.9999 | 1086.3515 |  | 1031.5879 | 940.7046 | 1049.5099 | 1148.1531 | 1113.9308 | 931.1792 |  | 924.6467 |  |  | 1073.336 | 1058.5897 | 1065.9918 | [5 empty] | 28.9696 | 1053.4046 | 103.7421 | 25.292 | 1034.5353 | 99.4049 | 24.2378 | 1125.4462 | 1053.6579 | 1113.8856 |  |  | 1074.2402 | 960.9972 | 1047.3309 | 1119.706 | 1041.8417 | 1094.516 | 1008.2615 | 1080.078 | 1010.8315 | 1070.477 | 864.5368 | 1007.2826 | 1029.6678 | 1061.523 | 1079.7839 | 1073.4483 |  | 993.3105 | 897.7832 | 987.4762 | 1021.7766 | 1063.7003 |  | 1011.1754 | 933.0042 | -0.16745 | 20.4497 | 1.3648 | 1.6767 | -28.1958 | 3.0894 | 4021.54 | 0.57 | 11.2962 | -2.6242 | -17.0626 | 2.4637 | 6.6993 | -33.5561 | 13.5146 | 162.7934 | 176.5529 | 208.9386 | 12.6526 | 0.65871 |  | 189.9304
42838.4586 | 3314 | 36.9601 | 27.5786 | 23.7725 | 22.7531 | 22.2197 | 22.3863 | 22.5354 | 21.5515 | 25.6892 | 23.4434 | 22.2523 | 21.7063 | 21.1988 | 22.0038 | 94.207 | 92.5171 | 95.4471 | 101.2151 | 152.346 | 224.2708 | 836.0471 | 986.089 | 1017.4955 | 100.8122 | 249.0574 | 767.8124 | 1052.238 | 958.9686 | 1039.7614 | 99.1668 | 577.5995 | 1045.4978 | 99.7156 | 512.6169 | 946.5722 |  | 1035.2277 |  | 1057.3963 | 851.6258 | 808.5419 | 1001.2698 |  | 390.7952 | 605.8995 | 491.1932 | 681.3398 | 819.4652 | 900.0286 | 901.9406 | 36.9308 | 210.4188 | 49.4716 | 399.4646 | 32.8856 | 48.5982 | 56.6169 | 90.2342 | 47.72 |  |  | 19.8852 | -2.5891 | -68.4177 | 1.4088 | 8.3777 | -197.7382 | 32.354 | -6.3534 | 6.8479 | 22.4529 | 121.1135 | 0.0032379 | -0.00057497 | 0.00051255 | 654.28 | 273.6248 | 59.1052 | 28.492 | 22.0474 | 21.0675 | 20.7138 | 34.3538 | 24.6108 | 22.6832 | 22.1854 | 21.8489 | 22.5019 | 22.1267 | 327.807 | 294.0876 | 245.3735 | 165.7059 | 145.7323 | 362.1926 | 224.009 | 87.482 | 88.4949 | 88.2721 | 97.1067 | 97.1794 | 104.4979 | 98.6893 | 142.2446 | 676.3496 | 1078.6277 | 844.3961 | 867.4299 | 1056.0745 | 14.9375 | 14.3921 | 939.351 | 603.3694 | 29.9312 | 933.0716 | 158.8056 | 25.4948 | 102.7847 | 277.5897 | 770.1828 | 100.5071 | 719.2585 | 1010.1684 | 915.6374 | 1020.1794 | 833.4306 | 839.6312 | 1086.207 |  | 1031.3697 | 940.7202 | 1049.8348 | 1147.7015 | 1113.6281 | 931.2025 |  | 924.5319 |  |  | 1075.8684 | 1058.5027 | 1066.2403 | [5 empty] | 28.9834 | 1054.2459 | 103.7641 | 25.3024 | 1030.9584 | 99.4499 | 24.2444 | 1123.8739 | 1054.8061 | 1114.3094 |  |  | 1074.5984 | 960.4173 | 1047.5396 | 1119.5938 | 1041.9651 | 1093.898 | 1008.4883 | 1082.5685 | 1012.2391 | 1070.8519 | 866.8454 | 1008.0962 | 1031.0781 | 1060.885 | 1080.0216 | 1073.6058 |  | 992.1507 | 897.0945 | 987.9087 | 1023.0259 | 1067.1973 |  | 1011.4222 | 933.257 | 0.081488 | 20.4483 | 1.3646 | 1.6753 | -28.2889 | 3.0893 | 4017.68 | 0.77 | 11.2603 | -3.3247 | -17.0906 | 2.4525 | 6.9089 | -33.5656 | 13.5773 | 162.6815 | 176.732 | 208.7596 | 13.0594 | 1.0901 |  | 189.9498
42838.4586 | 3315 | 36.9763 | 27.5831 | 23.7813 | 22.7495 | 22.2291 | 22.3843 | 22.5285 | 21.5516 | 25.6894 | 23.4437 | 22.2542 | 21.7001 | 21.1964 | 21.998 | 94.2194 | 92.5535 | 95.4481 | 101.2369 | 153.6076 | 224.728 | 836.2419 | 985.2219 | 1016.4513 | 100.8332 | 249.428 | 768.0812 | 1051.6231 | 957.394 | 1039.1894 | 99.1792 | 577.9639 | 1046.6464 | 99.7259 | 513.3721 | 946.0225 |  | 1035.041 |  | 1057.1939 | 851.9467 | 807.9962 | 1000.401 |  | 390.7249 | 605.6854 | 491.3657 | 685.8208 | 821.9515 | 901.1338 | 902.763 | 37.0795 | 210.4578 | 48.9398 | 399.3357 | 32.9044 | 48.6205 | 56.6196 | 90.221 | 47.7085 |  |  | 19.6519 | -2.503 | -67.9807 | 1.2255 | 8.3678 | -197.7914 | 32.7549 | -6.1635 | 6.878 | 23.012 | 122.0223 | 0.0032166 | -0.00041562 | 0.00049777 | 654.3331 | 273.5934 | 59.1577 | 28.5124 | 22.0589 | 21.0739 | 20.7297 | 34.3688 | 24.6259 | 22.6944 | 22.1926 | 21.8601 | 22.5059 | 22.1315 | 332.3301 | 299.4789 | 263.6508 | 167.8328 | 147.4258 | 362.0431 | 224.1808 | 87.5127 | 88.5116 | 88.282 | 97.0936 | 97.1799 | 104.5131 | 98.6887 | 142.6028 | 676.695 | 1078.4669 | 844.6219 | 868.0315 | 1055.4496 | 15.3081 | 13.3287 | 939.4197 | 609.8275 | 29.9427 | 932.1455 | 158.9775 | 25.5007 | 102.7683 | 278.1618 | 770.4851 | 100.5106 | 719.587 | 1011.345 | 916.0954 | 1019.3644 | 833.004 | 839.3002 | 1085.9287 |  | 1031.103 | 940.6291 | 1050.2301 | 1147.1465 | 1113.3546 | 931.3246 |  | 924.4216 |  |  | 1075.3809 | 1058.9737 | 1067.1263 | [5 empty] | 28.9989 | 1052.5015 | 103.7856 | 25.3053 | 1028.7739 | 99.4891 | 24.2515 | 1123.5102 | 1054.5306 | 1114.4823 |  |  | 1075.2446 | 960.7722 | 1048.0088 | 1119.4821 | 1041.9833 | 1093.8729 | 1008.5697 | 1082.8722 | 1013.2535 | 1071.4377 | 868.3276 | 1008.9168 | 1032.6552 | 1059.8252 | 1080.5172 | 1073.7807 |  | 992.1214 | 897.7197 | 988.5783 | 1025.0495 | 1062.9349 |  | 1011.7819 | 933.3066 | -0.10642 | 20.4466 | 1.366 | 1.677 | -28.3701 | 3.0893 | 4023.49 | 0.63 | 11.1916 | -3.2685 | -17.0339 | 2.287 | 6.9081 | -33.5859 | 13.6676 | 162.5476 | 176.9532 | 208.602 | 12.5315 | -0.91687 |  | 189.8727
42838.4587 | 3316 | 36.9816 | 27.5835 | 23.776 | 22.7494 | 22.2194 | 22.3819 | 22.5213 | 21.5509 | 25.6991 | 23.4486 | 22.2537 | 21.6985 | 21.1928 | 21.9998 | 94.2269 | 92.5782 | 95.4525 | 101.2416 | 154.8684 | 225.184 | 836.2913 | 985.085 | 1016.5504 | 100.8465 | 249.7948 | 768.1072 | 1049.9233 | 961.2277 | 1037.575 | 99.1865 | 578.3173 | 1046.0612 | 99.6335 | 514.1716 | 945.6554 |  | 1034.8419 |  | 1056.9793 | 851.8348 | 807.4653 | 1002.1546 |  | 391.2744 | 606.6879 | 491.299 | 689.3566 | 825.7144 | 902.5797 | 903.8408 | 36.5075 | 210.4956 | 48.9615 | 399.2612 | 32.8954 | 48.6207 | 56.625 | 90.2389 | 47.6915 |  |  | 19.031 | -1.9372 | -68.0333 | 1.6552 | 7.7613 | -197.8342 | 32.9067 | -5.9275 | 6.7959 | 21.6781 | 120.5561 | 0.0033267 | -0.0006374 | 0.00051419 | 654.4174 | 273.5528 | 59.2157 | 28.5214 | 22.0704 | 21.0783 | 20.7262 | 34.3775 | 24.6283 | 22.6946 | 22.1878 | 21.8652 | 22.512 | 22.1359 | 328.6799 | 291.8472 | 265.9836 | 164.3413 | 146.774 | 361.7755 | 224.2111 | 87.5529 | 88.5288 | 88.2883 | 97.0941 | 97.181 | 104.5121 | 98.6915 | 142.9605 | 677.0365 | 1078.1355 | 844.7447 | 868.5139 | 1055.1328 | 15.7233 | 10.3163 | 937.6099 | 615.4047 | 29.9579 | 930.5922 | 159.1513 | 25.5037 | 102.6628 | 278.7232 | 770.5743 | 100.5135 | 719.7819 | 1011.0635 | 916.5742 | 1020.2696 | 832.5773 | 838.9018 | 1085.6551 |  | 1030.917 | 940.5665 | 1050.5325 | 1146.6704 | 1113.1064 | 931.3812 |  | 924.3614 |  |  | 1074.4561 | 1059.4105 | 1067.4115 | [5 empty] | 29.0135 | 1051.2765 | 103.7971 | 25.3069 | 1027.7815 | 99.5334 | 24.253 | 1123.5639 | 1053.8584 | 1114.2954 |  |  | 1074.2879 | 961.1631 | 1048.4559 | 1119.7427 | 1042.0031 | 1093.8496 | 1008.6572 | 1082.2034 | 1013.9896 | 1072.5479 | 869.6013 | 1009.5484 | 1034.8419 | 1059.284 | 1080.4962 | 1073.7738 |  | 991.3914 | 897.8007 | 989.1675 | 1025.57 | 1065.3197 |  | 1011.7809 | 933.0648 | -0.010335 | 20.4455 | 1.3671 | 1.6781 | -28.255 | 3.0893 | 4046.19 | 0.85 | 11.0066 | -2.8771 | -17.0502 | 2.6595 | 6.6572 | -33.6102 | 13.7076 | 162.4564 | 177.1224 | 208.4583 | 12.8918 | -1.1719 |  | 189.6867
42838.4587 | 3317 | 36.9939 | 27.5917 | 23.7803 | 22.7566 | 22.2142 | 22.3848 | 22.5361 | 21.5502 | 25.7047 | 23.4554 | 22.2589 | 21.7042 | 21.1924 | 22.0015 | 94.2292 | 92.586 | 95.45 | 101.2444 | 156.1261 | 225.635 | 835.8389 | 985.5935 | 1017.4955 | 100.8538 | 250.1451 | 768.1477 | 1048.0941 | 963.6714 | 1035.7464 | 99.2166 | 578.7303 | 1046.2522 | 99.7523 | 515.0087 | 947.3884 |  | 1034.6126 |  | 1056.6195 | 852.6648 | 807.4531 | 1002.4483 |  | 391.4573 | 606.7693 | 489.9299 | 691.7129 | 826.9973 | 903.099 | 903.884 | 35.9489 | 210.4758 | 49.2041 | 399.248 | 32.8952 | 48.6481 | 56.6232 | 90.2485 | 47.6468 |  |  | 18.9994 | -2.4294 | -68.3842 | 1.0014 | 7.9565 | -197.7816 | 32.9034 | -5.9637 | 6.7587 | 22.5897 | 120.8809 | 0.0032462 | -0.00046655 | 0.00052077 | 654.3278 | 273.5137 | 59.2708 | 28.5312 | 22.064 | 21.0742 | 20.7237 | 34.3781 | 24.6225 | 22.6907 | 22.1865 | 21.8621 | 22.515 | 22.1308 | 332.1735 | 293.0622 | 250.1515 | 160.1487 | 144.2269 | 361.566 | 223.9883 | 87.5756 | 88.5561 | 88.2993 | 97.1133 | 97.1901 | 104.5297 | 98.6965 | 143.3337 | 677.396 | 1078.0333 | 844.8801 | 868.9073 | 1055.1977 | 16.1812 | 10.6598 | 936.8616 | 620.881 | 29.9768 | 931.0704 | 159.3267 | 25.5083 | 102.7707 | 279.3004 | 770.569 | 100.4996 | 720.1626 | 1011.1843 | 916.2797 | 1021.0203 | 832.2266 | 838.55 | 1085.3782 |  | 1030.703 | 940.5431 | 1050.3047 | 1146.3898 | 1112.7435 | 931.4324 |  | 924.2577 |  |  | 1073.0952 | 1058.9021 | 1067.3137 | [5 empty] | 29.0199 | 1050.2703 | 103.8145 | 25.3074 | 1029.5065 | 99.5792 | 24.2571 | 1123.8887 | 1054.0377 | 1114.9321 |  |  | 1073.5799 | 962.3341 | 1048.4903 | 1119.812 | 1041.9005 | 1093.4938 | 1008.773 | 1082.538 | 1014.4594 | 1072.7994 | 869.3802 | 1009.6285 | 1035.7548 | 1059.799 | 1080.191 | 1073.3348 |  | 991.2653 | 898.1807 | 989.9227 | 1025.6514 | 1066.2674 |  | 1011.7469 | 932.9872 | -0.00477 | 20.4409 | 1.3669 | 1.6779 | -28.3519 | 3.0893 | 4021.58 | 0.64 | 10.9898 | -3.2221 | -17.0949 | 2.0687 | 6.7418 | -33.6132 | 13.71 | 162.3505 | 176.9969 | 208.2369 | 12.4682 | 0.55629 |  | 189.6249
42838.4587 | 3318 | 36.9946 | 27.5855 | 23.7715 | 22.7476 | 22.2178 | 22.3906 | 22.5262 | 21.5481 | 25.7 | 23.4543 | 22.2457 | 21.7016 | 21.1897 | 22.0013 | 94.2411 | 92.6093 | 95.4604 | 101.2631 | 157.4052 | 226.1019 | 834.1954 | 984.2583 | 1016.1053 | 100.8615 | 250.4919 | 768.1568 | 1047.3071 | 964.0567 | 1034.8329 | 99.2185 | 579.1041 | 1045.6612 | 99.7009 | 515.7709 | 946.4024 |  | 1034.3977 |  | 1056.2892 | 853.687 | 807.2766 | 1004.109 |  | 391.8289 | 606.9626 | 490.1191 | 693.3943 | 825.8704 | 903.4895 | 903.974 | 36.0871 | 210.4853 | 49.5654 | 399.3921 | 32.8785 | 48.6894 | 56.6335 | 90.2573 | 47.6001 |  |  | 18.571 | -1.7427 | -68.2042 | 1.5455 | 8.0281 | -197.7566 | 32.5774 | -5.5214 | 7.0966 | 22.7984 | 119.1767 | 0.0034121 | -0.00057333 | 0.00053062 | 654.0865 | 273.493 | 59.3267 | 28.5373 | 22.0566 | 21.067 | 20.7188 | 34.3919 | 24.621 | 22.687 | 22.186 | 21.8576 | 22.5176 | 22.1275 | 352.2964 | 292.5993 | 243.2151 | 159.9719 | 140.5992 | 361.9184 | 223.7351 | 87.6273 | 88.5815 | 88.3181 | 97.1256 | 97.2038 | 104.5586 | 98.7024 | 143.7075 | 677.7453 | 1078.486 | 845.4759 | 869.2751 | 1056.2646 | 18.3538 | 10.7745 | 937.4509 | 626.5801 | 29.9972 | 930.6278 | 159.4997 | 25.5285 | 102.8574 | 279.8654 | 770.7161 | 100.567 | 720.3944 | 1010.7906 | 915.9083 | 1020.5001 | 831.9804 | 838.3167 | 1085.0754 |  | 1030.474 | 940.6331 | 1049.9434 | 1146.4321 | 1112.3971 | 931.0123 |  | 924.3135 |  |  | 1071.0215 | 1058.045 | 1066.7896 | [5 empty] | 29.0234 | 1050.7106 | 103.8504 | 25.3113 | 1030.1821 | 99.6178 | 24.2604 | 1124.104 | 1051.8779 | 1114.2683 |  |  | 1073.6834 | 961.8427 | 1048.0734 | 1120.0365 | 1041.717 | 1092.8089 | 1008.8011 | 1082.8318 | 1013.9173 | 1072.3129 | 869.1104 | 1009.8958 | 1037.0417 | 1060.034 | 1080.0223 | 1073.2193 |  | 990.2592 | 897.9788 | 990.5008 | 1025.3928 | 1064.0844 |  | 1011.8459 | 932.6666 | 0.11451 | 20.4418 | 1.3668 | 1.6778 | -28.3088 | 3.0893 | 4009.93 | 1.03 | 10.8614 | -2.7293 | -17.0742 | 2.5702 | 6.7732 | -33.6166 | 13.6442 | 162.2375 | 176.7945 | 208.017 | 10.292 | 1.2918 |  | 189.8613
42838.4587 | 3319 | 37.0203 | 27.5937 | 23.7794 | 22.7499 | 22.2187 | 22.3911 | 22.5305 | 21.5515 | 25.7169 | 23.4546 | 22.251 | 21.7063 | 21.2004 | 21.9964 | 94.2518 | 92.6332 | 95.4771 | 101.2704 | 158.7002 | 226.5551 | 833.5449 | 983.1505 | 1014.7645 | 100.8722 | 250.8561 | 767.8752 | 1046.6325 | 965.2996 | 1034.4513 | 99.2379 | 579.4394 | 1046.163 | 99.7151 | 516.4934 | 944.2724 |  | 1034.1968 |  | 1055.987 | 853.8964 | 807.0636 | 1004.6251 |  | 391.3073 | 606.1479 | 489.8074 | 694.7596 | 826.2579 | 904.3396 | 904.7719 | 36.8037 | 210.5127 | 51.0042 | 399.6253 | 32.8925 | 48.7098 | 56.6275 | 90.3044 | 47.5937 |  |  | 18.5723 | -2.0621 | -68.166 | 1.5232 | 7.8842 | -197.7573 | 32.8712 | -6.2554 | 6.9709 | 22.5041 | 120.9827 | 0.0033447 | -0.00040905 | 0.00054376 | 653.8749 | 273.4955 | 59.3793 | 28.5527 | 22.0627 | 21.0734 | 20.7212 | 34.4073 | 24.6315 | 22.6919 | 22.1881 | 21.86 | 22.5254 | 22.1386 | 367.036 | 296.8339 | 236.0673 | 157.0936 | 135.9551 | 362.4609 | 223.4822 | 87.6767 | 88.6054 | 88.3316 | 97.1321 | 97.197 | 104.5826 | 98.7103 | 144.0597 | 678.0627 | 1079.3709 | 846.1137 | 870.2718 | 1056.7832 | 20.9259 | 10.916 | 937.7762 | 631.4609 | 30.0096 | 931.3316 | 159.6869 | 25.5298 | 102.8337 | 280.4048 | 770.5421 | 100.4835 | 720.3957 | 1010.5818 | 916.1972 | 1021.3262 | 831.732 | 838.0835 | 1084.751 |  | 1030.2694 | 940.8842 | 1050.6491 | 1146.273 | 1112.0894 | 930.9899 |  | 924.4151 |  |  | 1069.9266 | 1057.2967 | 1065.824 | [5 empty] | 29.0502 | 1051.8127 | 103.8694 | 25.3216 | 1030.8765 | 99.6552 | 24.2661 | 1124.5179 | 1050.1336 | 1113.7333 |  |  | 1073.2405 | 962.2612 | 1047.5233 | 1120.2527 | 1041.3985 | 1092.5371 | 1008.9061 | 1083.6964 | 1012.5936 | 1071.8731 | 867.9252 | 1009.9535 | 1037.1895 | 1059.9712 | 1079.8703 | 1072.9016 |  | 991.363 | 897.1814 | 990.2921 | 1023.9491 | 1063.9185 |  | 1011.7897 | 932.4765 | -0.16745 | 20.4396 | 1.3668 | 1.6787 | -28.618 | 3.0893 | 4025.04 | 0.65 | 10.8602 | -2.9675 | -17.0616 | 2.5504 | 6.7147 | -33.6288 | 13.7105 | 162.138 | 177.1781 | 207.8273 | 8.7461 | 2.0509 |  | 190.3675
42838.4587 | 3320 | 37.0341 | 27.6102 | 23.788 | 22.7509 | 22.2185 | 22.3866 | 22.5328 | 21.5501 | 25.7169 | 23.4534 | 22.2529 | 21.7073 | 21.2034 | 21.9947 | 94.2617 | 92.6562 | 95.4799 | 101.2782 | 160.0116 | 227.0106 | 832.9062 | 981.9832 | 1013.0639 | 100.884 | 251.2393 | 767.8331 | 1048.7005 | 966.7557 | 1035.8833 | 99.2476 | 579.7636 | 1043.8073 | 99.7358 | 517.2318 | 942.7309 |  | 1034.0207 |  | 1055.7662 | 853.9635 | 806.4851 | 1005 |  | 391.8942 | 606.607 | 489.274 | 696.2828 | 827.5691 | 904.8947 | 905.1438 | 37.3903 | 210.4657 | 50.7758 | 399.7295 | 32.8935 | 48.7165 | 56.6303 | 90.2736 | 47.5905 |  |  | 19.0796 | -1.9734 | -68.4598 | 1.8221 | 8.8942 | -197.8066 | 32.7976 | -6.1391 | 6.9088 | 22.2857 | 119.6159 | 0.0035057 | -0.00061769 | 0.00052077 | 653.6849 | 273.4771 | 59.459 | 28.5699 | 22.0691 | 21.0786 | 20.7267 | 34.4249 | 24.64 | 22.6987 | 22.2006 | 21.8612 | 22.5219 | 22.1389 | 372.6706 | 292.3546 | 231.9459 | 155.3872 | 134.5371 | 363.107 | 223.2072 | 87.7192 | 88.6181 | 88.3356 | 97.1358 | 97.1919 | 104.5796 | 98.7057 | 144.4165 | 678.4079 | 1079.8495 | 846.6267 | 871.3416 | 1056.6786 | 19.7742 | 11.7 | 939.5386 | 635.4565 | 30.0277 | 932.2716 | 159.8175 | 25.5339 | 102.8568 | 280.9358 | 770.2736 | 100.4725 | 720.5702 | 1006.9257 | 915.5803 | 1019.6705 | 831.5262 | 837.9241 | 1084.4061 |  | 1030.047 | 941.0956 | 1050.654 | 1145.9065 | 1112.0775 | 930.9662 |  | 924.5281 |  |  | 1068.8024 | 1056.7917 | 1064.8426 | [5 empty] | 29.0591 | 1054.6132 | 103.8862 | 25.3163 | 1030.8211 | 99.6975 | 24.2753 | 1124.571 | 1054.3359 | 1113.8311 |  |  | 1073.0687 | 960.6196 | 1047.178 | 1120.7341 | 1041.1575 | 1091.87 | 1008.9395 | 1084.5159 | 1012.4817 | 1071.4556 | 866.0352 | 1009.689 | 1036.2099 | 1058.2009 | 1079.0074 | 1072.2574 |  | 993.5904 | 896.4451 | 990.2122 | 1023.063 | 1064.5093 |  | 1011.3946 | 932.4599 | -0.027957 | 20.4353 | 1.3666 | 1.6792 | -28.4733 | 3.0894 | 4001.56 | 0.98 | 11.0135 | -2.9037 | -17.1028 | 2.7902 | 7.1335 | -33.6409 | 13.6984 | 162.0298 | 177.175 | 207.83 | 8.2295 | 2.4706 |  | 190.6524
42838.4587 | 3321 | 37.05 | 27.6211 | 23.7935 | 22.7548 | 22.2234 | 22.3888 | 22.5339 | 21.5513 | 25.7249 | 23.4609 | 22.2639 | 21.703 | 21.2023 | 22.0016 | 94.2838 | 92.6984 | 95.494 | 101.296 | 161.3362 | 227.4468 | 831.9763 | 980.9392 | 1012.455 | 100.9097 | 251.6176 | 768.041 | 1049.4114 | 967.1667 | 1036.4982 | 99.2663 | 580.0604 | 1041.6522 | 99.7715 | 517.9612 | 941.0901 |  | 1033.8331 |  | 1055.6486 | 853.7672 | 806.0453 | 1004.6493 |  | 392.1467 | 607.5532 | 490.1679 | 695.195 | 825.8657 | 903.4457 | 905.2667 | 36.4816 | 210.3785 | 49.5282 | 399.6043 | 32.8813 | 48.7292 | 56.6308 | 90.2525 | 47.6015 |  |  | 18.7517 | -2.2467 | -68.2166 | 1.761 | 8.3205 | -197.7264 | 32.0596 | -6.0945 | 6.6928 | 22.6617 | 120.5898 | 0.0033858 | -0.00032363 | 0.00052898 | 653.6112 | 273.4953 | 59.5219 | 28.5874 | 22.0705 | 21.0911 | 20.7271 | 34.4431 | 24.6532 | 22.7144 | 22.2008 | 21.8715 | 22.5385 | 22.1444 | 384.4941 | 303.6612 | 241.256 | 158.1095 | 135.1474 | 363.8042 | 223.2062 | 87.7482 | 88.6293 | 88.3443 | 97.1281 | 97.1877 | 104.5804 | 98.7012 | 144.786 | 678.7533 | 1079.9673 | 846.9879 | 872.2245 | 1055.9594 | 16.6003 | 17.4547 | 937.793 | 639.3892 | 30.0445 | 931.4618 | 160.002 | 25.5457 | 102.8703 | 281.455 | 770.4065 | 100.5183 | 720.7326 | 1005.9486 | 915.8941 | 1018.2185 | 831.3052 | 837.7461 | 1084.1532 |  | 1029.8335 | 941.2169 | 1049.7952 | 1145.259 | 1111.94 | 930.8781 |  | 924.609 |  |  | 1068.652 | 1056.2005 | 1064.3029 | [5 empty] | 29.0807 | 1050.7264 | 103.9225 | 25.3374 | 1030.8331 | 99.7462 | 24.2848 | 1124.3064 | 1056.1187 | 1114.4014 |  |  | 1073.1382 | 961.3359 | 1046.8187 | 1120.8014 | 1040.9709 | 1091.7186 | 1008.8347 | 1083.1596 | 1012.6526 | 1071.0476 | 865.4807 | 1009.5947 | 1036.7607 | 1056.7453 | 1078.1378 | 1071.9533 |  | 994.8939 | 896.4247 | 990.321 | 1022.9819 | 1060.6273 |  | 1011.3889 | 932.4524 | 0.15049 | 20.4368 | 1.3668 | 1.6787 | -28.2346 | 3.0893 | 3987.2 | 1.27 | 10.9211 | -3.1 | -17.0815 | 2.7445 | 6.8953 | -33.6134 | 13.5351 | 161.9237 | 176.6963 | 207.7613 | 7.034 | 1.436 |  | 190.7418
42838.4587 | 3322 | 37.0589 | 27.6256 | 23.7894 | 22.7639 | 22.2269 | 22.3927 | 22.538 | 21.5525 | 25.7307 | 23.4703 | 22.2666 | 21.7021 | 21.1995 | 22.0067 | 94.3047 | 92.7014 | 95.4919 | 101.2942 | 162.6553 | 227.8962 | 832.4586 | 982.5612 | 1014.7355 | 100.904 | 252.0175 | 768.4499 | 1049.617 | 967.9343 | 1036.9909 | 99.2856 | 580.3475 | 1041.4408 | 99.7969 | 518.6973 | 942.044 |  | 1033.6441 |  | 1055.4997 | 855.0063 | 805.6795 | 1004.2851 |  | 391.6359 | 607.1696 | 490.6928 | 694.7986 | 824.9353 | 902.12 | 905.0932 | 35.5957 | 210.3754 | 48.536 | 399.531 | 32.8744 | 48.7197 | 56.6306 | 90.2604 | 47.5885 |  |  | 18.9495 | -2.4386 | -68.1076 | 1.8044 | 8.2371 | -197.7796 | 32.6957 | -5.9275 | 6.7638 | 22.6472 | 121.2925 | 0.0035484 | -0.00043205 | 0.00052241 | 653.676 | 273.5 | 59.5716 | 28.594 | 22.0753 | 21.0856 | 20.7312 | 34.4443 | 24.6522 | 22.7044 | 22.1958 | 21.8641 | 22.5305 | 22.1408 | 383.4426 | 307.0879 | 251.6205 | 166.4653 | 141.7444 | 364.2215 | 223.4452 | 87.8169 | 88.6618 | 88.369 | 97.1358 | 97.1841 | 104.6016 | 98.703 | 145.2582 | 679.1479 | 1079.5268 | 847.1162 | 873.6395 | 1054.8436 | 16.2551 | 10.4348 | 938.5081 | 642.5623 | 30.048 | 931.5164 | 160.1731 | 25.5575 | 102.8169 | 281.9615 | 770.4825 | 100.5102 | 720.9122 | 1006.2956 | 915.491 | 1019.9338 | 831.0489 | 837.5385 | 1083.8916 |  | 1029.6314 | 941.2783 | 1049.4087 | 1144.6139 | 1111.4195 | 930.9192 |  | 924.6581 |  |  | 1068.307 | 1056.1165 | 1064.0852 | [5 empty] | 29.0827 | 1048.0577 | 103.9367 | 25.3303 | 1028.5832 | 99.7678 | 24.2833 | 1124.0289 | 1057.3934 | 1113.0439 |  |  | 1072.909 | 960.8537 | 1046.8299 | 1120.7861 | 1040.7047 | 1091.9701 | 1008.8181 | 1080.2452 | 1013.0202 | 1070.6844 | 864.5122 | 1009.4166 | 1036.4511 | 1055.8931 | 1078.0561 | 1071.9875 |  | 994.9071 | 896.6077 | 990.4566 | 1023.5042 | 1065.7106 |  | 1011.5359 | 932.0601 | 0.55748 | 20.4357 | 1.3667 | 1.6771 | -28.2151 | 3.0893 | 4006.03 | 0.85 | 10.9806 | -3.2289 | -17.0642 | 2.7775 | 6.8568 | -33.599 | 13.661 | 161.824 | 176.481 | 207.4512 | 7.2217 | 0.31762 |  | 190.5132
42838.4587 | 3323 | 37.0599 | 27.6259 | 23.7915 | 22.7488 | 22.2166 | 22.3823 | 22.5318 | 21.5507 | 25.728 | 23.4637 | 22.2542 | 21.7009 | 21.1944 | 22.0033 | 94.3273 | 92.7381 | 95.52 | 101.3038 | 164.0386 | 228.3698 | 832.3317 | 983.6767 | 1015.9685 | 100.9237 | 252.4246 | 768.7878 | 1051.9408 | 969.4994 | 1038.4764 | 99.3045 | 580.66 | 1041.5386 | 99.8131 | 519.4753 | 943.4584 |  | 1033.4739 |  | 1055.3043 | 857.1668 | 805.8001 | 1004.4648 |  | 393.0031 | 608.1014 | 492.1478 | 692.0519 | 825.5376 | 902.9451 | 905.2744 | 34.7535 | 210.4232 | 48.0344 | 399.5005 | 32.8785 | 48.7367 | 56.6198 | 90.2852 | 47.5761 |  |  | 19.0632 | -2.8342 | -67.9978 | 1.282 | 8.4539 | -197.7967 | 32.3429 | -5.9538 | 6.792 | 22.4454 | 120.9849 | 0.0031919 | -0.00050105 | 0.00048955 | 653.7101 | 273.5123 | 59.6232 | 28.6002 | 22.0723 | 21.0757 | 20.7315 | 34.4495 | 24.6483 | 22.7056 | 22.1968 | 21.87 | 22.5331 | 22.1304 | 376.6291 | 297.7209 | 240.5693 | 158.2965 | 135.1347 | 364.3867 | 223.2898 | 87.8528 | 88.6741 | 88.3767 | 97.127 | 97.182 | 104.628 | 98.706 | 145.635 | 679.4737 | 1078.8803 | 846.9567 | 873.6322 | 1053.9987 | 13.7386 | 14.6709 | 935.8294 | 645.1633 | 30.0631 | 929.2995 | 160.3374 | 25.5587 | 102.9091 | 282.4226 | 770.7208 | 100.4955 | 720.9673 | 1007.0704 | 915.0459 | 1017.9391 | 830.7878 | 837.283 | 1083.6587 |  | 1029.4355 | 941.3019 | 1049.3087 | 1144.2825 | 1111.0223 | 930.9676 |  | 924.6035 |  |  | 1068.3228 | 1055.8015 | 1063.6262 | [5 empty] | 29.0963 | 1049.7948 | 103.9499 | 25.3303 | 1030.3077 | 99.8207 | 24.2891 | 1124.1257 | 1057.3216 | 1113.5866 |  |  | 1072.4929 | 957.4444 | 1046.9723 | 1121.7015 | 1040.3496 | 1091.5462 | 1008.3089 | 1079.1986 | 1012.2604 | 1070.7108 | 863.4589 | 1009.6513 | 1036.5423 | 1055.2662 | 1077.9062 | 1072.1014 |  | 998.2098 | 896.4062 | 991.0023 | 1024.6393 | 1060.4926 |  | 1012.184 | 932.2822 | 0.1965 | 20.4344 | 1.3656 | 1.6762 | -28.2385 | 3.0894 | 4024.81 | 0.7 | 11.0197 | -3.4828 | -17.0594 | 2.3424 | 6.9489 | -33.6123 | 13.5918 | 161.7268 | 176.4251 | 207.2104 | 8.0068 | 1.5239 |  | 190.156
42838.4587 | 3324 | 37.0865 | 27.6352 | 23.7989 | 22.7586 | 22.2233 | 22.3895 | 22.5316 | 21.5539 | 25.7359 | 23.4656 | 22.2548 | 21.698 | 21.2043 | 22.0042 | 94.3492 | 92.7653 | 95.5327 | 101.3217 | 165.4011 | 228.81 | 832.0058 | 983.9266 | 1017.2968 | 100.9203 | 252.8219 | 768.873 | 1052.7935 | 968.5175 | 1038.8473 | 99.2981 | 581.0151 | 1042.9309 | 99.7983 | 520.3029 | 944.107 |  | 1033.2712 |  | 1054.9866 | 857.2315 | 805.444 | 1001.0127 |  | 393.501 | 609.1117 | 492.9137 | 691.662 | 828.4739 | 904.8258 | 906.7368 | 34.0347 | 210.4461 | 47.6942 | 399.4308 | 32.8758 | 48.7294 | 56.6215 | 90.2995 | 47.5767 |  |  | 18.5092 | -2.6456 | -68.2771 | 1.3746 | 8.7299 | -197.8506 | 33.0243 | -6.4598 | 6.9909 | 22.6852 | 120.9163 | 0.0035895 | -0.0004222 | 0.00053719 | 653.6717 | 273.5456 | 59.6988 | 28.6062 | 22.0627 | 21.0719 | 20.7239 | 34.4515 | 24.6492 | 22.6986 | 22.19 | 21.8581 | 22.526 | 22.1288 | 352.4268 | 293.0733 | 248.3335 | 161.9209 | 131.4507 | 364.3278 | 223.3533 | 87.8878 | 88.6876 | 88.377 | 97.1265 | 97.1852 | 104.6292 | 98.7009 | 145.976 | 679.8018 | 1078.0445 | 846.5654 | 873.1736 | 1053.0646 | 15.7323 | 9.048 | 934.2714 | 648.0955 | 30.0875 | 928.5234 | 160.5023 | 25.5754 | 102.8616 | 282.9089 | 770.7442 | 100.5305 | 721.3745 | 1008.5318 | 915.3075 | 1017.6406 | 830.5619 | 837.0601 | 1083.4462 |  | 1029.2469 | 941.242 | 1049.5194 | 1144.0151 | 1110.5223 | 931.0456 |  | 924.4975 |  |  | 1068.1371 | 1055.3197 | 1063.1555 | [5 empty] | 29.1183 | 1047.4186 | 103.9885 | 25.3487 | 1027.6833 | 99.8752 | 24.3011 | 1123.8074 | 1059.7817 | 1113.3918 |  |  | 1071.8589 | 958.2267 | 1047.3297 | 1122.3154 | 1039.843 | 1091.4189 | 1007.8114 | 1078.6353 | 1012.4504 | 1071.4246 | 863.7942 | 1010.0323 | 1036.4084 | 1055.2024 | 1077.2313 | 1072.1429 |  | 997.6637 | 897.1634 | 991.1485 | 1024.968 | 1056.7837 |  | 1012.3593 | 932.3412 | 0.36289 | 20.4312 | 1.3646 | 1.6757 | -28.3086 | 3.0894 | 4074.05 | 0.8 | 10.8599 | -3.3669 | -17.1042 | 2.4269 | 7.0671 | -33.6437 | 13.7452 | 161.6329 | 176.5432 | 206.9034 | 10.6859 | 0.67009 |  | 189.6907
42838.4588 | 3325 | 37.0874 | 27.6457 | 23.7992 | 22.752 | 22.2266 | 22.3848 | 22.5299 | 21.5505 | 25.7388 | 23.4632 | 22.2524 | 21.705 | 21.1897 | 21.9964 | 94.3766 | 92.7922 | 95.5485 | 101.3298 | 166.7416 | 229.2717 | 831.728 | 983.5301 | 1016.5365 | 100.923 | 253.2073 | 769.1844 | 1052.3863 | 969.7845 | 1038.2428 | 99.3009 | 581.4438 | 1044.4021 | 99.8748 | 521.1105 | 944.5103 |  | 1033.0636 |  | 1054.6318 | 856.4396 | 804.7296 | 999.1914 |  | 392.9089 | 609.0506 | 493.6363 | 695.7292 | 831.0778 | 905.019 | 906.5107 | 33.4697 | 210.406 | 47.2862 | 399.2393 | 32.859 | 48.7108 | 56.6087 | 90.2876 | 47.5511 |  |  | 18.6991 | -1.8663 | -68.0287 | 1.2261 | 8.1497 | -197.7533 | 32.6905 | -5.8585 | 6.5869 | 22.258 | 119.6949 | 0.0031837 | -0.00048462 | 0.00055034 | 653.7149 | 273.5994 | 59.7657 | 28.6207 | 22.0758 | 21.073 | 20.7258 | 34.4663 | 24.6542 | 22.7012 | 22.1904 | 21.8669 | 22.5379 | 22.1321 | 347.9302 | 292.0658 | 243.1045 | 159.9483 | 131.1629 | 364.4786 | 223.2327 | 87.9279 | 88.706 | 88.3937 | 97.1327 | 97.1918 | 104.6508 | 98.708 | 146.3373 | 680.1272 | 1077.303 | 846.4218 | 873.1855 | 1052.6404 | 20.1861 | 16.952 | 933.5884 | 650.9378 | 30.1 | 928.2994 | 160.6752 | 25.5889 | 102.7789 | 283.3765 | 770.8374 | 100.5069 | 721.8506 | 1009.4171 | 914.951 | 1018.3024 | 830.4734 | 836.9168 | 1083.2054 |  | 1029.0083 | 941.5281 | 1049.4252 | 1144.1428 | 1110.1618 | 930.3852 |  | 925.0447 |  |  | 1068.1311 | 1055.0565 | 1062.9149 | [5 empty] | 29.1236 | 1042.6249 | 104.015 | 25.3506 | 1027.9703 | 99.9124 | 24.2978 | 1124.4115 | 1057.9944 | 1112.9685 |  |  | 1071.424 | 957.6035 | 1047.5337 | 1122.5102 | 1039.6505 | 1090.6265 | 1007.7867 | 1079.241 | 1013.2391 | 1072.3029 | 867.7216 | 1010.0276 | 1036.8536 | 1054.534 | 1076.4833 | 1071.4288 |  | 992.9627 | 897.553 | 991.3365 | 1024.081 | 1054.5105 |  | 1012.3829 | 932.621 | 0.1236 | 20.4321 | 1.3647 | 1.6752 | -28.1124 | 3.0893 | 4127.85 | 0.63 | 10.913 | -2.8277 | -17.0725 | 2.292 | 6.8287 | -33.6382 | 13.6767 | 161.5135 | 176.4832 | 206.6733 | 11.2112 | 1.2343 |  | 189.2674
42838.4588 | 3326 | 37.103 | 27.6472 | 23.8022 | 22.7557 | 22.2256 | 22.3791 | 22.5318 | 21.5481 | 25.7471 | 23.4723 | 22.2517 | 21.7014 | 21.193 | 22.0041 | 94.3892 | 92.8011 | 95.5491 | 101.3458 | 168.0852 | 229.7278 | 831.1866 | 982.1923 | 1014.1137 | 100.8878 | 253.5953 | 769.1552 | 1054.7027 | 970.8705 | 1038.7619 | 99.3195 | 581.8096 | 1044.6324 | 99.7931 | 521.8584 | 942.5394 |  | 1032.9156 |  | 1054.5044 | 855.0554 | 804.3331 | 999.2421 |  | 392.9095 | 608.7902 | 493.6185 | 698.4205 | 832.3052 | 905.2871 | 906.147 | 34.2888 | 210.3771 | 46.7678 | 399.0995 | 32.8571 | 48.7151 | 56.6006 | 90.2974 | 47.5498 |  |  | 18.5946 | -2.9748 | -67.9262 | 1.3378 | 8.5946 | -197.7993 | 32.4631 | -5.9111 | 6.8177 | 22.9747 | 119.1263 | 0.0032478 | -0.00047148 | 0.00055526 | 653.7431 | 273.6286 | 59.8216 | 28.6334 | 22.0746 | 21.0839 | 20.7368 | 34.4843 | 24.6592 | 22.707 | 22.1937 | 21.8744 | 22.5442 | 22.1373 | 346.389 | 298.763 | 255.1752 | 165.6997 | 135.3982 | 364.6079 | 223.3774 | 87.9698 | 88.7295 | 88.4094 | 97.1392 | 97.198 | 104.6724 | 98.727 | 146.7243 | 680.464 | 1076.7392 | 846.4971 | 873.8222 | 1052.5247 | 17.1541 | 10.8253 | 937.5773 | 653.5835 | 30.1251 | 932.5657 | 160.831 | 25.5947 | 102.8165 | 283.8537 | 770.9797 | 100.4821 | 722.1468 | 1009.7244 | 915.1303 | 1017.8851 | 830.6125 | 836.9685 | 1082.9507 |  | 1028.8482 | 941.9061 | 1049.3106 | 1145.0222 | 1109.9044 | 930.2575 |  | 925.4986 |  |  | 1068.1831 | 1055.1113 | 1062.5365 | [5 empty] | 29.1416 | 1041.7484 | 104.0252 | 25.3526 | 1027.8521 | 99.9551 | 24.2933 | 1124.3196 | 1056.567 | 1113.0808 |  |  | 1071.9938 | 958.161 | 1047.9002 | 1122.4447 | 1039.6373 | 1090.6334 | 1007.6002 | 1079.2887 | 1012.9141 | 1071.5951 | 870.7791 | 1009.6995 | 1037.3171 | 1053.4019 | 1076.2176 | 1071.2669 |  | 992.6962 | 898.1903 | 991.4654 | 1023.4252 | 1060.9837 |  | 1012.199 | 932.6808 | 0.055703 | 20.4298 | 1.3653 | 1.6751 | -28.4061 | 3.0893 | 4166.35 | 0.77 | 10.8846 | -3.5696 | -17.0571 | 2.3938 | 7.0135 | -33.6459 | 13.6306 | 161.436 | 176.4094 | 206.4872 | 11.4044 | -0.086766 |  | 188.9402
42838.4588 | 3327 | 37.1268 | 27.6544 | 23.8077 | 22.7654 | 22.2297 | 22.3947 | 22.5329 | 21.5565 | 25.7598 | 23.4791 | 22.2665 | 21.7049 | 21.2005 | 22.0078 | 94.4134 | 92.8398 | 95.5691 | 101.3693 | 169.4506 | 230.2039 | 830.4463 | 982.0441 | 1014.0017 | 100.9232 | 254.0051 | 769.1403 | 1052.1111 | 976.565 | 1038.5015 | 99.3378 | 582.1336 | 1044.1476 | 99.7973 | 522.599 | 942.4459 |  | 1032.8243 |  | 1054.5384 | 854.5324 | 803.9545 | 999.2008 |  | 393.0992 | 607.0178 | 492.7998 | 699.6128 | 831.7994 | 905.4303 | 906.4676 | 34.8261 | 210.3548 | 46.3182 | 398.952 | 32.8609 | 48.7053 | 56.5973 | 90.3043 | 47.5369 |  |  | 18.9968 | -2.5937 | -68.214 | 1.3306 | 8.6359 | -197.7691 | 32.9264 | -5.5339 | 6.5531 | 22.2249 | 118.6844 | 0.003031 | -0.00056676 | 0.00054376 | 653.8022 | 273.6492 | 59.867 | 28.6511 | 22.0759 | 21.0802 | 20.7375 | 34.5008 | 24.6677 | 22.7113 | 22.2078 | 21.871 | 22.544 | 22.1407 | 329.4803 | 288.6639 | 247.7628 | 172.1504 | 141.2321 | 364.4698 | 223.2622 | 87.9921 | 88.7491 | 88.4123 | 97.1468 | 97.2076 | 104.6919 | 98.7157 | 147.1697 | 680.8301 | 1076.3236 | 846.7111 | 874.6011 | 1052.7848 | 14.2036 | 11.4605 | 940.4983 | 656.4855 | 30.1287 | 933.6578 | 160.988 | 25.6036 | 102.7882 | 284.2929 | 771.246 | 100.5404 | 722.2864 | 1009.0219 | 915.7811 | 1018.0428 | 830.57 | 836.9694 | 1082.6804 |  | 1028.6603 | 942.0326 | 1048.7037 | 1145.2287 | 1109.6682 | 930.12 |  | 925.5103 |  |  | 1068.3192 | 1054.9791 | 1062.3866 | [5 empty] | 29.1509 | 1048.1192 | 104.0435 | 25.3603 | 1030.5106 | 99.9968 | 24.3009 | 1124.0396 | 1056.8324 | 1112.6011 |  |  | 1071.0611 | 956.8879 | 1047.4664 | 1122.5359 | 1039.4769 | 1090.4783 | 1007.2523 | 1077.5624 | 1012.3142 | 1070.5784 | 870.5622 | 1009.511 | 1037.855 | 1056.7603 | 1076.8165 | 1071.5007 |  | 996.4417 | 898.912 | 991.3478 | 1023.0615 | 1062.9658 |  | 1012.1986 | 932.5439 | -0.44218 | 20.4288 | 1.366 | 1.6769 | -28.3337 | 3.0893 | 4189.72 | 0.84 | 11.0006 | -3.3297 | -17.076 | 2.3849 | 7.0307 | -33.6454 | 13.7284 | 161.3442 | 176.0709 | 206.3332 | 13.2597 | 0.72084 |  | 188.6897
42838.4588 | 3328 | 37.136 | 27.6572 | 23.8082 | 22.7661 | 22.2235 | 22.3905 | 22.532 | 21.5501 | 25.7583 | 23.4698 | 22.2609 | 21.7038 | 21.198 | 22.0061 | 94.4303 | 92.8537 | 95.5793 | 101.3769 | 170.8018 | 230.6612 | 829.7485 | 981.9799 | 1014.3701 | 100.9514 | 254.3947 | 769.1746 | 1050.0727 | 978.4821 | 1036.9967 | 99.3607 | 582.4222 | 1043.7344 | 99.9252 | 523.3692 | 942.6938 |  | 1032.692 |  | 1054.6231 | 853.7355 | 803.624 | 1000.2317 |  | 393.5268 | 605.2386 | 492.4658 | 699.2135 | 827.4394 | 904.6736 | 905.6434 | 34.6132 | 210.3663 | 45.9015 | 398.8528 | 32.8566 | 48.6941 | 56.5901 | 90.2966 | 47.5375 |  |  | 22.2311 | -2.4531 | -68.377 | 1.6073 | 8.8719 | -197.7724 | 32.7496 | -5.1653 | 6.771 | 22.8723 | 119.3843 | 0.0031624 | -0.00055362 | 0.00052405 | 653.8009 | 273.6792 | 59.9224 | 28.6474 | 22.0653 | 21.0683 | 20.7189 | 34.497 | 24.6523 | 22.6948 | 22.1927 | 21.8604 | 22.5283 | 22.1284 | 322.1109 | 295.6683 | 247.9272 | 170.1076 | 144.9819 | 364.0248 | 223.2376 | 88.0029 | 88.7627 | 88.4102 | 97.1332 | 97.1991 | 104.6942 | 98.7126 | 147.5396 | 681.1531 | 1076.2753 | 847.1892 | 875.3941 | 1053.2223 | 13.0745 | 14.5387 | 938.9191 | 658.9165 | 30.1422 | 932.0268 | 161.1464 | 25.6043 | 102.9734 | 284.7489 | 771.2805 | 100.526 | 722.3738 | 1009.5466 | 915.2397 | 1017.5697 | 830.3555 | 836.7631 | 1082.3837 |  | 1028.4428 | 942.0903 | 1048.3058 | 1145.3396 | 1109.5772 | 930.1686 |  | 925.5124 |  |  | 1067.9734 | 1055.1474 | 1062.3986 | [5 empty] | 29.1632 | 1045.9786 | 104.0632 | 25.3697 | 1032.0352 | 100.0551 | 24.3014 | 1124.1253 | 1059.2808 | 1112.3657 |  |  | 1070.498 | 955.7433 | 1046.8514 | 1122.273 | 1039.4551 | 1090.5097 | 1006.8347 | 1076.9402 | 1011.6724 | 1069.8463 | 868.9684 | 1009.2119 | 1037.3173 | 1058.5297 | 1077.6116 | 1071.7084 |  | 995.9857 | 900.673 | 991.274 | 1023.6406 | 1065.5191 |  | 1012.6532 | 932.4863 | 0.20744 | 20.4271 | 1.3662 | 1.6784 | -28.3232 | 3.0893 | 4182.3 | 0.76 | 11.8934 | -3.2349 | -17.0791 | 2.6185 | 7.1238 | -33.6349 | 13.6871 | 161.2376 | 175.8499 | 206.2731 | 14.0029 | 0.69916 |  | 188.6493
42838.4588 | 3329 | 37.1467 | 27.6626 | 23.8171 | 22.7718 | 22.2181 | 22.3981 | 22.5358 | 21.5559 | 25.7597 | 23.4736 | 22.2621 | 21.7022 | 21.2017 | 22.0048 | 94.4516 | 92.8781 | 95.5881 | 101.3905 | 172.1524 | 231.1107 | 829.3989 | 981.5652 | 1014.4216 | 100.9533 | 254.8076 | 769.0147 | 1048.444 | 979.1496 | 1036.0795 | 99.3664 | 582.6885 | 1044.0984 | 99.9644 | 524.1186 | 942.9431 |  | 1032.4943 |  | 1054.7007 | 854.5022 | 803.6193 | 996.32 |  | 393.7206 | 605.7016 | 493.2326 | 698.7462 | 824.5528 | 903.6572 | 905.7568 | 34.0651 | 210.391 | 45.6738 | 398.8087 | 32.8628 | 48.6827 | 56.5865 | 90.3155 | 47.5447 |  |  | 18.5927 | -2.0023 | -68.4309 | 1.5619 | 8.195 | -197.7106 | 32.5452 | -5.0812 | 6.7741 | 23.1883 | 119.6919 | 0.0031689 | -0.00060455 | 0.00054541 | 653.7003 | 273.7164 | 59.9842 | 28.6723 | 22.0838 | 21.0862 | 20.735 | 34.5062 | 24.6633 | 22.7075 | 22.2011 | 21.8713 | 22.5437 | 22.1413 | 304.2057 | 292.9096 | 253.3278 | 176.8255 | 151.2162 | 363.4696 | 223.3732 | 88.0337 | 88.7881 | 88.437 | 97.1267 | 97.2032 | 104.7166 | 98.7201 | 147.9319 | 681.4997 | 1076.2748 | 848.4239 | 876.7172 | 1053.2153 | 14.8968 | 14.4685 | 936.8073 | 661.584 | 30.1561 | 930.1853 | 161.326 | 25.6136 | 102.8826 | 285.1962 | 771.2811 | 100.5078 | 722.51 | 1010.7161 | 914.9882 | 1017.8362 | 830.1444 | 836.5728 | 1082.0889 |  | 1028.291 | 942.0752 | 1049.8622 | 1146.166 | 1109.3659 | 930.3603 |  | 925.3959 |  |  | 1067.5682 | 1055.4435 | 1062.2906 | [5 empty] | 29.1745 | 1047.8616 | 104.0933 | 25.3772 | 1031.7286 | 100.1008 | 24.3143 | 1124.1039 | 1057.6174 | 1112.3981 |  |  | 1071.2606 | 956.6217 | 1046.291 | 1122.9847 | 1039.3713 | 1090.3038 | 1006.7473 | 1077.2569 | 1011.5534 | 1069.1288 | 868.148 | 1008.9976 | 1037.0477 | 1059.4591 | 1077.9056 | 1071.6868 |  | 995.6803 | 901.3762 | 990.9222 | 1023.8367 | 1061.6278 |  | 1012.8637 | 932.4681 | 0.041605 | 20.4239 | 1.3665 | 1.6783 | -28.3604 | 3.0893 | 4125.74 | 0.6 | 10.8729 | -2.9234 | -17.0903 | 2.582 | 6.8438 | -33.6151 | 13.6384 | 161.1657 | 176.7095 | 206.1176 | 15.8982 | 0.11791 |  | 188.6492
42838.4588 | 3330 | 37.1551 | 27.6745 | 23.8138 | 22.7637 | 22.2258 | 22.3962 | 22.5414 | 21.5595 | 25.7677 | 23.4801 | 22.2612 | 21.7022 | 21.1954 | 22.0122 | 94.4774 | 92.8931 | 95.6067 | 101.4043 | 173.4995 | 231.5653 | 828.9357 | 981.5756 | 1014.4483 | 100.9536 | 255.2295 | 768.8829 | 1050.5233 | 979.2607 | 1037.0584 | 99.3608 | 582.9778 | 1043.3456 | 99.9647 | 524.8508 | 943.5722 |  | 1032.3334 |  | 1054.6658 | 854.8171 | 803.2667 | 995.2133 |  | 392.8704 | 606.0664 | 493.6326 | 699.4514 | 825.3985 | 903.8156 | 906.4945 | 33.8384 | 210.4416 | 45.9779 | 398.8278 | 32.8545 | 48.6656 | 56.5735 | 90.3241 | 47.5412 |  |  | 18.4665 | -2.4045 | -68.7765 | 1.8675 | 7.9026 | -197.8604 | 33.3436 | -5.827 | 6.8837 | 22.5297 | 119.9574 | 0.0033086 | -0.00042712 | 0.00054541 | 653.6051 | 273.7498 | 60.0297 | 28.6801 | 22.072 | 21.0732 | 20.7248 | 34.512 | 24.6632 | 22.7039 | 22.1854 | 21.8581 | 22.5427 | 22.1331 | 293.3571 | 292.1605 | 256.911 | 175.6326 | 150.9462 | 363.1328 | 223.5395 | 88.068 | 88.7943 | 88.4439 | 97.115 | 97.2028 | 104.7305 | 98.725 | 148.3095 | 681.8356 | 1076.1876 | 849.5845 | 877.5219 | 1052.9903 | 16.0697 | 12.1607 | 933.779 | 661.4286 | 30.1744 | 928.3586 | 161.494 | 25.6267 | 102.9254 | 285.6602 | 771.1437 | 100.4676 | 722.6113 | 1009.3651 | 913.8508 | 1016.7286 | 830.0132 | 836.484 | 1082.0176 |  | 1028.1107 | 941.8928 | 1050.4707 | 1145.6408 | 1109.0958 | 930.4265 |  | 925.1652 |  |  | 1066.7322 | 1055.9585 | 1062.2157 | [5 empty] | 29.187 | 1051.4274 | 104.1229 | 25.3818 | 1030.9514 | 100.1274 | 24.3193 | 1124.1833 | 1057.5788 | 1112.214 |  |  | 1072.4145 | 957.3649 | 1045.6616 | 1123.4149 | 1039.1237 | 1089.7155 | 1006.4242 | 1076.9598 | 1011.6172 | 1068.5132 | 867.4461 | 1008.7436 | 1037.226 | 1059.4928 | 1077.6445 | 1071.3088 |  | 996.041 | 900.5918 | 990.401 | 1022.9727 | 1057.8329 |  | 1012.5291 | 932.6452 | 0.53114 | 20.4202 | 1.3667 | 1.6788 | -28.2268 | 3.0893 | 4093.28 | 1.02 | 10.84 | -3.2042 | -17.137 | 2.8239 | 6.721 | -33.6301 | 13.8056 | 161.0725 | 177.0513 | 205.9629 | 17.0465 | -0.25712 |  | 188.6044
42838.4588 | 3331 | 37.1644 | 27.6848 | 23.809 | 22.7517 | 22.2275 | 22.3999 | 22.5314 | 21.5596 | 25.7747 | 23.4751 | 22.2632 | 21.713 | 21.1981 | 22.0067 | 94.5042 | 92.9264 | 95.6313 | 101.4175 | 174.8483 | 232.0103 | 828.3146 | 981.2239 | 1013.803 | 100.9591 | 255.634 | 768.9444 | 1050.6433 | 977.2062 | 1037.2647 | 99.3548 | 583.2637 | 1041.5474 | 100.0692 | 525.598 | 943.223 |  | 1032.1954 |  | 1054.5843 | 854.5118 | 802.7293 | 995.5693 |  | 392.9777 | 605.7549 | 492.1832 | 701.2256 | 827.4331 | 903.7464 | 905.7504 | 34.4389 | 210.4465 | 46.1984 | 398.75 | 32.8475 | 48.6656 | 56.5634 | 90.3199 | 47.5471 |  |  | 18.2845 | -1.7375 | -68.0254 | 1.604 | 7.9959 | -197.7711 | 32.812 | -5.8264 | 6.5678 | 21.7874 | 120.4816 | 0.003233 | -0.00072611 | 0.00051584 | 653.5341 | 273.7873 | 60.0972 | 28.6918 | 22.0743 | 21.077 | 20.7302 | 34.5292 | 24.6721 | 22.7095 | 22.2003 | 21.8624 | 22.5454 | 22.1357 | 309.9394 | 289.744 | 253.1431 | 173.946 | 147.4695 | 363.4535 | 223.5056 | 88.1199 | 88.812 | 88.4538 | 97.1109 | 97.2024 | 104.7484 | 98.7167 | 148.7219 | 682.1686 | 1075.9742 | 850.1473 | 878.2031 | 1052.8852 | 17.0582 | 12.3016 | 931.2772 | 665.8725 | 30.203 | 927.867 | 161.6611 | 25.6396 | 102.9487 | 286.1122 | 771.2751 | 100.4863 | 722.5858 | 1007.5425 | 913.8763 | 1014.1297 | 830.056 | 836.5354 | 1082.3315 |  | 1027.924 | 941.5291 | 1050.8492 | 1144.9539 | 1108.9039 | 930.4065 |  | 924.8241 |  |  | 1066.2548 | 1055.7775 | 1061.8023 | [5 empty] | 29.2022 | 1049.6961 | 104.1385 | 25.3843 | 1028.9083 | 100.1636 | 24.3215 | 1123.8087 | 1057.9332 | 1112.3972 |  |  | 1072.2808 | 957.9534 | 1045.1504 | 1123.7917 | 1038.8602 | 1089.3183 | 1006.3362 | 1078.1565 | 1011.9096 | 1068.12 | 868.5387 | 1008.2151 | 1036.4668 | 1058.7076 | 1077.4105 | 1071.1238 |  | 994.2529 | 899.4908 | 989.967 | 1021.6741 | 1060.1735 |  | 1011.9943 | 932.8893 | 0.080189 | 20.423 | 1.3667 | 1.68 | -28.2759 | 3.0893 | 4087.44 | 0.91 | 10.7873 | -2.7233 | -17.0402 | 2.6166 | 6.7604 | -33.6215 | 13.6947 | 160.9654 | 177.2711 | 205.8617 | 15.2584 | 0.15683 |  | 188.4825
42838.4588 | 3332 | 37.1699 | 27.6987 | 23.8187 | 22.7646 | 22.2282 | 22.3981 | 22.5431 | 21.5612 | 25.7822 | 23.4848 | 22.2661 | 21.7034 | 21.2066 | 22.0101 | 94.5246 | 92.9559 | 95.6449 | 101.4391 | 176.2022 | 232.4563 | 827.9109 | 980.9897 | 1013.8918 | 100.968 | 256.0386 | 769.1942 | 1047.7922 | 977.31 | 1035.8749 | 99.3541 | 583.5582 | 1040.952 | 100.0354 | 526.4294 | 942.4442 |  | 1032.0317 |  | 1054.4908 | 855.7696 | 802.302 | 996.0183 |  | 393.692 | 604.4058 | 491.9799 | 706.1459 | 828.7135 | 903.5044 | 904.9214 | 35.1813 | 210.467 | 46.6531 | 398.6678 | 32.8536 | 48.6728 | 56.5519 | 90.3019 | 47.5554 |  |  | 17.7345 | -2.1002 | -68.2258 | 1.7085 | 8.2752 | -197.75 | 33.0525 | -6.1437 | 6.7037 | 22.2899 | 120.0798 | 0.0031952 | -0.00032691 | 0.00050269 | 653.4677 | 273.8236 | 60.1423 | 28.6918 | 22.0667 | 21.0711 | 20.7251 | 34.538 | 24.6705 | 22.7051 | 22.1888 | 21.865 | 22.5426 | 22.131 | 344.261 | 298.2057 | 255.4348 | 171.5395 | 148.2064 | 363.7104 | 223.5366 | 88.162 | 88.8282 | 88.4685 | 97.1185 | 97.1973 | 104.7626 | 98.7273 | 149.1256 | 682.5397 | 1075.6775 | 850.5171 | 879.3048 | 1052.449 | 12.6296 | 8.92 | 929.2198 | 670.374 | 30.2196 | 926.9179 | 161.8258 | 25.6486 | 102.9198 | 286.5556 | 771.4943 | 100.514 | 723.0214 | 1008.6107 | 913.9152 | 1016.1726 | 830.0758 | 836.5537 | 1082.6373 |  | 1027.7377 | 941.0668 | 1050.8608 | 1144.2711 | 1108.9485 | 930.4384 |  | 924.4077 |  |  | 1066.2937 | 1055.2774 | 1061.5186 | [5 empty] | 29.2156 | 1046.7801 | 104.1531 | 25.3894 | 1029.7039 | 100.2031 | 24.3233 | 1123.3776 | 1058.1143 | 1112.5 |  |  | 1072.1587 | 958.1977 | 1044.9602 | 1123.9561 | 1038.6016 | 1089.3518 | 1006.3726 | 1080.5677 | 1012.2374 | 1067.9 | 869.3123 | 1007.7492 | 1035.4343 | 1058.0885 | 1077.1433 | 1070.9307 |  | 997.1848 | 898.8013 | 989.7918 | 1021.363 | 1058.3788 |  | 1011.8459 | 932.781 | 0.22024 | 20.4191 | 1.3665 | 1.6799 | -28.1881 | 3.0893 | 4053.76 | 1.04 | 10.6182 | -2.9918 | -17.0521 | 2.6984 | 6.8767 | -33.6163 | 13.7434 | 160.8587 | 177.2903 | 205.9086 | 11.4884 | -0.093506 |  | 188.3212
42838.4589 | 3333 | 37.1837 | 27.6958 | 23.8186 | 22.7709 | 22.2279 | 22.4 | 22.5409 | 21.5521 | 25.7846 | 23.4796 | 22.2643 | 21.6993 | 21.2061 | 22.0042 | 94.5406 | 92.9698 | 95.6659 | 101.4574 | 177.5464 | 232.9115 | 827.8551 | 982.1293 | 1015.1624 | 100.9593 | 256.463 | 769.2202 | 1046.962 | 976.8968 | 1035.0392 | 99.3567 | 583.9353 | 1040.9356 | 100.078 | 527.2345 | 943.2537 |  | 1031.8688 |  | 1054.4079 | 854.7514 | 801.7876 | 995.6383 |  | 394.1682 | 603.0794 | 492.145 | 705.0705 | 827.695 | 903.3899 | 904.074 | 35.7414 | 210.3896 | 46.4426 | 398.513 | 32.8482 | 48.6838 | 56.5341 | 90.2993 | 47.5539 |  |  | 18.0236 | -2.296 | -68.2265 | 1.5711 | 8.7404 | -197.7947 | 33.0591 | -5.6036 | 6.9364 | 23.0714 | 119.8464 | 0.0033135 | -0.00056676 | 0.00051419 | 653.4072 | 273.8772 | 60.1948 | 28.7073 | 22.0703 | 21.0721 | 20.7254 | 34.5492 | 24.6819 | 22.7085 | 22.1859 | 21.8656 | 22.5457 | 22.1415 | 337.2798 | 286.1131 | 247.653 | 171.9887 | 151.9351 | 363.4685 | 223.4156 | 88.1984 | 88.846 | 88.476 | 97.1107 | 97.1854 | 104.7738 | 98.7305 | 149.5002 | 682.8488 | 1075.3353 | 850.8217 | 880.0085 | 1052.2185 | 16.9857 | 11.688 | 927.6114 | 674.2005 | 30.2182 | 925.9133 | 161.9853 | 25.6457 | 102.9245 | 287.0203 | 771.5446 | 100.4959 | 723.664 | 1008.9482 | 913.6076 | 1016.6464 | 830.1133 | 836.5897 | 1082.5975 |  | 1027.5785 | 940.6483 | 1050.3063 | 1143.8865 | 1108.8671 | 930.5132 |  | 924.0134 |  |  | 1065.8501 | 1055.0114 | 1061.3899 | [5 empty] | 29.2412 | 1047.1013 | 104.1795 | 25.3979 | 1030.2841 | 100.2444 | 24.3376 | 1123.3629 | 1057.266 | 1111.5215 |  |  | 1072.5512 | 958.1953 | 1044.6715 | 1123.9242 | 1038.2957 | 1088.9891 | 1006.1646 | 1081.397 | 1012.0565 | 1067.4214 | 867.5362 | 1007.5712 | 1034.9989 | 1058.5259 | 1076.7265 | 1071.0053 |  | 996.0135 | 899.3386 | 989.5797 | 1022.479 | 1056.4813 |  | 1012.106 | 932.5427 | 0.49923 | 20.4201 | 1.3667 | 1.679 | -28.2764 | 3.0892 | 4031.72 | 1 | 10.701 | -3.1258 | -17.0393 | 2.5857 | 7.067 | -33.6184 | 13.7441 | 160.7758 | 176.9948 | 205.8683 | 12.2231 | 0.75433 |  | 188.1277
42838.4589 | 3334 | 37.201 | 27.7016 | 23.8214 | 22.7691 | 22.2201 | 22.3985 | 22.536 | 21.5519 | 25.7858 | 23.4825 | 22.26 | 21.6965 | 21.2001 | 22.0015 | 94.5668 | 93 | 95.6967 | 101.4828 | 178.8883 | 233.3739 | 827.1695 | 980.7284 | 1012.9727 | 100.9723 | 256.8749 | 769.4454 | 1046.2495 | 978.2019 | 1034.6128 | 99.3674 | 584.3037 | 1042.1981 | 100.0914 | 528.0568 | 941.8884 |  | 1031.703 |  | 1054.2824 | 854.534 | 801.3126 | 996.811 |  | 393.8442 | 603.5561 | 492.8546 | 701.9177 | 825.3437 | 903.2756 | 903.9223 | 36.0571 | 210.4906 | 46.1986 | 398.3501 | 32.8257 | 48.6751 | 56.529 | 90.2916 | 47.5289 |  |  | 18.021 | -1.957 | -68.3165 | 1.6033 | 8.5913 | -197.802 | 32.7345 | -6.0669 | 7.0036 | 22.7584 | 119.7515 | 0.0032412 | -0.00044848 | 0.00048955 | 653.3535 | 273.9213 | 60.2463 | 28.7287 | 22.0681 | 21.066 | 20.7212 | 34.5592 | 24.68 | 22.7101 | 22.1878 | 21.8623 | 22.5486 | 22.1304 | 333.1046 | 297.0655 | 252.4547 | 172.6372 | 151.7888 | 363.285 | 223.402 | 88.2422 | 88.8639 | 88.4976 | 97.0995 | 97.1963 | 104.7895 | 98.7241 | 149.927 | 683.1675 | 1074.9409 | 851.0516 | 880.5084 | 1052.0371 | 16.7641 | 12.9464 | 926.3946 | 677.5516 | 30.2388 | 924.7367 | 162.1696 | 25.6545 | 102.9543 | 287.4783 | 771.6428 | 100.5167 | 723.9194 | 1009.7389 | 912.8253 | 1016.6991 | 830.0746 | 836.5569 | 1082.5716 |  | 1027.4157 | 940.2373 | 1049.6417 | 1143.6373 | 1108.1038 | 930.3863 |  | 923.5905 |  |  | 1066.1085 | 1054.9923 | 1061.1154 | [5 empty] | 29.2416 | 1048.0422 | 104.2044 | 25.399 | 1029.3278 | 100.2872 | 24.3369 | 1123.2608 | 1055.0165 | 1111.955 |  |  | 1072.6754 | 957.2213 | 1044.2908 | 1123.7969 | 1037.9759 | 1088.6264 | 1006.1557 | 1081.7698 | 1011.7359 | 1066.8623 | 864.4431 | 1007.4875 | 1035.7923 | 1057.7953 | 1076.43 | 1071.1333 |  | 992.697 | 899.268 | 989.4267 | 1022.6692 | 1055.879 |  | 1011.9925 | 932.6149 | 0.15977 | 20.4155 | 1.3667 | 1.6798 | -28.2831 | 3.0893 | 3997.93 | 0.64 | 10.6984 | -2.8866 | -17.0552 | 2.6128 | 7.0061 | -33.6174 | 13.6758 | 160.6908 | 176.6387 | 205.3974 | 12.6559 | 0.21892 |  | 187.9026
42838.4589 | 3335 | 37.2151 | 27.7041 | 23.8201 | 22.7681 | 22.2177 | 22.4008 | 22.5359 | 21.5502 | 25.7949 | 23.4885 | 22.258 | 21.6977 | 21.1985 | 22.0011 | 94.5837 | 93.0167 | 95.7048 | 101.4971 | 180.2338 | 233.8375 | 827.0036 | 980.4473 | 1012.4404 | 100.9648 | 257.2747 | 769.9857 | 1048.1573 | 981.0855 | 1036.2612 | 99.3686 | 584.6894 | 1042.2678 | 100.1131 | 528.8189 | 941.6086 |  | 1031.5721 |  | 1054.1497 | 853.9664 | 800.8716 | 996.7035 |  | 393.8938 | 604.3351 | 493.0948 | 701.6253 | 824.2767 | 903.2989 | 904.3261 | 36.3855 | 210.4793 | 46.3611 | 398.2663 | 32.8312 | 48.6648 | 56.52 | 90.2807 | 47.5434 |  |  | 18.3581 | -2.5628 | -67.8572 | 1.7315 | 7.9486 | -197.798 | 33.0801 | -5.6693 | 7.0158 | 22.7563 | 119.9527 | 0.0032116 | -0.0006949 | 0.00050598 | 653.248 | 273.9836 | 60.309 | 28.7282 | 22.0782 | 21.0755 | 20.7268 | 34.5742 | 24.6857 | 22.7072 | 22.1903 | 21.8677 | 22.5532 | 22.1365 | 323.6701 | 292.5214 | 252.1632 | 173.6724 | 150.23 | 363.2314 | 223.3328 | 88.2679 | 88.8777 | 88.5043 | 97.0865 | 97.1911 | 104.8 | 98.7337 | 150.3473 | 683.4931 | 1074.5588 | 851.2731 | 880.8938 | 1051.9292 | 16.8787 | 9.1751 | 925.6428 | 680.7667 | 30.2628 | 924.8394 | 162.3281 | 25.6738 | 102.954 | 287.9157 | 771.8492 | 100.5116 | 724.2217 | 1009.2484 | 912.3907 | 1017.0316 | 830.0664 | 836.524 | 1082.8826 |  | 1027.221 | 940.0046 | 1049.171 | 1143.9297 | 1107.8165 | 929.8363 |  | 923.2492 |  |  | 1066.5874 | 1054.5431 | 1060.7032 | [5 empty] | 29.2547 | 1049.4188 | 104.2275 | 25.4134 | 1030.8362 | 100.3329 | 24.3371 | 1122.8976 | 1052.7556 | 1111.607 |  |  | 1073.0567 | 956.8562 | 1044.1276 | 1123.8085 | 1037.6673 | 1088.8053 | 1005.8553 | 1081.15 | 1011.8918 | 1066.9157 | 862.5865 | 1007.3076 | 1036.4687 | 1059.8702 | 1076.3341 | 1070.7967 |  | 990.0717 | 897.9639 | 989.5061 | 1021.8986 | 1061.7358 |  | 1012.6919 | 932.7204 | 0.20373 | 20.4151 | 1.3665 | 1.6796 | -28.2372 | 3.0892 | 3986.84 | 0.77 | 10.8048 | -3.3048 | -17.0053 | 2.7164 | 6.7391 | -33.6174 | 13.7479 | 160.5797 | 176.3851 | 205.2096 | 13.6951 | 0.24171 |  | 187.6827
42838.4589 | 3336 | 37.2239 | 27.7072 | 23.8237 | 22.7695 | 22.2182 | 22.3993 | 22.5348 | 21.5467 | 25.7977 | 23.4916 | 22.2583 | 21.7018 | 21.1975 | 22.0014 | 94.6056 | 93.0458 | 95.7203 | 101.513 | 181.5639 | 234.3242 | 826.5495 | 980.3987 | 1012.0407 | 100.9284 | 257.6881 | 770.0029 | 1051.1612 | 980.0636 | 1039.0275 | 99.3758 | 585.057 | 1042.5929 | 100.1278 | 529.5712 | 941.6732 |  | 1031.4114 |  | 1054.0134 | 854.5105 | 800.3574 | 996.7986 |  | 393.653 | 604.8627 | 492.1407 | 698.1675 | 824.3226 | 903.5452 | 904.429 | 36.4698 | 210.4291 | 47.5711 | 398.4017 | 32.8377 | 48.6653 | 56.5114 | 90.3006 | 47.5427 |  |  | 17.8961 | -2.6706 | -68.0484 | 1.8419 | 8.1563 | -197.7822 | 32.2502 | -5.3572 | 6.7903 | 22.7473 | 119.0189 | 0.0030523 | -0.00043862 | 0.00050762 | 653.1722 | 274.0504 | 60.3861 | 28.7567 | 22.0909 | 21.0922 | 20.736 | 34.589 | 24.7011 | 22.7257 | 22.2052 | 21.8752 | 22.5586 | 22.1457 | 333.0694 | 282.8743 | 244.6457 | 168.6744 | 146.8052 | 363.4794 | 223.13 | 88.3488 | 88.9072 | 88.5198 | 97.0925 | 97.1953 | 104.8322 | 98.7398 | 150.8074 | 683.8553 | 1074.3399 | 851.6669 | 881.2925 | 1051.9895 | 23.4263 | 11.8128 | 927.9278 | 683.2104 | 30.2681 | 925.9462 | 162.5024 | 25.6736 | 102.9015 | 288.3359 | 772.1717 | 100.4503 | 724.4222 | 1008.9049 | 912.3723 | 1016.7739 | 829.9645 | 836.445 | 1083.0546 |  | 1027.0634 | 939.8783 | 1048.3305 | 1143.547 | 1108.1222 | 929.6462 |  | 923.0718 |  |  | 1066.7215 | 1053.7762 | 1060.6576 | [5 empty] | 29.2678 | 1054.9415 | 104.2525 | 25.4091 | 1032.1348 | 100.3713 | 24.3434 | 1123.0666 | 1051.1447 | 1111.3947 |  |  | 1072.4344 | 955.4985 | 1044.4797 | 1123.644 | 1037.2306 | 1088.3315 | 1005.6735 | 1081.6664 | 1011.87 | 1068.4636 | 863.6705 | 1007.1454 | 1036.7594 | 1059.8274 | 1076.6304 | 1070.3994 |  | 989.2099 | 897.2947 | 989.4989 | 1020.7064 | 1058.8114 |  | 1013.1777 | 932.8874 | -0.34553 | 20.4106 | 1.3664 | 1.6792 | -28.1303 | 3.0893 | 4000.37 | 0.92 | 10.6793 | -3.3746 | -17.0344 | 2.8025 | 6.8272 | -33.6196 | 13.5758 | 160.4919 | 175.925 | 205.4115 | 12.6928 | 1.0488 |  | 187.5535
42838.4589 | 3337 | 37.2338 | 27.7176 | 23.828 | 22.7696 | 22.2311 | 22.4117 | 22.5396 | 21.5556 | 25.8026 | 23.4967 | 22.2658 | 21.7002 | 21.197 | 22.0107 | 94.6309 | 93.0708 | 95.7477 | 101.5309 | 182.9178 | 234.8138 | 826.2234 | 979.4592 | 1010.0275 | 100.9187 | 258.1473 | 769.8323 | 1048.5157 | 977.0096 | 1037.2093 | 99.3893 | 585.361 | 1042.5681 | 100.1369 | 530.3536 | 941.3725 |  | 1031.2294 |  | 1053.8727 | 855.7582 | 800.0222 | 997.5931 |  | 394.1116 | 605.4687 | 492.5008 | 694.6714 | 825.0986 | 904.1573 | 904.9698 | 37.0557 | 210.4129 | 48.3943 | 398.6332 | 32.8455 | 48.6634 | 56.5074 | 90.2995 | 47.5425 |  |  | 17.7956 | -2.622 | -68.2357 | 1.673 | 8.6688 | -197.7362 | 32.6754 | -5.4906 | 7.0401 | 22.3388 | 119.227 | 0.0033283 | -0.00062262 | 0.00053391 | 653.2638 | 274.0906 | 60.4318 | 28.7678 | 22.081 | 21.0839 | 20.7325 | 34.5982 | 24.7039 | 22.7178 | 22.2057 | 21.8701 | 22.5638 | 22.1409 | 337.4786 | 288.5677 | 241.9141 | 170.8577 | 148.5581 | 363.8512 | 223.0132 | 88.4199 | 88.9194 | 88.5371 | 97.0834 | 97.1921 | 104.8417 | 98.7373 | 151.2197 | 684.1878 | 1074.4918 | 852.332 | 882.3236 | 1052.3509 | 19.7166 | 9.9479 | 929.18 | 686.0672 | 30.2958 | 925.5611 | 162.6547 | 25.678 | 102.8194 | 288.7359 | 772.1761 | 100.4428 | 724.6431 | 1008.4858 | 912.6391 | 1015.98 | 829.8887 | 836.3971 | 1082.8947 |  | 1026.8824 | 939.8462 | 1047.502 | 1143.1343 | 1108.1856 | 929.3187 |  | 923.0425 |  |  | 1066.3001 | 1053.6652 | 1060.6068 | [5 empty] | 29.2787 | 1060.1753 | 104.255 | 25.4023 | 1036.4975 | 100.403 | 24.3433 | 1123.0304 | 1052.1671 | 1111.189 |  |  | 1072.6886 | 955.3041 | 1044.9029 | 1124.101 | 1036.8911 | 1087.657 | 1006.0798 | 1082.4467 | 1012.1024 | 1070.2707 | 861.3534 | 1006.8452 | 1036.4167 | 1060.4385 | 1077.5783 | 1071.2457 |  | 993.0087 | 896.561 | 989.6675 | 1020.7475 | 1060.0205 |  | 1013.1179 | 932.958 | -0.13017 | 20.4131 | 1.3665 | 1.6784 | -28.3563 | 3.0893 | 4036.53 | 1.03 | 10.6419 | -3.3449 | -17.0637 | 2.6718 | 7.0403 | -33.6244 | 13.6685 | 160.4011 | 175.4696 | 205.4626 | 12.2659 | 1.3361 |  | 187.6319
42838.4589 | 3338 | 37.25 | 27.7211 | 23.8236 | 22.7744 | 22.2249 | 22.405 | 22.5416 | 21.565 | 25.8022 | 23.5039 | 22.2611 | 21.7008 | 21.1977 | 22.002 | 94.6585 | 93.102 | 95.777 | 101.5613 | 184.2708 | 235.3005 | 826.4762 | 977.9841 | 1008.1552 | 100.9336 | 258.5735 | 769.9646 | 1048.7048 | 974.8871 | 1036.6875 | 99.4037 | 585.6463 | 1041.3282 | 100.1361 | 531.1215 | 940.5332 |  | 1031.0612 |  | 1053.7045 | 855.5548 | 799.8326 | 996.4745 |  | 394.0738 | 604.7821 | 491.7633 | 694.6523 | 826.735 | 904.7388 | 905.5801 | 37.7782 | 210.3794 | 48.5805 | 398.7204 | 32.8404 | 48.6674 | 56.4902 | 90.2886 | 47.551 |  |  | 17.3941 | -1.9011 | -67.9117 | 1.6835 | 9.0913 | -197.8164 | 33.0808 | -5.44 | 6.635 | 22.0472 | 120.2204 | 0.0031459 | -0.00051255 | 0.00050927 | 653.4219 | 274.1576 | 60.4806 | 28.781 | 22.0849 | 21.0834 | 20.7315 | 34.6086 | 24.7006 | 22.7204 | 22.2009 | 21.8713 | 22.5652 | 22.1373 | 344.9488 | 291.4005 | 240.1336 | 169.3689 | 148.0477 | 364.2809 | 222.8619 | 88.4695 | 88.9278 | 88.5401 | 97.061 | 97.1836 | 104.8496 | 98.7315 | 151.5974 | 684.4984 | 1074.6294 | 852.8812 | 883.6918 | 1052.1799 | 20.1745 | 12.6438 | 929.9169 | 688.932 | 30.3023 | 925.9205 | 162.8063 | 25.691 | 102.8027 | 289.1033 | 772.2267 | 100.4929 | 725.0102 | 1007.5373 | 912.6597 | 1014.5751 | 829.801 | 836.3416 | 1082.5466 |  | 1026.7255 | 939.9074 | 1046.3914 | 1142.7952 | 1108.2031 | 929.3569 |  | 923.0817 |  |  | 1065.7994 | 1053.6898 | 1060.4078 | [5 empty] | 29.2908 | 1059.1622 | 104.2882 | 25.413 | 1032.5881 | 100.4248 | 24.3501 | 1122.4655 | 1050.7098 | 1111.9652 |  |  | 1073.4819 | 956.081 | 1044.5607 | 1124.7556 | 1036.2945 | 1087.0089 | 1006.0812 | 1081.6881 | 1011.3041 | 1070.3469 | 861.4065 | 1007.0791 | 1037.3859 | 1058.331 | 1077.3731 | 1070.7379 |  | 987.4522 | 896.9176 | 989.8093 | 1021.1042 | 1060.8987 |  | 1013.1871 | 933.027 | -0.17784 | 20.4041 | 1.3666 | 1.6779 | -28.3043 | 3.0893 | 4031.48 | 1.19 | 10.519 | -2.8471 | -17.0165 | 2.6792 | 7.2116 | -33.6396 | 13.7565 | 160.3282 | 174.8576 | 205.4829 | 11.5089 | 1.5129 |  | 187.7169
42838.4589 | 3339 | 37.2609 | 27.7267 | 23.8281 | 22.7756 | 22.2336 | 22.4044 | 22.5322 | 21.5553 | 25.8167 | 23.4975 | 22.2682 | 21.6977 | 21.1991 | 22.0028 | 94.6685 | 93.1176 | 95.8172 | 101.5726 | 185.5735 | 235.7557 | 826.2298 | 977.0518 | 1007.8223 | 100.949 | 258.9605 | 769.9966 | 1046.6844 | 975.876 | 1035.4611 | 99.4127 | 586.0216 | 1041.2118 | 100.1967 | 531.9353 | 940.9335 |  | 1030.8781 |  | 1053.5025 | 852.7959 | 799.5791 | 995.9648 |  | 394.6598 | 603.3736 | 492.2137 | 693.8675 | 825.2631 | 904.7158 | 905.3975 | 37.6216 | 210.2618 | 48.1895 | 398.7354 | 32.8493 | 48.6759 | 56.4838 | 90.2722 | 47.5603 |  |  | 17.6964 | -1.9188 | -68.2344 | 1.4739 | 9.1255 | -197.8125 | 32.7667 | -5.6838 | 6.987 | 22.4668 | 119.7914 | 0.0034548 | -0.0005454 | 0.00047312 | 653.5776 | 274.2096 | 60.5309 | 28.7795 | 22.0826 | 21.0779 | 20.7287 | 34.6119 | 24.7027 | 22.7144 | 22.1973 | 21.8656 | 22.5581 | 22.1295 | 358.5622 | 291.4566 | 245.151 | 172.7931 | 148.3524 | 364.7733 | 222.8156 | 88.5103 | 88.9442 | 88.5502 | 97.0538 | 97.195 | 104.8739 | 98.7418 | 152.0049 | 684.8368 | 1074.5294 | 853.2901 | 884.9124 | 1051.9414 | 21.3683 | 14.9617 | 928.6313 | 691.7406 | 30.3165 | 924.6133 | 162.9539 | 25.7039 | 102.909 | 289.4965 | 772.3664 | 100.4835 | 725.3224 | 1008.134 | 912.1137 | 1015.4993 | 829.7322 | 836.3091 | 1082.3714 |  | 1026.5544 | 939.831 | 1045.3557 | 1142.3877 | 1108.0931 | 929.3418 |  | 923.064 |  |  | 1065.4926 | 1053.618 | 1060.1564 | [5 empty] | 29.2966 | 1059.857 | 104.3183 | 25.423 | 1032.537 | 100.4777 | 24.3626 | 1122.0745 | 1048.9861 | 1111.1379 |  |  | 1072.9493 | 956.4739 | 1044.1434 | 1125.2604 | 1035.6599 | 1086.757 | 1005.8925 | 1081.9535 | 1010.856 | 1069.8595 | 860.4255 | 1007.0911 | 1037.1626 | 1055.4545 | 1076.3512 | 1069.8171 |  | 990.5511 | 896.9556 | 989.6787 | 1020.9154 | 1056.4125 |  | 1013.3055 | 933.0314 | 0.24473 | 20.4064 | 1.3671 | 1.6774 | -28.1671 | 3.0893 | 4029.13 | 0.41 | 10.6051 | -2.858 | -17.0432 | 2.5048 | 7.2251 | -33.6389 | 13.6909 | 160.2432 | 174.2919 | 205.4255 | 10.0799 | 0.94905 |  | 187.6653
42838.4589 | 3340 | 37.2777 | 27.7385 | 23.8352 | 22.772 | 22.2275 | 22.4133 | 22.5481 | 21.5588 | 25.8193 | 23.506 | 22.2708 | 21.7003 | 21.2039 | 22.0081 | 94.6967 | 93.1531 | 95.8543 | 101.5861 | 186.8696 | 236.2252 | 826.2302 | 976.7008 | 1007.153 | 100.944 | 259.3843 | 770.032 | 1044.0267 | 977.3419 | 1032.9132 | 99.409 | 586.3276 | 1042.4525 | 100.2246 | 532.7309 | 939.9061 |  | 1030.713 |  | 1053.3314 | 851.9139 | 799.0293 | 996.8984 |  | 395.9791 | 603.3619 | 492.6307 | 692.7123 | 825.761 | 904.8931 | 905.8741 | 37.7117 | 210.2007 | 48.3693 | 398.8663 | 32.8479 | 48.6848 | 56.4713 | 90.253 | 47.5509 |  |  | 17.3849 | -1.7013 | -68.0727 | 1.5218 | 8.6031 | -197.777 | 32.2206 | -5.8178 | 6.7903 | 22.8771 | 119.9853 | 0.0031919 | -0.00046819 | 0.00050598 | 653.5832 | 274.2752 | 60.5884 | 28.7973 | 22.0825 | 21.0806 | 20.7324 | 34.6212 | 24.7078 | 22.7141 | 22.198 | 21.8668 | 22.5638 | 22.1342 | 362.5119 | 295.0918 | 258.1536 | 170.8685 | 144.2773 | 365.1673 | 223.0218 | 88.5566 | 88.9618 | 88.5617 | 97.0401 | 97.1907 | 104.8888 | 98.7485 | 152.3852 | 685.1674 | 1074.4317 | 853.6767 | 886.0744 | 1051.9911 | 20.4932 | 11.5815 | 927.3054 | 694.2144 | 30.329 | 923.7334 | 163.1261 | 25.7058 | 102.9363 | 289.8846 | 772.4153 | 100.4861 | 725.5739 | 1009.3907 | 912.3052 | 1014.3293 | 829.702 | 836.339 | 1082.2912 |  | 1026.4004 | 939.8019 | 1044.9562 | 1142.1679 | 1107.4578 | 929.2749 |  | 923.0168 |  |  | 1065.5588 | 1053.1584 | 1059.9311 | [5 empty] | 29.3215 | 1056.8278 | 104.3365 | 25.4349 | 1029.2359 | 100.5135 | 24.3587 | 1121.9266 | 1048.8154 | 1111.2655 |  |  | 1072.0532 | 955.2728 | 1043.9312 | 1125.622 | 1035.105 | 1086.6755 | 1005.5193 | 1081.6564 | 1010.4148 | 1068.6827 | 859.8292 | 1007.2138 | 1037.2045 | 1053.7099 | 1075.4842 | 1069.5071 |  | 989.4419 | 896.6196 | 989.5189 | 1020.7624 | 1054.2031 |  | 1012.4555 | 932.9648 | 0.69327 | 20.4076 | 1.3669 | 1.6777 | -28.2273 | 3.0893 | 4022.5 | 0.76 | 10.5011 | -2.6912 | -17.0229 | 2.5452 | 7.0158 | -33.6384 | 13.5773 | 160.1644 | 174.074 | 205.0344 | 9.7081 | -0.46707 |  | 187.607
42838.4589 | 3341 | 37.2864 | 27.742 | 23.8311 | 22.7725 | 22.2233 | 22.4104 | 22.5414 | 21.5503 | 25.8243 | 23.5021 | 22.2724 | 21.7003 | 21.1937 | 22.0108 | 94.7244 | 93.173 | 95.8892 | 101.6024 | 188.1623 | 236.6859 | 826.1498 | 976.3022 | 1006.2226 | 100.9262 | 259.8124 | 770.1893 | 1043.0219 | 979.0821 | 1032.0515 | 99.4016 | 586.6386 | 1042.7237 | 100.2756 | 533.5212 | 938.8509 |  | 1030.5673 |  | 1053.2238 | 852.3651 | 798.6298 | 997.9376 |  | 395.913 | 603.8211 | 492.8912 | 692.072 | 827.1722 | 905.6118 | 906.9741 | 37.5756 | 210.2308 | 49.2173 | 398.8237 | 32.8556 | 48.6891 | 56.4525 | 90.2456 | 47.5376 |  |  | 17.1339 | -1.9096 | -68.4394 | 1.5692 | 7.921 | -197.8144 | 32.3849 | -5.8999 | 6.8632 | 22.5255 | 118.8519 | 0.0035008 | -0.00059962 | 0.00051091 | 653.616 | 274.3383 | 60.6563 | 28.8062 | 22.0841 | 21.0786 | 20.727 | 34.6289 | 24.7095 | 22.7186 | 22.1963 | 21.8704 | 22.5676 | 22.1394 | 374.1288 | 298.1542 | 256.3029 | 167.7757 | 139.3365 | 365.7462 | 222.9896 | 88.5933 | 88.998 | 88.588 | 97.0326 | 97.1994 | 104.923 | 98.7537 | 152.8573 | 685.53 | 1074.3318 | 854.1421 | 887.2918 | 1051.5033 | 19.0999 | 12.7729 | 928.2372 | 696.0887 | 30.3447 | 923.5968 | 163.2765 | 25.7106 | 102.9057 | 290.2673 | 772.4962 | 100.4499 | 725.7685 | 1010.4472 | 911.9462 | 1014.4494 | 829.5415 | 836.2251 | 1082.1812 |  | 1026.26 | 939.7119 | 1044.5754 | 1142.2874 | 1106.634 | 929.3687 |  | 922.8996 |  |  | 1065.6651 | 1053.0088 | 1059.8063 | [5 empty] | 29.3419 | 1052.5932 | 104.3704 | 25.4402 | 1025.8315 | 100.5573 | 24.3703 | 1121.6151 | 1048.0218 | 1111.0016 |  |  | 1071.6529 | 955.5255 | 1043.7774 | 1125.9331 | 1034.8462 | 1086.5526 | 1005.1674 | 1083.3944 | 1010.6278 | 1067.9077 | 859.7762 | 1007.3383 | 1037.3091 | 1053.7863 | 1074.4207 | 1069.4861 |  | 988.518 | 896.8403 | 989.3526 | 1020.4155 | 1058.9943 |  | 1011.8461 | 932.5309 | 0.66878 | 20.405 | 1.3669 | 1.677 | -28.1635 | 3.0893 | 3970.99 | 1.14 | 10.4216 | -2.8519 | -17.0731 | 2.5852 | 6.734 | -33.6519 | 13.6161 | 160.0937 | 173.8683 | 204.517 | 8.5158 | -0.2659 |  | 187.5622
42838.459 | 3342 | 37.3022 | 27.7471 | 23.8346 | 22.7767 | 22.2358 | 22.4075 | 22.5368 | 21.5563 | 25.8276 | 23.5036 | 22.2743 | 21.7022 | 21.2044 | 22.0111 | 94.7509 | 93.2014 | 95.9243 | 101.6239 | 189.4562 | 237.1449 | 825.7981 | 976.0754 | 1005.7945 | 100.9105 | 260.2339 | 770.1882 | 1042.5327 | 981.8355 | 1032.284 | 99.4029 | 586.9464 | 1042.4072 | 100.285 | 534.2889 | 938.1014 |  | 1030.4231 |  | 1053.08 | 852.0616 | 798.325 | 998.0784 |  | 396.0968 | 603.9525 | 492.1223 | 690.7888 | 827.2664 | 905.7252 | 907.4628 | 37.4385 | 210.2775 | 50.5552 | 398.8905 | 32.8342 | 48.6806 | 56.441 | 90.2349 | 47.5203 |  |  | 16.9059 | -1.9754 | -68.1864 | 1.4542 | 8.2574 | -197.7408 | 33.0788 | -5.8973 | 6.8261 | 21.7356 | 119.3963 | 0.0033036 | -0.00043862 | 0.00050598 | 653.7385 | 274.397 | 60.7341 | 28.8208 | 22.0883 | 21.083 | 20.7362 | 34.6436 | 24.715 | 22.7229 | 22.1977 | 21.8755 | 22.5563 | 22.1415 | 377.922 | 299.5805 | 258.1332 | 169.1796 | 139.9836 | 366.1337 | 223.0256 | 88.6381 | 89.0125 | 88.5893 | 97.0173 | 97.1953 | 104.9333 | 98.764 | 153.2509 | 685.8292 | 1073.8801 | 854.3246 | 887.8875 | 1050.7938 | 16.4993 | 10.7994 | 926.9028 | 698.6409 | 30.3712 | 922.4484 | 163.4379 | 25.727 | 102.8533 | 290.6603 | 772.528 | 100.4565 | 725.9578 | 1008.8497 | 911.6235 | 1015.0964 | 829.3404 | 836.0428 | 1082.0551 |  | 1026.0302 | 939.5027 | 1043.8937 | 1143.2643 | 1106.3166 | 929.0406 |  | 922.7301 |  |  | 1065.5376 | 1053.0387 | 1059.5303 | [5 empty] | 29.3436 | 1047.3215 | 104.3796 | 25.4388 | 1026.5818 | 100.5894 | 24.3763 | 1121.2601 | 1047.8519 | 1110.0786 |  |  | 1072.3598 | 956.346 | 1044.2809 | 1125.6408 | 1034.5937 | 1086.4078 | 1004.9721 | 1083.6495 | 1011.3502 | 1067.7759 | 859.2765 | 1007.1915 | 1036.8325 | 1054.306 | 1073.6693 | 1069.718 |  | 987.2954 | 896.7627 | 988.9695 | 1020.2927 | 1061.3866 |  | 1011.1918 | 932.5267 | -0.21457 | 20.4039 | 1.3668 | 1.6776 | -28.3981 | 3.0893 | 3950.94 | 1.03 | 10.3529 | -2.9008 | -17.0428 | 2.4888 | 6.8758 | -33.6472 | 13.7618 | 159.9765 | 173.5016 | 204.2921 | 8.1603 | -0.46427 |  | 187.3189
42838.459 | 3343 | 37.3197 | 27.7572 | 23.8414 | 22.7734 | 22.2314 | 22.4096 | 22.5459 | 21.562 | 25.832 | 23.5106 | 22.272 | 21.7014 | 21.2071 | 22.012 | 94.7635 | 93.225 | 95.9545 | 101.6378 | 190.7224 | 237.6037 | 824.4379 | 974.9084 | 1003.6291 | 100.9007 | 260.6556 | 770.0017 | 1042.4853 | 983.6111 | 1032.0873 | 99.4229 | 587.2898 | 1041.3961 | 100.2901 | 535.0645 | 935.5958 |  | 1030.3026 |  | 1052.9461 | 851.8306 | 798.0727 | 995.4393 |  | 395.9217 | 603.2142 | 491.6769 | 689.2051 | 824.6212 | 904.5735 | 906.4715 | 37.1398 | 210.2731 | 51.5332 | 398.9851 | 32.8424 | 48.6713 | 56.4298 | 90.2293 | 47.5248 |  |  | 17.0859 | -2.4472 | -67.919 | 1.8511 | 8.6892 | -197.8243 | 32.5268 | -5.5011 | 6.8012 | 22.4225 | 119.1916 | 0.0035024 | -0.00040412 | 0.00050598 | 653.8938 | 274.4883 | 60.7901 | 28.8285 | 22.0898 | 21.0871 | 20.7261 | 34.6516 | 24.7069 | 22.7222 | 22.1993 | 21.8652 | 22.5715 | 22.1379 | 366.7322 | 291.9979 | 257.7169 | 171.0102 | 139.5708 | 366.1652 | 223.0662 | 88.6605 | 89.0224 | 88.594 | 96.9868 | 97.1861 | 104.9395 | 98.7581 | 153.6567 | 686.131 | 1073.1835 | 854.347 | 888.1483 | 1050.1884 | 15.2037 | 12.034 | 926.5416 | 700.3215 | 30.3781 | 922.6578 | 163.5972 | 25.7382 | 102.9057 | 291.0577 | 772.4373 | 100.4437 | 726.2223 | 1008.2196 | 911.8757 | 1015.8871 | 829.1586 | 835.8378 | 1081.9313 |  | 1025.8705 | 939.3893 | 1043.691 | 1144.0345 | 1106.4704 | 928.702 |  | 922.5902 |  |  | 1065.1193 | 1052.9134 | 1059.4131 | [5 empty] | 29.3594 | 1049.1264 | 104.4022 | 25.4467 | 1026.8792 | 100.6321 | 24.3832 | 1120.8767 | 1050.5787 | 1110.1235 |  | 1399.3997 | 1072.6789 | 955.0097 | 1043.9983 | 1125.525 | 1034.0473 | 1085.566 | 1005.3255 | 1081.8289 | 1011.4485 | 1067.7385 | 859.7688 | 1006.913 | 1035.7394 | 1053.9278 | 1072.6728 | 1069.497 |  | 987.5001 | 896.9237 | 988.5692 | 1020.4278 | 1056.5372 |  | 1011.1339 | 932.6116 | -0.29285 | 20.4024 | 1.3676 | 1.6777 | -28.3854 | 3.0893 | 3924.8 | 0.99 | 10.4071 | -3.2273 | -17.0022 | 2.8068 | 7.0498 | -33.6379 | 13.6399 | 159.8961 | 173.3942 | 204.3665 | 9.409 | -0.41238 |  | 186.9305
42838.459 | 3344 | 37.3276 | 27.7616 | 23.8431 | 22.7731 | 22.2261 | 22.4109 | 22.5335 | 21.5566 | 25.8374 | 23.5088 | 22.2653 | 21.7035 | 21.2088 | 22.0138 | 94.7759 | 93.2484 | 95.9822 | 101.6493 | 191.9792 | 238.0615 | 823.5864 | 974.3609 | 1003.0008 | 100.8804 | 261.0702 | 769.9647 | 1043.9734 | 984.1159 | 1032.4429 | 99.4262 | 587.6461 | 1041.9004 | 100.2957 | 535.7943 | 934.5816 |  | 1030.1759 |  | 1052.8758 | 852.1921 | 797.801 | 994.885 |  | 396.0065 | 601.3118 | 491.579 | 688.1946 | 821.0176 | 903.4881 | 905.0247 | 37.3604 | 210.2546 | 52.8242 | 399.005 | 32.8334 | 48.645 | 56.4193 | 90.2191 | 47.5078 |  |  | 17.2305 | -1.7578 | -68.1444 | 1.8235 | 8.3567 | -197.729 | 32.6924 | -6.0629 | 6.8113 | 21.9227 | 119.0807 | 0.0032626 | -0.00041562 | 0.00053884 | 654.1159 | 274.5364 | 60.8434 | 28.848 | 22.1005 | 21.0879 | 20.7367 | 34.6744 | 24.7296 | 22.7339 | 22.2019 | 21.8747 | 22.5794 | 22.1476 | 368.8997 | 297.5754 | 254.1668 | 170.8108 | 140.1261 | 366.2538 | 223.0072 | 88.6924 | 89.0432 | 88.6066 | 96.9704 | 97.1845 | 104.9574 | 98.7713 | 154.0841 | 686.4424 | 1072.552 | 854.4172 | 888.411 | 1049.8689 | 16.4409 | 13.0555 | 928.4489 | 701.9718 | 30.3913 | 923.2118 | 163.7597 | 25.7441 | 102.8507 | 291.4548 | 772.4863 | 100.4451 | 726.3653 | 1008.5974 | 911.8789 | 1015.9151 | 829.114 | 835.764 | 1081.7291 |  | 1025.7047 | 939.441 | 1043.2244 | 1143.48 | 1106.4361 | 928.0859 |  | 922.9156 |  |  | 1065.0765 | 1052.5927 | 1059.2507 | [5 empty] | 29.3747 | 1051.1772 | 104.4157 | 25.4611 | 1025.962 | 100.663 | 24.3906 | 1120.6796 | 1052.0309 | 1110.6231 |  | 1398.9343 | 1072.296 | 954.2561 | 1043.2542 | 1126.0104 | 1033.3986 | 1084.7289 | 1004.7895 | 1080.3678 | 1011.0563 | 1068.1829 | 860.725 | 1006.3814 | 1035.1402 | 1051.7701 | 1071.3567 | 1068.7268 |  | 989.4243 | 897.0914 | 987.8771 | 1020.0582 | 1053.9962 |  | 1011.4444 | 932.4674 | 0.16218 | 20.402 | 1.3672 | 1.677 | -28.2394 | 3.0893 | 3921.47 | 0.84 | 10.4525 | -2.7323 | -17.0119 | 2.7828 | 6.9104 | -33.6143 | 13.6682 | 159.8147 | 173.1382 | 204.3605 | 9.1833 | -0.026124 |  | 186.5726
42838.459 | 3345 | 37.3358 | 27.7622 | 23.8393 | 22.7668 | 22.221 | 22.407 | 22.5374 | 21.5492 | 25.84 | 23.5052 | 22.2705 | 21.702 | 21.2019 | 22.0122 | 94.7981 | 93.2804 | 96.0197 | 101.6697 | 193.2414 | 238.533 | 823.3963 | 974.8283 | 1003.8741 | 100.8793 | 261.484 | 769.9283 | 1046.3282 | 983.32 | 1033.9508 | 99.4157 | 587.9362 | 1041.6372 | 100.2781 | 536.5451 | 934.4384 |  | 1030.0674 |  | 1052.7363 | 852.7586 | 797.3326 | 995.1235 |  | 395.95 | 600.0949 | 491.4595 | 686.1998 | 819.3887 | 902.3066 | 903.6911 | 37.38 | 210.1407 | 54.0971 | 399.1544 | 32.8304 | 48.6267 | 56.4299 | 90.2264 | 47.5075 |  |  | 17.5229 | -1.6882 | -68.308 | 1.8596 | 8.5985 | -197.8361 | 32.6418 | -5.622 | 6.9203 | 22.5414 | 118.2853 | 0.0035895 | -0.00048626 | 0.00052734 | 654.2651 | 274.5945 | 60.8897 | 28.8568 | 22.0874 | 21.0782 | 20.7302 | 34.6753 | 24.7211 | 22.7219 | 22.1987 | 21.8695 | 22.5734 | 22.1455 | 360.0877 | 302.2561 | 256.4936 | 169.0636 | 140.4 | 366.1101 | 223.0485 | 88.717 | 89.0508 | 88.6078 | 96.943 | 97.1749 | 104.9698 | 98.7651 | 154.5241 | 686.7669 | 1072.0591 | 854.4986 | 888.8091 | 1049.7662 | 13.1783 | 11.4387 | 929.4919 | 704.0893 | 30.4077 | 924.0203 | 163.9166 | 25.7482 | 102.8594 | 291.8768 | 772.7149 | 100.4403 | 726.393 | 1007.4733 | 912.2223 | 1019.8572 | 829.2439 | 835.8443 | 1081.485 |  | 1025.486 | 939.6107 | 1042.6614 | 1142.8328 | 1106.7327 | 927.666 |  | 923.2392 |  |  | 1065.2758 | 1052.299 | 1058.9865 | [5 empty] | 29.3902 | 1053.0584 | 104.4236 | 25.4596 | 1027.3223 | 100.6994 | 24.3903 | 1120.5823 | 1050.1928 | 1110.8458 |  | 1398.6095 | 1072.0351 | 954.2877 | 1042.9105 | 1126.4731 | 1032.9702 | 1084.1544 | 1004.3835 | 1079.5934 | 1010.3883 | 1068.4688 | 860.2378 | 1005.9309 | 1034.8187 | 1050.1699 | 1070.8946 | 1068.3932 |  | 985.4916 | 897.593 | 987.3165 | 1019.1199 | 1055.9515 |  | 1011.3572 | 932.2582 | 0.05997 | 20.3991 | 1.3681 | 1.6766 | -28.2893 | 3.0893 | 3939.7 | 0.62 | 10.5469 | -2.6758 | -17.0204 | 2.8083 | 7.0062 | -33.6065 | 13.6508 | 159.7068 | 172.8268 | 204.5634 | 10.1379 | -0.27892 |  | 186.2894
42838.459 | 3346 | 37.3402 | 27.7668 | 23.8372 | 22.7636 | 22.2299 | 22.4166 | 22.5468 | 21.5469 | 25.8475 | 23.5169 | 22.2621 | 21.6961 | 21.2015 | 22.0099 | 94.8235 | 93.3179 | 96.0646 | 101.6933 | 194.4842 | 239.0014 | 823.4468 | 975.4097 | 1005.1521 | 100.8797 | 261.8996 | 770.1263 | 1047.3408 | 982.2319 | 1034.7017 | 99.4302 | 588.2413 | 1040.8436 | 100.3109 | 537.3435 | 936.2697 |  | 1029.9762 |  | 1052.6154 | 852.8643 | 796.9307 | 994.43 |  | 395.4389 | 600.8614 | 491.8929 | 685.8907 | 819.2845 | 901.3691 | 903.3469 | 37.2863 | 210.0299 | 54.4205 | 399.4389 | 32.8339 | 48.6094 | 56.4199 | 90.2292 | 47.5034 |  |  | 16.9032 | -2.4419 | -68.3316 | 1.6276 | 8.3402 | -197.7763 | 32.7075 | -5.5287 | 6.5857 | 22.0197 | 119.2649 | 0.0031722 | -0.00053391 | 0.00053391 | 654.416 | 274.6497 | 60.9375 | 28.8575 | 22.0867 | 21.0769 | 20.727 | 34.679 | 24.7184 | 22.7204 | 22.1933 | 21.8698 | 22.5747 | 22.1411 | 343.5648 | 294.9026 | 256.6726 | 166.7711 | 140.4509 | 365.705 | 222.9912 | 88.7581 | 89.068 | 88.6197 | 96.9315 | 97.1784 | 104.979 | 98.7821 | 154.9982 | 687.1033 | 1071.5808 | 854.5768 | 889.2656 | 1049.5176 | 14.5036 | 13.3701 | 929.8743 | 705.6323 | 30.4229 | 924.3382 | 164.0606 | 25.7572 | 102.8734 | 292.2935 | 772.8445 | 100.4263 | 726.357 | 1006.3566 | 912.3488 | 1020.1369 | 829.3064 | 835.8965 | 1081.2987 |  | 1025.332 | 939.8977 | 1042.5413 | 1142.6265 | 1107.1613 | 927.5157 |  | 923.4291 |  |  | 1065.2015 | 1052.1989 | 1058.9204 | [5 empty] | 29.3968 | 1053.7759 | 104.4486 | 25.4564 | 1029.6942 | 100.7209 | 24.3898 | 1119.9216 | 1050.1536 | 1111.0763 |  | 1397.5623 | 1070.8026 | 955.2631 | 1042.4415 | 1126.7103 | 1032.7304 | 1083.996 | 1004.3907 | 1078.3564 | 1010.0791 | 1067.8755 | 860.9566 | 1005.5052 | 1034.3915 | 1049.5072 | 1071.3467 | 1068.9998 |  | 985.9246 | 895.8842 | 986.8762 | 1018.4115 | 1058.1079 |  | 1010.9765 | 932.1125 | -0.085462 | 20.3958 | 1.368 | 1.6772 | -28.1849 | 3.0893 | 3978.14 | 0.76 | 10.3617 | -3.2195 | -17.0309 | 2.6285 | 6.8974 | -33.588 | 13.6591 | 159.6312 | 172.7534 | 204.8366 | 11.9048 | -0.30676 |  | 186.0192
42838.459 | 3347 | 37.3625 | 27.779 | 23.852 | 22.7725 | 22.2416 | 22.4215 | 22.5346 | 21.558 | 25.8539 | 23.5174 | 22.2725 | 21.7012 | 21.2073 | 22.0152 | 94.8471 | 93.3552 | 96.1116 | 101.7188 | 195.694 | 239.4517 | 823.5895 | 975.3016 | 1005.7681 | 100.8689 | 262.3129 | 770.2983 | 1046.9956 | 980.2266 | 1034.7876 | 99.4292 | 588.5047 | 1038.7994 | 100.3393 | 538.1364 | 936.4438 |  | 1029.8302 |  | 1052.5249 | 852.8658 | 796.7401 | 993.8413 |  | 394.8521 | 601.3567 | 491.1497 | 685.1099 | 818.5553 | 901.0569 | 902.2127 | 36.6867 | 209.9476 | 53.092 | 399.5006 | 32.8324 | 48.6043 | 56.4122 | 90.2154 | 47.4944 |  |  | 16.5648 | -2.1915 | -68.0616 | 1.2399 | 7.3868 | -197.8368 | 31.9611 | -5.6936 | 6.9286 | 22.3237 | 119.3631 | 0.0031985 | -0.00047641 | 0.00049612 | 654.6031 | 274.7122 | 60.9958 | 28.8624 | 22.0912 | 21.0724 | 20.7222 | 34.6808 | 24.7225 | 22.7215 | 22.1876 | 21.8701 | 22.5713 | 22.1377 | 338.295 | 292.0017 | 263.2193 | 172.3413 | 142.4855 | 365.2538 | 223.0787 | 88.7919 | 89.0872 | 88.6297 | 96.9236 | 97.1746 | 104.995 | 98.7778 | 155.3897 | 687.4109 | 1071.2191 | 854.7828 | 889.6898 | 1049.5902 | 16.1552 | 11.9062 | 930.5988 | 707.7859 | 30.4432 | 924.3967 | 164.2151 | 25.7761 | 102.8862 | 292.7354 | 773.0726 | 100.4396 | 726.2305 | 1004.6442 | 912.4673 | 1019.3357 | 829.2224 | 835.8617 | 1081.1365 |  | 1025.1986 | 940.048 | 1042.5017 | 1142.4494 | 1107.5068 | 927.2719 |  | 923.4896 |  |  | 1065.5507 | 1052.1533 | 1058.8428 | [5 empty] | 29.4119 | 1055.0402 | 104.4781 | 25.4693 | 1029.9223 | 100.7617 | 24.3986 | 1119.4744 | 1049.4054 | 1110.2268 |  | 1396.6082 | 1069.7553 | 956.0105 | 1042.1587 | 1127.0387 | 1032.3261 | 1083.7988 | 1004.5856 | 1077.9389 | 1010.1437 | 1067.2549 | 860.4749 | 1005.1765 | 1033.8894 | 1049.3991 | 1071.9623 | 1070.1472 |  | 986.9142 | 894.7841 | 986.5929 | 1017.3921 | 1058.6721 |  | 1010.4951 | 931.9505 | -0.056154 | 20.3964 | 1.3675 | 1.6772 | -28.3008 | 3.0893 | 4004.07 | 0.87 | 10.2578 | -3.0509 | -17.002 | 2.2948 | 6.4903 | -33.5887 | 13.5005 | 159.5657 | 172.7277 | 205.0573 | 12.4136 | -1.022 |  | 185.8077
42838.459 | 3348 | 37.3623 | 27.7803 | 23.8454 | 22.7626 | 22.233 | 22.4139 | 22.5314 | 21.5484 | 25.8539 | 23.5124 | 22.2627 | 21.6937 | 21.1985 | 22.0025 | 94.8604 | 93.3964 | 96.1526 | 101.7484 | 196.8956 | 239.8944 | 823.6016 | 974.8965 | 1005.9762 | 100.8579 | 262.7215 | 770.1011 | 1045.7865 | 982.1912 | 1033.7856 | 99.42 | 588.7226 | 1035.8437 | 100.3558 | 538.9576 | 937.6239 |  | 1029.65 |  | 1052.4278 | 852.2091 | 796.2427 | 993.9874 |  | 394.9377 | 601.6268 | 490.8223 | 681.9489 | 818.0794 | 901.598 | 902.1211 | 36.1715 | 209.9088 | 52.2392 | 399.5161 | 32.8267 | 48.6067 | 56.4128 | 90.1967 | 47.4683 |  |  | 16.4616 | -2.2645 | -68.0051 | 1.7689 | 7.8842 | -197.7402 | 32.6576 | -5.4571 | 6.6902 | 22.2324 | 117.7032 | 0.0033628 | -0.00054376 | 0.00050105 | 654.7554 | 274.7819 | 61.0499 | 28.8752 | 22.0893 | 21.0705 | 20.7259 | 34.6908 | 24.7224 | 22.7264 | 22.1795 | 21.8606 | 22.57 | 22.1316 | 329.5266 | 287.4959 | 262.6551 | 173.7219 | 146.6976 | 364.8725 | 223.1299 | 88.8282 | 89.1063 | 88.6466 | 96.9155 | 97.175 | 105.0144 | 98.7849 | 155.7934 | 687.7269 | 1071.0043 | 855.2226 | 890.0201 | 1049.9431 | 15.5743 | 12.4927 | 931.2073 | 710.1295 | 30.4546 | 924.2047 | 164.3684 | 25.7746 | 102.8768 | 293.1562 | 772.9405 | 100.4323 | 726.2848 | 1002.0585 | 912.6166 | 1018.8225 | 829.1021 | 835.7865 | 1080.9905 |  | 1025.0218 | 940.0522 | 1042.1576 | 1142.1495 | 1107.1729 | 927.1264 |  | 923.4534 |  |  | 1065.8416 | 1051.3593 | 1059.007 | [5 empty] | 29.4255 | 1055.7895 | 104.4902 | 25.4676 | 1030.2473 | 100.8005 | 24.3974 | 1119.3433 | 1047.4716 | 1109.7615 |  | 1396.2796 | 1069.5188 | 956.6913 | 1041.858 | 1127.2087 | 1032.2135 | 1083.1685 | 1004.2461 | 1077.2755 | 1009.8654 | 1066.3591 | 860.3093 | 1004.8964 | 1033.106 | 1049.4485 | 1072.5401 | 1069.7719 |  | 987.743 | 895.8942 | 986.5047 | 1016.4619 | 1061.4986 |  | 1010.6361 | 931.6118 | 0.16107 | 20.3937 | 1.3676 | 1.6772 | -28.3079 | 3.0894 | 4042.78 | 1.04 | 10.2219 | -3.1017 | -16.9975 | 2.7414 | 6.7068 | -33.5882 | 13.65 | 159.4771 | 172.5404 | 204.8571 | 13.323 | -0.95223 |  | 185.6736
42838.459 | 3349 | 37.3851 | 27.7972 | 23.8492 | 22.7728 | 22.2325 | 22.4181 | 22.5403 | 21.5507 | 25.862 | 23.5244 | 22.2708 | 21.6975 | 21.2022 | 22.0164 | 94.8712 | 93.4389 | 96.1859 | 101.7687 | 198.0664 | 240.3365 | 823.3137 | 973.5899 | 1004.5494 | 100.8521 | 263.1323 | 769.9134 | 1045.3183 | 981.3887 | 1032.8012 | 99.4316 | 588.9519 | 1034.83 | 100.3767 | 539.7555 | 936.2512 |  | 1029.4807 |  | 1052.321 | 852.0782 | 795.7817 | 994.3998 |  | 394.3623 | 602.4369 | 490.1961 | 682.835 | 820.6531 | 902.3411 | 902.3694 | 35.9708 | 210.0165 | 52.8595 | 399.6413 | 32.8057 | 48.606 | 56.4034 | 90.1642 | 47.4264 |  |  | 16.5149 | -1.4753 | -68.1023 | 2.041 | 7.8054 | -197.8059 | 33.0473 | -5.5333 | 7.003 | 22.5731 | 118.2155 | 0.0033431 | -0.00047805 | 0.00049448 | 654.9089 | 274.8675 | 61.109 | 28.8952 | 22.1027 | 21.0809 | 20.7277 | 34.7019 | 24.7352 | 22.7249 | 22.1977 | 21.8746 | 22.5801 | 22.1354 | 330.2241 | 290.0566 | 255.6647 | 173.3433 | 146.5086 | 364.7763 | 223.1077 | 88.8505 | 89.1189 | 88.6539 | 96.9014 | 97.1637 | 105.0305 | 98.7805 | 156.2103 | 688.0383 | 1071.1235 | 855.7711 | 890.7553 | 1050.2237 | 22.2085 | 12.4458 | 930.1742 | 711.8186 | 30.4688 | 923.9674 | 164.5254 | 25.7868 | 102.8851 | 293.5744 | 772.7979 | 100.4294 | 726.334 | 1002.7864 | 912.695 | 1017.3723 | 828.8794 | 835.5691 | 1080.8653 |  | 1024.8532 | 939.8853 | 1041.2444 | 1141.7146 | 1106.4679 | 927.1965 |  | 923.2958 |  |  | 1065.3003 | 1051.191 | 1059.0434 | [5 empty] | 29.4479 | 1054.8995 | 104.5146 | 25.4835 | 1026.8124 | 100.8419 | 24.4093 | 1119.2585 | 1046.7205 | 1108.7697 |  | 1396.1604 | 1068.5218 | 956.952 | 1041.4821 | 1127.3884 | 1032.132 | 1083.6157 | 1003.7893 | 1076.6024 | 1009.4486 | 1065.7832 | 859.8461 | 1004.5894 | 1032.1835 | 1049.1413 | 1072.432 | 1068.8486 |  | 986.2041 | 896.4517 | 986.0458 | 1015.8843 | 1054.8494 |  | 1010.7172 | 931.2885 | 0.005618 | 20.394 | 1.3677 | 1.6778 | -28.2427 | 3.0894 | 4028.13 | 0.66 | 10.2345 | -2.5047 | -17.0176 | 2.946 | 6.6753 | -33.6044 | 13.7355 | 159.3923 | 172.0489 | 204.4294 | 13.2291 | -0.17861 |  | 185.7347
42838.4591 | 3350 | 37.4016 | 27.8037 | 23.857 | 22.7822 | 22.2353 | 22.4205 | 22.546 | 21.5565 | 25.8734 | 23.5314 | 22.2768 | 21.7054 | 21.2097 | 22.0232 | 94.885 | 93.4776 | 96.219 | 101.7907 | 199.2439 | 240.7814 | 822.6592 | 971.6604 | 1001.1402 | 100.8523 | 263.547 | 770.1084 | 1044.0151 | 979.3647 | 1031.4483 | 99.4316 | 589.2478 | 1033.8338 | 100.3965 | 540.5312 | 934.0854 |  | 1029.3162 |  | 1052.2023 | 851.9788 | 795.6012 | 994.413 |  | 394.1832 | 603.0673 | 490.0705 | 681.3841 | 821.4455 | 902.0071 | 901.7964 | 35.0567 | 210.0447 | 54.045 | 399.739 | 32.8196 | 48.613 | 56.3973 | 90.1494 | 47.4117 |  |  | 16.2468 | -2.1061 | -68.425 | 1.9016 | 8.1471 | -197.779 | 32.9632 | -5.3729 | 7.039 | 22.4861 | 118.5569 | 0.0033381 | -0.00054376 | 0.00050269 | 655.0191 | 274.9525 | 61.1702 | 28.9142 | 22.0915 | 21.0705 | 20.7248 | 34.7129 | 24.7289 | 22.7349 | 22.1951 | 21.8699 | 22.5795 | 22.1381 | 341.2241 | 291.7377 | 249.5406 | 171.6995 | 146.2071 | 365.0995 | 223.0155 | 88.8737 | 89.148 | 88.669 | 96.8953 | 97.1703 | 105.0556 | 98.7922 | 156.6962 | 688.3814 | 1071.1734 | 856.1813 | 891.3371 | 1050.0816 | 18.5824 | 11.7513 | 927.9124 | 713.2495 | 30.4793 | 922.7974 | 164.6674 | 25.7939 | 102.8926 | 293.9935 | 772.9288 | 100.4125 | 726.5627 | 1001.9047 | 912.7314 | 1015.8683 | 828.7931 | 835.4826 | 1080.8132 |  | 1024.6924 | 939.6526 | 1040.6249 | 1141.1749 | 1106.4561 | 926.9603 |  | 923.2017 |  |  | 1065.6595 | 1051.1263 | 1058.8395 | [5 empty] | 29.4581 | 1053.3708 | 104.533 | 25.4856 | 1027.6287 | 100.8691 | 24.4122 | 1118.8146 | 1045.7738 | 1108.8901 |  | 1395.8168 | 1067.6799 | 955.7119 | 1041.2058 | 1127.8477 | 1031.6254 | 1083.3657 | 1003.633 | 1076.6178 | 1009.3324 | 1065.9052 | 861.5084 | 1004.148 | 1030.9925 | 1049.0618 | 1071.9136 | 1068.1475 |  | 983.6428 | 896.8811 | 985.6879 | 1014.7035 | 1052.4172 |  | 1010.5397 | 931.1589 | 0.10709 | 20.3929 | 1.3674 | 1.6765 | -28.3345 | 3.0894 | 4043.97 | 1.14 | 10.1459 | -2.9937 | -17.064 | 2.8447 | 6.8189 | -33.5973 | 13.7161 | 159.3096 | 171.7193 | 204.437 | 12.0619 | 0.48906 |  | 185.7676
42838.4591 | 3351 | 37.4086 | 27.8039 | 23.8574 | 22.7846 | 22.2364 | 22.4199 | 22.5472 | 21.5569 | 25.8724 | 23.5324 | 22.2679 | 21.6994 | 21.205 | 22.0199 | 94.9121 | 93.5345 | 96.261 | 101.8306 | 200.4168 | 241.2348 | 823.4933 | 970.6814 | 999.6892 | 100.8591 | 263.9474 | 770.4872 | 1045.2839 | 978.9288 | 1031.4683 | 99.4274 | 589.5973 | 1033.8295 | 100.3825 | 541.2936 | 932.9848 |  | 1029.162 |  | 1052.0997 | 852.2022 | 795.7159 | 994.7185 |  | 393.6158 | 602.4801 | 489.9488 | 678.6091 | 819.2441 | 901.2711 | 901.1288 | 35.1631 | 210.1314 | 53.7637 | 399.8491 | 32.8144 | 48.6095 | 56.3858 | 90.1203 | 47.4108 |  |  | 16.3355 | -1.9011 | -67.8953 | 1.6362 | 8.1162 | -197.8105 | 32.402 | -5.733 | 6.7973 | 22.6707 | 118.8005 | 0.0033365 | -0.00035648 | 0.00050927 | 655.0389 | 275.0344 | 61.2336 | 28.9256 | 22.0977 | 21.0824 | 20.7299 | 34.7265 | 24.7385 | 22.7285 | 22.1932 | 21.8718 | 22.5835 | 22.1365 | 339.8919 | 293.0181 | 250.4112 | 172.3356 | 145.4294 | 365.2966 | 222.9408 | 88.8987 | 89.164 | 88.6748 | 96.8696 | 97.1631 | 105.0718 | 98.7893 | 157.1471 | 688.6841 | 1071.5499 | 856.9457 | 892.3365 | 1050.69 | 21.4272 | 14.8615 | 927.4682 | 714.8729 | 30.5022 | 923.1107 | 164.8298 | 25.8047 | 102.9049 | 294.4272 | 773.3528 | 100.4107 | 726.9797 | 1001.9355 | 912.7228 | 1015.4743 | 828.9756 | 835.5907 | 1080.7605 |  | 1024.5539 | 939.6837 | 1040.1698 | 1140.6075 | 1106.8156 | 926.5364 |  | 923.5053 |  |  | 1065.9161 | 1050.9387 | 1058.8195 | [5 empty] | 29.4666 | 1052.4346 | 104.5535 | 25.4916 | 1026.7866 | 100.8935 | 24.4166 | 1118.4612 | 1044.3975 | 1108.5783 |  | 1395.4188 | 1067.6236 | 955.4137 | 1040.9539 | 1128.3968 | 1031.4219 | 1082.527 | 1003.7276 | 1076.0609 | 1009.3912 | 1066.3089 | 863.3905 | 1003.5241 | 1030.1437 | 1049.0724 | 1072.1643 | 1068.0681 |  | 986.52 | 896.5646 | 985.3519 | 1014.2208 | 1055.5713 |  | 1010.4084 | 931.1727 | 0.48588 | 20.3906 | 1.3684 | 1.675 | -28.1079 | 3.0895 | 4038.52 | 1.03 | 10.1736 | -2.8433 | -16.9921 | 2.6378 | 6.8038 | -33.5895 | 13.5945 | 159.2385 | 171.4718 | 204.677 | 12.2434 | 0.38195 |  | 185.9687
42838.4591 | 3352 | 37.4266 | 27.8185 | 23.8561 | 22.783 | 22.2369 | 22.4251 | 22.5498 | 21.5628 | 25.888 | 23.5346 | 22.2815 | 21.7077 | 21.208 | 22.0169 | 94.9185 | 93.5604 | 96.3017 | 101.8456 | 201.6206 | 241.7078 | 823.2496 | 969.9316 | 998.5088 | 100.85 | 264.3899 | 770.6725 | 1044.96 | 980.1489 | 1031.4019 | 99.4298 | 589.9386 | 1034.2073 | 100.4231 | 542.0618 | 932.0877 |  | 1029.0242 |  | 1051.9628 | 852.4771 | 795.6797 | 994.7144 |  | 393.2664 | 601.5729 | 489.9593 | 681.3118 | 819.6944 | 901.244 | 901.332 | 35.3953 | 210.213 | 52.7917 | 399.843 | 32.8087 | 48.6185 | 56.3764 | 90.0991 | 47.4247 |  |  | 16.5372 | -1.6231 | -68.0695 | 1.3398 | 7.875 | -197.8388 | 32.5682 | -5.8369 | 6.778 | 22.5559 | 119.2739 | 0.0035336 | -0.00054212 | 0.00050598 | 655.0829 | 275.1205 | 61.2813 | 28.9396 | 22.0958 | 21.0845 | 20.732 | 34.7378 | 24.7462 | 22.7294 | 22.1952 | 21.8731 | 22.5909 | 22.1392 | 346.2503 | 305.8283 | 265.6511 | 177.3754 | 148.5082 | 365.7087 | 223.1589 | 88.9342 | 89.1776 | 88.6893 | 96.8538 | 97.1623 | 105.0941 | 98.7876 | 157.5689 | 689.006 | 1071.8715 | 857.4584 | 893.3849 | 1050.0604 | 22.7539 | 15.2413 | 930.5573 | 716.1684 | 30.527 | 924.804 | 164.9887 | 25.814 | 102.9289 | 294.8465 | 773.6278 | 100.4229 | 727.4671 | 1002.2312 | 912.6849 | 1015.6002 | 829.2367 | 835.8338 | 1080.8826 |  | 1024.4067 | 939.8187 | 1039.3663 | 1139.9708 | 1107.1118 | 926.3216 |  | 923.612 |  |  | 1068.0254 | 1050.6542 | 1059.0382 | [5 empty] | 29.481 | 1055.1079 | 104.5747 | 25.4967 | 1025.1994 | 100.9426 | 24.4253 | 1118.5463 | 1044.3787 | 1108.2501 |  | 1394.5405 | 1068.4392 | 955.2742 | 1040.5212 | 1128.4118 | 1031.3007 | 1082.6302 | 1003.6002 | 1074.4317 | 1009.5033 | 1066.613 | 864.9163 | 1003.3058 | 1031.4252 | 1049.4469 | 1072.4893 | 1068.1195 |  | 986.2743 | 896.8222 | 985.2854 | 1015.1951 | 1055.8821 |  | 1010.1704 | 931.2617 | -0.31251 | 20.3907 | 1.3664 | 1.6735 | -28.3464 | 3.0894 | 4036.17 | 0.66 | 10.236 | -2.6259 | -17.0051 | 2.3857 | 6.7019 | -33.5915 | 13.6292 | 159.1581 | 171.0333 | 204.8794 | 11.6071 | -1.2811 |  | 186.1725
42838.4591 | 3353 | 37.4245 | 27.8087 | 23.8533 | 22.7753 | 22.2234 | 22.4093 | 22.5467 | 21.5565 | 25.8851 | 23.5282 | 22.2697 | 21.7001 | 21.1971 | 22.013 | 94.9346 | 93.5998 | 96.3388 | 101.8668 | 202.7481 | 242.1652 | 823.758 | 971.1675 | 1000.0615 | 100.8563 | 264.8303 | 770.8165 | 1046.2705 | 982.0314 | 1032.635 | 99.4313 | 590.2531 | 1035.0057 | 100.46 | 542.811 | 933.0798 |  | 1028.893 |  | 1051.8094 | 852.0473 | 795.5781 | 992.8699 |  | 393.8565 | 601.387 | 490.63 | 683.3499 | 820.0487 | 901.3463 | 901.4617 | 35.873 | 210.2678 | 51.7403 | 399.8136 | 32.816 | 48.6379 | 56.373 | 90.0903 | 47.4454 |  |  | 15.9438 | -2.1048 | -68.241 | 1.3089 | 8.2614 | -197.8013 | 32.9257 | -5.6088 | 7.2768 | 23.2621 | 119.7675 | 0.0032987 | -0.00030063 | 0.00052405 | 655.1277 | 275.2076 | 61.3448 | 28.952 | 22.0998 | 21.0863 | 20.734 | 34.754 | 24.7509 | 22.7344 | 22.2027 | 21.8741 | 22.5955 | 22.1447 | 339.5008 | 313.5495 | 268.8021 | 178.6297 | 146.8942 | 365.9154 | 223.3742 | 88.9639 | 89.1949 | 88.7038 | 96.8361 | 97.1631 | 105.1047 | 98.7926 | 157.9965 | 689.3267 | 1071.6525 | 857.7117 | 894.0554 | 1049.2269 | 14.5008 | 11.9651 | 932.1861 | 717.5865 | 30.5352 | 925.545 | 165.1366 | 25.8158 | 102.9508 | 295.2572 | 773.7931 | 100.4413 | 727.8026 | 1003.6098 | 912.9447 | 1014.98 | 829.2254 | 835.8517 | 1081.1896 |  | 1024.3074 | 939.8851 | 1038.7321 | 1139.6738 | 1107.5137 | 926.0696 |  | 923.5879 |  |  | 1068.4406 | 1050.2773 | 1059.6968 | [5 empty] | 29.4985 | 1057.5553 | 104.5838 | 25.5039 | 1028.9361 | 100.9796 | 24.4353 | 1118.1708 | 1043.9758 | 1108.2584 |  | 1394.6601 | 1069.0228 | 953.7464 | 1040.3274 | 1128.9683 | 1031.0774 | 1082.4569 | 1003.0588 | 1072.0321 | 1009.7841 | 1066.0825 | 866.5295 | 1003.646 | 1030.9604 | 1049.2837 | 1072.8216 | 1068.6657 |  | 985.7042 | 895.5954 | 985.3961 | 1017.6445 | 1058.7483 |  | 1009.7693 | 931.1601 | -0.21346 | 20.389 | 1.3649 | 1.6741 | -28.2512 | 3.0894 | 4058.69 | 0.98 | 10.0554 | -2.9899 | -17.0247 | 2.3578 | 6.8647 | -33.5898 | 13.7044 | 159.0976 | 170.6889 | 205.1387 | 12.3922 | -1.6013 |  | 186.0688
42838.4591 | 3354 | 37.4391 | 27.8196 | 23.8487 | 22.7809 | 22.225 | 22.413 | 22.5435 | 21.5522 | 25.8787 | 23.5286 | 22.2684 | 21.6896 | 21.1991 | 22.0067 | 94.9476 | 93.6301 | 96.3712 | 101.889 | 203.8445 | 242.6034 | 823.9578 | 971.75 | 1001.1065 | 100.8403 | 265.2326 | 770.653 | 1044.821 | 980.377 | 1031.8359 | 99.4404 | 590.6866 | 1037.0804 | 100.5286 | 543.6652 | 934.0878 |  | 1028.7884 |  | 1051.5692 | 851.3629 | 795.432 | 993.6274 |  | 394.98 | 602.4597 | 491.2314 | 683.5989 | 818.1495 | 901.2566 | 902.0394 | 36.754 | 210.2731 | 49.9688 | 399.7864 | 32.7976 | 48.6675 | 56.363 | 90.0643 | 47.4342 |  |  | 15.403 | -2.02 | -68.1969 | 1.5921 | 8.4421 | -197.7757 | 32.6392 | -5.2218 | 6.9479 | 22.6105 | 118.4024 | 0.0034696 | -0.00049612 | 0.00052077 | 655.201 | 275.2908 | 61.3976 | 28.9621 | 22.1003 | 21.0858 | 20.7364 | 34.7695 | 24.7551 | 22.7344 | 22.2023 | 21.873 | 22.5906 | 22.1449 | 327.2535 | 310.4666 | 264.6043 | 173.9414 | 147.2899 | 365.7739 | 223.3954 | 88.9819 | 89.214 | 88.7164 | 96.8192 | 97.1529 | 105.1184 | 98.7923 | 158.4232 | 689.6426 | 1071.2623 | 857.9723 | 894.2472 | 1048.8937 | 13.2656 | 11.1397 | 932.217 | 719.5447 | 30.5544 | 926.0013 | 165.3006 | 25.8294 | 103.0413 | 295.6772 | 773.899 | 100.475 | 728.1513 | 1005.1481 | 912.061 | 1014.3237 | 829.1625 | 835.8121 | 1081.3349 |  | 1024.1839 | 939.9733 | 1038.6123 | 1139.2997 | 1107.8958 | 925.7051 |  | 923.7965 |  |  | 1068.3654 | 1050.1944 | 1059.7321 | [5 empty] | 29.513 | 1053.8666 | 104.5971 | 25.5019 | 1024.6036 | 100.9991 | 24.4371 | 1117.5205 | 1042.348 | 1107.6278 |  | 1394.2006 | 1070.9596 | 954.2598 | 1040.6695 | 1128.8113 | 1030.8293 | 1081.988 | 1002.9453 | 1070.0744 | 1009.9915 | 1065.8673 | 863.7563 | 1004.3162 | 1031.1233 | 1049.8011 | 1072.2828 | 1067.7572 |  | 984.6656 | 895.0916 | 985.9075 | 1017.958 | 1061.574 |  | 1009.5214 | 931.2093 | -0.33385 | 20.3874 | 1.3656 | 1.6743 | -28.2262 | 3.0894 | 4036.78 | 1.01 | 9.8804 | -2.9309 | -17.0296 | 2.602 | 6.9391 | -33.5863 | 13.6441 | 159.029 | 170.6218 | 205.3878 | 13.7289 | -1.1319 |  | 185.852
42838.4591 | 3355 | 37.458 | 27.8304 | 23.8652 | 22.7783 | 22.2278 | 22.4181 | 22.5414 | 21.557 | 25.9004 | 23.5357 | 22.2724 | 21.6951 | 21.203 | 22.0063 | 94.9755 | 93.6818 | 96.4074 | 101.9029 | 204.9197 | 243.0447 | 823.9627 | 972.2065 | 1001.1761 | 100.843 | 265.6336 | 770.5202 | 1042.461 | 981.6372 | 1030.4772 | 99.4564 | 590.9886 | 1037.4781 | 100.523 | 544.4734 | 934.2205 |  | 1028.6692 |  | 1051.5101 | 851.4944 | 795.1154 | 993.0369 |  | 395.2743 | 603.0812 | 491.3199 | 682.6991 | 818.8661 | 901.2875 | 902.1056 | 37.0828 | 210.2464 | 48.9339 | 399.764 | 32.7954 | 48.6927 | 56.3619 | 90.0551 | 47.4236 |  |  | 15.1546 | -1.1152 | -68.2364 | 1.3963 | 8.2279 | -197.779 | 32.6451 | -5.507 | 6.7428 | 22.0086 | 119.7543 | 0.0034318 | -0.0004107 | 0.00053719 | 655.263 | 275.3712 | 61.4694 | 28.978 | 22.1006 | 21.0841 | 20.7305 | 34.7759 | 24.7568 | 22.7353 | 22.1921 | 21.8679 | 22.5855 | 22.1424 | 319.5653 | 297.6805 | 254.8471 | 169.3373 | 145.6086 | 365.3378 | 223.3 | 89.0212 | 89.2448 | 88.7319 | 96.8083 | 97.1579 | 105.1462 | 98.7994 | 158.9202 | 689.9777 | 1070.7576 | 858.238 | 894.5264 | 1048.3306 | 12.2364 | 8.9522 | 933.168 | 721.4294 | 30.5644 | 926.9051 | 165.4516 | 25.8383 | 103.0439 | 296.1174 | 773.8964 | 100.4617 | 728.5151 | 1004.2868 | 911.1395 | 1014.0529 | 829.0867 | 835.7535 | 1081.3184 |  | 1024.0963 | 940.0438 | 1038.0781 | 1138.8831 | 1107.8308 | 925.5448 |  | 923.8284 |  |  | 1066.8234 | 1050.1491 | 1059.5464 | [5 empty] | 29.5261 | 1052.9299 | 104.6102 | 25.5083 | 1028.4625 | 101.0265 | 24.4315 | 1117.0791 | 1041.2121 | 1107.2936 |  | 1393.7521 | 1069.9651 | 953.6562 | 1040.8483 | 1128.5918 | 1030.573 | 1081.5642 | 1002.236 | 1068.7679 | 1010.5717 | 1065.646 | 864.2605 | 1004.5565 | 1030.4752 | 1047.8915 | 1071.5963 | 1066.8209 |  | 985.2269 | 894.4258 | 986.091 | 1017.8847 | 1056.2345 |  | 1008.8145 | 931.2954 | -0.35165 | 20.3858 | 1.3661 | 1.6745 | -28.0848 | 3.0894 | 4030.66 | 0.99 | 9.7953 | -2.1785 | -17.0406 | 2.4376 | 6.8506 | -33.5871 | 13.6456 | 158.9836 | 170.3317 | 205.3588 | 14.5089 | -0.06107 |  | 185.5757
42838.4591 | 3356 | 37.4655 | 27.8294 | 23.8616 | 22.7759 | 22.2244 | 22.4194 | 22.5343 | 21.5513 | 25.9007 | 23.5293 | 22.2686 | 21.6965 | 21.1978 | 22.0041 | 94.9751 | 93.7316 | 96.4396 | 101.9239 | 205.9504 | 243.4884 | 823.2205 | 972.7055 | 1002.1821 | 100.836 | 266.0442 | 770.4605 | 1039.9029 | 983.7608 | 1029.0234 | 99.4608 | 591.3084 | 1036.9925 | 100.5273 | 545.2453 | 934.6517 |  | 1028.5517 |  | 1051.4519 | 849.8366 | 794.7459 | 992.7992 |  | 395.8269 | 603.6007 | 491.0574 | 681.4709 | 818.0254 | 900.6633 | 901.9769 | 36.4181 | 210.189 | 48.8704 | 399.6686 | 32.7833 | 48.7234 | 56.3585 | 90.0351 | 47.3762 |  |  | 15.1842 | -2.1055 | -67.9545 | 1.2465 | 8.4717 | -197.7468 | 33.1557 | -5.7363 | 6.8409 | 22.2261 | 119.0057 | 0.0034088 | -0.00047148 | 0.00049941 | 655.2884 | 275.4773 | 61.5445 | 28.9877 | 22.0927 | 21.0857 | 20.733 | 34.7879 | 24.7615 | 22.7295 | 22.1973 | 21.8723 | 22.5974 | 22.1438 | 303.9475 | 286.599 | 250.0119 | 166.6454 | 144.9235 | 364.6993 | 223.2236 | 89.0574 | 89.249 | 88.7472 | 96.7931 | 97.154 | 105.1639 | 98.804 | 159.3664 | 690.2823 | 1070.2303 | 858.4644 | 894.5705 | 1048.0125 | 12.3711 | 13.8901 | 931.9201 | 722.9311 | 30.5779 | 925.9429 | 165.6092 | 25.8456 | 103.07 | 296.575 | 773.8644 | 100.4442 | 729.0017 | 1004.6717 | 910.5534 | 1014.1127 | 829.0757 | 835.7693 | 1081.6767 |  | 1024.0003 | 939.9222 | 1037.8605 | 1138.8576 | 1107.7172 | 925.506 |  | 923.6571 |  |  | 1065.9463 | 1050.0823 | 1059.13 | [5 empty] | 29.5408 | 1048.9154 | 104.6335 | 25.5138 | 1025.2622 | 101.0476 | 24.4453 | 1117.0498 | 1040.9041 | 1106.8718 |  | 1393.3042 | 1069.1253 | 952.3169 | 1040.8305 | 1128.664 | 1030.2577 | 1081.0461 | 1002.4828 | 1068.0076 | 1009.96 | 1065.9628 | 863.796 | 1004.5167 | 1029.6893 | 1047.1238 | 1070.7295 | 1065.9393 |  | 986.7173 | 893.5551 | 986.3575 | 1019.6305 | 1058.2801 |  | 1008.3061 | 931.3008 | 0.1108 | 20.3847 | 1.3669 | 1.6753 | -28.2033 | 3.0894 | 4013.86 | 0.68 | 9.7994 | -2.9942 | -17.0104 | 2.3038 | 6.9495 | -33.5754 | 13.7482 | 158.9235 | 170.2178 | 205.2885 | 16.1357 | 0.46557 |  | 185.2798
42838.4591 | 3357 | 37.4832 | 27.8354 | 23.8685 | 22.7877 | 22.2354 | 22.4291 | 22.5415 | 21.5566 | 25.9051 | 23.5398 | 22.2746 | 21.7003 | 21.202 | 22.0166 | 94.9817 | 93.7973 | 96.4787 | 101.9513 | 206.9558 | 243.9428 | 823.1154 | 974.2501 | 1004.2686 | 100.8423 | 266.4534 | 770.5928 | 1037.8173 | 988.0234 | 1028.0095 | 99.4597 | 591.7119 | 1038.824 | 100.5325 | 546.0086 | 936.0512 |  | 1028.4349 |  | 1051.3967 | 849.9006 | 794.4134 | 993.2223 |  | 395.7327 | 605.0857 | 491.6252 | 682.2144 | 818.034 | 900.1293 | 901.7937 | 35.128 | 210.1131 | 49.5849 | 399.6324 | 32.7789 | 48.7326 | 56.3658 | 90.0241 | 47.3509 |  |  | 15.2821 | -2.1804 | -68.1141 | 1.6158 | 8.22 | -197.6837 | 32.8528 | -5.486 | 6.7235 | 22.296 | 118.5168 | 0.0031427 | -0.00045177 | 0.00049777 | 655.3228 | 275.5739 | 61.5842 | 28.9952 | 22.0947 | 21.0789 | 20.7317 | 34.7853 | 24.7561 | 22.7343 | 22.1924 | 21.8746 | 22.6004 | 22.1419 | 294.6746 | 278.7831 | 258.9569 | 166.2071 | 145.1723 | 363.9672 | 223.3568 | 89.0946 | 89.2581 | 88.7625 | 96.7801 | 97.1527 | 105.1726 | 98.8097 | 159.791 | 690.5738 | 1069.8572 | 858.8352 | 895.2845 | 1048.0637 | 11.2202 | 10.8515 | 930.0028 | 724.2596 | 30.6036 | 925.5752 | 165.7658 | 25.8639 | 103.0812 | 297.0249 | 774.0948 | 100.4723 | 729.5676 | 1006.5029 | 910.7263 | 1015.4273 | 829.2165 | 835.8966 | 1082.0629 |  | 1023.8889 | 939.8624 | 1037.7417 | 1139.3245 | 1107.9217 | 925.0759 |  | 923.8303 |  |  | 1065.9729 | 1049.8165 | 1058.7971 | [5 empty] | 29.5612 | 1047.9482 | 104.6525 | 25.5267 | 1026.7703 | 101.0771 | 24.4577 | 1116.8127 | 1041.4209 | 1106.4378 |  | 1392.2748 | 1068.5661 | 951.1313 | 1040.5663 | 1128.6657 | 1030.264 | 1080.5833 | 1002.4532 | 1067.2121 | 1009.2149 | 1065.7518 | 865.3615 | 1004.8976 | 1030.0911 | 1046.7628 | 1070.2721 | 1065.4776 |  | 986.3969 | 893.7443 | 986.7967 | 1021.1245 | 1055.1706 |  | 1008.3505 | 931.3414 | -0.0060685 | 20.3813 | 1.3671 | 1.6767 | -28.1871 | 3.0894 | 4031.4 | 0.82 | 9.8271 | -3.0496 | -17.0448 | 2.6252 | 6.8439 | -33.5624 | 13.6821 | 158.8545 | 170.1554 | 205.4034 | 17.0416 | -0.50982 |  | 185.0629
42838.4591 | 3358 | 37.4959 | 27.8422 | 23.8735 | 22.7816 | 22.2326 | 22.4204 | 22.5421 | 21.5565 | 25.9074 | 23.542 | 22.2744 | 21.6978 | 21.2012 | 22.0168 | 95.0002 | 93.8612 | 96.5103 | 101.9763 | 207.9209 | 244.3809 | 823.0916 | 975.2619 | 1005.9585 | 100.8313 | 266.843 | 770.5369 | 1036.2343 | 989.6777 | 1026.8619 | 99.4694 | 592.0927 | 1041.187 | 100.6054 | 546.7792 | 937.0019 |  | 1028.3294 |  | 1051.2858 | 850.7483 | 793.7465 | 992.895 |  | 395.9138 | 604.8425 | 492.3391 | 682.7343 | 819.8554 | 900.4939 | 902.1264 | 34.1597 | 210.0751 | 49.5246 | 399.7232 | 32.7655 | 48.7266 | 56.3699 | 90.0341 | 47.3506 |  |  | 15.407 | -2.3539 | -67.9466 | 1.7998 | 8.5216 | -197.754 | 33.0125 | -5.0917 | 6.7774 | 22.2297 | 118.0587 | 0.0033349 | -0.00056676 | 0.00052734 | 655.3151 | 275.6775 | 61.6474 | 29.0021 | 22.1018 | 21.0746 | 20.7333 | 34.8006 | 24.7536 | 22.7366 | 22.2021 | 21.8665 | 22.5955 | 22.1394 | 293.8181 | 278.5393 | 257.0854 | 165.2552 | 139.0375 | 363.3295 | 223.3703 | 89.1352 | 89.272 | 88.7678 | 96.7653 | 97.1479 | 105.184 | 98.8123 | 160.2444 | 690.8686 | 1069.7545 | 859.3913 | 896.1954 | 1048.1113 | 17.5499 | 11.1962 | 931.0882 | 725.6686 | 30.6155 | 926.9591 | 165.9411 | 25.8782 | 103.0777 | 297.4491 | 774.3364 | 100.4678 | 729.7837 | 1007.7941 | 911.4369 | 1015.2587 | 829.3488 | 835.9899 | 1082.3278 |  | 1023.7759 | 940.0473 | 1037.3749 | 1139.5333 | 1108.1522 | 924.6842 |  | 924.4096 |  |  | 1066.359 | 1049.5958 | 1058.7637 | [5 empty] | 29.5682 | 1047.147 | 104.6579 | 25.526 | 1025.8964 | 101.0962 | 24.4582 | 1116.6407 | 1042.7711 | 1106.7571 |  | 1391.9233 | 1070.3351 | 951.7347 | 1040.2945 | 1128.6782 | 1030.4412 | 1080.4331 | 1002.1367 | 1066.7162 | 1009.2481 | 1065.3015 | 866.1788 | 1005.2385 | 1030.6222 | 1047.8486 | 1070.5767 | 1065.5047 |  | 989.3682 | 893.528 | 986.8543 | 1021.8237 | 1056.9407 |  | 1008.9295 | 931.3428 | -0.036676 | 20.3811 | 1.3672 | 1.6775 | -28.3846 | 3.0894 | 4062.35 | 0.69 | 9.8628 | -3.1681 | -17.0214 | 2.7703 | 6.9694 | -33.5736 | 13.7175 | 158.7881 | 169.9528 | 205.5417 | 17.0286 | -0.29999 |  | 185.0023
42838.4592 | 3359 | 37.4956 | 27.8469 | 23.8682 | 22.7775 | 22.2301 | 22.423 | 22.5368 | 21.5579 | 25.9069 | 23.5406 | 22.272 | 21.6993 | 21.2017 | 22.0107 | 95.0307 | 93.933 | 96.5477 | 101.9998 | 208.8266 | 244.8031 | 822.5378 | 975.3304 | 1006.1277 | 100.8214 | 267.2459 | 770.269 | 1035.3197 | 986.7866 | 1026.217 | 99.4836 | 592.4098 | 1042.1727 | 100.6082 | 547.551 | 937.0884 |  | 1028.223 |  | 1051.1316 | 851.5992 | 793.2118 | 992.8249 |  | 396.2739 | 605.5241 | 492.7206 | 680.7402 | 815.7602 | 900.3897 | 902.1006 | 33.1593 | 210.0875 | 49.1714 | 399.814 | 32.7486 | 48.7246 | 56.3863 | 90.0409 | 47.3486 |  |  | 15.4549 | -2.666 | -68.1345 | 1.3037 | 8.6984 | -197.7882 | 32.7706 | -5.5563 | 6.9446 | 22.9241 | 117.965 | 0.0033727 | -0.00052569 | 0.00052077 | 655.316 | 275.7829 | 61.7125 | 29.0189 | 22.1108 | 21.0871 | 20.7337 | 34.811 | 24.7649 | 22.7425 | 22.2028 | 21.8734 | 22.5973 | 22.1486 | 302.7956 | 283.0437 | 251.1978 | 166.2637 | 137.3004 | 363.0448 | 223.2604 | 89.1759 | 89.2821 | 88.776 | 96.7513 | 97.1435 | 105.2072 | 98.8146 | 160.6989 | 691.1692 | 1069.6473 | 859.9486 | 896.6281 | 1048.0527 | 14.8294 | 13.5193 | 933.1554 | 727.1494 | 30.6333 | 927.6823 | 166.0979 | 25.8822 | 103.0451 | 297.857 | 774.3287 | 100.4554 | 729.8655 | 1008.2472 | 911.2845 | 1015.1348 | 829.3785 | 835.9999 | 1082.442 |  | 1023.6582 | 940.2768 | 1037.1138 | 1139.4889 | 1108.1193 | 924.243 |  | 925.0408 |  |  | 1066.953 | 1049.7896 | 1058.7878 | [5 empty] | 29.5829 | 1046.5034 | 104.6681 | 25.5289 | 1025.2657 | 101.1195 | 24.4608 | 1116.2058 | 1043.9539 | 1107.1433 |  | 1391.6618 | 1071.8784 | 952.8407 | 1039.5896 | 1128.7533 | 1030.2692 | 1080.209 | 1001.8569 | 1066.3736 | 1009.1446 | 1064.9421 | 863.7407 | 1005.3073 | 1032.0316 | 1049.714 | 1071.1828 | 1065.969 |  | 989.2271 | 893.0122 | 986.5608 | 1021.3269 | 1058.0636 |  | 1009.5229 | 931.2563 | 0.34749 | 20.3784 | 1.368 | 1.6773 | -28.1067 | 3.0894 | 4079.73 | 0.91 | 9.8757 | -3.3729 | -17.0516 | 2.3587 | 7.041 | -33.575 | 13.6665 | 158.7234 | 169.8059 | 205.5224 | 15.9828 | 0.33892 |  | 184.9421
42838.4592 | 3360 | 37.5079 | 27.845 | 23.8648 | 22.777 | 22.2239 | 22.4137 | 22.5372 | 21.5505 | 25.9061 | 23.5342 | 22.2678 | 21.7014 | 21.1965 | 22.0081 | 95.0604 | 94.0154 | 96.5887 | 102.0237 | 209.689 | 245.224 | 822.5138 | 974.8077 | 1005.5978 | 100.8331 | 267.6378 | 770.3359 | 1035.1483 | 985.2207 | 1025.8837 | 99.4905 | 592.7371 | 1041.3784 | 100.5971 | 548.3263 | 937.3121 |  | 1028.1034 |  | 1051.0225 | 851.765 | 792.8068 | 992.3122 |  | 396.7655 | 605.2943 | 492.8672 | 680.0207 | 814.1094 | 900.5261 | 902.899 | 32.5214 | 210.1582 | 48.65 | 399.9663 | 32.7878 | 48.705 | 56.4016 | 90.0282 | 47.3322 |  |  | 15.7408 | -2.1317 | -68.2416 | 1.4233 | 8.9934 | -197.7625 | 32.4854 | -5.6976 | 6.7914 | 22.8599 | 119.6593 | 0.0033644 | -0.00041234 | 0.00052077 | 655.3296 | 275.8797 | 61.7672 | 29.0357 | 22.1103 | 21.085 | 20.7335 | 34.8234 | 24.7709 | 22.7319 | 22.2073 | 21.8746 | 22.6061 | 22.1447 | 306.7641 | 286.7139 | 249.2406 | 167.3449 | 137.3807 | 362.7056 | 223.2986 | 89.2175 | 89.2975 | 88.7849 | 96.7269 | 97.1283 | 105.218 | 98.8089 | 161.1932 | 691.5039 | 1069.9007 | 860.8602 | 897.2124 | 1048.696 | 13.39 | 12.9985 | 933.4777 | 728.8455 | 30.6514 | 927.8875 | 166.2528 | 25.89 | 103.0487 | 298.2475 | 774.4812 | 100.4716 | 729.7793 | 1007.5201 | 910.9567 | 1015.0978 | 829.3715 | 835.9701 | 1082.7605 |  | 1023.5489 | 940.4942 | 1036.7366 | 1139.555 | 1107.9037 | 923.8447 |  | 925.2629 |  |  | 1067.2996 | 1049.7128 | 1059.004 | [5 empty] | 29.5977 | 1043.8639 | 104.6848 | 25.5357 | 1023.9191 | 101.142 | 24.4641 | 1115.8198 | 1044.0625 | 1106.8532 |  | 1391.06 | 1070.8876 | 953.672 | 1038.5394 | 1128.7943 | 1030.1326 | 1080.2972 | 1001.602 | 1065.3477 | 1009.1926 | 1064.7119 | 861.7755 | 1005.1632 | 1032.8388 | 1051.6136 | 1071.7373 | 1066.3405 |  | 986.6315 | 892.8388 | 986.1552 | 1019.9465 | 1062.5068 |  | 1009.2978 | 931.2462 | 0.082044 | 20.3785 | 1.3688 | 1.6773 | -28.1522 | 3.0894 | 4069.41 | 1.05 | 9.9653 | -3.0157 | -17.0627 | 2.4642 | 7.1598 | -33.5748 | 13.6077 | 158.6575 | 169.5971 | 205.3857 | 15.4844 | 0.56169 |  | 185.0705
42838.4592 | 3361 | 37.5271 | 27.8599 | 23.8801 | 22.7798 | 22.2295 | 22.4276 | 22.536 | 21.5559 | 25.9239 | 23.5406 | 22.2742 | 21.6977 | 21.2039 | 22.0154 | 95.0896 | 94.1046 | 96.6177 | 102.0502 | 210.5086 | 245.6461 | 822.7563 | 974.7628 | 1005.7592 | 100.8436 | 268.0183 | 770.4612 | 1036.8525 | 983.9939 | 1026.5363 | 99.508 | 593.0712 | 1039.8368 | 100.6393 | 549.1537 | 937.2079 |  | 1027.9302 |  | 1050.9117 | 851.5985 | 792.5331 | 992.3268 |  | 396.6662 | 604.4859 | 493.8492 | 682.0867 | 816.4592 | 900.9944 | 904.7235 | 31.8685 | 210.2572 | 47.5924 | 400.1833 | 32.7814 | 48.6581 | 56.4116 | 90.015 | 47.3276 |  |  | 15.3202 | -2.1994 | -68.5597 | 1.4417 | 8.9034 | -197.7606 | 32.4657 | -5.5208 | 6.7319 | 22.5538 | 119.219 | 0.0034416 | -0.00045177 | 0.00055855 | 655.3186 | 275.9715 | 61.8246 | 29.0486 | 22.1055 | 21.0832 | 20.7272 | 34.8264 | 24.7712 | 22.7345 | 22.1992 | 21.872 | 22.6038 | 22.1398 | 301.1674 | 280.664 | 249.6328 | 166.4737 | 138.921 | 362.256 | 223.3247 | 89.2552 | 89.3071 | 88.8001 | 96.7095 | 97.125 | 105.2354 | 98.8142 | 161.6295 | 691.8034 | 1070.2128 | 861.5043 | 897.9992 | 1048.7524 | 16.9137 | 11.9845 | 934.1264 | 730.7166 | 30.6617 | 928.2879 | 166.4079 | 25.8892 | 103.09 | 298.6332 | 774.8683 | 100.4821 | 729.7722 | 1006.5355 | 911.2558 | 1016.8255 | 829.2645 | 835.8701 | 1082.9926 |  | 1023.4381 | 940.6188 | 1036.0409 | 1141.3607 | 1107.6347 | 923.5782 |  | 925.2051 |  |  | 1067.0108 | 1049.7753 | 1059.133 | [5 empty] | 29.6117 | 1038.8855 | 104.7064 | 25.5407 | 1023.8977 | 101.1636 | 24.4704 | 1116.0008 | 1045.9207 | 1106.5454 |  | 1390.1338 | 1069.3312 | 954.4448 | 1038.3394 | 1129.0211 | 1030.1726 | 1079.9437 | 1001.4155 | 1064.0982 | 1009.147 | 1065.515 | 862.2099 | 1004.7266 | 1032.2984 | 1053.041 | 1072.7812 | 1067.1372 |  | 986.4982 | 892.5809 | 985.7556 | 1018.9566 | 1061.7207 |  | 1008.8882 | 930.9832 | 0.055147 | 20.3768 | 1.369 | 1.6777 | -28.2467 | 3.0893 | 4060.8 | 1.01 | 9.8337 | -3.0618 | -17.0946 | 2.4789 | 7.1253 | -33.5813 | 13.6063 | 158.5932 | 169.2199 | 205.1674 | 16.0301 | 0.52174 |  | 185.2491
42838.4592 | 3362 | 37.5409 | 27.865 | 23.871 | 22.7841 | 22.2325 | 22.4269 | 22.5454 | 21.554 | 25.9318 | 23.5427 | 22.2791 | 21.6982 | 21.2058 | 22.0176 | 95.1149 | 94.1932 | 96.6491 | 102.0828 | 211.2839 | 246.061 | 823.0983 | 974.3642 | 1005.532 | 100.8501 | 268.3961 | 770.6265 | 1037.3352 | 986.9064 | 1026.9738 | 99.5047 | 593.414 | 1038.921 | 100.664 | 549.9706 | 937.5839 |  | 1027.7736 |  | 1050.7708 | 849.3452 | 791.9582 | 992.411 |  | 396.1777 | 603.4285 | 494.4949 | 684.412 | 818.614 | 900.709 | 904.7975 | 31.3369 | 210.3074 | 47.0661 | 400.0882 | 32.7881 | 48.6131 | 56.4307 | 90.0118 | 47.3319 |  |  | 15.1218 | -2.1587 | -68.7167 | 1.4489 | 8.7799 | -197.7481 | 32.6839 | -5.5996 | 6.9954 | 23.4142 | 118.6833 | 0.0035041 | -0.00045177 | 0.00052241 | 655.3331 | 276.0716 | 61.8998 | 29.0606 | 22.1085 | 21.092 | 20.7324 | 34.8404 | 24.7827 | 22.7443 | 22.2016 | 21.876 | 22.6103 | 22.1464 | 303.2079 | 280.7435 | 251.7468 | 166.6368 | 140.4727 | 362.1454 | 223.3189 | 89.2772 | 89.3219 | 88.8181 | 96.6932 | 97.127 | 105.2487 | 98.8189 | 162.0521 | 692.1004 | 1070.2149 | 861.9274 | 898.7724 | 1048.2939 | 20.5703 | 10.8991 | 934.8622 | 732.0693 | 30.6813 | 928.4461 | 166.5667 | 25.8985 | 103.1023 | 299.0268 | 775.0597 | 100.4662 | 729.9557 | 1006.2792 | 911.5692 | 1019.6157 | 829.1507 | 835.7511 | 1082.9931 |  | 1023.3291 | 940.7581 | 1035.8069 | 1143.0122 | 1107.7099 | 923.2032 |  | 925.3869 |  |  | 1066.7198 | 1050.118 | 1059.0271 | [5 empty] | 29.6285 | 1038.0876 | 104.7232 | 25.5576 | 1023.9655 | 101.1817 | 24.479 | 1115.7871 | 1046.9344 | 1105.7432 |  | 1389.7372 | 1071.2037 | 954.0677 | 1038.9662 | 1129.5433 | 1029.9401 | 1079.8131 | 1001.162 | 1063.0049 | 1009.3347 | 1065.9897 | 862.476 | 1004.2096 | 1031.6546 | 1052.6233 | 1073.2534 | 1068.4637 |  | 988.9034 | 891.8673 | 985.5068 | 1018.6908 | 1060.1932 |  | 1008.7032 | 930.8914 | 0.3666 | 20.3746 | 1.3685 | 1.6785 | -28.0961 | 3.0893 | 4064.06 | 0.6 | 9.7715 | -3.0315 | -17.1038 | 2.4836 | 7.0749 | -33.5762 | 13.6503 | 158.5363 | 169.0905 | 205.1685 | 15.7847 | 0.28604 |  | 185.2631
42838.4592 | 3363 | 37.5595 | 27.8711 | 23.8798 | 22.7844 | 22.2388 | 22.4319 | 22.5482 | 21.5602 | 25.9394 | 23.5518 | 22.2748 | 21.7026 | 21.2084 | 22.0194 | 95.1382 | 94.2893 | 96.6702 | 102.1098 | 212.0109 | 246.4754 | 823.7283 | 974.4449 | 1005.5256 | 100.8358 | 268.7703 | 770.7353 | 1038.9609 | 989.2981 | 1027.4749 | 99.5111 | 593.7526 | 1039.5186 | 100.7047 | 550.7487 | 938.7487 |  | 1027.6413 |  | 1050.6977 | 849.3753 | 791.5068 | 991.1259 |  | 395.3377 | 602.226 | 494.9498 | 689.7916 | 820.3334 | 901.2371 | 905.408 | 31.0438 | 210.3676 | 46.9582 | 400.1306 | 32.7858 | 48.5886 | 56.4349 | 89.9992 | 47.3348 |  |  | 15.3419 | -1.3196 | -68.0136 | 1.121 | 8.7477 | -197.7001 | 32.5873 | -5.7468 | 6.612 | 22.211 | 118.896 | 0.0033234 | -0.00045012 | 0.00053226 | 655.3029 | 276.1892 | 61.9718 | 29.075 | 22.122 | 21.0883 | 20.7375 | 34.8623 | 24.7918 | 22.7498 | 22.2067 | 21.8712 | 22.6115 | 22.147 | 308.2535 | 287.1007 | 250.9225 | 164.8776 | 141.5459 | 362.3337 | 223.2379 | 89.3161 | 89.3421 | 88.8341 | 96.6787 | 97.12 | 105.2632 | 98.8209 | 162.4804 | 692.3792 | 1069.972 | 862.3379 | 899.5645 | 1047.7568 | 18.366 | 13.7173 | 936.8559 | 733.5455 | 30.7023 | 929.9649 | 166.7268 | 25.9156 | 103.1414 | 299.4091 | 775.0192 | 100.4542 | 730.3664 | 1007.291 | 912.086 | 1018.4568 | 829.3138 | 835.8671 | 1082.9402 |  | 1023.2169 | 940.9737 | 1035.7224 | 1142.8023 | 1107.8084 | 922.8162 |  | 926.2888 |  |  | 1067.2205 | 1049.8152 | 1058.8738 | [5 empty] | 29.6346 | 1037.1837 | 104.7302 | 25.5571 | 1024.875 | 101.2046 | 24.4824 | 1115.2892 | 1047.8433 | 1105.5126 |  | 1389.405 | 1072.113 | 955.5919 | 1039.5522 | 1130.188 | 1029.3694 | 1079.496 | 1001.2784 | 1062.3199 | 1009.5584 | 1065.7962 | 861.9989 | 1004.1321 | 1031.4006 | 1053.4585 | 1073.3116 | 1068.9352 |  | 992.4368 | 891.0298 | 985.6632 | 1018.837 | 1058.2084 |  | 1008.6145 | 931.1314 | -0.006625 | 20.3721 | 1.3696 | 1.6782 | -28.2412 | 3.0893 | 4047.33 | 0.71 | 9.8443 | -2.3685 | -17.0044 | 2.1831 | 7.0635 | -33.5796 | 13.6332 | 158.4792 | 169.0392 | 205.2359 | 15.2559 | 0.36638 |  | 185.1377
42838.4592 | 3364 | 37.5725 | 27.8806 | 23.8836 | 22.7851 | 22.2374 | 22.4357 | 22.5438 | 21.5591 | 25.9403 | 23.5525 | 22.2743 | 21.7019 | 21.2067 | 22.0178 | 95.1724 | 94.3774 | 96.7136 | 102.1478 | 212.7073 | 246.9021 | 823.4027 | 973.6127 | 1003.5755 | 100.84 | 269.1335 | 770.6303 | 1041.3206 | 989.3876 | 1028.9168 | 99.5222 | 594.146 | 1040.4713 | 100.7112 | 551.5108 | 937.4822 |  | 1027.5321 |  | 1050.7178 | 849.4994 | 791.1733 | 991.6427 |  | 394.526 | 600.052 | 494.7605 | 693.7146 | 818.591 | 900.079 | 904.2192 | 30.7562 | 210.4234 | 46.3657 | 399.9473 | 32.7867 | 48.5901 | 56.4558 | 89.9639 | 47.3397 |  |  | 15.2663 | -2.4853 | -68.1858 | 1.874 | 7.8349 | -197.7704 | 32.3987 | -5.2711 | 6.7081 | 22.5427 | 119.0864 | 0.0034219 | -0.00038277 | 0.00051912 | 655.2858 | 276.2813 | 62.0097 | 29.0881 | 22.1103 | 21.089 | 20.7369 | 34.8652 | 24.79 | 22.7495 | 22.1937 | 21.8743 | 22.6106 | 22.1461 | 312.2549 | 302.4182 | 264.4413 | 173.4228 | 149.2252 | 362.5365 | 223.5368 | 89.3582 | 89.3628 | 88.8415 | 96.6486 | 97.1003 | 105.2698 | 98.823 | 162.913 | 692.6912 | 1069.5738 | 862.7924 | 900.0197 | 1047.3987 | 23.3258 | 15.8536 | 938.5163 | 735.0541 | 30.7151 | 931.4403 | 166.8817 | 25.9202 | 103.113 | 299.8047 | 775.0218 | 100.4595 | 730.8685 | 1008.2823 | 912.7665 | 1015.5857 | 829.4914 | 835.9915 | 1082.8437 |  | 1023.1036 | 941.2268 | 1035.6137 | 1143.3025 | 1107.7942 | 922.4575 |  | 926.5402 |  |  | 1067.2405 | 1049.35 | 1058.7045 | [5 empty] | 29.6524 | 1042.6087 | 104.7396 | 25.5556 | 1027.3133 | 101.2248 | 24.4909 | 1114.8116 | 1047.775 | 1105.2914 |  | 1388.0688 | 1070.8105 | 955.6448 | 1040.0276 | 1130.3534 | 1028.7175 | 1079.4312 | 1001.638 | 1062.5592 | 1009.6652 | 1065.5247 | 861.8866 | 1004.1278 | 1032.2895 | 1054.4873 | 1073.3279 | 1068.7174 |  | 991.0407 | 891.1469 | 985.6846 | 1019.8552 | 1055.8111 |  | 1008.4993 | 931.1902 | 0.25029 | 20.372 | 1.3689 | 1.6785 | -28.1565 | 3.0893 | 4020.71 | 0.97 | 9.8254 | -3.2465 | -17.0048 | 2.8191 | 6.6815 | -33.569 | 13.587 | 158.4227 | 168.9739 | 205.2132 | 14.8456 | -1.0942 |  | 184.9179
42838.4592 | 3365 | 37.5794 | 27.8891 | 23.8803 | 22.785 | 22.2373 | 22.4343 | 22.5417 | 21.5588 | 25.942 | 23.5502 | 22.2753 | 21.6991 | 21.204 | 22.0077 | 95.1978 | 94.4372 | 96.7379 | 102.1851 | 213.3378 | 247.3255 | 822.8692 | 972.9098 | 1003.1338 | 100.824 | 269.5036 | 770.5736 | 1039.8761 | 991.6217 | 1029.8939 | 99.5302 | 594.5144 | 1041.6258 | 100.6975 | 552.2648 | 935.6076 |  | 1027.429 |  | 1050.605 | 849.8767 | 790.8413 | 991.9426 |  | 394.8127 | 598.6501 | 494.2966 | 696.1207 | 820.4641 | 899.5413 | 902.9967 | 30.587 | 210.4497 | 45.8672 | 399.7317 | 32.8002 | 48.6141 | 56.4753 | 89.9632 | 47.3406 |  |  | 15.6199 | -2.1363 | -68.281 | 1.3898 | 8.5762 | -197.7165 | 32.8291 | -5.5602 | 6.792 | 22.6346 | 117.5549 | 0.0034597 | -0.00040577 | 0.00054048 | 655.3164 | 276.392 | 62.0814 | 29.0876 | 22.1087 | 21.078 | 20.7347 | 34.8713 | 24.7781 | 22.746 | 22.1967 | 21.8804 | 22.6089 | 22.1379 | 318.3424 | 315.4705 | 275.6104 | 179.3905 | 155.101 | 363.0055 | 223.9304 | 89.4157 | 89.3753 | 88.8591 | 96.6422 | 97.0875 | 105.2929 | 98.8293 | 163.3811 | 693.0091 | 1069.2382 | 863.3022 | 900.5398 | 1047.0782 | 24.67 | 15.9175 | 938.9991 | 736.6461 | 30.7234 | 931.5833 | 167.0435 | 25.9217 | 103.0345 | 300.1929 | 775.0096 | 100.4567 | 731.0044 | 1008.3611 | 912.9745 | 1013.9659 | 829.391 | 835.8903 | 1082.9845 |  | 1022.9899 | 941.4172 | 1035.2421 | 1142.5994 | 1107.5783 | 922.1544 |  | 926.4619 |  |  | 1067.7319 | 1048.5902 | 1058.4054 | [5 empty] | 29.6657 | 1045.1261 | 104.7357 | 25.5644 | 1032.7711 | 101.2422 | 24.4873 | 1114.6889 | 1046.961 | 1106.2462 |  | 1387.5332 | 1069.5685 | 953.8235 | 1040.0409 | 1130.613 | 1028.6959 | 1079.515 | 1001.8586 | 1063.8549 | 1009.875 | 1065.0819 | 860.4044 | 1004.1764 | 1033.2779 | 1053.8379 | 1072.8187 | 1067.7967 |  | 987.1906 | 890.3629 | 985.632 | 1019.8617 | 1056.8677 |  | 1007.9768 | 930.9108 | 0.40927 | 20.3683 | 1.3707 | 1.6791 | -28.1704 | 3.0893 | 3984.23 | 0.79 | 9.9423 | -3.0075 | -17.003 | 2.4257 | 6.9888 | -33.5568 | 13.6738 | 158.3595 | 168.7694 | 205.0977 | 14.2487 | -2.2805 |  | 184.7333
42838.4592 | 3366 | 37.5919 | 27.9009 | 23.8869 | 22.7977 | 22.2382 | 22.4367 | 22.5509 | 21.5621 | 25.9571 | 23.5597 | 22.2804 | 21.6979 | 21.2094 | 22.0102 | 95.2128 | 94.5139 | 96.7584 | 102.2056 | 213.939 | 247.7345 | 822.2538 | 972.9513 | 1002.446 | 100.7987 | 269.8536 | 770.5814 | 1042.0399 | 999.5108 | 1030.9831 | 99.539 | 594.8189 | 1042.1761 | 100.7458 | 553.0174 | 935.1142 |  | 1027.3124 |  | 1050.4572 | 850.2181 | 790.3065 | 991.8418 |  | 394.7152 | 597.7948 | 492.9439 | 693.5339 | 819.9248 | 899.373 | 902.439 | 30.4192 | 210.4758 | 45.782 | 399.5253 | 32.7798 | 48.6366 | 56.4841 | 89.9706 | 47.3403 |  |  | 15.6225 | -1.9767 | -67.869 | 1.4916 | 8.7201 | -197.7638 | 32.5006 | -5.4531 | 6.5986 | 22.0362 | 118.2491 | 0.0035057 | -0.00041562 | 0.00053884 | 655.352 | 276.4957 | 62.129 | 29.0939 | 22.1106 | 21.0769 | 20.7331 | 34.8785 | 24.7864 | 22.7436 | 22.1981 | 21.8638 | 22.6081 | 22.1406 | 338.1291 | 331.7682 | 276.1075 | 179.6683 | 154.647 | 363.8045 | 224.2259 | 89.4514 | 89.392 | 88.8703 | 96.6172 | 97.0803 | 105.3008 | 98.8256 | 163.8229 | 693.3192 | 1068.9213 | 863.6785 | 900.9153 | 1046.7856 | 14.7094 | 13.8325 | 937.7602 | 738.5188 | 30.7376 | 930.5478 | 167.2034 | 25.9296 | 103.023 | 300.5804 | 774.9893 | 100.4708 | 730.9382 | 1007.8364 | 912.3862 | 1013.9214 | 829.2546 | 835.7776 | 1083.0474 |  | 1022.8884 | 941.5127 | 1035.2465 | 1141.8813 | 1107.4214 | 922.0003 |  | 926.3231 |  |  | 1069.2385 | 1047.5708 | 1058.5816 | [5 empty] | 29.6842 | 1045.2968 | 104.7667 | 25.5765 | 1033.7815 | 101.262 | 24.4947 | 1114.4329 | 1046.1954 | 1105.6601 |  | 1387.4517 | 1068.682 | 953.3641 | 1039.7533 | 1130.8989 | 1028.1783 | 1078.9895 | 1002.24 | 1065.2291 | 1009.3922 | 1064.5267 | 860.0994 | 1004.1451 | 1032.9115 | 1052.6513 | 1072.2044 | 1066.7586 |  | 987.869 | 890.1162 | 985.6215 | 1018.984 | 1050.4218 |  | 1007.4264 | 930.8734 | -0.39135 | 20.368 | 1.3689 | 1.6795 | -28.1686 | 3.0893 | 3961.48 | 1.06 | 9.9473 | -2.8915 | -16.9433 | 2.5118 | 7.0467 | -33.5584 | 13.6042 | 158.3048 | 168.7691 | 205.0197 | 12.1857 | -2.2947 |  | 184.5588
42838.4592 | 3367 | 37.5942 | 27.9039 | 23.8848 | 22.7857 | 22.2326 | 22.4308 | 22.5423 | 21.5569 | 25.9516 | 23.5599 | 22.2787 | 21.7033 | 21.2131 | 21.9974 | 95.2397 | 94.6099 | 96.7992 | 102.2348 | 214.4756 | 248.1459 | 822.258 | 973.0932 | 1003.2166 | 100.8133 | 270.2332 | 770.4836 | 1041.3747 | 999.3425 | 1030.7934 | 99.5589 | 595.0673 | 1041.4109 | 100.7513 | 553.7697 | 936.8402 |  | 1027.2033 |  | 1050.3785 | 850.7474 | 789.7293 | 991.0609 |  | 393.6821 | 598.2805 | 492.9116 | 692.5519 | 819.3466 | 899.3059 | 902.3081 | 30.3771 | 210.4577 | 45.9052 | 399.3151 | 32.7853 | 48.6591 | 56.4963 | 89.9697 | 47.3391 |  |  | 15.8196 | -2.2612 | -68.0156 | 1.6335 | 8.8817 | -197.7776 | 32.7443 | -5.346 | 6.8775 | 22.4502 | 119.0064 | 0.0035649 | -0.00026777 | 0.00051419 | 655.4018 | 276.6106 | 62.2975 | 29.1073 | 22.1033 | 21.0741 | 20.7307 | 34.8861 | 24.7852 | 22.7374 | 22.1968 | 21.8648 | 22.6132 | 22.1333 | 336.2776 | 329.3016 | 273.3321 | 177.0844 | 149.8449 | 363.7473 | 224.3656 | 89.4842 | 89.4042 | 88.8821 | 96.6011 | 97.0691 | 105.3085 | 98.8282 | 164.2636 | 693.6022 | 1068.5824 | 864.1245 | 901.2004 | 1046.6766 | 14.5818 | 11.1328 | 935.0764 | 740.0133 | 30.7497 | 929.0133 | 167.3713 | 25.9411 | 103.0103 | 300.9508 | 774.9555 | 100.4904 | 730.9827 | 1006.8509 | 911.279 | 1013.5262 | 829.406 | 835.8529 | 1083.0418 |  | 1022.8043 | 941.6424 | 1035.0289 | 1141.7981 | 1107.0777 | 921.7808 |  | 926.2144 |  |  | 1071.3101 | 1045.7257 | 1058.7027 | [5 empty] | 29.6818 | 1044.0666 | 104.7902 | 25.5711 | 1032.6072 | 101.283 | 24.4899 | 1114.2643 | 1047.4615 | 1104.9558 |  | 1386.9784 | 1067.7526 | 953.0189 | 1039.652 | 1131.1878 | 1027.7316 | 1078.6485 | 1002.4304 | 1068.4354 | 1010.5103 | 1063.8813 | 863.6216 | 1003.907 | 1032.0454 | 1051.2584 | 1071.146 | 1065.8825 |  | 988.8248 | 891.648 | 985.2786 | 1018.574 | 1061.7075 |  | 1007.0046 | 931.0376 | -0.12776 | 20.367 | 1.3687 | 1.6783 | -28.218 | 3.0893 | 3954.57 | 0.86 | 10.0091 | -3.0935 | -16.9663 | 2.6294 | 7.1115 | -33.5586 | 13.6547 | 158.2611 | 168.6489 | 204.8074 | 12.3817 | -1.9669 |  | 184.3667
42838.4593 | 3368 | 37.6179 | 27.9196 | 23.8956 | 22.796 | 22.2435 | 22.4394 | 22.5527 | 21.5646 | 25.9717 | 23.5649 | 22.2884 | 21.7045 | 21.2095 | 22.0104 | 95.2471 | 94.6905 | 96.8185 | 102.276 | 214.949 | 248.5487 | 822.2392 | 972.1158 | 1001.8876 | 100.7917 | 270.591 | 770.4922 | 1039.8586 | 996.8008 | 1029.7999 | 99.5574 | 595.3813 | 1038.7427 | 100.8275 | 554.5416 | 935.7468 |  | 1027.0615 |  | 1050.2915 | 851.322 | 789.3434 | 990.785 |  | 393.8267 | 599.7169 | 492.6638 | 693.583 | 820.6333 | 899.446 | 901.8132 | 30.7941 | 210.4223 | 46.1189 | 399.2038 | 32.8169 | 48.6707 | 56.5211 | 89.9659 | 47.3302 |  |  | 15.7362 | -1.9556 | -68.0261 | 1.5895 | 8.4736 | -197.8085 | 32.4854 | -5.3355 | 7.0337 | 22.5945 | 117.9776 | 0.0033973 | -0.00045998 | 0.00050927 | 655.473 | 276.7284 | 62.5843 | 29.1161 | 22.0999 | 21.074 | 20.7284 | 34.8955 | 24.7895 | 22.7428 | 22.1906 | 21.86 | 22.6067 | 22.1311 | 328.1932 | 327.1777 | 273.6089 | 176.0493 | 148.4383 | 363.6076 | 224.5513 | 89.5305 | 89.4151 | 88.8949 | 96.5904 | 97.0601 | 105.3258 | 98.8265 | 164.6955 | 693.8907 | 1068.3984 | 864.8007 | 901.6169 | 1046.8598 | 19.5955 | 11.9575 | 932.85 | 741.4038 | 30.7711 | 927.7963 | 167.5397 | 25.9515 | 103.0413 | 301.3235 | 775.0063 | 100.5242 | 731.1395 | 1004.6145 | 910.3364 | 1012.9661 | 829.6853 | 836.0339 | 1082.7421 |  | 1022.7153 | 941.664 | 1034.8826 | 1142.025 | 1106.5529 | 921.4505 |  | 926.1227 |  |  | 1071.3248 | 1044.8694 | 1059.0095 | [5 empty] | 29.7012 | 1042.634 | 104.7972 | 25.5886 | 1032.6315 | 101.3067 | 24.5094 | 1113.9421 | 1050.7429 | 1105.0219 |  | 1386.7777 | 1067.2856 | 953.9411 | 1039.7958 | 1131.0203 | 1027.4889 | 1078.528 | 1002.3729 | 1070.4913 | 1010.3787 | 1063.5371 | 863.3915 | 1003.7402 | 1031.8502 | 1050.7116 | 1070.3635 | 1065.1691 |  | 988.352 | 891.7155 | 984.904 | 1018.2583 | 1058.0793 |  | 1007.182 | 931.0813 | -0.36816 | 20.3654 | 1.3689 | 1.6779 | -28.1728 | 3.0893 | 3977.61 | 0.79 | 9.9789 | -2.8793 | -16.9816 | 2.5958 | 6.9467 | -33.5632 | 13.6015 | 158.223 | 168.57 | 204.4737 | 13.2563 | -1.9718 |  | 184.2557
42838.4593 | 3369 | 37.6186 | 27.9086 | 23.8786 | 22.778 | 22.2183 | 22.4233 | 22.5395 | 21.5451 | 25.9603 | 23.5483 | 22.2689 | 21.6907 | 21.2042 | 21.9956 | 95.2626 | 94.7741 | 96.8591 | 102.3078 | 215.3834 | 248.9394 | 821.7807 | 971.3457 | 1001.3878 | 100.7687 | 270.9534 | 770.5797 | 1038.2516 | 999.3707 | 1028.6112 | 99.5675 | 595.6801 | 1036.9054 | 100.8973 | 555.3011 | 934.8933 |  | 1026.931 |  | 1050.2603 | 851.2547 | 789.3562 | 990.8264 |  | 394.2585 | 601.3608 | 491.9514 | 691.0995 | 819.5815 | 899.3586 | 900.784 | 31.1184 | 210.4198 | 46.5874 | 399.088 | 32.8114 | 48.6479 | 56.5325 | 89.9197 | 47.3091 |  |  | 15.8045 | -2.3019 | -67.9492 | 1.4916 | 8.5505 | -197.7816 | 32.6287 | -5.785 | 6.7658 | 22.108 | 118.1766 | 0.0034745 | -0.00045505 | 0.00051091 | 655.5 | 276.8588 | 62.6805 | 29.1442 | 22.1093 | 21.0877 | 20.7401 | 34.9095 | 24.8024 | 22.7499 | 22.1973 | 21.8717 | 22.6125 | 22.1397 | 329.4984 | 317.9988 | 277.3284 | 180.5024 | 149.4774 | 363.699 | 224.8069 | 89.5948 | 89.4387 | 88.9124 | 96.5873 | 97.0633 | 105.3409 | 98.8316 | 165.1609 | 694.2193 | 1068.3849 | 865.537 | 902.2994 | 1046.8515 | 18.4495 | 13.9333 | 931.7314 | 742.5731 | 30.7889 | 927.3185 | 167.7021 | 25.9616 | 103.0492 | 301.6784 | 775.0978 | 100.5293 | 731.1504 | 1002.3597 | 910.1993 | 1011.5789 | 829.9098 | 836.2535 | 1082.524 |  | 1022.6147 | 941.8214 | 1035.1087 | 1141.513 | 1105.7318 | 921.0331 |  | 926.5153 |  |  | 1071.0657 | 1044.543 | 1058.9976 | [5 empty] | 29.7179 | 1051.5801 | 104.8022 | 25.5846 | 1031.8878 | 101.3207 | 24.5089 | 1113.288 | 1051.8953 | 1105.1272 |  | 1386.4818 | 1067.3737 | 953.7164 | 1039.5825 | 1131.1109 | 1027.1425 | 1078.3682 | 1002.3057 | 1070.1031 | 1009.9849 | 1063.6415 | 863.4977 | 1003.5014 | 1031.7443 | 1049.3826 | 1069.6597 | 1064.6925 |  | 987.5283 | 891.2579 | 984.4628 | 1016.9634 | 1054.2215 |  | 1007.5205 | 931.1685 | 0.24974 | 20.3642 | 1.3679 | 1.6766 | -28.2032 | 3.0893 | 3968.02 | 1.12 | 9.9959 | -3.1268 | -16.988 | 2.517 | 6.9778 | -33.5597 | 13.6309 | 158.1767 | 168.6867 | 203.9765 | 13.1268 | -2.3495 |  | 184.2482
42838.4593 | 3370 | 37.6334 | 27.9224 | 23.8895 | 22.7859 | 22.2318 | 22.4326 | 22.5395 | 21.5564 | 25.9671 | 23.5579 | 22.2713 | 21.6954 | 21.2075 | 22.0011 | 95.2981 | 94.8676 | 96.9059 | 102.3414 | 215.7834 | 249.347 | 821.2236 | 972.4495 | 1003.0033 | 100.767 | 271.3286 | 770.6831 | 1036.9043 | 999.5032 | 1027.2599 | 99.5683 | 595.933 | 1035.023 | 100.9167 | 556.0412 | 935.0116 |  | 1026.8158 |  | 1050.1978 | 851.3624 | 789.3495 | 990.8255 |  | 394.4531 | 601.7727 | 491.3978 | 692.5786 | 818.378 | 899.7132 | 900.2537 | 30.946 | 210.3701 | 46.8719 | 399.0654 | 32.7872 | 48.6491 | 56.5435 | 89.8803 | 47.2851 |  |  | 15.6777 | -2.0871 | -68.1128 | 1.6427 | 8.8653 | -197.7796 | 33.293 | -5.3256 | 6.9446 | 22.7764 | 118.2641 | 0.0034581 | -0.00045341 | 0.00055034 | 655.8535 | 276.9785 | 62.6973 | 29.1608 | 22.1114 | 21.0864 | 20.7402 | 34.9221 | 24.8096 | 22.7529 | 22.2018 | 21.8762 | 22.6213 | 22.1466 | 326.8852 | 311.2455 | 273.1171 | 179.7156 | 153.0984 | 363.5824 | 225.0323 | 89.6456 | 89.4475 | 88.9264 | 96.5714 | 97.0609 | 105.376 | 98.8285 | 165.585 | 694.5269 | 1068.3682 | 866.2546 | 902.5904 | 1046.8546 | 17.4268 | 9.8269 | 931.7994 | 743.5601 | 30.8112 | 927.4396 | 167.8583 | 25.9792 | 103.061 | 302.0014 | 775.3436 | 100.5551 | 731.1867 | 1000.8505 | 910.7328 | 1010.772 | 830.0732 | 836.4342 | 1082.8172 |  | 1022.5171 | 941.9015 | 1034.9619 | 1140.7186 | 1105.3118 | 920.8445 |  | 926.3793 |  |  | 1070.6933 | 1044.3743 | 1059.011 | [5 empty] | 29.7296 | 1049.0243 | 104.8144 | 25.5941 | 1026.6305 | 101.3395 | 24.5183 | 1112.8768 | 1050.0775 | 1104.8216 |  | 1385.4521 | 1066.4153 | 954.1238 | 1039.5746 | 1131.458 | 1027.0262 | 1078.0114 | 1002.1544 | 1071.3479 | 1009.896 | 1064.3704 | 862.761 | 1003.177 | 1031.0135 | 1047.7531 | 1069.7174 | 1064.3126 |  | 985.332 | 889.8423 | 984.0303 | 1015.7868 | 1057.9042 |  | 1007.5706 | 931.1121 | 0.12786 | 20.3555 | 1.368 | 1.6758 | -28.1624 | 3.0894 | 3980.52 | 0.77 | 9.9506 | -2.978 | -17.0124 | 2.642 | 7.1062 | -33.5646 | 13.7711 | 158.1177 | 168.6059 | 203.7373 | 13.3973 | -1.8503 |  | 184.2385
42838.4593 | 3371 | 37.6507 | 27.9285 | 23.9033 | 22.7905 | 22.2344 | 22.4329 | 22.5455 | 21.5609 | 25.9747 | 23.5776 | 22.2794 | 21.6961 | 21.2105 | 22.0073 | 95.3175 | 94.9658 | 96.9342 | 102.3657 | 216.1194 | 249.7253 | 820.6575 | 973.0047 | 1004.085 | 100.7755 | 271.6722 | 770.7606 | 1038.9476 | 997.2885 | 1027.8309 | 99.5586 | 596.1928 | 1032.818 | 100.9518 | 556.8029 | 935.4563 |  | 1026.7035 |  | 1050.0903 | 850.4974 | 788.9529 | 990.982 |  | 394.1398 | 601.2958 | 491.1273 | 691.4346 | 818.7331 | 900.2202 | 901.4727 | 30.9103 | 210.3553 | 47.28 | 399.1249 | 32.7712 | 48.648 | 56.5659 | 89.842 | 47.2724 |  |  | 15.3373 | -2.0818 | -68.1082 | 1.4233 | 7.9677 | -197.7862 | 32.3619 | -5.3118 | 7.0024 | 23.1377 | 119.0475 | 0.0034515 | -0.0004107 | 0.00051748 | 656.2714 | 277.0968 | 62.6919 | 29.1651 | 22.1112 | 21.0801 | 20.7341 | 34.9281 | 24.8037 | 22.7446 | 22.1939 | 21.8708 | 22.6133 | 22.1411 | 319.1189 | 306.2969 | 263.5504 | 174.7432 | 152.1503 | 363.3966 | 225.0293 | 89.6948 | 89.4573 | 88.9409 | 96.5521 | 97.0417 | 105.3886 | 98.8251 | 166.0317 | 694.8209 | 1068.3957 | 866.9204 | 903.1849 | 1046.8485 | 19.1349 | 13.4428 | 932.3529 | 744.5826 | 30.8353 | 927.3879 | 168.0121 | 25.9812 | 103.0553 | 302.3057 | 775.4846 | 100.5691 | 731.4559 | 999.4218 | 911.3409 | 1011.3529 | 830.0119 | 836.433 | 1083.226 |  | 1022.4275 | 941.8697 | 1034.5921 | 1140.1482 | 1105.0845 | 920.6799 |  | 926.1908 |  |  | 1070.2629 | 1044.2106 | 1058.7628 | [5 empty] | 29.7506 | 1049.1386 | 104.8394 | 25.6052 | 1035.6715 | 101.3649 | 24.5239 | 1112.8904 | 1048.1804 | 1104.529 |  | 1385.6744 | 1066.7005 | 955.4428 | 1039.7147 | 1131.9964 | 1027.0359 | 1077.513 | 1002.0981 | 1071.887 | 1009.9166 | 1064.8392 | 861.1456 | 1002.913 | 1031.523 | 1047.8037 | 1069.797 | 1064.1974 |  | 985.0486 | 889.2415 | 984.1468 | 1015.6522 | 1054.5752 |  | 1008.1868 | 930.6731 | 0.35176 | 20.3596 | 1.3673 | 1.6759 | -28.156 | 3.0893 | 3999.4 | 0.74 | 9.8441 | -2.9734 | -17.0072 | 2.4585 | 6.7383 | -33.5724 | 13.5801 | 158.0596 | 168.4088 | 203.6118 | 14.2288 | -0.78771 |  | 184.2545
42838.4593 | 3372 | 37.663 | 27.9324 | 23.8962 | 22.7857 | 22.2298 | 22.433 | 22.5434 | 21.5557 | 25.9725 | 23.5729 | 22.2764 | 21.6968 | 21.2048 | 22.005 | 95.3484 | 95.0903 | 96.9653 | 102.4059 | 216.4067 | 250.1097 | 820.3678 | 973.5153 | 1004.6106 | 100.7783 | 272.045 | 770.6031 | 1038.4597 | 1000.1486 | 1027.8818 | 99.5461 | 596.5045 | 1032.846 | 100.9827 | 557.513 | 936.7307 |  | 1026.5402 |  | 1049.964 | 850.4151 | 788.3911 | 990.481 |  | 394.194 | 600.8718 | 492.549 | 691.5909 | 820.0683 | 900.1921 | 903.0191 | 31.0511 | 210.3561 | 47.1799 | 399.2601 | 32.769 | 48.6378 | 56.5979 | 89.7847 | 47.2677 |  |  | 15.2506 | -1.8439 | -68.0635 | 1.5317 | 8.3258 | -197.7579 | 32.743 | -5.3526 | 6.5928 | 22.1233 | 118.4969 | 0.0034269 | -0.00056348 | 0.00056183 | 656.5721 | 277.2274 | 62.7704 | 29.1751 | 22.1163 | 21.0828 | 20.7347 | 34.9387 | 24.808 | 22.7522 | 22.201 | 21.8747 | 22.6261 | 22.1394 | 316.6484 | 299.5193 | 257.1964 | 168.7029 | 147.6176 | 363.2902 | 225.0185 | 89.7349 | 89.4705 | 88.9478 | 96.5415 | 97.0289 | 105.407 | 98.8228 | 166.5109 | 695.0954 | 1068.3089 | 867.3002 | 903.9816 | 1046.6792 | 13.1394 | 11.3346 | 932.5199 | 745.6875 | 30.85 | 927.5231 | 168.1719 | 25.9906 | 103.0661 | 302.6005 | 775.4324 | 100.5861 | 731.8286 | 1000.7419 | 912.0991 | 1011.4396 | 830.1487 | 836.5822 | 1083.5482 |  | 1022.3272 | 941.6459 | 1034.6931 | 1139.5139 | 1104.987 | 920.6015 |  | 925.8577 |  |  | 1069.4797 | 1044.4198 | 1058.3948 | [5 empty] | 29.7623 | 1050.2748 | 104.8437 | 25.6021 | 1044.3953 | 101.3845 | 24.5309 | 1112.5778 | 1048.4215 | 1104.3379 |  | 1385.8653 | 1068.6036 | 955.5498 | 1039.6013 | 1132.4015 | 1027.108 | 1077.3803 | 1002.116 | 1071.6093 | 1009.8142 | 1065.2249 | 862.9416 | 1003.0342 | 1032.2057 | 1047.9926 | 1069.5834 | 1064.4534 |  | 986.4149 | 889.3012 | 983.9383 | 1015.5988 | 1057.7494 |  | 1008.3997 | 930.6765 | 0.21486 | 20.3581 | 1.3674 | 1.6758 | -27.9866 | 3.0894 | 3995.37 | 0.53 | 9.8164 | -2.7977 | -16.9975 | 2.5498 | 6.888 | -33.5696 | 13.6596 | 157.9984 | 168.4691 | 203.5688 | 14.4852 | -0.083204 |  | 184.2092
42838.4593 | 3373 | 37.6689 | 27.9418 | 23.8975 | 22.791 | 22.2365 | 22.435 | 22.5454 | 21.5548 | 25.978 | 23.5726 | 22.276 | 21.6982 | 21.206 | 21.999 | 95.3604 | 95.1782 | 96.9843 | 102.4264 | 216.654 | 250.4818 | 820.0585 | 972.8335 | 1003.3751 | 100.7916 | 272.3665 | 770.4021 | 1033.6983 | 1007.1905 | 1025.7107 | 99.5372 | 596.8198 | 1033.8017 | 101.0016 | 558.2329 | 936.197 |  | 1026.339 |  | 1049.759 | 850.106 | 787.9125 | 989.6611 |  | 394.1121 | 599.8144 | 492.8431 | 692.574 | 819.9865 | 898.9798 | 902.2978 | 31.204 | 210.3342 | 46.5663 | 399.2834 | 32.7594 | 48.6317 | 56.6231 | 89.7293 | 47.258 |  |  | 14.9102 | -2.5162 | -67.9926 | 1.2813 | 8.6918 | -197.7809 | 32.628 | -5.2724 | 6.9197 | 22.4626 | 118.113 | 0.0035911 | -0.00030063 | 0.00054048 | 656.7894 | 277.3598 | 62.7867 | 29.1883 | 22.1103 | 21.0778 | 20.729 | 34.9473 | 24.8119 | 22.7426 | 22.1982 | 21.8693 | 22.6184 | 22.1368 | 311.9911 | 299.2753 | 258.1034 | 165.83 | 145.0136 | 362.861 | 224.9757 | 89.774 | 89.4925 | 88.971 | 96.5355 | 97.0316 | 105.4312 | 98.8424 | 166.9941 | 695.4128 | 1068.0512 | 867.369 | 904.5411 | 1046.2592 | 15.9195 | 11.1229 | 931.8871 | 746.7013 | 30.8569 | 927.7642 | 168.3285 | 26.0051 | 103.1324 | 302.8025 | 775.4077 | 100.6488 | 732.0555 | 1003.2559 | 912.4386 | 1011.2286 | 830.5939 | 836.9796 | 1083.5442 |  | 1022.2227 | 941.3906 | 1035.4415 | 1139.1741 | 1105.225 | 920.4814 |  | 925.5455 |  |  | 1068.7633 | 1044.559 | 1057.9838 | [5 empty] | 29.7712 | 1047.31 | 104.8457 | 25.6064 | 1041.9795 | 101.3997 | 24.5342 | 1112.2556 | 1050.3614 | 1104.3214 |  | 1385.7075 | 1069.9579 | 956.3367 | 1039.0317 | 1132.6439 | 1026.9214 | 1077.0644 | 1001.9937 | 1071.3162 | 1009.331 | 1064.8638 | 861.5232 | 1003.0827 | 1032.3119 | 1048.404 | 1069.3483 | 1064.3269 |  | 987.1365 | 890.2775 | 983.5861 | 1015.3533 | 1056.4314 |  | 1008.085 | 930.6553 | 0.094287 | 20.3563 | 1.3676 | 1.6756 | -28.1938 | 3.0894 | 4032.68 | 0.99 | 9.6982 | -3.2661 | -16.9784 | 2.3308 | 7.0341 | -33.5542 | 13.6286 | 157.9441 | 168.877 | 203.7262 | 14.9299 | -0.18994 |  | 184.0727
42838.4593 | 3374 | 37.673 | 27.9405 | 23.9042 | 22.7959 | 22.2299 | 22.432 | 22.544 | 21.553 | 25.985 | 23.5669 | 22.2703 | 21.7023 | 21.2053 | 22.0032 | 95.3828 | 95.2631 | 97.0134 | 102.4611 | 216.8953 | 250.8741 | 820.2859 | 972.7661 | 1002.9637 | 100.798 | 272.6775 | 770.4285 | 1032.3643 | 1009.1984 | 1025.0166 | 99.5561 | 597.0979 | 1034.5962 | 101.0394 | 559.0116 | 935.862 |  | 1026.1663 |  | 1049.5237 | 850.5812 | 787.4833 | 990.171 |  | 394.3162 | 599.1914 | 493.1583 | 693.8568 | 819.0665 | 898.6487 | 901.3136 | 31.5276 | 210.3473 | 46.538 | 399.1635 | 32.7609 | 48.6255 | 56.652 | 89.7057 | 47.2449 |  |  | 18.0571 | -2.3828 | -68.3349 | 1.4811 | 9.1229 | -197.775 | 32.3231 | -5.1482 | 6.7132 | 21.8992 | 117.3622 | 0.0035649 | -0.0004107 | 0.00054212 | 656.9911 | 277.4975 | 62.8177 | 29.197 | 22.1146 | 21.0854 | 20.7352 | 34.9624 | 24.8186 | 22.7539 | 22.2006 | 21.8778 | 22.6246 | 22.1434 | 309.0292 | 292.7153 | 250.323 | 165.7023 | 142.7128 | 362.4847 | 224.7041 | 89.7945 | 89.4903 | 88.9695 | 96.5171 | 97.0182 | 105.435 | 98.833 | 167.5043 | 695.7423 | 1067.6869 | 867.4754 | 904.8774 | 1046.0321 | 16.2278 | 12.3786 | 932.1161 | 747.8304 | 30.8716 | 928.2777 | 168.4945 | 26.009 | 103.1809 | 302.8702 | 775.4407 | 100.6737 | 732.0304 | 1003.6292 | 912.3147 | 1011.7342 | 831.1195 | 837.4154 | 1083.3281 |  | 1022.1203 | 941.1277 | 1036.1166 | 1139.0736 | 1105.6084 | 920.3314 |  | 925.2092 |  |  | 1068.8465 | 1044.2757 | 1057.6355 | [5 empty] | 29.7917 | 1049.4091 | 104.8574 | 25.6136 | 1038.1794 | 101.4209 | 24.5375 | 1112.2051 | 1049.781 | 1103.4398 |  | 1385.0534 | 1069.913 | 956.2611 | 1038.5552 | 1132.9938 | 1026.6419 | 1076.5887 | 1002.0275 | 1069.9433 | 1008.5372 | 1064.0742 | 862.2085 | 1002.9961 | 1032.3076 | 1049.8155 | 1069.2302 | 1063.9833 |  | 985.2573 | 890.6987 | 983.6256 | 1014.945 | 1056.8437 |  | 1007.5988 | 930.2787 | 0.48031 | 20.3548 | 1.3691 | 1.6756 | -27.978 | 3.0893 | 4097.42 | 1.02 | 10.6698 | -3.1772 | -17.015 | 2.505 | 7.2054 | -33.549 | 13.5628 | 157.8968 | 169.2464 | 203.9675 | 15.1953 | 0.63676 |  | 183.8696
42838.4593 | 3375 | 37.6932 | 27.9425 | 23.9039 | 22.7955 | 22.2308 | 22.4358 | 22.5402 | 21.5511 | 25.9942 | 23.5759 | 22.2795 | 21.6848 | 21.2096 | 22.0031 | 95.4062 | 95.3725 | 97.0314 | 102.4969 | 217.1248 | 251.2661 | 820.6024 | 972.8743 | 1002.5257 | 100.7843 | 273.0291 | 770.5735 | 1032.9994 | 1006.8808 | 1025.0272 | 99.5637 | 597.3898 | 1033.9111 | 101.0626 | 559.7939 | 937.0265 |  | 1026.0466 |  | 1049.4568 | 852.5779 | 787.1249 | 988.7222 |  | 394.9673 | 599.8331 | 492.8755 | 693.9682 | 816.8737 | 897.9858 | 900.1833 | 31.1656 | 210.3288 | 46.6477 | 399.0294 | 32.7733 | 48.592 | 56.6811 | 89.6677 | 47.2209 |  |  | 15.3544 | -2.2402 | -68.4302 | 1.5803 | 7.7186 | -197.7836 | 32.7857 | -5.1252 | 6.7903 | 22.5725 | 118.4037 | 0.0035303 | -0.00041562 | 0.00054048 | 657.1252 | 277.6284 | 62.8555 | 29.2152 | 22.1144 | 21.0775 | 20.7316 | 34.9687 | 24.8182 | 22.7549 | 22.1928 | 21.8681 | 22.6302 | 22.146 | 313.5572 | 306.7745 | 251.0246 | 166.2505 | 142.6761 | 362.2778 | 224.6301 | 89.8226 | 89.5001 | 88.9824 | 96.5073 | 97.0188 | 105.4661 | 98.8363 | 167.9548 | 696.026 | 1067.4996 | 867.7679 | 905.4002 | 1045.9339 | 19.0838 | 12.8248 | 932.3572 | 748.4538 | 30.8839 | 928.408 | 168.6593 | 26.0147 | 103.2083 | 302.8712 | 775.5596 | 100.6749 | 731.9591 | 1003.4698 | 911.9689 | 1012.3516 | 831.4909 | 837.6739 | 1083.2705 |  | 1022.0148 | 940.7889 | 1036.5519 | 1138.6356 | 1105.3785 | 920.299 |  | 924.7844 |  |  | 1068.4878 | 1043.9025 | 1057.2575 | [5 empty] | 29.8027 | 1049.8315 | 104.8686 | 25.6184 | 1037.9074 | 101.4427 | 24.5454 | 1112.0459 | 1049.0442 | 1102.9753 |  | 1383.8238 | 1068.7504 | 956.0296 | 1038.3 | 1133.3664 | 1026.3201 | 1076.1643 | 1002.2072 | 1069.4233 | 1008.1773 | 1063.5394 | 863.9183 | 1002.6637 | 1031.8689 | 1049.5969 | 1069.128 | 1063.9887 |  | 985.7467 | 891.0186 | 983.5808 | 1014.3297 | 1053.5127 |  | 1007.2739 | 930.1685 | -0.10754 | 20.3532 | 1.3685 | 1.6771 | -28.2461 | 3.0894 | 4136.07 | 0.98 | 9.839 | -3.0818 | -17.0331 | 2.5885 | 6.6258 | -33.5402 | 13.6557 | 157.8435 | 169.4896 | 203.8366 | 14.6571 | 0.54851 |  | 183.7648
42838.4594 | 3376 | 37.7037 | 27.9663 | 23.9086 | 22.788 | 22.23 | 22.4433 | 22.5502 | 21.5548 | 25.9999 | 23.5831 | 22.2841 | 21.6993 | 21.2115 | 22.0122 | 95.437 | 95.5062 | 97.0504 | 102.5234 | 217.3502 | 251.6573 | 820.5718 | 972.8071 | 1002.7023 | 100.7787 | 273.3666 | 770.876 | 1032.8245 | 1004.731 | 1024.2192 | 99.5809 | 597.6875 | 1034.2732 | 101.1006 | 560.6148 | 935.8511 |  | 1025.8286 |  | 1049.3345 | 853.079 | 786.4967 | 989.1027 |  | 395.1617 | 601.2445 | 492.3775 | 690.3664 | 813.8416 | 897.6845 | 900.1161 | 30.7835 | 210.3244 | 46.9455 | 399.0709 | 32.7761 | 48.566 | 56.7036 | 89.6558 | 47.2195 |  |  | 15.1389 | -2.3098 | -68.3422 | 1.6473 | 8.4375 | -197.7941 | 32.4874 | -5.1705 | 6.7428 | 22.3291 | 118.2715 | 0.0036913 | -0.00041234 | 0.00051419 | 657.2787 | 277.7521 | 62.9008 | 29.2362 | 22.1169 | 21.085 | 20.7411 | 34.9787 | 24.8296 | 22.7529 | 22.1936 | 21.872 | 22.635 | 22.1471 | 316.4155 | 304.1216 | 253.5137 | 172.7234 | 147.6729 | 362.3291 | 224.7283 | 89.8515 | 89.5174 | 88.9938 | 96.4965 | 97.0207 | 105.4816 | 98.8431 | 168.4196 | 696.3009 | 1067.2222 | 867.8944 | 905.6424 | 1045.4961 | 16.6703 | 11.3398 | 931.7027 | 748.9188 | 30.8983 | 928.3541 | 168.8149 | 26.0259 | 103.2151 | 302.8317 | 775.936 | 100.6715 | 732.0317 | 1003.689 | 911.5728 | 1012.2134 | 831.7991 | 837.873 | 1083.5422 |  | 1021.9097 | 940.4335 | 1036.8852 | 1138.0419 | 1105.5 | 920.1884 |  | 924.3967 |  |  | 1068.2268 | 1043.327 | 1056.7719 | [5 empty] | 29.8125 | 1048.6298 | 104.8733 | 25.6252 | 1037.536 | 101.4638 | 24.5533 | 1111.7902 | 1047.9047 | 1103.0326 |  | 1382.6017 | 1067.6799 | 956.1634 | 1037.9759 | 1133.5886 | 1026.0824 | 1075.9678 | 1002.5081 | 1071.0623 | 1008.1512 | 1063.3135 | 863.8043 | 1002.1643 | 1031.1015 | 1049.3438 | 1068.8407 | 1064.164 |  | 984.473 | 891.0947 | 983.5431 | 1013.594 | 1056.2275 |  | 1007.3609 | 930.2963 | 0.45638 | 20.3503 | 1.3697 | 1.6772 | -28.0632 | 3.0893 | 4179.08 | 1.01 | 9.7666 | -3.1319 | -17.0359 | 2.6449 | 6.9266 | -33.5368 | 13.5917 | 157.7812 | 169.6786 | 203.9287 | 14.3482 | 0.2856 |  | 183.6177
42838.4594 | 3377 | 37.7316 | 27.9649 | 23.9074 | 22.7914 | 22.2363 | 22.4422 | 22.5512 | 21.5556 | 26.0054 | 23.5836 | 22.2815 | 21.7008 | 21.2029 | 22.0027 | 95.4571 | 95.6284 | 97.0765 | 102.5524 | 217.554 | 252.0616 | 820.8858 | 974.0341 | 1004.4894 | 100.7505 | 273.7046 | 770.9686 | 1032.4097 | 1005.4454 | 1023.9742 | 99.586 | 597.9875 | 1034.2666 | 101.1089 | 561.3585 | 937.0915 |  | 1025.6574 |  | 1049.1697 | 852.6128 | 786.0802 | 988.9034 |  | 394.8026 | 601.6036 | 491.9172 | 690.0929 | 814.0643 | 897.5542 | 900.1868 | 30.3995 | 210.3665 | 47.7676 | 399.2033 | 32.7503 | 48.5499 | 56.7272 | 89.6552 | 47.2192 |  |  | 14.7939 | -2.4097 | -68.3809 | 1.6368 | 8.5026 | -197.756 | 32.2075 | -5.6897 | 6.8465 | 22.5158 | 118.9949 | 0.0034236 | -0.00031377 | 0.00054048 | 657.407 | 277.8829 | 62.9682 | 29.2414 | 22.1184 | 21.0921 | 20.7432 | 34.9979 | 24.8261 | 22.7504 | 22.2003 | 21.8793 | 22.6411 | 22.1488 | 316.3941 | 292.6211 | 253.7902 | 171.9084 | 151.3792 | 362.1375 | 224.6577 | 89.8777 | 89.5366 | 89.0182 | 96.4969 | 97.0224 | 105.5011 | 98.8459 | 168.8713 | 696.5998 | 1066.8089 | 867.9631 | 906.1219 | 1045.1769 | 13.9069 | 10.9681 | 930.5382 | 750.3296 | 30.9218 | 927.8907 | 168.974 | 26.0398 | 103.1346 | 302.7601 | 776.2327 | 100.6568 | 732.0623 | 1002.8725 | 910.8093 | 1011.8979 | 831.988 | 838.0227 | 1083.5946 |  | 1021.8251 | 940.0881 | 1037.7308 | 1137.5414 | 1105.5899 | 920.1816 |  | 923.985 |  |  | 1069.1967 | 1042.2755 | 1056.5579 | [5 empty] | 29.836 | 1047.2651 | 104.9033 | 25.6293 | 1036.3613 | 101.4894 | 24.5624 | 1111.4483 | 1047.2641 | 1102.7336 |  | 1382.387 | 1068.9695 | 957.0995 | 1037.7243 | 1134.1226 | 1026.3101 | 1075.9291 | 1003.0021 | 1072.2875 | 1008.4374 | 1062.9507 | 864.3769 | 1001.8139 | 1030.2924 | 1049.7356 | 1068.8283 | 1064.3098 |  | 983.5035 | 892.8457 | 983.7445 | 1012.8551 | 1062.0641 |  | 1007.964 | 930.3475 | 0.070358 | 20.3532 | 1.3696 | 1.6778 | -28.2007 | 3.0893 | 4192.26 | 1.13 | 9.6538 | -3.1996 | -17.0442 | 2.637 | 6.9529 | -33.5317 | 13.5322 | 157.7357 | 170.1433 | 203.9985 | 14.3182 | 0.24506 |  | 183.3894
42838.4594 | 3378 | 37.7363 | 27.9744 | 23.9181 | 22.7944 | 22.2353 | 22.4522 | 22.5525 | 21.5577 | 26.0083 | 23.5865 | 22.2851 | 21.7088 | 21.2084 | 22.01 | 95.4809 | 95.7265 | 97.093 | 102.5793 | 217.728 | 252.4418 | 820.6692 | 973.33 | 1003.9326 | 100.73 | 274.0203 | 770.8061 | 1034.2335 | 1003.5599 | 1024.9106 | 99.5902 | 598.2347 | 1033.2715 | 101.1251 | 562.0953 | 937.0104 |  | 1025.4653 |  | 1048.9071 | 851.4957 | 785.8754 | 988.2508 |  | 394.3227 | 600.4947 | 492.0943 | 694.8278 | 817.0452 | 898.3324 | 900.9272 | 30.1414 | 210.4323 | 48.5583 | 399.3325 | 32.7553 | 48.5346 | 56.7673 | 89.6386 | 47.2014 |  |  | 14.1243 | -1.3945 | -68.9204 | 1.4982 | 8.0544 | -197.8013 | 33.0926 | -4.7224 | 6.8473 | 22.3381 | 117.4744 | 0.0035533 | -0.00050269 | 0.00055198 | 657.5859 | 278.0052 | 63.0386 | 29.2411 | 22.1171 | 21.0716 | 20.7374 | 34.9976 | 24.8259 | 22.7521 | 22.1993 | 21.8714 | 22.631 | 22.1464 | 308.2477 | 290.9623 | 250.7495 | 172.3011 | 150.7165 | 361.8239 | 224.5785 | 89.9168 | 89.5531 | 89.0347 | 96.4927 | 97.0249 | 105.5216 | 98.8648 | 169.3206 | 696.8873 | 1066.6222 | 868.3904 | 906.7898 | 1045.5267 | 21.8055 | 11.3428 | 928.9348 | 752.235 | 30.9382 | 926.6745 | 169.1279 | 26.0462 | 103.1503 | 302.6513 | 776.2929 | 100.6433 | 732.0277 | 1002.0931 | 910.1024 | 1011.7496 | 831.9267 | 838.0011 | 1083.2521 |  | 1021.7378 | 939.6539 | 1038.9367 | 1136.955 | 1105.8138 | 920.3318 |  | 923.4903 |  |  | 1069.3221 | 1041.9919 | 1056.9445 | [5 empty] | 29.8544 | 1045.2423 | 104.9064 | 25.6417 | 1034.2286 | 101.5203 | 24.568 | 1111.3609 | 1047.9528 | 1102.6914 |  | 1382.7296 | 1069.089 | 957.238 | 1037.1483 | 1133.4516 | 1026.5493 | 1075.876 | 1002.6978 | 1072.913 | 1008.9611 | 1062.3195 | 862.9307 | 1001.7399 | 1029.4987 | 1052.8884 | 1069.303 | 1063.9597 |  | 984.7039 | 893.8051 | 983.9617 | 1012.331 | 1058.7437 |  | 1008.2102 | 930.5911 | 0.17999 | 20.3495 | 1.3706 | 1.6774 | -28.1074 | 3.0893 | 4165.21 | 0.96 | 9.4362 | -2.4324 | -17.1005 | 2.5213 | 6.7694 | -33.5467 | 13.7215 | 157.6998 | 170.8058 | 204.1542 | 15.1703 | 0.57191 |  | 183.2727
42838.4594 | 3379 | 37.7464 | 27.9848 | 23.9204 | 22.7931 | 22.2358 | 22.4467 | 22.5532 | 21.5567 | 26.0199 | 23.5868 | 22.283 | 21.7075 | 21.2125 | 22.0143 | 95.5107 | 95.7953 | 97.115 | 102.619 | 217.9203 | 252.8525 | 820.6101 | 973.1961 | 1003.8172 | 100.7172 | 274.3642 | 770.5256 | 1031.2898 | 999.646 | 1023.5695 | 99.5905 | 598.4827 | 1032.9221 | 101.156 | 562.8148 | 937.3337 |  | 1025.2761 |  | 1048.6743 | 849.8133 | 785.3074 | 987.7131 |  | 394.0625 | 599.1594 | 491.7477 | 698.1255 | 819.6552 | 899.0299 | 901.195 | 29.9647 | 210.4467 | 48.1745 | 399.4425 | 32.7812 | 48.5141 | 56.8005 | 89.6606 | 47.1976 |  |  | 14.0757 | -0.99231 | -68.166 | 1.4896 | 8.0912 | -197.775 | 32.4716 | -5.2875 | 6.719 | 22.6415 | 117.3605 | 0.0035287 | -0.00035648 | 0.00053062 | 657.7495 | 278.1416 | 63.1063 | 29.2585 | 22.1158 | 21.0836 | 20.7279 | 35.0063 | 24.8238 | 22.7445 | 22.1951 | 21.8674 | 22.6347 | 22.1405 | 323.8059 | 293.9467 | 249.2617 | 170.9012 | 150.2723 | 362.3802 | 224.4655 | 89.929 | 89.5694 | 89.0558 | 96.4812 | 97.0179 | 105.5335 | 98.8642 | 169.7877 | 697.1615 | 1066.6661 | 869.0729 | 907.4774 | 1045.4184 | 28.6354 | 11.6787 | 927.1439 | 753.1974 | 30.9607 | 925.265 | 169.2972 | 26.0558 | 103.2221 | 302.5277 | 776.2794 | 100.6039 | 732.135 | 1002.5954 | 910.0411 | 1011.129 | 831.8829 | 837.9764 | 1082.9404 |  | 1021.6535 | 939.1322 | 1039.7377 | 1136.2878 | 1105.8564 | 920.5038 |  | 922.9443 |  |  | 1070.0067 | 1042.4708 | 1057.7635 | [5 empty] | 29.8664 | 1044.1246 | 104.9052 | 25.6471 | 1036.8211 | 101.5477 | 24.5725 | 1110.9556 | 1046.231 | 1100.9734 |  | 1382.8436 | 1068.7745 | 956.1755 | 1036.8053 | 1133.484 | 1026.591 | 1076.2176 | 1002.3693 | 1073.9564 | 1009.4594 | 1062.3346 | 861.7602 | 1001.6763 | 1028.7942 | 1055.3763 | 1070.1406 | 1063.8249 |  | 984.1304 | 893.8806 | 984.0593 | 1012.5131 | 1055.0764 |  | 1008.2194 | 930.7474 | -0.15169 | 20.3483 | 1.3699 | 1.6778 | -28.1282 | 3.0893 | 4113.61 | 1.05 | 9.4151 | -2.0503 | -16.9936 | 2.5121 | 6.7869 | -33.5544 | 13.5962 | 157.6646 | 171.2533 | 204.1992 | 13.5357 | 0.7215 |  | 183.3009
42838.4594 | 3380 | 37.7515 | 27.989 | 23.9196 | 22.7948 | 22.2333 | 22.4386 | 22.5484 | 21.5595 | 26.0211 | 23.5884 | 22.2807 | 21.699 | 21.2028 | 22.0121 | 95.5394 | 95.836 | 97.1188 | 102.6618 | 218.0886 | 253.2619 | 820.1565 | 971.3976 | 1001.6813 | 100.7225 | 274.7236 | 770.398 | 1032.7575 | 1003.273 | 1023.7223 | 99.5836 | 598.7049 | 1033.6491 | 101.1735 | 563.5189 | 936.4874 |  | 1025.0761 |  | 1048.4902 | 849.4938 | 784.7434 | 987.4785 |  | 393.6786 | 599.8723 | 490.823 | 700.5286 | 821.3463 | 899.1736 | 901.4167 | 30.0621 | 210.5037 | 47.4291 | 399.3579 | 32.8045 | 48.5131 | 56.8264 | 89.6789 | 47.1915 |  |  | 13.9147 | -2.1521 | -68.6385 | 1.6191 | 8.1911 | -197.777 | 32.7253 | -4.9971 | 6.7856 | 22.9352 | 117.5133 | 0.0036782 | -0.00047805 | 0.00050762 | 657.8944 | 278.2947 | 63.1467 | 29.2805 | 22.1239 | 21.082 | 20.7404 | 35.0199 | 24.8357 | 22.7493 | 22.204 | 21.8721 | 22.6346 | 22.1485 | 344.1295 | 313.0646 | 260.208 | 173.094 | 151.7478 | 363.7015 | 224.5508 | 89.951 | 89.567 | 89.07 | 96.466 | 97.0078 | 105.5364 | 98.8645 | 170.2183 | 697.4291 | 1066.6265 | 869.6656 | 908.1822 | 1045.0412 | 28.2656 | 13.2404 | 926.0734 | 753.9206 | 30.9839 | 924.9317 | 169.4672 | 26.0639 | 103.2223 | 302.3576 | 776.1752 | 100.5956 | 732.3381 | 1003.4188 | 909.9407 | 1010.9957 | 832.2462 | 838.213 | 1083.1903 |  | 1021.579 | 938.625 | 1040.334 | 1135.8685 | 1105.7999 | 920.5823 |  | 922.3974 |  |  | 1069.9306 | 1043.5966 | 1058.2789 | [5 empty] | 29.8746 | 1047.4751 | 104.9039 | 25.6483 | 1034.274 | 101.5698 | 24.5811 | 1110.2864 | 1045.6328 | 1099.7084 |  | 1382.4733 | 1067.9472 | 957.3195 | 1036.9746 | 1133.9919 | 1026.3419 | 1075.6487 | 1002.3454 | 1074.3966 | 1009.8339 | 1062.2302 | 862.3097 | 1001.8542 | 1029.3696 | 1052.1058 | 1070.0914 | 1063.8425 |  | 986.6892 | 894.8248 | 984.0836 | 1012.9417 | 1052.1337 |  | 1008.1646 | 930.8315 | 0.14938 | 20.346 | 1.3703 | 1.678 | -27.9503 | 3.0893 | 4089.8 | 0.88 | 9.3616 | -3.0207 | -17.0594 | 2.6201 | 6.8291 | -33.5567 | 13.65 | 157.6189 | 171.5902 | 204.1757 | 11.5015 | -0.48289 |  | 183.2886
42838.4594 | 3381 | 37.7714 | 27.9985 | 23.9226 | 22.8085 | 22.2429 | 22.443 | 22.5573 | 21.5601 | 26.0362 | 23.595 | 22.2913 | 21.7088 | 21.2125 | 22.0163 | 95.5528 | 95.9072 | 97.1259 | 102.6943 | 218.2737 | 253.7 | 819.946 | 970.3084 | 1000.318 | 100.7334 | 275.0525 | 770.2608 | 1032.4734 | 1001.8305 | 1023.2517 | 99.5876 | 598.944 | 1034.2095 | 101.2093 | 564.256 | 935.1842 | 2.1947 | 1024.8835 |  | 1048.3028 | 850.4169 | 784.4218 | 987.9294 |  | 393.3654 | 599.8835 | 490.4138 | 699.2282 | 820.9683 | 899.0911 | 902.3941 | 30.1997 | 210.6811 | 46.582 | 399.2641 | 32.7913 | 48.5425 | 56.8563 | 89.6839 | 47.2008 |  |  | 14.1184 | -2.2901 | -67.8605 | 1.5061 | 8.0905 | -197.7514 | 33.0854 | -5.4019 | 6.837 | 22.9021 | 117.1553 | 0.0034482 | -0.00045505 | 0.00053391 | 658.0467 | 278.429 | 63.1994 | 29.2924 | 22.1155 | 21.079 | 20.7417 | 35.027 | 24.8348 | 22.7579 | 22.2001 | 21.8708 | 22.634 | 22.1498 | 361.4179 | 318.1636 | 264.663 | 174.1847 | 151.2002 | 364.9847 | 224.7147 | 89.9846 | 89.5849 | 89.0739 | 96.4586 | 97 | 105.5452 | 98.8708 | 170.6544 | 697.7308 | 1066.6387 | 870.4716 | 908.8961 | 1044.8759 | 23.0752 | 13.0129 | 925.4449 | 754.7973 | 30.9928 | 924.776 | 169.623 | 26.073 | 103.2481 | 302.1489 | 776.0863 | 100.5781 | 732.4224 | 1003.3094 | 909.3765 | 1011.4599 | 832.6268 | 838.4851 | 1083.3687 |  | 1021.49 | 938.0894 | 1040.724 | 1136.3072 | 1105.6416 | 920.583 |  | 921.8374 |  |  | 1070.4022 | 1043.8596 | 1058.4941 | [5 empty] | 29.8888 | 1039.9001 | 104.9076 | 25.6499 | 1036.4644 | 101.6006 | 24.5793 | 1110.2008 | 1043.7947 | 1096.7293 |  | 1382.2671 | 1069.4231 | 958.8336 | 1036.6606 | 1134.293 | 1026.0942 | 1075.7766 | 1002.7668 | 1073.0696 | 1009.4768 | 1061.5931 | 863.0156 | 1002.2346 | 1030.2531 | 1051.6288 | 1069.5167 | 1063.1853 |  | 982.2559 | 896.2585 | 983.8974 | 1013.322 | 1050.5939 |  | 1008.0896 | 930.8779 | -0.37911 | 20.3463 | 1.3709 | 1.679 | -28.2066 | 3.0893 | 4062.18 | 0.35 | 9.4282 | -3.1161 | -16.9625 | 2.527 | 6.7868 | -33.5533 | 13.7244 | 157.5677 | 171.8164 | 204.065 | 9.7986 | -0.9551 | -27.0556 | 183.3002
42838.4594 | 3382 | 37.7889 | 28.0032 | 23.9276 | 22.7967 | 22.2431 | 22.445 | 22.5432 | 21.5574 | 26.0318 | 23.5975 | 22.2804 | 21.7058 | 21.2094 | 22.0139 | 95.575 | 95.9869 | 97.1408 | 102.741 | 218.4669 | 254.1163 | 819.2277 | 968.3896 | 997.7459 | 100.731 | 275.3949 | 769.917 | 1033.8083 | 999.3563 | 1023.397 | 99.5974 | 599.1718 | 1033.2152 | 101.2718 | 565.0337 | 933.6444 | 34.52 | 1024.7175 |  | 1048.1274 | 848.9097 | 783.9742 | 987.7981 |  | 393.4023 | 601.1259 | 489.8182 | 697.3648 | 820.429 | 898.3026 | 902.1578 | 30.9607 | 210.8134 | 46.3977 | 399.191 | 32.795 | 48.5915 | 56.9016 | 89.7239 | 47.2078 |  |  | 14.2393 | -1.6948 | -68.1608 | 1.7085 | 8.8232 | -197.7763 | 33.0611 | -5.5405 | 6.5928 | 22.1875 | 117.4497 | 0.0037324 | -0.00039427 | 0.00057662 | 658.2411 | 278.5544 | 63.2339 | 29.2968 | 22.1182 | 21.0784 | 20.7344 | 35.0387 | 24.8349 | 22.7572 | 22.1974 | 21.8733 | 22.6361 | 22.1477 | 358.9835 | 313.6797 | 264.1434 | 173.409 | 147.9332 | 365.6116 | 224.775 | 90.0078 | 89.5945 | 89.0766 | 96.4514 | 96.9828 | 105.5527 | 98.8671 | 171.0539 | 698.0042 | 1066.6822 | 871.3457 | 909.9808 | 1044.6293 | 21.1831 | 12.1588 | 925.7827 | 755.1867 | 31.0086 | 924.7192 | 169.7861 | 26.0854 | 103.2494 | 301.9551 | 775.9147 | 100.5303 | 732.3952 | 1002.1488 | 908.6313 | 1011.8978 | 832.6123 | 838.4857 | 1083.3033 |  | 1021.3969 | 937.5757 | 1040.4231 | 1138.2595 | 1105.5818 | 920.4192 |  | 921.297 |  |  | 1071.361 | 1043.0806 | 1058.9966 | [5 empty] | 29.8983 | 1036.4072 | 104.9197 | 25.6553 | 1030.9407 | 101.6185 | 24.5847 | 1110.4437 | 1043.048 | 1096.1673 |  | 1381.5798 | 1069.3163 | 958.7416 | 1036.6412 | 1134.5029 | 1025.6915 | 1075.4302 | 1002.4215 | 1072.6037 | 1009.1964 | 1061.5755 | 863.6851 | 1002.3821 | 1030.5533 | 1050.4714 | 1069.2121 | 1062.4729 |  | 983.6463 | 896.424 | 983.8345 | 1012.8685 | 1053.1297 |  | 1008.0884 | 930.9319 | 0.37513 | 20.345 | 1.371 | 1.6786 | -28.0443 | 3.0892 | 4052.33 | 0.68 | 9.469 | -2.6825 | -17.0121 | 2.6934 | 7.0851 | -33.5441 | 13.7147 | 157.5211 | 171.6676 | 203.9735 | 10.1757 | -0.88899 | -25.9719 | 183.332
42838.4594 | 3383 | 37.7949 | 27.9934 | 23.9135 | 22.7899 | 22.2351 | 22.4283 | 22.5311 | 21.5495 | 26.0265 | 23.5859 | 22.271 | 21.6887 | 21.2014 | 22.0059 | 95.5913 | 96.0811 | 97.1496 | 102.7821 | 218.6633 | 254.5414 | 819.6383 | 968.567 | 997.5754 | 100.7101 | 275.7095 | 769.8761 | 1036.7586 | 995.8292 | 1025.3076 | 99.5946 | 599.4699 | 1031.0859 | 101.3077 | 565.8722 | 933.6883 | 35.1597 | 1024.559 |  | 1048.0466 | 848.419 | 783.5204 | 987.1044 |  | 392.9853 | 601.5719 | 489.3338 | 697.062 | 820.0281 | 898.3183 | 902.0138 | 31.7667 | 210.8763 | 46.5797 | 399.0702 | 32.7618 | 48.6311 | 56.9354 | 89.7526 | 47.1999 |  |  | 14.3221 | -2.576 | -68.2068 | 1.8557 | 8.4382 | -197.7487 | 33.2602 | -5.118 | 6.6793 | 22.352 | 118.5958 | 0.0036076 | -0.0003187 | 0.00051255 | 658.4142 | 278.6831 | 63.2723 | 29.311 | 22.1257 | 21.0831 | 20.7387 | 35.0477 | 24.8425 | 22.7523 | 22.197 | 21.8691 | 22.6448 | 22.1494 | 367.9391 | 320.2048 | 263.5558 | 172.3674 | 147.9207 | 366.2312 | 224.8068 | 90.0339 | 89.6072 | 89.1071 | 96.4341 | 96.9801 | 105.5754 | 98.8638 | 171.4873 | 698.3061 | 1066.6715 | 872.2673 | 911.4346 | 1044.3389 | 17.1618 | 15.1805 | 927.3051 | 755.7945 | 31.0226 | 924.8543 | 169.9506 | 26.088 | 103.2471 | 301.7596 | 775.8672 | 100.4616 | 732.574 | 1000.858 | 908.4 | 1011.932 | 832.4872 | 838.395 | 1083.0447 |  | 1021.3329 | 937.2278 | 1039.9997 | 1138.1771 | 1105.7787 | 920.3422 |  | 920.905 |  |  | 1071.8062 | 1043.1315 | 1059.3986 | [5 empty] | 29.9191 | 1041.8686 | 104.9267 | 25.6688 | 1029.1537 | 101.6526 | 24.5957 | 1110.1644 | 1044.3232 | 1095.0631 |  | 1380.7908 | 1070.1304 | 957.6877 | 1036.599 | 1134.5866 | 1025.1832 | 1075.4198 | 1002.1619 | 1073.7583 | 1009.3289 | 1062.1116 | 861.8252 | 1001.8808 | 1029.1692 | 1048.376 | 1068.8652 | 1062.272 |  | 981.0184 | 896.3819 | 983.4636 | 1012.2258 | 1054.463 |  | 1007.532 | 930.9929 | -0.12405 | 20.3428 | 1.3707 | 1.6784 | -28.2314 | 3.0893 | 4032.3 | 0.68 | 9.5035 | -3.308 | -17.0222 | 2.8077 | 6.9288 | -33.542 | 13.7561 | 157.4951 | 171.4479 | 204.0983 | 9.2862 | -0.81927 | -25.9306 | 183.3339
42838.4594 | 3384 | 37.8097 | 28.0079 | 23.9251 | 22.8021 | 22.2291 | 22.4417 | 22.5545 | 21.5576 | 26.0389 | 23.5961 | 22.2881 | 21.7018 | 21.2067 | 22.0098 | 95.605 | 96.1589 | 97.1569 | 102.8157 | 218.8582 | 254.9815 | 819.2738 | 967.3841 | 995.1665 | 100.6651 | 276.0318 | 769.8488 | 1035.6512 | 991.4306 | 1024.61 | 99.6104 | 599.8386 | 1030.7626 | 101.3496 | 566.6667 | 931.3927 | 32.5977 | 1024.4059 |  | 1047.9461 | 848.7975 | 783.3604 | 985.7006 |  | 393.1291 | 602.2829 | 489.6481 | 693.3474 | 819.1377 | 898.2645 | 901.4965 | 32.2892 | 210.9001 | 46.5004 | 398.8944 | 32.7277 | 48.6698 | 56.9695 | 89.752 | 47.1913 |  |  | 13.9679 | -2.0772 | -67.9249 | 1.6079 | 8.2883 | -197.8138 | 33.1058 | -5.0674 | 6.8646 | 22.7099 | 118.4453 | 0.0037833 | -0.00040577 | 0.00049284 | 658.5566 | 278.8154 | 63.3153 | 29.3289 | 22.1229 | 21.0848 | 20.7378 | 35.0676 | 24.8499 | 22.759 | 22.1963 | 21.8784 | 22.6493 | 22.148 | 363.6435 | 321.5134 | 274.4004 | 174.9866 | 150.9305 | 366.5478 | 225.1062 | 90.0591 | 89.62 | 89.1358 | 96.4254 | 96.9757 | 105.6034 | 98.8826 | 171.9 | 698.606 | 1066.4448 | 872.79 | 912.2461 | 1043.9108 | 20.5711 | 16.2616 | 927.6448 | 756.4959 | 31.0397 | 924.4465 | 170.12 | 26.1035 | 103.1915 | 301.596 | 775.8632 | 100.411 | 732.934 | 1001.1139 | 908.7058 | 1011.1604 | 832.2505 | 838.1945 | 1082.7247 |  | 1021.2743 | 936.9917 | 1039.4581 | 1137.4253 | 1105.5061 | 920.1815 |  | 920.6297 |  |  | 1071.6258 | 1042.6543 | 1059.4359 | [5 empty] | 29.9382 | 1043.144 | 104.9361 | 25.6716 | 1026.5813 | 101.6951 | 24.6026 | 1110.1775 | 1046.0902 | 1094.4179 |  | 1380.5191 | 1071.1553 | 955.4745 | 1036.6021 | 1134.8393 | 1025.1116 | 1075.1554 | 1002.0149 | 1074.1405 | 1009.4258 | 1063.3242 | 861.4297 | 1001.4982 | 1028.6154 | 1046.8291 | 1068.4386 | 1062.153 |  | 978.4842 | 895.9417 | 983.0425 | 1013.3415 | 1056.934 |  | 1007.2621 | 930.9681 | -0.12535 | 20.3406 | 1.3708 | 1.6785 | -28.0759 | 3.0893 | 4005.52 | 0.55 | 9.3827 | -2.9718 | -16.9939 | 2.6146 | 6.8668 | -33.5468 | 13.7238 | 157.4735 | 171.1615 | 203.9496 | 9.8174 | -1.9826 | -25.9796 | 183.2159
42838.4595 | 3385 | 37.8147 | 28.02 | 23.9334 | 22.7937 | 22.246 | 22.4406 | 22.5503 | 21.5585 | 26.0455 | 23.6017 | 22.2821 | 21.6988 | 21.2121 | 22.0075 | 95.6089 | 96.2692 | 97.1547 | 102.8444 | 219.0404 | 255.4196 | 818.8913 | 966.1605 | 993.0845 | 100.636 | 276.3726 | 769.7275 | 1033.0215 | 989.8196 | 1023.0807 | 99.6152 | 600.2719 | 1032.3231 | 101.3556 | 567.3847 | 929.1112 | 8.4403 | 1024.2604 |  | 1047.7734 | 848.8399 | 783.5176 | 985.6273 |  | 393.1975 | 602.6467 | 490.0461 | 692.1796 | 819.3246 | 898.2003 | 901.6921 | 31.7889 | 210.8907 | 46.1729 | 398.7936 | 32.7143 | 48.6949 | 56.9981 | 89.7471 | 47.1854 |  |  | 14.1591 | -2.434 | -67.9039 | 1.5586 | 8.747 | -197.7619 | 33.2286 | -4.8019 | 6.8389 | 22.8012 | 118.7616 | 0.0034367 | -0.00041398 | 0.00051584 | 658.6684 | 278.9488 | 63.357 | 29.342 | 22.1237 | 21.0846 | 20.7442 | 35.0747 | 24.8553 | 22.7628 | 22.2018 | 21.8782 | 22.6495 | 22.1487 | 366.0261 | 327.6297 | 280.6165 | 172.6898 | 152.8396 | 367.1651 | 225.4251 | 90.0878 | 89.6279 | 89.1478 | 96.4174 | 96.969 | 105.6133 | 98.8811 | 172.3104 | 698.8847 | 1066.0805 | 873.1681 | 912.726 | 1043.6324 | 20.8015 | 15.287 | 927.1917 | 757.2867 | 31.0608 | 924.8161 | 170.2946 | 26.1178 | 103.1568 | 301.4506 | 775.8009 | 100.4046 | 733.3418 | 1002.2326 | 908.9142 | 1010.2474 | 832.2088 | 838.1553 | 1082.5921 |  | 1021.196 | 937.02 | 1038.9546 | 1137.687 | 1105.564 | 919.5671 |  | 921.2283 |  |  | 1071.9266 | 1042.2998 | 1059.4157 | [5 empty] | 29.9499 | 1048.8999 | 104.9445 | 25.6806 | 1026.0463 | 101.7446 | 24.6143 | 1110.0896 | 1047.3285 | 1094.5072 |  | 1380.6495 | 1069.8937 | 955.6277 | 1036.8513 | 1135.1829 | 1025.1652 | 1075.1846 | 1002.1368 | 1076.3557 | 1009.0504 | 1064.291 | 862.0121 | 1001.4076 | 1028.6398 | 1047.3526 | 1067.439 | 1061.8336 |  | 979.7331 | 894.9868 | 982.8383 | 1013.3953 | 1054.4814 |  | 1007.0813 | 931.1175 | 0.25512 | 20.3387 | 1.3704 | 1.6778 | -28.0418 | 3.0892 | 3986.6 | 0.84 | 9.4412 | -3.2176 | -16.9948 | 2.5748 | 7.0541 | -33.5414 | 13.7489 | 157.4365 | 170.8886 | 203.9784 | 9.658 | -2.6289 | -26.7876 | 183.015
42838.4595 | 3386 | 37.8275 | 28.0218 | 23.9284 | 22.7975 | 22.2405 | 22.4437 | 22.5492 | 21.5624 | 26.0483 | 23.5974 | 22.282 | 21.6969 | 21.2114 | 22.0083 | 95.6304 | 96.3596 | 97.1615 | 102.8764 | 219.239 | 255.8764 | 818.4648 | 965.8007 | 992.3175 | 100.6348 | 276.7191 | 769.6829 | 1030.6324 | 991.2678 | 1021.7355 | 99.6183 | 600.6806 | 1033.9206 | 101.3885 | 568.0888 | 928.1732 | 22.8646 | 1024.1509 |  | 1047.5987 | 849.6676 | 783.7245 | 985.1962 |  | 393.2452 | 602.739 | 489.8779 | 690.3781 | 816.3563 | 898.5033 | 902.7059 | 31.4132 | 210.8801 | 46.8288 | 398.7253 | 32.7392 | 48.7156 | 57.0392 | 89.7313 | 47.1836 |  |  | 14.1118 | -2.4084 | -68.1108 | 1.7847 | 8.722 | -197.8138 | 33.0722 | -4.9787 | 6.7023 | 22.1372 | 118.5552 | 0.0037866 | -0.00039098 | 0.00051912 | 658.8249 | 279.0634 | 63.4184 | 29.3455 | 22.1259 | 21.0834 | 20.7331 | 35.0889 | 24.8593 | 22.7638 | 22.2014 | 21.865 | 22.6574 | 22.1404 | 383.574 | 331.191 | 278.3169 | 171.2039 | 149.4024 | 367.9289 | 225.7166 | 90.1182 | 89.6364 | 89.1508 | 96.3996 | 96.9649 | 105.6249 | 98.8889 | 172.7365 | 699.1722 | 1065.8074 | 873.5743 | 913.2513 | 1043.4186 | 17.901 | 14.7086 | 929.3085 | 758.2633 | 31.0804 | 926.9474 | 170.4653 | 26.131 | 103.1729 | 301.2763 | 775.9898 | 100.4138 | 733.8117 | 1002.4597 | 908.4242 | 1010.0481 | 832.4742 | 838.3716 | 1083.1118 |  | 1021.154 | 937.3168 | 1038.6934 | 1137.6046 | 1105.5658 | 919.3034 |  | 922.0193 |  |  | 1071.5129 | 1042.6051 | 1059.7028 | [5 empty] | 29.9672 | 1047.5676 | 104.9599 | 25.6967 | 1022.7463 | 101.775 | 24.6199 | 1109.8908 | 1049.4566 | 1093.4613 |  | 1380.2109 | 1069.3775 | 954.4557 | 1037.4858 | 1135.4258 | 1025.0802 | 1075.1262 | 1002.5824 | 1076.2112 | 1008.5132 | 1065.5084 | 862.514 | 1001.7103 | 1028.9808 | 1048.685 | 1066.7426 | 1061.9555 |  | 982.3547 | 894.4246 | 983.255 | 1014.0155 | 1057.633 |  | 1006.6792 | 931.2496 | 0.37198 | 20.3369 | 1.3698 | 1.6768 | -28.04 | 3.0892 | 3993.03 | 0.73 | 9.4205 | -3.2008 | -17.0216 | 2.7553 | 7.0449 | -33.5502 | 13.7182 | 157.4002 | 170.7394 | 203.9817 | 7.8386 | -2.3327 | -26.2961 | 182.8646
42838.4595 | 3387 | 37.8439 | 28.035 | 23.9319 | 22.8069 | 22.2431 | 22.4476 | 22.555 | 21.561 | 26.0614 | 23.6066 | 22.291 | 21.7109 | 21.2152 | 22.016 | 95.6316 | 96.4339 | 97.1696 | 102.9035 | 219.4388 | 256.3101 | 819.0931 | 967.5617 | 994.6331 | 100.6223 | 277.0531 | 769.5859 | 1028.1073 | 993.9584 | 1020.1605 | 99.6436 | 601.0545 | 1034.7464 | 101.3828 | 568.8343 | 930.5207 | 24.1696 | 1024.0763 |  | 1047.5299 | 850.1752 | 783.6946 | 985.828 |  | 392.9909 | 602.7459 | 489.6795 | 688.0574 | 817.3565 | 898.3548 | 902.3394 | 30.9742 | 210.959 | 46.4085 | 398.4913 | 32.7654 | 48.7429 | 57.0707 | 89.7123 | 47.1931 |  |  | 13.9002 | -2.3111 | -67.9499 | 1.7341 | 8.331 | -197.7895 | 32.7713 | -5.0569 | 6.83 | 22.6795 | 118.6826 | 0.0036109 | -0.00041398 | 0.00052241 | 659.0008 | 279.2094 | 63.4691 | 29.3657 | 22.1267 | 21.093 | 20.7364 | 35.099 | 24.8637 | 22.7669 | 22.2032 | 21.8763 | 22.6621 | 22.1474 | 376.6853 | 331.2332 | 279.3073 | 174.4112 | 147.5223 | 368.299 | 225.956 | 90.1745 | 89.6579 | 89.1686 | 96.3974 | 96.9685 | 105.6517 | 98.906 | 173.1914 | 699.4656 | 1065.5459 | 874.4528 | 913.6931 | 1043.2118 | 19.3246 | 15.8924 | 931.686 | 758.886 | 31.0945 | 928.333 | 170.634 | 26.1384 | 103.1783 | 301.1165 | 776.234 | 100.4141 | 734.0462 | 1003.0302 | 908.2709 | 1011.0262 | 832.8421 | 838.653 | 1083.3631 |  | 1021.0497 | 937.5994 | 1038.8982 | 1138.2153 | 1105.5917 | 918.969 |  | 922.384 |  |  | 1070.9858 | 1043.3806 | 1059.8104 | [5 empty] | 29.9823 | 1041.8428 | 104.9562 | 25.7051 | 1022.0434 | 101.8169 | 24.6262 | 1109.7179 | 1049.8729 | 1093.0493 |  | 1379.8027 | 1069.7197 | 954.1684 | 1038.4639 | 1135.7148 | 1024.9926 | 1074.9757 | 1003.0304 | 1074.8194 | 1008.7668 | 1066.0309 | 862.5678 | 1002.205 | 1029.2222 | 1048.4881 | 1066.909 | 1062.3797 |  | 983.5785 | 894.5614 | 983.7329 | 1015.3122 | 1054.3406 |  | 1006.6086 | 931.2038 | 0.53299 | 20.3365 | 1.3696 | 1.6754 | -27.9528 | 3.0893 | 4012.85 | 0.98 | 9.3439 | -3.1355 | -17.0015 | 2.716 | 6.8848 | -33.546 | 13.6548 | 157.3391 | 170.8421 | 203.9809 | 8.6673 | -2.4095 | -26.2697 | 182.7208
42838.4595 | 3388 | 37.8515 | 28.0404 | 23.9354 | 22.8081 | 22.2504 | 22.4485 | 22.5585 | 21.5598 | 26.0621 | 23.6101 | 22.2926 | 21.7077 | 21.2106 | 22.0125 | 95.6504 | 96.5207 | 97.1849 | 102.9324 | 219.6368 | 256.7394 | 818.4408 | 967.0692 | 993.9488 | 100.6227 | 277.3872 | 769.5597 | 1026.4307 | 996.3164 | 1018.6441 | 99.6656 | 601.3273 | 1035.7006 | 101.3808 | 569.5341 | 930.4962 | 56.0909 | 1023.9919 |  | 1047.6574 | 849.2342 | 783.5343 | 985.9138 |  | 393.1333 | 601.1923 | 490.2209 | 689.4201 | 819.0301 | 898.4193 | 902.3687 | 31.4351 | 210.9936 | 45.9406 | 398.3035 | 32.7741 | 48.7504 | 57.0974 | 89.7078 | 47.1826 |  |  | 13.7156 | -2.2086 | -68.4861 | 1.4167 | 7.9571 | -197.7862 | 32.0465 | -4.8525 | 6.678 | 22.6451 | 118.2686 | 0.0037702 | -0.00030556 | 0.00049777 | 659.104 | 279.3091 | 63.5234 | 29.3834 | 22.1253 | 21.0859 | 20.7448 | 35.1068 | 24.8642 | 22.7685 | 22.1993 | 21.8762 | 22.6563 | 22.1452 | 374.2959 | 328.5942 | 280.2962 | 181.2448 | 150.4903 | 368.9398 | 226.1958 | 90.2158 | 89.6631 | 89.1759 | 96.383 | 96.955 | 105.6549 | 98.8996 | 173.6403 | 699.7524 | 1065.2156 | 875.4584 | 914.2418 | 1043.2352 | 22.3788 | 11.0138 | 933.775 | 759.8605 | 31.1109 | 930.2325 | 170.8098 | 26.1499 | 103.1565 | 300.9713 | 776.3678 | 100.3946 | 734.1161 | 1003.4216 | 908.7517 | 1012.1431 | 833.3149 | 839.0606 | 1083.4036 |  | 1020.9893 | 937.9665 | 1039.1068 | 1138.8877 | 1105.2483 | 918.6324 |  | 923.0213 |  |  | 1070.4475 | 1043.876 | 1059.8136 | [5 empty] | 29.989 | 1041.903 | 104.9638 | 25.6982 | 1022.1517 | 101.8508 | 24.6254 | 1109.3281 | 1048.8394 | 1093.043 |  | 1379.3999 | 1070.0822 | 953.7524 | 1038.8829 | 1135.7879 | 1024.9287 | 1074.7228 | 1002.819 | 1073.1378 | 1008.6618 | 1065.6892 | 862.1318 | 1002.7734 | 1029.8837 | 1048.0136 | 1067.2074 | 1062.5549 |  | 984.3005 | 895.7603 | 984.0736 | 1016.4596 | 1057.6795 |  | 1006.3774 | 931.0317 | -0.063574 | 20.3357 | 1.3699 | 1.6752 | -28.0682 | 3.0893 | 4002.4 | 0.93 | 9.2762 | -3.0625 | -17.0533 | 2.4527 | 6.7287 | -33.5466 | 13.5033 | 157.3065 | 170.9446 | 203.7487 | 9.0424 | -2.4859 | -25.1622 | 182.5313
42838.4595 | 3389 | 37.871 | 28.0528 | 23.9358 | 22.8097 | 22.2529 | 22.4584 | 22.5581 | 21.5638 | 26.0731 | 23.6148 | 22.2913 | 21.7104 | 21.2158 | 22.0211 | 95.6868 | 96.5957 | 97.1985 | 102.9553 | 219.8381 | 257.1597 | 817.6151 | 967.0003 | 994.5491 | 100.6372 | 277.7337 | 769.3826 | 1024.6004 | 996.2263 | 1017.3761 | 99.6986 | 601.6325 | 1036.3023 | 101.4297 | 570.1948 | 929.7797 | 78.9921 | 1023.8646 |  | 1047.697 | 848.5895 | 783.3416 | 984.8908 |  | 393.8917 | 599.5388 | 490.8071 | 689.9948 | 817.3227 | 899.0414 | 902.2669 | 32.4549 | 211.0701 | 45.7459 | 398.2594 | 32.7607 | 48.7577 | 57.126 | 89.6879 | 47.1712 |  |  | 13.2753 | -2.2947 | -68.6641 | 1.0789 | 8.3218 | -197.7573 | 33.0276 | -4.294 | 6.7062 | 23.0741 | 118.0405 | 0.0036076 | -0.00044519 | 0.00051255 | 659.3648 | 279.4285 | 63.5602 | 29.3914 | 22.123 | 21.0868 | 20.7384 | 35.1115 | 24.8682 | 22.7713 | 22.2013 | 21.8783 | 22.6553 | 22.1419 | 377.4658 | 325.157 | 268.7102 | 181.3484 | 147.8454 | 369.5524 | 226.2008 | 90.2544 | 89.6642 | 89.1792 | 96.3672 | 96.945 | 105.674 | 98.9054 | 174.0584 | 700.0438 | 1065.037 | 876.2765 | 914.8156 | 1043.2796 | 17.3032 | 14.5463 | 937.1465 | 761.2172 | 31.1286 | 933.4786 | 170.9816 | 26.1531 | 103.1096 | 300.8506 | 776.4036 | 100.3825 | 734.2616 | 1004.2408 | 909.2278 | 1011.1144 | 834.1298 | 839.7881 | 1083.2894 |  | 1020.9039 | 938.4059 | 1039.3793 | 1138.4412 | 1104.7955 | 918.2156 |  | 923.551 |  |  | 1070.3557 | 1044.0884 | 1059.8095 | [5 empty] | 30.0031 | 1040.3825 | 104.9876 | 25.7033 | 1021.6331 | 101.8948 | 24.6326 | 1109.0756 | 1049.1316 | 1093.3302 |  | 1378.5581 | 1071.2095 | 953.1194 | 1039.0527 | 1135.6926 | 1024.989 | 1074.3739 | 1002.9214 | 1072.0771 | 1008.9527 | 1065.5756 | 863.2076 | 1003.2566 | 1031.0424 | 1048.1087 | 1067.6381 | 1062.3766 |  | 985.507 | 896.9191 | 984.294 | 1017.1747 | 1057.9673 |  | 1006.5574 | 930.8707 | 0.37384 | 20.3347 | 1.3704 | 1.6743 | -28.1062 | 3.0893 | 4035.83 | 0.92 | 9.1216 | -3.1186 | -17.0593 | 2.1384 | 6.883 | -33.5531 | 13.7121 | 157.2654 | 171.0796 | 203.4797 | 8.7951 | -1.1979 | -24.292 | 182.428
42838.4595 | 3390 | 37.8787 | 28.0488 | 23.9361 | 22.7995 | 22.2435 | 22.4496 | 22.5561 | 21.5603 | 26.0675 | 23.6132 | 22.2858 | 21.6972 | 21.2082 | 22.0131 | 95.7269 | 96.6543 | 97.209 | 102.9928 | 220.0636 | 257.5899 | 817.3884 | 968.7674 | 997.2652 | 100.6549 | 278.0625 | 769.2209 | 1025.2819 | 994.4038 | 1017.4265 | 99.7154 | 601.9068 | 1037.4209 | 101.4491 | 570.9229 | 932.0403 | 93.0794 | 1023.7411 |  | 1047.7441 | 850.0809 | 782.9892 | 984.096 |  | 394.1987 | 599.4572 | 491.1758 | 688.7274 | 813.7678 | 899.6637 | 903.6224 | 32.9855 | 211.14 | 45.8272 | 398.2517 | 32.7438 | 48.7572 | 57.1522 | 89.6921 | 47.1837 |  |  | 13.1813 | -2.0825 | -68.3783 | 1.4417 | 8.314 | -197.825 | 33.0065 | -4.792 | 6.8928 | 23.2443 | 118.0051 | 0.0037012 | -0.00027927 | 0.00052077 | 659.5562 | 279.537 | 63.6091 | 29.3982 | 22.1271 | 21.0825 | 20.7351 | 35.1211 | 24.8669 | 22.7649 | 22.1986 | 21.8734 | 22.6556 | 22.1457 | 382.9179 | 328.3594 | 268.7076 | 184.4091 | 149.6315 | 369.9254 | 226.3562 | 90.2898 | 89.6774 | 89.2022 | 96.3776 | 96.9528 | 105.6943 | 98.915 | 174.4856 | 700.3349 | 1065.0698 | 877.4063 | 915.5043 | 1043.9632 | 22.7875 | 12.833 | 940.4174 | 762.0498 | 31.1404 | 935.8726 | 171.1507 | 26.1592 | 103.1788 | 300.7616 | 776.4127 | 100.3998 | 734.5455 | 1005.2802 | 909.6648 | 1010.617 | 835.0205 | 840.5643 | 1083.1242 |  | 1020.8229 | 938.7959 | 1039.352 | 1137.9291 | 1104.5541 | 917.8539 |  | 923.6852 |  |  | 1070.0955 | 1044.326 | 1059.8402 | [5 empty] | 30.0164 | 1040.0121 | 104.9991 | 25.7085 | 1021.1764 | 101.9456 | 24.6399 | 1108.8304 | 1050.8291 | 1093.9554 |  | 1377.3508 | 1070.8977 | 952.0467 | 1039.2245 | 1135.6178 | 1024.9045 | 1074.2009 | 1003.4189 | 1070.8229 | 1008.9608 | 1065.6156 | 865.9022 | 1003.6114 | 1032.0707 | 1047.4497 | 1067.7592 | 1061.9311 |  | 988.7457 | 896.9515 | 984.7836 | 1018.3183 | 1055.7013 |  | 1007.1864 | 930.8335 | 0.005618 | 20.3341 | 1.3701 | 1.6743 | -28.18 | 3.0892 | 4054.93 | 0.9 | 9.0895 | -2.9707 | -17.023 | 2.4718 | 6.8815 | -33.5677 | 13.7114 | 157.2279 | 171.054 | 203.344 | 8.2532 | -1.1759 | -23.7305 | 182.4277
42838.4595 | 3391 | 37.895 | 28.0611 | 23.9454 | 22.813 | 22.2401 | 22.4581 | 22.5599 | 21.5664 | 26.0854 | 23.6186 | 22.293 | 21.7125 | 21.2128 | 22.0144 | 95.7565 | 96.7113 | 97.2033 | 103.0251 | 220.2848 | 258.011 | 817.6549 | 970.7716 | 999.7441 | 100.6544 | 278.373 | 769.0904 | 1029.1107 | 991.6187 | 1019.4115 | 99.7192 | 602.1583 | 1037.4877 | 101.512 | 571.6827 | 933.6825 | 73.2103 | 1023.6114 |  | 1047.7551 | 849.2988 | 782.6211 | 984.0345 |  | 394.018 | 600.0423 | 491.1756 | 686.3915 | 811.2987 | 900.7854 | 906.046 | 33.4228 | 211.2592 | 46.0981 | 398.2857 | 32.7582 | 48.7648 | 57.1855 | 89.6933 | 47.1865 |  |  | 12.8817 | -2.2362 | -68.3967 | 1.5567 | 8.406 | -197.7691 | 33.0611 | -4.7369 | 6.7696 | 22.6382 | 118.7713 | 0.003762 | -0.00038113 | 0.00052569 | 659.7404 | 279.64 | 63.6646 | 29.4132 | 22.1297 | 21.0826 | 20.7392 | 35.1363 | 24.8714 | 22.7641 | 22.1981 | 21.8797 | 22.6649 | 22.1484 | 373.7052 | 329.9967 | 262.379 | 178.9649 | 147.8499 | 370.2326 | 226.3036 | 90.3132 | 89.7021 | 89.2244 | 96.381 | 96.9599 | 105.7155 | 98.9171 | 174.9165 | 700.6244 | 1065.6109 | 878.9962 | 916.891 | 1044.6646 | 18.6045 | 15.2031 | 943.0525 | 763.5166 | 31.1519 | 938.0337 | 171.323 | 26.1668 | 103.2201 | 300.6972 | 776.4019 | 100.3938 | 734.8266 | 1004.0608 | 910.3537 | 1009.8404 | 835.659 | 841.1517 | 1082.9337 |  | 1020.7381 | 939.1512 | 1039.3164 | 1137.5006 | 1104.6185 | 917.4758 |  | 923.8178 |  |  | 1070.1991 | 1044.6306 | 1059.9116 | [5 empty] | 30.0323 | 1046.2001 | 105.0098 | 25.7178 | 1023.8769 | 101.9919 | 24.6455 | 1108.8185 | 1051.5816 | 1093.5373 |  | 1376.4166 | 1069.7432 | 951.1628 | 1038.9015 | 1135.7988 | 1024.5433 | 1074.2192 | 1003.7861 | 1070.7195 | 1008.5875 | 1065.0782 | 867.1383 | 1004.5547 | 1032.3206 | 1047.2746 | 1067.6641 | 1061.3844 |  | 988.7697 | 897.767 | 985.5152 | 1020.412 | 1057.6355 |  | 1007.7032 | 930.8655 | 0.06739 | 20.3308 | 1.3701 | 1.6746 | -28.0736 | 3.0892 | 4073.98 | 0.72 | 8.9925 | -3.0795 | -17.031 | 2.5693 | 6.9228 | -33.579 | 13.7293 | 157.1892 | 171.0249 | 203.3959 | 9.3295 | -0.48009 | -24.4847 | 182.7175
42838.4595 | 3392 | 37.8984 | 28.0571 | 23.9412 | 22.796 | 22.2361 | 22.4483 | 22.5464 | 21.5575 | 26.0778 | 23.6181 | 22.2856 | 21.7018 | 21.2029 | 22.016 | 95.7845 | 96.7808 | 97.2071 | 103.0624 | 220.4995 | 258.4463 | 818.5436 | 971.4284 | 1000.1031 | 100.6546 | 278.7025 | 769.0983 | 1031.3463 | 993.6531 | 1021.2105 | 99.7223 | 602.4346 | 1036.1999 | 101.5327 | 572.4668 | 935.9381 | 103.0975 | 1023.4796 |  | 1047.7026 | 849.2413 | 782.44 | 983.8578 |  | 393.7178 | 602.0528 | 491.4719 | 681.5591 | 808.9869 | 901.3467 | 907.5772 | 33.9225 | 211.4158 | 46.2195 | 398.1712 | 32.7493 | 48.7878 | 57.216 | 89.6974 | 47.1875 |  |  | 13.0118 | -2.7724 | -68.1608 | 1.5803 | 8.1714 | -197.7895 | 33.5283 | -5.2954 | 6.7658 | 23.0141 | 119.3786 | 0.0037735 | -0.00029077 | 0.00053226 | 659.8934 | 279.7432 | 63.7188 | 29.4256 | 22.1329 | 21.0918 | 20.735 | 35.1398 | 24.8708 | 22.7712 | 22.1967 | 21.8824 | 22.6595 | 22.1437 | 365.9919 | 326.9047 | 266.0038 | 176.8307 | 147.4548 | 370.4994 | 226.4386 | 90.3304 | 89.7052 | 89.2394 | 96.3701 | 96.9584 | 105.7442 | 98.9261 | 175.3375 | 700.9242 | 1066.0957 | 880.5382 | 917.7765 | 1044.6173 | 20.2659 | 17.2322 | 945.1173 | 765.7397 | 31.172 | 939.1983 | 171.4972 | 26.1779 | 103.2129 | 300.6629 | 776.4746 | 100.3707 | 735.041 | 1004.13 | 910.9187 | 1009.9294 | 835.9528 | 841.4628 | 1082.6666 |  | 1020.6509 | 939.4085 | 1039.7774 | 1136.9266 | 1104.559 | 917.1091 |  | 924.2989 |  |  | 1070.7664 | 1044.6706 | 1060.2454 | [5 empty] | 30.0468 | 1047.2747 | 105.0212 | 25.7233 | 1024.7546 | 102.0339 | 24.6465 | 1108.5819 | 1052.0517 | 1093.4547 |  | 1376.0456 | 1068.4031 | 950.7654 | 1038.1544 | 1136.0237 | 1024.5324 | 1074.0097 | 1004.0977 | 1071.1134 | 1008.2801 | 1064.3711 | 865.738 | 1005.5416 | 1033.2201 | 1046.1824 | 1067.8531 | 1061.4987 |  | 989.7559 | 897.9912 | 986.344 | 1022.3715 | 1050.7128 |  | 1008.481 | 930.9605 | 0.12434 | 20.3284 | 1.3701 | 1.6741 | -27.9982 | 3.0892 | 4083.66 | 0.95 | 9.0441 | -3.4328 | -17.0211 | 2.5918 | 6.8272 | -33.5888 | 13.8292 | 157.1513 | 171.2671 | 203.3749 | 10.2324 | -0.86403 | -23.3293 | 182.9963
42838.4595 | 3393 | 37.9109 | 28.0708 | 23.9368 | 22.7877 | 22.2407 | 22.4466 | 22.5435 | 21.5584 | 26.0847 | 23.6188 | 22.2875 | 21.6953 | 21.209 | 22.0113 | 95.8176 | 96.841 | 97.2202 | 103.1038 | 220.7495 | 258.8942 | 819.296 | 970.5512 | 999.2032 | 100.6445 | 279.0376 | 769.0694 | 1035.2939 | 996.5951 | 1023.6427 | 99.7119 | 602.765 | 1037.2478 | 101.5683 | 573.29 | 934.3283 | 123.9977 | 1023.3315 |  | 1047.6062 | 849.3755 | 782.1995 | 983.9079 |  | 393.4794 | 603.5806 | 492.0058 | 681.208 | 811.6185 | 902.231 | 907.8716 | 34.3849 | 211.5382 | 47.2082 | 398.1992 | 32.7604 | 48.8292 | 57.2372 | 89.6945 | 47.1875 |  |  | 13.1176 | -2.6785 | -68.1785 | 1.6611 | 7.4111 | -197.7533 | 33.0092 | -5.6496 | 7.0773 | 23.3624 | 119.4913 | 0.0037587 | -0.00048955 | 0.00055034 | 660.0781 | 279.8452 | 63.7713 | 29.4417 | 22.1326 | 21.0842 | 20.7327 | 35.1503 | 24.8764 | 22.7606 | 22.1936 | 21.8648 | 22.6566 | 22.1441 | 368.5431 | 327.5294 | 272.3868 | 174.4711 | 148.7493 | 370.9477 | 226.691 | 90.3634 | 89.7239 | 89.2544 | 96.3575 | 96.965 | 105.7531 | 98.9217 | 175.7735 | 701.2555 | 1066.6099 | 882.4755 | 918.8208 | 1044.5706 | 24.8326 | 15.1046 | 943.6771 | 767.361 | 31.1911 | 938.145 | 171.6616 | 26.1883 | 103.2214 | 300.6314 | 776.6471 | 100.3553 | 735.3638 | 1005.9922 | 910.6442 | 1009.8594 | 836.1242 | 841.6739 | 1082.373 |  | 1020.5801 | 939.5354 | 1040.5159 | 1136.4354 | 1104.5799 | 916.7548 |  | 924.167 |  |  | 1070.9156 | 1044.9605 | 1060.5246 | [5 empty] | 30.0611 | 1050.8842 | 105.0198 | 25.728 | 1034.4093 | 102.0784 | 24.6599 | 1107.909 | 1052.9912 | 1093.4367 |  | 1376.022 | 1069.1726 | 951.5675 | 1038.1128 | 1136.4199 | 1024.6806 | 1073.1784 | 1004.3717 | 1075.6006 | 1008.4575 | 1063.7185 | 865.3774 | 1006.0901 | 1033.2005 | 1050.0995 | 1068.4436 | 1061.8595 |  | 989.3869 | 897.534 | 986.6186 | 1024.2561 | 1046.8681 |  | 1008.7527 | 931.0548 | 0.10968 | 20.3275 | 1.3687 | 1.6754 | -28.0925 | 3.0892 | 4108.17 | 1.01 | 9.0893 | -3.3771 | -17.0382 | 2.6595 | 6.5042 | -33.5984 | 13.7269 | 157.1228 | 171.6634 | 203.4015 | 10.0258 | -1.5381 | -22.4758 | 183.2922
42838.4596 | 3394 | 37.9189 | 28.0801 | 23.94 | 22.7914 | 22.2388 | 22.4505 | 22.5513 | 21.5604 | 26.0917 | 23.6239 | 22.2882 | 21.7014 | 21.2103 | 22.0108 | 95.8401 | 96.872 | 97.2052 | 103.1481 | 221.0166 | 259.3385 | 818.7463 | 969.4881 | 996.3333 | 100.6302 | 279.3885 | 769.0806 | 1036.2839 | 995.2255 | 1025.3666 | 99.7065 | 603.1742 | 1039.4296 | 101.5871 | 574.0952 | 932.4992 | 119.3444 | 1023.2249 |  | 1047.4412 | 848.9586 | 781.8194 | 983.9804 |  | 393.6714 | 605.3581 | 491.6735 | 682.1339 | 813.1701 | 904.0973 | 911.1632 | 34.9125 | 211.6941 | 49.7169 | 398.5811 | 32.7575 | 48.871 | 57.2652 | 89.6623 | 47.0549 |  |  | 12.9658 | -2.7908 | -68.2061 | 1.4535 | 8.3586 | -197.7849 | 32.7693 | -5.9216 | 6.887 | 22.7687 | 118.4167 | 0.0039476 | -0.00022506 | 0.00054212 | 660.3159 | 279.9643 | 63.8421 | 29.4523 | 22.1353 | 21.0881 | 20.7371 | 35.1608 | 24.8817 | 22.7677 | 22.2028 | 21.8825 | 22.6656 | 22.1501 | 389.7522 | 324.3421 | 269.1484 | 170.6032 | 148.2959 | 372.1582 | 226.7505 | 90.3888 | 89.735 | 89.2608 | 96.3521 | 96.9428 | 105.7735 | 98.9314 | 176.1597 | 701.5461 | 1067.0828 | 884.5409 | 919.9933 | 1044.4515 | 22.3633 | 12.984 | 942.0175 | 768.8448 | 31.2117 | 937.1111 | 171.8248 | 26.1996 | 103.2191 | 300.6179 | 776.847 | 100.351 | 735.7619 | 1007.8945 | 910.6156 | 1009.6345 | 836.4631 | 842.0353 | 1082.0778 |  | 1020.5037 | 939.7859 | 1041.1218 | 1136.0083 | 1104.3956 | 916.4529 |  | 922.7167 |  |  | 1071.7502 | 1044.671 | 1060.9545 | [5 empty] | 30.0674 | 1052.689 | 105.026 | 25.7315 | 1032.8855 | 102.1135 | 24.6539 | 1107.6969 | 1051.531 | 1092.7661 |  | 1376.5992 | 1070.9424 | 950.3467 | 1037.9864 | 1136.7689 | 1024.35 | 1072.529 | 1004.3779 | 1076.113 | 1008.7509 | 1063.2777 | 865.5989 | 1006.5061 | 1033.7951 | 1052.2634 | 1069.5954 | 1062.862 |  | 988.0426 | 896.9318 | 986.9784 | 1024.939 | 1049.1457 |  | 1008.2353 | 931.1209 | 0.35974 | 20.3276 | 1.3686 | 1.6756 | -28.013 | 3.0892 | 4102.85 | 0.73 | 9.0425 | -3.4507 | -17.0589 | 2.4903 | 6.913 | -33.6277 | 13.6878 | 157.0913 | 171.9851 | 203.299 | 7.8773 | -1.17 | -22.6721 | 183.5667
42838.4596 | 3395 | 37.9308 | 28.0832 | 23.9412 | 22.8053 | 22.24 | 22.451 | 22.5525 | 21.56 | 26.0957 | 23.6271 | 22.2896 | 21.6994 | 21.2112 | 22.0095 | 95.8761 | 96.9266 | 97.2097 | 103.2051 | 221.3097 | 259.8272 | 818.2862 | 968.4572 | 994.1854 | 100.6264 | 279.727 | 768.8957 | 1034.8918 | 993.298 | 1024.4856 | 99.7064 | 603.5852 | 1040.489 | 101.6126 | 574.8565 | 931.0491 | 140.8046 | 1023.165 |  | 1047.4238 | 849.3241 | 781.8262 | 984.6519 |  | 393.6821 | 606.3196 | 491.5298 | 680.0902 | 815.018 | 904.3958 | 912.6519 | 34.802 | 211.7465 | 51.058 | 399.0027 | 32.7466 | 48.9358 | 57.2851 | 89.6504 | 46.7423 |  |  | 12.9296 | -2.4596 | -67.9886 | 1.5935 | 7.9381 | -197.7724 | 33.2792 | -5.8723 | 6.6883 | 22.6575 | 119.6114 | 0.0039969 | -0.00037455 | 0.00049941 | 660.5034 | 280.0753 | 63.9041 | 29.4673 | 22.1403 | 21.0879 | 20.7449 | 35.1731 | 24.8895 | 22.7733 | 22.2061 | 21.8878 | 22.6696 | 22.157 | 408.6079 | 327.0451 | 270.9454 | 173.6457 | 148.8077 | 373.1154 | 226.809 | 90.4108 | 89.7384 | 89.2694 | 96.3395 | 96.936 | 105.7875 | 98.9301 | 176.5622 | 701.8254 | 1067.2145 | 885.9473 | 920.6439 | 1043.8965 | 17.1282 | 11.5796 | 941.8817 | 769.1713 | 31.2243 | 936.9155 | 171.9805 | 26.2081 | 103.1808 | 300.642 | 776.7887 | 100.3408 | 736.1428 | 1007.9271 | 911.1408 | 1010.5611 | 836.8781 | 842.4951 | 1081.7701 |  | 1020.442 | 940.0943 | 1041.0621 | 1135.4316 | 1104.4911 | 916.1347 |  | 921.9598 |  |  | 1071.5482 | 1045.0991 | 1061.2351 | [5 empty] | 30.0931 | 1049.5496 | 105.0153 | 25.7361 | 1030.442 | 102.1601 | 24.666 | 1107.406 | 1050.4625 | 1093.1541 |  | 1376.213 | 1069.7564 | 949.9062 | 1037.9717 | 1137.1284 | 1024.1638 | 1072.4636 | 1004.5881 | 1076.0696 | 1009.0641 | 1063.4611 | 865.6672 | 1006.6784 | 1033.7886 | 1050.7379 | 1069.8381 | 1063.2066 |  | 985.2728 | 895.1622 | 986.976 | 1024.7995 | 1052.1748 |  | 1008.3227 | 931.3978 | 0.19761 | 20.3247 | 1.3693 | 1.6756 | -28.1387 | 3.0892 | 4082.36 | 0.74 | 9.0269 | -3.2413 | -17.041 | 2.6088 | 6.7377 | -33.6309 | 13.7957 | 157.0679 | 171.9441 | 203.3743 | 5.9471 | -1.3615 | -21.7753 | 183.6577
42838.4596 | 3396 | 37.9461 | 28.0848 | 23.9399 | 22.8107 | 22.2447 | 22.4576 | 22.5524 | 21.5608 | 26.0979 | 23.6255 | 22.2847 | 21.6972 | 21.2087 | 22.0131 | 95.901 | 96.9648 | 97.2159 | 103.2549 | 221.6122 | 260.3002 | 817.0991 | 968.1153 | 993.112 | 100.6032 | 280.062 | 768.7231 | 1034.1288 | 993.4816 | 1023.666 | 99.7157 | 603.9906 | 1040.6419 | 101.6566 | 575.5282 | 929.6936 | 108.2148 | 1023.1121 |  | 1047.4324 | 848.5431 | 781.7623 | 984.9999 |  | 393.2475 | 605.7516 | 491.259 | 678.0516 | 817.5693 | 904.4116 | 912.335 | 34.9536 | 211.7916 | 52.6233 | 399.5127 | 32.7218 | 48.9969 | 57.3058 | 89.6174 | 46.7776 |  |  | 12.8836 | -2.7705 | -68.5307 | 1.487 | 7.6739 | -197.8223 | 33.5434 | -5.5366 | 7.362 | 24.4267 | 120.0568 | 0.0043649 | -7.721e-05 | 0.00049941 | 660.6934 | 280.1753 | 63.9562 | 29.4764 | 22.1434 | 21.0834 | 20.7412 | 35.1868 | 24.8892 | 22.7756 | 22.2063 | 21.8779 | 22.6677 | 22.1551 | 392.0303 | 313.149 | 262.043 | 176.8656 | 150.1905 | 373.4122 | 226.7342 | 90.4403 | 89.7549 | 89.289 | 96.3427 | 96.9407 | 105.8257 | 98.9486 | 176.9878 | 702.1083 | 1066.9455 | 886.6498 | 920.5151 | 1043.0829 | 20.4745 | 13.5824 | 941.7373 | 769.4667 | 31.2481 | 936.4665 | 172.158 | 26.2186 | 103.2196 | 300.6955 | 776.7848 | 100.3356 | 736.4287 | 1008.9234 | 911.7356 | 1009.5523 | 837.3687 | 842.9969 | 1081.441 |  | 1020.3639 | 940.3737 | 1040.8369 | 1134.9054 | 1104.5695 | 915.8978 |  | 922.3701 |  |  | 1072.3303 | 1044.9829 | 1061.7123 | [5 empty] | 30.1086 | 1050.521 | 105.0257 | 25.7404 | 1030.9923 | 102.1859 | 24.6865 | 1106.8767 | 1051.5666 | 1092.9435 |  | 1375.451 | 1068.0038 | 951.416 | 1038.7538 | 1137.0383 | 1024.0097 | 1072.3427 | 1004.8895 | 1074.7503 | 1009.7721 | 1064.0558 | 864.2388 | 1006.3701 | 1033.1156 | 1047.8525 | 1069.2877 | 1062.5876 |  | 986.9689 | 895.1348 | 986.8482 | 1024.8159 | 1054.1755 |  | 1008.8956 | 931.5009 | -0.2973 | 20.3222 | 1.3688 | 1.6749 | -28.1831 | 3.0892 | 4116.12 | 0.63 | 9.0079 | -3.4389 | -17.1033 | 2.5194 | 6.6247 | -33.6354 | 13.8504 | 157.0365 | 171.8142 | 203.4376 | 7.8402 | -0.38273 | -23.1558 | 183.5259
42838.4596 | 3397 | 37.9545 | 28.1024 | 23.9538 | 22.8165 | 22.2474 | 22.4645 | 22.5601 | 21.5642 | 26.1151 | 23.6282 | 22.2949 | 21.703 | 21.2147 | 22.0157 | 95.8585 | 97.0103 | 97.2296 | 103.2909 | 221.9031 | 260.7511 | 816.4024 | 969.1514 | 994.6779 | 100.5743 | 280.3808 | 768.6265 | 1030.3272 | 997.6763 | 1021.5497 | 99.717 | 604.3575 | 1042.4329 | 101.7404 | 576.3164 | 929.1608 | 123.0232 | 1023.0651 |  | 1047.4592 | 848.9943 | 781.6337 | 984.7145 |  | 393.6767 | 606.2717 | 489.7138 | 676.3679 | 820.2445 | 905.1396 | 913.7232 | 34.7851 | 211.8588 | 53.0142 | 399.8613 | 32.7216 | 49.0623 | 57.3308 | 89.5828 | 46.8037 |  |  | 12.7102 | -2.6482 | -68.0773 | 1.1171 | 8.1707 | -197.7606 | 32.8488 | -5.5845 | 7.1499 | 23.2925 | 120.0442 | 0.0044552 | -0.00023985 | 0.00051255 | 660.8614 | 280.2872 | 64.0071 | 29.4886 | 22.135 | 21.0801 | 20.7416 | 35.1929 | 24.8931 | 22.7718 | 22.2031 | 21.8795 | 22.6682 | 22.1461 | 392.8315 | 321.8092 | 262.0333 | 175.674 | 153.7446 | 374.0976 | 226.8702 | 90.4569 | 89.7628 | 89.3007 | 96.3336 | 96.9482 | 105.8335 | 98.953 | 177.4675 | 702.4093 | 1066.4341 | 886.9183 | 920.355 | 1042.3096 | 20.7952 | 13.5875 | 941.1749 | 771.0531 | 31.2603 | 936.4612 | 172.3124 | 26.2218 | 103.1853 | 300.7288 | 776.8098 | 100.3197 | 736.7355 | 1009.6307 | 912.027 | 1010.2207 | 837.8007 | 843.4086 | 1081.0957 |  | 1020.2695 | 940.6721 | 1041.0195 | 1134.3847 | 1104.3497 | 915.6192 |  | 922.5535 |  |  | 1072.6029 | 1045.0967 | 1061.9722 | [5 empty] | 30.1231 | 1050.3079 | 105.0086 | 25.753 | 1028.8954 | 102.2316 | 24.6885 | 1106.6981 | 1051.7047 | 1092.8309 |  | 1374.9173 | 1067.5187 | 952.3078 | 1039.0237 | 1137.7318 | 1024.1181 | 1072.8954 | 1005.6749 | 1076.171 | 1010.0938 | 1064.726 | 864.4301 | 1006.4659 | 1033.5456 | 1046.6275 | 1068.5684 | 1061.86 |  | 994.6352 | 894.1016 | 987.2533 | 1024.2992 | 1050.7799 |  | 1009.6922 | 931.5827 | 0.13769 | 20.3202 | 1.3699 | 1.674 | -27.9792 | 3.0892 | 4133.57 | 0.79 | 8.9398 | -3.3631 | -17.0517 | 2.1843 | 6.8379 | -33.6405 | 13.7105 | 156.9971 | 171.9049 | 203.3156 | 7.8694 | -0.36268 | -22.5391 | 183.2542
42838.4596 | 3398 | 37.964 | 28.1082 | 23.9541 | 22.814 | 22.2408 | 22.468 | 22.552 | 21.5592 | 26.1164 | 23.6315 | 22.2925 | 21.6999 | 21.2232 | 22.0097 | 95.8755 | 97.0636 | 97.247 | 103.3294 | 222.1927 | 261.2045 | 816.1879 | 969.666 | 995.4422 | 100.5779 | 280.7471 | 768.5779 | 1029.3246 | 1001.1145 | 1020.1189 | 99.7315 | 604.7232 | 1042.4313 | 101.7668 | 577.1227 | 929.3842 | 96.0996 | 1023.0196 |  | 1047.4216 | 849.0403 | 781.2882 | 983.2531 |  | 394.2296 | 606.8891 | 489.1483 | 676.1855 | 822.6014 | 906.5306 | 914.4164 | 34.511 | 211.9147 | 52.0409 | 399.9351 | 32.7157 | 49.1402 | 57.3507 | 89.5624 | 46.8395 |  |  | 13.023 | -2.9078 | -67.8336 | 2.1376 | 8.0728 | -197.7967 | 32.6938 | -5.4262 | 7.0575 | 23.2512 | 120.4113 | 0.004429 | -2.464e-05 | 0.00054212 | 661.0684 | 280.391 | 64.0551 | 29.4998 | 22.1428 | 21.0823 | 20.7401 | 35.2014 | 24.8944 | 22.7735 | 22.1988 | 21.8843 | 22.6706 | 22.1437 | 389.5178 | 330.5685 | 266.4477 | 178.2771 | 158.1107 | 374.6641 | 227.0664 | 90.4627 | 89.761 | 89.3033 | 96.3278 | 96.942 | 105.8562 | 98.9565 | 177.9282 | 702.6818 | 1065.9088 | 887.6114 | 920.5382 | 1041.9245 | 18.8233 | 16.5855 | 942.9118 | 773.0305 | 31.2713 | 938.0564 | 172.4835 | 26.2375 | 103.1573 | 300.7919 | 776.9528 | 100.3376 | 737.0659 | 1010.5318 | 912.2635 | 1009.2689 | 838.2074 | 843.7894 | 1080.7105 |  | 1020.2044 | 940.9659 | 1041.5622 | 1133.7758 | 1104.3547 | 915.3471 |  | 922.9705 |  |  | 1072.3907 | 1045.5671 | 1062.4831 | [5 empty] | 30.138 | 1048.0253 | 105.0143 | 25.7617 | 1025.12 | 102.2632 | 24.687 | 1106.4152 | 1050.9805 | 1091.9154 |  | 1374.7022 | 1068.5938 | 954.0699 | 1039.8713 | 1138.1521 | 1023.8161 | 1072.4928 | 1005.9819 | 1077.4703 | 1010.4036 | 1065.4385 | 863.1059 | 1006.8693 | 1034.0562 | 1045.8616 | 1068.1286 | 1062.0765 |  | 988.4125 | 893.1075 | 987.368 | 1025.6886 | 1053.5834 |  | 1009.5553 | 931.6479 | 0.33284 | 20.3202 | 1.3703 | 1.6742 | -28.0693 | 3.0892 | 4116.35 | 0.77 | 9.0441 | -3.5253 | -17.0271 | 3.0226 | 6.8008 | -33.6635 | 13.6862 | 156.9741 | 172.1914 | 203.3356 | 8.3354 | -0.82582 | -23.5891 | 182.9641
42838.4596 | 3399 | 37.9741 | 28.0992 | 23.9575 | 22.819 | 22.241 | 22.4595 | 22.5556 | 21.5573 | 26.1201 | 23.6336 | 22.2788 | 21.6979 | 21.2101 | 22.0104 | 95.904 | 97.116 | 97.2622 | 103.3716 | 222.4967 | 261.6584 | 816.2037 | 970.2243 | 996.2274 | 100.5817 | 281.0937 | 768.5637 | 1029.736 | 999.563 | 1019.3784 | 99.758 | 605.1118 | 1044.6753 | 101.7946 | 577.8516 | 930.8403 | 104.2617 | 1022.9654 |  | 1047.5012 | 848.8421 | 781.2461 | 984.0858 |  | 394.993 | 606.6365 | 491.5838 | 676.9991 | 826.0805 | 907.4835 | 914.6343 | 33.703 | 211.9494 | 52.074 | 399.9787 | 32.7192 | 49.2096 | 57.3681 | 89.5768 | 46.8559 |  |  | 12.7706 | -2.5037 | -68.1956 | 1.6881 | 8.5466 | -197.7553 | 32.632 | -5.4649 | 6.8339 | 22.6774 | 119.1385 | 0.0044585 | -0.00016921 | 0.00053062 | 661.2564 | 280.5005 | 64.1118 | 29.5132 | 22.141 | 21.0893 | 20.734 | 35.2132 | 24.9011 | 22.7763 | 22.2037 | 21.882 | 22.6724 | 22.145 | 375.1064 | 325.1119 | 267.2102 | 182.2707 | 162.9717 | 374.9407 | 227.223 | 90.4808 | 89.7716 | 89.3236 | 96.3357 | 96.9553 | 105.8773 | 98.9632 | 178.341 | 702.9573 | 1065.5952 | 888.5052 | 920.8 | 1041.9258 | 15.2387 | 10.7343 | 943.2211 | 775.83 | 31.2818 | 937.9577 | 172.6456 | 26.2366 | 103.1541 | 300.8817 | 777.1009 | 100.3343 | 737.4998 | 1011.7788 | 911.9663 | 1008.8866 | 838.5114 | 844.0989 | 1080.279 |  | 1020.1356 | 941.1987 | 1042.3374 | 1133.8308 | 1104.1742 | 915.146 |  | 922.9656 |  |  | 1071.8093 | 1046.9921 | 1063.4472 | [5 empty] | 30.1455 | 1042.9997 | 105.008 | 25.7616 | 1025.7595 | 102.2945 | 24.6938 | 1106.1326 | 1050.5314 | 1092.2024 |  | 1374.3228 | 1069.3164 | 955.723 | 1040.462 | 1138.5164 | 1023.6157 | 1072.5352 | 1006.0157 | 1079.4418 | 1010.1343 | 1066.1309 | 861.1759 | 1007.6069 | 1035.3254 | 1044.4077 | 1068.3695 | 1062.0767 |  | 987.3857 | 892.1552 | 988.1029 | 1025.8295 | 1052.6796 |  | 1009.3492 | 931.8047 | 0.082044 | 20.3181 | 1.371 | 1.674 | -27.9374 | 3.0892 | 4121.85 | 1.08 | 8.9535 | -3.2707 | -17.07 | 2.6857 | 7.0004 | -33.6735 | 13.6787 | 156.9504 | 172.6063 | 203.222 | 9.9845 | -0.88868 | -23.2892 | 182.7847
42838.4596 | 3400 | 37.9956 | 28.1107 | 23.9615 | 22.8078 | 22.2369 | 22.4544 | 22.5516 | 21.5567 | 26.1163 | 23.6306 | 22.2868 | 21.6986 | 21.2108 | 22.0089 | 95.9187 | 97.1606 | 97.2665 | 103.4124 | 222.7909 | 262.1105 | 815.672 | 970.2938 | 996.4573 | 100.5832 | 281.4413 | 768.5902 | 1028.4905 | 997.8212 | 1018.469 | 99.7721 | 605.4316 | 1046.7761 | 101.8064 | 578.5788 | 930.975 | 94.8132 | 1022.9001 |  | 1047.4104 | 850.6623 | 780.8042 | 983.2783 |  | 395.4454 | 606.4335 | 492.7374 | 679.1151 | 826.8843 | 907.4402 | 914.1758 | 33.2248 | 211.8775 | 52.3673 | 400.0717 | 32.7257 | 49.2549 | 57.3944 | 89.5836 | 46.888 |  |  | 12.5045 | -2.0614 | -68.0313 | 1.558 | 8.107 | -197.7474 | 32.8508 | -5.0588 | 6.8671 | 22.7873 | 119.1944 | 0.004263 | -0.00014949 | 0.00051912 | 661.4158 | 280.609 | 64.1667 | 29.5269 | 22.1427 | 21.0832 | 20.7363 | 35.2185 | 24.9024 | 22.7829 | 22.1985 | 21.8777 | 22.6759 | 22.1537 | 365.5429 | 319.3839 | 265.3474 | 180.6551 | 160.1866 | 375.1061 | 227.2644 | 90.4951 | 89.7725 | 89.3382 | 96.3362 | 96.9629 | 105.893 | 98.9666 | 178.7389 | 703.2253 | 1065.3611 | 889.726 | 921.3393 | 1042.0051 | 23.2067 | 18.2223 | 943.4471 | 777.4619 | 31.2991 | 938.784 | 172.8102 | 26.2487 | 103.1382 | 300.9758 | 777.2571 | 100.307 | 737.7425 | 1013.3608 | 911.3139 | 1010.9014 | 838.9092 | 844.4606 | 1079.977 |  | 1020.067 | 941.4724 | 1042.6039 | 1134.9908 | 1103.8159 | 914.977 |  | 922.6717 |  |  | 1071.4272 | 1049.0755 | 1064.6756 | [5 empty] | 30.1605 | 1042.2913 | 104.9963 | 25.7685 | 1024.5444 | 102.3282 | 24.7021 | 1105.9829 | 1049.7307 | 1091.6172 |  | 1373.8648 | 1070.1489 | 956.1345 | 1040.594 | 1138.6508 | 1023.5821 | 1071.7746 | 1006.0281 | 1081.3323 | 1010.012 | 1066.6769 | 861.1401 | 1008.2225 | 1036.067 | 1043.738 | 1068.7121 | 1062.3186 |  | 987.69 | 892.8473 | 988.5374 | 1026.5225 | 1050.6816 |  | 1009.3902 | 931.9649 | -0.11607 | 20.3163 | 1.3708 | 1.6749 | -28.0727 | 3.0892 | 4114.85 | 0.73 | 8.8566 | -2.9675 | -17.0475 | 2.5798 | 6.8178 | -33.6722 | 13.7243 | 156.9232 | 172.7438 | 202.9677 | 11.0757 | -0.67594 | -23.6401 | 182.6486
42838.4596 | 3401 | 38.009 | 28.1162 | 23.9645 | 22.8049 | 22.2353 | 22.4527 | 22.5429 | 21.5529 | 26.1203 | 23.6322 | 22.2879 | 21.7003 | 21.215 | 22.013 | 95.938 | 97.2015 | 97.2711 | 103.4585 | 223.1002 | 262.5519 | 815.6058 | 969.6468 | 995.5019 | 100.5807 | 281.7893 | 768.5434 | 1028.257 | 998.0922 | 1018.1873 | 99.8047 | 605.7072 | 1047.8964 | 101.8217 | 579.3315 | 930.7955 | 104.252 | 1022.8285 |  | 1047.3281 | 852.7467 | 780.5483 | 982.3605 |  | 395.9325 | 606.442 | 492.7075 | 680.5657 | 824.7816 | 906.4966 | 913.3169 | 33.4877 | 211.7459 | 51.0213 | 400.1315 | 32.7219 | 49.2702 | 57.4097 | 89.5613 | 46.8967 |  |  | 12.6891 | -2.1488 | -68.4808 | 1.2531 | 8.2423 | -197.8006 | 32.8002 | -5.5497 | 6.9909 | 23.3181 | 118.4797 | 0.0042926 | -0.00022506 | 0.00052241 | 661.5849 | 280.7191 | 64.2233 | 29.5336 | 22.1345 | 21.0814 | 20.7381 | 35.228 | 24.9085 | 22.7803 | 22.2019 | 21.8702 | 22.6773 | 22.1395 | 380.3675 | 330.8258 | 280.1728 | 186.7253 | 162.3211 | 375.6822 | 227.6707 | 90.5148 | 89.7864 | 89.3503 | 96.3341 | 96.9659 | 105.9015 | 98.9752 | 179.1188 | 703.4982 | 1065.1267 | 891.0388 | 922.0597 | 1041.9723 | 19.3099 | 13.6182 | 944.1776 | 779.9626 | 31.3196 | 939.1146 | 172.9796 | 26.2576 | 103.1189 | 301.1058 | 777.4531 | 100.3131 | 737.7485 | 1013.4547 | 910.6619 | 1010.5196 | 839.1443 | 844.6731 | 1080.0348 |  | 1019.9837 | 941.6261 | 1042.9275 | 1135.0219 | 1103.7816 | 914.8118 |  | 922.756 |  |  | 1071.3408 | 1050.4535 | 1065.3788 | [5 empty] | 30.1818 | 1043.835 | 104.9892 | 25.7728 | 1024.5161 | 102.372 | 24.7034 | 1105.3916 | 1047.1847 | 1091.996 |  | 1373.4465 | 1070.5349 | 955.2438 | 1040.5146 | 1138.891 | 1023.5596 | 1071.5997 | 1005.8576 | 1082.5008 | 1010.1271 | 1067.1382 | 860.6849 | 1008.6703 | 1037.5526 | 1045.1752 | 1068.9006 | 1062.8641 |  | 985.9421 | 893.7706 | 989.0221 | 1026.442 | 1052.8652 |  | 1009.2568 | 932.3351 | -0.13091 | 20.3154 | 1.3705 | 1.675 | -28.0899 | 3.0892 | 4095.72 | 0.77 | 8.9208 | -3.0298 | -17.1038 | 2.3136 | 6.8718 | -33.6633 | 13.7082 | 156.8785 | 172.9157 | 202.9455 | 9.5282 | -2.2665 | -23.2416 | 182.5155
42838.4597 | 3402 | 38.0202 | 28.1194 | 23.9573 | 22.8034 | 22.2401 | 22.457 | 22.544 | 21.5461 | 26.1301 | 23.6337 | 22.2876 | 21.6934 | 21.2082 | 22.0086 | 95.9726 | 97.2427 | 97.2922 | 103.5042 | 223.4132 | 263.0034 | 815.7838 | 969.5476 | 995.02 | 100.5842 | 282.1407 | 768.3669 | 1028.1317 | 998.1168 | 1018.3613 | 99.8197 | 605.9581 | 1047.3407 | 101.8545 | 580.0432 | 930.4399 | 134.7211 | 1022.7521 |  | 1047.3286 | 853.0577 | 779.9843 | 982.1383 |  | 396.5845 | 606.3538 | 492.3572 | 682.3959 | 824.3884 | 906.3626 | 913.0977 | 34.0745 | 211.6374 | 49.7831 | 400.0999 | 32.7125 | 49.2849 | 57.4303 | 89.5603 | 46.9032 |  |  | 12.837 | -1.842 | -68.0281 | 1.7821 | 8.1937 | -197.7645 | 31.8001 | -5.1397 | 6.8722 | 22.2891 | 118.7611 | 0.0042433 | -8.05e-05 | 0.00055198 | 661.8213 | 280.8421 | 64.3231 | 29.5522 | 22.1402 | 21.0831 | 20.7384 | 35.2416 | 24.914 | 22.78 | 22.2029 | 21.8762 | 22.691 | 22.1488 | 373.592 | 323.9071 | 281.9799 | 187.5518 | 165.385 | 375.7977 | 227.9678 | 90.554 | 89.8002 | 89.3614 | 96.338 | 96.972 | 105.9154 | 98.9759 | 179.556 | 703.8196 | 1064.8897 | 892.5898 | 922.8226 | 1042.4487 | 14.7775 | 14.4141 | 945.5267 | 782.343 | 31.3501 | 939.7068 | 173.1531 | 26.2755 | 103.1304 | 301.2422 | 777.5393 | 100.322 | 737.7535 | 1013.0171 | 909.5785 | 1010.1963 | 839.0432 | 844.6045 | 1080.066 |  | 1019.9168 | 941.7212 | 1043.6295 | 1134.7833 | 1103.7074 | 914.6302 |  | 925.1274 |  |  | 1071.559 | 1051.0724 | 1065.566 | [5 empty] | 30.1991 | 1046.7058 | 104.9798 | 25.773 | 1025.6117 | 102.4017 | 24.7049 | 1105.1211 | 1046.7548 | 1091.9644 |  | 1373.5621 | 1071.4877 | 955.4099 | 1039.8252 | 1139.1282 | 1023.5785 | 1071.309 | 1005.8609 | 1083.8236 | 1010.2043 | 1066.5235 | 861.3811 | 1008.7762 | 1038.2866 | 1047.2745 | 1069.0099 | 1063.234 |  | 984.6543 | 894.2597 | 989.4128 | 1025.633 | 1049.4916 |  | 1008.9265 | 932.4927 | -0.085462 | 20.3135 | 1.371 | 1.6757 | -28.0838 | 3.0891 | 4056.03 | 0.4 | 8.9732 | -2.805 | -17.0463 | 2.759 | 6.8511 | -33.6583 | 13.4968 | 156.8429 | 173.2958 | 202.9062 | 10.301 | -2.4258 | -21.9702 | 182.3669
42838.4597 | 3403 | 38.0311 | 28.1263 | 23.9603 | 22.8096 | 22.2495 | 22.4635 | 22.5516 | 21.555 | 26.1323 | 23.6416 | 22.2919 | 21.7 | 21.2142 | 22.009 | 96.0022 | 97.2791 | 97.2999 | 103.5521 | 223.7234 | 263.4622 | 816.0834 | 969.5953 | 995.3633 | 100.5795 | 282.4784 | 768.18 | 1028.8402 | 996.9432 | 1018.8882 | 99.8242 | 606.2356 | 1046.2464 | 101.8886 | 580.7368 | 931.2158 | 142.1704 | 1022.6748 |  | 1047.3051 | 852.2287 | 779.301 | 982.2325 |  | 395.9301 | 607.4143 | 493.1919 | 682.0965 | 824.0201 | 906.2265 | 912.8669 | 34.9119 | 211.4941 | 48.8211 | 399.9241 | 32.6922 | 49.2978 | 57.4498 | 89.5736 | 46.9056 |  |  | 13.086 | -1.9675 | -68.283 | 1.6605 | 7.4702 | -197.7875 | 32.9185 | -4.7007 | 6.8973 | 22.6304 | 118.7581 | 0.0044027 | -0.00014128 | 0.00052898 | 662.0491 | 280.9446 | 64.3655 | 29.5604 | 22.1389 | 21.0804 | 20.7371 | 35.2495 | 24.9086 | 22.777 | 22.2029 | 21.8732 | 22.6849 | 22.1449 | 366.8675 | 318.0305 | 281.3271 | 188.9844 | 164.5549 | 375.8387 | 228.2478 | 90.5699 | 89.8061 | 89.3645 | 96.3321 | 96.9605 | 105.9185 | 98.9751 | 179.9846 | 704.1027 | 1064.7167 | 894.1196 | 923.8197 | 1042.4349 | 24.6765 | 10.8947 | 944.752 | 782.4783 | 31.3599 | 939.1876 | 173.3173 | 26.2848 | 103.1098 | 301.3679 | 777.6457 | 100.3093 | 737.7975 | 1011.9789 | 909.6189 | 1008.9558 | 838.8968 | 844.5093 | 1079.8502 |  | 1019.8586 | 941.7353 | 1043.9334 | 1134.457 | 1103.3302 | 914.4834 |  | 926.0511 |  |  | 1072.1132 | 1051.5259 | 1065.9755 | [5 empty] | 30.2156 | 1046.6241 | 104.9706 | 25.7817 | 1026.1425 | 102.4359 | 24.7107 | 1104.8056 | 1048.0047 | 1091.5734 |  | 1373.3885 | 1072.1172 | 955.4952 | 1038.9024 | 1139.1694 | 1023.5752 | 1070.682 | 1006.2223 | 1084.9744 | 1009.8564 | 1065.624 | 861.8741 | 1008.5544 | 1038.2055 | 1049.163 | 1069.0863 | 1062.9602 |  | 984.2258 | 894.1978 | 989.5743 | 1024.8807 | 1050.7076 |  | 1008.2017 | 932.2395 | 0.06739 | 20.3059 | 1.3719 | 1.6764 | -28.0599 | 3.0891 | 4009.82 | 0.88 | 9.0617 | -2.9007 | -17.0885 | 2.6648 | 6.5412 | -33.6583 | 13.7313 | 156.8188 | 173.4613 | 202.6815 | 11.0553 | -2.3141 | -21.6481 | 182.2685
42838.4597 | 3404 | 38.0439 | 28.1339 | 23.9607 | 22.8066 | 22.2522 | 22.4678 | 22.5498 | 21.5508 | 26.1421 | 23.6512 | 22.2934 | 21.7044 | 21.219 | 22.0177 | 96.0135 | 97.3043 | 97.3058 | 103.6047 | 224.0319 | 263.9077 | 816.0655 | 968.211 | 993.8284 | 100.5667 | 282.8044 | 768.0492 | 1030.1062 | 995.6971 | 1019.3848 | 99.8242 | 606.5318 | 1045.0489 | 101.9004 | 581.4057 | 930.8708 | 148.0446 | 1022.5634 |  | 1047.1385 | 852.2387 | 779.0719 | 983.0867 |  | 395.8742 | 608.3511 | 493.1308 | 682.2667 | 823.4671 | 905.7273 | 912.3313 | 35.5297 | 211.2729 | 48.5894 | 399.7483 | 32.6953 | 49.316 | 57.4759 | 89.5693 | 46.8962 |  |  | 12.925 | -2.0306 | -68.0813 | 1.5514 | 8.1878 | -197.802 | 33.5013 | -4.934 | 7.0485 | 23.1129 | 119.0762 | 0.0042778 | -0.00012485 | 0.00051912 | 662.2522 | 281.0622 | 64.4213 | 29.5831 | 22.1405 | 21.0872 | 20.7438 | 35.2645 | 24.9177 | 22.7823 | 22.2065 | 21.8782 | 22.6885 | 22.1556 | 379.6581 | 325.1593 | 272.0773 | 185.6251 | 164.7079 | 376.6998 | 228.2441 | 90.5902 | 89.8172 | 89.3821 | 96.3334 | 96.9636 | 105.9435 | 98.9846 | 180.3987 | 704.3922 | 1064.5375 | 895.5568 | 924.5867 | 1042.4726 | 31.6119 | 18.1489 | 942.6909 | 781.9338 | 31.3669 | 937.8764 | 173.4858 | 26.2869 | 103.0992 | 301.5028 | 777.4923 | 100.284 | 738.1868 | 1011.5095 | 909.3375 | 1010.4967 | 838.6469 | 844.3192 | 1079.7298 |  | 1019.8013 | 941.7386 | 1043.8006 | 1134.2864 | 1103.2956 | 914.3121 |  | 926.2641 |  |  | 1072.159 | 1052.5887 | 1066.8552 | [5 empty] | 30.2178 | 1045.1059 | 104.9644 | 25.784 | 1026.1022 | 102.4635 | 24.7128 | 1104.5312 | 1047.4974 | 1091.0075 |  | 1372.9642 | 1072.2261 | 955.5948 | 1038.7413 | 1139.0333 | 1023.4145 | 1070.7407 | 1006.6034 | 1085.3541 | 1009.658 | 1064.9638 | 862.8736 | 1008.3808 | 1037.6825 | 1051.1119 | 1068.9957 | 1062.8215 |  | 981.8904 | 893.4917 | 989.5976 | 1025.8803 | 1052.9796 |  | 1007.641 | 932.0072 | 0.079076 | 20.3106 | 1.3714 | 1.6765 | -28.1017 | 3.0892 | 3948.5 | 0.73 | 9.0075 | -2.9484 | -17.0723 | 2.5772 | 6.8468 | -33.6524 | 13.8494 | 156.7924 | 173.3887 | 202.6648 | 9.7833 | -1.2869 | -21.4111 | 182.1652
42838.4597 | 3405 | 38.0514 | 28.1456 | 23.971 | 22.8012 | 22.2345 | 22.4615 | 22.5554 | 21.5531 | 26.1469 | 23.6464 | 22.2901 | 21.7004 | 21.2082 | 22.003 | 96.0218 | 97.332 | 97.3201 | 103.6519 | 224.3588 | 264.3489 | 816.0966 | 966.4607 | 991.4239 | 100.5608 | 283.1536 | 767.9455 | 1031.7965 | 994.5311 | 1020.3322 | 99.8457 | 606.7935 | 1045.746 | 101.9555 | 582.1909 | 929.2437 | 163.1674 | 1022.4519 |  | 1046.8579 | 850.6931 | 778.8165 | 984.7218 |  | 395.7449 | 608.3058 | 493.6498 | 680.3746 | 820.9947 | 905.2444 | 912.7576 | 35.6997 | 211.0611 | 49.9472 | 399.7327 | 32.6979 | 49.3482 | 57.4928 | 89.5714 | 46.9015 |  |  | 12.8468 | -1.5607 | -68.122 | 1.9062 | 8.3652 | -197.8342 | 31.6253 | -4.999 | 7.089 | 23.1536 | 119.2968 | 0.0045472 | -0.00011499 | 0.00051255 | 662.4321 | 281.1817 | 64.4764 | 29.5951 | 22.1429 | 21.0862 | 20.744 | 35.2725 | 24.9205 | 22.779 | 22.2003 | 21.8832 | 22.6845 | 22.1536 | 406.8629 | 345.8993 | 285.6263 | 182.5617 | 164.6476 | 378.1306 | 228.6937 | 90.5898 | 89.8172 | 89.3887 | 96.3275 | 96.9561 | 105.9485 | 98.9798 | 180.7917 | 704.6589 | 1064.4673 | 897.2647 | 925.2532 | 1042.6795 | 22.4177 | 15.6944 | 940.9068 | 781.5229 | 31.3999 | 936.7543 | 173.6687 | 26.3092 | 103.0363 | 301.6423 | 777.3971 | 100.2849 | 738.3805 | 1011.7396 | 909.436 | 1010.4859 | 838.4151 | 844.1705 | 1080.0394 |  | 1019.7137 | 941.8522 | 1044.0979 | 1134.2672 | 1103.0962 | 914.0603 |  | 926.3419 |  |  | 1072.6475 | 1053.5115 | 1067.3933 | [5 empty] | 30.2256 | 1045.4401 | 104.9737 | 25.7878 | 1025.9553 | 102.4984 | 24.7241 | 1104.3795 | 1046.5859 | 1090.6494 |  | 1371.9549 | 1071.8755 | 956.6133 | 1039.1345 | 1139.1796 | 1022.8578 | 1070.8695 | 1006.6611 | 1086.6551 | 1009.9839 | 1064.3294 | 862.994 | 1009.1542 | 1037.6724 | 1052.6154 | 1068.9372 | 1062.9344 |  | 987.1261 | 893.2505 | 989.8474 | 1028.2386 | 1056.4641 |  | 1007.3195 | 932.2001 | 0.44915 | 20.309 | 1.3713 | 1.6782 | -28.0839 | 3.0892 | 3933.11 | 0.89 | 8.9835 | -2.5848 | -17.077 | 2.8567 | 6.9191 | -33.6483 | 13.4533 | 156.7384 | 173.5479 | 202.542 | 7.0088 | -2.7295 | -20.766 | 182.1194
42838.4597 | 3406 | 38.0679 | 28.1468 | 23.9698 | 22.8065 | 22.2376 | 22.4582 | 22.5541 | 21.5525 | 26.1449 | 23.6405 | 22.2916 | 21.6892 | 21.2098 | 22.003 | 96.0216 | 97.3592 | 97.3215 | 103.6872 | 224.6707 | 264.7846 | 815.9142 | 965.9958 | 990.4177 | 100.5649 | 283.5003 | 767.7988 | 1031.0001 | 994.5963 | 1020.4304 | 99.8573 | 607.0012 | 1045.2483 | 101.9418 | 582.9079 | 928.3521 | 146.3258 | 1022.3686 |  | 1046.7471 | 847.7536 | 778.4694 | 984.7966 |  | 395.9009 | 608.9237 | 494.4751 | 679.7276 | 821.2959 | 905.2891 | 914.4166 | 35.3817 | 210.8674 | 51.2826 | 399.9253 | 32.6894 | 49.3971 | 57.5124 | 89.5834 | 46.8923 |  |  | 14.4804 | -1.9451 | -68.5084 | 1.5363 | 8.8574 | -197.8046 | 32.1963 | -4.7743 | 7.2036 | 23.0542 | 119.4885 | 0.0042712 | -0.00014292 | 0.00055198 | 662.6034 | 281.2855 | 64.5269 | 29.5982 | 22.1429 | 21.085 | 20.7383 | 35.2783 | 24.916 | 22.7716 | 22.1952 | 21.8774 | 22.6837 | 22.1463 | 403.4208 | 339.0754 | 286.9054 | 182.8084 | 165.9598 | 378.7914 | 229.0818 | 90.6085 | 89.8249 | 89.4001 | 96.3283 | 96.9612 | 105.9642 | 98.997 | 181.2041 | 704.9411 | 1064.7051 | 899.2851 | 925.9514 | 1043.1847 | 15.1007 | 10.5419 | 940.8995 | 782.3802 | 31.4112 | 936.4827 | 173.8306 | 26.3111 | 103.1006 | 301.816 | 777.3774 | 100.292 | 738.3811 | 1011.1833 | 910.2351 | 1009.2937 | 838.4299 | 844.2161 | 1080.4374 |  | 1019.6402 | 942.0229 | 1044.0876 | 1134.217 | 1102.8149 | 913.9394 |  | 926.2583 |  |  | 1072.1585 | 1054.0417 | 1068.064 | [5 empty] | 30.2566 | 1046.2195 | 104.9705 | 25.8021 | 1024.9066 | 102.545 | 24.7376 | 1104.1369 | 1045.1485 | 1090.5353 |  | 1370.869 | 1073.4583 | 956.5417 | 1039.5831 | 1139.1436 | 1022.5061 | 1070.0741 | 1006.6184 | 1087.4725 | 1010.4609 | 1064.1642 | 863.63 | 1009.6794 | 1038.2706 | 1055.7076 | 1068.922 | 1063.0903 |  | 988.942 | 893.2085 | 989.8219 | 1028.6702 | 1058.8169 |  | 1007.704 | 932.4827 | 0.21115 | 20.3085 | 1.3715 | 1.6783 | -27.8754 | 3.0891 | 3922.29 | 0.9 | 9.5379 | -2.8866 | -17.1313 | 2.5654 | 7.1199 | -33.6464 | 13.5745 | 156.6894 | 173.5375 | 202.3693 | 7.5062 | -2.8174 | -21.5353 | 182.2411
42838.4597 | 3407 | 38.0794 | 28.1495 | 23.9681 | 22.8041 | 22.2387 | 22.4637 | 22.5553 | 21.5483 | 26.1499 | 23.6474 | 22.288 | 21.6914 | 21.2045 | 22.0096 | 96.029 | 97.3938 | 97.3302 | 103.7302 | 225.0115 | 265.2294 | 815.7073 | 966.8321 | 991.8837 | 100.5731 | 283.8478 | 767.6863 | 1032.5247 | 993.1271 | 1021.2096 | 99.8888 | 607.2276 | 1044.001 | 101.9774 | 583.6204 | 928.9169 | 149.6073 | 1022.3061 |  | 1046.7445 | 845.9352 | 778.0984 | 983.9698 |  | 396.4945 | 609.5207 | 494.8877 | 678.1035 | 821.8121 | 905.8696 | 916.2457 | 34.1063 | 210.7583 | 51.4044 | 400.0551 | 32.6796 | 49.4506 | 57.528 | 89.6138 | 46.8962 |  |  | 14.5074 | -2.3499 | -67.9919 | 1.5619 | 8.0031 | -197.7783 | 33.0867 | -5.1403 | 6.9236 | 23.1163 | 119.2178 | 0.0045275 | -0.00012321 | 0.00052898 | 662.811 | 281.3907 | 64.5739 | 29.6146 | 22.147 | 21.0843 | 20.7337 | 35.2862 | 24.9245 | 22.7691 | 22.1958 | 21.881 | 22.681 | 22.1505 | 394.2228 | 322.5415 | 271.8875 | 178.911 | 157.2464 | 379.0334 | 229.0096 | 90.6412 | 89.8423 | 89.4229 | 96.3261 | 96.9778 | 105.9979 | 99.0101 | 181.6767 | 705.2481 | 1065.1387 | 901.3085 | 927.3091 | 1043.2211 | 21.1029 | 12.39 | 940.2635 | 783.2706 | 31.4297 | 937.1941 | 173.9984 | 26.3244 | 103.103 | 302.0065 | 777.3639 | 100.2851 | 738.3559 | 1009.5736 | 910.2226 | 1009.0563 | 838.6957 | 844.4064 | 1080.5187 |  | 1019.5556 | 942.0935 | 1044.1519 | 1133.9789 | 1102.4245 | 913.6976 |  | 926.3209 |  |  | 1072.4059 | 1054.4567 | 1067.9366 | [5 empty] | 30.2658 | 1045.5809 | 104.9472 | 25.8054 | 1023.6197 | 102.5792 | 24.7373 | 1103.9617 | 1043.3968 | 1090.0153 |  | 1369.9169 | 1073.7055 | 956.621 | 1039.8858 | 1139.3401 | 1021.9163 | 1070.231 | 1007.0563 | 1086.1865 | 1010.7189 | 1064.7361 | 862.0826 | 1009.3186 | 1038.1576 | 1055.0058 | 1069.1433 | 1063.4097 |  | 989.3169 | 893.1415 | 989.6798 | 1027.49 | 1053.8964 |  | 1007.8907 | 932.6238 | -0.69427 | 20.3071 | 1.3717 | 1.6782 | -28.1495 | 3.0892 | 3919.52 | 0.98 | 9.5497 | -3.1739 | -17.0724 | 2.5876 | 6.7695 | -33.6525 | 13.7643 | 156.6433 | 173.5707 | 202.1344 | 8.5703 | -1.1588 | -21.3656 | 182.4877
42838.4597 | 3408 | 38.0916 | 28.1686 | 23.9757 | 22.807 | 22.2498 | 22.4709 | 22.5577 | 21.5616 | 26.1566 | 23.6591 | 22.2901 | 21.7002 | 21.2072 | 22.0152 | 96.0307 | 97.4185 | 97.3314 | 103.7769 | 225.3403 | 265.6681 | 815.5989 | 967.5493 | 993.1254 | 100.5534 | 284.1907 | 767.5647 | 1032.7339 | 990.3325 | 1021.4026 | 99.8935 | 607.4677 | 1042.9435 | 101.9945 | 584.2761 | 929.9024 | 148.4143 | 1022.2406 |  | 1046.655 | 846.6867 | 778.0271 | 983.3997 |  | 395.9854 | 609.6133 | 495.295 | 678.4476 | 821.527 | 905.9635 | 916.9444 | 32.9888 | 210.8051 | 52.2172 | 400.2426 | 32.6761 | 49.5104 | 57.5372 | 89.6175 | 46.8947 |  |  | 12.9461 | -2.4268 | -68.2679 | 1.669 | 8.3836 | -197.7152 | 32.7535 | -5.3887 | 6.8448 | 22.6843 | 119.1652 | 0.0044602 | -0.00013964 | 0.00054541 | 663.0568 | 281.508 | 64.6551 | 29.6278 | 22.1504 | 21.0802 | 20.7381 | 35.304 | 24.9249 | 22.7728 | 22.2018 | 21.8717 | 22.6901 | 22.1478 | 384.9556 | 323.2975 | 268.7116 | 177.3688 | 150.3207 | 379.4532 | 229.0592 | 90.6544 | 89.8432 | 89.4293 | 96.3285 | 96.9672 | 106.0107 | 99.0085 | 182.0797 | 705.5127 | 1065.0866 | 902.6903 | 928.4125 | 1042.8432 | 16.7079 | 15.5571 | 940.8412 | 784.2156 | 31.4413 | 937.4299 | 174.1681 | 26.3331 | 103.0748 | 302.2068 | 777.2241 | 100.2651 | 738.2574 | 1009.4929 | 909.8172 | 1008.9686 | 838.905 | 844.6143 | 1080.532 |  | 1019.4444 | 942.1663 | 1044.2752 | 1133.5005 | 1102.09 | 913.6896 |  | 926.2844 |  |  | 1072.8099 | 1053.985 | 1068.0544 | [5 empty] | 30.2778 | 1052.2889 | 104.9118 | 25.809 | 1025.1351 | 102.604 | 24.7398 | 1103.3775 | 1044.6664 | 1088.6712 |  | 1370.1064 | 1071.9741 | 956.2454 | 1040.2774 | 1139.2674 | 1021.543 | 1070.1941 | 1007.3188 | 1084.8151 | 1010.922 | 1066.4052 | 860.4844 | 1008.8129 | 1037.6245 | 1051.9476 | 1069.0431 | 1063.1022 |  | 988.2462 | 892.6547 | 989.4574 | 1025.8537 | 1053.9062 |  | 1008.0866 | 932.7252 | 0.67119 | 20.3035 | 1.3719 | 1.6783 | -27.8669 | 3.0892 | 3935.02 | 1.16 | 9.0219 | -3.2256 | -17.1079 | 2.675 | 6.9288 | -33.6484 | 13.6954 | 156.5854 | 173.636 | 201.9411 | 9.6731 | -0.79903 | -21.4033 | 182.4685
42838.4597 | 3409 | 38.1027 | 28.1728 | 23.9814 | 22.8129 | 22.2464 | 22.4632 | 22.5524 | 21.5613 | 26.16 | 23.6514 | 22.2886 | 21.691 | 21.2078 | 22.0095 | 96.0139 | 97.4429 | 97.3428 | 103.8413 | 225.6929 | 266.1211 | 814.4282 | 968.0538 | 993.2035 | 100.5683 | 284.5364 | 767.3799 | 1032.7312 | 987.4698 | 1021.2886 | 99.8941 | 607.726 | 1042.5465 | 102.0072 | 584.9815 | 929.7878 | 131.0159 | 1022.1714 |  | 1046.6036 | 847.5094 | 777.9291 | 981.9901 |  | 396.4864 | 611.1166 | 494.335 | 679.9929 | 823.688 | 906.725 | 916.194 | 33.0427 | 210.9331 | 50.3738 | 400.1816 | 32.6842 | 49.5284 | 57.5446 | 89.6216 | 46.8771 |  |  | 12.9822 | -2.7757 | -67.9459 | 1.1111 | 7.7521 | -197.8072 | 33.1813 | -5.5142 | 6.7747 | 23.0015 | 118.8955 | 0.004447 | -0.00012321 | 0.00056348 | 663.3291 | 281.6251 | 64.7092 | 29.6439 | 22.1458 | 21.0871 | 20.7404 | 35.3124 | 24.9424 | 22.7814 | 22.2004 | 21.8725 | 22.7012 | 22.1481 | 380.8555 | 326.0006 | 276.8779 | 177.5679 | 151.2558 | 379.7586 | 229.3279 | 90.6743 | 89.8572 | 89.4511 | 96.3376 | 96.9672 | 106.0312 | 99.0169 | 182.5202 | 705.7939 | 1064.7463 | 903.9154 | 929.1665 | 1042.3103 | 16.6204 | 14.0537 | 940.2004 | 784.6329 | 31.4727 | 938.4006 | 174.3505 | 26.3516 | 103.0636 | 302.4064 | 777.1839 | 100.2618 | 738.423 | 1009.1813 | 910.248 | 1008.574 | 839.0832 | 844.7738 | 1080.5719 |  | 1019.3221 | 942.2611 | 1044.1746 | 1132.9507 | 1102.053 | 913.4778 |  | 926.2294 |  |  | 1072.7345 | 1054.0842 | 1068.3986 | [5 empty] | 30.2993 | 1050.2593 | 104.8988 | 25.8124 | 1026.2037 | 102.6508 | 24.7603 | 1103.1029 | 1048.2644 | 1088.3989 |  | 1370.6421 | 1072.4784 | 954.9336 | 1040.4891 | 1139.2497 | 1021.2651 | 1069.7339 | 1006.967 | 1084.2389 | 1010.9529 | 1067.5726 | 857.7631 | 1008.5477 | 1037.0624 | 1050.6741 | 1068.4009 | 1062.4886 |  | 985.5226 | 891.2708 | 989.8629 | 1026.0491 | 1054.9302 |  | 1008.3171 | 932.9462 | 0.10356 | 20.3035 | 1.3721 | 1.6785 | -27.9498 | 3.0892 | 3956.12 | 0.93 | 9.034 | -3.4526 | -17.0821 | 2.1845 | 6.6649 | -33.6671 | 13.789 | 156.5209 | 173.5784 | 201.9335 | 10.1818 | -1.6688 | -22.1252 | 182.2889
42838.4597 | 3410 | 38.1138 | 28.1804 | 23.9826 | 22.8163 | 22.2449 | 22.4634 | 22.5551 | 21.5594 | 26.1737 | 23.6517 | 22.2898 | 21.6924 | 21.2079 | 22.0077 | 95.9958 | 97.4595 | 97.342 | 103.9061 | 226.0654 | 266.5838 | 813.7888 | 968.5534 | 993.8209 | 100.5484 | 284.9144 | 767.228 | 1033.5043 | 986.6922 | 1022.3812 | 99.9036 | 607.974 | 1041.9585 | 102.0018 | 585.6712 | 930.3446 | 134.0181 | 1022.1219 |  | 1046.6117 | 848.8139 | 777.7863 | 981.6544 |  | 397.1311 | 611.9278 | 493.6426 | 676.2166 | 822.2978 | 906.8512 | 915.291 | 33.9557 | 211.0062 | 48.6389 | 400.2114 | 32.6684 | 49.5097 | 57.5628 | 89.6661 | 46.8818 |  |  | 12.9645 | -2.3729 | -68.3908 | 1.7196 | 8.2588 | -197.7619 | 33.0282 | -5.1226 | 6.9755 | 23.457 | 119.748 | 0.0043665 | -0.00012485 | 0.00056183 | 663.6963 | 281.7239 | 64.7741 | 29.6636 | 22.1476 | 21.0882 | 20.7377 | 35.3263 | 24.9345 | 22.781 | 22.204 | 21.878 | 22.7048 | 22.1516 | 378.0336 | 325.6969 | 278.1518 | 179.0533 | 153.29 | 379.9046 | 229.456 | 90.6946 | 89.8607 | 89.4586 | 96.338 | 96.9702 | 106.0529 | 99.0293 | 182.9406 | 706.0686 | 1064.2849 | 905.2687 | 929.4126 | 1041.8389 | 22.1682 | 10.9799 | 941.9066 | 785.0527 | 31.4818 | 938.9189 | 174.5056 | 26.3585 | 103.0128 | 302.6198 | 777.0736 | 100.2095 | 738.4122 | 1008.5063 | 910.4549 | 1011.8223 | 839.07 | 844.7876 | 1080.4078 |  | 1019.2027 | 942.335 | 1044.1827 | 1132.9226 | 1101.8269 | 913.282 |  | 924.8238 |  |  | 1073.0085 | 1054.8116 | 1068.7625 | [5 empty] | 30.3082 | 1044.35 | 104.8807 | 25.8283 | 1024.4692 | 102.6918 | 24.769 | 1102.6779 | 1049.9406 | 1087.7956 |  | 1370.5592 | 1072.0867 | 956.1821 | 1039.4859 | 1139.492 | 1021.1575 | 1069.4476 | 1006.1806 | 1083.2782 | 1010.6013 | 1066.436 | 858.5726 | 1008.9089 | 1037.0266 | 1050.0459 | 1067.4899 | 1062.2107 |  | 987.0571 | 890.3759 | 990.1713 | 1027.0525 | 1046.6512 |  | 1009.0064 | 932.6239 | 0.11877 | 20.3028 | 1.3725 | 1.6783 | -27.9692 | 3.0892 | 3988.95 | 0.94 | 9.0317 | -3.1937 | -17.1458 | 2.7188 | 6.8796 | -33.6651 | 13.7579 | 156.4637 | 173.5808 | 201.7946 | 10.5208 | -1.7924 | -21.9871 | 182.0387
42838.4598 | 3411 | 38.1325 | 28.1859 | 23.9976 | 22.8278 | 22.2522 | 22.4791 | 22.5627 | 21.5642 | 26.1797 | 23.6701 | 22.3019 | 21.6998 | 21.2194 | 22.0214 | 96.0552 | 97.479 | 97.3495 | 103.9568 | 226.4412 | 267.0506 | 814.8507 | 967.953 | 993.4556 | 100.5385 | 285.2277 | 767.1534 | 1032.3404 | 984.0469 | 1022.1907 | 99.9212 | 608.2362 | 1041.5802 | 102.0239 | 586.369 | 930.4458 | 178.5563 | 1022.09 |  | 1046.4994 | 848.4904 | 777.7085 | 981.7018 |  | 397.3032 | 612.6136 | 493.8081 | 677.1748 | 823.0677 | 907.0383 | 915.1786 | 34.7833 | 211.0549 | 47.5853 | 400.4411 | 32.6799 | 49.4717 | 57.5704 | 89.6919 | 46.8699 |  |  | 12.6379 | -2.5405 | -68.2541 | 1.6651 | 8.1865 | -197.7737 | 33.4507 | -4.6179 | 7.3735 | 24.2089 | 119.8327 | 0.004631 | -7.392e-05 | 0.00052241 | 664.0175 | 281.8288 | 64.8346 | 29.6709 | 22.1464 | 21.0842 | 20.7298 | 35.3276 | 24.9388 | 22.7744 | 22.2053 | 21.8739 | 22.6942 | 22.148 | 378.1501 | 323.4073 | 271.3373 | 179.5167 | 151.9482 | 380.368 | 229.4832 | 90.7059 | 89.8608 | 89.4686 | 96.3397 | 96.9731 | 106.0641 | 99.0352 | 183.3788 | 706.3572 | 1063.9624 | 906.8658 | 929.8867 | 1041.8805 | 23.7021 | 12.3843 | 942.2853 | 785.9285 | 31.501 | 938.9985 | 174.6772 | 26.3662 | 102.9777 | 302.8181 | 777.1909 | 100.2068 | 738.4688 | 1009.4599 | 909.746 | 1012.1133 | 839.0827 | 844.8283 | 1080.252 |  | 1019.0852 | 942.4317 | 1044.0401 | 1133.1813 | 1101.9321 | 913.1155 |  | 923.8502 |  |  | 1074.0906 | 1054.9096 | 1068.9155 | [5 empty] | 30.3193 | 1042.8902 | 104.8476 | 25.8339 | 1024.3584 | 102.7117 | 24.7671 | 1102.1489 | 1049.9162 | 1088.1462 |  | 1370.3072 | 1071.782 | 955.9609 | 1038.8402 | 1139.5403 | 1021.0279 | 1069.8253 | 1006.4924 | 1083.3958 | 1010.339 | 1066.1433 | 858.6022 | 1009.0475 | 1036.6307 | 1048.8752 | 1067.1745 | 1062.4945 |  | 988.6465 | 890.4103 | 990.1022 | 1025.8323 | 1051.3888 |  | 1009.3781 | 932.4279 | 0.12619 | 20.3022 | 1.3724 | 1.6782 | -28.0155 | 3.0891 | 3956.27 | 0.87 | 8.9165 | -3.3059 | -17.1352 | 2.6764 | 6.85 | -33.6687 | 13.8467 | 156.4073 | 173.5002 | 201.8524 | 10.5886 | -1.0315 | -19.9491 | 181.8537
42838.4598 | 3412 | 38.1496 | 28.1923 | 23.9989 | 22.8281 | 22.2529 | 22.473 | 22.5728 | 21.5634 | 26.1892 | 23.6771 | 22.2993 | 21.6961 | 21.2185 | 22.0219 | 96.1003 | 97.5076 | 97.3594 | 104.0112 | 226.8188 | 267.5249 | 814.3226 | 967.0345 | 991.9804 | 100.5503 | 285.6046 | 767.0491 | 1033.1538 | 982.8478 | 1022.4971 | 99.9212 | 608.6029 | 1042.4598 | 102.0456 | 587.168 | 930.2209 | 159.1446 | 1022.0345 |  | 1046.3971 | 848.8309 | 777.3413 | 981.7323 |  | 397.7038 | 613.5378 | 493.7844 | 680.261 | 824.1726 | 907.0224 | 916.0858 | 35.6635 | 211.0511 | 47.82 | 400.7996 | 32.6864 | 49.4691 | 57.5936 | 89.715 | 46.8527 |  |  | 12.191 | -2.5779 | -68.2771 | 1.5501 | 8.059 | -197.7665 | 33.092 | -4.5463 | 7.0281 | 23.0127 | 119.5947 | 0.0045834 | -0.00021028 | 0.00052077 | 664.2762 | 281.933 | 64.9012 | 29.6827 | 22.1453 | 21.0796 | 20.7372 | 35.3301 | 24.9422 | 22.7745 | 22.2094 | 21.8802 | 22.6972 | 22.1509 | 386.4561 | 319.8208 | 263.8331 | 175.9767 | 149.7326 | 380.9299 | 229.4627 | 90.7242 | 89.8851 | 89.48 | 96.341 | 96.985 | 106.0941 | 99.0469 | 183.8269 | 706.6675 | 1063.9309 | 908.7988 | 930.8407 | 1041.9558 | 18.5785 | 12.2132 | 942.8423 | 786.2464 | 31.5176 | 938.8684 | 174.8489 | 26.3754 | 102.9862 | 303.0746 | 777.3309 | 100.2008 | 738.9166 | 1010.5503 | 910.3725 | 1010.8623 | 839.0059 | 844.8341 | 1080.3297 |  | 1018.9365 | 942.5033 | 1044.084 | 1133.0399 | 1102.1627 | 913.0505 |  | 923.8722 |  |  | 1072.0513 | 1055.0298 | 1069.385 | [5 empty] | 30.3379 | 1043.7376 | 104.8213 | 25.8367 | 1023.7671 | 102.7496 | 24.7734 | 1101.9811 | 1049.3705 | 1088.1149 |  | 1369.7385 | 1071.3021 | 955.939 | 1038.8714 | 1139.9691 | 1020.667 | 1068.9673 | 1006.8914 | 1083.9847 | 1009.9773 | 1066.0505 | 859.5952 | 1008.7297 | 1036.6967 | 1048.9123 | 1067.3129 | 1062.885 |  | 988.1732 | 890.8653 | 990.2507 | 1025.0329 | 1046.3033 |  | 1009.2355 | 932.2874 | 0.40018 | 20.2982 | 1.3725 | 1.6769 | -27.9378 | 3.0891 | 3966.4 | 1.02 | 8.7585 | -3.3319 | -17.1471 | 2.5836 | 6.7964 | -33.6679 | 13.7721 | 156.3282 | 173.5222 | 201.9988 | 9.7638 | -0.20053 | -20.8695 | 181.8336
42838.4598 | 3413 | 38.1524 | 28.1965 | 23.9897 | 22.8142 | 22.2526 | 22.4829 | 22.5496 | 21.562 | 26.1812 | 23.6649 | 22.2919 | 21.6937 | 21.2089 | 22.0203 | 96.1355 | 97.5184 | 97.3581 | 104.0803 | 227.1942 | 267.9737 | 814.0978 | 966.2853 | 991.1988 | 100.5597 | 285.9792 | 766.998 | 1034.5293 | 980.8743 | 1023.1609 | 99.924 | 608.967 | 1043.1084 | 102.0738 | 587.8992 | 928.8557 | 151.3112 | 1021.9567 |  | 1046.3431 | 847.1742 | 776.9061 | 982.9134 |  | 397.4812 | 613.2004 | 494.0547 | 681.2061 | 825.4967 | 907.3572 | 915.4992 | 35.9847 | 211.066 | 48.6019 | 400.9699 | 32.6728 | 49.4984 | 57.6061 | 89.7472 | 46.8475 |  |  | 11.9151 | -3.0451 | -68.4716 | 1.4995 | 7.7672 | -197.7868 | 33.2043 | -4.6225 | 7.1793 | 23.2663 | 120.2416 | 0.0046327 | 1.643e-05 | 0.00052405 | 664.5512 | 282.046 | 64.9555 | 29.7013 | 22.1458 | 21.0813 | 20.7346 | 35.3504 | 24.9428 | 22.7786 | 22.2008 | 21.8806 | 22.7009 | 22.1485 | 372.8394 | 314.5124 | 259.6125 | 174.7499 | 150.5665 | 380.9617 | 229.4455 | 90.7427 | 89.8773 | 89.4897 | 96.3314 | 96.9821 | 106.1082 | 99.0542 | 184.2047 | 706.9265 | 1064.0998 | 910.6442 | 931.5437 | 1042.2299 | 19.1349 | 10.6967 | 943.4244 | 787.0162 | 31.5369 | 939.8904 | 175.0187 | 26.3839 | 102.9577 | 303.3087 | 777.4866 | 100.2089 | 739.5192 | 1010.7117 | 910.6519 | 1010.0183 | 839.0014 | 844.8732 | 1080.0867 |  | 1018.8227 | 942.6393 | 1044.6037 | 1132.7877 | 1102.2777 | 912.9775 |  | 923.8894 |  |  | 1072.6023 | 1056.1423 | 1069.1571 | [5 empty] | 30.3541 | 1041.9277 | 104.8006 | 25.8424 | 1021.5453 | 102.7842 | 24.7778 | 1101.8945 | 1048.9368 | 1087.38 |  | 1369.1916 | 1070.5773 | 956.059 | 1038.9745 | 1140.461 | 1020.3942 | 1068.6838 | 1006.7843 | 1083.686 | 1009.8782 | 1065.5318 | 860.1732 | 1008.7869 | 1036.8812 | 1046.6241 | 1067.8203 | 1063.7333 |  | 986.992 | 891.5502 | 990.6279 | 1026.2836 | 1051.2509 |  | 1009.649 | 932.539 | 0.36846 | 20.2975 | 1.3733 | 1.6765 | -27.8842 | 3.0892 | 3955.54 | 0.67 | 8.661 | -3.6205 | -17.1682 | 2.5406 | 6.6732 | -33.6744 | 13.7974 | 156.2761 | 173.8024 | 202.0768 | 11.2823 | 0.26601 | -21.2596 | 181.9223
42838.4598 | 3414 | 38.1601 | 28.2065 | 23.9896 | 22.8108 | 22.2462 | 22.4725 | 22.553 | 21.557 | 26.1954 | 23.6639 | 22.2973 | 21.6939 | 21.2106 | 22.0149 | 96.1618 | 97.5297 | 97.367 | 104.1411 | 227.5636 | 268.4253 | 814.5409 | 965.2702 | 990.0228 | 100.5619 | 286.3065 | 766.9025 | 1034.8145 | 981.1072 | 1023.1083 | 99.9468 | 609.3539 | 1045.1245 | 102.1047 | 588.5977 | 927.8501 | 181.5587 | 1021.9047 |  | 1046.274 | 846.0095 | 776.682 | 982.1041 |  | 398.0822 | 612.1581 | 494.5639 | 680.7439 | 825.2954 | 907.5298 | 915.9306 | 35.8024 | 211.034 | 48.8005 | 401.0755 | 32.6779 | 49.5237 | 57.6158 | 89.7707 | 46.8306 |  |  | 11.8986 | -2.4347 | -68.0162 | 1.7512 | 8.2259 | -197.7901 | 32.9375 | -4.5082 | 7.0536 | 23.3085 | 119.2836 | 0.0047115 | -0.00013142 | 0.00056841 | 664.8209 | 282.1471 | 65.0178 | 29.7191 | 22.1538 | 21.0902 | 20.7406 | 35.3613 | 24.9486 | 22.7822 | 22.2066 | 21.8806 | 22.7055 | 22.1507 | 368.3814 | 304.8809 | 256.6957 | 170.1323 | 148.8529 | 380.9633 | 229.3201 | 90.7692 | 89.8937 | 89.5087 | 96.3448 | 96.9891 | 106.1275 | 99.0716 | 184.6037 | 707.2034 | 1064.3469 | 912.5488 | 932.933 | 1042.3977 | 21.0749 | 13.0116 | 944.8184 | 788.896 | 31.562 | 940.9957 | 175.195 | 26.4044 | 103.0075 | 303.5509 | 777.7574 | 100.2799 | 739.864 | 1012.5989 | 910.4122 | 1009.6908 | 839.0575 | 844.918 | 1079.7883 |  | 1018.6962 | 942.7509 | 1045.0006 | 1132.8237 | 1102.37 | 912.8854 |  | 924.0864 |  |  | 1074.7554 | 1055.4103 | 1068.9858 | [5 empty] | 30.3618 | 1041.2225 | 104.7855 | 25.8452 | 1023.8725 | 102.8096 | 24.7824 | 1101.6481 | 1049.3298 | 1087.3277 |  | 1368.8362 | 1070.9846 | 957.1687 | 1039.1915 | 1140.9222 | 1020.181 | 1068.5165 | 1006.8064 | 1081.5818 | 1010.0897 | 1065.2843 | 860.6723 | 1009.5412 | 1037.386 | 1045.3216 | 1067.3412 | 1063.8352 |  | 988.3537 | 891.2759 | 991.06 | 1029.3623 | 1050.3153 |  | 1009.5558 | 932.5413 | 0.43375 | 20.296 | 1.3724 | 1.6766 | -27.8803 | 3.0891 | 3977.52 | 0.91 | 8.6549 | -3.2355 | -17.101 | 2.744 | 6.8679 | -33.6772 | 13.7429 | 156.2191 | 174.0164 | 202.1329 | 11.7779 | 0.57257 | -19.8135 | 182.0585
42838.4598 | 3415 | 38.1734 | 28.2156 | 23.991 | 22.8142 | 22.242 | 22.4669 | 22.5518 | 21.5502 | 26.1994 | 23.6611 | 22.2937 | 21.6926 | 21.2038 | 22.0062 | 96.182 | 97.5487 | 97.3775 | 104.1981 | 227.9738 | 268.8741 | 814.5843 | 964.3691 | 989.2282 | 100.571 | 286.6572 | 766.7668 | 1034.3116 | 982.8514 | 1023.0503 | 99.981 | 609.6706 | 1047.5557 | 102.121 | 589.3441 | 926.996 | 202.0745 | 1021.8692 |  | 1046.1083 | 846.4844 | 776.5015 | 982.5517 |  | 398.5258 | 612.5224 | 494.8598 | 681.5694 | 825.6245 | 908.2415 | 917.4817 | 35.3602 | 210.9252 | 49.2205 | 401.1621 | 32.6815 | 49.5691 | 57.6314 | 89.7626 | 46.8292 |  |  | 12.0557 | -2.5214 | -68.0773 | 1.5915 | 8.287 | -197.7776 | 32.4868 | -4.6481 | 6.9074 | 23.4031 | 119.4227 | 0.004383 | -0.00012485 | 0.00056183 | 665.0843 | 282.2458 | 65.0729 | 29.7225 | 22.1563 | 21.0888 | 20.7375 | 35.3675 | 24.9494 | 22.7913 | 22.2068 | 21.8776 | 22.7066 | 22.1597 | 372.7465 | 306.7137 | 261.9375 | 171.4096 | 147.9415 | 381.2186 | 229.2418 | 90.7856 | 89.8956 | 89.5156 | 96.344 | 96.996 | 106.1436 | 99.0696 | 185.0066 | 707.4767 | 1064.2717 | 914.2869 | 933.8235 | 1042.1303 | 19.3285 | 12.2164 | 946.5912 | 791.7379 | 31.5725 | 942.46 | 175.3543 | 26.4016 | 103.0671 | 303.7886 | 777.8943 | 100.2887 | 740.0959 | 1014.2366 | 909.9757 | 1009.5861 | 838.8809 | 844.7424 | 1079.6113 |  | 1018.5683 | 942.746 | 1045.9027 | 1133.1579 | 1102.2762 | 912.8708 |  | 926.8188 |  |  | 1075.7982 | 1054.266 | 1068.9032 | [5 empty] | 30.3749 | 1043.4427 | 104.7697 | 25.852 | 1025.1668 | 102.8396 | 24.7911 | 1101.2978 | 1048.0181 | 1086.9365 |  | 1368.0337 | 1072.3992 | 957.794 | 1039.1419 | 1141.2341 | 1019.9106 | 1067.7749 | 1006.7412 | 1079.3954 | 1010.215 | 1064.7781 | 861.8729 | 1010.6334 | 1037.8221 | 1044.4006 | 1066.7971 | 1063.2433 |  | 983.1167 | 891.7634 | 991.2387 | 1031.7329 | 1051.3132 |  | 1009.1982 | 932.5016 | 0.64244 | 20.2943 | 1.3717 | 1.6756 | -27.8671 | 3.0891 | 4012.32 | 0.79 | 8.7116 | -3.2933 | -17.1122 | 2.6164 | 6.8955 | -33.6862 | 13.6527 | 156.1579 | 174.5106 | 202.0656 | 11.3375 | -0.02081 | -18.7881 | 182.0231
42838.4598 | 3416 | 38.1864 | 28.2126 | 23.9845 | 22.8149 | 22.2411 | 22.4658 | 22.5561 | 21.5523 | 26.2017 | 23.6607 | 22.2894 | 21.6908 | 21.2081 | 22.0051 | 96.2138 | 97.5824 | 97.3801 | 104.2647 | 228.4157 | 269.3216 | 814.7655 | 964.7488 | 989.6991 | 100.5742 | 287.0307 | 766.6644 | 1032.6837 | 986.9161 | 1021.944 | 100.0014 | 609.9523 | 1048.7555 | 102.1321 | 590.0885 | 927.4733 | 202.3475 | 1021.8339 |  | 1045.9469 | 847.2991 | 776.1213 | 981.2462 |  | 398.3754 | 613.3908 | 495.3195 | 682.7266 | 825.65 | 908.64 | 918.7328 | 35.0762 | 210.9288 | 49.588 | 401.3343 | 32.6945 | 49.6148 | 57.6348 | 89.7449 | 46.8275 |  |  | 12.1608 | -2.1153 | -68.1792 | 1.6526 | 8.4638 | -197.7402 | 32.9599 | -4.8716 | 6.7702 | 22.6789 | 120.5811 | 0.0042877 | -0.00024806 | 0.00053062 | 665.3224 | 282.3625 | 65.1329 | 29.7384 | 22.1583 | 21.0933 | 20.7442 | 35.3886 | 24.9594 | 22.7982 | 22.2142 | 21.8858 | 22.7135 | 22.1577 | 382.8933 | 317.2188 | 263.8603 | 171.9835 | 146.4635 | 381.58 | 229.2026 | 90.8083 | 89.9059 | 89.5335 | 96.3553 | 96.9928 | 106.1626 | 99.0843 | 185.4254 | 707.7668 | 1064.3623 | 916.4148 | 934.5224 | 1042.2663 | 18.8266 | 11.7475 | 944.7012 | 793.6913 | 31.5948 | 940.4528 | 175.5255 | 26.4139 | 103.0545 | 304.0447 | 777.8984 | 100.2998 | 740.1723 | 1014.7968 | 909.0702 | 1010.4837 | 838.5157 | 844.4572 | 1079.5494 |  | 1018.4539 | 942.5786 | 1046.6733 | 1133.9423 | 1101.5628 | 912.8759 |  | 927.4572 |  |  | 1076.214 | 1052.9768 | 1068.7429 | [5 empty] | 30.3949 | 1042.3249 | 104.7665 | 25.8601 | 1025.4015 | 102.8725 | 24.7964 | 1100.5925 | 1046.1873 | 1086.6508 |  | 1367.2975 | 1071.885 | 957.3006 | 1038.8519 | 1141.3963 | 1019.3538 | 1067.5416 | 1006.8741 | 1079.7951 | 1010.1297 | 1064.3568 | 860.7821 | 1011.9517 | 1038.6416 | 1042.3396 | 1066.6552 | 1062.6457 |  | 982.546 | 891.3205 | 991.5167 | 1034.2914 | 1051.681 |  | 1008.8994 | 932.6629 | 0.24417 | 20.295 | 1.3727 | 1.674 | -27.9809 | 3.0892 | 4039.37 | 0.61 | 8.7458 | -3.0179 | -17.1333 | 2.6675 | 6.9698 | -33.6887 | 13.754 | 156.1005 | 174.9382 | 201.6033 | 10.2732 | -0.23993 | -18.7376 | 182.071
42838.4598 | 3417 | 38.2059 | 28.2256 | 24.0024 | 22.8184 | 22.2459 | 22.477 | 22.5596 | 21.558 | 26.2152 | 23.677 | 22.2995 | 21.7025 | 21.2139 | 22.0144 | 96.2309 | 97.6139 | 97.3831 | 104.3237 | 228.8305 | 269.7591 | 814.488 | 964.0777 | 988.4596 | 100.5683 | 287.3812 | 766.5681 | 1030.8146 | 987.0377 | 1020.6655 | 100.0238 | 610.2455 | 1049.8176 | 102.1571 | 590.7951 | 926.5254 | 175.0765 | 1021.808 |  | 1045.753 | 848.6844 | 775.8638 | 979.8726 |  | 399.1807 | 614.918 | 495.8731 | 681.9897 | 826.1243 | 908.3824 | 919.1197 | 34.1642 | 210.9423 | 49.9385 | 401.6548 | 32.6824 | 49.6588 | 57.6418 | 89.7652 | 46.805 |  |  | 12.011 | -1.3123 | -68.3724 | 1.8484 | 8.2942 | -197.8125 | 33.2431 | -4.7007 | 6.9454 | 23.1054 | 120.4153 | 0.0043353 | -0.00010185 | 0.00053062 | 665.5044 | 282.4561 | 65.1898 | 29.7517 | 22.1454 | 21.0819 | 20.7339 | 35.3934 | 24.9569 | 22.7841 | 22.1996 | 21.875 | 22.7085 | 22.1455 | 380.2832 | 316.1618 | 265.3335 | 174.2007 | 147.8082 | 381.6169 | 229.2248 | 90.8285 | 89.9041 | 89.5366 | 96.346 | 96.9894 | 106.1761 | 99.0862 | 185.8193 | 708.0625 | 1064.3912 | 918.2362 | 935.6669 | 1042.0527 | 14.2211 | 10.8584 | 942.0105 | 794.3394 | 31.6231 | 938.9925 | 175.7154 | 26.4394 | 103.0808 | 304.3274 | 778.1539 | 100.3203 | 740.1908 | 1015.6187 | 907.4549 | 1012.1466 | 838.2245 | 844.2241 | 1079.2783 |  | 1018.3552 | 942.4712 | 1047.0013 | 1134.5107 | 1101.6581 | 912.7798 |  | 927.3843 |  |  | 1076.928 | 1050.6531 | 1068.2075 | [5 empty] | 30.4107 | 1042.8539 | 104.7582 | 25.8597 | 1027.1503 | 102.9022 | 24.8029 | 1099.9703 | 1045.6402 | 1086.2936 |  | 1367.1486 | 1071.4351 | 955.2563 | 1038.771 | 1141.6463 | 1018.8305 | 1067.7133 | 1007.4026 | 1082.7146 | 1010.2035 | 1064.3671 | 859.7937 | 1013.2109 | 1039.761 | 1041.9956 | 1067.0818 | 1062.2767 |  | 982.0606 | 890.5068 | 992.0493 | 1035.7839 | 1051.7752 |  | 1008.6056 | 932.9995 | 0.45527 | 20.2893 | 1.3731 | 1.6744 | -27.9252 | 3.0891 | 4048.1 | 1.03 | 8.6875 | -2.3791 | -17.1724 | 2.8235 | 6.8989 | -33.6912 | 13.8115 | 156.0571 | 175.1213 | 201.6463 | 10.5697 | -0.40052 | -20.0668 | 182.0934
42838.4598 | 3418 | 38.2095 | 28.2324 | 23.9989 | 22.8171 | 22.2308 | 22.4775 | 22.5557 | 21.5541 | 26.2145 | 23.6727 | 22.2921 | 21.696 | 21.2068 | 22.0133 | 96.2579 | 97.6308 | 97.3904 | 104.3776 | 229.2314 | 270.1878 | 814.1162 | 963.723 | 987.9979 | 100.5651 | 287.7322 | 766.3917 | 1031.8367 | 985.9633 | 1020.7382 | 100.0432 | 610.508 | 1050.201 | 102.1879 | 591.4813 | 926.4576 | 230.7514 | 1021.7946 |  | 1045.7118 | 849.0741 | 775.9108 | 979.8979 |  | 399.9853 | 616.0574 | 496.9882 | 680.9236 | 827.9421 | 908.708 | 919.7191 | 32.7042 | 210.9668 | 51.3099 | 401.8826 | 32.6932 | 49.7057 | 57.6397 | 89.8053 | 46.8032 |  |  | 11.7343 | -1.8498 | -68.3862 | 1.9536 | 7.8829 | -197.752 | 32.5748 | -5.0851 | 6.7157 | 22.7473 | 121.1674 | 0.0042844 | -0.00027599 | 0.00054705 | 665.6894 | 282.5516 | 65.2565 | 29.7627 | 22.1498 | 21.0892 | 20.7366 | 35.3966 | 24.958 | 22.7907 | 22.2039 | 21.8803 | 22.7068 | 22.1479 | 360.8429 | 295.2962 | 252.7307 | 174.5179 | 144.9014 | 381.0401 | 229.018 | 90.844 | 89.9212 | 89.5557 | 96.3531 | 96.991 | 106.2051 | 99.1085 | 186.2056 | 708.3531 | 1064.2824 | 919.8305 | 936.4917 | 1041.9703 | 14.8909 | 9.7887 | 941.5103 | 794.4822 | 31.619 | 937.8136 | 175.879 | 26.43 | 103.071 | 304.5915 | 778.2677 | 100.3058 | 740.3521 | 1016.1346 | 907.4973 | 1009.2208 | 838.002 | 844.0496 | 1078.9193 |  | 1018.227 | 942.4702 | 1047.1973 | 1134.1501 | 1101.81 | 912.6732 |  | 927.4058 |  |  | 1077.2757 | 1048.9335 | 1068.1968 | [5 empty] | 30.4229 | 1046.8137 | 104.746 | 25.8653 | 1026.6614 | 102.9366 | 24.8075 | 1099.674 | 1045.4143 | 1085.4522 |  | 1367.2234 | 1071.3987 | 953.6185 | 1039.1219 | 1141.7238 | 1018.3875 | 1067.5162 | 1008.0049 | 1084.0271 | 1010.2368 | 1065.0685 | 861.3278 | 1014.0161 | 1040.042 | 1041.877 | 1066.99 | 1061.8619 |  | 984.0955 | 890.9755 | 992.5715 | 1037.4552 | 1051.8788 |  | 1008.3413 | 933.329 | 0.34508 | 20.2919 | 1.3735 | 1.676 | -28.0034 | 3.0891 | 4058.24 | 0.75 | 8.5871 | -2.8264 | -17.1851 | 2.9046 | 6.7266 | -33.6907 | 13.6738 | 156.0009 | 175.2291 | 201.7501 | 12.6289 | 0.97087 | -17.154 | 182.0336
42838.4598 | 3419 | 38.2152 | 28.2285 | 23.9953 | 22.8257 | 22.2349 | 22.4644 | 22.5531 | 21.5535 | 26.2186 | 23.6714 | 22.2927 | 21.684 | 21.2128 | 22.0054 | 96.2739 | 97.6397 | 97.3895 | 104.4239 | 229.6304 | 270.6224 | 813.7353 | 963.3482 | 987.3414 | 100.556 | 288.0914 | 766.2914 | 1031.5313 | 986.7741 | 1020.7436 | 100.0635 | 610.8034 | 1050.0745 | 102.2002 | 592.2015 | 925.6029 | 233.2548 | 1021.7956 |  | 1045.5868 | 849.9136 | 775.8965 | 979.0444 |  | 400.3396 | 617.4547 | 496.8212 | 682.5177 | 827.4671 | 908.7833 | 919.4734 | 31.3568 | 210.9968 | 52.7209 | 401.9528 | 32.6846 | 49.7559 | 57.6393 | 89.8155 | 46.8044 |  |  | 11.802 | -1.8689 | -67.9052 | 1.8885 | 8.1891 | -197.7822 | 33.2319 | -5.0694 | 6.9082 | 23.2346 | 121.299 | 0.0043501 | -0.00010678 | 0.00055034 | 665.8736 | 282.6502 | 65.3317 | 29.774 | 22.1543 | 21.0822 | 20.7402 | 35.4051 | 24.9667 | 22.7915 | 22.2006 | 21.882 | 22.7134 | 22.1519 | 342.646 | 291.8105 | 250.4363 | 171.9115 | 141.8583 | 380.308 | 228.7804 | 90.8591 | 89.9248 | 89.5689 | 96.3591 | 96.9955 | 106.2298 | 99.1205 | 186.5899 | 708.6305 | 1064.5139 | 921.5126 | 937.2478 | 1042.3811 | 12.6626 | 10.0388 | 939.7041 | 795.6274 | 31.6395 | 936.8673 | 176.0584 | 26.4411 | 103.0809 | 304.8699 | 778.4214 | 100.3228 | 740.6588 | 1015.7577 | 907.763 | 1008.5756 | 838.3932 | 844.3688 | 1078.5417 |  | 1018.0919 | 942.6268 | 1047.7855 | 1133.5058 | 1101.7284 | 912.6611 |  | 927.326 |  |  | 1076.9088 | 1049.4588 | 1069.2953 | [5 empty] | 30.4315 | 1045.8836 | 104.7436 | 25.8672 | 1025.369 | 102.963 | 24.8159 | 1099.5841 | 1045.0411 | 1085.2314 |  | 1367.0768 | 1071.3761 | 952.8569 | 1039.6279 | 1141.7733 | 1018.3561 | 1067.0435 | 1008.1276 | 1084.6361 | 1010.2735 | 1066.4128 | 862.4271 | 1014.7576 | 1040.6828 | 1040.3724 | 1066.6376 | 1061.4678 |  | 987.1619 | 891.3282 | 993.0653 | 1039.887 | 1054.2275 |  | 1008.3211 | 933.5967 | 0.053848 | 20.2894 | 1.374 | 1.6758 | -27.9949 | 3.0891 | 4056.46 | 1.12 | 8.6118 | -2.8432 | -17.138 | 2.858 | 6.8562 | -33.6944 | 13.8115 | 155.9416 | 175.5484 | 201.7176 | 14.5231 | 1.1926 | -16.9875 | 182.1543
42838.4599 | 3420 | 38.2396 | 28.2398 | 23.9974 | 22.8143 | 22.2375 | 22.4716 | 22.5512 | 21.5565 | 26.224 | 23.6805 | 22.2934 | 21.6929 | 21.2161 | 22.0217 | 96.2879 | 97.6478 | 97.3933 | 104.4771 | 230.0426 | 271.0599 | 813.5277 | 964.1314 | 988.4729 | 100.5524 | 288.4499 | 766.2198 | 1031.041 | 986.4264 | 1020.4418 | 100.077 | 611.2001 | 1051.6311 | 102.2214 | 592.9747 | 926.214 | 217.3368 | 1021.8122 |  | 1045.588 | 849.444 | 775.7183 | 979.6162 |  | 400.8104 | 618.5778 | 496.8678 | 681.1702 | 825.1568 | 908.7624 | 919.2396 | 30.8382 | 210.9906 | 52.7305 | 401.898 | 32.7006 | 49.7595 | 57.6357 | 89.8244 | 46.7926 |  |  | 11.666 | -1.9694 | -67.7974 | 1.7755 | 8.1155 | -197.8085 | 32.954 | -4.748 | 6.9216 | 23.7583 | 120.9724 | 0.0044602 | -8.871e-05 | 0.00053884 | 666.0748 | 282.7566 | 65.3864 | 29.7863 | 22.155 | 21.083 | 20.7357 | 35.4187 | 24.9675 | 22.7856 | 22.2021 | 21.8836 | 22.7187 | 22.1521 | 327.6891 | 281.8569 | 248.1119 | 173.8821 | 141.9229 | 379.4615 | 228.5538 | 90.864 | 89.9258 | 89.5836 | 96.3624 | 96.9976 | 106.2522 | 99.1325 | 187.012 | 708.9098 | 1064.5484 | 922.6151 | 937.984 | 1042.0358 | 12.2248 | 14.9975 | 939.035 | 796.6839 | 31.6589 | 936.5917 | 176.2416 | 26.4555 | 103.0639 | 305.154 | 778.5542 | 100.3446 | 741.4131 | 1016.7075 | 907.2423 | 1010.3083 | 838.3208 | 844.3168 | 1078.3846 |  | 1017.9815 | 942.7775 | 1048.2038 | 1134.1726 | 1101.9042 | 912.4809 |  | 927.1119 |  |  | 1077.1743 | 1050.5524 | 1069.9288 | [5 empty] | 30.4472 | 1041.6914 | 104.7463 | 25.8699 | 1025.5162 | 102.9918 | 24.8218 | 1099.5584 | 1045.3319 | 1085.3296 |  | 1366.6758 | 1071.6402 | 952.262 | 1039.6841 | 1141.901 | 1018.512 | 1066.9458 | 1008.1267 | 1085.9747 | 1010.506 | 1067.1474 | 863.1897 | 1015.8223 | 1041.2508 | 1038.2778 | 1066.1681 | 1060.9583 |  | 988.5205 | 891.1324 | 993.4567 | 1042.4534 | 1051.5875 |  | 1008.5051 | 933.9234 | -0.0060685 | 20.2891 | 1.374 | 1.6755 | -27.9908 | 3.0892 | 4059.86 | 0.61 | 8.561 | -2.9205 | -17.1352 | 2.7729 | 6.8252 | -33.6963 | 13.7535 | 155.889 | 175.7746 | 201.8077 | 16.0374 | 1.4192 | -17.8928 | 182.1835
42838.4599 | 3421 | 38.246 | 28.2482 | 24.0022 | 22.8183 | 22.2442 | 22.4698 | 22.5581 | 21.556 | 26.2294 | 23.6828 | 22.3015 | 21.6957 | 21.2121 | 22.0057 | 96.3126 | 97.6703 | 97.41 | 104.5398 | 230.4524 | 271.4979 | 813.4841 | 965.2058 | 989.5429 | 100.5513 | 288.7909 | 766.2775 | 1030.2938 | 987.2216 | 1019.47 | 100.0917 | 611.636 | 1053.5431 | 102.2427 | 593.6962 | 928.1856 | 265.4974 | 1021.7636 |  | 1045.3326 | 848.6011 | 775.414 | 979.5937 |  | 401.576 | 618.5081 | 497.4368 | 681.9522 | 824.4919 | 908.928 | 920.3761 | 30.7934 | 211.054 | 51.2776 | 401.8883 | 32.7034 | 49.7663 | 57.6404 | 89.8366 | 46.7828 |  |  | 11.9729 | -1.6494 | -68.3146 | 1.1269 | 7.7094 | -197.7974 | 32.9835 | -4.5943 | 6.9627 | 23.5323 | 120.3193 | 0.0043649 | -0.00010349 | 0.00055362 | 666.3071 | 282.8487 | 65.4377 | 29.8032 | 22.1516 | 21.0889 | 20.7348 | 35.4296 | 24.9746 | 22.7874 | 22.2034 | 21.8804 | 22.7146 | 22.1545 | 314.2786 | 286.1087 | 257.6493 | 174.3449 | 143.4327 | 378.6325 | 228.5782 | 90.8877 | 89.9409 | 89.6037 | 96.3739 | 97.0112 | 106.2768 | 99.1468 | 187.5573 | 709.2416 | 1064.3298 | 923.8225 | 938.285 | 1041.531 | 15.4441 | 13.1908 | 939.3899 | 797.1409 | 31.6778 | 936.9008 | 176.4339 | 26.4651 | 103.0776 | 305.4456 | 779.0467 | 100.3825 | 741.7914 | 1019.4183 | 907.333 | 1011.4527 | 838.3137 | 844.2816 | 1078.1745 |  | 1017.8503 | 943.0026 | 1048.8102 | 1135.3685 | 1102.436 | 912.3953 |  | 926.1004 |  |  | 1077.8416 | 1051.2382 | 1070.3062 | [5 empty] | 30.4653 | 1044.8295 | 104.7416 | 25.8818 | 1024.1462 | 103.0273 | 24.8267 | 1099.1235 | 1047.6444 | 1084.85 |  | 1366.1951 | 1071.5549 | 951.357 | 1039.881 | 1142.2415 | 1018.5083 | 1066.5595 | 1008.1082 | 1087.5821 | 1010.3755 | 1066.8995 | 863.7287 | 1016.487 | 1043.3522 | 1037.4786 | 1066.1815 | 1060.9246 |  | 987.492 | 890.4729 | 993.9271 | 1043.1303 | 1050.0302 |  | 1008.5902 | 934.3663 | 0.025837 | 20.2856 | 1.374 | 1.6757 | -27.8194 | 3.0891 | 4062.15 | 0.64 | 8.6697 | -2.6726 | -17.1998 | 2.2091 | 6.6527 | -33.6977 | 13.7606 | 155.8272 | 176.1027 | 202.103 | 17.3832 | 0.36288 | -15.0629 | 182.0728
42838.4599 | 3422 | 38.2568 | 28.2599 | 24.0114 | 22.8271 | 22.2501 | 22.4721 | 22.5616 | 21.5546 | 26.233 | 23.6896 | 22.2979 | 21.6966 | 21.2097 | 22.0168 | 96.3309 | 97.6887 | 97.4125 | 104.5861 | 230.863 | 271.9059 | 813.8492 | 965.3676 | 990.1179 | 100.5483 | 289.1464 | 766.3509 | 1029.0856 | 987.4004 | 1018.942 | 100.1119 | 612.0003 | 1056.9237 | 102.2616 | 594.3946 | 928.3562 | 282.7059 | 1021.7028 |  | 1044.9277 | 848.4916 | 775.0619 | 979.6729 |  | 402.0241 | 617.1222 | 498.2474 | 685.4115 | 826.3816 | 908.9687 | 921.5911 | 31.2844 | 211.1801 | 49.5863 | 401.8115 | 32.7082 | 49.7752 | 57.6323 | 89.883 | 46.7829 |  |  | 12.0945 | -2.3217 | -68.603 | 1.1637 | 8.0248 | -197.7763 | 32.1713 | -4.8551 | 6.9364 | 23.068 | 120.2981 | 0.0042302 | -0.00017742 | 0.00053391 | 666.5397 | 282.9513 | 65.5013 | 29.8185 | 22.168 | 21.0942 | 20.7509 | 35.4468 | 24.9897 | 22.7955 | 22.2111 | 21.8877 | 22.7268 | 22.1563 | 312.9227 | 284.0382 | 256.1653 | 177.2949 | 145.4047 | 378.2615 | 228.4981 | 90.9057 | 89.9458 | 89.6073 | 96.3814 | 97.0225 | 106.293 | 99.1567 | 188.0211 | 709.5218 | 1064.1053 | 925.0442 | 939.2398 | 1041.2387 | 24.0812 | 13.1495 | 941.2904 | 798.174 | 31.6951 | 937.3388 | 176.6309 | 26.4617 | 103.0564 | 305.7326 | 779.4288 | 100.3715 | 742.025 | 1019.8341 | 907.9615 | 1009.4543 | 838.2838 | 844.2361 | 1078.2016 |  | 1017.7297 | 943.3321 | 1049.6639 | 1135.0105 | 1102.6134 | 912.2793 |  | 926.5893 |  |  | 1078.4105 | 1051.5457 | 1070.4526 | [5 empty] | 30.4812 | 1039.5948 | 104.7378 | 25.8927 | 1023.2622 | 103.058 | 24.8357 | 1098.885 | 1047.6729 | 1085.1163 |  | 1365.4522 | 1071.7019 | 952.6943 | 1040.1878 | 1142.7112 | 1018.3225 | 1066.2936 | 1008.9324 | 1089.0681 | 1009.9587 | 1066.728 | 864.9161 | 1016.8374 | 1045.5141 | 1038.2996 | 1066.3315 | 1061.7439 |  | 985.3723 | 890.256 | 994.5471 | 1041.9469 | 1055.0566 |  | 1008.6178 | 934.456 | 0.053848 | 20.2844 | 1.3745 | 1.6754 | -27.8854 | 3.0891 | 4088.79 | 1.5 | 8.7118 | -3.1683 | -17.2227 | 2.2431 | 6.7876 | -33.6965 | 13.5904 | 155.7642 | 176.565 | 202.2226 | 17.4694 | 0.51658 | -13.9473 | 181.953
42838.4599 | 3423 | 38.2628 | 28.2597 | 24.0053 | 22.8152 | 22.2446 | 22.4705 | 22.5498 | 21.5572 | 26.2317 | 23.6852 | 22.2942 | 21.6927 | 21.2136 | 22.0126 | 96.3409 | 97.6968 | 97.4293 | 104.6529 | 231.2902 | 272.3088 | 814.1886 | 965.1036 | 989.6663 | 100.5497 | 289.5156 | 766.4865 | 1027.6948 | 994.2028 | 1017.442 | 100.1238 | 612.2598 | 1056.9506 | 102.2872 | 595.1399 | 928.4881 | 280.2262 | 1021.5896 |  | 1044.5525 | 848.219 | 774.7425 | 979.9589 |  | 402.3434 | 617.2812 | 498.7681 | 688.0298 | 826.8938 | 909.1401 | 921.697 | 32.0189 | 211.2661 | 48.371 | 401.7709 | 32.7031 | 49.784 | 57.6255 | 89.9381 | 46.7695 |  |  | 11.7199 | -2.1771 | -68.3093 | 1.7643 | 8.1004 | -197.775 | 31.919 | -4.8026 | 7.0485 | 23.2199 | 119.76 | 0.0043994 | -7.885e-05 | 0.00055362 | 666.7877 | 283.0539 | 65.5758 | 29.8326 | 22.1638 | 21.0886 | 20.7396 | 35.4593 | 24.9799 | 22.7965 | 22.2034 | 21.886 | 22.7231 | 22.1604 | 341.3779 | 297.1066 | 254.2533 | 173.2502 | 145.414 | 378.5848 | 228.3751 | 90.9141 | 89.9493 | 89.6183 | 96.3902 | 97.0381 | 106.3229 | 99.1665 | 188.4386 | 709.8086 | 1063.8836 | 926.2757 | 939.545 | 1041.2136 | 21.8989 | 11.9706 | 940.6142 | 795.1252 | 31.7142 | 938.096 | 176.8336 | 26.4733 | 103.0424 | 306.0374 | 779.9879 | 100.3741 | 742.1045 | 1020.1315 | 907.8265 | 1009.1667 | 838.3631 | 844.31 | 1078.2515 |  | 1017.6199 | 943.5363 | 1050.566 | 1135.1695 | 1102.9455 | 912.2647 |  | 927.2553 |  |  | 1078.7984 | 1051.12 | 1070.6086 | [5 empty] | 30.489 | 1038.9264 | 104.725 | 25.8959 | 1022.5996 | 103.0914 | 24.8422 | 1098.6391 | 1046.2527 | 1084.6375 |  | 1365.73 | 1071.4916 | 952.983 | 1040.3962 | 1142.8043 | 1018.2135 | 1066.0515 | 1009.0743 | 1088.4852 | 1009.6251 | 1067.5038 | 865.451 | 1016.8106 | 1044.6933 | 1038.7302 | 1066.1783 | 1061.7171 |  | 986.2995 | 891.4053 | 994.5246 | 1043.0527 | 1051.0345 |  | 1008.2888 | 934.229 | 0.26495 | 20.2816 | 1.3734 | 1.6746 | -27.7849 | 3.0891 | 4078.95 | 0.76 | 8.5708 | -3.0684 | -17.1873 | 2.7622 | 6.82 | -33.6988 | 13.538 | 155.7062 | 177.0585 | 202.4236 | 14.3639 | 0.71183 | -14.12 | 181.8273
42838.4599 | 3424 | 38.277 | 28.2651 | 24.0099 | 22.8164 | 22.245 | 22.4714 | 22.5543 | 21.5563 | 26.2422 | 23.6915 | 22.2966 | 21.6968 | 21.2124 | 22.0172 | 96.3611 | 97.7056 | 97.4375 | 104.7159 | 231.7279 | 272.7332 | 814.1657 | 965.5365 | 990.0993 | 100.5411 | 289.8933 | 766.5543 | 1026.5215 | 994.6247 | 1016.3341 | 100.1316 | 612.5261 | 1057.6879 | 102.3193 | 595.8838 | 928.1897 | 286.6065 | 1021.4876 |  | 1044.1818 | 848.2135 | 774.4694 | 979.6922 |  | 402.229 | 617.1939 | 499.2664 | 686.8005 | 826.7579 | 909.2146 | 920.9591 | 32.0031 | 211.3919 | 48.4472 | 401.719 | 32.6798 | 49.8015 | 57.6094 | 89.9618 | 46.7521 |  |  | 12.0103 | -2.1528 | -68.2278 | 1.5396 | 8.1595 | -197.7737 | 33.0013 | -4.842 | 7.0639 | 23.6251 | 120.4874 | 0.0044503 | -0.00022342 | 0.00054212 | 667.0591 | 283.1669 | 65.6494 | 29.845 | 22.1701 | 21.0936 | 20.7519 | 35.4746 | 24.9889 | 22.7933 | 22.2128 | 21.8948 | 22.7365 | 22.1649 | 360.8453 | 303.4891 | 260.5149 | 175.8811 | 146.9923 | 378.9332 | 228.4073 | 90.9245 | 89.9465 | 89.621 | 96.3988 | 97.0356 | 106.3454 | 99.1771 | 188.8144 | 710.0732 | 1063.7063 | 927.6473 | 938.3306 | 1041.1412 | 20.2406 | 17.3676 | 942.2162 | 795.2356 | 31.7179 | 938.6862 | 177.0038 | 26.4876 | 103.0468 | 306.3394 | 780.5315 | 100.3572 | 742.1996 | 1021.9063 | 907.1274 | 1009.2874 | 838.0045 | 843.9789 | 1078.1975 |  | 1017.5066 | 943.573 | 1051.5206 | 1135.3247 | 1103.3836 | 912.1897 |  | 928.357 |  |  | 1079.0684 | 1051.7204 | 1070.6889 | [5 empty] | 30.5102 | 1037.769 | 104.7242 | 25.911 | 1022.2785 | 103.1338 | 24.8518 | 1098.552 | 1044.4404 | 1083.8878 |  | 1365.5381 | 1071.2943 | 952.115 | 1040.4103 | 1142.9197 | 1018.4828 | 1065.7617 | 1008.6092 | 1087.6887 | 1009.442 | 1068.3149 | 864.5366 | 1016.9056 | 1044.9515 | 1038.9407 | 1066.5021 | 1062.0547 |  | 985.8095 | 890.8471 | 994.2634 | 1042.6852 | 1053.4658 |  | 1008.3466 | 934.3215 | 0.28702 | 20.2806 | 1.3722 | 1.674 | -27.9931 | 3.0891 | 4090.24 | 1.03 | 8.6727 | -3.051 | -17.1762 | 2.5802 | 6.845 | -33.6998 | 13.766 | 155.6493 | 177.5866 | 202.6905 | 12.2614 | 0.020589 | -13.6859 | 181.7283
42838.4599 | 3425 | 38.2952 | 28.2835 | 24.0105 | 22.8236 | 22.2564 | 22.4872 | 22.5627 | 21.5598 | 26.254 | 23.7036 | 22.3089 | 21.6969 | 21.2198 | 22.0232 | 96.3711 | 97.7374 | 97.4501 | 104.7861 | 232.1504 | 273.132 | 814.0264 | 967.1781 | 991.7637 | 100.5386 | 290.2359 | 766.6662 | 1028.1012 | 991.5996 | 1017.0276 | 100.1376 | 612.7904 | 1057.7676 | 102.3336 | 596.5531 | 928.8999 | 256.5434 | 1021.4306 |  | 1043.8089 | 848.1807 | 774.1438 | 979.0589 |  | 402.6304 | 617.4293 | 499.7567 | 687.1439 | 826.9035 | 909.6354 | 920.8845 | 31.6694 | 211.5899 | 50.3599 | 401.8938 | 32.676 | 49.8177 | 57.6055 | 90.0013 | 46.7548 |  |  | 11.5937 | -2.049 | -68.0662 | 1.4029 | 8.6064 | -197.7566 | 32.881 | -4.9576 | 7.2377 | 23.3844 | 120.0516 | 0.0042335 | -0.00018235 | 0.00055034 | 667.2855 | 283.2578 | 65.7027 | 29.8621 | 22.1682 | 21.0907 | 20.7402 | 35.4835 | 24.9864 | 22.7982 | 22.2115 | 21.8872 | 22.7316 | 22.1553 | 364.2341 | 314.5784 | 277.2784 | 182.7943 | 148.1361 | 378.9895 | 228.9133 | 90.9303 | 89.9478 | 89.629 | 96.4015 | 97.046 | 106.3658 | 99.177 | 189.225 | 710.3667 | 1063.5046 | 929.1954 | 938.8038 | 1040.9741 | 21.1819 | 12.2014 | 943.9276 | 797.1499 | 31.7576 | 939.6552 | 177.2421 | 26.5016 | 103.0399 | 306.6678 | 781.1853 | 100.3646 | 742.0132 | 1020.1357 | 906.5396 | 1009.2984 | 837.8545 | 843.884 | 1078.2906 |  | 1017.4027 | 943.5315 | 1052.1812 | 1135.0275 | 1103.5941 | 912.3137 |  | 928.4608 |  |  | 1078.8614 | 1052.203 | 1070.656 | [5 empty] | 30.5269 | 1044.1297 | 104.7188 | 25.913 | 1025.1168 | 103.1555 | 24.8559 | 1098.1471 | 1044.7854 | 1083.9757 |  | 1364.5207 | 1070.3567 | 952.1895 | 1040.6329 | 1143.1768 | 1018.3557 | 1065.8793 | 1008.9279 | 1085.6562 | 1007.6542 | 1067.6712 | 865.9334 | 1016.381 | 1045.6228 | 1039.4419 | 1066.5422 | 1061.9536 |  | 987.0518 | 890.4169 | 994.5462 | 1040.3784 | 1053.8887 |  | 1008.6635 | 934.7903 | 0.37755 | 20.2805 | 1.3722 | 1.6736 | -27.9234 | 3.0891 | 4072.31 | 0.91 | 8.5232 | -2.9769 | -17.1581 | 2.4633 | 7.0312 | -33.7043 | 13.7434 | 155.5932 | 177.9547 | 202.8291 | 11.8947 | -1.7713 | -15.6063 | 181.6181
42838.4599 | 3426 | 38.3183 | 28.282 | 24.0167 | 22.8269 | 22.251 | 22.4821 | 22.5646 | 21.556 | 26.2533 | 23.7007 | 22.3013 | 21.6985 | 21.2166 | 22.0187 | 96.358 | 97.7466 | 97.4515 | 104.8518 | 232.5693 | 273.5082 | 814.1328 | 968.5732 | 994.019 | 100.5326 | 290.5862 | 766.7801 | 1025.1976 | 990.7287 | 1015.5293 | 100.1436 | 613.0594 | 1056.3939 | 102.3544 | 597.2837 | 930.9695 | 264.6513 | 1021.3831 |  | 1043.4781 | 845.8061 | 773.738 | 979.1412 |  | 402.3805 | 616.6389 | 500.4838 | 689.0777 | 827.2597 | 910.0809 | 922.5219 | 31.9937 | 211.7101 | 51.8542 | 402.2696 | 32.685 | 49.8127 | 57.6009 | 90.0379 | 46.7509 |  |  | 11.5471 | -2.1574 | -68.0149 | 1.5711 | 8.6241 | -197.7625 | 32.3179 | -4.6357 | 7.3377 | 23.7681 | 120.7882 | 0.0044273 | -0.00024313 | 0.00053555 | 667.4654 | 283.354 | 65.7698 | 29.8857 | 22.1634 | 21.0907 | 20.7402 | 35.4931 | 24.9976 | 22.8032 | 22.2096 | 21.8894 | 22.7345 | 22.1562 | 357.0045 | 310.3074 | 276.7724 | 184.1017 | 149.4276 | 378.9577 | 228.9748 | 90.9448 | 89.9585 | 89.6432 | 96.4186 | 97.0561 | 106.4008 | 99.1992 | 189.7024 | 710.6848 | 1063.592 | 931.2008 | 939.3597 | 1041.3081 | 19.5157 | 12.7415 | 941.1787 | 798.2363 | 31.7603 | 937.8899 | 177.4277 | 26.5108 | 103.0119 | 306.9878 | 781.6505 | 100.3486 | 742.0274 | 1019.1246 | 906.3142 | 1009.0851 | 837.8457 | 843.8526 | 1078.6096 |  | 1017.3199 | 943.2954 | 1052.5678 | 1134.4095 | 1103.6692 | 912.5593 |  | 928.1651 |  |  | 1078.9337 | 1052.3174 | 1069.9012 | [5 empty] | 30.5404 | 1045.421 | 104.7054 | 25.9203 | 1025.5029 | 103.1919 | 24.8635 | 1098.0127 | 1049.1355 | 1083.4457 |  | 1365.5196 | 1070.0779 | 951.795 | 1040.5255 | 1143.5123 | 1018.3207 | 1065.9577 | 1009.3916 | 1084.6051 | 1008.2369 | 1066.8663 | 865.5341 | 1015.7737 | 1046.9429 | 1039.2276 | 1066.7671 | 1061.539 |  | 989.4635 | 891.2007 | 994.6864 | 1038.9228 | 1055.4598 |  | 1008.7418 | 935.2514 | -0.0071815 | 20.2796 | 1.3732 | 1.6741 | -27.8992 | 3.0891 | 4046.27 | 0.86 | 8.5011 | -3.0533 | -17.144 | 2.6056 | 7.0398 | -33.7112 | 13.6277 | 155.5417 | 178.1762 | 202.8929 | 12.6925 | -1.7065 | -15.1038 | 181.6585
42838.4599 | 3427 | 38.3201 | 28.2945 | 24.0175 | 22.8324 | 22.2531 | 22.4815 | 22.5584 | 21.5524 | 26.2534 | 23.7008 | 22.3052 | 21.6975 | 21.2102 | 22.0196 | 96.3817 | 97.7727 | 97.4711 | 104.9205 | 232.9875 | 273.8826 | 814.3508 | 970.7054 | 996.8512 | 100.5178 | 290.9418 | 766.9427 | 1023.3506 | 990.742 | 1014.3891 | 100.1401 | 613.3221 | 1057.0485 | 102.376 | 598.0419 | 933.7444 | 271.0884 | 1021.3169 |  | 1043.2048 | 844.9013 | 773.4216 | 978.7339 |  | 403.0743 | 615.5646 | 501.8581 | 692.9783 | 828.514 | 911.3429 | 923.5033 | 32.7482 | 211.9001 | 51.3254 | 402.4605 | 32.6836 | 49.807 | 57.592 | 90.066 | 46.7451 |  |  | 11.8224 | -2.4025 | -68.5938 | 1.3838 | 9.2773 | -197.7836 | 32.7759 | -5.1981 | 7.2748 | 23.8544 | 120.11 | 0.0043452 | -0.00017906 | 0.00053884 | 667.6428 | 283.4443 | 65.8317 | 29.8919 | 22.1695 | 21.0894 | 20.7464 | 35.5007 | 24.998 | 22.8006 | 22.2102 | 21.888 | 22.7389 | 22.157 | 350.3483 | 307.2015 | 271.1901 | 177.3377 | 142.2138 | 378.7919 | 228.9761 | 90.959 | 89.9682 | 89.6621 | 96.4249 | 97.0702 | 106.4269 | 99.2129 | 190.1131 | 710.9665 | 1063.8631 | 933.0216 | 940.2818 | 1041.5642 | 23.4133 | 13.6872 | 938.0896 | 799.1627 | 31.7822 | 935.629 | 177.6057 | 26.5179 | 103.0232 | 307.3249 | 782.3106 | 100.3259 | 742.1759 | 1020.6711 | 906.3476 | 1008.8457 | 837.4628 | 843.4977 | 1078.4571 |  | 1017.2736 | 943.1352 | 1053.2584 | 1134.0239 | 1104.0194 | 912.6024 |  | 927.8443 |  |  | 1077.9125 | 1050.2413 | 1069.5188 | [5 empty] | 30.5539 | 1044.9675 | 104.704 | 25.9258 | 1029.8289 | 103.2161 | 24.8668 | 1097.6908 | 1049.2409 | 1083.6426 |  | 1365.092 | 1070.6323 | 951.1016 | 1040.4386 | 1143.5452 | 1018.0778 | 1065.5654 | 1009.6445 | 1083.7419 | 1008.7704 | 1066.307 | 865.2558 | 1015.6383 | 1048.0214 | 1040.4022 | 1066.7534 | 1061.3812 |  | 991.2861 | 892.1985 | 995.1462 | 1040.3476 | 1056.98 |  | 1009.0342 | 935.4875 | 0.64058 | 20.276 | 1.374 | 1.6758 | -27.8397 | 3.0891 | 4025.18 | 0.61 | 8.5981 | -3.2202 | -17.2064 | 2.4439 | 7.3054 | -33.7309 | 13.7313 | 155.5221 | 178.565 | 203.1207 | 13.4032 | -1.086 | -14.6824 | 181.8059
42838.46 | 3428 | 38.3181 | 28.2903 | 24.0147 | 22.8197 | 22.246 | 22.4769 | 22.5547 | 21.5542 | 26.2675 | 23.7003 | 22.3016 | 21.6959 | 21.2063 | 22.0126 | 96.3935 | 97.7868 | 97.4705 | 104.9867 | 233.3948 | 274.2475 | 814.8287 | 972.5109 | 999.1979 | 100.5143 | 291.2926 | 767.1674 | 1020.9764 | 990.3666 | 1013.1202 | 100.1605 | 613.5309 | 1057.7189 | 102.395 | 598.7912 | 936.5014 | 260.2594 | 1021.2762 |  | 1042.6206 | 846.4105 | 773.0487 | 978.9604 |  | 403.3096 | 614.9209 | 502.7288 | 697.1527 | 830.0433 | 912.6556 | 924.803 | 33.2667 | 211.9782 | 49.9914 | 402.5235 | 32.6851 | 49.7973 | 57.5845 | 90.0837 | 46.7596 |  |  | 12.5426 | -2.5346 | -68.1969 | 1.3628 | 8.7707 | -197.7527 | 32.4907 | -5.4045 | 7.1016 | 23.6534 | 120.8162 | 0.0043945 | -0.00014621 | 0.00050105 | 667.8393 | 283.5414 | 65.8852 | 29.8995 | 22.1692 | 21.0896 | 20.7434 | 35.5068 | 25.0026 | 22.803 | 22.2133 | 21.8864 | 22.7372 | 22.1516 | 343.6849 | 309.2083 | 272.7951 | 174.2446 | 141.317 | 378.8841 | 229.0834 | 90.9724 | 89.9764 | 89.6789 | 96.442 | 97.09 | 106.4651 | 99.2267 | 190.5494 | 711.2593 | 1063.9487 | 934.4582 | 940.9412 | 1041.4973 | 25.7621 | 14.6859 | 939.9352 | 799.7751 | 31.7901 | 938.2435 | 177.784 | 26.5314 | 103.0336 | 307.6503 | 783.3459 | 100.3431 | 742.3618 | 1020.7499 | 906.1924 | 1008.8389 | 837.267 | 843.2971 | 1078.2103 |  | 1017.2085 | 942.9749 | 1054.1521 | 1134.0303 | 1104.5064 | 912.722 |  | 927.4805 |  |  | 1077.3895 | 1049.8544 | 1069.0846 | [5 empty] | 30.5706 | 1045.9469 | 104.7122 | 25.937 | 1032.6618 | 103.2479 | 24.8807 | 1097.4696 | 1051.323 | 1083.6312 |  | 1364.2257 | 1071.4762 | 950.6565 | 1040.2639 | 1143.4559 | 1017.7178 | 1065.4792 | 1010.2737 | 1085.0006 | 1008.8655 | 1065.9393 | 865.9702 | 1016.5606 | 1048.8856 | 1041.1549 | 1066.8986 | 1061.8281 |  | 992.2383 | 893.2454 | 995.851 | 1043.0651 | 1056.0871 |  | 1009.6197 | 935.8476 | 0.15235 | 20.2751 | 1.375 | 1.6767 | -27.984 | 3.0892 | 4020.9 | 0.63 | 8.8517 | -3.3063 | -17.1504 | 2.4244 | 7.1071 | -33.747 | 13.679 | 155.4954 | 179.0678 | 203.4227 | 14.1596 | -1.2494 | -15.3738 | 181.8565
42838.46 | 3429 | 38.3378 | 28.2989 | 24.0173 | 22.823 | 22.2486 | 22.4811 | 22.5549 | 21.5529 | 26.2738 | 23.6981 | 22.3002 | 21.6927 | 21.2131 | 22.0118 | 96.3771 | 97.7943 | 97.4732 | 105.0548 | 233.8193 | 274.5936 | 815.5716 | 972.864 | 999.7562 | 100.5091 | 291.6395 | 767.3546 | 1020.5379 | 991.87 | 1012.4155 | 100.1863 | 613.7807 | 1058.5629 | 102.4215 | 599.5674 | 937.4504 | 265.3842 | 1021.1974 |  | 1042.3915 | 848.4543 | 772.5174 | 979.0182 |  | 403.5767 | 613.6501 | 503.0531 | 701.0858 | 832.1122 | 912.8851 | 925.7005 | 33.7156 | 212.0245 | 49.2864 | 402.6927 | 32.678 | 49.8107 | 57.5692 | 90.0804 | 46.7616 |  |  | 14.3477 | -2.1738 | -68.3586 | 1.6309 | 7.7377 | -197.7816 | 32.377 | -5.1068 | 7.0292 | 23.522 | 120.4028 | 0.004383 | -6.242e-05 | 0.00054541 | 667.9745 | 283.635 | 65.9544 | 29.9108 | 22.1687 | 21.0957 | 20.7487 | 35.5187 | 25.0103 | 22.8045 | 22.2158 | 21.8864 | 22.7379 | 22.1569 | 356.24 | 302.8166 | 270.2035 | 166.8816 | 136.6197 | 379.4087 | 229.164 | 90.982 | 89.9816 | 89.6839 | 96.4562 | 97.0982 | 106.4809 | 99.2285 | 190.9755 | 711.5454 | 1063.9054 | 935.6221 | 941.1586 | 1041.3454 | 25.3404 | 15.0576 | 939.5906 | 800.0017 | 31.8203 | 937.4258 | 177.9581 | 26.5439 | 103.029 | 307.9758 | 784.3564 | 100.346 | 742.304 | 1021.5221 | 906.6497 | 1007.6087 | 837.3339 | 843.2666 | 1077.9834 |  | 1017.1636 | 942.6471 | 1054.9939 | 1133.8413 | 1104.3665 | 912.9795 |  | 926.9866 |  |  | 1077.1311 | 1049.443 | 1068.4078 | [5 empty] | 30.5786 | 1048.3528 | 104.7101 | 25.9298 | 1034.0282 | 103.28 | 24.8799 | 1097.2766 | 1052.8166 | 1083.5177 |  | 1362.826 | 1071.6611 | 951.9879 | 1040.2164 | 1143.5233 | 1017.2644 | 1065.2719 | 1010.4211 | 1084.399 | 1009.2309 | 1065.6355 | 866.5235 | 1017.8553 | 1050.5699 | 1041.27 | 1067.4924 | 1062.0306 |  | 992.5434 | 894.688 | 996.3069 | 1042.5413 | 1053.6959 |  | 1010.2702 | 936.0566 | 0.6289 | 20.2728 | 1.3745 | 1.6764 | -27.7998 | 3.0891 | 3975.93 | 0.6 | 9.4647 | -3.0598 | -17.1584 | 2.6503 | 6.6761 | -33.7527 | 13.6563 | 155.4786 | 179.5471 | 203.3411 | 12.8559 | -0.95013 | -15.0541 | 181.836
42838.46 | 3430 | 38.3554 | 28.3096 | 24.027 | 22.8211 | 22.2449 | 22.4827 | 22.5606 | 21.5577 | 26.2807 | 23.7062 | 22.3022 | 21.6968 | 21.2148 | 22.0125 | 96.3791 | 97.8098 | 97.4907 | 105.144 | 234.2504 | 274.9431 | 816.3066 | 972.5167 | 999.2118 | 100.5052 | 292.0031 | 767.5285 | 1023.1413 | 991.212 | 1012.7242 | 100.2036 | 614.082 | 1059.0148 | 102.4411 | 600.3054 | 937.2338 | 244.8209 | 1021.0531 |  | 1041.9631 | 849.9476 | 772.0461 | 978.7974 |  | 403.3756 | 614.0752 | 502.5996 | 702.5335 | 831.3686 | 912.6181 | 925.012 | 33.2881 | 212.0291 | 49.0594 | 402.8415 | 32.6539 | 49.8315 | 57.5636 | 90.0883 | 46.7612 |  |  | 12.0202 | -1.6461 | -68.1135 | 1.7814 | 7.6713 | -197.7796 | 32.1897 | -4.9728 | 7.1421 | 23.6941 | 121.2285 | 0.0044618 | -0.00011499 | 0.00051748 | 668.0477 | 283.7269 | 66.0204 | 29.9253 | 22.1619 | 21.0836 | 20.7474 | 35.5253 | 24.9996 | 22.8001 | 22.2051 | 21.8872 | 22.7433 | 22.1654 | 377.4791 | 314.737 | 281.1478 | 167.2192 | 132.5598 | 380.0578 | 229.4614 | 90.9877 | 89.9859 | 89.6896 | 96.4703 | 97.1103 | 106.5171 | 99.2363 | 191.3973 | 711.8397 | 1063.8456 | 936.9764 | 941.1198 | 1041.402 | 18.6776 | 15.7113 | 937.0332 | 802.3699 | 31.8263 | 935.6749 | 178.135 | 26.5483 | 103.0267 | 308.296 | 785.6218 | 100.3346 | 742.328 | 1022.158 | 906.244 | 1006.9825 | 837.0011 | 842.9806 | 1077.7878 |  | 1017.1318 | 942.2699 | 1055.791 | 1133.5695 | 1104.4031 | 913.1014 |  | 926.4841 |  |  | 1076.5784 | 1048.6166 | 1067.6566 | [5 empty] | 30.5941 | 1047.2251 | 104.7139 | 25.9337 | 1032.074 | 103.3136 | 24.8861 | 1097.0449 | 1054.2958 | 1083.4103 |  | 1362.654 | 1072.2551 | 952.9054 | 1039.9662 | 1143.4351 | 1017.2214 | 1065.0239 | 1009.8651 | 1084.2681 | 1009.482 | 1065.6853 | 867.9423 | 1017.6035 | 1049.8964 | 1041.1651 | 1067.8469 | 1062.1916 |  | 990.8484 | 895.9109 | 996.2974 | 1040.5036 | 1055.2453 |  | 1010.7904 | 936.2695 | 0.16348 | 20.2737 | 1.3742 | 1.6773 | -28.1671 | 3.0891 | 3945.96 | 0.37 | 8.6641 | -2.6633 | -17.1317 | 2.7705 | 6.6466 | -33.7487 | 13.6153 | 155.4676 | 180.0037 | 203.3713 | 10.6091 | -2.1246 | -16.3069 | 181.8004
42838.46 | 3431 | 38.3679 | 28.3112 | 24.0324 | 22.8297 | 22.2474 | 22.4776 | 22.5642 | 21.5552 | 26.2783 | 23.7074 | 22.3023 | 21.695 | 21.2155 | 22.013 | 96.4266 | 97.8215 | 97.4958 | 105.2141 | 234.6552 | 275.2844 | 816.5368 | 972.1715 | 998.0783 | 100.4951 | 292.3714 | 767.8656 | 1025.0252 | 990.1988 | 1013.5518 | 100.2147 | 614.463 | 1058.2303 | 102.45 | 600.9841 | 936.6066 | 260.4374 | 1020.9193 |  | 1041.5485 | 850.7832 | 771.5904 | 978.5777 |  | 403.5103 | 615.6043 | 501.9321 | 700.4006 | 831.042 | 912.8036 | 924.5448 | 32.6579 | 211.964 | 48.5005 | 402.8625 | 32.674 | 49.8455 | 57.5443 | 90.1054 | 46.7548 |  |  | 12.3796 | -1.4602 | -68.0852 | 1.6381 | 8.082 | -197.7717 | 32.678 | -4.9458 | 6.9319 | 23.1807 | 120.8545 | 0.0042252 | -0.00015606 | 0.00054541 | 668.1402 | 283.8263 | 66.0713 | 29.9445 | 22.1718 | 21.0977 | 20.7512 | 35.5439 | 25.0123 | 22.8066 | 22.2127 | 21.8913 | 22.7464 | 22.1612 | 372.6596 | 321.6885 | 285.8512 | 163.4465 | 136.8231 | 380.2031 | 229.7338 | 91.0099 | 90.0006 | 89.7055 | 96.4864 | 97.129 | 106.5503 | 99.2684 | 191.8173 | 712.151 | 1063.9762 | 939.0163 | 941.8484 | 1041.6242 | 21.0594 | 11.6085 | 936.2864 | 803.872 | 31.8623 | 935.4651 | 178.3299 | 26.5629 | 103.0327 | 308.6254 | 787.611 | 100.3602 | 742.8664 | 1019.9207 | 905.8607 | 1007.5043 | 836.8536 | 842.9055 | 1077.5892 |  | 1017.1062 | 941.9049 | 1056.5421 | 1133.563 | 1104.7025 | 913.2831 |  | 925.9712 |  |  | 1075.4393 | 1048.1704 | 1066.7642 | [5 empty] | 30.6135 | 1044.807 | 104.7263 | 25.9386 | 1026.6731 | 103.3479 | 24.8983 | 1096.6984 | 1053.8074 | 1083.2756 |  | 1363.1796 | 1075.5047 | 952.8095 | 1039.8694 | 1143.8348 | 1017.0633 | 1064.9364 | 1010.4047 | 1088.7413 | 1009.7256 | 1065.8892 | 868.2137 | 1016.9866 | 1049.1606 | 1041.8169 | 1067.9829 | 1062.3536 |  | 990.2018 | 896.1414 | 996.4004 | 1039.4306 | 1049.7044 |  | 1010.8598 | 936.5179 | 0.12118 | 20.2708 | 1.3742 | 1.6761 | -27.8667 | 3.0892 | 3955.92 | 0.81 | 8.7955 | -2.5105 | -17.1429 | 2.6591 | 6.8228 | -33.7507 | 13.7192 | 155.46 | 180.4349 | 203.5574 | 11.17 | -2.609 | -15.3521 | 181.8687
42838.46 | 3432 | 38.377 | 28.3206 | 24.0324 | 22.8283 | 22.2509 | 22.4869 | 22.5648 | 21.5605 | 26.2886 | 23.7079 | 22.3093 | 21.6961 | 21.2171 | 22.018 | 96.4559 | 97.8322 | 97.4948 | 105.2861 | 235.0486 | 275.6213 | 816.1245 | 972.0194 | 997.7239 | 100.4799 | 292.7181 | 768.2267 | 1024.801 | 991.1901 | 1013.761 | 100.2358 | 614.7764 | 1058.3297 | 102.4524 | 601.6734 | 936.075 | 289.6301 | 1020.8308 |  | 1041.1885 | 850.4883 | 771.2184 | 978.4637 |  | 403.5182 | 616.5932 | 502.1483 | 699.7873 | 831.7628 | 912.7984 | 923.9813 | 32.3194 | 212.0066 | 48.0732 | 402.8304 | 32.6687 | 49.8687 | 57.5254 | 90.0962 | 46.7489 |  |  | 12.0912 | -1.6987 | -68.1141 | 1.3786 | 8.2936 | -197.7389 | 31.6194 | -4.9563 | 7.089 | 23.8848 | 120.3914 | 0.0043797 | -0.00010021 | 0.00055034 | 668.1627 | 283.9291 | 66.1396 | 29.9596 | 22.1744 | 21.0931 | 20.7523 | 35.5564 | 25.0162 | 22.8098 | 22.2165 | 21.8914 | 22.7484 | 22.1633 | 372.6243 | 306.9093 | 274.928 | 162.7104 | 136.6071 | 380.4922 | 229.7129 | 91.027 | 90.0034 | 89.7151 | 96.4966 | 97.1406 | 106.5841 | 99.2779 | 192.2033 | 712.4342 | 1064.1611 | 940.852 | 942.6126 | 1041.8687 | 17.7331 | 11.2871 | 935.4594 | 806.3428 | 31.872 | 934.0732 | 178.5083 | 26.5686 | 103.044 | 308.9335 | 788.4135 | 100.325 | 743.0996 | 1020.3753 | 906.5235 | 1008.6709 | 836.6818 | 842.8043 | 1077.4004 |  | 1017.1175 | 941.386 | 1057.4808 | 1133.6025 | 1104.8276 | 913.6146 |  | 925.315 |  |  | 1074.6422 | 1047.8124 | 1066.0856 | [5 empty] | 30.6286 | 1045.3779 | 104.7334 | 25.948 | 1026.8639 | 103.3761 | 24.9012 | 1096.3932 | 1052.2565 | 1083.4019 |  | 1363.3693 | 1079.0128 | 952.9763 | 1039.3977 | 1144.1344 | 1016.6584 | 1064.9301 | 1011.0687 | 1092.8509 | 1010.0733 | 1065.7319 | 868.6352 | 1016.8131 | 1049.7522 | 1042.3059 | 1068.1687 | 1062.5771 |  | 988.6236 | 895.7095 | 996.6812 | 1038.6343 | 1045.475 |  | 1010.9055 | 936.6504 | 0.53596 | 20.2687 | 1.374 | 1.6759 | -27.9499 | 3.0892 | 3941.41 | 0.6 | 8.6931 | -2.7093 | -17.1561 | 2.4407 | 6.9115 | -33.7478 | 13.4951 | 155.471 | 180.9764 | 203.634 | 11.2243 | -1.3983 | -13.4465 | 181.9673
42838.46 | 3433 | 38.3813 | 28.3267 | 24.0226 | 22.8167 | 22.2528 | 22.479 | 22.559 | 21.5625 | 26.2914 | 23.7084 | 22.3012 | 21.6951 | 21.2169 | 22.0163 | 96.4832 | 97.8599 | 97.5113 | 105.3675 | 235.4498 | 275.9703 | 815.8498 | 972.3679 | 998.0054 | 100.4716 | 293.0686 | 768.5426 | 1025.4158 | 989.0152 | 1014.1645 | 100.2549 | 615.1053 | 1058.5932 | 102.4686 | 602.3734 | 937.0471 | 271.1437 | 1020.7393 |  | 1040.6815 | 849.081 | 770.9085 | 978.2471 |  | 403.1093 | 617.3779 | 503.9675 | 698.8767 | 831.9397 | 913.087 | 924.8573 | 32.085 | 212.1206 | 47.6769 | 402.7796 | 32.6689 | 49.8751 | 57.5096 | 90.0884 | 46.7464 |  |  | 11.9059 | -2.0798 | -68.1549 | 1.9503 | 8.5558 | -197.7684 | 32.0504 | -5.0128 | 7.0345 | 23.6595 | 120.2015 | 0.0042745 | -0.00021849 | 0.00052405 | 668.2279 | 284.0228 | 66.2204 | 29.9746 | 22.1795 | 21.0902 | 20.7488 | 35.5584 | 25.0206 | 22.8093 | 22.2144 | 21.8904 | 22.7517 | 22.1594 | 362.673 | 301.4008 | 272.1573 | 165.746 | 136.6493 | 380.4523 | 229.7018 | 91.052 | 90.0102 | 89.7309 | 96.5083 | 97.1529 | 106.6191 | 99.2893 | 192.6057 | 712.6886 | 1064.3733 | 942.6236 | 943.1435 | 1042.027 | 13.9964 | 14.8001 | 933.7741 | 807.8602 | 31.8849 | 933.2221 | 178.6974 | 26.5743 | 103.0734 | 309.2554 | 789.3586 | 100.2831 | 743.276 | 1020.3032 | 906.8256 | 1009.4432 | 836.2745 | 842.4792 | 1077.2755 |  | 1017.1198 | 941.0079 | 1057.9019 | 1133.6188 | 1104.4602 | 913.7049 |  | 924.7822 |  |  | 1074.2206 | 1046.671 | 1065.664 | [5 empty] | 30.6362 | 1045.9691 | 104.7465 | 25.9561 | 1026.9704 | 103.4063 | 24.9087 | 1096.1784 | 1050.5549 | 1082.8419 |  | 1362.5756 | 1079.8088 | 953.7074 | 1038.8748 | 1144.0476 | 1016.4939 | 1064.7531 | 1011.534 | 1091.0419 | 1010.7241 | 1065.204 | 866.9793 | 1016.8698 | 1050.1574 | 1041.7552 | 1068.5473 | 1062.7325 |  | 987.0346 | 895.5493 | 996.7313 | 1038.0288 | 1050.3395 |  | 1010.9316 | 936.7811 | 0.20503 | 20.2682 | 1.3745 | 1.6755 | -27.84 | 3.0891 | 3971.45 | 1.15 | 8.6276 | -2.9992 | -17.1688 | 2.9043 | 7.0207 | -33.7545 | 13.5884 | 155.4757 | 181.2237 | 203.4054 | 12.323 | -1.092 | -14.6653 | 182.0839
42838.46 | 3434 | 38.4068 | 28.3309 | 24.0304 | 22.8283 | 22.2502 | 22.4818 | 22.5556 | 21.5597 | 26.2972 | 23.7174 | 22.3098 | 21.6956 | 21.211 | 22.0198 | 96.5062 | 97.8766 | 97.5213 | 105.4356 | 235.8425 | 276.304 | 815.5104 | 971.3139 | 996.4539 | 100.4479 | 293.437 | 768.8165 | 1027.6902 | 986.7842 | 1015.4727 | 100.2873 | 615.3526 | 1057.7557 | 102.4674 | 603.1251 | 935.4489 | 219.824 | 1020.6304 |  | 1040.1973 | 849.1568 | 770.6053 | 978.4391 |  | 402.5115 | 617.6837 | 504.3522 | 699.0123 | 833.2067 | 912.6996 | 925.1324 | 32.319 | 212.2272 | 48.1589 | 402.7891 | 32.6568 | 49.9081 | 57.4913 | 90.0872 | 46.7466 |  |  | 11.6864 | -1.7723 | -68.31 | 1.7091 | 8.0123 | -197.7947 | 33.1531 | -5.1022 | 7.1997 | 23.8447 | 119.8933 | 0.0042959 | -0.00022506 | 0.00055362 | 668.3164 | 284.133 | 66.2797 | 29.986 | 22.1819 | 21.0915 | 20.7518 | 35.5716 | 25.0286 | 22.8118 | 22.2187 | 21.8899 | 22.7562 | 22.1643 | 348.1358 | 301.9374 | 275.0624 | 166.6232 | 137.6721 | 380.0818 | 229.7507 | 91.068 | 90.0123 | 89.7408 | 96.5195 | 97.1706 | 106.6507 | 99.293 | 193.0008 | 712.9624 | 1064.5286 | 944.4139 | 943.7329 | 1042.0227 | 18.5695 | 9.647 | 933.3206 | 808.4139 | 31.9129 | 933.485 | 178.8896 | 26.5936 | 103.0068 | 309.593 | 790.3629 | 100.2584 | 743.2733 | 1019.5317 | 907.5842 | 1010.5538 | 835.8148 | 842.0469 | 1077.3535 |  | 1017.1233 | 940.616 | 1058.0092 | 1133.9262 | 1104.2694 | 913.7288 |  | 924.291 |  |  | 1073.8966 | 1044.277 | 1065.4341 | [5 empty] | 30.6507 | 1045.4221 | 104.7586 | 25.9678 | 1026.8747 | 103.4423 | 24.9219 | 1095.8562 | 1050.1331 | 1082.8096 |  | 1362.7764 | 1079.3154 | 953.8675 | 1038.4666 | 1143.8104 | 1016.3614 | 1064.2176 | 1011.9806 | 1088.8855 | 1011.0738 | 1064.4656 | 867.8679 | 1016.7892 | 1049.6504 | 1041.5074 | 1068.9724 | 1063.0593 |  | 986.2504 | 894.4454 | 996.5473 | 1039.073 | 1054.4331 |  | 1010.5404 | 936.9323 | 0.26012 | 20.269 | 1.3745 | 1.6762 | -28.1067 | 3.0891 | 3982.84 | 0.7 | 8.552 | -2.7691 | -17.1912 | 2.7193 | 6.793 | -33.7512 | 13.818 | 155.4753 | 181.2949 | 203.2785 | 13.8737 | -1.4079 | -17.7239 | 182.1726
42838.46 | 3435 | 38.4121 | 28.3512 | 24.0416 | 22.8287 | 22.2472 | 22.4828 | 22.5728 | 21.5594 | 26.3083 | 23.7186 | 22.3021 | 21.6963 | 21.2074 | 22.0191 | 96.5244 | 97.8803 | 97.5194 | 105.5023 | 236.2353 | 276.6386 | 815.0997 | 970.2813 | 995.2409 | 100.4248 | 293.8006 | 769.0728 | 1027.5648 | 985.378 | 1015.8655 | 100.3141 | 615.6589 | 1054.7071 | 102.4952 | 603.7953 | 934.4981 | 201.1799 | 1020.5653 |  | 1039.8995 | 848.2109 | 770.4438 | 978.4974 |  | 402.5215 | 617.1166 | 504.6228 | 699.8351 | 833.7263 | 913.3582 | 926.5417 | 32.6455 | 212.2649 | 47.8404 | 402.7718 | 32.6381 | 49.9336 | 57.4741 | 90.105 | 46.7485 |  |  | 11.7021 | -1.7046 | -68.0616 | 1.6342 | 7.9907 | -197.7698 | 33.1761 | -4.6462 | 6.842 | 23.4136 | 119.3734 | 0.0045538 | -6.078e-05 | 0.00050434 | 668.4046 | 284.2263 | 66.3366 | 29.9988 | 22.1854 | 21.0898 | 20.7431 | 35.5782 | 25.0291 | 22.8088 | 22.2137 | 21.8841 | 22.7534 | 22.164 | 345.3628 | 299.66 | 260.7316 | 166.4327 | 137.3251 | 379.9552 | 229.53 | 91.0726 | 90.0302 | 89.7545 | 96.5361 | 97.1815 | 106.6769 | 99.3137 | 193.4621 | 713.2872 | 1064.4505 | 946.0121 | 944.3894 | 1041.7252 | 16.4643 | 9.736 | 934.6768 | 809.3291 | 31.9275 | 933.745 | 179.0765 | 26.6053 | 103.0371 | 309.9503 | 790.5713 | 100.2299 | 743.2184 | 1016.5771 | 907.6427 | 1009.6088 | 835.3582 | 841.6256 | 1078.1034 |  | 1017.1072 | 940.3064 | 1058.0089 | 1133.7671 | 1104.5919 | 913.6347 |  | 923.8356 |  |  | 1074.1647 | 1044.9753 | 1065.7708 | [5 empty] | 30.6796 | 1046.8847 | 104.7738 | 25.9779 | 1027.4285 | 103.476 | 24.9315 | 1095.4577 | 1051.8734 | 1083.3626 |  | 1363.6307 | 1078.642 | 952.2048 | 1038.3349 | 1143.6496 | 1015.8949 | 1063.8373 | 1011.9857 | 1087.3884 | 1010.7801 | 1064.3884 | 868.4216 | 1016.8349 | 1049.3835 | 1042.6216 | 1068.9902 | 1062.9744 |  | 986.8702 | 893.3503 | 996.4277 | 1039.7796 | 1051.6429 |  | 1010.4989 | 936.8129 | -0.069695 | 20.2655 | 1.3746 | 1.6757 | -27.9077 | 3.0892 | 3985.21 | 0.88 | 8.5591 | -2.7148 | -17.1545 | 2.6582 | 6.7857 | -33.7584 | 13.8266 | 155.4462 | 181.3034 | 203.4831 | 14.1597 | 0.1535 | -18.722 | 182.1363
42838.46 | 3436 | 38.4225 | 28.3477 | 24.0408 | 22.8281 | 22.2529 | 22.4882 | 22.5625 | 21.5557 | 26.3068 | 23.7173 | 22.3036 | 21.6973 | 21.2117 | 22.0197 | 96.5344 | 97.8901 | 97.5172 | 105.5822 | 236.6214 | 276.9807 | 814.3438 | 969.0599 | 993.2319 | 100.3891 | 294.1512 | 769.2071 | 1028.4923 | 984.2523 | 1016.6656 | 100.3066 | 615.9282 | 1053.2539 | 102.4663 | 604.4525 | 932.406 | 190.0137 | 1020.4952 |  | 1039.6353 | 846.8255 | 770.1538 | 978.5498 |  | 403.7999 | 617.7098 | 505.5658 | 700.033 | 834.8455 | 913.7863 | 926.3989 | 32.875 | 212.2966 | 47.0721 | 402.8502 | 32.6288 | 49.9427 | 57.4594 | 90.094 | 46.7553 |  |  | 11.6134 | -1.9589 | -68.2594 | 1.786 | 8.0176 | -197.7947 | 33.3068 | -4.8308 | 7.0145 | 23.5109 | 120.6332 | 0.0044996 | -6.571e-05 | 0.00054869 | 668.4881 | 284.3309 | 66.4043 | 30.0141 | 22.1782 | 21.0894 | 20.7384 | 35.5841 | 25.0257 | 22.8087 | 22.2083 | 21.8848 | 22.7514 | 22.1617 | 339.9862 | 294.07 | 252.0592 | 164.8231 | 134.2968 | 379.6419 | 229.316 | 91.0868 | 90.0333 | 89.7697 | 96.5383 | 97.2028 | 106.708 | 99.3309 | 193.8785 | 713.5858 | 1064.2298 | 947.3039 | 944.8566 | 1041.3927 | 15.2743 | 11.883 | 936.2025 | 809.5687 | 31.9479 | 935.2293 | 179.2717 | 26.6139 | 103.0716 | 310.3309 | 790.5732 | 100.228 | 743.4236 | 1016.3724 | 907.996 | 1008.7565 | 835.3439 | 841.569 | 1078.9122 |  | 1017.0954 | 940.1902 | 1058.3074 | 1133.1917 | 1104.9699 | 913.4877 |  | 923.59 |  |  | 1075.0717 | 1045.179 | 1066.2409 | [5 empty] | 30.6931 | 1049.4575 | 104.7823 | 25.9801 | 1025.6826 | 103.5129 | 24.9429 | 1095.4466 | 1052.8704 | 1082.8552 |  | 1363.3786 | 1078.4894 | 951.8284 | 1038.8773 | 1143.9636 | 1015.4851 | 1063.6679 | 1011.9214 | 1089.6602 | 1010.0921 | 1064.7137 | 866.707 | 1016.8279 | 1047.9988 | 1041.8162 | 1068.9192 | 1062.5927 |  | 985.6661 | 893.7493 | 996.1924 | 1040.0632 | 1052.6024 |  | 1010.7033 | 936.975 | -0.055597 | 20.2638 | 1.3749 | 1.6756 | -27.9299 | 3.0892 | 3996.24 | 1.16 | 8.5293 | -2.9113 | -17.1851 | 2.7798 | 6.7983 | -33.7667 | 13.8563 | 155.4177 | 181.4747 | 203.7339 | 14.7025 | 1.0872 | -19.2945 | 182.0197
42838.4601 | 3437 | 38.4357 | 28.3512 | 24.0467 | 22.8302 | 22.2539 | 22.4879 | 22.5623 | 21.5588 | 26.3171 | 23.7224 | 22.3037 | 21.6933 | 21.2164 | 22.0122 | 96.5655 | 97.9011 | 97.5415 | 105.6674 | 237.0208 | 277.3266 | 814.1288 | 968.0258 | 992.342 | 100.3713 | 294.5296 | 769.3925 | 1033.2653 | 983.6853 | 1018.8031 | 100.3251 | 616.1863 | 1053.3234 | 102.464 | 605.1745 | 931.3776 | 177.127 | 1020.4135 |  | 1039.2408 | 847.4688 | 770.1043 | 978.6526 |  | 404.6585 | 618.4423 | 506.0742 | 700.1408 | 835.6382 | 913.4455 | 925.7607 | 32.7187 | 212.2665 | 47.3723 | 403.0449 | 32.6115 | 49.9421 | 57.4437 | 90.0914 | 46.7552 |  |  | 11.1962 | -2.662 | -68.1266 | 1.4712 | 8.5236 | -197.7711 | 33.1518 | -4.9314 | 7.1318 | 23.5088 | 121.0233 | 0.0043583 | -0.00017413 | 0.00050927 | 668.5588 | 284.451 | 66.4732 | 30.0325 | 22.1818 | 21.096 | 20.7445 | 35.6037 | 25.0363 | 22.8133 | 22.2137 | 21.8914 | 22.7601 | 22.1641 | 334.6879 | 291.2322 | 251.2378 | 163.6517 | 131.3902 | 379.2179 | 229.1454 | 91.0931 | 90.0363 | 89.7776 | 96.5583 | 97.2169 | 106.7415 | 99.344 | 194.2669 | 713.8738 | 1063.9904 | 948.5821 | 945.2387 | 1040.9675 | 16.1812 | 10.9982 | 937.1756 | 810.367 | 31.9734 | 936.7462 | 179.4756 | 26.623 | 102.9075 | 310.6646 | 790.7251 | 100.2209 | 743.4858 | 1016.6418 | 907.588 | 1010.2476 | 835.1006 | 841.3188 | 1079.0555 |  | 1017.0781 | 940.1684 | 1058.4095 | 1132.7779 | 1105.0631 | 913.5135 |  | 923.4182 |  |  | 1075.6796 | 1045.2077 | 1066.4478 | [5 empty] | 30.7056 | 1046.7162 | 104.7993 | 25.9821 | 1030.7427 | 103.5412 | 24.9396 | 1095.3967 | 1052.1048 | 1082.0443 |  | 1362.3831 | 1078.2741 | 949.5104 | 1039.267 | 1144.3369 | 1015.1751 | 1063.9929 | 1012.0166 | 1091.6421 | 1010.1412 | 1064.4598 | 867.9997 | 1016.9623 | 1046.6695 | 1040.7894 | 1068.618 | 1062.1018 |  | 988.2841 | 895.1585 | 996.2034 | 1041.2778 | 1051.6538 |  | 1010.8417 | 937.1701 | 0.32857 | 20.2588 | 1.375 | 1.674 | -27.7705 | 3.0892 | 4037.79 | 1.12 | 8.3816 | -3.3951 | -17.1755 | 2.524 | 7.0086 | -33.7598 | 13.822 | 155.4048 | 181.5328 | 203.8033 | 15.2174 | 1.1546 | -19.9338 | 181.895
42838.4601 | 3438 | 38.4493 | 28.3624 | 24.0479 | 22.8358 | 22.2458 | 22.4928 | 22.5577 | 21.567 | 26.3235 | 23.7216 | 22.3057 | 21.7009 | 21.2194 | 22.0179 | 96.5791 | 97.9032 | 97.542 | 105.7377 | 237.4175 | 277.6639 | 814.124 | 968.657 | 992.5206 | 100.3471 | 294.8985 | 769.584 | 1032.7167 | 983.9274 | 1019.0164 | 100.3347 | 616.4986 | 1054.0523 | 102.4666 | 605.8928 | 931.5623 | 232.1639 | 1020.3157 |  | 1038.8437 | 848.6879 | 769.8704 | 978.5378 |  | 404.7579 | 617.6673 | 506.6547 | 699.0796 | 836.5273 | 912.9514 | 925.9887 | 32.7408 | 212.2087 | 47.7446 | 403.1936 | 32.6047 | 49.9576 | 57.4227 | 90.0875 | 46.7495 |  |  | 11.3434 | -2.53 | -68.126 | 1.6053 | 9.1459 | -197.7783 | 33.4093 | -5.4715 | 7.0043 | 23.4916 | 120.6795 | 0.004498 | -1.478e-05 | 0.00054376 | 668.6364 | 284.5639 | 66.5322 | 30.0378 | 22.1829 | 21.0956 | 20.7461 | 35.6122 | 25.0346 | 22.8099 | 22.2207 | 21.8861 | 22.7545 | 22.1647 | 332.0906 | 288.0011 | 248.0506 | 163.7686 | 132.8681 | 378.7537 | 228.9227 | 91.1101 | 90.0481 | 89.7922 | 96.5834 | 97.2275 | 106.7688 | 99.3576 | 194.6509 | 714.1674 | 1063.6251 | 949.7704 | 945.2772 | 1040.6268 | 18.2598 | 10.7775 | 939.8614 | 812.3745 | 31.9921 | 938.3633 | 179.684 | 26.6423 | 102.8832 | 311.015 | 790.8894 | 100.2146 | 743.6805 | 1017.7909 | 907.6996 | 1009.5543 | 834.654 | 840.8722 | 1079.0641 |  | 1017.0613 | 940.0431 | 1058.7748 | 1132.4696 | 1105.0014 | 913.5095 |  | 923.1954 |  |  | 1075.6077 | 1044.3777 | 1066.5999 | [5 empty] | 30.7211 | 1045.0641 | 104.8153 | 25.989 | 1031.8176 | 103.5794 | 24.9451 | 1095.4089 | 1051.0651 | 1082.0479 |  | 1361.3826 | 1079.7779 | 948.1162 | 1039.0016 | 1144.4514 | 1014.9801 | 1063.124 | 1011.9774 | 1090.4125 | 1010.0813 | 1064.2679 | 870.5557 | 1017.4607 | 1047.7603 | 1040.0114 | 1067.9591 | 1061.7185 |  | 986.9692 | 895.8955 | 996.5789 | 1041.4637 | 1055.3661 |  | 1011.1005 | 937.3753 | 0.22581 | 20.2641 | 1.3746 | 1.674 | -27.8659 | 3.0892 | 4079.32 | 0.66 | 8.4372 | -3.3084 | -17.1679 | 2.6353 | 7.2584 | -33.7534 | 13.8727 | 155.3959 | 181.7421 | 203.7735 | 15.4252 | 1.4776 | -17.0358 | 181.6963
42838.4601 | 3439 | 38.4677 | 28.3707 | 24.056 | 22.8474 | 22.2557 | 22.4962 | 22.566 | 21.5712 | 26.3253 | 23.7284 | 22.3187 | 21.7059 | 21.2274 | 22.0285 | 96.5938 | 97.9054 | 97.5614 | 105.8104 | 237.8115 | 277.9736 | 814.1973 | 969.0058 | 993.3299 | 100.3365 | 295.2625 | 769.7744 | 1030.2887 | 984.8823 | 1017.9639 | 100.3453 | 616.8885 | 1056.0277 | 102.4737 | 606.5752 | 932.52 | 248.7674 | 1020.2438 |  | 1038.5041 | 849.2526 | 769.5343 | 978.4654 |  | 404.8101 | 616.2042 | 506.8105 | 699.1052 | 838.6823 | 913.2567 | 925.7247 | 32.8095 | 212.1508 | 47.9137 | 403.2341 | 32.6178 | 49.9919 | 57.3994 | 90.1065 | 46.7518 |  |  | 11.1167 | -2.6594 | -68.0169 | 1.6112 | 8.2003 | -197.7264 | 32.7923 | -5.3729 | 7.1947 | 23.7279 | 120.6962 | 0.0045423 | -0.00013799 | 0.00053884 | 668.7538 | 284.678 | 66.5898 | 30.0493 | 22.1808 | 21.091 | 20.7388 | 35.6219 | 25.0403 | 22.812 | 22.2197 | 21.8897 | 22.7644 | 22.1622 | 347.2941 | 302.5219 | 247.7429 | 161.8485 | 134.4419 | 378.6481 | 228.7038 | 91.1192 | 90.0557 | 89.8008 | 96.5933 | 97.242 | 106.8017 | 99.3643 | 195.0531 | 714.4368 | 1063.3052 | 951.1494 | 944.8332 | 1040.4886 | 20.898 | 10.6353 | 939.3264 | 813.6959 | 32.0035 | 938.8822 | 179.8989 | 26.6518 | 102.8463 | 311.3847 | 791.4085 | 100.2137 | 744.2043 | 1018.7849 | 907.8622 | 1009.6073 | 834.2176 | 840.4203 | 1079.0181 |  | 1017.0813 | 939.8656 | 1058.9372 | 1133.1954 | 1105.0755 | 913.6318 |  | 922.9158 |  |  | 1074.5886 | 1042.3176 | 1065.9255 | [5 empty] | 30.7317 | 1038.3383 | 104.8313 | 25.9882 | 1029.3372 | 103.6118 | 24.946 | 1094.9161 | 1049.3495 | 1082.3748 |  | 1360.0394 | 1080.3538 | 949.9548 | 1039.0888 | 1144.8786 | 1014.8915 | 1063.2447 | 1011.8424 | 1096.4764 | 1009.9563 | 1064.1339 | 871.0898 | 1017.4157 | 1048.0128 | 1039.2174 | 1067.3727 | 1061.3428 |  | 987.564 | 894.6862 | 996.6072 | 1041.6236 | 1048.8393 |  | 1011.549 | 936.9689 | -0.035934 | 20.2543 | 1.3749 | 1.6727 | -28.0368 | 3.0892 | 4126.93 | 0.8 | 8.349 | -3.3892 | -17.1401 | 2.638 | 6.8738 | -33.7533 | 13.7458 | 155.4075 | 181.8386 | 203.7994 | 13.7176 | 1.4811 | -16.0622 | 181.518
42838.4601 | 3440 | 38.4656 | 28.3785 | 24.0539 | 22.838 | 22.2557 | 22.4967 | 22.57 | 21.5578 | 26.3324 | 23.7316 | 22.3093 | 21.6919 | 21.2233 | 22.0166 | 96.6135 | 97.932 | 97.5872 | 105.8908 | 238.2023 | 278.2755 | 813.8079 | 967.3322 | 990.8348 | 100.3345 | 295.6355 | 769.9384 | 1029.367 | 982.5699 | 1017.3691 | 100.3565 | 617.1892 | 1057.9512 | 102.5005 | 607.2118 | 931.4136 | 223.0882 | 1020.1454 |  | 1038.1078 | 849.3999 | 769.4774 | 976.0714 |  | 404.6525 | 615.0471 | 507.1132 | 701.6396 | 838.6967 | 913.3779 | 925.5139 | 33.1358 | 212.1322 | 48.4665 | 403.418 | 32.6122 | 50.0142 | 57.381 | 90.1115 | 46.7347 |  |  | 10.8932 | -1.7007 | -68.2791 | 1.4594 | 8.6504 | -197.8105 | 32.8107 | -5.574 | 7.1544 | 23.2766 | 120.4686 | 0.0044914 | -6.571e-05 | 0.00051091 | 668.8103 | 284.7901 | 66.6381 | 30.0622 | 22.1792 | 21.0873 | 20.7389 | 35.6282 | 25.0442 | 22.8108 | 22.2136 | 21.8846 | 22.7552 | 22.1678 | 357.6713 | 300.6569 | 242.7991 | 162.8429 | 131.0856 | 378.8355 | 228.4307 | 91.1267 | 90.0631 | 89.8068 | 96.6078 | 97.2784 | 106.8447 | 99.3802 | 195.5293 | 714.7541 | 1063.0332 | 953.0493 | 945.0484 | 1040.3162 | 19.4361 | 13.2678 | 940.0645 | 813.7332 | 32.0223 | 938.4028 | 180.1004 | 26.6618 | 102.8349 | 311.7987 | 792.2203 | 100.2149 | 744.2303 | 1020.0171 | 907.3877 | 1010.932 | 833.7057 | 839.9164 | 1078.8217 |  | 1017.0623 | 939.6191 | 1058.915 | 1133.9596 | 1104.9527 | 913.6324 |  | 922.631 |  |  | 1073.8279 | 1041.7414 | 1065.5164 | [5 empty] | 30.7558 | 1038.7704 | 104.8474 | 26.0021 | 1028.0884 | 103.6413 | 24.9589 | 1094.796 | 1049.6919 | 1081.9333 |  | 1360.2552 | 1080.0514 | 950.4323 | 1039.5209 | 1145.0158 | 1014.7049 | 1063.2485 | 1011.5166 | 1100.6615 | 1009.9602 | 1064.1843 | 869.3931 | 1017.2935 | 1048.4784 | 1037.8986 | 1066.3248 | 1060.4983 |  | 985.1019 | 894.3692 | 996.8181 | 1042.5032 | 1055.0685 |  | 1011.5497 | 937.2451 | 0.12545 | 20.2512 | 1.3753 | 1.6728 | -27.9406 | 3.0892 | 4163.5 | 1.05 | 8.2628 | -2.7085 | -17.1619 | 2.5091 | 7.0603 | -33.7622 | 13.7504 | 155.4031 | 181.8329 | 203.7019 | 12.5971 | 1.9923 | -17.4779 | 181.368
42838.4601 | 3441 | 38.4922 | 28.3877 | 24.0569 | 22.8337 | 22.2503 | 22.4952 | 22.5667 | 21.5637 | 26.3391 | 23.7342 | 22.3095 | 21.7003 | 21.2308 | 22.018 | 96.6321 | 97.9221 | 97.601 | 105.9637 | 238.5953 | 278.572 | 814.042 | 967.0025 | 990.4802 | 100.3303 | 296.0177 | 771.2442 | 1028.7463 | 979.4459 | 1017.4268 | 100.3773 | 617.3843 | 1059.3503 | 102.5141 | 607.9113 | 930.7976 | 254.5231 | 1020.0407 |  | 1037.6789 | 849.3478 | 769.0873 | 974.3266 |  | 405.0618 | 613.6259 | 506.7588 | 698.4373 | 836.5995 | 913.1747 | 925.1863 | 33.3789 | 212.0582 | 48.8112 | 403.751 | 32.5986 | 50.0176 | 57.3563 | 90.118 | 46.7224 |  |  | 7.8698 | -1.4306 | -68.2298 | 1.5409 | 8.5394 | -197.7638 | 31.7429 | -5.1035 | 6.6542 | 22.5532 | 119.7789 | 0.0046524 | -0.00011664 | 0.00054212 | 668.8703 | 284.8989 | 66.6917 | 30.0776 | 22.1858 | 21.0914 | 20.7395 | 35.6297 | 25.0452 | 22.8157 | 22.2052 | 21.8881 | 22.7537 | 22.1626 | 371.0232 | 305.2864 | 250.0315 | 165.6861 | 135.5437 | 379.0354 | 228.4523 | 91.1325 | 90.0808 | 89.8155 | 96.6215 | 97.2941 | 106.8665 | 99.3895 | 195.9403 | 715.0319 | 1062.8309 | 955.0304 | 945.6021 | 1040.2054 | 23.94 | 11.6178 | 938.3364 | 814.7023 | 32.0302 | 936.9729 | 180.3023 | 26.6668 | 102.8178 | 312.1896 | 793.8144 | 100.2074 | 744.0367 | 1020.9248 | 906.8444 | 1010.5051 | 833.316 | 839.5733 | 1078.623 |  | 1017.0586 | 939.3669 | 1059.1077 | 1133.3761 | 1105.2729 | 913.6386 |  | 922.3228 |  |  | 1073.525 | 1041.0447 | 1065.4994 | [5 empty] | 30.7671 | 1041.8856 | 104.8639 | 26.0076 | 1030.2073 | 103.6814 | 24.9629 | 1094.7345 | 1047.6625 | 1082.0936 |  | 1360.017 | 1079.3863 | 953.007 | 1040.1655 | 1145.129 | 1014.5651 | 1062.8175 | 1010.9777 | 1101.3216 | 1009.4542 | 1064.3636 | 868.9354 | 1017.2227 | 1049.0733 | 1037.4336 | 1066.1162 | 1060.2457 |  | 985.3924 | 894.5625 | 996.6541 | 1041.17 | 1054.3997 |  | 1011.6537 | 937.4925 | 0.065534 | 20.2613 | 1.3755 | 1.6727 | -27.961 | 3.0891 | 4178.37 | 1.07 | 7.0233 | -2.4822 | -17.142 | 2.5761 | 7.0142 | -33.7553 | 13.5236 | 155.4067 | 181.9486 | 203.9171 | 11.1483 | 1.1917 | -15.5987 | 181.256
42838.4601 | 3442 | 38.4941 | 28.3911 | 24.0532 | 22.8434 | 22.2487 | 22.4942 | 22.5621 | 21.5514 | 26.3355 | 23.7292 | 22.3057 | 21.6925 | 21.2153 | 22.0139 | 96.636 | 97.9207 | 97.6044 | 106.0356 | 238.9688 | 278.855 | 813.6051 | 967.1007 | 990.1862 | 100.3168 | 296.3798 | 778.3091 | 1028.3076 | 972.3802 | 1018.0957 | 100.401 | 617.6449 | 1057.0035 | 102.5174 | 608.5796 | 930.1398 | 254.6866 | 1019.9218 |  | 1037.2636 | 848.6293 | 768.5587 | 974.412 |  | 404.7863 | 612.5318 | 506.2253 | 694.1949 | 834.96 | 911.8531 | 923.4673 | 33.3839 | 212.0291 | 49.7788 | 404.093 | 32.6042 | 50.0146 | 57.3324 | 90.1398 | 46.7189 |  |  | 10.382 | -1.8663 | -67.7784 | 1.855 | 7.8665 | -197.7763 | 33.1426 | -5.2829 | 6.9382 | 22.4571 | 120.0374 | 0.0044733 | -0.00013799 | 0.00054212 | 668.9684 | 285.0133 | 66.7594 | 30.0921 | 22.1816 | 21.0904 | 20.7361 | 35.6505 | 25.0465 | 22.8203 | 22.2143 | 21.8963 | 22.7598 | 22.1639 | 382.9383 | 303.1743 | 255.9824 | 167.9793 | 142.3373 | 379.4157 | 228.4128 | 91.1501 | 90.0842 | 89.8316 | 96.6414 | 97.3156 | 106.8959 | 99.4037 | 196.3367 | 715.3138 | 1062.6117 | 956.828 | 945.7682 | 1040.104 | 15.9285 | 13.0736 | 937.1006 | 815.5183 | 32.0513 | 935.8098 | 180.5014 | 26.671 | 102.8321 | 312.5518 | 800.3455 | 100.1891 | 744.0256 | 1019.1125 | 906.621 | 1008.2239 | 832.7613 | 839.0678 | 1078.4803 |  | 1017.0798 | 939.0158 | 1059.5651 | 1132.7896 | 1105.1528 | 913.5325 |  | 921.9247 |  |  | 1072.9004 | 1038.5611 | 1064.9648 | [5 empty] | 30.7773 | 1044.3086 | 104.8862 | 26.0099 | 1032.0732 | 103.7108 | 24.9739 | 1094.6184 | 1047.9438 | 1081.7919 |  | 1359.1688 | 1079.1125 | 954.1022 | 1040.2852 | 1145.2669 | 1014.3988 | 1062.9668 | 1010.0599 | 1100.188 | 1009.0894 | 1064.4398 | 869.6757 | 1016.4201 | 1047.7812 | 1036.0771 | 1065.7094 | 1060.5389 |  | 985.6264 | 894.4797 | 996.0796 | 1040.056 | 1051.8891 |  | 1011.5957 | 937.3759 | 0.208 | 20.2577 | 1.3762 | 1.6728 | -27.8316 | 3.0891 | 4173.71 | 0.98 | 8.0689 | -2.8333 | -17.0746 | 2.8247 | 6.7285 | -33.7376 | 13.8108 | 155.4216 | 182.2165 | 203.8587 | 9.8907 | 0.52498 | -15.5911 | 181.1343
42838.4601 | 3443 | 38.5089 | 28.3909 | 24.0543 | 22.8248 | 22.2481 | 22.4877 | 22.5589 | 21.5592 | 26.3437 | 23.7359 | 22.3 | 21.6899 | 21.2122 | 22.0091 | 96.6566 | 97.9365 | 97.6215 | 106.1243 | 239.37 | 279.1538 | 813.4453 | 966.0712 | 988.5175 | 100.3331 | 296.7739 | 790.7579 | 1026.8316 | 963.9488 | 1016.0373 | 100.4201 | 617.9486 | 1055.3416 | 102.5304 | 609.1809 | 929.1894 | 286.7008 | 1019.8838 |  | 1036.858 | 848.6189 | 768.2474 | 974.6858 |  | 404.6953 | 611.0543 | 505.6456 | 691.5939 | 832.5676 | 910.6927 | 921.9899 | 33.137 | 212.0501 | 51.2796 | 404.3944 | 32.6065 | 50.0062 | 57.3 | 90.1386 | 46.7118 |  |  | 9.9148 | -1.4056 | -68.1102 | 1.5409 | 7.8008 | -197.7527 | 32.7227 | -5.6332 | 6.9563 | 22.5786 | 120.2455 | 0.0044323 | -0.00018563 | 0.00056183 | 669.0506 | 285.1326 | 66.8212 | 30.1029 | 22.1788 | 21.0931 | 20.7435 | 35.6673 | 25.0555 | 22.827 | 22.2152 | 21.8972 | 22.7666 | 22.1681 | 370.4507 | 302.5711 | 262.5665 | 167.4202 | 144.1096 | 379.1501 | 228.4863 | 91.1647 | 90.0871 | 89.8465 | 96.6599 | 97.3338 | 106.9252 | 99.4235 | 196.722 | 715.5979 | 1062.4144 | 958.4793 | 946.3473 | 1039.9227 | 12.2928 | 10.9255 | 935.9105 | 816.0481 | 32.0709 | 934.4904 | 180.7096 | 26.6849 | 102.8679 | 312.94 | 817.4673 | 100.1833 | 744.1649 | 1018.7059 | 906.2242 | 1007.7215 | 832.2338 | 838.6418 | 1078.2837 |  | 1017.0686 | 938.6793 | 1059.6236 | 1132.2226 | 1104.8177 | 913.6068 |  | 921.5059 |  |  | 1073.0866 | 1038.4653 | 1064.8079 | [5 empty] | 30.799 | 1045.8824 | 104.9115 | 26.0186 | 1033.2155 | 103.7439 | 24.9817 | 1094.3471 | 1047.8346 | 1081.6859 |  | 1358.6086 | 1078.7282 | 955.3616 | 1039.8431 | 1145.3797 | 1014.3133 | 1062.6635 | 1009.3746 | 1098.9901 | 1009.1556 | 1064.338 | 869.7677 | 1015.5136 | 1046.5604 | 1036.6477 | 1065.625 | 1060.6168 |  | 986.1972 | 894.8165 | 995.4263 | 1039.851 | 1050.4826 |  | 1011.3266 | 937.0315 | 0.52316 | 20.2544 | 1.3763 | 1.6724 | -27.8961 | 3.0891 | 4144.5 | 1.08 | 7.8789 | -2.4569 | -17.1021 | 2.5723 | 6.697 | -33.719 | 13.7163 | 155.4213 | 182.2589 | 203.6662 | 11.2319 | -0.19632 | -13.5405 | 181.0272
42838.4601 | 3444 | 38.5196 | 28.401 | 24.0549 | 22.8335 | 22.2501 | 22.4952 | 22.5664 | 21.5594 | 26.3478 | 23.7318 | 22.3056 | 21.6955 | 21.2206 | 22.0133 | 96.6682 | 97.9463 | 97.6296 | 106.2027 | 239.7599 | 279.4289 | 813.3068 | 964.1021 | 986.1437 | 100.3184 | 297.1381 | 802.3853 | 1024.2671 | 972.8877 | 1014.2558 | 100.4225 | 618.1921 | 1054.5645 | 102.5486 | 609.8278 | 926.7456 | 279.2375 | 1019.8368 |  | 1036.4176 | 848.0856 | 767.9758 | 975.2102 |  | 404.6312 | 609.5894 | 504.6939 | 691.4803 | 832.2005 | 910.2945 | 921.6677 | 32.7919 | 211.9707 | 51.5523 | 404.7164 | 32.6144 | 50.0105 | 57.2787 | 90.14 | 46.7101 |  |  | 10.0896 | -2.1968 | -68.0162 | 1.6513 | 8.3849 | -197.75 | 32.9421 | -5.0799 | 6.9107 | 23.2464 | 120.1049 | 0.0044076 | -0.00013142 | 0.00054869 | 669.1481 | 285.2297 | 66.923 | 30.118 | 22.1829 | 21.0921 | 20.7438 | 35.6796 | 25.0545 | 22.8158 | 22.2136 | 21.8896 | 22.7653 | 22.1654 | 348.2032 | 284.6237 | 256.7103 | 164.5327 | 141.1182 | 378.4644 | 228.3685 | 91.1764 | 90.0901 | 89.8594 | 96.6773 | 97.3447 | 106.9529 | 99.4367 | 197.1491 | 715.8821 | 1062.2212 | 960.2017 | 946.8504 | 1039.5873 | 14.6524 | 11.1779 | 933.5906 | 815.3104 | 32.0935 | 932.7231 | 180.9149 | 26.6937 | 102.8445 | 313.3216 | 833.4497 | 100.1753 | 744.2663 | 1018.2421 | 905.4109 | 1009.2793 | 831.7502 | 838.2779 | 1078.017 |  | 1017.0601 | 938.2884 | 1059.0831 | 1131.5584 | 1104.492 | 913.5926 |  | 921.0765 |  |  | 1072.3052 | 1037.2883 | 1064.3921 | [5 empty] | 30.8092 | 1046.8247 | 104.9223 | 26.0231 | 1035.1461 | 103.7726 | 24.9801 | 1093.9944 | 1048.2669 | 1081.4546 |  | 1358.3101 | 1078.3833 | 955.9284 | 1039.5411 | 1145.5737 | 1014.1767 | 1062.4315 | 1009.3564 | 1097.6648 | 1009.0945 | 1064.3683 | 870.9468 | 1015.098 | 1045.2788 | 1036.6965 | 1066.0004 | 1060.3639 |  | 985.7503 | 893.2655 | 994.4877 | 1040.4428 | 1049.5771 |  | 1011.3232 | 936.9799 | 0.74038 | 20.2554 | 1.3765 | 1.6726 | -27.7693 | 3.0892 | 4100.16 | 1.15 | 7.9426 | -3.0689 | -17.0761 | 2.6607 | 6.9421 | -33.7131 | 13.7599 | 155.4244 | 181.9647 | 203.4824 | 13.5846 | 0.43791 | -14.0535 | 180.9268
42838.4602 | 3445 | 38.5278 | 28.4118 | 24.0584 | 22.8432 | 22.2526 | 22.49 | 22.5656 | 21.5595 | 26.3538 | 23.7356 | 22.3089 | 21.6977 | 21.2196 | 22.0144 | 96.6677 | 97.9621 | 97.6387 | 106.2892 | 240.1443 | 279.7145 | 812.8362 | 963.5583 | 985.3766 | 100.3253 | 297.517 | 813.3561 | 1022.7039 | 977.0188 | 1012.7347 | 100.4151 | 618.4147 | 1055.4274 | 102.5729 | 610.4912 | 925.4699 | 285.1695 | 1019.8023 |  | 1036.0132 | 848.0043 | 767.698 | 975.1401 |  | 404.901 | 610.1806 | 505.3883 | 689.5588 | 828.3159 | 909.9246 | 921.3398 | 32.1465 | 211.9576 | 51.5835 | 405.1111 | 32.6148 | 49.9808 | 57.2419 | 90.1565 | 46.7086 |  |  | 9.7203 | -1.7197 | -68.2626 | 1.5238 | 8.9277 | -197.7987 | 32.6983 | -5.2593 | 6.8448 | 22.9768 | 120.1008 | 0.0043419 | -0.00016921 | 0.00056019 | 669.2002 | 285.3525 | 66.9897 | 30.1367 | 22.186 | 21.0902 | 20.7469 | 35.676 | 25.0553 | 22.8134 | 22.2152 | 21.8882 | 22.7683 | 22.1521 | 333.3509 | 275.4317 | 250.3355 | 161.3853 | 141.0993 | 377.7282 | 228.1022 | 91.1933 | 90.1066 | 89.8751 | 96.6989 | 97.3675 | 106.9797 | 99.4474 | 197.626 | 716.2065 | 1062.0683 | 962.1989 | 947.3713 | 1039.6368 | 15.1351 | 8.3894 | 933.0018 | 814.8818 | 32.1199 | 932.1535 | 181.1317 | 26.7061 | 102.8454 | 313.7102 | 847.9546 | 100.1759 | 744.3796 | 1018.6893 | 905.444 | 1009.1639 | 831.353 | 837.9251 | 1077.6984 |  | 1017.0508 | 937.976 | 1058.5432 | 1131.3173 | 1104.6083 | 913.4746 |  | 920.6903 |  |  | 1072.4692 | 1035.849 | 1064.1593 | [5 empty] | 30.8182 | 1044.9566 | 104.9432 | 26.0287 | 1036.17 | 103.8004 | 24.985 | 1093.5989 | 1046.6082 | 1080.8412 |  | 1357.953 | 1077.4528 | 955.4678 | 1039.304 | 1145.8663 | 1013.8791 | 1062.1044 | 1009.3703 | 1099.3309 | 1009.4201 | 1064.159 | 869.9175 | 1015.0114 | 1044.3146 | 1038.2734 | 1066.6089 | 1060.5504 |  | 985.2834 | 892.8525 | 993.869 | 1041.157 | 1051.5623 |  | 1011.1902 | 936.8135 | 0.05997 | 20.2519 | 1.3763 | 1.6716 | -27.768 | 3.0891 | 4058.95 | 0.83 | 7.7913 | -2.7162 | -17.1128 | 2.5568 | 7.1621 | -33.712 | 13.7068 | 155.4284 | 181.669 | 203.5613 | 15.1069 | 1.109 | -13.6563 | 180.8386
42838.4602 | 3446 | 38.538 | 28.4149 | 24.0604 | 22.8346 | 22.2532 | 22.4858 | 22.5612 | 21.5578 | 26.3544 | 23.7458 | 22.312 | 21.6968 | 21.2159 | 22.0147 | 96.6718 | 97.9597 | 97.6475 | 106.3793 | 240.5199 | 279.9991 | 812.9836 | 965.1468 | 987.4485 | 100.3316 | 297.9026 | 823.7755 | 1020.5601 | 976.1338 | 1011.1732 | 100.4142 | 618.6332 | 1056.4608 | 102.5847 | 611.1984 | 927.1758 | 262.2057 | 1019.7313 |  | 1035.678 | 848.7972 | 767.2611 | 974.9831 |  | 405.055 | 611.9608 | 506.3159 | 689.1123 | 828.0253 | 909.9775 | 920.9335 | 31.7027 | 211.9234 | 52.0612 | 405.3555 | 32.5999 | 49.9363 | 57.2158 | 90.1612 | 46.7067 |  |  | 9.5475 | -2.204 | -67.8579 | 1.6513 | 8.4375 | -197.7119 | 32.5321 | -4.7474 | 7.0742 | 23.4323 | 119.9357 | 0.0041694 | -0.00022013 | 0.00060455 | 669.0314 | 285.4722 | 67.0708 | 30.1555 | 22.1929 | 21.0976 | 20.7503 | 35.6898 | 25.0657 | 22.82 | 22.2159 | 21.8927 | 22.7786 | 22.1609 | 325.0467 | 271.0736 | 243.5065 | 157.958 | 138.4243 | 376.9668 | 227.7278 | 91.211 | 90.1162 | 89.8908 | 96.7187 | 97.3778 | 107.0221 | 99.4667 | 198.0556 | 716.4762 | 1062.0692 | 963.9551 | 947.5757 | 1039.7762 | 15.0385 | 10.3026 | 934.3644 | 814.707 | 32.1261 | 933.4013 | 181.3288 | 26.7119 | 102.8183 | 314.089 | 861.1223 | 100.1713 | 744.5075 | 1019.9862 | 904.8861 | 1009.8438 | 830.8831 | 837.5201 | 1077.3767 |  | 1017.0514 | 937.7412 | 1058.2043 | 1131.7115 | 1104.9489 | 913.4882 |  | 920.3486 |  |  | 1072.2251 | 1033.6008 | 1063.9889 | [5 empty] | 30.8345 | 1044.9972 | 104.9656 | 26.0312 | 1037.1795 | 103.8425 | 25.0007 | 1093.3327 | 1044.7194 | 1080.5196 |  | 1357.1211 | 1076.5417 | 956.2618 | 1038.8676 | 1145.9729 | 1013.5942 | 1061.778 | 1009.4319 | 1099.5936 | 1009.8634 | 1064.0698 | 867.5408 | 1015.3924 | 1043.8525 | 1039.3289 | 1066.9792 | 1060.6148 |  | 984.4433 | 892.7416 | 994.1993 | 1042.1121 | 1049.4373 |  | 1010.9452 | 936.4633 | -0.6006 | 20.2527 | 1.3758 | 1.6718 | -28.3669 | 3.0891 | 4061.88 | 0.86 | 7.717 | -3.078 | -17.0791 | 2.6643 | 6.9629 | -33.7054 | 13.6722 | 155.4377 | 181.4846 | 203.7619 | 15.8975 | 1.8155 | -15.1419 | 180.8352
42838.4602 | 3447 | 38.5537 | 28.4209 | 24.0676 | 22.8403 | 22.2492 | 22.5025 | 22.5712 | 21.5617 | 26.3677 | 23.7503 | 22.3104 | 21.6983 | 21.2229 | 22.014 | 96.6979 | 97.9628 | 97.6547 | 106.4677 | 240.9174 | 280.2873 | 812.9613 | 965.6458 | 988.0689 | 100.326 | 298.2733 | 833.1918 | 1020.9504 | 973.7338 | 1010.8255 | 100.4173 | 618.8995 | 1057.5341 | 102.6151 | 611.8734 | 927.4489 | 276.8186 | 1019.6289 |  | 1035.2982 | 848.7222 | 766.8817 | 975.2878 |  | 404.9943 | 613.1562 | 506.9308 | 689.7661 | 828.2435 | 909.638 | 920.4994 | 31.8227 | 211.8868 | 52.3263 | 405.3869 | 32.5859 | 49.9133 | 57.1891 | 90.1733 | 46.7006 |  |  | 11.2487 | -2.7711 | -68.1391 | 1.715 | 8.6925 | -197.7586 | 32.697 | -4.4681 | 7.1511 | 23.9402 | 119.8641 | 0.0043238 | -0.00015606 | 0.00056348 | 668.8354 | 285.5838 | 67.1317 | 30.1649 | 22.1845 | 21.0955 | 20.751 | 35.7003 | 25.0711 | 22.8193 | 22.2059 | 21.8914 | 22.7811 | 22.1619 | 318.5616 | 267.7484 | 238.4414 | 155.5739 | 134.5186 | 376.2386 | 227.3477 | 91.2166 | 90.1226 | 89.8997 | 96.7367 | 97.388 | 107.0462 | 99.4901 | 198.4955 | 716.7583 | 1062.1115 | 965.5695 | 947.7622 | 1039.8658 | 18.9554 | 11.3321 | 933.5598 | 814.3952 | 32.1417 | 932.8116 | 181.5317 | 26.7249 | 102.8018 | 314.4645 | 872.7698 | 100.1631 | 744.49 | 1020.7955 | 904.9077 | 1009.3389 | 830.5208 | 837.2385 | 1077.0873 |  | 1017.0603 | 937.5312 | 1058.2329 | 1131.5207 | 1105.2219 | 913.338 |  | 920.1077 |  |  | 1071.6417 | 1032.7901 | 1063.9841 | [5 empty] | 30.8533 | 1048.1385 | 104.9878 | 26.0385 | 1038.1695 | 103.8833 | 25.0097 | 1093.0875 | 1043.9639 | 1080.5177 |  | 1356.2328 | 1075.7735 | 957.3674 | 1038.5249 | 1146.088 | 1013.3712 | 1061.9032 | 1009.4273 | 1099.4846 | 1009.3527 | 1064.3553 | 865.8927 | 1015.8756 | 1046.1177 | 1038.8725 | 1066.9743 | 1060.4413 |  | 984.1619 | 892.2381 | 994.4783 | 1041.9767 | 1044.9037 |  | 1011.0256 | 936.1748 | 0.040492 | 20.2504 | 1.3765 | 1.6713 | -27.9035 | 3.0891 | 4070.69 | 1.2 | 8.3752 | -3.4537 | -17.126 | 2.717 | 7.0663 | -33.7045 | 13.7049 | 155.4503 | 181.5066 | 203.9369 | 16.4918 | 2.3252 | -14.2147 | 180.8567
42838.4602 | 3448 | 38.5604 | 28.4126 | 24.059 | 22.8465 | 22.2439 | 22.5043 | 22.5596 | 21.553 | 26.3626 | 23.746 | 22.3029 | 21.6874 | 21.2063 | 22.008 | 96.7195 | 97.9718 | 97.6516 | 106.5511 | 241.3208 | 280.5661 | 812.6804 | 964.3528 | 986.7444 | 100.3242 | 298.6444 | 841.3153 | 1021.2 | 974.3427 | 1011.0132 | 100.4337 | 619.189 | 1056.7442 | 102.6291 | 612.4971 | 927.5334 | 257.1252 | 1019.4779 |  | 1034.8324 | 849.7931 | 766.5082 | 975.3197 |  | 404.5102 | 613.6179 | 507.6105 | 692.3852 | 828.0633 | 909.6247 | 921.6593 | 31.6888 | 211.9011 | 51.9858 | 405.2852 | 32.5432 | 49.878 | 57.1489 | 90.1927 | 46.6983 |  |  | 9.8182 | -2.6141 | -67.8355 | 1.9851 | 9.1722 | -197.7704 | 32.5952 | -4.495 | 7.0318 | 23.3901 | 120.3542 | 0.0043665 | -0.00022835 | 0.00057826 | 668.7574 | 285.71 | 67.1829 | 30.1749 | 22.1882 | 21.0905 | 20.7504 | 35.7054 | 25.0714 | 22.8238 | 22.2095 | 21.8898 | 22.7884 | 22.1663 | 315.8143 | 272.0052 | 235.1382 | 155.0169 | 132.2563 | 375.8005 | 226.9489 | 91.2283 | 90.1259 | 89.9107 | 96.7548 | 97.3945 | 107.0747 | 99.5008 | 198.9284 | 717.0234 | 1062.1027 | 967.2425 | 947.7956 | 1040.0148 | 19.0669 | 11.6361 | 934.6294 | 814.286 | 32.1633 | 934.7356 | 181.7423 | 26.7377 | 102.8094 | 314.8313 | 881.319 | 100.1714 | 744.2593 | 1020.1428 | 905.1951 | 1007.7255 | 830.2794 | 837.1029 | 1076.8267 |  | 1017.0692 | 937.4979 | 1058.4254 | 1130.9433 | 1105.1868 | 913.0221 |  | 920.0223 |  |  | 1072.0838 | 1034.8093 | 1064.2421 | [5 empty] | 30.8683 | 1049.9915 | 105.008 | 26.0477 | 1039.0067 | 103.9214 | 25.0118 | 1092.7563 | 1042.8843 | 1079.8939 |  | 1355.3474 | 1074.5307 | 957.2124 | 1038.2024 | 1146.2963 | 1013.2757 | 1061.8787 | 1009.1433 | 1098.584 | 1008.7625 | 1064.7754 | 866.2486 | 1015.5401 | 1048.1237 | 1039.8322 | 1066.7687 | 1060.2265 |  | 984.0701 | 892.7117 | 994.3913 | 1039.5184 | 1043.3635 |  | 1011.2148 | 936.1681 | 0.21598 | 20.2497 | 1.3768 | 1.6723 | -27.9257 | 3.0891 | 4070.55 | 1.25 | 7.8252 | -3.3553 | -17.0923 | 2.9239 | 7.2586 | -33.7053 | 13.6834 | 155.4621 | 181.6159 | 203.9311 | 16.7212 | 2.6366 | -15.4666 | 180.8476
42838.4602 | 3449 | 38.5801 | 28.4264 | 24.0662 | 22.8434 | 22.251 | 22.4848 | 22.5582 | 21.5682 | 26.3738 | 23.7568 | 22.3141 | 21.6907 | 21.2251 | 22.0194 | 96.7411 | 97.9723 | 97.6513 | 106.644 | 241.7297 | 280.8509 | 812.5948 | 963.2679 | 985.9482 | 100.323 | 299.0197 | 848.2964 | 1022.7332 | 974.4451 | 1011.5805 | 100.4536 | 619.4458 | 1055.2668 | 102.6449 | 613.1862 | 925.9057 | 283.1435 | 1019.2989 |  | 1034.4291 | 851.2066 | 766.0169 | 976.0959 |  | 404.472 | 613.4978 | 507.1217 | 692.0208 | 827.2062 | 909.2492 | 922.2898 | 32.0462 | 211.9274 | 50.4871 | 405.175 | 32.5651 | 49.8393 | 57.1244 | 90.1908 | 46.7009 |  |  | 9.7525 | -2.1718 | -67.9623 | 1.6395 | 8.8495 | -197.7113 | 32.9047 | -4.4701 | 7.0927 | 23.106 | 120.0369 | 0.0042483 | -0.00011992 | 0.00056841 | 668.7613 | 285.83 | 67.2416 | 30.1912 | 22.1948 | 21.0939 | 20.7443 | 35.7187 | 25.0783 | 22.832 | 22.2141 | 21.8965 | 22.786 | 22.1732 | 337.9468 | 286.6137 | 239.1024 | 157.0403 | 132.4742 | 375.8122 | 226.7549 | 91.245 | 90.1439 | 89.9254 | 96.7912 | 97.4118 | 107.1105 | 99.5304 | 199.3873 | 717.3338 | 1062.2949 | 969.4841 | 948.8227 | 1040.2355 | 20.0858 | 13.1976 | 939.5917 | 814.117 | 32.1816 | 939.5699 | 181.9475 | 26.7445 | 102.8033 | 315.2197 | 887.7486 | 100.1598 | 744.1496 | 1018.9175 | 905.1477 | 1007.0054 | 830.1812 | 837.0761 | 1076.6043 |  | 1017.0762 | 937.6518 | 1058.1863 | 1130.1644 | 1105.2431 | 912.9381 |  | 920.1128 |  |  | 1072.5225 | 1036.5972 | 1064.5143 | [5 empty] | 30.8769 | 1048.1548 | 105.0279 | 26.0536 | 1037.8777 | 103.9533 | 25.0158 | 1092.1351 | 1041.3389 | 1079.935 |  | 1354.6577 | 1073.36 | 957.5096 | 1038.1675 | 1146.5051 | 1013.6198 | 1061.7175 | 1008.6828 | 1096.6431 | 1008.6189 | 1065.5291 | 867.9505 | 1014.6997 | 1047.654 | 1040.9783 | 1066.9422 | 1060.2136 |  | 984.4133 | 893.1686 | 993.8529 | 1037.108 | 1048.6696 |  | 1010.8704 | 936.2544 | 0.16533 | 20.2484 | 1.3771 | 1.6722 | -27.7407 | 3.0891 | 4070.44 | 0.93 | 7.8006 | -3.0581 | -17.1071 | 2.657 | 7.1287 | -33.6949 | 13.746 | 155.4719 | 181.477 | 203.9878 | 14.2641 | 2.1691 | -13.8187 | 180.9506
42838.4602 | 3450 | 38.5833 | 28.4334 | 24.0605 | 22.8409 | 22.2505 | 22.5049 | 22.5634 | 21.5639 | 26.3811 | 23.7524 | 22.3102 | 21.6993 | 21.22 | 22.0156 | 96.7577 | 97.9704 | 97.6552 | 106.7269 | 242.1346 | 281.1461 | 812.427 | 963.4707 | 986.3716 | 100.3254 | 299.3951 | 854.2969 | 1019.7807 | 979.9997 | 1009.6944 | 100.4831 | 619.5894 | 1052.257 | 102.6597 | 613.8648 | 926.324 | 296.0211 | 1019.1936 |  | 1034.0591 | 852.3424 | 765.5892 | 976.6458 |  | 404.6134 | 614.0643 | 507.0434 | 690.3657 | 827.3489 | 909.196 | 921.6236 | 32.5855 | 211.877 | 49.4986 | 405.163 | 32.5727 | 49.7888 | 57.0951 | 90.1558 | 46.6888 |  |  | 9.6257 | -2.229 | -68.2206 | 1.5553 | 8.0583 | -197.75 | 32.9014 | -5.1383 | 7.3492 | 24.0984 | 120.5995 | 0.0043238 | -0.00013799 | 0.00055691 | 668.7193 | 285.945 | 67.295 | 30.2019 | 22.1915 | 21.0872 | 20.7468 | 35.7281 | 25.0776 | 22.8313 | 22.2156 | 21.8981 | 22.784 | 22.1685 | 352.9265 | 296.0177 | 244.5978 | 163.9085 | 136.0496 | 375.8899 | 226.6618 | 91.2549 | 90.1562 | 89.9425 | 96.8197 | 97.4211 | 107.1438 | 99.5506 | 199.8363 | 717.6204 | 1062.4901 | 971.596 | 950.3852 | 1040.1543 | 18.3933 | 12.1091 | 943.6762 | 814.6323 | 32.2041 | 942.8053 | 182.1608 | 26.7562 | 102.8055 | 315.5985 | 893.6814 | 100.1374 | 744.1493 | 1017.121 | 905.5631 | 1006.6838 | 830.1023 | 837.0287 | 1076.4223 |  | 1017.08 | 937.8146 | 1057.9028 | 1129.5494 | 1105.2328 | 912.8032 |  | 920.259 |  |  | 1071.9354 | 1037.2659 | 1064.4646 | [5 empty] | 30.8937 | 1047.4326 | 105.053 | 26.0616 | 1038.1117 | 103.9805 | 25.0267 | 1091.8227 | 1041.2013 | 1079.9894 |  | 1354.7141 | 1072.9117 | 957.3439 | 1038.3484 | 1146.7267 | 1014.0143 | 1061.5498 | 1008.1159 | 1093.4693 | 1009.0387 | 1065.5828 | 868.5533 | 1013.9447 | 1046.6366 | 1040.8743 | 1067.4126 | 1060.6946 |  | 985.6356 | 894.1197 | 993.4638 | 1036.4698 | 1052.7943 |  | 1010.4137 | 936.4346 | 0.1811 | 20.2475 | 1.3772 | 1.6739 | -27.7827 | 3.0891 | 4052.04 | 1.05 | 7.7441 | -3.0991 | -17.1451 | 2.5888 | 6.8024 | -33.6975 | 13.7451 | 155.4789 | 181.3129 | 203.9984 | 12.6131 | 1.5455 | -12.9557 | 181.0638
42838.4602 | 3451 | 38.6053 | 28.4518 | 24.0796 | 22.8496 | 22.2578 | 22.5071 | 22.5692 | 21.5639 | 26.3922 | 23.7636 | 22.3235 | 21.709 | 21.2275 | 22.0183 | 96.782 | 97.985 | 97.6581 | 106.8236 | 242.5334 | 281.4387 | 812.3783 | 963.8623 | 987.0102 | 100.3205 | 299.7852 | 859.7725 | 1018.9989 | 980.9096 | 1008.9078 | 100.496 | 619.8554 | 1051.9629 | 102.6707 | 614.5092 | 926.2606 | 297.9111 | 1019.1531 |  | 1033.7749 | 851.7988 | 765.187 | 976.9797 |  | 404.4072 | 614.3936 | 507.106 | 692.2842 | 827.1759 | 910.4458 | 922.7537 | 32.3916 | 211.8078 | 48.4456 | 405.1688 | 32.5915 | 49.7336 | 57.068 | 90.1373 | 46.6921 |  |  | 10.0791 | -2.4662 | -67.9676 | 1.5534 | 8.2141 | -197.7875 | 32.975 | -5.1679 | 7.246 | 23.5911 | 120.2758 | 0.0043304 | -0.00022013 | 0.00056841 | 668.7534 | 286.0723 | 67.3589 | 30.2217 | 22.1975 | 21.0944 | 20.7492 | 35.7477 | 25.0872 | 22.8304 | 22.2271 | 21.9005 | 22.7955 | 22.17 | 344.5621 | 294.4915 | 249.4656 | 168.9947 | 138.6655 | 375.796 | 226.6182 | 91.2636 | 90.1603 | 89.9502 | 96.8423 | 97.4212 | 107.1692 | 99.5504 | 200.2409 | 717.8946 | 1062.5715 | 973.3015 | 952.2503 | 1039.7705 | 21.7829 | 15.6078 | 945.1349 | 815.6434 | 32.2269 | 943.5823 | 182.3709 | 26.7668 | 102.7864 | 316.001 | 898.4208 | 100.1349 | 744.3543 | 1017.2467 | 905.5357 | 1006.1588 | 830.0277 | 836.9794 | 1076.2392 |  | 1017.0882 | 938.064 | 1057.9909 | 1129.0242 | 1104.8902 | 912.613 |  | 920.6004 |  |  | 1071.1157 | 1036.7427 | 1064.2537 | [5 empty] | 30.9175 | 1048.3344 | 105.0713 | 26.0663 | 1038.0019 | 104.0223 | 25.0281 | 1091.492 | 1040.919 | 1080.1336 |  | 1354.9731 | 1073.8907 | 957.2416 | 1038.7552 | 1147.2829 | 1013.8263 | 1061.4321 | 1007.9828 | 1091.9407 | 1009.4163 | 1065.1177 | 869.4049 | 1013.8176 | 1047.41 | 1039.3123 | 1067.6023 | 1060.9253 |  | 985.2717 | 893.6144 | 993.8357 | 1035.8872 | 1046.1804 |  | 1009.9608 | 936.6593 | 0.18667 | 20.2433 | 1.3774 | 1.6741 | -27.7682 | 3.0891 | 4021.79 | 1.21 | 7.9219 | -3.2605 | -17.1164 | 2.5876 | 6.8714 | -33.7185 | 13.7677 | 155.4882 | 181.3555 | 203.8001 | 13.5263 | 0.99858 | -12.8331 | 181.1207
42838.4602 | 3452 | 38.6087 | 28.4468 | 24.0767 | 22.84 | 22.2555 | 22.4998 | 22.5646 | 21.5597 | 26.3846 | 23.7627 | 22.3147 | 21.692 | 21.2159 | 22.0104 | 96.7949 | 97.9875 | 97.663 | 106.9156 | 242.948 | 281.7321 | 812.5225 | 963.7034 | 987.2063 | 100.3085 | 300.1723 | 864.1932 | 1020.5297 | 976.7618 | 1009.3363 | 100.5091 | 620.1403 | 1052.8967 | 102.6758 | 615.1707 | 926.2883 | 316.6797 | 1019.0826 |  | 1033.5072 | 852.2987 | 764.84 | 976.8681 |  | 404.3149 | 614.6591 | 506.8762 | 692.7694 | 826.8907 | 911.1711 | 922.9442 | 31.9221 | 211.7518 | 47.3881 | 405.008 | 32.6043 | 49.6872 | 57.0508 | 90.1304 | 46.7066 |  |  | 9.8839 | -1.8604 | -68.3645 | 1.4535 | 8.2561 | -197.7336 | 32.9099 | -4.7296 | 6.8434 | 22.531 | 120.9255 | 0.0042943 | -0.00016263 | 0.00059141 | 668.8533 | 286.1732 | 67.4066 | 30.2345 | 22.194 | 21.0919 | 20.7431 | 35.7551 | 25.0792 | 22.8221 | 22.2257 | 21.8992 | 22.789 | 22.1639 | 349.0786 | 297.8618 | 261.4132 | 174.3035 | 144.3135 | 376.1524 | 226.8359 | 91.2866 | 90.1682 | 89.9627 | 96.8771 | 97.431 | 107.1902 | 99.5848 | 200.667 | 718.1962 | 1062.4035 | 974.7097 | 952.8422 | 1039.3581 | 24.0902 | 15.9637 | 945.8695 | 816.7931 | 32.2492 | 944.779 | 182.5833 | 26.7798 | 102.7899 | 316.4085 | 903.1214 | 100.1361 | 744.4999 | 1017.6832 | 905.6484 | 1006.4195 | 830.0232 | 837.0065 | 1076.0592 |  | 1017.1123 | 938.3919 | 1057.8724 | 1128.5733 | 1104.9923 | 912.3927 |  | 920.9829 |  |  | 1069.8672 | 1036.5522 | 1063.5737 | [5 empty] | 30.9287 | 1046.2487 | 105.0952 | 26.0736 | 1038.7261 | 104.0617 | 25.0473 | 1091.2354 | 1041.0933 | 1080.0599 |  | 1354.6825 | 1075.6002 | 956.3913 | 1038.8034 | 1147.3472 | 1013.2986 | 1061.3532 | 1008.3658 | 1090.262 | 1009.5826 | 1064.6206 | 869.4625 | 1014.1064 | 1048.1061 | 1037.428 | 1067.4245 | 1061.0298 |  | 986.857 | 894.6302 | 993.7794 | 1035.5041 | 1050.399 |  | 1009.546 | 936.852 | 0.40259 | 20.2435 | 1.3772 | 1.6747 | -27.655 | 3.0891 | 3986.28 | 0.98 | 7.8462 | -2.8322 | -17.1689 | 2.5034 | 6.8911 | -33.7242 | 13.7583 | 155.5056 | 181.2798 | 203.876 | 13.0861 | -0.29858 | -11.476 | 181.0367
42838.4602 | 3453 | 38.6194 | 28.4595 | 24.0751 | 22.8406 | 22.2542 | 22.5014 | 22.5664 | 21.5628 | 26.3921 | 23.7568 | 22.3172 | 21.6936 | 21.214 | 22.0099 | 96.8083 | 97.9954 | 97.6665 | 107.0293 | 243.3858 | 282.0324 | 811.5171 | 962.6395 | 986.342 | 100.3067 | 300.5642 | 867.9006 | 1020.9837 | 973.4009 | 1009.8227 | 100.5317 | 620.3314 | 1052.3663 | 102.6798 | 615.8494 | 925.757 | 311.0601 | 1019.0005 |  | 1033.2288 | 853.4329 | 764.4187 | 976.4906 |  | 404.5344 | 615.0492 | 505.5719 | 692.377 | 824.1295 | 911.0687 | 921.6813 | 31.372 | 211.7528 | 46.8469 | 404.7259 | 32.6236 | 49.6431 | 57.0204 | 90.1255 | 46.7229 |  |  | 9.7545 | -2.2507 | -68.3435 | 1.5186 | 8.3922 | -197.773 | 33.1228 | -5.2862 | 7.1466 | 22.6373 | 119.6194 | 0.004291 | -0.00011499 | 0.00054212 | 668.8296 | 286.3258 | 67.4787 | 30.2514 | 22.1945 | 21.1018 | 20.7558 | 35.7674 | 25.0964 | 22.8439 | 22.2292 | 21.9059 | 22.8057 | 22.1743 | 353.8178 | 302.6198 | 268.1897 | 172.4001 | 147.6485 | 376.4706 | 227.0713 | 91.299 | 90.1811 | 89.9675 | 96.9049 | 97.4475 | 107.2075 | 99.6033 | 201.092 | 718.4858 | 1062.1318 | 976.0419 | 952.998 | 1039.1146 | 21.7693 | 9.9623 | 947.2593 | 817.6684 | 32.2577 | 945.5372 | 182.7765 | 26.7855 | 102.7869 | 316.8208 | 907.1012 | 100.1322 | 744.5529 | 1016.7635 | 904.6841 | 1006.3502 | 830.0488 | 837.0587 | 1075.9462 |  | 1017.1276 | 938.5533 | 1057.5614 | 1128.45 | 1104.9438 | 912.1546 |  | 921.276 |  |  | 1066.9307 | 1034.7579 | 1061.7939 | [5 empty] | 30.9479 | 1045.6056 | 105.1243 | 26.0915 | 1038.8461 | 104.1046 | 25.0597 | 1090.8912 | 1044.8005 | 1079.7633 |  | 1354.143 | 1076.8391 | 954.9447 | 1038.5333 | 1147.307 | 1013.189 | 1061.1712 | 1008.5068 | 1096.0851 | 1010.1906 | 1064.4104 | 869.3924 | 1014.5964 | 1047.1239 | 1035.3748 | 1067.3734 | 1060.8712 |  | 987.2808 | 893.986 | 994.165 | 1036.2245 | 1050.2155 |  | 1010.2504 | 936.862 | -0.043354 | 20.243 | 1.3772 | 1.6737 | -27.7952 | 3.0891 | 3962.64 | 0.93 | 7.7961 | -3.1159 | -17.17 | 2.5594 | 6.9474 | -33.7261 | 13.8022 | 155.5166 | 181.1004 | 203.8494 | 12.6147 | -1.0187 | -11.8794 | 180.8892
42838.4603 | 3454 | 38.633 | 28.4703 | 24.0748 | 22.8383 | 22.2513 | 22.5 | 22.5605 | 21.5551 | 26.4004 | 23.7638 | 22.3078 | 21.6885 | 21.2159 | 22.0156 | 96.8189 | 97.9867 | 97.6716 | 107.1271 | 243.7832 | 282.3194 | 812.4834 | 962.695 | 986.015 | 100.3066 | 300.9374 | 870.8182 | 1023.2143 | 969.5692 | 1010.4553 | 100.5419 | 620.5869 | 1051.7161 | 102.6962 | 616.5091 | 925.4225 | 293.9582 | 1018.9268 |  | 1032.8464 | 855.012 | 764.2482 | 976.6592 |  | 404.8788 | 614.9862 | 503.937 | 692.4084 | 824.7337 | 910.9225 | 920.4789 | 31.1379 | 211.8126 | 47.0565 | 404.5419 | 32.6077 | 49.6023 | 56.9846 | 90.0933 | 46.7321 |  |  | 9.0566 | -1.5693 | -68.4276 | 1.7321 | 8.7483 | -197.729 | 33.3988 | -4.999 | 7.0306 | 22.5746 | 119.8853 | 0.0041612 | -0.00023327 | 0.00051419 | 668.6904 | 286.4611 | 67.563 | 30.2702 | 22.2022 | 21.1015 | 20.7515 | 35.7829 | 25.1033 | 22.8431 | 22.2256 | 21.9071 | 22.8012 | 22.1831 | 360.2411 | 301.2285 | 256.5122 | 172.1 | 144.9523 | 376.6337 | 226.9222 | 91.3229 | 90.2094 | 89.9983 | 96.9567 | 97.4799 | 107.2443 | 99.6312 | 201.5569 | 718.8083 | 1061.8748 | 977.7328 | 952.8012 | 1039.2582 | 18.252 | 9.2384 | 947.7776 | 818.2055 | 32.2768 | 947.0287 | 182.9887 | 26.7968 | 102.7881 | 317.2322 | 910.8958 | 100.1492 | 744.7433 | 1016.5888 | 901.9435 | 1006.6885 | 830.2415 | 837.2121 | 1075.8357 |  | 1017.16 | 938.8536 | 1057.3338 | 1129.2812 | 1104.2057 | 911.9704 |  | 921.6229 |  |  | 1065.5157 | 1047.8875 | 1060.3759 | [5 empty] | 30.9573 | 1042.4457 | 105.1389 | 26.0929 | 1038.5331 | 104.1359 | 25.0584 | 1090.6722 | 1044.5635 | 1080.1306 |  | 1354.0386 | 1078.3005 | 954.8029 | 1038.9827 | 1147.5876 | 1013.4161 | 1060.892 | 1008.0977 | 1097.9388 | 1010.6676 | 1064.8494 | 870.2717 | 1016.7568 | 1045.4575 | 1036.5853 | 1066.7944 | 1060.2764 |  | 986.236 | 893.5261 | 994.3591 | 1038.0323 | 1043.5018 |  | 1010.6187 | 936.4742 | -0.0023585 | 20.2414 | 1.3776 | 1.6726 | -27.8946 | 3.0891 | 3927.07 | 1.09 | 7.5139 | -2.6017 | -17.18 | 2.7333 | 7.0928 | -33.7203 | 13.8587 | 155.5364 | 180.9641 | 203.368 | 11.9292 | 0.25803 | -13.0992 | 180.7393
42838.4603 | 3455 | 38.6403 | 28.4668 | 24.071 | 22.8372 | 22.2485 | 22.4976 | 22.5575 | 21.5548 | 26.4045 | 23.7628 | 22.3076 | 21.6887 | 21.2114 | 22.011 | 96.8485 | 97.9959 | 97.6828 | 107.2403 | 244.1993 | 282.6239 | 812.3067 | 961.2001 | 984.2468 | 100.3009 | 301.3499 | 873.3766 | 1020.8153 | 968.963 | 1009.5082 | 100.5539 | 620.908 | 1051.8453 | 102.7052 | 617.1865 | 924.5864 | 295.766 | 1018.8143 |  | 1032.4502 | 855.2152 | 764.109 | 976.5353 |  | 404.3834 | 615.3992 | 503.5028 | 690.7167 | 825.7041 | 910.5201 | 919.9655 | 31.3968 | 211.8879 | 47.4651 | 404.5436 | 32.6067 | 49.6009 | 56.969 | 90.0661 | 46.7483 |  |  | 9.3332 | -1.8321 | -68.4434 | 1.6059 | 8.0643 | -197.7816 | 33.1058 | -5.6739 | 7.3601 | 23.5124 | 119.6445 | 0.0042614 | -0.00019549 | 0.00053719 | 668.6762 | 286.5885 | 67.6153 | 30.2742 | 22.2019 | 21.0991 | 20.7433 | 35.7868 | 25.0959 | 22.8332 | 22.2216 | 21.9024 | 22.7989 | 22.1659 | 349.1168 | 293.4273 | 248.616 | 167.5861 | 142.6955 | 376.4991 | 226.6503 | 91.3385 | 90.2222 | 90.0136 | 96.9962 | 97.5082 | 107.2652 | 99.6594 | 201.9935 | 719.094 | 1061.7455 | 979.0441 | 953.1047 | 1039.2394 | 24.7917 | 12.8644 | 950.4095 | 818.1902 | 32.3005 | 948.9896 | 183.1984 | 26.8131 | 102.802 | 317.6416 | 914.3251 | 100.1568 | 744.85 | 1016.7721 | 900.0588 | 1006.7831 | 830.3085 | 837.2504 | 1075.7664 |  | 1017.1758 | 939.0626 | 1057.8954 | 1129.5378 | 1103.5262 | 911.8565 |  | 921.8535 |  |  | 1063.9283 | 1051.8726 | 1060.0213 | [5 empty] | 30.9756 | 1043.7568 | 105.1648 | 26.0849 | 1038.1072 | 104.1724 | 25.06 | 1090.2961 | 1044.9713 | 1079.841 |  | 1354.4503 | 1077.9345 | 954.4323 | 1039.3034 | 1147.8083 | 1012.9778 | 1060.7461 | 1007.9087 | 1100.9589 | 1010.9557 | 1065.2677 | 868.9704 | 1018.3299 | 1043.5984 | 1036.6943 | 1066.0089 | 1060.2579 |  | 985.3529 | 892.4247 | 994.135 | 1039.9151 | 1049.438 |  | 1011.1515 | 936.5676 | 0.26068 | 20.2408 | 1.3775 | 1.6723 | -27.7853 | 3.0891 | 3915.99 | 1.14 | 7.625 | -2.8118 | -17.1859 | 2.6325 | 6.8087 | -33.719 | 13.7954 | 155.5464 | 181.2741 | 202.9396 | 13.1419 | 1.0975 | -12.9704 | 180.6664
42838.4603 | 3456 | 38.6571 | 28.4713 | 24.0808 | 22.8461 | 22.2441 | 22.4995 | 22.567 | 21.5516 | 26.4109 | 23.7634 | 22.3078 | 21.6935 | 21.2181 | 22.0091 | 96.8622 | 97.9918 | 97.6719 | 107.3488 | 244.5956 | 282.9241 | 812.0721 | 961.0958 | 983.7364 | 100.2947 | 301.7405 | 875.4945 | 1021.28 | 967.5513 | 1009.6354 | 100.5587 | 621.1601 | 1052.9354 | 102.7078 | 617.8182 | 924.296 | 300.1899 | 1018.6381 |  | 1032.0061 | 855.6926 | 763.6839 | 976.2389 |  | 404.2047 | 615.4813 | 502.8307 | 687.7306 | 825.6935 | 910.5192 | 921.186 | 32.0231 | 211.9525 | 47.5022 | 404.6708 | 32.5972 | 49.5839 | 56.9381 | 90.0434 | 46.7517 |  |  | 8.8332 | -2.4399 | -68.3415 | 1.6855 | 7.6956 | -197.7941 | 33.0985 | -5.2021 | 7.0787 | 22.7666 | 119.7063 | 0.0044963 | -9.364e-05 | 0.00054376 | 668.7253 | 286.7144 | 67.6677 | 30.2871 | 22.1915 | 21.088 | 20.7455 | 35.7881 | 25.0928 | 22.8272 | 22.2171 | 21.8925 | 22.7981 | 22.162 | 357.4763 | 297.4322 | 245.2833 | 166.6255 | 141.4472 | 377.2161 | 226.4827 | 91.3414 | 90.2226 | 90.0207 | 97.0418 | 97.5434 | 107.2711 | 99.6845 | 202.434 | 719.3848 | 1061.3785 | 980.0596 | 953.712 | 1038.7577 | 23.1251 | 9.8665 | 948.9876 | 819.1165 | 32.3186 | 947.3762 | 183.4143 | 26.8187 | 102.8077 | 318.0551 | 915.9893 | 100.1731 | 744.7686 | 1017.344 | 896.7651 | 1009.148 | 830.2096 | 837.158 | 1075.501 |  | 1017.1925 | 939.3146 | 1058.4124 | 1129.6294 | 1103.066 | 911.6168 |  | 922.1056 |  |  | 1064.2066 | 1051.6008 | 1060.0929 | [5 empty] | 30.9931 | 1037.8173 | 105.1921 | 26.0927 | 1034.3926 | 104.2122 | 25.0767 | 1090.3448 | 1043.6823 | 1079.1607 |  | 1353.9386 | 1078.1009 | 953.247 | 1039.2712 | 1147.9813 | 1012.5465 | 1060.6944 | 1007.4486 | 1103.4527 | 1011.1309 | 1066.0153 | 867.7041 | 1019.1444 | 1043.7669 | 1035.6542 | 1065.1887 | 1059.7123 |  | 983.629 | 891.922 | 994.0101 | 1040.8747 | 1046.4476 |  | 1011.0648 | 936.7821 | 0.44173 | 20.2382 | 1.3773 | 1.6725 | -27.8701 | 3.089 | 3924.82 | 0.63 | 7.4183 | -3.245 | -17.1739 | 2.697 | 6.6513 | -33.7201 | 13.7939 | 155.5624 | 181.5581 | 202.6521 | 12.3374 | 1.4444 | -12.6524 | 180.4717
42838.4603 | 3457 | 38.665 | 28.4887 | 24.0814 | 22.8408 | 22.2507 | 22.497 | 22.561 | 21.5539 | 26.4185 | 23.7631 | 22.3183 | 21.6953 | 21.2184 | 22.019 | 96.8858 | 98.0081 | 97.6953 | 107.463 | 245.0103 | 283.2351 | 811.4738 | 960.9512 | 983.5132 | 100.307 | 302.1603 | 877.4467 | 1020.5941 | 967.0646 | 1009.2133 | 100.5509 | 621.38 | 1052.6392 | 102.7184 | 618.4279 | 924.6058 | 305.7955 | 1018.4264 |  | 1031.6624 | 855.4559 | 763.1569 | 975.9453 |  | 403.788 | 614.0156 | 501.6371 | 690.7404 | 827.4443 | 910.6831 | 921.436 | 32.5694 | 211.8922 | 47.4219 | 404.567 | 32.5609 | 49.5688 | 56.9177 | 90.0481 | 46.7596 |  |  | 9.1447 | -2.4314 | -68.1496 | 1.5915 | 8.0833 | -197.7888 | 32.6708 | -5.0661 | 7.1287 | 23.1524 | 119.9407 | 0.0044092 | -9.528e-05 | 0.00055855 | 668.8216 | 286.8592 | 67.7549 | 30.3082 | 22.2013 | 21.0964 | 20.7512 | 35.8026 | 25.1085 | 22.8357 | 22.222 | 21.9024 | 22.7994 | 22.1682 | 380.0239 | 298.5661 | 244.0129 | 165.8142 | 139.5094 | 377.8767 | 226.3076 | 91.3635 | 90.2449 | 90.0327 | 97.094 | 97.5859 | 107.2756 | 99.7049 | 202.8945 | 719.6507 | 1060.8698 | 981.1086 | 954.2088 | 1038.3108 | 21.104 | 15.299 | 948.2617 | 819.6959 | 32.3295 | 947.2161 | 183.6232 | 26.8345 | 102.816 | 318.4829 | 919.3653 | 100.1812 | 744.5647 | 1017.5398 | 893.9328 | 1009.0564 | 830.088 | 837.0291 | 1075.1499 |  | 1017.2044 | 939.5686 | 1058.2432 | 1130.1655 | 1102.4821 | 911.3676 |  | 922.3539 |  |  | 1064.4409 | 1050.8476 | 1060.5888 | [5 empty] | 30.9976 | 1035.6359 | 105.2075 | 26.0962 | 1033.2455 | 104.2468 | 25.0762 | 1089.7429 | 1043.2008 | 1079.2772 |  | 1352.8408 | 1078.4216 | 952.7828 | 1039.184 | 1148.4743 | 1012.1734 | 1060.6235 | 1007.3879 | 1105.6487 | 1011.1531 | 1066.3195 | 866.0317 | 1018.4843 | 1044.2388 | 1035.075 | 1064.7241 | 1058.9942 |  | 982.5613 | 893.0027 | 993.7481 | 1040.116 | 1047.9762 |  | 1011.0589 | 936.9477 | 0.45527 | 20.2375 | 1.3777 | 1.673 | -27.644 | 3.0891 | 3923.41 | 0.89 | 7.5467 | -3.2367 | -17.1357 | 2.6186 | 6.8172 | -33.722 | 13.7054 | 155.5783 | 181.4558 | 202.276 | 9.9468 | 1.5612 | -12.2454 | 180.196
42838.4603 | 3458 | 38.6874 | 28.4899 | 24.091 | 22.8442 | 22.256 | 22.4983 | 22.5621 | 21.5561 | 26.4259 | 23.7699 | 22.3165 | 21.6902 | 21.2205 | 22.0122 | 96.891 | 98.0015 | 97.6991 | 107.5747 | 245.4268 | 283.5228 | 811.3299 | 960.1192 | 982.1642 | 100.3115 | 302.5469 | 879.3976 | 1019.3789 | 970.9462 | 1008.4122 | 100.5499 | 621.6116 | 1051.6232 | 102.7315 | 618.992 | 922.5498 | 327.7245 | 1018.2037 |  | 1031.3713 | 853.1336 | 762.6842 | 975.9715 |  | 403.5671 | 613.7325 | 500.7778 | 692.0598 | 829.989 | 910.5567 | 920.9703 | 32.7518 | 211.8294 | 47.5321 | 404.3894 | 32.5584 | 49.5614 | 56.8972 | 90.0675 | 46.7828 |  |  | 8.96 | -1.8965 | -68.1785 | 1.4896 | 7.8205 | -197.7231 | 32.9658 | -5.097 | 6.8736 | 23.1723 | 119.9711 | 0.0044503 | -0.00015606 | 0.00054705 | 668.9436 | 287.0082 | 67.8135 | 30.3196 | 22.2092 | 21.0989 | 20.7547 | 35.8158 | 25.1157 | 22.83 | 22.225 | 21.9039 | 22.8004 | 22.1707 | 385.7476 | 305.0678 | 258.1474 | 168.4749 | 144.1756 | 378.3483 | 226.3851 | 91.3748 | 90.2549 | 90.0293 | 97.1321 | 97.6122 | 107.2594 | 99.7238 | 203.3561 | 719.908 | 1060.391 | 982.3887 | 954.3284 | 1038.3232 | 25.1953 | 15.574 | 949.5521 | 820.1043 | 32.3513 | 948.5327 | 183.8364 | 26.8407 | 102.8162 | 318.9213 | 922.6378 | 100.15 | 744.5297 | 1016.7543 | 891.7465 | 1008.457 | 829.9799 | 836.9161 | 1074.803 |  | 1017.2174 | 939.8403 | 1058.58 | 1130.6757 | 1102.2732 | 911.2527 |  | 922.5971 |  |  | 1066.4336 | 1052.6596 | 1062.1756 | [5 empty] | 31.0216 | 1034.4029 | 105.2313 | 26.1054 | 1032.6915 | 104.2779 | 25.0796 | 1089.3597 | 1043.4552 | 1079.0111 |  | 1351.7039 | 1078.8341 | 952.6526 | 1039.4877 | 1149.1462 | 1011.7445 | 1060.2948 | 1007.5397 | 1106.2425 | 1012.2246 | 1066.4786 | 865.631 | 1017.4551 | 1045.0046 | 1036.5881 | 1064.4271 | 1058.4215 |  | 985.4967 | 893.3863 | 993.4406 | 1038.7378 | 1043.2829 |  | 1011.023 | 937.1666 | -0.023135 | 20.2358 | 1.3779 | 1.673 | -27.9326 | 3.0891 | 3931.53 | 0.8 | 7.4678 | -2.8581 | -17.1366 | 2.533 | 6.7051 | -33.7146 | 13.7664 | 155.5946 | 181.6379 | 202.1327 | 9.3928 | 0.0014438 | -10.6156 | 179.9247
42838.4603 | 3459 | 38.6924 | 28.4903 | 24.0924 | 22.8437 | 22.247 | 22.4992 | 22.5608 | 21.5569 | 26.428 | 23.769 | 22.3116 | 21.6932 | 21.222 | 22.0147 | 96.9 | 98.005 | 97.7012 | 107.6888 | 245.8535 | 283.8154 | 811.147 | 959.6451 | 981.174 | 100.3051 | 302.9623 | 881.0444 | 1018.5695 | 977.7718 | 1007.7109 | 100.5487 | 621.7772 | 1051.3767 | 102.7389 | 619.6263 | 921.7359 | 326.4773 | 1018.0561 |  | 1031.0639 | 851.8575 | 762.3273 | 975.8284 |  | 403.1201 | 613.6188 | 501.4514 | 692.4599 | 830.1501 | 909.2135 | 919.5295 | 32.3792 | 211.7592 | 48.2963 | 404.4369 | 32.5488 | 49.5309 | 56.8655 | 90.0776 | 46.7874 |  |  | 9.353 | -1.9379 | -67.9913 | 1.947 | 8.6379 | -197.798 | 33.0387 | -4.9517 | 6.9722 | 22.8752 | 120.5566 | 0.0044618 | -6.078e-05 | 0.00052734 | 669.0215 | 287.1468 | 67.8623 | 30.3321 | 22.1982 | 21.0895 | 20.7473 | 35.8172 | 25.1077 | 22.8272 | 22.2192 | 21.8833 | 22.7966 | 22.1714 | 390.8462 | 318.3118 | 268.938 | 171.6886 | 151.1685 | 379.0069 | 226.5562 | 91.3947 | 90.2757 | 90.0481 | 97.1985 | 97.6783 | 107.262 | 99.7599 | 203.8474 | 720.2294 | 1060.0914 | 984.024 | 954.4217 | 1038.3021 | 23.5118 | 12.7334 | 950.0611 | 821.0428 | 32.3745 | 949.4395 | 184.0578 | 26.8546 | 102.8081 | 319.3691 | 924.7758 | 100.1375 | 744.3939 | 1015.9731 | 890.0219 | 1008.3643 | 829.916 | 836.8646 | 1074.4237 |  | 1017.2636 | 940.0814 | 1059.2768 | 1131.4952 | 1101.9032 | 911.0846 |  | 922.8276 |  |  | 1064.7 | 1052.0446 | 1062.6176 | [5 empty] | 31.0308 | 1032.7197 | 105.2516 | 26.112 | 1031.9017 | 104.3223 | 25.0909 | 1089.1852 | 1042.7591 | 1079.2492 |  | 1352.0507 | 1079.0965 | 951.8048 | 1039.465 | 1149.4802 | 1011.4287 | 1059.9612 | 1007.4964 | 1106.526 | 1012.3205 | 1066.5088 | 864.8517 | 1016.4864 | 1045.5618 | 1037.8928 | 1063.8941 | 1057.8938 |  | 985.6876 | 892.2622 | 993.0063 | 1037.7411 | 1043.913 |  | 1011.2808 | 937.2635 | -0.026288 | 20.2346 | 1.3773 | 1.6731 | -27.9445 | 3.0891 | 3947.12 | 0.71 | 7.6277 | -2.8889 | -17.1119 | 2.8957 | 7.0428 | -33.7018 | 13.7738 | 155.629 | 182.0241 | 201.8814 | 8.9408 | -1.1737 | -10.7075 | 179.7558
42838.4603 | 3460 | 38.6969 | 28.499 | 24.0903 | 22.843 | 22.2515 | 22.5046 | 22.5637 | 21.5581 | 26.4309 | 23.7746 | 22.3134 | 21.6868 | 21.2231 | 22.0181 | 96.9136 | 98.0114 | 97.7036 | 107.7967 | 246.2767 | 284.1235 | 811.1816 | 959.7791 | 981.1532 | 100.3128 | 303.3839 | 883.2069 | 1017.322 | 979.505 | 1007.076 | 100.5654 | 622.0196 | 1049.9186 | 102.7577 | 620.2826 | 922.1555 | 323.0343 | 1017.9158 |  | 1030.7409 | 851.7137 | 762.1975 | 975.3804 |  | 403.3662 | 612.6969 | 502.326 | 690.6423 | 827.8637 | 908.0523 | 919.13 | 31.7744 | 211.8269 | 49.1905 | 404.5691 | 32.5516 | 49.5058 | 56.8377 | 90.0792 | 46.7798 |  |  | 9.0776 | -1.8426 | -67.9111 | 1.5783 | 8.5755 | -197.7776 | 32.657 | -5.4807 | 6.9152 | 23.6167 | 120.6893 | 0.0044175 | -0.00016263 | 0.00054541 | 669.0369 | 287.3188 | 67.9223 | 30.3479 | 22.1956 | 21.0922 | 20.7478 | 35.8342 | 25.1145 | 22.8332 | 22.2213 | 21.8982 | 22.8027 | 22.16 | 387.7911 | 317.9635 | 271.8749 | 170.6974 | 149.1841 | 379.5229 | 226.6423 | 91.4204 | 90.2878 | 90.0625 | 97.2323 | 97.7235 | 107.2654 | 99.7878 | 204.2966 | 720.5074 | 1059.8974 | 985.6408 | 954.5437 | 1038.3404 | 25.0028 | 12.3956 | 948.5626 | 820.9573 | 32.397 | 947.9155 | 184.2811 | 26.8708 | 102.8094 | 319.7993 | 927.444 | 100.1454 | 744.341 | 1014.0538 | 888.6658 | 1008.5842 | 829.9038 | 836.8849 | 1074.0878 |  | 1017.2944 | 940.2924 | 1059.2174 | 1131.5464 | 1102.02 | 910.9536 |  | 923.0287 |  |  | 1063.6267 | 1051.5157 | 1062.8529 | [5 empty] | 31.0443 | 1036.9676 | 105.2791 | 26.1179 | 1034.0519 | 104.3659 | 25.1001 | 1088.8428 | 1042.9685 | 1078.8377 |  | 1351.9456 | 1079.196 | 951.6476 | 1039.0751 | 1149.5731 | 1011.3367 | 1059.7485 | 1007.0441 | 1106.4539 | 1012.1299 | 1066.5553 | 864.3646 | 1015.9656 | 1044.7499 | 1036.7168 | 1063.2758 | 1057.5802 |  | 985.8963 | 890.947 | 992.7768 | 1038.351 | 1047.5858 |  | 1011.8188 | 937.2804 | 0.21727 | 20.2328 | 1.3774 | 1.6726 | -27.6558 | 3.089 | 4014.96 | 0.86 | 7.5127 | -2.8156 | -17.0929 | 2.6058 | 7.0139 | -33.6835 | 13.6873 | 155.6542 | 181.9847 | 201.9521 | 9.3701 | -1.488 | -10.9576 | 179.6452
42838.4603 | 3461 | 38.7098 | 28.5108 | 24.0932 | 22.8435 | 22.2574 | 22.5069 | 22.5618 | 21.5578 | 26.4338 | 23.7798 | 22.316 | 21.6917 | 21.2211 | 22.017 | 96.8918 | 98.0061 | 97.7063 | 107.9083 | 246.7123 | 284.4273 | 811.1498 | 960.2556 | 981.5116 | 100.3113 | 303.7935 | 885.3136 | 1018.4946 | 977.3509 | 1007.3583 | 100.5831 | 622.3101 | 1049.342 | 102.7869 | 620.86 | 922.0528 | 229.445 | 1017.7683 |  | 1030.4675 | 850.7186 | 761.9328 | 975.2359 |  | 403.9119 | 610.9001 | 502.2565 | 687.9651 | 824.4687 | 907.8538 | 918.6983 | 32.1182 | 211.8953 | 49.6518 | 404.659 | 32.5298 | 49.475 | 56.8013 | 90.0864 | 46.7685 |  |  | 9.6638 | -2.2678 | -68.2009 | 1.696 | 8.3632 | -197.7803 | 33.2392 | -5.5464 | 6.821 | 22.8219 | 119.9185 | 0.0043583 | -7.885e-05 | 0.00056841 | 669.0602 | 287.4911 | 67.9908 | 30.3613 | 22.2038 | 21.0973 | 20.754 | 35.8365 | 25.1158 | 22.8415 | 22.2243 | 21.8966 | 22.805 | 22.1799 | 386.0011 | 309.6704 | 272.331 | 168.051 | 146.6005 | 380.1847 | 226.8248 | 91.4211 | 90.3002 | 90.0696 | 97.2684 | 97.7649 | 107.2726 | 99.8121 | 204.7524 | 720.772 | 1059.9611 | 987.2316 | 955.687 | 1038.3949 | 19.4211 | 15.8334 | 948.219 | 820.6257 | 32.4175 | 947.4633 | 184.5099 | 26.8894 | 102.7961 | 320.2335 | 929.4922 | 100.1553 | 744.4105 | 1013.5368 | 887.6127 | 1008.0505 | 829.9704 | 836.968 | 1073.7642 |  | 1017.3366 | 940.4883 | 1058.8728 | 1131.295 | 1102.2376 | 910.9122 |  | 923.2493 |  |  | 1063.5403 | 1051.4698 | 1063.2065 | [5 empty] | 31.0622 | 1042.5607 | 105.3065 | 26.1225 | 1035.1993 | 104.4036 | 25.1085 | 1088.5554 | 1043.9725 | 1078.7058 |  | 1351.4395 | 1078.6708 | 950.9067 | 1038.8911 | 1149.6115 | 1011.3108 | 1059.7745 | 1006.8861 | 1107.1744 | 1012.3014 | 1066.6857 | 863.7301 | 1015.731 | 1042.8993 | 1035.7053 | 1063.0903 | 1057.5197 |  | 985.6129 | 890.0777 | 993.0757 | 1039.3046 | 1046.3232 |  | 1012.411 | 937.2055 | 0.15847 | 20.2313 | 1.3776 | 1.6733 | -27.9716 | 3.089 | 4083.13 | 0.95 | 7.7523 | -3.1204 | -17.112 | 2.6985 | 6.926 | -33.6809 | 13.8076 | 155.6849 | 181.7849 | 202.0935 | 9.6843 | -1.5132 | -17.0985 | 179.6796
42838.4603 | 3462 | 38.729 | 28.517 | 24.0952 | 22.8551 | 22.2561 | 22.5046 | 22.5639 | 21.5677 | 26.437 | 23.7799 | 22.3072 | 21.6947 | 21.2251 | 22.0204 | 96.8802 | 98.0054 | 97.709 | 108.0289 | 247.165 | 284.7436 | 811.2783 | 961.2638 | 983.3796 | 100.3096 | 304.2039 | 887.2457 | 1019.3514 | 974.3365 | 1007.686 | 100.6094 | 622.6902 | 1049.278 | 102.8036 | 621.4587 | 923.2886 | 148.6981 | 1017.634 |  | 1030.1978 | 849.3807 | 761.5638 | 974.8527 |  | 404.2843 | 610.5706 | 502.2028 | 686.9694 | 822.9664 | 906.9909 | 916.8878 | 33.1484 | 211.9238 | 48.5449 | 404.5328 | 32.5149 | 49.4403 | 56.7803 | 90.088 | 46.7672 |  |  | 9.1552 | -2.1429 | -67.8927 | 1.6263 | 8.544 | -197.848 | 33.3344 | -5.3992 | 6.6223 | 22.5351 | 118.8656 | 0.0043386 | -0.00014949 | 0.00057005 | 669.1074 | 287.657 | 68.0529 | 30.3727 | 22.2036 | 21.0962 | 20.7497 | 35.8492 | 25.1171 | 22.8388 | 22.2139 | 21.8914 | 22.8004 | 22.1708 | 377.9923 | 307.8182 | 278.0665 | 171.3148 | 147.0286 | 380.242 | 227.089 | 91.4425 | 90.3121 | 90.0812 | 97.2967 | 97.8185 | 107.288 | 99.843 | 205.2222 | 721.0597 | 1059.8717 | 988.2941 | 955.8745 | 1038.0661 | 21.0219 | 12.5304 | 948.3696 | 821.4861 | 32.4287 | 946.366 | 184.7224 | 26.8965 | 102.7921 | 320.6876 | 931.3957 | 100.1659 | 744.6777 | 1013.4815 | 886.8115 | 1006.8302 | 830.327 | 837.2739 | 1073.3956 |  | 1017.3864 | 940.4831 | 1058.1819 | 1130.784 | 1102.8086 | 910.795 |  | 923.3639 |  |  | 1064.1987 | 1051.235 | 1064.012 | [5 empty] | 31.0741 | 1046.129 | 105.3326 | 26.1278 | 1036.2037 | 104.4441 | 25.1142 | 1088.1675 | 1045.2596 | 1078.8587 |  | 1351.1352 | 1078.5644 | 950.6512 | 1038.8651 | 1149.7957 | 1011.1281 | 1059.5662 | 1006.8153 | 1107.4751 | 1012.4933 | 1066.5145 | 863.7414 | 1015.5145 | 1041.7325 | 1034.5272 | 1062.9982 | 1057.5609 |  | 984.4639 | 890.4273 | 993.2388 | 1039.1176 | 1048.0038 |  | 1012.4425 | 936.9678 | -0.28747 | 20.2297 | 1.3775 | 1.6739 | -27.7847 | 3.089 | 4156.61 | 0.85 | 7.5465 | -3.0327 | -17.0701 | 2.642 | 6.9978 | -33.6744 | 13.8223 | 155.7208 | 181.3959 | 202.4607 | 10.5842 | -2.1136 | -21.1532 | 179.6383
42838.4604 | 3463 | 38.7353 | 28.524 | 24.0953 | 22.8403 | 22.2596 | 22.5064 | 22.5598 | 21.5622 | 26.4468 | 23.78 | 22.3094 | 21.6858 | 21.2199 | 22.0085 | 96.9072 | 98.0144 | 97.7285 | 108.1593 | 247.6306 | 285.0587 | 811.7092 | 961.5665 | 983.7324 | 100.3314 | 304.623 | 889.2667 | 1017.5377 | 974.1691 | 1006.8197 | 100.6074 | 622.95 | 1050.0415 | 102.8041 | 622.162 | 924.2994 | 212.3156 | 1017.4696 |  | 1029.9096 | 849.7393 | 761.2628 | 974.5859 |  | 403.8119 | 611.9543 | 502.0921 | 685.8132 | 820.4524 | 905.7662 | 915.2257 | 33.7071 | 211.9345 | 48.2029 | 404.3053 | 32.4854 | 49.4087 | 56.7567 | 90.0529 | 46.7687 |  |  | 9.1289 | -2.3769 | -68.3592 | 1.3674 | 8.3928 | -197.7277 | 31.6404 | -4.6652 | 7.0236 | 22.9298 | 119.2619 | 0.0043698 | -0.00011499 | 0.00056676 | 669.1281 | 287.8447 | 68.1226 | 30.3881 | 22.2085 | 21.0935 | 20.7482 | 35.8668 | 25.123 | 22.8451 | 22.2165 | 21.8953 | 22.8111 | 22.1748 | 366.7201 | 313.0305 | 279.9893 | 170.9105 | 145.8567 | 380.1868 | 227.2204 | 91.4597 | 90.3202 | 90.0899 | 97.309 | 97.8788 | 107.3209 | 99.8644 | 205.7564 | 721.3559 | 1059.6214 | 989.4313 | 955.5893 | 1038.1042 | 18.2895 | 13.8232 | 947.412 | 823.3155 | 32.4507 | 944.6669 | 184.9316 | 26.9032 | 102.7823 | 321.1375 | 933.1288 | 100.1997 | 744.8199 | 1013.6266 | 886.163 | 1006.8365 | 830.8766 | 837.7318 | 1073.0509 |  | 1017.4649 | 940.431 | 1057.9287 | 1130.3688 | 1103.0292 | 910.6472 |  | 923.2972 |  |  | 1064.6389 | 1050.5893 | 1064.3303 | [5 empty] | 31.0908 | 1044.5088 | 105.3624 | 26.1408 | 1034.621 | 104.4831 | 25.1228 | 1087.7914 | 1045.6531 | 1078.2904 |  | 1350.5865 | 1079.1176 | 950.4673 | 1038.6496 | 1150.0542 | 1010.8234 | 1059.1347 | 1007.11 | 1107.3318 | 1012.253 | 1065.7823 | 864.1717 | 1015.4684 | 1041.9755 | 1033.7932 | 1063.1359 | 1057.5333 |  | 983.1293 | 889.9152 | 993.2186 | 1039.3614 | 1040.9651 |  | 1012.2162 | 936.8663 | 0.39721 | 20.2283 | 1.3779 | 1.6733 | -27.7803 | 3.0891 | 4191.01 | 0.78 | 7.5331 | -3.1964 | -17.1421 | 2.4245 | 6.9321 | -33.6467 | 13.4595 | 155.7708 | 181.2548 | 202.6088 | 11.827 | -2.309 | -18.0249 | 179.4958
42838.4604 | 3464 | 38.7483 | 28.5236 | 24.1013 | 22.8437 | 22.2485 | 22.505 | 22.5623 | 21.5587 | 26.4588 | 23.7779 | 22.3138 | 21.6908 | 21.2193 | 22.024 | 96.9254 | 98.0186 | 97.7337 | 108.3008 | 248.1021 | 285.3589 | 812.0487 | 961.6791 | 983.852 | 100.3449 | 305.0442 | 890.907 | 1013.992 | 978.7074 | 1005.04 | 100.6139 | 623.1102 | 1050.619 | 102.8649 | 622.8709 | 923.9491 | 209.087 | 1017.2526 |  | 1029.4494 | 849.2787 | 761.0699 | 974.1949 |  | 403.5745 | 611.0833 | 502.3859 | 684.4759 | 818.0994 | 905.6023 | 915.0868 | 33.2829 | 211.8621 | 47.8078 | 404.2053 | 32.4872 | 49.3697 | 56.7228 | 90.0592 | 46.7629 |  |  | 8.8516 | -2.3663 | -68.1279 | 1.8885 | 8.3554 | -197.7658 | 32.6234 | -4.0528 | 6.9306 | 22.7391 | 120.2216 | 0.0044142 | -0.00014292 | 0.00053062 | 669.1594 | 288.03 | 68.2381 | 30.4075 | 22.2105 | 21.1062 | 20.7531 | 35.8779 | 25.1314 | 22.8392 | 22.2201 | 21.9002 | 22.8175 | 22.1742 | 363.699 | 319.2521 | 284.4809 | 169.3204 | 147.8522 | 380.069 | 227.4042 | 91.4756 | 90.3352 | 90.1039 | 97.3089 | 97.9459 | 107.3609 | 99.8951 | 206.2925 | 721.6491 | 1059.4508 | 990.8079 | 955.3463 | 1038.1445 | 18.2189 | 14.7481 | 946.8021 | 824.3657 | 32.4675 | 944.2446 | 185.1515 | 26.9105 | 102.7786 | 321.5909 | 934.1109 | 100.2197 | 744.6239 | 1014.5679 | 885.6428 | 1005.925 | 830.9853 | 837.8667 | 1072.6952 |  | 1017.5243 | 940.3806 | 1057.8381 | 1129.9779 | 1103.0097 | 910.4626 |  | 923.2254 |  |  | 1063.3967 | 1047.0256 | 1063.5074 | [5 empty] | 31.1084 | 1041.2797 | 105.3965 | 26.1476 | 1033.9379 | 104.5307 | 25.132 | 1087.5534 | 1043.6525 | 1077.7937 |  | 1350.1673 | 1079.1926 | 950.4878 | 1038.6606 | 1149.8393 | 1010.91 | 1058.8624 | 1007.2647 | 1105.6102 | 1010.9695 | 1065.2622 | 865.4697 | 1015.2613 | 1043.8707 | 1033.7623 | 1063.4766 | 1057.3697 |  | 982.6017 | 888.8684 | 993.2019 | 1038.644 | 1046.2276 |  | 1012.5512 | 936.5944 | -0.080083 | 20.2247 | 1.3783 | 1.673 | -27.9794 | 3.089 | 4189.33 | 0.66 | 7.4127 | -3.1878 | -17.1046 | 2.8478 | 6.9161 | -33.6476 | 13.6661 | 155.8113 | 181.2052 | 202.6075 | 12.1422 | -2.7824 | -18.1866 | 179.3984
42838.4604 | 3465 | 38.7599 | 28.5299 | 24.1009 | 22.842 | 22.2519 | 22.505 | 22.5674 | 21.5452 | 26.4507 | 23.777 | 22.3172 | 21.6885 | 21.217 | 22.0093 | 96.936 | 98.0198 | 97.737 | 108.4515 | 248.5461 | 285.6684 | 812.3943 | 962.6243 | 984.5898 | 100.3545 | 305.4491 | 893.1653 | 1012.6653 | 982.1152 | 1003.6883 | 100.6243 | 623.2791 | 1049.8211 | 102.8297 | 623.487 | 924.8052 | 203.3706 | 1017.0349 |  | 1029.1545 | 848.4189 | 760.904 | 974.2665 |  | 403.656 | 610.6085 | 502.7779 | 684.5798 | 817.5233 | 906.749 | 917.6382 | 32.9599 | 211.8888 | 47.9279 | 404.0183 | 32.4934 | 49.3357 | 56.702 | 90.053 | 46.7658 |  |  | 8.6321 | -2.1515 | -68.4361 | 1.5619 | 8.4618 | -197.7474 | 32.5715 | -4.9057 | 6.8666 | 23.3513 | 121.0684 | 0.0043895 | -5.914e-05 | 0.00050762 | 669.2476 | 288.2081 | 68.3196 | 30.4186 | 22.2059 | 21.0944 | 20.7498 | 35.8841 | 25.1282 | 22.8376 | 22.2127 | 21.8998 | 22.8128 | 22.169 | 357.39 | 308.1337 | 282.5776 | 169.7051 | 152.0062 | 379.819 | 227.5947 | 91.4837 | 90.346 | 90.1115 | 97.2965 | 98.014 | 107.4101 | 99.9209 | 206.7821 | 721.9157 | 1059.3625 | 992.0107 | 955.2845 | 1038.1215 | 18.2903 | 13.2359 | 947.7737 | 825.046 | 32.4871 | 944.864 | 185.3745 | 26.9291 | 102.8041 | 322.0623 | 934.9752 | 100.2209 | 744.295 | 1014.607 | 885.2322 | 1005.4524 | 830.9677 | 837.8704 | 1072.3219 |  | 1017.5919 | 940.4553 | 1057.6689 | 1129.6898 | 1103.1048 | 910.4506 |  | 923.1709 |  |  | 1061.0575 | 1045.1759 | 1062.2026 | [5 empty] | 31.1218 | 1040.1537 | 105.421 | 26.1518 | 1033.6508 | 104.5676 | 25.1334 | 1087.4728 | 1043.0382 | 1077.7332 |  | 1349.8888 | 1078.3774 | 949.7292 | 1038.5462 | 1149.8314 | 1011.2733 | 1059.0164 | 1006.9449 | 1104.2068 | 1010.1991 | 1065.1769 | 865.3938 | 1014.597 | 1045.1393 | 1035.23 | 1063.5817 | 1057.5871 |  | 982.9809 | 888.9639 | 992.9931 | 1036.9368 | 1042.5222 |  | 1012.324 | 936.6168 | -0.42437 | 20.2243 | 1.3783 | 1.6727 | -27.7802 | 3.0891 | 4161.42 | 0.68 | 7.3163 | -3.0388 | -17.1386 | 2.5892 | 6.9634 | -33.6624 | 13.6618 | 155.8565 | 181.108 | 202.6744 | 12.7996 | -2.5443 | -18.4902 | 179.3491
42838.4604 | 3466 | 38.7758 | 28.5417 | 24.1007 | 22.8481 | 22.2468 | 22.5041 | 22.5616 | 21.5489 | 26.4596 | 23.7845 | 22.3189 | 21.6814 | 21.2225 | 22.0138 | 96.9478 | 98.0241 | 97.7258 | 108.5982 | 249.0097 | 285.9797 | 813.0967 | 961.7627 | 984.021 | 100.3387 | 305.8897 | 894.9731 | 1010.6066 | 982.5811 | 1002.044 | 100.6412 | 623.528 | 1048.9986 | 102.8537 | 624.1108 | 924.9423 | 183.4487 | 1016.8251 |  | 1028.8584 | 847.888 | 760.3785 | 973.4208 |  | 403.4506 | 610.5086 | 503.6699 | 687.1409 | 818.0287 | 907.6097 | 918.4344 | 33.1287 | 211.8936 | 49.4062 | 403.9623 | 32.503 | 49.3347 | 56.6807 | 90.0487 | 46.766 |  |  | 9.2235 | -2.1048 | -68.2889 | 1.8274 | 8.1175 | -197.7901 | 32.9113 | -4.7855 | 6.9627 | 22.9084 | 120.4337 | 0.0045538 | -0.00011171 | 0.00055198 | 669.4397 | 288.3927 | 68.3964 | 30.4263 | 22.2058 | 21.0918 | 20.741 | 35.8921 | 25.1246 | 22.8294 | 22.2173 | 21.8996 | 22.8236 | 22.1625 | 353.0948 | 302.0003 | 273.6164 | 170.8211 | 155.414 | 379.7167 | 227.6218 | 91.5052 | 90.3593 | 90.127 | 97.2829 | 98.073 | 107.4645 | 99.9492 | 207.2637 | 722.181 | 1059.5532 | 993.3243 | 955.2312 | 1038.5197 | 19.9408 | 12.3731 | 948.7231 | 826.4594 | 32.5068 | 945.5101 | 185.5844 | 26.9392 | 102.7948 | 322.5146 | 935.5801 | 100.2248 | 744.1121 | 1014.454 | 884.8599 | 1005.0888 | 830.8582 | 837.805 | 1071.9125 |  | 1017.6722 | 940.4922 | 1058.0365 | 1129.6473 | 1103.1827 | 910.3679 |  | 923.1289 |  |  | 1059.4614 | 1043.6039 | 1060.7217 | [5 empty] | 31.1239 | 1039.6253 | 105.4391 | 26.1509 | 1032.2618 | 104.5928 | 25.1314 | 1087.0523 | 1045.1905 | 1077.6366 |  | 1350.0189 | 1077.2092 | 949.0456 | 1038.4781 | 1150.2418 | 1011.4172 | 1058.5766 | 1006.6428 | 1104.7593 | 1010.372 | 1065.1365 | 863.4485 | 1013.8157 | 1045.5508 | 1038.1434 | 1063.7023 | 1057.8297 |  | 981.8513 | 889.32 | 992.9474 | 1035.9998 | 1048.363 |  | 1011.4521 | 936.9154 | 0.54524 | 20.2224 | 1.3785 | 1.6726 | -27.7719 | 3.089 | 4127.8 | 0.94 | 7.5579 | -3.0055 | -17.1192 | 2.8004 | 6.8227 | -33.6783 | 13.7379 | 155.9093 | 181.3137 | 202.7238 | 13.259 | -1.5448 | -19.4792 | 179.4457
42838.4604 | 3467 | 38.7877 | 28.5478 | 24.1069 | 22.8575 | 22.2471 | 22.5131 | 22.5722 | 21.5527 | 26.4697 | 23.7862 | 22.3167 | 21.6907 | 21.225 | 22.0151 | 96.9544 | 98.0275 | 97.7213 | 108.7575 | 249.4827 | 286.2985 | 813.534 | 961.0645 | 983.8021 | 100.3438 | 306.3326 | 897.0676 | 1011.1653 | 979.4258 | 1002.1262 | 100.6572 | 623.7956 | 1049.037 | 102.8701 | 624.7402 | 924.6012 | 160.8045 | 1016.5948 |  | 1028.4279 | 847.1672 | 760.149 | 973.3463 |  | 402.8396 | 609.2963 | 503.1348 | 689.5028 | 820.213 | 906.6732 | 916.894 | 34.1181 | 211.7471 | 50.2754 | 403.9253 | 32.524 | 49.3173 | 56.6581 | 90.0411 | 46.7499 |  |  | 9.1552 | -2.8493 | -68.6142 | 1.1295 | 8.2338 | -197.773 | 32.6372 | -5.1975 | 6.8627 | 22.938 | 120.5698 | 0.0043928 | -4.928e-05 | 0.00055034 | 669.6249 | 288.5972 | 68.4454 | 30.4458 | 22.1989 | 21.0944 | 20.7393 | 35.8948 | 25.1234 | 22.8338 | 22.2166 | 21.8917 | 22.8143 | 22.1672 | 366.6377 | 315.5407 | 274.4783 | 172.2839 | 155.372 | 379.9508 | 227.8579 | 91.5282 | 90.3727 | 90.1375 | 97.2537 | 98.1171 | 107.5297 | 99.9795 | 207.7418 | 722.447 | 1059.9079 | 994.4332 | 956.3337 | 1038.7911 | 23.6451 | 15.3421 | 948.7582 | 827.504 | 32.5246 | 945.2973 | 185.8004 | 26.9474 | 102.7649 | 322.9764 | 934.871 | 100.2296 | 744.174 | 1014.64 | 884.541 | 1005.2998 | 830.7424 | 837.7481 | 1071.5527 |  | 1017.7695 | 940.5231 | 1058.4612 | 1129.6045 | 1103.371 | 910.206 |  | 923.1173 |  |  | 1056.388 | 1041.3036 | 1058.836 | [5 empty] | 31.1454 | 1039.5138 | 105.4678 | 26.1548 | 1033.2308 | 104.645 | 25.1459 | 1086.6101 | 1045.9243 | 1077.86 |  | 1349.5856 | 1076.3798 | 950.1879 | 1038.4759 | 1150.5032 | 1011.318 | 1058.3432 | 1006.627 | 1105.383 | 1010.7476 | 1065.1392 | 862.604 | 1013.6611 | 1044.4994 | 1041.0215 | 1064.2428 | 1058.1384 |  | 981.8201 | 890.3984 | 992.926 | 1036.4363 | 1046.2811 |  | 1011.394 | 937.176 | 0.03437 | 20.2192 | 1.3783 | 1.671 | -27.7833 | 3.0891 | 4135.7 | 1 | 7.5301 | -3.4945 | -17.1482 | 2.2002 | 6.8687 | -33.6635 | 13.6752 | 155.9695 | 181.552 | 202.8416 | 11.7951 | -1.6076 | -20.5598 | 179.6386
42838.4604 | 3468 | 38.79 | 28.5522 | 24.1027 | 22.8408 | 22.2502 | 22.5009 | 22.5673 | 21.5535 | 26.4661 | 23.7832 | 22.3163 | 21.6885 | 21.2164 | 22.0152 | 96.974 | 98.0341 | 97.7211 | 108.9259 | 249.9297 | 286.6097 | 813.1313 | 961.361 | 983.8516 | 100.3557 | 306.7648 | 899.025 | 1012.3035 | 973.7882 | 1002.67 | 100.6726 | 624.094 | 1049.5055 | 102.8798 | 625.4221 | 925.0502 | 108.5312 | 1016.3556 |  | 1028.1021 | 847.4235 | 759.932 | 972.857 |  | 402.6115 | 609.0895 | 502.4897 | 690.625 | 819.8847 | 906.5622 | 915.0428 | 34.1575 | 211.5914 | 51.681 | 403.7573 | 32.5315 | 49.3092 | 56.6309 | 90.0631 | 46.7541 |  |  | 8.9245 | -2.3696 | -68.2272 | 0.91006 | 7.9217 | -197.8098 | 33.2444 | -4.9668 | 6.8666 | 22.9657 | 120.3382 | 0.0046212 | -9.199e-05 | 0.00048791 | 669.7414 | 288.8256 | 68.5285 | 30.4701 | 22.213 | 21.0984 | 20.7426 | 35.9197 | 25.1421 | 22.8523 | 22.2229 | 21.9061 | 22.8278 | 22.1815 | 378.4365 | 326.563 | 279.1699 | 170.5628 | 150.9731 | 380.3465 | 228.102 | 91.5499 | 90.3889 | 90.1422 | 97.2427 | 98.172 | 107.5921 | 100.0094 | 208.2938 | 722.7479 | 1060.51 | 995.9612 | 958.101 | 1039.5447 | 25.0553 | 16.9301 | 948.2505 | 827.6718 | 32.5358 | 944.7565 | 186.0141 | 26.9552 | 102.7652 | 323.4508 | 933.8054 | 100.2334 | 744.3553 | 1014.9129 | 884.2833 | 1005.5597 | 830.6385 | 837.7045 | 1071.2088 |  | 1017.862 | 940.5542 | 1058.6079 | 1129.4674 | 1103.4361 | 910.1765 |  | 923.1049 |  |  | 1054.0935 | 1041.2331 | 1056.943 | [5 empty] | 31.1697 | 1042.7574 | 105.5075 | 26.1755 | 1034.1518 | 104.6977 | 25.1686 | 1086.3893 | 1044.1435 | 1077.4932 |  | 1349.4348 | 1077.2174 | 950.8048 | 1038.2015 | 1150.7636 | 1011.1116 | 1058.279 | 1006.9964 | 1102.839 | 1011.2995 | 1065.2557 | 864.2549 | 1013.705 | 1043.5758 | 1040.4939 | 1064.7456 | 1058.1141 |  | 978.5994 | 891.7138 | 993.2043 | 1038.052 | 1048.8619 |  | 1011.9044 | 937.2786 | -0.24277 | 20.221 | 1.3774 | 1.6706 | -27.8067 | 3.0891 | 4136.47 | 0.69 | 7.4363 | -3.1864 | -17.0977 | 1.9747 | 6.7369 | -33.665 | 13.8011 | 156.0267 | 181.6338 | 202.8857 | 10.5531 | -2.0948 | -22.8057 | 179.9581
42838.4604 | 3469 | 38.7998 | 28.5552 | 24.1008 | 22.8381 | 22.2573 | 22.4941 | 22.5606 | 21.5511 | 26.4663 | 23.7875 | 22.3216 | 21.6865 | 21.21 | 22.0125 | 97 | 98.0521 | 97.7186 | 109.0938 | 250.3966 | 286.9443 | 813.691 | 962.7713 | 985.3561 | 100.3746 | 307.1763 | 899.6812 | 1010.7338 | 974.958 | 1001.8589 | 100.6787 | 624.4187 | 1050.9402 | 102.8994 | 626.1288 | 926.204 | 79.6372 | 1016.1196 |  | 1027.8596 | 848.3218 | 759.6765 | 972.1804 |  | 402.8037 | 610.0949 | 502.2861 | 688.6787 | 817.5484 | 907.6149 | 915.5012 | 33.159 | 211.5182 | 54.2921 | 403.6819 | 32.5176 | 49.3099 | 56.6081 | 90.0635 | 46.7629 |  |  | 9.4542 | -2.5089 | -68.3941 | 1.2807 | 7.9401 | -197.7592 | 33.3042 | -5.2415 | 6.742 | 22.938 | 120.253 | 0.0042877 | -0.00011499 | 0.00055362 | 669.8494 | 289.0191 | 68.571 | 30.4818 | 22.2193 | 21.0998 | 20.7458 | 35.9276 | 25.1451 | 22.8541 | 22.2231 | 21.9031 | 22.8249 | 22.1764 | 382.7845 | 341.0532 | 287.5862 | 174.2383 | 151.3374 | 380.8804 | 228.4597 | 91.5584 | 90.3984 | 90.1401 | 97.2148 | 98.2058 | 107.6494 | 100.0294 | 208.8114 | 723.0393 | 1061.1034 | 997.1736 | 959.9821 | 1039.4381 | 21.0523 | 15.5458 | 948.1286 | 827.1281 | 32.5604 | 944.7203 | 186.235 | 26.9661 | 102.7715 | 323.927 | 932.4009 | 100.257 | 744.6276 | 1016.2975 | 884.0934 | 1005.1764 | 830.494 | 837.634 | 1070.8414 |  | 1017.9612 | 940.5543 | 1058.7233 | 1128.9612 | 1103.2327 | 910.1521 |  | 923.0233 |  |  | 1052.6873 | 1041.684 | 1055.7479 | [5 empty] | 31.1781 | 1040.3883 | 105.5289 | 26.1758 | 1035.5359 | 104.7363 | 25.169 | 1086.3607 | 1041.9516 | 1076.9477 |  | 1348.4263 | 1077.0914 | 951.424 | 1038.3132 | 1150.9585 | 1011.0877 | 1058.2128 | 1008.0337 | 1100.6646 | 1011.629 | 1065.6472 | 866.526 | 1014.1808 | 1045.1381 | 1040.7348 | 1064.7988 | 1058.0544 |  | 981.9532 | 891.7072 | 993.4234 | 1039.258 | 1046.5553 |  | 1011.6023 | 937.5111 | -0.10271 | 20.2191 | 1.3761 | 1.6715 | -27.9305 | 3.089 | 4178.28 | 0.7 | 7.6513 | -3.2806 | -17.1284 | 2.3438 | 6.7478 | -33.6757 | 13.8197 | 156.0881 | 181.6989 | 202.7738 | 10.1631 | -2.98 | -23.9146 | 180.297
42838.4604 | 3470 | 38.8153 | 28.5586 | 24.1044 | 22.8565 | 22.2593 | 22.513 | 22.569 | 21.5523 | 26.4773 | 23.7965 | 22.3129 | 21.6898 | 21.2232 | 22.0158 | 97.0121 | 98.0389 | 97.7084 | 109.2559 | 250.8407 | 287.2586 | 813.3752 | 963.3983 | 985.8615 | 100.3581 | 307.5831 | 900.4338 | 1011.2777 | 976.9651 | 1001.8352 | 100.6761 | 624.6486 | 1053.3971 | 102.9022 | 626.8108 | 926.6916 | 154.1598 | 1015.8975 |  | 1027.5711 | 848.2221 | 759.468 | 973.361 |  | 401.7137 | 610.2677 | 502.3558 | 691.0641 | 820.1481 | 908.6525 | 916.3262 | 32.2005 | 211.4811 | 54.099 | 403.6122 | 32.5072 | 49.3003 | 56.5837 | 90.0505 | 46.7761 |  |  | 9.485 | -1.3058 | -68.3027 | 1.4923 | 8.475 | -197.7343 | 32.8935 | -4.7881 | 6.8928 | 23.5579 | 119.8121 | 0.0042269 | -0.00017413 | 0.00058812 | 669.9737 | 289.224 | 68.6202 | 30.4983 | 22.2177 | 21.1051 | 20.7531 | 35.9394 | 25.1495 | 22.8489 | 22.2196 | 21.8959 | 22.8368 | 22.1741 | 385.0981 | 335.8673 | 284.4732 | 174.1299 | 149.2399 | 381.261 | 228.6953 | 91.5713 | 90.4121 | 90.1459 | 97.1942 | 98.2331 | 107.7209 | 100.0537 | 209.3012 | 723.3053 | 1061.2725 | 998.1141 | 960.6575 | 1038.9685 | 19.1433 | 10.6617 | 947.7096 | 826.7781 | 32.5904 | 944.0916 | 186.4611 | 26.9865 | 102.7889 | 324.3991 | 931.2423 | 100.2777 | 744.64 | 1017.6282 | 883.9133 | 1005.8968 | 830.3152 | 837.5282 | 1070.5626 |  | 1018.0646 | 940.413 | 1058.4626 | 1129.3047 | 1102.8722 | 910.1386 |  | 922.8352 |  |  | 1052.9055 | 1043.1969 | 1055.1194 | [5 empty] | 31.1939 | 1038.9063 | 105.5559 | 26.1859 | 1033.9052 | 104.7793 | 25.1781 | 1085.9164 | 1040.6712 | 1076.943 |  | 1347.9489 | 1076.6858 | 952.3531 | 1038.3225 | 1151.1057 | 1010.9289 | 1058.1894 | 1008.4257 | 1100.7039 | 1011.5077 | 1065.9275 | 867.6344 | 1014.9082 | 1045.3083 | 1040.3124 | 1064.6856 | 1057.9224 |  | 980.0057 | 891.2615 | 993.6672 | 1040.1955 | 1050.0523 |  | 1011.0701 | 937.6813 | 0.045315 | 20.217 | 1.3771 | 1.6714 | -27.7797 | 3.089 | 4212.74 | 0.86 | 7.6637 | -2.3669 | -17.1186 | 2.5303 | 6.9744 | -33.6884 | 13.7402 | 156.1492 | 181.5559 | 202.5411 | 9.9725 | -2.6012 | -20.8652 | 180.4058
42838.4605 | 3471 | 38.8217 | 28.5744 | 24.1058 | 22.859 | 22.2473 | 22.5122 | 22.5654 | 21.5501 | 26.4815 | 23.7989 | 22.3106 | 21.6854 | 21.2221 | 22.0191 | 97.0478 | 98.038 | 97.7109 | 109.4203 | 251.2971 | 287.6 | 813.2403 | 963.1604 | 985.5404 | 100.3664 | 308.0084 | 901.7506 | 1013.2076 | 972.9737 | 1002.7008 | 100.704 | 624.9024 | 1053.9686 | 102.9422 | 627.5362 | 925.2243 | 211.3899 | 1015.7127 |  | 1027.3102 | 844.7652 | 759.4031 | 973.1643 |  | 401.6813 | 610.5289 | 503.283 | 694.5637 | 823.266 | 909.5705 | 916.6968 | 31.4932 | 211.537 | 52.6975 | 403.4426 | 32.5272 | 49.309 | 56.572 | 90.0179 | 46.7805 |  |  | 9.3017 | -2.049 | -68.8757 | 0.49477 | 8.0235 | -197.8348 | 32.563 | -4.7546 | 7.0658 | 23.766 | 120.4268 | 0.0042614 | -0.00011171 | 0.00055855 | 670.0149 | 289.4301 | 68.6636 | 30.5058 | 22.209 | 21.0981 | 20.7477 | 35.9472 | 25.146 | 22.8447 | 22.2181 | 21.8927 | 22.8297 | 22.1639 | 379.1411 | 329.7002 | 272.0469 | 172.885 | 153.2786 | 381.4604 | 228.5745 | 91.5922 | 90.4291 | 90.1651 | 97.1753 | 98.247 | 107.7854 | 100.0817 | 209.7681 | 723.5871 | 1061.2269 | 998.9141 | 960.0082 | 1038.7084 | 28.3175 | 14.1929 | 946.0647 | 827.1988 | 32.6065 | 942.3248 | 186.6805 | 26.9994 | 102.7708 | 324.8456 | 930.6645 | 100.2622 | 744.42 | 1017.1174 | 883.686 | 1006.7954 | 830.1127 | 837.3834 | 1070.2923 |  | 1018.1508 | 940.2353 | 1058.3811 | 1130.1468 | 1102.5942 | 910.0481 |  | 922.6202 |  |  | 1051.9808 | 1044.3722 | 1054.4278 | [5 empty] | 31.2113 | 1038.292 | 105.583 | 26.1829 | 1033.2841 | 104.8211 | 25.1731 | 1085.6141 | 1039.8117 | 1076.4198 |  | 1347.8681 | 1076.4395 | 953.8605 | 1038.275 | 1151.323 | 1010.7233 | 1057.9496 | 1008.8447 | 1098.7782 | 1011.616 | 1066.2514 | 868.2359 | 1015.003 | 1045.8376 | 1039.509 | 1064.3593 | 1057.3724 |  | 979.8677 | 892.5711 | 993.8484 | 1038.1974 | 1047.1189 |  | 1010.4999 | 937.6453 | 0.014151 | 20.2154 | 1.3776 | 1.6708 | -27.877 | 3.089 | 4201.38 | 0.64 | 7.5919 | -2.9654 | -17.1928 | 1.4572 | 6.7888 | -33.7101 | 13.6763 | 156.2012 | 181.5149 | 202.3458 | 10.6692 | -1.2374 | -18.035 | 180.3872
42838.4605 | 3472 | 38.8433 | 28.5811 | 24.1116 | 22.8328 | 22.251 | 22.509 | 22.5675 | 21.5539 | 26.4943 | 23.8044 | 22.3154 | 21.6848 | 21.2279 | 22.0162 | 97.0463 | 98.0436 | 97.7098 | 109.5795 | 251.7405 | 287.9418 | 814.1432 | 963.8966 | 987.3054 | 100.3506 | 308.4232 | 902.8003 | 1013.9405 | 971.1265 | 1003.4843 | 100.7092 | 625.144 | 1052.1031 | 102.9257 | 628.1728 | 926.4199 | 161.689 | 1015.5359 |  | 1027.1235 | 843.8547 | 759.3035 | 972.2554 |  | 401.3713 | 610.2095 | 503.7219 | 695.5081 | 826.1965 | 910.4171 | 917.4496 | 31.0428 | 211.6619 | 51.2839 | 403.337 | 32.5083 | 49.2942 | 56.5406 | 89.9524 | 46.7828 |  |  | 9.5981 | -2.3394 | -68.6543 | 1.3917 | 9.3279 | -197.8184 | 33.5013 | -5.0542 | 6.9818 | 23.3513 | 120.8665 | 0.0044175 | -0.00014128 | 0.00052405 | 670.0763 | 289.659 | 68.7274 | 30.5185 | 22.2159 | 21.0997 | 20.7479 | 35.9598 | 25.153 | 22.8481 | 22.2256 | 21.8982 | 22.8321 | 22.1721 | 388.8942 | 330.0279 | 278.018 | 174.4309 | 153.9873 | 382.3591 | 228.6871 | 91.6117 | 90.4537 | 90.1915 | 97.1684 | 98.2637 | 107.8539 | 100.1136 | 210.2412 | 723.8665 | 1061.1718 | 999.7597 | 960.0864 | 1038.3736 | 28.6543 | 13.563 | 944.8836 | 827.3777 | 32.6158 | 941.1739 | 186.8957 | 26.9981 | 102.7268 | 325.2956 | 930.0376 | 100.2469 | 744.3256 | 1015.7605 | 883.4507 | 1006.4694 | 829.8391 | 837.169 | 1069.9727 |  | 1018.2616 | 940.1437 | 1058.3748 | 1130.0199 | 1102.4289 | 909.9978 |  | 922.4266 |  |  | 1052.3057 | 1044.9514 | 1054.2148 | [5 empty] | 31.219 | 1035.7702 | 105.6113 | 26.1878 | 1031.5645 | 104.8634 | 25.1836 | 1085.3103 | 1040.4065 | 1076.198 |  | 1347.2742 | 1076.4099 | 953.6327 | 1038.499 | 1151.7527 | 1010.7405 | 1057.7206 | 1009.41 | 1096.8366 | 1012.0842 | 1067.099 | 869.7536 | 1014.1588 | 1044.8073 | 1037.3005 | 1063.8063 | 1056.5179 |  | 983.6845 | 891.78 | 993.7242 | 1035.7039 | 1049.9275 |  | 1010.0254 | 937.8183 | -0.11978 | 20.2158 | 1.3786 | 1.6697 | -27.899 | 3.089 | 4202.81 | 1.03 | 7.7142 | -3.168 | -17.1621 | 2.4435 | 7.3224 | -33.7207 | 13.877 | 156.2672 | 181.5139 | 202.2472 | 9.7427 | -1.8851 | -20.4885 | 180.3653
42838.4605 | 3473 | 38.8479 | 28.5854 | 24.1114 | 22.8341 | 22.2535 | 22.5064 | 22.5591 | 21.5534 | 26.4918 | 23.8052 | 22.3153 | 21.6834 | 21.2212 | 22.0145 | 97.0532 | 98.0495 | 97.717 | 109.7565 | 252.1902 | 288.2821 | 815.5965 | 964.6873 | 989.2064 | 100.3436 | 308.8453 | 903.0418 | 1012.5935 | 968.7635 | 1003.2434 | 100.7393 | 625.4682 | 1050.7197 | 102.9311 | 628.7814 | 927.295 | 154.2926 | 1015.365 |  | 1026.8471 | 844.2766 | 759.2189 | 972.4809 |  | 400.3905 | 608.9295 | 502.4577 | 699.3251 | 828.5661 | 910.4628 | 917.7619 | 30.6919 | 211.7068 | 49.6228 | 403.3088 | 32.4832 | 49.2919 | 56.5274 | 89.8992 | 46.7742 |  |  | 9.7209 | -1.7079 | -68.1641 | 1.4818 | 8.9829 | -197.7941 | 32.724 | -4.5134 | 7.0555 | 23.6076 | 120.5474 | 0.0042992 | -0.00017413 | 0.00056512 | 670.1811 | 289.8762 | 68.7915 | 30.5397 | 22.2203 | 21.093 | 20.7515 | 35.974 | 25.1637 | 22.853 | 22.2295 | 21.903 | 22.8461 | 22.1744 | 418.5083 | 332.7178 | 288.3165 | 178.7399 | 155.5472 | 383.8214 | 228.9938 | 91.6515 | 90.4793 | 90.1858 | 97.1594 | 98.291 | 107.9248 | 100.1316 | 210.8067 | 724.1824 | 1060.7839 | 1000.3747 | 960.6908 | 1037.7675 | 32.6158 | 20.0165 | 943.6065 | 827.7178 | 32.6391 | 940.3118 | 187.1206 | 27.0135 | 102.7276 | 325.7809 | 929.3756 | 100.2529 | 744.4412 | 1015.6744 | 883.2038 | 1007.2443 | 829.5912 | 836.96 | 1069.6819 |  | 1018.3517 | 940.0211 | 1058.9201 | 1130.6302 | 1102.331 | 909.9518 |  | 922.2812 |  |  | 1050.66 | 1044.3607 | 1053.3169 | [5 empty] | 31.2394 | 1033.8772 | 105.6454 | 26.2037 | 1029.3686 | 104.9025 | 25.1904 | 1084.9804 | 1042.8355 | 1076.456 |  | 1347.1324 | 1076.2718 | 953.3072 | 1039.3029 | 1152.1933 | 1010.7297 | 1057.6904 | 1009.4047 | 1098.382 | 1012.4899 | 1068.8325 | 868.9928 | 1013.2128 | 1043.5738 | 1036.1416 | 1063.3149 | 1056.1813 |  | 984.2243 | 890.8218 | 993.2723 | 1034.7839 | 1047.2488 |  | 1009.6855 | 937.972 | 0.55674 | 20.2126 | 1.379 | 1.67 | -27.6873 | 3.089 | 4168.9 | 0.97 | 7.7627 | -2.7049 | -17.0883 | 2.5195 | 7.1859 | -33.7193 | 13.7153 | 156.3219 | 181.8246 | 202.1697 | 6.7085 | -2.9865 | -20.8347 | 180.1625
42838.4605 | 3474 | 38.8616 | 28.5942 | 24.1138 | 22.8279 | 22.2559 | 22.4988 | 22.5557 | 21.5576 | 26.503 | 23.8035 | 22.3122 | 21.6916 | 21.2184 | 22.0164 | 97.044 | 98.0394 | 97.7163 | 109.9379 | 252.6302 | 288.61 | 816.3453 | 964.2608 | 988.5646 | 100.3387 | 309.2536 | 903.7878 | 1011.4529 | 966.7659 | 1002.2995 | 100.755 | 625.847 | 1050.6673 | 102.9302 | 629.3451 | 927.3055 | 171.0535 | 1015.1597 |  | 1026.5601 | 844.1534 | 759.082 | 972.2791 |  | 400.2469 | 608.404 | 503.0892 | 699.846 | 829.3113 | 910.3148 | 916.8587 | 30.425 | 211.7398 | 48.8021 | 403.276 | 32.479 | 49.2721 | 56.5083 | 89.8836 | 46.7884 |  |  | 9.0763 | -1.4451 | -68.285 | 1.3694 | 7.6266 | -197.7783 | 32.4684 | -4.8781 | 7.1915 | 23.4341 | 120.6544 | 0.0045242 | -8.871e-05 | 0.00054212 | 670.3365 | 290.1051 | 68.857 | 30.5481 | 22.223 | 21.0828 | 20.7449 | 35.9795 | 25.1627 | 22.853 | 22.2241 | 21.9022 | 22.8362 | 22.1724 | 445.9121 | 351.5399 | 309.3822 | 184.4705 | 163.0112 | 385.6186 | 229.8227 | 91.6761 | 90.4912 | 90.2032 | 97.1513 | 98.3299 | 107.991 | 100.15 | 211.3111 | 724.479 | 1060.3775 | 1000.8356 | 960.64 | 1037.4683 | 29.9782 | 19.1222 | 944.1217 | 828.8245 | 32.6585 | 940.9608 | 187.3454 | 27.0324 | 102.7969 | 326.2678 | 929.3996 | 100.2513 | 744.6346 | 1015.8835 | 882.7266 | 1008.5477 | 829.5125 | 836.864 | 1069.3872 |  | 1018.4456 | 940.0647 | 1059.6039 | 1131.5799 | 1102.2717 | 909.9346 |  | 922.2443 |  |  | 1049.6797 | 1041.9507 | 1052.1854 | [5 empty] | 31.2551 | 1033.6673 | 105.6745 | 26.2089 | 1028.9043 | 104.9416 | 25.2025 | 1084.7531 | 1043.7204 | 1076.6155 |  | 1347.05 | 1077.601 | 953.5112 | 1040.1551 | 1152.5156 | 1011.1443 | 1057.3597 | 1009.2367 | 1100.3256 | 1012.7564 | 1070.1698 | 869.4206 | 1012.8023 | 1043.17 | 1036.2927 | 1063.0338 | 1056.1526 |  | 983.7078 | 890.052 | 993.0394 | 1034.5526 | 1045.0328 |  | 1009.4462 | 938.139 | -0.06042 | 20.2116 | 1.3789 | 1.6695 | -27.7685 | 3.089 | 4122.47 | 0.94 | 7.4981 | -2.4873 | -17.0983 | 2.4213 | 6.6208 | -33.7158 | 13.6608 | 156.3785 | 182.2092 | 202.1067 | 3.9793 | -5.2112 | -20.0487 | 179.9408
42838.4605 | 3475 | 38.8704 | 28.6052 | 24.1181 | 22.8328 | 22.2558 | 22.5014 | 22.5557 | 21.5553 | 26.5091 | 23.8001 | 22.31 | 21.6897 | 21.2196 | 22.0163 | 97.0162 | 98.0403 | 97.7194 | 110.1351 | 253.0481 | 288.955 | 817.0217 | 963.8377 | 987.7509 | 100.3424 | 309.6836 | 905.2947 | 1011.1012 | 967.3947 | 1001.7752 | 100.7604 | 626.201 | 1051.1721 | 102.9287 | 629.9221 | 926.3803 | 156.7018 | 1014.9508 |  | 1026.2487 | 845.6944 | 758.721 | 972.556 |  | 400.8395 | 608.9868 | 504.2317 | 702.2335 | 828.7831 | 910.3958 | 915.4448 | 31.093 | 211.7724 | 48.5337 | 403.1867 | 32.4776 | 49.2684 | 56.489 | 89.8498 | 46.7946 |  |  | 8.9902 | -2.2067 | -68.4184 | 1.2642 | 7.5648 | -197.7888 | 32.9796 | -5.093 | 6.6813 | 23.1163 | 119.6577 | 0.0043386 | -0.00021849 | 0.00053884 | 670.4722 | 290.3384 | 68.9566 | 30.5686 | 22.2221 | 21.103 | 20.7547 | 35.9942 | 25.1712 | 22.8486 | 22.2359 | 21.9094 | 22.8426 | 22.1809 | 453.1872 | 357.2242 | 316.7087 | 190.2538 | 163.0251 | 387.3285 | 230.5863 | 91.6919 | 90.5132 | 90.216 | 97.1576 | 98.3755 | 108.0634 | 100.1885 | 211.8274 | 724.7573 | 1060.1054 | 1001.3908 | 960.1803 | 1037.5727 | 32.1184 | 14.4767 | 944.3038 | 829.1189 | 32.6725 | 941.1736 | 187.5789 | 27.0383 | 102.8102 | 326.7364 | 930.2787 | 100.2273 | 744.7573 | 1015.6725 | 882.4867 | 1007.9863 | 829.4473 | 836.7838 | 1069.0922 |  | 1018.5383 | 940.0025 | 1060.305 | 1131.9579 | 1101.8609 | 909.9444 |  | 922.1576 |  |  | 1048.962 | 1038.6652 | 1051.3919 | [5 empty] | 31.263 | 1035.5265 | 105.6956 | 26.2069 | 1029.8266 | 104.9875 | 25.2088 | 1084.4778 | 1043.839 | 1076.3124 |  | 1346.6542 | 1079.2122 | 955.1459 | 1040.4925 | 1152.9129 | 1011.2127 | 1057.0999 | 1009.2247 | 1100.7176 | 1012.8046 | 1070.3671 | 869.4191 | 1012.6924 | 1042.9358 | 1038.3625 | 1063.139 | 1055.9398 |  | 982.0253 | 890.3385 | 993.2189 | 1033.3722 | 1044.6863 |  | 1009.2993 | 938.2538 | -0.017013 | 20.211 | 1.379 | 1.6692 | -27.7612 | 3.089 | 4080.95 | 0.89 | 7.461 | -3.0747 | -17.1207 | 2.3273 | 6.5942 | -33.7179 | 13.7684 | 156.4346 | 182.6072 | 201.8424 | 3.4723 | -5.9183 | -20.7268 | 179.784
42838.4605 | 3476 | 38.8777 | 28.612 | 24.1142 | 22.8386 | 22.2536 | 22.4987 | 22.5485 | 21.5568 | 26.51 | 23.8058 | 22.3173 | 21.6846 | 21.2211 | 22.0163 | 97.0262 | 98.0463 | 97.7323 | 110.3364 | 253.4594 | 289.3098 | 817.8724 | 964.1169 | 987.8355 | 100.3483 | 310.1219 | 905.4626 | 1011.9489 | 964.484 | 1002.1782 | 100.7734 | 626.4278 | 1050.6095 | 102.9414 | 630.5392 | 926.437 | 155.5932 | 1014.7559 |  | 1025.9763 | 847.4047 | 757.9965 | 972.4537 |  | 400.8496 | 609.1975 | 504.5458 | 701.1216 | 825.807 | 909.1962 | 913.3536 | 31.6335 | 211.8448 | 47.8301 | 403.1605 | 32.4808 | 49.2299 | 56.4662 | 89.82 | 46.8054 |  |  | 9.1861 | -2.1869 | -68.0662 | 1.4588 | 8.31 | -197.7698 | 32.4979 | -4.6547 | 6.8018 | 22.7791 | 120.4131 | 0.0044782 | -0.00020863 | 0.00058483 | 670.5447 | 290.5625 | 69.0104 | 30.5802 | 22.2174 | 21.0955 | 20.7407 | 35.9935 | 25.1675 | 22.8476 | 22.2299 | 21.9012 | 22.8411 | 22.1782 | 461.9496 | 356.7043 | 310.8687 | 187.2742 | 157.8335 | 389.3281 | 231.078 | 91.7049 | 90.5414 | 90.2392 | 97.1465 | 98.4242 | 108.1247 | 100.2139 | 212.3487 | 725.0509 | 1059.9945 | 1002.0073 | 960.7287 | 1037.6822 | 28.925 | 15.7018 | 943.3288 | 828.6733 | 32.6976 | 939.9774 | 187.811 | 27.0511 | 102.8042 | 327.203 | 930.5693 | 100.218 | 744.7741 | 1014.6567 | 882.4353 | 1006.3512 | 829.2589 | 836.6182 | 1068.8178 |  | 1018.6421 | 939.9289 | 1060.5015 | 1133.1497 | 1101.7465 | 910.045 |  | 922.0071 |  |  | 1046.74 | 1036.3189 | 1050.3546 | [5 empty] | 31.2806 | 1040.7779 | 105.7227 | 26.217 | 1032.5365 | 105.035 | 25.2155 | 1084.0893 | 1043.0625 | 1075.7338 |  | 1346.0175 | 1079.0321 | 955.3897 | 1040.1258 | 1153.0576 | 1010.7374 | 1057.0211 | 1009.0405 | 1099.2944 | 1012.4288 | 1070.038 | 868.8777 | 1012.4582 | 1042.3432 | 1039.8886 | 1063.6919 | 1056.1785 |  | 981.0029 | 890.4643 | 993.062 | 1032.3468 | 1039.4465 |  | 1009.3723 | 938.4385 | -0.10995 | 20.2087 | 1.3792 | 1.669 | -27.6548 | 3.089 | 4028.21 | 0.71 | 7.543 | -3.0613 | -17.0786 | 2.5002 | 6.9078 | -33.6992 | 13.6605 | 156.4958 | 182.7203 | 201.7387 | 2.8521 | -5.2005 | -20.7747 | 179.7183
42838.4605 | 3477 | 38.9041 | 28.6192 | 24.1194 | 22.8594 | 22.2562 | 22.5252 | 22.5724 | 21.5626 | 26.5219 | 23.8129 | 22.3271 | 21.6931 | 21.23 | 22.0286 | 97.043 | 98.0471 | 97.7358 | 110.5411 | 253.8592 | 289.6606 | 817.9769 | 963.4241 | 986.7518 | 100.3462 | 310.5604 | 904.6499 | 1013.386 | 962.2961 | 1003.2037 | 100.7717 | 626.5646 | 1049.2229 | 102.9373 | 631.0842 | 925.0583 | 154.254 | 1014.5842 |  | 1025.7352 | 848.3532 | 757.402 | 971.5385 |  | 399.809 | 608.805 | 504.3751 | 698.4268 | 825.7172 | 909.0075 | 911.836 | 31.1821 | 211.9351 | 47.5957 | 403.0707 | 32.4771 | 49.1676 | 56.4364 | 89.8024 | 46.8093 |  |  | 9.2426 | -1.7053 | -68.2626 | 1.8951 | 7.1811 | -197.7632 | 32.6714 | -5.2034 | 6.9273 | 23.1081 | 119.7817 | 0.0046097 | -1.643e-05 | 0.00052569 | 670.722 | 290.7839 | 69.0802 | 30.5903 | 22.2108 | 21.0994 | 20.7435 | 35.9954 | 25.1661 | 22.8485 | 22.218 | 21.8988 | 22.841 | 22.1736 | 471.3987 | 357.4705 | 307.5882 | 188.8636 | 160.5506 | 391.0207 | 231.5551 | 91.7231 | 90.5563 | 90.2433 | 97.1279 | 98.4775 | 108.1897 | 100.2163 | 212.8741 | 725.3392 | 1059.9014 | 1002.7914 | 961.1253 | 1037.7935 | 21.5944 | 13.4108 | 943.2673 | 828.7297 | 32.722 | 940.1162 | 188.0321 | 27.0589 | 102.8067 | 327.6653 | 930.3203 | 100.2141 | 744.8159 | 1013.3314 | 882.177 | 1005.619 | 829.0292 | 836.3963 | 1068.5659 |  | 1018.7222 | 939.837 | 1060.6626 | 1134.1685 | 1101.8287 | 909.9847 |  | 921.8506 |  |  | 1044.1647 | 1034.656 | 1048.7211 | [5 empty] | 31.2993 | 1041.8392 | 105.7542 | 26.2274 | 1031.3166 | 105.0818 | 25.2331 | 1083.7464 | 1041.9724 | 1075.4963 |  | 1345.3273 | 1078.4525 | 956.213 | 1039.8883 | 1153.182 | 1010.4221 | 1056.8601 | 1008.7582 | 1097.0491 | 1012.1719 | 1070.1909 | 868.3133 | 1012.2859 | 1042.0632 | 1039.4537 | 1063.8756 | 1056.7893 |  | 981.1189 | 889.7443 | 992.8821 | 1032.3474 | 1043.7913 |  | 1009.4778 | 938.3047 | -0.19509 | 20.2078 | 1.3789 | 1.6681 | -27.7997 | 3.089 | 3989.08 | 0.82 | 7.5692 | -2.7026 | -17.0994 | 2.8491 | 6.421 | -33.6959 | 13.6958 | 156.5442 | 182.814 | 201.7611 | 2.1023 | -4.7691 | -20.8103 | 179.6626
42838.4605 | 3478 | 38.9159 | 28.6216 | 24.1273 | 22.8679 | 22.2563 | 22.5279 | 22.578 | 21.5635 | 26.5313 | 23.8232 | 22.3151 | 21.6999 | 21.2241 | 22.0255 | 97.0457 | 98.0419 | 97.724 | 110.7575 | 254.2436 | 290.0057 | 817.6014 | 962.7931 | 986.3718 | 100.3342 | 310.9816 | 902.4833 | 1011.337 | 966.9019 | 1002.402 | 100.7802 | 626.7991 | 1048.4557 | 102.9543 | 631.6581 | 924.4169 | 209.6551 | 1014.4451 |  | 1025.4615 | 848.1379 | 756.5297 | 971.8319 |  | 399.9021 | 608.5152 | 504.5683 | 698.255 | 827.3249 | 908.8006 | 911.3413 | 30.6436 | 212.0201 | 48.1545 | 403.0522 | 32.4634 | 49.1263 | 56.4211 | 89.7829 | 46.8146 |  |  | 8.9107 | -2.3157 | -68.0668 | 1.5297 | 7.7554 | -197.7849 | 32.9159 | -5.1712 | 6.6741 | 23.1289 | 120.4709 | 0.0044897 | -0.00017742 | 0.00051091 | 670.9129 | 291.0237 | 69.1571 | 30.6117 | 22.2243 | 21.1106 | 20.7588 | 36.0182 | 25.1824 | 22.8577 | 22.2248 | 21.9071 | 22.8565 | 22.1825 | 458.9743 | 349.3524 | 302.9796 | 183.2976 | 156.021 | 391.9871 | 231.8897 | 91.7378 | 90.587 | 90.242 | 97.1226 | 98.5534 | 108.2729 | 100.2416 | 213.4241 | 725.6482 | 1059.9528 | 1003.5352 | 962.1747 | 1037.827 | 23.2067 | 17.263 | 942.9368 | 829.2312 | 32.7397 | 939.885 | 188.2688 | 27.0702 | 102.7459 | 328.1314 | 929.7892 | 100.2252 | 744.8242 | 1012.9749 | 881.8569 | 1005.4675 | 828.8192 | 836.1523 | 1068.3037 |  | 1018.8128 | 939.7439 | 1060.953 | 1130.7174 | 1101.7644 | 909.7757 |  | 921.7981 |  |  | 1041.6592 | 1033.2055 | 1046.6639 | [5 empty] | 31.312 | 1042.9953 | 105.7891 | 26.2331 | 1031.8115 | 105.1287 | 25.2316 | 1083.5829 | 1041.3922 | 1075.8781 |  | 1345.2569 | 1078.8009 | 956.0032 | 1040.0711 | 1153.5576 | 1010.1602 | 1056.0762 | 1008.8441 | 1099.9358 | 1012.0029 | 1070.833 | 867.7959 | 1012.2822 | 1042.827 | 1037.8824 | 1063.2654 | 1056.8964 |  | 981.2295 | 889.2947 | 992.7689 | 1031.8891 | 1042.5066 |  | 1009.4171 | 938.0695 | 0.071099 | 20.2064 | 1.3797 | 1.6687 | -27.7498 | 3.089 | 3958.65 | 1.01 | 7.4297 | -3.1489 | -17.0721 | 2.5593 | 6.6722 | -33.6948 | 13.7458 | 156.5983 | 182.981 | 201.8173 | 3.6545 | -4.2101 | -18.0907 | 179.6907
42838.4605 | 3479 | 38.9153 | 28.6277 | 24.1224 | 22.8486 | 22.2605 | 22.5037 | 22.5661 | 21.5588 | 26.5351 | 23.8217 | 22.3159 | 21.6921 | 21.2253 | 22.0268 | 97.0398 | 98.0448 | 97.7226 | 110.9763 | 254.6391 | 290.3596 | 817.318 | 963.0695 | 987.6576 | 100.334 | 311.4012 | 900.8098 | 1011.4453 | 970.0617 | 1001.887 | 100.7959 | 626.9124 | 1048.5325 | 102.9448 | 632.3295 | 925.2678 | 473.3886 | 1014.2834 |  | 1025.0583 | 848.9303 | 755.7581 | 972.1522 |  | 400.2942 | 609.1623 | 503.7385 | 694.5923 | 825.0286 | 908.1471 | 910.7534 | 30.2322 | 212.195 | 48.0102 | 402.8985 | 32.4756 | 49.0997 | 56.3912 | 89.7765 | 46.8215 |  |  | 8.8601 | -2.3328 | -68.3093 | 1.3201 | 7.6496 | -197.7658 | 32.5032 | -4.8676 | 6.5735 | 23.1066 | 119.7938 | 0.0045357 | -0.00017742 | 0.00054376 | 671.0705 | 291.2367 | 69.2119 | 30.621 | 22.2202 | 21.0971 | 20.744 | 36.0206 | 25.1809 | 22.8558 | 22.2213 | 21.8967 | 22.8469 | 22.1777 | 446.7422 | 343.9708 | 308.7716 | 184.0376 | 155.91 | 392.7071 | 232.4203 | 91.7583 | 90.605 | 90.2536 | 97.1227 | 98.6118 | 108.3421 | 100.2661 | 213.9125 | 725.932 | 1060.0559 | 1004.428 | 962.821 | 1037.9409 | 19.4231 | 16.3831 | 943.8903 | 829.3899 | 32.7592 | 941.1135 | 188.5104 | 27.0867 | 102.7373 | 328.6075 | 928.4828 | 100.2452 | 744.6264 | 1013.7894 | 881.4512 | 1004.5365 | 828.658 | 835.9635 | 1068.0113 |  | 1018.9066 | 939.9558 | 1060.7299 | 1129.4765 | 1101.3621 | 909.7976 |  | 921.9454 |  |  | 1040.0223 | 1031.6073 | 1045.0192 | [5 empty] | 31.3315 | 1045.2338 | 105.8188 | 26.2411 | 1033.7988 | 105.1696 | 25.239 | 1083.3003 | 1042.7353 | 1075.8536 |  | 1345.5056 | 1079.143 | 955.617 | 1039.9726 | 1153.8459 | 1010.0126 | 1055.5077 | 1008.7627 | 1101.4777 | 1011.816 | 1070.8379 | 867.6411 | 1012.1656 | 1043.2408 | 1036.5877 | 1062.2604 | 1056.7268 |  | 980.4215 | 891.9566 | 992.1731 | 1030.5342 | 1042.7687 |  | 1008.6015 | 938.1624 | 0.10894 | 20.2126 | 1.3792 | 1.6686 | -27.6956 | 3.0891 | 3921.69 | 0.87 | 7.4071 | -3.1617 | -17.1087 | 2.3784 | 6.6247 | -33.6839 | 13.6556 | 156.6549 | 182.8489 | 201.6036 | 5.1418 | -4.7792 | 3.7568 | 179.7458
42838.4606 | 3480 | 38.9346 | 28.6337 | 24.1348 | 22.8467 | 22.2579 | 22.5064 | 22.5628 | 21.5633 | 26.5389 | 23.825 | 22.3211 | 21.6881 | 21.2282 | 22.0234 | 97.0412 | 98.0606 | 97.7406 | 111.1997 | 255.0588 | 290.7169 | 817.1746 | 962.7261 | 987.5742 | 100.3436 | 311.8331 | 900.0697 | 1011.5 | 968.4889 | 1001.6789 | 100.8199 | 627.1075 | 1048.2185 | 102.9534 | 632.9811 | 925.0864 | 192.5163 | 1014.0948 |  | 1024.4286 | 850.7545 | 755.1929 | 971.7039 |  | 400.5787 | 608.9573 | 502.479 | 691.5912 | 821.3186 | 907.7779 | 910.0661 | 30.8479 | 212.3908 | 48.2283 | 402.856 | 32.4857 | 49.0906 | 56.3781 | 89.6655 | 46.8175 |  |  | 8.9318 | -2.1442 | -67.9551 | 1.3615 | 8.3337 | -197.8098 | 32.9303 | -4.9005 | 6.887 | 23.2021 | 119.9332 | 0.0046392 | 2.464e-05 | 0.00054705 | 671.1655 | 291.4477 | 69.277 | 30.6347 | 22.2228 | 21.1003 | 20.7467 | 36.0343 | 25.179 | 22.8523 | 22.2237 | 21.9016 | 22.8574 | 22.1756 | 436.228 | 340.4198 | 308.6269 | 186.9148 | 155.5787 | 393.1427 | 232.8885 | 91.7739 | 90.6166 | 90.2572 | 97.1066 | 98.6465 | 108.397 | 100.2867 | 214.4028 | 726.2071 | 1059.9601 | 1005.2118 | 963.3935 | 1037.5081 | 21.5718 | 16.5202 | 945.9483 | 830.0715 | 32.7799 | 942.7411 | 188.7359 | 27.0985 | 102.7749 | 329.0999 | 927.4202 | 100.2362 | 744.5435 | 1015.2329 | 881.0723 | 1004.4319 | 828.4475 | 835.7363 | 1067.7613 |  | 1018.9795 | 939.9571 | 1060.3474 | 1129.005 | 1100.5667 | 909.8222 |  | 921.9763 |  |  | 1037.527 | 1028.7209 | 1043.1743 | [5 empty] | 31.3471 | 1040.7596 | 105.8444 | 26.2437 | 1033.5336 | 105.2198 | 25.2455 | 1083.131 | 1044.9937 | 1075.6406 |  | 1345.391 | 1079.4599 | 953.7106 | 1039.8442 | 1154.0543 | 1009.8299 | 1055.4357 | 1008.7613 | 1099.2389 | 1011.9588 | 1070.5842 | 867.9101 | 1011.7327 | 1042.9302 | 1035.7279 | 1061.5009 | 1056.3782 |  | 981.298 | 892.3174 | 991.9701 | 1029.9416 | 1045.629 |  | 1007.9582 | 938.2582 | 0.097997 | 20.2035 | 1.3795 | 1.6692 | -27.6882 | 3.0891 | 3903.73 | 0.7 | 7.4364 | -3.0308 | -17.0623 | 2.4151 | 6.9135 | -33.6824 | 13.7428 | 156.6996 | 182.6324 | 201.1265 | 6.3876 | -4.6973 | -18.978 | 179.7037
42838.4606 | 3481 | 38.9425 | 28.631 | 24.1239 | 22.8489 | 22.2551 | 22.5219 | 22.5687 | 21.5516 | 26.536 | 23.8243 | 22.3135 | 21.6843 | 21.2208 | 22.0157 | 97.059 | 98.0532 | 97.7251 | 111.434 | 255.4672 | 291.085 | 816.9029 | 961.7573 | 985.7342 | 100.3257 | 312.278 | 899.1922 | 1011.1204 | 969.4292 | 1001.9115 | 100.8531 | 627.3003 | 1048.44 | 102.9648 | 633.596 | 923.884 | 163.0282 | 1013.8983 |  | 1024.0392 | 850.875 | 754.9634 | 970.3757 |  | 401.2262 | 610.1339 | 501.268 | 689.1651 | 820.8967 | 907.6989 | 910.4199 | 31.909 | 212.5679 | 48.3381 | 402.8703 | 32.4619 | 49.06 | 56.3496 | 89.5247 | 46.8187 |  |  | 7.7154 | -2.2632 | -68.0984 | 1.3405 | 7.6483 | -197.775 | 33.6104 | -5.0858 | 7.0736 | 23.0175 | 120.5778 | 0.0046195 | -0.00012485 | 0.00055526 | 671.2603 | 291.6867 | 69.342 | 30.6646 | 22.2296 | 21.1082 | 20.7628 | 36.0483 | 25.1944 | 22.8643 | 22.2295 | 21.9122 | 22.8545 | 22.1895 | 437.1572 | 341.1855 | 309.2187 | 193.0905 | 160.299 | 393.7851 | 233.2832 | 91.7916 | 90.6424 | 90.2766 | 97.0878 | 98.6633 | 108.4476 | 100.3097 | 214.8851 | 726.4781 | 1059.7033 | 1006.0042 | 962.921 | 1037.0937 | 21.9714 | 13.2473 | 945.3483 | 831.1463 | 32.7956 | 942.5195 | 188.9533 | 27.1054 | 102.7547 | 329.5988 | 926.8405 | 100.2415 | 744.5279 | 1015.5206 | 880.5387 | 1005.8019 | 828.2554 | 835.5203 | 1067.5655 |  | 1019.0649 | 939.9871 | 1060.5296 | 1128.9984 | 1100.2123 | 909.7013 |  | 922.0674 |  |  | 1034.8935 | 1026.9158 | 1040.9979 | [5 empty] | 31.3619 | 1037.0066 | 105.8849 | 26.2573 | 1030.9074 | 105.2579 | 25.2544 | 1082.763 | 1044.2311 | 1075.5298 |  | 1344.698 | 1079.035 | 952.0168 | 1039.6578 | 1154.5287 | 1009.5842 | 1055.127 | 1008.7738 | 1100.247 | 1011.3887 | 1070.5308 | 868.385 | 1011.4302 | 1042.8318 | 1034.8387 | 1061.3236 | 1056.1224 |  | 981.0348 | 891.7119 | 992.0847 | 1030.1015 | 1045.1604 |  | 1007.9169 | 938.1786 | 0.29797 | 20.2015 | 1.3795 | 1.6698 | -27.7742 | 3.0891 | 3896.33 | 0.53 | 6.9121 | -3.1158 | -17.0917 | 2.398 | 6.6229 | -33.6783 | 13.8836 | 156.7492 | 182.7346 | 200.9086 | 6.3989 | -4.7076 | -20.374 | 179.5701
42838.4606 | 3482 | 38.9406 | 28.6362 | 24.1239 | 22.8551 | 22.2525 | 22.5173 | 22.569 | 21.5473 | 26.5395 | 23.8167 | 22.3141 | 21.6815 | 21.2125 | 22.0115 | 97.0951 | 98.0655 | 97.7285 | 111.6894 | 255.8557 | 291.4673 | 817.4588 | 961.7478 | 985.5902 | 100.3402 | 312.7274 | 898.427 | 1013.2689 | 963.8424 | 1003.1604 | 100.873 | 627.514 | 1048.1642 | 102.9655 | 634.211 | 923.5492 | 156.4361 | 1013.6883 |  | 1023.7953 | 850.2568 | 754.8682 | 969.9772 |  | 401.3448 | 611.7291 | 500.8615 | 687.6352 | 821.2785 | 907.5889 | 910.3708 | 32.7278 | 212.6332 | 48.742 | 402.9085 | 32.4461 | 49.0195 | 56.3389 | 89.4429 | 46.8141 |  |  | 8.8076 | -2.0371 | -68.0681 | 1.3773 | 7.9959 | -197.7402 | 32.8797 | -5.2928 | 6.6959 | 22.3279 | 119.5411 | 0.0047214 | -7.392e-05 | 0.00055034 | 671.3266 | 291.9235 | 69.3908 | 30.6743 | 22.2285 | 21.0947 | 20.7502 | 36.0516 | 25.188 | 22.8592 | 22.2316 | 21.909 | 22.8567 | 22.1768 | 429.9363 | 334.0667 | 303.858 | 187.5365 | 157.4236 | 394.2561 | 233.5371 | 91.8115 | 90.6642 | 90.285 | 97.093 | 98.6832 | 108.5186 | 100.3279 | 215.3969 | 726.7934 | 1059.3627 | 1006.6645 | 962.8361 | 1036.6276 | 23.0881 | 13.3374 | 946.7922 | 831.7675 | 32.8189 | 945.214 | 189.1464 | 27.1148 | 102.7374 | 330.0972 | 926.112 | 100.2439 | 744.6704 | 1014.1253 | 880.3067 | 1005.5481 | 828.2535 | 835.4628 | 1067.3669 |  | 1019.1674 | 940.2684 | 1060.4564 | 1128.7735 | 1099.8573 | 909.6056 |  | 922.479 |  |  | 1033.7082 | 1025.6882 | 1039.7485 | [5 empty] | 31.3753 | 1036.5292 | 105.9121 | 26.2499 | 1029.4628 | 105.3076 | 25.2626 | 1082.4092 | 1042.7994 | 1075.4744 |  | 1344.3524 | 1078.6669 | 951.5347 | 1040.0337 | 1155.0074 | 1009.2794 | 1054.934 | 1008.4256 | 1100.1913 | 1011.7781 | 1070.2929 | 867.2489 | 1011.1597 | 1042.2481 | 1033.6699 | 1061.0644 | 1055.5153 |  | 981.1585 | 890.9855 | 992.0084 | 1029.0439 | 1046.8938 |  | 1007.8913 | 937.9365 | -0.18953 | 20.202 | 1.3796 | 1.6704 | -27.7934 | 3.0891 | 3870.12 | 0.73 | 7.3888 | -2.9588 | -17.1033 | 2.4329 | 6.7714 | -33.6737 | 13.7312 | 156.8077 | 182.6854 | 200.6965 | 7.2853 | -4.0763 | -20.6674 | 179.3908
42838.4606 | 3483 | 38.9508 | 28.6479 | 24.1319 | 22.8522 | 22.2509 | 22.5022 | 22.5557 | 21.553 | 26.5457 | 23.8226 | 22.3162 | 21.6794 | 21.2129 | 22.0155 | 97.1135 | 98.0568 | 97.7143 | 111.9295 | 256.2191 | 291.8246 | 817.5656 | 960.0237 | 983.1386 | 100.3189 | 313.1525 | 897.2722 | 1015.6014 | 960.3698 | 1004.562 | 100.8734 | 627.7245 | 1046.4201 | 102.9967 | 634.8645 | 922.1709 | 385.1995 | 1013.4822 |  | 1023.6431 | 849.7628 | 754.5003 | 969.4107 |  | 401.0536 | 611.9821 | 501.0584 | 689.1944 | 822.1699 | 907.7366 | 910.9065 | 32.5906 | 212.6884 | 50.1422 | 402.9662 | 32.4325 | 48.9741 | 56.3391 | 89.4289 | 46.8199 |  |  | 9.1723 | -1.836 | -68.1529 | 1.7045 | 8.2285 | -197.7901 | 33.1228 | -4.9149 | 7.0345 | 23.2103 | 119.3706 | 0.0049809 | 2.136e-05 | 0.00053391 | 671.2903 | 292.1594 | 69.4623 | 30.6903 | 22.2257 | 21.1064 | 20.7452 | 36.0745 | 25.2002 | 22.8579 | 22.2347 | 21.9066 | 22.8616 | 22.1837 | 414.0976 | 324.4172 | 292.814 | 183.2808 | 156.0474 | 394.4604 | 233.6999 | 91.8273 | 90.6886 | 90.2961 | 97.0944 | 98.708 | 108.5952 | 100.3496 | 215.9098 | 727.1054 | 1058.9217 | 1007.3322 | 962.9122 | 1036.465 | 21.5198 | 11.7352 | 950.0696 | 831.4691 | 32.8389 | 948.6115 | 189.3068 | 27.1338 | 102.7504 | 330.5821 | 925.6889 | 100.2467 | 744.8266 | 1011.4626 | 880.0381 | 1004.5446 | 828.4075 | 835.5469 | 1067.2071 |  | 1019.2544 | 940.5784 | 1060.6278 | 1128.3809 | 1100.0246 | 909.5218 |  | 922.9653 |  |  | 1033.4347 | 1033.6431 | 1039.1329 | [5 empty] | 31.3915 | 1037.4633 | 105.9427 | 26.2715 | 1029.2533 | 105.3524 | 25.2758 | 1082.1566 | 1042.9914 | 1075.5392 |  | 1343.812 | 1079.1639 | 949.5505 | 1040.0131 | 1155.2182 | 1009.1005 | 1054.7676 | 1008.8635 | 1098.0336 | 1011.9548 | 1069.5923 | 867.3413 | 1010.9771 | 1041.6623 | 1032.3602 | 1060.874 | 1055.3639 |  | 983.288 | 890.894 | 992.4557 | 1030.9468 | 1045.3766 |  | 1007.7117 | 937.9282 | 0.044202 | 20.1978 | 1.3799 | 1.6699 | -27.6599 | 3.0891 | 3875.58 | 0.59 | 7.5443 | -2.8094 | -17.1164 | 2.7069 | 6.8696 | -33.6801 | 13.7827 | 156.8572 | 182.7738 | 200.8103 | 9.0816 | -2.8263 | -5.5766 | 179.1465
42838.4606 | 3484 | 38.9885 | 28.6753 | 24.1481 | 22.855 | 22.2612 | 22.5065 | 22.5676 | 21.5675 | 26.5634 | 23.835 | 22.3306 | 21.698 | 21.2258 | 22.0311 | 97.1466 | 98.054 | 97.7135 | 112.1928 | 256.5973 | 292.1896 | 816.9606 | 957.8581 | 980.4588 | 100.3308 | 313.5875 | 895.9004 | 1017.4731 | 964.2847 | 1006.2683 | 100.8781 | 627.9976 | 1044.9346 | 102.9775 | 635.4942 | 920.4754 | 521.3496 | 1013.2849 |  | 1023.4274 | 849.8444 | 754.1899 | 969.2075 |  | 400.8221 | 611.9424 | 500.7585 | 692.0632 | 821.7299 | 908.0067 | 912.4353 | 32.1101 | 212.7204 | 51.6541 | 403.0415 | 32.42 | 48.9366 | 56.3459 | 89.4578 | 46.8174 |  |  | 8.9403 | -1.4056 | -68.5018 | 1.5553 | 7.9611 | -197.7704 | 32.4841 | -4.5003 | 6.712 | 22.4315 | 119.7091 | 0.0048134 | -2.464e-05 | 0.00054048 | 671.4269 | 292.3895 | 69.5259 | 30.7043 | 22.2356 | 21.104 | 20.7555 | 36.0805 | 25.1962 | 22.8615 | 22.2183 | 21.9023 | 22.8624 | 22.1815 | 402.9503 | 322.9253 | 282.8183 | 181.6054 | 153.8118 | 394.6936 | 233.7337 | 91.8457 | 90.7181 | 90.2943 | 97.0949 | 98.7009 | 108.6543 | 100.3705 | 216.3878 | 727.3788 | 1058.5333 | 1007.816 | 963.0733 | 1036.2822 | 24.5605 | 11.5823 | 953.4019 | 830.9645 | 32.8565 | 950.5433 | 189.4778 | 27.1432 | 102.7854 | 331.0792 | 925.2061 | 100.2453 | 744.9803 | 1009.7092 | 879.3867 | 1004.1065 | 828.4619 | 835.5595 | 1067.0094 |  | 1019.3518 | 940.7978 | 1059.9331 | 1128.0354 | 1100.2376 | 909.511 |  | 923.3672 |  |  | 1030.503 | 1037.1095 | 1037.1648 | [5 empty] | 31.4112 | 1042.0777 | 105.9778 | 26.2785 | 1029.1289 | 105.4025 | 25.2865 | 1082.1202 | 1045.2874 | 1074.4578 |  | 1343.6659 | 1078.3857 | 950.17 | 1039.6242 | 1155.2728 | 1009.6582 | 1054.608 | 1008.3778 | 1097.2068 | 1012.0779 | 1068.7043 | 868.8559 | 1011.4537 | 1042.6371 | 1032.1577 | 1060.5514 | 1055.1078 |  | 982.1661 | 890.3307 | 992.59 | 1031.8639 | 1046.2504 |  | 1007.7206 | 937.865 | -0.073405 | 20.1984 | 1.3795 | 1.6692 | -27.9569 | 3.0891 | 3894.51 | 1.22 | 7.4533 | -2.4581 | -17.1598 | 2.5857 | 6.7578 | -33.6823 | 13.6507 | 156.913 | 182.3748 | 200.9509 | 10.3619 | -1.7109 | 10.1517 | 178.9327
42838.4606 | 3485 | 38.9926 | 28.6719 | 24.1571 | 22.872 | 22.2655 | 22.5345 | 22.5911 | 21.5684 | 26.5722 | 23.8413 | 22.3315 | 21.7066 | 21.2331 | 22.0331 | 97.1639 | 98.0562 | 97.724 | 112.465 | 256.9852 | 292.5745 | 816.7038 | 956.1981 | 978.7295 | 100.3455 | 314.0388 | 894.4661 | 1017.2784 | 964.6885 | 1006.3106 | 100.9022 | 628.2771 | 1043.4935 | 103.002 | 636.0556 | 918.8797 | 538.4285 | 1013.08 |  | 1023.1648 | 848.6803 | 754.2114 | 969.5475 |  | 400.8129 | 611.7463 | 500.9473 | 692.8605 | 818.7172 | 907.7407 | 912.6267 | 32.0484 | 212.7328 | 52.3702 | 403.0927 | 32.4252 | 48.8974 | 56.3627 | 89.556 | 46.8107 |  |  | 8.5184 | -2.5438 | -67.9998 | 1.4095 | 7.4334 | -197.7461 | 32.5899 | -4.8348 | 7.11 | 22.7978 | 120.5915 | 0.0049546 | 5.421e-05 | 0.00055526 | 671.4473 | 292.6101 | 69.583 | 30.7101 | 22.2295 | 21.1021 | 20.7509 | 36.088 | 25.2013 | 22.8617 | 22.2224 | 21.9056 | 22.8612 | 22.1776 | 390.037 | 326.9381 | 278.7415 | 177.3815 | 153.6892 | 394.9249 | 233.7728 | 91.8477 | 90.7338 | 90.2991 | 97.083 | 98.6841 | 108.7212 | 100.384 | 216.8645 | 727.645 | 1058.165 | 1008.3001 | 963.1588 | 1036.0424 | 22.7073 | 16.885 | 954.1277 | 830.6723 | 32.8741 | 950.6742 | 189.6645 | 27.1573 | 102.7702 | 331.5954 | 924.0857 | 100.2543 | 745.1078 | 1009.2783 | 878.6675 | 1003.1824 | 828.3505 | 835.4301 | 1066.8321 |  | 1019.4331 | 940.9422 | 1058.8801 | 1127.5949 | 1099.9405 | 909.4399 |  | 923.6126 |  |  | 1029.1065 | 1030.508 | 1035.5971 | [5 empty] | 31.4153 | 1043.9532 | 105.9953 | 26.2784 | 1027.6498 | 105.4507 | 25.2886 | 1081.8943 | 1045.1027 | 1074.5269 |  | 1342.9773 | 1077.6598 | 949.422 | 1039.4862 | 1155.5854 | 1009.5604 | 1054.6462 | 1008.2536 | 1095.7317 | 1011.9397 | 1068.4986 | 868.6522 | 1011.4438 | 1042.3753 | 1032.3743 | 1060.1295 | 1055.0366 |  | 984.7828 | 890.0671 | 992.361 | 1031.7861 | 1045.0314 |  | 1007.8235 | 937.7991 | 0.52428 | 20.1966 | 1.3793 | 1.6691 | -27.6917 | 3.0891 | 3921.11 | 0.69 | 7.2755 | -3.3064 | -17.0949 | 2.4612 | 6.5293 | -33.6764 | 13.6714 | 156.96 | 181.7764 | 200.7804 | 11.838 | -1.2524 | 12.6228 | 178.7319
42838.4606 | 3486 | 38.997 | 28.673 | 24.1376 | 22.8753 | 22.2597 | 22.5259 | 22.5766 | 21.55 | 26.5603 | 23.8382 | 22.324 | 21.6852 | 21.2251 | 22.0191 | 97.1782 | 98.0666 | 97.7365 | 112.7363 | 257.3503 | 292.949 | 816.8406 | 955.2225 | 977.8772 | 100.34 | 314.4878 | 893.5106 | 1015.7483 | 966.7501 | 1005.4448 | 100.9317 | 628.4971 | 1044.5319 | 103.0329 | 636.711 | 918.7356 | 560.6005 | 1012.8744 |  | 1022.8105 | 848.3232 | 753.9414 | 970.0388 |  | 401.1347 | 610.4861 | 501.6973 | 698.4653 | 819.0884 | 906.7012 | 912.8121 | 32.5329 | 212.7206 | 51.6904 | 403.3196 | 32.4114 | 48.8709 | 56.3937 | 89.7103 | 46.7908 |  |  | 9.1861 | -2.599 | -68.0754 | 1.3398 | 7.4446 | -197.7868 | 32.9053 | -4.9176 | 7.1049 | 22.8536 | 119.8418 | 0.0050335 | 8.214e-05 | 0.00055526 | 671.3354 | 292.831 | 69.6398 | 30.7196 | 22.2263 | 21.1019 | 20.7509 | 36.0963 | 25.2038 | 22.8632 | 22.2231 | 21.9015 | 22.8575 | 22.1729 | 376.6266 | 340.5051 | 287.0964 | 177.4341 | 152.6049 | 394.7487 | 234.0328 | 91.8562 | 90.7559 | 90.3108 | 97.0726 | 98.669 | 108.7938 | 100.4051 | 217.3854 | 727.9212 | 1057.8623 | 1008.8229 | 963.0139 | 1035.8904 | 17.3114 | 14.5111 | 953.6351 | 831.0006 | 32.8952 | 950.3145 | 189.8562 | 27.1665 | 102.7465 | 332.0751 | 923.8222 | 100.247 | 745.0029 | 1009.8355 | 877.9598 | 1005.4218 | 828.2497 | 835.3332 | 1066.6806 |  | 1019.5259 | 941.1124 | 1058.2879 | 1127.2917 | 1100.1573 | 909.3695 |  | 923.8253 |  |  | 1028.6634 | 1029.846 | 1034.7524 | [5 empty] | 31.4383 | 1039.1005 | 106.0265 | 26.2865 | 1026.2387 | 105.4795 | 25.2945 | 1081.3414 | 1044.5209 | 1074.3604 |  | 1342.3733 | 1077.6665 | 950.302 | 1039.8216 | 1155.8121 | 1009.3137 | 1054.544 | 1008.4875 | 1095.4608 | 1011.7347 | 1068.5231 | 868.909 | 1011.2421 | 1042.7017 | 1031.2265 | 1059.7311 | 1055.042 |  | 983.8268 | 888.9653 | 992.2097 | 1030.9474 | 1041.8174 |  | 1008.3052 | 937.7767 | 0.20744 | 20.1945 | 1.3786 | 1.6695 | -27.6894 | 3.0891 | 3951.92 | 0.52 | 7.5526 | -3.3397 | -17.0922 | 2.3979 | 6.5313 | -33.6651 | 13.7314 | 157.0123 | 181.438 | 200.9222 | 13.2966 | -2.1441 | 16.0253 | 178.5658
42838.4606 | 3487 | 39.0154 | 28.6844 | 24.1435 | 22.861 | 22.2531 | 22.5154 | 22.5665 | 21.5581 | 26.5747 | 23.8349 | 22.3283 | 21.6785 | 21.2144 | 22.0269 | 97.1605 | 98.0798 | 97.7327 | 113.0273 | 257.6901 | 293.3202 | 816.7837 | 955.2007 | 977.27 | 100.3356 | 314.9342 | 892.5965 | 1015.6232 | 963.5726 | 1005.2962 | 100.9432 | 628.681 | 1044.7625 | 103.0383 | 637.2673 | 918.1118 | 562.7709 | 1012.7192 |  | 1022.5092 | 847.5093 | 753.5179 | 969.6621 |  | 401.9925 | 608.8152 | 501.586 | 698.4296 | 817.9837 | 905.7125 | 912.7315 | 33.4876 | 212.7188 | 50.8062 | 403.4002 | 32.4213 | 48.8736 | 56.4429 | 89.9143 | 46.7911 |  |  | 8.8838 | -2.5063 | -67.9926 | 1.715 | 7.9453 | -197.7316 | 32.7259 | -4.6008 | 7.0287 | 22.7024 | 119.1824 | 0.0049596 | 2.793e-05 | 0.00056676 | 671.2741 | 293.0595 | 69.7015 | 30.7364 | 22.2292 | 21.0987 | 20.7525 | 36.1089 | 25.2041 | 22.8587 | 22.226 | 21.8989 | 22.8598 | 22.169 | 373.2576 | 340.4698 | 289.3139 | 175.2451 | 152.2898 | 394.4552 | 234.0842 | 91.884 | 90.7781 | 90.3122 | 97.074 | 98.6491 | 108.8733 | 100.4176 | 217.9824 | 728.2215 | 1057.5889 | 1009.508 | 962.9323 | 1035.9074 | 16.0841 | 13.0944 | 954.3521 | 831.8444 | 32.9114 | 950.4421 | 190.0547 | 27.1805 | 102.7181 | 332.5688 | 923.6537 | 100.2378 | 744.9435 | 1010.1231 | 877.3115 | 1007.4907 | 828.2642 | 835.341 | 1066.5158 |  | 1019.5998 | 941.2282 | 1057.7463 | 1127.6254 | 1100.5888 | 909.3936 |  | 923.9525 |  |  | 1027.0978 | 1029.4994 | 1033.7773 | [5 empty] | 31.4563 | 1036.3519 | 106.0673 | 26.2952 | 1023.2923 | 105.5297 | 25.3016 | 1080.9274 | 1045.3719 | 1073.6589 |  | 1342.2185 | 1078.3294 | 951.3703 | 1040.1884 | 1155.9157 | 1009.1554 | 1054.5659 | 1008.5296 | 1093.9214 | 1011.7258 | 1068.2928 | 869.0025 | 1011.1718 | 1042.4096 | 1030.8846 | 1059.6125 | 1055.0663 |  | 982.7894 | 888.8737 | 992.2846 | 1030.2795 | 1039.2753 |  | 1008.4439 | 937.7323 | 0.25938 | 20.1948 | 1.3788 | 1.6696 | -27.7384 | 3.089 | 3979.39 | 0.85 | 7.4269 | -3.2765 | -17.0657 | 2.7104 | 6.7446 | -33.6462 | 13.6881 | 157.0551 | 181.1301 | 201.1785 | 13.6185 | -2.3833 | 16.3824 | 178.4116
42838.4606 | 3488 | 39.0279 | 28.6913 | 24.1501 | 22.8645 | 22.2547 | 22.5228 | 22.5748 | 21.5584 | 26.5831 | 23.8415 | 22.3292 | 21.6919 | 21.226 | 22.0263 | 97.1644 | 98.0745 | 97.7292 | 113.3268 | 258.0211 | 293.6994 | 817.3167 | 955.877 | 977.9001 | 100.329 | 315.3868 | 891.7327 | 1016.758 | 960.2556 | 1005.9523 | 100.9639 | 628.8341 | 1043.5335 | 103.0644 | 637.794 | 918.964 | 573.0351 | 1012.5446 |  | 1022.304 | 847.1541 | 753.1719 | 969.2014 |  | 402.7457 | 608.5441 | 501.8674 | 699.5008 | 817.9627 | 905.3072 | 911.4844 | 34.0082 | 212.7231 | 50.3232 | 403.3594 | 32.4182 | 48.901 | 56.4964 | 90.1524 | 46.7797 |  |  | 9.1493 | -2.2487 | -68.9789 | 1.577 | 8.4934 | -197.7658 | 33.1143 | -5.1298 | 7.0004 | 22.3134 | 119.3123 | 0.0048347 | 9.86e-06 | 0.00053555 | 671.3204 | 293.294 | 69.7757 | 30.7598 | 22.2343 | 21.0972 | 20.752 | 36.1212 | 25.2103 | 22.8642 | 22.2284 | 21.9041 | 22.8688 | 22.1808 | 371.423 | 333.3683 | 282.7636 | 173.5567 | 150.8439 | 394.034 | 234.0528 | 91.908 | 90.8109 | 90.3144 | 97.0678 | 98.6227 | 108.9372 | 100.4427 | 218.5093 | 728.503 | 1057.4598 | 1010.2569 | 963.3688 | 1036.0613 | 21.9675 | 14.0311 | 952.7763 | 833.1751 | 32.9371 | 948.9646 | 190.2607 | 27.189 | 102.7198 | 333.0639 | 923.4289 | 100.235 | 744.7966 | 1008.8452 | 876.9097 | 1007.7243 | 828.1775 | 835.2681 | 1066.3852 |  | 1019.6927 | 941.1244 | 1057.5676 | 1127.692 | 1100.9129 | 909.3411 |  | 923.9229 |  |  | 1025.3003 | 1029.7726 | 1032.4706 | [5 empty] | 31.473 | 1034.6904 | 106.0974 | 26.2949 | 1021.4478 | 105.5755 | 25.3108 | 1080.9319 | 1046.3994 | 1073.517 |  | 1342.0385 | 1078.0197 | 951.903 | 1040.2118 | 1155.9599 | 1009.2089 | 1054.4758 | 1008.1998 | 1093.3406 | 1011.5278 | 1067.9891 | 868.6455 | 1011.0386 | 1041.684 | 1031.758 | 1059.7297 | 1055.3148 |  | 981.8227 | 888.7248 | 992.4386 | 1029.5201 | 1044.7332 |  | 1008.3123 | 937.4938 | -0.073405 | 20.1893 | 1.3784 | 1.6691 | -27.6792 | 3.089 | 3994.88 | 0.99 | 7.539 | -3.1031 | -17.1864 | 2.5986 | 6.9721 | -33.6434 | 13.7668 | 157.1069 | 181.0324 | 201.3762 | 13.7471 | -1.6599 | 18.0654 | 178.3347
42838.4607 | 3489 | 39.0415 | 28.6906 | 24.1531 | 22.8682 | 22.2567 | 22.5271 | 22.5732 | 21.5585 | 26.5876 | 23.8403 | 22.3223 | 21.6955 | 21.231 | 22.0202 | 97.1859 | 98.0683 | 97.7246 | 113.6435 | 258.354 | 294.0846 | 817.6016 | 956.5423 | 978.5742 | 100.3277 | 315.8227 | 890.8748 | 1017.6928 | 959.8745 | 1006.326 | 100.9785 | 628.9954 | 1042.0883 | 103.0801 | 638.283 | 918.949 | 606.4574 | 1012.341 |  | 1022.0139 | 846.2392 | 752.6544 | 969.4462 |  | 402.8002 | 609.103 | 501.3194 | 698.3758 | 819.1458 | 905.0398 | 910.1799 | 34.7573 | 212.6883 | 50.4382 | 403.4069 | 32.4189 | 48.94 | 56.5561 | 90.452 | 46.7707 |  |  | 8.3811 | -1.9353 | -67.8749 | 1.397 | 8.6603 | -197.8138 | 33.1656 | -5.0832 | 6.7638 | 21.7161 | 119.6096 | 0.0050581 | 0.00012321 | 0.00053555 | 671.3893 | 293.5194 | 69.8894 | 30.768 | 22.2377 | 21.1047 | 20.7572 | 36.1273 | 25.2188 | 22.8678 | 22.228 | 21.9063 | 22.8764 | 22.1764 | 365.6596 | 329.6429 | 282.7851 | 174.3332 | 149.111 | 393.7113 | 234.1239 | 91.92 | 90.8308 | 90.3187 | 97.0561 | 98.5925 | 108.9961 | 100.4548 | 219.0068 | 728.7583 | 1057.3255 | 1010.9143 | 963.9208 | 1035.9384 | 16.7033 | 12.5629 | 950.5571 | 833.9619 | 32.9602 | 947.4052 | 190.4814 | 27.2025 | 102.7267 | 333.562 | 923.5225 | 100.2436 | 744.6481 | 1007.818 | 876.5166 | 1007.328 | 828.1022 | 835.2182 | 1066.2437 |  | 1019.7777 | 941.0988 | 1056.9604 | 1128.2933 | 1100.855 | 909.0513 |  | 924.0619 |  |  | 1021.9243 | 1029.9017 | 1030.5792 | [5 empty] | 31.4874 | 1034.4954 | 106.1365 | 26.3046 | 1021.9017 | 105.6226 | 25.3221 | 1080.6569 | 1047.9338 | 1073.4868 |  | 1341.6971 | 1077.0354 | 951.9109 | 1039.7316 | 1155.8986 | 1009.1497 | 1054.4683 | 1007.8831 | 1094.6785 | 1011.0691 | 1068.0746 | 866.0927 | 1010.6372 | 1042.0514 | 1032.2121 | 1060.207 | 1055.6457 |  | 982.3531 | 888.618 | 992.2198 | 1029.2011 | 1044.6541 |  | 1008.4615 | 937.5515 | 0.12916 | 20.1913 | 1.3797 | 1.6687 | -27.6922 | 3.089 | 4021.83 | 0.99 | 7.2166 | -2.8796 | -17.0537 | 2.4466 | 7.0395 | -33.6436 | 13.7758 | 157.1548 | 180.692 | 201.3239 | 14.3299 | -1.6523 | 23.8591 | 178.2627
42838.4607 | 3490 | 39.0559 | 28.6986 | 24.1531 | 22.8591 | 22.2616 | 22.5251 | 22.5722 | 21.5554 | 26.5924 | 23.8464 | 22.3259 | 21.6948 | 21.2294 | 22.0267 | 97.1974 | 98.0668 | 97.7147 | 113.9723 | 258.6985 | 294.4695 | 817.9597 | 957.3714 | 980.0304 | 100.3325 | 316.2537 | 890.1156 | 1017.9355 | 960.1123 | 1006.2107 | 100.987 | 629.1796 | 1041.3459 | 103.0919 | 638.8366 | 919.8396 | 618.8537 | 1012.1235 |  | 1021.6866 | 845.4822 | 752.2936 | 969.41 |  | 402.3057 | 608.9644 | 501.2351 | 695.5917 | 818.7953 | 903.849 | 908.1656 | 34.9116 | 212.6018 | 51.069 | 403.6007 | 32.4233 | 48.9823 | 56.6091 | 90.8005 | 46.7689 |  |  | 8.385 | -2.3263 | -68.2344 | 1.4128 | 7.944 | -197.7231 | 32.559 | -5.5812 | 6.6377 | 21.8959 | 120.8196 | 0.0048889 | 6.243e-05 | 0.00056676 | 671.385 | 293.7482 | 69.9767 | 30.787 | 22.2303 | 21.0937 | 20.7528 | 36.1402 | 25.2168 | 22.865 | 22.2238 | 21.8976 | 22.8652 | 22.182 | 351.0183 | 316.4384 | 274.6955 | 172.9111 | 152.3297 | 392.9197 | 233.9616 | 91.9299 | 90.8594 | 90.3262 | 97.051 | 98.5765 | 109.0582 | 100.4772 | 219.5313 | 729.0589 | 1057.1666 | 1011.4277 | 964.0726 | 1035.7596 | 16.3819 | 10.6792 | 951.9961 | 833.8593 | 32.9802 | 948.9865 | 190.7224 | 27.2152 | 102.6552 | 334.0513 | 923.9236 | 100.2352 | 744.6297 | 1007.5608 | 876.0783 | 1008.0247 | 828.0872 | 835.2137 | 1066.1141 |  | 1019.8521 | 941.322 | 1056.4131 | 1129.1564 | 1100.6995 | 909.0196 |  | 924.2783 |  |  | 1020.3201 | 1029.2395 | 1029.2668 | [5 empty] | 31.5107 | 1033.4902 | 106.1737 | 26.3175 | 1020.5315 | 105.6717 | 25.3337 | 1080.1965 | 1048.1907 | 1073.5061 |  | 1341.1102 | 1075.9617 | 952.7448 | 1039.3422 | 1156.0089 | 1009.2088 | 1054.4026 | 1007.559 | 1095.6789 | 1010.9294 | 1068.3494 | 865.1622 | 1010.1252 | 1041.5777 | 1032.5797 | 1060.6496 | 1055.9434 |  | 983.1223 | 889.6822 | 991.7307 | 1029.6707 | 1045.5194 |  | 1008.3452 | 937.5199 | -0.27096 | 20.1903 | 1.38 | 1.6697 | -27.8217 | 3.0891 | 3996.77 | 0.96 | 7.218 | -3.1569 | -17.0974 | 2.4602 | 6.7387 | -33.6189 | 13.6424 | 157.197 | 180.3787 | 201.2041 | 15.8157 | -0.77628 | 26.1586 | 178.1783
42838.4607 | 3491 | 39.059 | 28.7132 | 24.1593 | 22.8613 | 22.2623 | 22.5224 | 22.5747 | 21.5525 | 26.5967 | 23.8497 | 22.3243 | 21.6926 | 21.2215 | 22.0254 | 97.2049 | 98.0606 | 97.7107 | 114.2994 | 259.0618 | 294.8561 | 817.9398 | 958.3802 | 981.19 | 100.3223 | 316.692 | 889.0951 | 1017.0487 | 961.0214 | 1005.8534 | 100.9888 | 629.3014 | 1041.6021 | 103.1199 | 639.4314 | 921.1333 | 605.721 | 1011.8871 |  | 1021.4189 | 844.2111 | 751.8142 | 969.2084 |  | 402.423 | 607.4657 | 501.0601 | 692.5978 | 813.6237 | 903.2617 | 907.0365 | 34.3459 | 212.5128 | 52.4223 | 403.8306 | 32.416 | 49.0242 | 56.6497 | 91.6297 | 46.7366 |  |  | 7.7292 | -1.9852 | -68.3198 | 1.4798 | 7.6825 | -197.7448 | 31.3289 | -5.5287 | 6.9049 | 22.0541 | 120.97 | 0.00493 | 6.407e-05 | 0.00052405 | 671.4189 | 293.966 | 70.0361 | 30.8132 | 22.2415 | 21.1063 | 20.7586 | 36.1562 | 25.2334 | 22.8744 | 22.2332 | 21.9113 | 22.8769 | 22.1894 | 344.9743 | 312.3407 | 266.7808 | 173.6763 | 154.3223 | 392.2209 | 233.7088 | 91.9487 | 90.8848 | 90.3363 | 97.0354 | 98.5414 | 109.1342 | 100.4901 | 220.0647 | 729.3194 | 1056.9362 | 1011.7837 | 964.454 | 1035.6347 | 16.7564 | 14.409 | 952.9661 | 833.6159 | 32.994 | 949.7817 | 190.9394 | 27.2189 | 102.6675 | 334.5388 | 923.4215 | 100.2224 | 744.5733 | 1006.9896 | 875.6221 | 1008.0202 | 828.0541 | 835.2121 | 1065.9955 |  | 1019.9263 | 941.4294 | 1056.1892 | 1129.775 | 1101.1284 | 908.9812 |  | 924.4104 |  |  | 1019.7363 | 1028.663 | 1028.2207 | [5 empty] | 31.5196 | 1035.9185 | 106.206 | 26.3153 | 1020.7573 | 105.7105 | 25.339 | 1079.8953 | 1048.7288 | 1073.5774 |  | 1340.2326 | 1074.9876 | 953.3234 | 1039.7554 | 1156.4164 | 1009.27 | 1054.2792 | 1007.2809 | 1096.5065 | 1011.1854 | 1068.2363 | 865.5615 | 1009.8131 | 1040.2948 | 1032.9843 | 1060.8085 | 1056.2464 |  | 982.9659 | 890.459 | 991.6476 | 1031.3143 | 1040.3962 |  | 1007.7127 | 937.573 | 0.77396 | 20.1892 | 1.3813 | 1.6714 | -27.5897 | 3.089 | 3999.01 | 1.01 | 6.929 | -2.9138 | -17.0936 | 2.5157 | 6.6252 | -33.6124 | 13.3789 | 157.2387 | 180.2501 | 201.4512 | 16.3628 | 0.067563 | 23.7317 | 178.0524
42838.4607 | 3492 | 39.0738 | 28.7178 | 24.1599 | 22.8534 | 22.256 | 22.5067 | 22.5704 | 21.5578 | 26.6081 | 23.8491 | 22.3272 | 21.6885 | 21.2249 | 22.0299 | 97.211 | 98.0448 | 97.7146 | 114.6367 | 259.4341 | 295.2414 | 818.1538 | 959.5379 | 982.3166 | 100.3096 | 317.138 | 887.9744 | 1013.7107 | 964.6892 | 1003.7913 | 101.0024 | 629.5621 | 1041.1645 | 103.1457 | 640.1355 | 921.9178 | 581.9634 | 1011.7277 |  | 1021.2185 | 843.6053 | 751.278 | 969.5806 |  | 402.0224 | 605.4978 | 502.0846 | 690.7366 | 812.0695 | 903.3622 | 906.9126 | 33.4971 | 212.4626 | 53.928 | 404.3015 | 32.3936 | 49.0498 | 56.6848 | 92.2765 | 46.7448 |  |  | 8.5953 | -1.3682 | -68.5307 | 1.5258 | 8.6918 | -197.7776 | 32.4026 | -5.0851 | 6.8274 | 22.1607 | 120.1518 | 0.0050368 | 0.00017907 | 0.00053062 | 671.4404 | 294.1742 | 70.0991 | 30.8201 | 22.233 | 21.1025 | 20.7514 | 36.1616 | 25.2275 | 22.8671 | 22.222 | 21.9093 | 22.8793 | 22.183 | 346.7433 | 319.6652 | 275.1919 | 175.621 | 157.603 | 391.7617 | 233.8058 | 91.964 | 90.9254 | 90.3567 | 97.0264 | 98.5234 | 109.1983 | 100.5204 | 220.6413 | 729.6326 | 1056.6329 | 1012.28 | 964.9537 | 1035.529 | 25.0101 | 14.2719 | 953.2064 | 833.935 | 33.0143 | 950.6102 | 191.1621 | 27.2319 | 102.6804 | 335.0542 | 922.9598 | 100.222 | 744.7775 | 1006.3929 | 875.1536 | 1006.7812 | 828.1062 | 835.2746 | 1065.8865 |  | 1020.0068 | 941.5069 | 1055.4541 | 1128.8943 | 1101.644 | 908.8609 |  | 924.5428 |  |  | 1017.7613 | 1029.4925 | 1026.8188 | [5 empty] | 31.534 | 1038.6322 | 106.2335 | 26.3295 | 1021.9616 | 105.7616 | 25.3428 | 1079.6346 | 1048.703 | 1073.7661 |  | 1339.9461 | 1076.1548 | 951.959 | 1040.15 | 1156.6254 | 1009.2867 | 1054.2298 | 1007.2506 | 1098.3032 | 1011.1633 | 1067.8094 | 865.1056 | 1009.9518 | 1040.0709 | 1033.976 | 1060.7424 | 1056.1786 |  | 982.3711 | 890.64 | 991.8052 | 1032.9119 | 1040.47 |  | 1007.4786 | 937.6693 | 0.039193 | 20.1901 | 1.3804 | 1.6718 | -27.7483 | 3.089 | 4003.67 | 0.52 | 7.301 | -2.4163 | -17.1008 | 2.5516 | 7.0473 | -33.6166 | 13.6068 | 157.2834 | 179.8363 | 201.7936 | 16.0846 | -0.85336 | 19.5493 | 177.8851
42838.4607 | 3493 | 39.0802 | 28.7174 | 24.1638 | 22.8714 | 22.2622 | 22.5298 | 22.5743 | 21.5585 | 26.6022 | 23.8498 | 22.335 | 21.6933 | 21.2227 | 22.0313 | 97.2304 | 98.064 | 97.7231 | 114.9984 | 259.8155 | 295.6395 | 818.6141 | 959.4047 | 982.185 | 100.2933 | 317.5967 | 886.6737 | 1013.2653 | 964.1585 | 1003.1358 | 101.0084 | 629.8726 | 1042.0297 | 103.1423 | 640.7602 | 922.9186 | 583.4046 | 1011.4752 |  | 1020.9102 | 843.9793 | 750.7538 | 969.6006 |  | 401.916 | 604.9819 | 502.1619 | 688.9233 | 812.6136 | 902.7069 | 906.1715 | 33.0018 | 212.4735 | 55.0583 | 404.6275 | 32.3758 | 49.0483 | 56.72 | 92.7755 | 46.7435 |  |  | 9.1098 | -1.8696 | -68.2902 | 1.2196 | 8.2581 | -197.7684 | 33.2359 | -5.1154 | 6.878 | 22.5297 | 119.7395 | 0.0049514 | -2.135e-05 | 0.00054212 | 671.2837 | 294.3848 | 70.1616 | 30.8343 | 22.2348 | 21.1069 | 20.7493 | 36.1726 | 25.2318 | 22.8708 | 22.2217 | 21.9124 | 22.8829 | 22.1764 | 348.7676 | 323.0494 | 281.671 | 174.9683 | 156.348 | 391.6173 | 233.9423 | 91.9752 | 90.9508 | 90.3574 | 97.0264 | 98.509 | 109.2635 | 100.5359 | 221.1581 | 729.8975 | 1056.335 | 1012.775 | 965.2378 | 1035.3296 | 20.6876 | 16.9402 | 955.3274 | 833.5284 | 33.0378 | 953.3483 | 191.3688 | 27.2435 | 102.6896 | 335.5784 | 922.4367 | 100.2233 | 745.0537 | 1007.4301 | 874.6254 | 1005.7249 | 828.2219 | 835.3898 | 1065.7269 |  | 1020.0776 | 941.636 | 1054.6769 | 1128.0755 | 1101.6875 | 908.8312 |  | 924.6673 |  |  | 1016.2248 | 1029.4639 | 1025.636 | [5 empty] | 31.5485 | 1037.6855 | 106.2713 | 26.3361 | 1021.9688 | 105.8197 | 25.3535 | 1079.3639 | 1047.4345 | 1073.5153 |  | 1339.6801 | 1077.2453 | 950.2898 | 1040.1184 | 1156.5259 | 1009.1143 | 1054.3979 | 1007.0179 | 1099.1491 | 1010.4308 | 1067.6432 | 865.4336 | 1010.0313 | 1039.6821 | 1033.7861 | 1060.2861 | 1055.5884 |  | 981.9386 | 890.1115 | 991.3202 | 1034.0655 | 1044.7182 |  | 1007.2176 | 937.489 | 0.83443 | 20.1887 | 1.3811 | 1.6717 | -27.5355 | 3.0891 | 4024.91 | 0.72 | 7.5144 | -2.8237 | -17.0658 | 2.2806 | 6.8673 | -33.6065 | 13.7768 | 157.3246 | 179.3981 | 201.8432 | 15.834 | -1.5541 | 19.7937 | 177.7236
42838.4607 | 3494 | 39.0877 | 28.7236 | 24.1718 | 22.8635 | 22.2521 | 22.5233 | 22.5738 | 21.5564 | 26.6108 | 23.8546 | 22.3343 | 21.6873 | 21.2226 | 22.0289 | 97.2517 | 98.0689 | 97.7193 | 115.3655 | 260.1762 | 296.025 | 819.0258 | 959.5172 | 982.5558 | 100.2918 | 318.0424 | 885.7962 | 1013.0351 | 960.4844 | 1002.8797 | 101.0354 | 630.133 | 1043.5333 | 103.1714 | 641.3256 | 923.4529 | 603.5079 | 1011.2779 |  | 1020.5897 | 845.803 | 750.4994 | 969.5104 |  | 401.273 | 605.2339 | 501.8873 | 690.616 | 815.7866 | 903.0106 | 905.659 | 32.4966 | 212.455 | 55.5367 | 405.0059 | 32.3645 | 49.0185 | 56.7574 | 93.1719 | 46.7406 |  |  | 8.6255 | -1.7329 | -67.9643 | 1.8136 | 8.7496 | -197.7914 | 32.977 | -4.6619 | 6.5614 | 22.2339 | 120.2181 | 0.0051091 | 0.00010021 | 0.00053884 | 671.0161 | 294.5998 | 70.2167 | 30.8511 | 22.2396 | 21.1075 | 20.7491 | 36.184 | 25.2333 | 22.8768 | 22.2246 | 21.9043 | 22.8777 | 22.1741 | 343.9517 | 321.3289 | 289.1013 | 174.2774 | 153.5033 | 391.4448 | 234.2235 | 91.9788 | 90.9706 | 90.363 | 97.0092 | 98.4959 | 109.3225 | 100.5545 | 221.6781 | 730.157 | 1056.0554 | 1013.318 | 965.1346 | 1035.153 | 16.9961 | 13.2804 | 956.1573 | 832.6741 | 33.0559 | 953.3374 | 191.5746 | 27.2567 | 102.6875 | 336.0727 | 922.7982 | 100.2481 | 745.1607 | 1009.4829 | 874.0783 | 1004.7611 | 828.2248 | 835.4203 | 1065.561 |  | 1020.1525 | 941.6686 | 1053.3194 | 1127.6768 | 1101.6435 | 908.7286 |  | 924.7791 |  |  | 1016.3607 | 1029.6483 | 1024.773 | [5 empty] | 31.5635 | 1038.33 | 106.3004 | 26.3425 | 1022.8592 | 105.8726 | 25.3633 | 1079.1085 | 1045.6851 | 1073.3899 |  | 1339.6847 | 1077.5043 | 950.8156 | 1039.9369 | 1156.825 | 1008.7884 | 1054.3127 | 1006.2179 | 1098.2367 | 1010.3172 | 1067.6437 | 863.4466 | 1010.1599 | 1041.4707 | 1033.6499 | 1059.744 | 1054.881 |  | 979.9864 | 888.3778 | 991.1781 | 1034.3266 | 1044.8 |  | 1007.3664 | 937.3925 | 0.34212 | 20.1858 | 1.3811 | 1.6715 | -27.7458 | 3.0891 | 4045.01 | 0.73 | 7.3112 | -2.7189 | -17.0275 | 2.7815 | 7.0696 | -33.6127 | 13.7248 | 157.368 | 178.6398 | 201.8272 | 16.3384 | -2.3401 | 23.3224 | 177.5717
42838.4607 | 3495 | 39.1134 | 28.7299 | 24.1668 | 22.8702 | 22.2628 | 22.536 | 22.5759 | 21.5557 | 26.6146 | 23.8523 | 22.33 | 21.6838 | 21.226 | 22.0336 | 97.2644 | 98.0717 | 97.7125 | 115.75 | 260.5529 | 296.4324 | 818.9892 | 960.3076 | 983.6562 | 100.2958 | 318.4783 | 885.6734 | 1012.7663 | 958.7327 | 1002.8772 | 101.0429 | 630.3779 | 1043.7148 | 103.181 | 641.8948 | 923.6395 | 631.4229 | 1011.0914 |  | 1020.1931 | 846.1423 | 750.3809 | 969.1719 |  | 400.7186 | 604.7082 | 501.8718 | 691.1733 | 816.6568 | 903.3525 | 905.4476 | 32.0316 | 212.3944 | 54.1748 | 404.9694 | 32.3543 | 48.9757 | 56.7873 | 93.4785 | 46.7411 |  |  | 8.0795 | -1.4753 | -68.1877 | 1.167 | 8.0656 | -197.7533 | 32.7023 | -4.8407 | 6.6395 | 22.0673 | 121.109 | 0.0051271 | 0.00010843 | 0.00053555 | 670.9089 | 294.802 | 70.2798 | 30.8589 | 22.2396 | 21.1006 | 20.7508 | 36.1879 | 25.2323 | 22.8716 | 22.2187 | 21.9004 | 22.879 | 22.1722 | 351.493 | 310.0247 | 279.3093 | 172.0103 | 149.9872 | 391.2951 | 234.244 | 91.995 | 90.9964 | 90.376 | 97.0013 | 98.4737 | 109.3732 | 100.5758 | 222.2031 | 730.4396 | 1055.8774 | 1014.0477 | 965.3762 | 1035.2405 | 23.3408 | 9.0899 | 954.3731 | 831.934 | 33.0651 | 951.717 | 191.7766 | 27.2612 | 102.7079 | 336.5678 | 924.0349 | 100.2505 | 745.2938 | 1009.2399 | 873.5581 | 1005.5401 | 828.0938 | 835.3162 | 1065.3915 |  | 1020.2202 | 941.7112 | 1052.0663 | 1128.2519 | 1101.3205 | 908.7088 |  | 924.8108 |  |  | 1014.4946 | 1029.7044 | 1023.502 | [5 empty] | 31.5771 | 1037.5871 | 106.3484 | 26.3446 | 1023.8718 | 105.9412 | 25.3684 | 1078.8586 | 1043.63 | 1073.4176 |  | 1339.5294 | 1076.0286 | 950.4661 | 1039.9429 | 1156.8274 | 1008.6917 | 1054.3641 | 1004.9299 | 1098.4072 | 1010.1964 | 1067.254 | 863.0509 | 1009.948 | 1040.7773 | 1032.7314 | 1059.3154 | 1054.4448 |  | 979.3737 | 888.4548 | 991.0321 | 1034.7919 | 1041.0446 |  | 1007.4869 | 937.1144 | 0.43449 | 20.185 | 1.3814 | 1.6702 | -27.5514 | 3.089 | 4076.11 | 0.73 | 7.076 | -2.5079 | -17.0503 | 2.2306 | 6.7886 | -33.6144 | 13.6695 | 157.4078 | 177.9414 | 201.6119 | 15.4739 | -1.2492 | 28.5808 | 177.4696
42838.4607 | 3496 | 39.1252 | 28.7329 | 24.1678 | 22.871 | 22.2588 | 22.5286 | 22.5741 | 21.5533 | 26.6259 | 23.8554 | 22.3327 | 21.689 | 21.2279 | 22.0287 | 97.2917 | 98.0658 | 97.706 | 116.1405 | 260.9529 | 296.8483 | 819.1702 | 960.4973 | 983.9432 | 100.2569 | 318.95 | 885.1514 | 1012.2877 | 960.4299 | 1002.2577 | 101.0726 | 630.6382 | 1043.609 | 103.1857 | 642.4664 | 923.976 | 626.8247 | 1010.8747 |  | 1019.8171 | 846.0336 | 750.0402 | 969.0961 |  | 400.3319 | 603.331 | 503.7275 | 697.1623 | 819.7995 | 903.3905 | 905.6003 | 31.6116 | 212.3263 | 53.0527 | 404.8759 | 32.361 | 48.911 | 56.824 | 93.8029 | 46.7257 |  |  | 7.7443 | -2.5865 | -68.4565 | 1.2859 | 7.4078 | -197.7895 | 32.791 | -5.0109 | 6.619 | 22.2366 | 119.5827 | 0.0049694 | 0.00010185 | 0.00052898 | 670.9193 | 295.0085 | 70.3545 | 30.8797 | 22.2424 | 21.0993 | 20.7545 | 36.1942 | 25.2431 | 22.8715 | 22.2229 | 21.9046 | 22.8795 | 22.1803 | 357.2996 | 314.4507 | 270.3993 | 168.8265 | 149.233 | 391.3631 | 234.0696 | 91.9893 | 91.0236 | 90.376 | 96.98 | 98.4543 | 109.4249 | 100.5871 | 222.7387 | 730.7095 | 1055.8503 | 1014.9624 | 966.0419 | 1035.3898 | 17.2713 | 13.9565 | 953.036 | 832.7703 | 33.0928 | 951.2574 | 191.9832 | 27.2769 | 102.7139 | 337.0885 | 924.6815 | 100.2387 | 745.5805 | 1009.4658 | 873.1794 | 1006.5832 | 828.0412 | 835.2542 | 1065.1911 |  | 1020.2985 | 941.7826 | 1051.8161 | 1128.8843 | 1101.2935 | 908.5448 |  | 924.9155 |  |  | 1014.0163 | 1031.6992 | 1022.8682 | [5 empty] | 31.5915 | 1037.2913 | 106.3803 | 26.3519 | 1022.9402 | 106.0339 | 25.3764 | 1078.5309 | 1046.2623 | 1073.4426 |  | 1339.5084 | 1074.7723 | 951.0353 | 1039.4375 | 1156.7144 | 1008.9912 | 1054.3124 | 1004.6069 | 1098.6918 | 1009.7249 | 1066.5825 | 864.1401 | 1010.1143 | 1038.0741 | 1031.6397 | 1059.6432 | 1054.5631 |  | 980.6551 | 889.3359 | 990.8782 | 1036.273 | 1049.2575 |  | 1007.6092 | 936.6371 | -0.11867 | 20.184 | 1.3802 | 1.6685 | -27.7234 | 3.0891 | 4043.89 | 0.89 | 6.926 | -3.3181 | -17.0705 | 2.3396 | 6.506 | -33.618 | 13.6882 | 157.454 | 177.8004 | 201.5777 | 14.8408 | -0.28372 | 27.6892 | 177.4503
42838.4608 | 3497 | 39.1325 | 28.7515 | 24.1777 | 22.8772 | 22.261 | 22.53 | 22.5784 | 21.5569 | 26.6325 | 23.8618 | 22.3317 | 21.6947 | 21.2266 | 22.0257 | 97.309 | 98.0553 | 97.6993 | 116.5221 | 261.3222 | 297.2598 | 819.0428 | 960.7919 | 984.1689 | 100.2491 | 319.4078 | 884.0753 | 1009.842 | 965.4051 | 1000.7134 | 101.0948 | 630.8128 | 1045.0496 | 103.1963 | 642.9591 | 923.2548 | 632.4935 | 1010.6534 |  | 1019.4758 | 845.5783 | 749.6884 | 969.1448 |  | 400.5139 | 602.7288 | 503.136 | 702.3833 | 818.5635 | 903.1707 | 905.3663 | 31.0465 | 212.2172 | 52.233 | 404.8932 | 32.3658 | 48.8739 | 56.8569 | 94.0873 | 46.7074 |  |  | 8.2056 | -0.57636 | -68.3264 | 1.4469 | 8.1208 | -197.7592 | 31.8145 | -4.6468 | 6.5729 | 22.0285 | 118.4167 | 0.004976 | 2.957e-05 | 0.00053226 | 670.8881 | 295.2295 | 70.4529 | 30.8929 | 22.2383 | 21.0975 | 20.7457 | 36.2071 | 25.2432 | 22.8616 | 22.2253 | 21.9005 | 22.8834 | 22.178 | 364.5382 | 322.3791 | 280.0638 | 174.5858 | 155.258 | 391.2369 | 234.1936 | 91.9953 | 91.0506 | 90.3939 | 96.9798 | 98.4428 | 109.4853 | 100.6025 | 223.2694 | 731.0042 | 1055.7998 | 1015.6784 | 966.5258 | 1035.3527 | 17.338 | 12.8167 | 955.5499 | 832.4856 | 33.1062 | 953.5916 | 192.1651 | 27.2906 | 102.6958 | 337.6053 | 924.2847 | 100.2038 | 745.6368 | 1011.0523 | 872.7966 | 1005.4351 | 828.0453 | 835.22 | 1064.9981 |  | 1020.3543 | 941.8737 | 1051.8101 | 1128.2405 | 1101.3039 | 908.4781 |  | 925.0353 |  |  | 1014.6275 | 1032.7686 | 1022.9526 | [5 empty] | 31.6107 | 1037.1147 | 106.4191 | 26.3613 | 1023.4594 | 106.1083 | 25.379 | 1078.1909 | 1049.3185 | 1073.9618 |  | 1338.537 | 1079.3155 | 950.5631 | 1039.009 | 1156.5961 | 1009.5464 | 1054.4293 | 1004.7248 | 1099.007 | 1009.0292 | 1065.7056 | 865.5169 | 1010.9089 | 1036.9678 | 1033.4014 | 1060.2837 | 1054.8132 |  | 978.899 | 891.851 | 990.8782 | 1036.8215 | 1046.6367 |  | 1007.8355 | 936.4974 | 0.47734 | 20.1806 | 1.3809 | 1.6685 | -27.6262 | 3.089 | 4030.23 | 0.92 | 7.125 | -1.5658 | -17.0484 | 2.4809 | 6.8113 | -33.6123 | 13.4816 | 157.4883 | 177.7946 | 201.602 | 14.0141 | -1.3401 | 28.7913 | 177.423
42838.4608 | 3498 | 39.1398 | 28.7587 | 24.1798 | 22.878 | 22.2636 | 22.5342 | 22.5772 | 21.5594 | 26.6376 | 23.8656 | 22.3378 | 21.6916 | 21.2298 | 22.0237 | 97.3035 | 98.0544 | 97.6948 | 116.9165 | 261.7103 | 297.6638 | 818.7963 | 960.4166 | 984.4737 | 100.2539 | 319.8571 | 883.0103 | 1009.4674 | 968.6561 | 1000.2229 | 101.1049 | 630.9319 | 1045.4319 | 103.193 | 643.4602 | 923.6467 | 637.092 | 1010.4346 |  | 1019.2005 | 843.1453 | 749.2113 | 968.9508 |  | 400.2975 | 602.2354 | 502.2293 | 702.2983 | 818.244 | 903.3373 | 905.6283 | 30.9838 | 212.1249 | 51.9077 | 405.0499 | 32.3733 | 48.8334 | 56.8825 | 94.3326 | 46.6858 |  |  | 8.3016 | -1.6626 | -68.0635 | 1.2485 | 8.6136 | -197.7836 | 32.0774 | -5.1738 | 6.7979 | 22.6222 | 118.6547 | 0.0051485 | 0.00013964 | 0.00049941 | 670.8772 | 295.4262 | 70.5462 | 30.9025 | 22.2529 | 21.1075 | 20.7473 | 36.223 | 25.252 | 22.8742 | 22.2349 | 21.9094 | 22.8868 | 22.1881 | 365.5085 | 311.7833 | 277.1759 | 174.0992 | 151.7303 | 390.9725 | 234.2092 | 92.0017 | 91.0795 | 90.3993 | 96.9711 | 98.4293 | 109.5327 | 100.6202 | 223.7827 | 731.2936 | 1055.6855 | 1016.1758 | 966.9506 | 1035.4146 | 21.3793 | 11.7677 | 956.9023 | 831.7123 | 33.1252 | 954.3262 | 192.3571 | 27.3045 | 102.6873 | 338.1395 | 924.0987 | 100.1938 | 745.5053 | 1011.9012 | 872.3843 | 1004.5387 | 827.889 | 835.0583 | 1064.8083 |  | 1020.4016 | 941.9241 | 1051.2247 | 1127.9291 | 1101.5518 | 908.4088 |  | 925.1093 |  |  | 1014.0536 | 1042.3897 | 1022.4726 | [5 empty] | 31.6179 | 1034.9807 | 106.4456 | 26.3624 | 1022.2608 | 106.177 | 25.3935 | 1077.7654 | 1050.873 | 1074.1127 |  | 1337.9042 | 1081.2896 | 952.2527 | 1038.9601 | 1156.3438 | 1009.251 | 1054.5169 | 1004.3328 | 1097.6495 | 1009.0997 | 1065.1982 | 866.8903 | 1011.206 | 1036.12 | 1033.4499 | 1060.4971 | 1055.0824 |  | 979.8557 | 892.1276 | 990.6916 | 1037.3782 | 1047.5997 |  | 1007.9242 | 936.5128 | 0.42707 | 20.1799 | 1.3824 | 1.6691 | -27.5611 | 3.0891 | 4010.01 | 1.06 | 7.1651 | -2.6586 | -17.0108 | 2.3039 | 7.0154 | -33.6167 | 13.5382 | 157.5181 | 177.4683 | 201.7636 | 13.8593 | -1.017 | 29.7051 | 177.3573
42838.4608 | 3499 | 39.1422 | 28.756 | 24.1804 | 22.8644 | 22.2594 | 22.5264 | 22.5723 | 21.5491 | 26.6337 | 23.8622 | 22.3374 | 21.6907 | 21.2239 | 22.0233 | 97.2766 | 98.0561 | 97.6933 | 117.3144 | 262.0856 | 298.0603 | 819.3963 | 960.0079 | 984.7653 | 100.2479 | 320.3111 | 881.8223 | 1007.8664 | 967.3881 | 999.304 | 101.1193 | 631.1106 | 1044.4383 | 103.1947 | 643.9625 | 924.2777 | 641.1303 | 1010.2016 |  | 1018.9509 | 841.6961 | 748.6385 | 968.8974 |  | 400.5121 | 601.1436 | 502.4514 | 703.3803 | 819.9646 | 903.5047 | 906.485 | 30.7889 | 212.0514 | 51.8116 | 405.1405 | 32.376 | 48.8113 | 56.9057 | 94.5626 | 46.6761 |  |  | 8.2102 | -2.4294 | -67.9998 | 1.7315 | 8.7766 | -197.7533 | 32.4105 | -4.6665 | 6.8934 | 22.7632 | 118.9246 | 0.0053571 | 0.00016921 | 0.00055034 | 670.8087 | 295.6221 | 70.6023 | 30.9235 | 22.25 | 21.113 | 20.7506 | 36.2307 | 25.26 | 22.8832 | 22.2296 | 21.9132 | 22.891 | 22.185 | 362.6706 | 306.1889 | 275.2678 | 175.087 | 148.5535 | 390.9405 | 234.2411 | 92.0252 | 91.1048 | 90.4026 | 96.959 | 98.4071 | 109.579 | 100.6322 | 224.2932 | 731.5605 | 1055.5486 | 1016.6918 | 967.219 | 1035.4767 | 19.8527 | 12.2276 | 956.9406 | 832.4856 | 33.1595 | 954.1896 | 192.561 | 27.3212 | 102.6957 | 338.6958 | 924.0979 | 100.2102 | 745.245 | 1011.8775 | 871.9831 | 1006.9071 | 827.6894 | 834.845 | 1064.5804 |  | 1020.4694 | 941.8872 | 1050.95 | 1128.4894 | 1101.0733 | 908.3287 |  | 925.1013 |  |  | 1012.3196 | 1036.4617 | 1020.7506 | [5 empty] | 31.6377 | 1032.0697 | 106.4873 | 26.373 | 1020.6152 | 106.2568 | 25.4037 | 1077.6297 | 1048.921 | 1073.8114 |  | 1337.9602 | 1080.1624 | 953.6587 | 1038.8699 | 1156.3036 | 1008.6233 | 1054.1574 | 1004.6236 | 1098.048 | 1009.4201 | 1065.359 | 864.7633 | 1011.5271 | 1037.0824 | 1033.8243 | 1060.6466 | 1054.8363 |  | 980.0093 | 892.7947 | 990.5054 | 1036.3539 | 1047.8243 |  | 1007.5602 | 936.516 | -0.0090365 | 20.1792 | 1.3833 | 1.6693 | -27.5474 | 3.0891 | 4002.73 | 0.97 | 7.123 | -3.2118 | -16.9922 | 2.7115 | 7.082 | -33.6166 | 13.6093 | 157.5596 | 177.317 | 201.453 | 14.169 | -0.80053 | 30.5141 | 177.2789
42838.4608 | 3500 | 39.1665 | 28.7646 | 24.1843 | 22.8689 | 22.2656 | 22.5364 | 22.5778 | 21.5577 | 26.6397 | 23.8733 | 22.3281 | 21.6954 | 21.2283 | 22.0301 | 97.2639 | 98.0632 | 97.6926 | 117.7237 | 262.4887 | 298.4792 | 819.4101 | 959.6902 | 984.4578 | 100.2448 | 320.7876 | 881.2111 | 1004.8165 | 967.1573 | 997.5776 | 101.1343 | 631.2013 | 1043.4777 | 103.2141 | 644.5254 | 924.085 | 627.1699 | 1009.9581 |  | 1018.7071 | 841.3927 | 748.1179 | 968.8547 |  | 400.467 | 599.6706 | 502.3573 | 703.188 | 818.9989 | 903.0225 | 906.6101 | 30.5852 | 212.0629 | 51.4302 | 405.0344 | 32.3781 | 48.8036 | 56.9192 | 94.7446 | 46.6623 |  |  | 8.4238 | -1.7441 | -68.6464 | 1.9069 | 8.5196 | -197.75 | 32.3429 | -4.223 | 6.6313 | 22.0029 | 118.8616 | 0.0051666 | 0.00019549 | 0.00056512 | 670.7844 | 295.8114 | 70.6643 | 30.9412 | 22.2498 | 21.1114 | 20.7521 | 36.2447 | 25.255 | 22.8837 | 22.2294 | 21.9103 | 22.8965 | 22.1807 | 365.6829 | 309.6386 | 272.3996 | 177.5066 | 149.5083 | 390.842 | 234.3089 | 92.0426 | 91.1255 | 90.4 | 96.9556 | 98.3943 | 109.6324 | 100.6386 | 224.8046 | 731.8312 | 1055.4524 | 1017.483 | 967.3585 | 1035.5705 | 21.2025 | 14.8566 | 955.2437 | 832.5762 | 33.1649 | 952.6558 | 192.7484 | 27.3231 | 102.6887 | 339.2171 | 923.9421 | 100.2008 | 744.8463 | 1010.3249 | 871.5824 | 1006.6257 | 827.5135 | 834.6398 | 1064.3781 |  | 1020.5129 | 941.7615 | 1050.653 | 1128.7295 | 1101.0998 | 908.2196 |  | 924.97 |  |  | 1008.0153 | 1036.7091 | 1017.7488 | [5 empty] | 31.655 | 1037.8216 | 106.5233 | 26.3805 | 1024.6816 | 106.325 | 25.4102 | 1077.2294 | 1046.9863 | 1072.9755 |  | 1338.1485 | 1078.0416 | 955.1481 | 1038.6787 | 1156.5632 | 1008.3292 | 1054.1805 | 1004.5511 | 1097.3361 | 1009.6365 | 1065.7752 | 862.3316 | 1011.0543 | 1038.4052 | 1035.168 | 1060.8087 | 1054.7732 |  | 978.1659 | 893.4 | 990.2534 | 1034.7276 | 1044.9098 |  | 1007.1116 | 936.4509 | -0.58965 | 20.1775 | 1.3837 | 1.6693 | -27.7261 | 3.0891 | 3969.34 | 1.15 | 7.2102 | -2.719 | -17.0584 | 2.8431 | 6.9761 | -33.6094 | 13.5923 | 157.5878 | 177.1559 | 201.4626 | 13.8168 | -0.47232 | 27.7625 | 177.2224
42838.4608 | 3501 | 39.1733 | 28.7788 | 24.1836 | 22.8763 | 22.2643 | 22.5306 | 22.5742 | 21.5555 | 26.6497 | 23.8708 | 22.3313 | 21.6836 | 21.2358 | 22.0246 | 97.2637 | 98.0685 | 97.6893 | 118.1325 | 262.8802 | 298.8763 | 819.7899 | 960.7178 | 985.7485 | 100.2343 | 321.237 | 880.8968 | 1001.7833 | 964.2311 | 995.9122 | 101.161 | 631.2892 | 1041.3231 | 103.2363 | 645.1597 | 924.7518 | 625.3168 | 1009.7115 |  | 1018.4422 | 840.821 | 747.8214 | 968.3656 |  | 400.7282 | 598.5335 | 504.3686 | 704.5884 | 818.526 | 902.6572 | 905.6177 | 30.4599 | 212.0186 | 51.1856 | 404.9709 | 32.3607 | 48.8067 | 56.9235 | 94.8655 | 46.6382 |  |  | 8.2983 | -2.2743 | -67.9479 | 1.4916 | 7.8586 | -197.8223 | 31.8862 | -4.3235 | 6.8286 | 22.5442 | 119.6977 | 0.0051699 | 4.107e-05 | 0.00052734 | 670.8617 | 295.9992 | 70.7337 | 30.9637 | 22.2512 | 21.115 | 20.7567 | 36.2561 | 25.2635 | 22.8808 | 22.2325 | 21.9132 | 22.8996 | 22.1842 | 360.6622 | 321.3614 | 279.3476 | 180.0715 | 149.0918 | 390.6972 | 234.5008 | 92.0659 | 91.1646 | 90.4295 | 96.9558 | 98.3932 | 109.7023 | 100.6771 | 225.3516 | 732.1367 | 1055.5058 | 1018.4315 | 968.4298 | 1035.7895 | 24.4413 | 12.7841 | 954.2693 | 832.2716 | 33.1902 | 951.2762 | 192.9528 | 27.3376 | 102.6665 | 339.7762 | 924.7204 | 100.2022 | 744.5234 | 1009.8991 | 871.2372 | 1004.723 | 827.2807 | 834.3871 | 1064.1556 |  | 1020.5647 | 941.6566 | 1050.4228 | 1128.0214 | 1101.0114 | 908.1667 |  | 924.8146 |  |  | 1005.0516 | 1038.7952 | 1015.2594 | [5 empty] | 31.6716 | 1043.9418 | 106.5617 | 26.3769 | 1028.3159 | 106.3896 | 25.4164 | 1076.8736 | 1044.4917 | 1072.7724 |  | 1337.556 | 1076.437 | 955.1562 | 1038.3988 | 1157.0042 | 1007.9935 | 1054.0198 | 1004.272 | 1096.1583 | 1009.5287 | 1066.3071 | 860.6545 | 1010.2998 | 1036.9297 | 1036.2226 | 1061.0419 | 1054.5831 |  | 975.3517 | 892.7873 | 989.8775 | 1034.3207 | 1042.4231 |  | 1007.0234 | 936.2897 | 0.28331 | 20.1755 | 1.3836 | 1.6697 | -27.6876 | 3.0891 | 3953.84 | 0.65 | 7.1516 | -3.1029 | -16.9603 | 2.5129 | 6.699 | -33.6103 | 13.4939 | 157.6208 | 177.0313 | 201.4278 | 14.349 | -1.2173 | 27.4189 | 177.2462
42838.4608 | 3502 | 39.189 | 28.7849 | 24.1898 | 22.8651 | 22.2609 | 22.5237 | 22.5709 | 21.556 | 26.6553 | 23.8725 | 22.3359 | 21.6938 | 21.2331 | 22.0239 | 97.2702 | 98.0658 | 97.6787 | 118.5433 | 263.2708 | 299.2827 | 820.4859 | 961.0552 | 986.3834 | 100.2276 | 321.6957 | 880.155 | 1000.4399 | 962.0109 | 994.7806 | 101.1743 | 631.4891 | 1040.9309 | 103.2408 | 645.7531 | 925.2497 | 627.2635 | 1009.4704 |  | 1018.21 | 840.3971 | 747.5708 | 968.3226 |  | 400.3762 | 597.0355 | 505.9182 | 702.4146 | 814.7366 | 902.0623 | 904.7576 | 30.5115 | 211.9735 | 49.8185 | 404.8111 | 32.3933 | 48.798 | 56.9247 | 94.9479 | 46.6216 |  |  | 8.5855 | -2.0325 | -68.0872 | 1.6165 | 8.7996 | -197.779 | 32.6044 | -4.3367 | 6.7492 | 22.1474 | 120.0105 | 0.0051419 | 0.00021521 | 0.00055855 | 671.0123 | 296.183 | 70.805 | 30.9711 | 22.2554 | 21.1038 | 20.7523 | 36.2671 | 25.2672 | 22.8832 | 22.2328 | 21.9099 | 22.9047 | 22.1848 | 373.649 | 333.4604 | 280.6338 | 179.653 | 148.7047 | 390.7961 | 234.5268 | 92.0883 | 91.1864 | 90.4297 | 96.9461 | 98.3903 | 109.7538 | 100.6819 | 225.8416 | 732.4151 | 1055.6701 | 1019.5001 | 969.1143 | 1036.1575 | 24.1783 | 8.9189 | 952.6976 | 832.9736 | 33.2175 | 949.3607 | 193.1523 | 27.3441 | 102.6543 | 340.3373 | 925.2218 | 100.2107 | 744.3905 | 1010.0662 | 870.9543 | 1003.4481 | 826.8551 | 833.9738 | 1063.9626 |  | 1020.643 | 941.5195 | 1050.2254 | 1127.2623 | 1100.9659 | 908.145 |  | 924.5387 |  |  | 1003.7812 | 1028.1733 | 1013.2768 | [5 empty] | 31.6893 | 1041.3036 | 106.6038 | 26.3869 | 1028.834 | 106.4676 | 25.4276 | 1076.7524 | 1042.8963 | 1072.3927 |  | 1337.1425 | 1076.3708 | 954.6894 | 1037.9202 | 1157.469 | 1007.895 | 1053.8646 | 1004.0138 | 1095.289 | 1009.1961 | 1066.5399 | 859.9889 | 1009.789 | 1036.2195 | 1037.6631 | 1061.3004 | 1054.5685 |  | 975.4713 | 891.9116 | 989.5757 | 1033.9511 | 1041.9414 |  | 1007.1253 | 936.3985 | 0.057558 | 20.1744 | 1.3835 | 1.6678 | -27.7166 | 3.0891 | 3921.78 | 0.66 | 7.271 | -2.9308 | -16.9631 | 2.6137 | 7.0869 | -33.5981 | 13.6415 | 157.6668 | 176.9259 | 201.4208 | 12.9235 | -1.3565 | 27.7954 | 177.328
42838.4608 | 3503 | 39.1968 | 28.786 | 24.1796 | 22.8546 | 22.2609 | 22.522 | 22.5648 | 21.5489 | 26.6522 | 23.8736 | 22.3358 | 21.6868 | 21.2245 | 22.0158 | 97.2818 | 98.0628 | 97.6796 | 118.9741 | 263.6615 | 299.7033 | 821.1457 | 960.7777 | 986.2876 | 100.2169 | 322.1471 | 878.7474 | 1004.2559 | 958.9552 | 996.0733 | 101.1858 | 631.7368 | 1040.4577 | 103.2711 | 646.3249 | 925.3441 | 652.2386 | 1009.2407 |  | 1018.0046 | 840.9891 | 747.1834 | 968.3442 |  | 400.7647 | 596.223 | 505.653 | 703.7441 | 814.4043 | 901.5356 | 903.7831 | 30.8764 | 211.9006 | 49.0202 | 404.5054 | 32.3976 | 48.7868 | 56.9208 | 94.9968 | 46.6067 |  |  | 8.3739 | -1.8558 | -68.0997 | 1.4338 | 8.9625 | -197.7757 | 32.9947 | -4.8026 | 6.7691 | 21.9083 | 118.622 | 0.0049037 | 5.421e-05 | 0.00054541 | 671.1486 | 296.3632 | 70.8681 | 30.9804 | 22.2491 | 21.1043 | 20.7492 | 36.2614 | 25.2606 | 22.8798 | 22.2345 | 21.9122 | 22.901 | 22.1749 | 381.5149 | 321.0828 | 273.7857 | 179.29 | 149.0832 | 391.0102 | 234.3966 | 92.0915 | 91.2191 | 90.4425 | 96.9509 | 98.3889 | 109.8034 | 100.7071 | 226.3392 | 732.6793 | 1056.0011 | 1020.5453 | 969.6154 | 1036.4839 | 24.6324 | 15.7514 | 949.6275 | 832.3288 | 33.24 | 946.4195 | 193.3546 | 27.3727 | 102.6701 | 340.9161 | 925.0389 | 100.2234 | 744.5961 | 1010.3558 | 870.6778 | 1003.5565 | 826.385 | 833.5143 | 1063.781 |  | 1020.7136 | 941.2107 | 1049.9794 | 1126.6125 | 1101.3845 | 908.0882 |  | 924.1488 |  |  | 1001.885 | 1019.5259 | 1010.9231 | [5 empty] | 31.7044 | 1040.9727 | 106.6398 | 26.3961 | 1027.9851 | 106.5434 | 25.4349 | 1076.5058 | 1041.3685 | 1072.4809 |  | 1337.1245 | 1076.5754 | 954.9079 | 1037.6911 | 1157.7693 | 1008.1952 | 1053.7724 | 1003.6123 | 1094.5845 | 1008.6201 | 1066.3619 | 859.1618 | 1009.2837 | 1034.4773 | 1039.705 | 1061.9303 | 1054.987 |  | 977.4983 | 890.446 | 989.4122 | 1033.5899 | 1042.9379 |  | 1007.8197 | 936.3297 | 0.19279 | 20.1744 | 1.3825 | 1.6674 | -27.6939 | 3.0891 | 3911.77 | 0.73 | 7.1845 | -2.7992 | -16.9567 | 2.4604 | 7.1506 | -33.5903 | 13.7199 | 157.7085 | 176.7983 | 201.697 | 12.0875 | -0.61397 | 32.7988 | 177.5043
42838.4608 | 3504 | 39.2126 | 28.7908 | 24.1853 | 22.8704 | 22.2617 | 22.537 | 22.5769 | 21.5524 | 26.6573 | 23.876 | 22.3335 | 21.6877 | 21.2305 | 22.0159 | 97.2769 | 98.0582 | 97.6675 | 119.4135 | 264.0444 | 300.1225 | 821.8926 | 960.9075 | 986.5443 | 100.2097 | 322.5387 | 876.9885 | 1008.1221 | 954.4035 | 998.2314 | 101.2015 | 632.005 | 1041.429 | 103.288 | 646.8474 | 925.1159 | 484.9704 | 1009.0029 |  | 1017.7633 | 841.5029 | 746.7225 | 968.1942 |  | 400.9852 | 596.272 | 505.7361 | 702.1708 | 810.4356 | 900.9438 | 903.1326 | 31.3336 | 211.8021 | 48.998 | 404.3021 | 32.3687 | 48.7958 | 56.9088 | 95.0744 | 46.5887 |  |  | 8.5927 | -2.1363 | -68.1759 | 1.6631 | 8.2496 | -197.7822 | 32.8153 | -4.5167 | 6.9479 | 22.5572 | 118.3727 | 0.0045801 | -7.228e-05 | 0.00055691 | 671.2245 | 296.5807 | 70.9595 | 30.9971 | 22.2443 | 21.0989 | 20.76 | 36.2776 | 25.2671 | 22.8765 | 22.2198 | 21.9065 | 22.9047 | 22.1794 | 393.2596 | 322.7243 | 278.8836 | 187.0063 | 152.6333 | 391.2591 | 234.6024 | 92.0905 | 91.2464 | 90.4544 | 96.9439 | 98.383 | 109.8517 | 100.7233 | 226.831 | 732.958 | 1056.2076 | 1021.3238 | 970.1043 | 1036.6223 | 21.349 | 14.3339 | 946.7457 | 832.4858 | 33.2615 | 943.4219 | 193.5586 | 27.3862 | 102.6782 | 341.4691 | 923.377 | 100.2389 | 744.8081 | 1012.2678 | 870.3957 | 1002.0506 | 825.9632 | 833.1081 | 1063.6257 |  | 1020.7681 | 940.8158 | 1049.5907 | 1126.1373 | 1101.8811 | 908.1302 |  | 923.6696 |  |  | 998.899 | 1014.9079 | 1008.5428 | [5 empty] | 31.7187 | 1040.6849 | 106.678 | 26.4042 | 1026.4779 | 106.614 | 25.4402 | 1076.232 | 1040.5225 | 1072.6029 |  | 1336.3354 | 1078.4287 | 954.8259 | 1037.4319 | 1157.9151 | 1008.4122 | 1053.7275 | 1003.6102 | 1093.5311 | 1008.2795 | 1065.5107 | 859.3743 | 1009.1827 | 1034.5333 | 1040.2809 | 1062.31 | 1055.6391 |  | 977.7669 | 890.5883 | 989.3325 | 1033.6758 | 1041.2178 |  | 1008.1379 | 936.0864 | -0.13388 | 20.1723 | 1.3836 | 1.6667 | -27.7361 | 3.0892 | 3910.11 | 1.2 | 7.284 | -3.0034 | -16.9667 | 2.65 | 6.8586 | -33.5824 | 13.6791 | 157.7411 | 176.5944 | 202.0166 | 10.8268 | -1.1514 | 5.307 | 177.6162
42838.4608 | 3505 | 39.2187 | 28.7956 | 24.1896 | 22.8733 | 22.2591 | 22.5342 | 22.5704 | 21.5545 | 26.6646 | 23.875 | 22.326 | 21.6868 | 21.231 | 22.0143 | 97.2908 | 98.0699 | 97.6653 | 119.886 | 264.4414 | 300.5505 | 822.6051 | 961.1146 | 986.7174 | 100.2086 | 323.0438 | 875.4563 | 1010.8223 | 950.3468 | 1000.1826 | 101.2153 | 632.1766 | 1042.4957 | 103.3068 | 647.3766 | 925.286 | 304.6066 | 1008.7513 |  | 1017.4811 | 841.8242 | 745.995 | 968.2607 |  | 401.0489 | 598.0226 | 504.8046 | 699.6859 | 809.3081 | 901.5064 | 904.5363 | 31.2483 | 211.6442 | 49.1354 | 404.1657 | 32.3687 | 48.8004 | 56.8902 | 95.0915 | 46.5762 |  |  | 8.3022 | -1.7894 | -67.9617 | 1.4456 | 7.2488 | -197.8013 | 32.0419 | -4.9274 | 6.8607 | 23.0687 | 118.8314 | 0.0047953 | 4.93e-06 | 0.00052405 | 671.24 | 296.7736 | 71.0218 | 31.0183 | 22.246 | 21.1081 | 20.7525 | 36.2991 | 25.2699 | 22.8836 | 22.2337 | 21.9047 | 22.9082 | 22.1771 | 381.4231 | 316.8663 | 285.9751 | 185.2597 | 153.7942 | 391.1323 | 234.9099 | 92.0846 | 91.2645 | 90.4659 | 96.9308 | 98.3705 | 109.8842 | 100.7431 | 227.2882 | 733.2358 | 1056.302 | 1021.9008 | 970.5076 | 1036.6364 | 20.5146 | 13.6927 | 943.3958 | 833.7436 | 33.2767 | 940.3938 | 193.7482 | 27.3916 | 102.6957 | 342.0004 | 922.492 | 100.2342 | 744.6415 | 1011.5497 | 870.0936 | 1004.2807 | 825.479 | 832.6493 | 1063.4461 |  | 1020.8372 | 940.3185 | 1049.2284 | 1125.9003 | 1102.3184 | 908.0661 |  | 923.0946 |  |  | 996.6021 | 1013.4959 | 1006.6471 | [5 empty] | 31.734 | 1037.3723 | 106.7165 | 26.4081 | 1025.1217 | 106.6859 | 25.4439 | 1075.8112 | 1041.7398 | 1072.5946 |  | 1335.231 | 1078.5636 | 955.1586 | 1036.9096 | 1158.0674 | 1008.2075 | 1053.648 | 1003.5824 | 1093.0396 | 1008.4371 | 1064.8911 | 860.1758 | 1009.1725 | 1036.647 | 1039.763 | 1062.0264 | 1055.6902 |  | 977.3507 | 890.2575 | 989.2003 | 1032.6033 | 1043.4382 |  | 1008.3601 | 936.0162 | 0.30112 | 20.1728 | 1.3852 | 1.6692 | -27.6674 | 3.0891 | 3885.45 | 1.26 | 7.1653 | -2.7515 | -16.9571 | 2.4731 | 6.4306 | -33.5921 | 13.5201 | 157.782 | 176.4081 | 202.2933 | 12.1194 | -1.8961 | -12.1171 | 177.6687
42838.4609 | 3506 | 39.2355 | 28.8092 | 24.197 | 22.8766 | 22.2674 | 22.5467 | 22.5767 | 21.5634 | 26.6778 | 23.8858 | 22.3331 | 21.6974 | 21.2303 | 22.0266 | 97.2971 | 98.0627 | 97.6631 | 120.378 | 264.8325 | 300.9702 | 822.4244 | 959.1825 | 984.5763 | 100.2087 | 323.5892 | 873.8997 | 1011.2924 | 948.9819 | 1001.0953 | 101.2273 | 632.2182 | 1040.4201 | 103.3216 | 648.0141 | 923.04 | 311.7285 | 1008.477 |  | 1017.1732 | 841.2168 | 745.0758 | 968.3665 |  | 400.7509 | 598.8862 | 504.4267 | 701.4958 | 814.221 | 902.652 | 906.6507 | 31.4378 | 211.6186 | 48.9013 | 403.9626 | 32.375 | 48.7931 | 56.8735 | 95.1198 | 46.5558 |  |  | 7.9671 | -2.5996 | -68.0655 | 1.3089 | 7.5951 | -197.8184 | 32.9113 | -4.8072 | 6.6414 | 22.3996 | 118.0736 | 0.0046852 | 6.243e-05 | 0.00052077 | 671.2691 | 296.9594 | 71.0867 | 31.0392 | 22.2611 | 21.1126 | 20.7555 | 36.3093 | 25.2755 | 22.89 | 22.2316 | 21.9081 | 22.9094 | 22.182 | 364.4926 | 310.7751 | 279.5983 | 183.4511 | 153.0039 | 390.8309 | 234.9304 | 92.1046 | 91.2934 | 90.4831 | 96.9197 | 98.3773 | 109.9412 | 100.7509 | 227.8106 | 733.5511 | 1056.2591 | 1022.6073 | 971.0197 | 1036.3743 | 16.5018 | 10.2092 | 941.7514 | 834.5919 | 33.2994 | 938.8799 | 193.9498 | 27.4088 | 102.7107 | 342.5591 | 921.2622 | 100.2423 | 744.1096 | 1008.1164 | 869.8366 | 1004.9499 | 825.0445 | 832.227 | 1063.2565 |  | 1020.9042 | 939.7987 | 1049.6965 | 1126.0353 | 1102.2702 | 908.0245 |  | 922.4489 |  |  | 993.6471 | 1010.7379 | 1004.1054 | [5 empty] | 31.7512 | 1037.8198 | 106.7522 | 26.4141 | 1024.2659 | 106.7549 | 25.457 | 1075.5004 | 1042.69 | 1072.2053 |  | 1334.5991 | 1077.2926 | 955.6478 | 1036.5563 | 1158.3062 | 1008.0299 | 1053.3405 | 1003.8278 | 1093.1712 | 1008.5617 | 1064.6411 | 860.2222 | 1008.6459 | 1037.4258 | 1038.6668 | 1061.6599 | 1055.372 |  | 977.1197 | 889.5691 | 988.897 | 1030.0741 | 1044.5854 |  | 1008.179 | 936.0458 | 0.33284 | 20.1706 | 1.3856 | 1.6695 | -27.7622 | 3.0891 | 3876.31 | 0.88 | 7.0217 | -3.3181 | -16.9784 | 2.3545 | 6.5857 | -33.6099 | 13.709 | 157.822 | 176.6811 | 202.2598 | 13.9471 | -1.1847 | -11.6049 | 177.652
42838.4609 | 3507 | 39.2499 | 28.8088 | 24.1929 | 22.8856 | 22.2641 | 22.5349 | 22.5793 | 21.5523 | 26.6813 | 23.8878 | 22.3378 | 21.6917 | 21.2257 | 22.0334 | 97.3183 | 98.0501 | 97.6597 | 120.8845 | 265.2164 | 301.3959 | 822.407 | 957.6683 | 983.5638 | 100.1928 | 324.0441 | 872.3474 | 1011.7472 | 950.7529 | 1001.47 | 101.2649 | 632.3919 | 1037.367 | 103.337 | 648.6554 | 921.2341 | 299.8853 | 1008.2187 |  | 1016.9369 | 841.5672 | 744.4538 | 967.5858 |  | 401.111 | 599.578 | 503.345 | 699.1785 | 816.9373 | 903.0863 | 907.6387 | 31.6855 | 211.701 | 48.4435 | 403.817 | 32.3846 | 48.7711 | 56.8526 | 95.1381 | 46.5395 |  |  | 8.207 | -1.9024 | -68.1253 | 1.2163 | 7.7876 | -197.8453 | 32.6438 | -4.9399 | 6.7562 | 22.8683 | 118.6604 | 0.0048199 | -0.00014456 | 0.00051748 | 671.3373 | 297.146 | 71.1612 | 31.0496 | 22.2615 | 21.1099 | 20.7572 | 36.3145 | 25.2793 | 22.8878 | 22.2329 | 21.9138 | 22.9155 | 22.189 | 344.9892 | 303.3512 | 264.3064 | 177.6269 | 149.5771 | 390.3136 | 234.6727 | 92.1136 | 91.3129 | 90.5056 | 96.9163 | 98.3779 | 109.9916 | 100.7648 | 228.2572 | 733.8061 | 1056.1084 | 1023.1542 | 970.9644 | 1036.1872 | 21.0606 | 14.7124 | 940.5947 | 834.156 | 33.322 | 937.9021 | 194.1365 | 27.4215 | 102.7059 | 343.1202 | 919.8002 | 100.2572 | 743.8768 | 1006.2964 | 869.4651 | 1004.4571 | 824.6753 | 831.8748 | 1063.1018 |  | 1020.9772 | 939.359 | 1050.1516 | 1125.7242 | 1102.3229 | 907.9729 |  | 921.9398 |  |  | 990.575 | 1008.3041 | 1001.4495 | [5 empty] | 31.7644 | 1036.6223 | 106.8018 | 26.4285 | 1024.8705 | 106.8434 | 25.4689 | 1075.3032 | 1043.1823 | 1072.0971 |  | 1334.6191 | 1075.655 | 955.0663 | 1036.2707 | 1158.7333 | 1007.7758 | 1053.2891 | 1004.1231 | 1094.3081 | 1008.7675 | 1064.4711 | 861.8143 | 1007.7175 | 1037.101 | 1036.8552 | 1061.5662 | 1054.8713 |  | 975.4373 | 888.9477 | 988.4212 | 1027.8704 | 1043.8382 |  | 1007.5042 | 936.049 | -0.41287 | 20.1686 | 1.3851 | 1.6693 | -27.7535 | 3.0891 | 3862.18 | 0.98 | 7.1277 | -2.8396 | -16.9926 | 2.2705 | 6.6699 | -33.6184 | 13.6557 | 157.8642 | 176.9451 | 202.3009 | 16.0224 | 0.47814 | -12.4335 | 177.5727
42838.4609 | 3508 | 39.268 | 28.8216 | 24.198 | 22.8676 | 22.261 | 22.5333 | 22.5736 | 21.5578 | 26.6812 | 23.8846 | 22.3343 | 21.6894 | 21.2324 | 22.0342 | 97.3491 | 98.0651 | 97.6564 | 121.4241 | 265.5895 | 301.843 | 822.4155 | 956.9873 | 983.0399 | 100.1852 | 324.5115 | 871.0221 | 1013.0494 | 951.1693 | 1002.6871 | 101.2927 | 632.6978 | 1038.0127 | 103.3616 | 649.2582 | 919.4431 | 279.2706 | 1007.9545 |  | 1016.6666 | 843.0142 | 744.0756 | 967.4716 |  | 401.1542 | 600.7788 | 502.8704 | 692.962 | 813.4296 | 903.6063 | 907.9614 | 31.9634 | 211.6755 | 47.6892 | 403.6349 | 32.381 | 48.7314 | 56.8337 | 95.1113 | 46.5268 |  |  | 8.1885 | -1.7532 | -68.3474 | 1.6375 | 7.9203 | -197.7796 | 32.9251 | -4.8216 | 6.6459 | 22.4984 | 119.3928 | 0.0046047 | -3.614e-05 | 0.00051584 | 671.4123 | 297.3288 | 71.2312 | 31.0577 | 22.2555 | 21.1034 | 20.748 | 36.3235 | 25.2798 | 22.8863 | 22.2266 | 21.9053 | 22.9111 | 22.1856 | 347.2317 | 311.0257 | 267.7002 | 176.1706 | 145.78 | 390.2083 | 234.7092 | 92.1177 | 91.3416 | 90.5285 | 96.9194 | 98.3809 | 110.0355 | 100.7778 | 228.7128 | 734.066 | 1056.0223 | 1023.7509 | 971.8021 | 1035.9824 | 21.2562 | 15.4989 | 939.2617 | 834.6726 | 33.3467 | 936.4642 | 194.3139 | 27.4378 | 102.6949 | 343.6672 | 918.074 | 100.242 | 743.9974 | 1007.32 | 869.4084 | 1003.3398 | 824.2246 | 831.4577 | 1062.9645 |  | 1021.0504 | 938.8857 | 1050.5208 | 1125.2322 | 1102.4566 | 907.9109 |  | 921.4498 |  |  | 990.0924 | 1007.8331 | 1000.0221 | [5 empty] | 31.778 | 1039.6705 | 106.8407 | 26.4301 | 1027.4156 | 106.9136 | 25.4713 | 1074.9775 | 1041.9252 | 1072.0175 |  | 1334.2586 | 1074.7927 | 953.5492 | 1036.5148 | 1159.0499 | 1007.3504 | 1053.4323 | 1004.8856 | 1094.1394 | 1008.8806 | 1064.6736 | 861.9153 | 1007.0153 | 1036.9228 | 1034.9646 | 1061.4617 | 1054.341 |  | 974.5641 | 888.4595 | 987.9387 | 1026.7741 | 1041.1381 |  | 1007.0075 | 935.9954 | -0.12219 | 20.1683 | 1.3845 | 1.6686 | -27.5389 | 3.0891 | 3863.32 | 0.94 | 7.1231 | -2.7279 | -17.032 | 2.6363 | 6.7279 | -33.6203 | 13.7175 | 157.9061 | 177.1626 | 202.3973 | 15.7545 | 0.1062 | -13.8363 | 177.5301
42838.4609 | 3509 | 39.2741 | 28.8364 | 24.1967 | 22.8764 | 22.2601 | 22.5323 | 22.5777 | 21.5578 | 26.6944 | 23.8951 | 22.3423 | 21.6878 | 21.2358 | 22.0285 | 97.414 | 98.0708 | 97.6636 | 121.9816 | 265.9742 | 302.2754 | 822.865 | 957.2441 | 983.4474 | 100.1908 | 324.9531 | 869.9842 | 1011.3696 | 954.7533 | 1001.6421 | 101.3081 | 632.889 | 1039.241 | 103.3552 | 649.7832 | 919.596 | 277.0976 | 1007.7141 |  | 1016.3845 | 842.5844 | 743.8024 | 967.3518 |  | 400.7561 | 602.3731 | 503.518 | 690.2025 | 810.657 | 903.2482 | 907.8445 | 32.1298 | 211.6139 | 46.5333 | 403.3226 | 32.3708 | 48.6929 | 56.8259 | 95.0588 | 46.5292 |  |  | 7.9066 | -2.4294 | -68.0018 | 1.5205 | 7.9769 | -197.7816 | 32.5406 | -4.748 | 6.8158 | 22.189 | 121.1616 | 0.0047887 | 1.15e-05 | 0.00053884 | 671.6587 | 297.505 | 71.2981 | 31.0746 | 22.2516 | 21.0992 | 20.7498 | 36.3313 | 25.2787 | 22.8888 | 22.2319 | 21.9105 | 22.9043 | 22.1839 | 343.276 | 314.4817 | 270.1163 | 176.2546 | 143.3167 | 389.8378 | 234.7291 | 92.1191 | 91.3619 | 90.5327 | 96.9257 | 98.3827 | 110.0846 | 100.7983 | 229.1967 | 734.3348 | 1055.7401 | 1024.0541 | 972.0656 | 1035.4706 | 12.4664 | 7.4167 | 938.5075 | 835.7489 | 33.3688 | 935.878 | 194.5086 | 27.4499 | 102.6634 | 344.2482 | 916.9106 | 100.2473 | 744.1553 | 1007.5542 | 869.2995 | 1005.29 | 823.8487 | 831.0934 | 1062.7903 |  | 1021.1107 | 938.4134 | 1050.9966 | 1124.9596 | 1102.2431 | 907.8355 |  | 920.9611 |  |  | 988.95 | 1006.7555 | 998.938 | [5 empty] | 31.7942 | 1035.0238 | 106.8792 | 26.4362 | 1024.6539 | 107.0012 | 25.4802 | 1074.4345 | 1041.2942 | 1071.4551 |  | 1334.25 | 1074.6661 | 954.3689 | 1036.8779 | 1159.2199 | 1006.9238 | 1053.3494 | 1004.726 | 1092.1923 | 1008.6172 | 1065.3874 | 862.5228 | 1006.7331 | 1037.1183 | 1032.2755 | 1061.0947 | 1053.9209 |  | 978.5816 | 887.7601 | 987.6801 | 1026.6161 | 1040.5722 |  | 1006.8114 | 936.2516 | 0.42652 | 20.1679 | 1.3843 | 1.6682 | -27.6313 | 3.0891 | 3867.03 | 0.68 | 6.9965 | -3.214 | -17.0044 | 2.5427 | 6.7509 | -33.6153 | 13.6351 | 157.9422 | 177.4393 | 202.2729 | 16.1284 | -0.15946 | -13.976 | 177.3863
42838.4609 | 3510 | 39.2748 | 28.8362 | 24.1961 | 22.8677 | 22.2564 | 22.5309 | 22.5782 | 21.5549 | 26.6904 | 23.8943 | 22.3319 | 21.6895 | 21.2269 | 22.0262 | 97.4461 | 98.071 | 97.6703 | 122.5768 | 266.383 | 302.7222 | 823.6535 | 958.6685 | 985.0493 | 100.1773 | 325.3857 | 868.5213 | 1010.0235 | 953.112 | 1000.6184 | 101.3334 | 633.0918 | 1040.4586 | 103.3588 | 650.3236 | 919.7212 | 283.142 | 1007.4915 |  | 1016.194 | 843.0876 | 743.9983 | 967.0122 |  | 399.7976 | 603.6618 | 504.1006 | 692.0495 | 814.1256 | 902.8694 | 906.8781 | 31.8323 | 211.5673 | 45.7163 | 402.9836 | 32.3652 | 48.6422 | 56.809 | 94.9779 | 46.5033 |  |  | 7.5111 | -2.576 | -67.7862 | 1.1828 | 8.2923 | -197.7047 | 33.368 | -4.5115 | 6.7453 | 22.5421 | 119.8246 | 0.004677 | -7.557e-05 | 0.00052569 | 672.0013 | 297.6946 | 71.3503 | 31.0912 | 22.2552 | 21.1044 | 20.7556 | 36.3427 | 25.291 | 22.8811 | 22.2233 | 21.9095 | 22.9079 | 22.1809 | 328.3602 | 293.5158 | 252.8508 | 172.4082 | 140.4757 | 389.0331 | 234.3946 | 92.1158 | 91.3764 | 90.5368 | 96.9226 | 98.374 | 110.1223 | 100.813 | 229.7022 | 734.5968 | 1055.3257 | 1024.1723 | 971.9138 | 1034.9449 | 18.377 | 12.5198 | 938.3812 | 837.4431 | 33.3767 | 935.4033 | 194.674 | 27.4577 | 102.6736 | 344.8049 | 915.7661 | 100.2284 | 744.3934 | 1008.9068 | 868.717 | 1004.6024 | 823.497 | 830.744 | 1062.6902 |  | 1021.1981 | 938.0735 | 1050.8891 | 1125.2604 | 1101.9802 | 907.8801 |  | 920.5758 |  |  | 988.7223 | 1006.6313 | 998.1564 | [5 empty] | 31.8026 | 1034.3815 | 106.9229 | 26.4453 | 1022.9524 | 107.077 | 25.4956 | 1074.3118 | 1043.0134 | 1071.6318 |  | 1334.027 | 1076.7142 | 953.8408 | 1037.0969 | 1159.7379 | 1006.6729 | 1053.1466 | 1004.6898 | 1094.0113 | 1008.3889 | 1066.1017 | 864.963 | 1006.5248 | 1036.8593 | 1030.837 | 1060.3236 | 1053.4892 |  | 978.9617 | 887.2312 | 987.5776 | 1026.4552 | 1043.458 |  | 1006.6481 | 936.3704 | 0.14326 | 20.1661 | 1.3836 | 1.6671 | -27.6082 | 3.0891 | 3843.35 | 0.75 | 6.8165 | -3.312 | -16.9899 | 2.2442 | 6.8819 | -33.6034 | 13.8051 | 157.9904 | 177.3892 | 202.1021 | 17.6432 | 1.7118 | -13.5665 | 177.1689
42838.4609 | 3511 | 39.2918 | 28.8354 | 24.2051 | 22.8732 | 22.2597 | 22.5398 | 22.5727 | 21.5577 | 26.6952 | 23.8908 | 22.328 | 21.687 | 21.2256 | 22.0244 | 97.4382 | 98.0562 | 97.6703 | 123.1847 | 266.7802 | 303.1584 | 823.1181 | 959.1427 | 985.1934 | 100.17 | 325.8745 | 867.1885 | 1009.742 | 953.8154 | 999.8369 | 101.348 | 633.3664 | 1040.9336 | 103.373 | 650.9144 | 919.9881 | 285.6703 | 1007.2795 |  | 1015.9689 | 843.1153 | 744.2955 | 965.9997 |  | 399.6033 | 603.7279 | 503.6789 | 695.013 | 817.4877 | 903.2372 | 906.0882 | 31.76 | 211.6756 | 45.8307 | 402.7171 | 32.3402 | 48.5711 | 56.7964 | 94.8834 | 46.4887 |  |  | 7.8659 | -1.974 | -68.1233 | 1.6743 | 7.7935 | -197.8033 | 32.6898 | -4.4326 | 6.9767 | 22.3264 | 119.6623 | 0.0047822 | -5.914e-05 | 0.00052077 | 672.4489 | 297.9024 | 71.4337 | 31.1154 | 22.2699 | 21.1117 | 20.7613 | 36.3681 | 25.3025 | 22.892 | 22.2395 | 21.9236 | 22.9318 | 22.2004 | 336.8531 | 300.5559 | 256.2251 | 173.6557 | 139.933 | 388.774 | 234.3149 | 92.1301 | 91.414 | 90.5488 | 96.9252 | 98.3752 | 110.1947 | 100.8385 | 230.239 | 734.8783 | 1054.9806 | 1024.4631 | 971.9773 | 1034.6772 | 20.5347 | 16.4757 | 937.7903 | 838.1191 | 33.3991 | 935.0965 | 194.8554 | 27.4634 | 102.7149 | 345.3349 | 914.7702 | 100.247 | 744.7248 | 1008.9731 | 869.1211 | 1003.8112 | 823.1965 | 830.423 | 1062.7268 |  | 1021.34 | 937.7344 | 1050.6436 | 1125.5379 | 1101.8588 | 907.9077 |  | 920.2036 |  |  | 987.4582 | 1001.4509 | 996.6217 | [5 empty] | 31.8324 | 1029.9623 | 106.968 | 26.4452 | 1020.7409 | 107.1705 | 25.4984 | 1074.1391 | 1041.4542 | 1071.3224 |  | 1333.4291 | 1078.3739 | 952.5837 | 1038.0711 | 1160.0881 | 1006.6122 | 1053.0747 | 1004.223 | 1093.779 | 1008.3283 | 1067.0629 | 864.8249 | 1006.9851 | 1038.3147 | 1030.7054 | 1059.0684 | 1052.8784 |  | 975.4258 | 887.3922 | 988.1959 | 1028.1281 | 1043.1924 |  | 1006.5498 | 936.5626 | 0.57566 | 20.1639 | 1.3826 | 1.6676 | -27.5071 | 3.0891 | 3825.76 | 0.94 | 6.9735 | -2.8994 | -17.0327 | 2.6702 | 6.6728 | -33.617 | 13.6662 | 158.0631 | 177.2626 | 202.0195 | 16.6537 | 1.3257 | -13.3687 | 176.9833
42838.4609 | 3512 | 39.3038 | 28.8453 | 24.2041 | 22.8722 | 22.2608 | 22.5352 | 22.5704 | 21.5544 | 26.7062 | 23.8943 | 22.3288 | 21.6842 | 21.2283 | 22.0285 | 97.4587 | 98.0662 | 97.6799 | 123.7855 | 267.1972 | 303.5843 | 823.4229 | 959.2708 | 985.4628 | 100.1757 | 326.4433 | 866.542 | 1008.5454 | 953.4256 | 999.5484 | 101.3697 | 633.6672 | 1042.1424 | 103.3993 | 651.48 | 919.7975 | 260.1629 | 1007.0673 |  | 1015.7194 | 842.6676 | 744.5233 | 965.1679 |  | 400.3035 | 603.7687 | 502.8359 | 693.0755 | 817.9538 | 903.1107 | 905.8291 | 32.211 | 211.6986 | 47.6521 | 402.3412 | 32.3531 | 48.4674 | 56.7697 | 94.7896 | 46.4713 |  |  | 7.6182 | -2.1679 | -67.8736 | 1.6283 | 8.2923 | -197.7566 | 33.2319 | -4.6422 | 6.7274 | 22.7922 | 121.1135 | 0.0045735 | -6.407e-05 | 0.00052569 | 672.8662 | 298.091 | 71.4926 | 31.1236 | 22.2473 | 21.1044 | 20.7475 | 36.3659 | 25.303 | 22.8897 | 22.2368 | 21.9072 | 22.9197 | 22.1865 | 352.0065 | 314.4892 | 271.4691 | 178.3914 | 141.4365 | 388.7185 | 234.479 | 92.1286 | 91.4276 | 90.5594 | 96.9145 | 98.3561 | 110.2313 | 100.8449 | 230.7274 | 735.1245 | 1054.7581 | 1024.8331 | 972.1283 | 1034.3934 | 19.324 | 14.5914 | 936.9243 | 838.8414 | 33.423 | 934.1801 | 195.0279 | 27.4731 | 102.654 | 345.8779 | 914.0129 | 100.2523 | 745.121 | 1010.9545 | 869.0802 | 1002.594 | 822.8522 | 830.0499 | 1063.1337 |  | 1021.4596 | 937.4297 | 1050.0043 | 1126.1546 | 1101.6837 | 907.8545 |  | 919.8104 |  |  | 985.5691 | 1001.3393 | 995.3852 | [5 empty] | 31.8402 | 1029.6839 | 107.0043 | 26.4568 | 1021.0041 | 107.254 | 25.5112 | 1074.0238 | 1044.1876 | 1071.113 |  | 1333.1165 | 1078.6193 | 953.0742 | 1038.9037 | 1160.0722 | 1006.7751 | 1052.7524 | 1004.2274 | 1093.7981 | 1007.9675 | 1068.7029 | 865.1107 | 1007.527 | 1038.3195 | 1029.3538 | 1058.1822 | 1052.2631 |  | 981.1922 | 888.0078 | 988.4418 | 1029.1361 | 1041.6145 |  | 1006.4817 | 936.2916 | 0.085754 | 20.1641 | 1.3831 | 1.6683 | -27.5623 | 3.0891 | 3816.49 | 0.92 | 6.8621 | -3.0385 | -17.0019 | 2.6334 | 6.8826 | -33.6112 | 13.7783 | 158.114 | 176.9172 | 201.8942 | 14.9601 | -0.34498 | -14.9967 | 176.8668
42838.4609 | 3513 | 39.3083 | 28.853 | 24.205 | 22.8741 | 22.2627 | 22.5331 | 22.583 | 21.5537 | 26.7107 | 23.8975 | 22.3359 | 21.6863 | 21.2235 | 22.025 | 97.453 | 98.0615 | 97.6696 | 124.3879 | 267.612 | 303.9945 | 823.6762 | 959.603 | 984.8094 | 100.1857 | 326.9278 | 866.1103 | 1008.218 | 952.6255 | 999.3981 | 101.4093 | 633.8736 | 1044.3801 | 103.4064 | 651.9965 | 920.3314 | 272.5119 | 1006.8193 |  | 1015.46 | 842.2098 | 744.4338 | 965.1771 |  | 400.6821 | 603.2604 | 502.7239 | 689.8133 | 814.8399 | 902.5154 | 905.1958 | 32.9316 | 211.5813 | 48.0132 | 402.2439 | 32.3652 | 48.3597 | 56.7584 | 94.7335 | 46.4712 |  |  | 7.5886 | -1.4976 | -68.2252 | 1.625 | 7.7988 | -197.75 | 32.6326 | -4.8794 | 6.88 | 22.4867 | 120.2919 | 0.0047772 | 2.136e-05 | 0.00049777 | 673.2285 | 298.2779 | 71.5682 | 31.1358 | 22.2592 | 21.1036 | 20.7519 | 36.3766 | 25.3085 | 22.8991 | 22.2389 | 21.9154 | 22.9258 | 22.1856 | 353.014 | 324.9318 | 279.1913 | 180.2262 | 143.1208 | 388.4634 | 234.6633 | 92.1374 | 91.4525 | 90.5673 | 96.9131 | 98.3444 | 110.2739 | 100.8665 | 231.2112 | 735.3744 | 1054.5321 | 1025.18 | 972.156 | 1034.1154 | 15.6804 | 14.3238 | 937.1722 | 838.6952 | 33.4502 | 934.2928 | 195.2125 | 27.4901 | 102.6375 | 346.4335 | 914.0018 | 100.2545 | 745.2279 | 1012.3901 | 868.9253 | 1003.6143 | 822.5474 | 829.7325 | 1063.1023 |  | 1021.5839 | 937.2222 | 1049.2367 | 1126.7333 | 1101.7934 | 907.8197 |  | 919.4799 |  |  | 983.0589 | 1002.2603 | 993.7543 | [5 empty] | 31.8482 | 1030.4667 | 107.0455 | 26.4655 | 1020.8397 | 107.3409 | 25.5203 | 1073.7001 | 1047.7755 | 1071.125 |  | 1333.1145 | 1078.3417 | 954.766 | 1039.7477 | 1160.3074 | 1006.4837 | 1052.9766 | 1004.4953 | 1092.6767 | 1009.0784 | 1069.1565 | 864.3872 | 1008.3107 | 1039.0268 | 1027.939 | 1057.9619 | 1052.4477 |  | 979.1271 | 888.7997 | 989.0376 | 1030.6601 | 1037.1588 |  | 1007.0187 | 936.3875 | 0.58679 | 20.1625 | 1.3836 | 1.6681 | -27.6075 | 3.0891 | 3812.98 | 0.8 | 6.8483 | -2.5248 | -17.0409 | 2.63 | 6.673 | -33.6022 | 13.6501 | 158.1795 | 176.4987 | 201.9459 | 14.8031 | -1.1771 | -14.2141 | 176.7483
42838.4609 | 3514 | 39.3306 | 28.864 | 24.2098 | 22.8808 | 22.2687 | 22.5392 | 22.5745 | 21.5607 | 26.7199 | 23.9061 | 22.3386 | 21.6864 | 21.2316 | 22.0312 | 97.4508 | 98.0605 | 97.6774 | 125.0185 | 268.0483 | 304.4089 | 823.559 | 959.5949 | 983.9998 | 100.1879 | 327.4313 | 865.6988 | 1008.7196 | 951.1772 | 999.3519 | 101.433 | 634.111 | 1044.6529 | 103.4219 | 652.5087 | 920.2915 | 554.4791 | 1006.5484 |  | 1015.1961 | 841.5803 | 744.1435 | 964.5474 |  | 400.4923 | 602.1714 | 502.3867 | 688.0677 | 812.1412 | 901.83 | 904.4942 | 33.7129 | 211.4951 | 47.5098 | 402.0813 | 32.3826 | 48.2886 | 56.7427 | 94.6676 | 46.4609 |  |  | 7.5321 | -2.2408 | -68.103 | 1.8589 | 7.9532 | -197.7619 | 32.0517 | -4.7927 | 6.7241 | 21.9892 | 119.6051 | 0.004746 | -4.271e-05 | 0.00053391 | 673.5047 | 298.4594 | 71.643 | 31.1582 | 22.2596 | 21.1018 | 20.7543 | 36.3848 | 25.3077 | 22.8928 | 22.2336 | 21.9128 | 22.9273 | 22.187 | 342.919 | 311.7417 | 278.0979 | 179.8383 | 143.5082 | 387.9155 | 234.6711 | 92.1501 | 91.4811 | 90.5679 | 96.9047 | 98.3358 | 110.3157 | 100.8729 | 231.688 | 735.655 | 1054.2928 | 1025.5655 | 972.228 | 1033.7461 | 20.6047 | 12.3999 | 937.2346 | 838.8185 | 33.4688 | 934.0584 | 195.3795 | 27.5058 | 102.6748 | 346.9744 | 914.8517 | 100.2695 | 745.1513 | 1012.06 | 868.7447 | 1003.4899 | 822.3446 | 829.5552 | 1063.243 |  | 1021.6781 | 937.0592 | 1048.425 | 1127.0495 | 1102.0156 | 907.7017 |  | 919.2564 |  |  | 981.9629 | 1004.2466 | 993.489 | [5 empty] | 31.8767 | 1032.5693 | 107.0946 | 26.4813 | 1022.5799 | 107.4329 | 25.5328 | 1073.3646 | 1046.299 | 1071.4388 |  | 1332.757 | 1077.5082 | 954.1656 | 1040.2909 | 1160.5894 | 1006.077 | 1052.9634 | 1004.7702 | 1093.3316 | 1009.6375 | 1069.4758 | 864.765 | 1008.6643 | 1038.6687 | 1027.2786 | 1058.0454 | 1052.5978 |  | 980.6843 | 889.2923 | 989.108 | 1031.9052 | 1034.9506 |  | 1007.572 | 936.344 | -0.57555 | 20.1599 | 1.3848 | 1.6688 | -27.597 | 3.0891 | 3816.5 | 0.99 | 6.8227 | -3.0864 | -17.0151 | 2.8111 | 6.7368 | -33.5934 | 13.5241 | 158.2246 | 176.0553 | 202.0743 | 15.8279 | -1.0545 | 15.2119 | 176.6249
42838.461 | 3515 | 39.3257 | 28.8618 | 24.2069 | 22.8649 | 22.2597 | 22.535 | 22.5705 | 21.5522 | 26.7253 | 23.8983 | 22.3345 | 21.6816 | 21.2229 | 22.0288 | 97.4738 | 98.0715 | 97.6833 | 125.652 | 268.4977 | 304.8452 | 823.1603 | 958.6848 | 982.8571 | 100.1963 | 327.947 | 864.7694 | 1010.1456 | 951.649 | 1000.4263 | 101.4686 | 634.1617 | 1043.0468 | 103.4549 | 653.0672 | 917.717 | 589.4654 | 1006.2532 |  | 1014.894 | 840.9945 | 743.8151 | 964.3673 |  | 400.3505 | 601.1562 | 501.647 | 687.1352 | 810.9266 | 901.7336 | 904.0942 | 34.2801 | 211.3772 | 47.2607 | 401.8417 | 32.3654 | 48.222 | 56.7303 | 94.5761 | 46.4525 |  |  | 7.3915 | -2.139 | -67.9945 | 1.6473 | 8.9908 | -197.8177 | 33.1294 | -4.8512 | 6.7895 | 22.2525 | 119.8161 | 0.0048117 | 4.93e-06 | 0.00053719 | 673.5468 | 298.644 | 71.7134 | 31.1679 | 22.2574 | 21.1044 | 20.7508 | 36.3885 | 25.3097 | 22.8995 | 22.2357 | 21.907 | 22.9313 | 22.1875 | 341.9616 | 301.3058 | 272.6762 | 180.6688 | 141.9411 | 387.6073 | 234.6042 | 92.169 | 91.5097 | 90.5854 | 96.9011 | 98.3474 | 110.3674 | 100.8981 | 232.2211 | 735.9476 | 1054.0321 | 1026.0402 | 972.3302 | 1033.4741 | 18.4004 | 12.2833 | 939.207 | 839.337 | 33.4826 | 936.9909 | 195.5377 | 27.5068 | 102.6621 | 347.5687 | 913.9586 | 100.2371 | 744.9575 | 1011.071 | 868.4255 | 1002.4267 | 822.367 | 829.5758 | 1063.3297 |  | 1021.7841 | 936.9996 | 1047.6126 | 1126.4303 | 1101.9715 | 907.5623 |  | 919.1769 |  |  | 982.1254 | 1005.5119 | 993.6749 | [5 empty] | 31.8846 | 1034.6171 | 107.1229 | 26.4727 | 1023.4281 | 107.5151 | 25.5339 | 1072.9519 | 1046.6849 | 1071.1714 |  | 1332.5006 | 1076.6528 | 953.0865 | 1040.5981 | 1160.6675 | 1005.7714 | 1052.8915 | 1004.406 | 1093.0695 | 1009.9576 | 1069.1218 | 863.7144 | 1008.7445 | 1038.8902 | 1026.9033 | 1057.7593 | 1052.5751 |  | 979.0139 | 889.8796 | 988.8955 | 1031.7105 | 1034.3671 |  | 1007.5602 | 936.3845 | 0.799 | 20.1603 | 1.3851 | 1.6684 | -27.5136 | 3.0891 | 3831.36 | 0.73 | 6.7615 | -3.0137 | -16.9917 | 2.6448 | 7.1625 | -33.5967 | 13.749 | 158.2773 | 175.6095 | 202.0643 | 15.8799 | -0.46148 | 20.9804 | 176.487
42838.461 | 3516 | 39.3509 | 28.878 | 24.2298 | 22.8864 | 22.2597 | 22.5491 | 22.5841 | 21.5562 | 26.7327 | 23.915 | 22.3404 | 21.6814 | 21.2344 | 22.0334 | 97.488 | 98.0685 | 97.6761 | 126.2909 | 268.9341 | 305.269 | 823.0549 | 958.7528 | 983.4671 | 100.19 | 328.4418 | 863.9705 | 1013.3526 | 952.7238 | 1002.8259 | 101.4814 | 634.281 | 1041.5139 | 103.4523 | 653.6164 | 919.572 | 595.943 | 1005.9865 |  | 1014.5855 | 841.3247 | 743.5873 | 964.6185 |  | 400.3252 | 601.821 | 501.1627 | 687.8966 | 809.2206 | 901.5451 | 904.1586 | 34.191 | 211.2114 | 47.4411 | 401.7937 | 32.3702 | 48.1894 | 56.7241 | 94.4895 | 46.4547 |  |  | 7.6445 | -2.5194 | -67.9775 | 1.3996 | 8.3521 | -197.7849 | 33.1498 | -4.6449 | 6.8037 | 22.1869 | 120.2232 | 0.0046475 | -8.871e-05 | 0.00054541 | 673.546 | 298.8435 | 71.7834 | 31.1957 | 22.2737 | 21.1147 | 20.7583 | 36.4126 | 25.3213 | 22.9042 | 22.2403 | 21.9143 | 22.9457 | 22.1978 | 342.4577 | 303.6195 | 272.4854 | 179.3764 | 143.4934 | 387.1919 | 234.5222 | 92.167 | 91.5183 | 90.5995 | 96.8927 | 98.3316 | 110.4116 | 100.9085 | 232.7502 | 736.2169 | 1053.846 | 1026.5545 | 972.5582 | 1033.4835 | 15.3281 | 13.3926 | 941.273 | 839.6811 | 33.5017 | 937.9156 | 195.7314 | 27.5212 | 102.6619 | 348.1363 | 913.739 | 100.2493 | 744.9157 | 1009.8673 | 868.1388 | 1002.9919 | 822.5038 | 829.7322 | 1063.374 |  | 1021.8818 | 937.0028 | 1046.8102 | 1125.6024 | 1101.4753 | 907.4745 |  | 919.2008 |  |  | 981.7532 | 1005.1827 | 993.6169 | [5 empty] | 31.9004 | 1033.4414 | 107.173 | 26.485 | 1023.2271 | 107.614 | 25.549 | 1072.6409 | 1044.9351 | 1070.5603 |  | 1332.1906 | 1075.6714 | 953.7085 | 1040.7626 | 1160.6835 | 1005.7275 | 1052.4668 | 1004.7332 | 1092.8062 | 1010.3498 | 1068.5995 | 862.6745 | 1008.9067 | 1038.0359 | 1026.381 | 1057.2199 | 1052.4266 |  | 977.2892 | 890.748 | 988.9261 | 1031.9386 | 1034.7037 |  | 1007.0709 | 936.3289 | 0.14623 | 20.1575 | 1.3844 | 1.6683 | -27.6322 | 3.0892 | 3815.76 | 0.59 | 6.8827 | -3.272 | -16.996 | 2.4388 | 6.9028 | -33.5912 | 13.7521 | 158.3269 | 175.1682 | 201.781 | 15.7514 | -0.45181 | 22.1071 | 176.3829
42838.461 | 3517 | 39.3575 | 28.8754 | 24.2191 | 22.8749 | 22.2572 | 22.5436 | 22.5744 | 21.5556 | 26.7359 | 23.9038 | 22.3337 | 21.6881 | 21.225 | 22.0262 | 97.5028 | 98.0611 | 97.6682 | 126.9377 | 269.3646 | 305.6999 | 823.0965 | 959.3439 | 984.5582 | 100.1829 | 328.9452 | 863.0602 | 1013.5367 | 950.8497 | 1003.2233 | 101.4929 | 634.4464 | 1042.2681 | 103.487 | 654.141 | 920.5288 | 613.7373 | 1005.7405 |  | 1014.295 | 843.0525 | 743.2783 | 964.9639 |  | 399.9748 | 603.3284 | 500.6737 | 687.4142 | 807.4362 | 901.1932 | 904.4609 | 34.415 | 211.1181 | 47.6395 | 401.8489 | 32.3814 | 48.1581 | 56.7162 | 94.3761 | 46.4414 |  |  | 8.2148 | -0.99822 | -67.9341 | 1.6625 | 8.2896 | -197.7921 | 32.6333 | -4.4661 | 6.7255 | 22.0293 | 120.0838 | 0.0046721 | 3.286e-05 | 0.00052077 | 673.5491 | 299.0246 | 71.8598 | 31.2085 | 22.2725 | 21.1113 | 20.7572 | 36.4225 | 25.3253 | 22.9043 | 22.2361 | 21.9188 | 22.9369 | 22.1909 | 337.0893 | 305.5084 | 276.5786 | 182.4275 | 150.3484 | 386.4367 | 234.5086 | 92.178 | 91.5357 | 90.6096 | 96.8852 | 98.3264 | 110.444 | 100.921 | 233.2329 | 736.4726 | 1053.7739 | 1027.0959 | 972.984 | 1033.7178 | 20.253 | 12.4564 | 941.2624 | 841.9467 | 33.5177 | 937.7942 | 195.8919 | 27.5271 | 102.6736 | 348.7142 | 912.8766 | 100.2324 | 745.0446 | 1010.3548 | 867.825 | 1001.6504 | 822.5871 | 829.7984 | 1063.3677 |  | 1021.9689 | 937.0544 | 1046.2733 | 1125.0386 | 1101.1679 | 907.4035 |  | 919.2145 |  |  | 981.9267 | 1005.4716 | 993.7481 | [5 empty] | 31.918 | 1032.5899 | 107.217 | 26.4885 | 1022.7363 | 107.7032 | 25.556 | 1072.4095 | 1043.2622 | 1070.4302 |  | 1332.0241 | 1075.6363 | 953.1131 | 1040.5976 | 1160.5958 | 1005.5758 | 1052.2377 | 1005.0033 | 1092.5433 | 1010.2228 | 1068.2908 | 863.3273 | 1009.227 | 1038.8325 | 1026.166 | 1057.0423 | 1052.1758 |  | 978.1523 | 890.6204 | 989.2668 | 1032.2252 | 1041.5424 |  | 1006.7731 | 936.4004 | 0.41242 | 20.1577 | 1.3855 | 1.6684 | -27.5488 | 3.0891 | 3804.19 | 0.99 | 7.136 | -2.0614 | -17.0052 | 2.6602 | 6.8759 | -33.5868 | 13.6425 | 158.3724 | 174.872 | 201.6071 | 16.2148 | -0.90854 | 25.3235 | 176.3362
42838.461 | 3518 | 39.3729 | 28.8908 | 24.2207 | 22.8841 | 22.268 | 22.5514 | 22.5775 | 21.5645 | 26.7411 | 23.9136 | 22.341 | 21.6924 | 21.2278 | 22.0278 | 97.5186 | 98.0648 | 97.6608 | 127.5964 | 269.7998 | 306.1377 | 822.2245 | 958.9938 | 984.2592 | 100.1826 | 329.4682 | 862.4022 | 1014.5136 | 948.7197 | 1003.7617 | 101.5059 | 634.5982 | 1042.4532 | 103.506 | 654.5972 | 920.2092 | 618.6092 | 1005.5077 |  | 1014.1137 | 842.4759 | 742.9205 | 964.8703 |  | 399.7735 | 604.2435 | 500.629 | 688.0904 | 810.6842 | 901.8586 | 904.3252 | 34.463 | 211.0315 | 47.7138 | 401.7948 | 32.3759 | 48.1443 | 56.7081 | 94.3232 | 46.4256 |  |  | 7.5971 | -2.1883 | -68.4381 | 1.4719 | 8.3908 | -197.7901 | 32.2022 | -4.7421 | 6.6531 | 22.0119 | 119.231 | 0.0048512 | -0.00021356 | 0.00054376 | 673.5811 | 299.2145 | 71.9448 | 31.2302 | 22.2659 | 21.1176 | 20.7441 | 36.4322 | 25.3208 | 22.9038 | 22.2348 | 21.9149 | 22.9385 | 22.1878 | 330.7546 | 300.4783 | 268.5215 | 186.6007 | 151.4993 | 385.8982 | 234.3312 | 92.1786 | 91.5537 | 90.6154 | 96.8846 | 98.3216 | 110.4844 | 100.9349 | 233.6928 | 736.7273 | 1053.7469 | 1027.6768 | 973.478 | 1033.8238 | 16.5803 | 10.2843 | 940.247 | 842.3294 | 33.5431 | 936.6454 | 196.0694 | 27.5498 | 102.6415 | 349.2724 | 912.5497 | 100.2403 | 745.2578 | 1010.2361 | 867.4951 | 1005.8257 | 822.5197 | 829.773 | 1063.3785 |  | 1022.0596 | 937.0491 | 1045.6344 | 1125.5954 | 1100.6955 | 907.3694 |  | 919.1324 |  |  | 981.8383 | 1007.0241 | 993.8541 | [5 empty] | 31.9423 | 1032.9726 | 107.2644 | 26.5025 | 1022.4382 | 107.8055 | 25.5656 | 1072.2121 | 1043.2273 | 1069.8525 |  | 1332.0092 | 1075.4362 | 954.0392 | 1040.5927 | 1160.8313 | 1005.546 | 1052.0203 | 1005.0017 | 1091.905 | 1010.5805 | 1068.6249 | 863.4132 | 1009.363 | 1038.3113 | 1025.9257 | 1056.92 | 1052.0887 |  | 979.9786 | 889.6474 | 989.1226 | 1032.3289 | 1042.9292 |  | 1006.3776 | 936.5336 | 0.29259 | 20.1552 | 1.3853 | 1.6679 | -27.5968 | 3.0892 | 3817.48 | 0.74 | 6.8639 | -3.0536 | -17.0771 | 2.5044 | 6.9197 | -33.5962 | 13.556 | 158.4194 | 174.5218 | 201.3005 | 16.8238 | -0.038266 | 26.2386 | 176.3182
42838.461 | 3519 | 39.3856 | 28.8951 | 24.2336 | 22.8912 | 22.2694 | 22.5476 | 22.5774 | 21.5677 | 26.7439 | 23.9209 | 22.3474 | 21.6907 | 21.2334 | 22.0388 | 97.5449 | 98.058 | 97.6598 | 128.2588 | 270.2348 | 306.5842 | 821.9898 | 959.4746 | 984.9563 | 100.1898 | 329.9967 | 862.0535 | 1015.946 | 947.324 | 1004.2974 | 101.5114 | 634.7316 | 1043.0163 | 103.5398 | 655.0817 | 920.3739 | 620.3405 | 1005.3205 |  | 1013.923 | 841.4067 | 742.6209 | 964.838 |  | 399.9045 | 603.9767 | 499.6162 | 687.0099 | 810.4872 | 902.02 | 904.0524 | 34.1008 | 211.0346 | 47.7217 | 401.5874 | 32.3828 | 48.128 | 56.6922 | 94.2547 | 46.4295 |  |  | 7.6517 | -2.1265 | -68.147 | 1.3852 | 8.2739 | -197.7625 | 31.9657 | -5.1186 | 6.6011 | 22.1695 | 119.1321 | 0.0047575 | 3.121e-05 | 0.00053884 | 673.5884 | 299.407 | 72.0095 | 31.2334 | 22.2614 | 21.1023 | 20.7543 | 36.4322 | 25.3247 | 22.8943 | 22.2286 | 21.9131 | 22.9315 | 22.1928 | 338.8403 | 299.7847 | 257.5229 | 184.5494 | 149.8003 | 385.4375 | 233.9401 | 92.1822 | 91.5789 | 90.6318 | 96.8886 | 98.333 | 110.5223 | 100.9548 | 234.1752 | 736.9819 | 1053.7712 | 1028.3567 | 973.8926 | 1033.9353 | 17.8757 | 14.2323 | 938.0015 | 840.2294 | 33.5698 | 934.9256 | 196.2447 | 27.571 | 102.6132 | 349.8596 | 913.5083 | 100.279 | 745.4429 | 1010.7648 | 867.2512 | 1004.7864 | 822.4152 | 829.6883 | 1063.3439 |  | 1022.1514 | 936.9354 | 1044.9519 | 1125.6983 | 1100.2223 | 907.2696 |  | 918.9412 |  |  | 981.5142 | 1008.5451 | 993.6792 | [5 empty] | 31.9557 | 1035.3191 | 107.3066 | 26.5086 | 1024.5236 | 107.9087 | 25.5696 | 1072.1225 | 1044.6075 | 1069.4848 |  | 1331.6389 | 1074.6296 | 954.0671 | 1040.813 | 1161.2997 | 1005.7356 | 1052.0153 | 1004.7882 | 1092.0491 | 1011.0613 | 1069.6683 | 862.5871 | 1009.6659 | 1037.3127 | 1026.5902 | 1056.9013 | 1052.3432 |  | 979.7986 | 889.2715 | 988.7695 | 1033.6804 | 1040.5455 |  | 1006.2221 | 936.5874 | 0.3922 | 20.1523 | 1.3854 | 1.6677 | -27.4434 | 3.0891 | 3833.56 | 0.72 | 6.89 | -3.0097 | -17.0381 | 2.4291 | 6.8718 | -33.5961 | 13.507 | 158.4681 | 174.1513 | 201.0064 | 15.8443 | 1.1288 | 26.5669 | 176.3286
42838.461 | 3520 | 39.399 | 28.9048 | 24.2298 | 22.8859 | 22.2719 | 22.5413 | 22.5768 | 21.5603 | 26.7528 | 23.9238 | 22.3436 | 21.6887 | 21.2354 | 22.0371 | 97.5676 | 98.0528 | 97.6611 | 128.9182 | 270.6689 | 307.0253 | 822.0029 | 959.4164 | 985.439 | 100.1906 | 330.5227 | 861.1675 | 1016.632 | 947.9817 | 1004.8341 | 101.5224 | 634.8539 | 1043.1168 | 103.5496 | 655.622 | 920.5333 | 619.6571 | 1005.1281 |  | 1013.6372 | 839.9868 | 742.0633 | 964.9884 |  | 399.3442 | 604.2036 | 499.8835 | 685.5264 | 809.9264 | 901.739 | 903.6824 | 33.6336 | 211.048 | 48.0811 | 401.3997 | 32.3739 | 48.0808 | 56.6772 | 94.1763 | 46.4259 |  |  | 7.4381 | -2.2855 | -68.0143 | 1.6717 | 9.0328 | -197.7914 | 32.5722 | -4.2466 | 6.512 | 21.6028 | 120.1244 | 0.0049267 | -7.557e-05 | 0.00053226 | 673.7234 | 299.5945 | 72.0735 | 31.2534 | 22.2635 | 21.1 | 20.7556 | 36.4508 | 25.3221 | 22.8945 | 22.2289 | 21.9096 | 22.9392 | 22.1822 | 334.3587 | 298.2103 | 260.9241 | 181.4372 | 143.2708 | 384.7887 | 233.8142 | 92.1999 | 91.6077 | 90.6407 | 96.8893 | 98.347 | 110.569 | 100.9677 | 234.7056 | 737.2673 | 1053.7298 | 1029.0941 | 974.8423 | 1033.9753 | 15.2347 | 11.8548 | 937.3135 | 839.0209 | 33.5827 | 934.4138 | 196.4209 | 27.5734 | 102.6406 | 350.4144 | 913.2528 | 100.2738 | 744.8981 | 1011.6846 | 867.0106 | 1002.4374 | 822.287 | 829.5602 | 1063.3803 |  | 1022.2692 | 936.844 | 1044.7946 | 1125.3598 | 1100.2194 | 907.2725 |  | 918.7604 |  |  | 982.2154 | 1007.877 | 994.1065 | [5 empty] | 31.9655 | 1035.06 | 107.3495 | 26.5143 | 1023.0081 | 108.0115 | 25.5767 | 1071.8387 | 1044.3163 | 1069.2984 |  | 1331.3607 | 1073.9478 | 954.1885 | 1040.905 | 1161.7385 | 1005.8805 | 1051.8165 | 1004.0699 | 1092.1585 | 1011.0982 | 1070.0856 | 863.0608 | 1009.8658 | 1037.8723 | 1026.4239 | 1057.1171 | 1052.2869 |  | 979.9867 | 888.3639 | 988.286 | 1034.8499 | 1039.2018 |  | 1006.0841 | 936.5593 | 0.22952 | 20.1517 | 1.3857 | 1.6681 | -27.3376 | 3.0891 | 3886.81 | 1.09 | 6.7946 | -3.1207 | -17.0237 | 2.6689 | 7.1792 | -33.5946 | 13.6329 | 158.5284 | 174.0678 | 201.014 | 16.2282 | 0.73313 | 26.4333 | 176.3044
42838.461 | 3521 | 39.4004 | 28.9112 | 24.2283 | 22.8734 | 22.262 | 22.5425 | 22.5719 | 21.5442 | 26.7539 | 23.908 | 22.3417 | 21.6856 | 21.2268 | 22.0245 | 97.5928 | 98.0534 | 97.6547 | 129.5714 | 271.1105 | 307.464 | 821.9341 | 958.5028 | 984.4273 | 100.1937 | 331.055 | 860.613 | 1016.7042 | 948.0311 | 1004.7413 | 101.5402 | 635.0373 | 1042.329 | 103.5758 | 656.1318 | 919.524 | 641.7926 | 1004.9196 |  | 1013.3833 | 837.3046 | 741.8663 | 965.0361 |  | 399.6179 | 604.5268 | 500.1259 | 686.4021 | 811.347 | 902.0213 | 903.2109 | 33.3155 | 210.9654 | 49.2047 | 401.2634 | 32.3723 | 48.0487 | 56.6603 | 94.1506 | 46.4183 |  |  | 7.4164 | -2.2684 | -67.8362 | 1.9476 | 8.6754 | -197.7744 | 32.7857 | -4.6008 | 6.6075 | 22.0146 | 120.5868 | 0.004815 | 2.957e-05 | 0.00052077 | 673.7888 | 299.7891 | 72.1498 | 31.2729 | 22.2767 | 21.1055 | 20.7577 | 36.4676 | 25.3324 | 22.9036 | 22.2378 | 21.9135 | 22.9473 | 22.1842 | 324.866 | 287.8544 | 256.7347 | 178.6662 | 138.9991 | 383.8157 | 233.5198 | 92.2105 | 91.6281 | 90.6539 | 96.8901 | 98.3438 | 110.6046 | 100.9766 | 235.2473 | 737.5244 | 1053.6356 | 1029.6689 | 975.3821 | 1033.8568 | 12.5201 | 10.3056 | 936.4818 | 839.2914 | 33.6001 | 933.424 | 196.6028 | 27.588 | 102.6238 | 351.01 | 914.0359 | 100.2995 | 744.8243 | 1011.5164 | 866.7585 | 1002.3861 | 821.9456 | 829.2772 | 1063.4445 |  | 1022.3789 | 936.7199 | 1044.6224 | 1124.7623 | 1100.2424 | 907.2955 |  | 918.5598 |  |  | 982.0921 | 1005.8842 | 994.2539 | [5 empty] | 31.9825 | 1034.1033 | 107.3943 | 26.5238 | 1021.3431 | 108.1293 | 25.5923 | 1071.6273 | 1043.1926 | 1069.0419 |  | 1331.0394 | 1078.4249 | 953.5348 | 1040.7357 | 1161.9785 | 1005.9144 | 1051.8355 | 1003.8898 | 1091.1199 | 1010.7616 | 1070.1368 | 863.2045 | 1009.5655 | 1038.5327 | 1026.997 | 1057.3858 | 1052.2103 |  | 981.5681 | 887.1976 | 988.1266 | 1034.834 | 1034.7723 |  | 1005.8233 | 936.4831 | 0.21301 | 20.1508 | 1.3857 | 1.6675 | -27.5908 | 3.0891 | 3953.66 | 0.92 | 6.7844 | -3.1095 | -17.0045 | 2.8813 | 7.0366 | -33.5972 | 13.6792 | 158.5838 | 173.977 | 201.0448 | 17.1122 | 1.1572 | 30.7547 | 176.2552
42838.461 | 3522 | 39.4248 | 28.9105 | 24.2342 | 22.8848 | 22.2715 | 22.5481 | 22.5805 | 21.5586 | 26.7605 | 23.9244 | 22.3469 | 21.6908 | 21.2352 | 22.0268 | 97.6104 | 98.0552 | 97.6486 | 130.2347 | 271.5512 | 307.9028 | 822.2132 | 957.5452 | 983.2026 | 100.1876 | 331.6086 | 860.2865 | 1016.5394 | 950.1796 | 1004.6924 | 101.57 | 635.2009 | 1043.5339 | 103.6106 | 656.6532 | 919.4173 | 649.261 | 1004.6838 |  | 1013.1455 | 838.1292 | 741.733 | 964.7748 |  | 399.6643 | 604.0749 | 501.1386 | 685.5555 | 811.8291 | 901.432 | 902.8627 | 33.2881 | 210.8813 | 50.8097 | 401.2682 | 32.3704 | 48.0113 | 56.6482 | 94.1114 | 46.4 |  |  | 7.2778 | -1.8735 | -68.218 | 1.7755 | 9.1906 | -197.7625 | 32.9086 | -4.1441 | 6.6504 | 22.455 | 119.7412 | 0.0049333 | -0.00011171 | 0.00053555 | 673.8188 | 299.9731 | 72.2209 | 31.2852 | 22.2694 | 21.106 | 20.749 | 36.47 | 25.336 | 22.9034 | 22.2376 | 21.915 | 22.9414 | 22.1869 | 307.7454 | 279.603 | 251.3777 | 172.9274 | 135.2601 | 382.8234 | 233.1054 | 92.2164 | 91.6502 | 90.669 | 96.8896 | 98.336 | 110.6444 | 100.9925 | 235.7451 | 737.7729 | 1053.5664 | 1030.1532 | 975.7382 | 1033.826 | 23.9516 | 13.5354 | 936.1931 | 838.9676 | 33.6186 | 933.2591 | 196.7633 | 27.5981 | 102.6319 | 351.5872 | 914.085 | 100.275 | 745.0165 | 1013.6868 | 866.5368 | 1001.6555 | 821.4797 | 828.8804 | 1063.6196 |  | 1022.5282 | 936.4682 | 1045.4544 | 1124.0732 | 1100.3548 | 907.3997 |  | 918.2389 |  |  | 982.0987 | 1005.4821 | 994.0547 | [5 empty] | 31.9997 | 1035.1439 | 107.433 | 26.5292 | 1022.4882 | 108.2455 | 25.5937 | 1071.4643 | 1043.3944 | 1068.7976 |  | 1330.2332 | 1080.5424 | 952.2721 | 1040.7872 | 1162.5022 | 1005.6466 | 1051.6026 | 1004.3803 | 1089.827 | 1010.8364 | 1070.3862 | 863.0599 | 1009.543 | 1040.4815 | 1028.1759 | 1057.6441 | 1052.2946 |  | 979.1761 | 886.6702 | 988.5448 | 1034.9913 | 1037.6687 |  | 1005.4965 | 936.6212 | 0.14085 | 20.1486 | 1.3862 | 1.6675 | -27.6152 | 3.0892 | 3974.61 | 0.96 | 6.7206 | -2.8252 | -17.0479 | 2.7503 | 7.2407 | -33.5877 | 13.7014 | 158.6567 | 174.4394 | 201.1331 | 18.8405 | 1.6942 | 32.2827 | 176.2175
42838.4611 | 3523 | 39.4333 | 28.9184 | 24.2369 | 22.8827 | 22.2599 | 22.538 | 22.574 | 21.556 | 26.7691 | 23.9285 | 22.344 | 21.6835 | 21.2237 | 22.0315 | 97.55 | 98.0534 | 97.6521 | 130.8973 | 271.9911 | 308.3467 | 822.2337 | 957.9932 | 984.0744 | 100.1898 | 332.1222 | 859.7064 | 1016.5164 | 950.0468 | 1004.2307 | 101.5822 | 635.4197 | 1046.1248 | 103.6492 | 657.1854 | 919.801 | 628.1756 | 1004.4465 |  | 1012.845 | 838.3624 | 741.553 | 964.7664 |  | 399.453 | 603.3936 | 502.5012 | 685.5818 | 812.4332 | 900.6754 | 903.0783 | 33.676 | 210.855 | 49.9636 | 401.2307 | 32.3937 | 47.9804 | 56.6367 | 94.0962 | 46.4023 |  |  | 7.1129 | -2.0621 | -68.4939 | 1.7577 | 8.6524 | -197.7704 | 32.0117 | -4.8177 | 6.5209 | 22.2463 | 119.8641 | 0.0048561 | 0.00018564 | 0.00053555 | 673.8599 | 300.1529 | 72.2967 | 31.3003 | 22.2733 | 21.1067 | 20.7525 | 36.4757 | 25.3364 | 22.906 | 22.2287 | 21.9132 | 22.9429 | 22.1884 | 322.7696 | 299.9264 | 262.9715 | 173.5472 | 137.6831 | 382.9143 | 233.0502 | 92.2222 | 91.6645 | 90.6797 | 96.881 | 98.3305 | 110.6836 | 101.0052 | 236.2425 | 738.0327 | 1053.5155 | 1030.6083 | 976.0034 | 1033.7884 | 24.2023 | 15.4287 | 934.3 | 839.801 | 33.6433 | 931.4504 | 196.9386 | 27.6058 | 102.6294 | 352.1383 | 914.9836 | 100.2749 | 745.095 | 1013.9839 | 866.2614 | 1002.603 | 820.9864 | 828.4408 | 1063.9264 |  | 1022.6825 | 936.0708 | 1047.5809 | 1123.5114 | 1100.625 | 907.6344 |  | 917.8095 |  |  | 981.4269 | 1009.0839 | 992.9166 | [5 empty] | 32.0129 | 1038.7072 | 107.4798 | 26.5316 | 1023.0401 | 108.3698 | 25.5987 | 1071.3068 | 1043.8085 | 1068.5734 |  | 1329.4548 | 1080.3182 | 951.5165 | 1040.5457 | 1162.6873 | 1005.5506 | 1051.5034 | 1004.764 | 1091.1726 | 1011.1007 | 1069.7941 | 862.476 | 1009.776 | 1039.8228 | 1029.3244 | 1057.7918 | 1052.4517 |  | 977.4633 | 887.2344 | 989.1512 | 1034.8303 | 1039.6794 |  | 1005.3389 | 936.8774 | -0.30639 | 20.1479 | 1.386 | 1.667 | -27.6044 | 3.0891 | 4024.56 | 0.83 | 6.6428 | -2.9628 | -17.0758 | 2.7355 | 7.0232 | -33.5776 | 13.509 | 158.7286 | 175.6179 | 201.315 | 17.1871 | 0.39823 | 28.0708 | 176.1902
42838.4611 | 3524 | 39.4519 | 28.9278 | 24.241 | 22.8733 | 22.2545 | 22.5391 | 22.5729 | 21.5525 | 26.7716 | 23.9254 | 22.3409 | 21.6833 | 21.228 | 22.0348 | 97.5323 | 98.0562 | 97.6509 | 131.5804 | 272.4464 | 308.8112 | 822.8329 | 960.3609 | 987.3608 | 100.1914 | 332.678 | 858.7191 | 1015.3551 | 952.0783 | 1003.4876 | 101.5833 | 635.5456 | 1046.1412 | 103.6533 | 657.6828 | 922.2114 | 637.4789 | 1004.1904 |  | 1012.5584 | 839.1376 | 741.2804 | 964.6186 |  | 398.4155 | 602.1155 | 503.0183 | 692.297 | 814.9015 | 900.3666 | 903.3805 | 33.8727 | 210.796 | 48.9598 | 401.0744 | 32.3933 | 47.9568 | 56.6202 | 94.0438 | 46.4007 |  |  | 7.1825 | -2.3696 | -68.055 | 1.4154 | 8.5433 | -197.7941 | 31.9703 | -4.8223 | 6.887 | 22.8469 | 120.2695 | 0.0050154 | 4.764e-05 | 0.00055526 | 673.7691 | 300.3389 | 72.3673 | 31.3133 | 22.2777 | 21.1048 | 20.7513 | 36.4889 | 25.3414 | 22.9009 | 22.2313 | 21.908 | 22.9485 | 22.1896 | 328.7726 | 303.7926 | 275.2934 | 181.8283 | 146.2912 | 383.1596 | 233.0774 | 92.2324 | 91.6868 | 90.6882 | 96.8918 | 98.3309 | 110.7298 | 101.0313 | 236.7376 | 738.3034 | 1053.5271 | 1031.2028 | 976.0727 | 1033.931 | 18.5345 | 13.2792 | 932.4051 | 841.9576 | 33.6636 | 929.8065 | 197.1122 | 27.6346 | 102.6018 | 352.6858 | 914.7907 | 100.2826 | 745.4344 | 1013.9387 | 866.023 | 1003.4086 | 820.4118 | 827.9224 | 1064.1818 |  | 1022.83 | 935.6567 | 1050.1285 | 1123.2016 | 1100.6474 | 908.0322 |  | 917.335 |  |  | 979.7484 | 1015.3762 | 991.3038 | [5 empty] | 32.0319 | 1039.4998 | 107.5301 | 26.5387 | 1023.5888 | 108.5031 | 25.6226 | 1071.2053 | 1043.5847 | 1068.692 |  | 1328.8443 | 1081.7768 | 953.926 | 1040.1365 | 1162.8823 | 1005.4696 | 1052.0266 | 1005.2715 | 1092.3607 | 1011.2753 | 1069.1796 | 862.7376 | 1010.3644 | 1037.17 | 1030.5369 | 1057.9799 | 1052.2736 |  | 975.7958 | 886.9905 | 989.5656 | 1035.6531 | 1038.1317 |  | 1005.149 | 937.1551 | -0.055597 | 20.1515 | 1.386 | 1.6651 | -27.5733 | 3.0891 | 4043.83 | 0.92 | 6.6733 | -3.1738 | -17.0085 | 2.4529 | 6.9779 | -33.5752 | 13.4985 | 158.7984 | 177.0351 | 201.3374 | 16.5631 | -0.96705 | 29.9024 | 176.1927
42838.4611 | 3525 | 39.4634 | 28.939 | 24.2423 | 22.8774 | 22.2622 | 22.5458 | 22.5804 | 21.5568 | 26.781 | 23.9309 | 22.346 | 21.6868 | 21.2237 | 22.0327 | 97.5193 | 98.043 | 97.637 | 132.2679 | 272.9083 | 309.277 | 823.4458 | 960.8565 | 987.9694 | 100.1803 | 333.246 | 857.8514 | 1014.3067 | 951.8931 | 1002.4835 | 101.5873 | 635.6922 | 1047.7642 | 103.6636 | 658.1899 | 923.7284 | 636.7158 | 1003.9193 |  | 1012.3191 | 841.2144 | 740.7739 | 964.3843 |  | 398.1242 | 600.732 | 502.6209 | 699.8826 | 819.2013 | 901.1578 | 904.8503 | 33.9656 | 210.7617 | 48.6858 | 401.0745 | 32.4012 | 47.9391 | 56.612 | 94.0419 | 46.3999 |  |  | 7.7358 | -2.2283 | -68.2692 | 1.1874 | 7.8842 | -197.7461 | 32.1963 | -4.2151 | 6.9563 | 23.0452 | 119.6343 | 0.0050812 | 0.00010021 | 0.00047477 | 673.8324 | 300.5254 | 72.4473 | 31.3277 | 22.2729 | 21.1104 | 20.7478 | 36.5057 | 25.3479 | 22.9014 | 22.2371 | 21.9105 | 22.9477 | 22.1877 | 334.4986 | 297.0648 | 275.2277 | 185.9099 | 152.2534 | 383.055 | 233.0257 | 92.2335 | 91.6995 | 90.704 | 96.8791 | 98.3232 | 110.7677 | 101.0484 | 237.2908 | 738.6067 | 1053.6029 | 1031.6967 | 976.1845 | 1034.0919 | 15.3722 | 9.7723 | 930.0912 | 845.4297 | 33.6866 | 927.9884 | 197.2804 | 27.6339 | 102.5803 | 353.2578 | 913.9724 | 100.2942 | 745.4805 | 1015.3757 | 865.7232 | 1002.5762 | 819.9163 | 827.522 | 1064.3223 |  | 1022.9586 | 935.1937 | 1052.9828 | 1123.4289 | 1100.5352 | 908.3917 |  | 916.7878 |  |  | 976.2918 | 1011.7841 | 989.0748 | [5 empty] | 32.0412 | 1034.7978 | 107.5669 | 26.5431 | 1021.7138 | 108.6327 | 25.6313 | 1070.8442 | 1045.4007 | 1068.7951 |  | 1328.2804 | 1082.1216 | 955.5272 | 1040.0408 | 1162.7858 | 1005.3471 | 1052.2733 | 1005.5566 | 1093.4894 | 1010.7031 | 1068.5883 | 864.153 | 1011.8592 | 1039.505 | 1031.3095 | 1058.1742 | 1052.2134 |  | 979.0103 | 887.4247 | 990.3777 | 1037.7111 | 1038.6295 |  | 1004.8815 | 937.2328 | 0.52799 | 20.1468 | 1.3865 | 1.6643 | -27.5387 | 3.0892 | 4066.59 | 0.89 | 6.9228 | -3.0753 | -17.0218 | 2.2448 | 6.7056 | -33.5824 | 13.5507 | 158.8616 | 178.6322 | 201.262 | 15.9085 | -0.96701 | 29.7572 | 176.2304
42838.4611 | 3526 | 39.4678 | 28.9369 | 24.2346 | 22.881 | 22.2637 | 22.5479 | 22.5733 | 21.549 | 26.7775 | 23.935 | 22.344 | 21.6877 | 21.2209 | 22.0344 | 97.5273 | 98.0486 | 97.6382 | 132.9607 | 273.3791 | 309.7329 | 823.7873 | 960.9835 | 987.9487 | 100.1813 | 333.771 | 856.8614 | 1014.6291 | 951.0225 | 1003.0871 | 101.6025 | 635.9338 | 1048.6257 | 103.6771 | 658.6825 | 924.2844 | 646.7383 | 1003.6652 |  | 1012.0146 | 842.8959 | 740.1113 | 964.1307 |  | 398.4932 | 600.8309 | 502.4377 | 699.4726 | 820.5484 | 902.0971 | 906.0947 | 33.2989 | 210.697 | 48.5428 | 401.1474 | 32.3989 | 47.9112 | 56.5976 | 94.0319 | 46.3868 |  |  | 7.2147 | -2.7823 | -68.0839 | 1.7781 | 8.1668 | -197.796 | 32.6964 | -4.3446 | 6.8889 | 22.9006 | 120.0351 | 0.0053539 | 0.00012157 | 0.00051091 | 673.9924 | 300.7307 | 72.5117 | 31.3488 | 22.2776 | 21.1056 | 20.758 | 36.5169 | 25.3456 | 22.9041 | 22.2368 | 21.9125 | 22.9476 | 22.1834 | 332.0949 | 280.5073 | 259.7076 | 181.0633 | 146.8522 | 382.5316 | 232.7264 | 92.2448 | 91.716 | 90.7148 | 96.8749 | 98.3296 | 110.8043 | 101.0599 | 237.7764 | 738.8655 | 1053.5563 | 1032.0181 | 976.1121 | 1033.9363 | 14.9951 | 9.3651 | 928.7926 | 848.319 | 33.719 | 927.0254 | 197.4348 | 27.6461 | 102.532 | 353.8055 | 913.0105 | 100.2753 | 745.4893 | 1014.8207 | 865.5055 | 1004.4211 | 819.4599 | 827.0823 | 1064.4129 |  | 1023.0991 | 934.7516 | 1055.6156 | 1124.3615 | 1100.0834 | 908.6061 |  | 916.2316 |  |  | 973.8892 | 1008.7095 | 986.7165 | [5 empty] | 32.0579 | 1032.3322 | 107.6103 | 26.5601 | 1019.6501 | 108.7527 | 25.6353 | 1070.5996 | 1046.1897 | 1068.5012 |  | 1328.9921 | 1082.2491 | 956.6133 | 1040.3205 | 1162.8096 | 1005.1227 | 1052.5148 | 1006.3174 | 1094.4938 | 1011.1428 | 1068.9227 | 865.8253 | 1012.0125 | 1042.4783 | 1030.195 | 1058.2341 | 1051.946 |  | 978.8891 | 887.6834 | 990.6864 | 1035.4934 | 1038.8273 |  | 1004.7942 | 937.217 | -0.14185 | 20.1447 | 1.386 | 1.6647 | -27.6054 | 3.0892 | 4072.05 | 0.81 | 6.6872 | -3.4365 | -16.9997 | 2.7472 | 6.8274 | -33.6001 | 13.661 | 158.9324 | 180.1143 | 200.9581 | 16.0839 | 0.71539 | 31.7833 | 176.2088
42838.4611 | 3527 | 39.4786 | 28.9458 | 24.2413 | 22.8925 | 22.2686 | 22.5542 | 22.5811 | 21.5575 | 26.7821 | 23.9406 | 22.3451 | 21.692 | 21.2296 | 22.0381 | 97.5494 | 98.0479 | 97.6441 | 133.6623 | 273.8505 | 310.1932 | 823.641 | 960.311 | 987.4835 | 100.1843 | 334.3343 | 856.2436 | 1012.8034 | 950.9167 | 1002.0323 | 101.6219 | 636.1043 | 1047.8273 | 103.7048 | 659.2541 | 924.9285 | 656.58 | 1003.4137 |  | 1011.688 | 843.1708 | 739.3851 | 964.2754 |  | 397.9942 | 601.5858 | 501.4459 | 697.8746 | 820.4235 | 902.4214 | 906.1728 | 32.479 | 210.7464 | 48.193 | 401.1356 | 32.4145 | 47.8921 | 56.5962 | 94.0594 | 46.3908 |  |  | 7.7443 | -2.3801 | -68.4834 | 1.6059 | 8.8535 | -197.7441 | 32.7332 | -4.1934 | 6.7646 | 22.2912 | 120.7042 | 0.0052454 | 0.00019549 | 0.00051419 | 674.0181 | 300.9231 | 72.6029 | 31.3683 | 22.2815 | 21.1093 | 20.754 | 36.5278 | 25.3546 | 22.9122 | 22.2399 | 21.9158 | 22.9521 | 22.1971 | 335.0749 | 283.242 | 251.8081 | 176.6201 | 140.8883 | 382.0257 | 232.3783 | 92.2546 | 91.7316 | 90.7236 | 96.8787 | 98.3249 | 110.8456 | 101.078 | 238.2567 | 739.1286 | 1053.5056 | 1032.5517 | 976.115 | 1033.8286 | 16.2596 | 11.8078 | 928.783 | 849.959 | 33.7295 | 926.5844 | 197.6036 | 27.6594 | 102.5763 | 354.3414 | 911.8925 | 100.2616 | 745.3507 | 1014.1142 | 865.2992 | 1004.055 | 819.0525 | 826.7462 | 1064.4562 |  | 1023.2466 | 934.4747 | 1057.6688 | 1124.9172 | 1099.7792 | 908.7924 |  | 915.8085 |  |  | 972.0385 | 1009.9216 | 984.9838 | [5 empty] | 32.0759 | 1032.4216 | 107.6517 | 26.5601 | 1021.4979 | 108.8768 | 25.6446 | 1070.328 | 1045.2609 | 1068.416 |  | 1328.9145 | 1083.1035 | 956.8904 | 1040.721 | 1162.9959 | 1005.0509 | 1053.1229 | 1006.7938 | 1094.9125 | 1011.5826 | 1069.6797 | 865.4036 | 1011.2251 | 1042.1267 | 1030.2833 | 1058.1709 | 1052.0835 |  | 979.7524 | 888.0505 | 990.3424 | 1033.7785 | 1036.019 |  | 1004.4682 | 937.1531 | -0.17061 | 20.1442 | 1.3865 | 1.6656 | -27.5777 | 3.0891 | 4025.45 | 0.81 | 6.9254 | -3.1799 | -17.0568 | 2.612 | 7.1096 | -33.6003 | 13.6705 | 159.0081 | 181.2741 | 200.7556 | 15.6643 | 1.5442 | 33.8182 | 176.1835
42838.4611 | 3528 | 39.4906 | 28.9521 | 24.2476 | 22.8959 | 22.2613 | 22.5627 | 22.582 | 21.5557 | 26.7887 | 23.942 | 22.3423 | 21.6842 | 21.2249 | 22.0363 | 97.5475 | 98.0458 | 97.6379 | 134.3528 | 274.3071 | 310.6456 | 823.9308 | 959.9044 | 987.1306 | 100.1804 | 334.8594 | 855.8901 | 1013.6356 | 950.0767 | 1001.9699 | 101.6397 | 636.2029 | 1046.1491 | 103.7246 | 659.8229 | 924.5798 | 635.4246 | 1003.1539 |  | 1011.4404 | 841.0967 | 738.8491 | 964.0592 |  | 398.4125 | 602.5143 | 500.2402 | 696.3902 | 819.5332 | 902.5087 | 905.857 | 32.2469 | 210.8113 | 48.603 | 401.1352 | 32.4024 | 47.8593 | 56.5833 | 94.1011 | 46.3829 |  |  | 7.5906 | -2.0871 | -68.3967 | 1.2235 | 8.0373 | -197.7928 | 33.2109 | -4.5857 | 6.9658 | 23.1536 | 120.5646 | 0.0052947 | 2.629e-05 | 0.00053226 | 674.1941 | 301.1021 | 72.6893 | 31.384 | 22.281 | 21.1061 | 20.7604 | 36.5288 | 25.3513 | 22.9099 | 22.2353 | 21.9179 | 22.9531 | 22.1944 | 322.0702 | 278.8326 | 247.4146 | 177.4944 | 145.1016 | 381.3637 | 232.0675 | 92.2686 | 91.7506 | 90.731 | 96.8756 | 98.3244 | 110.8893 | 101.0849 | 238.7431 | 739.3898 | 1053.5928 | 1033.2677 | 976.1617 | 1033.9138 | 16.6851 | 8.3899 | 929.2047 | 850.3498 | 33.7436 | 926.2458 | 197.7737 | 27.6725 | 102.595 | 354.8769 | 912.2152 | 100.2605 | 745.3211 | 1012.5889 | 865.1687 | 1003.8598 | 818.6548 | 826.3742 | 1064.4957 |  | 1023.4428 | 934.1187 | 1059.3462 | 1125.2777 | 1099.3123 | 909.0241 |  | 915.3419 |  |  | 969.2462 | 1018.6004 | 982.8861 | [5 empty] | 32.0858 | 1030.0712 | 107.6945 | 26.562 | 1021.5464 | 109.0029 | 25.6473 | 1069.6911 | 1043.9851 | 1068.8218 |  | 1329.2152 | 1085.9485 | 957.5997 | 1040.3992 | 1163.6139 | 1004.9864 | 1053.0238 | 1007.5481 | 1095.1954 | 1011.537 | 1069.5391 | 866.3081 | 1010.6339 | 1040.4602 | 1031.3215 | 1057.9621 | 1052.2819 |  | 980.7417 | 888.5364 | 990.2528 | 1035.5269 | 1039.5429 |  | 1004.3882 | 937.308 | 0.69197 | 20.1416 | 1.3869 | 1.6653 | -27.5868 | 3.0891 | 4024.2 | 0.85 | 6.8561 | -2.9792 | -17.0551 | 2.2811 | 6.7743 | -33.6057 | 13.7704 | 159.1094 | 182.2289 | 200.4587 | 16.9936 | 1.9888 | 29.5102 | 176.2297
42838.4611 | 3529 | 39.4989 | 28.9568 | 24.2515 | 22.8894 | 22.275 | 22.5495 | 22.587 | 21.5594 | 26.8031 | 23.9425 | 22.3469 | 21.6841 | 21.2286 | 22.0412 | 97.5602 | 98.0484 | 97.6348 | 135.0414 | 274.7639 | 311.1021 | 823.7568 | 959.7566 | 986.3415 | 100.1799 | 335.3944 | 855.48 | 1012.5644 | 947.0304 | 1001.5049 | 101.6651 | 636.3418 | 1045.8256 | 103.751 | 660.3813 | 924.132 | 642.2913 | 1002.9088 |  | 1011.1936 | 840.6361 | 738.6554 | 964.1329 |  | 398.6048 | 603.5247 | 499.3692 | 695.7803 | 821.2307 | 903.4185 | 907.5186 | 32.0385 | 210.8483 | 48.453 | 401.1447 | 32.3623 | 47.8234 | 56.5656 | 94.076 | 46.3644 |  |  | 7.174 | -2.1961 | -68.0491 | 1.2708 | 7.6049 | -197.7744 | 33.3535 | -4.7605 | 6.8697 | 22.7204 | 120.7853 | 0.0052339 | 0.00011992 | 0.00051748 | 674.5136 | 301.2877 | 72.7515 | 31.3977 | 22.2902 | 21.107 | 20.7616 | 36.543 | 25.3622 | 22.9143 | 22.2394 | 21.9266 | 22.9608 | 22.1906 | 304.255 | 272.3024 | 236.5968 | 175.5419 | 144.4184 | 380.5516 | 231.6075 | 92.2836 | 91.7765 | 90.7456 | 96.8718 | 98.327 | 110.9166 | 101.098 | 239.2449 | 739.6497 | 1053.8508 | 1034.2409 | 976.7796 | 1034.23 | 13.8778 | 7.2238 | 927.9706 | 849.2412 | 33.7732 | 925.4687 | 197.9529 | 27.6906 | 102.5785 | 355.397 | 911.3825 | 100.2461 | 745.3391 | 1013.0018 | 864.9378 | 1005.563 | 818.2553 | 826.0226 | 1064.5132 |  | 1023.6462 | 933.6566 | 1060.9934 | 1126.4154 | 1099.1687 | 909.3425 |  | 914.7643 |  |  | 966.6741 | 1016.9304 | 980.784 | [5 empty] | 32.1055 | 1028.577 | 107.7539 | 26.5781 | 1022.5699 | 109.1286 | 25.6608 | 1069.5888 | 1043.3561 | 1068.622 |  | 1329.1742 | 1090.4685 | 956.7316 | 1039.9717 | 1163.8319 | 1004.8712 | 1052.6979 | 1008.0869 | 1094.5206 | 1011.7075 | 1069.0226 | 866.7992 | 1010.9915 | 1040.4538 | 1032.6271 | 1057.9976 | 1052.4545 |  | 979.8658 | 888.5517 | 990.767 | 1037.8798 | 1040.3863 |  | 1004.2975 | 937.5081 | 0.23063 | 20.1412 | 1.3871 | 1.6659 | -27.5095 | 3.0891 | 4005.55 | 0.97 | 6.6641 | -3.0579 | -17.0215 | 2.3261 | 6.5921 | -33.6171 | 13.8053 | 159.2152 | 183.173 | 200.3389 | 18.8312 | 3.1262 | 30.8803 | 176.3649
42838.4611 | 3530 | 39.5159 | 28.9623 | 24.2529 | 22.8876 | 22.2786 | 22.5476 | 22.5814 | 21.555 | 26.8142 | 23.9408 | 22.3448 | 21.6915 | 21.2355 | 22.0372 | 97.5692 | 98.0407 | 97.6264 | 135.7213 | 275.2223 | 311.5493 | 823.207 | 958.4795 | 984.7468 | 100.1848 | 335.9344 | 854.8731 | 1015.2357 | 945.815 | 1003.5343 | 101.6973 | 636.5477 | 1048.1203 | 103.7752 | 661.0292 | 922.973 | 636.6384 | 1002.6452 |  | 1010.8969 | 838.1892 | 738.8206 | 964.0643 |  | 398.7345 | 604.7237 | 499.7005 | 696.6252 | 823.228 | 903.8792 | 908.1528 | 31.6675 | 210.8163 | 48.3568 | 401.2218 | 32.374 | 47.8128 | 56.5536 | 94.0675 | 46.3717 |  |  | 6.8842 | -1.9313 | -67.8526 | 1.6296 | 6.9222 | -197.7724 | 32.8199 | -4.867 | 6.8998 | 22.9409 | 121.2686 | 0.0054311 | 0.00015278 | 0.00053391 | 674.7922 | 301.464 | 72.8143 | 31.4107 | 22.2888 | 21.1104 | 20.7575 | 36.553 | 25.3717 | 22.9121 | 22.2375 | 21.9183 | 22.9607 | 22.1844 | 286.3108 | 264.7768 | 220.0258 | 170.0357 | 142.3406 | 379.4962 | 230.9882 | 92.2858 | 91.7884 | 90.765 | 96.8777 | 98.3303 | 110.9656 | 101.1159 | 239.7846 | 739.9296 | 1054.0302 | 1034.8271 | 978.1158 | 1034.4469 | 14.5586 | 12.4513 | 926.5834 | 848.2531 | 33.797 | 924.5217 | 198.1127 | 27.7013 | 102.5855 | 355.9237 | 910.1027 | 100.2646 | 745.6271 | 1015.0808 | 864.6483 | 1002.8668 | 817.87 | 825.6754 | 1064.5419 |  | 1023.811 | 933.2134 | 1061.8338 | 1126.5075 | 1099.1715 | 909.5512 |  | 914.2189 |  |  | 965.1852 | 1013.3187 | 979.1784 | [5 empty] | 32.1217 | 1031.819 | 107.7993 | 26.5913 | 1024.9339 | 109.2527 | 25.6654 | 1069.4666 | 1044.2781 | 1068.238 |  | 1329.5652 | 1090.6692 | 955.7742 | 1040.043 | 1163.9258 | 1004.6329 | 1052.5402 | 1007.9958 | 1095.3487 | 1012.1295 | 1068.9596 | 866.0084 | 1011.53 | 1041.1791 | 1032.4739 | 1058.2859 | 1052.652 |  | 980.2514 | 887.9207 | 991.2662 | 1039.1574 | 1039.524 |  | 1004.7905 | 937.5141 | -0.62879 | 20.139 | 1.3868 | 1.666 | -27.6188 | 3.0891 | 4038 | 1.01 | 6.5333 | -2.8695 | -17.0085 | 2.6359 | 6.2905 | -33.6235 | 13.6971 | 159.3005 | 183.6617 | 200.3381 | 20.6411 | 4.8806 | 29.7507 | 176.4589
42838.4611 | 3531 | 39.5143 | 28.9724 | 24.248 | 22.8901 | 22.2669 | 22.5516 | 22.582 | 21.5517 | 26.8116 | 23.9385 | 22.3429 | 21.6803 | 21.2306 | 22.0342 | 97.5789 | 98.0455 | 97.6278 | 136.3956 | 275.674 | 312.0045 | 822.1671 | 956.5283 | 982.1592 | 100.181 | 336.5009 | 854.1459 | 1016.9628 | 944.512 | 1004.494 | 101.7109 | 636.7507 | 1049.8744 | 103.7978 | 661.5379 | 919.2862 | 611.2229 | 1002.43 |  | 1010.6254 | 837.5983 | 738.8858 | 964.0058 |  | 398.4521 | 606.0858 | 500.8602 | 696.0336 | 824.715 | 904.8258 | 908.6432 | 31.176 | 210.7666 | 48.7025 | 401.3834 | 32.3974 | 47.7847 | 56.5363 | 94.08 | 46.3736 |  |  | 6.8717 | -1.426 | -68.0688 | 1.3786 | 7.6266 | -197.7671 | 33.1642 | -4.8052 | 6.8652 | 22.8385 | 121.5151 | 0.0052191 | 0.00010843 | 0.00050269 | 675.0407 | 301.6223 | 73.5968 | 31.4255 | 22.2817 | 21.1052 | 20.7495 | 36.5587 | 25.3672 | 22.9064 | 22.2315 | 21.9119 | 22.9635 | 22.1839 | 291.9803 | 283.1007 | 235.073 | 171.8248 | 143.4143 | 378.9581 | 230.9044 | 92.2944 | 91.8049 | 90.7792 | 96.88 | 98.3331 | 111.0138 | 101.1362 | 240.3025 | 740.1984 | 1054.006 | 1035.1969 | 978.8503 | 1034.3024 | 19.3339 | 14.8967 | 925.6414 | 847.9407 | 33.8175 | 923.5419 | 198.2841 | 27.718 | 102.5669 | 356.4677 | 910.5705 | 100.2708 | 745.8067 | 1016.2194 | 864.3326 | 1003.5081 | 817.4834 | 825.3215 | 1064.5197 |  | 1023.9876 | 932.7399 | 1062.2177 | 1126.2278 | 1099.2865 | 909.9403 |  | 913.656 |  |  | 963.0398 | 1005.2176 | 977.1376 | [5 empty] | 32.1398 | 1034.0062 | 107.8389 | 26.5898 | 1023.2725 | 109.3718 | 25.6758 | 1069.1677 | 1046.2734 | 1067.858 |  | 1330.2387 | 1091.1151 | 955.6652 | 1040.4552 | 1164.1497 | 1004.7702 | 1052.6766 | 1007.643 | 1097.99 | 1012.2814 | 1069.2487 | 868.3241 | 1011.9291 | 1042.9552 | 1029.7614 | 1058.3451 | 1052.679 |  | 981.6997 | 888.1124 | 991.6553 | 1039.1716 | 1044.2029 |  | 1005.25 | 937.3452 | -0.46982 | 20.1382 | 1.3873 | 1.6655 | -27.6884 | 3.0891 | 4086.78 | 0.93 | 6.5299 | -2.4676 | -17.0488 | 2.4263 | 6.6054 | -33.6366 | 13.7743 | 159.3934 | 183.8928 | 200.4165 | 19.9174 | 3.1969 | 24.8841 | 176.4494
42838.4612 | 3532 | 39.5299 | 28.9803 | 24.2527 | 22.8924 | 22.2712 | 22.5568 | 22.5839 | 21.5588 | 26.8194 | 23.9485 | 22.342 | 21.6853 | 21.231 | 22.0396 | 97.6138 | 98.0554 | 97.6325 | 137.0752 | 276.119 | 312.4665 | 821.5591 | 955.8225 | 980.4332 | 100.1913 | 337.0396 | 853.4087 | 1018.1862 | 945.1536 | 1005.1459 | 101.7259 | 636.9116 | 1049.4279 | 103.8134 | 662.0201 | 918.1184 | 631.0691 | 1002.234 |  | 1010.3094 | 837.7584 | 738.9692 | 963.9716 |  | 398.9342 | 607.4884 | 502.0022 | 698.5361 | 826.6722 | 905.3053 | 908.151 | 30.7323 | 210.773 | 48.3133 | 401.4262 | 32.4089 | 47.7637 | 56.5253 | 94.0881 | 46.37 |  |  | 7.0669 | -0.84775 | -68.5873 | 1.7255 | 7.8724 | -197.8039 | 33.0263 | -4.7447 | 6.8255 | 22.3583 | 120.532 | 0.0053916 | 0.00016428 | 0.00050434 | 675.222 | 301.7608 | 73.9811 | 31.4379 | 22.2802 | 21.107 | 20.7586 | 36.5719 | 25.3656 | 22.9101 | 22.2354 | 21.9199 | 22.9645 | 22.1846 | 308.1691 | 295.1157 | 242.4499 | 174.2464 | 144.512 | 378.6199 | 230.8673 | 92.3055 | 91.8345 | 90.7906 | 96.8774 | 98.3294 | 111.058 | 101.161 | 240.8296 | 740.4629 | 1053.7812 | 1035.3566 | 978.8147 | 1033.8515 | 16.2752 | 11.2532 | 924.0231 | 848.0692 | 33.8312 | 922.3819 | 198.439 | 27.7157 | 102.5749 | 356.9991 | 910.1411 | 100.2754 | 746.1351 | 1015.0273 | 864.0235 | 1002.7025 | 817.0815 | 824.9593 | 1064.5317 |  | 1024.1837 | 932.1718 | 1062.4805 | 1125.721 | 1099.4363 | 910.4553 |  | 913.0299 |  |  | 960.3411 | 999.1672 | 974.9179 | [5 empty] | 32.1531 | 1034.2853 | 107.8825 | 26.5953 | 1022.4846 | 109.4872 | 25.6865 | 1068.7271 | 1046.7987 | 1067.9088 |  | 1330.3418 | 1091.592 | 955.9946 | 1040.9594 | 1164.2669 | 1005.0555 | 1053.3325 | 1007.3602 | 1100.887 | 1012.3402 | 1069.5817 | 869.263 | 1012.227 | 1044.1707 | 1028.0827 | 1057.9363 | 1052.635 |  | 982.831 | 888.2459 | 992.046 | 1039.0937 | 1043.2811 |  | 1005.2618 | 937.0597 | 0.005618 | 20.1361 | 1.387 | 1.6653 | -27.6015 | 3.0892 | 4117.43 | 0.7 | 6.6236 | -1.9041 | -17.1272 | 2.7166 | 6.7124 | -33.6466 | 13.7484 | 159.4956 | 184.0579 | 200.5226 | 18.0599 | 2.3721 | 28.6561 | 176.3366
42838.4612 | 3533 | 39.5437 | 28.9863 | 24.2564 | 22.895 | 22.2689 | 22.5577 | 22.5802 | 21.5566 | 26.8203 | 23.9442 | 22.3465 | 21.6857 | 21.2271 | 22.0369 | 97.6702 | 98.0545 | 97.6318 | 137.7572 | 276.5611 | 312.9348 | 821.4307 | 955.4583 | 979.6016 | 100.2055 | 337.5854 | 852.6987 | 1019.4177 | 944.6834 | 1006.2484 | 101.7436 | 637.1212 | 1049.229 | 103.8224 | 662.5165 | 917.4954 | 634.3119 | 1002.0464 |  | 1010.0617 | 837.7617 | 739.0829 | 964.0037 |  | 398.7997 | 608.4346 | 502.2899 | 694.7324 | 823.4579 | 905.3611 | 907.9528 | 30.8977 | 210.8105 | 48.0317 | 401.3892 | 32.4015 | 47.7569 | 56.5186 | 94.085 | 46.376 |  |  | 7.0439 | -2.3309 | -68.2245 | 1.6427 | 8.1569 | -197.7901 | 32.7108 | -4.7467 | 6.9755 | 22.7521 | 122.068 | 0.0052635 | 4.764e-05 | 0.00053391 | 675.0627 | 301.8955 | 73.895 | 31.4613 | 22.2728 | 21.0963 | 20.745 | 36.5776 | 25.3656 | 22.9078 | 22.2211 | 21.908 | 22.9601 | 22.1831 | 313.801 | 296.5166 | 247.3892 | 176.8106 | 140.6949 | 378.0931 | 230.7683 | 92.3107 | 91.8562 | 90.7949 | 96.8762 | 98.3286 | 111.1038 | 101.1711 | 241.3455 | 740.7188 | 1053.5245 | 1035.55 | 978.6581 | 1033.4406 | 15.8593 | 15.163 | 922.4105 | 848.5156 | 33.8664 | 921.1414 | 198.6158 | 27.7458 | 102.6011 | 357.5834 | 910.7188 | 100.2928 | 746.6763 | 1014.6231 | 863.7602 | 1004.2363 | 816.6581 | 824.5512 | 1064.6142 |  | 1024.4379 | 931.5825 | 1062.601 | 1126.1195 | 1099.5667 | 911.1307 |  | 912.3693 |  |  | 959.9031 | 997.6731 | 974.0714 | [5 empty] | 32.1725 | 1032.0061 | 107.9342 | 26.6058 | 1022.0012 | 109.6129 | 25.7006 | 1068.4546 | 1046.3064 | 1067.9705 |  | 1329.7985 | 1092.8698 | 956.129 | 1041.1519 | 1164.3097 | 1004.9403 | 1053.305 | 1007.6235 | 1102.8802 | 1012.7469 | 1069.7815 | 870.1811 | 1012.5893 | 1044.6103 | 1027.3112 | 1057.2834 | 1052.5804 |  | 982.3246 | 888.7383 | 992.6848 | 1039.2389 | 1043.8199 |  | 1005.1947 | 937.0366 | 0.04346 | 20.1346 | 1.3872 | 1.6655 | -27.4748 | 3.0891 | 4108.66 | 0.66 | 6.6157 | -3.1591 | -17.0911 | 2.6521 | 6.8328 | -33.6462 | 13.6829 | 159.6263 | 184.1427 | 200.5916 | 17.3425 | 1.8094 | 29.2919 | 176.2048
42838.4612 | 3534 | 39.5556 | 28.9868 | 24.2555 | 22.8937 | 22.2654 | 22.5571 | 22.5746 | 21.5492 | 26.8264 | 23.9425 | 22.3486 | 21.6842 | 21.2208 | 22.0308 | 97.696 | 98.0401 | 97.6265 | 138.4402 | 276.9929 | 313.4009 | 821.9184 | 955.9944 | 980.8254 | 100.1984 | 338.1351 | 851.8747 | 1019.5297 | 941.8131 | 1006.4475 | 101.7624 | 637.2689 | 1050.571 | 103.8409 | 663.0616 | 918.5393 | 627.0639 | 1001.8601 |  | 1009.8351 | 838.456 | 739.2022 | 963.5105 |  | 399.7562 | 609.6002 | 502.1284 | 692.1099 | 823.2095 | 906.078 | 909.9598 | 31.2999 | 210.8707 | 47.5859 | 401.3457 | 32.4023 | 47.7278 | 56.5037 | 94.1071 | 46.3696 |  |  | 6.7238 | -2.5457 | -68.1444 | 1.5093 | 8.1727 | -197.7481 | 32.6563 | -4.4839 | 7.01 | 23.1925 | 121.7776 | 0.0053243 | 0.00022178 | 0.00054541 | 675.2007 | 302.0374 | 73.8361 | 31.4772 | 22.2846 | 21.1119 | 20.7585 | 36.5886 | 25.383 | 22.92 | 22.2408 | 21.9218 | 22.976 | 22.1926 | 306.6929 | 283.8501 | 251.3531 | 179.5303 | 143.6236 | 377.3263 | 230.7377 | 92.3272 | 91.87 | 90.8115 | 96.874 | 98.3209 | 111.1567 | 101.208 | 241.9183 | 741.0218 | 1053.201 | 1035.8405 | 978.7455 | 1032.8961 | 11.9787 | 7.7482 | 920.8936 | 849.7015 | 33.8795 | 919.8883 | 198.775 | 27.7508 | 102.604 | 358.1436 | 910.2069 | 100.2933 | 746.665 | 1015.7073 | 863.3908 | 1004.4996 | 816.1858 | 824.0663 | 1064.6896 |  | 1024.6534 | 931.0299 | 1062.7463 | 1126.4164 | 1099.8989 | 911.6584 |  | 911.7567 |  |  | 958.4908 | 997.2909 | 972.9697 | [5 empty] | 32.1849 | 1035.6995 | 107.985 | 26.6146 | 1023.641 | 109.7354 | 25.7055 | 1068.2312 | 1045.7848 | 1067.8672 |  | 1328.996 | 1094.1879 | 955.9079 | 1041.2045 | 1164.5545 | 1004.5642 | 1053.2429 | 1008.0188 | 1103.9488 | 1012.5372 | 1070.0133 | 872.7034 | 1013.2946 | 1046.6129 | 1025.7909 | 1056.9437 | 1052.3782 |  | 982.3371 | 889.5179 | 993.388 | 1039.1622 | 1039.6592 |  | 1005.6234 | 937.3841 | 0.62779 | 20.1325 | 1.3873 | 1.6654 | -27.3491 | 3.0891 | 4083.78 | 1.15 | 6.4642 | -3.3036 | -17.0923 | 2.5438 | 6.8414 | -33.6529 | 13.6757 | 159.737 | 184.2406 | 200.7875 | 17.9991 | 1.3647 | 27.8905 | 176.0397
42838.4612 | 3535 | 39.5683 | 28.9953 | 24.257 | 22.8935 | 22.2674 | 22.5572 | 22.5763 | 21.5544 | 26.831 | 23.9503 | 22.3476 | 21.6859 | 21.2245 | 22.0307 | 97.6685 | 98.03 | 97.6293 | 139.1232 | 277.4357 | 313.853 | 822.3798 | 956.5199 | 982.0611 | 100.1777 | 338.681 | 851.0139 | 1019.9906 | 939.7248 | 1006.6358 | 101.7912 | 637.4625 | 1050.4548 | 103.8651 | 663.5454 | 919.9188 | 647.0673 | 1001.6551 |  | 1009.5846 | 839.7964 | 739.0941 | 963.1077 |  | 399.982 | 610.7312 | 502.8312 | 690.1583 | 823.4693 | 906.6325 | 910.8757 | 32.3866 | 210.801 | 46.8628 | 401.3921 | 32.3998 | 47.707 | 56.4898 | 94.1198 | 46.3677 |  |  | 6.5924 | -2.1409 | -68.0478 | 1.3648 | 8.1556 | -197.7882 | 32.5006 | -4.3531 | 6.6793 | 22.4177 | 122.056 | 0.0054261 | 6.736e-05 | 0.00050598 | 675.3688 | 302.1655 | 73.7792 | 31.49 | 22.2835 | 21.1001 | 20.7499 | 36.6048 | 25.3816 | 22.9201 | 22.2279 | 21.9097 | 22.9721 | 22.1889 | 294.7201 | 268.4379 | 237.791 | 174.607 | 142.5301 | 376.37 | 230.3033 | 92.3382 | 91.8808 | 90.8064 | 96.8607 | 98.304 | 111.2004 | 101.2161 | 242.4502 | 741.2641 | 1052.913 | 1036.2114 | 979.2873 | 1032.5241 | 12.5745 | 10.1502 | 920.3604 | 850.5232 | 33.9076 | 919.8252 | 198.9369 | 27.7682 | 102.5831 | 358.7026 | 909.1969 | 100.3023 | 746.2833 | 1015.9607 | 862.9939 | 1002.3493 | 815.7776 | 823.6615 | 1064.682 |  | 1024.8405 | 930.4566 | 1062.9389 | 1125.9195 | 1100.2133 | 912.0425 |  | 911.1381 |  |  | 955.7363 | 1001.5074 | 970.8048 | [5 empty] | 32.1978 | 1040.3259 | 108.0315 | 26.6182 | 1025.0589 | 109.8559 | 25.7089 | 1067.9395 | 1044.1551 | 1067.9844 |  | 1328.9524 | 1093.4599 | 954.155 | 1041.0469 | 1164.8541 | 1004.5803 | 1053.1913 | 1007.9551 | 1105.5737 | 1011.8705 | 1069.8396 | 873.5434 | 1013.7698 | 1048.6636 | 1026.2781 | 1056.8906 | 1052.43 |  | 982.2656 | 888.7209 | 993.9152 | 1038.1288 | 1037.7037 |  | 1005.9984 | 937.5635 | 0.47734 | 20.1325 | 1.3875 | 1.6653 | -27.4482 | 3.0891 | 4061.59 | 0.91 | 6.4011 | -3.0316 | -17.0911 | 2.4205 | 6.8359 | -33.6642 | 13.6463 | 159.8352 | 184.366 | 200.9947 | 19.1636 | 2.8107 | 31.879 | 175.8897
42838.4612 | 3536 | 39.5828 | 29.0026 | 24.2638 | 22.8877 | 22.2639 | 22.5588 | 22.583 | 21.5594 | 26.8304 | 23.9575 | 22.3475 | 21.6853 | 21.2293 | 22.0332 | 97.6476 | 98.0191 | 97.63 | 139.8187 | 277.8956 | 314.3131 | 822.9755 | 957.0965 | 982.7238 | 100.1664 | 339.2324 | 850.7047 | 1020.6664 | 940.6089 | 1006.7814 | 101.8093 | 637.6819 | 1049.6422 | 103.862 | 664.1358 | 921.0344 | 648.5538 | 1001.4212 |  | 1009.309 | 841.1114 | 739.0198 | 962.7947 |  | 400.3496 | 611.5759 | 501.8014 | 687.9784 | 823.919 | 905.9605 | 909.5977 | 33.2108 | 210.6971 | 46.4484 | 401.5162 | 32.4016 | 47.689 | 56.475 | 94.1361 | 46.3607 |  |  | 6.5306 | -2.3407 | -68.1371 | 1.3549 | 8.7805 | -197.752 | 32.9619 | -4.315 | 6.714 | 22.0224 | 121.1771 | 0.0054261 | 0.000115 | 0.00048955 | 675.5919 | 302.2775 | 73.7637 | 31.5037 | 22.2805 | 21.0997 | 20.7498 | 36.6101 | 25.3772 | 22.9125 | 22.2292 | 21.9072 | 22.9687 | 22.1883 | 289.0744 | 270.2686 | 228.8357 | 170.8383 | 139.2116 | 375.4818 | 229.7567 | 92.3526 | 91.9057 | 90.8287 | 96.8583 | 98.3032 | 111.2469 | 101.2354 | 242.9764 | 741.4888 | 1052.93 | 1036.954 | 979.6925 | 1032.6822 | 12.1023 | 7.915 | 919.7408 | 851.8057 | 33.925 | 919.3677 | 199.1103 | 27.7835 | 102.5839 | 359.2548 | 909.2315 | 100.2979 | 746.4152 | 1015.543 | 862.6201 | 1002.3278 | 815.4344 | 823.3487 | 1064.6392 |  | 1025.0397 | 929.8191 | 1063.4874 | 1125.0314 | 1100.3455 | 912.4131 |  | 910.4745 |  |  | 953.9626 | 1009.7827 | 968.7347 | [5 empty] | 32.2158 | 1039.1352 | 108.0737 | 26.6188 | 1024.1888 | 109.9796 | 25.7184 | 1067.6115 | 1043.3515 | 1068.1959 |  | 1329.2882 | 1093.634 | 954.2661 | 1041.4147 | 1164.8761 | 1004.5996 | 1052.9455 | 1008.12 | 1108.3239 | 1010.0739 | 1069.3311 | 872.8294 | 1013.7195 | 1048.4609 | 1027.0338 | 1057.1117 | 1052.694 |  | 983.4953 | 888.2761 | 994.0806 | 1037.2312 | 1035.2432 |  | 1006.0402 | 937.5595 | 0.23063 | 20.1309 | 1.3874 | 1.6658 | -27.5451 | 3.0891 | 4051.41 | 0.78 | 6.3715 | -3.1714 | -17.1105 | 2.4128 | 7.0909 | -33.6515 | 13.7388 | 159.9407 | 184.6959 | 201.1007 | 19.6372 | 3.7292 | 32.1923 | 175.8947
42838.4612 | 3537 | 39.5949 | 29.0215 | 24.2707 | 22.899 | 22.2708 | 22.5565 | 22.5787 | 21.5671 | 26.8419 | 23.9653 | 22.3555 | 21.6948 | 21.238 | 22.0381 | 97.6508 | 98.0227 | 97.6336 | 140.5062 | 278.3815 | 314.7801 | 823.1377 | 956.8431 | 982.965 | 100.184 | 339.7753 | 850.16 | 1019.9691 | 939.9074 | 1006.6353 | 101.832 | 638.063 | 1047.4024 | 103.8707 | 664.6598 | 921.3852 | 645.1933 | 1001.1635 |  | 1009.0093 | 842.3747 | 738.9045 | 962.4271 |  | 400.0025 | 611.7765 | 501.8348 | 686.5235 | 822.0122 | 904.1089 | 907.0475 | 33.375 | 210.549 | 46.165 | 401.5508 | 32.4146 | 47.6626 | 56.4739 | 94.1682 | 46.3685 |  |  | 6.3795 | -2.2113 | -67.8362 | 1.1913 | 8.3494 | -197.7454 | 33.6669 | -4.382 | 6.5838 | 21.6181 | 120.7658 | 0.0054081 | 0.00010185 | 0.00049284 | 675.8097 | 302.4074 | 73.7854 | 31.5286 | 22.2895 | 21.107 | 20.7578 | 36.6268 | 25.3858 | 22.9173 | 22.2349 | 21.9186 | 22.9781 | 22.1917 | 285.7796 | 267.2057 | 222.1396 | 167.1013 | 137.5462 | 374.5435 | 229.1287 | 92.3669 | 91.9167 | 90.8422 | 96.8581 | 98.3076 | 111.2843 | 101.2508 | 243.4762 | 741.7344 | 1053.0381 | 1037.5246 | 980.4112 | 1032.8197 | 16.5795 | 10.1803 | 919.147 | 852.7151 | 33.9478 | 918.5777 | 199.2579 | 27.7977 | 102.5987 | 359.7738 | 909.3931 | 100.3066 | 746.7988 | 1013.3635 | 862.3158 | 1004.2539 | 815.1074 | 823.0499 | 1064.6155 |  | 1025.1956 | 929.3521 | 1062.9823 | 1124.9887 | 1100.1894 | 912.8563 |  | 909.9251 |  |  | 952.2249 | 1016.4238 | 966.7191 | [5 empty] | 32.2291 | 1035.6037 | 108.1249 | 26.6295 | 1021.8762 | 110.1104 | 25.7332 | 1067.3503 | 1045.1774 | 1067.5721 |  | 1329.159 | 1093.2795 | 954.4098 | 1041.5681 | 1164.5379 | 1004.8666 | 1053.2627 | 1008.5382 | 1109.0726 | 1009.4286 | 1068.6309 | 870.5164 | 1013.3911 | 1046.6706 | 1027.936 | 1057.3422 | 1053.0178 |  | 981.7763 | 888.7033 | 994.0925 | 1037.1521 | 1037.7382 |  | 1005.7205 | 937.6413 | -0.074518 | 20.1307 | 1.3878 | 1.6661 | -27.658 | 3.0891 | 4029.86 | 1.02 | 6.2969 | -3.0828 | -17.0746 | 2.2627 | 6.9093 | -33.6245 | 13.8741 | 160.0231 | 184.4214 | 201.0059 | 19.8411 | 4.3854 | 31.5156 | 175.9511
42838.4612 | 3538 | 39.6104 | 29.0249 | 24.2759 | 22.9017 | 22.2685 | 22.569 | 22.5866 | 21.5581 | 26.8515 | 23.9693 | 22.3461 | 21.69 | 21.2336 | 22.0421 | 97.6709 | 98.03 | 97.6479 | 141.2237 | 278.877 | 315.2459 | 823.021 | 956.7734 | 982.5502 | 100.1901 | 340.3196 | 849.6348 | 1019.4985 | 941.8428 | 1006.5452 | 101.8646 | 638.4256 | 1049.191 | 103.9064 | 665.1298 | 920.457 | 644.4783 | 1000.9324 |  | 1008.7552 | 843.2763 | 738.6993 | 962.8048 |  | 399.9673 | 611.123 | 500.7576 | 686.4843 | 820.4677 | 902.2571 | 906.0161 | 33.0739 | 210.484 | 46.0078 | 401.5917 | 32.4227 | 47.6251 | 56.4547 | 94.1597 | 46.3673 |  |  | 6.2277 | -1.8137 | -67.8007 | 1.6776 | 7.4453 | -197.7842 | 33.1964 | -4.3735 | 6.8093 | 22.4833 | 120.9518 | 0.0055181 | 0.00026285 | 0.00051748 | 675.8008 | 302.5386 | 73.8112 | 31.5455 | 22.288 | 21.1082 | 20.7551 | 36.6403 | 25.3913 | 22.923 | 22.2409 | 21.9166 | 22.9794 | 22.1957 | 301.3747 | 274.9797 | 218.8985 | 165.1619 | 136.2581 | 374.0479 | 228.6153 | 92.365 | 91.9275 | 90.8539 | 96.8543 | 98.3005 | 111.3288 | 101.2644 | 243.9886 | 741.972 | 1052.9948 | 1037.8143 | 980.7218 | 1032.7838 | 17.0763 | 11.4925 | 917.7647 | 852.6634 | 33.981 | 917.2186 | 199.4082 | 27.8129 | 102.5938 | 360.2999 | 907.7722 | 100.2896 | 747.1471 | 1013.9658 | 862.0209 | 1004.6102 | 814.7537 | 822.7203 | 1064.6146 |  | 1025.3806 | 928.8558 | 1062.3957 | 1125.4477 | 1100.3721 | 913.1131 |  | 909.3116 |  |  | 950.8436 | 1020.6675 | 965.5786 | [5 empty] | 32.2438 | 1033.9626 | 108.1689 | 26.6402 | 1021.2627 | 110.2308 | 25.7397 | 1067.0556 | 1045.9602 | 1067.0663 |  | 1328.0724 | 1091.6765 | 955.1328 | 1041.7585 | 1164.2377 | 1004.8864 | 1053.2807 | 1009.02 | 1108.6395 | 1009.7844 | 1068.4145 | 869.0704 | 1013.5386 | 1045.6048 | 1028.3582 | 1057.3376 | 1053.4396 |  | 983.0071 | 889.2037 | 994.257 | 1038.7463 | 1038.3581 |  | 1005.9132 | 937.7895 | -0.010892 | 20.1273 | 1.3879 | 1.6663 | -27.6079 | 3.0892 | 4040.25 | 0.5 | 6.2214 | -2.7909 | -17.0639 | 2.6841 | 6.5193 | -33.6014 | 13.766 | 160.1201 | 184.1018 | 201.1055 | 18.0227 | 4.6737 | 31.3598 | 175.928
42838.4612 | 3539 | 39.617 | 29.0348 | 24.2796 | 22.8982 | 22.2652 | 22.5628 | 22.5838 | 21.5575 | 26.8532 | 23.9638 | 22.3503 | 21.6813 | 21.2357 | 22.0318 | 97.6491 | 98.0163 | 97.6298 | 141.9559 | 279.3758 | 315.7393 | 822.5647 | 956.0684 | 981.4437 | 100.1889 | 340.8934 | 848.8194 | 1019.5038 | 941.1642 | 1006.4981 | 101.8772 | 638.4589 | 1050.2944 | 103.9178 | 665.5657 | 919.4233 | 655.8952 | 1000.6917 |  | 1008.4953 | 844.124 | 738.2117 | 963.1194 |  | 400.6234 | 611.6718 | 500.4168 | 684.967 | 817.9361 | 902.0105 | 907.0689 | 31.9987 | 210.4216 | 45.8797 | 401.5962 | 32.4087 | 47.5822 | 56.4447 | 94.1236 | 46.3666 |  |  | 7.22 | -1.7473 | -68.0064 | 1.947 | 7.599 | -197.8006 | 33.5651 | -4.4149 | 6.4953 | 22.0562 | 121.2182 | 0.0056906 | -8.214e-05 | 0.00054212 | 675.7334 | 302.667 | 73.8379 | 31.5547 | 22.2959 | 21.1089 | 20.7532 | 36.6413 | 25.3966 | 22.9171 | 22.2342 | 21.9138 | 22.9825 | 22.1944 | 308.1157 | 279.4167 | 225.7817 | 165.8757 | 139.4887 | 373.6022 | 228.3092 | 92.3814 | 91.9597 | 90.8765 | 96.8548 | 98.3014 | 111.3684 | 101.2806 | 244.5876 | 742.2773 | 1053.0004 | 1038.2724 | 980.8135 | 1032.9273 | 15.9745 | 10.6528 | 915.7744 | 852.8555 | 33.9977 | 915.1221 | 199.4819 | 27.8194 | 102.613 | 360.8245 | 906.9105 | 100.2813 | 746.9371 | 1013.8587 | 861.6913 | 1003.481 | 814.2785 | 822.2756 | 1064.5309 |  | 1025.5874 | 928.1439 | 1062.7117 | 1124.973 | 1100.6009 | 913.2876 |  | 908.5435 |  |  | 948.9227 | 1022.1066 | 964.2437 | [5 empty] | 32.2637 | 1037.4168 | 108.2126 | 26.6463 | 1021.6303 | 110.3634 | 25.743 | 1066.8418 | 1045.7954 | 1066.8495 |  | 1327.2609 | 1091.1319 | 955.6054 | 1041.9138 | 1164.3558 | 1004.9719 | 1053.3878 | 1009.3959 | 1109.3691 | 1010.782 | 1068.5908 | 867.2909 | 1014.0479 | 1047.4426 | 1027.6042 | 1057.052 | 1053.1881 |  | 982.5732 | 890.2571 | 994.2792 | 1038.244 | 1034.591 |  | 1006.3847 | 937.9787 | 0.56713 | 20.1262 | 1.3881 | 1.6655 | -27.3527 | 3.0891 | 4033.23 | 0.69 | 6.6985 | -2.7402 | -17.095 | 2.8925 | 6.5856 | -33.5992 | 13.8407 | 160.2309 | 184.3011 | 201.2596 | 17.1968 | 3.8661 | 33.7066 | 175.9271
42838.4613 | 3540 | 39.6342 | 29.034 | 24.275 | 22.8891 | 22.2676 | 22.5596 | 22.5771 | 21.5573 | 26.8559 | 23.9694 | 22.3515 | 21.6833 | 21.2365 | 22.0315 | 97.6609 | 98.0252 | 97.6472 | 142.6586 | 279.8708 | 316.2113 | 822.0429 | 954.55 | 979.366 | 100.1904 | 341.4311 | 848.2345 | 1016.5421 | 939.5486 | 1004.3963 | 101.9085 | 638.4298 | 1048.299 | 103.9429 | 666.0022 | 917.9096 | 658.7678 | 1000.4611 |  | 1008.2535 | 844.2373 | 737.6863 | 962.9666 |  | 400.9021 | 612.5375 | 500.0716 | 679.8307 | 812.7924 | 901.0463 | 907.1533 | 30.9452 | 210.4248 | 45.2838 | 401.4594 | 32.3943 | 47.5393 | 56.4363 | 94.074 | 46.3677 |  |  | 7.1037 | -2.4866 | -68.1036 | 1.4535 | 8.3015 | -197.7303 | 33.1997 | -4.3551 | 6.4715 | 22.2622 | 121.2616 | 0.0055214 | 0.00026285 | 0.00056512 | 675.8379 | 302.7911 | 73.8737 | 31.5688 | 22.2915 | 21.1105 | 20.7553 | 36.6482 | 25.3985 | 22.9217 | 22.2324 | 21.914 | 22.9824 | 22.1915 | 313.6046 | 274.4103 | 231.57 | 164.7368 | 142.2121 | 373.1758 | 227.9798 | 92.3891 | 91.9763 | 90.8818 | 96.8606 | 98.3101 | 111.4146 | 101.3057 | 245.0893 | 742.5414 | 1053.0372 | 1038.8006 | 981.3774 | 1033.0424 | 15.5147 | 14.681 | 913.6662 | 852.9539 | 34.0202 | 913.0209 | 199.6136 | 27.8338 | 102.6087 | 361.3455 | 905.8393 | 100.2685 | 746.6566 | 1011.6949 | 861.362 | 1003.3371 | 813.7221 | 821.7321 | 1064.5331 |  | 1025.7388 | 927.4549 | 1063.4875 | 1124.4209 | 1100.7159 | 913.3848 |  | 907.8033 |  |  | 947.0007 | 1022.3055 | 962.4869 | [5 empty] | 32.2832 | 1035.9931 | 108.2625 | 26.6582 | 1022.4372 | 110.4962 | 25.7527 | 1066.6442 | 1045.195 | 1066.2188 |  | 1326.4209 | 1093.6835 | 955.3235 | 1041.8826 | 1164.4822 | 1004.7596 | 1053.5784 | 1009.7406 | 1108.2677 | 1011.3284 | 1068.7083 | 868.4347 | 1013.6941 | 1047.095 | 1026.8045 | 1056.9623 | 1053.0088 |  | 984.0702 | 890.359 | 993.973 | 1036.4173 | 1033.5343 |  | 1006.4175 | 938.1354 | -0.10568 | 20.1254 | 1.3876 | 1.6654 | -27.4687 | 3.0892 | 4037.56 | 0.88 | 6.6389 | -3.2705 | -17.1156 | 2.5004 | 6.8804 | -33.5795 | 13.7596 | 160.3103 | 184.7616 | 201.3457 | 16.5134 | 3.177 | 34.3155 | 175.9444
42838.4613 | 3541 | 39.6437 | 29.0411 | 24.2773 | 22.8941 | 22.2671 | 22.5638 | 22.5888 | 21.5633 | 26.8666 | 23.9757 | 22.3543 | 21.6848 | 21.2389 | 22.0362 | 97.6727 | 98.0131 | 97.6478 | 143.3431 | 280.3412 | 316.6761 | 821.6907 | 954.3897 | 979.1391 | 100.1757 | 341.957 | 847.8003 | 1012.5156 | 941.3587 | 1001.494 | 101.944 | 638.4001 | 1045.522 | 103.9692 | 666.4807 | 918.2257 | 652.536 | 1000.2129 |  | 1007.9843 | 843.5927 | 737.2155 | 962.7251 |  | 401.1302 | 612.7417 | 500.5053 | 680.2795 | 811.1681 | 900.9594 | 906.7894 | 30.281 | 210.4646 | 45.323 | 401.2391 | 32.3836 | 47.4984 | 56.4301 | 94.0429 | 46.3813 |  |  | 7.63 | -2.7711 | -67.7317 | 1.4752 | 7.6174 | -197.7928 | 33.3036 | -4.2118 | 6.5914 | 22.3541 | 121.2915 | 0.0056709 | 0.00017414 | 0.00051419 | 676.0714 | 302.9446 | 73.9311 | 31.5919 | 22.2912 | 21.115 | 20.7613 | 36.6688 | 25.4026 | 22.9207 | 22.23 | 21.9166 | 22.9884 | 22.1978 | 325.5604 | 277.8092 | 244.6589 | 165.6417 | 142.8288 | 372.661 | 227.8906 | 92.3808 | 91.9789 | 90.8955 | 96.8503 | 98.297 | 111.4513 | 101.3147 | 245.6033 | 742.7776 | 1052.9081 | 1039.0229 | 981.5696 | 1032.8876 | 13.7496 | 8.9276 | 911.6059 | 852.6416 | 34.0291 | 910.9943 | 199.7617 | 27.8391 | 102.5776 | 361.8682 | 904.1496 | 100.2464 | 746.2772 | 1009.6271 | 861.1193 | 1003.241 | 813.1246 | 821.1564 | 1064.497 |  | 1025.8539 | 926.8088 | 1063.5877 | 1124.1265 | 1100.5842 | 913.5896 |  | 907.0643 |  |  | 946.0663 | 1029.8149 | 961.3417 | [5 empty] | 32.2889 | 1038.1375 | 108.3073 | 26.6624 | 1022.8241 | 110.6249 | 25.759 | 1066.3193 | 1045.6546 | 1066.4172 |  | 1325.8068 | 1091.514 | 954.1314 | 1041.9775 | 1164.8526 | 1004.6266 | 1054.0798 | 1009.9458 | 1106.9733 | 1011.6569 | 1068.8948 | 866.9248 | 1013.1164 | 1044.3528 | 1026.3368 | 1056.6489 | 1052.6939 |  | 983.1943 | 890.129 | 993.7898 | 1036.0319 | 1042.2802 |  | 1006.7067 | 938.0034 | 0.17016 | 20.1241 | 1.3876 | 1.6635 | -27.5008 | 3.0892 | 4039.35 | 1.29 | 6.8726 | -3.4529 | -17.0708 | 2.5193 | 6.5906 | -33.5835 | 13.7806 | 160.3717 | 184.8366 | 201.2728 | 15.0963 | 1.7102 | 33.0167 | 175.8768
42838.4613 | 3542 | 39.6516 | 29.0483 | 24.2798 | 22.8954 | 22.2725 | 22.5596 | 22.5921 | 21.5633 | 26.8735 | 23.9795 | 22.3571 | 21.6853 | 21.2335 | 22.037 | 97.7017 | 98.0134 | 97.6516 | 144.0426 | 280.8206 | 317.1599 | 822.2203 | 954.4345 | 979.3453 | 100.1759 | 342.4954 | 847.4244 | 1007.4169 | 941.151 | 997.847 | 101.9717 | 638.3698 | 1044.7371 | 103.9836 | 667.0027 | 919.2062 | 659.3812 | 999.9547 |  | 1007.6768 | 842.7175 | 736.8191 | 962.6519 |  | 401.3154 | 613.5456 | 500.2231 | 681.6674 | 809.6721 | 901.8015 | 906.7279 | 29.8936 | 210.4765 | 44.8222 | 400.9846 | 32.3822 | 47.475 | 56.4087 | 94.0148 | 46.4023 |  |  | 7.1326 | -2.4669 | -68.0701 | 1.6579 | 8.1996 | -197.8184 | 33.0328 | -4.5003 | 6.5832 | 22.5372 | 121.0313 | 0.0055904 | 0.00020371 | 0.00051584 | 676.2818 | 303.0796 | 74.0316 | 31.6041 | 22.2915 | 21.1044 | 20.7619 | 36.6785 | 25.4031 | 22.9289 | 22.2291 | 21.9165 | 22.9884 | 22.1962 | 317.6711 | 264.4416 | 232.2489 | 159.6836 | 141.0153 | 372.017 | 227.4825 | 92.3922 | 91.9994 | 90.914 | 96.845 | 98.2947 | 111.491 | 101.3273 | 246.123 | 743.0259 | 1052.767 | 1039.3459 | 981.6353 | 1032.7642 | 19.3169 | 10.9129 | 909.5692 | 852.9998 | 34.0623 | 909.1401 | 199.9363 | 27.854 | 102.5783 | 362.4222 | 904.2842 | 100.2151 | 746.1216 | 1009.9046 | 861.0843 | 1004.0848 | 812.5597 | 820.6108 | 1064.2365 |  | 1026.1218 | 926.0965 | 1063.4973 | 1124.1608 | 1100.4207 | 913.8921 |  | 906.2689 |  |  | 945.9329 | 1070.2893 | 960.4191 | [5 empty] | 32.3087 | 1039.79 | 108.3556 | 26.6646 | 1023.736 | 110.7456 | 25.7795 | 1066.1295 | 1047.8507 | 1066.3876 |  | 1325.4504 | 1090.0979 | 952.6477 | 1041.7068 | 1165.29 | 1004.6169 | 1054.0432 | 1010.4435 | 1106.0526 | 1011.8852 | 1069.1334 | 863.6667 | 1013.2559 | 1044.8042 | 1028.0106 | 1056.4665 | 1052.5654 |  | 982.6833 | 891.7959 | 993.7638 | 1036.7129 | 1036.8864 |  | 1006.9816 | 937.9439 | 0.23378 | 20.1246 | 1.3873 | 1.6634 | -27.5355 | 3.0892 | 4044.01 | 1 | 6.6353 | -3.2593 | -17.1211 | 2.6719 | 6.8403 | -33.5978 | 13.7293 | 160.5196 | 184.805 | 201.1712 | 15.8621 | 3.0321 | 34.454 | 175.8018
42838.4613 | 3543 | 39.6697 | 29.0578 | 24.2893 | 22.9072 | 22.2729 | 22.5728 | 22.5919 | 21.5611 | 26.8853 | 23.9805 | 22.3655 | 21.6959 | 21.2335 | 22.0331 | 97.7166 | 98.008 | 97.6599 | 144.7503 | 281.3131 | 317.6411 | 822.0835 | 953.5863 | 978.7464 | 100.17 | 343.0333 | 846.7118 | 1008.2593 | 939.1514 | 997.8717 | 101.9904 | 638.3829 | 1044.3195 | 104.0128 | 667.5633 | 918.4822 | 666.0426 | 999.6885 |  | 1007.3953 | 841.8569 | 736.3435 | 962.7017 |  | 402.1682 | 614.7283 | 500.4031 | 681.4649 | 809.825 | 902.4439 | 906.4508 | 29.9968 | 210.4643 | 44.3364 | 401.0446 | 32.3758 | 47.4692 | 56.4012 | 93.9839 | 46.4113 |  |  | 6.2211 | -2.0693 | -68.3014 | 1.6335 | 8.45 | -197.7343 | 32.996 | -4.7099 | 6.7593 | 22.7722 | 120.7825 | 0.0056808 | 0.00019878 | 0.00053884 | 676.5535 | 303.2235 | 74.19 | 31.6287 | 22.2938 | 21.106 | 20.7508 | 36.6842 | 25.4132 | 22.918 | 22.2348 | 21.9194 | 22.9788 | 22.1973 | 320.3987 | 274.1104 | 237.5755 | 158.115 | 137.9223 | 371.8035 | 227.2618 | 92.3945 | 92.0161 | 90.9163 | 96.8357 | 98.2823 | 111.5252 | 101.3308 | 246.6605 | 743.2792 | 1052.6155 | 1039.6557 | 981.9207 | 1032.5517 | 20.9648 | 13.5718 | 907.7067 | 853.0404 | 34.0903 | 907.4328 | 200.1095 | 27.879 | 102.5825 | 362.9461 | 904.4768 | 100.2103 | 745.8959 | 1010.0781 | 860.7718 | 1002.8864 | 812.0362 | 820.12 | 1064.3291 |  | 1026.2662 | 925.3815 | 1063.5305 | 1123.6682 | 1100.3491 | 914.3001 |  | 905.4307 |  |  | 945.9066 | 1068.1083 | 959.3646 | [5 empty] | 32.3335 | 1039.8622 | 108.4042 | 26.678 | 1023.8199 | 110.8737 | 25.7869 | 1066.0027 | 1047.4979 | 1066.0697 |  | 1324.6543 | 1089.9216 | 952.6683 | 1041.4279 | 1165.452 | 1004.6335 | 1053.8077 | 1010.5342 | 1107.2122 | 1011.6868 | 1069.5732 | 863.5515 | 1013.7988 | 1045.6353 | 1027.3543 | 1056.2892 | 1052.2649 |  | 984.7843 | 892.2177 | 993.6716 | 1037.6493 | 1040.5096 |  | 1006.7018 | 937.9142 | 0.16533 | 20.1219 | 1.3881 | 1.6629 | -27.537 | 3.0892 | 4040.11 | 0.83 | 6.197 | -2.9872 | -17.1616 | 2.6541 | 6.9458 | -33.5998 | 13.7254 | 160.5929 | 184.8437 | 201.1408 | 15.5223 | 2.4095 | 35.876 | 175.7234
42838.4613 | 3544 | 39.6692 | 29.0537 | 24.2824 | 22.8889 | 22.2562 | 22.5469 | 22.5836 | 21.5556 | 26.8783 | 23.9738 | 22.3471 | 21.6786 | 21.2315 | 22.0358 | 97.7374 | 98.0037 | 97.6729 | 145.4562 | 281.8177 | 318.1289 | 821.517 | 953.8267 | 978.7736 | 100.172 | 343.5434 | 845.6629 | 1006.4744 | 940.4508 | 996.6258 | 102.0016 | 638.5062 | 1044.2551 | 104.048 | 668.0394 | 917.9907 | 680.4968 | 999.4249 |  | 1007.0801 | 842.6067 | 736.2418 | 962.6303 |  | 402.2276 | 615.3923 | 501.6842 | 680.1011 | 811.6388 | 902.985 | 906.318 | 30.7315 | 210.4103 | 44.0025 | 401.0779 | 32.354 | 47.451 | 56.3918 | 93.9585 | 46.4241 |  |  | 6.4255 | -2.158 | -68.0537 | 1.7959 | 9.0526 | -197.7717 | 32.8173 | -4.819 | 6.6793 | 22.2318 | 121.4887 | 0.005689 | 0.00024478 | 0.00054869 | 676.8379 | 303.3729 | 74.2169 | 31.6441 | 22.3007 | 21.11 | 20.7556 | 36.6963 | 25.4206 | 22.9264 | 22.2415 | 21.9219 | 22.9904 | 22.1962 | 332.0037 | 280.1004 | 246.8559 | 164.5638 | 144.7103 | 371.8456 | 227.1349 | 92.4044 | 92.0318 | 90.9404 | 96.8341 | 98.2785 | 111.5745 | 101.3539 | 247.2292 | 743.5767 | 1052.4107 | 1039.8704 | 982.0034 | 1032.4315 | 19.3545 | 12.7427 | 906.0082 | 853.6992 | 34.0964 | 905.8733 | 200.2797 | 27.8873 | 102.5706 | 363.4647 | 905.0294 | 100.2084 | 745.8984 | 1010.6306 | 860.3153 | 1001.9716 | 811.5466 | 819.6892 | 1064.5341 |  | 1026.3652 | 924.7061 | 1064.165 | 1123.1205 | 1100.2417 | 914.6721 |  | 904.6844 |  |  | 943.3565 | 1067.1643 | 957.4226 | [5 empty] | 32.3371 | 1039.9097 | 108.4409 | 26.6787 | 1024.5152 | 110.9983 | 25.7903 | 1065.8203 | 1047.0977 | 1066.0001 |  | 1323.856 | 1090.6258 | 954.0271 | 1041.509 | 1165.6112 | 1004.9375 | 1053.4801 | 1010.1855 | 1106.5463 | 1011.5309 | 1070.5663 | 863.3735 | 1014.248 | 1045.672 | 1027.0145 | 1056.3646 | 1052.2277 |  | 982.7003 | 892.1657 | 993.9666 | 1038.0576 | 1038.5842 |  | 1006.2917 | 937.9731 | 0.21968 | 20.1211 | 1.3893 | 1.6625 | -27.4014 | 3.0891 | 4064.22 | 0.84 | 6.2948 | -3.0517 | -17.1369 | 2.7838 | 7.1909 | -33.6107 | 13.6914 | 160.6392 | 185.224 | 201.0899 | 14.2401 | 1.3606 | 39.0587 | 175.6128
42838.4613 | 3545 | 39.6836 | 29.062 | 24.288 | 22.8983 | 22.2633 | 22.574 | 22.5914 | 21.5563 | 26.8785 | 23.9731 | 22.3429 | 21.6807 | 21.2296 | 22.0275 | 97.7737 | 98.012 | 97.6828 | 146.1663 | 282.3347 | 318.6164 | 820.9801 | 953.525 | 977.9029 | 100.1689 | 344.0649 | 844.5307 | 1006.1458 | 942.1921 | 996.8683 | 102.0136 | 638.854 | 1044.2197 | 104.075 | 668.5258 | 917.7979 | 661.8067 | 999.1334 |  | 1006.8391 | 843.2321 | 736.0362 | 962.5841 |  | 402.4649 | 614.1258 | 501.3104 | 682.2296 | 813.2766 | 903.0961 | 906.0105 | 30.9337 | 210.3989 | 45.1379 | 400.9326 | 32.3412 | 47.4461 | 56.3788 | 93.901 | 46.44 |  |  | 6.5589 | -2.2947 | -68.3178 | 1.7058 | 8.6267 | -197.752 | 33.1196 | -4.2427 | 6.8998 | 22.5372 | 121.1033 | 0.0055691 | 0.00011664 | 0.00053226 | 677.0771 | 303.5195 | 74.2463 | 31.6582 | 22.3033 | 21.1091 | 20.7609 | 36.7089 | 25.4262 | 22.9296 | 22.2383 | 21.9208 | 22.9953 | 22.194 | 330.9714 | 281.3687 | 249.3007 | 165.9715 | 143.1061 | 371.5782 | 226.9988 | 92.4149 | 92.0526 | 90.954 | 96.8353 | 98.2695 | 111.6199 | 101.3788 | 247.7738 | 743.834 | 1052.2221 | 1040.0297 | 981.9552 | 1032.3075 | 17.6004 | 14.2373 | 904.4072 | 854.721 | 34.124 | 904.4652 | 200.4684 | 27.895 | 102.5714 | 363.981 | 902.9888 | 100.2074 | 746.2907 | 1010.6896 | 859.8489 | 1001.0562 | 811.0839 | 819.2555 | 1064.6526 |  | 1026.4606 | 924.0576 | 1064.5164 | 1122.5765 | 1099.9778 | 915.1659 |  | 903.9632 |  |  | 942.8942 | 1068.548 | 956.0884 | [5 empty] | 32.3484 | 1039.7754 | 108.4893 | 26.6861 | 1025.3326 | 111.131 | 25.8007 | 1065.6182 | 1045.86 | 1065.9075 |  | 1323.3397 | 1090.0287 | 955.0253 | 1042.0467 | 1165.9031 | 1005.0254 | 1053.5116 | 1010.3169 | 1105.5057 | 1010.983 | 1071.1677 | 864.887 | 1013.9758 | 1046.2329 | 1026.6958 | 1056.0429 | 1052.1558 |  | 982.3338 | 891.9859 | 993.6991 | 1038.635 | 1037.1383 |  | 1005.9695 | 938.2573 | -0.30509 | 20.1213 | 1.3892 | 1.6631 | -27.5628 | 3.0892 | 4050.95 | 0.87 | 6.3604 | -3.1446 | -17.1579 | 2.7112 | 7.02 | -33.6106 | 13.7549 | 160.686 | 185.4424 | 200.9427 | 14.3088 | 1.07 | 34.9711 | 175.5114
42838.4613 | 3546 | 39.6925 | 29.0717 | 24.2904 | 22.9031 | 22.2675 | 22.5708 | 22.5879 | 21.5603 | 26.8863 | 23.9812 | 22.3488 | 21.6868 | 21.238 | 22.0356 | 97.7757 | 98.0206 | 97.6861 | 146.8703 | 282.8458 | 319.0956 | 820.3217 | 952.7717 | 976.9175 | 100.1632 | 344.625 | 843.5058 | 1007.7763 | 941.0889 | 998.2664 | 102.0307 | 639.0833 | 1045.4904 | 104.0969 | 668.8721 | 916.4747 | 669.674 | 998.8853 |  | 1006.5815 | 843.6053 | 735.9947 | 962.6578 |  | 402.7827 | 613.2886 | 500.7899 | 684.9657 | 813.4509 | 902.7069 | 906.0582 | 30.7461 | 210.3989 | 46.1119 | 400.8596 | 32.3366 | 47.4252 | 56.3654 | 93.8463 | 46.4505 |  |  | 6.1252 | -1.6757 | -68.2015 | 1.7505 | 8.2437 | -197.7658 | 32.6004 | -4.681 | 6.5723 | 22.202 | 120.9879 | 0.0055313 | 0.00024313 | 0.00056019 | 677.1677 | 303.6751 | 74.2693 | 31.6659 | 22.297 | 21.1098 | 20.7568 | 36.7141 | 25.419 | 22.9244 | 22.2277 | 21.9209 | 22.9962 | 22.1905 | 327.3544 | 288.0897 | 256.2708 | 169.6245 | 142.9295 | 371.29 | 226.9609 | 92.4208 | 92.0675 | 90.968 | 96.8304 | 98.2713 | 111.6642 | 101.399 | 248.2848 | 744.09 | 1052.1451 | 1040.3649 | 982.1587 | 1032.3796 | 18.539 | 11.3291 | 903.1063 | 854.868 | 34.1397 | 903.3627 | 200.6374 | 27.9065 | 102.5921 | 364.4995 | 901.4905 | 100.2001 | 746.3206 | 1011.1229 | 859.3893 | 1001.5517 | 810.6166 | 818.7982 | 1064.6414 |  | 1026.5537 | 923.3466 | 1064.028 | 1122.8418 | 1099.9673 | 916.1412 |  | 903.1509 |  |  | 944.0964 | 1069.271 | 955.8899 | [5 empty] | 32.3676 | 1041.0466 | 108.5324 | 26.6924 | 1025.0091 | 111.2734 | 25.8096 | 1065.3795 | 1044.8918 | 1065.6866 |  | 1322.9113 | 1089.3028 | 954.9183 | 1042.3724 | 1166.1465 | 1005.0957 | 1053.4846 | 1010.0943 | 1103.1736 | 1010.4957 | 1070.7493 | 865.861 | 1013.6282 | 1046.937 | 1028.1712 | 1055.4311 | 1051.9077 |  | 982.1666 | 891.9081 | 993.3749 | 1038.8381 | 1036.7623 |  | 1005.8043 | 938.3725 | -0.072107 | 20.1197 | 1.3896 | 1.6643 | -27.4958 | 3.0892 | 4084.22 | 1.18 | 6.1499 | -2.6859 | -17.1352 | 2.7452 | 6.8613 | -33.6062 | 13.6444 | 160.7353 | 185.1837 | 200.9289 | 14.6612 | 0.29025 | 36.6644 | 175.4666
42838.4613 | 3547 | 39.7115 | 29.0806 | 24.2965 | 22.906 | 22.2692 | 22.5736 | 22.5865 | 21.5625 | 26.9037 | 23.985 | 22.3578 | 21.6929 | 21.2411 | 22.0403 | 97.7555 | 98.025 | 97.6924 | 147.5748 | 283.3572 | 319.5911 | 820.338 | 952.5826 | 976.8774 | 100.1697 | 345.192 | 842.6557 | 1007.0319 | 941.4025 | 997.4475 | 102.0541 | 639.1891 | 1046.2798 | 104.1171 | 669.3205 | 916.4301 | 665.4437 | 998.6422 |  | 1006.2691 | 843.7249 | 735.6048 | 962.4582 |  | 402.4445 | 613.828 | 501.5513 | 685.3746 | 809.771 | 901.6781 | 906.3973 | 30.5654 | 210.3657 | 46.4189 | 400.6451 | 32.3442 | 47.4294 | 56.3676 | 93.7998 | 46.4672 |  |  | 6.1607 | -1.9438 | -68.1358 | 1.4614 | 7.6036 | -197.8322 | 32.2962 | -4.6771 | 6.8088 | 22.2152 | 121.6682 | 0.0057399 | 0.00026778 | 0.00052734 | 677.3485 | 303.8409 | 74.3354 | 31.6869 | 22.3017 | 21.107 | 20.76 | 36.7272 | 25.4228 | 22.932 | 22.2337 | 21.9171 | 22.9995 | 22.2025 | 338.744 | 292.6769 | 250.6551 | 168.887 | 141.5886 | 371.09 | 226.6764 | 92.4176 | 92.0807 | 90.9749 | 96.818 | 98.2639 | 111.7088 | 101.4097 | 248.7938 | 744.3283 | 1052.1855 | 1040.8331 | 982.8789 | 1032.5352 | 15.6268 | 8.1843 | 901.963 | 854.1869 | 34.1683 | 902.4651 | 200.8227 | 27.9209 | 102.5968 | 365.0496 | 899.8663 | 100.2026 | 746.2169 | 1011.1876 | 858.9574 | 1002.8362 | 810.1543 | 818.3647 | 1064.5683 |  | 1026.6057 | 922.7191 | 1063.1505 | 1122.8089 | 1100.047 | 916.6608 |  | 902.4654 |  |  | 946.4305 | 1070.1465 | 956.7763 | [5 empty] | 32.3861 | 1040.5989 | 108.5751 | 26.6999 | 1023.5012 | 111.4184 | 25.8136 | 1065.1884 | 1044.4902 | 1065.3596 |  | 1322.789 | 1088.1743 | 954.3521 | 1042.1242 | 1166.1647 | 1005.1638 | 1053.4968 | 1009.3857 | 1101.116 | 1010.3008 | 1069.9549 | 866.462 | 1013.458 | 1046.8222 | 1028.2963 | 1054.9564 | 1051.3664 |  | 980.447 | 892.4591 | 993.3426 | 1038.052 | 1036.7806 |  | 1005.8952 | 938.4406 | 0.16274 | 20.1186 | 1.3901 | 1.6648 | -27.4672 | 3.0892 | 4082.64 | 1.04 | 6.1657 | -2.8937 | -17.1321 | 2.509 | 6.5866 | -33.5972 | 13.5747 | 160.7647 | 184.7014 | 200.9789 | 13.3613 | 0.87454 | 35.7538 | 175.4848
42838.4613 | 3548 | 39.7219 | 29.0851 | 24.2974 | 22.9023 | 22.2678 | 22.5657 | 22.5825 | 21.5562 | 26.9083 | 23.9858 | 22.3548 | 21.6878 | 21.233 | 22.0391 | 97.7554 | 98.0147 | 97.6913 | 148.2764 | 283.8681 | 320.074 | 820.6146 | 952.5421 | 976.8695 | 100.1607 | 345.7102 | 841.9682 | 1007.1098 | 940.8455 | 997.0642 | 102.0722 | 639.2393 | 1045.6762 | 104.1345 | 669.7153 | 916.6219 | 657.7523 | 998.3739 |  | 1005.9518 | 843.0795 | 735.1567 | 961.907 |  | 402.2815 | 613.3438 | 500.8899 | 687.0576 | 811.1728 | 902.1413 | 906.8972 | 30.1611 | 210.346 | 47.4184 | 400.6235 | 32.3469 | 47.4209 | 56.3461 | 93.7639 | 46.4822 |  |  | 6.7955 | -2.2881 | -68.03 | 1.6973 | 7.9795 | -197.7691 | 32.8022 | -4.4241 | 6.5145 | 21.8365 | 120.8934 | 0.0055001 | 0.00022506 | 0.00052569 | 677.5249 | 304.0197 | 74.4028 | 31.7044 | 22.2962 | 21.1037 | 20.7548 | 36.7394 | 25.434 | 22.9292 | 22.2308 | 21.9178 | 23.0009 | 22.1954 | 330.5466 | 290.2159 | 237.3038 | 166.8322 | 142.0518 | 370.5644 | 226.2667 | 92.4286 | 92.1016 | 90.9976 | 96.8248 | 98.2616 | 111.7487 | 101.4297 | 249.3706 | 744.594 | 1052.0856 | 1041.2316 | 983.5075 | 1032.4052 | 17.2992 | 10.3927 | 900.7569 | 854.4709 | 34.1932 | 901.3775 | 200.9969 | 27.939 | 102.5855 | 365.6105 | 899.5333 | 100.1862 | 745.8697 | 1011.2239 | 858.523 | 1001.4728 | 809.7251 | 817.9451 | 1064.5194 |  | 1026.664 | 922.1412 | 1062.7559 | 1122.4591 | 1099.394 | 917.3714 |  | 901.8153 |  |  | 947.6474 | 1070.8372 | 957.7008 | [5 empty] | 32.4065 | 1040.2436 | 108.6271 | 26.7047 | 1023.5227 | 111.5727 | 25.826 | 1064.8259 | 1044.5119 | 1065.0362 |  | 1322.2526 | 1086.5027 | 954.0902 | 1041.9626 | 1165.9943 | 1005.1502 | 1053.784 | 1008.7735 | 1100.1813 | 1010.0299 | 1069.2893 | 867.8893 | 1013.4809 | 1046.4725 | 1026.8873 | 1054.8157 | 1050.803 |  | 981.5547 | 891.6958 | 993.429 | 1037.5137 | 1038.1194 |  | 1005.8573 | 938.375 | 0.39776 | 20.1173 | 1.3903 | 1.6647 | -27.4665 | 3.0892 | 4046.66 | 0.75 | 6.4746 | -3.1387 | -17.1141 | 2.7032 | 6.7488 | -33.5984 | 13.6833 | 160.7967 | 184.493 | 200.5872 | 14.1819 | 2.3009 | 34.1307 | 175.4328
42838.4614 | 3549 | 39.7225 | 29.0932 | 24.2992 | 22.9004 | 22.2594 | 22.5662 | 22.5752 | 21.5469 | 26.9074 | 23.9828 | 22.3518 | 21.6784 | 21.2255 | 22.0291 | 97.756 | 98.0185 | 97.6886 | 148.9878 | 284.392 | 320.5613 | 820.7124 | 952.5688 | 977.0561 | 100.165 | 346.2364 | 841.9764 | 1007.2256 | 939.9421 | 996.8456 | 102.0968 | 639.3323 | 1045.0646 | 104.1718 | 670.1505 | 916.9533 | 657.1672 | 998.1183 |  | 1005.6192 | 844.013 | 734.9351 | 961.4947 |  | 402.6151 | 612.8019 | 500.8317 | 685.1508 | 811.8251 | 902.2385 | 905.9684 | 29.8327 | 210.2813 | 47.0603 | 400.4977 | 32.3579 | 47.411 | 56.3405 | 93.7321 | 46.4971 |  |  | 6.4623 | -2.3368 | -68.2344 | 1.9391 | 8.0077 | -197.8236 | 32.7319 | -4.7631 | 6.3639 | 21.7964 | 120.258 | 0.005574 | 0.00026778 | 0.00054376 | 677.5661 | 304.1978 | 74.4537 | 31.7186 | 22.3034 | 21.1027 | 20.7548 | 36.7516 | 25.4303 | 22.9313 | 22.2405 | 21.9156 | 23.0048 | 22.195 | 332.2392 | 296.0217 | 239.0556 | 164.0169 | 141.9313 | 370.3054 | 226.0449 | 92.4302 | 92.1219 | 91.0087 | 96.8209 | 98.2539 | 111.7953 | 101.439 | 249.9279 | 744.8563 | 1051.9671 | 1041.7768 | 983.7065 | 1032.2434 | 19.8169 | 16.2758 | 899.6857 | 854.2263 | 34.208 | 900.492 | 201.1674 | 27.9455 | 102.5845 | 366.1477 | 899.8266 | 100.1804 | 745.5905 | 1011.8438 | 858.1075 | 1000.1207 | 809.2538 | 817.4789 | 1064.4722 |  | 1026.7183 | 921.5069 | 1062.5287 | 1121.9281 | 1098.8984 | 918.4307 |  | 901.096 |  |  | 948.4192 | 1071.7563 | 958.5052 | [5 empty] | 32.4207 | 1043.1612 | 108.6846 | 26.7193 | 1023.6392 | 111.7326 | 25.8385 | 1064.4688 | 1044.4305 | 1064.8655 |  | 1321.7144 | 1084.9038 | 953.6362 | 1041.9773 | 1165.9994 | 1005.1469 | 1053.6555 | 1008.7863 | 1099.2784 | 1009.8269 | 1069.2079 | 867.1969 | 1013.4172 | 1046.7564 | 1027.5079 | 1055.1836 | 1050.76 |  | 982.2887 | 890.8513 | 993.1755 | 1037.2607 | 1037.0611 |  | 1005.6287 | 938.427 | -0.60987 | 20.1161 | 1.3903 | 1.6644 | -27.4801 | 3.0892 | 4006.53 | 0.78 | 6.3134 | -3.1709 | -17.1346 | 2.8885 | 6.761 | -33.6044 | 13.6692 | 160.8265 | 184.3815 | 200.2977 | 13.9494 | 2.0753 | 34.0189 | 175.3715
42838.4614 | 3550 | 39.7396 | 29.0933 | 24.2927 | 22.906 | 22.2639 | 22.5675 | 22.5827 | 21.555 | 26.9083 | 23.9872 | 22.3534 | 21.676 | 21.2304 | 22.0315 | 97.7514 | 98.0044 | 97.6856 | 149.6961 | 284.9036 | 321.0453 | 820.7863 | 952.9863 | 977.4114 | 100.1603 | 346.7496 | 841.743 | 1007.725 | 938.7712 | 996.7256 | 102.1096 | 639.4256 | 1044.4907 | 104.1865 | 670.6403 | 917.1289 | 661.354 | 997.8465 |  | 1005.3394 | 843.4941 | 734.5443 | 961.4846 |  | 402.8154 | 613.1101 | 501.0513 | 683.0741 | 813.4027 | 901.9423 | 904.5734 | 29.7444 | 210.2668 | 46.2595 | 400.3378 | 32.3677 | 47.4049 | 56.3306 | 93.7089 | 46.4968 |  |  | 6.1837 | -2.664 | -68.0307 | 1.3536 | 8.8002 | -197.7303 | 32.285 | -4.4444 | 6.7017 | 22.6298 | 120.333 | 0.0057251 | 0.00023656 | 0.00055362 | 677.5888 | 304.3789 | 74.5107 | 31.7395 | 22.303 | 21.1115 | 20.7559 | 36.7606 | 25.435 | 22.9344 | 22.2353 | 21.9155 | 23.0023 | 22.1932 | 345.262 | 302.6053 | 252.0295 | 163.8838 | 143.7521 | 370.1765 | 226.0846 | 92.439 | 92.1333 | 91.019 | 96.8188 | 98.2547 | 111.8421 | 101.4493 | 250.4639 | 745.1122 | 1051.8854 | 1042.1919 | 983.7813 | 1032.1033 | 18.0687 | 12.581 | 898.7941 | 854.5978 | 34.2344 | 899.6957 | 201.3472 | 27.9664 | 102.5829 | 366.6827 | 900.4338 | 100.1935 | 745.3531 | 1011.9596 | 857.7574 | 999.616 | 808.7877 | 817.0177 | 1064.5512 |  | 1026.78 | 920.9313 | 1062.1039 | 1121.3472 | 1098.631 | 919.2486 |  | 900.4468 |  |  | 949.0005 | 1070.448 | 959.1352 | [5 empty] | 32.4322 | 1046.6429 | 108.7209 | 26.7169 | 1021.2021 | 111.8872 | 25.8394 | 1064.3548 | 1045.0959 | 1064.4652 |  | 1321.3456 | 1084.164 | 953.2092 | 1041.9237 | 1166.1802 | 1004.9927 | 1053.5457 | 1008.7928 | 1099.2971 | 1009.8876 | 1069.4266 | 865.1965 | 1013.4109 | 1045.483 | 1029.0814 | 1055.6279 | 1050.9722 |  | 983.8733 | 891.2464 | 992.9521 | 1038.1575 | 1037.864 |  | 1005.7291 | 938.5503 | 0.11024 | 20.1152 | 1.3897 | 1.6639 | -27.5403 | 3.0892 | 3967.91 | 0.69 | 6.1755 | -3.3862 | -17.112 | 2.4138 | 7.0868 | -33.5923 | 13.5739 | 160.8568 | 184.1562 | 200.1498 | 12.4803 | 0.63934 | 34.9052 | 175.33
42838.4614 | 3551 | 39.759 | 29.1124 | 24.3033 | 22.8969 | 22.2761 | 22.5661 | 22.5895 | 21.5578 | 26.9178 | 23.9976 | 22.3607 | 21.6914 | 21.2308 | 22.0375 | 97.7617 | 98.0135 | 97.6845 | 150.4207 | 285.4177 | 321.5421 | 820.6258 | 952.7485 | 976.8857 | 100.1761 | 347.2677 | 841.3072 | 1009.2692 | 939.6245 | 997.7676 | 102.1309 | 639.4707 | 1044.9873 | 104.2168 | 671.219 | 916.4408 | 665.4056 | 997.5709 |  | 1005.1021 | 842.4833 | 734.2578 | 961.5555 |  | 402.829 | 613.9814 | 502.0974 | 685.1532 | 815.2304 | 901.843 | 905.089 | 29.4436 | 210.2381 | 45.5866 | 400.2469 | 32.3725 | 47.4051 | 56.3198 | 93.6786 | 46.4887 |  |  | 6.7889 | -2.0555 | -67.9991 | 1.5166 | 8.8094 | -197.729 | 32.5117 | -4.4398 | 6.6799 | 22.4191 | 120.771 | 0.0057284 | 0.00021849 | 0.00050927 | 677.6 | 304.5675 | 74.5691 | 31.763 | 22.3129 | 21.1192 | 20.7635 | 36.7766 | 25.4494 | 22.9421 | 22.2461 | 21.9276 | 23.0086 | 22.1981 | 341.9406 | 303.5817 | 260.0767 | 161.8903 | 143.1415 | 369.9108 | 226.1355 | 92.4491 | 92.1453 | 91.0363 | 96.8183 | 98.255 | 111.8888 | 101.4716 | 250.9842 | 745.3575 | 1051.8033 | 1042.5349 | 983.7748 | 1032.1426 | 17.8065 | 13.4358 | 897.9649 | 854.634 | 34.262 | 899.0791 | 201.5267 | 27.9802 | 102.5976 | 367.1899 | 899.69 | 100.2027 | 745.0146 | 1012.5111 | 857.4301 | 999.3236 | 808.3435 | 816.5881 | 1064.9411 |  | 1026.8203 | 920.4155 | 1061.3631 | 1120.7936 | 1098.2632 | 919.8785 |  | 899.8563 |  |  | 948.86 | 1066.4248 | 959.4765 | [5 empty] | 32.4489 | 1043.4771 | 108.7791 | 26.7281 | 1019.7557 | 112.0404 | 25.859 | 1064.0964 | 1046.1812 | 1064.2037 |  | 1321.0313 | 1084.1874 | 953.3573 | 1041.5474 | 1166.2304 | 1004.8068 | 1053.7451 | 1008.463 | 1100.1968 | 1009.8716 | 1068.8449 | 863.4245 | 1014.0269 | 1045.9072 | 1030.6098 | 1055.9021 | 1051.3494 |  | 982.1061 | 891.2478 | 992.9981 | 1038.339 | 1040.6399 |  | 1006.2979 | 938.6522 | -0.51323 | 20.1133 | 1.389 | 1.6615 | -27.4024 | 3.0892 | 3929.91 | 0.82 | 6.4733 | -2.9759 | -17.1164 | 2.5562 | 7.0902 | -33.5908 | 13.6209 | 160.8672 | 183.7503 | 199.9397 | 12.8038 | -0.24771 | 35.7706 | 175.2833
42838.4614 | 3552 | 39.7701 | 29.1191 | 24.3085 | 22.9023 | 22.269 | 22.5712 | 22.5893 | 21.5555 | 26.9251 | 24.0034 | 22.3574 | 21.6944 | 21.2368 | 22.0401 | 97.7867 | 98.0146 | 97.6823 | 151.135 | 285.9524 | 322.0312 | 819.8411 | 951.5192 | 975.2205 | 100.1854 | 347.7977 | 840.5148 | 1011.3064 | 937.9193 | 999.0215 | 102.1467 | 639.6806 | 1044.4776 | 104.2303 | 671.7495 | 914.3891 | 656.2653 | 997.2659 |  | 1004.7762 | 842.9039 | 733.5497 | 961.3129 |  | 402.7551 | 613.1672 | 503.5944 | 690.3903 | 818.4756 | 902.8806 | 907.2243 | 29.4172 | 210.2137 | 45.0921 | 400.2827 | 32.3655 | 47.4156 | 56.3198 | 93.6458 | 46.4902 |  |  | 6.3184 | -2.2783 | -67.7803 | 1.6868 | 7.8855 | -197.8414 | 32.9185 | -4.472 | 6.4198 | 22.1405 | 120.0586 | 0.0056282 | 0.00020206 | 0.00054212 | 677.5981 | 304.7382 | 74.6254 | 31.7712 | 22.3117 | 21.1134 | 20.76 | 36.7772 | 25.444 | 22.9365 | 22.2437 | 21.9246 | 23.0072 | 22.2012 | 333.6338 | 304.0688 | 262.1107 | 161.4718 | 144.5493 | 369.4567 | 226.2094 | 92.4549 | 92.1706 | 91.0404 | 96.817 | 98.263 | 111.942 | 101.484 | 251.5274 | 745.6255 | 1051.7901 | 1042.925 | 983.9394 | 1032.1866 | 16.1637 | 11.4293 | 897.1423 | 854.7657 | 34.2779 | 898.2788 | 201.6967 | 27.9895 | 102.5795 | 367.6716 | 898.3798 | 100.2035 | 744.8138 | 1012.4855 | 857.1264 | 998.7385 | 807.9146 | 816.1757 | 1066.0346 |  | 1026.8507 | 919.8695 | 1060.7928 | 1120.3859 | 1098.3692 | 920.1863 |  | 899.2407 |  |  | 949.4762 | 1060.9833 | 959.8444 | [5 empty] | 32.4612 | 1058.0172 | 108.8278 | 26.7398 | 1021.226 | 112.1865 | 25.8659 | 1064.037 | 1046.0398 | 1064.0532 |  | 1320.9527 | 1084.7462 | 951.8145 | 1041.0463 | 1166.1254 | 1004.9263 | 1053.8131 | 1007.9935 | 1100.4156 | 1009.5349 | 1068.4498 | 863.7055 | 1013.8965 | 1045.1394 | 1030.9364 | 1056.2876 | 1051.49 |  | 981.4357 | 890.8031 | 992.6413 | 1037.0986 | 1035.4921 |  | 1006.2231 | 938.6999 | -0.13703 | 20.1138 | 1.3879 | 1.661 | -27.6139 | 3.0892 | 3932.19 | 0.48 | 6.248 | -3.1316 | -17.081 | 2.6946 | 6.7111 | -33.6151 | 13.7119 | 160.8528 | 183.4424 | 200.016 | 13.6489 | -0.46342 | 33.8344 | 175.2748
42838.4614 | 3553 | 39.7689 | 29.1172 | 24.3028 | 22.9015 | 22.2645 | 22.5631 | 22.5776 | 21.5503 | 26.922 | 23.998 | 22.3504 | 21.678 | 21.2292 | 22.0297 | 97.8002 | 98.013 | 97.6959 | 151.8812 | 286.4959 | 322.5271 | 819.4596 | 951.0041 | 974.2803 | 100.1751 | 348.3326 | 839.8874 | 1011.1142 | 936.3046 | 999.0282 | 102.167 | 639.9344 | 1044.5015 | 104.2668 | 671.9991 | 914.1925 | 667.3026 | 997.0423 |  | 1004.5209 | 842.9215 | 733.0378 | 961.3724 |  | 402.453 | 612.717 | 503.6122 | 690.9659 | 819.8903 | 903.1088 | 907.0773 | 29.4103 | 210.1099 | 44.757 | 400.3212 | 32.3682 | 47.4369 | 56.3229 | 93.6271 | 46.4883 |  |  | 6.2231 | -2.1613 | -68.2193 | 1.4325 | 8.1484 | -197.8223 | 32.8015 | -3.9595 | 6.6249 | 22.4397 | 120.4462 | 0.0054261 | 0.00021192 | 0.00051912 | 677.5781 | 304.8998 | 74.7111 | 31.7867 | 22.3115 | 21.1079 | 20.755 | 36.7849 | 25.4461 | 22.938 | 22.2389 | 21.9214 | 23.0139 | 22.1924 | 330.7789 | 302.1106 | 259.7309 | 160.502 | 142.5532 | 369.3466 | 226.1762 | 92.4678 | 92.1868 | 91.0641 | 96.8097 | 98.2517 | 111.9836 | 101.5003 | 252.1228 | 745.905 | 1051.6698 | 1043.2529 | 984.0242 | 1032.0707 | 18.526 | 14.9756 | 896.39 | 854.6712 | 34.303 | 897.5731 | 201.868 | 28.0082 | 102.5643 | 368.172 | 897.31 | 100.2075 | 744.8069 | 1012.9646 | 856.8401 | 998.3434 | 807.5233 | 815.7805 | 1066.4538 |  | 1026.8803 | 919.3141 | 1060.1303 | 1120.2153 | 1098.5683 | 920.6965 |  | 898.6115 |  |  | 947.305 | 1035.7511 | 958.9724 | [5 empty] | 32.4739 | 1066.4392 | 108.8727 | 26.7362 | 1021.4649 | 112.325 | 25.8685 | 1063.6631 | 1047.5596 | 1064.022 |  | 1320.4465 | 1083.7118 | 952.8395 | 1040.9138 | 1166.1086 | 1005.2774 | 1053.965 | 1007.479 | 1098.3569 | 1009.2763 | 1067.8109 | 864.6391 | 1013.0447 | 1043.9935 | 1030.4259 | 1056.2003 | 1051.4662 |  | 980.8573 | 890.5827 | 992.3968 | 1036.0173 | 1036.0714 |  | 1005.8965 | 938.6637 | -0.3357 | 20.1117 | 1.3883 | 1.6614 | -27.5486 | 3.0892 | 3925.27 | 1 | 6.2008 | -3.0494 | -17.1319 | 2.4825 | 6.8227 | -33.6168 | 13.6888 | 160.8567 | 183.0831 | 200.1428 | 13.9473 | -0.20361 | 36.1852 | 175.2112
42838.4614 | 3554 | 39.7906 | 29.1318 | 24.3115 | 22.9038 | 22.2649 | 22.565 | 22.5844 | 21.5608 | 26.93 | 24.004 | 22.3548 | 21.6842 | 21.2379 | 22.0344 | 97.8061 | 98.0229 | 97.704 | 152.6236 | 287.0242 | 323.0234 | 819.4385 | 951.2853 | 974.432 | 100.1845 | 348.8864 | 839.3963 | 1015.846 | 933.8973 | 1002.2431 | 102.1849 | 640.223 | 1045.397 | 104.28 | 672.3361 | 914.1752 | 671.928 | 996.804 |  | 1004.2312 | 841.7557 | 732.8321 | 961.2507 |  | 402.6104 | 612.7556 | 504.1389 | 691.4094 | 820.4273 | 902.792 | 906.3615 | 29.4854 | 209.9087 | 44.6646 | 400.4034 | 32.3755 | 47.4462 | 56.3179 | 93.594 | 46.4784 |  |  | 6.4866 | -2.3144 | -67.7948 | 1.5639 | 8.2627 | -197.7579 | 32.1352 | -4.4714 | 6.7498 | 22.7307 | 120.329 | 0.0054048 | 8.05e-05 | 0.00049612 | 677.6546 | 305.0732 | 74.7763 | 31.8047 | 22.3106 | 21.1095 | 20.7574 | 36.8029 | 25.4521 | 22.9299 | 22.2429 | 21.9234 | 23.0191 | 22.1997 | 344.4711 | 310.7061 | 263.5366 | 160.4239 | 139.2305 | 369.3948 | 226.25 | 92.467 | 92.1977 | 91.0717 | 96.8101 | 98.242 | 112.0169 | 101.5097 | 252.6452 | 746.1576 | 1051.6686 | 1043.6063 | 984.0737 | 1032.1621 | 16.1002 | 10.7243 | 895.9624 | 854.1166 | 34.3207 | 897.0883 | 202.0393 | 28.0268 | 102.5689 | 368.6911 | 897.0374 | 100.22 | 744.874 | 1013.2808 | 856.5699 | 998.03 | 807.097 | 815.3403 | 1066.6429 |  | 1026.8999 | 918.8537 | 1059.6758 | 1119.886 | 1098.098 | 921.1466 |  | 898.0646 |  |  | 945.8775 | 1032.3405 | 957.916 | [5 empty] | 32.4943 | 1075.9959 | 108.9283 | 26.7547 | 1026.0603 | 112.4749 | 25.88 | 1063.6424 | 1048.1924 | 1063.9307 |  | 1320.3937 | 1081.9245 | 955.285 | 1041.0026 | 1165.8637 | 1005.1933 | 1054.1189 | 1006.9512 | 1101.8443 | 1010.4733 | 1067.0069 | 866.5827 | 1012.4815 | 1041.8128 | 1029.0723 | 1056.0795 | 1051.5754 |  | 979.4434 | 890.1568 | 991.8349 | 1037.0504 | 1039.1466 |  | 1005.445 | 938.7707 | 0.094287 | 20.1095 | 1.3889 | 1.6618 | -27.3856 | 3.0891 | 3936.26 | 0.91 | 6.3387 | -3.1556 | -17.0789 | 2.594 | 6.8694 | -33.6068 | 13.5472 | 160.8618 | 182.839 | 199.8637 | 12.4342 | -0.61619 | 37.1961 | 175.208
42838.4614 | 3555 | 39.8023 | 29.1395 | 24.3086 | 22.905 | 22.2731 | 22.5708 | 22.589 | 21.5581 | 26.9426 | 24.0072 | 22.3536 | 21.6876 | 21.2325 | 22.0364 | 97.821 | 98.0222 | 97.7062 | 153.3341 | 287.5545 | 323.5153 | 819.3289 | 951.0692 | 974.5303 | 100.1782 | 349.3887 | 838.9049 | 1016.6988 | 932.2993 | 1003.1331 | 102.2162 | 640.3766 | 1046.0029 | 104.308 | 672.7271 | 914.286 | 680.9878 | 996.5696 |  | 1003.9489 | 841.3269 | 732.725 | 960.8185 |  | 402.411 | 611.6213 | 504.4844 | 689.4648 | 819.7898 | 902.4296 | 906.5222 | 29.4839 | 209.7457 | 44.9339 | 400.5567 | 32.3674 | 47.4911 | 56.314 | 93.569 | 46.483 |  |  | 6.6161 | -1.6389 | -68.1115 | 1.6828 | 9.0749 | -197.7744 | 32.6938 | -4.311 | 6.8004 | 22.6713 | 120.4016 | 0.0052356 | 0.00016428 | 0.00050927 | 677.6952 | 305.2414 | 74.8538 | 31.81 | 22.3129 | 21.1052 | 20.7577 | 36.8056 | 25.4614 | 22.9306 | 22.233 | 21.9211 | 23.015 | 22.2029 | 339.6407 | 301.558 | 256.5997 | 158.9171 | 141.6214 | 369.0652 | 226.0666 | 92.473 | 92.2026 | 91.0837 | 96.7944 | 98.2385 | 112.0622 | 101.5183 | 253.1477 | 746.4205 | 1051.6889 | 1043.7995 | 984.2149 | 1032.1906 | 15.6118 | 11.0765 | 895.2525 | 854.4417 | 34.3415 | 896.4413 | 202.2101 | 28.0412 | 102.5773 | 369.2678 | 896.9809 | 100.2254 | 744.9757 | 1012.924 | 856.2563 | 997.9364 | 806.6222 | 814.8218 | 1066.8101 |  | 1026.9261 | 918.404 | 1059.6692 | 1119.433 | 1097.0465 | 921.5694 |  | 897.5376 |  |  | 944.1269 | 1032.498 | 956.4887 | [5 empty] | 32.5229 | 1076.3864 | 108.9791 | 26.7718 | 1039.7383 | 112.6214 | 25.8996 | 1063.3192 | 1047.176 | 1064.2468 |  | 1320.6197 | 1081.9462 | 956.3539 | 1041.2387 | 1165.4548 | 1004.8683 | 1053.8721 | 1006.427 | 1102.6346 | 1010.2691 | 1066.383 | 867.1014 | 1012.7755 | 1040.8218 | 1029.4329 | 1056.0175 | 1051.5743 |  | 976.8368 | 889.6298 | 991.6373 | 1037.7747 | 1035.1215 |  | 1005.4922 | 938.4771 | -0.25798 | 20.1087 | 1.3887 | 1.6618 | -27.633 | 3.0891 | 3952.39 | 1.16 | 6.4038 | -2.6538 | -17.1077 | 2.6891 | 7.198 | -33.603 | 13.6623 | 160.8709 | 182.8478 | 199.2329 | 12.9145 | 0.12902 | 39.2193 | 175.2185
42838.4614 | 3556 | 39.8063 | 29.1452 | 24.3164 | 22.9057 | 22.2717 | 22.5697 | 22.5895 | 21.5591 | 26.9452 | 24.006 | 22.3547 | 21.6877 | 21.2349 | 22.0322 | 97.8358 | 98.0155 | 97.7163 | 154.0677 | 288.1021 | 324.0051 | 819.4807 | 950.5362 | 974.0572 | 100.1741 | 349.9012 | 838.4905 | 1016.5153 | 931.9691 | 1003.086 | 102.2601 | 640.5538 | 1045.5283 | 104.324 | 673.1413 | 914.9962 | 706.9588 | 996.3198 |  | 1003.6476 | 842.2153 | 732.4504 | 960.7457 |  | 402.0714 | 610.3102 | 503.3602 | 690.3692 | 818.3696 | 902.4921 | 906.5334 | 29.0363 | 209.707 | 45.3996 | 400.5987 | 32.3656 | 47.5184 | 56.3129 | 93.5399 | 46.4793 |  |  | 6.8027 | -1.8656 | -67.9269 | 1.3812 | 7.5721 | -197.7586 | 32.7706 | -4.338 | 6.6523 | 22.5918 | 119.7572 | 0.005252 | 7.064e-05 | 0.00052734 | 677.724 | 305.4123 | 74.9304 | 31.841 | 22.3058 | 21.1035 | 20.7537 | 36.8205 | 25.4603 | 22.9316 | 22.245 | 21.9227 | 23.0206 | 22.1938 | 336.2311 | 295.328 | 255.164 | 159.9802 | 142.6438 | 368.8333 | 225.8731 | 92.4765 | 92.2147 | 91.1021 | 96.7919 | 98.2474 | 112.1073 | 101.5384 | 253.6437 | 746.6897 | 1051.7138 | 1044.0728 | 984.1453 | 1032.3009 | 21.8613 | 17.5899 | 894.5316 | 855.3942 | 34.3674 | 895.8295 | 202.3818 | 28.05 | 102.5562 | 369.8474 | 896.5459 | 100.225 | 745.0131 | 1011.8159 | 855.9269 | 997.3188 | 806.1013 | 814.2492 | 1066.874 |  | 1026.9773 | 917.945 | 1059.7653 | 1118.8445 | 1096.8526 | 921.9371 |  | 896.9206 |  |  | 943.9599 | 1032.5818 | 955.7841 | [5 empty] | 32.5307 | 1073.2793 | 109.0223 | 26.7593 | 1038.4862 | 112.7284 | 25.8933 | 1063.1894 | 1046.6602 | 1063.9348 |  | 1319.9914 | 1081.6514 | 955.9826 | 1040.7997 | 1164.9712 | 1004.8829 | 1053.8671 | 1006.0848 | 1101.8898 | 1009.9111 | 1065.7821 | 866.7605 | 1013.2123 | 1038.9984 | 1028.9606 | 1056.0101 | 1051.2814 |  | 981.2487 | 888.951 | 991.8986 | 1038.9982 | 1034.9791 |  | 1005.0134 | 938.2549 | 0.011183 | 20.1068 | 1.3882 | 1.6622 | -27.576 | 3.0891 | 3952.18 | 0.85 | 6.4934 | -2.8293 | -17.0719 | 2.4344 | 6.5752 | -33.6025 | 13.6788 | 160.8961 | 182.9148 | 199.1308 | 13.2536 | 0.26159 | 45.2719 | 175.2292
42838.4614 | 3557 | 39.8221 | 29.1513 | 24.3139 | 22.9182 | 22.2705 | 22.5718 | 22.5898 | 21.5645 | 26.9529 | 24.0065 | 22.3582 | 21.6868 | 21.2282 | 22.0393 | 97.8249 | 98.0171 | 97.7237 | 154.785 | 288.6489 | 324.4892 | 819.6617 | 950.407 | 974.5038 | 100.177 | 350.4088 | 837.8759 | 1016.2324 | 934.1345 | 1002.7103 | 102.3027 | 640.7174 | 1044.1649 | 104.3474 | 673.529 | 915.6131 | 714.0089 | 996.07 |  | 1003.3457 | 841.9432 | 732.1545 | 960.3197 |  | 401.4646 | 609.5643 | 501.8784 | 690.9246 | 813.1532 | 902.1131 | 906.8676 | 28.4424 | 209.7096 | 46.0552 | 400.6251 | 32.3412 | 47.5134 | 56.3095 | 93.5056 | 46.4665 |  |  | 6.8493 | -2.026 | -68.2055 | 1.6243 | 7.8218 | -197.798 | 32.5604 | -4.5995 | 6.7113 | 22.4806 | 121.129 | 0.0051699 | 6.243e-05 | 0.00051091 | 677.7847 | 305.5809 | 75.029 | 31.8573 | 22.3147 | 21.1072 | 20.7532 | 36.8241 | 25.4586 | 22.94 | 22.2396 | 21.9192 | 23.0164 | 22.1959 | 349.5509 | 308.8544 | 267.3051 | 162.1437 | 142.9619 | 368.9763 | 226.0809 | 92.4866 | 92.2237 | 91.1114 | 96.798 | 98.2486 | 112.1453 | 101.5506 | 254.1565 | 746.9506 | 1051.8667 | 1044.5198 | 985.0336 | 1032.4548 | 14.284 | 10.7363 | 893.7815 | 858.6714 | 34.3913 | 895.0822 | 202.5522 | 28.0608 | 102.5457 | 370.3583 | 895.9377 | 100.2157 | 744.8993 | 1010.3732 | 855.5931 | 997.1261 | 805.5501 | 813.6632 | 1066.85 |  | 1027.0034 | 917.4904 | 1060.6804 | 1118.4107 | 1097.0987 | 921.9079 |  | 896.3929 |  |  | 943.6697 | 1032.9534 | 955 | [5 empty] | 32.5395 | 1067.4117 | 109.0707 | 26.7609 | 1034.6219 | 112.8593 | 25.8998 | 1062.8802 | 1048.2663 | 1064.0702 |  | 1319.4419 | 1082.8335 | 955.1848 | 1040.6754 | 1164.7276 | 1004.9532 | 1053.8495 | 1006.298 | 1101.1629 | 1010.644 | 1065.6907 | 865.4373 | 1013.5657 | 1038.0794 | 1029.7498 | 1055.9783 | 1051.2081 |  | 981.7452 | 888.3692 | 991.7137 | 1039.0846 | 1029.3563 |  | 1005.1709 | 937.5611 | -0.081196 | 20.1062 | 1.3889 | 1.6629 | -27.5236 | 3.0891 | 3945.17 | 1.11 | 6.5147 | -2.9471 | -17.0996 | 2.6389 | 6.6817 | -33.6005 | 13.6326 | 160.9105 | 183.4449 | 199.2932 | 11.7981 | -1.0585 | 47.0013 | 175.3099
42838.4615 | 3558 | 39.8378 | 29.1581 | 24.3275 | 22.924 | 22.2752 | 22.5789 | 22.592 | 21.565 | 26.965 | 24.02 | 22.3682 | 21.6992 | 21.2322 | 22.0438 | 97.8225 | 98.0171 | 97.7323 | 155.5182 | 289.2088 | 324.9666 | 819.3476 | 949.3998 | 973.3546 | 100.1763 | 350.925 | 837.5171 | 1016.1559 | 934.6542 | 1002.7377 | 102.3319 | 640.7602 | 1041.1573 | 104.3751 | 673.9663 | 915.4445 | 716.5701 | 995.7973 |  | 1003.0424 | 839.8841 | 731.8575 | 960.1022 |  | 401.2674 | 608.9631 | 501.7829 | 689.7839 | 812.1452 | 902.0738 | 906.7656 | 28.1285 | 209.7265 | 46.1825 | 400.5627 | 32.3229 | 47.5081 | 56.3118 | 93.4939 | 46.4631 |  |  | 6.7817 | -2.4097 | -68.0254 | 1.7683 | 8.1996 | -197.7645 | 32.3054 | -4.9944 | 6.83 | 23.0154 | 120.8615 | 0.0051025 | -3.614e-05 | 0.00050269 | 677.8461 | 305.7458 | 75.1125 | 31.8702 | 22.3167 | 21.1086 | 20.7576 | 36.8379 | 25.4668 | 22.9414 | 22.2423 | 21.9212 | 23.0192 | 22.1986 | 340.2105 | 298.258 | 261.8831 | 165.3022 | 144.4744 | 368.4805 | 226.0421 | 92.4961 | 92.2388 | 91.116 | 96.8048 | 98.2663 | 112.1962 | 101.5655 | 254.7652 | 747.2634 | 1051.9087 | 1044.9238 | 986.206 | 1032.4414 | 11.5984 | 11.0383 | 892.9789 | 860.6414 | 34.4122 | 894.3343 | 202.7269 | 28.0704 | 102.5403 | 370.872 | 896.1912 | 100.2168 | 744.5991 | 1007.7288 | 855.2899 | 998.3952 | 805.0729 | 813.1625 | 1066.8281 |  | 1027.04 | 917.0406 | 1061.7683 | 1118.5495 | 1097.0681 | 921.8118 |  | 895.8721 |  |  | 941.4064 | 1030.7599 | 953.7447 | [5 empty] | 32.5637 | 1061.5555 | 109.1279 | 26.7801 | 1032.5898 | 112.9838 | 25.915 | 1062.694 | 1049.1749 | 1064.0316 |  | 1319.2026 | 1084.2381 | 955.7599 | 1040.8258 | 1164.7275 | 1004.9029 | 1053.5722 | 1007.3579 | 1099.8117 | 1011.3558 | 1066.0734 | 864.3772 | 1013.5401 | 1036.6929 | 1030.5143 | 1055.6547 | 1050.9801 |  | 981.05 | 889.0015 | 991.4045 | 1038.1613 | 1040.0388 |  | 1005.5612 | 936.8174 | -0.3908 | 20.1032 | 1.3895 | 1.6623 | -27.5225 | 3.0891 | 3954.86 | 0.97 | 6.4825 | -3.213 | -17.0712 | 2.7523 | 6.8411 | -33.5971 | 13.5789 | 160.9303 | 184.0738 | 199.2707 | 12.7511 | -0.46142 | 47.6394 | 175.3336
42838.4615 | 3559 | 39.8357 | 29.1619 | 24.3138 | 22.9048 | 22.271 | 22.5689 | 22.5964 | 21.56 | 26.9648 | 24.0058 | 22.357 | 21.6873 | 21.2248 | 22.0334 | 97.8312 | 98.0227 | 97.7429 | 156.2589 | 289.7847 | 325.4453 | 818.8596 | 948.5907 | 972.1363 | 100.1829 | 351.432 | 837.0752 | 1014.6949 | 936.4497 | 1001.7992 | 102.3797 | 640.8187 | 1038.577 | 104.3958 | 674.4583 | 912.9839 | 734.2497 | 995.5325 |  | 1002.6485 | 839.911 | 731.294 | 960.0823 |  | 401.1143 | 607.0467 | 502.4701 | 688.9771 | 813.2927 | 902.4659 | 908.2641 | 28.3379 | 209.7537 | 46.3907 | 400.4199 | 32.3209 | 47.4975 | 56.3186 | 93.4869 | 46.4652 |  |  | 6.1344 | -2.0956 | -68.4552 | 1.6079 | 8.4631 | -197.798 | 32.6596 | -4.7277 | 6.7825 | 22.5075 | 119.9442 | 0.0052602 | 0.00023163 | 0.00053884 | 677.8566 | 305.9093 | 75.1628 | 31.8816 | 22.3157 | 21.1114 | 20.7583 | 36.8549 | 25.4703 | 22.9391 | 22.2384 | 21.9252 | 23.0268 | 22.1962 | 325.6214 | 285.1549 | 252.1674 | 164.3805 | 141.7187 | 367.8913 | 225.8811 | 92.5036 | 92.2524 | 91.1262 | 96.806 | 98.2695 | 112.2502 | 101.5798 | 255.3278 | 747.5042 | 1052.0058 | 1045.1854 | 986.567 | 1032.5018 | 18.8207 | 12.8718 | 892.156 | 858.7028 | 34.4304 | 893.5478 | 202.8927 | 28.081 | 102.5285 | 371.3578 | 895.4471 | 100.2056 | 744.3833 | 1006.4201 | 854.9644 | 998.254 | 804.641 | 812.7172 | 1066.8442 |  | 1027.1038 | 916.5181 | 1062.3841 | 1118.5362 | 1096.7467 | 921.5989 |  | 895.2833 |  |  | 940.0948 | 1028.8866 | 952.4692 | [5 empty] | 32.5777 | 1062.1008 | 109.1815 | 26.7925 | 1032.542 | 113.1033 | 25.9264 | 1062.3676 | 1049.1548 | 1063.747 |  | 1319.1365 | 1087.8816 | 956.6645 | 1040.5956 | 1165.1005 | 1005.1177 | 1053.5415 | 1007.8878 | 1098.2713 | 1011.842 | 1066.5884 | 865.1325 | 1013.1918 | 1035.1276 | 1029.9913 | 1055.5127 | 1051.0968 |  | 980.9388 | 889.1739 | 990.9798 | 1036.4405 | 1041.1276 |  | 1005.4768 | 936.613 | 0.19149 | 20.0999 | 1.3891 | 1.6626 | -27.4053 | 3.0891 | 3932.42 | 1.08 | 6.1631 | -2.993 | -17.1065 | 2.6217 | 6.9513 | -33.6055 | 13.6554 | 160.9635 | 184.4379 | 199.0746 | 14.2714 | 0.59566 | 52.1239 | 175.3858
42838.4615 | 3560 | 39.8464 | 29.1653 | 24.3203 | 22.8995 | 22.2701 | 22.5766 | 22.5909 | 21.5558 | 26.9656 | 24.0106 | 22.3583 | 21.6848 | 21.2291 | 22.034 | 97.846 | 98.0271 | 97.7518 | 156.9936 | 290.3697 | 325.9123 | 818.8225 | 949.5323 | 973.5093 | 100.1849 | 351.9413 | 836.5022 | 1013.7132 | 937.7248 | 1001.0524 | 102.3891 | 640.948 | 1037.6365 | 104.409 | 674.9152 | 914.1838 | 722.6753 | 995.2636 |  | 1002.2888 | 840.1888 | 730.8205 | 960.1689 |  | 401.7321 | 605.292 | 502.5996 | 688.7366 | 812.6448 | 902.3846 | 908.734 | 29.4382 | 209.8508 | 45.9954 | 400.3064 | 32.3216 | 47.5126 | 56.3228 | 93.4412 | 46.4601 |  |  | 6.7613 | -2.0496 | -68.2081 | 1.5475 | 8.4874 | -197.8052 | 32.609 | -4.2926 | 6.6864 | 22.5532 | 119.899 | 0.0053473 | 2.464e-05 | 0.00055034 | 677.911 | 306.0822 | 75.2579 | 31.9012 | 22.3179 | 21.1156 | 20.7603 | 36.8657 | 25.4776 | 22.9436 | 22.2415 | 21.9153 | 23.0288 | 22.199 | 330.3446 | 287.6018 | 254.7833 | 167.8064 | 143.8997 | 367.7405 | 225.9772 | 92.5127 | 92.267 | 91.1382 | 96.8253 | 98.2816 | 112.3072 | 101.6035 | 255.8866 | 747.7688 | 1052.0165 | 1045.2128 | 986.4356 | 1032.4905 | 17.3433 | 12.954 | 891.3527 | 857.3002 | 34.4616 | 892.8401 | 203.0649 | 28.1022 | 102.5209 | 371.8593 | 894.6632 | 100.1926 | 744.3047 | 1005.7228 | 854.6454 | 998.1461 | 804.2457 | 812.3187 | 1066.8697 |  | 1027.1333 | 916.03 | 1062.3194 | 1118.1734 | 1096.3621 | 921.7742 |  | 894.731 |  |  | 937.5472 | 1028.2791 | 950.8839 | [5 empty] | 32.5909 | 1062.496 | 109.2289 | 26.7964 | 1031.1816 | 113.2275 | 25.9324 | 1062.0037 | 1048.2773 | 1063.643 |  | 1318.9603 | 1088.7298 | 956.8012 | 1040.0714 | 1165.6732 | 1004.9585 | 1053.2802 | 1007.4251 | 1097.2963 | 1011.9269 | 1066.6651 | 865.0208 | 1012.9004 | 1033.7762 | 1030.2357 | 1055.6779 | 1051.7889 |  | 980.8292 | 889.1743 | 990.3547 | 1035.7496 | 1039.9044 |  | 1005.9437 | 936.2192 | 0.16348 | 20.1017 | 1.3901 | 1.6628 | -27.2716 | 3.089 | 3871.01 | 1.24 | 6.4685 | -2.9571 | -17.0585 | 2.5694 | 6.961 | -33.605 | 13.6444 | 160.9783 | 184.4147 | 198.8499 | 13.7208 | 0.31839 | 49.1621 | 175.3921
42838.4615 | 3561 | 39.854 | 29.1657 | 24.3098 | 22.9051 | 22.2764 | 22.5744 | 22.5866 | 21.5591 | 26.9662 | 24.0166 | 22.351 | 21.6846 | 21.2274 | 22.0295 | 97.8438 | 98.032 | 97.7549 | 157.7227 | 290.9467 | 326.3773 | 818.6204 | 950.674 | 974.4193 | 100.1701 | 352.4503 | 835.8087 | 1013.1373 | 937.315 | 1000.6113 | 102.419 | 640.9787 | 1037.918 | 104.4441 | 675.3596 | 914.5041 | 708.1476 | 995.0161 |  | 1002.0124 | 840.0442 | 730.4166 | 959.7935 |  | 401.3342 | 605.7377 | 502.6885 | 687.8589 | 810.6402 | 902.3438 | 908.8406 | 30.1364 | 209.9254 | 46.1921 | 400.186 | 32.3301 | 47.5261 | 56.3267 | 93.3996 | 46.45 |  |  | 6.5898 | -1.8268 | -68.1838 | 1.6618 | 8.1852 | -197.7573 | 31.7008 | -4.4858 | 6.6651 | 22.674 | 119.2128 | 0.0053029 | 0.00026942 | 0.00051255 | 678.064 | 306.2494 | 75.3314 | 31.9254 | 22.3251 | 21.1173 | 20.7616 | 36.8774 | 25.4823 | 22.9471 | 22.2444 | 21.9266 | 23.0334 | 22.2003 | 319.7171 | 282.9935 | 257.8087 | 173.8834 | 147.0945 | 367.3785 | 226.0794 | 92.5207 | 92.2788 | 91.1427 | 96.8278 | 98.2793 | 112.3626 | 101.6282 | 256.42 | 748.0135 | 1051.9844 | 1045.3313 | 986.1474 | 1032.493 | 20.6473 | 14.0649 | 890.7422 | 857.349 | 34.4878 | 892.3078 | 203.2411 | 28.1191 | 102.5168 | 372.3801 | 893.9315 | 100.1729 | 744.0643 | 1005.3115 | 854.3189 | 997.9189 | 803.8491 | 811.9501 | 1066.8506 |  | 1027.1583 | 915.6033 | 1061.8825 | 1117.6938 | 1096.9041 | 922.2707 |  | 894.2531 |  |  | 937.0729 | 1029.2742 | 950.1625 | [5 empty] | 32.6081 | 1064.6064 | 109.2768 | 26.8022 | 1029.9835 | 113.3481 | 25.9399 | 1061.738 | 1048.3767 | 1063.1653 |  | 1318.5371 | 1086.872 | 956.1673 | 1039.7363 | 1166.0639 | 1004.7002 | 1053.3761 | 1007.3034 | 1096.5848 | 1011.8444 | 1066.3631 | 863.2475 | 1012.5441 | 1034.4274 | 1030.3772 | 1055.6981 | 1052.1997 |  | 981.6304 | 888.6678 | 990.0123 | 1034.867 | 1037.8479 |  | 1006.1244 | 936.0339 | 0.28275 | 20.1005 | 1.3894 | 1.6625 | -27.2732 | 3.0891 | 3823.16 | 1.1 | 6.3848 | -2.7924 | -17.0598 | 2.6633 | 6.8358 | -33.6003 | 13.4528 | 160.992 | 184.1785 | 199.1942 | 14.8399 | -0.0035226 | 45.5857 | 175.3742
42838.4615 | 3562 | 39.8715 | 29.1778 | 24.3288 | 22.9114 | 22.2725 | 22.5814 | 22.5894 | 21.5573 | 26.9822 | 24.0245 | 22.3569 | 21.6839 | 21.2359 | 22.0363 | 97.8412 | 98.0345 | 97.7523 | 158.4576 | 291.5225 | 326.8434 | 818.7631 | 951.8532 | 975.4152 | 100.1492 | 352.9404 | 835.3253 | 1011.0283 | 938.8987 | 999.4339 | 102.4427 | 641.0878 | 1037.5108 | 104.4729 | 675.794 | 915.2846 | 703.891 | 994.7683 |  | 1001.7854 | 839.4757 | 730.0906 | 959.6189 |  | 401.0107 | 606.6004 | 503.0833 | 688.1234 | 812.8582 | 902.6244 | 908.4925 | 31.0087 | 209.9191 | 45.9946 | 399.9614 | 32.323 | 47.5329 | 56.3335 | 93.3802 | 46.4523 |  |  | 6.1889 | -1.9583 | -68.3454 | 1.5692 | 8.5992 | -197.8039 | 32.5058 | -4.5601 | 6.5735 | 21.9477 | 119.4775 | 0.0055428 | 0.00021521 | 0.00050598 | 678.3388 | 306.4101 | 75.3744 | 31.9262 | 22.3142 | 21.1019 | 20.7547 | 36.8763 | 25.477 | 22.9467 | 22.2352 | 21.915 | 23.0179 | 22.1943 | 312.0308 | 284.9758 | 261.8142 | 170.5904 | 145.719 | 367.1599 | 226.1832 | 92.5303 | 92.2823 | 91.1524 | 96.8237 | 98.2686 | 112.4094 | 101.6493 | 256.9762 | 748.2995 | 1051.9401 | 1045.5969 | 986.1068 | 1032.5317 | 17.0653 | 11.2882 | 890.2409 | 857.1063 | 34.5015 | 892.0328 | 203.403 | 28.132 | 102.5025 | 372.8969 | 893.242 | 100.1543 | 743.9242 | 1005.0149 | 854.0009 | 996.779 | 803.5033 | 811.6339 | 1066.7829 |  | 1027.2092 | 915.1543 | 1061.3529 | 1117.1818 | 1097.3683 | 922.2653 |  | 893.767 |  |  | 936.5572 | 1030.5062 | 949.6276 | [5 empty] | 32.6255 | 1066.0287 | 109.3283 | 26.806 | 1029.1205 | 113.4682 | 25.9508 | 1061.5223 | 1047.1465 | 1062.8664 |  | 1318.3498 | 1086.0308 | 955.6381 | 1039.6714 | 1166.5557 | 1004.4873 | 1053.4739 | 1007.2487 | 1096.2163 | 1011.7274 | 1066.8336 | 861.2189 | 1011.8096 | 1035.3731 | 1030.4934 | 1055.4597 | 1052.0839 |  | 978.3118 | 889.3593 | 990.0194 | 1033.117 | 1037.4731 |  | 1005.8473 | 935.8238 | 0.40148 | 20.0993 | 1.3894 | 1.6617 | -27.3663 | 3.0891 | 3772.9 | 1.18 | 6.1847 | -2.8926 | -17.0884 | 2.5893 | 7.0074 | -33.6083 | 13.6242 | 161.0206 | 183.8907 | 199.4922 | 15.6566 | -0.43412 | 44.566 | 175.3485
42838.4615 | 3563 | 39.8839 | 29.185 | 24.3327 | 22.9174 | 22.2662 | 22.5758 | 22.5893 | 21.5561 | 26.981 | 24.0314 | 22.3571 | 21.6819 | 21.2355 | 22.0396 | 97.8551 | 98.0275 | 97.7556 | 159.2099 | 292.1062 | 327.3141 | 818.8151 | 952.9357 | 977.337 | 100.1296 | 353.4409 | 834.8389 | 1010.1955 | 939.1026 | 998.5592 | 102.463 | 641.222 | 1036.3173 | 104.4911 | 676.2109 | 917.1219 | 726.4763 | 994.5001 |  | 1001.4813 | 840.3681 | 729.8272 | 959.582 |  | 401.0722 | 607.4449 | 502.2958 | 688.3434 | 815.7176 | 902.0851 | 906.4442 | 32.8159 | 209.8831 | 45.9505 | 399.6562 | 32.3108 | 47.5589 | 56.3399 | 93.3864 | 46.4472 |  |  | 6.5648 | -1.9123 | -67.9479 | 1.4778 | 8.1806 | -197.775 | 33.2996 | -4.8302 | 6.4857 | 22.0134 | 118.2504 | 0.0051731 | 7.557e-05 | 0.00053226 | 678.6277 | 306.5965 | 75.4371 | 31.9511 | 22.3213 | 21.1064 | 20.7567 | 36.8915 | 25.4766 | 22.9455 | 22.2425 | 21.9237 | 23.0234 | 22.1896 | 317.8289 | 282.8144 | 260.1909 | 168.5327 | 146.202 | 366.9343 | 226.1271 | 92.5333 | 92.2874 | 91.1708 | 96.8253 | 98.2636 | 112.4562 | 101.6592 | 257.5351 | 748.5747 | 1052.0555 | 1045.8826 | 986.4059 | 1032.7803 | 12.3095 | 9.8256 | 890.304 | 856.1969 | 34.5262 | 892.2957 | 203.5772 | 28.1426 | 102.5052 | 373.4038 | 892.0575 | 100.1565 | 743.6669 | 1003.9286 | 853.7177 | 996.4972 | 803.2115 | 811.3595 | 1066.7295 |  | 1027.2869 | 914.74 | 1059.9884 | 1116.5695 | 1096.4652 | 921.859 |  | 893.3021 |  |  | 937.0961 | 1031.8204 | 949.4665 | [5 empty] | 32.6387 | 1062.3148 | 109.3769 | 26.8172 | 1027.3464 | 113.5894 | 25.9677 | 1061.1907 | 1046.3543 | 1062.6964 |  | 1318.4514 | 1085.1692 | 955.342 | 1039.8298 | 1167.2532 | 1004.1184 | 1053.3257 | 1006.6427 | 1095.6826 | 1011.7232 | 1067.6145 | 861.8708 | 1010.9944 | 1033.7258 | 1029.454 | 1055.1593 | 1051.9403 |  | 976.1791 | 889.687 | 989.7003 | 1032.0365 | 1038.353 |  | 1005.5188 | 935.6855 | 0.28813 | 20.0975 | 1.3899 | 1.6613 | -27.4064 | 3.089 | 3748.51 | 0.86 | 6.3675 | -2.8598 | -17.0468 | 2.514 | 6.8332 | -33.5981 | 13.7863 | 161.063 | 183.1299 | 198.9574 | 14.9739 | -0.26158 | 50.1401 | 175.4057
42838.4615 | 3564 | 39.8967 | 29.2012 | 24.3363 | 22.9262 | 22.2755 | 22.5871 | 22.5947 | 21.564 | 26.9905 | 24.0356 | 22.3624 | 21.6895 | 21.2405 | 22.047 | 97.8668 | 98.0241 | 97.7537 | 159.9576 | 292.7152 | 327.7795 | 818.3823 | 953.1352 | 977.9399 | 100.1245 | 353.9301 | 834.3586 | 1010.8285 | 936.9903 | 998.6656 | 102.4793 | 641.2963 | 1034.9201 | 104.5165 | 676.5749 | 917.8064 | 726.4104 | 994.2291 |  | 1001.1767 | 841.6771 | 729.5938 | 959.4257 |  | 400.7507 | 607.582 | 501.8122 | 687.2984 | 816.7936 | 901.4571 | 905.2499 | 34.3404 | 209.9497 | 47.4723 | 399.4789 | 32.2778 | 47.5717 | 56.3378 | 93.4168 | 46.441 |  |  | 6.2921 | -1.5785 | -67.7054 | 1.7255 | 8.2528 | -197.8276 | 33.0151 | -4.6225 | 6.7037 | 22.2546 | 118.5642 | 0.0054541 | 0.00013635 | 0.00052569 | 678.8924 | 306.7748 | 75.4943 | 31.9635 | 22.3105 | 21.1084 | 20.7581 | 36.9015 | 25.488 | 22.9506 | 22.2435 | 21.9195 | 23.0343 | 22.1918 | 297.0798 | 271.029 | 253.4255 | 167.7174 | 148.2618 | 366.2128 | 225.9151 | 92.5503 | 92.3066 | 91.1848 | 96.8248 | 98.2799 | 112.5128 | 101.6855 | 258.0534 | 748.8459 | 1052.0563 | 1046.0511 | 987.1287 | 1032.6601 | 11.5485 | 10.8747 | 890.7109 | 855.0404 | 34.5504 | 892.4355 | 203.7504 | 28.1554 | 102.4977 | 373.9027 | 891.6595 | 100.1562 | 743.4084 | 1002.6586 | 853.4444 | 996.6681 | 802.9277 | 811.0863 | 1066.6765 |  | 1027.3412 | 914.3966 | 1059.0921 | 1115.9807 | 1095.9997 | 921.6387 |  | 892.881 |  |  | 935.888 | 1032.4395 | 948.7288 | [5 empty] | 32.6548 | 1058.9989 | 109.434 | 26.8265 | 1026.5261 | 113.7082 | 25.9822 | 1061.1457 | 1045.931 | 1062.6928 |  | 1318.4434 | 1084.0975 | 953.9651 | 1039.5224 | 1167.5848 | 1003.8206 | 1053.1523 | 1005.9233 | 1093.8961 | 1011.7771 | 1067.1875 | 860.2107 | 1010.8369 | 1031.3454 | 1028.4477 | 1054.7228 | 1051.7538 |  | 975.5214 | 889.0688 | 989.242 | 1032.5764 | 1037.0112 |  | 1005.3121 | 935.5288 | -0.37243 | 20.0972 | 1.3902 | 1.6615 | -27.4813 | 3.0891 | 3749.13 | 0.92 | 6.2342 | -2.5984 | -17.0177 | 2.7168 | 6.8614 | -33.5936 | 13.7236 | 161.0931 | 182.6334 | 198.6897 | 17.1563 | 0.4606 | 50.1277 | 175.4095
42838.4615 | 3565 | 39.9054 | 29.2071 | 24.3348 | 22.9142 | 22.2745 | 22.5846 | 22.5977 | 21.5638 | 26.9908 | 24.0364 | 22.3618 | 21.6845 | 21.2411 | 22.0487 | 97.879 | 98.0328 | 97.7572 | 160.7056 | 293.3418 | 328.2589 | 817.5612 | 951.8094 | 976.8207 | 100.122 | 354.433 | 833.7215 | 1010.6004 | 934.5319 | 998.6086 | 102.4998 | 641.5626 | 1033.5526 | 104.5378 | 676.9091 | 916.2633 | 725.4716 | 993.9613 |  | 1000.9523 | 840.8656 | 729.5712 | 959.3953 |  | 400.7014 | 606.2915 | 501.3099 | 685.6068 | 816.1265 | 900.489 | 904.0885 | 35.0622 | 209.9972 | 49.6578 | 399.471 | 32.2857 | 47.5661 | 56.3348 | 93.4771 | 46.4212 |  |  | 6.3933 | -1.6429 | -67.8362 | 1.4949 | 7.6286 | -197.7514 | 33.2582 | -4.8433 | 6.8677 | 22.7093 | 119.8029 | 0.0053768 | 0.00025628 | 0.00051912 | 679.1401 | 306.953 | 75.5705 | 31.9858 | 22.3235 | 21.1145 | 20.7568 | 36.9227 | 25.4925 | 22.9574 | 22.2429 | 21.9222 | 23.0416 | 22.1968 | 282.008 | 265.054 | 248.8151 | 167.0421 | 146.5358 | 365.441 | 225.6667 | 92.5663 | 92.3143 | 91.1959 | 96.8195 | 98.2744 | 112.5614 | 101.6992 | 258.5854 | 749.089 | 1051.774 | 1045.9884 | 987.7587 | 1032.2148 | 14.284 | 10.5375 | 890.4198 | 854.6455 | 34.5661 | 891.9794 | 203.9133 | 28.1616 | 102.4716 | 374.4053 | 890.6162 | 100.1562 | 743.437 | 1001.8699 | 853.1969 | 996.5628 | 802.682 | 810.8439 | 1066.6082 |  | 1027.3955 | 914.0333 | 1058.7563 | 1115.4748 | 1096.0335 | 921.533 |  | 892.462 |  |  | 934.5029 | 1033.4259 | 947.6453 | [5 empty] | 32.6709 | 1054.352 | 109.4745 | 26.8301 | 1024.5077 | 113.8254 | 25.982 | 1060.8555 | 1045.9744 | 1062.6799 |  | 1318.2223 | 1083.3199 | 953.9745 | 1038.8036 | 1167.6013 | 1003.8238 | 1053.2803 | 1005.5416 | 1092.0381 | 1011.7512 | 1066.2544 | 859.8422 | 1010.6346 | 1030.3217 | 1027.4611 | 1054.4898 | 1051.653 |  | 977.0286 | 888.1567 | 988.7155 | 1033.7011 | 1038.6286 |  | 1005.1773 | 935.1809 | 0.015449 | 20.0958 | 1.3906 | 1.6625 | -27.5482 | 3.0891 | 3736.95 | 1.15 | 6.2839 | -2.6489 | -17.0216 | 2.5268 | 6.5941 | -33.5733 | 13.7684 | 161.1236 | 182.4542 | 198.7244 | 18.6995 | 0.93828 | 49.8901 | 175.265
42838.4616 | 3566 | 39.9142 | 29.2169 | 24.3379 | 22.9062 | 22.2714 | 22.5738 | 22.5872 | 21.5562 | 26.9997 | 24.032 | 22.3576 | 21.6851 | 21.2319 | 22.0446 | 97.8935 | 98.0197 | 97.7571 | 161.4629 | 293.9501 | 328.7278 | 817.3066 | 950.9429 | 976.1511 | 100.116 | 354.91 | 833.0784 | 1010.6999 | 932.8677 | 998.4744 | 102.5344 | 641.5984 | 1034.5497 | 104.5704 | 677.2958 | 916.0017 | 735.1168 | 993.6971 |  | 1000.653 | 840.7239 | 729.1333 | 959.4537 |  | 401.3379 | 605.6878 | 502.7148 | 680.8246 | 813.4108 | 900.4458 | 904.8651 | 34.8012 | 209.9898 | 50.7551 | 399.5443 | 32.2647 | 47.5666 | 56.3525 | 93.5272 | 46.42 |  |  | 6.1988 | -1.5909 | -67.8178 | 1.7656 | 7.6148 | -197.7842 | 32.4762 | -4.9747 | 6.6786 | 22.1489 | 119.9933 | 0.0053161 | 3.45e-05 | 0.00051255 | 679.3574 | 307.1211 | 75.6581 | 31.9977 | 22.3172 | 21.111 | 20.7495 | 36.9249 | 25.4896 | 22.9542 | 22.2374 | 21.9172 | 23.0429 | 22.1924 | 284.1431 | 276.2678 | 250.489 | 167.5287 | 148.521 | 364.9425 | 225.567 | 92.5634 | 92.3281 | 91.2106 | 96.8189 | 98.2757 | 112.6161 | 101.7111 | 259.1077 | 749.3327 | 1051.4289 | 1045.9224 | 987.1955 | 1031.8271 | 15.0871 | 12.9589 | 889.7696 | 855.5016 | 34.5897 | 891.3687 | 204.084 | 28.1797 | 102.4789 | 374.9304 | 889.281 | 100.1731 | 743.4598 | 1002.0607 | 852.9428 | 997.83 | 802.4815 | 810.6448 | 1066.531 |  | 1027.4474 | 913.5909 | 1059.2143 | 1115.1839 | 1096.2201 | 921.7101 |  | 891.9624 |  |  | 933.7847 | 1034.0313 | 946.936 | [5 empty] | 32.6888 | 1051.2191 | 109.5376 | 26.837 | 1023.8029 | 113.9457 | 25.9919 | 1060.4456 | 1048.1104 | 1062.4216 |  | 1317.9467 | 1082.5864 | 953.0947 | 1038.3297 | 1167.8938 | 1003.8238 | 1053.2031 | 1005.379 | 1091.4929 | 1011.6485 | 1066.3512 | 858.7826 | 1010.6506 | 1033.0773 | 1028.9642 | 1054.2885 | 1051.3984 |  | 978.0568 | 887.3048 | 988.5127 | 1034.5123 | 1036.7424 |  | 1005.6138 | 934.8335 | -0.19695 | 20.093 | 1.3913 | 1.6624 | -27.5287 | 3.0891 | 3750.52 | 1.04 | 6.1873 | -2.6058 | -17.0135 | 2.7452 | 6.588 | -33.5755 | 13.6053 | 161.1531 | 182.7247 | 198.8462 | 18.3775 | 0.73841 | 52.3667 | 175.0842
42838.4616 | 3567 | 39.9283 | 29.2062 | 24.3348 | 22.9044 | 22.2663 | 22.5734 | 22.5855 | 21.5546 | 26.9999 | 24.0346 | 22.3637 | 21.6828 | 21.2265 | 22.0334 | 97.8862 | 98.0194 | 97.7552 | 162.2239 | 294.5704 | 329.2121 | 817.0332 | 949.8214 | 974.9179 | 100.1044 | 355.3993 | 832.2998 | 1010.8869 | 930.5827 | 998.5354 | 102.5469 | 641.6545 | 1034.7756 | 104.5788 | 677.7089 | 915.0743 | 751.8125 | 993.419 |  | 1000.3012 | 840.2573 | 728.4861 | 959.3519 |  | 401.5845 | 606.7904 | 503.8655 | 680.1876 | 814.7346 | 901.4602 | 905.8776 | 33.8149 | 209.9472 | 52.3311 | 399.8777 | 32.2478 | 47.5563 | 56.3495 | 93.5699 | 46.4072 |  |  | 6.1383 | -1.9307 | -68.0195 | 1.7196 | 8.4125 | -197.7842 | 32.2982 | -4.5647 | 6.7395 | 22.0597 | 120.4452 | 0.0052816 | 0.00019549 | 0.00052405 | 679.5469 | 307.2921 | 75.7319 | 32.0156 | 22.3185 | 21.1031 | 20.751 | 36.9264 | 25.5008 | 22.9531 | 22.2392 | 21.9119 | 23.0473 | 22.1952 | 284.1302 | 280.5879 | 251.0342 | 170.3246 | 149.5609 | 364.3046 | 225.4715 | 92.5717 | 92.3444 | 91.223 | 96.8231 | 98.2827 | 112.6748 | 101.7362 | 259.6924 | 749.614 | 1051.1994 | 1046.1054 | 987.0219 | 1031.7356 | 14.2372 | 12.2101 | 889.2523 | 856.3531 | 34.616 | 891.0547 | 204.2395 | 28.1959 | 102.4706 | 375.4406 | 888.3159 | 100.1879 | 743.2274 | 1002.1381 | 852.833 | 1000.0245 | 802.2866 | 810.4569 | 1066.4583 |  | 1027.5128 | 913.264 | 1059.3441 | 1115.4979 | 1096.0593 | 921.6585 |  | 891.5777 |  |  | 936.0675 | 1036.0136 | 947.6185 | [5 empty] | 32.7083 | 1049.0536 | 109.5747 | 26.8447 | 1023.9534 | 114.0548 | 25.9936 | 1060.085 | 1046.6889 | 1062.0831 |  | 1317.5768 | 1083.3394 | 952.4543 | 1038.1561 | 1168.3195 | 1003.4885 | 1053.3677 | 1005.6102 | 1090.154 | 1011.6694 | 1067.3735 | 857.4171 | 1010.5259 | 1032.3193 | 1030.1349 | 1054.0758 | 1051.4481 |  | 977.401 | 886.9213 | 988.7353 | 1035.6274 | 1035.6687 |  | 1005.6765 | 934.8012 | 0.022684 | 20.0932 | 1.3915 | 1.6627 | -27.3855 | 3.0891 | 3745.28 | 0.68 | 6.1572 | -2.8724 | -17.0495 | 2.7109 | 6.9275 | -33.59 | 13.5738 | 161.1895 | 182.807 | 198.7395 | 18.2705 | 0.66454 | 56.8121 | 174.9595
42838.4616 | 3568 | 39.9394 | 29.2173 | 24.3424 | 22.906 | 22.2713 | 22.5703 | 22.5866 | 21.5554 | 27.0044 | 24.0368 | 22.3631 | 21.6802 | 21.2278 | 22.0371 | 97.8882 | 98.0258 | 97.761 | 163.0051 | 295.2255 | 329.7159 | 817.6516 | 948.3818 | 973.1975 | 100.1092 | 355.8812 | 832.1382 | 1012.4583 | 928.7378 | 999.2959 | 102.5745 | 641.8904 | 1034.4891 | 104.5975 | 678.1697 | 914.8879 | 717.7737 | 993.1728 |  | 999.9843 | 839.7447 | 728.0997 | 958.627 |  | 401.6337 | 608.2598 | 503.6529 | 679.3583 | 815.6747 | 901.4721 | 906.0259 | 33.0278 | 209.8618 | 53.5183 | 400.1706 | 32.2629 | 47.5501 | 56.3532 | 93.6098 | 46.3997 |  |  | 5.8985 | -2.112 | -68.0261 | 1.4147 | 8.3751 | -197.802 | 32.2042 | -5.1567 | 6.7774 | 22.0058 | 121.1342 | 0.0056216 | 0.00027599 | 0.00050598 | 679.6819 | 307.4655 | 75.7839 | 32.0381 | 22.3207 | 21.1119 | 20.7511 | 36.9448 | 25.4988 | 22.9546 | 22.2415 | 21.9245 | 23.0461 | 22.1926 | 289.9038 | 273.9053 | 250.7606 | 173.1738 | 148.8488 | 363.6475 | 225.2828 | 92.5824 | 92.3593 | 91.2393 | 96.822 | 98.2771 | 112.7222 | 101.7561 | 260.2433 | 749.8723 | 1051.0524 | 1046.2292 | 987.2988 | 1031.5326 | 14.3772 | 8.7127 | 888.9207 | 857.1821 | 34.6335 | 890.8837 | 204.3869 | 28.2075 | 102.4348 | 375.9408 | 888.3348 | 100.2054 | 743.1292 | 1002.3529 | 852.901 | 1000.2921 | 802.0838 | 810.2602 | 1066.3416 |  | 1027.6356 | 912.9461 | 1058.7218 | 1116.7648 | 1095.9791 | 921.6104 |  | 891.2035 |  |  | 937.0472 | 1038.5067 | 948.3641 | [5 empty] | 32.7164 | 1053.7135 | 109.6294 | 26.8526 | 1024.7644 | 114.1735 | 26.0017 | 1059.8587 | 1044.5061 | 1061.734 |  | 1317.147 | 1082.1397 | 951.6814 | 1037.8214 | 1168.8183 | 1003.2278 | 1053.1399 | 1006.3026 | 1093.1684 | 1012.3055 | 1067.4106 | 859.3437 | 1010.4389 | 1032.1757 | 1029.405 | 1054.3576 | 1051.1584 |  | 977.4735 | 886.5978 | 988.8187 | 1036.0367 | 1034.3283 |  | 1005.168 | 934.8387 | 0.28758 | 20.0932 | 1.3914 | 1.6626 | -27.3357 | 3.089 | 3779.71 | 0.84 | 6.0375 | -3.0068 | -17.0645 | 2.4609 | 6.9121 | -33.5917 | 13.5542 | 161.2575 | 182.4649 | 198.6553 | 17.5174 | 0.66867 | 47.979 | 174.8836
42838.4616 | 3569 | 39.9531 | 29.2287 | 24.3457 | 22.9211 | 22.2766 | 22.5911 | 22.5934 | 21.5653 | 27.0145 | 24.0512 | 22.3638 | 21.6844 | 21.239 | 22.0426 | 97.8896 | 98.0274 | 97.754 | 163.7733 | 295.8255 | 330.2038 | 817.369 | 947.0108 | 971.4518 | 100.1144 | 356.383 | 831.7184 | 1012.6713 | 926.8332 | 999.5609 | 102.6025 | 642.2382 | 1035.221 | 104.6131 | 678.5997 | 914.0325 | 730.1674 | 992.9231 |  | 999.7227 | 839.6174 | 727.6008 | 958.4138 |  | 401.0897 | 609.3171 | 506.161 | 682.1445 | 817.551 | 901.3269 | 906.7478 | 32.2259 | 209.7269 | 53.8782 | 400.4522 | 32.2841 | 47.5338 | 56.3489 | 93.6418 | 46.417 |  |  | 5.8867 | -1.5357 | -67.873 | 1.8175 | 7.8244 | -197.7481 | 32.3902 | -4.9084 | 6.4556 | 22.1695 | 120.2009 | 0.0055904 | 0.00019549 | 0.00054212 | 679.8385 | 307.6434 | 75.8707 | 32.0572 | 22.3347 | 21.1126 | 20.7609 | 36.9558 | 25.507 | 22.9545 | 22.2422 | 21.9238 | 23.0482 | 22.2002 | 285.0092 | 267.2661 | 242.1244 | 169.5625 | 145.2151 | 362.9378 | 224.9142 | 92.5904 | 92.3692 | 91.2381 | 96.8116 | 98.2725 | 112.769 | 101.7759 | 260.7703 | 750.123 | 1050.8557 | 1046.3321 | 987.6279 | 1031.3169 | 12.4637 | 10.0281 | 888.557 | 858.0443 | 34.6515 | 890.5534 | 204.5434 | 28.2194 | 102.4416 | 376.4548 | 888.2757 | 100.22 | 743.3805 | 1002.93 | 852.8485 | 1000.023 | 801.8912 | 810.085 | 1066.1893 |  | 1027.6482 | 912.6249 | 1058.3251 | 1116.877 | 1096.208 | 921.2878 |  | 890.8066 |  |  | 936.1883 | 1042.1022 | 948.3491 | [5 empty] | 32.7283 | 1060.7601 | 109.6866 | 26.8573 | 1025.5555 | 114.3066 | 26.0158 | 1059.6837 | 1046.133 | 1061.2668 |  | 1317.1387 | 1080.3362 | 953.1438 | 1038.0159 | 1168.8006 | 1003.2701 | 1052.8118 | 1006.1079 | 1094.9865 | 1012.6418 | 1067.0728 | 859.7543 | 1010.329 | 1032.5874 | 1032.2394 | 1054.6345 | 1051.1517 |  | 980.8679 | 887.1794 | 989.1681 | 1036.2425 | 1037.1868 |  | 1004.8633 | 935.0983 | -0.04391 | 20.0903 | 1.3917 | 1.6626 | -27.4412 | 3.0891 | 3834.14 | 0.97 | 6.0321 | -2.5655 | -17.0555 | 2.791 | 6.6806 | -33.585 | 13.5924 | 161.2684 | 182.2503 | 198.7918 | 17.9409 | 1.5769 | 51.116 | 174.7806
42838.4616 | 3570 | 39.9608 | 29.2351 | 24.3501 | 22.9198 | 22.2738 | 22.5906 | 22.5901 | 21.5625 | 27.0248 | 24.0489 | 22.3568 | 21.6833 | 21.24 | 22.0383 | 97.8907 | 98.0198 | 97.7595 | 164.5328 | 296.4279 | 330.674 | 817.2933 | 946.9104 | 971.9412 | 100.1173 | 356.8835 | 831.0196 | 1013.3644 | 927.4562 | 1000.3337 | 102.6349 | 642.4921 | 1036.2508 | 104.6349 | 679.0866 | 913.6002 | 722.676 | 992.6613 |  | 999.466 | 838.9839 | 727.2329 | 958.4536 |  | 400.5083 | 609.7494 | 506.928 | 682.6201 | 816.3695 | 900.7827 | 907.195 | 31.8112 | 209.7294 | 52.3998 | 400.5742 | 32.2818 | 47.5029 | 56.3577 | 93.6667 | 46.4206 |  |  | 5.9629 | -2.0601 | -68.1319 | 1.6349 | 7.6522 | -197.7947 | 32.467 | -4.3899 | 6.6313 | 22.1176 | 121.0038 | 0.005965 | 0.00034006 | 0.00052569 | 679.9506 | 307.8271 | 75.9385 | 32.075 | 22.3247 | 21.108 | 20.7604 | 36.9592 | 25.5076 | 22.9551 | 22.2357 | 21.9179 | 23.0496 | 22.1965 | 278.0962 | 264.2618 | 232.5251 | 167.0952 | 142.1713 | 362.0255 | 224.5509 | 92.588 | 92.3795 | 91.2488 | 96.8005 | 98.264 | 112.8069 | 101.7841 | 261.2926 | 750.353 | 1050.7268 | 1046.502 | 987.7948 | 1031.21 | 12.4794 | 8.9263 | 888.3546 | 858.6488 | 34.6751 | 890.3744 | 204.7232 | 28.2376 | 102.4332 | 376.951 | 886.7209 | 100.2309 | 743.4778 | 1003.1806 | 852.6171 | 999.3721 | 801.725 | 809.927 | 1066.0282 |  | 1027.6758 | 912.3403 | 1057.722 | 1116.368 | 1096.5752 | 921.102 |  | 890.4443 |  |  | 936.0967 | 1042.3373 | 948.049 | [5 empty] | 32.7474 | 1066.0317 | 109.7389 | 26.8665 | 1028.5819 | 114.4154 | 26.0238 | 1059.3655 | 1046.8385 | 1061.2978 |  | 1317.1212 | 1079.4783 | 953.0195 | 1038.1395 | 1168.6105 | 1003.2439 | 1053.1962 | 1006.0974 | 1093.8396 | 1012.3912 | 1066.4015 | 860.0874 | 1010.5229 | 1034.0759 | 1034.4589 | 1054.6549 | 1051.1605 |  | 980.6888 | 889.3078 | 989.035 | 1035.7788 | 1030.4807 |  | 1005.2542 | 934.9589 | 0.005618 | 20.0892 | 1.3917 | 1.6621 | -27.4837 | 3.089 | 3892.29 | 1.06 | 6.0728 | -2.9721 | -17.0922 | 2.6477 | 6.6052 | -33.5812 | 13.6054 | 161.2874 | 181.9188 | 199.0302 | 18.5545 | 2.593 | 49.2099 | 174.7121
42838.4616 | 3571 | 39.9708 | 29.2391 | 24.3579 | 22.9198 | 22.2709 | 22.5791 | 22.5825 | 21.5619 | 27.0272 | 24.0444 | 22.3579 | 21.6883 | 21.2371 | 22.0426 | 97.9046 | 98.0176 | 97.7671 | 165.3028 | 297.0275 | 331.1627 | 817.0158 | 946.673 | 971.4579 | 100.1217 | 357.3498 | 830.3194 | 1014.3311 | 927.148 | 1001.3425 | 102.6714 | 642.6203 | 1036.2821 | 104.6528 | 679.4941 | 913.0201 | 714.5341 | 992.3889 |  | 999.2114 | 837.9822 | 727.004 | 958.5311 |  | 400.9259 | 610.7174 | 506.9639 | 681.0397 | 816.9491 | 899.944 | 907.0712 | 32.29 | 209.7215 | 50.4318 | 400.5266 | 32.2586 | 47.4651 | 56.3575 | 93.6782 | 46.4208 |  |  | 5.8906 | -1.6369 | -67.9886 | 1.6119 | 7.785 | -197.8079 | 32.5518 | -4.2368 | 6.8093 | 22.3644 | 120.6835 | 0.0060389 | 0.00029406 | 0.00054048 | 680.1287 | 307.9975 | 76.0032 | 32.0943 | 22.3398 | 21.1184 | 20.7585 | 36.9779 | 25.5193 | 22.9633 | 22.2506 | 21.9282 | 23.0547 | 22.2065 | 272.5037 | 255.9704 | 225.784 | 166.0441 | 141.3532 | 361.1433 | 224.0765 | 92.5985 | 92.3979 | 91.2716 | 96.7893 | 98.2606 | 112.8562 | 101.8014 | 261.8022 | 750.5924 | 1050.6683 | 1046.7841 | 988.5246 | 1031.1373 | 13.6376 | 7.9519 | 888.1664 | 859.0982 | 34.6978 | 890.1642 | 204.9102 | 28.253 | 102.4123 | 377.4326 | 885.3716 | 100.237 | 743.3718 | 1003.6033 | 852.3343 | 998.6565 | 801.524 | 809.7228 | 1065.8444 |  | 1027.7128 | 912.0505 | 1057.1635 | 1116.4202 | 1096.4749 | 921.0593 |  | 890.1066 |  |  | 935.8417 | 1043.2131 | 947.7516 | [5 empty] | 32.7656 | 1061.5212 | 109.7858 | 26.8818 | 1031.6108 | 114.5377 | 26.0286 | 1059.1754 | 1047.4884 | 1061.3188 |  | 1316.5654 | 1079.2182 | 951.7654 | 1038.1844 | 1168.4515 | 1003.2406 | 1053.5399 | 1005.9534 | 1093.8285 | 1011.7745 | 1066.123 | 861.0213 | 1010.6879 | 1033.431 | 1032.6606 | 1054.637 | 1051.0698 |  | 978.2755 | 889.7954 | 989.4732 | 1035.7491 | 1034.5528 |  | 1005.2116 | 934.6135 | 0.017304 | 20.0895 | 1.3924 | 1.6613 | -27.3922 | 3.0891 | 3972.97 | 1.07 | 6.0383 | -2.6508 | -17.0836 | 2.6304 | 6.6598 | -33.5703 | 13.6182 | 161.312 | 181.6129 | 198.9674 | 19.0268 | 3.276 | 47.1802 | 174.6817
42838.4616 | 3572 | 39.9905 | 29.2491 | 24.353 | 22.9202 | 22.2832 | 22.5883 | 22.5879 | 21.5574 | 27.0381 | 24.0478 | 22.3683 | 21.6822 | 21.2358 | 22.0432 | 97.9031 | 98.0206 | 97.771 | 166.0591 | 297.6366 | 331.6474 | 817.0274 | 946.4793 | 971.1767 | 100.1225 | 357.8249 | 829.9123 | 1014.7889 | 927.2668 | 1001.7087 | 102.7 | 642.8773 | 1036.5013 | 104.6787 | 679.8541 | 913.2928 | 731.1392 | 992.141 |  | 998.9503 | 837.1405 | 726.8214 | 958.4742 |  | 401.8436 | 611.935 | 506.7408 | 679.9153 | 815.1009 | 900.4379 | 908.4382 | 33.118 | 209.6588 | 49.1928 | 400.4522 | 32.2407 | 47.449 | 56.3485 | 93.7213 | 46.4171 |  |  | 5.9616 | -2.3604 | -68.0787 | 1.3418 | 7.9953 | -197.7586 | 32.8245 | -4.5351 | 6.7889 | 21.992 | 120.433 | 0.0060274 | 0.0003647 | 0.00050105 | 680.2786 | 308.1634 | 76.0836 | 32.1071 | 22.3268 | 21.1143 | 20.7497 | 36.985 | 25.5166 | 22.9552 | 22.2441 | 21.9188 | 23.0574 | 22.1941 | 266.9618 | 249.2634 | 218.9998 | 160.6756 | 137.0712 | 360.2617 | 223.5788 | 92.6111 | 92.3997 | 91.295 | 96.7958 | 98.2652 | 112.9152 | 101.8216 | 262.3977 | 750.8916 | 1050.5146 | 1046.7994 | 988.5403 | 1031.0167 | 14.4316 | 10.2819 | 887.7799 | 858.8673 | 34.7228 | 889.8117 | 205.089 | 28.2628 | 102.4028 | 377.9636 | 884.4333 | 100.2494 | 743.4803 | 1004.1595 | 852.015 | 998.2213 | 801.275 | 809.4567 | 1065.6237 |  | 1027.7679 | 911.756 | 1056.8021 | 1116.217 | 1095.6014 | 921.0955 |  | 889.7561 |  |  | 935.5151 | 1047.4123 | 947.6106 | [5 empty] | 32.7787 | 1059.112 | 109.8524 | 26.8768 | 1030.6175 | 114.6607 | 26.0348 | 1059.0338 | 1048.3267 | 1061.4582 |  | 1315.852 | 1079.1861 | 950.9988 | 1038.4545 | 1168.8616 | 1003.3719 | 1053.35 | 1005.9728 | 1096.632 | 1011.5341 | 1066.0631 | 864.097 | 1011.2561 | 1033.3825 | 1030.6076 | 1054.1545 | 1050.9148 |  | 979.5347 | 890.2129 | 989.6657 | 1036.8459 | 1035.536 |  | 1005.4958 | 934.6398 | 0.43802 | 20.0884 | 1.392 | 1.6611 | -27.401 | 3.0891 | 4044.43 | 1.11 | 6.0755 | -3.1853 | -17.1066 | 2.4016 | 6.7506 | -33.5732 | 13.678 | 161.3472 | 181.4182 | 198.4403 | 19.4937 | 3.9607 | 51.3642 | 174.6
42838.4616 | 3573 | 40.0038 | 29.2571 | 24.3542 | 22.9186 | 22.2786 | 22.5852 | 22.5886 | 21.5624 | 27.0485 | 24.0531 | 22.3661 | 21.6914 | 21.2404 | 22.0432 | 97.9021 | 98.0231 | 97.7775 | 166.8252 | 298.2467 | 332.1489 | 817.1981 | 946.9062 | 971.2047 | 100.1204 | 358.299 | 829.8992 | 1014.7729 | 928.3257 | 1001.6434 | 102.7376 | 643.0344 | 1037.0099 | 104.6964 | 680.1272 | 913.6367 | 765.542 | 991.8814 |  | 998.6306 | 835.3687 | 726.7401 | 958.0761 |  | 402.3374 | 613.0593 | 505.6742 | 680.5107 | 816.1114 | 900.9086 | 907.708 | 33.2616 | 209.5418 | 48.6562 | 400.498 | 32.2544 | 47.4446 | 56.3582 | 93.7576 | 46.4178 |  |  | 6.2054 | -2.5004 | -67.9867 | 1.5665 | 8.2036 | -197.8059 | 32.2909 | -4.704 | 6.7979 | 21.8613 | 119.5347 | 0.0058845 | 0.00031049 | 0.00052077 | 680.5133 | 308.3375 | 76.1761 | 32.1211 | 22.3298 | 21.114 | 20.7526 | 36.9937 | 25.5212 | 22.9583 | 22.2423 | 21.9182 | 23.0521 | 22.1942 | 264.9375 | 252.2585 | 219.9957 | 159.6968 | 137.4345 | 359.5475 | 223.1838 | 92.6121 | 92.4094 | 91.3107 | 96.7982 | 98.2617 | 112.9577 | 101.8336 | 262.9067 | 751.1341 | 1050.4504 | 1046.8504 | 989.1454 | 1030.9561 | 14.791 | 10.7161 | 887.4139 | 858.2635 | 34.7492 | 889.3458 | 205.2646 | 28.2748 | 102.3906 | 378.514 | 884.3757 | 100.2467 | 743.5451 | 1004.2912 | 851.6547 | 997.9566 | 800.9796 | 809.1307 | 1065.3339 |  | 1027.806 | 911.4171 | 1056.554 | 1115.9046 | 1094.485 | 921.004 |  | 889.3524 |  |  | 934.9661 | 1050.3288 | 947.5116 | [5 empty] | 32.8028 | 1056.1891 | 109.9125 | 26.8918 | 1030.3293 | 114.7905 | 26.0534 | 1058.6878 | 1048.5034 | 1061.3255 |  | 1315.4985 | 1080.0634 | 951.7211 | 1038.7328 | 1169.1256 | 1003.2653 | 1053.5972 | 1005.8874 | 1098.1364 | 1011.6048 | 1066.2746 | 864.9298 | 1011.2902 | 1034.039 | 1028.4703 | 1053.3561 | 1050.5104 |  | 979.7652 | 891.5164 | 989.4842 | 1036.07 | 1033.6511 |  | 1005.5373 | 934.6233 | 0.19223 | 20.0887 | 1.391 | 1.6615 | -27.3 | 3.0891 | 4051.05 | 0.84 | 6.1983 | -3.2805 | -17.1059 | 2.5966 | 6.8393 | -33.5839 | 13.5691 | 161.3753 | 181.2884 | 197.7695 | 19.5981 | 3.7952 | 60.6497 | 174.5661
42838.4616 | 3574 | 40.0199 | 29.2676 | 24.3675 | 22.9209 | 22.2775 | 22.5939 | 22.5971 | 21.5677 | 27.0608 | 24.0689 | 22.3686 | 21.6938 | 21.2487 | 22.0537 | 97.9157 | 98.0264 | 97.775 | 167.5982 | 298.8503 | 332.6499 | 816.7152 | 946.7371 | 970.508 | 100.1228 | 358.7705 | 829.5556 | 1014.8193 | 929.6639 | 1001.4486 | 102.7569 | 643.1307 | 1036.3735 | 104.6988 | 680.6333 | 913.4183 | 743.9677 | 991.6032 |  | 998.3225 | 834.8113 | 726.6364 | 957.1591 |  | 401.9411 | 614.0134 | 504.441 | 681.1458 | 817.8309 | 901.1241 | 906.1935 | 32.6419 | 209.4675 | 48.2217 | 400.5547 | 32.2489 | 47.4223 | 56.3584 | 93.7887 | 46.4194 |  |  | 5.9149 | -1.9313 | -68.1555 | 1.1131 | 8.4224 | -197.7882 | 32.5853 | -4.6521 | 6.7593 | 22.2152 | 120.3662 | 0.0061062 | 0.00034663 | 0.00051419 | 680.7715 | 308.513 | 76.2395 | 32.1373 | 22.3321 | 21.1159 | 20.7557 | 36.9981 | 25.5273 | 22.962 | 22.2446 | 21.9234 | 23.0544 | 22.1959 | 270.971 | 264.319 | 229.2792 | 158.82 | 137.3021 | 358.9464 | 222.9848 | 92.6258 | 92.426 | 91.3179 | 96.796 | 98.276 | 113.0063 | 101.8544 | 263.43 | 751.3797 | 1050.154 | 1046.6434 | 989.1352 | 1030.6223 | 18.3685 | 12.0804 | 886.9043 | 857.3898 | 34.7728 | 888.7418 | 205.44 | 28.2881 | 102.3731 | 379.0199 | 883.8261 | 100.238 | 743.465 | 1003.4429 | 851.2923 | 998.8177 | 800.6693 | 808.8006 | 1063.0594 |  | 1027.8528 | 911.0868 | 1056.3315 | 1116.4351 | 1093.8021 | 920.8911 |  | 888.9887 |  |  | 936.4702 | 1051.3947 | 948.1453 | [5 empty] | 32.8161 | 1048.392 | 109.9604 | 26.9003 | 1027.5642 | 114.9154 | 26.0583 | 1058.454 | 1049.2016 | 1060.9923 |  | 1315.3533 | 1081.5007 | 952.6536 | 1038.8966 | 1169.2998 | 1003.1579 | 1053.6386 | 1005.491 | 1099.7721 | 1011.3833 | 1067.2031 | 863.9426 | 1010.6652 | 1031.8514 | 1027.3201 | 1052.5934 | 1049.8934 |  | 982.7184 | 891.8722 | 989.4027 | 1035.8445 | 1037.6121 |  | 1005.498 | 934.8006 | 0.11877 | 20.0854 | 1.3912 | 1.6615 | -27.4433 | 3.0891 | 4050.08 | 0.53 | 6.051 | -2.8847 | -17.1364 | 2.19 | 6.9306 | -33.5855 | 13.6321 | 161.4632 | 181.1728 | 197.3399 | 18.8265 | 2.7361 | 54.7611 | 174.4113
42838.4617 | 3575 | 40.0211 | 29.2719 | 24.3658 | 22.9154 | 22.2724 | 22.5789 | 22.5937 | 21.5624 | 27.0539 | 24.0621 | 22.3672 | 21.6872 | 21.2364 | 22.0497 | 97.9185 | 98.0276 | 97.7704 | 168.374 | 299.4602 | 333.1619 | 816.2603 | 946.0135 | 969.4505 | 100.1243 | 359.2442 | 828.6183 | 1013.5169 | 930.3769 | 1000.5647 | 102.7907 | 643.2545 | 1035.4144 | 104.7196 | 681.124 | 911.4345 | 740.1042 | 991.3327 |  | 998.081 | 835.7352 | 726.7749 | 956.7828 |  | 401.432 | 612.6986 | 504.7303 | 680.0136 | 817.4378 | 901.4194 | 905.0582 | 31.67 | 209.4821 | 47.9649 | 400.494 | 32.2504 | 47.3841 | 56.3594 | 93.798 | 46.4074 |  |  | 5.9813 | -2.1416 | -68.2304 | 1.7761 | 8.2634 | -197.7257 | 32.6129 | -4.3892 | 6.7702 | 22.4695 | 119.8076 | 0.0057629 | 0.00019878 | 0.00049612 | 681.0483 | 308.6942 | 76.299 | 32.1575 | 22.3388 | 21.1167 | 20.7568 | 37.0243 | 25.5369 | 22.9661 | 22.2522 | 21.9278 | 23.0647 | 22.2018 | 273.8495 | 281.9967 | 234.9553 | 161.5329 | 139.7077 | 358.579 | 222.8178 | 92.6356 | 92.436 | 91.3325 | 96.8098 | 98.2863 | 113.0633 | 101.8735 | 263.949 | 751.619 | 1049.8024 | 1046.4778 | 989.1146 | 1030.3036 | 16.7959 | 10.1879 | 886.3176 | 857.5304 | 34.8006 | 888.1429 | 205.6186 | 28.3038 | 102.3621 | 379.4957 | 881.4872 | 100.2558 | 743.3135 | 1002.0141 | 850.9322 | 999.4869 | 800.3662 | 808.4848 | 1060.5761 |  | 1027.8848 | 910.7548 | 1056.284 | 1117.1853 | 1093.6637 | 921.0217 |  | 888.6225 |  |  | 938.9651 | 1052.4591 | 949.3309 | [5 empty] | 32.8258 | 1044.6582 | 110.0168 | 26.9047 | 1026.5749 | 115.0342 | 26.0724 | 1058.1732 | 1051.9036 | 1060.628 |  | 1315.2281 | 1082.5443 | 953.2689 | 1039.0124 | 1169.6551 | 1003.3998 | 1053.663 | 1005.2104 | 1101.1023 | 1010.2584 | 1068.8696 | 862.9618 | 1010.4424 | 1030.5932 | 1027.2914 | 1052.0051 | 1049.0521 |  | 984.0053 | 892.4138 | 989.0892 | 1036.6981 | 1038.3945 |  | 1005.466 | 934.7985 | 0.039193 | 20.0759 | 1.393 | 1.6617 | -27.3825 | 3.0891 | 4052.79 | 1.15 | 6.0828 | -3.0354 | -17.1331 | 2.7643 | 6.8657 | -33.5844 | 13.6396 | 161.549 | 181.1554 | 197.235 | 18.4448 | 2.0822 | 53.7475 | 174.2257
42838.4617 | 3576 | 40.0412 | 29.2841 | 24.3712 | 22.9182 | 22.2802 | 22.5965 | 22.5973 | 21.5602 | 27.0629 | 24.0702 | 22.3694 | 21.6876 | 21.24 | 22.0501 | 97.9224 | 98.0257 | 97.7658 | 169.144 | 300.0779 | 333.6753 | 815.9616 | 945.6161 | 968.4204 | 100.1262 | 359.6974 | 827.7541 | 1013.007 | 928.923 | 999.9113 | 102.8117 | 643.5188 | 1034.4981 | 104.7378 | 681.5767 | 911.2921 | 738.2411 | 991.0551 |  | 997.7655 | 836.7368 | 726.773 | 956.4421 |  | 401.1939 | 611.4535 | 504.0949 | 681.6977 | 814.9272 | 901.176 | 904.6984 | 31.028 | 209.5194 | 47.8747 | 400.4044 | 32.242 | 47.3404 | 56.3672 | 93.832 | 46.4143 |  |  | 5.888 | -1.311 | -67.9702 | 1.9115 | 9.0276 | -197.8342 | 32.7023 | -5.0457 | 6.4408 | 21.8862 | 119.1522 | 0.006011 | 0.00036141 | 0.00052077 | 681.2101 | 308.8678 | 76.3713 | 32.1681 | 22.3452 | 21.1141 | 20.7588 | 37.0209 | 25.5358 | 22.9611 | 22.242 | 21.9218 | 23.0593 | 22.2027 | 275.2031 | 282.7122 | 237.3159 | 161.11 | 139.2547 | 358.1689 | 222.6336 | 92.6458 | 92.4541 | 91.3493 | 96.81 | 98.2828 | 113.1161 | 101.8888 | 264.4792 | 751.8721 | 1049.617 | 1046.6715 | 989.7423 | 1030.1303 | 15.6875 | 11.999 | 885.7307 | 857.8313 | 34.8209 | 887.5547 | 205.7969 | 28.3244 | 102.3491 | 379.9884 | 879.5914 | 100.2545 | 743.0891 | 1001.152 | 850.5952 | 998.389 | 800.0267 | 808.1263 | 1058.1938 |  | 1027.9451 | 910.3764 | 1055.7207 | 1117.226 | 1094.3282 | 921.2043 |  | 888.1822 |  |  | 940.6624 | 1053.031 | 950.6134 | [5 empty] | 32.8476 | 1046.9784 | 110.0651 | 26.9152 | 1027.931 | 115.1594 | 26.0818 | 1057.9884 | 1052.0461 | 1060.5638 |  | 1314.9268 | 1083.0394 | 953.6381 | 1039.0323 | 1170.1869 | 1003.6461 | 1053.6536 | 1005.0313 | 1102.0329 | 1009.3604 | 1070.1951 | 861.9122 | 1010.1139 | 1032.1488 | 1027.8944 | 1051.5055 | 1048.4398 |  | 981.2981 | 892.1567 | 988.7446 | 1036.5938 | 1036.9266 |  | 1004.899 | 934.6635 | -0.080083 | 20.0804 | 1.3937 | 1.6627 | -27.5046 | 3.0891 | 4025.45 | 0.99 | 6.0336 | -2.3733 | -17.0884 | 2.8657 | 7.1754 | -33.5902 | 13.6568 | 161.647 | 180.8502 | 197.6375 | 18.2254 | 1.7944 | 53.2668 | 174.128
42838.4617 | 3577 | 40.0469 | 29.2907 | 24.3704 | 22.9243 | 22.2827 | 22.5941 | 22.5955 | 21.5584 | 27.0668 | 24.0688 | 22.3689 | 21.686 | 21.2384 | 22.0459 | 97.9301 | 98.0125 | 97.7568 | 169.9243 | 300.6899 | 334.1956 | 815.9461 | 945.1963 | 967.7671 | 100.1257 | 360.1592 | 827.2013 | 1013.7754 | 926.8687 | 1000.1266 | 102.8337 | 643.8834 | 1033.5148 | 104.7431 | 681.948 | 910.9064 | 731.5023 | 990.7738 |  | 997.4191 | 836.5449 | 726.634 | 956.8677 |  | 400.977 | 611.4284 | 503.4031 | 682.6052 | 814.0875 | 900.1314 | 903.4425 | 30.8246 | 209.494 | 47.1818 | 400.2005 | 32.2273 | 47.2906 | 56.3643 | 93.8893 | 46.4078 |  |  | 5.5982 | -2.4314 | -68.0386 | 1.4482 | 8.0281 | -197.796 | 32.6694 | -4.6849 | 6.7011 | 22.1842 | 119.4262 | 0.0061358 | 0.00031542 | 0.00050927 | 681.4055 | 309.0582 | 76.4653 | 32.1877 | 22.3346 | 21.1216 | 20.7603 | 37.0363 | 25.5357 | 22.9576 | 22.2455 | 21.9236 | 23.0689 | 22.2063 | 277.2832 | 291.0331 | 239.3682 | 165.6299 | 140.7659 | 357.7495 | 222.4799 | 92.6501 | 92.4628 | 91.3398 | 96.8064 | 98.2728 | 113.1647 | 101.9 | 265.0537 | 752.1635 | 1049.6023 | 1047.1616 | 990.229 | 1030.2012 | 15.3812 | 13.5586 | 885.172 | 857.7984 | 34.8342 | 886.9792 | 205.9741 | 28.3349 | 102.3441 | 380.4783 | 878.1518 | 100.2554 | 743.1829 | 1001.1746 | 850.3039 | 998.333 | 799.6681 | 807.7647 | 1057.621 |  | 1027.9836 | 910.0316 | 1055.1694 | 1116.968 | 1094.5488 | 921.2849 |  | 887.8034 |  |  | 941.7775 | 1053.5669 | 951.792 | [5 empty] | 32.8631 | 1047.6148 | 110.1202 | 26.9232 | 1027.2564 | 115.2978 | 26.0866 | 1057.7235 | 1049.3012 | 1060.3672 |  | 1314.626 | 1083.4747 | 953.7333 | 1039.0747 | 1170.7749 | 1003.4837 | 1053.8076 | 1004.2113 | 1102.3964 | 1009.2217 | 1070.4102 | 861.1664 | 1009.2786 | 1032.2275 | 1027.4002 | 1050.9808 | 1048.0334 |  | 978.6421 | 891.6683 | 988.2076 | 1035.9179 | 1036.299 |  | 1004.4976 | 934.314 | 0.32857 | 20.0861 | 1.3946 | 1.6621 | -27.3637 | 3.0891 | 4050.91 | 0.91 | 5.8837 | -3.2319 | -17.0967 | 2.4943 | 6.7636 | -33.572 | 13.6439 | 161.6832 | 180.5513 | 197.7787 | 17.9237 | 1.545 | 51.5024 | 174.1179
42838.4617 | 3578 | 40.0598 | 29.2916 | 24.3658 | 22.9223 | 22.2708 | 22.5884 | 22.585 | 21.559 | 27.0656 | 24.0595 | 22.3651 | 21.6821 | 21.2297 | 22.0397 | 97.9353 | 98.0103 | 97.7475 | 170.7299 | 301.3028 | 334.7312 | 816.3397 | 944.6124 | 967.2685 | 100.1212 | 360.6261 | 826.6099 | 1013.4142 | 926.5772 | 1000.0653 | 102.8514 | 644.1578 | 1033.6115 | 104.7588 | 682.186 | 911.0764 | 731.7561 | 990.4807 |  | 997.1353 | 836.4709 | 726.3018 | 957.311 |  | 400.3744 | 611.0926 | 503.2768 | 684.0435 | 815.4452 | 899.3108 | 902.3629 | 30.6904 | 209.4178 | 47.0861 | 400.0349 | 32.2302 | 47.2561 | 56.3646 | 93.9456 | 46.4047 |  |  | 5.8854 | -2.1915 | -67.8132 | 1.6868 | 7.8993 | -197.756 | 32.4953 | -4.6527 | 6.7216 | 21.9326 | 118.5323 | 0.0059847 | 0.00034663 | 0.00052405 | 681.5435 | 309.2339 | 76.5478 | 32.1981 | 22.327 | 21.1051 | 20.7489 | 37.0427 | 25.5347 | 22.9497 | 22.2318 | 21.9133 | 23.0612 | 22.1881 | 286.9 | 299.4272 | 246.6584 | 168.8914 | 145.0116 | 357.3673 | 222.4968 | 92.6549 | 92.4632 | 91.3618 | 96.811 | 98.2733 | 113.2272 | 101.9193 | 265.5866 | 752.438 | 1049.6597 | 1047.4668 | 990.5663 | 1030.4309 | 20.299 | 12.8574 | 884.6806 | 858.1942 | 34.8547 | 886.5532 | 206.1584 | 28.3471 | 102.3387 | 380.9632 | 877.2077 | 100.2694 | 743.3362 | 1001.6488 | 850.0373 | 999.018 | 799.3574 | 807.4723 | 1057.371 |  | 1028.071 | 909.6908 | 1054.9539 | 1117.176 | 1094.6363 | 921.5044 |  | 887.4444 |  |  | 942.2456 | 1054.1583 | 952.365 | [5 empty] | 32.8786 | 1044.6076 | 110.1787 | 26.9253 | 1025.3596 | 115.4376 | 26.1006 | 1057.6347 | 1047.2065 | 1060.3964 |  | 1314.347 | 1083.6859 | 952.8554 | 1039.374 | 1171.1251 | 1003.1079 | 1053.9593 | 1003.3643 | 1102.4069 | 1009.0947 | 1070.48 | 860.5001 | 1008.567 | 1030.128 | 1027.4549 | 1050.7728 | 1048.2165 |  | 977.9043 | 891.3992 | 987.9523 | 1035.4078 | 1037.3298 |  | 1004.4823 | 934.1648 | 0.14753 | 20.0799 | 1.3949 | 1.6611 | -27.3131 | 3.0891 | 4056.09 | 0.69 | 6.0326 | -3.0678 | -17.0651 | 2.6914 | 6.7067 | -33.5568 | 13.6027 | 161.7362 | 180.4402 | 197.8262 | 16.791 | 0.73732 | 51.5555 | 174.1433
42838.4617 | 3579 | 40.0759 | 29.2941 | 24.3774 | 22.931 | 22.2746 | 22.5918 | 22.5913 | 21.5668 | 27.08 | 24.0708 | 22.3737 | 21.6882 | 21.2367 | 22.0454 | 97.9245 | 98.0159 | 97.7411 | 171.53 | 301.9116 | 335.2734 | 816.1406 | 944.3718 | 966.8346 | 100.1068 | 361.0766 | 826.1838 | 1013.5778 | 926.4825 | 1000.1657 | 102.8783 | 644.2543 | 1034.6526 | 104.7678 | 682.4075 | 911.1404 | 728.1749 | 990.2044 |  | 996.8535 | 835.528 | 725.8918 | 957.4705 |  | 400.0723 | 610.4314 | 502.7027 | 686.0617 | 816.0681 | 898.8655 | 901.2657 | 30.4601 | 209.3112 | 47.2285 | 399.8487 | 32.232 | 47.2499 | 56.3608 | 93.9961 | 46.3937 |  |  | 5.5384 | -1.8104 | -68.4184 | 1.5343 | 8.5065 | -197.7428 | 33.18 | -4.792 | 6.7185 | 22.1785 | 119.9081 | 0.0061161 | 0.00025135 | 0.00049284 | 681.6936 | 309.4174 | 76.6182 | 32.2223 | 22.3359 | 21.1128 | 20.7502 | 37.0542 | 25.5429 | 22.9577 | 22.24 | 21.9202 | 23.0674 | 22.1953 | 290.8046 | 301.3941 | 251.8523 | 176.4925 | 150.6175 | 357.4319 | 222.4678 | 92.6566 | 92.474 | 91.3832 | 96.8105 | 98.2764 | 113.2832 | 101.9491 | 266.107 | 752.7173 | 1049.5718 | 1047.5126 | 990.9165 | 1030.3873 | 24.4879 | 12.8969 | 884.1559 | 857.7756 | 34.8805 | 885.9848 | 206.3361 | 28.3632 | 102.3161 | 381.4528 | 877.209 | 100.2851 | 743.1741 | 1002.1367 | 849.806 | 998.9869 | 799.0109 | 807.1361 | 1057.1694 |  | 1028.1722 | 909.3161 | 1054.1659 | 1118.0392 | 1094.5714 | 921.5173 |  | 887.0401 |  |  | 940.4977 | 1054.6414 | 952.0284 | [5 empty] | 32.8942 | 1043.4943 | 110.2328 | 26.9361 | 1024.1461 | 115.5597 | 26.1097 | 1057.4541 | 1045.5441 | 1060.5252 |  | 1314.2027 | 1082.2734 | 951.9329 | 1038.9638 | 1171.3608 | 1002.8946 | 1053.8357 | 1002.8215 | 1101.8578 | 1008.5705 | 1070.5463 | 860.9501 | 1008.1422 | 1028.4298 | 1027.2245 | 1051.0238 | 1049.1483 |  | 976.0964 | 890.4599 | 987.3094 | 1035.1616 | 1037.3171 |  | 1004.8281 | 934.2631 | 0.48347 | 20.0801 | 1.3947 | 1.6607 | -27.3112 | 3.0891 | 4080.71 | 0.93 | 5.8523 | -2.7873 | -17.1347 | 2.566 | 6.9584 | -33.5493 | 13.7427 | 161.7952 | 180.0105 | 197.7627 | 16.368 | 0.15619 | 50.6318 | 174.0959
42838.4617 | 3580 | 40.0816 | 29.3054 | 24.3738 | 22.919 | 22.2824 | 22.5957 | 22.592 | 21.5566 | 27.0803 | 24.0764 | 22.3726 | 21.6833 | 21.237 | 22.0404 | 97.9278 | 98.017 | 97.7497 | 172.3309 | 302.5301 | 335.8299 | 816.3734 | 945.8127 | 968.2524 | 100.1113 | 361.5587 | 825.7724 | 1012.1138 | 927.7223 | 999.126 | 102.9139 | 644.172 | 1034.6588 | 104.7949 | 682.7793 | 912.3407 | 697.788 | 989.914 |  | 996.526 | 834.3522 | 725.4756 | 957.1832 |  | 399.4032 | 609.0113 | 502.7778 | 686.1379 | 816.9468 | 899.2069 | 901.4278 | 30.112 | 209.2507 | 47.7289 | 399.7808 | 32.2178 | 47.2339 | 56.3592 | 94.0369 | 46.3832 |  |  | 5.4957 | -1.9445 | -68.3408 | 1.4016 | 8.1668 | -197.796 | 32.059 | -4.38 | 6.6523 | 22.6021 | 119.8864 | 0.0058648 | 0.00038606 | 0.00051091 | 681.8588 | 309.6063 | 76.6952 | 32.2404 | 22.3325 | 21.1093 | 20.7503 | 37.0684 | 25.5434 | 22.962 | 22.2371 | 21.9208 | 23.0686 | 22.1946 | 326.0254 | 315.3454 | 257.8694 | 176.7953 | 156.0552 | 358.2784 | 222.5652 | 92.6677 | 92.4932 | 91.4009 | 96.8048 | 98.2746 | 113.3388 | 101.9708 | 266.6324 | 752.9868 | 1049.4414 | 1047.5423 | 990.6295 | 1030.3076 | 20.0184 | 16.586 | 883.5619 | 857.1068 | 34.9106 | 885.3803 | 206.5088 | 28.3829 | 102.3039 | 381.945 | 876.5119 | 100.3003 | 742.6734 | 1002.0379 | 849.6032 | 998.1975 | 798.6672 | 806.7936 | 1057.0811 |  | 1028.2588 | 908.9669 | 1053.4745 | 1117.9111 | 1094.788 | 921.3836 |  | 886.6662 |  |  | 940.739 | 1057.6599 | 952.0784 | [5 empty] | 32.9181 | 1050.9777 | 110.2904 | 26.9466 | 1028.2244 | 115.7013 | 26.1213 | 1057.0389 | 1043.7994 | 1060.1373 |  | 1313.6014 | 1079.8852 | 951.4691 | 1038.7793 | 1171.6231 | 1002.5188 | 1053.5858 | 1002.7603 | 1102.1267 | 1008.6768 | 1069.9575 | 860.5957 | 1007.8592 | 1028.6099 | 1027.2036 | 1051.3193 | 1049.1594 |  | 975.5404 | 889.3735 | 986.7907 | 1034.6421 | 1038.4989 |  | 1004.8773 | 934.3997 | -0.11366 | 20.0787 | 1.3939 | 1.6597 | -27.395 | 3.0892 | 4052.12 | 0.78 | 5.8273 | -2.8863 | -17.1112 | 2.4505 | 6.819 | -33.5587 | 13.5105 | 161.8434 | 179.6346 | 197.898 | 12.5969 | -0.49887 | 43.1851 | 174.0261
42838.4617 | 3581 | 40.0974 | 29.3044 | 24.3771 | 22.9235 | 22.273 | 22.591 | 22.5876 | 21.5556 | 27.0769 | 24.0737 | 22.3637 | 21.6893 | 21.2264 | 22.0358 | 97.9302 | 98.0222 | 97.7479 | 173.1426 | 303.1465 | 336.3797 | 816.207 | 946.0375 | 968.3692 | 100.1107 | 362.0122 | 825.3147 | 1010.3756 | 928.0192 | 997.8715 | 102.9466 | 644.1292 | 1033.2611 | 104.8187 | 683.2644 | 912.1632 | 710.2819 | 989.5891 |  | 996.234 | 833.1988 | 725.1969 | 956.6467 |  | 399.1388 | 607.8188 | 502.9268 | 686.0463 | 818.1984 | 899.2791 | 902.6167 | 29.8854 | 209.1848 | 47.2733 | 399.7995 | 32.2201 | 47.2308 | 56.3638 | 94.0661 | 46.3904 |  |  | 6.0148 | -1.9497 | -68.0307 | 1.7709 | 8.1142 | -197.7678 | 32.6662 | -4.5929 | 6.4343 | 21.9609 | 119.0418 | 0.006075 | 0.00027435 | 0.00052734 | 682.0708 | 309.7996 | 76.7759 | 32.257 | 22.3373 | 21.1111 | 20.7478 | 37.0755 | 25.5482 | 22.9665 | 22.2403 | 21.92 | 23.0737 | 22.1949 | 342.0278 | 316.8958 | 270.4214 | 180.5813 | 162.5586 | 358.7911 | 222.9065 | 92.6588 | 92.5045 | 91.4086 | 96.7918 | 98.2527 | 113.3862 | 101.9833 | 267.209 | 753.2798 | 1049.3459 | 1047.5842 | 990.4394 | 1030.0977 | 20.9357 | 14.4623 | 883.0011 | 857.0675 | 34.9314 | 884.9174 | 206.6767 | 28.3962 | 102.2925 | 382.444 | 875.6341 | 100.2976 | 742.341 | 1001.0772 | 849.4277 | 999.2425 | 798.3406 | 806.4706 | 1057.0311 |  | 1028.3318 | 908.6086 | 1053.1539 | 1117.9899 | 1095.0533 | 921.1766 |  | 886.3015 |  |  | 942.8711 | 1059.9824 | 952.8237 | [5 empty] | 32.9381 | 1045.2784 | 110.3376 | 26.9596 | 1028.6958 | 115.8462 | 26.1353 | 1056.8778 | 1043.43 | 1060.1285 |  | 1312.9815 | 1082.0959 | 951.0687 | 1039.0519 | 1171.6067 | 1002.6582 | 1053.5185 | 1003.0897 | 1102.4245 | 1008.9171 | 1069.0085 | 862.6095 | 1007.6486 | 1028.8401 | 1027.4069 | 1051.4982 | 1048.9863 |  | 975.2948 | 889.4762 | 986.5674 | 1034.33 | 1035.8967 |  | 1004.8665 | 933.8064 | 0.72684 | 20.0777 | 1.393 | 1.6596 | -27.2948 | 3.0891 | 3989.47 | 1.76 | 6.0933 | -2.8882 | -17.0608 | 2.7526 | 6.7972 | -33.5574 | 13.6383 | 161.8833 | 179.4659 | 198.0572 | 10.9051 | -1.8462 | 46.1912 | 173.9791
42838.4617 | 3582 | 40.1114 | 29.3177 | 24.382 | 22.9281 | 22.2702 | 22.597 | 22.5947 | 21.5605 | 27.0916 | 24.0788 | 22.3677 | 21.6863 | 21.2381 | 22.0507 | 97.9289 | 98.0106 | 97.748 | 173.9836 | 303.7949 | 336.9659 | 815.8518 | 945.3496 | 967.7083 | 100.1088 | 362.4914 | 824.7018 | 1009.4134 | 924.1694 | 996.8335 | 102.9922 | 644.419 | 1032.366 | 104.8422 | 683.5832 | 911.9908 | 732.8834 | 989.2885 |  | 996.0201 | 832.565 | 724.6855 | 956.522 |  | 398.2584 | 606.6274 | 502.7369 | 689.191 | 820.2473 | 899.1346 | 902.5355 | 30.0415 | 209.0207 | 46.5278 | 399.5877 | 32.2464 | 47.2219 | 56.3669 | 94.0791 | 46.3803 |  |  | 5.7769 | -2.5674 | -67.9098 | 1.5534 | 8.0577 | -197.8223 | 32.5814 | -4.9005 | 6.5287 | 22.5511 | 118.2321 | 0.0059337 | 0.0003187 | 0.00051748 | 682.0397 | 309.9945 | 76.8577 | 32.2787 | 22.3493 | 21.1165 | 20.7506 | 37.0915 | 25.5574 | 22.9675 | 22.2431 | 21.9216 | 23.0766 | 22.2018 | 344.6623 | 306.1793 | 269.4503 | 182.5203 | 165.8774 | 359.2156 | 222.9936 | 92.6642 | 92.5177 | 91.4139 | 96.7855 | 98.2569 | 113.4428 | 102.0019 | 267.7726 | 753.5628 | 1049.1863 | 1047.6654 | 990.2356 | 1029.9939 | 19.2145 | 10.8791 | 882.4919 | 856.8043 | 34.9577 | 884.55 | 206.8519 | 28.4048 | 102.2892 | 382.9518 | 875.0646 | 100.2857 | 742.2944 | 1000.6212 | 849.2685 | 999.7393 | 798.0232 | 806.1415 | 1057.158 |  | 1028.4171 | 908.2282 | 1053.1259 | 1118.1177 | 1095.2119 | 920.8362 |  | 885.9341 |  |  | 943.297 | 1060.7683 | 953.3789 | [5 empty] | 32.938 | 1044.9415 | 110.3827 | 26.952 | 1029.7415 | 115.9691 | 26.1294 | 1056.582 | 1042.8949 | 1060.1287 |  | 1313.1722 | 1084.8603 | 951.3443 | 1038.3038 | 1171.1384 | 1002.5617 | 1053.4284 | 1002.9884 | 1100.6103 | 1008.3755 | 1067.3743 | 862.4975 | 1007.7066 | 1029.3863 | 1028.4593 | 1051.5031 | 1048.8149 |  | 975.2089 | 890.5342 | 986.4774 | 1033.9575 | 1032.4147 |  | 1004.6105 | 933.6507 | -0.35407 | 20.077 | 1.3936 | 1.6598 | -27.392 | 3.0891 | 3952.32 | 0.77 | 5.9692 | -3.3121 | -17.0341 | 2.5763 | 6.7731 | -33.5599 | 13.6197 | 161.9248 | 179.4609 | 198.1503 | 10.6839 | -1.7262 | 51.8686 | 173.8938
42838.4617 | 3583 | 40.1106 | 29.3114 | 24.3716 | 22.92 | 22.2663 | 22.5787 | 22.583 | 21.5567 | 27.0885 | 24.0717 | 22.3556 | 21.6846 | 21.2315 | 22.0433 | 97.9329 | 98.0122 | 97.7439 | 174.7864 | 304.4395 | 337.5243 | 816.1828 | 946.559 | 969.7924 | 100.1287 | 362.9632 | 824.234 | 1007.5274 | 923.3547 | 995.474 | 103.0323 | 644.5754 | 1032.5691 | 104.8561 | 683.8387 | 913.1278 | 738.7713 | 988.9811 |  | 995.6515 | 833.0443 | 724.2274 | 956.2926 |  | 397.1045 | 604.9398 | 502.9626 | 691.977 | 821.9238 | 899.0614 | 902.3295 | 31.002 | 208.9046 | 46.1414 | 399.4748 | 32.2358 | 47.2012 | 56.3681 | 94.1056 | 46.3848 |  |  | 5.7717 | -1.5725 | -68.2594 | 1.4266 | 8.1004 | -197.7172 | 32.2995 | -4.5621 | 6.8736 | 22.3749 | 118.1005 | 0.0059715 | 0.00032035 | 0.00051255 | 681.3752 | 310.1942 | 76.9615 | 32.2906 | 22.347 | 21.113 | 20.7541 | 37.1052 | 25.5606 | 22.9674 | 22.2484 | 21.9251 | 23.0773 | 22.2011 | 344.1723 | 307.7412 | 267.6912 | 182.0316 | 165.3378 | 359.5494 | 223.0631 | 92.6706 | 92.5232 | 91.4325 | 96.7838 | 98.2486 | 113.4847 | 102.0172 | 268.2808 | 753.8312 | 1049.028 | 1047.6452 | 990.1379 | 1029.8814 | 23.6939 | 17.3155 | 882.0482 | 857.6375 | 34.9915 | 884.1864 | 207.0193 | 28.4197 | 102.2917 | 383.473 | 874.7458 | 100.2999 | 742.0615 | 1000.9196 | 849.0868 | 1000.9771 | 797.7687 | 805.8811 | 1057.1709 |  | 1028.5183 | 907.856 | 1053.1 | 1118.1481 | 1095.2263 | 920.7983 |  | 885.5492 |  |  | 943.3472 | 1064.248 | 953.8631 | [5 empty] | 32.9567 | 1043.7972 | 110.4521 | 26.9635 | 1028.9677 | 116.1159 | 26.1449 | 1056.3194 | 1041.907 | 1059.8858 |  | 1312.4422 | 1084.5704 | 952.5676 | 1036.8133 | 1170.6522 | 1002.0861 | 1053.5483 | 1002.5178 | 1099.526 | 1008.4586 | 1065.7028 | 860.8987 | 1007.9128 | 1028.739 | 1028.7534 | 1051.4584 | 1048.544 |  | 974.882 | 891.8107 | 986.6011 | 1033.6092 | 1034.5311 |  | 1005.3486 | 933.7313 | -0.19621 | 20.0771 | 1.3951 | 1.661 | -27.2884 | 3.0891 | 3946 | 0.69 | 5.9633 | -2.5896 | -17.0615 | 2.4665 | 6.7908 | -33.55 | 13.5603 | 161.9778 | 179.4568 | 198.1582 | 10.7946 | -1.5211 | 53.4102 | 173.8096
42838.4618 | 3584 | 40.119 | 29.3243 | 24.3788 | 22.9207 | 22.2718 | 22.5847 | 22.5847 | 21.5561 | 27.0912 | 24.0806 | 22.3661 | 21.6812 | 21.2344 | 22.0449 | 97.9356 | 98.0117 | 97.7461 | 175.5844 | 305.0568 | 338.1014 | 816.4572 | 947.3314 | 970.7961 | 100.1119 | 363.4117 | 823.9335 | 1005.6536 | 922.303 | 993.97 | 103.0585 | 644.6561 | 1031.9201 | 104.8857 | 684.1147 | 914.7463 | 747.425 | 988.6996 |  | 995.3563 | 833.4746 | 723.9397 | 956.0981 |  | 396.7837 | 604.5132 | 501.9739 | 694.339 | 822.6654 | 899.1228 | 902.5752 | 32.2515 | 208.755 | 45.6698 | 399.2984 | 32.2206 | 47.1892 | 56.3754 | 94.1326 | 46.3912 |  |  | 5.8459 | -1.8682 | -67.9288 | 1.2491 | 8.5709 | -197.7579 | 32.3869 | -5.1475 | 6.5139 | 21.5766 | 117.0987 | 0.0056167 | 0.00026285 | 0.00052405 | 681.1592 | 310.3804 | 77.0408 | 32.307 | 22.3447 | 21.113 | 20.7534 | 37.1129 | 25.5625 | 22.9768 | 22.2409 | 21.9195 | 23.0834 | 22.2109 | 366.7793 | 320.0062 | 281.0268 | 185.4594 | 165.014 | 360.4503 | 223.4639 | 92.6749 | 92.531 | 91.4448 | 96.7783 | 98.2431 | 113.5288 | 102.0279 | 268.813 | 754.1193 | 1048.81 | 1047.4996 | 989.9299 | 1029.7163 | 24.1952 | 18.6822 | 881.7244 | 858.3916 | 35.0119 | 883.895 | 207.1852 | 28.4366 | 102.3006 | 383.963 | 874.8172 | 100.3054 | 741.6988 | 999.0655 | 848.9114 | 1002.9501 | 797.5356 | 805.6496 | 1056.6618 |  | 1028.5787 | 907.547 | 1052.8431 | 1119.327 | 1094.7797 | 920.5093 |  | 885.2166 |  |  | 939.5729 | 1066.8491 | 952.4213 | [5 empty] | 32.9782 | 1048.3991 | 110.5069 | 26.9731 | 1029.7529 | 116.2577 | 26.1612 | 1056.3095 | 1040.7738 | 1059.4188 |  | 1312.2754 | 1084.2148 | 953 | 1036.0474 | 1170.4845 | 1001.5857 | 1053.4484 | 1002.1133 | 1097.6831 | 1008.1813 | 1064.4854 | 859.6124 | 1007.8483 | 1031.6451 | 1030.6414 | 1051.4765 | 1048.4745 |  | 975.8294 | 891.7513 | 986.7449 | 1032.7885 | 1038.9165 |  | 1005.3869 | 933.815 | 0.016563 | 20.0764 | 1.3954 | 1.6613 | -27.3482 | 3.0891 | 3929.78 | 1.03 | 5.9979 | -2.8219 | -17.016 | 2.3075 | 6.9855 | -33.5543 | 13.5789 | 162.0239 | 179.3224 | 197.8536 | 8.4346 | -2.9471 | 55.7159 | 173.6939
42838.4618 | 3585 | 40.1331 | 29.3298 | 24.3797 | 22.9205 | 22.2714 | 22.5955 | 22.5926 | 21.5596 | 27.1038 | 24.0748 | 22.3674 | 21.6821 | 21.2341 | 22.0399 | 97.9399 | 98.0125 | 97.7557 | 176.3931 | 305.6725 | 338.6729 | 816.0469 | 946.6379 | 969.994 | 100.107 | 363.8771 | 823.3763 | 1004.5236 | 921.9956 | 993.0423 | 103.097 | 644.7088 | 1029.5532 | 104.8957 | 684.396 | 913.6652 | 773.6523 | 988.4037 |  | 995.0313 | 833.1541 | 723.6123 | 955.9085 |  | 397.0591 | 605.4562 | 501.292 | 692.1011 | 821.4912 | 898.7723 | 901.9466 | 33.3032 | 208.5736 | 45.1795 | 399.0044 | 32.2428 | 47.1866 | 56.3731 | 94.1491 | 46.39 |  |  | 5.5726 | -1.6409 | -68.1214 | 1.671 | 8.107 | -197.8532 | 32.5847 | -5.0851 | 6.7825 | 21.7251 | 117.6242 | 0.0055576 | 0.00018564 | 0.00053555 | 681.4577 | 310.589 | 77.1091 | 32.3365 | 22.3502 | 21.1101 | 20.759 | 37.1296 | 25.5799 | 22.9798 | 22.2484 | 21.9301 | 23.0852 | 22.2079 | 386.5386 | 330.7266 | 292.6759 | 190.694 | 162.7315 | 361.4676 | 224.0164 | 92.6803 | 92.55 | 91.4707 | 96.7779 | 98.2429 | 113.5885 | 102.047 | 269.3332 | 754.4141 | 1048.6466 | 1047.5089 | 989.8776 | 1029.6681 | 23.4269 | 11.8786 | 881.4133 | 857.6454 | 35.0357 | 883.496 | 207.3531 | 28.4587 | 102.2667 | 384.4607 | 872.9996 | 100.302 | 741.4851 | 996.6492 | 848.7347 | 1003.4833 | 797.2977 | 805.4215 | 1056.0332 |  | 1028.6055 | 907.2599 | 1052.5359 | 1119.5163 | 1094.5512 | 920.1905 |  | 884.8876 |  |  | 936.753 | 1064.9317 | 950.3658 | [5 empty] | 32.995 | 1054.1809 | 110.5642 | 26.9864 | 1032.2281 | 116.4128 | 26.1729 | 1056.0289 | 1041.2397 | 1059.3129 |  | 1311.9732 | 1084.7087 | 953.5412 | 1034.901 | 1170.0623 | 1001.0886 | 1053.0184 | 1001.7754 | 1095.3994 | 1007.6305 | 1063.1446 | 860.0964 | 1007.1608 | 1032.1314 | 1030.5012 | 1051.1687 | 1048.18 |  | 976.3535 | 890.3661 | 986.1724 | 1032.64 | 1037.8027 |  | 1004.5117 | 934.0256 | -0.32717 | 20.0741 | 1.3947 | 1.6613 | -27.3405 | 3.0891 | 3891.92 | 0.42 | 5.8539 | -2.6461 | -17.0493 | 2.6703 | 6.7928 | -33.5574 | 13.6183 | 162.0555 | 179.1594 | 197.7094 | 6.411 | -4.1647 | 63.0208 | 173.6051
42838.4618 | 3586 | 40.1513 | 29.3404 | 24.3854 | 22.9243 | 22.2807 | 22.6048 | 22.5947 | 21.5675 | 27.1151 | 24.0744 | 22.3685 | 21.6828 | 21.237 | 22.0448 | 97.9492 | 98.0163 | 97.764 | 177.185 | 306.2916 | 339.2511 | 815.1663 | 946.2044 | 969.0665 | 100.1124 | 364.3348 | 822.8119 | 1004.2857 | 921.1338 | 992.7543 | 103.1189 | 644.7863 | 1028.9029 | 104.9074 | 684.6499 | 912.4541 | 835.6788 | 988.1208 |  | 994.7338 | 833.6296 | 723.4106 | 955.7263 |  | 397.1131 | 606.4566 | 500.4971 | 688.1737 | 817.754 | 897.7322 | 901.8943 | 33.9329 | 208.4069 | 45.949 | 398.8288 | 32.2436 | 47.1929 | 56.3776 | 94.1638 | 46.3968 |  |  | 5.7645 | -2.3663 | -68.0195 | 1.4239 | 7.9755 | -197.7579 | 33.3049 | -4.934 | 6.7825 | 21.8344 | 118.6649 | 0.0055773 | 0.00013635 | 0.00050762 | 681.7959 | 310.7498 | 77.1786 | 32.3487 | 22.347 | 21.1134 | 20.759 | 37.1362 | 25.5782 | 22.9727 | 22.2459 | 21.926 | 23.0829 | 22.2044 | 394.2227 | 336.5404 | 290.1427 | 188.1119 | 162.4847 | 362.5007 | 224.388 | 92.6749 | 92.5537 | 91.4987 | 96.7721 | 98.2363 | 113.6388 | 102.067 | 269.9158 | 754.723 | 1048.5927 | 1047.7558 | 990.2698 | 1029.8046 | 21.2246 | 16.2332 | 880.9659 | 854.9456 | 35.0587 | 883.0675 | 207.5284 | 28.4666 | 102.2613 | 384.9453 | 871.3475 | 100.3106 | 741.188 | 996.2211 | 848.568 | 1001.4884 | 797.0381 | 805.1576 | 1055.6578 |  | 1028.6843 | 906.9434 | 1052.0297 | 1118.9112 | 1093.499 | 920.0994 |  | 884.5146 |  |  | 936.6344 | 1063.4462 | 949.1044 | [5 empty] | 33.0035 | 1051.6781 | 110.6051 | 26.9909 | 1032.6869 | 116.5417 | 26.1669 | 1055.7886 | 1041.9961 | 1059.0115 |  | 1311.5264 | 1084.1196 | 952.7998 | 1034.1465 | 1169.8301 | 1000.4718 | 1053.0986 | 1001.6179 | 1093.0995 | 1007.2784 | 1062.0078 | 860.1186 | 1006.278 | 1031.3089 | 1031.4791 | 1051.2266 | 1047.7824 |  | 978.571 | 888.1862 | 985 | 1032.6293 | 1033.1068 |  | 1004.1531 | 934.1299 | 0.61424 | 20.0718 | 1.3945 | 1.66 | -27.1879 | 3.0891 | 3837.48 | 1.55 | 5.9531 | -3.1794 | -17.0462 | 2.4664 | 6.7345 | -33.5344 | 13.7619 | 162.1075 | 178.8868 | 197.0872 | 5.7321 | -3.8316 | 82.3772 | 173.5715
42838.4618 | 3587 | 40.1594 | 29.3506 | 24.3815 | 22.92 | 22.2826 | 22.592 | 22.5927 | 21.5635 | 27.1157 | 24.0907 | 22.3741 | 21.6842 | 21.2397 | 22.0496 | 97.9513 | 98.0181 | 97.7624 | 177.9854 | 306.9044 | 339.8324 | 814.2333 | 946.166 | 968.4878 | 100.1232 | 364.7914 | 822.337 | 1004.4272 | 920.7194 | 992.594 | 103.1389 | 644.9272 | 1028.7452 | 104.9397 | 684.9284 | 911.4117 | 830.9467 | 987.8398 |  | 994.4433 | 835.0196 | 723.4149 | 955.7011 |  | 396.2649 | 607.568 | 499.5089 | 686.8329 | 816.5185 | 896.9432 | 902.3201 | 34.3012 | 208.2568 | 46.707 | 398.8546 | 32.2174 | 47.1763 | 56.3771 | 94.1792 | 46.4133 |  |  | 5.865 | -2.229 | -68.1595 | 1.5908 | 8.5229 | -197.756 | 32.7424 | -5.2941 | 6.6517 | 21.5627 | 118.6809 | 0.0054984 | 0.00016757 | 0.00050762 | 682.1679 | 310.9222 | 77.2437 | 32.3646 | 22.3475 | 21.1173 | 20.7573 | 37.1494 | 25.5683 | 22.9749 | 22.2456 | 21.9277 | 23.0922 | 22.1984 | 391.4171 | 328.1924 | 287.6761 | 187.7101 | 162.0184 | 363.1708 | 224.7432 | 92.6702 | 92.5592 | 91.5124 | 96.7536 | 98.2267 | 113.6746 | 102.0758 | 270.4546 | 755.0007 | 1048.5917 | 1048.085 | 991.0983 | 1029.9502 | 18.5585 | 9.2453 | 880.6032 | 852.86 | 35.075 | 882.7401 | 207.6924 | 28.4809 | 102.2669 | 385.4288 | 870.4468 | 100.3064 | 741.0643 | 995.0756 | 848.3865 | 999.1106 | 796.7663 | 804.8973 | 1055.2402 |  | 1028.7178 | 906.63 | 1051.5774 | 1118.3389 | 1092.9383 | 919.8791 |  | 884.1879 |  |  | 936.2301 | 1063.4585 | 948.3414 | [5 empty] | 33.0171 | 1051.5073 | 110.6605 | 26.9982 | 1035.0635 | 116.6711 | 26.1789 | 1055.3504 | 1043.4724 | 1058.9978 |  | 1310.999 | 1083.1906 | 952.1084 | 1033.5389 | 1169.6906 | 1000.3213 | 1053.3177 | 1001.7035 | 1091.7548 | 1007.1167 | 1060.8699 | 859.3461 | 1005.7397 | 1031.4765 | 1031.9996 | 1051.293 | 1047.4935 |  | 979.0066 | 886.1311 | 984.365 | 1032.5229 | 1034.368 |  | 1004.4267 | 933.9613 | -0.35907 | 20.0708 | 1.3938 | 1.6583 | -27.4893 | 3.0891 | 3801.13 | 0.79 | 6.0045 | -3.0877 | -17.0745 | 2.6085 | 6.9594 | -33.5229 | 13.6406 | 162.1368 | 178.6444 | 196.763 | 6.1573 | -3.5081 | 80.7927 | 173.567
42838.4618 | 3588 | 40.1689 | 29.3538 | 24.3886 | 22.936 | 22.2769 | 22.5946 | 22.5885 | 21.5645 | 27.1213 | 24.0956 | 22.3715 | 21.6829 | 21.242 | 22.054 | 97.9526 | 98.0169 | 97.7647 | 178.7768 | 307.5124 | 340.4158 | 813.2673 | 946.1446 | 967.9972 | 100.1186 | 365.2407 | 821.734 | 1004.7525 | 921.1969 | 992.8421 | 103.1762 | 645.212 | 1026.7173 | 104.9568 | 685.2841 | 909.1474 | 826.7269 | 987.5552 |  | 994.2069 | 835.2626 | 723.034 | 955.5566 |  | 396.3014 | 608.3403 | 498.1612 | 688.2607 | 817.6892 | 897.4984 | 903.0936 | 34.5198 | 208.202 | 47.2619 | 398.9196 | 32.2056 | 47.1767 | 56.3767 | 94.2009 | 46.4145 |  |  | 5.8045 | -1.9248 | -67.8007 | 1.6178 | 8.0577 | -197.7882 | 32.404 | -5.141 | 6.6344 | 21.5164 | 118.4196 | 0.0054951 | 0.00014457 | 0.00054541 | 682.5221 | 311.0964 | 77.3214 | 32.3883 | 22.3587 | 21.1263 | 20.7659 | 37.1575 | 25.5857 | 22.9842 | 22.255 | 21.9343 | 23.0957 | 22.2111 | 380.9368 | 320.6411 | 268.6658 | 181.435 | 157.6157 | 363.6654 | 224.5711 | 92.6862 | 92.5774 | 91.5272 | 96.7637 | 98.2257 | 113.7289 | 102.0962 | 271.0133 | 755.2892 | 1048.6261 | 1048.4198 | 991.8385 | 1030.0131 | 18.1509 | 8.338 | 880.334 | 852.0406 | 35.0983 | 882.3868 | 207.856 | 28.4963 | 102.265 | 385.9161 | 869.5262 | 100.31 | 741.2404 | 993.1136 | 848.1941 | 998.7249 | 796.5301 | 804.7003 | 1055.2755 |  | 1028.7516 | 906.3077 | 1051.0239 | 1117.7728 | 1092.6053 | 919.5893 |  | 883.8512 |  |  | 935.6674 | 1064.3554 | 947.5381 | [5 empty] | 33.0348 | 1052.3489 | 110.7193 | 27.0038 | 1038.0453 | 116.8187 | 26.1879 | 1055.1242 | 1044.6146 | 1058.9842 |  | 1310.7327 | 1082.5896 | 951.7512 | 1033.5294 | 1169.7811 | 1000.3725 | 1053.1932 | 1001.9946 | 1091.193 | 1006.7211 | 1060.4458 | 858.9245 | 1005.4227 | 1032.4275 | 1030.9928 | 1051.46 | 1047.3634 |  | 979.2542 | 884.3714 | 984.5656 | 1032.832 | 1035.7238 |  | 1004.3692 | 933.8275 | 0.13528 | 20.0702 | 1.3928 | 1.6577 | -27.3543 | 3.089 | 3767.72 | 1.4 | 5.974 | -2.8705 | -17.037 | 2.6317 | 6.7684 | -33.5336 | 13.5731 | 162.1537 | 178.3463 | 196.5771 | 7.4057 | -1.4198 | 79.3987 | 173.5842
42838.4618 | 3589 | 40.2001 | 29.3688 | 24.3985 | 22.9473 | 22.279 | 22.6038 | 22.609 | 21.5726 | 27.144 | 24.1084 | 22.3858 | 21.6966 | 21.2533 | 22.0549 | 97.9598 | 98.0158 | 97.7661 | 179.5632 | 308.1267 | 341.0059 | 812.8193 | 946.4189 | 968.5971 | 100.1252 | 365.6924 | 821.088 | 1004.1334 | 922.7361 | 992.5068 | 103.2171 | 645.4398 | 1026.1814 | 104.9811 | 685.5223 | 909.3809 | 866.2268 | 987.2499 |  | 993.9004 | 835.9617 | 722.8773 | 955.4349 |  | 396.429 | 608.8048 | 496.683 | 685.3858 | 816.2287 | 897.8087 | 903.2881 | 34.6303 | 208.1454 | 47.5903 | 399.0535 | 32.2083 | 47.1891 | 56.3774 | 94.2299 | 46.4263 |  |  | 5.7185 | -2.4386 | -68.0241 | 1.6145 | 8.381 | -197.7868 | 32.3494 | -5.4019 | 6.6395 | 21.419 | 118.0604 | 0.0055888 | 0.00019714 | 0.00051419 | 682.9021 | 311.2599 | 77.3942 | 32.4038 | 22.3607 | 21.1223 | 20.7626 | 37.1658 | 25.5916 | 22.9786 | 22.2492 | 21.9312 | 23.1 | 22.2124 | 371.1223 | 317.9681 | 258.8736 | 175.8819 | 155.8707 | 363.9944 | 224.3277 | 92.691 | 92.5822 | 91.5389 | 96.762 | 98.2283 | 113.7764 | 102.1164 | 271.5574 | 755.5712 | 1048.5977 | 1048.6169 | 992.2757 | 1029.9899 | 21.7544 | 11.96 | 880.0135 | 852.5007 | 35.1237 | 882.1747 | 208.0215 | 28.5177 | 102.2664 | 386.3895 | 868.6419 | 100.3211 | 741.1141 | 991.856 | 847.9968 | 999.0588 | 796.3431 | 804.5478 | 1055.1482 |  | 1028.7787 | 905.9459 | 1050.7862 | 1117.4758 | 1092.5721 | 919.234 |  | 883.4802 |  |  | 932.8397 | 1065.3616 | 946.0562 | [5 empty] | 33.0529 | 1055.7426 | 110.7678 | 27.0096 | 1034.061 | 116.9605 | 26.2024 | 1054.8738 | 1045.6224 | 1059.0136 |  | 1310.9274 | 1081.3858 | 951.1834 | 1033.6335 | 1170.0179 | 1000.6662 | 1053.3509 | 1002.2214 | 1093.194 | 1006.4681 | 1060.5168 | 859.617 | 1005.3128 | 1032.0487 | 1030.134 | 1051.4991 | 1047.2031 |  | 978.8979 | 883.6453 | 984.3356 | 1032.5592 | 1034.8084 |  | 1003.8361 | 933.8779 | 0.26068 | 20.0694 | 1.3944 | 1.658 | -27.4082 | 3.0891 | 3752.01 | 1.27 | 5.9288 | -3.2319 | -17.0695 | 2.6297 | 6.9038 | -33.5379 | 13.5635 | 162.1716 | 178.2246 | 196.5652 | 8.552 | -0.36565 | 93.0768 | 173.5692
42838.4618 | 3590 | 40.198 | 29.3722 | 24.3947 | 22.9436 | 22.2803 | 22.5985 | 22.5982 | 21.568 | 27.1398 | 24.1 | 22.3767 | 21.6864 | 21.2415 | 22.0514 | 97.9556 | 98.0066 | 97.77 | 180.3474 | 308.7397 | 341.5915 | 812.7001 | 946.5154 | 968.6585 | 100.1332 | 366.1357 | 820.5537 | 1003.5841 | 922.7538 | 991.9839 | 103.2416 | 645.5669 | 1024.809 | 104.9977 | 685.8148 | 910.033 | 949.962 | 986.9602 |  | 993.652 | 836.204 | 722.6791 | 955.3601 |  | 397.463 | 607.7908 | 494.9889 | 684.7446 | 815.6716 | 897.8242 | 902.3197 | 34.1515 | 208.0863 | 47.8089 | 399.1257 | 32.2061 | 47.2078 | 56.3759 | 94.2636 | 46.4519 |  |  | 6.0536 | -1.5016 | -67.6791 | 1.5994 | 7.8566 | -197.7441 | 32.7404 | -4.7434 | 6.6402 | 21.448 | 117.8403 | 0.0054803 | 0.00021356 | 0.00053391 | 683.3001 | 311.4153 | 77.459 | 32.4156 | 22.35 | 21.1129 | 20.7514 | 37.1744 | 25.5768 | 22.976 | 22.239 | 21.9261 | 23.0922 | 22.2037 | 380.8157 | 333.2162 | 270.405 | 177.6106 | 158.5413 | 364.6208 | 224.4249 | 92.6868 | 92.5911 | 91.5498 | 96.745 | 98.2205 | 113.8234 | 102.1303 | 272.0947 | 755.8536 | 1048.4115 | 1048.4817 | 992.4669 | 1029.6433 | 22.4079 | 14.2004 | 879.6042 | 852.6419 | 35.1449 | 881.8363 | 208.1908 | 28.5257 | 102.2636 | 386.8598 | 867.6569 | 100.3314 | 740.7582 | 991.3605 | 847.787 | 999.003 | 796.1309 | 804.37 | 1054.9209 |  | 1028.7972 | 905.5719 | 1049.6232 | 1116.7233 | 1092.4678 | 918.8716 |  | 883.108 |  |  | 931.3045 | 1064.6456 | 944.4716 | [5 empty] | 33.0646 | 1055.6929 | 110.8144 | 27.0177 | 1035.0926 | 117.1036 | 26.2152 | 1054.61 | 1045.9339 | 1058.8059 |  | 1310.988 | 1080.4434 | 951.8197 | 1033.7378 | 1170.3082 | 1000.6769 | 1053.2738 | 1001.9793 | 1096.8321 | 1005.8958 | 1060.439 | 859.556 | 1005.0816 | 1031.0435 | 1029.9156 | 1051.2597 | 1047.2513 |  | 978.9769 | 883.1559 | 983.749 | 1031.4064 | 1037.4989 |  | 1003.5174 | 933.8409 | 0.079076 | 20.0668 | 1.3956 | 1.6592 | -27.3546 | 3.089 | 3758.68 | 1.4 | 6.0988 | -2.5346 | -17.0164 | 2.6159 | 6.6843 | -33.5345 | 13.6453 | 162.1876 | 177.5914 | 196.523 | 7.5814 | -1.6334 | 126.746 | 173.4761
42838.4618 | 3591 | 40.2033 | 29.3725 | 24.393 | 22.9334 | 22.2777 | 22.5923 | 22.5916 | 21.5624 | 27.1422 | 24.1009 | 22.3781 | 21.6828 | 21.237 | 22.0423 | 97.9504 | 98.0107 | 97.7783 | 181.1332 | 309.3508 | 342.1843 | 812.4372 | 945.3065 | 967.0802 | 100.1463 | 366.5836 | 819.8449 | 1004.7973 | 922.9891 | 992.5254 | 103.2686 | 645.7298 | 1023.7963 | 105.0224 | 686.1419 | 908.9883 | 954.6287 | 986.673 |  | 993.3503 | 835.5825 | 722.5924 | 955.032 |  | 397.5081 | 607.3202 | 495.6939 | 682.2197 | 814.5105 | 897.6005 | 900.9143 | 34.3304 | 207.984 | 46.911 | 398.9752 | 32.2141 | 47.2224 | 56.362 | 94.2945 | 46.4614 |  |  | 5.7066 | -1.8814 | -68.0596 | 1.6349 | 7.76 | -197.8066 | 32.7601 | -4.2138 | 6.7076 | 21.9435 | 118.0427 | 0.0055543 | 0.00023985 | 0.00051091 | 683.6828 | 311.5838 | 77.5451 | 32.427 | 22.3587 | 21.1164 | 20.7634 | 37.1828 | 25.5868 | 22.9824 | 22.2494 | 21.9199 | 23.1013 | 22.2016 | 395.7582 | 329.9192 | 271.4895 | 180.2096 | 157.1928 | 365.5199 | 224.5636 | 92.6948 | 92.5949 | 91.5718 | 96.7427 | 98.2068 | 113.8744 | 102.1474 | 272.6981 | 756.1465 | 1048.0598 | 1048.2961 | 992.2055 | 1029.1337 | 19.5171 | 12.3191 | 879.1637 | 852.4381 | 35.1654 | 881.5626 | 208.3621 | 28.5382 | 102.2514 | 387.3598 | 866.391 | 100.3364 | 740.5812 | 991.2654 | 847.604 | 999.6263 | 795.8652 | 804.112 | 1054.7697 |  | 1028.8101 | 905.2372 | 1048.4997 | 1116.4351 | 1092.4524 | 918.7316 |  | 882.7785 |  |  | 930.7199 | 1064.8351 | 943.4412 | [5 empty] | 33.0757 | 1054.8144 | 110.8672 | 27.0211 | 1034.0499 | 117.2386 | 26.2186 | 1054.5195 | 1045.4072 | 1058.2595 |  | 1310.7958 | 1080.0351 | 952.7393 | 1033.523 | 1170.5121 | 1000.4706 | 1053.1925 | 1001.5933 | 1098.2823 | 1005.3773 | 1060.3341 | 859.5387 | 1005.029 | 1028.6442 | 1028.7058 | 1050.9034 | 1046.9554 |  | 976.9507 | 882.5982 | 983.637 | 1029.8497 | 1035.7131 |  | 1003.4493 | 933.5812 | -0.10327 | 20.0674 | 1.3955 | 1.6584 | -27.3375 | 3.0891 | 3759.83 | 0.9 | 5.9227 | -2.8364 | -17.0596 | 2.644 | 6.6425 | -33.5366 | 13.6481 | 162.1987 | 176.9805 | 196.5216 | 6.074 | -1.7346 | 128.8326 | 173.2965
42838.4619 | 3592 | 40.2167 | 29.3858 | 24.4015 | 22.9355 | 22.2754 | 22.5939 | 22.5915 | 21.5624 | 27.15 | 24.1079 | 22.3752 | 21.6942 | 21.2391 | 22.05 | 97.9517 | 98.0126 | 97.7701 | 181.9209 | 309.9571 | 342.7758 | 811.9466 | 943.9565 | 965.9338 | 100.142 | 367.0288 | 819.256 | 1005.0094 | 923.7851 | 992.6442 | 103.3002 | 645.825 | 1024.3621 | 105.0457 | 686.4039 | 907.9002 | 959.2351 | 986.3916 |  | 993.0536 | 835.29 | 722.461 | 954.8725 |  | 396.7062 | 607.8424 | 496.4998 | 681.4808 | 815.7119 | 898.0995 | 901.164 | 35.0815 | 207.9059 | 46.3737 | 398.691 | 32.214 | 47.2235 | 56.3591 | 94.3172 | 46.4774 |  |  | 5.9064 | -2.526 | -67.9407 | 1.3319 | 7.5944 | -197.8289 | 32.9901 | -4.9044 | 6.6467 | 22.0058 | 117.0339 | 0.0056939 | 8.05e-05 | 0.00049612 | 684.0746 | 311.7606 | 77.636 | 32.4538 | 22.3584 | 21.1177 | 20.7566 | 37.1988 | 25.5921 | 22.9833 | 22.2539 | 21.932 | 23.1054 | 22.2078 | 390.6045 | 324.323 | 264.9017 | 178.1366 | 153.2121 | 366.1969 | 224.4691 | 92.7093 | 92.6219 | 91.5868 | 96.7457 | 98.2013 | 113.941 | 102.1644 | 273.2446 | 756.4273 | 1047.7611 | 1048.1629 | 992.2307 | 1028.7462 | 16.6094 | 13.4057 | 878.8759 | 852.3092 | 35.1906 | 881.0999 | 208.5341 | 28.5559 | 102.2513 | 387.8592 | 864.9474 | 100.3413 | 740.469 | 991.8313 | 847.455 | 999.3353 | 795.5043 | 803.7312 | 1054.6968 |  | 1028.8454 | 904.9062 | 1048.0503 | 1116.6015 | 1092.7494 | 918.533 |  | 882.442 |  |  | 930.1482 | 1065.6804 | 943.0201 | [5 empty] | 33.09 | 1056.1433 | 110.9287 | 27.0285 | 1033.0973 | 117.3802 | 26.2233 | 1054.3108 | 1045.5608 | 1058.007 |  | 1310.0872 | 1079.1801 | 952.3464 | 1033.1106 | 1170.7134 | 1000.4331 | 1052.8146 | 1001.2181 | 1097.2642 | 1005.7224 | 1060.1155 | 859.4578 | 1005.9787 | 1025.8778 | 1026.2733 | 1050.4146 | 1046.3076 |  | 974.8241 | 882.6773 | 983.7622 | 1030.1483 | 1036.8719 |  | 1003.3404 | 933.3907 | 0.05088 | 20.0641 | 1.3956 | 1.6576 | -27.2659 | 3.089 | 3787.57 | 0.56 | 6.0257 | -3.2875 | -17.0497 | 2.3872 | 6.5726 | -33.5457 | 13.6988 | 162.2193 | 176.742 | 196.6969 | 6.762 | -1.0158 | 130.9094 | 173.1428
42838.4619 | 3593 | 40.2336 | 29.3894 | 24.4089 | 22.9391 | 22.2775 | 22.5975 | 22.5976 | 21.5601 | 27.1531 | 24.1111 | 22.3739 | 21.6939 | 21.239 | 22.0526 | 97.9582 | 98.0175 | 97.7668 | 182.6984 | 310.5674 | 343.3794 | 811.9246 | 942.8259 | 965.2913 | 100.1424 | 367.4801 | 818.921 | 1003.6789 | 924.6355 | 991.8731 | 103.328 | 645.8865 | 1025.0724 | 105.0781 | 686.6199 | 907.4851 | 969.9809 | 986.1103 |  | 992.7489 | 835.8762 | 722.2021 | 954.9761 |  | 396.51 | 608.5295 | 496.5102 | 682.8124 | 818.3601 | 898.6661 | 902.1024 | 34.8257 | 207.8234 | 46.7467 | 398.4805 | 32.212 | 47.2175 | 56.3561 | 94.3247 | 46.4882 |  |  | 5.8578 | -1.7375 | -68.3402 | 1.2511 | 8.5354 | -197.7862 | 32.724 | -4.8019 | 6.7613 | 22.1453 | 117.5252 | 0.005661 | 0.00030885 | 0.00048134 | 684.4461 | 311.938 | 77.7207 | 32.4781 | 22.3698 | 21.1215 | 20.7677 | 37.2147 | 25.6026 | 22.9822 | 22.2562 | 21.9409 | 23.1153 | 22.2077 | 372.7165 | 314.422 | 263.5063 | 178.4939 | 149.8027 | 366.3578 | 224.4126 | 92.7133 | 92.6362 | 91.6093 | 96.7395 | 98.1984 | 113.9992 | 102.1836 | 273.765 | 756.7047 | 1047.4819 | 1048.0024 | 992.3837 | 1028.5091 | 21.5814 | 12.9658 | 878.443 | 852.3296 | 35.2113 | 880.6214 | 208.6989 | 28.5623 | 102.254 | 388.3505 | 863.0923 | 100.3428 | 740.419 | 992.3783 | 847.2912 | 998.5465 | 795.1661 | 803.4097 | 1054.6193 |  | 1028.8468 | 904.5159 | 1047.4133 | 1116.3904 | 1093.3092 | 918.2372 |  | 882.0586 |  |  | 930.0973 | 1065.607 | 942.9718 | [5 empty] | 33.1193 | 1059.6262 | 110.9958 | 27.0466 | 1033.508 | 117.5317 | 26.2406 | 1054.1174 | 1045.0716 | 1058.0872 |  | 1309.7189 | 1077.7547 | 952.6743 | 1033.0553 | 1170.9284 | 1000.2281 | 1052.4579 | 1000.6644 | 1094.5069 | 1005.4015 | 1059.6001 | 860.0361 | 1006.6419 | 1024.3108 | 1023.8534 | 1050.234 | 1046.264 |  | 976.6671 | 883.9917 | 983.8235 | 1032.2988 | 1035.2042 |  | 1002.9936 | 933.2456 | 0.30223 | 20.0632 | 1.3953 | 1.656 | -27.1301 | 3.089 | 3818.99 | 0.57 | 5.999 | -2.7276 | -17.1065 | 2.3146 | 6.9696 | -33.5502 | 13.6468 | 162.2222 | 176.4022 | 197.042 | 8.7769 | -0.86858 | 135.8267 | 172.9957
42838.4619 | 3594 | 40.24 | 29.391 | 24.3944 | 22.9223 | 22.2742 | 22.5893 | 22.5889 | 21.5589 | 27.1592 | 24.107 | 22.3726 | 21.6907 | 21.2403 | 22.0459 | 97.9571 | 98.0257 | 97.7722 | 183.4818 | 311.177 | 343.9857 | 811.9571 | 941.5272 | 963.8596 | 100.1543 | 367.9146 | 818.5505 | 1002.4478 | 923.9856 | 990.7407 | 103.3584 | 646.0483 | 1025.3221 | 105.0989 | 686.9013 | 907.1096 | 969.1847 | 985.8197 |  | 992.4137 | 834.8535 | 722.0646 | 954.6453 |  | 395.9095 | 609.1964 | 496.2929 | 682.8629 | 819.0461 | 898.8016 | 903.4134 | 33.9507 | 207.6845 | 47.76 | 398.4169 | 32.2203 | 47.213 | 56.352 | 94.3502 | 46.5022 |  |  | 5.6639 | -2.2159 | -68.1266 | 1.5376 | 8.5334 | -197.7967 | 32.7581 | -5.1988 | 6.7023 | 21.7218 | 117.7568 | 0.006029 | 0.0004337 | 0.00051912 | 684.7572 | 312.1034 | 77.7763 | 32.4881 | 22.3572 | 21.1102 | 20.7554 | 37.2197 | 25.598 | 22.9782 | 22.2516 | 21.9301 | 23.1089 | 22.2051 | 380.9631 | 315.2406 | 266.2285 | 180.4563 | 147.29 | 366.9306 | 224.4439 | 92.7111 | 92.6338 | 91.6179 | 96.727 | 98.1937 | 114.035 | 102.1866 | 274.2609 | 756.9679 | 1047.258 | 1047.9852 | 992.5691 | 1028.2572 | 17.8076 | 13.0173 | 877.9669 | 852.8878 | 35.2515 | 880.4142 | 208.8788 | 28.5854 | 102.2478 | 388.8371 | 862.5391 | 100.3487 | 740.3141 | 992.1547 | 847.1296 | 999.6387 | 794.9313 | 803.1613 | 1054.2156 |  | 1028.875 | 904.1783 | 1047.1147 | 1116.6032 | 1093.5038 | 917.9897 |  | 881.7248 |  |  | 930.8568 | 1065.0797 | 943.0958 | [5 empty] | 33.1417 | 1054.0062 | 111.0565 | 27.0553 | 1033.4309 | 117.6844 | 26.2545 | 1053.9085 | 1046.9406 | 1058.1805 |  | 1309.8937 | 1077.0332 | 951.4416 | 1033.256 | 1171.0576 | 999.8791 | 1051.8715 | 1000.2426 | 1095.5926 | 1004.7921 | 1059.265 | 861.7883 | 1006.5716 | 1024.9243 | 1022.3321 | 1049.8403 | 1045.9223 |  | 978.5529 | 883.757 | 983.609 | 1032.5897 | 1032.6902 |  | 1002.9061 | 933.1478 | 0.77081 | 20.061 | 1.3957 | 1.6556 | -27.3236 | 3.089 | 3829.92 | 0.27 | 5.8963 | -3.0815 | -17.0862 | 2.5669 | 6.9692 | -33.553 | 13.6547 | 162.2483 | 176.2474 | 197.1542 | 7.9583 | -1.1667 | 135.4672 | 172.8795
42838.4619 | 3595 | 40.249 | 29.3977 | 24.395 | 22.9332 | 22.2735 | 22.595 | 22.5865 | 21.5647 | 27.1598 | 24.1068 | 22.3737 | 21.6865 | 21.2392 | 22.045 | 97.9573 | 98.0181 | 97.7695 | 184.2551 | 311.773 | 344.5955 | 811.8128 | 939.3371 | 961.8338 | 100.1487 | 368.3567 | 818.2253 | 1001.7253 | 924.0199 | 990.1922 | 103.3859 | 646.2325 | 1024.1042 | 105.1051 | 687.0767 | 906.1746 | 981.3763 | 985.4932 |  | 992.1065 | 834.2513 | 721.7973 | 953.6363 |  | 395.1218 | 609.1285 | 494.6189 | 683.1191 | 819.4678 | 898.9155 | 904.0391 | 32.9218 | 207.4656 | 48.7329 | 398.509 | 32.2184 | 47.2116 | 56.3382 | 94.3822 | 46.5075 |  |  | 5.5805 | -2.001 | -68.0313 | 1.7715 | 7.8704 | -197.7829 | 32.4631 | -5.0713 | 6.4807 | 22.0333 | 118.1113 | 0.0061062 | 0.00035649 | 0.0004682 | 685.0392 | 312.2648 | 77.8464 | 32.5038 | 22.354 | 21.109 | 20.7569 | 37.2296 | 25.603 | 22.9775 | 22.2488 | 21.9315 | 23.1004 | 22.2078 | 370.1937 | 311.7447 | 266.1882 | 178.7984 | 147.1234 | 367.1321 | 224.3714 | 92.7271 | 92.6542 | 91.6394 | 96.7311 | 98.2036 | 114.0817 | 102.2099 | 274.831 | 757.2583 | 1047.1041 | 1048.1505 | 992.9331 | 1028.038 | 16.2136 | 11.0238 | 877.5639 | 853.8409 | 35.2722 | 880.1698 | 209.0576 | 28.6027 | 102.2396 | 389.3222 | 861.7319 | 100.3588 | 740.0427 | 990.7199 | 846.9917 | 1002.7802 | 794.6934 | 802.9231 | 1053.167 |  | 1028.8995 | 903.8661 | 1047.1072 | 1117.8432 | 1093.5982 | 917.8876 |  | 881.4068 |  |  | 928.9945 | 1063.7693 | 942.1296 | [5 empty] | 33.1494 | 1048.5494 | 111.1014 | 27.0535 | 1033.8077 | 117.8187 | 26.2584 | 1053.785 | 1047.8289 | 1058.253 |  | 1309.5794 | 1076.1208 | 950.9292 | 1033.1529 | 1171.2622 | 999.5736 | 1052.1665 | 1000.2908 | 1097.9446 | 1004.8883 | 1059.179 | 860.623 | 1005.9164 | 1024.74 | 1021.0482 | 1049.4386 | 1045.2743 |  | 977.2624 | 882.9905 | 982.876 | 1031.9342 | 1036.9628 |  | 1002.3979 | 933.0743 | 0.019716 | 20.0606 | 1.3974 | 1.6572 | -27.3217 | 3.089 | 3819.33 | 0.81 | 5.8514 | -2.9281 | -17.0736 | 2.7552 | 6.6933 | -33.5535 | 13.5937 | 162.2904 | 176.2519 | 197.177 | 9.1893 | -1.1723 | 141.2142 | 172.801
42838.4619 | 3596 | 40.2692 | 29.4077 | 24.4055 | 22.9361 | 22.2747 | 22.6013 | 22.5875 | 21.5615 | 27.1724 | 24.1214 | 22.379 | 21.6928 | 21.2387 | 22.0429 | 97.9672 | 98.0248 | 97.7815 | 185.0569 | 312.3843 | 345.23 | 811.1154 | 939.3603 | 961.2056 | 100.1409 | 368.8302 | 817.9127 | 1000.5774 | 923.7461 | 989.1811 | 103.415 | 646.272 | 1023.0256 | 105.1264 | 687.3144 | 905.0325 | 961.2549 | 985.1434 |  | 991.7908 | 833.1413 | 721.7257 | 953.4984 |  | 395.2203 | 609.4157 | 494.2334 | 684.925 | 820.5452 | 898.7329 | 904.1976 | 32.1212 | 207.3116 | 50.4811 | 398.7155 | 32.2252 | 47.2187 | 56.3272 | 94.407 | 46.5046 |  |  | 5.7566 | -2.369 | -68.1273 | 1.6822 | 7.647 | -197.8033 | 32.5426 | -5.6299 | 6.5352 | 21.6603 | 117.6676 | 0.0061293 | 0.00024313 | 0.00050762 | 685.3994 | 312.4349 | 77.9444 | 32.5277 | 22.3633 | 21.1115 | 20.7635 | 37.2381 | 25.6093 | 22.9856 | 22.2507 | 21.9363 | 23.1117 | 22.211 | 358.6704 | 302.9631 | 256.7314 | 177.1527 | 143.6982 | 367.208 | 224.2056 | 92.7355 | 92.6572 | 91.6652 | 96.7449 | 98.2182 | 114.1483 | 102.2369 | 275.3887 | 757.5531 | 1046.9334 | 1048.1984 | 995.8093 | 1027.7804 | 20.5516 | 11.697 | 877.1397 | 855.1851 | 35.2921 | 879.7529 | 209.2205 | 28.6168 | 102.2427 | 389.8098 | 861.5798 | 100.3683 | 739.7196 | 989.9651 | 846.8294 | 1001.7161 | 794.4554 | 802.6976 | 1052.074 |  | 1028.8846 | 903.4857 | 1046.7001 | 1118.1849 | 1093.3596 | 917.7733 |  | 881.0219 |  |  | 925.9255 | 1063.5306 | 940.542 | [5 empty] | 33.16 | 1051.9608 | 111.1644 | 27.0638 | 1033.9944 | 117.9617 | 26.2664 | 1053.6289 | 1048.6823 | 1057.8643 |  | 1308.851 | 1076.7511 | 950.6273 | 1033.2042 | 1171.3944 | 999.94 | 1052.1325 | 1000.1363 | 1099.1394 | 1004.7246 | 1058.869 | 859.7191 | 1005.4215 | 1026.5402 | 1020.8537 | 1048.8952 | 1045.0988 |  | 977.673 | 882.8803 | 982.4453 | 1031.2872 | 1038.5208 |  | 1002.107 | 933.0538 | -0.006625 | 20.0599 | 1.3976 | 1.6574 | -27.3669 | 3.089 | 3768.54 | 1 | 5.9407 | -3.1865 | -17.0884 | 2.6852 | 6.5971 | -33.5526 | 13.6093 | 162.3129 | 176.0388 | 197.0228 | 10.4826 | -0.1446 | 131.8632 | 172.7144
42838.4619 | 3597 | 40.2733 | 29.4099 | 24.4085 | 22.933 | 22.2742 | 22.5982 | 22.589 | 21.5571 | 27.17 | 24.121 | 22.3781 | 21.684 | 21.2423 | 22.0449 | 97.9808 | 98.0475 | 97.7892 | 185.8428 | 313.0072 | 345.8668 | 810.7717 | 938.7192 | 960.5714 | 100.1541 | 369.2765 | 817.3859 | 999.4286 | 925.099 | 988.2799 | 103.4487 | 646.3388 | 1021.961 | 105.1509 | 687.5139 | 904.9338 | 970.2769 | 984.8341 |  | 991.4638 | 832.8402 | 721.5466 | 953.7058 |  | 395.4014 | 610.0613 | 492.9539 | 685.0284 | 819.7832 | 898.5245 | 903.7928 | 31.6788 | 207.247 | 50.3672 | 398.8531 | 32.2208 | 47.2231 | 56.3172 | 94.4076 | 46.5111 |  |  | 5.729 | -2.5129 | -68.2035 | 1.4883 | 7.9992 | -197.7316 | 33.2865 | -4.9222 | 6.5466 | 21.0846 | 117.0576 | 0.0061605 | 0.00051419 | 0.00053391 | 685.7811 | 312.603 | 78.0239 | 32.5407 | 22.3635 | 21.118 | 20.7632 | 37.2455 | 25.6142 | 22.9877 | 22.2534 | 21.9258 | 23.1166 | 22.2083 | 357.5796 | 310.3548 | 257.7008 | 174.7085 | 141.3477 | 367.4922 | 224.156 | 92.729 | 92.663 | 91.6687 | 96.7349 | 98.2114 | 114.194 | 102.2392 | 275.8965 | 757.8265 | 1046.6245 | 1048.0788 | 1003.6445 | 1027.5716 | 20.4627 | 15.9042 | 876.8029 | 855.5939 | 35.3117 | 879.4713 | 209.3887 | 28.6243 | 102.2352 | 390.2947 | 861.2165 | 100.3639 | 739.5737 | 988.9539 | 846.6504 | 999.6191 | 794.239 | 802.4867 | 1051.3533 |  | 1028.8578 | 903.1394 | 1045.7925 | 1117.7929 | 1093.1928 | 917.747 |  | 880.678 |  |  | 922.8571 | 1062.3272 | 937.9133 | [5 empty] | 33.1787 | 1056.7571 | 111.2216 | 27.0675 | 1035.4243 | 118.1308 | 26.2767 | 1053.2421 | 1047.2483 | 1057.8404 |  | 1308.5569 | 1076.6577 | 949.1439 | 1032.9198 | 1171.4835 | 999.9544 | 1052.0587 | 999.9009 | 1098.0461 | 1003.9263 | 1058.2089 | 860.0078 | 1004.998 | 1026.2704 | 1020.9486 | 1048.7741 | 1045.2246 |  | 977.9529 | 882.4772 | 982.3047 | 1030.0106 | 1035.1861 |  | 1001.2834 | 933.0111 | 0.40259 | 20.0586 | 1.3975 | 1.6567 | -27.2075 | 3.089 | 3751.11 | 1.09 | 5.9243 | -3.2831 | -17.1042 | 2.5267 | 6.7467 | -33.5435 | 13.7627 | 162.3188 | 175.5504 | 196.9325 | 10.6523 | -0.25922 | 135.9993 | 172.5505
42838.4619 | 3598 | 40.2758 | 29.4185 | 24.4126 | 22.9304 | 22.2714 | 22.5989 | 22.5932 | 21.5607 | 27.1835 | 24.1222 | 22.3818 | 21.682 | 21.2386 | 22.0495 | 97.975 | 98.0317 | 97.7879 | 186.5681 | 313.5842 | 346.4696 | 810.5173 | 937.7216 | 959.2429 | 100.1424 | 369.7071 | 817.0512 | 999.314 | 923.9618 | 988.2875 | 103.4843 | 646.4215 | 1020.0952 | 105.1803 | 687.7949 | 904.1281 | 982.0585 | 984.524 |  | 991.13 | 832.6008 | 721.3382 | 953.8154 |  | 395.1191 | 610.3829 | 491.8409 | 682.8776 | 817.9562 | 897.4657 | 901.9613 | 31.5137 | 207.1314 | 49.4226 | 398.6472 | 32.2035 | 47.2192 | 56.3003 | 94.3811 | 46.5054 |  |  | 5.7763 | -2.0299 | -67.7902 | 1.5284 | 7.8704 | -197.7862 | 32.3678 | -4.8137 | 6.612 | 21.3831 | 117.866 | 0.0062015 | 0.0003417 | 0.00050762 | 686.0876 | 312.7704 | 78.0902 | 32.5589 | 22.3632 | 21.1221 | 20.7701 | 37.2479 | 25.6112 | 22.9856 | 22.2525 | 21.9309 | 23.1089 | 22.2017 | 363.4969 | 318.1205 | 268.6805 | 174.3801 | 145.6011 | 367.5654 | 224.3832 | 92.735 | 92.6778 | 91.6924 | 96.736 | 98.2145 | 114.2428 | 102.253 | 276.4214 | 758.1077 | 1046.2996 | 1047.9355 | 1004.7368 | 1027.2448 | 15.0405 | 10.9367 | 876.4367 | 856.2792 | 35.332 | 878.9834 | 209.5584 | 28.6431 | 102.2207 | 390.7867 | 860.5942 | 100.3503 | 739.0367 | 987.8804 | 846.4944 | 1001.6029 | 793.99 | 802.2309 | 1050.6958 |  | 1028.8387 | 902.804 | 1044.6282 | 1117.5172 | 1092.9456 | 917.7554 |  | 880.361 |  |  | 922.3926 | 1061.501 | 936.6721 | [5 empty] | 33.2052 | 1058.4366 | 111.2898 | 27.0833 | 1036.1564 | 118.2852 | 26.2895 | 1052.9751 | 1045.0334 | 1057.4581 |  | 1308.2461 | 1074.9451 | 948.8533 | 1032.2389 | 1171.3821 | 999.7528 | 1052.2062 | 999.2638 | 1097.5905 | 1003.7413 | 1057.644 | 859.4842 | 1004.1016 | 1025.095 | 1019.9119 | 1048.7097 | 1044.8812 |  | 976.7648 | 881.9912 | 982.0941 | 1028.8917 | 1034.0835 |  | 1001.0314 | 932.7281 | 0.057558 | 20.0569 | 1.3966 | 1.6552 | -27.3065 | 3.089 | 3716.01 | 0.46 | 5.9487 | -2.9513 | -17.0554 | 2.5609 | 6.6892 | -33.533 | 13.5653 | 162.3269 | 174.9223 | 196.7903 | 10.0074 | -1.4476 | 141.5339 | 172.3812
42838.4619 | 3599 | 40.2981 | 29.4368 | 24.422 | 22.9355 | 22.2908 | 22.6126 | 22.611 | 21.5663 | 27.1893 | 24.1322 | 22.3934 | 21.6973 | 21.2453 | 22.06 | 97.969 | 98.0287 | 97.7881 | 187.3256 | 314.1864 | 347.0901 | 810.1438 | 937.1414 | 958.2874 | 100.1256 | 370.1433 | 816.7429 | 999.5148 | 922.3846 | 988.32 | 103.5028 | 646.5544 | 1019.3859 | 105.1979 | 688.0698 | 903.0762 | 1007.5551 | 984.2107 |  | 990.8334 | 830.6467 | 721.2314 | 953.4786 |  | 394.7664 | 610.2133 | 491.3878 | 682.529 | 819.0833 | 897.1742 | 901.3743 | 31.5114 | 206.9725 | 48.5675 | 398.5087 | 32.1904 | 47.2249 | 56.2888 | 94.3591 | 46.5285 |  |  | 5.4181 | -2.1022 | -67.7908 | 1.2616 | 8.6642 | -197.7553 | 32.8515 | -4.8551 | 6.6902 | 21.5808 | 117.3532 | 0.006126 | 0.00037949 | 0.00051748 | 686.3484 | 312.9558 | 78.1723 | 32.5741 | 22.3743 | 21.1166 | 20.7592 | 37.2758 | 25.6241 | 22.9879 | 22.2486 | 21.9359 | 23.1168 | 22.2113 | 349.4965 | 311.3044 | 259.6657 | 172.886 | 145.7718 | 367.1644 | 224.246 | 92.7468 | 92.6856 | 91.7022 | 96.7454 | 98.2158 | 114.2986 | 102.286 | 276.9472 | 758.404 | 1046.033 | 1047.8839 | 1005.3924 | 1026.834 | 12.3135 | 8.9446 | 876.1607 | 856.7954 | 35.3605 | 878.6676 | 209.7321 | 28.6539 | 102.2113 | 391.2647 | 860.1497 | 100.3547 | 738.9555 | 988.2926 | 846.3463 | 999.9914 | 793.7177 | 801.955 | 1050.0684 |  | 1028.804 | 902.466 | 1043.5095 | 1117.1343 | 1092.5233 | 917.5007 |  | 880.014 |  |  | 922.4333 | 1062.3825 | 936.3403 | [5 empty] | 33.2189 | 1056.2469 | 111.3495 | 27.0992 | 1036.0888 | 118.4365 | 26.2972 | 1052.7751 | 1044.3579 | 1057.4169 |  | 1307.632 | 1073.6264 | 948.8403 | 1031.9599 | 1171.3745 | 999.3676 | 1052.0718 | 999.1521 | 1096.3885 | 1004.5379 | 1057.4948 | 859.007 | 1004.1321 | 1023.276 | 1018.6831 | 1048.571 | 1044.7664 |  | 977.874 | 881.7652 | 982.0955 | 1028.9524 | 1034.1355 |  | 1001.2845 | 932.5894 | 0.28999 | 20.0551 | 1.398 | 1.6562 | -27.1741 | 3.089 | 3683.2 | 0.95 | 5.7614 | -3.0031 | -17.0538 | 2.3265 | 7.0175 | -33.5262 | 13.6646 | 162.326 | 174.3208 | 196.5452 | 11.4945 | -0.46502 | 154.0407 | 172.2464
42838.4619 | 3600 | 40.311 | 29.4313 | 24.4205 | 22.9441 | 22.2822 | 22.6103 | 22.5945 | 21.5592 | 27.1827 | 24.1186 | 22.3837 | 21.6905 | 21.2405 | 22.0516 | 97.9676 | 98.0386 | 97.7827 | 188.0676 | 314.7929 | 347.716 | 810.5395 | 937.2566 | 958.4148 | 100.1146 | 370.5807 | 816.55 | 999.5728 | 920.4881 | 988.3473 | 103.5197 | 646.6811 | 1020.3981 | 105.2062 | 688.3868 | 903.3305 | 1002.6064 | 983.8751 |  | 990.5726 | 829.2528 | 720.9788 | 953.2936 |  | 394.8375 | 610.8662 | 491.9346 | 681.0893 | 819.4477 | 897.4051 | 901.477 | 31.3446 | 206.78 | 49.2189 | 398.3097 | 32.1716 | 47.2216 | 56.2622 | 94.3239 | 46.5493 |  |  | 5.7861 | -1.7381 | -68.0399 | 1.3516 | 7.967 | -197.7842 | 32.5952 | -5.0483 | 6.7838 | 22.3016 | 117.8894 | 0.0062738 | 0.0003992 | 0.00049941 | 686.5203 | 313.1366 | 78.2513 | 32.6015 | 22.3775 | 21.1249 | 20.7638 | 37.2829 | 25.6332 | 22.9945 | 22.2554 | 21.9387 | 23.1267 | 22.2172 | 331.1276 | 297.5557 | 249.102 | 170.8774 | 143.7656 | 366.6963 | 223.9166 | 92.7562 | 92.7061 | 91.7208 | 96.745 | 98.2221 | 114.3608 | 102.2953 | 277.5367 | 758.6953 | 1045.6318 | 1047.6957 | 1006.4686 | 1026.2796 | 17.0167 | 11.668 | 875.8751 | 856.5837 | 35.389 | 878.492 | 209.917 | 28.6746 | 102.2196 | 391.7507 | 858.9252 | 100.3739 | 739.1459 | 989.2555 | 846.2422 | 998.5266 | 793.4259 | 801.6316 | 1049.5062 |  | 1028.7712 | 902.126 | 1042.6884 | 1116.6372 | 1092.2868 | 917.0991 |  | 879.67 |  |  | 924.8761 | 1062.559 | 936.9948 | [5 empty] | 33.2373 | 1058.4315 | 111.4087 | 27.1002 | 1031.8982 | 118.5834 | 26.3176 | 1052.4561 | 1045.2709 | 1057.3031 |  | 1307.4114 | 1072.3477 | 948.9908 | 1031.7136 | 1171.0298 | 999.003 | 1051.9563 | 999.0696 | 1097.3758 | 1004.6952 | 1057.0927 | 859.0276 | 1004.4521 | 1022.6912 | 1018.5849 | 1048.4727 | 1045.2129 |  | 975.4713 | 882.4569 | 981.5916 | 1030.4467 | 1031.9745 |  | 1001.1693 | 932.5071 | 0.17016 | 20.0546 | 1.3983 | 1.6578 | -27.4526 | 3.089 | 3706.57 | 0.72 | 5.9539 | -2.7317 | -17.0914 | 2.409 | 6.7299 | -33.5319 | 13.6126 | 162.3243 | 173.8827 | 196.4158 | 13.4556 | 0.66294 | 151.5643 | 172.0418
42838.462 | 3601 | 40.3153 | 29.4298 | 24.4173 | 22.941 | 22.2726 | 22.6 | 22.5899 | 21.5546 | 27.184 | 24.1187 | 22.3772 | 21.6874 | 21.2425 | 22.046 | 97.9698 | 98.0427 | 97.7898 | 188.7961 | 315.3842 | 348.3554 | 810.4828 | 938.1279 | 958.9555 | 100.1171 | 371.0053 | 816.3355 | 1000.3069 | 918.7392 | 988.6651 | 103.5372 | 646.6363 | 1021.6788 | 105.2317 | 688.6512 | 903.4174 | 994.6007 | 983.5749 |  | 990.3071 | 828.1858 | 720.5394 | 953.0868 |  | 394.7386 | 611.5041 | 493.2069 | 682.0581 | 820.3883 | 897.5535 | 902.0548 | 31.0547 | 206.6225 | 50.5411 | 398.3851 | 32.1792 | 47.2394 | 56.2518 | 94.2973 | 46.5539 |  |  | 5.8459 | -2.275 | -68.0813 | 1.2235 | 8.4388 | -197.7678 | 32.5354 | -4.4569 | 6.6453 | 21.9318 | 118.2349 | 0.0061621 | 0.00043698 | 0.00052569 | 686.7533 | 313.3108 | 78.3429 | 32.616 | 22.3722 | 21.1307 | 20.769 | 37.2967 | 25.641 | 22.9949 | 22.2621 | 21.9422 | 23.1327 | 22.2229 | 336.264 | 302.6036 | 252.1514 | 170.4262 | 140.0314 | 366.6722 | 223.8643 | 92.7546 | 92.7081 | 91.7338 | 96.749 | 98.2256 | 114.4155 | 102.312 | 278.0941 | 758.9278 | 1045.1503 | 1047.4227 | 1007.583 | 1025.7103 | 17.7221 | 11.9939 | 875.474 | 856.9582 | 35.4101 | 878.0038 | 210.0879 | 28.6993 | 102.2255 | 392.2476 | 857.048 | 100.3762 | 739.02 | 990.5878 | 846.1353 | 998.3834 | 793.09 | 801.2845 | 1049.2101 |  | 1028.7434 | 901.8121 | 1042.8847 | 1116.1368 | 1092.4006 | 916.7282 |  | 879.352 |  |  | 927.0675 | 1062.567 | 937.8702 | [5 empty] | 33.2521 | 1054.2444 | 111.4599 | 27.1061 | 1030.8448 | 118.7313 | 26.3143 | 1052.1173 | 1045.3158 | 1057.0471 |  | 1307.2269 | 1071.3647 | 947.7605 | 1031.1711 | 1170.7233 | 998.8657 | 1051.4606 | 999.3377 | 1096.8863 | 1004.647 | 1056.9533 | 858.7399 | 1004.4752 | 1023.534 | 1017.56 | 1048.0816 | 1045.1011 |  | 975.0358 | 883.2887 | 981.4961 | 1030.8085 | 1034.9081 |  | 1001.0259 | 932.4777 | 0.27533 | 20.055 | 1.3977 | 1.6575 | -27.3257 | 3.089 | 3730.89 | 0.75 | 5.9854 | -3.1264 | -17.1028 | 2.2928 | 6.9268 | -33.5327 | 13.6009 | 162.3179 | 173.9983 | 196.4986 | 12.8808 | 0.31685 | 147.613 | 171.7939
42838.462 | 3602 | 40.3348 | 29.4412 | 24.4363 | 22.9389 | 22.2814 | 22.6101 | 22.5987 | 21.5653 | 27.2074 | 24.1378 | 22.3849 | 21.6914 | 21.2427 | 22.0615 | 97.9779 | 98.0448 | 97.7885 | 189.5102 | 315.968 | 348.9967 | 810.3916 | 938.6101 | 959.6709 | 100.116 | 371.4355 | 816.0331 | 1001.0729 | 917.4211 | 989.2911 | 103.5549 | 646.744 | 1021.8707 | 105.2559 | 688.8146 | 903.1182 | 1009.9876 | 983.2547 |  | 990.0275 | 827.0182 | 720.2657 | 952.9459 |  | 394.7174 | 612.3178 | 493.9173 | 681.9599 | 817.9401 | 897.6228 | 902.0738 | 30.7154 | 206.4424 | 51.1786 | 398.4048 | 32.1636 | 47.252 | 56.2406 | 94.2702 | 46.5589 |  |  | 5.614 | -1.9372 | -68.4512 | 1.1486 | 8.1845 | -197.8026 | 32.1654 | -4.6665 | 6.6928 | 21.4792 | 117.4475 | 0.0063707 | 0.00040741 | 0.00052405 | 687.0162 | 313.4816 | 78.4202 | 32.631 | 22.3758 | 21.1176 | 20.763 | 37.3028 | 25.6344 | 22.9917 | 22.2553 | 21.937 | 23.1281 | 22.2171 | 350.7436 | 307.8638 | 255.4082 | 172.2279 | 138.2368 | 366.9873 | 223.8406 | 92.7541 | 92.7171 | 91.7508 | 96.7523 | 98.2266 | 114.4681 | 102.3315 | 278.6359 | 759.209 | 1044.7178 | 1047.1586 | 1007.8739 | 1025.3491 | 18.6045 | 11.2281 | 875.0301 | 857.7332 | 35.4435 | 877.6912 | 210.2619 | 28.7153 | 102.2032 | 392.7653 | 857.9648 | 100.3867 | 738.829 | 989.7954 | 846.0457 | 997.4085 | 792.7847 | 800.9564 | 1049.1177 |  | 1028.7003 | 901.4646 | 1043.3187 | 1115.7031 | 1091.9761 | 916.4152 |  | 879.0003 |  |  | 926.5701 | 1062.3065 | 938.0909 | [5 empty] | 33.2654 | 1055.1662 | 111.5142 | 27.1147 | 1032.9577 | 118.8767 | 26.327 | 1051.9792 | 1044.9327 | 1056.8638 |  | 1306.6553 | 1072.5928 | 948.5815 | 1031.041 | 1170.959 | 998.8646 | 1051.3783 | 999.8134 | 1096.3702 | 1004.9557 | 1057.5188 | 858.6807 | 1004.1822 | 1024.1628 | 1016.8465 | 1047.637 | 1044.809 |  | 974.8141 | 884.1008 | 981.6779 | 1029.8319 | 1036.9296 |  | 1001.1872 | 932.4433 | -0.033522 | 20.0544 | 1.3971 | 1.6547 | -27.1821 | 3.0889 | 3740.75 | 0.55 | 5.8669 | -2.8863 | -17.1571 | 2.2225 | 6.8218 | -33.5366 | 13.5238 | 162.2977 | 174.2445 | 196.2538 | 11.3257 | -0.048314 | 155.2852 | 171.5673
42838.462 | 3603 | 40.3346 | 29.4506 | 24.4271 | 22.9451 | 22.2825 | 22.6014 | 22.5981 | 21.5604 | 27.2018 | 24.1353 | 22.3817 | 21.6835 | 21.2436 | 22.0624 | 97.9832 | 98.0447 | 97.7849 | 190.2152 | 316.5566 | 349.6469 | 809.9565 | 937.9559 | 959.4724 | 100.1182 | 371.8563 | 815.5317 | 1001.7617 | 916.1726 | 989.7077 | 103.5815 | 646.8106 | 1019.6173 | 105.2671 | 689.1518 | 902.0463 | 1034.5876 | 982.9022 |  | 989.711 | 827.3877 | 719.9076 | 952.7283 |  | 393.7757 | 611.7819 | 493.6995 | 681.1607 | 817.1392 | 897.6904 | 901.8065 | 30.9374 | 206.3799 | 51.5746 | 398.4448 | 32.1487 | 47.2606 | 56.2243 | 94.2513 | 46.5583 |  |  | 5.223 | -2.6942 | -68.2856 | 1.0592 | 7.7975 | -197.7698 | 32.8449 | -4.7093 | 6.5908 | 21.9209 | 116.9905 | 0.0062015 | 0.00043205 | 0.00050105 | 687.2277 | 313.6616 | 78.4852 | 32.6388 | 22.3688 | 21.1129 | 20.757 | 37.3045 | 25.6398 | 22.9871 | 22.2532 | 21.9309 | 23.1249 | 22.2032 | 358.5904 | 304.8583 | 255.512 | 171.3068 | 136.3598 | 367.1544 | 223.7636 | 92.7609 | 92.7289 | 91.7656 | 96.7518 | 98.2342 | 114.527 | 102.3538 | 279.1792 | 759.5052 | 1044.3562 | 1046.9542 | 1007.8912 | 1025.186 | 18.7812 | 12.0152 | 874.6462 | 858.275 | 35.4635 | 877.301 | 210.4289 | 28.7222 | 102.2055 | 393.2406 | 857.3589 | 100.3911 | 738.5606 | 988.5747 | 845.8959 | 997.1793 | 792.4966 | 800.68 | 1048.8794 |  | 1028.634 | 901.0761 | 1043.7609 | 1115.1799 | 1091.5538 | 916.1793 |  | 878.6127 |  |  | 926.8442 | 1062.3211 | 938.4624 | [5 empty] | 33.2818 | 1054.7147 | 111.5756 | 27.1222 | 1031.7923 | 119.0327 | 26.34 | 1051.7124 | 1044.151 | 1056.5643 |  | 1306.2985 | 1074.3722 | 948.071 | 1031.1545 | 1171.3517 | 998.5335 | 1051.2276 | 1000.1547 | 1095.1442 | 1005.3722 | 1058.1044 | 857.124 | 1003.5813 | 1024.4107 | 1016.5483 | 1047.2321 | 1044.5699 |  | 973.5987 | 884.1537 | 981.8161 | 1028.2803 | 1033.1438 |  | 1001.4726 | 932.4021 | -0.22867 | 20.0523 | 1.3974 | 1.6562 | -27.369 | 3.0889 | 3787.74 | 1.25 | 5.6598 | -3.4028 | -17.1312 | 2.1336 | 6.6587 | -33.5348 | 13.6663 | 162.2693 | 174.4965 | 196.0131 | 10.4823 | -0.070547 | 168.1048 | 171.3741
42838.462 | 3604 | 40.3458 | 29.4476 | 24.4258 | 22.9455 | 22.2724 | 22.6068 | 22.6001 | 21.5672 | 27.2078 | 24.1372 | 22.3823 | 21.6901 | 21.2431 | 22.0563 | 97.9833 | 98.0538 | 97.7846 | 190.9037 | 317.137 | 350.2885 | 809.5724 | 937.1185 | 959.1114 | 100.1156 | 372.3013 | 815.0604 | 1001.6045 | 916.2062 | 989.6917 | 103.6152 | 646.9518 | 1018.6554 | 105.2978 | 689.3244 | 902.0157 | 1030.5308 | 982.5647 |  | 989.3948 | 828.3184 | 719.7148 | 952.704 |  | 393.1922 | 610.6319 | 492.6911 | 684.7617 | 818.6487 | 897.7769 | 901.7254 | 31.3513 | 206.3071 | 50.7502 | 398.2766 | 32.1644 | 47.2433 | 56.2088 | 94.237 | 46.5545 |  |  | 5.4839 | -2.3729 | -68.212 | 1.0684 | 7.7922 | -197.7914 | 33.1853 | -4.6225 | 6.5614 | 21.8621 | 115.6136 | 0.0063034 | 0.00039591 | 0.00048955 | 687.4219 | 313.8368 | 78.5517 | 32.6585 | 22.3735 | 21.1113 | 20.7548 | 37.3184 | 25.64 | 22.9897 | 22.2523 | 21.9327 | 23.128 | 22.2047 | 337.7844 | 302.7845 | 261.4217 | 172.3552 | 140.2679 | 367.169 | 223.8224 | 92.7712 | 92.7378 | 91.781 | 96.7516 | 98.2337 | 114.5728 | 102.366 | 279.7186 | 759.8078 | 1044.0081 | 1046.6607 | 1007.665 | 1025.0239 | 22.1871 | 13.5198 | 874.2872 | 858.6706 | 35.4892 | 876.8886 | 210.5804 | 28.7348 | 102.2108 | 393.6904 | 856.5777 | 100.3798 | 738.3667 | 987.612 | 845.6031 | 997.7373 | 792.2171 | 800.402 | 1047.0652 |  | 1028.5666 | 900.7286 | 1044.0779 | 1114.9077 | 1091.3209 | 915.9172 |  | 878.2772 |  |  | 927.8215 | 1062.8734 | 939.2007 | [5 empty] | 33.2994 | 1046.9943 | 111.6333 | 27.1312 | 1028.5717 | 119.1864 | 26.343 | 1051.469 | 1043.4392 | 1056.2985 |  | 1306.0155 | 1074.3817 | 946.1523 | 1031.0559 | 1171.694 | 997.9353 | 1051.0936 | 1000.362 | 1093.8404 | 1005.4011 | 1057.9872 | 856.4685 | 1003.0575 | 1024.6623 | 1016.9934 | 1046.93 | 1044.4575 |  | 974.9579 | 884.4455 | 981.8228 | 1027.5616 | 1036.8648 |  | 1001.3052 | 932.2185 | -0.10513 | 20.0506 | 1.3984 | 1.6572 | -27.3444 | 3.089 | 3818.96 | 1.01 | 5.7994 | -3.1914 | -17.1108 | 2.1415 | 6.6568 | -33.5379 | 13.7374 | 162.2841 | 174.6793 | 195.8799 | 12.7966 | -0.71902 | 165.9446 | 171.1885
42838.462 | 3605 | 40.3669 | 29.4647 | 24.4394 | 22.9498 | 22.2833 | 22.6172 | 22.5996 | 21.5571 | 27.2202 | 24.1407 | 22.3869 | 21.6942 | 21.2441 | 22.058 | 97.9885 | 98.0514 | 97.7894 | 191.5862 | 317.7188 | 350.939 | 809.165 | 936.8337 | 958.996 | 100.12 | 372.7174 | 814.5878 | 1001.6098 | 915.6869 | 989.7264 | 103.6449 | 647.0466 | 1018.3318 | 105.3218 | 689.5857 | 901.6411 | 1037.5593 | 982.2315 |  | 989.1133 | 828.7986 | 719.3081 | 952.5122 |  | 392.7531 | 610.0793 | 492.6488 | 686.3175 | 818.9512 | 897.4736 | 901.8847 | 32.0161 | 206.1891 | 49.6575 | 398.0747 | 32.1531 | 47.2091 | 56.2003 | 94.2028 | 46.5549 |  |  | 5.3603 | -0.60264 | -68.0819 | 1.303 | 7.0372 | -197.7849 | 32.881 | -4.7842 | 6.7017 | 21.6464 | 116.2472 | 0.0063132 | 0.00041398 | 0.00053391 | 687.6167 | 314.0202 | 78.6324 | 32.6843 | 22.3781 | 21.1171 | 20.7598 | 37.3288 | 25.6419 | 22.9897 | 22.2542 | 21.9288 | 23.1264 | 22.2069 | 343.5715 | 309.6749 | 265.7296 | 171.1169 | 141.8301 | 367.3782 | 223.8444 | 92.7613 | 92.7368 | 91.7962 | 96.7446 | 98.2215 | 114.6239 | 102.3685 | 280.3153 | 760.1438 | 1043.6373 | 1046.4936 | 1007.7634 | 1024.8599 | 15.8074 | 12.8806 | 873.9347 | 859.3296 | 35.5178 | 876.4269 | 210.7513 | 28.7609 | 102.1996 | 394.1736 | 855.229 | 100.3836 | 738.2899 | 987.3743 | 845.3082 | 999.7457 | 791.9253 | 800.0918 | 1044.8792 |  | 1028.4856 | 900.3864 | 1044.2653 | 1115.8753 | 1091.3127 | 915.8856 |  | 877.9414 |  |  | 926.4281 | 1062.7477 | 939.0112 | [5 empty] | 33.3155 | 1042.3968 | 111.691 | 27.1409 | 1028.4767 | 119.3365 | 26.357 | 1051.2106 | 1042.7903 | 1056.4151 |  | 1305.5188 | 1074.2148 | 943.7375 | 1030.5071 | 1171.9666 | 997.5139 | 1051.1656 | 1000.5549 | 1092.7886 | 1004.9144 | 1057.3569 | 855.8364 | 1002.6652 | 1025.1381 | 1017.5091 | 1046.6193 | 1044.296 |  | 976.795 | 884.9703 | 981.6016 | 1026.5878 | 1038.5316 |  | 1000.8511 | 932.1824 | 0.24788 | 20.0494 | 1.3985 | 1.6568 | -27.2631 | 3.089 | 3848.19 | 0.83 | 5.7338 | -1.6078 | -17.0891 | 2.3642 | 6.3252 | -33.533 | 13.6725 | 162.302 | 174.7911 | 195.8481 | 12.1893 | -1.1946 | 169.7058 | 170.9907
42838.462 | 3606 | 40.3815 | 29.4675 | 24.4443 | 22.9418 | 22.2794 | 22.6097 | 22.5939 | 21.5575 | 27.2242 | 24.1412 | 22.3876 | 21.6895 | 21.246 | 22.0582 | 97.9948 | 98.0596 | 97.7962 | 192.2592 | 318.3068 | 351.5883 | 808.6771 | 936.5015 | 958.3872 | 100.1161 | 373.1464 | 814.196 | 1000.9927 | 915.7118 | 989.2566 | 103.6715 | 647.1819 | 1017.744 | 105.3495 | 689.8135 | 900.8882 | 1050.8916 | 981.9041 |  | 988.8122 | 825.9266 | 718.903 | 952.0992 |  | 392.3844 | 609.2926 | 491.9097 | 685.5552 | 818.6936 | 896.8721 | 901.0081 | 32.392 | 206.1083 | 49.5451 | 397.957 | 32.1581 | 47.1899 | 56.1871 | 94.1579 | 46.5552 |  |  | 5.3899 | -2.0398 | -68.5472 | 1.031 | 7.6798 | -197.7796 | 32.7102 | -4.7605 | 6.6081 | 21.504 | 115.6547 | 0.0065202 | 0.00059141 | 0.00052569 | 687.7861 | 314.2078 | 78.7107 | 32.6895 | 22.3745 | 21.1113 | 20.7553 | 37.3359 | 25.6351 | 22.996 | 22.2462 | 21.9228 | 23.1308 | 22.2042 | 347.5881 | 310.2421 | 265.2233 | 175.1259 | 141.2905 | 367.2776 | 223.8366 | 92.7731 | 92.7445 | 91.8175 | 96.7589 | 98.2311 | 114.674 | 102.4027 | 280.8433 | 760.4619 | 1043.4517 | 1046.5369 | 1008.0088 | 1024.8685 | 16.6223 | 12.2451 | 873.5888 | 859.8434 | 35.5308 | 876.2717 | 210.9109 | 28.761 | 102.1943 | 394.6549 | 854.1129 | 100.3785 | 737.9125 | 986.4716 | 844.991 | 1000.2322 | 791.6107 | 799.7638 | 1043.9618 |  | 1028.3787 | 900.032 | 1044.6672 | 1116.2928 | 1091.4467 | 915.8743 |  | 877.5714 |  |  | 924.7592 | 1062.7184 | 938.2101 | [5 empty] | 33.3246 | 1046.3978 | 111.7456 | 27.1433 | 1029.599 | 119.4777 | 26.3627 | 1050.9461 | 1043.7817 | 1056.4963 |  | 1305.1439 | 1073.4525 | 942.6677 | 1029.6089 | 1172.037 | 997.0983 | 1050.9678 | 1000.2835 | 1091.452 | 1004.4999 | 1056.6016 | 854.9736 | 1001.9668 | 1027.1077 | 1017.3777 | 1046.3844 | 1044.0135 |  | 977.3783 | 885.6268 | 981.2783 | 1025.0196 | 1038.4668 |  | 1000.543 | 932.1673 | 0.20985 | 20.0456 | 1.398 | 1.6555 | -27.222 | 3.0889 | 3856.04 | 0.96 | 5.7485 | -2.9566 | -17.1398 | 2.102 | 6.606 | -33.5239 | 13.6334 | 162.2711 | 175.0207 | 195.9175 | 11.7259 | -1.1394 | 177.001 | 170.8892
42838.462 | 3607 | 40.3898 | 29.4751 | 24.4357 | 22.9406 | 22.279 | 22.5985 | 22.5933 | 21.5579 | 27.2284 | 24.1454 | 22.3827 | 21.6877 | 21.2413 | 22.0613 | 97.9967 | 98.0623 | 97.7979 | 192.9099 | 318.8957 | 352.2392 | 808.2929 | 936.1114 | 958.0056 | 100.1013 | 373.5558 | 813.7834 | 999.64 | 916.8817 | 988.1838 | 103.7103 | 647.302 | 1017.0749 | 105.3742 | 690.0507 | 900.5995 | 1046.1602 | 981.5705 |  | 988.5381 | 823.8966 | 718.4795 | 951.803 |  | 391.9051 | 608.956 | 490.1957 | 683.1874 | 818.7093 | 896.191 | 899.3437 | 32.75 | 205.9529 | 48.7805 | 397.7233 | 32.1605 | 47.1784 | 56.1843 | 94.1071 | 46.5472 |  |  | 5.4037 | -1.882 | -68.2456 | 1.4969 | 7.4216 | -197.7868 | 33.3607 | -4.863 | 6.5992 | 21.6534 | 116.7555 | 0.0063034 | 0.00026942 | 0.00052569 | 687.9039 | 314.4146 | 78.7965 | 32.7122 | 22.3836 | 21.1196 | 20.756 | 37.3562 | 25.6537 | 22.9987 | 22.2522 | 21.9329 | 23.1327 | 22.2093 | 332.5214 | 304.7117 | 259.516 | 174.0582 | 142.4715 | 367.151 | 223.754 | 92.7649 | 92.761 | 91.8369 | 96.7567 | 98.2283 | 114.7256 | 102.4161 | 281.3675 | 760.7796 | 1043.1882 | 1046.4136 | 1007.9068 | 1024.5959 | 20.6467 | 10.1565 | 873.3958 | 860.6397 | 35.5572 | 876.2124 | 211.0764 | 28.7822 | 102.2054 | 395.1263 | 852.6779 | 100.3795 | 737.7102 | 986.1133 | 844.7003 | 997.9865 | 791.3462 | 799.4897 | 1042.9095 |  | 1028.2769 | 899.7041 | 1044.4412 | 1115.9476 | 1091.7918 | 915.9615 |  | 877.2594 |  |  | 925.3752 | 1061.8651 | 937.7707 | [5 empty] | 33.3376 | 1052.472 | 111.8002 | 27.1452 | 1029.8117 | 119.6298 | 26.3658 | 1050.6677 | 1043.6021 | 1055.9769 |  | 1304.3744 | 1072.6275 | 942.2687 | 1029.2464 | 1172.0264 | 996.6055 | 1050.8426 | 999.7031 | 1090.7226 | 1004.289 | 1055.9275 | 854.5655 | 1001.0981 | 1028.7901 | 1016.8521 | 1046.184 | 1043.6102 |  | 977.9992 | 884.3029 | 981.0114 | 1023.9848 | 1031.7268 |  | 1000.3175 | 932.0304 | 0.53299 | 20.0445 | 1.3982 | 1.6553 | -27.1395 | 3.0889 | 3882.03 | 1.12 | 5.7534 | -2.8395 | -17.0988 | 2.5323 | 6.4921 | -33.5148 | 13.7643 | 162.2466 | 174.9062 | 196.1356 | 13.3783 | -0.51677 | 174.4003 | 170.7531
42838.462 | 3608 | 40.403 | 29.4891 | 24.4399 | 22.9365 | 22.2778 | 22.6026 | 22.5952 | 21.5571 | 27.232 | 24.1493 | 22.3834 | 21.6874 | 21.2423 | 22.0582 | 97.9951 | 98.0497 | 97.8017 | 193.5411 | 319.4759 | 352.8932 | 808.2088 | 936.6689 | 958.6183 | 100.0957 | 373.9797 | 813.7303 | 998.928 | 918.0528 | 987.6626 | 103.7487 | 647.3537 | 1015.9927 | 105.3985 | 690.2661 | 901.0351 | 1043.9702 | 981.2348 |  | 988.271 | 823.6231 | 718.0708 | 951.4359 |  | 391.3228 | 608.3542 | 488.6787 | 684.5323 | 819.8257 | 896.0003 | 898.1841 | 33.3919 | 205.8259 | 48.0225 | 397.3087 | 32.1802 | 47.1807 | 56.169 | 94.0637 | 46.5531 |  |  | 6.6608 | -2.1528 | -68.216 | 0.59596 | 8.2259 | -197.773 | 32.7884 | -5.1042 | 6.7177 | 21.7453 | 117.0381 | 0.006351 | 0.00060948 | 0.00053391 | 687.9388 | 314.6103 | 78.8643 | 32.7365 | 22.3768 | 21.1207 | 20.7611 | 37.3692 | 25.6505 | 22.9945 | 22.2507 | 21.9378 | 23.1372 | 22.2124 | 337.3308 | 296.6696 | 247.3255 | 169.9616 | 140.8777 | 367.3441 | 223.4566 | 92.7518 | 92.7554 | 91.8526 | 96.7421 | 98.2197 | 114.7677 | 102.429 | 281.8809 | 761.0808 | 1042.8991 | 1046.3734 | 1007.9217 | 1024.3631 | 17.4638 | 15.5765 | 873.2948 | 860.954 | 35.5836 | 875.9777 | 211.232 | 28.8006 | 102.2017 | 395.5914 | 852.3642 | 100.3774 | 737.4395 | 985.3172 | 844.4317 | 995.1591 | 791.0555 | 799.1978 | 1042.1773 |  | 1028.1697 | 899.3965 | 1045.1038 | 1115.2557 | 1091.5847 | 915.8126 |  | 876.951 |  |  | 924.1508 | 1061.5406 | 937.2137 | [5 empty] | 33.3536 | 1053.995 | 111.8538 | 27.1493 | 1028.195 | 119.7939 | 26.3776 | 1050.3734 | 1042.8589 | 1055.665 |  | 1303.8356 | 1072.1438 | 942.1949 | 1029.2439 | 1171.864 | 996.3278 | 1050.3291 | 999.311 | 1090.8422 | 1003.7928 | 1055.4263 | 853.5793 | 1000.3899 | 1028.9824 | 1016.7099 | 1045.8807 | 1043.2274 |  | 979.511 | 883.1792 | 980.6488 | 1023.3527 | 1034.0426 |  | 999.9317 | 932.0505 | 0.41798 | 20.0449 | 1.3994 | 1.6566 | -27.3401 | 3.0889 | 3889.12 | 0.25 | 6.3864 | -3.0358 | -17.0892 | 1.5973 | 6.8343 | -33.5109 | 13.6446 | 162.2104 | 175.2771 | 196.0297 | 12.8769 | 0.79642 | 173.2119 | 170.602
42838.462 | 3609 | 40.4033 | 29.4873 | 24.4464 | 22.9329 | 22.2682 | 22.6055 | 22.5978 | 21.5541 | 27.2437 | 24.1468 | 22.3847 | 21.6816 | 21.2392 | 22.0597 | 97.9908 | 98.0602 | 97.8008 | 194.1686 | 320.0507 | 353.5436 | 807.5139 | 935.1519 | 956.0925 | 100.0898 | 374.3954 | 813.5158 | 999.1335 | 918.1266 | 987.2867 | 103.7745 | 647.4072 | 1015.0708 | 105.423 | 690.5073 | 899.579 | 1057.4922 | 980.8931 |  | 987.9659 | 823.9971 | 717.63 | 951.1773 |  | 391.2881 | 607.3071 | 488.4873 | 687.192 | 820.9634 | 896.1041 | 897.9802 | 33.7617 | 205.7421 | 48.9535 | 397.0227 | 32.1764 | 47.1825 | 56.1544 | 94.0345 | 46.5518 |  |  | 5.9741 | -1.7992 | -68.2002 | 0.9508 | 8.36 | -197.779 | 33.1636 | -5.6785 | 6.6864 | 21.435 | 117.5738 | 0.0062163 | 0.00038606 | 0.00057005 | 687.9798 | 314.7997 | 78.9413 | 32.7594 | 22.3862 | 21.1211 | 20.7636 | 37.3818 | 25.66 | 23.0041 | 22.2587 | 21.9413 | 23.1458 | 22.2173 | 322.379 | 297.146 | 246.0001 | 172.7676 | 141.3113 | 367.2523 | 223.3507 | 92.7718 | 92.7821 | 91.888 | 96.7551 | 98.2258 | 114.8258 | 102.4463 | 282.4238 | 761.4268 | 1042.6494 | 1046.4262 | 1008.1192 | 1024.2362 | 16.7686 | 9.34 | 873.021 | 861.3614 | 35.6114 | 875.5568 | 211.3925 | 28.8153 | 102.2006 | 396.0912 | 852.7709 | 100.3889 | 737.2534 | 985.1266 | 844.1831 | 997.2341 | 790.7525 | 798.8783 | 1041.9055 |  | 1028.0488 | 899.0583 | 1045.1681 | 1114.4814 | 1091.4332 | 915.45 |  | 876.6177 |  |  | 920.4445 | 1060.7933 | 935.8609 | [5 empty] | 33.3722 | 1047.4092 | 111.9183 | 27.1626 | 1024.956 | 119.9507 | 26.394 | 1050.1142 | 1043.293 | 1055.4822 |  | 1304.0965 | 1071.9468 | 941.3575 | 1029.1196 | 1171.8458 | 996.163 | 1050.5457 | 998.9422 | 1089.5583 | 1003.4006 | 1055.4254 | 852.2685 | 999.9492 | 1028.9848 | 1019.4478 | 1045.9344 | 1043.06 |  | 978.8742 | 882.0137 | 980.0411 | 1022.3147 | 1037.8538 |  | 999.4378 | 931.9953 | 0.46139 | 20.0428 | 1.3988 | 1.656 | -27.1171 | 3.0889 | 3883.95 | 0.92 | 6.0473 | -2.7737 | -17.0771 | 2.0164 | 6.8901 | -33.5129 | 13.7231 | 162.1541 | 175.3218 | 195.9596 | 14.5225 | 0.92899 | 180.7108 | 170.4695
42838.4621 | 3610 | 40.4186 | 29.5016 | 24.4412 | 22.9343 | 22.2835 | 22.6077 | 22.6013 | 21.5666 | 27.2479 | 24.1579 | 22.3869 | 21.6897 | 21.2445 | 22.0685 | 97.9929 | 98.0754 | 97.8223 | 194.7798 | 320.646 | 354.2067 | 807.1891 | 934.1742 | 955.0943 | 100.1035 | 374.8164 | 813.4194 | 999.6445 | 917.0184 | 987.8764 | 103.8132 | 647.398 | 1014.9183 | 105.455 | 690.7473 | 899.4145 | 1058.422 | 980.5455 |  | 987.6011 | 824.3755 | 717.1255 | 950.9128 |  | 390.9264 | 606.2259 | 487.5872 | 689.1395 | 820.6438 | 895.9655 | 897.513 | 33.7946 | 205.6388 | 50.5265 | 396.9471 | 32.1741 | 47.1731 | 56.1405 | 93.9618 | 46.542 |  |  | 5.9734 | -1.888 | -68.0964 | 1.4239 | 8.0669 | -197.7343 | 32.5124 | -4.5548 | 6.5396 | 21.0458 | 117.193 | 0.006374 | 0.00046984 | 0.00053226 | 688.0181 | 314.987 | 79.0155 | 32.7696 | 22.3828 | 21.1208 | 20.7581 | 37.3859 | 25.6658 | 22.9994 | 22.2524 | 21.9349 | 23.1496 | 22.2101 | 337.8486 | 288.9156 | 242.2923 | 171.2486 | 141.0211 | 367.3552 | 223.0902 | 92.7829 | 92.7823 | 91.9123 | 96.7553 | 98.2312 | 114.8789 | 102.473 | 283.003 | 761.7831 | 1042.4723 | 1046.4857 | 1008.3358 | 1024.2297 | 19.293 | 12.682 | 872.6521 | 861.7383 | 35.6276 | 875.1742 | 211.5534 | 28.8196 | 102.1934 | 396.5808 | 852.4715 | 100.3788 | 736.9917 | 984.6729 | 843.9614 | 996.7095 | 790.4384 | 798.5657 | 1042.0777 |  | 1027.9465 | 898.7133 | 1045.0963 | 1113.8539 | 1091.5138 | 914.9785 |  | 876.2801 |  |  | 917.8725 | 1060.7125 | 934.0016 | [5 empty] | 33.3923 | 1055.3663 | 111.9835 | 27.1726 | 1025.3429 | 120.1038 | 26.4054 | 1049.8746 | 1043.9703 | 1055.2221 |  | 1303.5943 | 1071.4034 | 941.8068 | 1029.0551 | 1172.2528 | 996.1519 | 1050.1992 | 998.8198 | 1087.9602 | 1003.412 | 1056.148 | 850.6837 | 999.5408 | 1029.2613 | 1021.5948 | 1045.9505 | 1042.9041 |  | 982.9507 | 880.6644 | 979.8945 | 1021.622 | 1036.6783 |  | 999.3542 | 932.0549 | -0.41287 | 20.043 | 1.3976 | 1.656 | -27.4217 | 3.0889 | 3870.24 | 0.6 | 6.0484 | -2.8396 | -17.0536 | 2.466 | 6.7678 | -33.5071 | 13.5869 | 162.0954 | 175.2921 | 196.0257 | 12.8213 | 1.3048 | 181.2413 | 170.3733
42838.4621 | 3611 | 40.4307 | 29.4993 | 24.4527 | 22.9435 | 22.2819 | 22.6121 | 22.6073 | 21.5632 | 27.2536 | 24.1595 | 22.3904 | 21.6863 | 21.245 | 22.0619 | 97.9856 | 98.0601 | 97.8253 | 195.396 | 321.2495 | 354.8884 | 807.482 | 934.2491 | 954.191 | 100.1014 | 375.2368 | 813.0187 | 1000.2692 | 916.7725 | 988.2581 | 103.832 | 647.518 | 1013.9938 | 105.4643 | 691.0272 | 898.5327 | 1073.9284 | 980.1803 |  | 987.2726 | 824.2901 | 716.8054 | 950.918 |  | 390.439 | 606.5446 | 486.5351 | 684.4803 | 816.2786 | 895.7531 | 897.11 | 33.5838 | 205.5562 | 51.1748 | 396.9854 | 32.1737 | 47.1652 | 56.1314 | 93.91 | 46.5392 |  |  | 5.4333 | -1.9681 | -68.1549 | 1.579 | 8.1569 | -197.7454 | 32.7128 | -5.0897 | 6.5998 | 20.7881 | 117.161 | 0.0064085 | 0.00036963 | 0.00052405 | 688.0036 | 315.1857 | 79.0945 | 32.7877 | 22.3893 | 21.117 | 20.7572 | 37.3962 | 25.6707 | 23.001 | 22.2513 | 21.9412 | 23.146 | 22.2149 | 344.7869 | 285.1844 | 243.2674 | 172.9714 | 139.4144 | 367.6129 | 222.8955 | 92.7814 | 92.7848 | 91.9172 | 96.755 | 98.2322 | 114.9326 | 102.4875 | 283.5162 | 762.1177 | 1042.326 | 1046.457 | 1008.3056 | 1024.2241 | 25.2159 | 9.659 | 872.4216 | 861.6341 | 35.6681 | 875.1961 | 211.7106 | 28.8516 | 102.1816 | 397.0323 | 851.3409 | 100.3998 | 737.0289 | 983.7951 | 843.7887 | 997.3749 | 790.1156 | 798.2034 | 1042.1148 |  | 1027.8251 | 898.418 | 1044.8381 | 1113.5135 | 1091.4253 | 914.5969 |  | 875.979 |  |  | 920.3661 | 1061.1881 | 933.9957 | [5 empty] | 33.4109 | 1047.5569 | 112.0492 | 27.1837 | 1022.6563 | 120.2748 | 26.4143 | 1049.5799 | 1043.0934 | 1055.0097 |  | 1303.091 | 1070.3773 | 941.0107 | 1029.0224 | 1172.8918 | 995.9867 | 1050.2591 | 998.7511 | 1087.4105 | 1003.5579 | 1057.5349 | 849.6132 | 999.4722 | 1028.6988 | 1020.1738 | 1046.2828 | 1042.663 |  | 984.6609 | 881.0204 | 979.8367 | 1021.8394 | 1030.4292 |  | 999.2202 | 931.8923 | -0.057452 | 20.0421 | 1.397 | 1.656 | -27.2265 | 3.0889 | 3874.17 | 0.75 | 5.7693 | -2.8997 | -17.064 | 2.5973 | 6.8049 | -33.505 | 13.6275 | 162.0304 | 175.159 | 195.9817 | 12.0944 | 1.1694 | 190.1213 | 170.2939
42838.4621 | 3612 | 40.44 | 29.5132 | 24.4514 | 22.9477 | 22.2839 | 22.6152 | 22.6045 | 21.5677 | 27.2667 | 24.1645 | 22.3872 | 21.6934 | 21.2555 | 22.0638 | 97.99 | 98.0607 | 97.8289 | 195.9568 | 321.8455 | 355.5513 | 807.8097 | 935.5597 | 955.6178 | 100.1033 | 375.6189 | 812.6601 | 999.7366 | 917.8726 | 987.8911 | 103.8589 | 647.6235 | 1012.8445 | 105.502 | 691.3216 | 899.7307 | 1097.7137 | 979.8563 |  | 986.9634 | 823.5388 | 716.5662 | 951.101 |  | 389.7789 | 606.911 | 485.7457 | 681.7446 | 816.2749 | 894.8294 | 896.397 | 33.7509 | 205.3814 | 51.225 | 397.0603 | 32.1714 | 47.1482 | 56.1257 | 93.8577 | 46.5407 |  |  | 5.2585 | -2.2527 | -67.9735 | 1.7893 | 8.0583 | -197.7954 | 32.2706 | -4.4503 | 6.8043 | 21.8317 | 117.2834 | 0.0063182 | 0.00056841 | 0.00047641 | 687.976 | 315.3809 | 79.1695 | 32.8042 | 22.3884 | 21.1162 | 20.7546 | 37.4033 | 25.6758 | 22.9962 | 22.2541 | 21.9379 | 23.1533 | 22.2087 | 363.8344 | 299.7406 | 238.9854 | 172.6709 | 139.8285 | 368.5532 | 222.6768 | 92.7879 | 92.7911 | 91.9438 | 96.763 | 98.2296 | 114.9905 | 102.5021 | 284.0488 | 762.4374 | 1042.1281 | 1046.3686 | 1008.1104 | 1024.1154 | 24.1218 | 16.5134 | 872.0741 | 861.8357 | 35.6827 | 874.8132 | 211.8543 | 28.8504 | 102.1666 | 397.4753 | 850.6815 | 100.4062 | 737.0458 | 981.7636 | 843.6248 | 998.9997 | 789.7847 | 797.8562 | 1043.0213 |  | 1027.6946 | 898.1264 | 1044.4542 | 1113.557 | 1091.5835 | 914.5478 |  | 875.6694 |  |  | 925.8134 | 1061.3333 | 936.7072 | [5 empty] | 33.4102 | 1046.4619 | 112.1091 | 27.1837 | 1023.6132 | 120.4376 | 26.4138 | 1049.3642 | 1042.5117 | 1054.8006 |  | 1302.621 | 1069.6445 | 941.1639 | 1029.1521 | 1173.3405 | 995.5844 | 1049.5416 | 999.0658 | 1086.1461 | 1002.9063 | 1057.4063 | 850.8305 | 999.4997 | 1027.2548 | 1019.0757 | 1046.5402 | 1042.6259 |  | 981.7644 | 880.6206 | 979.8338 | 1022.0181 | 1032.8036 |  | 999.153 | 931.5945 | 0.66136 | 20.0415 | 1.3991 | 1.6579 | -27.1959 | 3.0889 | 3875.59 | 0.94 | 5.6749 | -3.1029 | -17.0449 | 2.7654 | 6.7609 | -33.496 | 13.5297 | 161.9364 | 174.9571 | 196.0761 | 10.1387 | 1.6148 | 204.3169 | 170.1892
42838.4621 | 3613 | 40.4473 | 29.5192 | 24.4525 | 22.9445 | 22.2794 | 22.6136 | 22.5986 | 21.5669 | 27.2693 | 24.1598 | 22.3863 | 21.6913 | 21.2489 | 22.0638 | 97.9925 | 98.0555 | 97.8343 | 196.5003 | 322.4436 | 356.216 | 807.3958 | 935.757 | 955.5275 | 100.0944 | 376.0525 | 812.4218 | 999.314 | 917.0661 | 987.5498 | 103.8854 | 647.7306 | 1012.4385 | 105.519 | 691.6561 | 900.0137 | 1104.2711 | 979.5097 |  | 986.6906 | 824.3327 | 716.3486 | 951.1524 |  | 390.1339 | 606.2683 | 485.2095 | 680.9934 | 816.825 | 894.7475 | 898.4796 | 34.0827 | 205.2393 | 50.6868 | 397.1091 | 32.1658 | 47.1388 | 56.1271 | 93.8138 | 46.5398 |  |  | 5.1993 | -2.1784 | -67.9867 | 1.5422 | 8.2942 | -197.8098 | 32.2995 | -4.7835 | 6.7755 | 21.8288 | 117.169 | 0.0064447 | 0.00041234 | 0.00052898 | 687.977 | 315.577 | 79.2512 | 32.8339 | 22.4 | 21.1348 | 20.772 | 37.4298 | 25.6814 | 23.0083 | 22.2647 | 21.9478 | 23.1655 | 22.216 | 376.9567 | 304.7417 | 257.1974 | 177.5375 | 142.2166 | 369.2803 | 222.927 | 92.7937 | 92.8009 | 91.9585 | 96.7482 | 98.2257 | 115.039 | 102.5132 | 284.5549 | 762.7732 | 1041.9035 | 1046.2473 | 1008.0723 | 1023.9556 | 16.8917 | 12.8825 | 871.778 | 862.7634 | 35.7021 | 874.5486 | 212.0013 | 28.8659 | 102.1886 | 397.9427 | 850.0308 | 100.4203 | 736.9191 | 981.4999 | 843.4541 | 998.3339 | 789.3981 | 797.4412 | 1044.891 |  | 1027.5441 | 897.8191 | 1044.6079 | 1113.2715 | 1091.8426 | 914.2023 |  | 875.327 |  |  | 930.1278 | 1062.1375 | 939.7071 | [5 empty] | 33.4455 | 1046.075 | 112.1849 | 27.2014 | 1023.3268 | 120.6053 | 26.4421 | 1049.1782 | 1043.5567 | 1054.5425 |  | 1302.458 | 1069.8356 | 941.3916 | 1029.2448 | 1173.5452 | 995.5891 | 1050.1663 | 998.9751 | 1084.9285 | 1002.7362 | 1056.7679 | 850.6167 | 999.2738 | 1028.4529 | 1020.0015 | 1046.4627 | 1042.618 |  | 983.706 | 879.5397 | 979.5998 | 1021.0351 | 1037.2789 |  | 998.8653 | 931.5769 | 0.091875 | 20.0404 | 1.3989 | 1.6581 | -27.2353 | 3.0889 | 3887.03 | 0.66 | 5.6422 | -3.0502 | -17.0403 | 2.5665 | 6.859 | -33.496 | 13.5353 | 161.8051 | 175.0497 | 196.2406 | 8.8051 | -0.37398 | 208.3566 | 170.0716
42838.4621 | 3614 | 40.4621 | 29.5221 | 24.4536 | 22.9439 | 22.2741 | 22.6055 | 22.5994 | 21.5636 | 27.2753 | 24.161 | 22.3805 | 21.6864 | 21.2429 | 22.0614 | 97.9953 | 98.0552 | 97.8493 | 197.0161 | 323.0492 | 356.8733 | 807.5309 | 936.2732 | 955.9241 | 100.091 | 376.4428 | 812.2083 | 999.0735 | 916.0835 | 987.3104 | 103.9219 | 647.8089 | 1012.6132 | 105.5511 | 691.8877 | 900.2403 | 1103.0163 | 979.1649 |  | 986.4116 | 825.071 | 715.929 | 950.9867 |  | 390.6706 | 605.6409 | 485.3727 | 684.4497 | 817.0023 | 894.2458 | 899.5175 | 34.2517 | 205.1398 | 50.08 | 396.9548 | 32.1461 | 47.1275 | 56.1132 | 93.7677 | 46.5239 |  |  | 5.317 | -1.6843 | -68.7049 | 1.669 | 8.4119 | -197.7816 | 31.9552 | -4.8072 | 6.4075 | 21.1654 | 117.4709 | 0.0064217 | 0.00044355 | 0.00049448 | 688.1576 | 315.7864 | 79.334 | 32.8433 | 22.3851 | 21.1216 | 20.7675 | 37.4326 | 25.6724 | 23.0043 | 22.2571 | 21.9388 | 23.1555 | 22.2173 | 369.8632 | 299.8062 | 261.5335 | 179.3375 | 142.5838 | 369.2855 | 222.9367 | 92.7947 | 92.8056 | 91.9681 | 96.7398 | 98.2143 | 115.0827 | 102.5296 | 285.0888 | 763.1341 | 1041.6514 | 1046.1059 | 1008.1703 | 1023.7437 | 18.8893 | 11.0056 | 871.4117 | 863.625 | 35.7259 | 874.0231 | 212.1489 | 28.8896 | 102.1642 | 398.3922 | 848.8506 | 100.4224 | 736.6953 | 982.221 | 843.2867 | 997.3046 | 788.9814 | 797.0087 | 1046.6124 |  | 1027.4016 | 897.5325 | 1044.2793 | 1113.1288 | 1091.8078 | 913.9794 |  | 875.0276 |  |  | 934.2002 | 1062.4778 | 942.6593 | [5 empty] | 33.4502 | 1039.7146 | 112.2319 | 27.2014 | 1019.7013 | 120.7591 | 26.4386 | 1048.823 | 1044.7637 | 1054.4132 |  | 1302.7646 | 1070.1763 | 941.0405 | 1029.1324 | 1173.6492 | 995.7814 | 1049.6471 | 998.4004 | 1083.539 | 1002.273 | 1056.4466 | 849.818 | 998.8483 | 1030.1521 | 1019.1211 | 1046.1355 | 1042.485 |  | 983.417 | 878.4776 | 978.9273 | 1019.5784 | 1035.9819 |  | 998.4001 | 931.4749 | 0.14011 | 20.0369 | 1.3985 | 1.6556 | -27.1105 | 3.0888 | 3873.81 | 0.85 | 5.7051 | -2.6811 | -17.1239 | 2.669 | 6.9059 | -33.4864 | 13.46 | 161.6823 | 174.8781 | 196.2236 | 9.5941 | -0.85443 | 207.5836 | 169.9405
42838.4621 | 3615 | 40.4729 | 29.5311 | 24.4602 | 22.9434 | 22.2786 | 22.6169 | 22.5973 | 21.5698 | 27.2802 | 24.1659 | 22.391 | 21.6915 | 21.2479 | 22.0675 | 98.0036 | 98.0529 | 97.8513 | 197.5067 | 323.6602 | 357.5292 | 807.7315 | 935.9191 | 955.7468 | 100.0899 | 376.8295 | 812.0173 | 999.2482 | 914.5608 | 987.332 | 103.951 | 647.797 | 1012.3055 | 105.5752 | 692.1159 | 900.3858 | 1113.7086 | 978.824 |  | 986.1303 | 826.4243 | 715.7818 | 950.8913 |  | 390.3887 | 604.0053 | 484.9433 | 688.3607 | 816.6266 | 893.9846 | 898.8615 | 33.7581 | 205.044 | 51.0093 | 396.7657 | 32.1516 | 47.1278 | 56.1043 | 93.7236 | 46.5109 |  |  | 5.1612 | -1.4641 | -68.1904 | 1.3017 | 8.0689 | -197.7566 | 32.7049 | -4.9938 | 6.569 | 21.3871 | 118.462 | 0.0064414 | 0.00040906 | 0.00051091 | 688.3261 | 315.9717 | 79.4939 | 32.8565 | 22.3851 | 21.118 | 20.7544 | 37.4333 | 25.6778 | 22.9997 | 22.2488 | 21.9269 | 23.1508 | 22.2107 | 357.1987 | 299.1931 | 253.0758 | 174.1022 | 139.846 | 369.4011 | 222.7768 | 92.7834 | 92.8129 | 91.9903 | 96.7269 | 98.1973 | 115.1332 | 102.5383 | 285.6323 | 763.4854 | 1041.3957 | 1046.1172 | 1008.5417 | 1023.3988 | 25.8177 | 10.4561 | 871.08 | 863.2607 | 35.7571 | 873.6901 | 212.2896 | 28.9081 | 102.1872 | 398.8371 | 848.5366 | 100.4223 | 736.3687 | 982.4663 | 843.1176 | 996.365 | 788.6113 | 796.6203 | 1048.1176 |  | 1027.2715 | 897.2481 | 1043.8789 | 1113.0694 | 1091.8308 | 914.0183 |  | 874.7527 |  |  | 936.7656 | 1062.4594 | 945.0311 | [5 empty] | 33.464 | 1035.0264 | 112.2982 | 27.2118 | 1017.152 | 120.9299 | 26.4493 | 1048.4554 | 1044.7409 | 1054.2524 |  | 1302.2849 | 1070.5084 | 941.1323 | 1029.0095 | 1173.9923 | 995.8574 | 1049.9396 | 998.3349 | 1083.2901 | 1002.0259 | 1056.5397 | 848.9337 | 998.3407 | 1028.8121 | 1019.488 | 1045.7223 | 1042.134 |  | 983.1504 | 878.694 | 978.6737 | 1019.067 | 1035.0067 |  | 998.321 | 931.2762 | 0.022128 | 20.0364 | 1.3979 | 1.6538 | -27.3386 | 3.0888 | 3873.3 | 1.06 | 5.621 | -2.4974 | -17.0438 | 2.3548 | 6.7629 | -33.4806 | 13.6155 | 161.5719 | 174.6673 | 196.2391 | 11.0211 | 0.063125 | 214.2774 | 169.8111
42838.4621 | 3616 | 40.4803 | 29.5351 | 24.4577 | 22.9521 | 22.279 | 22.6093 | 22.6059 | 21.561 | 27.2822 | 24.1695 | 22.3885 | 21.6833 | 21.2389 | 22.0573 | 98.0047 | 98.0539 | 97.8406 | 197.9699 | 324.2784 | 358.1793 | 808.1873 | 936.6045 | 956.3835 | 100.083 | 377.2352 | 811.8349 | 999.902 | 913.4813 | 987.8157 | 103.9704 | 647.8799 | 1013.0427 | 105.5929 | 692.3628 | 900.7822 | 1139.8098 | 978.4872 |  | 985.8312 | 827.8006 | 715.7 | 950.1706 |  | 389.9782 | 603.4841 | 484.3677 | 689.5337 | 815.8585 | 893.9664 | 898.6466 | 33.229 | 204.8867 | 52.5076 | 396.7887 | 32.1532 | 47.1276 | 56.0998 | 93.7038 | 46.498 |  |  | 5.1264 | -1.9438 | -68.5235 | 0.86801 | 7.3999 | -197.8046 | 32.7351 | -5.2777 | 6.6056 | 21.5738 | 117.6586 | 0.0063625 | 0.00045341 | 0.00048298 | 688.5698 | 316.1711 | 79.8631 | 32.8788 | 22.3908 | 21.1221 | 20.765 | 37.4462 | 25.6862 | 23.0068 | 22.2576 | 21.9356 | 23.1587 | 22.2178 | 363.2041 | 304.3549 | 248.8261 | 167.5081 | 134.1169 | 369.974 | 222.5363 | 92.7857 | 92.8172 | 92.0199 | 96.7258 | 98.1906 | 115.1817 | 102.5552 | 286.1544 | 763.8286 | 1041.2081 | 1046.1082 | 1008.7531 | 1023.1336 | 23.3543 | 10.6929 | 871.7304 | 862.9572 | 35.7745 | 874.4903 | 212.4255 | 28.9176 | 102.1851 | 399.2727 | 848.7562 | 100.4478 | 736.2041 | 984.0034 | 842.9746 | 997.5023 | 788.2813 | 796.2641 | 1048.9307 |  | 1027.1385 | 896.9449 | 1043.111 | 1113.0238 | 1091.8847 | 913.8841 |  | 874.4526 |  |  | 938.1351 | 1063.5369 | 946.7612 | [5 empty] | 33.4888 | 1036.3227 | 112.3691 | 27.2229 | 1016.8332 | 121.0948 | 26.4621 | 1048.0427 | 1043.7282 | 1054.1635 |  | 1301.7374 | 1071.0717 | 941.7385 | 1028.8508 | 1174.2043 | 995.7387 | 1049.9225 | 998.4238 | 1082.6302 | 1002.0842 | 1056.6382 | 849.4635 | 998.4351 | 1025.7714 | 1019.5868 | 1045.741 | 1042.1261 |  | 980.7874 | 879.0271 | 979.0796 | 1019.8114 | 1033.7184 |  | 998.5768 | 931.2173 | -0.13944 | 20.0371 | 1.3997 | 1.6545 | -27.2629 | 3.0889 | 3872.25 | 0.8 | 5.603 | -2.8768 | -17.0803 | 1.9224 | 6.4765 | -33.4844 | 13.6217 | 161.4793 | 174.2569 | 196.2729 | 10.452 | 0.50194 | 231.2645 | 169.7167
42838.4621 | 3617 | 40.4887 | 29.5414 | 24.4689 | 22.9382 | 22.2805 | 22.6254 | 22.5993 | 21.5662 | 27.291 | 24.1661 | 22.3901 | 21.6838 | 21.2413 | 22.0649 | 98 | 98.0508 | 97.8548 | 198.3848 | 324.8873 | 358.8118 | 808.3964 | 936.8126 | 956.5542 | 100.068 | 377.6265 | 811.5163 | 999.5433 | 913.8334 | 987.8037 | 104.0141 | 648.1582 | 1014.6401 | 105.621 | 692.513 | 902.3068 | 1137.7491 | 978.155 |  | 985.5265 | 828.8609 | 715.6534 | 949.7843 |  | 390.0551 | 603.5644 | 484.0103 | 686.9327 | 814.5308 | 894.3025 | 898.644 | 32.6741 | 204.7211 | 53.7126 | 396.9659 | 32.1364 | 47.1301 | 56.0874 | 93.6776 | 46.4777 |  |  | 4.7663 | -1.7395 | -68.2554 | 1.2504 | 7.2895 | -197.8243 | 32.2081 | -4.6606 | 6.5805 | 21.2925 | 117.5499 | 0.0065662 | 0.00047148 | 0.00047312 | 688.7276 | 316.3639 | 79.8691 | 32.8964 | 22.393 | 21.1201 | 20.7564 | 37.4484 | 25.6862 | 23.0084 | 22.2605 | 21.9324 | 23.1596 | 22.2141 | 373.7392 | 302.5368 | 244.6402 | 161.641 | 134.2365 | 370.7152 | 222.3453 | 92.7909 | 92.8327 | 92.0487 | 96.7371 | 98.1926 | 115.236 | 102.5702 | 286.6904 | 764.1423 | 1041.0715 | 1046.0558 | 1008.8136 | 1023.0313 | 24.9167 | 16.4782 | 871.5577 | 862.1413 | 35.8114 | 874.2093 | 212.5548 | 28.94 | 102.1868 | 399.7242 | 847.7587 | 100.4818 | 736.3239 | 984.9852 | 842.8556 | 997.9829 | 788.5091 | 796.4514 | 1048.9014 |  | 1027.0152 | 896.6774 | 1042.4687 | 1113.3074 | 1091.6775 | 913.5803 |  | 874.1492 |  |  | 935.946 | 1064.0801 | 947.067 | [5 empty] | 33.5068 | 1049.3056 | 112.4361 | 27.2289 | 1022.0301 | 121.256 | 26.4678 | 1047.7818 | 1041.4853 | 1054.0062 |  | 1301.327 | 1071.7958 | 944.3586 | 1028.5145 | 1174.3463 | 995.2881 | 1049.3948 | 998.4316 | 1081.5687 | 1002.2116 | 1056.3465 | 849.5338 | 999.179 | 1023.6514 | 1020.0185 | 1045.7843 | 1042.1769 |  | 980.0456 | 879.4975 | 979.6929 | 1020.9038 | 1028.3132 |  | 998.356 | 931.1921 | -0.10271 | 20.035 | 1.4003 | 1.6546 | -27.3154 | 3.0888 | 3880.72 | 1.05 | 5.4026 | -2.7215 | -17.0477 | 2.3074 | 6.4289 | -33.4909 | 13.5135 | 161.4153 | 173.9145 | 196.1398 | 9.4086 | 0.94055 | 229.9025 | 169.6454
42838.4622 | 3618 | 40.5093 | 29.5544 | 24.4667 | 22.9515 | 22.2768 | 22.6184 | 22.5901 | 21.5577 | 27.2884 | 24.1772 | 22.3921 | 21.685 | 21.2436 | 22.0703 | 98.0018 | 98.052 | 97.8567 | 198.772 | 325.5028 | 359.4438 | 808.2141 | 936.2811 | 956.2671 | 100.064 | 378.0222 | 811.2749 | 998.4769 | 914.5779 | 987.0975 | 104.0365 | 648.2686 | 1015.1489 | 105.6259 | 692.581 | 901.0433 | 1131.2499 | 977.7731 |  | 985.1825 | 827.5251 | 715.4983 | 949.6196 |  | 389.8665 | 603.6992 | 483.6409 | 686.4404 | 815.7911 | 894.2484 | 897.931 | 32.525 | 204.5353 | 54.2706 | 397.1086 | 32.122 | 47.119 | 56.0877 | 93.6455 | 46.4681 |  |  | 4.9411 | -1.1434 | -68.2212 | 1.2189 | 8.1346 | -197.7454 | 32.1786 | -4.8578 | 6.5453 | 21.162 | 117.6053 | 0.0064184 | 0.00048627 | 0.00053062 | 688.7509 | 316.5502 | 79.884 | 32.912 | 22.3888 | 21.1177 | 20.7567 | 37.4596 | 25.6887 | 23.0048 | 22.2606 | 21.9361 | 23.161 | 22.2106 | 376.2291 | 317.7823 | 272.4814 | 167.5563 | 136.6288 | 371.1399 | 222.7314 | 92.7915 | 92.8347 | 92.0657 | 96.728 | 98.1928 | 115.2797 | 102.5797 | 287.1981 | 764.4554 | 1041.0981 | 1046.1725 | 1008.9995 | 1023.3045 | 18.1427 | 11.9627 | 871.2487 | 861.4795 | 35.8362 | 873.9905 | 212.6757 | 28.9439 | 102.1925 | 400.1653 | 846.9137 | 100.4755 | 736.1619 | 984.6058 | 842.6889 | 997.0023 | 788.8086 | 796.7438 | 1048.5535 |  | 1026.8949 | 896.4118 | 1042.6926 | 1112.9595 | 1091.3931 | 913.2501 |  | 873.8658 |  |  | 935.0705 | 1062.5872 | 946.6023 | [5 empty] | 33.5194 | 1055.9706 | 112.4908 | 27.2325 | 1024.1564 | 121.4258 | 26.4761 | 1047.4566 | 1039.6226 | 1053.6602 |  | 1300.7724 | 1071.5585 | 946.324 | 1028.6957 | 1174.5018 | 994.8429 | 1049.1681 | 998.5513 | 1081.2814 | 1002.3542 | 1056.107 | 848.8499 | 999.7287 | 1021.8972 | 1020.2261 | 1045.6723 | 1042.1302 |  | 978.2759 | 878.5974 | 980.017 | 1021.5732 | 1031.3539 |  | 998.1333 | 931.2572 | -0.14853 | 20.0338 | 1.4009 | 1.6536 | -27.271 | 3.0888 | 3894.22 | 0.97 | 5.4993 | -2.2067 | -17.0447 | 2.2783 | 6.7912 | -33.4834 | 13.507 | 161.3616 | 174.0438 | 195.9777 | 9.2049 | -2.0994 | 225.6151 | 169.6523
42838.4622 | 3619 | 40.5136 | 29.5507 | 24.4745 | 22.9495 | 22.277 | 22.6113 | 22.5943 | 21.5592 | 27.303 | 24.1761 | 22.3915 | 21.6927 | 21.2439 | 22.0726 | 98.003 | 98.0547 | 97.8453 | 199.1176 | 326.1229 | 360.0807 | 807.6217 | 936.1519 | 956.6235 | 100.0614 | 378.4163 | 811.1769 | 997.5455 | 915.6209 | 986.1972 | 104.0639 | 648.3376 | 1015.5901 | 105.6647 | 692.8749 | 901.8581 | 1124.8221 | 977.4324 |  | 984.9232 | 826.9021 | 715.0526 | 949.4693 |  | 389.6821 | 603.5592 | 483.2908 | 686.188 | 815.7071 | 893.7243 | 897.5088 | 32.3131 | 204.3732 | 55.1092 | 397.1899 | 32.1015 | 47.1112 | 56.0901 | 93.6152 | 46.4501 |  |  | 5.1941 | -1.7854 | -68.5189 | 1.2031 | 8.9119 | -197.7474 | 32.9684 | -4.5042 | 6.5678 | 21.4522 | 118.0816 | 0.0063428 | 0.00054705 | 0.00052405 | 688.2865 | 316.7545 | 79.9161 | 32.93 | 22.3916 | 21.1193 | 20.7631 | 37.4778 | 25.6996 | 23.0076 | 22.2607 | 21.939 | 23.171 | 22.2211 | 362.316 | 303.0675 | 276.611 | 169.24 | 136.4206 | 371.0469 | 222.9055 | 92.795 | 92.8508 | 92.1006 | 96.733 | 98.1968 | 115.3521 | 102.6107 | 287.7841 | 764.8683 | 1041.3425 | 1046.6293 | 1009.8237 | 1023.8006 | 23.511 | 12.6632 | 870.9588 | 861.7147 | 35.8635 | 873.6067 | 212.7905 | 28.9633 | 102.1841 | 400.6474 | 846.7931 | 100.5145 | 736.0356 | 985.2585 | 842.499 | 997.37 | 789.1043 | 797.0207 | 1049.3707 |  | 1026.7746 | 896.1224 | 1042.2138 | 1112.7656 | 1091.9404 | 913.0025 |  | 873.5504 |  |  | 934.0236 | 1061.4308 | 945.7874 | [5 empty] | 33.5327 | 1047.13 | 112.5565 | 27.2396 | 1021.5123 | 121.5896 | 26.4912 | 1047.1438 | 1039.569 | 1053.4848 |  | 1300.6874 | 1070.2858 | 946.919 | 1029.5802 | 1174.5384 | 994.7974 | 1049.2122 | 998.8288 | 1082.2871 | 1002.5755 | 1056.3793 | 848.1202 | 1000.1779 | 1021.0577 | 1019.428 | 1045.5501 | 1042.0006 |  | 978.5324 | 878.6539 | 980.282 | 1022.8071 | 1034.8698 |  | 998.701 | 931.0757 | 0.35009 | 20.0322 | 1.3999 | 1.6517 | -27.1828 | 3.0888 | 3923.04 | 0.72 | 5.6363 | -2.7572 | -17.0805 | 2.2634 | 7.1067 | -33.4761 | 13.6687 | 161.2756 | 173.7912 | 196.3138 | 10.7348 | -2.534 | 221.4304 | 169.7711
42838.4622 | 3620 | 40.5228 | 29.5609 | 24.462 | 22.9432 | 22.2781 | 22.607 | 22.5942 | 21.5609 | 27.2965 | 24.1742 | 22.3856 | 21.6838 | 21.2416 | 22.0661 | 98.0042 | 98.0572 | 97.8513 | 199.4372 | 326.7521 | 360.7222 | 807.3227 | 936.9573 | 958.1257 | 100.0712 | 378.8115 | 811.2209 | 998.0962 | 914.4531 | 986.3511 | 104.0868 | 648.4277 | 1015.8669 | 105.6879 | 693.122 | 902.0159 | 1126.9533 | 977.0889 |  | 984.6106 | 827.4473 | 714.865 | 949.2984 |  | 389.6745 | 602.4467 | 482.181 | 690.2455 | 817.2858 | 894.0222 | 898.6753 | 31.8741 | 204.1325 | 55.5186 | 397.1904 | 32.0925 | 47.1012 | 56.0922 | 93.6016 | 46.2286 |  |  | 5.2328 | -1.359 | -67.8684 | 1.3096 | 8.5932 | -197.7606 | 32.7792 | -4.9038 | 6.4351 | 21.3989 | 118.1275 | 0.0063461 | 0.0004682 | 0.00051584 | 688.2304 | 316.962 | 79.945 | 32.9566 | 22.3917 | 21.126 | 20.765 | 37.4926 | 25.7028 | 23.0068 | 22.2618 | 21.9432 | 23.1703 | 22.2224 | 368.5343 | 307.0713 | 273.3432 | 167.1844 | 134.545 | 371.5532 | 222.986 | 92.7894 | 92.8625 | 92.1216 | 96.7436 | 98.203 | 115.3886 | 102.6266 | 288.3205 | 765.2446 | 1041.6261 | 1047.1394 | 1010.9548 | 1024.2837 | 19.6525 | 11.4086 | 870.6172 | 861.2359 | 35.8735 | 873.2777 | 212.8904 | 28.9663 | 102.1789 | 401.0546 | 846.2612 | 100.519 | 735.9804 | 985.3751 | 842.2966 | 996.2992 | 789.3297 | 797.2329 | 1048.2751 |  | 1026.6556 | 895.8166 | 1041.7664 | 1113.0057 | 1092.2364 | 912.8782 |  | 873.2427 |  |  | 933.2039 | 1062.3815 | 945.1946 | [5 empty] | 33.5525 | 1042.92 | 112.6206 | 27.2504 | 1020.1256 | 121.7611 | 26.5016 | 1046.9861 | 1041.7326 | 1053.1579 |  | 1300.6888 | 1068.6533 | 948.0837 | 1030.1214 | 1174.46 | 995.2668 | 1048.9448 | 998.9287 | 1083.0114 | 1002.424 | 1056.8284 | 849.391 | 1000.4825 | 1022.2345 | 1019.1408 | 1045.2937 | 1042.2179 |  | 979.9907 | 879.0549 | 980.502 | 1023.4111 | 1032.2368 |  | 999.2454 | 931.2507 | 0.084456 | 20.0321 | 1.4011 | 1.6537 | -27.2147 | 3.0889 | 3962.38 | 0.73 | 5.6576 | -2.404 | -16.9884 | 2.3599 | 6.9793 | -33.4815 | 13.6312 | 161.2435 | 173.5565 | 196.4862 | 10.1308 | -2.1598 | 222.8179 | 169.9117
42838.4622 | 3621 | 40.5299 | 29.5718 | 24.4683 | 22.947 | 22.2828 | 22.6233 | 22.5981 | 21.5629 | 27.3098 | 24.1835 | 22.3895 | 21.6877 | 21.2455 | 22.066 | 97.9977 | 98.057 | 97.8381 | 199.717 | 327.3771 | 361.3414 | 807.6025 | 937.4491 | 958.6976 | 100.0789 | 379.1961 | 810.9367 | 999.0638 | 912.3468 | 987.0099 | 104.1198 | 648.5471 | 1014.6649 | 105.7145 | 693.38 | 902.7301 | 1130.922 | 976.7383 |  | 984.2994 | 828.1908 | 714.8747 | 949.2672 |  | 389.2798 | 601.5393 | 482.9148 | 689.8976 | 817.0452 | 894.1854 | 899.6638 | 31.5063 | 203.9781 | 55.5954 | 397.3404 | 32.0805 | 47.0732 | 56.0843 | 93.5865 | 46.2177 |  |  | 5.0167 | -1.7184 | -68.3882 | 1.5941 | 8.335 | -197.7928 | 32.6418 | -4.8742 | 6.4466 | 21.1744 | 116.8567 | 0.0065284 | 0.0004337 | 0.00054048 | 688.3681 | 317.1673 | 79.9982 | 32.9625 | 22.3953 | 21.1189 | 20.7546 | 37.4955 | 25.705 | 23.0191 | 22.2601 | 21.9425 | 23.1656 | 22.2076 | 363.1959 | 309.689 | 269.8096 | 170.2799 | 133.8458 | 371.8777 | 222.9981 | 92.7991 | 92.8649 | 92.1449 | 96.7403 | 98.2121 | 115.4425 | 102.6442 | 288.872 | 765.63 | 1041.7819 | 1047.4549 | 1011.4846 | 1024.348 | 29.118 | 14.5889 | 870.4886 | 861.5038 | 35.8981 | 873.3419 | 213.0103 | 28.9937 | 102.1866 | 401.5463 | 845.1786 | 100.539 | 736.0719 | 984.0465 | 842.1648 | 995.571 | 789.5138 | 797.4059 | 1047.8498 |  | 1026.5431 | 895.5653 | 1041.9081 | 1112.9869 | 1092.162 | 912.9121 |  | 872.9883 |  |  | 933.611 | 1062.6681 | 945.0565 | [5 empty] | 33.5691 | 1048.7346 | 112.683 | 27.2609 | 1021.3092 | 121.9362 | 26.5082 | 1046.8704 | 1042.7399 | 1053.1671 |  | 1300.2228 | 1067.89 | 949.8067 | 1030.3365 | 1174.7985 | 995.1642 | 1048.7839 | 998.8115 | 1082.4205 | 1002.5714 | 1057.3037 | 850.4424 | 1000.4307 | 1023.2308 | 1017.5077 | 1044.9804 | 1042.6233 |  | 979.0116 | 879.1839 | 980.3607 | 1022.8821 | 1032.9734 |  | 999.6412 | 932.2542 | 0.14753 | 20.0325 | 1.4017 | 1.6546 | -27.1393 | 3.0888 | 3964.57 | 0.7 | 5.541 | -2.7018 | -17.0445 | 2.6023 | 6.8741 | -33.4865 | 13.6035 | 161.1962 | 173.6405 | 196.4417 | 10.7798 | -1.7655 | 225.4099 | 169.9946
42838.4622 | 3622 | 40.5477 | 29.5821 | 24.4801 | 22.9536 | 22.2816 | 22.6305 | 22.6048 | 21.5656 | 27.3161 | 24.1823 | 22.3901 | 21.6923 | 21.2449 | 22.0719 | 98.0007 | 98.0586 | 97.8408 | 199.9612 | 328.013 | 361.9671 | 807.5757 | 936.0078 | 956.9023 | 100.0852 | 379.5886 | 810.7967 | 1000.0596 | 911.7676 | 987.6925 | 104.1462 | 648.5214 | 1013.9013 | 105.7419 | 693.6522 | 901.9316 | 1125.3833 | 976.4004 |  | 984.027 | 829.0014 | 714.7005 | 949.192 |  | 388.4562 | 599.7965 | 483.83 | 690.7129 | 817.6163 | 894.9247 | 899.4794 | 30.9018 | 203.9232 | 55.4321 | 397.3856 | 32.0748 | 47.0487 | 56.0758 | 93.5648 | 46.21 |  |  | 4.8208 | -2.457 | -68.1687 | 1.4666 | 8.4316 | -197.7599 | 32.3415 | -4.3695 | 6.7408 | 21.8766 | 116.9157 | 0.0062147 | 0.00037784 | 0.00053555 | 688.3974 | 317.3788 | 80.0663 | 32.9882 | 22.3977 | 21.119 | 20.7641 | 37.52 | 25.7109 | 23.0142 | 22.2561 | 21.9387 | 23.1777 | 22.2142 | 378.5684 | 317.9351 | 274.2129 | 173.7056 | 138.3792 | 372.9034 | 223.2232 | 92.7987 | 92.8716 | 92.1636 | 96.7336 | 98.2222 | 115.5042 | 102.6661 | 289.4004 | 765.9998 | 1041.7449 | 1047.4213 | 1011.3935 | 1024.1833 | 36.014 | 18.3758 | 870.4609 | 861.5004 | 35.9208 | 873.6404 | 213.1186 | 29.0042 | 102.2027 | 402.0305 | 845.7077 | 100.5635 | 735.8066 | 984.0515 | 841.9784 | 995.7369 | 789.6977 | 797.5908 | 1047.4776 |  | 1026.4362 | 895.4223 | 1041.9484 | 1112.6307 | 1092.02 | 912.6547 |  | 872.7987 |  |  | 934.315 | 1062.3618 | 944.8951 | [5 empty] | 33.5815 | 1055.1093 | 112.7339 | 27.2664 | 1024.6881 | 122.109 | 26.5144 | 1046.649 | 1042.9765 | 1052.8536 |  | 1299.5348 | 1067.8714 | 951.0417 | 1030.1213 | 1175.0766 | 994.6808 | 1048.9082 | 998.6757 | 1081.2798 | 1002.5933 | 1056.8431 | 850.1033 | 1000.6946 | 1021.7624 | 1017.0597 | 1045.0882 | 1042.8372 |  | 979.0215 | 878.95 | 980.0913 | 1022.5243 | 1033.0422 |  | 999.6846 | 933.4349 | 0.05088 | 20.0287 | 1.4016 | 1.6536 | -27.1987 | 3.0888 | 3960.38 | 0.66 | 5.4332 | -3.2275 | -17.0002 | 2.4936 | 6.916 | -33.4943 | 13.5451 | 161.1503 | 173.6664 | 196.3657 | 9.2483 | -2.2235 | 221.8016 | 169.979
42838.4622 | 3623 | 40.5608 | 29.5848 | 24.4834 | 22.9558 | 22.2891 | 22.6289 | 22.6078 | 21.5719 | 27.3239 | 24.1813 | 22.3943 | 21.6891 | 21.2519 | 22.0747 | 98.0048 | 98.0719 | 97.8458 | 200.1833 | 328.6568 | 362.5903 | 807.4028 | 935.8211 | 957.0428 | 100.0875 | 379.9795 | 810.6441 | 1000.0153 | 911.5917 | 988.3487 | 104.1821 | 648.4804 | 1014.3731 | 105.7801 | 693.8961 | 901.9384 | 1134.7103 | 976.0726 |  | 983.7849 | 830.3983 | 714.4841 | 949.1025 |  | 387.8646 | 597.9693 | 484.0141 | 696.7503 | 820.4912 | 896.2453 | 901.4953 | 30.3843 | 203.889 | 55.2499 | 397.4643 | 32.0994 | 47.0295 | 56.0757 | 93.5581 | 46.2084 |  |  | 4.903 | -2.4367 | -68.9066 | 1.1479 | 8.0846 | -197.777 | 32.3126 | -4.5101 | 6.6858 | 21.6871 | 118.5625 | 0.0060323 | 0.00030392 | 0.00054048 | 688.4022 | 317.5804 | 80.1312 | 33.0106 | 22.4073 | 21.1282 | 20.774 | 37.5219 | 25.7203 | 23.0233 | 22.2658 | 21.9422 | 23.1823 | 22.2241 | 411.3243 | 332.4735 | 290.0192 | 175.6169 | 139.9686 | 375.0911 | 223.842 | 92.8079 | 92.8762 | 92.1909 | 96.7362 | 98.22 | 115.5573 | 102.6786 | 289.9307 | 766.3286 | 1041.6067 | 1047.3026 | 1011.2469 | 1023.9825 | 28.6128 | 12.0015 | 870.8274 | 864.1494 | 35.953 | 873.6742 | 213.233 | 29.0364 | 102.2046 | 402.5238 | 845.0173 | 100.5798 | 735.5986 | 984.4217 | 841.8631 | 995.6964 | 789.9022 | 797.7546 | 1047.1619 |  | 1026.2934 | 894.9516 | 1041.8386 | 1112.1738 | 1091.8862 | 911.9479 |  | 872.4867 |  |  | 935.8934 | 1061.7118 | 945.4702 | [5 empty] | 33.5958 | 1047.4902 | 112.7977 | 27.2723 | 1023.5723 | 122.2757 | 26.5227 | 1046.3847 | 1043.1432 | 1052.6836 |  | 1298.8037 | 1066.8587 | 949.6614 | 1029.5026 | 1175.0496 | 994.6104 | 1048.5836 | 998.5878 | 1079.7465 | 1002.2903 | 1056.1956 | 850.0255 | 1001.4791 | 1022.4594 | 1016.5656 | 1045.3105 | 1042.8452 |  | 979.9825 | 878.0047 | 980.0728 | 1022.0685 | 1031.5047 |  | 999.3 | 934.5601 | -0.12535 | 20.0299 | 1.4009 | 1.6514 | -27.3686 | 3.0888 | 3926.66 | 0.72 | 5.4808 | -3.2107 | -17.074 | 2.2038 | 6.7761 | -33.5147 | 13.5467 | 161.084 | 173.6197 | 196.2975 | 5.9863 | -3.8938 | 227.9076 | 169.9095
42838.4622 | 3624 | 40.5727 | 29.6041 | 24.4845 | 22.9495 | 22.2863 | 22.621 | 22.6024 | 21.5679 | 27.3316 | 24.1968 | 22.3977 | 21.6921 | 21.2551 | 22.0715 | 97.993 | 98.0614 | 97.8411 | 200.3539 | 329.2883 | 363.2015 | 807.9927 | 937.2819 | 958.8789 | 100.0852 | 380.3817 | 810.5504 | 999.989 | 911.2681 | 988.2594 | 104.2169 | 648.6476 | 1014.6455 | 105.7969 | 694.1962 | 903.38 | 1142.3417 | 975.7334 |  | 983.5435 | 831.3512 | 713.9234 | 948.69 |  | 387.5334 | 596.4176 | 484.1634 | 701.921 | 822.6069 | 897.0727 | 902.8104 | 30.3248 | 203.8541 | 54.11 | 397.4937 | 32.0881 | 47.0006 | 56.0677 | 93.5405 | 46.1993 |  |  | 4.738 | -2.2711 | -68.6392 | 1.65 | 8.3646 | -197.7625 | 33.1051 | -4.3012 | 6.5145 | 21.4157 | 117.5509 | 0.0060126 | 0.00022835 | 0.00054048 | 687.4887 | 317.7766 | 80.2006 | 33.0316 | 22.3998 | 21.1277 | 20.7636 | 37.5358 | 25.7157 | 23.0181 | 22.2642 | 21.9411 | 23.1781 | 22.2212 | 416.7853 | 328.8584 | 281.7313 | 167.7027 | 135.9442 | 376.5748 | 223.9512 | 92.8128 | 92.8837 | 92.2082 | 96.7257 | 98.2139 | 115.6073 | 102.6943 | 290.5022 | 766.715 | 1041.5535 | 1047.4279 | 1011.4876 | 1024.0136 | 22.9741 | 12.0779 | 870.7468 | 866.3097 | 35.9839 | 873.6741 | 213.3422 | 29.0451 | 102.2215 | 402.9643 | 844.3328 | 100.5784 | 735.4772 | 984.8866 | 841.691 | 996.5747 | 790.0673 | 797.9166 | 1046.9625 |  | 1026.2167 | 894.288 | 1041.9027 | 1112.0255 | 1092.0274 | 911.2116 |  | 872.1269 |  |  | 935.2736 | 1061.7926 | 945.8692 | [5 empty] | 33.6194 | 1053.4989 | 112.8687 | 27.2926 | 1025.509 | 122.46 | 26.5438 | 1046.1295 | 1042.8881 | 1052.408 |  | 1298.1633 | 1066.362 | 949.2671 | 1029.3566 | 1175.3991 | 994.569 | 1048.5673 | 999.1663 | 1079.8463 | 1001.7211 | 1056.4805 | 852.525 | 1001.3117 | 1024.1481 | 1015.9669 | 1045.2828 | 1043.0267 |  | 977.6603 | 877.2343 | 980.2841 | 1020.806 | 1030.5571 |  | 999.2126 | 935.6209 | 0.43635 | 20.0273 | 1.4008 | 1.6499 | -27.1144 | 3.0888 | 3885.83 | 1.06 | 5.3876 | -3.0969 | -17.0257 | 2.6397 | 6.8948 | -33.5253 | 13.7167 | 161.0493 | 173.673 | 196.387 | 5.6363 | -2.9577 | 233.0002 | 169.8798
42838.4622 | 3625 | 40.5793 | 29.5957 | 24.4868 | 22.9697 | 22.2857 | 22.6235 | 22.6044 | 21.5579 | 27.333 | 24.1919 | 22.3996 | 21.6839 | 21.2516 | 22.0701 | 97.9945 | 98.056 | 97.8236 | 200.5093 | 329.9469 | 363.8387 | 808.2658 | 937.845 | 960.5084 | 100.0741 | 380.7677 | 810.3709 | 998.8614 | 912.49 | 987.2465 | 104.2639 | 648.6814 | 1015.0753 | 105.8295 | 694.5179 | 904.422 | 1147.2343 | 975.3794 |  | 983.2235 | 831.3189 | 713.8208 | 948.3239 |  | 386.5765 | 593.9897 | 483.1671 | 706.3286 | 823.8283 | 896.9944 | 901.9879 | 30.4665 | 203.7645 | 52.408 | 397.3396 | 32.1112 | 46.9684 | 56.0676 | 93.5009 | 46.197 |  |  | 4.9746 | -2.3197 | -68.5255 | 1.7085 | 7.5616 | -197.8039 | 32.791 | -4.2894 | 6.5324 | 21.585 | 116.7012 | 0.0059255 | 0.00035977 | 0.00051748 | 686.2219 | 317.9875 | 80.2637 | 33.0448 | 22.4039 | 21.1197 | 20.7648 | 37.5465 | 25.7184 | 23.0154 | 22.2601 | 21.9365 | 23.1795 | 22.2151 | 414.8566 | 321.0005 | 273.978 | 157.8442 | 134.0354 | 377.4903 | 223.9349 | 92.8239 | 92.8977 | 92.2451 | 96.7367 | 98.2168 | 115.6579 | 102.717 | 291.0113 | 767.0606 | 1041.6036 | 1047.496 | 1011.7326 | 1024.1381 | 24.2209 | 10.3408 | 870.4129 | 865.5138 | 35.9997 | 873.6501 | 213.4591 | 29.0563 | 102.209 | 403.4016 | 843.6605 | 100.5647 | 735.1892 | 985.5859 | 841.4967 | 996.3568 | 789.9355 | 797.7883 | 1046.5323 |  | 1026.1245 | 893.5926 | 1042.6276 | 1111.7672 | 1092.1367 | 910.4104 |  | 871.7043 |  |  | 933.6983 | 1061.1775 | 945.1977 | [5 empty] | 33.6292 | 1061.0623 | 112.9242 | 27.2862 | 1030.8864 | 122.6278 | 26.5456 | 1045.9117 | 1042.3133 | 1052.0782 |  | 1298.6814 | 1065.7864 | 948.254 | 1029.1204 | 1175.5065 | 994.5934 | 1048.4061 | 999.3244 | 1080.823 | 1001.8654 | 1056.3841 | 854.5964 | 1000.6308 | 1024.3669 | 1016.0666 | 1044.7322 | 1043.1081 |  | 976.2306 | 878.1053 | 980.4965 | 1020.1158 | 1034.5671 |  | 999.1195 | 936.7436 | 0.26736 | 20.0267 | 1.403 | 1.6527 | -26.9203 | 3.0889 | 3875.55 | 0.88 | 5.5182 | -3.1255 | -16.9878 | 2.6823 | 6.5553 | -33.5277 | 13.651 | 161.0128 | 174.0867 | 196.4603 | 6.0094 | -2.0985 | 236.3097 | 169.9035
42838.4622 | 3626 | 40.5936 | 29.6061 | 24.4912 | 22.9543 | 22.2816 | 22.6271 | 22.6047 | 21.5613 | 27.3397 | 24.194 | 22.4 | 21.6867 | 21.2499 | 22.0688 | 98.0104 | 98.0571 | 97.824 | 200.6487 | 330.5972 | 364.4654 | 808.6109 | 937.7167 | 959.7648 | 100.0866 | 381.1718 | 810.1746 | 996.8907 | 913.473 | 986.0773 | 104.29 | 648.9037 | 1014.1512 | 105.8623 | 694.7141 | 903.7149 | 1118.7605 | 975.0333 |  | 982.8918 | 830.7771 | 713.9004 | 948.2655 |  | 386.0763 | 592.7017 | 482.2915 | 708.2497 | 822.3064 | 896.4497 | 900.8705 | 30.3471 | 203.6934 | 51.0196 | 397.0697 | 32.1075 | 46.9426 | 56.0682 | 93.4759 | 46.1818 |  |  | 5.0653 | -2.3847 | -68.6208 | 1.9726 | 8.3212 | -197.7231 | 32.8837 | -4.2342 | 6.6939 | 21.8558 | 117.6848 | 0.0060537 | 0.00041398 | 0.00052241 | 685.9774 | 318.1945 | 80.325 | 33.0597 | 22.4059 | 21.122 | 20.764 | 37.5519 | 25.7252 | 23.0207 | 22.2594 | 21.9372 | 23.1816 | 22.2153 | 429.4764 | 321.3618 | 256.7439 | 151.2381 | 127.0177 | 378.769 | 223.6432 | 92.826 | 92.9102 | 92.2706 | 96.7323 | 98.2133 | 115.711 | 102.7319 | 291.5465 | 767.4285 | 1041.6185 | 1047.4797 | 1011.7978 | 1024.0703 | 25.8158 | 10.0645 | 870.0409 | 864.2104 | 36.0318 | 873.5626 | 213.5623 | 29.0747 | 102.2264 | 403.8424 | 842.9776 | 100.5592 | 735.0375 | 983.2503 | 841.2667 | 996.2106 | 789.7208 | 797.628 | 1046.2696 |  | 1026.0308 | 892.7578 | 1043.7464 | 1111.3058 | 1092.2339 | 909.4419 |  | 871.1721 |  |  | 935.025 | 1061.3059 | 945.6534 | [5 empty] | 33.652 | 1060.2532 | 112.9866 | 27.3025 | 1031.2342 | 122.8111 | 26.5649 | 1045.7303 | 1042.0612 | 1052.0134 |  | 1298.8183 | 1064.5431 | 948.0874 | 1028.8564 | 1175.5386 | 994.0162 | 1048.4513 | 998.9417 | 1079.8614 | 1002.1218 | 1056.4553 | 854.0238 | 1000.3436 | 1021.2735 | 1016.1839 | 1044.5244 | 1043.0783 |  | 977.6643 | 878.7069 | 980.4718 | 1019.5547 | 1035.5939 |  | 998.5845 | 937.9075 | 0.20985 | 20.0259 | 1.4027 | 1.6544 | -27.2352 | 3.0888 | 3904.32 | 0.58 | 5.5657 | -3.1667 | -16.987 | 2.8801 | 6.8751 | -33.5131 | 13.6671 | 160.9709 | 174.7197 | 196.5319 | 4.6072 | -0.22415 | 217.5637 | 169.9135
42838.4623 | 3627 | 40.602 | 29.615 | 24.4809 | 22.943 | 22.2833 | 22.6144 | 22.5985 | 21.5572 | 27.3409 | 24.1982 | 22.3942 | 21.6893 | 21.2441 | 22.0738 | 98.0041 | 98.052 | 97.8432 | 200.7561 | 331.2254 | 365.0933 | 808.2892 | 936.4517 | 957.9799 | 100.0955 | 381.5458 | 810.0176 | 996.1874 | 913.1161 | 985.2315 | 104.3222 | 649.151 | 1012.7064 | 105.8893 | 694.9008 | 903.1406 | 1138.0929 | 974.6989 |  | 982.6011 | 830.6331 | 713.677 | 947.9121 |  | 385.8121 | 591.6322 | 481.6691 | 707.503 | 821.6301 | 896.0241 | 900.7343 | 30.1474 | 203.6807 | 49.8266 | 396.74 | 32.1005 | 46.9141 | 56.0635 | 93.4569 | 46.1735 |  |  | 4.6178 | -2.4031 | -68.1089 | 1.8202 | 7.6181 | -197.756 | 32.3383 | -4.0942 | 6.712 | 22.3348 | 117.1822 | 0.0060175 | 0.0004337 | 0.00052405 | 686.1482 | 318.388 | 80.3828 | 33.0754 | 22.398 | 21.1179 | 20.7636 | 37.559 | 25.7236 | 23.02 | 22.2558 | 21.9339 | 23.1824 | 22.2099 | 442.3074 | 339.89 | 266.9805 | 151.4755 | 124.8926 | 380.0506 | 223.6953 | 92.8334 | 92.92 | 92.2879 | 96.7399 | 98.2217 | 115.7624 | 102.7545 | 292.0892 | 767.8186 | 1041.6366 | 1047.5119 | 1012.0833 | 1024.1045 | 28.8621 | 19.4387 | 869.6796 | 864.3632 | 36.0556 | 873.4782 | 213.6718 | 29.089 | 102.2021 | 404.3061 | 842.4323 | 100.59 | 734.9846 | 982.152 | 840.9663 | 996.649 | 789.4771 | 797.4476 | 1045.8685 |  | 1025.9346 | 891.9765 | 1044.422 | 1110.7141 | 1092.3695 | 908.5803 |  | 870.6639 |  |  | 932.7654 | 1061.9318 | 944.8019 | [5 empty] | 33.6682 | 1064.9444 | 113.0487 | 27.306 | 1032.038 | 122.9906 | 26.5697 | 1045.4652 | 1041.6228 | 1051.818 |  | 1298.8606 | 1064.6933 | 947.15 | 1028.8969 | 1175.8903 | 993.6902 | 1048.1422 | 998.8009 | 1081.3926 | 1002.5718 | 1056.6558 | 854.763 | 1000.1849 | 1018.0421 | 1015.9664 | 1044.8309 | 1043.3 |  | 975.2444 | 878.9764 | 980.0821 | 1020.7647 | 1035.8446 |  | 998.2076 | 938.9716 | 0.073511 | 20.0239 | 1.4023 | 1.6553 | -27.2355 | 3.0888 | 3894.01 | 0.6 | 5.3124 | -3.1769 | -16.9131 | 2.7649 | 6.577 | -33.5098 | 13.5508 | 160.9315 | 175.1104 | 196.6304 | 3.4047 | -1.3543 | 230.1831 | 169.9224
42838.4623 | 3628 | 40.6213 | 29.6256 | 24.4846 | 22.9515 | 22.2803 | 22.6112 | 22.5958 | 21.5579 | 27.3498 | 24.1992 | 22.395 | 21.6893 | 21.247 | 22.0682 | 98.0111 | 98.0488 | 97.8317 | 200.8645 | 331.853 | 365.7031 | 808.8776 | 936.2056 | 957.9569 | 100.0933 | 381.946 | 809.9081 | 995.302 | 912.8281 | 984.5543 | 104.3545 | 649.2538 | 1014.0012 | 105.9078 | 695.1685 | 903.4666 | 1155.6081 | 974.352 |  | 982.3114 | 831.426 | 713.5317 | 947.6157 |  | 385.5721 | 590.0943 | 482.2939 | 707.424 | 821.4254 | 895.9022 | 902.1091 | 30.0733 | 203.6312 | 49.9197 | 396.4636 | 32.0948 | 46.9007 | 56.0635 | 93.4212 | 46.1675 |  |  | 4.8287 | -2.4432 | -68.4591 | 1.7715 | 7.6746 | -197.798 | 32.8423 | -4.2118 | 6.7601 | 22.2607 | 117.5841 | 0.0060504 | 0.00028749 | 0.00052734 | 686.4856 | 318.6175 | 80.4542 | 33.1006 | 22.4073 | 21.1244 | 20.7624 | 37.5744 | 25.7324 | 23.0256 | 22.2544 | 21.9411 | 23.1831 | 22.2126 | 450.3524 | 353.1435 | 298.3759 | 164.4712 | 133.0851 | 381.6976 | 224.6189 | 92.832 | 92.9195 | 92.3057 | 96.7374 | 98.2096 | 115.8143 | 102.7592 | 292.6493 | 768.1924 | 1041.6771 | 1047.5238 | 1012.2016 | 1024.2857 | 28.6024 | 17.204 | 869.2644 | 865.9612 | 36.0802 | 873.2655 | 213.7843 | 29.1049 | 102.2174 | 404.7643 | 841.9907 | 100.6067 | 735.0211 | 983.3521 | 840.7216 | 995.8159 | 789.2073 | 797.1979 | 1045.1111 |  | 1025.8396 | 891.2528 | 1044.8883 | 1110.0524 | 1092.1553 | 907.7758 |  | 870.1514 |  |  | 930.0249 | 1061.1338 | 943.3571 | [5 empty] | 33.6803 | 1066.2538 | 113.1151 | 27.3208 | 1032.756 | 123.1696 | 26.576 | 1045.2917 | 1040.5369 | 1051.517 |  | 1298.7494 | 1064.9157 | 948.16 | 1029.1572 | 1176.071 | 993.3976 | 1048.0903 | 998.9375 | 1080.9398 | 1002.9198 | 1057.1798 | 854.872 | 1000.6328 | 1019.0364 | 1016.5558 | 1045.0418 | 1043.0968 |  | 972.8763 | 877.3037 | 979.5883 | 1022.2072 | 1033.7873 |  | 998.1296 | 940.0657 | 0.059413 | 20.023 | 1.402 | 1.654 | -27.274 | 3.0888 | 3874.93 | 1.04 | 5.4309 | -3.2005 | -16.9414 | 2.7253 | 6.601 | -33.5116 | 13.6553 | 160.9027 | 175.3854 | 196.5192 | 2.7983 | -4.7143 | 242.0526 | 169.9394
42838.4623 | 3629 | 40.6301 | 29.6294 | 24.491 | 22.9596 | 22.2803 | 22.6224 | 22.6099 | 21.5625 | 27.3536 | 24.2006 | 22.3972 | 21.6858 | 21.2469 | 22.0664 | 98.0061 | 98.0376 | 97.8369 | 200.9438 | 332.4795 | 366.2982 | 809.0813 | 936.1357 | 958.7872 | 100.086 | 382.3162 | 809.8677 | 994.7116 | 912.5426 | 983.862 | 104.3867 | 649.275 | 1014.6034 | 105.9378 | 695.413 | 904.6467 | 1160.69 | 973.9897 |  | 982.0155 | 831.7688 | 713.2795 | 947.5796 |  | 385.5703 | 589.2641 | 483.7516 | 706.882 | 819.9518 | 896.0845 | 903.516 | 30.3055 | 203.4979 | 50.14 | 396.4903 | 32.0737 | 46.8776 | 56.0529 | 93.3816 | 46.1571 |  |  | 4.9858 | -1.2979 | -68.5294 | 1.5646 | 7.5241 | -197.7487 | 32.3277 | -4.6455 | 6.605 | 21.5759 | 116.8345 | 0.0060011 | 0.00037784 | 0.00053226 | 686.6335 | 318.824 | 80.5279 | 33.1218 | 22.4057 | 21.1196 | 20.7687 | 37.5866 | 25.7384 | 23.0274 | 22.2696 | 21.9415 | 23.1933 | 22.2294 | 437.3617 | 337.8407 | 304.8463 | 171.5151 | 141.3434 | 382.7725 | 225.2816 | 92.8284 | 92.9169 | 92.324 | 96.7343 | 98.1995 | 115.8648 | 102.7757 | 293.2108 | 768.5767 | 1041.6071 | 1047.3627 | 1012.2029 | 1024.2401 | 22.3672 | 13.179 | 868.954 | 864.8767 | 36.1038 | 873.263 | 213.8861 | 29.1221 | 102.2136 | 405.2295 | 841.5002 | 100.6201 | 735.1726 | 983.3811 | 840.4424 | 995.4599 | 788.9366 | 796.9626 | 1044.3379 |  | 1025.7475 | 890.4792 | 1045.3397 | 1109.3607 | 1092.0983 | 906.9287 |  | 869.6007 |  |  | 929.799 | 1059.621 | 942.3743 | [5 empty] | 33.7063 | 1066.2733 | 113.1779 | 27.329 | 1033.552 | 123.3512 | 26.5913 | 1045.0513 | 1041.1699 | 1051.5505 |  | 1298.8769 | 1065.4689 | 947.0988 | 1029.4797 | 1176.3298 | 993.5102 | 1048.3168 | 999.4296 | 1080.544 | 1002.6231 | 1058.1939 | 856.3355 | 1000.8752 | 1021.8001 | 1016.6239 | 1045.0569 | 1042.869 |  | 975.6982 | 877.1726 | 979.347 | 1022.3391 | 1035.4438 |  | 997.8757 | 941.1065 | 0.051437 | 20.0272 | 1.4006 | 1.6538 | -27.2827 | 3.0888 | 3857.46 | 1.03 | 5.517 | -2.3315 | -16.942 | 2.5599 | 6.5365 | -33.51 | 13.5489 | 160.8758 | 175.654 | 196.5039 | 4.4298 | -5.341 | 245.5743 | 169.9026
42838.4623 | 3630 | 40.6412 | 29.6358 | 24.5029 | 22.9677 | 22.285 | 22.6288 | 22.6094 | 21.5665 | 27.365 | 24.2098 | 22.4054 | 21.6895 | 21.2454 | 22.0732 | 98.0012 | 98.036 | 97.8401 | 201.0179 | 333.1064 | 366.9112 | 809.4211 | 935.8801 | 958.7626 | 100.0798 | 382.7013 | 809.7932 | 994.1866 | 910.5477 | 981.691 | 104.4286 | 649.3736 | 1012.8828 | 105.9586 | 695.5229 | 905.4482 | 1155.3518 | 973.6425 |  | 981.7266 | 830.9525 | 712.8188 | 947.66 |  | 384.9634 | 588.1844 | 483.3189 | 704.7187 | 819.5149 | 895.387 | 903.7821 | 30.9776 | 203.329 | 49.0081 | 396.3143 | 32.0616 | 46.8824 | 56.0491 | 93.3497 | 46.0527 |  |  | 4.8313 | -2.0417 | -68.1279 | 1.558 | 7.856 | -197.8052 | 32.2055 | -4.7907 | 6.5414 | 21.2193 | 116.6079 | 0.0060192 | 0.00025628 | 0.00053884 | 686.9926 | 319.0342 | 80.6015 | 33.1384 | 22.4087 | 21.1185 | 20.7632 | 37.6002 | 25.7415 | 23.0318 | 22.2544 | 21.9425 | 23.1929 | 22.2161 | 415.8983 | 325.9054 | 294.6101 | 168.5037 | 140.6333 | 383.2313 | 225.5754 | 92.8414 | 92.9368 | 92.3576 | 96.7435 | 98.2168 | 115.9243 | 102.8002 | 293.7402 | 768.9343 | 1041.4942 | 1047.1969 | 1012.0414 | 1024.0955 | 19.2438 | 11.0225 | 868.6387 | 864.6857 | 36.1321 | 873.2178 | 213.9975 | 29.1336 | 102.2201 | 405.697 | 839.2953 | 100.6539 | 735.7606 | 981.3438 | 840.1737 | 995.3625 | 788.7504 | 796.8161 | 1044.1442 |  | 1025.6599 | 889.7205 | 1045.4295 | 1108.6602 | 1092.4152 | 906.1087 |  | 869.0338 |  |  | 930.5228 | 1058.6275 | 942.2477 | [5 empty] | 33.7168 | 1064.802 | 113.2338 | 27.3336 | 1033.425 | 123.5235 | 26.6012 | 1044.8738 | 1041.4035 | 1051.569 |  | 1298.7171 | 1066.3625 | 947.1025 | 1029.6145 | 1176.4391 | 993.5347 | 1048.1842 | 999.5124 | 1082.5661 | 1001.9695 | 1058.5659 | 859.4869 | 1000.4409 | 1023.9823 | 1017.2306 | 1044.9606 | 1042.481 |  | 974.9998 | 877.3764 | 979.1595 | 1020.5524 | 1035.4451 |  | 997.9006 | 942.1294 | -0.36761 | 20.0206 | 1.4011 | 1.6531 | -27.3912 | 3.0888 | 3836.88 | 0.62 | 5.4262 | -2.9225 | -16.8817 | 2.5529 | 6.6771 | -33.5048 | 13.5193 | 160.8352 | 175.7243 | 196.7151 | 6.895 | -4.1628 | 241.8748 | 169.8453
42838.4623 | 3631 | 40.6536 | 29.6337 | 24.4933 | 22.9673 | 22.2886 | 22.6232 | 22.6096 | 21.5598 | 27.3661 | 24.2072 | 22.3994 | 21.6878 | 21.2443 | 22.0764 | 97.9994 | 98.0227 | 97.8327 | 201.0878 | 333.7439 | 367.523 | 809.1996 | 934.3287 | 956.798 | 100.0786 | 383.0847 | 810.5504 | 993.3369 | 908.548 | 980.2266 | 104.4619 | 649.565 | 1011.1941 | 105.9847 | 695.7819 | 903.6209 | 1156.2192 | 973.2913 |  | 981.4347 | 830.8541 | 712.0764 | 947.6766 |  | 384.763 | 587.628 | 482.8595 | 700.3738 | 819.5659 | 895.0038 | 902.249 | 31.1555 | 203.2824 | 48.834 | 396.1725 | 32.0759 | 46.9051 | 56.0412 | 93.3198 | 45.5454 |  |  | 5.0147 | -1.7743 | -68.5649 | 2.0889 | 8.2318 | -197.7763 | 32.7378 | -4.4569 | 6.8356 | 21.8531 | 117.758 | 0.0059239 | 0.00037127 | 0.00053719 | 687.2496 | 319.233 | 80.6639 | 33.1439 | 22.4061 | 21.1099 | 20.7584 | 37.6003 | 25.7356 | 23.0238 | 22.2487 | 21.9413 | 23.1842 | 22.2107 | 403.7694 | 317.8455 | 282.0879 | 165.5063 | 138.9123 | 383.4382 | 225.636 | 92.8489 | 92.9461 | 92.3934 | 96.7474 | 98.2202 | 115.9762 | 102.825 | 294.2623 | 769.3055 | 1041.427 | 1047.1778 | 1012.1053 | 1024.0912 | 22.7514 | 10.3627 | 868.3626 | 865.4971 | 36.1667 | 873.0939 | 214.1163 | 29.163 | 102.2153 | 406.1855 | 838.5904 | 100.6735 | 737.6984 | 980.0025 | 839.9659 | 997.914 | 788.5465 | 796.6458 | 1044.4266 |  | 1025.569 | 889.044 | 1045.9159 | 1108.2236 | 1092.8816 | 905.3866 |  | 868.5019 |  |  | 932.9787 | 1058.3377 | 943.1699 | [5 empty] | 33.7379 | 1063.998 | 113.3015 | 27.3506 | 1033.8178 | 123.7153 | 26.6126 | 1044.7279 | 1040.9118 | 1051.2805 |  | 1298.1162 | 1066.9913 | 947.0688 | 1029.395 | 1176.5156 | 992.7207 | 1048.1341 | 999.3799 | 1084.8214 | 1001.9764 | 1058.4446 | 858.5606 | 999.5858 | 1023.0662 | 1017.6409 | 1044.6172 | 1042.106 |  | 976.4832 | 877.1558 | 978.754 | 1019.5578 | 1034.1191 |  | 996.8475 | 943.056 | -0.15521 | 20.0196 | 1.4024 | 1.6549 | -27.2953 | 3.0888 | 3841.2 | 0.71 | 5.525 | -2.7235 | -16.9303 | 2.9551 | 6.8338 | -33.4969 | 13.6283 | 160.7797 | 176.0096 | 197.0097 | 8.2789 | -2.763 | 242.4724 | 169.809
42838.4623 | 3632 | 40.667 | 29.6459 | 24.5078 | 22.9635 | 22.2926 | 22.6343 | 22.6071 | 21.5673 | 27.3755 | 24.2117 | 22.4009 | 21.6873 | 21.2429 | 22.0733 | 97.9997 | 98.0147 | 97.838 | 201.1508 | 334.3809 | 368.1322 | 808.9292 | 932.9389 | 955.2788 | 100.0776 | 383.4815 | 811.2567 | 991.944 | 908.866 | 980.4714 | 104.5011 | 649.5884 | 1011.4626 | 105.9921 | 695.9431 | 902.4227 | 1137.3139 | 972.9258 |  | 981.1319 | 829.7231 | 711.6232 | 947.5873 |  | 383.7959 | 587.3894 | 482.3772 | 699.189 | 819.7522 | 895.4366 | 901.9999 | 30.9299 | 203.3155 | 50.5657 | 396.3403 | 32.0735 | 46.9248 | 56.0383 | 93.3105 | 45.5873 |  |  | 5.0015 | -1.9326 | -68.2896 | 1.6447 | 8.4408 | -197.7625 | 32.4217 | -4.3715 | 6.7146 | 21.6036 | 117.4824 | 0.0060438 | 0.00028092 | 0.00053391 | 687.5169 | 319.4356 | 80.7394 | 33.1589 | 22.4099 | 21.115 | 20.7594 | 37.6125 | 25.7459 | 23.0215 | 22.2577 | 21.9407 | 23.1985 | 22.2185 | 392.8401 | 314.7639 | 269.2939 | 162.7902 | 141.0275 | 383.7946 | 225.4627 | 92.8472 | 92.9449 | 92.4004 | 96.7374 | 98.2094 | 116.0197 | 102.8293 | 294.7895 | 769.6862 | 1041.5045 | 1047.3939 | 1012.6226 | 1024.2375 | 23.3944 | 9.506 | 867.9639 | 865.3679 | 36.1748 | 872.6788 | 214.2078 | 29.172 | 102.2039 | 406.6396 | 838.6253 | 100.658 | 740.3971 | 980.927 | 839.7587 | 996.7961 | 788.3653 | 796.5092 | 1044.706 |  | 1025.4902 | 888.3521 | 1046.7728 | 1107.8778 | 1093.1626 | 904.6813 |  | 867.9753 |  |  | 933.0569 | 1058.1825 | 943.5427 | [5 empty] | 33.7522 | 1064.0962 | 113.3628 | 27.3574 | 1034.1784 | 123.8964 | 26.62 | 1044.5046 | 1040.9309 | 1051.0735 |  | 1297.9335 | 1067.2698 | 946.3021 | 1029.6231 | 1176.7681 | 991.386 | 1048.3472 | 999.0094 | 1085.0685 | 1002.4899 | 1058.6037 | 856.821 | 999.1739 | 1023.3009 | 1016.5222 | 1044.4551 | 1042.0886 |  | 973.352 | 876.8675 | 978.7639 | 1018.7696 | 1029.3782 |  | 994.9969 | 943.9471 | -0.42752 | 20.0184 | 1.4029 | 1.6551 | -27.2146 | 3.0888 | 3846.44 | 0.48 | 5.5183 | -2.842 | -16.8939 | 2.6218 | 6.9213 | -33.5019 | 13.5649 | 160.7306 | 176.4991 | 197.1896 | 9.5558 | -1.3656 | 229.6744 | 169.847
42838.4623 | 3633 | 40.6745 | 29.656 | 24.5132 | 22.9793 | 22.2884 | 22.6416 | 22.6072 | 21.5693 | 27.3791 | 24.2166 | 22.4006 | 21.6833 | 21.246 | 22.0703 | 97.9949 | 98.024 | 97.8396 | 201.202 | 335.0135 | 368.7321 | 809.0928 | 932.9791 | 955.3376 | 100.0887 | 383.8699 | 811.8238 | 991.6334 | 909.0223 | 980.3487 | 104.5505 | 649.8042 | 1011.2235 | 106.007 | 696.1824 | 903.0402 | 1129.3006 | 972.5546 |  | 980.8377 | 827.8802 | 711.1474 | 947.3924 |  | 383.4418 | 588.1303 | 482.7711 | 699.8114 | 819.7509 | 895.9253 | 902.222 | 30.9455 | 203.3037 | 50.2369 | 396.488 | 32.0419 | 46.954 | 56.036 | 93.3118 | 45.5913 |  |  | 4.945 | -1.0659 | -67.5549 | 1.742 | 7.4006 | -197.7231 | 32.4795 | -4.6843 | 6.4575 | 21.6194 | 117.0753 | 0.0059847 | 0.00031377 | 0.00055691 | 687.8595 | 319.6411 | 80.8145 | 33.1838 | 22.4145 | 21.1267 | 20.7662 | 37.6277 | 25.7509 | 23.0265 | 22.2652 | 21.9393 | 23.2036 | 22.2261 | 390.6856 | 315.1675 | 266.2475 | 160.4855 | 141.1326 | 384.3965 | 225.3578 | 92.852 | 92.9579 | 92.4268 | 96.7365 | 98.2184 | 116.0812 | 102.8575 | 295.3675 | 770.119 | 1041.5544 | 1047.4179 | 1012.715 | 1024.2672 | 20.0514 | 14.577 | 867.4941 | 866.2852 | 36.2131 | 872.225 | 214.3175 | 29.1908 | 102.1942 | 407.1315 | 838.3297 | 100.6763 | 743.9595 | 981.241 | 839.6144 | 995.7919 | 788.1163 | 796.2737 | 1044.8724 |  | 1025.4105 | 887.5959 | 1048.2176 | 1107.3121 | 1093.0716 | 903.8979 |  | 867.3659 |  |  | 932.3148 | 1058.5899 | 943.352 | [5 empty] | 33.7625 | 1059.6517 | 113.4208 | 27.3583 | 1034.2301 | 124.0683 | 26.6255 | 1044.3752 | 1040.3238 | 1051.0005 |  | 1298.0097 | 1068.5708 | 945.4055 | 1029.9903 | 1176.8726 | 991.0763 | 1047.8456 | 998.5351 | 1085.4353 | 1002.8304 | 1058.8906 | 856.4742 | 999.129 | 1023.6346 | 1015.8124 | 1044.7428 | 1042.2332 |  | 962.4966 | 877.8982 | 979.3786 | 1019.3052 | 1028.463 |  | 994.573 | 944.8046 | -0.06042 | 20.0176 | 1.4031 | 1.6549 | -27.3462 | 3.0888 | 3879.41 | 0.75 | 5.4867 | -2.1115 | -16.81 | 2.6994 | 6.4822 | -33.5056 | 13.5798 | 160.6842 | 177.315 | 197.1502 | 9.9008 | -1.0417 | 224.4009 | 169.8732
42838.4623 | 3634 | 40.6884 | 29.6617 | 24.5104 | 22.9636 | 22.2876 | 22.6275 | 22.6063 | 21.5705 | 27.3801 | 24.2147 | 22.407 | 21.6858 | 21.2515 | 22.0722 | 97.9961 | 98.0264 | 97.8275 | 201.268 | 335.6589 | 369.3325 | 809.0487 | 932.3898 | 953.9379 | 100.0909 | 384.2641 | 812.0951 | 992.5512 | 908.2375 | 980.5389 | 104.5886 | 649.8952 | 1010.4114 | 106.0291 | 696.5277 | 901.4241 | 1141.4104 | 972.208 |  | 980.5827 | 826.939 | 710.7825 | 947.1573 |  | 384.1569 | 589.1614 | 481.7156 | 697.5534 | 820.1327 | 895.8863 | 901.9138 | 31.4627 | 203.2206 | 49.4385 | 396.3855 | 32.0463 | 46.9808 | 56.0342 | 93.32 | 45.5967 |  |  | 4.7545 | -2.3479 | -68.2482 | 1.4206 | 7.5274 | -197.7993 | 33.1794 | -4.3958 | 6.3985 | 21.4985 | 117.2851 | 0.0061424 | 0.00021356 | 0.00047805 | 688.0245 | 319.8413 | 81.2491 | 33.2069 | 22.4196 | 21.1199 | 20.7643 | 37.6308 | 25.7507 | 23.03 | 22.2584 | 21.9428 | 23.1952 | 22.2105 | 384.7573 | 314.0055 | 275.8189 | 162.2762 | 141.8287 | 384.5219 | 225.5913 | 92.8473 | 92.9641 | 92.4507 | 96.7304 | 98.2114 | 116.1335 | 102.8665 | 295.9126 | 770.5223 | 1041.5281 | 1047.3277 | 1012.5971 | 1024.1551 | 18.9031 | 16.4683 | 867.0222 | 867.8323 | 36.2365 | 871.7558 | 214.4261 | 29.2117 | 102.2071 | 407.5932 | 838.592 | 100.6975 | 748.1262 | 980.7131 | 839.4348 | 994.4567 | 787.7763 | 795.9404 | 1045.1204 |  | 1025.3915 | 886.9749 | 1049.3398 | 1106.7561 | 1093.0045 | 903.2736 |  | 866.8515 |  |  | 932.5879 | 1058.4614 | 943.5263 | [5 empty] | 33.7804 | 1061.6481 | 113.4921 | 27.3739 | 1034.6028 | 124.2542 | 26.6362 | 1044.1811 | 1039.6028 | 1050.8489 |  | 1297.9006 | 1073.5359 | 944.8853 | 1029.9584 | 1176.8382 | 990.8372 | 1047.4151 | 998.3494 | 1086.285 | 1003.0908 | 1059.086 | 856.6682 | 999.3871 | 1023.2086 | 1016.1903 | 1045.0329 | 1042.2399 |  | 960.1565 | 877.7768 | 979.7722 | 1019.9355 | 1031.3765 |  | 994.43 | 945.5904 | -0.24833 | 20.0178 | 1.403 | 1.6539 | -27.1759 | 3.0888 | 3900.95 | 0.52 | 5.3804 | -3.1358 | -16.9061 | 2.4392 | 6.5374 | -33.5115 | 13.7251 | 160.6673 | 177.9514 | 197.1249 | 10.5815 | -2.0726 | 232.4185 | 169.8621
42838.4623 | 3635 | 40.6966 | 29.6763 | 24.516 | 22.9612 | 22.2917 | 22.6399 | 22.6085 | 21.5756 | 27.3964 | 24.2215 | 22.4066 | 21.6934 | 21.2586 | 22.0857 | 98.0041 | 98.0276 | 97.842 | 201.3408 | 336.3111 | 369.9374 | 808.7587 | 931.635 | 952.5149 | 100.1058 | 384.6463 | 812.2775 | 992.859 | 908.325 | 980.3203 | 104.6328 | 649.9266 | 1011.1243 | 106.0552 | 696.7974 | 899.8274 | 1145.3279 | 971.86 |  | 980.3303 | 827.9715 | 710.7464 | 946.9354 |  | 385.5309 | 589.5813 | 481.0657 | 693.097 | 815.9411 | 895.4108 | 900.6614 | 32.1822 | 203.1367 | 48.5511 | 396.1925 | 32.0382 | 47.0115 | 56.0343 | 93.3162 | 45.5819 |  |  | 4.4358 | -2.1245 | -68.1976 | 1.8668 | 8.5847 | -197.7514 | 32.9704 | -3.9516 | 6.4293 | 21.3464 | 117.4372 | 0.0060455 | 0.00029242 | 0.00052734 | 688.2316 | 320.0446 | 81.525 | 33.2161 | 22.4202 | 21.1138 | 20.7561 | 37.6411 | 25.7528 | 23.0306 | 22.2545 | 21.942 | 23.2038 | 22.2186 | 394.59 | 319.7511 | 278.45 | 168.6018 | 142.2923 | 384.7578 | 225.8259 | 92.8505 | 92.9689 | 92.4681 | 96.7292 | 98.2067 | 116.1879 | 102.8779 | 296.438 | 770.8841 | 1041.4779 | 1047.2878 | 1012.6308 | 1023.9121 | 18.0416 | 12.1643 | 866.5204 | 868.5501 | 36.2585 | 871.2632 | 214.5161 | 29.218 | 102.211 | 408.024 | 838.3633 | 100.7105 | 752.4158 | 981.7767 | 839.2914 | 994.0191 | 787.4447 | 795.6024 | 1045.0448 |  | 1025.3422 | 886.3799 | 1050.1937 | 1106.1677 | 1092.77 | 902.6481 |  | 866.3359 |  |  | 933.5029 | 1058.0296 | 943.8472 | [5 empty] | 33.792 | 1064.7387 | 113.5522 | 27.3829 | 1035.0909 | 124.4433 | 26.6475 | 1043.9311 | 1040.0031 | 1050.3572 |  | 1297.6476 | 1079.8672 | 944.6422 | 1030.133 | 1176.9192 | 990.559 | 1047.5197 | 998.1395 | 1085.7575 | 1003.0975 | 1059.6072 | 857.2156 | 999.4727 | 1022.7868 | 1015.4156 | 1044.9268 | 1042.0475 |  | 959.2965 | 877.3238 | 980.1637 | 1020.1668 | 1031.1298 |  | 994.1507 | 946.3073 | -0.006625 | 20.0183 | 1.4031 | 1.6533 | -27.111 | 3.0888 | 3897.38 | 0.94 | 5.1965 | -2.9836 | -16.904 | 2.7968 | 6.98 | -33.5006 | 13.679 | 160.6436 | 178.44 | 196.9992 | 9.5304 | -2.3323 | 235.0588 | 169.8415
42838.4624 | 3636 | 40.7105 | 29.6774 | 24.5199 | 22.9745 | 22.2933 | 22.6431 | 22.6151 | 21.5693 | 27.3983 | 24.2282 | 22.4035 | 21.6932 | 21.2563 | 22.0829 | 98.0047 | 98.0211 | 97.8317 | 201.4129 | 336.9387 | 370.5398 | 808.2678 | 931.5017 | 951.8234 | 100.1062 | 385.0248 | 812.7481 | 992.5906 | 909.502 | 980.0345 | 104.6675 | 649.9916 | 1012.7384 | 106.0615 | 697.0603 | 898.8034 | 1151.5938 | 971.5138 |  | 980.0657 | 828.8238 | 710.8063 | 946.8435 |  | 385.3572 | 590.8069 | 481.6476 | 691.2753 | 813.4687 | 895.2746 | 899.5855 | 32.3314 | 203.0054 | 48.6875 | 396.1104 | 32.0446 | 47.0595 | 56.0275 | 93.313 | 45.5647 |  |  | 4.6539 | -1.9399 | -67.9413 | 2.0488 | 8.2246 | -197.7783 | 32.7588 | -4.9688 | 6.5254 | 20.7328 | 117.6093 | 0.0063494 | 0.00048627 | 0.00051419 | 688.3962 | 320.2584 | 81.5157 | 33.2449 | 22.4245 | 21.1234 | 20.7598 | 37.6574 | 25.7631 | 23.0283 | 22.2606 | 21.9429 | 23.2166 | 22.2193 | 405.5008 | 312.8485 | 273.6177 | 172.3834 | 146.7604 | 384.8983 | 225.7983 | 92.8565 | 92.9734 | 92.4925 | 96.728 | 98.1978 | 116.2441 | 102.8942 | 296.9599 | 771.2533 | 1041.3842 | 1047.2094 | 1012.7043 | 1023.5749 | 15.6539 | 11.5132 | 866.0989 | 868.5976 | 36.2867 | 870.9065 | 214.6174 | 29.2345 | 102.2162 | 408.4651 | 838.1715 | 100.7489 | 756.0825 | 983.4083 | 839.1703 | 993.6821 | 787.129 | 795.2601 | 1045.1006 |  | 1025.2877 | 885.7418 | 1050.951 | 1105.499 | 1092.6335 | 902.0019 |  | 865.7735 |  |  | 934.649 | 1057.018 | 944.4053 | [5 empty] | 33.8035 | 1065.9448 | 113.6213 | 27.3824 | 1034.1439 | 124.6292 | 26.6597 | 1043.8175 | 1039.7134 | 1050.1045 |  | 1297.432 | 1082.7478 | 945.1951 | 1030.4008 | 1177.1617 | 990.1793 | 1047.4757 | 998.1021 | 1086.7249 | 1003.0703 | 1060.8266 | 857.5648 | 999.5037 | 1024.6565 | 1015.6414 | 1044.906 | 1041.995 |  | 958.5661 | 877.5934 | 980.5946 | 1020.366 | 1030.369 |  | 994.174 | 947.0107 | 0.10709 | 20.016 | 1.4034 | 1.6532 | -27.0521 | 3.0887 | 3909.37 | 0.96 | 5.3221 | -2.853 | -16.8842 | 2.932 | 6.8316 | -33.5009 | 13.6343 | 160.6134 | 178.8772 | 196.9351 | 8.3428 | -1.7992 | 239.3183 | 169.8001
42838.4624 | 3637 | 40.7159 | 29.6742 | 24.5125 | 22.9699 | 22.2844 | 22.6321 | 22.6054 | 21.559 | 27.3986 | 24.2232 | 22.4 | 21.6827 | 21.2439 | 22.0724 | 97.9968 | 98.0113 | 97.8247 | 201.4999 | 337.5646 | 371.1461 | 808.1603 | 931.2764 | 951.4618 | 100.1159 | 385.3987 | 813.2537 | 991.974 | 909.253 | 979.6702 | 104.7098 | 650.0284 | 1013.8122 | 106.0836 | 697.3035 | 898.344 | 1161.2323 | 971.1764 |  | 979.7503 | 828.4017 | 710.9234 | 946.6094 |  | 385.5427 | 591.8072 | 482.2221 | 690.5687 | 813.4963 | 895.4324 | 898.9092 | 32.1163 | 202.8692 | 50.7065 | 396.0176 | 32.0488 | 47.1155 | 56.0221 | 93.3079 | 45.5514 |  |  | 4.8175 | -1.8196 | -68.1286 | 1.5271 | 8.0833 | -197.7454 | 32.5295 | -4.7152 | 6.6241 | 21.4494 | 117.1055 | 0.006402 | 0.00048791 | 0.00051584 | 688.6626 | 320.4601 | 81.5044 | 33.2586 | 22.4188 | 21.1232 | 20.7638 | 37.6622 | 25.7649 | 23.0301 | 22.2621 | 21.9412 | 23.2046 | 22.229 | 388.4332 | 310.0559 | 266.817 | 171.7728 | 146.3264 | 384.476 | 225.6598 | 92.8554 | 92.9899 | 92.5147 | 96.7224 | 98.203 | 116.2997 | 102.9117 | 297.4744 | 771.617 | 1041.2457 | 1047.0569 | 1012.6099 | 1023.3502 | 18.6342 | 11.1197 | 865.719 | 867.891 | 36.3151 | 870.408 | 214.7079 | 29.2471 | 102.208 | 408.9147 | 838.2624 | 100.7654 | 758.8773 | 984.0179 | 839.0718 | 995.2198 | 786.8149 | 794.9551 | 1045.4359 |  | 1025.2613 | 885.156 | 1050.9861 | 1105.1044 | 1092.4834 | 901.3986 |  | 865.2381 |  |  | 934.2408 | 1056.2513 | 944.558 | [5 empty] | 33.8278 | 1064.1351 | 113.6844 | 27.4016 | 1034.1172 | 124.8209 | 26.6779 | 1043.6172 | 1038.8929 | 1049.7893 |  | 1297.1429 | 1082.5649 | 945.5614 | 1030.7327 | 1177.4069 | 989.8104 | 1046.9559 | 998.4343 | 1088.7574 | 1003.0664 | 1061.4175 | 856.3408 | 999.8797 | 1025.2053 | 1014.5439 | 1044.9114 | 1041.9969 |  | 958.5519 | 878.2558 | 981.1296 | 1022.1949 | 1028.6583 |  | 994.3548 | 947.6243 | 0.38237 | 20.0151 | 1.4042 | 1.6522 | -26.992 | 3.0887 | 3911.14 | 0.98 | 5.4141 | -2.7647 | -16.9172 | 2.5328 | 6.7732 | -33.5004 | 13.5874 | 160.5903 | 178.9129 | 196.8552 | 10.165 | -1.0629 | 245.9791 | 169.7311
42838.4624 | 3638 | 40.7357 | 29.6883 | 24.5215 | 22.9715 | 22.2903 | 22.6358 | 22.6093 | 21.5601 | 27.4145 | 24.2268 | 22.4056 | 21.6941 | 21.2502 | 22.0797 | 97.9858 | 98.0054 | 97.8289 | 201.5876 | 338.1934 | 371.7267 | 807.5022 | 930.6914 | 951.4454 | 100.1157 | 385.7747 | 813.0132 | 990.5474 | 910.1497 | 978.5009 | 104.7469 | 650.1344 | 1013.6561 | 106.1021 | 697.4609 | 897.8564 | 1163.3064 | 970.8436 |  | 979.4463 | 828.3517 | 711.0355 | 946.2097 |  | 385.998 | 592.7911 | 482.6716 | 689.2788 | 814.6042 | 895.3044 | 898.5657 | 31.7575 | 202.7954 | 51.5344 | 395.9017 | 32.0305 | 47.1686 | 56.0144 | 93.2903 | 45.5363 |  |  | 4.5094 | -2.5273 | -68.0103 | 1.6789 | 8.0189 | -197.775 | 32.5433 | -4.6061 | 6.6332 | 21.8254 | 117.4916 | 0.0065416 | 0.0006489 | 0.00054212 | 688.6513 | 320.6614 | 81.515 | 33.2829 | 22.4224 | 21.1227 | 20.7603 | 37.6748 | 25.7673 | 23.0333 | 22.2616 | 21.9434 | 23.2105 | 22.2177 | 386.271 | 313.267 | 263.6362 | 172.2589 | 148.4113 | 384.4495 | 225.5926 | 92.8603 | 92.9839 | 92.535 | 96.7057 | 98.1936 | 116.3627 | 102.927 | 298.0621 | 772.0314 | 1041.1034 | 1046.9181 | 1012.3657 | 1023.2349 | 17.6995 | 13.8582 | 865.3417 | 868.8584 | 36.3397 | 870.0719 | 214.8181 | 29.2708 | 102.194 | 409.345 | 837.7627 | 100.8048 | 760.9692 | 983.6655 | 838.9874 | 995.1885 | 786.5855 | 794.7643 | 1045.2664 |  | 1025.2291 | 884.6097 | 1050.9544 | 1104.905 | 1092.1855 | 900.8458 |  | 864.7484 |  |  | 932.0561 | 1055.4842 | 943.2855 | [5 empty] | 33.8531 | 1065.3766 | 113.7491 | 27.4065 | 1035.3951 | 125.0058 | 26.6845 | 1043.4528 | 1039.2044 | 1049.4468 |  | 1296.7121 | 1079.9622 | 947.3975 | 1030.86 | 1177.8322 | 989.7381 | 1046.7112 | 998.1683 | 1088.5744 | 1003.1376 | 1061.048 | 857.9107 | 1001.1932 | 1026.0385 | 1012.7869 | 1044.622 | 1041.6477 |  | 959.0354 | 877.8255 | 981.6531 | 1023.7465 | 1031.3839 |  | 994.5018 | 948.2942 | 0.45471 | 20.0155 | 1.4032 | 1.6507 | -27.1607 | 3.0887 | 3902.57 | 1.04 | 5.2356 | -3.2602 | -16.9121 | 2.6572 | 6.7458 | -33.5011 | 13.5895 | 160.5781 | 178.9105 | 196.6804 | 10.4006 | -0.71882 | 247.4391 | 169.657
42838.4624 | 3639 | 40.7431 | 29.6963 | 24.5249 | 22.9681 | 22.2917 | 22.6432 | 22.6202 | 21.5751 | 27.4223 | 24.2445 | 22.4084 | 21.6929 | 21.2538 | 22.0822 | 98.0048 | 98.0021 | 97.8416 | 201.686 | 338.8466 | 372.4027 | 807.5439 | 931.9792 | 953.6738 | 100.1072 | 386.1657 | 813.0985 | 989.874 | 909.6692 | 977.9344 | 104.7817 | 650.451 | 1014.0857 | 106.132 | 697.7301 | 899.5893 | 1169.3851 | 970.5 |  | 979.1846 | 827.4593 | 710.7278 | 945.9808 |  | 386.0892 | 593.1813 | 483.531 | 689.3706 | 814.8563 | 895.2054 | 899.4839 | 31.4369 | 202.7044 | 51.0414 | 395.7807 | 32.0406 | 47.2357 | 56.0088 | 93.2832 | 45.5117 |  |  | 4.8892 | -2.026 | -67.9545 | 2.0219 | 8.9606 | -197.7875 | 32.7851 | -4.635 | 6.7607 | 21.9477 | 117.4028 | 0.0065038 | 0.00046655 | 0.00052405 | 688.7899 | 320.8608 | 81.5522 | 33.3047 | 22.4215 | 21.1255 | 20.7583 | 37.6879 | 25.7738 | 23.0392 | 22.2599 | 21.9485 | 23.2141 | 22.2226 | 380.598 | 314.1369 | 266.3112 | 172.6996 | 146.2538 | 384.3677 | 225.62 | 92.8617 | 92.9929 | 92.5741 | 96.709 | 98.1797 | 116.4224 | 102.9406 | 298.5717 | 772.3948 | 1041.0167 | 1046.9339 | 1012.4651 | 1023.1619 | 20.0398 | 13.7542 | 864.9832 | 869.1203 | 36.3674 | 869.735 | 214.9206 | 29.2839 | 102.1966 | 409.8053 | 837.2342 | 100.8259 | 762.8058 | 984.1485 | 838.8974 | 994.4113 | 786.4029 | 794.61 | 1044.8042 |  | 1025.1749 | 884.0624 | 1050.0941 | 1104.562 | 1092.303 | 900.291 |  | 864.2509 |  |  | 930.6053 | 1054.865 | 942.0578 | [5 empty] | 33.8593 | 1061.2999 | 113.7963 | 27.4098 | 1035.2479 | 125.1843 | 26.6943 | 1043.2575 | 1038.7201 | 1049.0139 |  | 1296.6766 | 1078.3517 | 946.8187 | 1030.4328 | 1178.1296 | 989.7555 | 1046.7038 | 997.9705 | 1090.3578 | 1003.6122 | 1060.007 | 858.7313 | 1002.0211 | 1025.5953 | 1013.3952 | 1044.3679 | 1041.2344 |  | 959.3578 | 878.5519 | 981.9139 | 1024.7556 | 1030.5753 |  | 994.5223 | 949.0289 | -0.20363 | 20.0149 | 1.4024 | 1.6497 | -27.2736 | 3.0887 | 3883.72 | 0.71 | 5.4504 | -2.9196 | -16.909 | 2.9167 | 7.1305 | -33.5007 | 13.6393 | 160.5626 | 178.4493 | 196.761 | 11.0166 | -1.0122 | 251.7266 | 169.612
42838.4624 | 3640 | 40.7488 | 29.6874 | 24.5234 | 22.9641 | 22.2833 | 22.6295 | 22.5976 | 21.5605 | 27.4185 | 24.2297 | 22.397 | 21.687 | 21.2452 | 22.0686 | 98.0002 | 97.9969 | 97.8114 | 201.7807 | 339.5098 | 373.1269 | 807.2475 | 932.7548 | 954.3624 | 100.0997 | 386.539 | 813.2088 | 990.3647 | 908.3984 | 977.9287 | 104.8342 | 650.6703 | 1015.3318 | 106.1747 | 698.0284 | 900.09 | 1157.3475 | 970.1552 |  | 978.9061 | 826.343 | 710.1753 | 945.5847 |  | 386.9342 | 593.8216 | 483.1279 | 689.9325 | 812.9109 | 895.3498 | 899.6564 | 31.3667 | 202.6034 | 49.722 | 395.6065 | 32.0597 | 47.2956 | 56.0095 | 93.2774 | 45.5034 |  |  | 4.4634 | -1.9353 | -67.9058 | 1.9634 | 8.7247 | -197.7606 | 32.6004 | -4.6002 | 6.5299 | 21.4467 | 116.8853 | 0.0063954 | 0.00053062 | 0.00053719 | 688.8908 | 321.066 | 81.584 | 33.3242 | 22.4271 | 21.1292 | 20.7656 | 37.7069 | 25.782 | 23.0485 | 22.2628 | 21.9464 | 23.2181 | 22.2232 | 370.8499 | 316.2054 | 268.8988 | 175.6262 | 147.2233 | 384.1864 | 225.6833 | 92.8663 | 93.0081 | 92.6077 | 96.7254 | 98.1879 | 116.4829 | 102.9629 | 299.1059 | 772.7583 | 1041.0354 | 1047.0437 | 1012.9182 | 1023.0958 | 15.8761 | 14.4372 | 864.6862 | 868.6947 | 36.3951 | 869.4223 | 215.0224 | 29.3142 | 102.2186 | 410.3082 | 836.6103 | 100.8609 | 764.3701 | 984.2044 | 838.8371 | 993.6599 | 786.2033 | 794.4428 | 1044.3166 |  | 1025.1099 | 883.5314 | 1048.6393 | 1104.1306 | 1091.7966 | 899.7511 |  | 863.7396 |  |  | 928.5395 | 1054.5965 | 940.4224 | [5 empty] | 33.8707 | 1060.7611 | 113.8692 | 27.4061 | 1034.6547 | 125.3751 | 26.7046 | 1043.07 | 1039.0257 | 1048.7007 |  | 1296.5051 | 1077.8889 | 945.7373 | 1030.0711 | 1178.197 | 989.7664 | 1046.3855 | 997.5709 | 1090.5238 | 1003.3545 | 1059.2313 | 859.7267 | 1002.4847 | 1025.0247 | 1013.3907 | 1044.188 | 1041.6718 |  | 961.0272 | 878.3662 | 981.9437 | 1025.9538 | 1030.7025 |  | 994.1693 | 949.7808 | 0.2655 | 20.0139 | 1.4022 | 1.65 | -27.2347 | 3.0887 | 3835.66 | 0.66 | 5.2076 | -2.8546 | -16.9092 | 2.8753 | 7.0365 | -33.5005 | 13.6017 | 160.542 | 177.6604 | 196.4667 | 12.0679 | -1.2909 | 243.31 | 169.624
42838.4624 | 3641 | 40.7624 | 29.6972 | 24.5245 | 22.9643 | 22.2872 | 22.6342 | 22.6035 | 21.557 | 27.4175 | 24.2359 | 22.3989 | 21.687 | 21.2421 | 22.0686 | 98.0129 | 98.006 | 97.8283 | 201.8842 | 340.144 | 373.7981 | 807.1151 | 933.4364 | 954.9081 | 100.1142 | 386.9451 | 813.3918 | 990.0892 | 906.4072 | 977.8355 | 104.8651 | 650.8379 | 1014.6277 | 106.2015 | 698.2507 | 900.3856 | 1161.9679 | 969.8021 |  | 978.6423 | 826.8637 | 709.8567 | 945.4932 |  | 387.0262 | 593.7077 | 482.6272 | 688.1831 | 810.4538 | 895.1317 | 898.8416 | 30.9743 | 202.4908 | 48.8423 | 395.5049 | 32.0583 | 47.3366 | 56.0056 | 93.2639 | 45.4849 |  |  | 4.9398 | -2.045 | -67.9853 | 1.6657 | 7.9144 | -197.7152 | 32.6018 | -4.7073 | 6.6721 | 22.1965 | 117.1782 | 0.0064775 | 0.00043863 | 0.00053884 | 689.0051 | 321.2671 | 81.6335 | 33.3313 | 22.4264 | 21.1288 | 20.7582 | 37.7125 | 25.7808 | 23.0461 | 22.2672 | 21.9467 | 23.2174 | 22.2316 | 361.6338 | 317.9457 | 271.6887 | 178.2998 | 147.8477 | 383.729 | 225.8013 | 92.8654 | 93.0134 | 92.6216 | 96.72 | 98.1804 | 116.5396 | 102.9723 | 299.6263 | 773.137 | 1040.9439 | 1046.9208 | 1012.8966 | 1022.8746 | 23.3459 | 13.8601 | 864.3546 | 867.8728 | 36.4149 | 869.1792 | 215.113 | 29.3115 | 102.2353 | 410.7633 | 836.0994 | 100.8785 | 765.5863 | 983.2864 | 838.7974 | 992.5483 | 785.9283 | 794.1846 | 1044.1545 |  | 1025.0641 | 883.0716 | 1047.295 | 1103.6221 | 1091.5554 | 899.2894 |  | 863.3078 |  |  | 928.0091 | 1055.1758 | 939.3354 | [5 empty] | 33.8979 | 1062.9959 | 113.9398 | 27.431 | 1035.4818 | 125.5831 | 26.7157 | 1042.8 | 1038.2674 | 1048.3947 |  | 1296.4885 | 1076.7715 | 946.7287 | 1029.8112 | 1178.4584 | 990.1945 | 1045.6806 | 998.0626 | 1090.1406 | 1003.7404 | 1058.9684 | 856.7696 | 1002.4097 | 1024.7964 | 1015.3841 | 1044.238 | 1041.7664 |  | 962.4749 | 878.1303 | 982.0804 | 1026.5627 | 1026.6681 |  | 993.6989 | 950.4598 | -0.27152 | 20.0129 | 1.4032 | 1.6505 | -27.2578 | 3.0888 | 3805.4 | 0.65 | 5.4783 | -2.9342 | -16.918 | 2.6482 | 6.7012 | -33.4935 | 13.6007 | 160.5226 | 176.9328 | 196.3351 | 13.0116 | -1.5845 | 246.5233 | 169.5806
42838.4624 | 3642 | 40.7736 | 29.7091 | 24.5275 | 22.9635 | 22.2862 | 22.6338 | 22.6075 | 21.5665 | 27.4275 | 24.2388 | 22.4033 | 21.6872 | 21.2479 | 22.0704 | 98.0198 | 98.0088 | 97.8336 | 201.9825 | 340.7903 | 374.4512 | 807.3045 | 932.9957 | 954.4858 | 100.1111 | 387.3151 | 813.3373 | 989.8679 | 904.3987 | 977.3171 | 104.9111 | 651.0121 | 1014.6727 | 106.2328 | 698.405 | 900.2898 | 1150.8026 | 969.4793 |  | 978.3762 | 827.7579 | 709.5834 | 945.5068 |  | 387.6917 | 593.5555 | 482.5312 | 685.4592 | 809.3661 | 895.2469 | 899.6788 | 30.9239 | 202.4685 | 48.3528 | 395.3706 | 32.0346 | 47.365 | 56.0063 | 93.2494 | 45.4675 |  |  | 4.5284 | -2.2658 | -68.145 | 1.3628 | 7.9644 | -197.7612 | 32.5268 | -4.9537 | 6.9909 | 22.2303 | 116.8716 | 0.0065827 | 0.00056184 | 0.00056019 | 689.2674 | 321.4573 | 81.6838 | 33.3578 | 22.4258 | 21.1336 | 20.7651 | 37.7224 | 25.7891 | 23.0503 | 22.2651 | 21.9508 | 23.2189 | 22.2338 | 361.7802 | 312.7178 | 274.7277 | 175.6192 | 145.6836 | 383.7829 | 225.9735 | 92.8689 | 93.0154 | 92.6456 | 96.7226 | 98.1845 | 116.6085 | 102.9963 | 300.1872 | 773.5164 | 1040.789 | 1046.8528 | 1012.685 | 1022.7767 | 19.5515 | 14.8915 | 864.0755 | 867.9946 | 36.4428 | 869.0235 | 215.2238 | 29.337 | 102.2415 | 411.2482 | 835.907 | 100.9022 | 766.7662 | 982.9818 | 838.7789 | 992.5957 | 785.7263 | 793.995 | 1044.2959 |  | 1025.0432 | 882.6351 | 1046.4139 | 1103.0828 | 1091.8094 | 898.867 |  | 862.8769 |  |  | 929.8232 | 1057.2145 | 939.827 | [5 empty] | 33.9133 | 1064.7775 | 114.0029 | 27.4339 | 1036.6267 | 125.7681 | 26.7215 | 1042.678 | 1039.2081 | 1048.266 |  | 1296.6504 | 1076.3491 | 947.2991 | 1029.6666 | 1178.7222 | 990.0112 | 1045.8025 | 998.4825 | 1089.9424 | 1004.0978 | 1058.7865 | 856.9086 | 1002.1899 | 1026.4341 | 1016.7977 | 1044.0179 | 1041.5786 |  | 962.1788 | 877.947 | 982.0765 | 1026.6201 | 1029.4426 |  | 993.6064 | 951.0228 | 0.27775 | 20.0107 | 1.4044 | 1.6524 | -27.0935 | 3.0887 | 3791.86 | 0.71 | 5.2442 | -3.0883 | -16.9364 | 2.3951 | 6.7226 | -33.4991 | 13.5857 | 160.5076 | 176.4608 | 196.5035 | 13.0048 | -1.8982 | 238.815 | 169.4992
42838.4624 | 3643 | 40.7808 | 29.715 | 24.5256 | 22.9543 | 22.2842 | 22.6226 | 22.6 | 21.5618 | 27.4317 | 24.2394 | 22.4021 | 21.6872 | 21.2483 | 22.0737 | 98.0201 | 98.0018 | 97.8476 | 202.0892 | 341.4365 | 375.0861 | 807.5291 | 932.3977 | 953.55 | 100.1128 | 387.6782 | 813.1694 | 989.1467 | 904.1458 | 976.672 | 104.9433 | 651.232 | 1015.2008 | 106.2554 | 698.5076 | 900.6517 | 1157.2684 | 969.1386 |  | 978.105 | 828.7197 | 709.1252 | 945.487 |  | 387.7359 | 593.6016 | 482.6391 | 685.5249 | 808.7896 | 895.5907 | 900.7089 | 31.0939 | 202.4985 | 47.9745 | 395.1322 | 32.035 | 47.3814 | 56.0082 | 93.2433 | 45.4519 |  |  | 5.0443 | -1.6553 | -68.1542 | 1.6795 | 8.0892 | -197.7625 | 32.3087 | -4.6153 | 6.4715 | 21.4142 | 116.5715 | 0.0066977 | 0.00050434 | 0.00057169 | 689.5764 | 321.6633 | 81.7249 | 33.3673 | 22.4182 | 21.1275 | 20.7617 | 37.7269 | 25.7832 | 23.0362 | 22.2709 | 21.9492 | 23.2249 | 22.2224 | 360.1204 | 309.4589 | 276.4955 | 172.8071 | 138.6967 | 383.7803 | 226.1251 | 92.8702 | 93.0215 | 92.667 | 96.7207 | 98.1723 | 116.6673 | 103.0077 | 300.7677 | 773.9385 | 1040.8286 | 1046.9898 | 1012.9461 | 1023.1229 | 19.8442 | 11.5421 | 863.8295 | 867.7075 | 36.475 | 868.9537 | 215.3367 | 29.3527 | 102.2368 | 411.7212 | 835.6993 | 100.9122 | 766.9082 | 983.1121 | 838.7799 | 993.1474 | 785.4968 | 793.7622 | 1044.1667 |  | 1025.0154 | 882.1467 | 1045.8324 | 1102.487 | 1092.4235 | 898.3798 |  | 862.3799 |  |  | 929.8145 | 1057.1691 | 939.85 | [5 empty] | 33.91 | 1060.4853 | 114.0577 | 27.4397 | 1037.442 | 125.9628 | 26.7238 | 1042.4917 | 1039.4261 | 1047.9733 |  | 1296.2805 | 1075.6945 | 947.8681 | 1029.4052 | 1178.7946 | 989.8126 | 1046.1319 | 998.6949 | 1088.3023 | 1003.7606 | 1058.6551 | 857.7709 | 1001.9421 | 1028.1728 | 1019.6646 | 1044.3423 | 1041.6899 |  | 962.8585 | 878.9494 | 981.7594 | 1024.8621 | 1030.2753 |  | 993.4154 | 951.631 | 0.17498 | 20.0094 | 1.4053 | 1.6523 | -27.0623 | 3.0887 | 3774.78 | 1.08 | 5.5334 | -2.6397 | -16.9379 | 2.659 | 6.7761 | -33.5041 | 13.5421 | 160.4967 | 176.1554 | 196.8916 | 13.1888 | -2.0735 | 243.2581 | 169.5111
42838.4625 | 3644 | 40.7946 | 29.7231 | 24.5432 | 22.977 | 22.2889 | 22.6362 | 22.61 | 21.5674 | 27.4444 | 24.255 | 22.4102 | 21.689 | 21.2526 | 22.0809 | 98.0117 | 97.9926 | 97.8253 | 202.1823 | 342.0677 | 375.6966 | 807.9725 | 932.4071 | 953.175 | 100.1073 | 388.0516 | 812.4838 | 988.8944 | 904.257 | 976.8226 | 104.9864 | 651.3495 | 1014.3388 | 106.29 | 698.6377 | 901.6434 | 1160.1594 | 968.8063 |  | 977.8384 | 828.1703 | 708.5689 | 945.3639 |  | 387.5131 | 593.3528 | 482.5615 | 686.0697 | 808.6356 | 895.0683 | 899.5066 | 31.1574 | 202.3738 | 47.7699 | 394.8528 | 32.0536 | 47.3755 | 56.0131 | 93.2494 | 45.4443 |  |  | 5.2112 | -2.5392 | -68.5577 | 1.6519 | 8.0123 | -197.7803 | 32.3895 | -4.4346 | 6.4126 | 20.7493 | 116.3152 | 0.0065827 | 0.00061933 | 0.00052898 | 690.0449 | 321.8646 | 81.7845 | 33.3953 | 22.4257 | 21.1176 | 20.7631 | 37.7307 | 25.7915 | 23.04 | 22.2629 | 21.9482 | 23.2209 | 22.2242 | 365.5194 | 309.2787 | 270.6133 | 174.4161 | 139.1566 | 383.69 | 226.1348 | 92.8786 | 93.0333 | 92.6905 | 96.717 | 98.1788 | 116.7215 | 103.0304 | 301.3092 | 774.3206 | 1040.9761 | 1047.0866 | 1013.2385 | 1023.3984 | 20.1875 | 13.9723 | 863.5733 | 867.8392 | 36.4978 | 868.6881 | 215.4406 | 29.3663 | 102.2324 | 412.1695 | 835.0698 | 100.9254 | 766.9473 | 982.5793 | 838.807 | 992.0813 | 785.2731 | 793.5456 | 1043.9655 |  | 1024.9936 | 881.7546 | 1045.6248 | 1101.9681 | 1092.9191 | 898.0498 |  | 861.9832 |  |  | 929.333 | 1057.0921 | 939.7478 | [5 empty] | 33.9342 | 1062.8664 | 114.1192 | 27.4526 | 1037.6433 | 126.1544 | 26.7412 | 1042.2204 | 1038.4275 | 1047.6262 |  | 1296.582 | 1076.2907 | 948.7167 | 1029.244 | 1178.806 | 989.591 | 1045.4092 | 998.7447 | 1086.4739 | 1003.3544 | 1058.9607 | 857.2712 | 1001.2497 | 1028.1634 | 1019.9183 | 1044.9511 | 1041.8496 |  | 962.6207 | 878.7693 | 981.3629 | 1023.1509 | 1030.7905 |  | 993.3537 | 952.1672 | -0.026288 | 20.0101 | 1.4052 | 1.6516 | -27.1646 | 3.0887 | 3761.64 | 0.87 | 5.6245 | -3.2689 | -16.9856 | 2.6366 | 6.7423 | -33.4981 | 13.556 | 160.4909 | 176.0525 | 197.2062 | 12.5731 | -1.4185 | 245.2666 | 169.5835
42838.4625 | 3645 | 40.8096 | 29.7329 | 24.5382 | 22.9693 | 22.2878 | 22.6437 | 22.6052 | 21.5653 | 27.4491 | 24.2497 | 22.4102 | 21.6914 | 21.2561 | 22.085 | 98.0117 | 97.9921 | 97.828 | 202.293 | 342.6932 | 376.3106 | 807.8792 | 932.1947 | 952.9393 | 100.1047 | 388.4171 | 811.9063 | 987.9215 | 904.4145 | 976.1891 | 105.038 | 651.3986 | 1013.4255 | 106.3219 | 698.741 | 901.089 | 1142.6053 | 968.4877 |  | 977.5721 | 828.3935 | 708.1205 | 945.2487 |  | 387.1642 | 593.2155 | 482.2656 | 687.6776 | 810.437 | 894.7373 | 897.9697 | 31.2027 | 202.1735 | 48.3338 | 394.73 | 32.0462 | 47.3538 | 56.008 | 93.2531 | 45.4308 |  |  | 4.9161 | -2.3939 | -68.3849 | 1.5205 | 8.1464 | -197.8243 | 32.9441 | -4.4648 | 6.671 | 21.6311 | 116.5765 | 0.0066418 | 0.00042056 | 0.00054212 | 690.2182 | 322.0735 | 81.8397 | 33.416 | 22.4307 | 21.1198 | 20.7606 | 37.7539 | 25.7981 | 23.043 | 22.2687 | 21.948 | 23.2276 | 22.2254 | 372.8881 | 320.9397 | 271.2189 | 177.3258 | 141.414 | 383.6829 | 226.176 | 92.8739 | 93.0344 | 92.706 | 96.716 | 98.1766 | 116.7711 | 103.0402 | 301.8269 | 774.705 | 1041.066 | 1047.0672 | 1013.2603 | 1023.4724 | 18.7442 | 10.4662 | 863.3713 | 867.558 | 36.5195 | 868.6551 | 215.549 | 29.3813 | 102.226 | 412.6364 | 833.8556 | 100.9435 | 766.7822 | 982.1943 | 838.8737 | 991.6722 | 785.0716 | 793.3698 | 1044.0947 |  | 1024.9755 | 881.4057 | 1045.1939 | 1101.4341 | 1093.2583 | 897.8286 |  | 861.6084 |  |  | 928.9149 | 1055.2686 | 939.4941 | [5 empty] | 33.9539 | 1056.0594 | 114.1867 | 27.4607 | 1033.5404 | 126.3511 | 26.746 | 1042.0344 | 1036.9976 | 1047.4053 |  | 1296.5293 | 1077.9567 | 947.5177 | 1029.4105 | 1178.8024 | 989.2941 | 1045.0891 | 998.8324 | 1084.5342 | 1002.9207 | 1058.5419 | 855.9946 | 1000.6677 | 1027.396 | 1019.4806 | 1044.8644 | 1041.8826 |  | 961.7178 | 878.418 | 981.1068 | 1023.8298 | 1029.2113 |  | 993.6416 | 952.6894 | 0.49014 | 20.0109 | 1.4061 | 1.6513 | -27.222 | 3.0888 | 3771.03 | 0.63 | 5.4616 | -3.1738 | -16.9628 | 2.5294 | 6.7975 | -33.4971 | 13.6696 | 160.4778 | 175.8262 | 197.4267 | 11.7531 | -1.4801 | 233.2728 | 169.6302
42838.4625 | 3646 | 40.8197 | 29.7467 | 24.5417 | 22.9757 | 22.2949 | 22.6395 | 22.6183 | 21.5766 | 27.461 | 24.2492 | 22.4106 | 21.6919 | 21.2578 | 22.0816 | 98.0159 | 97.9944 | 97.8288 | 202.4123 | 343.3164 | 376.9178 | 807.3144 | 932.2192 | 952.853 | 100.1074 | 388.7829 | 811.6504 | 986.7184 | 905.0238 | 975.0884 | 105.0726 | 651.5393 | 1013.4268 | 106.3449 | 698.8533 | 900.1757 | 1155.4418 | 968.1563 |  | 977.314 | 829.8421 | 707.9851 | 945.1541 |  | 386.7927 | 593.8779 | 482.3847 | 689.2496 | 810.4933 | 894.6971 | 897.9387 | 31.4083 | 202.0479 | 48.9182 | 394.7732 | 32.0545 | 47.3033 | 56.0142 | 93.2566 | 45.4112 |  |  | 4.8938 | -1.7171 | -67.9827 | 1.6303 | 7.5984 | -197.7829 | 32.1359 | -4.748 | 6.7498 | 21.6043 | 116.1413 | 0.0066369 | 0.00049612 | 0.00054869 | 690.4331 | 322.2798 | 81.9155 | 33.4314 | 22.4329 | 21.1233 | 20.761 | 37.7603 | 25.7978 | 23.0434 | 22.269 | 21.9447 | 23.2296 | 22.2249 | 366.3532 | 315.9029 | 259.6075 | 172.5798 | 140.6952 | 383.3696 | 225.8901 | 92.8774 | 93.0442 | 92.7294 | 96.7224 | 98.1741 | 116.8313 | 103.0544 | 302.3489 | 775.0625 | 1041.0255 | 1046.9808 | 1013.2467 | 1023.3349 | 14.2696 | 9.5287 | 863.2585 | 866.836 | 36.5525 | 868.5653 | 215.6754 | 29.4036 | 102.2245 | 413.1266 | 833.0479 | 100.9711 | 766.6226 | 982.4189 | 838.9239 | 992.5597 | 784.9197 | 793.217 | 1043.8039 |  | 1024.9484 | 881.0138 | 1044.4766 | 1100.8914 | 1093.2941 | 897.602 |  | 861.1983 |  |  | 927.3589 | 1046.7691 | 938.455 | [5 empty] | 33.9752 | 1049.8724 | 114.2545 | 27.4713 | 1030.9843 | 126.545 | 26.7586 | 1041.8491 | 1035.0877 | 1047.2948 |  | 1296.3742 | 1077.6359 | 947.6247 | 1029.2087 | 1178.6854 | 989.2252 | 1044.6162 | 998.451 | 1084.324 | 1002.327 | 1057.9784 | 856.434 | 1000.5278 | 1027.6088 | 1018.3617 | 1044.5334 | 1041.6984 |  | 961.1174 | 877.6471 | 981.0337 | 1024.6487 | 1029.3991 |  | 993.7719 | 953.2003 | 0.45824 | 20.0071 | 1.4062 | 1.6495 | -27.1114 | 3.0888 | 3782.1 | 0.72 | 5.4468 | -2.6889 | -16.9193 | 2.6201 | 6.5648 | -33.493 | 13.5007 | 160.4716 | 175.4447 | 197.4634 | 12.4242 | -0.22977 | 242.0064 | 169.612
42838.4625 | 3647 | 40.8296 | 29.7344 | 24.5386 | 22.9696 | 22.2794 | 22.6323 | 22.611 | 21.5559 | 27.4607 | 24.2477 | 22.4047 | 21.6913 | 21.253 | 22.0824 | 98.0169 | 97.9895 | 97.8165 | 202.5253 | 343.9316 | 377.5123 | 806.5896 | 931.8987 | 952.2232 | 100.0942 | 389.1512 | 811.2382 | 985.9686 | 905.5693 | 974.5607 | 105.1224 | 651.5523 | 1013.9714 | 106.3745 | 698.9481 | 899.6976 | 1174.9207 | 967.81 |  | 977.0232 | 829.3378 | 707.3947 | 944.8682 |  | 387.0011 | 595.1447 | 482.2229 | 684.8156 | 808.3135 | 894.342 | 897.6261 | 31.3176 | 201.9292 | 48.8305 | 394.7445 | 32.0535 | 47.2669 | 56.0129 | 93.2686 | 45.4018 |  |  | 4.2222 | -1.75 | -68.1476 | 1.2406 | 8.0827 | -197.7599 | 32.9336 | -4.9747 | 6.5095 | 21.1931 | 116.0328 | 0.0066977 | 0.00051912 | 0.00056841 | 690.8624 | 322.4896 | 81.9918 | 33.4534 | 22.4319 | 21.1288 | 20.7665 | 37.7703 | 25.8086 | 23.0526 | 22.2736 | 21.9444 | 23.2357 | 22.2353 | 354.8686 | 301.7676 | 244.175 | 168.4839 | 138.1718 | 382.7787 | 225.4079 | 92.8857 | 93.0442 | 92.7478 | 96.7269 | 98.1645 | 116.894 | 103.0642 | 302.8992 | 775.4409 | 1040.9616 | 1046.9362 | 1013.6028 | 1023.3151 | 18.9243 | 11.4706 | 863.0884 | 866.3305 | 36.5739 | 868.4281 | 215.8009 | 29.4242 | 102.2078 | 413.6208 | 832.49 | 100.9872 | 766.314 | 983.0228 | 838.9539 | 992.255 | 784.7646 | 793.044 | 1043.1328 |  | 1024.8814 | 880.6851 | 1043.8183 | 1100.5087 | 1093.1867 | 897.4197 |  | 860.852 |  |  | 925.5829 | 1043.9516 | 937.1961 | [5 empty] | 33.9889 | 1053.2129 | 114.3081 | 27.4734 | 1031.5037 | 126.7432 | 26.7685 | 1041.6742 | 1033.3815 | 1047.023 |  | 1295.425 | 1078.5404 | 946.5822 | 1028.9259 | 1178.7184 | 989.1085 | 1044.3567 | 998.301 | 1084.8127 | 1001.7297 | 1057.2613 | 857.055 | 1000.2828 | 1028.2848 | 1016.8629 | 1044.1979 | 1041.2168 |  | 961.2979 | 877.3558 | 980.6722 | 1024.3841 | 1029.8822 |  | 993.6694 | 953.6579 | 0.36586 | 20.0035 | 1.4056 | 1.6482 | -27.0207 | 3.0887 | 3818.73 | 0.91 | 5.0582 | -2.7165 | -16.9522 | 2.2873 | 6.7697 | -33.486 | 13.6651 | 160.4552 | 175.0943 | 197.4089 | 13.5968 | 1.4178 | 255.7018 | 169.5779
42838.4625 | 3648 | 40.8365 | 29.7494 | 24.5404 | 22.9703 | 22.2796 | 22.6298 | 22.6008 | 21.5556 | 27.453 | 24.25 | 22.3999 | 21.6851 | 21.2445 | 22.0705 | 98.0118 | 97.9828 | 97.8012 | 202.6468 | 344.5498 | 378.1123 | 806.3143 | 932.0494 | 952.1011 | 100.0877 | 389.5232 | 810.9049 | 985.1303 | 905.7583 | 974.088 | 105.162 | 651.4923 | 1013.5808 | 106.4008 | 698.9291 | 898.8708 | 1153.746 | 967.4882 |  | 976.7629 | 828.1398 | 706.8875 | 944.5921 |  | 386.8889 | 596.2693 | 482.2916 | 682.585 | 808.1231 | 894.1091 | 897.3618 | 31.1253 | 201.7754 | 48.0065 | 394.5556 | 32.0439 | 47.2312 | 56.0183 | 93.2543 | 45.3857 |  |  | 4.5462 | -2.1363 | -68.5774 | 1.7926 | 7.8389 | -197.7553 | 32.6096 | -5.1613 | 6.6107 | 21.5455 | 116.1333 | 0.006443 | 0.00051419 | 0.00053062 | 691.2077 | 322.6844 | 82.0602 | 33.4651 | 22.4313 | 21.1203 | 20.7601 | 37.7846 | 25.8092 | 23.0468 | 22.27 | 21.9438 | 23.2324 | 22.2358 | 355.3987 | 300.8039 | 243.7104 | 162.773 | 136.2125 | 382.5573 | 225.0637 | 92.8785 | 93.0551 | 92.7686 | 96.7267 | 98.1796 | 116.9535 | 103.0834 | 303.4455 | 775.7722 | 1040.9476 | 1046.8773 | 1014.0378 | 1023.317 | 18.4289 | 10.221 | 863.1983 | 866.4697 | 36.6013 | 868.4229 | 215.918 | 29.4438 | 102.2155 | 414.1598 | 831.6679 | 101.0059 | 766.2525 | 983.4003 | 838.991 | 991.4087 | 784.5987 | 792.868 | 1042.5455 |  | 1024.8017 | 880.3672 | 1043.1895 | 1100.1344 | 1093.0056 | 897.2479 |  | 860.5335 |  |  | 924.404 | 1042.4219 | 935.9605 | [5 empty] | 34.0069 | 1053.7985 | 114.3683 | 27.4822 | 1030.0081 | 126.9464 | 26.7774 | 1041.4235 | 1034.2472 | 1046.7728 |  | 1294.539 | 1078.3523 | 946.5255 | 1028.8074 | 1178.8195 | 988.7588 | 1044.8018 | 998.4882 | 1082.3807 | 1001.361 | 1056.78 | 856.5578 | 999.9337 | 1027.5582 | 1015.5104 | 1043.9696 | 1040.6313 |  | 961.9534 | 876.9792 | 980.3405 | 1024.3892 | 1030.0014 |  | 993.5706 | 954.0751 | 0.060712 | 20.0017 | 1.405 | 1.6477 | -27.2254 | 3.0887 | 3809.75 | 0.84 | 5.2476 | -3.0034 | -17.0166 | 2.7512 | 6.6662 | -33.4823 | 13.5964 | 160.4298 | 174.7601 | 197.3095 | 13.4991 | 1.4215 | 240.8556 | 169.5703
42838.4625 | 3649 | 40.8513 | 29.7579 | 24.5449 | 22.9668 | 22.2853 | 22.631 | 22.6082 | 21.5577 | 27.4676 | 24.2572 | 22.4023 | 21.6846 | 21.2524 | 22.0785 | 98.0194 | 97.9901 | 97.8205 | 202.7791 | 345.1866 | 378.7168 | 806.3889 | 932.4464 | 952.8324 | 100.0957 | 389.8781 | 810.5723 | 985.0842 | 905.8941 | 973.7561 | 105.2173 | 651.514 | 1013.6015 | 106.4476 | 698.9985 | 899.6946 | 1154.7738 | 967.1792 |  | 976.5144 | 828.1189 | 706.4708 | 944.46 |  | 386.4434 | 597.1082 | 482.1396 | 683.774 | 808.9793 | 894.3453 | 899.1511 | 31.0378 | 201.6124 | 47.67 | 394.4959 | 32.0537 | 47.2162 | 56.0252 | 93.2462 | 45.3763 |  |  | 4.5567 | -2.231 | -68.6839 | 1.5737 | 7.4899 | -197.773 | 32.6294 | -5.2054 | 6.7319 | 21.334 | 115.3184 | 0.0066812 | 0.00047477 | 0.00057991 | 691.4287 | 322.8875 | 82.1253 | 33.4911 | 22.4335 | 21.1241 | 20.7616 | 37.7931 | 25.8139 | 23.0448 | 22.2714 | 21.9531 | 23.2376 | 22.2328 | 367.1199 | 293.0918 | 242.6352 | 159.5025 | 134.6361 | 382.3978 | 224.7736 | 92.8795 | 93.0544 | 92.7814 | 96.7202 | 98.1633 | 117.0169 | 103.0944 | 303.9645 | 775.961 | 1040.7534 | 1046.604 | 1013.8203 | 1022.7885 | 21.0826 | 11.3245 | 864.1661 | 867.8846 | 36.622 | 868.6658 | 216.0366 | 29.4524 | 102.2165 | 414.6944 | 831.4552 | 101.0158 | 766.1876 | 983.6081 | 839.0299 | 991.5396 | 784.4068 | 792.6905 | 1042.1298 |  | 1024.7292 | 880.0327 | 1042.7691 | 1099.6511 | 1092.6621 | 897.0373 |  | 860.1955 |  |  | 922.2841 | 1033.3428 | 934.0777 | [5 empty] | 34.03 | 1047.5505 | 114.4384 | 27.4992 | 1026.5471 | 127.1421 | 26.7956 | 1041.2237 | 1036.0363 | 1046.5753 |  | 1293.8078 | 1078.1021 | 946.6872 | 1028.7199 | 1178.9877 | 988.4836 | 1044.8821 | 998.5604 | 1079.9212 | 1001.6041 | 1056.734 | 856.3433 | 999.8104 | 1028.4291 | 1013.6286 | 1043.7476 | 1040.0806 |  | 962.1882 | 876.5292 | 980.2521 | 1023.9763 | 1027.8803 |  | 993.6213 | 954.5329 | -0.31919 | 19.9992 | 1.4043 | 1.646 | -27.2049 | 3.0887 | 3813.55 | 0.57 | 5.253 | -3.0707 | -17.038 | 2.579 | 6.5168 | -33.4871 | 13.6019 | 160.4034 | 174.5404 | 197.1149 | 12.1688 | 1.5006 | 241.5657 | 169.4796
42838.4625 | 3650 | 40.8587 | 29.7533 | 24.5434 | 22.9698 | 22.2839 | 22.6361 | 22.6029 | 21.5599 | 27.4694 | 24.2581 | 22.3953 | 21.6842 | 21.2526 | 22.0735 | 98.0189 | 97.9936 | 97.8159 | 202.9135 | 345.8138 | 379.3156 | 806.0749 | 932.0619 | 953.1169 | 100.0927 | 390.2337 | 810.1376 | 985.1284 | 906.3451 | 973.5419 | 105.2699 | 651.5116 | 1013.1964 | 106.4802 | 699.043 | 899.8445 | 1162.0204 | 966.87 |  | 976.2423 | 827.7362 | 706.0719 | 944.2866 |  | 385.994 | 597.7542 | 481.3114 | 686.5859 | 811.4141 | 894.9696 | 900.9248 | 31.1239 | 201.4522 | 47.7713 | 394.6422 | 32.0339 | 47.2022 | 56.0225 | 93.2471 | 45.3637 |  |  | 4.7361 | -1.3636 | -68.0879 | 1.6598 | 7.0654 | -197.6988 | 32.3356 | -4.9544 | 6.4139 | 20.7963 | 116.0281 | 0.0064841 | 0.00056512 | 0.00050434 | 691.7945 | 323.1143 | 82.1931 | 33.5173 | 22.4479 | 21.1421 | 20.7667 | 37.817 | 25.8288 | 23.0637 | 22.2819 | 21.9632 | 23.2536 | 22.2387 | 361.4533 | 307.1864 | 251.3462 | 165.6873 | 138.6443 | 382.4516 | 224.7295 | 92.8925 | 93.0656 | 92.8068 | 96.7281 | 98.1702 | 117.088 | 103.1088 | 304.4965 | 775.9793 | 1040.3336 | 1046.0889 | 1013.0667 | 1022.0866 | 21.9604 | 13.137 | 865.1447 | 868.5574 | 36.6444 | 868.9546 | 216.1745 | 29.4637 | 102.2304 | 415.1803 | 830.3665 | 101.0458 | 765.8875 | 982.1975 | 839.0862 | 992.0371 | 784.2356 | 792.5259 | 1041.7676 |  | 1024.6476 | 879.6882 | 1042.4852 | 1099.2124 | 1092.1772 | 896.8254 |  | 859.8475 |  |  | 920.0702 | 1025.6379 | 931.9517 | [5 empty] | 34.0418 | 1043.7927 | 114.5049 | 27.5056 | 1024.1309 | 127.3411 | 26.798 | 1040.9739 | 1037.5756 | 1046.5034 |  | 1293.2111 | 1078.0672 | 947.2762 | 1028.6669 | 1179.1552 | 988.4116 | 1044.8822 | 998.2773 | 1082.6409 | 1001.9039 | 1057.1598 | 859.5181 | 999.4634 | 1029.9581 | 1013.1644 | 1043.2387 | 1039.6173 |  | 962.4136 | 876.9941 | 979.8744 | 1022.5974 | 1029.0245 |  | 993.5237 | 954.9492 | 0.50906 | 19.9952 | 1.4039 | 1.6452 | -26.8931 | 3.0887 | 3795.87 | 0.89 | 5.3549 | -2.4016 | -16.9702 | 2.6496 | 6.3311 | -33.4898 | 13.5441 | 160.3707 | 174.3954 | 196.8335 | 12.8079 | 0.5266 | 246.5935 | 169.2716
42838.4625 | 3651 | 40.8647 | 29.7649 | 24.5484 | 22.9663 | 22.2815 | 22.6375 | 22.6085 | 21.5592 | 27.4766 | 24.2585 | 22.4037 | 21.6799 | 21.2533 | 22.0763 | 98.0229 | 98.0023 | 97.8015 | 203.0518 | 346.4296 | 379.9123 | 805.756 | 932.0791 | 952.759 | 100.0963 | 390.5976 | 809.9551 | 984.4909 | 906.2561 | 973.1815 | 105.3121 | 651.585 | 1009.4377 | 106.4982 | 699.1767 | 899.2427 | 1197.3454 | 966.5551 |  | 975.9652 | 827.9288 | 706.0033 | 944.1647 |  | 385.5655 | 596.8055 | 480.5029 | 690.5516 | 813.546 | 895.4295 | 901.5212 | 31.1588 | 201.4089 | 48.0117 | 394.7642 | 32.0206 | 47.1774 | 56.0341 | 93.2338 | 45.3449 |  |  | 4.8465 | -1.4069 | -68.2416 | 1.577 | 7.6772 | -197.777 | 32.5696 | -4.817 | 6.6556 | 21.26 | 115.8858 | 0.0064529 | 0.00054212 | 0.00054048 | 691.9801 | 323.3153 | 82.2479 | 33.524 | 22.4397 | 21.1294 | 20.7656 | 37.8185 | 25.8282 | 23.0464 | 22.2628 | 21.9389 | 23.2478 | 22.2294 | 377.8035 | 303.8665 | 249.2673 | 171.2985 | 145.8422 | 382.6388 | 224.6631 | 92.9075 | 93.0756 | 92.8303 | 96.7297 | 98.1673 | 117.1484 | 103.1337 | 305.0355 | 775.9928 | 1039.9141 | 1045.7418 | 1012.3969 | 1021.5874 | 18.0021 | 9.5631 | 865.6562 | 868.9198 | 36.6786 | 869.0934 | 216.3083 | 29.4779 | 102.2398 | 415.6476 | 829.347 | 101.054 | 765.4369 | 978.4011 | 839.1521 | 992.9188 | 784.0722 | 792.3413 | 1041.5643 |  | 1024.5581 | 879.3856 | 1042.68 | 1098.9354 | 1091.7463 | 896.6345 |  | 859.5363 |  |  | 918.3047 | 1022.8328 | 930.1995 | [5 empty] | 34.0671 | 1043.9535 | 114.5618 | 27.5189 | 1025.2671 | 127.5495 | 26.8179 | 1040.8136 | 1038.9102 | 1046.5607 |  | 1292.5711 | 1077.5035 | 947.4809 | 1028.4741 | 1179.2442 | 988.5837 | 1044.5292 | 998.257 | 1082.1447 | 1002.0558 | 1057.3114 | 859.4331 | 999.0125 | 1028.4897 | 1013.6202 | 1042.6202 | 1039.1117 |  | 962.5807 | 875.8791 | 979.4275 | 1022.3102 | 1030.2296 |  | 993.0867 | 955.3452 | -0.035378 | 19.9971 | 1.4052 | 1.646 | -27.0569 | 3.0887 | 3772.36 | 0.85 | 5.4162 | -2.4381 | -16.9801 | 2.5813 | 6.6008 | -33.503 | 13.5957 | 160.3295 | 174.5098 | 196.5806 | 11.024 | 0.74835 | 272.1499 | 169.0583
42838.4625 | 3652 | 40.8811 | 29.7759 | 24.5553 | 22.9806 | 22.2863 | 22.6434 | 22.6113 | 21.5581 | 27.4866 | 24.2615 | 22.4068 | 21.685 | 21.2444 | 22.0804 | 98.0181 | 97.9983 | 97.7892 | 203.1811 | 347.032 | 380.4841 | 805.3618 | 932.3216 | 951.6341 | 100.0885 | 390.9604 | 809.6961 | 983.7564 | 906.1616 | 972.3545 | 105.3569 | 651.7931 | 1007.9187 | 106.5195 | 699.3571 | 897.6661 | 1228.5774 | 966.2455 |  | 975.6866 | 827.7832 | 705.8292 | 944.0788 |  | 385.9362 | 597.5412 | 481.0466 | 692.8232 | 814.8011 | 895.4374 | 901.6902 | 30.9837 | 201.3254 | 47.9574 | 394.7656 | 32.0077 | 47.1502 | 56.0474 | 93.2214 | 45.3289 |  |  | 4.3838 | -1.9596 | -68.262 | 1.7696 | 7.8579 | -197.7612 | 32.3271 | -4.9609 | 6.4159 | 21.213 | 115.5752 | 0.006535 | 0.00053391 | 0.00054869 | 692.1083 | 323.5095 | 82.3182 | 33.5469 | 22.4341 | 21.1229 | 20.7642 | 37.8194 | 25.824 | 23.0548 | 22.2615 | 21.9455 | 23.2464 | 22.2269 | 375.9922 | 290.6214 | 239.915 | 166.8107 | 140.927 | 382.5123 | 224.3555 | 92.9121 | 93.0803 | 92.8452 | 96.7257 | 98.1655 | 117.2207 | 103.148 | 305.6418 | 776.7303 | 1039.5611 | 1045.5078 | 1011.933 | 1021.1093 | 17.6899 | 9.6489 | 866.0297 | 868.5514 | 36.7097 | 869.2374 | 216.4581 | 29.4988 | 102.2442 | 416.1138 | 829.2143 | 101.0729 | 765.414 | 978.5975 | 839.2382 | 991.8256 | 783.9253 | 792.1991 | 1041.8967 |  | 1024.4994 | 879.0765 | 1043.2556 | 1098.6729 | 1091.0295 | 896.4331 |  | 859.224 |  |  | 918.2155 | 1021.8649 | 929.4484 | [5 empty] | 34.0819 | 1046.9962 | 114.6172 | 27.5231 | 1025.2016 | 127.7482 | 26.8333 | 1040.6983 | 1039.3218 | 1046.5581 |  | 1292.7347 | 1076.2305 | 947.5986 | 1028.1324 | 1179.2985 | 988.5728 | 1044.6508 | 998.0928 | 1080.2399 | 1002.2722 | 1056.5548 | 859.2007 | 999.2832 | 1026.1955 | 1013.642 | 1042.3113 | 1039.2993 |  | 961.7397 | 876.0527 | 979.3115 | 1023.1423 | 1030.1123 |  | 992.8918 | 955.7713 | 0.64003 | 19.9981 | 1.4069 | 1.6484 | -27.0524 | 3.0887 | 3748.75 | 0.98 | 5.1495 | -2.8786 | -16.9898 | 2.7355 | 6.6781 | -33.5018 | 13.5451 | 160.2895 | 174.832 | 196.155 | 11.2031 | 1.7447 | 296.271 | 168.8806
42838.4626 | 3653 | 40.8928 | 29.7855 | 24.5569 | 22.9842 | 22.2945 | 22.6476 | 22.6206 | 21.563 | 27.495 | 24.2695 | 22.4163 | 21.6929 | 21.2545 | 22.0927 | 98.0185 | 98.0016 | 97.8089 | 203.3172 | 347.6515 | 381.0741 | 805.0391 | 933.2117 | 952.5209 | 100.1022 | 391.3439 | 809.4212 | 985.4882 | 905.9797 | 973.7166 | 105.3943 | 652.066 | 1009.6528 | 106.5406 | 699.5765 | 897.9419 | 1206.485 | 965.9214 |  | 975.4104 | 828.2028 | 705.5302 | 943.9886 |  | 385.4574 | 597.7885 | 481.07 | 693.2529 | 815.7115 | 895.4534 | 902.054 | 31.2435 | 201.1866 | 48.1524 | 394.6973 | 31.9896 | 47.1374 | 56.0482 | 93.1966 | 45.3204 |  |  | 4.2452 | -2.7291 | -68.0734 | 1.855 | 8.3494 | -197.7678 | 32.3639 | -4.867 | 6.5857 | 21.4301 | 115.3007 | 0.0067223 | 0.00050927 | 0.00055198 | 692.4081 | 323.7064 | 82.4115 | 33.563 | 22.4461 | 21.1267 | 20.7662 | 37.8347 | 25.8287 | 23.0601 | 22.2643 | 21.9467 | 23.2535 | 22.2283 | 361.2561 | 289.5149 | 233.8679 | 166.0657 | 137.4529 | 382.0842 | 223.9344 | 92.9032 | 93.0885 | 92.8514 | 96.7204 | 98.1631 | 117.2826 | 103.1631 | 306.1734 | 777.4219 | 1039.2323 | 1045.1953 | 1011.5217 | 1020.7557 | 18.9503 | 14.4442 | 866.2617 | 867.8196 | 36.7378 | 869.1277 | 216.6056 | 29.5136 | 102.2506 | 416.5861 | 828.6543 | 101.0914 | 765.2192 | 979.7812 | 839.3409 | 990.8288 | 783.8227 | 792.116 | 1042.3727 |  | 1024.4759 | 878.7059 | 1043.3854 | 1098.3235 | 1089.5849 | 896.198 |  | 858.8635 |  |  | 920.0632 | 1023.4346 | 929.8758 | [5 empty] | 34.0827 | 1045.5283 | 114.6703 | 27.5211 | 1025.1187 | 127.9378 | 26.824 | 1040.5291 | 1039.305 | 1046.2277 |  | 1293.055 | 1074.7014 | 947.8329 | 1027.442 | 1179.2911 | 988.3485 | 1044.8182 | 997.8024 | 1079.2585 | 1002.5117 | 1055.1792 | 859.5934 | 999.7025 | 1025.8893 | 1013.13 | 1041.7903 | 1039.0823 |  | 964.9255 | 876.5321 | 979.3013 | 1023.982 | 1025.1135 |  | 993.1819 | 956.2338 | -0.056154 | 19.9974 | 1.4065 | 1.649 | -27.364 | 3.0886 | 3786.38 | 1.04 | 5.0702 | -3.3976 | -16.9687 | 2.8011 | 6.8838 | -33.5026 | 13.5529 | 160.264 | 174.9131 | 195.2941 | 12.7655 | 2.3581 | 279.0615 | 168.7127
42838.4626 | 3654 | 40.9143 | 29.7962 | 24.56 | 22.9872 | 22.2977 | 22.6558 | 22.6197 | 21.5705 | 27.5005 | 24.2756 | 22.4158 | 21.6957 | 21.2622 | 22.0889 | 98.0266 | 98.0118 | 97.8187 | 203.4884 | 348.2889 | 381.6848 | 805.1639 | 934.0675 | 953.8363 | 100.1099 | 391.7413 | 809.0924 | 984.8037 | 905.8204 | 972.7991 | 105.4466 | 652.0116 | 1010.308 | 106.5712 | 699.7199 | 899.1247 | 1182.5984 | 965.5863 |  | 975.1344 | 829.3771 | 705.3613 | 943.9057 |  | 385.5251 | 597.7491 | 481.0536 | 692.4029 | 816.6117 | 895.8479 | 902.3602 | 31.9825 | 201.0347 | 48.218 | 394.7545 | 31.9664 | 47.1197 | 56.0517 | 93.1809 | 45.2987 |  |  | 4.4719 | -2.3085 | -68.2364 | 1.696 | 8.291 | -197.775 | 32.6944 | -5.1659 | 6.7665 | 21.4073 | 115.6524 | 0.0067206 | 0.00056676 | 0.00053719 | 692.6839 | 323.8943 | 82.4939 | 33.5877 | 22.4502 | 21.1267 | 20.7615 | 37.8488 | 25.8346 | 23.0639 | 22.2719 | 21.9477 | 23.2541 | 22.2354 | 350.4039 | 302.4933 | 247.6535 | 171.6896 | 142.509 | 381.7749 | 223.9434 | 92.9077 | 93.0881 | 92.8744 | 96.7163 | 98.1542 | 117.3487 | 103.1768 | 306.7058 | 777.9938 | 1038.8768 | 1044.8467 | 1011.0759 | 1020.4953 | 19.9252 | 13.9008 | 866.3514 | 867.7047 | 36.7681 | 869.0715 | 216.7474 | 29.5361 | 102.2572 | 417.0696 | 827.9246 | 101.1062 | 764.7544 | 979.4386 | 839.4601 | 990.3179 | 783.7581 | 792.0791 | 1042.403 |  | 1024.4328 | 878.4487 | 1042.9532 | 1098.0123 | 1089.3087 | 895.981 |  | 858.5722 |  |  | 919.0468 | 1024.1359 | 929.2271 | [5 empty] | 34.1131 | 1043.3515 | 114.7299 | 27.5324 | 1022.2547 | 128.1469 | 26.8393 | 1040.3513 | 1042.3402 | 1045.9589 |  | 1292.6102 | 1074.7069 | 947.3326 | 1026.697 | 1179.1489 | 988.0711 | 1044.7098 | 997.6525 | 1077.4173 | 1002.8269 | 1054.0271 | 856.0792 | 999.9261 | 1025.4233 | 1011.7397 | 1041.1628 | 1038.8834 |  | 967.1924 | 875.4843 | 979.6197 | 1024.0322 | 1028.9838 |  | 993.1218 | 956.7086 | 0.87246 | 19.9946 | 1.4066 | 1.6489 | -26.8816 | 3.0886 | 3833.77 | 0.99 | 5.2019 | -3.1248 | -16.9886 | 2.6783 | 6.8608 | -33.5089 | 13.6242 | 160.2406 | 174.6847 | 195.1366 | 13.9172 | 0.82762 | 261.2713 | 168.5279
42838.4626 | 3655 | 40.9169 | 29.7919 | 24.5547 | 22.9852 | 22.2912 | 22.6485 | 22.6174 | 21.5649 | 27.4949 | 24.2725 | 22.415 | 21.6862 | 21.2513 | 22.0835 | 98.0361 | 98.008 | 97.8089 | 203.6357 | 348.8999 | 382.2708 | 805.1153 | 933.0717 | 953.3899 | 100.1199 | 392.1109 | 808.6558 | 982.4149 | 909.2659 | 971.48 | 105.4778 | 652.2355 | 1008.7855 | 106.6111 | 699.8371 | 899.1032 | 1198.4164 | 965.2655 |  | 974.8641 | 829.518 | 705.2755 | 943.7853 |  | 385.7622 | 598.5306 | 482.1845 | 692.1163 | 817.3768 | 896.2693 | 902.1949 | 32.607 | 200.9394 | 48.5148 | 394.7584 | 31.9641 | 47.1097 | 56.0498 | 93.1635 | 45.2754 |  |  | 4.2656 | -2.3315 | -67.9564 | 1.7144 | 8.1891 | -197.7816 | 31.7061 | -5.4373 | 6.6005 | 21.2698 | 116.0573 | 0.0066944 | 0.00055034 | 0.00053391 | 692.826 | 324.0813 | 82.5596 | 33.607 | 22.4465 | 21.1272 | 20.766 | 37.861 | 25.8356 | 23.0659 | 22.2718 | 21.9584 | 23.2586 | 22.2329 | 360.1786 | 304.5338 | 245.5962 | 175.9861 | 147.8452 | 381.8413 | 223.848 | 92.9082 | 93.1004 | 92.8907 | 96.7128 | 98.1484 | 117.4145 | 103.1931 | 307.2379 | 778.4467 | 1038.5245 | 1044.5117 | 1010.5086 | 1020.22 | 20.933 | 12.7954 | 866.5513 | 868.5321 | 36.79 | 869.0871 | 216.8928 | 29.5545 | 102.2769 | 417.5745 | 827.11 | 101.1324 | 764.4717 | 978.0801 | 839.5985 | 990.5509 | 783.7027 | 792.0408 | 1042.2898 |  | 1024.4015 | 878.1892 | 1042.5695 | 1097.6926 | 1089.3606 | 895.8007 |  | 858.2979 |  |  | 918.6858 | 1024.3363 | 928.5431 | [5 empty] | 34.1228 | 1041.8104 | 114.7998 | 27.5431 | 1020.8611 | 128.3711 | 26.8517 | 1040.2378 | 1045.6367 | 1045.8701 |  | 1291.9213 | 1075.0162 | 945.7628 | 1026.3559 | 1178.9067 | 987.8914 | 1044.5838 | 998.3639 | 1078.4424 | 1002.7092 | 1053.2991 | 855.2116 | 999.9196 | 1023.5551 | 1010.9797 | 1040.9211 | 1038.5375 |  | 968.704 | 874.626 | 980.1606 | 1024.1328 | 1030.8801 |  | 993.1546 | 957.0894 | -0.2513 | 19.9952 | 1.4064 | 1.6486 | -27.1806 | 3.0887 | 3858.3 | 1.02 | 5.0778 | -3.1417 | -16.9614 | 2.694 | 6.8198 | -33.5154 | 13.4191 | 160.2274 | 174.4829 | 195.1767 | 12.8428 | 1.0429 | 272.9634 | 168.3453
42838.4626 | 3656 | 40.9317 | 29.8022 | 24.5634 | 22.9819 | 22.29 | 22.6504 | 22.618 | 21.563 | 27.5187 | 24.2756 | 22.4173 | 21.6967 | 21.2545 | 22.0809 | 98.0341 | 98.0027 | 97.8051 | 203.7924 | 349.4925 | 382.834 | 804.7687 | 932.9128 | 952.8011 | 100.1192 | 392.4694 | 808.2319 | 982.9394 | 908.5151 | 971.9149 | 105.531 | 652.273 | 1009.0658 | 106.6294 | 699.9769 | 898.2202 | 1222.7137 | 964.9473 |  | 974.5909 | 829.868 | 704.8282 | 943.6005 |  | 384.8028 | 599.3695 | 483.2124 | 691.2755 | 818.7328 | 896.5872 | 902.8773 | 32.3427 | 200.8656 | 49.61 | 395.0051 | 31.983 | 47.1158 | 56.0625 | 93.1661 | 45.2684 |  |  | 4.2505 | -2.4945 | -68.5498 | 1.8392 | 8.354 | -197.8092 | 31.9814 | -5.0089 | 6.4396 | 20.737 | 115.5946 | 0.0066352 | 0.00040413 | 0.00051748 | 693.0466 | 324.2696 | 82.6364 | 33.6212 | 22.4472 | 21.1357 | 20.7665 | 37.8752 | 25.8509 | 23.0594 | 22.2698 | 21.953 | 23.2566 | 22.234 | 360.5381 | 310.0018 | 251.2227 | 174.337 | 149.9562 | 381.6948 | 223.8174 | 92.9167 | 93.1111 | 92.9104 | 96.7141 | 98.154 | 117.489 | 103.2173 | 307.7846 | 778.8954 | 1038.2488 | 1044.3684 | 1010.3253 | 1020.0985 | 16.606 | 15.1278 | 866.6482 | 869.7989 | 36.8098 | 869.0335 | 217.0398 | 29.5687 | 102.2771 | 418.0322 | 826.5532 | 101.137 | 764.1691 | 978.6878 | 839.7358 | 990.7968 | 783.6656 | 792.0355 | 1042.0967 |  | 1024.3531 | 877.8943 | 1041.8616 | 1097.4679 | 1089.4107 | 895.574 |  | 857.9868 |  |  | 917.1182 | 1023.0455 | 927.4782 | [5 empty] | 34.1434 | 1040.5711 | 114.8684 | 27.5564 | 1020.0664 | 128.5805 | 26.8637 | 1040.0832 | 1049.1552 | 1045.9259 |  | 1291.8465 | 1074.9676 | 945.714 | 1025.8935 | 1178.8587 | 988.1996 | 1044.6596 | 998.762 | 1077.0979 | 1002.4807 | 1052.6884 | 854.7299 | 999.9114 | 1022.7026 | 1011.5978 | 1040.9782 | 1038.1715 |  | 966.8848 | 874.0729 | 980.2544 | 1024.3617 | 1029.8982 |  | 992.9884 | 957.4843 | 0.4191 | 19.995 | 1.4064 | 1.6483 | -27.1351 | 3.0887 | 3875.91 | 0.93 | 5.0697 | -3.2512 | -17.0435 | 2.7917 | 6.8891 | -33.5223 | 13.4791 | 160.2074 | 174.1061 | 195.213 | 12.7772 | 0.41352 | 291.6438 | 168.2
42838.4626 | 3657 | 40.9402 | 29.8138 | 24.5659 | 22.9832 | 22.2924 | 22.6463 | 22.6229 | 21.5636 | 27.5165 | 24.2868 | 22.4125 | 21.6919 | 21.2542 | 22.0865 | 98.0389 | 97.9938 | 97.8262 | 203.9501 | 350.0937 | 383.4049 | 804.1469 | 931.9677 | 952.0029 | 100.1153 | 392.8361 | 807.9536 | 983.9514 | 906.3691 | 972.4026 | 105.5882 | 652.2298 | 1009.2877 | 106.6564 | 700.1877 | 896.8627 | 1250.3646 | 964.6393 |  | 974.3471 | 829.9414 | 704.4344 | 943.4118 |  | 384.2464 | 599.854 | 483.7866 | 690.4056 | 820.8926 | 896.6283 | 903.8717 | 31.7062 | 200.8864 | 51.2063 | 395.4038 | 31.9904 | 47.0957 | 56.0564 | 93.1669 | 45.2585 |  |  | 4.3089 | -1.6961 | -68.3527 | 1.7229 | 7.9315 | -197.773 | 32.8396 | -4.7822 | 6.576 | 21.8143 | 116.2026 | 0.0069276 | 0.00065219 | 0.00053391 | 693.172 | 324.4495 | 82.6931 | 33.6303 | 22.4438 | 21.1201 | 20.7618 | 37.87 | 25.8318 | 23.0547 | 22.2694 | 21.9418 | 23.2516 | 22.2233 | 347.7275 | 317.7731 | 257.0328 | 174.4236 | 148.9392 | 381.3011 | 223.8454 | 92.9186 | 93.1242 | 92.9146 | 96.7104 | 98.1452 | 117.5611 | 103.2289 | 308.3849 | 779.385 | 1038.0314 | 1044.2454 | 1010.3811 | 1019.9224 | 15.5918 | 10.7123 | 866.6529 | 870.2925 | 36.835 | 868.9595 | 217.1937 | 29.5857 | 102.2794 | 418.5217 | 825.9208 | 101.1504 | 763.6602 | 978.9099 | 839.8646 | 992.071 | 783.6429 | 792.0494 | 1041.9841 |  | 1024.2925 | 877.6216 | 1041.8682 | 1097.4646 | 1089.2848 | 895.3744 |  | 857.6916 |  |  | 916.597 | 1022.1258 | 927.3091 | [5 empty] | 34.1627 | 1042.4829 | 114.946 | 27.5691 | 1021.9746 | 128.788 | 26.88 | 1039.8448 | 1047.2333 | 1045.7592 |  | 1291.4995 | 1074.2893 | 945.5997 | 1025.6318 | 1179.0724 | 987.8653 | 1044.5856 | 998.7834 | 1075.4576 | 1002.2927 | 1052.2521 | 853.6272 | 1000.4237 | 1022.5792 | 1013.1715 | 1041.0166 | 1038.2285 |  | 966.7386 | 873.4512 | 980.2017 | 1024.8269 | 1026.6553 |  | 992.9558 | 957.907 | 0.16218 | 19.9924 | 1.4059 | 1.647 | -27.085 | 3.0887 | 3850.35 | 1.27 | 5.1054 | -2.6816 | -17.0237 | 2.7028 | 6.7127 | -33.5199 | 13.659 | 160.1789 | 174.1172 | 195.1374 | 14.1318 | -0.22815 | 313.9971 | 168.0877
42838.4626 | 3658 | 40.9496 | 29.8151 | 24.57 | 22.9843 | 22.2901 | 22.6445 | 22.6206 | 21.5618 | 27.518 | 24.2884 | 22.4107 | 21.6931 | 21.2496 | 22.0886 | 98.0342 | 97.9987 | 97.8159 | 204.1108 | 350.6972 | 383.9679 | 804.1888 | 931.3816 | 952.2408 | 100.1099 | 393.2109 | 807.6932 | 984.4921 | 905.2235 | 972.6227 | 105.6391 | 652.3116 | 1010.1994 | 106.6843 | 700.3463 | 897.6821 | 1241.7109 | 964.3316 |  | 974.0866 | 830.6143 | 704.0085 | 943.3028 |  | 384.958 | 601.066 | 483.5088 | 691.2272 | 822.339 | 896.8749 | 905.3317 | 31.0157 | 200.8938 | 51.872 | 395.9499 | 31.9599 | 47.087 | 56.0528 | 93.1587 | 45.2591 |  |  | 4.303 | -2.2481 | -68.3113 | 1.6145 | 7.9085 | -197.7638 | 32.2167 | -4.5529 | 6.5575 | 21.8543 | 115.2813 | 0.0067864 | 0.00054212 | 0.00056348 | 693.3833 | 324.6532 | 82.7684 | 33.6551 | 22.4469 | 21.1174 | 20.768 | 37.8815 | 25.8483 | 23.0555 | 22.2595 | 21.949 | 23.2546 | 22.2324 | 334.5826 | 313.7639 | 255.7683 | 177.6494 | 147.8014 | 380.7955 | 223.8369 | 92.924 | 93.128 | 92.9293 | 96.6995 | 98.1442 | 117.6254 | 103.237 | 308.9198 | 779.8159 | 1037.8735 | 1044.1206 | 1010.3879 | 1019.8311 | 14.0034 | 11.9876 | 866.6489 | 870.8075 | 36.865 | 868.946 | 217.3676 | 29.5997 | 102.2858 | 419.042 | 825.4106 | 101.1726 | 763.7662 | 979.7661 | 839.9942 | 992.4714 | 783.6165 | 792.0394 | 1042.1513 |  | 1024.258 | 877.3941 | 1042.5976 | 1097.4047 | 1088.8196 | 895.2154 |  | 857.4384 |  |  | 917.3343 | 1021.9456 | 927.2278 | [5 empty] | 34.173 | 1049.6296 | 115.0068 | 27.577 | 1025.2299 | 128.9907 | 26.8807 | 1039.4927 | 1048.4876 | 1045.8219 |  | 1291.0255 | 1074.1624 | 944.5363 | 1025.6304 | 1179.3225 | 987.7496 | 1044.887 | 999.6422 | 1074.2246 | 1001.8669 | 1051.6356 | 853.5293 | 1001.7248 | 1021.8453 | 1015.9368 | 1041.0336 | 1037.905 |  | 971.4235 | 873.1985 | 980.561 | 1026.4953 | 1027.9948 |  | 992.6447 | 958.2188 | -0.086761 | 19.9926 | 1.4046 | 1.6457 | -27.1124 | 3.0887 | 3853.49 | 1.07 | 5.1024 | -3.0894 | -17.0303 | 2.6181 | 6.7037 | -33.5226 | 13.5302 | 160.1561 | 174.5203 | 194.8595 | 15.5041 | -0.088842 | 306.8783 | 168.0051
42838.4626 | 3659 | 40.9669 | 29.8208 | 24.5748 | 22.9877 | 22.2848 | 22.651 | 22.615 | 21.5616 | 27.5206 | 24.2849 | 22.4112 | 21.6873 | 21.2482 | 22.0885 | 98.0365 | 98.0013 | 97.8156 | 204.2875 | 351.2959 | 384.5382 | 804.1236 | 930.6062 | 951.6744 | 100.1096 | 393.5813 | 807.3888 | 984.8615 | 905.4486 | 972.9898 | 105.6835 | 652.3441 | 1012.0916 | 106.7127 | 700.3856 | 898.2312 | 1204.918 | 964.0246 |  | 973.8172 | 830.429 | 703.4817 | 943.1757 |  | 385.2858 | 601.6473 | 482.1536 | 688.554 | 821.5698 | 897.189 | 906.4531 | 30.5161 | 200.9461 | 51.7966 | 396.2435 | 31.9614 | 47.0891 | 56.0647 | 93.1584 | 45.2651 |  |  | 4.2031 | -2.6995 | -68.1247 | 1.508 | 8.837 | -197.777 | 31.7823 | -4.7756 | 6.3273 | 21.2566 | 115.2259 | 0.0065712 | 0.00056512 | 0.00057005 | 693.3929 | 324.8455 | 82.8378 | 33.6803 | 22.456 | 21.1322 | 20.7746 | 37.9015 | 25.8531 | 23.0607 | 22.273 | 21.9558 | 23.2609 | 22.2325 | 321.8033 | 299.2238 | 250.0258 | 178.6434 | 148.7756 | 379.9956 | 223.7541 | 92.9334 | 93.1388 | 92.9388 | 96.705 | 98.1488 | 117.6991 | 103.2543 | 309.4651 | 780.253 | 1037.7292 | 1044.077 | 1010.4897 | 1019.7875 | 10.0256 | 9.9766 | 866.6243 | 872.184 | 36.8892 | 868.847 | 217.5454 | 29.6106 | 102.2906 | 419.5264 | 824.9535 | 101.1938 | 763.9878 | 981.396 | 840.1401 | 991.4148 | 783.5448 | 791.9771 | 1042.1066 |  | 1024.194 | 877.1399 | 1043.5764 | 1097.2751 | 1088.585 | 895.0298 |  | 857.1586 |  |  | 916.4104 | 1019.2844 | 926.4694 | [5 empty] | 34.1954 | 1051.4311 | 115.0821 | 27.5803 | 1025.3311 | 129.2056 | 26.8978 | 1039.2605 | 1050.3631 | 1045.6307 |  | 1292.0354 | 1075.3459 | 945.0927 | 1025.3529 | 1179.3241 | 987.7789 | 1044.543 | 1000.2857 | 1073.9957 | 1001.4417 | 1050.8982 | 856.2682 | 1002.2041 | 1024.4259 | 1015.2642 | 1041.1019 | 1037.73 |  | 971.3486 | 873.6627 | 980.6994 | 1026.6711 | 1029.5882 |  | 992.5333 | 958.6345 | -0.059864 | 19.9914 | 1.4048 | 1.6447 | -26.9878 | 3.0886 | 3835.06 | 0.77 | 5.0436 | -3.3866 | -17.0127 | 2.5312 | 7.0872 | -33.5282 | 13.4405 | 160.1239 | 175.0608 | 194.7222 | 16.7845 | 0.53772 | 277.8911 | 167.9285
42838.4626 | 3660 | 40.981 | 29.8311 | 24.5812 | 22.9843 | 22.2892 | 22.6451 | 22.6127 | 21.5676 | 27.5293 | 24.2911 | 22.4184 | 21.6879 | 21.2472 | 22.0879 | 98.0328 | 97.9949 | 97.8112 | 204.4713 | 351.9025 | 385.1173 | 803.884 | 929.9783 | 951.0108 | 100.1158 | 393.9329 | 807.0626 | 984.7374 | 905.9242 | 973.253 | 105.7284 | 652.4241 | 1013.0385 | 106.7558 | 700.4202 | 897.6959 | 1179.4041 | 963.7176 |  | 973.5538 | 829.7229 | 703.1308 | 943.0238 |  | 385.7895 | 602.5732 | 482.0941 | 688.7785 | 821.1386 | 896.8477 | 905.4179 | 29.9529 | 200.9367 | 50.111 | 396.1833 | 31.9725 | 47.0821 | 56.0679 | 93.1426 | 45.2703 |  |  | 4.1348 | -2.5155 | -67.829 | 1.9108 | 8.4848 | -197.7448 | 32.9316 | -4.3452 | 6.3614 | 21.2491 | 115.7891 | 0.0066878 | 0.00043205 | 0.00052405 | 693.3865 | 325.0259 | 82.945 | 33.7047 | 22.458 | 21.1283 | 20.7687 | 37.9155 | 25.8541 | 23.062 | 22.2723 | 21.9524 | 23.2663 | 22.2354 | 305.997 | 286.1418 | 248.6485 | 175.5615 | 146.7924 | 378.8774 | 223.607 | 92.9273 | 93.138 | 92.9397 | 96.7056 | 98.1453 | 117.7626 | 103.267 | 310.009 | 780.6458 | 1037.5538 | 1043.9454 | 1010.3779 | 1019.6917 | 15.183 | 10.8395 | 866.505 | 873.09 | 36.923 | 868.7799 | 217.7402 | 29.6348 | 102.3103 | 420.0463 | 824.74 | 101.225 | 763.9013 | 981.9047 | 840.3179 | 990.899 | 783.4301 | 791.8488 | 1041.8877 |  | 1024.1198 | 876.8659 | 1044.369 | 1097.0687 | 1088.2322 | 894.8094 |  | 856.8742 |  |  | 914.0661 | 1015.9057 | 924.9109 | [5 empty] | 34.2058 | 1044.0919 | 115.1516 | 27.5866 | 1022.9529 | 129.4097 | 26.9057 | 1039.0396 | 1049.1547 | 1045.5517 |  | 1292.2287 | 1074.8381 | 946.0119 | 1024.8998 | 1179.2453 | 987.7024 | 1044.3382 | 1000.599 | 1073.7799 | 1000.9776 | 1050.3024 | 859.0355 | 1001.7645 | 1026.6061 | 1013.3378 | 1041.0733 | 1038.0756 |  | 968.973 | 874.3227 | 980.5088 | 1025.6911 | 1028.2754 |  | 992.0183 | 959.0408 | 0.27608 | 19.99 | 1.4056 | 1.6433 | -27.0054 | 3.0886 | 3840.16 | 1.07 | 5.0029 | -3.2709 | -16.9847 | 2.8508 | 6.9435 | -33.5206 | 13.6794 | 160.0912 | 175.5012 | 194.5162 | 18.346 | 0.67031 | 258.9795 | 167.8368
42838.4627 | 3661 | 40.9862 | 29.8391 | 24.5758 | 22.9842 | 22.2915 | 22.6463 | 22.6145 | 21.5674 | 27.5409 | 24.2943 | 22.421 | 21.6903 | 21.261 | 22.088 | 98.0265 | 97.9846 | 97.7981 | 204.659 | 352.5052 | 385.6959 | 804.2039 | 930.1144 | 951.4774 | 100.1094 | 394.2878 | 806.8441 | 984.4897 | 905.2121 | 973.1276 | 105.7801 | 652.482 | 1012.6867 | 106.7732 | 700.4932 | 898.3189 | 1176.3672 | 963.3987 |  | 973.2747 | 829.2291 | 702.781 | 942.7754 |  | 386.3188 | 602.8485 | 483.8574 | 684.32 | 817.5231 | 896.0306 | 904.0545 | 29.4022 | 200.9978 | 48.7394 | 396.0031 | 31.9854 | 47.0891 | 56.0703 | 93.1318 | 45.2708 |  |  | 4.1769 | -2.4807 | -68.2285 | 1.7689 | 8.1917 | -197.7665 | 32.2029 | -4.7145 | 6.3767 | 21.5136 | 116.039 | 0.0065728 | 0.00063576 | 0.00057991 | 693.4718 | 325.2137 | 83.0932 | 33.7131 | 22.458 | 21.1266 | 20.7654 | 37.9198 | 25.8559 | 23.0636 | 22.2669 | 21.9542 | 23.2632 | 22.2398 | 304.439 | 284.6666 | 248.0196 | 174.6145 | 146.2223 | 378.1213 | 223.4455 | 92.9367 | 93.143 | 92.9538 | 96.6876 | 98.1466 | 117.829 | 103.2815 | 310.5777 | 781.0002 | 1037.3712 | 1043.7699 | 1010.2971 | 1019.6921 | 17.8505 | 11.5094 | 866.3556 | 873.2247 | 36.9489 | 868.7512 | 217.9366 | 29.6497 | 102.3267 | 420.5637 | 824.3156 | 101.2521 | 764.2028 | 981.3392 | 840.4933 | 990.6279 | 783.2626 | 791.655 | 1042.0038 |  | 1024.0546 | 876.6396 | 1044.2534 | 1096.9893 | 1087.8191 | 894.6552 |  | 856.6313 |  |  | 913.3597 | 1015.3024 | 924.1829 | [5 empty] | 34.2202 | 1044.0015 | 115.2172 | 27.5938 | 1023.3078 | 129.6226 | 26.9138 | 1038.8105 | 1046.0946 | 1045.4235 |  | 1291.1494 | 1073.773 | 945.7989 | 1024.8301 | 1179.2737 | 987.5041 | 1043.9182 | 1000.6723 | 1074.5695 | 1000.7935 | 1050.2687 | 859.3524 | 1001.4895 | 1024.935 | 1011.3382 | 1040.7884 | 1038.4195 |  | 968.2208 | 874.8623 | 980.1754 | 1025.5165 | 1029.0947 |  | 991.7121 | 959.3965 | 0.36846 | 19.9895 | 1.407 | 1.6447 | -27.0908 | 3.0886 | 3837.03 | 1.2 | 5.028 | -3.2487 | -17.0373 | 2.7433 | 6.8202 | -33.5107 | 13.5224 | 160.0539 | 175.4443 | 194.2706 | 18.3876 | 0.71775 | 256.7977 | 167.7384
42838.4627 | 3662 | 40.9931 | 29.8396 | 24.5832 | 22.98 | 22.2798 | 22.6406 | 22.609 | 21.5651 | 27.5498 | 24.2896 | 22.4071 | 21.6856 | 21.2435 | 22.0873 | 98.0238 | 97.9796 | 97.7999 | 204.8514 | 353.1051 | 386.2867 | 804.6831 | 930.6735 | 952.3378 | 100.1046 | 394.6516 | 806.5085 | 984.2621 | 904.2648 | 972.9104 | 105.8397 | 652.3657 | 1011.5295 | 106.8242 | 700.6584 | 899.9489 | 1180.0931 | 963.0778 |  | 972.9719 | 828.1846 | 702.4637 | 942.4501 |  | 387.1114 | 604.1032 | 485.2092 | 683.5769 | 816.3021 | 896.0622 | 904.2728 | 28.9729 | 201.0552 | 47.6923 | 395.7994 | 31.9583 | 47.0918 | 56.0603 | 93.1293 | 45.2575 |  |  | 4.19 | -2.1994 | -68.0221 | 1.7163 | 8.0307 | -197.7888 | 32.862 | -4.4162 | 6.6486 | 21.5814 | 116.1265 | 0.0066763 | 0.00051255 | 0.00052241 | 693.5992 | 325.3917 | 83.149 | 33.7343 | 22.4573 | 21.1252 | 20.7651 | 37.9238 | 25.8565 | 23.0611 | 22.2649 | 21.958 | 23.2663 | 22.2362 | 317.0453 | 287.2483 | 246.107 | 170.2744 | 144.4912 | 377.612 | 223.3126 | 92.9335 | 93.1619 | 92.9613 | 96.6842 | 98.1349 | 117.9121 | 103.2849 | 311.1511 | 781.391 | 1037.0934 | 1043.5383 | 1010.2086 | 1019.2499 | 19.245 | 11.3209 | 866.1978 | 873.582 | 36.9754 | 868.6812 | 218.1455 | 29.6643 | 102.3365 | 421.0473 | 823.5247 | 101.2644 | 764.572 | 980.5663 | 840.6434 | 989.7064 | 783.1071 | 791.4831 | 1042.5901 |  | 1024.0022 | 876.4019 | 1044.8248 | 1096.9287 | 1087.6933 | 894.4737 |  | 856.379 |  |  | 914.7827 | 1015.9547 | 924.5761 | [5 empty] | 34.2339 | 1047.5053 | 115.282 | 27.6024 | 1024.6487 | 129.8343 | 26.9235 | 1038.5369 | 1044.2022 | 1045.0659 |  | 1290.453 | 1073.0738 | 946.954 | 1025.1269 | 1179.4356 | 987.2426 | 1044.0012 | 1000.618 | 1080.0416 | 1001.0279 | 1050.5247 | 860.4745 | 1002.3162 | 1023.4804 | 1010.3675 | 1040.5015 | 1038.1095 |  | 966.6958 | 875.9087 | 980.1446 | 1026.5727 | 1024.7039 |  | 991.6198 | 959.7312 | -0.3088 | 19.9894 | 1.4071 | 1.6459 | -27.1225 | 3.0886 | 3849.57 | 0.99 | 5.0355 | -3.0612 | -17.0237 | 2.7042 | 6.7529 | -33.5131 | 13.6603 | 160.0102 | 175.7632 | 194.1969 | 16.8985 | 0.91181 | 259.4938 | 167.6012
42838.4627 | 3663 | 41.0086 | 29.8475 | 24.5736 | 22.9848 | 22.2855 | 22.6469 | 22.6182 | 21.5651 | 27.548 | 24.2932 | 22.4162 | 21.68 | 21.2442 | 22.0877 | 98.028 | 97.9731 | 97.7992 | 205.044 | 353.7242 | 386.9145 | 804.6695 | 931.0818 | 952.7223 | 100.0968 | 395.024 | 806.1312 | 984.002 | 904.8759 | 972.457 | 105.8855 | 652.4098 | 1011.6038 | 106.8492 | 700.7932 | 899.8241 | 1181.2006 | 962.762 |  | 972.7115 | 826.1309 | 702.2794 | 942.0405 |  | 387.9806 | 605.1887 | 486.2909 | 681.5973 | 814.5171 | 896.1536 | 903.8701 | 29.0046 | 201.1045 | 46.4421 | 395.7051 | 31.9448 | 47.0927 | 56.0591 | 93.1227 | 45.2383 |  |  | 4.1269 | -1.9872 | -68.1956 | 1.6322 | 8.8784 | -197.7494 | 32.3238 | -4.288 | 6.5056 | 21.5371 | 116.9173 | 0.0067091 | 0.00061933 | 0.00053555 | 693.8318 | 325.5732 | 83.2007 | 33.7586 | 22.4583 | 21.1286 | 20.7622 | 37.946 | 25.8654 | 23.0722 | 22.2706 | 21.9616 | 23.2734 | 22.2335 | 328.1699 | 295.7739 | 243.0216 | 169.1834 | 143.0272 | 377.2342 | 223.1699 | 92.9315 | 93.156 | 92.963 | 96.6738 | 98.1321 | 117.9784 | 103.2993 | 311.7019 | 781.7137 | 1036.8327 | 1043.3478 | 1010.0732 | 1018.9799 | 14.3215 | 12.9439 | 866.127 | 873.675 | 37.0057 | 868.6144 | 218.3939 | 29.6885 | 102.3447 | 421.529 | 822.7925 | 101.2777 | 764.3659 | 980.2868 | 840.7944 | 989.679 | 782.9849 | 791.3524 | 1043.1045 |  | 1023.9127 | 876.1558 | 1045.0469 | 1096.8649 | 1087.494 | 894.295 |  | 856.0983 |  |  | 914.8488 | 1016.0813 | 924.7405 | [5 empty] | 34.2525 | 1044.9931 | 115.3543 | 27.6119 | 1023.326 | 130.0408 | 26.9363 | 1038.3382 | 1041.8108 | 1044.8951 |  | 1290.2994 | 1073.8595 | 947.7092 | 1025.154 | 1179.5036 | 987.0333 | 1044.2434 | 1000.5558 | 1087.7154 | 1000.9764 | 1050.3847 | 863.0328 | 1003.0818 | 1023.6733 | 1009.5673 | 1040.2474 | 1037.6901 |  | 966.7347 | 877.322 | 980.2835 | 1026.9117 | 1023.9694 |  | 991.2802 | 960.0389 | 0.26309 | 19.9887 | 1.4077 | 1.6468 | -27.0605 | 3.0886 | 3853.03 | 0.7 | 4.9966 | -2.9115 | -17.056 | 2.6387 | 7.1007 | -33.5111 | 13.5485 | 159.9491 | 175.8916 | 194.0792 | 15.5968 | 1.2348 | 260.3077 | 167.4685
42838.4627 | 3664 | 41.0249 | 29.8603 | 24.5861 | 22.987 | 22.291 | 22.6481 | 22.6154 | 21.5655 | 27.5554 | 24.2964 | 22.4161 | 21.6806 | 21.2516 | 22.0887 | 98.0305 | 97.9694 | 97.7945 | 205.2581 | 354.3657 | 387.5504 | 804.659 | 931.5572 | 953.1193 | 100.0996 | 395.3936 | 805.8535 | 983.518 | 905.388 | 971.9277 | 105.9393 | 652.4905 | 1011.7691 | 106.8826 | 700.9179 | 900.6329 | 1179.2245 | 962.4541 |  | 972.4614 | 824.3376 | 702.0664 | 941.5795 |  | 388.366 | 605.4391 | 485.9345 | 678.6848 | 813.9396 | 896.4274 | 902.7588 | 29.1458 | 201.1375 | 45.393 | 395.5519 | 31.9292 | 47.0803 | 56.0558 | 93.1244 | 45.2268 |  |  | 4.1841 | -2.1541 | -67.9952 | 1.9286 | 8.0275 | -197.7527 | 32.9697 | -4.7165 | 6.6581 | 21.8468 | 118.1434 | 0.0067979 | 0.00051912 | 0.00053719 | 694.1064 | 325.7514 | 83.252 | 33.7595 | 22.4551 | 21.1222 | 20.7529 | 37.9463 | 25.867 | 23.0566 | 22.2617 | 21.9536 | 23.2694 | 22.2266 | 317.8133 | 294.8609 | 242.8107 | 169.1607 | 144.5754 | 376.4153 | 223.0691 | 92.9293 | 93.1627 | 92.9716 | 96.6704 | 98.1331 | 118.0462 | 103.3153 | 312.2433 | 782.0056 | 1036.6526 | 1043.2335 | 1010.2027 | 1019.0501 | 15.915 | 13.664 | 866.2277 | 874.1126 | 37.0348 | 868.6112 | 218.6506 | 29.7147 | 102.3397 | 422.027 | 822.2143 | 101.3018 | 764.1659 | 980.5541 | 840.9591 | 990.2115 | 782.8307 | 791.1797 | 1043.065 |  | 1023.8215 | 875.9946 | 1045.1578 | 1096.9046 | 1087.323 | 894.1551 |  | 855.8736 |  |  | 912.5298 | 1014.4374 | 923.6138 | [5 empty] | 34.2751 | 1045.4318 | 115.4321 | 27.6289 | 1023.7266 | 130.2661 | 26.9514 | 1038.1505 | 1040.4057 | 1044.5708 |  | 1290.002 | 1076.5963 | 947.9788 | 1025.0314 | 1179.5443 | 987.0231 | 1043.9194 | 1000.3291 | 1090.1546 | 1001.0291 | 1050.2569 | 864.4214 | 1002.8752 | 1023.5015 | 1009.7351 | 1039.9936 | 1037.381 |  | 968.513 | 876.9659 | 980.5517 | 1027.4517 | 1027.2558 |  | 991.1196 | 960.3597 | 0.28572 | 19.9887 | 1.4081 | 1.647 | -27.1105 | 3.0886 | 3852.6 | 0.97 | 5.03 | -3.0317 | -17.0333 | 2.8687 | 6.7526 | -33.5153 | 13.6848 | 159.9025 | 175.9568 | 193.9757 | 16.6056 | 1.2443 | 258.8898 | 167.3698
42838.4627 | 3665 | 41.0456 | 29.873 | 24.595 | 22.9904 | 22.2933 | 22.6515 | 22.6246 | 21.5709 | 27.5718 | 24.3141 | 22.4253 | 21.6961 | 21.2541 | 22.0985 | 98.0254 | 97.9651 | 97.7807 | 205.4599 | 354.978 | 388.153 | 804.2879 | 930.9089 | 951.2043 | 100.1106 | 395.7459 | 805.6611 | 983.3967 | 904.4534 | 971.7978 | 105.9903 | 652.6938 | 1012.2126 | 106.921 | 700.9624 | 899.0464 | 1174.2053 | 962.1669 |  | 972.2236 | 824.9406 | 701.9104 | 941.4291 |  | 388.6107 | 606.0371 | 486.1139 | 676.9079 | 812.4625 | 896.5298 | 902.1709 | 29.4464 | 201.1941 | 44.7369 | 395.5124 | 31.9291 | 47.0906 | 56.0526 | 93.1229 | 45.226 |  |  | 4.1683 | -2.3098 | -68.0734 | 1.7407 | 8.6734 | -197.7698 | 32.9651 | -4.4129 | 6.6928 | 21.9746 | 116.3415 | 0.0067223 | 0.00055855 | 0.00054212 | 694.1924 | 325.9444 | 83.3331 | 33.7868 | 22.4517 | 21.1286 | 20.7612 | 37.9593 | 25.8726 | 23.0656 | 22.2711 | 21.9515 | 23.276 | 22.2358 | 318.7638 | 307.3581 | 254.8944 | 173.1168 | 143.0597 | 375.9952 | 223.1236 | 92.9399 | 93.1658 | 92.9673 | 96.6679 | 98.1336 | 118.1252 | 103.3233 | 312.7696 | 782.3636 | 1036.5103 | 1043.1084 | 1010.33 | 1018.9984 | 21.7868 | 14.8847 | 866.2828 | 874.9499 | 37.0582 | 868.5208 | 218.9069 | 29.7257 | 102.3308 | 422.5346 | 821.7295 | 101.3203 | 764.1833 | 981.0489 | 841.1087 | 990.2536 | 782.6089 | 790.9363 | 1043.0799 |  | 1023.7343 | 875.8234 | 1045.7055 | 1096.7718 | 1087.1701 | 893.9941 |  | 855.6516 |  |  | 911.22 | 1013.2999 | 922.0834 | [5 empty] | 34.2846 | 1051.1129 | 115.4956 | 27.6293 | 1025.9201 | 130.477 | 26.9601 | 1037.9735 | 1041.9509 | 1044.2966 |  | 1289.6486 | 1078.3546 | 948.9871 | 1025.1995 | 1179.4635 | 987.195 | 1043.6205 | 1000.5845 | 1090.6994 | 1001.3375 | 1050.6041 | 864.4139 | 1003.0692 | 1024.9874 | 1010.597 | 1039.9287 | 1037.1918 |  | 969.9771 | 876.3092 | 981.2069 | 1028.785 | 1025.7371 |  | 1001.0464 | 960.6488 | 0.077221 | 19.9846 | 1.4082 | 1.6466 | -27.072 | 3.0886 | 3878.89 | 0.88 | 5.0202 | -3.1405 | -17.0489 | 2.7262 | 7.0193 | -33.5182 | 13.6845 | 159.8566 | 176.2615 | 193.8878 | 16.4272 | -0.090809 | 255.2851 | 167.2948
42838.4627 | 3666 | 41.0439 | 29.8667 | 24.5862 | 22.9854 | 22.2887 | 22.6477 | 22.6144 | 21.5596 | 27.5714 | 24.302 | 22.4132 | 21.6831 | 21.2486 | 22.0911 | 98.0276 | 97.9738 | 97.7978 | 205.679 | 355.5798 | 388.7487 | 804.3122 | 930.2452 | 950.2738 | 100.1158 | 396.1256 | 805.2841 | 983.1456 | 902.9228 | 971.5836 | 106.0253 | 652.7566 | 1012.8487 | 106.9466 | 701.0153 | 898.0458 | 1176.9248 | 961.8588 |  | 971.9861 | 826.1878 | 701.8236 | 941.4249 |  | 388.6376 | 605.2723 | 486.9211 | 675.09 | 811.4278 | 896.3648 | 902.1185 | 29.9244 | 201.2287 | 44.3493 | 395.399 | 31.9307 | 47.0927 | 56.0645 | 93.1311 | 45.2081 |  |  | 4.1184 | -1.7789 | -67.9282 | 1.6211 | 8.475 | -197.7546 | 32.954 | -4.817 | 6.5352 | 21.6299 | 116.5348 | 0.0067749 | 0.00049448 | 0.00055034 | 694.1668 | 326.1389 | 83.4075 | 33.8086 | 22.4542 | 21.1309 | 20.7647 | 37.9728 | 25.8695 | 23.0683 | 22.2737 | 21.9503 | 23.2766 | 22.2295 | 341.3546 | 323.2234 | 264.4275 | 175.249 | 145.8261 | 376.0699 | 223.275 | 92.9325 | 93.177 | 92.9835 | 96.6487 | 98.1238 | 118.1892 | 103.3291 | 313.346 | 782.7962 | 1036.2632 | 1042.9237 | 1010.2977 | 1018.6304 | 16.518 | 13.6301 | 865.9429 | 874.7867 | 37.0861 | 868.1914 | 219.1901 | 29.747 | 102.3422 | 423.0498 | 820.8574 | 101.3542 | 764.0097 | 981.4432 | 841.2619 | 990.7856 | 782.3485 | 790.6568 | 1043.2038 |  | 1023.6622 | 875.6122 | 1045.7674 | 1096.5292 | 1087.0496 | 893.7937 |  | 855.4024 |  |  | 910.2681 | 1013.3912 | 920.7404 | [5 empty] | 34.2991 | 1043.6634 | 115.5655 | 27.6365 | 1023.1219 | 130.6974 | 26.9633 | 1037.8116 | 1044.9198 | 1044.4443 |  | 1289.9637 | 1078.8189 | 950.2952 | 1025.5168 | 1179.646 | 987.1611 | 1043.6644 | 1000.2144 | 1091.6861 | 1001.3778 | 1051.2074 | 861.9121 | 1003.2159 | 1027.0062 | 1011.5064 | 1039.7371 | 1036.7659 |  | 968.474 | 875.7862 | 981.6266 | 1029.3157 | 1022.2999 |  | 1005.909 | 960.8042 | 0.43505 | 19.9847 | 1.4083 | 1.6457 | -27.078 | 3.0887 | 3885.81 | 0.83 | 4.9896 | -2.7548 | -17.0233 | 2.6298 | 6.9381 | -33.5145 | 13.6812 | 159.8155 | 176.3013 | 193.8224 | 13.93 | -1.129 | 257.2361 | 167.1723
42838.4627 | 3667 | 41.0582 | 29.8719 | 24.585 | 22.9893 | 22.2904 | 22.6505 | 22.6136 | 21.5656 | 27.5754 | 24.3049 | 22.4212 | 21.6854 | 21.2524 | 22.0992 | 98.0235 | 97.9774 | 97.7935 | 205.9017 | 356.1677 | 389.3156 | 804.486 | 929.4581 | 948.9165 | 100.1093 | 396.4767 | 804.7146 | 983.2833 | 901.4662 | 971.6614 | 106.0659 | 652.7909 | 1013.1743 | 106.9648 | 701.1765 | 897.2324 | 1141.7838 | 961.5496 |  | 971.733 | 827.1481 | 701.6059 | 941.3484 |  | 388.7272 | 604.3115 | 487.3143 | 674.0092 | 810.4498 | 895.2154 | 901.5341 | 30.5772 | 201.1924 | 44.4277 | 395.2939 | 31.9398 | 47.0699 | 56.0552 | 93.1384 | 45.1879 |  |  | 4.0461 | -1.8617 | -67.8973 | 1.7656 | 7.8316 | -197.802 | 32.2482 | -4.7783 | 6.4415 | 21.4127 | 115.633 | 0.0067009 | 0.00055362 | 0.00055362 | 694.1441 | 326.3242 | 83.4846 | 33.8243 | 22.4619 | 21.1272 | 20.763 | 37.9767 | 25.8769 | 23.0667 | 22.2682 | 21.9511 | 23.2763 | 22.2283 | 351.1018 | 323.7637 | 261.387 | 172.0669 | 149.5782 | 375.8591 | 223.208 | 92.9408 | 93.1826 | 92.9909 | 96.6457 | 98.1233 | 118.2678 | 103.3487 | 313.8893 | 783.1763 | 1036.1143 | 1042.9716 | 1010.5522 | 1018.5644 | 15.6189 | 12.2208 | 865.6048 | 874.8697 | 37.1121 | 867.9723 | 219.4885 | 29.7606 | 102.3522 | 423.5608 | 820.0034 | 101.3774 | 763.6839 | 981.216 | 841.4286 | 990.155 | 782.0822 | 790.3798 | 1043.4625 |  | 1023.5856 | 875.3932 | 1045.407 | 1096.3435 | 1086.7971 | 893.6185 |  | 855.1578 |  |  | 911.1152 | 1013.673 | 920.8264 | [5 empty] | 34.3161 | 1046.8762 | 115.6249 | 27.6368 | 1023.804 | 130.9098 | 26.9747 | 1037.5411 | 1045.6395 | 1044.3697 |  | 1289.7402 | 1078.6673 | 950.5814 | 1025.7227 | 1179.6528 | 987.059 | 1043.648 | 1000.1849 | 1091.8807 | 1001.1602 | 1051.8839 | 861.3234 | 1003.1482 | 1027.5966 | 1013.1249 | 1039.7083 | 1036.5365 |  | 969.8114 | 875.2459 | 981.7973 | 1029.5936 | 1024.3731 |  | 1009.2281 | 961.0718 | 0.10468 | 19.9832 | 1.4086 | 1.6469 | -27.0134 | 3.0886 | 3903.57 | 1.01 | 4.9458 | -2.8166 | -17.0101 | 2.743 | 6.6663 | -33.5021 | 13.5272 | 159.7683 | 176.1099 | 193.6765 | 12.8105 | -0.80048 | 232.8301 | 167.0942
42838.4627 | 3668 | 41.068 | 29.8794 | 24.5995 | 22.9765 | 22.2871 | 22.6441 | 22.6066 | 21.5719 | 27.577 | 24.3114 | 22.4127 | 21.6796 | 21.2614 | 22.0996 | 98.0281 | 97.9778 | 97.7855 | 206.1543 | 356.7633 | 389.9048 | 804.1866 | 929.2184 | 948.2894 | 100.0973 | 396.8544 | 804.4775 | 983.8474 | 900.3628 | 972.4848 | 106.1157 | 652.8297 | 1012.6506 | 107.0156 | 701.2364 | 896.2283 | 1128.7324 | 961.2535 |  | 971.4879 | 827.0914 | 701.6478 | 941.4719 |  | 388.8119 | 603.238 | 487.6231 | 674.0367 | 811.4806 | 894.9219 | 900.9393 | 30.9876 | 201.1197 | 44.5728 | 395.164 | 31.9334 | 47.0678 | 56.0582 | 93.1515 | 45.1796 |  |  | 4.1939 | -1.5995 | -67.8894 | 1.6119 | 7.689 | -197.7448 | 32.4099 | -5.0759 | 6.5632 | 21.2338 | 115.8017 | 0.0067913 | 0.00062262 | 0.00052241 | 694.2315 | 326.5101 | 83.5607 | 33.8463 | 22.4657 | 21.1302 | 20.7648 | 37.9937 | 25.8909 | 23.0725 | 22.2757 | 21.9619 | 23.2854 | 22.2357 | 348.2376 | 313.6317 | 261.3709 | 173.3182 | 153.425 | 375.3671 | 223.2769 | 92.947 | 93.1978 | 92.9848 | 96.6459 | 98.1219 | 118.3439 | 103.3701 | 314.4226 | 783.5161 | 1036.1131 | 1043.0546 | 1010.8248 | 1018.732 | 17.3698 | 12.7792 | 865.3671 | 875.6937 | 37.1389 | 867.8701 | 219.8066 | 29.7704 | 102.3572 | 424.0498 | 819.9962 | 101.3934 | 763.3284 | 980.7235 | 841.5779 | 990.0043 | 781.8444 | 790.1345 | 1043.8084 |  | 1023.5054 | 875.1815 | 1045.0999 | 1096.0816 | 1086.774 | 893.4618 |  | 854.9296 |  |  | 911.3424 | 1014.2352 | 921.0526 | [5 empty] | 34.3317 | 1046.0436 | 115.7004 | 27.6606 | 1023.2241 | 131.1194 | 26.991 | 1037.3767 | 1045.1933 | 1044.2471 |  | 1289.4799 | 1077.972 | 949.7724 | 1026.0673 | 1179.6747 | 986.7173 | 1043.763 | 1000.3023 | 1088.9247 | 1001.175 | 1051.9288 | 862.2348 | 1002.8059 | 1027.4231 | 1014.2386 | 1039.7266 | 1036.4989 |  | 967.3398 | 874.4862 | 980.7474 | 1030.0792 | 1025.4703 |  | 1011.9564 | 961.3807 | 0.17442 | 19.9829 | 1.4086 | 1.647 | -27.0626 | 3.0886 | 3900.06 | 0.69 | 5.037 | -2.6092 | -16.9987 | 2.6193 | 6.6045 | -33.493 | 13.5594 | 159.7168 | 175.9476 | 193.6699 | 13.0436 | -0.78913 | 224.1943 | 167.0889
42838.4627 | 3669 | 41.0717 | 29.8903 | 24.5892 | 22.9813 | 22.2921 | 22.6379 | 22.6028 | 21.5626 | 27.5787 | 24.3089 | 22.4132 | 21.6893 | 21.2512 | 22.1004 | 98.0308 | 97.9784 | 97.8114 | 206.4102 | 357.3693 | 390.4931 | 804.7084 | 930.0149 | 948.6208 | 100.0959 | 397.2353 | 804.4158 | 982.9894 | 900.1682 | 971.8215 | 106.1727 | 652.9631 | 1011.6982 | 107.0433 | 701.2005 | 896.8245 | 1128.4686 | 960.9304 |  | 971.2177 | 827.5575 | 701.5164 | 941.4115 |  | 389.2614 | 603.073 | 487.5504 | 674.2961 | 812.4955 | 894.4183 | 900.5896 | 31.1609 | 201.0402 | 44.7541 | 395.1381 | 31.935 | 47.0588 | 56.0445 | 93.1599 | 45.166 |  |  | 4.1828 | -1.3958 | -67.9768 | 1.7564 | 7.9289 | -197.7303 | 31.7942 | -4.8223 | 6.5087 | 21.7025 | 115.7102 | 0.0068258 | 0.00059962 | 0.00052077 | 694.1348 | 326.6863 | 83.639 | 33.8684 | 22.4677 | 21.133 | 20.7627 | 38.0061 | 25.8929 | 23.0723 | 22.272 | 21.9573 | 23.2854 | 22.2376 | 346.2306 | 316.3287 | 265.7346 | 177.2818 | 158.0849 | 374.8929 | 223.4098 | 92.9426 | 93.1945 | 92.988 | 96.6435 | 98.1161 | 118.412 | 103.3814 | 314.9641 | 783.8731 | 1036.1544 | 1043.0779 | 1011.0968 | 1018.8748 | 20.5211 | 11.7964 | 865.1087 | 875.5278 | 37.1667 | 867.7351 | 220.1437 | 29.7849 | 102.3584 | 424.5528 | 819.9315 | 101.4161 | 762.8952 | 980.3452 | 841.7482 | 991.1921 | 781.623 | 789.9043 | 1043.6808 |  | 1023.3972 | 874.962 | 1044.7927 | 1095.9949 | 1086.7362 | 893.2857 |  | 854.7013 |  |  | 909.6587 | 1005.9489 | 919.8958 | [5 empty] | 34.3557 | 1038.0832 | 115.775 | 27.6722 | 1018.9082 | 131.3531 | 27.0001 | 1037.0954 | 1045.2885 | 1044.0057 |  | 1289.3749 | 1077.1045 | 949.8218 | 1026.1509 | 1179.5419 | 986.5952 | 1043.2518 | 1000.1105 | 1083.8438 | 1000.5259 | 1051.5913 | 860.8227 | 1002.5332 | 1029.9053 | 1012.4203 | 1039.7425 | 1036.665 |  | 965.5891 | 874.7082 | 980.0843 | 1029.8235 | 1027.3133 |  | 1012.871 | 961.6236 | 0.76654 | 19.983 | 1.4091 | 1.6468 | -26.8789 | 3.0886 | 3900.78 | 1.01 | 5.029 | -2.4372 | -17.0081 | 2.7339 | 6.7052 | -33.4846 | 13.4271 | 159.6638 | 175.7857 | 193.6497 | 13.1847 | -1.2555 | 224.0238 | 167.1071
42838.4628 | 3670 | 41.0763 | 29.9012 | 24.5941 | 22.9692 | 22.2818 | 22.6367 | 22.6018 | 21.5616 | 27.5832 | 24.313 | 22.4248 | 21.6861 | 21.2518 | 22.0929 | 98.0312 | 97.9672 | 97.8026 | 206.6683 | 357.9361 | 391.058 | 804.3641 | 929.3214 | 947.2951 | 100.0846 | 397.5847 | 803.9764 | 981.8864 | 900.2956 | 970.9116 | 106.2078 | 653.0815 | 1011.4627 | 107.0853 | 701.2343 | 895.61 | 1137.1381 | 960.6235 |  | 970.9716 | 825.8209 | 701.0335 | 941.3365 |  | 390.0567 | 601.9086 | 487.6053 | 675.0316 | 811.9912 | 893.8355 | 900.0393 | 31.5155 | 200.9709 | 45.0409 | 395.1339 | 31.9263 | 47.0737 | 56.0534 | 93.1844 | 45.1547 |  |  | 4.1368 | -1.3504 | -68.1844 | 1.4548 | 8.2161 | -197.7606 | 32.3363 | -4.5818 | 6.3223 | 21.6941 | 116.2746 | 0.0068504 | 0.00063905 | 0.00054376 | 694.2848 | 326.861 | 83.7424 | 33.8905 | 22.4818 | 21.1313 | 20.7643 | 38.0153 | 25.8931 | 23.0743 | 22.272 | 21.9618 | 23.2906 | 22.2445 | 351.8479 | 309.3703 | 257.8628 | 174.465 | 152.4989 | 374.6835 | 223.338 | 92.942 | 93.2012 | 92.9945 | 96.656 | 98.1195 | 118.492 | 103.4037 | 315.5091 | 784.3803 | 1036.1427 | 1042.9912 | 1011.0986 | 1018.7955 | 17.8491 | 8.5341 | 864.8792 | 875.0807 | 37.1959 | 867.5731 | 220.4912 | 29.8036 | 102.3647 | 425.0857 | 819.4752 | 101.4529 | 762.2632 | 979.8164 | 841.9248 | 991.5962 | 781.4267 | 789.7114 | 1043.5992 |  | 1023.2945 | 874.7178 | 1044.7115 | 1095.9676 | 1086.1806 | 893.1068 |  | 854.4391 |  |  | 908.5095 | 1004.0161 | 918.4282 | [5 empty] | 34.3725 | 1041.3179 | 115.8488 | 27.6733 | 1021.6769 | 131.5866 | 27.0164 | 1036.8582 | 1043.4908 | 1043.7164 |  | 1288.708 | 1076.6069 | 951.0302 | 1025.6445 | 1179.444 | 986.2904 | 1043.4942 | 999.6127 | 1083.0843 | 1000.3415 | 1051.6613 | 860.5149 | 1002.3125 | 1030.977 | 1013.8092 | 1039.7148 | 1037.0099 |  | 966.4065 | 874.9359 | 980.2041 | 1028.6495 | 1024.2046 |  | 1015.4671 | 961.8915 | 0.0061745 | 19.9812 | 1.4088 | 1.6462 | -26.8056 | 3.0886 | 3921.63 | 0.64 | 4.9994 | -2.3956 | -17.0227 | 2.4865 | 6.8239 | -33.4788 | 13.5377 | 159.6124 | 175.7481 | 193.3184 | 12.5243 | -0.39086 | 229.7313 | 167.103
42838.4628 | 3671 | 41.1006 | 29.9094 | 24.6072 | 22.9822 | 22.2952 | 22.6562 | 22.6192 | 21.5632 | 27.6014 | 24.3226 | 22.4234 | 21.6869 | 21.258 | 22.1114 | 98.0313 | 97.9817 | 97.7958 | 206.9506 | 358.5267 | 391.6465 | 804.4219 | 930.2375 | 948.7462 | 100.1007 | 397.9592 | 803.9021 | 981.6963 | 900.2234 | 970.8648 | 106.2496 | 653.1198 | 1010.2709 | 107.1275 | 701.4054 | 896.8667 | 1127.8306 | 960.3335 |  | 970.7101 | 825.2368 | 700.4712 | 941.1429 |  | 389.793 | 601.0194 | 487.7621 | 674.377 | 810.7128 | 893.2845 | 898.813 | 31.9223 | 200.9565 | 44.8648 | 395.119 | 31.9248 | 47.0831 | 56.0565 | 93.1869 | 45.1399 |  |  | 3.9751 | -2.2645 | -68.3231 | 1.6487 | 8.241 | -197.7691 | 32.4519 | -4.6002 | 6.403 | 21.3928 | 117.0267 | 0.0067617 | 0.00060783 | 0.00057826 | 694.546 | 327.032 | 83.8219 | 33.9051 | 22.4714 | 21.1319 | 20.7667 | 38.0301 | 25.9009 | 23.0753 | 22.2705 | 21.9513 | 23.2963 | 22.2441 | 344.6268 | 294.9056 | 249.6478 | 169.5495 | 150.6765 | 374.1506 | 223.0979 | 92.9482 | 93.2047 | 93.0087 | 96.6479 | 98.1198 | 118.5717 | 103.4196 | 316.1333 | 784.9201 | 1036.064 | 1042.8589 | 1010.9748 | 1018.7877 | 15.5884 | 11.7565 | 864.6992 | 875.0554 | 37.2222 | 867.4061 | 220.843 | 29.8216 | 102.3685 | 425.6186 | 819.0993 | 101.48 | 761.9272 | 979.0422 | 842.0844 | 990.5487 | 781.2377 | 789.5161 | 1043.5798 |  | 1023.2106 | 874.5112 | 1043.877 | 1095.7267 | 1084.9285 | 892.9307 |  | 854.2102 |  |  | 906.3643 | 1002.1023 | 916.4459 | [5 empty] | 34.395 | 1041.5282 | 115.9286 | 27.6951 | 1021.9102 | 131.8011 | 27.0308 | 1036.5978 | 1041.9062 | 1043.466 |  | 1287.8308 | 1078.9308 | 951.8218 | 1025.728 | 1179.6886 | 985.9631 | 1043.6902 | 999.0636 | 1079.7788 | 1000.0993 | 1052.2976 | 860.9895 | 1001.7171 | 1029.2377 | 1013.375 | 1039.7141 | 1036.9494 |  | 968.5639 | 873.7775 | 980.1419 | 1028.4466 | 1018.7839 |  | 1017.5393 | 962.1372 | -0.65513 | 19.9811 | 1.4089 | 1.6466 | -27.2347 | 3.0886 | 3913.89 | 0.78 | 4.9007 | -3.1006 | -17.0313 | 2.6456 | 6.8326 | -33.4716 | 13.5587 | 159.5692 | 175.2978 | 192.578 | 13.2346 | 0.48858 | 223.6154 | 167.061
42838.4628 | 3672 | 41.1093 | 29.9132 | 24.6124 | 22.9842 | 22.2955 | 22.6605 | 22.619 | 21.5565 | 27.6042 | 24.3247 | 22.4223 | 21.6901 | 21.2529 | 22.1056 | 98.0301 | 97.9843 | 97.7928 | 207.2279 | 359.1165 | 392.2211 | 804.7253 | 930.5366 | 948.7389 | 100.0936 | 398.3179 | 803.9884 | 981.4266 | 900.025 | 970.4564 | 106.2921 | 653.3218 | 1009.8725 | 107.1568 | 701.6564 | 896.9749 | 1123.0575 | 960.0372 |  | 970.4651 | 824.7227 | 700.0929 | 940.8994 |  | 389.3667 | 601.4033 | 488.1135 | 673.2443 | 808.6032 | 892.8058 | 897.9994 | 32.0968 | 200.9254 | 44.8121 | 395.0547 | 31.9352 | 47.1042 | 56.0612 | 93.1861 | 45.1307 |  |  | 3.9331 | -2.6982 | -68.2311 | 1.6329 | 7.7364 | -197.8217 | 32.2364 | -4.8532 | 6.6914 | 22.1764 | 116.9499 | 0.0069966 | 0.00071297 | 0.00054869 | 694.5438 | 327.2052 | 83.888 | 33.9205 | 22.4698 | 21.122 | 20.7674 | 38.0375 | 25.8951 | 23.0739 | 22.2737 | 21.9546 | 23.29 | 22.2413 | 341.3531 | 286.2651 | 251.5809 | 168.8412 | 148.8759 | 373.5737 | 223.08 | 92.9586 | 93.2077 | 93.0175 | 96.6508 | 98.1214 | 118.6495 | 103.4373 | 316.6666 | 785.3572 | 1036.0478 | 1042.8649 | 1011.0496 | 1018.83 | 12.9457 | 10.8458 | 864.4463 | 875.5256 | 37.2556 | 867.149 | 221.2083 | 29.8445 | 102.3766 | 426.1626 | 819.1006 | 101.5049 | 761.9661 | 978.8438 | 842.256 | 990.6149 | 781.0436 | 789.3103 | 1043.488 |  | 1023.1105 | 874.2901 | 1043.7856 | 1095.4056 | 1084.1914 | 892.7602 |  | 853.9849 |  |  | 904.4106 | 1000.45 | 914.7961 | [5 empty] | 34.4164 | 1040.8632 | 115.991 | 27.7098 | 1022.9349 | 132.0318 | 27.0438 | 1036.3999 | 1043.6698 | 1043.2123 |  | 1287.3788 | 1080.5637 | 951.2833 | 1025.9393 | 1179.9134 | 985.8171 | 1043.6045 | 998.995 | 1078.6281 | 1000.6284 | 1052.6759 | 860.3093 | 1001.4285 | 1029.4528 | 1012.8098 | 1039.7096 | 1036.9939 |  | 972.3283 | 873.9253 | 980.0219 | 1029.7035 | 1022.4563 |  | 1018.7092 | 962.3694 | 0.32672 | 19.9786 | 1.4089 | 1.6452 | -26.9331 | 3.0886 | 3908.74 | 0.63 | 4.8739 | -3.3853 | -17.0236 | 2.6335 | 6.6188 | -33.4692 | 13.5108 | 159.5195 | 175.2541 | 192.148 | 13.4988 | 0.27131 | 220.528 | 167.0511
42838.4628 | 3673 | 41.122 | 29.9178 | 24.6095 | 22.9922 | 22.2943 | 22.6579 | 22.6189 | 21.5602 | 27.6053 | 24.3241 | 22.4175 | 21.6871 | 21.2498 | 22.1009 | 98.0266 | 97.9703 | 97.7963 | 207.5222 | 359.7039 | 392.7868 | 804.9188 | 930.6729 | 948.8187 | 100.088 | 398.6608 | 803.8727 | 981.2002 | 898.7311 | 970.176 | 106.3487 | 653.4553 | 1010.4805 | 107.203 | 701.861 | 897.9144 | 1095.3057 | 959.7553 |  | 970.2331 | 825.0458 | 699.9882 | 940.6177 |  | 389.1357 | 601.1427 | 487.9848 | 675.179 | 809.3864 | 894.1438 | 899.4738 | 32.1256 | 200.886 | 45.7791 | 395.1377 | 31.9057 | 47.1191 | 56.0654 | 93.1831 | 45.1304 |  |  | 4.2459 | -1.8111 | -68.6425 | 1.8701 | 8.3179 | -197.7842 | 32.6083 | -4.9511 | 6.6883 | 21.5516 | 116.5194 | 0.0071626 | 0.00065383 | 0.00053555 | 694.8768 | 327.3924 | 83.9567 | 33.9436 | 22.4679 | 21.1287 | 20.7592 | 38.0422 | 25.9025 | 23.0756 | 22.2703 | 21.9483 | 23.296 | 22.2318 | 332.7878 | 273.2966 | 254.4183 | 170.8082 | 148.3497 | 372.7734 | 223.0459 | 92.9572 | 93.2144 | 93.0323 | 96.6503 | 98.1255 | 118.7343 | 103.4463 | 317.191 | 785.7264 | 1035.9091 | 1042.7175 | 1011.0169 | 1018.7213 | 15.9215 | 11.9381 | 864.2336 | 875.3647 | 37.2837 | 867.0083 | 221.5778 | 29.8591 | 102.3756 | 426.6813 | 818.7586 | 101.5216 | 761.8263 | 979.5686 | 842.4052 | 991.1749 | 780.9007 | 789.1592 | 1043.8698 |  | 1022.9693 | 874.0434 | 1044.1005 | 1095.0411 | 1083.7954 | 892.5999 |  | 853.7219 |  |  | 904.1389 | 1000.1932 | 914.3234 | [5 empty] | 34.42 | 1039.5229 | 116.0581 | 27.703 | 1022.8685 | 132.2389 | 27.0472 | 1036.2472 | 1045.2808 | 1042.7423 |  | 1287.5989 | 1081.7846 | 951.2513 | 1026.5254 | 1180.2596 | 985.761 | 1043.5006 | 998.7611 | 1077.1805 | 1000.8475 | 1053.3946 | 860.3992 | 1001.8141 | 1030.4078 | 1012.7879 | 1039.6206 | 1036.9138 |  | 967.8576 | 874.2605 | 980.2638 | 1030.3058 | 1024.3865 |  | 1019.0162 | 962.6689 | -0.010892 | 19.9774 | 1.4082 | 1.6444 | -27.083 | 3.0887 | 3918.22 | 0.56 | 5.0634 | -2.7731 | -17.0723 | 2.8179 | 6.867 | -33.4852 | 13.5963 | 159.4353 | 175.4329 | 191.9227 | 14.3126 | -0.048701 | 203.1379 | 166.9797
42838.4628 | 3674 | 41.1347 | 29.9232 | 24.6149 | 22.9955 | 22.2876 | 22.6535 | 22.616 | 21.5617 | 27.6095 | 24.3332 | 22.4157 | 21.6863 | 21.2596 | 22.102 | 98.0296 | 97.9731 | 97.7936 | 207.8322 | 360.2901 | 393.3614 | 805.0442 | 931.4484 | 949.4381 | 100.0888 | 399.0192 | 803.4844 | 982.0203 | 897.1965 | 970.7275 | 106.4013 | 653.5202 | 1010.5663 | 107.2363 | 701.9762 | 898.4276 | 1075.132 | 959.4495 |  | 969.9919 | 824.5528 | 699.8757 | 940.526 |  | 389.4377 | 601.4272 | 487.1983 | 675.603 | 811.2529 | 894.9881 | 900.845 | 32.1011 | 200.8269 | 46.5497 | 395.2173 | 31.88 | 47.1123 | 56.0732 | 93.1557 | 45.1212 |  |  | 4.1861 | -1.8972 | -68.3855 | 1.0343 | 8.2154 | -197.7974 | 31.7008 | -5.0385 | 6.4433 | 21.0831 | 115.7703 | 0.0071034 | 0.00074583 | 0.00053062 | 695.0662 | 327.5632 | 84.0376 | 33.9766 | 22.4776 | 21.1356 | 20.7623 | 38.059 | 25.9113 | 23.0792 | 22.2797 | 21.9585 | 23.3038 | 22.2428 | 339.8559 | 274.7131 | 250.3746 | 170.599 | 147.9945 | 372.3977 | 222.9077 | 92.9535 | 93.2114 | 93.0274 | 96.6406 | 98.1177 | 118.8031 | 103.4504 | 317.7125 | 786.1084 | 1035.7312 | 1042.4948 | 1010.9032 | 1018.4829 | 17.6016 | 12.6137 | 864.1199 | 875.0764 | 37.3122 | 866.9516 | 221.9604 | 29.8786 | 102.3698 | 427.2263 | 818.025 | 101.5503 | 761.7624 | 980.2529 | 842.5428 | 990.7745 | 780.7632 | 789.0239 | 1044.3749 |  | 1022.8395 | 873.8183 | 1044.6594 | 1094.7422 | 1084.1102 | 892.4688 |  | 853.491 |  |  | 904.1649 | 1000.448 | 913.7865 | [5 empty] | 34.4349 | 1044.3691 | 116.124 | 27.7107 | 1025.1755 | 132.4549 | 27.0516 | 1036.0975 | 1044.212 | 1042.4317 |  | 1287.9031 | 1082.5381 | 950.2871 | 1026.8283 | 1180.7539 | 985.6702 | 1043.3353 | 998.8413 | 1075.6147 | 1000.9945 | 1054.8092 | 860.607 | 1001.9191 | 1031.9368 | 1012.8851 | 1039.4171 | 1036.7723 |  | 966.4512 | 874.8461 | 980.83 | 1029.7671 | 1023.5257 |  | 1019.0259 | 962.9309 | 0.30409 | 19.9756 | 1.4086 | 1.6434 | -26.9848 | 3.0886 | 3937.23 | 0.77 | 5.0287 | -2.8387 | -17.0431 | 2.0959 | 6.827 | -33.4984 | 13.4106 | 159.3536 | 175.7445 | 192.1182 | 13.4626 | 0.38143 | 191.1116 | 166.8909
42838.4628 | 3675 | 41.1449 | 29.9386 | 24.6263 | 22.9997 | 22.2885 | 22.6498 | 22.6216 | 21.5664 | 27.6213 | 24.3289 | 22.4281 | 21.6912 | 21.2689 | 22.1067 | 98.0408 | 97.9813 | 97.8095 | 208.1504 | 360.875 | 393.938 | 804.9545 | 932.1909 | 950.1038 | 100.0882 | 399.3645 | 802.9367 | 982.0543 | 896.5164 | 970.7791 | 106.4322 | 653.5425 | 1010.8012 | 107.2624 | 702.0643 | 898.7534 | 1084.0826 | 959.154 |  | 969.7446 | 824.8344 | 699.5998 | 940.422 |  | 388.6625 | 600.8066 | 486.5746 | 677.6591 | 813.078 | 895.5556 | 901.3423 | 31.7969 | 200.5994 | 46.9027 | 395.1316 | 31.8849 | 47.113 | 56.0767 | 93.1516 | 45.1188 |  |  | 4.0507 | -1.8735 | -68.0543 | 1.1985 | 7.3756 | -197.7829 | 32.0504 | -5.1725 | 6.5651 | 21.5019 | 116.409 | 0.0072135 | 0.0007179 | 0.00053391 | 695.3633 | 327.7364 | 84.1186 | 33.9915 | 22.4806 | 21.1335 | 20.7671 | 38.0737 | 25.9136 | 23.0934 | 22.2835 | 21.9638 | 23.3064 | 22.2435 | 323.7189 | 274.723 | 246.7859 | 166.7946 | 147.0876 | 371.7318 | 222.7569 | 92.9619 | 93.2102 | 93.037 | 96.638 | 98.1206 | 118.8925 | 103.4733 | 318.2654 | 786.4903 | 1035.4687 | 1042.1353 | 1010.5294 | 1018.0585 | 15.1364 | 9.9127 | 864.1122 | 875.2933 | 37.3383 | 867.0214 | 222.3431 | 29.8958 | 102.3624 | 427.7827 | 817.4718 | 101.5874 | 761.9354 | 980.1539 | 842.6782 | 990.2374 | 780.6415 | 788.9136 | 1044.4319 |  | 1022.7151 | 873.6488 | 1044.7535 | 1094.429 | 1084.6045 | 892.3584 |  | 853.289 |  |  | 904.0026 | 1001.1135 | 913.2369 | [5 empty] | 34.4467 | 1049.9999 | 116.1957 | 27.7171 | 1026.0951 | 132.6785 | 27.0631 | 1035.9086 | 1041.9658 | 1042.3519 |  | 1287.5049 | 1083.719 | 949.8509 | 1026.665 | 1181.0893 | 985.5323 | 1043.3602 | 999.0488 | 1075.0747 | 1000.9273 | 1055.4053 | 859.4429 | 1001.8237 | 1032.791 | 1012.1866 | 1039.3138 | 1036.4038 |  | 966.2205 | 875.3682 | 981.3437 | 1029.5335 | 1024.5401 |  | 1020.1955 | 963.1462 | -0.070251 | 19.9726 | 1.4086 | 1.6434 | -27.0675 | 3.0886 | 3934.71 | 0.76 | 4.9469 | -2.8199 | -16.9957 | 2.2555 | 6.4702 | -33.5053 | 13.4877 | 159.2871 | 175.8007 | 192.4211 | 15.141 | 0.75924 | 196.3884 | 166.7619
42838.4628 | 3676 | 41.1549 | 29.9441 | 24.6149 | 22.9944 | 22.2911 | 22.6598 | 22.6132 | 21.5675 | 27.6263 | 24.332 | 22.4276 | 21.6894 | 21.2571 | 22.0986 | 98.0441 | 97.9835 | 97.8122 | 208.4924 | 361.4638 | 394.5151 | 804.8423 | 932.7398 | 950.5209 | 100.075 | 399.7124 | 802.6568 | 981.8575 | 895.9346 | 970.3316 | 106.4862 | 653.6789 | 1010.458 | 107.3112 | 702.0411 | 899.0482 | 1094.5227 | 958.8443 |  | 969.4766 | 825.1694 | 699.2849 | 940.4289 |  | 387.8496 | 599.905 | 486.4015 | 684.6268 | 816.2849 | 895.9938 | 901.6226 | 31.6821 | 200.5176 | 46.8219 | 394.9214 | 31.886 | 47.1023 | 56.0796 | 93.1594 | 45.1032 |  |  | 4.1092 | -2.6647 | -68.2521 | 1.4686 | 6.9978 | -197.7908 | 32.2167 | -4.3531 | 6.4698 | 21.56 | 115.108 | 0.0072365 | 0.00079347 | 0.00051912 | 695.6097 | 327.8993 | 84.196 | 34.0072 | 22.4817 | 21.1368 | 20.766 | 38.0819 | 25.9212 | 23.0857 | 22.2771 | 21.9651 | 23.3164 | 22.2432 | 324.567 | 281.5101 | 240.9957 | 162.0812 | 141.7951 | 371.371 | 222.5144 | 92.9638 | 93.217 | 93.0234 | 96.6366 | 98.1166 | 118.9718 | 103.4782 | 318.8471 | 786.8465 | 1035.1545 | 1041.8224 | 1010.1206 | 1017.6842 | 23.1937 | 15.1987 | 864.0555 | 875.9615 | 37.3605 | 867.0484 | 222.742 | 29.9063 | 102.3607 | 428.295 | 817.1895 | 101.6134 | 761.7567 | 980.0294 | 842.8392 | 989.9811 | 780.5892 | 788.8747 | 1044.7098 |  | 1022.5895 | 873.45 | 1044.4672 | 1094.053 | 1085.5973 | 892.2063 |  | 853.0573 |  |  | 903.4391 | 1000.8362 | 912.489 | [5 empty] | 34.4691 | 1054.7614 | 116.2826 | 27.7318 | 1027.1059 | 132.9081 | 27.0787 | 1035.7024 | 1040.7162 | 1042.2329 |  | 1286.9843 | 1085.8378 | 950.7904 | 1026.2571 | 1181.2172 | 985.5341 | 1043.0371 | 999.4224 | 1074.4365 | 1001.0316 | 1054.8746 | 858.1538 | 1001.9825 | 1033.5086 | 1010.7894 | 1039.2549 | 1036.2214 |  | 968.53 | 876.2567 | 981.5584 | 1029.3069 | 1024.7306 |  | 1022.1834 | 963.2609 | 0.090021 | 19.9759 | 1.4082 | 1.6432 | -27.164 | 3.0886 | 3920.5 | 0.99 | 4.9815 | -3.3613 | -17.0116 | 2.4954 | 6.3035 | -33.5123 | 13.5251 | 159.2139 | 175.6497 | 193.0233 | 14.9848 | 1.3689 | 202.6667 | 166.604
42838.4628 | 3677 | 41.1624 | 29.9497 | 24.6281 | 23.0065 | 22.297 | 22.6624 | 22.6188 | 21.5642 | 27.6275 | 24.3389 | 22.4258 | 21.6913 | 21.2578 | 22.1071 | 98.041 | 97.9901 | 97.7993 | 208.8459 | 362.0386 | 395.0851 | 804.8247 | 932.7263 | 950.3811 | 100.0666 | 400.0684 | 802.3006 | 981.5115 | 894.8202 | 970.0078 | 106.5491 | 653.782 | 1010.596 | 107.362 | 702.0321 | 898.6888 | 1089.5637 | 958.5321 |  | 969.2335 | 824.4387 | 699.2548 | 940.3732 |  | 386.9171 | 598.7173 | 484.7113 | 690.4362 | 818.4869 | 895.8161 | 902.5101 | 31.6579 | 200.5436 | 46.7259 | 394.637 | 31.8714 | 47.1035 | 56.0813 | 93.1872 | 45.1009 |  |  | 4.1992 | -2.9604 | -68.5544 | 1.9785 | 8.1996 | -197.7947 | 32.3691 | -5.2553 | 6.576 | 21.3913 | 115.3808 | 0.0073613 | 0.00077047 | 0.00054869 | 695.5994 | 328.0616 | 84.2717 | 34.0272 | 22.4813 | 21.1312 | 20.7664 | 38.0904 | 25.9257 | 23.0808 | 22.2768 | 21.9633 | 23.3128 | 22.2372 | 355.4108 | 302.6034 | 253.8595 | 166.2512 | 145.5528 | 371.6546 | 222.6257 | 92.9628 | 93.2277 | 93.0353 | 96.6446 | 98.1282 | 119.0509 | 103.4937 | 319.374 | 787.198 | 1034.9316 | 1041.6153 | 1010.0009 | 1017.3607 | 21.2997 | 12.1198 | 863.8774 | 877.3486 | 37.3829 | 866.8486 | 223.161 | 29.9277 | 102.3676 | 428.7932 | 816.5395 | 101.6353 | 761.3355 | 979.6797 | 843.0355 | 989.6206 | 780.544 | 788.8403 | 1044.8248 |  | 1022.4657 | 873.2204 | 1044.4797 | 1093.6191 | 1086.3054 | 892.0182 |  | 852.8289 |  |  | 901.959 | 1000.6403 | 910.8482 | [5 empty] | 34.4927 | 1054.3577 | 116.3535 | 27.7398 | 1027.1985 | 133.1302 | 27.0868 | 1035.5932 | 1042.2042 | 1042.0402 |  | 1286.4424 | 1085.8781 | 950.1529 | 1025.5954 | 1181.3084 | 985.5753 | 1042.5209 | 999.5448 | 1073.7462 | 1000.3979 | 1053.9539 | 857.7461 | 1001.8509 | 1034.8239 | 1010.995 | 1038.9349 | 1036.1912 |  | 969.7814 | 876.3436 | 981.4166 | 1028.0768 | 1027.5572 |  | 1023.3332 | 963.2745 | 0.006731 | 19.972 | 1.4079 | 1.6397 | -26.975 | 3.0886 | 3888.79 | 0.4 | 5.0352 | -3.5405 | -17.0377 | 2.8944 | 6.8228 | -33.5101 | 13.5561 | 159.1462 | 175.6629 | 193.4582 | 11.6064 | -0.044918 | 199.6688 | 166.4936
42838.4628 | 3678 | 41.1786 | 29.9541 | 24.6201 | 22.9974 | 22.294 | 22.6577 | 22.6152 | 21.5537 | 27.6373 | 24.3365 | 22.4235 | 21.6893 | 21.2536 | 22.1001 | 98.0293 | 97.9934 | 97.8121 | 209.2144 | 362.6176 | 395.641 | 804.5798 | 931.6699 | 948.7824 | 100.0527 | 400.4185 | 801.8972 | 981.4507 | 893.5287 | 970.0957 | 106.5795 | 653.7481 | 1009.7758 | 107.3789 | 701.9725 | 897.3697 | 1082.7005 | 958.2339 |  | 968.9811 | 823.7798 | 699.168 | 940.2781 |  | 385.9952 | 598.354 | 483.5231 | 686.2539 | 817.3136 | 895.3627 | 903.346 | 31.492 | 200.527 | 46.653 | 394.4155 | 31.8698 | 47.1032 | 56.0856 | 93.2031 | 45.0972 |  |  | 4.0395 | -2.7665 | -68.0077 | 2.0994 | 8.6162 | -197.727 | 32.3481 | -4.9176 | 6.5388 | 21.4253 | 115.4797 | 0.0071248 | 0.0007064 | 0.00053391 | 695.6463 | 328.2135 | 84.3456 | 34.0334 | 22.4693 | 21.1214 | 20.7616 | 38.1004 | 25.9218 | 23.0793 | 22.2721 | 21.9482 | 23.3076 | 22.2318 | 363.4407 | 301.068 | 248.2375 | 165.7713 | 139.4748 | 371.8253 | 222.4627 | 92.9566 | 93.2244 | 93.0361 | 96.6384 | 98.1227 | 119.1346 | 103.5019 | 319.8912 | 787.5321 | 1034.7723 | 1041.521 | 1010.1016 | 1017.1488 | 14.2716 | 13.3606 | 863.7019 | 878.1404 | 37.412 | 866.6369 | 223.5826 | 29.9449 | 102.3745 | 429.3273 | 816.1115 | 101.6591 | 761.3465 | 978.9694 | 843.238 | 988.7016 | 780.5236 | 788.8288 | 1044.8877 |  | 1022.3752 | 873.0495 | 1044.0372 | 1093.177 | 1086.4559 | 891.8601 |  | 852.626 |  |  | 900.6912 | 1000.8502 | 909.2483 | [5 empty] | 34.5047 | 1051.6054 | 116.4246 | 27.7493 | 1026.1201 | 133.3526 | 27.0954 | 1035.4129 | 1042.9423 | 1041.9648 |  | 1286.4403 | 1083.3908 | 948.834 | 1024.998 | 1181.3528 | 985.3634 | 1042.6606 | 999.503 | 1073.2496 | 1000.01 | 1053.1634 | 856.4258 | 1001.3715 | 1034.3816 | 1011.9978 | 1038.4678 | 1036.0124 |  | 968.0049 | 875.4151 | 981.2652 | 1027.1199 | 1025.7152 |  | 1023.8276 | 963.3127 | 0.18184 | 19.9729 | 1.4079 | 1.6358 | -27.1133 | 3.0886 | 3877.55 | 1 | 4.9387 | -3.4219 | -16.966 | 2.9809 | 6.9927 | -33.4978 | 13.549 | 159.0973 | 175.4259 | 193.5604 | 10.7436 | 0.55713 | 195.5715 | 166.4142
42838.4629 | 3679 | 41.1855 | 29.9621 | 24.6267 | 22.995 | 22.2953 | 22.6576 | 22.6153 | 21.5617 | 27.65 | 24.3435 | 22.4273 | 21.6925 | 21.2586 | 22.1072 | 98.0378 | 98.0019 | 97.8151 | 209.6166 | 363.209 | 396.2 | 803.6314 | 930.2282 | 947.0923 | 100.0566 | 400.7785 | 801.6101 | 982.1011 | 892.6748 | 970.4098 | 106.6331 | 653.6981 | 1009.0449 | 107.4167 | 702.0771 | 895.5707 | 1100.3882 | 957.9425 |  | 968.7369 | 823.1962 | 698.8209 | 940.0515 |  | 386.4536 | 598.8389 | 483.7687 | 682.6118 | 816.8139 | 896.0443 | 905.3811 | 31.3109 | 200.4859 | 46.7298 | 394.295 | 31.8509 | 47.0963 | 56.0844 | 93.1834 | 45.0971 |  |  | 4.2169 | -2.7652 | -68.4072 | 1.8622 | 8.6741 | -197.7507 | 32.7483 | -4.7631 | 6.6433 | 22.0881 | 114.5265 | 0.0070591 | 0.00074911 | 0.00051748 | 695.8072 | 328.378 | 84.4267 | 34.0604 | 22.4772 | 21.1279 | 20.7648 | 38.1107 | 25.9275 | 23.0899 | 22.2739 | 21.9555 | 23.3168 | 22.2364 | 353.7149 | 296.3455 | 249.0343 | 162.7982 | 136.2641 | 371.5213 | 222.4713 | 92.9584 | 93.2327 | 93.041 | 96.6479 | 98.1263 | 119.2089 | 103.5105 | 320.4105 | 787.9053 | 1034.6917 | 1041.5285 | 1010.3844 | 1017.0605 | 15.0366 | 12.3216 | 863.7207 | 877.8301 | 37.4522 | 866.4579 | 223.9803 | 29.9604 | 102.3802 | 429.8655 | 816.1059 | 101.6968 | 761.6763 | 978.8062 | 843.464 | 986.7402 | 780.4708 | 788.7697 | 1044.8674 |  | 1022.2691 | 872.8825 | 1043.6294 | 1092.6706 | 1085.8897 | 891.7053 |  | 852.4296 |  |  | 897.7331 | 999.8566 | 906.9053 | [5 empty] | 34.5225 | 1053.4602 | 116.5085 | 27.7581 | 1025.0972 | 133.5813 | 27.1058 | 1035.2568 | 1041.6764 | 1041.804 |  | 1286.8428 | 1080.5909 | 949.2112 | 1025.1587 | 1181.3325 | 985.1402 | 1042.9819 | 999.4851 | 1075.1971 | 1000.2837 | 1052.7241 | 856.3488 | 1001.1415 | 1032.9884 | 1012.4788 | 1038.2757 | 1035.7746 |  | 967.236 | 874.3563 | 980.9887 | 1028.026 | 1026.1035 |  | 1024.0338 | 963.4264 | 0.30835 | 19.9709 | 1.4091 | 1.6364 | -26.9113 | 3.0886 | 3881.8 | 0.63 | 5.0466 | -3.4221 | -17.0205 | 2.8083 | 7.0181 | -33.5096 | 13.6366 | 159.0426 | 175.2079 | 193.2362 | 11.772 | 0.46979 | 206.2654 | 166.3735
42838.4629 | 3680 | 41.2032 | 29.9685 | 24.6329 | 23.0084 | 22.2989 | 22.6661 | 22.6273 | 21.5716 | 27.6539 | 24.3528 | 22.4349 | 21.6946 | 21.2666 | 22.1101 | 98.0543 | 98.0116 | 97.8302 | 210.0338 | 363.805 | 396.7705 | 803.6968 | 930.8609 | 947.9145 | 100.063 | 401.1339 | 801.3175 | 981.8788 | 892.575 | 969.9963 | 106.6712 | 653.7227 | 1009.5609 | 107.4529 | 702.1134 | 895.9437 | 1117.4063 | 957.6475 |  | 968.4896 | 823.1498 | 698.3094 | 939.8867 |  | 387.5212 | 599.8209 | 485.0755 | 681.4712 | 814.8211 | 896.5303 | 907.3013 | 31.0533 | 200.4021 | 46.7976 | 394.2356 | 31.8369 | 47.0844 | 56.0769 | 93.1726 | 45.1937 |  |  | 4.1414 | -2.0332 | -68.1858 | 1.692 | 7.8691 | -197.7724 | 32.1976 | -4.8374 | 6.4248 | 21.7564 | 114.2944 | 0.0070738 | 0.0007869 | 0.00053719 | 695.9821 | 328.5628 | 84.5237 | 34.0909 | 22.4914 | 21.1385 | 20.7694 | 38.1243 | 25.943 | 23.094 | 22.2841 | 21.9703 | 23.3244 | 22.2433 | 344.8317 | 295.2603 | 245.4034 | 163.865 | 139.5267 | 371.2713 | 222.4371 | 92.9603 | 93.2387 | 93.0454 | 96.6507 | 98.1324 | 119.2919 | 103.5307 | 320.9882 | 788.3136 | 1034.6435 | 1041.5441 | 1010.8371 | 1017.0025 | 23.8525 | 12.4821 | 863.6563 | 877.3875 | 37.4738 | 866.2745 | 224.3477 | 29.9851 | 102.3875 | 430.3572 | 815.8468 | 101.7301 | 761.5143 | 978.9758 | 843.6994 | 987.3326 | 780.3437 | 788.6408 | 1044.9861 |  | 1022.1278 | 872.6799 | 1043.4577 | 1092.2462 | 1085.1685 | 891.5119 |  | 852.1966 |  |  | 897.5946 | 999.6512 | 905.4858 | [5 empty] | 34.5396 | 1046.6131 | 116.5756 | 27.7651 | 1021.0792 | 133.7969 | 27.1161 | 1035.0316 | 1040.1828 | 1041.8121 |  | 1287.2406 | 1078.2209 | 948.5385 | 1025.2704 | 1181.0547 | 984.8103 | 1042.4905 | 998.9944 | 1078.7804 | 1000.1116 | 1052.2862 | 856.6523 | 1000.9531 | 1033.9063 | 1011.6477 | 1038.3532 | 1035.7239 |  | 967.0893 | 874.5423 | 980.7857 | 1027.4063 | 1023.6422 |  | 1024.073 | 963.6186 | 0.18722 | 19.971 | 1.4097 | 1.6383 | -27.098 | 3.0886 | 3878.49 | 0.9 | 5.0003 | -2.936 | -17.0025 | 2.6784 | 6.6859 | -33.5184 | 13.5242 | 158.9657 | 175.1199 | 192.8177 | 12.716 | 0.86848 | 216.9318 | 166.3493
42838.4629 | 3681 | 41.2085 | 29.9729 | 24.6348 | 22.9959 | 22.2913 | 22.6677 | 22.6203 | 21.5685 | 27.65 | 24.3473 | 22.4289 | 21.6852 | 21.2604 | 22.1031 | 98.0453 | 98.0224 | 97.8292 | 210.4499 | 364.3976 | 397.3167 | 803.6039 | 930.9618 | 947.7465 | 100.0462 | 401.4812 | 800.9646 | 981.2153 | 892.8982 | 969.5182 | 106.7107 | 653.7837 | 1008.7219 | 107.4953 | 702.0747 | 895.8492 | 1107.6949 | 957.3549 |  | 968.1975 | 823.9936 | 697.8215 | 939.6947 |  | 388.1303 | 600.9481 | 485.3896 | 682.2065 | 814.5816 | 895.8946 | 907.5645 | 30.7535 | 200.3272 | 46.4249 | 394.2281 | 31.8624 | 47.0675 | 56.0788 | 93.1851 | 45.7168 |  |  | 4.1315 | -1.8505 | -68.1148 | 1.8287 | 7.8047 | -197.7606 | 32.6445 | -4.5213 | 6.403 | 21.2753 | 113.7355 | 0.0072233 | 0.00068504 | 0.00053884 | 696.2461 | 328.7181 | 84.608 | 34.1024 | 22.4864 | 21.1323 | 20.7621 | 38.1357 | 25.9348 | 23.094 | 22.274 | 21.9538 | 23.3182 | 22.2415 | 350.3791 | 304.807 | 250.1323 | 162.8192 | 135.4617 | 371.5381 | 222.4656 | 92.969 | 93.2444 | 93.0589 | 96.6494 | 98.1326 | 119.3766 | 103.5457 | 321.5561 | 788.6809 | 1034.4288 | 1041.247 | 1010.6358 | 1016.7816 | 18.4769 | 14.1654 | 863.3982 | 876.8516 | 37.5036 | 865.9365 | 224.7423 | 29.9996 | 102.4011 | 430.8455 | 814.9936 | 101.7679 | 761.1172 | 977.7753 | 843.9356 | 989.125 | 780.1874 | 788.5046 | 1044.9735 |  | 1022.0393 | 872.5182 | 1043.1853 | 1092.4723 | 1084.6951 | 891.3254 |  | 852.0114 |  |  | 896.6065 | 998.8555 | 904.5252 | [5 empty] | 34.5619 | 1041.4496 | 116.6572 | 27.7782 | 1019.1511 | 134.0348 | 27.1308 | 1034.7709 | 1040.7318 | 1041.5889 |  | 1286.9196 | 1076.7901 | 948.458 | 1024.9498 | 1180.565 | 983.384 | 1042.9537 | 998.5819 | 1078.369 | 1000.2759 | 1051.5626 | 854.9464 | 1000.4784 | 1033.1747 | 1010.3428 | 1038.0753 | 1035.5768 |  | 966.0861 | 875.144 | 980.6197 | 1026.1602 | 1025.1771 |  | 1024.2607 | 963.7384 | 0.38051 | 19.9685 | 1.4098 | 1.639 | -26.9466 | 3.0886 | 3845.72 | 0.83 | 4.9934 | -2.8028 | -17.0047 | 2.7862 | 6.6567 | -33.5083 | 13.614 | 158.92 | 174.9759 | 192.5293 | 12.1455 | 0.34699 | 210.8069 | 166.2406
42838.4629 | 3682 | 41.2199 | 29.9755 | 24.6366 | 23.0075 | 22.2946 | 22.6735 | 22.6292 | 21.5734 | 27.6561 | 24.3512 | 22.4321 | 21.6817 | 21.264 | 22.1084 | 98.0425 | 98.0159 | 97.8153 | 210.8858 | 364.9938 | 397.8662 | 803.6607 | 931.0748 | 947.8482 | 100.0326 | 401.8168 | 800.6698 | 979.9026 | 893.4017 | 968.5455 | 106.7607 | 653.9146 | 1007.4269 | 107.5293 | 702.129 | 896.043 | 1112.2907 | 957.0759 |  | 967.9259 | 824.0015 | 697.7373 | 939.5065 |  | 388.8515 | 601.9787 | 485.7947 | 681.8911 | 814.1437 | 895.1107 | 906.3689 | 30.4511 | 200.1894 | 45.7878 | 394.1578 | 31.8786 | 47.0439 | 56.0746 | 93.2 | 45.7273 |  |  | 4.052 | -2.2231 | -68.1555 | 1.7242 | 8.22 | -197.7704 | 33.0105 | -4.6777 | 6.3703 | 21.3374 | 115.0634 | 0.0071182 | 0.00068997 | 0.00050269 | 696.214 | 328.8781 | 84.6861 | 34.1242 | 22.4846 | 21.1291 | 20.7639 | 38.1415 | 25.9426 | 23.0841 | 22.2796 | 21.9595 | 23.3173 | 22.2435 | 348.5462 | 311.7458 | 256.5114 | 162.3549 | 133.4695 | 371.4514 | 222.5584 | 92.9641 | 93.2503 | 93.0544 | 96.6453 | 98.1392 | 119.4459 | 103.5572 | 322.0738 | 789.0385 | 1034.1748 | 1040.973 | 1010.4701 | 1016.5523 | 18.0383 | 13.4089 | 863.0936 | 876.1678 | 37.5344 | 865.6753 | 225.1543 | 30.0179 | 102.4065 | 431.3558 | 814.6104 | 101.805 | 760.752 | 976.5801 | 844.1712 | 988.81 | 780.0475 | 788.3612 | 1045.0207 |  | 1021.9275 | 872.3409 | 1042.6515 | 1092.4501 | 1084.2921 | 891.12 |  | 851.8141 |  |  | 895.8722 | 997.7286 | 903.5931 | [5 empty] | 34.5816 | 1047.0072 | 116.7333 | 27.7929 | 1020.4456 | 134.2669 | 27.1433 | 1034.5953 | 1039.9684 | 1041.2319 |  | 1286.2958 | 1076.4118 | 948.8684 | 1024.6145 | 1180.2734 | 982.9741 | 1042.7568 | 997.7834 | 1077.2935 | 999.9416 | 1050.7649 | 854.2206 | 1000.2665 | 1031.1121 | 1010.1258 | 1037.6222 | 1035.4038 |  | 966.0157 | 875.0413 | 980.6544 | 1025.2594 | 1023.16 |  | 1025.0028 | 963.7857 | 0.089464 | 19.9699 | 1.4107 | 1.6409 | -27.0778 | 3.0886 | 3830.16 | 1.19 | 4.9432 | -3.0738 | -17.0198 | 2.7071 | 6.8292 | -33.4979 | 13.6856 | 158.8605 | 174.69 | 192.29 | 12.3343 | -0.34892 | 213.6979 | 166.1111
42838.4629 | 3683 | 41.2295 | 29.9925 | 24.6331 | 23.0164 | 22.2985 | 22.6692 | 22.6221 | 21.5745 | 27.664 | 24.3535 | 22.4301 | 21.6897 | 21.252 | 22.1112 | 98.048 | 98.0181 | 97.8225 | 211.3759 | 365.6316 | 398.4443 | 803.4056 | 931.1274 | 947.385 | 100.0263 | 402.1738 | 800.3708 | 979.099 | 894.2818 | 968.0144 | 106.7982 | 653.8947 | 1006.7307 | 107.5634 | 702.1499 | 895.861 | 1113.8927 | 956.7715 |  | 967.649 | 823.5474 | 697.7746 | 939.3243 |  | 389.0496 | 602.8566 | 486.3374 | 679.5121 | 810.9046 | 894.7933 | 905.5385 | 30.1846 | 200.0602 | 45.2618 | 394.0129 | 31.8774 | 47.0444 | 56.0679 | 93.2024 | 45.7329 |  |  | 4.0211 | -2.7008 | -68.0984 | 1.4075 | 7.6621 | -197.7678 | 32.5413 | -4.6895 | 6.8965 | 21.3043 | 114.956 | 0.0071445 | 0.00073597 | 0.00052734 | 696.2617 | 329.0325 | 84.8046 | 34.1397 | 22.4824 | 21.1296 | 20.7626 | 38.1533 | 25.946 | 23.084 | 22.2749 | 21.9572 | 23.3098 | 22.2372 | 341.7731 | 305.3913 | 261.6994 | 165.0745 | 137.3191 | 371.2739 | 222.7229 | 92.9694 | 93.2581 | 93.0614 | 96.6416 | 98.1406 | 119.5247 | 103.5756 | 322.5875 | 789.4167 | 1033.9908 | 1040.8434 | 1010.4048 | 1016.3234 | 19.0409 | 9.4591 | 863.1242 | 875 | 37.5562 | 865.6489 | 225.5674 | 30.0315 | 102.3939 | 431.8595 | 814.3239 | 101.826 | 760.4184 | 976.6416 | 844.3653 | 988.766 | 779.8232 | 788.1161 | 1045.055 |  | 1021.7591 | 872.1761 | 1042.3421 | 1092.1814 | 1083.8528 | 890.9147 |  | 851.6166 |  |  | 893.745 | 996.349 | 902.5308 | [5 empty] | 34.5876 | 1042.0249 | 116.8081 | 27.7972 | 1018.4303 | 134.4987 | 27.1496 | 1034.479 | 1039.9457 | 1041.1925 |  | 1285.2531 | 1077.0409 | 950.3552 | 1023.8879 | 1180.1821 | 983.0164 | 1042.3384 | 997.3287 | 1077.4451 | 999.6129 | 1050.2165 | 854.1142 | 1001.3425 | 1029.1516 | 1009.4138 | 1037.201 | 1035.015 |  | 966.8853 | 874.7013 | 980.6056 | 1025.1776 | 1026.5405 |  | 1026.3043 | 963.94 | 0.21727 | 19.967 | 1.4111 | 1.6414 | -27.1183 | 3.0886 | 3847.04 | 0.93 | 4.9233 | -3.3898 | -17.0212 | 2.4471 | 6.5925 | -33.4931 | 13.5861 | 158.7719 | 174.5262 | 192.0362 | 13.0563 | -0.90254 | 214.7153 | 166.0192
42838.4629 | 3684 | 41.2562 | 29.9979 | 24.6549 | 23.0082 | 22.3045 | 22.6788 | 22.6271 | 21.5748 | 27.6835 | 24.3634 | 22.4371 | 21.6928 | 21.257 | 22.1141 | 98.044 | 98.0039 | 97.8206 | 211.8426 | 366.237 | 398.9926 | 803.4938 | 930.6058 | 946.9468 | 100.0216 | 402.5454 | 800.0371 | 978.6669 | 894.4778 | 967.7398 | 106.8571 | 653.8787 | 1007.1772 | 107.6082 | 702.2826 | 896.2195 | 1127.4485 | 956.4529 |  | 967.3771 | 822.4184 | 697.8458 | 939.108 |  | 388.9543 | 603.7555 | 487.4542 | 680.2322 | 811.7799 | 894.9751 | 904.975 | 29.9172 | 200.0695 | 45.2506 | 393.9029 | 31.8758 | 47.0482 | 56.0662 | 93.2026 | 45.7408 |  |  | 4.1131 | -2.9821 | -67.8592 | 1.7203 | 7.2297 | -197.7284 | 32.4592 | -4.3833 | 6.5069 | 21.303 | 113.8392 | 0.0070886 | 0.00069983 | 0.00052898 | 696.6033 | 329.2 | 84.9981 | 34.1613 | 22.484 | 21.1302 | 20.7639 | 38.1639 | 25.953 | 23.0891 | 22.2702 | 21.9524 | 23.3142 | 22.2396 | 345.8679 | 288.7492 | 249.3064 | 162.6068 | 136.686 | 371.1858 | 222.5602 | 92.9745 | 93.2661 | 93.0658 | 96.6425 | 98.1449 | 119.6077 | 103.5916 | 323.1162 | 789.7765 | 1033.7931 | 1040.6796 | 1010.3239 | 1016.1046 | 14.0656 | 10.6322 | 863.5024 | 875.0404 | 37.5869 | 865.8547 | 225.9958 | 30.057 | 102.3953 | 432.3904 | 813.8935 | 101.8585 | 761.1028 | 976.6398 | 844.568 | 988.3861 | 779.5963 | 787.8891 | 1045.2248 |  | 1021.6311 | 872.0917 | 1042.1224 | 1091.9132 | 1083.4038 | 890.7395 |  | 851.4645 |  |  | 893.5609 | 996.9501 | 902.1074 | [5 empty] | 34.6025 | 1038.3882 | 116.8905 | 27.8028 | 1018.1346 | 134.7304 | 27.1563 | 1034.2836 | 1041.1095 | 1040.8084 |  | 1284.5655 | 1076.8072 | 949.9075 | 1023.4399 | 1180.4558 | 982.6929 | 1041.7623 | 997.5209 | 1077.1315 | 998.4614 | 1050.2554 | 854.4309 | 1001.9454 | 1029.2332 | 1008.9586 | 1036.966 | 1034.7006 |  | 967.6508 | 874.629 | 980.4696 | 1027.5954 | 1024.3859 |  | 1026.8711 | 964.1277 | 0.080931 | 19.9675 | 1.411 | 1.6414 | -26.9926 | 3.0886 | 3838.06 | 0.94 | 4.9787 | -3.5637 | -17 | 2.7067 | 6.4043 | -33.4924 | 13.57 | 158.7006 | 174.409 | 191.7768 | 12.5862 | 0.4519 | 223.4231 | 165.9196
42838.4629 | 3685 | 41.2529 | 30.008 | 24.6405 | 23.002 | 22.2941 | 22.6634 | 22.6173 | 21.5682 | 27.6759 | 24.365 | 22.4296 | 21.6948 | 21.2614 | 22.1136 | 98.033 | 97.9991 | 97.8091 | 212.3078 | 366.8539 | 399.5726 | 803.2506 | 931.4525 | 947.5604 | 100.0079 | 402.8994 | 799.5547 | 978.1545 | 894.43 | 967.0973 | 106.899 | 653.9578 | 1007.0118 | 107.624 | 702.3278 | 896.4981 | 1133.2308 | 956.1619 |  | 967.1447 | 823.0383 | 698.0142 | 938.8428 |  | 388.6753 | 603.7132 | 486.8717 | 682.2724 | 812.9151 | 895.5145 | 904.9394 | 29.5132 | 200.1273 | 46.5899 | 393.8336 | 31.8847 | 47.0678 | 56.0624 | 93.1997 | 45.7406 |  |  | 4.4647 | -2.8487 | -68.607 | 1.7196 | 8.2069 | -197.8177 | 32.2962 | -4.7296 | 6.5729 | 21.2048 | 113.9656 | 0.0071248 | 0.00070311 | 0.00058155 | 696.752 | 329.3607 | 85.0978 | 34.1858 | 22.492 | 21.1369 | 20.7646 | 38.169 | 25.9558 | 23.0974 | 22.2707 | 21.9581 | 23.3247 | 22.2408 | 336.4664 | 281.4464 | 243.1378 | 162.8239 | 135.8672 | 370.7121 | 222.3057 | 92.9722 | 93.2709 | 93.0696 | 96.6342 | 98.1482 | 119.7016 | 103.5976 | 323.711 | 790.1623 | 1033.5555 | 1040.358 | 1009.8925 | 1015.8601 | 13.5027 | 10.4768 | 863.6957 | 875.6089 | 37.6143 | 865.9212 | 226.4228 | 30.0696 | 102.3947 | 432.9149 | 813.7682 | 101.893 | 761.3876 | 975.8853 | 844.7639 | 987.9797 | 779.4234 | 787.7095 | 1045.4031 |  | 1021.5167 | 871.9841 | 1042.2371 | 1091.6984 | 1083.2988 | 890.5613 |  | 851.2989 |  |  | 894.9156 | 997.6089 | 902.8791 | [5 empty] | 34.6372 | 1039.8022 | 116.9747 | 27.8249 | 1018.784 | 134.9708 | 27.1802 | 1034.0734 | 1040.4958 | 1040.5336 |  | 1284.3212 | 1076.7224 | 949.1268 | 1023.0322 | 1180.5177 | 982.6065 | 1041.443 | 998.05 | 1075.6305 | 998.0327 | 1050.0448 | 853.497 | 1001.8568 | 1029.643 | 1007.2473 | 1036.5528 | 1034.7458 |  | 970.0164 | 874.407 | 980.3068 | 1027.3795 | 1025.929 |  | 1027.1524 | 964.2956 | 0.2412 | 19.9653 | 1.411 | 1.6419 | -26.966 | 3.0885 | 3814.91 | 0.49 | 5.1858 | -3.483 | -17.093 | 2.7061 | 6.825 | -33.5077 | 13.539 | 158.6362 | 174.4744 | 191.7204 | 13.5495 | 1.102 | 227.2167 | 165.7996
42838.4629 | 3686 | 41.2642 | 30.0144 | 24.6473 | 23.0046 | 22.2966 | 22.6676 | 22.6193 | 21.5648 | 27.682 | 24.3706 | 22.4289 | 21.6899 | 21.2604 | 22.1072 | 98.0258 | 97.9952 | 97.7937 | 212.7952 | 367.4558 | 400.1365 | 803.1831 | 932.1591 | 948.4642 | 100.0076 | 403.21 | 799.3668 | 977.6857 | 895.0279 | 966.3901 | 106.9437 | 653.9857 | 1005.9776 | 107.6593 | 702.3192 | 897.5455 | 1125.8884 | 955.8787 |  | 966.9177 | 823.4904 | 697.9881 | 938.6784 |  | 388.7758 | 603.0199 | 486.4403 | 681.6658 | 812.2524 | 894.8594 | 904.8235 | 29.2834 | 200.2001 | 47.164 | 393.7937 | 31.8643 | 47.0984 | 56.0579 | 93.2017 | 45.7614 |  |  | 4.123 | -2.0273 | -67.9663 | 1.211 | 8.4401 | -197.7316 | 32.5912 | -4.7855 | 6.3908 | 20.7424 | 114.0633 | 0.007041 | 0.00057333 | 0.00053719 | 696.809 | 329.5199 | 85.1434 | 34.2044 | 22.4981 | 21.1365 | 20.7731 | 38.1847 | 25.9619 | 23.0944 | 22.2779 | 21.9659 | 23.3354 | 22.2448 | 325.3268 | 273.1142 | 238.9518 | 162.5421 | 136.8631 | 370.2561 | 222.0329 | 92.9829 | 93.2799 | 93.0788 | 96.644 | 98.1552 | 119.787 | 103.6172 | 324.2449 | 790.5176 | 1033.2809 | 1039.9919 | 1009.3872 | 1015.5882 | 19.1795 | 13.8871 | 863.4843 | 877.0654 | 37.6433 | 865.806 | 226.8664 | 30.0861 | 102.3968 | 433.4464 | 813.962 | 101.9288 | 760.8118 | 974.9207 | 844.9728 | 988.2699 | 779.3082 | 787.578 | 1045.5539 |  | 1021.3952 | 871.8414 | 1042.4053 | 1091.5616 | 1082.9099 | 890.3785 |  | 851.1233 |  |  | 897.9176 | 998.5544 | 905.1306 | [5 empty] | 34.6447 | 1040.8669 | 117.0539 | 27.8302 | 1021.3784 | 135.1931 | 27.1873 | 1033.8987 | 1042.935 | 1040.2907 |  | 1284.3254 | 1076.6704 | 948.3348 | 1022.9019 | 1180.6687 | 982.2891 | 1041.5296 | 998.0508 | 1075.4982 | 997.731 | 1049.6231 | 855.2546 | 1001.1039 | 1030.3344 | 1006.3783 | 1036.2514 | 1034.4336 |  | 970.8558 | 873.914 | 979.9969 | 1025.0324 | 1024.2769 |  | 1027.1308 | 964.4545 | -0.30769 | 19.968 | 1.4102 | 1.6409 | -27.0481 | 3.0886 | 3772.9 | 0.81 | 4.982 | -2.9371 | -17.0062 | 2.2701 | 6.9193 | -33.491 | 13.5969 | 158.5689 | 174.5699 | 191.4934 | 14.709 | 1.5293 | 222.4212 | 165.6606
42838.463 | 3687 | 41.2835 | 30.0246 | 24.6538 | 23.008 | 22.3028 | 22.6701 | 22.63 | 21.57 | 27.6953 | 24.3759 | 22.4372 | 21.6934 | 21.2638 | 22.1165 | 98.0257 | 97.9937 | 97.784 | 213.2839 | 368.0344 | 400.688 | 802.6919 | 931.8941 | 948.0335 | 99.9972 | 403.5276 | 799.4014 | 977.233 | 896.0341 | 966.0146 | 106.9875 | 654.0357 | 1005.0668 | 107.6958 | 702.3391 | 897.0959 | 1109.7851 | 955.593 |  | 966.6959 | 823.8298 | 697.5687 | 938.6039 |  | 388.5767 | 600.9638 | 485.7205 | 680.9996 | 812.836 | 894.255 | 903.813 | 29.3835 | 200.194 | 46.7897 | 393.7642 | 31.8337 | 47.1297 | 56.0495 | 93.2031 | 45.7805 |  |  | 3.8739 | -1.6573 | -68.2653 | 1.4082 | 7.8093 | -197.8092 | 32.4506 | -4.4674 | 6.1074 | 20.3755 | 114.2617 | 0.0071691 | 0.00072611 | 0.00053719 | 696.7944 | 329.7025 | 85.2034 | 34.231 | 22.4998 | 21.141 | 20.7844 | 38.2008 | 25.9631 | 23.0982 | 22.2789 | 21.9675 | 23.3425 | 22.2485 | 348.3605 | 289.8775 | 250.718 | 165.8397 | 141.2555 | 370.4499 | 222.0832 | 92.9842 | 93.2882 | 93.1 | 96.6428 | 98.1594 | 119.8793 | 103.6364 | 324.7744 | 790.8668 | 1032.9873 | 1039.6824 | 1008.9099 | 1015.2699 | 22.3464 | 14.0105 | 863.3756 | 877.9595 | 37.6822 | 865.7462 | 227.3177 | 30.1144 | 102.4064 | 433.966 | 813.7741 | 101.9721 | 760.2016 | 974.5506 | 845.2044 | 987.4409 | 779.1892 | 787.4376 | 1045.5953 |  | 1021.2603 | 871.7179 | 1042.2863 | 1091.3394 | 1082.3777 | 890.2153 |  | 850.9485 |  |  | 900.1317 | 998.3769 | 907.1272 | [5 empty] | 34.6693 | 1040.0477 | 117.139 | 27.8332 | 1023.4847 | 135.4273 | 27.1946 | 1033.7777 | 1043.3578 | 1040.0434 |  | 1284.556 | 1076.441 | 948.1918 | 1022.7653 | 1180.773 | 982.0508 | 1041.6241 | 997.4517 | 1078.6974 | 997.1734 | 1049.0507 | 857.4488 | 1000.1771 | 1029.8945 | 1006.3147 | 1035.7822 | 1034.1133 |  | 969.72 | 873.0576 | 979.4976 | 1022.9402 | 1023.5442 |  | 1027.061 | 964.5918 | 0.12619 | 19.963 | 1.4103 | 1.6415 | -26.9407 | 3.0886 | 3772.53 | 0.22 | 4.8284 | -2.6525 | -17.0236 | 2.445 | 6.654 | -33.4889 | 13.564 | 158.4976 | 174.5086 | 191.184 | 12.1829 | 0.22889 | 212.1462 | 165.5128
42838.463 | 3688 | 41.2895 | 30.0313 | 24.6551 | 23.0116 | 22.3022 | 22.6725 | 22.6303 | 21.5684 | 27.6998 | 24.3712 | 22.4362 | 21.6965 | 21.2662 | 22.1207 | 98.0251 | 97.9829 | 97.7801 | 213.7622 | 368.5981 | 401.2351 | 802.095 | 931.5713 | 947.3731 | 99.9853 | 403.9003 | 799.3227 | 977.1356 | 896.3556 | 965.9352 | 107.032 | 654.0302 | 1004.5597 | 107.7258 | 702.3851 | 896.2254 | 1105.6585 | 955.2956 |  | 966.4575 | 824.0184 | 697.2637 | 938.5005 |  | 388.8475 | 598.9235 | 486.0563 | 681.9775 | 810.299 | 893.6148 | 902.7247 | 29.7446 | 200.1729 | 46.6152 | 393.7119 | 31.8316 | 47.1562 | 56.0414 | 93.2079 | 45.7849 |  |  | 3.866 | -1.861 | -68.2672 | 1.7236 | 8.333 | -197.7165 | 32.2824 | -4.6495 | 6.6005 | 21.5096 | 115.1584 | 0.0072841 | 0.00069983 | 0.00055362 | 696.8693 | 329.8691 | 85.2607 | 34.2511 | 22.4993 | 21.1375 | 20.7685 | 38.2098 | 25.9709 | 23.1043 | 22.2801 | 21.9699 | 23.344 | 22.241 | 365.0913 | 313.0852 | 259.9073 | 171.2902 | 146.2347 | 370.7433 | 222.2159 | 92.9883 | 93.2847 | 93.1015 | 96.6344 | 98.1554 | 119.9601 | 103.6544 | 325.3104 | 791.1988 | 1032.7355 | 1039.4313 | 1008.5729 | 1015.0228 | 24.0501 | 13.2836 | 863.3123 | 878.084 | 37.7098 | 865.5652 | 227.7613 | 30.1307 | 102.4102 | 434.4827 | 813.4256 | 101.9936 | 759.623 | 974.5566 | 845.4521 | 986.6844 | 778.9647 | 787.1826 | 1045.7742 |  | 1021.1447 | 871.6118 | 1041.9541 | 1091.0362 | 1081.7818 | 890.0738 |  | 850.7924 |  |  | 899.7068 | 998.0698 | 907.3718 | [5 empty] | 34.6874 | 1041.0985 | 117.218 | 27.8454 | 1022.1788 | 135.6558 | 27.2079 | 1033.574 | 1043.1363 | 1039.9756 |  | 1284.2159 | 1075.5858 | 947.5262 | 1022.1386 | 1180.9703 | 981.6595 | 1041.0707 | 996.8302 | 1077.5524 | 997.1643 | 1048.5158 | 857.2403 | 999.7856 | 1027.2241 | 1006.2921 | 1035.4496 | 1033.9221 |  | 969.4015 | 872.5761 | 978.8116 | 1022.4099 | 1022.2122 |  | 1026.9691 | 964.7195 | 0.1837 | 19.962 | 1.4102 | 1.6407 | -27.019 | 3.0885 | 3761.09 | 1.18 | 4.8234 | -2.8075 | -17.0039 | 2.7018 | 6.8716 | -33.4719 | 13.5251 | 158.4325 | 174.3309 | 190.8395 | 10.3743 | -0.77375 | 209.5701 | 165.3855
42838.463 | 3689 | 41.3 | 30.0343 | 24.6653 | 23.0115 | 22.2982 | 22.6794 | 22.6362 | 21.5697 | 27.7069 | 24.3782 | 22.4391 | 21.6975 | 21.2593 | 22.1088 | 98.0322 | 97.986 | 97.7719 | 214.2534 | 369.1602 | 401.7739 | 801.7701 | 931.4406 | 946.7826 | 99.978 | 404.2521 | 799.2422 | 976.7424 | 896.7846 | 965.6493 | 107.0713 | 654.2551 | 1003.9008 | 107.7605 | 702.5709 | 895.9598 | 1099.8814 | 955.0054 |  | 966.2146 | 823.9577 | 696.8243 | 938.2393 |  | 388.6772 | 599.681 | 486.5083 | 679.72 | 810.0834 | 893.899 | 903.25 | 29.9803 | 200.1913 | 46.5644 | 393.649 | 31.8323 | 47.1736 | 56.0435 | 93.1937 | 45.7967 |  |  | 4.2051 | -1.2289 | -68.4887 | 1.0645 | 8.7424 | -197.7632 | 32.5505 | -4.8124 | 6.6869 | 21.585 | 114.4694 | 0.0072628 | 0.00081154 | 0.00055362 | 697.2987 | 330.0325 | 85.309 | 34.2599 | 22.5023 | 21.1428 | 20.7709 | 38.2269 | 25.9717 | 23.0996 | 22.2842 | 21.9692 | 23.3414 | 22.2426 | 376.1221 | 328.2259 | 263.245 | 173.3192 | 146.1899 | 371.3971 | 222.289 | 92.9875 | 93.2982 | 93.0998 | 96.633 | 98.1666 | 120.0444 | 103.6701 | 325.8651 | 791.5411 | 1032.5196 | 1039.2428 | 1008.3329 | 1014.9863 | 26.7207 | 10.9788 | 863.0763 | 877.6678 | 37.7321 | 865.4967 | 228.2114 | 30.1443 | 102.4196 | 435.0145 | 813.2085 | 102.0157 | 759.5333 | 974.4756 | 845.6869 | 986.4793 | 778.7734 | 786.9813 | 1046.2009 |  | 1020.9974 | 871.4691 | 1041.9676 | 1090.7023 | 1081.2719 | 889.8992 |  | 850.6118 |  |  | 898.6779 | 997.4565 | 906.8904 | [5 empty] | 34.7015 | 1039.8063 | 117.3068 | 27.8594 | 1021.5615 | 135.8887 | 27.2237 | 1033.3531 | 1042.0953 | 1039.778 |  | 1283.2663 | 1075.7492 | 947.6886 | 1021.8468 | 1181.4306 | 981.3852 | 1041.1698 | 996.6715 | 1075.5894 | 997.2697 | 1048.3016 | 855.5172 | 999.9889 | 1025.8382 | 1006.6369 | 1035.3132 | 1033.9086 |  | 969.1595 | 873.289 | 978.8306 | 1023.4123 | 1023.1548 |  | 1026.7963 | 964.8679 | 0.33098 | 19.961 | 1.4102 | 1.6417 | -27.1013 | 3.0886 | 3728.28 | 0.99 | 5.0299 | -2.2824 | -17.0389 | 2.1242 | 7.0393 | -33.4799 | 13.5828 | 158.3442 | 174.3421 | 190.5471 | 9.2609 | -1.1345 | 206.0039 | 165.2715
42838.463 | 3690 | 41.3065 | 30.0345 | 24.6598 | 23.0134 | 22.2983 | 22.676 | 22.6231 | 21.5646 | 27.709 | 24.3689 | 22.4381 | 21.6965 | 21.2528 | 22.1067 | 98.0249 | 97.9796 | 97.7637 | 214.7469 | 369.7137 | 402.3077 | 801.8578 | 930.9675 | 946.3361 | 99.9748 | 404.5792 | 799.1231 | 976.1131 | 896.6957 | 965.2301 | 107.1173 | 654.4846 | 1004.3752 | 107.7808 | 702.6308 | 895.017 | 1094.4656 | 954.7269 |  | 965.9819 | 824.0037 | 696.3563 | 938.2159 |  | 389.0444 | 599.7796 | 487.0613 | 682.4812 | 811.0956 | 893.7017 | 902.7647 | 30.2765 | 200.1267 | 46.1923 | 393.5767 | 31.8219 | 47.1534 | 56.0378 | 93.1556 | 45.8087 |  |  | 3.9718 | -1.7099 | -68.584 | 1.3812 | 9.4633 | -197.7435 | 32.7673 | -4.2499 | 6.4396 | 20.9222 | 114.3086 | 0.0072858 | 0.00073104 | 0.00052077 | 697.5016 | 330.1795 | 85.3748 | 34.2778 | 22.4955 | 21.1319 | 20.7639 | 38.2214 | 25.9626 | 23.0908 | 22.2691 | 21.9555 | 23.3319 | 22.2344 | 373.2538 | 323.4054 | 263.5133 | 169.247 | 144.3033 | 372.1507 | 222.3297 | 92.9901 | 93.3017 | 93.107 | 96.6366 | 98.1609 | 120.1381 | 103.6861 | 326.4654 | 791.8751 | 1032.3211 | 1039.0544 | 1008.2674 | 1014.9123 | 21.6358 | 14.6064 | 863.0607 | 877.6936 | 37.7592 | 865.3637 | 228.6541 | 30.1595 | 102.4201 | 435.5345 | 813.0946 | 102.0575 | 759.5245 | 975.0614 | 845.9148 | 986.1612 | 778.6501 | 786.8674 | 1046.6056 |  | 1020.8458 | 871.3214 | 1041.656 | 1090.3454 | 1081.2344 | 889.6871 |  | 850.4172 |  |  | 898.5737 | 997.4117 | 906.8092 | [5 empty] | 34.7151 | 1038.3302 | 117.3808 | 27.8613 | 1019.3128 | 136.1289 | 27.2279 | 1033.1487 | 1042.263 | 1039.7449 |  | 1283.0044 | 1078.7431 | 946.636 | 1021.7092 | 1181.6318 | 981.4243 | 1041.1024 | 996.9632 | 1075.0055 | 997.4332 | 1047.847 | 853.2955 | 999.8545 | 1026.2303 | 1008.5274 | 1035.4115 | 1034.1103 |  | 970.7185 | 873.886 | 978.7684 | 1024.62 | 1023.5275 |  | 1026.8589 | 965.018 | 1.1587 | 19.9604 | 1.4103 | 1.6413 | -26.8127 | 3.0886 | 3685.59 | 0.71 | 4.8875 | -2.6924 | -17.0517 | 2.4198 | 7.3231 | -33.4754 | 13.6269 | 158.2542 | 174.1769 | 190.5348 | 9.7092 | -1.1586 | 202.6935 | 165.1679
42838.463 | 3691 | 41.3178 | 30.0475 | 24.6684 | 23.015 | 22.3063 | 22.6816 | 22.6254 | 21.5718 | 27.7153 | 24.3829 | 22.4388 | 21.6998 | 21.266 | 22.1108 | 98.0229 | 97.9773 | 97.7614 | 215.242 | 370.2531 | 402.8456 | 802.1593 | 930.7739 | 946.0487 | 99.9665 | 404.916 | 799.2293 | 975.7316 | 896.7654 | 964.728 | 107.1819 | 654.6564 | 1005.1927 | 107.8273 | 702.7558 | 894.4384 | 1058.9037 | 954.4351 |  | 965.747 | 822.485 | 696.4723 | 938.131 |  | 389.5762 | 600.4783 | 487.0915 | 683.8485 | 809.2141 | 892.6101 | 901.1686 | 30.4461 | 200.0951 | 45.8915 | 393.4221 | 31.8349 | 47.1332 | 56.0355 | 93.1048 | 45.8094 |  |  | 3.4599 | -1.905 | -68.1647 | 1.4167 | 8.7989 | -197.7875 | 32.1562 | -4.6823 | 6.3588 | 21.1994 | 113.5652 | 0.0071987 | 0.00073926 | 0.00054869 | 697.4869 | 330.3315 | 85.4596 | 34.2998 | 22.4975 | 21.1287 | 20.7618 | 38.2328 | 25.9695 | 23.0947 | 22.2709 | 21.9569 | 23.3343 | 22.237 | 375.7962 | 325.6123 | 270.0331 | 170.5544 | 143.7004 | 372.4989 | 222.4776 | 92.9888 | 93.3054 | 93.1091 | 96.6361 | 98.169 | 120.2257 | 103.6931 | 326.9817 | 792.1898 | 1032.2582 | 1039.0793 | 1008.4726 | 1014.9021 | 17.3032 | 14.0187 | 862.9293 | 878.4012 | 37.7868 | 865.194 | 229.0992 | 30.1822 | 102.4336 | 436.0928 | 813.1995 | 102.0919 | 759.3415 | 975.53 | 846.183 | 987.2322 | 778.4937 | 786.7127 | 1047.0252 |  | 1020.7063 | 871.1761 | 1041.3371 | 1090.096 | 1081.3002 | 889.4956 |  | 850.2367 |  |  | 899.9165 | 997.7897 | 907.7902 | [5 empty] | 34.7325 | 1038.4815 | 117.4618 | 27.8763 | 1019.1312 | 136.3755 | 27.2379 | 1032.9522 | 1045.7127 | 1039.6743 |  | 1282.7105 | 1082.6514 | 945.925 | 1021.6675 | 1181.4536 | 981.4498 | 1040.8451 | 997.1585 | 1075.1756 | 997.6919 | 1047.2443 | 852.4924 | 999.6066 | 1027.9186 | 1010.5589 | 1035.4441 | 1034.0868 |  | 970.6636 | 873.7775 | 978.4315 | 1024.4681 | 1021.6393 |  | 1026.779 | 965.1121 | -0.52602 | 19.9584 | 1.41 | 1.6415 | -27.1347 | 3.0886 | 3679.97 | 0.79 | 4.5608 | -2.843 | -17.0063 | 2.4517 | 7.0581 | -33.4635 | 13.4929 | 158.1702 | 174.0077 | 190.5806 | 9.4866 | -1.8625 | 181.8679 | 165.1346
42838.463 | 3692 | 41.3286 | 30.0548 | 24.6581 | 23.0078 | 22.2942 | 22.6756 | 22.622 | 21.5673 | 27.7166 | 24.3782 | 22.4372 | 21.6921 | 21.2594 | 22.1049 | 98.0157 | 97.9715 | 97.7343 | 215.7251 | 370.8005 | 403.3662 | 802.1172 | 930.1976 | 945.7719 | 99.9506 | 405.2528 | 799.2274 | 975.3907 | 897.0029 | 964.4223 | 107.2254 | 654.7351 | 1005.5277 | 107.8709 | 702.8093 | 894.8702 | 1070.2719 | 954.1282 |  | 965.5091 | 821.1727 | 695.9735 | 937.9188 |  | 389.9073 | 601.0737 | 485.2891 | 684.531 | 807.903 | 892.0252 | 900.1605 | 30.4138 | 200.093 | 45.7852 | 393.1825 | 31.8284 | 47.0985 | 56.0354 | 93.0527 | 45.809 |  |  | 4.0257 | -2.6266 | -67.9748 | 1.4259 | 8.2699 | -197.7671 | 32.3862 | -5.1613 | 6.4626 | 20.6776 | 114.0536 | 0.007317 | 0.00071954 | 0.00053226 | 697.5824 | 330.492 | 85.5567 | 34.3261 | 22.4997 | 21.1317 | 20.7662 | 38.2548 | 25.9788 | 23.1002 | 22.2784 | 21.9653 | 23.3467 | 22.2446 | 374.3819 | 320.018 | 275.0989 | 174.3234 | 144.6587 | 372.5193 | 222.6281 | 92.9877 | 93.3034 | 93.1058 | 96.6264 | 98.1616 | 120.3043 | 103.7052 | 327.518 | 792.5017 | 1032.2875 | 1039.1729 | 1008.7152 | 1014.9093 | 14.1161 | 13.481 | 862.5491 | 878.7593 | 37.8154 | 864.8768 | 229.553 | 30.1982 | 102.4348 | 436.6157 | 813.1598 | 102.1171 | 758.7805 | 975.4325 | 846.4172 | 987.361 | 778.3133 | 786.5296 | 1047.2989 |  | 1020.5663 | 870.9959 | 1040.7931 | 1089.9584 | 1081.3309 | 889.2895 |  | 850.052 |  |  | 901.0769 | 997.8729 | 908.7545 | [5 empty] | 34.7442 | 1040.4459 | 117.5385 | 27.8819 | 1020.6089 | 136.6057 | 27.2519 | 1032.698 | 1046.9691 | 1039.2615 |  | 1282.6474 | 1083.7899 | 945.5439 | 1021.4674 | 1181.1524 | 981.2546 | 1040.791 | 997.0201 | 1074.7381 | 997.9396 | 1046.556 | 852.2126 | 999.1783 | 1028.314 | 1011.0646 | 1035.3946 | 1033.9175 |  | 969.8887 | 873.9905 | 977.7048 | 1023.7696 | 1020.5825 |  | 1026.3868 | 965.1219 | 0.42522 | 19.9569 | 1.4108 | 1.6405 | -27.0129 | 3.0885 | 3683.08 | 1.1 | 4.919 | -3.3394 | -16.9884 | 2.4605 | 6.8409 | -33.4534 | 13.5376 | 158.0899 | 173.7176 | 190.6026 | 9.6473 | -2.4045 | 188.3619 | 165.15
42838.463 | 3693 | 41.3449 | 30.0614 | 24.6654 | 22.9964 | 22.3087 | 22.6677 | 22.6182 | 21.5616 | 27.7276 | 24.3853 | 22.4375 | 21.6872 | 21.2566 | 22.1075 | 98.015 | 97.9676 | 97.7379 | 216.2185 | 371.3482 | 403.8942 | 801.9197 | 929.7833 | 945.5618 | 99.9464 | 405.6006 | 799.2738 | 976.6419 | 897.2501 | 965.2141 | 107.2723 | 654.7583 | 1004.9293 | 107.9075 | 702.9265 | 894.8746 | 1062.6598 | 953.8558 |  | 965.272 | 820.2262 | 695.5164 | 937.6767 |  | 389.8791 | 599.4329 | 484.2716 | 683.3921 | 808.6763 | 891.8045 | 899.3599 | 29.992 | 200.0653 | 46.2347 | 393.1534 | 31.8131 | 47.0668 | 56.0273 | 93.0178 | 45.8184 |  |  | 3.8752 | -1.8459 | -68.2515 | 1.7959 | 7.8086 | -197.7855 | 32.2837 | -5.4012 | 6.3902 | 21.0611 | 114.2263 | 0.0070969 | 0.00070147 | 0.00052569 | 697.5708 | 330.6514 | 85.6295 | 34.3389 | 22.5004 | 21.1296 | 20.7669 | 38.2583 | 25.9849 | 23.1085 | 22.2751 | 21.96 | 23.3469 | 22.2449 | 366.7547 | 308.8225 | 274.7964 | 172.2671 | 141.877 | 372.2876 | 222.7833 | 92.9955 | 93.3041 | 93.1013 | 96.6364 | 98.1701 | 120.3946 | 103.7121 | 328.0679 | 792.8372 | 1032.2429 | 1039.1058 | 1008.5936 | 1014.8294 | 18.5915 | 10.7243 | 862.0652 | 878.428 | 37.8462 | 864.5187 | 230.0274 | 30.2212 | 102.4508 | 437.149 | 813.0303 | 102.146 | 758.2324 | 974.9543 | 846.6313 | 986.6146 | 778.1377 | 786.3517 | 1047.449 |  | 1020.426 | 870.7812 | 1040.2647 | 1089.7317 | 1080.8631 | 889.0589 |  | 849.8397 |  |  | 899.8567 | 997.5227 | 908.7325 | [5 empty] | 34.762 | 1042.4798 | 117.62 | 27.8942 | 1020.7945 | 136.8432 | 27.2656 | 1032.5172 | 1047.6304 | 1039.178 |  | 1282.3609 | 1083.439 | 945.3237 | 1021.3921 | 1180.8968 | 981.1605 | 1040.9325 | 996.883 | 1074.3316 | 998.1471 | 1045.8847 | 851.3821 | 998.6522 | 1026.6349 | 1010.1115 | 1035.1356 | 1033.9653 |  | 971.6199 | 874.2079 | 977.3922 | 1023.9047 | 1021.5603 |  | 1026.3522 | 964.9995 | -0.14798 | 19.9573 | 1.4106 | 1.6404 | -27.0427 | 3.0886 | 3725.4 | 0.98 | 4.8277 | -2.7969 | -17.0069 | 2.7587 | 6.6467 | -33.4517 | 13.5149 | 158.0129 | 173.4372 | 190.3324 | 10.4549 | -2.3494 | 184.0068 | 165.1285
42838.463 | 3694 | 41.3569 | 30.0679 | 24.6662 | 23.005 | 22.3059 | 22.6683 | 22.6201 | 21.5653 | 27.7298 | 24.3858 | 22.4414 | 21.691 | 21.2586 | 22.1118 | 98.0153 | 97.9533 | 97.7552 | 216.7084 | 371.9002 | 404.421 | 801.9569 | 929.8829 | 945.2726 | 99.9429 | 405.9391 | 799.1065 | 976.6288 | 896.9542 | 965.2504 | 107.3365 | 654.7793 | 1004.209 | 107.9491 | 703.0513 | 895.1187 | 1050.2195 | 953.5744 |  | 965.0205 | 819.9887 | 695.0475 | 937.6121 |  | 389.9076 | 598.0064 | 485.4006 | 684.0836 | 811.0023 | 892.7109 | 900.3008 | 29.701 | 200.1025 | 46.0658 | 393.2378 | 31.7922 | 47.0568 | 56.0325 | 93.0059 | 45.8586 |  |  | 4.0323 | -1.4628 | -68.2219 | 0.99549 | 8.1714 | -197.7763 | 32.1582 | -4.9714 | 6.5069 | 20.9912 | 113.9324 | 0.0072989 | 0.00070969 | 0.00053555 | 697.5987 | 330.8126 | 85.6979 | 34.3708 | 22.5024 | 21.1299 | 20.7658 | 38.2654 | 25.9869 | 23.1019 | 22.2767 | 21.9612 | 23.348 | 22.2514 | 369.7306 | 299.3884 | 264.8579 | 168.5737 | 137.8446 | 372.3805 | 222.7293 | 92.9895 | 93.317 | 93.1184 | 96.636 | 98.1714 | 120.4873 | 103.7294 | 328.6425 | 793.2289 | 1032.1166 | 1038.9674 | 1008.41 | 1014.7232 | 23.6258 | 13.4909 | 861.6488 | 878.1099 | 37.8758 | 864.242 | 230.4947 | 30.2394 | 102.467 | 437.6796 | 812.3698 | 102.1699 | 757.7158 | 974.6673 | 846.8751 | 986.9175 | 778.0728 | 786.3169 | 1047.7681 |  | 1020.297 | 870.5594 | 1040.1395 | 1089.4072 | 1080.1456 | 888.8256 |  | 849.6271 |  |  | 900.2938 | 997.4568 | 908.6596 | [5 empty] | 34.7813 | 1040.1356 | 117.6971 | 27.9047 | 1019.3584 | 137.0743 | 27.2705 | 1032.3716 | 1048.8481 | 1039.1033 |  | 1282.4305 | 1081.9599 | 945.1685 | 1021.1163 | 1180.7062 | 981.2266 | 1040.653 | 996.6728 | 1073.8287 | 998.3132 | 1045.1368 | 850.5541 | 998.2287 | 1025.5651 | 1008.6873 | 1035.09 | 1034.2341 |  | 973.5391 | 874.5993 | 977.413 | 1023.845 | 1015.2644 |  | 1026.2543 | 964.9515 | 0.13287 | 19.9558 | 1.4105 | 1.6402 | -26.9726 | 3.0886 | 3764.09 | 1.03 | 4.9246 | -2.4878 | -16.9894 | 2.0523 | 6.802 | -33.464 | 13.4939 | 157.9371 | 173.3756 | 189.9179 | 10.1402 | -1.2526 | 177.0312 | 165.0642
42838.463 | 3695 | 41.3663 | 30.0759 | 24.6779 | 23.0198 | 22.306 | 22.6831 | 22.6315 | 21.5735 | 27.7404 | 24.3921 | 22.4437 | 21.7009 | 21.2566 | 22.1145 | 98.0105 | 97.9506 | 97.7434 | 217.1944 | 372.4364 | 404.9474 | 802.2392 | 929.916 | 944.5078 | 99.9363 | 406.2651 | 798.9525 | 976.8273 | 896.1057 | 965.1713 | 107.3843 | 654.8595 | 1003.7875 | 107.9838 | 703.0991 | 895.6219 | 1045.6216 | 953.2885 |  | 964.7695 | 819.8886 | 694.4757 | 937.5204 |  | 389.5583 | 596.51 | 485.8342 | 684.4717 | 812.8629 | 893.2366 | 901.4534 | 29.7769 | 200.1522 | 45.6173 | 393.181 | 31.8044 | 47.0605 | 56.0287 | 92.9991 | 45.898 |  |  | 4.1131 | -1.6251 | -67.9952 | 1.4548 | 8.5906 | -197.7461 | 32.3448 | -4.8354 | 6.5145 | 20.9849 | 114.1668 | 0.0072956 | 0.00076061 | 0.00054048 | 697.7587 | 330.9952 | 85.7936 | 34.3863 | 22.5072 | 21.1373 | 20.7699 | 38.2864 | 25.992 | 23.107 | 22.2765 | 21.9661 | 23.3559 | 22.2488 | 373.2394 | 307.7469 | 267.2588 | 169.256 | 142.7747 | 372.7933 | 222.9626 | 92.9939 | 93.3165 | 93.1246 | 96.624 | 98.1755 | 120.5762 | 103.7504 | 329.2286 | 793.6191 | 1031.9081 | 1038.7261 | 1008.0826 | 1014.44 | 27.3606 | 13.9685 | 861.4221 | 876.3893 | 37.911 | 864.2844 | 230.9477 | 30.2602 | 102.4783 | 438.2073 | 811.917 | 102.2163 | 757.4684 | 974.4644 | 847.1663 | 987.5122 | 778.0722 | 786.3456 | 1048.3764 |  | 1020.1882 | 870.3908 | 1039.4936 | 1089.0463 | 1079.7065 | 888.6282 |  | 849.4409 |  |  | 899.9285 | 996.9155 | 908.1893 | [5 empty] | 34.792 | 1038.554 | 117.7698 | 27.904 | 1019.1408 | 137.3038 | 27.2681 | 1032.2652 | 1049.0274 | 1039.022 |  | 1281.7437 | 1081.1398 | 946.2542 | 1020.8892 | 1180.5674 | 981.2535 | 1040.6644 | 996.8164 | 1074.9657 | 998.2644 | 1044.8156 | 849.548 | 997.9606 | 1024.451 | 1008.1096 | 1035.0291 | 1034.3154 |  | 972.8329 | 874.163 | 977.0712 | 1023.9251 | 1017.0325 |  | 1026.3326 | 964.8587 | 0.44915 | 19.9541 | 1.4102 | 1.6391 | -26.9273 | 3.0886 | 3787.02 | 0.74 | 4.9736 | -2.6199 | -16.9465 | 2.4788 | 6.9759 | -33.469 | 13.536 | 157.8639 | 173.0307 | 189.669 | 9.8214 | -1.487 | 174.5018 | 164.9612
42838.4631 | 3696 | 41.3813 | 30.0848 | 24.6796 | 23.0309 | 22.3091 | 22.6871 | 22.637 | 21.5731 | 27.7502 | 24.4017 | 22.4437 | 21.7046 | 21.2586 | 22.1188 | 98.0054 | 97.9547 | 97.7359 | 217.6849 | 372.9871 | 405.4672 | 802.6256 | 929.5733 | 943.7683 | 99.9363 | 406.6169 | 798.7137 | 976.6724 | 894.9239 | 965.1593 | 107.4384 | 655.0276 | 1003.9445 | 108.0092 | 703.1557 | 895.6165 | 1050.626 | 953.0007 |  | 964.5046 | 819.629 | 694.366 | 937.3784 |  | 389.6123 | 595.4063 | 485.2606 | 682.6846 | 813.4302 | 893.4113 | 901.5708 | 29.6696 | 200.1776 | 45.5256 | 393.0877 | 31.7946 | 47.0615 | 56.0268 | 92.9887 | 45.9004 |  |  | 4.0021 | -2.3013 | -68.8777 | 1.0152 | 8.1602 | -197.7914 | 32.3159 | -5.3256 | 6.5069 | 20.8288 | 114.4155 | 0.0072184 | 0.00070147 | 0.00054376 | 698.2034 | 331.1463 | 85.87 | 34.39 | 22.5005 | 21.1331 | 20.7568 | 38.2872 | 25.9854 | 23.1013 | 22.2708 | 21.9517 | 23.351 | 22.2436 | 394.2208 | 309.7891 | 273.6377 | 169.2923 | 148.0225 | 373.6587 | 223.1875 | 92.9952 | 93.321 | 93.1226 | 96.6198 | 98.1852 | 120.6605 | 103.7589 | 329.767 | 794.0117 | 1031.6479 | 1038.3765 | 1007.7095 | 1014.0639 | 15.5037 | 14.3984 | 861.5034 | 874.7351 | 37.9338 | 864.1468 | 231.3875 | 30.2752 | 102.4799 | 438.7242 | 811.6642 | 102.2507 | 757.0766 | 974.5261 | 847.466 | 987.0156 | 777.9315 | 786.2288 | 1048.4107 |  | 1020.0937 | 870.2277 | 1038.73 | 1088.7173 | 1079.7686 | 888.4178 |  | 849.2558 |  |  | 897.5877 | 996.6238 | 906.4563 | [5 empty] | 34.8151 | 1042.3558 | 117.8654 | 27.9191 | 1021.0699 | 137.5533 | 27.2937 | 1032.0174 | 1047.8252 | 1038.832 |  | 1281.2987 | 1081.2891 | 948.9279 | 1020.9343 | 1180.6877 | 981.0471 | 1040.2315 | 997.2237 | 1074.8456 | 998.4214 | 1045.4737 | 847.9074 | 997.9941 | 1023.8644 | 1006.7515 | 1034.7842 | 1034.2941 |  | 969.7219 | 874.6585 | 976.7575 | 1024.5408 | 1020.2749 |  | 1026.3297 | 964.7803 | 0.0583 | 19.9554 | 1.4103 | 1.6386 | -26.8221 | 3.0886 | 3796.22 | 0.85 | 4.906 | -3.1157 | -17.0453 | 2.0694 | 6.7994 | -33.4753 | 13.531 | 157.8139 | 172.6227 | 189.7148 | 7.6393 | -2.1645 | 177.2627 | 164.8333
42838.4631 | 3697 | 41.3876 | 30.0876 | 24.6797 | 23.033 | 22.3126 | 22.6824 | 22.6398 | 21.5757 | 27.7551 | 24.4019 | 22.4532 | 21.7012 | 21.2675 | 22.1214 | 98.0096 | 97.9632 | 97.7327 | 218.1877 | 373.5561 | 406.0351 | 802.827 | 929.3042 | 943.1428 | 99.9395 | 406.9558 | 798.2975 | 977.359 | 893.5281 | 965.6409 | 107.4929 | 655.1983 | 1003.8486 | 108.0356 | 703.1753 | 895.7393 | 1050.377 | 952.7175 |  | 964.2374 | 818.6969 | 694.1098 | 937.2464 |  | 389.3407 | 594.5547 | 484.9203 | 685.2874 | 814.2704 | 893.1436 | 901.1986 | 29.2935 | 200.193 | 45.93 | 393.1569 | 31.7922 | 47.07 | 56.0224 | 92.9816 | 45.9162 |  |  | 4.1046 | -2.593 | -68.4256 | 1.3799 | 8.9159 | -197.7599 | 32.4572 | -4.7277 | 6.4665 | 21.1446 | 114.1044 | 0.007271 | 0.0008214 | 0.00054869 | 698.321 | 331.3089 | 85.9553 | 34.4159 | 22.5054 | 21.1322 | 20.766 | 38.2994 | 25.9943 | 23.1078 | 22.2774 | 21.9595 | 23.3595 | 22.2499 | 394.9797 | 313.8838 | 279.1174 | 170.9981 | 147.716 | 373.7603 | 223.4399 | 93.0024 | 93.3273 | 93.1253 | 96.6149 | 98.1813 | 120.7533 | 103.7677 | 330.2986 | 794.4412 | 1031.3739 | 1038.0748 | 1007.384 | 1013.7434 | 17.8511 | 15.2902 | 861.2939 | 873.2585 | 37.958 | 863.9541 | 231.8246 | 30.2887 | 102.4622 | 439.1737 | 811.4348 | 102.2752 | 756.7629 | 974.6825 | 847.7707 | 986.0289 | 777.8261 | 786.1445 | 1048.326 |  | 1019.9801 | 870.0283 | 1038.565 | 1088.3481 | 1080.1121 | 888.1863 |  | 849.0466 |  |  | 896.1211 | 996.0822 | 904.7957 | [5 empty] | 34.8288 | 1043.0915 | 117.9385 | 27.9223 | 1021.8742 | 137.7798 | 27.299 | 1031.8223 | 1047.9351 | 1038.5691 |  | 1281.1815 | 1080.7271 | 949.8659 | 1020.7813 | 1180.6466 | 981.1094 | 1040.2895 | 997.1174 | 1075.9958 | 998.1216 | 1045.8934 | 847.4028 | 997.7829 | 1023.2297 | 1006.645 | 1034.5187 | 1033.775 |  | 967.9631 | 874.9798 | 976.8487 | 1025.0525 | 1021.2001 |  | 1026.2951 | 964.7496 | 0.34879 | 19.9527 | 1.4115 | 1.6387 | -27.0219 | 3.0885 | 3812.66 | 1.14 | 4.9694 | -3.3057 | -16.981 | 2.4114 | 7.1065 | -33.4688 | 13.559 | 157.7574 | 172.5392 | 189.9276 | 7.5725 | -2.7383 | 177.1285 | 164.6966
42838.4631 | 3698 | 41.4067 | 30.0896 | 24.6881 | 23.0231 | 22.2948 | 22.6741 | 22.6299 | 21.5791 | 27.7618 | 24.4018 | 22.4377 | 21.6885 | 21.2632 | 22.115 | 98.0059 | 97.9541 | 97.7372 | 218.664 | 374.1189 | 406.5555 | 803.1055 | 929.8512 | 943.2532 | 99.9266 | 407.2904 | 798.1578 | 977.834 | 891.5602 | 966.2063 | 107.5481 | 655.3594 | 1004.8796 | 108.073 | 703.2159 | 896.1401 | 1065.4983 | 952.4263 |  | 963.9838 | 820.01 | 693.4621 | 937.0852 |  | 388.9106 | 594.7602 | 484.3087 | 684.7385 | 815.2489 | 893.1201 | 901.3662 | 28.9747 | 200.2649 | 45.7391 | 393.3084 | 31.7915 | 47.0784 | 56.0276 | 92.9501 | 45.9237 |  |  | 3.9311 | -1.6383 | -68.6523 | 1.3661 | 7.9887 | -197.7849 | 32.5669 | -4.5147 | 6.5575 | 21.2531 | 112.9361 | 0.0073909 | 0.00077375 | 0.00051912 | 698.5963 | 331.4699 | 86.0393 | 34.4299 | 22.5086 | 21.1323 | 20.7676 | 38.3101 | 26.0009 | 23.1106 | 22.2785 | 21.965 | 23.3649 | 22.2458 | 387.69 | 317.5537 | 284.8134 | 168.8725 | 144.4802 | 373.9507 | 223.6847 | 92.9931 | 93.3285 | 93.1382 | 96.6039 | 98.1713 | 120.8374 | 103.7799 | 330.8213 | 794.8423 | 1031.1576 | 1037.9177 | 1007.4756 | 1013.6465 | 19.3331 | 11.6285 | 860.9536 | 872.1433 | 37.9909 | 863.7301 | 232.2426 | 30.3052 | 102.4713 | 439.7027 | 811.221 | 102.3249 | 756.6938 | 975.6946 | 848.074 | 986.6388 | 777.7472 | 786.0714 | 1049.0004 |  | 1019.8888 | 869.8532 | 1038.3962 | 1087.988 | 1080.191 | 887.979 |  | 848.8672 |  |  | 897.6324 | 996.7741 | 905.2676 | [5 empty] | 34.8515 | 1043.8763 | 118.0158 | 27.9349 | 1022.5345 | 138.0423 | 27.3116 | 1031.5728 | 1047.9768 | 1038.5068 |  | 1281.1286 | 1080.4014 | 949.8172 | 1020.2795 | 1180.6811 | 981.0187 | 1039.8724 | 996.5992 | 1078.8863 | 997.6932 | 1045.71 | 849.2305 | 997.8859 | 1024.0118 | 1007.5052 | 1034.2298 | 1033.6655 |  | 969.1998 | 874.2094 | 977.0786 | 1026.1798 | 1022.2179 |  | 1026.4168 | 964.5971 | 0.27292 | 19.9507 | 1.4128 | 1.6393 | -26.9847 | 3.0886 | 3826.87 | 0.68 | 4.8643 | -2.6278 | -17.0111 | 2.3996 | 6.7267 | -33.4706 | 13.5817 | 157.6913 | 172.4529 | 189.9841 | 8.4153 | -3.3372 | 185.6415 | 164.5844
42838.4631 | 3699 | 41.4247 | 30.1089 | 24.6968 | 23.0386 | 22.3076 | 22.6923 | 22.6324 | 21.5817 | 27.7737 | 24.4083 | 22.4468 | 21.7038 | 21.2733 | 22.1267 | 98.0086 | 97.95 | 97.7404 | 219.1359 | 374.662 | 407.0789 | 803.0981 | 929.3574 | 942.5456 | 99.8984 | 407.6385 | 798.1826 | 976.4844 | 891.0642 | 965.2066 | 107.6051 | 655.3426 | 1004.9316 | 108.0935 | 703.3329 | 895.7889 | 1076.0988 | 952.1216 |  | 963.7062 | 821.3911 | 693.0193 | 936.8843 |  | 388.9432 | 594.4697 | 482.6192 | 684.5086 | 815.7597 | 893.3675 | 901.8935 | 29.0955 | 200.3384 | 45.4301 | 393.2868 | 31.8014 | 47.0822 | 56.028 | 92.9206 | 45.9287 |  |  | 4.1309 | -2.3762 | -68.4939 | 1.5251 | 7.4794 | -197.7599 | 32.4099 | -4.4878 | 6.3633 | 21.1708 | 113.0585 | 0.0072923 | 0.00072119 | 0.00049777 | 698.6901 | 331.6345 | 86.1224 | 34.4624 | 22.509 | 21.1309 | 20.7717 | 38.3238 | 26.0086 | 23.1143 | 22.2766 | 21.9644 | 23.3658 | 22.2513 | 391.6282 | 310.2754 | 277.1029 | 169.0637 | 145.1731 | 374.3868 | 223.6977 | 93.0032 | 93.3421 | 93.1666 | 96.6022 | 98.1863 | 120.9344 | 103.792 | 331.427 | 795.2808 | 1031.057 | 1037.8376 | 1007.4795 | 1013.4563 | 19.4892 | 11.9105 | 860.7751 | 872.0287 | 38.02 | 863.611 | 232.6438 | 30.3221 | 102.4778 | 440.2755 | 811.1433 | 102.3688 | 756.4033 | 975.5219 | 848.3525 | 987.4062 | 777.6846 | 786.0236 | 1049.4702 |  | 1019.7837 | 869.6632 | 1038.3135 | 1087.5973 | 1080.1405 | 887.7723 |  | 848.678 |  |  | 896.666 | 996.7754 | 905.6244 | [5 empty] | 34.8696 | 1046.3605 | 118.0964 | 27.945 | 1024.1529 | 138.2829 | 27.3224 | 1031.4394 | 1046.1852 | 1038.1938 |  | 1280.6345 | 1079.5225 | 949.4775 | 1019.8281 | 1180.6889 | 980.7202 | 1040.1126 | 995.9684 | 1079.6817 | 998.0292 | 1045.427 | 849.5409 | 997.7893 | 1025.5237 | 1006.8719 | 1033.8621 | 1033.2515 |  | 966.3703 | 873.5638 | 976.9528 | 1025.4294 | 1022.9047 |  | 1026.2692 | 964.5743 | 0.10838 | 19.9519 | 1.4138 | 1.6401 | -26.9382 | 3.0886 | 3854.6 | 0.65 | 4.9844 | -3.1643 | -16.9886 | 2.535 | 6.5095 | -33.472 | 13.5504 | 157.6239 | 172.4136 | 189.9652 | 8.053 | -2.4787 | 191.7776 | 164.5362
42838.4631 | 3700 | 41.4245 | 30.116 | 24.6863 | 23.0291 | 22.3072 | 22.6842 | 22.6327 | 21.5694 | 27.7788 | 24.4087 | 22.4426 | 21.6942 | 21.262 | 22.1199 | 98.0024 | 97.9425 | 97.7302 | 219.6124 | 375.2169 | 407.5943 | 802.7233 | 928.1841 | 940.9823 | 99.8994 | 407.9606 | 798.0987 | 975.6666 | 890.3767 | 964.6448 | 107.6664 | 655.2546 | 1003.8051 | 108.1383 | 703.124 | 894.7406 | 1101.704 | 951.8456 |  | 963.4711 | 821.8501 | 692.7068 | 936.6094 |  | 388.7861 | 594.66 | 482.1724 | 683.4349 | 814.9255 | 894.0135 | 903.3302 | 29.6228 | 200.4037 | 44.8852 | 393.162 | 31.788 | 47.097 | 56.0204 | 92.894 | 45.9335 |  |  | 3.9035 | -2.1593 | -68.4092 | 1.4548 | 8.3199 | -197.798 | 32.5006 | -4.6981 | 6.7311 | 21.4121 | 113.4291 | 0.0073137 | 0.00074911 | 0.00050598 | 698.5408 | 331.7887 | 86.198 | 34.4806 | 22.5085 | 21.1244 | 20.7692 | 38.335 | 26.0084 | 23.1075 | 22.2736 | 21.9637 | 23.3565 | 22.2441 | 383.7611 | 299.8647 | 264.4609 | 170.416 | 146.7092 | 374.615 | 223.5762 | 92.9965 | 93.3375 | 93.1591 | 96.5919 | 98.179 | 121.0187 | 103.7989 | 331.9638 | 795.6677 | 1030.883 | 1037.6781 | 1007.5262 | 1013.339 | 15.4557 | 8.524 | 860.5156 | 874.5297 | 38.0471 | 863.4104 | 233.0882 | 30.3458 | 102.486 | 440.7918 | 810.7623 | 102.4122 | 756.2283 | 974.6111 | 848.5898 | 987.4381 | 777.7 | 786.0514 | 1049.6849 |  | 1019.6644 | 869.4286 | 1038.408 | 1087.3141 | 1080.0929 | 887.5403 |  | 848.4486 |  |  | 897.6436 | 996.6083 | 905.5495 | [5 empty] | 34.8846 | 1050.6635 | 118.1745 | 27.9517 | 1026.6929 | 138.518 | 27.3336 | 1031.1254 | 1043.9795 | 1038.0937 |  | 1279.0247 | 1078.7729 | 948.2126 | 1019.7452 | 1180.5162 | 980.5268 | 1040.0262 | 995.948 | 1078.6556 | 998.1331 | 1044.9862 | 848.7836 | 997.5776 | 1025.9036 | 1006.4689 | 1033.9053 | 1033.1398 |  | 968.0546 | 872.9497 | 976.9705 | 1023.6798 | 1020.089 |  | 1026.2368 | 964.5907 | -0.22626 | 19.9491 | 1.4135 | 1.6398 | -26.948 | 3.0885 | 3887.34 | 0.9 | 4.8442 | -3.0168 | -16.98 | 2.4762 | 6.8674 | -33.4845 | 13.5731 | 157.5561 | 172.4711 | 189.9449 | 8.9666 | -1.0909 | 207.172 | 164.4471
42838.4631 | 3701 | 41.4358 | 30.1129 | 24.7012 | 23.0266 | 22.3118 | 22.6785 | 22.6307 | 21.5688 | 27.7833 | 24.4052 | 22.4417 | 21.6918 | 21.2627 | 22.1137 | 98.0062 | 97.9459 | 97.7395 | 220.0879 | 375.787 | 408.1201 | 802.5015 | 928.2634 | 940.5416 | 99.895 | 408.2979 | 798.0262 | 974.6858 | 889.8525 | 963.7616 | 107.7176 | 655.3528 | 1002.9883 | 108.1749 | 703.0447 | 894.5988 | 1115.4075 | 951.5593 |  | 963.2252 | 821.3912 | 692.4633 | 936.477 |  | 388.196 | 595.627 | 481.8728 | 682.8679 | 813.2206 | 893.7671 | 904.5018 | 29.8107 | 200.3506 | 44.6253 | 393.0812 | 31.7985 | 47.1084 | 56.0124 | 92.8418 | 45.9197 |  |  | 3.7878 | -2.2297 | -68.4263 | 1.2991 | 7.9223 | -197.779 | 31.9887 | -4.7842 | 6.2088 | 20.5614 | 114.1925 | 0.0072989 | 0.00075733 | 0.00051912 | 698.5826 | 331.9566 | 86.3135 | 34.5048 | 22.5121 | 21.1337 | 20.7676 | 38.3457 | 26.0222 | 23.1142 | 22.2829 | 21.9725 | 23.3677 | 22.2492 | 353.9579 | 284.5635 | 248.3317 | 168.4477 | 143.1312 | 374.0701 | 223.2457 | 93.0025 | 93.3441 | 93.1663 | 96.5849 | 98.1831 | 121.1147 | 103.8105 | 332.4853 | 796.0235 | 1030.7778 | 1037.7504 | 1008.121 | 1013.2691 | 13.7903 | 10.6566 | 860.2979 | 876.1297 | 38.0809 | 863.3372 | 233.5359 | 30.3591 | 102.4863 | 441.3347 | 810.1877 | 102.4544 | 756.1359 | 973.8439 | 849.0397 | 987.2528 | 777.7415 | 786.1043 | 1050.0289 |  | 1019.5436 | 869.2422 | 1038.6519 | 1087.0469 | 1080.5287 | 887.3614 |  | 848.2661 |  |  | 897.7127 | 996.7843 | 905.3809 | [5 empty] | 34.8991 | 1048.6582 | 118.2392 | 27.9654 | 1025.7228 | 138.7672 | 27.3525 | 1030.8767 | 1044.4283 | 1037.7818 |  | 1279.1915 | 1078.9843 | 947.9527 | 1019.6791 | 1180.2322 | 980.1099 | 1040.255 | 995.9257 | 1077.3851 | 997.2792 | 1044.4177 | 848.9008 | 997.0157 | 1026.4077 | 1006.1248 | 1033.7549 | 1032.9712 |  | 965.5551 | 872.2062 | 976.7642 | 1021.776 | 1020.4504 |  | 1025.9277 | 964.5409 | 0.6558 | 19.948 | 1.4142 | 1.6391 | -26.7463 | 3.0886 | 3873.95 | 1.07 | 4.7702 | -3.0672 | -16.9915 | 2.3412 | 6.7006 | -33.4794 | 13.4643 | 157.484 | 172.6079 | 190.2095 | 12.184 | 0.65534 | 215.7548 | 164.3932
42838.4631 | 3702 | 41.4478 | 30.1234 | 24.7022 | 23.0302 | 22.3114 | 22.6846 | 22.6319 | 21.5721 | 27.7881 | 24.4109 | 22.453 | 21.6989 | 21.2655 | 22.113 | 97.9981 | 97.9433 | 97.7389 | 220.5578 | 376.3431 | 408.6341 | 802.2281 | 928.5039 | 940.6255 | 99.8872 | 408.6363 | 797.94 | 974.0818 | 890.339 | 963.0507 | 107.7709 | 655.3625 | 1001.9176 | 108.2158 | 702.9995 | 894.3498 | 1103.8848 | 951.2797 |  | 962.9748 | 819.794 | 692.2678 | 936.234 |  | 387.3215 | 596.2235 | 480.5117 | 685.6831 | 812.4675 | 893.4146 | 904.1039 | 29.5755 | 200.2277 | 44.7018 | 392.9854 | 31.8101 | 47.1313 | 56.0076 | 92.7938 | 45.9182 |  |  | 3.9778 | -2.1403 | -68.3316 | 1.6999 | 7.2875 | -197.798 | 31.7442 | -5.0536 | 6.3653 | 21.1093 | 114.1977 | 0.0072217 | 0.00071626 | 0.00048298 | 698.7525 | 332.1223 | 86.4115 | 34.5316 | 22.5151 | 21.1328 | 20.7703 | 38.3543 | 26.016 | 23.1204 | 22.2828 | 21.971 | 23.3706 | 22.2493 | 338.5337 | 281.5323 | 251.7429 | 168.2504 | 139.9046 | 373.5157 | 223.1356 | 93.0018 | 93.3496 | 93.1793 | 96.5776 | 98.188 | 121.2001 | 103.8161 | 333.038 | 796.3955 | 1030.5861 | 1037.631 | 1008.2446 | 1012.9342 | 19.7886 | 12.1519 | 860.2034 | 876.8293 | 38.1142 | 863.2052 | 233.9773 | 30.3745 | 102.4888 | 441.8606 | 810.0547 | 102.4853 | 755.5723 | 972.6609 | 849.4205 | 986.6291 | 777.7173 | 786.0742 | 1050.5791 |  | 1019.454 | 869.0716 | 1038.5342 | 1086.7268 | 1080.9046 | 887.2203 |  | 848.0991 |  |  | 897.1319 | 996.8 | 905.3181 | [5 empty] | 34.9215 | 1051.075 | 118.3126 | 27.9779 | 1026.3816 | 139.0285 | 27.3618 | 1030.5833 | 1042.9618 | 1037.4745 |  | 1279.7173 | 1079.2277 | 947.5249 | 1019.4625 | 1180.1508 | 979.9916 | 1039.8921 | 995.8149 | 1077.6991 | 995.9076 | 1044.1806 | 848.9422 | 996.4189 | 1027.4982 | 1006.2344 | 1033.5836 | 1032.728 |  | 965.0644 | 870.7994 | 976.4891 | 1021.5314 | 1019.8474 |  | 1025.5582 | 964.535 | 0.30112 | 19.9476 | 1.414 | 1.6397 | -26.928 | 3.0886 | 3843.83 | 0.94 | 4.8869 | -3.0061 | -16.9856 | 2.6791 | 6.4256 | -33.4759 | 13.4108 | 157.4223 | 172.5491 | 190.4404 | 13.8021 | 0.26103 | 208.5314 | 164.3009
42838.4631 | 3703 | 41.4499 | 30.1234 | 24.6962 | 23.0311 | 22.3008 | 22.6885 | 22.6288 | 21.5708 | 27.7862 | 24.408 | 22.4447 | 21.6912 | 21.2577 | 22.1064 | 97.9906 | 97.9301 | 97.7285 | 221.0216 | 376.8984 | 409.1419 | 801.897 | 928.7213 | 940.6548 | 99.8701 | 408.9728 | 797.7973 | 974.5254 | 890.6567 | 963.032 | 107.8294 | 655.3793 | 1000.994 | 108.2632 | 703.0135 | 894.0634 | 1105.8593 | 950.9914 |  | 962.7371 | 819.5072 | 692.2598 | 935.9691 |  | 385.8621 | 596.1965 | 481.3297 | 688.7925 | 814.8668 | 893.7092 | 903.4398 | 29.3566 | 200.2022 | 44.4385 | 392.7074 | 31.7842 | 47.1582 | 55.9992 | 92.7688 | 45.8992 |  |  | 3.9968 | -1.8643 | -68.2567 | 1.2491 | 7.0043 | -197.7954 | 32.4289 | -4.6895 | 6.4678 | 21.2325 | 114.694 | 0.0070081 | 0.00065712 | 0.00050598 | 698.8686 | 332.2728 | 86.4951 | 34.5343 | 22.5139 | 21.1235 | 20.7642 | 38.3563 | 26.0259 | 23.1077 | 22.2742 | 21.9574 | 23.3671 | 22.2427 | 350.8175 | 283.9456 | 257.0739 | 169.1649 | 141.535 | 373.5846 | 223.0694 | 93.0002 | 93.3483 | 93.1825 | 96.5732 | 98.1901 | 121.2871 | 103.8295 | 333.5705 | 796.755 | 1030.2548 | 1037.2573 | 1007.8465 | 1012.4657 | 22.5485 | 15.2965 | 860.0451 | 875.6505 | 38.1482 | 862.9789 | 234.4329 | 30.3995 | 102.4975 | 442.4292 | 809.9878 | 102.5189 | 755.1119 | 972.1233 | 849.7353 | 986.855 | 777.5948 | 785.9392 | 1050.7109 |  | 1019.3631 | 868.8652 | 1038.6186 | 1086.3454 | 1080.2058 | 887.0342 |  | 847.8913 |  |  | 896.2312 | 996.5985 | 905.0526 | [5 empty] | 34.9312 | 1054.9429 | 118.3804 | 27.9851 | 1025.9862 | 139.2891 | 27.3664 | 1030.3913 | 1042.3662 | 1037.3495 |  | 1279.0543 | 1078.8268 | 947.4819 | 1019.3728 | 1180.5378 | 980.0499 | 1039.5043 | 995.8851 | 1078.489 | 995.6982 | 1044.3137 | 848.9367 | 996.414 | 1027.6639 | 1006.3681 | 1033.3577 | 1032.6163 |  | 966.764 | 871.2682 | 976.3972 | 1023.0482 | 1017.0474 |  | 1025.316 | 964.5303 | 0.080931 | 19.9455 | 1.4137 | 1.6411 | -27.0244 | 3.0885 | 3830.75 | 0.83 | 4.8985 | -2.8056 | -16.976 | 2.2965 | 6.3003 | -33.4799 | 13.5563 | 157.3716 | 172.6004 | 190.0384 | 12.4491 | -0.3405 | 209.7654 | 164.1382
42838.4631 | 3704 | 41.4661 | 30.1326 | 24.6955 | 23.0291 | 22.2991 | 22.6911 | 22.6294 | 21.5658 | 27.7953 | 24.414 | 22.4464 | 21.699 | 21.2663 | 22.1156 | 97.9854 | 97.9271 | 97.7228 | 221.4866 | 377.4588 | 409.6515 | 801.5469 | 928.6373 | 940.5004 | 99.8706 | 409.2927 | 797.6035 | 974.3852 | 890.7855 | 962.7178 | 107.9004 | 655.3297 | 1001.2635 | 108.3127 | 703.2099 | 893.3453 | 1149.764 | 950.7242 |  | 962.5014 | 819.6926 | 692.3618 | 935.7885 |  | 385.7032 | 595.5837 | 480.8677 | 688.5854 | 815.8958 | 894.8865 | 903.6341 | 29.2074 | 200.1985 | 44.0918 | 392.39 | 31.7563 | 47.1684 | 56.0043 | 92.7617 | 45.9041 |  |  | 3.711 | -2.1193 | -68.3474 | 1.4929 | 7.8527 | -197.7546 | 32.3396 | -4.8157 | 6.3326 | 21.09 | 114.0239 | 0.0067289 | 0.00070476 | 0.00052898 | 698.8529 | 332.43 | 86.5906 | 34.555 | 22.5202 | 21.134 | 20.7648 | 38.3691 | 26.0291 | 23.1175 | 22.2747 | 21.9618 | 23.3795 | 22.2429 | 383.6947 | 299.5872 | 267.7214 | 172.7938 | 141.7289 | 374.3014 | 223.2925 | 93.0253 | 93.3634 | 93.19 | 96.5815 | 98.2072 | 121.3975 | 103.8566 | 334.1852 | 797.1776 | 1029.9383 | 1036.9114 | 1007.3116 | 1012.2811 | 23.6575 | 10.9605 | 859.8382 | 875.1858 | 38.1712 | 862.9069 | 234.8662 | 30.4137 | 102.4929 | 442.9218 | 809.6344 | 102.5417 | 755.1526 | 972.5937 | 850.0314 | 986.351 | 777.4893 | 785.8169 | 1050.6684 |  | 1019.278 | 868.6757 | 1038.4399 | 1086.0039 | 1079.4556 | 886.8556 |  | 847.7032 |  |  | 896.9098 | 996.2086 | 905.2433 | [5 empty] | 34.9445 | 1053.0407 | 118.4575 | 27.9908 | 1024.2084 | 139.5634 | 27.3765 | 1030.2058 | 1043.024 | 1037.2781 |  | 1278.921 | 1077.8537 | 948.1432 | 1019.7286 | 1180.8343 | 979.9179 | 1039.4818 | 995.6248 | 1081.0701 | 995.9826 | 1045.1338 | 850.5165 | 996.8998 | 1027.6053 | 1006.9556 | 1033.1932 | 1032.5272 |  | 966.6335 | 872.7786 | 976.8178 | 1024.6846 | 1016.9427 |  | 1025.195 | 964.5569 | 0.25215 | 19.9459 | 1.4136 | 1.641 | -27.0232 | 3.0885 | 3820.46 | 0.84 | 4.7195 | -2.9902 | -16.9813 | 2.5097 | 6.6743 | -33.4933 | 13.5445 | 157.3288 | 172.5093 | 189.6057 | 8.9198 | -1.4926 | 238.3767 | 163.9757
42838.4632 | 3705 | 41.4825 | 30.149 | 24.7025 | 23.0326 | 22.3123 | 22.6967 | 22.6406 | 21.5764 | 27.8055 | 24.4295 | 22.45 | 21.6988 | 21.2683 | 22.1302 | 97.9913 | 97.9302 | 97.7267 | 221.963 | 378.0247 | 410.1609 | 801.4287 | 928.5289 | 940.3211 | 99.8666 | 409.6282 | 797.4898 | 973.3425 | 891.3491 | 962.068 | 107.9548 | 655.4032 | 1002.5714 | 108.35 | 703.2445 | 893.1492 | 1160.097 | 950.445 |  | 962.2694 | 820.0886 | 692.0041 | 935.5764 |  | 386.2117 | 595.0469 | 480.2266 | 683.9723 | 815.5888 | 894.7012 | 903.0713 | 29.1137 | 200.1929 | 43.4983 | 392.0785 | 31.7682 | 47.1621 | 56.0093 | 92.7455 | 45.8873 |  |  | 3.9193 | -2.2592 | -68.0944 | 1.5015 | 8.5854 | -197.7921 | 32.634 | -4.4017 | 6.1524 | 20.6981 | 113.4187 | 0.0068964 | 0.00052898 | 0.00054212 | 698.9489 | 332.5779 | 86.7041 | 34.5819 | 22.525 | 21.1296 | 20.7631 | 38.386 | 26.0339 | 23.1239 | 22.2787 | 21.9626 | 23.3826 | 22.2518 | 411.8637 | 300.9705 | 262.3931 | 173.0092 | 140.2989 | 375.1578 | 223.2445 | 93.0207 | 93.3634 | 93.1942 | 96.5754 | 98.2046 | 121.4864 | 103.8594 | 334.7015 | 797.5289 | 1029.6878 | 1036.644 | 1007.0886 | 1012.1286 | 19.9148 | 15.6668 | 859.7704 | 876.0419 | 38.2056 | 862.8227 | 235.3318 | 30.4414 | 102.5066 | 443.4489 | 809.3423 | 102.5798 | 755.1057 | 973.5254 | 850.3027 | 986.1291 | 777.4072 | 785.7296 | 1050.8931 |  | 1019.1566 | 868.4963 | 1038.2312 | 1085.6822 | 1079.1391 | 886.6781 |  | 847.5301 |  |  | 899.1164 | 996.3436 | 906.341 | [5 empty] | 34.972 | 1051.8548 | 118.5364 | 28.0005 | 1024.117 | 139.8478 | 27.39 | 1030.0448 | 1042.8985 | 1037.203 |  | 1279.1046 | 1076.8094 | 948.9767 | 1019.8108 | 1181.1615 | 979.7839 | 1039.7073 | 995.0691 | 1086.2074 | 996.1039 | 1045.9639 | 853.3963 | 997.1198 | 1027.9181 | 1008.2562 | 1033.0488 | 1032.1391 |  | 966.2901 | 872.6939 | 977.1351 | 1025.1799 | 1021.0188 |  | 1025.2237 | 964.465 | 0.31336 | 19.9434 | 1.414 | 1.6402 | -26.8598 | 3.0886 | 3823.08 | 0.58 | 4.8489 | -3.0864 | -16.9446 | 2.5161 | 6.9781 | -33.4939 | 13.6049 | 157.2598 | 172.4017 | 189.4283 | 5.9379 | -0.90721 | 245.4951 | 163.8473
42838.4632 | 3706 | 41.4989 | 30.1467 | 24.7014 | 23.0261 | 22.3073 | 22.682 | 22.6308 | 21.5643 | 27.8071 | 24.4267 | 22.4488 | 21.6929 | 21.2673 | 22.1243 | 97.9874 | 97.9334 | 97.7272 | 222.4459 | 378.5934 | 410.6665 | 801.1121 | 928.8147 | 939.8538 | 99.8597 | 409.972 | 797.424 | 971.768 | 892.4087 | 961.0578 | 108.025 | 655.3777 | 1003.0795 | 108.4009 | 703.3177 | 892.8646 | 1163.2825 | 950.1371 |  | 962.0144 | 819.6346 | 691.8263 | 935.3642 |  | 385.567 | 595.2761 | 481.4803 | 681.0295 | 812.1406 | 893.523 | 901.394 | 28.826 | 200.2212 | 43.1453 | 391.7537 | 31.7764 | 47.1528 | 55.9994 | 92.7255 | 45.8735 |  |  | 3.9797 | -1.6987 | -67.8927 | 1.5054 | 8.3652 | -197.7757 | 32.1069 | -4.6554 | 6.2415 | 20.8213 | 113.4005 | 0.0066402 | 0.00056676 | 0.00049941 | 698.817 | 332.7398 | 86.7715 | 34.6017 | 22.5252 | 21.1378 | 20.7694 | 38.3963 | 26.0359 | 23.121 | 22.2883 | 21.9699 | 23.3847 | 22.2527 | 420.8043 | 313.1978 | 270.128 | 172.3121 | 140.464 | 375.8237 | 223.4306 | 93.0074 | 93.3675 | 93.2003 | 96.5752 | 98.204 | 121.5834 | 103.8696 | 335.2297 | 797.8571 | 1029.5147 | 1036.5825 | 1007.433 | 1012.1075 | 15.7996 | 11.3824 | 859.7134 | 877.0099 | 38.2448 | 862.6857 | 235.7867 | 30.4608 | 102.5028 | 443.9659 | 809.3172 | 102.6305 | 754.7328 | 973.734 | 850.6269 | 986.1628 | 777.2998 | 785.5692 | 1051.2479 |  | 1019.0201 | 868.3235 | 1038.0882 | 1085.3476 | 1078.8427 | 886.5219 |  | 847.3634 |  |  | 901.7164 | 996.7783 | 907.9065 | [5 empty] | 34.9984 | 1047.2705 | 118.6164 | 28.0154 | 1023.5637 | 140.1201 | 27.4083 | 1029.8051 | 1042.9025 | 1036.9634 |  | 1278.5886 | 1076.2573 | 948.3878 | 1019.2251 | 1181.6593 | 979.9612 | 1039.0811 | 994.2611 | 1087.404 | 996.1166 | 1046.4198 | 853.9405 | 997.1578 | 1028.3102 | 1008.3954 | 1032.72 | 1031.8059 |  | 967.2606 | 872.4165 | 977.124 | 1024.7611 | 1020.7283 |  | 1025.1497 | 964.31 | -0.047064 | 19.9433 | 1.4122 | 1.64 | -26.9785 | 3.0886 | 3785.94 | 0.74 | 4.8841 | -2.6767 | -16.9217 | 2.5198 | 6.8846 | -33.4756 | 13.4878 | 157.1793 | 172.3294 | 189.2631 | 5.0597 | -1.7408 | 247.7237 | 163.7562
42838.4632 | 3707 | 41.5065 | 30.1582 | 24.71 | 23.0286 | 22.3051 | 22.6929 | 22.6404 | 21.5825 | 27.8194 | 24.4233 | 22.4534 | 21.6977 | 21.2645 | 22.1239 | 97.9885 | 97.9424 | 97.7168 | 222.9234 | 379.171 | 411.1828 | 800.3222 | 928.9756 | 939.0512 | 99.8491 | 410.2942 | 797.338 | 970.3331 | 893.5295 | 960.0806 | 108.0697 | 655.5494 | 1002.8822 | 108.4413 | 703.2411 | 891.5146 | 989.8788 | 949.8499 |  | 961.7804 | 819.8002 | 691.4427 | 935.1827 |  | 385.9003 | 595.8893 | 482.8029 | 681.0197 | 810.7008 | 892.2644 | 899.6359 | 28.6523 | 200.2024 | 43.0248 | 391.4298 | 31.7873 | 47.142 | 56.0064 | 92.7259 | 45.8629 |  |  | 3.3055 | -2.2619 | -68.1575 | 1.439 | 7.9913 | -197.8171 | 31.8211 | -4.9484 | 6.3569 | 21.0319 | 113.5909 | 0.0068899 | 0.00050105 | 0.00048627 | 698.6164 | 332.9009 | 86.8417 | 34.6237 | 22.5278 | 21.134 | 20.7671 | 38.405 | 26.0352 | 23.1192 | 22.2911 | 21.9636 | 23.3847 | 22.2461 | 403.7575 | 306.4321 | 265.5089 | 173.2173 | 142.2259 | 375.7121 | 223.404 | 93.0125 | 93.3693 | 93.206 | 96.5732 | 98.2103 | 121.6856 | 103.8851 | 335.7677 | 798.1983 | 1029.4441 | 1036.5608 | 1007.7933 | 1012.1482 | 16.849 | 11.4976 | 859.5191 | 878.4396 | 38.262 | 862.2484 | 236.2314 | 30.4658 | 102.4944 | 444.4535 | 809.2979 | 102.6545 | 754.1693 | 973.7469 | 850.9181 | 986.1036 | 777.1069 | 785.3515 | 1051.6821 |  | 1018.8573 | 868.1312 | 1037.9177 | 1085.041 | 1078.5306 | 886.3104 |  | 847.1726 |  |  | 904.8262 | 997.3656 | 910.0634 | [5 empty] | 35.0075 | 1041.9454 | 118.6745 | 28.0208 | 1021.9298 | 140.3929 | 27.4105 | 1029.5974 | 1043.1497 | 1036.7593 |  | 1277.4358 | 1075.9711 | 946.5375 | 1018.7446 | 1182.0178 | 979.9773 | 1038.6237 | 993.872 | 1084.4553 | 996.0467 | 1046.4215 | 855.1342 | 996.9734 | 1028.8671 | 1009.7496 | 1032.4452 | 1031.5762 |  | 967.4535 | 873.0111 | 976.8424 | 1023.9243 | 1019.4752 |  | 1024.939 | 964.2551 | 0.25586 | 19.9422 | 1.4125 | 1.639 | -27.0001 | 3.0886 | 3751.11 | 1.1 | 4.4495 | -3.0897 | -16.9607 | 2.4645 | 6.7254 | -33.461 | 13.4204 | 157.083 | 172.2428 | 189.0881 | 6.9345 | -1.2313 | 145.8093 | 163.7178
42838.4632 | 3708 | 41.5161 | 30.164 | 24.7169 | 23.0187 | 22.3106 | 22.697 | 22.6339 | 21.5783 | 27.8221 | 24.4311 | 22.4585 | 21.6958 | 21.2707 | 22.1231 | 97.9849 | 97.9446 | 97.708 | 223.4122 | 379.7402 | 411.7131 | 799.8725 | 929.2069 | 938.9679 | 99.841 | 410.6376 | 797.1281 | 969.9112 | 894.7682 | 959.3696 | 108.1175 | 655.8754 | 1002.3443 | 108.4954 | 703.2455 | 891.2488 | 523.4113 | 949.5705 |  | 961.5576 | 820.6531 | 691.1374 | 935.0749 |  | 386.9559 | 597.2834 | 483.4105 | 680.4968 | 810.453 | 891.9676 | 898.054 | 28.9339 | 200.1015 | 43.2863 | 391.1117 | 31.7819 | 47.126 | 56.0062 | 92.7172 | 45.8771 |  |  | 3.8076 | -2.0582 | -68.7069 | 1.3753 | 8.6228 | -197.7468 | 31.7035 | -5.4557 | 6.3972 | 21.2317 | 113.0632 | 0.0067749 | 0.00064562 | 0.00054541 | 698.5353 | 333.0469 | 86.9286 | 34.6539 | 22.5382 | 21.1418 | 20.7753 | 38.4229 | 26.0502 | 23.1242 | 22.2927 | 21.9736 | 23.3992 | 22.2528 | 381.4437 | 296.1117 | 254.0403 | 171.3465 | 147.2125 | 375.5139 | 223.1936 | 93.0157 | 93.3795 | 93.218 | 96.5741 | 98.2176 | 121.7836 | 103.9044 | 336.3243 | 798.567 | 1029.2386 | 1036.2349 | 1007.4825 | 1011.9353 | 25.0559 | 8.9014 | 859.319 | 879.5068 | 38.2961 | 862.0784 | 236.6582 | 30.5006 | 102.5146 | 444.966 | 808.9802 | 102.7023 | 754.3298 | 973.1695 | 851.2691 | 986.0016 | 776.9785 | 785.2282 | 1052.2295 |  | 1018.7313 | 867.9631 | 1037.7165 | 1084.8026 | 1078.2806 | 886.1161 |  | 846.9926 |  |  | 905.7357 | 998.2057 | 911.5152 | [5 empty] | 35.0195 | 1039.9822 | 118.753 | 28.0298 | 1020.3291 | 140.6817 | 27.4185 | 1029.3422 | 1042.3741 | 1036.6655 |  | 1277.4675 | 1075.8466 | 945.1255 | 1018.4982 | 1182.3053 | 979.7908 | 1038.6131 | 993.9309 | 1083.7564 | 996.1625 | 1046.1308 | 854.8629 | 996.5265 | 1028.681 | 1009.0393 | 1032.2531 | 1031.2889 |  | 965.5797 | 873.3414 | 976.4134 | 1023.6589 | 1021.7833 |  | 1024.635 | 964.1774 | -0.23479 | 19.9411 | 1.4128 | 1.6395 | -26.9575 | 3.0886 | 3708.14 | 0.94 | 4.7741 | -2.9497 | -17.0426 | 2.4112 | 6.9852 | -33.4508 | 13.3938 | 157.0027 | 172.139 | 188.9478 | 9.3795 | 0.013818 | 11.3925 | 163.615
42838.4632 | 3709 | 41.5313 | 30.1701 | 24.7141 | 23.0314 | 22.3049 | 22.6885 | 22.6298 | 21.5747 | 27.83 | 24.4421 | 22.4547 | 21.6915 | 21.2696 | 22.1257 | 97.9753 | 97.9396 | 97.7091 | 223.8949 | 380.2904 | 412.2358 | 799.9039 | 930.1441 | 940.0767 | 99.8304 | 410.9491 | 796.9232 | 969.1122 | 896.1449 | 958.5953 | 108.167 | 655.9016 | 1001.1398 | 108.5362 | 703.2164 | 892.0604 | 525.5608 | 949.2742 |  | 961.317 | 820.3906 | 690.7292 | 934.8742 |  | 387.1393 | 597.112 | 483.4978 | 680.1455 | 810.7754 | 892.5627 | 898.4493 | 29.808 | 200.0563 | 43.763 | 390.9627 | 31.7469 | 47.1076 | 56.012 | 92.7034 | 45.8564 |  |  | 3.797 | -2.6568 | -68.1871 | 1.5054 | 8.1917 | -197.7829 | 31.6332 | -5.0996 | 6.4779 | 20.7949 | 113.074 | 0.0070048 | 0.00062098 | 0.00053555 | 698.5227 | 333.1993 | 87.0145 | 34.6637 | 22.5287 | 21.1446 | 20.7724 | 38.4326 | 26.0537 | 23.1221 | 22.2831 | 21.9609 | 23.3911 | 22.2479 | 374.1257 | 296.4936 | 245.1503 | 167.2378 | 148.543 | 375.7101 | 222.8605 | 93.0143 | 93.3794 | 93.2196 | 96.5867 | 98.226 | 121.8932 | 103.9218 | 336.916 | 798.9245 | 1028.9549 | 1035.8893 | 1007.2078 | 1011.7177 | 23.4794 | 11.4894 | 859.1873 | 879.1308 | 38.3243 | 861.8292 | 237.0825 | 30.5156 | 102.5129 | 445.5076 | 808.481 | 102.7641 | 753.9082 | 971.9645 | 851.6686 | 985.021 | 776.8747 | 785.1198 | 1052.7319 |  | 1018.5842 | 867.774 | 1037.5724 | 1084.571 | 1078.7282 | 885.903 |  | 846.8029 |  |  | 905.9243 | 998.6219 | 911.8693 | [5 empty] | 35.0352 | 1038.2577 | 118.8367 | 28.0401 | 1018.6614 | 140.9618 | 27.435 | 1029.1121 | 1042.0499 | 1036.6453 |  | 1278.3844 | 1075.6808 | 944.6054 | 1018.2663 | 1182.3001 | 979.7757 | 1038.9727 | 994.137 | 1086.9608 | 996.1538 | 1045.3513 | 853.1548 | 996.1621 | 1027.191 | 1006.971 | 1031.8779 | 1031.0752 |  | 965.6842 | 873.2027 | 976.1279 | 1023.1423 | 1021.3261 |  | 1024.524 | 964.1193 | 0.45898 | 19.941 | 1.4139 | 1.6402 | -26.8615 | 3.0885 | 3708.88 | 0.97 | 4.766 | -3.351 | -16.9763 | 2.5224 | 6.8101 | -33.4624 | 13.3824 | 156.9128 | 172.0667 | 189.2174 | 10.2265 | 0.95536 | 11.7052 | 163.471
42838.4632 | 3710 | 41.5387 | 30.1829 | 24.7231 | 23.0406 | 22.3055 | 22.6966 | 22.6396 | 21.5779 | 27.8353 | 24.4477 | 22.4477 | 21.6967 | 21.27 | 22.123 | 97.9747 | 97.9247 | 97.7073 | 224.3904 | 380.8457 | 412.749 | 799.5892 | 930.6485 | 940.3535 | 99.8297 | 411.2872 | 796.7814 | 969.1529 | 896.674 | 958.6551 | 108.2351 | 655.9156 | 999.3892 | 108.5875 | 703.2115 | 892.8575 | 553.8249 | 948.9897 |  | 961.0829 | 819.6229 | 690.3951 | 934.611 |  | 386.0855 | 595.535 | 483.2463 | 680.9444 | 812.4268 | 892.5296 | 899.1365 | 30.4524 | 199.9908 | 44.2962 | 390.8875 | 31.7414 | 47.0997 | 56.0056 | 92.6796 | 45.8382 |  |  | 3.845 | -2.593 | -68.2784 | 1.4463 | 8.5078 | -197.7428 | 31.9427 | -4.9333 | 6.4287 | 20.0769 | 113.1071 | 0.0068833 | 0.0006374 | 0.00053391 | 698.0984 | 333.3492 | 87.1418 | 34.6804 | 22.528 | 21.14 | 20.7663 | 38.4414 | 26.0554 | 23.1247 | 22.2822 | 21.97 | 23.3962 | 22.2496 | 373.1359 | 306.3941 | 247.592 | 169.2927 | 150.2791 | 375.9971 | 222.7225 | 93.0149 | 93.3843 | 93.2254 | 96.5758 | 98.2195 | 121.9949 | 103.9324 | 337.4471 | 799.2673 | 1028.7299 | 1035.6621 | 1006.9994 | 1011.4833 | 24.5856 | 12.5083 | 858.9742 | 878.4924 | 38.3602 | 861.6963 | 237.5124 | 30.5329 | 102.5217 | 446.0344 | 807.9655 | 102.8049 | 753.122 | 970.6093 | 852.0749 | 984.1906 | 776.7415 | 784.9774 | 1053.1086 |  | 1018.4181 | 867.5783 | 1037.1604 | 1084.1946 | 1079.3467 | 885.6735 |  | 846.6016 |  |  | 906.3293 | 998.8015 | 912.1413 | [5 empty] | 35.0596 | 1032.1626 | 118.905 | 28.0524 | 1017.0163 | 141.2295 | 27.4426 | 1028.9617 | 1041.911 | 1036.4204 |  | 1278.4564 | 1076.4321 | 943.6555 | 1018.3579 | 1182.2841 | 979.36 | 1038.8365 | 993.9926 | 1090.168 | 996.1944 | 1044.7067 | 853.1165 | 995.6451 | 1026.4658 | 1004.9025 | 1031.4697 | 1030.7413 |  | 966.3074 | 871.8278 | 975.6256 | 1020.8559 | 1019.0208 |  | 1024.382 | 964.0435 | -0.001802 | 19.9384 | 1.4142 | 1.6411 | -27.0417 | 3.0886 | 3707.66 | 0.99 | 4.7961 | -3.3075 | -16.9723 | 2.4701 | 6.9401 | -33.4585 | 13.4475 | 156.8165 | 171.8504 | 189.5918 | 10.3862 | 0.6649 | 15.9413 | 163.3587
42838.4632 | 3711 | 41.5415 | 30.1919 | 24.7272 | 23.0443 | 22.3058 | 22.6958 | 22.6464 | 21.5727 | 27.8389 | 24.4404 | 22.4563 | 21.6988 | 21.272 | 22.1219 | 97.9769 | 97.9184 | 97.7052 | 224.8955 | 381.4035 | 413.2585 | 799.2712 | 930.5656 | 940.4099 | 99.8207 | 411.6155 | 796.712 | 969.595 | 896.1088 | 958.4382 | 108.2993 | 655.7833 | 997.1189 | 108.6206 | 703.1236 | 891.8385 | 570.251 | 948.7181 |  | 960.8553 | 816.5193 | 690.0684 | 934.4254 |  | 386.4514 | 594.9143 | 482.6403 | 682.3311 | 813.1544 | 891.989 | 897.9676 | 30.5434 | 199.8916 | 44.6278 | 390.759 | 31.7536 | 47.0778 | 56.0058 | 92.6364 | 45.8287 |  |  | 3.8693 | -2.6476 | -68.7936 | 1.1558 | 8.4454 | -197.7408 | 31.9841 | -4.9498 | 6.4178 | 20.4348 | 112.7018 | 0.0067453 | 0.00058812 | 0.00051091 | 697.9562 | 333.4825 | 87.2221 | 34.7094 | 22.5329 | 21.14 | 20.7708 | 38.4451 | 26.0545 | 23.1256 | 22.2826 | 21.9673 | 23.3949 | 22.2544 | 375.514 | 302.7951 | 247.5188 | 166.8665 | 146.3769 | 376.2638 | 222.6105 | 93.0169 | 93.3906 | 93.2361 | 96.5672 | 98.2255 | 122.0821 | 103.9427 | 337.9595 | 799.5999 | 1028.5224 | 1035.4379 | 1006.9237 | 1011.3657 | 21.6695 | 9.7824 | 859.1204 | 878.912 | 38.3883 | 861.6698 | 237.9402 | 30.5399 | 102.5003 | 446.5621 | 807.407 | 102.8521 | 752.3105 | 968.5162 | 852.4776 | 983.8412 | 776.6021 | 784.8384 | 1053.2167 |  | 1018.2778 | 867.4108 | 1036.815 | 1083.843 | 1079.1853 | 885.4845 |  | 846.4323 |  |  | 907.3903 | 998.9541 | 912.6764 | [5 empty] | 35.0784 | 1038.0993 | 118.9965 | 28.0619 | 1017.6453 | 141.5197 | 27.4638 | 1028.6743 | 1042.2537 | 1036.324 |  | 1277.9432 | 1076.0732 | 942.896 | 1018.1926 | 1182.3528 | 979.239 | 1038.4602 | 993.5103 | 1087.6222 | 995.9302 | 1044.7242 | 851.6979 | 994.8372 | 1024.7065 | 1005.9784 | 1031.2081 | 1030.4185 |  | 966.2555 | 870.6849 | 975.0287 | 1019.7927 | 1022.4091 |  | 1024.1857 | 963.9307 | -0.0090365 | 19.9379 | 1.4147 | 1.6404 | -26.9012 | 3.0885 | 3688.92 | 0.59 | 4.8108 | -3.3409 | -17.0301 | 2.2074 | 6.913 | -33.4506 | 13.4531 | 156.7411 | 171.6693 | 189.5066 | 10.1682 | 0.6575 | 18.5733 | 163.2524
42838.4632 | 3712 | 41.5609 | 30.1917 | 24.7225 | 23.0439 | 22.3154 | 22.6952 | 22.6407 | 21.5764 | 27.8453 | 24.4463 | 22.4496 | 21.6983 | 21.2756 | 22.1236 | 97.9677 | 97.9148 | 97.7001 | 225.4037 | 381.9717 | 413.7694 | 798.7401 | 930.6633 | 940.4304 | 99.8099 | 411.9557 | 796.8164 | 970.6659 | 894.96 | 959.3808 | 108.3595 | 655.82 | 996.0225 | 108.6552 | 703.1015 | 892.057 | 540.3518 | 948.4374 |  | 960.6156 | 814.0704 | 689.6951 | 934.3163 |  | 385.3106 | 593.8232 | 482.9425 | 682.3595 | 814.1287 | 892.1992 | 898.2276 | 30.6427 | 199.7321 | 44.3827 | 390.551 | 31.7629 | 47.0608 | 55.9998 | 92.5911 | 45.8265 |  |  | 4.0671 | -2.3348 | -68.009 | 1.3562 | 8.4809 | -197.7836 | 32.1707 | -5.0418 | 6.3298 | 20.6698 | 112.3374 | 0.0067716 | 0.00054541 | 0.00051091 | 697.6581 | 333.6277 | 87.2993 | 34.7318 | 22.5364 | 21.1361 | 20.768 | 38.458 | 26.0627 | 23.1271 | 22.2861 | 21.9745 | 23.3994 | 22.2582 | 371.0079 | 297.7576 | 250.5936 | 164.0664 | 142.6958 | 376.4602 | 222.4462 | 93.0157 | 93.3929 | 93.2414 | 96.5655 | 98.2378 | 122.1857 | 103.9557 | 338.4712 | 799.9105 | 1028.3597 | 1035.2586 | 1006.9649 | 1011.1858 | 18.8952 | 7.9162 | 858.8777 | 878.1228 | 38.4077 | 861.3068 | 238.3598 | 30.5608 | 102.5179 | 446.9667 | 807.5527 | 102.8916 | 752.1574 | 967.8896 | 852.8305 | 983.5293 | 776.4035 | 784.6323 | 1053.0926 |  | 1018.1408 | 867.2329 | 1036.5342 | 1083.4811 | 1078.7201 | 885.2826 |  | 846.2533 |  |  | 904.4977 | 996.98 | 911.4728 | [5 empty] | 35.0851 | 1038.563 | 119.0671 | 28.0677 | 1018.4478 | 141.7931 | 27.4712 | 1028.4099 | 1041.1659 | 1036.1156 |  | 1276.6139 | 1075.4379 | 940.7773 | 1017.8518 | 1182.6217 | 979.0984 | 1038.181 | 993.7541 | 1083.3268 | 995.0214 | 1044.885 | 853.1381 | 995.6985 | 1023.5062 | 1003.9392 | 1031.0403 | 1029.9817 |  | 965.8542 | 869.0196 | 974.6732 | 1020.2675 | 1021.0418 |  | 1024.0431 | 963.656 | 0.55804 | 19.935 | 1.4141 | 1.6404 | -26.8647 | 3.0885 | 3708.97 | 0.46 | 4.9341 | -3.1354 | -16.9221 | 2.3897 | 6.9281 | -33.4572 | 13.4935 | 156.6738 | 171.5233 | 189.2428 | 10.7029 | 0.29306 | 13.8888 | 163.1715
42838.4633 | 3713 | 41.5719 | 30.2064 | 24.7264 | 23.0504 | 22.3117 | 22.7067 | 22.6408 | 21.5765 | 27.8487 | 24.4474 | 22.4487 | 21.6934 | 21.2716 | 22.1233 | 97.9809 | 97.9174 | 97.6943 | 225.9061 | 382.5318 | 414.2607 | 798.5723 | 930.6994 | 940.1886 | 99.8025 | 412.2914 | 796.7347 | 969.9665 | 895.379 | 959.2065 | 108.4201 | 655.9767 | 996.0298 | 108.6903 | 703.0353 | 892.1936 | 547.9723 | 948.1294 |  | 960.3594 | 814.4815 | 689.5036 | 934.1845 |  | 384.6395 | 593.3042 | 484.1489 | 682.0015 | 817.1994 | 893.3007 | 899.078 | 30.7232 | 199.5494 | 44.2549 | 390.3184 | 31.7701 | 47.0576 | 55.9973 | 92.5763 | 45.8103 |  |  | 4.2268 | -2.4656 | -68.3665 | 1.2038 | 8.8298 | -197.8184 | 31.8553 | -4.8729 | 6.6249 | 20.981 | 112.2922 | 0.0068751 | 0.00057169 | 0.00052077 | 697.5146 | 333.7686 | 87.3788 | 34.7419 | 22.5335 | 21.1417 | 20.7663 | 38.4646 | 26.0655 | 23.1315 | 22.2882 | 21.9706 | 23.401 | 22.2547 | 361.8301 | 282.4444 | 238.6998 | 164.7814 | 143.7823 | 376.3011 | 222.0338 | 93.0196 | 93.3999 | 93.2443 | 96.5698 | 98.2279 | 122.2967 | 103.9627 | 339.0351 | 800.2479 | 1028.0377 | 1034.9676 | 1006.8724 | 1010.6729 | 14.0034 | 9.8878 | 858.4536 | 877.8747 | 38.4393 | 860.933 | 238.7993 | 30.5788 | 102.5148 | 447.4911 | 807.5026 | 102.9443 | 752.2088 | 967.693 | 853.1885 | 984.0211 | 776.2298 | 784.456 | 1052.6141 |  | 1017.9994 | 867.007 | 1036.2368 | 1083.086 | 1078.5196 | 885.0321 |  | 846.0493 |  |  | 901.1333 | 996.453 | 909.369 | [5 empty] | 35.1129 | 1033.1211 | 119.1522 | 28.0805 | 1018.4475 | 142.079 | 27.4803 | 1028.1597 | 1041.5958 | 1035.9294 |  | 1277.1005 | 1074.1601 | 941.3738 | 1017.1472 | 1182.8391 | 978.8137 | 1038.7729 | 993.7329 | 1079.3887 | 994.3336 | 1044.0999 | 850.4515 | 995.9567 | 1023.9608 | 1002.8997 | 1030.7651 | 1029.5622 |  | 967.297 | 868.7675 | 974.4758 | 1020.2712 | 1016.6829 |  | 1023.8931 | 963.4711 | 0.17016 | 19.9379 | 1.4146 | 1.6395 | -26.9327 | 3.0885 | 3724.07 | 0.81 | 5.0297 | -3.2211 | -16.9614 | 2.2507 | 7.0725 | -33.476 | 13.4336 | 156.6141 | 171.3699 | 189.136 | 11.6951 | 1.5574 | 15.0478 | 163.0159
42838.4633 | 3714 | 41.5775 | 30.2123 | 24.7318 | 23.0418 | 22.3079 | 22.7011 | 22.6367 | 21.5731 | 27.8565 | 24.4496 | 22.4544 | 21.6982 | 21.2674 | 22.1218 | 97.9815 | 97.9204 | 97.7052 | 226.4081 | 383.0799 | 414.7061 | 797.3172 | 929.147 | 937.9186 | 99.8144 | 412.6069 | 796.7078 | 969.036 | 895.4984 | 958.6468 | 108.4798 | 656.0632 | 996.4824 | 108.7252 | 702.9417 | 888.9309 | 539.2829 | 947.8444 |  | 960.1168 | 814.548 | 689.1934 | 934.088 |  | 384.5036 | 592.952 | 483.7176 | 682.2762 | 818.5678 | 893.2325 | 899.8666 | 30.5596 | 199.3471 | 43.9339 | 390.257 | 31.7921 | 47.0484 | 55.9908 | 92.5723 | 45.802 |  |  | 3.5092 | -1.9412 | -68.4874 | 1.6572 | 8.9691 | -197.756 | 32.1214 | -4.727 | 6.367 | 20.3818 | 112.2053 | 0.0066089 | 0.00053884 | 0.00053062 | 697.68 | 333.9236 | 87.4617 | 34.7623 | 22.5326 | 21.1382 | 20.7683 | 38.4761 | 26.0696 | 23.135 | 22.289 | 21.9734 | 23.3999 | 22.2608 | 340.0712 | 272.0469 | 234.2226 | 158.3289 | 140.2609 | 375.5393 | 221.6208 | 93.0249 | 93.413 | 93.2484 | 96.5684 | 98.2275 | 122.4033 | 103.9721 | 339.6064 | 800.569 | 1027.7695 | 1034.7479 | 1006.9206 | 1010.3024 | 12.6841 | 8.8926 | 858.1007 | 878.174 | 38.4701 | 860.6386 | 239.2285 | 30.607 | 102.52 | 448.0313 | 807.2569 | 103.0081 | 752.0449 | 968.1337 | 853.5022 | 985.049 | 775.9822 | 784.2087 | 1052.4244 |  | 1017.8547 | 866.794 | 1036.1054 | 1082.7207 | 1078.0161 | 884.803 |  | 845.85 |  |  | 900.6086 | 996.3791 | 908.5007 | [5 empty] | 35.1278 | 1031.3919 | 119.2296 | 28.0915 | 1018.0687 | 142.3545 | 27.491 | 1027.9107 | 1039.585 | 1035.7407 |  | 1277.0745 | 1072.3259 | 941.235 | 1016.7809 | 1182.9021 | 978.7458 | 1038.3044 | 993.2126 | 1077.0188 | 993.7464 | 1043.0337 | 851.0462 | 995.4796 | 1025.0711 | 1002.7673 | 1030.4101 | 1029.2844 |  | 967.8432 | 868.8296 | 973.7769 | 1018.7798 | 1018.5982 |  | 1023.5806 | 963.2091 | 0.3525 | 19.935 | 1.4148 | 1.6388 | -26.8734 | 3.0885 | 3696.4 | 0.98 | 4.5819 | -2.8575 | -16.9729 | 2.6402 | 7.1279 | -33.4697 | 13.4892 | 156.5447 | 171.3052 | 188.8502 | 13.9808 | 1.9976 | 13.7352 | 162.8847
42838.4633 | 3715 | 41.584 | 30.2101 | 24.7303 | 23.0463 | 22.3122 | 22.7022 | 22.6392 | 21.5744 | 27.8609 | 24.4463 | 22.4534 | 21.6925 | 21.2615 | 22.1198 | 97.975 | 97.9175 | 97.6943 | 226.9098 | 383.6125 | 415.1096 | 796.9967 | 929.104 | 937.4912 | 99.8102 | 412.9342 | 796.6314 | 968.1927 | 895.5545 | 957.8151 | 108.54 | 656.0628 | 996.1273 | 108.7651 | 702.898 | 888.8097 | 498.8907 | 947.5655 |  | 959.8875 | 814.3101 | 688.9295 | 933.9905 |  | 383.6606 | 592.159 | 482.88 | 685.2692 | 817.6313 | 891.0582 | 899.3917 | 30.4262 | 199.185 | 43.7723 | 390.0735 | 31.7675 | 47.0471 | 55.9775 | 92.5608 | 45.7786 |  |  | 3.8312 | -2.2645 | -68.0911 | 0.983 | 9.2622 | -197.779 | 32.4118 | -5.3756 | 6.3298 | 20.2372 | 111.502 | 0.0066385 | 0.00054541 | 0.00053391 | 697.6708 | 334.0656 | 87.5613 | 34.786 | 22.536 | 21.1407 | 20.7644 | 38.4867 | 26.0778 | 23.128 | 22.2894 | 21.9697 | 23.3991 | 22.2521 | 315.7913 | 260.0068 | 224.6996 | 157.7604 | 138.9725 | 374.5607 | 221.1784 | 93.0197 | 93.4121 | 93.2554 | 96.568 | 98.2307 | 122.4989 | 103.9875 | 340.1334 | 800.8652 | 1027.4745 | 1034.4623 | 1006.9377 | 1009.9089 | 11.4358 | 9.2924 | 857.7151 | 879.4369 | 38.4996 | 860.37 | 239.6739 | 30.6222 | 102.531 | 448.6187 | 807.1796 | 103.07 | 751.9627 | 967.9814 | 853.8758 | 984.9693 | 775.6187 | 783.7566 | 1052.6758 |  | 1017.7322 | 866.5983 | 1036.3768 | 1082.4459 | 1077.9805 | 884.6189 |  | 845.6682 |  |  | 900.6883 | 996.6554 | 908.1234 | [5 empty] | 35.1485 | 1034.534 | 119.3056 | 28.1003 | 1017.6068 | 142.6213 | 27.5036 | 1027.6137 | 1039.1975 | 1035.6582 |  | 1276.5629 | 1071.0231 | 940.6753 | 1016.4333 | 1182.7619 | 978.885 | 1037.8757 | 992.9489 | 1076.4596 | 993.2001 | 1042.2365 | 851.7032 | 994.6433 | 1024.1393 | 1003.3881 | 1029.9488 | 1028.9811 |  | 967.3535 | 868.2278 | 973.068 | 1016.7034 | 1019.5305 |  | 1023.2439 | 962.9287 | 0.40685 | 19.9335 | 1.4146 | 1.6386 | -26.8071 | 3.0885 | 3679.93 | 0.87 | 4.7858 | -3.0849 | -16.916 | 2.0325 | 7.2367 | -33.4405 | 13.5374 | 156.4746 | 171.4564 | 188.837 | 16.5094 | 2.9944 | 8.0578 | 162.7402
42838.4633 | 3716 | 41.599 | 30.2223 | 24.7391 | 23.0399 | 22.3073 | 22.7013 | 22.6413 | 21.5777 | 27.8616 | 24.4523 | 22.4526 | 21.695 | 21.2644 | 22.1197 | 97.9657 | 97.918 | 97.6826 | 227.4106 | 384.1434 | 415.5312 | 797.0422 | 929.7673 | 937.8356 | 99.8121 | 413.2543 | 796.3355 | 967.9999 | 895.9881 | 957.5882 | 108.6005 | 655.9803 | 994.8822 | 108.8055 | 702.8569 | 889.5452 | 458.2877 | 947.2887 |  | 959.6617 | 814.4819 | 688.5227 | 933.8718 |  | 383.6344 | 592.5867 | 482.0218 | 687.667 | 815.3468 | 889.6722 | 899.0963 | 30.5055 | 199.0035 | 44.4229 | 389.8656 | 31.7716 | 47.0479 | 55.975 | 92.5506 | 45.7718 |  |  | 4.0001 | -2.3788 | -68.8127 | 1.5067 | 9.3791 | -197.7297 | 32.0406 | -5.1311 | 6.1646 | 20.1031 | 111.6449 | 0.006558 | 0.0004222 | 0.00052569 | 697.251 | 334.2041 | 87.7364 | 34.813 | 22.5457 | 21.1403 | 20.7645 | 38.5016 | 26.078 | 23.138 | 22.2847 | 21.976 | 23.411 | 22.2606 | 302.3945 | 255.1716 | 223.8799 | 157.676 | 139.3224 | 373.5194 | 220.798 | 93.0204 | 93.4164 | 93.2542 | 96.5693 | 98.2348 | 122.6052 | 104.0055 | 340.6617 | 801.1589 | 1027.084 | 1034.0285 | 1006.462 | 1009.4661 | 13.982 | 9.343 | 857.3835 | 880.3998 | 38.5214 | 860.1557 | 240.0928 | 30.6332 | 102.53 | 449.1279 | 806.5321 | 103.0962 | 750.8235 | 966.5302 | 854.2988 | 984.0027 | 775.2471 | 783.3348 | 1052.7093 |  | 1017.615 | 866.3829 | 1036.4645 | 1082.1278 | 1078.2103 | 884.3907 |  | 845.4599 |  |  | 899.6116 | 997.1567 | 907.2719 | [5 empty] | 35.1593 | 1039.7321 | 119.3789 | 28.1089 | 1018.743 | 142.8811 | 27.508 | 1027.357 | 1038.5475 | 1035.4135 |  | 1275.6296 | 1070.0012 | 939.2647 | 1016.0658 | 1182.9482 | 978.7785 | 1037.5392 | 992.8832 | 1076.0201 | 992.4643 | 1041.8103 | 850.2793 | 993.4645 | 1022.5997 | 1004.246 | 1029.423 | 1028.2377 |  | 965.6472 | 868.2429 | 972.3779 | 1014.7815 | 1019.2793 |  | 1022.9887 | 962.6264 | 0.063679 | 19.9338 | 1.4146 | 1.6381 | -26.8494 | 3.0884 | 3648.16 | 1 | 4.8897 | -3.1626 | -17.0096 | 2.517 | 7.2779 | -33.4164 | 13.4516 | 156.4132 | 171.5095 | 188.9808 | 17.8182 | 3.0328 | 3.0184 | 162.5469
42838.4633 | 3717 | 41.613 | 30.233 | 24.7406 | 23.0405 | 22.3109 | 22.704 | 22.6443 | 21.5798 | 27.8697 | 24.4642 | 22.4602 | 21.6919 | 21.2658 | 22.1192 | 97.9654 | 97.9113 | 97.6794 | 227.9111 | 384.6631 | 415.9459 | 797.1533 | 930.4205 | 938.5852 | 99.8047 | 413.5764 | 796.04 | 967.4244 | 895.7977 | 957.1136 | 108.6636 | 655.9932 | 992.7826 | 108.832 | 702.9169 | 890.2924 | 470.8075 | 947.0017 |  | 959.4341 | 814.6995 | 688.1644 | 933.7407 |  | 383.05 | 593.4383 | 481.2208 | 685.7225 | 815.3285 | 889.5927 | 898.6519 | 30.6278 | 198.8466 | 44.5497 | 389.8633 | 31.7577 | 47.0366 | 55.9771 | 92.5223 | 45.7654 |  |  | 3.7399 | -2.0877 | -68.5051 | 1.0244 | 8.8022 | -197.7803 | 32.8055 | -5.252 | 6.1491 | 20.052 | 112.8012 | 0.0066812 | 0.00058155 | 0.00053391 | 697.2039 | 334.3408 | 87.8974 | 34.8163 | 22.5385 | 21.139 | 20.7747 | 38.509 | 26.0781 | 23.137 | 22.2888 | 21.9661 | 23.4155 | 22.2557 | 290.1007 | 261.4926 | 221.6828 | 158.9185 | 139.2966 | 372.4217 | 220.4118 | 93.0161 | 93.4148 | 93.2596 | 96.5661 | 98.232 | 122.6973 | 104.0046 | 341.2046 | 801.4374 | 1026.5815 | 1033.4583 | 1005.6129 | 1008.9286 | 14.0949 | 11.369 | 857.0316 | 881.3879 | 38.5755 | 859.8361 | 240.5451 | 30.6713 | 102.5494 | 449.6641 | 806.3839 | 103.1543 | 750.3944 | 965.0947 | 854.7128 | 983.9851 | 774.9389 | 783.0078 | 1052.0404 |  | 1017.4608 | 866.144 | 1036.9099 | 1081.8011 | 1077.6591 | 884.1365 |  | 845.2298 |  |  | 896.068 | 996.5498 | 905.0051 | [5 empty] | 35.1718 | 1037.7153 | 119.4501 | 28.1179 | 1018.5366 | 143.1407 | 27.5152 | 1027.1591 | 1038.76 | 1035.093 |  | 1274.4007 | 1068.3569 | 938.4683 | 1016.0721 | 1183.1146 | 978.5083 | 1037.9866 | 992.9664 | 1075.9273 | 992.5853 | 1041.9815 | 851.1037 | 992.2133 | 1021.225 | 1003.5884 | 1028.7851 | 1027.3852 |  | 964.9095 | 867.0698 | 971.6641 | 1013.2998 | 1019.1056 |  | 1022.6223 | 962.435 | 0.20559 | 19.9322 | 1.4141 | 1.6384 | -26.8527 | 3.0884 | 3616.82 | 0.97 | 4.7271 | -2.9642 | -16.9799 | 2.0764 | 7.0502 | -33.4195 | 13.6107 | 156.3523 | 171.7555 | 188.6662 | 18.9951 | 3.2235 | 4.5098 | 162.2975
42838.4633 | 3718 | 41.6248 | 30.2424 | 24.7434 | 23.0462 | 22.3152 | 22.7095 | 22.6465 | 21.5762 | 27.8807 | 24.4619 | 22.4654 | 21.698 | 21.2693 | 22.1252 | 97.9675 | 97.9134 | 97.6711 | 228.4169 | 385.1932 | 416.3668 | 797.1685 | 930.8453 | 938.8898 | 99.8077 | 413.9048 | 795.8163 | 966.3643 | 895.684 | 956.3677 | 108.7301 | 656.0179 | 990.4709 | 108.8714 | 702.8883 | 890.3969 | 705.7492 | 946.7347 |  | 959.2013 | 814.7554 | 687.7657 | 933.6078 |  | 383.2091 | 593.5872 | 479.6897 | 685.3306 | 816.0277 | 889.1834 | 897.6307 | 30.4224 | 198.5991 | 43.5311 | 389.9334 | 31.7676 | 47.017 | 55.9589 | 92.4873 | 45.7689 |  |  | 3.78 | -1.7933 | -68.0405 | 0.77273 | 8.1234 | -197.7579 | 33.0512 | -4.6488 | 6.2415 | 20.4583 | 111.9365 | 0.0067551 | 0.00054048 | 0.00054541 | 697.438 | 334.4798 | 87.9448 | 34.8401 | 22.536 | 21.1364 | 20.7703 | 38.5213 | 26.084 | 23.138 | 22.2851 | 21.968 | 23.4156 | 22.2616 | 276.0735 | 263.3201 | 226.9852 | 158.906 | 140.7043 | 371.4111 | 220.1603 | 93.0203 | 93.4195 | 93.2809 | 96.57 | 98.2476 | 122.8236 | 104.0304 | 341.8249 | 801.7965 | 1026.1432 | 1032.9219 | 1004.7085 | 1008.4321 | 17.4308 | 9.9954 | 856.7077 | 881.9724 | 38.5908 | 859.6772 | 240.9583 | 30.6882 | 102.5392 | 450.1168 | 806.1344 | 103.1912 | 750.7904 | 962.8387 | 855.0984 | 985.8852 | 774.6314 | 782.6824 | 1051.6388 |  | 1017.3319 | 865.9391 | 1037.5998 | 1081.7086 | 1077.3295 | 883.9411 |  | 845.0434 |  |  | 894.078 | 995.7485 | 903.1261 | [5 empty] | 35.1919 | 1036.0258 | 119.536 | 28.1306 | 1017.5672 | 143.4079 | 27.5361 | 1026.9661 | 1038.1449 | 1035.0612 |  | 1274.7195 | 1068.075 | 936.5914 | 1016.2966 | 1183.3863 | 978.2613 | 1038.1115 | 993.0743 | 1080.9391 | 992.6687 | 1042.306 | 851.23 | 991.1562 | 1020.2524 | 1002.9495 | 1028.1475 | 1026.6491 |  | 963.94 | 866.5192 | 971.1243 | 1012.1356 | 1017.3192 |  | 1022.1567 | 962.3337 | -0.051887 | 19.9305 | 1.4141 | 1.6376 | -27.0029 | 3.0884 | 3612.37 | 0.8 | 4.7509 | -2.7475 | -16.9237 | 1.8035 | 6.7718 | -33.4118 | 13.6592 | 156.2971 | 172.1324 | 188.4755 | 20.3798 | 2.5995 | 45.7343 | 162.0809
42838.4633 | 3719 | 41.6342 | 30.2401 | 24.7424 | 23.0451 | 22.3139 | 22.6995 | 22.6401 | 21.5718 | 27.8791 | 24.4565 | 22.4595 | 21.6901 | 21.2637 | 22.13 | 97.9637 | 97.904 | 97.6585 | 228.9232 | 385.7111 | 416.7859 | 797.1674 | 930.655 | 938.7241 | 99.8013 | 414.2186 | 795.7392 | 965.5907 | 895.1946 | 955.8853 | 108.8053 | 656.0905 | 989.6246 | 108.9152 | 702.8569 | 890.8391 | 905.5082 | 946.4609 |  | 958.9628 | 814.8165 | 687.6676 | 933.4875 |  | 383.291 | 594.3026 | 478.1688 | 683.3584 | 816.1788 | 888.7649 | 896.8019 | 30.3097 | 198.4248 | 43.1953 | 389.9246 | 31.7645 | 47.0037 | 55.9484 | 92.4436 | 45.7727 |  |  | 3.4139 | -2.5372 | -68.0189 | 1.3247 | 8.0261 | -197.7868 | 32.6596 | -5.0424 | 6.4486 | 20.0631 | 111.2829 | 0.0067732 | 0.00055855 | 0.00051255 | 697.543 | 334.6221 | 88.0279 | 34.8687 | 22.5429 | 21.1411 | 20.7729 | 38.5366 | 26.0937 | 23.1363 | 22.2865 | 21.9718 | 23.4223 | 22.2604 | 275.7796 | 260.7191 | 221.7184 | 161.4821 | 144.4179 | 370.7627 | 219.8145 | 93.0182 | 93.4274 | 93.2777 | 96.5709 | 98.2479 | 122.9153 | 104.0406 | 342.3485 | 802.1307 | 1025.7747 | 1032.5828 | 1004.3744 | 1008.2343 | 18.6796 | 9.7655 | 856.7687 | 881.7874 | 38.6274 | 859.7319 | 241.3597 | 30.7015 | 102.5314 | 450.5981 | 805.787 | 103.2303 | 750.1452 | 962.4494 | 855.3945 | 985.3937 | 774.3031 | 782.2949 | 1051.5899 |  | 1017.2144 | 865.7696 | 1037.7602 | 1081.9686 | 1077.1973 | 883.7702 |  | 844.8693 |  |  | 893.6338 | 995.8561 | 902.3407 | [5 empty] | 35.2155 | 1033.0994 | 119.6123 | 28.1456 | 1015.6449 | 143.6747 | 27.5528 | 1026.7638 | 1037.66 | 1035.0561 |  | 1275.0617 | 1068.0698 | 935.2537 | 1016.3529 | 1183.6519 | 978.407 | 1037.6498 | 992.4866 | 1085.0916 | 991.8075 | 1041.9183 | 850.7063 | 990.3565 | 1019.7297 | 1003.3737 | 1027.7818 | 1026.2736 |  | 966.175 | 866.0515 | 970.3684 | 1010.7014 | 1018.3399 |  | 1021.8395 | 962.2369 | 0.55674 | 19.9294 | 1.4143 | 1.6363 | -26.7706 | 3.0885 | 3611.52 | 0.87 | 4.5142 | -3.2694 | -16.928 | 2.3624 | 6.7299 | -33.4082 | 13.5756 | 156.2379 | 172.2235 | 188.3908 | 20.3011 | 3.1369 | 108.6524 | 161.893
42838.4633 | 3720 | 41.6505 | 30.2535 | 24.752 | 23.0447 | 22.3138 | 22.7013 | 22.6377 | 21.5752 | 27.8903 | 24.476 | 22.4626 | 21.6942 | 21.2712 | 22.1319 | 97.9537 | 97.9056 | 97.6475 | 229.4234 | 386.2355 | 417.2178 | 797.0981 | 930.0942 | 938.0408 | 99.7946 | 414.5467 | 795.6291 | 965.2875 | 894.0466 | 955.8139 | 108.8592 | 656.1309 | 988.1542 | 108.9653 | 702.7986 | 890.4872 | 1075.8422 | 946.1657 |  | 958.7014 | 815.1868 | 687.8662 | 933.3284 |  | 384.0019 | 595.1337 | 476.4698 | 681.6603 | 815.6806 | 888.0902 | 896.1839 | 30.529 | 198.2376 | 43.3602 | 389.8349 | 31.7616 | 47.0014 | 55.9529 | 92.4112 | 45.7739 |  |  | 3.5335 | -2.5227 | -68.0005 | 1.3208 | 8.3021 | -197.7908 | 32.9704 | -5.1699 | 6.1722 | 19.3479 | 111.1725 | 0.0067782 | 0.00059141 | 0.00051748 | 697.8045 | 334.7682 | 88.1429 | 34.885 | 22.5468 | 21.1366 | 20.7714 | 38.5425 | 26.0932 | 23.1371 | 22.2877 | 21.9753 | 23.4245 | 22.2581 | 287.7016 | 264.1491 | 221.0488 | 159.5589 | 142.0488 | 370.1429 | 219.4194 | 93.026 | 93.4321 | 93.2848 | 96.5766 | 98.2433 | 123.0167 | 104.0567 | 342.8838 | 802.4541 | 1025.5217 | 1032.4471 | 1004.5268 | 1008.1802 | 16.6365 | 10.6046 | 856.7252 | 879.9634 | 38.6576 | 859.5509 | 241.7724 | 30.7195 | 102.5429 | 451.1632 | 805.8595 | 103.2687 | 749.5133 | 960.7301 | 855.617 | 987.2905 | 773.9143 | 781.8495 | 1051.3929 |  | 1017.0742 | 865.5828 | 1037.0951 | 1082.5902 | 1077.2962 | 883.5729 |  | 844.6746 |  |  | 890.3922 | 995.3319 | 900.9516 | [5 empty] | 35.2271 | 1030.4407 | 119.6781 | 28.1429 | 1013.8189 | 143.9258 | 27.5485 | 1026.5721 | 1037.9676 | 1034.883 |  | 1275.0255 | 1066.7592 | 934.3808 | 1016.1385 | 1183.7146 | 978.5655 | 1037.2259 | 991.5397 | 1084.2815 | 991.1244 | 1041.2603 | 850.5173 | 989.6993 | 1018.2836 | 1003.0946 | 1027.4842 | 1026.0487 |  | 968.4898 | 866.2958 | 969.1356 | 1009.981 | 1015.2078 |  | 1021.5062 | 962.1054 | 0.25512 | 19.9305 | 1.414 | 1.6363 | -26.8179 | 3.0885 | 3619.07 | 0.99 | 4.5924 | -3.2616 | -16.9338 | 2.36 | 6.8426 | -33.3988 | 13.6361 | 156.1712 | 171.8707 | 188.4315 | 18.8701 | 3.1567 | 191.7264 | 161.7617
42838.4633 | 3721 | 41.6625 | 30.2617 | 24.7575 | 23.0468 | 22.3128 | 22.6962 | 22.6499 | 21.5787 | 27.8959 | 24.4706 | 22.4625 | 21.6933 | 21.2718 | 22.1376 | 97.9514 | 97.9085 | 97.6339 | 229.9174 | 386.7574 | 417.6766 | 796.9328 | 929.5159 | 937.2003 | 99.8022 | 414.8687 | 795.4847 | 964.7778 | 893.4804 | 955.505 | 108.9263 | 656.226 | 987.6587 | 109.017 | 702.7796 | 889.9415 | 1166.0969 | 945.8688 |  | 958.4395 | 815.569 | 687.6161 | 933.117 |  | 383.7358 | 594.343 | 476.1764 | 681.1205 | 814.1217 | 886.9768 | 893.9919 | 30.5964 | 198.0719 | 43.6655 | 389.6074 | 31.7323 | 47.0027 | 55.9447 | 92.3716 | 45.7817 |  |  | 3.8713 | -2.2579 | -68.2377 | 1.0389 | 7.8277 | -197.7704 | 32.036 | -4.9951 | 6.3363 | 19.8067 | 112.2568 | 0.0067009 | 0.00058155 | 0.00052898 | 698.2677 | 334.9151 | 88.2297 | 34.9091 | 22.5491 | 21.1431 | 20.7692 | 38.5546 | 26.0994 | 23.1401 | 22.2924 | 21.973 | 23.4239 | 22.2559 | 289.5718 | 269.6077 | 223.137 | 157.6657 | 139.9111 | 369.4477 | 219.064 | 93.0229 | 93.4339 | 93.2964 | 96.5847 | 98.2479 | 123.1232 | 104.0781 | 343.4047 | 802.7468 | 1025.3062 | 1032.3394 | 1004.7881 | 1008.1786 | 18.1322 | 8.7728 | 856.5784 | 879.2439 | 38.6882 | 859.3775 | 242.199 | 30.7408 | 102.529 | 451.6859 | 805.5737 | 103.3011 | 749.2978 | 960.5805 | 855.8902 | 986.7119 | 773.6375 | 781.5476 | 1051.34 |  | 1016.9885 | 865.4262 | 1036.2371 | 1083.2055 | 1077.1929 | 883.4214 |  | 844.5105 |  |  | 888.5652 | 991.0925 | 899.4693 | [5 empty] | 35.2468 | 1028.8992 | 119.7632 | 28.155 | 1012.5106 | 144.188 | 27.5599 | 1026.3335 | 1037.8551 | 1034.775 |  | 1274.3983 | 1064.116 | 934.017 | 1015.6457 | 1183.6364 | 978.5874 | 1037.5957 | 990.7885 | 1081.635 | 990.8348 | 1040.9967 | 848.1405 | 989.1154 | 1016.7035 | 1001.4418 | 1027.077 | 1025.9243 |  | 967.0087 | 866.7105 | 968.3604 | 1009.8739 | 1014.257 |  | 1021.209 | 961.9503 | 0.38367 | 19.9285 | 1.4142 | 1.6357 | -26.9465 | 3.0885 | 3664.88 | 1.17 | 4.8063 | -3.0843 | -16.9556 | 2.0921 | 6.641 | -33.3811 | 13.435 | 156.1285 | 171.4139 | 188.3538 | 18.5432 | 2.8756 | 249.7616 | 161.6488
42838.4634 | 3722 | 41.6739 | 30.2643 | 24.7628 | 23.0534 | 22.3121 | 22.7023 | 22.6506 | 21.5813 | 27.9048 | 24.4731 | 22.4629 | 21.6972 | 21.2712 | 22.1328 | 97.9501 | 97.9083 | 97.6324 | 230.4175 | 387.2795 | 418.1946 | 796.6476 | 929.773 | 937.0729 | 99.8089 | 415.182 | 795.4508 | 965.5709 | 892.1844 | 956.0043 | 108.9914 | 656.3422 | 988.1744 | 109.0547 | 702.6093 | 889.7492 | 1168.2004 | 945.5838 |  | 958.1931 | 815.6204 | 687.2315 | 932.9316 |  | 383.1609 | 592.3124 | 478.177 | 683.284 | 814.7093 | 886.6182 | 893.1797 | 30.6755 | 197.9015 | 44.5493 | 389.5657 | 31.725 | 46.9883 | 55.9493 | 92.3677 | 45.7863 |  |  | 3.7307 | -2.3611 | -68.6405 | 0.75104 | 8.6846 | -197.7586 | 31.5668 | -4.9971 | 6.3779 | 19.788 | 112.0589 | 0.0066533 | 0.00049284 | 0.00053555 | 698.4123 | 335.0585 | 88.2938 | 34.9273 | 22.5487 | 21.1408 | 20.7741 | 38.5662 | 26.105 | 23.1422 | 22.2956 | 21.9795 | 23.4224 | 22.2654 | 303.8695 | 265.1981 | 222.3965 | 155.0003 | 135.5968 | 368.9285 | 218.6157 | 93.0163 | 93.4354 | 93.3075 | 96.5835 | 98.229 | 123.2208 | 104.0901 | 343.9627 | 803.0539 | 1025.0637 | 1032.059 | 1004.5131 | 1008.0259 | 23.2979 | 7.1867 | 856.3727 | 879.1247 | 38.7235 | 859.1226 | 242.5995 | 30.7576 | 102.5203 | 452.1727 | 805.4497 | 103.3341 | 749.1558 | 960.9567 | 856.1745 | 985.5219 | 773.3866 | 781.2983 | 1051.294 |  | 1016.9154 | 865.2627 | 1035.7518 | 1083.6707 | 1076.9991 | 883.2522 |  | 844.3361 |  |  | 891.5619 | 987.1868 | 899.9795 | [5 empty] | 35.2605 | 1026.9584 | 119.8466 | 28.1624 | 1011.8549 | 144.4419 | 27.5678 | 1026.0469 | 1037.4825 | 1034.6968 |  | 1273.4813 | 1062.2134 | 935.3267 | 1015.5821 | 1183.5283 | 978.651 | 1037.8227 | 990.6327 | 1081.5894 | 990.3753 | 1041.2531 | 844.6755 | 988.6897 | 1015.3662 | 1000.6585 | 1026.7569 | 1025.9624 |  | 964.8674 | 868.0771 | 968.3625 | 1009.9201 | 1018.0601 |  | 1021.0189 | 961.8375 | 0.57028 | 19.9257 | 1.4138 | 1.6345 | -26.8304 | 3.0886 | 3696.09 | 1.13 | 4.7192 | -3.1503 | -16.9856 | 1.7767 | 6.994 | -33.3749 | 13.3342 | 156.0922 | 171.158 | 188.2273 | 16.8656 | 2.8959 | 251.2507 | 161.5259
42838.4634 | 3723 | 41.6807 | 30.2721 | 24.7655 | 23.0564 | 22.3148 | 22.7027 | 22.6465 | 21.5751 | 27.9115 | 24.481 | 22.4567 | 21.6997 | 21.2651 | 22.1258 | 97.9587 | 97.9229 | 97.632 | 230.9145 | 387.8038 | 418.729 | 796.622 | 929.9592 | 937.1662 | 99.8095 | 415.5199 | 795.445 | 966.2386 | 890.6965 | 956.4107 | 109.049 | 656.4179 | 988.6438 | 109.093 | 702.5487 | 890.5119 | 1189.9576 | 945.3071 |  | 957.9428 | 815.6056 | 686.7838 | 932.7687 |  | 381.7761 | 591.5424 | 479.2493 | 682.4703 | 813.6142 | 885.7564 | 891.7947 | 30.7068 | 197.7473 | 45.4331 | 389.6405 | 31.742 | 46.9951 | 55.9603 | 92.361 | 45.7783 |  |  | 3.4645 | -3.7115 | -68.8245 | 1.0875 | 8.5229 | -197.8519 | 31.024 | -5.2875 | 6.2454 | 19.9989 | 111.1256 | 0.0067256 | 0.00050434 | 0.00052569 | 698.4275 | 335.1882 | 88.3532 | 34.9381 | 22.5431 | 21.1356 | 20.7642 | 38.5674 | 26.0972 | 23.1382 | 22.2812 | 21.9636 | 23.4176 | 22.2556 | 327.7947 | 258.6837 | 216.7747 | 154.9775 | 134.2176 | 368.9794 | 218.0347 | 93.0164 | 93.4385 | 93.3114 | 96.5793 | 98.236 | 123.3204 | 104.0984 | 344.5606 | 803.3836 | 1024.6979 | 1031.7683 | 1004.0755 | 1007.7158 | 25.0547 | 12.2896 | 856.1386 | 880.5471 | 38.7465 | 858.8586 | 243.03 | 30.7637 | 102.5032 | 452.5863 | 805.6396 | 103.358 | 748.791 | 961.1351 | 856.4973 | 984.4225 | 773.1189 | 781.0316 | 1051.4519 |  | 1016.8286 | 865.0672 | 1035.6769 | 1083.5231 | 1076.8398 | 883.0681 |  | 844.1311 |  |  | 895.0239 | 987.0167 | 901.7345 | [5 empty] | 35.2816 | 1029.3964 | 119.9323 | 28.1718 | 1012.9257 | 144.7085 | 27.587 | 1025.8478 | 1036.6261 | 1034.5671 |  | 1272.9732 | 1065.7376 | 936.1043 | 1015.8209 | 1183.2657 | 978.3909 | 1037.4036 | 991.2187 | 1081.4013 | 989.1275 | 1041.2756 | 843.9346 | 988.3232 | 1016.1712 | 1000.5991 | 1026.5357 | 1025.5194 |  | 962.4408 | 867.4698 | 968.3004 | 1008.8433 | 1020.1165 |  | 1020.8529 | 961.7357 | 0.18054 | 19.9245 | 1.4133 | 1.6343 | -26.7659 | 3.0886 | 3740.35 | 0.61 | 4.5485 | -3.9479 | -17.0008 | 2.137 | 6.926 | -33.3704 | 13.2142 | 156.0431 | 171.1233 | 188.1381 | 14.216 | 3.4404 | 266.9735 | 161.3429
42838.4634 | 3724 | 41.6929 | 30.283 | 24.7667 | 23.0581 | 22.3165 | 22.7051 | 22.6407 | 21.5774 | 27.9178 | 24.4837 | 22.4648 | 21.6961 | 21.2686 | 22.1291 | 97.9421 | 97.9147 | 97.6243 | 231.3957 | 388.3397 | 419.2123 | 796.4076 | 929.1575 | 936.0962 | 99.7961 | 415.8248 | 795.467 | 966.6871 | 889.9634 | 956.6615 | 109.1232 | 656.4074 | 987.8577 | 109.1459 | 702.5274 | 890.0163 | 1200.1145 | 945.0408 |  | 957.7153 | 814.7305 | 686.4442 | 932.6162 |  | 380.9541 | 590.8428 | 479.026 | 688.0948 | 814.1149 | 885.3609 | 890.2256 | 30.7642 | 197.531 | 45.7144 | 389.6843 | 31.7612 | 47.0047 | 55.9682 | 92.3627 | 45.7835 |  |  | 4.1394 | -2.16 | -68.4979 | 1.0448 | 8.149 | -197.7645 | 32.0577 | -4.8492 | 6.4415 | 20.1724 | 111.5701 | 0.0069309 | 0.00055362 | 0.00051255 | 698.4383 | 335.3461 | 88.4469 | 34.969 | 22.5449 | 21.1352 | 20.7757 | 38.58 | 26.1075 | 23.1535 | 22.2879 | 21.967 | 23.4303 | 22.2641 | 359.1626 | 278.5857 | 230.2969 | 155.6399 | 136.936 | 369.7485 | 217.8277 | 93.0146 | 93.4382 | 93.3134 | 96.5859 | 98.2355 | 123.4198 | 104.1069 | 345.0824 | 803.6954 | 1024.4193 | 1031.5995 | 1003.9648 | 1007.5347 | 19.5605 | 10.3294 | 855.9577 | 880.0228 | 38.7784 | 858.8898 | 243.4486 | 30.796 | 102.5201 | 453.0802 | 805.8124 | 103.4079 | 747.8687 | 960.6774 | 856.8265 | 982.7267 | 772.8339 | 780.7369 | 1051.7348 |  | 1016.7332 | 864.9087 | 1035.6487 | 1083.1313 | 1076.5499 | 882.9672 |  | 843.9578 |  |  | 892.7984 | 986.069 | 901.8059 | [5 empty] | 35.3045 | 1031.5762 | 120.0182 | 28.1796 | 1011.8647 | 144.9586 | 27.6045 | 1025.6442 | 1036.331 | 1034.2974 |  | 1272.9452 | 1066.1273 | 937.1758 | 1016.0427 | 1183.1093 | 978.1895 | 1037.087 | 990.9178 | 1078.6349 | 988.6819 | 1040.9996 | 843.9259 | 987.7918 | 1016.467 | 1000.8736 | 1026.4626 | 1025.5626 |  | 961.1008 | 866.3304 | 967.6792 | 1007.288 | 1019.609 |  | 1020.5282 | 961.518 | 0.27051 | 19.923 | 1.4129 | 1.6354 | -26.8219 | 3.0885 | 3771.74 | 1.1 | 4.9723 | -3.0106 | -16.9535 | 2.0938 | 6.7713 | -33.3573 | 13.4302 | 155.9862 | 171.1126 | 187.9792 | 10.8624 | 1.9093 | 274.5503 | 161.2021
42838.4634 | 3725 | 41.7038 | 30.2871 | 24.7677 | 23.0546 | 22.317 | 22.7072 | 22.6468 | 21.5874 | 27.9229 | 24.4853 | 22.4622 | 21.7024 | 21.2746 | 22.1269 | 97.9475 | 97.9197 | 97.6368 | 231.8901 | 388.8731 | 419.7024 | 796.0779 | 928.8486 | 935.2563 | 99.816 | 416.1577 | 795.5697 | 965.4829 | 890.0118 | 956.2473 | 109.1921 | 656.5505 | 986.9747 | 109.173 | 702.4547 | 889.2637 | 1210.5559 | 944.764 |  | 957.4798 | 813.6888 | 686.239 | 932.3932 |  | 380.7861 | 589.7731 | 479.296 | 690.9394 | 812.7627 | 885.2719 | 889.6456 | 31.1801 | 197.2633 | 45.1394 | 389.6566 | 31.7476 | 47.0219 | 55.9764 | 92.3485 | 45.7851 |  |  | 3.6952 | -1.6028 | -68.5156 | 0.67087 | 8.1365 | -197.7487 | 33.1826 | -4.815 | 6.2409 | 20.2372 | 111.7976 | 0.0068225 | 0.00064069 | 0.00052569 | 698.9835 | 335.4888 | 88.5394 | 34.9942 | 22.5593 | 21.1417 | 20.7779 | 38.5963 | 26.1186 | 23.1501 | 22.2998 | 21.9745 | 23.4383 | 22.2678 | 371.5519 | 287.4531 | 229.4463 | 159.2105 | 136.3857 | 370.3889 | 217.5526 | 93.0167 | 93.4379 | 93.3239 | 96.5884 | 98.2318 | 123.525 | 104.1287 | 345.6007 | 803.9944 | 1024.2395 | 1031.4895 | 1004.0781 | 1007.4832 | 24.8552 | 10.5989 | 855.8492 | 878.4755 | 38.8099 | 858.9418 | 243.875 | 30.8121 | 102.502 | 453.507 | 805.9894 | 103.4131 | 747.4641 | 960.1646 | 857.1665 | 981.0135 | 772.5428 | 780.3985 | 1052.018 |  | 1016.6449 | 864.7584 | 1035.3568 | 1082.6525 | 1076.473 | 882.8964 |  | 843.7954 |  |  | 892.9096 | 986.2517 | 901.265 | [5 empty] | 35.312 | 1029.4467 | 120.1108 | 28.1943 | 1009.8257 | 145.2163 | 27.6078 | 1025.4197 | 1035.7835 | 1034.1899 |  | 1271.3613 | 1063.1146 | 937.1254 | 1015.8353 | 1183.0777 | 978.2361 | 1037.1982 | 990.3934 | 1075.2167 | 988.6753 | 1040.74 | 843.3231 | 987.1707 | 1015.5623 | 1000.2427 | 1026.2263 | 1025.5935 |  | 959.9315 | 865.0945 | 967.4344 | 1007.4015 | 1015.4798 |  | 1020.1475 | 961.3368 | 0.030104 | 19.923 | 1.4126 | 1.6359 | -26.8935 | 3.0885 | 3760.74 | 0.82 | 4.6971 | -2.5917 | -16.9452 | 1.6768 | 6.7658 | -33.3547 | 13.6633 | 155.9328 | 170.9603 | 187.9475 | 9.5956 | 1.9659 | 282.5 | 161.1095
42838.4634 | 3726 | 41.7079 | 30.2904 | 24.7671 | 23.0505 | 22.3184 | 22.7064 | 22.6443 | 21.5791 | 27.924 | 24.4868 | 22.4613 | 21.7063 | 21.2697 | 22.1265 | 97.9461 | 97.9275 | 97.6333 | 232.3969 | 389.4258 | 420.2168 | 796.313 | 929.1769 | 936.0427 | 99.8116 | 416.4866 | 795.5309 | 964.5963 | 890.3975 | 955.4301 | 109.2584 | 656.7765 | 987.7735 | 109.2143 | 702.4707 | 890.1246 | 1217.1745 | 944.4875 |  | 957.2429 | 814.2706 | 686.3172 | 932.1291 |  | 380.9372 | 588.9973 | 480.1767 | 692.2373 | 810.8587 | 884.4741 | 888.1768 | 31.3107 | 197.0881 | 44.8685 | 389.4796 | 31.7409 | 47.0347 | 55.9817 | 92.3529 | 45.7872 |  |  | 3.9219 | -1.4957 | -68.9368 | 0.73395 | 8.0813 | -197.7448 | 31.9795 | -5.3867 | 6.289 | 19.945 | 111.494 | 0.0069129 | 0.00068669 | 0.00054212 | 699.0945 | 335.6194 | 88.632 | 35.0087 | 22.5571 | 21.1443 | 20.7747 | 38.6075 | 26.1318 | 23.1475 | 22.3006 | 21.9753 | 23.4428 | 22.2671 | 380.9758 | 292.0185 | 237.372 | 160.6632 | 143.5715 | 371.0798 | 217.4447 | 93.0133 | 93.4394 | 93.3263 | 96.5776 | 98.2297 | 123.5877 | 104.1316 | 346.1435 | 804.2859 | 1024.1691 | 1031.5341 | 1004.3397 | 1007.4875 | 24.5715 | 11.7696 | 855.8928 | 878.3667 | 38.8435 | 859.144 | 244.2944 | 30.8304 | 102.517 | 453.9886 | 805.8919 | 103.4352 | 747.9525 | 961.1015 | 857.3667 | 982.8901 | 772.3035 | 780.1212 | 1052.0495 |  | 1016.5482 | 864.6449 | 1035.2548 | 1082.0928 | 1076.8747 | 882.8632 |  | 843.6414 |  |  | 891.0829 | 986.3657 | 900.8528 | [5 empty] | 35.3261 | 1036.8268 | 120.1916 | 28.2055 | 1012.8277 | 145.4653 | 27.6175 | 1025.2125 | 1035.7226 | 1033.9041 |  | 1271.5394 | 1061.1891 | 936.8334 | 1015.4081 | 1183.294 | 978.03 | 1036.4585 | 989.7475 | 1077.3523 | 988.5986 | 1040.6461 | 841.6937 | 986.8971 | 1014.06 | 999.2925 | 1026.1197 | 1025.669 |  | 960.9464 | 864.9942 | 967.3766 | 1008.2265 | 1012.5991 |  | 1019.7349 | 961.247 | 0.36586 | 19.9214 | 1.4133 | 1.6368 | -26.8532 | 3.0886 | 3761.09 | 0.73 | 4.8375 | -2.5025 | -16.9896 | 1.753 | 6.7405 | -33.3429 | 13.4087 | 155.8823 | 170.9087 | 188.1982 | 8.6671 | 1.0704 | 287.6269 | 161.0725
42838.4634 | 3727 | 41.7124 | 30.3009 | 24.7647 | 23.0628 | 22.3103 | 22.7083 | 22.6368 | 21.5689 | 27.9324 | 24.4927 | 22.4568 | 21.695 | 21.2629 | 22.1247 | 97.9453 | 97.9294 | 97.6241 | 232.869 | 389.9424 | 420.6893 | 796.3582 | 929.5264 | 936.1111 | 99.8199 | 416.8405 | 795.4977 | 963.5749 | 889.9687 | 954.2928 | 109.3235 | 656.7648 | 988.136 | 109.2422 | 702.4811 | 890.3974 | 1245.7654 | 944.2028 |  | 956.9932 | 814.4005 | 685.9873 | 931.94 |  | 379.6986 | 587.1947 | 480.3345 | 690.6745 | 808.5089 | 883.3658 | 886.8236 | 31.8211 | 196.9333 | 45.5519 | 389.3389 | 31.7477 | 47.0351 | 55.9915 | 92.3484 | 45.7814 |  |  | 3.7997 | -1.5798 | -68.4493 | 0.79901 | 8.4907 | -197.7993 | 32.3882 | -4.681 | 6.2018 | 20.2586 | 111.5763 | 0.0069276 | 0.00062919 | 0.00054212 | 699.3589 | 335.7606 | 88.7179 | 35.0394 | 22.5644 | 21.1451 | 20.7762 | 38.6256 | 26.1317 | 23.1635 | 22.3038 | 21.9784 | 23.4478 | 22.2663 | 392.1927 | 291.1531 | 236.596 | 158.0306 | 148.4903 | 371.8195 | 217.2684 | 93.0164 | 93.4485 | 93.3319 | 96.5832 | 98.2283 | 123.7094 | 104.1483 | 346.7368 | 804.6108 | 1023.9941 | 1031.226 | 1004.0941 | 1007.3207 | 19.4911 | 8.5792 | 856.049 | 878.7787 | 38.8789 | 859.2553 | 244.7294 | 30.8596 | 102.5156 | 454.4699 | 805.5411 | 103.4411 | 747.7955 | 961.3649 | 857.6116 | 983.8203 | 771.9904 | 779.7813 | 1051.331 |  | 1016.4186 | 864.5364 | 1035.3799 | 1081.4538 | 1076.6994 | 882.878 |  | 843.5017 |  |  | 887.3895 | 984.4915 | 899.2426 | [5 empty] | 35.3657 | 1038.0741 | 120.2809 | 28.2213 | 1013.014 | 145.7374 | 27.6335 | 1024.9257 | 1034.531 | 1033.8669 |  | 1272.0852 | 1060.7087 | 936.5334 | 1015.2873 | 1183.9121 | 977.8285 | 1036.4033 | 989.4241 | 1075.1112 | 988.4433 | 1041.4079 | 841.5463 | 986.6752 | 1014.6715 | 998.4689 | 1026.0253 | 1025.5231 |  | 960.1808 | 865.2734 | 967.5465 | 1007.8592 | 1015.8453 |  | 1019.6235 | 961.0146 | 0.19891 | 19.9205 | 1.4136 | 1.6375 | -26.9424 | 3.0885 | 3751.85 | 0.87 | 4.7593 | -2.5692 | -16.9117 | 1.8272 | 6.9058 | -33.3315 | 13.4876 | 155.8355 | 170.9788 | 188.1133 | 7.5479 | 1.1323 | 310.5161 | 160.9857
42838.4634 | 3728 | 41.7349 | 30.2984 | 24.7696 | 23.0448 | 22.3126 | 22.7014 | 22.6388 | 21.5757 | 27.9378 | 24.4851 | 22.4656 | 21.6964 | 21.2646 | 22.133 | 97.9424 | 97.9226 | 97.6124 | 233.3158 | 390.459 | 421.1554 | 796.3333 | 928.5374 | 934.9478 | 99.8128 | 417.1554 | 795.6219 | 963.462 | 889.7439 | 954.0447 | 109.4132 | 656.5782 | 987.4449 | 109.2984 | 702.4271 | 889.5794 | 1308.6595 | 943.9108 |  | 956.7581 | 815.7993 | 685.7359 | 931.8631 |  | 378.8668 | 585.9659 | 479.5777 | 690.5472 | 807.0253 | 882.6413 | 885.6862 | 32.291 | 196.8098 | 46.3493 | 389.0877 | 31.7417 | 47.0573 | 56.0017 | 92.3384 | 45.7847 |  |  | 3.5027 | -3.143 | -68.5629 | 0.75367 | 7.6772 | -197.7671 | 32.2837 | -5.3263 | 6.3153 | 20.5607 | 111.8909 | 0.0069244 | 0.00058812 | 0.00052077 | 699.3808 | 335.9164 | 88.8023 | 35.0531 | 22.5627 | 21.1407 | 20.7687 | 38.6316 | 26.1241 | 23.1623 | 22.2958 | 21.9789 | 23.4469 | 22.2655 | 399.8054 | 286.6533 | 231.6831 | 160.6452 | 151.2027 | 372.4443 | 216.9898 | 93.0083 | 93.4459 | 93.3437 | 96.5806 | 98.2311 | 123.8012 | 104.1614 | 347.3427 | 804.9178 | 1023.704 | 1030.7117 | 1003.3962 | 1006.9926 | 25.2794 | 14.3653 | 856.0604 | 878.542 | 38.9125 | 859.38 | 245.159 | 30.8722 | 102.522 | 454.9279 | 805.7194 | 103.3845 | 747.6342 | 960.7838 | 857.854 | 983.7703 | 771.6876 | 779.4544 | 1050.5292 |  | 1016.2952 | 864.4662 | 1035.2696 | 1080.9647 | 1076.2089 | 882.9056 |  | 843.3861 |  |  | 883.8852 | 982.197 | 896.6954 | [5 empty] | 35.3698 | 1033.8428 | 120.3648 | 28.2195 | 1010.9033 | 145.988 | 27.6408 | 1024.675 | 1033.6136 | 1033.8171 |  | 1272.3299 | 1059.0267 | 938.182 | 1014.9453 | 1184.4151 | 977.6359 | 1036.6918 | 989.0879 | 1075.4072 | 988.6377 | 1041.7481 | 841.2817 | 986.4164 | 1014.1777 | 998.9924 | 1025.8536 | 1025.6038 |  | 961.182 | 866.6112 | 967.2811 | 1007.0222 | 1015.3064 |  | 1019.6764 | 960.8287 | 0.48272 | 19.9187 | 1.4145 | 1.6377 | -26.8739 | 3.0885 | 3730.63 | 0.73 | 4.569 | -3.6213 | -16.9137 | 1.7733 | 6.5646 | -33.3184 | 13.4617 | 155.7944 | 170.9217 | 187.8398 | 6.8095 | 1.6398 | 365.4432 | 160.8432
42838.4634 | 3729 | 41.7484 | 30.3176 | 24.781 | 23.0466 | 22.323 | 22.7057 | 22.6465 | 21.5797 | 27.9446 | 24.5004 | 22.467 | 21.6928 | 21.2728 | 22.1292 | 97.9337 | 97.9267 | 97.6073 | 233.7689 | 391.0035 | 421.6247 | 796.1388 | 928.7465 | 934.5687 | 99.8213 | 417.4848 | 795.4385 | 963.0094 | 888.5334 | 953.6909 | 109.4632 | 656.4808 | 984.4507 | 109.3299 | 702.4016 | 888.8582 | 1315.9523 | 943.6403 |  | 956.5155 | 815.498 | 685.1564 | 931.6744 |  | 377.5188 | 585.2232 | 478.0139 | 690.4134 | 807.6557 | 883.0143 | 885.6811 | 32.6268 | 196.7581 | 47.8547 | 388.7229 | 31.7401 | 47.0747 | 56.0082 | 92.3205 | 45.7786 |  |  | 3.2911 | -2.7921 | -69.1143 | 1.1874 | 8.3935 | -197.7592 | 32.4283 | -5.0023 | 6.1954 | 19.9091 | 111.665 | 0.0069999 | 0.00069162 | 0.00052569 | 699.1329 | 336.0622 | 88.8868 | 35.076 | 22.5692 | 21.1471 | 20.7671 | 38.644 | 26.1319 | 23.1559 | 22.2959 | 21.9815 | 23.4496 | 22.267 | 415.5492 | 294.1292 | 238.7259 | 164.5992 | 149.9947 | 373.5996 | 217.001 | 93.0158 | 93.4462 | 93.3377 | 96.5841 | 98.2235 | 123.9009 | 104.1683 | 347.8893 | 805.212 | 1023.4349 | 1030.2594 | 1002.844 | 1006.8031 | 26.7478 | 14.3689 | 856.3421 | 878.9613 | 38.9409 | 859.4637 | 245.5901 | 30.8855 | 102.5407 | 455.3885 | 805.4789 | 103.27 | 747.4564 | 957.5972 | 858.042 | 984.7245 | 771.4868 | 779.2955 | 1049.7186 |  | 1016.1712 | 864.4164 | 1035.1271 | 1080.9457 | 1075.7353 | 882.9042 |  | 843.275 |  |  | 878.3457 | 980.0516 | 893.0923 | [5 empty] | 35.385 | 1026.0666 | 120.4525 | 28.2299 | 1009.5092 | 146.237 | 27.6579 | 1024.3487 | 1033.9292 | 1033.6698 |  | 1271.2138 | 1057.9459 | 938.5726 | 1014.644 | 1184.7049 | 977.3118 | 1036.9625 | 988.8248 | 1072.7359 | 989.4831 | 1041.4086 | 841.5445 | 985.9455 | 1013.0455 | 1000.1172 | 1025.5054 | 1025.2204 |  | 960.453 | 866.352 | 966.6137 | 1006.4253 | 1013.8854 |  | 1019.8776 | 960.6824 | -0.043354 | 19.9161 | 1.4152 | 1.6376 | -26.8756 | 3.0886 | 3684.67 | 0.9 | 4.4282 | -3.4117 | -16.9742 | 2.2248 | 6.8651 | -33.3231 | 13.4939 | 155.7532 | 170.8467 | 187.5634 | 5.2593 | 0.8588 | 372.2428 | 160.7079
42838.4634 | 3730 | 41.7536 | 30.3268 | 24.7796 | 23.0438 | 22.3166 | 22.7009 | 22.6386 | 21.5793 | 27.9478 | 24.5039 | 22.4679 | 21.6949 | 21.2703 | 22.1323 | 97.9461 | 97.9342 | 97.6133 | 234.1919 | 391.5527 | 422.0839 | 795.3891 | 928.6458 | 933.3587 | 99.8205 | 417.7861 | 795.3531 | 962.7054 | 888.0248 | 953.6154 | 109.5275 | 656.4208 | 981.1943 | 109.3607 | 702.4267 | 887.2726 | 1310.3049 | 943.356 |  | 956.2782 | 814.1522 | 684.6894 | 931.4564 |  | 375.8633 | 583.4722 | 477.3633 | 690.7932 | 809.7695 | 883.7239 | 887.0708 | 33.1235 | 196.6928 | 48.3478 | 388.415 | 31.7329 | 47.1103 | 56.0157 | 92.303 | 45.7918 |  |  | 3.7589 | -1.8288 | -68.396 | 0.85552 | 8.3948 | -197.7914 | 32.1851 | -4.98 | 6.3326 | 20.2068 | 110.9262 | 0.0072463 | 0.00077211 | 0.00051584 | 699.0022 | 336.2006 | 88.9606 | 35.0909 | 22.5672 | 21.1357 | 20.7743 | 38.6522 | 26.1339 | 23.1598 | 22.2968 | 21.9776 | 23.4452 | 22.2715 | 431.4741 | 303.948 | 246.0561 | 168.6486 | 147.3656 | 375.0059 | 217.0498 | 93.0215 | 93.4592 | 93.3507 | 96.5887 | 98.2258 | 123.9872 | 104.188 | 348.4412 | 805.5191 | 1023.2008 | 1030.0572 | 1002.6992 | 1006.602 | 27.1424 | 12.9827 | 856.3585 | 880.3792 | 38.977 | 859.3638 | 246.0419 | 30.9103 | 102.5284 | 455.8777 | 805.0736 | 103.1586 | 747.8131 | 953.761 | 858.2612 | 985.1782 | 771.38 | 779.1798 | 1048.487 |  | 1016.0239 | 864.3088 | 1035.3254 | 1081.5049 | 1074.7903 | 882.8891 |  | 843.1378 |  |  | 870.525 | 977.223 | 888.532 | [5 empty] | 35.4071 | 1031.579 | 120.5414 | 28.2431 | 1009.963 | 146.4876 | 27.6667 | 1024.1204 | 1034.2363 | 1033.5088 |  | 1269.9408 | 1057.2174 | 939.0934 | 1014.259 | 1184.5276 | 977.1318 | 1036.5729 | 989.1706 | 1071.1324 | 990.2029 | 1040.9576 | 841.957 | 985.655 | 1012.7279 | 1002.0785 | 1025.2561 | 1024.6611 |  | 960.3824 | 865.76 | 966.1819 | 1005.8642 | 1015.9365 |  | 1019.7211 | 960.5842 | -0.20121 | 19.9178 | 1.4151 | 1.6367 | -26.9211 | 3.0885 | 3667.73 | 0.79 | 4.7324 | -2.7583 | -16.8685 | 1.8866 | 6.8678 | -33.336 | 13.4474 | 155.7117 | 170.956 | 186.9962 | 3.7327 | 0.051065 | 366.9795 | 160.5913
42838.4635 | 3731 | 41.7616 | 30.3218 | 24.7746 | 23.0476 | 22.3107 | 22.7035 | 22.633 | 21.5766 | 27.952 | 24.4976 | 22.4638 | 21.6923 | 21.2654 | 22.1306 | 97.9498 | 97.9349 | 97.6183 | 234.6114 | 392.0706 | 422.5394 | 795.0252 | 928.4499 | 932.9446 | 99.8146 | 418.1049 | 795.2769 | 962.314 | 887.5249 | 953.2044 | 109.6002 | 656.4924 | 979.8483 | 109.4009 | 702.5229 | 886.5298 | 1264.9616 | 943.0897 |  | 956.0484 | 812.3608 | 684.3952 | 931.2852 |  | 374.8509 | 582.5207 | 477.4995 | 689.5136 | 810.9985 | 883.434 | 887.8836 | 33.5365 | 196.6889 | 46.9991 | 388.3139 | 31.7405 | 47.1587 | 56.0281 | 92.2842 | 45.8096 |  |  | 3.776 | -2.3079 | -68.8626 | 1.0947 | 8.7391 | -197.7014 | 31.9709 | -4.9839 | 6.3684 | 20.1806 | 111.251 | 0.0072184 | 0.0007179 | 0.00054705 | 699.0544 | 336.3547 | 89.0627 | 35.1212 | 22.5646 | 21.1458 | 20.7682 | 38.6671 | 26.1407 | 23.1639 | 22.3006 | 21.9858 | 23.4516 | 22.2756 | 422.0481 | 310.2782 | 255.2547 | 167.7125 | 147.9893 | 375.7858 | 217.2137 | 93.0243 | 93.467 | 93.3569 | 96.5965 | 98.2399 | 124.0668 | 104.2069 | 348.9864 | 805.819 | 1023.0012 | 1029.8628 | 1002.5184 | 1006.4237 | 18.653 | 9.5732 | 856.2236 | 881.3178 | 39.005 | 859.2516 | 246.4787 | 30.9255 | 102.5088 | 456.3599 | 804.8779 | 103.0572 | 748.0197 | 954.0307 | 858.4522 | 984.3852 | 771.2442 | 779.0242 | 1047.8906 |  | 1015.909 | 864.2226 | 1035.72 | 1081.7958 | 1074.4758 | 882.85 |  | 843.033 |  |  | 869.901 | 976.5126 | 885.3263 | [5 empty] | 35.4255 | 1032.623 | 120.6248 | 28.2574 | 1010.953 | 146.7367 | 27.6803 | 1023.9252 | 1034.1581 | 1033.2204 |  | 1269.8955 | 1056.5814 | 939.1769 | 1013.9563 | 1184.4345 | 977.0875 | 1036.6533 | 989.6665 | 1071.3119 | 990.3211 | 1040.677 | 839.9181 | 985.4273 | 1013.3679 | 1000.97 | 1025.0216 | 1024.3074 |  | 959.3663 | 866.3597 | 965.5463 | 1004.9447 | 1016.4616 |  | 1019.533 | 960.4458 | 0.081488 | 19.9164 | 1.4152 | 1.6367 | -26.8797 | 3.0885 | 3619.92 | 0.85 | 4.7423 | -3.0969 | -16.9166 | 2.1329 | 7.0063 | -33.3243 | 13.4009 | 155.6692 | 171.1699 | 186.8047 | 4.9149 | -0.94841 | 326.6158 | 160.4921
42838.4635 | 3732 | 41.7772 | 30.3338 | 24.7701 | 23.045 | 22.3202 | 22.7092 | 22.6442 | 21.5789 | 27.9614 | 24.504 | 22.4685 | 21.6924 | 21.2728 | 22.1323 | 97.9472 | 97.9342 | 97.6198 | 235.0138 | 392.5886 | 422.9998 | 794.6368 | 927.3939 | 931.9057 | 99.8143 | 418.4337 | 795.3767 | 961.8366 | 887.4335 | 952.7013 | 109.6628 | 656.5931 | 979.74 | 109.4386 | 702.6555 | 885.5764 | 1241.9232 | 942.8353 |  | 955.8392 | 810.4653 | 684.0987 | 931.1554 |  | 373.6378 | 582.3513 | 476.6949 | 691.9119 | 811.7524 | 883.5266 | 889.2761 | 34.0828 | 196.6628 | 45.8803 | 388.2721 | 31.7511 | 47.171 | 56.0314 | 92.2598 | 45.8263 |  |  | 4.077 | -1.6251 | -68.8935 | 0.95803 | 8.3501 | -197.7632 | 31.6516 | -4.8597 | 6.4953 | 20.7686 | 110.6345 | 0.007248 | 0.00071297 | 0.00053391 | 699.9927 | 336.5064 | 89.1583 | 35.1347 | 22.5691 | 21.1402 | 20.7739 | 38.6688 | 26.1431 | 23.1638 | 22.2971 | 21.9809 | 23.4489 | 22.2649 | 403.4839 | 306.4993 | 249.3802 | 163.3151 | 146.2981 | 376.034 | 217.0645 | 93.0161 | 93.4608 | 93.3577 | 96.5876 | 98.2253 | 124.1636 | 104.2104 | 349.5629 | 806.129 | 1022.7351 | 1029.4635 | 1002.1841 | 1006.2266 | 26.4376 | 12.8781 | 856.0706 | 881.8762 | 39.0386 | 859.0854 | 246.9141 | 30.9508 | 102.4893 | 456.821 | 804.8938 | 102.9862 | 748.1385 | 953.8429 | 858.5869 | 984.8245 | 771.0047 | 778.7433 | 1047.6926 |  | 1015.7617 | 864.1228 | 1036.2198 | 1081.822 | 1074.0285 | 882.7823 |  | 842.9163 |  |  | 870.6106 | 976.8002 | 884.0847 | [5 empty] | 35.4442 | 1032.674 | 120.7161 | 28.2696 | 1012.5468 | 146.9813 | 27.6874 | 1023.6956 | 1032.9461 | 1033.1048 |  | 1270.8138 | 1055.4886 | 937.9842 | 1013.7687 | 1184.4927 | 977.0238 | 1036.0585 | 990.012 | 1072.8728 | 990.195 | 1040.4004 | 839.4473 | 985.245 | 1013.7149 | 999.8018 | 1024.8875 | 1024.308 |  | 957.5692 | 866.0843 | 964.849 | 1004.12 | 1017.8203 |  | 1019.2226 | 960.1846 | 0.55989 | 19.9152 | 1.4155 | 1.6372 | -26.8872 | 3.0885 | 3614.12 | 0.77 | 4.9267 | -2.5985 | -16.9187 | 1.9951 | 6.8489 | -33.3308 | 13.3343 | 155.5991 | 171.4408 | 186.5434 | 7.0206 | -0.31626 | 307.3891 | 160.3588
42838.4635 | 3733 | 41.7973 | 30.3509 | 24.7825 | 23.0642 | 22.3208 | 22.7104 | 22.645 | 21.5839 | 27.9685 | 24.505 | 22.4718 | 21.701 | 21.2785 | 22.1398 | 97.9482 | 97.9315 | 97.6115 | 235.4007 | 393.102 | 423.457 | 794.3521 | 925.9807 | 930.9372 | 99.8191 | 418.7657 | 795.363 | 961.8145 | 886.6455 | 952.5968 | 109.7111 | 656.7054 | 979.361 | 109.4674 | 702.6856 | 884.4095 | 1228.4756 | 942.5668 |  | 955.596 | 807.6364 | 683.7033 | 931.0305 |  | 373.1959 | 582.7948 | 476.0415 | 693.6864 | 812.2589 | 884.3677 | 892.7892 | 34.68 | 196.5718 | 45.8736 | 388.2349 | 31.7395 | 47.1439 | 56.0259 | 92.2421 | 45.8262 |  |  | 4.167 | -1.8025 | -68.8521 | 0.43037 | 8.0537 | -197.7349 | 31.9394 | -4.2552 | 6.2645 | 20.0058 | 110.7677 | 0.0073613 | 0.00076718 | 0.00053555 | 699.9855 | 336.6472 | 89.2414 | 35.1606 | 22.571 | 21.1502 | 20.7765 | 38.6846 | 26.1551 | 23.166 | 22.3017 | 21.9844 | 23.4603 | 22.2716 | 393.9187 | 318.2541 | 252.9845 | 164.9169 | 146.5157 | 376.7076 | 217.1945 | 93.0136 | 93.4594 | 93.3631 | 96.5968 | 98.2188 | 124.2362 | 104.2273 | 350.1416 | 806.4322 | 1022.4552 | 1029.1272 | 1001.9225 | 1005.9008 | 19.6667 | 15.7646 | 856.0656 | 882.4545 | 39.0615 | 858.9938 | 247.3383 | 30.9689 | 102.5024 | 457.2729 | 804.5609 | 102.9028 | 747.3873 | 953.3498 | 858.7251 | 983.1372 | 770.7564 | 778.4521 | 1048.223 |  | 1015.6385 | 864.076 | 1036.5916 | 1081.5548 | 1073.1688 | 882.6945 |  | 842.8122 |  |  | 872.374 | 977.3473 | 884.4732 | [5 empty] | 35.4597 | 1034.3729 | 120.8029 | 28.28 | 1014.2828 | 147.2239 | 27.7009 | 1023.4308 | 1032.201 | 1032.9272 |  | 1271.0073 | 1054.7221 | 936.8256 | 1013.6585 | 1184.5648 | 976.8004 | 1035.7853 | 989.8356 | 1074.6047 | 990.0219 | 1040.0009 | 838.3942 | 984.9195 | 1014.1408 | 999.1005 | 1024.5804 | 1024.033 |  | 956.5264 | 865.1168 | 964.8192 | 1003.1267 | 1015.8547 |  | 1018.8532 | 959.9139 | 0.17145 | 19.9146 | 1.4156 | 1.6372 | -26.9352 | 3.0885 | 3586.28 | 0.62 | 4.9806 | -2.7374 | -16.918 | 1.3375 | 6.7287 | -33.3405 | 13.3997 | 155.5211 | 171.6418 | 186.0507 | 8.2001 | -0.69882 | 296.5525 | 160.2219
42838.4635 | 3734 | 41.798 | 30.3485 | 24.7788 | 23.0758 | 22.3201 | 22.7118 | 22.6526 | 21.5811 | 27.9757 | 24.5077 | 22.4677 | 21.6958 | 21.2797 | 22.1297 | 97.9375 | 97.9241 | 97.6071 | 235.7748 | 393.6147 | 423.9089 | 794.1817 | 925.1477 | 930.9028 | 99.818 | 419.0959 | 795.3261 | 961.5338 | 885.6053 | 952.1643 | 109.7816 | 656.7707 | 979.4164 | 109.5158 | 702.3898 | 884.8968 | 1228.2643 | 942.2935 |  | 955.3556 | 807.9966 | 684.0768 | 930.8865 |  | 372.767 | 582.1578 | 475.5018 | 694.8523 | 812.7222 | 884.7251 | 894.4161 | 35.0262 | 196.5188 | 46.257 | 388.2295 | 31.7421 | 47.1124 | 56.0349 | 92.2285 | 45.8222 |  |  | 3.5868 | -1.8071 | -68.7174 | 0.73001 | 8.0564 | -197.7606 | 32.6616 | -5.0523 | 6.31 | 20.139 | 111.24 | 0.0075075 | 0.00080497 | 0.00052405 | 700.064 | 336.7876 | 89.3386 | 35.1756 | 22.5686 | 21.145 | 20.775 | 38.699 | 26.1546 | 23.1588 | 22.3019 | 21.976 | 23.4568 | 22.2797 | 383.803 | 315.7286 | 262.0098 | 164.8485 | 142.4601 | 376.9727 | 217.3974 | 93.0175 | 93.4616 | 93.3659 | 96.603 | 98.2139 | 124.3173 | 104.2454 | 350.69 | 806.6903 | 1022.1195 | 1028.7846 | 1001.7923 | 1005.5137 | 25.6382 | 12.7929 | 856.2832 | 881.541 | 39.0962 | 859.0591 | 247.7595 | 30.9843 | 102.4992 | 457.7285 | 804.5808 | 102.8378 | 746.792 | 953.481 | 858.8438 | 982.0898 | 770.5538 | 778.2131 | 1048.9821 |  | 1015.5092 | 864.0005 | 1036.2278 | 1081.0616 | 1072.6494 | 882.5855 |  | 842.7085 |  |  | 874.9902 | 978.3382 | 885.4612 | [5 empty] | 35.4756 | 1033.4464 | 120.8929 | 28.2822 | 1014.8293 | 147.4729 | 27.7046 | 1023.1838 | 1031.9742 | 1032.8045 |  | 1270.931 | 1054.6901 | 936.2206 | 1013.265 | 1184.572 | 976.5295 | 1035.9056 | 989.112 | 1075.6496 | 989.7168 | 1039.3613 | 837.0455 | 984.6174 | 1014.6432 | 998.0635 | 1024.0722 | 1023.8422 |  | 958.6653 | 865.0782 | 964.8732 | 1002.9012 | 1013.2156 |  | 1018.5147 | 959.7219 | 0.42225 | 19.914 | 1.4154 | 1.6364 | -26.8841 | 3.0886 | 3562.07 | 0.66 | 4.62 | -2.7398 | -16.8951 | 1.7414 | 6.7308 | -33.3478 | 13.5524 | 155.4337 | 171.4485 | 185.7627 | 9.37 | -1.6737 | 296.3884 | 160.0579
42838.4635 | 3735 | 41.8049 | 30.3567 | 24.8003 | 23.0788 | 22.3183 | 22.7218 | 22.6446 | 21.5828 | 27.9733 | 24.5087 | 22.4774 | 21.6895 | 21.2774 | 22.1418 | 97.9349 | 97.9199 | 97.5988 | 236.1412 | 394.1272 | 424.3596 | 793.6737 | 924.3554 | 929.8858 | 99.8303 | 419.4263 | 795.3813 | 961.0749 | 885.1814 | 951.6855 | 109.8461 | 657.0963 | 979.346 | 109.5526 | 702.2868 | 883.2231 | 1228.863 | 941.9948 |  | 955.1086 | 809.1199 | 683.7331 | 930.6719 |  | 371.2221 | 579.9249 | 480.1442 | 701.0168 | 814.5273 | 884.9478 | 895.0558 | 34.6703 | 196.4832 | 45.9542 | 388.1829 | 31.7367 | 47.0755 | 56.038 | 92.2234 | 45.8146 |  |  | 3.3476 | -2.6108 | -69.4054 | 0.69847 | 7.7272 | -197.7487 | 31.1916 | -4.4011 | 6.3044 | 20.139 | 110.8048 | 0.0073745 | 0.00069983 | 0.00055198 | 700.2599 | 336.9365 | 89.4359 | 35.1973 | 22.577 | 21.1502 | 20.7798 | 38.7044 | 26.1654 | 23.1621 | 22.3018 | 21.9857 | 23.4623 | 22.2805 | 393.0671 | 325.6846 | 269.6598 | 167.322 | 141.4186 | 377.6746 | 217.6242 | 93.0171 | 93.4673 | 93.3638 | 96.5926 | 98.1956 | 124.3857 | 104.2555 | 351.2138 | 806.9578 | 1021.8127 | 1028.5814 | 1001.792 | 1005.1646 | 19.9777 | 12.6031 | 856.1927 | 880.4951 | 39.1333 | 859.0723 | 248.1762 | 31.0095 | 102.4999 | 458.2532 | 804.5806 | 102.814 | 746.3544 | 953.654 | 858.9073 | 981.2369 | 770.316 | 777.9346 | 1049.1302 |  | 1015.4139 | 863.9857 | 1036.246 | 1080.769 | 1072.3184 | 882.5124 |  | 842.6405 |  |  | 874.4468 | 978.3428 | 885.7141 | [5 empty] | 35.4937 | 1029.4121 | 120.9868 | 28.2862 | 1013.6618 | 147.7231 | 27.7106 | 1022.9729 | 1032.0987 | 1032.7487 |  | 1270.4823 | 1055.1512 | 934.5186 | 1012.7739 | 1184.5194 | 976.3916 | 1035.6432 | 988.7612 | 1078.7407 | 989.0364 | 1038.8458 | 837.0453 | 984.8315 | 1014.8158 | 995.8134 | 1023.6156 | 1023.5278 |  | 959.0067 | 864.6132 | 965.1771 | 1004.0177 | 1014.3189 |  | 1018.3637 | 959.6134 | -0.10513 | 19.9121 | 1.4153 | 1.6354 | -26.7731 | 3.0885 | 3575.2 | 0.98 | 4.4624 | -3.2889 | -16.9573 | 1.7011 | 6.5925 | -33.35 | 13.2452 | 155.3807 | 171.4587 | 185.5787 | 8.4625 | -2.4924 | 296.8708 | 159.9079
42838.4635 | 3736 | 41.8328 | 30.3726 | 24.8055 | 23.0735 | 22.324 | 22.7166 | 22.6535 | 21.5859 | 27.9978 | 24.5247 | 22.4809 | 21.7028 | 21.2738 | 22.1381 | 97.933 | 97.9077 | 97.5815 | 236.4858 | 394.6344 | 424.8171 | 793.5977 | 923.7052 | 929.3532 | 99.8393 | 419.7403 | 795.3458 | 960.5015 | 885.2578 | 951.446 | 109.9071 | 657.0044 | 980.3253 | 109.5949 | 702.2729 | 884.0085 | 1225.3459 | 941.7191 |  | 954.866 | 807.0268 | 683.2193 | 930.3826 |  | 369.9808 | 579.0862 | 479.8955 | 705.1681 | 815.3502 | 885.0576 | 895.4597 | 33.8651 | 196.3646 | 45.5545 | 388.0952 | 31.7187 | 47.0423 | 56.0368 | 92.2008 | 45.806 |  |  | 3.1951 | -1.7631 | -68.9559 | 0.83909 | 8.2233 | -197.7684 | 31.4906 | -4.1152 | 6.1672 | 19.7368 | 110.7557 | 0.0073466 | 0.00086082 | 0.00053719 | 700.3055 | 337.0813 | 89.5179 | 35.2271 | 22.5755 | 21.1464 | 20.7789 | 38.7147 | 26.1671 | 23.1714 | 22.2996 | 21.9904 | 23.4707 | 22.2783 | 383.0531 | 318.7272 | 264.2814 | 170.2771 | 144.4332 | 377.9702 | 217.7281 | 93.0098 | 93.4605 | 93.3711 | 96.6007 | 98.1681 | 124.4271 | 104.2641 | 351.7512 | 807.2228 | 1021.4917 | 1028.23 | 1001.4643 | 1004.7579 | 29.0066 | 10.3583 | 856.422 | 880.0947 | 39.1622 | 859.0622 | 248.585 | 31.0172 | 102.4902 | 458.7714 | 804.5376 | 102.7882 | 745.7093 | 954.3324 | 858.9795 | 980.8277 | 770.0314 | 777.6094 | 1048.8757 |  | 1015.2914 | 863.964 | 1035.916 | 1080.6303 | 1071.922 | 882.4119 |  | 842.5531 |  |  | 873.6636 | 977.7808 | 885.5962 | [5 empty] | 35.5169 | 1024.8451 | 121.0783 | 28.299 | 1013.4641 | 147.969 | 27.7293 | 1022.7649 | 1030.4718 | 1032.5589 |  | 1269.4213 | 1055.6294 | 932.7081 | 1012.3342 | 1184.4852 | 976.319 | 1035.7068 | 988.7831 | 1078.4677 | 988.413 | 1038.5581 | 836.3743 | 985.3391 | 1015.0719 | 995.3133 | 1023.2167 | 1023.2181 |  | 957.7543 | 864.4917 | 965.6699 | 1005.1886 | 1013.1402 |  | 1018.0558 | 959.5072 | -0.092326 | 19.9128 | 1.4155 | 1.6355 | -26.8764 | 3.0885 | 3580.43 | 1.03 | 4.3592 | -2.7014 | -16.894 | 1.8636 | 6.8012 | -33.3533 | 13.3092 | 155.3249 | 171.2822 | 185.3526 | 9.6265 | -1.8805 | 294.0876 | 159.7523
42838.4635 | 3737 | 41.8382 | 30.3771 | 24.8085 | 23.0789 | 22.3164 | 22.7238 | 22.6628 | 21.5839 | 28.0019 | 24.5275 | 22.4781 | 21.7051 | 21.2846 | 22.1421 | 97.9379 | 97.9093 | 97.5789 | 236.8299 | 395.139 | 425.2716 | 793.9886 | 923.1859 | 929.5831 | 99.8593 | 420.0469 | 795.1567 | 960.2715 | 885.338 | 951.0565 | 109.9737 | 656.9819 | 980.1009 | 109.642 | 702.2965 | 883.7362 | 1233.3734 | 941.4628 |  | 954.6425 | 806.6117 | 682.9172 | 930.1265 |  | 369.5208 | 577.196 | 479.2913 | 707.9036 | 815.0473 | 885.1762 | 895.3915 | 33.1812 | 196.2265 | 44.7247 | 388.0213 | 31.6994 | 47.0102 | 56.0503 | 92.1912 | 45.8051 |  |  | 3.6643 | -1.8328 | -68.2456 | 1.052 | 7.8159 | -197.7645 | 32.1451 | -4.9419 | 6.2144 | 19.6055 | 110.1198 | 0.007294 | 0.00068669 | 0.00051584 | 700.1046 | 337.2218 | 89.6102 | 35.241 | 22.5788 | 21.146 | 20.7792 | 38.7236 | 26.1692 | 23.1766 | 22.3091 | 21.9806 | 23.4698 | 22.2787 | 399.3956 | 312.4676 | 255.6158 | 169.2791 | 140.9508 | 378.913 | 217.6464 | 93.0163 | 93.4766 | 93.3837 | 96.6044 | 98.1487 | 124.483 | 104.2842 | 352.3614 | 807.5344 | 1021.0957 | 1027.7607 | 1000.9309 | 1004.2186 | 26.0633 | 12.7115 | 856.3867 | 880.9019 | 39.2061 | 859.0022 | 248.9998 | 31.0471 | 102.5183 | 459.2366 | 804.2202 | 102.7931 | 745.202 | 954.3148 | 859.0293 | 981.0478 | 769.8089 | 777.3638 | 1048.1154 |  | 1015.1726 | 863.9191 | 1035.5245 | 1080.3781 | 1071.9936 | 882.3033 |  | 842.4587 |  |  | 873.0538 | 977.176 | 885.131 | [5 empty] | 35.537 | 1021.3426 | 121.1718 | 28.3084 | 1011.79 | 148.2176 | 27.7382 | 1022.531 | 1030.0726 | 1032.3545 |  | 1269.0323 | 1055.8178 | 932.5226 | 1012.0663 | 1184.4638 | 976.0817 | 1035.8895 | 988.2121 | 1079.7191 | 987.7526 | 1038.6749 | 835.2652 | 985.8312 | 1014.427 | 995.1481 | 1022.7543 | 1023.0424 |  | 957.9045 | 864.3853 | 965.8086 | 1005.2235 | 1012.5968 |  | 1017.9337 | 959.3927 | 0.31577 | 19.9097 | 1.4155 | 1.6353 | -26.7644 | 3.0886 | 3593.2 | 1.08 | 4.6676 | -2.7512 | -16.7881 | 2.0844 | 6.6309 | -33.3547 | 13.4474 | 155.2851 | 171.0734 | 185.4011 | 7.9746 | -0.92888 | 300.4933 | 159.5614
42838.4635 | 3738 | 41.8457 | 30.3695 | 24.8014 | 23.0798 | 22.3134 | 22.7212 | 22.6559 | 21.5714 | 27.992 | 24.5168 | 22.4656 | 21.7001 | 21.2678 | 22.1325 | 97.926 | 97.9116 | 97.5673 | 237.1565 | 395.6407 | 425.7161 | 793.4494 | 923.07 | 929.0943 | 99.8588 | 420.3591 | 795.1434 | 960.6647 | 887.4279 | 951.1778 | 110.0379 | 657.092 | 979.7741 | 109.6844 | 702.2723 | 883.6741 | 1236.8339 | 941.1998 |  | 954.4034 | 807.349 | 682.8445 | 929.8048 |  | 369.7396 | 576.4182 | 478.4665 | 708.1729 | 812.3226 | 884.4001 | 895.2633 | 32.6321 | 196.0542 | 43.9679 | 387.8371 | 31.6923 | 46.9867 | 56.0566 | 92.1925 | 45.8017 |  |  | 3.1596 | -2.0746 | -68.2751 | 1.1959 | 7.7232 | -197.8131 | 32.3803 | -5.1403 | 6.0786 | 19.7293 | 110.834 | 0.0073186 | 0.0007409 | 0.00052241 | 700.143 | 337.3566 | 89.6958 | 35.2696 | 22.5858 | 21.1495 | 20.7746 | 38.7374 | 26.1683 | 23.1729 | 22.3117 | 21.9878 | 23.4723 | 22.2724 | 408.3454 | 324.8517 | 267.2983 | 168.2025 | 137.2014 | 379.7931 | 217.9443 | 93.0074 | 93.4714 | 93.3804 | 96.608 | 98.1221 | 124.5041 | 104.2948 | 352.883 | 807.8011 | 1020.7696 | 1027.4135 | 1000.6081 | 1003.9262 | 21.0936 | 15.7564 | 856.2293 | 881.883 | 39.2213 | 858.8593 | 249.4181 | 31.0671 | 102.5205 | 459.7646 | 804.0782 | 102.7853 | 744.7293 | 954.6704 | 859.0558 | 981.342 | 769.4998 | 777.023 | 1047.6554 |  | 1015.0658 | 863.8744 | 1035.012 | 1080.3635 | 1072.4283 | 882.2155 |  | 842.3916 |  |  | 873.4767 | 976.9338 | 885.4868 | [5 empty] | 35.5455 | 1018.0551 | 121.2625 | 28.3201 | 1010.0791 | 148.4658 | 27.7456 | 1022.3013 | 1031.072 | 1032.239 |  | 1268.8032 | 1056.8042 | 932.3734 | 1011.9925 | 1184.5882 | 975.5812 | 1035.7431 | 987.625 | 1081.362 | 987.2033 | 1038.9782 | 835.1765 | 985.5866 | 1014.026 | 994.6134 | 1022.3368 | 1022.8882 |  | 962.9141 | 864.3906 | 965.76 | 1004.1332 | 1014.509 |  | 1018.2463 | 959.2513 | 0.11024 | 19.9097 | 1.4157 | 1.6348 | -26.8542 | 3.0886 | 3616.05 | 0.9 | 4.3345 | -2.9257 | -16.7841 | 2.2213 | 6.5892 | -33.3476 | 13.492 | 155.2431 | 170.8001 | 185.6537 | 7.1334 | -2.1858 | 303.2911 | 159.4002
42838.4636 | 3739 | 41.8657 | 30.3834 | 24.8055 | 23.0822 | 22.3192 | 22.7201 | 22.6573 | 21.5792 | 28.0043 | 24.5245 | 22.4748 | 21.7039 | 21.2757 | 22.1418 | 97.9376 | 97.9201 | 97.5603 | 237.5053 | 396.144 | 426.1868 | 793.5273 | 924.2386 | 929.5586 | 99.8811 | 420.716 | 795.2113 | 959.9753 | 888.9563 | 950.2843 | 110.0943 | 657.1457 | 979.9658 | 109.7215 | 702.2912 | 883.5896 | 1232.7328 | 940.928 |  | 954.1551 | 807.6656 | 682.4621 | 929.52 |  | 369.2335 | 576.8342 | 477.5019 | 706.0952 | 811.723 | 884.0152 | 895.6139 | 32.4036 | 195.8859 | 43.856 | 387.6247 | 31.7147 | 46.9742 | 56.0656 | 92.1786 | 45.7974 |  |  | 2.7378 | -2.1317 | -68.1411 | 1.0073 | 7.6279 | -197.7343 | 31.9893 | -5.0937 | 6.201 | 19.7522 | 110.9576 | 0.0073597 | 0.0007984 | 0.00056676 | 700.4228 | 337.5027 | 89.7867 | 35.2808 | 22.5756 | 21.1417 | 20.7649 | 38.7478 | 26.1697 | 23.1709 | 22.3031 | 21.978 | 23.4689 | 22.2729 | 406.1571 | 316.4073 | 270.8868 | 172.0871 | 140.6537 | 380.2491 | 218.218 | 93.0069 | 93.4734 | 93.3777 | 96.6097 | 98.1011 | 124.5234 | 104.2999 | 353.4186 | 808.0738 | 1020.494 | 1027.1262 | 1000.4326 | 1003.7746 | 28.0214 | 10.0085 | 856.2595 | 882.3844 | 39.2619 | 858.9044 | 249.8282 | 31.0861 | 102.5217 | 460.2986 | 803.9018 | 102.7997 | 744.4526 | 955.2405 | 859.0701 | 980.6182 | 769.2643 | 776.7725 | 1047.5802 |  | 1014.9572 | 863.9012 | 1034.2376 | 1080.4038 | 1072.7408 | 882.226 |  | 842.3533 |  |  | 875.3269 | 977.39 | 886.2813 | [5 empty] | 35.57 | 1028.3493 | 121.3728 | 28.3481 | 1011.1699 | 148.7259 | 27.7695 | 1022.1054 | 1032.0573 | 1032.0848 |  | 1268.4198 | 1056.9157 | 932.8968 | 1011.7667 | 1184.7269 | 975.038 | 1035.4823 | 987.4807 | 1079.4196 | 987.8885 | 1038.7589 | 836.2191 | 984.9666 | 1013.4992 | 996.1895 | 1021.9377 | 1022.4014 |  | 961.7848 | 865.39 | 965.5958 | 1003.5837 | 1009.784 |  | 1018.5329 | 959.0692 | 0.43691 | 19.9095 | 1.4162 | 1.6349 | -26.754 | 3.0886 | 3612.61 | 1.03 | 4.0333 | -2.9665 | -16.7717 | 2.0392 | 6.5474 | -33.3354 | 13.4081 | 155.1896 | 170.385 | 185.834 | 7.456 | -2.5468 | 299.9959 | 159.2614
42838.4636 | 3740 | 41.8796 | 30.4017 | 24.8159 | 23.0709 | 22.3294 | 22.7226 | 22.6534 | 21.5838 | 28.0225 | 24.5345 | 22.4845 | 21.7061 | 21.2828 | 22.1422 | 97.9372 | 97.9207 | 97.5517 | 237.8221 | 396.6721 | 426.6721 | 793.5375 | 924.3988 | 929.1882 | 99.887 | 421.0244 | 795.2374 | 959.9233 | 889.1652 | 950.253 | 110.1462 | 657.0757 | 979.775 | 109.7608 | 702.1679 | 883.6233 | 1226.1269 | 940.6676 |  | 953.9147 | 808.1707 | 682.1193 | 929.302 |  | 368.4057 | 576.7564 | 478.6418 | 702.2801 | 811.1648 | 884.0781 | 895.2843 | 32.6839 | 195.7423 | 44.3013 | 387.3715 | 31.713 | 46.9786 | 56.0722 | 92.1633 | 45.7791 |  |  | 3.32 | -2.5168 | -68.7187 | 1.0178 | 8.5249 | -197.7645 | 32.5571 | -4.7533 | 6.1973 | 20.2848 | 110.0363 | 0.0073663 | 0.00077047 | 0.00053062 | 700.6876 | 337.674 | 89.8831 | 35.3044 | 22.578 | 21.1455 | 20.7689 | 38.7592 | 26.1816 | 23.1766 | 22.3072 | 21.9886 | 23.4783 | 22.2752 | 419.6782 | 307.6818 | 261.9557 | 168.8249 | 141.1093 | 381.431 | 218.2454 | 93.0074 | 93.4748 | 93.3915 | 96.6199 | 98.0792 | 124.5359 | 104.3204 | 353.9694 | 808.3319 | 1020.1718 | 1026.7507 | 1000.1018 | 1003.4472 | 27.9915 | 13.0818 | 856.7008 | 882.4611 | 39.2846 | 858.8896 | 250.2196 | 31.1021 | 102.5186 | 460.8497 | 804.0924 | 102.8185 | 744.3657 | 955.2005 | 859.0977 | 980.9599 | 769.0952 | 776.6246 | 1047.3319 |  | 1014.827 | 863.8411 | 1033.3969 | 1080.3902 | 1072.6494 | 882.0582 |  | 842.2469 |  |  | 872.8744 | 976.7536 | 885.5108 | [5 empty] | 35.5821 | 1027.4228 | 121.4618 | 28.3378 | 1010.0701 | 148.962 | 27.7744 | 1021.8741 | 1032.2474 | 1031.8623 |  | 1268.3956 | 1056.6414 | 931.6187 | 1011.4619 | 1184.6376 | 974.8086 | 1035.1106 | 987.2232 | 1082.1737 | 987.9149 | 1038.1271 | 838.2875 | 984.6578 | 1012.0722 | 996.0759 | 1021.4635 | 1022.1375 |  | 960.9644 | 865.3964 | 965.5035 | 1003.5588 | 1013.4475 |  | 1018.8164 | 958.8355 | -0.30825 | 19.9067 | 1.4155 | 1.6341 | -26.8048 | 3.0885 | 3638.19 | 0.81 | 4.4414 | -3.2231 | -16.8419 | 2.0497 | 6.9218 | -33.3389 | 13.5269 | 155.1298 | 169.9377 | 185.7813 | 6.16 | -1.5507 | 294.7358 | 159.1034
42838.4636 | 3741 | 41.8791 | 30.4038 | 24.8118 | 23.0745 | 22.323 | 22.7187 | 22.6519 | 21.577 | 28.0243 | 24.5293 | 22.4828 | 21.6998 | 21.2736 | 22.1394 | 97.9272 | 97.915 | 97.5508 | 238.1467 | 397.2002 | 427.1687 | 793.4407 | 924.1511 | 928.7719 | 99.8914 | 421.3392 | 795.2459 | 959.746 | 888.1196 | 950.2093 | 110.2119 | 657.0944 | 979.0291 | 109.8036 | 701.9772 | 883.6911 | 1232.5206 | 940.4004 |  | 953.6643 | 807.9281 | 682.0025 | 929.1044 |  | 368.558 | 576.24 | 479.4996 | 703.9519 | 810.3915 | 883.8405 | 895.6492 | 33.23 | 195.671 | 44.2207 | 387.1336 | 31.7181 | 46.9957 | 56.0819 | 92.1416 | 45.761 |  |  | 3.1386 | -1.7441 | -69.1721 | 0.94949 | 8.6511 | -197.8033 | 32.7752 | -4.6409 | 6.0171 | 19.5904 | 109.4657 | 0.0073515 | 0.0006604 | 0.00055691 | 701.0518 | 337.8522 | 89.9786 | 35.3211 | 22.5838 | 21.1442 | 20.7756 | 38.7678 | 26.1844 | 23.1759 | 22.3135 | 21.9813 | 23.483 | 22.2778 | 430.1635 | 314.436 | 260.7122 | 169.9184 | 146.1052 | 382.4124 | 218.4557 | 93.0076 | 93.4779 | 93.3945 | 96.6279 | 98.0519 | 124.5337 | 104.3377 | 354.6887 | 808.6212 | 1019.7565 | 1026.2646 | 999.5862 | 1003.1205 | 17.2874 | 13.9761 | 856.3104 | 881.3641 | 39.3175 | 858.6268 | 250.6216 | 31.1179 | 102.5202 | 461.3419 | 804.1915 | 102.8244 | 743.8639 | 953.8658 | 859.1003 | 981.6607 | 768.9397 | 776.4908 | 1046.7925 |  | 1014.7168 | 863.7113 | 1032.5227 | 1080.3264 | 1072.5811 | 881.8232 |  | 842.1305 |  |  | 872.6945 | 976.0607 | 884.9257 | [5 empty] | 35.6047 | 1032.1829 | 121.5759 | 28.3567 | 1011.5645 | 149.2185 | 27.7967 | 1021.6875 | 1031.7864 | 1031.5376 |  | 1267.9662 | 1056.9461 | 931.6916 | 1010.8932 | 1184.55 | 974.4684 | 1034.7095 | 987.0958 | 1081.0942 | 987.423 | 1037.3483 | 837.9807 | 984.4931 | 1011.9761 | 996.5081 | 1020.9573 | 1021.8888 |  | 960.7073 | 863.9621 | 965.4395 | 1002.5429 | 1012.2789 |  | 1018.8601 | 958.571 | 0.54097 | 19.9102 | 1.4156 | 1.634 | -26.6427 | 3.0885 | 3666.31 | 0.96 | 4.3183 | -2.6823 | -16.8922 | 1.9791 | 6.9721 | -33.3387 | 13.5708 | 155.0882 | 169.4752 | 185.7435 | 5.1666 | -1.3835 | 299.8372 | 158.8973
42838.4636 | 3742 | 41.8887 | 30.4105 | 24.8118 | 23.0732 | 22.3171 | 22.7239 | 22.6543 | 21.5763 | 28.026 | 24.5391 | 22.4763 | 21.705 | 21.2751 | 22.135 | 97.9243 | 97.9044 | 97.5426 | 238.4437 | 397.693 | 427.6639 | 792.8121 | 923.6164 | 927.9412 | 99.8996 | 421.6588 | 795.2504 | 959.7958 | 887.203 | 950.479 | 110.2689 | 657.1199 | 977.9677 | 109.8535 | 701.8885 | 882.5282 | 1231.5501 | 940.1298 |  | 953.4179 | 809.4307 | 682.0559 | 928.9232 |  | 368.4544 | 573.5671 | 480.8902 | 704.9253 | 809.9232 | 883.5394 | 894.6959 | 33.5319 | 195.6649 | 44.6557 | 386.8112 | 31.7451 | 47.0292 | 56.0987 | 92.1136 | 45.7493 |  |  | 3.1412 | -1.84 | -68.4506 | 1.2951 | 8.63 | -197.779 | 32.0445 | -4.8249 | 6.2863 | 19.9194 | 110.5236 | 0.0072546 | 0.00078197 | 0.00049612 | 701.8761 | 338.0462 | 90.0731 | 35.3502 | 22.5911 | 21.15 | 20.7775 | 38.7838 | 26.192 | 23.1783 | 22.3131 | 21.9862 | 23.4834 | 22.2795 | 415.8323 | 312.7051 | 264.2439 | 170.0129 | 145.2099 | 382.6142 | 218.6431 | 92.9963 | 93.4739 | 93.395 | 96.6267 | 98.0208 | 124.5248 | 104.3445 | 355.2688 | 808.9178 | 1019.4316 | 1025.9699 | 999.3315 | 1002.9972 | 22.5485 | 12.9897 | 855.7966 | 879.2831 | 39.3611 | 858.0915 | 251.0197 | 31.1564 | 102.5358 | 461.8533 | 804.2962 | 102.8389 | 743.8202 | 953.2901 | 859.1109 | 981.7174 | 768.776 | 776.3467 | 1046.4479 |  | 1014.5959 | 863.5249 | 1031.5914 | 1080.0765 | 1071.9756 | 881.5736 |  | 841.9938 |  |  | 873.6839 | 975.6186 | 885.1481 | [5 empty] | 35.6274 | 1030.4154 | 121.6717 | 28.3656 | 1011.44 | 149.4707 | 27.7991 | 1021.4578 | 1031.9432 | 1031.4305 |  | 1267.1116 | 1056.2523 | 929.98 | 1010.2733 | 1184.4155 | 974.0952 | 1034.5702 | 987.1405 | 1078.6214 | 987.0692 | 1036.9439 | 838.6198 | 983.8158 | 1010.6044 | 997.2064 | 1020.6085 | 1021.4372 |  | 958.5736 | 863.1356 | 965.1461 | 1002.3138 | 1011.1246 |  | 1018.5407 | 958.3712 | -0.094181 | 19.9065 | 1.4156 | 1.6351 | -26.9076 | 3.0885 | 3711.86 | 0.76 | 4.3206 | -2.7507 | -16.7774 | 2.3078 | 6.9628 | -33.3323 | 13.4169 | 155.0359 | 168.9849 | 185.3991 | 6.7942 | -1.75 | 299.0647 | 158.7325
42838.4636 | 3743 | 41.8975 | 30.4163 | 24.8209 | 23.0809 | 22.3303 | 22.7192 | 22.6604 | 21.5824 | 28.0314 | 24.5393 | 22.4786 | 21.6984 | 21.2751 | 22.1388 | 97.9204 | 97.909 | 97.533 | 238.7513 | 398.2108 | 428.1893 | 792.3835 | 923.5833 | 928.1087 | 99.904 | 421.9725 | 795.2891 | 959.0599 | 886.5695 | 949.9533 | 110.3409 | 656.8881 | 977.8516 | 109.8981 | 701.9889 | 881.6322 | 1246.4638 | 939.8669 |  | 953.1756 | 808.989 | 682.2087 | 928.7317 |  | 368.8163 | 572.3153 | 480.7158 | 705.8701 | 809.063 | 883.7238 | 895.205 | 33.5754 | 195.6849 | 45.4834 | 386.631 | 31.757 | 47.0668 | 56.1038 | 92.0811 | 45.7394 |  |  | 3.3476 | -2.3775 | -68.3763 | 1.1052 | 8.5696 | -197.8072 | 31.3927 | -4.4418 | 6.396 | 20.6719 | 111.6267 | 0.0073745 | 0.00073761 | 0.00052734 | 702.4215 | 338.2541 | 90.1632 | 35.3759 | 22.5952 | 21.1559 | 20.7747 | 38.7977 | 26.2012 | 23.1822 | 22.3123 | 21.9905 | 23.4892 | 22.2842 | 407.5235 | 312.3125 | 266.2557 | 170.8613 | 145.9087 | 382.838 | 218.7664 | 93.0014 | 93.4713 | 93.3923 | 96.629 | 97.9901 | 124.5189 | 104.358 | 355.8312 | 809.1988 | 1019.2499 | 1025.8804 | 999.4564 | 1003.0243 | 22.689 | 12.8593 | 855.2788 | 878.1198 | 39.3894 | 857.8076 | 251.4145 | 31.1723 | 102.5514 | 462.4087 | 804.3398 | 102.8685 | 744.3631 | 953.1201 | 859.1206 | 981.0717 | 768.5629 | 776.1625 | 1046.1942 |  | 1014.4714 | 863.2938 | 1030.6543 | 1079.6737 | 1071.209 | 881.3303 |  | 841.8224 |  |  | 875.1279 | 975.1929 | 886.07 | [5 empty] | 35.6512 | 1026.8102 | 121.7806 | 28.375 | 1009.6005 | 149.7261 | 27.8037 | 1021.2269 | 1030.8185 | 1031.1942 |  | 1267.3768 | 1055.9479 | 929.0263 | 1010.0162 | 1184.5851 | 973.722 | 1034.4535 | 987.1913 | 1076.9591 | 987.2057 | 1036.801 | 840.2338 | 983.9048 | 1010.3274 | 995.951 | 1020.4386 | 1021.1643 |  | 957.0951 | 863.2923 | 965.3182 | 1003.6046 | 1010.6658 |  | 1018.3833 | 958.0662 | -0.30027 | 19.9059 | 1.4161 | 1.6357 | -26.7529 | 3.0885 | 3728.59 | 0.74 | 4.4593 | -3.1245 | -16.7559 | 2.1303 | 6.9389 | -33.3373 | 13.2808 | 154.9792 | 168.4937 | 184.9662 | 7.7566 | -1.9565 | 311.1801 | 158.6377
42838.4636 | 3744 | 41.9082 | 30.4199 | 24.8199 | 23.0845 | 22.3236 | 22.7232 | 22.6587 | 21.585 | 28.0353 | 24.5484 | 22.4804 | 21.6999 | 21.2792 | 22.1402 | 97.9212 | 97.9082 | 97.5315 | 239.0437 | 398.7303 | 428.7023 | 792.5818 | 924.3696 | 929.2428 | 99.9018 | 422.3114 | 795.3514 | 959.2098 | 886.1694 | 950.0342 | 110.4093 | 657.0482 | 978.0456 | 109.937 | 702.4121 | 882.8702 | 1257.8507 | 939.5974 |  | 952.9523 | 809.5285 | 681.9411 | 928.5836 |  | 368.8526 | 573.6334 | 480.4276 | 704.9937 | 807.1184 | 883.99 | 896.9458 | 33.45 | 195.6502 | 45.2105 | 386.455 | 31.7575 | 47.0876 | 56.1016 | 92.037 | 45.7321 |  |  | 3.9962 | -1.8893 | -68.7502 | 0.97971 | 8.9185 | -197.8092 | 31.8612 | -4.4977 | 6.2619 | 20.0589 | 110.5573 | 0.0073367 | 0.00076718 | 0.00052569 | 702.2541 | 338.4492 | 90.2514 | 35.3891 | 22.5959 | 21.1579 | 20.7766 | 38.8104 | 26.1965 | 23.1849 | 22.3092 | 21.995 | 23.494 | 22.2803 | 399.685 | 310.1614 | 264.5124 | 167.0478 | 146.3919 | 382.9007 | 218.6939 | 92.9945 | 93.473 | 93.397 | 96.6323 | 97.9668 | 124.5094 | 104.3661 | 356.4049 | 809.4907 | 1019.1435 | 1025.8038 | 999.574 | 1003.1306 | 14.9013 | 10.7726 | 854.9014 | 878.0986 | 39.4163 | 857.7668 | 251.7933 | 31.1814 | 102.5478 | 462.8983 | 804.3206 | 102.8953 | 744.2122 | 952.5969 | 859.0928 | 981.2812 | 768.3733 | 775.9879 | 1045.7506 |  | 1014.3813 | 863.0518 | 1030.0791 | 1079.168 | 1070.987 | 881.1366 |  | 841.6492 |  |  | 873.4305 | 974.6802 | 885.8201 | [5 empty] | 35.6663 | 1023.7579 | 121.8767 | 28.3867 | 1008.7096 | 149.9679 | 27.8127 | 1021.0663 | 1030.4476 | 1030.9889 |  | 1267.0979 | 1055.4785 | 930.083 | 1009.9111 | 1184.8025 | 973.3428 | 1034.1477 | 987.1996 | 1078.0302 | 987.053 | 1036.8101 | 839.4972 | 983.956 | 1011.9479 | 995.2948 | 1020.4743 | 1021.0636 |  | 957.7969 | 863.1752 | 965.4514 | 1003.2091 | 1009.7164 |  | 1018.3197 | 957.9745 | 0.10523 | 19.9052 | 1.4152 | 1.6348 | -26.8834 | 3.0886 | 3769.2 | 0.86 | 4.8723 | -2.7874 | -16.8147 | 2.0073 | 7.0796 | -33.3413 | 13.3811 | 154.9454 | 168.1955 | 184.8518 | 8.6385 | -1.7728 | 320.6653 | 158.5797
42838.4636 | 3745 | 41.9236 | 30.4357 | 24.8322 | 23.0868 | 22.3306 | 22.7223 | 22.6586 | 21.5875 | 28.0486 | 24.5522 | 22.4858 | 21.705 | 21.2833 | 22.1478 | 97.9131 | 97.9034 | 97.5264 | 239.3393 | 399.2395 | 429.2041 | 792.7825 | 924.7551 | 929.0187 | 99.8938 | 422.6171 | 795.4039 | 960.2866 | 885.8077 | 950.7073 | 110.4678 | 657.1834 | 975.8858 | 109.9752 | 702.4307 | 882.7194 | 977.6982 | 939.3366 |  | 952.716 | 809.6017 | 681.6907 | 928.3837 |  | 368.4498 | 574.7585 | 479.1868 | 706.0587 | 806.9652 | 883.4963 | 896.9104 | 33.0785 | 195.5013 | 44.3523 | 386.1784 | 31.7611 | 47.1066 | 56.1048 | 91.998 | 45.7018 |  |  | 3.5408 | -1.221 | -68.6181 | 1.234 | 7.9637 | -197.8368 | 32.6037 | -4.5128 | 6.1965 | 19.8627 | 110.8444 | 0.007455 | 0.00073597 | 0.00053719 | 702.1271 | 338.6693 | 90.3406 | 35.4099 | 22.5908 | 21.1539 | 20.7767 | 38.8094 | 26.2067 | 23.175 | 22.3149 | 22 | 23.4984 | 22.2824 | 381.3258 | 302.6698 | 261.722 | 165.8451 | 143.3919 | 382.6393 | 218.5864 | 92.9977 | 93.4714 | 93.4055 | 96.6368 | 97.9513 | 124.5089 | 104.3921 | 356.9731 | 809.7862 | 1019.0093 | 1025.6872 | 999.5943 | 1003.1779 | 26.0865 | 12.6831 | 854.6286 | 878.5171 | 39.442 | 857.6653 | 252.182 | 31.1977 | 102.5473 | 463.3848 | 804.037 | 102.9396 | 743.7134 | 949.5584 | 859.0924 | 980.4389 | 768.1758 | 775.7822 | 1044.8839 |  | 1014.2862 | 862.8067 | 1029.7309 | 1078.9621 | 1070.8683 | 880.9839 |  | 841.4745 |  |  | 870.5199 | 973.866 | 884.7976 | [5 empty] | 35.6731 | 1021.3769 | 121.9793 | 28.3928 | 1005.5928 | 150.2023 | 27.8209 | 1020.9284 | 1029.9571 | 1030.8535 |  | 1267.2144 | 1056.2789 | 929.2127 | 1009.5471 | 1184.8554 | 973.3109 | 1034.1267 | 986.9045 | 1081.1165 | 986.4514 | 1036.4775 | 839.343 | 983.5373 | 1012.3464 | 995.2483 | 1020.6341 | 1021.2437 |  | 958.6261 | 862.3157 | 965.3696 | 1002.1127 | 1008.779 |  | 1018.1679 | 957.8958 | 0.29926 | 19.9047 | 1.4156 | 1.6358 | -26.7863 | 3.0885 | 3767.78 | 0.62 | 4.5876 | -2.2423 | -16.8097 | 2.2543 | 6.6884 | -33.3366 | 13.5332 | 154.9208 | 168.0179 | 184.7889 | 10.6327 | -1.4776 | 140.1737 | 158.509
42838.4636 | 3746 | 41.9308 | 30.4381 | 24.8282 | 23.078 | 22.3263 | 22.7228 | 22.6543 | 21.5808 | 28.0512 | 24.5469 | 22.4841 | 21.7028 | 21.2731 | 22.1454 | 97.9102 | 97.8957 | 97.5255 | 239.6439 | 399.7646 | 429.7036 | 792.8258 | 924.941 | 928.5948 | 99.8973 | 422.9224 | 795.5293 | 960.5706 | 886.0019 | 950.9799 | 110.5259 | 657.3061 | 974.0914 | 110.0165 | 702.1183 | 882.5779 | 563.7196 | 939.0833 |  | 952.4786 | 808.5541 | 681.5476 | 928.1303 |  | 367.5929 | 575.59 | 477.981 | 707.5168 | 808.6325 | 883.0811 | 896.0259 | 32.3825 | 195.3252 | 43.4833 | 385.8086 | 31.766 | 47.1374 | 56.1125 | 91.9696 | 45.6881 |  |  | 3.1702 | -1.2538 | -68.2186 | 1.8524 | 7.7015 | -197.7711 | 31.8303 | -4.3137 | 6.1094 | 19.9118 | 110.5745 | 0.0073088 | 0.00079018 | 0.00054869 | 702.7405 | 338.9221 | 90.4463 | 35.4309 | 22.5971 | 21.1584 | 20.7808 | 38.828 | 26.2077 | 23.1847 | 22.3125 | 21.9881 | 23.4937 | 22.2891 | 386.6113 | 311.5461 | 267.3374 | 168.8628 | 142.3969 | 382.9511 | 218.6539 | 93.0043 | 93.4779 | 93.4083 | 96.6381 | 97.9339 | 124.5268 | 104.4009 | 357.5978 | 810.0958 | 1018.8328 | 1025.5429 | 999.6986 | 1003.1057 | 21.7642 | 14.6373 | 854.2332 | 878.5978 | 39.481 | 857.2913 | 252.5978 | 31.2182 | 102.5431 | 463.8727 | 803.9917 | 102.9908 | 743.3197 | 948.8447 | 859.1002 | 980.0048 | 767.9302 | 775.4957 | 1043.6091 |  | 1014.1769 | 862.4991 | 1029.2294 | 1078.9597 | 1070.9271 | 880.8051 |  | 841.2523 |  |  | 868.5029 | 972.6779 | 883.3636 | [5 empty] | 35.6869 | 1020.1344 | 122.0704 | 28.4008 | 1004.3685 | 150.4514 | 27.8378 | 1020.7639 | 1029.7604 | 1030.6776 |  | 1266.6854 | 1057.6353 | 929.0454 | 1009.2402 | 1185.0299 | 973.1063 | 1034.1228 | 986.3477 | 1082.1105 | 986.1603 | 1036.3384 | 839.9055 | 982.8661 | 1011.5618 | 995.5497 | 1020.7797 | 1021.3435 |  | 959.5966 | 861.2477 | 965.087 | 1001.4547 | 1009.4634 |  | 1017.9591 | 957.7389 | 0.81069 | 19.902 | 1.4154 | 1.6346 | -26.6403 | 3.0885 | 3765.75 | 0.59 | 4.3413 | -2.2734 | -16.7689 | 2.7632 | 6.5762 | -33.325 | 13.3693 | 154.9003 | 167.7611 | 184.8229 | 10.1 | -2.0922 | 17.6883 | 158.4197
42838.4636 | 3747 | 41.94 | 30.4354 | 24.829 | 23.0803 | 22.3266 | 22.7265 | 22.6606 | 21.5778 | 28.0521 | 24.5488 | 22.4774 | 21.699 | 21.278 | 22.138 | 97.91 | 97.9 | 97.5215 | 239.9368 | 400.2776 | 430.1999 | 792.9763 | 926.0799 | 929.8665 | 99.8844 | 423.2512 | 795.5088 | 960.0259 | 885.7103 | 950.5884 | 110.5708 | 657.3083 | 973.9293 | 110.0462 | 701.8779 | 883.439 | 523.9173 | 938.8185 |  | 952.2401 | 809.3265 | 681.6119 | 927.8487 |  | 367.7116 | 576.8548 | 476.1166 | 707.1601 | 810.1755 | 883.2525 | 894.7544 | 32.0413 | 195.24 | 43.09 | 385.4061 | 31.7364 | 47.1707 | 56.116 | 91.973 | 45.6811 |  |  | 3.2503 | -2.2579 | -68.0596 | 1.1479 | 8.0321 | -197.7783 | 31.9124 | -4.8433 | 6.3536 | 20.0423 | 109.5777 | 0.0073515 | 0.00077211 | 0.00049612 | 702.9539 | 339.1769 | 90.547 | 35.4512 | 22.5978 | 21.1615 | 20.7776 | 38.8393 | 26.2167 | 23.1825 | 22.3103 | 21.9905 | 23.5005 | 22.2877 | 389.5957 | 321.6765 | 279.6982 | 169.2437 | 139.5987 | 383.1345 | 218.9548 | 92.995 | 93.4777 | 93.4003 | 96.6471 | 97.9003 | 124.5523 | 104.4138 | 358.2313 | 810.3667 | 1018.6974 | 1025.5195 | 999.821 | 1002.9949 | 15.0495 | 12.8431 | 853.8076 | 878.6413 | 39.5163 | 856.9544 | 253.0084 | 31.2366 | 102.5458 | 464.3706 | 803.7383 | 103.0527 | 743.6728 | 949.1113 | 859.0667 | 979.8722 | 767.6311 | 775.1801 | 1042.2904 |  | 1014.0727 | 862.1385 | 1028.9112 | 1078.8551 | 1070.8999 | 880.5952 |  | 840.9925 |  |  | 866.877 | 971.6338 | 881.9091 | [5 empty] | 35.707 | 1021.7595 | 122.1701 | 28.4078 | 1004.7076 | 150.7003 | 27.8512 | 1020.5279 | 1029.7602 | 1030.5544 |  | 1266.0195 | 1057.4184 | 929.9814 | 1009.0574 | 1185.3078 | 972.9821 | 1033.9102 | 986.2715 | 1084.2019 | 986.0647 | 1036.2535 | 839.9029 | 982.5658 | 1010.0135 | 996.7999 | 1021.0128 | 1021.2931 |  | 957.5231 | 860.2655 | 964.8959 | 1001.4043 | 1009.7576 |  | 1017.8271 | 957.6529 | 0.30409 | 19.8979 | 1.4158 | 1.6351 | -26.761 | 3.0886 | 3750.76 | 0.92 | 4.3952 | -3.053 | -16.7619 | 2.1769 | 6.7164 | -33.3281 | 13.3876 | 154.8836 | 167.6029 | 184.8101 | 9.8005 | -3.4241 | 11.6653 | 158.3528
42838.4637 | 3748 | 41.948 | 30.4468 | 24.8261 | 23.083 | 22.314 | 22.7215 | 22.6541 | 21.5779 | 28.0532 | 24.5491 | 22.476 | 21.697 | 21.2704 | 22.1352 | 97.9127 | 97.9104 | 97.5202 | 240.2312 | 400.7789 | 430.6911 | 792.5704 | 926.8187 | 930.4188 | 99.8734 | 423.5724 | 795.5496 | 959.6294 | 884.8478 | 950.2947 | 110.632 | 657.3931 | 974.667 | 110.0917 | 701.8204 | 883.7205 | 510.9715 | 938.5544 |  | 952.0076 | 810.3647 | 681.4171 | 927.6117 |  | 368.1186 | 578.0685 | 474.175 | 708.2157 | 811.9003 | 883.3055 | 894.6471 | 32.1666 | 195.1592 | 43.915 | 385.1001 | 31.6948 | 47.1903 | 56.1235 | 91.9597 | 45.6732 |  |  | 3.3863 | -2.8789 | -68.4486 | 1.098 | 7.9985 | -197.7428 | 31.8809 | -4.9603 | 6.0864 | 20.0555 | 109.4513 | 0.0073745 | 0.00079511 | 0.00056019 | 704.6649 | 339.4252 | 90.6313 | 35.4747 | 22.6009 | 21.1563 | 20.7786 | 38.8494 | 26.2157 | 23.183 | 22.317 | 21.9911 | 23.5026 | 22.2856 | 364.0065 | 315.3419 | 278.8437 | 167.0483 | 141.0447 | 382.7796 | 219.1548 | 92.9889 | 93.4653 | 93.4048 | 96.6414 | 97.8753 | 124.5528 | 104.4266 | 358.8301 | 810.6385 | 1018.518 | 1025.3869 | 999.8275 | 1002.7709 | 18.2158 | 13.1364 | 853.3104 | 879.2076 | 39.5515 | 856.4977 | 253.4156 | 31.2587 | 102.5568 | 464.9042 | 803.5157 | 103.1147 | 743.6806 | 949.4332 | 859.0438 | 979.1978 | 767.3872 | 774.9764 | 1041.5695 |  | 1013.9838 | 861.8075 | 1029.8269 | 1078.5984 | 1070.7364 | 880.4435 |  | 840.7564 |  |  | 868.3895 | 971.956 | 881.9274 | [5 empty] | 35.7341 | 1031.0731 | 122.2814 | 28.4244 | 1007.3534 | 150.9476 | 27.8665 | 1020.3024 | 1029.842 | 1030.2985 |  | 1265.8037 | 1057.2145 | 929.6773 | 1009.2064 | 1185.3991 | 972.6987 | 1033.3761 | 986.739 | 1090.7545 | 986.292 | 1036.1252 | 838.9946 | 982.5913 | 1009.4472 | 996.883 | 1021.2042 | 1021.1457 |  | 957.667 | 859.8628 | 964.8908 | 1001.1614 | 1007.8322 |  | 1017.9025 | 957.5483 | 0.087609 | 19.9027 | 1.4161 | 1.6345 | -26.8709 | 3.0885 | 3736.96 | 0.98 | 4.4856 | -3.4498 | -16.8217 | 2.1305 | 6.7025 | -33.3259 | 13.3813 | 154.8582 | 168.0965 | 184.7226 | 12.5816 | -3.3015 | 9.8613 | 158.2664
42838.4637 | 3749 | 41.9644 | 30.4587 | 24.8329 | 23.0926 | 22.3259 | 22.7415 | 22.6606 | 21.5868 | 28.0741 | 24.5584 | 22.4882 | 21.7037 | 21.2837 | 22.1412 | 97.9094 | 97.9091 | 97.5247 | 240.5294 | 401.2827 | 431.1709 | 792.3472 | 927.3517 | 930.8638 | 99.8672 | 423.8736 | 795.5547 | 960.0192 | 884.6997 | 950.6271 | 110.7034 | 657.4435 | 974.4183 | 110.1436 | 701.8043 | 884.035 | 507.998 | 938.298 |  | 951.7822 | 810.6712 | 680.9959 | 927.445 |  | 367.7494 | 578.7794 | 472.6963 | 706.3618 | 810.5049 | 882.8039 | 894.9195 | 32.2882 | 195.062 | 44.9791 | 384.9341 | 31.6724 | 47.1959 | 56.1372 | 91.9399 | 45.648 |  |  | 3.8352 | -2.3493 | -68.2686 | 0.66693 | 8.9671 | -197.7882 | 33.0223 | -4.6475 | 6.1646 | 19.4467 | 109.4747 | 0.0073186 | 0.00073269 | 0.00051419 | 707.2334 | 339.6847 | 90.7259 | 35.4993 | 22.6005 | 21.1533 | 20.7806 | 38.8592 | 26.2172 | 23.1882 | 22.3148 | 21.9958 | 23.5041 | 22.2831 | 359.5453 | 312.6323 | 276.0569 | 162.6631 | 139.6955 | 382.668 | 219.2665 | 92.9879 | 93.4753 | 93.4108 | 96.6542 | 97.8622 | 124.5539 | 104.4442 | 359.44 | 810.8942 | 1018.2832 | 1025.1457 | 999.6929 | 1002.5754 | 22.623 | 12.4344 | 852.894 | 880.4031 | 39.5853 | 856.1522 | 253.8289 | 31.2811 | 102.5624 | 465.421 | 803.6952 | 103.1771 | 743.121 | 949.1006 | 859.0298 | 978.2657 | 767.1429 | 774.7049 | 1041.6777 |  | 1013.9012 | 861.4634 | 1030.593 | 1078.3242 | 1070.529 | 880.2338 |  | 840.4901 |  |  | 868.7324 | 972.7602 | 882.3003 | [5 empty] | 35.7495 | 1031.5435 | 122.3895 | 28.4298 | 1007.4728 | 151.1912 | 27.8747 | 1020.1107 | 1030.9758 | 1030.0596 |  | 1265.5683 | 1056.7867 | 929.3285 | 1009.1767 | 1185.216 | 972.3536 | 1032.931 | 986.6576 | 1094.5437 | 986.4835 | 1035.7135 | 839.0654 | 982.3662 | 1009.7318 | 995.2554 | 1021.2592 | 1020.7644 |  | 957.5517 | 859.5803 | 964.7241 | 999.7057 | 1009.4912 |  | 1017.8261 | 957.3532 | 0.66136 | 19.9042 | 1.4164 | 1.634 | -26.7669 | 3.0886 | 3734.07 | 0.56 | 4.7743 | -3.1177 | -16.8066 | 1.6612 | 7.0952 | -33.3225 | 13.6157 | 154.8129 | 168.5121 | 184.6104 | 13.0578 | -2.9764 | 9.4601 | 158.1505
42838.4637 | 3750 | 41.97 | 30.455 | 24.8338 | 23.1043 | 22.3226 | 22.7362 | 22.6529 | 21.5836 | 28.0723 | 24.5606 | 22.4832 | 21.7039 | 21.2765 | 22.1384 | 97.9082 | 97.8961 | 97.5233 | 240.8325 | 401.7806 | 431.647 | 792.4803 | 927.4931 | 930.5797 | 99.862 | 424.1697 | 795.556 | 960.3135 | 883.5799 | 950.6915 | 110.7624 | 657.5069 | 973.3562 | 110.1663 | 701.5526 | 884.2513 | 506.0102 | 938.0024 |  | 951.5212 | 810.3728 | 680.6145 | 927.2462 |  | 367.4137 | 578.1866 | 471.5346 | 704.5704 | 809.0104 | 881.8803 | 893.6068 | 32.6572 | 194.9935 | 46.6084 | 384.7405 | 31.684 | 47.1978 | 56.1489 | 91.9308 | 45.6279 |  |  | 3.2806 | -2.2257 | -68.2692 | 1.121 | 8.1885 | -197.7941 | 32.5847 | -3.7072 | 6.1183 | 19.7956 | 109.8934 | 0.0073646 | 0.00074911 | 0.00053062 | 706.2053 | 339.9408 | 90.858 | 35.5171 | 22.5999 | 21.1552 | 20.7756 | 38.8636 | 26.2219 | 23.1853 | 22.3115 | 21.996 | 23.5062 | 22.2839 | 371.4358 | 311.6374 | 273.8647 | 162.6336 | 140.3151 | 382.8667 | 219.3508 | 92.9883 | 93.4749 | 93.4046 | 96.657 | 97.8389 | 124.5559 | 104.4591 | 360.0278 | 811.1486 | 1018.0152 | 1024.7962 | 999.3249 | 1002.3953 | 19.3046 | 12.2628 | 852.4845 | 879.7952 | 39.6101 | 855.8697 | 254.2529 | 31.3046 | 102.5518 | 465.9376 | 803.7043 | 103.237 | 742.4397 | 948.2026 | 859.0519 | 978.7518 | 766.6612 | 774.1285 | 1042.5799 |  | 1013.7684 | 861.0404 | 1030.3123 | 1078.3348 | 1070.0939 | 879.9445 |  | 840.1755 |  |  | 870.2731 | 973.8576 | 883.4737 | [5 empty] | 35.7616 | 1031.2789 | 122.5023 | 28.4425 | 1007.189 | 151.4431 | 27.8856 | 1019.9006 | 1030.9454 | 1029.8241 |  | 1264.972 | 1056.2843 | 928.9506 | 1008.8561 | 1184.9172 | 972.1184 | 1032.861 | 986.5093 | 1093.8861 | 986.6305 | 1035.1898 | 840.2319 | 981.6458 | 1009.2545 | 993.6443 | 1021.0661 | 1020.3826 |  | 958.6813 | 859.9168 | 964.2729 | 998.3337 | 1011.5298 |  | 1017.5842 | 957.196 | 0.35362 | 19.8901 | 1.4166 | 1.6343 | -26.7542 | 3.0886 | 3721.8 | 0.71 | 4.4157 | -3.0336 | -16.8008 | 2.1529 | 6.7774 | -33.3097 | 13.5198 | 154.72 | 168.375 | 184.3587 | 11.7714 | -2.7212 | 9.1963 | 158.0172
42838.4637 | 3751 | 41.9939 | 30.4668 | 24.8489 | 23.0921 | 22.3244 | 22.7268 | 22.6553 | 21.5844 | 28.0782 | 24.5627 | 22.486 | 21.7039 | 21.2766 | 22.1423 | 97.9105 | 97.902 | 97.5265 | 241.1367 | 402.286 | 432.1149 | 792.4876 | 927.503 | 930.0936 | 99.8604 | 424.4977 | 795.7321 | 959.1278 | 882.565 | 950.0663 | 110.8291 | 657.547 | 973.2592 | 110.215 | 701.6153 | 884.3885 | 621.7438 | 937.7535 |  | 951.2896 | 808.5786 | 680.7595 | 927.1151 |  | 366.7337 | 578.7218 | 471.9721 | 701.2734 | 807.9459 | 881.4185 | 892.4254 | 32.7987 | 194.9566 | 48.2674 | 384.5669 | 31.6902 | 47.1962 | 56.1616 | 91.9289 | 45.6025 |  |  | 3.6926 | -0.57964 | -68.1115 | 1.1131 | 7.3467 | -197.7678 | 32.6754 | -4.3577 | 6.3882 | 20.2062 | 111.1223 | 0.0070443 | 0.00063247 | 0.00054541 | 705.2291 | 340.1982 | 91.0125 | 35.5352 | 22.6013 | 21.1554 | 20.7766 | 38.8739 | 26.2226 | 23.1803 | 22.3044 | 21.996 | 23.5148 | 22.2808 | 371.563 | 310.7875 | 273.0135 | 169.4757 | 140.6958 | 382.9052 | 219.4954 | 92.9893 | 93.4757 | 93.4036 | 96.6543 | 97.8095 | 124.5271 | 104.4786 | 360.6557 | 811.467 | 1017.7969 | 1024.487 | 999.1123 | 1002.2324 | 20.1149 | 10.2925 | 852.0742 | 879.9629 | 39.6421 | 855.45 | 254.6774 | 31.3223 | 102.5594 | 466.472 | 803.7053 | 103.2998 | 742.4845 | 948.4918 | 859.0398 | 978.2019 | 766.03 | 773.4284 | 1043.7234 |  | 1013.6521 | 860.6672 | 1030.2234 | 1078.4062 | 1068.8391 | 879.6855 |  | 839.8851 |  |  | 870.7224 | 973.5301 | 884.6177 | [5 empty] | 35.7815 | 1030.8227 | 122.6075 | 28.451 | 1007.2541 | 151.6894 | 27.8988 | 1019.7308 | 1030.8683 | 1029.7497 |  | 1264.2345 | 1055.7675 | 928.1701 | 1008.5303 | 1184.7892 | 971.977 | 1033.1499 | 986.8277 | 1091.7946 | 987.1618 | 1034.8645 | 838.984 | 981.1766 | 1008.9485 | 993.5114 | 1020.8842 | 1020.1853 |  | 958.2114 | 860.4742 | 964.0139 | 998.8547 | 1012.5706 |  | 1017.3973 | 956.9517 | 0.14511 | 19.8915 | 1.4159 | 1.6329 | -26.9124 | 3.0886 | 3701.38 | 0.79 | 4.6836 | -1.5486 | -16.7867 | 2.146 | 6.4183 | -33.3008 | 13.5359 | 154.6288 | 168.3382 | 183.6331 | 11.764 | -2.6067 | 27.8812 | 157.9091
42838.4637 | 3752 | 42.0034 | 30.4829 | 24.85 | 23.0845 | 22.3235 | 22.7257 | 22.6617 | 21.5861 | 28.0904 | 24.5706 | 22.4919 | 21.7061 | 21.2767 | 22.1478 | 97.9028 | 97.9105 | 97.5197 | 241.4359 | 402.7788 | 432.582 | 792.8451 | 928.2452 | 930.6829 | 99.8488 | 424.8143 | 795.7657 | 956.2328 | 882.1519 | 948.2873 | 110.8895 | 657.7095 | 974.4115 | 110.2609 | 701.6173 | 884.6251 | 814.1101 | 937.5055 |  | 951.0521 | 807.5421 | 680.7027 | 926.9691 |  | 366.3146 | 578.9168 | 471.4054 | 702.2256 | 808.1883 | 881.821 | 893.0066 | 32.8796 | 194.9695 | 49.9346 | 384.4783 | 31.6814 | 47.2011 | 56.1663 | 91.9318 | 45.5697 |  |  | 2.7733 | -2.0785 | -68.4953 | 1.3687 | 7.0865 | -197.825 | 31.8204 | -5.049 | 6.2954 | 19.9179 | 110.1764 | 0.0067897 | 0.00049941 | 0.00054048 | 704.4445 | 340.4365 | 91.0995 | 35.5658 | 22.6084 | 21.1479 | 20.7679 | 38.8892 | 26.2278 | 23.1861 | 22.3069 | 21.9952 | 23.5105 | 22.2803 | 369.3689 | 309.9389 | 261.3232 | 169.4839 | 142.1761 | 383.1607 | 219.4052 | 92.9896 | 93.4872 | 93.4079 | 96.6544 | 97.7949 | 124.5071 | 104.4966 | 361.2666 | 811.7362 | 1017.7278 | 1024.5353 | 999.5388 | 1002.1792 | 25.2277 | 12.5936 | 851.6034 | 880.5205 | 39.6766 | 855.0187 | 255.0969 | 31.3381 | 102.5706 | 467.0152 | 803.6406 | 103.3672 | 742.6279 | 949.895 | 859.016 | 978.5216 | 765.4069 | 772.7764 | 1044.8225 |  | 1013.5767 | 860.3022 | 1030.4213 | 1078.8181 | 1068.1564 | 879.4208 |  | 839.5914 |  |  | 867.3294 | 972.7478 | 884.2826 | [5 empty] | 35.7974 | 1031.2926 | 122.703 | 28.4629 | 1008.2457 | 151.9333 | 27.8975 | 1019.5296 | 1030.6269 | 1029.7462 |  | 1263.7754 | 1056.1724 | 929.3037 | 1008.4114 | 1184.7273 | 971.8447 | 1032.7308 | 987.3027 | 1090.3108 | 987.667 | 1034.6495 | 838.846 | 981.3675 | 1008.7653 | 994.7233 | 1020.6575 | 1019.9448 |  | 957.424 | 861.2801 | 964.1433 | 999.7686 | 1010.2934 |  | 1017.2324 | 956.7943 | 0.34935 | 19.8964 | 1.416 | 1.6316 | -26.7504 | 3.0886 | 3675.51 | 0.58 | 4.056 | -2.9328 | -16.8358 | 2.3799 | 6.3047 | -33.3114 | 13.36 | 154.5597 | 168.4532 | 183.2288 | 12.0526 | -1.3202 | 76.1 | 157.875
42838.4637 | 3753 | 42.0174 | 30.4819 | 24.8445 | 23.0855 | 22.3272 | 22.7298 | 22.6682 | 21.5881 | 28.0918 | 24.5734 | 22.4918 | 21.7042 | 21.2785 | 22.1533 | 97.9092 | 97.9112 | 97.5181 | 241.7302 | 403.2741 | 433.0657 | 793.0409 | 928.2933 | 930.0813 | 99.8453 | 425.1296 | 795.8655 | 954.7975 | 882.5879 | 946.8766 | 110.945 | 657.8947 | 975.2635 | 110.3032 | 701.5725 | 884.9476 | 852.0292 | 937.2521 |  | 950.807 | 807.7055 | 680.609 | 926.844 |  | 366.5153 | 578.3313 | 469.4416 | 701.7633 | 809.2123 | 881.6483 | 893.1473 | 33.2665 | 195.0141 | 50.1983 | 384.4336 | 31.6853 | 47.212 | 56.1748 | 91.9367 | 45.5511 |  |  | 3.7865 | -2.0884 | -68.8481 | 0.52565 | 7.9381 | -197.7908 | 32.4414 | -5.4879 | 6.1166 | 20.1426 | 109.8282 | 0.0068094 | 0.0006259 | 0.00054376 | 703.7026 | 340.6864 | 91.1767 | 35.5824 | 22.6147 | 21.1636 | 20.7842 | 38.9024 | 26.2421 | 23.1996 | 22.3118 | 21.9967 | 23.5161 | 22.2874 | 394.3908 | 318.1267 | 263.4247 | 163.8775 | 138.8745 | 384.0422 | 219.3803 | 92.9892 | 93.4845 | 93.4026 | 96.6486 | 97.7715 | 124.4857 | 104.5081 | 361.8343 | 812.0047 | 1017.613 | 1024.4803 | 999.7643 | 1002.0534 | 25.1518 | 13.3751 | 851.2011 | 880.6024 | 39.7093 | 854.797 | 255.5011 | 31.3549 | 102.5685 | 467.5624 | 803.511 | 103.427 | 742.2205 | 950.4286 | 859.0514 | 978.0795 | 764.8761 | 772.2531 | 1045.6831 |  | 1013.478 | 859.8999 | 1030.199 | 1079.5059 | 1067.1234 | 879.1709 |  | 839.274 |  |  | 866.1864 | 972.9486 | 883.2314 | [5 empty] | 35.818 | 1035.2888 | 122.8111 | 28.476 | 1010.5627 | 152.1742 | 27.9166 | 1019.2865 | 1029.7405 | 1029.4522 |  | 1263.6232 | 1057.7864 | 928.4328 | 1008.2156 | 1184.6792 | 971.9923 | 1032.4952 | 987.3959 | 1087.8359 | 987.4482 | 1034.767 | 841.5698 | 981.7593 | 1008.6569 | 994.3975 | 1020.4409 | 1019.933 |  | 959.9418 | 861.1266 | 964.1444 | 999.8913 | 1009.8476 |  | 1016.9915 | 956.7069 | 0.000795 | 19.8968 | 1.4153 | 1.6313 | -26.6398 | 3.0886 | 3663.48 | 0.8 | 4.7367 | -2.9387 | -16.8733 | 1.4744 | 6.6723 | -33.306 | 13.4887 | 154.4854 | 168.3466 | 182.6163 | 9.4269 | -1.5571 | 88.8021 | 157.8193
42838.4637 | 3754 | 42.0188 | 30.4878 | 24.8393 | 23.0866 | 22.324 | 22.7286 | 22.6598 | 21.5857 | 28.0992 | 24.5643 | 22.4903 | 21.6984 | 21.2745 | 22.1437 | 97.9018 | 97.8939 | 97.5158 | 242.0369 | 403.79 | 433.5616 | 793.0479 | 927.1705 | 928.8723 | 99.8222 | 425.4396 | 795.8976 | 952.4799 | 883.2248 | 945.0561 | 111.0068 | 658.0848 | 975.2102 | 110.3431 | 701.3644 | 884.0801 | 1144.0305 | 936.9982 |  | 950.5704 | 808.2465 | 680.382 | 926.6981 |  | 366.6617 | 578.105 | 468.9037 | 701.5653 | 809.9369 | 881.2362 | 892.4361 | 33.8947 | 195.0485 | 48.6672 | 384.1451 | 31.6517 | 47.2377 | 56.1706 | 91.9489 | 45.5443 |  |  | 3.3982 | -2.3177 | -68.6043 | 0.73921 | 8.4211 | -197.7638 | 31.3677 | -5.1285 | 6.1683 | 19.7784 | 109.715 | 0.0068373 | 0.00055526 | 0.0004912 | 703.0956 | 340.8998 | 91.3218 | 35.5978 | 22.6051 | 21.1514 | 20.7757 | 38.912 | 26.2358 | 23.1852 | 22.3084 | 21.99 | 23.5137 | 22.2863 | 395.5352 | 319.5328 | 268.9489 | 161.9198 | 138.8785 | 384.3418 | 219.4442 | 92.9824 | 93.4737 | 93.4058 | 96.6423 | 97.7465 | 124.4697 | 104.5162 | 362.3902 | 812.2677 | 1017.3193 | 1024.0389 | 999.159 | 1001.6975 | 20.4887 | 11.6148 | 850.8593 | 879.8735 | 39.7475 | 854.6341 | 255.9174 | 31.3752 | 102.576 | 468.0907 | 803.4564 | 103.4873 | 741.8068 | 950.403 | 859.1248 | 977.605 | 764.4354 | 771.8172 | 1046.5131 |  | 1013.3932 | 859.4949 | 1029.4301 | 1079.0268 | 1066.0718 | 878.9031 |  | 838.9477 |  |  | 866.7329 | 973.739 | 883.0656 | [5 empty] | 35.8233 | 1035.0584 | 122.914 | 28.4813 | 1010.4593 | 152.4151 | 27.9229 | 1019.0936 | 1029.6411 | 1029.1415 |  | 1262.9065 | 1057.3893 | 929.2493 | 1008.1905 | 1184.7026 | 972.1527 | 1032.2309 | 987.4792 | 1085.2383 | 986.9965 | 1034.8311 | 841.9941 | 981.4256 | 1008.2383 | 994.1964 | 1020.3371 | 1019.636 |  | 958.8241 | 860.6391 | 963.8041 | 999.1318 | 1010.9348 |  | 1016.5138 | 956.5389 | 0.21727 | 19.8986 | 1.4147 | 1.6309 | -26.8358 | 3.0886 | 3695.41 | 0.77 | 4.4838 | -3.0955 | -16.8412 | 1.7482 | 6.8711 | -33.2978 | 13.2612 | 154.419 | 167.9507 | 182.0268 | 9.3524 | -2.1621 | 234.7463 | 157.6778
42838.4637 | 3755 | 42.0287 | 30.4988 | 24.8532 | 23.0922 | 22.3218 | 22.7319 | 22.6662 | 21.5885 | 28.1019 | 24.5773 | 22.4879 | 21.7009 | 21.2711 | 22.1434 | 97.9017 | 97.8924 | 97.5127 | 242.3505 | 404.3173 | 434.0918 | 792.9366 | 926.9503 | 928.5865 | 99.8252 | 425.7672 | 795.9845 | 951.8955 | 884.2994 | 944.003 | 111.054 | 658.2288 | 975.1656 | 110.3743 | 701.2874 | 883.2437 | 849.3575 | 936.7422 |  | 950.3299 | 806.7848 | 680.4261 | 926.5054 |  | 366.1882 | 577.6493 | 468.6217 | 702.8849 | 810.0769 | 880.6297 | 891.3595 | 34.3404 | 195.083 | 47.9113 | 383.9769 | 31.6572 | 47.2533 | 56.17 | 91.9505 | 45.5362 |  |  | 3.4967 | -2.3052 | -69.1307 | 0.52696 | 8.2647 | -197.8204 | 32.5669 | -4.6731 | 6.3203 | 20.2441 | 109.6646 | 0.0068406 | 0.00070147 | 0.00051419 | 702.6862 | 341.1192 | 91.3914 | 35.6282 | 22.6091 | 21.1559 | 20.7769 | 38.9202 | 26.2423 | 23.1946 | 22.3073 | 21.991 | 23.5187 | 22.2874 | 380.2254 | 318.2395 | 264.6264 | 155.9532 | 136.3604 | 384.5993 | 219.3579 | 92.9866 | 93.4773 | 93.413 | 96.6425 | 97.7471 | 124.4572 | 104.5294 | 362.9989 | 812.5122 | 1016.9393 | 1023.5134 | 998.464 | 1001.2333 | 34.1148 | 13.9478 | 850.497 | 879.9923 | 39.7829 | 854.2956 | 256.3386 | 31.399 | 102.5662 | 468.6099 | 803.4158 | 103.5454 | 741.9771 | 950.0615 | 859.1845 | 978.7984 | 763.9811 | 771.3643 | 1046.6203 |  | 1013.325 | 859.109 | 1028.9089 | 1078.6096 | 1065.2318 | 878.6442 |  | 838.6519 |  |  | 865.4741 | 976.0606 | 882.8067 | [5 empty] | 35.8569 | 1034.7396 | 123.0376 | 28.4889 | 1009.748 | 152.6805 | 27.9433 | 1018.8801 | 1028.4126 | 1028.8748 |  | 1264.1236 | 1057.0376 | 930.4844 | 1008.2042 | 1185.1452 | 972.2112 | 1032.0675 | 986.8593 | 1084.2743 | 986.2574 | 1035.0151 | 841.2872 | 980.8956 | 1007.7658 | 994.1744 | 1020.0063 | 1019.3618 |  | 956.7724 | 860.3024 | 963.5796 | 999.1729 | 1008.9857 |  | 1016.3164 | 956.3842 | 0.29259 | 19.8908 | 1.4142 | 1.6316 | -26.6805 | 3.0886 | 3712.97 | 1.15 | 4.5464 | -3.0863 | -16.9011 | 1.4756 | 6.8052 | -33.2938 | 13.5088 | 154.3812 | 167.6859 | 181.5579 | 11.0987 | -1.6938 | 87.8772 | 157.495
42838.4638 | 3756 | 42.0309 | 30.5029 | 24.8547 | 23.0995 | 22.3218 | 22.7298 | 22.659 | 21.5881 | 28.1071 | 24.576 | 22.4843 | 21.702 | 21.2712 | 22.1402 | 97.8947 | 97.8849 | 97.5007 | 242.6444 | 404.8156 | 434.5725 | 792.6706 | 927.0132 | 928.5212 | 99.812 | 426.028 | 796.0037 | 951.4397 | 884.5146 | 943.4782 | 111.1221 | 658.2038 | 973.9933 | 110.4189 | 701.1976 | 882.8021 | 676.5892 | 936.4778 |  | 950.0906 | 805.5012 | 680.2173 | 926.198 |  | 365.6716 | 576.9253 | 468.5888 | 705.9535 | 808.6186 | 880.3526 | 891.4686 | 34.1366 | 195.0457 | 47.5601 | 383.8321 | 31.6694 | 47.2668 | 56.1685 | 91.9294 | 45.5177 |  |  | 2.8166 | -2.0384 | -68.1759 | 0.97577 | 8.3087 | -197.7796 | 32.5262 | -4.4208 | 6.1664 | 19.5883 | 109.2065 | 0.006903 | 0.00052569 | 0.00052734 | 702.5999 | 341.3218 | 91.4486 | 35.6463 | 22.6162 | 21.1508 | 20.7746 | 38.9358 | 26.2511 | 23.1928 | 22.3151 | 21.9953 | 23.5157 | 22.2871 | 401.8907 | 335.3809 | 272.9094 | 158.3757 | 137.6376 | 386.1147 | 219.5652 | 92.9783 | 93.4774 | 93.4169 | 96.6469 | 97.7166 | 124.4499 | 104.5443 | 363.6575 | 812.7809 | 1016.5434 | 1023.0664 | 997.9604 | 1000.7837 | 26.1643 | 15.1109 | 850.1143 | 881.3706 | 39.8161 | 853.9021 | 256.751 | 31.4205 | 102.5739 | 469.2069 | 803.3161 | 103.6063 | 742.0383 | 949.0032 | 859.2333 | 978.0932 | 763.5081 | 770.889 | 1046.4685 |  | 1013.2615 | 858.7376 | 1028.6877 | 1078.1381 | 1065.0515 | 878.4483 |  | 838.3447 |  |  | 864.4519 | 976.4051 | 882.3785 | [5 empty] | 35.8716 | 1029.0677 | 123.1564 | 28.5051 | 1006.1781 | 152.9168 | 27.9401 | 1018.6412 | 1029.167 | 1028.8632 |  | 1264.2007 | 1056.442 | 929.4707 | 1008.2163 | 1185.2778 | 972.3551 | 1032.1562 | 986.5423 | 1083.2275 | 986.2148 | 1034.9906 | 840.2989 | 980.8104 | 1008.2739 | 994.1558 | 1019.2543 | 1018.9535 |  | 958.2512 | 860.3911 | 963.1622 | 999.0491 | 1007.774 |  | 1016.1208 | 956.1645 | 0.20262 | 19.8948 | 1.414 | 1.6309 | -26.6914 | 3.0886 | 3731.86 | 0.8 | 4.0795 | -2.901 | -16.7769 | 2.0071 | 6.8225 | -33.2864 | 13.4987 | 154.353 | 167.5794 | 181.468 | 8.9579 | -2.5854 | 39.1982 | 157.3038
42838.4638 | 3757 | 42.0544 | 30.5078 | 24.8583 | 23.1039 | 22.3233 | 22.7376 | 22.6613 | 21.5863 | 28.1147 | 24.5799 | 22.4858 | 21.7027 | 21.2731 | 22.1401 | 97.8996 | 97.907 | 97.509 | 242.9651 | 405.3273 | 435.079 | 792.9026 | 927.6717 | 929.4417 | 99.8072 | 426.3614 | 796.0045 | 950.9227 | 885.3181 | 943.3559 | 111.1773 | 658.1522 | 973.0991 | 110.465 | 701.1459 | 883.9658 | 685.9327 | 936.1934 |  | 949.8203 | 804.0764 | 680.1329 | 925.9649 |  | 365.7883 | 576.9524 | 468.3299 | 705.2414 | 807.0545 | 880.2355 | 891.4476 | 33.6506 | 194.925 | 46.9568 | 383.5877 | 31.6866 | 47.2688 | 56.1676 | 91.9263 | 45.5126 |  |  | 2.8784 | -2.4485 | -68.3579 | 0.9554 | 7.3855 | -197.775 | 32.2962 | -5.233 | 6.1722 | 19.8571 | 109.0437 | 0.0066993 | 0.00063083 | 0.00051255 | 702.3397 | 341.5176 | 91.5118 | 35.6648 | 22.6152 | 21.1498 | 20.7682 | 38.9452 | 26.2517 | 23.193 | 22.3168 | 21.9976 | 23.5168 | 22.2839 | 407.8075 | 341.427 | 283.5037 | 164.4265 | 143.8949 | 387.0864 | 219.8844 | 92.9722 | 93.476 | 93.4172 | 96.6356 | 97.6995 | 124.4338 | 104.5601 | 364.2252 | 813.0374 | 1016.2726 | 1022.7643 | 997.7702 | 1000.4859 | 22.7771 | 12.0566 | 849.7952 | 881.4577 | 39.8497 | 853.7928 | 257.1679 | 31.4452 | 102.5844 | 469.783 | 803.2189 | 103.6711 | 741.533 | 948.3391 | 859.271 | 977.6264 | 763.0725 | 770.4702 | 1046.4128 |  | 1013.1873 | 858.3415 | 1028.5252 | 1077.7329 | 1064.8195 | 878.2682 |  | 838.0149 |  |  | 864.6923 | 976.1012 | 882.533 | [5 empty] | 35.8911 | 1028.5625 | 123.2649 | 28.5156 | 1005.0282 | 153.157 | 27.9552 | 1018.4089 | 1029.3838 | 1028.7284 |  | 1263.8169 | 1056.4638 | 929.7147 | 1007.9082 | 1185.1337 | 972.3801 | 1031.6387 | 986.0627 | 1080.4003 | 986.3417 | 1034.8097 | 837.8404 | 980.4707 | 1007.5535 | 993.5145 | 1018.6506 | 1018.6044 |  | 961.7972 | 860.1961 | 962.6052 | 997.9831 | 1011.4306 |  | 1015.8803 | 955.9207 | 0.30724 | 19.8927 | 1.4153 | 1.6304 | -26.8845 | 3.0886 | 3753.91 | 0.6 | 4.1238 | -3.1794 | -16.7995 | 1.9861 | 6.432 | -33.2843 | 13.4502 | 154.3167 | 167.5045 | 181.3468 | 8.4718 | -3.7184 | 41.3066 | 157.1729
42838.4638 | 3758 | 42.0694 | 30.528 | 24.868 | 23.0931 | 22.3292 | 22.7334 | 22.6552 | 21.5889 | 28.1192 | 24.5904 | 22.4972 | 21.7038 | 21.2816 | 22.1489 | 97.8808 | 97.8978 | 97.5028 | 243.2559 | 405.851 | 435.5578 | 793.1879 | 926.7556 | 928.792 | 99.7975 | 426.6721 | 795.8739 | 950.7888 | 886.5782 | 942.7114 | 111.2335 | 658.419 | 972.1756 | 110.5051 | 700.986 | 883.0792 | 783.6033 | 935.9312 |  | 949.5823 | 805.0979 | 679.7518 | 925.7539 |  | 366.1297 | 577.7118 | 467.7943 | 703.4912 | 807.2334 | 880.1354 | 891.6018 | 33.7129 | 194.7469 | 45.9862 | 383.2969 | 31.6898 | 47.2442 | 56.1488 | 91.9023 | 45.4835 |  |  | 2.7148 | -2.0858 | -68.6076 | 0.69453 | 8.2082 | -197.779 | 31.829 | -4.9123 | 6.0415 | 19.4232 | 109.2112 | 0.0068931 | 0.00050105 | 0.00053226 | 702.0624 | 341.7206 | 91.6087 | 35.6951 | 22.6192 | 21.1652 | 20.7788 | 38.9525 | 26.2578 | 23.2013 | 22.3224 | 21.9964 | 23.5308 | 22.2897 | 408.0875 | 330.1863 | 273.8463 | 165.2872 | 145.7034 | 387.6952 | 219.9632 | 92.9673 | 93.4726 | 93.4172 | 96.6331 | 97.6836 | 124.418 | 104.5665 | 364.7782 | 813.2582 | 1015.9305 | 1022.3553 | 997.3899 | 1000.1413 | 28.0051 | 9.1682 | 849.6776 | 880.6671 | 39.888 | 853.89 | 257.5836 | 31.4656 | 102.5846 | 470.3318 | 803.1384 | 103.7316 | 740.9172 | 947.3314 | 859.3427 | 977.4556 | 762.7389 | 770.1679 | 1046.3956 |  | 1013.1161 | 858.0264 | 1027.9768 | 1077.4585 | 1064.9892 | 878.113 |  | 837.7304 |  |  | 863.0489 | 976.1098 | 881.5704 | [5 empty] | 35.9086 | 1025.061 | 123.3877 | 28.5221 | 1003.6307 | 153.3912 | 27.9698 | 1018.1421 | 1029.0703 | 1028.4671 |  | 1263.5544 | 1055.2733 | 927.9744 | 1007.5856 | 1185.003 | 971.7176 | 1031.6314 | 985.5154 | 1076.1199 | 985.6256 | 1034.4698 | 837.4993 | 979.8942 | 1006.7325 | 993.6141 | 1018.0342 | 1018.5814 |  | 960.2855 | 860.0134 | 962.1886 | 997.657 | 1010.6803 |  | 1015.5198 | 955.7928 | 0.89082 | 19.89 | 1.4162 | 1.6306 | -26.72 | 3.0886 | 3756.25 | 0.88 | 4.0038 | -2.9358 | -16.8377 | 1.6941 | 6.7804 | -33.2832 | 13.352 | 154.2808 | 167.2239 | 181.4513 | 8.5481 | -2.6345 | 66.7608 | 157.0066
42838.4638 | 3759 | 42.0766 | 30.5261 | 24.8712 | 23.0941 | 22.3313 | 22.7311 | 22.6565 | 21.5911 | 28.1229 | 24.5932 | 22.4992 | 21.7082 | 21.2825 | 22.1497 | 97.8828 | 97.8942 | 97.5001 | 243.5645 | 406.3793 | 436.0568 | 792.494 | 925.7137 | 927.3223 | 99.8054 | 426.9708 | 795.7395 | 950.7571 | 887.1037 | 942.5964 | 111.3019 | 658.5234 | 971.0274 | 110.541 | 700.8408 | 881.7225 | 1162.1092 | 935.6795 |  | 949.3471 | 805.4447 | 679.638 | 925.4713 |  | 365.6948 | 577.8057 | 467.4845 | 702.2462 | 807.6025 | 879.9557 | 891.6676 | 34.1658 | 194.6673 | 45.3288 | 383.2097 | 31.6803 | 47.2236 | 56.1327 | 91.8943 | 45.4724 |  |  | 2.9678 | -2.3493 | -68.2948 | 1.0152 | 8.0886 | -197.8085 | 32.8114 | -4.1757 | 6.028 | 19.4744 | 109.1529 | 0.0068701 | 0.00063083 | 0.0004912 | 701.8932 | 341.9113 | 91.6953 | 35.7008 | 22.6196 | 21.1612 | 20.7855 | 38.964 | 26.2542 | 23.1968 | 22.3112 | 21.9887 | 23.5388 | 22.289 | 416.8511 | 322.9178 | 266.4433 | 160.229 | 141.3855 | 388.5971 | 219.8319 | 92.9588 | 93.462 | 93.4128 | 96.6242 | 97.6705 | 124.4021 | 104.5786 | 365.345 | 813.4667 | 1015.5355 | 1021.9141 | 996.9105 | 999.837 | 24.1614 | 11.0978 | 849.6594 | 879.7334 | 39.9207 | 854.0088 | 258.0012 | 31.4839 | 102.5871 | 470.8929 | 803.1041 | 103.8127 | 740.4328 | 946.1278 | 859.4509 | 977.5449 | 762.4841 | 769.8833 | 1046.2898 |  | 1013.0643 | 857.7158 | 1027.1911 | 1077.4505 | 1064.7248 | 877.9799 |  | 837.4488 |  |  | 863.8563 | 976.7758 | 880.8375 | [5 empty] | 35.9251 | 1024.32 | 123.5001 | 28.5302 | 1003.8234 | 153.6317 | 27.9822 | 1017.9033 | 1028.019 | 1028.3685 |  | 1262.8294 | 1053.6032 | 928.5172 | 1007.1888 | 1184.8617 | 971.2695 | 1031.4861 | 985.2102 | 1074.2048 | 985.0727 | 1034.1068 | 837.5664 | 979.3971 | 1006.3772 | 993.1352 | 1017.3684 | 1018.135 |  | 956.722 | 859.8487 | 961.8372 | 997.4092 | 1009.4857 |  | 1015.0715 | 955.6549 | 0.52316 | 19.8904 | 1.4161 | 1.6304 | -26.6603 | 3.0886 | 3740.44 | 1.01 | 4.186 | -3.1159 | -16.8002 | 2.0483 | 6.7303 | -33.2831 | 13.5554 | 154.2573 | 166.8186 | 181.3005 | 7.7337 | -1.8301 | 247.1781 | 156.8123
42838.4638 | 3760 | 42.0926 | 30.5439 | 24.8757 | 23.1057 | 22.3299 | 22.7418 | 22.6686 | 21.5917 | 28.139 | 24.5966 | 22.5 | 21.7123 | 21.2859 | 22.1526 | 97.8725 | 97.8948 | 97.4976 | 243.8737 | 406.8911 | 436.5426 | 792.1571 | 925.9447 | 926.4858 | 99.7994 | 427.282 | 795.745 | 951.7512 | 887.298 | 942.9753 | 111.3716 | 658.6098 | 970.2928 | 110.5773 | 700.7082 | 880.9064 | 1318.6852 | 935.4219 |  | 949.1121 | 805.4362 | 679.6805 | 925.1616 |  | 365.3393 | 577.0249 | 466.0502 | 703.2812 | 808.2273 | 879.6134 | 892.0805 | 33.3299 | 194.5846 | 45.7325 | 383.1182 | 31.6691 | 47.198 | 56.1211 | 91.8841 | 45.4393 |  |  | 2.9881 | -2.045 | -68.1825 | 1.3037 | 7.6575 | -197.7507 | 32.3534 | -4.1382 | 6.0389 | 19.6871 | 109.1339 | 0.0068488 | 0.00055362 | 0.00053391 | 701.6935 | 342.1262 | 91.7723 | 35.7347 | 22.6224 | 21.157 | 20.7806 | 38.977 | 26.272 | 23.2013 | 22.3229 | 21.9996 | 23.5326 | 22.2846 | 416.3825 | 329.069 | 268.2259 | 162.0503 | 141.9995 | 389.1479 | 219.8629 | 92.9622 | 93.4736 | 93.433 | 96.6249 | 97.6688 | 124.4219 | 104.6074 | 365.9594 | 813.7219 | 1015.1476 | 1021.5111 | 996.5625 | 999.5449 | 21.847 | 13.2208 | 849.4988 | 878.5956 | 39.951 | 853.8884 | 258.4158 | 31.4958 | 102.5905 | 471.4248 | 803.1014 | 103.8887 | 740.0617 | 945.6125 | 859.5389 | 976.8761 | 762.1608 | 769.5252 | 1046.4257 |  | 1012.9626 | 857.3444 | 1026.646 | 1077.047 | 1063.7768 | 877.83 |  | 837.133 |  |  | 865.021 | 977.1996 | 881.2407 | [5 empty] | 35.9402 | 1026.0457 | 123.6241 | 28.5395 | 1005.709 | 153.8707 | 27.9929 | 1017.6978 | 1027.7744 | 1028.2334 |  | 1262.7423 | 1052.3428 | 928.2763 | 1006.9551 | 1184.899 | 970.7904 | 1031.2182 | 984.7141 | 1074.4449 | 984.9579 | 1033.989 | 836.6381 | 979.0434 | 1006.7452 | 992.4889 | 1016.6769 | 1017.82 |  | 955.0052 | 859.3861 | 961.2438 | 997.4089 | 1009.4812 |  | 1014.5984 | 955.5441 | 0.11877 | 19.8899 | 1.4161 | 1.6307 | -26.9901 | 3.0886 | 3741.52 | 0.88 | 4.201 | -2.9058 | -16.7787 | 2.3201 | 6.5476 | -33.2733 | 13.4585 | 154.2016 | 166.5421 | 180.7711 | 7.8832 | -2.0239 | 374.9933 | 156.6215
42838.4638 | 3761 | 42.1034 | 30.5478 | 24.8693 | 23.1071 | 22.3241 | 22.742 | 22.6695 | 21.5935 | 28.1401 | 24.5954 | 22.4915 | 21.702 | 21.2811 | 22.1489 | 97.8805 | 97.8856 | 97.4976 | 244.1697 | 407.4031 | 437.018 | 791.887 | 926.7135 | 926.6953 | 99.799 | 427.5972 | 795.9209 | 952.7877 | 887.0679 | 943.7863 | 111.4273 | 658.7437 | 970.0919 | 110.6055 | 700.6451 | 881.3481 | 1330.4575 | 935.1604 |  | 948.8729 | 805.069 | 679.6567 | 924.9025 |  | 364.8556 | 576.2461 | 465.3118 | 700.9729 | 810.0691 | 879.7918 | 892.2942 | 32.3153 | 194.5671 | 47.1034 | 382.9947 | 31.6654 | 47.1666 | 56.1051 | 91.8945 | 45.4246 |  |  | 3.0532 | -2.8611 | -68.5321 | 1.1867 | 7.7817 | -197.7507 | 33.0552 | -4.9215 | 5.9126 | 19.8669 | 109.9186 | 0.0068718 | 0.00070804 | 0.00055198 | 701.3677 | 342.3361 | 91.8541 | 35.7505 | 22.6131 | 21.163 | 20.7766 | 38.9879 | 26.2697 | 23.2024 | 22.31 | 22.0007 | 23.5291 | 22.2899 | 408.8446 | 324.9238 | 265.5926 | 163.8395 | 143.4317 | 389.4002 | 219.9432 | 92.9554 | 93.4721 | 93.4316 | 96.6135 | 97.6546 | 124.4292 | 104.6157 | 366.5631 | 813.9878 | 1014.8304 | 1021.0611 | 995.9984 | 999.2624 | 19.7748 | 9.7993 | 849.2797 | 877.7367 | 39.9822 | 853.6033 | 258.8337 | 31.5249 | 102.5853 | 471.9513 | 803.0897 | 103.964 | 740.034 | 946.0304 | 859.5726 | 977.216 | 761.7964 | 769.1102 | 1046.5593 |  | 1012.9014 | 857.0353 | 1025.8826 | 1076.655 | 1062.6931 | 877.6593 |  | 836.8733 |  |  | 865.6539 | 976.6111 | 881.929 | [5 empty] | 35.956 | 1022.6883 | 123.7543 | 28.5505 | 1004.3687 | 154.1068 | 27.998 | 1017.4543 | 1026.5292 | 1028.1071 |  | 1262.765 | 1051.3379 | 927.8464 | 1006.812 | 1185.2039 | 970.3939 | 1031.0413 | 984.1022 | 1071.5455 | 984.0897 | 1034.2283 | 836.519 | 978.8352 | 1006.4211 | 991.3017 | 1016.2044 | 1017.6861 |  | 952.8654 | 858.8101 | 960.9021 | 997.9639 | 1008.9706 |  | 1014.3707 | 955.4735 | -0.23368 | 19.8863 | 1.4163 | 1.6298 | -26.9867 | 3.0886 | 3688.75 | 0.89 | 4.2479 | -3.4355 | -16.8139 | 2.2126 | 6.601 | -33.2759 | 13.6047 | 154.1667 | 166.1496 | 180.1652 | 8.7654 | -1.7202 | 386.2171 | 156.4667
42838.4638 | 3762 | 42.1059 | 30.5513 | 24.8761 | 23.0989 | 22.3266 | 22.736 | 22.6583 | 21.5924 | 28.1484 | 24.5929 | 22.4947 | 21.7023 | 21.2798 | 22.1472 | 97.877 | 97.8822 | 97.5001 | 244.4749 | 407.9135 | 437.5045 | 791.9611 | 927.5459 | 927.6429 | 99.8006 | 427.9053 | 798.2276 | 951.7552 | 886.2477 | 942.924 | 111.4773 | 659.0335 | 970.7647 | 110.6366 | 700.6802 | 882.367 | 1112.6749 | 934.9026 |  | 948.6349 | 804.9425 | 679.3116 | 924.6875 |  | 364.5512 | 575.348 | 464.0662 | 696.4939 | 810.8414 | 879.5501 | 891.6407 | 31.6425 | 194.5506 | 48.5478 | 382.8802 | 31.6823 | 47.1461 | 56.0935 | 91.8942 | 45.4182 |  |  | 3.3804 | -2.0582 | -68.6549 | 1.0901 | 8.3067 | -197.7533 | 31.9644 | -4.4011 | 6.0241 | 20.1204 | 109.3952 | 0.007018 | 0.0006719 | 0.00053226 | 701.021 | 342.5375 | 91.9334 | 35.7743 | 22.6175 | 21.1506 | 20.7819 | 38.9977 | 26.2722 | 23.1994 | 22.3073 | 21.9911 | 23.54 | 22.2811 | 394.4373 | 322.1785 | 262.2802 | 162.3547 | 145.7579 | 389.3971 | 219.9017 | 92.9577 | 93.4634 | 93.4245 | 96.6037 | 97.6402 | 124.4358 | 104.6334 | 367.1411 | 814.2335 | 1014.5313 | 1020.7359 | 995.8034 | 998.9975 | 16.0135 | 11.6812 | 849.0216 | 877.8129 | 40.0143 | 853.3527 | 259.2472 | 31.547 | 102.5878 | 472.4662 | 803.0032 | 104.036 | 740.2917 | 946.6014 | 859.5871 | 977.4015 | 761.4753 | 768.757 | 1046.5785 |  | 1012.8315 | 856.7045 | 1025.3387 | 1076.505 | 1062.2184 | 877.4336 |  | 836.5907 |  |  | 865.0192 | 976.5879 | 882.0233 | [5 empty] | 35.9875 | 1022.0927 | 123.8858 | 28.5615 | 1003.1253 | 154.3453 | 28.0125 | 1017.2464 | 1025.3054 | 1027.9747 |  | 1262.6118 | 1050.9434 | 928.5362 | 1006.8812 | 1185.6336 | 970.2545 | 1030.8957 | 983.924 | 1072.7457 | 984.0557 | 1034.4682 | 835.4276 | 978.5546 | 1004.8919 | 990.6442 | 1015.7814 | 1017.3057 |  | 952.5609 | 859.1539 | 960.6546 | 998.2022 | 1006.4074 |  | 1014.3641 | 955.3557 | 0.3525 | 19.8854 | 1.4166 | 1.6296 | -26.6619 | 3.0886 | 3604.23 | 0.56 | 4.4682 | -2.9123 | -16.8201 | 2.1195 | 6.8193 | -33.2726 | 13.377 | 154.1305 | 165.8734 | 179.8997 | 10.3657 | -1.3579 | 214.352 | 156.3209
42838.4638 | 3763 | 42.121 | 30.5571 | 24.878 | 23.0977 | 22.3362 | 22.7513 | 22.6661 | 21.5866 | 28.1571 | 24.5974 | 22.4937 | 21.7007 | 21.276 | 22.1446 | 97.8691 | 97.8771 | 97.4959 | 244.7771 | 408.4295 | 437.9886 | 792.1064 | 928.0517 | 928.2188 | 99.8018 | 428.2245 | 803.0198 | 950.8693 | 885.9 | 942.2611 | 111.5229 | 659.1842 | 971.0203 | 110.6571 | 700.7654 | 883.4309 | 1324.5497 | 934.6381 |  | 948.3943 | 805.0099 | 678.9697 | 924.4381 |  | 364.8166 | 575.0624 | 465.0403 | 694.0513 | 810.6738 | 878.831 | 891.2997 | 31.1663 | 194.5286 | 49.2239 | 382.9949 | 31.6689 | 47.1282 | 56.0641 | 91.8796 | 45.4081 |  |  | 2.4414 | -2.8073 | -68.8889 | 0.44285 | 7.902 | -197.7172 | 32.1963 | -4.4727 | 6.0267 | 19.8323 | 109.3376 | 0.0070755 | 0.00052898 | 0.00052734 | 700.8518 | 342.7445 | 92.0014 | 35.7912 | 22.6183 | 21.1445 | 20.7759 | 38.9979 | 26.2652 | 23.2007 | 22.3072 | 21.9859 | 23.5335 | 22.2792 | 380.5544 | 312.276 | 258.6679 | 161.7688 | 147.0994 | 389.3406 | 219.8859 | 92.9475 | 93.4494 | 93.4344 | 96.5984 | 97.6277 | 124.4329 | 104.6368 | 367.7 | 814.4764 | 1014.2606 | 1020.5844 | 995.9512 | 998.6554 | 25.8669 | 12.6168 | 848.6918 | 878.4409 | 40.054 | 852.9767 | 259.646 | 31.5614 | 102.602 | 473.0119 | 803.7375 | 104.1153 | 740.4156 | 946.7121 | 859.6541 | 977.6148 | 761.2012 | 768.4826 | 1046.4558 |  | 1012.7635 | 856.3447 | 1025.1 | 1076.9859 | 1061.35 | 877.1693 |  | 836.2881 |  |  | 865.49 | 977.3324 | 882.1847 | [5 empty] | 36.0026 | 1024.9658 | 124.0177 | 28.5722 | 1003.2886 | 154.5896 | 28.0278 | 1017.0417 | 1025.0883 | 1027.8449 |  | 1262.3794 | 1050.9397 | 930.2888 | 1006.8153 | 1185.85 | 970.2074 | 1030.7747 | 983.8549 | 1077.6724 | 984.4895 | 1034.6873 | 834.1449 | 978.4163 | 1003.9176 | 991.5412 | 1015.5443 | 1016.771 |  | 952.7664 | 859.2285 | 960.6488 | 997.9104 | 1006.7522 |  | 1014.223 | 955.1494 | 0.12007 | 19.886 | 1.4162 | 1.6299 | -26.8986 | 3.0886 | 3562.86 | 0.78 | 3.7962 | -3.4006 | -16.8459 | 1.3507 | 6.649 | -33.2592 | 13.4212 | 154.0992 | 165.7583 | 179.3937 | 11.8982 | -0.95871 | 380.571 | 156.1918
42838.4638 | 3764 | 42.1396 | 30.5588 | 24.8785 | 23.0961 | 22.3369 | 22.7479 | 22.6637 | 21.5922 | 28.1658 | 24.6064 | 22.4968 | 21.7039 | 21.2797 | 22.1447 | 97.8835 | 97.8666 | 97.4993 | 245.083 | 408.9584 | 438.4655 | 792.1095 | 928.2862 | 927.954 | 99.806 | 428.5402 | 807.7899 | 950.3666 | 885.716 | 941.9016 | 111.5843 | 659.2368 | 970.8643 | 110.691 | 700.7054 | 883.0212 | 1348.7285 | 934.3592 |  | 948.1363 | 804.849 | 678.7549 | 924.2383 |  | 364.21 | 575.2568 | 465.3733 | 695.566 | 810.0411 | 878.5666 | 891.0031 | 31.0728 | 194.4835 | 48.0959 | 383.0361 | 31.6567 | 47.1243 | 56.0317 | 91.8968 | 45.3959 |  |  | 2.9402 | -2.3795 | -68.3652 | 0.82924 | 8.4414 | -197.7941 | 32.4105 | -4.4503 | 6.2806 | 19.5344 | 109.715 | 0.0072923 | 0.00086247 | 0.00051912 | 700.86 | 342.9518 | 92.097 | 35.8164 | 22.6217 | 21.1518 | 20.7795 | 39.0068 | 26.2761 | 23.2075 | 22.3143 | 21.9895 | 23.5434 | 22.2874 | 402.9726 | 312.8491 | 259.7217 | 163.1461 | 147.6364 | 390.0994 | 219.9118 | 92.9322 | 93.4424 | 93.4336 | 96.5888 | 97.6113 | 124.4487 | 104.6465 | 368.2534 | 814.7063 | 1013.9683 | 1020.3793 | 995.9918 | 998.3812 | 32.9217 | 13.7981 | 848.3853 | 879.3213 | 40.0905 | 852.6699 | 260.0648 | 31.5797 | 102.5931 | 473.5723 | 805.5738 | 104.2071 | 740.4729 | 946.6192 | 859.7435 | 977.4584 | 760.9401 | 768.2149 | 1046.4574 |  | 1012.7065 | 855.9982 | 1025.0035 | 1077.4393 | 1060.5893 | 876.9473 |  | 835.9888 |  |  | 867.7916 | 978.7107 | 883.0494 | [5 empty] | 36.0175 | 1026.5809 | 124.1502 | 28.5799 | 1003.6051 | 154.829 | 28.0343 | 1016.8086 | 1025.4635 | 1027.5748 |  | 1261.7229 | 1050.7462 | 930.7487 | 1006.5885 | 1186.1 | 970.1425 | 1030.3038 | 983.6874 | 1080.1297 | 984.5992 | 1034.8765 | 835.859 | 978.6168 | 1004.2651 | 993.4483 | 1015.5037 | 1016.5829 |  | 953.5512 | 860.2978 | 960.1551 | 998.0001 | 1008.5326 |  | 1013.923 | 954.967 | 0.95686 | 19.8844 | 1.4169 | 1.6289 | -26.6474 | 3.0886 | 3527.6 | 0.6 | 4.1653 | -3.1312 | -16.7837 | 1.8485 | 6.8714 | -33.2619 | 13.4643 | 154.0701 | 165.7173 | 178.9503 | 9.5418 | -1.0722 | 404.1257 | 156.0499
42838.4639 | 3765 | 42.1453 | 30.5723 | 24.8899 | 23.1136 | 22.3338 | 22.7529 | 22.6681 | 21.595 | 28.1681 | 24.6118 | 22.4986 | 21.7067 | 21.2854 | 22.1467 | 97.8863 | 97.8529 | 97.496 | 245.3847 | 409.4849 | 438.943 | 792.4331 | 927.8184 | 927.5531 | 99.8095 | 428.8543 | 811.6239 | 950.3146 | 886.6938 | 941.6116 | 111.6318 | 659.3989 | 970.3316 | 110.7298 | 700.7438 | 882.9007 | 780.7626 | 934.0911 |  | 947.8864 | 804.2259 | 678.7843 | 924.0396 |  | 363.9934 | 575.145 | 465.9949 | 695.9684 | 810.181 | 878.9343 | 890.3803 | 31.5916 | 194.4653 | 47.0624 | 383.0016 | 31.6455 | 47.1163 | 56.0145 | 91.9161 | 45.3937 |  |  | 2.971 | -2.1501 | -68.3632 | 1.2951 | 8.1556 | -197.8184 | 32.2022 | -4.8164 | 6.1029 | 19.4521 | 109.0786 | 0.007386 | 0.0008099 | 0.00052569 | 700.768 | 343.1763 | 92.1857 | 35.8444 | 22.6313 | 21.161 | 20.782 | 39.0282 | 26.2886 | 23.211 | 22.3217 | 21.9974 | 23.5473 | 22.2947 | 413.4957 | 321.4808 | 275.8516 | 162.6116 | 147.9822 | 391.2332 | 220.2499 | 92.9414 | 93.4529 | 93.4477 | 96.5857 | 97.6081 | 124.4715 | 104.6618 | 368.8866 | 814.9782 | 1013.7179 | 1020.1032 | 995.9423 | 998.2502 | 28.232 | 15.915 | 848.1469 | 880.048 | 40.1215 | 852.5595 | 260.5146 | 31.6009 | 102.5888 | 474.1232 | 806.9531 | 104.2977 | 740.5601 | 946.1083 | 859.822 | 977.8659 | 760.7013 | 767.9321 | 1046.2777 |  | 1012.6476 | 855.6781 | 1024.8411 | 1077.4185 | 1060.468 | 876.7645 |  | 835.7219 |  |  | 866.6629 | 979.2682 | 883.3647 | [5 empty] | 36.0395 | 1026.427 | 124.2876 | 28.5929 | 1003.6345 | 155.0735 | 28.043 | 1016.6143 | 1025.1354 | 1027.2782 |  | 1260.7364 | 1050.4346 | 929.9539 | 1006.526 | 1186.3325 | 970.067 | 1029.8336 | 983.4068 | 1079.3048 | 984.9863 | 1034.7568 | 834.7509 | 979.3852 | 1004.8708 | 995.5092 | 1015.6668 | 1016.588 |  | 954.88 | 860.2788 | 960.2119 | 998.515 | 1007.274 |  | 1013.8795 | 954.8103 | 0.42837 | 19.8849 | 1.4168 | 1.6289 | -26.7808 | 3.0886 | 3547.16 | 0.9 | 4.1867 | -2.9763 | -16.7823 | 2.3099 | 6.7552 | -33.2692 | 13.4231 | 154.045 | 165.6411 | 178.8822 | 8.5737 | -2.8177 | 65.9723 | 155.9256
42838.4639 | 3766 | 42.1565 | 30.5721 | 24.8909 | 23.1092 | 22.3288 | 22.7476 | 22.6641 | 21.5892 | 28.1708 | 24.605 | 22.4898 | 21.6991 | 21.2765 | 22.1464 | 97.8762 | 97.8504 | 97.4921 | 245.6868 | 410.0037 | 439.4264 | 792.1647 | 927.4592 | 927.0683 | 99.8017 | 429.163 | 814.9439 | 951.0508 | 886.0333 | 942.0982 | 111.6852 | 659.5886 | 970.7043 | 110.7535 | 700.8239 | 881.5983 | 878.8004 | 933.8341 |  | 947.6471 | 805.1866 | 679.067 | 923.9073 |  | 364.2116 | 575.2378 | 466.9477 | 696.8261 | 810.1465 | 879.0172 | 891.1055 | 32.2559 | 194.4456 | 46.712 | 382.9006 | 31.6397 | 47.1077 | 55.974 | 91.9004 | 45.383 |  |  | 3.5901 | -1.219 | -67.6561 | 1.5245 | 7.9723 | -197.7402 | 32.7949 | -4.8827 | 6.073 | 19.6567 | 110.0271 | 0.0073038 | 0.00068997 | 0.00050927 | 700.6894 | 343.3942 | 92.2647 | 35.8572 | 22.6307 | 21.1488 | 20.7691 | 39.0339 | 26.2907 | 23.2076 | 22.321 | 21.9929 | 23.5467 | 22.2881 | 434.0534 | 340.1612 | 295.8583 | 172.4631 | 152.6493 | 392.4285 | 220.9309 | 92.9313 | 93.4463 | 93.459 | 96.5822 | 97.6035 | 124.4952 | 104.67 | 369.471 | 815.2207 | 1013.4553 | 1019.7671 | 995.5991 | 998.0357 | 27.0885 | 18.777 | 847.8688 | 879.8071 | 40.1502 | 852.3193 | 260.9668 | 31.6105 | 102.581 | 474.6752 | 807.6739 | 104.3731 | 740.8001 | 946.4877 | 859.8765 | 978.1226 | 760.4483 | 767.6409 | 1045.7836 |  | 1012.5844 | 855.3439 | 1024.5146 | 1077.9077 | 1060.2999 | 876.5346 |  | 835.4288 |  |  | 865.7861 | 977.9138 | 883.0384 | [5 empty] | 36.0614 | 1028.881 | 124.4311 | 28.6105 | 1003.9354 | 155.3034 | 28.0602 | 1016.4473 | 1024.6457 | 1026.9466 |  | 1260.596 | 1050.3075 | 928.4932 | 1006.7292 | 1186.3072 | 969.9488 | 1029.8581 | 983.1367 | 1077.555 | 985.1523 | 1034.8601 | 834.4535 | 980.1496 | 1005.4946 | 996.0295 | 1015.748 | 1016.2615 |  | 954.8516 | 859.6779 | 960.8091 | 999.1209 | 1004.2985 |  | 1013.6984 | 954.7258 | 0.3206 | 19.8811 | 1.4161 | 1.6286 | -26.7064 | 3.0886 | 3595.37 | 1.38 | 4.6031 | -2.2411 | -16.6962 | 2.5062 | 6.6791 | -33.2638 | 13.5465 | 154.0266 | 165.4795 | 178.7736 | 6.5021 | -4.9464 | 98.5902 | 155.7974
42838.4639 | 3767 | 42.1592 | 30.5772 | 24.8865 | 23.1136 | 22.3314 | 22.7489 | 22.6638 | 21.5833 | 28.1721 | 24.6038 | 22.4912 | 21.6878 | 21.277 | 22.1446 | 97.8725 | 97.8414 | 97.4823 | 245.9823 | 410.5306 | 439.914 | 792.4677 | 928.3085 | 928.0592 | 99.7982 | 429.4705 | 817.402 | 951.7222 | 885.8123 | 942.3666 | 111.7375 | 659.6624 | 972.0391 | 110.7845 | 700.8161 | 882.5285 | 1080.2002 | 933.5705 |  | 947.4053 | 805.7583 | 678.6156 | 923.7703 |  | 363.8922 | 575.3835 | 467.7463 | 696.6011 | 810.8271 | 879.3965 | 891.6016 | 32.424 | 194.3809 | 46.5666 | 382.6493 | 31.6315 | 47.0942 | 55.9356 | 91.8834 | 45.3613 |  |  | 3.7083 | -1.2584 | -68.0747 | 1.7853 | 7.3263 | -197.7658 | 31.7731 | -4.5456 | 5.9875 | 19.5428 | 110.5922 | 0.0072529 | 0.00065055 | 0.00053226 | 700.7455 | 343.6026 | 92.3489 | 35.8713 | 22.6297 | 21.1533 | 20.7708 | 39.0355 | 26.2876 | 23.1969 | 22.3078 | 21.9988 | 23.541 | 22.2899 | 452.3626 | 348.8905 | 308.6654 | 183.4079 | 158.4795 | 393.7581 | 221.7871 | 92.9218 | 93.4327 | 93.4479 | 96.566 | 97.5838 | 124.5115 | 104.6767 | 370.0356 | 815.445 | 1013.1609 | 1019.3879 | 995.0608 | 997.7052 | 30.679 | 15.6335 | 847.5207 | 878.7749 | 40.1925 | 851.8978 | 261.4299 | 31.6319 | 102.5842 | 475.2341 | 808.2561 | 104.4656 | 741.1299 | 947.7564 | 859.9439 | 978.0893 | 760.1985 | 767.389 | 1045.819 |  | 1012.5222 | 854.9776 | 1023.7871 | 1077.6818 | 1060.5748 | 876.2982 |  | 835.1224 |  |  | 867.5214 | 978.0628 | 883.7105 | [5 empty] | 36.0737 | 1028.0385 | 124.5693 | 28.6075 | 1004.7908 | 155.5388 | 28.0703 | 1016.2737 | 1024.83 | 1026.7484 |  | 1260.7331 | 1049.8926 | 928.2127 | 1007.1144 | 1186.6133 | 969.7048 | 1029.4721 | 983.3072 | 1077.1609 | 985.3987 | 1035.9417 | 834.1624 | 980.3846 | 1005.7185 | 994.7495 | 1015.536 | 1015.6142 |  | 955.5924 | 860.672 | 961.1593 | 999.5759 | 1007.0272 |  | 1013.508 | 954.5473 | 0.4319 | 19.8818 | 1.4152 | 1.6288 | -26.7908 | 3.0886 | 3659.57 | 0.93 | 4.6788 | -2.2773 | -16.7492 | 2.7124 | 6.4038 | -33.2715 | 13.336 | 153.9939 | 165.1092 | 178.9354 | 4.7046 | -6.2508 | 194.5511 | 155.6562
42838.4639 | 3768 | 42.174 | 30.5907 | 24.895 | 23.112 | 22.335 | 22.7527 | 22.6667 | 21.5929 | 28.1829 | 24.6116 | 22.4988 | 21.6992 | 21.282 | 22.1497 | 97.8768 | 97.8544 | 97.4776 | 246.2695 | 411.0568 | 440.397 | 792.777 | 929.4996 | 928.6706 | 99.8018 | 429.7957 | 820.2289 | 951.7666 | 886.3046 | 942.5509 | 111.7943 | 659.8524 | 972.484 | 110.8226 | 700.8198 | 883.4011 | 1275.1459 | 933.3041 |  | 947.1753 | 806.8936 | 678.1682 | 923.6022 |  | 364.3909 | 575.2716 | 466.5852 | 690.6523 | 808.3191 | 879.3867 | 891.2347 | 32.4492 | 194.3195 | 47.1469 | 382.5754 | 31.6347 | 47.0966 | 55.8944 | 91.8749 | 45.3437 |  |  | 3.18 | -1.3859 | -68.7621 | 1.4141 | 7.4775 | -197.7468 | 33.1991 | -4.6337 | 6.0395 | 19.3795 | 109.7436 | 0.0071527 | 0.00077375 | 0.00050269 | 700.9184 | 343.8551 | 92.4408 | 35.9073 | 22.6368 | 21.1732 | 20.7791 | 39.0613 | 26.2965 | 23.22 | 22.3247 | 22.0041 | 23.5609 | 22.2964 | 463.3835 | 346.1882 | 311.4663 | 185.6174 | 155.6481 | 395.0522 | 222.366 | 92.9199 | 93.4398 | 93.4613 | 96.557 | 97.5808 | 124.5506 | 104.6934 | 370.6167 | 815.6707 | 1012.7711 | 1018.8358 | 994.3252 | 997.1656 | 25.7147 | 12.4193 | 847.2647 | 878.0723 | 40.2372 | 851.7217 | 261.8923 | 31.6618 | 102.6048 | 475.812 | 808.659 | 104.5821 | 741.1479 | 946.7917 | 860.02 | 978.2458 | 759.9806 | 767.2042 | 1045.8436 |  | 1012.4774 | 854.676 | 1023.2312 | 1077.5005 | 1060.4871 | 876.134 |  | 834.8537 |  |  | 869.7882 | 980.1484 | 884.9459 | [5 empty] | 36.0927 | 1023.3575 | 124.7093 | 28.6223 | 1002.6302 | 155.7688 | 28.0872 | 1016.1213 | 1024.4943 | 1026.7644 |  | 1260.3622 | 1049.0946 | 927.2467 | 1007.9536 | 1187.183 | 969.52 | 1028.9468 | 983.4136 | 1077.6819 | 985.5794 | 1036.7906 | 832.947 | 980.3071 | 1006.209 | 992.2717 | 1015.3081 | 1015.1123 |  | 955.7677 | 861.8391 | 961.561 | 1000.3717 | 1008.9388 |  | 1013.4009 | 954.3514 | 0.037338 | 19.8802 | 1.4151 | 1.6276 | -26.6823 | 3.0886 | 3681.51 | 0.91 | 4.3331 | -2.3897 | -16.8324 | 2.4138 | 6.4695 | -33.2697 | 13.6319 | 153.9704 | 164.8273 | 178.8908 | 3.7112 | -6.4817 | 335.601 | 155.4723
42838.4639 | 3769 | 42.1891 | 30.6002 | 24.9011 | 23.1095 | 22.3446 | 22.7432 | 22.6774 | 21.5956 | 28.1915 | 24.6213 | 22.5077 | 21.7072 | 21.2824 | 22.1589 | 97.8829 | 97.8508 | 97.4707 | 246.5695 | 411.6064 | 440.9191 | 793.1362 | 929.4711 | 928.7341 | 99.816 | 430.1102 | 821.9797 | 950.1817 | 886.5731 | 941.7019 | 111.8514 | 660.0664 | 970.9563 | 110.8615 | 700.8284 | 884.1936 | 1368.0541 | 933.0429 |  | 946.9286 | 806.9257 | 677.8217 | 923.4617 |  | 365.4707 | 574.1304 | 465.5896 | 685.8472 | 804.8448 | 879.1319 | 890.9351 | 31.7689 | 194.2025 | 48.7175 | 382.5401 | 31.6459 | 47.0879 | 55.8547 | 91.8474 | 45.3281 |  |  | 3.5112 | -1.0285 | -68.465 | 1.2715 | 7.6095 | -197.7435 | 32.3856 | -4.497 | 6.2345 | 19.137 | 109.4278 | 0.0072069 | 0.00058155 | 0.00052241 | 701.1162 | 344.0704 | 92.5225 | 35.9191 | 22.6356 | 21.1501 | 20.776 | 39.063 | 26.3016 | 23.2127 | 22.3186 | 22.0019 | 23.5533 | 22.2975 | 457.5143 | 331.3465 | 299.448 | 189.6892 | 152.0143 | 396.0016 | 222.65 | 92.9209 | 93.4315 | 93.4698 | 96.5499 | 97.5779 | 124.5837 | 104.7064 | 371.1673 | 815.8794 | 1012.3674 | 1018.3724 | 993.8626 | 996.6995 | 24.2302 | 15.7834 | 847.2561 | 878.1344 | 40.2697 | 851.931 | 262.3531 | 31.6872 | 102.616 | 476.3336 | 808.8334 | 104.6871 | 740.9611 | 945.2896 | 860.0966 | 977.8116 | 759.7984 | 767.0519 | 1045.2917 |  | 1012.4242 | 854.4012 | 1022.995 | 1077.4295 | 1060.2004 | 875.9845 |  | 834.6012 |  |  | 868.1561 | 979.3275 | 885.0538 | [5 empty] | 36.0988 | 1018.4994 | 124.8357 | 28.6167 | 1001.576 | 155.9965 | 28.0829 | 1016.0149 | 1024.3253 | 1026.7499 |  | 1259.987 | 1048.9358 | 927.5099 | 1008.4525 | 1187.365 | 969.7645 | 1028.6199 | 983.5418 | 1076.606 | 985.4412 | 1036.6855 | 835.9963 | 980.3103 | 1006.1858 | 991.4811 | 1015.1683 | 1014.8405 |  | 956.982 | 862.7392 | 961.8297 | 1000.7112 | 1008.9067 |  | 1013.6521 | 954.3062 | 0.38237 | 19.8802 | 1.4155 | 1.6276 | -26.7077 | 3.0885 | 3711.39 | 0.58 | 4.5515 | -2.0572 | -16.7848 | 2.2874 | 6.5257 | -33.2658 | 13.4624 | 153.9586 | 164.7117 | 178.7306 | 4.5332 | -5.1069 | 423.7206 | 155.2794
42838.4639 | 3770 | 42.1931 | 30.606 | 24.906 | 23.1171 | 22.3381 | 22.7509 | 22.6714 | 21.5915 | 28.1905 | 24.6291 | 22.5009 | 21.7081 | 21.2855 | 22.1575 | 97.8706 | 97.8437 | 97.4585 | 246.8572 | 412.1419 | 441.4017 | 793.4046 | 929.6346 | 928.7803 | 99.8055 | 430.3953 | 823.4034 | 950.506 | 886.6533 | 942.0404 | 111.8986 | 660.2424 | 970.5601 | 110.9038 | 700.797 | 885.2121 | 892.8918 | 932.7846 |  | 946.6846 | 806.7275 | 677.5465 | 923.2626 |  | 365.976 | 574.2008 | 464.9126 | 685.3762 | 804.3308 | 878.668 | 890.2484 | 31.1441 | 194.0275 | 50.7073 | 382.4295 | 31.6541 | 47.1087 | 55.8004 | 91.8462 | 45.3232 |  |  | 3.5743 | -1.5916 | -68.4407 | 1.2143 | 8.1628 | -197.8512 | 32.032 | -4.936 | 6.085 | 19.6124 | 109.361 | 0.0072776 | 0.00073926 | 0.00053062 | 701.2834 | 344.3036 | 92.61 | 35.9455 | 22.6378 | 21.1527 | 20.7774 | 39.0785 | 26.3057 | 23.2156 | 22.3257 | 22.0063 | 23.5591 | 22.2924 | 449.5177 | 337.1934 | 298.3751 | 187.4184 | 153.6723 | 396.6031 | 222.9596 | 92.9125 | 93.4198 | 93.4718 | 96.5502 | 97.5759 | 124.6403 | 104.7205 | 371.7995 | 816.1194 | 1012.043 | 1018.1854 | 993.9546 | 996.4691 | 16.1061 | 11.2852 | 847.3492 | 878.331 | 40.3067 | 852.2304 | 262.8372 | 31.7125 | 102.6167 | 476.8757 | 808.8468 | 104.7857 | 740.7585 | 945.4809 | 860.1859 | 977.3643 | 759.6776 | 766.9625 | 1044.766 |  | 1012.3595 | 854.0993 | 1022.9032 | 1077.8945 | 1059.9194 | 875.8768 |  | 834.3385 |  |  | 868.4753 | 980.2733 | 884.6331 | [5 empty] | 36.1289 | 1026.5778 | 124.9935 | 28.6438 | 1004.1462 | 156.2394 | 28.1025 | 1015.7688 | 1025.4763 | 1026.6338 |  | 1259.9649 | 1049.8915 | 929.0883 | 1008.4048 | 1187.2772 | 969.7361 | 1028.7084 | 983.387 | 1073.7495 | 985.3578 | 1036.0785 | 837.1124 | 980.113 | 1005.5936 | 993.3806 | 1014.707 | 1014.1328 |  | 956.4155 | 862.7519 | 961.8192 | 1000.1599 | 1005.9508 |  | 1013.5116 | 954.0143 | 0.37142 | 19.8789 | 1.4153 | 1.6267 | -26.4908 | 3.0885 | 3679.46 | 0.86 | 4.5929 | -2.5593 | -16.7825 | 2.2354 | 6.7574 | -33.2681 | 13.386 | 153.9402 | 164.6722 | 178.5588 | 5.5295 | -4.9448 | 103.9752 | 155.1205
42838.4639 | 3771 | 42.2038 | 30.6099 | 24.9074 | 23.1194 | 22.3368 | 22.7589 | 22.6819 | 21.5859 | 28.1952 | 24.6233 | 22.5057 | 21.7001 | 21.2878 | 22.1533 | 97.8726 | 97.8341 | 97.453 | 247.1391 | 412.6735 | 441.8947 | 793.6804 | 929.5178 | 928.0029 | 99.8105 | 430.72 | 824.164 | 949.9012 | 886.3919 | 941.8288 | 111.9375 | 660.4065 | 970.393 | 110.9286 | 700.8093 | 884.6025 | 730.3428 | 932.5062 |  | 946.4365 | 806.6961 | 677.4568 | 923.0496 |  | 365.664 | 575.2988 | 464.246 | 681.6296 | 803.6206 | 878.2907 | 889.5271 | 30.7401 | 193.8184 | 50.6488 | 382.1936 | 31.633 | 47.1229 | 55.7361 | 91.821 | 45.3013 |  |  | 3.2201 | -2.9177 | -68.4282 | 1.2393 | 8.4014 | -197.779 | 32.0478 | -4.6054 | 6.1107 | 19.1385 | 109.194 | 0.0073761 | 0.00074911 | 0.00055855 | 701.4199 | 344.5367 | 92.6898 | 35.9654 | 22.6354 | 21.1539 | 20.7747 | 39.0875 | 26.3088 | 23.2131 | 22.3215 | 22.0057 | 23.5531 | 22.2935 | 411.8116 | 311.3157 | 279.0487 | 182.1545 | 155.0662 | 396.1968 | 222.8394 | 92.9098 | 93.4232 | 93.484 | 96.5461 | 97.5659 | 124.6863 | 104.7396 | 372.348 | 816.3552 | 1011.8548 | 1018.06 | 993.9675 | 996.4219 | 14.9316 | 11.658 | 847.5078 | 878.3094 | 40.3353 | 852.4764 | 263.3252 | 31.727 | 102.6175 | 477.3988 | 808.6147 | 104.8749 | 740.527 | 945.8251 | 860.2794 | 977.1054 | 759.6523 | 766.9767 | 1044.3536 |  | 1012.3061 | 853.8511 | 1022.3999 | 1077.4788 | 1059.8119 | 875.8493 |  | 834.0966 |  |  | 863.9955 | 978.874 | 883.1805 | [5 empty] | 36.1485 | 1033.589 | 125.1356 | 28.6549 | 1006.2883 | 156.4787 | 28.1087 | 1015.5313 | 1025.908 | 1026.3377 |  | 1259.1493 | 1051.0953 | 927.7727 | 1008.2017 | 1187.0228 | 969.4757 | 1028.4608 | 982.9649 | 1074.7022 | 985.1233 | 1035.5183 | 837.1145 | 979.6213 | 1004.8532 | 993.5842 | 1014.6945 | 1013.8752 |  | 957.0975 | 862.2587 | 961.2026 | 999.3547 | 1006.3858 |  | 1013.3645 | 953.8841 | 0.36048 | 19.8784 | 1.415 | 1.6276 | -26.6889 | 3.0886 | 3651.37 | 1.03 | 4.359 | -3.4673 | -16.7918 | 2.2598 | 6.8543 | -33.2566 | 13.3871 | 153.9244 | 164.4168 | 178.5096 | 9.6462 | -2.8141 | 52.1434 | 155.026
42838.4639 | 3772 | 42.2136 | 30.6237 | 24.9146 | 23.1222 | 22.3495 | 22.7533 | 22.6793 | 21.5935 | 28.2069 | 24.6311 | 22.5106 | 21.708 | 21.2887 | 22.1608 | 97.8805 | 97.8278 | 97.4531 | 247.4282 | 413.2244 | 442.3896 | 793.6113 | 928.7803 | 926.7141 | 99.8087 | 431.0348 | 825.0695 | 949.1077 | 886.9471 | 941.0607 | 111.9827 | 660.5562 | 970.3294 | 110.9764 | 700.8001 | 882.5438 | 771.7238 | 932.2279 |  | 946.1713 | 807.4443 | 677.3652 | 922.8286 |  | 365.4242 | 576.1211 | 463.884 | 679.2809 | 802.1803 | 878.0624 | 889.2488 | 30.8758 | 193.6742 | 49.9022 | 382.087 | 31.6334 | 47.1841 | 55.6771 | 91.8063 | 45.2845 |  |  | 3.161 | -2.5911 | -68.31 | 1.0211 | 9.067 | -197.7231 | 32.5045 | -4.4044 | 6.1415 | 19.1135 | 109.6125 | 0.0072086 | 0.00083454 | 0.00052898 | 701.5557 | 344.7698 | 92.7715 | 35.989 | 22.6359 | 21.1567 | 20.7768 | 39.0933 | 26.3119 | 23.2137 | 22.3136 | 22.0015 | 23.5615 | 22.2954 | 384.8571 | 310.6619 | 273.9937 | 178.0582 | 148.8821 | 395.7854 | 222.8529 | 92.8952 | 93.415 | 93.4832 | 96.5274 | 97.5487 | 124.7294 | 104.7495 | 372.8956 | 816.5965 | 1011.6488 | 1017.8822 | 993.8689 | 996.3933 | 22.6184 | 9.7892 | 847.6118 | 877.9596 | 40.3675 | 852.4537 | 263.8025 | 31.7456 | 102.6228 | 477.9199 | 808.2624 | 104.9692 | 740.4298 | 945.695 | 860.3583 | 977.4246 | 759.6603 | 767.0052 | 1043.8969 |  | 1012.252 | 853.6065 | 1021.9107 | 1077.7037 | 1059.7478 | 875.826 |  | 833.8802 |  |  | 861.6384 | 978.8062 | 881.338 | [5 empty] | 36.1737 | 1037.6022 | 125.2774 | 28.6643 | 1007.8033 | 156.7301 | 28.126 | 1015.2773 | 1026.1676 | 1026.1169 |  | 1258.7743 | 1051.8769 | 926.9445 | 1007.8843 | 1187.0497 | 969.3862 | 1028.3834 | 983.0216 | 1073.2519 | 984.6887 | 1034.8279 | 835.9437 | 979.437 | 1004.0846 | 993.6693 | 1014.6938 | 1013.8516 |  | 954.6275 | 861.7527 | 961.0188 | 998.9642 | 1007.426 |  | 1013.2275 | 953.7536 | 0.1427 | 19.878 | 1.4146 | 1.6275 | -26.8241 | 3.0886 | 3605.37 | 1.03 | 4.3174 | -3.2691 | -16.7854 | 2.0522 | 7.1199 | -33.2486 | 13.4808 | 153.9096 | 164.1688 | 178.4672 | 12.5675 | -2.2505 | 63.3858 | 154.922
42838.4639 | 3773 | 42.2268 | 30.6212 | 24.9119 | 23.1355 | 22.3439 | 22.7684 | 22.6771 | 21.5906 | 28.2132 | 24.634 | 22.5054 | 21.7103 | 21.2854 | 22.1545 | 97.8846 | 97.8235 | 97.4487 | 247.7106 | 413.7796 | 442.873 | 793.1177 | 928.0111 | 925.658 | 99.8287 | 431.3299 | 826.221 | 948.4127 | 886.878 | 940.259 | 112.0385 | 660.6932 | 969.4851 | 111.0187 | 700.5724 | 881.4595 | 1163.2295 | 931.9557 |  | 945.9357 | 806.4036 | 677.5863 | 922.6321 |  | 365.9688 | 575.6965 | 462.725 | 680.2484 | 803.2809 | 877.8846 | 888.5485 | 30.4523 | 193.5537 | 49.7046 | 382.0488 | 31.6188 | 47.2257 | 55.6147 | 91.8146 | 45.2657 |  |  | 2.8626 | -1.3708 | -68.5446 | 1.4443 | 8.4152 | -197.7481 | 32.6556 | -4.4379 | 6.1697 | 19.7943 | 109.887 | 0.0073383 | 0.00074747 | 0.00055198 | 701.6616 | 345.0031 | 92.8456 | 36.0091 | 22.6352 | 21.152 | 20.7739 | 39.111 | 26.3224 | 23.2209 | 22.312 | 22.0037 | 23.5591 | 22.298 | 387.3048 | 306.6877 | 262.1626 | 172.7362 | 142.5142 | 395.8137 | 222.5935 | 92.9 | 93.4095 | 93.4869 | 96.5146 | 97.5448 | 124.779 | 104.7544 | 373.4427 | 816.8501 | 1011.532 | 1017.8648 | 994.1075 | 996.4435 | 21.9954 | 10.6836 | 847.4676 | 877.8597 | 40.4057 | 852.1646 | 264.2769 | 31.774 | 102.6222 | 478.463 | 807.7841 | 105.0756 | 740.4444 | 945.182 | 860.4002 | 977.2602 | 759.5983 | 766.946 | 1043.6047 |  | 1012.1829 | 853.3403 | 1021.6798 | 1077.7241 | 1059.7578 | 875.7415 |  | 833.6502 |  |  | 862.4607 | 978.2331 | 880.4485 | [5 empty] | 36.1919 | 1041.7197 | 125.4127 | 28.683 | 1009.3565 | 156.9681 | 28.1379 | 1015.0773 | 1026.7109 | 1025.833 |  | 1258.3168 | 1051.9143 | 928.1577 | 1007.4289 | 1187.0589 | 969.8981 | 1028.0892 | 983.0416 | 1071.1498 | 984.5242 | 1034.488 | 834.8081 | 979.2451 | 1004.0757 | 994.4618 | 1014.7202 | 1013.6314 |  | 954.2745 | 860.791 | 960.9516 | 998.8099 | 1007.7168 |  | 1013.2476 | 953.6379 | 0.052179 | 19.8759 | 1.4149 | 1.6274 | -26.7439 | 3.0886 | 3573.42 | 0.7 | 4.1073 | -2.3772 | -16.81 | 2.4401 | 6.8587 | -33.2481 | 13.5111 | 153.8825 | 164.0561 | 178.4723 | 12.3006 | -0.97195 | 248.0402 | 154.8612
42838.464 | 3774 | 42.2346 | 30.631 | 24.918 | 23.1312 | 22.3412 | 22.7615 | 22.6763 | 21.5853 | 28.2212 | 24.6349 | 22.5051 | 21.7115 | 21.2795 | 22.1532 | 97.8871 | 97.8177 | 97.4392 | 247.9709 | 414.3102 | 443.3567 | 792.6605 | 927.4728 | 925.1235 | 99.8347 | 431.6182 | 828.5308 | 947.1533 | 886.7818 | 939.2644 | 112.0781 | 660.8639 | 969.3403 | 111.0497 | 700.6666 | 880.3268 | 1322.359 | 931.6856 |  | 945.701 | 806.5116 | 677.704 | 922.4282 |  | 366.2521 | 574.6363 | 462.795 | 680.9362 | 804.3734 | 877.7554 | 888.0556 | 30.1833 | 193.4651 | 48.634 | 381.8528 | 31.6007 | 47.2479 | 55.5449 | 91.8269 | 45.2472 |  |  | 3.3463 | -1.3932 | -68.906 | 1.1486 | 8.5321 | -197.7198 | 32.2495 | -5.2731 | 6.0786 | 19.522 | 109.9688 | 0.0071987 | 0.00068997 | 0.00057333 | 701.6985 | 345.2406 | 92.9608 | 36.0321 | 22.6497 | 21.1597 | 20.7814 | 39.1289 | 26.3295 | 23.2318 | 22.3274 | 22.0103 | 23.5661 | 22.3062 | 383.821 | 309.6237 | 259.7589 | 166.796 | 140.9442 | 395.7024 | 222.3789 | 92.892 | 93.4139 | 93.4944 | 96.5149 | 97.5431 | 124.8432 | 104.7695 | 374.0167 | 817.1278 | 1011.5105 | 1018.0265 | 994.8167 | 996.5326 | 23.741 | 12.4927 | 847.1874 | 878.6634 | 40.4425 | 851.842 | 264.7454 | 31.793 | 102.6131 | 478.9901 | 807.4456 | 105.1852 | 740.6123 | 945.0048 | 860.4497 | 977.2785 | 759.4583 | 766.826 | 1043.3982 |  | 1012.119 | 853.0851 | 1021.4035 | 1077.2143 | 1059.1239 | 875.6376 |  | 833.4106 |  |  | 863.3814 | 977.9848 | 880.5565 | [5 empty] | 36.2084 | 1039.8481 | 125.5438 | 28.6838 | 1009.2271 | 157.1979 | 28.141 | 1014.8713 | 1026.8787 | 1025.6584 |  | 1258.1333 | 1052.8674 | 929.2165 | 1007.4608 | 1187.4773 | 970.0118 | 1027.8281 | 983.0276 | 1069.0674 | 984.4259 | 1035.5691 | 834.4635 | 978.8864 | 1004.1628 | 994.1324 | 1014.9561 | 1013.5066 |  | 955.3577 | 859.4581 | 960.9401 | 998.5358 | 1006.2407 |  | 1013.0671 | 953.4414 | -0.1541 | 19.8746 | 1.4152 | 1.6275 | -26.6879 | 3.0886 | 3586.85 | 0.95 | 4.4389 | -2.395 | -16.8437 | 2.1747 | 6.9058 | -33.2439 | 13.4261 | 153.8557 | 163.9195 | 178.1286 | 12.6678 | -0.73464 | 378.5438 | 154.8478
42838.464 | 3775 | 42.2431 | 30.6302 | 24.9159 | 23.126 | 22.3382 | 22.7611 | 22.6809 | 21.5829 | 28.2258 | 24.6314 | 22.5003 | 21.7005 | 21.274 | 22.1515 | 97.8948 | 97.815 | 97.4403 | 248.236 | 414.849 | 443.8472 | 792.8699 | 927.6667 | 925.5291 | 99.8288 | 431.929 | 830.9335 | 946.4139 | 887.6533 | 938.4986 | 112.1232 | 661.0958 | 969.677 | 111.0864 | 700.6788 | 880.5739 | 1062.8391 | 931.4236 |  | 945.4667 | 807.3622 | 677.5527 | 922.2585 |  | 366.1159 | 573.3398 | 463.6435 | 686.3439 | 805.5255 | 877.5665 | 887.6761 | 29.9531 | 193.3916 | 47.4645 | 381.5009 | 31.5862 | 47.2631 | 55.4816 | 91.8221 | 45.2479 |  |  | 3.3601 | -1.9169 | -68.1181 | 1.2104 | 8.8456 | -197.7803 | 31.1719 | -4.7132 | 6.1767 | 19.4542 | 109.1272 | 0.0072283 | 0.00057498 | 0.00053226 | 702.4075 | 345.4935 | 93.0536 | 36.0513 | 22.6496 | 21.1634 | 20.782 | 39.1295 | 26.3272 | 23.2256 | 22.3275 | 22.0101 | 23.5695 | 22.2944 | 409.5591 | 320.2324 | 264.0961 | 162.2467 | 134.3122 | 396.5812 | 222.3562 | 92.8851 | 93.4133 | 93.5033 | 96.5065 | 97.5437 | 124.928 | 104.7884 | 374.6346 | 817.4374 | 1011.568 | 1018.2534 | 995.554 | 996.5927 | 30.3389 | 13.2378 | 847.0128 | 879.2492 | 40.4803 | 851.8429 | 265.185 | 31.8114 | 102.6191 | 479.5277 | 807.2756 | 105.2898 | 740.7911 | 945.4857 | 860.5439 | 976.5957 | 759.3687 | 766.7537 | 1043.2053 |  | 1012.0747 | 852.851 | 1020.99 | 1076.8207 | 1058.6944 | 875.5213 |  | 833.196 |  |  | 862.8393 | 977.3914 | 880.5777 | [5 empty] | 36.2124 | 1033.7064 | 125.6686 | 28.6848 | 1008.4329 | 157.4215 | 28.1441 | 1014.6339 | 1026.5619 | 1025.3728 |  | 1258.2397 | 1055.4505 | 930.5181 | 1007.5762 | 1188.1639 | 969.8337 | 1027.6368 | 983.2144 | 1069.3002 | 983.8626 | 1036.7311 | 833.3167 | 978.5793 | 1004.5304 | 992.9705 | 1015.192 | 1013.3897 |  | 953.1002 | 857.962 | 960.7537 | 998.8813 | 1004.1763 |  | 1012.9249 | 953.3416 | 0.43802 | 19.8751 | 1.4155 | 1.6272 | -26.762 | 3.0886 | 3610.12 | 0.76 | 4.4466 | -2.8072 | -16.7344 | 2.2307 | 7.031 | -33.2462 | 13.1987 | 153.8385 | 163.7111 | 177.8974 | 9.9654 | -1.2197 | 184.537 | 154.8754
42838.464 | 3776 | 42.2642 | 30.6428 | 24.9221 | 23.1189 | 22.3307 | 22.7545 | 22.6786 | 21.5878 | 28.2344 | 24.6328 | 22.5025 | 21.7028 | 21.2812 | 22.1566 | 97.8987 | 97.8046 | 97.4423 | 248.5019 | 415.3948 | 444.3368 | 793.4574 | 927.9315 | 926.0608 | 99.8209 | 432.2406 | 832.1451 | 946.788 | 889.2787 | 938.5267 | 112.1668 | 661.2751 | 970.4889 | 111.1183 | 700.6247 | 881.5683 | 755.8818 | 931.1553 |  | 945.2195 | 808.5661 | 677.1721 | 922.0714 |  | 365.4785 | 573.3847 | 463.0627 | 690.3218 | 807.2841 | 877.8377 | 887.421 | 29.8011 | 193.3255 | 46.3858 | 381.2102 | 31.5763 | 47.27 | 55.4074 | 91.829 | 45.2384 |  |  | 3.7767 | -2.1482 | -68.2883 | 2.0594 | 8.0583 | -197.8158 | 32.6918 | -4.1402 | 6.4198 | 19.4127 | 109.4039 | 0.0071806 | 0.0007869 | 0.00054048 | 702.5474 | 345.7286 | 93.1168 | 36.08 | 22.6496 | 21.153 | 20.7801 | 39.1379 | 26.3259 | 23.2208 | 22.323 | 22.0036 | 23.5715 | 22.2997 | 451.6177 | 334.8644 | 263.0453 | 158.9745 | 134.1502 | 397.6514 | 222.2697 | 92.8803 | 93.4046 | 93.5081 | 96.5065 | 97.5385 | 125.0017 | 104.8014 | 375.1796 | 817.652 | 1011.4646 | 1018.0843 | 995.2672 | 996.3659 | 22.8426 | 13.335 | 846.8964 | 879.0101 | 40.5159 | 851.8466 | 265.6149 | 31.8307 | 102.6193 | 480.0513 | 807.1149 | 105.3763 | 740.7029 | 946.2821 | 860.6362 | 976.8753 | 759.311 | 766.7205 | 1042.8256 |  | 1012.0139 | 852.5903 | 1020.6434 | 1076.6482 | 1058.4582 | 875.3625 |  | 832.9511 |  |  | 860.8793 | 977.0555 | 879.91 | [5 empty] | 36.243 | 1030.7547 | 125.8059 | 28.7072 | 1006.5555 | 157.6631 | 28.165 | 1014.4079 | 1026.2768 | 1025.1897 |  | 1259.0504 | 1056.6453 | 930.6534 | 1007.3426 | 1188.6325 | 969.3258 | 1027.4963 | 982.9735 | 1071.2141 | 982.9309 | 1036.4549 | 831.9858 | 978.4265 | 1005.4911 | 991.9733 | 1015.2084 | 1013.2357 |  | 952.0078 | 857.8349 | 960.429 | 999.3813 | 997.863 |  | 1012.7015 | 953.2287 | 0.63929 | 19.8692 | 1.415 | 1.6268 | -26.8187 | 3.0886 | 3644.95 | 0.91 | 4.7143 | -2.9718 | -16.7557 | 2.9097 | 6.7116 | -33.2531 | 13.5183 | 153.818 | 163.5385 | 177.7691 | 5.4842 | -1.1149 | 58.9604 | 154.8291
42838.464 | 3777 | 42.2733 | 30.6548 | 24.9193 | 23.1098 | 22.3415 | 22.7477 | 22.6681 | 21.5866 | 28.243 | 24.6412 | 22.5006 | 21.7051 | 21.2826 | 22.1548 | 97.8947 | 97.794 | 97.4435 | 248.7601 | 415.9419 | 444.8106 | 793.9964 | 927.8345 | 925.8413 | 99.8121 | 432.5518 | 832.4492 | 946.9888 | 890.0602 | 938.8867 | 112.2127 | 661.3626 | 970.8488 | 111.1578 | 700.5846 | 881.9032 | 881.2545 | 930.887 |  | 944.9741 | 809.5744 | 676.9996 | 921.8769 |  | 365.4684 | 573.5061 | 462.6966 | 690.1293 | 807.3827 | 878.0072 | 887.8874 | 29.7404 | 193.2502 | 45.7404 | 380.99 | 31.5689 | 47.2548 | 55.3236 | 91.8361 | 45.2276 |  |  | 3.6387 | -1.8577 | -68.5123 | 1.2228 | 8.2128 | -197.752 | 32.3389 | -4.9287 | 6.0512 | 18.9192 | 108.3746 | 0.0072299 | 0.00068833 | 0.00056512 | 702.7218 | 345.9524 | 93.1784 | 36.0912 | 22.6462 | 21.1511 | 20.7786 | 39.1482 | 26.3329 | 23.2227 | 22.3192 | 22.0072 | 23.5693 | 22.2952 | 439.8638 | 336.4951 | 271.6197 | 160.2886 | 134.5027 | 397.9406 | 222.4178 | 92.8765 | 93.3927 | 93.52 | 96.4881 | 97.5289 | 125.0704 | 104.8043 | 375.7101 | 817.8672 | 1011.2804 | 1017.845 | 994.8962 | 996.1533 | 20.7238 | 13.1432 | 846.7611 | 878.6268 | 40.5485 | 851.8274 | 266.0745 | 31.8481 | 102.6205 | 480.5894 | 807.0925 | 105.4562 | 740.5689 | 946.6637 | 860.7147 | 977.8098 | 759.2309 | 766.6548 | 1042.8049 |  | 1011.9766 | 852.3043 | 1020.1753 | 1076.608 | 1058.4066 | 875.1879 |  | 832.6925 |  |  | 863.6866 | 978.8936 | 880.4868 | [5 empty] | 36.2651 | 1027.5594 | 125.9464 | 28.7191 | 1003.9189 | 157.8883 | 28.1738 | 1014.2134 | 1026.1337 | 1025.0439 |  | 1258.7255 | 1057.3511 | 929.8753 | 1007.3688 | 1188.9982 | 968.9562 | 1027.1438 | 982.8886 | 1070.9084 | 982.089 | 1035.9689 | 830.9383 | 978.2298 | 1005.5084 | 991.076 | 1015.0371 | 1013.0548 |  | 952.3152 | 857.6471 | 959.6439 | 998.638 | 1000.6241 |  | 1012.453 | 953.1059 | -0.28933 | 19.8719 | 1.4148 | 1.6273 | -26.7373 | 3.0886 | 3679.47 | 1.21 | 4.628 | -2.7638 | -16.7844 | 2.2424 | 6.7761 | -33.2502 | 13.4461 | 153.7996 | 163.3036 | 177.7411 | 6.8421 | -2.0471 | 99.5683 | 154.7413
42838.464 | 3778 | 42.2943 | 30.6552 | 24.9237 | 23.1174 | 22.3328 | 22.7572 | 22.6804 | 21.5823 | 28.2474 | 24.6492 | 22.5063 | 21.704 | 21.2807 | 22.1568 | 97.9024 | 97.7979 | 97.4505 | 249.0372 | 416.4972 | 445.2776 | 794.2154 | 928.5242 | 925.8433 | 99.8012 | 432.8564 | 831.192 | 946.8907 | 890.2038 | 938.9106 | 112.265 | 661.4123 | 970.6743 | 111.1938 | 700.5065 | 882.051 | 1097.3748 | 930.6196 |  | 944.764 | 808.1993 | 676.7472 | 921.6865 |  | 365.0549 | 573.8554 | 462.4219 | 689.8039 | 805.9974 | 877.7564 | 887.3116 | 30.2798 | 193.1481 | 45.9207 | 380.9454 | 31.5939 | 47.2444 | 55.2393 | 91.8531 | 45.2148 |  |  | 3.9298 | -1.8623 | -68.3671 | 1.6651 | 8.446 | -197.7684 | 31.6739 | -4.8058 | 6.0985 | 19.4322 | 108.5569 | 0.00711 | 0.00066862 | 0.00055691 | 702.6512 | 346.1765 | 93.2473 | 36.1225 | 22.6493 | 21.1559 | 20.7814 | 39.1584 | 26.3371 | 23.2275 | 22.3177 | 22.0104 | 23.5782 | 22.2981 | 416.7655 | 324.51 | 270.3905 | 162.7276 | 133.5642 | 397.6923 | 222.3438 | 92.8712 | 93.3803 | 93.5321 | 96.4822 | 97.5204 | 125.1427 | 104.8189 | 376.2226 | 818.0918 | 1011.0682 | 1017.5653 | 994.6523 | 995.9605 | 20.8152 | 8.012 | 846.6649 | 877.4305 | 40.5872 | 851.7866 | 266.5583 | 31.8686 | 102.6222 | 481.1158 | 806.9543 | 105.5332 | 740.8443 | 946.5385 | 860.8041 | 979.2393 | 759.1594 | 766.5837 | 1042.7112 |  | 1011.9366 | 852.0659 | 1019.7682 | 1077.4244 | 1057.9181 | 875.0291 |  | 832.4675 |  |  | 864.9966 | 980.6735 | 881.6859 | [5 empty] | 36.2746 | 1022.6021 | 126.0769 | 28.7225 | 1001.811 | 158.1068 | 28.1805 | 1014.0092 | 1025.8622 | 1024.8493 |  | 1257.9281 | 1056.3941 | 927.9155 | 1007.3643 | 1189.0736 | 968.7926 | 1026.8226 | 982.8926 | 1070.4303 | 981.7798 | 1035.4174 | 830.1502 | 977.7787 | 1004.6829 | 991.2535 | 1014.7991 | 1012.949 |  | 953.3472 | 857.4313 | 958.9365 | 998.0138 | 1003.2121 |  | 1011.9603 | 952.8972 | -0.34553 | 19.8714 | 1.4151 | 1.6274 | -26.7878 | 3.0886 | 3701.73 | 0.71 | 4.8096 | -2.7678 | -16.77 | 2.6171 | 6.8709 | -33.248 | 13.3057 | 153.7819 | 163.0993 | 177.4435 | 9.364 | -1.9208 | 204.9266 | 154.6388
42838.464 | 3779 | 42.2976 | 30.666 | 24.9355 | 23.1434 | 22.3424 | 22.7661 | 22.6844 | 21.5949 | 28.2555 | 24.6528 | 22.5153 | 21.7026 | 21.2893 | 22.1589 | 97.8986 | 97.7903 | 97.4484 | 249.3233 | 417.0432 | 445.734 | 794.0467 | 929.2934 | 925.8471 | 99.797 | 433.1586 | 829.5209 | 947.8898 | 890.6258 | 939.7654 | 112.3149 | 661.4258 | 969.9868 | 111.2385 | 700.3976 | 881.2233 | 1152.0602 | 930.3347 |  | 944.5149 | 806.0067 | 676.381 | 921.4946 |  | 365.2509 | 574.7069 | 461.8279 | 688.5201 | 804.5825 | 877.8272 | 887.6954 | 30.6646 | 193.0145 | 45.852 | 380.9219 | 31.5974 | 47.235 | 55.1545 | 91.8525 | 45.1984 |  |  | 3.8641 | -1.8761 | -68.442 | 1.3654 | 7.7153 | -197.7448 | 32.4894 | -4.4543 | 5.9587 | 19.732 | 108.6137 | 0.0071231 | 0.0007064 | 0.00052569 | 702.7512 | 346.3982 | 93.3104 | 36.1454 | 22.6565 | 21.1573 | 20.7762 | 39.1742 | 26.3416 | 23.2283 | 22.3204 | 22.0076 | 23.5867 | 22.3006 | 409.2488 | 318.3357 | 260.204 | 161.448 | 134.7708 | 397.5946 | 221.9701 | 92.8649 | 93.3945 | 93.5398 | 96.4722 | 97.5111 | 125.238 | 104.8335 | 376.7872 | 818.3308 | 1010.8538 | 1017.2944 | 994.4483 | 995.8074 | 23.8751 | 12.6951 | 846.4956 | 876.1862 | 40.6153 | 851.5506 | 267.0365 | 31.885 | 102.6074 | 481.6236 | 806.596 | 105.6201 | 740.734 | 945.9317 | 860.8777 | 979.1826 | 759.0388 | 766.4583 | 1042.3359 |  | 1011.9055 | 851.8218 | 1019.5187 | 1077.87 | 1057.1693 | 874.8573 |  | 832.2515 |  |  | 863.5142 | 980.424 | 881.7888 | [5 empty] | 36.2976 | 1024.407 | 126.2219 | 28.7367 | 1000.9015 | 158.3322 | 28.2039 | 1013.7952 | 1024.6911 | 1024.5992 |  | 1258.0986 | 1054.8015 | 926.5101 | 1007.0755 | 1188.8357 | 968.4717 | 1026.947 | 982.6824 | 1072.1742 | 981.8087 | 1034.8453 | 831.3452 | 977.4344 | 1003.9085 | 992.9655 | 1014.4959 | 1012.7379 |  | 954.0452 | 857.1415 | 958.4855 | 997.172 | 1004.7449 |  | 1011.5503 | 952.7064 | -0.053742 | 19.8697 | 1.4154 | 1.6279 | -26.8757 | 3.0886 | 3668.43 | 0.8 | 4.7709 | -2.7795 | -16.7876 | 2.3712 | 6.5672 | -33.247 | 13.4763 | 153.7765 | 162.9769 | 177.0101 | 10.1817 | -0.84079 | 240.3415 | 154.5341
42838.464 | 3780 | 42.3094 | 30.669 | 24.9371 | 23.1371 | 22.3441 | 22.7616 | 22.6782 | 21.5942 | 28.2621 | 24.6505 | 22.5157 | 21.6997 | 21.2887 | 22.1538 | 97.8906 | 97.7886 | 97.4499 | 249.6239 | 417.6036 | 446.197 | 794.1376 | 929.5828 | 925.6269 | 99.7806 | 433.4323 | 828.3225 | 947.5324 | 890.0594 | 939.6253 | 112.3464 | 661.5168 | 969.4558 | 111.2575 | 700.3154 | 881.7067 | 1185.0315 | 930.0456 |  | 944.2487 | 804.5469 | 676.1293 | 921.2764 |  | 365.5986 | 575.7664 | 461.9678 | 686.8958 | 804.7286 | 877.8938 | 888.9947 | 31.1362 | 192.8273 | 45.5019 | 380.766 | 31.6069 | 47.2291 | 55.0646 | 91.8499 | 45.1692 |  |  | 3.9278 | -1.8334 | -68.4808 | 1.7656 | 8.1609 | -197.7875 | 32.2739 | -4.6205 | 6.0121 | 19.3 | 108.4821 | 0.0071248 | 0.00068504 | 0.00053391 | 702.9041 | 346.6231 | 93.373 | 36.1606 | 22.6543 | 21.1563 | 20.7794 | 39.1867 | 26.3451 | 23.2238 | 22.3198 | 22.0093 | 23.5784 | 22.3042 | 426.4134 | 322.6012 | 264.4918 | 159.389 | 136.0826 | 397.9514 | 221.9025 | 92.8567 | 93.3849 | 93.5418 | 96.4634 | 97.5176 | 125.3407 | 104.8555 | 377.3502 | 818.5888 | 1010.6093 | 1016.9319 | 994.0661 | 995.538 | 21.7389 | 13.2052 | 846.3757 | 876.0292 | 40.6512 | 851.3575 | 267.5087 | 31.9089 | 102.6092 | 482.1525 | 806.2115 | 105.7332 | 740.1913 | 945.6242 | 860.9425 | 979.0835 | 758.8798 | 766.3042 | 1041.5969 |  | 1011.8527 | 851.5581 | 1019.3688 | 1078.0978 | 1056.9797 | 874.6567 |  | 832.0111 |  |  | 861.4109 | 979.444 | 880.9208 | [5 empty] | 36.311 | 1030.2291 | 126.3559 | 28.7449 | 1002.7568 | 158.5492 | 28.2101 | 1013.5696 | 1024.0903 | 1024.3306 |  | 1258.1227 | 1053.7482 | 926.7701 | 1006.8011 | 1188.5296 | 968.1997 | 1026.617 | 982.3504 | 1073.1602 | 981.9635 | 1034.3757 | 830.419 | 977.0234 | 1003.0338 | 992.9756 | 1014.2942 | 1012.5276 |  | 952.5537 | 856.8598 | 958.06 | 995.3773 | 1004.9559 |  | 1011.1002 | 952.5544 | -0.078228 | 19.8702 | 1.4158 | 1.6281 | -26.7642 | 3.0886 | 3643.21 | 0.87 | 4.8099 | -2.7494 | -16.8029 | 2.698 | 6.7543 | -33.2516 | 13.4319 | 153.7701 | 162.9066 | 176.8973 | 8.3386 | -1.3266 | 263.6742 | 154.4175
42838.464 | 3781 | 42.3227 | 30.6823 | 24.9354 | 23.1301 | 22.3423 | 22.7559 | 22.6797 | 21.5925 | 28.2627 | 24.6593 | 22.5109 | 21.705 | 21.2835 | 22.1567 | 97.8878 | 97.7856 | 97.4395 | 249.9216 | 418.1828 | 446.6734 | 794.3445 | 929.0326 | 925.3681 | 99.7697 | 433.7365 | 827.2245 | 947.0341 | 888.2389 | 939.4995 | 112.3976 | 661.5292 | 968.4707 | 111.3004 | 700.2136 | 881.7402 | 1219.6493 | 929.7875 |  | 944.0161 | 803.7451 | 675.7615 | 921.1071 |  | 365.3777 | 576.6232 | 461.9247 | 688.323 | 805.3851 | 877.8987 | 889.072 | 31.3625 | 192.7001 | 45.0284 | 380.4771 | 31.5781 | 47.2365 | 54.9701 | 91.853 | 45.1549 |  |  | 3.3239 | -1.608 | -68.3047 | 1.5048 | 8.3481 | -197.8243 | 32.4526 | -4.8505 | 5.8825 | 19.1066 | 108.4808 | 0.00711 | 0.00066205 | 0.00054376 | 702.9635 | 346.8482 | 93.434 | 36.1807 | 22.652 | 21.1563 | 20.7744 | 39.1932 | 26.3432 | 23.2309 | 22.3201 | 22.0043 | 23.5853 | 22.3003 | 429.6852 | 325.0482 | 268.3393 | 162.6019 | 138.089 | 398.134 | 221.8281 | 92.8529 | 93.3885 | 93.5503 | 96.4565 | 97.512 | 125.4371 | 104.8668 | 377.8705 | 818.8229 | 1010.3385 | 1016.624 | 993.7952 | 995.2114 | 23.7055 | 13.6965 | 846.2812 | 876.3026 | 40.6858 | 851.2601 | 267.9836 | 31.9352 | 102.5999 | 482.6839 | 806.0247 | 105.8452 | 739.7508 | 944.6361 | 861.0417 | 978.4295 | 758.7607 | 766.1723 | 1041.2328 |  | 1011.7967 | 851.3262 | 1018.9377 | 1078.1759 | 1056.3704 | 874.4622 |  | 831.7754 |  |  | 862.7377 | 979.1909 | 880.9572 | [5 empty] | 36.3238 | 1024.1643 | 126.4853 | 28.7477 | 1001.3332 | 158.7703 | 28.2136 | 1013.3115 | 1023.4259 | 1024.0878 |  | 1257.4242 | 1052.8093 | 927.3285 | 1006.5931 | 1188.5683 | 967.8971 | 1026.2497 | 981.5726 | 1071.6977 | 981.5118 | 1034.435 | 829.2333 | 976.5248 | 1001.8528 | 992.7299 | 1014.0906 | 1012.1394 |  | 952.0232 | 856.6693 | 957.8236 | 994.0313 | 1005.0477 |  | 1010.5449 | 952.4191 | 0.46195 | 19.868 | 1.4154 | 1.6265 | -26.668 | 3.0886 | 3592.45 | 0.71 | 4.4245 | -2.5761 | -16.7897 | 2.492 | 6.8314 | -33.2547 | 13.4691 | 153.7517 | 162.6901 | 176.5532 | 8.0078 | -1.7644 | 289.8644 | 154.2892
42838.4641 | 3782 | 42.3268 | 30.6757 | 24.9386 | 23.1316 | 22.3411 | 22.7548 | 22.6718 | 21.6002 | 28.2636 | 24.6594 | 22.5126 | 21.7006 | 21.2875 | 22.1521 | 97.8884 | 97.7969 | 97.4415 | 250.2335 | 418.7569 | 447.1365 | 794.1431 | 927.3306 | 924.6945 | 99.7422 | 434.0434 | 826.1773 | 946.0475 | 887.4592 | 938.7931 | 112.4493 | 661.5433 | 965.9986 | 111.3351 | 700.1564 | 882.2415 | 1260.7411 | 929.5183 |  | 943.7794 | 803.9525 | 675.7169 | 920.909 |  | 365.2407 | 577.4521 | 461.1386 | 689.5048 | 805.0493 | 877.6159 | 888.5933 | 30.9102 | 192.6058 | 44.7422 | 380.2663 | 31.5879 | 47.2388 | 54.8694 | 91.8562 | 45.131 |  |  | 2.8994 | -2.1409 | -68.3113 | 1.5284 | 8.6839 | -197.8302 | 32.5006 | -4.752 | 5.8531 | 18.8806 | 107.7233 | 0.0072398 | 0.00073926 | 0.00056841 | 703.0115 | 347.0855 | 93.4903 | 36.2051 | 22.6608 | 21.1551 | 20.7767 | 39.2064 | 26.3514 | 23.229 | 22.3208 | 22.0064 | 23.5849 | 22.3068 | 434.7154 | 334.0361 | 279.3613 | 168.0234 | 141.0639 | 398.5324 | 221.9799 | 92.8391 | 93.3792 | 93.5524 | 96.447 | 97.5048 | 125.5446 | 104.8746 | 378.3935 | 819.0548 | 1010.0571 | 1016.3643 | 993.5288 | 994.8487 | 18.3115 | 13.1853 | 846.1173 | 876.4602 | 40.7234 | 851.1064 | 268.4387 | 31.9549 | 102.5973 | 483.2237 | 805.7547 | 105.9537 | 739.399 | 941.7525 | 861.0759 | 977.336 | 758.6241 | 766.0066 | 1041.1268 |  | 1011.7544 | 851.0903 | 1018.7258 | 1078.454 | 1056.1139 | 874.2647 |  | 831.5523 |  |  | 861.8058 | 979.0085 | 880.9602 | [5 empty] | 36.3512 | 1022.5598 | 126.6281 | 28.7618 | 1000.3295 | 158.9933 | 28.2239 | 1013.1962 | 1023.4627 | 1023.8905 |  | 1257.1929 | 1051.6471 | 926.8179 | 1006.7858 | 1188.8805 | 967.7542 | 1026.1704 | 981.1569 | 1069.6059 | 981.1641 | 1034.9081 | 829.5132 | 975.9804 | 1000.7233 | 991.7945 | 1013.8728 | 1011.7777 |  | 952.2391 | 856.6761 | 957.6149 | 992.9427 | 1005.8223 |  | 1010.0469 | 952.249 | -0.026288 | 19.8675 | 1.4162 | 1.6252 | -26.7215 | 3.0886 | 3538.8 | 0.71 | 4.1311 | -2.9739 | -16.7987 | 2.5128 | 6.9666 | -33.2512 | 13.4774 | 153.7331 | 162.5871 | 176.4017 | 7.5205 | -2.968 | 323.318 | 154.1565
42838.4641 | 3783 | 42.3328 | 30.6817 | 24.9324 | 23.1279 | 22.3361 | 22.7516 | 22.665 | 21.5854 | 28.2701 | 24.6538 | 22.508 | 21.6903 | 21.2834 | 22.1507 | 97.8858 | 97.7936 | 97.4297 | 250.5603 | 419.3264 | 447.5976 | 796.3877 | 930.6467 | 928.118 | 99.7523 | 434.3648 | 825.2465 | 945.7642 | 886.687 | 938.4924 | 112.4897 | 661.4939 | 963.8919 | 111.3618 | 700.1288 | 884.9792 | 1272.579 | 929.2397 |  | 943.5452 | 803.9824 | 675.5955 | 920.656 |  | 365.1102 | 577.9923 | 460.0177 | 683.8946 | 800.9323 | 876.6761 | 886.9673 | 30.8593 | 192.4491 | 46.3041 | 380.0849 | 31.6127 | 47.252 | 54.7712 | 91.8771 | 45.1022 |  |  | 3.1715 | -2.0049 | -68.6963 | 1.2045 | 8.4296 | -197.7934 | 31.8152 | -4.7605 | 5.7857 | 19.0189 | 107.2354 | 0.0072677 | 0.00073926 | 0.00055855 | 703.464 | 347.3451 | 93.5567 | 36.2294 | 22.6472 | 21.1609 | 20.7703 | 39.2135 | 26.3613 | 23.2312 | 22.3164 | 22.0077 | 23.5873 | 22.3018 | 417.8924 | 321.1166 | 275.9597 | 172.7957 | 147.1335 | 398.1465 | 222.0623 | 92.8393 | 93.3833 | 93.559 | 96.4464 | 97.511 | 125.6555 | 104.8872 | 378.9211 | 819.2731 | 1009.8007 | 1016.0938 | 993.3805 | 994.5703 | 19.7017 | 9.0623 | 845.8619 | 877.3776 | 40.7588 | 850.8057 | 268.8236 | 31.9737 | 102.5924 | 483.766 | 805.49 | 106.0816 | 739.0655 | 940.7394 | 861.0555 | 976.7842 | 758.4618 | 765.8343 | 1040.8872 |  | 1011.7273 | 850.8308 | 1018.664 | 1077.8358 | 1055.8481 | 874.0736 |  | 831.3188 |  |  | 858.4553 | 978.1839 | 879.4113 | [5 empty] | 36.3727 | 1021.1273 | 126.7579 | 28.7754 | 999.6393 | 159.2269 | 28.2353 | 1013.0364 | 1022.9247 | 1023.8154 |  | 1257.8818 | 1050.8128 | 926.9428 | 1006.7556 | 1188.9364 | 967.215 | 1026.2289 | 980.8406 | 1067.6848 | 981.0816 | 1035.1618 | 829.5341 | 975.2514 | 1000.2779 | 991.1679 | 1013.4844 | 1011.5566 |  | 955.5583 | 856.3305 | 957.4234 | 992.1231 | 1006.5831 |  | 1009.6474 | 951.974 | 0.78138 | 19.8652 | 1.4168 | 1.6248 | -26.5678 | 3.0886 | 3492.22 | 0.57 | 4.32 | -2.8788 | -16.8514 | 2.2313 | 6.861 | -33.2345 | 13.3291 | 153.726 | 162.5623 | 176.27 | 9.3204 | -2.5786 | 333.4561 | 154.0343
42838.4641 | 3784 | 42.3464 | 30.6989 | 24.942 | 23.1393 | 22.336 | 22.7581 | 22.6817 | 21.5892 | 28.2824 | 24.6682 | 22.5125 | 21.702 | 21.2805 | 22.1542 | 97.8819 | 97.783 | 97.4214 | 250.8716 | 419.8991 | 448.0447 | 797.9092 | 932.3507 | 929.9709 | 99.747 | 434.6652 | 824.3031 | 945.6206 | 885.6768 | 938.4533 | 112.5322 | 661.5278 | 964.159 | 111.4089 | 699.9738 | 886.7308 | 1295.6276 | 928.9655 |  | 943.3365 | 802.2073 | 675.3625 | 920.403 |  | 364.2553 | 577.9605 | 459.9877 | 682.9987 | 801.3974 | 876.3883 | 886.3639 | 30.7561 | 192.3395 | 47.0891 | 379.9645 | 31.6167 | 47.2665 | 54.6708 | 91.8871 | 45.0673 |  |  | 3.5171 | -1.8157 | -68.1056 | 0.99483 | 7.8895 | -197.7566 | 31.9289 | -4.5345 | 5.8402 | 19.1343 | 106.9186 | 0.0071231 | 0.0006029 | 0.00054212 | 703.6348 | 347.5878 | 93.6194 | 36.2483 | 22.6574 | 21.159 | 20.7776 | 39.224 | 26.3676 | 23.2294 | 22.319 | 22.0062 | 23.5881 | 22.2948 | 402.3693 | 310.3702 | 257.1944 | 169.8883 | 147.113 | 397.9038 | 221.7621 | 92.8163 | 93.3614 | 93.5569 | 96.4233 | 97.4921 | 125.771 | 104.8932 | 379.4874 | 819.5004 | 1009.4477 | 1015.6678 | 992.9906 | 994.2152 | 22.9346 | 10.0989 | 845.5763 | 877.8183 | 40.792 | 850.4106 | 269.2235 | 31.9978 | 102.5973 | 484.3234 | 805.1343 | 106.2117 | 738.7559 | 941.3295 | 861.0758 | 975.9667 | 758.3004 | 765.6999 | 1040.8439 |  | 1011.6805 | 850.5442 | 1018.6898 | 1077.5604 | 1055.8421 | 873.8728 |  | 831.0638 |  |  | 857.1007 | 977.2554 | 877.7944 | [5 empty] | 36.3931 | 1015.7421 | 126.9341 | 28.7919 | 997.3985 | 159.4706 | 28.2553 | 1012.7913 | 1022.6274 | 1023.4511 |  | 1258.1819 | 1051.0589 | 928.2084 | 1006.1805 | 1188.7784 | 966.9641 | 1025.7933 | 980.3056 | 1068.5502 | 980.5831 | 1035.0189 | 828.95 | 974.6444 | 999.8212 | 990.818 | 1012.8654 | 1011.0183 |  | 953.1886 | 856.1184 | 957.2574 | 991.955 | 1004.2994 |  | 1009.4237 | 951.5815 | 0.74576 | 19.8646 | 1.4168 | 1.6253 | -26.5958 | 3.0886 | 3478.77 | 0.99 | 4.5493 | -2.7396 | -16.7784 | 2.0278 | 6.6367 | -33.2272 | 13.3512 | 153.7034 | 162.5837 | 176.2743 | 11.0016 | -0.53523 | 353.8453 | 153.8653
42838.4641 | 3785 | 42.3548 | 30.7027 | 24.9523 | 23.1394 | 22.335 | 22.7612 | 22.6834 | 21.5891 | 28.2882 | 24.6652 | 22.5174 | 21.7016 | 21.2818 | 22.1533 | 97.8689 | 97.7737 | 97.4143 | 251.1918 | 420.4637 | 448.5005 | 798.1938 | 932.1282 | 929.5949 | 99.7421 | 434.9635 | 823.6978 | 945.2507 | 885.0951 | 938.0311 | 112.5866 | 661.5035 | 963.8458 | 111.4511 | 699.877 | 886.2166 | 1313.0282 | 928.6889 |  | 943.1092 | 800.0859 | 675.0976 | 920.1856 |  | 363.6117 | 577.9223 | 459.2208 | 683.8909 | 802.9593 | 875.9643 | 884.6502 | 30.6588 | 192.1807 | 46.9262 | 379.7919 | 31.5959 | 47.2783 | 54.5678 | 91.901 | 45.0489 |  |  | 3.5677 | -2.1692 | -68.7765 | 1.1519 | 8.2601 | -197.7586 | 32.2042 | -4.2453 | 5.8254 | 19.2289 | 107.2155 | 0.0070936 | 0.00077704 | 0.00057169 | 703.8278 | 347.8361 | 93.6868 | 36.2724 | 22.6694 | 21.1684 | 20.7871 | 39.2445 | 26.3692 | 23.2335 | 22.3258 | 22.0078 | 23.5946 | 22.3087 | 398.6442 | 313.9063 | 251.8061 | 167.0812 | 148.9753 | 397.8319 | 221.6398 | 92.8126 | 93.3582 | 93.5645 | 96.4215 | 97.4866 | 125.9075 | 104.9125 | 380.0045 | 819.7029 | 1009.0964 | 1015.3305 | 992.5691 | 993.9463 | 20.9389 | 11.5973 | 845.3409 | 877.3412 | 40.8343 | 850.0628 | 269.6842 | 32.0257 | 102.6104 | 484.8586 | 804.89 | 106.3601 | 738.4876 | 940.7606 | 861.1071 | 975.1207 | 758.1484 | 765.5541 | 1040.8526 |  | 1011.6529 | 850.3266 | 1018.2709 | 1077.4579 | 1055.642 | 873.7196 |  | 830.8561 |  |  | 856.5747 | 975.858 | 877.2916 | [5 empty] | 36.4116 | 1016.0982 | 127.0881 | 28.7924 | 997.6134 | 159.6912 | 28.2652 | 1012.5142 | 1022.2849 | 1023.2272 |  | 1257.6402 | 1049.8793 | 927.0556 | 1005.1241 | 1188.4933 | 966.4993 | 1025.9116 | 979.6409 | 1067.7961 | 979.3121 | 1034.0831 | 828.8452 | 974.4949 | 999.3418 | 992.434 | 1012.2675 | 1010.5085 |  | 953.2815 | 857.11 | 956.7896 | 992.3862 | 1006.2446 |  | 1009.0435 | 951.3414 | 0.083899 | 19.8632 | 1.418 | 1.6263 | -26.668 | 3.0886 | 3504.64 | 0.83 | 4.5811 | -2.9943 | -16.8605 | 2.182 | 6.7895 | -33.2213 | 13.4062 | 153.6891 | 162.3733 | 176.165 | 11.4026 | 0.046532 | 369.8268 | 153.695
42838.4641 | 3786 | 42.376 | 30.7174 | 24.9581 | 23.1466 | 22.3497 | 22.7637 | 22.6914 | 21.5969 | 28.299 | 24.6716 | 22.5175 | 21.7056 | 21.2859 | 22.1634 | 97.8607 | 97.7852 | 97.4135 | 251.5081 | 421.0306 | 448.9642 | 798.5437 | 932.0752 | 929.4417 | 99.7312 | 435.2905 | 823.2172 | 944.1657 | 887.7265 | 936.8995 | 112.646 | 661.5688 | 962.9663 | 111.4979 | 699.6251 | 885.8609 | 1335.6078 | 928.4003 |  | 942.9027 | 798.2863 | 674.9504 | 919.9637 |  | 362.3666 | 576.9148 | 457.9916 | 685.6378 | 803.9951 | 875.9743 | 883.9474 | 30.9836 | 192.0251 | 45.5336 | 379.4588 | 31.588 | 47.274 | 54.4637 | 91.9028 | 45.0228 |  |  | 3.935 | -2.6055 | -68.4434 | 1.4555 | 8.0813 | -197.7711 | 32.4552 | -4.8111 | 6.0409 | 19.4127 | 107.7924 | 0.0072118 | 0.00064726 | 0.00052898 | 704.08 | 348.0735 | 93.7452 | 36.2962 | 22.671 | 21.1654 | 20.7838 | 39.2524 | 26.3701 | 23.2447 | 22.3271 | 22.0098 | 23.6029 | 22.3058 | 409.9299 | 321.0744 | 252.2114 | 165.1433 | 149.9085 | 397.902 | 221.5304 | 92.8112 | 93.3519 | 93.5697 | 96.4179 | 97.4866 | 126.0395 | 104.9149 | 380.5075 | 819.9316 | 1008.8087 | 1015.0656 | 992.3398 | 993.7547 | 16.6404 | 12.5829 | 845.1167 | 877.2981 | 40.8749 | 849.9725 | 270.1679 | 32.0392 | 102.6027 | 485.3814 | 804.828 | 106.51 | 738.3783 | 940.2925 | 861.1101 | 973.9698 | 757.9697 | 765.3743 | 1040.9573 |  | 1011.6451 | 850.109 | 1017.7864 | 1077.1837 | 1055.3677 | 873.5456 |  | 830.6439 |  |  | 855.9421 | 975.7944 | 876.8965 | [5 empty] | 36.4286 | 1016.9101 | 127.2288 | 28.8071 | 996.929 | 159.9205 | 28.265 | 1012.2444 | 1021.3291 | 1023.1755 |  | 1256.95 | 1048.7103 | 927.4366 | 1004.0727 | 1188.1113 | 966.0976 | 1025.4475 | 978.8144 | 1071.1372 | 978.9924 | 1032.7881 | 827.0721 | 975.0961 | 999.181 | 992.6181 | 1011.7675 | 1010.0489 |  | 953.0453 | 856.6752 | 956.6758 | 992.6708 | 1003.2944 |  | 1008.8881 | 951.1285 | -0.41584 | 19.8631 | 1.4184 | 1.6269 | -26.7983 | 3.0886 | 3502.96 | 0.64 | 4.8089 | -3.2798 | -16.8096 | 2.4513 | 6.7157 | -33.2225 | 13.4584 | 153.6822 | 162.1294 | 176.0191 | 10.1612 | -0.013666 | 391.3376 | 153.5549
42838.4641 | 3787 | 42.3759 | 30.7184 | 24.954 | 23.1437 | 22.3385 | 22.7613 | 22.6797 | 21.5934 | 28.2968 | 24.6741 | 22.516 | 21.7043 | 21.2875 | 22.1616 | 97.8413 | 97.7794 | 97.4236 | 251.8338 | 421.5935 | 449.4218 | 799.1835 | 933.0909 | 929.9152 | 99.7323 | 435.5914 | 822.3741 | 944.1556 | 889.3801 | 936.5324 | 112.6863 | 661.5869 | 963.087 | 111.5345 | 699.2927 | 886.7045 | 1359.9723 | 928.114 |  | 942.6502 | 797.3463 | 674.7477 | 919.7533 |  | 362.6649 | 575.6292 | 460.0985 | 691.3819 | 805.9448 | 876.2855 | 884.1285 | 31.2329 | 191.9167 | 44.3896 | 379.0596 | 31.5952 | 47.2641 | 54.3605 | 91.895 | 44.9995 |  |  | 3.3134 | -1.3662 | -68.8652 | 1.5067 | 8.1247 | -197.7586 | 31.9387 | -4.3432 | 6.0356 | 19.35 | 106.9815 | 0.0070131 | 0.0006949 | 0.00056019 | 704.3359 | 348.3059 | 93.7834 | 36.3132 | 22.668 | 21.1585 | 20.7779 | 39.2601 | 26.3799 | 23.2461 | 22.33 | 22.007 | 23.6047 | 22.3053 | 400.5241 | 315.8838 | 253.4061 | 165.0137 | 146.8552 | 397.5771 | 221.422 | 92.8045 | 93.3451 | 93.5748 | 96.405 | 97.4839 | 126.1796 | 104.9311 | 381.008 | 820.1739 | 1008.5819 | 1014.7846 | 992.1696 | 993.6378 | 19.9433 | 12.9045 | 844.8855 | 877.6033 | 40.9089 | 849.7526 | 270.6591 | 32.0571 | 102.5714 | 485.921 | 804.6917 | 106.6552 | 738.5424 | 940.6267 | 861.1089 | 974.2928 | 757.8198 | 765.2523 | 1041.3122 |  | 1011.6241 | 849.8296 | 1017.2228 | 1076.483 | 1055.2891 | 873.3168 |  | 830.3661 |  |  | 854.7379 | 976.1875 | 876.3465 | [5 empty] | 36.4494 | 1018.6871 | 127.3874 | 28.8229 | 997.8937 | 160.1598 | 28.2819 | 1011.9705 | 1020.9818 | 1022.8895 |  | 1256.5228 | 1049.66 | 927.214 | 1003.6604 | 1187.8508 | 965.7918 | 1025.0887 | 977.9813 | 1072.104 | 979.4567 | 1032.0419 | 828.0148 | 975.1062 | 999.2922 | 992.0107 | 1011.4763 | 1009.8346 |  | 951.1717 | 855.7714 | 956.9268 | 993.5982 | 1003.9567 |  | 1008.8343 | 950.9802 | 0.25456 | 19.8636 | 1.4188 | 1.6264 | -26.6142 | 3.0886 | 3525.73 | 0.73 | 4.412 | -2.3731 | -16.8486 | 2.4922 | 6.7346 | -33.2259 | 13.3527 | 153.6617 | 161.8466 | 175.9946 | 11.1479 | -0.16144 | 415.5558 | 153.4434
42838.4641 | 3788 | 42.39 | 30.7226 | 24.9586 | 23.1375 | 22.3415 | 22.7687 | 22.6777 | 21.5924 | 28.302 | 24.6771 | 22.5104 | 21.7065 | 21.2908 | 22.161 | 97.8313 | 97.7804 | 97.4261 | 252.1548 | 422.1559 | 449.87 | 799.5999 | 932.7184 | 929.8267 | 99.7224 | 435.8859 | 821.4239 | 944.9046 | 890.1404 | 936.996 | 112.7322 | 661.7823 | 963.2571 | 111.5759 | 699.1612 | 886.2896 | 1356.5915 | 927.8381 |  | 942.4307 | 796.8101 | 674.6173 | 919.5667 |  | 363.7386 | 574.5419 | 460.4951 | 689.1397 | 805.7519 | 876.1319 | 885.0389 | 31.8078 | 191.9127 | 44.1167 | 378.5628 | 31.5992 | 47.255 | 54.2514 | 91.8888 | 44.9661 |  |  | 3.2346 | -2.4623 | -68.2896 | 1.4712 | 8.7201 | -197.779 | 31.854 | -4.8696 | 5.8768 | 19.2283 | 106.8631 | 0.0073367 | 0.00070969 | 0.00054705 | 704.5674 | 348.5491 | 93.8275 | 36.345 | 22.6698 | 21.1576 | 20.7774 | 39.272 | 26.3833 | 23.243 | 22.3264 | 22.0058 | 23.613 | 22.3045 | 381.3577 | 312.3368 | 258.6109 | 167.8375 | 147.547 | 397.0003 | 221.3657 | 92.8024 | 93.3563 | 93.5824 | 96.4005 | 97.4916 | 126.3299 | 104.9434 | 381.5132 | 820.4222 | 1008.3089 | 1014.3609 | 991.7541 | 993.3067 | 18.4775 | 11.7751 | 844.6093 | 877.8044 | 40.9441 | 849.3423 | 271.1616 | 32.0688 | 102.5649 | 486.4933 | 804.4024 | 106.7749 | 738.5102 | 940.7679 | 861.1549 | 973.7287 | 757.7004 | 765.1296 | 1041.6484 |  | 1011.6011 | 849.5849 | 1016.9623 | 1076.0567 | 1055.5131 | 873.0885 |  | 830.1208 |  |  | 852.8855 | 975.3261 | 875.3825 | [5 empty] | 36.4657 | 1022.6788 | 127.5379 | 28.8314 | 998.7187 | 160.4009 | 28.3064 | 1011.7363 | 1020.8004 | 1022.65 |  | 1255.9698 | 1050.8448 | 926.6084 | 1003.5862 | 1187.501 | 965.4662 | 1024.9553 | 977.8219 | 1070.5391 | 979.8747 | 1031.8241 | 830.7676 | 975.2651 | 999.521 | 992.3015 | 1011.1136 | 1009.4702 |  | 951.1697 | 855.0804 | 957.069 | 994.5841 | 1002.3557 |  | 1008.7709 | 950.7803 | 0.47976 | 19.8608 | 1.4187 | 1.6265 | -26.4955 | 3.0886 | 3557.43 | 0.99 | 4.3601 | -3.1839 | -16.7673 | 2.4611 | 6.9765 | -33.2254 | 13.334 | 153.6406 | 161.7193 | 176.1318 | 13.174 | -0.74755 | 412.1377 | 153.3147
42838.4641 | 3789 | 42.409 | 30.7297 | 24.9577 | 23.1427 | 22.3424 | 22.7647 | 22.6758 | 21.5882 | 28.3123 | 24.6798 | 22.5146 | 21.7033 | 21.2888 | 22.1567 | 97.8169 | 97.7746 | 97.425 | 252.4763 | 422.7232 | 450.3045 | 799.8922 | 931.8461 | 929.6082 | 99.7069 | 436.1992 | 820.5482 | 945.678 | 890.6618 | 937.6996 | 112.7791 | 661.8015 | 962.7269 | 111.6155 | 699.0913 | 886.2409 | 1363.8385 | 927.5604 |  | 942.2036 | 797.4652 | 674.4219 | 919.3878 |  | 363.5995 | 574.1042 | 459.9106 | 687.8079 | 805.1334 | 875.8256 | 885.1753 | 32.2066 | 191.8615 | 44.6083 | 378.3361 | 31.5865 | 47.2396 | 54.1431 | 91.8628 | 44.9364 |  |  | 3.2714 | -2.2573 | -68.2666 | 1.2235 | 8.4099 | -197.7185 | 32.5301 | -4.3413 | 5.8433 | 19.24 | 107.3052 | 0.0070952 | 0.0007409 | 0.00052734 | 705.0581 | 348.7914 | 93.8751 | 36.3658 | 22.6776 | 21.1581 | 20.7841 | 39.277 | 26.3887 | 23.2399 | 22.3314 | 22.0065 | 23.6161 | 22.2983 | 368.4196 | 312.8717 | 257.7674 | 166.8471 | 143.7032 | 396.358 | 221.3334 | 92.7963 | 93.3467 | 93.5918 | 96.3973 | 97.4799 | 126.4963 | 104.9573 | 382.0628 | 820.6635 | 1007.8633 | 1013.8952 | 991.2945 | 992.7457 | 17.1781 | 13.7486 | 844.3069 | 877.1555 | 40.977 | 848.9705 | 271.676 | 32.0948 | 102.5747 | 487.0166 | 804.1819 | 106.8839 | 738.3209 | 940.1395 | 861.2182 | 974.3638 | 757.5648 | 765.0242 | 1042.313 |  | 1011.5632 | 849.3448 | 1016.682 | 1075.7953 | 1055.7474 | 872.8813 |  | 829.9045 |  |  | 853.6736 | 976.3745 | 875.2271 | [5 empty] | 36.4786 | 1024.9052 | 127.687 | 28.8365 | 999.8046 | 160.6302 | 28.3061 | 1011.5271 | 1020.7264 | 1022.5062 |  | 1255.655 | 1051.2884 | 927.0765 | 1003.2712 | 1187.4416 | 964.9325 | 1024.6001 | 978.1633 | 1068.8485 | 979.595 | 1031.7779 | 831.7372 | 975.35 | 999.4717 | 990.7533 | 1010.6834 | 1008.8374 |  | 951.6794 | 854.978 | 956.6378 | 994.1704 | 1003.3061 |  | 1008.5761 | 950.5449 | -0.17005 | 19.8603 | 1.4183 | 1.6252 | -26.5777 | 3.0886 | 3581.03 | 0.96 | 4.3861 | -3.0476 | -16.7602 | 2.2438 | 6.8504 | -33.2159 | 13.473 | 153.6029 | 161.5817 | 176.2703 | 14.4964 | -0.65831 | 419.5063 | 153.1054
42838.4641 | 3790 | 42.4217 | 30.7464 | 24.9724 | 23.1598 | 22.3478 | 22.7723 | 22.6851 | 21.5965 | 28.319 | 24.6886 | 22.5233 | 21.7042 | 21.292 | 22.1666 | 97.8114 | 97.7704 | 97.4284 | 252.8137 | 423.3012 | 450.7459 | 800.5364 | 932.0072 | 929.0987 | 99.6969 | 436.4953 | 819.6952 | 945.8752 | 890.3387 | 938.115 | 112.8266 | 661.8164 | 961.9381 | 111.6539 | 699.4151 | 886.4671 | 1355.771 | 927.2911 |  | 941.9756 | 797.9223 | 674.1591 | 919.187 |  | 362.9787 | 573.925 | 459.5473 | 690.9547 | 806.5813 | 875.9814 | 885.0665 | 32.5055 | 191.8325 | 44.7159 | 378.152 | 31.5786 | 47.2239 | 54.0353 | 91.8549 | 44.9108 |  |  | 3.0952 | -2.296 | -68.3507 | 1.7479 | 7.9348 | -197.7638 | 31.9164 | -5.6982 | 5.9375 | 19.1964 | 107.1011 | 0.0071691 | 0.00064726 | 0.00053062 | 705.1769 | 349.0541 | 93.9257 | 36.3869 | 22.6759 | 21.1504 | 20.7759 | 39.2939 | 26.3883 | 23.2372 | 22.3302 | 22.0077 | 23.6074 | 22.2964 | 358.732 | 310.2346 | 249.1816 | 164.3375 | 139.5796 | 395.6034 | 221.1404 | 92.7849 | 93.3413 | 93.6032 | 96.3927 | 97.487 | 126.6568 | 104.9704 | 382.5458 | 820.8748 | 1007.5279 | 1013.6598 | 991.104 | 992.3434 | 20.6546 | 13.2874 | 844.043 | 876.7084 | 41.014 | 848.7892 | 272.2109 | 32.1224 | 102.5768 | 487.5681 | 804.0627 | 107.001 | 738.1142 | 939.6291 | 861.2924 | 974.1297 | 757.4086 | 764.9476 | 1043.499 |  | 1011.5326 | 849.1193 | 1016.07 | 1075.4424 | 1055.8442 | 872.7396 |  | 829.6906 |  |  | 856.5352 | 978.451 | 876.4929 | [5 empty] | 36.5045 | 1026.131 | 127.8437 | 28.8514 | 999.5024 | 160.8752 | 28.3169 | 1011.2811 | 1020.2575 | 1022.236 |  | 1256.2564 | 1050.5279 | 927.0976 | 1003.1257 | 1187.5517 | 964.331 | 1024.2128 | 978.2898 | 1066.7601 | 979.3851 | 1031.6777 | 831.6012 | 974.7473 | 998.9364 | 989.031 | 1010.3928 | 1008.168 |  | 951.1924 | 855.5628 | 956.0902 | 993.0058 | 1001.2885 |  | 1008.1409 | 950.2157 | -0.20492 | 19.862 | 1.4169 | 1.6223 | -26.7155 | 3.0887 | 3590.97 | 0.87 | 4.2671 | -3.0734 | -16.7687 | 2.6815 | 6.6546 | -33.222 | 13.3462 | 153.5544 | 161.2734 | 176.3342 | 15.4377 | 0.26894 | 411.3206 | 152.9474
42838.4642 | 3791 | 42.4265 | 30.7565 | 24.9671 | 23.1587 | 22.3485 | 22.7711 | 22.6837 | 21.5984 | 28.3291 | 24.6904 | 22.5198 | 21.7016 | 21.2915 | 22.1643 | 97.8132 | 97.7703 | 97.4326 | 253.1515 | 423.8745 | 451.179 | 801.047 | 931.258 | 927.5306 | 99.6856 | 436.8074 | 818.7599 | 945.966 | 890.8007 | 938.3769 | 112.8643 | 661.8254 | 961.1461 | 111.6783 | 699.7726 | 884.971 | 1364.4681 | 927.009 |  | 941.7487 | 798.6236 | 673.8582 | 918.9347 |  | 362.6869 | 573.6648 | 459.0931 | 692.3048 | 805.5159 | 875.2816 | 884.9138 | 33.2921 | 191.7697 | 44.3568 | 377.9243 | 31.5798 | 47.1809 | 53.9274 | 91.8356 | 44.8861 |  |  | 3.2438 | -1.4352 | -68.4006 | 1.487 | 8.1911 | -197.8072 | 32.0425 | -4.5653 | 5.9632 | 18.7701 | 106.6521 | 0.0070279 | 0.00065383 | 0.00057498 | 705.9248 | 349.2976 | 93.9791 | 36.4023 | 22.6718 | 21.1613 | 20.7716 | 39.3011 | 26.3937 | 23.2449 | 22.3247 | 22.0103 | 23.611 | 22.3009 | 357.7452 | 320.4135 | 255.7734 | 163.9944 | 135.6117 | 395.021 | 221.1925 | 92.7782 | 93.3417 | 93.6002 | 96.3732 | 97.4804 | 126.8235 | 104.9775 | 383.0318 | 821.0854 | 1007.1823 | 1013.4127 | 990.7521 | 991.8834 | 20.8384 | 14.9718 | 844.5433 | 876.8732 | 41.0482 | 849.0945 | 272.7476 | 32.1454 | 102.5736 | 488.0987 | 803.8256 | 107.1326 | 738.087 | 939.3338 | 861.3918 | 974.9627 | 757.3177 | 764.9044 | 1044.9273 |  | 1011.5222 | 848.9511 | 1015.6273 | 1075.036 | 1055.3235 | 872.8402 |  | 829.5028 |  |  | 862.4149 | 980.8867 | 879.9646 | [5 empty] | 36.5188 | 1024.4779 | 127.9966 | 28.8654 | 998.7826 | 161.1246 | 28.3315 | 1011.0981 | 1019.3293 | 1021.9124 |  | 1256.1678 | 1049.4981 | 926.5853 | 1002.9078 | 1187.5036 | 963.8429 | 1024.035 | 977.9675 | 1064.6656 | 979.4449 | 1031.3487 | 830.6607 | 973.9289 | 998.2013 | 987.7711 | 1010.1429 | 1007.8259 |  | 948.4704 | 856.1632 | 955.7872 | 992.0538 | 1000.415 |  | 1007.7433 | 949.9399 | 0.45212 | 19.8556 | 1.4169 | 1.6214 | -26.6148 | 3.0887 | 3585.13 | 0.93 | 4.3688 | -2.4295 | -16.7722 | 2.473 | 6.7591 | -33.2155 | 13.3685 | 153.5094 | 161.0507 | 176.054 | 15.4432 | -0.45626 | 420.1631 | 152.786
42838.4642 | 3792 | 42.4308 | 30.7486 | 24.9625 | 23.1425 | 22.3431 | 22.7597 | 22.6792 | 21.5841 | 28.3202 | 24.6828 | 22.5156 | 21.6984 | 21.2833 | 22.1559 | 97.7997 | 97.7667 | 97.4265 | 253.4795 | 424.4465 | 451.5966 | 801.2096 | 930.2357 | 926.1215 | 99.6631 | 437.1121 | 818.0266 | 946.1647 | 890.7782 | 938.5649 | 112.9071 | 661.9288 | 960.4026 | 111.7115 | 699.6814 | 883.9672 | 1363.6432 | 926.7371 |  | 941.5043 | 799.6538 | 673.8797 | 918.6709 |  | 362.5085 | 572.4675 | 458.605 | 691.3646 | 803.5823 | 874.1467 | 883.2691 | 33.9932 | 191.6751 | 44.4938 | 377.7729 | 31.5885 | 47.1177 | 53.8184 | 91.826 | 44.8661 |  |  | 3.1288 | -1.5344 | -68.3284 | 0.86341 | 8.7319 | -197.7336 | 32.0984 | -4.4438 | 6.128 | 19.1937 | 108.1229 | 0.0068931 | 0.00057169 | 0.00052241 | 705.9274 | 349.555 | 94.0203 | 36.4241 | 22.678 | 21.1613 | 20.7814 | 39.3178 | 26.397 | 23.242 | 22.3291 | 22.011 | 23.6185 | 22.3086 | 361.4647 | 324.5338 | 263.441 | 168.1519 | 138.6135 | 394.5836 | 221.4203 | 92.7701 | 93.3278 | 93.6034 | 96.3673 | 97.4813 | 126.9984 | 104.9873 | 383.5263 | 821.2887 | 1006.859 | 1013.1574 | 990.4154 | 991.6392 | 25.9842 | 13.0053 | 844.8276 | 876.6926 | 41.0874 | 849.4005 | 273.2801 | 32.1665 | 102.5752 | 488.6159 | 803.7017 | 107.2595 | 738.0607 | 939.02 | 861.5317 | 975.2513 | 757.2803 | 764.8693 | 1046.5851 |  | 1011.484 | 848.7746 | 1015.2877 | 1074.9114 | 1055.0642 | 872.9493 |  | 829.3156 |  |  | 868.2906 | 981.7045 | 884.7416 | [5 empty] | 36.5409 | 1019.1003 | 128.1521 | 28.8735 | 996.4314 | 161.3793 | 28.3433 | 1010.9036 | 1018.291 | 1021.6189 |  | 1255.764 | 1049.1945 | 926.2896 | 1002.5697 | 1187.2351 | 963.6329 | 1023.6906 | 977.3858 | 1062.4006 | 979.6331 | 1031.3867 | 830.1778 | 973.6471 | 997.4542 | 987.6894 | 1009.729 | 1007.6536 |  | 947.0595 | 856.2357 | 955.6106 | 991.7959 | 1001.2404 |  | 1007.3764 | 949.7115 | 0.208 | 19.8574 | 1.4185 | 1.6234 | -26.6974 | 3.0886 | 3598.75 | 0.83 | 4.2909 | -2.5103 | -16.7515 | 1.883 | 6.9752 | -33.1929 | 13.3735 | 153.4439 | 160.8814 | 175.9125 | 14.9517 | -1.2767 | 419.3265 | 152.6299
42838.4642 | 3793 | 42.4412 | 30.7649 | 24.9769 | 23.1393 | 22.3398 | 22.7603 | 22.6822 | 21.5934 | 28.3353 | 24.6958 | 22.527 | 21.7072 | 21.2875 | 22.1653 | 97.7957 | 97.7681 | 97.4324 | 253.82 | 425.0203 | 452.0249 | 801.0447 | 929.6127 | 925.2606 | 99.6487 | 437.3891 | 817.3032 | 946.4683 | 890.5187 | 938.6312 | 112.9623 | 662.045 | 960.4841 | 111.7438 | 699.6089 | 882.3085 | 1357.8226 | 926.4625 |  | 941.267 | 801.0023 | 673.4513 | 918.4241 |  | 361.8769 | 571.7142 | 458.7814 | 690.4152 | 803.1773 | 873.5127 | 882.3837 | 34.3447 | 191.676 | 45.3418 | 377.6722 | 31.5842 | 47.0556 | 53.7136 | 91.7985 | 44.8308 |  |  | 3.2917 | -2.4491 | -68.3908 | 1.0697 | 8.8219 | -197.7809 | 32.2035 | -4.5877 | 5.9774 | 18.9581 | 107.2382 | 0.0069112 | 0.00065547 | 0.00055198 | 705.6019 | 349.7849 | 94.0668 | 36.4453 | 22.6793 | 21.1591 | 20.7784 | 39.3263 | 26.4015 | 23.2438 | 22.3255 | 22.0113 | 23.625 | 22.3113 | 373.459 | 329.7349 | 261.8128 | 168.4467 | 139.2891 | 394.7021 | 221.4847 | 92.7573 | 93.3214 | 93.6168 | 96.3591 | 97.4728 | 127.1894 | 105.0094 | 384.0456 | 821.5389 | 1006.6263 | 1012.9361 | 990.2483 | 991.5628 | 26.0393 | 11.7169 | 844.6608 | 876.7028 | 41.1254 | 849.3286 | 273.7811 | 32.1851 | 102.5791 | 489.1372 | 803.4804 | 107.3974 | 738.0339 | 938.9278 | 861.7067 | 974.7024 | 757.2394 | 764.8211 | 1048.765 |  | 1011.4512 | 848.5801 | 1014.8219 | 1075.0124 | 1054.9803 | 872.832 |  | 829.1201 |  |  | 872.0103 | 981.937 | 889.3469 | [5 empty] | 36.5529 | 1013.9446 | 128.3014 | 28.8761 | 995.3465 | 161.6125 | 28.3436 | 1010.6928 | 1018.3415 | 1021.3196 |  | 1255.0649 | 1049.5402 | 926.0685 | 1002.6252 | 1187.047 | 963.6177 | 1023.3819 | 977.1156 | 1060.3608 | 979.9482 | 1031.6866 | 829.9774 | 973.5696 | 996.6305 | 987.3824 | 1009.3755 | 1007.5027 |  | 949.9662 | 855.0904 | 955.4051 | 991.0254 | 1000.5462 |  | 1006.7004 | 949.4277 | -0.048177 | 19.8566 | 1.4186 | 1.6246 | -26.7703 | 3.0886 | 3602.42 | 1.05 | 4.4014 | -3.1701 | -16.7517 | 2.0951 | 7.0092 | -33.1877 | 13.3917 | 153.3667 | 160.648 | 175.8627 | 13.6402 | -1.0868 | 413.4136 | 152.515
42838.4642 | 3794 | 42.4613 | 30.7686 | 24.9809 | 23.1491 | 22.343 | 22.7598 | 22.6762 | 21.5869 | 28.3394 | 24.698 | 22.5077 | 21.7041 | 21.2907 | 22.1658 | 97.7952 | 97.7536 | 97.4439 | 254.1488 | 425.5972 | 452.4336 | 801.0089 | 929.3786 | 925.1406 | 99.6342 | 437.6675 | 816.79 | 946.8915 | 890.6394 | 939.0225 | 112.9955 | 662.0163 | 960.5914 | 111.7685 | 699.3106 | 881.3945 | 1363.1617 | 926.1476 |  | 941.0141 | 802.5473 | 672.9509 | 918.1976 |  | 362.3889 | 571.2792 | 459.1609 | 688.807 | 804.1943 | 873.5242 | 881.8575 | 34.0708 | 191.6361 | 46.8589 | 377.6979 | 31.5647 | 47.0091 | 53.6158 | 91.7675 | 44.8111 |  |  | 3.2608 | -2.3361 | -67.8651 | 1.4896 | 8.9349 | -197.7684 | 32.7949 | -5.0851 | 5.9702 | 18.8909 | 106.7459 | 0.0070706 | 0.00071133 | 0.00055034 | 705.6648 | 350.0044 | 94.1064 | 36.4673 | 22.686 | 21.1648 | 20.7828 | 39.3341 | 26.4031 | 23.2529 | 22.3313 | 22.013 | 23.62 | 22.3099 | 380.5683 | 323.3767 | 260.0216 | 167.5122 | 138.6667 | 394.6515 | 221.4999 | 92.7418 | 93.3112 | 93.6243 | 96.3439 | 97.4639 | 127.393 | 105.0182 | 384.5728 | 821.7627 | 1006.3882 | 1012.632 | 990.005 | 991.4336 | 22.9871 | 10.3728 | 844.3485 | 876.696 | 41.1606 | 848.9077 | 274.2751 | 32.2059 | 102.5779 | 489.6883 | 803.254 | 107.5422 | 738.5544 | 939.3653 | 861.8703 | 973.1256 | 757.1837 | 764.7757 | 1051.1423 |  | 1011.4224 | 848.3664 | 1014.2762 | 1075.1732 | 1054.6475 | 872.7141 |  | 828.9308 |  |  | 875.9468 | 982.9103 | 893.8678 | [5 empty] | 36.5719 | 1017.7035 | 128.4693 | 28.8825 | 996.365 | 161.8583 | 28.3518 | 1010.4752 | 1018.0627 | 1021.1435 |  | 1254.173 | 1049.604 | 926.9101 | 1002.937 | 1187.033 | 963.4933 | 1023.0742 | 977.1124 | 1060.1947 | 980.1041 | 1031.8855 | 829.1919 | 973.122 | 996.2029 | 986.4339 | 1009.2801 | 1007.4287 |  | 950.1887 | 854.6458 | 955.0643 | 990.3537 | 1001.3537 |  | 1006.2423 | 949.1643 | 0.14085 | 19.8548 | 1.4184 | 1.625 | -26.7212 | 3.0886 | 3607.89 | 0.91 | 4.3814 | -3.0952 | -16.6829 | 2.4717 | 7.054 | -33.1868 | 13.5142 | 153.286 | 160.3745 | 175.6723 | 12.8413 | -0.8857 | 418.8476 | 152.3988
42838.4642 | 3795 | 42.4796 | 30.7833 | 24.9783 | 23.1554 | 22.3477 | 22.7711 | 22.6908 | 21.5942 | 28.3502 | 24.7027 | 22.5192 | 21.7061 | 21.294 | 22.1656 | 97.7741 | 97.7456 | 97.4396 | 254.4856 | 426.1643 | 452.8295 | 801.4744 | 929.7916 | 925.7854 | 99.6267 | 437.9498 | 816.1717 | 946.3669 | 891.7117 | 938.5856 | 113.0606 | 662.1324 | 960.4484 | 111.8098 | 699.2537 | 882.7879 | 1373.0437 | 925.8829 |  | 940.7864 | 803.366 | 672.7735 | 918.037 |  | 362.3572 | 570.6681 | 460.0653 | 689.2729 | 804.6139 | 872.5294 | 880.9712 | 33.5165 | 191.5459 | 48.4137 | 377.7227 | 31.5375 | 46.9763 | 53.5141 | 91.7269 | 44.7928 |  |  | 3.1136 | -1.9202 | -68.1082 | 1.1269 | 8.3652 | -197.7625 | 32.6156 | -4.796 | 5.9593 | 19.1708 | 106.5898 | 0.0068849 | 0.00051419 | 0.00054541 | 706.2257 | 350.2333 | 94.203 | 36.4975 | 22.6867 | 21.1663 | 20.7967 | 39.3564 | 26.4196 | 23.2603 | 22.3364 | 22.0207 | 23.6284 | 22.3149 | 385.6716 | 315.6237 | 254.5156 | 163.5153 | 137.1133 | 394.7272 | 221.3649 | 92.7395 | 93.3082 | 93.632 | 96.3352 | 97.4731 | 127.6062 | 105.032 | 385.07 | 821.9624 | 1006.1646 | 1012.4049 | 990.0006 | 991.2023 | 20.819 | 12.0422 | 843.982 | 876.4838 | 41.2042 | 848.5675 | 274.8153 | 32.2299 | 102.5889 | 490.2241 | 803.0361 | 107.7027 | 738.832 | 938.6734 | 862.0602 | 972.4588 | 757.1644 | 764.836 | 1052.5875 |  | 1011.3863 | 848.1725 | 1014.2169 | 1074.9446 | 1054.1946 | 872.6364 |  | 828.7447 |  |  | 881.128 | 984.6563 | 898.7815 | [5 empty] | 36.5938 | 1018.3085 | 128.6454 | 28.8989 | 994.8191 | 162.1186 | 28.366 | 1010.2604 | 1018 | 1020.9452 |  | 1253.7155 | 1048.867 | 926.1709 | 1002.9668 | 1186.9192 | 963.2568 | 1022.7547 | 976.8881 | 1062.5454 | 980.1233 | 1031.4781 | 827.8521 | 972.7652 | 996.2434 | 985.545 | 1009.2017 | 1007.1451 |  | 950.4083 | 854.9295 | 954.8678 | 990.4933 | 999.8721 |  | 1006.2499 | 948.9733 | -0.073405 | 19.8558 | 1.4173 | 1.6228 | -26.8119 | 3.0886 | 3619.97 | 1.1 | 4.2806 | -2.8052 | -16.7067 | 2.149 | 6.8224 | -33.1719 | 13.4713 | 153.2275 | 160.3496 | 175.4257 | 12.2877 | -0.29262 | 429.0353 | 152.2928
42838.4642 | 3796 | 42.4826 | 30.7891 | 24.9761 | 23.1529 | 22.3551 | 22.7759 | 22.6872 | 21.5957 | 28.3598 | 24.7016 | 22.5289 | 21.7102 | 21.2879 | 22.1694 | 97.7739 | 97.7467 | 97.4349 | 254.8269 | 426.7435 | 453.2252 | 802.0773 | 930.8905 | 927.4905 | 99.6192 | 438.2587 | 815.6659 | 946.4298 | 891.4547 | 938.5952 | 113.1049 | 662.0744 | 959.3907 | 111.8315 | 699.2272 | 884.112 | 1372.6058 | 925.6016 |  | 940.5501 | 802.2746 | 672.4 | 917.9278 |  | 362.3237 | 569.6535 | 460.5916 | 688.5744 | 802.2844 | 872.5962 | 881.9004 | 32.9933 | 191.5037 | 48.752 | 377.6487 | 31.559 | 46.9472 | 53.413 | 91.7037 | 44.7709 |  |  | 2.8633 | -1.4943 | -68.0031 | 1.5107 | 8.2003 | -197.7086 | 31.4801 | -4.884 | 5.8159 | 19.0728 | 106.4353 | 0.0070492 | 0.00071297 | 0.00054869 | 706.6673 | 350.4477 | 94.2602 | 36.5225 | 22.6812 | 21.165 | 20.7799 | 39.3621 | 26.4221 | 23.2501 | 22.3322 | 22.0226 | 23.6324 | 22.311 | 402.3052 | 322.551 | 261.4752 | 163.875 | 136.6098 | 395.0164 | 221.4506 | 92.7311 | 93.3085 | 93.6346 | 96.3277 | 97.4734 | 127.823 | 105.042 | 385.5467 | 822.1429 | 1005.896 | 1012.1755 | 989.8178 | 990.7878 | 22.7993 | 13.2334 | 844.0293 | 875.9098 | 41.2347 | 848.6152 | 275.3701 | 32.2506 | 102.5998 | 490.7902 | 802.843 | 107.845 | 738.5866 | 937.4881 | 862.2728 | 973.2136 | 757.2026 | 764.9269 | 1053.4226 |  | 1011.3684 | 848.0202 | 1014.2532 | 1075.5446 | 1053.709 | 872.5858 |  | 828.582 |  |  | 885.59 | 985.6153 | 903.3455 | [5 empty] | 36.6142 | 1012.4107 | 128.8009 | 28.9094 | 993.1904 | 162.3829 | 28.3794 | 1010.0258 | 1018.0693 | 1020.6994 |  | 1253.1491 | 1047.614 | 926.5262 | 1002.3528 | 1186.7725 | 963.0837 | 1022.5599 | 976.581 | 1063.1119 | 980.1805 | 1030.5209 | 828.1011 | 972.8202 | 996.1474 | 986.0335 | 1008.873 | 1006.7334 |  | 951.3628 | 855.8073 | 954.6452 | 989.934 | 1002.6894 |  | 1005.913 | 948.7008 | -0.055597 | 19.8531 | 1.4174 | 1.6219 | -26.6081 | 3.0887 | 3629.39 | 0.83 | 4.1049 | -2.4732 | -16.6838 | 2.4866 | 6.755 | -33.1684 | 13.2352 | 153.1952 | 160.3724 | 175.1381 | 10.4913 | -1.054 | 428.5833 | 152.1693
42838.4642 | 3797 | 42.4901 | 30.7895 | 24.9838 | 23.1559 | 22.3504 | 22.7763 | 22.6878 | 21.5927 | 28.3626 | 24.7068 | 22.5235 | 21.7057 | 21.2911 | 22.1651 | 97.7644 | 97.7504 | 97.4276 | 255.168 | 427.3145 | 453.6193 | 802.3307 | 931.9505 | 928.1054 | 99.6237 | 438.5595 | 814.7673 | 945.9528 | 891.096 | 938.2557 | 113.1512 | 661.9664 | 958.0342 | 111.8598 | 699.1035 | 884.8169 | 1364.9266 | 925.3246 |  | 940.3192 | 799.4765 | 672.1376 | 917.7745 |  | 362.4083 | 568.8253 | 460.3993 | 688.8141 | 799.8494 | 872.3832 | 881.8304 | 32.3586 | 191.4625 | 49.721 | 377.631 | 31.5802 | 46.9035 | 53.3151 | 91.6732 | 44.7361 |  |  | 2.8567 | -1.656 | -68.4098 | 1.5731 | 8.2213 | -197.7947 | 32.2929 | -4.6955 | 5.8587 | 19.128 | 106.0494 | 0.006972 | 0.00063576 | 0.00057991 | 707.1037 | 350.6661 | 94.2992 | 36.5418 | 22.688 | 21.1653 | 20.7777 | 39.3716 | 26.4132 | 23.2517 | 22.3256 | 22.01 | 23.63 | 22.3049 | 407.0766 | 326.5989 | 270.8068 | 165.3709 | 135.5936 | 395.3245 | 221.6256 | 92.7203 | 93.3053 | 93.6429 | 96.3197 | 97.4656 | 128.0479 | 105.046 | 386.0312 | 822.3332 | 1005.6311 | 1011.971 | 989.7898 | 990.5397 | 25.6701 | 13.078 | 843.9086 | 875.8124 | 41.2757 | 848.4292 | 275.9321 | 32.2699 | 102.6034 | 491.31 | 802.7269 | 107.9945 | 738.3116 | 936.4005 | 862.446 | 972.9528 | 757.2238 | 764.9598 | 1053.8773 |  | 1011.3131 | 847.8249 | 1014.1507 | 1076.0148 | 1053.4143 | 872.4678 |  | 828.3904 |  |  | 885.9197 | 986.8918 | 906.0885 | [5 empty] | 36.6362 | 1011.4823 | 128.9649 | 28.9239 | 993.1881 | 162.6392 | 28.3917 | 1009.802 | 1017.5817 | 1020.4733 |  | 1251.8888 | 1046.6564 | 927.0892 | 1001.659 | 1186.2598 | 962.8458 | 1022.366 | 975.9866 | 1062.3107 | 979.5248 | 1029.7824 | 829.0131 | 972.3331 | 995.7188 | 985.6702 | 1008.5291 | 1006.127 |  | 949.1731 | 855.5159 | 954.2497 | 988.9024 | 1002.2768 |  | 1005.7096 | 948.4431 | 0.54691 | 19.8525 | 1.4191 | 1.6238 | -26.707 | 3.0887 | 3641.02 | 0.82 | 4.0996 | -2.6022 | -16.7254 | 2.5363 | 6.763 | -33.1725 | 13.4037 | 153.1545 | 160.3254 | 174.9608 | 10.0162 | -2.0666 | 420.665 | 152.0432
42838.4642 | 3798 | 42.4982 | 30.7995 | 24.9789 | 23.1536 | 22.341 | 22.7725 | 22.6819 | 21.5905 | 28.3655 | 24.7076 | 22.5212 | 21.7053 | 21.2887 | 22.1559 | 97.7693 | 97.7465 | 97.4374 | 255.543 | 427.9339 | 454.0584 | 802.2596 | 931.9657 | 927.7962 | 99.6462 | 438.9093 | 814.255 | 945.5466 | 891.5287 | 938.1421 | 113.191 | 662.1451 | 957.4631 | 111.8768 | 698.9499 | 884.3932 | 1359.9283 | 925.038 |  | 940.0828 | 799.226 | 671.7891 | 917.5813 |  | 362.1218 | 567.5271 | 458.899 | 689.1019 | 796.7211 | 871.9853 | 881.6204 | 31.3078 | 191.3713 | 49.2468 | 377.6245 | 31.5956 | 46.8394 | 53.2102 | 91.6263 | 44.7133 |  |  | 3.0052 | -1.9471 | -68.1726 | 1.1637 | 8.1221 | -197.8 | 32.0767 | -4.8748 | 5.821 | 19.4826 | 106.6962 | 0.0069753 | 0.00055855 | 0.00053719 | 706.5074 | 350.8943 | 94.3422 | 36.5626 | 22.6812 | 21.1658 | 20.7765 | 39.3784 | 26.4134 | 23.2557 | 22.3316 | 22.0209 | 23.6299 | 22.3134 | 403.0702 | 318.995 | 271.2536 | 163.1689 | 135.0822 | 395.664 | 221.7655 | 92.7118 | 93.3149 | 93.6504 | 96.3153 | 97.461 | 128.3113 | 105.061 | 386.5742 | 822.53 | 1005.3904 | 1011.8254 | 989.6568 | 990.3836 | 25.7116 | 12.0089 | 843.7351 | 875.5869 | 41.3121 | 848.3083 | 276.4876 | 32.295 | 102.6027 | 491.8428 | 802.6205 | 108.1536 | 738.0425 | 936.2191 | 862.6118 | 972.0369 | 757.1811 | 764.8781 | 1054.2524 |  | 1011.2587 | 847.6503 | 1013.9997 | 1076.3752 | 1053.2259 | 872.3337 |  | 828.2154 |  |  | 889.0625 | 989.0344 | 908.7462 | [5 empty] | 36.6467 | 1018.4966 | 129.132 | 28.9343 | 994.9943 | 162.8944 | 28.4036 | 1009.6185 | 1017.3164 | 1020.1747 |  | 1251.8577 | 1046.7518 | 925.603 | 1001.0313 | 1185.9191 | 962.4044 | 1022.4023 | 975.7374 | 1061.009 | 978.963 | 1029.1368 | 828.4829 | 971.6207 | 995.1576 | 984.5549 | 1008.2216 | 1005.6891 |  | 946.0571 | 854.3502 | 953.7893 | 988.6104 | 1000.8878 |  | 1005.8885 | 948.2269 | -0.051887 | 19.8533 | 1.4186 | 1.6242 | -26.8425 | 3.0887 | 3664.05 | 0.72 | 4.2046 | -2.8195 | -16.6835 | 2.1797 | 6.7209 | -33.1672 | 13.3564 | 153.1164 | 160.253 | 174.8458 | 10.5221 | -2.0969 | 415.5716 | 151.9267
42838.4642 | 3799 | 42.5143 | 30.8076 | 24.9931 | 23.1528 | 22.3522 | 22.7707 | 22.6845 | 21.5916 | 28.3741 | 24.7127 | 22.5272 | 21.7041 | 21.2898 | 22.1617 | 97.7557 | 97.7396 | 97.4221 | 255.8863 | 428.4968 | 454.4357 | 802.4116 | 932.2946 | 928.308 | 99.6426 | 439.2123 | 813.9255 | 944.9926 | 890.6093 | 938.0682 | 113.2202 | 662.3475 | 957.5769 | 111.8933 | 698.8293 | 885.503 | 1381.4881 | 924.7615 |  | 939.8499 | 800.2663 | 671.5328 | 917.3402 |  | 362.1564 | 567.5449 | 458.4822 | 687.2107 | 796.2978 | 871.876 | 881.794 | 30.8047 | 191.255 | 47.8731 | 377.3431 | 31.581 | 46.7815 | 53.1103 | 91.5672 | 44.6963 |  |  | 2.5347 | -1.5962 | -68.3146 | 1.2892 | 8.816 | -197.727 | 32.0905 | -4.8551 | 5.9665 | 19.043 | 105.9996 | 0.0068751 | 0.00057991 | 0.00053719 | 703.2501 | 351.0937 | 94.3831 | 36.5868 | 22.6836 | 21.159 | 20.7783 | 39.3904 | 26.4292 | 23.2565 | 22.3409 | 22.0176 | 23.6293 | 22.3059 | 390.3465 | 306.6045 | 264.55 | 165.2209 | 139.6646 | 395.6127 | 221.6745 | 92.7015 | 93.3032 | 93.6643 | 96.3093 | 97.4584 | 128.5562 | 105.0803 | 387.088 | 822.763 | 1005.1812 | 1011.6659 | 989.5802 | 990.2043 | 20.5813 | 11.2382 | 843.5353 | 874.8779 | 41.3515 | 848.2873 | 277.0624 | 32.3165 | 102.6168 | 492.3897 | 802.6561 | 108.3026 | 738.155 | 936.5745 | 862.7821 | 972.4428 | 757.1132 | 764.8042 | 1054.6123 |  | 1011.2076 | 847.4743 | 1013.5923 | 1076.6831 | 1052.5331 | 872.18 |  | 828.0326 |  |  | 893.0017 | 989.5976 | 911.5879 | [5 empty] | 36.667 | 1012.5679 | 129.2951 | 28.9447 | 992.6307 | 163.1645 | 28.4078 | 1009.3209 | 1016.1284 | 1020.1532 |  | 1252.3459 | 1046.4467 | 924.3474 | 1000.7423 | 1186.1068 | 962.1508 | 1022.1855 | 975.5227 | 1060.0763 | 978.5865 | 1029.1613 | 829.5783 | 970.8956 | 995.4633 | 982.5572 | 1008.092 | 1005.4223 |  | 945.338 | 853.1647 | 953.8136 | 988.0691 | 994.2667 |  | 1005.9303 | 948.0361 | 0.046057 | 19.8498 | 1.418 | 1.6223 | -26.6441 | 3.0887 | 3683.15 | 0.92 | 3.8614 | -2.5529 | -16.701 | 2.2943 | 7.0018 | -33.1595 | 13.3587 | 153.0805 | 160.0496 | 174.4517 | 11.9266 | -1.3647 | 437.8991 | 151.8267
42838.4643 | 3800 | 42.5251 | 30.8109 | 24.9908 | 23.1562 | 22.3375 | 22.7716 | 22.6855 | 21.5888 | 28.3743 | 24.7178 | 22.5156 | 21.7016 | 21.2857 | 22.1609 | 97.7667 | 97.7464 | 97.4357 | 256.2425 | 429.0627 | 454.838 | 803.1864 | 933.4073 | 929.2273 | 99.6594 | 439.5122 | 813.5447 | 943.3381 | 891.5391 | 937.0476 | 113.2629 | 662.5869 | 957.0897 | 111.9105 | 698.7949 | 887.8983 | 1372.233 | 924.4824 |  | 939.6377 | 799.1406 | 671.2191 | 917.0838 |  | 361.2882 | 566.9298 | 459.1789 | 688.3751 | 796.7849 | 871.9093 | 882.2166 | 30.4696 | 191.1043 | 47.1261 | 377.0223 | 31.5709 | 46.7401 | 53.0132 | 91.5033 | 44.6657 |  |  | 3.067 | -0.96537 | -68.6911 | 1.6513 | 7.7344 | -197.8236 | 32.6386 | -4.6889 | 6.0267 | 18.9138 | 106.2673 | 0.0070032 | 0.00078854 | 0.00052734 | 702.8997 | 351.2908 | 94.4418 | 36.6157 | 22.6917 | 21.1629 | 20.7807 | 39.4055 | 26.4352 | 23.2607 | 22.3372 | 22.0215 | 23.6374 | 22.3156 | 384.7703 | 306.3543 | 259.4467 | 163.6143 | 140.2243 | 395.371 | 221.5748 | 92.6925 | 93.2996 | 93.6684 | 96.2977 | 97.4538 | 128.813 | 105.0904 | 387.5886 | 823.0228 | 1004.9241 | 1011.3618 | 989.2565 | 990.0169 | 25.1202 | 13.5944 | 843.3409 | 874.5873 | 41.3869 | 848.2086 | 277.6351 | 32.3354 | 102.6106 | 492.9333 | 802.5754 | 108.4428 | 738.2437 | 935.2361 | 862.9128 | 974.0251 | 756.9825 | 764.6348 | 1054.81 |  | 1011.1482 | 847.2708 | 1013.2285 | 1076.8292 | 1051.798 | 871.9614 |  | 827.828 |  |  | 893.9725 | 990.2153 | 913.7679 | [5 empty] | 36.6914 | 1013.6742 | 129.4739 | 28.9548 | 991.217 | 163.4294 | 28.4221 | 1009.0509 | 1016.4708 | 1020.1027 |  | 1252.9364 | 1045.0745 | 925.4916 | 1000.624 | 1186.4374 | 961.7959 | 1021.9237 | 975.6193 | 1058.3223 | 978.7048 | 1028.926 | 829.7889 | 970.4169 | 996.2021 | 981.5794 | 1007.9712 | 1005.49 |  | 944.6754 | 853.6392 | 953.7426 | 988.6009 | 1001.4832 |  | 1005.764 | 947.8527 | 0.028249 | 19.8496 | 1.4171 | 1.6229 | -26.6412 | 3.0887 | 3689.76 | 1.01 | 4.2457 | -1.9846 | -16.7408 | 2.5956 | 6.5583 | -33.1681 | 13.4724 | 153.0448 | 159.8694 | 174.0391 | 12.503 | -0.81145 | 428.2197 | 151.703
42838.4643 | 3801 | 42.5402 | 30.8208 | 25.0003 | 23.1661 | 22.3471 | 22.7765 | 22.6936 | 21.5951 | 28.3813 | 24.7163 | 22.531 | 21.7065 | 21.2923 | 22.1737 | 97.7691 | 97.7568 | 97.4526 | 256.5894 | 429.6186 | 455.2269 | 803.7649 | 933.8566 | 929.2289 | 99.6631 | 439.8106 | 813.0951 | 943.4736 | 891.3574 | 936.8581 | 113.2895 | 662.6377 | 956.2358 | 111.9368 | 698.7656 | 886.3494 | 1374.836 | 924.1799 |  | 939.397 | 798.4186 | 670.8206 | 916.7965 |  | 360.3371 | 566.5509 | 458.3099 | 683.7896 | 795.4164 | 871.7153 | 881.8068 | 30.311 | 190.9915 | 47.7561 | 376.751 | 31.5843 | 46.7035 | 52.9224 | 91.4563 | 44.6516 |  |  | 3.0676 | -2.1653 | -68.425 | 1.6565 | 7.4367 | -197.731 | 32.3389 | -4.4609 | 5.971 | 18.9318 | 106.269 | 0.0069621 | 0.00055691 | 0.00053062 | 703.81 | 351.4921 | 94.4865 | 36.6301 | 22.6893 | 21.166 | 20.7829 | 39.4032 | 26.434 | 23.2553 | 22.326 | 22.0192 | 23.635 | 22.3117 | 394.6147 | 314.3983 | 263.9651 | 162.9398 | 140.099 | 395.7474 | 221.6855 | 92.6798 | 93.2944 | 93.6782 | 96.2874 | 97.457 | 129.0622 | 105.101 | 388.0738 | 823.2649 | 1004.6785 | 1011.1181 | 989.1094 | 989.8867 | 23.5079 | 16.0541 | 843.1223 | 874.9462 | 41.4321 | 848.0015 | 278.1833 | 32.3662 | 102.6096 | 493.4914 | 802.4578 | 108.598 | 738.2242 | 935.2158 | 863.0653 | 975.1538 | 756.8536 | 764.49 | 1054.8445 |  | 1011.1033 | 847.0874 | 1012.6756 | 1076.5775 | 1051.277 | 871.7436 |  | 827.6307 |  |  | 895.275 | 990.3034 | 915.5368 | [5 empty] | 36.7128 | 1016.4951 | 129.6456 | 28.9603 | 991.6033 | 163.7004 | 28.4336 | 1008.8315 | 1016.7289 | 1019.8277 |  | 1252.4917 | 1043.9178 | 925.8158 | 1000.3689 | 1186.6227 | 961.3514 | 1021.5246 | 975.9506 | 1059.0009 | 978.4173 | 1028.4742 | 828.2875 | 970.7537 | 996.4242 | 981.6475 | 1007.746 | 1005.4332 |  | 944.8464 | 853.9978 | 953.479 | 989.4679 | 1001.6699 |  | 1005.3383 | 947.4771 | 0.28813 | 19.8497 | 1.4187 | 1.6244 | -26.5733 | 3.0887 | 3703.19 | 0.63 | 4.2458 | -2.9716 | -16.7046 | 2.5991 | 6.4304 | -33.1575 | 13.4093 | 153.021 | 159.5924 | 173.7569 | 11.4765 | -1.2981 | 430.936 | 151.5836
42838.4643 | 3802 | 42.5422 | 30.8232 | 25.0038 | 23.1619 | 22.3464 | 22.7763 | 22.686 | 21.5895 | 28.3892 | 24.7144 | 22.5284 | 21.6977 | 21.2877 | 22.1647 | 97.7549 | 97.7388 | 97.4457 | 256.9306 | 430.153 | 455.5914 | 803.3534 | 933.5855 | 928.948 | 99.6657 | 440.0989 | 812.6889 | 943.8684 | 890.9369 | 937.0444 | 113.3313 | 662.6242 | 956.4458 | 111.9553 | 698.8096 | 885.3258 | 1363.3476 | 923.8965 |  | 939.1676 | 799.679 | 671.0343 | 916.5623 |  | 359.764 | 565.1146 | 456.6812 | 683.5056 | 796.1187 | 871.5564 | 881.5936 | 30.2327 | 190.8973 | 48.4736 | 376.6817 | 31.58 | 46.6489 | 52.8334 | 91.409 | 44.6362 |  |  | 3.4777 | -2.4649 | -68.5032 | 1.5494 | 8.0997 | -197.7967 | 32.9402 | -4.4346 | 6.0068 | 18.5454 | 106.2381 | 0.0069539 | 0.00068669 | 0.00052734 | 704.3833 | 351.6767 | 94.5253 | 36.6441 | 22.681 | 21.1568 | 20.7706 | 39.4036 | 26.4279 | 23.2485 | 22.3179 | 22.0059 | 23.6357 | 22.3013 | 419.3243 | 331.5097 | 278.7422 | 164.1324 | 144.1407 | 396.2846 | 222.0612 | 92.6689 | 93.2875 | 93.6823 | 96.2857 | 97.453 | 129.33 | 105.113 | 388.5481 | 823.4657 | 1004.4283 | 1010.8864 | 989.0451 | 989.6615 | 20.2205 | 15.3353 | 842.7437 | 874.6332 | 41.465 | 847.741 | 278.7792 | 32.3755 | 102.6175 | 494.0343 | 802.2447 | 108.744 | 738.1233 | 935.5147 | 863.2198 | 976.8569 | 756.7007 | 764.3059 | 1054.5498 |  | 1011.0568 | 846.9169 | 1012.4702 | 1076.5939 | 1050.8982 | 871.5323 |  | 827.4489 |  |  | 896.9884 | 991.2994 | 917.0871 | [5 empty] | 36.7308 | 1012.7756 | 129.8096 | 28.9693 | 991.9823 | 163.9655 | 28.4444 | 1008.5505 | 1016.4794 | 1019.4047 |  | 1252.493 | 1043.2951 | 925.6928 | 1000.0995 | 1186.5845 | 960.666 | 1021.1777 | 975.7706 | 1063.2641 | 977.9835 | 1028.1643 | 828.7698 | 970.7803 | 995.9809 | 980.3646 | 1007.411 | 1005.2025 |  | 946.4678 | 853.4056 | 953.5648 | 989.4987 | 992.4672 |  | 1004.7492 | 947.1891 | -0.39822 | 19.8495 | 1.4186 | 1.6232 | -26.8002 | 3.0887 | 3695.67 | 0.53 | 4.5211 | -3.1678 | -16.6999 | 2.5116 | 6.7104 | -33.1607 | 13.5325 | 153.0055 | 159.4924 | 173.5464 | 8.8272 | -2.888 | 419.083 | 151.4645
42838.4643 | 3803 | 42.5597 | 30.8343 | 25.0058 | 23.1728 | 22.3582 | 22.7879 | 22.6934 | 21.5966 | 28.3976 | 24.7272 | 22.5356 | 21.7031 | 21.2973 | 22.1768 | 97.7536 | 97.7333 | 97.431 | 257.2726 | 430.6842 | 455.9569 | 803.3597 | 933.2263 | 928.5746 | 99.6582 | 440.4105 | 812.3038 | 944.2021 | 892.1092 | 937.1799 | 113.3701 | 662.7534 | 956.4544 | 111.9691 | 698.6901 | 884.277 | 1372.7069 | 923.6073 |  | 938.9284 | 800.2998 | 670.8274 | 916.3141 |  | 359.5892 | 563.291 | 455.5029 | 682.8908 | 796.888 | 871.1825 | 880.8273 | 30.5347 | 190.8489 | 50.532 | 376.748 | 31.5704 | 46.5983 | 52.7453 | 91.3561 | 44.626 |  |  | 2.9297 | -2.484 | -68.5176 | 1.441 | 8.6143 | -197.7487 | 32.3297 | -4.7691 | 5.878 | 18.7929 | 105.6269 | 0.0070459 | 0.0006144 | 0.00053555 | 705.3994 | 351.883 | 94.5883 | 36.6737 | 22.6936 | 21.1674 | 20.7846 | 39.4314 | 26.4442 | 23.2689 | 22.3337 | 22.0217 | 23.6487 | 22.311 | 432.6565 | 334.62 | 285.8419 | 165.6593 | 142.6807 | 396.5194 | 222.3304 | 92.6548 | 93.2861 | 93.6959 | 96.2662 | 97.4479 | 129.6494 | 105.1253 | 389.0833 | 823.6662 | 1004.064 | 1010.5062 | 988.6393 | 989.287 | 17.1211 | 12.5078 | 842.3301 | 874.5046 | 41.4995 | 847.4434 | 279.346 | 32.4044 | 102.6133 | 494.5991 | 802.1205 | 108.9022 | 738.0637 | 935.3198 | 863.357 | 977.0113 | 756.5014 | 764.0649 | 1054.5619 |  | 1011.0094 | 846.7367 | 1012.1926 | 1076.4964 | 1050.2595 | 871.2911 |  | 827.2672 |  |  | 897.9676 | 992.655 | 918.502 | [5 empty] | 36.7498 | 1013.0299 | 129.989 | 28.9858 | 991.1741 | 164.2348 | 28.4589 | 1008.271 | 1015.6523 | 1018.8719 |  | 1252.1517 | 1042.8033 | 926.0889 | 999.8367 | 1186.7105 | 959.7759 | 1020.856 | 975.2105 | 1069.4401 | 977.4758 | 1027.9722 | 828.7291 | 970.3804 | 995.7253 | 978.485 | 1007.0837 | 1004.9955 |  | 941.3185 | 853.1662 | 953.381 | 989.156 | 968.5297 |  | 1004.4307 | 946.8584 | 0.2234 | 19.8485 | 1.4188 | 1.6213 | -26.7727 | 3.0887 | 3665.7 | 0.88 | 4.1498 | -3.1766 | -16.6834 | 2.4195 | 6.9191 | -33.1513 | 13.4043 | 152.9811 | 159.356 | 173.1954 | 7.3879 | -3.6395 | 428.7332 | 151.2926
42838.4643 | 3804 | 42.5723 | 30.8398 | 25.0067 | 23.167 | 22.3535 | 22.7848 | 22.6911 | 21.594 | 28.4027 | 24.7278 | 22.5356 | 21.7074 | 21.2895 | 22.1731 | 97.751 | 97.7286 | 97.4311 | 257.6257 | 431.2184 | 456.3354 | 803.0385 | 932.7708 | 928.1914 | 99.6584 | 440.7092 | 811.8531 | 944.1527 | 892.5763 | 937.0103 | 113.4121 | 662.9858 | 956.476 | 111.9923 | 698.6244 | 884.2961 |  | 923.3261 |  | 938.7024 | 799.6743 | 670.6278 | 916.0554 |  | 359.2539 | 562.5812 | 454.9332 | 679.2582 | 794.0868 | 870.9365 | 879.9655 | 30.6453 | 190.763 | 51.2364 | 376.8601 | 31.5408 | 46.5418 | 52.6742 | 91.3051 | 44.6068 |  |  | 3.4442 | -1.357 | -68.6464 | 1.3313 | 8.0104 | -197.7461 | 32.2495 | -4.6541 | 5.8858 | 19.0355 | 105.855 | 0.0068718 | 0.00062426 | 0.00054705 | 706.3019 | 352.068 | 94.6347 | 36.6956 | 22.6991 | 21.166 | 20.7788 | 39.44 | 26.458 | 23.2639 | 22.3289 | 22.024 | 23.655 | 22.3157 | 427.4786 | 323.1852 | 282.1195 | 163.7165 | 140.7182 | 396.3817 | 222.4126 | 92.6462 | 93.2809 | 93.7037 | 96.2567 | 97.4491 | 129.962 | 105.1419 | 389.5853 | 823.8362 | 1003.7722 | 1010.2243 | 988.5149 | 988.8817 | 19.8242 | 12.5917 | 841.9818 | 874.6325 | 41.5321 | 847.2141 | 279.9274 | 32.4151 | 102.6052 | 495.1607 | 802.1234 | 109.0784 | 738.0477 | 935.9572 | 863.4884 | 975.8724 | 756.3177 | 763.8752 | 1054.4915 |  | 1010.9449 | 846.3973 | 1011.787 | 1075.9758 | 1049.8667 | 871.07 |  | 827.0482 |  |  | 898.6266 | 994.2546 | 919.8357 | [5 empty] | 36.774 | 1014.2715 | 130.1742 | 29 | 992.2898 | 164.5087 | 28.4706 | 1007.9884 | 1015.7617 | 1018.5771 |  | 1251.4963 | 1042.95 | 926.6304 | 999.3587 | 1186.8587 | 960.6997 | 1020.6728 | 974.319 | 1073.0196 | 976.7177 | 1027.3597 | 829.3072 | 970.0968 | 995.2962 | 978.1664 | 1006.8143 | 1004.7784 |  | 939.964 | 853.0374 | 953.0495 | 989.1025 | 970.1953 |  | 1004.291 | 946.6215 | 0.15179 | 19.8457 | 1.4182 | 1.6199 | -26.5603 | 3.0887 | 3635.39 | 0.54 | 4.4992 | -2.3469 | -16.692 | 2.3245 | 6.6715 | -33.1475 | 13.3862 | 152.9503 | 159.1589 | 172.9926 | 7.9386 | -3.2145 |  | 151.1579
42838.4643 | 3805 | 42.5793 | 30.847 | 25.0145 | 23.1713 | 22.3533 | 22.7834 | 22.6938 | 21.6005 | 28.4113 | 24.736 | 22.5331 | 21.7117 | 21.2904 | 22.1696 | 97.7443 | 97.7235 | 97.4289 | 257.9761 | 431.762 | 456.7125 | 803.0454 | 932.0193 | 927.4116 | 99.661 | 441.0012 | 811.4268 | 943.8368 | 892.2547 | 936.7866 | 113.4556 | 662.8805 | 956.5005 | 112.0169 | 698.6219 | 883.4085 |  | 923.0386 |  | 938.4878 | 798.5926 | 670.4241 | 915.898 |  | 358.4994 | 562.2085 | 454.5397 | 677.0731 | 792.2637 | 870.4203 | 879.3942 | 30.8826 | 190.6446 | 51.9387 | 377.0392 | 31.5396 | 46.4816 | 52.6035 | 91.2588 | 44.6041 |  |  | 3.249 | -1.767 | -68.6668 | 1.4266 | 7.9571 | -197.7494 | 32.7509 | -4.5469 | 5.8947 | 18.7674 | 105.5718 | 0.0070016 | 0.00058812 | 0.00052734 | 706.5256 | 352.2761 | 94.6823 | 36.7234 | 22.7023 | 21.1611 | 20.7857 | 39.4549 | 26.4525 | 23.2592 | 22.3421 | 22.015 | 23.6517 | 22.3104 | 424.9719 | 318.5497 | 273.0223 | 160.8394 | 140.4322 | 396.418 | 222.4927 | 92.6458 | 93.2876 | 93.716 | 96.257 | 97.4494 | 130.2895 | 105.1528 | 390.0851 | 824.0023 | 1003.4582 | 1009.9128 | 988.179 | 988.2301 | 24.0933 | 10.2963 | 841.6234 | 874.5144 | 41.5819 | 846.8243 | 280.5574 | 32.4452 | 102.6099 | 495.7321 | 802.0899 | 109.2712 | 738.0855 | 935.9665 | 863.6624 | 974.4635 | 756.209 | 763.7707 | 1054.5034 |  | 1010.8839 | 845.888 | 1011.2511 | 1075.4864 | 1049.2033 | 870.864 |  | 826.8472 |  |  | 896.7567 | 994.8384 | 920.1215 | [5 empty] | 36.7927 | 1018.7984 | 130.347 | 29.0118 | 993.7747 | 164.7837 | 28.474 | 1007.7908 | 1015.908 | 1018.1041 |  | 1251.0886 | 1042.6865 | 925.1865 | 998.8923 | 1186.7537 | 961.7377 | 1020.3844 | 973.8963 | 1073.4519 | 976.2653 | 1026.521 | 829.3699 | 969.9979 | 994.716 | 979.0885 | 1006.5077 | 1004.2763 |  | 940.3957 | 853.3433 | 952.783 | 989.0434 | 971.8676 |  | 1004.2353 | 946.3215 | 0.039193 | 19.8463 | 1.4184 | 1.6202 | -26.5693 | 3.0888 | 3579.73 | 0.73 | 4.3694 | -2.6775 | -16.6908 | 2.4057 | 6.6478 | -33.1403 | 13.4868 | 152.919 | 158.9005 | 172.6396 | 8.2236 | -2.1926 |  | 151.019
42838.4643 | 3806 | 42.578 | 30.8548 | 25.0115 | 23.1668 | 22.35 | 22.7767 | 22.6831 | 21.5891 | 28.4123 | 24.734 | 22.525 | 21.7033 | 21.2886 | 22.1575 | 97.7425 | 97.7238 | 97.429 | 258.33 | 432.3071 | 457.0854 | 802.5884 | 931.288 | 926.4555 | 99.6764 | 441.2923 | 811.0623 | 943.6181 | 891.798 | 936.6343 | 113.5095 | 662.8961 | 956.064 | 112.0263 | 698.5788 | 881.8605 |  | 922.7512 |  | 938.2707 | 798.256 | 670.1123 | 915.7635 |  | 357.9849 | 562.2728 | 452.9799 | 673.8129 | 790.5641 | 869.6674 | 878.5461 | 31.3209 | 190.5843 | 52.7765 | 377.135 | 31.5372 | 46.4033 | 52.5407 | 91.1922 | 44.6074 |  |  | 3.3101 | -1.8617 | -68.0182 | 1.4469 | 8.5624 | -197.706 | 32.5196 | -4.4898 | 5.7215 | 18.6119 | 105.5571 | 0.0068833 | 0.00066205 | 0.00055855 | 705.0364 | 352.4614 | 94.7252 | 36.7453 | 22.7092 | 21.1586 | 20.7839 | 39.4626 | 26.4507 | 23.2647 | 22.3359 | 22.0259 | 23.6536 | 22.3164 | 410.9013 | 302.3735 | 264.5831 | 159.4547 | 139.8247 | 396.2371 | 222.5145 | 92.6244 | 93.2765 | 93.7232 | 96.2519 | 97.4519 | 130.6294 | 105.1653 | 390.5787 | 824.184 | 1003.1893 | 1009.676 | 987.9569 | 987.8307 | 20.9888 | 10.7005 | 841.2942 | 874.6163 | 41.6178 | 846.4756 | 281.1818 | 32.4733 | 102.6125 | 496.2862 | 802.0866 | 109.4529 | 738.0273 | 935.9143 | 863.8335 | 973.4532 | 756.0622 | 763.643 | 1054.4317 |  | 1010.8446 | 845.6693 | 1010.5962 | 1074.6011 | 1049.033 | 870.6672 |  | 826.6567 |  |  | 895.7633 | 995.131 | 920.0627 | [5 empty] | 36.8119 | 1020.2639 | 130.5151 | 29.0208 | 994.2826 | 165.0561 | 28.4858 | 1007.6069 | 1016.0085 | 1017.7895 |  | 1250.5976 | 1041.7535 | 923.5236 | 998.5783 | 1186.4935 | 962.5992 | 1020.0883 | 973.8621 | 1071.8044 | 976.055 | 1025.7822 | 829.4022 | 970.0303 | 993.9427 | 979.6257 | 1006.3486 | 1003.923 |  | 940.0352 | 852.9356 | 952.5127 | 988.7294 | 973.5546 |  | 1004.2996 | 946.0305 | -0.14798 | 19.8441 | 1.4197 | 1.6224 | -26.7742 | 3.0888 | 3544.11 | 0.83 | 4.41 | -2.7483 | -16.6124 | 2.4229 | 6.8937 | -33.1257 | 13.4347 | 152.901 | 158.5739 | 172.5701 | 9.7546 | -1.2519 |  | 150.8958
42838.4643 | 3807 | 42.597 | 30.8528 | 25.008 | 23.1718 | 22.3405 | 22.7728 | 22.6951 | 21.5878 | 28.4187 | 24.7302 | 22.5237 | 21.6992 | 21.2879 | 22.1633 | 97.7376 | 97.7248 | 97.4224 | 258.6893 | 432.8349 | 457.4515 | 802.3276 | 931.3088 | 926.1466 | 99.666 | 441.5644 | 810.618 | 943.3755 | 892.0475 | 936.264 | 113.5559 | 662.8788 | 955.71 | 112.0503 | 698.5693 | 881.2672 |  | 922.4749 |  | 938.0309 | 799.1882 | 670.0025 | 915.5839 |  | 357.8539 | 562.9748 | 452.8764 | 668.4837 | 789.3442 | 869.044 | 878.0089 | 32.255 | 190.5266 | 52.7501 | 377.3255 | 31.5509 | 46.3219 | 52.4768 | 91.1214 | 44.3803 |  |  | 3.0716 | -2.0319 | -67.8421 | 0.99877 | 8.3751 | -197.7704 | 32.8685 | -4.6409 | 5.8844 | 18.9379 | 106.7481 | 0.0069046 | 0.00054705 | 0.00053719 | 705.621 | 352.6411 | 94.7665 | 36.7605 | 22.7023 | 21.154 | 20.7787 | 39.4702 | 26.4554 | 23.2672 | 22.3275 | 22.0195 | 23.6491 | 22.3088 | 398.6709 | 293.2533 | 256.4232 | 157.004 | 133.3864 | 395.738 | 222.3666 | 92.6204 | 93.2746 | 93.7319 | 96.2423 | 97.4472 | 130.9889 | 105.1761 | 391.0912 | 824.364 | 1002.9284 | 1009.4578 | 987.7044 | 987.6012 | 14.6467 | 10.2273 | 840.8813 | 874.5066 | 41.6522 | 846.0686 | 281.754 | 32.4827 | 102.6075 | 496.8354 | 802.0922 | 109.6021 | 737.8899 | 935.2106 | 864.0267 | 973.0288 | 755.9109 | 763.4992 | 1054.121 |  | 1010.7877 | 845.4335 | 1009.9199 | 1073.5972 | 1049.3985 | 870.4276 |  | 826.4158 |  |  | 896.9776 | 995.7728 | 920.2948 | [5 empty] | 36.8334 | 1017.5044 | 130.7042 | 29.0315 | 993.6687 | 165.3343 | 28.502 | 1007.4441 | 1015.63 | 1017.667 |  | 1249.988 | 1040.7895 | 923.0982 | 998.2011 | 1186.4192 | 963.3417 | 1019.74 | 974.0346 | 1069.6508 | 976.1584 | 1025.4402 | 827.9467 | 969.6961 | 993.2249 | 978.444 | 1006.2634 | 1003.9053 |  | 938.2709 | 851.7992 | 952.1497 | 988.3777 | 975.1002 |  | 1004.3696 | 945.8224 | -0.13332 | 19.8465 | 1.4201 | 1.6225 | -26.7419 | 3.0887 | 3542.32 | 0.7 | 4.2475 | -2.8724 | -16.5979 | 2.0139 | 6.816 | -33.1221 | 13.5029 | 152.8807 | 158.2374 | 172.7998 | 11.0241 | -0.36573 |  | 150.772
42838.4644 | 3808 | 42.604 | 30.8632 | 25.0122 | 23.1692 | 22.3526 | 22.7793 | 22.687 | 21.5973 | 28.4188 | 24.7458 | 22.5261 | 21.702 | 21.2922 | 22.1681 | 97.7397 | 97.7208 | 97.4149 | 259.0482 | 433.3636 | 457.8114 | 802.0203 | 931.3303 | 925.4175 | 99.6656 | 441.8616 | 810.3911 | 943.3919 | 892.8204 | 936.0993 | 113.613 | 663.0048 | 954.947 | 112.0822 | 698.5471 | 880.1135 |  | 922.1924 |  | 937.8007 | 798.2065 | 670.1221 | 915.3569 |  | 358.5258 | 562.8911 | 453.2589 | 665.1327 | 788.5781 | 868.5794 | 877.5508 | 32.6089 | 190.4358 | 52.6343 | 377.3611 | 31.5505 | 46.2478 | 52.4172 | 91.0608 | 44.4931 |  |  | 2.9494 | -1.8965 | -68.1983 | 1.7058 | 8.2877 | -197.7389 | 32.7174 | -4.2105 | 5.755 | 18.3547 | 106.0992 | 0.0068964 | 0.00076554 | 0.00054048 | 706.4527 | 352.8412 | 94.8231 | 36.7874 | 22.7093 | 21.16 | 20.7768 | 39.4882 | 26.4696 | 23.2757 | 22.3387 | 22.0219 | 23.6594 | 22.3145 | 370.7253 | 286.0853 | 248.1038 | 159.7497 | 132.9167 | 394.7155 | 222.1047 | 92.6134 | 93.2767 | 93.7417 | 96.2429 | 97.4507 | 131.3936 | 105.2041 | 391.6339 | 824.5763 | 1002.634 | 1009.1307 | 987.4613 | 987.2769 | 14.5087 | 9.6238 | 840.5136 | 875.0322 | 41.6948 | 845.7731 | 282.4256 | 32.502 | 102.6282 | 497.3818 | 802.1477 | 109.7637 | 737.7879 | 934.4281 | 864.2484 | 973.165 | 755.8085 | 763.4023 | 1053.9345 |  | 1010.7389 | 845.2097 | 1009.5989 | 1073.2369 | 1049.1943 | 870.2568 |  | 826.2203 |  |  | 895.7784 | 996.2782 | 920.2972 | [5 empty] | 36.8469 | 1016.6 | 130.8928 | 29.035 | 992.4078 | 165.608 | 28.5085 | 1007.261 | 1015.5346 | 1017.472 |  | 1249.3965 | 1039.8884 | 923.6836 | 997.8293 | 1186.5712 | 964.0202 | 1019.5416 | 974.3509 | 1067.4562 | 976.2247 | 1025.5599 | 826.3355 | 969.226 | 993.2259 | 978.7783 | 1006.1002 | 1003.9988 |  | 937.4708 | 850.2058 | 951.7726 | 988.1979 | 976.6199 |  | 1004.3857 | 945.5297 | -0.065429 | 19.842 | 1.4203 | 1.6215 | -26.6521 | 3.0888 | 3540.85 | 0.54 | 4.1619 | -2.775 | -16.6405 | 2.6318 | 6.779 | -33.1127 | 13.4691 | 152.8612 | 158.081 | 172.6971 | 13.9464 | 0.52234 |  | 150.6341
42838.4644 | 3809 | 42.6233 | 30.8716 | 25.0236 | 23.1807 | 22.3523 | 22.7831 | 22.6905 | 21.601 | 28.4332 | 24.7505 | 22.5406 | 21.7076 | 21.3003 | 22.1733 | 97.7397 | 97.7233 | 97.4137 | 259.4072 | 433.8954 | 458.1695 | 801.7514 | 931.2246 | 925.1186 | 99.6712 | 442.1631 | 809.9475 | 942.0524 | 894.1002 | 935.0293 | 113.6369 | 663.2593 | 954.421 | 112.0966 | 698.6808 | 878.9837 |  | 921.8802 |  | 937.5565 | 798.9437 | 669.9017 | 915.16 |  | 358.4205 | 562.0307 | 452.5119 | 662.6294 | 787.5472 | 867.8294 | 876.986 | 32.6814 | 190.3359 | 52.4315 | 377.3407 | 31.5601 | 46.1859 | 52.3724 | 90.9897 | 44.4906 |  |  | 3.0355 | -2.3887 | -68.3704 | 1.5527 | 7.7817 | -197.7947 | 32.1891 | -4.635 | 5.9517 | 18.6062 | 106.2523 | 0.0070279 | 0.00060948 | 0.00057662 | 707.2768 | 353.0429 | 94.8686 | 36.8089 | 22.7108 | 21.1679 | 20.7818 | 39.4942 | 26.4758 | 23.2725 | 22.346 | 22.0243 | 23.6651 | 22.3191 | 353.462 | 279.3845 | 241.5611 | 160.1886 | 133.2047 | 393.7192 | 221.8258 | 92.6096 | 93.2737 | 93.7554 | 96.2315 | 97.4434 | 131.755 | 105.2082 | 392.0932 | 824.7769 | 1002.3448 | 1008.8078 | 987.1935 | 987.0215 | 13.2896 | 13.2528 | 840.1763 | 875.7339 | 41.7369 | 845.4652 | 283.2147 | 32.5327 | 102.6424 | 497.8915 | 801.9437 | 109.9148 | 737.7895 | 934.0051 | 864.4829 | 972.4378 | 755.6692 | 763.2172 | 1053.8948 |  | 1010.6694 | 845.0036 | 1009.338 | 1073.0151 | 1049.1299 | 870.1194 |  | 826.0224 |  |  | 894.8107 | 997.4881 | 920.0813 | [5 empty] | 36.8597 | 1020.2169 | 131.0838 | 29.0476 | 992.5145 | 165.8913 | 28.5155 | 1007.0721 | 1015.5868 | 1017.2724 |  | 1249.1637 | 1039.4523 | 923.5107 | 997.5605 | 1186.7202 | 964.6415 | 1019.325 | 974.3597 | 1066.718 | 976.2283 | 1025.8317 | 825.437 | 968.6172 | 993.0508 | 979.6147 | 1005.803 | 1003.5764 |  | 937.4687 | 848.8547 | 951.2746 | 987.4285 | 977.4953 |  | 1004.218 | 945.0867 | -0.0005035 | 19.843 | 1.4194 | 1.6201 | -26.5817 | 3.0888 | 3547.38 | 1.13 | 4.2203 | -3.1127 | -16.653 | 2.5096 | 6.5666 | -33.1065 | 13.3555 | 152.827 | 157.9546 | 172.6677 | 15.6866 | 1.2106 |  | 150.497
42838.4644 | 3810 | 42.6277 | 30.8779 | 25.0237 | 23.1791 | 22.3565 | 22.7823 | 22.6855 | 21.5949 | 28.4288 | 24.7502 | 22.5279 | 21.7038 | 21.2874 | 22.1667 | 97.7392 | 97.7284 | 97.4125 | 259.769 | 434.4126 | 458.5285 | 801.5702 | 931.4002 | 925.137 | 99.6668 | 442.4469 | 809.4872 | 941.7979 | 895.5121 | 934.762 | 113.6903 | 663.1807 | 954.1782 | 112.1159 | 698.6565 | 879.2063 |  | 921.612 |  | 937.3325 | 798.8362 | 669.5871 | 914.9847 |  | 358.4447 | 561.9601 | 453.0705 | 660.5709 | 788.2187 | 867.7799 | 877.1841 | 31.9343 | 190.2126 | 52.4185 | 377.3791 | 31.5608 | 46.1106 | 52.3302 | 90.9102 | 44.5844 |  |  | 2.9178 | -2.0772 | -68.1628 | 1.5093 | 8.2982 | -197.6863 | 32.3862 | -5.0004 | 5.7223 | 18.4191 | 105.2522 | 0.0068784 | 0.00060783 | 0.00050598 | 707.919 | 353.2425 | 94.9213 | 36.8393 | 22.7202 | 21.1758 | 20.7875 | 39.5114 | 26.4834 | 23.2726 | 22.3506 | 22.0282 | 23.6707 | 22.3186 | 349.606 | 274.1615 | 248.1907 | 165.7436 | 134.1167 | 392.8814 | 221.7867 | 92.5911 | 93.2635 | 93.7533 | 96.2213 | 97.4418 | 132.1289 | 105.2163 | 392.5769 | 824.9698 | 1002.0247 | 1008.4359 | 986.7315 | 986.6539 | 22.6865 | 14.3445 | 839.9407 | 877.1974 | 41.7759 | 845.1917 | 283.9086 | 32.5583 | 102.6536 | 498.431 | 801.8263 | 110.0512 | 738.0513 | 934.203 | 864.7109 | 971.505 | 755.507 | 763.0842 | 1053.8153 |  | 1010.6055 | 844.7733 | 1009.274 | 1072.4855 | 1049.3396 | 869.9503 |  | 825.7953 |  |  | 893.3487 | 998.376 | 919.8186 | [5 empty] | 36.8804 | 1022.5028 | 131.2602 | 29.0587 | 993.3222 | 166.1644 | 28.5296 | 1006.8833 | 1016.1351 | 1016.9084 |  | 1248.6623 | 1040.6274 | 923.3744 | 997.3949 | 1186.752 | 965.2597 | 1018.9515 | 974.4208 | 1065.4531 | 976.0198 | 1025.3771 | 826.0707 | 968.1626 | 993.0308 | 979.3268 | 1005.4554 | 1003.0171 |  | 937.5348 | 848.1027 | 951.0505 | 987.7134 | 978.9937 |  | 1003.7482 | 944.4317 | 0.29982 | 19.8415 | 1.419 | 1.6205 | -26.6001 | 3.0887 | 3559.67 | 0.39 | 4.1373 | -2.9025 | -16.6269 | 2.4742 | 6.7809 | -33.0967 | 13.396 | 152.7968 | 157.9286 | 172.7982 | 15.9658 | 0.46859 |  | 150.3477
42838.4644 | 3811 | 42.6401 | 30.8894 | 25.0223 | 23.1724 | 22.3565 | 22.7848 | 22.684 | 21.5911 | 28.4365 | 24.7487 | 22.5351 | 21.7065 | 21.2905 | 22.1714 | 97.7301 | 97.7167 | 97.4131 | 260.1262 | 434.929 | 458.8857 | 801.1627 | 930.2738 | 923.8944 | 99.6613 | 442.7481 | 809.0699 | 942.206 | 896.1896 | 935.14 | 113.7293 | 663.2733 | 954.6144 | 112.1323 | 698.6628 | 878.5898 |  | 921.326 |  | 937.0994 | 798.5512 | 669.3754 | 914.7929 |  | 358.4542 | 562.3399 | 453.0335 | 660.1271 | 789.4921 | 868.0704 | 877.5434 | 31.2772 | 190.1363 | 52.6662 | 377.3768 | 31.5186 | 46.0436 | 52.2753 | 90.8196 | 44.5696 |  |  | 2.8239 | -1.9004 | -68.0589 | 1.7328 | 8.1727 | -197.7645 | 32.1004 | -4.7283 | 5.7145 | 18.6138 | 104.6238 | 0.0066829 | 0.00059305 | 0.00054869 | 708.224 | 353.438 | 94.9618 | 36.8532 | 22.7134 | 21.1629 | 20.7719 | 39.5134 | 26.4759 | 23.2701 | 22.3362 | 22.0141 | 23.659 | 22.3056 | 365.8941 | 280.1268 | 258.5323 | 168.1552 | 135.8165 | 392.7216 | 221.9217 | 92.5785 | 93.263 | 93.7673 | 96.2099 | 97.4367 | 132.5035 | 105.2327 | 393.0482 | 825.1527 | 1001.647 | 1007.9925 | 986.2147 | 986.2657 | 23.2916 | 11.2827 | 839.6571 | 878.3233 | 41.8208 | 844.904 | 284.5753 | 32.5735 | 102.6608 | 498.971 | 801.7308 | 110.2055 | 738.2459 | 934.3051 | 864.9361 | 971.253 | 755.3626 | 762.9579 | 1053.5878 |  | 1010.5334 | 844.5731 | 1009.3072 | 1072.4464 | 1048.7799 | 869.8098 |  | 825.5943 |  |  | 892.4529 | 998.9881 | 919.4591 | [5 empty] | 36.9023 | 1023.4671 | 131.435 | 29.0662 | 993.0326 | 166.4276 | 28.544 | 1006.6885 | 1015.329 | 1016.7589 |  | 1248.7346 | 1042.9095 | 922.8275 | 996.9591 | 1186.4521 | 965.8226 | 1018.595 | 974.1378 | 1064.5909 | 975.8099 | 1024.5039 | 827.0472 | 968.1743 | 993.1645 | 976.9201 | 1005.2444 | 1002.4031 |  | 941.6621 | 848.1311 | 950.8536 | 987.7948 | 981.4216 |  | 1003.2765 | 943.9761 | 0.22822 | 19.8388 | 1.4208 | 1.6219 | -26.5496 | 3.0888 | 3568.49 | 0.85 | 4.0707 | -2.7769 | -16.6181 | 2.6516 | 6.7303 | -33.1075 | 13.3385 | 152.7665 | 157.951 | 172.4903 | 14.1275 | -0.66176 |  | 150.1705
42838.4644 | 3812 | 42.648 | 30.8968 | 25.0275 | 23.1678 | 22.3528 | 22.78 | 22.6802 | 21.5941 | 28.4465 | 24.7549 | 22.5333 | 21.7079 | 21.2884 | 22.1683 | 97.7292 | 97.7281 | 97.4085 | 260.505 | 435.465 | 459.2437 | 800.6801 | 929.5397 | 922.9849 | 99.6529 | 443.0685 | 808.4802 | 941.327 | 896.5519 | 934.7411 | 113.7781 | 663.3391 | 953.934 | 112.1622 | 698.603 | 877.8894 |  | 921.0413 |  | 936.8615 | 799.2135 | 669.1426 | 914.6014 |  | 358.6836 | 562.9724 | 452.8744 | 658.1315 | 788.9131 | 867.5957 | 876.6608 | 31.6223 | 190.053 | 51.737 | 377.2736 | 31.5146 | 45.9935 | 52.2473 | 90.7265 | 44.554 |  |  | 2.7351 | -2.365 | -68.3323 | 1.8635 | 8.0636 | -197.7487 | 33.069 | -4.1349 | 5.6754 | 18.9484 | 104.9726 | 0.0065859 | 0.00056512 | 0.00052241 | 708.5573 | 353.6768 | 95.0328 | 36.8797 | 22.7056 | 21.1638 | 20.7809 | 39.5271 | 26.4763 | 23.281 | 22.331 | 22.0189 | 23.6745 | 22.315 | 371.9883 | 284.6438 | 257.6123 | 168.112 | 137.3221 | 392.7933 | 221.9844 | 92.5722 | 93.2744 | 93.7848 | 96.201 | 97.4482 | 132.9189 | 105.2539 | 393.5864 | 825.3649 | 1001.2574 | 1007.6135 | 985.8311 | 986.0149 | 19.4147 | 14.3126 | 839.4857 | 876.4144 | 41.8469 | 844.8425 | 285.1344 | 32.5913 | 102.6385 | 499.5055 | 801.4538 | 110.3566 | 738.35 | 933.3607 | 865.1673 | 970.6378 | 755.1748 | 762.7675 | 1053.1927 |  | 1010.4691 | 844.3835 | 1008.9533 | 1073.2839 | 1048.347 | 869.6536 |  | 825.41 |  |  | 890.9196 | 999.6322 | 919.0962 | [5 empty] | 36.9208 | 1010.9235 | 131.6246 | 29.0784 | 988.93 | 166.703 | 28.5541 | 1006.4669 | 1013.681 | 1016.5432 |  | 1248.6681 | 1043.009 | 919.9114 | 996.6202 | 1186.0562 | 965.9329 | 1018.3677 | 973.8744 | 1067.2925 | 975.6944 | 1023.8081 | 825.6268 | 968.0213 | 992.6828 | 976.4995 | 1005.002 | 1001.7623 |  | 940.0177 | 848.3746 | 950.5407 | 987.5506 | 984.2042 |  | 1003.4168 | 943.4711 | -0.16745 | 19.8394 | 1.421 | 1.6213 | -26.6128 | 3.0887 | 3562.3 | 0.59 | 4.0056 | -3.099 | -16.6577 | 2.7509 | 6.6838 | -33.0993 | 13.5354 | 152.7448 | 157.7771 | 172.2283 | 13.4631 | -0.55085 |  | 149.9837
42838.4644 | 3813 | 42.6523 | 30.9018 | 25.0284 | 23.174 | 22.3505 | 22.7807 | 22.6852 | 21.593 | 28.4535 | 24.7575 | 22.5319 | 21.7093 | 21.2826 | 22.1684 | 97.7175 | 97.7079 | 97.4085 | 260.8812 | 435.9739 | 459.5858 | 801.069 | 930.4192 | 923.6696 | 99.6345 | 443.3507 | 808.3327 | 940.5949 | 896.9978 | 934.2717 | 113.8183 | 663.4771 | 953.2366 | 112.1892 | 698.5152 | 879.1098 |  | 920.756 |  | 936.6333 | 798.2863 | 669.1482 | 914.3945 |  | 358.5968 | 564.5441 | 452.0327 | 655.5606 | 785.1053 | 867.3533 | 876.3644 | 32.1863 | 190.0089 | 49.8792 | 376.9601 | 31.5148 | 45.9469 | 52.2327 | 90.6333 | 44.5651 |  |  | 2.7049 | -1.8203 | -68.0097 | 1.3155 | 8.2594 | -197.7573 | 31.9828 | -4.5207 | 5.7017 | 18.9476 | 104.8611 | 0.0067469 | 0.00060455 | 0.00053226 | 708.2308 | 353.887 | 95.0738 | 36.9 | 22.719 | 21.173 | 20.7851 | 39.5335 | 26.486 | 23.2781 | 22.3374 | 22.0227 | 23.6752 | 22.3175 | 378.1957 | 307.124 | 271.7047 | 172.9041 | 143.2423 | 392.6945 | 222.2267 | 92.5591 | 93.2696 | 93.7882 | 96.194 | 97.4367 | 133.3359 | 105.2566 | 394.1282 | 825.5824 | 1000.9078 | 1007.359 | 985.6159 | 985.7526 | 22.5958 | 12.8374 | 839.3132 | 875.486 | 41.885 | 844.7443 | 285.6484 | 32.6118 | 102.6178 | 500.0101 | 801.3907 | 110.5032 | 738.2612 | 933.2612 | 865.3943 | 970.4517 | 754.9733 | 762.4955 | 1052.6022 |  | 1010.4208 | 844.1998 | 1008.4984 | 1073.4048 | 1048.4819 | 869.4767 |  | 825.2272 |  |  | 888.5295 | 998.9522 | 917.9629 | [5 empty] | 36.9458 | 1012.9646 | 131.8091 | 29.0935 | 989.9982 | 166.9922 | 28.5625 | 1006.2646 | 1013.3897 | 1016.1826 |  | 1248.0105 | 1041.9595 | 920.1315 | 996.0677 | 1185.768 | 966.2316 | 1017.9116 | 973.5316 | 1067.4215 | 975.0058 | 1022.7388 | 824.2133 | 967.8758 | 992.5207 | 978.6671 | 1004.6904 | 1001.5176 |  | 939.7271 | 848.537 | 950.2587 | 987.775 | 983.7892 |  | 1003.7224 | 942.8878 | 0.39962 | 19.8369 | 1.4209 | 1.6193 | -26.5871 | 3.0888 | 3553.77 | 0.76 | 3.9827 | -2.7213 | -16.6339 | 2.3134 | 6.7638 | -33.0965 | 13.3099 | 152.7367 | 157.5523 | 172.2994 | 12.7558 | -2.0831 |  | 149.8172
42838.4644 | 3814 | 42.6599 | 30.9071 | 25.048 | 23.1811 | 22.352 | 22.7858 | 22.698 | 21.599 | 28.4665 | 24.7648 | 22.5378 | 21.7106 | 21.2898 | 22.1711 | 97.7158 | 97.7079 | 97.4238 | 261.2485 | 436.4708 | 459.9214 | 801.6059 | 930.7927 | 924.2035 | 99.6462 | 443.6401 | 808.0065 | 940.3365 | 897.349 | 934.0312 | 113.8503 | 663.6256 | 952.6199 | 112.1971 | 698.4747 | 880.4797 |  | 920.47 |  | 936.393 | 797.0209 | 669.2757 | 914.1691 |  | 358.3667 | 565.8238 | 451.4751 | 653.5258 | 783.608 | 866.563 | 875.4222 | 32.4959 | 189.9982 | 48.8476 | 376.6847 | 31.5017 | 45.8862 | 52.2082 | 90.5277 | 44.5678 |  |  | 3.0203 | -1.7624 | -68.1069 | 1.2209 | 7.9657 | -197.7619 | 31.9506 | -4.9235 | 5.6735 | 18.7611 | 105.1408 | 0.0065317 | 0.00052241 | 0.00053884 | 707.7773 | 354.1109 | 95.1303 | 36.9306 | 22.7211 | 21.1665 | 20.7863 | 39.5448 | 26.49 | 23.281 | 22.341 | 22.025 | 23.6745 | 22.3131 | 393.7944 | 310.2262 | 268.1336 | 172.3445 | 143.2108 | 392.7861 | 222.254 | 92.5517 | 93.2714 | 93.7918 | 96.1839 | 97.4406 | 133.7512 | 105.2723 | 394.6254 | 825.7995 | 1000.6296 | 1007.1813 | 985.5114 | 985.6385 | 16.8237 | 12.9477 | 839.0774 | 875.2774 | 41.9398 | 844.4846 | 286.1632 | 32.6484 | 102.6369 | 500.5613 | 801.4207 | 110.6605 | 738.1865 | 932.8349 | 865.6181 | 970.6254 | 754.7326 | 762.2093 | 1052.1734 |  | 1010.3347 | 843.9616 | 1007.9854 | 1072.5716 | 1049.2729 | 869.2299 |  | 824.9954 |  |  | 889.3352 | 999.1433 | 917.3377 | [5 empty] | 36.9538 | 1021.0121 | 131.9807 | 29.104 | 992.7166 | 167.2686 | 28.5659 | 1006.1101 | 1012.5909 | 1016.0819 |  | 1247.0086 | 1041.4896 | 921.0109 | 995.5947 | 1185.4825 | 966.4915 | 1017.7145 | 972.8538 | 1065.5437 | 974.411 | 1022.0389 | 823.6315 | 967.6492 | 992.2901 | 979.5089 | 1004.2402 | 1001.1074 |  | 938.957 | 848.5605 | 950.0291 | 987.1393 | 982.3269 |  | 1003.7484 | 942.4812 | -0.50952 | 19.8383 | 1.4201 | 1.6171 | -26.7531 | 3.0888 | 3547.31 | 1.14 | 4.208 | -2.6798 | -16.6585 | 2.2304 | 6.6401 | -33.0854 | 13.2985 | 152.705 | 157.2999 | 172.759 | 11.039 | -1.6825 |  | 149.6822
42838.4644 | 3815 | 42.6777 | 30.9092 | 25.036 | 23.1956 | 22.3499 | 22.7894 | 22.6958 | 21.6048 | 28.4711 | 24.7632 | 22.5408 | 21.7144 | 21.2938 | 22.174 | 97.7221 | 97.7139 | 97.4221 | 261.6169 | 436.9804 | 460.26 | 801.3085 | 931.0582 | 924.3271 | 99.6333 | 443.9536 | 807.8788 | 940.116 | 896.3123 | 934.0334 | 113.8966 | 663.705 | 952.0187 | 112.2412 | 698.2873 | 880.164 |  | 920.1908 |  | 936.1773 | 795.8609 | 669.0931 | 913.9423 |  | 357.9252 | 565.8542 | 451.1976 | 654.9449 | 785.0602 | 866.5705 | 874.8657 | 32.1131 | 190.0275 | 49.1541 | 376.4282 | 31.5147 | 45.8048 | 52.2016 | 90.4294 | 44.5587 |  |  | 2.996 | -1.5975 | -68.0116 | 1.3562 | 7.7981 | -197.8026 | 32.4703 | -4.7053 | 5.5748 | 18.7783 | 105.3163 | 0.0066927 | 0.00050598 | 0.00052569 | 708.1132 | 354.3132 | 95.1769 | 36.9463 | 22.7235 | 21.1654 | 20.7842 | 39.5593 | 26.4912 | 23.2797 | 22.339 | 22.0222 | 23.6768 | 22.3105 | 392.0829 | 310.3981 | 268.7996 | 171.5373 | 142.3608 | 392.3052 | 222.3125 | 92.5396 | 93.2738 | 93.8077 | 96.1779 | 97.4421 | 134.1806 | 105.2823 | 395.1179 | 826.0271 | 1000.4527 | 1007.1478 | 985.6606 | 985.7557 | 15.3857 | 13.0599 | 838.8375 | 873.8054 | 41.9721 | 844.3533 | 286.6826 | 32.662 | 102.6411 | 501.1425 | 801.5727 | 110.7991 | 738.385 | 931.9973 | 865.8681 | 969.9582 | 754.5619 | 762.0064 | 1052.2744 |  | 1010.2843 | 843.7561 | 1007.6094 | 1071.7704 | 1049.3947 | 869.005 |  | 824.8011 |  |  | 893.171 | 999.8184 | 918.3221 | [5 empty] | 36.9847 | 1020.4306 | 132.171 | 29.1115 | 993.7552 | 167.5501 | 28.5882 | 1005.8824 | 1012.7397 | 1015.9137 |  | 1246.8307 | 1041.5604 | 921.3667 | 995.3818 | 1185.3632 | 966.7064 | 1017.4718 | 972.9207 | 1064.6676 | 973.9038 | 1022.2138 | 822.769 | 967.3748 | 992.3211 | 981.5086 | 1004.1306 | 1000.9766 |  | 936.7282 | 848.1194 | 949.884 | 987.1068 | 982.7181 |  | 1003.8331 | 942.1933 | -0.20975 | 19.8374 | 1.4199 | 1.6167 | -26.5761 | 3.0888 | 3549.46 | 0.65 | 4.1911 | -2.5514 | -16.6472 | 2.3508 | 6.5699 | -33.0889 | 13.4063 | 152.6766 | 157.1159 | 172.8485 | 11.1435 | -1.7484 |  | 149.5911
42838.4644 | 3816 | 42.685 | 30.9119 | 25.0428 | 23.1841 | 22.3513 | 22.7843 | 22.6912 | 21.5928 | 28.4772 | 24.7621 | 22.5355 | 21.704 | 21.2904 | 22.1661 | 97.7155 | 97.7115 | 97.4173 | 261.9826 | 437.4731 | 460.5849 | 801.2003 | 931.3311 | 924.3876 | 99.6345 | 444.2388 | 807.5517 | 940.465 | 895.227 | 934.2376 | 113.9461 | 663.7724 | 951.4142 | 112.2712 | 698.1522 | 879.9761 |  | 919.8794 |  | 935.9182 | 795.4772 | 669.1109 | 913.7613 |  | 357.2739 | 565.8871 | 450.9833 | 660.7087 | 786.0399 | 866.2955 | 874.5175 | 31.896 | 190.0773 | 49.3129 | 376.2231 | 31.5196 | 45.7302 | 52.1924 | 90.3112 | 44.5469 |  |  | 2.7128 | -1.5233 | -68.1299 | 1.3043 | 7.8868 | -197.7132 | 32.1865 | -4.3643 | 5.5941 | 18.833 | 104.6564 | 0.0065942 | 0.00052241 | 0.00054376 | 709.7905 | 354.5086 | 95.2226 | 36.9662 | 22.7226 | 21.1682 | 20.7825 | 39.5663 | 26.4932 | 23.2838 | 22.3386 | 22.0158 | 23.6802 | 22.318 | 368.7394 | 310.1448 | 272.856 | 171.8889 | 142.4944 | 391.4034 | 222.383 | 92.52 | 93.261 | 93.8191 | 96.1745 | 97.4447 | 134.6243 | 105.2965 | 395.5932 | 826.2378 | 1000.355 | 1007.068 | 985.7567 | 985.8809 | 16.608 | 12.2295 | 838.6047 | 872.5038 | 42.011 | 844.2018 | 287.1401 | 32.6923 | 102.6344 | 501.716 | 801.4511 | 110.9335 | 738.3293 | 931.5196 | 866.1393 | 969.8782 | 754.3679 | 761.7516 | 1051.9141 |  | 1010.2367 | 843.5729 | 1007.1585 | 1071.7787 | 1049.3191 | 868.7892 |  | 824.6108 |  |  | 889.439 | 999.7565 | 917.7235 | [5 empty] | 36.9912 | 1020.3627 | 132.353 | 29.1178 | 993.2948 | 167.8196 | 28.5967 | 1005.6794 | 1012.9005 | 1015.6493 |  | 1246.6225 | 1041.8925 | 921.4327 | 995.5686 | 1185.6763 | 966.9971 | 1017.309 | 972.919 | 1063.3937 | 974.0155 | 1022.7621 | 821.6663 | 967.1551 | 993.4418 | 982.4118 | 1004.3099 | 1001.0873 |  | 937.5777 | 847.4713 | 949.7502 | 986.5559 | 983.1614 |  | 1004.0033 | 941.8294 | -0.21216 | 19.836 | 1.4212 | 1.6182 | -26.5644 | 3.0888 | 3509.37 | 0.57 | 3.9884 | -2.4914 | -16.662 | 2.3054 | 6.6064 | -33.0774 | 13.346 | 152.6624 | 156.8938 | 172.8065 | 13.5769 | -2.1893 |  | 149.5391
42838.4645 | 3817 | 42.7014 | 30.921 | 25.0463 | 23.1804 | 22.352 | 22.7794 | 22.694 | 21.5948 | 28.4802 | 24.7645 | 22.5392 | 21.7028 | 21.2882 | 22.1698 | 97.707 | 97.7089 | 97.4157 | 262.3536 | 437.9447 | 460.9108 | 800.6282 | 930.7608 | 923.7968 | 99.6388 | 444.532 | 807.2142 | 939.3388 | 895.2547 | 933.539 | 113.97 | 663.7488 | 951.1338 | 112.2941 | 698.1234 | 878.7688 |  | 919.5966 |  | 935.6823 | 794.958 | 668.7757 | 913.5281 |  | 357.1031 | 566.8322 | 450.8603 | 662.197 | 787.3355 | 866.6787 | 874.5801 | 31.9943 | 190.1252 | 49.6066 | 375.9161 | 31.5302 | 45.6349 | 52.1903 | 90.205 | 44.5314 |  |  | 2.7568 | -1.9957 | -68.009 | 1.5797 | 8.0721 | -197.825 | 32.4059 | -4.4543 | 5.5767 | 18.7306 | 104.5283 | 0.0067568 | 0.00058155 | 0.00054705 | 711.2568 | 354.7107 | 95.2745 | 36.9907 | 22.7249 | 21.1673 | 20.7815 | 39.5869 | 26.5043 | 23.2882 | 22.339 | 22.0218 | 23.6882 | 22.3246 | 339.6678 | 298.3864 | 267.9296 | 175.5688 | 144.1884 | 390.4514 | 222.3684 | 92.5176 | 93.2552 | 93.8222 | 96.163 | 97.4382 | 135.1264 | 105.3095 | 396.1556 | 826.446 | 1000.2443 | 1006.8976 | 985.7438 | 985.8528 | 13.7968 | 12.6538 | 838.266 | 872.1697 | 42.0554 | 843.8893 | 287.5785 | 32.706 | 102.6533 | 502.2378 | 801.3804 | 111.0678 | 738.22 | 931.5215 | 866.3798 | 970.7292 | 754.2829 | 761.5752 | 1051.7911 |  | 1010.1534 | 843.335 | 1006.9671 | 1071.6901 | 1048.9509 | 868.5354 |  | 824.3759 |  |  | 888.3399 | 1000.1915 | 917.035 | [5 empty] | 37.0216 | 1021.0814 | 132.5351 | 29.1338 | 994.0954 | 168.0997 | 28.6027 | 1005.5083 | 1013.0257 | 1015.5315 |  | 1246.0173 | 1041.6372 | 922.1362 | 995.4628 | 1185.8824 | 967.3124 | 1017.0874 | 972.641 | 1061.7326 | 974.0787 | 1022.696 | 822.8109 | 966.9491 | 994.3664 | 980.9081 | 1004.5106 | 1001.3686 |  | 937.2119 | 846.8889 | 949.6147 | 986.0514 | 983.8043 |  | 1003.9728 | 941.4815 | 0.034927 | 19.8373 | 1.4215 | 1.6182 | -26.4847 | 3.0888 | 3501.23 | 0.74 | 4.0195 | -2.8533 | -16.6566 | 2.5385 | 6.6847 | -33.0923 | 13.3937 | 152.6236 | 156.804 | 172.6057 | 16.6381 | -1.644 |  | 149.485
42838.4645 | 3818 | 42.7111 | 30.9263 | 25.0443 | 23.1726 | 22.3486 | 22.7771 | 22.6889 | 21.595 | 28.4832 | 24.7729 | 22.5361 | 21.7058 | 21.2959 | 22.1744 | 97.7054 | 97.7015 | 97.4035 | 262.727 | 438.4118 | 461.2346 | 800.011 | 930.0417 | 922.7578 | 99.635 | 444.8232 | 806.8545 | 938.9085 | 895.995 | 932.9455 | 114.0147 | 663.8639 | 950.4059 | 112.326 | 698.0419 | 877.1065 |  | 919.3178 |  | 935.4616 | 795.2892 | 668.7662 | 913.3378 |  | 357.5443 | 567.5994 | 450.5993 | 659.126 | 788.0064 | 866.7767 | 874.0198 | 31.9504 | 190.1445 | 49.5115 | 375.4008 | 31.5247 | 45.5403 | 52.1901 | 90.1056 | 44.525 |  |  | 3.1728 | -2.1285 | -68.1003 | 1.9457 | 8.473 | -197.7165 | 32.6399 | -4.1619 | 5.51 | 18.5559 | 104.2349 | 0.0066467 | 0.00058648 | 0.00049612 | 713.0081 | 354.9205 | 95.3137 | 37.014 | 22.7225 | 21.1695 | 20.7782 | 39.5945 | 26.5106 | 23.2893 | 22.3428 | 22.0209 | 23.6868 | 22.3231 | 317.5017 | 286.825 | 267.0549 | 176.5818 | 146.2389 | 389.129 | 222.2646 | 92.5054 | 93.2467 | 93.8293 | 96.1545 | 97.4454 | 135.6019 | 105.3213 | 396.6771 | 826.6433 | 1000.0276 | 1006.621 | 985.6111 | 985.643 | 11.0122 | 10.7537 | 838.0383 | 875.2497 | 42.0914 | 843.5436 | 288.0527 | 32.7263 | 102.6392 | 502.7871 | 801.1536 | 111.2267 | 738.2254 | 930.312 | 866.6439 | 969.5161 | 754.164 | 761.3983 | 1051.9078 |  | 1010.0931 | 843.1492 | 1007.1545 | 1071.2198 | 1048.3403 | 868.358 |  | 824.1961 |  |  | 889.6727 | 1001.5339 | 916.938 | [5 empty] | 37.0401 | 1017.6263 | 132.7028 | 29.1434 | 993.4854 | 168.3841 | 28.6171 | 1005.3182 | 1013.3097 | 1015.3719 |  | 1245.7345 | 1041.712 | 922.0421 | 994.9315 | 1185.7365 | 967.4634 | 1016.8553 | 972.1304 | 1061.1698 | 973.4667 | 1022.1561 | 824.4515 | 966.7134 | 994.0448 | 978.7256 | 1004.4866 | 1001.2964 |  | 939.681 | 846.785 | 949.5053 | 985.7223 | 984.0137 |  | 1004.1517 | 941.1221 | 0.51945 | 19.8339 | 1.4216 | 1.6177 | -26.5681 | 3.0888 | 3501.94 | 0.92 | 4.311 | -2.948 | -16.6753 | 2.8186 | 6.8489 | -33.0847 | 13.4425 | 152.5898 | 156.9035 | 172.282 | 18.8666 | -1.5612 |  | 149.3834
42838.4645 | 3819 | 42.7221 | 30.9372 | 25.045 | 23.1861 | 22.3514 | 22.7861 | 22.6901 | 21.595 | 28.4945 | 24.77 | 22.5397 | 21.7095 | 21.2973 | 22.1706 | 97.7055 | 97.6956 | 97.398 | 263.1023 | 438.8823 | 461.5518 | 799.689 | 929.7616 | 921.9358 | 99.635 | 445.1168 | 806.4116 | 939.7446 | 896.2033 | 933.4556 | 114.0531 | 663.8979 | 949.6699 | 112.3475 | 697.9464 | 875.8401 | 1392.3076 | 919.027 |  | 935.2347 | 796.001 | 668.5821 | 913.1212 |  | 356.9104 | 567.7504 | 451.0602 | 657.2739 | 786.5963 | 866.1594 | 872.9903 | 31.503 | 190.1855 | 50.0088 | 375.081 | 31.5192 | 45.4509 | 52.2043 | 90.0182 | 44.5188 |  |  | 3.0118 | -1.357 | -68.1108 | 1.6243 | 8.2732 | -197.7776 | 32.657 | -4.2315 | 5.7223 | 18.9849 | 104.1143 | 0.0067371 | 0.00057169 | 0.00051748 | 714.8875 | 355.1543 | 95.3603 | 37.0301 | 22.7262 | 21.1632 | 20.7842 | 39.5899 | 26.508 | 23.2788 | 22.3382 | 22.0269 | 23.6875 | 22.3159 | 307.0756 | 280.747 | 259.1006 | 173.2041 | 143.5373 | 387.8079 | 222.0298 | 92.5028 | 93.2514 | 93.8358 | 96.16 | 97.4479 | 136.0825 | 105.3436 | 397.158 | 826.8298 | 999.7254 | 1006.2043 | 985.1404 | 985.3698 | 13.3206 | 13.4917 | 837.782 | 876.4695 | 42.1232 | 843.1817 | 288.5258 | 32.7597 | 102.65 | 503.2762 | 800.9684 | 111.3909 | 738.1761 | 929.2644 | 866.9653 | 970.175 | 753.9875 | 761.2431 | 1051.6897 |  | 1010.0132 | 842.9545 | 1007.0874 | 1071.3342 | 1048.505 | 868.1884 |  | 824.0061 |  |  | 889.397 | 1002.2185 | 916.7823 | [5 empty] | 37.0647 | 1016.14 | 132.8695 | 29.1546 | 991.2884 | 168.6582 | 28.6251 | 1005.1295 | 1013.0992 | 1015.1321 |  | 1245.6043 | 1042.8036 | 921.2458 | 994.4725 | 1185.495 | 967.3271 | 1016.5904 | 971.8327 | 1060.9182 | 972.55 | 1021.4429 | 823.2563 | 966.5666 | 994.0777 | 977.9196 | 1004.0398 | 1000.8185 |  | 941.4226 | 846.6156 | 949.4445 | 986.0719 | 982.9312 |  | 1004.1278 | 940.7653 | 0.208 | 19.8339 | 1.4215 | 1.6179 | -26.6528 | 3.0887 | 3530.19 | 0.91 | 4.2011 | -2.3541 | -16.6781 | 2.5756 | 6.7659 | -33.0808 | 13.4424 | 152.5554 | 156.8751 | 172.3696 | 19.7915 | -0.70991 | 449.5426 | 149.2412
42838.4645 | 3820 | 42.7321 | 30.9482 | 25.0551 | 23.1935 | 22.362 | 22.796 | 22.6925 | 21.5948 | 28.5027 | 24.7837 | 22.5463 | 21.7151 | 21.3008 | 22.1768 | 97.6965 | 97.6819 | 97.3891 | 263.4795 | 439.3385 | 461.8613 | 799.531 | 929.0206 | 920.7655 | 99.631 | 445.4091 | 806.0204 | 939.7753 | 895.5505 | 933.7142 | 114.0857 | 663.9724 | 948.5729 | 112.3782 | 697.8367 | 874.6554 | 1390.1435 | 918.742 |  | 935.0073 | 796.4974 | 668.3906 | 912.9036 |  | 356.3409 | 567.2285 | 450.9695 | 654.0984 | 784.106 | 866.1562 | 872.3889 | 30.9465 | 190.1652 | 49.8989 | 374.6871 | 31.5348 | 45.3572 | 52.2343 | 89.9351 | 44.5244 |  |  | 3.0427 | -1.9451 | -68.1292 | 1.5613 | 7.8172 | -197.7842 | 32.86 | -4.1816 | 5.7466 | 18.7195 | 104.9606 | 0.0067666 | 0.00057333 | 0.00052569 | 715.6324 | 355.3971 | 95.4183 | 37.062 | 22.726 | 21.161 | 20.7789 | 39.6049 | 26.5101 | 23.2898 | 22.3392 | 22.0215 | 23.6872 | 22.3197 | 305.9902 | 296.3155 | 257.6647 | 170.5916 | 144.2226 | 386.8213 | 221.8572 | 92.4885 | 93.2502 | 93.8397 | 96.1468 | 97.4512 | 136.5631 | 105.3555 | 397.6478 | 826.9822 | 999.3774 | 1005.7549 | 984.5675 | 984.86 | 22.6884 | 10.092 | 837.4648 | 876.139 | 42.1735 | 842.6585 | 289.0812 | 32.7765 | 102.6142 | 503.8856 | 800.8761 | 111.5398 | 738.1385 | 928.0007 | 867.2366 | 968.3336 | 753.8478 | 761.1139 | 1051.6299 |  | 1009.9251 | 842.7546 | 1006.689 | 1071.7771 | 1048.446 | 867.9423 |  | 823.7973 |  |  | 889.016 | 1002.77 | 916.7829 | [5 empty] | 37.0878 | 1016.1755 | 133.0295 | 29.1711 | 990.0239 | 168.9377 | 28.6353 | 1004.9465 | 1012.6566 | 1014.9252 |  | 1245.4961 | 1043.4634 | 920.6326 | 994.1037 | 1185.2488 | 967.2397 | 1016.35 | 971.6451 | 1058.9538 | 972.0758 | 1020.6518 | 823.5931 | 966.51 | 994.6842 | 975.9729 | 1003.5154 | 1000.1819 |  | 938.3916 | 846.4052 | 949.136 | 986.0414 | 982.9945 |  | 1004.1855 | 940.4765 | 0.48458 | 19.8315 | 1.4217 | 1.6174 | -26.5242 | 3.0888 | 3527.63 | 1.12 | 4.223 | -2.8176 | -16.6752 | 2.5243 | 6.5768 | -33.0813 | 13.4841 | 152.5124 | 156.6801 | 172.3248 | 19.738 | -0.57429 | 447.2256 | 149.0829
42838.4645 | 3821 | 42.742 | 30.9477 | 25.0521 | 23.1895 | 22.3491 | 22.7885 | 22.6871 | 21.5854 | 28.499 | 24.7792 | 22.536 | 21.7014 | 21.2976 | 22.172 | 97.6945 | 97.678 | 97.3858 | 263.8559 | 439.7982 | 462.1768 | 799.3396 | 927.9478 | 919.2549 | 99.6349 | 445.686 | 805.6831 | 939.1555 | 895.9149 | 933.4575 | 114.1262 | 664.0582 | 947.4322 | 112.396 | 697.7324 | 872.9933 |  | 918.4581 |  | 934.781 | 796.4 | 668.2936 | 912.6939 |  | 356.6659 | 566.2373 | 450.4649 | 649.7088 | 779.1727 | 865.5036 | 871.375 | 30.2628 | 190.0566 | 49.7767 | 374.2679 | 31.5474 | 45.2543 | 52.2623 | 89.8306 | 44.5134 |  |  | 3.0341 | -2.158 | -68.0629 | 1.4956 | 8.63 | -197.7987 | 32.7949 | -3.8432 | 5.5505 | 18.696 | 104.6346 | 0.006742 | 0.00056676 | 0.00053884 | 716.6074 | 355.6317 | 95.4626 | 37.0843 | 22.7283 | 21.1684 | 20.7794 | 39.6187 | 26.5153 | 23.293 | 22.3351 | 22.0279 | 23.6893 | 22.3232 | 331.7774 | 302.5696 | 252.8317 | 169.3067 | 140.964 | 386.585 | 221.6388 | 92.4886 | 93.2545 | 93.8487 | 96.1357 | 97.4509 | 137.0644 | 105.3709 | 398.1436 | 827.1316 | 998.9618 | 1005.2668 | 984.0117 | 984.1663 | 19.5715 | 12.445 | 837.1158 | 864.3721 | 42.1995 | 842.4002 | 289.5823 | 32.8041 | 102.637 | 504.4395 | 800.7876 | 111.6813 | 738.0403 | 927.5084 | 867.5203 | 969.7898 | 753.7036 | 760.992 | 1051.5169 |  | 1009.8288 | 842.5519 | 1006.1408 | 1072.1959 | 1047.9875 | 867.6981 |  | 823.5988 |  |  | 887.8072 | 1003.1084 | 916.3842 | [5 empty] | 37.1016 | 1009.2714 | 133.1858 | 29.1731 | 986.696 | 169.2057 | 28.6424 | 1004.7549 | 1012.2662 | 1014.8509 |  | 1245.106 | 1043.0988 | 920.278 | 993.842 | 1184.9631 | 967.1529 | 1015.9663 | 971.2069 | 1057.2436 | 971.7658 | 1020.0619 | 824.7021 | 966.1212 | 994.1591 | 974.7127 | 1002.8614 | 999.7509 |  | 937.0326 | 846.4025 | 948.7067 | 985.745 | 982.4914 |  | 1004.353 | 940.1661 | 0.36159 | 19.8308 | 1.4201 | 1.6173 | -26.5619 | 3.0887 | 3506.98 | 0.96 | 4.2166 | -2.966 | -16.6573 | 2.4692 | 6.9083 | -33.0731 | 13.4669 | 152.4667 | 156.41 | 172.0605 | 16.8311 | -0.067579 |  | 148.8965
42838.4645 | 3822 | 42.7507 | 30.9572 | 25.0558 | 23.1852 | 22.3441 | 22.7806 | 22.6905 | 21.5935 | 28.506 | 24.7804 | 22.5289 | 21.6941 | 21.2935 | 22.1714 | 97.6881 | 97.6683 | 97.3764 | 264.225 | 440.2469 | 462.4862 | 799.3221 | 927.0822 | 918.7103 | 99.617 | 445.9623 | 805.361 | 938.6895 | 897.013 | 933.1095 | 114.1681 | 664.2084 | 946.5953 | 112.4229 | 697.6457 | 872.1501 | 1373.5917 | 918.1771 |  | 934.5675 | 796.9552 | 668.4435 | 912.4941 |  | 356.6507 | 564.8418 | 451.173 | 647.5869 | 777.3506 | 865.1075 | 870.1244 | 29.6658 | 190.0626 | 49.3504 | 373.8592 | 31.5605 | 45.138 | 52.2963 | 89.7079 | 44.4938 |  |  | 3.1932 | -2.3249 | -67.938 | 1.3806 | 8.5374 | -197.7855 | 32.1562 | -3.9109 | 5.696 | 18.9587 | 105.2722 | 0.0067108 | 0.00054869 | 0.00052898 | 717.2899 | 355.8722 | 95.5115 | 37.1044 | 22.7325 | 21.1656 | 20.7808 | 39.6304 | 26.518 | 23.2862 | 22.3405 | 22.025 | 23.6973 | 22.3224 | 361.9345 | 308.3562 | 254.4319 | 167.3375 | 138.0174 | 386.2974 | 221.5353 | 92.4696 | 93.2532 | 93.8584 | 96.1303 | 97.4502 | 137.6342 | 105.375 | 398.704 | 827.3179 | 998.6768 | 1005.076 | 984.2392 | 983.8293 | 14.041 | 13.1257 | 836.93 | 858.332 | 42.2395 | 842.0785 | 290.1024 | 32.81 | 102.6219 | 504.9785 | 800.6849 | 111.8164 | 737.9475 | 927.3625 | 867.7889 | 969.1716 | 753.5856 | 760.9107 | 1051.1029 |  | 1009.7451 | 842.365 | 1005.6786 | 1072.1649 | 1047.6393 | 867.4531 |  | 823.4181 |  |  | 884.2174 | 1002.6044 | 915.3156 | [5 empty] | 37.118 | 1009.0284 | 133.3376 | 29.179 | 985.4743 | 169.4696 | 28.6533 | 1004.5228 | 1011.8981 | 1014.5996 |  | 1244.1913 | 1042.3308 | 919.0764 | 993.8082 | 1184.8415 | 966.9349 | 1015.7153 | 971.1002 | 1055.8255 | 971.3552 | 1019.8251 | 825.0077 | 965.8886 | 993.1647 | 973.7575 | 1002.1472 | 999.5 |  | 937.6085 | 846.7451 | 948.2539 | 986.1465 | 981.7243 |  | 1004.3242 | 939.9056 | -0.47334 | 19.8315 | 1.42 | 1.6171 | -26.6073 | 3.0888 | 3466.5 | 0.84 | 4.3251 | -3.076 | -16.6281 | 2.3704 | 6.8699 | -33.0662 | 13.3328 | 152.4358 | 156.183 | 171.8697 | 13.4297 | -0.25971 | 429.7592 | 148.765
42838.4645 | 3823 | 42.7736 | 30.9726 | 25.0638 | 23.1957 | 22.359 | 22.7917 | 22.6977 | 21.5946 | 28.5242 | 24.789 | 22.5498 | 21.7063 | 21.2912 | 22.1722 | 97.6814 | 97.6751 | 97.3804 | 264.603 | 440.7144 | 462.8218 | 799.4733 | 927.2912 | 919.6823 | 99.6165 | 446.2561 | 805.1405 | 939.2075 | 896.6368 | 933.2599 | 114.2192 | 664.2914 | 947.6298 | 112.4604 | 697.7432 | 872.8199 | 1343.3376 | 917.8678 |  | 934.3139 | 797.6211 | 668.1645 | 912.2802 |  | 356.8282 | 563.4748 | 452.8971 | 646.8616 | 779.3875 | 865.6247 | 870.1998 | 29.0886 | 190.1761 | 47.9976 | 373.2451 | 31.5456 | 45.026 | 52.3478 | 89.6008 | 44.4875 |  |  | 3.7846 | -2.0582 | -68.0386 | 2.0528 | 7.9407 | -197.7454 | 32.4887 | -4.1277 | 5.7581 | 18.8704 | 104.824 | 0.0068242 | 0.0006144 | 0.00054212 | 717.9354 | 356.1179 | 95.5621 | 37.1311 | 22.7385 | 21.1648 | 20.7854 | 39.638 | 26.529 | 23.2909 | 22.3437 | 22.0256 | 23.6977 | 22.3201 | 353.1069 | 304.8069 | 262.6362 | 169.6975 | 139.254 | 385.4009 | 221.4587 | 92.4618 | 93.2494 | 93.8623 | 96.1262 | 97.4499 | 138.149 | 105.385 | 399.2077 | 827.5114 | 998.5693 | 1005.1893 | 984.7489 | 983.681 | 20.3526 | 11.4782 | 836.7287 | 862.2016 | 42.2859 | 841.9982 | 290.5337 | 32.8277 | 102.625 | 505.5896 | 800.5803 | 111.9643 | 738.0823 | 928.5596 | 868.0099 | 967.7172 | 753.4559 | 760.7762 | 1050.8219 |  | 1009.6433 | 842.1765 | 1005.5107 | 1071.4695 | 1047.4291 | 867.1676 |  | 823.2245 |  |  | 884.5952 | 1002.9803 | 914.4662 | [5 empty] | 37.1444 | 1011.9764 | 133.5008 | 29.2037 | 985.4785 | 169.7426 | 28.677 | 1004.3557 | 1011.3158 | 1014.3887 |  | 1243.3819 | 1041.707 | 918.6732 | 993.8576 | 1184.8095 | 966.7488 | 1015.5143 | 971.2017 | 1055.4307 | 971.2879 | 1019.5522 | 824.1646 | 966.0833 | 992.7241 | 973.0667 | 1001.6064 | 999.1215 |  | 937.4149 | 847.0841 | 947.9021 | 986.3708 | 983.8332 |  | 1004.2544 | 939.656 | -0.15465 | 19.8281 | 1.4213 | 1.6178 | -26.6009 | 3.0888 | 3447.35 | 0.79 | 4.7089 | -2.8918 | -16.6268 | 2.888 | 6.627 | -33.0704 | 13.4046 | 152.392 | 156.104 | 171.7733 | 14.2527 | -1.1819 | 399.1178 | 148.7159
42838.4645 | 3824 | 42.776 | 30.9786 | 25.0706 | 23.1979 | 22.359 | 22.7954 | 22.6953 | 21.6016 | 28.5281 | 24.791 | 22.5487 | 21.7139 | 21.2973 | 22.1795 | 97.6688 | 97.662 | 97.3799 | 264.9608 | 441.1651 | 463.1292 | 799.3439 | 927.4366 | 919.4874 | 99.6065 | 446.5297 | 804.9402 | 939.4208 | 895.9922 | 933.283 | 114.2662 | 664.4099 | 948.7247 | 112.4786 | 697.7182 | 872.8899 | 1361.8523 | 917.5729 |  | 934.0816 | 795.7721 | 667.6471 | 912.0456 |  | 356.766 | 563.1161 | 452.8393 | 649.4315 | 778.9541 | 864.6882 | 869.9361 | 28.7103 | 190.207 | 46.6634 | 372.8468 | 31.5178 | 44.9015 | 52.406 | 89.49 | 44.4741 |  |  | 2.9573 | -2.323 | -68.0879 | 1.4785 | 8.6951 | -197.7757 | 32.2824 | -4.9714 | 5.6466 | 18.3498 | 105.1785 | 0.0068586 | 0.00053062 | 0.00050762 | 718.258 | 356.3518 | 95.6082 | 37.1502 | 22.7328 | 21.1639 | 20.7771 | 39.6438 | 26.5247 | 23.2838 | 22.3378 | 22.0207 | 23.693 | 22.3164 | 364.5727 | 318.6646 | 260.5335 | 166.1525 | 140.0715 | 385.0173 | 221.2139 | 92.4509 | 93.2505 | 93.8687 | 96.1184 | 97.4504 | 138.6752 | 105.3971 | 399.7173 | 827.704 | 998.4369 | 1005.2134 | 985.0777 | 983.4134 | 15.7264 | 13.3249 | 836.4529 | 865.3143 | 42.3349 | 841.7115 | 290.9875 | 32.864 | 102.6373 | 506.1663 | 800.5364 | 112.1586 | 738.0656 | 929.6042 | 868.2524 | 969.1179 | 753.319 | 760.6639 | 1050.6195 |  | 1009.5435 | 841.9467 | 1005.268 | 1071.701 | 1046.7931 | 866.8648 |  | 823.0208 |  |  | 882.9047 | 1003.4337 | 914.0717 | [5 empty] | 37.1616 | 1011.5542 | 133.6522 | 29.2032 | 985.5379 | 170.0031 | 28.6778 | 1004.1455 | 1009.8104 | 1014.2298 |  | 1243.1822 | 1040.9113 | 918.5508 | 993.6319 | 1184.4769 | 966.7316 | 1015.2258 | 970.8951 | 1059.0324 | 970.9127 | 1019.0927 | 822.3049 | 965.9286 | 993.0801 | 972.9731 | 1001.5239 | 998.9218 |  | 937.042 | 847.2102 | 947.4041 | 985.8713 | 985.9788 |  | 1004.0202 | 939.4021 | 0.10356 | 19.8285 | 1.4219 | 1.6187 | -26.5398 | 3.0888 | 3446.07 | 0.76 | 4.1626 | -3.0716 | -16.6293 | 2.4504 | 6.9318 | -33.0593 | 13.3564 | 152.3471 | 155.9886 | 171.4172 | 12.9113 | -0.98219 | 417.6826 | 148.6579
42838.4645 | 3825 | 42.7901 | 30.9831 | 25.0673 | 23.1944 | 22.3613 | 22.7967 | 22.697 | 21.6043 | 28.532 | 24.7997 | 22.5473 | 21.7143 | 21.2963 | 22.1842 | 97.6693 | 97.6586 | 97.378 | 265.3406 | 441.6132 | 463.4461 | 799.3653 | 927.4418 | 919.617 | 99.6113 | 446.8127 | 804.8306 | 939.3374 | 897.4808 | 933.4945 | 114.31 | 664.5842 | 948.9434 | 112.509 | 697.6013 | 873.2087 | 1351.4453 | 917.2864 |  | 933.846 | 795.5344 | 667.3828 | 911.8309 |  | 356.601 | 564.0762 | 453.4073 | 648.5624 | 775.5403 | 863.6913 | 869.375 | 27.9665 | 190.2228 | 45.4395 | 372.4634 | 31.5144 | 44.7645 | 52.4649 | 89.3654 | 44.4613 |  |  | 3.1248 | -2.3552 | -68.0116 | 1.4476 | 8.0353 | -197.7573 | 32.0715 | -4.7645 | 5.4639 | 18.4191 | 104.4997 | 0.0065728 | 0.00058319 | 0.00050434 | 718.2681 | 356.5864 | 95.6723 | 37.1745 | 22.7361 | 21.1616 | 20.7826 | 39.6641 | 26.5367 | 23.2969 | 22.341 | 22.0235 | 23.7006 | 22.3281 | 356.6131 | 316.266 | 254.1114 | 166.982 | 138.1538 | 384.1433 | 220.9991 | 92.4465 | 93.2436 | 93.8706 | 96.1096 | 97.4607 | 139.2177 | 105.4099 | 400.2133 | 827.9077 | 998.2047 | 1005.0041 | 984.9018 | 982.9779 | 11.6417 | 10.6347 | 836.1797 | 866.774 | 42.3704 | 841.408 | 291.4611 | 32.8893 | 102.6326 | 506.7237 | 800.645 | 112.3529 | 737.9046 | 929.9683 | 868.4694 | 968.7566 | 753.2325 | 760.6044 | 1050.3806 |  | 1009.4452 | 841.7583 | 1005.005 | 1071.7468 | 1046.1669 | 866.5551 |  | 822.8237 |  |  | 882.3104 | 1003.101 | 913.3269 | [5 empty] | 37.1882 | 1008.5234 | 133.822 | 29.2232 | 985.3474 | 170.2739 | 28.6902 | 1003.9582 | 1009.9819 | 1014.0973 |  | 1242.7746 | 1040.0578 | 918.8867 | 993.4462 | 1184.3521 | 966.8281 | 1014.901 | 970.5986 | 1060.349 | 971.2718 | 1018.7951 | 820.7969 | 965.4909 | 992.2347 | 973.8494 | 1001.6127 | 998.9321 |  | 938.8261 | 847.1748 | 947.0745 | 985.1599 | 987.0204 |  | 1003.9964 | 939.1927 | 0.55674 | 19.8267 | 1.423 | 1.6185 | -26.5353 | 3.0888 | 3439.41 | 0.99 | 4.2793 | -3.0946 | -16.6295 | 2.4261 | 6.6607 | -33.0433 | 13.3069 | 152.3039 | 155.8619 | 171.0722 | 13.6422 | -0.29838 | 407.1813 | 148.5553
42838.4646 | 3826 | 42.8025 | 30.9889 | 25.0738 | 23.1984 | 22.3565 | 22.8021 | 22.6975 | 21.6028 | 28.54 | 24.8058 | 22.5498 | 21.7192 | 21.3009 | 22.1844 | 97.6649 | 97.6571 | 97.3683 | 265.7197 | 442.0714 | 463.7677 | 799.1749 | 925.7592 | 918.3218 | 99.6098 | 447.1224 | 804.6229 | 938.7529 | 898.0924 | 932.9476 | 114.352 | 664.717 | 948.9771 | 112.5267 | 697.6153 | 872.6905 | 1356.5124 | 916.9993 |  | 933.6166 | 794.6016 | 667.2242 | 911.609 |  | 356.3468 | 565.3901 | 453.3632 | 648.0849 | 774.2505 | 862.6529 | 868.9604 | 27.245 | 190.2684 | 44.4507 | 372.0687 | 31.5268 | 44.6424 | 52.5421 | 89.2431 | 44.4445 |  |  | 3.1978 | -2.4807 | -68.076 | 1.5632 | 8.2844 | -197.7757 | 32.5104 | -4.4845 | 5.6075 | 19.0382 | 105.2625 | 0.0065794 | 0.00053062 | 0.00053884 | 718.8201 | 356.8152 | 95.7027 | 37.1924 | 22.7404 | 21.1679 | 20.7778 | 39.672 | 26.5351 | 23.292 | 22.3343 | 22.0244 | 23.6975 | 22.331 | 344.3643 | 301.8097 | 247.2371 | 167.1758 | 138.7814 | 383.1695 | 220.7262 | 92.4257 | 93.2397 | 93.8805 | 96.1043 | 97.4625 | 139.7957 | 105.4302 | 400.7445 | 828.1345 | 997.9884 | 1004.8094 | 984.7372 | 982.7912 | 16.4267 | 11.6429 | 835.9879 | 868.3899 | 42.4151 | 841.2065 | 291.9534 | 32.912 | 102.6299 | 507.2972 | 800.5928 | 112.5272 | 737.7714 | 929.6745 | 868.6931 | 968.1515 | 753.1706 | 760.5481 | 1050.0955 |  | 1009.3717 | 841.5621 | 1004.6783 | 1071.4436 | 1045.8762 | 866.2056 |  | 822.6298 |  |  | 883.1106 | 1004.3182 | 912.789 | [5 empty] | 37.1923 | 1010.97 | 133.983 | 29.2233 | 985.8309 | 170.5154 | 28.6907 | 1003.7689 | 1009.9022 | 1013.6771 |  | 1242.7251 | 1040.19 | 918.7337 | 993.1905 | 1184.2406 | 966.9019 | 1014.6341 | 970.365 | 1059.4525 | 971.7817 | 1018.6054 | 819.7116 | 965.1839 | 991.3495 | 975.607 | 1001.545 | 998.7577 |  | 940.0436 | 848.4342 | 946.7198 | 985.0828 | 986.7507 |  | 1004.0623 | 938.9373 | 0.60886 | 19.8263 | 1.4236 | 1.6177 | -26.4558 | 3.0887 | 3465.18 | 0.86 | 4.3279 | -3.1784 | -16.6505 | 2.5231 | 6.76 | -33.0297 | 13.3915 | 152.2746 | 155.7036 | 170.9212 | 14.8324 | 0.42765 | 412.2789 | 148.4537
42838.4646 | 3827 | 42.808 | 30.9901 | 25.0688 | 23.2 | 22.3481 | 22.7948 | 22.6864 | 21.5968 | 28.5398 | 24.7928 | 22.5404 | 21.7078 | 21.2953 | 22.1757 | 97.6574 | 97.6502 | 97.3624 | 266.095 | 442.5313 | 464.092 | 799.2714 | 926.3532 | 919.2864 | 99.6192 | 447.4159 | 804.3938 | 938.9311 | 897.9189 | 933.1093 | 114.3954 | 664.7954 | 948.6051 | 112.5638 | 697.8608 | 872.7291 | 1350.8048 | 916.7157 |  | 933.377 | 792.4654 | 667.0418 | 911.4001 |  | 356.2293 | 566.5676 | 452.8879 | 648.7349 | 773.5147 | 861.7915 | 868.2496 | 26.9855 | 190.3281 | 43.6303 | 371.7904 | 31.5197 | 44.5438 | 52.6255 | 89.1297 | 44.435 |  |  | 3.2398 | -2.7547 | -67.9065 | 1.6546 | 8.1109 | -197.7514 | 31.8369 | -4.7355 | 5.4164 | 18.683 | 105.8241 | 0.0064792 | 0.00046984 | 0.0004912 | 719.7709 | 357.062 | 95.7673 | 37.2228 | 22.7425 | 21.165 | 20.7829 | 39.681 | 26.5471 | 23.2987 | 22.3328 | 22.0187 | 23.7111 | 22.3208 | 340.0831 | 302.8803 | 252.2509 | 165.6315 | 138.6663 | 382.4347 | 220.5272 | 92.4066 | 93.2327 | 93.8842 | 96.0971 | 97.4549 | 140.3812 | 105.439 | 401.3025 | 828.3748 | 997.8233 | 1004.6418 | 984.5278 | 982.7873 | 13.2105 | 11.5804 | 835.6584 | 868.7132 | 42.4467 | 840.8939 | 292.4462 | 32.9286 | 102.6217 | 507.8559 | 800.5906 | 112.6864 | 737.8223 | 929.1241 | 869.0194 | 967.2275 | 753.0865 | 760.4582 | 1049.7207 |  | 1009.2576 | 841.3267 | 1004.2356 | 1070.5873 | 1045.5357 | 865.8091 |  | 822.3989 |  |  | 883.7738 | 1005.36 | 912.5546 | [5 empty] | 37.2221 | 1008.3399 | 134.1615 | 29.2368 | 985.7133 | 170.7951 | 28.7044 | 1003.5359 | 1009.3938 | 1013.342 |  | 1242.4748 | 1039.726 | 918.9565 | 992.9843 | 1184.2064 | 966.8516 | 1014.3261 | 970.3893 | 1056.5155 | 971.7473 | 1018.9391 | 818.6924 | 965.0708 | 989.9342 | 975.5084 | 1001.618 | 998.8069 |  | 939.7454 | 847.2999 | 946.3312 | 985.456 | 987.131 |  | 1003.8129 | 938.7508 | 0.23564 | 19.8258 | 1.4233 | 1.6179 | -26.6882 | 3.0888 | 3485.32 | 0.9 | 4.3566 | -3.3517 | -16.6414 | 2.5976 | 6.6863 | -33.0152 | 13.247 | 152.2273 | 155.4885 | 170.7584 | 15.1794 | -0.15699 | 406.5529 | 148.3724
42838.4646 | 3828 | 42.8218 | 31.0005 | 25.0783 | 23.2028 | 22.3514 | 22.7928 | 22.6908 | 21.5914 | 28.5449 | 24.8015 | 22.5425 | 21.7112 | 21.2968 | 22.1765 | 97.6613 | 97.6528 | 97.3541 | 266.4724 | 442.9945 | 464.4225 | 799.7461 | 927.3219 | 920.3505 | 99.6396 | 447.7275 | 804.374 | 939.2545 | 897.2603 | 933.1025 | 114.4383 | 664.884 | 948.3359 | 112.5816 | 698.0411 | 873.548 | 1354.2471 | 916.4224 |  | 933.1366 | 792.3633 | 667.0622 | 911.1757 |  | 356.1164 | 566.163 | 452.7064 | 652.8261 | 774.9958 | 861.6003 | 867.8129 | 27.0326 | 190.4 | 43.1464 | 371.5854 | 31.5087 | 44.454 | 52.7013 | 89.0131 | 44.4275 |  |  | 3.3397 | -2.2835 | -67.9637 | 1.6086 | 8.3784 | -197.798 | 32.6182 | -4.6468 | 5.6114 | 18.6167 | 105.2276 | 0.0065268 | 0.00051584 | 0.00046162 | 720.099 | 357.3001 | 95.8308 | 37.2435 | 22.7418 | 21.1719 | 20.7821 | 39.7011 | 26.5458 | 23.3 | 22.3392 | 22.0258 | 23.7136 | 22.3257 | 329.4594 | 298.6283 | 253.2971 | 164.9195 | 138.1532 | 381.3029 | 220.3263 | 92.4047 | 93.2376 | 93.8808 | 96.0864 | 97.4559 | 140.9311 | 105.4499 | 401.8023 | 828.5795 | 997.645 | 1004.4226 | 984.2458 | 982.7959 | 8.6543 | 11.1705 | 835.3138 | 869.378 | 42.4912 | 840.6539 | 292.9612 | 32.9552 | 102.6202 | 508.4309 | 800.6802 | 112.8563 | 737.9303 | 929.2531 | 869.3445 | 968.8961 | 752.9988 | 760.3622 | 1048.932 |  | 1009.1492 | 841.1073 | 1003.8775 | 1070.6212 | 1044.9512 | 865.4803 |  | 822.1986 |  |  | 880.0217 | 1004.6307 | 911.3189 | [5 empty] | 37.2392 | 1004.1252 | 134.3432 | 29.2567 | 983.7151 | 171.0662 | 28.7248 | 1003.2948 | 1008.48 | 1013.273 |  | 1241.3934 | 1039.8026 | 917.8335 | 992.8471 | 1184.3048 | 966.8339 | 1014.0907 | 970.4356 | 1054.3033 | 971.9001 | 1019.2842 | 817.1504 | 964.8254 | 989.3407 | 975.4083 | 1002.0008 | 998.7136 |  | 941.3054 | 846.6463 | 946.1649 | 985.4652 | 987.3154 |  | 1003.6192 | 938.5644 | 0.19038 | 19.8253 | 1.4228 | 1.617 | -26.6694 | 3.0888 | 3520.23 | 1.39 | 4.4232 | -3.0509 | -16.6444 | 2.5606 | 6.7951 | -33.0163 | 13.4075 | 152.1943 | 155.3154 | 170.4374 | 16.1619 | -0.30102 | 410.009 | 148.2842
42838.4646 | 3829 | 42.8357 | 31.0082 | 25.0876 | 23.2135 | 22.3558 | 22.8007 | 22.6991 | 21.602 | 28.5588 | 24.8098 | 22.5525 | 21.7145 | 21.2968 | 22.1874 | 97.646 | 97.6372 | 97.3441 | 266.8342 | 443.4731 | 464.7405 | 799.7824 | 926.4062 | 920.0402 | 99.6298 | 447.9865 | 804.1518 | 938.4751 | 897.2283 | 932.8773 | 114.4827 | 664.9905 | 948.0011 | 112.6062 | 697.9792 | 873.0483 | 1353.579 | 916.1222 |  | 932.899 | 791.8646 | 666.8539 | 910.9174 |  | 355.9265 | 566.9213 | 452.7716 | 652.8532 | 776.3893 | 861.3859 | 867.896 | 27.1113 | 190.3904 | 42.7174 | 371.3358 | 31.4917 | 44.3607 | 52.7977 | 88.9025 | 44.4094 |  |  | 3.5454 | -1.8334 | -67.9827 | 1.3424 | 7.2369 | -197.8151 | 32.7029 | -4.5246 | 5.4608 | 18.2468 | 104.3459 | 0.0066237 | 0.00048791 | 0.00055034 | 720.241 | 357.5161 | 95.8726 | 37.2618 | 22.7443 | 21.1597 | 20.7794 | 39.7031 | 26.5502 | 23.3039 | 22.3394 | 22.0263 | 23.703 | 22.3305 | 305.0205 | 280.9019 | 248.0229 | 164.5951 | 140.1476 | 379.8141 | 220.0905 | 92.3919 | 93.227 | 93.8837 | 96.0785 | 97.4637 | 141.4875 | 105.4603 | 402.301 | 828.7646 | 997.4807 | 1004.1598 | 983.8743 | 982.7507 | 8.7696 | 10.0369 | 835.058 | 870.6586 | 42.5326 | 840.5065 | 293.4487 | 32.9698 | 102.6104 | 509.0065 | 800.6642 | 113.014 | 737.9809 | 928.6469 | 869.7124 | 969.9172 | 752.9114 | 760.2931 | 1048.6242 |  | 1009.0563 | 840.9276 | 1003.7172 | 1070.6621 | 1044.4696 | 865.269 |  | 822.0226 |  |  | 877.2728 | 1003.3135 | 909.8006 | [5 empty] | 37.2529 | 1007.4422 | 134.5023 | 29.2595 | 984.2913 | 171.3095 | 28.721 | 1003.1 | 1008.5473 | 1013.1998 |  | 1241.1455 | 1041.1312 | 918.2792 | 992.8459 | 1184.2984 | 966.8762 | 1013.8023 | 970.5598 | 1052.8832 | 972.5266 | 1019.1652 | 817.9876 | 964.5213 | 988.7784 | 973.9294 | 1002.1225 | 998.8849 |  | 939.3721 | 846.2687 | 946.0725 | 985.106 | 986.4183 |  | 1003.5042 | 938.3805 | -0.12405 | 19.824 | 1.423 | 1.6165 | -26.5966 | 3.0888 | 3520.85 | 1.14 | 4.557 | -2.735 | -16.6542 | 2.3403 | 6.3147 | -33.0146 | 13.4236 | 152.1559 | 155.2402 | 170.1729 | 18.6176 | 0.25237 | 409.3449 | 148.2044
42838.4646 | 3830 | 42.8367 | 31.0147 | 25.0861 | 23.211 | 22.3475 | 22.7998 | 22.7046 | 21.5917 | 28.5616 | 24.8072 | 22.5543 | 21.7102 | 21.3002 | 22.1752 | 97.6417 | 97.6269 | 97.3418 | 267.2142 | 443.9566 | 465.0645 | 799.4694 | 924.9423 | 918.6489 | 99.6259 | 448.2676 | 803.93 | 938.7456 | 897.1613 | 932.8422 | 114.5319 | 665.1239 | 947.4086 | 112.6316 | 697.9803 | 871.8506 | 1361.3268 | 915.8195 |  | 932.6433 | 792.6064 | 666.97 | 910.6562 |  | 355.8811 | 566.9188 | 453.3636 | 647.6351 | 777.2851 | 861.2045 | 867.9569 | 27.426 | 190.3985 | 43.1191 | 371.1169 | 31.4844 | 44.2714 | 52.9008 | 88.7911 | 44.3948 |  |  | 3.0401 | -1.5292 | -68.2804 | 1.2077 | 8.0137 | -197.8079 | 32.7378 | -4.1474 | 5.6561 | 18.8143 | 103.6917 | 0.0065794 | 0.00051748 | 0.00051912 | 721.2305 | 357.742 | 95.9327 | 37.2908 | 22.7475 | 21.1679 | 20.7807 | 39.7166 | 26.5547 | 23.3063 | 22.3368 | 22.0282 | 23.717 | 22.3348 | 283.8753 | 267.8265 | 243.9219 | 163.7793 | 140.9382 | 378.1719 | 219.8722 | 92.3753 | 93.2235 | 93.8829 | 96.0805 | 97.467 | 142.0661 | 105.4773 | 402.7965 | 828.9469 | 997.2561 | 1003.9219 | 983.5621 | 982.5593 | 9.8811 | 10.4091 | 834.9572 | 872.221 | 42.5711 | 840.4398 | 294.0123 | 32.9983 | 102.5981 | 509.6019 | 800.5557 | 113.1525 | 737.9743 | 928.1212 | 870.0601 | 968.8051 | 752.8373 | 760.2377 | 1048.8208 |  | 1008.9454 | 840.724 | 1003.7323 | 1070.6711 | 1043.6662 | 865.1077 |  | 821.8289 |  |  | 877.5433 | 1003.9875 | 908.8626 | [5 empty] | 37.2727 | 1009.9911 | 134.6694 | 29.2687 | 985.5595 | 171.5562 | 28.7376 | 1002.876 | 1008.9852 | 1012.9187 |  | 1241.0635 | 1041.8326 | 917.5339 | 992.9252 | 1184.2459 | 966.7568 | 1013.6907 | 970.4342 | 1051.4027 | 972.406 | 1018.6973 | 818.3451 | 964.447 | 988.7105 | 972.6229 | 1002.09 | 998.6562 |  | 938.1784 | 845.8842 | 946.3191 | 985.0184 | 984.4141 |  | 1003.6967 | 938.2011 | 0.11321 | 19.8237 | 1.4225 | 1.6164 | -26.5357 | 3.0888 | 3528.57 | 0.87 | 4.2197 | -2.4978 | -16.6906 | 2.2198 | 6.6444 | -33.0113 | 13.4297 | 152.0944 | 155.2534 | 169.7339 | 20.6813 | 0.67784 | 417.186 | 148.099
42838.4646 | 3831 | 42.8575 | 31.0238 | 25.0915 | 23.211 | 22.3558 | 22.7925 | 22.7063 | 21.5982 | 28.5679 | 24.8109 | 22.5546 | 21.7117 | 21.2984 | 22.1847 | 97.6346 | 97.6225 | 97.3326 | 267.5739 | 444.4338 | 465.3868 | 799.1382 | 924.4887 | 917.2635 | 99.6226 | 448.5359 | 803.5988 | 938.508 | 897.1589 | 932.6346 | 114.5727 | 665.243 | 946.6445 | 112.6655 | 697.8422 | 869.6444 |  | 915.5254 |  | 932.4127 | 793.3517 | 666.7421 | 910.4336 |  | 355.5786 | 565.8647 | 453.8787 | 645.7786 | 776.3867 | 860.623 | 867.7778 | 27.8336 | 190.3499 | 42.7448 | 370.949 | 31.4895 | 44.185 | 53.007 | 88.6993 | 44.3883 |  |  | 3.0387 | -1.4851 | -68.0254 | 1.2104 | 7.9473 | -197.798 | 32.7667 | -4.8978 | 5.8023 | 18.6243 | 104.4214 | 0.0065531 | 0.00042877 | 0.00051419 | 722.5683 | 357.9866 | 95.9961 | 37.3243 | 22.754 | 21.1792 | 20.7949 | 39.7356 | 26.5711 | 23.3101 | 22.3505 | 22.0394 | 23.7314 | 22.337 | 283.4427 | 262.08 | 241.2286 | 163.1107 | 140.2948 | 376.8295 | 219.6787 | 92.3793 | 93.2304 | 93.895 | 96.0768 | 97.4748 | 142.7134 | 105.4962 | 403.3404 | 829.1346 | 996.9858 | 1003.678 | 983.3587 | 982.2162 | 16.4358 | 13.3833 | 834.8224 | 872.3675 | 42.6137 | 840.2005 | 294.5556 | 33.0245 | 102.5966 | 510.1403 | 800.5719 | 113.308 | 738.0069 | 927.4776 | 870.4447 | 969.115 | 752.7435 | 760.1365 | 1048.7274 |  | 1008.8279 | 840.5436 | 1003.7002 | 1070.6465 | 1042.9501 | 864.9766 |  | 821.639 |  |  | 878.0188 | 1004.5177 | 907.873 | [5 empty] | 37.3035 | 1006.1931 | 134.8436 | 29.2876 | 985.3023 | 171.8215 | 28.7575 | 1002.6693 | 1009.5714 | 1012.6923 |  | 1240.5191 | 1042.6008 | 916.4864 | 992.6139 | 1184.0615 | 966.4328 | 1013.5852 | 969.9969 | 1049.5088 | 971.9723 | 1018.1717 | 819.9336 | 964.5478 | 988.7653 | 971.0238 | 1001.6889 | 998.0611 |  | 938.0735 | 845.1241 | 946.4354 | 984.5328 | 983.9819 |  | 1003.8283 | 937.9334 | 0.16886 | 19.8219 | 1.4222 | 1.6161 | -26.4805 | 3.0888 | 3525.89 | 0.75 | 4.2184 | -2.46 | -16.649 | 2.2208 | 6.6151 | -33.0021 | 13.4322 | 152.0375 | 155.2424 | 169.3441 | 20.4963 | 0.95034 |  | 147.9754
42838.4646 | 3832 | 42.8685 | 31.031 | 25.0916 | 23.205 | 22.3548 | 22.7945 | 22.7034 | 21.6049 | 28.5821 | 24.8189 | 22.5589 | 21.7141 | 21.2981 | 22.1877 | 97.638 | 97.6255 | 97.3348 | 267.9472 | 444.9299 | 465.7212 | 799.0069 | 924.8246 | 917.1722 | 99.6179 | 448.8187 | 803.3897 | 937.8016 | 897.1026 | 932.2401 | 114.6102 | 665.3313 | 945.6669 | 112.6901 | 697.7967 | 869.8069 |  | 915.2305 |  | 932.1734 | 792.2979 | 666.7 | 910.2295 |  | 355.1256 | 564.8279 | 453.2761 | 649.1506 | 778.2815 | 861.0564 | 868.3781 | 28.0936 | 190.2692 | 42.2436 | 370.7645 | 31.4989 | 44.0913 | 53.1234 | 88.6124 | 44.3863 |  |  | 2.8653 | -2.1626 | -67.9899 | 1.2104 | 8.3508 | -197.7816 | 32.2929 | -4.8742 | 5.6779 | 18.3436 | 105.1602 | 0.0066664 | 0.00052241 | 0.00053062 | 723.2772 | 358.2209 | 96.0349 | 37.3344 | 22.7485 | 21.1666 | 20.7825 | 39.7351 | 26.5711 | 23.3046 | 22.3422 | 22.029 | 23.732 | 22.3244 | 299.7377 | 280.6708 | 250.8001 | 167.8965 | 139.5241 | 375.947 | 219.7253 | 92.3653 | 93.2316 | 93.8892 | 96.0618 | 97.4738 | 143.3364 | 105.5072 | 403.8518 | 829.3072 | 996.7192 | 1003.3874 | 982.9205 | 981.8351 | 14.7179 | 13.4628 | 834.6785 | 871.6859 | 42.6613 | 840.0545 | 295.0675 | 33.0517 | 102.6171 | 510.6819 | 800.5713 | 113.449 | 738.1004 | 927.1665 | 870.8142 | 970.657 | 752.5694 | 759.9583 | 1048.6041 |  | 1008.7356 | 840.3776 | 1003.5667 | 1070.605 | 1042.2744 | 864.8816 |  | 821.4811 |  |  | 879.1395 | 1004.4793 | 907.4835 | [5 empty] | 37.323 | 1006.459 | 135.0046 | 29.2947 | 986.2381 | 172.0845 | 28.7638 | 1002.4618 | 1009.5862 | 1012.5811 |  | 1240.2085 | 1042.5556 | 916.9 | 992.5762 | 1183.9021 | 965.9667 | 1013.4619 | 970.0614 | 1048.6069 | 971.9082 | 1017.8942 | 819.2178 | 964.4314 | 988.6636 | 970.794 | 1001.3345 | 997.7554 |  | 937.804 | 845.2583 | 946.3375 | 983.8229 | 981.5114 |  | 1003.7828 | 937.5482 | 0.34638 | 19.8216 | 1.4227 | 1.615 | -26.5368 | 3.0887 | 3503.5 | 0.97 | 4.0956 | -2.9667 | -16.6343 | 2.2194 | 6.7823 | -33.007 | 13.3373 | 151.9943 | 155.1803 | 168.9774 | 18.5329 | -0.10672 |  | 147.8547
42838.4646 | 3833 | 42.8724 | 31.0393 | 25.0904 | 23.2195 | 22.3539 | 22.7983 | 22.7048 | 21.5994 | 28.587 | 24.8135 | 22.5544 | 21.7124 | 21.2956 | 22.1858 | 97.6341 | 97.619 | 97.3306 | 268.3177 | 445.4182 | 466.0484 | 799.1527 | 925.5431 | 917.7671 | 99.6158 | 449.0949 | 803.2946 | 937.1417 | 897.7902 | 931.8341 | 114.6573 | 665.3091 | 945.5038 | 112.7136 | 697.615 | 870.4444 |  | 914.9398 |  | 931.933 | 792.1016 | 666.3119 | 910.0127 |  | 355.5299 | 563.3523 | 453.4551 | 651.9101 | 779.6563 | 861.4492 | 868.8646 | 28.567 | 190.2123 | 41.9503 | 370.5463 | 31.4922 | 44.0106 | 53.26 | 88.5284 | 44.3929 |  |  | 3.2188 | -2.2888 | -67.9052 | 1.3135 | 7.8408 | -197.729 | 32.0465 | -4.568 | 5.7741 | 18.4625 | 104.5877 | 0.0064529 | 0.00037949 | 0.00049941 | 724.5214 | 358.4454 | 96.0823 | 37.3634 | 22.757 | 21.1735 | 20.7818 | 39.75 | 26.5771 | 23.3092 | 22.3445 | 22.0346 | 23.7302 | 22.3237 | 305.4752 | 291.2324 | 258.3811 | 175.3745 | 142.2692 | 375.0175 | 219.8159 | 92.3465 | 93.2156 | 93.8788 | 96.0556 | 97.474 | 143.9545 | 105.5174 | 404.3528 | 829.5006 | 996.5175 | 1003.2289 | 982.7893 | 981.5494 | 13.4042 | 12.1268 | 834.505 | 871.3106 | 42.6862 | 839.6388 | 295.5708 | 33.0545 | 102.6132 | 511.2891 | 800.5836 | 113.5792 | 738.1302 | 927.2557 | 871.1579 | 971.1268 | 752.4097 | 759.8292 | 1048.6971 |  | 1008.6317 | 840.1984 | 1003.2937 | 1070.6652 | 1041.8048 | 864.7463 |  | 821.3202 |  |  | 881.2814 | 1005.1051 | 907.6589 | [5 empty] | 37.337 | 1003.7088 | 135.1656 | 29.3011 | 984.8499 | 172.3294 | 28.7697 | 1002.2206 | 1009.3635 | 1012.4096 |  | 1241.1 | 1042.7639 | 916.2504 | 992.7324 | 1183.7252 | 965.7129 | 1013.1589 | 969.8198 | 1048.8032 | 971.4014 | 1017.8016 | 817.9765 | 963.9482 | 988.4148 | 971.2612 | 1000.7729 | 997.7486 |  | 937.2934 | 846.3671 | 946.1036 | 983.4986 | 986.5632 |  | 1003.7438 | 937.2967 | -0.091584 | 19.8202 | 1.423 | 1.615 | -26.6639 | 3.0887 | 3497.29 | 0.7 | 4.3401 | -3.0493 | -16.6093 | 2.31 | 6.5731 | -33.0083 | 13.2886 | 151.9392 | 155.0489 | 168.7204 | 17.7346 | -0.93651 |  | 147.7634
42838.4647 | 3834 | 42.88 | 31.0458 | 25.0941 | 23.221 | 22.3615 | 22.7974 | 22.6993 | 21.5939 | 28.5855 | 24.815 | 22.5555 | 21.7072 | 21.2962 | 22.1828 | 97.627 | 97.6124 | 97.3246 | 268.6866 | 445.908 | 466.3774 | 799.2865 | 926.1157 | 918.6187 | 99.6136 | 449.3926 | 803.0967 | 936.7401 | 898.1844 | 931.6022 | 114.6944 | 665.3875 | 945.8774 | 112.7324 | 697.5426 | 871.3266 |  | 914.6475 |  | 931.698 | 791.4198 | 665.8338 | 909.7782 |  | 355.8162 | 563.5046 | 453.3324 | 651.6305 | 778.9515 | 861.5224 | 868.9894 | 28.6412 | 190.1598 | 41.7765 | 370.245 | 31.4892 | 43.9172 | 53.3893 | 88.4328 | 44.2382 |  |  | 3.2714 | -2.4196 | -67.9393 | 1.33 | 7.8408 | -197.8039 | 32.3553 | -4.4103 | 5.6877 | 18.2399 | 104.8023 | 0.0064824 | 0.00047312 | 0.00051584 | 725.6783 | 358.6993 | 96.1435 | 37.375 | 22.7592 | 21.1674 | 20.782 | 39.7637 | 26.5743 | 23.3095 | 22.3382 | 22.034 | 23.7237 | 22.3321 | 298.0549 | 294.6974 | 258.5405 | 176.4941 | 142.4374 | 373.9464 | 219.7237 | 92.34 | 93.2171 | 93.8781 | 96.0539 | 97.4754 | 144.6219 | 105.5283 | 404.8389 | 829.7049 | 996.3681 | 1003.0249 | 982.5449 | 981.2982 | 13.2656 | 10.2292 | 834.2528 | 870.8369 | 42.725 | 839.3769 | 296.0849 | 33.0811 | 102.6092 | 511.8726 | 800.529 | 113.741 | 738.3245 | 928.0126 | 871.5659 | 969.0309 | 752.283 | 759.7089 | 1049.0423 |  | 1008.5394 | 840.0164 | 1002.7175 | 1070.8132 | 1041.8594 | 864.6458 |  | 821.1466 |  |  | 882.0169 | 1006.2225 | 907.5464 | [5 empty] | 37.3611 | 1005.0853 | 135.3325 | 29.3126 | 984.2448 | 172.5473 | 28.7856 | 1001.9806 | 1009.3061 | 1012.2023 |  | 1242.2693 | 1044.5486 | 915.3583 | 992.6242 | 1183.6787 | 965.6355 | 1012.8519 | 969.16 | 1050.5778 | 971.0134 | 1017.5008 | 817.8222 | 963.5405 | 988.4661 | 972.5073 | 1000.3344 | 997.702 |  | 939.6485 | 846.203 | 946.0012 | 984.1241 | 984.8424 |  | 1003.7577 | 936.9959 | -0.27894 | 19.819 | 1.4236 | 1.6155 | -26.6716 | 3.0887 | 3473.53 | 0.7 | 4.375 | -3.1355 | -16.615 | 2.3247 | 6.5733 | -33.0156 | 13.3529 | 151.883 | 154.7663 | 168.746 | 18.3741 | -0.96698 |  | 147.6969
42838.4647 | 3835 | 42.8892 | 31.0525 | 25.096 | 23.2141 | 22.3601 | 22.7957 | 22.7027 | 21.5915 | 28.5882 | 24.82 | 22.5559 | 21.7035 | 21.2928 | 22.1775 | 97.6219 | 97.6081 | 97.3223 | 269.067 | 446.4028 | 466.7069 | 799.1917 | 926.4415 | 918.9319 | 99.6163 | 449.6754 | 802.8599 | 936.2245 | 897.5838 | 931.1784 | 114.7385 | 665.4913 | 947.2 | 112.7633 | 697.564 | 871.5853 | 1387.8807 | 914.3625 |  | 931.4523 | 790.9856 | 665.4973 | 909.5482 |  | 355.8694 | 563.1806 | 452.704 | 650.9184 | 779.7194 | 861.2283 | 868.3595 | 28.5801 | 190.0844 | 41.8486 | 369.9065 | 31.5101 | 43.8283 | 53.5249 | 88.3426 | 44.1876 |  |  | 3.0138 | -1.7283 | -68.3316 | 1.4647 | 8.1464 | -197.7113 | 32.3934 | -4.1993 | 5.496 | 18.0458 | 104.3893 | 0.0066746 | 0.00050434 | 0.00049448 | 726.2596 | 358.9424 | 96.1934 | 37.4165 | 22.7678 | 21.1797 | 20.7924 | 39.7762 | 26.584 | 23.3125 | 22.3503 | 22.0423 | 23.7398 | 22.3439 | 289.8017 | 289.9349 | 245.2196 | 170.0347 | 137.957 | 372.9277 | 219.3145 | 92.3282 | 93.2055 | 93.8699 | 96.0499 | 97.475 | 145.3081 | 105.5442 | 405.3358 | 829.9028 | 996.2917 | 1002.8786 | 982.5142 | 981.2859 | 12.7261 | 8.202 | 834.1007 | 870.4402 | 42.7841 | 839.3108 | 296.5927 | 33.1202 | 102.6179 | 512.4736 | 800.3997 | 113.9383 | 738.3633 | 929.14 | 871.9952 | 969.1377 | 752.178 | 759.5934 | 1048.77 |  | 1008.4201 | 839.8567 | 1002.3586 | 1070.4203 | 1041.8507 | 864.4902 |  | 820.9868 |  |  | 881.2947 | 1006.1187 | 906.919 | [5 empty] | 37.3831 | 1005.7841 | 135.4996 | 29.3273 | 983.4204 | 172.7625 | 28.798 | 1001.8004 | 1007.9558 | 1012.0247 |  | 1241.7596 | 1046.9109 | 916.0647 | 992.2592 | 1183.5192 | 965.6155 | 1012.66 | 968.7449 | 1053.6073 | 970.5324 | 1016.9732 | 817.3594 | 963.559 | 989.6701 | 974.2056 | 1000.1395 | 997.6437 |  | 942.0123 | 845.676 | 946.0541 | 984.8612 | 985.9603 |  | 1003.3665 | 936.7105 | 0.033814 | 19.8159 | 1.4235 | 1.6159 | -26.4005 | 3.0887 | 3471.49 | 1.14 | 4.1985 | -2.6495 | -16.6597 | 2.4391 | 6.6993 | -33.0036 | 13.359 | 151.8302 | 154.5918 | 168.7522 | 19.1154 | 0.45655 | 444.8992 | 147.6596
42838.4647 | 3836 | 42.8977 | 31.0562 | 25.1027 | 23.2166 | 22.3534 | 22.7968 | 22.6968 | 21.5957 | 28.5951 | 24.8242 | 22.5544 | 21.706 | 21.2981 | 22.1772 | 97.6217 | 97.6037 | 97.3132 | 269.4463 | 446.8831 | 467.0297 | 799.196 | 926.2533 | 918.8575 | 99.614 | 449.9493 | 802.6344 | 935.3621 | 897.6273 | 930.6985 | 114.7847 | 665.6273 | 947.5091 | 112.8005 | 697.5458 | 872.0951 | 1386.7799 | 914.0752 |  | 931.2129 | 791.8274 | 665.0973 | 909.3427 |  | 355.5575 | 562.9717 | 453.0697 | 648.9846 | 780.5002 | 861.0233 | 867.7528 | 28.6216 | 189.9843 | 42.1477 | 369.6306 | 31.5114 | 43.7583 | 53.6735 | 88.2543 | 44.1945 |  |  | 3.228 | -2.5221 | -68.1056 | 1.7518 | 8.2903 | -197.7776 | 31.9867 | -4.4398 | 5.5985 | 18.2787 | 103.8278 | 0.0065712 | 0.00050762 | 0.00048134 | 726.6377 | 359.1685 | 96.2512 | 37.4357 | 22.7592 | 21.1708 | 20.7881 | 39.782 | 26.5816 | 23.3081 | 22.3496 | 22.0335 | 23.7368 | 22.3295 | 297.279 | 291.8032 | 230.3179 | 165.3573 | 135.2103 | 371.9624 | 218.8351 | 92.3205 | 93.1986 | 93.8711 | 96.0478 | 97.4829 | 146.132 | 105.5541 | 405.8916 | 830.1092 | 996.199 | 1002.7564 | 982.6122 | 981.3317 | 16.2946 | 11.3027 | 833.9023 | 870.9446 | 42.8181 | 839.0763 | 297.1292 | 33.1359 | 102.6079 | 513.019 | 800.2736 | 114.1042 | 738.2415 | 929.2249 | 872.4169 | 969.3338 | 752.0681 | 759.4725 | 1048.2943 |  | 1008.2887 | 839.6921 | 1002.4755 | 1069.903 | 1041.7524 | 864.3479 |  | 820.8287 |  |  | 879.8731 | 1006.0178 | 906.2243 | [5 empty] | 37.3992 | 1008.1272 | 135.6648 | 29.3431 | 983.5973 | 172.9715 | 28.8069 | 1001.6127 | 1005.4587 | 1011.8011 |  | 1240.751 | 1046.3657 | 916.953 | 991.8495 | 1183.2496 | 965.5555 | 1012.456 | 968.6746 | 1055.9604 | 970.3456 | 1016.779 | 817.3905 | 963.7169 | 990.2303 | 975.1642 | 1000.1681 | 997.564 |  | 943.5177 | 844.9353 | 945.9435 | 984.9794 | 989.0984 |  | 1002.6641 | 936.3346 | 0.12434 | 19.818 | 1.4234 | 1.6147 | -26.7216 | 3.0887 | 3470.96 | 0.56 | 4.3443 | -3.2002 | -16.63 | 2.6671 | 6.7576 | -33.0062 | 13.2737 | 151.7771 | 154.6546 | 168.7131 | 18.1185 | 2.0461 | 443.7313 | 147.6128
42838.4647 | 3837 | 42.9132 | 31.0591 | 25.1059 | 23.2138 | 22.3546 | 22.793 | 22.6949 | 21.5967 | 28.6052 | 24.8259 | 22.5511 | 21.7126 | 21.2952 | 22.179 | 97.615 | 97.6128 | 97.3249 | 269.8374 | 447.3644 | 467.3688 | 798.7542 | 925.4342 | 917.8972 | 99.6158 | 450.2328 | 802.413 | 935.4034 | 897.4607 | 930.6915 | 114.8103 | 665.6525 | 946.8931 | 112.8368 | 697.5621 | 871.0085 | 1372.7086 | 913.7856 |  | 930.9786 | 794.0267 | 664.9687 | 909.1231 |  | 355.1198 | 562.2913 | 453.2468 | 647.0852 | 780.4744 | 860.7328 | 867.1399 | 28.7779 | 189.8463 | 42.1388 | 369.3315 | 31.512 | 43.698 | 53.8199 | 88.1684 | 44.3454 |  |  | 3.0197 | -2.183 | -67.938 | 1.3024 | 7.7738 | -197.8125 | 32.2528 | -4.4037 | 5.667 | 18.2655 | 104.9411 | 0.0067847 | 0.00051091 | 0.00055855 | 727.3358 | 359.3973 | 96.3026 | 37.4518 | 22.7626 | 21.1674 | 20.7873 | 39.7902 | 26.5839 | 23.3105 | 22.346 | 22.0307 | 23.7361 | 22.3303 | 301.1448 | 298.6067 | 231.4294 | 168.2861 | 137.6113 | 371.1467 | 218.6617 | 92.3094 | 93.2121 | 93.8602 | 96.0488 | 97.4837 | 146.8638 | 105.58 | 406.4027 | 830.304 | 996.2338 | 1002.8669 | 983.3041 | 981.3062 | 10.4414 | 11.2256 | 833.6933 | 871.3049 | 42.8667 | 838.7424 | 297.6644 | 33.1552 | 102.605 | 513.6279 | 800.1587 | 114.2682 | 738.1567 | 928.5876 | 872.8131 | 968.0318 | 751.9737 | 759.3721 | 1048.3131 |  | 1008.145 | 839.5129 | 1002.493 | 1069.8094 | 1041.7792 | 864.2016 |  | 820.676 |  |  | 879.621 | 1007.0484 | 905.8292 | [5 empty] | 37.4229 | 1011.9815 | 135.8238 | 29.3535 | 984.9808 | 173.1605 | 28.8153 | 1001.362 | 1003.701 | 1011.6579 |  | 1239.6739 | 1045.3525 | 917.8869 | 991.7907 | 1183.0543 | 965.4456 | 1012.2726 | 968.9238 | 1056.5005 | 970.5058 | 1017.5869 | 817.1868 | 963.5074 | 989.4824 | 974.8528 | 1000.2897 | 997.3944 |  | 940.8618 | 843.2795 | 945.5709 | 984.5042 | 988.4592 |  | 1002.237 | 936.0007 | -0.40489 | 19.8177 | 1.4236 | 1.6134 | -26.7061 | 3.0887 | 3461.23 | 0.83 | 4.2018 | -2.9761 | -16.6028 | 2.2987 | 6.5429 | -33.0049 | 13.3271 | 151.704 | 154.6684 | 168.7303 | 17.5487 | 1.8986 | 428.9346 | 147.6306
42838.4647 | 3838 | 42.9215 | 31.0754 | 25.107 | 23.2247 | 22.3644 | 22.798 | 22.7037 | 21.6035 | 28.6065 | 24.8298 | 22.5547 | 21.7123 | 21.2997 | 22.1832 | 97.6211 | 97.6132 | 97.3269 | 270.2032 | 447.8471 | 467.6917 | 798.6401 | 924.8262 | 917.6093 | 99.6103 | 450.5205 | 802.2044 | 935.3965 | 896.949 | 930.6585 | 114.8483 | 665.7305 | 945.9986 | 112.8598 | 697.4947 | 870.8091 | 1375.0062 | 913.4557 |  | 930.7164 | 795.3096 | 665.2931 | 908.8682 |  | 354.7255 | 561.4907 | 452.7659 | 649.3451 | 781.187 | 860.4873 | 866.8879 | 28.7453 | 189.6041 | 42.1924 | 368.86 | 31.4879 | 43.6424 | 53.9736 | 88.077 | 44.474 |  |  | 3.1281 | -2.252 | -68.2922 | 1.1703 | 8.3094 | -197.7855 | 32.2325 | -4.7861 | 5.7505 | 18.4887 | 103.9719 | 0.0066944 | 0.00053719 | 0.00051091 | 728.6198 | 359.6223 | 96.3493 | 37.4784 | 22.7715 | 21.1677 | 20.7896 | 39.8013 | 26.5972 | 23.3178 | 22.3496 | 22.039 | 23.7392 | 22.3395 | 303.6693 | 291.2337 | 238.8888 | 173.5062 | 143.7044 | 370.1087 | 218.5605 | 92.2993 | 93.2027 | 93.8483 | 96.0378 | 97.491 | 147.6249 | 105.583 | 406.8966 | 830.4704 | 996.0991 | 1002.6794 | 983.1525 | 980.9479 | 13.2015 | 11.2658 | 833.5939 | 870.9638 | 42.9004 | 838.6471 | 298.2148 | 33.1787 | 102.6059 | 514.173 | 800.0352 | 114.4226 | 738.0663 | 927.3137 | 873.189 | 966.9088 | 751.8364 | 759.2435 | 1048.5855 |  | 1008.0369 | 839.3773 | 1002.3138 | 1069.1543 | 1041.2011 | 864.4628 |  | 820.551 |  |  | 880.9566 | 1008.6358 | 905.8143 | [5 empty] | 37.4455 | 1012.6959 | 135.9858 | 29.3637 | 984.8472 | 173.4021 | 28.8281 | 1001.1555 | 1003.1255 | 1011.5364 |  | 1239.4357 | 1044.0111 | 917.3358 | 992.025 | 1183.1288 | 965.3879 | 1012.1255 | 968.7783 | 1057.592 | 970.2494 | 1018.959 | 817.401 | 963.2221 | 988.4713 | 974.6694 | 1000.1204 | 997.1086 |  | 940.4356 | 842.0413 | 945.0385 | 984.3932 | 988.5799 |  | 1002.0232 | 935.7705 | -0.22014 | 19.8157 | 1.4233 | 1.6135 | -26.5433 | 3.0887 | 3453.4 | 0.94 | 4.2765 | -3.0214 | -16.638 | 2.178 | 6.7638 | -32.999 | 13.3214 | 151.6419 | 154.5828 | 168.4345 | 17.0901 | 1.0558 | 431.3337 | 147.5743
42838.4647 | 3839 | 42.9351 | 31.0812 | 25.1164 | 23.2243 | 22.3666 | 22.8072 | 22.7073 | 21.6036 | 28.617 | 24.8487 | 22.5668 | 21.717 | 21.306 | 22.1882 | 97.6052 | 97.6102 | 97.3267 | 270.5694 | 448.3362 | 468.0227 | 798.5464 | 924.0418 | 917.2103 | 99.5979 | 450.8082 | 802.0414 | 935.1574 | 895.6187 | 930.4131 | 114.8886 | 665.946 | 945.357 | 112.8937 | 697.7082 | 869.752 | 1385.1476 | 913.1694 |  | 930.4797 | 795.8551 | 665.4157 | 908.6685 |  | 354.7903 | 561.7365 | 452.1605 | 652.2455 | 781.4571 | 860.4935 | 866.6043 | 28.874 | 189.4842 | 42.1819 | 368.6284 | 31.4697 | 43.5877 | 54.1307 | 87.9944 | 44.5188 |  |  | 2.8961 | -2.003 | -68.2028 | 1.6677 | 7.7797 | -197.7691 | 32.3001 | -4.5877 | 5.6665 | 18.1772 | 103.3343 | 0.0068422 | 0.00054705 | 0.00053391 | 729.4587 | 359.8346 | 96.4022 | 37.4941 | 22.7697 | 21.1681 | 20.7892 | 39.8079 | 26.5942 | 23.3188 | 22.3524 | 22.0365 | 23.7441 | 22.3283 | 305.8147 | 282.2535 | 239.5041 | 172.7271 | 147.2553 | 369.4817 | 218.4167 | 92.2895 | 93.2114 | 93.8458 | 96.0379 | 97.4959 | 148.4174 | 105.597 | 407.3928 | 830.6606 | 995.9106 | 1002.4018 | 982.6777 | 980.6754 | 23.4884 | 11.6211 | 834.1048 | 870.6631 | 42.9425 | 839.2479 | 298.7885 | 33.2039 | 102.6065 | 514.7867 | 800.0833 | 114.5903 | 738.1015 | 926.862 | 873.5628 | 967.1111 | 751.6744 | 759.0564 | 1048.7538 |  | 1007.9337 | 839.2583 | 1002.2479 | 1069.0928 | 1040.534 | 864.7915 |  | 820.479 |  |  | 881.7401 | 1009.7542 | 906.0318 | [5 empty] | 37.4681 | 1006.3076 | 136.129 | 29.3699 | 982.8863 | 173.614 | 28.8382 | 1000.933 | 1002.4787 | 1011.3787 |  | 1238.933 | 1042.083 | 917.3763 | 992.2703 | 1183.3102 | 965.2113 | 1011.9258 | 968.479 | 1057.0162 | 970.0516 | 1020.3342 | 818.6955 | 962.894 | 988.5631 | 973.4782 | 999.8171 | 996.9242 |  | 942.4366 | 841.6894 | 944.42 | 984.0019 | 989.1506 |  | 1001.731 | 935.5397 | 0.13769 | 19.8145 | 1.4229 | 1.6135 | -26.4923 | 3.0887 | 3446.6 | 1.13 | 4.1144 | -2.8498 | -16.6296 | 2.6004 | 6.5447 | -32.9978 | 13.3354 | 151.5851 | 154.5533 | 168.0744 | 16.7442 | 0.9676 | 442.014 | 147.4893
42838.4647 | 3840 | 42.9423 | 31.0831 | 25.1159 | 23.2203 | 22.354 | 22.8029 | 22.7059 | 21.5955 | 28.6204 | 24.8412 | 22.5607 | 21.7069 | 21.3049 | 22.1842 | 97.613 | 97.6129 | 97.3283 | 270.9495 | 448.819 | 468.3429 | 798.1492 | 923.8617 | 916.6484 | 99.6059 | 451.0579 | 801.8947 | 934.7346 | 895.6201 | 930.0827 | 114.9482 | 666.1256 | 945.4871 | 112.9299 | 697.7364 | 869.0633 | 1370.9939 | 912.889 |  | 930.2407 | 795.436 | 665.1616 | 908.4616 |  | 354.6547 | 562.6667 | 451.5169 | 651.2799 | 778.2113 | 859.7806 | 865.2569 | 28.8017 | 189.331 | 42.0742 | 368.4094 | 31.4671 | 43.5363 | 54.3005 | 87.9202 | 44.5335 |  |  | 2.9224 | -1.9918 | -68.2028 | 1.4016 | 7.8461 | -197.8118 | 32.0373 | -4.6731 | 5.6729 | 18.1079 | 103.9072 | 0.0066533 | 0.00053555 | 0.00050598 | 729.7388 | 360.0192 | 96.4531 | 37.5128 | 22.771 | 21.1728 | 20.7835 | 39.8258 | 26.5963 | 23.3156 | 22.3475 | 22.0327 | 23.7434 | 22.3324 | 318.9686 | 298.4036 | 249.7308 | 171.1324 | 144.6669 | 369.3425 | 218.4826 | 92.2826 | 93.2018 | 93.8368 | 96.0276 | 97.4991 | 149.2445 | 105.6083 | 407.9065 | 830.864 | 995.6778 | 1002.1861 | 982.2471 | 980.5311 | 20.2419 | 16.7848 | 834.187 | 871.6342 | 42.9788 | 839.2776 | 299.3675 | 33.2156 | 102.5973 | 515.3314 | 800.0796 | 114.7632 | 738.2111 | 927.094 | 873.9286 | 968.8794 | 751.5884 | 758.9711 | 1048.7177 |  | 1007.8043 | 839.1472 | 1002.6498 | 1069.3735 | 1039.7305 | 864.9107 |  | 820.4279 |  |  | 881.0204 | 1010.6806 | 906.1531 | [5 empty] | 37.4842 | 998.467 | 136.2841 | 29.3813 | 980.9 | 173.8534 | 28.8471 | 1000.7517 | 1002.0063 | 1011.1991 |  | 1238.1303 | 1040.2128 | 917.8089 | 992.6196 | 1183.909 | 964.9267 | 1011.5216 | 968.3915 | 1056.3078 | 970.0537 | 1021.2596 | 819.5944 | 962.4768 | 989.2776 | 973.0351 | 1000.0681 | 996.5981 |  | 940.2582 | 841.2986 | 944.1783 | 982.6036 | 987.8582 |  | 1001.5189 | 935.1776 | 0.1965 | 19.8127 | 1.423 | 1.6126 | -26.5336 | 3.0887 | 3431.09 | 0.61 | 4.1325 | -2.8434 | -16.6389 | 2.3852 | 6.5705 | -32.9909 | 13.2769 | 151.5208 | 154.7567 | 167.6315 | 15.2588 | -0.15959 | 427.1742 | 147.379
42838.4647 | 3841 | 42.9557 | 31.088 | 25.1175 | 23.2206 | 22.354 | 22.7998 | 22.6967 | 21.6006 | 28.6231 | 24.8402 | 22.5575 | 21.7092 | 21.3008 | 22.1821 | 97.6066 | 97.6138 | 97.3238 | 271.3385 | 449.3295 | 468.6841 | 797.9044 | 923.9403 | 916.8357 | 99.6028 | 451.3649 | 801.9199 | 935.1596 | 896.1583 | 930.3709 | 114.9877 | 666.2983 | 944.8417 | 112.954 | 697.4374 | 868.5584 | 1383.8253 | 912.6047 |  | 929.9885 | 795.8083 | 664.749 | 908.2514 |  | 354.3692 | 563.3944 | 451.1212 | 652.0779 | 777.4844 | 860.0166 | 864.6095 | 28.8538 | 189.1817 | 41.9266 | 368.1965 | 31.46 | 43.4898 | 54.4678 | 87.8411 | 44.5543 |  |  | 3.0729 | -2.4826 | -68.1904 | 1.4042 | 8.1786 | -197.7704 | 32.0195 | -4.7888 | 5.8204 | 18.3368 | 103.9393 | 0.0066352 | 0.00044355 | 0.00052569 | 730.1052 | 360.2092 | 96.5047 | 37.5393 | 22.7672 | 21.1671 | 20.7749 | 39.8297 | 26.6018 | 23.3202 | 22.3417 | 22.039 | 23.7479 | 22.3307 | 341.8569 | 318.5808 | 265.4749 | 175.4626 | 144.2212 | 369.3083 | 218.7528 | 92.2653 | 93.1962 | 93.826 | 96.0224 | 97.5109 | 150.1397 | 105.6272 | 408.4377 | 831.0837 | 995.4921 | 1001.9665 | 982.0191 | 980.4348 | 16.2388 | 15.7583 | 833.9567 | 872.5742 | 43.0211 | 838.8609 | 299.9368 | 33.246 | 102.613 | 515.9111 | 800.1561 | 114.9466 | 738.2076 | 926.4531 | 874.2735 | 967.1804 | 751.5138 | 758.9496 | 1048.6788 |  | 1007.6863 | 839.0283 | 1002.9361 | 1069.0841 | 1038.9469 | 865.1281 |  | 820.3889 |  |  | 880.8683 | 1012.1063 | 905.8011 | [5 empty] | 37.5135 | 1004.2149 | 136.4433 | 29.3889 | 981.6003 | 174.0839 | 28.8603 | 1000.5145 | 1002.379 | 1011.021 |  | 1237.9241 | 1038.7966 | 918.539 | 992.5825 | 1184.5066 | 964.6478 | 1011.377 | 968.2731 | 1053.9785 | 970.5543 | 1021.8249 | 819.0123 | 962.0967 | 990.0177 | 972.5693 | 999.9189 | 996.5916 |  | 938.851 | 841.0286 | 944.1362 | 981.1352 | 988.1215 |  | 1001.2108 | 934.8325 | -0.38356 | 19.8125 | 1.423 | 1.6116 | -26.6541 | 3.0887 | 3436.64 | 1.24 | 4.2381 | -3.1759 | -16.6446 | 2.3885 | 6.7089 | -32.9909 | 13.2746 | 151.4624 | 154.9028 | 167.216 | 12.7098 | -1.8716 | 440.6228 | 147.2904
42838.4647 | 3842 | 42.9626 | 31.0962 | 25.1149 | 23.2246 | 22.3562 | 22.8019 | 22.7011 | 21.5967 | 28.6321 | 24.8439 | 22.5579 | 21.7096 | 21.303 | 22.183 | 97.6008 | 97.6097 | 97.3248 | 271.704 | 449.798 | 469.0072 | 797.6191 | 923.8684 | 916.4976 | 99.6066 | 451.6324 | 801.7744 | 934.4197 | 896.043 | 930.0092 | 115.0343 | 666.3313 | 943.3224 | 112.9815 | 697.1053 | 868.7914 | 1386.7181 | 912.302 |  | 929.7539 | 796.2947 | 664.2668 | 908.0459 |  | 353.9232 | 562.4847 | 451.4362 | 651.7631 | 777.5404 | 860.4813 | 864.5185 | 29.1294 | 189.0842 | 41.8429 | 368.0255 | 31.4401 | 43.4511 | 54.6388 | 87.7691 | 44.5481 |  |  | 3.0006 | -2.1791 | -68.5945 | 1.6933 | 8.5242 | -197.7822 | 32.4237 | -4.6665 | 5.3934 | 18.1308 | 103.5864 | 0.0065416 | 0.00047477 | 0.00053555 | 730.9036 | 360.4086 | 96.5597 | 37.5699 | 22.7829 | 21.1672 | 20.7845 | 39.8442 | 26.6005 | 23.3135 | 22.3449 | 22.0324 | 23.7448 | 22.3339 | 336.4004 | 320.9732 | 273.8979 | 174.9222 | 143.0247 | 368.8173 | 218.965 | 92.2572 | 93.1913 | 93.8233 | 96.0241 | 97.5142 | 150.9508 | 105.6432 | 408.9292 | 831.2746 | 995.2548 | 1001.6942 | 981.7778 | 980.2091 | 14.7438 | 13.7523 | 833.6493 | 872.0185 | 43.0687 | 838.5643 | 300.4924 | 33.2729 | 102.5993 | 516.4942 | 800.1586 | 115.0953 | 738.0749 | 924.7833 | 874.6075 | 966.1794 | 751.498 | 758.9832 | 1048.9931 |  | 1007.5977 | 838.9395 | 1003.2582 | 1068.5827 | 1038.6104 | 865.3649 |  | 820.3665 |  |  | 882.1825 | 1013.9476 | 905.8718 | [5 empty] | 37.5289 | 1006.6358 | 136.6107 | 29.4134 | 979.9618 | 174.3216 | 28.8752 | 1000.3077 | 1003.124 | 1010.8329 |  | 1236.8564 | 1038.2994 | 917.3448 | 992.8779 | 1184.9204 | 964.3811 | 1011.1112 | 968.0738 | 1055.9212 | 970.4946 | 1023.0053 | 818.6427 | 961.7181 | 991.4025 | 970.8677 | 999.5564 | 996.6474 |  | 936.919 | 840.4564 | 944.0462 | 980.6343 | 988.1871 |  | 1001.2604 | 934.5937 | 0.087609 | 19.8115 | 1.4237 | 1.6122 | -26.6443 | 3.0887 | 3437.94 | 0.67 | 4.1873 | -2.9738 | -16.6848 | 2.6215 | 6.8506 | -32.9987 | 13.3608 | 151.409 | 155.0661 | 167.0483 | 13.2321 | -2.7782 | 443.7015 | 147.1803
42838.4648 | 3843 | 42.9757 | 31.1107 | 25.1269 | 23.2386 | 22.3666 | 22.8098 | 22.715 | 21.6031 | 28.6414 | 24.8541 | 22.5611 | 21.7153 | 21.3084 | 22.1827 | 97.6141 | 97.6217 | 97.3263 | 272.0751 | 450.2786 | 469.3503 | 797.5125 | 923.0313 | 916.3352 | 99.6222 | 451.9179 | 801.5825 | 933.7873 | 895.7827 | 929.471 | 115.0695 | 666.3026 | 942.4683 | 113.0137 | 697.1448 | 868.338 |  | 912.0136 |  | 929.5121 | 796.8339 | 663.8842 | 907.844 |  | 353.8761 | 561.9804 | 450.8249 | 658.4621 | 778.8566 | 860.258 | 864.1361 | 29.3895 | 188.9559 | 41.372 | 367.6707 | 31.4764 | 43.4288 | 54.8205 | 87.698 | 44.5351 |  |  | 2.9625 | -1.6875 | -68.4571 | 1.4857 | 7.8395 | -197.7829 | 32.013 | -4.6613 | 5.501 | 18.3243 | 102.6817 | 0.0065925 | 0.0004682 | 0.00051748 | 731.7838 | 360.6155 | 96.6268 | 37.5971 | 22.7706 | 21.1711 | 20.7935 | 39.8547 | 26.6138 | 23.3235 | 22.3461 | 22.042 | 23.7534 | 22.3353 | 331.9522 | 314.7447 | 274.1738 | 177.3022 | 142.9532 | 368.1834 | 219.1119 | 92.2467 | 93.1871 | 93.8039 | 96.0133 | 97.5109 | 151.7574 | 105.6478 | 409.4196 | 831.4204 | 994.9244 | 1001.345 | 981.3126 | 979.8209 | 17.1022 | 14.4767 | 833.2915 | 873.2339 | 43.1055 | 838.2638 | 301.0559 | 33.2921 | 102.5842 | 517.0849 | 800.0346 | 115.2362 | 738.0239 | 924.579 | 874.9562 | 966.7418 | 751.4716 | 758.9881 | 1049.0556 |  | 1007.4766 | 838.8352 | 1003.7357 | 1068.7909 | 1038.1119 | 865.4602 |  | 820.3399 |  |  | 880.9857 | 1015.1276 | 905.4895 | [5 empty] | 37.5529 | 1001.8365 | 136.7719 | 29.428 | 978.1561 | 174.5216 | 28.8888 | 1000.0989 | 1003.2333 | 1010.5799 |  | 1236.223 | 1037.2701 | 915.9576 | 993.2159 | 1185.2043 | 964.3755 | 1010.9078 | 967.6576 | 1056.1247 | 970.5466 | 1022.5694 | 818.2848 | 961.5924 | 991.6989 | 971.2889 | 999.179 | 996.2986 |  | 940.1863 | 840.789 | 944.0183 | 980.6525 | 988.873 |  | 1001.4341 | 934.4068 | 0.14382 | 19.8113 | 1.4239 | 1.6128 | -26.3469 | 3.0887 | 3438.27 | 0.68 | 4.1597 | -2.6162 | -16.663 | 2.4548 | 6.5691 | -32.9955 | 13.2747 | 151.3462 | 155.3076 | 166.7736 | 13.6179 | -2.7886 |  | 147.029
42838.4648 | 3844 | 42.9763 | 31.1055 | 25.1193 | 23.2299 | 22.361 | 22.8075 | 22.6946 | 21.5951 | 28.6415 | 24.8454 | 22.5547 | 21.7056 | 21.2894 | 22.1746 | 97.6076 | 97.615 | 97.3032 | 272.4464 | 450.7416 | 469.6719 | 797.3929 | 921.6101 | 915.7578 | 99.6169 | 452.1839 | 801.3197 | 933.6876 | 895.066 | 929.1955 | 115.1163 | 666.3499 | 942.6387 | 113.0421 | 697.1657 | 868.5937 | 1391.8464 | 911.7194 |  | 929.2656 | 797.6217 | 663.4526 | 907.6408 |  | 353.3954 | 561.4279 | 449.8149 | 659.0394 | 777.933 | 859.7705 | 863.4376 | 29.3449 | 188.8286 | 41.3792 | 367.4289 | 31.4822 | 43.4138 | 54.9952 | 87.626 | 44.5293 |  |  | 3.0874 | -1.9984 | -68.1187 | 1.4226 | 8.2995 | -197.8039 | 32.0649 | -4.4977 | 5.5223 | 17.9393 | 103.456 | 0.0066073 | 0.00045998 | 0.00051091 | 731.9875 | 360.8201 | 96.6731 | 37.6206 | 22.7798 | 21.1694 | 20.789 | 39.8645 | 26.6215 | 23.3286 | 22.3502 | 22.0418 | 23.7633 | 22.3373 | 337.9161 | 312.4794 | 275.044 | 178.0815 | 146.8365 | 367.7741 | 219.2811 | 92.241 | 93.1895 | 93.8002 | 96.017 | 97.5205 | 152.5784 | 105.6663 | 409.8917 | 831.6023 | 994.6242 | 1000.99 | 980.8755 | 979.5487 | 15.5464 | 16.106 | 832.8877 | 873.7661 | 43.1487 | 837.8729 | 301.6063 | 33.3108 | 102.5569 | 517.7178 | 800.0007 | 115.3704 | 737.9394 | 924.5273 | 875.2773 | 966.3375 | 751.3614 | 758.895 | 1049.2297 |  | 1007.3414 | 838.7173 | 1003.8696 | 1068.4902 | 1037.3369 | 865.3748 |  | 820.2659 |  |  | 881.5633 | 1015.9487 | 905.4632 | [5 empty] | 37.5711 | 1004.8296 | 136.921 | 29.4347 | 978.4845 | 174.7014 | 28.8993 | 999.9143 | 1002.9024 | 1010.4174 |  | 1235.6581 | 1036.8716 | 915.3138 | 992.8416 | 1185.0316 | 964.1933 | 1010.6594 | 967.2588 | 1055.7195 | 970.868 | 1021.2975 | 819.2042 | 961.4017 | 991.4228 | 971.3502 | 998.6674 | 995.9699 |  | 940.8036 | 841.1285 | 943.8301 | 979.3826 | 988.1597 |  | 1001.2596 | 934.1844 | -0.19621 | 19.8111 | 1.4242 | 1.613 | -26.7008 | 3.0887 | 3442.18 | 0.71 | 4.246 | -2.846 | -16.6163 | 2.4013 | 6.7576 | -32.9901 | 13.2826 | 151.2732 | 155.3778 | 166.3645 | 12.8853 | -2.8619 | 449.199 | 146.8895
42838.4648 | 3845 | 42.9973 | 31.1214 | 25.1382 | 23.2301 | 22.3644 | 22.8037 | 22.7087 | 21.6002 | 28.6418 | 24.8593 | 22.5562 | 21.7108 | 21.3001 | 22.1801 | 97.606 | 97.6092 | 97.3126 | 272.8073 | 451.1959 | 469.998 | 797.7075 | 922.1823 | 916.1707 | 99.6114 | 452.4599 | 800.9931 | 933.1581 | 894.7106 | 928.8776 | 115.1561 | 666.4079 | 941.3124 | 113.0645 | 696.9355 | 869.0689 | 1390.1871 | 911.3956 |  | 929.0115 | 798.6934 | 663.3027 | 907.4083 |  | 352.9991 | 560.5215 | 448.8681 | 658.5459 | 777.7681 | 860.5109 | 863.1904 | 29.4331 | 188.7313 | 41.9929 | 367.1771 | 31.4793 | 43.41 | 55.187 | 87.5726 | 44.5154 |  |  | 2.7903 | -1.6652 | -68.2495 | 1.5829 | 7.6253 | -197.8138 | 31.9361 | -4.1849 | 5.5608 | 18.0119 | 103.8506 | 0.0065153 | 0.0004107 | 0.00053719 | 731.6077 | 361.0364 | 96.7315 | 37.6468 | 22.7872 | 21.1787 | 20.7855 | 39.8814 | 26.6305 | 23.329 | 22.3558 | 22.0436 | 23.7692 | 22.3447 | 336.1632 | 315.9354 | 284.1672 | 176.8879 | 148.5639 | 367.2901 | 219.5676 | 92.2263 | 93.1843 | 93.8035 | 96.0173 | 97.5296 | 153.4641 | 105.6832 | 410.418 | 831.8139 | 994.3813 | 1000.7021 | 980.6057 | 979.2248 | 17.7837 | 12.9289 | 832.4078 | 873.2622 | 43.2003 | 837.3858 | 302.1629 | 33.3466 | 102.5542 | 518.3137 | 799.8643 | 115.5172 | 737.6777 | 923.2736 | 875.6513 | 965.7825 | 751.3234 | 758.8378 | 1049.8009 |  | 1007.2271 | 838.5984 | 1003.5766 | 1068.0716 | 1036.6449 | 865.232 |  | 820.2061 |  |  | 881.1307 | 1016.0879 | 905.0896 | [5 empty] | 37.5871 | 1005.5241 | 137.0739 | 29.4412 | 978.7655 | 174.8979 | 28.9001 | 999.7176 | 1002.3683 | 1010.2344 |  | 1235.4594 | 1037.1918 | 915.5528 | 992.2109 | 1184.7208 | 964.0942 | 1010.477 | 966.7741 | 1053.4145 | 970.9901 | 1020.2176 | 819.4192 | 961.3051 | 991.0136 | 971.2522 | 998.167 | 995.7444 |  | 937.8435 | 842.3811 | 943.7766 | 979.1692 | 987.9765 |  | 1001.0165 | 933.9977 | 0.3347 | 19.807 | 1.4249 | 1.612 | -26.5709 | 3.0887 | 3421.97 | 0.77 | 4.036 | -2.5966 | -16.6232 | 2.5316 | 6.4794 | -33.0017 | 13.2602 | 151.1997 | 155.2346 | 166.004 | 12.9974 | -3.836 | 447.425 | 146.7795
42838.4648 | 3846 | 43.0034 | 31.1246 | 25.1346 | 23.2324 | 22.3568 | 22.8042 | 22.7057 | 21.597 | 28.6612 | 24.8595 | 22.5663 | 21.7023 | 21.2972 | 22.1896 | 97.6149 | 97.6247 | 97.3465 | 273.183 | 451.652 | 470.3268 | 797.4984 | 922.6763 | 916.3506 | 99.6223 | 452.7408 | 800.766 | 932.3397 | 894.5567 | 928.5537 | 115.2095 | 666.491 | 939.9996 | 113.0917 | 696.538 | 868.8142 | 1392.4749 | 911.102 |  | 928.7715 | 797.1602 | 663.4442 | 907.1836 |  | 352.8261 | 560.4334 | 448.3748 | 659.4686 | 779.8487 | 861.8767 | 864.0773 | 29.7393 | 188.6095 | 43.0261 | 367.0569 | 31.479 | 43.3966 | 55.3716 | 87.5209 | 44.5128 |  |  | 3.2661 | -1.8387 | -68.1017 | 1.2518 | 8.0695 | -197.75 | 32.3566 | -4.4668 | 5.5485 | 18.3408 | 103.873 | 0.0066467 | 0.00051419 | 0.00049612 | 731.2144 | 361.2514 | 96.7839 | 37.6632 | 22.7845 | 21.1798 | 20.7865 | 39.892 | 26.6304 | 23.3276 | 22.3546 | 22.0378 | 23.7624 | 22.3377 | 341.989 | 317.7167 | 275.9322 | 174.3099 | 149.5314 | 367.0189 | 219.6075 | 92.2227 | 93.1913 | 93.7876 | 96.0176 | 97.5284 | 154.3186 | 105.687 | 410.938 | 831.9991 | 994.1141 | 1000.3634 | 980.1509 | 978.9462 | 16.9151 | 9.1827 | 831.8536 | 873.2718 | 43.2343 | 836.8934 | 302.6471 | 33.3637 | 102.5465 | 518.8738 | 799.7521 | 115.6412 | 737.5498 | 922.4167 | 876.0648 | 965.7738 | 751.1929 | 758.6739 | 1050.9826 |  | 1007.1138 | 838.4621 | 1003.2357 | 1067.4222 | 1036.2486 | 865.0786 |  | 820.1343 |  |  | 882.2226 | 1015.38 | 904.8182 | [5 empty] | 37.6035 | 999.0075 | 137.2294 | 29.4475 | 977.1584 | 175.089 | 28.9113 | 999.4972 | 1002.1109 | 1010.0619 |  | 1236.1928 | 1036.7738 | 915.5715 | 991.8345 | 1184.4866 | 964.0111 | 1010.208 | 967.0953 | 1050.4094 | 971.221 | 1019.4742 | 818.7288 | 961.6366 | 990.2372 | 970.7268 | 997.6682 | 995.3424 |  | 936.8803 | 841.749 | 943.9644 | 979.9269 | 988.2244 |  | 1000.6357 | 933.6958 | -0.10327 | 19.8093 | 1.4254 | 1.6119 | -26.5389 | 3.0887 | 3445.68 | 1.05 | 4.366 | -2.7283 | -16.6043 | 2.2511 | 6.6695 | -33.0163 | 13.3552 | 151.1099 | 155.0681 | 165.8091 | 12.3038 | -2.9155 | 449.8875 | 146.6564
42838.4648 | 3847 | 43.016 | 31.144 | 25.1435 | 23.2301 | 22.3657 | 22.8136 | 22.7068 | 21.6004 | 28.667 | 24.8597 | 22.5653 | 21.7082 | 21.3051 | 22.1882 | 97.6156 | 97.6362 | 97.361 | 273.5547 | 452.1032 | 470.6533 | 797.1962 | 922.7804 | 915.7768 | 99.6342 | 453.0255 | 800.6559 | 932.1644 | 894.2056 | 928.2699 | 115.2455 | 666.6226 | 940.6764 | 113.1153 | 696.6337 | 867.8991 | 1371.8575 | 910.8122 |  | 928.5405 | 796.1874 | 663.2949 | 906.9593 |  | 352.1803 | 559.4838 | 448.435 | 660.1145 | 779.7826 | 862.116 | 864.4808 | 30.1944 | 188.5196 | 43.1598 | 367.1165 | 31.4823 | 43.3862 | 55.5609 | 87.4837 | 44.5068 |  |  | 3.1018 | -1.5673 | -68.1621 | 1.441 | 8.7693 | -197.7783 | 31.8126 | -4.7388 | 5.7204 | 18.6505 | 103.4258 | 0.0067371 | 0.00052734 | 0.00051091 | 731.4764 | 361.4709 | 96.8295 | 37.6844 | 22.7904 | 21.1742 | 20.7834 | 39.8933 | 26.6311 | 23.3315 | 22.351 | 22.0414 | 23.7642 | 22.3394 | 343.772 | 307.8025 | 257.1998 | 171.0687 | 150.4784 | 366.6128 | 219.3056 | 92.2086 | 93.1828 | 93.7816 | 96.0089 | 97.5333 | 155.1156 | 105.6986 | 411.4154 | 832.1678 | 993.8914 | 1000.1212 | 979.9398 | 978.8823 | 16.7474 | 9.0336 | 831.3651 | 873.7607 | 43.2809 | 836.4501 | 303.1271 | 33.3825 | 102.536 | 519.4502 | 799.7685 | 115.7776 | 737.646 | 923.3692 | 876.4458 | 966.5812 | 751.0233 | 758.4794 | 1052.2404 |  | 1006.9859 | 838.3161 | 1002.8468 | 1067.7614 | 1036.3631 | 865.4419 |  | 820.0466 |  |  | 883.6406 | 1015.8351 | 904.9961 | [5 empty] | 37.6251 | 996.9725 | 137.3876 | 29.4611 | 976.271 | 175.2757 | 28.927 | 999.2793 | 1002.2323 | 1009.76 |  | 1236.6582 | 1036.1668 | 914.1034 | 991.4798 | 1184.3991 | 963.9941 | 1010.0329 | 967.3001 | 1047.9588 | 971.0755 | 1018.6517 | 818.547 | 962.0145 | 988.8666 | 971.0172 | 997.2824 | 995.0322 |  | 936.22 | 841.55 | 943.9514 | 980.7452 | 990.0183 |  | 1000.295 | 933.4114 | 0.39832 | 19.8188 | 1.4254 | 1.6129 | -26.5119 | 3.0886 | 3470.66 | 0.77 | 4.2542 | -2.5175 | -16.6022 | 2.4139 | 6.9534 | -33.0221 | 13.2439 | 151.0105 | 154.878 | 165.8612 | 12.0364 | -0.8758 | 428.1112 | 146.5492
42838.4648 | 3848 | 43.02 | 31.1453 | 25.1392 | 23.2349 | 22.3651 | 22.8124 | 22.7072 | 21.5982 | 28.6703 | 24.866 | 22.5631 | 21.7116 | 21.305 | 22.1866 | 97.6127 | 97.6421 | 97.3722 | 273.9229 | 452.5448 | 470.9717 | 797.4071 | 922.4639 | 915.0271 | 99.6404 | 453.3265 | 800.5225 | 932.2103 | 893.964 | 928.0833 | 115.2764 | 666.6697 | 941.5287 | 113.129 | 696.6069 | 867.5641 | 1370.8974 | 910.5154 |  | 928.3024 | 795.2851 | 662.9834 | 906.741 |  | 351.2387 | 557.9082 | 447.9478 | 661.5492 | 780.4099 | 862.0862 | 864.6527 | 30.8102 | 188.4189 | 42.8849 | 366.9381 | 31.4799 | 43.3991 | 55.7581 | 87.4528 | 44.5031 |  |  | 2.8462 | -0.87469 | -68.3001 | 1.5061 | 8.9428 | -197.7849 | 32.4887 | -4.7099 | 5.6024 | 18.508 | 103.6791 | 0.0067551 | 0.00054048 | 0.00052405 | 731.2733 | 361.7002 | 96.8818 | 37.7141 | 22.7886 | 21.1782 | 20.7825 | 39.9062 | 26.6304 | 23.3218 | 22.3498 | 22.0391 | 23.7682 | 22.3421 | 343.9399 | 304.2668 | 244.9764 | 169.6387 | 147.4158 | 366.4911 | 218.9547 | 92.2007 | 93.1853 | 93.7831 | 96.0103 | 97.5387 | 155.8943 | 105.7127 | 411.9024 | 832.3522 | 993.6813 | 999.9241 | 979.8223 | 978.7994 | 27.9599 | 13.9522 | 830.9545 | 873.0595 | 43.3246 | 836.0483 | 303.6214 | 33.4083 | 102.5315 | 520.0568 | 799.736 | 115.9294 | 737.7886 | 924.2103 | 876.8366 | 965.6035 | 750.9132 | 758.3974 | 1052.8528 |  | 1006.8421 | 838.1672 | 1002.4967 | 1067.7428 | 1036.0307 | 865.713 |  | 819.9574 |  |  | 882.9532 | 1015.7122 | 904.4498 | [5 empty] | 37.6463 | 1000.5029 | 137.5427 | 29.4748 | 976.3578 | 175.4413 | 28.9348 | 999.0536 | 1002.4423 | 1009.5296 |  | 1236.7257 | 1036.1018 | 912.2781 | 990.8214 | 1184.3322 | 963.7943 | 1009.782 | 966.8985 | 1046.4622 | 970.607 | 1017.5774 | 818.6003 | 962.0604 | 988.4211 | 971.1696 | 996.9641 | 994.7751 |  | 937.3064 | 842.9525 | 943.706 | 981.4571 | 990.9252 |  | 1000.2674 | 933.2719 | 0.10041 | 19.8075 | 1.4253 | 1.6125 | -26.6034 | 3.0887 | 3491.24 | 0.79 | 4.0749 | -1.8789 | -16.6033 | 2.4655 | 7.0218 | -33.0222 | 13.3837 | 150.9211 | 154.7076 | 165.6832 | 11.997 | 0.43386 | 427.1221 | 146.4488
42838.4648 | 3849 | 43.0311 | 31.1465 | 25.1382 | 23.2389 | 22.3576 | 22.8081 | 22.7033 | 21.5982 | 28.6758 | 24.8683 | 22.5621 | 21.713 | 21.3006 | 22.1816 | 97.6028 | 97.6384 | 97.3792 | 274.2958 | 452.9849 | 471.2841 | 797.3846 | 921.7429 | 914.6287 | 99.642 | 453.6108 | 800.3899 | 932.5657 | 893.7603 | 928.1407 | 115.3054 | 666.6456 | 941.2752 | 113.1442 | 696.6144 | 867.0582 | 1371.1104 | 910.2158 |  | 928.0531 | 794.1368 | 662.7003 | 906.5313 |  | 351.3694 | 556.833 | 447.7882 | 662.0181 | 780.5575 | 861.2686 | 864.5333 | 31.0832 | 188.3924 | 42.5015 | 366.6819 | 31.4923 | 43.4291 | 55.9542 | 87.4302 | 44.4987 |  |  | 3.0151 | -2.4918 | -68.5123 | 1.6007 | 8.3692 | -197.7494 | 32.0439 | -4.5417 | 5.6198 | 18.4363 | 103.1638 | 0.0066369 | 0.00054048 | 0.00048627 | 731.7356 | 361.9095 | 96.9297 | 37.7221 | 22.774 | 21.1637 | 20.7797 | 39.9057 | 26.6269 | 23.3149 | 22.3432 | 22.0307 | 23.7553 | 22.3269 | 365.5946 | 319.1564 | 253.4831 | 170.8705 | 146.4985 | 367.0873 | 218.92 | 92.1943 | 93.1871 | 93.7907 | 96.008 | 97.5508 | 156.6685 | 105.7287 | 412.4089 | 832.5401 | 993.4279 | 999.6454 | 979.5316 | 978.4835 | 20.124 | 12.2063 | 830.5862 | 872.7044 | 43.3732 | 835.7422 | 304.116 | 33.4325 | 102.5465 | 520.6335 | 799.7235 | 116.0633 | 737.7256 | 923.9624 | 877.243 | 965.145 | 750.8634 | 758.3382 | 1053.183 |  | 1006.7222 | 838.04 | 1002.1787 | 1067.6154 | 1035.6112 | 865.8304 |  | 819.8755 |  |  | 882.3541 | 1015.8234 | 904.0289 | [5 empty] | 37.6712 | 999.0838 | 137.7038 | 29.4847 | 975.3988 | 175.5901 | 28.9452 | 998.8305 | 1002.5517 | 1009.3269 |  | 1236.1005 | 1036.7519 | 911.6413 | 990.3136 | 1184.2453 | 963.478 | 1009.5859 | 966.476 | 1046.8678 | 970.5071 | 1016.8531 | 819.2943 | 962.0865 | 988.6685 | 970.263 | 996.762 | 994.5507 |  | 937.9878 | 844.0459 | 943.5069 | 981.9223 | 990.9676 |  | 1000.431 | 933.0688 | 0.51222 | 19.8076 | 1.4256 | 1.6132 | -26.3667 | 3.0887 | 3505.37 | 0.9 | 4.1941 | -3.1693 | -16.6183 | 2.5401 | 6.7904 | -33.0074 | 13.287 | 150.8516 | 154.5526 | 165.4617 | 9.6927 | -0.51611 | 427.3486 | 146.3337
42838.4648 | 3850 | 43.0466 | 31.1569 | 25.1471 | 23.2379 | 22.3639 | 22.8144 | 22.7061 | 21.5988 | 28.6846 | 24.8717 | 22.5698 | 21.7111 | 21.3045 | 22.189 | 97.5968 | 97.6302 | 97.3764 | 274.6719 | 453.4326 | 471.6018 | 797.3204 | 921.36 | 914.7515 | 99.6465 | 453.8865 | 800.2741 | 932.7281 | 893.2052 | 928.1743 | 115.3347 | 666.6803 | 940.8223 | 113.1613 | 696.6048 | 867.2266 | 1394.2813 | 909.9179 |  | 927.8099 | 794.6372 | 662.2609 | 906.3232 |  | 351.6415 | 557.4759 | 447.7321 | 661.9269 | 779.6159 | 861.222 | 864.7678 | 31.0393 | 188.2749 | 42.0448 | 366.3271 | 31.4929 | 43.4778 | 56.1554 | 87.4265 | 44.4953 |  |  | 2.7371 | -1.6284 | -68.3152 | 1.4279 | 8.5374 | -197.8039 | 31.7823 | -4.8663 | 5.4991 | 18.2496 | 102.8248 | 0.0066615 | 0.00049941 | 0.00048462 | 732.1439 | 362.1119 | 96.9819 | 37.7611 | 22.7939 | 21.172 | 20.7869 | 39.9226 | 26.6363 | 23.33 | 22.3518 | 22.034 | 23.771 | 22.3388 | 368.0997 | 322.3856 | 254.3588 | 171.5529 | 148.0858 | 367.2917 | 218.8531 | 92.1904 | 93.182 | 93.7863 | 96.0117 | 97.5452 | 157.5259 | 105.7447 | 412.9412 | 832.7215 | 993.0624 | 999.254 | 979.1036 | 978.0196 | 16.5763 | 13.5029 | 830.2186 | 872.4103 | 43.4141 | 835.4095 | 304.6082 | 33.4595 | 102.562 | 521.1873 | 799.7702 | 116.2095 | 737.5976 | 923.3081 | 877.6261 | 966.3129 | 750.8238 | 758.3167 | 1053.3029 |  | 1006.5757 | 837.8825 | 1002.1383 | 1067.3963 | 1035.2545 | 865.7429 |  | 819.7759 |  |  | 881.7859 | 1016.2829 | 903.5634 | [5 empty] | 37.698 | 1001.8538 | 137.8754 | 29.4987 | 975.5254 | 175.749 | 28.9631 | 998.6308 | 1002.3323 | 1009.0536 |  | 1235.815 | 1036.6361 | 912.517 | 990.2694 | 1184.3195 | 963.0471 | 1009.3427 | 966.1693 | 1049.0116 | 970.2304 | 1016.7825 | 819.389 | 961.959 | 988.8171 | 970.1409 | 996.5124 | 994.2367 |  | 936.0447 | 844.0502 | 943.1944 | 981.8744 | 990.9628 |  | 1000.5221 | 932.8557 | 0.28387 | 19.8047 | 1.4254 | 1.613 | -26.6087 | 3.0886 | 3505.62 | 0.94 | 3.9962 | -2.563 | -16.6008 | 2.4 | 6.8582 | -33.0113 | 13.2324 | 150.7745 | 154.5369 | 165.2766 | 9.4492 | -0.62267 | 451.8578 | 146.1681
42838.4648 | 3851 | 43.0473 | 31.1553 | 25.1352 | 23.2371 | 22.3613 | 22.8036 | 22.6958 | 21.5898 | 28.68 | 24.8684 | 22.5606 | 21.7021 | 21.2964 | 22.1779 | 97.5903 | 97.6179 | 97.3829 | 275.0528 | 453.8883 | 471.9267 | 797.3713 | 921.4799 | 915.2181 | 99.6424 | 454.1559 | 800.0763 | 932.6973 | 892.5221 | 928.4058 | 115.3749 | 666.7198 | 940.5716 | 113.1851 | 696.6696 | 867.9356 | 1398.1655 | 909.6196 |  | 927.5817 | 795.5776 | 662.1849 | 906.1358 |  | 351.5112 | 557.2733 | 446.8796 | 661.7674 | 779.9353 | 860.8776 | 864.6641 | 30.8059 | 188.1256 | 41.883 | 366.1259 | 31.4901 | 43.5284 | 56.3535 | 87.4362 | 44.484 |  |  | 3.0657 | -1.8104 | -68.4755 | 1.6802 | 8.4782 | -197.7908 | 32.3494 | -4.6554 | 5.562 | 18.3098 | 103.181 | 0.0066237 | 0.00053226 | 0.00049941 | 732.3848 | 362.316 | 97.0481 | 37.7892 | 22.796 | 21.1823 | 20.7878 | 39.9425 | 26.6457 | 23.339 | 22.3597 | 22.0425 | 23.7841 | 22.3385 | 373.1995 | 318.1212 | 256.7601 | 169.5861 | 149.2818 | 367.312 | 218.8509 | 92.1722 | 93.1763 | 93.8044 | 96.0036 | 97.557 | 158.2683 | 105.7563 | 413.4229 | 832.8714 | 992.7812 | 999.0208 | 978.9032 | 977.6209 | 19.381 | 11.5627 | 829.8999 | 871.9171 | 43.4514 | 835.276 | 305.0887 | 33.4822 | 102.5728 | 521.753 | 799.7816 | 116.3312 | 737.5818 | 923.0161 | 877.9532 | 964.7391 | 750.8021 | 758.3569 | 1053.0901 |  | 1006.4276 | 837.7372 | 1001.8391 | 1067.3574 | 1034.7244 | 865.6069 |  | 819.6555 |  |  | 880.1731 | 1017.2916 | 901.7809 | [5 empty] | 37.7235 | 1007.9234 | 138.0264 | 29.5081 | 977.2293 | 175.9349 | 28.9765 | 998.4316 | 1002.8124 | 1008.8652 |  | 1235.6678 | 1036.0575 | 913.1121 | 990.1886 | 1184.6547 | 962.7083 | 1009.1603 | 965.8836 | 1048.6041 | 969.6058 | 1017.2935 | 818.4288 | 961.4879 | 988.3444 | 969.2404 | 996.1907 | 993.8837 |  | 935.4347 | 843.4584 | 942.8223 | 981.0191 | 993.6277 |  | 1000.3402 | 932.6557 | 0.11321 | 19.804 | 1.4256 | 1.6124 | -26.6214 | 3.0886 | 3501.41 | 0.59 | 4.2296 | -2.7021 | -16.6182 | 2.6031 | 6.8333 | -33.0052 | 13.3479 | 150.7059 | 154.3919 | 164.9938 | 8.886 | -0.88978 | 456.0692 | 146.0419
42838.4649 | 3852 | 43.0767 | 31.1801 | 25.1598 | 23.2412 | 22.3706 | 22.8082 | 22.7102 | 21.6079 | 28.7007 | 24.8791 | 22.5676 | 21.7125 | 21.2989 | 22.1951 | 97.5912 | 97.6252 | 97.389 | 275.4318 | 454.3595 | 472.2498 | 797.27 | 921.9162 | 915.9692 | 99.6447 | 454.4405 | 799.962 | 932.8208 | 892.3009 | 928.6146 | 115.415 | 666.7783 | 939.6293 | 113.2047 | 696.7185 | 869.5384 | 1358.7313 | 909.3082 |  | 927.3394 | 797.4279 | 661.8213 | 905.9017 |  | 350.9401 | 556.4372 | 447.4904 | 660.8907 | 778.4027 | 860.5658 | 864.9912 | 30.4508 | 187.9912 | 41.7957 | 365.8767 | 31.4657 | 43.5847 | 56.5459 | 87.4533 | 44.4672 |  |  | 3.2595 | -1.5187 | -68.1739 | 1.5586 | 8.0859 | -197.7658 | 31.8546 | -4.5489 | 5.5653 | 18.5137 | 104.3568 | 0.0066549 | 0.00051912 | 0.00051091 | 732.2996 | 362.5198 | 97.1036 | 37.81 | 22.8005 | 21.1879 | 20.7876 | 39.9578 | 26.6535 | 23.3418 | 22.3601 | 22.0453 | 23.791 | 22.348 | 388.5544 | 320.1196 | 261.5995 | 170.4394 | 149.2906 | 367.5621 | 218.7877 | 92.1599 | 93.18 | 93.7943 | 96.0042 | 97.5589 | 158.9848 | 105.7673 | 413.9001 | 833.042 | 992.5482 | 998.7939 | 978.6529 | 977.356 | 21.5873 | 16.6142 | 829.6828 | 871.6528 | 43.4927 | 835.14 | 305.5375 | 33.502 | 102.5718 | 522.399 | 799.7894 | 116.4449 | 737.6701 | 921.9116 | 878.2621 | 963.8635 | 750.7737 | 758.3251 | 1053.254 |  | 1006.3064 | 837.6015 | 1001.2859 | 1067.3494 | 1034.3989 | 865.5863 |  | 819.5542 |  |  | 880.8805 | 1018.4148 | 901.0783 | [5 empty] | 37.7389 | 1005.6104 | 138.1803 | 29.5173 | 977.2029 | 176.1291 | 28.9893 | 998.2418 | 1002.6213 | 1008.7083 |  | 1235.4629 | 1035.5879 | 913.8554 | 990.1959 | 1185.0473 | 962.5001 | 1008.9907 | 965.6022 | 1046.048 | 969.1854 | 1017.4844 | 817.199 | 960.9563 | 987.4144 | 968.0083 | 995.8933 | 993.7285 |  | 935.6308 | 842.6462 | 942.5148 | 980.4007 | 994.3612 |  | 1000.1661 | 932.4406 | -0.10884 | 19.8037 | 1.4253 | 1.6129 | -26.531 | 3.0887 | 3486.72 | 1.05 | 4.3617 | -2.4736 | -16.5732 | 2.5059 | 6.6724 | -32.9985 | 13.2436 | 150.6404 | 154.1204 | 164.8199 | 7.2226 | -1.4362 | 414.6816 | 145.9357
42838.4649 | 3853 | 43.0798 | 31.1775 | 25.1607 | 23.2425 | 22.3612 | 22.8152 | 22.7129 | 21.6044 | 28.7016 | 24.8862 | 22.5759 | 21.7087 | 21.3044 | 22.1882 | 97.5869 | 97.6239 | 97.3873 | 275.8107 | 454.8196 | 472.5759 | 797.4423 | 923.2515 | 917.1628 | 99.6449 | 454.72 | 799.8323 | 932.3809 | 892.1619 | 928.0812 | 115.4451 | 666.7712 | 938.4873 | 113.2277 | 696.6418 | 870.747 | 1355.0207 | 908.9919 |  | 927.0774 | 796.6318 | 661.5585 | 905.686 |  | 350.4818 | 556.4604 | 447.1923 | 661.6828 | 778.6752 | 860.8318 | 865.9349 | 30.0337 | 187.8607 | 41.9117 | 365.713 | 31.4641 | 43.6597 | 56.7425 | 87.4759 | 44.4583 |  |  | 3.09 | -2.1672 | -68.1799 | 1.857 | 7.9427 | -197.775 | 31.8881 | -4.1093 | 5.4633 | 18.1468 | 103.8438 | 0.0066927 | 0.00059141 | 0.00051091 | 732.2119 | 362.7207 | 97.1477 | 37.8304 | 22.7939 | 21.174 | 20.7846 | 39.9613 | 26.6564 | 23.3403 | 22.3587 | 22.0467 | 23.7841 | 22.3432 | 388.3881 | 324.0692 | 280.1426 | 172.5117 | 145.2578 | 367.8528 | 219.0447 | 92.159 | 93.1839 | 93.7926 | 95.9963 | 97.5694 | 159.6941 | 105.7825 | 414.3789 | 833.2583 | 992.2911 | 998.5025 | 978.3444 | 977.137 | 23.684 | 12.5899 | 829.4516 | 871.3563 | 43.5293 | 835.1506 | 305.9783 | 33.5171 | 102.5793 | 522.9799 | 799.789 | 116.5788 | 737.6322 | 920.7799 | 878.5555 | 964.3626 | 750.7154 | 758.2797 | 1053.1182 |  | 1006.1852 | 837.453 | 1001.153 | 1067.1717 | 1034.1912 | 865.4928 |  | 819.4443 |  |  | 881.263 | 1018.1481 | 900.9845 | [5 empty] | 37.751 | 995.6509 | 138.3207 | 29.5319 | 974.3253 | 176.3177 | 28.9966 | 998.024 | 1001.3069 | 1008.3762 |  | 1235.3081 | 1035.3573 | 914.5895 | 990.3754 | 1185.3194 | 962.4026 | 1008.7006 | 965.3746 | 1044.4762 | 969.168 | 1017.122 | 815.9559 | 960.6125 | 987.4863 | 967.1503 | 995.6628 | 993.5255 |  | 935.851 | 841.9068 | 942.247 | 979.8253 | 990.9983 |  | 999.9168 | 932.2964 | -0.23052 | 19.8017 | 1.4254 | 1.6137 | -26.6087 | 3.0887 | 3488.07 | 0.68 | 4.2458 | -2.955 | -16.5742 | 2.7353 | 6.6138 | -33.0032 | 13.2521 | 150.5832 | 154.0585 | 164.7138 | 7.2907 | -3.4611 | 410.9397 | 145.8164
42838.4649 | 3854 | 43.0887 | 31.1814 | 25.1653 | 23.2378 | 22.3649 | 22.8041 | 22.7077 | 21.6024 | 28.7004 | 24.8817 | 22.5659 | 21.7089 | 21.3005 | 22.1889 | 97.5936 | 97.624 | 97.3888 | 276.1925 | 455.2674 | 472.8968 | 797.518 | 924.1857 | 917.9177 | 99.6425 | 454.9953 | 799.7286 | 932.0656 | 892.4942 | 927.671 | 115.4953 | 666.6971 | 937.9864 | 113.2494 | 696.7659 | 871.467 | 1370.2427 | 908.7018 |  | 926.8531 | 794.7564 | 661.2643 | 905.4858 |  | 350.2971 | 557.457 | 446.7441 | 662.0438 | 779.7482 | 860.9463 | 866.0317 | 29.3664 | 187.6837 | 41.9906 | 365.702 | 31.436 | 43.739 | 56.9232 | 87.4944 | 44.4404 |  |  | 3.0243 | -1.9077 | -68.0688 | 1.6979 | 8.0846 | -197.7382 | 32.2154 | -4.6455 | 5.4018 | 18.0714 | 103.6053 | 0.0068307 | 0.00053391 | 0.00050598 | 732.0397 | 362.9338 | 97.1916 | 37.8545 | 22.7903 | 21.1712 | 20.7806 | 39.9724 | 26.6573 | 23.335 | 22.3555 | 22.0459 | 23.7808 | 22.3353 | 386.9485 | 324.9262 | 277.8598 | 171.1066 | 142.2744 | 368.131 | 219.0718 | 92.1566 | 93.1933 | 93.8034 | 96.0041 | 97.5733 | 160.4137 | 105.7994 | 414.8572 | 833.461 | 992.0976 | 998.27 | 978.1525 | 976.8933 | 17.6911 | 15.5183 | 829.1459 | 871.1162 | 43.5752 | 834.8155 | 306.4181 | 33.5469 | 102.6124 | 523.5601 | 799.7569 | 116.7306 | 737.6112 | 920.6654 | 878.8446 | 966.4103 | 750.7048 | 758.2867 | 1051.7672 |  | 1006.0266 | 837.2805 | 1000.9869 | 1066.7272 | 1033.7734 | 865.6326 |  | 819.3097 |  |  | 878.1015 | 1017.5357 | 899.2858 | [5 empty] | 37.7672 | 988.3435 | 138.4733 | 29.5335 | 971.6379 | 176.5031 | 28.9995 | 997.8236 | 999.755 | 1008.1604 |  | 1234.9098 | 1035.4216 | 913.1968 | 990.3777 | 1185.3606 | 962.2162 | 1008.4841 | 964.9974 | 1043.0883 | 968.7752 | 1016.5782 | 817.497 | 960.183 | 987.6019 | 967.3592 | 995.426 | 993.1707 |  | 938.3691 | 842.115 | 941.8431 | 978.6256 | 992.8918 |  | 999.1916 | 932.039 | 0.072955 | 19.8019 | 1.4254 | 1.6129 | -26.3913 | 3.0886 | 3486.16 | 0.68 | 4.1997 | -2.7741 | -16.5706 | 2.6171 | 6.673 | -33.0018 | 13.3206 | 150.5411 | 153.9807 | 164.5029 | 7.4982 | -3.2037 | 426.4793 | 145.7289
42838.4649 | 3855 | 43.0974 | 31.1882 | 25.1693 | 23.2554 | 22.3672 | 22.8159 | 22.7162 | 21.6009 | 28.7145 | 24.8873 | 22.566 | 21.7233 | 21.3113 | 22.1964 | 97.5857 | 97.6183 | 97.3763 | 276.5728 | 455.7385 | 473.2248 | 797.5277 | 924.352 | 918.2512 | 99.6313 | 455.2919 | 799.5748 | 931.8248 | 892.2224 | 927.501 | 115.5404 | 666.8392 | 938.0176 | 113.2701 | 696.8019 | 871.0353 | 1357.9485 | 908.4083 |  | 926.6124 | 794.0687 | 661.2763 | 905.277 |  | 349.7558 | 558.4605 | 446.4465 | 659.5843 | 777.8638 | 859.9037 | 865.2046 | 29.0913 | 187.586 | 42.0459 | 365.5894 | 31.4283 | 43.8187 | 57.1218 | 87.4924 | 44.4222 |  |  | 2.9487 | -1.8584 | -68.1509 | 1.7998 | 8.3731 | -197.7882 | 32.2633 | -4.1882 | 5.5114 | 18.1528 | 103.3411 | 0.0068455 | 0.00054705 | 0.00048955 | 732.0934 | 363.1472 | 97.244 | 37.8829 | 22.8077 | 21.1805 | 20.7851 | 39.9928 | 26.6668 | 23.341 | 22.3588 | 22.0474 | 23.7877 | 22.3452 | 380.1138 | 315.0834 | 271.9889 | 171.76 | 142.1029 | 367.868 | 219.0658 | 92.1362 | 93.1899 | 93.8095 | 96.0029 | 97.5776 | 161.173 | 105.8071 | 415.3613 | 833.6626 | 991.8516 | 998.0202 | 977.9555 | 976.7275 | 10.8626 | 9.8381 | 828.8412 | 870.7298 | 43.6218 | 834.542 | 306.8472 | 33.5727 | 102.6646 | 524.1335 | 799.7109 | 116.8651 | 737.5185 | 920.9135 | 879.101 | 966.8827 | 750.6422 | 758.2204 | 1050.409 |  | 1005.8874 | 837.1351 | 1000.8009 | 1066.607 | 1033.4566 | 865.5843 |  | 819.1849 |  |  | 875.3194 | 1017.0683 | 896.7991 | [5 empty] | 37.7942 | 998.3343 | 138.6424 | 29.5551 | 974.7255 | 176.6938 | 29.0244 | 997.6024 | 998.7185 | 1007.9931 |  | 1234.2281 | 1034.8988 | 913.9572 | 990.4086 | 1185.362 | 961.8497 | 1008.2719 | 964.9384 | 1041.1729 | 968.3635 | 1016.7408 | 818.5738 | 959.5929 | 986.8882 | 967.6733 | 994.9437 | 992.853 |  | 935.5045 | 842.0866 | 941.3029 | 977.5151 | 992.1765 |  | 998.8354 | 931.6452 | 0.29129 | 19.7994 | 1.4258 | 1.6123 | -26.3686 | 3.0886 | 3466.85 | 0.78 | 4.1466 | -2.7397 | -16.5906 | 2.6961 | 6.7879 | -32.9908 | 13.3244 | 150.5088 | 153.8924 | 164.3371 | 8.2127 | -2.5522 | 413.9063 | 145.6137
42838.4649 | 3856 | 43.1009 | 31.1961 | 25.1696 | 23.2501 | 22.3658 | 22.8171 | 22.7156 | 21.5983 | 28.7194 | 24.8911 | 22.5703 | 21.7172 | 21.3022 | 22.1948 | 97.572 | 97.6173 | 97.3737 | 276.9734 | 456.2064 | 473.5652 | 797.6987 | 923.7324 | 917.9102 | 99.6374 | 455.5774 | 799.4858 | 931.0667 | 892.3865 | 926.7272 | 115.585 | 666.9479 | 938.1472 | 113.2836 | 696.8148 | 870.2076 | 1369.7825 | 908.1083 |  | 926.3751 | 793.5395 | 661.358 | 905.0731 |  | 349.5627 | 559.5357 | 445.5344 | 656.9638 | 776.0986 | 859.3511 | 864.6123 | 28.8909 | 187.546 | 41.6653 | 365.2701 | 31.404 | 43.9005 | 57.2997 | 87.5163 | 44.4012 |  |  | 2.7437 | -1.8058 | -68.2994 | 1.8327 | 7.9322 | -197.802 | 31.7547 | -4.0863 | 5.41 | 18.1384 | 103.1142 | 0.0068077 | 0.00054869 | 0.00051255 | 732.1746 | 363.3655 | 97.2905 | 37.8981 | 22.7981 | 21.1734 | 20.7856 | 39.9866 | 26.6696 | 23.3447 | 22.3495 | 22.044 | 23.7868 | 22.3407 | 357.8834 | 296.8053 | 257.7964 | 170.7699 | 142.7346 | 367.1724 | 218.8792 | 92.1272 | 93.187 | 93.8168 | 96.0005 | 97.5856 | 161.8412 | 105.8197 | 415.816 | 833.8215 | 991.637 | 997.8202 | 977.7918 | 976.6314 | 15.5139 | 9.9572 | 828.5212 | 870.315 | 43.6611 | 834.2321 | 307.2937 | 33.5953 | 102.7105 | 524.7278 | 799.5936 | 116.984 | 737.4609 | 920.9732 | 879.3121 | 965.5918 | 750.5304 | 758.0748 | 1049.6671 |  | 1005.7548 | 836.9747 | 1000.7953 | 1066.2186 | 1033.5415 | 865.3847 |  | 819.0485 |  |  | 873.7281 | 1017.431 | 894.9266 | [5 empty] | 37.826 | 1007.3751 | 138.7927 | 29.5638 | 978.716 | 176.8656 | 29.0408 | 997.3571 | 998.5621 | 1007.8333 |  | 1233.2477 | 1035.403 | 914.6206 | 990.2793 | 1185.3832 | 961.7084 | 1007.9785 | 964.8901 | 1047.1904 | 967.7464 | 1016.7532 | 817.8051 | 959.4141 | 985.4969 | 968.9218 | 994.6457 | 992.6268 |  | 934.4532 | 841.7281 | 941.1717 | 977.4043 | 990.7878 |  | 998.5896 | 931.4888 | -0.08435 | 19.7993 | 1.4263 | 1.6122 | -26.4907 | 3.0887 | 3482.45 | 0.88 | 3.9986 | -2.7024 | -16.6194 | 2.7224 | 6.6051 | -32.9839 | 13.2157 | 150.4629 | 153.894 | 164.3932 | 10.564 | -1.001 | 426.0151 | 145.5119
42838.4649 | 3857 | 43.1178 | 31.2045 | 25.1639 | 23.2546 | 22.3629 | 22.8207 | 22.7105 | 21.5918 | 28.7234 | 24.9026 | 22.5696 | 21.7121 | 21.3044 | 22.189 | 97.5728 | 97.6025 | 97.3805 | 277.3518 | 456.6638 | 473.8842 | 796.8809 | 922.6393 | 917.2546 | 99.6254 | 455.8511 | 799.3267 | 930.8581 | 892.9206 | 926.6112 | 115.6236 | 667.1641 | 938.0941 | 113.3063 | 696.8388 | 868.8803 | 1388.576 | 907.8135 |  | 926.1334 | 792.9466 | 661.3822 | 904.8767 |  | 349.3898 | 559.2342 | 444.6992 | 655.5536 | 775.4568 | 859.1005 | 864.425 | 28.6516 | 187.5428 | 40.8885 | 364.9499 | 31.4044 | 43.9939 | 57.4857 | 87.54 | 44.3823 |  |  | 2.7949 | -2.2868 | -67.869 | 1.487 | 8.195 | -197.7336 | 31.9657 | -4.2322 | 5.3613 | 18.1847 | 102.9111 | 0.0067124 | 0.00052405 | 0.00050269 | 732.5005 | 363.5689 | 97.3498 | 37.927 | 22.8054 | 21.1778 | 20.7845 | 40.01 | 26.6765 | 23.3407 | 22.3594 | 22.0492 | 23.7957 | 22.3436 | 344.0994 | 294.6485 | 254.5376 | 169.8366 | 144.9823 | 366.648 | 218.7696 | 92.1205 | 93.1859 | 93.8294 | 96.0029 | 97.5952 | 162.4936 | 105.8374 | 416.2908 | 833.9721 | 991.4433 | 997.6828 | 977.7964 | 976.3542 | 17.1593 | 14.2943 | 828.1388 | 870.5742 | 43.711 | 833.9516 | 307.7419 | 33.6241 | 102.7521 | 525.354 | 799.5329 | 117.1032 | 737.5582 | 920.7208 | 879.4967 | 964.3458 | 750.3958 | 757.9029 | 1049.0666 |  | 1005.6082 | 836.7824 | 1000.7887 | 1065.434 | 1034.0901 | 865.1271 |  | 818.8908 |  |  | 874.6877 | 1017.6703 | 894.7337 | [5 empty] | 37.8391 | 1004.0964 | 138.9502 | 29.5782 | 978.3064 | 177.0334 | 29.0448 | 997.0591 | 998.8492 | 1007.6848 |  | 1232.6909 | 1039.6754 | 915.1916 | 989.9427 | 1185.6067 | 961.4519 | 1007.8282 | 964.9194 | 1051.7104 | 967.9734 | 1016.7005 | 817.3297 | 959.356 | 985.7095 | 968.0472 | 994.7854 | 992.4619 |  | 932.1708 | 841.1395 | 940.9069 | 978.1279 | 992.3767 |  | 998.4072 | 931.3876 | -0.068396 | 19.7974 | 1.4262 | 1.6131 | -26.5014 | 3.0887 | 3508.95 | 1.02 | 4.0355 | -3.0405 | -16.564 | 2.4518 | 6.7129 | -32.9745 | 13.2581 | 150.4059 | 153.8961 | 164.708 | 12.0061 | -0.65406 | 445.7714 | 145.4254
42838.4649 | 3858 | 43.1298 | 31.2123 | 25.1744 | 23.2502 | 22.3766 | 22.8178 | 22.7078 | 21.6064 | 28.7334 | 24.9058 | 22.5751 | 21.7143 | 21.3054 | 22.201 | 97.5613 | 97.5932 | 97.3991 | 277.7392 | 457.1219 | 474.2135 | 796.6944 | 921.7647 | 916.1125 | 99.6173 | 456.1277 | 799.215 | 930.7236 | 893.2014 | 926.4644 | 115.6672 | 667.2993 | 938.437 | 113.3352 | 696.9263 | 868.0228 | 1395.2381 | 907.5263 |  | 925.8995 | 793.0366 | 661.3247 | 904.6931 |  | 349.2325 | 557.797 | 443.8949 | 653.9964 | 774.7858 | 858.5731 | 864.5763 | 28.2566 | 187.4971 | 40.0006 | 364.6413 | 31.4059 | 44.0904 | 57.6601 | 87.5748 | 44.3687 |  |  | 3 | -1.9353 | -68.2107 | 1.4778 | 8.2804 | -197.798 | 32.3238 | -4.8873 | 5.4787 | 18.0949 | 103.4721 | 0.0068126 | 0.00056512 | 0.00051255 | 732.8197 | 363.7656 | 97.4104 | 37.9568 | 22.8213 | 21.1819 | 20.7874 | 40.0142 | 26.6837 | 23.3445 | 22.3564 | 22.0437 | 23.8018 | 22.3424 | 337.2838 | 302.0965 | 260.5964 | 176.1382 | 150.8516 | 366.3413 | 218.758 | 92.115 | 93.1872 | 93.8423 | 96.0043 | 97.6007 | 163.1405 | 105.8446 | 416.7555 | 834.1208 | 991.2385 | 997.5182 | 977.7877 | 976.0331 | 21.3463 | 11.0858 | 827.7372 | 871.937 | 43.7489 | 833.6086 | 308.1417 | 33.6327 | 102.7743 | 525.9601 | 799.5933 | 117.2122 | 737.6089 | 920.7255 | 879.6265 | 964.4455 | 750.2475 | 757.7478 | 1048.3652 |  | 1005.4641 | 836.5911 | 1001.0136 | 1065.3938 | 1035.0562 | 864.8294 |  | 818.7343 |  |  | 874.6038 | 1017.1438 | 894.2685 | [5 empty] | 37.8645 | 1004.2041 | 139.0942 | 29.5834 | 976.1766 | 177.1885 | 29.0479 | 996.793 | 999.5293 | 1007.5176 |  | 1232.101 | 1041.8931 | 916.1978 | 989.915 | 1185.8311 | 961.1538 | 1007.5672 | 965.0139 | 1056.4638 | 968.3709 | 1016.6189 | 816.5876 | 959.6202 | 986.26 | 967.8226 | 995.1499 | 992.2282 |  | 932.5935 | 840.4689 | 940.4921 | 978.7421 | 991.2413 |  | 998.2362 | 931.1624 | -0.0005035 | 19.7982 | 1.4258 | 1.6133 | -26.4813 | 3.0887 | 3528.77 | 1.18 | 4.1807 | -2.7946 | -16.5913 | 2.4421 | 6.7463 | -32.9722 | 13.329 | 150.3531 | 154.0131 | 165.226 | 12.7111 | -1.3289 | 452.9366 | 145.3347
42838.4649 | 3859 | 43.1364 | 31.2167 | 25.1765 | 23.2453 | 22.3612 | 22.8124 | 22.7043 | 21.592 | 28.7418 | 24.9011 | 22.5699 | 21.7012 | 21.2979 | 22.1895 | 97.5578 | 97.6004 | 97.4017 | 278.1361 | 457.5766 | 474.5554 | 796.2303 | 921.2248 | 914.4043 | 99.62 | 456.4156 | 799.2195 | 931.1744 | 893.2842 | 926.6605 | 115.7097 | 667.2114 | 937.6988 | 113.3571 | 696.7882 | 865.5187 |  | 907.2091 |  | 925.6573 | 791.4022 | 661.3714 | 904.4857 |  | 349.229 | 557.6208 | 443.518 | 650.7686 | 772.5256 | 857.7278 | 864.5449 | 28.2393 | 187.5104 | 39.686 | 364.3581 | 31.4319 | 44.1837 | 57.8391 | 87.6159 | 44.3513 |  |  | 3.0782 | -1.2184 | -68.1667 | 1.3628 | 8.8114 | -197.7921 | 32.5124 | -4.6652 | 5.4717 | 17.8226 | 103.8181 | 0.0067864 | 0.00056348 | 0.00050927 | 732.95 | 363.9739 | 97.4596 | 37.9797 | 22.8124 | 21.1801 | 20.7856 | 40.023 | 26.6896 | 23.3542 | 22.3598 | 22.0457 | 23.7995 | 22.3459 | 334.5292 | 305.1695 | 260.3214 | 178.0691 | 150.4867 | 366.2602 | 218.7175 | 92.1146 | 93.1931 | 93.8564 | 96.0141 | 97.6098 | 163.8152 | 105.8677 | 417.2381 | 834.3118 | 990.9989 | 997.2747 | 977.5224 | 975.791 | 14.9595 | 11.2526 | 827.3673 | 872.9903 | 43.7874 | 833.0929 | 308.5516 | 33.6594 | 102.8194 | 526.5529 | 799.6443 | 117.3232 | 737.5179 | 920.1273 | 879.7204 | 964.0294 | 750.11 | 757.625 | 1047.6703 |  | 1005.3362 | 836.421 | 1001.1432 | 1065.715 | 1035.1873 | 864.5324 |  | 818.5792 |  |  | 874.46 | 1017.7986 | 893.6171 | [5 empty] | 37.8897 | 997.2716 | 139.2299 | 29.5979 | 975.2137 | 177.3619 | 29.0632 | 996.5458 | 999.7466 | 1007.2058 |  | 1231.4709 | 1041.2714 | 916.2936 | 989.7683 | 1185.7668 | 960.8716 | 1007.3695 | 964.753 | 1058.8815 | 968.3572 | 1016.7571 | 814.7111 | 959.6911 | 986.6616 | 967.485 | 994.8404 | 992.0048 |  | 933.1467 | 839.1373 | 940.2277 | 977.814 | 992.3232 |  | 997.9902 | 930.8529 | 0.10523 | 19.7956 | 1.4262 | 1.6135 | -26.6349 | 3.0887 | 3553.78 | 0.79 | 4.2352 | -2.2171 | -16.5842 | 2.3449 | 6.9566 | -32.9594 | 13.3629 | 150.3082 | 154.0823 | 165.2873 | 13.0033 | -1.3039 |  | 145.2249
42838.465 | 3860 | 43.1431 | 31.2131 | 25.1727 | 23.2574 | 22.3527 | 22.8112 | 22.7062 | 21.5945 | 28.7429 | 24.9041 | 22.5717 | 21.7092 | 21.3042 | 22.1897 | 97.5542 | 97.5995 | 97.399 | 278.5278 | 458.037 | 474.8879 | 795.6724 | 921.0926 | 913.6988 | 99.6125 | 456.7 | 799.2393 | 931.5439 | 893.5614 | 926.6666 | 115.7651 | 667.2546 | 937.5116 | 113.3841 | 696.8173 | 864.7861 |  | 906.9026 |  | 925.4014 | 792.4707 | 661.1546 | 904.2474 |  | 349.3084 | 557.3978 | 443.4593 | 650.7535 | 772.4371 | 857.1919 | 864.1945 | 28.3792 | 187.5517 | 39.6716 | 364.0488 | 31.4155 | 44.2755 | 58.0075 | 87.6599 | 44.3344 |  |  | 3 | -1.1356 | -68.1943 | 1.6092 | 7.8376 | -197.754 | 31.7574 | -4.9373 | 5.5812 | 18.2573 | 104.0709 | 0.0067699 | 0.00055362 | 0.00051912 | 733.8244 | 364.177 | 97.5009 | 37.998 | 22.8113 | 21.1753 | 20.7855 | 40.0312 | 26.6928 | 23.354 | 22.3607 | 22.044 | 23.8005 | 22.3512 | 331.3585 | 308.4571 | 262.4716 | 178.723 | 151.3641 | 365.8866 | 218.6504 | 92.0999 | 93.191 | 93.8779 | 96.0056 | 97.6159 | 164.4919 | 105.8814 | 417.7113 | 834.5185 | 990.7679 | 996.9908 | 977.1868 | 975.6003 | 15.4207 | 14.8484 | 827.0096 | 872.9256 | 43.8375 | 832.7415 | 308.9732 | 33.6896 | 102.8943 | 527.125 | 799.705 | 117.443 | 737.5627 | 920.4087 | 879.8017 | 962.1675 | 749.9923 | 757.5288 | 1047.078 |  | 1005.1807 | 836.2099 | 1000.9017 | 1065.1724 | 1034.4614 | 864.3638 |  | 818.4058 |  |  | 874.3675 | 1018.4586 | 893.6699 | [5 empty] | 37.9057 | 1001.2901 | 139.3597 | 29.6051 | 977.4729 | 177.5318 | 29.0781 | 996.3443 | 999.9906 | 1006.9816 |  | 1231.7632 | 1040.6013 | 916.4794 | 990.1322 | 1185.8604 | 960.752 | 1007.16 | 964.5381 | 1059.4228 | 968.1873 | 1017.5096 | 813.0453 | 959.2242 | 986.3694 | 967.1487 | 994.5225 | 991.7935 |  | 936.2393 | 839.0745 | 940.0508 | 976.6232 | 989.8762 |  | 997.6457 | 930.5975 | 0.073511 | 19.7946 | 1.4259 | 1.6139 | -26.5034 | 3.0887 | 3566.7 | 0.91 | 4.181 | -2.1402 | -16.5853 | 2.5478 | 6.5594 | -32.9484 | 13.2037 | 150.2467 | 153.9681 | 164.9138 | 13.292 | -1.5521 |  | 145.118
42838.465 | 3861 | 43.1653 | 31.2277 | 25.1803 | 23.2599 | 22.3683 | 22.8175 | 22.7082 | 21.5981 | 28.7488 | 24.9069 | 22.5747 | 21.7134 | 21.2997 | 22.1951 | 97.5588 | 97.6038 | 97.4064 | 278.9316 | 458.5072 | 475.2273 | 795.8413 | 920.8047 | 913.7993 | 99.6204 | 456.9908 | 799.2424 | 931.7675 | 893.9709 | 926.7624 | 115.7978 | 667.3146 | 937.9336 | 113.4122 | 696.8867 | 864.7452 |  | 906.5965 |  | 925.16 | 793.1412 | 660.7482 | 904.0446 |  | 349.5493 | 557.1286 | 443.4167 | 651.7389 | 774.4676 | 858.1778 | 864.2439 | 28.5446 | 187.6342 | 39.7578 | 363.7583 | 31.4277 | 44.3955 | 58.1821 | 87.7282 | 44.3394 |  |  | 3.0558 | -1.8045 | -67.8914 | 1.6441 | 7.6095 | -197.7954 | 32.0117 | -4.6527 | 5.6703 | 18.2221 | 104.1961 | 0.0067814 | 0.00060619 | 0.00052898 | 734.8513 | 364.3818 | 97.5515 | 38.0154 | 22.8135 | 21.1768 | 20.7844 | 40.0482 | 26.6969 | 23.3585 | 22.361 | 22.0537 | 23.8081 | 22.3504 | 333.5672 | 311.402 | 268.8722 | 178.2115 | 152.5437 | 365.3905 | 218.7234 | 92.1042 | 93.1963 | 93.8928 | 96.0148 | 97.6279 | 165.1045 | 105.9033 | 418.1569 | 834.6811 | 990.5442 | 996.7798 | 976.9162 | 975.4004 | 15.1667 | 12.2164 | 826.6975 | 872.2026 | 43.878 | 832.5333 | 309.3933 | 33.7076 | 102.9611 | 527.7152 | 799.7435 | 117.5699 | 737.7965 | 921.0484 | 879.8624 | 961.5254 | 749.9063 | 757.423 | 1045.9067 |  | 1005.0369 | 835.9951 | 1000.6966 | 1064.3108 | 1033.7557 | 864.5978 |  | 818.2159 |  |  | 874.0046 | 1018.7833 | 892.9933 | [5 empty] | 37.9206 | 999.8369 | 139.5063 | 29.6101 | 977.0946 | 177.6968 | 29.081 | 996.1452 | 1000.1203 | 1006.6791 |  | 1232.8023 | 1039.5047 | 915.9291 | 990.6137 | 1186.056 | 960.5734 | 1006.9743 | 964.7535 | 1060.885 | 968.2923 | 1017.8998 | 812.0631 | 958.8355 | 986.5028 | 967.2715 | 994.3568 | 991.4603 |  | 935.0893 | 839.4265 | 940.081 | 976.2855 | 989.3741 |  | 997.4227 | 930.401 | 0.13398 | 19.7951 | 1.4262 | 1.6135 | -26.4661 | 3.0887 | 3566.88 | 1.12 | 4.2199 | -2.6975 | -16.5457 | 2.5748 | 6.4661 | -32.9662 | 13.2622 | 150.2071 | 153.8722 | 164.5606 | 12.9621 | -2.2532 |  | 145.0149
42838.465 | 3862 | 43.1724 | 31.2244 | 25.176 | 23.2492 | 22.362 | 22.812 | 22.7019 | 21.5966 | 28.7505 | 24.9098 | 22.5686 | 21.7019 | 21.2973 | 22.1885 | 97.5594 | 97.6 | 97.4127 | 279.3377 | 458.976 | 475.5553 | 795.9803 | 920.0507 | 913.8536 | 99.6103 | 457.2648 | 799.2421 | 931.9378 | 893.9541 | 926.9827 | 115.8321 | 667.38 | 938.4271 | 113.4357 | 696.943 | 864.9767 |  | 906.298 |  | 924.9234 | 793.2023 | 660.5197 | 903.8496 |  | 349.5307 | 556.1786 | 443.3866 | 652.58 | 775.2152 | 858.1657 | 863.9449 | 28.721 | 187.6429 | 40.1139 | 363.6856 | 31.4262 | 44.4946 | 58.3399 | 87.7847 | 44.3126 |  |  | 2.9809 | -1.8564 | -68.1201 | 1.1479 | 8.3317 | -197.7763 | 32.676 | -4.8196 | 5.5184 | 18.0763 | 102.9111 | 0.0066369 | 0.00046655 | 0.00050598 | 735.1315 | 364.58 | 97.6016 | 38.0437 | 22.8163 | 21.1747 | 20.7846 | 40.0523 | 26.6961 | 23.348 | 22.3625 | 22.0502 | 23.8049 | 22.3519 | 322.7756 | 309.0338 | 266.9761 | 176.2629 | 150.3518 | 364.7166 | 218.6884 | 92.0829 | 93.1962 | 93.8966 | 96.006 | 97.6193 | 165.6961 | 105.9076 | 418.5928 | 834.8694 | 990.3339 | 996.6772 | 976.8911 | 975.3142 | 12.6025 | 14.5043 | 826.4244 | 871.4706 | 43.9195 | 832.3108 | 309.8459 | 33.7279 | 102.9951 | 528.2705 | 799.7679 | 117.6926 | 737.8559 | 921.5103 | 879.9011 | 961.3093 | 749.8115 | 757.3214 | 1045.1345 |  | 1004.8895 | 835.8063 | 1000.3708 | 1064.2933 | 1033.6743 | 864.5055 |  | 818.0446 |  |  | 873.8438 | 1018.4256 | 892.4591 | [5 empty] | 37.9423 | 996.8664 | 139.6668 | 29.6237 | 975.5087 | 177.8625 | 29.0907 | 995.9444 | 1000.2162 | 1006.4572 |  | 1232.5778 | 1038.7223 | 915.0402 | 990.69 | 1185.9877 | 960.4343 | 1006.7553 | 964.741 | 1062.0454 | 968.0344 | 1018.395 | 811.4544 | 958.6922 | 987.787 | 966.8688 | 994.1659 | 991.2949 |  | 934.4153 | 840.0049 | 940.1712 | 976.1624 | 992.191 |  | 997.28 | 930.2561 | -0.32847 | 19.7943 | 1.4252 | 1.6141 | -26.5608 | 3.0887 | 3570.09 | 0.59 | 4.1683 | -2.7344 | -16.5641 | 2.1503 | 6.7659 | -32.9645 | 13.399 | 150.1546 | 153.7157 | 164.5176 | 14.0466 | -2.0473 |  | 144.9152
42838.465 | 3863 | 43.1765 | 31.2351 | 25.1791 | 23.2459 | 22.3655 | 22.8008 | 22.6946 | 21.5962 | 28.754 | 24.9092 | 22.565 | 21.6997 | 21.2908 | 22.1881 | 97.5443 | 97.5897 | 97.4135 | 279.7319 | 459.4401 | 475.8846 | 795.7205 | 919.6801 | 913.2642 | 99.5875 | 457.5311 | 799.1553 | 931.4521 | 893.8232 | 926.7605 | 115.8684 | 667.4204 | 938.2059 | 113.4688 | 697.0151 | 864.655 |  | 906.0104 |  | 924.6806 | 793.0457 | 660.4523 | 903.6466 |  | 349.2943 | 556.249 | 443.251 | 650.7264 | 773.0866 | 857.9678 | 863.1305 | 29.137 | 187.5793 | 41.3164 | 363.4993 | 31.4266 | 44.6112 | 58.4967 | 87.8359 | 44.2944 |  |  | 2.6819 | -2.0674 | -68.1483 | 1.5632 | 8.2272 | -197.7316 | 32.4992 | -4.7645 | 5.4633 | 17.8786 | 103.0414 | 0.0065038 | 0.00046162 | 0.00051255 | 735.3713 | 364.8102 | 97.6448 | 38.068 | 22.816 | 21.1713 | 20.7879 | 40.0672 | 26.6968 | 23.3494 | 22.3578 | 22.0407 | 23.805 | 22.3534 | 314.8203 | 308.6961 | 272.842 | 174.6687 | 149.1008 | 363.8814 | 218.8334 | 92.0709 | 93.2005 | 93.9259 | 96.0057 | 97.6248 | 166.2834 | 105.9166 | 419.0345 | 835.0916 | 990.1902 | 996.5165 | 976.7639 | 975.286 | 12.3886 | 10.6221 | 826.1979 | 870.9158 | 43.9673 | 832.1239 | 310.3125 | 33.7534 | 103.0284 | 528.8719 | 799.7573 | 117.8329 | 737.7898 | 921.1243 | 879.9084 | 960.7087 | 749.7068 | 757.2197 | 1044.8079 |  | 1004.7524 | 835.6181 | 1000.016 | 1064.4042 | 1033.7672 | 864.445 |  | 817.8896 |  |  | 875.1028 | 1018.4269 | 892.5687 | [5 empty] | 37.9692 | 996.6176 | 139.8356 | 29.6324 | 975.1237 | 178.0275 | 29.0982 | 995.7355 | 1000.4806 | 1006.3579 |  | 1232.2732 | 1037.788 | 914.141 | 990.7077 | 1186.1142 | 960.5387 | 1006.5375 | 964.5909 | 1064.062 | 966.9827 | 1018.6182 | 811.4862 | 958.6218 | 988.723 | 966.0739 | 994.1453 | 991.3535 |  | 933.4937 | 839.9962 | 940.1829 | 975.7742 | 991.5837 |  | 997.2609 | 930.116 | -0.031111 | 19.7914 | 1.4253 | 1.6136 | -26.2941 | 3.0887 | 3598.74 | 0.85 | 3.9533 | -2.8857 | -16.5682 | 2.5093 | 6.7228 | -32.9579 | 13.3616 | 150.095 | 153.545 | 164.5641 | 14.7886 | -2.6791 |  | 144.8463
42838.465 | 3864 | 43.1989 | 31.2545 | 25.1913 | 23.2564 | 22.3747 | 22.8153 | 22.7119 | 21.6069 | 28.7725 | 24.9204 | 22.5855 | 21.7164 | 21.3077 | 22.1952 | 97.5354 | 97.5938 | 97.4192 | 280.1301 | 459.9105 | 476.2223 | 795.5741 | 919.3708 | 912.9112 | 99.5799 | 457.8026 | 798.9901 | 930.15 | 894.1808 | 926.0347 | 115.8886 | 667.5123 | 937.8425 | 113.5013 | 697.0087 | 864.2941 |  | 905.7196 |  | 924.4424 | 792.2122 | 660.4866 | 903.4491 |  | 348.7698 | 556.3799 | 442.5805 | 648.0431 | 772.9882 | 857.7928 | 862.7317 | 29.6718 | 187.4677 | 42.0849 | 363.3802 | 31.4507 | 44.7281 | 58.6439 | 87.8924 | 44.2765 |  |  | 3.1767 | -1.2683 | -68.1687 | 1.7223 | 8.0827 | -197.7987 | 32.1451 | -4.8137 | 5.4491 | 18.0589 | 103.0432 | 0.0065235 | 0.00061769 | 0.00054048 | 735.247 | 365.0323 | 97.7026 | 38.0883 | 22.8153 | 21.1738 | 20.7825 | 40.0783 | 26.7044 | 23.3527 | 22.3559 | 22.0454 | 23.8136 | 22.347 | 306.5718 | 297.2943 | 260.4461 | 177.7767 | 150.0332 | 362.8154 | 218.5706 | 92.0715 | 93.1878 | 93.9456 | 96.0019 | 97.637 | 166.9305 | 105.9388 | 419.533 | 835.3413 | 990.0607 | 996.3242 | 976.5611 | 975.2971 | 13.9464 | 10.7043 | 825.9382 | 870.0411 | 44.0088 | 831.8168 | 310.7747 | 33.7851 | 103.0464 | 529.5327 | 799.695 | 117.9711 | 737.7695 | 920.8707 | 879.9102 | 961.239 | 749.6151 | 757.1047 | 1044.4025 |  | 1004.5748 | 835.3836 | 999.8275 | 1064.3623 | 1033.6748 | 864.6345 |  | 817.6798 |  |  | 875.2293 | 1018.3433 | 892.6861 | [5 empty] | 37.9961 | 997.1037 | 140.0229 | 29.6501 | 974.7176 | 178.1957 | 29.1194 | 995.5615 | 1000.7378 | 1006.0508 |  | 1231.9057 | 1036.8676 | 913.1909 | 990.4917 | 1186.2318 | 960.57 | 1006.2641 | 964.3844 | 1062.5552 | 966.1509 | 1018.1295 | 811.7034 | 958.6517 | 988.386 | 965.8844 | 994.1536 | 991.3326 |  | 932.3846 | 840.1451 | 940.2476 | 976.0496 | 994.0359 |  | 997.0816 | 929.88 | 0.24287 | 19.7898 | 1.4259 | 1.6128 | -26.3067 | 3.0887 | 3593.95 | 1.17 | 4.3013 | -2.2604 | -16.572 | 2.6341 | 6.6629 | -32.9609 | 13.2875 | 150.0173 | 153.458 | 164.516 | 15.5244 | -1.338 |  | 144.7832
42838.465 | 3865 | 43.2174 | 31.2699 | 25.1961 | 23.278 | 22.37 | 22.8315 | 22.7173 | 21.6128 | 28.7844 | 24.9288 | 22.5829 | 21.7237 | 21.3125 | 22.1948 | 97.5338 | 97.6022 | 97.4041 | 280.5366 | 460.3744 | 476.5522 | 795.6906 | 919.7032 | 913.5016 | 99.5597 | 458.0696 | 798.8758 | 929.7925 | 894.6653 | 925.5969 | 115.9204 | 667.6371 | 937.9155 | 113.5428 | 697.0128 | 864.4415 |  | 905.4331 |  | 924.2116 | 791.0718 | 660.436 | 903.2555 |  | 348.7566 | 555.9375 | 442.3504 | 648.2018 | 774.6326 | 858.0763 | 863.1724 | 29.919 | 187.3618 | 41.7282 | 363.1135 | 31.4535 | 44.8456 | 58.796 | 87.9711 | 44.2505 |  |  | 3.1564 | -1.9248 | -68.0064 | 1.8924 | 8.0445 | -197.7698 | 31.8172 | -4.6409 | 5.503 | 18.2387 | 103.9433 | 0.00642 | 0.0004337 | 0.00050598 | 734.9022 | 365.2502 | 97.7519 | 38.1057 | 22.8113 | 21.1713 | 20.7824 | 40.0849 | 26.7069 | 23.3535 | 22.3584 | 22.0429 | 23.8073 | 22.3469 | 307.4244 | 289.5607 | 261.5333 | 177.7532 | 148.4116 | 362.0807 | 218.5709 | 92.0604 | 93.1957 | 93.9663 | 96.0155 | 97.6476 | 167.5346 | 105.9525 | 419.992 | 835.5563 | 990.0067 | 996.3508 | 976.7211 | 975.2642 | 14.1446 | 13.7547 | 825.698 | 869.2882 | 44.0525 | 831.5835 | 311.226 | 33.8059 | 103.0505 | 530.1397 | 799.6675 | 118.0937 | 737.7226 | 920.8329 | 879.9065 | 961.5646 | 749.5243 | 757.0038 | 1043.369 |  | 1004.4333 | 835.194 | 999.8431 | 1064.4311 | 1033.3113 | 864.659 |  | 817.5277 |  |  | 874.091 | 1018.276 | 892.1173 | [5 empty] | 38.0097 | 998.0283 | 140.1877 | 29.6579 | 974.4078 | 178.3407 | 29.1281 | 995.5537 | 1001.0831 | 1005.6613 |  | 1231.1309 | 1036.0538 | 912.8306 | 990.2491 | 1186.358 | 960.2275 | 1005.9738 | 963.8784 | 1059.0407 | 965.6986 | 1018.1664 | 811.33 | 958.8589 | 988.0612 | 965.8841 | 994.108 | 991.2092 |  | 932.463 | 839.4533 | 940.3003 | 976.1772 | 993.5802 |  | 996.9878 | 929.6258 | 0.32746 | 19.79 | 1.4258 | 1.6129 | -26.4168 | 3.0887 | 3596.07 | 0.9 | 4.2867 | -2.7839 | -16.5479 | 2.7604 | 6.648 | -32.9626 | 13.2212 | 149.9752 | 153.4711 | 164.3201 | 15.3052 | -1.4588 |  | 144.7579
42838.465 | 3866 | 43.2249 | 31.2708 | 25.1933 | 23.2792 | 22.3657 | 22.8267 | 22.7216 | 21.603 | 28.7878 | 24.9253 | 22.5878 | 21.7147 | 21.3128 | 22.1976 | 97.5281 | 97.599 | 97.4022 | 280.9457 | 460.8326 | 476.8802 | 795.7261 | 920.1383 | 914.0856 | 99.5564 | 458.3634 | 798.9352 | 929.8722 | 895.3955 | 925.3624 | 115.9682 | 667.7096 | 937.7897 | 113.5855 | 697.0037 | 864.0906 |  | 905.1402 |  | 923.9776 | 791.2045 | 660.1831 | 903.0669 |  | 348.6567 | 555.3707 | 443.2733 | 651.348 | 776.0105 | 858.5591 | 863.8506 | 29.2258 | 187.21 | 41.5059 | 362.8068 | 31.4689 | 44.9913 | 58.9405 | 88.066 | 44.2373 |  |  | 3.0867 | -1.7486 | -68.4394 | 1.6125 | 7.9624 | -197.8223 | 32.331 | -4.3991 | 5.4049 | 18.336 | 103.7232 | 0.0065827 | 0.00039756 | 0.00054048 | 734.4574 | 365.4497 | 97.8018 | 38.1352 | 22.8171 | 21.1735 | 20.7853 | 40.0966 | 26.7111 | 23.3528 | 22.3615 | 22.0429 | 23.8102 | 22.3573 | 313.2862 | 295.6293 | 268.3215 | 182.4079 | 150.3251 | 361.5531 | 218.6933 | 92.054 | 93.1994 | 93.9882 | 96.0208 | 97.6563 | 168.1004 | 105.9742 | 420.4182 | 835.7868 | 989.9624 | 996.3156 | 976.7467 | 975.2694 | 12.662 | 10.8646 | 825.5242 | 869.9138 | 44.1021 | 831.4367 | 311.6631 | 33.8225 | 103.0749 | 530.6909 | 799.7572 | 118.2075 | 737.7653 | 920.8957 | 879.8788 | 962.1552 | 749.4714 | 756.9534 | 1042.591 |  | 1004.2995 | 835.0069 | 1000.2851 | 1064.127 | 1033.2825 | 864.5777 |  | 817.3709 |  |  | 874.2137 | 1020.2954 | 891.8332 | [5 empty] | 38.0318 | 1002.2067 | 140.3538 | 29.6675 | 976.3728 | 178.4833 | 29.1346 | 995.4341 | 1001.331 | 1005.4873 |  | 1230.4061 | 1038.4976 | 913.2931 | 990.3318 | 1186.6887 | 959.8898 | 1005.683 | 963.5313 | 1058.2846 | 965.9627 | 1019.138 | 810.3946 | 958.783 | 987.9099 | 966.6466 | 994.3116 | 991.4352 |  | 935.0302 | 839.226 | 940.4187 | 975.4055 | 991.2226 |  | 996.8219 | 929.5054 | -0.1118 | 19.7913 | 1.4257 | 1.6112 | -26.5516 | 3.0887 | 3563.04 | 0.71 | 4.2387 | -2.6526 | -16.5948 | 2.5472 | 6.6154 | -32.974 | 13.3304 | 149.9298 | 153.6954 | 164.3132 | 14.5646 | -2.1961 |  | 144.7363
42838.465 | 3867 | 43.2239 | 31.2726 | 25.2039 | 23.2702 | 22.3682 | 22.814 | 22.7129 | 21.5935 | 28.7866 | 24.9309 | 22.5736 | 21.716 | 21.3009 | 22.1955 | 97.523 | 97.596 | 97.4184 | 281.3589 | 461.2856 | 477.2171 | 796.3367 | 920.1393 | 914.7656 | 99.5554 | 458.6587 | 798.9256 | 929.8301 | 896.0869 | 925.161 | 115.9851 | 667.7779 | 938.0407 | 113.6052 | 697.373 | 865.5708 |  | 904.809 |  | 923.7175 | 792.2064 | 660.2096 | 902.8476 |  | 348.3958 | 555.6586 | 443.3843 | 655.4692 | 776.203 | 858.6956 | 864.4243 | 28.6334 | 187.1554 | 42.2398 | 362.6374 | 31.4426 | 45.1356 | 59.0851 | 88.1596 | 44.2331 |  |  | 3.3522 | -1.6626 | -68.3119 | 1.6493 | 7.9841 | -197.796 | 32.8317 | -4.4714 | 5.4248 | 18.251 | 103.6688 | 0.0066911 | 0.00054705 | 0.00054705 | 734.5391 | 365.6549 | 97.8507 | 38.1601 | 22.8269 | 21.1803 | 20.7913 | 40.1098 | 26.7216 | 23.3582 | 22.3564 | 22.0458 | 23.8255 | 22.356 | 311.2985 | 282.5857 | 257.7367 | 179.0424 | 152.0838 | 360.8012 | 218.5464 | 92.0514 | 93.2024 | 94.0102 | 96.0272 | 97.6598 | 168.6633 | 105.9869 | 420.8571 | 836.019 | 989.9052 | 996.1876 | 976.6163 | 975.3644 | 16.3133 | 11.7207 | 825.3364 | 870.3857 | 44.1459 | 831.2589 | 312.1129 | 33.8469 | 103.0882 | 531.3066 | 799.8122 | 118.3232 | 737.9289 | 921.3664 | 879.8308 | 962.4318 | 749.4514 | 756.9608 | 1041.6878 |  | 1004.148 | 834.7923 | 1000.6076 | 1063.9575 | 1033.4683 | 864.3565 |  | 817.1876 |  |  | 873.8783 | 1020.818 | 891.5655 | [5 empty] | 38.0626 | 1005.2161 | 140.5417 | 29.6917 | 977.633 | 178.6574 | 29.1511 | 995.224 | 999.969 | 1005.3057 |  | 1230.1902 | 1042.2651 | 912.7777 | 990.5855 | 1187.3832 | 959.5836 | 1005.3552 | 963.6269 | 1062.1679 | 966.3202 | 1020.2977 | 810.08 | 958.4659 | 987.5759 | 966.9766 | 994.5735 | 991.8838 |  | 937.3077 | 838.8988 | 940.4729 | 974.7664 | 991.8521 |  | 996.4682 | 929.3555 | 0.37996 | 19.7882 | 1.4256 | 1.6112 | -26.4376 | 3.0887 | 3531.07 | 0.99 | 4.4169 | -2.5869 | -16.5822 | 2.5766 | 6.6248 | -32.9738 | 13.4341 | 149.879 | 153.8614 | 164.417 | 14.6584 | -1.0403 |  | 144.7059
42838.465 | 3868 | 43.2269 | 31.2755 | 25.201 | 23.2709 | 22.3611 | 22.8131 | 22.717 | 21.5971 | 28.7776 | 24.9262 | 22.5794 | 21.7071 | 21.2988 | 22.1962 | 97.5238 | 97.5944 | 97.4276 | 281.7623 | 461.7274 | 477.5558 | 796.8029 | 920.3879 | 915.2868 | 99.5584 | 458.9442 | 798.8083 | 929.7441 | 896.2497 | 924.9738 | 116.0348 | 667.9008 | 938.0743 | 113.6451 | 697.3329 | 866.1844 |  | 904.5205 |  | 923.4732 | 791.2904 | 660.1025 | 902.6634 |  | 348.1335 | 556.3486 | 442.4736 | 656.5747 | 775.8674 | 858.1932 | 865.0596 | 28.3447 | 187.1217 | 43.8552 | 362.4331 | 31.4142 | 45.2614 | 59.2252 | 88.2391 | 44.2236 |  |  | 3.6722 | -1.0909 | -68.4499 | 1.5948 | 8.0991 | -197.7809 | 32.4191 | -4.2447 | 5.3537 | 18.0257 | 103.5893 | 0.0067551 | 0.00059798 | 0.00053391 | 735.1699 | 365.8659 | 97.8977 | 38.1868 | 22.8259 | 21.1771 | 20.7916 | 40.1223 | 26.7252 | 23.3633 | 22.3656 | 22.0516 | 23.8285 | 22.352 | 307.02 | 276.7232 | 251.5248 | 175.417 | 153.0318 | 360.2348 | 218.4195 | 92.0447 | 93.2055 | 94.0335 | 96.0274 | 97.6543 | 169.2105 | 105.9892 | 421.3094 | 836.2179 | 989.8296 | 995.9443 | 976.2323 | 975.2644 | 12.673 | 12.3855 | 825.107 | 869.7045 | 44.1888 | 831.0537 | 312.5668 | 33.8718 | 103.0779 | 531.9228 | 799.7 | 118.4478 | 738.0168 | 920.7974 | 879.7708 | 963.0743 | 749.4162 | 756.9604 | 1041.1834 |  | 1003.9942 | 834.5923 | 1000.7109 | 1064.0009 | 1033.5989 | 864.2489 |  | 817.0246 |  |  | 873.98 | 1021.0364 | 891.3665 | [5 empty] | 38.0748 | 1003.247 | 140.7083 | 29.6955 | 978.5954 | 178.8202 | 29.1564 | 995.0219 | 998.3062 | 1005.2194 |  | 1229.7094 | 1043.7801 | 912.1764 | 990.6165 | 1187.7947 | 959.3084 | 1005.2043 | 963.7505 | 1064.4277 | 966.1862 | 1020.3508 | 810.5267 | 958.1043 | 987.1629 | 965.8908 | 994.5456 | 991.909 |  | 936.8873 | 839.3135 | 940.3566 | 974.0915 | 991.1461 |  | 995.9924 | 929.1777 | 0.16032 | 19.786 | 1.426 | 1.6103 | -26.3634 | 3.0887 | 3525.99 | 0.95 | 4.6225 | -2.0963 | -16.6059 | 2.5347 | 6.6709 | -32.9652 | 13.3464 | 149.8161 | 153.9183 | 164.4855 | 15.0382 | -0.36764 |  | 144.6721
42838.4651 | 3869 | 43.2374 | 31.2864 | 25.2031 | 23.2687 | 22.3741 | 22.8087 | 22.7106 | 21.5973 | 28.7901 | 24.9332 | 22.5774 | 21.7122 | 21.306 | 22.198 | 97.5291 | 97.5924 | 97.4401 | 282.1671 | 462.171 | 477.8845 | 796.9721 | 920.3897 | 915.3271 | 99.5666 | 459.2321 | 798.7647 | 930.1631 | 896.8129 | 925.5019 | 116.0621 | 668.0818 | 937.0402 | 113.6713 | 697.2527 | 865.9624 | 1391.3631 | 904.2234 |  | 923.2339 | 789.8762 | 660.0979 | 902.4597 |  | 347.6773 | 556.5935 | 442.2237 | 655.7945 | 776.928 | 857.4858 | 865.2408 | 28.4169 | 187.1065 | 43.8894 | 362.3369 | 31.4203 | 45.3896 | 59.3442 | 88.3256 | 44.1977 |  |  | 3.8838 | -1.2952 | -68.402 | 1.6191 | 7.5662 | -197.7882 | 32.515 | -4.0436 | 5.4094 | 17.9305 | 104.2601 | 0.0067157 | 0.00045013 | 0.00053226 | 735.3121 | 366.0663 | 97.9417 | 38.2127 | 22.8424 | 21.1775 | 20.7871 | 40.1283 | 26.7271 | 23.3632 | 22.37 | 22.0502 | 23.8242 | 22.3522 | 309.8895 | 278.1991 | 251.1444 | 171.4601 | 148.0091 | 359.5583 | 218.3132 | 92.0396 | 93.2042 | 94.0704 | 96.0324 | 97.6724 | 169.8442 | 106.0144 | 421.8454 | 836.4131 | 989.6898 | 995.688 | 975.7834 | 975.0847 | 14.6778 | 9.6082 | 824.8666 | 869.3683 | 44.2332 | 830.8495 | 313.0499 | 33.8981 | 103.0971 | 532.5665 | 799.5964 | 118.5722 | 737.983 | 919.4545 | 879.7205 | 963.9963 | 749.3278 | 756.8769 | 1041.0868 |  | 1003.8522 | 834.404 | 1000.6566 | 1064.0347 | 1034.0436 | 864.4159 |  | 816.8608 |  |  | 875.5746 | 1021.6483 | 891.5924 | [5 empty] | 38.1003 | 1002.3741 | 140.8732 | 29.7108 | 981.1785 | 178.985 | 29.1619 | 994.8775 | 997.6897 | 1005.1239 |  | 1229.8431 | 1042.2929 | 913.0551 | 990.4662 | 1188.2517 | 959.4867 | 1005.1156 | 963.9734 | 1063.9757 | 965.5237 | 1020.1659 | 808.9302 | 957.73 | 986.6781 | 965.4051 | 994.6089 | 991.98 |  | 935.7097 | 838.3557 | 940.4351 | 973.5459 | 994.3339 |  | 995.975 | 929.0292 | 0.40815 | 19.788 | 1.426 | 1.6097 | -26.3908 | 3.0887 | 3547.99 | 0.89 | 4.7549 | -2.2846 | -16.6025 | 2.5543 | 6.4456 | -32.9555 | 13.362 | 149.7477 | 153.8966 | 164.7221 | 14.6053 | -0.34005 | 448.8238 | 144.6093
42838.4651 | 3870 | 43.2502 | 31.2923 | 25.2027 | 23.2703 | 22.3719 | 22.8227 | 22.7115 | 21.5993 | 28.8029 | 24.9331 | 22.5835 | 21.7129 | 21.3071 | 22.1979 | 97.5256 | 97.5976 | 97.46 | 282.5795 | 462.6336 | 478.2437 | 796.5663 | 919.9411 | 914.9039 | 99.5554 | 459.503 | 798.6679 | 930.7968 | 896.298 | 926.1329 | 116.0982 | 668.3568 | 936.4361 | 113.6933 | 697.2768 | 865.1237 | 1390.868 | 903.9356 |  | 923.005 | 789.7154 | 660.0764 | 902.26 |  | 346.8331 | 555.5211 | 441.5185 | 654.5671 | 777.8223 | 857.0244 | 864.8685 | 28.4913 | 187.0509 | 43.1934 | 362.1518 | 31.4149 | 45.5353 | 59.4676 | 88.4363 | 44.1841 |  |  | 2.9126 | -1.819 | -68.0248 | 1.6467 | 7.8507 | -197.7763 | 31.9703 | -4.1106 | 5.2954 | 18.0637 | 104.2756 | 0.0066796 | 0.00052405 | 0.00053391 | 735.652 | 366.2655 | 97.9892 | 38.2342 | 22.8372 | 21.1778 | 20.7875 | 40.148 | 26.7299 | 23.3683 | 22.3682 | 22.0454 | 23.831 | 22.3557 | 315.0097 | 276.2982 | 237.9744 | 165.9259 | 142.8064 | 358.935 | 217.9148 | 92.0296 | 93.211 | 94.0974 | 96.0403 | 97.6801 | 170.3729 | 106.0294 | 422.2836 | 836.5999 | 989.6013 | 995.5989 | 975.7551 | 975.0048 | 10.5413 | 9.795 | 824.7184 | 869.2855 | 44.28 | 830.8193 | 313.5586 | 33.9254 | 103.1452 | 533.3117 | 799.6161 | 118.6883 | 737.9619 | 919.2181 | 879.6992 | 963.4815 | 749.1926 | 756.7309 | 1041.3911 |  | 1003.6797 | 834.2076 | 1000.5238 | 1063.8204 | 1034.3464 | 864.6158 |  | 816.6852 |  |  | 875.4619 | 1028.3496 | 892.1749 | [5 empty] | 38.1224 | 1004.204 | 141.0583 | 29.7284 | 980.2323 | 179.1597 | 29.1869 | 994.7569 | 997.3521 | 1005.2271 |  | 1229.8399 | 1040.3548 | 912.7959 | 990.5249 | 1188.9201 | 959.2543 | 1004.9672 | 964.0002 | 1063.84 | 965.8106 | 1020.14 | 809.2011 | 957.6341 | 985.707 | 966.5963 | 994.8888 | 992.1377 |  | 934.4188 | 837.9414 | 940.307 | 973.1616 | 993.9654 |  | 995.8047 | 928.8616 | 0.24658 | 19.786 | 1.4264 | 1.609 | -26.3779 | 3.0887 | 3577.65 | 1.16 | 4.1188 | -2.7056 | -16.5459 | 2.5743 | 6.5644 | -32.9478 | 13.2469 | 149.653 | 153.8361 | 164.8899 | 13.9313 | 1.0683 | 448.2979 | 144.5686
42838.4651 | 3871 | 43.2593 | 31.3012 | 25.2044 | 23.2686 | 22.3669 | 22.8178 | 22.7158 | 21.5959 | 28.809 | 24.9362 | 22.5825 | 21.7119 | 21.3023 | 22.1915 | 97.5206 | 97.5877 | 97.4667 | 282.9727 | 463.0648 | 478.5786 | 796.3031 | 920.4989 | 914.2344 | 99.5518 | 459.7734 | 798.5882 | 930.9137 | 896.0174 | 926.2946 | 116.1337 | 668.4686 | 936.4764 | 113.7167 | 697.382 | 864.2219 | 1395.395 | 903.6338 |  | 922.7616 | 789.5761 | 660.0103 | 902.0587 |  | 346.5564 | 555.0487 | 441.2587 | 654.2312 | 778.0764 | 857.0145 | 864.8824 | 29.0721 | 186.9218 | 43.0924 | 361.9087 | 31.4187 | 45.6879 | 59.5843 | 88.5532 | 44.1623 |  |  | 3.0381 | -1.6488 | -68.2883 | 1.7538 | 7.946 | -197.7684 | 32.5676 | -3.8267 | 5.3812 | 17.7265 | 103.2708 | 0.0065728 | 0.00044355 | 0.00053062 | 736.1683 | 366.4945 | 98.0409 | 38.2659 | 22.8428 | 21.1806 | 20.7945 | 40.1639 | 26.7426 | 23.3686 | 22.3649 | 22.0536 | 23.8449 | 22.3585 | 315.1488 | 269.4445 | 236.5213 | 164.7027 | 143.3088 | 358.1398 | 217.6469 | 92.0299 | 93.22 | 94.1277 | 96.0523 | 97.7023 | 170.9059 | 106.0572 | 422.7155 | 836.7992 | 989.571 | 995.4998 | 975.8176 | 974.9526 | 15.0075 | 9.956 | 824.5859 | 869.1874 | 44.3216 | 830.6485 | 314.0475 | 33.9461 | 103.1918 | 534.0057 | 799.5959 | 118.7923 | 738.0602 | 919.8357 | 879.6867 | 963.4309 | 749.0316 | 756.5578 | 1040.9165 |  | 1003.4975 | 833.9996 | 1000.6701 | 1063.7415 | 1033.9777 | 864.4485 |  | 816.5008 |  |  | 874.6951 | 1032.0465 | 891.4413 | [5 empty] | 38.1385 | 1004.9308 | 141.2481 | 29.7212 | 980.0851 | 179.2962 | 29.1797 | 994.579 | 997.6161 | 1005.0324 |  | 1229.0241 | 1039.0375 | 912.2773 | 990.3476 | 1189.0521 | 959.3335 | 1004.78 | 963.9968 | 1061.5014 | 966.6517 | 1020.0939 | 810.7973 | 957.3702 | 985.4225 | 967.0705 | 994.9749 | 992.3769 |  | 933.8689 | 839.1048 | 939.9199 | 972.7718 | 992.614 |  | 995.9089 | 928.7879 | -0.057452 | 19.7864 | 1.4263 | 1.6092 | -26.4637 | 3.0886 | 3566.37 | 1.07 | 4.2068 | -2.5752 | -16.5732 | 2.656 | 6.6041 | -32.947 | 13.37 | 149.5752 | 153.9145 | 164.695 | 13.7821 | 1.1928 | 453.1794 | 144.5554
42838.4651 | 3872 | 43.2743 | 31.3043 | 25.2118 | 23.2747 | 22.373 | 22.826 | 22.7194 | 21.5984 | 28.816 | 24.9461 | 22.5844 | 21.7095 | 21.3101 | 22.1999 | 97.5111 | 97.5842 | 97.4605 | 283.3708 | 463.4846 | 478.9162 | 796.6139 | 921.3865 | 914.459 | 99.5467 | 460.0611 | 798.4747 | 930.8708 | 896.2184 | 926.1608 | 116.1665 | 668.5761 | 936.9003 | 113.7505 | 697.4501 | 864.1188 |  | 903.3465 |  | 922.5259 | 789.0672 | 659.797 | 901.864 |  | 346.4509 | 554.76 | 441.6106 | 653.7517 | 778.2675 | 856.6809 | 864.5797 | 29.5548 | 186.8192 | 42.7216 | 361.8393 | 31.441 | 45.8418 | 59.7044 | 88.6838 | 44.1577 |  |  | 2.8718 | -1.8597 | -68.1818 | 1.5915 | 8.1733 | -197.7796 | 32.2443 | -4.6067 | 5.4555 | 17.8392 | 103.7105 | 0.0068242 | 0.0006144 | 0.00050762 | 736.2954 | 366.6981 | 98.0891 | 38.2878 | 22.8379 | 21.1836 | 20.7917 | 40.1669 | 26.7421 | 23.3728 | 22.3653 | 22.0526 | 23.8382 | 22.358 | 314.4149 | 270.4795 | 238.9741 | 163.571 | 144.845 | 357.5275 | 217.4322 | 92.0202 | 93.2134 | 94.1538 | 96.0473 | 97.7063 | 171.4123 | 106.0631 | 423.1508 | 836.9469 | 989.4996 | 995.3786 | 975.8726 | 974.7997 | 14.769 | 11.7814 | 824.3235 | 869.7322 | 44.3681 | 830.1848 | 314.5396 | 33.9673 | 103.2364 | 534.6076 | 799.5605 | 118.9055 | 738.1585 | 920.1756 | 879.6595 | 963.4425 | 748.8613 | 756.3893 | 1041.1324 |  | 1003.3307 | 833.8169 | 1000.5683 | 1063.7632 | 1033.5863 | 864.1819 |  | 816.34 |  |  | 876.3342 | 1035.3111 | 891.7462 | [5 empty] | 38.1643 | 1007.3654 | 141.4346 | 29.7311 | 981.8181 | 179.4502 | 29.195 | 994.4181 | 997.302 | 1004.6344 |  | 1228.4088 | 1037.8932 | 912.5525 | 990.4171 | 1188.861 | 959.284 | 1004.6534 | 964.1981 | 1059.4857 | 967.2297 | 1020.1058 | 810.5351 | 957.1319 | 985.892 | 965.9816 | 994.7744 | 992.5054 |  | 934.2541 | 838.5212 | 939.7665 | 973.1363 | 994.0689 |  | 995.818 | 928.641 | -0.056154 | 19.785 | 1.4256 | 1.6087 | -26.5016 | 3.0886 | 3586.06 | 1.03 | 4.0899 | -2.7345 | -16.5574 | 2.5297 | 6.6969 | -32.9431 | 13.3015 | 149.4858 | 153.869 | 164.4853 | 13.7607 | 0.89066 |  | 144.5251
42838.4651 | 3873 | 43.2792 | 31.3123 | 25.2172 | 23.2891 | 22.3691 | 22.8392 | 22.7259 | 21.6005 | 28.8257 | 24.9494 | 22.5896 | 21.7103 | 21.3157 | 22.2062 | 97.5135 | 97.5885 | 97.4674 | 283.781 | 463.9201 | 479.256 | 796.8079 | 922.1944 | 915.224 | 99.56 | 460.3585 | 798.4018 | 930.6079 | 896.4276 | 925.9204 | 116.2108 | 668.6679 | 936.8245 | 113.7773 | 697.5024 | 865.0882 |  | 903.052 |  | 922.2891 | 788.6408 | 659.5216 | 901.6663 |  | 345.9101 | 554.5615 | 442.7208 | 651.7013 | 775.9916 | 856.805 | 863.5681 | 29.4085 | 186.6622 | 41.9921 | 361.5905 | 31.4586 | 45.9594 | 59.8084 | 88.8112 | 44.1369 |  |  | 2.9724 | -1.7355 | -68.0241 | 1.4463 | 8.3705 | -197.756 | 32.4526 | -3.788 | 5.5555 | 17.8757 | 103.5968 | 0.0067749 | 0.00056019 | 0.00050269 | 736.4273 | 366.8915 | 98.134 | 38.3023 | 22.8362 | 21.1824 | 20.7891 | 40.1729 | 26.7435 | 23.3685 | 22.3653 | 22.0539 | 23.8367 | 22.3621 | 315.7044 | 273.1858 | 238.7499 | 161.9966 | 141.1179 | 356.9988 | 217.1885 | 92.0048 | 93.215 | 94.1832 | 96.0416 | 97.702 | 171.9456 | 106.0799 | 423.5893 | 837.0861 | 989.3981 | 995.3096 | 975.8825 | 974.5575 | 12.7818 | 11.0495 | 823.9928 | 871.0309 | 44.4144 | 829.71 | 315.0433 | 33.9988 | 103.2888 | 535.1936 | 799.5323 | 119.022 | 738.1741 | 920.0742 | 879.6453 | 962.7007 | 748.7192 | 756.2655 | 1041.4297 |  | 1003.1764 | 833.6313 | 1000.4645 | 1063.7531 | 1033.0725 | 863.9067 |  | 816.173 |  |  | 877.2567 | 1037.3457 | 892.4663 | [5 empty] | 38.189 | 1013.5086 | 141.614 | 29.7553 | 984.0717 | 179.601 | 29.2146 | 994.29 | 997.096 | 1004.3079 |  | 1228.0175 | 1036.7083 | 913.2834 | 990.4275 | 1188.8336 | 959.3114 | 1004.4954 | 964.4083 | 1060.2905 | 967.1294 | 1019.9463 | 811.7282 | 957.2136 | 986.1741 | 965.8053 | 994.5355 | 992.3402 |  | 934.7759 | 839.2968 | 939.8996 | 973.471 | 993.4621 |  | 995.7096 | 928.3574 | 0.000795 | 19.7837 | 1.4258 | 1.6084 | -26.4454 | 3.0886 | 3585.59 | 0.47 | 4.1605 | -2.6413 | -16.5363 | 2.4112 | 6.7775 | -32.9429 | 13.3451 | 149.4005 | 153.8226 | 164.2115 | 13.5286 | 0.88197 |  | 144.4826
42838.4651 | 3874 | 43.2999 | 31.3166 | 25.2254 | 23.2909 | 22.3628 | 22.8346 | 22.715 | 21.6082 | 28.8317 | 24.9618 | 22.5892 | 21.7178 | 21.3094 | 22.2041 | 97.514 | 97.5874 | 97.4759 | 284.1844 | 464.3482 | 479.5988 | 797.1461 | 921.9098 | 915.4558 | 99.5484 | 460.6164 | 798.2606 | 929.8749 | 895.9162 | 925.6724 | 116.2578 | 668.773 | 936.5891 | 113.8281 | 697.5713 | 865.8698 |  | 902.7415 |  | 922.0315 | 789.007 | 659.4057 | 901.4494 |  | 345.8381 | 554.0712 | 442.8153 | 650.3427 | 772.8644 | 856.517 | 862.6683 | 29.0829 | 186.4943 | 41.6219 | 361.3945 | 31.4405 | 46.0851 | 59.907 | 88.9428 | 44.1272 |  |  | 2.8396 | -1.4713 | -68.1017 | 1.5856 | 8.0932 | -197.7172 | 32.5413 | -3.7012 | 5.4454 | 17.8591 | 104.1188 | 0.0066533 | 0.00055691 | 0.00053391 | 736.3922 | 367.0762 | 98.1806 | 38.3253 | 22.8393 | 21.1841 | 20.7864 | 40.1846 | 26.7426 | 23.3721 | 22.3652 | 22.0536 | 23.8444 | 22.3593 | 315.481 | 281.3049 | 243.2049 | 162.02 | 139.1376 | 356.3856 | 217.1012 | 92.0001 | 93.2276 | 94.2435 | 96.0474 | 97.7052 | 172.4944 | 106.0853 | 424.0882 | 837.2423 | 989.2566 | 995.0213 | 975.5106 | 974.1431 | 16.2531 | 12.5247 | 823.6784 | 871.8625 | 44.4576 | 829.3536 | 315.5704 | 34.0225 | 103.3377 | 535.7676 | 799.4672 | 119.1266 | 738.2167 | 919.919 | 879.6421 | 961.6022 | 748.5517 | 756.1027 | 1041.4281 |  | 1002.9729 | 833.3977 | 1000.7415 | 1063.7789 | 1032.3462 | 863.5805 |  | 815.9604 |  |  | 877.9783 | 1039.7095 | 892.83 | [5 empty] | 38.2088 | 1009.7382 | 141.7871 | 29.7693 | 983.928 | 179.7381 | 29.2288 | 994.1964 | 996.3671 | 1004.0678 |  | 1228.0136 | 1036.9404 | 912.111 | 990.2357 | 1188.7807 | 959.439 | 1004.3068 | 964.0125 | 1062.6533 | 966.6721 | 1019.5482 | 812.0814 | 957.1797 | 985.9934 | 966.4966 | 994.1857 | 992.0874 |  | 933.9427 | 839.506 | 939.7631 | 973.6432 | 993.6099 |  | 995.7475 | 927.9286 | 0.45898 | 19.7836 | 1.4267 | 1.6077 | -26.2957 | 3.0887 | 3530.65 | 0.74 | 4.0661 | -2.4313 | -16.5408 | 2.5239 | 6.6635 | -32.9355 | 13.3616 | 149.299 | 153.9667 | 163.8238 | 13.4506 | 0.37494 |  | 144.4256
42838.4651 | 3875 | 43.2999 | 31.3207 | 25.2233 | 23.2857 | 22.3644 | 22.826 | 22.7188 | 21.5953 | 28.8281 | 24.9492 | 22.5768 | 21.7121 | 21.3051 | 22.1949 | 97.5127 | 97.5861 | 97.4779 | 284.5829 | 464.7589 | 479.9349 | 797.2214 | 921.9519 | 915.5935 | 99.5354 | 460.8848 | 798.1097 | 929.7591 | 895.741 | 925.4916 | 116.3039 | 668.9125 | 936.5711 | 113.8655 | 697.6713 | 865.738 | 1397.3793 | 902.4432 |  | 921.7863 | 788.7638 | 658.914 | 901.2134 |  | 345.9807 | 553.4185 | 442.1839 | 651.4295 | 773.394 | 856.0434 | 862.6943 | 28.7576 | 186.3193 | 41.7085 | 361.314 | 31.4273 | 46.1938 | 59.9935 | 89.044 | 44.1004 |  |  | 3.0749 | -1.7881 | -68.1411 | 1.5356 | 8.1306 | -197.7468 | 32.0149 | -4.2289 | 5.5723 | 18.0402 | 103.6145 | 0.0069457 | 0.00065547 | 0.00049941 | 736.6218 | 367.2671 | 98.2288 | 38.3565 | 22.8499 | 21.1885 | 20.7908 | 40.2034 | 26.7504 | 23.3828 | 22.3638 | 22.0541 | 23.8478 | 22.3513 | 312.854 | 287.9033 | 242.2596 | 164.2953 | 136.7612 | 355.8207 | 216.9536 | 91.9864 | 93.2331 | 94.275 | 96.0376 | 97.7024 | 172.9804 | 106.1072 | 424.4994 | 837.3657 | 988.9848 | 994.6516 | 974.962 | 973.6289 | 13.3621 | 9.9347 | 823.3473 | 871.8773 | 44.5073 | 828.902 | 316.0819 | 34.0464 | 103.35 | 536.2987 | 799.3849 | 119.2427 | 738.3287 | 919.9345 | 879.6658 | 962.1974 | 748.407 | 755.9942 | 1041.3703 |  | 1002.8001 | 833.2045 | 1000.9114 | 1063.1796 | 1031.8508 | 863.2635 |  | 815.7759 |  |  | 878.4553 | 1041.1098 | 893.3525 | [5 empty] | 38.225 | 1008.5842 | 141.9555 | 29.7725 | 982.8627 | 179.8736 | 29.2323 | 994.101 | 996.2436 | 1003.7986 |  | 1227.9559 | 1037.5587 | 909.8214 | 990.4076 | 1188.8861 | 959.6517 | 1004.1801 | 963.686 | 1064.9076 | 966.7263 | 1019.7891 | 809.7105 | 957.0551 | 985.4405 | 966.9281 | 993.8141 | 991.8349 |  | 932.5152 | 839.7966 | 939.5487 | 973.5805 | 990.8828 |  | 995.5353 | 927.8002 | -0.43123 | 19.7818 | 1.4268 | 1.6084 | -26.5576 | 3.0886 | 3471.32 | 0.9 | 4.2308 | -2.6792 | -16.5391 | 2.4828 | 6.6775 | -32.9311 | 13.2504 | 149.2144 | 154.0564 | 163.5769 | 13.6478 | 0.45963 | 455.3522 | 144.3084
42838.4651 | 3876 | 43.3154 | 31.3313 | 25.2328 | 23.2863 | 22.3712 | 22.8335 | 22.7286 | 21.5976 | 28.838 | 24.9483 | 22.5808 | 21.711 | 21.3079 | 22.2008 | 97.5142 | 97.5853 | 97.4892 | 284.992 | 465.1705 | 480.2756 | 797.5122 | 922.4409 | 916.2094 | 99.5276 | 461.1571 | 797.9316 | 929.7417 | 895.9857 | 925.5085 | 116.3586 | 669.0045 | 936.684 | 113.8936 | 697.7699 | 866.2576 | 1379.4564 | 902.1535 |  | 921.5426 | 788.5913 | 658.1799 | 901.0062 |  | 346.1613 | 554.0797 | 442.6016 | 651.9717 | 772.9983 | 855.6188 | 863.0577 | 28.5668 | 186.1995 | 41.6863 | 361.2376 | 31.4211 | 46.3324 | 60.0779 | 89.1698 | 44.0964 |  |  | 3.0742 | -1.9931 | -68.0491 | 1.3431 | 7.9433 | -197.7783 | 31.8934 | -4.495 | 5.4991 | 17.7377 | 102.9963 | 0.0068471 | 0.00061605 | 0.00052898 | 737.5544 | 367.4466 | 98.263 | 38.3713 | 22.8334 | 21.179 | 20.782 | 40.2003 | 26.7485 | 23.3653 | 22.3517 | 22.0449 | 23.837 | 22.3449 | 307.6324 | 282.3763 | 243.0087 | 164.8963 | 136.9068 | 355.1338 | 216.7648 | 91.9886 | 93.2363 | 94.3139 | 96.0386 | 97.7052 | 173.4627 | 106.1304 | 424.9458 | 837.521 | 988.806 | 994.3893 | 974.6081 | 973.3815 | 12.7301 | 12.2527 | 823.0523 | 872.0674 | 44.5529 | 828.5645 | 316.6055 | 34.0715 | 103.3472 | 536.8542 | 799.3418 | 119.348 | 738.4366 | 920.135 | 879.7295 | 962.8796 | 748.3655 | 755.9954 | 1041.3102 |  | 1002.6151 | 833.0079 | 1001.0846 | 1062.9688 | 1031.2042 | 862.9549 |  | 815.5901 |  |  | 877.8914 | 1041.6637 | 893.6085 | [5 empty] | 38.2438 | 1009.5708 | 142.1023 | 29.7736 | 982.2434 | 180.0115 | 29.2358 | 994.0278 | 996.5613 | 1003.604 |  | 1227.6015 | 1038.0847 | 909.7169 | 990.6213 | 1189.1673 | 959.7145 | 1004.02 | 963.1484 | 1066.2862 | 967.0553 | 1019.5979 | 809.5584 | 956.9194 | 985.0908 | 967.0011 | 993.4645 | 991.4438 |  | 932.0849 | 840.2543 | 939.3539 | 973.051 | 988.4437 |  | 995.255 | 927.6383 | -0.52844 | 19.7798 | 1.4272 | 1.6093 | -26.4016 | 3.0886 | 3471.75 | 0.48 | 4.2304 | -2.8297 | -16.5345 | 2.3229 | 6.5989 | -32.9275 | 13.2227 | 149.1237 | 154.148 | 163.239 | 14.1129 | 0.35037 | 436.2128 | 144.2288
42838.4652 | 3877 | 43.3278 | 31.3412 | 25.2405 | 23.2855 | 22.3668 | 22.8257 | 22.7178 | 21.5929 | 28.8476 | 24.9584 | 22.5891 | 21.7114 | 21.306 | 22.2081 | 97.5086 | 97.5781 | 97.4872 | 285.3916 | 465.5852 | 480.6059 | 797.8077 | 922.4433 | 916.755 | 99.5077 | 461.4416 | 797.8362 | 929.7955 | 896.2437 | 925.5536 | 116.385 | 669.2158 | 936.3624 | 113.9421 | 697.8896 | 867.516 |  | 901.8678 |  | 921.3065 | 788.4519 | 657.638 | 900.8187 |  | 345.7708 | 553.7749 | 443.4832 | 652.4115 | 774.0702 | 855.603 | 863.0899 | 28.6122 | 186.1278 | 41.3785 | 361.0953 | 31.415 | 46.4988 | 60.1501 | 89.3081 | 44.0834 |  |  | 3.2562 | -2.1587 | -68.1792 | 1.3339 | 8.0117 | -197.7698 | 31.7495 | -4.248 | 5.4261 | 17.8986 | 102.5222 | 0.0068685 | 0.00055198 | 0.00054376 | 738.0173 | 367.6367 | 98.3096 | 38.3931 | 22.8425 | 21.1796 | 20.7863 | 40.2137 | 26.7592 | 23.3663 | 22.3588 | 22.0463 | 23.8451 | 22.3444 | 301.9943 | 280.5183 | 245.5154 | 170.2066 | 141.9803 | 354.3565 | 216.6954 | 91.9707 | 93.236 | 94.3565 | 96.041 | 97.7129 | 173.9427 | 106.1374 | 425.3811 | 837.667 | 988.6061 | 994.1148 | 974.2832 | 973.2379 | 16.2952 | 13.6301 | 822.7831 | 872.6484 | 44.593 | 828.325 | 317.1575 | 34.0913 | 103.3454 | 537.4697 | 799.313 | 119.4522 | 738.4389 | 919.6845 | 879.7983 | 963.0255 | 748.385 | 756.0378 | 1040.7066 |  | 1002.4017 | 832.7739 | 1001.2579 | 1063.07 | 1030.281 | 862.5913 |  | 815.3767 |  |  | 877.3585 | 1042.6231 | 893.1614 | [5 empty] | 38.2697 | 1010.5761 | 142.261 | 29.7897 | 983.0276 | 180.1574 | 29.2463 | 993.9657 | 996.3956 | 1003.4736 |  | 1227.3224 | 1039.2245 | 910.9278 | 990.4429 | 1189.1196 | 959.7225 | 1003.8839 | 962.8382 | 1066.4915 | 967.3217 | 1018.8807 | 810.5474 | 956.7184 | 984.8849 | 968.1158 | 993.248 | 990.8855 |  | 929.7246 | 840.2673 | 939.0886 | 972.6532 | 989.2165 |  | 994.7951 | 927.3998 | 0.1555 | 19.7799 | 1.4278 | 1.6099 | -26.5176 | 3.0886 | 3459.9 | 0.91 | 4.3539 | -2.9444 | -16.5473 | 2.3145 | 6.6272 | -32.9266 | 13.1927 | 149.0341 | 154.2406 | 162.7464 | 14.6094 | 0.062298 |  | 144.1361
42838.4652 | 3878 | 43.3493 | 31.3527 | 25.2425 | 23.2918 | 22.3737 | 22.8337 | 22.7173 | 21.6026 | 28.8649 | 24.9697 | 22.589 | 21.7151 | 21.3043 | 22.2076 | 97.5077 | 97.5803 | 97.492 | 285.7961 | 466.0135 | 480.9358 | 797.5995 | 922.7552 | 916.8316 | 99.4929 | 461.727 | 797.8028 | 930.0783 | 895.8211 | 925.6512 | 116.4222 | 669.4759 | 935.4898 | 113.981 | 697.9129 | 868.792 |  | 901.5815 |  | 921.0757 | 788.6355 | 657.3039 | 900.653 |  | 345.9632 | 552.8186 | 443.542 | 655.3131 | 775.5075 | 855.2929 | 862.2687 | 28.5323 | 185.9988 | 41.1105 | 360.9008 | 31.4188 | 46.681 | 60.2231 | 89.4574 | 44.0761 |  |  | 2.9145 | -1.8472 | -68.2193 | 1.4082 | 7.9184 | -197.7868 | 32.0419 | -4.104 | 5.387 | 17.7748 | 102.4364 | 0.0068882 | 0.00057169 | 0.00052405 | 738.5674 | 367.8525 | 98.3573 | 38.4205 | 22.8463 | 21.1739 | 20.7773 | 40.2308 | 26.759 | 23.3762 | 22.3584 | 22.0483 | 23.8516 | 22.3532 | 303.2639 | 294.123 | 253.3941 | 169.5894 | 144.3569 | 353.9218 | 216.6994 | 91.9656 | 93.2423 | 94.4173 | 96.0441 | 97.7205 | 174.4636 | 106.1616 | 425.8275 | 837.8624 | 988.4023 | 993.7764 | 973.8848 | 973.1032 | 13.3136 | 13.936 | 822.5254 | 873.3503 | 44.6373 | 828.2431 | 317.7031 | 34.1141 | 103.3368 | 538.0686 | 799.303 | 119.5561 | 738.4326 | 918.9649 | 879.8566 | 963.2566 | 748.4077 | 756.054 | 1040.0898 |  | 1002.2039 | 832.5734 | 1001.7676 | 1063.2115 | 1029.4375 | 862.3572 |  | 815.1869 |  |  | 877.7935 | 1043.7294 | 892.5727 | [5 empty] | 38.2866 | 1006.0603 | 142.4135 | 29.7987 | 981.823 | 180.2974 | 29.2631 | 993.9095 | 997.2367 | 1003.2056 |  | 1226.3971 | 1039.8382 | 911.5329 | 990.1965 | 1188.9736 | 959.7305 | 1003.6715 | 962.9429 | 1065.99 | 967.5498 | 1018.5269 | 809.9963 | 956.4522 | 984.349 | 968.8006 | 993.431 | 990.5995 |  | 930.5154 | 841.0581 | 938.8331 | 971.8402 | 989.7747 |  | 994.6258 | 927.2028 | 0.48643 | 19.7799 | 1.4284 | 1.6101 | -26.2577 | 3.0886 | 3457.91 | 0.83 | 4.1193 | -2.7221 | -16.5425 | 2.3767 | 6.5876 | -32.9235 | 13.2515 | 148.9527 | 154.4997 | 162.2958 | 14.3957 | -0.81257 |  | 144.0414
42838.4652 | 3879 | 43.3422 | 31.3524 | 25.2358 | 23.2894 | 22.368 | 22.8338 | 22.7217 | 21.5988 | 28.8605 | 24.9648 | 22.5849 | 21.7074 | 21.3046 | 22.2004 | 97.5048 | 97.5742 | 97.4636 | 286.192 | 466.4401 | 481.2588 | 797.7868 | 923.4802 | 917.0986 | 99.4818 | 461.9771 | 797.715 | 929.5066 | 895.0823 | 925.3781 | 116.4528 | 669.6543 | 935.1662 | 114.0218 | 697.9477 | 869.2555 | 1387.966 | 901.2912 |  | 920.8501 | 789.521 | 657.0693 | 900.474 |  | 346.1373 | 553.1592 | 443.7605 | 660.1115 | 773.0375 | 854.7897 | 861.8104 | 28.5991 | 185.9359 | 40.4682 | 360.666 | 31.387 | 46.8549 | 60.2693 | 89.6006 | 44.0583 |  |  | 3.0696 | -2.3151 | -67.9374 | 1.7163 | 7.9256 | -197.7599 | 31.9795 | -4.5568 | 5.6651 | 18.0534 | 103.3428 | 0.0068718 | 0.00058812 | 0.00052241 | 738.2934 | 368.0542 | 98.4077 | 38.4416 | 22.8529 | 21.1787 | 20.7844 | 40.2365 | 26.7738 | 23.3831 | 22.3595 | 22.0502 | 23.849 | 22.3513 | 309.4382 | 302.9886 | 264.385 | 169.3058 | 141.19 | 353.4348 | 216.8721 | 91.9594 | 93.2437 | 94.4654 | 96.0459 | 97.722 | 174.9608 | 106.1783 | 426.2741 | 838.0844 | 988.2331 | 993.5317 | 973.6946 | 973.0136 | 12.296 | 12.3937 | 822.3634 | 873.73 | 44.6905 | 828.2108 | 318.2181 | 34.1395 | 103.3569 | 538.6877 | 799.3418 | 119.6549 | 738.4759 | 918.7314 | 879.9328 | 963.9219 | 748.4827 | 756.1731 | 1039.9535 |  | 1002.0118 | 832.3921 | 1002.3915 | 1063.1986 | 1028.9029 | 862.4492 |  | 815.0117 |  |  | 877.3416 | 1043.9809 | 892.0467 | [5 empty] | 38.3129 | 1002.488 | 142.5631 | 29.818 | 980.5764 | 180.445 | 29.2776 | 993.8369 | 997.6865 | 1002.9403 |  | 1225.6975 | 1039.0023 | 911.0234 | 990.0931 | 1189.0542 | 959.958 | 1003.4455 | 963.0386 | 1065.5116 | 967.3643 | 1018.3374 | 809.1393 | 955.9976 | 983.5904 | 968.2924 | 993.5076 | 990.4318 |  | 931.7486 | 842.0689 | 938.5126 | 970.8325 | 989.3479 |  | 994.6765 | 927.046 | 0.026394 | 19.778 | 1.4271 | 1.6108 | -26.4525 | 3.0886 | 3501.44 | 0.75 | 4.227 | -3.048 | -16.5117 | 2.6245 | 6.5891 | -32.9139 | 13.2357 | 148.8608 | 154.8155 | 162.0135 | 13.6283 | -2.01 | 445.2423 | 143.9622
42838.4652 | 3880 | 43.3631 | 31.3599 | 25.2398 | 23.2892 | 22.3675 | 22.8187 | 22.7185 | 21.5976 | 28.8716 | 24.9666 | 22.597 | 21.7172 | 21.3145 | 22.2097 | 97.4965 | 97.5616 | 97.4518 | 286.57 | 466.8735 | 481.5749 | 798.2657 | 923.9236 | 917.588 | 99.4629 | 462.2312 | 797.6323 | 928.9034 | 894.6996 | 924.7126 | 116.4875 | 669.7785 | 934.871 | 114.0575 | 697.9319 | 870.0829 | 1393.9909 | 901.0028 |  | 920.6059 | 790.0393 | 656.7085 | 900.2982 |  | 346.1889 | 554.3978 | 443.3169 | 660.1442 | 772.015 | 854.5736 | 861.383 | 28.6549 | 185.8304 | 40.1144 | 360.3591 | 31.3768 | 47.0352 | 60.3247 | 89.7501 | 44.0551 |  |  | 3.3877 | -2.1107 | -68.1378 | 1.8997 | 7.8494 | -197.7428 | 32.2541 | -4.3005 | 5.5678 | 18.0265 | 102.85 | 0.006834 | 0.00048627 | 0.00054376 | 739.3933 | 368.259 | 98.4519 | 38.4672 | 22.8496 | 21.1836 | 20.7859 | 40.2482 | 26.7784 | 23.3802 | 22.3664 | 22.0575 | 23.8549 | 22.3579 | 301.3377 | 293.8031 | 262.9922 | 167.3663 | 138.0092 | 352.5929 | 216.8821 | 91.952 | 93.2568 | 94.5092 | 96.0442 | 97.732 | 175.4345 | 106.2015 | 426.735 | 838.2877 | 988.1138 | 993.3789 | 973.66 | 973.0394 | 10.6158 | 10.624 | 822.291 | 873.6977 | 44.737 | 828.1761 | 318.7438 | 34.1691 | 103.3689 | 539.2999 | 799.3318 | 119.7563 | 738.493 | 918.264 | 880.0463 | 964.5369 | 748.6514 | 756.4177 | 1039.8404 |  | 1001.8233 | 832.2202 | 1002.685 | 1063.1582 | 1028.901 | 862.4825 |  | 814.8286 |  |  | 878.535 | 1044.6764 | 892.1022 | [5 empty] | 38.339 | 997.9499 | 142.7267 | 29.837 | 979.9092 | 180.5902 | 29.2911 | 993.7734 | 997.0329 | 1002.7197 |  | 1225.5665 | 1039.1072 | 910.9181 | 989.806 | 1189.0085 | 960.2108 | 1003.2327 | 963.2334 | 1065.1713 | 967.1501 | 1018.0795 | 806.7493 | 955.5858 | 983.0251 | 967.7867 | 993.3442 | 990.3495 |  | 932.1731 | 843.1293 | 938.3598 | 970.0688 | 991.5637 |  | 994.6661 | 926.9221 | -0.28376 | 19.7771 | 1.4278 | 1.6101 | -26.678 | 3.0886 | 3505.73 | 0.95 | 4.4394 | -2.9126 | -16.5485 | 2.7631 | 6.5567 | -32.9093 | 13.2911 | 148.7701 | 154.9667 | 162.0137 | 14.388 | -1.8539 | 451.7119 | 143.9038
42838.4652 | 3881 | 43.3674 | 31.3659 | 25.2376 | 23.2851 | 22.3659 | 22.8195 | 22.7173 | 21.5979 | 28.8734 | 24.9641 | 22.5871 | 21.7133 | 21.2996 | 22.2057 | 97.4908 | 97.5603 | 97.4538 | 286.9524 | 467.3153 | 481.8925 | 798.2626 | 923.0462 | 916.7853 | 99.4477 | 462.5175 | 797.5326 | 928.638 | 894.3337 | 924.3517 | 116.5248 | 669.9199 | 933.3879 | 114.0923 | 697.935 | 868.4419 | 1368.6804 | 900.7102 |  | 920.3539 | 788.5612 | 656.5461 | 900.1092 |  | 346.5764 | 555.9912 | 441.9487 | 657.8846 | 772.7841 | 854.8288 | 861.3108 | 29.0828 | 185.7493 | 40.3245 | 360.2263 | 31.3718 | 47.1963 | 60.362 | 89.882 | 44.0415 |  |  | 3.1859 | -2.4399 | -67.9177 | 1.7098 | 7.7548 | -197.7599 | 32.0721 | -4.7539 | 5.4049 | 17.9428 | 102.4993 | 0.0068882 | 0.00055034 | 0.00056512 | 739.7125 | 368.4588 | 98.4952 | 38.4986 | 22.8475 | 21.1808 | 20.7826 | 40.2568 | 26.7681 | 23.3753 | 22.3626 | 22.0539 | 23.8538 | 22.3512 | 290.8438 | 282.8949 | 251.5442 | 164.7497 | 137.2784 | 351.5966 | 216.6474 | 91.9395 | 93.2593 | 94.5507 | 96.04 | 97.7322 | 175.8873 | 106.2857 | 427.47 | 838.549 | 987.9961 | 993.2118 | 973.6566 | 972.9435 | 8.9874 | 9.7447 | 822.1662 | 873.5948 | 44.7825 | 828.1422 | 319.2775 | 34.1809 | 103.3627 | 539.9599 | 799.2335 | 119.8521 | 738.411 | 916.0556 | 880.148 | 963.4262 | 748.8197 | 756.6248 | 1039.3686 |  | 1001.5925 | 832.0352 | 1002.4452 | 1063.0407 | 1028.7409 | 862.3615 |  | 814.6508 |  |  | 878.0987 | 1044.8649 | 891.6702 | [5 empty] | 38.3618 | 999.9164 | 142.8721 | 29.8497 | 980.6849 | 180.7403 | 29.2937 | 993.7145 | 996.6658 | 1002.4072 |  | 1225.6007 | 1040.6622 | 912.009 | 989.4592 | 1188.8834 | 960.3193 | 1003.0027 | 962.9205 | 1063.718 | 967.1667 | 1017.4474 | 806.4331 | 955.3552 | 982.4868 | 968.3254 | 993.5411 | 990.2213 |  | 933.5577 | 842.8881 | 938.3566 | 969.265 | 992.4746 |  | 994.654 | 926.8383 | 0.64856 | 19.7758 | 1.4285 | 1.6096 | -26.2642 | 3.0885 | 3513.12 | 0.89 | 4.3045 | -3.1345 | -16.5376 | 2.6239 | 6.5178 | -32.9144 | 13.255 | 148.6683 | 154.8522 | 161.9324 | 15.388 | -0.61418 | 425.0149 | 143.8497
42838.4652 | 3882 | 43.3785 | 31.3773 | 25.2468 | 23.2981 | 22.3753 | 22.8401 | 22.7221 | 21.6094 | 28.8833 | 24.9846 | 22.6008 | 21.7178 | 21.3127 | 22.2148 | 97.4832 | 97.5542 | 97.4329 | 287.3347 | 467.7482 | 482.2179 | 797.8858 | 922.2477 | 916.2752 | 99.4444 | 462.7854 | 797.4605 | 928.4948 | 894.3252 | 924.2408 | 116.5677 | 669.998 | 930.7038 | 114.1425 | 697.5971 | 867.1976 | 811.0693 | 900.3905 |  | 920.1047 | 787.7607 | 656.2949 | 899.908 |  | 346.2574 | 556.1569 | 440.4934 | 656.6517 | 773.9016 | 855.2269 | 861.8741 | 29.9324 | 185.6551 | 40.6136 | 360.0533 | 31.39 | 47.3521 | 60.4047 | 90.0281 | 44.03 |  |  | 3.092 | -1.6074 | -68.4184 | 1.9654 | 8.4158 | -197.7796 | 32.1595 | -4.6849 | 5.3639 | 17.6651 | 103.1466 | 0.0068767 | 0.00059141 | 0.00049612 | 739.6653 | 368.6635 | 98.5333 | 38.5162 | 22.8488 | 21.1757 | 20.7825 | 40.2649 | 26.7719 | 23.3762 | 22.3568 | 22.0503 | 23.8548 | 22.3467 | 284.1214 | 271.5303 | 240.3936 | 159.099 | 132.8884 | 350.6032 | 216.3712 | 91.9394 | 93.2531 | 94.6013 | 96.0373 | 97.7368 | 176.3302 | 106.2927 | 428.1652 | 838.7942 | 987.8308 | 992.9673 | 973.4397 | 972.7576 | 10.0516 | 8.5961 | 822.5014 | 873.1476 | 44.8441 | 828.8099 | 319.8294 | 34.2096 | 103.384 | 540.6075 | 799.1647 | 119.9648 | 738.2057 | 913.852 | 880.2377 | 962.2642 | 748.9689 | 756.7988 | 1038.6997 |  | 1001.3871 | 831.8692 | 1001.9524 | 1062.4953 | 1028.1926 | 862.4447 |  | 814.493 |  |  | 877.7516 | 1045.615 | 890.772 | [5 empty] | 38.3809 | 1004.6366 | 143.0056 | 29.8553 | 981.0295 | 180.8775 | 29.3026 | 993.6434 | 995.9839 | 1002.2217 |  | 1225.8758 | 1040.0838 | 911.8352 | 988.9383 | 1188.5161 | 960.3909 | 1002.7997 | 962.6251 | 1060.6175 | 967.4119 | 1016.519 | 809.1465 | 954.9584 | 981.8114 | 969.7134 | 993.5725 | 990.0348 |  | 932.9069 | 841.5448 | 938.3732 | 969.0821 | 994.2655 |  | 994.7112 | 926.6654 | -0.39451 | 19.7762 | 1.4286 | 1.6094 | -26.4464 | 3.0885 | 3500.97 | 0.94 | 4.2404 | -2.5444 | -16.6001 | 2.8135 | 6.7911 | -32.9219 | 13.2754 | 148.5847 | 154.6113 | 161.658 | 15.9698 | 0.58672 | 75.8845 | 143.7751
42838.4652 | 3883 | 43.3874 | 31.3868 | 25.2508 | 23.305 | 22.3725 | 22.8415 | 22.7269 | 21.6021 | 28.8913 | 24.9874 | 22.5974 | 21.719 | 21.3166 | 22.2205 | 97.4798 | 97.5627 | 97.4352 | 287.7322 | 468.2053 | 482.5302 | 797.3956 | 920.545 | 914.7824 | 99.4384 | 463.0638 | 797.3904 | 928.2538 | 894.0464 | 924.0479 | 116.6112 | 669.9815 | 930.0021 | 114.1744 | 697.5168 | 865.5207 | 1204.0791 | 900.1089 |  | 919.8766 | 788.7154 | 656.0192 | 899.7289 |  | 345.9256 | 555.2385 | 439.5105 | 655.6096 | 775.7003 | 855.8121 | 862.7244 | 30.6849 | 185.5292 | 42.3591 | 359.8335 | 31.4147 | 47.4954 | 60.432 | 90.1656 | 44.0198 |  |  | 2.9796 | -1.6737 | -68.2081 | 1.6178 | 8.0518 | -197.7553 | 32.4145 | -4.3498 | 5.48 | 17.7314 | 104.2641 | 0.0069014 | 0.00054705 | 0.00048627 | 739.6823 | 368.8813 | 98.5731 | 38.5459 | 22.8538 | 21.1816 | 20.7859 | 40.274 | 26.7786 | 23.3836 | 22.3606 | 22.0562 | 23.8606 | 22.3522 | 280.1562 | 263.3181 | 236.9402 | 156.8868 | 134.8796 | 349.5778 | 216.1132 | 91.9232 | 93.2479 | 94.658 | 96.0312 | 97.7401 | 176.8211 | 106.2658 | 428.648 | 839.073 | 987.7194 | 992.7815 | 973.197 | 972.6774 | 12.1762 | 9.5675 | 822.8271 | 873.2752 | 44.8983 | 829.3147 | 320.4437 | 34.2382 | 103.4102 | 541.1954 | 799.1274 | 120.069 | 738.1882 | 913.4518 | 880.3382 | 961.2838 | 749.0975 | 756.934 | 1038.6514 |  | 1001.1872 | 831.7295 | 1001.6517 | 1062.2205 | 1027.602 | 862.4641 |  | 814.3508 |  |  | 877.2669 | 1045.7671 | 891.2335 | [5 empty] | 38.4019 | 1007.301 | 143.1422 | 29.8745 | 981.1364 | 181.0416 | 29.3217 | 993.5875 | 996.1339 | 1002.0616 |  | 1225.8875 | 1039.6165 | 911.3619 | 988.6414 | 1188.1477 | 960.3383 | 1002.6309 | 962.5826 | 1058.1901 | 967.3114 | 1016.9063 | 808.5401 | 954.6419 | 981.2197 | 968.7603 | 993.4637 | 989.9861 |  | 932.0267 | 841.8786 | 938.3631 | 969.2799 | 993.4091 |  | 994.7372 | 926.467 | -0.096036 | 19.7749 | 1.4289 | 1.6088 | -26.2576 | 3.0885 | 3513.76 | 1.14 | 4.1623 | -2.5949 | -16.5654 | 2.5512 | 6.6443 | -32.9284 | 13.3314 | 148.4866 | 154.4655 | 161.3543 | 16.2401 | 0.93491 | 278.4608 | 143.7236
42838.4652 | 3884 | 43.3984 | 31.3885 | 25.2554 | 23.2966 | 22.3633 | 22.8354 | 22.7201 | 21.5972 | 28.8936 | 24.9802 | 22.5923 | 21.7166 | 21.3045 | 22.2099 | 97.471 | 97.5515 | 97.4288 | 288.1423 | 468.6352 | 482.8667 | 797.0769 | 920.9655 | 914.7527 | 99.4324 | 463.3664 | 797.349 | 927.661 | 893.8866 | 923.419 | 116.648 | 669.913 | 930.6571 | 114.2053 | 697.5185 | 865.3538 | 971.0071 | 899.8244 |  | 919.6452 | 789.356 | 655.8331 | 899.5467 |  | 345.6805 | 555.5484 | 439.8531 | 655.1245 | 775.6713 | 856.5002 | 863.3744 | 31.5343 | 185.4517 | 43.4962 | 359.6266 | 31.4183 | 47.6355 | 60.461 | 90.2881 | 44.0016 |  |  | 2.8659 | -2.0135 | -68.352 | 1.5941 | 8.0472 | -197.7257 | 32.5728 | -4.3524 | 5.3646 | 17.8302 | 103.6471 | 0.0068816 | 0.00060455 | 0.00051584 | 740.0982 | 369.0864 | 98.635 | 38.5796 | 22.8645 | 21.1905 | 20.8006 | 40.2898 | 26.7969 | 23.3929 | 22.3726 | 22.0669 | 23.8725 | 22.3527 | 288.5723 | 262.9903 | 232.2855 | 153.6315 | 135.6205 | 348.8781 | 215.7437 | 91.9191 | 93.2642 | 94.6947 | 96.0387 | 97.7485 | 177.252 | 106.2705 | 429.0081 | 839.2945 | 987.5225 | 992.398 | 972.6036 | 972.4969 | 11.2693 | 7.1529 | 822.8411 | 873.7243 | 44.9378 | 829.3507 | 321.035 | 34.2564 | 103.4335 | 541.7534 | 799.1464 | 120.1693 | 738.3233 | 914.691 | 880.3891 | 960.7353 | 749.1715 | 756.9873 | 1037.998 |  | 1000.9527 | 831.5414 | 1001.3776 | 1062.3312 | 1027.0823 | 862.3892 |  | 814.1776 |  |  | 877.7927 | 1047.4658 | 890.9415 | [5 empty] | 38.4313 | 1005.503 | 143.2654 | 29.8789 | 980.9559 | 181.1773 | 29.3379 | 993.5161 | 995.894 | 1001.9065 |  | 1225.6414 | 1039.2239 | 910.5411 | 989.0161 | 1188.6935 | 960.5743 | 1002.412 | 962.9663 | 1056.3399 | 967.5746 | 1018.1048 | 808.0678 | 954.6774 | 981.1042 | 968.0365 | 993.4021 | 989.5626 |  | 935.6078 | 841.7559 | 938.4905 | 970.4646 | 990.9334 |  | 994.3961 | 926.2069 | 0.31948 | 19.7734 | 1.4281 | 1.6093 | -26.4107 | 3.0886 | 3506.33 | 1.06 | 4.081 | -2.8467 | -16.586 | 2.5329 | 6.6445 | -32.936 | 13.368 | 148.3882 | 154.3344 | 161.0775 | 15.189 | 1.4012 | 137.8426 | 143.6336
42838.4652 | 3885 | 43.4048 | 31.3932 | 25.2475 | 23.2936 | 22.3686 | 22.8249 | 22.715 | 21.6008 | 28.9 | 24.9836 | 22.5892 | 21.7086 | 21.3027 | 22.2079 | 97.4779 | 97.5488 | 97.4298 | 288.5567 | 469.0509 | 483.1951 | 797.5351 | 921.1621 | 915.4085 | 99.4297 | 463.6476 | 797.3181 | 927.134 | 893.9326 | 923.1648 | 116.6749 | 670.0304 | 931.5284 | 114.2356 | 697.5177 | 865.2135 | 1315.1412 | 899.5468 |  | 919.4076 | 789.336 | 655.8227 | 899.3614 |  | 345.634 | 555.0008 | 440.0492 | 653.5992 | 776.6486 | 857.0311 | 863.8996 | 32.1901 | 185.4003 | 44.8252 | 359.5122 | 31.4309 | 47.7777 | 60.4734 | 90.4421 | 43.9908 |  |  | 3.1294 | -2.0076 | -67.4827 | 1.2925 | 8.0938 | -197.8138 | 32.312 | -4.4845 | 5.3909 | 17.7328 | 102.1089 | 0.0068028 | 0.00070147 | 0.00050269 | 740.652 | 369.2949 | 98.679 | 38.6039 | 22.8673 | 21.1901 | 20.7953 | 40.3045 | 26.7988 | 23.3983 | 22.3751 | 22.0691 | 23.8773 | 22.3697 | 292.813 | 260.6265 | 220.3528 | 151.3718 | 131.7976 | 348.0461 | 215.1685 | 91.9249 | 93.2706 | 94.752 | 96.0408 | 97.7436 | 177.6742 | 106.2703 | 429.3381 | 839.4758 | 987.1864 | 991.9994 | 972.063 | 972.1461 | 12.9799 | 8.4752 | 822.7306 | 874.1053 | 44.9763 | 829.2658 | 321.626 | 34.2794 | 103.4271 | 542.3239 | 799.1245 | 120.2708 | 738.3915 | 915.3924 | 880.4731 | 959.8941 | 749.2013 | 756.9811 | 1037.9516 |  | 1000.7517 | 831.3767 | 1001.1273 | 1062.4202 | 1027.3135 | 862.1796 |  | 814.0255 |  |  | 878.7035 | 1053.1885 | 891.3283 | [5 empty] | 38.45 | 1001.4753 | 143.3974 | 29.8943 | 978.6926 | 181.3452 | 29.3447 | 993.4505 | 994.8446 | 1001.7013 |  | 1225.9445 | 1038.8569 | 911.6487 | 989.2927 | 1189.176 | 960.6976 | 1002.2093 | 963.4627 | 1057.8908 | 967.5239 | 1018.2302 | 807.8247 | 955.1563 | 982.7517 | 968.6523 | 993.7015 | 988.9695 |  | 932.6915 | 841.3671 | 938.655 | 971.3797 | 986.5121 |  | 994.1608 | 926.0231 | -0.14297 | 19.7741 | 1.4285 | 1.6082 | -26.538 | 3.0886 | 3454.87 | 0.81 | 4.264 | -2.8415 | -16.4747 | 2.28 | 6.6653 | -32.9511 | 13.3175 | 148.2897 | 154.2145 | 161.1967 | 14.58 | 2.648 | 372.3802 | 143.4814
42838.4653 | 3886 | 43.4155 | 31.4016 | 25.2451 | 23.3005 | 22.3718 | 22.8285 | 22.7232 | 21.6013 | 28.9074 | 24.9879 | 22.5927 | 21.7108 | 21.31 | 22.2111 | 97.4737 | 97.5503 | 97.4215 | 288.946 | 469.4593 | 483.5121 | 797.3507 | 920.8747 | 914.9129 | 99.4291 | 463.913 | 797.1681 | 927.9079 | 893.6141 | 923.4352 | 116.7021 | 669.9922 | 931.4542 | 114.2681 | 697.41 | 864.4412 | 1296.1294 | 899.2656 |  | 919.1684 | 788.9131 | 655.8167 | 899.1811 |  | 345.4604 | 555.1484 | 441.4426 | 652.1116 | 776.625 | 856.7772 | 863.6339 | 32.4989 | 185.3216 | 45.3852 | 359.5678 | 31.4285 | 47.9312 | 60.4825 | 90.5776 | 43.9738 |  |  | 3.2595 | -2.0463 | -68.0826 | 1.4509 | 7.7521 | -197.7625 | 32.0163 | -4.702 | 5.4491 | 17.5323 | 102.1203 | 0.0067124 | 0.00052734 | 0.00053226 | 741.2013 | 369.501 | 98.7083 | 38.6126 | 22.8673 | 21.1823 | 20.7868 | 40.3133 | 26.7932 | 23.3876 | 22.3605 | 22.0607 | 23.8626 | 22.3606 | 288.004 | 266.2528 | 224.5815 | 151.0893 | 131.38 | 347.2454 | 214.7837 | 91.9035 | 93.2619 | 94.7967 | 96.0284 | 97.7402 | 178.0779 | 106.2616 | 429.6554 | 839.6046 | 986.8482 | 991.5823 | 971.489 | 971.8163 | 14.6902 | 10.8283 | 822.5669 | 874.3675 | 45.0258 | 829.0799 | 322.2189 | 34.3084 | 103.413 | 542.8761 | 799.0616 | 120.3735 | 738.3891 | 915.5925 | 880.5706 | 959.6275 | 749.1423 | 756.8761 | 1037.9673 |  | 1000.5353 | 831.2297 | 1000.7604 | 1062.1859 | 1026.986 | 861.9401 |  | 813.8905 |  |  | 879.7558 | 1054.769 | 892.047 | [5 empty] | 38.4688 | 1004.2996 | 143.5087 | 29.9099 | 978.9599 | 181.5092 | 29.3554 | 993.3719 | 995.461 | 1001.3609 |  | 1226.2923 | 1038.9655 | 911.3843 | 989.2207 | 1189.0285 | 960.6367 | 1002.0035 | 963.3705 | 1059.7146 | 967.2198 | 1017.6429 | 808.3138 | 955.2512 | 984.1162 | 969.4183 | 993.1866 | 988.156 |  | 930.8138 | 841.1774 | 938.4819 | 972.0623 | 992.9214 |  | 994.2225 | 925.6348 | 0.30223 | 19.7719 | 1.4291 | 1.6086 | -26.4827 | 3.0886 | 3421.88 | 0.52 | 4.3523 | -2.8691 | -16.5493 | 2.4159 | 6.5223 | -32.9431 | 13.2549 | 148.1818 | 154.0363 | 161.0309 | 14.982 | 2.1252 | 354.8883 | 143.3276
42838.4653 | 3887 | 43.4303 | 31.408 | 25.2624 | 23.3054 | 22.3738 | 22.8394 | 22.7305 | 21.6035 | 28.9168 | 24.9931 | 22.5961 | 21.7191 | 21.3081 | 22.2145 | 97.4769 | 97.5518 | 97.4248 | 289.3469 | 469.8777 | 483.838 | 797.1603 | 920.2669 | 914.8254 | 99.4126 | 464.1805 | 797.0645 | 928.2089 | 892.7893 | 923.6986 | 116.7356 | 670.126 | 931.5874 | 114.2948 | 697.4874 | 864.7753 | 1285.9169 | 898.9851 |  | 918.9324 | 787.6507 | 655.5581 | 898.9956 |  | 345.5424 | 554.7522 | 441.4417 | 647.645 | 772.1465 | 855.9604 | 862.4042 | 32.0909 | 185.2144 | 45.2858 | 359.6116 | 31.4229 | 48.0913 | 60.4812 | 90.693 | 43.9609 |  |  | 3.2385 | -1.9924 | -67.8086 | 1.8931 | 8.4388 | -197.7527 | 32.1865 | -4.7815 | 5.3856 | 17.873 | 103.0992 | 0.0067946 | 0.00057662 | 0.00052241 | 741.3735 | 369.7101 | 98.7394 | 38.6368 | 22.8612 | 21.1793 | 20.7893 | 40.3259 | 26.7962 | 23.388 | 22.3694 | 22.0543 | 23.8669 | 22.3579 | 300.2504 | 272.7666 | 233.3718 | 150.2985 | 128.634 | 346.8825 | 214.5286 | 91.9097 | 93.2757 | 94.8529 | 96.0364 | 97.7609 | 178.5013 | 106.2735 | 430.0042 | 839.7614 | 986.5607 | 991.2123 | 970.9373 | 971.5341 | 13.7412 | 10.3062 | 822.7876 | 874.0751 | 45.0703 | 829.8746 | 322.8055 | 34.331 | 103.3905 | 543.4575 | 799.0241 | 120.4799 | 738.314 | 915.1925 | 880.5758 | 960.4321 | 749.0154 | 756.7056 | 1037.6716 |  | 1000.3111 | 831.0836 | 1000.143 | 1061.9595 | 1026.6813 | 862.0579 |  | 813.7533 |  |  | 879.8368 | 1055.4307 | 892.6565 | [5 empty] | 38.4814 | 1000.3619 | 143.6048 | 29.9013 | 979.1361 | 181.6455 | 29.3552 | 993.2752 | 995.7624 | 1000.9795 |  | 1226.0581 | 1038.4759 | 910.2135 | 988.8941 | 1188.6602 | 960.6524 | 1001.8034 | 963.1059 | 1058.968 | 966.9744 | 1016.8721 | 808.7307 | 955.0836 | 984.2118 | 969.7757 | 992.2184 | 987.8505 |  | 929.8189 | 840.2519 | 938.2528 | 972.1727 | 992.5868 |  | 994.0054 | 925.3409 | -0.18897 | 19.7718 | 1.4294 | 1.6092 | -26.3665 | 3.0886 | 3397.89 | 0.66 | 4.3387 | -2.8304 | -16.512 | 2.759 | 6.8026 | -32.9304 | 13.2853 | 148.0787 | 153.7339 | 160.8769 | 13.5613 | 1.1135 | 345.7457 | 143.1971
42838.4653 | 3888 | 43.4317 | 31.4143 | 25.2612 | 23.3124 | 22.371 | 22.8428 | 22.7278 | 21.5999 | 28.9134 | 24.9798 | 22.5947 | 21.7113 | 21.3054 | 22.2041 | 97.4689 | 97.5379 | 97.4084 | 289.7431 | 470.284 | 484.1646 | 796.6445 | 919.7433 | 914.6051 | 99.3984 | 464.4339 | 797.0405 | 927.3386 | 892.6801 | 923.1575 | 116.7667 | 670.2531 | 930.9125 | 114.3243 | 697.4296 | 863.8422 | 1290.8488 | 898.6915 |  | 918.6916 | 787.5917 | 655.6654 | 898.8122 |  | 345.918 | 555.4018 | 442.0264 | 642.8204 | 769.7977 | 855.184 | 861.5044 | 31.2358 | 185.0683 | 45.0054 | 359.5263 | 31.3949 | 48.2379 | 60.4653 | 90.8258 | 43.9438 |  |  | 2.9658 | -2.3893 | -68.078 | 1.2426 | 8.4316 | -197.8098 | 32.3047 | -4.3952 | 5.5203 | 17.8916 | 103.5464 | 0.0067798 | 0.00052569 | 0.00053719 | 741 | 369.914 | 98.7863 | 38.6715 | 22.8763 | 21.1858 | 20.806 | 40.3401 | 26.8079 | 23.397 | 22.3792 | 22.0689 | 23.8799 | 22.3722 | 310.041 | 274.0106 | 234.2486 | 150.6414 | 127.7165 | 346.5336 | 214.1541 | 91.8992 | 93.2949 | 94.905 | 96.0404 | 97.7737 | 178.9378 | 106.2837 | 430.4299 | 839.9685 | 986.2588 | 990.9302 | 970.5537 | 971.3429 | 11.4909 | 8.8449 | 823.3768 | 873.6048 | 45.1184 | 830.3289 | 323.3909 | 34.3563 | 103.3851 | 544.0392 | 799.0982 | 120.5833 | 738.2275 | 914.8104 | 880.7417 | 960.4977 | 748.9341 | 756.6278 | 1037.5675 |  | 1000.0908 | 830.9708 | 999.5139 | 1061.9583 | 1026.2056 | 862.0528 |  | 813.6341 |  |  | 880.4701 | 1053.4571 | 893.0839 | [5 empty] | 38.517 | 1005.1724 | 143.719 | 29.9254 | 980.4964 | 181.8072 | 29.3747 | 993.2107 | 995.9717 | 1000.874 |  | 1225.9293 | 1037.9436 | 910.2726 | 988.6831 | 1188.2079 | 960.6398 | 1001.5844 | 962.7119 | 1059.1038 | 966.8078 | 1016.0045 | 810.1083 | 954.9455 | 983.3257 | 967.9779 | 991.6955 | 987.5027 |  | 931.3018 | 838.9986 | 937.992 | 972.2748 | 988.789 |  | 993.9799 | 925.1441 | 0.44915 | 19.7706 | 1.4293 | 1.608 | -26.3116 | 3.0885 | 3406.45 | 0.81 | 4.1511 | -3.1007 | -16.5512 | 2.2361 | 6.7974 | -32.9238 | 13.3051 | 147.9723 | 153.4252 | 160.6269 | 12.4158 | 0.96458 | 350.1468 | 143.0571
42838.4653 | 3889 | 43.4455 | 31.4304 | 25.2637 | 23.3134 | 22.364 | 22.8377 | 22.7229 | 21.6027 | 28.9187 | 25.0003 | 22.6005 | 21.715 | 21.3036 | 22.2081 | 97.4592 | 97.5355 | 97.3986 | 290.1335 | 470.6937 | 484.4896 | 796.1909 | 919.6645 | 914.5972 | 99.3762 | 464.6997 | 796.9606 | 926.9258 | 892.9696 | 922.6483 | 116.8043 | 670.384 | 931.4093 | 114.3597 | 697.4879 | 864.1044 | 1303.6082 | 898.3838 |  | 918.429 | 786.4978 | 655.5263 | 898.5988 |  | 346.3783 | 555.9887 | 442.3563 | 640.3211 | 768.2644 | 854.7283 | 861.6303 | 31.0723 | 184.975 | 44.5323 | 359.3224 | 31.3651 | 48.3857 | 60.4585 | 90.9779 | 43.9447 |  |  | 2.8915 | -2.0621 | -68.0603 | 1.6165 | 8.2673 | -197.7612 | 32.08 | -4.3557 | 5.2876 | 17.685 | 103.4326 | 0.0065942 | 0.00046655 | 0.00054705 | 740.9276 | 370.0937 | 98.8294 | 38.7 | 22.8777 | 21.1843 | 20.7952 | 40.3491 | 26.8103 | 23.3964 | 22.3714 | 22.0665 | 23.8828 | 22.3663 | 296.5994 | 272.2145 | 230.5856 | 152.0726 | 127.6241 | 345.748 | 213.7018 | 91.9016 | 93.2848 | 94.9546 | 96.0436 | 97.7777 | 179.3138 | 106.2902 | 430.8259 | 840.1324 | 986.0234 | 990.7613 | 970.433 | 971.2244 | 10.9591 | 6.7424 | 823.419 | 872.7402 | 45.1668 | 830.0221 | 323.9735 | 34.3836 | 103.4087 | 544.6079 | 799.1652 | 120.6983 | 738.1484 | 915.3226 | 880.9443 | 959.7724 | 748.9849 | 756.7431 | 1037.0052 |  | 999.8873 | 830.882 | 998.969 | 1061.997 | 1025.9013 | 862.1204 |  | 813.5204 |  |  | 878.8695 | 1044.1219 | 893.124 | [5 empty] | 38.538 | 1006.6412 | 143.8398 | 29.9434 | 981.168 | 181.9673 | 29.3812 | 993.1448 | 995.2091 | 1000.7226 |  | 1225.6294 | 1037.9429 | 910.018 | 988.6458 | 1187.8228 | 960.5878 | 1001.4039 | 962.4935 | 1058.5988 | 966.8778 | 1015.4531 | 811.629 | 954.7605 | 982.9526 | 966.0251 | 991.1347 | 987.4313 |  | 931.5642 | 837.4536 | 937.6536 | 972.2167 | 994.6125 |  | 993.6024 | 924.9866 | -0.20121 | 19.7702 | 1.4293 | 1.6066 | -26.3033 | 3.0886 | 3439.94 | 1.01 | 4.0979 | -2.8816 | -16.5549 | 2.5513 | 6.7295 | -32.9131 | 13.2561 | 147.8871 | 153.158 | 160.466 | 13.7797 | 1.3095 | 361.7143 | 142.9473
42838.4653 | 3890 | 43.46 | 31.4252 | 25.2716 | 23.3057 | 22.3689 | 22.8345 | 22.7193 | 21.6009 | 28.9232 | 24.9948 | 22.5964 | 21.71 | 21.3057 | 22.2119 | 97.4618 | 97.5425 | 97.4137 | 290.5432 | 471.1158 | 484.8272 | 796.206 | 919.6147 | 914.7831 | 99.3595 | 464.9625 | 796.8635 | 926.7666 | 892.875 | 922.571 | 116.8365 | 670.6793 | 931.9745 | 114.3773 | 697.4718 | 863.7679 | 1284.9238 | 898.0978 |  | 918.192 | 786.0617 | 655.4423 | 898.4053 |  | 346.9626 | 556.5526 | 443.1889 | 638.1157 | 767.5148 | 854.4791 | 861.7901 | 31.0462 | 184.8755 | 43.9231 | 359.1345 | 31.3831 | 48.5383 | 60.4311 | 91.131 | 43.9252 |  |  | 3.1294 | -2.3946 | -67.9683 | 1.4818 | 8.6734 | -197.7698 | 31.9223 | -4.4136 | 5.2632 | 17.8184 | 102.8647 | 0.0068882 | 0.00048298 | 0.00054869 | 741.5108 | 370.2712 | 98.8572 | 38.7213 | 22.8775 | 21.1863 | 20.7853 | 40.3561 | 26.8186 | 23.3944 | 22.369 | 22.0569 | 23.8861 | 22.3636 | 286.2193 | 266.112 | 220.697 | 152.7665 | 129.5994 | 344.9536 | 213.1831 | 91.8884 | 93.2859 | 94.992 | 96.0409 | 97.7804 | 179.6736 | 106.2895 | 431.2209 | 840.2908 | 985.7986 | 990.5102 | 970.2101 | 971.0392 | 13.9167 | 10.7336 | 823.4505 | 872.9461 | 45.2061 | 829.7209 | 324.5483 | 34.4077 | 103.4243 | 545.2101 | 799.1083 | 120.8039 | 738.1597 | 915.7932 | 881.1048 | 959.0908 | 749.1542 | 756.9133 | 1048.7515 |  | 999.6645 | 830.7832 | 998.5526 | 1061.9558 | 1025.8189 | 862.4926 |  | 813.3979 |  |  | 877.302 | 1037.1197 | 892.6334 | [5 empty] | 38.5567 | 1004.9704 | 143.9558 | 29.9519 | 980.6999 | 182.1303 | 29.3923 | 993.0567 | 994.9304 | 1000.564 |  | 1224.6019 | 1037.4043 | 910.7994 | 988.7259 | 1187.713 | 960.5891 | 1001.2481 | 962.4876 | 1056.5161 | 966.4841 | 1015.844 | 812.0078 | 954.6916 | 983.0691 | 964.4717 | 990.7999 | 987.2693 |  | 932.0692 | 837.1514 | 937.6466 | 972.3236 | 994.4691 |  | 993.203 | 924.8164 | -0.45999 | 19.7698 | 1.429 | 1.6068 | -26.4936 | 3.0886 | 3475.59 | 0.66 | 4.263 | -3.1063 | -16.5494 | 2.4435 | 6.892 | -32.9102 | 13.222 | 147.4504 | 152.9548 | 160.4239 | 14.8022 | 2.337 | 344.8818 | 142.8444
42838.4653 | 3891 | 43.47 | 31.4381 | 25.2771 | 23.3183 | 22.3698 | 22.8409 | 22.7257 | 21.6071 | 28.9375 | 25.0041 | 22.6019 | 21.7209 | 21.3161 | 22.2204 | 97.4655 | 97.5515 | 97.4209 | 290.9497 | 471.5272 | 485.1661 | 795.9826 | 918.9034 | 914.6466 | 99.3396 | 465.2255 | 796.7809 | 927.1732 | 892.8172 | 922.91 | 116.8831 | 670.8329 | 931.8761 | 114.4118 | 697.4278 | 863.2129 | 1288.0989 | 897.8216 |  | 917.9517 | 786.0867 | 655.6245 | 898.2257 |  | 345.7574 | 557.11 | 443.0033 | 641.2699 | 770.8749 | 855.5895 | 862.0586 | 31.2029 | 184.8211 | 43.5028 | 358.8106 | 31.3973 | 48.6939 | 60.4209 | 91.3024 | 43.9154 |  |  | 2.9809 | -2.1265 | -68.0714 | 1.3884 | 8.448 | -197.7993 | 32.632 | -4.0114 | 5.4543 | 17.5958 | 102.5491 | 0.0067782 | 0.00059469 | 0.00051255 | 741.818 | 370.4641 | 98.8992 | 38.7515 | 22.8849 | 21.1861 | 20.7936 | 40.3703 | 26.8265 | 23.3984 | 22.3795 | 22.0638 | 23.8877 | 22.3679 | 285.6315 | 267.9976 | 225.0526 | 151.0529 | 129.9238 | 344.3728 | 212.86 | 91.8816 | 93.2861 | 95.0421 | 96.0477 | 97.7953 | 180.0332 | 106.3043 | 431.6266 | 840.4654 | 985.5376 | 990.2183 | 969.8893 | 970.794 | 11.2007 | 10.629 | 823.5601 | 873.3427 | 45.2514 | 829.6232 | 325.1375 | 34.4277 | 103.4474 | 545.8272 | 799.1272 | 120.9201 | 738.2891 | 915.6628 | 881.216 | 959.2821 | 749.2714 | 756.9759 | 1052.2402 |  | 999.4236 | 830.6907 | 998.2461 | 1061.8806 | 1026.0023 | 862.7613 |  | 813.2916 |  |  | 877.6294 | 1031.016 | 891.8351 | [5 empty] | 38.5819 | 1004.8094 | 144.0731 | 29.9603 | 980.8562 | 182.2916 | 29.4057 | 992.9746 | 994.7359 | 1000.3404 |  | 1223.7733 | 1036.5198 | 911.5956 | 989.0456 | 1188.0398 | 960.5893 | 1001.0779 | 962.7791 | 1054.304 | 965.9233 | 1017.3368 | 813.154 | 954.9417 | 982.7498 | 963.8507 | 990.5436 | 986.999 |  | 934.7259 | 836.4422 | 937.4746 | 972.4669 | 994.3433 |  | 992.9433 | 924.7202 | 0.29685 | 19.768 | 1.4291 | 1.6074 | -26.3601 | 3.0886 | 3467.51 | 0.98 | 4.1612 | -2.9282 | -16.5675 | 2.3661 | 6.8052 | -32.9288 | 13.3747 | 147.2341 | 152.806 | 160.5223 | 14.7719 | 1.8087 | 347.7071 | 142.7259
42838.4653 | 3892 | 43.4825 | 31.4488 | 25.2766 | 23.3137 | 22.3796 | 22.8412 | 22.7247 | 21.601 | 28.9434 | 25.0133 | 22.6022 | 21.719 | 21.3196 | 22.2224 | 97.4645 | 97.562 | 97.4298 | 291.3604 | 471.9466 | 485.4981 | 795.7312 | 918.4586 | 914.3092 | 99.3216 | 465.5054 | 796.6561 | 927.6118 | 892.9485 | 922.9669 | 116.9184 | 670.9773 | 931.4258 | 114.4416 | 697.4248 | 862.7863 | 1298.8626 | 897.5429 |  | 917.7232 | 787.0143 | 655.8377 | 898.0416 |  | 346.0143 | 557.0251 | 442.6178 | 643.0542 | 772.8277 | 855.4317 | 862.1118 | 31.188 | 184.7248 | 44.3792 | 358.5671 | 31.3983 | 48.8294 | 60.3979 | 91.457 | 43.8998 |  |  | 3.1984 | -1.9668 | -67.9952 | 1.3707 | 8.0991 | -197.7809 | 32.266 | -3.9621 | 5.3831 | 17.6353 | 102.8088 | 0.0064512 | 0.00036799 | 0.00051255 | 741.6246 | 370.644 | 98.9243 | 38.7619 | 22.8668 | 21.1799 | 20.7806 | 40.3704 | 26.8153 | 23.3889 | 22.3698 | 22.0509 | 23.8831 | 22.3592 | 279.2636 | 272.2211 | 228.7462 | 151.6345 | 130.6174 | 343.6822 | 212.5856 | 91.8808 | 93.3008 | 95.0964 | 96.0381 | 97.8056 | 180.3913 | 106.3121 | 432.0513 | 840.6261 | 985.319 | 990.0544 | 969.7906 | 970.5876 | 12.1697 | 10.1033 | 823.7504 | 874.2464 | 45.3024 | 829.5481 | 325.6905 | 34.4597 | 103.4881 | 546.4532 | 799.1353 | 121.0321 | 738.4118 | 915.2626 | 881.2535 | 959.0171 | 749.3242 | 756.9959 | 1052.8998 |  | 999.2096 | 830.6197 | 998.0404 | 1061.798 | 1026.1797 | 863.1216 |  | 813.2111 |  |  | 876.8042 | 1024.6442 | 890.3007 | [5 empty] | 38.6045 | 1008.5255 | 144.194 | 29.9715 | 981.0699 | 182.4774 | 29.4177 | 992.8897 | 994.154 | 1000.1777 |  | 1223.6927 | 1035.8705 | 912.074 | 989.2888 | 1188.3504 | 960.6228 | 1000.9002 | 962.9273 | 1052.5965 | 966.1725 | 1018.3528 | 812.7407 | 954.9972 | 982.4084 | 963.4062 | 990.1533 | 986.5906 |  | 935.1316 | 836.5342 | 937.3194 | 972.622 | 994.5449 |  | 992.7824 | 924.6518 | -0.36872 | 19.7681 | 1.4284 | 1.607 | -26.3667 | 3.0886 | 3442.1 | 1.04 | 4.3104 | -2.816 | -16.5574 | 2.3508 | 6.6627 | -32.925 | 13.2986 | 147.1099 | 152.7064 | 160.6177 | 15.3659 | 1.3607 | 357.3977 | 142.6268
42838.4653 | 3893 | 43.4922 | 31.4533 | 25.2796 | 23.3074 | 22.3738 | 22.8335 | 22.7191 | 21.5993 | 28.9453 | 25.003 | 22.6016 | 21.7115 | 21.307 | 22.2099 | 97.4545 | 97.5627 | 97.4297 | 291.7567 | 472.356 | 485.8267 | 795.6378 | 918.3518 | 914.0936 | 99.3067 | 465.7649 | 796.6051 | 927.3863 | 893.4493 | 922.8088 | 116.9482 | 671.0216 | 931.0923 | 114.4651 | 697.5772 | 862.3932 | 1306.1079 | 897.2505 |  | 917.4833 | 786.7535 | 655.8444 | 897.8562 |  | 346.4958 | 557.7659 | 442.8973 | 644.9161 | 774.2575 | 855.303 | 862.5892 | 31.0713 | 184.6514 | 45.7688 | 358.4655 | 31.3734 | 48.916 | 60.3575 | 91.581 | 43.8773 |  |  | 3.1156 | -2.507 | -67.8408 | 1.5389 | 8.0163 | -197.7888 | 31.8283 | -4.2894 | 5.4781 | 17.6449 | 103.0781 | 0.0064693 | 0.00046327 | 0.00055034 | 741.2728 | 370.8419 | 98.9766 | 38.8039 | 22.8858 | 21.1967 | 20.8032 | 40.3976 | 26.8415 | 23.4101 | 22.3849 | 22.0715 | 23.9028 | 22.3697 | 281.0463 | 273.4283 | 227.4038 | 149.8238 | 127.7566 | 343.1665 | 212.2616 | 91.8785 | 93.3027 | 95.1462 | 96.0529 | 97.7987 | 180.721 | 106.3228 | 432.4555 | 840.7941 | 985.1641 | 989.9435 | 969.6609 | 970.4169 | 15.3372 | 11.1336 | 823.6942 | 874.3857 | 45.3579 | 829.3353 | 326.2815 | 34.4873 | 103.52 | 547.078 | 799.2206 | 121.1388 | 738.4422 | 915.2685 | 881.2348 | 959.7568 | 749.3193 | 757.0128 | 1053.1445 |  | 999.0109 | 830.5487 | 997.8012 | 1061.5868 | 1026.1715 | 863.5176 |  | 813.131 |  |  | 876.2399 | 1024.1236 | 888.9918 | [5 empty] | 38.6183 | 1005.825 | 144.3158 | 29.9823 | 980.4084 | 182.6616 | 29.4272 | 992.8251 | 993.29 | 999.9638 |  | 1223.2062 | 1035.0607 | 912.5412 | 989.2851 | 1188.3719 | 960.8153 | 1000.7207 | 962.8786 | 1053.0321 | 966.058 | 1018.1411 | 814.0869 | 954.9635 | 982.4094 | 962.9339 | 990.0235 | 986.3491 |  | 932.9356 | 836.5493 | 937.1256 | 972.215 | 993.4541 |  | 992.7202 | 924.5395 | 0.048468 | 19.7654 | 1.429 | 1.6055 | -26.3743 | 3.0886 | 3422.48 | 0.7 | 4.254 | -3.1807 | -16.5459 | 2.492 | 6.6282 | -32.9238 | 13.2073 | 147.0048 | 152.5903 | 160.6193 | 15.0831 | 1.4655 | 364.0321 | 142.5572
42838.4653 | 3894 | 43.5011 | 31.459 | 25.2778 | 23.3073 | 22.3731 | 22.8382 | 22.719 | 21.5973 | 28.9497 | 25.0063 | 22.5957 | 21.7116 | 21.3054 | 22.2096 | 97.4607 | 97.5637 | 97.4336 | 292.1743 | 472.7802 | 486.1589 | 795.7606 | 918.7645 | 914.2446 | 99.3202 | 466.0171 | 796.6096 | 927.5994 | 894.1623 | 922.9748 | 116.9835 | 671.0479 | 931.1121 | 114.4947 | 697.587 | 862.2495 | 1318.6874 | 896.9687 |  | 917.2489 | 785.3043 | 655.3913 | 897.666 |  | 346.6412 | 558.6213 | 442.4732 | 646.7555 | 775.9598 | 855.6726 | 862.4063 | 31.0558 | 184.5896 | 45.5757 | 358.2668 | 31.382 | 49.0243 | 60.3334 | 91.6967 | 43.8853 |  |  | 3.0308 | -1.861 | -68.3192 | 1.4588 | 8.1444 | -197.7395 | 32.1996 | -3.8622 | 5.5049 | 17.6934 | 103.6945 | 0.0065055 | 0.00050927 | 0.00055362 | 741.7862 | 370.9717 | 99.0078 | 38.823 | 22.8824 | 21.1881 | 20.7912 | 40.3924 | 26.8335 | 23.4046 | 22.3746 | 22.0685 | 23.8953 | 22.3656 | 291.6909 | 274.6457 | 227.5992 | 150.0086 | 123.5245 | 342.8665 | 212.0244 | 91.8721 | 93.3112 | 95.1887 | 96.0516 | 97.8028 | 181.0293 | 106.328 | 432.8377 | 840.9689 | 985.0502 | 989.9423 | 969.7465 | 970.2815 | 19.6706 | 11.428 | 823.5415 | 873.8989 | 45.4041 | 829.1344 | 326.9247 | 34.5082 | 103.5359 | 547.6448 | 799.289 | 121.2387 | 738.3729 | 915.7031 | 881.2045 | 959.7696 | 749.2956 | 757.0006 | 1053.2992 |  | 998.7758 | 830.4845 | 997.4241 | 1061.5682 | 1026.1934 | 863.8441 |  | 813.0256 |  |  | 876.3872 | 1026.7046 | 888.1821 | [5 empty] | 38.6425 | 1007.735 | 144.4416 | 29.9901 | 980.8552 | 182.847 | 29.4372 | 992.7466 | 992.6633 | 999.7449 |  | 1222.6609 | 1034.0414 | 912.4631 | 989.3277 | 1188.4755 | 960.9455 | 1000.5724 | 962.6379 | 1054.0596 | 965.5499 | 1018.0804 | 814.4864 | 954.7816 | 982.5806 | 964.3398 | 990.3812 | 986.4353 |  | 933.5572 | 835.806 | 936.9855 | 971.5137 | 994.2525 |  | 992.6612 | 924.4677 | -0.21643 | 19.7654 | 1.4291 | 1.6057 | -26.3954 | 3.0886 | 3415.82 | 0.96 | 4.196 | -2.7419 | -16.6127 | 2.4275 | 6.6821 | -32.9251 | 13.2863 | 146.8842 | 152.4061 | 160.6313 | 13.8511 | 1.4112 | 375.7591 | 142.5063
42838.4654 | 3895 | 43.5143 | 31.466 | 25.2784 | 23.3171 | 22.3684 | 22.8449 | 22.7216 | 21.6016 | 28.9578 | 25.0199 | 22.5985 | 21.7189 | 21.3138 | 22.212 | 97.4607 | 97.5577 | 97.4348 | 292.5827 | 473.2303 | 486.4898 | 795.884 | 919.1783 | 914.0612 | 99.3282 | 466.2895 | 796.68 | 928.1914 | 894.251 | 923.427 | 117.0159 | 671.0993 | 931.6824 | 114.539 | 697.6702 | 862.1943 | 1330.8277 | 896.6971 |  | 917.0284 | 784.6516 | 655.4074 | 897.4722 |  | 346.6904 | 557.8731 | 442.6399 | 645.9482 | 775.286 | 854.5588 | 861.0467 | 31.0878 | 184.4459 | 44.5052 | 357.9586 | 31.3683 | 49.1096 | 60.2906 | 91.77 | 43.8716 |  |  | 3.2845 | -1.8111 | -68.3146 | 1.1644 | 8.0472 | -197.7619 | 32.1779 | -4.5844 | 5.3901 | 17.6774 | 103.2543 | 0.0063165 | 0.00033677 | 0.00048955 | 741.8862 | 371.0997 | 99.0385 | 38.8443 | 22.8887 | 21.1799 | 20.7906 | 40.4087 | 26.8431 | 23.4021 | 22.3711 | 22.0622 | 23.8973 | 22.3669 | 300.8951 | 290.4527 | 230.2999 | 153.6694 | 122.8006 | 342.8687 | 211.8924 | 91.8596 | 93.3081 | 95.2357 | 96.0513 | 97.8145 | 181.3257 | 106.3333 | 433.2123 | 841.1696 | 984.9883 | 989.9673 | 969.9441 | 970.1625 | 15.3973 | 12.8944 | 823.3683 | 872.8086 | 45.4396 | 828.8765 | 327.5636 | 34.5294 | 103.5695 | 548.2808 | 799.3627 | 121.331 | 738.2679 | 916.1432 | 881.151 | 959.9114 | 749.2559 | 756.9871 | 1053.6483 |  | 998.5852 | 830.4138 | 997.1079 | 1060.8107 | 1025.9223 | 864.2694 |  | 812.9143 |  |  | 876.0017 | 1033.1182 | 887.5143 | [5 empty] | 38.6757 | 1009.2068 | 144.5713 | 30.0037 | 981.9499 | 183.0337 | 29.4537 | 992.6328 | 991.6408 | 999.5456 |  | 1222.857 | 1033.7357 | 912.2689 | 989.4952 | 1189.0034 | 961.0956 | 1000.4229 | 962.2598 | 1054.0611 | 965.0845 | 1018.5561 | 814.3303 | 954.5278 | 982.8929 | 964.1365 | 990.6757 | 986.7854 |  | 933.4953 | 835.5392 | 937.2259 | 971.2801 | 994.8114 |  | 992.6585 | 924.4003 | -0.06413 | 19.7648 | 1.4298 | 1.606 | -26.4124 | 3.0886 | 3422.63 | 0.74 | 4.3689 | -2.7036 | -16.6047 | 2.1678 | 6.6388 | -32.9107 | 13.2753 | 146.7803 | 152.2522 | 160.51 | 12.8288 | 1.0931 | 387.3358 | 142.4799
42838.4654 | 3896 | 43.5174 | 31.4775 | 25.2899 | 23.3278 | 22.3685 | 22.8454 | 22.7283 | 21.5961 | 28.9628 | 25.0154 | 22.6046 | 21.7092 | 21.3092 | 22.2219 | 97.4483 | 97.5467 | 97.4213 | 292.9668 | 473.6577 | 486.8079 | 795.4914 | 918.9269 | 913.7173 | 99.3127 | 466.5417 | 796.6317 | 928.8926 | 894.3452 | 923.8486 | 117.0485 | 671.1118 | 932.1214 | 114.5692 | 697.4435 | 861.3273 | 1310.9656 | 896.4014 |  | 916.7993 | 784.1421 | 655.179 | 897.2727 |  | 346.3843 | 555.7351 | 442.7611 | 645.5719 | 772.8325 | 853.4207 | 859.6958 | 31.1954 | 184.2704 | 43.7686 | 357.6646 | 31.3734 | 49.181 | 60.2483 | 91.8534 | 43.857 |  |  | 3.1012 | -1.9905 | -68.6983 | 1.4647 | 7.3211 | -197.7947 | 31.5885 | -4.198 | 5.61 | 17.7639 | 103.5385 | 0.0064381 | 0.00056184 | 0.00054212 | 742.5031 | 371.2426 | 99.0723 | 38.8684 | 22.8918 | 21.1853 | 20.7971 | 40.4197 | 26.8423 | 23.4053 | 22.3698 | 22.0596 | 23.899 | 22.3676 | 303.7921 | 298.8519 | 237.2103 | 153.0132 | 123.4549 | 342.6908 | 211.8258 | 91.8536 | 93.3096 | 95.2869 | 96.053 | 97.8279 | 181.6041 | 106.3478 | 433.5962 | 841.3536 | 984.9132 | 989.8878 | 969.9395 | 970.1124 | 24.0979 | 12.5296 | 823.3131 | 872.3561 | 45.4907 | 828.7093 | 328.2083 | 34.5589 | 103.6075 | 548.897 | 799.4915 | 121.4111 | 738.2492 | 916.367 | 881.0868 | 959.1632 | 749.3201 | 757.1429 | 1053.9319 |  | 998.3939 | 830.3386 | 996.694 | 1060.5258 | 1026.0872 | 864.3979 |  | 812.8339 |  |  | 876.0925 | 1033.1943 | 887.4505 | [5 empty] | 38.7042 | 1008.4448 | 144.7038 | 30.0177 | 981.2461 | 183.2241 | 29.466 | 992.5446 | 991.6824 | 999.3984 |  | 1222.6731 | 1034.2231 | 912.6418 | 989.5579 | 1189.2959 | 961.0744 | 1000.2807 | 961.9096 | 1053.5026 | 964.9352 | 1018.813 | 813.5597 | 954.5661 | 983.1189 | 963.7438 | 991.1784 | 987.2921 |  | 930.8815 | 834.7863 | 937.5225 | 971.408 | 993.8549 |  | 992.7975 | 924.2534 | 0.082044 | 19.7631 | 1.4299 | 1.6059 | -26.4084 | 3.0886 | 3469.48 | 0.67 | 4.246 | -2.8307 | -16.6298 | 2.4282 | 6.329 | -32.8968 | 13.1465 | 146.6779 | 152.0506 | 160.6045 | 12.4777 | 0.31612 | 368.5427 | 142.4453
42838.4654 | 3897 | 43.5304 | 31.4842 | 25.2994 | 23.32 | 22.3721 | 22.8404 | 22.7292 | 21.6044 | 28.978 | 25.0214 | 22.6057 | 21.7172 | 21.3086 | 22.2173 | 97.4448 | 97.5451 | 97.4171 | 293.3654 | 474.0955 | 487.1295 | 795.6552 | 918.4588 | 913.7403 | 99.3148 | 466.7988 | 796.4584 | 928.3506 | 894.1129 | 923.5979 | 117.0844 | 671.2216 | 932.0449 | 114.5961 | 697.4902 | 861.6967 | 1330.9678 | 896.1081 |  | 916.5242 | 784.3752 | 654.9201 | 897.0438 |  | 346.1634 | 553.9227 | 441.8783 | 648.9751 | 772.3185 | 853.9535 | 859.7081 | 31.2792 | 184.1521 | 43.6352 | 357.5368 | 31.3708 | 49.2576 | 60.2121 | 91.9594 | 43.8557 |  |  | 3.2661 | -2.0779 | -68.0708 | 1.2386 | 8.3659 | -197.7546 | 31.6798 | -4.1954 | 5.3742 | 17.4666 | 102.7465 | 0.006443 | 0.00043863 | 0.00049777 | 743.2432 | 371.4035 | 99.1021 | 38.8909 | 22.8894 | 21.1882 | 20.7942 | 40.4238 | 26.843 | 23.4082 | 22.3743 | 22.0636 | 23.9 | 22.368 | 315.1508 | 310.836 | 252.0662 | 156.1511 | 127.5191 | 342.9301 | 211.9691 | 91.8511 | 93.3126 | 95.3411 | 96.0535 | 97.836 | 181.8973 | 106.3514 | 434.0367 | 841.4956 | 984.7249 | 989.6665 | 969.6436 | 969.7748 | 19.6803 | 11.4286 | 823.1907 | 872.1023 | 45.5274 | 828.5038 | 328.8453 | 34.5773 | 103.6387 | 549.5131 | 799.4987 | 121.48 | 738.1888 | 915.9027 | 881.0211 | 957.7414 | 749.4544 | 757.3643 | 1054.1057 |  | 998.1861 | 830.2767 | 996.0747 | 1060.6565 | 1026.414 | 864.5757 |  | 812.7488 |  |  | 875.8345 | 1028.8741 | 887.1972 | [5 empty] | 38.7263 | 1008.2687 | 144.8374 | 30.0348 | 979.7304 | 183.4112 | 29.4744 | 992.4285 | 992.4037 | 999.191 |  | 1222.8008 | 1034.3666 | 913.4138 | 989.7115 | 1189.2241 | 961.0859 | 1000.0839 | 961.7439 | 1052.6042 | 965.1116 | 1018.8282 | 812.0299 | 954.5108 | 982.6575 | 963.0094 | 990.9841 | 987.3619 |  | 930.007 | 834.2819 | 937.5783 | 971.4631 | 990.8657 |  | 992.9673 | 924.037 | 0.46566 | 19.7635 | 1.4303 | 1.605 | -26.3724 | 3.0886 | 3505.23 | 1.14 | 4.357 | -2.889 | -16.5356 | 2.2305 | 6.7671 | -32.9012 | 13.1686 | 146.5704 | 151.7477 | 160.7726 | 11.2549 | -1.3149 | 387.4826 | 142.3645
42838.4654 | 3898 | 43.5472 | 31.4871 | 25.2911 | 23.3122 | 22.371 | 22.8405 | 22.7276 | 21.605 | 28.9743 | 25.0256 | 22.603 | 21.7106 | 21.3051 | 22.2175 | 97.4451 | 97.5457 | 97.4137 | 293.7885 | 474.5495 | 487.477 | 795.2805 | 916.8185 | 912.8226 | 99.3173 | 467.1053 | 796.3824 | 928.9714 | 893.8713 | 923.8543 | 117.1089 | 671.3732 | 931.6776 | 114.6328 | 697.5118 | 861.0064 | 1324.4585 | 895.8302 |  | 916.2807 | 784.6361 | 654.6189 | 896.8427 |  | 345.7342 | 552.7188 | 442.0834 | 650.2374 | 772.4988 | 853.7544 | 860.0779 | 30.8827 | 184.0386 | 43.3632 | 357.4171 | 31.3721 | 49.3416 | 60.1706 | 92.0442 | 43.8666 |  |  | 2.5551 | -1.9655 | -67.9755 | 1.5356 | 7.9433 | -197.7566 | 31.8645 | -4.8906 | 5.1685 | 17.5386 | 103.3629 | 0.0063313 | 0.0002727 | 0.00051912 | 743.6197 | 371.5558 | 99.1285 | 38.9166 | 22.8857 | 21.1899 | 20.7923 | 40.437 | 26.844 | 23.4016 | 22.3751 | 22.0554 | 23.909 | 22.3644 | 316.8582 | 313.024 | 254.9259 | 160.0312 | 130.7751 | 343.1029 | 211.9915 | 91.8407 | 93.3221 | 95.3915 | 96.058 | 97.8533 | 182.1636 | 106.3704 | 434.4488 | 841.6206 | 984.5079 | 989.3921 | 969.2459 | 969.3419 | 14.2411 | 9.3864 | 823.2109 | 871.2878 | 45.5788 | 828.5208 | 329.6662 | 34.5985 | 103.697 | 550.0679 | 799.5322 | 121.5679 | 738.3041 | 916.0314 | 880.9594 | 957.6193 | 749.6952 | 757.703 | 1054.3728 |  | 997.9868 | 830.217 | 995.5398 | 1060.4047 | 1026.3373 | 864.6695 |  | 812.645 |  |  | 876.1149 | 1025.6291 | 887.6876 | [5 empty] | 38.738 | 1004.3918 | 144.9853 | 30.0419 | 978.5556 | 183.5874 | 29.4783 | 992.3481 | 993.9008 | 999.0074 |  | 1222.7187 | 1033.7878 | 911.244 | 989.755 | 1189.0075 | 961.1445 | 999.9237 | 961.5367 | 1051.6988 | 965.439 | 1018.4485 | 811.4755 | 954.5094 | 982.6321 | 961.9648 | 990.4582 | 987.2584 |  | 931.6323 | 833.7404 | 937.509 | 971.6444 | 993.9863 |  | 992.9832 | 923.9765 | 0.41854 | 19.7643 | 1.4309 | 1.6041 | -26.2911 | 3.0886 | 3502.98 | 0.73 | 3.8541 | -2.8078 | -16.512 | 2.4818 | 6.5934 | -32.8985 | 13.2058 | 146.4646 | 151.4866 | 160.7393 | 11.0935 | -1.6296 | 381.2507 | 142.2725
42838.4654 | 3899 | 43.5525 | 31.4934 | 25.2961 | 23.3242 | 22.3697 | 22.8447 | 22.7289 | 21.6044 | 28.9816 | 25.0327 | 22.6061 | 21.7137 | 21.3028 | 22.2199 | 97.4419 | 97.5521 | 97.4331 | 294.2108 | 474.9967 | 487.8161 | 795.6627 | 917.2452 | 913.535 | 99.3265 | 467.3679 | 796.2907 | 929.0496 | 892.8938 | 924.0259 | 117.1301 | 671.4842 | 931.773 | 114.664 | 697.5627 | 862.0377 | 1334.2773 | 895.5377 |  | 916.0451 | 785.0072 | 654.2896 | 896.6434 |  | 345.5566 | 553.2531 | 442.5523 | 653.0965 | 773.0044 | 854.1431 | 860.6156 | 30.0173 | 183.9985 | 44.307 | 357.2649 | 31.3803 | 49.4275 | 60.1299 | 92.1401 | 43.8751 |  |  | 2.9323 | -2.0168 | -68.4158 | 1.579 | 8.5959 | -197.7671 | 31.9164 | -4.7546 | 5.2395 | 17.6485 | 103.3949 | 0.0064578 | 0.00039591 | 0.00054376 | 743.9758 | 371.7267 | 99.1555 | 38.9425 | 22.901 | 21.191 | 20.7917 | 40.4491 | 26.8569 | 23.4099 | 22.377 | 22.068 | 23.9038 | 22.3627 | 313.6486 | 305.2536 | 243.6403 | 164.0662 | 133.0564 | 342.949 | 211.7544 | 91.8282 | 93.3228 | 95.4312 | 96.0595 | 97.8524 | 182.3933 | 106.3817 | 434.8351 | 841.7958 | 984.3518 | 989.2515 | 969.1344 | 969.043 | 12.6652 | 9.0035 | 823.1792 | 870.4225 | 45.6326 | 828.4768 | 330.8843 | 34.6278 | 103.7466 | 550.6529 | 799.521 | 121.6467 | 738.2596 | 916.206 | 880.8963 | 956.7201 | 749.9808 | 758.1075 | 1054.575 |  | 997.8133 | 830.1635 | 995.5151 | 1060.3152 | 1026.1337 | 864.6297 |  | 812.5557 |  |  | 875.67 | 1024.8492 | 888.1185 | [5 empty] | 38.7588 | 1003.4172 | 145.1191 | 30.0504 | 978.5072 | 183.7855 | 29.4899 | 992.2292 | 993.9155 | 998.8123 |  | 1222.3289 | 1032.6597 | 912.03 | 989.7109 | 1188.9158 | 960.9326 | 999.7388 | 961.2962 | 1052.0628 | 965.6773 | 1018.3186 | 810.6269 | 954.7829 | 982.6316 | 960.9097 | 990.7625 | 987.2454 |  | 928.2744 | 835.2461 | 937.4093 | 971.5563 | 993.8952 |  | 992.771 | 923.7716 | 0.28943 | 19.7624 | 1.4312 | 1.603 | -26.3426 | 3.0886 | 3472.44 | 0.63 | 4.129 | -2.845 | -16.5707 | 2.5174 | 6.8601 | -32.905 | 13.2188 | 146.3733 | 151.4759 | 160.6348 | 11.4249 | -0.40809 | 390.6936 | 142.2061
42838.4654 | 3900 | 43.5578 | 31.4967 | 25.301 | 23.3301 | 22.375 | 22.847 | 22.7351 | 21.6031 | 28.9877 | 25.0316 | 22.6022 | 21.7124 | 21.308 | 22.213 | 97.4399 | 97.5579 | 97.4232 | 294.6006 | 475.4306 | 488.1321 | 796.494 | 918.2635 | 914.4861 | 99.3217 | 467.6289 | 796.3318 | 928.1849 | 892.5167 | 923.5001 | 117.1536 | 671.5591 | 931.3711 | 114.698 | 697.6172 | 862.5932 | 1336.0657 | 895.2583 |  | 915.8005 | 785.755 | 654.1872 | 896.4627 |  | 345.8868 | 553.9 | 442.5011 | 653.6751 | 773.41 | 853.8944 | 860.9638 | 29.0975 | 183.9864 | 45.0855 | 357.1287 | 31.3724 | 49.5172 | 60.0788 | 92.2104 | 43.8714 |  |  | 2.8817 | -2.0095 | -68.1569 | 1.6145 | 7.8178 | -197.7849 | 32.1904 | -4.3603 | 5.2465 | 17.694 | 102.8236 | 0.0064775 | 0.00042877 | 0.00053719 | 744.1444 | 371.9041 | 99.2059 | 38.9732 | 22.9008 | 21.1927 | 20.7926 | 40.4649 | 26.8645 | 23.4225 | 22.3661 | 22.075 | 23.9076 | 22.3677 | 306.2358 | 296.9132 | 238.9898 | 160.7779 | 130.2289 | 342.44 | 211.4979 | 91.8321 | 93.3302 | 95.4836 | 96.0679 | 97.8659 | 182.6176 | 106.3964 | 435.2506 | 842.0058 | 984.2088 | 989.1553 | 969.1814 | 968.8109 | 12.6548 | 9.3525 | 823.0494 | 870.3305 | 45.6806 | 828.3462 | 332.4039 | 34.6527 | 103.772 | 551.3793 | 799.524 | 121.7592 | 738.3603 | 915.7941 | 880.8369 | 956.535 | 750.3331 | 758.5451 | 1054.7166 |  | 997.6313 | 830.0879 | 995.3142 | 1059.7418 | 1025.6771 | 864.4955 |  | 812.4677 |  |  | 876.9639 | 1027.4721 | 888.1288 | [5 empty] | 38.792 | 1009.4757 | 145.285 | 30.0605 | 980.0984 | 183.9956 | 29.5017 | 992.1251 | 994.5666 | 998.6366 |  | 1222.1914 | 1031.772 | 911.6882 | 989.7378 | 1188.8453 | 960.9438 | 999.6346 | 961.4495 | 1053.1573 | 965.4465 | 1017.9526 | 810.885 | 954.5363 | 981.597 | 962.1607 | 990.6532 | 987.1855 |  | 928.9486 | 834.7969 | 937.3767 | 970.9687 | 993.8119 |  | 992.8019 | 923.5786 | -0.53641 | 19.7607 | 1.4311 | 1.6028 | -26.5311 | 3.0886 | 3449.69 | 0.8 | 4.0924 | -2.8411 | -16.5458 | 2.5465 | 6.5416 | -32.9029 | 13.274 | 146.2796 | 151.3794 | 160.411 | 12.165 | 0.0735 | 392.4357 | 142.1441
42838.4654 | 3901 | 43.5696 | 31.5074 | 25.3099 | 23.3327 | 22.3776 | 22.8544 | 22.7326 | 21.6006 | 28.9969 | 25.038 | 22.6057 | 21.7143 | 21.3064 | 22.2084 | 97.4252 | 97.5499 | 97.4162 | 294.9831 | 475.8808 | 488.4483 | 796.494 | 916.9004 | 913.5156 | 99.3135 | 467.8654 | 796.3742 | 927.376 | 892.5235 | 922.953 | 117.1903 | 671.6518 | 931.2995 | 114.7372 | 697.5797 | 862.352 | 1336.6416 | 894.9879 |  | 915.5715 | 786.2602 | 653.9212 | 896.299 |  | 346.5842 | 554.7794 | 441.9937 | 654.0545 | 773.231 | 853.6441 | 861.7962 | 28.8639 | 183.9324 | 45.433 | 357.0353 | 31.3471 | 49.6049 | 60.0272 | 92.2967 | 43.8598 |  |  | 3.178 | -2.1429 | -68.3119 | 1.7571 | 8.4099 | -197.7842 | 31.461 | -4.1921 | 5.3331 | 17.6491 | 102.5571 | 0.0063395 | 0.00037127 | 0.00051912 | 744.1919 | 372.0648 | 99.2289 | 38.9886 | 22.894 | 21.1805 | 20.7889 | 40.4621 | 26.8579 | 23.4161 | 22.3739 | 22.0581 | 23.9099 | 22.3662 | 296.816 | 283.5876 | 238.1495 | 160.1169 | 130.851 | 341.8807 | 211.3432 | 91.8275 | 93.3367 | 95.5267 | 96.0723 | 97.8731 | 182.8313 | 106.4136 | 435.6528 | 842.1688 | 984.0249 | 988.9875 | 968.9832 | 968.569 | 11.1339 | 10.4492 | 822.8684 | 871.0925 | 45.7287 | 828.2015 | 334.3171 | 34.6716 | 103.8106 | 552.023 | 799.466 | 121.8591 | 738.4017 | 915.8556 | 880.8074 | 956.8955 | 750.643 | 758.9376 | 1054.8776 |  | 997.4368 | 830.0098 | 995.3836 | 1059.3111 | 1025.186 | 864.485 |  | 812.368 |  |  | 876.7769 | 1027.8427 | 888.7798 | [5 empty] | 38.7947 | 1010.301 | 145.4406 | 30.0714 | 982.1271 | 184.1796 | 29.5167 | 992.0136 | 994.7589 | 998.577 |  | 1221.3475 | 1031.2755 | 910.1603 | 989.8641 | 1188.9276 | 960.8934 | 999.5275 | 961.5385 | 1052.3868 | 965.4266 | 1018.5838 | 811.8851 | 954.2188 | 980.856 | 963.058 | 990.2622 | 987.1421 |  | 930.7424 | 834.1871 | 937.0764 | 970.4127 | 991.8599 |  | 992.3251 | 923.3485 | 0.42893 | 19.7604 | 1.4311 | 1.6024 | -26.2944 | 3.0885 | 3403.33 | 1.1 | 4.2967 | -2.9354 | -16.5734 | 2.658 | 6.784 | -32.8992 | 13.1213 | 146.1792 | 151.4157 | 160.1654 | 13.12 | 0.14569 | 393.0009 | 142.0628
42838.4654 | 3902 | 43.5829 | 31.5166 | 25.3099 | 23.3326 | 22.3723 | 22.8509 | 22.7276 | 21.6059 | 29.006 | 25.0411 | 22.6071 | 21.7121 | 21.3037 | 22.2136 | 97.4122 | 97.5479 | 97.4152 | 295.3692 | 476.34 | 488.768 | 796.8694 | 915.914 | 913.0746 | 99.2982 | 468.1147 | 796.3605 | 927.2507 | 892.6681 | 922.6105 | 117.2201 | 671.7705 | 931.2229 | 114.7628 | 697.4941 | 862.4264 | 1328.3697 | 894.7068 |  | 915.3272 | 786.0879 | 653.5333 | 896.1154 |  | 346.5955 | 553.5312 | 441.9179 | 653.9186 | 773.094 | 853.4504 | 861.7069 | 28.6646 | 183.8787 | 45.3291 | 356.8583 | 31.3193 | 49.6904 | 59.9671 | 92.3633 | 43.8509 |  |  | 2.9454 | -1.4352 | -68.4105 | 1.6362 | 8.358 | -197.7901 | 32.0235 | -5.252 | 5.3652 | 17.6967 | 103.4767 | 0.0064463 | 0.00042056 | 0.00052405 | 744.3476 | 372.2511 | 99.2655 | 39.0122 | 22.9021 | 21.1868 | 20.7849 | 40.4733 | 26.863 | 23.4122 | 22.3734 | 22.0594 | 23.9149 | 22.3642 | 295.5227 | 274.3973 | 229.5347 | 162.72 | 135.7812 | 341.2252 | 210.9936 | 91.8112 | 93.341 | 95.5833 | 96.0656 | 97.875 | 183.0433 | 106.4161 | 436.0654 | 842.3219 | 983.8025 | 988.7764 | 968.7765 | 968.4086 | 15.0969 | 8.6619 | 822.6222 | 871.1949 | 45.7657 | 827.8466 | 336.5849 | 34.6964 | 103.8575 | 552.5699 | 799.4389 | 121.9824 | 738.4234 | 915.477 | 880.7826 | 957.0941 | 750.8627 | 759.1785 | 1055.0465 |  | 997.2827 | 829.9387 | 995.161 | 1058.6446 | 1025.029 | 864.5847 |  | 812.28 |  |  | 876.9674 | 1036.0203 | 888.8109 | [5 empty] | 38.8249 | 1008.3901 | 145.6076 | 30.0905 | 982.3685 | 184.3818 | 29.5308 | 991.9014 | 995.6821 | 998.3928 |  | 1220.5572 | 1030.8248 | 911.4876 | 990.2022 | 1189.2504 | 960.8138 | 999.3933 | 961.2217 | 1050.7697 | 964.9457 | 1019.7844 | 813.241 | 953.9412 | 980.5155 | 964.7162 | 989.7613 | 987.0642 |  | 931.9585 | 834.0251 | 936.671 | 969.7068 | 993.2545 |  | 991.726 | 923.1054 | 0.074067 | 19.7608 | 1.4313 | 1.603 | -26.5761 | 3.0885 | 3398.01 | 0.46 | 4.1358 | -2.4005 | -16.5729 | 2.563 | 6.7624 | -32.8968 | 13.2369 | 146.0986 | 151.3084 | 160.1017 | 13.1563 | 1.055 | 385.0099 | 141.9609
42838.4655 | 3903 | 43.6011 | 31.5267 | 25.3334 | 23.3346 | 22.384 | 22.8454 | 22.7318 | 21.6052 | 29.0137 | 25.0561 | 22.6163 | 21.7222 | 21.3154 | 22.219 | 97.4194 | 97.549 | 97.418 | 295.7483 | 476.8038 | 489.0984 | 796.8065 | 916.8621 | 913.5494 | 99.2883 | 468.3885 | 796.3476 | 927.4167 | 893.1331 | 922.4751 | 117.2553 | 671.7668 | 930.6454 | 114.7907 | 697.6323 | 862.3432 | 1332.3873 | 894.4233 |  | 915.0992 | 786.0745 | 652.9634 | 895.8833 |  | 346.6848 | 552.2395 | 441.2002 | 654.7656 | 772.2687 | 853.6773 | 861.6795 | 28.0277 | 183.8027 | 45.0133 | 356.6825 | 31.3182 | 49.8046 | 59.8979 | 92.43 | 43.8552 |  |  | 3.0065 | -1.9083 | -68.2258 | 1.1355 | 7.6759 | -197.8144 | 31.367 | -4.1546 | 5.3216 | 17.6332 | 103.3537 | 0.0064118 | 0.00043041 | 0.00052734 | 744.5965 | 372.4068 | 99.2936 | 39.045 | 22.9093 | 21.1903 | 20.7929 | 40.4907 | 26.8719 | 23.4155 | 22.3732 | 22.0708 | 23.9172 | 22.3714 | 310.6186 | 278.6728 | 232.8267 | 162.5486 | 136.2504 | 341.2374 | 210.8279 | 91.8124 | 93.3414 | 95.6294 | 96.0761 | 97.8909 | 183.238 | 106.4337 | 436.4355 | 842.5151 | 983.7265 | 988.6923 | 968.7739 | 968.5352 | 26.0405 | 17.5462 | 822.4029 | 871.0842 | 45.8328 | 827.9544 | 339.1399 | 34.7273 | 103.9494 | 553.1659 | 799.4415 | 122.0995 | 738.4354 | 914.8497 | 880.7899 | 956.0603 | 751.1282 | 759.493 | 1055.3627 |  | 997.1274 | 829.8525 | 994.8694 | 1057.8759 | 1025.2456 | 864.7278 |  | 812.1929 |  |  | 877.4017 | 1035.7949 | 888.7689 | [5 empty] | 38.8462 | 1006.8854 | 145.7468 | 30.0965 | 980.4904 | 184.5965 | 29.5312 | 991.783 | 995.1836 | 998.3256 |  | 1220.1389 | 1030.0061 | 911.4518 | 990.5685 | 1189.7214 | 960.8675 | 999.238 | 961.4048 | 1049.5771 | 964.4002 | 1020.8028 | 812.4942 | 953.75 | 980.0959 | 964.9182 | 989.2984 | 986.7233 |  | 935.1896 | 834.8446 | 936.2508 | 969.2213 | 992.3791 |  | 990.9086 | 922.9564 | 0.21857 | 19.7594 | 1.4313 | 1.6042 | -26.1978 | 3.0886 | 3386.03 | 0.86 | 4.1783 | -2.7658 | -16.5375 | 2.1334 | 6.4813 | -32.9022 | 13.1018 | 146.0133 | 151.1678 | 160.2365 | 11.481 | 0.66658 | 388.885 | 141.921
42838.4655 | 3904 | 43.5875 | 31.5359 | 25.3161 | 23.342 | 22.3687 | 22.8546 | 22.7269 | 21.5912 | 29.0075 | 25.0415 | 22.5987 | 21.7081 | 21.3022 | 22.2118 | 97.4245 | 97.5497 | 97.4277 | 296.1258 | 477.2869 | 489.4283 | 796.5863 | 917.5548 | 913.8701 | 99.2742 | 468.6717 | 796.3915 | 927.7788 | 894.0331 | 922.6334 | 117.2889 | 671.8106 | 929.7534 | 114.8242 | 697.5996 | 862.8015 | 1340.2523 | 894.1201 |  | 914.8406 | 786.3491 | 653.095 | 895.621 |  | 345.9454 | 551.2067 | 441.0343 | 657.9643 | 773.099 | 854.0305 | 862.1931 | 27.7199 | 183.7697 | 44.6314 | 356.5763 | 31.3245 | 49.9142 | 59.8417 | 92.4881 | 43.8606 |  |  | 2.5814 | -1.6402 | -68.0267 | 1.2932 | 8.149 | -197.7573 | 31.9913 | -4.5193 | 5.2839 | 18.0022 | 102.8974 | 0.0063757 | 0.00039099 | 0.00055034 | 745.2071 | 372.5644 | 99.3178 | 39.0654 | 22.9043 | 21.1798 | 20.7899 | 40.499 | 26.8742 | 23.4158 | 22.376 | 22.069 | 23.9171 | 22.372 | 334.5078 | 306.5104 | 262.178 | 167.7661 | 138.4144 | 341.9714 | 211.2561 | 91.8071 | 93.3429 | 95.6607 | 96.0761 | 97.8969 | 183.4024 | 106.4418 | 436.8162 | 842.6948 | 983.6526 | 988.5317 | 968.5235 | 968.5797 | 21.8283 | 12.3762 | 822.7223 | 871.4171 | 45.9228 | 828.0792 | 341.8537 | 34.746 | 104.0111 | 553.7525 | 799.3953 | 122.193 | 738.382 | 914.1657 | 880.7772 | 957.4586 | 751.3056 | 759.6557 | 1055.7985 |  | 996.9438 | 829.7427 | 994.4384 | 1058.0585 | 1024.9665 | 864.7552 |  | 812.0591 |  |  | 878.3646 | 1036.1428 | 889.2325 | [5 empty] | 38.875 | 1000.5781 | 145.8828 | 30.1115 | 977.1471 | 184.803 | 29.5457 | 991.6498 | 993.3947 | 998.2172 |  | 1220.2886 | 1029.9543 | 911.2925 | 990.7682 | 1190.216 | 960.8068 | 999.0932 | 961.3422 | 1049.0135 | 964.4943 | 1021.4858 | 813.5064 | 953.5598 | 980.0036 | 962.9188 | 989.0429 | 986.4802 |  | 934.4459 | 835.8725 | 936.0469 | 968.4586 | 990.79 |  | 990.4195 | 922.7538 | 0.067946 | 19.7592 | 1.4311 | 1.6043 | -26.3482 | 3.0886 | 3392.51 | 1.26 | 3.8719 | -2.5626 | -16.5031 | 2.2754 | 6.6791 | -32.9026 | 13.2336 | 145.9108 | 150.9597 | 160.0852 | 8.9469 | -2.5361 | 396.5476 | 141.8845
42838.4655 | 3905 | 43.6114 | 31.5428 | 25.3252 | 23.3545 | 22.3797 | 22.8586 | 22.7342 | 21.6113 | 29.0263 | 25.0486 | 22.6151 | 21.7223 | 21.311 | 22.2206 | 97.4199 | 97.5419 | 97.4204 | 296.504 | 477.7799 | 489.7598 | 796.8285 | 918.1161 | 914.0674 | 99.2601 | 468.9365 | 796.3529 | 928.0952 | 894.8637 | 923.0168 | 117.3353 | 671.7721 | 929.9289 | 114.854 | 697.6624 | 862.9963 | 1331.6886 | 893.8452 |  | 914.6045 | 785.8278 | 652.99 | 895.3977 |  | 345.3962 | 550.1528 | 440.7089 | 660.4865 | 773.1397 | 853.4273 | 862.2807 | 27.5526 | 183.7525 | 43.5854 | 356.4657 | 31.319 | 50.0055 | 59.7661 | 92.54 | 43.8603 |  |  | 2.9001 | -2.0003 | -68.0603 | 1.2531 | 7.6516 | -197.7836 | 31.8658 | -4.3722 | 5.3473 | 17.8088 | 102.7767 | 0.006627 | 0.00053226 | 0.00055362 | 745.256 | 372.7483 | 99.3502 | 39.08 | 22.906 | 21.1806 | 20.794 | 40.514 | 26.8802 | 23.4184 | 22.3813 | 22.0695 | 23.9162 | 22.3669 | 341.379 | 311.2833 | 272.5695 | 168.6597 | 135.9933 | 342.6216 | 211.5965 | 91.8063 | 93.3495 | 95.7087 | 96.0793 | 97.9049 | 183.5698 | 106.4492 | 437.2169 | 842.8837 | 983.559 | 988.4353 | 968.4422 | 968.6317 | 23.8991 | 15.8454 | 822.6332 | 871.2471 | 45.9724 | 827.8699 | 344.6901 | 34.7728 | 104.0488 | 554.4004 | 799.4489 | 122.2859 | 738.4186 | 914.3498 | 880.7586 | 957.2842 | 751.5318 | 759.9398 | 1055.8933 |  | 996.7995 | 829.6573 | 994.0005 | 1057.9398 | 1024.6978 | 864.5902 |  | 811.9706 |  |  | 879.1094 | 1036.431 | 890.11 | [5 empty] | 38.9023 | 999.1328 | 146.0025 | 30.1218 | 975.8149 | 185.0013 | 29.5584 | 991.5441 | 991.6189 | 998.0639 |  | 1220.365 | 1030.2438 | 911.1553 | 990.7983 | 1190.4877 | 960.6555 | 998.9587 | 961.1313 | 1048.5915 | 964.7371 | 1021.7004 | 812.9038 | 953.3068 | 979.6484 | 961.4702 | 989.0844 | 986.2695 |  | 934.6437 | 836.7149 | 935.9304 | 967.9005 | 993.1449 |  | 989.9363 | 922.5905 | 0.5636 | 19.7568 | 1.4317 | 1.6029 | -26.2998 | 3.0886 | 3363.15 | 0.61 | 4.1046 | -2.8281 | -16.4966 | 2.2384 | 6.4703 | -32.896 | 13.2041 | 145.837 | 150.7477 | 159.9477 | 8.29 | -3.6441 | 388.2237 | 141.8383
42838.4655 | 3906 | 43.6265 | 31.5439 | 25.3233 | 23.3478 | 22.3779 | 22.8614 | 22.7306 | 21.5967 | 29.0268 | 25.0485 | 22.6111 | 21.7221 | 21.3089 | 22.2144 | 97.408 | 97.5285 | 97.4128 | 296.8661 | 478.2562 | 490.0831 | 797.1665 | 919.0773 | 914.5278 | 99.2475 | 469.1921 | 796.3308 | 927.8787 | 895.0539 | 922.8756 | 117.3744 | 671.9126 | 929.7839 | 114.8923 | 697.8823 | 863.0647 | 1316.7815 | 893.575 |  | 914.3851 | 785.7121 | 652.9166 | 895.1912 |  | 344.97 | 548.4714 | 440.0191 | 659.4804 | 772.934 | 852.9812 | 862.128 | 27.4035 | 183.7256 | 42.5966 | 356.3605 | 31.308 | 50.0865 | 59.701 | 92.5749 | 43.8675 |  |  | 2.9651 | -2.6318 | -68.4742 | 1.2228 | 8.3402 | -197.7408 | 32.0655 | -4.4425 | 5.1492 | 17.6651 | 102.7625 | 0.0064003 | 0.00046327 | 0.00056019 | 745.2144 | 372.9492 | 99.371 | 39.1035 | 22.9088 | 21.1858 | 20.785 | 40.5146 | 26.8726 | 23.4139 | 22.3729 | 22.0611 | 23.9142 | 22.3613 | 340.9277 | 323.5616 | 281.6612 | 173.4753 | 136.7568 | 343.1909 | 212.0349 | 91.797 | 93.3484 | 95.7552 | 96.0824 | 97.9158 | 183.727 | 106.4672 | 437.6528 | 843.0918 | 983.5041 | 988.3758 | 968.4419 | 968.5126 | 19.7056 | 13.7673 | 822.6189 | 870.5124 | 46.024 | 828.0296 | 347.6313 | 34.8068 | 104.1088 | 555.0372 | 799.477 | 122.3815 | 738.3794 | 914.0822 | 880.7249 | 957.7145 | 751.6937 | 760.1135 | 1055.9731 |  | 996.6599 | 829.5792 | 993.7098 | 1057.7769 | 1024.7252 | 864.4949 |  | 811.8683 |  |  | 878.6146 | 1036.9485 | 890.2445 | [5 empty] | 38.9226 | 997.5238 | 146.1079 | 30.1272 | 975.2158 | 185.201 | 29.5688 | 991.4469 | 990.5705 | 997.9231 |  | 1219.7236 | 1029.4488 | 910.7014 | 990.6558 | 1190.6729 | 960.4692 | 998.7713 | 960.9298 | 1048.4166 | 964.6854 | 1021.2797 | 810.2829 | 953.1602 | 979.486 | 960.088 | 989.4455 | 986.1556 |  | 933.5478 | 837.04 | 935.7055 | 967.6903 | 993.5762 |  | 989.7082 | 922.4431 | -0.46982 | 19.7559 | 1.4312 | 1.6031 | -26.613 | 3.0886 | 3358.84 | 0.94 | 4.1501 | -3.2406 | -16.5298 | 2.209 | 6.7538 | -32.8859 | 13.2428 | 145.7661 | 150.6078 | 159.9666 | 8.4336 | -4.5942 | 374.0345 | 141.8153
42838.4655 | 3907 | 43.6348 | 31.5549 | 25.324 | 23.3406 | 22.3792 | 22.8591 | 22.7317 | 21.5991 | 29.0337 | 25.0567 | 22.6127 | 21.7184 | 21.3111 | 22.211 | 97.4003 | 97.5219 | 97.4118 | 297.22 | 478.7514 | 490.4158 | 797.5461 | 919.865 | 915.0405 | 99.2409 | 469.4327 | 796.3021 | 927.8426 | 895.1289 | 922.7221 | 117.4102 | 672.0625 | 929.5964 | 114.9237 | 698.0662 | 863.558 | 1318.1256 | 893.3057 |  | 914.156 | 785.0198 | 652.7204 | 894.9983 |  | 344.5879 | 548.3733 | 439.2964 | 656.0978 | 771.1651 | 852.6216 | 861.4747 | 27.085 | 183.6053 | 43.0564 | 356.3108 | 31.332 | 50.1389 | 59.6249 | 92.6097 | 43.8671 |  |  | 2.9191 | -2.3769 | -68.0977 | 1.3326 | 8.3882 | -197.7882 | 32.1897 | -4.8111 | 5.2845 | 17.6705 | 103.348 | 0.0063839 | 0.00040906 | 0.00055855 | 745.5476 | 373.1557 | 99.4004 | 39.1347 | 22.9153 | 21.1837 | 20.7829 | 40.5294 | 26.881 | 23.4175 | 22.3704 | 22.0605 | 23.912 | 22.3616 | 336.1702 | 318.3861 | 282.4376 | 175.6149 | 139.3433 | 343.4232 | 212.3346 | 91.7916 | 93.3594 | 95.8068 | 96.0928 | 97.9344 | 183.8929 | 106.4796 | 438.0978 | 843.2407 | 983.2776 | 988.0923 | 968.0345 | 967.9295 | 15.6209 | 10.6767 | 822.5916 | 870.2908 | 46.0619 | 827.9391 | 350.6686 | 34.8192 | 104.1479 | 555.695 | 799.4815 | 122.4858 | 738.3966 | 913.8897 | 880.7175 | 957.6449 | 751.8728 | 760.2764 | 1056.0084 |  | 996.4869 | 829.4798 | 993.5414 | 1057.5785 | 1024.7529 | 864.5471 |  | 811.7515 |  |  | 878.9127 | 1037.5161 | 890.3989 | [5 empty] | 38.9485 | 1000.443 | 146.2083 | 30.1442 | 976.1199 | 185.4191 | 29.5801 | 991.3507 | 990.103 | 997.6876 |  | 1219.074 | 1028.7211 | 909.7284 | 990.2965 | 1190.7647 | 960.179 | 998.5689 | 960.9363 | 1047.6333 | 964.3619 | 1020.5981 | 808.3981 | 953.0883 | 979.7331 | 959.2136 | 989.4716 | 986.2825 |  | 930.576 | 837.2252 | 935.5229 | 967.6696 | 993.5277 |  | 989.5705 | 922.2087 | 0.15791 | 19.7557 | 1.4318 | 1.6025 | -26.2915 | 3.0885 | 3370.38 | 0.98 | 4.1175 | -3.0795 | -16.4833 | 2.3058 | 6.7722 | -32.8846 | 13.2663 | 145.68 | 150.5282 | 159.9866 | 9.0004 | -4.6394 | 375.3039 | 141.7233
42838.4655 | 3908 | 43.6515 | 31.5645 | 25.3276 | 23.3436 | 22.3834 | 22.8499 | 22.733 | 21.6026 | 29.0406 | 25.0641 | 22.6085 | 21.7181 | 21.3134 | 22.2239 | 97.4047 | 97.5245 | 97.4222 | 297.5646 | 479.2499 | 490.7596 | 797.8614 | 919.1022 | 915.386 | 99.2322 | 469.6999 | 796.2351 | 927.4977 | 895.2872 | 922.3953 | 117.4449 | 672.2207 | 929.6356 | 114.9562 | 698.0488 | 863.8259 | 1323.0263 | 893.0347 |  | 913.9159 | 784.0543 | 652.4594 | 894.8192 |  | 343.9036 | 549.3141 | 439.4898 | 654.2381 | 770.0179 | 852.1659 | 860.8807 | 27.3671 | 183.518 | 43.2835 | 356.1112 | 31.3503 | 50.1914 | 59.5565 | 92.6491 | 43.8618 |  |  | 2.9132 | -1.7434 | -68.2534 | 1.5008 | 7.3125 | -197.8079 | 32.1339 | -4.6067 | 5.164 | 17.6437 | 102.7682 | 0.0064792 | 0.00054048 | 0.00054048 | 745.4711 | 373.361 | 99.4313 | 39.1621 | 22.9117 | 21.1876 | 20.7875 | 40.5427 | 26.8925 | 23.4227 | 22.3761 | 22.0613 | 23.9213 | 22.3697 | 337.396 | 313.1837 | 279.2262 | 171.8851 | 138.4329 | 343.4779 | 212.5248 | 91.7748 | 93.3608 | 95.8423 | 96.0897 | 97.9312 | 184.0265 | 106.485 | 438.4781 | 843.4289 | 983.062 | 987.8499 | 967.7633 | 967.545 | 15.4182 | 11.8335 | 822.4525 | 871.1927 | 46.1174 | 827.8537 | 353.7993 | 34.8511 | 104.1896 | 556.3496 | 799.5468 | 122.596 | 738.4326 | 913.9704 | 880.763 | 956.4428 | 752.0656 | 760.5025 | 1056.0714 |  | 996.3193 | 829.3798 | 993.4866 | 1056.8119 | 1025.3141 | 864.6093 |  | 811.6397 |  |  | 879.8674 | 1037.8757 | 890.1851 | [5 empty] | 38.9756 | 1006.1005 | 146.3197 | 30.1566 | 977.4744 | 185.6327 | 29.5944 | 991.2513 | 989.9666 | 997.4465 |  | 1218.778 | 1029.7295 | 909.5661 | 989.9915 | 1190.6817 | 959.933 | 998.3326 | 961.1326 | 1047.8596 | 964.4671 | 1019.9929 | 808.8808 | 953.012 | 979.9156 | 959.0766 | 989.138 | 986.4423 |  | 928.0735 | 837.0694 | 935.6042 | 967.8625 | 992.5318 |  | 989.3732 | 922.0203 | 0.4332 | 19.753 | 1.432 | 1.6024 | -26.3678 | 3.0886 | 3398 | 0.74 | 4.1128 | -2.6389 | -16.5115 | 2.4484 | 6.3218 | -32.8796 | 13.2521 | 145.5958 | 150.5042 | 160.302 | 8.8732 | -4.2565 | 379.9444 | 141.631
42838.4655 | 3909 | 43.6593 | 31.5665 | 25.3326 | 23.3446 | 22.3791 | 22.8456 | 22.7295 | 21.6046 | 29.05 | 25.0631 | 22.6085 | 21.7213 | 21.3183 | 22.2309 | 97.408 | 97.5214 | 97.4251 | 297.8925 | 479.7154 | 491.0774 | 797.7238 | 918.7459 | 914.8606 | 99.2136 | 469.9751 | 796.1382 | 927.0367 | 895.1402 | 922.2982 | 117.4817 | 672.4041 | 929.372 | 114.9876 | 698.1421 | 863.3788 | 1329.3865 | 892.7638 |  | 913.6944 | 783.92 | 652.398 | 894.6589 |  | 342.9244 | 549.9584 | 438.9327 | 653.9099 | 770.7316 | 851.6981 | 859.7431 | 27.7944 | 183.475 | 42.8977 | 355.9119 | 31.326 | 50.2287 | 59.4715 | 92.6731 | 43.8614 |  |  | 3.09 | -1.9806 | -68.057 | 1.5113 | 7.8612 | -197.7573 | 32.5183 | -3.7295 | 5.1992 | 17.6028 | 103.3645 | 0.0064233 | 0.00045834 | 0.00053719 | 745.4251 | 373.5525 | 99.456 | 39.1972 | 22.9238 | 21.1959 | 20.7932 | 40.5504 | 26.9052 | 23.4227 | 22.3814 | 22.0775 | 23.9325 | 22.3679 | 324.1977 | 309.6773 | 276.3764 | 167.7998 | 138.6806 | 343.2491 | 212.6453 | 91.7708 | 93.3676 | 95.887 | 96.0928 | 97.9432 | 184.1516 | 106.4958 | 438.8459 | 843.5866 | 982.8072 | 987.4629 | 967.214 | 967.3078 | 13.7734 | 14.3702 | 822.3038 | 870.815 | 46.1663 | 827.868 | 356.832 | 34.8836 | 104.2361 | 557.0061 | 799.5154 | 122.7149 | 738.3761 | 913.6834 | 880.8309 | 954.8679 | 752.2743 | 760.7486 | 1056.2838 |  | 996.1533 | 829.2773 | 993.2189 | 1056.1085 | 1025.9601 | 864.6146 |  | 811.5324 |  |  | 879.1725 | 1038.1298 | 889.4409 | [5 empty] | 38.9997 | 1006.7712 | 146.4417 | 30.1664 | 977.9264 | 185.8413 | 29.599 | 991.1272 | 989.9888 | 997.2698 |  | 1218.6864 | 1030.926 | 910.4449 | 989.8914 | 1190.6755 | 959.6504 | 998.1301 | 960.9029 | 1048.3304 | 964.5734 | 1019.5263 | 810.2427 | 952.9882 | 979.5346 | 958.4648 | 988.6361 | 986.2471 |  | 931.0281 | 836.2604 | 935.5935 | 968.1145 | 991.5565 |  | 989.2035 | 921.9059 | 0.37569 | 19.7535 | 1.4322 | 1.6023 | -26.2411 | 3.0886 | 3439.07 | 0.65 | 4.2356 | -2.8138 | -16.4942 | 2.458 | 6.5533 | -32.8685 | 13.3284 | 145.5083 | 150.3762 | 160.6604 | 10.3021 | -3.9233 | 386.0269 | 141.516
42838.4655 | 3910 | 43.6705 | 31.5831 | 25.3352 | 23.3592 | 22.3885 | 22.8584 | 22.7455 | 21.6206 | 29.0556 | 25.0681 | 22.6198 | 21.7204 | 21.3207 | 22.2246 | 97.4043 | 97.5137 | 97.4279 | 298.2252 | 480.2017 | 491.4135 | 797.175 | 918.9196 | 914.2791 | 99.2063 | 470.2398 | 796.0353 | 926.802 | 894.8066 | 922.012 | 117.536 | 672.5192 | 929.3957 | 115.0274 | 698.1626 | 862.3348 | 1333.9818 | 892.4966 |  | 913.4639 | 784.4387 | 652.5811 | 894.5126 |  | 342.423 | 550.1728 | 438.4396 | 651.399 | 770.3323 | 851.1217 | 858.6836 | 28.5277 | 183.3373 | 42.1943 | 355.7275 | 31.323 | 50.2666 | 59.4046 | 92.6982 | 43.8748 |  |  | 2.9881 | -2.4176 | -68.172 | 1.5606 | 7.3881 | -197.756 | 32.3442 | -4.7691 | 5.2761 | 17.6609 | 103.3727 | 0.0064381 | 0.00042548 | 0.00056183 | 745.834 | 373.7469 | 99.4789 | 39.2157 | 22.9273 | 21.1866 | 20.7876 | 40.5651 | 26.9045 | 23.4263 | 22.38 | 22.0724 | 23.9296 | 22.3711 | 319.6925 | 306.0793 | 275.2161 | 167.9377 | 142.5859 | 342.9689 | 212.8418 | 91.779 | 93.3756 | 95.9348 | 96.1026 | 97.9581 | 184.285 | 106.5132 | 439.2321 | 843.771 | 982.5407 | 987.141 | 966.8325 | 967.2082 | 16.2698 | 12.0541 | 822.3964 | 868.9545 | 46.2068 | 827.9175 | 359.9125 | 34.9056 | 104.2794 | 557.6404 | 799.3945 | 122.8476 | 738.392 | 913.9873 | 880.8628 | 953.3226 | 752.4006 | 760.8565 | 1056.5863 |  | 995.9631 | 829.181 | 992.6794 | 1055.3056 | 1025.8533 | 864.5556 |  | 811.4166 |  |  | 878.367 | 1039.4856 | 889.3287 | [5 empty] | 39.0118 | 1003.5027 | 146.5705 | 30.1747 | 977.1073 | 186.0634 | 29.612 | 991.0148 | 989.4499 | 997.0815 |  | 1218.9101 | 1030.5591 | 911.2228 | 989.5444 | 1190.5327 | 959.5302 | 997.9582 | 960.3248 | 1048.471 | 964.4162 | 1018.7583 | 810.8382 | 952.9624 | 978.9265 | 958.3851 | 987.8897 | 985.8166 |  | 932.5174 | 835.7533 | 935.4711 | 968.0099 | 987.9737 |  | 989.0898 | 921.813 | 0.38237 | 19.749 | 1.4326 | 1.6034 | -26.2449 | 3.0886 | 3451.18 | 1.18 | 4.1647 | -3.1092 | -16.5103 | 2.498 | 6.3514 | -32.86 | 13.2893 | 145.4064 | 150.1156 | 160.6267 | 10.7566 | -3.7675 | 390.4663 | 141.3917
42838.4655 | 3911 | 43.6688 | 31.5791 | 25.3507 | 23.3561 | 22.3852 | 22.8478 | 22.7359 | 21.6108 | 29.0601 | 25.0713 | 22.6196 | 21.719 | 21.3147 | 22.2264 | 97.3926 | 97.5125 | 97.4363 | 298.5449 | 480.6826 | 491.7515 | 796.7798 | 918.5625 | 913.8328 | 99.2007 | 470.4975 | 796.0409 | 925.5956 | 894.9782 | 921.1132 | 117.5774 | 672.5288 | 929.0512 | 115.0728 | 698.2985 | 861.5769 | 1350.6196 | 892.2094 |  | 913.2352 | 784.9708 | 652.3334 | 894.3343 |  | 342.997 | 549.8133 | 438.059 | 651.3606 | 769.4415 | 850.7467 | 858.1459 | 29.1122 | 183.2344 | 41.5069 | 355.6152 | 31.3296 | 50.3098 | 59.3345 | 92.7253 | 43.8733 |  |  | 2.9329 | -2.0424 | -68.3481 | 1.7571 | 8.1418 | -197.7678 | 32.425 | -4.474 | 5.394 | 17.7328 | 103.7117 | 0.0065942 | 0.00049284 | 0.00051748 | 747.244 | 373.9437 | 99.5005 | 39.2407 | 22.9242 | 21.1902 | 20.7909 | 40.5861 | 26.9021 | 23.4282 | 22.3772 | 22.0679 | 23.9328 | 22.3763 | 333.712 | 304.3917 | 274.7937 | 173.1977 | 142.2543 | 343.1641 | 213.002 | 91.7657 | 93.3648 | 95.9645 | 96.0919 | 97.9615 | 184.406 | 106.5215 | 439.632 | 843.9938 | 982.3455 | 986.9887 | 966.8616 | 967.1279 | 20.981 | 13.83 | 822.5399 | 868.0908 | 46.2485 | 828.1671 | 362.9461 | 34.926 | 104.3199 | 558.1572 | 799.3165 | 122.9648 | 738.292 | 913.0209 | 880.8595 | 952.4637 | 752.627 | 761.111 | 1056.5929 |  | 995.7559 | 829.068 | 992.0484 | 1054.7937 | 1025.2514 | 864.5601 |  | 811.2759 |  |  | 878.0276 | 1038.8015 | 889.4615 | [5 empty] | 39.0321 | 998.2027 | 146.7045 | 30.1921 | 974.3897 | 186.2901 | 29.6219 | 990.8908 | 988.7732 | 997.0917 |  | 1219.0297 | 1029.755 | 911.4309 | 989.1254 | 1190.0753 | 959.4933 | 997.7941 | 960.1246 | 1048.2481 | 964.5508 | 1017.9118 | 811.9334 | 952.8352 | 978.3343 | 958.7613 | 987.0235 | 985.6434 |  | 933.4514 | 835.9848 | 935.0454 | 967.6831 | 988.9425 |  | 988.9169 | 921.7385 | 0.19409 | 19.751 | 1.4325 | 1.6032 | -26.4644 | 3.0886 | 3469.93 | 0.73 | 4.1245 | -2.8571 | -16.528 | 2.65 | 6.6664 | -32.8555 | 13.3036 | 145.3044 | 149.8112 | 160.3252 | 9.231 | -3.6986 | 406.842 | 141.3009
42838.4656 | 3912 | 43.6865 | 31.5813 | 25.3391 | 23.3518 | 22.3783 | 22.8576 | 22.739 | 21.6015 | 29.0592 | 25.0636 | 22.6144 | 21.7091 | 21.3097 | 22.2231 | 97.3971 | 97.5171 | 97.4418 | 298.874 | 481.1755 | 492.0936 | 796.8911 | 918.6782 | 914.1289 | 99.1757 | 470.7551 | 796.0005 | 925.3335 | 895.4497 | 920.8934 | 117.6245 | 672.8669 | 928.3125 | 115.1086 | 698.3314 | 861.9047 | 1344.7575 | 891.9279 |  | 912.996 | 783.8674 | 652.116 | 894.1491 |  | 343.1262 | 549.5214 | 438.7252 | 652.0745 | 769.7436 | 850.3075 | 858.397 | 29.3888 | 183.1993 | 41.4633 | 355.3886 | 31.3358 | 50.3624 | 59.2602 | 92.7538 | 43.8836 |  |  | 3.1222 | -1.7592 | -68.1983 | 1.4509 | 8.2982 | -197.7862 | 31.6365 | -4.38 | 5.2831 | 17.5627 | 103.4143 | 0.006604 | 0.0004222 | 0.00055034 | 748.4456 | 374.1658 | 99.531 | 39.2731 | 22.9274 | 21.1955 | 20.7946 | 40.5934 | 26.9127 | 23.4417 | 22.3806 | 22.0765 | 23.9419 | 22.3799 | 337.5325 | 316.8545 | 275.5123 | 172.3388 | 141.6341 | 343.3189 | 213.1272 | 91.7643 | 93.3751 | 96.0109 | 96.0972 | 97.972 | 184.522 | 106.5388 | 440.041 | 844.2236 | 982.2149 | 986.8511 | 966.7984 | 967.0635 | 19.9952 | 11.8824 | 822.4817 | 868.8636 | 46.2865 | 828.0633 | 365.9631 | 34.9495 | 104.3546 | 558.7566 | 799.2753 | 123.0515 | 738.1699 | 912.7107 | 880.8654 | 952.2976 | 752.8975 | 761.4219 | 1056.4966 |  | 995.5684 | 828.9596 | 991.6229 | 1054.7223 | 1024.8704 | 864.6231 |  | 811.1638 |  |  | 878.4018 | 1038.6394 | 889.3933 | [5 empty] | 39.0621 | 999.5324 | 146.8623 | 30.2101 | 973.8648 | 186.5144 | 29.6373 | 990.789 | 986.7712 | 996.9311 |  | 1218.6867 | 1028.8723 | 912.2194 | 988.8657 | 1189.8198 | 959.242 | 997.608 | 960.1522 | 1047.2684 | 964.7291 | 1017.0819 | 811.4109 | 952.4747 | 977.4912 | 958.7939 | 986.5412 | 985.4247 |  | 934.6635 | 835.3946 | 934.281 | 967.5869 | 991.9186 |  | 988.5672 | 921.4915 | 0.008586 | 19.7515 | 1.4326 | 1.6034 | -26.3153 | 3.0886 | 3473.57 | 0.94 | 4.2551 | -2.6511 | -16.5069 | 2.4077 | 6.7288 | -32.8506 | 13.1383 | 145.2151 | 149.607 | 160.1275 | 8.8319 | -3.7612 | 401.023 | 141.2404
42838.4656 | 3913 | 43.6938 | 31.5912 | 25.3453 | 23.3632 | 22.3844 | 22.8629 | 22.7371 | 21.6111 | 29.0748 | 25.0773 | 22.6202 | 21.7158 | 21.3147 | 22.2271 | 97.3904 | 97.5167 | 97.455 | 299.2094 | 481.6759 | 492.4638 | 797.5694 | 918.8341 | 914.351 | 99.1448 | 471.0257 | 795.9883 | 925.8805 | 895.551 | 921.0688 | 117.6697 | 672.9979 | 928.062 | 115.143 | 698.2858 | 861.7292 | 1335.0553 | 891.6673 |  | 912.767 | 783.7053 | 651.8363 | 893.9713 |  | 342.7582 | 548.3462 | 438.3535 | 651.795 | 768.3716 | 849.8177 | 858.3578 | 29.6695 | 183.1167 | 43.0058 | 355.2649 | 31.3139 | 50.4075 | 59.1813 | 92.7803 | 43.8862 |  |  | 3.044 | -1.727 | -68.2081 | 1.2859 | 8.5505 | -197.8033 | 31.9611 | -4.5693 | 5.2901 | 17.4418 | 102.7109 | 0.0066566 | 0.00058483 | 0.00054376 | 749.2829 | 374.3859 | 99.5476 | 39.299 | 22.9252 | 21.1965 | 20.7991 | 40.6011 | 26.9126 | 23.4366 | 22.3839 | 22.0722 | 23.9412 | 22.3802 | 336.5529 | 318.699 | 274.2783 | 170.8625 | 140.921 | 343.5075 | 213.2409 | 91.7551 | 93.3756 | 96.0397 | 96.1015 | 97.9861 | 184.6367 | 106.5551 | 440.4213 | 844.4238 | 982.0405 | 986.6575 | 966.5793 | 966.908 | 20.7997 | 14.4008 | 822.3988 | 869.0778 | 46.3399 | 828.1308 | 368.865 | 34.9874 | 104.415 | 559.3418 | 799.2678 | 123.1752 | 738.2631 | 912.8019 | 880.8896 | 951.3145 | 753.1578 | 761.737 | 1056.4885 |  | 995.4005 | 828.8607 | 991.5364 | 1054.4613 | 1024.3463 | 864.5536 |  | 811.0604 |  |  | 877.2169 | 1038.0649 | 888.9041 | [5 empty] | 39.0856 | 997.4294 | 147.0052 | 30.2197 | 972.114 | 186.7513 | 29.6517 | 990.6681 | 986.2973 | 996.7086 |  | 1217.7195 | 1028.3947 | 912.1801 | 988.7268 | 1189.4011 | 959.0799 | 997.4493 | 960.199 | 1045.6408 | 964.7821 | 1016.5156 | 809.7612 | 952.4266 | 976.9445 | 957.432 | 986.5068 | 985.2103 |  | 932.5564 | 835.8176 | 934.0493 | 969.0074 | 991.1014 |  | 988.1668 | 921.1631 | 0.063679 | 19.7484 | 1.4324 | 1.6035 | -26.2595 | 3.0886 | 3432.87 | 0.84 | 4.2018 | -2.6249 | -16.4963 | 2.2651 | 6.8288 | -32.8449 | 13.2027 | 145.1329 | 149.5677 | 159.8604 | 8.9717 | -3.6085 | 391.5228 | 141.1617
42838.4656 | 3914 | 43.713 | 31.6009 | 25.357 | 23.3688 | 22.3868 | 22.865 | 22.7385 | 21.6088 | 29.0816 | 25.0837 | 22.6243 | 21.7234 | 21.3231 | 22.2322 | 97.3893 | 97.5168 | 97.4511 | 299.5254 | 482.1234 | 492.7914 | 796.8489 | 918.4664 | 913.8649 | 99.1237 | 471.2874 | 795.8073 | 926.2462 | 895.4706 | 921.0491 | 117.7011 | 673.1213 | 928.5678 | 115.1749 | 698.207 | 860.268 | 1331.2909 | 891.3992 |  | 912.5474 | 783.2182 | 651.8002 | 893.7976 |  | 342.7148 | 548.0157 | 437.3241 | 649.8131 | 767.1578 | 850.1117 | 858.6062 | 29.9245 | 183.0551 | 43.4105 | 355.1655 | 31.2897 | 50.4334 | 59.1021 | 92.8125 | 43.8942 |  |  | 3.4481 | -2.5162 | -68.4966 | 1.2872 | 8.2509 | -197.7684 | 31.9736 | -4.1658 | 5.3479 | 17.5509 | 102.4175 | 0.0067634 | 0.00062755 | 0.00054869 | 749.597 | 374.6094 | 99.5791 | 39.3146 | 22.9225 | 21.1933 | 20.7963 | 40.6127 | 26.9172 | 23.4351 | 22.3834 | 22.0726 | 23.9492 | 22.3715 | 340.6677 | 325.916 | 281.0987 | 175.5405 | 142.0065 | 343.7662 | 213.5751 | 91.7449 | 93.3748 | 96.0732 | 96.1056 | 97.9939 | 184.7371 | 106.5605 | 440.7787 | 844.579 | 981.7729 | 986.3273 | 966.2631 | 966.6489 | 16.6799 | 13.2448 | 822.271 | 869.7448 | 46.3872 | 827.9999 | 371.6508 | 34.9976 | 104.4496 | 559.8967 | 799.2424 | 123.2706 | 738.3421 | 913.3474 | 880.9345 | 951.8013 | 753.3981 | 762.0213 | 1056.6966 |  | 995.1853 | 828.7434 | 991.7412 | 1054.634 | 1023.9403 | 864.2904 |  | 810.9385 |  |  | 877.7392 | 1039.8366 | 888.5218 | [5 empty] | 39.1115 | 989.225 | 147.2059 | 30.2308 | 969.7512 | 186.9846 | 29.6541 | 990.593 | 987.6575 | 996.623 |  | 1217.0391 | 1030.3781 | 911.62 | 988.8479 | 1189.0699 | 958.7682 | 997.2622 | 960.8212 | 1046.9418 | 964.8643 | 1016.51 | 809.2265 | 952.8781 | 977.6061 | 956.4743 | 986.2155 | 984.4061 |  | 931.7686 | 836.1403 | 933.3927 | 969.3934 | 980.8669 |  | 988.223 | 921.0475 | -0.28858 | 19.7484 | 1.4322 | 1.603 | -26.3313 | 3.0886 | 3411.16 | 0.92 | 4.4719 | -3.1678 | -16.5279 | 2.2658 | 6.709 | -32.8463 | 13.207 | 145.0215 | 149.6706 | 159.6433 | 8.557 | -4.3205 | 387.8844 | 141.0415
42838.4656 | 3915 | 43.723 | 31.6127 | 25.3593 | 23.3741 | 22.386 | 22.8701 | 22.7505 | 21.6051 | 29.0878 | 25.0883 | 22.6262 | 21.7267 | 21.3229 | 22.2346 | 97.385 | 97.5139 | 97.4434 | 299.8425 | 482.5549 | 493.138 | 796.4282 | 917.8421 | 913.1164 | 99.1074 | 471.5526 | 795.6612 | 925.7498 | 895.829 | 920.589 | 117.744 | 673.2508 | 928.3481 | 115.2091 | 698.213 | 859.6131 | 1329.3457 | 891.1381 |  | 912.3171 | 783.3558 | 651.7795 | 893.6198 |  | 342.5714 | 548.5232 | 437.3249 | 646.426 | 766.5992 | 849.9057 | 858.4829 | 30.5086 | 183.0531 | 43.1664 | 355.043 | 31.2786 | 50.484 | 59.0273 | 92.8504 | 43.8878 |  |  | 3.4258 | -2.5214 | -68.3323 | 1.5475 | 8.262 | -197.7993 | 31.5123 | -4.5417 | 5.3555 | 17.7563 | 102.0773 | 0.0066402 | 0.00048791 | 0.00054869 | 750.0809 | 374.8379 | 99.5967 | 39.3351 | 22.9183 | 21.1821 | 20.7857 | 40.6163 | 26.9161 | 23.4268 | 22.3697 | 22.0699 | 23.9441 | 22.3661 | 335.7582 | 315.7177 | 275.1802 | 173.0843 | 142.4334 | 343.9417 | 213.6795 | 91.7553 | 93.3845 | 96.1156 | 96.114 | 98.0083 | 184.8464 | 106.5809 | 441.1316 | 844.6992 | 981.4993 | 986.029 | 966.0205 | 966.3056 | 16.0005 | 8.5303 | 822.1051 | 869.9843 | 46.4225 | 827.8471 | 374.2822 | 35.0277 | 104.4736 | 560.4376 | 799.1524 | 123.3793 | 738.3281 | 912.7221 | 880.9998 | 951.2905 | 753.5848 | 762.1868 | 1056.99 |  | 994.9919 | 828.6374 | 991.9454 | 1054.5028 | 1024.0047 | 864.3039 |  | 810.8243 |  |  | 878.1471 | 1041.4357 | 888.8482 | [5 empty] | 39.1218 | 996.6547 | 147.3988 | 30.2282 | 971.775 | 187.2217 | 29.665 | 990.4788 | 987.6591 | 996.3944 |  | 1216.9777 | 1030.6942 | 910.8719 | 988.9077 | 1189.0885 | 958.603 | 997.108 | 961.0865 | 1048.311 | 964.3778 | 1016.5185 | 808.4129 | 952.6476 | 978.1432 | 955.0651 | 985.7714 | 983.7394 |  | 929.4674 | 835.84 | 932.9233 | 969.1303 | 992.4323 |  | 988.43 | 920.9816 | 0.3653 | 19.748 | 1.4311 | 1.6008 | -26.3466 | 3.0885 | 3398.12 | 0.9 | 4.4566 | -3.172 | -16.5131 | 2.485 | 6.7129 | -32.8458 | 13.1101 | 144.9185 | 149.773 | 159.6806 | 9.1314 | -3.6485 | 386.0165 | 140.9208
42838.4656 | 3916 | 43.7259 | 31.6207 | 25.3612 | 23.3666 | 22.3883 | 22.8682 | 22.7439 | 21.61 | 29.0978 | 25.0831 | 22.6238 | 21.7244 | 21.3175 | 22.2291 | 97.3784 | 97.5178 | 97.4325 | 300.1582 | 482.9599 | 493.4719 | 795.7576 | 916.9299 | 911.4809 | 99.0796 | 471.8026 | 795.5679 | 925.9075 | 895.235 | 920.7687 | 117.7966 | 673.3573 | 927.5506 | 115.241 | 698.1403 | 857.7636 | 1324.6173 | 890.8702 |  | 912.0831 | 782.7793 | 651.5949 | 893.4458 |  | 342.3992 | 549.9942 | 436.9786 | 646.3794 | 764.6637 | 850.3498 | 858.637 | 31.0545 | 182.9716 | 43.1254 | 354.9382 | 31.2925 | 50.5314 | 58.9643 | 92.8695 | 43.878 |  |  | 3.1971 | -2.7797 | -68.1654 | 1.7985 | 8.6596 | -197.7875 | 32.6878 | -4.6665 | 5.4991 | 17.5855 | 101.4638 | 0.0067091 | 0.00054048 | 0.00056183 | 749.9725 | 375.0587 | 99.6327 | 39.3678 | 22.9367 | 21.1995 | 20.7956 | 40.6404 | 26.9247 | 23.4438 | 22.3877 | 22.0804 | 23.9534 | 22.382 | 318.6468 | 305.2802 | 264.7087 | 168.6265 | 137.2765 | 343.6759 | 213.5005 | 91.7402 | 93.3866 | 96.1575 | 96.1175 | 98.022 | 184.955 | 106.6008 | 441.5502 | 844.855 | 981.2651 | 985.8141 | 965.9266 | 965.9027 | 13.9173 | 11.7164 | 822.0441 | 870.574 | 46.4801 | 827.775 | 376.8763 | 35.0682 | 104.4895 | 560.9763 | 799.0552 | 123.498 | 738.4305 | 912.1552 | 881.1091 | 950.7823 | 753.7433 | 762.3476 | 1057.2517 |  | 994.8043 | 828.5482 | 992.3869 | 1054.2027 | 1023.5794 | 864.3542 |  | 810.7249 |  |  | 879.0372 | 1045.8079 | 888.9911 | [5 empty] | 39.153 | 996.2617 | 147.6001 | 30.2482 | 973.1976 | 187.4685 | 29.6845 | 990.33 | 988.1014 | 996.0752 |  | 1217.6171 | 1029.6534 | 911.5899 | 988.5647 | 1188.954 | 958.6342 | 996.9126 | 960.9506 | 1048.0931 | 963.5206 | 1016.4596 | 808.4191 | 952.2709 | 978.2607 | 954.3435 | 985.2628 | 983.1053 |  | 928.432 | 834.559 | 932.4226 | 968.8829 | 989.0041 |  | 988.3147 | 920.7595 | 0.077221 | 19.7465 | 1.431 | 1.5996 | -26.3171 | 3.0885 | 3411.88 | 1.12 | 4.3056 | -3.3335 | -16.5077 | 2.6814 | 6.8739 | -32.8513 | 13.3551 | 144.8193 | 149.9906 | 159.4667 | 10.9889 | -2.5096 | 381.4964 | 140.8206
42838.4656 | 3917 | 43.7371 | 31.6265 | 25.3719 | 23.3652 | 22.3867 | 22.8643 | 22.7395 | 21.6051 | 29.1079 | 25.0945 | 22.6278 | 21.7189 | 21.3155 | 22.2367 | 97.3786 | 97.5137 | 97.4417 | 300.4875 | 483.3646 | 493.8206 | 795.5125 | 916.8952 | 911.0913 | 99.0554 | 472.0501 | 795.4948 | 925.3564 | 894.7853 | 920.7342 | 117.8314 | 673.459 | 927.2518 | 115.2764 | 698.1645 | 857.5865 | 1319.4127 | 890.5992 |  | 911.8669 | 782.7327 | 651.3622 | 893.2714 |  | 342.5489 | 550.5304 | 436.2609 | 646.6555 | 763.1787 | 849.9236 | 858.6709 | 31.3495 | 182.854 | 42.9736 | 355.0929 | 31.3007 | 50.5628 | 58.8876 | 92.8685 | 43.8576 |  |  | 2.9218 | -2.8763 | -67.8329 | 2.1454 | 7.9683 | -197.7744 | 31.9729 | -4.6389 | 5.4043 | 17.5537 | 101.8509 | 0.0068258 | 0.00062755 | 0.00051255 | 754.5742 | 375.2717 | 99.6559 | 39.3852 | 22.9357 | 21.1916 | 20.7922 | 40.6376 | 26.9271 | 23.4353 | 22.3822 | 22.0721 | 23.9516 | 22.3759 | 317.9837 | 297.738 | 258.8632 | 168.9627 | 138.1477 | 343.6205 | 213.4509 | 91.734 | 93.3907 | 96.1986 | 96.1253 | 98.0433 | 185.0629 | 106.6171 | 441.9546 | 844.9735 | 981.0829 | 985.7105 | 965.9745 | 965.6174 | 15.1286 | 10.6609 | 821.8929 | 870.5583 | 46.5165 | 827.5686 | 379.594 | 35.0818 | 104.491 | 561.4871 | 799.0032 | 123.6064 | 738.4216 | 911.8513 | 881.1976 | 950.3559 | 753.8456 | 762.4626 | 1057.669 |  | 994.5939 | 828.4431 | 992.7784 | 1054.0035 | 1022.9219 | 864.2071 |  | 810.6089 |  |  | 879.1105 | 1039.9415 | 888.7053 | [5 empty] | 39.1794 | 999.299 | 147.8072 | 30.2637 | 974.0641 | 187.7056 | 29.696 | 990.1849 | 988.9417 | 995.8696 |  | 1217.2927 | 1028.7735 | 911.1761 | 987.9966 | 1189.0122 | 958.5297 | 996.7359 | 960.8721 | 1047.1871 | 962.8394 | 1015.8517 | 809.1289 | 951.8921 | 978.4929 | 953.2721 | 984.7548 | 982.6837 |  | 928.9976 | 833.6487 | 931.9291 | 968.7137 | 987.662 |  | 988.1799 | 920.6062 | -0.094181 | 19.7461 | 1.4304 | 1.5996 | -26.5112 | 3.0886 | 3418.78 | 1.05 | 4.116 | -3.392 | -16.4728 | 2.9296 | 6.5926 | -32.844 | 13.2057 | 144.7046 | 150.1844 | 159.1291 | 11.0535 | -1.8669 | 376.5653 | 140.7419
42838.4656 | 3918 | 43.7426 | 31.6346 | 25.3649 | 23.3794 | 22.3846 | 22.8591 | 22.7379 | 21.6025 | 29.0969 | 25.0872 | 22.6163 | 21.7132 | 21.3166 | 22.2277 | 97.3714 | 97.5199 | 97.4464 | 300.8332 | 483.7753 | 494.1695 | 795.5297 | 916.7131 | 911.1573 | 99.0347 | 472.3021 | 795.4403 | 925.1502 | 894.6599 | 920.4555 | 117.8754 | 673.5481 | 926.3232 | 115.3048 | 698.1913 | 857.2374 | 1310.8244 | 890.3102 |  | 911.6158 | 781.8943 | 651.0948 | 893.0724 |  | 342.9392 | 550.6807 | 436.1016 | 644.9452 | 762.5736 | 849.3102 | 858.7758 | 31.5436 | 182.73 | 42.5941 | 355.217 | 31.2717 | 50.5876 | 58.811 | 92.88 | 43.8474 |  |  | 3.1038 | -2.5963 | -67.8631 | 1.5593 | 8.0064 | -197.7625 | 31.9814 | -4.0219 | 5.3319 | 17.8308 | 101.2711 | 0.0066664 | 0.0004912 | 0.00052405 | 814.1393 | 375.5238 | 99.6842 | 39.4164 | 22.9418 | 21.1917 | 20.8004 | 40.653 | 26.9389 | 23.4379 | 22.386 | 22.0755 | 23.959 | 22.3794 | 315.6526 | 297.2261 | 263.678 | 170.7797 | 138.9597 | 343.4005 | 213.5052 | 91.7296 | 93.4035 | 96.2305 | 96.1247 | 98.0527 | 185.1537 | 106.6393 | 442.3319 | 845.1083 | 980.8333 | 985.4652 | 965.7075 | 965.2232 | 10.2621 | 13.3475 | 821.6652 | 871.3568 | 46.5633 | 827.3093 | 382.121 | 35.1091 | 104.5358 | 562.0801 | 799.0083 | 123.7195 | 738.4168 | 911.1769 | 881.2227 | 949.6403 | 753.8195 | 762.388 | 1064.9495 |  | 994.4154 | 828.3392 | 993.2537 | 1054.1285 | 1022.3799 | 864.2246 |  | 810.5059 |  |  | 877.9272 | 1049.2756 | 888.9506 | [5 empty] | 39.1977 | 996.9879 | 148.0048 | 30.2759 | 974.1046 | 187.9423 | 29.6947 | 989.9973 | 989.2491 | 995.6316 |  | 1216.6336 | 1029.2691 | 909.421 | 987.6656 | 1188.915 | 958.3424 | 996.5699 | 960.5439 | 1047.1669 | 962.6397 | 1014.9521 | 809.0546 | 951.3364 | 978.787 | 952.8745 | 984.7055 | 982.3592 |  | 931.8494 | 832.963 | 931.5465 | 967.6111 | 986.2761 |  | 988.0629 | 920.4866 | -0.20418 | 19.7452 | 1.431 | 1.6005 | -26.3911 | 3.0885 | 3402.85 | 0.89 | 4.2417 | -3.223 | -16.4779 | 2.4978 | 6.6065 | -32.834 | 13.2039 | 144.4149 | 150.4193 | 158.8431 | 11.2764 | -2.3945 | 368.5282 | 140.6343
42838.4656 | 3919 | 43.7556 | 31.6334 | 25.3621 | 23.3755 | 22.3844 | 22.869 | 22.7425 | 21.603 | 29.1033 | 25.0964 | 22.63 | 21.7216 | 21.3244 | 22.2325 | 97.3668 | 97.5169 | 97.4441 | 301.1688 | 484.2082 | 494.5155 | 795.6659 | 916.3654 | 911.0843 | 99.0213 | 472.5635 | 795.3882 | 924.024 | 894.7003 | 919.6756 | 117.9198 | 673.6564 | 926.2598 | 115.341 | 698.1331 | 858.2263 | 1310.9718 | 890.0349 |  | 911.3659 | 781.2717 | 650.9926 | 892.8832 |  | 342.9284 | 551.509 | 437.0002 | 641.8056 | 762.0759 | 849.0244 | 858.7245 | 31.446 | 182.6281 | 42.102 | 355.1322 | 31.2709 | 50.6216 | 58.751 | 92.8748 | 43.8431 |  |  | 3.4875 | -2.3972 | -67.9177 | 1.5711 | 8.2916 | -197.779 | 32.4283 | -4.4326 | 5.2928 | 17.5253 | 100.8999 | 0.0067206 | 0.00053884 | 0.00051748 | 890.3414 | 376.0748 | 99.7037 | 39.4427 | 22.9393 | 21.1899 | 20.794 | 40.6642 | 26.9409 | 23.4394 | 22.3824 | 22.0743 | 23.9542 | 22.3804 | 308.7479 | 288.9493 | 265.6957 | 171.2246 | 140.4125 | 342.9671 | 213.5589 | 91.7158 | 93.3984 | 96.2542 | 96.1286 | 98.0535 | 185.2462 | 106.6489 | 442.7005 | 845.2556 | 980.5195 | 985.1236 | 965.2881 | 964.9087 | 15.9991 | 11.091 | 821.6441 | 871.7681 | 46.6112 | 827.1873 | 384.3992 | 35.126 | 104.6006 | 562.7543 | 798.9629 | 123.8264 | 738.2234 | 911.0535 | 881.4539 | 952.2387 | 753.7088 | 762.2155 | 1077.6132 |  | 994.2623 | 828.2459 | 993.3085 | 1053.9571 | 1022.2258 | 863.9132 |  | 810.3979 |  |  | 878.3534 | 1078.6849 | 889.8351 | [5 empty] | 39.2177 | 987.6552 | 148.1941 | 30.283 | 971.2869 | 188.1963 | 29.7026 | 989.8393 | 989.1821 | 995.4619 |  | 1216.2028 | 1029.9294 | 908.6457 | 987.2242 | 1188.5122 | 958.0565 | 996.3632 | 959.9431 | 1046.1963 | 962.1698 | 1014.0687 | 809.2968 | 950.7741 | 978.3313 | 952.434 | 984.4721 | 982.1108 |  | 933.1784 | 832.813 | 931.231 | 966.5466 | 989.254 |  | 987.769 | 920.405 | 0.036226 | 19.7433 | 1.4319 | 1.6008 | -26.3705 | 3.0886 | 3386.55 | 0.75 | 4.4949 | -3.0986 | -16.4928 | 2.5085 | 6.7223 | -32.8312 | 13.2941 | 143.9882 | 150.4487 | 158.7676 | 11.9724 | -2.6113 | 368.6704 | 140.494
42838.4656 | 3920 | 43.7793 | 31.6426 | 25.379 | 23.381 | 22.3917 | 22.8744 | 22.7387 | 21.607 | 29.1235 | 25.1028 | 22.6271 | 21.7226 | 21.3253 | 22.2396 | 97.3535 | 97.513 | 97.4441 | 301.5013 | 484.6246 | 494.8656 | 796.0709 | 916.7575 | 911.5103 | 99.0107 | 472.7912 | 795.3398 | 923.5056 | 895.1715 | 919.198 | 117.9725 | 673.8996 | 925.802 | 115.3802 | 697.9417 | 859.0169 | 1313.5902 | 889.7736 |  | 911.1397 | 781.1564 | 650.9727 | 892.6705 |  | 343.0281 | 552.756 | 436.8559 | 639.4039 | 762.0817 | 848.0764 | 857.6991 | 31.66 | 182.4864 | 41.8159 | 354.9557 | 31.288 | 50.6504 | 58.679 | 92.8612 | 43.8248 |  |  | 3.0998 | -2.5405 | -67.9959 | 1.4206 | 8.2745 | -197.7481 | 32.1004 | -4.3938 | 5.2889 | 17.5398 | 102.1757 | 0.0066878 | 0.00058976 | 0.00054705 | 926.3337 | 377.3425 | 99.7221 | 39.4671 | 22.9342 | 21.1805 | 20.7858 | 40.6682 | 26.938 | 23.4429 | 22.3774 | 22.0726 | 23.9516 | 22.3779 | 328.8735 | 296.1057 | 263.2595 | 170.008 | 140.3793 | 343.0813 | 213.5265 | 91.7171 | 93.4057 | 96.2962 | 96.1417 | 98.0831 | 185.3505 | 106.6709 | 443.0858 | 845.4104 | 980.2227 | 984.7612 | 964.8146 | 964.6327 | 23.8971 | 12.9947 | 821.4185 | 871.3513 | 46.6669 | 827.0815 | 386.7836 | 35.157 | 104.6353 | 563.3273 | 798.9879 | 123.9532 | 737.9396 | 910.9507 | 881.6117 | 951.6888 | 753.6198 | 762.0994 | 1077.8492 |  | 994.1156 | 828.1206 | 992.9104 | 1053.7004 | 1022.3317 | 863.6421 |  | 810.287 |  |  | 879.9209 | 1090.3181 | 890.2058 | [5 empty] | 39.2431 | 986.0698 | 148.3887 | 30.3 | 969.1114 | 188.4536 | 29.7187 | 989.6802 | 988.0903 | 995.2464 |  | 1215.7904 | 1029.8532 | 908.6508 | 986.9296 | 1188.1819 | 957.8318 | 996.1673 | 959.501 | 1044.8913 | 962.3638 | 1013.7484 | 808.9108 | 950.3668 | 977.8139 | 952.1043 | 983.729 | 981.8218 |  | 931.4671 | 832.2133 | 930.9647 | 965.9429 | 987.289 |  | 987.4045 | 920.3038 | 0.70792 | 19.7431 | 1.4327 | 1.6016 | -26.1526 | 3.0885 | 3378.43 | 0.65 | 4.2368 | -3.1922 | -16.5148 | 2.3871 | 6.7125 | -32.8148 | 13.2211 | 143.9098 | 150.2578 | 158.8298 | 9.755 | -2.345 | 371.1156 | 140.3608
42838.4657 | 3921 | 43.7868 | 31.6513 | 25.3751 | 23.3757 | 22.3825 | 22.8676 | 22.738 | 21.6073 | 29.1211 | 25.103 | 22.6235 | 21.7168 | 21.3111 | 22.2378 | 97.3513 | 97.5136 | 97.4431 | 301.828 | 485.0336 | 495.2083 | 796.2259 | 916.686 | 911.7077 | 99.0162 | 473.0507 | 795.2988 | 923.7997 | 895.4663 | 919.2139 | 118.014 | 673.863 | 925.4082 | 115.4122 | 697.5973 | 858.9879 | 1312.6908 | 889.5057 |  | 910.9149 | 781.0346 | 650.9839 | 892.488 |  | 343.0789 | 554.0538 | 436.8284 | 640.006 | 762.3114 | 847.24 | 856.9045 | 31.3198 | 182.3865 | 42.1203 | 354.6939 | 31.2889 | 50.6719 | 58.6123 | 92.8491 | 43.8049 |  |  | 3.3095 | -1.9037 | -68.4808 | 1.6697 | 8.2358 | -197.8026 | 31.94 | -4.5614 | 5.1068 | 17.6615 | 102.2552 | 0.0067782 | 0.00051912 | 0.00055362 | 953.8522 | 379.4341 | 99.7465 | 39.4894 | 22.9338 | 21.1841 | 20.7894 | 40.6788 | 26.952 | 23.4421 | 22.3785 | 22.0758 | 23.9621 | 22.3778 | 345.9799 | 305.4192 | 267.4333 | 172.6358 | 142.1667 | 343.7411 | 213.5818 | 91.7167 | 93.4165 | 96.3312 | 96.146 | 98.0994 | 185.4428 | 106.6831 | 443.4919 | 845.5567 | 979.8386 | 984.2814 | 964.1647 | 964.3319 | 18.7352 | 13.5624 | 821.3573 | 870.2459 | 46.711 | 826.926 | 389.2304 | 35.181 | 104.6711 | 563.9792 | 798.9761 | 124.0761 | 737.7307 | 910.3101 | 881.784 | 951.4825 | 753.6099 | 762.076 | 1078.4926 |  | 994.0106 | 827.9731 | 992.3469 | 1053.7222 | 1021.63 | 863.655 |  | 810.1397 |  |  | 880.8858 | 1097.3431 | 890.6268 | [5 empty] | 39.2743 | 991.62 | 148.5717 | 30.3134 | 969.6015 | 188.7138 | 29.735 | 989.5247 | 987.0929 | 995.0828 |  | 1215.1004 | 1029.1807 | 908.4443 | 987.0954 | 1188.1819 | 957.4971 | 995.9871 | 959.5579 | 1043.8947 | 962.4983 | 1013.9539 | 808.7199 | 950.1757 | 977.0508 | 952.4538 | 983.4518 | 981.6351 |  | 930.2724 | 831.8443 | 930.8429 | 965.4225 | 986.4512 |  | 987.1376 | 920.2168 | 0.3219 | 19.7423 | 1.4331 | 1.602 | -26.2277 | 3.0885 | 3357.86 | 0.8 | 4.3777 | -2.7655 | -16.5866 | 2.5899 | 6.6943 | -32.8071 | 13.1832 | 143.8406 | 149.987 | 158.464 | 7.9626 | -2.8012 | 370.2815 | 140.1871
42838.4657 | 3922 | 43.7944 | 31.6615 | 25.3836 | 23.3788 | 22.387 | 22.8684 | 22.7425 | 21.612 | 29.1283 | 25.1082 | 22.635 | 21.721 | 21.3129 | 22.2307 | 97.3511 | 97.5199 | 97.4423 | 302.1567 | 485.4404 | 495.5568 | 796.261 | 915.9566 | 911.2139 | 99.0257 | 473.3396 | 795.3229 | 924.4278 | 895.2992 | 919.5855 | 118.0605 | 673.9564 | 924.8361 | 115.4346 | 697.5421 | 858.8334 | 1314.9671 | 889.2392 |  | 910.6873 | 779.8809 | 650.9739 | 892.3031 |  | 343.2171 | 554.5882 | 437.0505 | 639.5896 | 762.5007 | 847.2066 | 857.0353 | 31.3933 | 182.2802 | 42.0534 | 354.4428 | 31.2638 | 50.7126 | 58.5362 | 92.8384 | 43.7867 |  |  | 3.113 | -2.2875 | -68.0011 | 1.4128 | 8.2542 | -197.802 | 31.8566 | -4.633 | 5.2165 | 17.716 | 102.6777 | 0.0068176 | 0.00053719 | 0.00053555 | 977.1616 | 382.5095 | 99.7885 | 39.519 | 22.9446 | 21.1915 | 20.7823 | 40.6942 | 26.9587 | 23.4431 | 22.3793 | 22.0763 | 23.9673 | 22.3765 | 346.7586 | 303.0282 | 279.2171 | 172.4097 | 136.4763 | 344.048 | 213.9133 | 91.7212 | 93.4213 | 96.3675 | 96.1462 | 98.1103 | 185.5455 | 106.704 | 443.8242 | 845.7145 | 979.5531 | 983.9421 | 963.7695 | 964.2283 | 18.434 | 13.543 | 821.3507 | 869.1115 | 46.7538 | 827.0929 | 391.5633 | 35.2121 | 104.7488 | 564.5883 | 799.0383 | 124.172 | 737.788 | 910.1198 | 881.9465 | 951.1616 | 753.5866 | 762.0639 | 1079.1031 |  | 993.9337 | 827.8496 | 991.7227 | 1053.74 | 1021.0374 | 863.7536 |  | 810.0099 |  |  | 881.2923 | 1099.9797 | 891.4556 | [5 empty] | 39.2959 | 995.7514 | 148.7517 | 30.3242 | 970.5027 | 188.9745 | 29.7433 | 989.3755 | 987.3138 | 994.8717 |  | 1214.4125 | 1028.2106 | 907.3112 | 987.3467 | 1188.3589 | 957.1442 | 995.8153 | 959.632 | 1043.2764 | 962.1389 | 1014.2556 | 809.2773 | 950.0903 | 976.3064 | 954.1739 | 983.4172 | 981.7528 |  | 929.2142 | 832.1197 | 930.9738 | 965.6483 | 990.2986 |  | 986.966 | 920.1296 | -0.18767 | 19.7421 | 1.4333 | 1.6023 | -26.287 | 3.0885 | 3333.73 | 0.66 | 4.2465 | -3.0324 | -16.5338 | 2.3831 | 6.7016 | -32.8065 | 13.1657 | 143.786 | 149.6864 | 158.1555 | 7.9266 | -4.065 | 372.4132 | 140.0547
42838.4657 | 3923 | 43.7996 | 31.6622 | 25.3778 | 23.3743 | 22.38 | 22.8587 | 22.7331 | 21.5984 | 29.1265 | 25.0998 | 22.618 | 21.7044 | 21.3139 | 22.2197 | 97.344 | 97.5101 | 97.4357 | 302.479 | 485.8454 | 495.905 | 796.4727 | 915.7071 | 911.2943 | 99.0232 | 473.6122 | 795.3281 | 924.7925 | 895.0336 | 919.7433 | 118.0932 | 674.0537 | 925.0188 | 115.4628 | 697.5706 | 858.5674 | 1308.7868 | 888.9728 |  | 910.4476 | 777.9467 | 650.7663 | 892.1153 |  | 343.2703 | 554.328 | 436.8755 | 641.0766 | 764.5989 | 847.9586 | 857.6602 | 31.0081 | 182.1798 | 43.2725 | 354.2014 | 31.2422 | 50.7452 | 58.4701 | 92.8073 | 43.7675 |  |  | 2.4046 | -1.7736 | -67.8033 | 1.4962 | 8.1339 | -197.8296 | 31.8572 | -4.3932 | 5.2671 | 17.9097 | 102.6034 | 0.0068061 | 0.00055526 | 0.00052077 | 994.6743 | 386.0196 | 99.8132 | 39.5401 | 22.9521 | 21.1971 | 20.7899 | 40.7048 | 26.9638 | 23.4398 | 22.3867 | 22.0779 | 23.975 | 22.3746 | 363.9415 | 312.3898 | 277.7357 | 174.5916 | 137.2317 | 344.5027 | 214.2502 | 91.7056 | 93.4226 | 96.3879 | 96.1353 | 98.1075 | 185.6297 | 106.7153 | 444.142 | 845.9103 | 979.4176 | 983.8398 | 963.7239 | 964.3027 | 15.6747 | 12.2639 | 821.1639 | 868.909 | 46.8031 | 826.8252 | 393.7556 | 35.2188 | 104.8018 | 565.2118 | 799.0849 | 124.2834 | 737.7186 | 910.3488 | 882.1231 | 950.5542 | 753.6375 | 762.1769 | 1079.8817 |  | 993.8767 | 827.7265 | 991.2449 | 1053.6832 | 1020.8714 | 863.7602 |  | 809.8927 |  |  | 882.4918 | 1104.1955 | 892.4529 | [5 empty] | 39.3204 | 995.6842 | 148.9263 | 30.3402 | 970.8227 | 189.2415 | 29.7577 | 989.2703 | 987.8944 | 994.6988 |  | 1214.1574 | 1027.4838 | 906.9429 | 987.3646 | 1188.6698 | 956.8093 | 995.6518 | 959.6344 | 1043.2887 | 961.7119 | 1014.5058 | 809.6554 | 950.599 | 976.8293 | 955.5901 | 983.5946 | 981.7837 |  | 930.0146 | 832.5366 | 931.2637 | 966.7506 | 987.9651 |  | 986.9094 | 919.9969 | 0.32616 | 19.7413 | 1.4331 | 1.6025 | -26.2082 | 3.0885 | 3362.64 | 0.78 | 3.7324 | -2.6698 | -16.5071 | 2.4521 | 6.6549 | -32.8198 | 13.1703 | 143.7365 | 149.4574 | 158.0709 | 6.0922 | -3.8541 | 366.6652 | 139.9885
42838.4657 | 3924 | 43.813 | 31.6785 | 25.3841 | 23.372 | 22.3849 | 22.8569 | 22.7444 | 21.6111 | 29.1412 | 25.116 | 22.6219 | 21.7123 | 21.325 | 22.2333 | 97.3467 | 97.5137 | 97.4332 | 302.8161 | 486.2571 | 496.2509 | 796.3685 | 915.4788 | 911.5706 | 99.035 | 473.8992 | 795.2918 | 924.5107 | 895.0924 | 919.5623 | 118.1319 | 674.1717 | 925.5787 | 115.5081 | 697.6353 | 858.4684 | 1295.7867 | 888.7263 |  | 910.2176 | 776.7616 | 650.5678 | 891.9417 |  | 343.0341 | 553.0511 | 436.9176 | 640.9638 | 765.6744 | 847.8052 | 857.4566 | 30.7435 | 182.1277 | 44.864 | 354.0583 | 31.2335 | 50.7381 | 58.3957 | 92.7507 | 43.7521 |  |  | 2.3369 | -2.2211 | -68.1417 | 1.282 | 8.1523 | -197.8269 | 32.5781 | -4.4957 | 5.4049 | 17.7817 | 101.8578 | 0.0067502 | 0.00048791 | 0.00053226 | 991.2999 | 389.8365 | 99.8394 | 39.5604 | 22.9501 | 21.1931 | 20.7907 | 40.7104 | 26.9548 | 23.4447 | 22.3848 | 22.0702 | 23.9802 | 22.3752 | 363.8848 | 315.0779 | 268.5649 | 170.7812 | 134.8854 | 344.8556 | 214.2217 | 91.7026 | 93.4343 | 96.4209 | 96.1417 | 98.132 | 185.7248 | 106.7359 | 444.4993 | 846.0995 | 979.379 | 983.8826 | 963.861 | 964.437 | 16.9041 | 10.174 | 820.9845 | 869.8157 | 46.8554 | 826.71 | 395.9495 | 35.2552 | 104.8059 | 565.8104 | 799.1661 | 124.4021 | 738.0335 | 911.0074 | 882.2815 | 950.0752 | 753.7158 | 762.2716 | 1080.6366 |  | 993.8149 | 827.5892 | 990.9922 | 1053.4261 | 1021.2541 | 863.5983 |  | 809.7553 |  |  | 883.3163 | 1108.703 | 892.9907 | [5 empty] | 39.3417 | 994.3742 | 149.0987 | 30.3413 | 970.098 | 189.5067 | 29.7603 | 989.1601 | 987.2046 | 994.4791 |  | 1214.0176 | 1026.6297 | 906.4926 | 987.4079 | 1188.9304 | 956.6263 | 995.4814 | 959.7057 | 1042.8833 | 961.6795 | 1014.8284 | 808.1615 | 951.1892 | 977.594 | 956.2513 | 983.5903 | 981.5107 |  | 930.9915 | 832.4381 | 931.6124 | 967.9323 | 988.7581 |  | 986.6161 | 919.9365 | 0.59106 | 19.739 | 1.4335 | 1.6025 | -26.2645 | 3.0885 | 3357.22 | 0.56 | 3.6792 | -2.9854 | -16.5355 | 2.268 | 6.662 | -32.8174 | 13.3175 | 143.6853 | 149.3384 | 158.2768 | 6.1565 | -2.8391 | 354.7796 | 139.9665
42838.4657 | 3925 | 43.8132 | 31.6845 | 25.3851 | 23.3755 | 22.3878 | 22.862 | 22.7432 | 21.6033 | 29.1433 | 25.1192 | 22.6259 | 21.7168 | 21.3157 | 22.2289 | 97.3438 | 97.5233 | 97.4286 | 303.1654 | 486.674 | 496.6194 | 796.6414 | 915.0338 | 911.9487 | 99.043 | 474.1848 | 795.275 | 923.9803 | 895.3745 | 919.3724 | 118.1749 | 674.117 | 926.5756 | 115.5428 | 697.6944 | 858.4847 | 1319.9257 | 888.4543 |  | 909.9813 | 776.944 | 650.4003 | 891.7638 |  | 343.1608 | 552.1522 | 436.6709 | 640.4304 | 764.7323 | 847.0274 | 856.678 | 30.7183 | 182.0383 | 45.7146 | 353.8246 | 31.2491 | 50.7152 | 58.3287 | 92.6848 | 43.7458 |  |  | 2.6583 | -2.3657 | -68.1877 | 1.3293 | 8.105 | -197.8138 | 32.6175 | -4.7112 | 5.2613 | 17.8916 | 100.8187 | 0.0066599 | 0.00054541 | 0.00053884 | 993.0534 | 393.8278 | 99.8685 | 39.592 | 22.9484 | 21.1919 | 20.7907 | 40.722 | 26.9643 | 23.4492 | 22.387 | 22.0775 | 23.9813 | 22.374 | 348.008 | 311.3466 | 267.5391 | 167.7906 | 133.6366 | 344.9175 | 214.2747 | 91.7095 | 93.446 | 96.4669 | 96.158 | 98.1553 | 185.8287 | 106.7554 | 444.9077 | 846.3109 | 979.391 | 983.8578 | 963.8293 | 964.6391 | 13.7838 | 13.8631 | 820.7864 | 870.2851 | 46.9008 | 826.5702 | 398.029 | 35.2841 | 104.8162 | 566.3557 | 799.2462 | 124.5197 | 738.2338 | 911.767 | 882.4472 | 951.9191 | 753.7981 | 762.3721 | 1081.0467 |  | 993.7554 | 827.4565 | 990.9894 | 1053.1748 | 1021.0907 | 863.4469 |  | 809.6258 |  |  | 883.3087 | 1111.5393 | 893.5503 | [5 empty] | 39.3595 | 993.2326 | 149.2643 | 30.346 | 970.2637 | 189.7762 | 29.7741 | 989.0376 | 986.0527 | 994.1871 |  | 1213.7184 | 1027.0514 | 905.957 | 987.2504 | 1188.9191 | 956.3861 | 995.3023 | 959.6461 | 1041.582 | 961.6695 | 1014.742 | 809.3587 | 951.6572 | 979.1743 | 955.6687 | 983.5874 | 981.4126 |  | 930.0846 | 832.249 | 931.7736 | 968.8689 | 987.8472 |  | 986.2157 | 919.8218 | -0.068396 | 19.7378 | 1.4335 | 1.6029 | -26.3149 | 3.0885 | 3364.44 | 0.67 | 3.9237 | -3.0793 | -16.532 | 2.3083 | 6.6403 | -32.8049 | 13.321 | 143.6448 | 149.3407 | 158.1989 | 7.9308 | -2.7178 | 377.0916 | 139.9665
42838.4657 | 3926 | 43.8287 | 31.6953 | 25.3876 | 23.3776 | 22.3858 | 22.8655 | 22.7352 | 21.6007 | 29.1444 | 25.1172 | 22.6271 | 21.7151 | 21.309 | 22.2272 | 97.3336 | 97.5133 | 97.4366 | 303.4994 | 487.0972 | 496.964 | 797.131 | 915.4585 | 912.8314 | 99.0489 | 474.4743 | 795.3226 | 924.0912 | 895.1834 | 919.4418 | 118.2094 | 674.2411 | 927.4231 | 115.575 | 697.8437 | 859.5144 | 1312.5704 | 888.1702 |  | 909.7344 | 777.5864 | 650.2236 | 891.5642 |  | 342.8012 | 551.3385 | 436.1108 | 641.5145 | 764.7426 | 846.5356 | 856.7205 | 31.3823 | 181.9516 | 45.4501 | 353.5615 | 31.271 | 50.6904 | 58.2709 | 92.7317 | 43.7411 |  |  | 2.9665 | -1.3951 | -68.1937 | 1.6887 | 8.2673 | -197.7698 | 32.2673 | -4.4701 | 5.4178 | 17.5537 | 101.888 | 0.0067699 | 0.00052405 | 0.00055034 | 995.7566 | 397.8686 | 99.9029 | 39.6217 | 22.9525 | 21.1915 | 20.7919 | 40.735 | 26.9721 | 23.4492 | 22.3854 | 22.0844 | 23.9815 | 22.3815 | 333.8481 | 312.5969 | 269.2222 | 171.9428 | 138.2617 | 344.6789 | 214.4422 | 91.701 | 93.4427 | 96.4901 | 96.1527 | 98.1644 | 185.9494 | 106.7706 | 445.2972 | 846.5534 | 979.3932 | 983.8131 | 963.7569 | 964.8484 | 21.5794 | 11.9182 | 820.5846 | 870.3064 | 46.9411 | 826.3229 | 400.0607 | 35.3083 | 104.8573 | 567.0241 | 799.3349 | 124.6259 | 738.2891 | 912.3534 | 882.6221 | 950.9118 | 753.8601 | 762.4432 | 1081.6344 |  | 993.6801 | 827.341 | 991.1739 | 1052.9165 | 1020.6902 | 863.3257 |  | 809.5202 |  |  | 883.396 | 1116.854 | 893.6917 | [5 empty] | 39.3923 | 994.7585 | 149.4363 | 30.3607 | 971.0692 | 190.0656 | 29.7748 | 988.8818 | 985.7159 | 994.0187 |  | 1213.0636 | 1027.3433 | 906.6188 | 987.0133 | 1188.8092 | 955.9777 | 995.1293 | 959.4717 | 1040.1754 | 962.1244 | 1014.3875 | 810.2253 | 951.6656 | 980.2999 | 956.1265 | 984.2601 | 981.5631 |  | 930.6091 | 831.853 | 931.888 | 968.8082 | 989.5296 |  | 985.876 | 919.5768 | 0.075366 | 19.7378 | 1.4338 | 1.6029 | -26.2425 | 3.0885 | 3381.53 | 0.85 | 4.1451 | -2.3636 | -16.5246 | 2.6004 | 6.705 | -32.794 | 13.2463 | 143.5917 | 149.4336 | 157.9981 | 9.4649 | -2.8818 | 370.1949 | 139.9618
42838.4657 | 3927 | 43.8486 | 31.6958 | 25.4042 | 23.3918 | 22.3921 | 22.8788 | 22.7456 | 21.609 | 29.1619 | 25.1267 | 22.6334 | 21.7161 | 21.318 | 22.2352 | 97.3354 | 97.5148 | 97.44 | 303.8475 | 487.538 | 497.3405 | 797.7933 | 916.2274 | 913.4588 | 99.0435 | 474.7479 | 795.3233 | 924.5739 | 894.4945 | 919.6692 | 118.2542 | 674.3861 | 926.8949 | 115.6161 | 697.9695 | 860.7778 | 1311.5756 | 887.9124 |  | 909.5087 | 777.0409 | 649.881 | 891.3878 |  | 342.6027 | 550.524 | 435.5642 | 637.9359 | 762.7569 | 846.2678 | 856.8175 | 32.1228 | 181.9198 | 45.1467 | 353.3711 | 31.2628 | 50.6445 | 58.2168 | 92.8826 | 43.7263 |  |  | 3.2267 | -1.6599 | -68.1279 | 1.4456 | 8.0176 | -197.7395 | 31.9788 | -4.7579 | 5.344 | 17.5786 | 101.9476 | 0.0066829 | 0.00050434 | 0.00052569 | 998.5517 | 401.882 | 99.9345 | 39.6471 | 22.9635 | 21.2032 | 20.8001 | 40.751 | 26.9797 | 23.4577 | 22.3939 | 22.0827 | 23.9853 | 22.3871 | 344.1978 | 309.4787 | 266.3991 | 172.3749 | 139.327 | 345.0049 | 214.457 | 91.6939 | 93.4447 | 96.5117 | 96.1559 | 98.1777 | 186.0379 | 106.7819 | 445.654 | 846.7316 | 979.3425 | 983.6995 | 963.6304 | 964.8982 | 14.7314 | 11.1718 | 820.3531 | 870.9103 | 46.9983 | 826.0804 | 402.0153 | 35.3264 | 104.8954 | 567.6604 | 799.441 | 124.7558 | 738.2864 | 911.2793 | 882.7869 | 950.1246 | 753.8144 | 762.3849 | 1082.2701 |  | 993.5893 | 827.2284 | 991.255 | 1052.3148 | 1020.4146 | 863.2128 |  | 809.3991 |  |  | 884.1735 | 1119.2457 | 894.1473 | [5 empty] | 39.4093 | 997.2721 | 149.6012 | 30.3795 | 972.4238 | 190.3462 | 29.7893 | 988.7503 | 985.3516 | 993.9261 |  | 1213.3777 | 1027.7699 | 907.0917 | 986.9305 | 1188.7067 | 955.5311 | 994.9684 | 959.3796 | 1039.402 | 962.7225 | 1014.2775 | 809.0279 | 951.2576 | 980.1594 | 956.1852 | 984.6634 | 981.7682 |  | 929.368 | 831.2247 | 931.9693 | 967.6926 | 990.0362 |  | 985.688 | 919.3533 | 0.094843 | 19.7378 | 1.4344 | 1.6037 | -26.2977 | 3.0886 | 3389.35 | 1.15 | 4.3235 | -2.5769 | -16.5085 | 2.4048 | 6.6022 | -32.7876 | 13.1854 | 143.5296 | 149.4761 | 157.8719 | 8.3686 | -2.5661 | 369.2734 | 139.9364
42838.4657 | 3928 | 43.8547 | 31.7056 | 25.4058 | 23.3894 | 22.3927 | 22.877 | 22.7481 | 21.607 | 29.1673 | 25.1237 | 22.6343 | 21.7195 | 21.3208 | 22.2348 | 97.328 | 97.5228 | 97.4423 | 304.1988 | 487.9672 | 497.7262 | 797.3416 | 916.1546 | 913.1483 | 99.0292 | 474.9718 | 795.3294 | 924.3231 | 894.4728 | 919.8629 | 118.2822 | 674.5131 | 925.9274 | 115.6497 | 698.093 | 860.743 | 1308.0621 | 887.6563 |  | 909.2782 | 777.5518 | 649.6247 | 891.2145 |  | 342.0806 | 549.729 | 435.2526 | 637.9187 | 763.1468 | 846.2349 | 857.063 | 32.4134 | 181.7877 | 44.7999 | 353.1389 | 31.2534 | 50.6086 | 58.1607 | 92.9638 | 43.7192 |  |  | 3.0151 | -2.2474 | -68.034 | 1.349 | 8.0774 | -197.7652 | 32.0754 | -4.3446 | 5.3711 | 17.7093 | 102.3729 | 0.0066779 | 0.00051912 | 0.00054212 | 995.3996 | 405.8568 | 99.942 | 39.659 | 22.9541 | 21.1917 | 20.7833 | 40.7506 | 26.9748 | 23.4462 | 22.3825 | 22.0694 | 23.9803 | 22.3721 | 344.5642 | 299.3478 | 263.2182 | 172.9706 | 141.8362 | 345.0344 | 214.4548 | 91.6866 | 93.4507 | 96.5374 | 96.1695 | 98.1946 | 186.1422 | 106.8003 | 446.0248 | 846.8888 | 979.2769 | 983.6441 | 963.6523 | 964.9072 | 18.4236 | 12.7459 | 820.1901 | 871.0335 | 47.0604 | 825.9809 | 403.9743 | 35.3584 | 104.9707 | 568.2472 | 799.4759 | 124.911 | 738.1685 | 910.2386 | 882.982 | 948.3595 | 753.7854 | 762.3677 | 1082.9649 |  | 993.4788 | 827.1072 | 991.3346 | 1051.9587 | 1020.387 | 863.0803 |  | 809.2707 |  |  | 884.7778 | 1120.2921 | 894.6428 | [5 empty] | 39.4313 | 996.1226 | 149.7773 | 30.3787 | 970.6419 | 190.6495 | 29.8028 | 988.6192 | 986.8226 | 993.7071 |  | 1213.4497 | 1027.8883 | 907.1279 | 986.8176 | 1188.6247 | 955.3184 | 994.7212 | 959.2872 | 1039.1488 | 962.7605 | 1014.0231 | 808.2129 | 950.69 | 979.6355 | 955.2443 | 984.6756 | 981.6037 |  | 929.4038 | 832.5576 | 931.6588 | 967.2216 | 985.7068 |  | 985.6101 | 919.1167 | -0.16449 | 19.7368 | 1.4344 | 1.6031 | -26.349 | 3.0885 | 3408.45 | 1.07 | 4.1796 | -2.9969 | -16.4891 | 2.3219 | 6.6266 | -32.7893 | 13.2051 | 143.4563 | 149.5182 | 157.8674 | 8.3327 | -2.213 | 366.0198 | 139.9051
42838.4658 | 3929 | 43.87 | 31.7105 | 25.4017 | 23.3926 | 22.3865 | 22.8706 | 22.7462 | 21.604 | 29.1728 | 25.124 | 22.6288 | 21.7187 | 21.3194 | 22.2305 | 97.3287 | 97.5203 | 97.4523 | 304.5308 | 488.3769 | 498.0827 | 797.5015 | 916.7812 | 913.6038 | 99.0026 | 475.2335 | 795.3499 | 923.6451 | 894.8828 | 919.1634 | 118.322 | 674.651 | 925.7515 | 115.6797 | 698.1467 | 861.2032 | 1300.3715 | 887.4125 |  | 909.0614 | 777.935 | 649.3851 | 891.0474 |  | 341.906 | 549.7656 | 435.1969 | 639.7755 | 764.7387 | 846.3273 | 857.0181 | 32.7316 | 181.6734 | 43.8859 | 352.8633 | 31.2174 | 50.5831 | 58.116 | 93.0421 | 43.7227 |  |  | 3.0092 | -2.6312 | -68.2147 | 1.1039 | 7.5478 | -197.7724 | 31.9118 | -4.8873 | 5.396 | 17.9823 | 102.4262 | 0.0066582 | 0.00052734 | 0.00052241 | 992.4961 | 409.8684 | 99.9934 | 39.6946 | 22.9652 | 21.1904 | 20.7896 | 40.7617 | 26.9835 | 23.4519 | 22.388 | 22.083 | 23.99 | 22.3872 | 346.4615 | 295.3787 | 257.4512 | 171.8425 | 144.4129 | 345.2241 | 214.4051 | 91.6856 | 93.4529 | 96.564 | 96.1786 | 98.2183 | 186.243 | 106.8111 | 446.4184 | 847.0707 | 979.1722 | 983.4781 | 963.5208 | 964.8003 | 13.3045 | 10.6039 | 820.007 | 871.4344 | 47.0965 | 825.8422 | 405.905 | 35.3776 | 105.0363 | 568.8089 | 799.5353 | 125.048 | 738.3819 | 910.3089 | 883.2162 | 948.091 | 753.8193 | 762.3937 | 1084.0824 |  | 993.3662 | 826.9914 | 991.1875 | 1051.9915 | 1020.1999 | 862.8944 |  | 809.1569 |  |  | 884.7814 | 1118.6143 | 893.9531 | [5 empty] | 39.4564 | 994.2772 | 149.9652 | 30.402 | 969.6605 | 190.9552 | 29.8175 | 988.5069 | 987.7977 | 993.5656 |  | 1213.4338 | 1027.0621 | 905.0786 | 986.609 | 1188.4941 | 955.277 | 994.5159 | 959.4724 | 1039.6044 | 962.9205 | 1013.8406 | 807.7083 | 950.703 | 978.9627 | 954.9557 | 984.5767 | 981.5274 |  | 929.269 | 831.0202 | 931.4148 | 968.1601 | 986.0585 |  | 985.3807 | 918.9845 | 0.11822 | 19.7355 | 1.4346 | 1.6022 | -26.2232 | 3.0885 | 3411.17 | 0.7 | 4.1743 | -3.2428 | -16.5114 | 2.1004 | 6.406 | -32.7912 | 13.172 | 143.3703 | 149.4499 | 157.7695 | 8.1532 | -1.579 | 358.9653 | 139.8585
42838.4658 | 3930 | 43.8742 | 31.7125 | 25.4045 | 23.3911 | 22.3829 | 22.8678 | 22.7483 | 21.6126 | 29.1744 | 25.1305 | 22.6286 | 21.719 | 21.318 | 22.2374 | 97.3133 | 97.5219 | 97.4647 | 304.8585 | 488.796 | 498.4409 | 797.6052 | 917.6658 | 914.2195 | 98.9832 | 475.5192 | 795.3369 | 924.2407 | 894.9886 | 919.2515 | 118.358 | 674.8073 | 926.0018 | 115.7114 | 698.3224 | 861.708 | 1299.829 | 887.1484 |  | 908.8273 | 777.2619 | 649.2673 | 890.8792 |  | 341.4839 | 550.2332 | 435.2658 | 641.2146 | 767.2204 | 847.521 | 857.1199 | 32.5253 | 181.653 | 43.5081 | 352.6383 | 31.2291 | 50.5478 | 58.0706 | 93.1263 | 43.723 |  |  | 2.9145 | -2.6147 | -68.1227 | 1.7091 | 7.07 | -197.7809 | 31.871 | -4.4924 | 5.4267 | 17.7825 | 102.3616 | 0.0067305 | 0.00050434 | 0.00054048 | 992.1288 | 413.5905 | 100.0262 | 39.7208 | 22.9659 | 21.2012 | 20.7878 | 40.7789 | 26.9894 | 23.4572 | 22.3926 | 22.0735 | 23.9867 | 22.3756 | 333.6566 | 290.2664 | 254.1359 | 169.1218 | 141.151 | 344.9145 | 214.222 | 91.6839 | 93.4649 | 96.5969 | 96.1769 | 98.235 | 186.3616 | 106.8337 | 446.832 | 847.2437 | 978.9986 | 983.2287 | 963.1608 | 964.6615 | 9.9362 | 10.8635 | 819.8362 | 872.0286 | 47.1451 | 825.6876 | 407.8509 | 35.4121 | 105.1072 | 569.4373 | 799.5988 | 125.1846 | 738.4341 | 910.5324 | 883.4403 | 948.4232 | 753.7868 | 762.3568 | 1084.9399 |  | 993.2131 | 826.864 | 991.3196 | 1051.9648 | 1020.2769 | 862.6609 |  | 809.0281 |  |  | 883.5634 | 1109.7036 | 893.7965 | [5 empty] | 39.479 | 990.1847 | 150.1363 | 30.4136 | 968.325 | 191.2514 | 29.8281 | 988.3573 | 988.4049 | 993.4024 |  | 1212.7713 | 1027.6947 | 905.027 | 986.5133 | 1188.439 | 955.2494 | 994.3732 | 960.0486 | 1042.6337 | 963.0781 | 1014.0911 | 809.5111 | 951.1848 | 979.9476 | 953.7182 | 984.5595 | 981.6613 |  | 928.2833 | 830.8423 | 931.5608 | 968.7931 | 985.9055 |  | 985.3294 | 918.7943 | 0.1121 | 19.7342 | 1.4343 | 1.6019 | -26.2527 | 3.0885 | 3412.67 | 1.01 | 4.1083 | -3.2336 | -16.5049 | 2.6143 | 6.2032 | -32.8094 | 13.1706 | 143.2717 | 149.5177 | 157.8102 | 9.5249 | -1.2358 | 358.4759 | 139.7802
42838.4658 | 3931 | 43.88 | 31.7181 | 25.4039 | 23.3878 | 22.3815 | 22.8685 | 22.7413 | 21.6061 | 29.1781 | 25.1287 | 22.6242 | 21.7138 | 21.3162 | 22.2265 | 97.314 | 97.541 | 97.4688 | 305.198 | 489.23 | 498.8054 | 797.4687 | 918.0529 | 914.8355 | 98.9624 | 475.7796 | 795.304 | 924.2413 | 894.7976 | 919.3839 | 118.402 | 674.954 | 925.9445 | 115.7502 | 698.3482 | 862.4268 | 1301.0257 | 886.8976 |  | 908.6049 | 777.8493 | 649.0524 | 890.7102 |  | 341.1191 | 551.0994 | 435.2016 | 642.9517 | 768.1044 | 847.5815 | 857.1908 | 31.6885 | 181.6285 | 43.895 | 352.4044 | 31.2514 | 50.5067 | 58.039 | 93.2112 | 43.7218 |  |  | 2.7562 | -2.6634 | -67.9683 | 1.257 | 7.8395 | -197.7619 | 32.6004 | -4.6186 | 5.3742 | 17.4813 | 102.747 | 0.0066319 | 0.00058155 | 0.00055362 | 992.1808 | 417.0695 | 100.0543 | 39.7473 | 22.9638 | 21.1967 | 20.7916 | 40.7864 | 26.9929 | 23.458 | 22.3912 | 22.08 | 23.9937 | 22.3815 | 315.7152 | 275.8476 | 246.651 | 169.1585 | 140.9797 | 344.2126 | 214.0052 | 91.6845 | 93.4796 | 96.6264 | 96.1833 | 98.2507 | 186.4747 | 106.851 | 447.2413 | 847.403 | 978.8125 | 982.9477 | 962.7823 | 964.5163 | 10.6819 | 8.6526 | 819.6952 | 872.1736 | 47.191 | 825.7782 | 409.7463 | 35.4358 | 105.186 | 570.1641 | 799.6725 | 125.3473 | 738.4134 | 910.5292 | 883.6236 | 947.8634 | 753.7391 | 762.286 | 1085.5724 |  | 993.0472 | 826.7088 | 991.4913 | 1052.0768 | 1020.5912 | 862.4786 |  | 808.88 |  |  | 884.0665 | 1111.9921 | 893.6327 | [5 empty] | 39.5062 | 987.0615 | 150.3041 | 30.4254 | 967.2452 | 191.5571 | 29.8397 | 988.2034 | 988.5429 | 993.2165 |  | 1212.4533 | 1027.8699 | 905.0832 | 986.4965 | 1188.224 | 955.0962 | 994.2351 | 960.1662 | 1043.0728 | 962.9838 | 1013.7265 | 809.0548 | 951.2425 | 980.1739 | 953.1851 | 984.6276 | 981.825 |  | 928.6661 | 830.9852 | 931.6726 | 968.075 | 984.014 |  | 985.3555 | 918.683 | -0.25686 | 19.7334 | 1.4337 | 1.601 | -26.2692 | 3.0885 | 3448.73 | 0.53 | 3.9954 | -3.2652 | -16.4949 | 2.2432 | 6.5322 | -32.8087 | 13.3208 | 143.1731 | 149.6055 | 157.9701 | 11.4029 | -0.43392 | 359.5713 | 139.6962
42838.4658 | 3932 | 43.8978 | 31.732 | 25.4087 | 23.4021 | 22.3822 | 22.8763 | 22.7519 | 21.6093 | 29.1927 | 25.1344 | 22.6394 | 21.7205 | 21.32 | 22.2359 | 97.3012 | 97.5425 | 97.4754 | 305.5327 | 489.6306 | 499.1616 | 796.957 | 918.1549 | 914.892 | 98.9364 | 476.0524 | 795.3176 | 924.085 | 894.593 | 919.2197 | 118.4432 | 675.0459 | 925.516 | 115.7921 | 698.1467 | 862.1389 | 1295.1563 | 886.6425 |  | 908.3735 | 779.8349 | 649.1578 | 890.5453 |  | 341.2031 | 552.0046 | 434.7444 | 644.5892 | 768.2261 | 847.541 | 856.6729 | 31.0776 | 181.6132 | 44.0229 | 352.2808 | 31.2468 | 50.4494 | 58.0108 | 93.2956 | 43.7174 |  |  | 2.7194 | -2.5746 | -68.1582 | 1.2958 | 8.632 | -197.7967 | 32.4894 | -4.66 | 5.4409 | 17.5675 | 102.8637 | 0.0068044 | 0.00052077 | 0.00053884 | 995.253 | 420.2691 | 100.0925 | 39.7728 | 22.9725 | 21.203 | 20.7966 | 40.802 | 26.9986 | 23.463 | 22.3933 | 22.0856 | 23.994 | 22.38 | 307.9016 | 270.1263 | 240.6619 | 168.3344 | 141.4551 | 343.5592 | 213.6922 | 91.6801 | 93.4795 | 96.6488 | 96.1995 | 98.2592 | 186.5839 | 106.8742 | 447.5982 | 847.5518 | 978.7255 | 982.7985 | 962.5721 | 964.5055 | 13.9075 | 10.2142 | 819.7482 | 871.8792 | 47.2385 | 825.6455 | 411.6013 | 35.4582 | 105.265 | 570.9418 | 799.6755 | 125.4926 | 738.37 | 909.941 | 883.769 | 947.1347 | 753.6624 | 762.2257 | 1085.9286 |  | 992.921 | 826.5965 | 991.654 | 1051.5247 | 1020.4315 | 862.2015 |  | 808.7674 |  |  | 885.0504 | 1112.5104 | 894.2709 | [5 empty] | 39.5243 | 989.4764 | 150.48 | 30.436 | 968.2406 | 191.8584 | 29.8418 | 988.0698 | 987.7957 | 993.0862 |  | 1212.248 | 1027.1553 | 904.822 | 986.6456 | 1188.1905 | 955.0116 | 994.1035 | 960.4786 | 1043.0492 | 963.1354 | 1013.7217 | 807.9843 | 950.8161 | 979.4369 | 953.8895 | 984.8162 | 981.7989 |  | 931.2713 | 829.7534 | 931.6996 | 967.5256 | 983.5973 |  | 985.3671 | 918.5475 | 0.063679 | 19.7324 | 1.4334 | 1.6004 | -26.253 | 3.0884 | 3461.02 | 0.99 | 3.9683 | -3.2121 | -16.527 | 2.2788 | 6.8543 | -32.811 | 13.2978 | 143.1016 | 149.6878 | 157.9026 | 12.1637 | 0.18856 | 354.2491 | 139.6554
42838.4658 | 3933 | 43.9016 | 31.7342 | 25.4136 | 23.3933 | 22.388 | 22.8774 | 22.7437 | 21.6086 | 29.1935 | 25.1427 | 22.6391 | 21.7197 | 21.3184 | 22.232 | 97.2957 | 97.5433 | 97.4763 | 305.8765 | 490.0215 | 499.5066 | 796.5831 | 918.0743 | 914.6256 | 98.9144 | 476.3356 | 795.3505 | 923.5233 | 894.6681 | 919.0078 | 118.4814 | 675.1952 | 924.9125 | 115.8201 | 698.0368 | 861.7133 | 1288.5684 | 886.3582 |  | 908.1332 | 780.447 | 648.8352 | 890.3642 |  | 340.9977 | 553.0991 | 435.3184 | 642.6896 | 766.3774 | 847.4098 | 856.5004 | 30.6961 | 181.5873 | 43.0583 | 352.1328 | 31.2411 | 50.3891 | 57.9834 | 93.3652 | 43.7106 |  |  | 2.9619 | -2.0877 | -67.7291 | 1.4555 | 8.9126 | -197.7599 | 32.6313 | -4.6343 | 5.2574 | 17.497 | 103.3154 | 0.0066106 | 0.00041727 | 0.00053062 | 995.3023 | 423.1469 | 100.1165 | 39.7913 | 22.972 | 21.1935 | 20.785 | 40.8037 | 27.0031 | 23.4621 | 22.3807 | 22.0803 | 23.9931 | 22.3837 | 301.9226 | 269.4327 | 237.3522 | 164.7576 | 139.2809 | 343.1751 | 213.3895 | 91.68 | 93.4792 | 96.6644 | 96.194 | 98.2738 | 186.6922 | 106.878 | 447.9484 | 847.7082 | 978.6947 | 982.7506 | 962.5426 | 964.5461 | 18.6892 | 9.5224 | 819.5378 | 872.7775 | 47.2855 | 825.4742 | 413.4377 | 35.4831 | 105.3454 | 571.5209 | 799.6701 | 125.6395 | 738.4458 | 908.9942 | 883.9159 | 947.3439 | 753.5755 | 762.1522 | 1086.7583 |  | 992.8099 | 826.4701 | 991.8816 | 1050.7235 | 1020.2318 | 861.9265 |  | 808.6455 |  |  | 886.5676 | 1112.3488 | 895.1743 | [5 empty] | 39.5475 | 986.9971 | 150.6546 | 30.45 | 967.7547 | 192.1735 | 29.8548 | 987.9203 | 986.9334 | 992.9845 |  | 1211.4972 | 1026.7592 | 905.2357 | 987.2074 | 1188.3628 | 954.881 | 993.9602 | 960.8462 | 1042.8965 | 963.7683 | 1014.1265 | 807.4298 | 950.5122 | 979.1783 | 953.729 | 985.0513 | 981.8412 |  | 930.2308 | 828.8878 | 931.7103 | 967.7411 | 989.0069 |  | 985.4338 | 918.4947 | 0.16032 | 19.7304 | 1.4338 | 1.5991 | -26.2673 | 3.0884 | 3487.47 | 0.91 | 4.1411 | -2.8944 | -16.4858 | 2.4167 | 6.9644 | -32.806 | 13.3261 | 143.0244 | 149.8021 | 157.8213 | 12.7649 | 0.51476 | 348.3439 | 139.6397
42838.4658 | 3934 | 43.9152 | 31.7439 | 25.4168 | 23.3952 | 22.384 | 22.8679 | 22.7449 | 21.5976 | 29.1993 | 25.1502 | 22.6349 | 21.7184 | 21.3214 | 22.238 | 97.2891 | 97.5439 | 97.4782 | 306.2224 | 490.4161 | 499.8311 | 796.7672 | 917.9652 | 914.3624 | 98.9214 | 476.62 | 795.3709 | 923.4336 | 895.0273 | 918.8924 | 118.5372 | 675.4006 | 923.5158 | 115.8499 | 698.0611 | 860.8868 | 1302.0642 | 886.1088 |  | 907.9182 | 779.593 | 648.8368 | 890.198 |  | 341.3512 | 553.8262 | 436.3335 | 642.878 | 766.142 | 846.6511 | 855.9733 | 30.5648 | 181.58 | 42.582 | 351.9522 | 31.2474 | 50.3446 | 57.9677 | 93.427 | 43.7009 |  |  | 2.8942 | -2.53 | -67.8966 | 1.8228 | 8.9402 | -197.7441 | 31.7206 | -3.9608 | 5.2434 | 17.6539 | 102.7996 | 0.0066566 | 0.00053391 | 0.00054376 | 997.6792 | 426.0314 | 100.1537 | 39.8203 | 22.9672 | 21.1925 | 20.788 | 40.8219 | 27.0075 | 23.4638 | 22.3893 | 22.0823 | 23.9973 | 22.3868 | 317.9999 | 286.5721 | 235.7121 | 164.5228 | 139.5923 | 343.3608 | 213.062 | 91.6685 | 93.5012 | 96.6831 | 96.2013 | 98.2936 | 186.8059 | 106.8971 | 448.3087 | 847.8723 | 978.6682 | 982.6907 | 962.5225 | 964.448 | 18.0648 | 11.0877 | 819.3662 | 873.5055 | 47.3373 | 825.2205 | 415.2715 | 35.5078 | 105.4188 | 572.1979 | 799.6969 | 125.788 | 738.4398 | 907.6441 | 884.0288 | 947.9134 | 753.5003 | 762.0632 | 1087.3692 |  | 992.6693 | 826.3244 | 991.8985 | 1050.4557 | 1019.8927 | 861.8864 |  | 808.5035 |  |  | 886.8484 | 1109.7129 | 895.9402 | [5 empty] | 39.5761 | 986.0016 | 150.8252 | 30.4623 | 966.2939 | 192.4799 | 29.8666 | 987.7604 | 987.7827 | 992.8368 |  | 1210.9227 | 1026.4339 | 905.0998 | 987.5338 | 1188.3606 | 954.8839 | 993.8102 | 960.7922 | 1043.5409 | 964.3503 | 1014.5925 | 806.543 | 950.4515 | 979.49 | 952.303 | 984.9244 | 981.8664 |  | 929.6645 | 828.9005 | 931.6597 | 967.4076 | 987.9341 |  | 985.6676 | 918.3685 | 0.30297 | 19.7309 | 1.4336 | 1.5979 | -26.1897 | 3.0884 | 3506.33 | 0.89 | 4.0933 | -3.1876 | -16.5134 | 2.7057 | 6.9729 | -32.7936 | 13.1343 | 142.9388 | 149.8144 | 157.6529 | 11.009 | 0.65205 | 360.5341 | 139.6299
42838.4658 | 3935 | 43.9276 | 31.7548 | 25.4243 | 23.393 | 22.3958 | 22.8631 | 22.748 | 21.607 | 29.2117 | 25.1483 | 22.6453 | 21.7218 | 21.3195 | 22.2408 | 97.2866 | 97.5527 | 97.486 | 306.5803 | 490.8127 | 500.1563 | 796.8187 | 917.8475 | 914.1012 | 98.9302 | 476.9078 | 795.3428 | 923.6832 | 895.718 | 918.9957 | 118.5786 | 675.5363 | 923.3802 | 115.8778 | 698.0412 | 859.9593 | 1305.3779 | 885.8568 |  | 907.6849 | 778.5356 | 649.0235 | 890.0308 |  | 341.2557 | 552.6056 | 436.6419 | 644.8086 | 765.1767 | 845.5563 | 855.0482 | 31.1055 | 181.5622 | 42.4689 | 351.752 | 31.2292 | 50.2813 | 57.9317 | 93.4611 | 43.6866 |  |  | 2.6294 | -2.1291 | -68.2778 | 1.4285 | 8.8797 | -197.7599 | 32.2456 | -4.2808 | 5.2453 | 17.1494 | 103.36 | 0.0065465 | 0.00054376 | 0.00052405 | 1002.1903 | 428.8076 | 100.1841 | 39.8401 | 22.9728 | 21.1931 | 20.7916 | 40.8219 | 27.0126 | 23.4692 | 22.3921 | 22.082 | 24.001 | 22.385 | 336.7589 | 290.4942 | 238.4221 | 163.1969 | 140.2472 | 343.6289 | 212.8415 | 91.665 | 93.501 | 96.7043 | 96.2124 | 98.3141 | 186.9293 | 106.9183 | 448.7281 | 848.0483 | 978.6333 | 982.5707 | 962.3533 | 964.3352 | 17.3207 | 9.3037 | 819.2176 | 872.5463 | 47.3869 | 825.0034 | 417.1013 | 35.5356 | 105.4651 | 572.9085 | 799.7581 | 125.9316 | 738.3343 | 907.8353 | 884.128 | 947.5185 | 753.3866 | 761.8979 | 1087.7855 |  | 992.5563 | 826.2 | 991.6601 | 1050.5666 | 1019.8098 | 861.912 |  | 808.3774 |  |  | 885.9593 | 1107.5806 | 895.958 | [5 empty] | 39.6009 | 987.5052 | 151.002 | 30.4712 | 965.4297 | 192.7905 | 29.8731 | 987.5809 | 987.9883 | 992.6763 |  | 1210.7065 | 1027.6842 | 905.7388 | 987.4988 | 1188.4922 | 954.983 | 993.6934 | 960.6378 | 1043.8845 | 964.3413 | 1015.0191 | 806.187 | 950.297 | 979.3432 | 951.8033 | 985.0751 | 981.7729 |  | 931.2034 | 829.0351 | 931.6679 | 966.9844 | 987.426 |  | 985.7667 | 918.1911 | 0.32561 | 19.73 | 1.4331 | 1.5975 | -26.2678 | 3.0885 | 3509.3 | 0.82 | 3.9017 | -2.9221 | -16.5475 | 2.3935 | 6.9458 | -32.7789 | 13.2361 | 142.8721 | 149.7018 | 157.6069 | 8.9688 | 0.32071 | 363.5775 | 139.6165
42838.4658 | 3936 | 43.9284 | 31.7511 | 25.4182 | 23.4024 | 22.3897 | 22.8626 | 22.7479 | 21.6014 | 29.2094 | 25.1437 | 22.6378 | 21.7112 | 21.3125 | 22.2261 | 97.2907 | 97.5625 | 97.4848 | 306.9353 | 491.2046 | 500.5057 | 796.8688 | 917.7132 | 914.1396 | 98.9419 | 477.2059 | 795.3173 | 923.7279 | 896.5686 | 918.8864 | 118.6181 | 675.7604 | 923.6409 | 115.9078 | 698.1698 | 859.8746 | 1311.2878 | 885.6015 |  | 907.4679 | 778.5463 | 648.9066 | 889.8634 |  | 341.6322 | 551.4843 | 436.3746 | 648.9777 | 762.9235 | 845.5272 | 854.9751 | 31.3501 | 181.4778 | 42.6652 | 351.68 | 31.2255 | 50.2123 | 57.9034 | 93.4768 | 43.6737 |  |  | 2.8094 | -1.6383 | -68.1582 | 1.811 | 8.2791 | -197.7671 | 32.0958 | -4.4234 | 5.3057 | 17.4916 | 102.8739 | 0.0065432 | 0.00043041 | 0.00052569 | 1000.5611 | 431.5151 | 100.2215 | 39.8739 | 22.9788 | 21.2026 | 20.7911 | 40.8398 | 27.0188 | 23.4677 | 22.3915 | 22.0915 | 24.0033 | 22.3858 | 352.1324 | 294.6072 | 241.5028 | 162.0025 | 137.8687 | 343.9903 | 212.6592 | 91.6594 | 93.5083 | 96.7276 | 96.2105 | 98.3395 | 187.0398 | 106.9395 | 449.1105 | 848.1892 | 978.599 | 982.5057 | 962.2693 | 964.342 | 16.3042 | 14.1722 | 819.078 | 872.6464 | 47.4398 | 824.8914 | 418.9008 | 35.563 | 105.5169 | 573.6474 | 799.8021 | 126.0841 | 738.2716 | 908.6241 | 884.2135 | 948.4876 | 753.181 | 761.6725 | 1088.1168 |  | 992.4665 | 826.1049 | 991.5953 | 1050.3055 | 1019.6679 | 861.9341 |  | 808.2789 |  |  | 886.0255 | 1105.5511 | 895.9582 | [5 empty] | 39.6207 | 992.8767 | 151.1762 | 30.4802 | 966.1133 | 193.1112 | 29.883 | 987.3988 | 986.9789 | 992.5367 |  | 1210.9554 | 1029.9274 | 906.9563 | 987.1609 | 1188.6453 | 954.9071 | 993.5801 | 960.5521 | 1042.9488 | 964.0072 | 1015.257 | 805.6861 | 950.1926 | 979.0667 | 952.1731 | 985.3862 | 981.8509 |  | 932.0992 | 829.0479 | 931.6838 | 967.1831 | 988.2075 |  | 985.5402 | 918.152 | -0.28246 | 19.7302 | 1.4338 | 1.5966 | -26.1628 | 3.0885 | 3509.8 | 0.93 | 4.0329 | -2.5615 | -16.5218 | 2.6931 | 6.7067 | -32.7791 | 13.2051 | 142.8191 | 149.6729 | 157.5407 | 7.32 | -0.046595 | 369.0481 | 139.6002
42838.4658 | 3937 | 43.9405 | 31.7561 | 25.43 | 23.4131 | 22.3907 | 22.8765 | 22.7596 | 21.6034 | 29.2206 | 25.149 | 22.6384 | 21.7154 | 21.3204 | 22.2352 | 97.2923 | 97.5599 | 97.4801 | 307.2868 | 491.5782 | 500.8538 | 797.5177 | 917.9438 | 915.0822 | 98.9559 | 477.4989 | 795.3759 | 924.2025 | 897.0169 | 919.041 | 118.6523 | 676.0079 | 924.5609 | 115.9438 | 698.3836 | 861.336 | 1295.8096 | 885.3433 |  | 907.2418 | 779.7922 | 648.9818 | 889.6978 |  | 341.6178 | 552.2289 | 435.7387 | 647.3917 | 761.5159 | 845.0748 | 854.4412 | 31.4582 | 181.3707 | 43.1892 | 351.7017 | 31.2289 | 50.1788 | 57.8776 | 93.4769 | 43.667 |  |  | 3.0111 | -2.1028 | -67.8999 | 1.6355 | 8.3343 | -197.7481 | 32.3534 | -4.6041 | 5.2819 | 17.3021 | 102.6703 | 0.0065909 | 0.00050434 | 0.00049941 | 998.2098 | 433.8194 | 100.2702 | 39.9042 | 22.9835 | 21.1985 | 20.7899 | 40.8535 | 27.0233 | 23.4678 | 22.3946 | 22.0873 | 24.011 | 22.382 | 352.3642 | 307.0162 | 258.2356 | 161.7895 | 135.6267 | 344.0898 | 212.793 | 91.6527 | 93.5148 | 96.7377 | 96.2072 | 98.3473 | 187.1526 | 106.9536 | 449.4786 | 848.3118 | 978.5744 | 982.4422 | 962.2021 | 964.2151 | 13.8953 | 11.9608 | 818.954 | 872.7956 | 47.4967 | 824.8703 | 420.6798 | 35.5942 | 105.5709 | 574.3927 | 799.8793 | 126.244 | 738.3651 | 909.8379 | 884.3148 | 948.8605 | 752.9875 | 761.4244 | 1088.4795 |  | 992.3728 | 825.9847 | 991.7701 | 1050.799 | 1019.4998 | 861.7829 |  | 808.1517 |  |  | 886.6721 | 1102.5731 | 895.9259 | [5 empty] | 39.6416 | 999.2544 | 151.3447 | 30.4925 | 968.9646 | 193.4409 | 29.9023 | 987.1854 | 986.2305 | 992.4315 |  | 1210.924 | 1030.8802 | 907.6735 | 986.688 | 1188.4589 | 954.7201 | 993.429 | 960.4212 | 1041.8183 | 964.2209 | 1015.0616 | 806.5781 | 950.142 | 979.4269 | 952.8073 | 985.7162 | 982.1796 |  | 929.7248 | 829.4431 | 931.8335 | 967.6746 | 988.9155 |  | 985.2051 | 918.1345 | -0.24759 | 19.7298 | 1.4346 | 1.5965 | -26.2523 | 3.0884 | 3504.14 | 0.79 | 4.1755 | -2.9033 | -16.4979 | 2.5605 | 6.7277 | -32.7708 | 13.2554 | 142.7634 | 149.7613 | 157.4399 | 7.3106 | -1.8874 | 354.8626 | 139.5921
42838.4659 | 3938 | 43.9607 | 31.7765 | 25.4361 | 23.4077 | 22.3971 | 22.8788 | 22.7526 | 21.6039 | 29.2311 | 25.1538 | 22.6333 | 21.7158 | 21.3194 | 22.2359 | 97.2902 | 97.5612 | 97.4863 | 307.6407 | 491.9479 | 501.1996 | 798.3021 | 919.379 | 916.7846 | 98.9569 | 477.7969 | 795.4293 | 924.5939 | 897.1836 | 919.2548 | 118.6913 | 676.1194 | 925.468 | 115.9786 | 698.3643 | 863.928 | 1289.2235 | 885.0989 |  | 907.0172 | 780.9476 | 648.8571 | 889.5303 |  | 341.0079 | 553.0673 | 435.3382 | 644.8257 | 758.8868 | 844.8965 | 854.6755 | 31.1181 | 181.2752 | 43.5119 | 351.8047 | 31.2191 | 50.1521 | 57.8431 | 93.4572 | 43.6463 |  |  | 3.0144 | -1.8439 | -68.122 | 1.5291 | 7.8139 | -197.7993 | 32.6123 | -4.1402 | 5.1947 | 17.5184 | 102.5536 | 0.006719 | 0.00060783 | 0.00051255 | 1001.5137 | 435.7523 | 100.3154 | 39.9379 | 22.9904 | 21.2051 | 20.7951 | 40.8709 | 27.0313 | 23.4745 | 22.3977 | 22.0894 | 24.0136 | 22.3881 | 350.178 | 303.9566 | 260.1356 | 158.477 | 133.5768 | 344.0257 | 212.8564 | 91.6525 | 93.5198 | 96.7535 | 96.2155 | 98.3625 | 187.2703 | 106.9808 | 449.8329 | 848.4497 | 978.5306 | 982.3898 | 962.1383 | 964.0782 | 12.7831 | 12.6449 | 818.8178 | 872.982 | 47.54 | 824.609 | 422.431 | 35.6192 | 105.612 | 575.0063 | 799.967 | 126.4059 | 738.3098 | 910.5151 | 884.439 | 948.8832 | 752.8036 | 761.2281 | 1089.0712 |  | 992.2768 | 825.8406 | 991.917 | 1051.0316 | 1019.3823 | 861.6766 |  | 808.034 |  |  | 887.6045 | 1099.0708 | 896.3428 | [5 empty] | 39.6697 | 1001.4779 | 151.5186 | 30.51 | 971.3861 | 193.7416 | 29.9188 | 987.0046 | 986.6359 | 992.282 |  | 1210.2041 | 1030.8238 | 908.3801 | 986.5904 | 1188.1745 | 954.484 | 993.2838 | 960.3811 | 1042.3179 | 964.3757 | 1014.6743 | 807.4455 | 950.2731 | 979.7649 | 953.6221 | 985.8266 | 982.392 |  | 928.8487 | 829.5138 | 932.1527 | 967.9001 | 985.9062 |  | 984.9883 | 918.0367 | -0.12646 | 19.7295 | 1.4361 | 1.5962 | -26.2147 | 3.0884 | 3492.07 | 0.84 | 4.1781 | -2.7201 | -16.5332 | 2.477 | 6.5137 | -32.7725 | 13.3072 | 142.7001 | 149.8368 | 157.3727 | 7.543 | -2.0899 | 348.9515 | 139.5751
42838.4659 | 3939 | 43.9632 | 31.7786 | 25.4339 | 23.4184 | 22.3933 | 22.8883 | 22.7514 | 21.6083 | 29.231 | 25.1604 | 22.6414 | 21.7206 | 21.3175 | 22.2426 | 97.2839 | 97.5593 | 97.4859 | 307.9729 | 492.3248 | 501.5367 | 798.3586 | 919.9954 | 917.3285 | 98.9409 | 478.0757 | 795.4297 | 924.0255 | 897.6615 | 918.7299 | 118.7333 | 676.2166 | 924.9707 | 116.0234 | 698.2967 | 865.2608 | 1280.5453 | 884.8565 |  | 906.8136 | 779.269 | 648.653 | 889.3668 |  | 341.9044 | 552.7916 | 435.9275 | 644.6927 | 758.6879 | 845.2652 | 855.1755 | 30.4483 | 181.1483 | 43.3447 | 351.9276 | 31.2172 | 50.1403 | 57.8077 | 93.4406 | 43.6305 |  |  | 3.0558 | -1.8387 | -67.9939 | 1.6454 | 8.2588 | -197.7638 | 32.2081 | -4.5338 | 5.2364 | 17.5793 | 103.2737 | 0.0066007 | 0.00040906 | 0.00053062 | 1003.4467 | 437.5945 | 100.3472 | 39.9537 | 22.9907 | 21.208 | 20.7911 | 40.8735 | 27.0346 | 23.4748 | 22.3947 | 22.0895 | 24.0193 | 22.3952 | 346.1192 | 293.2115 | 259.3221 | 165.0193 | 138.5451 | 343.7957 | 212.8623 | 91.6501 | 93.5262 | 96.7776 | 96.2217 | 98.3837 | 187.4006 | 106.9946 | 450.1873 | 848.5588 | 978.4887 | 982.3131 | 962.0975 | 963.8419 | 11.4364 | 8.2108 | 818.657 | 872.7493 | 47.5867 | 824.3056 | 424.1606 | 35.642 | 105.6604 | 575.5882 | 799.9821 | 126.5809 | 738.1829 | 909.7782 | 884.5912 | 948.5833 | 752.5228 | 760.9358 | 1089.6337 |  | 992.2073 | 825.8883 | 992.2213 | 1051.2004 | 1019.4831 | 861.6631 |  | 807.9363 |  |  | 886.3003 | 1095.9918 | 895.8938 | [5 empty] | 39.6934 | 999.9962 | 151.6891 | 30.5273 | 972.3494 | 193.9637 | 29.9288 | 986.8338 | 987.5664 | 992.1089 |  | 1210.0331 | 1030.3789 | 908.5334 | 986.6166 | 1187.9709 | 954.2471 | 993.1539 | 960.2912 | 1042.7705 | 964.0844 | 1014.3415 | 808.6041 | 950.1772 | 979.4609 | 955.002 | 985.6684 | 982.1763 |  | 929.6839 | 829.4866 | 932.3511 | 967.9555 | 983.0274 |  | 984.8742 | 917.8417 | -0.18582 | 19.7291 | 1.4362 | 1.5954 | -26.2561 | 3.0884 | 3479.77 | 0.94 | 4.2058 | -2.7158 | -16.5149 | 2.5691 | 6.6977 | -32.7749 | 13.2267 | 142.6507 | 149.9837 | 157.4201 | 7.9561 | -1.9987 | 341.271 | 139.5619
42838.4659 | 3940 | 43.9748 | 31.7832 | 25.4415 | 23.4205 | 22.3852 | 22.8888 | 22.7493 | 21.6127 | 29.2418 | 25.1644 | 22.6382 | 21.7194 | 21.3165 | 22.2444 | 97.2693 | 97.5367 | 97.4789 | 308.3066 | 492.7155 | 501.8795 | 797.9905 | 919.5115 | 917.404 | 98.9265 | 478.3371 | 795.3825 | 924.8806 | 897.4905 | 919.3709 | 118.7652 | 676.2962 | 924.0233 | 116.0414 | 698.3565 | 864.7313 | 1296.0719 | 884.5837 |  | 906.5646 | 777.3252 | 648.263 | 889.1841 |  | 341.9555 | 552.4645 | 437.2025 | 641.4687 | 757.3375 | 845.2022 | 855.3194 | 29.6714 | 181.0735 | 43.6357 | 351.9171 | 31.1983 | 50.1142 | 57.7706 | 93.404 | 43.6092 |  |  | 2.8048 | -1.7296 | -67.7922 | 1.5659 | 8.6254 | -197.7717 | 31.3611 | -4.4963 | 5.2004 | 17.9926 | 104.0457 | 0.0065449 | 0.0004797 | 0.00049284 | 1000.4467 | 439.1133 | 100.3888 | 39.9753 | 22.9952 | 21.2097 | 20.795 | 40.8807 | 27.0376 | 23.4766 | 22.4024 | 22.0882 | 24.0275 | 22.3989 | 332.5715 | 273.9961 | 245.7891 | 166.1275 | 138.1368 | 343.3346 | 212.6365 | 91.6376 | 93.5333 | 96.7923 | 96.2219 | 98.3974 | 187.5191 | 107.0138 | 450.531 | 848.7488 | 978.4735 | 982.2077 | 962.0391 | 963.8636 | 14.9239 | 8.2288 | 818.6676 | 872.5987 | 47.6378 | 824.3105 | 425.971 | 35.6723 | 105.7112 | 576.1487 | 799.9932 | 126.7502 | 737.9965 | 909.1859 | 884.7254 | 947.5993 | 751.8674 | 760.0831 | 1089.8682 |  | 992.1377 | 825.8984 | 992.413 | 1050.6258 | 1019.5073 | 861.1946 |  | 807.7882 |  |  | 884.8792 | 1094.77 | 894.9245 | [5 empty] | 39.7126 | 1000.0733 | 151.8559 | 30.5336 | 971.6315 | 194.2682 | 29.9411 | 986.6746 | 987.2128 | 992.005 |  | 1210.5291 | 1029.3753 | 909.0344 | 986.618 | 1187.9192 | 954.1215 | 992.9963 | 959.9833 | 1043.8408 | 963.9309 | 1014.2544 | 809.7859 | 949.9361 | 979.113 | 956.0819 | 985.4085 | 982.1985 |  | 930.3458 | 829.1452 | 932.1361 | 968.0163 | 987.8105 |  | 984.5325 | 917.6472 | 0.010441 | 19.7267 | 1.436 | 1.5963 | -26.2172 | 3.0884 | 3461.51 | 0.89 | 4.0304 | -2.6335 | -16.4871 | 2.5057 | 6.8446 | -32.7747 | 13.0512 | 142.6102 | 150.0769 | 157.4487 | 9.3857 | -0.52597 | 355.114 | 139.5541
42838.4659 | 3941 | 43.9954 | 31.799 | 25.451 | 23.4101 | 22.3916 | 22.8734 | 22.7502 | 21.6111 | 29.2526 | 25.1702 | 22.6452 | 21.7168 | 21.3233 | 22.2469 | 97.2724 | 97.5351 | 97.4857 | 308.6659 | 493.1438 | 502.2237 | 797.7286 | 919.0469 | 916.986 | 98.9313 | 478.6443 | 795.3296 | 924.6884 | 897.0171 | 919.7832 | 118.7997 | 676.418 | 924.1876 | 116.0746 | 698.4825 | 864.0954 | 1290.0362 | 884.3141 |  | 906.3364 | 776.2751 | 648.1892 | 889.0078 |  | 341.8669 | 551.965 | 437.7637 | 641.1794 | 758.7649 | 845.6277 | 855.7491 | 29.147 | 181.0388 | 43.6679 | 351.8099 | 31.1743 | 50.0615 | 57.7379 | 93.3384 | 43.5876 |  |  | 2.6859 | -2.4485 | -67.825 | 1.6408 | 8.8035 | -197.7632 | 32.2298 | -4.2512 | 5.2574 | 17.6145 | 103.3418 | 0.006627 | 0.00048627 | 0.00052077 | 1003.5065 | 440.6813 | 100.432 | 40.0061 | 22.9938 | 21.2076 | 20.793 | 40.8883 | 27.0403 | 23.4739 | 22.4037 | 22.0897 | 24.0202 | 22.3912 | 315.5159 | 260.4099 | 234.3091 | 163.2198 | 135.2209 | 342.8581 | 212.2991 | 91.6418 | 93.553 | 96.812 | 96.2364 | 98.4207 | 187.6525 | 107.0318 | 450.8781 | 848.9694 | 978.5944 | 982.2537 | 962.2372 | 964.0361 | 10.1041 | 8.4495 | 818.5102 | 872.9577 | 47.6783 | 823.941 | 427.9429 | 35.6847 | 105.7758 | 576.8129 | 800.0026 | 126.9208 | 737.917 | 909.5129 | 884.8435 | 946.9174 | 750.8933 | 758.9573 | 1090.1837 |  | 992.0547 | 825.712 | 992.2804 | 1049.9892 | 1019.4635 | 860.6203 |  | 807.6216 |  |  | 883.0499 | 1093.6057 | 893.2917 | [5 empty] | 39.7429 | 999.9298 | 152.0351 | 30.5464 | 972.3118 | 194.6207 | 29.9449 | 986.48 | 986.6911 | 991.8475 |  | 1211.0219 | 1028.5584 | 909.7129 | 986.9771 | 1188.0679 | 953.856 | 992.8533 | 960.0121 | 1043.8114 | 964.2654 | 1014.7074 | 810.132 | 949.8076 | 978.8633 | 957.3179 | 985.3402 | 982.3204 |  | 930.227 | 828.2156 | 931.6524 | 968.3923 | 981.4737 |  | 984.2453 | 917.4445 | -0.07155 | 19.7247 | 1.4367 | 1.596 | -26.2479 | 3.0885 | 3454.72 | 0.85 | 3.9447 | -3.1324 | -16.4861 | 2.5642 | 6.9162 | -32.7802 | 13.2333 | 142.561 | 150.0174 | 157.4437 | 11.2025 | 0.70333 | 349.6921 | 139.6065
42838.4659 | 3942 | 44.0029 | 31.8013 | 25.4491 | 23.4125 | 22.3876 | 22.8769 | 22.7487 | 21.6045 | 29.2566 | 25.1699 | 22.6333 | 21.7153 | 21.3151 | 22.2436 | 97.2651 | 97.5256 | 97.4894 | 309.0261 | 493.557 | 502.574 | 797.3214 | 918.8416 | 916.5704 | 98.8916 | 478.9449 | 795.2995 | 924.7058 | 896.8062 | 919.9879 | 118.8421 | 676.7014 | 924.3531 | 116.1008 | 698.2607 | 863.2835 | 1282.2009 | 884.0678 |  | 906.1288 | 777.5654 | 648.0066 | 888.8397 |  | 341.7806 | 551.7732 | 438.0135 | 641.4789 | 760.2567 | 845.8407 | 855.9866 | 28.942 | 180.9361 | 42.6576 | 351.6494 | 31.1751 | 49.9831 | 57.6905 | 93.2325 | 43.5787 |  |  | 3.5296 | -2.2034 | -68.0754 | 1.5376 | 8.314 | -197.7855 | 31.5037 | -4.7185 | 5.3029 | 17.8654 | 102.4798 | 0.0065104 | 0.0004797 | 0.00051091 | 1003.1646 | 442.2326 | 100.4765 | 40.0273 | 22.9905 | 21.2059 | 20.7883 | 40.9017 | 27.0399 | 23.4713 | 22.3974 | 22.0896 | 24.0188 | 22.3898 | 292.5717 | 249.5768 | 226.6303 | 160.889 | 134.8327 | 342.0214 | 211.9389 | 91.6325 | 93.5604 | 96.828 | 96.2381 | 98.4502 | 187.7823 | 107.0483 | 451.256 | 849.1599 | 978.754 | 982.3711 | 962.5971 | 964.1042 | 11.6527 | 9.6087 | 818.166 | 873.6273 | 47.744 | 823.4191 | 430.221 | 35.7318 | 105.8301 | 577.5812 | 800.0058 | 127.1191 | 737.8943 | 909.7427 | 884.9855 | 946.9676 | 749.9326 | 757.8994 | 1090.2743 |  | 992.0146 | 825.5735 | 992.0725 | 1049.5112 | 1019.3429 | 860.1965 |  | 807.4767 |  |  | 882.9732 | 1093.117 | 891.8769 | [5 empty] | 39.7731 | 1004.6555 | 152.2237 | 30.5524 | 973.923 | 194.9662 | 29.9529 | 986.3281 | 986.4969 | 991.7018 |  | 1210.6544 | 1029.9476 | 908.8592 | 987.2756 | 1188.3626 | 953.9139 | 992.7362 | 960.2758 | 1044.0656 | 964.1112 | 1014.6055 | 809.2838 | 949.8325 | 979.2232 | 955.3503 | 985.4143 | 982.474 |  | 931.9049 | 829.2651 | 931.5355 | 968.7268 | 988.3181 |  | 983.8048 | 917.2857 | -0.12906 | 19.7257 | 1.4361 | 1.5959 | -26.4372 | 3.0884 | 3473.31 | 1 | 4.5225 | -2.9711 | -16.5146 | 2.482 | 6.7218 | -32.7852 | 13.0846 | 142.539 | 149.92 | 157.3945 | 13.6146 | 1.5072 | 342.7421 | 139.68
42838.4659 | 3943 | 44.0023 | 31.8138 | 25.4524 | 23.4189 | 22.3944 | 22.8822 | 22.7546 | 21.6033 | 29.265 | 25.1805 | 22.6396 | 21.7185 | 21.3191 | 22.2472 | 97.247 | 97.5192 | 97.4902 | 309.3893 | 493.9695 | 502.9183 | 797.5653 | 919.2222 | 916.5009 | 98.8671 | 479.2584 | 795.2445 | 924.9678 | 896.6591 | 919.8004 | 118.8825 | 676.9162 | 924.5799 | 116.1354 | 698.3644 | 863.1295 | 1300.5581 | 883.824 |  | 905.9242 | 779.1075 | 647.9512 | 888.6763 |  | 341.1279 | 550.2712 | 437.9455 | 643.085 | 762.7596 | 846.0375 | 855.7273 | 29.5474 | 180.9203 | 41.7692 | 351.5031 | 31.1766 | 49.8958 | 57.6446 | 93.1131 | 43.5602 |  |  | 3.7077 | -2.6962 | -67.9249 | 1.8648 | 7.9164 | -197.7632 | 32.4532 | -4.3235 | 5.2146 | 17.873 | 102.9368 | 0.006558 | 0.00043863 | 0.00058812 | 1000.128 | 443.1109 | 100.507 | 40.05 | 22.9994 | 21.1963 | 20.7915 | 40.912 | 27.0386 | 23.4695 | 22.3871 | 22.08 | 24.0162 | 22.3892 | 285.2728 | 250.4479 | 221.1069 | 160.1217 | 136.4727 | 341.4477 | 211.6242 | 91.6299 | 93.5581 | 96.8362 | 96.2436 | 98.4638 | 187.9061 | 107.0635 | 451.6206 | 849.3006 | 978.8543 | 982.4714 | 962.8589 | 964.0786 | 13.4821 | 12.4695 | 817.6735 | 873.0994 | 47.7976 | 822.9122 | 432.7299 | 35.7592 | 105.866 | 578.2988 | 800.0291 | 127.2777 | 737.7174 | 909.9036 | 885.0957 | 947.1419 | 748.9839 | 756.8742 | 1090.2424 |  | 991.9508 | 825.4115 | 991.6088 | 1049.3041 | 1019.1133 | 859.8259 |  | 807.3435 |  |  | 882.4525 | 1093.0512 | 892.0222 | [5 empty] | 39.7927 | 1003.6522 | 152.402 | 30.5673 | 974.0543 | 195.334 | 29.9698 | 986.1224 | 986.4458 | 991.5305 |  | 1209.7775 | 1032.5284 | 908.4756 | 986.9803 | 1188.2322 | 953.679 | 992.5929 | 959.9034 | 1043.5237 | 964.2282 | 1014.1206 | 809.6474 | 949.9738 | 979.7438 | 954.1433 | 985.4425 | 982.3618 |  | 931.2306 | 829.8325 | 931.4444 | 968.6019 | 987.2556 |  | 983.7758 | 917.0224 | 0.15124 | 19.7236 | 1.436 | 1.5964 | -26.1557 | 3.0885 | 3479.55 | 0.76 | 4.6348 | -3.2836 | -16.4813 | 2.7309 | 6.5597 | -32.7862 | 13.2815 | 142.5088 | 149.6987 | 157.2815 | 14.3316 | 2.0778 | 359.2013 | 139.7281
42838.4659 | 3944 | 44.0135 | 31.8257 | 25.464 | 23.4319 | 22.4052 | 22.8916 | 22.7607 | 21.6138 | 29.2745 | 25.1931 | 22.6472 | 21.7276 | 21.3242 | 22.2531 | 97.245 | 97.5093 | 97.4988 | 309.7447 | 494.4076 | 503.2567 | 798.2386 | 920.0739 | 916.9194 | 98.8727 | 479.5257 | 795.2758 | 924.9215 | 896.4733 | 919.7657 | 118.9324 | 676.707 | 924.3817 | 116.1708 | 698.5197 | 863.5968 | 1298.1828 | 883.5865 |  | 905.7091 | 779.9966 | 647.9501 | 888.5139 |  | 341.4847 | 549.7805 | 436.7686 | 640.5618 | 763.8636 | 845.7947 | 854.3392 | 30.0209 | 180.9001 | 41.6231 | 351.3967 | 31.1877 | 49.8082 | 57.6076 | 92.9858 | 43.552 |  |  | 2.4605 | -2.9255 | -67.8454 | 1.6388 | 8.1852 | -197.8098 | 32.1713 | -4.4576 | 5.3351 | 17.9013 | 102.317 | 0.0065334 | 0.00049777 | 0.00052077 | 1009.5167 | 443.439 | 100.5718 | 40.0787 | 22.9979 | 21.203 | 20.7909 | 40.9272 | 27.0535 | 23.4829 | 22.3994 | 22.0859 | 24.0209 | 22.3916 | 287.9047 | 259.6345 | 231.3701 | 166.3215 | 141.7014 | 340.9183 | 211.5848 | 91.6263 | 93.5653 | 96.8552 | 96.2563 | 98.4853 | 188.0401 | 107.0913 | 451.9862 | 849.4633 | 978.8486 | 982.3969 | 962.8311 | 963.8724 | 15.3093 | 14.2744 | 817.1535 | 872.0389 | 47.8375 | 822.3006 | 435.3842 | 35.7726 | 105.8941 | 578.93 | 800.1318 | 127.4272 | 737.5241 | 909.8132 | 885.1793 | 947.2828 | 748.0792 | 755.926 | 1090.1702 |  | 991.8828 | 825.2379 | 991.0178 | 1049.6421 | 1018.8283 | 859.5084 |  | 807.1796 |  |  | 883.4956 | 1090.7527 | 893.1982 | [5 empty] | 39.816 | 992.1242 | 152.5713 | 30.5844 | 970.0507 | 195.6794 | 29.9765 | 985.9595 | 986.3637 | 991.4178 |  | 1209.6447 | 1033.4234 | 907.5437 | 987.0383 | 1188.237 | 953.7075 | 992.4446 | 959.6346 | 1042.7424 | 964.1102 | 1014.2647 | 809.044 | 950.0743 | 979.5409 | 953.3333 | 985.4488 | 982.2889 |  | 931.4238 | 830.9279 | 931.4872 | 969.0124 | 985.2799 |  | 983.8143 | 916.7723 | 0.46065 | 19.7238 | 1.436 | 1.5962 | -26.1243 | 3.0884 | 3488.15 | 0.82 | 3.7756 | -3.4194 | -16.4668 | 2.5592 | 6.6694 | -32.7865 | 13.2223 | 142.4777 | 149.4162 | 157.1247 | 13.9525 | 0.93204 | 357.045 | 139.7312
42838.4659 | 3945 | 44.0228 | 31.823 | 25.4549 | 23.4291 | 22.3941 | 22.8839 | 22.7496 | 21.6113 | 29.2737 | 25.181 | 22.6437 | 21.7222 | 21.3152 | 22.2409 | 97.2524 | 97.5129 | 97.504 | 310.1036 | 494.8468 | 503.5992 | 798.5546 | 920.266 | 917.0599 | 98.8624 | 479.8571 | 795.2954 | 924.7973 | 896.0283 | 919.6405 | 118.9849 | 676.827 | 924.5893 | 116.2108 | 698.6886 | 864.053 | 1297.2476 | 883.3434 |  | 905.4895 | 780.1203 | 647.7911 | 888.3534 |  | 341.5231 | 550.7977 | 436.1894 | 638.3999 | 764.5907 | 845.8544 | 853.7466 | 30.7365 | 180.856 | 42.0787 | 351.4453 | 31.2105 | 49.7268 | 57.5773 | 92.8411 | 43.5389 |  |  | 2.9178 | -2.4905 | -68.3553 | 1.5613 | 8.057 | -197.8138 | 32.3258 | -4.1888 | 5.346 | 17.6518 | 102.592 | 0.0065137 | 0.00045013 | 0.00051748 | 1000.8372 | 444.291 | 100.6098 | 40.1111 | 23.0004 | 21.1931 | 20.7932 | 40.9321 | 27.049 | 23.482 | 22.401 | 22.0962 | 24.0216 | 22.3973 | 292.6869 | 277.2449 | 244.4078 | 169.2962 | 141.6461 | 340.5944 | 211.6383 | 91.6234 | 93.5737 | 96.8612 | 96.2509 | 98.5084 | 188.18 | 107.1103 | 452.3525 | 849.6339 | 978.7977 | 982.2314 | 962.5878 | 963.4966 | 17.4941 | 10.206 | 816.6191 | 871.5173 | 47.8896 | 821.5316 | 438.1821 | 35.802 | 105.9337 | 579.5845 | 800.1685 | 127.5869 | 737.4152 | 910.0151 | 885.2242 | 947.038 | 747.2283 | 755.0484 | 1089.8491 |  | 991.8289 | 825.0676 | 990.6452 | 1049.2772 | 1018.8467 | 859.2925 |  | 807.0223 |  |  | 885.6327 | 1091.4767 | 894.4974 | [5 empty] | 39.8425 | 992.3358 | 152.772 | 30.6007 | 968.8205 | 196.0412 | 29.9988 | 985.8241 | 984.9905 | 991.2686 |  | 1209.5974 | 1033.0495 | 907.6976 | 987.0912 | 1188.3737 | 953.6204 | 992.3334 | 959.5377 | 1042.0156 | 963.8801 | 1014.3696 | 809.273 | 949.9905 | 979.1944 | 953.992 | 985.513 | 982.356 |  | 933.3324 | 831.329 | 931.4966 | 969.5127 | 987.6297 |  | 983.3774 | 916.5162 | -0.059307 | 19.724 | 1.4358 | 1.5963 | -26.1873 | 3.0884 | 3494.25 | 1.01 | 4.1113 | -3.1569 | -16.5388 | 2.4995 | 6.6171 | -32.7877 | 13.2543 | 142.4603 | 149.2399 | 157.1444 | 13.3682 | -0.50927 | 356.2013 | 139.7176
42838.4659 | 3946 | 44.0281 | 31.8272 | 25.4619 | 23.4221 | 22.3895 | 22.8858 | 22.7438 | 21.6038 | 29.2727 | 25.1815 | 22.6466 | 21.7204 | 21.3206 | 22.2434 | 97.2541 | 97.5078 | 97.5191 | 310.4579 | 495.2701 | 503.9394 | 798.9879 | 920.3058 | 917.0187 | 98.862 | 480.1712 | 795.2568 | 924.4687 | 895.4473 | 919.6029 | 119.0181 | 676.9233 | 924.7904 | 116.2406 | 698.7891 | 864.393 | 1269.9601 | 883.0836 |  | 905.2712 | 778.9686 | 647.6884 | 888.1846 |  | 341.5783 | 551.8613 | 436.1317 | 638.3645 | 763.977 | 845.6728 | 853.2295 | 31.151 | 180.8021 | 42.6764 | 351.4177 | 31.2255 | 49.6482 | 57.5462 | 92.6794 | 43.5151 |  |  | 3.5684 | -2.1574 | -68.1352 | 1.4364 | 7.9309 | -197.7928 | 32.6622 | -4.5009 | 5.3613 | 17.6359 | 102.2432 | 0.0066977 | 0.00054048 | 0.00055198 | 1002.2377 | 446.0286 | 100.6641 | 40.1348 | 23.0002 | 21.196 | 20.7931 | 40.9441 | 27.0598 | 23.486 | 22.4 | 22.0907 | 24.0312 | 22.3905 | 308.5281 | 282.5637 | 242.7171 | 169.4278 | 139.9249 | 340.6447 | 211.4797 | 91.6234 | 93.5876 | 96.8722 | 96.2594 | 98.5252 | 188.3132 | 107.125 | 452.6826 | 849.7734 | 978.7205 | 982.0343 | 962.3939 | 963.2512 | 17.3232 | 12.7748 | 816.0721 | 870.6412 | 47.9405 | 820.9259 | 441.0559 | 35.8307 | 105.9862 | 580.2689 | 800.183 | 127.7777 | 737.3985 | 909.5088 | 885.2651 | 947.1615 | 746.5155 | 754.3383 | 1090.0161 |  | 991.7738 | 824.906 | 990.3065 | 1049.1177 | 1019.0149 | 859.144 |  | 806.8669 |  |  | 886.1106 | 1092.0676 | 895.2133 | [5 empty] | 39.8617 | 995.1965 | 152.9561 | 30.6046 | 968.9259 | 196.3981 | 30.0022 | 985.6345 | 984.4048 | 991.1127 |  | 1209.2486 | 1033.6227 | 908.2685 | 987.1037 | 1188.318 | 953.3819 | 992.2275 | 959.4301 | 1041.2734 | 963.731 | 1014.4876 | 809.7667 | 949.9515 | 978.4809 | 955.22 | 985.6958 | 982.2985 |  | 931.3856 | 831.4556 | 931.4092 | 969.847 | 986.3258 |  | 983.0249 | 916.3607 | 0.16162 | 19.7226 | 1.4363 | 1.5967 | -26.238 | 3.0884 | 3527.84 | 0.74 | 4.5465 | -2.9401 | -16.5228 | 2.399 | 6.5646 | -32.7833 | 13.322 | 142.4289 | 149.0799 | 157.2357 | 11.6163 | -0.34314 | 332.0973 | 139.6879
42838.466 | 3947 | 44.0477 | 31.8351 | 25.4668 | 23.4311 | 22.3958 | 22.8878 | 22.7535 | 21.6116 | 29.2796 | 25.1868 | 22.6478 | 21.7218 | 21.3212 | 22.2415 | 97.2434 | 97.5059 | 97.5188 | 310.8112 | 495.6657 | 504.2832 | 798.9928 | 919.2495 | 916.0662 | 98.8546 | 480.4727 | 795.2146 | 924.3685 | 894.78 | 919.4431 | 119.0669 | 677.043 | 923.2155 | 116.2746 | 698.7827 | 863.286 | 1269.2528 | 882.8461 |  | 905.0577 | 779.9643 | 647.6739 | 888.0299 |  | 341.3808 | 553.032 | 436.2529 | 635.7899 | 762.3093 | 845.4238 | 852.6772 | 31.5573 | 180.6832 | 43.8654 | 351.3497 | 31.2109 | 49.5655 | 57.5155 | 92.5204 | 43.4983 |  |  | 3.6407 | -1.8367 | -67.9295 | 1.5232 | 8.0505 | -197.7934 | 31.8822 | -4.5936 | 5.3504 | 17.4723 | 101.9184 | 0.0066467 | 0.00052569 | 0.00053062 | 1002.581 | 449.2856 | 100.6995 | 40.1533 | 23.0005 | 21.1939 | 20.7826 | 40.9526 | 27.0607 | 23.4792 | 22.3986 | 22.0835 | 24.0301 | 22.3862 | 324.9206 | 291.6979 | 249.2852 | 168.8096 | 138.2044 | 340.6786 | 211.5612 | 91.6215 | 93.5904 | 96.8818 | 96.2659 | 98.5416 | 188.4509 | 107.1447 | 453.0017 | 849.9271 | 978.6505 | 981.8852 | 962.2481 | 963.1954 | 16.3373 | 11.7314 | 815.5386 | 870.1377 | 47.9909 | 820.3377 | 443.9849 | 35.8422 | 106.0377 | 580.9718 | 800.1535 | 127.9589 | 737.3154 | 907.6848 | 885.2891 | 947.0473 | 745.9047 | 753.715 | 1090.1664 |  | 991.7214 | 824.7149 | 989.9421 | 1049.1313 | 1019.6511 | 858.9007 |  | 806.703 |  |  | 886.6335 | 1092.7059 | 895.7848 | [5 empty] | 39.8862 | 996.8485 | 153.1349 | 30.6218 | 969.9842 | 196.7584 | 30.0145 | 985.4676 | 984.7786 | 990.9334 |  | 1209.0979 | 1033.9683 | 908.9434 | 987.1102 | 1188.7075 | 953.106 | 992.0952 | 959.163 | 1042.0483 | 963.5675 | 1014.6455 | 811.1651 | 949.9403 | 978.2061 | 955.121 | 985.4089 | 981.9945 |  | 929.271 | 832.0031 | 931.3149 | 969.4749 | 987.5614 |  | 982.9756 | 916.2641 | 0.3922 | 19.7223 | 1.4366 | 1.5972 | -26.1295 | 3.0884 | 3513.69 | 0.83 | 4.592 | -2.7147 | -16.5095 | 2.4722 | 6.6132 | -32.7797 | 13.1605 | 142.3992 | 148.9085 | 157.5646 | 9.8004 | -1.0618 | 331.4929 | 139.6563
42838.466 | 3948 | 44.053 | 31.8486 | 25.4715 | 23.4421 | 22.4007 | 22.8895 | 22.7669 | 21.61 | 29.2829 | 25.1935 | 22.6598 | 21.7191 | 21.3188 | 22.2502 | 97.2427 | 97.4975 | 97.5255 | 311.1627 | 496.0441 | 504.6221 | 798.8108 | 917.9162 | 915.2302 | 98.8378 | 480.7355 | 795.2031 | 924.4412 | 894.5325 | 919.3412 | 119.1256 | 677.1937 | 922.5363 | 116.3183 | 698.923 | 861.5966 | 1277.229 | 882.5802 |  | 904.8309 | 777.4966 | 647.1336 | 887.8574 |  | 341.5012 | 554.0642 | 436.6435 | 634.3171 | 763.2459 | 846.0399 | 853.3955 | 32.1898 | 180.5896 | 44.7359 | 351.4608 | 31.1882 | 49.4858 | 57.4882 | 92.3817 | 43.4923 |  |  | 3.5046 | -2.2211 | -68.0918 | 1.5829 | 8.3935 | -197.7658 | 31.9893 | -4.3768 | 5.2889 | 17.3843 | 103.4652 | 0.0065728 | 0.00046327 | 0.00053391 | 1001.767 | 452.3071 | 100.7432 | 40.1792 | 23.0058 | 21.2011 | 20.7898 | 40.9601 | 27.0658 | 23.4782 | 22.3946 | 22.0805 | 24.0344 | 22.3925 | 326.2748 | 293.0772 | 252.8895 | 164.557 | 133.3944 | 340.5261 | 211.6685 | 91.6145 | 93.6003 | 96.8944 | 96.2771 | 98.5695 | 188.6014 | 107.1603 | 453.3247 | 850.0924 | 978.5894 | 981.7524 | 962.1937 | 963.2096 | 13.2961 | 10.6566 | 814.9521 | 870.4482 | 48.0471 | 819.8591 | 446.9449 | 35.8792 | 106.0955 | 581.6629 | 800.1766 | 128.1576 | 737.2314 | 907.3379 | 885.3373 | 946.5043 | 745.3686 | 753.191 | 1090.3777 |  | 991.6845 | 824.5029 | 989.5453 | 1048.7666 | 1020.1615 | 858.6263 |  | 806.5153 |  |  | 886.776 | 1091.9916 | 895.4587 | [5 empty] | 39.9044 | 996.2471 | 153.3222 | 30.6269 | 970.0802 | 197.1194 | 30.0236 | 985.2894 | 985.3568 | 990.6914 |  | 1208.9249 | 1034.3209 | 909.637 | 987.0219 | 1188.9256 | 952.8056 | 991.9247 | 958.959 | 1043.5995 | 963.5359 | 1014.7532 | 813.5382 | 949.9103 | 977.7317 | 955.5607 | 985.1174 | 981.8015 |  | 928.4843 | 831.5938 | 931.4216 | 969.1626 | 987.3398 |  | 982.733 | 916.1679 | 0.38237 | 19.7212 | 1.4362 | 1.5978 | -26.0641 | 3.0884 | 3491.02 | 1.15 | 4.5052 | -2.9872 | -16.5395 | 2.5218 | 6.7544 | -32.7865 | 13.1863 | 142.3754 | 148.7221 | 157.8392 | 9.625 | -1.4476 | 338.4089 | 139.6271
42838.466 | 3949 | 44.0644 | 31.8568 | 25.477 | 23.4364 | 22.4049 | 22.8938 | 22.7546 | 21.6093 | 29.2969 | 25.2005 | 22.6537 | 21.7193 | 21.3242 | 22.2484 | 97.2505 | 97.5012 | 97.5384 | 311.5223 | 496.4273 | 504.9628 | 798.7209 | 916.7381 | 914.5552 | 98.8342 | 481.0355 | 795.1724 | 924.2772 | 895.1048 | 919.0236 | 119.1551 | 677.3599 | 922.6075 | 116.3503 | 698.9774 | 860.1414 | 1273.2393 | 882.3372 |  | 904.6162 | 776.2728 | 647.1814 | 887.7095 |  | 341.7177 | 554.6968 | 436.572 | 632.7074 | 765.0352 | 846.7296 | 854.1725 | 32.6644 | 180.5531 | 44.4319 | 351.549 | 31.1696 | 49.4188 | 57.4809 | 92.2672 | 43.4894 |  |  | 2.404 | -2.5168 | -68.007 | 2.104 | 8.4191 | -197.7704 | 32.4237 | -4.1625 | 5.4613 | 17.4349 | 102.7927 | 0.0065432 | 0.00057169 | 0.00055526 | 997.563 | 454.6775 | 100.7815 | 40.2056 | 23.0063 | 21.2053 | 20.7921 | 40.9754 | 27.0752 | 23.4844 | 22.399 | 22.0835 | 24.043 | 22.3883 | 307.5778 | 283.8331 | 250.8684 | 163.0543 | 131.8049 | 339.9112 | 211.6781 | 91.6147 | 93.6085 | 96.9088 | 96.2709 | 98.5968 | 188.7545 | 107.181 | 453.7324 | 850.2678 | 978.5249 | 981.6424 | 962.181 | 963.128 | 10.8832 | 10.0951 | 814.4338 | 870.9773 | 48.0941 | 819.4444 | 449.8322 | 35.906 | 106.1388 | 582.3234 | 800.2073 | 128.352 | 737.187 | 907.9268 | 885.3836 | 946.1508 | 744.8923 | 752.7174 | 1090.9595 |  | 991.641 | 824.3111 | 989.4669 | 1048.2294 | 1020.3523 | 858.3544 |  | 806.337 |  |  | 887.3191 | 1092.0075 | 895.7801 | [5 empty] | 39.9277 | 992.1592 | 153.5084 | 30.6358 | 968.3774 | 197.4956 | 30.0317 | 985.137 | 985.4697 | 990.4519 |  | 1208.9215 | 1034.1195 | 909.6631 | 986.994 | 1188.9737 | 952.7056 | 991.729 | 958.6026 | 1043.9052 | 963.6708 | 1014.9471 | 812.9185 | 949.9233 | 977.789 | 955.3199 | 984.877 | 981.4968 |  | 928.3687 | 830.6085 | 931.6738 | 969.0007 | 985.3676 |  | 982.6045 | 916.0993 | -0.10383 | 19.7195 | 1.4357 | 1.5969 | -26.2784 | 3.0884 | 3459.5 | 0.55 | 3.7308 | -3.181 | -16.5356 | 2.9085 | 6.7668 | -32.7969 | 13.2796 | 142.338 | 148.6895 | 157.953 | 11.602 | -1.2217 | 334.9431 | 139.5988
42838.466 | 3950 | 44.078 | 31.8608 | 25.4822 | 23.432 | 22.3962 | 22.888 | 22.7487 | 21.6048 | 29.3028 | 25.195 | 22.6489 | 21.715 | 21.3187 | 22.2505 | 97.2494 | 97.5022 | 97.5425 | 311.8866 | 496.802 | 505.2882 | 798.4327 | 916.8542 | 914.1672 | 98.8226 | 481.3693 | 795.1618 | 923.731 | 895.6179 | 918.697 | 119.1894 | 677.57 | 923.4639 | 116.3864 | 699.2565 | 859.5938 | 1260.8232 | 882.0895 |  | 904.3934 | 776.3062 | 647.3943 | 887.5479 |  | 341.45 | 555.1467 | 436.8349 | 631.1281 | 766.2705 | 847.0334 | 854.0713 | 31.9014 | 180.5152 | 43.8478 | 351.5258 | 31.1716 | 49.3497 | 57.4559 | 92.1538 | 43.4779 |  |  | 2.6826 | -2.689 | -68.0905 | 1.8576 | 8.3534 | -197.729 | 32.5058 | -4.2289 | 5.1325 | 17.3823 | 102.3706 | 0.0066122 | 0.00046655 | 0.00054541 | 994.8075 | 456.8142 | 100.8304 | 40.2316 | 23.0197 | 21.2011 | 20.7914 | 40.9859 | 27.0757 | 23.4908 | 22.4011 | 22.0898 | 24.0442 | 22.3957 | 293.6712 | 275.7497 | 244.0097 | 164.8407 | 138.3913 | 339.309 | 211.5287 | 91.6103 | 93.6127 | 96.9137 | 96.2696 | 98.6148 | 188.9056 | 107.1995 | 454.081 | 850.3915 | 978.4351 | 981.5109 | 962.0382 | 962.8782 | 15.0326 | 10.3657 | 813.8878 | 872.0604 | 48.1411 | 818.7931 | 452.7174 | 35.9244 | 106.1912 | 583.0122 | 800.1711 | 128.5334 | 737.2352 | 908.7037 | 885.3867 | 946.8625 | 744.4404 | 752.2765 | 1090.9833 |  | 991.6157 | 824.1236 | 989.5976 | 1048.082 | 1020.3116 | 858.1278 |  | 806.1746 |  |  | 887.3436 | 1091.9916 | 896.3449 | [5 empty] | 39.9516 | 990.7367 | 153.7012 | 30.6451 | 967.0109 | 197.87 | 30.0425 | 984.9984 | 985.2153 | 990.2714 |  | 1208.962 | 1034.7716 | 908.8456 | 987.3624 | 1189.1036 | 952.5955 | 991.5426 | 958.1215 | 1043.268 | 964.193 | 1015.3407 | 809.9834 | 949.9106 | 978.2646 | 953.9417 | 984.6907 | 981.1511 |  | 928.6297 | 830.1445 | 932.0089 | 968.5262 | 981.8688 |  | 982.6531 | 915.9363 | 0.3206 | 19.7153 | 1.4362 | 1.5973 | -26.1715 | 3.0885 | 3426.25 | 0.97 | 3.9405 | -3.2889 | -16.5502 | 2.7336 | 6.7413 | -32.798 | 13.2982 | 142.3251 | 148.758 | 157.936 | 13.0488 | -0.48004 | 324.3142 | 139.5634
42838.466 | 3951 | 44.0966 | 31.8724 | 25.482 | 23.432 | 22.3965 | 22.8836 | 22.7551 | 21.6115 | 29.3094 | 25.2013 | 22.6498 | 21.7184 | 21.3278 | 22.254 | 97.2489 | 97.4866 | 97.5425 | 312.2549 | 497.1856 | 505.6177 | 798.7015 | 916.7649 | 914.1099 | 98.8134 | 481.6698 | 795.206 | 924.0907 | 895.8059 | 918.7212 | 119.2196 | 677.7216 | 923.6391 | 116.4266 | 699.5925 | 859.2257 | 1278.7414 | 881.8459 |  | 904.1745 | 776.9524 | 647.6992 | 887.3863 |  | 341.6308 | 555.9872 | 436.8937 | 630.1069 | 761.9487 | 846.9077 | 853.6595 | 30.9354 | 180.5255 | 43.9333 | 351.381 | 31.1872 | 49.2828 | 57.4585 | 92.0586 | 43.4676 |  |  | 2.8968 | -2.3052 | -67.9597 | 1.7459 | 7.5412 | -197.7625 | 32.607 | -4.7191 | 5.2979 | 17.381 | 101.8726 | 0.0065022 | 0.0003647 | 0.00050434 | 1000.1947 | 458.8375 | 100.8733 | 40.2536 | 23.0114 | 21.1976 | 20.7888 | 40.9896 | 27.0812 | 23.4906 | 22.3869 | 22.0846 | 24.0358 | 22.3976 | 302.4279 | 286.8553 | 244.6951 | 163.7504 | 139.0295 | 339.2193 | 211.4312 | 91.6063 | 93.6134 | 96.9268 | 96.2765 | 98.6421 | 189.0456 | 107.2161 | 454.4198 | 850.4737 | 978.3027 | 981.3052 | 961.8669 | 962.6099 | 15.6979 | 14.8628 | 813.3263 | 872.718 | 48.2027 | 818.2493 | 455.5789 | 35.9549 | 106.2287 | 583.6241 | 800.1771 | 128.7269 | 737.1912 | 908.7934 | 885.362 | 948.4104 | 744.0574 | 751.9004 | 1090.6748 |  | 991.5758 | 823.8692 | 989.5824 | 1047.8617 | 1020.3673 | 857.9005 |  | 805.9469 |  |  | 886.363 | 1090.5239 | 896.1329 | [5 empty] | 39.9802 | 991.2563 | 153.8966 | 30.66 | 967.6477 | 198.2527 | 30.053 | 984.8526 | 984.3542 | 990.1325 |  | 1208.9472 | 1035.2133 | 908.492 | 987.6591 | 1188.9465 | 952.2799 | 991.361 | 957.9592 | 1042.2594 | 964.4197 | 1015.2467 | 807.7983 | 949.8248 | 978.5248 | 955.8509 | 984.6094 | 980.9901 |  | 927.7988 | 830.0329 | 932.2004 | 968.3827 | 976.1799 |  | 982.5621 | 915.6813 | -0.086205 | 19.7071 | 1.4362 | 1.5965 | -26.2267 | 3.0884 | 3386.42 | 1.03 | 4.0949 | -3.0468 | -16.5427 | 2.6515 | 6.4048 | -32.7989 | 13.3181 | 142.3142 | 148.7577 | 157.971 | 12.0612 | -0.56955 | 339.7441 | 139.5083
42838.466 | 3952 | 44.101 | 31.8894 | 25.4816 | 23.4321 | 22.3947 | 22.8772 | 22.7581 | 21.6089 | 29.3221 | 25.2112 | 22.6561 | 21.7271 | 21.3298 | 22.2536 | 97.2371 | 97.4697 | 97.5325 | 312.6026 | 497.5607 | 505.9422 | 798.8261 | 916.0288 | 913.8148 | 98.7913 | 481.9316 | 795.2107 | 924.3737 | 896.0693 | 918.8478 | 119.2638 | 677.8977 | 923.5662 | 116.4742 | 699.6256 | 858.7124 | 1290.7934 | 881.6083 |  | 903.9853 | 777.2636 | 647.691 | 887.2299 |  | 342.2319 | 556.7879 | 437.0894 | 628.8278 | 756.5544 | 846.8856 | 853.0564 | 30.6641 | 180.5468 | 43.7428 | 351.2246 | 31.1725 | 49.1986 | 57.4388 | 91.9425 | 43.4606 |  |  | 3.1426 | -2.524 | -68.1089 | 1.5172 | 8.544 | -197.75 | 32.0399 | -4.1914 | 5.3029 | 17.8434 | 102.2969 | 0.0065613 | 0.00048627 | 0.00053062 | 999.9076 | 460.5758 | 100.9246 | 40.2798 | 23.0089 | 21.1947 | 20.7852 | 41.0039 | 27.0835 | 23.487 | 22.3981 | 22.0879 | 24.0448 | 22.3925 | 319.4825 | 296.1866 | 255.3509 | 167.0715 | 142.6051 | 339.3036 | 211.665 | 91.6051 | 93.6252 | 96.9285 | 96.2854 | 98.649 | 189.1927 | 107.2304 | 454.7562 | 850.5251 | 978.1444 | 981.1382 | 961.7529 | 962.3509 | 18.9497 | 11.5747 | 812.7516 | 873.0186 | 48.2503 | 817.6278 | 458.3686 | 35.9825 | 106.2671 | 584.3076 | 800.1945 | 128.9065 | 737.1734 | 908.7701 | 885.3221 | 948.8445 | 743.7237 | 751.5788 | 1086.9632 |  | 991.5282 | 823.653 | 989.3534 | 1047.8103 | 1020.5743 | 857.8647 |  | 805.7446 |  |  | 886.0899 | 1088.2786 | 895.5878 | [5 empty] | 40.0014 | 988.8122 | 154.0826 | 30.6697 | 968.5252 | 198.6315 | 30.0581 | 984.7013 | 984.0442 | 989.964 |  | 1208.5657 | 1034.2932 | 907.2871 | 987.5233 | 1188.7281 | 952.1368 | 991.1656 | 958.1371 | 1042.5405 | 964.2987 | 1014.5793 | 806.45 | 949.8101 | 978.3258 | 958.7714 | 984.5016 | 980.9133 |  | 928.118 | 829.8419 | 931.9591 | 968.2819 | 980.6258 |  | 982.4164 | 915.5018 | -0.1528 | 19.7209 | 1.436 | 1.5956 | -26.2847 | 3.0884 | 3361.12 | 0.88 | 4.2653 | -3.1896 | -16.5688 | 2.473 | 6.8173 | -32.7975 | 13.2017 | 142.3942 | 148.6528 | 158.0798 | 10.18 | -1.7215 | 350.419 | 139.4407
42838.466 | 3953 | 44.1146 | 31.8892 | 25.48 | 23.4355 | 22.3981 | 22.8785 | 22.7534 | 21.6108 | 29.3281 | 25.2139 | 22.6529 | 21.7196 | 21.3283 | 22.2526 | 97.236 | 97.4677 | 97.5303 | 312.9555 | 497.9299 | 506.2781 | 799.025 | 915.1366 | 913.3028 | 98.7837 | 482.2211 | 795.2169 | 924.1901 | 896.4548 | 918.8458 | 119.3035 | 678.0384 | 922.6839 | 116.5091 | 699.6624 | 858.3987 | 1273.4816 | 881.3667 |  | 903.7489 | 777.2564 | 647.6507 | 887.0564 |  | 342.2739 | 557.5861 | 436.6843 | 627.3467 | 753.6321 | 847.1062 | 853.4587 | 30.2706 | 180.5709 | 42.6871 | 351.0852 | 31.1932 | 49.0972 | 57.4351 | 91.864 | 43.4635 |  |  | 2.8087 | -2.0161 | -67.8539 | 1.144 | 8.013 | -197.7822 | 31.8415 | -3.9076 | 5.0517 | 17.2918 | 101.7783 | 0.0065728 | 0.00039099 | 0.00050762 | 997.0178 | 462.0398 | 100.9675 | 40.3047 | 23.0099 | 21.1954 | 20.7872 | 41.0114 | 27.0798 | 23.4904 | 22.3917 | 22.0817 | 24.045 | 22.3884 | 344.2749 | 306.13 | 261.4684 | 165.2858 | 142.3733 | 339.7574 | 211.8066 | 91.6075 | 93.6403 | 96.9314 | 96.2869 | 98.6746 | 189.3457 | 107.2487 | 455.1139 | 850.6162 | 978.0002 | 980.951 | 961.5571 | 962.1284 | 13.0163 | 11.8059 | 812.1798 | 873.0532 | 48.3 | 816.9943 | 461.0696 | 36.0121 | 106.303 | 585.0595 | 800.1916 | 129.0831 | 737.0627 | 907.4746 | 885.3102 | 948.899 | 743.4411 | 751.3197 | 1082.4286 |  | 991.4798 | 823.4373 | 989.081 | 1048.4124 | 1020.428 | 857.704 |  | 805.55 |  |  | 886.8025 | 1086.6198 | 896.2031 | [5 empty] | 40.0232 | 986.9841 | 154.2812 | 30.686 | 968.5806 | 199.0189 | 30.0644 | 984.5571 | 984.2666 | 989.8119 |  | 1208.1521 | 1032.7709 | 907.3037 | 987.3612 | 1188.4518 | 952.053 | 990.9665 | 958.0046 | 1042.6945 | 964.1275 | 1014.1738 | 805.7077 | 949.7073 | 977.9253 | 960.4393 | 984.4107 | 980.8145 |  | 929.889 | 830.1068 | 931.5752 | 967.7954 | 983.9392 |  | 982.3956 | 915.4007 | -0.14241 | 19.716 | 1.4361 | 1.5945 | -26.1797 | 3.0884 | 3353.71 | 0.37 | 4.0324 | -2.852 | -16.5457 | 2.1484 | 6.6027 | -32.8034 | 13.162 | 142.4966 | 148.527 | 157.9872 | 7.4994 | -2.3818 | 335.1712 | 139.3788
42838.466 | 3954 | 44.1129 | 31.8905 | 25.4796 | 23.4382 | 22.3937 | 22.8887 | 22.7548 | 21.6068 | 29.322 | 25.2074 | 22.6526 | 21.7205 | 21.3197 | 22.2438 | 97.2363 | 97.4651 | 97.5272 | 313.3126 | 498.2826 | 506.6076 | 799.1108 | 913.3289 | 912.4126 | 98.7624 | 482.5084 | 795.2493 | 924.3441 | 896.8015 | 918.8673 | 119.3369 | 678.1725 | 921.0426 | 116.5389 | 699.8344 | 857.9102 | 1270.6025 | 881.1232 |  | 903.5239 | 778.0892 | 647.4796 | 886.8859 |  | 341.536 | 557.6125 | 436.7599 | 627.8485 | 756.0942 | 847.1243 | 854.3532 | 30.0615 | 180.549 | 41.9256 | 351.0317 | 31.1972 | 49.0038 | 57.4381 | 91.8167 | 43.4774 |  |  | 3.1288 | -2.5365 | -67.731 | 1.4798 | 7.5504 | -197.796 | 32.45 | -4.3432 | 5.1305 | 17.428 | 101.832 | 0.0064348 | 0.00041891 | 0.00052077 | 994.5961 | 463.3917 | 101.0164 | 40.3366 | 23.0248 | 21.2003 | 20.7909 | 41.0309 | 27.0894 | 23.497 | 22.3936 | 22.0885 | 24.0528 | 22.3958 | 340.0471 | 300.7195 | 258.3794 | 162.3571 | 139.9483 | 339.6005 | 211.7905 | 91.6018 | 93.6493 | 96.947 | 96.2959 | 98.7111 | 189.528 | 107.2755 | 455.4804 | 850.6934 | 977.7944 | 980.6219 | 961.1543 | 961.7164 | 13.2746 | 11.8554 | 811.6008 | 872.8805 | 48.349 | 816.3409 | 463.7987 | 36.0335 | 106.359 | 585.7125 | 800.2279 | 129.2729 | 736.9767 | 905.2783 | 885.2909 | 949.652 | 743.1793 | 751.0773 | 1082.3676 |  | 991.4362 | 823.1912 | 988.7993 | 1048.6517 | 1020.0409 | 857.5548 |  | 805.3359 |  |  | 887.5009 | 1086.6293 | 896.9281 | [5 empty] | 40.0512 | 989.6099 | 154.4961 | 30.6991 | 969.6858 | 199.4076 | 30.0732 | 984.4116 | 983.7282 | 989.6546 |  | 1208.2204 | 1031.3334 | 908.3756 | 987.1702 | 1188.529 | 951.9934 | 990.8065 | 957.816 | 1043.0683 | 964.0805 | 1014.225 | 804.7645 | 949.2921 | 977.4815 | 960.1356 | 984.3589 | 980.9057 |  | 930.5727 | 828.969 | 931.0706 | 967.046 | 983.3249 |  | 982.097 | 915.3335 | -0.082494 | 19.7174 | 1.4361 | 1.5949 | -26.2698 | 3.0884 | 3341.77 | 0.83 | 4.2559 | -3.1991 | -16.531 | 2.4435 | 6.4093 | -32.8048 | 13.2873 | 142.4771 | 148.3975 | 157.7798 | 7.9435 | -2.0408 | 332.6869 | 139.2932
42838.4661 | 3955 | 44.1329 | 31.8946 | 25.4942 | 23.4503 | 22.3921 | 22.8913 | 22.7611 | 21.6095 | 29.3324 | 25.2097 | 22.6527 | 21.727 | 21.3248 | 22.2483 | 97.231 | 97.4616 | 97.541 | 313.6776 | 498.6297 | 506.9406 | 798.8316 | 912.1577 | 911.1641 | 98.748 | 482.8231 | 795.1952 | 923.7037 | 896.9793 | 918.6779 | 119.3883 | 678.3354 | 919.3478 | 116.5741 | 699.8902 | 856.6906 | 1285.0465 | 880.8581 |  | 903.2902 | 778.4766 | 647.227 | 886.7085 |  | 340.9696 | 557.5192 | 435.8937 | 626.6069 | 758.806 | 847.4579 | 855.2783 | 29.8952 | 180.5049 | 42.2895 | 351.1483 | 31.1904 | 48.9049 | 57.4369 | 91.7384 | 43.482 |  |  | 3.0361 | -2.3992 | -67.8901 | 1.6296 | 8.3784 | -197.7862 | 32.1832 | -4.3945 | 5.1305 | 17.4666 | 101.8452 | 0.006604 | 0.00056348 | 0.00051419 | 995.3302 | 464.7487 | 101.0689 | 40.3661 | 23.0272 | 21.2033 | 20.7933 | 41.0377 | 27.0959 | 23.4985 | 22.3993 | 22.0911 | 24.058 | 22.4004 | 334.4405 | 299.6269 | 261.1361 | 161.3994 | 139.8285 | 339.4075 | 211.9105 | 91.6042 | 93.6605 | 96.9565 | 96.3021 | 98.7414 | 189.6771 | 107.2976 | 455.7947 | 850.8376 | 977.5939 | 980.3355 | 960.8541 | 961.4705 | 15.0541 | 13.0679 | 811.0482 | 872.8558 | 48.4051 | 815.7379 | 466.6908 | 36.0651 | 106.4197 | 586.3808 | 800.3004 | 129.4842 | 736.8026 | 904.1095 | 885.2792 | 949.2201 | 742.9255 | 750.8485 | 1082.2472 |  | 991.4036 | 822.9645 | 988.651 | 1048.9462 | 1019.5504 | 857.3911 |  | 805.1229 |  |  | 888.5643 | 1086.5613 | 897.5299 | [5 empty] | 40.0812 | 992.7956 | 154.6922 | 30.7157 | 971.6077 | 199.8185 | 30.0989 | 984.2324 | 982.0802 | 989.4857 |  | 1208.3841 | 1030.4801 | 907.4923 | 986.7729 | 1188.7539 | 951.9585 | 990.6285 | 957.6007 | 1042.8458 | 964.1771 | 1014.1288 | 802.0384 | 949.1477 | 977.176 | 959.798 | 983.9674 | 980.7241 |  | 931.6666 | 828.2854 | 930.7846 | 966.5567 | 981.6875 |  | 981.5741 | 915.2359 | 0.31522 | 19.716 | 1.4365 | 1.5951 | -26.1413 | 3.0884 | 3309.47 | 1.13 | 4.1921 | -3.1111 | -16.5495 | 2.564 | 6.7526 | -32.8089 | 13.2345 | 142.4646 | 148.3321 | 157.5176 | 8.535 | -2.3307 | 345.3154 | 139.2054
42838.4661 | 3956 | 44.1358 | 31.9007 | 25.4877 | 23.4465 | 22.389 | 22.8895 | 22.755 | 21.6099 | 29.3421 | 25.2151 | 22.6536 | 21.7206 | 21.3161 | 22.2476 | 97.236 | 97.4481 | 97.5344 | 314.0487 | 499.0218 | 507.2841 | 797.6202 | 911.2282 | 909.6404 | 98.7422 | 483.1594 | 795.2015 | 923.3646 | 897.1229 | 918.2626 | 119.428 | 678.4998 | 919.188 | 116.614 | 699.8437 | 854.9211 | 1275.5921 | 880.603 |  | 903.0595 | 776.9126 | 647.1024 | 886.5388 |  | 341.9279 | 558.5167 | 436.5234 | 626.2449 | 761.3289 | 848.4707 | 854.7997 | 29.8209 | 180.4094 | 42.2999 | 350.9764 | 31.171 | 48.8062 | 57.4462 | 91.6763 | 43.4879 |  |  | 3.3193 | -2.1856 | -67.9742 | 1.3221 | 8.0774 | -197.7901 | 32.0287 | -4.1218 | 5.2306 | 17.5834 | 101.7056 | 0.0066582 | 0.00055691 | 0.00049941 | 999.6848 | 466.0603 | 101.1152 | 40.3966 | 23.0234 | 21.1975 | 20.7921 | 41.0419 | 27.1011 | 23.499 | 22.4019 | 22.0886 | 24.0536 | 22.398 | 338.9717 | 295.103 | 259.8976 | 163.2428 | 141.0475 | 339.3871 | 212.0312 | 91.5904 | 93.6639 | 96.9548 | 96.2988 | 98.7489 | 189.8253 | 107.3076 | 456.1222 | 851.0023 | 977.4324 | 980.4025 | 961.2431 | 961.4098 | 13.2689 | 11.2582 | 810.4955 | 872.1278 | 48.4601 | 815.1675 | 469.5907 | 36.0979 | 106.4577 | 587.0858 | 800.333 | 129.6754 | 736.5653 | 904.2218 | 885.251 | 949.1159 | 742.7026 | 750.6471 | 1081.6727 |  | 991.3629 | 822.7391 | 988.2069 | 1049.2007 | 1019.4951 | 857.1824 |  | 804.9239 |  |  | 887.388 | 1084.9376 | 897.289 | [5 empty] | 40.0884 | 987.9873 | 154.8925 | 30.7127 | 971.4536 | 200.2111 | 30.0945 | 984.0389 | 980.7749 | 989.3579 |  | 1208.041 | 1029.4579 | 904.9892 | 986.3477 | 1188.9597 | 951.861 | 990.4755 | 957.5074 | 1043.1128 | 964.1441 | 1013.5458 | 802.7577 | 948.9748 | 976.891 | 958.705 | 983.3284 | 980.4921 |  | 931.8904 | 827.206 | 930.5661 | 966.2052 | 983.5938 |  | 981.0963 | 915.1434 | -0.24277 | 19.7172 | 1.437 | 1.5937 | -26.2155 | 3.0884 | 3315.11 | 0.87 | 4.3825 | -2.9712 | -16.5697 | 2.3108 | 6.6332 | -32.8241 | 13.2087 | 142.4607 | 148.1238 | 157.4819 | 8.0282 | -2.1765 | 337.0187 | 139.131
42838.4661 | 3957 | 44.1434 | 31.9141 | 25.5029 | 23.4537 | 22.395 | 22.8952 | 22.7595 | 21.6134 | 29.3409 | 25.2199 | 22.6564 | 21.7218 | 21.3201 | 22.2461 | 97.2276 | 97.4366 | 97.5319 | 314.418 | 499.4063 | 507.6233 | 797.3356 | 911.1421 | 909.4224 | 98.7427 | 483.4439 | 795.1135 | 923.8296 | 896.9803 | 918.5979 | 119.4641 | 678.7046 | 919.3845 | 116.6514 | 699.6159 | 854.1206 | 1261.6985 | 880.3712 |  | 902.8543 | 776.5936 | 647.1292 | 886.3685 |  | 341.5547 | 558.5895 | 436.5094 | 624.7381 | 762.3471 | 848.1965 | 853.9287 | 29.3293 | 180.3324 | 43.0379 | 350.7563 | 31.1538 | 48.7286 | 57.4556 | 91.615 | 43.4828 |  |  | 3.0525 | -2.5898 | -67.7665 | 1.6046 | 8.0051 | -197.7448 | 31.9755 | -4.2802 | 5.2568 | 17.4265 | 101.6691 | 0.006512 | 0.00051419 | 0.00055855 | 998.6826 | 467.4546 | 101.1675 | 40.4224 | 23.0286 | 21.2023 | 20.7909 | 41.0626 | 27.1046 | 23.507 | 22.4022 | 22.0887 | 24.0596 | 22.4013 | 321.2205 | 285.601 | 256.3874 | 159.7108 | 142.8468 | 339.0347 | 212.0216 | 91.5868 | 93.6823 | 96.9662 | 96.303 | 98.7813 | 189.992 | 107.3365 | 456.4998 | 851.1871 | 977.3838 | 980.553 | 961.7073 | 961.3187 | 12.8641 | 9.8138 | 809.9381 | 871.2366 | 48.5075 | 814.5092 | 472.3214 | 36.1169 | 106.4821 | 587.7212 | 800.319 | 129.8641 | 736.4538 | 904.741 | 885.2178 | 948.7202 | 742.5177 | 750.488 | 1081.8385 |  | 991.3235 | 822.5002 | 987.9332 | 1049.4167 | 1019.371 | 856.9571 |  | 804.7042 |  |  | 886.7725 | 1088.7401 | 896.1078 | [5 empty] | 40.1308 | 989.291 | 155.1061 | 30.7265 | 971.6362 | 200.6477 | 30.114 | 983.8969 | 981.3894 | 989.1694 |  | 1207.8974 | 1028.9124 | 905.8541 | 985.9664 | 1188.7597 | 951.6169 | 990.2872 | 957.5914 | 1042.3805 | 964.01 | 1013.073 | 804.6655 | 948.7245 | 976.3429 | 955.8123 | 983.263 | 980.2766 |  | 928.5318 | 827.1954 | 930.005 | 965.7019 | 985.973 |  | 980.7257 | 915.0055 | 0.42652 | 19.7148 | 1.4376 | 1.594 | -26.0158 | 3.0884 | 3312.32 | 0.95 | 4.2033 | -3.2344 | -16.5451 | 2.5459 | 6.6027 | -32.8163 | 13.1961 | 142.437 | 147.9983 | 157.4117 | 9.943 | -1.7878 | 325.0884 | 139.1106
42838.4661 | 3958 | 44.151 | 31.9129 | 25.5034 | 23.449 | 22.397 | 22.8981 | 22.7614 | 21.6049 | 29.3518 | 25.2201 | 22.6547 | 21.7173 | 21.3182 | 22.25 | 97.203 | 97.4228 | 97.5304 | 314.7904 | 499.7855 | 507.9365 | 797.6087 | 911.7484 | 909.8076 | 98.7237 | 483.7264 | 795.0208 | 924.3492 | 896.7306 | 918.6147 | 119.5002 | 678.9021 | 919.7458 | 116.6856 | 699.4884 | 854.8643 | 1268.2124 | 880.1294 |  | 902.641 | 776.6307 | 646.9694 | 886.1832 |  | 341.4792 | 558.0263 | 436.0389 | 623.9406 | 762.9199 | 847.9709 | 854.2265 | 28.9175 | 180.2804 | 43.9132 | 350.5127 | 31.1518 | 48.6631 | 57.4674 | 91.5581 | 43.478 |  |  | 2.7437 | -2.4012 | -68.0734 | 1.949 | 8.5269 | -197.8144 | 32.1562 | -4.0088 | 5.2068 | 17.6546 | 101.716 | 0.0066451 | 0.00053884 | 0.00053884 | 996.2658 | 468.9441 | 101.2102 | 40.4434 | 23.0276 | 21.205 | 20.7937 | 41.0686 | 27.105 | 23.5063 | 22.3973 | 22.0896 | 24.0585 | 22.4011 | 313.6707 | 282.4382 | 250.9338 | 159.0437 | 141.0061 | 338.9112 | 211.8295 | 91.5916 | 93.6903 | 96.9781 | 96.3162 | 98.8135 | 190.165 | 107.3562 | 456.8993 | 851.2999 | 977.2396 | 980.4555 | 961.7465 | 960.9543 | 15.6838 | 9.3769 | 809.4101 | 871.233 | 48.5614 | 813.8563 | 474.9761 | 36.143 | 106.4985 | 588.3531 | 800.329 | 130.0604 | 736.3692 | 905.2523 | 885.2209 | 948.0493 | 742.3441 | 750.3442 | 1081.3692 |  | 991.2512 | 822.2489 | 987.7867 | 1049.3271 | 1018.9046 | 856.6828 |  | 804.4817 |  |  | 887.4918 | 1091.0915 | 896.2362 | [5 empty] | 40.1532 | 993.6546 | 155.3169 | 30.7443 | 972.1092 | 201.0535 | 30.1266 | 983.7428 | 981.8244 | 989.0315 |  | 1206.9489 | 1028.1896 | 906.7529 | 985.9049 | 1188.8637 | 951.4845 | 990.1005 | 957.5655 | 1042.1978 | 963.758 | 1013.2177 | 803.582 | 948.4421 | 976.1622 | 952.6687 | 982.6543 | 980.0473 |  | 929.5064 | 825.6209 | 929.5236 | 965.4123 | 982.3349 |  | 980.5105 | 914.8579 | -0.020723 | 19.714 | 1.4365 | 1.5942 | -26.2415 | 3.0884 | 3322.79 | 1.21 | 3.985 | -3.1133 | -16.5769 | 2.8049 | 6.8138 | -32.8188 | 13.232 | 142.4148 | 147.9346 | 157.1729 | 10.7617 | -1.2082 | 330.6503 | 139.0528
42838.4661 | 3959 | 44.1646 | 31.9192 | 25.505 | 23.4498 | 22.399 | 22.8942 | 22.7573 | 21.5978 | 29.3555 | 25.2226 | 22.652 | 21.7167 | 21.3198 | 22.2478 | 97.2033 | 97.4298 | 97.5342 | 315.1637 | 500.1443 | 508.2719 | 797.9902 | 912.1316 | 910.0614 | 98.7326 | 484.093 | 794.9666 | 923.7525 | 896.8037 | 918.2775 | 119.5461 | 679.0901 | 920.0039 | 116.7224 | 699.3924 | 855.4053 | 1267.833 | 879.8928 |  | 902.4282 | 777.2579 | 646.6583 | 886.0184 |  | 341.5634 | 557.1101 | 435.9932 | 624.591 | 763.1015 | 846.8851 | 855.0516 | 28.7903 | 180.2768 | 42.866 | 350.2067 | 31.1368 | 48.581 | 57.4829 | 91.5062 | 43.4674 |  |  | 2.9007 | -1.9432 | -68.1273 | 1.2472 | 8.563 | -197.7454 | 32.2081 | -4.4063 | 5.1875 | 17.4702 | 101.2374 | 0.0066057 | 0.00048955 | 0.00050762 | 995.2689 | 470.8151 | 101.255 | 40.461 | 23.018 | 21.2002 | 20.7802 | 41.0777 | 27.1157 | 23.495 | 22.3938 | 22.0869 | 24.0578 | 22.3994 | 325.2983 | 279.9265 | 243.214 | 155.8629 | 138.7271 | 338.8241 | 211.6047 | 91.5891 | 93.7131 | 96.9864 | 96.3206 | 98.8413 | 190.3462 | 107.3748 | 457.317 | 851.428 | 977.0377 | 980.3201 | 961.7008 | 960.4407 | 13.5222 | 11.0206 | 808.8775 | 871.1087 | 48.6134 | 813.2543 | 477.6816 | 36.1657 | 106.52 | 588.977 | 800.3735 | 130.2505 | 736.215 | 905.513 | 885.2071 | 947.2828 | 742.1668 | 750.1889 | 1081.2052 |  | 991.1591 | 822.03 | 987.6385 | 1048.5771 | 1018.4133 | 856.3916 |  | 804.2768 |  |  | 886.9652 | 1088.2885 | 896.6187 | [5 empty] | 40.167 | 998.092 | 155.5223 | 30.7604 | 973.6155 | 201.4707 | 30.1379 | 983.6185 | 981.5692 | 988.8939 |  | 1206.3108 | 1027.4709 | 906.3584 | 985.8385 | 1188.7067 | 951.2346 | 989.9244 | 957.7503 | 1043.2091 | 963.252 | 1013.1256 | 802.1479 | 948.089 | 975.9214 | 951.1988 | 982.1429 | 979.6475 |  | 931.0294 | 825.5431 | 928.8666 | 964.738 | 981.2946 |  | 980.0157 | 914.7532 | -0.26354 | 19.7144 | 1.4362 | 1.5937 | -26.2394 | 3.0884 | 3325.12 | 0.96 | 4.0969 | -2.7992 | -16.5743 | 2.2425 | 6.8249 | -32.7971 | 13.2363 | 142.3746 | 147.8692 | 156.9399 | 9.4556 | -0.38122 | 330.3293 | 138.9719
42838.4661 | 3960 | 44.1737 | 31.9221 | 25.5043 | 23.4501 | 22.3966 | 22.8935 | 22.7578 | 21.5997 | 29.3588 | 25.2244 | 22.6557 | 21.7156 | 21.314 | 22.2491 | 97.2029 | 97.4228 | 97.5427 | 315.5321 | 500.5383 | 508.5878 | 798.2631 | 912.5207 | 910.1965 | 98.7251 | 484.4169 | 794.9202 | 922.5532 | 896.9706 | 917.5235 | 119.5792 | 679.1814 | 920.1446 | 116.7583 | 699.4743 | 855.588 | 1264.1985 | 879.6586 |  | 902.2153 | 778.1386 | 646.2048 | 885.8476 |  | 341.5593 | 556.0281 | 437.2644 | 624.9881 | 763.5487 | 846.6569 | 855.3124 | 28.7198 | 180.2489 | 41.9827 | 350.0262 | 31.1395 | 48.5039 | 57.491 | 91.4477 | 43.468 |  |  | 2.9546 | -1.8111 | -68.0879 | 1.7446 | 8.1858 | -197.8098 | 32.0642 | -3.9509 | 5.0595 | 17.5337 | 101.2265 | 0.0064562 | 0.00039591 | 0.00053884 | 997.3329 | 472.6283 | 101.2979 | 40.4916 | 23.0291 | 21.1991 | 20.7933 | 41.086 | 27.1169 | 23.5008 | 22.4004 | 22.0874 | 24.0607 | 22.3982 | 329.1264 | 283.4263 | 247.8645 | 156.7635 | 134.92 | 338.672 | 211.5567 | 91.5787 | 93.7234 | 96.9861 | 96.3227 | 98.8675 | 190.5051 | 107.3922 | 457.6634 | 851.5557 | 976.8128 | 980.0987 | 961.5714 | 960.1893 | 11.6289 | 9.5562 | 808.3617 | 871.2075 | 48.6682 | 812.7242 | 480.3705 | 36.1944 | 106.552 | 589.636 | 800.3936 | 130.4469 | 736.1216 | 905.767 | 885.1971 | 948.0946 | 742.0053 | 750.0454 | 1081.0047 |  | 991.0575 | 821.8041 | 987.6693 | 1047.9595 | 1018.1345 | 856.1089 |  | 804.0621 |  |  | 886.6991 | 1087.1523 | 896.6432 | [5 empty] | 40.1909 | 997.4783 | 155.7414 | 30.7689 | 971.871 | 201.8924 | 30.1474 | 983.4477 | 981.8062 | 988.6894 |  | 1206.2633 | 1027.0563 | 906.576 | 985.2643 | 1188.1125 | 951.0533 | 989.7363 | 957.7532 | 1043.5572 | 962.9194 | 1012.288 | 801.2753 | 947.8623 | 975.7987 | 952.4019 | 981.9591 | 979.347 |  | 930.7634 | 825.9012 | 928.6022 | 964.7842 | 979.8743 |  | 980.0278 | 914.6822 | 0.4332 | 19.7127 | 1.4354 | 1.5928 | -26.1748 | 3.0884 | 3321.02 | 0.79 | 4.1335 | -2.7006 | -16.5587 | 2.6506 | 6.6722 | -32.7991 | 13.2053 | 142.3308 | 147.8903 | 156.8131 | 9.0054 | -0.90452 | 327.2274 | 138.873
42838.4661 | 3961 | 44.1887 | 31.9342 | 25.5101 | 23.4589 | 22.394 | 22.893 | 22.7485 | 21.6004 | 29.3724 | 25.238 | 22.6586 | 21.7211 | 21.3153 | 22.2448 | 97.1954 | 97.4127 | 97.5401 | 315.8901 | 500.9294 | 508.9061 | 798.205 | 912.2566 | 910.1661 | 98.725 | 484.7146 | 794.8818 | 922.6033 | 897.1713 | 917.5327 | 119.6254 | 679.2739 | 920.3979 | 116.8051 | 699.9853 | 855.2239 | 1283.1778 | 879.4198 |  | 902.0009 | 778.3704 | 645.7457 | 885.6861 |  | 341.6621 | 554.5752 | 437.5859 | 626.8977 | 764.6656 | 847.2862 | 855.8261 | 28.367 | 180.1754 | 41.286 | 349.8709 | 31.1329 | 48.4399 | 57.5013 | 91.3854 | 43.4528 |  |  | 2.86 | -2.0542 | -68.3139 | 1.3004 | 8.1635 | -197.8138 | 31.9624 | -4.5634 | 5.1998 | 17.6934 | 101.3356 | 0.0065005 | 0.00044027 | 0.00051912 | 999.1293 | 474.4242 | 101.339 | 40.5174 | 23.0304 | 21.1975 | 20.786 | 41.0948 | 27.1229 | 23.4984 | 22.3954 | 22.0862 | 24.0633 | 22.3935 | 326.2386 | 276.0206 | 243.0925 | 155.3127 | 130.5704 | 338.3957 | 211.3771 | 91.5825 | 93.737 | 96.996 | 96.3288 | 98.8961 | 190.6699 | 107.4112 | 458.0027 | 851.6995 | 976.5796 | 979.9529 | 961.5495 | 960.109 | 12.7713 | 14.812 | 807.8777 | 871.3627 | 48.7248 | 812.1491 | 482.9698 | 36.2275 | 106.5617 | 590.3241 | 800.428 | 130.6341 | 736.1355 | 905.7077 | 885.205 | 948.8838 | 741.8787 | 749.9437 | 1080.9837 |  | 990.9301 | 821.5351 | 987.6321 | 1048.1909 | 1018.1878 | 855.7739 |  | 803.8153 |  |  | 886.4816 | 1085.1862 | 896.3484 | [5 empty] | 40.222 | 996.2353 | 155.9388 | 30.7857 | 971.2424 | 202.3134 | 30.1671 | 983.2951 | 982.784 | 988.4731 |  | 1206.2407 | 1026.7168 | 906.0851 | 984.6536 | 1187.6178 | 950.878 | 989.5603 | 957.6523 | 1043.1155 | 962.6688 | 1011.5145 | 799.9807 | 948.0521 | 976.5107 | 953.4033 | 981.7901 | 979.3435 |  | 930.1954 | 825.6458 | 928.77 | 965.0986 | 983.1849 |  | 980.2246 | 914.5515 | -0.50896 | 19.7133 | 1.4359 | 1.5922 | -26.3196 | 3.0884 | 3328.04 | 0.83 | 4.0668 | -2.8736 | -16.5716 | 2.2864 | 6.665 | -32.8087 | 13.188 | 142.2695 | 147.8798 | 156.8342 | 9.2813 | -0.3989 | 343.6913 | 138.7655
42838.4661 | 3962 | 44.2033 | 31.9475 | 25.5288 | 23.4622 | 22.4058 | 22.8957 | 22.7614 | 21.6121 | 29.3784 | 25.2373 | 22.6642 | 21.7225 | 21.3212 | 22.2593 | 97.1915 | 97.41 | 97.5512 | 316.263 | 501.3081 | 509.2413 | 798.2427 | 913.4524 | 911.1004 | 98.7302 | 485.051 | 794.8628 | 922.4492 | 897.2339 | 917.454 | 119.6831 | 679.3806 | 920.1806 | 116.8534 | 700.1205 | 856.5029 | 1242.6302 | 879.1733 |  | 901.7869 | 775.6494 | 645.3589 | 885.4971 |  | 342.1462 | 553.1989 | 436.924 | 631.8038 | 766.2819 | 847.2683 | 855.9918 | 28.0432 | 180.1599 | 40.7674 | 349.8445 | 31.1507 | 48.3664 | 57.5237 | 91.341 | 43.4474 |  |  | 2.9356 | -2.4721 | -68.0497 | 1.439 | 8.4092 | -197.7836 | 31.7633 | -5.2323 | 5.2216 | 17.5247 | 101.302 | 0.0064447 | 0.00041727 | 0.00050762 | 996.2613 | 476.7659 | 101.3805 | 40.5494 | 23.0394 | 21.203 | 20.7915 | 41.1152 | 27.1283 | 23.5112 | 22.395 | 22.0882 | 24.0732 | 22.3945 | 320.175 | 287.7468 | 248.5287 | 159.4167 | 134.2493 | 338.2495 | 211.4239 | 91.5776 | 93.7499 | 96.9992 | 96.328 | 98.9208 | 190.8324 | 107.4284 | 458.3534 | 851.8226 | 976.3906 | 979.6922 | 961.2177 | 960.0239 | 18.583 | 10.3777 | 807.3754 | 872.0635 | 48.7834 | 811.6069 | 485.4538 | 36.2539 | 106.5562 | 590.9968 | 800.4166 | 130.8104 | 736.1357 | 905.5469 | 885.2033 | 947.7813 | 741.7475 | 749.8303 | 1080.8286 |  | 990.8153 | 821.3035 | 987.5515 | 1047.9566 | 1018.1349 | 855.4451 |  | 803.5908 |  |  | 885.2637 | 1082.5357 | 895.5115 | [5 empty] | 40.2389 | 998.1201 | 156.1402 | 30.7957 | 972.4344 | 202.7349 | 30.1756 | 983.1439 | 983.3734 | 988.3599 |  | 1205.8112 | 1026.3271 | 905.9537 | 984.3946 | 1187.2921 | 950.685 | 989.3987 | 957.7615 | 1043.2473 | 962.4976 | 1011.0579 | 798.5914 | 948.0461 | 977.2292 | 952.1762 | 981.4793 | 979.1497 |  | 930.5312 | 825.5078 | 928.7353 | 964.8584 | 986.2876 |  | 980.2421 | 914.4341 | 0.056445 | 19.7116 | 1.4368 | 1.5932 | -26.2567 | 3.0884 | 3351.45 | 1.01 | 4.12 | -3.1498 | -16.5258 | 2.4032 | 6.7645 | -32.8059 | 13.1468 | 142.218 | 147.8474 | 156.8134 | 9.9312 | -0.99651 | 309.2351 | 138.679
42838.4661 | 3963 | 44.2116 | 31.9587 | 25.5131 | 23.4527 | 22.4044 | 22.8919 | 22.7631 | 21.6045 | 29.3762 | 25.2418 | 22.6616 | 21.7193 | 21.3236 | 22.2539 | 97.196 | 97.4189 | 97.564 | 316.6337 | 501.6899 | 509.5659 | 798.1975 | 914.6653 | 911.83 | 98.7339 | 485.404 | 794.847 | 922.8304 | 896.9501 | 917.6302 | 119.7108 | 679.5301 | 920.5958 | 116.8863 | 700.2511 | 857.7065 | 1269.0478 | 878.9165 |  | 901.5497 | 775.1917 | 644.6943 | 885.3074 |  | 342.2815 | 551.518 | 436.7534 | 634.2151 | 765.4565 | 846.9705 | 855.9085 | 27.8767 | 180.039 | 40.817 | 349.8188 | 31.1353 | 48.2833 | 57.5377 | 91.2861 | 43.4258 |  |  | 2.7102 | -2.6075 | -68.4729 | 1.4561 | 8.0827 | -197.777 | 31.8546 | -4.3564 | 5.0844 | 17.3464 | 101.5677 | 0.0064348 | 0.00042056 | 0.00051748 | 997.8227 | 479.5875 | 101.4248 | 40.5725 | 23.0389 | 21.2026 | 20.7906 | 41.1244 | 27.1273 | 23.5104 | 22.398 | 22.0891 | 24.0711 | 22.4015 | 328.2924 | 280.4155 | 248.2823 | 157.571 | 134.3404 | 338.4344 | 211.3071 | 91.5647 | 93.7632 | 97.003 | 96.3275 | 98.9537 | 191.0041 | 107.4529 | 458.7388 | 851.9816 | 976.165 | 979.3369 | 960.6398 | 959.8811 | 14.2631 | 11.4487 | 806.8834 | 872.6902 | 48.8363 | 811.0803 | 487.806 | 36.28 | 106.5471 | 591.6379 | 800.4087 | 130.9944 | 735.9748 | 905.9933 | 885.2128 | 947.6663 | 741.6151 | 749.7164 | 1080.6394 |  | 990.7028 | 821.0632 | 987.804 | 1047.4189 | 1017.897 | 855.1079 |  | 803.3823 |  |  | 885.1021 | 1081.5151 | 894.6906 | [5 empty] | 40.2637 | 1000.4691 | 156.3601 | 30.8067 | 973.5199 | 203.1535 | 30.1727 | 983.0069 | 983.8309 | 988.2471 |  | 1205.3017 | 1026.2773 | 905.1367 | 984.295 | 1187.1624 | 950.4174 | 989.2861 | 957.69 | 1042.9327 | 962.4733 | 1010.8391 | 797.8393 | 947.8856 | 977.2549 | 951.8885 | 981.2789 | 978.8598 |  | 930.5871 | 825.8834 | 928.773 | 964.1916 | 985.1325 |  | 980.1804 | 914.2396 | -0.083051 | 19.7104 | 1.4373 | 1.5942 | -26.2025 | 3.0883 | 3341.95 | 0.66 | 3.959 | -3.2316 | -16.5602 | 2.4149 | 6.631 | -32.801 | 13.1639 | 142.1686 | 147.9758 | 156.7056 | 9.0594 | -0.98512 | 331.3923 | 138.5769
42838.4662 | 3964 | 44.2144 | 31.9589 | 25.515 | 23.453 | 22.3987 | 22.8848 | 22.7587 | 21.6029 | 29.3791 | 25.2394 | 22.6547 | 21.711 | 21.3196 | 22.2432 | 97.1878 | 97.4155 | 97.5621 | 316.9897 | 502.0739 | 509.8797 | 798.4249 | 914.959 | 912.062 | 98.7196 | 485.7244 | 794.8446 | 923.2603 | 896.4869 | 917.7058 | 119.7487 | 679.6054 | 920.1996 | 116.9129 | 700.3282 | 858.0381 | 1271.5021 | 878.6797 |  | 901.3211 | 775.6407 | 644.3879 | 885.1252 |  | 342.3794 | 551.0277 | 436.6811 | 635.9435 | 766.2222 | 847.0072 | 855.6903 | 27.3309 | 179.9092 | 40.1308 | 349.7337 | 31.1231 | 48.2328 | 57.5641 | 91.2299 | 43.4113 |  |  | 2.8462 | -2.2316 | -68.3297 | 1.5015 | 7.9992 | -197.7763 | 31.4978 | -4.2072 | 4.9805 | 17.4114 | 100.694 | 0.0065744 | 0.00051091 | 0.00051255 | 1000.2597 | 482.2513 | 101.4723 | 40.5969 | 23.0408 | 21.2012 | 20.7892 | 41.1277 | 27.1396 | 23.5093 | 22.4048 | 22.0904 | 24.075 | 22.3994 | 318.7957 | 273.7777 | 249.2761 | 156.2377 | 128.8121 | 338.201 | 211.2696 | 91.5668 | 93.7817 | 97.0184 | 96.3467 | 98.9832 | 191.1906 | 107.4751 | 459.0732 | 852.1824 | 975.9814 | 979.0949 | 960.2923 | 959.7547 | 12.6088 | 10.2199 | 806.3941 | 872.4248 | 48.8902 | 810.6195 | 490.0746 | 36.3075 | 106.5647 | 592.3567 | 800.4151 | 131.1833 | 735.6841 | 905.4081 | 885.2513 | 947.8674 | 741.5078 | 749.6379 | 1080.9144 |  | 990.5617 | 820.8145 | 987.7805 | 1047.2812 | 1017.6657 | 854.7122 |  | 803.134 |  |  | 885.7067 | 1079.1634 | 894.2915 | [5 empty] | 40.2984 | 999.0233 | 156.5868 | 30.8185 | 973.1681 | 203.5825 | 30.189 | 982.8472 | 983.789 | 988.1108 |  | 1205.252 | 1026.6721 | 904.8621 | 984.3403 | 1187.0723 | 950.0944 | 989.1729 | 957.157 | 1041.8421 | 962.689 | 1010.7449 | 796.9917 | 947.4568 | 976.3078 | 952.9573 | 981.0989 | 978.4757 |  | 930.588 | 826.3936 | 928.3971 | 963.1528 | 984.6644 |  | 980.101 | 914.0468 | 0.074067 | 19.7097 | 1.4378 | 1.5955 | -26.3792 | 3.0884 | 3348.63 | 0.53 | 4.0572 | -2.9887 | -16.538 | 2.4515 | 6.5967 | -32.8015 | 13.0902 | 142.0925 | 147.9714 | 156.5901 | 10.0765 | -1.1007 | 333.5121 | 138.4941
42838.4662 | 3965 | 44.2314 | 31.9731 | 25.5282 | 23.4706 | 22.3996 | 22.8987 | 22.7687 | 21.6113 | 29.4005 | 25.2493 | 22.6609 | 21.7225 | 21.3284 | 22.2532 | 97.1745 | 97.41 | 97.5677 | 317.3384 | 502.4462 | 510.2008 | 798.609 | 914.413 | 911.4823 | 98.7035 | 486.0379 | 794.8732 | 923.1148 | 896.1277 | 917.8928 | 119.7894 | 679.6544 | 919.1814 | 116.942 | 700.3611 | 858.3041 | 1274.7999 | 878.4439 |  | 901.1033 | 775.0274 | 644.0884 | 884.9479 |  | 341.5644 | 550.9255 | 436.3643 | 637.3959 | 767.7847 | 847.2022 | 855.5114 | 26.5472 | 179.8957 | 39.5922 | 349.528 | 31.1333 | 48.2176 | 57.5859 | 91.1835 | 43.4141 |  |  | 3.0447 | -1.6547 | -67.8835 | 1.4318 | 7.6338 | -197.7257 | 31.6634 | -4.5883 | 4.9523 | 17.3843 | 100.6912 | 0.0063149 | 0.00036141 | 0.00052077 | 1001.3358 | 484.8572 | 101.5109 | 40.6285 | 23.0414 | 21.2055 | 20.792 | 41.1388 | 27.1507 | 23.5144 | 22.4127 | 22.0924 | 24.079 | 22.4119 | 313.5622 | 272.1218 | 247.3274 | 161.1 | 128.2298 | 337.8787 | 211.1865 | 91.5624 | 93.7958 | 97.0255 | 96.3514 | 99.0141 | 191.3636 | 107.4997 | 459.3882 | 852.3644 | 975.7914 | 978.8771 | 959.44 | 959.7048 | 11.6391 | 8.3768 | 805.8994 | 871.3257 | 48.9425 | 810.1363 | 492.2683 | 36.3327 | 106.59 | 593.0643 | 800.3908 | 131.3601 | 735.4478 | 904.7113 | 885.2966 | 947.4787 | 741.4053 | 749.5544 | 1081.1982 |  | 990.4167 | 820.5566 | 987.296 | 1047.5654 | 1017.4782 | 854.373 |  | 802.8986 |  |  | 886.671 | 1077.1163 | 894.6702 | [5 empty] | 40.3231 | 991.8672 | 156.8179 | 30.8326 | 970.5549 | 204.0069 | 30.1995 | 982.681 | 982.8635 | 987.9673 |  | 1205.4104 | 1026.5504 | 904.5213 | 984.3849 | 1186.8936 | 949.9416 | 989.0324 | 956.8873 | 1042.4277 | 962.6595 | 1010.6668 | 796.0678 | 946.8058 | 974.9291 | 953.5649 | 981.0455 | 978.3854 |  | 930.5767 | 826.8192 | 928.2184 | 961.897 | 984.8273 |  | 979.9898 | 913.9295 | -0.043354 | 19.7088 | 1.4382 | 1.5951 | -26.1416 | 3.0883 | 3351.56 | 0.92 | 4.1966 | -2.5734 | -16.4829 | 2.3938 | 6.4449 | -32.8002 | 13.1257 | 142.0142 | 147.745 | 156.4856 | 10.6055 | -0.89553 | 336.374 | 138.4063
42838.4662 | 3966 | 44.2476 | 31.9813 | 25.5242 | 23.4671 | 22.4036 | 22.8963 | 22.7675 | 21.6128 | 29.4019 | 25.2596 | 22.6682 | 21.7235 | 21.3315 | 22.2612 | 97.1764 | 97.4141 | 97.5824 | 317.709 | 502.8281 | 510.5349 | 798.8867 | 913.5906 | 910.5141 | 98.7025 | 486.368 | 794.9562 | 923.3753 | 896.0838 | 917.9493 | 119.838 | 679.7835 | 918.8316 | 116.9866 | 700.4154 | 856.7835 | 1272.1977 | 878.2171 |  | 900.9014 | 774.5281 | 643.8483 | 884.7832 |  | 341.2346 | 550.3652 | 436.059 | 639.6674 | 766.9531 | 847.2433 | 855.9028 | 25.8601 | 179.864 | 39.3354 | 349.2527 | 31.146 | 48.2238 | 57.6093 | 91.1346 | 43.4068 |  |  | 3.0552 | -2.3539 | -68.0313 | 1.4154 | 8.1503 | -197.7974 | 31.7731 | -4.5607 | 4.9005 | 17.4666 | 100.3916 | 0.0062705 | 0.00045013 | 0.00054376 | 998.424 | 487.6435 | 101.5563 | 40.6593 | 23.0571 | 21.2093 | 20.799 | 41.16 | 27.1553 | 23.5168 | 22.4127 | 22.1024 | 24.0897 | 22.4081 | 299.7143 | 265.3576 | 237.006 | 160.6056 | 133.0648 | 337.2994 | 210.9102 | 91.5662 | 93.8127 | 97.0264 | 96.3497 | 99.0496 | 191.55 | 107.5171 | 459.7041 | 852.5523 | 975.6593 | 978.7878 | 958.7983 | 959.6211 | 12.1212 | 9.6658 | 805.4116 | 871.1692 | 48.9896 | 809.5872 | 494.3674 | 36.3593 | 106.5994 | 593.7913 | 800.4059 | 131.5347 | 735.3404 | 904.6531 | 885.3472 | 946.8941 | 741.2935 | 749.4575 | 1081.2571 |  | 990.2944 | 820.3225 | 987.1499 | 1047.3059 | 1017.325 | 854.1561 |  | 802.6963 |  |  | 887.7815 | 1077.8549 | 895.5573 | [5 empty] | 40.3418 | 993.573 | 157.0437 | 30.8447 | 969.4968 | 204.441 | 30.2072 | 982.4997 | 980.6771 | 987.8101 |  | 1205.5214 | 1026.1493 | 904.3612 | 984.2626 | 1186.7745 | 949.9071 | 988.9137 | 957.0028 | 1043.2478 | 962.4116 | 1010.3923 | 797.554 | 946.333 | 974.028 | 952.9629 | 980.9668 | 978.5601 |  | 930.897 | 827.6415 | 928.1122 | 961.3776 | 984.8437 |  | 980.0138 | 913.7994 | 0.37625 | 19.7081 | 1.4394 | 1.5943 | -26.1133 | 3.0884 | 3350.48 | 0.84 | 4.204 | -3.0683 | -16.4952 | 2.3792 | 6.6595 | -32.8067 | 13.1487 | 141.9532 | 147.6811 | 156.4138 | 12.0499 | 0.21348 | 334.1227 | 138.3465
42838.4662 | 3967 | 44.2488 | 31.9811 | 25.5213 | 23.4626 | 22.4054 | 22.8916 | 22.764 | 21.613 | 29.4125 | 25.2551 | 22.6705 | 21.7234 | 21.3221 | 22.2567 | 97.1766 | 97.4137 | 97.5871 | 318.0679 | 503.195 | 510.861 | 798.8385 | 913.9348 | 910.5815 | 98.6966 | 486.669 | 795.008 | 923.3046 | 895.7321 | 917.6812 | 119.8826 | 679.9306 | 918.8152 | 117.0279 | 700.4667 | 856.5355 | 1261.4903 | 877.98 |  | 900.6833 | 774.4076 | 643.4343 | 884.6109 |  | 340.9439 | 549.8269 | 435.5359 | 641.0723 | 765.3562 | 847.5413 | 856.5368 | 25.6234 | 179.8807 | 39.1815 | 349.0925 | 31.1547 | 48.1951 | 57.6281 | 91.1097 | 43.3948 |  |  | 3.6781 | -1.9445 | -68.1089 | 1.1571 | 8.3113 | -197.819 | 31.6621 | -4.2276 | 5.1523 | 17.2102 | 100.4848 | 0.0062525 | 0.00048791 | 0.00054705 | 997.6662 | 490.2586 | 101.5841 | 40.6841 | 23.0578 | 21.2095 | 20.7984 | 41.1727 | 27.1553 | 23.5186 | 22.4113 | 22.1029 | 24.0891 | 22.414 | 284.8732 | 266.9915 | 237.8421 | 157.6285 | 130.1411 | 336.7066 | 210.769 | 91.5536 | 93.8255 | 97.0217 | 96.3525 | 99.0759 | 191.7149 | 107.5347 | 460.0379 | 852.7551 | 975.5652 | 978.7377 | 958.8264 | 959.5397 | 14.6772 | 12.6331 | 804.9377 | 871.6708 | 49.0383 | 809.0372 | 496.3735 | 36.3853 | 106.6122 | 594.5319 | 800.458 | 131.7136 | 735.1838 | 904.615 | 885.3866 | 946.4952 | 741.1784 | 749.3592 | 1081.1488 |  | 990.1574 | 820.0806 | 987.2194 | 1047.2148 | 1017.6866 | 854.0103 |  | 802.4756 |  |  | 887.5617 | 1080.6137 | 895.6434 | [5 empty] | 40.3721 | 988.9082 | 157.2703 | 30.863 | 967.2847 | 204.8616 | 30.2264 | 982.286 | 978.9876 | 987.6299 |  | 1204.879 | 1025.8524 | 903.9142 | 983.8968 | 1186.7596 | 949.6604 | 988.7666 | 956.9626 | 1043.1373 | 961.6134 | 1009.8796 | 797.6202 | 946.11 | 974.2834 | 952.5412 | 980.8276 | 978.7126 |  | 929.0986 | 829.1066 | 928.0108 | 960.9311 | 984.7689 |  | 980.0292 | 913.6687 | -0.14241 | 19.7064 | 1.439 | 1.5945 | -26.1985 | 3.0884 | 3349.41 | 0.79 | 4.6122 | -2.7878 | -16.4992 | 2.1506 | 6.7258 | -32.8129 | 13.1274 | 141.8898 | 147.7213 | 156.6028 | 13.6025 | 0.10126 | 324.9607 | 138.3046
42838.4662 | 3968 | 44.2548 | 31.9932 | 25.5277 | 23.4651 | 22.3993 | 22.8952 | 22.7601 | 21.6075 | 29.4188 | 25.2623 | 22.6649 | 21.7199 | 21.3259 | 22.2579 | 97.1765 | 97.4131 | 97.5919 | 318.4268 | 503.5647 | 511.1898 | 799.2495 | 914.468 | 910.9011 | 98.6885 | 487.0402 | 795.0271 | 923.1819 | 895.4996 | 917.5286 | 119.9159 | 680.0622 | 918.5964 | 117.0641 | 700.3856 | 856.7068 | 1264.1546 | 877.738 |  | 900.4939 | 773.9499 | 643.4351 | 884.4429 |  | 339.952 | 548.6284 | 434.471 | 643.916 | 765.1469 | 847.1452 | 855.9555 | 25.6409 | 179.908 | 38.6506 | 348.9595 | 31.1503 | 48.1597 | 57.6595 | 91.0749 | 43.3854 |  |  | 2.7746 | -1.8176 | -67.9998 | 1.8543 | 7.946 | -197.7139 | 32.0912 | -4.2309 | 5.2165 | 16.8481 | 100.8393 | 0.0062557 | 0.00036634 | 0.00052405 | 997.5619 | 492.772 | 101.6136 | 40.703 | 23.0514 | 21.2044 | 20.7909 | 41.1778 | 27.1563 | 23.5213 | 22.4043 | 22.0947 | 24.0882 | 22.4072 | 282.103 | 277.308 | 244.5921 | 158.1132 | 130.2654 | 336.3547 | 210.7836 | 91.5441 | 93.8485 | 97.0264 | 96.3566 | 99.1129 | 191.9098 | 107.5565 | 460.4113 | 852.9504 | 975.4605 | 978.5124 | 958.5284 | 959.3861 | 11.5434 | 10.5951 | 804.4844 | 872.2492 | 49.0909 | 808.5235 | 498.3626 | 36.4128 | 106.6121 | 595.238 | 800.4087 | 131.891 | 734.9226 | 904.0714 | 885.4238 | 945.7255 | 741.0283 | 749.2137 | 1080.8087 |  | 990.0287 | 819.8317 | 987.2819 | 1047.0599 | 1017.5814 | 853.8535 |  | 802.2529 |  |  | 887.3728 | 1081.3914 | 895.5663 | [5 empty] | 40.3969 | 990.9601 | 157.4808 | 30.8698 | 966.9283 | 205.2469 | 30.2347 | 982.1125 | 978.3513 | 987.415 |  | 1204.0966 | 1025.7392 | 903.4906 | 983.6395 | 1186.5258 | 949.3447 | 988.5656 | 956.8394 | 1042.0276 | 961.1618 | 1009.5423 | 797.2218 | 945.8927 | 974.2588 | 951.9995 | 980.8428 | 978.9033 |  | 927.1317 | 829.6312 | 927.9128 | 960.3749 | 984.5448 |  | 979.7911 | 913.5137 | 0.64615 | 19.7052 | 1.4393 | 1.5936 | -26.0744 | 3.0884 | 3351.72 | 0.9 | 4.0056 | -2.6934 | -16.474 | 2.7204 | 6.5752 | -32.7983 | 13.2137 | 141.8368 | 147.7583 | 156.5528 | 13.8531 | -0.64675 | 327.2291 | 138.2598
42838.4662 | 3969 | 44.2671 | 32.0013 | 25.545 | 23.4709 | 22.4027 | 22.8933 | 22.7576 | 21.6192 | 29.4211 | 25.2615 | 22.6765 | 21.7281 | 21.328 | 22.2568 | 97.1746 | 97.4128 | 97.5946 | 318.7836 | 503.9452 | 511.5174 | 799.3566 | 914.4367 | 911.0839 | 98.6921 | 487.3954 | 794.9961 | 923.1061 | 895.5757 | 917.6172 | 119.9574 | 680.1936 | 917.7408 | 117.1101 | 700.446 | 857.2824 | 1241.6855 | 877.493 |  | 900.2476 | 774.4332 | 643.8177 | 884.266 |  | 339.9789 | 547.942 | 434.83 | 642.3485 | 764.621 | 846.362 | 854.4628 | 25.8052 | 180.0096 | 38.464 | 348.8397 | 31.1409 | 48.1208 | 57.6844 | 91.0365 | 43.3715 |  |  | 2.9034 | -2.4623 | -68.1312 | 1.4818 | 8.2864 | -197.779 | 31.9039 | -4.0357 | 5.1761 | 17.072 | 100.9091 | 0.0061309 | 0.00037127 | 0.00056019 | 1004.4663 | 495.2156 | 101.6459 | 40.7276 | 23.0457 | 21.2025 | 20.7865 | 41.1831 | 27.158 | 23.5172 | 22.4002 | 22.0947 | 24.0919 | 22.4006 | 283.7609 | 274.5557 | 241.5098 | 160.155 | 130.2963 | 335.8066 | 210.6304 | 91.5468 | 93.8695 | 97.0307 | 96.3633 | 99.1451 | 192.0945 | 107.5788 | 460.7576 | 853.095 | 975.2651 | 978.1809 | 957.9892 | 959.1262 | 11.783 | 11.0626 | 804.0403 | 872.3216 | 49.1499 | 808.0562 | 500.2439 | 36.4421 | 106.6155 | 595.8936 | 800.3156 | 132.0702 | 734.6132 | 903.3618 | 885.444 | 944.8123 | 740.8667 | 749.0483 | 1080.5042 |  | 989.9049 | 819.5883 | 987.051 | 1046.2996 | 1017.3328 | 853.6985 |  | 802.0401 |  |  | 888.7912 | 1081.1089 | 896.2417 | [5 empty] | 40.4086 | 995.2433 | 157.6828 | 30.8678 | 967.5165 | 205.5791 | 30.2368 | 981.966 | 979.2663 | 987.1827 |  | 1204.1395 | 1025.22 | 904.7514 | 983.6401 | 1186.6317 | 949.0894 | 988.3812 | 956.4791 | 1040.4117 | 961.1919 | 1009.6325 | 796.2198 | 945.4598 | 973.5795 | 951.0205 | 980.6911 | 978.7902 |  | 927.105 | 829.4089 | 927.8403 | 959.68 | 984.5493 |  | 979.6321 | 913.4103 | 0.038637 | 19.7053 | 1.4391 | 1.5932 | -26.0885 | 3.0884 | 3367.11 | 1.33 | 4.0976 | -3.1335 | -16.483 | 2.4308 | 6.7122 | -32.7923 | 13.1705 | 141.7852 | 147.6538 | 156.4458 | 13.5799 | -0.32523 | 308.4974 | 138.1753
42838.4662 | 3970 | 44.2738 | 32.0004 | 25.5401 | 23.4678 | 22.3927 | 22.8981 | 22.7685 | 21.6075 | 29.422 | 25.2561 | 22.6578 | 21.7166 | 21.318 | 22.2479 | 97.1727 | 97.4152 | 97.5891 | 319.1571 | 504.3142 | 511.8533 | 799.2016 | 914.1156 | 910.3718 | 98.6987 | 487.7161 | 794.9768 | 922.4384 | 895.5354 | 917.2599 | 119.9998 | 680.3117 | 917.42 | 117.1445 | 700.6098 | 856.5737 | 1243.7493 | 877.2378 |  | 900.0073 | 774.155 | 643.7392 | 884.089 |  | 340.2852 | 548.141 | 434.2811 | 640.4894 | 764.4346 | 846.5241 | 854.5236 | 25.9748 | 180.0891 | 38.6845 | 348.6697 | 31.1339 | 48.0682 | 57.7037 | 90.9924 | 43.3567 |  |  | 2.881 | -1.9826 | -68.0872 | 1.4062 | 8.4874 | -197.8125 | 32.0563 | -4.2072 | 5.18 | 17.4813 | 100.7152 | 0.0062459 | 0.00049612 | 0.00053391 | 1010.0851 | 497.6261 | 101.6805 | 40.7544 | 23.0536 | 21.2046 | 20.7881 | 41.194 | 27.1638 | 23.5189 | 22.4053 | 22.0908 | 24.0968 | 22.409 | 281.6363 | 275.8573 | 241.0275 | 163.3708 | 135.1822 | 335.2961 | 210.5209 | 91.5445 | 93.8835 | 97.0326 | 96.3606 | 99.1804 | 192.2739 | 107.5888 | 461.0931 | 853.2426 | 974.9997 | 977.8341 | 957.6249 | 958.9092 | 14.872 | 8.5259 | 803.6025 | 871.4641 | 49.2028 | 807.6303 | 502.0497 | 36.4735 | 106.6206 | 596.5219 | 800.2577 | 132.2317 | 734.342 | 903.2998 | 885.4362 | 945.3507 | 740.6963 | 748.8778 | 1080.2524 |  | 989.7695 | 819.3455 | 986.7236 | 1045.5817 | 1017.1042 | 853.5461 |  | 801.8313 |  |  | 887.9054 | 1082.4352 | 895.6727 | [5 empty] | 40.4381 | 994.4498 | 157.9047 | 30.8933 | 968.1055 | 205.9209 | 30.2502 | 981.8107 | 978.9459 | 987.0852 |  | 1203.7751 | 1024.7816 | 903.4194 | 983.7055 | 1186.9667 | 948.9521 | 988.1863 | 956.0748 | 1039.1295 | 961.4756 | 1010.0855 | 797.1273 | 945.161 | 972.3331 | 951.2699 | 980.5875 | 978.2591 |  | 925.0051 | 828.1137 | 927.8434 | 959.2534 | 983.7482 |  | 979.2555 | 913.2865 | 0.26309 | 19.7038 | 1.4397 | 1.5934 | -26.0566 | 3.0884 | 3352.42 | 1.18 | 4.0812 | -2.8121 | -16.4797 | 2.3683 | 6.7936 | -32.7974 | 13.2029 | 141.7266 | 147.5029 | 156.3481 | 13.7331 | -0.28662 | 310.1901 | 138.0569
42838.4662 | 3971 | 44.2793 | 32.0092 | 25.5368 | 23.4764 | 22.3914 | 22.9059 | 22.7629 | 21.6045 | 29.4255 | 25.2543 | 22.6618 | 21.7154 | 21.3175 | 22.2485 | 97.1787 | 97.4136 | 97.5852 | 319.5399 | 504.6856 | 512.2267 | 799.3244 | 914.547 | 910.4443 | 98.6807 | 488.0443 | 794.9947 | 921.4077 | 895.5082 | 916.6164 | 120.0523 | 680.4514 | 917.2795 | 117.1924 | 700.695 | 856.2488 | 1255.24 | 877.0161 |  | 899.7947 | 772.0216 | 643.4611 | 883.922 |  | 340.6463 | 548.8913 | 433.8938 | 639.6092 | 764.4709 | 848.0698 | 855.7322 | 26.4073 | 180.1128 | 39.9472 | 348.4374 | 31.1155 | 48.0198 | 57.7346 | 90.9653 | 43.3616 |  |  | 3.0236 | -1.1559 | -67.7928 | 1.6638 | 7.806 | -197.7546 | 32.4716 | -4.2926 | 5.1658 | 17.2849 | 100.7845 | 0.0062475 | 0.00032035 | 0.00057005 | 1007.2493 | 500.0413 | 101.7158 | 40.7894 | 23.0588 | 21.2062 | 20.7939 | 41.2068 | 27.1746 | 23.5255 | 22.4173 | 22.1025 | 24.108 | 22.4128 | 296.9782 | 276.8755 | 233.9636 | 157.009 | 132.9997 | 335.1954 | 210.2218 | 91.5403 | 93.8977 | 97.0334 | 96.364 | 99.2072 | 192.4611 | 107.6079 | 461.4059 | 853.3733 | 974.734 | 977.5588 | 957.3909 | 958.5647 | 18.4716 | 11.4657 | 803.171 | 871.8151 | 49.2573 | 807.1686 | 503.8504 | 36.4983 | 106.6006 | 597.2027 | 800.2351 | 132.3818 | 734.23 | 903.0022 | 885.4274 | 946.4342 | 740.548 | 748.7363 | 1079.676 |  | 989.6224 | 819.0689 | 986.4623 | 1045.9846 | 1016.6878 | 853.3044 |  | 801.579 |  |  | 887.4428 | 1082.7565 | 895.7555 | [5 empty] | 40.4586 | 986.6543 | 158.1308 | 30.9016 | 964.9984 | 206.318 | 30.2604 | 981.6721 | 978.5247 | 986.8735 |  | 1203.3152 | 1024.0788 | 903.7573 | 983.8295 | 1187.0976 | 948.9807 | 987.9895 | 955.912 | 1040.828 | 961.3703 | 1010.2345 | 798.2987 | 945.1302 | 971.7089 | 950.7999 | 979.9841 | 977.5916 |  | 928.7592 | 827.033 | 927.9577 | 959.5563 | 984.1161 |  | 978.9749 | 913.2446 | 0.05088 | 19.703 | 1.4402 | 1.593 | -26.0784 | 3.0883 | 3366.43 | 0.54 | 4.1799 | -2.1482 | -16.4515 | 2.5773 | 6.5197 | -32.8152 | 13.2973 | 141.6713 | 147.3849 | 156.1225 | 12.0121 | 0.45736 | 319.714 | 137.9419
42838.4662 | 3972 | 44.2952 | 32.0216 | 25.5502 | 23.483 | 22.4011 | 22.912 | 22.768 | 21.6111 | 29.4427 | 25.2674 | 22.6693 | 21.7248 | 21.3238 | 22.256 | 97.1732 | 97.4205 | 97.5913 | 319.9022 | 505.0492 | 512.5866 | 798.8846 | 915.0954 | 910.7367 | 98.6698 | 488.3594 | 795.0201 | 921.2096 | 895.95 | 916.2803 | 120.0954 | 680.598 | 916.9234 | 117.2357 | 700.8904 | 856.1456 | 1262.1133 | 876.784 |  | 899.5871 | 771.1184 | 643.2271 | 883.7592 |  | 341.1679 | 549.6945 | 433.9349 | 635.8641 | 763.8683 | 847.5317 | 856.1545 | 27.3207 | 180.1144 | 39.8186 | 348.2395 | 31.1006 | 47.9846 | 57.7555 | 90.9394 | 43.3504 |  |  | 2.7976 | -1.7762 | -67.8664 | 1.5692 | 7.7331 | -197.7652 | 32.2049 | -4.2848 | 5.0671 | 17.484 | 100.3647 | 0.0060931 | 0.00026285 | 0.00052405 | 1001.2723 | 502.5221 | 101.7382 | 40.8111 | 23.0628 | 21.2155 | 20.7936 | 41.2236 | 27.1796 | 23.5302 | 22.4223 | 22.1022 | 24.1068 | 22.4176 | 310.2287 | 281.5427 | 238.8526 | 160.297 | 135.1358 | 335.26 | 210.0899 | 91.5364 | 93.9141 | 97.0391 | 96.3708 | 99.2432 | 192.6614 | 107.6355 | 461.733 | 853.5319 | 974.4961 | 977.2798 | 957.2674 | 958.2091 | 15.2762 | 14.7675 | 802.7418 | 872.4618 | 49.3153 | 806.6958 | 505.6176 | 36.5226 | 106.5824 | 597.8797 | 800.2537 | 132.5333 | 734.121 | 902.8565 | 885.4513 | 946.1125 | 740.4306 | 748.6388 | 1079.5072 |  | 989.4845 | 818.8216 | 986.236 | 1046.4613 | 1016.2414 | 853.0783 |  | 801.3553 |  |  | 886.9292 | 1081.7619 | 895.377 | [5 empty] | 40.4822 | 985.2526 | 158.3442 | 30.9199 | 962.014 | 206.7778 | 30.2722 | 981.502 | 977.546 | 986.7387 |  | 1203.2804 | 1027.7 | 902.6736 | 983.7352 | 1187.0284 | 948.832 | 987.8126 | 955.5926 | 1040.3081 | 961.054 | 1010.085 | 799.498 | 944.9915 | 971.6414 | 949.6825 | 979.4558 | 977.2464 |  | 930.1908 | 826.6255 | 927.8743 | 960.0168 | 983.7366 |  | 979.0235 | 913.1707 | -0.16133 | 19.703 | 1.4404 | 1.5924 | -26.1793 | 3.0884 | 3380.11 | 0.78 | 4.02 | -2.6643 | -16.4685 | 2.5041 | 6.4876 | -32.8082 | 13.2394 | 141.6092 | 147.2829 | 155.8797 | 10.5503 | -0.10389 | 325.5127 | 137.8404
42838.4663 | 3973 | 44.3057 | 32.0263 | 25.5539 | 23.4767 | 22.405 | 22.9039 | 22.7593 | 21.6057 | 29.4459 | 25.2698 | 22.6713 | 21.7233 | 21.3208 | 22.2641 | 97.1702 | 97.4173 | 97.5901 | 320.2661 | 505.4116 | 512.9247 | 799.5576 | 915.4044 | 910.9858 | 98.6542 | 488.6964 | 795.0532 | 920.9945 | 896.0741 | 916.367 | 120.1381 | 680.7381 | 916.7021 | 117.2786 | 701.1394 | 856.5728 | 1259.8871 | 876.5491 |  | 899.3788 | 770.4793 | 642.9083 | 883.6007 |  | 340.591 | 549.8956 | 435.0935 | 634.3266 | 762.4021 | 846.429 | 855.8978 | 27.9241 | 180.079 | 39.6459 | 348.0804 | 31.1029 | 47.9543 | 57.7829 | 90.9137 | 43.3447 |  |  | 3.0013 | -1.8236 | -68.0754 | 1.3635 | 8.2857 | -197.7586 | 32.5176 | -4.5292 | 5.2191 | 17.3617 | 100.3196 | 0.0061605 | 0.00037949 | 0.00051255 | 996.3987 | 505.2028 | 101.7837 | 40.8417 | 23.0734 | 21.2145 | 20.8015 | 41.2346 | 27.184 | 23.5227 | 22.42 | 22.0958 | 24.1112 | 22.4204 | 321.43 | 291.7436 | 251.6553 | 167.8642 | 138.3167 | 335.2534 | 210.238 | 91.544 | 93.9514 | 97.0496 | 96.3813 | 99.2893 | 192.8834 | 107.6574 | 462.0734 | 853.711 | 974.3053 | 977.0914 | 957.7712 | 958.0482 | 14.8105 | 14.5939 | 802.295 | 872.2849 | 49.3694 | 806.258 | 507.3854 | 36.5511 | 106.5739 | 598.5643 | 800.2872 | 132.6888 | 733.9765 | 902.5208 | 885.5078 | 944.7456 | 740.3237 | 748.5488 | 1079.4993 |  | 989.3447 | 818.5852 | 985.796 | 1046.3336 | 1015.8488 | 852.927 |  | 801.1406 |  |  | 888.2853 | 1080.4922 | 895.8238 | [5 empty] | 40.5042 | 987.6487 | 158.5474 | 30.9291 | 962.9603 | 207.2361 | 30.2837 | 981.3274 | 978.6296 | 986.5292 |  | 1202.9652 | 1029.0594 | 903.1342 | 983.2991 | 1186.8163 | 948.7919 | 987.6475 | 955.1732 | 1039.9315 | 960.0776 | 1009.9045 | 800.9183 | 944.8314 | 971.793 | 950.3934 | 979.4356 | 977.1723 |  | 926.9667 | 825.9716 | 927.6798 | 960.0064 | 982.9688 |  | 978.9255 | 913.1205 | 0.057558 | 19.7023 | 1.4409 | 1.5918 | -26.0274 | 3.0884 | 3379.21 | 0.93 | 4.1639 | -2.6998 | -16.4958 | 2.3345 | 6.7121 | -32.7916 | 13.297 | 141.5418 | 147.078 | 155.6816 | 9.3047 | -1.5062 | 323.6322 | 137.7555
42838.4663 | 3974 | 44.3154 | 32.0293 | 25.5567 | 23.4685 | 22.4055 | 22.902 | 22.7566 | 21.6054 | 29.4511 | 25.2663 | 22.6684 | 21.7211 | 21.3208 | 22.2686 | 97.1794 | 97.4232 | 97.5928 | 320.6308 | 505.7701 | 513.2763 | 799.4627 | 914.8059 | 910.7034 | 98.6543 | 489.0559 | 795.0081 | 921.2196 | 896.1938 | 916.2497 | 120.1788 | 680.7898 | 915.7937 | 117.3141 | 701.3929 | 855.9818 | 1258.8347 | 876.3133 |  | 899.1718 | 770.2295 | 642.7009 | 883.4382 |  | 339.6983 | 549.17 | 436.3162 | 635.7614 | 759.9294 | 845.9352 | 855.2868 | 27.857 | 180.0906 | 39.5074 | 347.9477 | 31.1095 | 47.9376 | 57.8095 | 90.8842 | 43.3372 |  |  | 2.9717 | -2.3742 | -68.1128 | 1.5107 | 7.8684 | -197.775 | 32.1339 | -4.8262 | 5.028 | 17.5109 | 100.7376 | 0.0061703 | 0.00035649 | 0.00054048 | 998.6673 | 507.8769 | 101.8474 | 40.8644 | 23.0657 | 21.2072 | 20.7895 | 41.2381 | 27.1766 | 23.5209 | 22.408 | 22.1047 | 24.1031 | 22.4047 | 329.873 | 293.9711 | 258.6319 | 171.8683 | 142.7096 | 335.3549 | 210.492 | 91.5333 | 93.9635 | 97.0477 | 96.3815 | 99.316 | 193.064 | 107.6722 | 462.3885 | 853.8323 | 974.1578 | 976.9845 | 957.629 | 958.1051 | 17.3517 | 10.5809 | 801.8422 | 872.1542 | 49.414 | 806.3672 | 509.1622 | 36.5744 | 106.5194 | 599.2683 | 800.3276 | 132.8271 | 733.8891 | 901.5939 | 885.5722 | 943.8425 | 740.1987 | 748.4343 | 1079.5658 |  | 989.1904 | 818.3278 | 985.349 | 1046.0635 | 1015.4583 | 852.8358 |  | 800.9114 |  |  | 889.3958 | 1078.9257 | 896.2589 | [5 empty] | 40.5292 | 988.6611 | 158.7274 | 30.943 | 964.7486 | 207.7005 | 30.291 | 981.1923 | 978.5063 | 986.3658 |  | 1202.8699 | 1028.582 | 903.9024 | 982.8597 | 1187.1871 | 948.5917 | 987.4465 | 955.0884 | 1039.2731 | 959.2634 | 1009.9893 | 800.9195 | 944.7664 | 971.8655 | 950.8499 | 979.6475 | 977.1428 |  | 927.7018 | 826.1872 | 927.3529 | 960.4048 | 980.9828 |  | 978.7407 | 912.9932 | 0.45527 | 19.7009 | 1.4409 | 1.5914 | -25.9717 | 3.0883 | 3382.13 | 0.92 | 4.1432 | -3.0793 | -16.4931 | 2.4562 | 6.5395 | -32.7857 | 13.2154 | 141.4652 | 146.8706 | 155.4886 | 8.383 | -2.2466 | 322.7484 | 137.6849
42838.4663 | 3975 | 44.3269 | 32.0346 | 25.5601 | 23.4766 | 22.4063 | 22.9004 | 22.7642 | 21.6129 | 29.4534 | 25.2707 | 22.6767 | 21.7175 | 21.3139 | 22.2569 | 97.1841 | 97.4281 | 97.5983 | 320.9855 | 506.1094 | 513.6162 | 799.7938 | 914.6441 | 911.0851 | 98.65 | 489.378 | 794.9598 | 921.3527 | 896.2493 | 916.3154 | 120.2228 | 680.779 | 915.5482 | 117.3504 | 701.3739 | 856.217 | 1262.9209 | 876.0911 |  | 898.9643 | 769.2209 | 642.385 | 883.2816 |  | 339.0448 | 548.2069 | 436.528 | 635.8326 | 758.9781 | 845.8437 | 855.0985 | 27.4875 | 180.1183 | 39.5245 | 347.8739 | 31.092 | 47.9289 | 57.8391 | 90.8713 | 43.3291 |  |  | 3.069 | -1.9977 | -68.2147 | 1.3004 | 7.5116 | -197.7671 | 31.6943 | -4.7415 | 4.9914 | 17.2599 | 100.5871 | 0.0061342 | 0.00034827 | 0.00054212 | 1000.5424 | 510.3486 | 101.9133 | 40.8913 | 23.0692 | 21.2055 | 20.7963 | 41.2492 | 27.1837 | 23.5297 | 22.4101 | 22.1009 | 24.1031 | 22.4023 | 340.8179 | 291.1052 | 256.769 | 172.5876 | 143.4158 | 335.5537 | 210.5518 | 91.5356 | 93.992 | 97.0573 | 96.3942 | 99.3503 | 193.2665 | 107.6987 | 462.7109 | 853.9228 | 974.0232 | 976.8448 | 957.3731 | 958.1461 | 14.03 | 11.8923 | 801.4007 | 872.3826 | 49.467 | 806.3272 | 510.9695 | 36.6002 | 106.4274 | 599.9542 | 800.3488 | 132.9673 | 733.7881 | 901.4557 | 885.627 | 943.5887 | 740.0682 | 748.3077 | 1079.7754 |  | 989.0375 | 818.0783 | 984.9691 | 1045.6246 | 1015.0853 | 852.7126 |  | 800.6849 |  |  | 888.775 | 1077.4867 | 896.5895 | [5 empty] | 40.5522 | 988.1473 | 159.046 | 30.9505 | 964.9685 | 208.158 | 30.3035 | 981.0012 | 977.1429 | 986.1889 |  | 1202.5568 | 1027.4236 | 903.8804 | 982.8296 | 1190.0307 | 948.491 | 987.3041 | 955.1134 | 1039.5215 | 959.0898 | 1010.1928 | 799.4297 | 944.8686 | 972.7579 | 951.5904 | 979.4977 | 977.0362 |  | 929.0135 | 825.8615 | 927.1701 | 960.5829 | 982.9924 |  | 978.5765 | 912.768 | 0.32301 | 19.7007 | 1.4409 | 1.5913 | -25.9919 | 3.0884 | 3400.15 | 0.98 | 4.2105 | -2.8229 | -16.4957 | 2.2776 | 6.3892 | -32.7837 | 13.1242 | 141.3854 | 146.6953 | 155.3095 | 7.1992 | -2.0314 | 326.2118 | 137.6208
42838.4663 | 3976 | 44.3346 | 32.0444 | 25.5528 | 23.4901 | 22.3904 | 22.9007 | 22.7695 | 21.6114 | 29.4619 | 25.274 | 22.6678 | 21.7202 | 21.3186 | 22.2562 | 97.1836 | 97.4258 | 97.6022 | 321.3462 | 506.4487 | 513.9572 | 799.9042 | 915.9062 | 912.017 | 98.6424 | 489.7435 | 794.9915 | 920.8815 | 896.2755 | 915.922 | 120.2758 | 680.8825 | 915.8895 | 117.4021 | 701.4809 | 857.3497 | 1260.8435 | 875.8519 |  | 898.7552 | 769.1585 | 642.0354 | 883.1193 |  | 338.9715 | 546.1468 | 437.2098 | 635.1497 | 758.7392 | 845.8768 | 854.8219 | 27.4514 | 180.1507 | 39.8377 | 347.7792 | 31.0699 | 47.9142 | 57.8565 | 90.8442 | 43.3195 |  |  | 3.0151 | -1.8203 | -67.9932 | 1.1782 | 7.3224 | -197.8282 | 31.6483 | -4.5417 | 5.112 | 17.005 | 99.9415 | 0.0062048 | 0.00037784 | 0.00052405 | 1003.5828 | 512.7577 | 101.9701 | 40.9181 | 23.0734 | 21.208 | 20.7967 | 41.2643 | 27.1895 | 23.5327 | 22.418 | 22.1007 | 24.1164 | 22.4064 | 331.1999 | 280.9975 | 256.3708 | 173.589 | 141.3759 | 335.4456 | 210.5101 | 91.5243 | 94.0076 | 97.0527 | 96.3923 | 99.382 | 193.4557 | 107.7124 | 463.0067 | 854.0503 | 973.8652 | 976.6279 | 957.0186 | 958.1066 | 15.3671 | 11.7934 | 800.9875 | 872.4642 | 49.5261 | 805.9639 | 512.8242 | 36.6321 | 106.3708 | 600.6779 | 800.3744 | 133.1228 | 733.6503 | 902.121 | 885.6576 | 943.725 | 739.9219 | 748.1636 | 1079.5866 |  | 988.9045 | 817.8489 | 984.5036 | 1045.4909 | 1014.6815 | 852.6852 |  | 800.477 |  |  | 887.5683 | 1075.3484 | 896.4171 | [5 empty] | 40.5742 | 984.326 | 159.3561 | 30.9639 | 963.5278 | 208.6277 | 30.3145 | 980.815 | 976.2297 | 986.0072 |  | 1202.1643 | 1026.8155 | 902.2503 | 982.7324 | 1196.4727 | 948.1214 | 987.1297 | 954.9271 | 1038.7735 | 958.4078 | 1009.9146 | 800.2841 | 944.8518 | 973.6196 | 950.9873 | 979.4625 | 977.0213 |  | 927.8396 | 825.5994 | 927.0029 | 960.5098 | 983.1137 |  | 978.6546 | 912.5055 | -0.20418 | 19.7001 | 1.4408 | 1.592 | -26.1964 | 3.0884 | 3393.79 | 0.76 | 4.1727 | -2.6913 | -16.4483 | 2.1652 | 6.3083 | -32.7892 | 13.1148 | 141.3263 | 146.4786 | 155.1064 | 8.2503 | -1.9929 | 324.4544 | 137.548
42838.4663 | 3977 | 44.3445 | 32.06 | 25.5631 | 23.4874 | 22.4013 | 22.9036 | 22.7703 | 21.6124 | 29.472 | 25.2898 | 22.6709 | 21.718 | 21.3289 | 22.2599 | 97.1865 | 97.4205 | 97.5961 | 321.6922 | 506.7889 | 514.3008 | 799.8419 | 915.8203 | 912.1932 | 98.6301 | 490.104 | 795.0676 | 919.9957 | 896.412 | 915.3269 | 120.3275 | 681.0367 | 916.0351 | 117.4401 | 701.249 | 858.1818 | 1257.0753 | 875.6103 |  | 898.529 | 769.8686 | 641.6702 | 882.9456 |  | 339.6167 | 544.6562 | 437.2891 | 634.98 | 759.1387 | 845.5012 | 854.7959 | 27.8591 | 180.1345 | 40.2122 | 347.727 | 31.0696 | 47.8787 | 57.8871 | 90.8328 | 43.3092 |  |  | 3.0703 | -1.859 | -68.2981 | 0.99614 | 7.6312 | -197.7901 | 31.0477 | -4.3446 | 5.2453 | 17.3222 | 101.2025 | 0.0062377 | 0.0003532 | 0.00051748 | 1002.9093 | 515.1495 | 102.0211 | 40.9374 | 23.0746 | 21.2072 | 20.7924 | 41.2716 | 27.1998 | 23.5308 | 22.4113 | 22.1055 | 24.1189 | 22.4136 | 320.6463 | 282.8433 | 253.539 | 174.5887 | 140.9493 | 335.4567 | 210.5196 | 91.5392 | 94.0464 | 97.0631 | 96.4081 | 99.4317 | 193.6866 | 107.7469 | 463.3538 | 854.2235 | 973.6812 | 976.3404 | 956.5916 | 958.0392 | 14.7717 | 10.6145 | 800.65 | 872.599 | 49.575 | 805.676 | 514.6728 | 36.6587 | 106.3509 | 601.3606 | 800.4531 | 133.2822 | 733.4878 | 902.1346 | 885.6648 | 943.505 | 739.768 | 748.0276 | 1079.2118 |  | 988.7709 | 817.634 | 984.1354 | 1045.4912 | 1014.1285 | 852.9669 |  | 800.2766 |  |  | 885.7007 | 1073.3275 | 895.4305 | [5 empty] | 40.6073 | 983.7922 | 159.6375 | 30.9766 | 962.2665 | 209.0995 | 30.3227 | 980.6611 | 977.0071 | 985.9028 |  | 1201.7817 | 1026.2311 | 902.6876 | 982.3758 | 1199.4182 | 947.7763 | 986.988 | 954.7577 | 1037.1293 | 957.6097 | 1009.5689 | 800.2961 | 944.6081 | 973.4402 | 950.8481 | 979.6523 | 977.0521 |  | 926.8741 | 825.7025 | 926.9211 | 959.7847 | 981.6468 |  | 978.3865 | 912.2041 | -0.054298 | 19.6991 | 1.4417 | 1.5919 | -26.1721 | 3.0883 | 3395.18 | 0.95 | 4.2097 | -2.7173 | -16.4701 | 1.9891 | 6.4389 | -32.7806 | 12.9876 | 141.2721 | 146.3083 | 154.8232 | 9.4247 | -1.677 | 321.2809 | 137.4639
42838.4663 | 3978 | 44.3416 | 32.0623 | 25.5611 | 23.4926 | 22.401 | 22.9104 | 22.7705 | 21.6091 | 29.469 | 25.2781 | 22.6692 | 21.7177 | 21.3148 | 22.2599 | 97.1938 | 97.4177 | 97.589 | 322.0458 | 507.1282 | 514.6451 | 799.384 | 914.45 | 911.3682 | 98.6167 | 490.4523 | 795.0645 | 919.7265 | 896.4226 | 914.9987 | 120.3549 | 681.1989 | 915.6958 | 117.474 | 701.381 | 857.1527 | 1251.6021 | 875.3752 |  | 898.3128 | 769.8931 | 641.1695 | 882.7701 |  | 339.3297 | 543.8592 | 436.6756 | 635.2936 | 756.5708 | 845.0913 | 854.6325 | 27.8472 | 180.0621 | 39.7712 | 347.6892 | 31.0711 | 47.8517 | 57.9212 | 90.8274 | 43.306 |  |  | 3.5756 | -1.6593 | -68.1358 | 1.3497 | 7.9519 | -197.779 | 31.5681 | -4.4517 | 5.1755 | 17.1487 | 100.4722 | 0.0059025 | 0.00022999 | 0.00053555 | 1002.8341 | 517.5707 | 102.0766 | 40.967 | 23.0826 | 21.2073 | 20.7917 | 41.2812 | 27.2055 | 23.5379 | 22.4152 | 22.1099 | 24.114 | 22.4199 | 310.7703 | 275.9433 | 252.7406 | 171.9834 | 141.4748 | 335.2538 | 210.5366 | 91.5118 | 94.0579 | 97.0596 | 96.3988 | 99.4603 | 193.9028 | 107.7536 | 463.6711 | 854.2682 | 973.4462 | 976.0427 | 956.2716 | 957.9043 | 10.1688 | 8.0459 | 800.4031 | 872.091 | 49.6262 | 805.5371 | 516.543 | 36.6868 | 106.3214 | 602.0679 | 800.5333 | 133.4196 | 733.3774 | 902.1676 | 885.6664 | 942.656 | 739.5973 | 747.8956 | 1078.9152 |  | 988.6304 | 817.3976 | 983.5622 | 1044.7234 | 1013.7986 | 853.4299 |  | 800.0697 |  |  | 885.477 | 1070.6132 | 894.6346 | [5 empty] | 40.6305 | 987.6079 | 159.8941 | 30.9899 | 963.044 | 209.5672 | 30.3315 | 980.4819 | 977.0695 | 985.7692 |  | 1201.3479 | 1026.5583 | 903.1809 | 982.3495 | 1199.129 | 947.4858 | 986.8606 | 954.6999 | 1035.8295 | 957.2426 | 1009.3498 | 799.3964 | 944.0911 | 972.5004 | 950.5271 | 979.4269 | 976.8569 |  | 927.4166 | 826.3072 | 926.6397 | 958.8647 | 980.2516 |  | 977.8298 | 911.9332 | 0.22469 | 19.6974 | 1.4415 | 1.5924 | -26.2225 | 3.0884 | 3403.51 | 1.01 | 4.5423 | -2.5659 | -16.4425 | 2.3142 | 6.5716 | -32.7736 | 13.0936 | 141.2124 | 146.0407 | 154.6759 | 10.4891 | -1.5859 | 316.7097 | 137.3578
42838.4663 | 3979 | 44.3613 | 32.0665 | 25.5673 | 23.4994 | 22.4048 | 22.9134 | 22.7703 | 21.6052 | 29.4809 | 25.2894 | 22.6733 | 21.7171 | 21.323 | 22.2609 | 97.1988 | 97.422 | 97.5831 | 322.4107 | 507.4579 | 514.9829 | 799.0151 | 913.3614 | 910.9366 | 98.5968 | 490.8067 | 795.0311 | 919.6459 | 896.0968 | 914.9162 | 120.3893 | 681.3198 | 915.7162 | 117.5128 | 701.6313 | 856.8444 | 1255.692 | 875.1424 |  | 898.101 | 769.7008 | 640.7349 | 882.6027 |  | 339.4364 | 543.9977 | 436.337 | 640.374 | 758.4627 | 845.1324 | 854.36 | 27.6692 | 180.0186 | 39.1659 | 347.5376 | 31.0664 | 47.8156 | 57.9403 | 90.809 | 43.2906 |  |  | 3.086 | -1.93 | -68.2495 | 1.4233 | 7.7613 | -197.7803 | 31.6246 | -4.5115 | 5.1909 | 17.2081 | 100.1668 | 0.005845 | 0.00032199 | 0.00052405 | 998.1687 | 520.0565 | 102.1418 | 40.9886 | 23.082 | 21.2088 | 20.8 | 41.296 | 27.2064 | 23.5391 | 22.4168 | 22.1064 | 24.1153 | 22.4205 | 298.228 | 272.5499 | 238.6485 | 163.3105 | 138.566 | 334.5943 | 210.236 | 91.5164 | 94.0963 | 97.0706 | 96.4074 | 99.5008 | 194.1523 | 107.7735 | 463.9714 | 854.3513 | 973.2427 | 975.8422 | 956.1179 | 957.7847 | 8.7949 | 9.0631 | 800.5098 | 871.389 | 49.6803 | 805.7929 | 518.4869 | 36.7064 | 106.2788 | 602.7665 | 800.5561 | 133.5526 | 733.2692 | 902.1959 | 885.6936 | 942.4339 | 739.5014 | 747.8405 | 1078.9791 |  | 988.4929 | 817.2028 | 983.1031 | 1043.9286 | 1013.7859 | 853.475 |  | 799.8866 |  |  | 885.956 | 1070.8088 | 894.4579 | [5 empty] | 40.6606 | 991.2015 | 160.1337 | 31.0008 | 965.6795 | 210.0488 | 30.348 | 980.2849 | 976.9467 | 985.6177 |  | 1201.2513 | 1026.8666 | 903.5598 | 982.361 | 1198.7555 | 947.226 | 986.7225 | 954.6646 | 1034.4995 | 956.8615 | 1009.245 | 797.7914 | 943.458 | 971.6198 | 951.3067 | 978.8628 | 976.6354 |  | 925.8798 | 826.0497 | 926.3107 | 958.0041 | 980.8329 |  | 977.37 | 911.7331 | -0.059307 | 19.6975 | 1.4414 | 1.5926 | -26.1075 | 3.0883 | 3379.97 | 1.1 | 4.2198 | -2.7676 | -16.4576 | 2.3766 | 6.4925 | -32.7744 | 13.1056 | 141.1442 | 145.8269 | 154.6915 | 11.7758 | -0.061245 | 320.1294 | 137.2661
42838.4663 | 3980 | 44.3751 | 32.0758 | 25.5797 | 23.5038 | 22.4105 | 22.9205 | 22.7738 | 21.6124 | 29.488 | 25.303 | 22.6789 | 21.7171 | 21.3305 | 22.2635 | 97.1923 | 97.4188 | 97.5641 | 322.7665 | 507.7777 | 515.3202 | 799.0084 | 911.688 | 910.4151 | 98.5816 | 491.1656 | 794.9778 | 919.2266 | 895.5897 | 914.9112 | 120.4394 | 681.4304 | 915.4525 | 117.5615 | 701.7731 | 856.7 | 1253.3336 | 874.9174 |  | 897.8976 | 769.0559 | 640.4227 | 882.4545 |  | 339.841 | 544.9188 | 436.5029 | 642.8977 | 759.6895 | 845.0678 | 854.3318 | 27.9273 | 180.0155 | 39.477 | 347.3084 | 31.0736 | 47.8119 | 57.9648 | 90.7865 | 43.2737 |  |  | 3.8056 | -2.2967 | -68.03 | 1.3595 | 8.2857 | -197.7349 | 31.8375 | -4.104 | 4.9472 | 16.6857 | 100.6763 | 0.005965 | 0.00023985 | 0.00051748 | 995.7538 | 522.5998 | 102.2188 | 41.0315 | 23.0887 | 21.2108 | 20.7998 | 41.311 | 27.2155 | 23.5474 | 22.4147 | 22.1126 | 24.1252 | 22.423 | 295.1499 | 267.1591 | 227.0775 | 157.6538 | 132.893 | 334.0071 | 209.9175 | 91.5012 | 94.1232 | 97.0641 | 96.4127 | 99.5336 | 194.3767 | 107.7866 | 464.2806 | 854.4445 | 973.0672 | 975.6062 | 955.8751 | 957.6934 | 12.6711 | 9.2234 | 800.6352 | 871.1058 | 49.7355 | 806.0094 | 520.4859 | 36.73 | 106.2527 | 603.4204 | 800.5654 | 133.6889 | 733.0864 | 902.2617 | 885.7375 | 942.5574 | 739.4748 | 747.8336 | 1079.1165 |  | 988.3337 | 817.0091 | 982.8659 | 1043.2202 | 1013.4945 | 853.3307 |  | 799.7 |  |  | 887.1171 | 1070.0948 | 894.8278 | [5 empty] | 40.6854 | 992.1651 | 160.3724 | 31.0134 | 966.5705 | 210.5307 | 30.3572 | 980.0979 | 977.7161 | 985.5093 |  | 1200.9934 | 1025.68 | 903.2895 | 982.4059 | 1198.2533 | 946.9309 | 986.5548 | 954.6692 | 1033.004 | 956.6389 | 1009.1998 | 798.2351 | 943.0013 | 971.073 | 951.7106 | 978.2767 | 976.1691 |  | 924.0772 | 825.1288 | 926.123 | 957.6405 | 979.1993 |  | 977.1568 | 911.5351 | 0.025837 | 19.6967 | 1.4409 | 1.593 | -26.1642 | 3.0883 | 3422.38 | 0.73 | 4.6859 | -3.0207 | -16.4404 | 2.3241 | 6.708 | -32.7697 | 13.1492 | 141.0634 | 145.719 | 154.5623 | 12.0227 | 1.1809 | 318.161 | 137.1867
42838.4664 | 3981 | 44.3846 | 32.0806 | 25.5848 | 23.503 | 22.4107 | 22.9129 | 22.7719 | 21.6125 | 29.4998 | 25.3026 | 22.6797 | 21.7198 | 21.3223 | 22.2657 | 97.1933 | 97.4091 | 97.5588 | 323.1259 | 508.0943 | 515.6624 | 798.389 | 909.7179 | 909.2102 | 98.5698 | 491.5224 | 794.908 | 918.9011 | 894.9779 | 914.7671 | 120.4833 | 681.5363 | 914.4927 | 117.6061 | 702.0548 | 855.8003 | 1233.9163 | 874.6932 |  | 897.7036 | 767.8194 | 640.609 | 882.2976 |  | 339.3292 | 545.2733 | 436.479 | 642.9379 | 759.5605 | 844.9318 | 853.8909 | 28.3151 | 179.9875 | 40.0122 | 347.0014 | 31.0761 | 47.7855 | 57.9899 | 90.7875 | 43.2717 |  |  | 3.1393 | -1.3682 | -67.8979 | 1.7755 | 8.2956 | -197.7376 | 32.1654 | -4.1566 | 5.2537 | 17.2033 | 100.2737 | 0.0058368 | 0.00017742 | 0.00051748 | 995.8366 | 525.2566 | 102.2991 | 41.0507 | 23.0763 | 21.205 | 20.7961 | 41.312 | 27.217 | 23.5373 | 22.4132 | 22.0994 | 24.1235 | 22.4153 | 298.3422 | 264.5871 | 228.807 | 160.1934 | 135.0459 | 333.4874 | 209.7185 | 91.5039 | 94.1436 | 97.0707 | 96.4115 | 99.5748 | 194.5871 | 107.8125 | 464.5962 | 854.5324 | 972.9263 | 975.3896 | 955.7204 | 957.6633 | 9.7659 | 9.5661 | 800.5546 | 871.9567 | 49.7998 | 805.9079 | 522.5028 | 36.7598 | 106.2383 | 604.0931 | 800.5669 | 133.8296 | 732.8957 | 900.373 | 885.7475 | 943.1778 | 739.416 | 747.7855 | 1078.7366 |  | 988.1818 | 816.8025 | 983.2465 | 1042.881 | 1013.4203 | 853.2807 |  | 799.5179 |  |  | 888.1384 | 1068.0349 | 895.4877 | [5 empty] | 40.7076 | 996.5102 | 160.6111 | 31.0297 | 966.8503 | 211.0101 | 30.3687 | 979.9254 | 978.9092 | 985.3673 |  | 1200.1902 | 1024.4603 | 903.5247 | 982.4161 | 1197.6611 | 946.8245 | 986.4111 | 954.6 | 1031.2269 | 956.3432 | 1008.9661 | 798.9002 | 942.6766 | 970.7604 | 952.4454 | 977.8898 | 975.6086 |  | 924.2023 | 825.0557 | 925.814 | 957.3533 | 980.2031 |  | 976.8166 | 911.3669 | 0.57566 | 19.6947 | 1.4409 | 1.5923 | -26.0578 | 3.0883 | 3401.59 | 0.8 | 4.2557 | -2.332 | -16.428 | 2.6565 | 6.7116 | -32.7679 | 13.216 | 141.0006 | 145.9064 | 154.5338 | 11.5839 | 0.96153 | 302.2582 | 137.1218
42838.4664 | 3982 | 44.3912 | 32.0778 | 25.5847 | 23.5064 | 22.4046 | 22.9068 | 22.7684 | 21.6074 | 29.5017 | 25.3026 | 22.6771 | 21.7143 | 21.3189 | 22.2612 | 97.1974 | 97.4081 | 97.545 | 323.4917 | 508.4095 | 516.0052 | 797.2662 | 908.8148 | 908.3527 | 98.5572 | 491.9136 | 794.8288 | 918.3921 | 894.2139 | 914.35 | 120.5286 | 681.6688 | 913.1067 | 117.6412 | 702.3408 | 854.0608 | 1229.9928 | 874.4715 |  | 897.484 | 768.5953 | 640.942 | 882.1377 |  | 338.5313 | 544.8062 | 435.8262 | 642.0239 | 759.3169 | 844.3568 | 853.5631 | 28.806 | 179.9863 | 39.6425 | 346.9158 | 31.0721 | 47.7588 | 58.0186 | 90.7908 | 43.25 |  |  | 3.2641 | -1.771 | -68.0143 | 1.6572 | 7.9755 | -197.7809 | 32.4105 | -3.7794 | 5.1587 | 17.1882 | 100.7249 | 0.0059633 | 0.00028092 | 0.00053719 | 1000.5402 | 527.6694 | 102.38 | 41.0745 | 23.0893 | 21.2092 | 20.7961 | 41.3258 | 27.2206 | 23.5411 | 22.4154 | 22.1004 | 24.1369 | 22.4192 | 286.7204 | 255.6978 | 227.6757 | 159.7086 | 134.1965 | 332.7651 | 209.4498 | 91.5021 | 94.1827 | 97.0756 | 96.4208 | 99.6203 | 194.8305 | 107.8397 | 464.9324 | 854.7032 | 972.8891 | 975.424 | 955.9122 | 957.8333 | 11.9533 | 10.3313 | 800.4241 | 872.5771 | 49.8622 | 805.8179 | 524.5252 | 36.7988 | 106.2179 | 604.7863 | 800.5412 | 133.9924 | 732.6589 | 899.1256 | 885.7577 | 940.4947 | 739.3648 | 747.7438 | 1078.2459 |  | 988.035 | 816.6203 | 983.0874 | 1042.5716 | 1014.0484 | 853.1865 |  | 799.3592 |  |  | 888.7144 | 1067.2174 | 896.4521 | [5 empty] | 40.7261 | 989.6867 | 160.8408 | 31.0384 | 964.4269 | 211.4825 | 30.3798 | 979.762 | 979.0118 | 985.1999 |  | 1200.2764 | 1023.7204 | 903.3378 | 982.1991 | 1198.0349 | 946.7426 | 986.2207 | 954.1293 | 1030.095 | 956.4037 | 1008.9069 | 800.0871 | 942.4904 | 970.509 | 952.8203 | 977.5673 | 975.2372 |  | 927.258 | 825.076 | 925.5675 | 957.2811 | 979.8915 |  | 976.5761 | 911.1894 | -0.2923 | 19.6939 | 1.4402 | 1.5921 | -26.188 | 3.0883 | 3413.32 | 0.99 | 4.3388 | -2.6524 | -16.4374 | 2.5658 | 6.5792 | -32.763 | 13.2628 | 140.9434 | 145.8355 | 154.8634 | 12.7585 | 1.0505 | 299.1196 | 137.0997
42838.4664 | 3983 | 44.411 | 32.0874 | 25.5836 | 23.5049 | 22.4037 | 22.9155 | 22.7729 | 21.6128 | 29.5113 | 25.3004 | 22.683 | 21.7161 | 21.3234 | 22.2605 | 97.2031 | 97.4048 | 97.5386 | 323.8617 | 508.7327 | 516.3394 | 797.0295 | 909.2147 | 908.391 | 98.5585 | 492.2899 | 794.8399 | 918.0915 | 893.8367 | 914.3154 | 120.5807 | 681.8198 | 912.3529 | 117.6868 | 702.6103 | 854.2543 | 1236.0258 | 874.2405 |  | 897.3068 | 768.8346 | 641.486 | 881.994 |  | 338.2312 | 545.0877 | 435.5479 | 641.9503 | 758.796 | 843.8484 | 853.3103 | 29.4911 | 180.0145 | 40.1003 | 347.0318 | 31.0799 | 47.7605 | 58.0416 | 90.7963 | 43.238 |  |  | 3.7813 | -1.7769 | -68.0491 | 1.2531 | 7.9368 | -197.7546 | 32.4861 | -4.3689 | 5.1883 | 17.6525 | 101.5238 | 0.005891 | 0.00028092 | 0.00051912 | 1002.0806 | 530.0635 | 102.4374 | 41.1029 | 23.0982 | 21.2139 | 20.795 | 41.3356 | 27.226 | 23.5432 | 22.4195 | 22.1067 | 24.1306 | 22.4151 | 281.7091 | 259.4033 | 225.1199 | 160.3018 | 134.4531 | 332.2428 | 209.1856 | 91.5002 | 94.2125 | 97.0682 | 96.426 | 99.6582 | 195.0405 | 107.8532 | 465.2392 | 854.8913 | 972.9528 | 975.4886 | 956.0174 | 958.0274 | 11.9897 | 11.4995 | 800.2974 | 872.5711 | 49.9086 | 805.7766 | 526.5435 | 36.8226 | 106.181 | 605.5954 | 800.5793 | 134.1408 | 732.5088 | 899.4087 | 885.7547 | 937.0873 | 739.2797 | 747.6616 | 1077.8564 |  | 987.883 | 816.4392 | 982.8385 | 1041.8704 | 1015.5594 | 853.0142 |  | 799.2129 |  |  | 889.2242 | 1067.378 | 896.9653 | [5 empty] | 40.7596 | 979.9258 | 161.0442 | 31.0533 | 960.6226 | 211.9565 | 30.3924 | 979.6123 | 979.1588 | 985.0684 |  | 1199.8832 | 1023.1809 | 902.5982 | 982.2949 | 1198.2692 | 946.6599 | 986.0431 | 953.9018 | 1031.7512 | 956.5238 | 1009.1077 | 802.8701 | 942.3328 | 970.2649 | 951.3323 | 977.7519 | 974.8541 |  | 924.5208 | 824.5887 | 925.3328 | 957.2325 | 980.7366 |  | 976.4972 | 911.0524 | 0.18296 | 19.6957 | 1.441 | 1.5922 | -26.1053 | 3.0883 | 3410.98 | 0.75 | 4.6698 | -2.6573 | -16.4444 | 2.2315 | 6.5617 | -32.7534 | 13.2752 | 140.8808 | 145.7218 | 155.657 | 13.2309 | 1.2984 | 303.9663 | 137.1241
42838.4664 | 3984 | 44.4303 | 32.1044 | 25.5972 | 23.5018 | 22.4113 | 22.9107 | 22.7745 | 21.6198 | 29.5244 | 25.3166 | 22.6899 | 21.723 | 21.3353 | 22.27 | 97.2014 | 97.3935 | 97.5161 | 324.2288 | 509.039 | 516.6687 | 797.2708 | 910.2312 | 908.1833 | 98.5639 | 492.6395 | 794.957 | 918.9467 | 893.3735 | 914.3737 | 120.6301 | 681.9936 | 912.9373 | 117.732 | 702.8648 | 853.956 | 1208.0825 | 874.0135 |  | 897.056 | 768.3225 | 641.3722 | 881.8399 |  | 338.565 | 545.9257 | 434.5871 | 640.0602 | 759.2095 | 843.631 | 852.1988 | 29.6763 | 180.0212 | 41.563 | 347.1837 | 31.0858 | 47.7687 | 58.0564 | 90.7786 | 43.2186 |  |  | 3.1669 | -2.0733 | -67.6476 | 1.6066 | 8.2417 | -197.7665 | 32.4854 | -3.8517 | 5.1434 | 17.3678 | 102.2814 | 0.0058533 | 0.00018728 | 0.00049612 | 998.7732 | 532.4792 | 102.4975 | 41.1273 | 23.091 | 21.2051 | 20.7894 | 41.3421 | 27.2214 | 23.541 | 22.4146 | 22.1035 | 24.1284 | 22.4114 | 282.668 | 264.6528 | 231.0891 | 164.6424 | 133.8999 | 331.7069 | 209.058 | 91.4967 | 94.2447 | 97.0754 | 96.4346 | 99.6945 | 195.2632 | 107.8659 | 465.5503 | 855.1489 | 973.0489 | 975.5127 | 955.925 | 958.3254 | 8.9931 | 10.8177 | 800.1406 | 872.2999 | 49.9628 | 805.7196 | 528.5171 | 36.8465 | 106.1919 | 606.5529 | 800.7695 | 134.2936 | 732.4433 | 900.0644 | 885.7644 | 936.1723 | 739.2193 | 747.6057 | 1077.481 |  | 987.7441 | 816.2448 | 982.6029 | 1041.0799 | 1019.0627 | 852.7448 |  | 799.0301 |  |  | 890.8765 | 1066.1663 | 897.8281 | [5 empty] | 40.7777 | 978.6895 | 161.2356 | 31.0549 | 960.239 | 212.427 | 30.3974 | 979.4774 | 979.4289 | 984.9737 |  | 1199.045 | 1023.2229 | 901.3012 | 982.5417 | 1197.9976 | 946.3665 | 985.9212 | 953.9231 | 1031.3992 | 956.6718 | 1009.8393 | 806.0478 | 942.3327 | 970.0012 | 950.0037 | 978.1671 | 975.0145 |  | 922.8783 | 823.9696 | 925.132 | 958.0443 | 981.6351 |  | 976.3769 | 910.9493 | 0.15495 | 19.6926 | 1.4407 | 1.5913 | -26.1024 | 3.0883 | 3406.3 | 0.95 | 4.2737 | -2.8718 | -16.4042 | 2.528 | 6.6859 | -32.7512 | 13.2738 | 140.8242 | 145.6148 | 157.4838 | 13.0379 | 0.61774 | 282.0079 | 137.1606
42838.4664 | 3985 | 44.4328 | 32.1113 | 25.5967 | 23.5018 | 22.4077 | 22.9039 | 22.7652 | 21.6139 | 29.5214 | 25.3159 | 22.6776 | 21.7203 | 21.3329 | 22.2642 | 97.2117 | 97.3956 | 97.5113 | 324.6388 | 509.3745 | 517.025 | 797.6928 | 910.2953 | 908.6963 | 98.5739 | 493.0924 | 795.0643 | 918.5615 | 893.1604 | 914.4881 | 120.675 | 682.1211 | 913.6139 | 117.7706 | 703.4808 | 854.535 | 729.3927 | 873.7747 |  | 896.8509 | 768.7432 | 641.0084 | 881.6895 |  | 338.7465 | 546.3633 | 434.9559 | 638.7116 | 758.4163 | 843.7298 | 851.7288 | 29.1544 | 179.9548 | 42.2847 | 347.2147 | 31.0798 | 47.7853 | 58.0774 | 90.7809 | 43.2094 |  |  | 3.5901 | -1.9136 | -68.1615 | 1.7656 | 8.2101 | -197.7882 | 32.0991 | -3.8051 | 5.3434 | 17.4991 | 103.3418 | 0.0059765 | 0.0002727 | 0.00052405 | 999.1203 | 534.9013 | 102.5672 | 41.1576 | 23.0987 | 21.211 | 20.788 | 41.3591 | 27.237 | 23.5445 | 22.4208 | 22.1051 | 24.1398 | 22.4211 | 271.7674 | 266.2055 | 234.1897 | 165.5261 | 132.307 | 330.9152 | 208.9719 | 91.491 | 94.2812 | 97.0813 | 96.4404 | 99.7436 | 195.4768 | 107.8766 | 465.8836 | 855.4739 | 973.2464 | 975.614 | 955.8149 | 958.7979 | 11.2654 | 8.7848 | 799.954 | 871.5267 | 50.0204 | 805.544 | 530.4377 | 36.8816 | 106.1878 | 607.5997 | 800.9845 | 134.4484 | 732.3291 | 900.4905 | 885.7903 | 936.4779 | 739.1431 | 747.5318 | 1077.4105 |  | 987.614 | 816.054 | 982.2888 | 1040.3935 | 1022.1549 | 852.437 |  | 798.8619 |  |  | 891.7223 | 1067.5753 | 898.1994 | [5 empty] | 40.7987 | 982.5145 | 161.4285 | 31.0764 | 963.9623 | 212.9339 | 30.4205 | 979.2697 | 979.5754 | 984.7913 |  | 1198.3285 | 1023.2666 | 901.8021 | 983.2919 | 1198.4212 | 946.1738 | 985.7626 | 954.0483 | 1031.1613 | 957.6364 | 1011.3893 | 807.7372 | 942.7022 | 970.563 | 948.4407 | 978.8021 | 975.222 |  | 921.8065 | 824.2518 | 925.0007 | 957.8934 | 977.8975 |  | 976.1452 | 910.8428 | -0.070808 | 19.6932 | 1.4408 | 1.5902 | -26.1274 | 3.0882 | 3409.41 | 0.96 | 4.5505 | -2.7597 | -16.4708 | 2.6509 | 6.6734 | -32.7545 | 13.1952 | 140.7634 | 145.4704 | 159.1074 | 14.1215 | 0.26146 | 53.0484 | 137.2397
42838.4664 | 3986 | 44.4378 | 32.1272 | 25.5969 | 23.5029 | 22.4111 | 22.9164 | 22.7753 | 21.6132 | 29.5314 | 25.3182 | 22.6801 | 21.7206 | 21.3271 | 22.2655 | 97.2057 | 97.3905 | 97.494 | 325.0142 | 509.6846 | 517.3568 | 798.8503 | 912.213 | 910.5504 | 98.5795 | 493.4665 | 795.2798 | 918.6349 | 892.7754 | 914.5052 | 120.7329 | 682.26 | 913.5499 | 117.8181 | 703.9861 | 857.2197 | 706.9626 | 873.5496 |  | 896.6519 | 769.9803 | 640.6899 | 881.5594 |  | 338.7182 | 545.8268 | 436.1527 | 636.0709 | 757.3662 | 843.6298 | 851.3093 | 28.336 | 179.9235 | 42.4372 | 347.2121 | 31.0812 | 47.8041 | 58.089 | 90.7861 | 43.1957 |  |  | 3.0164 | -2.1639 | -67.9715 | 1.3083 | 8.4342 | -197.7514 | 31.62 | -3.876 | 5.1864 | 17.1412 | 104.3957 | 0.0058598 | 0.00016592 | 0.00052405 | 1004.053 | 537.3106 | 102.6121 | 41.1736 | 23.0873 | 21.2098 | 20.7865 | 41.3613 | 27.2343 | 23.5433 | 22.4187 | 22.1012 | 24.1379 | 22.4149 | 279.2051 | 264.274 | 232.1965 | 164.6034 | 132.3194 | 330.4122 | 208.7916 | 91.4838 | 94.3151 | 97.0889 | 96.4526 | 99.7751 | 195.7029 | 107.8962 | 466.2075 | 855.8996 | 973.734 | 976.0901 | 956.2053 | 959.6612 | 12.4904 | 10.127 | 799.7557 | 871.1462 | 50.0732 | 805.4287 | 532.3234 | 36.9118 | 106.1746 | 608.5855 | 801.2549 | 134.5954 | 732.1639 | 900.2061 | 885.8445 | 937.4537 | 739.0544 | 747.4408 | 1077.3053 |  | 987.4907 | 815.8768 | 981.9414 | 1039.7874 | 1024.4218 | 852.2247 |  | 798.7075 |  |  | 892.6548 | 1067.8043 | 899.0027 | [5 empty] | 40.8196 | 985.8015 | 161.6221 | 31.0796 | 965.9703 | 213.4276 | 30.4079 | 979.1135 | 979.3543 | 984.6288 |  | 1198.5223 | 1023.2269 | 903.5771 | 984.1842 | 1200.3886 | 945.9825 | 985.5779 | 954.171 | 1031.2874 | 958.0916 | 1013.3757 | 805.8735 | 942.5973 | 970.4265 | 948.9408 | 979.6695 | 975.7483 |  | 921.7249 | 824.6479 | 924.9147 | 957.7124 | 980.7143 |  | 976.0575 | 910.7694 | 0.16719 | 19.6922 | 1.4403 | 1.5901 | -26.2186 | 3.0883 | 3393.98 | 0.55 | 4.1712 | -2.9338 | -16.4424 | 2.2811 | 6.7635 | -32.7499 | 13.0958 | 140.7069 | 145.3098 | 160.3075 | 13.2141 | 0.45832 | 47.4724 | 137.4435
42838.4664 | 3987 | 44.4404 | 32.1177 | 25.5983 | 23.5046 | 22.4096 | 22.9058 | 22.7713 | 21.601 | 29.5342 | 25.3169 | 22.678 | 21.708 | 21.3229 | 22.2583 | 97.2121 | 97.3761 | 97.4922 | 325.3706 | 510.0094 | 517.687 | 799.7012 | 914.5136 | 911.8984 | 98.5824 | 493.8999 | 795.5238 | 919.1984 | 892.3978 | 914.8533 | 120.7775 | 682.4343 | 913.2296 | 117.8627 | 705.1268 | 858.3824 | 705.8441 | 873.3358 |  | 896.4555 | 769.1298 | 640.5676 | 881.4437 |  | 338.7671 | 545.6991 | 436.6604 | 635.9304 | 758.1045 | 843.3675 | 850.5304 | 27.8418 | 179.8675 | 42.1076 | 347.1851 | 31.087 | 47.845 | 58.1076 | 90.8182 | 43.1915 |  |  | 2.8114 | -1.5377 | -67.896 | 1.6809 | 8.2075 | -197.7934 | 31.6509 | -4.0305 | 5.2825 | 17.5241 | 105.0338 | 0.0060077 | 0.00032692 | 0.00053884 | 1009.4039 | 539.726 | 102.6607 | 41.2066 | 23.1008 | 21.2185 | 20.799 | 41.374 | 27.2425 | 23.5542 | 22.4235 | 22.1084 | 24.1426 | 22.4245 | 281.8073 | 257.583 | 232.3824 | 164.1382 | 131.0403 | 329.8663 | 208.6244 | 91.4879 | 94.3559 | 97.0904 | 96.4486 | 99.8255 | 195.9561 | 107.9236 | 466.5528 | 856.2424 | 974.476 | 976.842 | 957.3167 | 960.694 | 10.1281 | 6.2454 | 799.5589 | 871.8502 | 50.1309 | 805.2611 | 534.2594 | 36.936 | 106.1611 | 609.6596 | 801.5248 | 134.7392 | 732.1289 | 900.2111 | 885.9061 | 938.5952 | 738.9557 | 747.3253 | 1077.3738 |  | 987.3625 | 815.7044 | 981.8187 | 1039.3015 | 1026.3488 | 852.2044 |  | 798.5293 |  |  | 897.2756 | 1067.4312 | 901.9056 | [5 empty] | 40.8604 | 992.2989 | 161.8218 | 31.1026 | 968.9962 | 213.9247 | 30.4369 | 979.0421 | 979.682 | 984.4707 |  | 1198.5225 | 1022.9869 | 904.6312 | 985.2048 | 1205.4296 | 945.8749 | 985.4285 | 954.4322 | 1032.8158 | 958.1381 | 1015.3277 | 805.2705 | 942.3944 | 970.2711 | 951.8398 | 981.9947 | 976.6673 |  | 925.4371 | 824.9288 | 925.4973 | 957.827 | 980.1887 |  | 975.846 | 910.5824 | -0.16078 | 19.6905 | 1.439 | 1.589 | -26.0844 | 3.0883 | 3396.2 | 0.75 | 4.0275 | -2.4729 | -16.432 | 2.5854 | 6.6712 | -32.7496 | 13.1006 | 140.6432 | 145.2562 | 161.3315 | 12.8371 | 0.41484 | 47.2061 | 137.762
42838.4664 | 3988 | 44.4489 | 32.1245 | 25.602 | 23.5115 | 22.4066 | 22.9152 | 22.771 | 21.6091 | 29.5411 | 25.3286 | 22.6774 | 21.7071 | 21.326 | 22.2661 | 97.2087 | 97.3669 | 97.4832 | 325.7445 | 510.3478 | 518.0252 | 800.6402 | 916.5993 | 913.4175 | 98.5805 | 494.3332 | 795.7815 | 919.4294 | 892.164 | 914.8993 | 120.8219 | 682.6458 | 914.3306 | 117.8986 | 706.3271 | 859.3382 | 698.1456 | 873.1163 |  | 896.2524 | 770.2205 | 640.6522 | 881.3176 |  | 338.8944 | 545.8631 | 437.1886 | 636.8175 | 760.0066 | 844.3703 | 850.2516 | 27.9181 | 179.8731 | 40.8827 | 347.1177 | 31.1 | 47.8855 | 58.1239 | 90.8371 | 43.1946 |  |  | 2.586 | -1.7027 | -68.0649 | 1.4627 | 7.9861 | -197.7665 | 31.6844 | -3.9851 | 5.2267 | 17.343 | 105.5244 | 0.0062837 | 0.00041234 | 0.00054212 | 1002.4195 | 542.3461 | 102.7225 | 41.2332 | 23.1059 | 21.2082 | 20.7957 | 41.3899 | 27.2398 | 23.5577 | 22.4204 | 22.1062 | 24.1471 | 22.4149 | 268.9951 | 247.6032 | 217.1402 | 156.5548 | 128.484 | 329.1396 | 208.1551 | 91.4913 | 94.4028 | 97.0977 | 96.4565 | 99.8701 | 196.1871 | 107.9329 | 466.8721 | 856.4184 | 975.2142 | 977.5226 | 958.2305 | 961.5159 | 10.1933 | 8.1712 | 799.3749 | 873.3925 | 50.1829 | 805.0381 | 536.2113 | 36.9588 | 106.1434 | 610.8048 | 801.7779 | 134.8872 | 732.3276 | 901.8882 | 885.9518 | 938.6055 | 738.8703 | 747.2318 | 1077.2941 |  | 987.2067 | 815.5148 | 981.9383 | 1038.7838 | 1027.7151 | 852.141 |  | 798.3569 |  |  | 898.5722 | 1067.9003 | 903.3876 | [5 empty] | 40.8824 | 987.5056 | 161.9999 | 31.1145 | 966.8043 | 214.3921 | 30.4377 | 978.9951 | 980.8873 | 984.3409 |  | 1198.265 | 1023.3761 | 905.815 | 986.176 | 1207.6094 | 945.7763 | 985.2528 | 954.9218 | 1033.2418 | 958.7089 | 1016.6273 | 805.2348 | 942.6485 | 970.9398 | 955.3067 | 983.7914 | 978.1869 |  | 932.04 | 825.0105 | 926.4726 | 958.2932 | 977.0743 |  | 975.5395 | 910.368 | 0.20744 | 19.6906 | 1.4392 | 1.5891 | -26.142 | 3.0883 | 3389.95 | 0.86 | 3.8628 | -2.6024 | -16.4541 | 2.4121 | 6.5836 | -32.762 | 13.1135 | 140.5703 | 145.3184 | 162.0649 | 14.1438 | 2.0444 | 45.3767 | 138.0851
42838.4664 | 3989 | 44.4571 | 32.1376 | 25.6054 | 23.5225 | 22.4037 | 22.919 | 22.7784 | 21.6119 | 29.5433 | 25.3288 | 22.6845 | 21.7232 | 21.3277 | 22.2668 | 97.2163 | 97.3548 | 97.4882 | 326.1135 | 510.6869 | 518.3659 | 801.8411 | 918.4373 | 915.4139 | 98.6021 | 494.7748 | 796.0501 | 919.7468 | 892.0459 | 915.1757 | 120.8743 | 682.8755 | 916.8615 | 117.9384 | 707.5333 | 860.9864 | 690.9695 | 872.8974 |  | 896.0616 | 771.5493 | 640.8919 | 881.2027 |  | 338.932 | 546.6999 | 437.1569 | 636.8716 | 761.2383 | 844.464 | 850.3178 | 28.2309 | 179.9452 | 39.7511 | 347.1255 | 31.1106 | 47.9168 | 58.1364 | 90.8224 | 43.1885 |  |  | 2.9448 | -2.2231 | -68.0662 | 1.462 | 7.6299 | -197.7724 | 31.7475 | -3.4298 | 5.0992 | 17.5232 | 105.8081 | 0.0060159 | 0.00029735 | 0.00051748 | 1001.3777 | 544.7451 | 102.7633 | 41.2708 | 23.1035 | 21.2135 | 20.7913 | 41.3917 | 27.2541 | 23.553 | 22.4178 | 22.1063 | 24.1507 | 22.4174 | 270.3263 | 248.5098 | 220.1094 | 150.2906 | 129.6692 | 328.5421 | 207.907 | 91.4828 | 94.431 | 97.0934 | 96.4516 | 99.9061 | 196.4043 | 107.9375 | 467.1981 | 856.6116 | 975.9608 | 978.2016 | 959.0193 | 962.2584 | 12.0589 | 11.6462 | 799.139 | 873.8533 | 50.2356 | 804.8265 | 538.159 | 36.9856 | 106.1374 | 611.9101 | 802.0728 | 135.0394 | 732.473 | 903.8335 | 885.9908 | 938.2662 | 738.8162 | 747.1643 | 1077.2545 |  | 987.1327 | 815.3487 | 981.9498 | 1038.2557 | 1029.6764 | 852.2265 |  | 798.21 |  |  | 897.4827 | 1068.6544 | 903.117 | [5 empty] | 40.9144 | 983.0362 | 162.1937 | 31.137 | 964.5943 | 214.8945 | 30.459 | 978.9389 | 980.8848 | 984.1678 |  | 1198.1929 | 1023.114 | 906.4331 | 987.1825 | 1208.8576 | 945.5667 | 985.0543 | 955.3702 | 1033.0531 | 960.1562 | 1017.5019 | 805.9928 | 943.2101 | 971.4746 | 956.0079 | 985.3935 | 979.8037 |  | 925.6708 | 826.9146 | 927.2196 | 958.2298 | 978.5723 |  | 975.5698 | 910.1087 | 0.13157 | 19.6889 | 1.4395 | 1.5884 | -26.0664 | 3.0883 | 3393.92 | 0.84 | 4.1225 | -2.9752 | -16.4627 | 2.4128 | 6.4354 | -32.7639 | 13.1271 | 140.5358 | 145.3284 | 163.1155 | 13.9 | 1.6806 | 43.7056 | 138.4149
42838.4665 | 3990 | 44.47 | 32.1433 | 25.6056 | 23.5161 | 22.4032 | 22.9228 | 22.774 | 21.6125 | 29.5558 | 25.329 | 22.6827 | 21.7173 | 21.3288 | 22.2728 | 97.2153 | 97.3466 | 97.4807 | 326.4695 | 511.0042 | 518.6992 | 803.3266 | 919.7685 | 917.7814 | 98.6164 | 495.2478 | 796.3348 | 919.9036 | 891.7253 | 915.3674 | 120.9191 | 683.1474 | 918.8161 | 117.983 | 709.5757 | 862.0994 | 689.2553 | 872.6799 |  | 895.8805 | 771.7013 | 641.1324 | 881.1019 |  | 339.4623 | 547.6552 | 435.9176 | 635.5876 | 759.0575 | 844.1777 | 850.2623 | 28.5597 | 180.0152 | 39.3045 | 347.1534 | 31.112 | 47.959 | 58.1565 | 90.8168 | 43.1839 |  |  | 3.0604 | -1.7815 | -68.0346 | 1.5941 | 7.2507 | -197.7842 | 32.6044 | -3.4542 | 5.2222 | 18.0507 | 106.7053 | 0.005868 | 0.00027763 | 0.00053391 | 1004.9272 | 547.0538 | 102.809 | 41.2922 | 23.1111 | 21.2163 | 20.7899 | 41.3999 | 27.2551 | 23.5553 | 22.4213 | 22.1108 | 24.1504 | 22.4121 | 277.7126 | 258.231 | 233.6757 | 148.7394 | 134.2525 | 328.195 | 207.9452 | 91.4744 | 94.4658 | 97.0936 | 96.449 | 99.9415 | 196.6292 | 107.9559 | 467.524 | 856.804 | 976.6834 | 978.8693 | 959.8306 | 962.7597 | 15.8153 | 10.9078 | 798.9115 | 873.5795 | 50.3004 | 804.5886 | 540.0155 | 37.0208 | 106.1344 | 613.0373 | 802.4126 | 135.216 | 732.5413 | 905.1925 | 886.0035 | 938.2428 | 738.7228 | 747.0711 | 1076.9512 |  | 987.0446 | 815.1836 | 981.9076 | 1037.7208 | 1032.0907 | 852.1425 |  | 798.0645 |  |  | 897.0067 | 1068.1409 | 902.1849 | [5 empty] | 40.9339 | 982.5396 | 162.3611 | 31.1407 | 964.3567 | 215.3627 | 30.4667 | 978.8759 | 980.2585 | 984.0431 |  | 1197.8967 | 1022.3721 | 907.1899 | 987.9057 | 1209.4648 | 945.6316 | 984.9082 | 955.9218 | 1031.952 | 961.7886 | 1017.8498 | 806.6746 | 944.0145 | 971.7389 | 956.8716 | 987.9825 | 981.3879 |  | 927.3678 | 827.8158 | 927.7218 | 958.277 | 978.8684 |  | 975.6051 | 909.9382 | -0.12163 | 19.6884 | 1.4399 | 1.5882 | -26.1729 | 3.0883 | 3364.3 | 0.96 | 4.203 | -2.6649 | -16.4684 | 2.5209 | 6.2726 | -32.7607 | 13.3013 | 140.5018 | 145.313 | 164.4117 | 13.0236 | 0.17849 | 43.3133 | 138.7407
42838.4665 | 3991 | 44.4849 | 32.1482 | 25.6128 | 23.5154 | 22.4111 | 22.9127 | 22.7726 | 21.6105 | 29.5589 | 25.3316 | 22.6838 | 21.7154 | 21.3235 | 22.2618 | 97.2227 | 97.3421 | 97.4835 | 326.8381 | 511.3139 | 519.0267 | 804.6243 | 921.4488 | 920.3273 | 98.6163 | 495.7214 | 796.5808 | 920.0405 | 891.5008 | 915.516 | 120.974 | 683.3778 | 920.8756 | 118.0204 | 711.3454 | 864.2158 | 705.6218 | 872.4534 |  | 895.6771 | 770.7666 | 641.4114 | 881.0006 |  | 339.7848 | 548.714 | 436.4716 | 636.2154 | 757.2028 | 843.9805 | 850.5077 | 28.9389 | 180.0684 | 39.9056 | 347.3759 | 31.0911 | 47.9828 | 58.1679 | 90.8446 | 43.1719 |  |  | 2.722 | -2.1114 | -68.3592 | 1.7117 | 7.4111 | -197.8302 | 32.1194 | -4.062 | 5.2029 | 17.9552 | 107.1926 | 0.0060537 | 0.00039263 | 0.00053884 | 1006.951 | 549.3195 | 102.8568 | 41.3194 | 23.1132 | 21.2157 | 20.7932 | 41.4197 | 27.2606 | 23.557 | 22.414 | 22.1156 | 24.1444 | 22.4164 | 294.2344 | 263.4252 | 234.3426 | 148.4613 | 132.8343 | 328.2585 | 207.8041 | 91.4801 | 94.5197 | 97.1042 | 96.4733 | 99.9979 | 196.898 | 107.9776 | 467.8714 | 857.1558 | 977.4856 | 979.5815 | 960.7137 | 963.4051 | 15.3313 | 8.6695 | 798.7237 | 873.6119 | 50.3515 | 804.4504 | 541.9477 | 37.0409 | 106.1307 | 614.2255 | 802.6906 | 135.3764 | 732.552 | 906.9169 | 885.9852 | 939.0051 | 738.6206 | 746.9525 | 1076.1194 |  | 986.9491 | 814.9978 | 982.2126 | 1037.1437 | 1034.224 | 851.9174 |  | 797.9003 |  |  | 897.4913 | 1067.4321 | 902.0787 | [5 empty] | 40.9535 | 985.3268 | 162.5388 | 31.1495 | 965.4006 | 215.8401 | 30.4717 | 978.8087 | 979.2796 | 983.9413 |  | 1197.7087 | 1021.9643 | 908.6778 | 988.6992 | 1209.8765 | 945.7177 | 984.8013 | 956.5646 | 1032.0398 | 962.8257 | 1018.3832 | 807.6585 | 945.0303 | 971.9036 | 958.2225 | 989.8362 | 982.8515 |  | 926.8734 | 828.3385 | 927.9613 | 958.725 | 981.7995 |  | 975.7672 | 909.8926 | 0.26866 | 19.6884 | 1.4392 | 1.5881 | -26.1239 | 3.0883 | 3366.6 | 0.92 | 3.9641 | -2.903 | -16.5183 | 2.6139 | 6.341 | -32.7616 | 13.2009 | 140.4789 | 145.4634 | 165.5654 | 11.198 | 0.085163 | 47.165 | 139.1006
42838.4665 | 3992 | 44.4914 | 32.1607 | 25.6197 | 23.5305 | 22.4113 | 22.9226 | 22.78 | 21.6175 | 29.5643 | 25.3476 | 22.6925 | 21.7155 | 21.3294 | 22.2657 | 97.2327 | 97.3397 | 97.4873 | 327.2021 | 511.6162 | 519.357 | 805.7877 | 922.3314 | 921.7753 | 98.6205 | 496.2094 | 796.778 | 919.9099 | 890.9227 | 915.5124 | 121.0329 | 683.7484 | 923.1541 | 118.0716 | 713.3869 | 865.28 | 702.6066 | 872.2196 |  | 895.474 | 770.9606 | 641.4916 | 880.9054 |  | 340.1571 | 549.6141 | 436.6931 | 634.8185 | 756.084 | 845.7362 | 851.8927 | 29.0521 | 180.0276 | 41.403 | 347.4984 | 31.0776 | 48.0117 | 58.1817 | 90.8488 | 43.163 |  |  | 2.8429 | -2.0003 | -68.0478 | 1.5882 | 7.6614 | -197.7152 | 31.1758 | -4.1704 | 5.2235 | 17.6476 | 105.9168 | 0.0060126 | 0.00034663 | 0.00056019 | 1006.0056 | 551.5974 | 102.9039 | 41.3476 | 23.1146 | 21.2216 | 20.8021 | 41.4313 | 27.2737 | 23.5511 | 22.421 | 22.1196 | 24.154 | 22.4275 | 311.7822 | 265.1363 | 228.833 | 151.7646 | 131.0389 | 328.3971 | 207.5195 | 91.4777 | 94.5595 | 97.1067 | 96.4672 | 100.0279 | 197.1523 | 107.9867 | 468.2013 | 857.5724 | 978.2588 | 980.0525 | 961.3232 | 964.0402 | 13.0999 | 9.7204 | 798.5436 | 874.2064 | 50.4085 | 804.3092 | 543.8448 | 37.0679 | 106.1282 | 615.5111 | 802.9583 | 135.5425 | 732.6665 | 908.6225 | 885.9556 | 940.0654 | 738.5578 | 746.8958 | 1075.409 |  | 986.869 | 814.8308 | 982.4237 | 1036.7227 | 1035.8549 | 851.6805 |  | 797.7334 |  |  | 897.1901 | 1066.8704 | 901.7797 | [5 empty] | 40.9777 | 988.8584 | 162.7345 | 31.1633 | 966.4394 | 216.3065 | 30.487 | 978.7147 | 980.0248 | 983.82 |  | 1197.799 | 1022.5187 | 909.836 | 990.0355 | 1210.9863 | 945.5848 | 984.6726 | 957.3775 | 1032.7966 | 963.8697 | 1019.4542 | 808.886 | 945.9864 | 971.7961 | 959.0598 | 991.4972 | 984.4313 |  | 926.1427 | 828.6369 | 927.9763 | 959.5611 | 980.4379 |  | 975.9795 | 909.9401 | 0.53411 | 19.6857 | 1.4397 | 1.5866 | -26.0098 | 3.0883 | 3366.37 | 0.97 | 4.0511 | -2.8272 | -16.4897 | 2.5192 | 6.4523 | -32.7778 | 13.0157 | 140.46 | 145.5686 | 166.4506 | 9.2705 | 0.65854 | 46.4456 | 139.4478
42838.4665 | 3993 | 44.506 | 32.1656 | 25.6224 | 23.5236 | 22.4134 | 22.9132 | 22.7775 | 21.6149 | 29.5774 | 25.3475 | 22.6892 | 21.7237 | 21.3253 | 22.2776 | 97.236 | 97.3287 | 97.4783 | 327.5558 | 511.9012 | 519.6853 | 806.5469 | 922.4302 | 922.1173 | 98.62 | 496.7017 | 796.7849 | 919.5646 | 890.1044 | 915.4564 | 121.0878 | 684.0916 | 924.2078 | 118.1163 | 715.4849 | 866.0279 | 694.2432 | 872.018 |  | 895.298 | 770.9045 | 641.4013 | 880.8239 |  | 340.0978 | 549.6656 | 437.0981 | 635.4524 | 756.7272 | 846.9467 | 853.2126 | 28.389 | 179.988 | 43.2772 | 347.5465 | 31.0697 | 48.0238 | 58.1992 | 90.8608 | 43.1579 |  |  | 3.1978 | -2.0897 | -67.9492 | 1.7216 | 7.9801 | -197.7691 | 32.2397 | -3.7807 | 5.3485 | 17.8067 | 107.1782 | 0.005914 | 0.00029242 | 0.00050269 | 1008.0476 | 553.9168 | 102.9425 | 41.3737 | 23.1101 | 21.2177 | 20.7989 | 41.4315 | 27.2679 | 23.5596 | 22.4243 | 22.1096 | 24.1619 | 22.4227 | 311.4934 | 267.1533 | 229.2566 | 150.5777 | 131.9662 | 328.1831 | 207.3351 | 91.4687 | 94.5901 | 97.1034 | 96.4693 | 100.0689 | 197.3857 | 107.9966 | 468.4984 | 857.8103 | 978.8217 | 980.2949 | 961.5568 | 964.3904 | 16.7895 | 9.429 | 798.3508 | 874.3448 | 50.4607 | 804.1157 | 545.6586 | 37.0944 | 106.1126 | 616.679 | 803.079 | 135.7288 | 732.8088 | 909.3978 | 885.9099 | 942.7312 | 738.5429 | 746.8824 | 1074.732 |  | 986.7939 | 814.6648 | 982.4734 | 1036.2989 | 1037.1151 | 851.4544 |  | 797.5858 |  |  | 896.9991 | 1066.8982 | 901.6308 | [5 empty] | 41.0018 | 994.83 | 162.9382 | 31.1774 | 968.6607 | 216.7427 | 30.5019 | 978.6837 | 980.9928 | 983.7396 |  | 1198.245 | 1023.1153 | 910.5307 | 991.1956 | 1213.9689 | 945.4068 | 984.5497 | 958.109 | 1032.8493 | 965.1281 | 1020.3104 | 810.884 | 946.8262 | 972.0103 | 960.3957 | 992.4115 | 985.486 |  | 926.6388 | 827.749 | 928.0637 | 960.3126 | 978.7669 |  | 976.153 | 909.9979 | 0.34137 | 19.6879 | 1.4402 | 1.5865 | -26.1009 | 3.0883 | 3387.38 | 0.97 | 4.2964 | -2.8897 | -16.4782 | 2.6229 | 6.5887 | -32.8 | 13.2431 | 140.4427 | 145.597 | 167.1393 | 9.2683 | 0.58634 | 44.4759 | 139.7041
42838.4665 | 3994 | 44.5242 | 32.1754 | 25.6267 | 23.5142 | 22.4101 | 22.9089 | 22.7764 | 21.6103 | 29.58 | 25.3519 | 22.6887 | 21.7248 | 21.3249 | 22.2776 | 97.2396 | 97.3136 | 97.4748 | 327.9228 | 512.1634 | 520.0029 | 807.1506 | 923.369 | 922.9562 | 98.6197 | 497.173 | 796.7994 | 919.288 | 889.4427 | 915.299 | 121.1437 | 684.3599 | 924.7627 | 118.1596 | 717.3085 | 867.4445 | 678.6191 | 871.8067 |  | 895.1221 | 771.6193 | 641.8695 | 880.7339 |  | 339.7645 | 549.4307 | 437.4214 | 636.0863 | 755.7426 | 847.1096 | 854.3413 | 27.7707 | 180.0369 | 44.1877 | 347.6115 | 31.0536 | 48.037 | 58.2143 | 90.8679 | 43.1457 |  |  | 3.0374 | -2.0549 | -68.2193 | 1.28 | 8.1162 | -197.8125 | 31.4104 | -4.2611 | 5.5114 | 17.8488 | 107.4018 | 0.0061128 | 0.00029242 | 0.00050598 | 1007.1863 | 556.2484 | 102.9815 | 41.3972 | 23.1142 | 21.2116 | 20.7998 | 41.4441 | 27.2679 | 23.5629 | 22.4219 | 22.1146 | 24.162 | 22.422 | 314.7753 | 269.5982 | 228.8335 | 151.0767 | 128.8222 | 328.3083 | 207.2132 | 91.4769 | 94.6358 | 97.1114 | 96.4831 | 100.1179 | 197.6309 | 108.028 | 468.8063 | 858.0395 | 979.3675 | 980.4999 | 961.6845 | 964.6573 | 12.8582 | 12.0296 | 798.1007 | 873.6078 | 50.5127 | 803.893 | 547.4117 | 37.1197 | 106.0943 | 617.554 | 803.1546 | 135.9294 | 732.9194 | 909.7661 | 885.8064 | 944.8036 | 738.5046 | 746.8367 | 1074.1217 |  | 986.7277 | 814.4776 | 982.5568 | 1036.0202 | 1038.7587 | 851.2429 |  | 797.4279 |  |  | 896.7056 | 1066.4202 | 901.344 | [5 empty] | 41.0266 | 1002.5276 | 163.1353 | 31.1872 | 972.0179 | 217.1326 | 30.5103 | 978.6522 | 981.808 | 983.5987 |  | 1198.5787 | 1023.3158 | 911.0084 | 992.1351 | 1216.328 | 945.3306 | 984.4529 | 958.9407 | 1033.2315 | 966.3092 | 1022.928 | 812.4337 | 947.6252 | 972.7668 | 960.2849 | 992.7313 | 985.9219 |  | 926.8572 | 827.6529 | 928.0921 | 961.5055 | 979.0157 |  | 976.5376 | 910.0725 | 0.16533 | 19.6861 | 1.4407 | 1.5877 | -26.0882 | 3.0883 | 3448.76 | 1.01 | 4.1871 | -2.8652 | -16.5086 | 2.2613 | 6.6451 | -32.806 | 13.0726 | 140.4278 | 145.6419 | 168.0328 | 8.9237 | 0.61674 | 40.9132 | 139.9549
42838.4665 | 3995 | 44.523 | 32.1847 | 25.6229 | 23.513 | 22.4084 | 22.9101 | 22.7759 | 21.6118 | 29.5837 | 25.3528 | 22.6909 | 21.7132 | 21.3282 | 22.2724 | 97.2477 | 97.3106 | 97.477 | 328.2867 | 512.4269 | 520.3247 | 806.9631 | 924.9938 | 924.3274 | 98.6275 | 497.6575 | 796.833 | 918.9009 | 889.0715 | 915.0442 | 121.195 | 684.6031 | 925.4873 | 118.1876 | 719.3801 | 868.7769 | 663.487 | 871.5932 |  | 894.9446 | 772.511 | 641.9555 | 880.6484 |  | 339.5722 | 549.1855 | 437.3709 | 636.0327 | 756.4641 | 848.5642 | 855.5028 | 27.5346 | 180.1089 | 43.3712 | 347.6553 | 31.0421 | 48.06 | 58.2268 | 90.8852 | 43.137 |  |  | 3.1169 | -2.0398 | -68.4072 | 1.4535 | 8.3922 | -197.756 | 31.9729 | -3.9043 | 5.4608 | 17.9491 | 107.2823 | 0.0058763 | 0.00020535 | 0.00054541 | 1012.1561 | 558.607 | 103.0159 | 41.4318 | 23.1145 | 21.2107 | 20.7887 | 41.4571 | 27.279 | 23.5693 | 22.4275 | 22.1145 | 24.1579 | 22.4266 | 322.2264 | 282.4487 | 238.7441 | 154.8458 | 127.4945 | 328.3813 | 207.296 | 91.4763 | 94.6778 | 97.1068 | 96.4891 | 100.1563 | 197.8788 | 108.05 | 469.112 | 858.2341 | 979.869 | 980.679 | 961.8925 | 964.9466 | 12.0809 | 12.5955 | 797.8514 | 874.0543 | 50.5703 | 803.5942 | 549.0794 | 37.1474 | 106.0653 | 618.3631 | 803.2218 | 136.1509 | 733.1435 | 910.6232 | 885.6876 | 947.8878 | 738.5009 | 746.8433 | 1073.5428 |  | 986.6628 | 814.2934 | 982.7289 | 1035.9953 | 1039.7553 | 851.0221 |  | 797.2634 |  |  | 894.7016 | 1066.05 | 899.9552 | [5 empty] | 41.0511 | 1003.6702 | 163.3238 | 31.1952 | 974.6174 | 217.5013 | 30.5178 | 978.5734 | 982.1012 | 983.3941 |  | 1198.7305 | 1025.0032 | 911.4259 | 993.3494 | 1217.1179 | 945.4216 | 984.3395 | 959.7792 | 1034.4926 | 966.8115 | 1027.2263 | 811.9198 | 948.5207 | 973.7447 | 960.2758 | 992.8643 | 986.2733 |  | 928.198 | 827.0528 | 928.3076 | 962.3489 | 980.6728 |  | 976.8649 | 910.1309 | 0.25697 | 19.6852 | 1.442 | 1.5879 | -26.0344 | 3.0883 | 3468.6 | 0.98 | 4.2411 | -2.8542 | -16.5288 | 2.4093 | 6.7615 | -32.8226 | 13.1977 | 140.4126 | 145.7291 | 168.5722 | 8.1075 | -0.47316 | 37.6061 | 140.1844
42838.4665 | 3996 | 44.5345 | 32.1873 | 25.6292 | 23.5259 | 22.4164 | 22.9113 | 22.7775 | 21.6134 | 29.588 | 25.3575 | 22.6917 | 21.7161 | 21.3272 | 22.2715 | 97.2608 | 97.3073 | 97.4792 | 328.6396 | 512.6947 | 520.6436 | 807.3109 | 925.5545 | 925.1594 | 98.6316 | 498.1982 | 796.7984 | 919.2905 | 888.9217 | 915.1073 | 121.2429 | 684.9029 | 926.2392 | 118.2141 | 721.5239 | 869.7197 | 673.6292 | 871.3831 |  | 894.7569 | 773.1469 | 642.0553 | 880.5614 |  | 339.7786 | 549.2106 | 436.8529 | 635.6405 | 757.3276 | 849.1196 | 857.1426 | 28.0618 | 180.1621 | 42.0928 | 347.5658 | 31.0169 | 48.0673 | 58.2502 | 90.9101 | 43.1274 |  |  | 3.615 | -2.0154 | -68.2199 | 1.5632 | 7.6476 | -197.7632 | 32.0761 | -4.0357 | 5.3736 | 17.9814 | 106.4331 | 0.0059814 | 0.00028585 | 0.00053884 | 1018.2749 | 560.8694 | 103.0622 | 41.4645 | 23.1272 | 21.2176 | 20.792 | 41.4719 | 27.2934 | 23.5639 | 22.4264 | 22.1176 | 24.1689 | 22.4284 | 314.2197 | 282.9789 | 249.0233 | 152.4434 | 128.5878 | 328.1672 | 207.3916 | 91.4693 | 94.7248 | 97.1082 | 96.4879 | 100.2054 | 198.1569 | 108.0713 | 469.4273 | 858.437 | 980.3513 | 980.8339 | 962.0297 | 965.223 | 12.4515 | 12.2333 | 797.643 | 874.4276 | 50.6263 | 803.4033 | 550.765 | 37.1757 | 106.0455 | 619.3468 | 803.2731 | 136.3873 | 733.3592 | 911.0182 | 885.5778 | 950.298 | 738.4904 | 746.8433 | 1073.2229 |  | 986.6053 | 814.1423 | 982.9033 | 1035.9703 | 1040.7587 | 850.8535 |  | 797.1046 |  |  | 892.9947 | 1065.6197 | 898.5288 | [5 empty] | 41.0751 | 1003.3713 | 163.4845 | 31.205 | 976.7147 | 217.8544 | 30.5306 | 978.516 | 981.9235 | 983.248 |  | 1199.4111 | 1025.8246 | 911.3335 | 994.5642 | 1217.7232 | 945.3934 | 984.2322 | 960.4683 | 1036.8199 | 967.4484 | 1030.0565 | 810.627 | 949.2037 | 974.8875 | 960.8567 | 992.4973 | 986.4922 |  | 929.7429 | 826.875 | 928.689 | 963.2 | 982.1437 |  | 977.1834 | 910.2046 | 0.16459 | 19.6827 | 1.443 | 1.5886 | -26.0893 | 3.0883 | 3491.49 | 0.53 | 4.5675 | -2.8372 | -16.5065 | 2.4987 | 6.4562 | -32.8313 | 13.2223 | 140.3938 | 145.8165 | 169.1163 | 8.9628 | -1.6023 | 39.8113 | 140.4054
42838.4665 | 3997 | 44.5337 | 32.1857 | 25.6302 | 23.525 | 22.4069 | 22.911 | 22.7731 | 21.6047 | 29.5855 | 25.3467 | 22.6838 | 21.7173 | 21.3212 | 22.2646 | 97.2626 | 97.3012 | 97.4834 | 328.9992 | 512.9655 | 520.9545 | 807.8274 | 925.1601 | 925.3907 | 98.6338 | 498.7011 | 796.7802 | 918.7034 | 888.7721 | 914.7157 | 121.3119 | 685.2238 | 926.8454 | 118.2739 | 723.7763 | 869.6877 | 675.7732 | 871.191 |  | 894.5846 | 773.49 | 642.4167 | 880.4951 |  | 339.887 | 550.1431 | 437.397 | 634.7185 | 757.7186 | 849.4537 | 858.8367 | 28.9773 | 180.1121 | 41.6839 | 347.5638 | 31.0181 | 48.0835 | 58.2683 | 90.9307 | 43.1183 |  |  | 3.3883 | -1.7151 | -67.9531 | 1.3477 | 8.1871 | -197.8052 | 31.5806 | -4.104 | 5.3247 | 17.8205 | 106.7402 | 0.0059929 | 0.00026613 | 0.00049612 | 1016.219 | 563.0493 | 103.0946 | 41.4754 | 23.1245 | 21.2114 | 20.7855 | 41.4772 | 27.2841 | 23.5554 | 22.4221 | 22.1071 | 24.167 | 22.4209 | 311.0677 | 280.2693 | 251.6009 | 150.8236 | 130.5531 | 328.015 | 207.4921 | 91.4576 | 94.766 | 97.1143 | 96.4905 | 100.2525 | 198.4132 | 108.0931 | 469.7195 | 858.6067 | 980.7726 | 980.9872 | 962.2114 | 965.525 | 14.8164 | 10.7494 | 797.4488 | 874.5625 | 50.6806 | 803.2901 | 552.4865 | 37.2105 | 106.0225 | 620.3937 | 803.3454 | 136.6084 | 733.565 | 911.6615 | 885.4554 | 951.2512 | 738.4935 | 746.8479 | 1072.8967 |  | 986.5547 | 813.9664 | 983.2863 | 1035.9073 | 1041.3846 | 850.969 |  | 796.9373 |  |  | 892.4331 | 1064.8977 | 897.6425 | [5 empty] | 41.0968 | 1008.2669 | 163.665 | 31.2243 | 977.4797 | 218.188 | 30.5423 | 978.472 | 981.3915 | 983.1236 |  | 1199.3936 | 1026.7559 | 912.1763 | 995.2031 | 1219.7911 | 945.3453 | 984.1525 | 960.9495 | 1037.8214 | 968.0784 | 1030.3644 | 810.9423 | 949.9695 | 975.9102 | 960.0899 | 992.6029 | 986.8338 |  | 930.4842 | 828.4283 | 928.967 | 963.9217 | 982.9773 |  | 977.4441 | 910.2748 | 0.073511 | 19.6829 | 1.4426 | 1.5887 | -26.0854 | 3.0882 | 3469.73 | 1.01 | 4.4212 | -2.6187 | -16.4835 | 2.3214 | 6.6811 | -32.8397 | 13.1217 | 140.3786 | 146.0042 | 169.4577 | 9.2886 | -1.875 | 40.2868 | 140.5971
42838.4666 | 3998 | 44.5501 | 32.2011 | 25.636 | 23.5408 | 22.4098 | 22.9147 | 22.7773 | 21.6089 | 29.6025 | 25.3588 | 22.6833 | 21.7261 | 21.3283 | 22.2766 | 97.265 | 97.308 | 97.4881 | 329.3763 | 513.2369 | 521.2856 | 808.2032 | 925.3304 | 925.4344 | 98.6313 | 499.1681 | 796.9033 | 918.9809 | 888.9341 | 914.6111 | 121.3707 | 685.6913 | 927.7889 | 118.3151 | 726.1095 | 869.0413 | 680.5417 | 870.9795 |  | 894.4087 | 773.0944 | 642.4369 | 880.4217 |  | 340.1705 | 550.8095 | 436.9012 | 634.1649 | 759.0409 | 849.887 | 859.6196 | 29.5502 | 180.0019 | 41.5397 | 347.6194 | 31.0092 | 48.091 | 58.2837 | 90.9363 | 43.1007 |  |  | 2.7713 | -2.2021 | -68.0465 | 1.5961 | 8.3895 | -197.7395 | 32.3435 | -3.6815 | 5.4728 | 17.9913 | 106.8316 | 0.0059814 | 0.00024478 | 0.00053555 | 1011.9368 | 565.3269 | 103.132 | 41.5095 | 23.1309 | 21.2203 | 20.7849 | 41.495 | 27.2969 | 23.5639 | 22.4234 | 22.1147 | 24.171 | 22.4228 | 308.3536 | 271.337 | 247.0285 | 150.1643 | 131.8972 | 327.8074 | 207.4748 | 91.4627 | 94.8151 | 97.1233 | 96.4947 | 100.2986 | 198.6697 | 108.1246 | 470.0402 | 858.7879 | 981.1978 | 981.2123 | 962.5518 | 965.8377 | 10.5956 | 9.9891 | 797.2428 | 874.9506 | 50.7428 | 803.1327 | 554.2225 | 37.2372 | 106.0127 | 621.5181 | 803.4758 | 136.8599 | 733.5778 | 912.4472 | 885.3299 | 952.3639 | 738.4686 | 746.8142 | 1072.5979 |  | 986.4954 | 813.8076 | 984.1836 | 1035.8326 | 1041.4769 | 850.9818 |  | 796.7887 |  |  | 889.7595 | 1064.7979 | 896.1921 | [5 empty] | 41.1216 | 1015.2461 | 163.8681 | 31.2377 | 981.3079 | 218.5432 | 30.5457 | 978.3993 | 981.5655 | 983.0026 |  | 1199.2685 | 1027.332 | 911.4505 | 995.6907 | 1220.9012 | 945.2792 | 984.0881 | 961.4174 | 1037.3039 | 968.0672 | 1030.1034 | 810.2406 | 950.8407 | 976.8695 | 960.2519 | 993.5169 | 987.1289 |  | 930.8176 | 829.1125 | 929.4258 | 965.0303 | 982.6576 |  | 977.5394 | 910.3761 | 0.31336 | 19.6824 | 1.4423 | 1.5882 | -25.9791 | 3.0882 | 3470.1 | 1.42 | 3.9983 | -2.9685 | -16.5015 | 2.5273 | 6.7645 | -32.8406 | 13.2818 | 140.3583 | 146.4376 | 169.5099 | 9.5569 | -1.3693 | 41.3523 | 140.7904
42838.4666 | 3999 | 44.5617 | 32.2061 | 25.6374 | 23.5404 | 22.3997 | 22.925 | 22.7792 | 21.6106 | 29.6101 | 25.3489 | 22.6917 | 21.7231 | 21.3241 | 22.271 | 97.2678 | 97.3006 | 97.4938 | 329.7614 | 513.5453 | 521.5938 | 809.1344 | 927.1524 | 926.7625 | 98.6171 | 499.7304 | 796.9614 | 918.7332 | 888.6316 | 914.8795 | 121.4421 | 685.7438 | 928.2109 | 118.37 | 729.3216 | 871.9003 | 671.0739 | 870.7749 |  | 894.2284 | 773.6706 | 642.7402 | 880.3483 |  | 340.4262 | 551.6291 | 435.7451 | 633.5864 | 759.8394 | 849.9915 | 859.5361 | 30.0088 | 179.8521 | 41.5823 | 347.7021 | 31.0062 | 48.0807 | 58.3014 | 90.9545 | 43.0992 |  |  | 2.5952 | -2.346 | -68.2488 | 1.5889 | 7.9361 | -197.7606 | 32.0491 | -3.9352 | 5.2883 | 17.8115 | 107.2412 | 0.006149 | 0.00040084 | 0.00052405 | 1011.8867 | 567.5956 | 103.1685 | 41.5384 | 23.1236 | 21.2144 | 20.7889 | 41.5032 | 27.3009 | 23.5661 | 22.4223 | 22.1147 | 24.1712 | 22.4188 | 290.8167 | 257.823 | 239.7152 | 149.5684 | 131.2641 | 327.2813 | 207.3535 | 91.4655 | 94.8566 | 97.1215 | 96.5054 | 100.3546 | 198.9311 | 108.1468 | 470.3571 | 858.9447 | 981.6461 | 981.3897 | 962.7822 | 966.1108 | 11.0621 | 6.6818 | 797.0841 | 875.155 | 50.8081 | 802.9897 | 555.9906 | 37.2644 | 106.0123 | 622.7032 | 803.5558 | 137.1236 | 733.4759 | 912.1519 | 885.2128 | 953.0463 | 738.4117 | 746.7534 | 1072.5531 |  | 986.4414 | 813.6543 | 984.5147 | 1035.7627 | 1041.9735 | 850.8548 |  | 796.6447 |  |  | 889.7029 | 1065.0871 | 895.131 | [5 empty] | 41.1576 | 1015.788 | 164.0598 | 31.2465 | 984.1581 | 218.9307 | 30.5539 | 978.3123 | 981.4168 | 982.8828 |  | 1199.2534 | 1026.8993 | 911.9374 | 996.1506 | 1221.3396 | 945.3478 | 984.0177 | 961.8504 | 1036.0738 | 968.2925 | 1029.6065 | 809.4939 | 951.415 | 977.2369 | 959.9041 | 994.5171 | 988.4032 |  | 932.4856 | 828.9895 | 930.0601 | 965.2592 | 984.5951 |  | 977.4975 | 910.3967 | -0.058565 | 19.6815 | 1.4424 | 1.5877 | -26.055 | 3.0882 | 3489.77 | 1.02 | 3.8696 | -3.0655 | -16.5342 | 2.5228 | 6.5794 | -32.8439 | 13.2219 | 140.3336 | 146.6004 | 169.7816 | 11.4211 | -0.57323 | 39.2564 | 140.996
42838.4666 | 4000 | 44.5632 | 32.2117 | 25.6454 | 23.5524 | 22.4073 | 22.9262 | 22.7782 | 21.6145 | 29.6176 | 25.3684 | 22.6955 | 21.7197 | 21.326 | 22.2773 | 97.2658 | 97.2992 | 97.4951 | 330.1381 | 513.8741 | 521.896 | 809.753 | 927.9059 | 928.5277 | 98.615 | 500.3094 | 797.0287 | 917.8457 | 888.5693 | 914.2973 | 121.5026 | 685.7124 | 927.3878 | 118.4183 | 731.8932 | 875.5524 | 663.9723 | 870.5602 |  | 894.0541 | 775.151 | 642.8653 | 880.2959 |  | 340.8504 | 552.022 | 435.6777 | 633.9759 | 760.7613 | 850.0728 | 859.5023 | 30.3418 | 179.6982 | 41.396 | 347.8038 | 31.0089 | 48.0647 | 58.3173 | 90.9727 | 43.0895 |  |  | 3.6269 | -1.7684 | -68.2429 | 1.3148 | 8.1747 | -197.7678 | 32.2141 | -4.039 | 5.553 | 17.8178 | 108.2602 | 0.0061867 | 0.00035649 | 0.00054541 | 1017.0908 | 569.7551 | 103.2144 | 41.5674 | 23.1324 | 21.2198 | 20.7995 | 41.5182 | 27.301 | 23.5756 | 22.4278 | 22.1182 | 24.1801 | 22.4264 | 276.9788 | 248.5801 | 225.4499 | 146.0541 | 129.9001 | 326.68 | 207.0439 | 91.4581 | 94.8946 | 97.1199 | 96.5029 | 100.3855 | 199.1887 | 108.16 | 470.6455 | 859.1012 | 982.0582 | 981.5555 | 962.9098 | 966.3321 | 12.0252 | 9.1005 | 796.9881 | 874.4033 | 50.8657 | 803.0031 | 557.8155 | 37.2925 | 105.9915 | 624.0487 | 803.7275 | 137.4225 | 733.3838 | 911.749 | 885.1316 | 952.525 | 738.4159 | 746.7862 | 1072.3286 |  | 986.4022 | 813.5026 | 984.5511 | 1035.7382 | 1042.5409 | 851.0431 |  | 796.5067 |  |  | 889.6909 | 1066.0263 | 894.7434 | [5 empty] | 41.1773 | 1012.3259 | 164.2533 | 31.2569 | 983.562 | 219.3508 | 30.5734 | 978.2751 | 980.3872 | 982.7118 |  | 1199.5285 | 1026.2126 | 913.1394 | 996.329 | 1220.9316 | 945.4538 | 983.9325 | 962.0568 | 1035.08 | 968.7935 | 1028.8643 | 810.8231 | 951.5504 | 976.807 | 960.6581 | 996.0439 | 989.6198 |  | 932.9688 | 829.052 | 930.4372 | 964.9863 | 984.224 |  | 977.1038 | 910.4348 | 0.25883 | 19.6807 | 1.4422 | 1.588 | -26.0464 | 3.0882 | 3531.84 | 1.03 | 4.5734 | -2.6621 | -16.5374 | 2.2955 | 6.6778 | -32.8456 | 13.2563 | 140.321 | 146.6221 | 170.091 | 12.8624 | 0.96963 | 37.7199 | 141.1861
42838.4666 | 4001 | 44.5776 | 32.22 | 25.6521 | 23.5449 | 22.4129 | 22.9268 | 22.7816 | 21.6112 | 29.6246 | 25.3714 | 22.6995 | 21.7264 | 21.3365 | 22.2796 | 97.2629 | 97.2999 | 97.4798 | 330.4871 | 514.172 | 522.1831 | 810.5831 | 930.5583 | 930.9825 | 98.5947 | 500.9062 | 797.1435 | 918.2439 | 888.8889 | 914.5984 | 121.5503 | 685.8697 | 927.7308 | 118.45 | 734.1282 | 878.4441 | 672.5265 | 870.3594 |  | 893.8806 | 775.8944 | 642.7833 | 880.2375 |  | 340.5553 | 550.6657 | 436.3831 | 636.2643 | 761.6573 | 850.3742 | 859.8617 | 31.1263 | 179.55 | 41.4283 | 347.8325 | 31.0148 | 48.0723 | 58.331 | 91.0156 | 43.0828 |  |  | 2.3652 | -2.1961 | -67.9932 | 1.5586 | 7.4512 | -197.7625 | 31.9736 | -4.1895 | 5.3683 | 17.9884 | 107.4018 | 0.0060373 | 0.0003532 | 0.00051419 | 1015.9672 | 571.8311 | 103.2477 | 41.5842 | 23.1326 | 21.2105 | 20.7954 | 41.5157 | 27.3025 | 23.5722 | 22.4293 | 22.1171 | 24.1801 | 22.4325 | 284.9265 | 250.0801 | 223.5972 | 147.8471 | 128.9129 | 326.61 | 206.8157 | 91.4577 | 94.9512 | 97.1156 | 96.5056 | 100.4322 | 199.4857 | 108.1875 | 470.9658 | 859.412 | 982.6111 | 981.924 | 963.3534 | 966.6757 | 19.7917 | 11.1066 | 796.8993 | 874.9349 | 50.9167 | 802.973 | 559.6629 | 37.3228 | 105.9879 | 625.2842 | 803.9162 | 137.6888 | 733.4364 | 912.6644 | 885.03 | 952.3651 | 738.4363 | 746.8114 | 1072.3504 |  | 986.3507 | 813.341 | 984.8148 | 1035.6619 | 1042.9008 | 851.0121 |  | 796.3492 |  |  | 888.4545 | 1065.4503 | 893.8157 | [5 empty] | 41.2078 | 1011.5731 | 164.4546 | 31.277 | 983.3693 | 219.7563 | 30.5873 | 978.1946 | 980.3028 | 982.6398 |  | 1199.507 | 1026.0636 | 913.1494 | 996.8758 | 1221.9587 | 945.5888 | 983.8702 | 962.2679 | 1034.994 | 969.6513 | 1028.6105 | 809.9065 | 951.5246 | 976.4149 | 962.1987 | 996.5567 | 990.0882 |  | 934.1141 | 829.5939 | 930.8819 | 965.1462 | 985.0494 |  | 976.7196 | 910.5426 | 0.05997 | 19.6809 | 1.4421 | 1.5883 | -26.0984 | 3.0883 | 3548.07 | 1.11 | 3.6937 | -2.9642 | -16.4936 | 2.4972 | 6.3763 | -32.8496 | 13.2085 | 140.2956 | 146.7529 | 170.2891 | 11.9681 | 1.1444 | 39.5778 | 141.4401
42838.4666 | 4002 | 44.5929 | 32.2282 | 25.6528 | 23.5391 | 22.4108 | 22.9239 | 22.7779 | 21.6097 | 29.626 | 25.3703 | 22.6965 | 21.7166 | 21.3337 | 22.2747 | 97.2657 | 97.289 | 97.4719 | 330.8331 | 514.4831 | 522.4636 | 811.0839 | 931.5452 | 931.939 | 98.5857 | 501.4918 | 797.0722 | 919.2524 | 888.6896 | 915.4482 | 121.6046 | 686.2043 | 928.7428 | 118.4909 | 736.3628 | 879.3582 | 671.2439 | 870.1661 |  | 893.7135 | 775.6811 | 642.6867 | 880.1827 |  | 340.6962 | 550.1826 | 435.5255 | 634.241 | 758.7481 | 851.0248 | 860.6498 | 31.6515 | 179.4053 | 42.2321 | 348.0261 | 30.9878 | 48.0894 | 58.3307 | 91.0563 | 43.0808 |  |  | 3.454 | -2.3079 | -68.1996 | 1.6539 | 8.2988 | -197.7796 | 32.0577 | -3.9713 | 5.4549 | 17.723 | 106.6035 | 0.0060455 | 0.00035649 | 0.00051748 | 1018.5466 | 573.8961 | 103.2786 | 41.6115 | 23.1271 | 21.2112 | 20.7914 | 41.5268 | 27.3128 | 23.5655 | 22.4267 | 22.1184 | 24.1813 | 22.4281 | 316.1704 | 267.7459 | 225.4872 | 151.7363 | 129.16 | 327.2668 | 206.6847 | 91.4475 | 94.9914 | 97.1257 | 96.5131 | 100.4826 | 199.7427 | 108.212 | 471.2389 | 859.6741 | 983.0917 | 982.1911 | 963.7348 | 966.8814 | 19.6862 | 11.6587 | 796.7663 | 874.6732 | 50.9809 | 802.8245 | 561.4441 | 37.3526 | 105.9758 | 626.4378 | 803.9473 | 137.973 | 733.4192 | 913.5724 | 884.992 | 951.6333 | 738.3956 | 746.7786 | 1072.8968 |  | 986.2926 | 813.1939 | 984.975 | 1035.5277 | 1043.6118 | 850.9305 |  | 796.2131 |  |  | 887.4187 | 1065.6902 | 892.9375 | [5 empty] | 41.2336 | 1010.2372 | 164.6415 | 31.29 | 983.1714 | 220.1392 | 30.6039 | 978.1517 | 978.9918 | 982.5122 |  | 1199.5067 | 1025.5683 | 913.0437 | 997.1817 | 1222.8717 | 945.5551 | 983.7716 | 962.3604 | 1035.0658 | 970.4011 | 1029.0122 | 810.3277 | 951.9373 | 976.463 | 964.3856 | 997.9902 | 990.628 |  | 933.4709 | 830.294 | 931.632 | 965.3064 | 985.0872 |  | 976.9761 | 910.6563 | 0.038081 | 19.6783 | 1.4418 | 1.5883 | -26.0822 | 3.0882 | 3534.02 | 0.62 | 4.4653 | -3.0378 | -16.5137 | 2.5716 | 6.7312 | -32.8605 | 13.2297 | 140.2525 | 146.8338 | 170.6804 | 8.6017 | 0.91656 | 39.2981 | 141.6637
42838.4666 | 4003 | 44.6064 | 32.2382 | 25.6543 | 23.541 | 22.4106 | 22.9261 | 22.7875 | 21.6138 | 29.6399 | 25.3829 | 22.7037 | 21.7239 | 21.3306 | 22.2803 | 97.2641 | 97.2764 | 97.4629 | 331.1808 | 514.7744 | 522.7267 | 811.1062 | 930.5935 | 930.9387 | 98.5722 | 502.0076 | 797.0075 | 919.0905 | 888.0616 | 915.3469 | 121.6705 | 686.4653 | 929.0288 | 118.5274 | 738.2853 | 878.2412 | 666.9937 | 869.9695 |  | 893.5637 | 775.481 | 642.5359 | 880.1186 |  | 341.0468 | 550.5544 | 435.3411 | 634.6606 | 757.7797 | 850.9259 | 860.5447 | 31.8019 | 179.2706 | 42.8407 | 348.2357 | 30.9883 | 48.122 | 58.3481 | 91.0795 | 43.0942 |  |  | 3.0013 | -2.4616 | -67.9078 | 1.6611 | 7.7377 | -197.8066 | 32.1556 | -4.0705 | 5.3627 | 17.3527 | 106.9009 | 0.0060488 | 0.00027435 | 0.00050434 | 1015.5258 | 576.1095 | 103.3175 | 41.6401 | 23.1378 | 21.2191 | 20.7878 | 41.5416 | 27.319 | 23.576 | 22.4369 | 22.1168 | 24.1822 | 22.4248 | 329.3845 | 276.4255 | 227.9396 | 157.81 | 129.0305 | 327.7301 | 206.621 | 91.4412 | 95.0326 | 97.1292 | 96.5264 | 100.529 | 200.0041 | 108.239 | 471.5287 | 859.9057 | 983.4692 | 982.2494 | 963.6644 | 967.0013 | 13.2636 | 9.9962 | 796.6948 | 874.0016 | 51.036 | 802.769 | 563.2161 | 37.379 | 105.9756 | 627.4577 | 803.9848 | 138.2842 | 733.355 | 913.3293 | 884.9449 | 951.8507 | 738.3735 | 746.7662 | 1073.0086 |  | 986.2399 | 813.0493 | 985.2632 | 1035.3713 | 1044.4632 | 850.8691 |  | 796.0865 |  |  | 888.7585 | 1065.4958 | 893.1447 | [5 empty] | 41.2519 | 1012.2426 | 164.8447 | 31.2998 | 983.8186 | 220.4883 | 30.6024 | 978.1043 | 979.2086 | 982.4415 |  | 1199.0064 | 1024.8895 | 912.8954 | 997.3277 | 1223.2346 | 945.6607 | 983.6984 | 962.4764 | 1035.3871 | 971.268 | 1029.6145 | 810.4889 | 952.1684 | 976.5657 | 964.9021 | 997.819 | 990.6775 |  | 931.3129 | 830.0907 | 931.5769 | 965.1294 | 983.4049 |  | 977.1523 | 910.6217 | 0.26068 | 19.6781 | 1.4426 | 1.587 | -25.961 | 3.0882 | 3511.34 | 1.04 | 4.1622 | -3.1381 | -16.4821 | 2.5778 | 6.4994 | -32.8613 | 13.2493 | 140.224 | 146.976 | 171.1497 | 7.2077 | 0.63539 | 38.3754 | 141.8406
42838.4666 | 4004 | 44.6047 | 32.2402 | 25.6577 | 23.5519 | 22.4038 | 22.927 | 22.7837 | 21.6069 | 29.6467 | 25.3768 | 22.7003 | 21.7193 | 21.3266 | 22.2794 | 97.2585 | 97.2692 | 97.4521 | 331.5381 | 515.0536 | 522.9988 | 810.9112 | 929.0274 | 929.8093 | 98.5646 | 502.582 | 797.0766 | 919.5532 | 887.8321 | 915.6206 | 121.7266 | 686.5882 | 928.6617 | 118.5693 | 740.4391 | 875.7966 | 669.2977 | 869.7685 |  | 893.3795 | 775.8795 | 642.8937 | 880.0533 |  | 341.6393 | 551.5337 | 435.2685 | 634.4303 | 757.8116 | 850.5234 | 860.0332 | 31.4311 | 179.1847 | 43.7004 | 348.4826 | 31.0173 | 48.1608 | 58.3553 | 91.126 | 43.0975 |  |  | 3.0138 | -2.0411 | -68.0011 | 1.9214 | 8.0616 | -197.7638 | 31.8461 | -4.3025 | 5.4613 | 17.6283 | 106.8117 | 0.0059896 | 0.00026449 | 0.00053226 | 1012.5177 | 578.0843 | 103.3641 | 41.6712 | 23.1459 | 21.2182 | 20.8028 | 41.5515 | 27.3269 | 23.5812 | 22.4331 | 22.1193 | 24.1836 | 22.4303 | 329.397 | 279.326 | 229.6134 | 155.4627 | 122.076 | 327.7842 | 206.4313 | 91.4347 | 95.063 | 97.1302 | 96.5341 | 100.5701 | 200.2743 | 108.2602 | 471.8056 | 860.2306 | 983.8011 | 982.2994 | 963.5359 | 967.1543 | 12.7702 | 8.9965 | 796.6208 | 873.8108 | 51.0922 | 802.7403 | 564.9516 | 37.4041 | 105.9761 | 628.5929 | 804.0478 | 138.6034 | 733.3154 | 913.0012 | 884.9386 | 952.167 | 738.3638 | 746.7825 | 1073.0065 |  | 986.2064 | 812.9146 | 985.7689 | 1035.2428 | 1044.6537 | 850.9438 |  | 795.9516 |  |  | 887.8983 | 1065.0573 | 893.0888 | [5 empty] | 41.2788 | 1012.1068 | 165.0489 | 31.3215 | 983.6031 | 220.8398 | 30.613 | 978.0406 | 980.2337 | 982.3347 |  | 1198.7772 | 1024.5118 | 911.4886 | 997.4644 | 1223.914 | 945.6482 | 983.6435 | 962.746 | 1035.8036 | 971.4819 | 1029.7278 | 809.4619 | 952.2479 | 976.1402 | 965.0562 | 997.9628 | 990.7238 |  | 929.7849 | 830.2044 | 931.5325 | 964.9302 | 982.7917 |  | 977.2732 | 910.6558 | 0.17628 | 19.6774 | 1.4424 | 1.5856 | -26.052 | 3.0883 | 3505.77 | 0.78 | 4.1713 | -2.8592 | -16.5032 | 2.7741 | 6.6328 | -32.8519 | 13.183 | 140.208 | 147.2225 | 171.2574 | 7.215 | 0.4236 | 38.877 | 141.9951
42838.4666 | 4005 | 44.6131 | 32.2445 | 25.6542 | 23.5482 | 22.4062 | 22.9263 | 22.7719 | 21.604 | 29.6449 | 25.3729 | 22.6853 | 21.7131 | 21.3234 | 22.2716 | 97.268 | 97.2703 | 97.45 | 331.9101 | 515.3253 | 523.2782 | 810.6897 | 927.2722 | 928.3017 | 98.5634 | 503.2125 | 797.1799 | 920.0375 | 887.8041 | 915.8929 | 121.782 | 686.8278 | 928.5988 | 118.6103 | 742.6823 | 873.6767 | 680.9239 | 869.5742 |  | 893.2144 | 776.2862 | 642.9596 | 880.0014 |  | 341.8623 | 552.0085 | 435.241 | 635.2253 | 759.3482 | 850.49 | 860.1021 | 31.2917 | 179.1462 | 44.6841 | 348.7649 | 31.0063 | 48.1997 | 58.3528 | 91.1576 | 43.0839 |  |  | 2.9573 | -2.4353 | -68.281 | 1.6309 | 8.0058 | -197.7566 | 31.8618 | -4.0778 | 5.4152 | 17.7265 | 107.117 | 0.0059091 | 0.0002957 | 0.00053555 | 1014.6863 | 579.9993 | 103.4035 | 41.6924 | 23.1369 | 21.2123 | 20.7881 | 41.5613 | 27.3217 | 23.5731 | 22.4276 | 22.1175 | 24.1883 | 22.4289 | 319.2687 | 274.6245 | 226.0594 | 153.8401 | 120.0664 | 327.6682 | 206.1985 | 91.4368 | 95.1109 | 97.1347 | 96.5311 | 100.6226 | 200.5533 | 108.2842 | 472.1022 | 860.4989 | 984.1581 | 982.3456 | 963.4999 | 967.3344 | 13.6822 | 9.7373 | 796.5622 | 874.4603 | 51.1559 | 802.7122 | 566.5937 | 37.4286 | 105.9988 | 629.7545 | 804.1828 | 138.9583 | 733.2646 | 912.9345 | 884.9409 | 953.2037 | 738.4316 | 746.8564 | 1072.8569 |  | 986.1647 | 812.7674 | 986.3444 | 1035.0835 | 1045.1655 | 850.7257 |  | 795.8228 |  |  | 888.9941 | 1064.77 | 893.3231 | [5 empty] | 41.3017 | 1015.5107 | 165.2441 | 31.3299 | 984.4423 | 221.2272 | 30.6282 | 977.9643 | 980.8226 | 982.187 |  | 1198.6437 | 1024.4036 | 910.4882 | 997.4889 | 1224.3735 | 945.6412 | 983.5949 | 962.7893 | 1037.3586 | 971.2737 | 1029.8141 | 807.9601 | 952.2511 | 975.989 | 964.8455 | 998.0131 | 990.7434 |  | 929.9035 | 830.2462 | 931.6684 | 964.8718 | 985.0998 |  | 977.3678 | 910.7368 | 0.056445 | 19.6764 | 1.441 | 1.5859 | -26.0678 | 3.0882 | 3510.29 | 0.7 | 4.1325 | -3.124 | -16.5419 | 2.5565 | 6.6097 | -32.8508 | 13.1861 | 140.1921 | 147.5032 | 171.5418 | 8.3218 | 0.78679 | 41.4499 | 142.1608
42838.4666 | 4006 | 44.6238 | 32.2536 | 25.6548 | 23.5386 | 22.4036 | 22.9285 | 22.773 | 21.6075 | 29.6424 | 25.3752 | 22.6866 | 21.7118 | 21.3212 | 22.2722 | 97.2718 | 97.2708 | 97.4565 | 332.2754 | 515.5891 | 523.5546 | 810.7635 | 926.9746 | 927.8137 | 98.5594 | 503.8371 | 797.1946 | 918.9968 | 887.6575 | 915.2242 | 121.8387 | 687.014 | 928.0269 | 118.6615 | 745.0391 | 872.023 | 681.1416 | 869.3668 |  | 893.0449 | 775.4664 | 643.2102 | 879.9442 |  | 341.7218 | 552.9181 | 435.9921 | 636.3676 | 760.2448 | 850.8529 | 860.5864 | 31.2501 | 179.0962 | 45.9619 | 349.1788 | 31.0058 | 48.2436 | 58.3649 | 91.1989 | 43.0822 |  |  | 2.862 | -2.459 | -68.1214 | 1.6303 | 8.2391 | -197.8302 | 32.1115 | -4.1205 | 5.3197 | 17.5855 | 106.9901 | 0.0062163 | 0.0003072 | 0.00050762 | 1019.3287 | 581.8372 | 103.4502 | 41.7237 | 23.1531 | 21.2148 | 20.7923 | 41.572 | 27.3278 | 23.5796 | 22.4255 | 22.1141 | 24.1963 | 22.4276 | 305.1146 | 276.9811 | 229.8145 | 154.5237 | 120.7256 | 327.4525 | 206.0385 | 91.4296 | 95.1617 | 97.1396 | 96.5375 | 100.6664 | 200.8433 | 108.3063 | 472.4189 | 860.6653 | 984.4505 | 982.3643 | 963.4249 | 967.4345 | 11.4378 | 8.8837 | 796.5194 | 875.6036 | 51.2063 | 802.7764 | 568.1826 | 37.4596 | 105.9834 | 630.8722 | 804.3035 | 139.3114 | 733.2207 | 912.5323 | 884.9536 | 953.2129 | 738.4945 | 746.9357 | 1072.5622 |  | 986.1267 | 812.6272 | 986.756 | 1034.9386 | 1045.3541 | 850.4386 |  | 795.6914 |  |  | 887.6579 | 1065.0164 | 892.8243 | [5 empty] | 41.3277 | 1018.1469 | 165.4468 | 31.3371 | 986.8068 | 221.6518 | 30.6399 | 977.9113 | 980.1517 | 982.0733 |  | 1198.0227 | 1024.1882 | 910.7793 | 997.4027 | 1225.0491 | 945.6895 | 983.5206 | 963.1572 | 1038.9054 | 971.0152 | 1029.6406 | 807.8235 | 952.2873 | 976.299 | 965.0217 | 997.8642 | 990.8155 |  | 929.2092 | 829.4127 | 931.7772 | 964.8525 | 984.4874 |  | 977.6832 | 910.8304 | 0.42652 | 19.6758 | 1.4413 | 1.5855 | -26.0508 | 3.0882 | 3529.52 | 0.97 | 4.0642 | -3.1409 | -16.5317 | 2.5574 | 6.7064 | -32.8622 | 13.2398 | 140.182 | 147.7051 | 171.6491 | 9.8599 | 0.34779 | 41.5004 | 142.298
42838.4667 | 4007 | 44.6364 | 32.2511 | 25.6664 | 23.555 | 22.4049 | 22.9202 | 22.7756 | 21.612 | 29.6575 | 25.3856 | 22.6913 | 21.7194 | 21.3249 | 22.2768 | 97.2664 | 97.2579 | 97.4415 | 332.6426 | 515.8575 | 523.8226 | 811.4028 | 928.014 | 928.3325 | 98.5409 | 504.4579 | 797.152 | 918.3792 | 887.7755 | 914.591 | 121.8925 | 687.0675 | 927.6172 | 118.6989 | 747.0557 | 872.512 | 662.7609 | 869.1669 |  | 892.8625 | 775.1462 | 643.0075 | 879.8736 |  | 341.6291 | 553.5551 | 435.6115 | 636.9268 | 760.534 | 851.102 | 860.7433 | 30.5426 | 179.0625 | 46.0915 | 349.5225 | 31.0174 | 48.281 | 58.3728 | 91.2269 | 43.0823 |  |  | 3.2405 | -2.5477 | -67.8703 | 1.6237 | 8.7017 | -197.7684 | 32.678 | -3.9457 | 5.3504 | 17.7742 | 107.984 | 0.0061062 | 0.00026613 | 0.00049941 | 1015.841 | 583.713 | 103.4934 | 41.7549 | 23.1537 | 21.2272 | 20.8067 | 41.5873 | 27.3379 | 23.5888 | 22.4249 | 22.1233 | 24.2065 | 22.4372 | 290.3517 | 268.4045 | 228.7575 | 158.4412 | 128.9415 | 327.0835 | 205.8079 | 91.4271 | 95.2091 | 97.1477 | 96.5499 | 100.714 | 201.1161 | 108.3289 | 472.7319 | 860.8311 | 984.6871 | 982.4119 | 963.4011 | 967.4085 | 11.6399 | 10.6115 | 796.4189 | 876.5815 | 51.2589 | 802.6539 | 569.7726 | 37.4907 | 105.9878 | 632.0682 | 804.3723 | 139.673 | 733.0877 | 912.7448 | 884.9537 | 952.9361 | 738.5543 | 746.9899 | 1072.2969 |  | 986.0863 | 812.4811 | 987.2378 | 1034.7922 | 1045.5048 | 850.3432 |  | 795.5467 |  |  | 886.8252 | 1065.8928 | 892.5042 | [5 empty] | 41.345 | 1015.5538 | 165.6473 | 31.3375 | 986.4775 | 222.0631 | 30.6443 | 977.8448 | 979.7707 | 981.931 |  | 1197.0227 | 1023.84 | 911.421 | 997.5934 | 1225.7 | 945.8459 | 983.4215 | 963.634 | 1037.9263 | 970.866 | 1029.4916 | 808.2601 | 952.3186 | 976.4731 | 964.3903 | 997.7644 | 990.8916 |  | 929.7371 | 828.8818 | 931.7673 | 964.7323 | 984.999 |  | 977.9477 | 910.8918 | -0.079527 | 19.6747 | 1.4427 | 1.5868 | -26.0576 | 3.0882 | 3545.78 | 0.93 | 4.3235 | -3.1983 | -16.5075 | 2.5533 | 6.8929 | -32.8607 | 13.3575 | 140.1699 | 147.9412 | 171.7358 | 11.4411 | 0.43387 | 37.4723 | 142.4121
42838.4667 | 4008 | 44.6583 | 32.2801 | 25.6646 | 23.5471 | 22.4176 | 22.9243 | 22.7774 | 21.6149 | 29.6698 | 25.3907 | 22.7038 | 21.7164 | 21.3336 | 22.2795 | 97.2741 | 97.2535 | 97.43 | 333.0154 | 516.1257 | 524.0928 | 812.3026 | 928.6641 | 928.7012 | 98.538 | 505.0739 | 797.1862 | 919.2233 | 888.0792 | 914.8534 | 121.9482 | 687.1762 | 928.2478 | 118.7506 | 749.0274 | 872.6465 | 649.1284 | 868.9728 |  | 892.7151 | 775.4157 | 642.8993 | 879.8006 |  | 341.9756 | 553.9571 | 436.6696 | 634.784 | 760.7625 | 850.9811 | 861.0944 | 29.7961 | 179.0797 | 45.5177 | 349.7404 | 31.0202 | 48.2911 | 58.3721 | 91.2263 | 43.0704 |  |  | 3.2247 | -2.3065 | -67.6686 | 1.3746 | 8.4684 | -197.798 | 32.1503 | -4.2769 | 5.3639 | 17.954 | 107.483 | 0.0060833 | 0.00034499 | 0.00054212 | 1016.6968 | 585.5345 | 103.5188 | 41.7725 | 23.1504 | 21.2234 | 20.7959 | 41.5958 | 27.3363 | 23.583 | 22.4242 | 22.1198 | 24.2017 | 22.4324 | 280.3638 | 263.7591 | 224.5723 | 160.6109 | 133.0106 | 326.7902 | 205.5256 | 91.4188 | 95.2458 | 97.1478 | 96.5482 | 100.7588 | 201.3902 | 108.3534 | 473.0576 | 861.032 | 984.9097 | 982.4986 | 963.536 | 967.3827 | 15.1862 | 8.5522 | 796.3391 | 876.8434 | 51.3319 | 802.5813 | 571.2374 | 37.5278 | 105.9824 | 633.2241 | 804.4587 | 140.0449 | 733.0044 | 913.6415 | 884.9314 | 952.3394 | 738.5333 | 746.9697 | 1071.9851 |  | 986.0265 | 812.3282 | 987.6609 | 1034.623 | 1045.2415 | 850.4756 |  | 795.4025 |  |  | 887.0385 | 1066.5051 | 892.7599 | [5 empty] | 41.3735 | 1018.2375 | 165.8117 | 31.3483 | 988.1319 | 222.4681 | 30.6509 | 977.7961 | 980.3079 | 981.8422 |  | 1196.5702 | 1023.7949 | 911.9257 | 997.8569 | 1226.1288 | 945.9405 | 983.3441 | 964.0666 | 1036.8396 | 971.3562 | 1029.5599 | 806.8634 | 952.3292 | 976.2047 | 963.6538 | 998.1084 | 991.1743 |  | 931.0713 | 829.3688 | 932.1496 | 964.4181 | 985.9386 |  | 978.2168 | 910.8742 | 0.066833 | 19.6739 | 1.4432 | 1.5874 | -26.0127 | 3.0882 | 3588.07 | 0.77 | 4.3134 | -3.0439 | -16.487 | 2.3499 | 6.7995 | -32.8614 | 13.2485 | 140.1499 | 148.1495 | 171.5962 | 12.5039 | 0.8605 | 34.6158 | 142.5195
42838.4667 | 4009 | 44.6616 | 32.278 | 25.6712 | 23.5564 | 22.4137 | 22.9309 | 22.7786 | 21.6115 | 29.6777 | 25.3961 | 22.7003 | 21.7205 | 21.3296 | 22.2792 | 97.2866 | 97.2602 | 97.4318 | 333.4004 | 516.3993 | 524.3689 | 813.1834 | 929.3717 | 929.5283 | 98.5458 | 505.7731 | 797.2263 | 920.0383 | 888.0482 | 915.6877 | 121.9981 | 687.3613 | 929.1703 | 118.788 | 750.6954 | 873.648 | 654.6718 | 868.7842 |  | 892.5553 | 775.516 | 642.8535 | 879.739 |  | 342.2586 | 554.5224 | 437.9258 | 632.2578 | 759.8083 | 850.684 | 861.5222 | 29.4379 | 179.1333 | 45.4159 | 349.7611 | 31.0157 | 48.284 | 58.3691 | 91.2184 | 43.0578 |  |  | 3.3837 | -1.9589 | -68.2521 | 1.4463 | 8.4993 | -197.7435 | 32.1227 | -4.4773 | 5.4376 | 17.7798 | 106.8323 | 0.0061325 | 0.00040413 | 0.00056512 | 1018.9155 | 587.3001 | 103.5599 | 41.7995 | 23.1551 | 21.2188 | 20.7915 | 41.6031 | 27.3383 | 23.5828 | 22.4306 | 22.1284 | 24.1998 | 22.4362 | 278.1122 | 266.8264 | 221.5455 | 160.1659 | 133.4548 | 326.6067 | 205.2115 | 91.4134 | 95.2964 | 97.1355 | 96.5448 | 100.797 | 201.6593 | 108.3825 | 473.3636 | 861.2468 | 985.1522 | 982.5753 | 963.6666 | 967.3528 | 14.5203 | 9.9454 | 796.3016 | 876.7017 | 51.3745 | 802.5313 | 572.7203 | 37.5428 | 105.9692 | 634.4756 | 804.6234 | 140.4279 | 732.9929 | 914.2868 | 884.919 | 951.808 | 738.4882 | 746.9311 | 1071.6904 |  | 985.9988 | 812.2138 | 988.0417 | 1034.4731 | 1045.0074 | 850.4078 |  | 795.2942 |  |  | 886.7105 | 1066.2599 | 892.9845 | [5 empty] | 41.3998 | 1016.7748 | 166.0157 | 31.3714 | 987.0459 | 222.8759 | 30.6656 | 977.7516 | 980.818 | 981.7777 |  | 1196.8626 | 1023.8967 | 911.5093 | 998.037 | 1226.2616 | 945.9993 | 983.3088 | 964.4944 | 1035.8868 | 972.1798 | 1029.6221 | 807.5716 | 952.508 | 976.0075 | 964.3449 | 998.2241 | 991.8438 |  | 929.9356 | 830.4379 | 932.3534 | 964.3562 | 985.7544 |  | 978.3551 | 910.8239 | 0.13899 | 19.6721 | 1.443 | 1.5859 | -25.9986 | 3.0882 | 3604.02 | 0.72 | 4.42 | -2.8061 | -16.5636 | 2.4111 | 6.811 | -32.8526 | 13.2411 | 140.1448 | 148.3364 | 171.4723 | 12.7247 | 1.1541 | 35.7667 | 142.6366
42838.4667 | 4010 | 44.6755 | 32.2827 | 25.6769 | 23.5654 | 22.4159 | 22.936 | 22.7819 | 21.6065 | 29.6764 | 25.3951 | 22.6974 | 21.7276 | 21.326 | 22.2793 | 97.2813 | 97.2524 | 97.4198 | 333.7724 | 516.6462 | 524.6399 | 813.869 | 930.6333 | 930.8154 | 98.5407 | 506.4807 | 797.1924 | 920.333 | 888.1933 | 916.0726 | 122.0554 | 687.5359 | 930.0021 | 118.8391 | 752.042 | 874.9547 | 653.0753 | 868.6037 |  | 892.3867 | 775.4157 | 642.8545 | 879.6742 |  | 343.0677 | 554.8648 | 437.7794 | 633.8401 | 760.9299 | 851.021 | 861.4155 | 29.7891 | 179.1405 | 43.8451 | 349.7125 | 31.0204 | 48.2904 | 58.3582 | 91.207 | 43.0553 |  |  | 4.4666 | -2.4209 | -67.9098 | 1.2761 | 8.0347 | -197.7921 | 31.2034 | -4.6127 | 5.2222 | 17.7576 | 107.6792 | 0.0061013 | 0.00034006 | 0.00052405 | 1028.4832 | 589.2106 | 103.6062 | 41.8362 | 23.1696 | 21.2168 | 20.7958 | 41.6196 | 27.3555 | 23.5894 | 22.4341 | 22.1257 | 24.2072 | 22.446 | 302.5062 | 284.8399 | 223.2935 | 160.5595 | 134.1375 | 326.7046 | 204.9814 | 91.4098 | 95.3487 | 97.1389 | 96.5553 | 100.8481 | 201.9732 | 108.4056 | 473.6854 | 861.37 | 985.4065 | 982.6567 | 963.666 | 967.3764 | 16.9955 | 12.0228 | 796.3019 | 876.2858 | 51.4389 | 802.5951 | 574.18 | 37.5718 | 105.9559 | 635.664 | 804.7951 | 140.818 | 733.0418 | 915.2957 | 884.8867 | 953.0748 | 738.4366 | 746.8789 | 1071.4706 |  | 985.9839 | 812.1053 | 988.2614 | 1034.3396 | 1044.9934 | 850.2071 |  | 795.194 |  |  | 885.5567 | 1066.4933 | 892.3614 | [5 empty] | 41.4206 | 1012.8441 | 166.2781 | 31.383 | 984.9806 | 223.2872 | 30.668 | 977.682 | 981.6381 | 981.7105 |  | 1196.5042 | 1023.7736 | 911.3758 | 998.0998 | 1227.3729 | 945.8689 | 983.2389 | 964.7578 | 1035.4275 | 972.7503 | 1029.3314 | 810.0122 | 952.7203 | 976.0658 | 964.6975 | 997.9192 | 992.0693 |  | 930.8182 | 830.0067 | 932.3414 | 964.3896 | 986.4493 |  | 978.5005 | 910.8469 | -0.0097785 | 19.6746 | 1.4427 | 1.5861 | -26.0907 | 3.0882 | 3648.44 | 0.38 | 5.0791 | -3.1201 | -16.5254 | 2.2653 | 6.6232 | -32.8615 | 13.0522 | 140.1437 | 148.4455 | 171.4683 | 10.0299 | 0.9286 | 35.4357 | 142.758
42838.4667 | 4011 | 44.6838 | 32.293 | 25.6852 | 23.5724 | 22.4193 | 22.9369 | 22.7935 | 21.6129 | 29.6852 | 25.4054 | 22.7081 | 21.7245 | 21.331 | 22.2887 | 97.285 | 97.2555 | 97.4104 | 334.1343 | 516.8898 | 524.8922 | 813.6476 | 931.2686 | 931.5525 | 98.553 | 507.1305 | 797.2706 | 920.512 | 888.1226 | 916.2061 | 122.1185 | 687.7376 | 930.6681 | 118.8884 | 753.2297 | 876.0327 | 646.499 | 868.4161 |  | 892.2298 | 774.8865 | 642.6119 | 879.6078 |  | 343.0178 | 554.9651 | 437.4524 | 637.3782 | 762.0045 | 850.9675 | 861.0119 | 29.8147 | 179.0962 | 42.7329 | 349.8323 | 31.0025 | 48.292 | 58.3664 | 91.2141 | 43.0503 |  |  | 3.3732 | -2.4918 | -68.2488 | 1.2932 | 8.2844 | -197.7606 | 31.6588 | -4.4405 | 5.3177 | 17.8019 | 108.092 | 0.006075 | 0.0004107 | 0.00053062 | 1021.5809 | 591.0028 | 103.6331 | 41.8627 | 23.167 | 21.2263 | 20.798 | 41.6314 | 27.3559 | 23.5933 | 22.4381 | 22.1287 | 24.2118 | 22.4454 | 312.7254 | 295.0516 | 228.9711 | 160.0508 | 135.5894 | 326.9514 | 204.8189 | 91.3963 | 95.3863 | 97.1466 | 96.5527 | 100.8865 | 202.2627 | 108.4266 | 473.989 | 861.5355 | 985.6625 | 982.673 | 963.5538 | 967.4572 | 12.8343 | 14.6253 | 796.2918 | 876.0586 | 51.5 | 802.6403 | 575.7672 | 37.5927 | 105.9613 | 636.8574 | 804.9108 | 141.2079 | 733.012 | 915.7432 | 884.9017 | 953.8185 | 738.4285 | 746.8667 | 1071.4709 |  | 985.9506 | 811.9519 | 988.736 | 1034.3496 | 1045.0087 | 850.1046 |  | 795.056 |  |  | 886.7056 | 1067.0804 | 892.2977 | [5 empty] | 41.4464 | 1012.7813 | 166.5201 | 31.3944 | 985.2954 | 223.7545 | 30.6836 | 977.6067 | 981.1565 | 981.6406 |  | 1196.4258 | 1023.7537 | 912.2805 | 998.2505 | 1228.3716 | 945.7641 | 983.1882 | 964.7574 | 1034.9308 | 973.1485 | 1029.247 | 811.7436 | 952.8505 | 976.1175 | 964.385 | 997.8851 | 992.1726 |  | 931.8427 | 828.9108 | 932.3237 | 964.6446 | 986.5434 |  | 978.6948 | 910.724 | 0.20262 | 19.6718 | 1.4422 | 1.5848 | -25.9915 | 3.0882 | 3686.05 | 0.56 | 4.4141 | -3.1657 | -16.5676 | 2.2805 | 6.7252 | -32.8581 | 13.1468 | 140.1277 | 148.6791 | 171.4764 | 8.934 | 0.27567 | 34.0823 | 142.8786
42838.4667 | 4012 | 44.6871 | 32.3014 | 25.6874 | 23.5682 | 22.416 | 22.9334 | 22.7787 | 21.6184 | 29.6886 | 25.4101 | 22.7056 | 21.7241 | 21.3338 | 22.2864 | 97.2898 | 97.2521 | 97.406 | 334.5022 | 517.1278 | 525.1694 | 814.0523 | 932.2296 | 932.158 | 98.5436 | 507.8519 | 797.3693 | 920.036 | 888.1099 | 915.8138 | 122.1724 | 688.0532 | 930.6744 | 118.9233 | 754.758 | 877.0226 | 647.9355 | 868.2241 |  | 892.0655 | 775.0425 | 642.7077 | 879.5385 |  | 343.1118 | 555.6643 | 438.0276 | 636.8938 | 760.392 | 850.542 | 861.0737 | 30.0097 | 179.1282 | 42.624 | 349.8823 | 30.9933 | 48.2972 | 58.3563 | 91.2273 | 43.0446 |  |  | 2.996 | -1.5791 | -68.2712 | 1.1499 | 8.335 | -197.7967 | 31.7081 | -4.2874 | 5.4242 | 17.8039 | 107.7712 | 0.0062377 | 0.00043205 | 0.00053884 | 1016.4593 | 592.8081 | 103.6457 | 41.8823 | 23.1576 | 21.218 | 20.7919 | 41.6265 | 27.3553 | 23.5772 | 22.4253 | 22.1151 | 24.2075 | 22.4349 | 307.4083 | 296.0407 | 241.4475 | 156.6111 | 131.6089 | 326.869 | 204.8178 | 91.3966 | 95.4356 | 97.1436 | 96.5684 | 100.9358 | 202.5485 | 108.4615 | 474.2772 | 861.7306 | 985.9074 | 982.6821 | 963.5179 | 967.5216 | 14.4122 | 12.9903 | 796.1948 | 876.4339 | 51.5575 | 802.6339 | 577.502 | 37.626 | 105.9681 | 638.1042 | 805.0898 | 141.5958 | 732.9851 | 915.6459 | 884.9119 | 954.0557 | 738.4484 | 746.8744 | 1071.4245 |  | 985.9406 | 811.8242 | 989.2675 | 1034.6356 | 1045.482 | 849.8733 |  | 794.9279 |  |  | 885.5417 | 1067.8251 | 891.7597 | [5 empty] | 41.4818 | 1011.8146 | 166.7638 | 31.4128 | 985.9361 | 224.1972 | 30.7097 | 977.5363 | 980.9003 | 981.5471 |  | 1196.6659 | 1024.4622 | 914.5315 | 998.7647 | 1229.327 | 945.736 | 983.1623 | 964.6384 | 1036.5866 | 973.1278 | 1030.6288 | 811.9574 | 952.8433 | 976.2815 | 965.4428 | 998.138 | 992.2593 |  | 933.2175 | 829.5431 | 931.9962 | 964.4359 | 986.779 |  | 978.454 | 910.5311 | 0.1542 | 19.6724 | 1.4415 | 1.585 | -26.104 | 3.0882 | 3695.78 | 0.65 | 4.1593 | -2.5212 | -16.5773 | 2.1514 | 6.7444 | -32.8549 | 13.1545 | 140.1242 | 148.9398 | 171.7276 | 9.5115 | -1.1107 | 34.3781 | 142.9944
42838.4667 | 4013 | 44.7028 | 32.3063 | 25.6824 | 23.5626 | 22.415 | 22.9246 | 22.7853 | 21.6176 | 29.6963 | 25.4051 | 22.706 | 21.7199 | 21.3315 | 22.2776 | 97.2989 | 97.245 | 97.399 | 334.8694 | 517.3786 | 525.4376 | 814.2379 | 932.3921 | 931.761 | 98.5433 | 508.5514 | 797.2792 | 920.3369 | 888.3728 | 915.9594 | 122.2339 | 688.2392 | 930.0938 | 118.9748 | 756.2986 | 876.6477 | 640.5929 | 868.0393 |  | 891.9134 | 775.1991 | 642.6565 | 879.4868 |  | 342.0877 | 555.7219 | 437.9684 | 637.394 | 761.6858 | 850.04 | 861.0086 | 30.2035 | 179.1104 | 42.7616 | 349.9409 | 30.9914 | 48.3037 | 58.3492 | 91.2103 | 43.0465 |  |  | 2.8672 | -2.1232 | -68.1779 | 1.1256 | 7.9913 | -197.796 | 31.9111 | -4.2223 | 5.1383 | 17.741 | 106.8047 | 0.0060833 | 0.00028256 | 0.00052569 | 1016.7224 | 594.5842 | 103.6729 | 41.9045 | 23.1593 | 21.2166 | 20.7859 | 41.6383 | 27.3562 | 23.5798 | 22.4257 | 22.1168 | 24.2042 | 22.4357 | 317.2638 | 295.1526 | 247.604 | 158.3297 | 133.0141 | 327.0408 | 204.8485 | 91.3915 | 95.4797 | 97.1466 | 96.5717 | 100.9747 | 202.8383 | 108.4889 | 474.5489 | 861.975 | 986.1001 | 982.6688 | 963.4734 | 967.4741 | 17.2131 | 11.2294 | 796.055 | 877.2243 | 51.6204 | 802.4229 | 579.15 | 37.6466 | 105.9526 | 639.2532 | 805.1472 | 141.9617 | 732.8663 | 915.0731 | 884.9437 | 952.3817 | 738.4508 | 746.8637 | 1070.9703 |  | 985.9242 | 811.6952 | 989.5362 | 1034.5573 | 1045.5996 | 849.6273 |  | 794.8071 |  |  | 884.5302 | 1068.3092 | 891.161 | [5 empty] | 41.5023 | 1009.7042 | 166.9851 | 31.4258 | 985.3528 | 224.6321 | 30.7057 | 977.4648 | 980.4546 | 981.5343 |  | 1196.7871 | 1024.2103 | 915.3987 | 999.108 | 1229.7754 | 945.7067 | 983.1655 | 964.7982 | 1037.1167 | 973.5046 | 1031.5507 | 811.5366 | 952.7034 | 976.2678 | 966.6957 | 998.4482 | 992.2813 |  | 929.6352 | 830.2319 | 931.6925 | 964.0253 | 987.2181 |  | 978.2553 | 910.5504 | -0.083793 | 19.6703 | 1.4438 | 1.5854 | -26.0679 | 3.0882 | 3698.36 | 0.92 | 4.0692 | -2.9235 | -16.5666 | 2.1286 | 6.6024 | -32.8475 | 13.1936 | 140.1289 | 149.0735 | 171.7942 | 8.444 | -1.7906 | 32.8897 | 143.0883
42838.4667 | 4014 | 44.7217 | 32.3178 | 25.6975 | 23.5679 | 22.4206 | 22.9421 | 22.7917 | 21.6242 | 29.708 | 25.4115 | 22.7093 | 21.7197 | 21.3423 | 22.2948 | 97.2936 | 97.2416 | 97.4008 | 335.263 | 517.6398 | 525.7269 | 814.9227 | 931.6366 | 931.372 | 98.5289 | 509.3373 | 797.2387 | 920.0133 | 887.92 | 915.7551 | 122.2854 | 688.3802 | 928.2091 | 119.0242 | 757.2345 | 876.2889 | 641.8754 | 867.8395 |  | 891.7515 | 774.4616 | 642.7637 | 879.4368 |  | 341.7438 | 555.4282 | 437.2724 | 642.0315 | 764.0209 | 849.991 | 860.9765 | 29.5998 | 179.051 | 43.0259 | 349.9697 | 30.9859 | 48.3095 | 58.3379 | 91.214 | 43.0364 |  |  | 3.0355 | -1.7165 | -68.0859 | 1.5258 | 8.5617 | -197.7612 | 31.919 | -3.9266 | 5.3703 | 17.6124 | 106.7693 | 0.0061703 | 0.00027928 | 0.00049941 | 1018.6502 | 596.3244 | 103.7027 | 41.9414 | 23.16 | 21.2175 | 20.7914 | 41.648 | 27.3616 | 23.5893 | 22.4254 | 22.119 | 24.2136 | 22.433 | 319.8105 | 286.0984 | 246.3149 | 161.9887 | 134.4862 | 327.2517 | 204.8381 | 91.3918 | 95.5253 | 97.1381 | 96.5736 | 101.0212 | 203.1307 | 108.5171 | 474.8284 | 862.3246 | 986.2533 | 982.7056 | 963.5205 | 967.4876 | 14.7898 | 11.9706 | 795.9187 | 876.3962 | 51.6825 | 802.2042 | 580.7521 | 37.6836 | 105.9898 | 640.3312 | 805.2449 | 142.3745 | 732.8028 | 911.5841 | 884.9759 | 950.9188 | 738.4697 | 746.8815 | 1070.6873 |  | 985.8958 | 811.5586 | 989.421 | 1034.3876 | 1045.8164 | 849.4829 |  | 794.6841 |  |  | 883.8503 | 1068.6499 | 890.351 | [5 empty] | 41.5363 | 1008.1143 | 167.2136 | 31.4477 | 985.4032 | 225.0919 | 30.7181 | 977.3938 | 979.0348 | 981.4717 |  | 1195.984 | 1024.0601 | 916.2495 | 998.8475 | 1230.144 | 945.5598 | 983.1233 | 964.9073 | 1036.3772 | 973.4908 | 1031.3773 | 812.4672 | 952.8041 | 975.8484 | 967.1997 | 998.0057 | 992.2259 |  | 933.8332 | 830.7253 | 931.9112 | 963.6021 | 985.5473 |  | 977.8598 | 910.553 | 0.16162 | 19.6734 | 1.4443 | 1.5855 | -26.0319 | 3.0882 | 3667.01 | 0.73 | 4.1865 | -2.6281 | -16.5524 | 2.4779 | 6.8338 | -32.8439 | 13.195 | 140.1231 | 149.0215 | 171.9178 | 8.1948 | -1.6488 | 33.1491 | 143.1616
42838.4667 | 4015 | 44.7202 | 32.319 | 25.6938 | 23.5696 | 22.4188 | 22.9307 | 22.7832 | 21.6083 | 29.7081 | 25.4192 | 22.708 | 21.7141 | 21.3328 | 22.2886 | 97.294 | 97.2285 | 97.3867 | 335.6243 | 517.8977 | 525.9774 | 814.5095 | 928.7703 | 929.3512 | 98.5377 | 510.0755 | 797.2216 | 919.3534 | 887.5181 | 915.1698 | 122.3433 | 688.6111 | 926.7639 | 119.0697 | 757.7097 | 874.0065 | 643.9275 | 867.6626 |  | 891.5921 | 774.1147 | 642.7596 | 879.3864 |  | 341.6266 | 555.1079 | 437.8426 | 643.728 | 763.6467 | 850.2702 | 861.6812 | 29.1139 | 179.027 | 43.7376 | 350.1432 | 31.0237 | 48.3138 | 58.3228 | 91.2315 | 43.0316 |  |  | 3.1774 | -1.9248 | -67.8513 | 1.5126 | 8.8081 | -197.7993 | 31.6601 | -4.2703 | 5.2775 | 17.0818 | 107.8965 | 0.0062771 | 0.0003992 | 0.00052898 | 1021.1276 | 597.979 | 103.7323 | 41.9745 | 23.169 | 21.212 | 20.7875 | 41.6612 | 27.3656 | 23.5927 | 22.4242 | 22.1224 | 24.217 | 22.4312 | 316.9602 | 276.7206 | 244.7851 | 162.0596 | 128.4843 | 327.3627 | 204.8837 | 91.3801 | 95.5748 | 97.1359 | 96.579 | 101.0646 | 203.4638 | 108.5473 | 475.1603 | 862.5646 | 986.4525 | 982.8315 | 963.7727 | 967.6283 | 10.4338 | 9.9686 | 795.7799 | 876.1082 | 51.7299 | 802.0206 | 582.1514 | 37.7107 | 106.0063 | 641.5042 | 805.2862 | 142.7764 | 732.711 | 911.622 | 885.0035 | 949.1143 | 738.4661 | 746.8689 | 1070.5523 |  | 985.8568 | 811.4139 | 989.3772 | 1034.1209 | 1045.5975 | 849.3254 |  | 794.5488 |  |  | 883.9224 | 1068.7969 | 890.2422 | [5 empty] | 41.5534 | 1000.7986 | 167.4081 | 31.4507 | 982.0362 | 225.5934 | 30.7295 | 977.3134 | 978.311 | 981.3598 |  | 1196.1069 | 1023.8304 | 916.2585 | 998.7233 | 1230.4898 | 945.4219 | 983.0587 | 964.9486 | 1035.9426 | 973.439 | 1031.3151 | 814.8967 | 952.8689 | 975.4667 | 967.287 | 998.6345 | 991.9415 |  | 932.9228 | 830.4736 | 931.4286 | 963.1122 | 987.7943 |  | 977.7461 | 910.5892 | 0.41298 | 19.6704 | 1.4447 | 1.5852 | -25.9661 | 3.0882 | 3656.94 | 1.06 | 4.2822 | -2.7825 | -16.5207 | 2.4667 | 6.9323 | -32.8511 | 13.143 | 140.1081 | 149.0043 | 171.8052 | 8.5293 | -1.4726 | 33.5653 | 143.2535
42838.4668 | 4016 | 44.7208 | 32.3196 | 25.6973 | 23.5777 | 22.4178 | 22.9239 | 22.7884 | 21.6062 | 29.718 | 25.4122 | 22.7006 | 21.7145 | 21.3246 | 22.2806 | 97.296 | 97.2284 | 97.3863 | 335.9949 | 518.1535 | 526.2418 | 813.9795 | 926.8436 | 928.4379 | 98.5357 | 510.8358 | 797.2743 | 918.6864 | 887.5496 | 914.9216 | 122.3947 | 688.8259 | 926.5989 | 119.1126 | 758.8884 | 872.153 | 640.632 | 867.483 |  | 891.4437 | 774.3721 | 642.8128 | 879.3462 |  | 341.4933 | 554.35 | 438.6811 | 644.8355 | 763.0852 | 850.3441 | 862.4301 | 28.6414 | 179.1099 | 43.8505 | 350.3445 | 31.0397 | 48.3044 | 58.3161 | 91.2439 | 43.0228 |  |  | 3.2083 | -0.96077 | -68.1601 | 1.4167 | 7.4052 | -197.8059 | 31.6338 | -3.8116 | 5.3247 | 17.9961 | 108.0772 | 0.006144 | 0.00031542 | 0.00055691 | 1017.4473 | 599.5824 | 103.7564 | 41.9989 | 23.1736 | 21.2176 | 20.793 | 41.6802 | 27.3736 | 23.5972 | 22.4397 | 22.1273 | 24.2237 | 22.4426 | 308.9449 | 271.3737 | 247.9764 | 160.5065 | 125.58 | 327.2031 | 204.9685 | 91.3794 | 95.6144 | 97.1358 | 96.583 | 101.1135 | 203.7629 | 108.5799 | 475.485 | 862.6982 | 986.5626 | 982.8407 | 963.8374 | 967.5872 | 22.9631 | 16.1123 | 795.607 | 876.9224 | 51.7951 | 801.7984 | 583.5281 | 37.7387 | 106.02 | 642.6126 | 805.4009 | 143.1467 | 732.7165 | 911.243 | 884.9868 | 947.6005 | 738.4116 | 746.8034 | 1070.3927 |  | 985.8365 | 811.2924 | 989.6469 | 1033.8266 | 1045.373 | 849.1777 |  | 794.4281 |  |  | 882.5649 | 1068.1363 | 889.9441 | [5 empty] | 41.5748 | 998.3183 | 167.6315 | 31.4702 | 981.7463 | 226.0458 | 30.7351 | 977.2841 | 977.3707 | 981.3052 |  | 1196.1375 | 1023.8529 | 917.2244 | 998.8904 | 1230.3009 | 945.3994 | 983.0072 | 965.2894 | 1041.133 | 973.5721 | 1031.577 | 815.6218 | 952.4235 | 975.3622 | 965.8712 | 998.6054 | 991.5452 |  | 933.0741 | 830.3534 | 930.6759 | 962.745 | 987.0572 |  | 977.7319 | 910.5017 | 0.086311 | 19.669 | 1.444 | 1.5836 | -26.0383 | 3.0882 | 3648.29 | 0.76 | 4.3025 | -1.965 | -16.5507 | 2.3861 | 6.3565 | -32.8528 | 13.138 | 140.1028 | 149.1383 | 171.6904 | 9.3943 | -1.8157 | 32.9015 | 143.3076
42838.4668 | 4017 | 44.7389 | 32.3252 | 25.7003 | 23.5815 | 22.4196 | 22.9348 | 22.7911 | 21.613 | 29.7301 | 25.419 | 22.7054 | 21.7192 | 21.3303 | 22.283 | 97.2997 | 97.2321 | 97.3898 | 336.3702 | 518.4243 | 526.5054 | 813.9936 | 926.6202 | 927.9424 | 98.5436 | 511.6028 | 797.3439 | 918.374 | 887.4071 | 914.9833 | 122.4542 | 689.0229 | 926.7628 | 119.1515 | 760.0347 | 870.8764 | 637.9828 | 867.2961 |  | 891.2887 | 773.5302 | 642.7568 | 879.2935 |  | 342.122 | 554.5469 | 438.5439 | 648.0662 | 764.1365 | 850.6454 | 862.8557 | 29.2122 | 179.168 | 42.6 | 350.6214 | 31.0286 | 48.2948 | 58.3108 | 91.272 | 43.0129 |  |  | 3.8838 | -2.4169 | -67.6791 | 1.0211 | 8.6195 | -197.7665 | 32.2417 | -3.784 | 5.5081 | 17.864 | 107.75 | 0.006328 | 0.00042056 | 0.00053226 | 1021.4401 | 601.2113 | 103.7882 | 42.0294 | 23.1818 | 21.2179 | 20.7988 | 41.6903 | 27.3819 | 23.598 | 22.4382 | 22.1305 | 24.2265 | 22.4376 | 326.1175 | 290.6904 | 256.2901 | 166.0738 | 128.7849 | 328.1021 | 205.3328 | 91.375 | 95.6546 | 97.1422 | 96.5855 | 101.1534 | 204.0733 | 108.6308 | 475.8075 | 862.817 | 986.5917 | 982.8375 | 963.7768 | 967.322 | 17.2538 | 12.9 | 795.4575 | 877.8098 | 51.8639 | 801.6333 | 584.9232 | 37.769 | 106.0116 | 643.8106 | 805.5381 | 143.5538 | 732.7044 | 912.113 | 885.0144 | 946.0301 | 738.3594 | 746.7278 | 1070.2162 |  | 985.8181 | 811.1653 | 990.0956 | 1033.4898 | 1045.1628 | 849.2792 |  | 794.3103 |  |  | 882.7325 | 1068.7674 | 889.7181 | [5 empty] | 41.5993 | 1000.3946 | 167.8555 | 31.4849 | 981.9825 | 226.5396 | 30.7595 | 977.2417 | 976.1713 | 981.2409 |  | 1195.6907 | 1024.307 | 917.6862 | 999.442 | 1230.1836 | 945.3499 | 982.965 | 965.836 | 1044.682 | 973.6892 | 1032.7787 | 815.5591 | 952.1811 | 976.2303 | 963.3294 | 998.3825 | 991.4264 |  | 930.5224 | 830.2191 | 930.3049 | 962.9064 | 987.0572 |  | 977.6963 | 910.5225 | 0.37142 | 19.6683 | 1.443 | 1.5821 | -26.0057 | 3.0882 | 3651.48 | 0.78 | 4.734 | -3.117 | -16.4942 | 2.026 | 6.8589 | -32.8539 | 13.2654 | 140.0989 | 149.3593 | 171.5846 | 7.6304 | -2.6899 | 32.3729 | 143.329
42838.4668 | 4018 | 44.7491 | 32.3318 | 25.7084 | 23.5827 | 22.4094 | 22.9375 | 22.7878 | 21.6114 | 29.7316 | 25.4267 | 22.7076 | 21.7196 | 21.3305 | 22.2793 | 97.2948 | 97.2092 | 97.385 | 336.737 | 518.6971 | 526.7666 | 814.3465 | 926.4611 | 927.664 | 98.5423 | 512.3361 | 797.3519 | 918.9625 | 887.3434 | 915.0846 | 122.5146 | 689.2075 | 927.7389 | 119.2044 | 760.6809 | 869.9923 | 639.9147 | 867.1133 |  | 891.1448 | 774.1539 | 642.8013 | 879.2523 |  | 342.3534 | 553.7734 | 438.7259 | 648.4925 | 764.2156 | 850.5394 | 862.9296 | 29.8455 | 179.2373 | 41.2867 | 350.9643 | 31.0293 | 48.2979 | 58.2926 | 91.3005 | 43.003 |  |  | 3.3239 | -1.242 | -67.7711 | 1.5001 | 7.7699 | -197.7658 | 31.645 | -3.9227 | 5.5242 | 17.9856 | 106.9403 | 0.0064052 | 0.0004107 | 0.00053719 | 1018.555 | 602.7612 | 103.8161 | 42.0502 | 23.1701 | 21.2088 | 20.7909 | 41.6915 | 27.3757 | 23.5896 | 22.4291 | 22.1166 | 24.2214 | 22.4293 | 322.3473 | 294.7654 | 264.525 | 167.7292 | 128.4191 | 328.3454 | 205.5226 | 91.3615 | 95.6987 | 97.1346 | 96.5917 | 101.1992 | 204.3733 | 108.6543 | 476.1146 | 862.9151 | 986.5296 | 982.7136 | 963.5651 | 966.9475 | 19.3514 | 11.5271 | 795.3471 | 877.6887 | 51.9204 | 801.48 | 586.2211 | 37.8068 | 106.0447 | 645.0202 | 805.6259 | 143.9491 | 732.7895 | 913.4581 | 885.0129 | 944.9117 | 738.2762 | 746.6378 | 1070.0183 |  | 985.7923 | 811.0332 | 990.3323 | 1033.1189 | 1045.3891 | 849.7196 |  | 794.1897 |  |  | 883.4017 | 1069.0703 | 890.2111 | [5 empty] | 41.6214 | 999.3597 | 168.0527 | 31.4907 | 981.5894 | 227.0494 | 30.7653 | 977.1776 | 975.5872 | 981.1051 |  | 1195.5003 | 1025.1386 | 918.4212 | 999.8421 | 1229.9741 | 945.2574 | 982.9025 | 966.1148 | 1044.3898 | 973.7595 | 1032.9038 | 816.6116 | 952.2985 | 976.7049 | 961.6642 | 998.2359 | 991.3709 |  | 934.7552 | 831.2885 | 930.4104 | 963.5349 | 987.1506 |  | 977.6476 | 910.5977 | 0.057558 | 19.6668 | 1.4441 | 1.5821 | -26.0115 | 3.0882 | 3664.15 | 0.83 | 4.3797 | -2.2334 | -16.4976 | 2.4545 | 6.5117 | -32.8523 | 13.1414 | 140.092 | 149.4778 | 171.7189 | 8.0883 | -3.5791 | 32.7602 | 143.3095
42838.4668 | 4019 | 44.7505 | 32.3359 | 25.6999 | 23.5705 | 22.4058 | 22.9321 | 22.7872 | 21.6043 | 29.7254 | 25.4193 | 22.6997 | 21.7063 | 21.3243 | 22.2746 | 97.2994 | 97.2141 | 97.3855 | 337.1125 | 518.987 | 527.0407 | 814.8951 | 927.5975 | 927.8401 | 98.5484 | 513.0902 | 797.333 | 919.381 | 887.3079 | 915.2751 | 122.5885 | 689.3869 | 928.43 | 119.2593 | 760.3415 | 870.1414 | 641.7056 | 866.9347 |  | 890.9919 | 775.6668 | 643.035 | 879.2193 |  | 342.7993 | 554.5562 | 439.2488 | 647.4917 | 762.8884 | 850.5131 | 863.1701 | 30.5825 | 179.2434 | 40.5668 | 351.2155 | 31.0257 | 48.3099 | 58.2771 | 91.3275 | 42.9843 |  |  | 2.377 | -2.277 | -68.0839 | 1.3746 | 8.2831 | -197.752 | 32.2075 | -4.1297 | 5.4767 | 18.0693 | 106.2912 | 0.0063083 | 0.00034499 | 0.00055526 | 1014.6703 | 604.1517 | 103.8314 | 42.0763 | 23.1878 | 21.22 | 20.7952 | 41.7077 | 27.3781 | 23.6044 | 22.4345 | 22.1271 | 24.2287 | 22.431 | 318.8172 | 301.6291 | 263.4056 | 170.5764 | 133.6743 | 328.7691 | 205.6635 | 91.3508 | 95.7332 | 97.1198 | 96.5937 | 101.2346 | 204.6965 | 108.6707 | 476.397 | 863.0369 | 986.3641 | 982.41 | 963.1068 | 966.2414 | 22.8095 | 16.3812 | 795.3453 | 877.8391 | 51.9798 | 801.6158 | 587.555 | 37.8367 | 106.0647 | 646.1372 | 805.6844 | 144.3344 | 732.7612 | 913.8129 | 885.0052 | 943.5624 | 738.2234 | 746.586 | 1069.6739 |  | 985.763 | 810.9227 | 990.278 | 1032.761 | 1044.9072 | 849.8012 |  | 794.0686 |  |  | 882.785 | 1069.1462 | 890.078 | [5 empty] | 41.6422 | 997.968 | 168.253 | 31.4915 | 979.6884 | 227.5352 | 30.7677 | 977.129 | 975.0304 | 980.9969 |  | 1195.2315 | 1025.4549 | 918.6497 | 999.6727 | 1229.5608 | 945.1653 | 982.8567 | 966.0898 | 1043.3464 | 973.7327 | 1032.354 | 817.2168 | 952.8838 | 976.901 | 961.1054 | 997.7956 | 991.2118 |  | 934.2466 | 832.0265 | 931.0346 | 964.3931 | 986.735 |  | 977.4032 | 910.6112 | -0.029256 | 19.6678 | 1.4448 | 1.583 | -26.0638 | 3.0882 | 3696.14 | 0.86 | 3.704 | -3.0254 | -16.5435 | 2.3507 | 6.7233 | -32.8508 | 13.2576 | 140.0875 | 149.4545 | 171.465 | 8.5486 | -3.4356 | 33.1209 | 143.2495
42838.4668 | 4020 | 44.7657 | 32.3451 | 25.7002 | 23.5662 | 22.4062 | 22.9205 | 22.7714 | 21.6025 | 29.7373 | 25.4246 | 22.6978 | 21.7098 | 21.3134 | 22.2788 | 97.3076 | 97.218 | 97.3897 | 337.4905 | 519.273 | 527.3187 | 815.5811 | 928.4132 | 928.6942 | 98.5442 | 513.8587 | 797.2975 | 919.2209 | 887.1335 | 915.2701 | 122.6497 | 689.5689 | 929.0011 | 119.3134 | 760.3231 | 871.449 | 642.1068 | 866.7687 |  | 890.8434 | 777.0149 | 642.9738 | 879.1852 |  | 342.5622 | 554.6934 | 437.8869 | 647.0659 | 764.4874 | 851.0279 | 863.7534 | 30.6453 | 179.1639 | 40.4208 | 351.3824 | 31.0014 | 48.3444 | 58.2557 | 91.3279 | 42.9697 |  |  | 2.4151 | -1.8485 | -68.1844 | 1.1959 | 8.0445 | -197.7573 | 32.1451 | -4.0738 | 5.2683 | 17.9326 | 106.9157 | 0.006443 | 0.00039591 | 0.00052734 | 1014.0138 | 605.5509 | 103.8688 | 42.1122 | 23.1869 | 21.2167 | 20.7896 | 41.7178 | 27.39 | 23.6106 | 22.4384 | 22.1219 | 24.2314 | 22.4333 | 330.2699 | 317.4898 | 281.1768 | 171.7488 | 138.5559 | 329.7188 | 206.2764 | 91.3542 | 95.7847 | 97.1357 | 96.6052 | 101.2904 | 205.0601 | 108.6943 | 476.7287 | 863.1818 | 986.1569 | 982.1216 | 962.766 | 965.8012 | 23.4023 | 15.4098 | 795.3644 | 878.2122 | 52.0299 | 801.6469 | 589.0111 | 37.8576 | 106.0614 | 647.2839 | 805.774 | 144.7218 | 732.8633 | 914.6488 | 885.0007 | 943.0214 | 738.2114 | 746.6118 | 1069.3685 |  | 985.7412 | 810.8143 | 990.1019 | 1032.4004 | 1044.7612 | 850.0005 |  | 793.974 |  |  | 881.006 | 1069.3356 | 889.2263 | [5 empty] | 41.6735 | 999.9269 | 168.4627 | 31.5099 | 979.8256 | 228.0331 | 30.7836 | 977.0572 | 976.0095 | 980.9053 |  | 1195.3609 | 1025.8302 | 918.8872 | 999.5789 | 1229.2921 | 945.0147 | 982.806 | 966.0694 | 1042.6595 | 973.7522 | 1032.2387 | 817.982 | 953.5124 | 976.9918 | 961.6821 | 997.0611 | 990.9524 |  | 931.7571 | 831.8288 | 931.8784 | 964.8082 | 987.4342 |  | 977.2322 | 910.5031 | 0.064978 | 19.6655 | 1.4448 | 1.5815 | -25.9551 | 3.0882 | 3714.94 | 1.01 | 3.7336 | -2.7262 | -16.5571 | 2.1928 | 6.6273 | -32.8587 | 13.2477 | 140.0855 | 149.3721 | 171.3951 | 7.4286 | -5.3267 | 33.2028 | 143.1621
42838.4668 | 4021 | 44.7682 | 32.3577 | 25.717 | 23.5867 | 22.4288 | 22.9422 | 22.7963 | 21.6223 | 29.7422 | 25.4371 | 22.7121 | 21.7219 | 21.3348 | 22.2912 | 97.3097 | 97.2123 | 97.3901 | 337.8537 | 519.5509 | 527.5979 | 815.989 | 928.1334 | 929.0697 | 98.5404 | 514.5922 | 797.2139 | 918.4724 | 886.6306 | 915.0087 | 122.7148 | 689.8544 | 929.5993 | 119.3473 | 762.3133 | 871.9208 | 620.3113 | 866.5688 |  | 890.6929 | 776.1103 | 642.9256 | 879.1429 |  | 342.5292 | 553.3789 | 437.5415 | 646.0346 | 767.1411 | 851.3776 | 864.1057 | 30.3663 | 179.0534 | 41.3223 | 351.5673 | 30.9878 | 48.3665 | 58.2304 | 91.3335 | 42.9703 |  |  | 2.9868 | -2.4649 | -68.3027 | 1.5146 | 8.3094 | -197.7836 | 31.9006 | -3.784 | 5.4082 | 17.5751 | 106.7264 | 0.0065859 | 0.00046327 | 0.00052405 | 1017.9354 | 606.8122 | 103.9236 | 42.1359 | 23.1793 | 21.2172 | 20.7905 | 41.7307 | 27.3929 | 23.606 | 22.4349 | 22.1225 | 24.2314 | 22.4357 | 353.8183 | 316.495 | 283.7392 | 174.123 | 144.6353 | 330.7744 | 206.7564 | 91.3361 | 95.8183 | 97.1347 | 96.6007 | 101.322 | 205.3796 | 108.7205 | 476.9792 | 863.3422 | 986.0396 | 981.9312 | 962.6083 | 965.767 | 16.582 | 11.8636 | 795.3925 | 878.2113 | 52.091 | 801.6556 | 590.5399 | 37.8732 | 106.0794 | 648.3169 | 805.6754 | 145.0934 | 732.8589 | 914.9683 | 885.0453 | 942.9908 | 738.2452 | 746.6567 | 1069.2665 |  | 985.7247 | 810.703 | 989.928 | 1032.1214 | 1044.4773 | 850.0605 |  | 793.8588 |  |  | 880.2729 | 1070.5399 | 888.1832 | [5 empty] | 41.6993 | 1005.2222 | 168.6812 | 31.5212 | 981.9626 | 228.5278 | 30.7882 | 977.0009 | 977.1142 | 980.8414 |  | 1195.2911 | 1026.7644 | 918.962 | 999.4959 | 1229.1397 | 944.8582 | 982.7648 | 965.9886 | 1043.3063 | 974.0509 | 1031.8825 | 818.2583 | 953.531 | 976.8725 | 961.5639 | 996.5443 | 990.4327 |  | 930.7093 | 831.5304 | 932.0814 | 964.5246 | 987.783 |  | 977.2843 | 910.4241 | 0.23323 | 19.6656 | 1.4445 | 1.5806 | -26.0331 | 3.0882 | 3721.78 | 0.84 | 4.1515 | -3.1455 | -16.5583 | 2.4657 | 6.7365 | -32.866 | 13.1993 | 140.0804 | 149.2909 | 171.2477 | 4.982 | -5.5461 | 28.9417 | 143.1067
42838.4668 | 4022 | 44.7866 | 32.3747 | 25.7265 | 23.5853 | 22.4175 | 22.9339 | 22.792 | 21.6103 | 29.7528 | 25.4399 | 22.7169 | 21.7268 | 21.3375 | 22.2868 | 97.314 | 97.2099 | 97.3822 | 338.2155 | 519.8107 | 527.8839 | 815.6894 | 927.1638 | 928.4837 | 98.5305 | 515.3583 | 797.2087 | 917.7592 | 886.3658 | 914.4493 | 122.7714 | 690.1579 | 928.8782 | 119.3917 | 763.4412 | 871.346 | 610.1608 | 866.389 |  | 890.5611 | 775.9999 | 642.6009 | 879.0928 |  | 342.6312 | 551.9092 | 437.4889 | 642.9657 | 766.0664 | 851.6099 | 864.0937 | 30.207 | 179.0811 | 41.7504 | 351.9016 | 30.9867 | 48.3934 | 58.2164 | 91.3254 | 42.9539 |  |  | 2.9224 | -2.1791 | -67.9052 | 1.6565 | 8.1871 | -197.7553 | 31.6345 | -3.7643 | 5.2529 | 17.8558 | 107.0061 | 0.0065268 | 0.00041891 | 0.00053226 | 1018.4192 | 607.8165 | 103.9808 | 42.1623 | 23.1824 | 21.2212 | 20.7974 | 41.7378 | 27.3984 | 23.6081 | 22.4346 | 22.1269 | 24.2257 | 22.4348 | 352.0465 | 309.215 | 275.5669 | 169.9418 | 141.9327 | 331.2189 | 206.957 | 91.3285 | 95.855 | 97.1304 | 96.6091 | 101.3731 | 205.6873 | 108.7484 | 477.2549 | 863.5765 | 986.002 | 981.8264 | 962.5173 | 965.8739 | 15.0639 | 11.824 | 795.4606 | 878.3861 | 52.1566 | 801.7565 | 592.0157 | 37.9105 | 106.0748 | 649.3784 | 805.5962 | 145.4775 | 732.825 | 914.271 | 885.1127 | 942.4542 | 738.3271 | 746.7637 | 1069.1407 |  | 985.6823 | 810.5883 | 990.0021 | 1031.999 | 1044.0278 | 850.1084 |  | 793.7415 |  |  | 879.443 | 1071.6133 | 887.306 | [5 empty] | 41.7239 | 1009.2899 | 168.9042 | 31.5392 | 982.7166 | 229.021 | 30.7997 | 976.9226 | 977.5752 | 980.7623 |  | 1195.2389 | 1027.6228 | 918.7425 | 999.2951 | 1228.9364 | 944.733 | 982.7057 | 965.9386 | 1045.6332 | 974.3933 | 1031.1495 | 817.0426 | 953.2817 | 976.7752 | 961.8897 | 995.9872 | 990.0576 |  | 930.677 | 833.152 | 931.7187 | 964.4128 | 987.7047 |  | 977.4302 | 910.3109 | 0.24232 | 19.6648 | 1.4432 | 1.5794 | -26.0647 | 3.0882 | 3714.85 | 0.71 | 4.1056 | -2.9549 | -16.4953 | 2.5764 | 6.6875 | -32.8671 | 13.1455 | 140.0635 | 149.33 | 171.0055 | 5.2505 | -4.6108 | 27.047 | 143.0857
42838.4668 | 4023 | 44.7977 | 32.3824 | 25.7154 | 23.595 | 22.4189 | 22.941 | 22.7945 | 21.6096 | 29.7573 | 25.4471 | 22.7147 | 21.7237 | 21.3277 | 22.29 | 97.3189 | 97.206 | 97.3817 | 338.5779 | 520.0567 | 528.1688 | 815.8327 | 926.3042 | 928.0546 | 98.5093 | 516.1287 | 797.3364 | 917.5912 | 886.1646 | 914.324 | 122.8469 | 690.1544 | 928.9107 | 119.4434 | 763.8391 | 871.1045 | 615.3471 | 866.2176 |  | 890.4169 | 775.8665 | 642.6975 | 879.0463 |  | 342.5398 | 550.7601 | 438.1301 | 640.6163 | 763.4159 | 852.089 | 864.5197 | 30.2858 | 179.1057 | 41.5504 | 351.9847 | 30.9888 | 48.4232 | 58.1933 | 91.323 | 42.9432 |  |  | 2.9467 | -0.67755 | -68.1667 | 1.3056 | 8.3048 | -197.8112 | 31.5622 | -4.0153 | 5.2376 | 18.0354 | 107.622 | 0.0065843 | 0.0004912 | 0.00049941 | 1014.9678 | 608.8806 | 104.0619 | 42.1909 | 23.2038 | 21.2261 | 20.7946 | 41.7512 | 27.4063 | 23.6148 | 22.4382 | 22.1301 | 24.2427 | 22.4401 | 344.6553 | 300.9176 | 274.2932 | 164.6486 | 139.8507 | 331.402 | 207.1905 | 91.3229 | 95.8905 | 97.128 | 96.6151 | 101.4105 | 206.0087 | 108.7702 | 477.5461 | 863.8066 | 986.1087 | 981.9195 | 962.6321 | 966.1521 | 19.416 | 11.4468 | 795.4962 | 879.5016 | 52.2171 | 801.8634 | 593.5498 | 37.9357 | 106.0826 | 650.5912 | 805.7146 | 145.9146 | 732.8531 | 914.2865 | 885.1714 | 942.7323 | 738.4143 | 746.8648 | 1068.939 |  | 985.6608 | 810.4904 | 990.1474 | 1031.8654 | 1043.7677 | 850.2139 |  | 793.6453 |  |  | 877.4911 | 1072.0183 | 886.317 | [5 empty] | 41.7553 | 1008.2698 | 169.1328 | 31.5524 | 982.2533 | 229.5107 | 30.8141 | 976.8606 | 978.0599 | 980.682 |  | 1195.179 | 1028.6388 | 918.7968 | 999.1354 | 1228.8333 | 944.4953 | 982.6665 | 966.1895 | 1049.5281 | 974.7926 | 1030.6025 | 816.1042 | 953.1222 | 977.0559 | 963.6702 | 995.5408 | 990.0237 |  | 930.5282 | 834.7414 | 931.4862 | 964.4956 | 987.3891 |  | 977.4288 | 910.3047 | -0.061718 | 19.6647 | 1.4443 | 1.5815 | -26.112 | 3.0882 | 3695.68 | 0.56 | 4.1224 | -1.6466 | -16.5156 | 2.2857 | 6.7368 | -32.8787 | 13.1333 | 140.0588 | 149.4032 | 170.8672 | 6.1013 | -4.4374 | 28.0102 | 143.1292
42838.4669 | 4024 | 44.8084 | 32.3818 | 25.7242 | 23.5953 | 22.4105 | 22.9434 | 22.7862 | 21.6034 | 29.7727 | 25.4451 | 22.7154 | 21.7228 | 21.3324 | 22.2897 | 97.3191 | 97.2177 | 97.3581 | 338.936 | 520.2856 | 528.4395 | 816.1905 | 926.3633 | 928.1878 | 98.5005 | 516.9848 | 797.5179 | 917.3613 | 885.9415 | 914.0504 | 122.9166 | 690.2604 | 928.2449 | 119.4963 | 764.2725 | 870.8514 | 615.0618 | 866.0517 |  | 890.2513 | 775.5478 | 642.6254 | 878.9946 |  | 343.0523 | 549.7328 | 438.0138 | 643.0399 | 761.431 | 851.7632 | 864.9577 | 30.4828 | 179.1191 | 41.5772 | 351.8859 | 30.993 | 48.4528 | 58.1756 | 91.3182 | 42.9269 |  |  | 2.5702 | -1.8301 | -68.5209 | 1.6802 | 8.3402 | -197.7882 | 32.0557 | -4.4214 | 5.3094 | 17.8826 | 107.8165 | 0.0065383 | 0.00043534 | 0.00053884 | 1012.9122 | 610.1389 | 104.1078 | 42.2094 | 23.1995 | 21.2171 | 20.7886 | 41.7539 | 27.4071 | 23.6152 | 22.4437 | 22.1249 | 24.2391 | 22.4396 | 337.2012 | 294.0334 | 271.365 | 165.9413 | 144.0897 | 331.598 | 207.4194 | 91.3066 | 95.9208 | 97.1202 | 96.6096 | 101.4479 | 206.3648 | 108.7938 | 477.8525 | 864.0402 | 986.309 | 982.094 | 962.855 | 966.4561 | 16.9165 | 10.9141 | 795.4717 | 879.8537 | 52.2713 | 801.9566 | 595.1054 | 37.9604 | 106.112 | 651.8114 | 805.9146 | 146.376 | 732.7896 | 913.0981 | 885.2573 | 943.1182 | 738.5018 | 746.9657 | 1068.8079 |  | 985.6621 | 810.3928 | 990.2461 | 1031.772 | 1043.7527 | 850.3328 |  | 793.5363 |  |  | 877.2532 | 1072.6789 | 885.7908 | [5 empty] | 41.7803 | 1008.8674 | 169.3649 | 31.5602 | 983.5116 | 230.0062 | 30.8247 | 976.8289 | 978.2589 | 980.6128 |  | 1195.1687 | 1029.5588 | 918.9946 | 999.141 | 1228.7366 | 944.3003 | 982.6146 | 966.4969 | 1050.9097 | 975.0297 | 1030.1445 | 815.0111 | 953.088 | 977.5355 | 964.3399 | 995.7138 | 990.1082 |  | 932.4857 | 835.0983 | 931.3749 | 964.7144 | 987.383 |  | 977.6848 | 910.3456 | 0.15179 | 19.6637 | 1.4448 | 1.5824 | -26.154 | 3.0883 | 3716.34 | 0.68 | 3.8496 | -2.7044 | -16.5481 | 2.5913 | 6.7502 | -32.872 | 13.2336 | 140.0631 | 149.4538 | 170.8616 | 6.9611 | -4.0809 | 27.9583 | 143.2171
42838.4669 | 4025 | 44.8171 | 32.39 | 25.7314 | 23.5977 | 22.4121 | 22.9368 | 22.7892 | 21.605 | 29.7746 | 25.4528 | 22.7196 | 21.7223 | 21.3324 | 22.2934 | 97.323 | 97.2127 | 97.3565 | 339.2944 | 520.5241 | 528.7331 | 816.4649 | 927.2007 | 929.2205 | 98.5079 | 517.8536 | 797.543 | 917.0003 | 885.6449 | 913.6024 | 122.9742 | 690.3866 | 927.6519 | 119.5492 | 764.8075 | 871.7159 | 607.4965 | 865.8789 |  | 890.106 | 775.4999 | 642.3505 | 878.9582 |  | 343.7539 | 547.9393 | 438.0748 | 643.8256 | 759.0601 | 850.8226 | 865.1989 | 30.6308 | 179.0943 | 41.5028 | 351.8173 | 31.004 | 48.4834 | 58.1589 | 91.3275 | 42.9108 |  |  | 2.3429 | -2.3164 | -67.9768 | 1.581 | 7.8185 | -197.7882 | 31.7376 | -4.3741 | 5.4543 | 17.7964 | 107.2389 | 0.0065514 | 0.00053062 | 0.00055034 | 1012.3281 | 611.4552 | 104.1555 | 42.2433 | 23.1907 | 21.2075 | 20.7872 | 41.7649 | 27.3987 | 23.6035 | 22.4329 | 22.1167 | 24.2401 | 22.4426 | 341.7784 | 292.2081 | 266.6129 | 165.8667 | 141.8227 | 331.9604 | 207.6127 | 91.2939 | 95.9691 | 97.1137 | 96.6172 | 101.4922 | 206.7289 | 108.8275 | 478.1816 | 864.2172 | 986.3598 | 982.0269 | 962.643 | 966.541 | 16.2006 | 12.2753 | 795.5191 | 880.2477 | 52.3289 | 801.9679 | 596.6827 | 37.9984 | 106.1613 | 653.0047 | 806.0872 | 146.8751 | 732.7277 | 913.2999 | 885.4011 | 943.0764 | 738.6294 | 747.1362 | 1068.8152 |  | 985.6893 | 810.2843 | 990.2111 | 1031.6917 | 1043.7564 | 850.2672 |  | 793.4381 |  |  | 879.1031 | 1073.6463 | 886.1306 | [5 empty] | 41.8088 | 1006.9967 | 169.6025 | 31.5733 | 982.9813 | 230.4889 | 30.8347 | 976.8123 | 978.4113 | 980.5577 |  | 1195.5565 | 1030.0277 | 918.5496 | 999.2908 | 1228.603 | 944.1567 | 982.6057 | 966.6384 | 1049.3218 | 975.0459 | 1030.0037 | 814.9905 | 953.248 | 978.2512 | 963.8409 | 996.2016 | 990.1312 |  | 933.6785 | 834.9305 | 931.2488 | 964.9066 | 986.0099 |  | 978.0142 | 910.3652 | 0.18537 | 19.6634 | 1.4447 | 1.5808 | -25.9364 | 3.0882 | 3724.57 | 1.15 | 3.6747 | -3.0393 | -16.4643 | 2.5109 | 6.5329 | -32.8583 | 13.1623 | 140.0759 | 149.4398 | 170.8659 | 6.511 | -3.5265 | 26.5622 | 143.2391
42838.4669 | 4026 | 44.8245 | 32.3974 | 25.7373 | 23.5909 | 22.4125 | 22.9279 | 22.7895 | 21.6101 | 29.7772 | 25.4526 | 22.7197 | 21.7163 | 21.3344 | 22.2919 | 97.3259 | 97.2113 | 97.3612 | 339.6728 | 520.7757 | 529.0201 | 817.1963 | 928.2693 | 929.9854 | 98.5106 | 518.7108 | 797.5779 | 916.9039 | 885.4903 | 913.5672 | 123.0403 | 690.5296 | 927.4688 | 119.5865 | 765.2694 | 872.0998 | 605.5283 | 865.7127 |  | 889.9637 | 774.8706 | 641.7979 | 878.9261 |  | 344.0915 | 548.3655 | 439.0239 | 642.5631 | 757.328 | 850.7068 | 864.8769 | 30.9365 | 178.9911 | 41.7252 | 351.742 | 31.0113 | 48.5136 | 58.1429 | 91.3258 | 42.9136 |  |  | 2.427 | -2.0476 | -68.0971 | 1.9161 | 7.9157 | -197.7625 | 31.8231 | -4.2657 | 5.2998 | 17.5012 | 107.1113 | 0.0065268 | 0.00050762 | 0.00055198 | 1013.2116 | 612.6537 | 104.1934 | 42.2751 | 23.1996 | 21.2107 | 20.7884 | 41.7801 | 27.4136 | 23.6107 | 22.4402 | 22.1298 | 24.2419 | 22.4395 | 332.8072 | 295.2583 | 272.1289 | 170.4875 | 141.7901 | 332.0776 | 207.9021 | 91.2934 | 96.0009 | 97.1129 | 96.6258 | 101.5445 | 207.0777 | 108.8596 | 478.491 | 864.357 | 986.3089 | 981.9194 | 962.4068 | 966.5669 | 12.2305 | 11.7257 | 795.5224 | 879.893 | 52.3916 | 802.0027 | 598.2227 | 38.0235 | 106.1344 | 654.268 | 806.2372 | 147.3851 | 732.623 | 913.0412 | 885.5055 | 943.1223 | 738.7578 | 747.2844 | 1068.6396 |  | 985.695 | 810.1873 | 989.9877 | 1031.6299 | 1043.569 | 850.1786 |  | 793.3384 |  |  | 879.5315 | 1074.2965 | 886.5337 | [5 empty] | 41.8291 | 1007.0399 | 169.8271 | 31.5896 | 981.213 | 230.944 | 30.8445 | 976.726 | 977.908 | 980.3737 |  | 1195.4179 | 1030.4912 | 918.8019 | 999.6918 | 1228.5831 | 944.0613 | 982.5909 | 966.9624 | 1049.0309 | 974.7919 | 1030.2291 | 816.3796 | 953.1954 | 978.345 | 964.2373 | 996.0818 | 990.0035 |  | 933.0039 | 834.8566 | 930.9544 | 964.7543 | 986.5217 |  | 978.0915 | 910.4266 | 0.16107 | 19.6631 | 1.4442 | 1.5794 | -25.9955 | 3.0883 | 3708.89 | 0.96 | 3.74 | -2.8583 | -16.4831 | 2.7649 | 6.5731 | -32.8545 | 13.1793 | 140.0835 | 149.3342 | 170.7654 | 7.5267 | -4.1 | 26.2045 | 143.2139
42838.4669 | 4027 | 44.8371 | 32.4029 | 25.7347 | 23.5884 | 22.4226 | 22.9304 | 22.7827 | 21.6165 | 29.7903 | 25.457 | 22.7168 | 21.712 | 21.3341 | 22.2856 | 97.3292 | 97.2032 | 97.3528 | 340.0218 | 521.0362 | 529.317 | 817.8884 | 927.7908 | 929.1205 | 98.5093 | 519.542 | 797.5989 | 916.8271 | 885.2514 | 913.171 | 123.1093 | 690.658 | 926.6837 | 119.6417 | 764.4049 | 871.7885 | 605.7877 | 865.5343 |  | 889.8228 | 773.408 | 641.3064 | 878.9205 |  | 344.3666 | 549.7623 | 439.0501 | 644.7457 | 759.5706 | 850.0561 | 863.6954 | 31.0416 | 178.8947 | 42.2582 | 351.6613 | 30.9989 | 48.5274 | 58.1224 | 91.3062 | 42.9014 |  |  | 2.9224 | -2.1482 | -68.1726 | 1.4778 | 8.013 | -197.7934 | 31.6949 | -4.0469 | 5.3845 | 18.0215 | 106.7042 | 0.0065892 | 0.00046327 | 0.00054869 | 1017.5314 | 613.839 | 104.2342 | 42.3089 | 23.204 | 21.2256 | 20.7945 | 41.7905 | 27.4251 | 23.61 | 22.4418 | 22.1268 | 24.253 | 22.4496 | 329.5168 | 287.7008 | 265.8642 | 169.0106 | 141.5301 | 331.9537 | 208.06 | 91.2872 | 96.0359 | 97.1186 | 96.627 | 101.5856 | 207.4176 | 108.8846 | 478.7775 | 864.452 | 986.2454 | 981.8545 | 962.2934 | 966.614 | 13.506 | 12.1768 | 795.5022 | 879.8987 | 52.4493 | 801.9229 | 599.8611 | 38.049 | 106.1234 | 655.3633 | 806.4135 | 147.9539 | 732.5307 | 912.1815 | 885.7062 | 942.7629 | 738.8819 | 747.4608 | 1068.5599 |  | 985.7161 | 810.0963 | 989.999 | 1031.6146 | 1043.4758 | 850.25 |  | 793.2544 |  |  | 878.68 | 1076.1162 | 886.4166 | [5 empty] | 41.8454 | 1007.6835 | 170.0622 | 31.5911 | 981.9688 | 231.3854 | 30.8407 | 976.648 | 978.4389 | 980.3097 |  | 1194.8534 | 1030.8687 | 917.4751 | 999.9982 | 1228.3325 | 944.248 | 982.5759 | 967.1527 | 1050.4139 | 974.3306 | 1030.6662 | 817.6478 | 952.8485 | 977.9899 | 965.2622 | 995.8295 | 989.4765 |  | 931.233 | 835.9919 | 930.1916 | 964.3016 | 987.6392 |  | 978.1686 | 910.394 | -0.013303 | 19.6616 | 1.4434 | 1.579 | -25.9959 | 3.0882 | 3687.66 | 0.5 | 4.1034 | -2.9301 | -16.5063 | 2.4303 | 6.6114 | -32.8475 | 13.149 | 140.0959 | 149.3422 | 170.7149 | 7.8723 | -3.3823 | 26.2518 | 143.1821
42838.4669 | 4028 | 44.8527 | 32.4127 | 25.7441 | 23.6005 | 22.4239 | 22.9414 | 22.7988 | 21.6141 | 29.7952 | 25.457 | 22.7196 | 21.719 | 21.3353 | 22.2987 | 97.3122 | 97.19 | 97.3369 | 340.3858 | 521.3263 | 529.618 | 817.9364 | 926.4567 | 928.1153 | 98.5074 | 520.3684 | 797.7614 | 916.5105 | 885.1143 | 913.0581 | 123.1977 | 690.8661 | 926.9807 | 119.7063 | 763.1384 | 871.2008 | 607.106 | 865.363 |  | 889.6831 | 772.5205 | 640.9391 | 878.8662 |  | 343.8627 | 550.3615 | 438.5217 | 646.0665 | 761.0906 | 849.9685 | 863.1836 | 31.1653 | 178.8363 | 43.5285 | 351.8057 | 31.0065 | 48.5655 | 58.1085 | 91.3008 | 42.8936 |  |  | 2.9513 | -2.7028 | -68.0819 | 1.6966 | 8.0859 | -197.7698 | 32.2016 | -4.0081 | 5.3113 | 17.9615 | 106.6115 | 0.0066073 | 0.00043205 | 0.00055526 | 1020.9616 | 614.9516 | 104.2705 | 42.3294 | 23.2101 | 21.2232 | 20.7954 | 41.7963 | 27.4271 | 23.6154 | 22.4401 | 22.1246 | 24.2509 | 22.4427 | 320.1955 | 274.427 | 251.484 | 172.1839 | 143.2845 | 331.8505 | 207.9451 | 91.2797 | 96.0701 | 97.1259 | 96.625 | 101.6348 | 207.7691 | 108.9143 | 479.0661 | 864.5996 | 986.2719 | 981.9494 | 962.3781 | 966.7567 | 11.4649 | 9.073 | 795.5954 | 879.5779 | 52.5159 | 802.1154 | 601.418 | 38.0823 | 106.1186 | 656.5061 | 806.6303 | 148.5445 | 732.5766 | 912.57 | 885.9438 | 942.8837 | 739.0551 | 747.6746 | 1068.9797 |  | 985.7275 | 810.0036 | 990.0742 | 1031.6572 | 1043.1972 | 850.2434 |  | 793.1647 |  |  | 881.9131 | 1077.1283 | 888.2626 | [5 empty] | 41.8788 | 1007.3523 | 170.3114 | 31.6131 | 980.6844 | 231.8432 | 30.85 | 976.5865 | 978.9076 | 980.3683 |  | 1195.2192 | 1031.9169 | 917.189 | 999.9732 | 1228.1968 | 944.1978 | 982.5559 | 967.0812 | 1051.7763 | 974.1654 | 1031.3548 | 818.3063 | 952.6695 | 977.5922 | 963.9948 | 995.6675 | 989.298 |  | 933.1538 | 835.9002 | 929.8964 | 963.8968 | 987.6686 |  | 978.061 | 910.2682 | -0.076373 | 19.6618 | 1.4451 | 1.5818 | -25.9105 | 3.0882 | 3645.61 | 0.59 | 4.1234 | -3.2878 | -16.5013 | 2.6049 | 6.6412 | -32.8443 | 13.2531 | 140.0897 | 149.3812 | 170.5618 | 8.8914 | -1.8002 | 26.4934 | 143.1908
42838.4669 | 4029 | 44.8629 | 32.4352 | 25.7536 | 23.6076 | 22.428 | 22.9356 | 22.8093 | 21.6228 | 29.8114 | 25.4685 | 22.7221 | 21.7239 | 21.3417 | 22.3031 | 97.3158 | 97.1994 | 97.3282 | 340.7417 | 521.6229 | 529.9041 | 817.4394 | 925.6185 | 928.0911 | 98.4949 | 521.3191 | 797.909 | 916.0529 | 885.1341 | 912.7979 | 123.2672 | 690.9758 | 927.6907 | 119.7501 | 762.5764 | 870.6749 | 602.9732 | 865.1881 |  | 889.5505 | 772.3105 | 640.9914 | 878.8287 |  | 342.9277 | 549.9377 | 438.3133 | 643.3276 | 759.1637 | 850.2813 | 863.3336 | 31.3381 | 178.7812 | 45.1263 | 352.0132 | 31.0139 | 48.6093 | 58.0843 | 91.3155 | 42.8967 |  |  | 3.0598 | -2.3295 | -67.9991 | 1.3937 | 8.772 | -197.7533 | 31.7278 | -3.5205 | 5.3985 | 18.0049 | 107.069 | 0.0066517 | 0.00044848 | 0.00054869 | 1017.8935 | 616.0479 | 104.3077 | 42.3536 | 23.2125 | 21.2274 | 20.7967 | 41.8091 | 27.4393 | 23.6238 | 22.44 | 22.1286 | 24.2506 | 22.443 | 302.4964 | 265.9782 | 237.1225 | 167.8067 | 142.5795 | 331.3734 | 207.6903 | 91.2797 | 96.1017 | 97.1141 | 96.6329 | 101.6722 | 208.1531 | 108.9355 | 479.358 | 864.7768 | 986.344 | 981.9322 | 962.294 | 966.8816 | 11.1533 | 8.9495 | 795.8043 | 878.5263 | 52.5695 | 802.4912 | 602.9345 | 38.1047 | 106.1132 | 657.7107 | 806.8302 | 149.1484 | 732.5545 | 913.0696 | 886.198 | 942.5869 | 739.2139 | 747.8282 | 1069.581 |  | 985.7682 | 809.9345 | 990.0332 | 1031.6134 | 1042.8765 | 850.2232 |  | 793.0842 |  |  | 886.171 | 1078.8378 | 891.4903 | [5 empty] | 41.9062 | 1002.1866 | 170.5575 | 31.6263 | 978.1018 | 232.3393 | 30.8653 | 976.5091 | 978.0488 | 980.328 |  | 1195.6628 | 1031.9858 | 916.2611 | 999.884 | 1228.0765 | 944.2262 | 982.5475 | 966.8134 | 1053.2227 | 973.2125 | 1033.5055 | 817.5928 | 952.5785 | 977.7424 | 963.5049 | 996.3099 | 989.6815 |  | 932.9922 | 837.1263 | 930.3811 | 964.1946 | 986.999 |  | 977.4479 | 910.1763 | 0.27663 | 19.6616 | 1.4454 | 1.5831 | -26.0273 | 3.0883 | 3649.92 | 0.75 | 4.198 | -3.0516 | -16.487 | 2.3603 | 6.9181 | -32.8475 | 13.1571 | 140.0926 | 149.3632 | 170.3883 | 10.781 | -0.23924 | 25.7448 | 143.2221
42838.4669 | 4030 | 44.8674 | 32.4317 | 25.7543 | 23.6055 | 22.419 | 22.9403 | 22.8119 | 21.6139 | 29.8058 | 25.4714 | 22.7267 | 21.7301 | 21.3345 | 22.2989 | 97.3205 | 97.1966 | 97.3293 | 341.1082 | 521.9284 | 530.2209 | 817.7551 | 925.7386 | 928.0533 | 98.502 | 522.2738 | 798.0346 | 916.0031 | 885.2783 | 912.4172 | 123.3357 | 691.1806 | 927.8545 | 119.7912 | 762.5532 | 870.4028 | 612.6497 | 865.0258 |  | 889.4154 | 773.2147 | 641.117 | 878.7862 |  | 342.9245 | 550.7222 | 438.3502 | 639.2875 | 756.8695 | 850.496 | 863.4951 | 31.5589 | 178.8016 | 45.2794 | 352.0865 | 31.0129 | 48.6424 | 58.0599 | 91.3425 | 42.8842 |  |  | 2.9967 | -2.1791 | -68.1693 | 1.3372 | 8.0629 | -197.7862 | 31.8388 | -4.1185 | 5.2901 | 17.6428 | 106.9809 | 0.0066418 | 0.0004452 | 0.00052898 | 1015.4669 | 617.1096 | 104.3349 | 42.3799 | 23.2093 | 21.2188 | 20.7881 | 41.8216 | 27.4367 | 23.6188 | 22.4395 | 22.1236 | 24.2599 | 22.4422 | 291.3988 | 260.8856 | 234.0981 | 162.9012 | 138.4678 | 330.9182 | 207.5879 | 91.2617 | 96.1274 | 97.1148 | 96.6259 | 101.711 | 208.526 | 108.9697 | 479.6427 | 864.9233 | 986.3969 | 981.8446 | 962.1623 | 966.8699 | 13.4988 | 10.7537 | 795.8957 | 878.9375 | 52.6363 | 802.5898 | 604.5048 | 38.1449 | 106.1051 | 659.0952 | 806.9448 | 149.8243 | 732.5579 | 913.2659 | 886.4581 | 941.9395 | 739.368 | 748.0063 | 1070.082 |  | 985.7899 | 809.8519 | 990.1238 | 1031.5007 | 1042.4258 | 850.2353 |  | 793.0101 |  |  | 888.0762 | 1079.3198 | 894.1348 | [5 empty] | 41.9202 | 998.3808 | 170.7967 | 31.6393 | 975.8044 | 232.822 | 30.8834 | 976.4167 | 976.4658 | 980.2979 |  | 1194.8612 | 1031.5901 | 916.4169 | 999.9248 | 1227.9928 | 944.329 | 982.4976 | 966.6594 | 1055.2087 | 973.4713 | 1034.1635 | 817.3997 | 952.6432 | 978.034 | 963.1202 | 996.3992 | 990.2293 |  | 932.5713 | 836.774 | 929.966 | 964.0156 | 988.5556 |  | 977.2168 | 909.7623 | 0.028805 | 19.6599 | 1.4452 | 1.5827 | -25.9496 | 3.0882 | 3644.52 | 1.12 | 4.1538 | -2.9528 | -16.5155 | 2.3131 | 6.6333 | -32.8534 | 13.1814 | 140.0891 | 149.4095 | 170.146 | 11.9407 | 0.082853 | 27.5153 | 143.2478
42838.4669 | 4031 | 44.8795 | 32.4369 | 25.7504 | 23.6083 | 22.4166 | 22.9379 | 22.8049 | 21.6144 | 29.8142 | 25.4693 | 22.724 | 21.7248 | 21.3311 | 22.3013 | 97.3129 | 97.1976 | 97.3271 | 341.4709 | 522.2122 | 530.5288 | 817.4869 | 925.926 | 927.1926 | 98.5131 | 523.2319 | 798.0289 | 915.7305 | 885.375 | 912.1337 | 123.4083 | 691.4257 | 928.3124 | 119.8476 | 762.1905 | 869.9112 | 620.4702 | 864.865 |  | 889.2751 | 773.5126 | 641.2483 | 878.7617 |  | 343.58 | 552.1386 | 438.9093 | 639.0091 | 757.6069 | 850.5367 | 862.953 | 31.4528 | 178.8745 | 44.3496 | 352.1009 | 31.0195 | 48.6622 | 58.0372 | 91.37 | 42.8701 |  |  | 3.0939 | -1.767 | -68.1996 | 1.1722 | 7.5905 | -197.7717 | 31.5878 | -4.2769 | 5.1266 | 17.9913 | 105.7663 | 0.0064397 | 0.00046327 | 0.00051912 | 1017.5645 | 618.159 | 104.3707 | 42.4092 | 23.2133 | 21.2256 | 20.7912 | 41.8375 | 27.4369 | 23.622 | 22.4453 | 22.1312 | 24.2591 | 22.4437 | 278.2154 | 259.1296 | 236.7791 | 165.0449 | 140.7263 | 330.4178 | 207.5342 | 91.2498 | 96.1632 | 97.1039 | 96.6317 | 101.7561 | 208.8945 | 108.9956 | 479.918 | 865.0356 | 986.3994 | 981.7138 | 961.9599 | 966.7699 | 13.3344 | 12.3693 | 795.8885 | 880.8263 | 52.688 | 802.6234 | 606.0715 | 38.169 | 106.1184 | 660.446 | 807.1129 | 150.5023 | 732.5625 | 914.0064 | 886.6836 | 941.4166 | 739.4908 | 748.1152 | 1070.4864 |  | 985.8166 | 809.7736 | 990.1045 | 1031.2566 | 1041.893 | 850.3286 |  | 792.9228 |  |  | 889.7708 | 1079.634 | 896.2167 | [5 empty] | 41.9578 | 997.7513 | 171.0428 | 31.6539 | 974.205 | 233.3137 | 30.8965 | 976.3241 | 975.9998 | 980.2264 |  | 1194.098 | 1032.1988 | 917.283 | 999.7547 | 1227.6741 | 944.2256 | 982.4487 | 966.4663 | 1056.1786 | 973.6036 | 1033.503 | 815.4606 | 952.5443 | 977.8235 | 961.6294 | 996.5723 | 990.3215 |  | 930.516 | 836.4615 | 929.7688 | 963.755 | 988.3512 |  | 977.1817 | 909.6989 | 0.31262 | 19.6597 | 1.4451 | 1.5823 | -25.8574 | 3.0883 | 3655.01 | 0.74 | 4.2202 | -2.6613 | -16.5333 | 2.1676 | 6.4361 | -32.8527 | 13.1295 | 140.0906 | 149.4023 | 169.8631 | 13.3249 | -0.22236 | 28.9825 | 143.2518
42838.4669 | 4032 | 44.8854 | 32.4446 | 25.7471 | 23.5963 | 22.4182 | 22.9395 | 22.7915 | 21.6153 | 29.8167 | 25.477 | 22.7198 | 21.7195 | 21.3341 | 22.2947 | 97.319 | 97.1913 | 97.3125 | 341.8417 | 522.5003 | 530.8381 | 817.123 | 924.4386 | 926.0051 | 98.5151 | 524.2029 | 797.9943 | 915.7513 | 885.3903 | 912.1089 | 123.4794 | 691.6069 | 927.8941 | 119.8932 | 761.3746 | 869.3318 | 618.8788 | 864.6994 |  | 889.133 | 772.4708 | 641.0696 | 878.7318 |  | 343.5827 | 553.1461 | 439.3337 | 639.2275 | 757.5402 | 850.6313 | 862.7784 | 31.2364 | 178.8574 | 43.6954 | 351.9438 | 31.0233 | 48.6886 | 58.0078 | 91.3952 | 42.8677 |  |  | 2.9645 | -1.704 | -68.5235 | 1.1834 | 7.8829 | -197.7855 | 32.377 | -3.922 | 5.1177 | 17.8157 | 106.8586 | 0.0065252 | 0.00052241 | 0.00053719 | 1020.474 | 619.1852 | 104.4015 | 42.4382 | 23.21 | 21.2241 | 20.791 | 41.8433 | 27.436 | 23.6134 | 22.442 | 22.1332 | 24.2592 | 22.4418 | 271.9528 | 263.021 | 243.2636 | 168.4718 | 143.1675 | 329.9647 | 207.6996 | 91.2524 | 96.2039 | 97.1158 | 96.6394 | 101.8011 | 209.2955 | 109.0312 | 480.2051 | 865.1853 | 986.3063 | 981.5291 | 961.6247 | 966.6035 | 16.2836 | 12.6512 | 795.8939 | 881.7996 | 52.7622 | 802.702 | 607.5761 | 38.1934 | 106.1254 | 661.661 | 807.1566 | 151.1743 | 732.5183 | 912.6929 | 886.9504 | 940.8604 | 739.5598 | 748.1988 | 1070.8403 |  | 985.851 | 809.6914 | 989.8977 | 1030.9836 | 1041.6132 | 850.3098 |  | 792.8492 |  |  | 889.3067 | 1080.0711 | 897.059 | [5 empty] | 41.9782 | 1000.3368 | 171.2835 | 31.6632 | 974.1381 | 233.816 | 30.9086 | 976.2368 | 975.978 | 980.152 |  | 1193.8495 | 1032.1223 | 916.9612 | 999.79 | 1227.3729 | 944.125 | 982.4042 | 966.2853 | 1055.0949 | 972.993 | 1032.6982 | 815.7246 | 952.4156 | 977.5589 | 960.6902 | 995.9921 | 990.03 |  | 929.1208 | 836.9173 | 929.9528 | 963.2019 | 988.1115 |  | 977.1491 | 909.6237 | 0.20447 | 19.6568 | 1.4438 | 1.581 | -25.8796 | 3.0882 | 3618.95 | 0.74 | 4.1309 | -2.615 | -16.5827 | 2.1792 | 6.5592 | -32.8553 | 13.2931 | 140.0974 | 149.3043 | 169.7186 | 13.9479 | -0.92031 | 28.6822 | 143.2117
42838.467 | 4033 | 44.8853 | 32.449 | 25.7471 | 23.5876 | 22.4203 | 22.9349 | 22.7912 | 21.6107 | 29.8208 | 25.476 | 22.7132 | 21.7163 | 21.3353 | 22.2902 | 97.3116 | 97.1822 | 97.3055 | 342.2058 | 522.7809 | 531.1496 | 816.9948 | 923.9335 | 925.9305 | 98.5098 | 525.1112 | 798.0282 | 915.9991 | 885.2881 | 912.5347 | 123.5558 | 691.6998 | 927.1282 | 119.9367 | 760.5854 | 868.7306 | 619.4521 | 864.5339 |  | 889.0078 | 772.7817 | 640.9276 | 878.7018 |  | 342.886 | 553.2738 | 438.2667 | 641.1151 | 759.0133 | 850.5849 | 862.9393 | 31.098 | 178.8416 | 44.3674 | 351.7634 | 31.0038 | 48.6965 | 57.9765 | 91.3794 | 42.8574 |  |  | 2.7877 | -1.5522 | -68.1391 | 1.0651 | 8.2535 | -197.7711 | 31.5911 | -4.0285 | 5.2331 | 17.5814 | 107.4087 | 0.0066664 | 0.00057991 | 0.00053226 | 1018.055 | 620.1734 | 104.4495 | 42.4795 | 23.2179 | 21.2267 | 20.8023 | 41.8554 | 27.4458 | 23.6324 | 22.4474 | 22.1372 | 24.2673 | 22.4548 | 280.4787 | 269.5207 | 250.3907 | 168.6595 | 144.1951 | 329.9147 | 207.8888 | 91.2418 | 96.2131 | 97.1212 | 96.6296 | 101.8361 | 209.6709 | 109.0536 | 480.4772 | 865.3418 | 986.1308 | 981.312 | 961.2562 | 966.3766 | 16.3774 | 9.1557 | 795.8845 | 881.1212 | 52.8452 | 802.7432 | 608.9742 | 38.2336 | 106.1409 | 662.756 | 807.2294 | 151.8509 | 732.4275 | 912.0517 | 887.2396 | 940.3581 | 739.6365 | 748.2598 | 1071.4556 |  | 985.8777 | 809.6161 | 989.5789 | 1030.6743 | 1041.4012 | 850.2822 |  | 792.7854 |  |  | 891.6038 | 1081.1838 | 898.8127 | [5 empty] | 41.9974 | 996.8669 | 171.5266 | 31.6651 | 972.8589 | 234.351 | 30.9084 | 976.1875 | 975.7764 | 980.1008 |  | 1194.0257 | 1032.1695 | 917.0237 | 999.6707 | 1227.2163 | 944.0902 | 982.3613 | 966.1647 | 1054.2817 | 972.2819 | 1032.0898 | 815.3273 | 952.0691 | 976.8198 | 960.8199 | 995.7047 | 989.7601 |  | 930.7512 | 836.1526 | 930.2002 | 962.4178 | 987.0231 |  | 977.0483 | 909.5138 | 0.04717 | 19.6584 | 1.4445 | 1.581 | -26.033 | 3.0882 | 3618.3 | 0.95 | 4.0066 | -2.496 | -16.5374 | 2.0676 | 6.7115 | -32.8534 | 13.1305 | 140.0931 | 149.1519 | 169.6121 | 12.9925 | -1.6864 | 28.7913 | 143.1336
42838.467 | 4034 | 44.8936 | 32.457 | 25.7514 | 23.6002 | 22.4134 | 22.9412 | 22.7928 | 21.6075 | 29.8238 | 25.4763 | 22.7184 | 21.7163 | 21.3259 | 22.2887 | 97.3151 | 97.1846 | 97.3121 | 342.5672 | 523.0956 | 531.4574 | 816.9979 | 924.2197 | 925.9913 | 98.5127 | 526.0843 | 798.1313 | 915.6916 | 885.2057 | 912.2779 | 123.6297 | 691.8543 | 926.3911 | 119.9768 | 761.0504 | 868.3167 | 627.0286 | 864.3825 |  | 888.8841 | 772.3964 | 640.7783 | 878.6922 |  | 342.5064 | 552.5279 | 437.7963 | 641.6395 | 759.2822 | 850.6296 | 862.6638 | 31.0555 | 178.8564 | 46.5424 | 351.6726 | 31.0078 | 48.7316 | 57.9325 | 91.2545 | 42.8515 |  |  | 3.0013 | -2.7836 | -68.011 | 1.7768 | 7.8014 | -197.7579 | 31.9545 | -4.2 | 5.2068 | 18.0597 | 108.4614 | 0.0066549 | 0.00040248 | 0.00051091 | 1015.7644 | 621.255 | 104.4924 | 42.5122 | 23.2308 | 21.2311 | 20.8049 | 41.8723 | 27.4576 | 23.632 | 22.4467 | 22.1366 | 24.2777 | 22.4546 | 306.3599 | 274.6167 | 244.0373 | 166.1238 | 141.0139 | 330.1683 | 207.8269 | 91.2371 | 96.2455 | 97.1262 | 96.6393 | 101.8833 | 210.1124 | 109.0884 | 480.8107 | 865.5959 | 986.0061 | 981.0658 | 960.8711 | 966.2579 | 16.4747 | 12.9903 | 795.8096 | 880.7838 | 52.8977 | 802.809 | 610.4319 | 38.2484 | 106.1407 | 663.9919 | 807.3478 | 152.5481 | 732.3807 | 911.2325 | 887.4953 | 940.1263 | 739.6604 | 748.2789 | 1071.9961 |  | 985.9048 | 809.5413 | 989.4323 | 1030.2867 | 1041.7362 | 850.1618 |  | 792.7087 |  |  | 894.0818 | 1082.6996 | 901.3896 | [5 empty] | 42.0302 | 1000.8489 | 171.7888 | 31.6892 | 973.7687 | 234.9255 | 30.9267 | 976.1384 | 975.9632 | 980.0097 |  | 1194.0713 | 1032.6697 | 916.3087 | 999.673 | 1227.2502 | 944.1228 | 982.3218 | 966.3644 | 1051.9708 | 972.7039 | 1032.1416 | 816.8749 | 951.6685 | 976.412 | 960.279 | 995.9623 | 989.6429 |  | 928.5305 | 835.3609 | 930.2423 | 962.0684 | 987.0301 |  | 976.8406 | 909.4058 | 0.041049 | 19.6574 | 1.4449 | 1.5821 | -26.0544 | 3.0882 | 3591.71 | 1 | 4.1568 | -3.341 | -16.5144 | 2.6693 | 6.5252 | -32.853 | 13.2061 | 140.0911 | 149.083 | 169.8048 | 10.1576 | -0.98893 | 30.2398 | 143.0769
42838.467 | 4035 | 44.9107 | 32.4692 | 25.7622 | 23.605 | 22.4144 | 22.9426 | 22.7941 | 21.6145 | 29.8439 | 25.4748 | 22.7215 | 21.725 | 21.3291 | 22.3013 | 97.3096 | 97.1769 | 97.3122 | 342.9199 | 523.4122 | 531.7564 | 817.5831 | 924.4363 | 926.3052 | 98.4985 | 527.0779 | 798.1962 | 915.9005 | 885.4277 | 912.2258 | 123.7039 | 691.9692 | 926.4127 | 120.0306 | 761.5902 | 868.8514 | 613.8753 | 864.2101 |  | 888.7457 | 772.2768 | 640.79 | 878.6938 |  | 343.2735 | 551.5032 | 437.0643 | 640.6362 | 756.9654 | 850.1619 | 862.803 | 31.0762 | 178.7844 | 48.1759 | 351.6933 | 31.022 | 48.7585 | 57.8728 | 91.0552 | 42.8323 |  |  | 2.8889 | -2.2638 | -67.846 | 1.6112 | 8.3048 | -197.7625 | 31.5878 | -4.1895 | 5.2294 | 17.7825 | 107.6099 | 0.0065712 | 0.00050269 | 0.00051091 | 1017.2127 | 622.3526 | 104.5284 | 42.5334 | 23.2254 | 21.2258 | 20.7934 | 41.8732 | 27.4599 | 23.6271 | 22.4437 | 22.1316 | 24.275 | 22.4492 | 321.7345 | 284.3363 | 254.1789 | 168.4939 | 139.0264 | 330.5497 | 208.0158 | 91.2315 | 96.273 | 97.1124 | 96.6433 | 101.932 | 210.5039 | 109.1155 | 481.0946 | 865.8233 | 985.8907 | 980.8942 | 960.6541 | 966.1422 | 15.4382 | 13.1195 | 795.7321 | 880.8978 | 52.9543 | 802.8535 | 611.8368 | 38.2827 | 106.1612 | 665.1708 | 807.5585 | 153.2956 | 732.3498 | 911.4647 | 887.7323 | 940.2792 | 739.6762 | 748.282 | 1072.386 |  | 985.9616 | 809.4654 | 989.3878 | 1029.954 | 1042.0131 | 850.2456 |  | 792.6292 |  |  | 894.9672 | 1083.6347 | 902.8615 | [5 empty] | 42.0604 | 1004.7365 | 172.0561 | 31.7001 | 975.831 | 235.4572 | 30.935 | 976.1156 | 975.7807 | 979.9451 |  | 1193.796 | 1033.2204 | 916.888 | 999.9941 | 1227.3463 | 944.0714 | 982.3033 | 966.8335 | 1050.1605 | 973.5561 | 1032.4446 | 817.2128 | 951.6209 | 976.6109 | 958.2528 | 995.8123 | 989.7001 |  | 927.9955 | 835.576 | 930.1545 | 962.3303 | 988.1793 |  | 976.8437 | 909.4042 | 0.21913 | 19.6569 | 1.4451 | 1.582 | -25.8807 | 3.0882 | 3560.99 | 0.57 | 4.0781 | -3.0111 | -16.4841 | 2.5403 | 6.731 | -32.8465 | 13.1273 | 140.1076 | 149.0636 | 169.9645 | 8.5107 | -2.09 | 27.7455 | 143.0247
42838.467 | 4036 | 44.9228 | 32.4717 | 25.7728 | 23.6126 | 22.4227 | 22.9423 | 22.7968 | 21.6111 | 29.8408 | 25.4861 | 22.7271 | 21.7212 | 21.3328 | 22.3011 | 97.3112 | 97.1806 | 97.3267 | 343.2788 | 523.7156 | 532.0619 | 818.2608 | 925.116 | 927.4336 | 98.5001 | 528.0782 | 798.2578 | 916.4575 | 885.3112 | 912.5348 | 123.7733 | 692.0843 | 926.227 | 120.0809 | 761.5696 | 869.4368 | 627.2529 | 864.037 |  | 888.5991 | 771.2374 | 640.9857 | 878.6821 |  | 343.6991 | 550.9044 | 439.1688 | 640.1813 | 757.0687 | 849.7212 | 862.7375 | 30.8972 | 178.7138 | 49.2685 | 351.6106 | 31.0184 | 48.7643 | 57.7938 | 90.7723 | 42.8213 |  |  | 2.9894 | -2.0154 | -67.9913 | 1.558 | 8.1221 | -197.7684 | 31.8395 | -4.2066 | 5.2093 | 17.7838 | 107.1604 | 0.0066582 | 0.00046162 | 0.00054869 | 1019.2048 | 623.4138 | 104.5539 | 42.556 | 23.222 | 21.2207 | 20.7916 | 41.8909 | 27.4609 | 23.6276 | 22.446 | 22.1323 | 24.2698 | 22.4472 | 331.4002 | 279.8904 | 254.0276 | 169.1204 | 140.6628 | 330.8344 | 208.0385 | 91.2232 | 96.301 | 97.1131 | 96.6486 | 101.9682 | 210.8926 | 109.1383 | 481.3863 | 866.0248 | 985.7253 | 980.7417 | 960.4212 | 965.9083 | 15.7078 | 10.3338 | 795.7007 | 881.1428 | 53.0182 | 802.905 | 613.1302 | 38.3127 | 106.1627 | 666.2848 | 807.7865 | 154.0817 | 732.3718 | 911.5408 | 887.9591 | 940.6411 | 739.643 | 748.2247 | 1072.7481 |  | 985.9843 | 809.3906 | 989.3344 | 1029.6786 | 1041.9537 | 850.3214 |  | 792.5575 |  |  | 896.4008 | 1084.2006 | 904.1517 | [5 empty] | 42.0761 | 1005.3628 | 172.3274 | 31.7085 | 977.4233 | 235.9404 | 30.9433 | 976.0541 | 976.2735 | 979.8628 |  | 1193.4627 | 1034.085 | 916.5603 | 1000.2921 | 1227.3308 | 943.858 | 982.2813 | 967.0475 | 1048.6529 | 974.0567 | 1032.5777 | 816.0553 | 951.7799 | 976.679 | 957.2579 | 995.5246 | 989.9341 |  | 930.6311 | 835.4689 | 930.2288 | 962.206 | 988.2648 |  | 976.7208 | 909.4814 | -0.047621 | 19.6571 | 1.4451 | 1.5831 | -26.0804 | 3.0882 | 3558.33 | 0.97 | 4.149 | -2.8401 | -16.4957 | 2.497 | 6.6553 | -32.8406 | 13.177 | 140.1084 | 149.0398 | 169.9399 | 7.4826 | -2.0701 | 30.2834 | 142.9517
42838.467 | 4037 | 44.9256 | 32.4759 | 25.7729 | 23.6191 | 22.4164 | 22.9497 | 22.8002 | 21.6076 | 29.8457 | 25.4831 | 22.7279 | 21.714 | 21.3284 | 22.2982 | 97.3043 | 97.1779 | 97.3305 | 343.633 | 523.9831 | 532.3526 | 818.8798 | 926.3244 | 928.4391 | 98.4957 | 529.0675 | 798.271 | 916.3075 | 884.8865 | 912.5205 | 123.841 | 692.2525 | 925.9721 | 120.1442 | 760.5069 | 870.6706 | 621.0473 | 863.884 |  | 888.4778 | 771.8198 | 640.991 | 878.6652 |  | 344.153 | 551.3217 | 440.6988 | 638.5275 | 756.0188 | 849.6976 | 862.1878 | 30.85 | 178.6609 | 50.0607 | 351.5279 | 31.0054 | 48.773 | 57.6983 | 90.4184 | 42.814 |  |  | 3.3739 | -1.9175 | -68.076 | 1.5639 | 7.9775 | -197.7757 | 31.6857 | -4.4254 | 5.3524 | 17.5434 | 106.1083 | 0.0066648 | 0.00056512 | 0.00048134 | 1021.5519 | 624.4407 | 104.6001 | 42.5816 | 23.2301 | 21.2267 | 20.798 | 41.9065 | 27.4648 | 23.6324 | 22.4464 | 22.1344 | 24.2677 | 22.4507 | 328.0491 | 282.2518 | 247.1517 | 168.0403 | 140.0865 | 331.02 | 207.9803 | 91.2152 | 96.322 | 97.1027 | 96.6478 | 102.0031 | 211.2817 | 109.1667 | 481.6786 | 866.1833 | 985.5197 | 980.5228 | 960.1783 | 965.5611 | 14.6111 | 11.1254 | 795.7048 | 881.0479 | 53.0795 | 802.9662 | 614.3518 | 38.3354 | 106.1622 | 667.3507 | 807.885 | 154.8819 | 732.2761 | 911.3397 | 888.1556 | 940.4723 | 739.6546 | 748.2562 | 1073.2227 |  | 986.0099 | 809.3347 | 989.1754 | 1029.4773 | 1042.3712 | 850.3538 |  | 792.4803 |  |  | 896.9204 | 1084.7635 | 905.0652 | [5 empty] | 42.1011 | 1008.9197 | 172.6109 | 31.7137 | 978.0441 | 236.3915 | 30.9523 | 975.9979 | 977.3252 | 979.8374 |  | 1193.4984 | 1034.1789 | 916.6568 | 1000.4346 | 1227.3704 | 943.6318 | 982.2486 | 966.9491 | 1047.8068 | 974.3696 | 1032.8067 | 817.1595 | 951.7115 | 976.3538 | 957.7564 | 994.9658 | 989.9776 |  | 929.9135 | 835.5844 | 929.8904 | 961.9498 | 986.7439 |  | 976.6867 | 909.5355 | -0.035934 | 19.6538 | 1.4449 | 1.5813 | -25.9248 | 3.0882 | 3539.3 | 0.83 | 4.4077 | -2.7709 | -16.5102 | 2.5024 | 6.5957 | -32.8408 | 13.145 | 140.1075 | 148.9644 | 170.1725 | 7.8848 | -1.3141 | 29.0947 | 142.8627
42838.467 | 4038 | 44.9365 | 32.4806 | 25.7795 | 23.6171 | 22.4176 | 22.9447 | 22.7991 | 21.61 | 29.8496 | 25.4915 | 22.736 | 21.7144 | 21.3308 | 22.2905 | 97.2992 | 97.1726 | 97.3205 | 343.9679 | 524.2353 | 532.6309 | 818.64 | 927.0717 | 928.5705 | 98.4871 | 530.0253 | 798.2475 | 915.8487 | 884.5016 | 912.3744 | 123.8981 | 692.4177 | 925.5191 | 120.1835 | 759.9115 | 871.0064 | 621.809 | 863.7138 |  | 888.3309 | 773.1624 | 640.8217 | 878.6322 |  | 344.2311 | 551.9878 | 440.1048 | 637.277 | 755.1521 | 849.4845 | 861.8112 | 31.0498 | 178.6536 | 50.4238 | 351.5067 | 30.9812 | 48.7522 | 57.5952 | 90.0107 | 42.8087 |  |  | 3.889 | -2.1922 | -67.7232 | 1.8215 | 8.2515 | -197.779 | 31.8546 | -4.0863 | 5.2537 | 17.8386 | 106.261 | 0.0065712 | 0.00035649 | 0.00050269 | 1025.3964 | 625.4703 | 104.6625 | 42.6123 | 23.2248 | 21.23 | 20.8052 | 41.9194 | 27.4761 | 23.6353 | 22.4571 | 22.139 | 24.2772 | 22.4591 | 333.1026 | 285.7006 | 240.7966 | 166.8286 | 138.9357 | 331.2914 | 207.9297 | 91.2141 | 96.3476 | 97.1044 | 96.6533 | 102.0469 | 211.6906 | 109.1932 | 481.9825 | 866.2741 | 985.2782 | 980.3553 | 960.0964 | 965.2197 | 11.8477 | 13.9341 | 795.7378 | 880.4805 | 53.1524 | 803.143 | 615.5248 | 38.3679 | 106.1586 | 668.3696 | 808.0275 | 155.7338 | 732.2554 | 911.0913 | 888.3589 | 940.4003 | 739.7474 | 748.3791 | 1073.4979 |  | 986.0137 | 809.2472 | 989.3803 | 1029.2975 | 1042.2014 | 850.1247 |  | 792.391 |  |  | 896.0214 | 1084.8433 | 905.2269 | [5 empty] | 42.1283 | 1014.1793 | 172.8977 | 31.7318 | 978.5968 | 236.8439 | 30.9646 | 975.9175 | 978.1603 | 979.7921 |  | 1193.5245 | 1034.7956 | 917.1096 | 1000.2933 | 1227.3578 | 943.3905 | 982.2075 | 966.786 | 1050.1719 | 974.164 | 1032.8995 | 818.5086 | 951.4432 | 976.0124 | 959.2793 | 994.2774 | 989.6134 |  | 929.7468 | 834.9856 | 929.2063 | 961.8173 | 987.1335 |  | 976.794 | 909.4897 | -0.26595 | 19.6543 | 1.4432 | 1.5808 | -26.0501 | 3.0883 | 3508.61 | 1.19 | 4.732 | -2.9639 | -16.474 | 2.7017 | 6.7074 | -32.838 | 13.1787 | 140.1017 | 149.066 | 170.0852 | 7.3671 | -0.61484 | 29.2404 | 142.7563
42838.467 | 4039 | 44.9465 | 32.4852 | 25.7838 | 23.6198 | 22.4213 | 22.9488 | 22.806 | 21.6068 | 29.8603 | 25.4959 | 22.7342 | 21.7181 | 21.33 | 22.289 | 97.3104 | 97.1796 | 97.3336 | 344.3283 | 524.4912 | 532.9122 | 818.3566 | 926.9655 | 928.244 | 98.4811 | 530.9543 | 798.3264 | 915.9275 | 884.434 | 912.3634 | 123.9661 | 692.6087 | 925.7445 | 120.2352 | 758.966 | 870.9498 | 629.9271 | 863.5638 |  | 888.2127 | 773.4657 | 640.7335 | 878.6066 |  | 344.2287 | 551.8671 | 439.6813 | 640.4713 | 756.5902 | 848.9358 | 862.2527 | 30.4412 | 178.6015 | 50.2639 | 351.3418 | 30.9706 | 48.7248 | 57.4835 | 89.602 | 42.8034 |  |  | 2.6044 | -1.7684 | -67.8506 | 1.5429 | 8.2351 | -197.8072 | 32.0314 | -3.6552 | 5.2395 | 17.7935 | 105.9557 | 0.0065153 | 0.00052405 | 0.00053884 | 1018.8956 | 626.5702 | 104.6958 | 42.6412 | 23.2396 | 21.2273 | 20.8007 | 41.923 | 27.478 | 23.6354 | 22.4439 | 22.147 | 24.2899 | 22.4505 | 328.3223 | 278.128 | 244.3909 | 168.1982 | 140.093 | 331.13 | 207.9542 | 91.2083 | 96.3693 | 97.1035 | 96.6559 | 102.0941 | 212.1462 | 109.2311 | 482.293 | 866.5537 | 985.2244 | 980.4579 | 960.3142 | 965.1575 | 10.5956 | 8.734 | 795.7653 | 880.9286 | 53.2068 | 803.2878 | 616.5997 | 38.4031 | 106.1321 | 669.5224 | 808.1763 | 156.6414 | 732.2398 | 911.3259 | 888.5512 | 940.3332 | 739.8722 | 748.5201 | 1073.5664 |  | 986.051 | 809.1631 | 989.6397 | 1029.1106 | 1041.8441 | 849.9872 |  | 792.3188 |  |  | 893.9835 | 1084.6361 | 904.3058 | [5 empty] | 42.1532 | 1014.7686 | 173.1884 | 31.7463 | 978.7317 | 237.3144 | 30.9799 | 975.8295 | 978.7339 | 979.7498 |  | 1193.1836 | 1035.9307 | 917.2772 | 999.6933 | 1227.3837 | 943.2231 | 982.146 | 966.758 | 1053.7925 | 973.7504 | 1032.1517 | 819.8338 | 951.2114 | 975.9161 | 962.3831 | 993.6834 | 989.278 |  | 931.9385 | 834.4508 | 928.8366 | 961.6047 | 987.2794 |  | 976.8071 | 909.4706 | 0.76784 | 19.6516 | 1.4444 | 1.5812 | -25.8086 | 3.0882 | 3482.53 | 1.15 | 3.8723 | -2.6619 | -16.4883 | 2.4864 | 6.6991 | -32.8323 | 13.212 | 140.1177 | 149.1939 | 169.8961 | 7.8722 | -1.0109 | 30.8045 | 142.7322
42838.467 | 4040 | 44.9561 | 32.4931 | 25.782 | 23.6261 | 22.4218 | 22.9503 | 22.812 | 21.6137 | 29.8667 | 25.4978 | 22.7315 | 21.7215 | 21.3305 | 22.2991 | 97.3162 | 97.1777 | 97.33 | 344.6779 | 524.7407 | 533.193 | 818.2226 | 927.0939 | 927.7857 | 98.4912 | 531.8815 | 798.3905 | 915.7957 | 884.1206 | 912.6657 | 124.0363 | 692.8042 | 926.2729 | 120.3026 | 757.4577 | 870.9129 | 628.4147 | 863.4144 |  | 888.1029 | 774.1378 | 640.5067 | 878.5845 |  | 344.4461 | 551.8984 | 439.2558 | 641.407 | 756.3011 | 848.2796 | 862.5124 | 29.8106 | 178.6074 | 50.4928 | 351.2987 | 30.9531 | 48.6893 | 57.3864 | 89.1952 | 42.7939 |  |  | 2.5209 | -1.7914 | -67.9899 | 1.3608 | 8.1438 | -197.7954 | 31.4117 | -3.9825 | 5.2529 | 17.6456 | 106.4126 | 0.0067042 | 0.00057662 | 0.00056512 | 1017.2885 | 627.6351 | 104.7309 | 42.6714 | 23.2278 | 21.2217 | 20.7901 | 41.9297 | 27.4863 | 23.6427 | 22.4431 | 22.1425 | 24.2804 | 22.4488 | 315.3331 | 260.9027 | 240.8588 | 167.9089 | 136.8013 | 330.7385 | 207.8479 | 91.1997 | 96.3904 | 97.0931 | 96.6608 | 102.1344 | 212.5542 | 109.2537 | 482.5593 | 866.8984 | 985.3055 | 980.6115 | 960.5753 | 965.4268 | 12.2319 | 12.4131 | 795.7535 | 881.9706 | 53.2565 | 803.2372 | 617.5795 | 38.4252 | 106.1644 | 670.7964 | 808.368 | 157.6025 | 732.2762 | 912.156 | 888.6896 | 940.1433 | 740.0171 | 748.6769 | 1073.4722 |  | 986.0929 | 809.1001 | 989.8214 | 1028.9177 | 1041.9745 | 849.9867 |  | 792.245 |  |  | 893.8041 | 1084.6457 | 903.954 | [5 empty] | 42.1828 | 1013.4468 | 173.4758 | 31.7628 | 979.109 | 237.7715 | 30.9867 | 975.7498 | 978.3067 | 979.6614 |  | 1192.5378 | 1035.9141 | 917.1436 | 998.9674 | 1227.3408 | 943.0824 | 982.0966 | 966.7707 | 1054.8966 | 973.1352 | 1030.971 | 820.8971 | 950.9063 | 976.0988 | 963.574 | 993.3182 | 989.3177 |  | 931.9663 | 834.5125 | 928.1931 | 961.3043 | 987.3666 |  | 976.7222 | 909.4803 | 0.34564 | 19.6511 | 1.4457 | 1.5832 | -25.799 | 3.0883 | 3451.51 | 0.87 | 3.8103 | -2.6792 | -16.5055 | 2.3351 | 6.6599 | -32.8217 | 13.0797 | 140.1405 | 149.2837 | 169.9723 | 9.2524 | -0.6329 | 30.5111 | 142.7636
42838.467 | 4041 | 44.9726 | 32.5013 | 25.7835 | 23.6195 | 22.4155 | 22.9376 | 22.8066 | 21.6154 | 29.8735 | 25.4969 | 22.728 | 21.7155 | 21.3333 | 22.2959 | 97.3121 | 97.1683 | 97.3223 | 345.0295 | 524.9929 | 533.4694 | 818.136 | 924.9838 | 926.55 | 98.476 | 532.8331 | 798.5015 | 915.2503 | 884.1168 | 912.2148 | 124.0958 | 693.1132 | 926.527 | 120.3466 | 756.1377 | 870.2263 | 633.392 | 863.2453 |  | 887.9619 | 772.8561 | 640.1881 | 878.549 |  | 344.5741 | 551.1863 | 438.3963 | 639.894 | 753.8496 | 847.024 | 861.9355 | 29.902 | 178.6607 | 48.9363 | 351.2238 | 30.9633 | 48.6405 | 57.3005 | 88.8065 | 42.7936 |  |  | 2.4026 | -2.0555 | -68.2278 | 1.307 | 7.8251 | -197.7566 | 31.4465 | -3.9963 | 5.2453 | 17.7935 | 106.7247 | 0.0064808 | 0.00047805 | 0.00054705 | 1017.9186 | 628.5051 | 104.7668 | 42.6952 | 23.2382 | 21.2297 | 20.8017 | 41.9363 | 27.4892 | 23.6467 | 22.4535 | 22.1348 | 24.2849 | 22.4512 | 306.4582 | 262.4476 | 247.025 | 166.0961 | 134.4657 | 330.4094 | 207.8566 | 91.1949 | 96.4126 | 97.0919 | 96.6623 | 102.1719 | 212.9767 | 109.2869 | 482.8433 | 867.1236 | 985.4476 | 980.7772 | 960.8118 | 965.729 | 12.1652 | 9.2097 | 795.7611 | 881.7581 | 53.3198 | 803.1892 | 618.5951 | 38.4574 | 106.1895 | 671.9085 | 808.5538 | 158.6219 | 732.3137 | 912.4121 | 888.8379 | 940.2353 | 740.1706 | 748.8394 | 1073.4003 |  | 986.1112 | 809.0267 | 989.801 | 1028.8651 | 1042.7502 | 850.0598 |  | 792.1704 |  |  | 894.8685 | 1084.9742 | 904.5761 | [5 empty] | 42.2152 | 1010.9754 | 173.7607 | 31.7787 | 979.2492 | 238.2116 | 31.0051 | 975.6709 | 977.9776 | 979.5318 |  | 1191.8232 | 1035.2965 | 917.7272 | 998.5042 | 1227.0558 | 942.7917 | 982.0419 | 966.7797 | 1054.7451 | 972.9766 | 1030.9132 | 820.0395 | 950.458 | 975.9215 | 964.6545 | 993.6181 | 989.4447 |  | 931.2202 | 833.6525 | 927.5736 | 960.8207 | 988.3089 |  | 976.6841 | 909.5085 | 0.84426 | 19.6504 | 1.4459 | 1.5836 | -25.7727 | 3.0883 | 3411.28 | 0.6 | 3.7191 | -2.8687 | -16.5272 | 2.2874 | 6.5246 | -32.8001 | 13.0797 | 140.1513 | 149.2759 | 170.3959 | 10.1855 | -1.3168 | 31.4844 | 142.8234
42838.4671 | 4042 | 44.9826 | 32.5182 | 25.7929 | 23.6303 | 22.4157 | 22.9434 | 22.8012 | 21.6174 | 29.8756 | 25.5031 | 22.7335 | 21.7249 | 21.3369 | 22.2945 | 97.3335 | 97.1749 | 97.3346 | 345.3976 | 525.2888 | 533.7904 | 817.9581 | 923.5975 | 925.6847 | 98.4937 | 533.9189 | 798.5586 | 916.0644 | 884.292 | 912.1233 | 124.1472 | 693.3279 | 926.071 | 120.3905 | 756.8021 | 869.6382 | 632.3913 | 863.0914 |  | 887.8165 | 770.9177 | 639.8407 | 878.5087 |  | 345.3989 | 551.2831 | 438.0427 | 640.6763 | 754.1005 | 846.7837 | 862.1412 | 30.0163 | 178.7203 | 48.089 | 351.1694 | 30.9652 | 48.5845 | 57.2177 | 88.4476 | 42.7937 |  |  | 2.4986 | -2.1758 | -68.2843 | 1.7269 | 7.5195 | -197.7822 | 31.6673 | -3.9831 | 5.3325 | 17.6235 | 106.4851 | 0.0066582 | 0.00036963 | 0.00057169 | 1014.2412 | 629.3067 | 104.8021 | 42.7276 | 23.2518 | 21.2303 | 20.7983 | 41.9515 | 27.4973 | 23.6485 | 22.4529 | 22.1394 | 24.2943 | 22.456 | 295.2051 | 266.6489 | 248.8899 | 164.9528 | 134.3551 | 330.0501 | 207.8087 | 91.1778 | 96.4386 | 97.0991 | 96.6577 | 102.2123 | 213.3937 | 109.3155 | 483.1031 | 867.2932 | 985.5648 | 980.8833 | 960.9322 | 965.9374 | 9.5768 | 10.8466 | 795.8153 | 881.7875 | 53.3895 | 803.2162 | 619.6208 | 38.487 | 106.1416 | 672.9908 | 808.6687 | 159.6304 | 732.1693 | 912.005 | 888.9763 | 940.4422 | 740.3106 | 748.9766 | 1073.2381 |  | 986.1336 | 808.9643 | 989.7218 | 1029.0558 | 1043.0342 | 850.1345 |  | 792.0924 |  |  | 896.6598 | 1084.7981 | 905.4587 | [5 empty] | 42.2397 | 1008.5966 | 174.0342 | 31.7929 | 978.6447 | 238.6381 | 31.0188 | 975.5843 | 978.7823 | 979.4413 |  | 1191.9077 | 1034.8549 | 917.5128 | 998.3522 | 1227.0037 | 942.7808 | 981.9851 | 966.8475 | 1053.7745 | 972.8699 | 1030.6614 | 820.4893 | 949.9838 | 975.3119 | 964.6379 | 994.24 | 989.2238 |  | 931.4901 | 833.2506 | 927.132 | 960.4478 | 988.1283 |  | 976.765 | 909.5849 | -0.46722 | 19.6511 | 1.4457 | 1.5826 | -26.0684 | 3.0883 | 3395.23 | 0.97 | 3.7925 | -2.9516 | -16.535 | 2.6295 | 6.3953 | -32.7987 | 13.1241 | 140.1665 | 149.2393 | 170.5452 | 11.378 | -1.5306 | 31.289 | 142.8739
42838.4671 | 4043 | 44.9829 | 32.5088 | 25.7926 | 23.6322 | 22.4223 | 22.9527 | 22.8034 | 21.6207 | 29.8895 | 25.5013 | 22.7357 | 21.7205 | 21.3367 | 22.2968 | 97.3178 | 97.1644 | 97.3164 | 345.7554 | 525.5884 | 534.1088 | 818.4046 | 924.034 | 925.7881 | 98.4738 | 535.0256 | 798.6986 | 915.6123 | 884.5077 | 911.4998 | 124.2334 | 693.3391 | 925.382 | 120.4619 | 756.9319 | 869.8177 | 622.9833 | 862.9232 |  | 887.6948 | 771.9545 | 639.5947 | 878.476 |  | 346.0252 | 552.1326 | 438.4533 | 640.544 | 755.0869 | 847.1677 | 862.2493 | 30.2089 | 178.7869 | 47.1824 | 351.1646 | 30.9645 | 48.5396 | 57.1491 | 88.1042 | 42.7879 |  |  | 3.3325 | -2.0851 | -67.8861 | 1.6513 | 7.9736 | -197.7264 | 32.0465 | -3.9897 | 4.8941 | 17.535 | 106.7865 | 0.0065202 | 0.00044355 | 0.00054541 | 1012.3822 | 630.0826 | 104.8306 | 42.7518 | 23.2527 | 21.2277 | 20.7966 | 41.9608 | 27.4963 | 23.6496 | 22.4543 | 22.139 | 24.2895 | 22.4619 | 289.2886 | 257.6658 | 242.4922 | 163.0983 | 134.8701 | 329.5444 | 207.6124 | 91.1759 | 96.4624 | 97.0938 | 96.6658 | 102.2564 | 213.8703 | 109.3379 | 483.3924 | 867.4114 | 985.5895 | 980.9829 | 961.0805 | 966.0754 | 12.3459 | 8.2102 | 795.8628 | 882.0275 | 53.4796 | 803.1879 | 620.6213 | 38.5175 | 106.1749 | 674.0077 | 808.8215 | 160.6888 | 731.9644 | 911.4076 | 889.0875 | 940.2893 | 740.4076 | 749.0717 | 1072.9697 |  | 986.1717 | 808.8982 | 989.6363 | 1029.0753 | 1042.7869 | 850.1168 |  | 792.0401 |  |  | 893.3878 | 1083.9071 | 904.0011 | [5 empty] | 42.2575 | 1003.446 | 174.3062 | 31.8054 | 976.997 | 239.0589 | 31.0132 | 975.5323 | 979.0319 | 979.3898 |  | 1191.857 | 1034.5578 | 917.7433 | 998.4724 | 1226.9171 | 942.4916 | 981.9547 | 966.7416 | 1051.8177 | 972.6796 | 1030.1157 | 818.6875 | 949.6299 | 974.8459 | 963.0679 | 994.2052 | 989.1371 |  | 928.8098 | 832.8503 | 926.9044 | 960.1077 | 987.199 |  | 976.7043 | 909.6127 | 0.35436 | 19.6488 | 1.4457 | 1.5808 | -25.9116 | 3.0882 | 3367.31 | 0.96 | 4.3787 | -2.8909 | -16.4952 | 2.5726 | 6.5866 | -32.7997 | 13.2047 | 140.1923 | 149.1997 | 170.41 | 11.9541 | -0.84649 | 29.4687 | 142.8819
42838.4671 | 4044 | 45.0039 | 32.5279 | 25.7977 | 23.6421 | 22.4221 | 22.961 | 22.8066 | 21.6187 | 29.901 | 25.5214 | 22.7433 | 21.7255 | 21.3419 | 22.3027 | 97.314 | 97.16 | 97.3149 | 346.1011 | 525.9068 | 534.4092 | 818.5168 | 923.2162 | 925.978 | 98.4796 | 536.1029 | 798.7919 | 915.657 | 884.9562 | 911.8291 | 124.2982 | 693.4324 | 924.6874 | 120.5288 | 755.6273 | 869.8468 | 630.0789 | 862.7692 |  | 887.5783 | 772.6579 | 639.3131 | 878.4413 |  | 345.7967 | 552.0522 | 438.9944 | 639.5138 | 755.9843 | 847.3697 | 862.3732 | 30.4969 | 178.851 | 46.4965 | 351.1677 | 30.9737 | 48.5083 | 57.0797 | 87.7959 | 42.7716 |  |  | 4.0678 | -1.8926 | -67.825 | 1.6217 | 7.8592 | -197.7507 | 31.8612 | -3.9667 | 5.1338 | 17.2897 | 107.0313 | 0.0066155 | 0.00053884 | 0.00051912 | 1014.332 | 630.7617 | 104.8507 | 42.7817 | 23.242 | 21.2221 | 20.7959 | 41.9658 | 27.4975 | 23.6416 | 22.445 | 22.1274 | 24.2824 | 22.4527 | 285.3345 | 253.5363 | 232.5309 | 161.941 | 134.9351 | 329.17 | 207.2401 | 91.1691 | 96.4838 | 97.0946 | 96.6628 | 102.3027 | 214.3281 | 109.3815 | 483.6934 | 867.56 | 985.601 | 981.1362 | 961.2709 | 966.1318 | 14.8415 | 8.3943 | 795.8952 | 882.0506 | 53.5979 | 803.1576 | 621.6525 | 38.5412 | 106.1695 | 675.1054 | 809.0581 | 161.7678 | 731.7948 | 910.91 | 889.1723 | 940.304 | 740.4949 | 749.1524 | 1072.7589 |  | 986.1857 | 808.838 | 989.5861 | 1028.9825 | 1043.2125 | 850.0525 |  | 791.972 |  |  | 890.6882 | 1084.2263 | 901.8226 | [5 empty] | 42.2943 | 1004.4328 | 174.6295 | 31.8156 | 977.5355 | 239.4616 | 31.0247 | 975.4901 | 977.7024 | 979.255 |  | 1191.8579 | 1034.1058 | 915.2704 | 998.6265 | 1226.7961 | 942.4666 | 981.918 | 966.5633 | 1049.6673 | 972.6931 | 1029.6863 | 817.6293 | 949.2423 | 974.2781 | 962.6918 | 994.145 | 988.8346 |  | 930.2968 | 832.5053 | 926.781 | 959.5243 | 986.8443 |  | 975.7132 | 909.673 | -0.15836 | 19.648 | 1.4455 | 1.5808 | -26.0754 | 3.0883 | 3375.59 | 1.25 | 4.8384 | -2.7541 | -16.487 | 2.5494 | 6.5398 | -32.8047 | 13.1676 | 140.2049 | 149.177 | 170.6445 | 12.3333 | 0.20958 | 30.8387 | 142.8859
42838.4671 | 4045 | 45.0052 | 32.521 | 25.7954 | 23.6314 | 22.4167 | 22.9373 | 22.7913 | 21.6055 | 29.8929 | 25.5073 | 22.7287 | 21.7201 | 21.3322 | 22.2949 | 97.3171 | 97.1515 | 97.3184 | 346.4333 | 526.2378 | 534.7223 | 818.9841 | 924.5705 | 926.8427 | 98.4858 | 537.1074 | 798.839 | 915.6891 | 885.3085 | 912.0926 | 124.3653 | 693.5729 | 924.5402 | 120.5887 | 754.3612 | 870.7543 | 631.957 | 862.6134 |  | 887.4915 | 773.1504 | 639.5064 | 878.4121 |  | 345.8171 | 551.6057 | 439.0126 | 641.2311 | 757.0484 | 847.1011 | 862.5912 | 30.6437 | 178.8858 | 46.7378 | 351.2244 | 30.9788 | 48.457 | 57.0242 | 87.534 | 42.7637 |  |  | 2.7857 | -2.0174 | -68.2147 | 1.8077 | 7.6838 | -197.7849 | 31.8835 | -4.0935 | 5.2428 | 17.8067 | 106.3136 | 0.0064972 | 0.00051091 | 0.00052734 | 1015.7971 | 631.4712 | 104.885 | 42.8026 | 23.2526 | 21.225 | 20.7906 | 41.9761 | 27.5039 | 23.6395 | 22.4387 | 22.1326 | 24.2887 | 22.4596 | 296.3771 | 263.5382 | 227.3391 | 156.9853 | 135.5611 | 329.0676 | 206.8955 | 91.1677 | 96.5102 | 97.1038 | 96.6696 | 102.3498 | 214.78 | 109.4153 | 483.9797 | 867.7014 | 985.6504 | 981.2813 | 961.4479 | 966.1768 | 14.6072 | 10.3458 | 795.9208 | 881.7898 | 53.6871 | 803.057 | 622.7113 | 38.572 | 106.1811 | 676.21 | 809.232 | 162.8691 | 731.7474 | 910.9954 | 889.2966 | 940.5664 | 740.6022 | 749.2407 | 1072.4456 |  | 986.227 | 808.781 | 989.8193 | 1028.8283 | 1043.8259 | 850.1599 |  | 791.9128 |  |  | 890.5676 | 1083.7395 | 900.8625 | [5 empty] | 42.3104 | 1008.358 | 174.9478 | 31.8231 | 980.0655 | 239.8754 | 31.0322 | 975.4085 | 975.2606 | 979.1964 |  | 1191.6827 | 1034.5294 | 915.5341 | 998.776 | 1226.5214 | 942.3986 | 981.906 | 966.665 | 1047.9315 | 972.3409 | 1029.9049 | 818.2153 | 949.1378 | 973.9981 | 962.2552 | 993.9601 | 988.7168 |  | 932.4101 | 831.8429 | 927.0854 | 959.5028 | 987.0354 |  | 975.0124 | 909.7108 | -0.022021 | 19.6481 | 1.4455 | 1.5812 | -26.0545 | 3.0884 | 3395.62 | 0.76 | 4.0044 | -2.8427 | -16.5298 | 2.6909 | 6.4657 | -32.8036 | 13.1707 | 140.2335 | 149.2916 | 170.9833 | 11.0898 | 0.7395 | 31.2065 | 142.9083
42838.4671 | 4046 | 45.0172 | 32.5361 | 25.8011 | 23.6305 | 22.4211 | 22.94 | 22.7978 | 21.6125 | 29.9005 | 25.5163 | 22.7364 | 21.7154 | 21.3327 | 22.3055 | 97.3139 | 97.1503 | 97.3303 | 346.7778 | 526.6024 | 535.0301 | 819.709 | 925.6176 | 927.753 | 98.4837 | 538.1482 | 798.7931 | 914.9777 | 885.2161 | 912.0214 | 124.4329 | 693.7246 | 925.1256 | 120.6385 | 753.3512 | 872.1152 | 632.9624 | 862.4582 |  | 887.3336 | 774.2875 | 639.6523 | 878.3868 |  | 345.5949 | 552.0096 | 438.8695 | 640.7153 | 757.4774 | 847.8081 | 863.0495 | 30.9106 | 178.8867 | 47.7624 | 351.3282 | 30.9761 | 48.3956 | 56.9745 | 87.3188 | 42.7577 |  |  | 3.0322 | -1.7703 | -67.9748 | 1.9739 | 8.2213 | -197.775 | 31.6548 | -4.1809 | 5.321 | 17.7748 | 106.9506 | 0.0065416 | 0.00038277 | 0.00052569 | 1018.9758 | 632.2472 | 104.9316 | 42.8362 | 23.2554 | 21.2252 | 20.7989 | 41.9911 | 27.5146 | 23.6466 | 22.4455 | 22.1289 | 24.301 | 22.4614 | 295.1349 | 271.9946 | 228.003 | 155.7737 | 134.6124 | 328.8704 | 206.7101 | 91.1575 | 96.5349 | 97.0964 | 96.6737 | 102.3848 | 215.2182 | 109.4469 | 484.2523 | 867.8492 | 985.6944 | 981.2768 | 961.3889 | 966.193 | 15.8605 | 12.1217 | 795.9482 | 882.0785 | 53.7511 | 803.0796 | 623.744 | 38.6041 | 106.2047 | 677.212 | 809.2435 | 164.0062 | 731.8306 | 911.5827 | 889.4304 | 940.9012 | 740.7247 | 749.3344 | 1072.3225 |  | 986.2608 | 808.7197 | 990.1672 | 1028.7011 | 1044.0713 | 850.2427 |  | 791.8458 |  |  | 890.9833 | 1084.0097 | 900.7773 | [5 empty] | 42.3408 | 1010.5719 | 175.2828 | 31.8502 | 980.8104 | 240.2902 | 31.0536 | 975.3527 | 973.4716 | 979.0944 |  | 1191.2889 | 1035.4588 | 917.1801 | 999 | 1226.1394 | 942.341 | 981.8971 | 966.64 | 1047.3549 | 972.3272 | 1030.0324 | 817.8717 | 949.4859 | 974.0624 | 963.0526 | 993.5319 | 988.5091 |  | 932.0132 | 831.1871 | 927.6982 | 959.9765 | 987.753 |  | 974.8296 | 909.6804 | 0.36475 | 19.6465 | 1.4454 | 1.5797 | -25.7732 | 3.0883 | 3430.35 | 0.89 | 4.1777 | -2.6636 | -16.5048 | 2.8126 | 6.6901 | -32.8131 | 13.1275 | 140.2531 | 149.462 | 171.1208 | 11.1962 | 0.64049 | 31.4045 | 142.929
42838.4671 | 4047 | 45.0265 | 32.5429 | 25.8031 | 23.6333 | 22.4226 | 22.9435 | 22.7973 | 21.6138 | 29.9083 | 25.5257 | 22.7333 | 21.7178 | 21.3354 | 22.3057 | 97.3038 | 97.1517 | 97.3318 | 347.1202 | 526.9583 | 535.3221 | 820.093 | 925.0251 | 927.1276 | 98.4801 | 539.1133 | 798.787 | 915.269 | 885.3172 | 911.9326 | 124.5076 | 693.9162 | 925.2994 | 120.696 | 752.5591 | 872.1054 | 632.3899 | 862.3116 |  | 887.1987 | 775.2266 | 639.6498 | 878.3688 |  | 345.2746 | 552.7407 | 438.1127 | 636.7379 | 758.917 | 848.3698 | 863.0766 | 30.9464 | 178.7997 | 48.9191 | 351.4694 | 30.9808 | 48.3353 | 56.9326 | 87.1451 | 42.7461 |  |  | 3.0118 | -2.4183 | -67.8618 | 1.5862 | 7.9729 | -197.7323 | 31.7219 | -4.3202 | 5.3236 | 17.6678 | 106.0963 | 0.0064085 | 0.00057333 | 0.00052569 | 1018.3572 | 633.1792 | 104.9533 | 42.865 | 23.2462 | 21.2262 | 20.7904 | 41.9901 | 27.5078 | 23.6455 | 22.4442 | 22.1372 | 24.2954 | 22.4504 | 291.6358 | 278.4684 | 236.2691 | 158.1419 | 139.2454 | 328.7431 | 206.6936 | 91.1457 | 96.5518 | 97.0984 | 96.6761 | 102.4213 | 215.6682 | 109.4677 | 484.5348 | 868.0059 | 985.6736 | 981.1942 | 961.1443 | 966.1241 | 11.2797 | 11.6631 | 795.9663 | 882.8285 | 53.8048 | 803.1905 | 624.7435 | 38.6316 | 106.2136 | 678.178 | 809.2488 | 165.1354 | 732.0119 | 911.1687 | 889.5313 | 941.2108 | 740.7965 | 749.402 | 1072.2754 |  | 986.2893 | 808.6669 | 990.2643 | 1028.6407 | 1044.1486 | 850.2873 |  | 791.8045 |  |  | 892.912 | 1084.7489 | 901.6882 | [5 empty] | 42.3645 | 1013.4476 | 175.6149 | 31.8571 | 981.9138 | 240.6889 | 31.0531 | 975.2883 | 974.2979 | 979.0454 |  | 1191.6579 | 1037.7974 | 918.2566 | 999.0352 | 1226.006 | 942.1799 | 981.8953 | 966.5648 | 1047.7902 | 972.6393 | 1029.8067 | 818.0593 | 949.9136 | 974.3547 | 963.4177 | 993.5976 | 988.4338 |  | 930.0111 | 831.3989 | 927.7179 | 960.4243 | 987.8396 |  | 974.854 | 909.6645 | 0.12545 | 19.6478 | 1.4442 | 1.5784 | -25.9141 | 3.0883 | 3420.78 | 0.78 | 4.1635 | -3.1144 | -16.4984 | 2.5224 | 6.5899 | -32.8178 | 13.1447 | 140.2681 | 149.5106 | 171.1648 | 11.5645 | -0.28022 | 31.2926 | 142.9209
42838.4671 | 4048 | 45.0438 | 32.5544 | 25.8087 | 23.6486 | 22.4261 | 22.952 | 22.8066 | 21.6165 | 29.9212 | 25.5313 | 22.7432 | 21.7217 | 21.3405 | 22.3076 | 97.2959 | 97.1492 | 97.3338 | 347.4576 | 527.314 | 535.6032 | 819.5865 | 924.9309 | 926.2983 | 98.474 | 540.1872 | 798.8187 | 916.0769 | 885.242 | 911.9265 | 124.571 | 694.2257 | 924.3686 | 120.7563 | 751.3391 | 870.843 | 631.6261 | 862.1639 |  | 887.0483 | 775.9666 | 639.3436 | 878.3338 |  | 345.5866 | 553.5872 | 438.8599 | 634.8765 | 759.7991 | 848.8046 | 863.1804 | 31.2257 | 178.7075 | 49.4386 | 351.6931 | 30.9851 | 48.2832 | 56.9024 | 86.9793 | 42.7467 |  |  | 1.7777 | -2.3302 | -68.0189 | 1.7551 | 7.7475 | -197.779 | 31.7429 | -4.5069 | 5.4273 | 17.5102 | 106.1598 | 0.0065613 | 0.00049941 | 0.00054212 | 1017.4319 | 634.0531 | 104.9903 | 42.8879 | 23.2572 | 21.2251 | 20.7985 | 42.0045 | 27.5231 | 23.6485 | 22.4496 | 22.138 | 24.3013 | 22.4592 | 282.4431 | 275.6533 | 237.3052 | 157.7523 | 141.8325 | 328.4169 | 206.6096 | 91.1286 | 96.563 | 97.091 | 96.6642 | 102.4491 | 216.1711 | 109.495 | 484.8448 | 868.0918 | 985.6218 | 981.0403 | 960.8221 | 966.0226 | 13.6283 | 9.0568 | 796.0452 | 882.9083 | 53.8631 | 803.3687 | 625.7337 | 38.6631 | 106.198 | 679.287 | 809.266 | 166.2562 | 732.1152 | 910.3875 | 889.6311 | 941.5406 | 740.8657 | 749.4609 | 1072.3846 |  | 986.3473 | 808.623 | 990.1725 | 1028.6307 | 1044.8814 | 850.2127 |  | 791.7532 |  |  | 892.4223 | 1084.9083 | 901.766 | [5 empty] | 42.3977 | 1011.2365 | 175.9656 | 31.8672 | 982.5946 | 241.0856 | 31.0682 | 975.1934 | 975.5605 | 979.021 |  | 1191.9028 | 1042.1926 | 918.5241 | 998.7544 | 1225.9755 | 941.8999 | 981.8457 | 966.4995 | 1049.3074 | 972.8506 | 1029.1949 | 818.3946 | 950.1485 | 974.5953 | 962.9611 | 993.621 | 988.3364 |  | 929.7879 | 830.8985 | 927.866 | 960.7503 | 986.3294 |  | 974.793 | 909.5322 | 0.16274 | 19.6428 | 1.4439 | 1.5778 | -25.956 | 3.0884 | 3448.82 | 0.89 | 3.1987 | -3.0588 | -16.5259 | 2.6546 | 6.4973 | -32.828 | 13.1516 | 140.293 | 149.4672 | 171.5656 | 12.5336 | -0.40678 | 31.1439 | 142.8989
42838.4671 | 4049 | 45.0454 | 32.5534 | 25.8156 | 23.6464 | 22.4226 | 22.9595 | 22.7966 | 21.6057 | 29.9227 | 25.5339 | 22.7357 | 21.7197 | 21.338 | 22.303 | 97.2961 | 97.1539 | 97.3345 | 347.8105 | 527.6694 | 535.8879 | 818.8176 | 924.3434 | 925.4138 | 98.4848 | 541.253 | 798.8733 | 916.4653 | 885.1266 | 912.0421 | 124.6512 | 694.4227 | 924.0198 | 120.8132 | 749.6196 | 869.282 | 634.953 | 862.0279 |  | 886.9258 | 776.1941 | 638.9745 | 878.3123 |  | 345.4131 | 553.7029 | 440.0746 | 637.3873 | 760.49 | 848.6586 | 863.3465 | 31.6532 | 178.6397 | 49.3908 | 351.9798 | 30.9929 | 48.24 | 56.8743 | 86.8343 | 42.7387 |  |  | 2.9756 | -1.8788 | -67.8973 | 1.3569 | 8.4717 | -197.7619 | 31.344 | -4.7112 | 5.3876 | 17.5039 | 106.2129 | 0.0064972 | 0.00046491 | 0.00058483 | 1017.8245 | 634.885 | 105.0171 | 42.9219 | 23.2616 | 21.2293 | 20.7987 | 42.0204 | 27.5219 | 23.6552 | 22.4626 | 22.1435 | 24.309 | 22.4565 | 276.58 | 271.7949 | 232.3553 | 155.5513 | 139.8848 | 328.0048 | 206.4246 | 91.1291 | 96.5901 | 97.0922 | 96.6788 | 102.5047 | 216.6402 | 109.5307 | 485.125 | 868.2024 | 985.5574 | 980.9385 | 960.6977 | 965.9854 | 12.1709 | 12.9546 | 796.1981 | 882.804 | 53.9138 | 803.5028 | 626.7944 | 38.6866 | 106.187 | 680.347 | 809.361 | 167.3806 | 732.1041 | 910.3549 | 889.7447 | 941.579 | 740.946 | 749.5284 | 1072.1824 |  | 986.3631 | 808.5839 | 990.3991 | 1028.6794 | 1045.3978 | 850.0616 |  | 791.7014 |  |  | 891.2637 | 1085.0073 | 900.9864 | [5 empty] | 42.4199 | 1014.0718 | 176.3085 | 31.8874 | 985.2227 | 241.5072 | 31.0847 | 975.0962 | 975.7122 | 978.9813 |  | 1191.6104 | 1046.0375 | 918.0732 | 998.4428 | 1225.7344 | 941.834 | 981.7984 | 966.133 | 1049.2771 | 972.8719 | 1028.2608 | 816.4529 | 950.2878 | 974.7784 | 964.3179 | 993.3245 | 988.1293 |  | 931.0858 | 829.9327 | 928.178 | 960.7814 | 986.6857 |  | 974.5138 | 909.2493 | 0.048468 | 19.6448 | 1.4437 | 1.5769 | -26.0041 | 3.0884 | 3439.42 | 0.96 | 4.1386 | -2.7467 | -16.5123 | 2.3343 | 6.7938 | -32.8245 | 13.0678 | 140.3062 | 149.5783 | 171.8469 | 13.1189 | 0.11803 | 31.7988 | 142.869
42838.4672 | 4050 | 45.0481 | 32.5649 | 25.8034 | 23.6313 | 22.4154 | 22.9452 | 22.7951 | 21.6124 | 29.925 | 25.5322 | 22.7372 | 21.7201 | 21.3341 | 22.301 | 97.2998 | 97.1559 | 97.3345 | 348.1606 | 528.0074 | 536.1817 | 818.2593 | 923.3618 | 924.3971 | 98.4992 | 542.3347 | 798.9447 | 916.3407 | 885.1504 | 911.9795 | 124.7114 | 694.6243 | 923.6313 | 120.8716 | 748.3377 | 867.8924 | 625.1048 | 861.8692 |  | 886.8032 | 775.5922 | 638.6738 | 878.2649 |  | 345.7943 | 554.0147 | 440.5473 | 638.8152 | 760.4114 | 848.9261 | 863.266 | 31.6878 | 178.5894 | 50.1666 | 352.1951 | 30.9761 | 48.1835 | 56.8385 | 86.7043 | 42.7315 |  |  | 3.2654 | -1.5699 | -68.103 | 1.8254 | 7.6246 | -197.819 | 31.4571 | -4.3393 | 5.2062 | 17.7681 | 105.6914 | 0.006512 | 0.00053226 | 0.00053555 | 1025.2386 | 635.5873 | 105.0559 | 42.9546 | 23.2687 | 21.2344 | 20.7969 | 42.0329 | 27.5274 | 23.6555 | 22.4584 | 22.1405 | 24.3124 | 22.4583 | 273.89 | 268.4629 | 237.2305 | 156.896 | 137.2026 | 327.4909 | 206.4277 | 91.1256 | 96.6178 | 97.1029 | 96.6811 | 102.5421 | 217.1065 | 109.5678 | 485.4237 | 868.3415 | 985.5303 | 980.9643 | 960.7174 | 966.0069 | 10.0231 | 9.325 | 796.3057 | 883.2849 | 53.9666 | 803.5851 | 627.931 | 38.717 | 106.1895 | 681.4661 | 809.4541 | 168.4952 | 732.0701 | 909.8466 | 889.8778 | 941.5434 | 740.9951 | 749.5704 | 1071.9482 |  | 986.3899 | 808.5459 | 990.7666 | 1028.6425 | 1045.8341 | 850.0674 |  | 791.6565 |  |  | 889.504 | 1085.6818 | 899.7593 | [5 empty] | 42.4402 | 1016.6839 | 176.6652 | 31.8951 | 987.2628 | 241.9391 | 31.0915 | 975.0101 | 975.6621 | 978.8454 |  | 1190.7992 | 1046.551 | 916.183 | 998.2744 | 1225.5453 | 941.7561 | 981.7596 | 966.0181 | 1047.9632 | 972.6744 | 1027.7799 | 815.3412 | 950.3453 | 975.017 | 964.6522 | 992.9345 | 987.9493 |  | 931.4727 | 830.6857 | 928.6222 | 961.0138 | 987.4368 |  | 974.3904 | 909.135 | 0.50851 | 19.6444 | 1.4444 | 1.5768 | -25.8565 | 3.0884 | 3455.16 | 0.82 | 4.3353 | -2.5113 | -16.5404 | 2.708 | 6.446 | -32.8331 | 13.0929 | 140.3256 | 149.7578 | 172.087 | 13.3354 | -0.42324 | 29.8809 | 142.8554
42838.4672 | 4051 | 45.0523 | 32.5624 | 25.808 | 23.6257 | 22.4206 | 22.934 | 22.7957 | 21.6098 | 29.9304 | 25.5271 | 22.7307 | 21.7169 | 21.3254 | 22.2977 | 97.3009 | 97.1481 | 97.3289 | 348.5135 | 528.3201 | 536.4737 | 818.535 | 922.6581 | 924.6668 | 98.5133 | 543.4847 | 799.0183 | 916.1139 | 885.3613 | 911.9253 | 124.7936 | 694.7913 | 922.8765 | 120.9495 | 748.0285 | 868.3168 | 643.1863 | 861.7174 |  | 886.6716 | 776.2241 | 638.4113 | 878.2381 |  | 346.6798 | 555.0752 | 440.5578 | 637.9951 | 759.3161 | 849.5667 | 863.4249 | 31.8038 | 178.4993 | 50.6599 | 352.5219 | 30.9624 | 48.1398 | 56.8144 | 86.6014 | 42.7344 |  |  | 3.3824 | -2.4084 | -68.076 | 1.5199 | 7.8842 | -197.7625 | 31.8027 | -4.5371 | 5.244 | 17.9326 | 105.7777 | 0.0064874 | 0.00037291 | 0.00050598 | 1024.771 | 636.2532 | 105.0883 | 42.983 | 23.2693 | 21.2275 | 20.7903 | 42.0395 | 27.5344 | 23.6623 | 22.4547 | 22.1392 | 24.3108 | 22.4604 | 263.0748 | 259.5199 | 228.9249 | 150.8992 | 132.4863 | 326.7595 | 206.1852 | 91.1143 | 96.623 | 97.0867 | 96.6782 | 102.5693 | 217.5651 | 109.5926 | 485.6974 | 868.4984 | 985.5216 | 980.9384 | 960.6147 | 965.9517 | 10.7525 | 9.4648 | 796.3783 | 883.4828 | 54.0197 | 803.4562 | 629.0752 | 38.7486 | 106.1903 | 682.6282 | 809.5726 | 169.623 | 732.0793 | 909.5793 | 890.0332 | 941.4221 | 741.0007 | 749.5461 | 1071.8398 |  | 986.4149 | 808.5049 | 990.8583 | 1028.6372 | 1045.7063 | 849.9833 |  | 791.6125 |  |  | 889.9167 | 1086.916 | 899.7364 | [5 empty] | 42.464 | 1017.0422 | 177.0261 | 31.9013 | 988.6027 | 242.3714 | 31.1004 | 974.9446 | 975.6521 | 978.754 |  | 1190.0581 | 1044.9694 | 915.4787 | 998.1393 | 1225.569 | 941.4483 | 981.715 | 966.3203 | 1046.8767 | 972.7114 | 1027.3875 | 816.0136 | 950.4277 | 975.1981 | 963.4853 | 992.654 | 987.9368 |  | 930.4345 | 831.4724 | 929.2135 | 961.0973 | 987.5772 |  | 974.4505 | 909.1231 | 0.22766 | 19.6442 | 1.4453 | 1.578 | -25.8142 | 3.0883 | 3482.85 | 0.8 | 4.4122 | -3.1125 | -16.5477 | 2.4725 | 6.5566 | -32.8378 | 13.1684 | 140.3407 | 149.8035 | 172.0171 | 14.42 | 0.46659 | 33.4471 | 142.8527
42838.4672 | 4052 | 45.0689 | 32.5762 | 25.816 | 23.6488 | 22.4229 | 22.9457 | 22.8056 | 21.6104 | 29.9414 | 25.5399 | 22.7391 | 21.7209 | 21.3364 | 22.2999 | 97.3044 | 97.1447 | 97.3107 | 348.876 | 528.622 | 536.7689 | 818.9737 | 923.4664 | 925.822 | 98.5298 | 544.5587 | 799.0567 | 916.2876 | 885.3639 | 912.2733 | 124.8633 | 695.0052 | 923.3353 | 121.0061 | 748.0715 | 868.7768 | 634.8879 | 861.5604 |  | 886.5447 | 775.6213 | 638.46 | 878.2016 |  | 346.1771 | 555.8254 | 440.5494 | 635.8332 | 759.3051 | 850.0234 | 864.0347 | 31.6198 | 178.4494 | 49.6743 | 352.6408 | 30.9785 | 48.0867 | 56.7886 | 86.5215 | 42.7292 |  |  | 2.9579 | -2.2895 | -68.0024 | 1.7275 | 7.8021 | -197.8572 | 31.7659 | -4.5956 | 5.3024 | 17.5675 | 105.9711 | 0.0063987 | 0.00044355 | 0.00054869 | 1016.2546 | 637.0146 | 105.1212 | 43.0159 | 23.2789 | 21.2329 | 20.8022 | 42.0495 | 27.5421 | 23.666 | 22.4623 | 22.1544 | 24.3253 | 22.4654 | 260.9939 | 249.1265 | 227.7757 | 144.3267 | 125.0252 | 326.1359 | 205.9375 | 91.0999 | 96.6383 | 97.0862 | 96.6881 | 102.6101 | 218.0289 | 109.6224 | 485.9819 | 868.7693 | 985.5321 | 980.9713 | 960.6117 | 965.9692 | 10.7304 | 9.2999 | 796.4326 | 883.1712 | 54.0758 | 803.1214 | 630.2082 | 38.7805 | 106.1787 | 683.7837 | 809.7392 | 170.7911 | 732.1492 | 909.6594 | 890.2197 | 941.5188 | 741.0071 | 749.529 | 1071.6487 |  | 986.4317 | 808.4614 | 990.728 | 1028.7211 | 1045.6442 | 850.0044 |  | 791.5619 |  |  | 891.9538 | 1087.5141 | 900.5048 | [5 empty] | 42.4949 | 1013.7621 | 177.3914 | 31.9224 | 988.5618 | 242.816 | 31.1121 | 974.8921 | 976.387 | 978.712 |  | 1190.0456 | 1043.7964 | 916.7235 | 997.8272 | 1225.5235 | 941.0602 | 981.6318 | 966.4545 | 1047.1317 | 972.5856 | 1026.8095 | 816.5389 | 950.5081 | 975.3266 | 962.1342 | 993.0612 | 987.9163 |  | 930.3924 | 831.918 | 929.476 | 961.2052 | 987.9427 |  | 974.631 | 909.0615 | 0.1837 | 19.6421 | 1.4456 | 1.5784 | -25.9209 | 3.0884 | 3521.12 | 0.66 | 4.1266 | -3.036 | -16.5463 | 2.6372 | 6.5237 | -32.8523 | 13.1635 | 140.354 | 149.7414 | 171.9808 | 14.5514 | 0.56058 | 31.789 | 142.8573
42838.4672 | 4053 | 45.0814 | 32.5855 | 25.8232 | 23.637 | 22.4266 | 22.9445 | 22.7975 | 21.6059 | 29.9456 | 25.5443 | 22.7352 | 21.7197 | 21.3326 | 22.3025 | 97.2911 | 97.1324 | 97.2999 | 349.2316 | 528.927 | 537.0759 | 819.1902 | 923.3336 | 926.0312 | 98.5328 | 545.6904 | 799.1481 | 916.4537 | 884.9154 | 912.552 | 124.9339 | 695.19 | 923.1294 | 121.0566 | 748.1017 | 869.0596 | 633.9932 | 861.4092 |  | 886.4379 | 776.0576 | 638.5216 | 878.173 |  | 345.6672 | 556.2534 | 440.7472 | 634.7188 | 760.333 | 850.1439 | 864.2287 | 31.2698 | 178.5 | 48.2279 | 352.757 | 30.9887 | 48.0394 | 56.7691 | 86.4523 | 42.7193 |  |  | 2.9691 | -1.8788 | -67.917 | 1.5685 | 7.3789 | -197.706 | 31.664 | -4.1763 | 5.4569 | 17.7576 | 106.639 | 0.006448 | 0.00049612 | 0.00051091 | 1015.1853 | 637.7155 | 105.1541 | 43.0439 | 23.2766 | 21.2317 | 20.8092 | 42.0687 | 27.5491 | 23.6626 | 22.4666 | 22.1477 | 24.325 | 22.4688 | 261.8841 | 250.0151 | 229.1001 | 146.3132 | 122.369 | 325.5949 | 205.6713 | 91.0962 | 96.6499 | 97.0843 | 96.6892 | 102.6513 | 218.5554 | 109.6448 | 486.3127 | 868.9975 | 985.647 | 981.0786 | 960.7224 | 966.1017 | 10.5075 | 10.8998 | 796.4535 | 882.4016 | 54.1389 | 803.1427 | 631.3564 | 38.8118 | 106.1639 | 684.9392 | 809.9476 | 172.103 | 732.219 | 908.8649 | 890.3766 | 941.9297 | 741.0395 | 749.549 | 1071.475 |  | 986.434 | 808.4208 | 990.4445 | 1028.7697 | 1045.7331 | 849.9866 |  | 791.5043 |  |  | 893.2191 | 1087.7706 | 901.0995 | [5 empty] | 42.5117 | 1012.6436 | 177.7335 | 31.927 | 987.662 | 243.2421 | 31.1111 | 974.8332 | 976.2869 | 978.6394 |  | 1190.0172 | 1042.5085 | 917.0105 | 997.7185 | 1225.5251 | 940.832 | 981.5523 | 965.9158 | 1048.0995 | 972.5256 | 1026.427 | 814.9132 | 950.4986 | 975.4301 | 962.9029 | 993.332 | 988.0004 |  | 932.2485 | 831.8607 | 929.5735 | 961.3648 | 987.3283 |  | 974.5138 | 909.0396 | 0.24417 | 19.6426 | 1.4458 | 1.5787 | -25.9351 | 3.0884 | 3525.99 | 1.04 | 4.1349 | -2.751 | -16.5401 | 2.5136 | 6.3447 | -32.8415 | 13.1431 | 140.36 | 149.6048 | 172.0282 | 14.366 | 0.37722 | 31.6133 | 142.9088
42838.4672 | 4054 | 45.092 | 32.5959 | 25.8268 | 23.6486 | 22.4245 | 22.9502 | 22.8011 | 21.612 | 29.9522 | 25.5446 | 22.7381 | 21.7176 | 21.3363 | 22.3046 | 97.2983 | 97.1291 | 97.3016 | 349.5907 | 529.2382 | 537.3902 | 819.4642 | 923.6558 | 926.1894 | 98.5532 | 546.799 | 799.2607 | 916.3411 | 884.238 | 912.2355 | 125.0044 | 695.359 | 923.1134 | 121.1194 | 747.6014 | 868.6777 | 634.3557 | 861.2646 |  | 886.3176 | 776.3361 | 638.6585 | 878.1263 |  | 346.1957 | 557.2207 | 441.1639 | 636.5898 | 760.7892 | 849.9837 | 864.5265 | 30.6565 | 178.5705 | 46.5013 | 352.8401 | 30.99 | 47.9796 | 56.7444 | 86.3847 | 42.7272 |  |  | 3.6696 | -2.1488 | -68.1417 | 1.6427 | 8.2226 | -197.777 | 31.5563 | -4.0916 | 5.2767 | 17.7639 | 105.669 | 0.0063872 | 0.00053884 | 0.00050927 | 1026.0384 | 638.3988 | 105.173 | 43.0643 | 23.2739 | 21.2201 | 20.7954 | 42.0667 | 27.5421 | 23.6587 | 22.4482 | 22.1407 | 24.3162 | 22.454 | 275.1247 | 255.6298 | 229.749 | 149.0943 | 124.7085 | 325.4024 | 205.4536 | 91.0958 | 96.6767 | 97.087 | 96.6934 | 102.6997 | 219.028 | 109.6914 | 486.5952 | 869.1977 | 985.6895 | 981.0288 | 960.5714 | 966.102 | 15.2872 | 10.0312 | 796.4522 | 882.3746 | 54.1971 | 803.1313 | 632.4981 | 38.8394 | 106.1763 | 686.0486 | 810.1307 | 173.5279 | 732.217 | 908.768 | 890.5174 | 941.9071 | 741.0774 | 749.588 | 1071.6323 |  | 986.4474 | 808.3631 | 990.1811 | 1028.8302 | 1045.301 | 850.0081 |  | 791.4505 |  |  | 893.1643 | 1088.4549 | 901.1936 | [5 empty] | 42.5379 | 1009.7453 | 178.0959 | 31.9363 | 984.4353 | 243.6747 | 31.1273 | 974.7858 | 975.239 | 978.5363 |  | 1190.4591 | 1041.2875 | 916.9432 | 997.5634 | 1225.487 | 940.7532 | 981.4996 | 965.646 | 1048.7055 | 973.0648 | 1026.2241 | 815.138 | 950.4133 | 975.5073 | 964.2733 | 993.2941 | 988.2142 |  | 933.719 | 831.3051 | 929.9795 | 961.6446 | 987.4004 |  | 974.2603 | 909.119 | -0.17543 | 19.6416 | 1.4456 | 1.5795 | -26.047 | 3.0883 | 3517.57 | 1.08 | 4.5963 | -2.9438 | -16.5771 | 2.5739 | 6.6971 | -32.8451 | 13.1198 | 140.3621 | 149.4786 | 171.7897 | 12.8641 | 0.27551 | 31.686 | 142.9292
42838.4672 | 4055 | 45.105 | 32.597 | 25.8249 | 23.6525 | 22.426 | 22.9503 | 22.8069 | 21.614 | 29.9553 | 25.5475 | 22.7399 | 21.715 | 21.3372 | 22.3071 | 97.2875 | 97.1242 | 97.3085 | 349.9268 | 529.5573 | 537.7057 | 819.3717 | 923.492 | 926.4685 | 98.5527 | 547.9305 | 799.3137 | 916.2474 | 883.8678 | 912.0678 | 125.0888 | 695.5281 | 923.5173 | 121.1858 | 746.5658 | 869.0208 | 619.4438 | 861.1196 |  | 886.213 | 776.3565 | 638.8951 | 878.0864 |  | 347.0815 | 558.2632 | 441.0344 | 634.3906 | 758.5609 | 849.796 | 864.5437 | 30.1316 | 178.5855 | 46.5452 | 352.8373 | 30.9865 | 47.9221 | 56.7255 | 86.3178 | 42.7157 |  |  | 3.6071 | -2.1988 | -67.9801 | 1.4568 | 8.1431 | -197.7684 | 31.7048 | -3.8826 | 5.4345 | 18.0438 | 106.7488 | 0.0064036 | 0.00033184 | 0.00055198 | 1023.4616 | 639.1125 | 105.2222 | 43.1064 | 23.2838 | 21.2393 | 20.7996 | 42.0952 | 27.5617 | 23.6725 | 22.4624 | 22.1516 | 24.3182 | 22.4714 | 301.0225 | 255.0267 | 230.5339 | 152.0041 | 129.3617 | 325.4786 | 205.2774 | 91.091 | 96.6906 | 97.0914 | 96.6917 | 102.7356 | 219.494 | 109.7224 | 486.8513 | 869.4855 | 985.6599 | 980.9517 | 960.482 | 966.0241 | 14.7204 | 7.8473 | 796.4812 | 882.2891 | 54.2431 | 803.1201 | 633.6506 | 38.8654 | 106.2031 | 687.1213 | 810.2905 | 174.7426 | 732.2174 | 909.4242 | 890.6648 | 941.7015 | 741.1336 | 749.6426 | 1071.729 |  | 986.4597 | 808.3202 | 989.9396 | 1028.8978 | 1045.3503 | 849.9739 |  | 791.3822 |  |  | 893.0733 | 1089.0563 | 901.5817 | [5 empty] | 42.5661 | 1010.8278 | 178.4606 | 31.9481 | 981.9552 | 244.0994 | 31.1366 | 974.7412 | 974.1 | 978.4813 |  | 1190.8431 | 1040.9649 | 916.8036 | 997.5272 | 1225.1793 | 940.6081 | 981.4368 | 965.9872 | 1048.4308 | 973.5833 | 1026.7138 | 816.811 | 950.5378 | 975.6756 | 963.5759 | 993.3223 | 988.6465 |  | 934.0026 | 830.9217 | 930.3077 | 961.743 | 987.3886 |  | 973.9898 | 909.1426 | -0.27523 | 19.6386 | 1.4455 | 1.5783 | -25.9593 | 3.0883 | 3504.02 | 0.71 | 4.5567 | -2.9797 | -16.5679 | 2.4253 | 6.6641 | -32.8416 | 13.1495 | 140.3653 | 149.3627 | 171.8149 | 9.9987 | 0.16435 | 28.8069 | 142.9172
42838.4672 | 4056 | 45.1139 | 32.6118 | 25.8303 | 23.6557 | 22.425 | 22.9479 | 22.7999 | 21.6102 | 29.9617 | 25.5494 | 22.7378 | 21.7128 | 21.3345 | 22.3047 | 97.2856 | 97.1157 | 97.2997 | 350.2832 | 529.874 | 538.0222 | 820.175 | 924.2359 | 927.0953 | 98.5528 | 549.0791 | 799.4208 | 915.8949 | 884.1568 | 912.1019 | 125.1586 | 695.7989 | 924.1411 | 121.2538 | 746.6741 | 869.2942 | 637.2712 | 860.9683 |  | 886.085 | 776.0916 | 638.7225 | 878.0406 |  | 347.6845 | 557.9957 | 440.1603 | 632.1231 | 756.7887 | 849.9599 | 864.2146 | 30.2479 | 178.6121 | 47.4647 | 352.824 | 30.9788 | 47.9099 | 56.7084 | 86.267 | 42.7218 |  |  | 2.8646 | -1.8275 | -68.1063 | 1.4995 | 7.5149 | -197.733 | 31.5957 | -4.2664 | 5.3088 | 17.9145 | 106.0579 | 0.0065547 | 0.00051419 | 0.00053719 | 1022.1982 | 639.8777 | 105.2437 | 43.1172 | 23.2735 | 21.223 | 20.7919 | 42.0895 | 27.5506 | 23.6567 | 22.4501 | 22.1396 | 24.3151 | 22.4537 | 311.0594 | 248.5064 | 224.2935 | 149.6499 | 132.3395 | 325.4344 | 205.1033 | 91.081 | 96.7087 | 97.0873 | 96.6933 | 102.7682 | 219.9631 | 109.7424 | 487.1393 | 869.7215 | 985.6364 | 980.8637 | 960.3927 | 965.9341 | 15.4681 | 8.2616 | 796.4707 | 881.6613 | 54.2985 | 803.0916 | 634.8111 | 38.8946 | 106.1986 | 688.2621 | 810.512 | 175.9832 | 732.2394 | 910.266 | 890.8223 | 941.7278 | 741.1821 | 749.6753 | 1071.9212 |  | 986.4654 | 808.282 | 989.7444 | 1028.9022 | 1046.0849 | 850.0373 |  | 791.3461 |  |  | 893.8967 | 1088.9683 | 901.9547 | [5 empty] | 42.5889 | 1008.6831 | 178.9585 | 31.966 | 980.2781 | 244.5206 | 31.1456 | 974.7477 | 972.935 | 978.4372 |  | 1190.3847 | 1040.4283 | 918.423 | 997.8212 | 1224.8889 | 940.2696 | 981.3735 | 966.3566 | 1048.2831 | 973.9114 | 1028.1751 | 816.8069 | 950.5584 | 975.4285 | 961.3913 | 993.6934 | 989.0304 |  | 933.447 | 831.7192 | 930.3583 | 961.47 | 986.5596 |  | 973.7672 | 909.065 | 0.15847 | 19.6402 | 1.4456 | 1.5775 | -25.8512 | 3.0884 | 3523.04 | 0.96 | 4.0607 | -2.716 | -16.5806 | 2.4602 | 6.4024 | -32.8411 | 13.1278 | 140.3627 | 149.2692 | 172.2173 | 8.8764 | 0.83406 | 32.266 | 142.9084
42838.4672 | 4057 | 45.1244 | 32.6207 | 25.8362 | 23.6453 | 22.4297 | 22.9551 | 22.8078 | 21.6094 | 29.9799 | 25.5659 | 22.7479 | 21.724 | 21.3351 | 22.3108 | 97.2738 | 97.097 | 97.3152 | 350.6471 | 530.207 | 538.355 | 820.9662 | 925.5023 | 927.963 | 98.5503 | 550.3855 | 799.5009 | 916.3635 | 883.9927 | 912.3843 | 125.2231 | 696.0353 | 924.6628 | 121.3102 | 747.2957 | 870.9253 | 645.6331 | 860.8237 |  | 885.9585 | 775.3785 | 638.5637 | 877.9804 |  | 348.2166 | 556.736 | 438.5959 | 631.3935 | 755.116 | 849.3185 | 863.5268 | 30.6652 | 178.6217 | 48.2424 | 352.722 | 30.9787 | 47.8981 | 56.6917 | 86.236 | 42.7153 |  |  | 2.971 | -1.9458 | -67.8474 | 1.1374 | 7.8336 | -197.7671 | 31.6726 | -4.0383 | 5.1344 | 17.5841 | 104.5488 | 0.0064677 | 0.00041563 | 0.00052077 | 1021.6418 | 640.7385 | 105.2759 | 43.1504 | 23.2826 | 21.2228 | 20.7935 | 42.0984 | 27.5525 | 23.6623 | 22.4529 | 22.1348 | 24.3235 | 22.456 | 335.016 | 247.4448 | 222.9363 | 152.9772 | 134.9915 | 325.6692 | 204.8948 | 91.0729 | 96.7174 | 97.0921 | 96.6946 | 102.8124 | 220.4519 | 109.7711 | 487.4281 | 869.978 | 985.5587 | 980.7129 | 960.1576 | 965.7029 | 13.2184 | 8.9495 | 796.4207 | 882.0548 | 54.3668 | 803.0976 | 635.9772 | 38.9263 | 106.2089 | 689.4117 | 810.6891 | 177.253 | 732.2496 | 910.8748 | 890.9978 | 941.8866 | 741.2108 | 749.6864 | 1072.2879 |  | 986.4814 | 808.2276 | 989.8186 | 1028.8045 | 1047.1985 | 850.0497 |  | 791.2909 |  |  | 893.9864 | 1088.5585 | 902.6847 | [5 empty] | 42.6251 | 1006.1615 | 179.512 | 31.9859 | 979.4023 | 244.9569 | 31.161 | 974.7452 | 971.9532 | 978.4057 |  | 1189.8457 | 1039.6545 | 919.5864 | 998.0101 | 1224.692 | 940.1493 | 981.3142 | 966.1303 | 1049.9487 | 973.5438 | 1028.1571 | 813.8141 | 950.2298 | 974.9345 | 961.2036 | 993.6997 | 988.5277 |  | 932.4475 | 831.7105 | 930.2744 | 961.1215 | 982.7541 |  | 973.604 | 909.0572 | 0.54153 | 19.6393 | 1.4461 | 1.5762 | -25.8494 | 3.0884 | 3512.28 | 1.07 | 4.136 | -2.8004 | -16.5365 | 2.1411 | 6.5348 | -32.8346 | 13.14 | 140.3602 | 149.3066 | 172.8316 | 6.2521 | 0.95651 | 33.9509 | 142.8775
42838.4672 | 4058 | 45.1392 | 32.6291 | 25.8488 | 23.6478 | 22.4284 | 22.9607 | 22.8051 | 21.6121 | 29.9858 | 25.5642 | 22.7508 | 21.7253 | 21.3394 | 22.3066 | 97.2686 | 97.1008 | 97.3254 | 350.9875 | 530.5203 | 538.6748 | 821.4004 | 926.8468 | 929.1547 | 98.5521 | 551.5237 | 799.5693 | 916.7319 | 883.8917 | 912.7698 | 125.3254 | 696.2526 | 924.8515 | 121.3883 | 745.9574 | 872.5631 | 647.9551 | 860.669 |  | 885.901 | 775.0569 | 638.681 | 877.9486 |  | 348.1485 | 556.1531 | 438.5738 | 632.4337 | 755.2163 | 848.7153 | 863.3926 | 30.8622 | 178.6301 | 48.0338 | 352.5816 | 30.9504 | 47.8668 | 56.6729 | 86.2079 | 42.724 |  |  | 2.6208 | -2.7028 | -68.1141 | 1.4785 | 8.3376 | -197.7546 | 31.668 | -4.1244 | 5.1984 | 17.7024 | 105.9477 | 0.0063576 | 0.00046655 | 0.00051419 | 1018.0022 | 641.6465 | 105.311 | 43.1794 | 23.2861 | 21.2282 | 20.7926 | 42.1136 | 27.5681 | 23.6633 | 22.4543 | 22.1425 | 24.3254 | 22.4674 | 329.1069 | 249.2937 | 219.9114 | 156.7429 | 135.0112 | 325.4902 | 204.6358 | 91.0546 | 96.735 | 97.0893 | 96.6995 | 102.848 | 220.9427 | 109.7959 | 487.7205 | 870.3418 | 985.4753 | 980.6469 | 960.0589 | 965.5468 | 15.5503 | 9.7248 | 796.4176 | 882.4079 | 54.4409 | 803.162 | 637.1699 | 38.9579 | 106.2221 | 690.494 | 810.811 | 178.5761 | 732.2275 | 911.1697 | 891.1775 | 941.7163 | 741.1899 | 749.6387 | 1072.2704 |  | 986.4883 | 808.181 | 990.025 | 1030.2155 | 1048.1307 | 850.1477 |  | 791.2382 |  |  | 894.0957 | 1090.7939 | 903.0769 | [5 empty] | 42.6577 | 1006.8644 | 180.0435 | 32.0039 | 981.994 | 245.4258 | 31.179 | 974.695 | 970.5154 | 978.2694 |  | 1189.3526 | 1039.0574 | 920.3366 | 997.4387 | 1224.4247 | 939.8398 | 981.2702 | 965.9515 | 1048.7111 | 972.8378 | 1027.6162 | 813.707 | 950.0313 | 974.6454 | 962.5873 | 993.5046 | 988.2699 |  | 931.6827 | 832.0263 | 930.3526 | 961.3511 | 985.8218 |  | 972.9539 | 908.9776 | 0.071099 | 19.6387 | 1.4457 | 1.5763 | -25.8655 | 3.0884 | 3488.64 | 0.58 | 3.8852 | -3.2994 | -16.5631 | 2.4402 | 6.74 | -32.8247 | 13.1355 | 140.364 | 149.408 | 173.3055 | 6.8801 | 1.2574 | 34.4263 | 142.8418
42838.4673 | 4059 | 45.1462 | 32.6339 | 25.8467 | 23.6604 | 22.4219 | 22.9578 | 22.8088 | 21.6146 | 29.9877 | 25.5625 | 22.7451 | 21.7244 | 21.3351 | 22.3052 | 97.2762 | 97.0944 | 97.3397 | 351.332 | 530.8268 | 538.9888 | 821.577 | 928.148 | 930.7063 | 98.5398 | 552.602 | 799.6459 | 916.6188 | 883.7632 | 912.7862 | 125.3916 | 696.426 | 925.1718 | 121.4615 | 745.2114 | 875.5793 | 642.8972 | 860.5305 |  | 885.6878 | 773.564 | 638.5301 | 877.9 |  | 348.9869 | 556.783 | 439.5081 | 632.5878 | 753.3025 | 848.074 | 863.5139 | 31.055 | 178.5036 | 47.5514 | 352.3514 | 30.9443 | 47.8432 | 56.6655 | 86.187 | 42.7238 |  |  | 2.7969 | -2.5806 | -68.0839 | 1.7893 | 8.2818 | -197.798 | 31.5661 | -3.9838 | 5.3345 | 17.9248 | 107.7123 | 0.0066796 | 0.0004107 | 0.00055198 | 1013.6713 | 642.555 | 105.339 | 43.1926 | 23.2845 | 21.2251 | 20.7939 | 42.1141 | 27.5655 | 23.6615 | 22.4536 | 22.1407 | 24.327 | 22.4647 | 313.1712 | 248.9874 | 217.9883 | 156.25 | 137.3944 | 325.2682 | 204.3856 | 91.0504 | 96.7436 | 97.0842 | 96.6943 | 102.8804 | 221.392 | 109.8227 | 487.9913 | 870.6267 | 985.5537 | 980.6834 | 960.1022 | 965.7067 | 14.8378 | 9.3725 | 796.4279 | 883.0749 | 54.5074 | 803.1667 | 638.4222 | 38.9888 | 106.2273 | 691.5508 | 810.939 | 179.9657 | 732.1961 | 911.4495 | 891.3388 | 940.1969 | 741.1062 | 749.5107 | 1072.2547 |  | 986.5185 | 808.1515 | 990.1073 | 1031.7477 | 1047.8757 | 850.2452 |  | 791.1981 |  |  | 894.202 | 1092.2821 | 903.4274 | [5 empty] | 42.6778 | 960.2968 | 180.5262 | 32.0094 | 987.2817 | 245.863 | 31.1976 | 974.5699 | 970.7587 | 978.1211 |  | 1188.7895 | 1038.213 | 919.7418 | 997.3668 | 1224.4409 | 939.6046 | 981.2306 | 965.8295 | 1047.8128 | 972.5086 | 1028.1827 | 812.312 | 950.1143 | 974.4687 | 964.9146 | 993.8293 | 988.4699 |  | 929.7295 | 831.5073 | 930.5775 | 961.0256 | 985.578 |  | 972.555 | 908.7756 | 0.19093 | 19.6372 | 1.4452 | 1.5758 | -25.8775 | 3.0883 | 3473.82 | 0.83 | 4.0136 | -3.2251 | -16.5657 | 2.6855 | 6.7154 | -32.8189 | 13.1106 | 140.3789 | 149.4487 | 173.1225 | 8.6152 | 1.4371 | 33.398 | 142.8749
42838.4673 | 4060 | 45.1509 | 32.6356 | 25.8455 | 23.6688 | 22.4253 | 22.9558 | 22.8094 | 21.6179 | 29.9905 | 25.5664 | 22.7461 | 21.7232 | 21.3428 | 22.3087 | 97.267 | 97.0904 | 97.3438 | 351.658 | 531.1025 | 539.3023 | 822.2133 | 929.2523 | 931.5982 | 98.5251 | 553.6893 | 799.7453 | 916.9559 | 883.449 | 912.7738 | 125.4652 | 696.6029 | 925.3385 | 121.5298 | 745.4591 | 877.7958 | 633.1995 | 860.3686 |  | 885.563 | 772.8957 | 638.5256 | 877.8499 |  | 348.7039 | 557.0119 | 439.5044 | 632.338 | 753.0559 | 848.0705 | 863.4472 | 30.8459 | 178.4151 | 46.5096 | 352.1704 | 30.9496 | 47.8335 | 56.6382 | 86.1458 | 42.718 |  |  | 4.1499 | -2.6831 | -67.8046 | 1.4384 | 7.7364 | -197.7382 | 31.6778 | -4.409 | 5.3228 | 17.9344 | 107.4905 | 0.0064644 | 0.00039591 | 0.00049777 | 1018.0094 | 643.3646 | 105.3744 | 43.2314 | 23.2904 | 21.2374 | 20.7958 | 42.1387 | 27.5681 | 23.6702 | 22.461 | 22.1465 | 24.3349 | 22.4682 | 299.8581 | 241.6049 | 212.305 | 154.233 | 135.4583 | 325.107 | 204.0486 | 91.0498 | 96.7615 | 97.0814 | 96.7002 | 102.9146 | 221.8429 | 109.8582 | 488.269 | 870.8377 | 985.6806 | 980.7966 | 960.2734 | 965.9566 | 12.9178 | 10.8922 | 796.4194 | 884.0793 | 54.5683 | 803.1299 | 639.7755 | 39.015 | 106.2362 | 692.6355 | 811.1062 | 181.408 | 732.2178 | 911.3493 | 891.5262 | 938.0781 | 741.021 | 749.3986 | 1072.4303 |  | 986.5366 | 808.1035 | 990.1865 | 1032.485 | 1048.1341 | 850.2321 |  | 791.1429 |  |  | 894.4804 | 1093.7163 | 903.5946 | [5 empty] | 42.6957 | 960.4198 | 180.9625 | 32.0171 | 986.7092 | 246.3045 | 31.1924 | 974.5067 | 972.5295 | 978.1091 |  | 1189.1136 | 1037.9449 | 918.8184 | 997.7611 | 1224.4552 | 939.6753 | 981.1567 | 965.918 | 1046.9098 | 972.7689 | 1029.8173 | 810.756 | 950.1309 | 974.2182 | 966.4409 | 994.0077 | 988.7871 |  | 927.9232 | 830.778 | 930.6254 | 960.7637 | 985.8273 |  | 972.3177 | 908.4453 | 0.40073 | 19.6379 | 1.4441 | 1.5753 | -25.7814 | 3.0884 | 3454.58 | 0.86 | 4.8889 | -3.289 | -16.534 | 2.4082 | 6.4905 | -32.8139 | 13.1338 | 140.3828 | 149.4885 | 173.2443 | 10.0687 | 2.0228 | 31.466 | 142.929
42838.4673 | 4061 | 45.1638 | 32.6375 | 25.8466 | 23.6682 | 22.4246 | 22.9598 | 22.8053 | 21.6094 | 29.993 | 25.5694 | 22.74 | 21.7144 | 21.3313 | 22.3081 | 97.2682 | 97.0824 | 97.3499 | 351.969 | 531.3631 | 539.6109 | 822.6191 | 928.6303 | 931.5336 | 98.5095 | 554.7716 | 799.8053 | 916.3409 | 883.0066 | 912.4484 | 125.5458 | 696.764 | 925.0627 | 121.6001 | 745.88 | 877.3081 | 635.7952 | 860.2111 |  | 885.4435 | 771.4868 | 638.3077 | 877.8087 |  | 348.1752 | 556.4909 | 438.6204 | 632.9701 | 754.7327 | 848.8266 | 864.0435 | 30.5785 | 178.3774 | 46.9197 | 352.0549 | 30.9631 | 47.8061 | 56.6285 | 86.1198 | 42.7206 |  |  | 2.4578 | -2.1298 | -68.2403 | 1.393 | 8.3448 | -197.7507 | 31.5642 | -4.1034 | 5.3018 | 18.0106 | 107.4511 | 0.0063921 | 0.00045177 | 0.00052241 | 1024.9964 | 644.0919 | 105.4193 | 43.2683 | 23.293 | 21.2363 | 20.7986 | 42.1434 | 27.5739 | 23.6732 | 22.4607 | 22.1467 | 24.3388 | 22.4709 | 293.5744 | 243.726 | 218.5159 | 154.8678 | 131.0985 | 324.8213 | 203.8875 | 91.0559 | 96.7907 | 97.0897 | 96.7085 | 102.956 | 222.3104 | 109.8922 | 488.5352 | 870.985 | 985.7951 | 981.0224 | 960.687 | 966.2136 | 12.3919 | 9.748 | 796.4048 | 884.4304 | 54.6267 | 803.1522 | 641.1812 | 39.0422 | 106.2374 | 693.7352 | 811.3102 | 182.9294 | 732.2403 | 910.6939 | 891.805 | 936.9272 | 740.9832 | 749.362 | 1072.5618 |  | 986.5819 | 808.0555 | 990.1384 | 1033.2135 | 1048.9163 | 850.284 |  | 791.0848 |  |  | 897.3053 | 1094.8165 | 904.8192 | [5 empty] | 42.7245 | 960.5232 | 181.4263 | 32.0352 | 988.355 | 246.6966 | 31.2033 | 974.4085 | 974.2657 | 978.0432 |  | 1189.0811 | 1037.8507 | 918.7561 | 998.2278 | 1224.405 | 939.869 | 981.0972 | 965.8921 | 1046.8319 | 972.6365 | 1031.8212 | 811.316 | 950.1368 | 974.1831 | 966.9275 | 994.2887 | 989.1799 |  | 927.8126 | 831.6279 | 930.6851 | 960.6677 | 987.047 |  | 972.3357 | 908.3005 | -0.044652 | 19.6368 | 1.4449 | 1.5757 | -25.9593 | 3.0884 | 3449.59 | 0.7 | 3.7619 | -2.9294 | -16.5818 | 2.3692 | 6.7432 | -32.826 | 13.1146 | 140.4009 | 149.4665 | 173.6554 | 10.7213 | 1.3109 | 31.9794 | 142.9768
42838.4673 | 4062 | 45.1724 | 32.6488 | 25.8549 | 23.6792 | 22.4303 | 22.9611 | 22.8146 | 21.611 | 30.006 | 25.5748 | 22.746 | 21.7189 | 21.3342 | 22.309 | 97.2701 | 97.085 | 97.3599 | 352.2952 | 531.6246 | 539.9276 | 823.002 | 926.9068 | 931.1133 | 98.5079 | 555.9908 | 799.9606 | 915.9786 | 882.6982 | 912.4194 | 125.6264 | 696.9539 | 924.4705 | 121.6683 | 746.3033 | 876.2964 | 642.1843 | 860.0524 |  | 885.3008 | 770.6018 | 638.0387 | 877.7712 |  | 348.3786 | 556.5608 | 438.5128 | 633.2688 | 755.8876 | 849.4184 | 864.548 | 30.4044 | 178.4114 | 47.511 | 352.0959 | 30.9682 | 47.7825 | 56.6193 | 86.0933 | 42.7167 |  |  | 1.7587 | -2.3907 | -68.2942 | 1.8248 | 8.3107 | -197.7908 | 32.0176 | -4.4924 | 5.3549 | 17.8702 | 108.2527 | 0.0065465 | 0.0004337 | 0.00053391 | 1027.0948 | 644.8504 | 105.4535 | 43.2946 | 23.2994 | 21.2294 | 20.7969 | 42.1553 | 27.5774 | 23.6788 | 22.4545 | 22.151 | 24.3439 | 22.4638 | 290.2316 | 251.735 | 221.3875 | 157.4296 | 131.2002 | 324.4828 | 203.7471 | 91.0554 | 96.8011 | 97.0995 | 96.7102 | 102.9965 | 222.8132 | 109.9279 | 488.8313 | 871.146 | 986.0907 | 981.5092 | 961.4221 | 966.5238 | 12.2415 | 9.1262 | 796.3669 | 884.4687 | 54.687 | 803.1679 | 642.5777 | 39.0756 | 106.2438 | 694.8929 | 811.5759 | 184.5386 | 732.2533 | 910.5406 | 892.1174 | 936.6564 | 740.9913 | 749.3839 | 1072.3589 |  | 986.6044 | 807.9916 | 990.1031 | 1033.8386 | 1049.9255 | 850.2024 |  | 791.0193 |  |  | 898.6202 | 1095.3926 | 905.8752 | [5 empty] | 42.7558 | 961.2224 | 181.8952 | 32.043 | 990.401 | 247.0329 | 31.2165 | 974.3045 | 975.6802 | 977.983 |  | 1188.8376 | 1037.2768 | 920.2941 | 998.7377 | 1224.3273 | 940.005 | 981.0214 | 965.9437 | 1047.6901 | 972.9375 | 1032.4604 | 813.59 | 950.1327 | 973.9868 | 967.7046 | 995.1756 | 989.9296 |  | 927.9183 | 832.8279 | 930.8707 | 960.3708 | 986.8856 |  | 972.3091 | 908.2629 | 0.15235 | 19.6343 | 1.4452 | 1.5759 | -25.9195 | 3.0884 | 3455.93 | 0.91 | 3.1822 | -3.1038 | -16.5891 | 2.7117 | 6.7312 | -32.838 | 13.212 | 140.4174 | 149.4511 | 174.1956 | 11.0387 | 0.97275 | 33.2577 | 143.1102
42838.4673 | 4063 | 45.1728 | 32.6505 | 25.8577 | 23.6733 | 22.4185 | 22.956 | 22.8101 | 21.6075 | 30.0101 | 25.5747 | 22.7437 | 21.7163 | 21.3325 | 22.301 | 97.2672 | 97.0814 | 97.3689 | 352.6201 | 531.8881 | 540.2374 | 823.6899 | 926.2953 | 930.9208 | 98.4984 | 557.2099 | 800.1049 | 915.9774 | 882.7262 | 912.4786 | 125.7063 | 697.3105 | 924.837 | 121.74 | 746.0548 | 875.4573 | 605.0803 | 859.8984 |  | 885.1831 | 769.9289 | 637.5666 | 877.7362 |  | 348.4965 | 556.6082 | 439.2305 | 632.2718 | 756.3817 | 849.4035 | 864.3237 | 30.6624 | 178.4394 | 48.6068 | 352.1849 | 30.96 | 47.7483 | 56.6094 | 86.067 | 42.7173 |  |  | 2.9756 | -2.2743 | -68.0806 | 1.3602 | 7.4196 | -197.7724 | 31.8257 | -4.614 | 5.1294 | 17.629 | 107.7649 | 0.0065104 | 0.00037127 | 0.00050762 | 1026.6858 | 645.699 | 105.4847 | 43.3245 | 23.2989 | 21.233 | 20.7926 | 42.1674 | 27.5856 | 23.6697 | 22.4589 | 22.1446 | 24.3394 | 22.4667 | 283.8329 | 253.887 | 221.7554 | 156.9719 | 124.6572 | 324.1683 | 203.5185 | 91.0488 | 96.8178 | 97.0968 | 96.7106 | 103.0278 | 223.2802 | 109.9613 | 489.1256 | 871.3683 | 986.3881 | 981.9216 | 961.9704 | 966.6913 | 13.7728 | 8.0453 | 796.3212 | 884.8121 | 54.7443 | 803.1348 | 643.9401 | 39.1053 | 106.2371 | 696.0752 | 811.8693 | 186.217 | 732.339 | 911.2046 | 892.3909 | 936.4421 | 741.0657 | 749.4876 | 1072.1615 |  | 986.6358 | 807.9255 | 990.114 | 1034.325 | 1050.2552 | 850.1699 |  | 790.9499 |  |  | 897.6347 | 1095.7745 | 905.6066 | [5 empty] | 42.7875 | 962.3388 | 182.3753 | 32.0634 | 990.3557 | 247.5029 | 31.2303 | 974.2568 | 976.4114 | 977.8934 |  | 1188.4527 | 1036.6329 | 920.8045 | 999.2113 | 1224.3285 | 940.0568 | 980.9527 | 966.1483 | 1051.185 | 973.5304 | 1033.3982 | 813.1535 | 950.1516 | 974.0225 | 969.3191 | 996.137 | 990.9414 |  | 928.7217 | 833.3324 | 931.4324 | 960.5465 | 987.2186 |  | 972.2174 | 908.2187 | 0.040492 | 19.6363 | 1.4461 | 1.5759 | -25.9186 | 3.0884 | 3460.67 | 1.32 | 4.1394 | -3.0274 | -16.5636 | 2.3412 | 6.3601 | -32.8362 | 13.1722 | 140.438 | 149.4583 | 174.3645 | 11.6995 | 0.90086 | 26.1563 | 143.2485
42838.4673 | 4064 | 45.1912 | 32.663 | 25.8625 | 23.6834 | 22.4281 | 22.9644 | 22.8178 | 21.6168 | 30.0228 | 25.5809 | 22.754 | 21.7256 | 21.3362 | 22.3115 | 97.2643 | 97.0751 | 97.3788 | 352.9593 | 532.1811 | 540.541 | 824.9908 | 927.2048 | 930.9174 | 98.497 | 558.3907 | 800.238 | 915.9934 | 882.7102 | 912.2736 | 125.7832 | 697.5148 | 925.4756 | 121.8218 | 745.5873 | 875.2793 | 610.1099 | 859.7347 |  | 885.11 | 769.4686 | 636.9551 | 877.7071 |  | 348.74 | 557.1914 | 439.0821 | 633.3148 | 758.4124 | 849.8845 | 865.0263 | 31.3439 | 178.4637 | 49.9228 | 352.1745 | 30.9636 | 47.7056 | 56.5871 | 86.0453 | 42.7064 |  |  | 2.1832 | -2.8592 | -68.4177 | 1.5494 | 8.2844 | -197.7468 | 31.9216 | -4.3564 | 5.4255 | 17.7983 | 105.9899 | 0.006494 | 0.00042056 | 0.00055034 | 1026.5923 | 646.5761 | 105.5149 | 43.352 | 23.3005 | 21.2266 | 20.7896 | 42.1713 | 27.5922 | 23.675 | 22.4536 | 22.1454 | 24.3361 | 22.4612 | 292.7866 | 256.7942 | 212.4813 | 152.1179 | 118.0934 | 324.225 | 203.1948 | 91.0402 | 96.8237 | 97.0957 | 96.7096 | 103.0614 | 223.7272 | 109.9866 | 489.4392 | 871.6373 | 986.6487 | 982.1783 | 962.1829 | 966.8095 | 19.8877 | 11.9627 | 796.2866 | 885.2049 | 54.8097 | 803.1088 | 645.253 | 39.1422 | 106.2627 | 697.2931 | 812.2023 | 187.958 | 732.3929 | 911.2374 | 892.6745 | 936.0067 | 741.245 | 749.7099 | 1072.0003 |  | 986.6631 | 807.8674 | 989.9819 | 1034.7069 | 1050.3063 | 850.0407 |  | 790.8752 |  |  | 896.8219 | 1096.4027 | 904.9215 | [5 empty] | 42.8074 | 963.018 | 182.8465 | 32.0736 | 989.2739 | 248.0509 | 31.2364 | 974.2486 | 975.9265 | 977.7503 |  | 1187.664 | 1036.19 | 920.5184 | 999.6765 | 1224.2782 | 940.0895 | 980.8902 | 966.2475 | 1053.066 | 973.6646 | 1034.3348 | 813.2479 | 950.4145 | 974.4102 | 968.5635 | 996.8596 | 991.8561 |  | 929.4694 | 834.1472 | 932.0375 | 961.156 | 987.9017 |  | 972.2061 | 908.0758 | 0.31151 | 19.6325 | 1.4459 | 1.5755 | -25.8384 | 3.0884 | 3472.04 | 0.89 | 3.5453 | -3.3956 | -16.6104 | 2.4997 | 6.7219 | -32.8411 | 13.1949 | 140.4556 | 149.3958 | 174.3821 | 10.7137 | 1.8874 | 27.0761 | 143.3707
42838.4673 | 4065 | 45.1936 | 32.6629 | 25.8571 | 23.6715 | 22.4228 | 22.9529 | 22.8073 | 21.6084 | 30.0272 | 25.5818 | 22.7458 | 21.7186 | 21.3326 | 22.3074 | 97.2596 | 97.0663 | 97.3875 | 353.3062 | 532.5075 | 540.8483 | 826.4261 | 927.4651 | 931.1222 | 98.4901 | 559.6138 | 800.4722 | 916.2694 | 882.6786 | 912.1434 | 125.874 | 697.6815 | 925.3277 | 121.8995 | 745.5224 | 875.158 | 625.8729 | 859.5737 |  | 884.9362 | 769.3976 | 636.4709 | 877.6844 |  | 348.9119 | 557.6188 | 439.4089 | 632.4879 | 757.6969 | 849.9683 | 864.9382 | 31.6545 | 178.5192 | 50.4513 | 352.1383 | 30.9363 | 47.6777 | 56.5725 | 86.0203 | 42.7032 |  |  | 2.6596 | -2.2658 | -68.1601 | 1.7242 | 8.1457 | -197.7711 | 31.8178 | -4.5345 | 5.4209 | 17.741 | 106.2409 | 0.0065646 | 0.00054541 | 0.00053719 | 1033.0041 | 647.5057 | 105.5551 | 43.3776 | 23.3031 | 21.2251 | 20.7889 | 42.1812 | 27.5928 | 23.6795 | 22.454 | 22.137 | 24.3418 | 22.461 | 324.3335 | 273.1187 | 213.3712 | 150.9672 | 119.9631 | 324.7316 | 203.0264 | 91.0303 | 96.8387 | 97.0932 | 96.7103 | 103.0935 | 224.1627 | 110.0153 | 489.73 | 871.8833 | 986.8146 | 982.2596 | 962.0886 | 966.9117 | 12.4385 | 11.1672 | 796.2383 | 885.369 | 54.8663 | 803.0937 | 646.4599 | 39.172 | 106.2765 | 698.4678 | 812.8622 | 189.7228 | 732.4301 | 911.3978 | 892.9743 | 935.7683 | 741.4351 | 749.9268 | 1071.6669 |  | 986.6722 | 807.7858 | 989.8797 | 1034.9388 | 1050.5732 | 850.0303 |  | 790.8036 |  |  | 896.703 | 1097.8439 | 904.7348 | [5 empty] | 42.8263 | 963.3995 | 183.3051 | 32.0796 | 989.0112 | 248.5942 | 31.2425 | 974.2174 | 976.3064 | 977.6039 |  | 1187.2063 | 1035.509 | 920.0974 | 999.6408 | 1224.1554 | 940.0462 | 980.8471 | 966.2293 | 1055.8121 | 973.5624 | 1033.6649 | 813.8263 | 950.6934 | 974.7836 | 968.0452 | 997.4345 | 992.3497 |  | 928.0293 | 833.6857 | 932.179 | 961.5362 | 986.9328 |  | 972.2505 | 908.0184 | 0.12063 | 19.6326 | 1.4464 | 1.5751 | -25.9574 | 3.0884 | 3502.47 | 0.78 | 3.9128 | -3.0236 | -16.5834 | 2.6376 | 6.6657 | -32.8444 | 13.1739 | 140.4693 | 149.3485 | 174.5235 | 7.2893 | 1.7657 | 30.0448 | 143.4477
42838.4673 | 4066 | 45.2142 | 32.6788 | 25.8683 | 23.6722 | 22.4255 | 22.9629 | 22.7978 | 21.6033 | 30.0321 | 25.5915 | 22.7566 | 21.724 | 21.3369 | 22.3055 | 97.2606 | 97.0597 | 97.3979 | 353.6459 | 532.8314 | 541.1422 | 826.5185 | 926.7435 | 930.7071 | 98.4904 | 560.8706 | 800.7057 | 916.7614 | 882.9683 | 912.497 | 125.9651 | 697.7615 | 926.3765 | 121.9718 | 744.5739 | 873.9412 | 630.6061 | 859.418 |  | 884.8257 | 768.9152 | 636.5647 | 877.6499 |  | 349.6564 | 557.643 | 438.6913 | 632.3731 | 756.9593 | 850.6019 | 865.1546 | 31.9567 | 178.622 | 51.3681 | 352.2518 | 30.9349 | 47.6504 | 56.5688 | 86.0039 | 42.7306 |  |  | 2.6596 | -1.7618 | -68.0386 | 1.3911 | 7.9907 | -197.775 | 31.8822 | -4.384 | 5.3602 | 17.7211 | 106.1432 | 0.0066697 | 0.00043863 | 0.00055034 | 1030.8679 | 648.5726 | 105.5968 | 43.4087 | 23.3082 | 21.2306 | 20.7934 | 42.1967 | 27.5962 | 23.6804 | 22.4664 | 22.1405 | 24.3504 | 22.4657 | 314.1772 | 271.0025 | 217.8321 | 150.7923 | 116.9737 | 324.5545 | 202.8609 | 91.0284 | 96.8455 | 97.0897 | 96.7065 | 103.1242 | 224.5832 | 110.0466 | 490.0181 | 872.1221 | 986.9534 | 982.2358 | 961.8759 | 967.0191 | 12.1432 | 7.947 | 796.19 | 885.6612 | 54.9181 | 803.084 | 647.593 | 39.1955 | 106.2505 | 699.5646 | 813.5507 | 191.4854 | 732.5205 | 912.0535 | 893.2904 | 935.7495 | 741.6149 | 750.1291 | 1071.6036 |  | 986.7035 | 807.7359 | 990.067 | 1035.1541 | 1051.0249 | 850.0975 |  | 790.7517 |  |  | 896.8319 | 1099.1437 | 904.7968 | [5 empty] | 42.8538 | 963.9239 | 183.7649 | 32.0973 | 990.2551 | 249.1434 | 31.253 | 974.1733 | 977.2487 | 977.5363 |  | 1187.5227 | 1035.721 | 919.0024 | 999.4744 | 1224.0436 | 939.9202 | 980.8083 | 966.0693 | 1057.3361 | 973.4059 | 1032.8633 | 813.6884 | 950.8772 | 974.9571 | 967.1729 | 997.9966 | 992.7316 |  | 929.2347 | 831.9925 | 931.7415 | 961.5487 | 986.6922 |  | 972.5209 | 907.9628 | 0.26124 | 19.6341 | 1.4469 | 1.5748 | -25.8949 | 3.0884 | 3532.31 | 0.57 | 3.9134 | -2.6662 | -16.5688 | 2.3691 | 6.6038 | -32.854 | 13.191 | 140.4861 | 149.4407 | 174.7678 | 8.3896 | 1.2476 | 30.9635 | 143.5115
42838.4673 | 4067 | 45.2224 | 32.6828 | 25.8748 | 23.6839 | 22.4359 | 22.9704 | 22.8132 | 21.6049 | 30.0406 | 25.6012 | 22.7512 | 21.7236 | 21.3396 | 22.312 | 97.2658 | 97.0673 | 97.4122 | 353.9905 | 533.1551 | 541.4367 | 826.2903 | 927.1237 | 930.8827 | 98.4962 | 562.0798 | 800.816 | 917.5599 | 882.9301 | 912.9255 | 126.0405 | 697.9799 | 926.2238 | 122.0485 | 744.3307 | 873.0615 | 640.9563 | 859.2666 |  | 884.7108 | 769.6318 | 636.5772 | 877.6327 |  | 349.5239 | 558.2859 | 438.2789 | 631.6192 | 757.7373 | 850.1947 | 864.8083 | 31.9602 | 178.6982 | 51.6558 | 352.3475 | 30.9439 | 47.6384 | 56.5557 | 85.9565 | 42.7334 |  |  | 2.8731 | -1.813 | -68.1937 | 1.1506 | 8.013 | -197.7211 | 31.6851 | -4.0817 | 5.539 | 17.6753 | 108.1378 | 0.0064824 | 0.00044191 | 0.00056019 | 1023.6981 | 649.5166 | 105.6362 | 43.442 | 23.3125 | 21.2269 | 20.797 | 42.1995 | 27.6089 | 23.6816 | 22.4605 | 22.1485 | 24.3542 | 22.4655 | 300.9783 | 259.1052 | 213.1528 | 148.7504 | 118.3525 | 324.2478 | 202.5967 | 91.0234 | 96.8465 | 97.095 | 96.706 | 103.1592 | 225.0581 | 110.08 | 490.3067 | 872.3025 | 986.9732 | 982.1079 | 961.6118 | 967.0617 | 11.0997 | 8.1294 | 796.188 | 885.4637 | 54.9782 | 803.1075 | 648.732 | 39.2263 | 106.2589 | 700.7033 | 813.732 | 193.2247 | 732.6455 | 911.3916 | 893.5844 | 935.5962 | 741.8162 | 750.3743 | 1071.3542 |  | 986.7334 | 807.679 | 990.1768 | 1035.3493 | 1051.3725 | 850.0308 |  | 790.6814 |  |  | 895.7502 | 1099.3384 | 904.4263 | [5 empty] | 42.8772 | 964.5349 | 184.2198 | 32.1106 | 989.5005 | 249.7002 | 31.2641 | 974.1439 | 977.3752 | 977.4252 |  | 1187.7402 | 1036.5719 | 918.6159 | 999.4629 | 1223.9563 | 939.7493 | 980.7353 | 965.818 | 1059.2766 | 973.5506 | 1032.3461 | 811.6864 | 950.6979 | 974.7625 | 966.4458 | 998.4278 | 993.0483 |  | 929.3387 | 831.0107 | 931.1961 | 961.2918 | 987.5571 |  | 972.76 | 907.9572 | 0.28034 | 19.6318 | 1.4465 | 1.5749 | -25.8896 | 3.0884 | 3565.73 | 0.86 | 4.0682 | -2.7057 | -16.5941 | 2.1554 | 6.6118 | -32.8435 | 13.1477 | 140.5074 | 149.4955 | 174.9551 | 9.8072 | 1.7317 | 33.0142 | 143.5199
42838.4674 | 4068 | 45.2356 | 32.6913 | 25.8812 | 23.6814 | 22.4303 | 22.9593 | 22.8132 | 21.6128 | 30.0461 | 25.595 | 22.7561 | 21.7206 | 21.3332 | 22.3188 | 97.2684 | 97.0734 | 97.4101 | 354.345 | 533.4673 | 541.7177 | 826.608 | 927.627 | 930.9735 | 98.4854 | 563.2838 | 800.8809 | 918.1866 | 882.4108 | 913.057 | 126.1226 | 698.2229 | 925.8514 | 122.12 | 744.4083 | 872.461 | 633.8409 | 859.1231 |  | 884.6155 | 770.7881 | 636.6785 | 877.6068 |  | 349.7072 | 558.8431 | 438.4863 | 632.8638 | 758.924 | 850.4934 | 865.2961 | 31.7205 | 178.7027 | 52.2638 | 352.595 | 30.9437 | 47.6223 | 56.5425 | 85.9124 | 42.7299 |  |  | 5.4392 | -2.135 | -67.961 | 1.8734 | 8.1221 | -197.8296 | 31.7698 | -4.3156 | 5.394 | 17.5075 | 106.9518 | 0.0066188 | 0.00059798 | 0.00054869 | 1017.7168 | 650.3776 | 105.6698 | 43.4663 | 23.3148 | 21.226 | 20.7994 | 42.2166 | 27.6156 | 23.6811 | 22.4615 | 22.1425 | 24.3579 | 22.4707 | 291.248 | 244.642 | 209.5322 | 148.7569 | 118.5088 | 323.6826 | 202.2688 | 91.0217 | 96.8638 | 97.098 | 96.7122 | 103.198 | 225.4761 | 110.115 | 490.5968 | 872.4597 | 987.0424 | 982.1224 | 961.5831 | 967.1514 | 12.6367 | 7.5846 | 796.2123 | 885.2838 | 55.0351 | 803.1615 | 649.8378 | 39.2561 | 106.2641 | 701.7657 | 813.7463 | 194.9637 | 732.7657 | 911.4323 | 893.7979 | 935.431 | 741.993 | 750.5791 | 1071.2533 |  | 986.7725 | 807.6183 | 990.2848 | 1035.4528 | 1051.9821 | 850.0433 |  | 790.6146 |  |  | 894.4553 | 1099.4615 | 903.8247 | [5 empty] | 42.9064 | 964.5944 | 184.6845 | 32.1282 | 987.9502 | 250.3014 | 31.2729 | 974.0865 | 978.1069 | 977.3176 |  | 1187.5542 | 1037.1975 | 917.9486 | 999.8305 | 1223.9184 | 939.7316 | 980.6758 | 965.9241 | 1060.6557 | 974.0353 | 1032.0257 | 809.7323 | 950.4565 | 974.5642 | 964.7809 | 998.0561 | 993.0383 |  | 929.4994 | 830.8846 | 931.0921 | 961.1321 | 986.0864 |  | 972.8087 | 907.9756 | 0.10838 | 19.6298 | 1.4472 | 1.5751 | -25.8594 | 3.0884 | 3595.09 | 0.67 | 5.5978 | -2.9372 | -16.5713 | 2.7513 | 6.6576 | -32.8569 | 13.1671 | 140.529 | 149.5496 | 175.2907 | 10.7982 | 2.0895 | 31.599 | 143.5507
42838.4674 | 4069 | 45.2468 | 32.7002 | 25.887 | 23.6865 | 22.4308 | 22.9622 | 22.8178 | 21.6204 | 30.0558 | 25.6035 | 22.7538 | 21.7212 | 21.3426 | 22.326 | 97.2708 | 97.0776 | 97.4098 | 354.7028 | 533.7726 | 541.9988 | 826.7483 | 926.7035 | 929.9716 | 98.4891 | 564.5016 | 800.9208 | 916.5043 | 881.942 | 912.3165 | 126.1882 | 698.4497 | 926.8077 | 122.1843 | 743.6693 | 871.1476 | 615.2893 | 858.9663 |  | 884.5246 | 771.2743 | 636.5647 | 877.5736 |  | 349.6543 | 559.0752 | 439.4745 | 634.4352 | 757.8178 | 850.8599 | 865.705 | 31.6799 | 178.6095 | 52.6008 | 352.9244 | 30.9589 | 47.603 | 56.5348 | 85.8726 | 42.7304 |  |  | 2.6596 | -2.4196 | -67.9972 | 1.4745 | 8.3396 | -197.7172 | 31.601 | -4.5568 | 5.2806 | 17.7618 | 106.2015 | 0.0065514 | 0.00040577 | 0.00053555 | 1021.3922 | 651.0961 | 105.7082 | 43.498 | 23.319 | 21.2362 | 20.7934 | 42.2262 | 27.6117 | 23.6725 | 22.4707 | 22.155 | 24.3544 | 22.4776 | 281.4803 | 237.7451 | 208.6756 | 150.7942 | 120.8284 | 323.2814 | 201.8668 | 91.0277 | 96.8752 | 97.1018 | 96.7162 | 103.2351 | 225.8889 | 110.1412 | 490.8673 | 872.5263 | 987.034 | 982.0094 | 961.449 | 966.9682 | 14.0365 | 9.026 | 796.2263 | 885.406 | 55.0982 | 803.1767 | 650.9967 | 39.2854 | 106.271 | 702.7847 | 813.7698 | 196.6683 | 732.8747 | 912.4029 | 893.9808 | 935.6117 | 742.1658 | 750.7581 | 1071.0452 |  | 986.8122 | 807.5661 | 990.3195 | 1035.4862 | 1052.3359 | 850.0445 |  | 790.5596 |  |  | 892.7269 | 1099.7214 | 903.0066 | [5 empty] | 42.9363 | 964.0509 | 185.1506 | 32.1386 | 987.7794 | 250.9283 | 31.2857 | 974.0282 | 977.8638 | 977.2773 |  | 1187.0562 | 1037.6155 | 917.524 | 999.9352 | 1223.9148 | 939.8188 | 980.6404 | 966.0974 | 1059.7699 | 974.4097 | 1031.7822 | 808.637 | 950.3424 | 974.6793 | 963.2324 | 998.3197 | 993.0244 |  | 931.352 | 831.7895 | 931.2909 | 961.1115 | 983.9249 |  | 972.8822 | 907.9285 | 0.27719 | 19.6333 | 1.4477 | 1.5751 | -25.8306 | 3.0884 | 3606.93 | 0.94 | 3.9131 | -3.1272 | -16.578 | 2.4413 | 6.7472 | -32.8529 | 13.1342 | 140.5539 | 149.5679 | 175.4864 | 11.8196 | 2.1303 | 28.0403 | 143.5517
42838.4674 | 4070 | 45.2529 | 32.7039 | 25.885 | 23.6885 | 22.435 | 22.9697 | 22.8181 | 21.6161 | 30.0591 | 25.6064 | 22.7609 | 21.7247 | 21.3425 | 22.3175 | 97.2586 | 97.0753 | 97.4152 | 355.0415 | 534.0402 | 542.2634 | 826.6045 | 925.246 | 929.0113 | 98.477 | 565.6039 | 801.0016 | 915.0673 | 882.182 | 911.1488 | 126.263 | 698.6835 | 926.9244 | 122.2691 | 743.0828 | 870.2812 | 595.267 | 858.8245 |  | 884.3849 | 770.4791 | 636.4759 | 877.5447 |  | 351.0508 | 559.6142 | 440.176 | 634.3185 | 757.2582 | 851.1593 | 865.8764 | 31.8239 | 178.5479 | 52.6168 | 353.1066 | 30.9895 | 47.5861 | 56.5306 | 85.8291 | 42.723 |  |  | 2.5262 | -2.526 | -67.9085 | 1.1828 | 8.381 | -197.7665 | 31.804 | -4.1244 | 5.2992 | 18.2697 | 106.4074 | 0.0065958 | 0.00050105 | 0.00052405 | 1027.1607 | 651.6393 | 105.7471 | 43.5262 | 23.3205 | 21.2281 | 20.7893 | 42.2339 | 27.609 | 23.6759 | 22.4604 | 22.1453 | 24.3504 | 22.4741 | 280.9033 | 244.8471 | 215.0875 | 157.6486 | 126.3732 | 323.1172 | 201.7194 | 91.0271 | 96.8888 | 97.1018 | 96.7188 | 103.2666 | 226.2977 | 110.1712 | 491.1199 | 872.5366 | 986.9418 | 981.9128 | 961.3639 | 966.7594 | 14.0288 | 10.2248 | 796.2469 | 885.4409 | 55.1652 | 803.1685 | 652.1967 | 39.32 | 106.3022 | 703.714 | 813.9663 | 198.3123 | 732.9971 | 912.3658 | 894.1952 | 936.0802 | 742.3021 | 750.8891 | 1070.9549 |  | 986.8418 | 807.5211 | 990.3753 | 1035.5823 | 1052.1156 | 850.0798 |  | 790.5065 |  |  | 892.6642 | 1100.0424 | 902.8866 | [5 empty] | 42.9652 | 965.725 | 185.6052 | 32.1516 | 987.7649 | 251.5892 | 31.2972 | 973.9518 | 976.8842 | 977.2684 |  | 1186.931 | 1038.0144 | 916.415 | 999.6542 | 1223.8376 | 939.8688 | 980.6322 | 966.4681 | 1057.5609 | 973.8128 | 1031.6368 | 807.7197 | 950.4867 | 974.8037 | 961.77 | 997.5986 | 992.737 |  | 929.6145 | 831.9043 | 931.3198 | 961.331 | 985.8876 |  | 972.8594 | 907.9317 | 0.11877 | 19.6306 | 1.4475 | 1.5748 | -25.9027 | 3.0884 | 3588.85 | 1.1 | 3.8118 | -3.1963 | -16.5726 | 2.1871 | 6.7648 | -32.8614 | 13.178 | 140.5707 | 149.5962 | 175.3612 | 11.8576 | 1.3979 | 24.4065 | 143.5131
42838.4674 | 4071 | 45.2582 | 32.708 | 25.8794 | 23.6807 | 22.4297 | 22.955 | 22.8175 | 21.6149 | 30.0637 | 25.6076 | 22.757 | 21.7229 | 21.3315 | 22.3164 | 97.2696 | 97.0756 | 97.4151 | 355.4184 | 534.3156 | 542.5505 | 827.279 | 924.2301 | 927.7977 | 98.4688 | 566.8938 | 801.0217 | 913.8176 | 882.3672 | 909.8756 | 126.349 | 698.7422 | 926.669 | 122.3456 | 742.8754 | 869.9759 | 606.5141 | 858.6847 |  | 884.2598 | 769.4363 | 636.9242 | 877.5208 |  | 351.5971 | 560.3097 | 440.4668 | 632.9876 | 756.82 | 851.0968 | 866.2206 | 31.8203 | 178.5244 | 51.7093 | 353.1224 | 30.9887 | 47.5738 | 56.5311 | 85.8284 | 42.7022 |  |  | 2.4256 | -1.9694 | -67.9012 | 1.2498 | 8.4625 | -197.7428 | 31.9315 | -4.5975 | 5.3074 | 17.8799 | 107.3571 | 0.0065991 | 0.00052077 | 0.00050927 | 1024.2281 | 652.2131 | 105.7752 | 43.5451 | 23.3189 | 21.2314 | 20.7823 | 42.2396 | 27.6098 | 23.6828 | 22.4579 | 22.1454 | 24.3565 | 22.4636 | 276.8588 | 251.3607 | 217.3436 | 156.9705 | 128.2626 | 322.8051 | 201.5658 | 91.0172 | 96.9028 | 97.0978 | 96.7145 | 103.3051 | 226.7286 | 110.196 | 491.4066 | 872.563 | 986.9176 | 981.7826 | 961.0669 | 966.5837 | 9.8469 | 10.1489 | 796.278 | 885.9137 | 55.2235 | 803.1996 | 653.3341 | 39.3542 | 106.296 | 704.5898 | 814.2147 | 199.9141 | 733.0799 | 911.6089 | 894.4075 | 936.4066 | 742.332 | 750.8915 | 1070.9042 |  | 986.8839 | 807.4802 | 990.723 | 1035.8274 | 1051.7329 | 850.0955 |  | 790.4674 |  |  | 892.7156 | 1099.5262 | 902.5908 | [5 empty] | 42.9884 | 966.9894 | 186.0219 | 32.1636 | 989.1411 | 252.269 | 31.3076 | 973.9115 | 976.2736 | 977.2674 |  | 1187.158 | 1037.5323 | 917.338 | 999.3539 | 1223.709 | 939.7428 | 980.5759 | 966.8349 | 1056.2032 | 973.5151 | 1031.2217 | 809.6189 | 950.5834 | 975.0809 | 960.9583 | 996.7976 | 992.285 |  | 930.3143 | 831.5969 | 930.9134 | 961.6576 | 987.6796 |  | 972.9531 | 907.988 | 0.15235 | 19.6287 | 1.4474 | 1.5757 | -25.9036 | 3.0885 | 3567.75 | 0.86 | 3.7332 | -2.8235 | -16.5786 | 2.2492 | 6.7975 | -32.8585 | 13.2041 | 140.5923 | 149.7662 | 175.1419 | 12.2573 | 1.1264 | 26.4229 | 143.5064
42838.4674 | 4072 | 45.2614 | 32.7144 | 25.8848 | 23.696 | 22.4247 | 22.9635 | 22.8092 | 21.6091 | 30.0674 | 25.6031 | 22.7605 | 21.724 | 21.3356 | 22.3204 | 97.2636 | 97.0809 | 97.4172 | 355.7779 | 534.5685 | 542.8317 | 828.0754 | 924.8291 | 927.9165 | 98.4639 | 567.9638 | 801.0318 | 913.4684 | 882.3261 | 909.6074 | 126.4423 | 698.9476 | 925.6659 | 122.4183 | 743.4793 | 870.7888 | 617.7697 | 858.5334 |  | 884.1417 | 770.4807 | 637.3609 | 877.4881 |  | 350.9273 | 560.9364 | 440.6608 | 633.8178 | 757.9139 | 851.5963 | 866.9362 | 31.8825 | 178.5641 | 49.8757 | 353.1099 | 30.9885 | 47.5599 | 56.5288 | 85.8286 | 42.6883 |  |  | 2.5604 | -2.3985 | -67.9492 | 1.2255 | 8.4631 | -197.8243 | 31.8487 | -4.6771 | 5.3384 | 17.7377 | 107.3847 | 0.0064808 | 0.00047148 | 0.00054541 | 1021.4392 | 652.8739 | 105.8186 | 43.576 | 23.3172 | 21.2278 | 20.7855 | 42.2516 | 27.6181 | 23.6905 | 22.4529 | 22.1454 | 24.3559 | 22.4564 | 274.1474 | 254.2932 | 217.51 | 155.0509 | 125.2289 | 322.4857 | 201.3562 | 91.0222 | 96.9057 | 97.1051 | 96.7199 | 103.3345 | 227.1758 | 110.2305 | 491.6859 | 872.6275 | 986.8645 | 981.5709 | 960.6395 | 966.4274 | 12.4106 | 10.2103 | 796.3217 | 886.1257 | 55.2819 | 803.2352 | 654.4314 | 39.3794 | 106.2732 | 705.5096 | 814.2182 | 201.4535 | 733.1014 | 910.6437 | 894.609 | 936.4298 | 742.3035 | 750.8187 | 1070.9009 |  | 986.9142 | 807.4402 | 991.0403 | 1036.0411 | 1051.4506 | 850.1548 |  | 790.4273 |  |  | 893.0167 | 1097.3925 | 902.7991 | [5 empty] | 43.0129 | 968.077 | 186.5872 | 32.1807 | 990.4326 | 252.9893 | 31.3235 | 973.8435 | 976.0452 | 977.1696 |  | 1186.7674 | 1037.6036 | 918.1879 | 999.4635 | 1223.5845 | 939.5273 | 980.5171 | 966.8838 | 1058.1662 | 973.7396 | 1030.7621 | 808.217 | 950.6053 | 975.6643 | 960.2453 | 995.7045 | 991.8398 |  | 927.8809 | 831.2156 | 931.3613 | 961.5156 | 985.3919 |  | 973.1804 | 908.0743 | 0.20132 | 19.6288 | 1.4473 | 1.5757 | -25.8354 | 3.0885 | 3532.6 | 0.5 | 3.835 | -3.1171 | -16.5907 | 2.2281 | 6.7992 | -32.8726 | 13.1899 | 140.607 | 149.9214 | 174.9792 | 12.5078 | 1.0796 | 28.5077 | 143.4852
42838.4674 | 4073 | 45.2691 | 32.7153 | 25.8883 | 23.6778 | 22.4283 | 22.9549 | 22.8055 | 21.6056 | 30.0668 | 25.6102 | 22.7513 | 21.7161 | 21.3363 | 22.3124 | 97.2739 | 97.0825 | 97.4309 | 356.11 | 534.8175 | 543.1155 | 828.4686 | 926.0788 | 928.1272 | 98.4646 | 569.1175 | 801.0164 | 913.2817 | 882.4234 | 909.3841 | 126.5181 | 699.1525 | 925.2463 | 122.4979 | 742.9191 | 870.6224 | 603.7735 | 858.3923 |  | 884.0369 | 772.7357 | 637.5889 | 877.4413 |  | 349.9964 | 560.1285 | 440.2931 | 637.8078 | 759.2765 | 852.2545 | 867.2518 | 31.8356 | 178.4769 | 49.0443 | 353 | 30.9695 | 47.5454 | 56.5249 | 85.8099 | 42.677 |  |  | 2.9789 | -1.6981 | -68.4098 | 1.3628 | 8.2147 | -197.7842 | 32.0412 | -4.5811 | 5.3094 | 17.7479 | 106.8134 | 0.0065613 | 0.0004797 | 0.00052898 | 1020.6574 | 653.5766 | 105.861 | 43.6118 | 23.3228 | 21.2344 | 20.7908 | 42.266 | 27.6246 | 23.6898 | 22.4579 | 22.145 | 24.3605 | 22.4605 | 272.5092 | 256.5675 | 218.3494 | 153.9683 | 123.374 | 322.1558 | 201.1886 | 91.0275 | 96.9198 | 97.1088 | 96.7207 | 103.3722 | 227.564 | 110.2666 | 491.9305 | 872.7963 | 986.7335 | 981.3911 | 960.3696 | 966.1198 | 9.3027 | 8.6952 | 796.3613 | 885.7609 | 55.35 | 803.2513 | 655.5375 | 39.4131 | 106.2798 | 706.3929 | 814.119 | 202.9733 | 733.1533 | 910.2044 | 894.848 | 936.3036 | 742.2824 | 750.7676 | 1070.8956 |  | 986.9316 | 807.4013 | 991.0498 | 1036.0327 | 1051.33 | 850.1895 |  | 790.3797 |  |  | 893.2206 | 1091.6204 | 903.1848 | [5 empty] | 43.0408 | 967.9518 | 187.1338 | 32.1794 | 989.0486 | 253.6816 | 31.3272 | 973.8021 | 977.0979 | 977.1275 |  | 1186.5299 | 1038.5424 | 918.1993 | 999.1513 | 1223.4864 | 939.6426 | 980.4949 | 966.7379 | 1060.4346 | 973.9714 | 1029.9632 | 808.3392 | 950.5987 | 976.1524 | 960.2061 | 995.8388 | 991.3583 |  | 928.1499 | 831.3216 | 931.8234 | 961.4804 | 988.2583 |  | 973.0936 | 908.1485 | 0.14697 | 19.6348 | 1.4469 | 1.5759 | -25.8318 | 3.0885 | 3514.63 | 0.77 | 4.1362 | -2.6214 | -16.6388 | 2.3484 | 6.7007 | -32.8789 | 13.2335 | 140.6155 | 149.9272 | 174.9126 | 12.6373 | 0.9636 | 25.9278 | 143.4306
42838.4674 | 4074 | 45.2823 | 32.739 | 25.8992 | 23.6964 | 22.4284 | 22.9656 | 22.8186 | 21.6137 | 30.0813 | 25.6114 | 22.7574 | 21.7269 | 21.3373 | 22.3221 | 97.2727 | 97.0768 | 97.4342 | 356.44 | 535.0571 | 543.3789 | 828.2812 | 926.3434 | 928.1514 | 98.4474 | 570.2501 | 801.0123 | 912.4637 | 882.413 | 908.8045 | 126.6007 | 699.3268 | 924.9769 | 122.5733 | 742.2411 | 870.6287 | 589.3178 | 858.2535 |  | 883.937 | 773.3106 | 637.2607 | 877.4072 |  | 350.7157 | 560.2257 | 439.8052 | 638.5802 | 759.3447 | 851.9147 | 867.3236 | 31.6848 | 178.3714 | 48.9683 | 352.9417 | 30.9881 | 47.5367 | 56.5179 | 85.7921 | 42.6812 |  |  | 2.7634 | -1.6277 | -68.1233 | 1.2669 | 8.0938 | -197.8204 | 32.1115 | -4.2552 | 5.2504 | 17.6124 | 105.9413 | 0.0065514 | 0.00064562 | 0.00054541 | 1023.6621 | 654.1543 | 105.9068 | 43.6355 | 23.3229 | 21.2257 | 20.7884 | 42.2767 | 27.6326 | 23.6803 | 22.4558 | 22.1494 | 24.3629 | 22.4658 | 263.6093 | 249.8821 | 213.0689 | 154.523 | 124.2458 | 321.5683 | 200.9462 | 91.0274 | 96.9285 | 97.1151 | 96.7208 | 103.4041 | 227.952 | 110.2985 | 492.1766 | 872.9601 | 986.6397 | 981.2004 | 960.0905 | 965.9254 | 10.0225 | 9.189 | 796.3756 | 885.7801 | 55.4132 | 803.2535 | 656.614 | 39.4446 | 106.2836 | 707.2743 | 814.1136 | 204.4689 | 733.1801 | 910.3164 | 895.0894 | 936.0933 | 742.2529 | 750.7148 | 1070.7732 |  | 986.9301 | 807.3635 | 991.0475 | 1035.9034 | 1051.2373 | 850.1118 |  | 790.3385 |  |  | 893.5653 | 1085.5367 | 903.3371 | [5 empty] | 43.0714 | 967.5836 | 187.6701 | 32.1982 | 989.5112 | 254.3365 | 31.3382 | 973.8046 | 977.3514 | 977.0998 |  | 1186.3062 | 1039.0806 | 918.1336 | 999.0883 | 1223.433 | 939.5802 | 980.4195 | 966.935 | 1060.6572 | 974.0948 | 1029.6188 | 811.0789 | 950.518 | 976.3266 | 962.5654 | 996.4046 | 990.9953 |  | 930.1405 | 831.3892 | 931.5784 | 961.5107 | 987.6976 |  | 973.0956 | 908.1782 | 0.19835 | 19.6878 | 1.4465 | 1.5771 | -25.8882 | 3.0885 | 3506.43 | 1.12 | 3.9828 | -2.5667 | -16.6049 | 2.2644 | 6.6502 | -32.8769 | 13.246 | 140.6182 | 149.9271 | 174.8648 | 13.5329 | 1.5175 | 23.3704 | 143.3909
42838.4674 | 4075 | 45.291 | 32.739 | 25.9105 | 23.7074 | 22.428 | 22.9717 | 22.8153 | 21.6167 | 30.091 | 25.6215 | 22.7635 | 21.7209 | 21.344 | 22.3228 | 97.2741 | 97.0785 | 97.449 | 356.784 | 535.3047 | 543.6415 | 828.6879 | 926.4227 | 928.5111 | 98.4454 | 571.371 | 801.1323 | 912.6757 | 882.4509 | 908.8105 | 126.6905 | 699.4547 | 924.9707 | 122.649 | 741.637 | 871.2819 | 603.5773 | 858.116 |  | 883.8145 | 773.2655 | 637.0615 | 877.3576 |  | 350.651 | 560.4419 | 439.0627 | 635.5216 | 758.8377 | 851.058 | 866.7821 | 31.6777 | 178.3416 | 48.6235 | 353.0311 | 30.974 | 47.5307 | 56.5189 | 85.7779 | 42.6825 |  |  | 2.9277 | -1.907 | -68.1943 | 1.6027 | 8.1852 | -197.7113 | 31.716 | -4.8006 | 5.292 | 17.5337 | 106.0168 | 0.006448 | 0.00039099 | 0.00053062 | 1019.9529 | 654.7145 | 105.9468 | 43.6654 | 23.3338 | 21.2331 | 20.7785 | 42.2892 | 27.6291 | 23.6914 | 22.4585 | 22.147 | 24.3638 | 22.4669 | 261.8282 | 240.892 | 207.926 | 153.9535 | 124.0149 | 320.9271 | 200.6654 | 91.0304 | 96.9329 | 97.1179 | 96.7144 | 103.4329 | 228.3358 | 110.3235 | 492.451 | 873.1514 | 986.5926 | 981.1466 | 959.9843 | 965.9728 | 11.0336 | 6.2236 | 796.3908 | 885.8583 | 55.4735 | 803.3057 | 657.6405 | 39.4711 | 106.2978 | 708.2464 | 814.1904 | 205.8879 | 733.1077 | 910.2304 | 895.316 | 936.2263 | 742.1983 | 750.5928 | 1070.8022 |  | 986.9627 | 807.3178 | 991.2739 | 1035.7669 | 1051.3039 | 850.1148 |  | 790.2843 |  |  | 892.477 | 1080.5074 | 903.1507 | [5 empty] | 43.0938 | 967.466 | 188.1624 | 32.2167 | 990.7116 | 255.0088 | 31.3529 | 973.7853 | 977.4191 | 977.0418 |  | 1186.5632 | 1038.6914 | 918.1911 | 999.1572 | 1223.3013 | 939.3535 | 980.3259 | 967.2458 | 1059.3784 | 974.1481 | 1029.3747 | 813.6619 | 950.4558 | 976.2014 | 961.7319 | 996.2883 | 991.2254 |  | 929.6499 | 831.4665 | 931.0924 | 961.0731 | 986.4148 |  | 973.2945 | 908.127 | 0.008586 | 19.655 | 1.4464 | 1.5766 | -25.9188 | 3.0885 | 3511.66 | 0.74 | 4.0995 | -2.7786 | -16.6157 | 2.5472 | 6.685 | -32.8553 | 13.1592 | 140.6331 | 150.0384 | 174.9055 | 13.629 | 2.051 | 25.8947 | 143.3669
42838.4675 | 4076 | 45.307 | 32.7453 | 25.9079 | 23.6965 | 22.4285 | 22.9725 | 22.8147 | 21.6167 | 30.093 | 25.6235 | 22.7583 | 21.7183 | 21.3374 | 22.318 | 97.275 | 97.0753 | 97.4577 | 357.1395 | 535.5739 | 543.9004 | 829.2788 | 926.7561 | 929.1353 | 98.4404 | 572.4167 | 801.3085 | 913.2313 | 882.5485 | 908.7241 | 126.7694 | 699.549 | 924.5024 | 122.7185 | 740.5626 | 872.2879 | 604.4564 | 857.9687 |  | 883.7004 | 773.3541 | 637.2103 | 877.3034 |  | 350.7719 | 561.0266 | 438.9095 | 634.5898 | 760.0468 | 851.0943 | 866.0252 | 31.6329 | 178.2154 | 49.331 | 353.0824 | 30.972 | 47.5247 | 56.5154 | 85.7838 | 42.686 |  |  | 3.7359 | -1.9806 | -68.0484 | 1.4515 | 8.1786 | -197.7908 | 31.9138 | -4.4313 | 5.2948 | 17.6069 | 107.3676 | 0.0064627 | 0.00056184 | 0.00053555 | 1017.4541 | 655.3453 | 105.9772 | 43.686 | 23.3251 | 21.2274 | 20.7861 | 42.2895 | 27.631 | 23.6931 | 22.4649 | 22.1483 | 24.3637 | 22.4643 | 255.1511 | 232.7664 | 201.557 | 154.2243 | 125.9954 | 320.1906 | 200.3024 | 91.0393 | 96.9441 | 97.129 | 96.732 | 103.4945 | 228.7513 | 110.37 | 492.7681 | 873.3443 | 986.6651 | 981.244 | 960.0502 | 966.0071 | 10.5334 | 8.0735 | 796.3992 | 886.0992 | 55.5328 | 803.3034 | 658.5965 | 39.5024 | 106.3146 | 709.2258 | 814.3802 | 207.2618 | 733.0123 | 909.7143 | 895.5941 | 936.6289 | 742.1065 | 750.4686 | 1071.0452 |  | 986.9754 | 807.2709 | 991.3461 | 1035.7276 | 1051.0818 | 850.1517 |  | 790.2388 |  |  | 893.1058 | 1077.8764 | 903.3286 | [5 empty] | 43.1187 | 968.2867 | 188.6302 | 32.2234 | 992.1695 | 255.6143 | 31.3597 | 973.7771 | 977.3059 | 976.9739 |  | 1186.5326 | 1038.0511 | 918.6856 | 998.8634 | 1223.1406 | 939.1223 | 980.2519 | 967.388 | 1058.6229 | 974.1068 | 1028.6798 | 815.348 | 950.293 | 975.5985 | 960.854 | 997.1038 | 991.8258 |  | 928.7187 | 831.206 | 930.9237 | 960.6705 | 983.9705 |  | 973.4952 | 908.0064 | 0.26068 | 19.6176 | 1.4468 | 1.5757 | -25.8969 | 3.0885 | 3518.1 | 0.89 | 4.6308 | -2.8327 | -16.6037 | 2.425 | 6.6825 | -32.8625 | 13.2004 | 140.6325 | 150.0748 | 174.7834 | 14.2541 | 2.7096 | 26.0552 | 143.4008
42838.4675 | 4077 | 45.3177 | 32.7499 | 25.9045 | 23.7006 | 22.43 | 22.9731 | 22.8137 | 21.6162 | 30.0989 | 25.6267 | 22.7543 | 21.7169 | 21.3302 | 22.3123 | 97.278 | 97.072 | 97.4674 | 357.485 | 535.8555 | 544.1669 | 829.8272 | 927.6606 | 929.7723 | 98.4435 | 573.6269 | 801.4558 | 912.8816 | 882.4664 | 908.7135 | 126.8533 | 699.7072 | 924.063 | 122.7885 | 740.0609 | 874.198 | 587.6219 | 857.8343 |  | 883.6265 | 773.3674 | 637.277 | 877.2501 |  | 350.814 | 561.8965 | 438.2816 | 633.9431 | 760.4646 | 851.3286 | 865.3279 | 31.8153 | 178.0921 | 49.9716 | 353.1734 | 30.9674 | 47.4958 | 56.5097 | 85.7621 | 42.6858 |  |  | 5.959 | -2.8007 | -67.7606 | 1.372 | 8.4585 | -197.7974 | 31.969 | -4.4799 | 5.3876 | 17.7895 | 107.3653 | 0.006558 | 0.00040577 | 0.00052077 | 1020.0603 | 655.8882 | 106.0253 | 43.7302 | 23.3404 | 21.2399 | 20.7901 | 42.3057 | 27.6511 | 23.6992 | 22.4667 | 22.1502 | 24.3781 | 22.4715 | 251.2367 | 233.835 | 196.6239 | 152.884 | 126.2455 | 319.587 | 199.9184 | 91.0387 | 96.9465 | 97.1139 | 96.7253 | 103.5173 | 229.1361 | 110.4044 | 493.024 | 873.5872 | 986.5845 | 981.1124 | 959.7698 | 965.8229 | 12.9373 | 9.2968 | 796.4 | 885.9817 | 55.6009 | 803.2323 | 659.5052 | 39.5346 | 106.3066 | 710.1919 | 814.6517 | 208.5997 | 733.0031 | 909.3179 | 895.9289 | 937.2943 | 742.0211 | 750.3708 | 1071.3681 |  | 986.9813 | 807.2219 | 991.2071 | 1035.7206 | 1050.3544 | 850.0592 |  | 790.1775 |  |  | 894.9369 | 1077.3215 | 904.2742 | [5 empty] | 43.1531 | 969.2555 | 189.1025 | 32.2425 | 990.7926 | 256.2354 | 31.3709 | 973.7551 | 976.8334 | 976.8855 |  | 1186.4966 | 1037.4425 | 918.7399 | 998.8556 | 1222.9053 | 939.0523 | 980.1905 | 967.3707 | 1058.2652 | 974.4216 | 1028.6425 | 814.1947 | 950.0282 | 975.0655 | 962.278 | 997.5607 | 992.0261 |  | 928.1841 | 831.1794 | 930.5779 | 960.6386 | 985.9028 |  | 973.4934 | 907.9494 | -0.037789 | 19.6261 | 1.4464 | 1.5749 | -25.8896 | 3.0886 | 3528.8 | 1 | 5.8484 | -3.3702 | -16.5772 | 2.3589 | 6.7966 | -32.8665 | 13.2132 | 140.6264 | 150.0086 | 174.3806 | 14.5934 | 3.2058 | 23.0816 | 143.3672
42838.4675 | 4078 | 45.3176 | 32.7607 | 25.9167 | 23.7094 | 22.4324 | 22.9797 | 22.8177 | 21.6162 | 30.1063 | 25.6276 | 22.7615 | 21.7109 | 21.3365 | 22.3167 | 97.2855 | 97.072 | 97.4758 | 357.8166 | 536.1515 | 544.4308 | 829.8124 | 928.3298 | 930.5184 | 98.4363 | 574.8849 | 801.6222 | 913.5681 | 882.7688 | 909.4927 | 126.9566 | 699.8876 | 923.5018 | 122.8868 | 740.1471 | 874.9404 | 565.9482 | 857.7047 |  | 883.4938 | 774.3235 | 637.3883 | 877.2199 |  | 350.7015 | 561.4689 | 438.4885 | 630.7606 | 760.0006 | 850.804 | 865.3468 | 31.6371 | 178.0021 | 50.6806 | 353.2891 | 30.9725 | 47.4788 | 56.5076 | 85.724 | 42.6863 |  |  | 2.9441 | -2.6883 | -67.9196 | 1.579 | 8.0163 | -197.7717 | 31.9506 | -4.2309 | 5.351 | 17.7895 | 107.3469 | 0.0063921 | 0.00056841 | 0.00053719 | 1020.4077 | 656.4448 | 106.07 | 43.7559 | 23.3477 | 21.2363 | 20.7943 | 42.3149 | 27.649 | 23.7024 | 22.4686 | 22.1496 | 24.3835 | 22.4789 | 251.4563 | 241.0405 | 207.1938 | 155.4316 | 128.0166 | 319.2273 | 199.7825 | 91.0425 | 96.9532 | 97.1272 | 96.731 | 103.5582 | 229.5124 | 110.4419 | 493.2849 | 873.9202 | 986.4959 | 980.9673 | 959.4672 | 965.7683 | 14.0398 | 12.5886 | 796.3741 | 885.3878 | 55.6587 | 803.1858 | 660.4631 | 39.566 | 106.3145 | 711.1681 | 815.021 | 209.9322 | 732.9989 | 909.2516 | 896.3004 | 937.875 | 741.9579 | 750.2825 | 1071.7524 |  | 987.0103 | 807.1721 | 991.0922 | 1035.886 | 1050.1181 | 849.9949 |  | 790.1385 |  |  | 896.783 | 1075.49 | 905.7192 | [5 empty] | 43.1806 | 970.4314 | 189.5577 | 32.2517 | 989.3051 | 256.9547 | 31.383 | 973.6954 | 976.2065 | 976.7393 |  | 1186.4089 | 1037.2 | 918.93 | 999.1782 | 1222.6744 | 938.9346 | 980.1457 | 967.0979 | 1057.1317 | 974.8384 | 1029.2507 | 813.7816 | 949.793 | 975.0998 | 963.4492 | 997.5801 | 992.0369 |  | 928.6493 | 830.2707 | 930.0274 | 960.627 | 986.525 |  | 973.3155 | 907.9121 | 0.33414 | 19.6268 | 1.447 | 1.5738 | -25.8451 | 3.0885 | 3533.86 | 0.65 | 4.1122 | -3.301 | -16.5924 | 2.5299 | 6.615 | -32.8567 | 13.2063 | 140.6297 | 149.9541 | 174.2452 | 14.5121 | 2.013 | 19.4618 | 143.3261
42838.4675 | 4079 | 45.3304 | 32.767 | 25.9354 | 23.7091 | 22.4336 | 22.9729 | 22.8144 | 21.6206 | 30.1081 | 25.6307 | 22.7595 | 21.7237 | 21.3392 | 22.325 | 97.2895 | 97.0712 | 97.4789 | 358.1481 | 536.4526 | 544.6999 | 829.9955 | 928.349 | 930.4785 | 98.438 | 576.1821 | 801.7496 | 914.3221 | 882.559 | 909.759 | 127.0475 | 700.0983 | 923.7634 | 122.9657 | 739.9525 | 874.9584 | 522.674 | 857.5635 |  | 883.3829 | 775.4929 | 637.1775 | 877.1784 |  | 350.8735 | 561.2549 | 439.1164 | 626.1818 | 758.6292 | 849.7206 | 865.054 | 31.3582 | 177.943 | 50.1174 | 353.4037 | 30.9635 | 47.4565 | 56.5024 | 85.6841 | 42.691 |  |  | 1.7146 | -2.093 | -67.9998 | 1.6427 | 7.9933 | -197.7671 | 31.7028 | -4.453 | 5.2549 | 17.8952 | 106.4171 | 0.0066319 | 0.00046162 | 0.00051091 | 1021.6435 | 657.0554 | 106.1078 | 43.7871 | 23.3453 | 21.2341 | 20.7936 | 42.3256 | 27.6522 | 23.7044 | 22.4665 | 22.156 | 24.3833 | 22.4763 | 252.9754 | 253.7033 | 222.7307 | 164.3883 | 133.3213 | 318.8344 | 199.8542 | 91.0429 | 96.9655 | 97.1323 | 96.736 | 103.5968 | 229.8736 | 110.4713 | 493.5277 | 874.0304 | 986.3865 | 980.849 | 959.2901 | 965.7896 | 12.1503 | 11.9627 | 796.3367 | 885.2329 | 55.7173 | 803.151 | 661.4493 | 39.5906 | 106.3182 | 712.1669 | 815.3082 | 211.2376 | 733.028 | 909.8182 | 896.58 | 938.1501 | 741.8569 | 750.1811 | 1071.8008 |  | 987.0258 | 807.1315 | 991.0936 | 1036.0889 | 1050.0224 | 849.9353 |  | 790.0941 |  |  | 897.1705 | 1073.041 | 906.4167 | [5 empty] | 43.1998 | 971.3399 | 190.0057 | 32.2605 | 992.0234 | 257.6368 | 31.3903 | 973.6109 | 976.1723 | 976.659 |  | 1186.5674 | 1037.0374 | 918.3747 | 999.3318 | 1222.4575 | 938.8273 | 980.0824 | 966.8989 | 1056.228 | 974.7274 | 1029.7284 | 815.2476 | 949.6093 | 975.4301 | 962.8919 | 997.4118 | 991.8838 |  | 924.9709 | 829.6316 | 929.3595 | 960.7473 | 985.4858 |  | 973.2965 | 907.9458 | 0.073511 | 19.6259 | 1.4469 | 1.5736 | -25.9051 | 3.0885 | 3546.93 | 0.92 | 3.1386 | -2.9123 | -16.6 | 2.5801 | 6.6023 | -32.8404 | 13.1486 | 140.6358 | 149.9559 | 174.1866 | 14.2811 | 0.29637 | 12.8958 | 143.2728
42838.4675 | 4080 | 45.3556 | 32.7695 | 25.9244 | 23.7248 | 22.4295 | 22.9765 | 22.826 | 21.6112 | 30.1217 | 25.6362 | 22.7608 | 21.7194 | 21.3368 | 22.3287 | 97.2869 | 97.0679 | 97.4757 | 358.4746 | 536.7432 | 544.9666 | 829.851 | 927.9217 | 930.2273 | 98.4388 | 577.3706 | 801.7557 | 913.7507 | 882.2284 | 909.437 | 127.1345 | 700.3162 | 924.5576 | 123.0455 | 739.7184 | 873.7054 | 603.7325 | 857.4193 |  | 883.2713 | 776.9853 | 636.9545 | 877.1192 |  | 350.3736 | 561.1897 | 439.8055 | 625.6342 | 758.7928 | 848.6022 | 864.9958 | 30.3579 | 177.9058 | 49.4744 | 353.3991 | 30.937 | 47.4443 | 56.5068 | 85.6548 | 42.6897 |  |  | 2.3987 | -1.585 | -67.9663 | 1.4443 | 7.9197 | -197.7454 | 32.1713 | -4.4471 | 5.273 | 17.5627 | 106.3994 | 0.0065038 | 0.00045013 | 0.00053391 | 1024.3446 | 657.715 | 106.151 | 43.8101 | 23.3451 | 21.2388 | 20.791 | 42.3379 | 27.6587 | 23.7073 | 22.4624 | 22.1606 | 24.3853 | 22.475 | 250.7836 | 251.4301 | 220.5876 | 166.1436 | 131.1509 | 318.4302 | 199.7318 | 91.0512 | 96.9748 | 97.14 | 96.7449 | 103.6279 | 230.238 | 110.5158 | 493.7801 | 874.1231 | 986.236 | 980.6881 | 959.0693 | 965.7324 | 11.7117 | 9.3457 | 796.3539 | 885.4769 | 55.7803 | 803.2214 | 662.437 | 39.6252 | 106.3235 | 713.067 | 815.3522 | 212.4922 | 733.0827 | 910.3446 | 896.7739 | 938.1628 | 741.7729 | 750.1019 | 1071.9384 |  | 987.0223 | 807.0982 | 991.2392 | 1036.1527 | 1050.1215 | 849.8567 |  | 790.0585 |  |  | 896.2528 | 1070.2584 | 905.9706 | [5 empty] | 43.2345 | 971.4037 | 190.4598 | 32.2853 | 993.9327 | 258.3007 | 31.4077 | 973.5581 | 975.3443 | 976.6765 |  | 1186.4814 | 1037.4596 | 918.2531 | 999.1233 | 1222.1961 | 938.8317 | 980.0356 | 966.9737 | 1056.3931 | 974.2608 | 1029.3331 | 815.2918 | 949.4689 | 975.4897 | 962.8017 | 996.6793 | 991.2129 |  | 927.6293 | 828.7213 | 928.852 | 960.802 | 986.8129 |  | 973.283 | 908.0319 | 0.12063 | 19.6203 | 1.4472 | 1.5728 | -25.9155 | 3.0885 | 3577.51 | 0.68 | 3.7117 | -2.5343 | -16.5953 | 2.4192 | 6.5686 | -32.8223 | 13.2388 | 140.6303 | 150.0276 | 174.2397 | 14.4607 | 0.51795 | 25.9294 | 143.2021
42838.4675 | 4081 | 45.3504 | 32.7848 | 25.9313 | 23.7167 | 22.4382 | 22.9804 | 22.8236 | 21.6202 | 30.1316 | 25.6429 | 22.7691 | 21.7221 | 21.3414 | 22.3191 | 97.2818 | 97.0617 | 97.4766 | 358.8035 | 537.0313 | 545.2467 | 830.1612 | 927.8581 | 930.5212 | 98.441 | 578.5417 | 801.8379 | 912.4619 | 882.4938 | 908.8529 | 127.233 | 700.5103 | 924.782 | 123.1376 | 739.6874 | 874.441 | 585.2269 | 857.2827 |  | 883.1694 | 777.6877 | 636.7117 | 877.0819 |  | 349.7069 | 560.2765 | 440.9164 | 627.6955 | 759.5468 | 848.7492 | 864.9197 | 29.8584 | 177.8523 | 49.5962 | 353.4269 | 30.9708 | 47.4281 | 56.5089 | 85.6069 | 42.6958 |  |  | 3.826 | -2.1607 | -67.9577 | 1.4772 | 7.6444 | -197.7382 | 31.9558 | -4.5371 | 5.346 | 17.7479 | 108.1373 | 0.0065547 | 0.00036963 | 0.00053555 | 1026.4673 | 658.3967 | 106.1969 | 43.8414 | 23.3472 | 21.2402 | 20.7913 | 42.358 | 27.6624 | 23.7019 | 22.4634 | 22.1529 | 24.3857 | 22.4744 | 247.0147 | 246.2683 | 215.2652 | 163.1136 | 129.1471 | 318.0665 | 199.5321 | 91.0502 | 96.985 | 97.1341 | 96.7376 | 103.6657 | 230.625 | 110.5445 | 494.0444 | 874.4199 | 986.0256 | 980.5079 | 958.784 | 965.589 | 15.1182 | 10.3245 | 796.3697 | 886.8938 | 55.8427 | 803.2856 | 663.4498 | 39.6523 | 106.3504 | 713.8668 | 815.3772 | 213.6987 | 733.1365 | 910.4779 | 896.9377 | 938.2615 | 741.6995 | 750.0155 | 1072.2287 |  | 987.021 | 807.0623 | 991.4932 | 1036.0881 | 1050.6479 | 849.6767 |  | 790.0075 |  |  | 893.687 | 1067.9519 | 904.633 | [5 empty] | 43.2562 | 971.3177 | 190.9017 | 32.2971 | 996.3971 | 258.9717 | 31.4204 | 973.513 | 974.8277 | 976.6772 |  | 1186.0969 | 1038.3979 | 918.5203 | 998.8422 | 1221.9688 | 938.8131 | 979.9918 | 967.0743 | 1056.3955 | 973.9112 | 1028.7955 | 814.9469 | 949.3165 | 975.3969 | 961.6436 | 995.5753 | 990.2676 |  | 930.1432 | 828.921 | 928.6788 | 960.6875 | 985.7112 |  | 973.2821 | 908.016 | 0.28146 | 19.6225 | 1.4468 | 1.5718 | -25.9059 | 3.0885 | 3586.75 | 0.67 | 4.6865 | -2.9573 | -16.5852 | 2.4452 | 6.4538 | -32.8238 | 13.1953 | 140.6216 | 150.1522 | 174.5329 | 14.822 | 1.0823 | 22.6748 | 143.1049
42838.4675 | 4082 | 45.3607 | 32.7889 | 25.9273 | 23.7112 | 22.4317 | 22.9694 | 22.8137 | 21.6093 | 30.1298 | 25.6445 | 22.7647 | 21.7305 | 21.3404 | 22.3268 | 97.2743 | 97.0534 | 97.4747 | 359.1167 | 537.3148 | 545.5196 | 830.3232 | 928.1243 | 930.8414 | 98.437 | 579.74 | 801.9239 | 912.4434 | 882.5551 | 908.7192 | 127.3326 | 700.7275 | 924.991 | 123.2246 | 739.9673 | 874.1963 | 517.5186 | 857.1568 |  | 883.0723 | 776.9776 | 636.3902 | 877.0488 |  | 349.436 | 559.1021 | 440.3624 | 632.5854 | 760.2048 | 848.0613 | 864.5908 | 29.9467 | 177.8409 | 48.4794 | 353.3616 | 30.9804 | 47.4112 | 56.5108 | 85.5517 | 42.6971 |  |  | 1.463 | -2.6252 | -68.1299 | 1.2708 | 7.6923 | -197.7796 | 31.9525 | -4.1796 | 5.3113 | 17.7278 | 108.143 | 0.0063559 | 0.00041398 | 0.00055362 | 1024.6816 | 659.1086 | 106.2381 | 43.8719 | 23.3554 | 21.2385 | 20.7936 | 42.3568 | 27.6731 | 23.7053 | 22.4648 | 22.1476 | 24.3914 | 22.4788 | 253.5617 | 253.6269 | 216.852 | 161.947 | 129.8089 | 317.8357 | 199.3881 | 91.0608 | 97.001 | 97.1429 | 96.7514 | 103.7072 | 230.9881 | 110.5723 | 494.2967 | 874.7138 | 985.9614 | 980.4696 | 958.7534 | 965.5808 | 18.1808 | 11.9971 | 796.3749 | 888.1678 | 55.916 | 803.2923 | 664.5678 | 39.6842 | 106.3639 | 714.7161 | 815.556 | 214.8972 | 733.1832 | 911.0911 | 897.0918 | 938.4135 | 741.65 | 749.9716 | 1072.3221 |  | 987.0385 | 807.0194 | 991.7618 | 1036.0778 | 1051.6417 | 849.6425 |  | 789.9547 |  |  | 891.2397 | 1065.7277 | 902.9209 | [5 empty] | 43.2847 | 971.8356 | 191.3536 | 32.3174 | 997.3177 | 259.6048 | 31.4307 | 973.4239 | 974.5064 | 976.6464 |  | 1185.5927 | 1039.8885 | 918.9496 | 998.9676 | 1221.901 | 938.7971 | 979.9569 | 967.2049 | 1055.659 | 973.752 | 1029.0218 | 815.7772 | 949.1887 | 975.1148 | 960.8195 | 994.6988 | 989.6462 |  | 929.6954 | 829.926 | 928.5713 | 960.4875 | 985.1976 |  | 973.2838 | 908.0349 | 0.2668 | 19.6257 | 1.4471 | 1.5712 | -25.8591 | 3.0886 | 3587.7 | 0.62 | 2.8978 | -3.2575 | -16.5945 | 2.2664 | 6.472 | -32.8172 | 13.1906 | 140.6274 | 150.2841 | 175.0843 | 14.0581 | 0.88659 | 12.1726 | 143.0743
42838.4675 | 4083 | 45.3717 | 32.7975 | 25.9314 | 23.7102 | 22.4277 | 22.9664 | 22.8137 | 21.6046 | 30.1352 | 25.6412 | 22.7606 | 21.7201 | 21.3323 | 22.3195 | 97.2691 | 97.0452 | 97.4865 | 359.4515 | 537.6181 | 545.8087 | 831.3722 | 929.1119 | 931.659 | 98.4346 | 580.8681 | 801.9978 | 912.7458 | 882.6297 | 908.6884 | 127.4354 | 700.9128 | 925.6572 | 123.2976 | 740.5715 | 875.1954 | 511.2193 | 857.0233 |  | 882.9686 | 777.1851 | 636.3831 | 876.997 |  | 349.4981 | 558.3531 | 439.4842 | 632.7456 | 757.7332 | 847.7141 | 864.6046 | 30.0736 | 177.926 | 46.9392 | 353.1599 | 30.9717 | 47.4004 | 56.5288 | 85.5094 | 42.6987 |  |  | 2.9546 | -2.4537 | -67.9137 | 1.4312 | 8.3632 | -197.7849 | 31.7508 | -3.9943 | 5.4594 | 17.9353 | 108.9425 | 0.0065744 | 0.0004682 | 0.00052898 | 1024.8235 | 659.9096 | 106.2817 | 43.8928 | 23.3574 | 21.2274 | 20.7884 | 42.3659 | 27.6719 | 23.7007 | 22.4604 | 22.144 | 24.3907 | 22.4666 | 282.6004 | 261.3723 | 226.7844 | 161.5148 | 128.1652 | 318.1729 | 199.3979 | 91.0675 | 97.0045 | 97.1342 | 96.7534 | 103.7443 | 231.3189 | 110.6013 | 494.5466 | 874.9294 | 986.0141 | 980.5743 | 958.9731 | 965.6962 | 14.898 | 13.3205 | 796.3522 | 889.0428 | 55.9822 | 803.2491 | 665.7331 | 39.7182 | 106.3689 | 715.6022 | 815.8322 | 216.0896 | 733.2441 | 911.7076 | 897.2199 | 938.6462 | 741.5859 | 749.9016 | 1072.5954 |  | 987.0705 | 806.9822 | 991.9937 | 1036.157 | 1052.6122 | 849.613 |  | 789.9146 |  |  | 889.1763 | 1064.2985 | 901.6232 | [5 empty] | 43.3091 | 972.4155 | 191.7921 | 32.3261 | 996.7435 | 260.2049 | 31.4499 | 973.3022 | 974.585 | 976.5678 |  | 1185.4431 | 1040.4606 | 918.0209 | 999.5986 | 1221.9151 | 938.8921 | 979.9339 | 967.6732 | 1054.8688 | 974.4415 | 1029.5994 | 815.8142 | 949.086 | 974.6464 | 960.5775 | 994.2874 | 989.5782 |  | 928.8999 | 831.387 | 928.4534 | 960.4703 | 983.3754 |  | 973.3934 | 908.0928 | 0.057001 | 19.6228 | 1.4474 | 1.5712 | -25.7763 | 3.0886 | 3581.39 | 1.05 | 4.1181 | -3.1478 | -16.5607 | 2.404 | 6.7473 | -32.8126 | 13.1468 | 140.6352 | 150.398 | 175.6214 | 10.8849 | -0.21569 | 11.3013 | 143.0964
42838.4675 | 4084 | 45.3784 | 32.8002 | 25.9313 | 23.716 | 22.4306 | 22.9637 | 22.814 | 21.6063 | 30.1447 | 25.6449 | 22.7577 | 21.7129 | 21.3366 | 22.3226 | 97.2599 | 97.0401 | 97.4971 | 359.7732 | 537.9354 | 546.0907 | 832.483 | 929.9029 | 932.3689 | 98.4297 | 582.0845 | 802.2534 | 913.6219 | 882.6646 | 909.2383 | 127.5335 | 701.0386 | 925.9566 | 123.3824 | 741.2524 | 875.892 | 509.4926 | 856.8961 |  | 882.8899 | 776.0817 | 636.541 | 876.9657 |  | 348.9077 | 558.5862 | 439.472 | 632.0468 | 756.6749 | 848.0012 | 864.9318 | 30.1249 | 178.0345 | 46.2555 | 353.0942 | 30.9426 | 47.381 | 56.531 | 85.4601 | 42.6927 |  |  | 4.9753 | -2.4879 | -68.0517 | 1.1466 | 7.9105 | -197.7362 | 32.2325 | -4.2158 | 5.4409 | 18.1606 | 109.4919 | 0.006402 | 0.00034663 | 0.00050598 | 1026.1551 | 660.7143 | 106.3244 | 43.9192 | 23.3562 | 21.239 | 20.7993 | 42.3846 | 27.6784 | 23.7125 | 22.4629 | 22.1578 | 24.3919 | 22.474 | 299.3343 | 267.0512 | 237.7622 | 163.8493 | 126.2661 | 318.3326 | 199.5691 | 91.0719 | 97.0113 | 97.1368 | 96.7606 | 103.7743 | 231.6437 | 110.6459 | 494.816 | 875.1669 | 986.1892 | 980.8096 | 959.352 | 966.0679 | 14.1855 | 11.2764 | 796.3356 | 889.2443 | 56.0393 | 803.1874 | 666.9264 | 39.7454 | 106.3914 | 716.5502 | 816.263 | 217.2557 | 733.3294 | 911.7524 | 897.3256 | 938.8598 | 741.4768 | 749.7688 | 1072.867 |  | 987.0985 | 806.9373 | 992.0418 | 1036.2183 | 1053.6723 | 849.6795 |  | 789.8806 |  |  | 890.0077 | 1063.1446 | 901.6679 | [5 empty] | 43.3338 | 973.2602 | 192.2335 | 32.3298 | 995.9892 | 260.7954 | 31.4454 | 973.2403 | 975.7817 | 976.5685 |  | 1184.5335 | 1040.1022 | 917.8016 | 1000.5375 | 1222.0125 | 938.8029 | 979.9258 | 968.1133 | 1055.4559 | 975.0089 | 1030.4433 | 815.3875 | 949.1953 | 974.8329 | 959.262 | 994.637 | 989.8132 |  | 929.0032 | 831.782 | 928.4107 | 960.8628 | 985.5703 |  | 973.515 | 908.1535 | 0.30112 | 19.6215 | 1.4477 | 1.571 | -25.8524 | 3.0886 | 3569.75 | 0.91 | 5.3451 | -3.1701 | -16.5798 | 2.1521 | 6.563 | -32.8127 | 13.2479 | 140.6412 | 150.4227 | 176.2101 | 9.0508 | -1.4123 | 11.0658 | 143.1702
42838.4676 | 4085 | 45.3936 | 32.8067 | 25.9366 | 23.7164 | 22.4308 | 22.9703 | 22.822 | 21.6133 | 30.1552 | 25.6532 | 22.7612 | 21.7184 | 21.3381 | 22.3216 | 97.2406 | 97.0226 | 97.5013 | 360.0798 | 538.2486 | 546.3611 | 832.2031 | 928.7645 | 932.0436 | 98.429 | 583.4705 | 802.4789 | 914.7279 | 882.4131 | 909.7726 | 127.635 | 701.2156 | 925.8221 | 123.4612 | 742.0673 | 875.3337 | 504.2337 | 856.7747 |  | 882.795 | 774.5185 | 636.8652 | 876.9368 |  | 348.0882 | 557.8647 | 439.0463 | 635.5215 | 758.4058 | 848.4571 | 864.9706 | 30.2626 | 178.0771 | 47.3388 | 353.1439 | 30.9354 | 47.3589 | 56.5473 | 85.4347 | 42.6944 |  |  | 7.3231 | -1.9254 | -68.1687 | 1.8511 | 7.7817 | -197.7928 | 31.873 | -3.6533 | 5.4485 | 18.1197 | 110.4864 | 0.0066254 | 0.00050434 | 0.00054376 | 1026.5055 | 661.5007 | 106.3689 | 43.9571 | 23.364 | 21.2308 | 20.7917 | 42.3885 | 27.6809 | 23.7107 | 22.4584 | 22.1544 | 24.3991 | 22.4802 | 298.0372 | 267.7079 | 240.2232 | 166.6954 | 130.4433 | 318.3227 | 199.6432 | 91.0805 | 97.0203 | 97.135 | 96.7588 | 103.8038 | 231.9717 | 110.6734 | 495.1136 | 875.4601 | 986.4571 | 981.1557 | 959.8289 | 966.5701 | 15.3572 | 10.1303 | 796.2981 | 889.7387 | 56.0999 | 803.1832 | 668.0889 | 39.7723 | 106.406 | 717.6449 | 816.5347 | 218.4082 | 733.4447 | 911.7708 | 897.4631 | 939.0268 | 741.4118 | 749.7145 | 1073.0137 |  | 987.1308 | 806.902 | 992.0825 | 1036.3273 | 1054.6529 | 849.649 |  | 789.8311 |  |  | 890.523 | 1062.5216 | 901.8107 | [5 empty] | 43.3581 | 973.8778 | 192.6859 | 32.3406 | 994.7141 | 261.3465 | 31.4552 | 973.1856 | 976.5703 | 976.5561 |  | 1185.363 | 1039.4512 | 917.2382 | 1001.3542 | 1222.0454 | 938.6637 | 979.9013 | 968.5903 | 1056.0232 | 975.2216 | 1031.5175 | 816.3931 | 949.5186 | 975.221 | 958.3055 | 995.2444 | 990.1458 |  | 928.5476 | 831.3095 | 928.5045 | 961.268 | 983.4074 |  | 973.6741 | 908.2471 | 0.45212 | 19.6242 | 1.4485 | 1.5703 | -25.7116 | 3.0886 | 3552.96 | 0.97 | 6.4862 | -2.7876 | -16.5868 | 2.7333 | 6.5107 | -32.8241 | 13.1765 | 140.6527 | 150.4435 | 176.7543 | 9.1934 | -1.6757 | 10.3545 | 143.2851
42838.4676 | 4086 | 45.3999 | 32.8178 | 25.9461 | 23.7272 | 22.4285 | 22.9705 | 22.8261 | 21.6132 | 30.1549 | 25.6593 | 22.7667 | 21.7179 | 21.3337 | 22.3291 | 97.2466 | 97.018 | 97.5094 | 360.41 | 538.5573 | 546.6566 | 833.9292 | 929.3053 | 933.175 | 98.4384 | 584.8833 | 802.801 | 915.4551 | 882.0135 | 910.388 | 127.7317 | 701.4801 | 926.4633 | 123.5411 | 742.6432 | 876.1273 | 511.6009 | 856.6471 |  | 882.6271 | 774.2576 | 636.9454 | 876.9111 |  | 348.598 | 557.9575 | 438.2675 | 637.0243 | 760.0068 | 848.8727 | 864.6911 | 30.8275 | 178.1335 | 48.1832 | 353.1084 | 30.9376 | 47.3469 | 56.5614 | 85.4096 | 42.7016 |  |  | 3.2622 | -1.9859 | -68.1726 | 1.6618 | 7.2429 | -197.7737 | 32.6333 | -4.2171 | 5.3672 | 18.0354 | 109.5789 | 0.0065169 | 0.00042713 | 0.0004797 | 1028.5787 | 662.2212 | 106.413 | 43.9795 | 23.3525 | 21.23 | 20.7851 | 42.3995 | 27.6776 | 23.713 | 22.4585 | 22.1509 | 24.3924 | 22.4732 | 300.696 | 260.8153 | 237.0846 | 167.6823 | 130.5617 | 318.5762 | 199.6133 | 91.0876 | 97.0252 | 97.1338 | 96.7599 | 103.8444 | 232.3346 | 110.716 | 495.4504 | 875.7623 | 986.8294 | 981.6354 | 960.3896 | 967.0708 | 12.1108 | 12.8887 | 796.2804 | 890.3168 | 56.1631 | 803.1582 | 669.2144 | 39.802 | 106.41 | 718.9482 | 816.7829 | 219.5395 | 733.6041 | 912.5769 | 897.6066 | 939.3427 | 741.4074 | 749.703 | 1072.984 |  | 987.1673 | 806.8513 | 992.2289 | 1036.4036 | 1056.0594 | 849.6221 |  | 789.7769 |  |  | 890.807 | 1061.7429 | 902.0795 | [5 empty] | 43.3901 | 973.011 | 193.1379 | 32.3642 | 995.0741 | 261.9052 | 31.4706 | 973.1625 | 977.3858 | 976.5465 |  | 1185.7823 | 1039.1279 | 916.09 | 1002.1981 | 1221.9206 | 938.7743 | 979.8703 | 968.9211 | 1056.6173 | 975.615 | 1032.7373 | 813.7471 | 949.815 | 975.9556 | 958.9542 | 996.8858 | 991.2414 |  | 929.8408 | 830.3603 | 929.3911 | 961.5805 | 986.7461 |  | 973.5646 | 908.3529 | 0.30223 | 19.6196 | 1.4483 | 1.5707 | -25.7581 | 3.0887 | 3551.94 | 0.97 | 4.3302 | -2.8312 | -16.5883 | 2.5899 | 6.2824 | -32.8286 | 13.3352 | 140.6711 | 150.5162 | 177.5392 | 8.938 | -1.3311 | 11.356 | 143.4504
42838.4676 | 4087 | 45.4018 | 32.823 | 25.9458 | 23.7145 | 22.4301 | 22.9617 | 22.8145 | 21.6074 | 30.1605 | 25.655 | 22.7587 | 21.7083 | 21.3313 | 22.3119 | 97.2524 | 97.005 | 97.5154 | 360.7235 | 538.8727 | 546.9439 | 834.9872 | 928.8993 | 933.6955 | 98.4424 | 586.3081 | 803.0705 | 915.7419 | 881.4913 | 910.6858 | 127.8564 | 701.948 | 928.2441 | 123.6416 | 743.2401 | 876.5651 | 488.8945 | 856.5187 |  | 882.5507 | 773.7862 | 637.1549 | 876.8996 |  | 348.6534 | 558.4335 | 438.3718 | 635.563 | 760.5596 | 848.7455 | 864.2468 | 30.8701 | 178.1587 | 49.4348 | 353.141 | 30.9536 | 47.3459 | 56.5768 | 85.3878 | 42.6909 |  |  | 2.697 | -1.9819 | -68.1181 | 1.6539 | 8.0399 | -197.8151 | 32.3461 | -4.5299 | 5.4518 | 18.0666 | 110.3686 | 0.0064003 | 0.00043534 | 0.00057333 | 1030.1745 | 662.9066 | 106.4622 | 44.0132 | 23.3642 | 21.2323 | 20.7868 | 42.4089 | 27.6898 | 23.7142 | 22.464 | 22.152 | 24.4004 | 22.4785 | 294.6204 | 263.2579 | 243.7208 | 170.1795 | 133.7811 | 318.5249 | 199.7741 | 91.1062 | 97.0353 | 97.1306 | 96.7602 | 103.8832 | 232.6504 | 110.7476 | 495.7537 | 875.9735 | 987.13 | 982.0029 | 960.8411 | 967.3646 | 12.9477 | 9.5699 | 796.2318 | 890.9609 | 56.229 | 803.0938 | 670.3641 | 39.8347 | 106.4073 | 720.313 | 817.4144 | 220.6672 | 733.8456 | 913.4892 | 897.7563 | 939.6533 | 741.4212 | 749.6963 | 1072.8873 |  | 987.2072 | 806.8079 | 992.5931 | 1036.4357 | 1056.995 | 849.6183 |  | 789.7265 |  |  | 890.9167 | 1061.0392 | 902.2522 | [5 empty] | 43.409 | 974.9659 | 193.5816 | 32.3708 | 997.9634 | 262.4601 | 31.4765 | 973.134 | 976.6658 | 976.4566 |  | 1185.7272 | 1039.1202 | 916.9836 | 1002.7181 | 1221.8906 | 938.6468 | 979.8881 | 969.2863 | 1056.9449 | 976.7777 | 1032.9512 | 813.7243 | 950.3 | 976.5684 | 959.6612 | 998.5072 | 992.926 |  | 929.7324 | 829.7299 | 930.4313 | 962.2419 | 987.687 |  | 973.7333 | 908.4471 | 0.12675 | 19.6201 | 1.4487 | 1.5711 | -25.7374 | 3.0886 | 3583.61 | 0.93 | 3.9378 | -2.8292 | -16.5864 | 2.5845 | 6.6187 | -32.8302 | 13.2756 | 140.693 | 150.695 | 178.0632 | 9.6049 | -2.0467 | 8.3428 | 143.587
42838.4676 | 4088 | 45.4164 | 32.8296 | 25.9471 | 23.7193 | 22.4284 | 22.9661 | 22.8153 | 21.6024 | 30.1634 | 25.6615 | 22.7603 | 21.7069 | 21.3277 | 22.3231 | 97.2448 | 96.9994 | 97.512 | 361.0361 | 539.1808 | 547.2335 | 835.8875 | 930.3691 | 934.3058 | 98.4572 | 587.6553 | 803.4295 | 915.313 | 881.2024 | 910.4046 | 127.9671 | 702.145 | 929.1279 | 123.7219 | 742.3379 | 876.746 | 513.7917 | 856.3889 |  | 882.3837 | 774.5458 | 637.1749 | 876.892 |  | 348.6586 | 558.3712 | 438.4638 | 636.8828 | 761.2709 | 849.295 | 864.5896 | 30.4021 | 178.1165 | 50.3536 | 353.403 | 30.9356 | 47.3468 | 56.5868 | 85.3801 | 42.6994 |  |  | 1.5464 | -2.0582 | -67.9709 | 1.5586 | 7.9657 | -197.7336 | 31.8684 | -4.0528 | 5.4787 | 18.0534 | 110.2337 | 0.0064759 | 0.00045177 | 0.00056019 | 1026.1725 | 663.6672 | 106.5076 | 44.0455 | 23.3672 | 21.2375 | 20.7877 | 42.4164 | 27.6967 | 23.7128 | 22.4634 | 22.1525 | 24.4032 | 22.4725 | 288.5269 | 255.4619 | 233.3912 | 163.9923 | 131.0796 | 318.3853 | 199.6336 | 91.1199 | 97.0421 | 97.123 | 96.7603 | 103.9068 | 232.9611 | 110.7839 | 496.0502 | 876.2377 | 987.3581 | 982.2812 | 961.197 | 967.4485 | 10.7186 | 8.4263 | 796.1639 | 891.7057 | 56.2973 | 803.0687 | 671.5011 | 39.8702 | 106.4161 | 721.5481 | 818.4066 | 221.7691 | 734.1292 | 914.3344 | 897.9048 | 939.6919 | 741.4477 | 749.7495 | 1072.4737 |  | 987.2628 | 806.7753 | 993.5658 | 1036.3491 | 1057.2852 | 849.7054 |  | 789.6924 |  |  | 889.8647 | 1060.7118 | 901.7918 | [5 empty] | 43.4384 | 974.7256 | 194.0379 | 32.3941 | 996.0269 | 263.0287 | 31.4957 | 973.1372 | 977.5442 | 976.4657 |  | 1185.5311 | 1041.8488 | 918.0081 | 1002.8292 | 1221.9929 | 938.8165 | 979.8622 | 969.8577 | 1057.8076 | 978.1393 | 1033.3835 | 812.4164 | 951.0379 | 977.1484 | 960.1646 | 998.9245 | 993.9607 |  | 930.0848 | 830.0206 | 931.5387 | 963.1129 | 987.3084 |  | 974.1858 | 908.5353 | 0.047726 | 19.618 | 1.4486 | 1.5703 | -25.8367 | 3.0886 | 3590.62 | 1.07 | 2.9814 | -2.883 | -16.5678 | 2.5089 | 6.5896 | -32.8314 | 13.1804 | 140.7313 | 151.1708 | 178.2286 | 10.2599 | -0.91794 | 11.6586 | 143.6946
42838.4676 | 4089 | 45.4272 | 32.8389 | 25.9584 | 23.7245 | 22.4351 | 22.9717 | 22.8192 | 21.6091 | 30.1703 | 25.6633 | 22.7668 | 21.7168 | 21.3317 | 22.3253 | 97.2396 | 96.9951 | 97.5024 | 361.3559 | 539.4956 | 547.5049 | 836.4955 | 930.9188 | 934.6804 | 98.4437 | 589.2115 | 803.7 | 915.0532 | 881.2277 | 910.326 | 128.0785 | 702.4867 | 930.2863 | 123.8099 | 741.8569 | 876.6892 | 529.6979 | 856.2688 |  | 882.2753 | 775.0692 | 637.1509 | 876.89 |  | 348.9777 | 558.5634 | 439.0356 | 634.7892 | 758.0891 | 849.7827 | 865.2312 | 29.806 | 178.0555 | 50.5936 | 353.6892 | 30.9365 | 47.3559 | 56.6019 | 85.3651 | 42.7042 |  |  | 2.1069 | -2.5188 | -68.2561 | 1.5586 | 8.0163 | -197.7757 | 31.9952 | -4.0725 | 5.2465 | 17.8874 | 110.066 | 0.006397 | 0.00039263 | 0.00049941 | 1025.6929 | 664.4138 | 106.5509 | 44.071 | 23.3649 | 21.229 | 20.7879 | 42.4261 | 27.6946 | 23.7095 | 22.4615 | 22.1523 | 24.3981 | 22.4635 | 285.849 | 251.6384 | 224.3717 | 159.6549 | 127.2406 | 318.1393 | 199.466 | 91.13 | 97.0425 | 97.1137 | 96.7638 | 103.945 | 233.2722 | 110.817 | 496.3158 | 876.6027 | 987.5804 | 982.4584 | 961.3528 | 967.4272 | 13.263 | 10.3714 | 796.1435 | 892.8253 | 56.3684 | 803.0701 | 672.5517 | 39.9046 | 106.4268 | 722.7312 | 819.1481 | 222.8658 | 734.3751 | 915.3992 | 898.1008 | 939.8931 | 741.5117 | 749.8493 | 1072.2601 |  | 987.3177 | 806.7374 | 994.1514 | 1036.1688 | 1056.8401 | 849.6222 |  | 789.639 |  |  | 889.6865 | 1060.4288 | 901.6393 | [5 empty] | 43.4693 | 974.3018 | 194.4854 | 32.4083 | 994.9907 | 263.6572 | 31.5089 | 973.142 | 977.9177 | 976.4561 |  | 1185.3334 | 1046.2503 | 919.8469 | 1003.4921 | 1221.7083 | 938.869 | 979.8385 | 970.3602 | 1058.7434 | 978.9802 | 1034.3155 | 812.2126 | 951.8672 | 977.6414 | 960.5908 | 999.0353 | 994.1584 |  | 930.1319 | 830.8714 | 932.1792 | 963.8097 | 986.7679 |  | 974.5124 | 908.5148 | 0.0024645 | 19.6178 | 1.4485 | 1.5702 | -25.8564 | 3.0886 | 3606.68 | 0.78 | 3.48 | -3.1897 | -16.6044 | 2.5091 | 6.612 | -32.8421 | 13.2095 | 140.7636 | 151.4583 | 177.9836 | 10.5186 | 0.061593 | 13.9126 | 143.8023
42838.4676 | 4090 | 45.4406 | 32.8479 | 25.9606 | 23.7201 | 22.4358 | 22.9653 | 22.8184 | 21.6093 | 30.1799 | 25.6697 | 22.767 | 21.7136 | 21.3366 | 22.3259 | 97.2384 | 96.9972 | 97.502 | 361.6748 | 539.8038 | 547.7991 | 837.6043 | 931.7822 | 936.264 | 98.4523 | 590.6682 | 803.7902 | 915.4224 | 881.2986 | 910.5137 | 128.1782 | 702.8146 | 931.363 | 123.9056 | 742.5794 | 878.1319 | 545.6658 | 856.1458 |  | 882.1884 | 775.9388 | 637.3366 | 876.886 |  | 349.5923 | 559.3583 | 439.4641 | 631.8269 | 757.0943 | 850.2003 | 865.396 | 29.4669 | 178.0145 | 50.0476 | 353.8528 | 30.9411 | 47.365 | 56.6314 | 85.354 | 42.7089 |  |  | 3.6177 | -2.5845 | -68.4092 | 1.4305 | 8.4848 | -197.7862 | 32.0439 | -3.6973 | 5.4139 | 18.3603 | 112.1539 | 0.0064627 | 0.0003302 | 0.00051912 | 1035.4674 | 665.0813 | 106.6127 | 44.1071 | 23.3789 | 21.2418 | 20.7919 | 42.4441 | 27.7123 | 23.7178 | 22.4662 | 22.1628 | 24.4136 | 22.4836 | 289.4586 | 255.6931 | 220.2231 | 157.886 | 129.3053 | 317.9897 | 199.319 | 91.1406 | 97.0498 | 97.1192 | 96.7653 | 103.9761 | 233.6004 | 110.854 | 496.5824 | 876.9452 | 987.8938 | 982.742 | 961.6205 | 967.7071 | 10.6009 | 9.0806 | 796.0935 | 893.2395 | 56.426 | 803.0507 | 673.5204 | 39.9304 | 106.4357 | 723.8467 | 819.4054 | 223.9095 | 734.5498 | 916.3183 | 898.287 | 940.4193 | 741.5493 | 749.8929 | 1072.2017 |  | 987.3392 | 806.7017 | 994.4152 | 1036.0568 | 1057.0431 | 849.6204 |  | 789.6 |  |  | 889.1482 | 1059.7975 | 901.3282 | [5 empty] | 43.4988 | 974.6111 | 194.9232 | 32.4088 | 994.2887 | 264.2891 | 31.5093 | 973.1674 | 977.8039 | 976.3755 |  | 1185.7001 | 1048.7303 | 920.51 | 1003.685 | 1221.302 | 938.8295 | 979.8106 | 970.7239 | 1058.9255 | 979.0277 | 1034.6313 | 813.9949 | 952.547 | 978.0173 | 962.2834 | 999.326 | 994.4769 |  | 927.0169 | 831.411 | 932.5183 | 964.4075 | 987.9809 |  | 974.9785 | 908.63 | -0.084906 | 19.617 | 1.4483 | 1.5712 | -25.8402 | 3.0886 | 3591.16 | 1.03 | 4.5603 | -3.2326 | -16.631 | 2.4049 | 6.8037 | -32.849 | 13.222 | 140.7756 | 151.5884 | 178.1007 | 10.0939 | 0.5027 | 16.287 | 143.9458
42838.4676 | 4091 | 45.4519 | 32.8579 | 25.9587 | 23.7177 | 22.4418 | 22.9683 | 22.8208 | 21.6104 | 30.1911 | 25.6787 | 22.7719 | 21.7223 | 21.3406 | 22.3339 | 97.2332 | 96.9916 | 97.5008 | 361.9933 | 540.1033 | 548.091 | 838.567 | 933.1525 | 937.7723 | 98.4551 | 592.1616 | 803.8931 | 915.0861 | 881.0995 | 910.3838 | 128.2768 | 703.1418 | 932.265 | 123.9872 | 743.6803 | 879.1441 | 534.2285 | 856.0273 |  | 882.0928 | 776.8958 | 637.5548 | 876.8879 |  | 350.1814 | 560.3367 | 440.3019 | 632.5593 | 758.7312 | 851.0273 | 866.3507 | 29.1991 | 177.9957 | 49.8656 | 354.1399 | 30.947 | 47.3763 | 56.6348 | 85.3445 | 42.7133 |  |  | 2.7825 | -2.2921 | -68.1549 | 1.305 | 8.6504 | -197.7809 | 31.7442 | -4.014 | 5.4069 | 18.2013 | 111.5833 | 0.0064972 | 0.00051419 | 0.00052241 | 1034.7798 | 665.8656 | 106.6614 | 44.1314 | 23.3759 | 21.2392 | 20.7919 | 42.4446 | 27.7038 | 23.7133 | 22.4556 | 22.1564 | 24.408 | 22.4773 | 274.6733 | 247.0236 | 218.8425 | 156.6599 | 128.3114 | 317.671 | 199.1892 | 91.1742 | 97.062 | 97.1202 | 96.771 | 104.0158 | 233.9386 | 110.8922 | 496.8695 | 877.3525 | 988.4982 | 983.3189 | 962.3292 | 968.5017 | 10.049 | 8.373 | 796.0538 | 893.4245 | 56.4814 | 802.9834 | 674.4677 | 39.9588 | 106.4082 | 725.143 | 819.4995 | 224.9354 | 734.7306 | 917.5299 | 898.4383 | 940.9004 | 741.5677 | 749.9572 | 1072.0218 |  | 987.3861 | 806.6613 | 994.7279 | 1035.9684 | 1058.4035 | 849.4202 |  | 789.5505 |  |  | 888.2217 | 1059.3172 | 900.4138 | [5 empty] | 43.5221 | 975.2316 | 195.3736 | 32.4306 | 993.9647 | 264.89 | 31.5313 | 973.1697 | 978.5514 | 976.3517 |  | 1185.718 | 1050.1559 | 921.2279 | 1004.1835 | 1221.1175 | 938.9006 | 979.8198 | 971.5107 | 1058.7983 | 979.2705 | 1035.0461 | 813.7343 | 953.0219 | 978.9465 | 964.7356 | 1000.0546 | 995.3623 |  | 923.8315 | 831.4777 | 932.807 | 964.8075 | 988.2026 |  | 975.3429 | 908.7592 | 0.20188 | 19.6165 | 1.4489 | 1.5709 | -25.8654 | 3.0886 | 3563.72 | 0.81 | 3.9992 | -3.046 | -16.6098 | 2.2984 | 6.8723 | -32.8607 | 13.1649 | 140.8033 | 151.7427 | 178.8683 | 11.6864 | 0.63857 | 14.5747 | 144.2156
42838.4676 | 4092 | 45.4587 | 32.8578 | 25.9652 | 23.7252 | 22.435 | 22.9699 | 22.8153 | 21.6075 | 30.191 | 25.6798 | 22.7748 | 21.7206 | 21.3367 | 22.332 | 97.223 | 96.9817 | 97.506 | 362.3029 | 540.3886 | 548.3675 | 839.1081 | 933.7128 | 938.3478 | 98.4526 | 593.6294 | 804.0102 | 915.0512 | 881.0369 | 910.2633 | 128.3847 | 703.4478 | 933.5663 | 124.0732 | 743.558 | 879.1932 | 523.6414 | 855.9151 |  | 882.0564 | 776.7916 | 637.5524 | 876.8995 |  | 350.1581 | 560.3632 | 439.6496 | 634.7664 | 761.1927 | 851.7751 | 867.4762 | 29.0893 | 178.0605 | 49.1367 | 354.3937 | 30.934 | 47.4082 | 56.6527 | 85.3251 | 42.7055 |  |  | 3.3285 | -1.8702 | -68.1194 | 1.3904 | 7.7153 | -197.796 | 31.62 | -4.1987 | 5.6075 | 18.1031 | 110.8507 | 0.0065744 | 0.00039591 | 0.00051419 | 1034.6914 | 666.3966 | 106.7123 | 44.1641 | 23.3791 | 21.2404 | 20.7927 | 42.4614 | 27.7126 | 23.7234 | 22.47 | 22.159 | 24.4119 | 22.4763 | 259.96 | 235.751 | 210.6649 | 151.4828 | 124.5468 | 317.1769 | 198.9499 | 91.1845 | 97.0642 | 97.1174 | 96.7729 | 104.0545 | 234.2537 | 110.9251 | 497.1279 | 877.7773 | 989.2313 | 983.9923 | 963.2127 | 969.3724 | 11.4176 | 6.4849 | 796.0604 | 893.7463 | 56.55 | 803.1542 | 675.4073 | 39.9996 | 106.4101 | 726.5903 | 819.6005 | 225.986 | 734.9673 | 918.6809 | 898.5952 | 941.1593 | 741.6645 | 750.074 | 1071.8808 |  | 987.4539 | 806.6224 | 995.0997 | 1035.8084 | 1059.2555 | 849.3821 |  | 789.5108 |  |  | 887.966 | 1059.1274 | 900.1359 | [5 empty] | 43.548 | 975.2234 | 195.8136 | 32.4502 | 995.9278 | 265.4572 | 31.5423 | 973.1514 | 979.3611 | 976.3675 |  | 1185.5154 | 1050.9933 | 922.7212 | 1004.8915 | 1221.1116 | 938.9735 | 979.8355 | 972.1108 | 1058.792 | 980.1332 | 1035.418 | 813.9499 | 953.5114 | 979.7235 | 967.5079 | 1000.785 | 996.3166 |  | 931.7444 | 832.0771 | 933.3147 | 965.4002 | 988.0895 |  | 975.717 | 908.7851 | -0.048177 | 19.6147 | 1.4498 | 1.5696 | -25.815 | 3.0886 | 3543.97 | 0.57 | 4.3738 | -2.7515 | -16.6058 | 2.3724 | 6.4924 | -32.8729 | 13.1435 | 140.8399 | 151.926 | 179.353 | 13.2432 | 1.5149 | 13.0412 | 144.5459
42838.4677 | 4093 | 45.4657 | 32.8691 | 25.9641 | 23.7118 | 22.4337 | 22.968 | 22.8059 | 21.6065 | 30.2036 | 25.6779 | 22.7761 | 21.7218 | 21.3342 | 22.3301 | 97.2063 | 96.9806 | 97.5052 | 362.615 | 540.6603 | 548.639 | 839.8488 | 933.778 | 938.7197 | 98.4521 | 595.0753 | 804.1219 | 914.7189 | 881.1253 | 910.2735 | 128.4929 | 703.7371 | 934.6144 | 124.171 | 742.8293 | 880.0328 | 514.833 | 855.8031 |  | 881.9491 | 776.7244 | 637.4797 | 876.9005 |  | 349.7174 | 559.7784 | 439.2957 | 635.5782 | 762.4622 | 852.9478 | 868.5157 | 29.1563 | 178.0571 | 48.765 | 354.6504 | 30.9551 | 47.4397 | 56.6723 | 85.3112 | 42.7174 |  |  | 2.536 | -2.137 | -67.9735 | 1.4772 | 8.3685 | -197.8059 | 31.9479 | -4.087 | 5.4524 | 18.2261 | 110.4286 | 0.0064364 | 0.00043041 | 0.00054212 | 1032.1977 | 666.7003 | 106.7621 | 44.1934 | 23.3908 | 21.243 | 20.7924 | 42.4723 | 27.722 | 23.7262 | 22.4681 | 22.1639 | 24.4163 | 22.4795 | 257.4298 | 235.1248 | 204.1618 | 144.8546 | 119.9112 | 316.8136 | 198.6403 | 91.2033 | 97.0606 | 97.1112 | 96.7696 | 104.0813 | 234.5611 | 110.9617 | 497.371 | 878.1676 | 989.9936 | 984.7316 | 964.1052 | 970.2566 | 14.212 | 8.9006 | 796.0806 | 894.6775 | 56.6126 | 803.22 | 676.3462 | 40.029 | 106.4352 | 727.8895 | 819.795 | 227.0306 | 735.216 | 919.1527 | 898.8236 | 941.643 | 741.77 | 750.2162 | 1071.7677 |  | 987.4992 | 806.5906 | 995.4867 | 1035.6683 | 1060.135 | 849.423 |  | 789.482 |  |  | 887.6582 | 1059.2548 | 899.9523 | [5 empty] | 43.5691 | 975.1837 | 196.2616 | 32.4559 | 996.5877 | 266.013 | 31.5452 | 973.1154 | 979.7937 | 976.3559 |  | 1185.3863 | 1051.0807 | 923.1706 | 1005.4048 | 1220.9721 | 939.032 | 979.8466 | 972.9133 | 1058.6437 | 980.9771 | 1036.0058 | 814.6372 | 954.1321 | 980.2326 | 967.6633 | 1001.8484 | 997.514 |  | 932.7773 | 832.8476 | 933.7375 | 966.1255 | 988.2487 |  | 975.947 | 908.7255 | -0.17246 | 19.6148 | 1.4498 | 1.5702 | -25.918 | 3.0886 | 3550.01 | 0.79 | 3.8178 | -2.9402 | -16.5821 | 2.4445 | 6.7652 | -32.8908 | 13.2183 | 140.8648 | 152.1168 | 179.8536 | 13.467 | 2.1957 | 11.8026 | 144.8907
42838.4677 | 4094 | 45.4859 | 32.8895 | 25.9734 | 23.7484 | 22.4412 | 22.9868 | 22.833 | 21.6222 | 30.2189 | 25.6934 | 22.7893 | 21.7239 | 21.3453 | 22.3378 | 97.2101 | 96.984 | 97.5214 | 362.9456 | 540.9234 | 548.9026 | 840.7681 | 933.6757 | 938.6738 | 98.4467 | 596.4265 | 804.2926 | 913.8016 | 880.8846 | 910.1664 | 128.5982 | 703.9774 | 934.6423 | 124.2574 | 742.288 | 880.5208 | 499.7352 | 855.6642 |  | 881.8332 | 776.087 | 637.1448 | 876.9066 |  | 350.0302 | 559.8064 | 440.1951 | 634.2994 | 764.2004 | 853.9561 | 869.2756 | 29.1699 | 177.9472 | 48.2932 | 354.8031 | 30.9493 | 47.4635 | 56.6908 | 85.3159 | 42.7185 |  |  | 2.906 | -2.3151 | -68.0859 | 1.5074 | 8.5834 | -197.8263 | 31.7587 | -3.5935 | 5.5653 | 18.3637 | 111.0954 | 0.0064496 | 0.00042056 | 0.00055362 | 1031.7862 | 667.6676 | 106.8185 | 44.2173 | 23.3857 | 21.2353 | 20.7884 | 42.4798 | 27.7227 | 23.7235 | 22.4655 | 22.1598 | 24.4193 | 22.4765 | 278.4881 | 241.9367 | 203.2447 | 143.1039 | 119.0196 | 317.0069 | 198.3437 | 91.2307 | 97.068 | 97.1136 | 96.7771 | 104.1157 | 234.8641 | 110.9965 | 497.6418 | 878.4988 | 990.7362 | 985.4227 | 964.9155 | 970.9766 | 17.4644 | 10.055 | 796.1382 | 894.3722 | 56.6856 | 803.2053 | 677.2878 | 40.0625 | 106.4233 | 729.0109 | 820.3124 | 228.0705 | 735.3631 | 919.0723 | 899.0425 | 941.8134 | 741.8905 | 750.3484 | 1071.9128 |  | 987.5492 | 806.564 | 995.6756 | 1035.5107 | 1060.9393 | 849.3786 |  | 789.4518 |  |  | 887.697 | 1059.5093 | 900.0429 | [5 empty] | 43.6044 | 975.1574 | 196.716 | 32.4694 | 996.4161 | 266.5861 | 31.5551 | 973.1147 | 980.6577 | 976.3084 |  | 1185.0711 | 1050.7367 | 922.6906 | 1005.7993 | 1220.6526 | 939.1879 | 979.8531 | 973.4743 | 1057.4647 | 981.4581 | 1036.7386 | 816.1789 | 954.7794 | 980.8164 | 966.451 | 1003.1418 | 999.548 |  | 932.2509 | 833.3088 | 934.0891 | 966.7159 | 989.0119 |  | 976.1678 | 908.7723 | 0.018418 | 19.6139 | 1.4505 | 1.571 | -25.8314 | 3.0887 | 3556.06 | 0.79 | 4.0866 | -3.0603 | -16.5961 | 2.4694 | 6.8545 | -32.9072 | 13.185 | 140.8849 | 152.2103 | 180.3131 | 11.1577 | 2.2576 | 9.7552 | 145.231
42838.4677 | 4095 | 45.4805 | 32.8837 | 25.9752 | 23.7481 | 22.4353 | 22.9821 | 22.8259 | 21.6142 | 30.2153 | 25.6937 | 22.7693 | 21.7164 | 21.353 | 22.3282 | 97.2289 | 96.9818 | 97.5285 | 363.2747 | 541.1777 | 549.1631 | 841.8653 | 933.7881 | 938.3484 | 98.4456 | 597.8717 | 804.4968 | 913.5438 | 880.8249 | 910.123 | 128.7132 | 704.2603 | 934.9427 | 124.357 | 742.209 | 881.0968 | 488.4647 | 855.5493 |  | 881.7803 | 776.627 | 637.3454 | 876.937 |  | 350.0391 | 560.1756 | 441.3507 | 636.212 | 765.7793 | 854.4166 | 869.5067 | 29.5259 | 177.8346 | 47.3646 | 354.8127 | 30.9554 | 47.4912 | 56.7171 | 85.3048 | 42.7121 |  |  | 2.0682 | -2.2908 | -67.9275 | 1.5698 | 8.2417 | -197.7868 | 31.5747 | -4.0784 | 5.4754 | 18.1709 | 111.6907 | 0.0064052 | 0.00053062 | 0.00053555 | 1031.5392 | 668.757 | 106.872 | 44.2486 | 23.3924 | 21.2363 | 20.7956 | 42.4931 | 27.7288 | 23.7274 | 22.4745 | 22.1647 | 24.4284 | 22.4819 | 287.9821 | 250.0407 | 213.6606 | 144.2565 | 120.5533 | 317.2586 | 198.2876 | 91.252 | 97.077 | 97.1068 | 96.7812 | 104.1497 | 235.2106 | 111.0393 | 497.9328 | 878.8241 | 991.4087 | 985.9649 | 965.5163 | 971.625 | 11.5381 | 12.4024 | 796.1325 | 894.1265 | 56.7483 | 803.2349 | 678.2954 | 40.0901 | 106.4165 | 730.1352 | 820.6676 | 229.1006 | 735.4884 | 919.4711 | 899.2598 | 941.9878 | 742.0008 | 750.496 | 1072.0259 |  | 987.608 | 806.5187 | 995.8572 | 1035.2741 | 1061.5022 | 849.2936 |  | 789.3829 |  |  | 888.9797 | 1059.6253 | 900.6434 | [5 empty] | 43.6354 | 975.2391 | 197.1652 | 32.4847 | 996.6876 | 267.1636 | 31.5665 | 973.1137 | 981.5486 | 976.3301 |  | 1184.6385 | 1049.6356 | 923.774 | 1006.1806 | 1220.4044 | 939.3929 | 979.8604 | 973.7077 | 1056.4871 | 981.6577 | 1037.3096 | 817.4347 | 955.2844 | 981.4401 | 966.2485 | 1004.4811 | 1001.0896 |  | 932.1961 | 834.0122 | 934.2827 | 967.0693 | 986.6521 |  | 976.3359 | 908.9285 | 0.10597 | 19.6145 | 1.4507 | 1.572 | -25.8067 | 3.0886 | 3603.81 | 1.06 | 3.4475 | -3.0448 | -16.5805 | 2.5206 | 6.7181 | -32.9107 | 13.1494 | 140.9101 | 152.3007 | 180.6386 | 10.1425 | 1.0927 | 8.2867 | 145.5399
42838.4677 | 4096 | 45.4917 | 32.889 | 25.9762 | 23.7436 | 22.4381 | 22.9799 | 22.8268 | 21.6126 | 30.2201 | 25.6916 | 22.7719 | 21.7155 | 21.3451 | 22.3391 | 97.2272 | 96.9739 | 97.5307 | 363.5922 | 541.4037 | 549.426 | 842.8666 | 934.7155 | 938.6225 | 98.4457 | 599.3662 | 804.6623 | 914.6905 | 880.8275 | 910.4043 | 128.8211 | 704.6905 | 934.9978 | 124.4354 | 741.9236 | 880.8015 | 493.6319 | 855.4351 |  | 881.6288 | 778.2817 | 637.5065 | 876.9466 |  | 349.8222 | 560.8557 | 441.959 | 637.4698 | 768.1379 | 855.522 | 870.3515 | 30.0239 | 177.7417 | 46.127 | 354.6832 | 30.9659 | 47.5086 | 56.7339 | 85.2964 | 42.7132 |  |  | 2.1221 | -1.6777 | -67.988 | 1.5613 | 8.2877 | -197.7901 | 31.8888 | -3.8478 | 5.3222 | 18.3534 | 110.4927 | 0.0065153 | 0.0003647 | 0.00055526 | 1033.3563 | 669.8285 | 106.9166 | 44.2759 | 23.3873 | 21.229 | 20.7865 | 42.5008 | 27.7313 | 23.73 | 22.4667 | 22.1609 | 24.4265 | 22.4715 | 295.3994 | 252.8045 | 220.5887 | 144.9289 | 121.0314 | 317.3125 | 198.3403 | 91.2788 | 97.0875 | 97.1053 | 96.7867 | 104.1801 | 235.5025 | 111.0749 | 498.1923 | 879.1647 | 992.0557 | 986.4315 | 965.9946 | 972.1517 | 13.6971 | 10.092 | 796.0627 | 893.7756 | 56.8157 | 803.2402 | 679.2812 | 40.1204 | 106.4202 | 731.304 | 820.8118 | 230.1081 | 735.646 | 919.3976 | 899.4565 | 942.4832 | 742.091 | 750.6934 | 1071.9914 |  | 987.6888 | 806.5015 | 996.1841 | 1035.1843 | 1061.7942 | 849.1531 |  | 789.3618 |  |  | 888.7491 | 1059.2967 | 900.7958 | [5 empty] | 43.6523 | 975.6121 | 197.6238 | 32.4947 | 996.5584 | 267.722 | 31.5807 | 973.0919 | 981.9373 | 976.336 |  | 1184.6163 | 1048.5696 | 924.946 | 1006.8421 | 1220.365 | 939.6884 | 979.8774 | 974.1493 | 1056.1997 | 982.4158 | 1037.947 | 817.0942 | 955.6009 | 981.8076 | 967.0494 | 1006.2852 | 1002.6058 |  | 932.9862 | 835.5081 | 934.5937 | 967.3033 | 988.3423 |  | 976.6023 | 909.0856 | 0.007473 | 19.6141 | 1.4502 | 1.5723 | -25.8336 | 3.0887 | 3647.21 | 0.89 | 3.4925 | -2.6068 | -16.5946 | 2.5147 | 6.7401 | -32.9271 | 13.2212 | 140.9501 | 152.4619 | 180.8067 | 9.3269 | 0.33 | 8.953 | 145.8402
42838.4677 | 4097 | 45.5026 | 32.8976 | 25.983 | 23.7412 | 22.4413 | 22.9757 | 22.8234 | 21.6095 | 30.2255 | 25.6966 | 22.7813 | 21.7189 | 21.339 | 22.3347 | 97.2257 | 96.9734 | 97.5344 | 363.8983 | 541.6266 | 549.6792 | 844.7176 | 936.5803 | 939.8268 | 98.444 | 600.6948 | 804.6723 | 915.2051 | 880.621 | 910.8862 | 128.931 | 705.0054 | 935.1705 | 124.5313 | 741.3407 | 882.6627 | 504.2753 | 855.3267 |  | 881.5518 | 779.2145 | 637.6189 | 876.9784 |  | 350.1196 | 561.9618 | 441.9561 | 639.2996 | 768.533 | 855.9258 | 871.1425 | 30.4005 | 177.7086 | 45.2185 | 354.5797 | 30.9429 | 47.5302 | 56.761 | 85.2984 | 42.7216 |  |  | 2.3376 | -2.1396 | -68.0675 | 1.5291 | 8.402 | -197.7671 | 31.9256 | -4.359 | 5.4446 | 18.4122 | 111.0279 | 0.0064512 | 0.00045341 | 0.00052077 | 1032.6902 | 670.9474 | 106.9716 | 44.3062 | 23.3929 | 21.2358 | 20.787 | 42.5178 | 27.7317 | 23.7334 | 22.4652 | 22.1607 | 24.4233 | 22.4772 | 291.4207 | 253.5449 | 221.191 | 144.6853 | 121.2038 | 317.2708 | 198.2986 | 91.3182 | 97.0978 | 97.1009 | 96.7897 | 104.2206 | 235.7911 | 111.1156 | 498.4681 | 879.4438 | 992.62 | 986.7201 | 966.1816 | 972.5558 | 11.1346 | 9.8056 | 795.9603 | 895.0973 | 56.8733 | 803.2203 | 680.2178 | 40.1478 | 106.4085 | 732.4337 | 820.8492 | 231.1052 | 735.8066 | 919.7007 | 899.7059 | 942.8537 | 742.1245 | 750.8342 | 1071.9666 |  | 987.7541 | 806.4556 | 996.7225 | 1035.0313 | 1062.0434 | 848.941 |  | 789.3235 |  |  | 888.0589 | 1059.0671 | 900.6497 | [5 empty] | 43.6746 | 975.8964 | 198.0999 | 32.5072 | 995.9745 | 268.2999 | 31.5859 | 973.0841 | 981.2517 | 976.3116 |  | 1184.4714 | 1049.9149 | 924.6138 | 1007.3515 | 1220.2372 | 939.9497 | 979.8985 | 974.5113 | 1056.0389 | 983.3403 | 1038.3906 | 817.8005 | 955.8115 | 982.0339 | 967.366 | 1007.3478 | 1003.4171 |  | 934.4583 | 837.6366 | 934.9315 | 967.7093 | 990.1245 |  | 976.9725 | 909.2773 | 0.34323 | 19.6124 | 1.4499 | 1.5731 | -25.7959 | 3.0887 | 3699.85 | 0.55 | 3.6663 | -2.9458 | -16.6153 | 2.4903 | 6.7877 | -32.931 | 13.2312 | 140.9822 | 152.728 | 180.9524 | 9.7624 | 0.25744 | 10.3589 | 146.104
42838.4677 | 4098 | 45.5185 | 32.9026 | 25.9827 | 23.7346 | 22.4349 | 22.9702 | 22.818 | 21.6061 | 30.2287 | 25.6982 | 22.7808 | 21.7202 | 21.3407 | 22.3233 | 97.2223 | 96.9801 | 97.5316 | 364.206 | 541.8699 | 549.9351 | 845.8027 | 938.2298 | 941.1385 | 98.4525 | 602.1164 | 804.7196 | 915.098 | 880.3886 | 910.984 | 129.0351 | 705.2661 | 936.0187 | 124.6286 | 740.6978 | 883.9498 | 505.547 | 855.2259 |  | 881.4849 | 778.4552 | 637.5164 | 877.0117 |  | 350.3651 | 563.1317 | 441.4488 | 640.8155 | 768.4717 | 855.3633 | 870.851 | 30.3756 | 177.6457 | 44.5261 | 354.4306 | 30.9203 | 47.5414 | 56.7943 | 85.3 | 42.7288 |  |  | 3.5611 | -1.7322 | -67.7002 | 1.738 | 7.4893 | -197.7579 | 32.1063 | -3.7972 | 5.3292 | 18.3851 | 111.4282 | 0.0062738 | 0.00023821 | 0.00051584 | 1035.7124 | 672.0595 | 107.0275 | 44.334 | 23.3938 | 21.2338 | 20.7883 | 42.523 | 27.7373 | 23.7295 | 22.4657 | 22.1596 | 24.4234 | 22.4731 | 279.8782 | 251.7383 | 220.6583 | 149.3473 | 123.6321 | 316.9729 | 198.2066 | 91.3527 | 97.0978 | 97.1028 | 96.7992 | 104.2606 | 236.0667 | 111.16 | 498.7386 | 879.705 | 993.0907 | 986.8695 | 966.1431 | 972.8553 | 8.9485 | 6.5908 | 795.8464 | 896.8002 | 56.9346 | 803.0683 | 681.2046 | 40.1927 | 106.389 | 733.5232 | 821.0327 | 232.1203 | 735.9538 | 920.5792 | 900.0114 | 943.2618 | 742.1622 | 750.9429 | 1071.9513 |  | 987.8299 | 806.3873 | 997.2759 | 1034.8994 | 1062.033 | 848.618 |  | 789.2558 |  |  | 888.4167 | 1059.4862 | 900.3677 | [5 empty] | 43.7031 | 976.5996 | 198.5753 | 32.521 | 996.6749 | 268.8996 | 31.5952 | 973.0912 | 980.8525 | 976.3303 |  | 1183.7558 | 1051.2225 | 925.0931 | 1007.7171 | 1219.9608 | 940.0683 | 979.9012 | 975.0569 | 1055.989 | 983.8494 | 1038.8648 | 816.5369 | 956.1215 | 982.6116 | 966.7259 | 1007.9918 | 1004.0341 |  | 934.8623 | 838.2364 | 935.4675 | 967.8282 | 990.8193 |  | 976.8414 | 909.4751 | 0.31689 | 19.612 | 1.4498 | 1.5727 | -25.7127 | 3.0887 | 3730.52 | 1.03 | 4.5255 | -2.6524 | -16.582 | 2.6569 | 6.4068 | -32.9221 | 13.2652 | 141.0192 | 153.0024 | 180.9502 | 10.9979 | 0.30423 | 10.5292 | 146.3254
42838.4677 | 4099 | 45.5264 | 32.9109 | 25.98 | 23.7345 | 22.4365 | 22.9757 | 22.8214 | 21.6108 | 30.239 | 25.7078 | 22.7807 | 21.7247 | 21.3425 | 22.33 | 97.2233 | 96.9738 | 97.5289 | 364.4995 | 542.1022 | 550.1932 | 847.4328 | 940.2945 | 942.8733 | 98.4417 | 603.4746 | 804.7863 | 914.9977 | 880.8552 | 910.856 | 129.1396 | 705.4836 | 936.912 | 124.7175 | 740.306 | 885.2833 | 505.0895 | 855.1121 |  | 881.4055 | 776.5056 | 637.4533 | 877.0427 |  | 350.2178 | 563.9238 | 440.7602 | 646.2291 | 770.8094 | 854.7409 | 869.2381 | 30.4149 | 177.6126 | 43.7874 | 354.2869 | 30.9114 | 47.5538 | 56.8198 | 85.2895 | 42.7425 |  |  | 2.1648 | -2.2343 | -68.237 | 1.9003 | 8.1188 | -197.7671 | 31.5208 | -4.3452 | 5.401 | 18.486 | 112.5467 | 0.0061588 | 0.00039591 | 0.00056512 | 1038.9255 | 673.0426 | 107.0901 | 44.37 | 23.3979 | 21.2385 | 20.792 | 42.5384 | 27.7515 | 23.734 | 22.4745 | 22.1614 | 24.4299 | 22.484 | 269.4583 | 238.5729 | 207.5662 | 145.8981 | 124.128 | 316.4901 | 197.8748 | 91.3664 | 97.0956 | 97.0908 | 96.7934 | 104.2898 | 236.3444 | 111.1915 | 498.9851 | 879.9907 | 993.4997 | 986.9982 | 966.0795 | 973.1897 | 10.0917 | 6.9279 | 795.638 | 896.8189 | 56.9947 | 802.8992 | 682.1812 | 40.2161 | 106.382 | 734.5729 | 820.9408 | 233.1584 | 736.1317 | 921.3856 | 900.2859 | 943.9181 | 742.1841 | 751.0131 | 1071.7939 |  | 987.9049 | 806.3322 | 997.4286 | 1034.7857 | 1062.2664 | 848.394 |  | 789.1976 |  |  | 887.8259 | 1059.3271 | 899.6888 | [5 empty] | 43.7265 | 976.9332 | 199.0462 | 32.5382 | 996.0163 | 269.5346 | 31.6064 | 973.1127 | 981.1956 | 976.3382 |  | 1184.1569 | 1051.0657 | 926.4764 | 1008.4981 | 1219.6899 | 940.0862 | 979.9434 | 976.1599 | 1056.1238 | 984.1886 | 1039.8485 | 815.7344 | 956.2317 | 983.13 | 965.6992 | 1009.6511 | 1005.5977 |  | 936.0515 | 837.6754 | 936.206 | 968.1048 | 989.5581 |  | 976.5416 | 909.643 | -0.047621 | 19.6133 | 1.4496 | 1.5724 | -25.8227 | 3.0887 | 3742.79 | 0.99 | 3.5282 | -3.0138 | -16.6555 | 2.7795 | 6.6688 | -32.9138 | 13.1401 | 141.0598 | 153.0792 | 181.0858 | 12.0796 | 1.7142 | 10.4667 | 146.5159
42838.4677 | 4100 | 45.5381 | 32.9156 | 25.9843 | 23.7492 | 22.4407 | 22.9787 | 22.8298 | 21.6172 | 30.2489 | 25.7062 | 22.78 | 21.7223 | 21.3401 | 22.3329 | 97.2136 | 96.9654 | 97.5154 | 364.7898 | 542.3194 | 550.451 | 847.629 | 940.5567 | 943.6375 | 98.4468 | 605.1697 | 804.9646 | 915.5756 | 880.9671 | 911.2635 | 129.2435 | 705.7712 | 937.7445 | 124.8109 | 740.3534 | 886.3366 | 505.6335 | 855.0107 |  | 881.3393 | 775.396 | 637.5118 | 877.071 |  | 350.4777 | 564.3501 | 440.8274 | 647.5733 | 771.4044 | 855.4953 | 869.7563 | 30.8871 | 177.577 | 43.2645 | 354.2162 | 30.8977 | 47.5533 | 56.8449 | 85.2894 | 42.7489 |  |  | 3.615 | -2.2382 | -67.9137 | 1.2702 | 7.9755 | -197.7921 | 31.9519 | -4.2788 | 5.4563 | 18.4426 | 113.07 | 0.0062656 | 0.00031706 | 0.00054541 | 1048.289 | 674.036 | 107.15 | 44.4004 | 23.4019 | 21.237 | 20.7912 | 42.5478 | 27.7582 | 23.7389 | 22.4759 | 22.1626 | 24.4347 | 22.4833 | 268.0933 | 236.2583 | 198.3335 | 142.8108 | 124.7618 | 316.0451 | 197.4454 | 91.4142 | 97.1063 | 97.0947 | 96.7984 | 104.3269 | 236.6612 | 111.2458 | 499.2955 | 880.2781 | 994.0687 | 987.3388 | 966.4542 | 973.6263 | 9.0216 | 6.9543 | 795.4117 | 893.7778 | 57.0603 | 802.668 | 683.1666 | 40.2433 | 106.3594 | 735.9249 | 821.4521 | 234.1617 | 736.3862 | 922.128 | 900.5479 | 944.1822 | 742.2025 | 751.0838 | 1071.7695 |  | 987.9745 | 806.2631 | 997.6105 | 1034.6603 | 1063.8153 | 848.2277 |  | 789.1397 |  |  | 886.768 | 1059.3306 | 899.0937 | [5 empty] | 43.7638 | 977.3648 | 199.5396 | 32.5546 | 996.131 | 270.481 | 31.6288 | 973.0875 | 981.8613 | 976.3428 |  | 1184.5006 | 1050.7388 | 927.6635 | 1009.0411 | 1219.5586 | 940.0306 | 979.9783 | 976.7798 | 1056.478 | 984.4567 | 1040.6144 | 816.4003 | 956.7427 | 984.029 | 970.3549 | 1011.2312 | 1007.2601 |  | 935.0072 | 836.9155 | 936.4278 | 969.891 | 983.244 |  | 976.4768 | 909.8915 | 0.035484 | 19.613 | 1.4491 | 1.5712 | -25.8335 | 3.0887 | 3716.5 | 0.91 | 4.5601 | -3.0172 | -16.6203 | 2.2729 | 6.6119 | -32.9269 | 13.2341 | 141.0941 | 153.1708 | 181.9704 | 12.1611 | 2.6821 | 10.5392 | 146.782
42838.4677 | 4101 | 45.542 | 32.9313 | 25.9929 | 23.7414 | 22.4446 | 22.98 | 22.827 | 21.6078 | 30.2584 | 25.7005 | 22.7789 | 21.7191 | 21.3378 | 22.3278 | 97.2199 | 96.9629 | 97.5084 | 365.0791 | 542.5211 | 550.697 | 848.7152 | 938.9971 | 944.1286 | 98.4597 | 606.8712 | 805.4596 | 916.3327 | 881.1582 | 911.8828 | 129.3552 | 706.0453 | 938.5226 | 124.891 | 740.9093 | 886.996 | 508.7814 | 854.8924 |  | 881.2502 | 776.8628 | 637.338 | 877.1022 |  | 350.3059 | 565.2057 | 441.2379 | 647.1698 | 771.2628 | 856.1562 | 870.9104 | 31.4625 | 177.5707 | 43.1884 | 354.1582 | 30.8996 | 47.5619 | 56.874 | 85.3106 | 42.7568 |  |  | 2.5301 | -2.1239 | -67.9131 | 1.6427 | 7.7948 | -197.7836 | 32.0544 | -4.1704 | 5.494 | 18.4797 | 113.0196 | 0.0062574 | 0.00035156 | 0.00054376 | 1042.126 | 675.0284 | 107.205 | 44.4307 | 23.4079 | 21.2397 | 20.7937 | 42.5521 | 27.7605 | 23.7346 | 22.4716 | 22.1625 | 24.438 | 22.4854 | 268.493 | 232.1937 | 194.5321 | 142.9253 | 124.8174 | 315.5005 | 197.1081 | 91.4443 | 97.1143 | 97.084 | 96.8095 | 104.35 | 236.9175 | 111.2782 | 499.5805 | 880.5767 | 994.5565 | 987.6624 | 966.8758 | 973.9406 | 8.8785 | 6.5119 | 795.1851 | 888.1421 | 57.1237 | 802.3025 | 684.1252 | 40.2752 | 106.352 | 737.2523 | 822.4334 | 235.1537 | 736.5581 | 922.4845 | 900.8054 | 944.473 | 742.191 | 751.1125 | 1071.7358 |  | 988.0716 | 806.1874 | 997.8636 | 1034.4943 | 1065.1467 | 848.0436 |  | 789.0732 |  |  | 886.3519 | 1059.2966 | 899.0932 | [5 empty] | 43.7929 | 977.4526 | 200.0486 | 32.5582 | 996.0255 | 271.8055 | 31.6321 | 973.0851 | 981.6845 | 976.3075 |  | 1184.9301 | 1051.1716 | 930.5978 | 1009.8848 | 1219.4027 | 940.3429 | 980.0031 | 977.0653 | 1056.5739 | 984.9099 | 1041.5884 | 819.5263 | 957.5606 | 985.8374 | 973.2499 | 1010.7657 | 1006.8128 |  | 934.6552 | 836.697 | 936.4085 | 972.5656 | 988.3957 |  | 976.5927 | 910.1392 | -0.0159 | 19.6118 | 1.4482 | 1.5709 | -25.7538 | 3.0888 | 3726.29 | 0.44 | 3.816 | -2.9407 | -16.6287 | 2.5862 | 6.5385 | -32.9358 | 13.2592 | 141.1419 | 153.2978 | 182.7347 | 12.031 | 3.0591 | 10.965 | 147.0121
42838.4678 | 4102 | 45.5467 | 32.9326 | 25.9919 | 23.7478 | 22.4307 | 22.9779 | 22.8271 | 21.6128 | 30.2615 | 25.7133 | 22.7783 | 21.7164 | 21.3388 | 22.3447 | 97.225 | 96.9681 | 97.5162 | 365.374 | 542.7265 | 550.9433 | 848.6723 | 940.4965 | 945.2286 | 98.4643 | 608.4082 | 805.6888 | 915.9099 | 880.98 | 911.6455 | 129.4917 | 706.3965 | 937.8465 | 125.0086 | 741.6804 | 887.2879 | 526.4171 | 854.7898 |  | 881.1569 | 776.8796 | 637.4642 | 877.1702 |  | 350.4553 | 565.5183 | 441.4821 | 647.7636 | 771.8733 | 857.1236 | 871.0092 | 31.5765 | 177.5375 | 44.0537 | 354.2229 | 30.8834 | 47.5589 | 56.8924 | 85.33 | 42.7539 |  |  | 3.4113 | -2.6331 | -68.0517 | 1.2156 | 8.1977 | -197.823 | 32.0853 | -3.7886 | 5.3082 | 17.9775 | 112.8212 | 0.0062426 | 0.00029899 | 0.00051255 | 1039.6005 | 676.0041 | 107.2609 | 44.4552 | 23.4076 | 21.2402 | 20.7885 | 42.561 | 27.7597 | 23.7396 | 22.4695 | 22.1628 | 24.4347 | 22.4798 | 261.2828 | 231.1027 | 194.2789 | 144.0779 | 125.0356 | 314.9622 | 196.8183 | 91.48 | 97.1173 | 97.0737 | 96.8009 | 104.3811 | 237.1558 | 111.314 | 499.8555 | 880.9278 | 995.0156 | 987.8966 | 966.9355 | 974.2816 | 11.6916 | 11.5697 | 794.9907 | 886.3665 | 57.1793 | 802.0555 | 684.9581 | 40.3067 | 106.3274 | 738.5354 | 822.9974 | 236.1127 | 736.6887 | 919.4305 | 901.0913 | 945.0142 | 742.1384 | 751.1115 | 1071.779 |  | 988.1715 | 806.1316 | 997.9507 | 1034.5666 | 1066.0524 | 847.9588 |  | 789.0149 |  |  | 887.8199 | 1059.4622 | 899.5 | [5 empty] | 43.8153 | 977.9443 | 200.5355 | 32.5725 | 996.1597 | 272.932 | 31.6407 | 973.0829 | 982.0593 | 976.2844 |  | 1184.7892 | 1053.3566 | 928.8217 | 1010.6131 | 1219.2316 | 940.5754 | 980.0148 | 977.042 | 1055.9923 | 985.5284 | 1042.5355 | 819.7111 | 958.7556 | 987.6335 | 973.5239 | 1010.5481 | 1006.8057 |  | 935.6677 | 836.0142 | 937.1287 | 974.8677 | 990.7433 |  | 976.7192 | 910.3603 | 0.22525 | 19.6109 | 1.449 | 1.5706 | -25.8167 | 3.0887 | 3702.88 | 1.14 | 4.4305 | -3.2749 | -16.6487 | 2.2252 | 6.7082 | -32.9532 | 13.2712 | 141.1889 | 153.3423 | 183.2507 | 12.7474 | 3.0482 | 13.431 | 147.2276
42838.4678 | 4103 | 45.556 | 32.938 | 25.9999 | 23.7567 | 22.436 | 22.9788 | 22.8251 | 21.6104 | 30.2638 | 25.7155 | 22.7767 | 21.7185 | 21.3324 | 22.334 | 97.2171 | 96.9633 | 97.4969 | 365.6612 | 542.9354 | 551.1745 | 849.2691 | 942.2068 | 946.6759 | 98.4529 | 610.1174 | 805.9762 | 915.7109 | 881.0052 | 911.4353 | 129.6124 | 706.7326 | 936.5598 | 125.1054 | 742.8187 | 888.819 | 507.2554 | 854.6863 |  | 881.1005 | 776.3204 | 637.6481 | 877.2155 |  | 351.2015 | 566.4036 | 441.5596 | 647.1565 | 770.187 | 857.0223 | 870.4974 | 31.6612 | 177.5196 | 45.788 | 354.5044 | 30.8793 | 47.5536 | 56.9297 | 85.3657 | 42.7658 |  |  | 2.9658 | -2.3348 | -67.9091 | 1.5225 | 8.1858 | -197.7454 | 32.1083 | -3.8484 | 5.3068 | 18.2468 | 113.6692 | 0.0061095 | 0.00021028 | 0.00054541 | 1043.8275 | 676.7256 | 107.3215 | 44.4888 | 23.4172 | 21.2439 | 20.7941 | 42.5824 | 27.7698 | 23.7415 | 22.4805 | 22.1724 | 24.444 | 22.4844 | 266.9167 | 246.6754 | 208.3416 | 147.5435 | 125.3897 | 314.6052 | 196.852 | 91.5297 | 97.133 | 97.0811 | 96.8217 | 104.4236 | 237.4076 | 111.3553 | 500.1074 | 881.3243 | 995.5451 | 988.1878 | 967.0293 | 974.7101 | 11.7292 | 11.4951 | 794.8521 | 886.9321 | 57.2391 | 801.8232 | 685.8535 | 40.3359 | 106.3126 | 739.8943 | 823.7723 | 237.0602 | 736.832 | 920.7273 | 901.3631 | 945.5079 | 742.0881 | 751.1004 | 1071.7041 |  | 988.2636 | 806.0888 | 997.9678 | 1034.4836 | 1065.8997 | 847.9987 |  | 788.9678 |  |  | 887.2487 | 1059.1139 | 899.028 | [5 empty] | 43.8475 | 978.5203 | 201.0406 | 32.5868 | 998.4454 | 273.6508 | 31.6576 | 973.1294 | 982.7669 | 976.2841 |  | 1184.4035 | 1055.5769 | 928.355 | 1011.2224 | 1219.232 | 940.7752 | 980.0387 | 977.0311 | 1054.8121 | 985.9911 | 1043.6517 | 819.0543 | 959.8351 | 989.022 | 973.0796 | 1011.6364 | 1008.3739 |  | 939.805 | 835.888 | 937.4896 | 976.9533 | 990.2216 |  | 977.112 | 910.5994 | 0.070358 | 19.6125 | 1.4501 | 1.5723 | -25.7442 | 3.0888 | 3696.53 | 0.95 | 4.1307 | -3.0854 | -16.6401 | 2.4915 | 6.703 | -32.9452 | 13.2754 | 141.2355 | 153.352 | 183.1656 | 12.0653 | 1.4902 | 10.7545 | 147.4755
42838.4678 | 4104 | 45.5531 | 32.9405 | 25.9999 | 23.7467 | 22.4273 | 22.9749 | 22.8163 | 21.607 | 30.2638 | 25.708 | 22.7744 | 21.7142 | 21.3349 | 22.3238 | 97.2192 | 96.9657 | 97.4968 | 365.9532 | 543.1642 | 551.4251 | 850.2836 | 942.498 | 947.5986 | 98.4581 | 611.8089 | 806.1522 | 916.0663 | 881.1018 | 911.5938 | 129.727 | 707.0928 | 938.2681 | 125.2027 | 743.554 | 889.8417 | 506.9229 | 854.5829 |  | 881.0532 | 778.3168 | 637.9112 | 877.2634 |  | 351.9539 | 567.6276 | 442.2637 | 645.1646 | 769.1809 | 856.7635 | 869.596 | 32.1359 | 177.5453 | 46.9159 | 354.9166 | 30.8598 | 47.5561 | 56.9529 | 85.3758 | 42.7822 |  |  | 2.1201 | -2.0444 | -68.4158 | 1.7577 | 8.358 | -197.7238 | 31.6417 | -3.9812 | 5.3825 | 18.1245 | 113.5 | 0.0060323 | 0.00025299 | 0.00051748 | 1046.1302 | 677.2706 | 107.3842 | 44.5223 | 23.4155 | 21.247 | 20.7977 | 42.5935 | 27.7774 | 23.7479 | 22.4786 | 22.1676 | 24.4432 | 22.4917 | 265.1461 | 241.0228 | 216.2051 | 150.3084 | 126.5601 | 314.1552 | 196.8791 | 91.5645 | 97.1239 | 97.0747 | 96.811 | 104.4481 | 237.6419 | 111.3877 | 500.3496 | 881.6893 | 996.2014 | 988.566 | 967.3551 | 975.3263 | 9.7038 | 8.4137 | 794.6992 | 886.9373 | 57.3012 | 801.6386 | 686.7262 | 40.3637 | 106.3339 | 741.3264 | 824.0472 | 238.0335 | 737.0905 | 922.2409 | 901.6573 | 945.8238 | 742.0934 | 751.1347 | 1071.5245 |  | 988.375 | 806.0247 | 997.8855 | 1034.4486 | 1066.286 | 847.8248 |  | 788.8965 |  |  | 886.4396 | 1059.1081 | 898.7331 | [5 empty] | 43.8698 | 978.656 | 201.54 | 32.5969 | 999.1054 | 274.0612 | 31.6649 | 973.196 | 982.5834 | 976.38 |  | 1184.0232 | 1056.016 | 931.0537 | 1011.7949 | 1219.1528 | 941.0163 | 980.0641 | 977.1032 | 1053.6802 | 986.6584 | 1045.1939 | 820.3177 | 961.2135 | 989.65 | 974.2976 | 1012.2434 | 1009.8347 |  | 938.4378 | 835.6797 | 938.3537 | 978.4534 | 992.0186 |  | 977.6022 | 910.7362 | 0.23935 | 19.6122 | 1.4507 | 1.5735 | -25.7624 | 3.0887 | 3713.49 | 0.93 | 3.4927 | -2.8893 | -16.7142 | 2.6791 | 6.7724 | -32.9397 | 13.1771 | 141.2943 | 153.3131 | 183.3878 | 12.1913 | 0.62013 | 10.7081 | 147.7808
42838.4678 | 4105 | 45.5683 | 32.952 | 26.0113 | 23.7567 | 22.4275 | 22.9784 | 22.8177 | 21.6118 | 30.2754 | 25.7216 | 22.7788 | 21.7207 | 21.3433 | 22.3332 | 97.2224 | 96.971 | 97.4962 | 366.2464 | 543.3937 | 551.6659 | 851.1364 | 943.2738 | 948.9599 | 98.4579 | 613.4561 | 806.1957 | 916.8281 | 881.0245 | 912.2606 | 129.8533 | 707.4362 | 939.329 | 125.3087 | 744.0578 | 890.9163 | 512.1026 | 854.4787 |  | 880.9543 | 779.7079 | 638.1416 | 877.3109 |  | 352.5857 | 567.8244 | 443.0458 | 647.2808 | 772.8494 | 858.1592 | 869.7737 | 32.3466 | 177.6533 | 46.7857 | 355.3072 | 30.8555 | 47.5658 | 56.9834 | 85.3761 | 42.7758 |  |  | 2.1549 | -2.4511 | -68.2548 | 1.3043 | 8.4362 | -197.7914 | 32.0747 | -4.0042 | 5.3574 | 18.1992 | 113.0082 | 0.0061177 | 0.00026613 | 0.00054541 | 1036.0727 | 678.0929 | 107.4406 | 44.5487 | 23.4115 | 21.2383 | 20.7797 | 42.5913 | 27.7687 | 23.7418 | 22.4727 | 22.1572 | 24.4404 | 22.4849 | 266.5878 | 234.1906 | 214.7031 | 151.7038 | 129.021 | 313.7079 | 196.6807 | 91.6117 | 97.126 | 97.0731 | 96.8228 | 104.4848 | 237.8781 | 111.4278 | 500.6241 | 881.9981 | 996.8843 | 989.0203 | 967.7953 | 975.9471 | 9.3287 | 8.4803 | 794.5402 | 887.238 | 57.3642 | 801.4363 | 687.5546 | 40.3864 | 106.3565 | 742.6974 | 823.7319 | 238.9926 | 737.2714 | 922.8174 | 901.8822 | 945.6486 | 742.146 | 751.2338 | 1071.1798 |  | 988.502 | 805.9488 | 997.601 | 1034.3202 | 1067.518 | 847.6767 |  | 788.8093 |  |  | 885.9015 | 1058.8536 | 898.2163 | [5 empty] | 43.8995 | 978.4059 | 202.0303 | 32.6134 | 996.7845 | 274.4196 | 31.6787 | 973.2559 | 982.0882 | 976.3315 |  | 1184.0851 | 1055.162 | 932.8525 | 1012.646 | 1219.0504 | 941.0366 | 980.0923 | 977.2892 | 1052.6144 | 986.9939 | 1046.978 | 823.537 | 962.562 | 990.2613 | 975.6053 | 1012.9557 | 1011.9367 |  | 938.1395 | 835.0069 | 939.6213 | 980.1617 | 993.576 |  | 978.0288 | 910.9052 | 0.39962 | 19.6111 | 1.4516 | 1.573 | -25.7341 | 3.0888 | 3738.73 | 0.81 | 3.5222 | -3.164 | -16.6965 | 2.3081 | 6.8082 | -32.9656 | 13.2751 | 141.3652 | 153.1749 | 184.098 | 11.9609 | 0.7603 | 11.4139 | 148.0995
42838.4678 | 4106 | 45.5803 | 32.9577 | 26.008 | 23.7649 | 22.4333 | 22.9819 | 22.8254 | 21.6095 | 30.2773 | 25.7252 | 22.7877 | 21.7187 | 21.3394 | 22.3361 | 97.2244 | 96.9693 | 97.5009 | 366.5332 | 543.6413 | 551.8942 | 851.7054 | 945.2937 | 951.0682 | 98.4612 | 615.1776 | 806.2827 | 917.8572 | 880.9131 | 912.8819 | 129.9728 | 707.8091 | 939.7356 | 125.4028 | 745.3547 | 891.8721 | 515.1092 | 854.3798 |  | 880.8328 | 780.8952 | 638.2362 | 877.3668 |  | 353.2422 | 568.1752 | 443.564 | 648.4788 | 775.0043 | 859.7581 | 870.0368 | 32.1711 | 177.7592 | 46.2597 | 355.4725 | 30.8581 | 47.5643 | 57.021 | 85.3865 | 42.7865 |  |  | 2.7995 | -2.3769 | -68.4289 | 1.7472 | 8.8088 | -197.7192 | 31.6798 | -3.9076 | 5.4806 | 18.6658 | 113.0528 | 0.0061079 | 0.00037456 | 0.00054048 | 1036.733 | 679.0475 | 107.5168 | 44.5809 | 23.4251 | 21.2432 | 20.8016 | 42.612 | 27.7822 | 23.7502 | 22.4791 | 22.1705 | 24.4561 | 22.492 | 260.5215 | 233.3066 | 207.8363 | 150.3929 | 131.5252 | 313.0769 | 196.4513 | 91.66 | 97.137 | 97.0665 | 96.8273 | 104.5197 | 238.096 | 111.4619 | 500.8861 | 882.2341 | 997.4545 | 989.3783 | 968.1791 | 976.4002 | 10.8736 | 9.8771 | 794.3744 | 887.9784 | 57.4339 | 801.3283 | 688.4099 | 40.4238 | 106.3923 | 744.2195 | 824.1196 | 239.9558 | 737.4311 | 922.903 | 902.0902 | 945.3631 | 742.1868 | 751.3101 | 1070.8197 |  | 988.6111 | 805.8695 | 997.3441 | 1034.1491 | 1068.4754 | 847.6324 |  | 788.7385 |  |  | 885.3648 | 1058.6246 | 897.5811 | [5 empty] | 43.9313 | 977.6184 | 202.5324 | 32.6274 | 994.5771 | 274.8206 | 31.6905 | 973.2512 | 982.1501 | 976.2214 |  | 1183.9845 | 1055.6035 | 935.0532 | 1013.915 | 1218.9842 | 940.573 | 980.1089 | 977.4255 | 1050.9259 | 986.9994 | 1048.9926 | 824.389 | 963.8452 | 990.8852 | 975.7484 | 1013.8372 | 1012.581 |  | 937.9252 | 835.1328 | 941.0557 | 981.7362 | 993.3511 |  | 978.5108 | 911.0925 | 0.1236 | 19.6099 | 1.4513 | 1.5728 | -25.7595 | 3.0888 | 3765.79 | 0.98 | 4.0157 | -3.1164 | -16.7212 | 2.6719 | 6.9618 | -32.9829 | 13.2025 | 141.428 | 153.0504 | 184.6531 | 12.536 | 1.4924 | 11.828 | 148.3679
42838.4678 | 4107 | 45.5813 | 32.9626 | 26.0035 | 23.7539 | 22.4254 | 22.9806 | 22.8228 | 21.6038 | 30.2832 | 25.7215 | 22.7842 | 21.7142 | 21.3313 | 22.3352 | 97.2193 | 96.9728 | 97.5064 | 366.8165 | 543.881 | 552.1144 | 852.8804 | 948.1902 | 953.8532 | 98.4696 | 616.9693 | 806.3784 | 918.1719 | 880.8922 | 913.4365 | 130.0949 | 708.1431 | 940.8338 | 125.4946 | 747.1171 | 896.2253 | 512.3882 | 854.29 |  | 880.8126 | 781.8562 | 638.6429 | 877.4294 |  | 354.6682 | 568.6936 | 444.5143 | 646.9933 | 773.806 | 861.1383 | 871.4942 | 32.0989 | 177.7551 | 45.4768 | 355.5242 | 30.8554 | 47.5472 | 57.0423 | 85.3818 | 42.7806 |  |  | 3.1728 | -1.905 | -68.0997 | 1.5514 | 8.7385 | -197.7928 | 31.9138 | -3.9799 | 5.4499 | 18.6188 | 115.1085 | 0.0061457 | 0.00028092 | 0.00053391 | 1041.6373 | 679.943 | 107.5687 | 44.6063 | 23.4292 | 21.2436 | 20.7982 | 42.6187 | 27.7877 | 23.7563 | 22.482 | 22.1641 | 24.4523 | 22.4907 | 253.0951 | 235.8922 | 209.2557 | 150.592 | 137.023 | 312.5184 | 196.3245 | 91.6997 | 97.1326 | 97.0631 | 96.8269 | 104.5479 | 238.2869 | 111.4913 | 501.1213 | 882.5241 | 998.0123 | 989.7808 | 968.5958 | 976.8731 | 12.3343 | 8.6945 | 794.1877 | 888.1853 | 57.4954 | 801.1556 | 689.1512 | 40.4569 | 106.3844 | 745.5173 | 824.359 | 240.9164 | 737.5862 | 924.1682 | 902.3183 | 945.2667 | 742.1549 | 751.2829 | 1070.7449 |  | 988.7131 | 805.7905 | 997.1346 | 1033.944 | 1069.7011 | 847.4482 |  | 788.6723 |  |  | 886.3667 | 1059.0952 | 897.9787 | [5 empty] | 43.9621 | 977.0753 | 203.0323 | 32.6404 | 994.9815 | 275.2505 | 31.7016 | 973.2776 | 982.1408 | 976.1968 |  | 1183.5835 | 1056.8934 | 935.7523 | 1014.7434 | 1218.8584 | 940.2722 | 980.1428 | 977.6563 | 1049.089 | 987.2924 | 1049.7455 | 825.2496 | 965.0955 | 992.0508 | 976.9065 | 1014.3926 | 1012.4174 |  | 938.0319 | 836.8515 | 941.9105 | 983.0959 | 991.3522 |  | 978.8119 | 911.2044 | 0.11451 | 19.6105 | 1.4512 | 1.5731 | -25.8962 | 3.0888 | 3802.4 | 1.07 | 4.276 | -2.7908 | -16.6861 | 2.5185 | 6.9382 | -33.0091 | 13.2592 | 141.4794 | 152.9494 | 185.3651 | 13.2736 | 1.3176 | 11.45 | 148.6299
42838.4678 | 4108 | 45.6046 | 32.9704 | 26.017 | 23.7742 | 22.4331 | 22.9913 | 22.8238 | 21.6123 | 30.2823 | 25.7346 | 22.7866 | 21.728 | 21.3439 | 22.3453 | 97.2192 | 96.9793 | 97.5136 | 367.0899 | 544.1076 | 552.3272 | 855.2543 | 950.377 | 956.5095 | 98.4745 | 618.7096 | 806.5113 | 918.0816 | 880.7364 | 913.5497 | 130.2066 | 708.4194 | 942.3571 | 125.5889 | 748.9867 | 898.1602 | 511.8604 | 854.1915 |  | 880.7458 | 782.819 | 639.1251 | 877.5046 |  | 355.2984 | 569.3811 | 445.1356 | 646.1338 | 773.8602 | 861.3701 | 872.1288 | 32.0607 | 177.723 | 45.1124 | 355.506 | 30.8724 | 47.5411 | 57.0749 | 85.3607 | 42.7917 |  |  | 2.4118 | -2.5845 | -67.7869 | 1.1677 | 8.7654 | -197.7356 | 31.6594 | -3.7748 | 5.5203 | 18.4839 | 115.7589 | 0.0062147 | 0.00044191 | 0.00051912 | 1054.0162 | 680.7328 | 107.6249 | 44.6337 | 23.4259 | 21.2398 | 20.7906 | 42.6304 | 27.7915 | 23.7503 | 22.4721 | 22.1725 | 24.4578 | 22.4844 | 249.6155 | 240.9471 | 213.5668 | 156.7833 | 143.0521 | 312.1201 | 196.2299 | 91.7536 | 97.1358 | 97.0653 | 96.8364 | 104.5847 | 238.4829 | 111.5245 | 501.3567 | 882.9186 | 998.7046 | 990.405 | 969.309 | 977.6 | 9.6635 | 9.0066 | 793.9855 | 888.7885 | 57.5749 | 800.9929 | 689.9097 | 40.4972 | 106.4054 | 746.7757 | 824.5704 | 241.8274 | 737.8173 | 925.7147 | 902.5446 | 945.7735 | 742.1387 | 751.2736 | 1070.8733 |  | 988.851 | 805.6933 | 997.0836 | 1033.8145 | 1071.2869 | 847.3112 |  | 788.5762 |  |  | 886.3174 | 1059.166 | 898.1395 | [5 empty] | 43.9873 | 977.3358 | 203.5359 | 32.659 | 996.8349 | 275.7203 | 31.7163 | 973.3186 | 981.2453 | 976.1849 |  | 1183.137 | 1057.2822 | 935.5524 | 1015.3651 | 1218.7538 | 940.1708 | 980.1813 | 978.2341 | 1047.4821 | 987.9462 | 1050.4001 | 826.3527 | 965.911 | 993.6476 | 980.113 | 1015.3489 | 1013.3985 |  | 938.1963 | 837.8255 | 942.3858 | 983.5173 | 989.182 |  | 978.8199 | 911.3821 | -0.026288 | 19.6104 | 1.4511 | 1.5725 | -25.8142 | 3.0888 | 3863.5 | 1.01 | 3.7283 | -3.252 | -16.6545 | 2.1858 | 6.9496 | -33.0077 | 13.2076 | 141.5425 | 152.9269 | 186.2851 | 13.5978 | 0.82588 | 11.3752 | 148.9517
42838.4678 | 4109 | 45.6153 | 32.9718 | 26.0267 | 23.785 | 22.4424 | 22.9838 | 22.8268 | 21.6091 | 30.3029 | 25.7364 | 22.7897 | 21.711 | 21.3386 | 22.3403 | 97.2123 | 96.9828 | 97.5217 | 367.3564 | 544.3051 | 552.5324 | 857.7239 | 951.5943 | 958.5576 | 98.4776 | 620.5212 | 806.6959 | 917.988 | 880.5227 | 913.2044 | 130.3499 | 708.7487 | 943.7634 | 125.7111 | 750.0801 | 901.1039 | 527.81 | 854.0831 |  | 880.6263 | 783.8331 | 639.5592 | 877.6059 |  | 355.1786 | 569.824 | 445.9476 | 647.5229 | 775.3423 | 861.6746 | 871.9942 | 31.7142 | 177.8216 | 44.6295 | 355.4535 | 30.8693 | 47.5422 | 57.1137 | 85.3598 | 42.7968 |  |  | 3.3312 | -2.6864 | -67.7639 | 1.7104 | 8.2647 | -197.821 | 32.5945 | -3.5527 | 5.5081 | 18.3899 | 115.3012 | 0.0060767 | 0.00020699 | 0.00055526 | 1051.1143 | 681.6318 | 107.6912 | 44.669 | 23.435 | 21.2414 | 20.7914 | 42.6424 | 27.7997 | 23.7506 | 22.4752 | 22.173 | 24.461 | 22.484 | 244.8953 | 239.4887 | 215.1195 | 158.7712 | 144.2994 | 311.5188 | 196.0512 | 91.7998 | 97.1333 | 97.0633 | 96.8449 | 104.6213 | 238.6806 | 111.559 | 501.6057 | 883.3029 | 999.5843 | 991.2164 | 970.4329 | 978.4138 | 10.6571 | 8.4495 | 793.736 | 890.128 | 57.6404 | 800.7424 | 690.7166 | 40.5274 | 106.4244 | 748.2547 | 824.5622 | 242.7104 | 738.0571 | 926.7509 | 902.7632 | 946.2926 | 742.0818 | 751.2013 | 1070.6983 |  | 988.9981 | 805.6057 | 997.2278 | 1033.7668 | 1071.9267 | 847.2254 |  | 788.4934 |  |  | 885.0664 | 1058.7717 | 897.8334 | [5 empty] | 44.0135 | 978.1249 | 204.0384 | 32.6744 | 997.0282 | 276.1828 | 31.7186 | 973.3934 | 980.4075 | 976.08 |  | 1182.6471 | 1058.5342 | 935.3808 | 1016.1229 | 1218.6474 | 940.3647 | 980.247 | 978.911 | 1046.5942 | 988.7376 | 1051.232 | 827.7448 | 966.2383 | 995.0353 | 981.8152 | 1016.353 | 1016.1881 |  | 938.4838 | 839.3636 | 942.6331 | 983.368 | 991.608 |  | 978.7825 | 911.5954 | 0.079076 | 19.6092 | 1.4516 | 1.5718 | -25.7866 | 3.0888 | 3900.76 | 1.03 | 4.381 | -3.3163 | -16.6561 | 2.6462 | 6.7491 | -33.0193 | 13.4031 | 141.6185 | 153.0005 | 186.6571 | 14.0282 | 0.62932 | 13.6194 | 149.3645
42838.4678 | 4110 | 45.6246 | 32.9814 | 26.0206 | 23.7848 | 22.4445 | 22.9869 | 22.8304 | 21.606 | 30.3089 | 25.7339 | 22.7827 | 21.7157 | 21.3401 | 22.3348 | 97.2105 | 96.9831 | 97.5258 | 367.6181 | 544.4834 | 552.7411 | 859.2868 | 951.3371 | 959.2934 | 98.4797 | 622.2264 | 807.0682 | 918.5022 | 880.6269 | 913.5171 | 130.4848 | 709.0454 | 945.362 | 125.8118 | 749.9647 | 901.6057 | 497.6473 | 854.0018 |  | 880.5754 | 785.05 | 639.7748 | 877.6919 |  | 355.4777 | 570.4952 | 445.8203 | 647.8864 | 775.6498 | 861.8623 | 871.8485 | 31.4427 | 177.9697 | 43.9347 | 355.5184 | 30.8561 | 47.5691 | 57.1485 | 85.3647 | 42.8055 |  |  | 4.2491 | -1.9859 | -68.0103 | 1.3865 | 8.6511 | -197.7652 | 31.4998 | -3.8576 | 5.5658 | 18.6857 | 114.1834 | 0.0061752 | 0.00032692 | 0.00052569 | 1043.485 | 682.6385 | 107.761 | 44.7007 | 23.4392 | 21.2453 | 20.7901 | 42.6528 | 27.8027 | 23.7542 | 22.4807 | 22.1665 | 24.4641 | 22.4954 | 242.4495 | 241.1043 | 213.2303 | 158.1625 | 142.3476 | 310.9527 | 195.905 | 91.8481 | 97.1341 | 97.0598 | 96.844 | 104.6565 | 238.8613 | 111.5926 | 501.8494 | 883.5682 | 1000.2489 | 991.771 | 971.2459 | 978.8365 | 9.7543 | 11.277 | 793.4822 | 890.8768 | 57.7013 | 800.5631 | 691.5476 | 40.5644 | 106.4205 | 749.4736 | 826.0155 | 243.5878 | 738.2886 | 928.3953 | 903.013 | 946.4694 | 741.9763 | 751.0832 | 1070.7848 |  | 989.1418 | 805.512 | 997.4656 | 1033.6938 | 1072.2595 | 847.0624 |  | 788.3923 |  |  | 885.3615 | 1059.1852 | 898.1075 | [5 empty] | 44.0419 | 978.4529 | 204.5468 | 32.6833 | 996.6147 | 276.6653 | 31.7301 | 973.4759 | 979.3848 | 976.0383 |  | 1182.6565 | 1060.5462 | 934.514 | 1016.7414 | 1218.4188 | 940.6504 | 980.3262 | 979.495 | 1047.0334 | 989.0803 | 1051.3185 | 828.9256 | 966.8503 | 996.2015 | 982.5299 | 1017.5259 | 1018.7515 |  | 940.2055 | 840.8424 | 942.9104 | 983.3616 | 993.7725 |  | 978.6214 | 911.7414 | 0.13955 | 19.6094 | 1.4518 | 1.5721 | -25.6991 | 3.0888 | 3939.03 | 0.72 | 4.9486 | -2.8525 | -16.693 | 2.3834 | 6.9056 | -33.0173 | 13.1771 | 141.6856 | 153.1203 | 186.8521 | 14.2114 | 0.81956 | 9.4577 | 149.6822
42838.4679 | 4111 | 45.6366 | 32.9928 | 26.0292 | 23.7763 | 22.4453 | 22.9868 | 22.8302 | 21.6115 | 30.3177 | 25.7425 | 22.7935 | 21.7204 | 21.3444 | 22.3435 | 97.2162 | 96.9786 | 97.531 | 367.8899 | 544.6619 | 552.9479 | 859.9394 | 952.0466 | 959.9684 | 98.4756 | 624.103 | 807.5155 | 918.9394 | 880.3648 | 913.6984 | 130.6056 | 709.4141 | 946.8249 | 125.9099 | 749.2341 | 902.4721 | 488.983 | 853.9077 |  | 880.5284 | 786.5742 | 639.8932 | 877.76 |  | 355.9984 | 571.6558 | 445.85 | 645.4831 | 774.8085 | 861.8967 | 871.9537 | 31.5825 | 178.1569 | 44.9726 | 355.6007 | 30.8476 | 47.5753 | 57.1764 | 85.3549 | 42.8078 |  |  | 4.1381 | -1.9911 | -68.1168 | 1.4936 | 8.2207 | -197.7678 | 31.691 | -3.9036 | 5.4793 | 18.6954 | 114.4589 | 0.0061687 | 0.00027599 | 0.00051091 | 1038.32 | 683.6777 | 107.8315 | 44.72 | 23.4339 | 21.2381 | 20.7967 | 42.6612 | 27.8023 | 23.7532 | 22.4784 | 22.166 | 24.4677 | 22.4889 | 259.5138 | 249.8897 | 217.5082 | 156.9007 | 141.5686 | 310.5828 | 195.8268 | 91.9112 | 97.1443 | 97.0636 | 96.8532 | 104.6921 | 239.0404 | 111.6372 | 502.1056 | 883.8804 | 1000.9311 | 992.2864 | 971.8572 | 979.287 | 11.5725 | 12.1274 | 793.2224 | 891.6549 | 57.7577 | 800.2932 | 692.3665 | 40.5896 | 106.3986 | 750.8191 | 826.9166 | 244.4568 | 738.5773 | 929.8098 | 903.2578 | 946.4823 | 741.8024 | 750.8997 | 1070.9492 |  | 989.2967 | 805.419 | 997.6716 | 1033.5518 | 1072.9894 | 846.9471 |  | 788.2887 |  |  | 886.8617 | 1059.7511 | 899.0962 | [5 empty] | 44.0668 | 978.2094 | 205.069 | 32.7105 | 996.2091 | 277.1867 | 31.747 | 973.4841 | 978.4503 | 976.0869 |  | 1182.8419 | 1062.4347 | 933.3748 | 1016.9119 | 1218.3332 | 940.8618 | 980.4078 | 979.6922 | 1048.3993 | 989.1724 | 1050.743 | 830.0818 | 967.608 | 996.5182 | 982.4856 | 1018.134 | 1019.4089 |  | 939.7293 | 842.2555 | 943.142 | 983.9083 | 994.3691 |  | 978.7954 | 911.907 | 0.24547 | 19.6086 | 1.4519 | 1.572 | -25.7788 | 3.0888 | 3957.34 | 0.34 | 4.8839 | -2.8582 | -16.7175 | 2.4755 | 6.7317 | -33.0181 | 13.2173 | 141.756 | 153.2244 | 187.2798 | 12.2576 | 0.33372 | 8.3302 | 150.0084
42838.4679 | 4112 | 45.6472 | 32.9993 | 26.0358 | 23.7775 | 22.4486 | 22.9942 | 22.831 | 21.6136 | 30.323 | 25.7482 | 22.7919 | 21.7209 | 21.3447 | 22.3396 | 97.2167 | 96.9747 | 97.5249 | 368.1591 | 544.8536 | 553.1365 | 861.7294 | 953.1829 | 960.9264 | 98.4753 | 625.8412 | 807.7251 | 919.6362 | 880.2835 | 914.2934 | 130.7374 | 709.7376 | 947.7898 | 126.0104 | 748.9565 | 902.7262 | 488.265 | 853.8268 |  | 880.4742 | 787.6121 | 640.0905 | 877.8525 |  | 356.4259 | 572.9383 | 445.9821 | 646.1639 | 775.7514 | 862.4959 | 872.8867 | 31.8724 | 178.2945 | 46.8529 | 355.6799 | 30.8391 | 47.5666 | 57.2182 | 85.3701 | 42.8213 |  |  | 3.0144 | -1.9287 | -68.1457 | 1.6828 | 8.567 | -197.7842 | 31.6279 | -3.6309 | 5.6421 | 18.815 | 114.3898 | 0.0061325 | 0.0004222 | 0.00053555 | 1038.5869 | 684.579 | 107.8892 | 44.7597 | 23.4491 | 21.2438 | 20.7946 | 42.6706 | 27.8105 | 23.7554 | 22.4851 | 22.1707 | 24.4652 | 22.4904 | 268.1477 | 251.0396 | 229.391 | 161.5134 | 140.62 | 310.2792 | 195.9474 | 91.9615 | 97.1434 | 97.06 | 96.8553 | 104.7248 | 239.2058 | 111.6762 | 502.3814 | 884.1569 | 1001.5198 | 992.6162 | 972.111 | 979.6471 | 15.8411 | 10.369 | 792.9677 | 891.6782 | 57.8185 | 799.9381 | 693.241 | 40.6176 | 106.4314 | 752.1461 | 827.7156 | 245.3367 | 738.7752 | 930.2593 | 903.4708 | 946.5703 | 741.6685 | 750.7543 | 1070.8506 |  | 989.4512 | 805.3234 | 997.9272 | 1033.4412 | 1073.4254 | 846.8048 |  | 788.1857 |  |  | 888.4449 | 1059.7768 | 899.9404 | [5 empty] | 44.0881 | 978.3117 | 205.5906 | 32.7117 | 995.5838 | 277.7348 | 31.7589 | 973.5027 | 977.8192 | 976.1197 |  | 1183.0422 | 1062.5773 | 933.2729 | 1017.1663 | 1218.2147 | 940.8826 | 980.5046 | 980.0368 | 1050.0027 | 988.7998 | 1051.2474 | 829.6182 | 969.0434 | 996.6184 | 980.3235 | 1017.9836 | 1019.1661 |  | 940.2998 | 843.0311 | 943.4382 | 985.1402 | 996.045 |  | 979.0442 | 912.1193 | 0.22024 | 19.6072 | 1.452 | 1.5713 | -25.7965 | 3.0889 | 3910.91 | 0.55 | 4.1694 | -2.8152 | -16.7338 | 2.6296 | 6.8739 | -33.0282 | 13.2076 | 141.8335 | 153.3532 | 187.5363 | 11.2508 | -0.97037 | 8.2357 | 150.291
42838.4679 | 4113 | 45.6452 | 32.9927 | 26.0347 | 23.7727 | 22.436 | 22.996 | 22.8278 | 21.6043 | 30.3198 | 25.7503 | 22.7879 | 21.7079 | 21.3355 | 22.3305 | 97.2169 | 96.9785 | 97.5215 | 368.4236 | 545.0585 | 553.3357 | 862.2139 | 952.7672 | 960.437 | 98.4733 | 627.6165 | 807.8971 | 919.5649 | 879.9869 | 914.6472 | 130.8493 | 710.0504 | 947.5546 | 126.0944 | 749.2547 | 902.3376 | 503.8814 | 853.7335 |  | 880.4141 | 787.9798 | 640.4567 | 877.9324 |  | 356.6257 | 574.1167 | 446.0124 | 647.0915 | 775.6844 | 863.086 | 874.0677 | 31.7444 | 178.3705 | 48.3337 | 355.7898 | 30.8459 | 47.559 | 57.2541 | 85.3762 | 42.8224 |  |  | 3.4935 | -2.0575 | -68.4335 | 1.4778 | 8.3337 | -197.7684 | 32.1207 | -3.9943 | 5.4781 | 18.73 | 113.7064 | 0.0062705 | 0.00032856 | 0.00052569 | 1039.9077 | 685.3754 | 107.9584 | 44.777 | 23.4364 | 21.2418 | 20.7907 | 42.6735 | 27.8045 | 23.7514 | 22.4735 | 22.1657 | 24.4602 | 22.4913 | 263.7062 | 244.2267 | 226.8692 | 164.2687 | 144.0842 | 310.0375 | 195.9114 | 92.0127 | 97.1457 | 97.0582 | 96.8583 | 104.7573 | 239.3644 | 111.6978 | 502.6439 | 884.3125 | 1002.0006 | 992.8374 | 972.2171 | 979.9054 | 11.8141 | 11.9182 | 792.7212 | 892.5295 | 57.9808 | 799.5859 | 694.1116 | 40.6444 | 106.4577 | 753.4877 | 827.4804 | 246.2388 | 739.0402 | 929.5218 | 903.6621 | 946.6605 | 741.6432 | 750.7254 | 1070.2953 |  | 989.5804 | 805.2097 | 998.0591 | 1033.3267 | 1073.8267 | 846.6316 |  | 788.0712 |  |  | 886.751 | 1058.7707 | 898.9358 | [5 empty] | 44.1164 | 978.3778 | 206.1134 | 32.7221 | 996.0638 | 278.3154 | 31.763 | 973.6083 | 979.0051 | 976.0884 |  | 1183.0737 | 1062.6576 | 933.2608 | 1017.5763 | 1218.1359 | 941.018 | 980.5755 | 980.3536 | 1050.0032 | 988.6603 | 1051.5625 | 829.6528 | 969.9241 | 997.2626 | 979.7332 | 1018.0116 | 1018.8653 |  | 940.1967 | 842.4923 | 943.7036 | 986.2762 | 995.8283 |  | 978.8815 | 912.3276 | 0.19038 | 19.6062 | 1.4521 | 1.5709 | -25.8217 | 3.0888 | 3891.74 | 0.98 | 4.4892 | -2.9097 | -16.7808 | 2.466 | 6.7814 | -33.0354 | 13.3136 | 141.9115 | 153.4215 | 187.773 | 11.7066 | -0.69502 | 10.2795 | 150.5232
42838.4679 | 4114 | 45.6573 | 33.0098 | 26.0344 | 23.7765 | 22.4408 | 22.9899 | 22.8348 | 21.6099 | 30.3326 | 25.7481 | 22.7937 | 21.7182 | 21.3407 | 22.3437 | 97.214 | 96.9794 | 97.5244 | 368.706 | 545.2704 | 553.5686 | 861.395 | 952.7464 | 960.5327 | 98.4852 | 629.3296 | 807.7803 | 920.0618 | 879.4993 | 914.5298 | 130.9748 | 710.3522 | 948.0612 | 126.192 | 749.0365 | 901.8431 | 488.5296 | 853.6446 |  | 880.344 | 787.5119 | 640.8205 | 878.0018 |  | 356.5931 | 575.0194 | 445.845 | 643.896 | 776.0641 | 861.8715 | 874.0696 | 31.4335 | 178.5521 | 49.9275 | 355.7484 | 30.8588 | 47.5433 | 57.3033 | 85.3842 | 42.8296 |  |  | 4.3976 | -1.84 | -68.3027 | 1.4417 | 7.6628 | -197.7481 | 32.2417 | -4.1034 | 5.3364 | 18.5634 | 114.4779 | 0.0061342 | 0.00044684 | 0.00056183 | 1042.4309 | 686.0908 | 108.0241 | 44.8168 | 23.4505 | 21.2442 | 20.7862 | 42.6899 | 27.8176 | 23.7593 | 22.477 | 22.1669 | 24.4675 | 22.4959 | 265.6939 | 246.8735 | 232.9184 | 166.35 | 148.4074 | 309.7799 | 196.0871 | 92.0798 | 97.1546 | 97.0649 | 96.8663 | 104.7934 | 239.5607 | 111.7429 | 502.9356 | 884.4753 | 1002.4414 | 992.9957 | 972.3125 | 980.0388 | 11.8361 | 10.6197 | 792.4952 | 891.967 | 58.0407 | 799.3477 | 694.9898 | 40.6848 | 106.4614 | 754.711 | 826.8129 | 247.1304 | 739.3117 | 930.2926 | 903.8614 | 946.8058 | 741.6115 | 750.6943 | 1069.9306 |  | 989.7154 | 805.1036 | 998.2062 | 1033.2365 | 1074.2852 | 846.5917 |  | 787.9738 |  |  | 885.7374 | 1059.1648 | 898.3677 | [5 empty] | 44.1499 | 978.6658 | 206.624 | 32.7288 | 998.1879 | 278.8957 | 31.7782 | 973.638 | 979.3568 | 976.0799 |  | 1183.0849 | 1063.8658 | 934.1457 | 1017.999 | 1217.7737 | 941.21 | 980.642 | 980.4788 | 1049.7691 | 988.687 | 1051.6781 | 826.8576 | 969.9741 | 998.0228 | 979.754 | 1017.9048 | 1018.2532 |  | 943.7351 | 841.6735 | 944.4475 | 986.592 | 995.7302 |  | 978.856 | 912.5207 | 0.067946 | 19.6059 | 1.452 | 1.571 | -25.7353 | 3.0889 | 3836.62 | 0.32 | 5.0365 | -2.7531 | -16.7736 | 2.4369 | 6.4992 | -33.0161 | 13.3315 | 141.9871 | 153.497 | 188.0425 | 11.4455 | -1.3435 | 8.2655 | 150.7391
42838.4679 | 4115 | 45.672 | 33.0199 | 26.0324 | 23.783 | 22.4428 | 22.9885 | 22.8329 | 21.6156 | 30.3406 | 25.745 | 22.8002 | 21.7193 | 21.34 | 22.3458 | 97.2188 | 96.981 | 97.5283 | 368.9826 | 545.457 | 553.7832 | 861.3068 | 952.9421 | 960.7687 | 98.4879 | 630.8431 | 807.7395 | 918.5409 | 879.308 | 914.0347 | 131.1131 | 710.6562 | 948.2323 | 126.2885 | 749.2615 | 901.2114 | 504.6702 | 853.5541 |  | 880.2853 | 786.9389 | 640.8473 | 878.0713 |  | 356.5185 | 575.0638 | 445.2684 | 644.4994 | 778.1828 | 862.428 | 874.0488 | 31.1398 | 178.7167 | 50.2954 | 355.601 | 30.8676 | 47.5028 | 57.3417 | 85.3908 | 42.8243 |  |  | 1.9775 | -1.587 | -68.0445 | 1.3004 | 8.107 | -197.8105 | 32.2936 | -3.7288 | 5.4004 | 18.439 | 114.3171 | 0.0063379 | 0.00039756 | 0.00049941 | 1046.2414 | 686.7062 | 108.1003 | 44.8565 | 23.4572 | 21.2424 | 20.7876 | 42.7051 | 27.8202 | 23.7613 | 22.4826 | 22.1755 | 24.477 | 22.4967 | 274.0886 | 250.7726 | 229.1575 | 164.6992 | 148.4818 | 309.6253 | 196.1025 | 92.1358 | 97.1508 | 97.0512 | 96.8785 | 104.8296 | 239.73 | 111.781 | 503.2106 | 884.7195 | 1002.8484 | 993.2253 | 972.5608 | 980.2585 | 8.9135 | 9.1726 | 792.2483 | 892.107 | 58.0842 | 799.1132 | 695.8304 | 40.7208 | 106.4552 | 755.7087 | 827.1954 | 248.0641 | 739.433 | 930.2053 | 904.0688 | 946.8348 | 741.6014 | 750.7264 | 1069.7721 |  | 989.8718 | 804.9748 | 998.7583 | 1033.0621 | 1075.0392 | 846.6933 |  | 787.8501 |  |  | 886.1883 | 1059.1546 | 898.3116 | [5 empty] | 44.1764 | 978.6275 | 207.1543 | 32.7543 | 997.3769 | 279.5577 | 31.7921 | 973.6682 | 978.6772 | 976.1019 |  | 1182.875 | 1064.3098 | 933.9041 | 1018.4152 | 1217.6464 | 941.5079 | 980.7135 | 980.8366 | 1049.1606 | 989.2634 | 1051.7095 | 824.2724 | 969.9974 | 998.6688 | 979.7971 | 1018.489 | 1018.0971 |  | 943.0754 | 842.6835 | 945.2314 | 987.209 | 996.1451 |  | 978.9953 | 912.6599 | 0.052179 | 19.6053 | 1.4527 | 1.5713 | -25.7031 | 3.0889 | 3783.87 | 0.67 | 3.3766 | -2.5569 | -16.7423 | 2.3145 | 6.6866 | -33.0294 | 13.3455 | 142.0673 | 153.7734 | 188.487 | 10.4887 | -0.92356 | 10.3817 | 150.936
42838.4679 | 4116 | 45.6766 | 33.0222 | 26.0503 | 23.7692 | 22.4358 | 22.9709 | 22.8185 | 21.6148 | 30.3378 | 25.7555 | 22.7909 | 21.7202 | 21.336 | 22.3429 | 97.2155 | 96.9846 | 97.5333 | 369.2623 | 545.6292 | 553.9972 | 861.6812 | 951.3903 | 959.966 | 98.4932 | 632.3346 | 807.8841 | 918.337 | 879.5364 | 913.3958 | 131.2427 | 710.9793 | 948.1537 | 126.3936 | 749.8285 | 900.1269 | 499.6627 | 853.4498 |  | 880.2227 | 786.1733 | 640.8516 | 878.1413 |  | 356.7359 | 574.0474 | 445.5873 | 646.8835 | 780.124 | 862.9386 | 874.3445 | 30.3911 | 178.849 | 50.4483 | 355.4445 | 30.876 | 47.4756 | 57.3906 | 85.398 | 42.8199 |  |  | 3.1951 | -1.5502 | -67.8986 | 1.372 | 8.3402 | -197.773 | 32.2246 | -3.4831 | 5.3619 | 18.4896 | 115.6754 | 0.006034 | 0.00040741 | 0.00054376 | 1044.0423 | 687.3991 | 108.1671 | 44.8698 | 23.4423 | 21.24 | 20.7831 | 42.7047 | 27.8196 | 23.7579 | 22.4746 | 22.1665 | 24.4727 | 22.4943 | 262.5529 | 244.3562 | 219.7846 | 162.0328 | 146.0779 | 309.1094 | 195.9461 | 92.1864 | 97.1409 | 97.0477 | 96.8735 | 104.8586 | 239.8915 | 111.8108 | 503.4753 | 884.9977 | 1003.3409 | 993.5406 | 972.8437 | 980.4351 | 12.664 | 8.4582 | 791.9978 | 893.0078 | 58.1348 | 798.7306 | 696.7392 | 40.7457 | 106.4718 | 756.7566 | 827.0818 | 248.9641 | 739.5498 | 930.6911 | 904.2503 | 947.1914 | 741.5112 | 750.6317 | 1069.6487 |  | 990.0103 | 804.8853 | 999.0628 | 1032.9488 | 1074.874 | 846.5554 |  | 787.7372 |  |  | 884.2666 | 1058.7739 | 897.378 | [5 empty] | 44.2002 | 978.6635 | 207.6504 | 32.7547 | 995.3524 | 280.187 | 31.7901 | 973.7081 | 978.2538 | 976.1149 |  | 1182.0711 | 1063.5272 | 934.0834 | 1018.4007 | 1217.5138 | 941.6894 | 980.7823 | 981.2101 | 1048.4953 | 989.6758 | 1051.332 | 824.6748 | 970.3344 | 999.7923 | 980.6955 | 1018.6233 | 1018.3002 |  | 942.6099 | 843.2141 | 945.9666 | 987.5274 | 996.4604 |  | 979.3952 | 912.6709 | 0.5035 | 19.6041 | 1.4518 | 1.5707 | -25.7228 | 3.089 | 3719.43 | 0.92 | 4.2909 | -2.5255 | -16.7144 | 2.376 | 6.7836 | -33.0337 | 13.3342 | 142.1379 | 153.9265 | 188.3938 | 11.69 | 0.096829 | 9.7113 | 151.177
42838.4679 | 4117 | 45.6973 | 33.0287 | 26.0512 | 23.7821 | 22.4385 | 22.9863 | 22.8344 | 21.6064 | 30.3569 | 25.7663 | 22.798 | 21.7254 | 21.3407 | 22.3411 | 97.2091 | 96.9873 | 97.538 | 369.5351 | 545.7943 | 554.2072 | 861.29 | 951.7338 | 960.2072 | 98.5074 | 633.9196 | 808.1253 | 918.0062 | 879.833 | 913.2843 | 131.3886 | 711.2919 | 949.0118 | 126.515 | 749.8424 | 901.3311 | 503.3196 | 853.365 |  | 880.1879 | 786.0982 | 640.9458 | 878.2229 |  | 356.9374 | 573.4445 | 447.3741 | 647.9535 | 779.0972 | 863.2667 | 874.9055 | 30.2964 | 178.872 | 51.3992 | 355.4055 | 30.8751 | 47.4454 | 57.4263 | 85.3916 | 42.8262 |  |  | 3.3863 | -2.0752 | -68.2153 | 1.307 | 8.2266 | -197.796 | 31.9322 | -3.8412 | 5.5063 | 18.448 | 115.2453 | 0.0063379 | 0.00034334 | 0.00051912 | 1041.145 | 688.1807 | 108.2318 | 44.8994 | 23.4488 | 21.243 | 20.7855 | 42.7111 | 27.8273 | 23.7594 | 22.4844 | 22.1664 | 24.4773 | 22.4971 | 256.7489 | 245.1184 | 220.065 | 158.39 | 142.974 | 308.8419 | 195.8248 | 92.2487 | 97.1445 | 97.0505 | 96.8804 | 104.8906 | 240.0564 | 111.8479 | 503.7257 | 885.3016 | 1003.8958 | 993.9729 | 973.3269 | 980.6999 | 11.2538 | 10.0036 | 791.7555 | 894.5858 | 58.1886 | 798.475 | 697.6135 | 40.7702 | 106.4673 | 757.9568 | 826.702 | 249.8068 | 739.6843 | 931.1389 | 904.4426 | 947.7314 | 741.4191 | 750.521 | 1069.531 |  | 990.1592 | 804.7838 | 999.4035 | 1032.9606 | 1075.3783 | 846.3142 |  | 787.5989 |  |  | 882.3748 | 1058.6157 | 896.4643 | [5 empty] | 44.2368 | 979.6871 | 208.1576 | 32.7724 | 998.1669 | 280.8401 | 31.8136 | 973.7707 | 978.1029 | 976.0493 |  | 1182.2689 | 1062.2313 | 932.9339 | 1018.2019 | 1217.3444 | 941.6901 | 980.8101 | 981.5835 | 1048.0336 | 990.4464 | 1051.0493 | 824.0626 | 970.564 | 1000.6466 | 980.8308 | 1018.5774 | 1018.5034 |  | 943.6248 | 843.4656 | 946.1017 | 987.8785 | 997.459 |  | 979.8042 | 912.7866 | -0.06413 | 19.6022 | 1.4517 | 1.57 | -25.8869 | 3.0889 | 3700.36 | 0.85 | 4.4173 | -2.921 | -16.7473 | 2.3181 | 6.7382 | -33.0403 | 13.2755 | 142.2133 | 154.098 | 188.6878 | 12.2932 | 0.049365 | 10.1962 | 151.447
42838.4679 | 4118 | 45.7089 | 33.0375 | 26.0624 | 23.7965 | 22.4388 | 22.9973 | 22.8471 | 21.6184 | 30.3679 | 25.7698 | 22.8023 | 21.7291 | 21.3479 | 22.3459 | 97.2095 | 96.9859 | 97.5358 | 369.8111 | 545.992 | 554.4131 | 861.776 | 953.7482 | 961.4564 | 98.5149 | 635.8003 | 808.4557 | 918.3448 | 879.7862 | 913.825 | 131.5204 | 711.6032 | 949.7753 | 126.6197 | 750.3748 | 902.7338 | 508.435 | 853.2841 |  | 880.1297 | 785.6854 | 640.7735 | 878.2878 |  | 356.6335 | 573.3302 | 448.592 | 649.0534 | 779.4331 | 863.2949 | 875.6807 | 30.5115 | 178.9049 | 51.5615 | 355.4453 | 30.8644 | 47.4464 | 57.4725 | 85.409 | 42.8319 |  |  | 3.4626 | -2.2251 | -67.986 | 1.2097 | 7.8231 | -197.7901 | 32.2154 | -4.0541 | 5.3954 | 18.9761 | 115.8967 | 0.0061785 | 0.00037291 | 0.00056019 | 1037.1176 | 688.9975 | 108.3192 | 44.9422 | 23.4599 | 21.2509 | 20.7902 | 42.7322 | 27.834 | 23.7674 | 22.4876 | 22.1736 | 24.4857 | 22.5046 | 251.9535 | 252.8452 | 217.867 | 158.1402 | 144.11 | 308.415 | 195.7227 | 92.3033 | 97.1437 | 97.0558 | 96.8772 | 104.9234 | 240.2423 | 111.8951 | 503.9741 | 885.6057 | 1004.5421 | 994.5213 | 974.1031 | 981.1472 | 10.0412 | 8.039 | 791.5147 | 895.0326 | 58.2472 | 798.2827 | 698.4944 | 40.8037 | 106.4852 | 759.5248 | 827.2652 | 250.7771 | 739.8677 | 931.6325 | 904.6191 | 948.1757 | 741.3094 | 750.3997 | 1069.4531 |  | 990.3358 | 804.6399 | 999.8221 | 1033.0554 | 1076.5281 | 845.9895 |  | 787.4624 |  |  | 882.456 | 1058.9214 | 896.0723 | [5 empty] | 44.2648 | 980.945 | 208.6657 | 32.785 | 999.9538 | 281.4831 | 31.8192 | 973.8403 | 978.6824 | 976.0715 |  | 1182.5619 | 1062.4911 | 932.0235 | 1018.5274 | 1217.1951 | 941.7522 | 980.8498 | 981.9447 | 1048.2136 | 991.6253 | 1051.3463 | 824.9055 | 971.0389 | 1001.4814 | 981.9953 | 1019.5551 | 1019.2819 |  | 942.8939 | 844.2958 | 946.1884 | 987.9458 | 997.9263 |  | 980.2607 | 912.7891 | 0.35176 | 19.6034 | 1.4519 | 1.5697 | -25.7179 | 3.0889 | 3695.5 | 0.79 | 4.4677 | -3.0244 | -16.718 | 2.2301 | 6.571 | -33.0403 | 13.3344 | 142.3012 | 154.3093 | 189.3574 | 12.7595 | 0.27986 | 10.885 | 151.758
42838.468 | 4119 | 45.7113 | 33.0383 | 26.0605 | 23.7946 | 22.4416 | 22.9949 | 22.838 | 21.6112 | 30.3675 | 25.7671 | 22.7983 | 21.7232 | 21.3425 | 22.3492 | 97.2115 | 96.982 | 97.5474 | 370.08 | 546.2098 | 554.5996 | 862.9705 | 954.1335 | 961.6588 | 98.5282 | 637.5555 | 808.568 | 917.5091 | 879.5857 | 913.2591 | 131.6698 | 711.9107 | 950.2038 | 126.7151 | 751.0275 | 903.1027 | 499.3504 | 853.1973 |  | 880.0704 | 785.8978 | 640.9337 | 878.3672 |  | 356.3633 | 572.2994 | 449.4976 | 647.1858 | 777.9466 | 863.8636 | 875.9256 | 30.7565 | 179.0645 | 50.7541 | 355.5766 | 30.8664 | 47.4634 | 57.5147 | 85.452 | 42.8257 |  |  | 2.9678 | -2.0154 | -68.0622 | 1.5297 | 8.3113 | -197.7671 | 31.6246 | -3.554 | 5.5742 | 18.8122 | 114.8072 | 0.006075 | 0.00026285 | 0.00056348 | 1048.5643 | 689.6202 | 108.3883 | 44.9653 | 23.4561 | 21.2419 | 20.7889 | 42.7351 | 27.8381 | 23.7555 | 22.4816 | 22.1681 | 24.4823 | 22.4916 | 245.0445 | 253.2332 | 217.8404 | 157.7379 | 145.2459 | 307.8728 | 195.664 | 92.3604 | 97.1452 | 97.0642 | 96.8945 | 104.9599 | 240.4216 | 111.9377 | 504.2614 | 885.9239 | 1005.1368 | 994.92 | 974.6179 | 981.6667 | 11.0751 | 11.3753 | 791.2274 | 896.102 | 58.3279 | 798.0727 | 699.3692 | 40.849 | 106.4483 | 760.6929 | 827.4041 | 251.6607 | 740.076 | 932.0327 | 904.8427 | 948.5169 | 741.1833 | 750.2595 | 1069.4347 |  | 990.5036 | 804.5199 | 1000.2586 | 1033.0767 | 1077.2673 | 845.7708 |  | 787.3453 |  |  | 882.7176 | 1059.0006 | 895.9366 | [5 empty] | 44.288 | 981.6115 | 209.2071 | 32.8016 | 1001.0167 | 282.0998 | 31.8279 | 973.9629 | 978.7377 | 976.0272 |  | 1182.7423 | 1064.6872 | 933.0285 | 1019.0897 | 1217.1463 | 941.8054 | 980.9113 | 982.305 | 1048.5122 | 992.4414 | 1051.8184 | 825.8851 | 971.5364 | 1001.9861 | 982.8592 | 1020.4039 | 1022.076 |  | 942.2831 | 843.6493 | 946.5244 | 988.4834 | 997.0943 |  | 980.5907 | 912.8793 | 0.32616 | 19.6001 | 1.4523 | 1.5705 | -25.754 | 3.0889 | 3696.66 | 0.94 | 4.1352 | -2.8767 | -16.7172 | 2.5062 | 6.7746 | -33.0466 | 13.2149 | 142.3831 | 154.5291 | 189.7899 | 13.4428 | 0.27492 | 9.6637 | 152.0416
42838.468 | 4120 | 45.7306 | 33.0566 | 26.064 | 23.7928 | 22.442 | 22.9963 | 22.836 | 21.6111 | 30.3757 | 25.7776 | 22.8021 | 21.7266 | 21.3427 | 22.3524 | 97.1993 | 96.9768 | 97.5435 | 370.3409 | 546.3992 | 554.7861 | 864.3648 | 953.8524 | 961.1725 | 98.5311 | 639.1177 | 808.6777 | 917.1289 | 879.5803 | 912.731 | 131.828 | 712.273 | 950.7036 | 126.8145 | 751.7655 | 902.5346 | 490.9501 | 853.1226 |  | 880.0097 | 787.4426 | 641.2225 | 878.469 |  | 356.8994 | 571.3943 | 450.6877 | 651.2536 | 779.2569 | 864.4693 | 876.0376 | 30.9074 | 179.2089 | 51.5623 | 355.5623 | 30.8757 | 47.5038 | 57.5639 | 85.497 | 42.8287 |  |  | 2.9421 | -1.9852 | -68.1135 | 1.0954 | 7.8303 | -197.7415 | 31.7436 | -4.0508 | 5.4049 | 18.8488 | 115.5181 | 0.0060767 | 0.00034992 | 0.00057005 | 1043.2168 | 690.2803 | 108.4584 | 44.9832 | 23.4639 | 21.2431 | 20.7863 | 42.7488 | 27.8469 | 23.7717 | 22.4808 | 22.1684 | 24.4833 | 22.5036 | 232.7574 | 251.0955 | 224.794 | 161.3076 | 144.7814 | 307.3405 | 195.7071 | 92.4266 | 97.1469 | 97.0794 | 96.9013 | 104.9969 | 240.6018 | 111.9794 | 504.5372 | 886.3916 | 1005.7089 | 995.3136 | 974.9887 | 982.2397 | 12.3815 | 8.778 | 790.9323 | 895.801 | 58.3725 | 797.6729 | 700.168 | 40.8671 | 106.4703 | 761.741 | 826.9135 | 252.5448 | 740.1824 | 932.5233 | 905.0446 | 948.7736 | 741.0053 | 750.0733 | 1069.4324 |  | 990.6472 | 804.4096 | 1000.5056 | 1033.04 | 1077.9652 | 845.6738 |  | 787.2332 |  |  | 883.411 | 1059.5632 | 896.4518 | [5 empty] | 44.3133 | 981.7814 | 209.7541 | 32.8137 | 1002.1339 | 282.7084 | 31.8434 | 974.0505 | 977.9597 | 976.0326 |  | 1182.1025 | 1066.0629 | 932.8988 | 1019.5369 | 1217.0501 | 941.7843 | 980.9776 | 982.9312 | 1049.645 | 992.9817 | 1052.2535 | 827.1835 | 972.411 | 1002.2273 | 983.9145 | 1020.4426 | 1029.0332 |  | 942.2923 | 843.2584 | 947.0868 | 989.0626 | 996.3345 |  | 980.2958 | 913.0166 | 0.43078 | 19.6021 | 1.4521 | 1.5703 | -25.6798 | 3.0889 | 3729.16 | 1.05 | 4.1164 | -2.8535 | -16.7146 | 2.1196 | 6.5774 | -33.0533 | 13.2432 | 142.4529 | 154.6548 | 190.2004 | 14.7252 | -0.49191 | 8.5635 | 152.3128
42838.468 | 4121 | 45.7466 | 33.0657 | 26.0659 | 23.7812 | 22.4517 | 22.9872 | 22.8318 | 21.6165 | 30.3837 | 25.7854 | 22.8119 | 21.7252 | 21.3479 | 22.3531 | 97.1941 | 96.9733 | 97.5401 | 370.6046 | 546.5941 | 554.9829 | 865.6883 | 953.8133 | 961.1895 | 98.5509 | 640.6259 | 808.9111 | 917.7801 | 879.8568 | 912.8623 | 131.9883 | 712.6128 | 951.4187 | 126.9156 | 752.2632 | 901.9657 | 484.5499 | 853.044 |  | 879.9641 | 788.318 | 641.5063 | 878.565 |  | 357.3324 | 570.4011 | 450.9384 | 657.0232 | 779.1385 | 864.9394 | 876.2752 | 30.8895 | 179.3301 | 52.5824 | 355.5484 | 30.8492 | 47.5384 | 57.6039 | 85.5276 | 42.8244 |  |  | 2.1595 | -1.5285 | -68.0156 | 1.5337 | 8.0445 | -197.7717 | 31.8934 | -3.3503 | 5.4473 | 18.739 | 115.358 | 0.00619 | 0.00032527 | 0.00051584 | 1040.9628 | 691.0295 | 108.5401 | 45.0222 | 23.4643 | 21.2477 | 20.7877 | 42.7623 | 27.8508 | 23.7721 | 22.4881 | 22.1797 | 24.4936 | 22.4992 | 233.0678 | 245.0245 | 223.0492 | 162.4162 | 144.4012 | 307.0842 | 195.5855 | 92.4863 | 97.1503 | 97.0817 | 96.9126 | 105.032 | 240.7684 | 112.0157 | 504.7924 | 886.7475 | 1006.2591 | 995.6823 | 975.2584 | 982.7165 | 19.3455 | 11.8567 | 790.6296 | 895.4875 | 58.4416 | 797.4512 | 700.8857 | 40.9013 | 106.4656 | 762.8359 | 827.6146 | 253.3933 | 740.2916 | 933.4287 | 905.2119 | 949.014 | 740.8267 | 749.9032 | 1069.4508 |  | 990.8173 | 804.2941 | 1000.6305 | 1032.9681 | 1078.5069 | 845.637 |  | 787.1131 |  |  | 884.3616 | 1059.816 | 897.1644 | [5 empty] | 44.3353 | 981.841 | 210.2708 | 32.8309 | 1002.0171 | 283.3165 | 31.8483 | 974.1139 | 977.1686 | 976.0266 |  | 1181.5351 | 1066.31 | 933.863 | 1019.9602 | 1216.9639 | 941.9199 | 981.0472 | 983.2475 | 1050.1812 | 993.1063 | 1052.9074 | 827.6857 | 972.6505 | 1002.0331 | 984.9031 | 1021.1942 | 1033.5527 |  | 942.0606 | 843.1699 | 947.6629 | 989.428 | 997.7387 |  | 980.0574 | 913.1621 | 0.42522 | 19.5997 | 1.4519 | 1.57 | -25.7535 | 3.0889 | 3737.46 | 0.9 | 3.5269 | -2.5024 | -16.6927 | 2.5066 | 6.6682 | -33.0626 | 13.2772 | 142.535 | 154.72 | 190.5206 | 14.6509 | -0.31439 | 7.7435 | 152.576
42838.468 | 4122 | 45.7405 | 33.0743 | 26.0679 | 23.7881 | 22.4359 | 22.9787 | 22.8329 | 21.6088 | 30.3783 | 25.7786 | 22.7971 | 21.7131 | 21.3425 | 22.3469 | 97.1814 | 96.9709 | 97.5337 | 370.8703 | 546.7926 | 555.1669 | 867.0552 | 954.4596 | 962.2824 | 98.5701 | 642.2837 | 809.3346 | 918.4778 | 880.0322 | 913.089 | 132.1336 | 713.0197 | 951.9896 | 127.0152 | 752.358 | 903.0638 | 477.0261 | 852.9686 |  | 879.9231 | 789.4055 | 641.873 | 878.6596 |  | 357.8517 | 570.3658 | 450.5763 | 656.6176 | 777.2372 | 864.4884 | 875.829 | 30.9183 | 179.3707 | 53.9958 | 355.5861 | 30.8558 | 47.5609 | 57.6421 | 85.5568 | 42.8226 |  |  | 2.082 | -2.2737 | -68.1818 | 1.6335 | 8.4382 | -197.7369 | 31.8776 | -3.9536 | 5.619 | 18.7548 | 115.8205 | 0.0061835 | 0.00038934 | 0.00056183 | 1039.5043 | 691.7185 | 108.6117 | 45.053 | 23.4638 | 21.2487 | 20.7907 | 42.771 | 27.8505 | 23.7644 | 22.4821 | 22.1713 | 24.4898 | 22.4972 | 251.3822 | 270.1508 | 234.4861 | 162.3953 | 145.1383 | 307.5119 | 195.7957 | 92.5376 | 97.1454 | 97.0867 | 96.9169 | 105.0555 | 240.9322 | 112.0392 | 505.039 | 887.0391 | 1006.7446 | 996.0269 | 975.5679 | 983.2024 | 13.0079 | 14.6665 | 790.3727 | 896.0064 | 58.5052 | 797.1274 | 701.6264 | 40.9391 | 106.4871 | 763.9377 | 827.4892 | 254.3323 | 740.409 | 933.6895 | 905.4124 | 948.7244 | 740.6347 | 749.6924 | 1069.8356 |  | 990.9935 | 804.1727 | 1000.6635 | 1032.8409 | 1079.3272 | 845.7722 |  | 786.9762 |  |  | 884.8051 | 1059.8202 | 897.4922 | [5 empty] | 44.3643 | 981.4778 | 210.8015 | 32.8451 | 999.6741 | 283.9159 | 31.8628 | 974.1684 | 977.3085 | 976.0319 |  | 1181.5785 | 1066.1396 | 934.4865 | 1020.3728 | 1216.8106 | 942.0659 | 981.1334 | 983.2659 | 1050.5525 | 993.2881 | 1053.3734 | 827.7791 | 972.5137 | 1001.3711 | 985.3675 | 1022.0434 | 1037.1963 |  | 941.1116 | 842.9044 | 948.373 | 989.5945 | 998.2957 |  | 980.0723 | 913.2177 | -0.80613 | 19.602 | 1.452 | 1.5694 | -25.7988 | 3.0889 | 3769.22 | 0.7 | 3.4633 | -3.052 | -16.7127 | 2.5869 | 6.828 | -33.0532 | 13.2713 | 142.61 | 154.7397 | 191.0068 | 12.6824 | -1.5569 | 6.8006 | 152.8067
42838.468 | 4123 | 45.7488 | 33.0743 | 26.0811 | 23.7954 | 22.449 | 23.0041 | 22.8423 | 21.6037 | 30.386 | 25.782 | 22.8085 | 21.721 | 21.3475 | 22.356 | 97.1727 | 96.9711 | 97.5238 | 371.1278 | 546.9736 | 555.346 | 868.86 | 954.4921 | 963.0828 | 98.5727 | 644.1485 | 809.7245 | 918.9734 | 880.1487 | 913.2338 | 132.3038 | 713.2951 | 952.0488 | 127.1181 | 752.7416 | 903.9437 | 474.6094 | 852.8835 |  | 879.8804 | 790.7452 | 642.112 | 878.7581 |  | 358.196 | 570.6455 | 450.2804 | 657.3716 | 778.7832 | 864.4966 | 875.9485 | 30.7562 | 179.4428 | 54.6574 | 355.6828 | 30.8719 | 47.5787 | 57.6857 | 85.5945 | 42.8244 |  |  | 2.0051 | -2.4025 | -67.9019 | 1.4141 | 8.0038 | -197.8026 | 31.8119 | -4.0055 | 5.6017 | 18.6893 | 115.3775 | 0.0062081 | 0.00032363 | 0.00057005 | 1038.5919 | 692.4361 | 108.6899 | 45.0846 | 23.47 | 21.2449 | 20.7946 | 42.7815 | 27.8609 | 23.7735 | 22.4837 | 22.1708 | 24.4907 | 22.4984 | 256.5002 | 272.3045 | 246.3278 | 168.4998 | 146.9993 | 307.5887 | 196.0907 | 92.5993 | 97.1522 | 97.0941 | 96.9328 | 105.0958 | 241.1034 | 112.0757 | 505.3213 | 887.4476 | 1007.3076 | 996.394 | 975.9751 | 983.7338 | 12.8162 | 11.9594 | 790.1544 | 896.122 | 58.5668 | 796.8666 | 702.431 | 40.9592 | 106.5093 | 765.229 | 828.1044 | 255.348 | 740.5572 | 933.2278 | 905.6119 | 948.5 | 740.4558 | 749.5423 | 1070.1245 |  | 991.1638 | 804.081 | 1000.7343 | 1032.6506 | 1080.2996 | 845.8238 |  | 786.8792 |  |  | 886.1721 | 1059.9776 | 897.7331 | [5 empty] | 44.3964 | 980.7226 | 211.3171 | 32.8606 | 997.2431 | 284.4895 | 31.8751 | 974.2287 | 978.3676 | 975.9992 |  | 1182.196 | 1065.8449 | 936.2266 | 1020.8906 | 1216.697 | 942.1645 | 981.21 | 983.2995 | 1051.1343 | 993.9041 | 1053.8342 | 827.979 | 972.3094 | 1000.8139 | 984.9866 | 1022.4315 | 1039.9367 |  | 940.1798 | 842.2981 | 948.893 | 989.9474 | 997.4668 |  | 980.011 | 913.3131 | 0.48272 | 19.6014 | 1.4524 | 1.5696 | -25.6489 | 3.0889 | 3786.97 | 0.8 | 3.399 | -3.1377 | -16.6812 | 2.4072 | 6.65 | -33.0588 | 13.2576 | 142.6847 | 154.7775 | 191.5853 | 12.1257 | -2.833 | 6.5005 | 153.0755
42838.468 | 4124 | 45.7584 | 33.08 | 26.0733 | 23.8102 | 22.4458 | 22.9901 | 22.8382 | 21.612 | 30.3939 | 25.785 | 22.8075 | 21.7201 | 21.3377 | 22.3474 | 97.1654 | 96.9673 | 97.5179 | 371.377 | 547.1499 | 555.5395 | 870.5376 | 954.8526 | 963.6274 | 98.5879 | 646.0326 | 809.8752 | 919.3309 | 880.4185 | 913.7424 | 132.4778 | 713.6236 | 952.3584 | 127.218 | 753.4293 | 904.6639 | 487.0695 | 852.8048 |  | 879.8289 | 792.2715 | 642.101 | 878.8583 |  | 358.1597 | 570.2564 | 450.502 | 656.0705 | 780.7844 | 864.945 | 876.3813 | 30.7561 | 179.6175 | 54.6874 | 355.8495 | 30.8414 | 47.5948 | 57.7284 | 85.6387 | 42.8286 |  |  | 3.5257 | -1.9681 | -67.8191 | 1.485 | 7.5478 | -197.8 | 31.5615 | -3.6592 | 5.1741 | 18.73 | 116.258 | 0.0062738 | 0.0003762 | 0.00056676 | 1038.4663 | 693.234 | 108.7703 | 45.1191 | 23.4803 | 21.2507 | 20.796 | 42.7992 | 27.8685 | 23.7865 | 22.498 | 22.1761 | 24.502 | 22.5076 | 253.9388 | 267.5956 | 247.5193 | 166.84 | 143.2059 | 307.5053 | 196.3319 | 92.6692 | 97.1482 | 97.097 | 96.9228 | 105.1203 | 241.2738 | 112.1189 | 505.5958 | 887.8018 | 1007.7875 | 996.6546 | 976.2728 | 984.1004 | 14.0469 | 12.514 | 790.0134 | 895.5681 | 58.6234 | 796.5907 | 703.2827 | 40.9981 | 106.5222 | 766.5775 | 827.7972 | 256.2945 | 740.7671 | 933.7536 | 905.8764 | 948.6017 | 740.3418 | 749.4238 | 1070.2477 |  | 991.3277 | 803.995 | 1000.6906 | 1032.5466 | 1081.3731 | 846.0509 |  | 786.7854 |  |  | 885.8574 | 1059.7641 | 897.6792 | [5 empty] | 44.4269 | 981.0168 | 211.8396 | 32.8785 | 998.5193 | 285.06 | 31.8849 | 974.3155 | 979.7146 | 976.0794 |  | 1182.862 | 1066.816 | 937.3911 | 1021.4779 | 1216.4958 | 942.3357 | 981.2932 | 983.3193 | 1051.5206 | 994.3281 | 1054.0899 | 827.6505 | 972.2094 | 1000.6231 | 985.4206 | 1022.5264 | 1042.6012 |  | 940.2002 | 841.5397 | 949.2913 | 990.5855 | 996.6834 |  | 979.8382 | 913.5064 | 0.27348 | 19.5991 | 1.4525 | 1.5698 | -25.7127 | 3.089 | 3822.99 | 0.85 | 4.5081 | -2.8393 | -16.6672 | 2.4663 | 6.459 | -33.0651 | 13.2079 | 142.761 | 154.7581 | 192.2223 | 12.3973 | -2.9329 | 8.0552 | 153.3073
42838.468 | 4125 | 45.7649 | 33.082 | 26.0817 | 23.8014 | 22.4303 | 22.989 | 22.8302 | 21.606 | 30.3975 | 25.7865 | 22.7975 | 21.7168 | 21.3361 | 22.341 | 97.1693 | 96.9849 | 97.5257 | 371.6387 | 547.3535 | 555.7377 | 871.8083 | 956.3552 | 965.0362 | 98.6104 | 647.9407 | 809.9241 | 919.6623 | 880.6277 | 914.1185 | 132.6573 | 713.9693 | 952.8685 | 127.3237 | 753.4655 | 906.4023 | 477.0728 | 852.7327 |  | 879.8253 | 792.6707 | 642.2609 | 878.968 |  | 358.0591 | 569.172 | 452.0047 | 657.4007 | 781.4706 | 864.8172 | 876.2969 | 30.8615 | 179.7746 | 54.2612 | 355.9593 | 30.8476 | 47.6024 | 57.772 | 85.6739 | 42.8394 |  |  | 5.6639 | -2.158 | -68.0557 | 1.5435 | 8.0886 | -197.8144 | 32.0156 | -3.6526 | 5.553 | 19.222 | 116.2958 | 0.0063839 | 0.00048462 | 0.00058483 | 1035.8827 | 694.0391 | 108.8319 | 45.1427 | 23.4727 | 21.2487 | 20.791 | 42.7967 | 27.8695 | 23.7778 | 22.4895 | 22.1781 | 24.4994 | 22.5012 | 256.0298 | 270.5035 | 246.2588 | 166.9545 | 141.3042 | 307.4948 | 196.5346 | 92.7327 | 97.1553 | 97.1026 | 96.9229 | 105.1449 | 241.4222 | 112.1518 | 505.8537 | 888.1166 | 1008.1788 | 996.8739 | 976.4257 | 984.408 | 15.1636 | 10.7494 | 789.8764 | 894.6124 | 58.7052 | 796.4153 | 704.1616 | 41.0397 | 106.5265 | 767.7915 | 828.2162 | 257.2033 | 741.0126 | 934.3965 | 906.1603 | 948.838 | 740.2375 | 749.3357 | 1070.2222 |  | 991.5155 | 803.8845 | 1000.5642 | 1032.4792 | 1082.514 | 846.0468 |  | 786.6704 |  |  | 884.9997 | 1059.9175 | 897.5925 | [5 empty] | 44.4555 | 981.4706 | 212.3488 | 32.8831 | 1000.2635 | 285.6269 | 31.9023 | 974.3613 | 979.5399 | 976.1566 |  | 1183.0143 | 1066.4301 | 937.5719 | 1021.8368 | 1216.2883 | 942.5276 | 981.3965 | 983.4259 | 1051.3398 | 994.9389 | 1054.8388 | 827.4322 | 972.3249 | 1000.6403 | 986.314 | 1022.8814 | 1044.4758 |  | 941.6513 | 842.2173 | 949.4981 | 991.1159 | 998.7781 |  | 979.8108 | 913.5505 | 0.22284 | 19.5979 | 1.4531 | 1.57 | -25.6639 | 3.089 | 3821.87 | 1.03 | 5.7148 | -2.9712 | -16.6855 | 2.5128 | 6.686 | -33.0644 | 13.3019 | 142.853 | 154.6984 | 192.8998 | 12.1634 | -2.7656 | 6.7978 | 153.4962
42838.468 | 4126 | 45.7803 | 33.0957 | 26.0853 | 23.8077 | 22.4382 | 22.9977 | 22.8425 | 21.6118 | 30.4117 | 25.7986 | 22.8017 | 21.7168 | 21.3414 | 22.3446 | 97.1601 | 96.9877 | 97.5082 | 371.889 | 547.5662 | 555.9203 | 873.616 | 957.8589 | 967.0236 | 98.6163 | 649.5227 | 810.2922 | 919.998 | 880.7893 | 914.5449 | 132.828 | 714.2485 | 953.5238 | 127.419 | 754.1036 | 908.3362 | 466.7387 | 852.6661 |  | 879.7966 | 793.4146 | 642.2935 | 879.0798 |  | 358.4702 | 567.7789 | 451.9263 | 656.7733 | 778.6769 | 864.6575 | 876.0896 | 30.8061 | 179.8492 | 54.4962 | 356.0366 | 30.8765 | 47.6081 | 57.8115 | 85.6866 | 42.8341 |  |  | 2.9605 | -2.3604 | -68.1634 | 1.5067 | 8.4066 | -197.7553 | 32.124 | -4.0088 | 5.6145 | 19.0181 | 116.1311 | 0.0062886 | 0.00052734 | 0.00052241 | 1037.4913 | 694.7718 | 108.9156 | 45.1776 | 23.4845 | 21.2463 | 20.7913 | 42.8153 | 27.8787 | 23.7852 | 22.5003 | 22.1787 | 24.5058 | 22.5039 | 271.5825 | 281.1206 | 240.8593 | 167.9727 | 142.2886 | 307.8921 | 196.5441 | 92.7984 | 97.1545 | 97.1058 | 96.9369 | 105.1867 | 241.5797 | 112.1953 | 506.1036 | 888.6115 | 1008.5869 | 997.2011 | 976.609 | 984.7997 | 14.8573 | 10.5181 | 789.7278 | 893.9139 | 58.7454 | 796.3187 | 705.0339 | 41.0616 | 106.5153 | 769.0679 | 829.0822 | 258.0709 | 741.1576 | 935.1629 | 906.3934 | 948.894 | 740.1595 | 749.2461 | 1070.2715 |  | 991.688 | 803.7912 | 1000.4987 | 1032.4494 | 1083.3037 | 845.9469 |  | 786.5758 |  |  | 884.0776 | 1059.9149 | 897.2206 | [5 empty] | 44.4857 | 981.5035 | 212.858 | 32.8962 | 1000.6227 | 286.1972 | 31.9082 | 974.3875 | 978.9966 | 976.1753 |  | 1182.8441 | 1064.9149 | 937.4719 | 1021.9848 | 1216.0809 | 942.6858 | 981.4881 | 983.8497 | 1051.6241 | 994.9941 | 1055.5272 | 828.1191 | 972.6367 | 1000.2856 | 985.8026 | 1022.97 | 1045.7651 |  | 942.7346 | 843.1908 | 949.8997 | 991.5534 | 997.7295 |  | 980.1487 | 913.6986 | -0.23664 | 19.5981 | 1.4528 | 1.5694 | -25.7308 | 3.0889 | 3843.82 | 0.67 | 4.1324 | -3.1049 | -16.6848 | 2.4806 | 6.8157 | -33.0572 | 13.3234 | 142.9356 | 154.6685 | 193.3692 | 10.4971 | -2.1643 | 5.5382 | 153.6915
42838.468 | 4127 | 45.7863 | 33.1024 | 26.0926 | 23.8028 | 22.4393 | 22.9952 | 22.8377 | 21.6117 | 30.4127 | 25.799 | 22.7971 | 21.7151 | 21.3372 | 22.3482 | 97.1424 | 96.9874 | 97.4888 | 372.1291 | 547.8014 | 556.1161 | 875.5156 | 959.8211 | 969.15 | 98.6317 | 651.3012 | 810.3926 | 921.0672 | 880.8638 | 915.0473 | 132.9947 | 714.5249 | 954.6675 | 127.516 | 754.7471 | 910.1101 | 461.0976 | 852.5861 |  | 879.7289 | 794.1364 | 642.3629 | 879.1803 |  | 358.4455 | 568.2661 | 452.2914 | 655.371 | 777.3517 | 865.7183 | 876.8156 | 30.7375 | 180.0286 | 53.8565 | 356.1685 | 30.9067 | 47.6142 | 57.8489 | 85.7371 | 42.8339 |  |  | 3.2339 | -2.3539 | -68.2127 | 1.4785 | 8.6123 | -197.733 | 32.0071 | -3.9759 | 5.7453 | 18.9608 | 116.147 | 0.0063247 | 0.00052898 | 0.00051748 | 1043.4005 | 695.4812 | 108.9954 | 45.2082 | 23.4804 | 21.2434 | 20.7874 | 42.817 | 27.8746 | 23.7856 | 22.4955 | 22.1783 | 24.5046 | 22.4946 | 290.1334 | 276.151 | 236.7093 | 165.9368 | 142.056 | 308.2829 | 196.5646 | 92.8538 | 97.151 | 97.1121 | 96.9442 | 105.2274 | 241.7225 | 112.2304 | 506.3563 | 889.045 | 1009.0249 | 997.5232 | 976.7415 | 985.1493 | 13.5072 | 11.2494 | 789.4964 | 894.4557 | 58.8227 | 796.2547 | 706.0106 | 41.0914 | 106.5171 | 770.2648 | 829.4099 | 258.9747 | 741.3587 | 936.375 | 906.6194 | 948.8657 | 740.068 | 749.1336 | 1070.3815 |  | 991.8349 | 803.6734 | 1000.584 | 1032.2964 | 1084.4741 | 845.6647 |  | 786.4657 |  |  | 884.1034 | 1059.8324 | 897.4067 | [5 empty] | 44.509 | 981.1692 | 213.3817 | 32.9202 | 998.7998 | 286.7463 | 31.9237 | 974.4202 | 979.1521 | 976.2188 |  | 1182.4572 | 1065.2593 | 938.4984 | 1022.1139 | 1215.9624 | 942.6874 | 981.5293 | 984.2738 | 1050.6811 | 994.8242 | 1055.9892 | 828.7334 | 973.7329 | 1000.139 | 985.2056 | 1024.0078 | 1047.0321 |  | 941.348 | 845.2353 | 950.6754 | 992.3911 | 999.689 |  | 980.3782 | 913.9469 | 0.32375 | 19.5952 | 1.4529 | 1.5688 | -25.6748 | 3.089 | 3883.9 | 0.82 | 4.3199 | -3.1014 | -16.6957 | 2.458 | 6.9018 | -33.0707 | 13.3054 | 143.004 | 154.7141 | 194.0693 | 8.4967 | -1.7005 | 4.8664 | 153.9032
42838.4681 | 4128 | 45.7927 | 33.1022 | 26.0963 | 23.8063 | 22.442 | 22.9886 | 22.832 | 21.6042 | 30.4205 | 25.7981 | 22.8036 | 21.7148 | 21.3388 | 22.3429 | 97.143 | 96.9925 | 97.4897 | 372.3668 | 548.0524 | 556.3073 | 876.2016 | 962.3429 | 972.0025 | 98.6519 | 653.2653 | 810.4718 | 921.142 | 880.7996 | 915.1271 | 133.1735 | 714.814 | 955.5735 | 127.614 | 755.2198 | 912.7524 | 452.358 | 852.5116 |  | 879.6793 | 794.574 | 642.5535 | 879.2661 |  | 357.9116 | 568.1185 | 452.2894 | 655.2443 | 778.7181 | 866.6429 | 877.6544 | 30.9557 | 180.2144 | 51.7182 | 356.1974 | 30.891 | 47.6121 | 57.8956 | 85.7837 | 42.8209 |  |  | 3.6065 | -2.5898 | -68.1003 | 1.2787 | 8.6438 | -197.7461 | 31.4985 | -4.4477 | 5.6363 | 18.5565 | 116.5039 | 0.0062475 | 0.00030885 | 0.00056348 | 1044.7887 | 696.1769 | 109.0821 | 45.2394 | 23.4933 | 21.2554 | 20.798 | 42.8345 | 27.8832 | 23.7868 | 22.4931 | 22.18 | 24.509 | 22.5044 | 286.8608 | 273.4092 | 237.9378 | 162.2475 | 140.0532 | 308.3634 | 196.5912 | 92.9328 | 97.1572 | 97.1232 | 96.9572 | 105.2555 | 241.8773 | 112.2703 | 506.6411 | 889.4079 | 1009.4034 | 997.6883 | 976.7794 | 985.314 | 15.5918 | 12.0159 | 789.2866 | 894.9678 | 58.8882 | 796.0925 | 706.9722 | 41.129 | 106.5349 | 771.69 | 829.0257 | 259.851 | 741.5589 | 937.0543 | 906.9053 | 948.8727 | 739.9687 | 749.0787 | 1070.5854 |  | 992.0319 | 803.542 | 1000.6062 | 1032.1776 | 1086.0254 | 845.3817 |  | 786.3403 |  |  | 884.2503 | 1060.0141 | 897.4878 | [5 empty] | 44.5328 | 980.7156 | 213.8853 | 32.9277 | 997.2047 | 287.2857 | 31.9306 | 974.499 | 978.6228 | 976.1774 |  | 1182.4446 | 1066.019 | 939.0291 | 1022.4754 | 1215.7148 | 942.6429 | 981.6095 | 984.4026 | 1050.0141 | 995.2456 | 1056.2967 | 828.9473 | 974.4246 | 1001.0507 | 985.528 | 1024.4425 | 1047.744 |  | 941.7267 | 845.59 | 951.1845 | 992.8219 | 987.1961 |  | 980.772 | 914.1677 | 0.33098 | 19.596 | 1.4528 | 1.5684 | -25.734 | 3.0889 | 3892.56 | 0.82 | 4.5621 | -3.2529 | -16.6805 | 2.2857 | 6.9172 | -33.0852 | 13.2046 | 143.0943 | 154.7288 | 194.9976 | 8.8729 | -1.8334 | 3.8506 | 154.0902
42838.4681 | 4129 | 45.8105 | 33.1199 | 26.0991 | 23.8131 | 22.4472 | 22.9968 | 22.8365 | 21.608 | 30.435 | 25.8094 | 22.807 | 21.719 | 21.3484 | 22.3464 | 97.1474 | 97.0056 | 97.4974 | 372.6281 | 548.342 | 556.5345 | 877.0945 | 962.1434 | 971.7752 | 98.6913 | 654.9957 | 810.6073 | 921.1 | 882.3434 | 915.1561 | 133.3461 | 715.1019 | 955.5786 | 127.7087 | 755.5625 | 912.2775 | 465.4959 | 852.4412 |  | 879.6522 | 794.8426 | 642.2959 | 879.3458 |  | 357.5338 | 567.3326 | 452.8631 | 657.5234 | 780.3082 | 866.8183 | 877.1273 | 31.223 | 180.3227 | 50.9932 | 356.2592 | 30.8588 | 47.6057 | 57.9313 | 85.826 | 42.7704 |  |  | 1.6903 | -2.6798 | -68.2462 | 1.4634 | 8.7477 | -197.7757 | 32.057 | -4.0495 | 5.567 | 18.7155 | 116.0288 | 0.0062837 | 0.00050762 | 0.00053062 | 1042.2604 | 696.9871 | 109.156 | 45.2691 | 23.4916 | 21.2523 | 20.7953 | 42.8437 | 27.8846 | 23.7801 | 22.491 | 22.1763 | 24.5114 | 22.5102 | 290.8822 | 271.0584 | 241.6306 | 161.9346 | 138.6403 | 308.5049 | 196.6728 | 92.9997 | 97.149 | 97.1173 | 96.961 | 105.2913 | 242.0253 | 112.3038 | 506.8955 | 889.6683 | 1009.6957 | 997.7812 | 976.7115 | 985.4791 | 17.0395 | 12.6287 | 789.0811 | 894.8697 | 58.953 | 795.8623 | 707.9465 | 41.1542 | 106.5593 | 772.8608 | 829.6282 | 260.6914 | 741.7081 | 936.893 | 907.2093 | 948.9755 | 739.9264 | 749.0259 | 1070.7983 |  | 992.2338 | 803.426 | 1000.5761 | 1032.4462 | 1087.1708 | 845.4199 |  | 786.2258 |  |  | 885.8571 | 1060.666 | 898.2391 | [5 empty] | 44.5528 | 980.4563 | 214.4169 | 32.9476 | 996.2939 | 287.881 | 31.9393 | 974.5693 | 979.6442 | 976.3143 |  | 1182.4734 | 1065.368 | 940.0677 | 1022.8369 | 1215.5069 | 943.2009 | 981.6869 | 984.6602 | 1050.248 | 995.9272 | 1056.7311 | 827.9852 | 974.2245 | 1002.0616 | 985.7398 | 1024.5448 | 1048.1377 |  | 943.3978 | 845.0707 | 951.2531 | 993.319 | 998.1551 |  | 980.9976 | 914.0835 | 0.36586 | 19.5951 | 1.4527 | 1.5681 | -25.6273 | 3.0889 | 3896.14 | 0.89 | 3.1233 | -3.3074 | -16.6905 | 2.444 | 6.9592 | -33.0902 | 13.3222 | 143.1868 | 154.7171 | 195.675 | 8.4481 | -2.2327 | 5.3825 | 154.2336
42838.4681 | 4130 | 45.8179 | 33.1254 | 26.1058 | 23.8139 | 22.4516 | 22.9979 | 22.8469 | 21.6109 | 30.4358 | 25.8103 | 22.8117 | 21.7175 | 21.3391 | 22.3497 | 97.1388 | 97.0058 | 97.4878 | 372.8466 | 548.5704 | 556.7386 | 877.8996 | 959.0355 | 969.9377 | 98.7172 | 656.1675 | 810.6382 | 922.2408 | 883.2605 | 916.0109 | 133.5244 | 715.3821 | 955.6763 | 127.8313 | 756.0787 | 910.8095 | 464.2275 | 852.3868 |  | 879.6295 | 794.6225 | 642.337 | 879.4469 |  | 358.2193 | 568.1813 | 453.3943 | 659.5172 | 780.9032 | 866.3406 | 876.6165 | 31.4106 | 180.3935 | 51.4334 | 356.3833 | 30.8649 | 47.6362 | 57.9735 | 85.8744 | 42.7701 |  |  | 4.6598 | -1.9228 | -67.8303 | 1.5048 | 8.4493 | -197.7336 | 31.9308 | -3.9562 | 5.6114 | 18.8662 | 116.079 | 0.0063444 | 0.00040248 | 0.00051748 | 1041.6716 | 697.7492 | 109.2306 | 45.2859 | 23.4861 | 21.2497 | 20.7878 | 42.843 | 27.8847 | 23.7804 | 22.4842 | 22.1722 | 24.5033 | 22.4982 | 306.9056 | 278.6448 | 247.3202 | 165.7965 | 139.9709 | 309.1055 | 196.9625 | 93.0584 | 97.1509 | 97.1099 | 96.9716 | 105.3253 | 242.1706 | 112.3369 | 507.1618 | 889.951 | 1010.0558 | 998.0385 | 976.9778 | 985.8361 | 16.6579 | 13.7448 | 788.9206 | 895.4743 | 59.0182 | 795.7043 | 708.8914 | 41.1898 | 106.585 | 773.7029 | 829.8264 | 261.5142 | 741.7691 | 937.1404 | 907.5052 | 948.6651 | 739.9205 | 749.0973 | 1070.7041 |  | 992.4211 | 803.3006 | 1000.7262 | 1032.1751 | 1087.5236 | 845.3311 |  | 786.1164 |  |  | 887.0216 | 1060.2899 | 898.8189 | [5 empty] | 44.6008 | 980.2353 | 214.9635 | 32.9679 | 995.5527 | 288.4747 | 31.9595 | 974.687 | 979.4801 | 976.3057 |  | 1182.1979 | 1064.0751 | 939.5253 | 1022.9822 | 1215.6599 | 943.0719 | 981.7676 | 984.8575 | 1050.6522 | 996.0994 | 1057.3109 | 827.7627 | 974.2215 | 1002.2266 | 988.7478 | 1024.3575 | 1048.754 |  | 941.9199 | 845.9146 | 951.378 | 993.0039 | 999.4373 |  | 981.3352 | 914.1632 | 0.38738 | 19.5957 | 1.4528 | 1.5681 | -25.6305 | 3.089 | 3884.32 | 0.9 | 5.1877 | -2.803 | -16.648 | 2.4796 | 6.8381 | -33.0798 | 13.2931 | 143.2807 | 154.7951 | 195.8939 | 6.7613 | -2.8259 | 5.2288 | 154.4062
42838.4681 | 4131 | 45.8234 | 33.1273 | 26.1047 | 23.8129 | 22.4483 | 22.9891 | 22.8379 | 21.6102 | 30.4438 | 25.8063 | 22.8059 | 21.721 | 21.3426 | 22.3495 | 97.1333 | 97.0052 | 97.4785 | 373.0905 | 548.7913 | 556.9515 | 879.3887 | 959.3349 | 970.6092 | 98.7313 | 657.3054 | 810.9701 | 922.3657 | 885.3533 | 916.4724 | 133.7493 | 715.684 | 956.584 | 127.9386 | 756.6751 | 911.9693 | 459.3731 | 852.3173 |  | 879.5924 | 793.3458 | 642.5787 | 879.5773 |  | 358.8165 | 568.5591 | 453.5024 | 658.833 | 781.5823 | 866.7253 | 877.7569 | 31.5211 | 180.571 | 51.7277 | 356.5859 | 30.8649 | 47.6483 | 58.0117 | 85.9148 | 42.7688 |  |  | 2.954 | -2.2513 | -68.0425 | 1.4404 | 8.2772 | -197.7546 | 32.0531 | -3.9398 | 5.7959 | 19.3015 | 117.7533 | 0.0062837 | 0.00048462 | 0.00056512 | 1042.2181 | 698.4448 | 109.307 | 45.3139 | 23.4881 | 21.2427 | 20.782 | 42.8576 | 27.8904 | 23.7835 | 22.4813 | 22.1728 | 24.5012 | 22.495 | 310.7319 | 277.6656 | 251.2877 | 172.5866 | 144.4666 | 309.5634 | 197.295 | 93.1158 | 97.1453 | 97.1042 | 96.9722 | 105.3432 | 242.3093 | 112.3615 | 507.4171 | 890.2918 | 1010.5277 | 998.4032 | 977.3297 | 986.4325 | 15.7298 | 12.9352 | 788.7571 | 895.6885 | 59.0814 | 795.9171 | 709.7754 | 41.2201 | 106.604 | 774.5206 | 829.8183 | 262.3329 | 741.9139 | 938.1151 | 907.7356 | 949.0115 | 739.9343 | 749.1036 | 1070.5702 |  | 992.6085 | 803.2082 | 1000.8611 | 1032.0596 | 1087.2519 | 845.3113 |  | 786.0044 |  |  | 887.7337 | 1059.7341 | 899.3888 | [5 empty] | 44.629 | 980.741 | 215.491 | 32.9779 | 997.431 | 288.9985 | 31.9791 | 974.7555 | 979.8977 | 976.405 |  | 1182.0697 | 1063.1838 | 939.1949 | 1022.9425 | 1215.5058 | 943.2868 | 981.8776 | 984.8957 | 1050.8105 | 996.4805 | 1057.0554 | 830.7011 | 974.5469 | 1001.6931 | 990.9051 | 1024.877 | 1049.191 |  | 943.3442 | 846.573 | 951.8383 | 992.9471 | 999.0219 |  | 981.2865 | 914.2913 | 0.34935 | 19.5937 | 1.4529 | 1.5673 | -25.5093 | 3.089 | 3825.88 | 1.12 | 4.1312 | -3.0337 | -16.6778 | 2.4265 | 6.7692 | -33.0871 | 13.3208 | 143.3758 | 154.8647 | 195.7343 | 6.4075 | -3.2219 | 4.6532 | 154.629
42838.4681 | 4132 | 45.8385 | 33.1401 | 26.1071 | 23.8104 | 22.446 | 22.9954 | 22.8433 | 21.6097 | 30.4543 | 25.8095 | 22.8087 | 21.7194 | 21.3462 | 22.3504 | 97.1243 | 97.0068 | 97.4658 | 373.3308 | 549.0288 | 557.1631 | 880.8953 | 960.8809 | 971.6246 | 98.7504 | 658.9634 | 811.3376 | 923.297 | 887.7254 | 917.1671 | 133.9418 | 715.9919 | 957.1072 | 128.0358 | 756.7958 | 915.0313 | 427.7349 | 852.2458 |  | 879.5456 | 793.625 | 642.5324 | 879.6775 |  | 359.4684 | 569.3707 | 453.4434 | 659.9001 | 784.963 | 867.9586 | 879.2123 | 31.4866 | 180.7508 | 50.2221 | 356.8039 | 30.8634 | 47.6885 | 58.0485 | 85.9315 | 42.7655 |  |  | 3.1366 | -1.9497 | -68.0885 | 1.1263 | 8.3455 | -197.7822 | 31.5123 | -4.4221 | 5.7659 | 19.5184 | 118.7462 | 0.0063395 | 0.00037949 | 0.00056512 | 1043.6446 | 699.0386 | 109.3895 | 45.3474 | 23.4879 | 21.24 | 20.7819 | 42.868 | 27.889 | 23.7796 | 22.4853 | 22.1721 | 24.5018 | 22.4911 | 305.0105 | 271.4224 | 253.6354 | 175.1966 | 144.0898 | 309.6885 | 197.4744 | 93.1766 | 97.1405 | 97.1069 | 96.9895 | 105.3819 | 242.4671 | 112.4111 | 507.6899 | 890.6863 | 1011.2022 | 998.9456 | 977.784 | 987.2397 | 10.8191 | 7.2356 | 788.602 | 896.0294 | 59.1437 | 795.8502 | 710.7468 | 41.2544 | 106.6465 | 775.6606 | 830.7961 | 263.1775 | 742.1937 | 938.4389 | 907.8948 | 949.3591 | 739.922 | 749.1075 | 1070.4672 |  | 992.8263 | 803.0716 | 1001.039 | 1031.9758 | 1087.9354 | 845.2735 |  | 785.8917 |  |  | 886.0714 | 1059.2393 | 898.942 | [5 empty] | 44.6448 | 981.3782 | 215.9802 | 32.9802 | 998.3217 | 289.5629 | 31.982 | 974.8091 | 979.4089 | 976.4252 |  | 1182.4616 | 1063.8238 | 939.5579 | 1023.2872 | 1215.4337 | 943.6528 | 981.9578 | 985.0413 | 1050.9492 | 997.2169 | 1057.2338 | 834.6854 | 975.4342 | 1001.6134 | 992.1539 | 1025.2092 | 1049.5575 |  | 943.8869 | 846.0735 | 952.0601 | 993.7359 | 999.1826 |  | 981.4105 | 914.5341 | 0.16274 | 19.5935 | 1.4531 | 1.5675 | -25.763 | 3.0889 | 3766.17 | 0.84 | 4.2582 | -2.8245 | -16.6915 | 2.1467 | 6.8007 | -33.1073 | 13.2151 | 143.4849 | 154.9568 | 196.1462 | 7.0628 | -3.4586 | 1.1287 | 154.9492
42838.4681 | 4133 | 45.8379 | 33.1481 | 26.1109 | 23.8142 | 22.4455 | 22.9961 | 22.8379 | 21.6123 | 30.4482 | 25.8132 | 22.808 | 21.716 | 21.3376 | 22.3462 | 97.1235 | 97.0088 | 97.4607 | 373.5402 | 549.2932 | 557.3747 | 881.3286 | 961.9001 | 972.1098 | 98.768 | 660.89 | 811.6202 | 924.5325 | 888.9773 | 918.0398 | 134.1548 | 716.3753 | 957.0302 | 128.131 | 757.7048 | 914.9834 | 438.1387 | 852.1813 |  | 879.5211 | 792.7019 | 641.9683 | 879.7946 |  | 360.1977 | 569.9929 | 454.1306 | 659.9501 | 784.5742 | 868.2958 | 880.1254 | 31.1971 | 180.8388 | 48.4659 | 356.8547 | 30.8492 | 47.7275 | 58.0764 | 85.9601 | 42.7647 |  |  | 3.2904 | -2.6101 | -68.3829 | 1.8083 | 8.1714 | -197.7546 | 32.0925 | -4.2788 | 5.5569 | 19.2497 | 118.2773 | 0.006259 | 0.00047805 | 0.00055691 | 1042.6944 | 699.6855 | 109.481 | 45.3822 | 23.4959 | 21.2495 | 20.7866 | 42.8823 | 27.8935 | 23.7843 | 22.4834 | 22.1787 | 24.5135 | 22.4979 | 290.39 | 257.4995 | 237.787 | 169.3423 | 144.1704 | 309.4829 | 197.3578 | 93.2443 | 97.1379 | 97.092 | 96.993 | 105.4097 | 242.6426 | 112.4408 | 508.0042 | 891.2683 | 1012.1015 | 999.6972 | 978.5039 | 988.1968 | 10.6255 | 5.9322 | 788.4477 | 896.7625 | 59.2188 | 795.695 | 711.6844 | 41.2979 | 106.6612 | 777.1547 | 831.6259 | 264.0319 | 742.4389 | 937.7241 | 908.0882 | 949.7009 | 739.8767 | 749.0934 | 1070.3542 |  | 993.0314 | 802.9786 | 1001.2988 | 1031.9078 | 1088.6851 | 845.1957 |  | 785.7841 |  |  | 885.6521 | 1059.3584 | 898.7683 | [5 empty] | 44.6826 | 981.9642 | 216.4739 | 33.0009 | 999.924 | 290.1294 | 31.9987 | 974.8968 | 980.2113 | 976.3378 |  | 1182.9271 | 1068.4751 | 940.7447 | 1024.3337 | 1215.418 | 944.0077 | 982.0819 | 985.2286 | 1051.9368 | 997.744 | 1058.3789 | 838.3681 | 976.7945 | 1002.8635 | 992.2809 | 1026.1447 | 1050.0352 |  | 944.8694 | 846.3793 | 952.6012 | 994.7796 | 996.3266 |  | 981.5794 | 914.685 | 0.62593 | 19.5926 | 1.4526 | 1.5677 | -25.6587 | 3.0889 | 3702.52 | 0.81 | 4.363 | -3.2693 | -16.7337 | 2.7212 | 6.7304 | -33.1099 | 13.3382 | 143.5881 | 155.0886 | 196.598 | 8.6552 | -1.7134 | 2.2451 | 155.3801
42838.4681 | 4134 | 45.8576 | 33.1529 | 26.1166 | 23.8255 | 22.4519 | 23.003 | 22.8405 | 21.6101 | 30.4622 | 25.8232 | 22.8103 | 21.7212 | 21.3474 | 22.3504 | 97.1164 | 97.0081 | 97.4478 | 373.7382 | 549.5555 | 557.5803 | 882.5743 | 962.8893 | 972.6213 | 98.7863 | 662.9663 | 811.742 | 925.6634 | 890.1741 | 918.9822 | 134.3796 | 716.7083 | 957.3509 | 128.2369 | 758.4059 | 914.5464 | 442.8408 | 852.1249 |  | 879.5042 | 792.2854 | 641.6031 | 879.928 |  | 360.9687 | 571.9318 | 453.9062 | 659.5385 | 783.4852 | 869.1458 | 881.1154 | 31.4625 | 180.9698 | 47.2049 | 356.7845 | 30.8301 | 47.7694 | 58.1201 | 86.0087 | 42.7836 |  |  | 4.6421 | -1.861 | -68.0833 | 1.2274 | 8.22 | -197.7829 | 31.7521 | -3.6447 | 5.6748 | 19.1632 | 119.004 | 0.0063675 | 0.00029242 | 0.00054212 | 1043.6264 | 700.4507 | 109.5753 | 45.42 | 23.516 | 21.2578 | 20.8007 | 42.9039 | 27.9153 | 23.7991 | 22.4995 | 22.192 | 24.5232 | 22.5146 | 284.5244 | 243.1207 | 224.5766 | 162.6094 | 142.9316 | 309.1951 | 197.1469 | 93.3112 | 97.1453 | 97.0971 | 96.9986 | 105.4455 | 242.8009 | 112.4813 | 508.2828 | 891.7503 | 1012.8143 | 1000.3525 | 979.1557 | 988.9151 | 11.1203 | 7.143 | 788.2769 | 898.0558 | 59.2769 | 795.4718 | 712.6061 | 41.3161 | 106.6463 | 778.606 | 832.2963 | 264.9158 | 742.5952 | 938.0611 | 908.3258 | 949.9439 | 739.8959 | 749.1321 | 1070.2552 |  | 993.2092 | 802.8649 | 1001.7061 | 1031.8206 | 1089.2799 | 845.1514 |  | 785.6772 |  |  | 885.8758 | 1059.4595 | 899.0805 | [5 empty] | 44.7098 | 982.2468 | 216.9428 | 33.0147 | 999.2045 | 290.6769 | 32.0094 | 974.9656 | 980.2915 | 976.3063 |  | 1183.3038 | 1069.8711 | 942.5273 | 1025.1741 | 1215.3701 | 944.0617 | 982.185 | 985.433 | 1053.0366 | 998.1426 | 1060.3147 | 839.2305 | 977.3743 | 1003.7489 | 991.8685 | 1026.6593 | 1050.4529 |  | 945.5363 | 847.4663 | 953.1122 | 994.5829 | 1002.4827 |  | 981.4944 | 914.8635 | 0.0583 | 19.593 | 1.4518 | 1.5669 | -25.7812 | 3.0889 | 3660.7 | 0.74 | 5.1843 | -2.7637 | -16.7162 | 2.2445 | 6.7529 | -33.1246 | 13.2722 | 143.6777 | 155.2944 | 196.9579 | 9.262 | -0.27397 | 2.7596 | 155.7235
42838.4681 | 4135 | 45.8642 | 33.1616 | 26.1226 | 23.8326 | 22.4522 | 23.0052 | 22.8441 | 21.6116 | 30.4719 | 25.8312 | 22.8081 | 21.7255 | 21.3452 | 22.3565 | 97.1085 | 97.0105 | 97.4447 | 373.9607 | 549.8165 | 557.7841 | 884.4953 | 963.0385 | 972.9166 | 98.8046 | 665.0476 | 811.8059 | 926.1754 | 892.0597 | 919.912 | 134.5993 | 717.0621 | 958.0872 | 128.3195 | 759.1551 | 914.2486 | 436.489 | 852.0665 |  | 879.4627 | 791.7429 | 641.5169 | 880.0577 |  | 361.0007 | 572.7837 | 453.9323 | 657.6917 | 781.3082 | 869.8408 | 881.7055 | 31.9695 | 181.0819 | 46.8829 | 356.7293 | 30.8452 | 47.8099 | 58.1482 | 86.0486 | 42.7798 |  |  | 2.2857 | -1.773 | -67.9814 | 1.4568 | 8.082 | -197.7238 | 31.6956 | -3.9122 | 5.703 | 19.1162 | 119.5702 | 0.0064069 | 0.00048462 | 0.00055526 | 1047.8314 | 701.3746 | 109.6626 | 45.4441 | 23.514 | 21.2514 | 20.7994 | 42.9071 | 27.9223 | 23.8029 | 22.4931 | 22.1867 | 24.5251 | 22.5044 | 279.0227 | 239.6405 | 221.2003 | 159.5493 | 137.5592 | 309.0968 | 197.0026 | 93.3725 | 97.152 | 97.0939 | 97.0054 | 105.4766 | 242.9668 | 112.5208 | 508.5614 | 892.1435 | 1013.567 | 1001.0551 | 979.8149 | 989.8059 | 12.5647 | 12.623 | 788.1231 | 897.695 | 59.3389 | 795.3933 | 713.543 | 41.3476 | 106.6499 | 780.0689 | 832.4699 | 265.8258 | 742.7087 | 938.6953 | 908.5594 | 950.1002 | 739.8798 | 749.0971 | 1070.1839 |  | 993.4338 | 802.7641 | 1001.9339 | 1031.7314 | 1089.5504 | 845.3817 |  | 785.5793 |  |  | 886.3923 | 1059.7755 | 899.2535 | [5 empty] | 44.7364 | 982.3605 | 217.3708 | 33.0341 | 999.2363 | 291.2265 | 32.0208 | 975.0346 | 980.0391 | 976.1684 |  | 1183.675 | 1069.8051 | 943.734 | 1025.5301 | 1215.2489 | 944.1341 | 982.277 | 985.8712 | 1053.4193 | 998.8321 | 1060.5979 | 838.818 | 977.2734 | 1004.1104 | 991.0784 | 1027.806 | 1050.7983 |  | 945.2461 | 848.7878 | 953.2989 | 994.5363 | 1002.3034 |  | 981.2977 | 915.0847 | 0.13157 | 19.5919 | 1.4514 | 1.5656 | -25.6672 | 3.0889 | 3639.49 | 1.13 | 3.6392 | -2.6989 | -16.7121 | 2.4464 | 6.698 | -33.1297 | 13.2644 | 143.7894 | 155.4106 | 197.1231 | 9.858 | 0.081733 | 2.0578 | 156.083
42838.4681 | 4136 | 45.8721 | 33.1607 | 26.1196 | 23.8271 | 22.4406 | 22.9999 | 22.8408 | 21.6147 | 30.4719 | 25.8297 | 22.8109 | 21.7175 | 21.3423 | 22.3543 | 97.0957 | 97.0099 | 97.4395 | 374.1982 | 550.0715 | 557.9859 | 886.5254 | 963.3999 | 973.4006 | 98.8262 | 667.1735 | 811.8446 | 926.9492 | 893.6487 | 920.4509 | 134.8241 | 717.3355 | 958.4845 | 128.4021 | 760.1686 | 913.8714 | 469.798 | 852.0065 |  | 879.4745 | 792.1601 | 641.5806 | 880.1963 |  | 361.1746 | 572.8922 | 454.2839 | 660.492 | 782.3182 | 870.1867 | 882.0633 | 31.9851 | 181.2229 | 46.1911 | 356.665 | 30.8585 | 47.8396 | 58.1724 | 86.0715 | 42.7739 |  |  | 3.3509 | -2.6055 | -68.2331 | 1.7321 | 7.9479 | -197.7908 | 32.1385 | -4.0909 | 5.9568 | 19.1909 | 118.8085 | 0.0064414 | 0.00043534 | 0.00056676 | 1061.4959 | 702.1221 | 109.7476 | 45.4717 | 23.5071 | 21.2509 | 20.7884 | 42.906 | 27.9171 | 23.7899 | 22.5001 | 22.1856 | 24.5308 | 22.5004 | 290.3914 | 243.2857 | 226.4507 | 160.2603 | 133.4818 | 309.2856 | 196.9522 | 93.4301 | 97.1484 | 97.0982 | 97.0089 | 105.5104 | 243.1303 | 112.5552 | 508.8317 | 892.4661 | 1014.3862 | 1001.6715 | 980.4215 | 990.5825 | 17.1048 | 10.9837 | 787.9863 | 897.594 | 59.4153 | 795.2803 | 714.4546 | 41.3822 | 106.6704 | 781.5039 | 832.9376 | 266.7626 | 742.9313 | 939.1403 | 908.7796 | 950.2883 | 739.7975 | 748.9973 | 1070.1703 |  | 993.6346 | 802.6741 | 1002.0561 | 1031.6116 | 1089.5125 | 845.3724 |  | 785.489 |  |  | 885.8208 | 1059.663 | 899.1987 | [5 empty] | 44.7665 | 982.4211 | 217.7926 | 33.0512 | 1000.1464 | 291.7803 | 32.0262 | 975.0985 | 980.6135 | 976.1589 |  | 1183.7281 | 1068.7734 | 944.7191 | 1026.1544 | 1215.0892 | 944.3339 | 982.4117 | 986.5503 | 1053.8933 | 999.5721 | 1061.2318 | 838.5834 | 977.665 | 1004.369 | 990.4702 | 1029.6219 | 1051.1609 |  | 945.292 | 848.2203 | 953.5348 | 995.0813 | 1002.0919 |  | 981.3939 | 915.311 | -0.22756 | 19.5918 | 1.4511 | 1.5655 | -25.7509 | 3.0889 | 3642.42 | 0.7 | 4.4073 | -3.272 | -16.744 | 2.6678 | 6.6433 | -33.1403 | 13.3588 | 143.8879 | 155.4739 | 197.1036 | 8.6243 | -0.50842 | 5.875 | 156.4804
42838.4682 | 4137 | 45.875 | 33.1625 | 26.1205 | 23.8245 | 22.4444 | 22.9989 | 22.8416 | 21.6156 | 30.4818 | 25.8308 | 22.8151 | 21.7161 | 21.3402 | 22.3539 | 97.0896 | 97.0107 | 97.4303 | 374.4353 | 550.3416 | 558.1952 | 887.1616 | 963.6225 | 973.7334 | 98.8439 | 669.2166 | 811.8998 | 927.2525 | 894.223 | 920.6609 | 135.0579 | 717.7055 | 960.2657 | 128.5089 | 760.1174 | 913.9552 | 476.3491 | 851.9559 |  | 879.4636 | 792.1272 | 641.8491 | 880.3624 |  | 361.1827 | 572.5654 | 454.9605 | 662.8047 | 784.5165 | 871.2219 | 883.3591 | 31.7596 | 181.429 | 45.446 | 356.6566 | 30.8631 | 47.8812 | 58.1979 | 86.08 | 42.7829 |  |  | 2.8915 | -2.4649 | -67.9597 | 1.2945 | 8.5262 | -197.7527 | 31.8678 | -4.2006 | 5.6262 | 19.2069 | 117.9176 | 0.0062755 | 0.0004567 | 0.00055362 | 1054.3295 | 702.951 | 109.8354 | 45.4972 | 23.5164 | 21.247 | 20.7884 | 42.9151 | 27.92 | 23.7939 | 22.4979 | 22.1782 | 24.5239 | 22.4972 | 294.7977 | 246.0824 | 232.4173 | 158.6852 | 133.6261 | 309.7577 | 196.9847 | 93.488 | 97.1442 | 97.098 | 97.0183 | 105.5409 | 243.2988 | 112.6005 | 509.1196 | 892.7483 | 1015.062 | 1002.1397 | 980.8654 | 991.1009 | 14.9174 | 10.7073 | 787.8496 | 897.914 | 59.4835 | 795.1382 | 715.303 | 41.4206 | 106.6624 | 783.0334 | 833.0782 | 267.6899 | 743.1729 | 940.6049 | 908.9387 | 950.5333 | 739.6892 | 748.8869 | 1070.1604 |  | 993.8462 | 802.5984 | 1002.2708 | 1031.5373 | 1090.4467 | 845.7245 |  | 785.4197 |  |  | 884.6593 | 1059.1604 | 898.6007 | [5 empty] | 44.791 | 982.5862 | 218.2009 | 33.0582 | 1001.2372 | 292.3211 | 32.0348 | 975.1499 | 981.7444 | 976.1861 |  | 1183.5339 | 1068.4091 | 945.6466 | 1027.0616 | 1214.8715 | 944.548 | 982.552 | 987.2285 | 1053.7901 | 1000.3085 | 1063.2634 | 838.529 | 978.5033 | 1005.7602 | 989.5096 | 1030.3977 | 1051.4861 |  | 945.6621 | 847.6486 | 953.9334 | 995.691 | 1001.8414 |  | 981.5819 | 915.5417 | 0.042903 | 19.5899 | 1.4517 | 1.5645 | -25.7468 | 3.089 | 3643.52 | 0.84 | 4.0945 | -3.1818 | -16.7072 | 2.3058 | 6.8838 | -33.1522 | 13.3084 | 143.9916 | 155.583 | 197.6683 | 8.2083 | -1.167 | 6.6698 | 156.8122
42838.4682 | 4138 | 45.8843 | 33.1742 | 26.1295 | 23.8263 | 22.4512 | 22.996 | 22.8369 | 21.6153 | 30.4789 | 25.8376 | 22.8158 | 21.7199 | 21.3411 | 22.3583 | 97.0787 | 97.0042 | 97.419 | 374.6694 | 550.6129 | 558.4144 | 887.3073 | 963.0271 | 973.4939 | 98.851 | 670.8792 | 811.856 | 927.3601 | 894.4958 | 921.1091 | 135.3173 | 718.1008 | 961.6792 | 128.6117 | 760.0365 | 913.2565 | 464.1656 | 851.8948 |  | 879.4692 | 793.2573 | 642.1959 | 880.5166 |  | 361.0803 | 572.659 | 454.5499 | 663.0661 | 785.0259 | 870.8833 | 883.1059 | 31.8927 | 181.6308 | 45.806 | 356.6522 | 30.854 | 47.9267 | 58.2259 | 86.1408 | 42.7898 |  |  | 1.3486 | -2.2645 | -67.9932 | 1.1493 | 8.2758 | -197.8236 | 31.9295 | -3.88 | 5.6569 | 19.1825 | 117.1324 | 0.0064956 | 0.00048791 | 0.00052898 | 1050.6257 | 703.9772 | 109.9338 | 45.5385 | 23.5189 | 21.2509 | 20.7903 | 42.936 | 27.932 | 23.8079 | 22.496 | 22.1866 | 24.5371 | 22.5106 | 286.9233 | 248.8406 | 235.6003 | 154.8118 | 131.142 | 309.9426 | 197.0821 | 93.556 | 97.1536 | 97.0946 | 97.0337 | 105.569 | 243.4873 | 112.6394 | 509.3877 | 892.9722 | 1015.6278 | 1002.3942 | 980.9733 | 991.4349 | 11.6975 | 11.074 | 787.745 | 898.9117 | 59.5417 | 794.9386 | 716.1267 | 41.4417 | 106.6725 | 784.2492 | 833.4184 | 268.5889 | 743.4524 | 941.5367 | 909.0705 | 950.3657 | 739.6093 | 748.8344 | 1070.1197 |  | 994.0739 | 802.5219 | 1002.6967 | 1031.3717 | 1090.243 | 845.7814 |  | 785.3411 |  |  | 883.1805 | 1058.8884 | 897.6196 | [5 empty] | 44.8221 | 982.3523 | 218.6253 | 33.0709 | 1000.5279 | 292.8683 | 32.0509 | 975.2232 | 981.7635 | 976.2059 |  | 1183.7058 | 1069.5368 | 946.364 | 1027.8333 | 1214.6179 | 944.6651 | 982.6716 | 987.8278 | 1054.4884 | 1000.739 | 1064.9986 | 839.1923 | 978.8892 | 1006.9917 | 989.6926 | 1030.2446 | 1051.784 |  | 946.1791 | 848.2558 | 954.2173 | 995.7933 | 1003.2335 |  | 981.4255 | 915.728 | -0.0053265 | 19.5912 | 1.4515 | 1.564 | -25.6513 | 3.0889 | 3675.07 | 0.73 | 2.7968 | -3.0499 | -16.7123 | 2.1728 | 6.781 | -33.1532 | 13.3193 | 144.1042 | 155.7974 | 197.5501 | 9.1121 | -1.5076 | 5.1917 | 157.0931
42838.4682 | 4139 | 45.8943 | 33.1832 | 26.1353 | 23.8315 | 22.451 | 23.0041 | 22.8414 | 21.6111 | 30.489 | 25.8427 | 22.8118 | 21.7263 | 21.3423 | 22.356 | 97.0658 | 97.0014 | 97.4079 | 374.9067 | 550.8955 | 558.6301 | 886.9649 | 962.7855 | 972.814 | 98.8622 | 672.3667 | 811.9074 | 927.5025 | 894.8694 | 921.2831 | 135.5927 | 718.4409 | 962.4395 | 128.7231 | 759.8863 | 912.6074 | 470.6007 | 851.8411 |  | 879.349 | 793.9476 | 642.3503 | 880.6723 |  | 361.685 | 572.9763 | 454.7223 | 665.2037 | 786.4772 | 871.3815 | 883.8904 | 32.0713 | 181.8931 | 46.8482 | 356.6141 | 30.8457 | 47.9586 | 58.2512 | 86.2024 | 42.7823 |  |  | 1.3927 | -2.553 | -68.2626 | 1.2196 | 7.8356 | -197.777 | 32.7884 | -3.8097 | 5.5581 | 19.5338 | 118.5472 | 0.0062065 | 0.00040084 | 0.00051419 | 1050.2338 | 704.9078 | 110.0188 | 45.5698 | 23.5191 | 21.2527 | 20.7936 | 42.946 | 27.9358 | 23.8095 | 22.5016 | 22.1857 | 24.5336 | 22.514 | 282.3856 | 260.2814 | 235.7669 | 154.0628 | 129.4181 | 310.01 | 197.1998 | 93.6139 | 97.1503 | 97.0936 | 97.0385 | 105.591 | 243.6535 | 112.6708 | 509.6348 | 893.1876 | 1016.1784 | 1002.7078 | 981.1389 | 991.8872 | 16.1385 | 7.477 | 787.6768 | 899.5674 | 59.603 | 794.9026 | 716.9654 | 41.4754 | 106.6642 | 785.1958 | 833.191 | 269.4657 | 743.7193 | 941.4969 | 909.2447 | 950.3228 | 739.5712 | 748.81 | 1070.0677 |  | 994.2914 | 802.4397 | 1002.9343 | 1031.2272 | 1089.4888 | 845.6282 |  | 785.2596 |  |  | 882.1204 | 1058.762 | 896.8256 | [5 empty] | 44.8561 | 982.1935 | 219.0653 | 33.0883 | 998.7688 | 293.393 | 32.0593 | 975.3092 | 981.1613 | 976.262 |  | 1184.1891 | 1071.8351 | 946.9034 | 1027.913 | 1214.2878 | 944.8122 | 982.7858 | 988.2124 | 1055.6009 | 1001.0217 | 1064.5338 | 840.352 | 979.0511 | 1007.6165 | 989.7542 | 1030.2246 | 1052.0974 |  | 945.5423 | 848.5806 | 954.6492 | 996.0264 | 1004.0335 |  | 981.1898 | 915.8357 | 0.60571 | 19.5891 | 1.4524 | 1.5636 | -25.6631 | 3.089 | 3682.49 | 0.95 | 2.8423 | -3.239 | -16.7485 | 2.2387 | 6.5996 | -33.1565 | 13.5002 | 144.2121 | 155.9183 | 197.1001 | 9.6268 | -1.5102 | 5.9588 | 157.3633
42838.4682 | 4140 | 45.8978 | 33.1879 | 26.1254 | 23.8225 | 22.438 | 22.9901 | 22.8401 | 21.6017 | 30.4936 | 25.8426 | 22.803 | 21.7123 | 21.3423 | 22.3528 | 97.0636 | 97.0031 | 97.4124 | 375.1498 | 551.1887 | 558.8292 | 887.2312 | 961.7395 | 971.8138 | 98.878 | 673.9073 | 812.0009 | 927.1198 | 895.6553 | 921.4493 | 135.8628 | 718.8102 | 962.3608 | 128.8092 | 760.0617 | 912.234 | 450.7864 | 851.7902 |  | 879.3866 | 794.6745 | 642.702 | 880.8069 |  | 362.1003 | 573.7482 | 455.1956 | 664.2517 | 786.8486 | 871.6325 | 884.5754 | 32.3067 | 182.0857 | 47.7669 | 356.778 | 30.8304 | 47.9784 | 58.2793 | 86.2585 | 42.7801 |  |  | 3.0512 | -2.3591 | -68.1201 | 1.4883 | 8.5729 | -197.7507 | 32.1096 | -3.3457 | 5.864 | 19.4895 | 118.2938 | 0.0061851 | 0.00039427 | 0.00049941 | 1048.5182 | 705.7215 | 110.1027 | 45.5996 | 23.5292 | 21.2523 | 20.7983 | 42.9554 | 27.94 | 23.8084 | 22.5032 | 22.1852 | 24.5377 | 22.5156 | 298.73 | 260.2739 | 226.5505 | 154.845 | 128.4191 | 310.573 | 197.0569 | 93.6683 | 97.1455 | 97.0921 | 97.0472 | 105.6216 | 243.8235 | 112.7086 | 509.8957 | 893.5216 | 1016.7311 | 1003.0549 | 981.48 | 992.3334 | 18.1049 | 10.02 | 787.5486 | 899.307 | 59.6749 | 794.8007 | 717.7888 | 41.5139 | 106.6488 | 786.1171 | 833.152 | 270.312 | 743.8552 | 941.3939 | 909.4219 | 950.8066 | 739.5293 | 748.753 | 1070.2859 |  | 994.4824 | 802.3566 | 1003.1208 | 1031.1948 | 1089.8654 | 845.401 |  | 785.1763 |  |  | 882.646 | 1059.0643 | 896.813 | [5 empty] | 44.878 | 982.8698 | 219.5069 | 33.1086 | 1001.1805 | 293.9201 | 32.0762 | 975.388 | 980.2948 | 976.2558 |  | 1183.9194 | 1073.7758 | 946.3969 | 1027.8084 | 1213.9703 | 944.9677 | 982.8758 | 988.5206 | 1055.8817 | 1001.3044 | 1064.3343 | 841.0534 | 979.3419 | 1008.2144 | 990.0828 | 1030.5515 | 1052.391 |  | 944.8922 | 849.5328 | 955.1887 | 996.2426 | 1002.4667 |  | 980.7814 | 915.9481 | -0.44218 | 19.5895 | 1.4528 | 1.5646 | -25.7112 | 3.089 | 3706 | 0.54 | 4.2074 | -3.115 | -16.7386 | 2.4742 | 6.9039 | -33.1579 | 13.3612 | 144.2995 | 156.0137 | 197.3276 | 7.8987 | -0.50541 | 3.6284 | 157.6351
42838.4682 | 4141 | 45.9165 | 33.1965 | 26.1322 | 23.8289 | 22.4402 | 22.9909 | 22.8326 | 21.6054 | 30.5027 | 25.8488 | 22.8158 | 21.7137 | 21.3438 | 22.354 | 97.0616 | 97 | 97.4073 | 375.3936 | 551.4747 | 559.0177 | 887.4268 | 960.2125 | 970.3463 | 98.9021 | 675.2985 | 812.2227 | 926.321 | 896.8098 | 921.1841 | 136.1398 | 719.1276 | 963.2629 | 128.9088 | 761.1592 | 911.489 | 401.8882 | 851.7377 |  | 879.3436 | 793.8885 | 642.9057 | 880.9482 |  | 362.7987 | 574.4434 | 454.8116 | 663.6311 | 788.4065 | 872.0961 | 885.1513 | 31.9429 | 182.2411 | 48.6989 | 356.9344 | 30.836 | 48.0061 | 58.3084 | 86.3224 | 42.7839 |  |  | 2.5755 | -2.2053 | -67.8815 | 1.514 | 8.4618 | -197.7862 | 32.4414 | -3.6132 | 5.669 | 19.1674 | 118.8107 | 0.0063872 | 0.00040577 | 0.00048627 | 1045.5689 | 706.4705 | 110.1911 | 45.6257 | 23.5216 | 21.2511 | 20.7985 | 42.9657 | 27.9491 | 23.8107 | 22.5034 | 22.1883 | 24.5387 | 22.5137 | 320.9292 | 257.9758 | 220.7707 | 151.2434 | 128.1078 | 311.3183 | 196.8684 | 93.7331 | 97.1401 | 97.0974 | 97.0531 | 105.6556 | 244.0074 | 112.7455 | 510.1429 | 893.807 | 1017.1285 | 1003.2242 | 981.6328 | 992.4555 | 12.616 | 12.8167 | 787.4129 | 899.2152 | 59.7466 | 794.7373 | 718.6158 | 41.5571 | 106.6579 | 787.1454 | 833.6724 | 271.1551 | 744.0148 | 942.5938 | 909.5921 | 951.4324 | 739.4638 | 748.6835 | 1070.1371 |  | 994.6805 | 802.2653 | 1003.3188 | 1031.2171 | 1090.6764 | 845.3165 |  | 785.0869 |  |  | 881.6764 | 1058.6061 | 896.0792 | [5 empty] | 44.9165 | 983.8019 | 219.9698 | 33.1168 | 1002.7325 | 294.436 | 32.0905 | 975.5004 | 978.9838 | 976.3019 |  | 1183.8987 | 1074.0121 | 948.2493 | 1027.9073 | 1213.7284 | 945.1314 | 982.9746 | 988.7462 | 1055.5617 | 1001.3387 | 1064.116 | 840.9901 | 979.502 | 1008.3971 | 991.3489 | 1031.3303 | 1052.6921 |  | 945.2729 | 850.5821 | 955.4396 | 996.6484 | 1002.5277 |  | 980.7671 | 916.1967 | 0.28275 | 19.5884 | 1.4536 | 1.5654 | -25.7041 | 3.089 | 3714.34 | 0.83 | 3.8651 | -3.013 | -16.7162 | 2.4964 | 6.8604 | -33.1676 | 13.4328 | 144.4007 | 156.1151 | 197.8157 | 5.5486 | 0.1114 | -1.534 | 157.8363
42838.4682 | 4142 | 45.9253 | 33.1998 | 26.1402 | 23.8285 | 22.4411 | 22.9989 | 22.8374 | 21.6073 | 30.5042 | 25.8544 | 22.8114 | 21.7154 | 21.34 | 22.3512 | 97.0372 | 96.9924 | 97.3995 | 375.6324 | 551.7487 | 559.1965 | 888.6688 | 960.0673 | 969.3986 | 98.9117 | 676.9515 | 812.5098 | 926.7107 | 897.8766 | 921.443 | 136.4225 | 719.3895 | 964.0404 | 129.0137 | 760.8016 | 911.0691 | 395.575 | 851.6906 |  | 879.3633 | 793.0627 | 643.1211 | 881.0926 |  | 363.1767 | 574.8772 | 454.4932 | 662.189 | 788.2721 | 872.8163 | 885.4589 | 31.9525 | 182.4106 | 49.5332 | 357.0071 | 30.844 | 48.0318 | 58.3406 | 86.3742 | 42.7876 |  |  | 2.6675 | -2.1607 | -67.9071 | 1.5074 | 8.7575 | -197.7711 | 32.1102 | -3.5797 | 5.7165 | 19.2828 | 119.2585 | 0.0064184 | 0.0004222 | 0.00052077 | 1047.7022 | 707.2409 | 110.2847 | 45.6527 | 23.5362 | 21.2526 | 20.7905 | 42.9696 | 27.9424 | 23.8074 | 22.4977 | 22.1799 | 24.5482 | 22.5181 | 312.6886 | 249.1708 | 226.4582 | 148.4717 | 126.9156 | 311.4486 | 196.885 | 93.7864 | 97.1394 | 97.1009 | 97.0541 | 105.6889 | 244.1954 | 112.777 | 510.398 | 894.188 | 1017.562 | 1003.5214 | 981.8816 | 992.5621 | 11.9908 | 7.3942 | 787.2644 | 898.7243 | 59.8098 | 794.6337 | 719.4037 | 41.5882 | 106.6645 | 788.2569 | 834.5202 | 271.9964 | 744.2143 | 943.2977 | 909.7226 | 951.8809 | 739.3335 | 748.5194 | 1070.1435 |  | 994.9144 | 802.1721 | 1003.3973 | 1031.3008 | 1092.0398 | 845.2151 |  | 784.9985 |  |  | 882.0712 | 1058.8235 | 895.8511 | [5 empty] | 44.9378 | 984.3167 | 220.4324 | 33.1349 | 1003.4535 | 294.9459 | 32.0946 | 975.6018 | 979.0732 | 976.431 |  | 1183.6957 | 1073.752 | 949.1733 | 1028.103 | 1213.606 | 945.3218 | 983.0409 | 989.1696 | 1055.7099 | 1001.4132 | 1064.1548 | 841.484 | 979.5605 | 1008.0137 | 992.2095 | 1031.8931 | 1052.9655 |  | 945.3022 | 850.6484 | 955.6684 | 997.2949 | 1004.1224 |  | 980.8246 | 916.4336 | 0.2399 | 19.5882 | 1.4535 | 1.5657 | -25.6235 | 3.089 | 3751.19 | 0.8 | 3.9339 | -2.9831 | -16.7236 | 2.4916 | 6.9814 | -33.1768 | 13.3683 | 144.5151 | 156.1569 | 198.6369 | 6.4846 | -0.51831 | -2.1476 | 158.0566
42838.4682 | 4143 | 45.9311 | 33.2051 | 26.1386 | 23.8374 | 22.4472 | 23.003 | 22.8394 | 21.6082 | 30.5069 | 25.8456 | 22.8148 | 21.712 | 21.3351 | 22.3521 | 97.0339 | 97.0088 | 97.4035 | 375.8961 | 552.052 | 559.3998 | 889.2093 | 960.5951 | 969.7779 | 98.9563 | 678.5031 | 812.6932 | 927.6401 | 899.4053 | 921.8137 | 136.7266 | 719.7362 | 964.8462 | 129.125 | 760.8016 | 910.6411 | 395.0862 | 851.6403 |  | 879.3785 | 793.8686 | 643.6119 | 881.2466 |  | 363.4628 | 575.1125 | 455.8239 | 660.907 | 788.8336 | 873.2353 | 885.4577 | 31.7839 | 182.491 | 49.4666 | 357.0312 | 30.8589 | 48.067 | 58.3704 | 86.4134 | 42.7855 |  |  | 2.6957 | -2.0253 | -68.0175 | 1.4312 | 8.423 | -197.7474 | 32.4099 | -3.7807 | 5.7581 | 19.5648 | 120.0843 | 0.0062656 | 0.00033513 | 0.00054048 | 1047.3965 | 708.0341 | 110.3863 | 45.6917 | 23.5411 | 21.2587 | 20.7931 | 42.9907 | 27.9576 | 23.8218 | 22.5016 | 22.1933 | 24.5544 | 22.5241 | 298.0829 | 244.5417 | 215.7548 | 148.1635 | 130.3384 | 311.2922 | 196.6821 | 93.8452 | 97.1367 | 97.1109 | 97.0612 | 105.7163 | 244.3902 | 112.8271 | 510.6616 | 894.957 | 1018.2302 | 1004.0533 | 982.4585 | 993.0869 | 11.4099 | 7.3446 | 787.1017 | 898.9759 | 59.8617 | 794.5 | 720.1593 | 41.6105 | 106.6589 | 789.5176 | 835.8878 | 272.7796 | 744.4217 | 944.0113 | 909.8742 | 952.0914 | 739.1703 | 748.3296 | 1070.3197 |  | 995.1127 | 802.0795 | 1003.5143 | 1031.2515 | 1093.3498 | 845.2006 |  | 784.9178 |  |  | 881.72 | 1058.8441 | 895.976 | [5 empty] | 44.956 | 984.4654 | 220.8879 | 33.1474 | 1003.0276 | 295.4635 | 32.1011 | 975.7198 | 979.9195 | 976.3634 |  | 1183.7873 | 1073.715 | 949.8088 | 1028.361 | 1213.5406 | 945.4524 | 983.1346 | 989.603 | 1055.4122 | 1001.3788 | 1066.034 | 840.5029 | 979.7984 | 1008.8387 | 993.8702 | 1033.1079 | 1053.2759 |  | 945.557 | 849.8925 | 955.6409 | 998.238 | 1001.8547 |  | 981.5008 | 916.6961 | -0.52417 | 19.5889 | 1.4536 | 1.5662 | -25.774 | 3.089 | 3801.3 | 0.89 | 3.9553 | -2.8885 | -16.7395 | 2.4281 | 6.848 | -33.1809 | 13.4329 | 144.6075 | 156.2179 | 199.4316 | 8.083 | 0.64363 | -2.1986 | 158.3868
42838.4682 | 4144 | 45.9466 | 33.2208 | 26.1561 | 23.8461 | 22.4525 | 23.0037 | 22.8414 | 21.6132 | 30.5208 | 25.8603 | 22.8211 | 21.7212 | 21.3426 | 22.3548 | 97.0294 | 97.0069 | 97.3816 | 376.1518 | 552.3362 | 559.6014 | 889.8799 | 962.1315 | 971.2934 | 98.9978 | 679.8811 | 812.9841 | 928.1368 | 900.0829 | 922.2484 | 137.0343 | 720.1253 | 965.4758 | 129.2374 | 760.9872 | 911.6704 | 381.6575 | 851.5877 |  | 879.331 | 795.1306 | 644.1287 | 881.3984 |  | 363.8752 | 574.3265 | 457.5342 | 664.3832 | 790.0845 | 873.2238 | 885.698 | 31.7538 | 182.6544 | 48.4606 | 357.0014 | 30.8522 | 48.1179 | 58.3842 | 86.4543 | 42.782 |  |  | 0.76446 | -2.3138 | -67.9459 | 1.8484 | 7.8376 | -197.7816 | 32.2706 | -3.9207 | 5.8472 | 19.6166 | 119.4043 | 0.00642 | 0.00047312 | 0.00052569 | 1045.6673 | 708.8871 | 110.4703 | 45.7204 | 23.5387 | 21.2503 | 20.7888 | 42.9976 | 27.9552 | 23.8117 | 22.4988 | 22.1918 | 24.5454 | 22.5154 | 282.7405 | 249.0374 | 211.7865 | 146.2897 | 126.8371 | 310.9985 | 196.4273 | 93.8968 | 97.1313 | 97.1101 | 97.0794 | 105.7424 | 244.5574 | 112.8648 | 510.9283 | 895.538 | 1018.9916 | 1004.6746 | 983.2843 | 993.8806 | 13.4555 | 9.2297 | 786.9291 | 899.0468 | 59.9316 | 794.3399 | 720.9383 | 41.6398 | 106.6591 | 790.5695 | 836.8212 | 273.6141 | 744.6187 | 944.3263 | 910.0376 | 952.4149 | 739.028 | 748.2044 | 1070.4282 |  | 995.3113 | 801.9986 | 1003.7918 | 1031.1945 | 1094.4535 | 845.0951 |  | 784.8386 |  |  | 881.4842 | 1058.3955 | 895.8847 | [5 empty] | 44.9972 | 984.8762 | 221.3478 | 33.155 | 996.8015 | 295.9427 | 32.12 | 975.8334 | 981.272 | 976.4507 |  | 1183.6963 | 1075.6883 | 948.4584 | 1028.8358 | 1213.5442 | 945.7447 | 983.2403 | 989.9349 | 1058.6901 | 1002.1292 | 1064.4404 | 840.7616 | 980.4543 | 1010.0277 | 994.0229 | 1034.5853 | 1053.5818 |  | 944.8475 | 849.0267 | 956.1843 | 999.2369 | 1004.3763 |  | 981.8533 | 917.0112 | 0.5623 | 19.5875 | 1.4535 | 1.5655 | -25.7453 | 3.0889 | 3852.28 | 0.8 | 2.1067 | -3.086 | -16.7229 | 2.7582 | 6.6057 | -33.1836 | 13.404 | 144.7019 | 156.3589 | 200.1034 | 9.7418 | 1.0503 | -3.4576 | 158.7581
42838.4683 | 4145 | 45.9574 | 33.2322 | 26.1511 | 23.842 | 22.4505 | 23.0015 | 22.8465 | 21.6058 | 30.5299 | 25.8592 | 22.8256 | 21.7195 | 21.3398 | 22.3525 | 97.0209 | 97.009 | 97.3695 | 376.3917 | 552.5925 | 559.7906 | 891.2998 | 964.2622 | 972.076 | 99.0295 | 681.6121 | 813.4255 | 928.7506 | 900.5885 | 922.7114 | 137.358 | 720.476 | 966.0225 | 129.3441 | 761.1851 | 912.9278 | 400.4955 | 851.5494 |  | 879.3364 | 796.9967 | 644.1859 | 881.5588 |  | 364.5096 | 573.5012 | 457.9692 | 665.5283 | 789.6425 | 873.7425 | 886.4673 | 31.9778 | 182.7852 | 47.539 | 356.8722 | 30.8508 | 48.1518 | 58.4 | 86.5048 | 42.7779 |  |  | 1.4925 | -1.9786 | -67.873 | 1.5954 | 8.1319 | -197.775 | 31.779 | -3.4706 | 5.876 | 19.4244 | 119.828 | 0.0063625 | 0.00029242 | 0.00051255 | 1048.2246 | 709.7262 | 110.565 | 45.7465 | 23.5424 | 21.2526 | 20.7902 | 43.0088 | 27.9602 | 23.8199 | 22.5021 | 22.1911 | 24.5532 | 22.5185 | 273.1082 | 250.6869 | 210.0629 | 145.0033 | 123.2253 | 310.7613 | 196.2231 | 93.9605 | 97.1336 | 97.1111 | 97.0946 | 105.7761 | 244.7293 | 112.9086 | 511.2001 | 896.0416 | 1019.7683 | 1005.2342 | 983.8924 | 994.6004 | 13.9224 | 9.7411 | 786.7622 | 899.9282 | 60.0065 | 794.1473 | 721.743 | 41.6786 | 106.654 | 791.9059 | 837.7948 | 274.4918 | 744.7817 | 944.9704 | 910.1784 | 952.8425 | 738.913 | 748.0634 | 1070.7015 |  | 995.5225 | 801.8906 | 1004.1072 | 1031.2037 | 1095.4879 | 845.0072 |  | 784.7367 |  |  | 880.009 | 1057.7631 | 895.0941 | [5 empty] | 45.0273 | 985.053 | 221.7931 | 33.1716 | 1003.5895 | 296.3916 | 32.1301 | 975.9335 | 982.228 | 976.56 |  | 1183.7996 | 1075.7365 | 948.4525 | 1029.8591 | 1213.3819 | 946.0905 | 983.3425 | 990.3216 | 1059.942 | 1003.1926 | 1065.679 | 841.3065 | 980.8976 | 1010.1628 | 994.3979 | 1036.4091 | 1053.8997 |  | 946.0568 | 849.3199 | 956.7466 | 999.5833 | 1002.8554 |  | 982.3151 | 917.2357 | 0.16274 | 19.5889 | 1.4543 | 1.5656 | -25.6552 | 3.0889 | 3887.88 | 1.29 | 2.9442 | -2.8523 | -16.7058 | 2.5613 | 6.7302 | -33.1905 | 13.3045 | 144.7979 | 156.5196 | 200.7326 | 10.775 | 1.2143 | -1.6865 | 159.14
42838.4683 | 4146 | 45.9745 | 33.244 | 26.1619 | 23.839 | 22.4539 | 22.9974 | 22.8454 | 21.6064 | 30.5408 | 25.8752 | 22.8195 | 21.7186 | 21.351 | 22.3602 | 97.0062 | 97.0149 | 97.3466 | 376.6228 | 552.8346 | 559.9937 | 892.3101 | 964.6196 | 972.8796 | 99.0497 | 683.5699 | 813.7874 | 929.728 | 900.7883 | 923.8444 | 137.6889 | 720.852 | 966.5954 | 129.4589 | 762.4872 | 913.5284 | 398.7599 | 851.4885 |  | 879.3452 | 799.2265 | 644.6584 | 881.7194 |  | 365.5805 | 573.9893 | 459.1792 | 665.0972 | 789.7557 | 873.6893 | 886.5179 | 32.5331 | 182.8871 | 47.9577 | 356.9331 | 30.8584 | 48.1872 | 58.4265 | 86.5593 | 42.7804 |  |  | 3.113 | -2.3591 | -68.2574 | 1.6782 | 8.1273 | -197.7172 | 32.0958 | -3.8892 | 6.0029 | 19.7459 | 121.4269 | 0.006236 | 0.00041891 | 0.00054212 | 1052.2382 | 710.5037 | 110.6644 | 45.7769 | 23.5455 | 21.257 | 20.7922 | 43.0214 | 27.9718 | 23.8238 | 22.5064 | 22.1912 | 24.5593 | 22.5243 | 280.4665 | 257.5058 | 215.2163 | 146.5387 | 125.3259 | 310.7887 | 196.1662 | 94.0097 | 97.1291 | 97.102 | 97.0978 | 105.8008 | 244.9052 | 112.9493 | 511.4868 | 896.6007 | 1020.5731 | 1005.8575 | 984.4743 | 995.4112 | 18.9316 | 11.2663 | 786.6215 | 900.5329 | 60.0718 | 793.984 | 722.5552 | 41.7154 | 106.6461 | 793.4708 | 838.34 | 275.3108 | 744.9585 | 945.5086 | 910.3291 | 953.63 | 738.7147 | 747.8477 | 1070.9737 |  | 995.7259 | 801.8102 | 1004.58 | 1031.3776 | 1095.1156 | 845.225 |  | 784.6524 |  |  | 881.2546 | 1058.3308 | 895.4559 | [5 empty] | 45.0514 | 987.5085 | 222.2282 | 33.1748 | 1006.1979 | 296.876 | 32.1469 | 976.0597 | 982.9793 | 976.6536 |  | 1184.2669 | 1075.1288 | 948.7786 | 1031.127 | 1213.2402 | 946.09 | 983.4519 | 990.6314 | 1060.5455 | 1004.1054 | 1067.1627 | 840.8047 | 980.8153 | 1009.3785 | 995.6602 | 1038.0466 | 1054.1924 |  | 946.7618 | 849.8684 | 956.5572 | 999.4268 | 1004.2419 |  | 982.5655 | 917.4179 | 0.25512 | 19.5852 | 1.4546 | 1.5654 | -25.6875 | 3.0889 | 3895.03 | 0.44 | 4.254 | -3.1154 | -16.7579 | 2.6277 | 6.7281 | -33.1849 | 13.3703 | 144.8903 | 156.7586 | 200.5011 | 9.9617 | 0.63404 | -1.859 | 159.5347
42838.4683 | 4147 | 45.9793 | 33.2418 | 26.1601 | 23.85 | 22.452 | 23.008 | 22.8464 | 21.6084 | 30.5357 | 25.8713 | 22.8262 | 21.7214 | 21.3434 | 22.3638 | 96.9993 | 97.0189 | 97.3371 | 376.8543 | 553.0622 | 560.2105 | 893.7746 | 966.0102 | 974.575 | 99.078 | 685.7625 | 813.7639 | 930.3202 | 900.8069 | 924.8472 | 138.0346 | 721.2468 | 967.2615 | 129.568 | 764.0602 | 914.8472 | 396.0721 | 851.451 |  | 879.3527 | 799.5744 | 645.066 | 881.9018 |  | 366.0597 | 575.2233 | 459.4781 | 663.5031 | 790.2808 | 873.5676 | 886.8072 | 32.8444 | 182.9681 | 49.3943 | 357.203 | 30.8602 | 48.2086 | 58.4348 | 86.5963 | 42.7719 |  |  | 1.3913 | -2.9604 | -68.2265 | 1.2472 | 8.3028 | -197.7402 | 31.7856 | -3.719 | 5.883 | 19.4964 | 120.774 | 0.0063675 | 0.00038441 | 0.00054048 | 1053.4692 | 711.3407 | 110.7449 | 45.8078 | 23.5535 | 21.2573 | 20.7953 | 43.034 | 27.9745 | 23.8247 | 22.512 | 22.1937 | 24.5642 | 22.5264 | 282.1843 | 272.4647 | 231.2337 | 150.0013 | 126.6637 | 311.0816 | 196.3463 | 94.0696 | 97.1171 | 97.1032 | 97.0974 | 105.8367 | 245.101 | 112.9903 | 511.7944 | 897.1626 | 1021.5452 | 1006.6392 | 985.2776 | 996.3317 | 13.9918 | 15.4192 | 786.4659 | 900.6784 | 60.1221 | 793.8109 | 723.3835 | 41.7365 | 106.6222 | 795.0969 | 838.7777 | 276.1195 | 745.1597 | 945.9035 | 910.4865 | 954.4071 | 738.5196 | 747.675 | 1071.181 |  | 995.9351 | 801.732 | 1005.0095 | 1031.5531 | 1094.7967 | 845.4083 |  | 784.5776 |  |  | 880.9534 | 1058.3117 | 895.2419 | [5 empty] | 45.0807 | 988.8973 | 222.6698 | 33.1908 | 1006.4669 | 297.3274 | 32.1523 | 976.1573 | 982.8652 | 976.8399 |  | 1184.3382 | 1075.7623 | 948.6776 | 1032.3049 | 1213.0691 | 946.1524 | 983.5555 | 991.2013 | 1060.8157 | 1004.6402 | 1068.9818 | 841.6501 | 980.6771 | 1009.2362 | 998.1819 | 1038.8999 | 1054.4585 |  | 945.5883 | 849.7512 | 956.5877 | 999.8241 | 1006.9077 |  | 982.8532 | 917.6557 | 0.21783 | 19.5846 | 1.4553 | 1.5652 | -25.7289 | 3.0889 | 3883.27 | 0.84 | 2.8452 | -3.4925 | -16.7663 | 2.2668 | 6.8 | -33.1851 | 13.3049 | 144.9873 | 156.976 | 200.3021 | 9.8166 | -1.1214 | -2.1226 | 160.0141
42838.4683 | 4148 | 45.9877 | 33.2444 | 26.1598 | 23.8481 | 22.4448 | 23.0056 | 22.8427 | 21.6051 | 30.5453 | 25.8702 | 22.8266 | 21.7195 | 21.3397 | 22.3649 | 97.0023 | 97.0263 | 97.3333 | 377.102 | 553.3209 | 560.4342 | 896.4421 | 966.6232 | 975.7393 | 99.0977 | 687.9827 | 813.673 | 931.6482 | 900.8346 | 925.6832 | 138.3709 | 721.5498 | 967.8864 | 129.6782 | 764.5213 | 915.5289 | 410.183 | 851.4206 |  | 879.3352 | 799.7916 | 645.4675 | 882.0769 |  | 366.5784 | 576.2223 | 459.6409 | 665.4387 | 791.3495 | 873.5873 | 886.9103 | 32.9405 | 183.0467 | 50.419 | 357.499 | 30.8907 | 48.2485 | 58.4571 | 86.663 | 42.7881 |  |  | 3.9515 | -2.48 | -68.448 | 1.28 | 8.4368 | -197.796 | 32.2068 | -3.9444 | 5.7441 | 19.3403 | 120.1872 | 0.0063034 | 0.00051584 | 0.00056512 | 1058.2594 | 712.227 | 110.8369 | 45.8373 | 23.5529 | 21.2484 | 20.7941 | 43.0328 | 27.9792 | 23.8243 | 22.5006 | 22.1955 | 24.5664 | 22.5205 | 293.6182 | 284.5417 | 243.4405 | 152.8805 | 129.0294 | 311.5304 | 196.6616 | 94.129 | 97.126 | 97.1016 | 97.1141 | 105.8715 | 245.2935 | 113.033 | 512.0891 | 897.5129 | 1022.3765 | 1007.1876 | 985.7394 | 996.9532 | 12.673 | 10.3176 | 786.3409 | 900.5163 | 60.1931 | 793.6682 | 724.2751 | 41.7746 | 106.6288 | 796.6829 | 838.6701 | 277.0059 | 745.3773 | 946.2677 | 910.6904 | 955.1933 | 738.457 | 747.654 | 1071.1865 |  | 996.1808 | 801.6443 | 1005.1716 | 1031.7769 | 1095.4583 | 845.4049 |  | 784.4827 |  |  | 880.7993 | 1057.9734 | 894.8396 | [5 empty] | 45.1144 | 990.2219 | 223.1203 | 33.2093 | 1008.4382 | 297.7567 | 32.1676 | 976.2462 | 983.6758 | 976.91 |  | 1183.6363 | 1075.3429 | 948.2852 | 1033.3372 | 1212.806 | 946.3908 | 983.6711 | 991.6311 | 1059.5863 | 1004.6931 | 1071.0838 | 843.6997 | 981.1564 | 1009.9154 | 998.7466 | 1039.9587 | 1054.7293 |  | 946.4372 | 849.4998 | 956.3762 | 1000.0459 | 1006.6247 |  | 983.3495 | 917.6801 | 0.2399 | 19.584 | 1.4549 | 1.565 | -25.7451 | 3.089 | 3869.48 | 0.99 | 4.7965 | -3.1985 | -16.8034 | 2.2979 | 6.8547 | -33.19 | 13.3928 | 145.1079 | 157.0597 | 200.6987 | 8.6163 | -2.4353 | -0.74548 | 160.4295
42838.4683 | 4149 | 45.989 | 33.2467 | 26.1651 | 23.8453 | 22.4399 | 23.0052 | 22.8382 | 21.6021 | 30.5505 | 25.8713 | 22.8236 | 21.7132 | 21.3381 | 22.3606 | 97.0002 | 97.0397 | 97.3404 | 377.3456 | 553.5915 | 560.6622 | 896.9618 | 966.6629 | 974.8957 | 99.1243 | 689.9315 | 813.6497 | 932.132 | 900.3228 | 926.0546 | 138.7157 | 721.8591 | 968.2149 | 129.7823 | 763.947 | 914.766 | 428.0013 | 851.3728 |  | 879.3523 | 799.356 | 645.5895 | 882.2365 |  | 366.909 | 577.1237 | 459.9509 | 664.9177 | 791.6282 | 873.312 | 886.0884 | 33.0373 | 183.1022 | 51.4415 | 357.9338 | 30.8937 | 48.2891 | 58.4763 | 86.7098 | 42.7872 |  |  | 2.6024 | -2.5884 | -67.8342 | 1.439 | 8.2601 | -197.7934 | 32.2443 | -3.7118 | 5.8389 | 19.0313 | 120.1591 | 0.0064266 | 0.00035156 | 0.00054212 | 1057.3447 | 713.0702 | 110.9409 | 45.867 | 23.5551 | 21.2488 | 20.7957 | 43.0478 | 27.9781 | 23.8253 | 22.5074 | 22.1914 | 24.5668 | 22.5145 | 299.8246 | 282.9793 | 245.2612 | 152.9563 | 127.4894 | 311.712 | 196.7929 | 94.1663 | 97.1217 | 97.096 | 97.1185 | 105.8938 | 245.4626 | 113.0705 | 512.3474 | 897.5796 | 1022.9597 | 1007.5427 | 986.2366 | 997.3122 | 13.8648 | 12.5517 | 786.227 | 901.0363 | 60.257 | 793.581 | 725.203 | 41.8053 | 106.6354 | 797.7385 | 838.7254 | 277.8842 | 745.5398 | 946.6553 | 910.927 | 955.5163 | 738.4242 | 747.6545 | 1071.2871 |  | 996.4295 | 801.5555 | 1005.8285 | 1031.9635 | 1095.5889 | 845.4509 |  | 784.3952 |  |  | 881.3794 | 1058.1964 | 894.7425 | [5 empty] | 45.1407 | 991.6477 | 223.5669 | 33.2284 | 1010.1406 | 298.1667 | 32.1805 | 976.3545 | 983.4868 | 976.9686 |  | 1182.9277 | 1074.2432 | 949.232 | 1034.0829 | 1212.7063 | 946.7891 | 983.7942 | 991.7741 | 1058.4604 | 1004.5558 | 1071.8437 | 846.4087 | 981.5986 | 1010.2593 | 999.9243 | 1039.9272 | 1055.0364 |  | 946.9924 | 849.4042 | 956.2936 | 999.7372 | 1005.8904 |  | 983.438 | 917.7372 | 0.80642 | 19.5832 | 1.4546 | 1.5643 | -25.4356 | 3.089 | 3871.56 | 0.99 | 3.8932 | -3.2694 | -16.7367 | 2.4377 | 6.7817 | -33.1858 | 13.399 | 145.2274 | 157.3919 | 200.7731 | 7.9551 | -2.6199 | 1.0858 | 160.7235
42838.4683 | 4150 | 46.0047 | 33.2586 | 26.1752 | 23.8549 | 22.449 | 23.0098 | 22.8451 | 21.6076 | 30.5633 | 25.8765 | 22.8252 | 21.7176 | 21.3403 | 22.3656 | 96.9916 | 97.0362 | 97.3298 | 377.5748 | 553.8553 | 560.8804 | 896.8527 | 966.2708 | 974.4808 | 99.1393 | 692.152 | 813.7023 | 931.1149 | 900.3949 | 925.7273 | 139.0758 | 722.0741 | 968.6777 | 129.9025 | 763.829 | 914.428 | 290.6532 | 851.3419 |  | 879.3137 | 797.7123 | 645.8884 | 882.4069 |  | 367.0036 | 577.845 | 459.4632 | 665.0439 | 792.1496 | 873.5811 | 885.4805 | 33.2274 | 183.1275 | 51.3915 | 358.4396 | 30.8914 | 48.3354 | 58.4827 | 86.7393 | 42.7943 |  |  | -0.17719 | -2.3217 | -68.0826 | 1.4259 | 8.7601 | -197.7908 | 32.174 | -4.3393 | 5.7357 | 19.5841 | 121.1587 | 0.0063198 | 0.00047148 | 0.00057991 | 1053.8639 | 714.0941 | 111.0396 | 45.9018 | 23.5634 | 21.2576 | 20.7891 | 43.061 | 27.9853 | 23.8279 | 22.5006 | 22.1979 | 24.564 | 22.5175 | 289.6311 | 278.3569 | 245.4615 | 154.2291 | 130.092 | 311.7344 | 196.9519 | 94.2072 | 97.1143 | 97.0994 | 97.1243 | 105.9203 | 245.6399 | 113.1161 | 512.5966 | 897.7013 | 1023.455 | 1007.9854 | 986.7014 | 997.708 | 15.2296 | 9.6382 | 786.1238 | 901.1194 | 60.3241 | 793.4817 | 726.1867 | 41.8443 | 106.654 | 798.8132 | 838.606 | 278.8426 | 745.6889 | 946.7919 | 911.1841 | 955.8537 | 738.4373 | 747.6924 | 1071.4472 |  | 996.6529 | 801.4675 | 1006.2456 | 1032.1099 | 1095.9179 | 845.628 |  | 784.3171 |  |  | 880.2546 | 1058.0647 | 894.3004 | [5 empty] | 45.1691 | 992.2531 | 224.0306 | 33.2396 | 1010.452 | 298.5904 | 32.1887 | 976.4533 | 982.0993 | 977.0294 |  | 1182.866 | 1072.5738 | 950.277 | 1034.3132 | 1212.6956 | 947.1796 | 983.9089 | 991.9239 | 1057.4874 | 1004.5374 | 1074.4813 | 846.3114 | 981.4771 | 1009.5983 | 1001.3157 | 1039.5582 | 1055.3394 |  | 948.3767 | 850.3946 | 956.2711 | 999.5133 | 1006.8759 |  | 983.2719 | 918.001 | 0.026394 | 19.5838 | 1.4543 | 1.5644 | -25.6658 | 3.089 | 3903.47 | 0.61 | -1.0157 | -3.0976 | -16.7745 | 2.4276 | 6.9848 | -33.1895 | 13.386 | 145.3328 | 157.6039 | 200.9695 | 9.0913 | -2.6208 | -10.7084 | 160.971
42838.4683 | 4151 | 46.0109 | 33.2687 | 26.1753 | 23.8608 | 22.4538 | 23.0098 | 22.8497 | 21.6057 | 30.5702 | 25.8869 | 22.8335 | 21.7278 | 21.3429 | 22.3668 | 96.9928 | 97.039 | 97.3334 | 377.8123 | 554.1082 | 561.0924 | 898.9597 | 966.8025 | 976.0274 | 99.1587 | 694.8822 | 813.7794 | 930.9319 | 900.9262 | 925.8607 | 139.4442 | 722.3426 | 968.7962 | 130.023 | 765.4425 | 915.9876 | 195.1895 | 851.3064 |  | 879.3011 | 796.4997 | 646.1066 | 882.5869 |  | 367.2843 | 577.5446 | 458.8314 | 664.619 | 791.7866 | 874.0641 | 885.6051 | 33.5076 | 183.2044 | 51.4728 | 358.8725 | 30.8851 | 48.3988 | 58.5054 | 86.7842 | 42.8045 |  |  | 1.1614 | -2.4248 | -67.6206 | 1.6979 | 8.519 | -197.7284 | 31.9269 | -3.7755 | 5.7824 | 19.484 | 121.4498 | 0.0063855 | 0.0003762 | 0.00051912 | 1056.1202 | 715.0951 | 111.1345 | 45.9295 | 23.5593 | 21.2593 | 20.7903 | 43.0745 | 27.9861 | 23.83 | 22.5072 | 22.1991 | 24.571 | 22.5191 | 290.4006 | 280.4348 | 246.4549 | 155.1191 | 128.0356 | 311.8852 | 197.0304 | 94.2583 | 97.1199 | 97.1046 | 97.1406 | 105.9566 | 245.8294 | 113.1606 | 512.8602 | 898.0352 | 1024.1936 | 1008.65 | 987.3022 | 998.618 | 12.6107 | 11.8755 | 786.0084 | 901.2041 | 60.3885 | 793.356 | 727.2374 | 41.8757 | 106.693 | 800.4339 | 839.4925 | 279.7928 | 745.8605 | 946.64 | 911.4092 | 956.3494 | 738.4553 | 747.7188 | 1072.0698 |  | 996.8696 | 801.3746 | 1006.4719 | 1032.2683 | 1096.6234 | 846.04 |  | 784.2453 |  |  | 879.6682 | 1057.9918 | 893.9662 | [5 empty] | 45.1979 | 992.5568 | 224.4985 | 33.2482 | 1010.9006 | 299.0174 | 32.1984 | 976.532 | 981.5588 | 977.1198 |  | 1182.7176 | 1071.8434 | 951.5271 | 1034.6092 | 1212.6329 | 947.5667 | 984.0399 | 992.3448 | 1056.8956 | 1004.4971 | 1077.0111 | 846.5672 | 981.4726 | 1008.7096 | 1002.1656 | 1039.7949 | 1055.6733 |  | 949.4498 | 851.2312 | 956.5995 | 999.6303 | 1008.2468 |  | 983.084 | 918.2924 | 0.31577 | 19.5809 | 1.4549 | 1.564 | -25.6331 | 3.089 | 3980.33 | 1.1 | 2.6005 | -3.1651 | -16.7145 | 2.6486 | 6.8894 | -33.1913 | 13.3373 | 145.4222 | 157.7203 | 201.3957 | 9.0294 | -2.7206 | -16.3665 | 161.3317
42838.4683 | 4152 | 46.0331 | 33.283 | 26.1855 | 23.8514 | 22.4538 | 23.0016 | 22.849 | 21.6068 | 30.5735 | 25.8923 | 22.8252 | 21.718 | 21.3412 | 22.3638 | 96.9976 | 97.0552 | 97.3395 | 378.0411 | 554.3953 | 561.3076 | 900.8155 | 969.0208 | 979.1043 | 99.1908 | 697.7287 | 813.9801 | 932.305 | 900.3792 | 926.6152 | 139.8084 | 722.6459 | 968.5378 | 130.1344 | 766.2385 | 918.2982 | 231.0116 | 851.2663 |  | 879.3627 | 796.8258 | 646.2674 | 882.7585 |  | 368.1529 | 578.1391 | 458.4572 | 663.2926 | 790.1729 | 874.3182 | 885.2799 | 33.8962 | 183.2981 | 52.1776 | 359.3085 | 30.8598 | 48.4463 | 58.5075 | 86.7892 | 42.8133 |  |  | 4.3793 | -2.7356 | -67.8493 | 1.7485 | 8.7128 | -197.7238 | 32.1109 | -3.6888 | 5.7914 | 19.4949 | 119.8761 | 0.0062952 | 0.00034499 | 0.00055034 | 1057.2436 | 715.9508 | 111.2485 | 45.9624 | 23.5686 | 21.2571 | 20.793 | 43.0835 | 27.9959 | 23.8346 | 22.5083 | 22.1976 | 24.5728 | 22.5212 | 286.3047 | 275.0884 | 250.4257 | 156.6456 | 129.2589 | 311.7866 | 197.2212 | 94.3057 | 97.1188 | 97.1091 | 97.1573 | 105.9956 | 246.0459 | 113.2056 | 513.1513 | 898.6347 | 1024.9889 | 1009.2742 | 987.9021 | 999.4164 | 11.5847 | 11.6831 | 785.8575 | 901.9141 | 60.4549 | 793.2613 | 728.2928 | 41.9049 | 106.7205 | 802.3856 | 840.719 | 280.6992 | 746.0799 | 946.7611 | 911.6477 | 957.096 | 738.4892 | 747.7514 | 1073.0153 |  | 997.1254 | 801.2996 | 1006.7708 | 1032.5161 | 1098.3146 | 845.9875 |  | 784.1544 |  |  | 880.6219 | 1058.072 | 894.2261 | [5 empty] | 45.2245 | 992.9658 | 224.9581 | 33.266 | 1011.1105 | 299.4546 | 32.2123 | 976.6101 | 982.2692 | 977.2945 |  | 1182.4117 | 1072.1628 | 953.1927 | 1034.9572 | 1212.5399 | 947.8925 | 984.2009 | 992.721 | 1057.0165 | 1004.5307 | 1076.7783 | 844.5654 | 981.7287 | 1008.0596 | 1002.363 | 1040.5674 | 1055.9993 |  | 950.0057 | 852.3201 | 956.9762 | 999.8599 | 1009.3065 |  | 983.2383 | 918.4895 | 0.10226 | 19.5812 | 1.455 | 1.5638 | -25.5681 | 3.089 | 4028.29 | 0.79 | 5.0514 | -3.3631 | -16.7486 | 2.6887 | 6.9681 | -33.1945 | 13.3771 | 145.522 | 157.8728 | 202.4234 | 9.469 | -3.1361 | -14.4409 | 161.7259
42838.4683 | 4153 | 46.0368 | 33.2938 | 26.1814 | 23.8606 | 22.4528 | 23.0126 | 22.8534 | 21.613 | 30.5855 | 25.8947 | 22.828 | 21.731 | 21.3487 | 22.3703 | 96.9944 | 97.0613 | 97.342 | 378.259 | 554.7115 | 561.5131 | 901.8414 | 971.1406 | 981.5087 | 99.219 | 700.5751 | 813.8037 | 933.5528 | 899.9605 | 927.3424 | 140.2109 | 722.9742 | 970.1225 | 130.2432 | 766.1407 | 920.6238 | 213.9974 | 851.2213 |  | 879.3907 | 797.3725 | 646.9862 | 882.9351 |  | 369.0897 | 579.0638 | 458.8956 | 663.0389 | 789.9519 | 874.1929 | 885.2279 | 33.8883 | 183.3411 | 52.2748 | 359.5928 | 30.8437 | 48.4938 | 58.5126 | 86.8396 | 42.8152 |  |  | 6.0431 | -2.8611 | -67.9453 | 1.4752 | 8.77 | -197.7533 | 32.4473 | -3.8189 | 5.9691 | 19.7576 | 120.1082 | 0.0064923 | 0.00030556 | 0.00059305 | 1053.8177 | 716.8623 | 111.3559 | 45.9974 | 23.574 | 21.264 | 20.7978 | 43.0938 | 28.0099 | 23.8398 | 22.5085 | 22.1946 | 24.5801 | 22.5191 | 283.5788 | 268.2748 | 246.2145 | 159.8921 | 131.7735 | 311.6859 | 197.2896 | 94.3443 | 97.1101 | 97.1039 | 97.1621 | 106.019 | 246.2336 | 113.2397 | 513.3979 | 898.5892 | 1025.3386 | 1009.3601 | 987.8943 | 999.2649 | 13.3362 | 11.2795 | 785.7064 | 902.5075 | 60.5302 | 793.2332 | 729.2918 | 41.9436 | 106.7496 | 804.2047 | 841.4563 | 281.5905 | 746.3829 | 948.1829 | 911.8771 | 957.771 | 738.5259 | 747.8135 | 1073.8935 |  | 997.3473 | 801.2188 | 1006.96 | 1032.7598 | 1099.556 | 845.9529 |  | 784.0765 |  |  | 880.1121 | 1057.8673 | 894.1941 | [5 empty] | 45.2551 | 993.7496 | 225.4227 | 33.2792 | 1011.8085 | 299.876 | 32.2199 | 976.7045 | 983.2744 | 977.3987 |  | 1182.3041 | 1071.751 | 952.8233 | 1035.0027 | 1212.5172 | 947.7569 | 984.3187 | 993.0548 | 1058.6788 | 1004.8862 | 1075.7065 | 842.7988 | 982.4243 | 1007.2073 | 1002.2614 | 1040.69 | 1056.3391 |  | 950.641 | 852.7337 | 957.4206 | 1000.0804 | 1010.0056 |  | 983.6429 | 918.5288 | -0.040942 | 19.5818 | 1.4549 | 1.5633 | -25.5881 | 3.0891 | 4077.66 | 0.92 | 5.9357 | -3.4412 | -16.7695 | 2.471 | 6.9906 | -33.1952 | 13.4463 | 145.6069 | 157.9703 | 203.1783 | 9.7562 | -2.6589 | -15.3884 | 161.9133
42838.4684 | 4154 | 46.0421 | 33.2859 | 26.1872 | 23.8537 | 22.4443 | 22.9993 | 22.8338 | 21.6056 | 30.5894 | 25.8874 | 22.8217 | 21.7168 | 21.343 | 22.3598 | 96.9951 | 97.0619 | 97.3454 | 378.4588 | 554.9898 | 561.7062 | 901.717 | 971.8771 | 982.6131 | 99.2457 | 703.1478 | 813.9269 | 933.5726 | 898.8196 | 927.5096 | 140.5889 | 723.3498 | 971.2642 | 130.3554 | 765.3105 | 920.1792 | 196.3627 | 851.1828 |  | 879.3671 | 799.0591 | 647.248 | 883.0993 |  | 368.9227 | 580.3399 | 458.9013 | 660.7689 | 787.1814 | 874.3403 | 885.7513 | 33.1551 | 183.3512 | 52.3034 | 359.7875 | 30.8221 | 48.5519 | 58.5138 | 86.8853 | 42.8192 |  |  | 4.2518 | -2.2113 | -68.1792 | 1.6473 | 8.9014 | -197.7297 | 32.1089 | -3.74 | 5.8299 | 19.6533 | 121.8369 | 0.0064923 | 0.00048134 | 0.00054048 | 1049.1423 | 717.8476 | 111.449 | 46.0242 | 23.565 | 21.2531 | 20.789 | 43.101 | 28.004 | 23.8334 | 22.5056 | 22.1915 | 24.5767 | 22.5211 | 281.2886 | 272.7649 | 254.8301 | 165.655 | 136.764 | 311.6865 | 197.6784 | 94.3807 | 97.1009 | 97.1026 | 97.169 | 106.0418 | 246.4248 | 113.2708 | 513.6599 | 898.8868 | 1025.5154 | 1009.3863 | 987.8059 | 999.1077 | 14.5708 | 12.9502 | 785.5963 | 903.0633 | 60.6081 | 793.1639 | 730.2672 | 41.9764 | 106.7672 | 805.5888 | 842.2698 | 282.4729 | 746.6868 | 949.1045 | 912.0838 | 958.1267 | 738.5318 | 747.8328 | 1074.8083 |  | 997.5645 | 801.1371 | 1007.1938 | 1033.0688 | 1100.5637 | 845.9741 |  | 783.9955 |  |  | 879.9952 | 1058.0324 | 894.1317 | [5 empty] | 45.2883 | 994.4081 | 225.9056 | 33.2958 | 1013.2575 | 300.2983 | 32.2355 | 976.7735 | 984.7084 | 977.3669 |  | 1182.2174 | 1071.0165 | 952.2019 | 1035.0253 | 1212.4716 | 947.7445 | 984.4358 | 993.3904 | 1060.5228 | 1005.2257 | 1077.3037 | 842.4321 | 982.8704 | 1006.6693 | 1002.2676 | 1040.3427 | 1056.6757 |  | 951.0595 | 852.6161 | 958.2245 | 1000.2094 | 1010.1314 |  | 984.1579 | 918.5618 | 0.32375 | 19.5805 | 1.455 | 1.5627 | -25.6441 | 3.0891 | 4082.62 | 1.46 | 4.9792 | -3.0275 | -16.8109 | 2.6131 | 7.0432 | -33.1954 | 13.3769 | 145.6885 | 158.0903 | 203.7896 | 10.0107 | -3.5639 | -16.3207 | 162.0104
42838.4684 | 4155 | 46.0487 | 33.2974 | 26.1854 | 23.8561 | 22.4514 | 23.0019 | 22.8448 | 21.6113 | 30.5969 | 25.8889 | 22.8341 | 21.7085 | 21.341 | 22.3598 | 96.981 | 97.0692 | 97.3391 | 378.6615 | 555.2359 | 561.8962 | 903.7365 | 972.3596 | 983.454 | 99.268 | 705.7363 | 814.7541 | 933.3871 | 898.8902 | 927.0172 | 140.9714 | 723.6746 | 971.697 | 130.4777 | 766.1143 | 920.8424 | 156.7367 | 851.1615 |  | 879.3936 | 800.0314 | 647.6064 | 883.2798 |  | 368.8416 | 580.8387 | 459.0999 | 663.7183 | 789.151 | 874.8929 | 886.1424 | 32.1432 | 183.3876 | 52.4216 | 360.0676 | 30.8437 | 48.6263 | 58.5129 | 86.9196 | 42.8161 |  |  | 2.2568 | -2.1745 | -68.3185 | 1.6473 | 9.138 | -197.7652 | 31.6982 | -3.7729 | 5.7978 | 19.6485 | 121.8942 | 0.0065958 | 0.00044355 | 0.00054212 | 1057.98 | 718.6344 | 111.5407 | 46.0544 | 23.5718 | 21.2508 | 20.7907 | 43.114 | 28.0088 | 23.8379 | 22.504 | 22.191 | 24.5761 | 22.5172 | 275.8023 | 269.3002 | 256.417 | 167.4245 | 138.8506 | 311.7405 | 198.002 | 94.4188 | 97.1073 | 97.107 | 97.1796 | 106.0728 | 246.636 | 113.3122 | 513.9474 | 899.5555 | 1025.8915 | 1009.6186 | 988.0083 | 999.3014 | 12.3705 | 9.3018 | 785.4732 | 903.3957 | 60.6813 | 793.0653 | 731.24 | 42.0007 | 106.7952 | 806.9892 | 843.3196 | 283.348 | 746.8691 | 949.5483 | 912.2845 | 958.2658 | 738.5393 | 747.8441 | 1075.5079 |  | 997.8157 | 801.0458 | 1007.3957 | 1033.3414 | 1102.0233 | 846.064 |  | 783.9146 |  |  | 880.1412 | 1058.5256 | 894.0797 | [5 empty] | 45.3213 | 994.4253 | 226.3721 | 33.3094 | 1013.3572 | 300.7005 | 32.2544 | 976.8588 | 985.5584 | 977.3914 |  | 1182.4006 | 1071.1089 | 951.8153 | 1035.3222 | 1212.5536 | 948.4308 | 984.5772 | 993.6574 | 1060.5614 | 1005.214 | 1077.714 | 844.3271 | 982.9094 | 1006.8081 | 1001.8208 | 1040.0137 | 1056.9958 |  | 951.3666 | 852.1337 | 958.5873 | 1000.4051 | 1011.0482 |  | 984.5054 | 918.6392 | 0.022128 | 19.5801 | 1.4548 | 1.5622 | -25.6053 | 3.0891 | 4071.67 | 1.11 | 3.6269 | -3.0031 | -16.833 | 2.6139 | 7.1379 | -33.2063 | 13.2942 | 145.793 | 158.1946 | 204.6821 | 10.6288 | -3.6966 | -18.2453 | 162.2024
42838.4684 | 4156 | 46.0614 | 33.3041 | 26.1874 | 23.8598 | 22.4531 | 23.01 | 22.843 | 21.612 | 30.5973 | 25.8947 | 22.8254 | 21.7154 | 21.3395 | 22.3651 | 96.9728 | 97.0865 | 97.3416 | 378.8582 | 555.4396 | 562.0754 | 905.374 | 971.8962 | 983.1006 | 99.2893 | 708.3874 | 815.0749 | 933.7877 | 898.4003 | 927.4136 | 141.3575 | 723.8902 | 972.2143 | 130.5995 | 766.8404 | 921.4014 | 140.6271 | 851.1308 |  | 879.3753 | 800.3023 | 648.1379 | 883.46 |  | 368.8663 | 581.3533 | 459.7308 | 664.1167 | 791.1728 | 875.4287 | 886.4869 | 31.188 | 183.4461 | 51.0061 | 360.3484 | 30.8752 | 48.7084 | 58.5183 | 86.9412 | 42.8272 |  |  | 1.21 | -2.0595 | -68.1785 | 1.4009 | 8.5808 | -197.7454 | 31.9979 | -3.9799 | 5.705 | 19.6817 | 122.0473 | 0.0065859 | 0.00051091 | 0.00053884 | 1053.6423 | 719.5784 | 111.6474 | 46.0851 | 23.5817 | 21.256 | 20.8039 | 43.1256 | 28.0236 | 23.836 | 22.515 | 22.2041 | 24.5914 | 22.519 | 266.5902 | 259.005 | 246.9793 | 164.5061 | 138.9005 | 311.557 | 198.0711 | 94.4547 | 97.0973 | 97.0954 | 97.1869 | 106.0917 | 246.8413 | 113.355 | 514.2516 | 900.1389 | 1026.5448 | 1009.9863 | 988.2912 | 999.879 | 9.983 | 9.0054 | 785.3544 | 903.7076 | 60.7695 | 792.9879 | 732.1924 | 42.0344 | 106.8317 | 808.5682 | 844.8069 | 284.2086 | 747.0345 | 949.5987 | 912.5101 | 958.2875 | 738.5777 | 747.8746 | 1076.0968 |  | 998.0437 | 800.9911 | 1007.4589 | 1033.5091 | 1102.8512 | 846.2852 |  | 783.8365 |  |  | 880.1195 | 1058.3095 | 893.7582 | [5 empty] | 45.3414 | 994.0961 | 226.8445 | 33.3265 | 1010.6297 | 301.1167 | 32.2541 | 976.9929 | 984.8356 | 977.2809 |  | 1182.5191 | 1070.4008 | 950.3875 | 1036.4045 | 1212.5017 | 948.8573 | 984.7174 | 993.7262 | 1060.7456 | 1005.8642 | 1077.981 | 845.1092 | 983.0017 | 1007.4505 | 1002.2924 | 1040.7936 | 1057.3539 |  | 952.2487 | 851.5789 | 958.5704 | 1000.2168 | 1010.3037 |  | 984.772 | 918.8506 | 0.061824 | 19.5793 | 1.4552 | 1.5615 | -25.5995 | 3.0891 | 4049.31 | 1.08 | 2.6561 | -2.9235 | -16.8208 | 2.4112 | 6.9185 | -33.2124 | 13.36 | 145.8892 | 158.228 | 205.1892 | 11.6236 | -2.6386 | -18.9722 | 162.5295
42838.4684 | 4157 | 46.069 | 33.3093 | 26.1968 | 23.87 | 22.451 | 23.0082 | 22.8477 | 21.6084 | 30.5997 | 25.8995 | 22.8267 | 21.7159 | 21.3403 | 22.3657 | 96.9754 | 97.0841 | 97.3337 | 379.0892 | 555.6491 | 562.2555 | 907.8523 | 972.1757 | 982.9418 | 99.3306 | 711.3645 | 815.185 | 933.9966 | 898.5788 | 927.3925 | 141.7484 | 724.1978 | 972.2944 | 130.7261 | 767.354 | 922.0169 | 98.1739 | 851.1154 |  | 879.3744 | 800.1533 | 648.37 | 883.6358 |  | 368.6765 | 582.0695 | 460.3619 | 662.5538 | 790.4751 | 875.5317 | 886.7809 | 30.5431 | 183.5322 | 49.5328 | 360.4365 | 30.8638 | 48.7638 | 58.5137 | 86.9703 | 42.8251 |  |  | 2.4868 | -2.1396 | -67.8237 | 1.6145 | 8.6432 | -197.8006 | 31.9032 | -3.5869 | 5.771 | 19.8247 | 122.0869 | 0.0066221 | 0.00042548 | 0.00050269 | 1058.2943 | 720.568 | 111.7359 | 46.1057 | 23.5799 | 21.2459 | 20.7853 | 43.1289 | 28.0189 | 23.8334 | 22.5061 | 22.1961 | 24.5862 | 22.5264 | 254.8563 | 249.0579 | 245.0523 | 163.7526 | 138.6395 | 311.3013 | 198.0749 | 94.5032 | 97.0994 | 97.1203 | 97.1971 | 106.1261 | 247.0659 | 113.4012 | 514.544 | 900.7572 | 1027.3751 | 1010.5838 | 988.7741 | 1000.7031 | 16.5445 | 9.7316 | 785.2754 | 904.3131 | 60.8513 | 792.9028 | 733.1221 | 42.0793 | 106.862 | 810.2102 | 846.1086 | 285.0064 | 747.2659 | 949.4343 | 912.7583 | 958.3549 | 738.6471 | 747.9538 | 1076.4162 |  | 998.2708 | 800.923 | 1007.6925 | 1033.7575 | 1103.5995 | 846.2811 |  | 783.7625 |  |  | 880.0289 | 1058.1697 | 893.7735 | [5 empty] | 45.3746 | 995.2321 | 227.3363 | 33.3434 | 1014.9085 | 301.5353 | 32.2763 | 977.0837 | 985.0141 | 977.3764 |  | 1182.2994 | 1070.7553 | 950.8717 | 1036.6186 | 1212.2039 | 949.1363 | 984.8564 | 994.1165 | 1062.2064 | 1006.3862 | 1077.9481 | 843.783 | 982.9458 | 1008.6739 | 1004.1118 | 1042.0782 | 1057.6673 |  | 953.7776 | 851.7434 | 959.0293 | 1000.7631 | 1012.2053 |  | 985.0645 | 919.1385 | 0.36233 | 19.5786 | 1.455 | 1.5612 | -25.571 | 3.0891 | 4068.96 | 0.98 | 3.8078 | -2.9811 | -16.784 | 2.5895 | 6.9439 | -33.2186 | 13.3409 | 145.9925 | 158.3476 | 205.6456 | 12.8874 | -2.424 | -20.7404 | 162.9436
42838.4684 | 4158 | 46.0802 | 33.3187 | 26.2046 | 23.8738 | 22.4558 | 23.0136 | 22.8496 | 21.6073 | 30.6121 | 25.9046 | 22.8402 | 21.7146 | 21.3483 | 22.3691 | 96.9693 | 97.0794 | 97.3221 | 379.3167 | 555.8689 | 562.4375 | 908.7834 | 971.5806 | 983.0113 | 99.3641 | 714.7443 | 815.7627 | 934.3453 | 898.7277 | 927.947 | 142.1319 | 724.5889 | 972.5902 | 130.8444 | 768.3594 | 922.4774 | 81.1623 | 851.082 |  | 879.4147 | 799.8235 | 648.4258 | 883.8138 |  | 368.7105 | 582.6331 | 461.7049 | 662.6521 | 791.3867 | 876.007 | 886.9861 | 30.4023 | 183.663 | 48.7363 | 360.6197 | 30.855 | 48.7914 | 58.5022 | 86.9986 | 42.8181 |  |  | 3.9705 | -2.3907 | -68.0892 | 1.5422 | 8.5755 | -197.7474 | 31.5931 | -4.2263 | 5.7505 | 19.6456 | 122.5957 | 0.0065909 | 0.00048791 | 0.00051748 | 1058.3123 | 721.5526 | 111.8313 | 46.15 | 23.5799 | 21.2576 | 20.7886 | 43.1477 | 28.0245 | 23.8353 | 22.5116 | 22.1999 | 24.589 | 22.5273 | 251.6435 | 253.6558 | 243.3469 | 163.7986 | 138.4597 | 311.2779 | 198.1485 | 94.538 | 97.0945 | 97.1174 | 97.2026 | 106.156 | 247.2606 | 113.4366 | 514.8248 | 901.2295 | 1028.0921 | 1011.2171 | 989.3765 | 1001.4017 | 10.7932 | 9.5593 | 785.194 | 905.0381 | 60.9146 | 792.7521 | 733.9972 | 42.1142 | 106.8704 | 812.1974 | 847.4241 | 285.8154 | 747.5197 | 950.1411 | 913.0027 | 958.6483 | 738.6869 | 748.0179 | 1077.7918 |  | 998.5229 | 800.8504 | 1008.1095 | 1034.1686 | 1103.7435 | 846.1861 |  | 783.7012 |  |  | 879.2647 | 1058.1596 | 893.2513 | [5 empty] | 45.4058 | 995.6952 | 227.8435 | 33.3506 | 1014.5741 | 301.9805 | 32.2794 | 977.2101 | 984.8323 | 977.2763 |  | 1182.1743 | 1072.6632 | 951.1108 | 1037.1107 | 1211.7081 | 949.6296 | 984.9952 | 994.6514 | 1064.3821 | 1007.0255 | 1076.9761 | 842.8852 | 983.0478 | 1009.6964 | 1004.6573 | 1042.6557 | 1058.0194 |  | 953.2931 | 851.8955 | 959.7919 | 1001.4143 | 1012.8593 |  | 985.5328 | 919.3899 | -0.013303 | 19.5777 | 1.4557 | 1.5616 | -25.5881 | 3.0891 | 4082.66 | 0.95 | 4.8126 | -3.1522 | -16.8224 | 2.5317 | 6.9181 | -33.221 | 13.2786 | 146.0788 | 158.5601 | 205.7234 | 13.2407 | -2.2246 | -21.4023 | 163.3021
42838.4684 | 4159 | 46.084 | 33.3194 | 26.2046 | 23.8666 | 22.4569 | 23.007 | 22.8501 | 21.6057 | 30.6155 | 25.9109 | 22.8358 | 21.7232 | 21.3438 | 22.3685 | 96.9751 | 97.0874 | 97.3182 | 379.5528 | 556.1155 | 562.6417 | 912.633 | 974.5271 | 986.2141 | 99.3994 | 718.2021 | 816.2088 | 934.7048 | 899.2398 | 928.5015 | 142.5051 | 724.9333 | 973.7585 | 130.955 | 768.6631 | 924.8719 | 105.6996 | 851.0545 |  | 879.4383 | 800.9745 | 648.384 | 884.0036 |  | 368.6909 | 583.7458 | 463.2898 | 665.0312 | 794.4977 | 877.2549 | 888.143 | 30.2578 | 183.814 | 47.9268 | 360.9169 | 30.8432 | 48.834 | 58.5047 | 87.0565 | 42.8268 |  |  | 3.5664 | -2.9019 | -67.8467 | 1.5133 | 9.0184 | -197.8 | 32.1838 | -3.5376 | 5.9984 | 20.1239 | 124.1616 | 0.0067174 | 0.00051912 | 0.00056348 | 1056.1329 | 722.4842 | 111.9246 | 46.1786 | 23.5851 | 21.2595 | 20.7895 | 43.1606 | 28.0325 | 23.8389 | 22.512 | 22.2008 | 24.5906 | 22.5246 | 245.9765 | 255.7701 | 234.0907 | 161.6697 | 142.9077 | 311.0716 | 198.1042 | 94.5771 | 97.089 | 97.1088 | 97.2063 | 106.1838 | 247.4494 | 113.4735 | 515.1153 | 901.7643 | 1028.8347 | 1011.9352 | 990.1587 | 1002.1215 | 10.8826 | 7.1122 | 785.0603 | 905.5157 | 60.9748 | 792.6518 | 734.8065 | 42.1408 | 106.8764 | 814.6145 | 848.6485 | 286.6415 | 747.7667 | 951.4409 | 913.2809 | 958.9288 | 738.7253 | 748.0749 | 1080.3904 |  | 998.7969 | 800.7795 | 1008.6535 | 1034.5989 | 1103.1535 | 846.0697 |  | 783.6104 |  |  | 878.5035 | 1058.1798 | 892.8494 | [5 empty] | 45.4296 | 996.7748 | 228.3383 | 33.3635 | 1016.4496 | 302.4176 | 32.2924 | 977.37 | 983.7474 | 977.3152 |  | 1182.446 | 1074.719 | 950.0045 | 1037.4765 | 1211.4115 | 949.8833 | 985.1388 | 995.0722 | 1066.1391 | 1008.5015 | 1076.837 | 840.4334 | 983.7104 | 1010.0549 | 1004.2406 | 1042.8358 | 1058.3288 |  | 953.3577 | 853.2416 | 960.806 | 1002.2757 | 1013.396 |  | 985.7386 | 919.6966 | -0.10142 | 19.5779 | 1.4555 | 1.5625 | -25.6975 | 3.0891 | 4085.55 | 1.25 | 4.5622 | -3.4751 | -16.8033 | 2.5095 | 7.0983 | -33.2434 | 13.4095 | 146.1421 | 158.8368 | 205.346 | 13.8381 | -1.2021 | -20.4515 | 163.6741
42838.4684 | 4160 | 46.0963 | 33.3261 | 26.2016 | 23.866 | 22.4528 | 23.0092 | 22.8456 | 21.6061 | 30.618 | 25.9164 | 22.8306 | 21.7174 | 21.3438 | 22.3625 | 96.9686 | 97.0809 | 97.3092 | 379.7599 | 556.3423 | 562.8583 | 916.4516 | 979.5586 | 991.6215 | 99.4361 | 722.3158 | 816.6072 | 936.3573 | 899.1123 | 929.5361 | 142.9073 | 725.2618 | 975.5449 | 131.0872 | 770.0179 | 931.0274 | 218.1829 | 851.0379 |  | 879.4794 | 800.7791 | 648.4396 | 884.2148 |  | 368.8883 | 584.2405 | 463.5676 | 667.028 | 797.2689 | 878.3634 | 889.4721 | 30.1777 | 183.8602 | 47.1563 | 360.9584 | 30.8331 | 48.8618 | 58.4998 | 87.103 | 42.8216 |  |  | 0.62515 | -2.3663 | -67.9269 | 1.6375 | 8.195 | -197.7389 | 32.4513 | -3.765 | 6.1927 | 20.4896 | 125.7181 | 0.0064972 | 0.00043205 | 0.00052569 | 1058.3521 | 723.4032 | 112.0139 | 46.2142 | 23.5935 | 21.266 | 20.7918 | 43.1626 | 28.0353 | 23.8383 | 22.5126 | 22.2029 | 24.5921 | 22.5252 | 242.4982 | 254.8152 | 224.8453 | 158.9593 | 143.9087 | 310.7519 | 197.9333 | 94.6156 | 97.0998 | 97.1268 | 97.2287 | 106.2228 | 247.6515 | 113.5208 | 515.4049 | 902.3675 | 1029.7517 | 1012.8564 | 991.0444 | 1003.0034 | 11.6657 | 8.707 | 784.9647 | 905.7211 | 61.0439 | 792.6696 | 735.5895 | 42.1798 | 106.9179 | 817.4576 | 849.8298 | 287.4278 | 748.0286 | 952.1217 | 913.5987 | 959.3793 | 738.802 | 748.1657 | 1082.988 |  | 999.0313 | 800.6998 | 1008.9911 | 1034.9001 | 1103.2586 | 846.0689 |  | 783.5348 |  |  | 878.835 | 1058.1896 | 892.9373 | [5 empty] | 45.4611 | 996.9431 | 228.8431 | 33.3868 | 1016.0835 | 302.8619 | 32.3083 | 977.5285 | 984.7522 | 977.3827 |  | 1182.7671 | 1074.0194 | 952.1821 | 1038.3324 | 1211.1608 | 950.1227 | 985.2442 | 995.6537 | 1066.7137 | 1009.5611 | 1078.4201 | 842.883 | 984.4387 | 1010.1656 | 1004.6663 | 1043.5551 | 1058.5887 |  | 953.1872 | 854.429 | 960.9139 | 1002.3396 | 1012.4216 |  | 986.3561 | 919.9923 | 0.21356 | 19.5754 | 1.4553 | 1.5622 | -25.5863 | 3.0891 | 4061.12 | 0.61 | 1.9109 | -3.139 | -16.8181 | 2.6112 | 6.7698 | -33.2543 | 13.4715 | 146.1859 | 159.0097 | 205.4027 | 14.1746 | -0.19785 | -15.1965 | 164.1346
42838.4684 | 4161 | 46.1092 | 33.3398 | 26.2022 | 23.8633 | 22.4473 | 22.9977 | 22.8385 | 21.6023 | 30.621 | 25.9181 | 22.8336 | 21.7092 | 21.3412 | 22.3692 | 96.967 | 97.0671 | 97.297 | 379.933 | 556.5518 | 563.1094 | 919.3722 | 983.0689 | 994.8019 | 99.4681 | 726.3843 | 817.0549 | 936.7354 | 898.9399 | 930.4264 | 143.2934 | 725.6497 | 976.2549 | 131.2101 | 772.546 | 934.602 | 281.2058 | 851.0217 |  | 879.4982 | 801.2393 | 649.0344 | 884.442 |  | 369.554 | 584.9564 | 463.7508 | 669.6591 | 797.8712 | 878.0117 | 890.6283 | 30.5698 | 183.9309 | 46.1742 | 361.0995 | 30.837 | 48.8955 | 58.4946 | 87.1665 | 42.8217 |  |  | 1.6141 | -1.8755 | -68.0964 | 1.5159 | 8.1727 | -197.7882 | 31.3578 | -3.7564 | 5.9531 | 20.1751 | 126.091 | 0.0066204 | 0.00048298 | 0.00050105 | 1061.8772 | 724.3345 | 112.1008 | 46.2348 | 23.5894 | 21.2607 | 20.7842 | 43.172 | 28.0359 | 23.843 | 22.5098 | 22.1973 | 24.5919 | 22.5207 | 240.7104 | 255.5897 | 222.5573 | 159.7027 | 146.8083 | 310.4697 | 197.8353 | 94.6495 | 97.0858 | 97.1224 | 97.2385 | 106.2519 | 247.8613 | 113.5657 | 515.6985 | 903.0861 | 1030.8077 | 1013.8704 | 992.1814 | 1004.0886 | 13.3472 | 9.9998 | 784.8764 | 906.0546 | 61.1073 | 792.6211 | 736.3588 | 42.2137 | 106.9537 | 820.6307 | 851.3912 | 288.2191 | 748.3434 | 952.781 | 913.9159 | 959.8646 | 738.865 | 748.2439 | 1084.1471 |  | 999.2985 | 800.6228 | 1009.3473 | 1035.3632 | 1103.3375 | 846.0496 |  | 783.4518 |  |  | 880.467 | 1058.6726 | 893.6308 | [5 empty] | 45.4861 | 997.5134 | 229.3389 | 33.4028 | 1017.2482 | 303.3237 | 32.3233 | 977.6845 | 984.6158 | 977.4652 |  | 1182.6474 | 1073.709 | 953.1326 | 1040.2847 | 1210.9139 | 950.2903 | 985.4152 | 996.7297 | 1066.5683 | 1010.7361 | 1081.9212 | 845.9585 | 985.2187 | 1010.3498 | 1006.4226 | 1045.4849 | 1058.8904 |  | 954.0048 | 854.8379 | 961.9112 | 1002.5123 | 1011.0759 |  | 987.1869 | 920.2966 | 0.11451 | 19.5764 | 1.4554 | 1.562 | -25.6288 | 3.0892 | 4038.8 | 1.1 | 3.0716 | -2.7957 | -16.8461 | 2.5135 | 6.7595 | -33.2533 | 13.2406 | 146.2859 | 159.1921 | 205.4386 | 14.3292 | 0.043161 | -11.4018 | 164.6641
42838.4684 | 4162 | 46.1201 | 33.3551 | 26.2098 | 23.8632 | 22.4469 | 23.0077 | 22.841 | 21.6036 | 30.6335 | 25.9254 | 22.8308 | 21.7109 | 21.3399 | 22.3633 | 96.9725 | 97.0686 | 97.3001 | 380.1115 | 556.7023 | 563.3696 | 922.7811 | 985.2625 | 996.8348 | 99.4995 | 729.9744 | 817.5031 | 936.7849 | 899.7332 | 930.8488 | 143.6572 | 726.0772 | 979.0176 | 131.3374 | 774.4147 | 936.5095 | 327.3019 | 850.9964 |  | 879.5412 | 802.5125 | 649.5836 | 884.6559 |  | 370.3196 | 585.3358 | 463.4234 | 666.0111 | 796.3083 | 877.8096 | 891.5705 | 31.2383 | 183.9728 | 45.1214 | 361.2906 | 30.8446 | 48.9308 | 58.4885 | 87.2206 | 42.8147 |  |  | 3.341 | -3.0064 | -67.8855 | 1.462 | 7.5543 | -197.7441 | 31.9795 | -3.4837 | 5.7505 | 19.9594 | 125.7587 | 0.0065169 | 0.00039756 | 0.00053555 | 1062.5449 | 725.4025 | 112.1989 | 46.2732 | 23.5937 | 21.2678 | 20.7934 | 43.1884 | 28.0497 | 23.858 | 22.5157 | 22.2062 | 24.6012 | 22.5289 | 239.3706 | 253.3803 | 220.4081 | 162.2793 | 147.5304 | 310.2255 | 197.6889 | 94.6804 | 97.0856 | 97.1231 | 97.2443 | 106.2792 | 248.0547 | 113.6096 | 515.9627 | 903.7003 | 1031.7903 | 1014.6638 | 993.1142 | 1005.0243 | 9.15 | 8.7234 | 784.7535 | 906.4207 | 61.1646 | 792.514 | 737.0925 | 42.2426 | 106.9672 | 823.4235 | 853.5708 | 289.0118 | 748.7088 | 954.807 | 914.2563 | 960.262 | 738.9478 | 748.346 | 1083.3954 |  | 999.6135 | 800.5334 | 1010.067 | 1035.5587 | 1103.7966 | 846.0306 |  | 783.3578 |  |  | 880.2561 | 1058.7786 | 893.6326 | [5 empty] | 45.5134 | 997.494 | 229.8255 | 33.4051 | 1016.8568 | 303.7898 | 32.323 | 977.8522 | 984.7992 | 977.6063 |  | 1182.8971 | 1074.6124 | 954.2487 | 1042.3952 | 1210.7112 | 950.4424 | 985.5934 | 998.0228 | 1067.3971 | 1011.9282 | 1085.6156 | 849.5787 | 986.598 | 1011.2328 | 1008.2763 | 1046.3888 | 1059.2115 |  | 954.0606 | 855.0013 | 962.9414 | 1003.6651 | 1012.4342 |  | 987.7079 | 920.5855 | 0.10968 | 19.5748 | 1.4551 | 1.5609 | -25.6207 | 3.0892 | 4021.44 | 1.05 | 4.42 | -3.5404 | -16.8237 | 2.469 | 6.4982 | -33.2467 | 13.37 | 146.4628 | 159.5592 | 205.7177 | 14.4399 | 0.26222 | -8.1116 | 165.1601
42838.4685 | 4163 | 46.1275 | 33.3501 | 26.2159 | 23.8763 | 22.4541 | 23.0163 | 22.8472 | 21.611 | 30.6426 | 25.9284 | 22.8354 | 21.7184 | 21.3372 | 22.3711 | 96.9694 | 97.0752 | 97.2923 | 380.3083 | 556.8163 | 563.6165 | 925.0694 | 985.9866 | 997.1647 | 99.5192 | 733.6173 | 817.7634 | 937.7115 | 900.4208 | 931.214 | 144.0133 | 726.5009 | 981.7269 | 131.461 | 775.2917 | 936.2086 | 240.4281 | 850.9796 |  | 879.5168 | 802.7655 | 649.6667 | 884.8748 |  | 370.3788 | 584.1674 | 463.0231 | 662.4725 | 795.4058 | 877.0271 | 891.7402 | 31.792 | 184.0583 | 44.5009 | 361.355 | 30.8313 | 48.9428 | 58.4869 | 87.2713 | 42.8193 |  |  | 0.27359 | -2.2888 | -67.9407 | 1.646 | 8.9954 | -197.7652 | 31.5675 | -3.4535 | 6.0202 | 20.2173 | 125.2812 | 0.0067009 | 0.00050762 | 0.00050269 | 1059.7228 | 726.6004 | 112.2834 | 46.2994 | 23.5944 | 21.257 | 20.7903 | 43.1962 | 28.0488 | 23.8466 | 22.5055 | 22.1989 | 24.6024 | 22.5256 | 234.5835 | 239.6788 | 217.5548 | 163.8406 | 148.9503 | 309.703 | 197.586 | 94.7139 | 97.0786 | 97.1165 | 97.2549 | 106.3099 | 248.2459 | 113.6448 | 516.2291 | 903.982 | 1032.6962 | 1015.3238 | 993.73 | 1005.6965 | 10.2498 | 7.8817 | 784.6284 | 907.0296 | 61.2291 | 792.4053 | 737.7776 | 42.2759 | 106.9808 | 825.8374 | 855.1234 | 289.8325 | 749.056 | 956.7503 | 914.6585 | 960.7942 | 739.0353 | 748.4697 | 1077.4793 |  | 999.8806 | 800.4561 | 1010.8435 | 1035.749 | 1104.0845 | 846.0356 |  | 783.2783 |  |  | 880.2898 | 1058.8398 | 893.5945 | [5 empty] | 45.5432 | 997.3664 | 230.3133 | 33.4158 | 1016.8849 | 304.2833 | 32.3363 | 978.0112 | 985.4562 | 977.6794 |  | 1183.2622 | 1074.9516 | 955.6773 | 1044.3219 | 1210.6066 | 950.6036 | 985.7518 | 999.0481 | 1067.8335 | 1013.0855 | 1088.3243 | 851.8202 | 988.0609 | 1012.5584 | 1007.384 | 1048.1442 | 1059.501 |  | 953.6524 | 854.9307 | 963.8383 | 1004.8757 | 1013.007 |  | 988.229 | 920.8009 | -0.17914 | 19.5741 | 1.4555 | 1.5602 | -25.7834 | 3.0891 | 3991.46 | 0.93 | 1.265 | -3.087 | -16.8191 | 2.6179 | 7.0886 | -33.2372 | 13.2791 | 146.7595 | 159.9554 | 205.8909 | 14.8903 | 0.56541 | -13.9566 | 165.6236
42838.4685 | 4164 | 46.1327 | 33.3636 | 26.2227 | 23.8786 | 22.4593 | 23.0132 | 22.8551 | 21.6078 | 30.6547 | 25.9328 | 22.8387 | 21.7193 | 21.3437 | 22.3712 | 96.9586 | 97.0792 | 97.2901 | 380.5241 | 556.9425 | 563.8571 | 926.5833 | 986.1758 | 998.0881 | 99.5297 | 737.2734 | 817.9959 | 938.3929 | 900.432 | 931.7283 | 144.3771 | 726.9274 | 983.6449 | 131.5769 | 776.3603 | 936.5306 | 220.1169 | 850.9706 |  | 879.5191 | 801.9756 | 649.8693 | 885.1105 |  | 370.9324 | 584.5198 | 463.8627 | 661.5221 | 795.7706 | 877.854 | 893.0097 | 32.1744 | 184.1436 | 44.0953 | 361.5037 | 30.8205 | 48.9569 | 58.4805 | 87.3226 | 42.825 |  |  | 3.755 | -1.9537 | -67.8736 | 1.6171 | 8.2962 | -197.7284 | 31.4038 | -3.5692 | 6.128 | 20.4722 | 126.0344 | 0.0066188 | 0.00046162 | 0.00053555 | 1066.612 | 727.7873 | 112.387 | 46.3346 | 23.5929 | 21.2544 | 20.7833 | 43.1971 | 28.056 | 23.8472 | 22.5126 | 22.2071 | 24.6013 | 22.5278 | 247.3273 | 247.9242 | 211.3036 | 159.218 | 143.0661 | 309.6756 | 197.3337 | 94.734 | 97.0746 | 97.1135 | 97.2621 | 106.333 | 248.4426 | 113.6878 | 516.4715 | 904.315 | 1033.5613 | 1015.9794 | 994.3687 | 1006.3765 | 13.5117 | 10.1082 | 784.4967 | 907.5217 | 61.2968 | 792.2845 | 738.4201 | 42.311 | 106.9892 | 828.3671 | 855.2449 | 290.6818 | 749.3943 | 958.5498 | 915.0587 | 961.6289 | 739.0872 | 748.5502 | 1076.5295 |  | 1000.1184 | 800.3719 | 1011.5766 | 1036.0826 | 1103.5705 | 845.9776 |  | 783.1926 |  |  | 880.5673 | 1058.8347 | 893.8005 | [5 empty] | 45.5809 | 998.2297 | 230.8151 | 33.4377 | 1018.209 | 304.7923 | 32.3552 | 978.1978 | 985.8587 | 977.7051 |  | 1183.0546 | 1073.5291 | 957.2045 | 1045.3785 | 1210.5318 | 950.775 | 985.8936 | 999.8081 | 1067.7028 | 1014.4327 | 1089.8168 | 852.4635 | 989.2009 | 1012.9671 | 1007.5538 | 1051.5997 | 1059.8188 |  | 954.3196 | 856.0248 | 964.9137 | 1005.7215 | 1011.2355 |  | 988.6725 | 921.0855 | 0.30965 | 19.5744 | 1.4554 | 1.561 | -25.6337 | 3.0892 | 3995.33 | 0.63 | 4.6875 | -2.8527 | -16.8143 | 2.5954 | 6.81 | -33.246 | 13.2494 | 146.9038 | 160.3303 | 205.563 | 13.47 | 1.226 | -15.1154 | 166.0661
42838.4685 | 4165 | 46.1453 | 33.3717 | 26.2251 | 23.8867 | 22.4572 | 23.0178 | 22.8547 | 21.6024 | 30.6551 | 25.9338 | 22.8415 | 21.7108 | 21.3452 | 22.3738 | 96.9581 | 97.0873 | 97.3068 | 380.7579 | 557.1319 | 564.0977 | 929.4225 | 988.1089 | 1001.0101 | 99.5526 | 741.0729 | 818.0793 | 939.2885 | 899.3892 | 932.288 | 144.7273 | 727.411 | 985.3441 | 131.6876 | 777.0237 | 939.094 | 222.5353 | 850.9552 |  | 879.5765 | 802.5931 | 650.114 | 885.3504 |  | 371.0854 | 585.2553 | 464.226 | 662.3868 | 797.1895 | 879.3741 | 895.0816 | 31.9356 | 184.1969 | 43.9212 | 361.6158 | 30.8304 | 48.9795 | 58.4802 | 87.3781 | 42.8253 |  |  | 3.6071 | -2.2605 | -68.1358 | 1.6158 | 8.1464 | -197.8394 | 32.0577 | -3.7157 | 6.0389 | 20.7839 | 127.3329 | 0.0068258 | 0.00063412 | 0.00053719 | 1068.9483 | 728.6797 | 112.4794 | 46.3701 | 23.5921 | 21.2568 | 20.7882 | 43.2155 | 28.0605 | 23.854 | 22.5153 | 22.2022 | 24.6085 | 22.5229 | 260.1754 | 253.12 | 206.6569 | 159.3408 | 142.822 | 309.6186 | 197.1172 | 94.7554 | 97.0756 | 97.1061 | 97.2693 | 106.3582 | 248.6428 | 113.7307 | 516.7091 | 905.0131 | 1034.4294 | 1016.6536 | 995.1136 | 1007.0705 | 12.1444 | 11.0752 | 784.3851 | 907.8181 | 61.3613 | 792.1923 | 739.0662 | 42.3504 | 106.9942 | 831.1476 | 854.5403 | 291.4712 | 749.7799 | 960.011 | 915.3908 | 962.4774 | 739.1439 | 748.6457 | 1075.6467 |  | 1000.431 | 800.2856 | 1012.2429 | 1036.5123 | 1103.1052 | 845.8622 |  | 783.1003 |  |  | 880.3792 | 1058.7032 | 893.5283 | [5 empty] | 45.6139 | 1000.2699 | 231.303 | 33.4567 | 1020.829 | 305.3071 | 32.3637 | 978.3852 | 985.94 | 977.7958 |  | 1183.0601 | 1071.9948 | 957.359 | 1046.2434 | 1210.3653 | 950.9977 | 986.0533 | 1000.4743 | 1067.5107 | 1015.5739 | 1091.3585 | 851.7057 | 989.9802 | 1013.1617 | 1009.5726 | 1053.1959 | 1060.1814 |  | 955.272 | 857.509 | 966.0099 | 1007.0669 | 1010.5647 |  | 988.8238 | 921.3947 | 0.000795 | 19.5732 | 1.4555 | 1.5612 | -25.607 | 3.0891 | 3995.06 | 0.65 | 4.5954 | -3.0699 | -16.8539 | 2.5954 | 6.7527 | -33.2773 | 13.3955 | 147.0834 | 160.6719 | 205.2629 | 12.0335 | 1.7131 | -14.9885 | 166.5106
42838.4685 | 4166 | 46.147 | 33.3633 | 26.2279 | 23.8739 | 22.4536 | 23.0138 | 22.851 | 21.604 | 30.6573 | 25.931 | 22.8363 | 21.7209 | 21.3433 | 22.3737 | 96.9603 | 97.1044 | 97.3197 | 380.9808 | 557.3524 | 564.3133 | 932.5697 | 990.7209 | 1004.0673 | 99.5875 | 744.3793 | 818.0499 | 939.3653 | 898.1254 | 932.1516 | 145.075 | 727.8836 | 987.0426 | 131.8121 | 778.3767 | 941.4192 | 239.8035 | 850.9445 |  | 879.6168 | 803.1188 | 650.428 | 885.5915 |  | 371.5818 | 586.5721 | 464.979 | 666.6737 | 799.9551 | 880.7001 | 896.1192 | 31.3377 | 184.2656 | 43.7528 | 361.7227 | 30.8261 | 49.0107 | 58.4715 | 87.4183 | 42.8243 |  |  | 0.3071 | -1.9537 | -68.1825 | 1.6414 | 8.0353 | -197.7928 | 31.8579 | -3.5337 | 5.9447 | 20.0603 | 127.3302 | 0.0067174 | 0.00042548 | 0.00051748 | 1062.7278 | 729.6625 | 112.5777 | 46.4009 | 23.609 | 21.2595 | 20.7855 | 43.2266 | 28.0655 | 23.8521 | 22.5122 | 22.2013 | 24.6089 | 22.5282 | 262.2161 | 255.3257 | 216.3683 | 160.2623 | 143.084 | 309.518 | 197.1423 | 94.8028 | 97.058 | 97.1027 | 97.2697 | 106.3925 | 248.8589 | 113.7665 | 516.9957 | 905.8973 | 1035.2941 | 1017.2151 | 995.5408 | 1007.6518 | 11.5214 | 10.1377 | 784.2895 | 908.8424 | 61.4227 | 792.1144 | 739.7617 | 42.3803 | 107.0042 | 833.5879 | 853.2342 | 292.2249 | 750.2144 | 961.3964 | 915.7488 | 962.9024 | 739.2158 | 748.7494 | 1074.9688 |  | 1000.716 | 800.1755 | 1012.895 | 1036.8641 | 1102.6811 | 845.6383 |  | 782.9991 |  |  | 879.3601 | 1058.8552 | 893.204 | [5 empty] | 45.6337 | 1001.4879 | 231.7748 | 33.4688 | 1021.267 | 305.8183 | 32.3754 | 978.5661 | 986.0189 | 977.9362 |  | 1183.4008 | 1071.9752 | 958.35 | 1047.742 | 1210.1373 | 951.2787 | 986.2101 | 1001.2366 | 1067.0395 | 1016.5312 | 1093.5217 | 852.2718 | 990.857 | 1014.299 | 1010.6408 | 1053.9903 | 1060.5693 |  | 956.1815 | 858.8839 | 967.1365 | 1008.1489 | 1015.5198 |  | 989.1636 | 921.7105 | 0.34323 | 19.5733 | 1.4554 | 1.5602 | -25.5959 | 3.0892 | 4016.56 | 1.16 | 1.3408 | -2.8561 | -16.8726 | 2.6179 | 6.7103 | -33.2925 | 13.3613 | 147.2437 | 161.0074 | 204.9907 | 11.7911 | 0.63744 | -14.0131 | 166.9574
42838.4685 | 4167 | 46.1605 | 33.3701 | 26.2307 | 23.8712 | 22.4476 | 23.0104 | 22.8487 | 21.6023 | 30.6568 | 25.9324 | 22.834 | 21.7092 | 21.3432 | 22.369 | 96.9573 | 97.1158 | 97.3343 | 381.1869 | 557.5801 | 564.5135 | 933.7399 | 993.0074 | 1006.0202 | 99.6184 | 747.3256 | 817.7892 | 938.7069 | 897.9507 | 931.5696 | 145.4219 | 728.3535 | 989.2789 | 131.9383 | 779.2795 | 943.9402 | 274.3147 | 850.9422 |  | 879.6384 | 802.2329 | 650.6721 | 885.832 |  | 371.6394 | 587.0856 | 464.9308 | 668.5575 | 801.8 | 882.436 | 897.0426 | 30.7329 | 184.3151 | 43.774 | 361.9041 | 30.822 | 49.0269 | 58.4733 | 87.4664 | 42.8352 |  |  | 1.3802 | -2.4294 | -68.2889 | 1.5402 | 7.9999 | -197.7993 | 31.8947 | -3.606 | 5.8114 | 20.0727 | 127.1706 | 0.0065695 | 0.00045341 | 0.00052734 | 1060.6161 | 730.7173 | 112.6747 | 46.4217 | 23.6147 | 21.2623 | 20.7905 | 43.2356 | 28.0669 | 23.8483 | 22.5072 | 22.1993 | 24.6063 | 22.5305 | 259.0433 | 251.591 | 218.8154 | 163.0572 | 140.6596 | 309.3983 | 197.1253 | 94.8325 | 97.0667 | 97.12 | 97.2877 | 106.4327 | 249.0802 | 113.8196 | 517.2596 | 906.3372 | 1035.9952 | 1017.5461 | 995.7302 | 1008.016 | 10.7861 | 10.9398 | 784.2129 | 909.9502 | 61.4794 | 792.092 | 740.4611 | 42.4046 | 107.0119 | 835.4255 | 851.5844 | 292.9801 | 750.6041 | 962.8253 | 916.1889 | 963.04 | 739.2572 | 748.7941 | 1074.0696 |  | 1000.9921 | 800.0973 | 1013.5266 | 1037.1064 | 1102.6693 | 845.4668 |  | 782.9134 |  |  | 879.5832 | 1059.1283 | 893.4458 | [5 empty] | 45.6673 | 1001.7303 | 232.2482 | 33.4855 | 1020.2311 | 306.3284 | 32.3893 | 978.7343 | 986.5925 | 977.9822 |  | 1183.5225 | 1072.7053 | 960.0666 | 1050.1369 | 1209.9042 | 951.6543 | 986.3854 | 1002.0992 | 1067.0457 | 1017.1832 | 1096.134 | 853.3842 | 991.6719 | 1015.8279 | 1011.0703 | 1055.0096 | 1060.9846 |  | 956.4255 | 860.5308 | 967.9882 | 1008.2861 | 1016.7372 |  | 989.3151 | 921.9293 | 0.23675 | 19.5703 | 1.4555 | 1.56 | -25.5623 | 3.0892 | 4015.2 | 0.75 | 2.8417 | -3.1859 | -16.8908 | 2.5367 | 6.7005 | -33.3181 | 13.3791 | 147.4058 | 161.332 | 204.9767 | 12.125 | 0.36325 | -11.8932 | 167.3233
42838.4685 | 4168 | 46.1714 | 33.3887 | 26.2436 | 23.8968 | 22.4562 | 23.0117 | 22.8516 | 21.6067 | 30.6709 | 25.9393 | 22.8444 | 21.7111 | 21.3397 | 22.3809 | 96.9587 | 97.1255 | 97.3563 | 381.4037 | 557.7899 | 564.7125 | 934.7084 | 993.6434 | 1006.4377 | 99.6566 | 749.9713 | 817.6565 | 937.9225 | 897.7841 | 931.0304 | 145.7718 | 728.8596 | 990.4539 | 132.0819 | 780.0193 | 944.0081 | 342.6076 | 850.9248 |  | 879.679 | 802.2925 | 650.8543 | 886.088 |  | 372.48 | 585.9359 | 465.0855 | 670.7825 | 802.7599 | 883.388 | 896.4812 | 30.5369 | 184.4222 | 43.903 | 362.1541 | 30.8059 | 49.0438 | 58.472 | 87.4984 | 42.8478 |  |  | 4.9463 | -2.1738 | -67.9893 | 1.9588 | 8.7956 | -197.7546 | 31.4393 | -3.4312 | 6.0761 | 20.4294 | 125.7096 | 0.0065629 | 0.0003992 | 0.00050927 | 1062.374 | 731.754 | 112.7866 | 46.458 | 23.6168 | 21.2654 | 20.7951 | 43.2483 | 28.0755 | 23.8579 | 22.5128 | 22.2065 | 24.6179 | 22.5329 | 255.8789 | 248.5504 | 228.0697 | 166.1587 | 143.1846 | 309.0982 | 197.2563 | 94.8439 | 97.0601 | 97.1073 | 97.2919 | 106.4582 | 249.2787 | 113.8568 | 517.509 | 906.8159 | 1036.5733 | 1017.8442 | 995.9475 | 1008.2741 | 11.1457 | 10.4793 | 784.1489 | 910.5651 | 61.5506 | 792.0903 | 741.137 | 42.4428 | 107.0274 | 837.129 | 850.3114 | 293.7258 | 750.818 | 963.882 | 916.6042 | 963.6015 | 739.2609 | 748.7863 | 1073.2303 |  | 1001.2795 | 800.003 | 1014.1815 | 1037.3543 | 1102.6267 | 845.333 |  | 782.8164 |  |  | 880.1969 | 1059.3526 | 893.7078 | [5 empty] | 45.7018 | 1001.8502 | 232.7077 | 33.4964 | 1019.2594 | 306.8449 | 32.4038 | 978.9174 | 987.4736 | 978.1469 |  | 1183.2878 | 1074.0722 | 959.792 | 1051.8412 | 1209.6991 | 952.0203 | 986.5645 | 1002.7412 | 1066.6928 | 1017.4599 | 1098.0678 | 854.8017 | 992.1527 | 1016.2692 | 1010.49 | 1055.4055 | 1061.4513 |  | 955.6462 | 862.2795 | 968.5082 | 1008.285 | 1016.5062 |  | 989.4483 | 922.2108 | -0.17172 | 19.5712 | 1.4559 | 1.5608 | -25.6812 | 3.0892 | 4032.49 | 0.76 | 5.3784 | -3.0116 | -16.8425 | 2.8588 | 7.0288 | -33.3281 | 13.2887 | 147.572 | 161.6695 | 204.9435 | 12.4298 | -0.64735 | -6.9455 | 167.6265
42838.4685 | 4169 | 46.1868 | 33.4021 | 26.2434 | 23.8939 | 22.4564 | 23.0056 | 22.858 | 21.6074 | 30.6885 | 25.9406 | 22.8448 | 21.7208 | 21.3458 | 22.3747 | 96.953 | 97.13 | 97.3626 | 381.5988 | 557.9266 | 564.894 | 934.9108 | 992.3701 | 1005.3379 | 99.6825 | 752.676 | 817.4116 | 937.1945 | 897.3343 | 930.6132 | 146.1015 | 729.1239 | 991.198 | 132.2143 | 779.1778 | 942.8496 | 307.1232 | 850.924 |  | 879.7924 | 803.1751 | 651.2808 | 886.3269 |  | 373.4996 | 585.1035 | 464.814 | 673.9404 | 802.9843 | 884.2799 | 897.0544 | 30.4459 | 184.58 | 43.6753 | 362.4227 | 30.8357 | 49.0399 | 58.4737 | 87.5443 | 42.8499 |  |  | 6.4025 | -1.8084 | -68.0846 | 1.376 | 8.5098 | -197.7776 | 31.6319 | -3.491 | 5.9492 | 20.5186 | 125.2463 | 0.0064956 | 0.00046984 | 0.00053555 | 1061.0773 | 732.7514 | 112.8888 | 46.4939 | 23.6188 | 21.2646 | 20.7943 | 43.262 | 28.0863 | 23.8598 | 22.5169 | 22.2048 | 24.6227 | 22.539 | 251.6718 | 241.2012 | 229.5205 | 165.3967 | 145.0984 | 308.7753 | 197.3884 | 94.8825 | 97.0562 | 97.1115 | 97.309 | 106.487 | 249.4828 | 113.909 | 517.7711 | 907.3201 | 1037.1555 | 1018.2027 | 996.2224 | 1008.5755 | 13.846 | 11.1298 | 784.057 | 910.5252 | 61.6228 | 792.0412 | 741.8245 | 42.475 | 107.0368 | 838.816 | 849.2615 | 294.4645 | 750.9951 | 964.5102 | 916.9656 | 964.8695 | 739.2508 | 748.7637 | 1072.9633 |  | 1001.5759 | 799.9063 | 1014.8995 | 1037.73 | 1102.9684 | 845.6753 |  | 782.7375 |  |  | 880.2508 | 1059.9036 | 893.7726 | [5 empty] | 45.7271 | 1002.5578 | 233.1568 | 33.5022 | 1019.7281 | 307.3359 | 32.4134 | 979.106 | 988.6669 | 978.3207 |  | 1183.0042 | 1074.8075 | 959.339 | 1052.2711 | 1209.7273 | 952.3018 | 986.7597 | 1003.1887 | 1065.5377 | 1017.1362 | 1099.7186 | 855.9482 | 992.6118 | 1015.525 | 1011.5134 | 1056.0663 | 1061.9287 |  | 955.9783 | 863.1226 | 968.7692 | 1008.3098 | 1016.7118 |  | 989.5654 | 922.5858 | -0.31493 | 19.5706 | 1.4559 | 1.5611 | -25.7277 | 3.0891 | 4050.98 | 0.84 | 6.118 | -2.7455 | -16.8461 | 2.3948 | 6.9163 | -33.3429 | 13.3345 | 147.7268 | 162.0398 | 205.1444 | 12.8469 | -0.79075 | -9.6604 | 167.9312
42838.4685 | 4170 | 46.198 | 33.4014 | 26.2367 | 23.8905 | 22.4554 | 23.0212 | 22.8562 | 21.6098 | 30.69 | 25.9471 | 22.8428 | 21.7199 | 21.3435 | 22.3785 | 96.9533 | 97.1424 | 97.3554 | 381.8211 | 558.0365 | 565.0643 | 935.7755 | 992.2747 | 1005.668 | 99.7308 | 755.5463 | 816.8603 | 936.435 | 897.4423 | 930.235 | 146.4005 | 729.4734 | 991.6717 | 132.3202 | 777.5743 | 942.9751 | 299.2522 | 850.9104 |  | 879.8254 | 804.699 | 652.0383 | 886.5544 |  | 373.9427 | 584.0348 | 465.7513 | 675.8341 | 802.4553 | 884.5186 | 897.6958 | 30.5658 | 184.7298 | 43.2914 | 362.591 | 30.8395 | 49.0582 | 58.4597 | 87.5747 | 42.8406 |  |  | 4.0362 | -2.0759 | -68.1634 | 1.4594 | 9.0269 | -197.754 | 32.2449 | -3.8655 | 5.9864 | 20.5496 | 125.7525 | 0.0064266 | 0.00039099 | 0.00054048 | 1057.9132 | 733.7784 | 112.9945 | 46.5166 | 23.6179 | 21.2593 | 20.7956 | 43.2649 | 28.0864 | 23.8652 | 22.5097 | 22.2025 | 24.6226 | 22.5386 | 248.2577 | 248.9021 | 232.6534 | 166.4108 | 144.2646 | 308.6151 | 197.4622 | 94.9035 | 97.0537 | 97.1216 | 97.3172 | 106.5151 | 249.6921 | 113.9432 | 518.0525 | 907.844 | 1037.6738 | 1018.5567 | 996.6543 | 1008.9837 | 18.1698 | 10.6022 | 783.9597 | 911.1333 | 61.6835 | 791.9598 | 742.5264 | 42.5088 | 107.0546 | 840.4881 | 848.1301 | 295.2056 | 751.2383 | 965.0882 | 917.2799 | 965.867 | 739.2246 | 748.7377 | 1072.6641 |  | 1001.8341 | 799.8231 | 1015.4634 | 1038.1581 | 1103.3516 | 845.6422 |  | 782.6495 |  |  | 880.2242 | 1060.0887 | 893.8302 | [5 empty] | 45.7574 | 1004.3731 | 233.6164 | 33.5189 | 1022.7754 | 307.806 | 32.4219 | 979.2666 | 989.3701 | 978.324 |  | 1182.8353 | 1075.0296 | 958.1387 | 1051.932 | 1209.877 | 952.5905 | 986.9259 | 1003.5215 | 1063.9173 | 1016.8206 | 1099.6502 | 856.2318 | 993.2721 | 1015.1467 | 1012.6199 | 1056.3328 | 1062.3638 |  | 955.5531 | 864.6816 | 968.9164 | 1009.3675 | 1015.8615 |  | 989.9051 | 922.9626 | 0.015449 | 19.5706 | 1.4568 | 1.5603 | -25.6611 | 3.0891 | 4050.89 | 0.88 | 4.8569 | -2.9397 | -16.8453 | 2.4649 | 7.1241 | -33.3443 | 13.4645 | 147.8637 | 162.3313 | 205.3697 | 13.2013 | -1.1289 | -10.2272 | 168.1989
42838.4686 | 4171 | 46.2135 | 33.409 | 26.2548 | 23.8955 | 22.4565 | 23.0216 | 22.8539 | 21.6206 | 30.6967 | 25.9603 | 22.8515 | 21.7159 | 21.3492 | 22.3858 | 96.9607 | 97.1475 | 97.3562 | 382.0552 | 558.1964 | 565.2379 | 936.3552 | 991.5113 | 1005.1013 | 99.7654 | 758.0357 | 817.0828 | 936.1574 | 897.0036 | 930.177 | 146.7055 | 729.8836 | 992.2298 | 132.4448 | 775.9437 | 943.2035 | 336.1793 | 850.9098 |  | 879.8753 | 804.6247 | 652.3557 | 886.7918 |  | 373.6799 | 582.7782 | 466.1755 | 679.4848 | 801.5631 | 884.0721 | 897.4235 | 30.3697 | 184.8276 | 43.2209 | 362.696 | 30.8376 | 49.0674 | 58.4551 | 87.5937 | 42.8351 |  |  | 2.8837 | -2.2159 | -68.0938 | 1.0776 | 8.7667 | -197.8184 | 32.2081 | -3.6401 | 5.8087 | 20.1405 | 125.8936 | 0.0064742 | 0.00051419 | 0.00051584 | 1069.0866 | 734.8088 | 113.1078 | 46.5627 | 23.6352 | 21.2708 | 20.7951 | 43.2795 | 28.0918 | 23.8698 | 22.5217 | 22.2116 | 24.6312 | 22.5407 | 260.6158 | 255.4133 | 235.9476 | 162.6522 | 144.2549 | 308.8936 | 197.5088 | 94.9353 | 97.0534 | 97.1225 | 97.3336 | 106.5486 | 249.92 | 113.9905 | 518.3656 | 908.4375 | 1038.0531 | 1018.8429 | 997.1207 | 1009.2151 | 13.333 | 11.8409 | 783.8494 | 911.7702 | 61.7491 | 791.8559 | 743.2361 | 42.5501 | 107.0853 | 842.0458 | 847.541 | 295.9616 | 751.5014 | 965.4667 | 917.5899 | 966.0546 | 739.1909 | 748.7091 | 1072.4488 |  | 1002.0895 | 799.7312 | 1016.1431 | 1038.4674 | 1104.4625 | 845.5756 |  | 782.5584 |  |  | 879.8571 | 1060.0467 | 893.8192 | [5 empty] | 45.7933 | 1004.9576 | 234.0817 | 33.5347 | 1023.2844 | 308.2596 | 32.4354 | 979.4342 | 989.958 | 978.3951 |  | 1182.5102 | 1078.0587 | 957.3712 | 1051.7065 | 1209.8361 | 952.9402 | 987.1082 | 1004.0245 | 1063.2421 | 1017.1831 | 1098.9389 | 856.0306 | 993.5777 | 1016.4653 | 1012.6281 | 1056.4363 | 1062.7359 |  | 957.93 | 865.1348 | 968.5212 | 1009.7669 | 1017.0587 |  | 990.1292 | 923.3246 | -0.045766 | 19.5694 | 1.4563 | 1.5603 | -25.6602 | 3.0891 | 4065.67 | 0.83 | 4.1052 | -3.035 | -16.8244 | 2.1165 | 7.0193 | -33.3433 | 13.4542 | 147.9968 | 162.6828 | 206.0499 | 11.8716 | -1.4886 | -7.4787 | 168.3968
42838.4686 | 4172 | 46.2219 | 33.4224 | 26.2599 | 23.8971 | 22.4603 | 23.0173 | 22.8557 | 21.6148 | 30.7086 | 25.9611 | 22.8534 | 21.7196 | 21.3497 | 22.3848 | 96.9516 | 97.1569 | 97.3492 | 382.2918 | 558.3828 | 565.4129 | 938.8119 | 991.987 | 1004.7037 | 99.7931 | 760.9146 | 817.4914 | 936.634 | 897.1913 | 930.3487 | 147.0033 | 730.2406 | 992.4663 | 132.5616 | 774.9143 | 943.0191 | 385.6485 | 850.9205 |  | 879.8663 | 804.5704 | 652.6308 | 887.0428 |  | 373.7313 | 580.5954 | 466.6714 | 680.3832 | 801.002 | 883.0755 | 896.4034 | 29.9912 | 184.9284 | 43.067 | 362.794 | 30.8559 | 49.0802 | 58.4474 | 87.6302 | 42.8354 |  |  | 1.6128 | -2.4642 | -67.8717 | 1.7499 | 8.6629 | -197.7586 | 32.0169 | -3.8005 | 5.7908 | 20.4535 | 125.9988 | 0.0067108 | 0.00040248 | 0.00052898 | 1061.9257 | 735.7325 | 113.2185 | 46.5885 | 23.6346 | 21.2727 | 20.7979 | 43.2977 | 28.1026 | 23.8706 | 22.5311 | 22.2048 | 24.631 | 22.5457 | 277.9596 | 259.4834 | 244.5023 | 162.3188 | 145.0767 | 309.0633 | 197.7624 | 94.9644 | 97.0482 | 97.1176 | 97.3326 | 106.5786 | 250.1363 | 114.0329 | 518.6431 | 908.9285 | 1038.348 | 1019.131 | 997.5087 | 1009.3082 | 15.3781 | 12.9507 | 783.7254 | 911.5951 | 61.8153 | 791.7482 | 743.9225 | 42.5789 | 107.0919 | 843.6183 | 847.3523 | 296.7142 | 751.6902 | 965.5263 | 917.9204 | 966.0859 | 739.1253 | 748.644 | 1072.1659 |  | 1002.4185 | 799.6235 | 1016.68 | 1038.7321 | 1105.2535 | 845.3642 |  | 782.4364 |  |  | 881.312 | 1060.9043 | 894.495 | [5 empty] | 45.8257 | 1005.1054 | 234.5575 | 33.557 | 1024.3135 | 308.7202 | 32.4571 | 979.6262 | 990.1187 | 978.6744 |  | 1182.0876 | 1080.6089 | 958.093 | 1051.2261 | 1209.8766 | 953.0645 | 987.291 | 1004.6174 | 1063.9724 | 1017.4449 | 1097.7664 | 855.2213 | 993.1332 | 1016.931 | 1012.3632 | 1056.2725 | 1063.0948 |  | 956.1179 | 864.0071 | 968.4123 | 1009.1607 | 1018.4105 |  | 990.3864 | 923.582 | 0.24974 | 19.5683 | 1.4561 | 1.5603 | -25.5638 | 3.0891 | 4051.4 | 1.04 | 3.0703 | -3.1965 | -16.7755 | 2.6936 | 6.9746 | -33.3239 | 13.4084 | 148.1686 | 162.9619 | 206.534 | 9.9709 | -2.405 | -3.2471 | 168.5532
42838.4686 | 4173 | 46.2181 | 33.4189 | 26.2524 | 23.8993 | 22.4564 | 23.0123 | 22.8538 | 21.604 | 30.7027 | 25.9598 | 22.8524 | 21.7188 | 21.348 | 22.3718 | 96.9505 | 97.164 | 97.347 | 382.5304 | 558.6061 | 565.5937 | 941.0407 | 990.8719 | 1003.6157 | 99.8216 | 763.6502 | 817.6775 | 937.6359 | 895.8884 | 930.9917 | 147.298 | 730.4867 | 993.5433 | 132.6694 | 774.9579 | 942.0088 | 326.1761 | 850.9264 |  | 879.9167 | 805.988 | 653.1706 | 887.3055 |  | 374.2831 | 579.5902 | 466.7743 | 680.5367 | 799.9119 | 883.0039 | 895.5943 | 29.6439 | 185.0003 | 42.7067 | 362.8943 | 30.8539 | 49.0798 | 58.4264 | 87.6513 | 42.8033 |  |  | 4.4936 | -2.1554 | -68.0911 | 1.2465 | 8.3291 | -197.7422 | 31.2218 | -3.7118 | 5.9587 | 20.4252 | 125.7032 | 0.0065235 | 0.0004912 | 0.00052898 | 1060.4668 | 736.7001 | 113.3256 | 46.6174 | 23.6373 | 21.2653 | 20.7985 | 43.3071 | 28.0998 | 23.8644 | 22.5215 | 22.2081 | 24.6335 | 22.5432 | 287.9396 | 262.3364 | 247.5852 | 164.3697 | 147.4299 | 309.4067 | 198.0103 | 94.9942 | 97.0433 | 97.1203 | 97.3432 | 106.5988 | 250.3419 | 114.0712 | 518.9157 | 909.4005 | 1038.6695 | 1019.4043 | 997.8284 | 1009.3588 | 20.6106 | 12.4395 | 783.6297 | 911.3082 | 61.8873 | 791.6085 | 744.6495 | 42.6143 | 107.1036 | 845.3851 | 847.4111 | 297.4535 | 751.927 | 967.1233 | 918.2214 | 966.352 | 739.0509 | 748.566 | 1071.867 |  | 1002.6989 | 799.5299 | 1017.0425 | 1038.9187 | 1105.4996 | 845.351 |  | 782.3534 |  |  | 880.1 | 1060.4501 | 894.16 | [5 empty] | 45.8557 | 1005.0873 | 235.0593 | 33.5808 | 1023.1208 | 309.1877 | 32.4718 | 979.7597 | 989.7538 | 978.7292 |  | 1182.4881 | 1081.3369 | 958.193 | 1050.9907 | 1209.8654 | 953.3804 | 987.4682 | 1005.0252 | 1064.1427 | 1017.3644 | 1097.1245 | 856.281 | 992.9004 | 1017.4584 | 1013.5879 | 1057.3986 | 1063.4583 |  | 955.0995 | 864.4437 | 968.5309 | 1009.3158 | 1019.447 |  | 990.4267 | 923.7534 | 0.71887 | 19.5666 | 1.4566 | 1.56 | -25.5191 | 3.0892 | 4041.13 | 0.98 | 5.1263 | -2.9877 | -16.7927 | 2.2721 | 6.8387 | -33.3215 | 13.2405 | 148.3168 | 163.1511 | 206.6819 | 8.9156 | -2.7141 | -8.2716 | 168.7253
42838.4686 | 4174 | 46.2267 | 33.4233 | 26.2537 | 23.8888 | 22.4549 | 23.0067 | 22.8496 | 21.6039 | 30.7067 | 25.9583 | 22.8426 | 21.71 | 21.3465 | 22.3793 | 96.952 | 97.1622 | 97.3298 | 382.7386 | 558.8466 | 565.7879 | 941.4219 | 989.6037 | 1001.9794 | 99.8561 | 766.2344 | 817.4671 | 937.421 | 895.0099 | 930.5154 | 147.5783 | 730.8487 | 996.9843 | 132.7813 | 774.4795 | 941.0042 | 277.6824 | 850.9288 |  | 879.9871 | 806.4435 | 653.771 | 887.569 |  | 374.4492 | 579.5759 | 467.9446 | 682.6033 | 799.5969 | 882.6426 | 896.5722 | 29.1006 | 185.0923 | 42.4371 | 362.9417 | 30.8469 | 49.0772 | 58.4155 | 87.6771 | 42.7754 |  |  | 0.65997 | -2.5668 | -68.1214 | 1.6703 | 8.609 | -197.7606 | 32.2055 | -3.761 | 5.9626 | 20.4577 | 125.431 | 0.0065695 | 0.0004222 | 0.00056019 | 1066.4179 | 737.5091 | 113.426 | 46.6496 | 23.6347 | 21.2646 | 20.7892 | 43.3106 | 28.1044 | 23.861 | 22.5174 | 22.2042 | 24.6335 | 22.5391 | 302.494 | 272.1718 | 257.0755 | 165.952 | 149.7886 | 310.2969 | 198.3804 | 95.0109 | 97.0436 | 97.1213 | 97.3474 | 106.6254 | 250.5491 | 114.1135 | 519.2006 | 909.7361 | 1038.9157 | 1019.6515 | 998.0277 | 1009.4279 | 15.7433 | 15.3741 | 783.5383 | 911.4105 | 61.9587 | 791.4817 | 745.4554 | 42.6464 | 107.1423 | 847.0795 | 847.5812 | 298.1939 | 752.2498 | 969.0918 | 918.5116 | 966.8724 | 738.9646 | 748.4894 | 1071.6276 |  | 1002.9749 | 799.4665 | 1017.3209 | 1039.1888 | 1106.375 | 845.6371 |  | 782.2932 |  |  | 879.3583 | 1060.3413 | 893.6351 | [5 empty] | 45.8875 | 1005.9332 | 235.5419 | 33.5847 | 1026.0231 | 309.6168 | 32.4707 | 979.8877 | 989.8995 | 978.835 |  | 1182.1633 | 1082.9856 | 959.577 | 1051.1157 | 1209.6064 | 953.256 | 987.6341 | 1005.3194 | 1063.9404 | 1016.8926 | 1097.8504 | 857.9132 | 993.6402 | 1018.3125 | 1014.8677 | 1057.6919 | 1063.8256 |  | 955.1865 | 864.9865 | 969.1057 | 1010.0303 | 1020.2133 |  | 990.7248 | 923.9068 | 0.046614 | 19.568 | 1.457 | 1.5597 | -25.7241 | 3.0892 | 4046.32 | 1.19 | 1.9642 | -3.2604 | -16.7963 | 2.6301 | 6.9516 | -33.3178 | 13.4453 | 148.4611 | 163.2962 | 207.2194 | 7.4374 | -3.7187 | -11.7214 | 168.8563
42838.4686 | 4175 | 46.2408 | 33.4434 | 26.2583 | 23.9013 | 22.4586 | 23.0125 | 22.854 | 21.6085 | 30.7179 | 25.9736 | 22.8419 | 21.7138 | 21.3489 | 22.3862 | 96.9457 | 97.1666 | 97.3379 | 382.9565 | 559.1169 | 565.9758 | 943.1317 | 989.2772 | 1001.9352 | 99.8902 | 768.5331 | 817.7067 | 937.2125 | 895.0728 | 930.1909 | 147.8695 | 731.2833 | 998.4509 | 132.9036 | 773.6239 | 941.1383 | 348.5393 | 850.9203 |  | 879.9849 | 806.8043 | 654.28 | 887.8521 |  | 374.792 | 580.3359 | 468.2729 | 683.6485 | 797.9237 | 882.4726 | 897.7812 | 28.5926 | 185.1903 | 42.5868 | 363.0376 | 30.8257 | 49.0676 | 58.4009 | 87.7037 | 42.7734 |  |  | 2.2252 | -2.5733 | -68.055 | 1.5632 | 8.7398 | -197.727 | 32.0537 | -3.5074 | 5.8358 | 20.5565 | 127.0356 | 0.0066057 | 0.00052734 | 0.00053062 | 1065.4229 | 738.3177 | 113.5362 | 46.6713 | 23.6377 | 21.2622 | 20.7921 | 43.3158 | 28.104 | 23.8684 | 22.5124 | 22.2058 | 24.6335 | 22.5396 | 309.002 | 285.2379 | 269.8476 | 167.7118 | 147.2167 | 310.9941 | 198.9459 | 95.0321 | 97.0381 | 97.1224 | 97.3575 | 106.656 | 250.7718 | 114.1515 | 519.513 | 910.1558 | 1039.2555 | 1019.9665 | 998.3841 | 1009.7958 | 14.2905 | 12.8361 | 783.4704 | 912.4925 | 62.0198 | 791.4919 | 746.2676 | 42.684 | 107.1712 | 848.6667 | 847.8438 | 298.9152 | 752.487 | 969.5242 | 918.8346 | 967.5033 | 738.8662 | 748.4089 | 1071.0795 |  | 1003.293 | 799.4031 | 1017.701 | 1039.6051 | 1107.436 | 845.8127 |  | 782.2172 |  |  | 880.0335 | 1060.6699 | 893.659 | [5 empty] | 45.9209 | 1007.1007 | 236.0343 | 33.6105 | 1026.2072 | 310.0712 | 32.4877 | 980.0563 | 989.88 | 978.9538 |  | 1181.901 | 1082.6525 | 960.3671 | 1051.0998 | 1209.6326 | 953.3706 | 987.8177 | 1005.3451 | 1064.7179 | 1016.997 | 1096.7612 | 858.4733 | 994.2277 | 1019.503 | 1015.1173 | 1057.3966 | 1064.2447 |  | 952.7046 | 865.8887 | 968.9298 | 1010.9312 | 1019.957 |  | 991.6258 | 924.1637 | -0.030554 | 19.5667 | 1.4572 | 1.5594 | -25.5553 | 3.0892 | 4049.99 | 0.97 | 3.6062 | -3.266 | -16.7956 | 2.5455 | 7.0037 | -33.3126 | 13.4126 | 148.6352 | 163.4938 | 207.8698 | 6.8232 | -5.0615 | -6.511 | 169.0296
42838.4686 | 4176 | 46.2462 | 33.4485 | 26.2611 | 23.8968 | 22.4566 | 23.002 | 22.8498 | 21.6064 | 30.7231 | 25.9752 | 22.8493 | 21.7171 | 21.3459 | 22.3778 | 96.9411 | 97.1773 | 97.3284 | 383.1796 | 559.403 | 566.1557 | 945.6155 | 989.9804 | 1002.0783 | 99.9187 | 770.7505 | 818.023 | 936.742 | 895.3521 | 930.3281 | 148.1447 | 731.542 | 997.8197 | 133.0069 | 773.5404 | 940.9047 | 326.3075 | 850.9288 |  | 880.0354 | 807.2695 | 654.3831 | 888.1062 |  | 374.9253 | 580.3972 | 468.5726 | 684.5048 | 797.604 | 882.1886 | 897.9305 | 28.3618 | 185.2839 | 42.7949 | 363.0754 | 30.84 | 49.064 | 58.3802 | 87.7144 | 42.7548 |  |  | 2.906 | -1.2939 | -67.8927 | 1.6559 | 8.423 | -197.8006 | 32.358 | -3.9431 | 5.8389 | 20.3318 | 127.0951 | 0.0068357 | 0.0004337 | 0.00055855 | 1061.2278 | 739.3329 | 113.6691 | 46.7048 | 23.6415 | 21.2637 | 20.7922 | 43.3261 | 28.1151 | 23.8743 | 22.5173 | 22.2031 | 24.6324 | 22.5406 | 315.4977 | 283.7161 | 264.917 | 166.6518 | 144.9925 | 311.3831 | 199.2535 | 95.0624 | 97.0413 | 97.1187 | 97.3718 | 106.6825 | 251.0073 | 114.1921 | 519.7922 | 910.7018 | 1039.597 | 1020.171 | 998.5198 | 1010.1452 | 14.7012 | 9.9905 | 783.4069 | 913.083 | 62.1225 | 791.5518 | 747.1665 | 42.7249 | 107.2049 | 850.1713 | 848.2583 | 299.6637 | 752.6925 | 968.9625 | 919.244 | 967.7052 | 738.7751 | 748.2915 | 1070.4154 |  | 1003.5624 | 799.3382 | 1018.1616 | 1039.9854 | 1108.2382 | 845.5945 |  | 782.1485 |  |  | 878.5145 | 1060.3383 | 892.9239 | [5 empty] | 45.9386 | 1008.2734 | 236.519 | 33.615 | 1026.9377 | 310.4975 | 32.4965 | 980.2229 | 990.3831 | 978.9743 |  | 1181.762 | 1082.2361 | 961.0875 | 1051.2884 | 1209.8074 | 953.5721 | 988.0078 | 1005.3776 | 1065.3192 | 1017.7006 | 1095.7837 | 858.52 | 994.3405 | 1020.2525 | 1016.0509 | 1057.4499 | 1064.6003 |  | 953.5713 | 865.9105 | 968.4138 | 1010.9057 | 1020.3919 |  | 991.7949 | 924.3336 | -0.14371 | 19.5656 | 1.4576 | 1.5605 | -25.4753 | 3.0892 | 4059.4 | 0.68 | 4.1213 | -2.316 | -16.7761 | 2.62 | 6.8747 | -33.3147 | 13.4745 | 148.7882 | 163.7332 | 208.3607 | 6.1622 | -4.4721 | -8.2837 | 169.2046
42838.4686 | 4177 | 46.2534 | 33.4525 | 26.258 | 23.8898 | 22.4467 | 23.0061 | 22.8555 | 21.6025 | 30.7301 | 25.9715 | 22.8485 | 21.7089 | 21.3444 | 22.376 | 96.9325 | 97.1892 | 97.3203 | 383.3928 | 559.6774 | 566.3425 | 946.0611 | 990.8818 | 1002.8288 | 99.9575 | 773.1155 | 818.3453 | 936.5585 | 895.5943 | 930.469 | 148.414 | 731.8135 | 997.4908 | 133.1326 | 773.4472 | 941.8273 | 349.2807 | 850.9284 |  | 880.1406 | 807.308 | 654.6015 | 888.3593 |  | 375.2316 | 580.9371 | 469.1878 | 683.0355 | 798.2736 | 883.1913 | 898.2133 | 28.0154 | 185.3966 | 42.8487 | 363.1056 | 30.8507 | 49.0796 | 58.3645 | 87.7483 | 42.738 |  |  | 3.4547 | -2.4649 | -67.9446 | 1.393 | 8.5558 | -197.7941 | 32.0984 | -3.7256 | 5.8062 | 20.4231 | 125.7238 | 0.0065399 | 0.00046655 | 0.00052241 | 1061.7924 | 740.3467 | 113.7901 | 46.7408 | 23.6461 | 21.2708 | 20.7962 | 43.3426 | 28.1217 | 23.8836 | 22.5298 | 22.2114 | 24.638 | 22.5483 | 310.5032 | 276.781 | 254.3116 | 164.0263 | 141.371 | 311.6672 | 199.3778 | 95.0936 | 97.0307 | 97.1268 | 97.3867 | 106.7153 | 251.2377 | 114.2407 | 520.0564 | 911.2183 | 1039.8026 | 1020.2754 | 998.5732 | 1010.4075 | 14.2852 | 9.8914 | 783.2974 | 912.9954 | 62.2296 | 791.4828 | 748.1569 | 42.7604 | 107.2563 | 851.722 | 848.7586 | 300.4283 | 752.9066 | 968.9664 | 919.6951 | 967.6997 | 738.6563 | 748.1619 | 1070.0572 |  | 1003.8585 | 799.2536 | 1018.7118 | 1040.22 | 1107.8839 | 845.377 |  | 782.0721 |  |  | 878.2683 | 1060.2985 | 892.4391 | [5 empty] | 45.9755 | 1008.4062 | 236.9715 | 33.6242 | 1026.3795 | 310.9172 | 32.5089 | 980.3413 | 990.8006 | 979.0908 |  | 1181.8641 | 1082.328 | 962.2627 | 1051.4935 | 1209.6513 | 953.9421 | 988.1788 | 1005.7969 | 1067.3412 | 1018.5266 | 1094.9031 | 857.8024 | 994.2921 | 1020.2124 | 1018.6519 | 1056.6279 | 1065.0173 |  | 955.6044 | 866.2036 | 968.1448 | 1010.7642 | 1020.7911 |  | 991.815 | 924.3662 | 0.42893 | 19.5614 | 1.4579 | 1.5599 | -25.6706 | 3.0892 | 4086.24 | 0.43 | 4.4938 | -3.1976 | -16.7879 | 2.4038 | 6.9317 | -33.3286 | 13.4262 | 148.9462 | 164.0197 | 208.1326 | 6.7616 | -3.277 | -6.4641 | 169.3085
42838.4686 | 4178 | 46.2672 | 33.4617 | 26.2605 | 23.9034 | 22.4525 | 23.0137 | 22.8592 | 21.6042 | 30.7412 | 25.9807 | 22.8479 | 21.7092 | 21.3389 | 22.382 | 96.9312 | 97.2027 | 97.3136 | 383.5972 | 559.9337 | 566.5399 | 946.8725 | 990.5923 | 1002.8653 | 99.9967 | 775.5301 | 818.6792 | 936.9957 | 895.5609 | 930.5595 | 148.6726 | 732.0777 | 997.68 | 133.2474 | 773.1585 | 942.2299 | 317.311 | 850.9457 |  | 880.1739 | 807.6225 | 654.8145 | 888.617 |  | 375.2774 | 582.2721 | 469.3995 | 682.0419 | 799.6746 | 883.8092 | 898.31 | 27.8015 | 185.5441 | 42.376 | 363.1575 | 30.843 | 49.1048 | 58.3469 | 87.8055 | 42.742 |  |  | 4.0862 | -2.1968 | -67.9972 | 1.4942 | 8.2075 | -197.7816 | 32.287 | -4.0423 | 5.7972 | 20.4032 | 124.893 | 0.006765 | 0.00054048 | 0.00051912 | 1060.1394 | 741.3648 | 113.8809 | 46.7763 | 23.657 | 21.2665 | 20.802 | 43.3525 | 28.1196 | 23.8768 | 22.523 | 22.218 | 24.6403 | 22.5439 | 300.8617 | 278.4498 | 251.2886 | 163.4094 | 139.6447 | 311.8393 | 199.5813 | 95.1137 | 97.0258 | 97.1277 | 97.3875 | 106.7427 | 251.4683 | 114.2747 | 520.3124 | 911.5442 | 1039.9822 | 1020.3506 | 998.6236 | 1010.6615 | 15.152 | 9.763 | 783.1844 | 913.6218 | 62.305 | 791.3736 | 749.1407 | 42.788 | 107.3102 | 853.1491 | 849.1407 | 300.6456 | 753.1115 | 968.8034 | 920.1546 | 967.8109 | 738.5237 | 748.0282 | 1069.6408 |  | 1004.164 | 799.1668 | 1019.333 | 1040.532 | 1108.2758 | 845.2322 |  | 781.996 |  |  | 877.4819 | 1059.7555 | 891.5987 | [5 empty] | 45.9987 | 1009.0639 | 237.4145 | 33.6453 | 1029.0452 | 311.3471 | 32.5189 | 980.509 | 990.8596 | 979.366 |  | 1182.3341 | 1082.3011 | 961.7062 | 1051.2676 | 1209.5356 | 954.1137 | 988.3687 | 1006.2878 | 1070.2591 | 1018.4624 | 1093.7319 | 858.5247 | 994.5537 | 1019.9475 | 1021.2462 | 1055.6528 | 1065.4449 |  | 955.9898 | 865.687 | 968.1951 | 1010.5605 | 1021.1089 |  | 992.1186 | 924.5307 | 0.65709 | 19.5657 | 1.4579 | 1.5607 | -25.4549 | 3.0892 | 4085.27 | 0.92 | 4.8875 | -3.021 | -16.8075 | 2.4915 | 6.791 | -33.3364 | 13.4691 | 149.1106 | 164.3434 | 208.369 | 7.8598 | -2.9136 | -8.9776 | 169.3987
42838.4686 | 4179 | 46.2734 | 33.4669 | 26.2775 | 23.9175 | 22.4587 | 23.0182 | 22.8662 | 21.6044 | 30.7476 | 25.9838 | 22.8486 | 21.7144 | 21.3431 | 22.3902 | 96.9341 | 97.2153 | 97.3081 | 383.8016 | 560.1845 | 566.7477 | 947.7302 | 989.8527 | 1002.3212 | 100.0383 | 777.4438 | 818.877 | 937.5005 | 894.854 | 930.6419 | 148.9377 | 732.4066 | 997.4714 | 133.3781 | 772.1925 | 941.9292 | 306.8092 | 850.9625 |  | 880.2192 | 807.7362 | 654.8708 | 888.8788 |  | 375.9245 | 582.0962 | 469.2991 | 680.7241 | 799.652 | 883.8271 | 898.4969 | 27.7346 | 185.6889 | 41.574 | 363.1928 | 30.816 | 49.1206 | 58.3256 | 87.8504 | 42.7404 |  |  | 2.128 | -2.2349 | -68.2153 | 1.4062 | 8.084 | -197.8072 | 31.7403 | -4.357 | 5.9844 | 20.7023 | 125.4305 | 0.0068077 | 0.00043534 | 0.00053062 | 1062.3743 | 742.3828 | 114.0288 | 46.7985 | 23.6514 | 21.2607 | 20.7896 | 43.3522 | 28.1225 | 23.8695 | 22.5164 | 22.2092 | 24.6373 | 22.5402 | 293.6242 | 268.9343 | 245.7676 | 164.5829 | 143.5175 | 312.135 | 199.7372 | 95.1277 | 97.0173 | 97.133 | 97.3892 | 106.766 | 251.6873 | 114.3046 | 520.5628 | 911.7735 | 1040.1813 | 1020.4704 | 998.5825 | 1010.8799 | 16.3424 | 11.5916 | 783.0946 | 914.0601 | 62.3641 | 791.4245 | 750.1561 | 42.8192 | 107.3424 | 854.2795 | 849.4626 | 300.8329 | 753.3416 | 968.8721 | 920.7101 | 967.6265 | 738.407 | 747.8982 | 1069.1864 |  | 1004.4877 | 799.09 | 1019.7099 | 1040.847 | 1109.4458 | 845.2366 |  | 781.9121 |  |  | 876.7652 | 1059.822 | 891.0997 | [5 empty] | 46.0334 | 1009.5993 | 237.8594 | 33.663 | 1029.4433 | 311.7865 | 32.5346 | 980.6724 | 991.8192 | 979.4683 |  | 1183.2404 | 1080.6713 | 962.0615 | 1051.0818 | 1209.5066 | 954.0873 | 988.5518 | 1006.4969 | 1073.1091 | 1018.2416 | 1093.347 | 860.6847 | 994.9653 | 1019.665 | 1021.5282 | 1055.2141 | 1065.8526 |  | 956.346 | 865.5438 | 968.4188 | 1010.3802 | 1020.8251 |  | 992.3166 | 924.7506 | 0.10226 | 19.5607 | 1.4578 | 1.5599 | -25.5431 | 3.0891 | 4081.43 | 0.9 | 3.5272 | -3.0468 | -16.8327 | 2.4168 | 6.7397 | -33.3388 | 13.3547 | 149.2852 | 164.5406 | 209.0932 | 8.7103 | -2.2791 | -9.754 | 169.5004
42838.4687 | 4180 | 46.2846 | 33.4699 | 26.2796 | 23.9176 | 22.4557 | 23.0264 | 22.8593 | 21.609 | 30.754 | 25.992 | 22.8459 | 21.7173 | 21.3479 | 22.3846 | 96.9472 | 97.2239 | 97.3108 | 383.9975 | 560.4384 | 566.967 | 947.2765 | 989.9548 | 1001.9717 | 100.0896 | 779.2754 | 819.1526 | 937.4948 | 894.2206 | 930.4793 | 149.1896 | 732.7419 | 997.4739 | 133.5038 | 772.3518 | 941.2087 | 312.1655 | 850.9725 |  | 880.2813 | 807.9508 | 654.9353 | 889.1331 |  | 376.2731 | 582.3555 | 469.5114 | 677.903 | 797.0501 | 884.3986 | 899.5859 | 27.7202 | 185.8616 | 40.9597 | 363.3151 | 30.7938 | 49.1321 | 58.3038 | 87.849 | 42.7259 |  |  | 2.8436 | -2.4156 | -68.0977 | 1.4535 | 8.5453 | -197.779 | 31.9696 | -3.7577 | 6.0185 | 20.5779 | 125.2029 | 0.0067601 | 0.00049284 | 0.00053062 | 1060.7697 | 743.2598 | 114.1645 | 46.8313 | 23.6525 | 21.2612 | 20.7887 | 43.367 | 28.1294 | 23.8827 | 22.5173 | 22.2106 | 24.6429 | 22.5349 | 300.7182 | 274.646 | 249.8701 | 164.3157 | 141.7621 | 312.8305 | 200.0096 | 95.1575 | 97.0286 | 97.1438 | 97.4026 | 106.8029 | 251.9615 | 114.3689 | 520.8544 | 911.6452 | 1040.3977 | 1020.8169 | 998.941 | 1011.0584 | 18.4374 | 12.6883 | 782.9904 | 914.6776 | 62.4203 | 791.3889 | 751.1732 | 42.8569 | 107.3556 | 855.31 | 849.8641 | 301.3813 | 753.5634 | 968.976 | 921.3261 | 967.4781 | 738.323 | 747.8072 | 1068.688 |  | 1004.7542 | 799.0056 | 1019.8555 | 1041.1615 | 1110.0017 | 845.2547 |  | 781.8314 |  |  | 877.3885 | 1059.9016 | 891.0596 | [5 empty] | 46.0671 | 1009.4865 | 238.3274 | 33.6757 | 1028.6654 | 312.1997 | 32.5498 | 980.8253 | 992.6249 | 979.5753 |  | 1183.6809 | 1079.8897 | 963.7265 | 1050.8713 | 1209.2866 | 953.9957 | 988.7101 | 1006.4691 | 1075.0195 | 1018.2274 | 1092.7609 | 861.7661 | 995.0787 | 1020.4312 | 1019.9558 | 1054.8019 | 1066.2613 |  | 956.5543 | 865.9561 | 968.4876 | 1010.6203 | 1021.2541 |  | 992.4521 | 924.9265 | 0.18908 | 19.565 | 1.4579 | 1.5602 | -25.6095 | 3.0891 | 4102.4 | 0.79 | 4.077 | -3.1681 | -16.8207 | 2.4575 | 6.9311 | -33.3447 | 13.4062 | 149.4326 | 164.6184 | 209.4334 | 8.031 | -2.6981 | -9.372 | 169.6127
42838.4687 | 4181 | 46.2961 | 33.4871 | 26.287 | 23.9199 | 22.4551 | 23.0222 | 22.865 | 21.611 | 30.7588 | 25.9898 | 22.858 | 21.718 | 21.3512 | 22.3862 | 96.9459 | 97.2228 | 97.2992 | 384.1999 | 560.6693 | 567.1933 | 947.0054 | 990.4882 | 1002.1855 | 100.1185 | 781.4592 | 819.607 | 937.4867 | 894.014 | 930.4385 | 149.4411 | 732.9997 | 997.3051 | 133.6134 | 772.5844 | 941.6229 | 334.3825 | 850.9729 |  | 880.3467 | 807.9577 | 655.0627 | 889.3906 |  | 376.0067 | 583.6502 | 469.4154 | 675.4792 | 795.6872 | 884.8663 | 899.7622 | 27.7601 | 186.0313 | 40.6943 | 363.3924 | 30.7717 | 49.1197 | 58.2728 | 87.838 | 42.6874 |  |  | 2.6517 | -2.0279 | -67.9085 | 1.834 | 8.2391 | -197.7132 | 32.3606 | -4.0015 | 5.9895 | 20.4252 | 126.4283 | 0.0067009 | 0.00056841 | 0.00055034 | 1059.2337 | 744.1914 | 114.302 | 46.8701 | 23.658 | 21.2706 | 20.7896 | 43.3777 | 28.1329 | 23.8831 | 22.5222 | 22.2133 | 24.6598 | 22.5444 | 320.3241 | 277.4323 | 249.3879 | 165.5656 | 142.541 | 313.5893 | 200.2889 | 95.1712 | 97.0131 | 97.1517 | 97.4157 | 106.8244 | 252.1826 | 114.4029 | 521.098 | 912.2042 | 1040.6648 | 1021.2084 | 999.3345 | 1011.5305 | 18.0727 | 12.4895 | 782.8918 | 915.1918 | 62.4906 | 791.2091 | 752.0903 | 42.8921 | 107.3818 | 856.4968 | 850.5468 | 302.0249 | 753.7679 | 968.9812 | 921.8812 | 967.6667 | 738.2068 | 747.6868 | 1068.2078 |  | 1005.035 | 798.9311 | 1019.9602 | 1041.4787 | 1109.6418 | 845.3155 |  | 781.7828 |  |  | 877.1192 | 1059.8645 | 890.8299 | [5 empty] | 46.0968 | 1009.5584 | 238.832 | 33.6901 | 1027.8626 | 312.6051 | 32.5515 | 981.0001 | 993.2387 | 979.7626 |  | 1183.6901 | 1082.0301 | 964.6112 | 1050.6242 | 1209.148 | 954.9784 | 988.8938 | 1006.5459 | 1075.8244 | 1018.4077 | 1091.834 | 860.4211 | 994.7945 | 1021.5186 | 1013.2067 | 1054.0424 | 1066.6716 |  | 956.8999 | 866.0572 | 968.5844 | 1010.4003 | 1014.747 |  | 993.1773 | 925.0978 | 0.052735 | 19.5626 | 1.4579 | 1.5608 | -25.5105 | 3.0892 | 4108.7 | 1.2 | 3.937 | -2.9049 | -16.81 | 2.7625 | 6.8071 | -33.3459 | 13.4906 | 149.5867 | 164.6747 | 209.1986 | 5.9716 | -2.6068 | -7.6926 | 169.7443
42838.4687 | 4182 | 46.3041 | 33.4894 | 26.2943 | 23.9222 | 22.4596 | 23.0173 | 22.8519 | 21.6151 | 30.7672 | 25.9947 | 22.8613 | 21.7193 | 21.3512 | 22.3924 | 96.9398 | 97.218 | 97.2987 | 384.4293 | 560.9067 | 567.4265 | 947.9054 | 990.176 | 1001.5578 | 100.1366 | 783.624 | 819.9296 | 937.644 | 893.2485 | 930.736 | 149.7123 | 733.2874 | 997.6226 | 133.7425 | 771.7096 | 941.7672 | 339.8137 | 850.9983 |  | 880.4069 | 808.6616 | 655.0319 | 889.6524 |  | 375.4691 | 585.3687 | 469.6749 | 676.5364 | 797.4981 | 885.049 | 899.9142 | 28.0705 | 186.2007 | 40.6 | 363.5082 | 30.7599 | 49.1095 | 58.2468 | 87.8327 | 42.6345 |  |  | 2.6175 | -1.9353 | -68.007 | 1.4574 | 8.379 | -197.756 | 32.0202 | -4.0351 | 5.9691 | 20.6568 | 128.1193 | 0.0066648 | 0.00048791 | 0.00054048 | 1058.5672 | 745.0636 | 114.4271 | 46.8947 | 23.6548 | 21.2713 | 20.7895 | 43.3853 | 28.1365 | 23.8785 | 22.5214 | 22.2112 | 24.6522 | 22.5433 | 318.0627 | 286.9863 | 253.4239 | 165.7635 | 144.7114 | 314.2116 | 200.5096 | 95.1852 | 97.0064 | 97.1526 | 97.42 | 106.8518 | 252.4161 | 114.4396 | 521.362 | 912.6278 | 1040.98 | 1021.4281 | 999.5657 | 1012.0626 | 21.5828 | 10.7581 | 782.8138 | 915.5196 | 62.5449 | 791.2041 | 752.8708 | 42.9279 | 107.4261 | 857.9537 | 851.6432 | 302.6815 | 753.9371 | 969.3315 | 922.322 | 968.2592 | 738.1181 | 747.6007 | 1067.9279 |  | 1005.3695 | 798.8732 | 1020.0528 | 1041.9318 | 1108.702 | 845.5711 |  | 781.7092 |  |  | 875.8925 | 1059.3473 | 890.031 | [5 empty] | 46.1286 | 1010.6634 | 239.3564 | 33.7014 | 1027.0141 | 313.0106 | 32.569 | 981.1412 | 994.4523 | 979.918 |  | 1183.5114 | 1083.8965 | 964.8995 | 1050.3106 | 1209.0302 | 955.3522 | 989.0726 | 1006.7398 | 1076.8484 | 1018.3372 | 1091.2518 | 858.7993 | 994.7811 | 1021.8786 | 1008.9641 | 1053.9653 | 1067.0233 |  | 957.603 | 865.0629 | 969.1776 | 1010.1967 | 1017.1595 |  | 994.0485 | 925.3141 | 0.39276 | 19.563 | 1.4581 | 1.5612 | -25.5293 | 3.0892 | 4115.9 | 0.9 | 3.9121 | -2.8406 | -16.8391 | 2.4651 | 6.8652 | -33.3521 | 13.4206 | 149.7622 | 164.7243 | 208.5969 | 6.3206 | -3.0254 | -7.269 | 169.9004
42838.4687 | 4183 | 46.3172 | 33.5026 | 26.2935 | 23.9304 | 22.4702 | 23.0287 | 22.8733 | 21.6112 | 30.7693 | 26.0006 | 22.86 | 21.723 | 21.3489 | 22.3941 | 96.9427 | 97.2266 | 97.3026 | 384.6777 | 561.1633 | 567.6727 | 946.7979 | 989.5171 | 1000.2275 | 100.1506 | 785.6582 | 820.5262 | 937.4199 | 893.0799 | 930.6508 | 149.9733 | 733.6907 | 997.4181 | 133.8743 | 771.7221 | 940.3664 | 341.1045 | 851.021 |  | 880.485 | 809.5406 | 655.2814 | 889.936 |  | 375.7379 | 586.5944 | 469.5031 | 675.8246 | 797.9377 | 886.0555 | 900.5862 | 28.1925 | 186.2919 | 40.7223 | 363.5603 | 30.7673 | 49.1035 | 58.2179 | 87.8545 | 42.5332 |  |  | 2.9356 | -2.1712 | -67.685 | 1.422 | 8.448 | -197.7875 | 31.8507 | -3.6027 | 6.0132 | 20.618 | 126.887 | 0.0065958 | 0.00047312 | 0.00056676 | 1058.2419 | 745.9462 | 114.5402 | 46.9117 | 23.6522 | 21.2608 | 20.7902 | 43.3907 | 28.1411 | 23.8776 | 22.5173 | 22.202 | 24.6455 | 22.5343 | 311.6644 | 293.2253 | 260.6072 | 164.0595 | 147.3957 | 315.0591 | 200.8021 | 95.2089 | 96.9984 | 97.1519 | 97.4259 | 106.8747 | 252.6412 | 114.479 | 521.6303 | 912.8355 | 1041.1561 | 1021.4596 | 999.4164 | 1012.1861 | 19.2989 | 13.8814 | 782.742 | 914.927 | 62.6108 | 791.1647 | 753.7925 | 42.9556 | 107.4801 | 859.5213 | 852.5801 | 303.3924 | 754.1039 | 968.8918 | 922.7583 | 968.8451 | 738.0634 | 747.5602 | 1067.4443 |  | 1005.6551 | 798.8272 | 1020.2512 | 1042.2892 | 1108.4444 | 845.9429 |  | 781.6644 |  |  | 875.0158 | 1059.1358 | 889.4801 | [5 empty] | 46.1588 | 1011.4316 | 239.9007 | 33.712 | 1027.4961 | 313.427 | 32.5898 | 981.2114 | 995.4877 | 979.9388 |  | 1183.868 | 1083.499 | 966.2676 | 1050.0338 | 1209.0422 | 955.8341 | 989.208 | 1006.7474 | 1077.6943 | 1018.3906 | 1090.93 | 858.7983 | 995.0207 | 1021.8362 | 1009.6926 | 1054.6321 | 1067.2936 |  | 957.5296 | 864.6638 | 969.6435 | 1010.7088 | 1016.7415 |  | 994.413 | 925.4004 | 0.12619 | 19.5606 | 1.4575 | 1.5611 | -25.447 | 3.0891 | 4118.72 | 0.76 | 4.1428 | -3.0109 | -16.8112 | 2.4367 | 6.8964 | -33.3693 | 13.3908 | 149.919 | 164.8285 | 208.4257 | 7.1647 | -3.784 | -7.1734 | 169.9926
42838.4687 | 4184 | 46.3201 | 33.4994 | 26.2887 | 23.9263 | 22.4563 | 23.0256 | 22.8611 | 21.6034 | 30.7767 | 25.9964 | 22.8608 | 21.7148 | 21.3494 | 22.3806 | 96.9403 | 97.2321 | 97.302 | 384.9219 | 561.4366 | 567.9202 | 948.1863 | 989.5813 | 999.9404 | 100.1757 | 787.5142 | 821.3071 | 937.4666 | 893.207 | 930.6354 | 150.2311 | 733.9969 | 997.3012 | 134.0064 | 771.5706 | 940.1178 | 333.9323 | 851.0361 |  | 880.6194 | 810.1731 | 655.5531 | 890.1919 |  | 376.3105 | 587.5325 | 470.0185 | 671.6227 | 795.845 | 886.9335 | 901.1338 | 28.0618 | 186.3726 | 40.7433 | 363.6329 | 30.7721 | 49.0967 | 58.1823 | 87.9 | 42.5449 |  |  | 5.9609 | -2.4347 | -67.9584 | 1.6631 | 8.4631 | -197.7323 | 32.2068 | -4.0416 | 6.0965 | 20.6954 | 124.3731 | 0.0067009 | 0.00050762 | 0.00051091 | 1060.1744 | 746.6596 | 114.6566 | 46.9479 | 23.6581 | 21.2604 | 20.7859 | 43.4039 | 28.1445 | 23.8851 | 22.5183 | 22.216 | 24.6444 | 22.5355 | 318.3785 | 295.7619 | 271.5268 | 164.6809 | 150.0603 | 315.7892 | 201.2853 | 95.2325 | 96.998 | 97.1525 | 97.4261 | 106.8958 | 252.887 | 114.5201 | 521.9114 | 913.0902 | 1041.3932 | 1021.5012 | 999.3199 | 1012.2631 | 17.3334 | 14.5237 | 782.6946 | 913.9752 | 62.6855 | 791.0838 | 754.7908 | 42.9945 | 107.5374 | 860.7054 | 853.4016 | 304.1532 | 754.3003 | 969.2621 | 923.2393 | 969.1884 | 738.0134 | 747.5137 | 1066.8284 |  | 1005.9291 | 798.8044 | 1020.6096 | 1042.693 | 1107.9093 | 846.163 |  | 781.6221 |  |  | 874.3245 | 1058.9172 | 888.8093 | [5 empty] | 46.1923 | 1011.8035 | 240.4248 | 33.7394 | 1029.2348 | 313.8542 | 32.6023 | 981.3085 | 996.7774 | 980.1287 |  | 1184.5618 | 1081.9598 | 966.615 | 1050.2068 | 1208.9072 | 957.328 | 989.3676 | 1006.4757 | 1077.957 | 1018.8194 | 1090.9062 | 861.0599 | 995.464 | 1021.8992 | 1011.2004 | 1054.3874 | 1067.518 |  | 955.4352 | 865.2642 | 969.6808 | 1011.121 | 1019.9821 |  | 994.309 | 925.532 | 0.49552 | 19.56 | 1.4582 | 1.5617 | -25.4303 | 3.0891 | 4077.36 | 0.97 | 5.9034 | -3.1901 | -16.8543 | 2.6366 | 6.9052 | -33.3772 | 13.4706 | 150.0737 | 165.015 | 208.0798 | 6.5336 | -4.9319 | -7.7502 | 170.1191
42838.4687 | 4185 | 46.3326 | 33.5122 | 26.2923 | 23.9215 | 22.4574 | 23.0207 | 22.8605 | 21.6071 | 30.7833 | 25.9995 | 22.8596 | 21.7101 | 21.3418 | 22.3807 | 96.9285 | 97.2332 | 97.3066 | 385.142 | 561.7143 | 568.1894 | 947.5182 | 988.3436 | 998.9075 | 100.2072 | 788.7896 | 821.9896 | 937.6434 | 892.9368 | 930.6479 | 150.4889 | 734.3332 | 998.2025 | 134.1444 | 771.1392 | 939.621 | 315.7002 | 851.0565 |  | 880.6885 | 810.393 | 655.8045 | 890.4626 |  | 376.3945 | 588.0258 | 470.3597 | 671.818 | 796.889 | 888.0021 | 901.4783 | 28.4886 | 186.4481 | 41.0225 | 363.7896 | 30.7874 | 49.0874 | 58.1539 | 87.9169 | 42.5512 |  |  | 3.1958 | -1.7296 | -67.5096 | 1.6861 | 8.2371 | -197.7822 | 31.9709 | -3.8642 | 6.2287 | 20.793 | 125.0605 | 0.0065482 | 0.00041563 | 0.00057662 | 1058.088 | 747.2462 | 114.771 | 46.9814 | 23.6674 | 21.2689 | 20.7866 | 43.4164 | 28.1508 | 23.8873 | 22.5225 | 22.2181 | 24.6671 | 22.5471 | 311.1369 | 285.4595 | 274.2108 | 171.9734 | 148.492 | 316.1784 | 201.749 | 95.2498 | 97.005 | 97.1601 | 97.4328 | 106.928 | 253.1508 | 114.563 | 522.2335 | 913.5078 | 1041.5527 | 1021.6358 | 999.3795 | 1012.3027 | 15.0767 | 9.0066 | 782.6284 | 913.7457 | 62.7577 | 791.1013 | 755.7407 | 43.0298 | 107.5806 | 861.6002 | 853.9777 | 304.8977 | 754.5605 | 970.1254 | 923.7673 | 969.4205 | 737.9811 | 747.4838 | 1066.1994 |  | 1006.233 | 798.7707 | 1020.8454 | 1043.0197 | 1107.4982 | 846.163 |  | 781.5757 |  |  | 874.2196 | 1058.8405 | 888.6094 | [5 empty] | 46.2165 | 1011.9644 | 240.871 | 33.7463 | 1029.7131 | 314.2625 | 32.6004 | 981.4251 | 997.9066 | 980.2321 |  | 1184.2513 | 1080.3734 | 963.7689 | 1049.905 | 1208.8819 | 958.5729 | 989.4827 | 1006.3013 | 1076.421 | 1019.0543 | 1089.9592 | 862.123 | 995.7192 | 1022.0084 | 1010.433 | 1053.9138 | 1067.7187 |  | 956.062 | 866.4154 | 969.5575 | 1011.8307 | 1019.3265 |  | 993.9062 | 925.7087 | 0.44062 | 19.5596 | 1.4583 | 1.562 | -25.4896 | 3.0891 | 4103.3 | 1.06 | 4.3225 | -2.6896 | -16.8033 | 2.6556 | 6.8155 | -33.3968 | 13.4273 | 150.2439 | 165.1383 | 207.8138 | 7.3995 | -5.1674 | -9.1485 | 170.2047
42838.4687 | 4186 | 46.3476 | 33.5221 | 26.3015 | 23.9253 | 22.4608 | 23.0267 | 22.8631 | 21.6052 | 30.7867 | 26.0072 | 22.8626 | 21.7108 | 21.345 | 22.3858 | 96.9294 | 97.2189 | 97.3079 | 385.3633 | 562.0524 | 568.4759 | 946.9601 | 988.779 | 999.8825 | 100.2483 | 790.9694 | 822.8074 | 937.2531 | 892.0164 | 930.2023 | 150.7413 | 734.6303 | 999.1288 | 134.2734 | 771.2752 | 940.5331 | 306.5762 | 851.0661 |  | 880.706 | 810.3732 | 656.2329 | 890.7289 |  | 376.8439 | 587.9677 | 472.0288 | 676.5583 | 797.2044 | 888.3067 | 901.9746 | 29.1821 | 186.5445 | 41.3606 | 363.9454 | 30.7792 | 49.0729 | 58.1212 | 87.9401 | 42.5725 |  |  | 1.3808 | -2.3953 | -68.2153 | 1.4351 | 8.0978 | -197.779 | 31.3342 | -4.0259 | 6.0165 | 20.5987 | 125.1617 | 0.0066155 | 0.00041891 | 0.00054376 | 1060.265 | 747.9499 | 114.8839 | 47.0153 | 23.6696 | 21.2672 | 20.7867 | 43.4241 | 28.1591 | 23.8837 | 22.5176 | 22.2128 | 24.6527 | 22.5451 | 314.9022 | 287.0246 | 269.2918 | 171.563 | 147.9503 | 316.7161 | 202.0668 | 95.2668 | 96.9989 | 97.1684 | 97.4453 | 106.9529 | 253.3799 | 114.6022 | 522.5085 | 914.0002 | 1041.603 | 1021.7599 | 999.4238 | 1012.1807 | 18.3078 | 13.1394 | 782.5601 | 914.4376 | 62.8209 | 791.0925 | 756.5414 | 43.059 | 107.6272 | 863.0967 | 854.5911 | 305.6181 | 754.8354 | 970.8057 | 924.2421 | 969.5765 | 737.916 | 747.4371 | 1065.737 |  | 1006.4985 | 798.7207 | 1020.9378 | 1043.1911 | 1107.5061 | 845.8695 |  | 781.5265 |  |  | 874.0632 | 1058.4214 | 888.2534 | [5 empty] | 46.2449 | 1011.0103 | 241.3273 | 33.7497 | 1028.7366 | 314.6958 | 32.6085 | 981.517 | 998.8304 | 980.3037 |  | 1182.5743 | 1078.8111 | 964.6694 | 1050.0277 | 1208.6387 | 959.8397 | 989.5891 | 1006.244 | 1076.021 | 1019.4512 | 1090.7 | 860.4792 | 995.9371 | 1022.3404 | 1010.1652 | 1055.0855 | 1068.0101 |  | 958.5005 | 865.4802 | 969.7723 | 1012.4858 | 1023.4645 |  | 993.9943 | 925.8341 | -0.32847 | 19.5591 | 1.4586 | 1.5607 | -25.4876 | 3.0891 | 4131.83 | 1.05 | 2.8408 | -3.165 | -16.8904 | 2.4498 | 6.7585 | -33.4009 | 13.2947 | 150.3903 | 165.1877 | 207.814 | 7.0659 | -4.5778 | -9.8221 | 170.2354
42838.4687 | 4187 | 46.3538 | 33.5311 | 26.3091 | 23.9349 | 22.4643 | 23.0322 | 22.8692 | 21.6075 | 30.7957 | 26.0111 | 22.8649 | 21.7184 | 21.3509 | 22.3869 | 96.9211 | 97.2141 | 97.3139 | 385.5756 | 562.4246 | 568.7327 | 943.4738 | 990.4115 | 1001.0169 | 100.3038 | 793.3203 | 823.3621 | 937.1101 | 892.0215 | 929.9158 | 150.9894 | 734.9101 | 1000.2215 | 134.4022 | 771.5477 | 941.1868 | 311.3467 | 851.074 |  | 880.7634 | 810.2985 | 656.3654 | 890.9657 |  | 377.7361 | 587.6329 | 473.3558 | 677.3091 | 797.5677 | 889.4084 | 902.2402 | 29.9372 | 186.659 | 41.109 | 364.1428 | 30.7786 | 49.0559 | 58.0839 | 87.9584 | 42.5941 |  |  | 2.6103 | -2.1863 | -68.0005 | 1.7393 | 8.4014 | -197.8033 | 32.4158 | -3.8143 | 6.0574 | 20.4791 | 124.3571 | 0.0066303 | 0.00054541 | 0.00054212 | 1061.6608 | 748.6414 | 115.0013 | 47.0598 | 23.673 | 21.2676 | 20.792 | 43.4425 | 28.1596 | 23.8967 | 22.5243 | 22.2087 | 24.664 | 22.5418 | 318.7743 | 290.6893 | 274.7714 | 179.2761 | 152.5384 | 317.4685 | 202.4809 | 95.2874 | 96.9863 | 97.174 | 97.4464 | 106.9791 | 253.6037 | 114.6474 | 522.7887 | 914.3746 | 1041.6293 | 1021.8281 | 999.345 | 1012.0882 | 13.6083 | 12.333 | 782.5048 | 914.7005 | 62.8969 | 791.0086 | 757.1862 | 43.0998 | 107.6773 | 864.8899 | 855.6984 | 306.3928 | 755.1126 | 971.4665 | 924.7557 | 969.7395 | 737.8796 | 747.3968 | 1065.1797 |  | 1006.7828 | 798.69 | 1021.1129 | 1043.2953 | 1108.0481 | 845.5762 |  | 781.4876 |  |  | 874.4874 | 1058.4868 | 888.1685 | [5 empty] | 46.2766 | 1011.3103 | 241.7994 | 33.7737 | 1030.239 | 315.1716 | 32.6226 | 981.6879 | 1000.3914 | 980.4637 |  | 1181.9443 | 1077.9746 | 962.7508 | 1050.9056 | 1208.5239 | 961.1155 | 989.7239 | 1006.6399 | 1076.6948 | 1019.648 | 1092.5425 | 858.1873 | 995.9909 | 1023.2242 | 1008.1234 | 1054.9182 | 1068.2325 |  | 957.532 | 865.5807 | 970.8496 | 1013.1163 | 1023.8469 |  | 993.8746 | 926.1115 | 0.15977 | 19.5584 | 1.4581 | 1.5605 | -25.4605 | 3.0891 | 4139.08 | 0.86 | 3.9053 | -3.0232 | -16.8605 | 2.6965 | 6.8873 | -33.4188 | 13.5286 | 150.5488 | 165.2795 | 208.1499 | 6.7543 | -5.1305 | -9.4828 | 170.2522
42838.4688 | 4188 | 46.3548 | 33.5232 | 26.3064 | 23.9297 | 22.453 | 23.016 | 22.8642 | 21.6092 | 30.7914 | 26.0057 | 22.8558 | 21.7127 | 21.3423 | 22.3822 | 96.923 | 97.2123 | 97.3252 | 385.8148 | 562.761 | 568.9796 | 942.1894 | 988.9276 | 1000.2591 | 100.3508 | 795.0283 | 824.0433 | 935.847 | 892.5398 | 929.1638 | 151.2447 | 735.2071 | 1000.5466 | 134.5413 | 771.0396 | 941.2656 | 326.3811 | 851.1065 |  | 880.8228 | 810.8118 | 656.7062 | 891.1988 |  | 378.2395 | 588.1574 | 473.3903 | 672.0695 | 795.1823 | 889.3518 | 902.2661 | 30.394 | 186.6735 | 41.352 | 364.3769 | 30.7808 | 49.0399 | 58.0569 | 87.976 | 42.6053 |  |  | 2.3829 | -1.9241 | -67.94 | 1.4193 | 7.7515 | -197.7514 | 31.9381 | -3.9831 | 6.042 | 20.4716 | 123.3986 | 0.0065367 | 0.00041891 | 0.00055034 | 1063.6063 | 749.312 | 115.115 | 47.087 | 23.6764 | 21.2676 | 20.7948 | 43.4533 | 28.1635 | 23.8972 | 22.5289 | 22.2172 | 24.6663 | 22.5437 | 311.1299 | 279.0302 | 271.2198 | 180.3524 | 151.9711 | 317.7844 | 202.825 | 95.3052 | 96.9896 | 97.1778 | 97.4541 | 107.005 | 253.8228 | 114.6862 | 523.0599 | 914.7372 | 1041.7152 | 1021.965 | 999.6419 | 1012.1929 | 11.8996 | 10.4536 | 782.4391 | 914.3701 | 62.962 | 790.9391 | 757.8056 | 43.1296 | 107.7077 | 866.1029 | 856.6678 | 307.1854 | 755.2914 | 971.6443 | 925.2653 | 969.4238 | 737.7742 | 747.2797 | 1064.3411 |  | 1007.0575 | 798.6302 | 1021.7543 | 1043.2835 | 1108.951 | 845.2937 |  | 781.4291 |  |  | 873.8872 | 1058.4856 | 887.9113 | [5 empty] | 46.3072 | 1010.3859 | 242.257 | 33.7876 | 1030.5974 | 315.6072 | 32.6312 | 981.7579 | 1001.7045 | 980.5406 |  | 1182.552 | 1078.6134 | 962.9602 | 1050.9497 | 1208.4117 | 962.2205 | 989.8495 | 1006.6921 | 1076.9979 | 1020.0544 | 1093.4559 | 859.9714 | 995.9964 | 1023.9917 | 1010.1156 | 1055.5114 | 1068.4831 |  | 958.7373 | 867.1216 | 970.8424 | 1013.0891 | 1024.1339 |  | 993.8303 | 926.3267 | -0.41844 | 19.5582 | 1.4575 | 1.5603 | -25.5783 | 3.0891 | 4138.7 | 1.09 | 3.7302 | -2.837 | -16.8581 | 2.4366 | 6.6154 | -33.4136 | 13.4282 | 150.7104 | 165.6145 | 208.7154 | 7.6536 | -4.6893 | -8.364 | 170.296
42838.4688 | 4189 | 46.3663 | 33.531 | 26.3145 | 23.9382 | 22.4527 | 23.0182 | 22.8678 | 21.6 | 30.8098 | 26.0144 | 22.8632 | 21.7187 | 21.3549 | 22.3893 | 96.9138 | 97.1979 | 97.318 | 386.0663 | 563.0544 | 569.2324 | 942.4617 | 989.1312 | 1000.3039 | 100.3829 | 797.2449 | 824.7505 | 935.775 | 892.2978 | 928.6839 | 151.511 | 735.5364 | 1000.032 | 134.6899 | 770.3055 | 940.8807 | 333.7598 | 851.1358 |  | 880.884 | 810.6927 | 656.7732 | 891.4458 |  | 378.1431 | 588.3334 | 473.4125 | 672.4592 | 796.2705 | 889.4535 | 902.696 | 30.666 | 186.781 | 42.6912 | 364.7822 | 30.7637 | 49.0289 | 58.0283 | 87.9922 | 42.6005 |  |  | 2.5045 | -2.1863 | -67.8257 | 1.3845 | 8.6859 | -197.7533 | 32.0209 | -3.8931 | 6.0568 | 20.3429 | 123.8887 | 0.0065071 | 0.00038934 | 0.00053391 | 1063.4931 | 750.0133 | 115.2286 | 47.1158 | 23.6818 | 21.2711 | 20.7963 | 43.4643 | 28.1671 | 23.8963 | 22.5243 | 22.212 | 24.6673 | 22.5427 | 300.6262 | 264.8018 | 261.4288 | 178.2741 | 149.0454 | 317.8169 | 203.0115 | 95.3305 | 96.9957 | 97.1842 | 97.466 | 107.0414 | 254.0648 | 114.7344 | 523.3526 | 915.2417 | 1041.9256 | 1022.469 | 1000.5566 | 1012.5067 | 13.8344 | 10.8553 | 782.3542 | 915.3668 | 63.0257 | 790.9113 | 758.4454 | 43.1634 | 107.7431 | 867.6245 | 857.229 | 307.9304 | 755.4485 | 971.1651 | 925.7803 | 969.5071 | 737.6727 | 747.1738 | 1063.7918 |  | 1007.3629 | 798.5721 | 1022.4429 | 1043.2676 | 1109.4063 | 845.1597 |  | 781.3741 |  |  | 874.9966 | 1059.1089 | 888.5124 | [5 empty] | 46.3408 | 1009.3902 | 242.7161 | 33.8024 | 1027.4394 | 316.0474 | 32.6611 | 981.8658 | 1002.9711 | 980.8354 |  | 1182.7754 | 1078.4956 | 964.1647 | 1050.4729 | 1208.139 | 963.2438 | 989.9677 | 1006.8354 | 1077.2145 | 1019.9084 | 1092.22 | 862.4449 | 996.4025 | 1023.9824 | 1012.1054 | 1055.9723 | 1068.7198 |  | 958.8014 | 866.673 | 971.0729 | 1012.7401 | 1024.0697 |  | 993.379 | 926.4982 | -0.42938 | 19.5566 | 1.4573 | 1.5593 | -25.6865 | 3.0892 | 4135.82 | 0.87 | 3.8234 | -3.0244 | -16.8456 | 2.4068 | 7.0031 | -33.4152 | 13.4462 | 150.8795 | 165.9747 | 209.0012 | 8.8258 | -3.5761 | -7.7986 | 170.4016
42838.4688 | 4190 | 46.3835 | 33.5396 | 26.3115 | 23.9279 | 22.4589 | 23.0328 | 22.8672 | 21.6036 | 30.8169 | 26.0188 | 22.8597 | 21.7155 | 21.3438 | 22.3868 | 96.9153 | 97.2029 | 97.31 | 386.3226 | 563.3832 | 569.4919 | 943.198 | 989.1827 | 1000.475 | 100.4324 | 799.0955 | 825.4175 | 935.0541 | 891.02 | 928.3014 | 151.7907 | 735.8153 | 998.876 | 134.8144 | 769.3166 | 940.7472 | 320.7004 | 851.1519 |  | 880.9538 | 811.293 | 656.5296 | 891.6804 |  | 377.8986 | 588.2138 | 473.2597 | 672.3984 | 797.732 | 890.2343 | 903.1308 | 30.626 | 186.8835 | 43.5684 | 365.0816 | 30.7346 | 49.0475 | 57.9905 | 87.9964 | 42.6093 |  |  | 6.7547 | -2.1232 | -68.0859 | 1.5954 | 8.1641 | -197.8072 | 31.992 | -3.6658 | 5.9786 | 20.2532 | 124.3994 | 0.0065958 | 0.00056348 | 0.00050598 | 1063.4586 | 750.7392 | 115.3428 | 47.15 | 23.6898 | 21.2732 | 20.7975 | 43.4721 | 28.1774 | 23.9025 | 22.527 | 22.2188 | 24.674 | 22.548 | 289.6926 | 256.5875 | 257.0056 | 178.3198 | 149.3325 | 317.7399 | 203.2025 | 95.3354 | 96.9769 | 97.1781 | 97.4757 | 107.0711 | 254.3002 | 114.7693 | 523.6479 | 915.7979 | 1042.1564 | 1022.8515 | 1001.5551 | 1012.6537 | 11.6061 | 11.4274 | 782.2713 | 916.613 | 63.0959 | 790.8517 | 759.0216 | 43.1924 | 107.8036 | 869.2364 | 857.7078 | 308.6707 | 755.5856 | 970.2575 | 926.3187 | 969.6212 | 737.6218 | 747.1454 | 1063.3674 |  | 1007.6303 | 798.519 | 1023.1008 | 1043.3027 | 1109.4665 | 845.1586 |  | 781.3141 |  |  | 875.5817 | 1059.0544 | 889.0049 | [5 empty] | 46.3673 | 1009.205 | 243.1873 | 33.8134 | 1027.4751 | 316.4697 | 32.6687 | 981.9382 | 1004.0197 | 980.9626 |  | 1183.0411 | 1079.1001 | 962.537 | 1050.145 | 1207.7531 | 964.3529 | 990.0661 | 1007.0113 | 1076.4242 | 1019.6144 | 1091.3044 | 862.4227 | 996.457 | 1023.6635 | 1013.5815 | 1056.9791 | 1068.9463 |  | 959.1298 | 865.7274 | 971.463 | 1012.1352 | 1025.0255 |  | 993.3637 | 926.5788 | 0.71645 | 19.5554 | 1.4575 | 1.5576 | -25.3295 | 3.0892 | 4158.61 | 1.07 | 6.278 | -2.9803 | -16.8768 | 2.5834 | 6.7918 | -33.431 | 13.4446 | 151.0261 | 166.3192 | 209.038 | 10.0285 | -3.0587 | -8.8089 | 170.523
42838.4688 | 4191 | 46.3913 | 33.5479 | 26.3232 | 23.9411 | 22.4633 | 23.0275 | 22.8762 | 21.6057 | 30.8158 | 26.0243 | 22.8642 | 21.7189 | 21.3553 | 22.3971 | 96.9041 | 97.1848 | 97.3141 | 386.5778 | 563.7211 | 569.7426 | 945.2102 | 991.7322 | 1002.9967 | 100.4752 | 801.0593 | 826.1288 | 934.8035 | 890.4518 | 928.0876 | 152.0543 | 735.9946 | 998.1845 | 134.9486 | 769.7302 | 943.0083 | 326.3201 | 851.1722 |  | 881.117 | 810.7634 | 656.871 | 891.919 |  | 378.4772 | 588.5776 | 473.463 | 669.1291 | 795.3156 | 889.8064 | 902.6666 | 30.4892 | 186.9897 | 44.1877 | 365.2683 | 30.7518 | 49.0708 | 57.9543 | 88.0007 | 42.6156 |  |  | 5.8518 | -2.3893 | -67.7632 | 1.7676 | 7.8224 | -197.7093 | 31.8119 | -3.8307 | 6.0574 | 20.2553 | 125.8856 | 0.0065284 | 0.00050105 | 0.00052077 | 1066.8668 | 751.3884 | 115.4552 | 47.1752 | 23.6845 | 21.2649 | 20.7868 | 43.4792 | 28.171 | 23.8988 | 22.5229 | 22.2175 | 24.6716 | 22.5482 | 276.2277 | 249.2739 | 253.7216 | 174.6634 | 146.0249 | 317.5396 | 203.2755 | 95.3287 | 96.9757 | 97.1733 | 97.4841 | 107.0989 | 254.5292 | 114.8164 | 523.9414 | 916.1747 | 1042.1883 | 1022.8831 | 1001.3518 | 1012.5759 | 15.0995 | 10.0137 | 782.2022 | 916.3171 | 63.1683 | 790.7849 | 759.4432 | 43.2256 | 107.8551 | 870.8678 | 857.8586 | 309.3834 | 755.7729 | 970.1263 | 926.8566 | 969.474 | 737.5499 | 747.0803 | 1063.1018 |  | 1007.8841 | 798.4588 | 1023.4589 | 1043.2362 | 1108.5902 | 845.0618 |  | 781.2495 |  |  | 875.8432 | 1059.4491 | 889.1386 | [5 empty] | 46.409 | 1008.572 | 243.6579 | 33.8353 | 1026.6807 | 316.8916 | 32.6826 | 982.0337 | 1004.7073 | 981.0466 |  | 1182.7215 | 1080.1206 | 963.0822 | 1050.3085 | 1207.709 | 965.4273 | 990.177 | 1007.3532 | 1076.4758 | 1019.2478 | 1090.7761 | 862.7937 | 996.0164 | 1023.3644 | 1014.1051 | 1057.9688 | 1069.1961 |  | 959.2152 | 867.3422 | 971.4171 | 1011.7843 | 1026.0467 |  | 993.304 | 926.7356 | 0.82961 | 19.5577 | 1.4572 | 1.5576 | -25.46 | 3.0892 | 4141.22 | 0.91 | 5.8429 | -3.1622 | -16.8403 | 2.7198 | 6.6469 | -33.4166 | 13.4043 | 151.1615 | 166.5078 | 208.4907 | 11.4929 | -2.6839 | -8.3887 | 170.5425
42838.4688 | 4192 | 46.3981 | 33.5555 | 26.3287 | 23.9373 | 22.4609 | 23.0264 | 22.8683 | 21.6021 | 30.8234 | 26.0296 | 22.8637 | 21.7106 | 21.3497 | 22.3946 | 96.8992 | 97.1759 | 97.3026 | 386.8178 | 564.0276 | 569.9863 | 945.5922 | 992.3888 | 1002.7776 | 100.515 | 803.2382 | 826.9222 | 934.7547 | 890.5286 | 927.9714 | 152.3093 | 736.2997 | 999.4097 | 135.0734 | 770.0518 | 942.1339 | 335.3009 | 851.1904 |  | 881.1273 | 810.6049 | 656.718 | 892.157 |  | 379.0122 | 589.4795 | 473.3961 | 665.865 | 795.6345 | 889.5349 | 901.1685 | 30.2699 | 187.0708 | 44.5041 | 365.5334 | 30.7536 | 49.0882 | 57.9159 | 87.9955 | 42.6128 |  |  | 2.9014 | -2.4156 | -68.2285 | 1.6033 | 7.8487 | -197.7284 | 31.7416 | -3.7288 | 5.9537 | 20.2538 | 125.1126 | 0.006466 | 0.00033349 | 0.00053555 | 1063.1548 | 752.0651 | 115.5666 | 47.2131 | 23.693 | 21.2799 | 20.793 | 43.4931 | 28.1864 | 23.9031 | 22.5351 | 22.2247 | 24.6744 | 22.5544 | 270.3742 | 254.5794 | 250.1362 | 170.8241 | 142.6562 | 317.4267 | 203.3528 | 95.3294 | 96.977 | 97.1659 | 97.4891 | 107.1196 | 254.756 | 114.852 | 524.2308 | 916.6231 | 1042.1144 | 1022.7979 | 1000.9756 | 1012.42 | 14.2502 | 11.7137 | 782.1103 | 916.1841 | 63.2476 | 790.7135 | 759.8759 | 43.2652 | 107.9078 | 872.8267 | 858.6784 | 310.0725 | 756.0994 | 971.6112 | 927.4417 | 969.259 | 737.5087 | 747.061 | 1062.8374 |  | 1008.2171 | 798.4047 | 1023.6746 | 1043.1077 | 1107.9859 | 845.0228 |  | 781.1909 |  |  | 875.4445 | 1059.5437 | 888.9634 | [5 empty] | 46.4561 | 1007.4478 | 244.1259 | 33.8462 | 1025.3176 | 317.295 | 32.6856 | 982.1209 | 1005.3646 | 981.1534 |  | 1182.1711 | 1080.1024 | 962.6934 | 1050.5189 | 1207.6774 | 966.4357 | 990.3014 | 1007.6947 | 1078.7105 | 1019.1942 | 1090.9356 | 862.8003 | 995.8519 | 1022.6664 | 1014.2882 | 1059.0846 | 1069.4804 |  | 959.1878 | 868.6317 | 971.6752 | 1011.8784 | 1026.6984 |  | 993.2324 | 927.0014 | 0.41186 | 19.555 | 1.4564 | 1.5575 | -25.5593 | 3.0892 | 4133.79 | 0.65 | 4.114 | -3.1812 | -16.9068 | 2.5917 | 6.6573 | -33.4143 | 13.3879 | 151.3369 | 166.6219 | 208.1162 | 12.1255 | -2.275 | -7.6971 | 170.5067
42838.4688 | 4193 | 46.4129 | 33.5634 | 26.3259 | 23.9389 | 22.4664 | 23.0232 | 22.861 | 21.6053 | 30.8314 | 26.0312 | 22.8676 | 21.7132 | 21.3494 | 22.3929 | 96.8979 | 97.1728 | 97.2897 | 387.0772 | 564.3094 | 570.2507 | 945.4335 | 993.1025 | 1001.8794 | 100.5588 | 805.6497 | 827.4427 | 934.4188 | 891.0273 | 927.7353 | 152.5806 | 736.7396 | 1000.916 | 135.2125 | 769.8116 | 941.882 | 356.8168 | 851.2296 |  | 881.1933 | 810.7108 | 656.4468 | 892.4026 |  | 379.5564 | 589.9284 | 473.0098 | 664.9104 | 798.8037 | 890.123 | 900.3398 | 30.1819 | 187.1214 | 44.2227 | 365.6239 | 30.7404 | 49.1036 | 57.8847 | 87.9911 | 42.6127 |  |  | 1.1403 | -2.5865 | -67.9157 | 1.602 | 8.4934 | -197.75 | 31.9059 | -4.2256 | 5.9992 | 20.3713 | 125.0274 | 0.0066402 | 0.00050762 | 0.00056676 | 1063.8999 | 752.8698 | 115.6858 | 47.2378 | 23.6949 | 21.2705 | 20.7885 | 43.5019 | 28.1875 | 23.8989 | 22.53 | 22.2217 | 24.6788 | 22.5595 | 269.3228 | 257.6238 | 243.7434 | 163.4306 | 140.695 | 317.356 | 203.4202 | 95.3562 | 96.9767 | 97.1743 | 97.4912 | 107.1504 | 254.9845 | 114.8957 | 524.5004 | 917.1792 | 1042.0419 | 1022.7333 | 1000.7608 | 1012.2787 | 14.6772 | 10.369 | 782.0305 | 917.2983 | 63.3307 | 790.5974 | 760.4045 | 43.3096 | 107.9559 | 874.5763 | 859.3038 | 310.7691 | 756.3875 | 972.1389 | 927.9889 | 969.2897 | 737.5142 | 747.0832 | 1062.3921 |  | 1008.4898 | 798.3528 | 1023.946 | 1042.9832 | 1107.7566 | 845.3154 |  | 781.1408 |  |  | 874.3108 | 1059.1082 | 888.3743 | [5 empty] | 46.5087 | 1006.1965 | 244.5501 | 33.8636 | 1024.7852 | 317.7105 | 32.7039 | 982.2032 | 1006.2517 | 981.1492 |  | 1182.3918 | 1080.1632 | 961.6103 | 1051.0795 | 1207.6631 | 967.386 | 990.4055 | 1007.9884 | 1081.0762 | 1019.1622 | 1092.1966 | 862.2609 | 996.07 | 1021.9919 | 1013.6528 | 1058.7638 | 1069.7165 |  | 960.0332 | 868.541 | 971.5069 | 1012.396 | 1024.7059 |  | 993.3235 | 927.332 | -0.20363 | 19.5539 | 1.4569 | 1.5562 | -25.5386 | 3.0892 | 4106.83 | 0.75 | 2.5789 | -3.2927 | -16.8724 | 2.5913 | 6.927 | -33.4246 | 13.4259 | 151.4871 | 166.7652 | 207.9763 | 12.2312 | -1.5556 | -5.9473 | 170.4712
42838.4688 | 4194 | 46.4193 | 33.5738 | 26.3243 | 23.9294 | 22.4623 | 23.0133 | 22.8603 | 21.6018 | 30.8316 | 26.039 | 22.864 | 21.7137 | 21.3431 | 22.3857 | 96.8998 | 97.1716 | 97.2766 | 387.3346 | 564.5587 | 570.5186 | 946.0758 | 993.0316 | 1000.8252 | 100.5921 | 807.9727 | 828.0005 | 934.758 | 891.3531 | 927.7421 | 152.8416 | 737.1694 | 1000.9697 | 135.3417 | 769.0703 | 941.1658 | 373.6041 | 851.2512 |  | 881.2295 | 811.3656 | 656.2645 | 892.6189 |  | 380.2084 | 589.5721 | 473.3004 | 664.3714 | 800.5389 | 889.7278 | 899.6612 | 30.2606 | 187.2052 | 44.0318 | 365.7244 | 30.7311 | 49.1136 | 57.8432 | 87.9811 | 42.61 |  |  | 0.11785 | -2.4682 | -67.7462 | 1.5172 | 8.8797 | -197.754 | 31.8362 | -3.8491 | 6.0562 | 20.4944 | 124.2474 | 0.0064463 | 0.00043205 | 0.00052405 | 1065.2019 | 753.5803 | 115.8185 | 47.2759 | 23.7049 | 21.2693 | 20.7899 | 43.5183 | 28.1969 | 23.9086 | 22.5333 | 22.2274 | 24.6803 | 22.5521 | 278.2186 | 264.7887 | 245.108 | 160.4184 | 140.1586 | 317.3655 | 203.4701 | 95.3754 | 96.9612 | 97.1683 | 97.4965 | 107.1702 | 255.2371 | 114.9298 | 524.8054 | 917.8568 | 1041.9546 | 1022.6935 | 1000.598 | 1012.1476 | 12.9068 | 9.5857 | 781.975 | 917.0729 | 63.4004 | 790.5544 | 761.0006 | 43.3393 | 107.9818 | 876.3386 | 860.1104 | 311.488 | 756.6083 | 972.308 | 928.5612 | 970.1825 | 737.469 | 747.0299 | 1062.0623 |  | 1008.768 | 798.3131 | 1023.9577 | 1043.0732 | 1108.0279 | 845.4601 |  | 781.0925 |  |  | 875.5712 | 1059.4103 | 888.7459 | [5 empty] | 46.5399 | 1007.0986 | 244.8385 | 33.8765 | 1027.1102 | 318.1182 | 32.7173 | 982.3057 | 1006.7295 | 981.2915 |  | 1182.753 | 1079.2896 | 962.1704 | 1051.7842 | 1207.6046 | 968.3656 | 990.4979 | 1008.3091 | 1082.564 | 1019.1437 | 1093.3669 | 862.9582 | 996.4878 | 1021.621 | 1012.8522 | 1057.9312 | 1069.9459 |  | 961.0547 | 867.6343 | 971.3072 | 1012.8596 | 1024.5952 |  | 993.1741 | 927.5083 | 0.24473 | 19.5536 | 1.4575 | 1.5573 | -25.5947 | 3.0892 | 4097.38 | 0.75 | 0.82907 | -3.2158 | -16.8479 | 2.5213 | 7.0816 | -33.4192 | 13.4089 | 151.6368 | 166.7724 | 208.1434 | 11.2442 | -1.7004 | -4.4964 | 170.4274
42838.4688 | 4195 | 46.427 | 33.5813 | 26.3338 | 23.9196 | 22.4696 | 23.016 | 22.8627 | 21.6098 | 30.8507 | 26.0454 | 22.8664 | 21.7133 | 21.3495 | 22.3967 | 96.901 | 97.1675 | 97.2683 | 387.5892 | 564.777 | 570.7973 | 946.4754 | 992.2732 | 999.898 | 100.6248 | 809.4406 | 828.4407 | 934.4677 | 891.7888 | 927.8814 | 153.1226 | 737.5928 | 1000.796 | 135.4833 | 768.5839 | 940.6146 | 377.7356 | 851.275 |  | 881.3441 | 811.5196 | 656.4206 | 892.844 |  | 380.5085 | 589.6322 | 474.0603 | 665.8628 | 802.2678 | 890.4006 | 899.9246 | 30.7237 | 187.2888 | 43.5899 | 365.899 | 30.7428 | 49.13 | 57.7983 | 87.9876 | 42.6204 |  |  | 5.2624 | -2.6673 | -67.7836 | 1.2702 | 8.6005 | -197.8033 | 32.0215 | -4.2729 | 6.3421 | 20.9165 | 123.8665 | 0.0065712 | 0.00054705 | 0.00050434 | 1064.1469 | 754.0779 | 115.9317 | 47.3047 | 23.6982 | 21.2724 | 20.7889 | 43.5262 | 28.2018 | 23.9121 | 22.5359 | 22.2209 | 24.6823 | 22.5553 | 275.1739 | 266.93 | 243.9992 | 160.7726 | 143.4111 | 317.1929 | 203.5018 | 95.4011 | 96.9673 | 97.1723 | 97.5049 | 107.196 | 255.4732 | 114.9754 | 525.1039 | 918.3923 | 1041.8087 | 1022.5675 | 1000.2834 | 1012.0257 | 14.3125 | 11.0025 | 781.9035 | 916.0474 | 63.4642 | 790.4813 | 761.6328 | 43.3698 | 108.0211 | 877.561 | 860.8144 | 312.2119 | 756.83 | 972.2103 | 929.1054 | 969.8557 | 737.3992 | 746.94 | 1061.5778 |  | 1009.0563 | 798.2548 | 1023.836 | 1043.0278 | 1108.6605 | 845.6169 |  | 781.0352 |  |  | 875.2943 | 1059.1774 | 888.7552 | [5 empty] | 46.5728 | 1007.8805 | 245.0714 | 33.8893 | 1027.1064 | 318.4891 | 32.726 | 982.4022 | 1006.6197 | 981.4418 |  | 1182.8288 | 1078.468 | 962.9757 | 1051.7488 | 1207.4856 | 969.3974 | 990.5991 | 1008.465 | 1083.2214 | 1019.4748 | 1092.8868 | 863.6552 | 996.6536 | 1021.3138 | 1012.8223 | 1057.015 | 1070.1641 |  | 960.7645 | 867.336 | 971.3988 | 1013.4487 | 1028.174 |  | 992.7253 | 927.6664 | 0.66025 | 19.5527 | 1.4581 | 1.5573 | -25.444 | 3.0892 | 4072.39 | 0.81 | 5.5403 | -3.3431 | -16.8531 | 2.307 | 6.9714 | -33.4331 | 13.4518 | 151.7961 | 166.7104 | 208.5405 | 11.5553 | -1.5729 | -4.132 | 170.3514
42838.4688 | 4196 | 46.4485 | 33.5943 | 26.346 | 23.9426 | 22.4624 | 23.0319 | 22.8819 | 21.6166 | 30.8559 | 26.0506 | 22.8803 | 21.7261 | 21.352 | 22.4079 | 96.8992 | 97.1808 | 97.2657 | 387.8457 | 564.9646 | 571.0799 | 947.8896 | 990.5848 | 999.18 | 100.665 | 810.9724 | 828.9395 | 934.2468 | 892.0938 | 927.8352 | 153.4001 | 737.8518 | 1000.845 | 135.623 | 768.1503 | 940.8067 | 367.7085 | 851.308 |  | 881.4251 | 811.6828 | 656.5645 | 893.0732 |  | 380.6144 | 589.4546 | 475.0817 | 671.3178 | 803.8922 | 891.3508 | 900.6251 | 31.0054 | 187.423 | 42.9395 | 365.9944 | 30.7144 | 49.1476 | 57.7609 | 87.9962 | 42.6363 |  |  | 2.0872 | -1.7946 | -68.126 | 1.2077 | 8.1648 | -197.8006 | 32.0228 | -4.0528 | 6.1018 | 20.7162 | 123.6561 | 0.0067305 | 0.00051091 | 0.00053226 | 1060.6344 | 754.1708 | 116.0625 | 47.3399 | 23.7056 | 21.2775 | 20.7901 | 43.5358 | 28.2111 | 23.9185 | 22.5293 | 22.2245 | 24.6891 | 22.5604 | 275.9873 | 271.1731 | 244.3041 | 162.1375 | 143.2993 | 317.2256 | 203.5661 | 95.4126 | 96.9647 | 97.1655 | 97.5048 | 107.2166 | 255.6893 | 115.0108 | 525.3886 | 918.7323 | 1041.6987 | 1022.4244 | 1000.062 | 1011.9925 | 20.6416 | 12.0509 | 781.8488 | 916.0407 | 63.5741 | 790.4192 | 762.2679 | 43.3915 | 108.069 | 878.7891 | 861.2591 | 312.9223 | 757.0101 | 972.2886 | 929.6553 | 969.7379 | 737.3772 | 746.9311 | 1061.2816 |  | 1009.3232 | 798.2049 | 1024.0369 | 1042.7649 | 1109.5404 | 845.3878 |  | 780.9706 |  |  | 875.0319 | 1058.8069 | 888.5454 | [5 empty] | 46.6063 | 1006.7011 | 245.3236 | 33.9054 | 1025.5887 | 318.8626 | 32.7346 | 982.4845 | 1006.8575 | 981.5058 |  | 1182.8567 | 1079.5035 | 962.3257 | 1050.9191 | 1207.515 | 970.4259 | 990.7156 | 1008.6203 | 1083.6111 | 1019.4167 | 1090.7952 | 864.3606 | 996.7915 | 1021.8478 | 1012.3033 | 1056.0309 | 1070.385 |  | 960.8628 | 867.0522 | 971.753 | 1013.8098 | 1030.9636 |  | 992.413 | 927.9701 | 0.27163 | 19.5517 | 1.4581 | 1.5581 | -25.4537 | 3.0892 | 4072.88 | 0.92 | 3.4892 | -2.742 | -16.8939 | 2.2494 | 6.7953 | -33.4465 | 13.4576 | 151.9394 | 166.8168 | 209.0993 | 11.4701 | -1.5981 | -5.0296 | 170.2926
42838.4689 | 4197 | 46.4449 | 33.5955 | 26.3489 | 23.9545 | 22.4629 | 23.0329 | 22.8723 | 21.6154 | 30.8576 | 26.0532 | 22.8658 | 21.72 | 21.3537 | 22.3994 | 96.8968 | 97.1985 | 97.2667 | 388.1002 | 565.2012 | 571.3633 | 949.0029 | 989.4111 | 999.3808 | 100.7041 | 812.7698 | 830.0872 | 934.3751 | 892.3006 | 927.6011 | 153.7044 | 738.0904 | 1000.8463 | 135.7853 | 767.7392 | 941.1374 | 397.9125 | 851.3402 |  | 881.5385 | 811.7172 | 657.0384 | 893.3064 |  | 381.1655 | 591.0339 | 476.147 | 672.163 | 802.5153 | 891.2422 | 900.8916 | 30.6968 | 187.5679 | 42.4968 | 366.0218 | 30.726 | 49.1517 | 57.7228 | 88.0195 | 42.6392 |  |  | 2.7772 | -1.8203 | -68.0517 | 1.579 | 7.9052 | -197.7448 | 31.7751 | -4.1152 | 6.1518 | 20.8177 | 124.0368 | 0.0065827 | 0.0004797 | 0.00052898 | 1059.3689 | 754.6536 | 116.181 | 47.3719 | 23.7135 | 21.2761 | 20.7933 | 43.5442 | 28.2114 | 23.918 | 22.5323 | 22.2211 | 24.6915 | 22.5572 | 295.3251 | 284.8691 | 249.7242 | 164.093 | 142.6804 | 317.8584 | 203.8156 | 95.429 | 96.9661 | 97.1646 | 97.5142 | 107.2437 | 255.9189 | 115.0526 | 525.6672 | 919.0784 | 1041.5763 | 1022.2905 | 999.9184 | 1011.892 | 18.2838 | 15.4838 | 781.7722 | 917.1694 | 63.6798 | 790.3866 | 762.8643 | 43.4377 | 108.1471 | 880.396 | 861.8988 | 313.6443 | 757.1758 | 971.6025 | 930.2266 | 969.5032 | 737.3769 | 746.9255 | 1060.9031 |  | 1009.5792 | 798.1548 | 1024.2714 | 1042.571 | 1110.1779 | 845.411 |  | 780.9265 |  |  | 875.0966 | 1059.0241 | 888.326 | [5 empty] | 46.6399 | 1005.8197 | 245.5978 | 33.9197 | 1024.728 | 319.2159 | 32.7467 | 982.5496 | 1007.0452 | 981.5327 |  | 1182.7252 | 1081.1053 | 962.7301 | 1050.2417 | 1207.5846 | 971.2697 | 990.8222 | 1008.8639 | 1085.5118 | 1019.3974 | 1089.1696 | 865.0843 | 996.9083 | 1022.6012 | 1011.3826 | 1055.2608 | 1070.6172 |  | 959.7519 | 867.158 | 971.8731 | 1013.7862 | 1031.6964 |  | 992.235 | 928.1594 | 0.033072 | 19.5518 | 1.4577 | 1.5586 | -25.5487 | 3.0892 | 4052.28 | 0.74 | 4.0244 | -2.764 | -16.9001 | 2.5743 | 6.6861 | -33.4402 | 13.4048 | 152.0795 | 166.9408 | 209.5048 | 9.4213 | -2.1665 | -2.2626 | 170.2289
42838.4689 | 4198 | 46.4519 | 33.5976 | 26.3528 | 23.9675 | 22.4713 | 23.033 | 22.8759 | 21.6081 | 30.8665 | 26.0581 | 22.8785 | 21.7138 | 21.3548 | 22.4039 | 96.8935 | 97.1957 | 97.2535 | 388.3483 | 565.4995 | 571.6403 | 950.434 | 990.3099 | 1000.6503 | 100.7468 | 814.3877 | 830.8219 | 934.0055 | 892.8706 | 927.4058 | 153.9869 | 738.3185 | 999.9434 | 135.9224 | 767.9135 | 941.7287 | 354.3114 | 851.3638 |  | 881.5501 | 811.8728 | 657.2185 | 893.5235 |  | 381.0396 | 592.6409 | 476.3663 | 673.308 | 803.1023 | 890.707 | 901.3789 | 30.6535 | 187.6968 | 42.6524 | 366.0188 | 30.7218 | 49.1468 | 57.6904 | 88.0325 | 42.6449 |  |  | 2.0097 | -1.428 | -67.8855 | 1.4561 | 8.2528 | -197.8052 | 32.1089 | -3.8603 | 6.1728 | 20.6912 | 124.4199 | 0.0064414 | 0.00041727 | 0.00054048 | 1061.6392 | 755.1528 | 116.2966 | 47.4027 | 23.7119 | 21.279 | 20.7866 | 43.5497 | 28.2157 | 23.9121 | 22.5305 | 22.2208 | 24.6915 | 22.5545 | 313.496 | 302.2727 | 262.4023 | 166.411 | 142.7266 | 318.7349 | 204.2333 | 95.4281 | 96.9521 | 97.1625 | 97.5151 | 107.2666 | 256.1532 | 115.0834 | 525.9698 | 919.39 | 1041.3999 | 1022.1418 | 999.6423 | 1011.7173 | 18.7846 | 14.6897 | 781.6896 | 917.8535 | 63.7554 | 790.3267 | 763.3995 | 43.4728 | 108.2173 | 882.1966 | 862.4381 | 314.3291 | 757.3268 | 970.8552 | 930.8155 | 969.3548 | 737.3334 | 746.8758 | 1060.4458 |  | 1009.8421 | 798.1035 | 1024.3747 | 1042.4112 | 1109.9004 | 845.7299 |  | 780.8774 |  |  | 873.8927 | 1058.8865 | 887.6548 | [5 empty] | 46.6672 | 1005.1524 | 245.8925 | 33.9349 | 1025.0227 | 319.5574 | 32.7566 | 982.6065 | 1007.308 | 981.5937 |  | 1182.6884 | 1081.5279 | 963.6604 | 1049.6521 | 1207.4447 | 972.0199 | 990.9105 | 1009.0339 | 1086.7959 | 1019.8779 | 1088.8171 | 864.9431 | 997.0115 | 1022.6816 | 1010.8772 | 1054.9421 | 1070.8198 |  | 958.8319 | 866.4972 | 971.9042 | 1014.2518 | 1029.2788 |  | 991.902 | 928.2487 | 0.13157 | 19.5512 | 1.4582 | 1.5583 | -25.5444 | 3.0892 | 4015.53 | 0.75 | 3.4231 | -2.4504 | -16.8951 | 2.4744 | 6.83 | -33.4376 | 13.4719 | 152.2254 | 166.9963 | 209.335 | 7.5409 | -3.5184 | -6.1893 | 170.1379
42838.4689 | 4199 | 46.46 | 33.6005 | 26.3535 | 23.9696 | 22.4592 | 23.0381 | 22.8663 | 21.602 | 30.8709 | 26.0462 | 22.8735 | 21.7154 | 21.3431 | 22.3948 | 96.8997 | 97.202 | 97.2619 | 388.6036 | 565.8341 | 571.925 | 952.1486 | 991.2067 | 1001.3559 | 100.7926 | 815.6412 | 831.6678 | 934.5209 | 893.0521 | 927.9036 | 154.2685 | 738.4607 | 1000.0489 | 136.064 | 767.7182 | 942.2791 | 346.8562 | 851.3941 |  | 881.5948 | 812.636 | 658.0683 | 893.7315 |  | 381.1415 | 593.0687 | 476.4335 | 672.1659 | 804.0102 | 890.4701 | 901.5558 | 31.1594 | 187.9121 | 42.5171 | 366.1126 | 30.7417 | 49.1206 | 57.6588 | 88.0397 | 42.6477 |  |  | 1.8954 | -1.679 | -67.9913 | 1.6092 | 8.8903 | -197.7461 | 32.4066 | -3.6296 | 6.3209 | 20.9421 | 125.9829 | 0.0065613 | 0.00056676 | 0.00053226 | 1059.2864 | 755.6809 | 116.4316 | 47.4303 | 23.7174 | 21.2748 | 20.7908 | 43.56 | 28.2202 | 23.9062 | 22.5245 | 22.2191 | 24.6911 | 22.5533 | 327.2897 | 306.3571 | 262.9329 | 166.6635 | 143.8934 | 319.543 | 204.5337 | 95.4527 | 96.952 | 97.1775 | 97.5288 | 107.2917 | 256.4231 | 115.1184 | 526.3147 | 919.8295 | 1041.3028 | 1022.0991 | 999.5733 | 1011.7514 | 16.7525 | 12.3811 | 781.6209 | 918.2946 | 63.8065 | 790.2404 | 763.8902 | 43.5064 | 108.2681 | 883.4657 | 862.7749 | 315.0061 | 757.466 | 971.5858 | 931.2004 | 969.0259 | 737.1455 | 746.6534 | 1060.1181 |  | 1010.1324 | 798.0563 | 1024.4335 | 1042.199 | 1109.7146 | 845.6528 |  | 780.8135 |  |  | 872.2231 | 1058.6938 | 886.5496 | [5 empty] | 46.694 | 1003.9803 | 246.2001 | 33.9489 | 1024.2624 | 319.9347 | 32.7786 | 982.6605 | 1008.3096 | 981.8622 |  | 1183.0696 | 1082.101 | 964.288 | 1048.9996 | 1207.346 | 972.7647 | 990.9862 | 1009.0712 | 1086.8323 | 1019.7496 | 1087.7862 | 864.5038 | 997.4648 | 1023.5305 | 1011.3566 | 1055.2801 | 1071.0093 |  | 958.4405 | 865.2385 | 972.4889 | 1014.4833 | 1030.6869 |  | 991.614 | 928.5 | 0.39888 | 19.5489 | 1.4585 | 1.5575 | -25.465 | 3.0893 | 3981.25 | 0.76 | 3.325 | -2.6577 | -16.9125 | 2.6019 | 7.0881 | -33.4292 | 13.5329 | 152.3816 | 167.0284 | 209.2243 | 6.1361 | -3.5366 | -6.8125 | 170.0843
42838.4689 | 4200 | 46.4714 | 33.6084 | 26.3573 | 23.965 | 22.4593 | 23.0371 | 22.8742 | 21.6108 | 30.8764 | 26.0579 | 22.8728 | 21.7106 | 21.3468 | 22.4011 | 96.8938 | 97.203 | 97.2697 | 388.8595 | 566.1364 | 572.2108 | 952.7365 | 990.2954 | 1001.4769 | 100.8278 | 817.0913 | 832.536 | 935.1861 | 892.2347 | 928.2624 | 154.5501 | 738.739 | 1001.5488 | 136.1896 | 767.6272 | 942.4018 | 349.9465 | 851.4176 |  | 881.6774 | 812.8609 | 658.4043 | 893.9468 |  | 381.5327 | 593.6637 | 477.2332 | 672.3071 | 805.7854 | 890.914 | 902.6479 | 32.0202 | 188.0972 | 42.4947 | 366.1762 | 30.7567 | 49.1044 | 57.6391 | 88.0384 | 42.6525 |  |  | 1.2126 | -2.3 | -67.8979 | 1.5711 | 8.1523 | -197.7895 | 31.9105 | -3.8267 | 6.0448 | 20.3914 | 126.5839 | 0.0065317 | 0.0004337 | 0.00057169 | 1056.4984 | 756.3854 | 116.5582 | 47.4642 | 23.7278 | 21.2694 | 20.7972 | 43.5687 | 28.2279 | 23.9229 | 22.5396 | 22.2179 | 24.694 | 22.5612 | 317.3891 | 298.8259 | 255.2759 | 164.4428 | 143.7344 | 319.9889 | 204.6996 | 95.4665 | 96.9414 | 97.1671 | 97.535 | 107.33 | 256.6568 | 115.1435 | 526.5985 | 920.6361 | 1041.4446 | 1022.3022 | 999.6745 | 1012.0654 | 20.4861 | 12.2702 | 781.5267 | 918.0796 | 63.8742 | 790.128 | 764.368 | 43.5413 | 108.3325 | 885.0417 | 863.7013 | 315.6738 | 757.7049 | 972.7125 | 931.6274 | 969.0758 | 736.9815 | 746.4586 | 1059.9419 |  | 1010.3826 | 797.9998 | 1024.5815 | 1042.0529 | 1110.1594 | 845.4836 |  | 780.7515 |  |  | 871.9222 | 1058.6845 | 886.2451 | [5 empty] | 46.7208 | 1003.8933 | 246.5137 | 33.9782 | 1024.2864 | 320.2702 | 32.7834 | 982.7321 | 1009.1394 | 981.8343 |  | 1183.1004 | 1083.2401 | 964.1722 | 1048.8033 | 1207.2919 | 973.6204 | 991.0631 | 1009.5238 | 1087.5352 | 1020.2063 | 1089.3845 | 864.8483 | 998.1817 | 1024.2391 | 1012.679 | 1055.2617 | 1071.1227 |  | 960.231 | 865.4343 | 973.224 | 1014.7675 | 1033.1271 |  | 991.934 | 928.6946 | 0.11395 | 19.5505 | 1.4574 | 1.5575 | -25.4526 | 3.0892 | 3981.82 | 1.04 | 2.66 | -3.1117 | -16.9067 | 2.5718 | 6.7888 | -33.4393 | 13.4314 | 152.5135 | 167.1074 | 209.5077 | 7.3068 | -2.6633 | -6.5643 | 170.1526
42838.4689 | 4201 | 46.4924 | 33.6254 | 26.3692 | 23.9696 | 22.4727 | 23.0414 | 22.8761 | 21.6215 | 30.8907 | 26.0676 | 22.8846 | 21.7199 | 21.3557 | 22.4097 | 96.8952 | 97.1994 | 97.2645 | 389.1514 | 566.4143 | 572.5201 | 954.8665 | 991.036 | 1002.1136 | 100.8603 | 819.1885 | 833.4134 | 934.7079 | 891.7947 | 928.1496 | 154.8457 | 739.1816 | 1002.6679 | 136.3287 | 768.2091 | 943.2512 | 339.5225 | 851.4565 |  | 881.7915 | 812.4871 | 658.3293 | 894.1719 |  | 382.5741 | 594.8064 | 476.6969 | 673.1525 | 808.5573 | 891.5208 | 902.7502 | 32.4953 | 188.2361 | 43.1347 | 366.2843 | 30.7867 | 49.043 | 57.6087 | 88.0245 | 42.6485 |  |  | 2.7358 | -2.2119 | -68.0037 | 1.4167 | 8.0242 | -197.7349 | 32.1306 | -3.7893 | 6.0747 | 20.5828 | 124.9701 | 0.0065005 | 0.00040741 | 0.00055526 | 1060.6345 | 756.9645 | 116.6991 | 47.4889 | 23.7251 | 21.275 | 20.7947 | 43.5807 | 28.2324 | 23.9185 | 22.5398 | 22.2179 | 24.6952 | 22.5585 | 310.9317 | 300.3393 | 251.2291 | 168.18 | 145.4776 | 320.6532 | 204.8644 | 95.4842 | 96.9355 | 97.1689 | 97.5362 | 107.3452 | 256.8887 | 115.1844 | 526.8916 | 921.3575 | 1041.6177 | 1022.4867 | 999.8692 | 1012.2401 | 15.5283 | 14.6968 | 781.415 | 917.9897 | 63.9386 | 789.9957 | 764.8887 | 43.5756 | 108.3717 | 886.8003 | 864.736 | 316.3973 | 757.9819 | 973.7463 | 932.0902 | 969.0656 | 736.812 | 746.2655 | 1059.7966 |  | 1010.6527 | 797.9409 | 1024.836 | 1041.9522 | 1110.8108 | 845.3399 |  | 780.6859 |  |  | 872.4159 | 1058.5157 | 886.3546 | [5 empty] | 46.7509 | 1003.9529 | 246.8537 | 33.9731 | 1023.9663 | 320.6682 | 32.7992 | 982.764 | 1008.4615 | 982.0891 |  | 1182.7635 | 1084.5094 | 965.3584 | 1049.0488 | 1207.5248 | 974.6652 | 991.1528 | 1009.9007 | 1088.2068 | 1020.9317 | 1091.0972 | 865.7233 | 999.1858 | 1024.916 | 1014.0706 | 1057.5311 | 1071.2807 |  | 959.5473 | 864.8992 | 973.8259 | 1016.0861 | 1033.3086 |  | 991.5028 | 928.8032 | -0.31919 | 19.5505 | 1.4579 | 1.5572 | -25.6203 | 3.0892 | 3983.41 | 0.66 | 3.9952 | -3.0535 | -16.931 | 2.4437 | 6.737 | -33.4434 | 13.4812 | 152.6546 | 167.2423 | 209.9199 | 8.1296 | -2.1913 | -7.4179 | 170.2417
42838.4689 | 4202 | 46.495 | 33.6326 | 26.3718 | 23.9759 | 22.4663 | 23.0352 | 22.8777 | 21.6185 | 30.8931 | 26.0701 | 22.8821 | 21.7238 | 21.3509 | 22.3999 | 96.8827 | 97.1984 | 97.2701 | 389.408 | 566.687 | 572.7997 | 956.0093 | 990.4173 | 1000.1429 | 100.8887 | 820.3149 | 834.5422 | 934.5446 | 892.428 | 927.9606 | 155.1494 | 739.4966 | 1003.5765 | 136.4839 | 768.0995 | 942.6363 | 308.2386 | 851.5038 |  | 881.8936 | 812.7379 | 658.322 | 894.3971 |  | 382.4435 | 595.7508 | 476.8144 | 674.2121 | 809.2082 | 891.6613 | 902.5982 | 32.4729 | 188.421 | 43.8627 | 366.4384 | 30.7863 | 48.9786 | 57.5957 | 88.0214 | 42.6637 |  |  | 5.3814 | -2.1383 | -68.3008 | 1.7288 | 8.1937 | -197.7914 | 31.7455 | -4.11 | 6.1382 | 20.2926 | 123.8715 | 0.0065597 | 0.00049777 | 0.00053226 | 1060.025 | 757.5956 | 116.83 | 47.5361 | 23.7304 | 21.2819 | 20.8005 | 43.5963 | 28.2382 | 23.9205 | 22.5376 | 22.2282 | 24.7075 | 22.5684 | 303.0232 | 296.1784 | 258.3675 | 171.0355 | 144.5186 | 320.8372 | 205.1384 | 95.5053 | 96.9384 | 97.1831 | 97.5499 | 107.3758 | 257.1254 | 115.2352 | 527.2055 | 921.8556 | 1041.684 | 1022.5258 | 999.9134 | 1012.3126 | 13.6091 | 12.5485 | 781.2839 | 918.6251 | 63.9996 | 789.8389 | 765.3879 | 43.6083 | 108.3958 | 887.8447 | 865.1571 | 317.0397 | 758.2034 | 974.2044 | 932.5506 | 969.1148 | 736.6316 | 746.0825 | 1059.2611 |  | 1010.9513 | 797.8688 | 1025.523 | 1041.796 | 1111.2606 | 845.323 |  | 780.6013 |  |  | 872.6455 | 1058.3649 | 886.2484 | [5 empty] | 46.7827 | 1004.0943 | 247.2075 | 33.9954 | 1024.565 | 321.0587 | 32.8137 | 982.8303 | 1008.5683 | 982.4437 |  | 1181.7766 | 1084.8747 | 964.2044 | 1049.2364 | 1207.5108 | 975.5269 | 991.2484 | 1010.6233 | 1089.4692 | 1021.0903 | 1091.3745 | 864.6877 | 1000.2853 | 1025.5668 | 1015.944 | 1057.7049 | 1071.463 |  | 959.8479 | 865.4318 | 974.6956 | 1017.2279 | 1034.1096 |  | 992.0145 | 928.9718 | -0.45683 | 19.5477 | 1.4599 | 1.5589 | -25.4785 | 3.0892 | 3998.63 | 0.87 | 5.6028 | -3.0039 | -16.9772 | 2.701 | 6.8082 | -33.4502 | 13.401 | 152.8211 | 167.6044 | 210.2072 | 9.0375 | -2.9472 | -9.8041 | 170.2757
42838.4689 | 4203 | 46.4981 | 33.6313 | 26.3619 | 23.968 | 22.4571 | 23.0348 | 22.8644 | 21.6049 | 30.8945 | 26.0675 | 22.8725 | 21.7172 | 21.3451 | 22.3972 | 96.8801 | 97.1996 | 97.2744 | 389.6779 | 566.9924 | 573.0863 | 955.5908 | 988.5694 | 996.7364 | 100.9167 | 821.5782 | 835.3965 | 934.1796 | 892.3671 | 927.7811 | 155.4433 | 739.6579 | 1003.7672 | 136.6112 | 766.5873 | 939.889 | 312.7842 | 851.5203 |  | 881.9971 | 813.0429 | 658.3921 | 894.6016 |  | 382.2784 | 596.2425 | 476.5983 | 671.8156 | 809.3521 | 892.4209 | 902.7107 | 31.9294 | 188.4911 | 44.8683 | 366.644 | 30.7893 | 48.9302 | 57.5559 | 88.0169 | 42.6643 |  |  | 3.4507 | -2.4577 | -67.9781 | 1.832 | 8.5242 | -197.7481 | 31.9775 | -4.0495 | 6.121 | 20.4101 | 123.3667 | 0.006402 | 0.00041398 | 0.00053555 | 1059.8655 | 758.2896 | 116.9655 | 47.5639 | 23.7351 | 21.2731 | 20.794 | 43.6108 | 28.2465 | 23.9282 | 22.5421 | 22.2287 | 24.7091 | 22.5684 | 314.0322 | 289.6059 | 256.7547 | 171.7555 | 144.5036 | 321.2697 | 205.3594 | 95.5187 | 96.9329 | 97.1815 | 97.5508 | 107.4014 | 257.3623 | 115.2692 | 527.5248 | 922.3515 | 1041.623 | 1022.5393 | 999.9386 | 1012.4312 | 18.2087 | 15.3547 | 781.1795 | 919.8083 | 64.0633 | 789.7578 | 765.9453 | 43.6499 | 108.4429 | 888.7727 | 866.4976 | 317.6681 | 758.4302 | 974.0871 | 932.9132 | 969.3998 | 736.4597 | 745.9034 | 1059.1488 |  | 1011.2034 | 797.7942 | 1026.0933 | 1041.7517 | 1111.6919 | 845.2234 |  | 780.5326 |  |  | 872.0465 | 1057.8489 | 886.0977 | [5 empty] | 46.8144 | 1004.4687 | 247.5718 | 34.0131 | 1025.4328 | 321.4246 | 32.8277 | 982.9116 | 1008.8911 | 982.5313 |  | 1180.3568 | 1085.156 | 964.6136 | 1048.949 | 1207.2648 | 976.3957 | 991.3433 | 1011.1526 | 1091.589 | 1020.85 | 1090.721 | 864.9993 | 1001.1307 | 1026.377 | 1015.372 | 1057.1386 | 1071.6035 |  | 960.1813 | 866.166 | 975.0995 | 1017.7927 | 1035.5836 |  | 991.9978 | 929.2633 | 0.23378 | 19.5477 | 1.4607 | 1.559 | -25.4407 | 3.0892 | 3982.54 | 0.65 | 4.4862 | -3.2213 | -16.9418 | 2.7812 | 6.9465 | -33.4574 | 13.4542 | 152.9523 | 167.9058 | 210.4801 | 7.8829 | -2.7379 | -9.4785 | 170.2393
42838.4689 | 4204 | 46.5224 | 33.646 | 26.3772 | 23.9683 | 22.4684 | 23.0351 | 22.8739 | 21.6103 | 30.9163 | 26.0786 | 22.8883 | 21.7225 | 21.3607 | 22.4093 | 96.8877 | 97.199 | 97.2748 | 389.9418 | 567.3431 | 573.3826 | 954.4774 | 988.3885 | 995.3297 | 100.9418 | 822.7539 | 836.4704 | 933.7837 | 892.1287 | 927.3407 | 155.7511 | 739.9796 | 1002.9093 | 136.7721 | 764.9708 | 938.5074 | 344.1843 | 851.5545 |  | 882.0881 | 811.4861 | 658.4746 | 894.7963 |  | 382.288 | 595.8729 | 477.1072 | 671.9157 | 810.9704 | 892.8069 | 902.4017 | 31.648 | 188.5168 | 46.5783 | 366.9646 | 30.8087 | 48.8927 | 57.5189 | 88.0213 | 42.6605 |  |  | -1.634 | -2.1265 | -67.6561 | 1.2452 | 8.0478 | -197.8098 | 32.2213 | -3.9345 | 6.2261 | 20.361 | 123.5068 | 0.0064332 | 0.00036306 | 0.00053226 | 1062.7638 | 758.7285 | 117.0987 | 47.5978 | 23.7391 | 21.2752 | 20.7948 | 43.6193 | 28.2503 | 23.9276 | 22.539 | 22.2301 | 24.7154 | 22.5645 | 333.4162 | 285.794 | 263.3977 | 176.2504 | 146.2659 | 322.0109 | 205.7677 | 95.5207 | 96.9273 | 97.1779 | 97.5587 | 107.4202 | 257.6014 | 115.3006 | 527.8413 | 923.4384 | 1041.4947 | 1022.6306 | 1000.028 | 1012.7833 | 16.9817 | 13.4297 | 781.0696 | 920.5593 | 64.1203 | 789.6196 | 766.4916 | 43.6827 | 108.4917 | 889.7788 | 867.4284 | 318.3139 | 758.6153 | 973.0973 | 933.4323 | 969.3206 | 736.3172 | 745.7531 | 1059.0182 |  | 1011.43 | 797.7218 | 1026.5459 | 1041.6443 | 1111.8169 | 844.9967 |  | 780.4669 |  |  | 871.3398 | 1057.1123 | 885.2812 | [5 empty] | 46.8376 | 1004.0881 | 247.9313 | 34.0189 | 1024.427 | 321.7637 | 32.8356 | 982.9784 | 1008.6769 | 982.596 |  | 1182.3785 | 1084.6669 | 964.3949 | 1048.4737 | 1207.0907 | 976.8895 | 991.4203 | 1010.7385 | 1092.044 | 1020.0796 | 1089.5963 | 865.0504 | 1001.3721 | 1027.5521 | 1015.3047 | 1056.4705 | 1071.662 |  | 960.0067 | 866.6616 | 974.6294 | 1017.3944 | 1035.3857 |  | 992.7315 | 929.4473 | 0.066833 | 19.5471 | 1.4607 | 1.557 | -25.4956 | 3.0892 | 3977.78 | 1 | -3.0866 | -2.9958 | -16.898 | 2.2925 | 6.7507 | -33.4682 | 13.5076 | 153.0711 | 168.1456 | 210.5619 | 5.8469 | -3.4205 | -7.0598 | 170.1598
42838.4689 | 4205 | 46.5304 | 33.6569 | 26.3789 | 23.9669 | 22.4647 | 23.0264 | 22.8722 | 21.6164 | 30.9202 | 26.0891 | 22.8839 | 21.7249 | 21.3558 | 22.4061 | 96.887 | 97.1901 | 97.272 | 390.2149 | 567.6957 | 573.691 | 954.4713 | 991.2133 | 997.6248 | 100.9712 | 824.0714 | 837.2488 | 933.7891 | 891.8149 | 927.0712 | 156.0668 | 740.2014 | 1001.5122 | 136.9368 | 763.8004 | 939.6598 | 391.2048 | 851.5919 |  | 882.1619 | 811.5448 | 658.3011 | 894.9967 |  | 382.1625 | 594.5276 | 477.3765 | 673.796 | 810.6247 | 892.1752 | 901.6704 | 31.3679 | 188.579 | 47.107 | 367.3894 | 30.7914 | 48.8664 | 57.4868 | 88.0043 | 42.6631 |  |  | -0.33227 | -2.413 | -67.7922 | 1.7919 | 8.377 | -197.7954 | 31.9414 | -3.5764 | 6.0043 | 20.4785 | 124.2564 | 0.0064989 | 0.00039099 | 0.00050927 | 1063.5891 | 759.1656 | 117.2341 | 47.6265 | 23.7489 | 21.2809 | 20.7977 | 43.626 | 28.2539 | 23.9301 | 22.5395 | 22.2227 | 24.7112 | 22.5663 | 332.0838 | 286.645 | 266.6685 | 176.1757 | 146.501 | 322.5079 | 206.078 | 95.5259 | 96.9241 | 97.1814 | 97.5554 | 107.4405 | 257.821 | 115.3355 | 528.1329 | 924.8403 | 1041.3795 | 1022.6848 | 999.9893 | 1012.8818 | 19.3681 | 14.1834 | 780.9448 | 920.0708 | 64.1937 | 789.4348 | 767.0494 | 43.7146 | 108.5679 | 890.9921 | 868.4068 | 318.9757 | 758.7423 | 972.4488 | 934.0992 | 968.9281 | 736.167 | 745.6052 | 1058.8026 |  | 1011.6661 | 797.6418 | 1026.8097 | 1041.3694 | 1111.5579 | 844.7487 |  | 780.3877 |  |  | 870.8777 | 1057.1193 | 884.8023 | [5 empty] | 46.8749 | 1002.8831 | 248.3087 | 34.043 | 1022.5602 | 322.1149 | 32.8536 | 983.0476 | 1008.39 | 982.6361 |  | 1183.361 | 1082.9045 | 964.34 | 1047.9836 | 1207.0897 | 977.5815 | 991.4921 | 1010.3791 | 1093.4981 | 1019.9529 | 1088.7475 | 863.752 | 1000.4256 | 1027.1904 | 1015.0673 | 1055.3453 | 1071.7041 |  | 959.4629 | 867.4547 | 973.814 | 1016.4621 | 1036.3876 |  | 991.8308 | 929.3486 | 0.20318 | 19.5483 | 1.4598 | 1.556 | -25.4518 | 3.0893 | 3973.7 | 0.8 | -1.3917 | -3.1888 | -16.9019 | 2.7479 | 6.8855 | -33.4579 | 13.4452 | 153.1972 | 168.2865 | 210.4063 | 6.0739 | -3.7417 | -2.9488 | 170.0945
42838.469 | 4206 | 46.5367 | 33.6573 | 26.3788 | 23.9558 | 22.4646 | 23.0202 | 22.8577 | 21.6064 | 30.9172 | 26.0806 | 22.8885 | 21.7169 | 21.3483 | 22.3997 | 96.8766 | 97.1837 | 97.2722 | 390.4762 | 567.9961 | 574.0103 | 956.5329 | 994.2567 | 1001.5566 | 101.0039 | 825.4114 | 838.1182 | 933.6097 | 891.6059 | 926.9903 | 156.3699 | 740.4077 | 1002.1567 | 137.0811 | 763.4424 | 942.3746 | 371.42 | 851.6289 |  | 882.1914 | 812.5675 | 658.3776 | 895.1979 |  | 382.2603 | 594.0205 | 477.7174 | 669.0733 | 807.6397 | 892.0161 | 901.8098 | 31.3736 | 188.6433 | 46.126 | 367.6807 | 30.791 | 48.8209 | 57.4622 | 87.9779 | 42.6669 |  |  | -0.84679 | -2.5635 | -68.2791 | 1.5659 | 8.5282 | -197.796 | 32.3238 | -3.88 | 6.251 | 20.7321 | 125.8497 | 0.0065399 | 0.00065055 | 0.00053555 | 1059.6486 | 759.7937 | 117.3638 | 47.6521 | 23.742 | 21.2787 | 20.789 | 43.635 | 28.2549 | 23.9312 | 22.5388 | 22.2254 | 24.7096 | 22.563 | 337.0664 | 296.0862 | 274.3379 | 173.9153 | 145.1464 | 323.1631 | 206.4928 | 95.5385 | 96.9203 | 97.1742 | 97.5672 | 107.4666 | 258.0429 | 115.3685 | 528.4207 | 925.687 | 1041.3085 | 1022.6889 | 999.8465 | 1012.8642 | 18.5901 | 13.5166 | 780.775 | 919.8271 | 64.2604 | 789.3056 | 767.6578 | 43.7462 | 108.6523 | 892.2729 | 869.2226 | 319.6636 | 759.0091 | 973.5214 | 934.7612 | 968.8129 | 736.0204 | 745.4383 | 1058.4425 |  | 1011.8712 | 797.5679 | 1026.8965 | 1041.0687 | 1111.3341 | 844.6693 |  | 780.3173 |  |  | 870.503 | 1056.9239 | 884.2611 | [5 empty] | 46.9136 | 1002.1349 | 248.6967 | 34.0646 | 1021.6423 | 322.4278 | 32.8669 | 983.1352 | 1008.9067 | 982.8184 |  | 1183.2283 | 1082.5657 | 964.0979 | 1047.7027 | 1207.12 | 978.1627 | 991.5734 | 1010.2332 | 1094.3355 | 1020.2884 | 1087.9478 | 861.8635 | 999.5782 | 1026.4719 | 1014.2587 | 1054.3852 | 1071.7418 |  | 959.3425 | 867.7791 | 973.9052 | 1016.3639 | 1036.1556 |  | 991.344 | 929.2675 | -0.002915 | 19.5443 | 1.4583 | 1.5553 | -25.5291 | 3.0892 | 3985.58 | 1.08 | -2.2216 | -3.2857 | -16.9575 | 2.568 | 6.9469 | -33.4557 | 13.5245 | 153.3116 | 168.3343 | 210.2737 | 5.6246 | -4.5374 | -4.7621 | 170.0564
42838.469 | 4207 | 46.5434 | 33.6664 | 26.3812 | 23.9587 | 22.4681 | 23.0384 | 22.8762 | 21.6073 | 30.9192 | 26.0893 | 22.8822 | 21.7171 | 21.3524 | 22.3973 | 96.8676 | 97.1913 | 97.2644 | 390.7403 | 568.2219 | 574.3197 | 959.7357 | 996.5055 | 1005.3596 | 101.0303 | 827.1998 | 839.2053 | 933.0671 | 891.3075 | 926.7187 | 156.6737 | 740.6885 | 1004.0444 | 137.2369 | 763.7818 | 944.6761 | 390.2873 | 851.67 |  | 882.2819 | 813.4995 | 658.4092 | 895.4033 |  | 382.1998 | 594.6753 | 478.3577 | 668.178 | 807.0695 | 892.2812 | 902.1403 | 31.9652 | 188.7077 | 45.598 | 367.9783 | 30.7782 | 48.7833 | 57.4263 | 87.9325 | 42.6666 |  |  | 1.5675 | -2.7876 | -68.145 | 1.5284 | 8.5788 | -197.7665 | 32.2141 | -4.1579 | 6.1927 | 20.6002 | 124.7123 | 0.0063592 | 0.00023656 | 0.00054705 | 1060.6822 | 760.4023 | 117.5041 | 47.6845 | 23.7487 | 21.279 | 20.7919 | 43.6505 | 28.2629 | 23.939 | 22.5406 | 22.2235 | 24.7259 | 22.5567 | 334.5498 | 294.0705 | 272.8896 | 177.5069 | 150.9874 | 323.6028 | 206.8281 | 95.5592 | 96.915 | 97.1737 | 97.5626 | 107.4917 | 258.2758 | 115.4059 | 528.7139 | 926.7278 | 1041.2604 | 1022.7202 | 999.8279 | 1012.8237 | 14.8838 | 10.9086 | 780.6153 | 921.1499 | 64.3251 | 789.1027 | 768.3171 | 43.7833 | 108.7211 | 894.4809 | 870.9861 | 320.2143 | 759.2717 | 975.5765 | 935.2849 | 968.8339 | 735.8546 | 745.2672 | 1058.3211 |  | 1012.0599 | 797.5091 | 1027.0404 | 1040.8677 | 1111.666 | 844.8967 |  | 780.2626 |  |  | 869.6258 | 1056.6304 | 883.704 | [5 empty] | 46.9361 | 1001.7661 | 249.0847 | 34.0677 | 1021.6976 | 322.7338 | 32.871 | 983.2234 | 1009.6622 | 982.9971 |  | 1183.2242 | 1084.8651 | 963.0707 | 1047.7832 | 1207.0606 | 978.6872 | 991.6488 | 1009.9726 | 1093.9486 | 1020.2158 | 1087.7427 | 860.3953 | 999.4571 | 1026.4161 | 1013.2218 | 1053.6702 | 1071.7607 |  | 959.7887 | 869.1927 | 974.4458 | 1016.876 | 1035.7083 |  | 991.4118 | 929.2071 | 0.38664 | 19.5463 | 1.4583 | 1.5546 | -25.4988 | 3.0892 | 3988.45 | 0.87 | 3.0223 | -3.4276 | -16.9473 | 2.5381 | 6.9682 | -33.457 | 13.5031 | 153.4111 | 168.4116 | 210.4884 | 5.9742 | -4.3308 | -3.0464 | 170.0315
42838.469 | 4208 | 46.5514 | 33.6836 | 26.3887 | 23.9773 | 22.4793 | 23.0471 | 22.8875 | 21.611 | 30.9337 | 26.0991 | 22.8822 | 21.7229 | 21.3565 | 22.4061 | 96.8736 | 97.2019 | 97.2618 | 391.0267 | 568.4297 | 574.6443 | 962.448 | 997.54 | 1007.3761 | 101.0616 | 828.6018 | 840.1262 | 932.4963 | 891.2344 | 926.4249 | 156.962 | 741.0362 | 1006.2531 | 137.3787 | 764.3028 | 946.7339 | 394.8945 | 851.7023 |  | 882.3468 | 813.8626 | 658.5125 | 895.5908 |  | 382.2414 | 595.0336 | 478.4013 | 668.2736 | 804.6072 | 892.4903 | 902.1244 | 32.2437 | 188.8256 | 45.1404 | 368.2193 | 30.7807 | 48.7558 | 57.4049 | 87.9238 | 42.6719 |  |  | 4.0441 | -2.3663 | -67.8329 | 1.6986 | 8.7917 | -197.8085 | 32.2568 | -3.9963 | 6.2575 | 20.4999 | 124.1689 | 0.0064611 | 0.00053062 | 0.0004912 | 1069.2158 | 760.8699 | 117.6626 | 47.7124 | 23.7412 | 21.2707 | 20.7882 | 43.6584 | 28.2653 | 23.9338 | 22.5386 | 22.2247 | 24.7118 | 22.5581 | 332.152 | 288.1993 | 259.7702 | 173.184 | 153.8578 | 324.0371 | 206.8561 | 95.57 | 96.9097 | 97.1723 | 97.5681 | 107.5116 | 258.5306 | 115.4488 | 529.0352 | 928.4805 | 1041.2279 | 1022.7545 | 999.7462 | 1012.8406 | 16.4499 | 12.3748 | 780.4759 | 920.7768 | 64.3728 | 788.9069 | 769.0029 | 43.7984 | 108.7526 | 895.7294 | 872.4133 | 320.833 | 759.5803 | 976.7856 | 936.1014 | 968.5353 | 735.7181 | 745.1562 | 1057.9737 |  | 1012.2124 | 797.4473 | 1026.9207 | 1040.6241 | 1111.6484 | 845.0499 |  | 780.1847 |  |  | 869.3007 | 1056.7871 | 883.146 | [5 empty] | 46.957 | 1000.9665 | 249.4712 | 34.0733 | 1020.9067 | 323.0464 | 32.879 | 983.2944 | 1010.2795 | 983.0148 |  | 1183.6645 | 1085.0224 | 963.111 | 1048.2211 | 1206.8535 | 979.389 | 991.7535 | 1010.0858 | 1093.7006 | 1020.1329 | 1088.104 | 860.9777 | 999.6223 | 1026.3538 | 1013.1602 | 1053.1631 | 1071.7886 |  | 958.93 | 869.9225 | 974.7576 | 1017.0409 | 1035.6623 |  | 991.6028 | 929.3267 | -0.29601 | 19.5442 | 1.4601 | 1.5562 | -25.5715 | 3.0892 | 3988.67 | 0.56 | 4.8539 | -3.1587 | -16.9119 | 2.6762 | 7.0548 | -33.4635 | 13.5132 | 153.4984 | 168.3504 | 210.4841 | 6.3098 | -2.8693 | -2.6154 | 170.0133
42838.469 | 4209 | 46.5641 | 33.6921 | 26.3937 | 23.9867 | 22.4799 | 23.0419 | 22.8869 | 21.6157 | 30.9366 | 26.0986 | 22.883 | 21.7192 | 21.3513 | 22.4074 | 96.8794 | 97.2028 | 97.2553 | 391.3194 | 568.6387 | 574.9664 | 961.6556 | 994.8129 | 1004.6058 | 101.0875 | 829.4125 | 840.7484 | 932.3956 | 891.0018 | 926.4373 | 157.2624 | 741.3374 | 1006.8664 | 137.5376 | 764.0811 | 945.2925 | 375.0775 | 851.7372 |  | 882.4088 | 813.7512 | 658.5542 | 895.7933 |  | 383.2223 | 595.9379 | 478.4402 | 667.8745 | 802.9124 | 892.7887 | 902.6829 | 32.1424 | 188.988 | 44.8687 | 368.4942 | 30.7779 | 48.7189 | 57.3575 | 87.904 | 42.6705 |  |  | 1.6154 | -1.8314 | -67.9104 | 1.5409 | 8.0616 | -197.802 | 31.8599 | -4.3025 | 6.2139 | 20.4176 | 122.5112 | 0.0061457 | 0.00029406 | 0.00049448 | 1075.8814 | 761.2524 | 117.8108 | 47.7447 | 23.7527 | 21.2779 | 20.7866 | 43.6716 | 28.2629 | 23.9309 | 22.5363 | 22.2292 | 24.7193 | 22.5711 | 337.9711 | 291.5686 | 261.8566 | 174.838 | 149.6588 | 324.5451 | 207.0648 | 95.586 | 96.9135 | 97.1771 | 97.585 | 107.5377 | 258.7767 | 115.4859 | 529.3326 | 932.0407 | 1041.1589 | 1022.6513 | 999.6588 | 1012.8652 | 15.6999 | 11.0345 | 780.3607 | 920.0524 | 64.4432 | 788.893 | 769.7125 | 43.8415 | 108.8156 | 896.6714 | 873.2613 | 321.5428 | 759.7998 | 976.6979 | 937.01 | 968.1671 | 735.6206 | 745.0561 | 1057.7142 |  | 1012.3643 | 797.3874 | 1027.2886 | 1040.2544 | 1112.4589 | 844.9557 |  | 780.1278 |  |  | 870.9398 | 1057.1766 | 883.7588 | [5 empty] | 46.9902 | 1000.1512 | 249.8811 | 34.0939 | 1020.3386 | 323.3728 | 32.8952 | 983.3514 | 1010.4598 | 983.1159 |  | 1183.8113 | 1082.7758 | 963.7115 | 1048.1016 | 1206.4912 | 980.0356 | 991.8308 | 1010.6818 | 1095.5104 | 1020.2076 | 1088.7479 | 862.1055 | 999.7595 | 1026.3654 | 1013.9653 | 1053.1405 | 1071.8465 |  | 958.6323 | 869.0108 | 974.7258 | 1017.0877 | 1035.5562 |  | 991.5381 | 929.4605 | 0.13844 | 19.5451 | 1.4603 | 1.5559 | -25.6479 | 3.0893 | 3974.46 | 0.88 | 3.0678 | -2.7803 | -16.9304 | 2.5503 | 6.7564 | -33.4673 | 13.4316 | 153.583 | 168.5457 | 211.0054 | 5.7443 | -3.0727 | -4.453 | 169.9752
42838.469 | 4210 | 46.5742 | 33.6926 | 26.3981 | 23.9928 | 22.4786 | 23.0397 | 22.8918 | 21.6192 | 30.9443 | 26.0982 | 22.8831 | 21.7149 | 21.358 | 22.4092 | 96.8773 | 97.2115 | 97.2608 | 391.6243 | 568.8788 | 575.2986 | 959.1586 | 991.6275 | 1000.5542 | 101.1161 | 830.1504 | 840.9744 | 932.1809 | 889.9262 | 926.183 | 157.5702 | 741.5593 | 1007.1293 | 137.7159 | 762.8917 | 942.8796 | 380.4389 | 851.7786 |  | 882.4588 | 812.1333 | 658.5492 | 895.9727 |  | 383.5275 | 597.108 | 478.673 | 667.9026 | 803.2752 | 893.6057 | 903.1689 | 32.1112 | 189.0615 | 45.1003 | 368.805 | 30.7781 | 48.6771 | 57.3192 | 87.8678 | 42.6657 |  |  | 3.4816 | -2.5017 | -68.2587 | 1.6184 | 7.8671 | -197.8006 | 31.8684 | -4.2125 | 6.1292 | 20.5737 | 123.2558 | 0.0061424 | 0.00029242 | 0.00050269 | 1069.2892 | 761.8196 | 117.9648 | 47.7822 | 23.7542 | 21.2752 | 20.7964 | 43.6789 | 28.2796 | 23.9424 | 22.5401 | 22.2296 | 24.7294 | 22.5715 | 332.7165 | 290.4212 | 253.1851 | 172.1811 | 148.3499 | 324.8078 | 207.0471 | 95.592 | 96.9078 | 97.182 | 97.581 | 107.5568 | 259.0254 | 115.516 | 529.645 | 940.0443 | 1040.8997 | 1021.8785 | 999.3201 | 1012.6543 | 18.8188 | 10.849 | 780.2041 | 920.4222 | 64.5423 | 788.8227 | 770.3575 | 43.8826 | 108.8841 | 897.3261 | 873.6985 | 322.2195 | 760.011 | 976.53 | 937.9663 | 968.1382 | 735.5314 | 744.9671 | 1057.4582 |  | 1012.4857 | 797.3262 | 1027.6379 | 1040.0035 | 1112.4298 | 844.8141 |  | 780.0711 |  |  | 871.3 | 1056.8421 | 884.1287 | [5 empty] | 47.0343 | 999.7363 | 250.2941 | 34.1161 | 1020.9767 | 323.6983 | 32.9135 | 983.4282 | 1010.4895 | 983.2422 |  | 1183.2614 | 1081.2725 | 964.8294 | 1047.2618 | 1206.2434 | 980.6626 | 991.9145 | 1011.0458 | 1097.0493 | 1020.2894 | 1087.1214 | 862.6166 | 999.858 | 1027.3346 | 1015.0459 | 1052.8398 | 1071.8942 |  | 960.032 | 867.9018 | 974.7252 | 1017.3471 | 1035.0335 |  | 991.4673 | 929.6494 | 0.33896 | 19.5436 | 1.4602 | 1.5547 | -25.3362 | 3.0892 | 3990.34 | 0.78 | 4.5033 | -3.2517 | -16.9852 | 2.6154 | 6.6767 | -33.4789 | 13.4381 | 153.652 | 168.7314 | 210.994 | 6.37 | -2.1116 | -3.9737 | 169.8404
42838.469 | 4211 | 46.575 | 33.692 | 26.3962 | 23.9934 | 22.4714 | 23.0462 | 22.8873 | 21.6127 | 30.9476 | 26.1065 | 22.8892 | 21.7142 | 21.351 | 22.4112 | 96.8773 | 97.212 | 97.2635 | 391.9305 | 569.1268 | 575.6103 | 957.6908 | 990.3165 | 999.2008 | 101.1447 | 831.0653 | 841.6 | 931.7968 | 889.0813 | 925.501 | 157.8901 | 741.8019 | 1005.5469 | 137.8761 | 762.3397 | 940.9107 | 356.2596 | 851.807 |  | 882.5517 | 811.441 | 658.5186 | 896.1374 |  | 383.6219 | 597.3198 | 478.342 | 666.5406 | 803.8959 | 893.733 | 903.2304 | 32.7652 | 189.0214 | 45.3567 | 369.0227 | 30.773 | 48.6383 | 57.287 | 87.8444 | 42.676 |  |  | 4.0987 | -2.0292 | -68.1253 | 1.3937 | 7.9972 | -197.8079 | 31.7725 | -4.1192 | 6.1856 | 20.6409 | 123.4707 | 0.0062705 | 0.00024149 | 0.00051912 | 1066.6296 | 762.5285 | 118.1211 | 47.8201 | 23.7563 | 21.2767 | 20.7954 | 43.6835 | 28.2858 | 23.943 | 22.5407 | 22.2295 | 24.7324 | 22.5666 | 326.2108 | 290.8167 | 249.4227 | 167.2793 | 145.0105 | 325.1941 | 207.0875 | 95.5999 | 96.8994 | 97.1802 | 97.5807 | 107.5828 | 259.291 | 115.5777 | 529.9459 | 952.2166 | 1040.7254 | 1020.7515 | 998.7587 | 1012.4974 | 12.5822 | 12.8117 | 780.0645 | 920.4768 | 64.6409 | 788.6876 | 770.984 | 43.9197 | 108.9334 | 897.7618 | 874.4439 | 322.7844 | 760.1934 | 974.5716 | 939.2601 | 967.9919 | 735.3864 | 744.8363 | 1057.1067 |  | 1012.5701 | 797.255 | 1027.7572 | 1039.7412 | 1111.4707 | 844.6541 |  | 779.9945 |  |  | 871.526 | 1056.6275 | 884.1889 | [5 empty] | 47.0534 | 999.3492 | 250.6927 | 34.1257 | 1020.2147 | 323.9893 | 32.9134 | 983.4524 | 1009.5052 | 983.2789 |  | 1183.3625 | 1081.0726 | 964.7125 | 1046.7644 | 1206.2161 | 981.2191 | 992.0444 | 1010.6844 | 1096.3929 | 1019.8038 | 1085.3282 | 861.5015 | 999.8919 | 1027.5964 | 1013.8367 | 1052.6064 | 1071.9416 |  | 960.9061 | 866.3971 | 975.1353 | 1017.575 | 1034.5698 |  | 992.1962 | 929.7824 | -0.10642 | 19.5432 | 1.4595 | 1.5527 | -25.5785 | 3.0892 | 3982.33 | 0.78 | 4.8847 | -2.9289 | -16.9706 | 2.4273 | 6.7321 | -33.4813 | 13.4186 | 153.7047 | 168.7962 | 210.3966 | 7.1546 | -1.6881 | -6.0981 | 169.7503
42838.469 | 4212 | 46.5843 | 33.7006 | 26.4062 | 23.9931 | 22.4722 | 23.039 | 22.8878 | 21.6114 | 30.9596 | 26.1053 | 22.8925 | 21.715 | 21.3458 | 22.4098 | 96.881 | 97.2086 | 97.2754 | 392.2191 | 569.3891 | 575.9165 | 956.6777 | 990.9293 | 999.4604 | 101.1667 | 832.1133 | 842.3134 | 930.566 | 888.8962 | 924.4757 | 158.2292 | 742.0849 | 1004.6182 | 138.0442 | 761.6617 | 941.7134 | 344.4727 | 851.855 |  | 882.6336 | 810.6687 | 658.1018 | 896.3285 |  | 382.9805 | 597.5897 | 478.8356 | 667.7659 | 806.5957 | 893.8684 | 903.1881 | 33.4299 | 188.919 | 46.5651 | 369.3562 | 30.7821 | 48.6262 | 57.2443 | 87.8111 | 42.6815 |  |  | 2.8166 | -1.9616 | -67.8375 | 1.5297 | 7.8606 | -197.8401 | 31.7357 | -4.0436 | 5.9447 | 20.3914 | 123.1471 | 0.0062097 | 0.00047641 | 0.00048627 | 1064.7661 | 763.2444 | 118.2702 | 47.8482 | 23.7545 | 21.2748 | 20.7909 | 43.6931 | 28.2797 | 23.9366 | 22.5391 | 22.2257 | 24.7291 | 22.5622 | 312.7662 | 278.9354 | 249.8162 | 168.4208 | 143.7729 | 325.1838 | 207.1062 | 95.6189 | 96.9043 | 97.1865 | 97.5916 | 107.6102 | 259.5637 | 115.5649 | 530.1507 | 962.0982 | 1040.7248 | 1020.0039 | 998.8361 | 1012.5255 | 15.2491 | 8.8888 | 779.9447 | 920.4439 | 64.7033 | 788.56 | 771.6686 | 43.9511 | 108.9893 | 898.7009 | 875.5982 | 323.3321 | 760.4566 | 974.9011 | 940.5461 | 967.6034 | 735.3044 | 744.7849 | 1056.555 |  | 1012.6738 | 797.1691 | 1027.7643 | 1039.4029 | 1110.3247 | 844.4511 |  | 779.9043 |  |  | 870.0814 | 1056.4107 | 883.4385 | [5 empty] | 47.0845 | 998.6566 | 251.1124 | 34.1416 | 1018.6278 | 324.2752 | 32.9197 | 983.4757 | 1008.9615 | 983.4219 |  | 1183.8903 | 1080.7052 | 965.2339 | 1047.221 | 1206.1177 | 981.7585 | 992.1431 | 1010.3618 | 1095.2351 | 1019.0946 | 1086.6633 | 860.6334 | 999.8416 | 1027.2897 | 1012.7174 | 1053.0401 | 1072.0218 |  | 960.7946 | 865.5072 | 975.7558 | 1018.5384 | 1034.9756 |  | 992.5781 | 929.9646 | -0.16449 | 19.5425 | 1.4588 | 1.5524 | -25.5554 | 3.0892 | 4020.69 | 1.14 | 4.0476 | -2.8801 | -16.9374 | 2.5434 | 6.6747 | -33.486 | 13.4116 | 153.7729 | 168.8024 | 209.6851 | 8.6468 | -1.7293 | -7.0789 | 169.7492
42838.469 | 4213 | 46.608 | 33.711 | 26.4112 | 23.9972 | 22.4755 | 23.0494 | 22.8826 | 21.6163 | 30.9703 | 26.1185 | 22.8898 | 21.7252 | 21.3577 | 22.4083 | 96.8677 | 97.199 | 97.2686 | 392.4832 | 569.6956 | 576.205 | 957.0377 | 992.1476 | 1000.5099 | 101.1962 | 833.9892 | 842.9125 | 929.6392 | 888.7649 | 923.6475 | 158.5513 | 742.3678 | 1004.6159 | 138.2161 | 761.1952 | 941.9948 | 346.4981 | 851.8885 |  | 882.6998 | 809.8575 | 658.4812 | 896.4877 |  | 382.4504 | 597.6935 | 478.876 | 671.1255 | 808.9001 | 894.158 | 903.1214 | 34.0426 | 188.8547 | 48.2887 | 369.6442 | 30.7818 | 48.609 | 57.2183 | 87.7934 | 42.6956 |  |  | 1.806 | -2.0016 | -67.9834 | 1.6513 | 7.8119 | -197.7652 | 32.0327 | -4.2848 | 6.1677 | 20.4923 | 122.3253 | 0.006144 | 0.00018071 | 0.00053226 | 1062.7195 | 763.9659 | 118.422 | 47.8706 | 23.7651 | 21.2775 | 20.7899 | 43.7071 | 28.291 | 23.9396 | 22.5407 | 22.2241 | 24.7297 | 22.5711 | 302.4517 | 265.2665 | 235.7586 | 166.0625 | 144.0412 | 325.1767 | 206.8859 | 95.6365 | 96.8961 | 97.1846 | 97.6089 | 107.6408 | 259.8304 | 115.5078 | 530.3739 | 967.7464 | 1040.6229 | 1019.3535 | 998.9232 | 1012.5516 | 15.9136 | 11.9564 | 779.8184 | 919.8162 | 64.7601 | 788.465 | 772.4674 | 43.9854 | 109.0238 | 899.9212 | 875.7783 | 323.9759 | 760.6704 | 973.3941 | 941.8118 | 967.3331 | 735.2742 | 744.7695 | 1056.2301 |  | 1012.7719 | 797.0801 | 1027.7329 | 1039.1097 | 1109.3956 | 844.2567 |  | 779.8151 |  |  | 868.4032 | 1056.074 | 882.3071 | [5 empty] | 47.1136 | 997.7082 | 251.5234 | 34.1604 | 1017.0319 | 324.5669 | 32.9448 | 983.5588 | 1009.5406 | 983.4878 |  | 1183.268 | 1078.9484 | 964.5784 | 1048.0181 | 1205.9996 | 982.3208 | 992.2183 | 1010.0593 | 1095.5456 | 1018.6565 | 1089.1091 | 860.5926 | 999.9993 | 1028.0401 | 1013.5717 | 1054.1912 | 1072.1099 |  | 959.6545 | 865.7767 | 976.2383 | 1018.9303 | 1032.1658 |  | 992.4439 | 930.2034 | 0.021571 | 19.5419 | 1.4609 | 1.5548 | -25.4827 | 3.0893 | 4065.62 | 1.17 | 3.2399 | -2.9096 | -16.9566 | 2.6427 | 6.6549 | -33.4838 | 13.4759 | 153.832 | 168.7882 | 209.11 | 9.7917 | -0.19731 | -6.9183 | 169.6932
42838.4691 | 4214 | 46.6096 | 33.7072 | 26.4069 | 23.9919 | 22.4732 | 23.0382 | 22.8779 | 21.6095 | 30.9713 | 26.1086 | 22.8874 | 21.7166 | 21.3473 | 22.4042 | 96.8725 | 97.1974 | 97.2795 | 392.74 | 569.9994 | 576.4947 | 955.6792 | 989.343 | 997.7078 | 101.239 | 835.4414 | 843.2718 | 928.6559 | 888.8437 | 922.8241 | 158.871 | 742.5779 | 1003.6192 | 138.3807 | 759.972 | 940.3194 | 344.7907 | 851.9189 |  | 882.7699 | 810.8541 | 658.4164 | 896.6487 |  | 382.6687 | 598.5534 | 478.6509 | 669.751 | 809.404 | 894.0506 | 902.7449 | 34.6494 | 188.8545 | 49.7058 | 370.0175 | 30.7864 | 48.5817 | 57.1873 | 87.7567 | 42.6927 |  |  | 2.8902 | -2.4156 | -67.9656 | 1.4535 | 7.7705 | -197.7612 | 31.9466 | -4.2756 | 6.1183 | 20.2248 | 121.1004 | 0.0060455 | 0.00029406 | 0.00052405 | 1064.4069 | 764.4856 | 118.5775 | 47.916 | 23.7701 | 21.2862 | 20.7978 | 43.7201 | 28.2948 | 23.9492 | 22.5421 | 22.2338 | 24.7376 | 22.5714 | 305.4453 | 270.3683 | 245.1146 | 170.4301 | 146.735 | 325.242 | 207.0604 | 95.6418 | 96.8789 | 97.163 | 97.6 | 107.6544 | 260.0766 | 115.4566 | 530.5706 | 971.2658 | 1040.536 | 1019.0088 | 999.2088 | 1012.6843 | 14.5592 | 13.0567 | 779.6845 | 919.9007 | 64.824 | 788.3965 | 773.2452 | 44.014 | 109.0756 | 901.3936 | 876.9903 | 324.6302 | 760.7765 | 972.4896 | 943.6565 | 967.5136 | 735.257 | 744.8001 | 1055.8197 |  | 1012.8599 | 796.9988 | 1027.7816 | 1038.9595 | 1108.7024 | 844.1541 |  | 779.7357 |  |  | 867.9166 | 1056.2727 | 881.6876 | [5 empty] | 47.1507 | 998.3525 | 251.9489 | 34.1664 | 1017.3032 | 324.8448 | 32.9548 | 983.6158 | 1010.4987 | 983.701 |  | 1182.2433 | 1077.6121 | 962.7316 | 1048.4066 | 1205.852 | 982.8478 | 992.2927 | 1009.7922 | 1094.248 | 1018.1967 | 1091.5082 | 860.9373 | 999.9066 | 1027.9141 | 1014.5633 | 1053.9548 | 1072.1692 |  | 958.6637 | 866.2696 | 976.4776 | 1017.8029 | 1040.5532 |  | 992.0742 | 930.1826 | 0.20262 | 19.5421 | 1.4612 | 1.5553 | -25.4839 | 3.0892 | 4078.49 | 1.22 | 4.0973 | -3.1979 | -16.9627 | 2.4806 | 6.6369 | -33.4819 | 13.4571 | 153.8883 | 168.8162 | 208.6798 | 9.4695 | -1.2131 | -7.062 | 169.6425
42838.4691 | 4215 | 46.6128 | 33.7189 | 26.4127 | 23.9971 | 22.4721 | 23.043 | 22.8826 | 21.6138 | 30.9793 | 26.1159 | 22.8934 | 21.7201 | 21.3512 | 22.408 | 96.8764 | 97.2125 | 97.2847 | 393.0444 | 570.3377 | 576.815 | 955.6034 | 987.5848 | 996.2132 | 101.2683 | 837.4398 | 843.3893 | 927.0158 | 888.6049 | 922.2504 | 159.2037 | 742.7218 | 1001.944 | 138.5556 | 759.0181 | 938.9324 | 371.3096 | 851.9585 |  | 882.8677 | 811.9049 | 658.4856 | 896.8008 |  | 383.3095 | 599.5465 | 479.5929 | 664.2984 | 803.9004 | 893.5143 | 902.5751 | 34.938 | 188.9116 | 50.3805 | 370.3911 | 30.7865 | 48.5455 | 57.1554 | 87.7093 | 42.7173 |  |  | 3.7596 | -1.3826 | -67.9262 | 1.6769 | 7.672 | -197.7566 | 31.9998 | -4.3807 | 6.1473 | 20.3125 | 120.703 | 0.0062837 | 0.00035813 | 0.00053062 | 1063.8055 | 765.0391 | 118.7274 | 47.9391 | 23.7678 | 21.2754 | 20.7943 | 43.726 | 28.2962 | 23.9401 | 22.5412 | 22.239 | 24.731 | 22.5671 | 298.9537 | 273.8438 | 254.9818 | 175.5618 | 151.5695 | 325.2032 | 207.2809 | 95.6389 | 96.8715 | 97.147 | 97.6038 | 107.6801 | 260.325 | 115.4212 | 530.7801 | 973.7343 | 1040.4374 | 1018.8167 | 999.2589 | 1012.7082 | 15.7363 | 11.1298 | 779.6076 | 919.4652 | 64.8878 | 788.2023 | 773.906 | 44.0649 | 109.147 | 902.3608 | 878.1951 | 325.2696 | 760.8474 | 970.5646 | 944.8941 | 967.4124 | 735.2051 | 744.7887 | 1055.3839 |  | 1012.9476 | 796.9057 | 1027.4509 | 1038.705 | 1108.5298 | 844.0224 |  | 779.6519 |  |  | 866.6622 | 1055.8961 | 880.6831 | [5 empty] | 47.1852 | 998.306 | 252.3807 | 34.182 | 1017.0202 | 325.1274 | 32.9717 | 983.7351 | 1010.7414 | 983.9627 |  | 1181.9756 | 1075.897 | 962.9659 | 1048.7064 | 1205.837 | 983.3145 | 992.3512 | 1008.9276 | 1091.9265 | 1017.1232 | 1092.5413 | 862.3183 | 999.3971 | 1026.904 | 1012.6656 | 1053.7776 | 1072.2879 |  | 957.4353 | 865.0025 | 976.4411 | 1016.7733 | 1041.5197 |  | 992.415 | 930.2214 | 0.050324 | 19.5408 | 1.4612 | 1.5555 | -25.4526 | 3.0892 | 4051.6 | 0.8 | 4.6719 | -2.4208 | -16.9675 | 2.666 | 6.5932 | -33.4738 | 13.4652 | 153.9451 | 168.6445 | 208.5788 | 10.1846 | -2.2794 | -4.8164 | 169.5883
42838.4691 | 4216 | 46.6325 | 33.7327 | 26.4245 | 23.9992 | 22.4729 | 23.0419 | 22.8866 | 21.6113 | 30.9862 | 26.1255 | 22.8946 | 21.72 | 21.3528 | 22.41 | 96.8827 | 97.2133 | 97.2849 | 393.3425 | 570.7329 | 577.1409 | 955.1047 | 987.9217 | 995.6832 | 101.2871 | 838.1433 | 844.5214 | 926.992 | 888.6666 | 922.1135 | 159.5429 | 742.8764 | 1000.9206 | 138.7311 | 758.0363 | 938.5024 | 386.1631 | 851.99 |  | 882.9314 | 811.7237 | 658.7846 | 896.9458 |  | 383.8303 | 599.4165 | 480.0243 | 663.7942 | 804.0621 | 894.21 | 903.1171 | 34.6498 | 188.9674 | 50.0642 | 370.667 | 30.7752 | 48.4916 | 57.1302 | 87.6634 | 42.7208 |  |  | 3.4731 | -2.0687 | -67.8894 | 1.4995 | 8.1641 | -197.7369 | 31.9177 | -3.7413 | 6.0267 | 20.0694 | 121.7826 | 0.0060586 | 0.00038277 | 0.00053062 | 1062.0604 | 765.5895 | 118.8889 | 47.979 | 23.7811 | 21.2794 | 20.7977 | 43.7381 | 28.3033 | 23.956 | 22.5586 | 22.2392 | 24.7462 | 22.572 | 288.5664 | 272.9901 | 248.6696 | 175.6729 | 151.4336 | 325.1489 | 207.3183 | 95.6504 | 96.8623 | 97.1212 | 97.6126 | 107.7064 | 260.5632 | 115.3908 | 530.9828 | 975.2113 | 1040.288 | 1018.6605 | 999.1322 | 1012.5699 | 16.0386 | 6.6578 | 779.4867 | 918.1904 | 64.9405 | 788.108 | 774.4511 | 44.0889 | 109.2188 | 903.0803 | 879.6948 | 325.8493 | 760.8931 | 970.9542 | 945.8273 | 966.9621 | 735.1564 | 744.7747 | 1055.3864 |  | 1013.0354 | 796.8193 | 1027.0124 | 1038.3332 | 1108.3365 | 843.8292 |  | 779.5649 |  |  | 866.0512 | 1055.9112 | 879.9063 | [5 empty] | 47.2244 | 997.315 | 252.8382 | 34.2069 | 1015.439 | 325.4266 | 32.9908 | 983.8521 | 1011.5031 | 983.9214 |  | 1182.3366 | 1075.024 | 962.5528 | 1047.6943 | 1206.0068 | 983.8622 | 992.4008 | 1008.0628 | 1090.2742 | 1016.0818 | 1090.7924 | 861.5449 | 999.4036 | 1025.992 | 1012.9437 | 1054.1809 | 1072.3605 |  | 955.8302 | 866.0105 | 976.283 | 1017.1 | 1041.9104 |  | 990.9732 | 930.3248 | -0.36631 | 19.5416 | 1.46 | 1.5542 | -25.851 | 3.0893 | 4000.95 | 0.98 | 4.4901 | -2.9608 | -16.9616 | 2.5208 | 6.8034 | -33.4821 | 13.4519 | 153.9899 | 168.4161 | 208.4681 | 11.3301 | -1.573 | -3.4745 | 169.5112
42838.4691 | 4217 | 46.6418 | 33.7456 | 26.4286 | 24.004 | 22.4708 | 23.0461 | 22.8895 | 21.6147 | 30.9945 | 26.1239 | 22.8982 | 21.7224 | 21.3508 | 22.4151 | 96.8833 | 97.2044 | 97.2829 | 393.622 | 571.1318 | 577.4857 | 955.2464 | 988.5321 | 995.7929 | 101.3118 | 839.0305 | 845.7135 | 927.8294 | 888.244 | 922.4471 | 159.8946 | 742.9948 | 1001.2402 | 138.9033 | 757.1021 | 938.7863 | 377.8245 | 852.0213 |  | 883.0503 | 811.0667 | 658.9917 | 897.0866 |  | 384.0252 | 598.0496 | 481.8482 | 663.7831 | 804.3958 | 894.7557 | 903.5321 | 34.4949 | 188.9701 | 50.4098 | 371.0371 | 30.7567 | 48.4269 | 57.1003 | 87.633 | 42.7258 |  |  | 7.3902 | -2.5313 | -67.9407 | 1.3497 | 8.5505 | -197.8151 | 32.2995 | -4.1573 | 6.1652 | 20.2532 | 121.8222 | 0.0062984 | 0.00018564 | 0.00051584 | 1066.7668 | 766.0053 | 119.0412 | 48.0075 | 23.7782 | 21.2768 | 20.7925 | 43.743 | 28.3047 | 23.9527 | 22.547 | 22.2306 | 24.7443 | 22.5644 | 282.7272 | 264.2734 | 232.4686 | 172.0036 | 147.4638 | 325.0879 | 207.0042 | 95.6725 | 96.8572 | 97.0934 | 97.6218 | 107.7319 | 260.8293 | 115.3817 | 531.2152 | 976.6014 | 1040.152 | 1018.5379 | 998.8707 | 1012.4913 | 16.5803 | 10.8032 | 779.3947 | 916.4428 | 65.0063 | 788.0017 | 775.0664 | 44.1349 | 109.2892 | 904.2344 | 881.4764 | 326.4308 | 761.0047 | 971.8822 | 946.8067 | 967.0263 | 735.0813 | 744.6872 | 1055.7498 |  | 1013.0994 | 796.7382 | 1026.6989 | 1038.086 | 1108.6232 | 843.6516 |  | 779.4872 |  |  | 867.0576 | 1056.4665 | 880.2744 | [5 empty] | 47.2438 | 996.6583 | 253.2697 | 34.2133 | 1016.1264 | 325.6899 | 32.9927 | 983.8739 | 1012.0632 | 983.9762 |  | 1181.7909 | 1076.7409 | 962.0931 | 1046.7201 | 1205.8029 | 984.3191 | 992.4475 | 1007.5442 | 1087.9687 | 1015.3346 | 1088.5989 | 858.3305 | 999.6787 | 1026.3729 | 1013.1051 | 1053.5912 | 1072.3553 |  | 955.3141 | 866.2158 | 976.2649 | 1016.6637 | 1038.1068 |  | 990.7039 | 930.4619 | 0.16162 | 19.5371 | 1.4595 | 1.5533 | -25.4687 | 3.0892 | 3946.69 | 1 | 6.5507 | -3.2726 | -16.9547 | 2.3897 | 6.9641 | -33.4966 | 13.5353 | 154.0125 | 168.2534 | 208.6545 | 11.9691 | 0.18437 | -4.2418 | 169.4398
42838.4691 | 4218 | 46.6441 | 33.7507 | 26.4302 | 24.0106 | 22.4779 | 23.0527 | 22.8919 | 21.6164 | 31.0043 | 26.1343 | 22.8968 | 21.7192 | 21.3596 | 22.4155 | 96.8781 | 97.1887 | 97.2808 | 393.9054 | 571.4675 | 577.8231 | 956.5807 | 989.3086 | 996.3073 | 101.3393 | 840.6874 | 846.7596 | 927.8906 | 887.6161 | 922.2617 | 160.258 | 743.1961 | 1001.8607 | 139.083 | 756.9364 | 939.2774 | 346.0913 | 852.0609 |  | 883.1429 | 810.6099 | 658.9698 | 897.2381 |  | 384.1422 | 597.7652 | 482.0565 | 669.5769 | 805.4252 | 895.2755 | 903.9603 | 34.1823 | 188.9293 | 50.4682 | 371.2805 | 30.7681 | 48.3736 | 57.0799 | 87.5998 | 42.7323 |  |  | 6.8303 | -2.2625 | -68.195 | 1.4614 | 8.0321 | -197.7855 | 32.0793 | -4.1783 | 5.987 | 20.2483 | 122.2956 | 0.0060389 | 0.0002612 | 0.00053555 | 1068.6189 | 766.3703 | 119.1921 | 48.0378 | 23.7818 | 21.2849 | 20.7892 | 43.7573 | 28.3125 | 23.9565 | 22.5478 | 22.2342 | 24.7443 | 22.5646 | 292.7687 | 267.9506 | 233.1578 | 168.9894 | 145.6393 | 325.2525 | 206.972 | 95.6856 | 96.8477 | 97.0619 | 97.6217 | 107.7618 | 261.1209 | 115.3589 | 531.4776 | 977.6647 | 1040.0167 | 1018.5438 | 998.5231 | 1012.5148 | 16.8199 | 10.5025 | 779.3235 | 915.3685 | 65.0759 | 787.9526 | 775.6101 | 44.1634 | 109.3659 | 905.9403 | 882.3961 | 327.0048 | 761.1476 | 971.7602 | 948.0843 | 966.8946 | 734.9649 | 744.573 | 1055.9731 |  | 1013.1639 | 796.659 | 1026.4922 | 1037.8496 | 1109.2467 | 843.5197 |  | 779.3993 |  |  | 868.1758 | 1056.9481 | 880.9962 | [5 empty] | 47.2883 | 996.3201 | 253.7305 | 34.2345 | 1016.2111 | 325.9527 | 33.0084 | 983.9342 | 1011.9758 | 984.0457 |  | 1180.7596 | 1083.7242 | 962.8452 | 1046.0212 | 1205.5908 | 984.7911 | 992.4843 | 1007.5834 | 1087.5414 | 1015.863 | 1086.87 | 858.2911 | 999.0659 | 1025.7986 | 1012.5379 | 1052.9536 | 1072.3279 |  | 955.4074 | 866.4945 | 976.2553 | 1016.5088 | 1038.2488 |  | 990.275 | 930.537 | -0.19083 | 19.5387 | 1.4608 | 1.5551 | -25.5336 | 3.0892 | 3931.83 | 1.1 | 6.2972 | -3.0935 | -16.9837 | 2.4862 | 6.7512 | -33.5015 | 13.4921 | 154.0392 | 168.1469 | 209.0516 | 10.8797 | 0.1034 | -6.9724 | 169.3659
42838.4691 | 4219 | 46.6576 | 33.7542 | 26.4296 | 24.0125 | 22.4693 | 23.0431 | 22.8821 | 21.6106 | 31.0083 | 26.1282 | 22.8911 | 21.717 | 21.3483 | 22.4187 | 96.8787 | 97.1897 | 97.2686 | 394.1958 | 571.7594 | 578.1579 | 958.3152 | 991.1568 | 998.3738 | 101.3659 | 842.8672 | 847.8912 | 928.1742 | 887.7541 | 922.3419 | 160.6789 | 743.4025 | 1001.777 | 139.297 | 756.0838 | 940.3548 | 370.9004 | 852.1023 |  | 883.253 | 809.9768 | 659.2419 | 897.3875 |  | 384.764 | 598.2938 | 482.1942 | 670.566 | 806.0376 | 895.046 | 902.9276 | 33.959 | 188.8082 | 51.5511 | 371.6565 | 30.7601 | 48.3447 | 57.0575 | 87.563 | 42.7325 |  |  | 5.018 | -2.5122 | -68.0695 | 1.3398 | 8.5361 | -197.7671 | 32.0977 | -3.9812 | 6.1619 | 20.1902 | 122.3991 | 0.0063362 | 0.00033184 | 0.00055691 | 1067.9536 | 766.7021 | 119.3347 | 48.0765 | 23.7894 | 21.2825 | 20.7972 | 43.7757 | 28.3205 | 23.9616 | 22.5513 | 22.2449 | 24.7505 | 22.573 | 297.2145 | 271.5091 | 236.0131 | 168.2663 | 145.3537 | 325.4235 | 206.9991 | 95.6933 | 96.8366 | 97.0336 | 97.6264 | 107.7818 | 261.3842 | 115.3578 | 531.702 | 978.2258 | 1039.9303 | 1018.6155 | 998.3156 | 1012.6039 | 14.9155 | 11.9927 | 779.2296 | 917.1076 | 65.1354 | 787.8098 | 776.1277 | 44.1974 | 109.4641 | 907.9758 | 883.5951 | 327.5816 | 761.2785 | 971.5979 | 949.1097 | 966.5603 | 734.8225 | 744.4116 | 1056.1261 |  | 1013.2545 | 796.592 | 1026.7561 | 1037.5728 | 1108.7892 | 843.9797 |  | 779.3352 |  |  | 868.3947 | 1057.0071 | 881.3548 | [5 empty] | 47.3252 | 996.3104 | 254.1876 | 34.2524 | 1015.5093 | 326.1832 | 33.028 | 983.999 | 1013.1058 | 984.147 |  | 1179.9278 | 1086.4732 | 963.2288 | 1045.8357 | 1205.5962 | 985.2021 | 992.5407 | 1007.968 | 1088.8892 | 1016.6307 | 1086.2065 | 857.987 | 998.8337 | 1026.281 | 1012.0719 | 1052.0605 | 1072.2985 |  | 954.9866 | 865.8982 | 976.2979 | 1016.9863 | 1038.9746 |  | 990.2082 | 930.6735 | 0.30112 | 19.5379 | 1.4611 | 1.5544 | -25.4045 | 3.0892 | 3906.74 | 1.19 | 5.3976 | -3.2607 | -16.9732 | 2.3813 | 6.9591 | -33.4967 | 13.4947 | 154.0811 | 168.2875 | 208.7727 | 10.413 | -0.21017 | -4.8689 | 169.3166
42838.4691 | 4220 | 46.6629 | 33.7584 | 26.438 | 24.0068 | 22.4717 | 23.0482 | 22.8868 | 21.607 | 31.0119 | 26.1349 | 22.8984 | 21.7191 | 21.354 | 22.409 | 96.8897 | 97.2021 | 97.2739 | 394.4894 | 572.0228 | 578.4979 | 959.8345 | 992.9069 | 1000.546 | 101.4011 | 845.4867 | 848.7642 | 928.5825 | 886.9315 | 922.5855 | 161.0783 | 743.5357 | 1001.9094 | 139.5089 | 755.7834 | 942.2703 | 333.9789 | 852.152 |  | 883.3111 | 809.9958 | 659.354 | 897.5515 |  | 384.1705 | 598.257 | 483.1455 | 670.9094 | 806.0425 | 894.7492 | 902.373 | 34.0141 | 188.8213 | 51.3981 | 372.1404 | 30.7837 | 48.3149 | 57.0398 | 87.5258 | 42.7128 |  |  | 4.8662 | -2.6292 | -67.825 | 1.9798 | 8.0866 | -197.7829 | 31.622 | -4.2342 | 6.0434 | 20.1938 | 122.6937 | 0.0060356 | 0.00032856 | 0.00049777 | 1064.1673 | 767.1826 | 119.4825 | 48.1077 | 23.7977 | 21.2795 | 20.7981 | 43.7825 | 28.3188 | 23.9609 | 22.5449 | 22.2416 | 24.7535 | 22.5717 | 301.5118 | 269.9068 | 245.8781 | 170.7419 | 145.8179 | 325.4462 | 207.1648 | 95.7056 | 96.8303 | 97.005 | 97.6254 | 107.8022 | 261.6447 | 115.3559 | 531.9398 | 978.5147 | 1039.8837 | 1018.7417 | 998.1917 | 1012.7484 | 11.3684 | 11.0965 | 779.1628 | 917.555 | 65.2024 | 787.6785 | 776.6875 | 44.2379 | 109.5292 | 911.6183 | 884.8319 | 328.1359 | 761.3928 | 971.6287 | 950.0057 | 966.4033 | 734.7367 | 744.3425 | 1056.3892 |  | 1013.3371 | 796.547 | 1026.7912 | 1037.3544 | 1108.2529 | 844.1461 |  | 779.2724 |  |  | 868.388 | 1056.6908 | 881.3709 | [5 empty] | 47.349 | 995.9894 | 254.6491 | 34.2623 | 1015.0893 | 326.4099 | 33.0317 | 984.0419 | 1013.9442 | 984.1381 |  | 1179.633 | 1084.8683 | 963.2591 | 1045.5545 | 1205.6266 | 985.3535 | 992.5884 | 1007.9948 | 1090.2328 | 1017.1475 | 1085.6301 | 858.3567 | 999.1566 | 1026.7158 | 1012.3428 | 1051.9187 | 1072.2045 |  | 956.102 | 865.8708 | 976.342 | 1016.9967 | 1041.781 |  | 990.5773 | 930.8385 | 0.14808 | 19.5381 | 1.461 | 1.554 | -25.5919 | 3.0892 | 3903.71 | 0.79 | 5.3159 | -3.3357 | -16.9423 | 2.8946 | 6.7726 | -33.4938 | 13.3926 | 154.116 | 168.3072 | 208.443 | 9.9392 | -1.2837 | -7.951 | 169.2874
42838.4691 | 4221 | 46.6748 | 33.7641 | 26.4405 | 24.0043 | 22.4728 | 23.0433 | 22.8857 | 21.616 | 31.0196 | 26.1387 | 22.8997 | 21.7228 | 21.3519 | 22.4155 | 96.8968 | 97.2109 | 97.2761 | 394.7648 | 572.2707 | 578.8333 | 961.0729 | 992.5723 | 1000.7743 | 101.4371 | 846.4554 | 850.1915 | 928.0661 | 885.2701 | 922.49 | 161.4771 | 743.5557 | 1002.5744 | 139.6856 | 755.5232 | 943.1996 | 371.9723 | 852.1994 |  | 883.345 | 809.9062 | 659.3558 | 897.6914 |  | 384.434 | 597.4613 | 483.8191 | 669.8872 | 806.3694 | 895.2219 | 902.9277 | 33.4213 | 188.8158 | 50.2211 | 372.3969 | 30.7698 | 48.2985 | 57.0189 | 87.495 | 42.5753 |  |  | 2.0931 | -2.5457 | -68.1983 | 1.8399 | 8.7201 | -197.8677 | 31.785 | -4.1698 | 6.194 | 20.5234 | 122.1555 | 0.0064332 | 0.00039591 | 0.00054541 | 1065.6026 | 767.5746 | 119.6368 | 48.1346 | 23.792 | 21.2793 | 20.7912 | 43.7845 | 28.3158 | 23.9568 | 22.5421 | 22.2368 | 24.749 | 22.5686 | 294.9512 | 262.736 | 243.7515 | 168.3139 | 140.7021 | 325.1997 | 207.1981 | 95.7224 | 96.8318 | 96.9937 | 97.6346 | 107.8221 | 261.9243 | 115.3582 | 532.1909 | 978.8036 | 1039.8312 | 1018.9131 | 998.2286 | 1012.9065 | 13.5131 | 10.4717 | 779.0897 | 917.1453 | 65.2735 | 787.5897 | 777.2807 | 44.2755 | 109.5825 | 913.3978 | 886.3556 | 328.7367 | 761.4483 | 972.7682 | 951.4454 | 966.8683 | 734.8247 | 744.5009 | 1056.6431 |  | 1013.4228 | 796.4907 | 1026.9903 | 1037.1782 | 1108.9937 | 844.0201 |  | 779.2256 |  |  | 868.6986 | 1056.9695 | 881.6511 | [5 empty] | 47.3819 | 995.9556 | 255.1163 | 34.2752 | 1015.7428 | 326.6572 | 33.0437 | 984.094 | 1014.4031 | 984.2182 |  | 1181.0119 | 1083.1055 | 963.5065 | 1045.2689 | 1205.4734 | 985.8668 | 992.6192 | 1007.8902 | 1091.7843 | 1017.4046 | 1084.7449 | 858.6339 | 999.3962 | 1026.5467 | 1012.4597 | 1052.062 | 1072.0675 |  | 959.9405 | 865.9177 | 976.4456 | 1017.2063 | 1042.8065 |  | 990.6707 | 930.9838 | 0.14938 | 19.5376 | 1.4598 | 1.5527 | -25.5134 | 3.0892 | 3907.33 | 0.63 | 3.4863 | -3.2808 | -16.9811 | 2.7892 | 7.0342 | -33.5077 | 13.4298 | 154.1527 | 168.4135 | 208.9117 | 10.6288 | -1.0429 | -4.7824 | 169.2545
42838.4691 | 4222 | 46.6892 | 33.7702 | 26.4425 | 24.0088 | 22.4802 | 23.0509 | 22.8883 | 21.6191 | 31.0305 | 26.1442 | 22.8979 | 21.7215 | 21.3533 | 22.4163 | 96.9003 | 97.2141 | 97.2864 | 395.0422 | 572.4961 | 579.1621 | 961.1364 | 991.2555 | 999.3293 | 101.4662 | 846.5887 | 851.699 | 926.9838 | 885.0947 | 921.6215 | 161.8875 | 743.7649 | 1003.6647 | 139.871 | 754.8428 | 943.5889 | 303.6323 | 852.233 |  | 883.3664 | 811.0415 | 659.4675 | 897.8336 |  | 385.2107 | 597.7772 | 483.8896 | 668.4638 | 806.5148 | 895.0226 | 903.3056 | 32.9258 | 188.7573 | 49.76 | 372.594 | 30.7607 | 48.2939 | 57.0037 | 87.4867 | 42.5893 |  |  | 1.4426 | -2.8033 | -67.9439 | 1.8688 | 8.6018 | -197.7671 | 31.5031 | -4.3722 | 5.9512 | 20.4758 | 120.7992 | 0.0061769 | 0.00031213 | 0.00056019 | 1067.9029 | 767.8765 | 119.7904 | 48.1643 | 23.7917 | 21.2779 | 20.7869 | 43.7945 | 28.3268 | 23.9573 | 22.541 | 22.2378 | 24.7561 | 22.5738 | 285.1754 | 256.9532 | 240.186 | 165.4736 | 137.3009 | 324.8926 | 207.1374 | 95.7317 | 96.8111 | 96.9752 | 97.6333 | 107.8504 | 262.2048 | 115.3646 | 532.4385 | 979.76 | 1039.7221 | 1019.1919 | 998.3373 | 1012.9413 | 8.7379 | 5.5474 | 779.0061 | 917.9896 | 65.338 | 787.6209 | 777.8383 | 44.3043 | 109.618 | 913.0459 | 888.0539 | 329.3435 | 761.6824 | 973.1052 | 952.9858 | 967.2761 | 734.8908 | 744.6241 | 1056.388 |  | 1013.5075 | 796.4239 | 1027.1017 | 1036.9773 | 1109.7141 | 843.7452 |  | 779.1613 |  |  | 867.4289 | 1057.0517 | 881.1868 | [5 empty] | 47.4256 | 996.555 | 255.5801 | 34.2939 | 1015.6796 | 326.9288 | 33.0599 | 984.124 | 1014.868 | 984.3759 |  | 1182.0435 | 1081.8178 | 963.1895 | 1045.0884 | 1205.4258 | 986.884 | 992.6523 | 1008.1577 | 1092.8467 | 1017.6671 | 1083.324 | 859.6987 | 999.5031 | 1026.7558 | 1012.1231 | 1051.6994 | 1071.9418 |  | 961.5608 | 866.1958 | 976.2682 | 1017.4483 | 1040.1153 |  | 990.2742 | 931.1576 | 0.18481 | 19.5364 | 1.4603 | 1.5525 | -25.4126 | 3.0891 | 3925.81 | 0.92 | 2.8932 | -3.4435 | -16.9525 | 2.8115 | 6.9858 | -33.4964 | 13.3689 | 154.2031 | 168.4741 | 209.369 | 11.6659 | -0.65498 | -10.2303 | 169.1946
42838.4692 | 4223 | 46.6966 | 33.776 | 26.4415 | 24.0057 | 22.4749 | 23.0476 | 22.8872 | 21.6111 | 31.039 | 26.1472 | 22.9011 | 21.7218 | 21.3551 | 22.4195 | 96.905 | 97.2222 | 97.2968 | 395.3223 | 572.7203 | 579.4737 | 960.4916 | 989.3695 | 997.1863 | 101.5081 | 847.4499 | 853.521 | 927.7016 | 885.051 | 921.9475 | 162.3176 | 743.9711 | 1003.3912 | 140.0506 | 753.5795 | 941.9422 | 312.2519 | 852.2751 |  | 883.4659 | 812.0392 | 659.3362 | 897.9678 |  | 385.4633 | 598.7754 | 484.135 | 667.0856 | 805.1381 | 894.8249 | 903.167 | 32.9971 | 188.7674 | 49.2695 | 372.6672 | 30.7544 | 48.2752 | 56.9969 | 87.4731 | 42.5941 |  |  | 4.0533 | -2.0936 | -68.1529 | 1.2406 | 8.1103 | -197.8105 | 32.0807 | -4.1264 | 6.0216 | 20.5261 | 121.3349 | 0.0063149 | 0.00040248 | 0.00053226 | 1060.4848 | 768.3765 | 119.9621 | 48.1965 | 23.7818 | 21.2779 | 20.7852 | 43.8028 | 28.3315 | 23.9538 | 22.5389 | 22.2282 | 24.7521 | 22.5734 | 272.2294 | 241.0898 | 222.4395 | 158.5939 | 133.8134 | 324.2464 | 206.7569 | 95.7473 | 96.8041 | 96.9568 | 97.641 | 107.8767 | 262.5043 | 115.3831 | 532.7251 | 981.4479 | 1039.7201 | 1019.6438 | 998.4702 | 1013.1644 | 10.9261 | 7.388 | 778.96 | 918.4467 | 65.3996 | 787.5295 | 778.4543 | 44.3543 | 109.6702 | 913.5671 | 889.3816 | 329.9309 | 761.8326 | 972.8898 | 954.0705 | 967.0854 | 734.8272 | 744.5697 | 1056.2802 |  | 1013.5859 | 796.3817 | 1026.9969 | 1036.7676 | 1109.3444 | 843.7143 |  | 779.1182 |  |  | 865.9276 | 1056.7413 | 880.028 | [5 empty] | 47.4606 | 996.8607 | 256.0364 | 34.312 | 1015.8168 | 327.218 | 33.0707 | 984.1617 | 1014.6843 | 984.3886 |  | 1182.5719 | 1082.8915 | 962.0993 | 1044.2764 | 1205.3049 | 987.2716 | 992.7317 | 1008.2011 | 1093.381 | 1017.6969 | 1081.6792 | 860.9649 | 999.4802 | 1027.2604 | 1011.7581 | 1051.4312 | 1071.8185 |  | 960.8857 | 866.8907 | 976.1708 | 1017.3983 | 1038.4339 |  | 989.5234 | 931.3306 | 0.18184 | 19.5364 | 1.4616 | 1.554 | -25.4214 | 3.0892 | 3961.61 | 0.73 | 4.8504 | -2.9775 | -16.9883 | 2.292 | 6.7827 | -33.4972 | 13.4898 | 154.2462 | 168.42 | 209.143 | 13.0013 | 1.265 | -9.611 | 169.1873
42838.4692 | 4224 | 46.6989 | 33.7828 | 26.4442 | 24.0121 | 22.4735 | 23.046 | 22.8787 | 21.6144 | 31.0369 | 26.1457 | 22.9046 | 21.719 | 21.3561 | 22.4144 | 96.898 | 97.2187 | 97.2913 | 395.6169 | 572.9851 | 579.7716 | 960.987 | 987.8053 | 995.2807 | 101.5356 | 848.2094 | 855.0832 | 928.0516 | 885.454 | 922.3985 | 162.7658 | 744.1232 | 1002.128 | 140.2318 | 753.1103 | 940.8007 | 324.428 | 852.3165 |  | 883.5875 | 812.4351 | 659.1281 | 898.108 |  | 384.691 | 598.7388 | 483.9646 | 665.751 | 806.6973 | 894.9742 | 903.5195 | 33.1002 | 188.8487 | 47.475 | 372.7419 | 30.7288 | 48.2347 | 56.9963 | 87.4237 | 42.6079 |  |  | 3.3541 | -1.3465 | -68.0714 | 1.5383 | 8.2975 | -197.7238 | 31.7508 | -4.2913 | 5.9428 | 20.4141 | 121.7168 | 0.0062722 | 0.0003187 | 0.00052241 | 1057.1871 | 768.8072 | 120.1292 | 48.2367 | 23.8 | 21.2865 | 20.7971 | 43.8283 | 28.3361 | 23.9618 | 22.5575 | 22.2435 | 24.7612 | 22.5779 | 264.3844 | 238.317 | 218.0194 | 151.6978 | 132.4356 | 323.6668 | 206.5528 | 95.757 | 96.8033 | 96.9429 | 97.6489 | 107.8988 | 262.7608 | 115.4045 | 533.0016 | 983.2211 | 1039.9153 | 1020.2533 | 998.8853 | 1013.6329 | 11.4844 | 8.9615 | 778.9487 | 918.2283 | 65.4679 | 787.5195 | 779.2197 | 44.3824 | 109.7361 | 914.4655 | 890.6192 | 330.5292 | 761.924 | 971.4122 | 954.9575 | 966.8563 | 734.8882 | 744.6742 | 1055.9308 |  | 1013.6651 | 796.3468 | 1026.9798 | 1036.5832 | 1108.7794 | 843.8402 |  | 779.0786 |  |  | 864.7369 | 1056.6939 | 878.9593 | [5 empty] | 47.4877 | 996.4577 | 256.4801 | 34.328 | 1015.484 | 327.5004 | 33.0803 | 984.2192 | 1015.0109 | 984.3631 |  | 1182.744 | 1086.3708 | 961.7191 | 1043.308 | 1205.2899 | 987.5452 | 992.7919 | 1008.3323 | 1093.897 | 1017.4368 | 1079.9686 | 862.5584 | 999.3407 | 1027.7169 | 1012.0817 | 1051.8827 | 1071.649 |  | 962.2931 | 867.3773 | 976.0687 | 1017.0947 | 1040.7019 |  | 989.1579 | 931.4473 | 0.46992 | 19.5349 | 1.4617 | 1.5532 | -25.4907 | 3.0892 | 3938.84 | 0.91 | 4.4131 | -2.3878 | -16.9777 | 2.5522 | 6.861 | -33.492 | 13.4211 | 154.2964 | 168.412 | 208.794 | 13.7805 | 1.7283 | -8.7052 | 169.2799
42838.4692 | 4225 | 46.7064 | 33.7896 | 26.4498 | 24.0112 | 22.4756 | 23.0469 | 22.8772 | 21.6096 | 31.0431 | 26.1423 | 22.9016 | 21.7108 | 21.3495 | 22.4098 | 96.8964 | 97.2246 | 97.285 | 395.9093 | 573.2911 | 580.0851 | 961.1729 | 986.351 | 993.768 | 101.5576 | 847.6242 | 856.5558 | 928.3824 | 885.0168 | 922.3692 | 163.2206 | 744.2708 | 1001.2296 | 140.4209 | 752.4498 | 938.9023 | 302.2383 | 852.3515 |  | 883.6081 | 811.6866 | 659.2669 | 898.2443 |  | 384.0744 | 597.9532 | 482.8952 | 667.8549 | 809.352 | 895.1814 | 904.3314 | 33.4524 | 188.8826 | 45.7995 | 372.9248 | 30.7376 | 48.1891 | 56.9907 | 87.365 | 42.6158 |  |  | 0.94188 | -2.3361 | -68.1292 | 1.8156 | 8.3015 | -197.7934 | 32.2456 | -4.2204 | 6.0811 | 20.8662 | 122.2196 | 0.0062295 | 0.00036799 | 0.00050598 | 1059.3322 | 769.1928 | 120.2908 | 48.2656 | 23.8039 | 21.2854 | 20.7869 | 43.8349 | 28.3427 | 23.9674 | 22.5492 | 22.237 | 24.7618 | 22.5744 | 260.3964 | 242.0281 | 213.9315 | 147.8105 | 129.6786 | 323.1402 | 206.2672 | 95.7621 | 96.7934 | 96.9363 | 97.6576 | 107.9208 | 263.0199 | 115.4168 | 533.2871 | 984.0408 | 1040.1568 | 1020.7882 | 999.2814 | 1013.9241 | 11.2493 | 8.6827 | 778.9258 | 918.1674 | 65.5442 | 787.5639 | 780.3502 | 44.4248 | 109.8173 | 915.6024 | 891.1799 | 331.2749 | 762.0279 | 970.8399 | 955.824 | 966.1804 | 734.9214 | 744.7153 | 1055.4675 |  | 1013.7676 | 796.3158 | 1027.1247 | 1037.6798 | 1108.8604 | 843.8464 |  | 779.05 |  |  | 864.7356 | 1057.083 | 878.6463 | [5 empty] | 47.5251 | 996.1762 | 256.9194 | 34.3399 | 1016.5721 | 327.7953 | 33.094 | 984.2726 | 1015.2174 | 984.3374 |  | 1182.5887 | 1087.6929 | 962.1485 | 1042.8697 | 1205.2869 | 987.8429 | 992.8292 | 1008.5944 | 1094.4306 | 1016.984 | 1078.4302 | 860.7406 | 999.0573 | 1027.9917 | 1013.5383 | 1053.3925 | 1071.4075 |  | 961.8979 | 867.6825 | 976.2169 | 1017.1325 | 1038.9231 |  | 989.6455 | 931.5482 | 0.11395 | 19.5359 | 1.461 | 1.5524 | -25.5426 | 3.0892 | 3957.33 | 0.71 | 2.3385 | -3.1438 | -16.9773 | 2.7715 | 6.8632 | -33.5009 | 13.5265 | 154.3616 | 168.4892 | 208.8143 | 14.1398 | 2.1437 | -10.3409 | 169.4026
42838.4692 | 4226 | 46.7257 | 33.7997 | 26.4596 | 24.0155 | 22.4794 | 23.0501 | 22.8872 | 21.6115 | 31.0478 | 26.158 | 22.9036 | 21.7143 | 21.3483 | 22.4133 | 96.8956 | 97.2294 | 97.2867 | 396.2087 | 573.6698 | 580.4134 | 964.1598 | 987.512 | 994.6901 | 101.5952 | 846.9047 | 858.1169 | 928.2319 | 883.5874 | 922.0868 | 163.7121 | 744.4094 | 1001.2305 | 140.6257 | 751.8418 | 940.7591 | 299.6611 | 852.384 |  | 883.6853 | 809.0388 | 659.0093 | 898.3975 |  | 384.3566 | 598.1596 | 482.6071 | 669.4209 | 810.4886 | 895.6486 | 904.789 | 33.2297 | 188.9304 | 45.343 | 373.1263 | 30.7464 | 48.1807 | 56.9914 | 87.3311 | 42.6183 |  |  | 1.3361 | -2.4642 | -67.9965 | 1.7991 | 8.2548 | -197.708 | 32.0051 | -4.0436 | 5.9261 | 20.2905 | 122.4735 | 0.0062672 | 0.00035156 | 0.00052405 | 1058.9104 | 769.5525 | 120.4558 | 48.2972 | 23.8061 | 21.2747 | 20.7885 | 43.8379 | 28.3476 | 23.9694 | 22.5477 | 22.2358 | 24.7644 | 22.577 | 264.8169 | 238.8267 | 210.4383 | 146.8647 | 127.42 | 322.7604 | 205.9276 | 95.7709 | 96.787 | 96.9333 | 97.6626 | 107.944 | 263.2904 | 115.4388 | 533.5683 | 985.2015 | 1040.2585 | 1021.1768 | 999.1839 | 1014.0482 | 13.1529 | 8.6633 | 778.9322 | 918.9095 | 65.6418 | 787.538 | 781.5898 | 44.4606 | 109.9011 | 915.596 | 892.1654 | 331.9247 | 762.1347 | 970.9652 | 957.0668 | 965.201 | 734.9229 | 744.7268 | 1055.0512 |  | 1013.8624 | 796.2748 | 1027.1156 | 1037.6859 | 1108.4074 | 843.5191 |  | 779.0017 |  |  | 865.7967 | 1057.5743 | 879.1889 | [5 empty] | 47.5602 | 995.4202 | 257.3667 | 34.3509 | 1016.5333 | 328.1071 | 33.113 | 984.3242 | 1014.8982 | 984.3711 |  | 1182.592 | 1086.2846 | 961.5715 | 1042.8106 | 1205.2837 | 988.1359 | 992.8893 | 1008.58 | 1094.3153 | 1016.7965 | 1078.6861 | 861.2717 | 998.7098 | 1028.0379 | 1013.4686 | 1054.0027 | 1071.1724 |  | 960.4259 | 866.9684 | 976.0994 | 1016.747 | 1041.9 |  | 989.1899 | 931.5539 | 0.56286 | 19.5338 | 1.4597 | 1.5514 | -25.2962 | 3.0892 | 3939.79 | 0.9 | 2.785 | -3.2292 | -16.9628 | 2.7592 | 6.8453 | -33.5003 | 13.4786 | 154.4216 | 168.4855 | 208.5304 | 13.5882 | 2.4856 | -10.5274 | 169.4542
42838.4692 | 4227 | 46.7316 | 33.8173 | 26.469 | 24.0237 | 22.4789 | 23.0562 | 22.9041 | 21.6196 | 31.063 | 26.1658 | 22.9029 | 21.7235 | 21.3533 | 22.427 | 96.8877 | 97.2247 | 97.2819 | 396.5012 | 574.0949 | 580.7433 | 965.4377 | 988.1056 | 994.65 | 101.6253 | 847.7107 | 859.5933 | 927.6409 | 882.5458 | 921.6689 | 164.2061 | 744.619 | 1000.6695 | 140.8446 | 751.7349 | 939.8225 | 332.5014 | 852.4332 |  | 883.782 | 809.4473 | 659.094 | 898.533 |  | 384.5659 | 598.3312 | 481.8301 | 667.214 | 807.5447 | 895.0091 | 904.054 | 32.2744 | 188.9291 | 46.6503 | 373.334 | 30.737 | 48.1494 | 56.9877 | 87.3123 | 42.6137 |  |  | 1.6562 | -1.9313 | -68.2028 | 1.5711 | 8.2167 | -197.7546 | 32.6221 | -4.3754 | 5.9056 | 20.4315 | 122.5027 | 0.0062787 | 0.00044191 | 0.00054376 | 1058.7763 | 770.0276 | 120.6287 | 48.3314 | 23.8176 | 21.2794 | 20.7996 | 43.8516 | 28.3589 | 23.9741 | 22.555 | 22.2385 | 24.7697 | 22.5807 | 268.7699 | 237.2219 | 212.4967 | 147.581 | 127.9074 | 322.4602 | 205.6909 | 95.7579 | 96.7862 | 96.905 | 97.6739 | 107.981 | 263.5863 | 115.4655 | 533.8822 | 985.7705 | 1040.2088 | 1021.4586 | 999.0342 | 1014.0256 | 13.5741 | 13.125 | 778.872 | 918.4985 | 65.739 | 787.5096 | 782.8094 | 44.4965 | 109.9521 | 916.7522 | 893.0592 | 332.5249 | 762.2712 | 970.5276 | 958.4753 | 964.2003 | 734.9528 | 744.8001 | 1054.6136 |  | 1013.9579 | 796.2269 | 1027.0137 | 1037.4734 | 1107.7943 | 843.1852 |  | 778.9499 |  |  | 865.1495 | 1057.6795 | 879.0554 | [5 empty] | 47.5883 | 996.0152 | 257.8207 | 34.37 | 1015.8052 | 328.4081 | 33.123 | 984.3207 | 1014.1358 | 984.636 |  | 1182.4423 | 1083.1011 | 961.9684 | 1043.2123 | 1205.6954 | 988.3865 | 992.9509 | 1008.4636 | 1093.4783 | 1016.8729 | 1079.851 | 861.7306 | 998.3148 | 1028.2719 | 1012.4417 | 1054.3506 | 1070.989 |  | 960.2531 | 866.2528 | 975.6345 | 1016.0016 | 1045.0045 |  | 988.9753 | 931.566 | -0.52788 | 19.5354 | 1.4609 | 1.5527 | -25.4352 | 3.0892 | 3904.52 | 1.06 | 3.1001 | -2.8591 | -16.9902 | 2.5787 | 6.8276 | -33.4951 | 13.6042 | 154.4826 | 168.4332 | 208.1529 | 13.1012 | 2.2247 | -8.094 | 169.4279
42838.4692 | 4228 | 46.7422 | 33.8262 | 26.468 | 24.0199 | 22.4834 | 23.0547 | 22.8957 | 21.6174 | 31.0654 | 26.1723 | 22.8974 | 21.7256 | 21.3521 | 22.4133 | 96.9006 | 97.2355 | 97.2908 | 396.8049 | 574.492 | 581.0958 | 966.5258 | 989.477 | 996.3384 | 101.6597 | 847.8522 | 861.434 | 926.6993 | 881.8639 | 920.9557 | 164.7113 | 744.8262 | 1000.943 | 141.0625 | 751.7981 | 940.3964 | 363.2818 | 852.4712 |  | 883.8708 | 810.0233 | 659.1539 | 898.6741 |  | 384.5271 | 598.901 | 481.542 | 664.9581 | 807.2267 | 893.7869 | 903.0326 | 31.6565 | 188.9332 | 48.0557 | 373.5831 | 30.7607 | 48.1204 | 56.987 | 87.2984 | 42.6289 |  |  | -0.51035 | -1.838 | -68.1844 | 1.3595 | 8.2082 | -197.7678 | 31.7961 | -4.7099 | 6.1057 | 20.2697 | 122.4419 | 0.0063592 | 0.00025792 | 0.00051091 | 1060.2775 | 770.4158 | 120.8067 | 48.3599 | 23.8178 | 21.2818 | 20.7969 | 43.8637 | 28.3625 | 23.9707 | 22.5631 | 22.2385 | 24.7725 | 22.5798 | 276.517 | 248.5611 | 221.9392 | 153.6383 | 131.5348 | 322.3046 | 205.7089 | 95.7577 | 96.7743 | 96.8642 | 97.6681 | 107.9837 | 263.8592 | 115.4859 | 534.1704 | 985.7615 | 1040.0554 | 1021.6699 | 998.8612 | 1013.9473 | 14.0774 | 11.8573 | 778.8369 | 918.4759 | 65.8078 | 787.503 | 783.8863 | 44.5307 | 110.0058 | 918.3113 | 894.5564 | 333.0785 | 762.4172 | 970.3114 | 959.7205 | 963.1166 | 735.0673 | 744.9642 | 1053.8762 |  | 1014.063 | 796.1715 | 1027.0309 | 1037.2411 | 1107.7196 | 843.154 |  | 778.9055 |  |  | 863.359 | 1055.6655 | 877.4214 | [5 empty] | 47.6236 | 996.4632 | 258.2691 | 34.3716 | 1015.5033 | 328.6889 | 33.1285 | 984.3763 | 1012.9868 | 984.7112 |  | 1181.6379 | 1081.992 | 961.8801 | 1043.5123 | 1205.4106 | 988.7474 | 992.9938 | 1008.1356 | 1092.8731 | 1017.313 | 1080.1573 | 862.7856 | 997.7941 | 1027.9101 | 1011.9387 | 1054.5497 | 1070.7178 |  | 960.5541 | 866.3847 | 975.4165 | 1016.1438 | 1038.1983 |  | 989.5589 | 931.7106 | -0.72061 | 19.5326 | 1.4612 | 1.5537 | -25.6425 | 3.0892 | 3827.24 | 0.65 | -1.7204 | -2.7901 | -16.9934 | 2.3996 | 6.8205 | -33.4787 | 13.4239 | 154.5568 | 168.4438 | 208.1127 | 12.2157 | 1.178 | -5.5697 | 169.347
42838.4692 | 4229 | 46.7523 | 33.8276 | 26.4705 | 24.0258 | 22.4814 | 23.0621 | 22.8994 | 21.6174 | 31.0701 | 26.1702 | 22.9075 | 21.7166 | 21.3611 | 22.4112 | 96.8897 | 97.2353 | 97.2919 | 397.1156 | 574.8453 | 581.4619 | 966.2655 | 991.0646 | 997.8229 | 101.6962 | 847.5962 | 863.4226 | 926.3094 | 881.4947 | 920.26 | 165.2121 | 745.0344 | 1001.4896 | 141.2818 | 751.5227 | 940.5188 | 375.2049 | 852.5134 |  | 883.8838 | 809.719 | 659.1069 | 898.7958 |  | 384.8438 | 599.0299 | 482.7669 | 663.1243 | 807.7618 | 893.026 | 901.9642 | 31.2542 | 188.9153 | 49.4339 | 373.7829 | 30.7585 | 48.0736 | 56.9893 | 87.2869 | 42.6365 |  |  | -1.2365 | -1.8722 | -68.0484 | 1.7505 | 7.9854 | -197.7468 | 32.011 | -4.6692 | 6.1345 | 20.2697 | 122.7279 | 0.0062295 | 0.00040084 | 0.00051091 | 1068.2909 | 770.5772 | 120.9716 | 48.4027 | 23.8238 | 21.2804 | 20.7963 | 43.8733 | 28.3633 | 23.9784 | 22.5621 | 22.244 | 24.7705 | 22.5781 | 275.5357 | 246.2235 | 232.4373 | 157.1886 | 128.6194 | 321.9831 | 205.8129 | 95.7786 | 96.7719 | 96.8532 | 97.6633 | 108.01 | 264.1318 | 115.516 | 534.4718 | 985.7629 | 1039.9856 | 1021.8406 | 998.7906 | 1013.9422 | 13.7321 | 10.1641 | 778.8137 | 919.6552 | 65.8688 | 787.5185 | 784.8423 | 44.5626 | 110.06 | 918.699 | 896.1537 | 333.6226 | 762.5685 | 971.0355 | 960.9745 | 962.2183 | 735.1222 | 745.0225 | 1052.9603 |  | 1014.1905 | 796.1186 | 1026.9309 | 1037.0194 | 1107.8559 | 843.1807 |  | 778.8464 |  |  | 860.2749 | 1049.5072 | 874.7832 | [5 empty] | 47.6593 | 996.897 | 258.7221 | 34.3914 | 1016.0053 | 328.928 | 33.14 | 984.4113 | 1012.5701 | 984.6788 |  | 1181.4784 | 1080.7981 | 962.6152 | 1043.6551 | 1205.1874 | 989.0526 | 993.0517 | 1007.7767 | 1092.7911 | 1017.243 | 1079.7263 | 861.5623 | 998.0361 | 1028.9555 | 1011.212 | 1054.2056 | 1070.5166 |  | 959.3928 | 867.9106 | 975.9221 | 1017.224 | 1044.6461 |  | 989.5112 | 931.8751 | 0.10653 | 19.5321 | 1.4603 | 1.5538 | -25.5877 | 3.0892 | 3798.11 | 1.21 | -2.677 | -2.8161 | -16.9777 | 2.723 | 6.7251 | -33.466 | 13.4648 | 154.6475 | 168.3927 | 208.204 | 12.2736 | 0.025679 | -4.525 | 169.3094
42838.4692 | 4230 | 46.7641 | 33.833 | 26.4805 | 24.0293 | 22.4858 | 23.0579 | 22.8962 | 21.6159 | 31.0828 | 26.1771 | 22.9085 | 21.7191 | 21.3592 | 22.4202 | 96.8774 | 97.2363 | 97.2875 | 397.4297 | 575.1343 | 581.8247 | 966.3629 | 993.8629 | 1000.7604 | 101.7226 | 849.0945 | 864.7866 | 924.6033 | 880.9106 | 919.2027 | 165.7225 | 745.2868 | 1001.6695 | 141.4922 | 750.8467 | 942.4063 | 386.2443 | 852.5526 |  | 883.9891 | 809.7683 | 658.6539 | 898.8991 |  | 384.51 | 598.0036 | 484.0195 | 664.4994 | 809.1697 | 892.561 | 901.526 | 31.7435 | 188.841 | 49.058 | 373.9416 | 30.7517 | 48.0213 | 56.9924 | 87.2557 | 42.6382 |  |  | -1.705 | -2.7626 | -67.8993 | 1.5218 | 8.0189 | -197.7704 | 31.7225 | -4.5824 | 5.8864 | 20.3375 | 121.73 | 0.0062442 | 0.0003417 | 0.00051912 | 1062.7302 | 771.1432 | 121.1637 | 48.4276 | 23.8284 | 21.2841 | 20.7893 | 43.8778 | 28.3715 | 23.9814 | 22.5558 | 22.2472 | 24.7817 | 22.5884 | 288.4574 | 253.2005 | 231.2472 | 160.895 | 128.7016 | 322.0539 | 205.7317 | 95.791 | 96.7651 | 96.843 | 97.6683 | 108.0338 | 264.408 | 115.5506 | 534.7568 | 986.9701 | 1039.9432 | 1022.0205 | 998.6635 | 1014.0137 | 18.7657 | 11.695 | 778.7868 | 919.7013 | 65.9289 | 787.5006 | 785.6409 | 44.5939 | 110.1503 | 919.7169 | 896.7827 | 334.1945 | 762.7552 | 970.7634 | 962.4536 | 961.1813 | 735.1621 | 745.0724 | 1051.9379 |  | 1014.3238 | 796.0746 | 1027.0098 | 1036.7919 | 1107.1374 | 843.0699 |  | 778.793 |  |  | 859.6438 | 1048.5285 | 873.3906 | [5 empty] | 47.6897 | 996.7757 | 259.2222 | 34.4198 | 1015.5585 | 329.1628 | 33.1598 | 984.441 | 1012.636 | 984.7798 |  | 1181.9987 | 1084.5691 | 962.542 | 1043.5676 | 1205.2188 | 989.4655 | 993.105 | 1007.5649 | 1091.0172 | 1016.9872 | 1079.165 | 860.3743 | 998.191 | 1029.1213 | 1014.417 | 1053.4559 | 1070.4044 |  | 960.9593 | 868.111 | 976.6052 | 1017.3038 | 1040.5544 |  | 989.5093 | 931.9434 | 0.24899 | 19.5302 | 1.4592 | 1.552 | -25.3911 | 3.0892 | 3810.83 | 0.94 | -3.1422 | -3.4188 | -16.9491 | 2.5375 | 6.7378 | -33.4613 | 13.4013 | 154.7441 | 168.4354 | 207.7615 | 10.8491 | 0.14686 | -3.5212 | 169.2844
42838.4692 | 4231 | 46.7745 | 33.8472 | 26.4895 | 24.0305 | 22.4837 | 23.0562 | 22.8971 | 21.6135 | 31.0871 | 26.187 | 22.9082 | 21.7225 | 21.36 | 22.4202 | 96.8818 | 97.2445 | 97.3101 | 397.748 | 575.3873 | 582.163 | 965.8778 | 995.1162 | 1002.6044 | 101.7526 | 850.6225 | 866.6758 | 923.5429 | 881.4154 | 918.4111 | 166.2535 | 745.5444 | 1001.6992 | 141.7174 | 750.1436 | 944.6791 | 400.4926 | 852.5932 |  | 884.0686 | 810.6482 | 658.3804 | 899.0117 |  | 384.3319 | 596.3476 | 484.3364 | 664.4598 | 809.1927 | 892.6497 | 900.611 | 32.1279 | 188.8396 | 48.5226 | 373.986 | 30.7487 | 47.9859 | 57.0106 | 87.2413 | 42.657 |  |  | 1.6647 | -2.4669 | -68.0609 | 1.5547 | 8.3494 | -197.777 | 31.8927 | -4.5095 | 6.08 | 20.6228 | 122.0189 | 0.0062574 | 0.00048134 | 0.00054705 | 1058.6025 | 771.6468 | 121.3481 | 48.4617 | 23.8311 | 21.2908 | 20.7891 | 43.8914 | 28.374 | 23.9742 | 22.5531 | 22.2414 | 24.777 | 22.5858 | 313.9649 | 270.7712 | 233.2948 | 159.5644 | 127.5326 | 322.6935 | 205.7077 | 95.7975 | 96.766 | 96.8243 | 97.6888 | 108.068 | 264.6809 | 115.5852 | 535.0485 | 987.4687 | 1039.9155 | 1022.2283 | 998.5185 | 1014.121 | 18.3648 | 9.1308 | 778.7621 | 919.2486 | 65.9894 | 787.4506 | 786.3755 | 44.6354 | 110.2169 | 922.7673 | 897.505 | 334.699 | 762.8958 | 971.6075 | 964.0825 | 960.0901 | 735.1917 | 745.103 | 1050.7832 |  | 1014.4741 | 796.0112 | 1026.8392 | 1036.4621 | 1107.1591 | 842.8418 |  | 778.7378 |  |  | 857.8287 | 1047.1246 | 871.6069 | [5 empty] | 47.7251 | 995.8481 | 259.6972 | 34.4321 | 1014.3745 | 329.336 | 33.1736 | 984.5028 | 1013.6158 | 984.9009 |  | 1182.3755 | 1083.173 | 961.8248 | 1043.4924 | 1204.8242 | 989.8105 | 993.2017 | 1006.7985 | 1088.3045 | 1016.8 | 1078.2574 | 860.5376 | 998.0176 | 1029.1358 | 1012.9872 | 1052.8325 | 1070.1566 |  | 960.4437 | 868.1447 | 976.4543 | 1017.2058 | 1045.8737 |  | 988.7596 | 931.9131 | 0.48161 | 19.5298 | 1.4603 | 1.5522 | -25.2877 | 3.0892 | 3878.1 | 0.86 | 3.1038 | -3.2276 | -16.9531 | 2.5623 | 6.8756 | -33.4632 | 13.4377 | 154.8531 | 168.3474 | 207.7842 | 8.1166 | -0.083913 | -2.1716 | 169.2665
42838.4693 | 4232 | 46.7779 | 33.8455 | 26.488 | 24.0246 | 22.477 | 23.0585 | 22.8946 | 21.6146 | 31.0945 | 26.185 | 22.9112 | 21.7209 | 21.3581 | 22.4213 | 96.8704 | 97.2468 | 97.3161 | 398.0557 | 575.5724 | 582.494 | 963.7166 | 996.0839 | 1003.8354 | 101.7856 | 852.0817 | 869.1089 | 923.0806 | 880.8678 | 917.7602 | 166.791 | 745.8023 | 1002.486 | 141.9706 | 749.2624 | 945.4894 | 400.8461 | 852.635 |  | 884.1029 | 810.8623 | 658.5025 | 899.1333 |  | 384.9325 | 594.6745 | 484.6671 | 665.3237 | 809.4552 | 892.4426 | 899.7345 | 32.8682 | 188.8491 | 47.8435 | 374.0569 | 30.7232 | 47.9375 | 57.0254 | 87.231 | 42.6732 |  |  | 3.7984 | -2.5083 | -67.9098 | 1.6059 | 8.4526 | -197.7474 | 31.8277 | -4.3492 | 5.9895 | 20.3333 | 120.5651 | 0.0063527 | 0.00020535 | 0.00058648 | 1058.5169 | 771.9251 | 121.5243 | 48.4912 | 23.8348 | 21.2833 | 20.783 | 43.8967 | 28.3765 | 23.9772 | 22.5563 | 22.2455 | 24.7775 | 22.5865 | 324.7272 | 272.6517 | 229.0709 | 154.5681 | 125.7049 | 323.3055 | 205.505 | 95.7946 | 96.7507 | 96.8006 | 97.6709 | 108.0712 | 265.0092 | 115.6054 | 535.3581 | 986.8468 | 1039.691 | 1022.3275 | 998.1671 | 1014.0092 | 17.9677 | 10.3463 | 778.7121 | 918.1567 | 66.0606 | 787.4144 | 787.0598 | 44.6727 | 110.2923 | 925.8772 | 898.8693 | 335.1423 | 763.034 | 972.5423 | 965.2704 | 959.0577 | 735.1885 | 745.1176 | 1049.8309 |  | 1014.6279 | 795.9509 | 1026.4424 | 1036.0231 | 1107.8314 | 842.9153 |  | 778.6798 |  |  | 853.8926 | 1044.973 | 868.8172 | [5 empty] | 47.7595 | 994.6946 | 260.1896 | 34.4504 | 1012.694 | 329.5304 | 33.1925 | 984.528 | 1014.0658 | 984.9469 |  | 1182.2503 | 1081.3156 | 961.9237 | 1043.6126 | 1204.7282 | 990.0313 | 993.2429 | 1006.1677 | 1085.1259 | 1017.0455 | 1078.4737 | 860.6907 | 997.7918 | 1028.6236 | 1012.0703 | 1052.1373 | 1069.9508 |  | 961.009 | 867.512 | 976.041 | 1017.3729 | 1044.4733 |  | 988.0563 | 931.8566 | 0.022684 | 19.5253 | 1.4608 | 1.5537 | -25.4198 | 3.0892 | 3935.35 | 0.78 | 4.6871 | -3.2514 | -16.918 | 2.6016 | 6.9173 | -33.4577 | 13.4228 | 154.9583 | 168.1404 | 208.2164 | 7.0182 | 0.35783 | -2.1406 | 169.1481
42838.4693 | 4233 | 46.7881 | 33.8643 | 26.4939 | 24.0395 | 22.4848 | 23.0663 | 22.904 | 21.6205 | 31.1073 | 26.1909 | 22.9081 | 21.7264 | 21.3605 | 22.4282 | 96.8686 | 97.2481 | 97.3109 | 398.372 | 575.7426 | 582.8161 | 964.9366 | 996.3099 | 1004.6923 | 101.8209 | 851.7754 | 871.5428 | 922.3986 | 880.3567 | 917.1765 | 167.3387 | 745.9543 | 1003.1042 | 142.2246 | 748.5629 | 946.9687 | 408.6808 | 852.6683 |  | 884.2557 | 810.9485 | 658.6548 | 899.2326 |  | 385.0932 | 594.4392 | 485.6145 | 665.0955 | 808.5007 | 892.1277 | 899.2967 | 33.5222 | 188.8121 | 47.255 | 374.0164 | 30.6996 | 47.8887 | 57.0334 | 87.2178 | 42.6762 |  |  | 0.63303 | -2.528 | -67.9637 | 1.9398 | 8.3258 | -197.819 | 31.3933 | -4.7599 | 6.1421 | 20.643 | 121.395 | 0.0062738 | 0.00053719 | 0.00056512 | 1056.7618 | 772.2342 | 121.706 | 48.5192 | 23.8328 | 21.2838 | 20.7825 | 43.9038 | 28.3902 | 23.9772 | 22.5567 | 22.2427 | 24.7817 | 22.5865 | 331.7933 | 283.0236 | 232.4406 | 154.4325 | 128.8342 | 323.8101 | 205.4331 | 95.7992 | 96.7576 | 96.8008 | 97.6899 | 108.1022 | 265.2957 | 115.6414 | 535.6501 | 986.8486 | 1039.4393 | 1022.3655 | 997.8865 | 1013.7687 | 14.2069 | 11.4744 | 778.6882 | 917.9819 | 66.124 | 787.4017 | 787.7097 | 44.714 | 110.3606 | 926.2122 | 899.7472 | 335.6536 | 763.2142 | 972.9209 | 966.5359 | 958.4465 | 735.1761 | 745.1086 | 1049.2543 |  | 1014.81 | 795.8981 | 1026.15 | 1035.6666 | 1108.3335 | 842.8331 |  | 778.6257 |  |  | 852.5054 | 1041.1483 | 867.4642 | [5 empty] | 47.7813 | 993.5784 | 260.6588 | 34.4563 | 1011.5195 | 329.672 | 33.1916 | 984.5817 | 1013.9183 | 984.9899 |  | 1180.9849 | 1081.7164 | 962.3078 | 1043.8193 | 1204.9684 | 990.2787 | 993.285 | 1005.9051 | 1083.0006 | 1016.969 | 1080.3404 | 861.9329 | 998.0312 | 1028.2989 | 1011.0882 | 1051.7981 | 1069.7764 |  | 958.2894 | 866.7392 | 975.7523 | 1018.2512 | 1038.5033 |  | 987.6714 | 931.8398 | -0.13258 | 19.531 | 1.4605 | 1.5522 | -25.4205 | 3.0892 | 3999.06 | 0.73 | 1.913 | -3.2637 | -16.9224 | 2.8589 | 6.8643 | -33.4592 | 13.3291 | 155.0676 | 167.9882 | 208.5403 | 6.3135 | -0.026341 | -1.3721 | 169.0187
42838.4693 | 4234 | 46.8041 | 33.8634 | 26.4873 | 24.0165 | 22.47 | 23.0409 | 22.8908 | 21.6083 | 31.0987 | 26.1883 | 22.9029 | 21.7174 | 21.35 | 22.4194 | 96.883 | 97.2625 | 97.3204 | 398.6944 | 575.9201 | 583.1353 | 965.9974 | 995.9633 | 1004.3957 | 101.8602 | 850.9991 | 873.7196 | 922.111 | 879.9977 | 916.4805 | 167.9671 | 746.1632 | 1002.8902 | 142.5254 | 747.1359 | 945.9978 | 433.0046 | 852.7248 |  | 884.2473 | 811.1759 | 658.7307 | 899.3549 |  | 385.2418 | 595.2579 | 486.5481 | 662.6703 | 805.7241 | 891.7137 | 899.3283 | 34.4622 | 188.7279 | 47.5732 | 373.9579 | 30.6902 | 47.8563 | 57.0531 | 87.2256 | 42.6754 |  |  | 3.5099 | -1.886 | -68.1588 | 1.4279 | 8.0084 | -197.8197 | 31.99 | -4.4852 | 6.1882 | 20.3845 | 120.9941 | 0.006374 | 0.0003647 | 0.00053062 | 1053.9908 | 772.5599 | 121.8963 | 48.5619 | 23.8356 | 21.2866 | 20.7963 | 43.9235 | 28.3959 | 23.9865 | 22.5624 | 22.2481 | 24.7891 | 22.5892 | 322.5422 | 280.4765 | 236.0193 | 158.8208 | 132.6792 | 323.7888 | 205.4166 | 95.8005 | 96.7471 | 96.7877 | 97.6904 | 108.1212 | 265.5759 | 115.6659 | 535.9149 | 987.1522 | 1039.1349 | 1022.4424 | 997.8217 | 1013.4521 | 9.7101 | 11.0727 | 778.6489 | 917.7736 | 66.1891 | 787.3391 | 788.2744 | 44.7475 | 110.4404 | 926.0368 | 900.5155 | 336.237 | 763.3547 | 973.1988 | 967.8793 | 958.2898 | 735.1846 | 745.1304 | 1048.6641 |  | 1014.9953 | 795.8386 | 1025.9241 | 1035.5158 | 1108.7771 | 842.6041 |  | 778.5602 |  |  | 850.8763 | 1040.4342 | 866.0944 | [5 empty] | 47.8071 | 994.4412 | 261.1463 | 34.4765 | 1011.3292 | 329.7914 | 33.2008 | 984.6016 | 1013.9025 | 985.0935 |  | 1179.7992 | 1084.288 | 962.0353 | 1043.4953 | 1205.2162 | 990.5536 | 993.3044 | 1005.7108 | 1081.1546 | 1017.0232 | 1083.8081 | 861.7776 | 998.0711 | 1029.3156 | 1010.0699 | 1051.703 | 1069.4788 |  | 956.574 | 866.7971 | 975.5102 | 1017.9845 | 1044.0729 |  | 987.578 | 931.9675 | 0.2681 | 19.5282 | 1.4593 | 1.5505 | -25.34 | 3.0892 | 4032.26 | 1.14 | 4.5032 | -2.8203 | -16.9547 | 2.454 | 6.731 | -33.4533 | 13.4528 | 155.179 | 167.8713 | 208.8222 | 7.338 | -0.42622 | 1.1446 | 168.8629
42838.4693 | 4235 | 46.819 | 33.8784 | 26.4949 | 24.0271 | 22.4792 | 23.0543 | 22.8927 | 21.6136 | 31.1067 | 26.1853 | 22.9192 | 21.7248 | 21.3569 | 22.4299 | 96.8931 | 97.2629 | 97.3365 | 399.0003 | 576.083 | 583.45 | 965.0876 | 994.4266 | 1002.7546 | 101.8892 | 851.0339 | 876.02 | 921.8363 | 880.2647 | 916.0865 | 168.5476 | 746.3629 | 1003.3751 | 142.8023 | 746.8387 | 944.6032 | 401.6595 | 852.7569 |  | 884.2903 | 811.5007 | 658.6602 | 899.4572 |  | 384.6511 | 596.0016 | 486.1749 | 662.985 | 804.8546 | 891.0319 | 899.3327 | 34.4726 | 188.6414 | 47.5029 | 373.8129 | 30.6987 | 47.837 | 57.0772 | 87.2263 | 42.6856 |  |  | 4.5586 | -1.9267 | -67.896 | 1.3109 | 8.1096 | -197.8006 | 32.3093 | -4.3531 | 5.992 | 19.9194 | 121.1307 | 0.0063215 | 0.00041234 | 0.00049284 | 1052.8712 | 772.8367 | 122.0863 | 48.5871 | 23.8411 | 21.2829 | 20.7968 | 43.9307 | 28.3951 | 23.9823 | 22.5563 | 22.244 | 24.7923 | 22.5824 | 295.3175 | 269.2995 | 233.2802 | 157.2078 | 134.3859 | 323.2968 | 205.268 | 95.8042 | 96.7478 | 96.7845 | 97.6915 | 108.1375 | 265.865 | 115.6957 | 536.1952 | 987.2715 | 1038.8303 | 1022.5426 | 1002.1293 | 1013.1351 | 10.3268 | 8.4858 | 778.6087 | 917.803 | 66.2519 | 787.3177 | 788.8544 | 44.7778 | 110.5357 | 926.8294 | 901.9389 | 336.8844 | 763.4779 | 973.6646 | 968.9017 | 958.1336 | 735.2545 | 745.2125 | 1048.0237 |  | 1015.2315 | 795.7643 | 1025.6779 | 1035.3602 | 1109.0756 | 842.6394 |  | 778.4879 |  |  | 847.6336 | 1039.5748 | 863.6819 | [5 empty] | 47.8481 | 995.5781 | 261.6491 | 34.4837 | 1011.5925 | 329.9086 | 33.2167 | 984.6392 | 1014.1873 | 985.0542 |  | 1179.4594 | 1085.3781 | 961.4963 | 1043.1248 | 1205.2647 | 990.7249 | 993.31 | 1005.4218 | 1079.6072 | 1017.1095 | 1083.4522 | 860.5461 | 998.0232 | 1029.1301 | 1010.8718 | 1051.5868 | 1069.1687 |  | 954.8994 | 866.1371 | 975.6038 | 1017.6499 | 1042.4486 |  | 987.761 | 932.0176 | 0.11395 | 19.5293 | 1.4597 | 1.5503 | -25.4919 | 3.0893 | 4064.07 | 1.03 | 5.1312 | -2.8518 | -16.9292 | 2.3523 | 6.7714 | -33.4419 | 13.5158 | 155.3179 | 167.7441 | 209.0135 | 10.2846 | -0.14207 | -2.0704 | 168.7072
42838.4693 | 4236 | 46.8373 | 33.8863 | 26.5027 | 24.03 | 22.4853 | 23.0545 | 22.903 | 21.6188 | 31.1188 | 26.2005 | 22.9205 | 21.729 | 21.364 | 22.4299 | 96.8973 | 97.2627 | 97.3416 | 399.2954 | 576.2497 | 583.7452 | 961.497 | 991.3318 | 998.4111 | 101.9149 | 850.6722 | 878.4988 | 921.864 | 880.3875 | 915.8657 | 169.1105 | 746.5451 | 1002.6475 | 143.0363 | 745.7732 | 940.1897 | 376.4281 | 852.7844 |  | 884.3818 | 811.1165 | 658.5021 | 899.5441 |  | 384.8022 | 596.2275 | 486.6056 | 664.3202 | 804.6359 | 890.8558 | 898.7864 | 33.9613 | 188.5698 | 47.3287 | 373.7511 | 30.7128 | 47.8188 | 57.0986 | 87.2027 | 42.6891 |  |  | 2.1451 | -1.1658 | -68.0471 | 0.6275 | 8.2791 | -197.7691 | 31.804 | -4.6843 | 5.8934 | 20.1992 | 121.479 | 0.0063691 | 0.00036799 | 0.00055526 | 1056.9449 | 773.0004 | 122.2642 | 48.6274 | 23.8454 | 21.2832 | 20.7931 | 43.9397 | 28.394 | 23.9848 | 22.5558 | 22.2459 | 24.792 | 22.5901 | 274.4926 | 254.3132 | 223.8171 | 152.043 | 129.2324 | 322.7151 | 204.9866 | 95.7991 | 96.7407 | 96.7776 | 97.689 | 108.1543 | 266.1601 | 115.7277 | 536.4811 | 987.6532 | 1038.5219 | 1022.6735 | 998.6076 | 1012.9869 | 13.0934 | 8.912 | 778.5682 | 918.4883 | 66.3209 | 787.3793 | 789.3498 | 44.8202 | 110.588 | 927.3511 | 902.6197 | 337.5877 | 763.5889 | 972.6068 | 969.9003 | 957.7161 | 735.3342 | 745.3041 | 1047.622 |  | 1015.4712 | 795.7072 | 1025.3223 | 1035.1497 | 1109.5776 | 842.7194 |  | 778.4249 |  |  | 844.9931 | 1038.6557 | 861.1996 | [5 empty] | 47.8911 | 995.5018 | 262.155 | 34.5049 | 1012.8102 | 330.0216 | 33.2402 | 984.6963 | 1014.3942 | 985.0841 |  | 1178.875 | 1084.0129 | 960.8031 | 1042.8924 | 1205.2551 | 991.0303 | 993.3305 | 1005.194 | 1079.8713 | 1017.3716 | 1083.5738 | 859.1356 | 997.9091 | 1027.9726 | 1012.2145 | 1051.2669 | 1069.0133 |  | 956.9197 | 865.7264 | 975.7702 | 1017.049 | 1039.143 |  | 986.65 | 931.9683 | 0.24788 | 19.5272 | 1.4613 | 1.5518 | -25.5496 | 3.0893 | 4083.26 | 0.86 | 3.5195 | -2.2186 | -16.9502 | 1.6277 | 6.8413 | -33.4367 | 13.4087 | 155.452 | 167.5592 | 209.3342 | 12.5059 | 0.87112 | -4.4359 | 168.5448
42838.4693 | 4237 | 46.837 | 33.8843 | 26.5065 | 24.0366 | 22.4868 | 23.0553 | 22.8984 | 21.6121 | 31.1221 | 26.1989 | 22.9169 | 21.7286 | 21.3584 | 22.4331 | 96.9033 | 97.2657 | 97.3505 | 399.6031 | 576.4774 | 584.0426 | 960.2306 | 989.8755 | 996.0165 | 101.9418 | 851.1096 | 881.2288 | 920.8584 | 880.1757 | 915.2849 | 169.6936 | 746.7298 | 1002.5668 | 143.3214 | 744.843 | 938.232 | 375.2292 | 852.828 |  | 884.4596 | 810.9564 | 658.5067 | 899.6529 |  | 383.7563 | 596.0873 | 487.1206 | 668.5128 | 807.0072 | 892.1393 | 899.4553 | 34.0433 | 188.466 | 47.8698 | 373.9377 | 30.7288 | 47.8213 | 57.1325 | 87.1854 | 42.7048 |  |  | 2.1464 | -1.9852 | -68.2574 | 1.3254 | 7.5208 | -197.7238 | 31.7869 | -4.1658 | 6.0473 | 20.2408 | 121.4132 | 0.0062327 | 0.00040577 | 0.00050105 | 1061.5247 | 773.0881 | 122.4823 | 48.6543 | 23.8458 | 21.2845 | 20.7875 | 43.9511 | 28.398 | 23.9816 | 22.5552 | 22.2499 | 24.7923 | 22.5921 | 261.6703 | 254.5576 | 220.5605 | 151.932 | 126.4264 | 322.2381 | 204.7653 | 95.8045 | 96.745 | 96.7752 | 97.6964 | 108.1815 | 266.4784 | 115.7581 | 536.806 | 987.7739 | 1038.3152 | 1022.8944 | 998.0795 | 1012.9929 | 13.2113 | 9.5718 | 778.5095 | 918.4818 | 66.3855 | 787.29 | 789.7833 | 44.8538 | 110.697 | 928.1169 | 903.4821 | 338.2812 | 763.7775 | 973.0391 | 970.9859 | 957.1285 | 735.371 | 745.337 | 1047.0566 |  | 1015.7014 | 795.6314 | 1025.283 | 1034.9098 | 1110.1765 | 842.725 |  | 778.3627 |  |  | 841.8377 | 1037.8262 | 858.3136 | [5 empty] | 47.9334 | 994.8082 | 262.6563 | 34.5299 | 1012.3582 | 330.1628 | 33.2623 | 984.767 | 1014.4839 | 985.2666 |  | 1178.6193 | 1084.4161 | 960.4812 | 1042.6102 | 1205.2685 | 991.2833 | 993.3768 | 1005.211 | 1080.7748 | 1017.3096 | 1083.5126 | 858.2255 | 998.372 | 1026.9615 | 1012.8159 | 1051.2782 | 1068.8803 |  | 958.4553 | 866.3066 | 976.3428 | 1017.6119 | 1042.1744 |  | 986.5766 | 932.0136 | -0.21717 | 19.528 | 1.4612 | 1.5515 | -25.4949 | 3.0892 | 4105.61 | 0.79 | 3.5197 | -2.8949 | -16.975 | 2.3654 | 6.524 | -33.4513 | 13.4125 | 155.5858 | 167.5407 | 209.7168 | 13.8547 | 1.2029 | -4.5466 | 168.4332
42838.4693 | 4238 | 46.8419 | 33.8998 | 26.5064 | 24.0442 | 22.4843 | 23.0499 | 22.9013 | 21.6182 | 31.1227 | 26.2012 | 22.9117 | 21.722 | 21.3563 | 22.4353 | 96.9032 | 97.2642 | 97.3562 | 399.9205 | 576.7413 | 584.3441 | 961.9178 | 989.5001 | 996.4262 | 101.9683 | 852.0875 | 884.2256 | 919.8841 | 880.4561 | 914.5623 | 170.2632 | 746.8717 | 1002.7504 | 143.6014 | 744.0274 | 939.3657 | 380.7747 | 852.8684 |  | 884.5003 | 810.7929 | 658.5975 | 899.7413 |  | 383.7386 | 596.2318 | 486.1629 | 673.2612 | 809.7879 | 892.7046 | 900.0955 | 34.5601 | 188.4091 | 48.0863 | 374.0663 | 30.7597 | 47.8171 | 57.1603 | 87.1832 | 42.7091 |  |  | 1.9427 | -2.5056 | -67.8427 | 1.6835 | 7.7318 | -197.7934 | 31.6956 | -4.3104 | 6.0574 | 20.3333 | 121.7128 | 0.0063822 | 0.00030392 | 0.00052569 | 1057.1414 | 773.4149 | 122.6789 | 48.6923 | 23.8496 | 21.2846 | 20.7914 | 43.963 | 28.3998 | 23.9887 | 22.5663 | 22.2526 | 24.8003 | 22.5872 | 256.8601 | 246.4982 | 215.6373 | 153.2052 | 128.4718 | 321.8231 | 204.5242 | 95.814 | 96.7501 | 96.7804 | 97.7109 | 108.2029 | 266.7711 | 115.8074 | 537.1187 | 988.4168 | 1038.2198 | 1023.0519 | 998.2849 | 1013.0791 | 12.27 | 9.1062 | 778.4512 | 918.7495 | 66.4533 | 787.2263 | 790.1409 | 44.8944 | 110.7619 | 931.1737 | 904.4868 | 339.0195 | 763.952 | 972.5429 | 972.1311 | 956.7165 | 735.3963 | 745.3652 | 1046.586 |  | 1015.9495 | 795.5798 | 1025.2748 | 1034.6018 | 1109.6396 | 842.7155 |  | 778.2993 |  |  | 840.531 | 1037.8708 | 856.3869 | [5 empty] | 47.9687 | 994.1551 | 263.1351 | 34.5427 | 1011.8267 | 330.3049 | 33.2604 | 984.8194 | 1014.5305 | 985.3518 |  | 1179.0078 | 1085.1335 | 959.8297 | 1042.7967 | 1205.1904 | 991.3726 | 993.3973 | 1005.2089 | 1079.8857 | 1017.0776 | 1083.468 | 856.4745 | 999.4168 | 1027.3598 | 1013.5529 | 1050.9893 | 1068.6965 |  | 958.9255 | 866.7513 | 977.0232 | 1018.8699 | 1044.8529 |  | 986.3329 | 932.1212 | 0.1952 | 19.5265 | 1.4601 | 1.5494 | -25.4061 | 3.0893 | 4092.5 | 0.82 | 3.3475 | -3.2526 | -16.9248 | 2.6661 | 6.6165 | -33.4653 | 13.3964 | 155.7263 | 167.5378 | 209.3883 | 14.3232 | 1.7172 | -4.0478 | 168.3793
42838.4693 | 4239 | 46.8462 | 33.903 | 26.5082 | 24.0414 | 22.4771 | 23.0457 | 22.8958 | 21.6175 | 31.1313 | 26.2068 | 22.9057 | 21.7135 | 21.3507 | 22.4296 | 96.8959 | 97.2541 | 97.3615 | 400.2182 | 577.0327 | 584.6475 | 963.5773 | 989.2686 | 996.0113 | 101.9942 | 852.3949 | 886.7085 | 921.2669 | 880.6179 | 915.8999 | 170.8397 | 747.0207 | 1002.2051 | 143.9077 | 743.4027 | 939.094 | 388.0489 | 852.9073 |  | 884.5632 | 811.0775 | 658.6112 | 899.8404 |  | 384.1236 | 596.9007 | 486.0926 | 674.7961 | 810.4995 | 892.7166 | 899.9856 | 34.6207 | 188.3561 | 46.9101 | 374.0683 | 30.7709 | 47.8172 | 57.1939 | 87.1688 | 42.7214 |  |  | 1.9781 | -2.0746 | -67.8717 | 1.2925 | 7.4985 | -197.7711 | 32.1648 | -4.474 | 6.1773 | 20.0224 | 121.631 | 0.0063658 | 0.00043534 | 0.00053719 | 1062.3821 | 773.5745 | 122.8752 | 48.7281 | 23.851 | 21.2771 | 20.7901 | 43.9667 | 28.4069 | 23.9876 | 22.5594 | 22.2449 | 24.7966 | 22.587 | 255.776 | 246.203 | 217.4869 | 153.2954 | 128.8335 | 321.4689 | 204.3246 | 95.8213 | 96.749 | 96.7739 | 97.7142 | 108.2165 | 267.0652 | 115.8348 | 537.4148 | 989.5436 | 1038.1212 | 1023.1549 | 998.2776 | 1013.1597 | 17.8155 | 9.7674 | 778.3791 | 918.2209 | 66.5237 | 787.2289 | 790.5373 | 44.9245 | 110.8582 | 934.4064 | 905.7477 | 339.6009 | 764.071 | 972.3022 | 973.1813 | 956.5556 | 735.44 | 745.4348 | 1046.1411 |  | 1016.2235 | 795.5083 | 1025.2539 | 1034.2775 | 1109.0155 | 842.4925 |  | 778.2291 |  |  | 840.6089 | 1038.5034 | 855.7775 | [5 empty] | 47.9954 | 993.6355 | 263.6122 | 34.5522 | 1012.3593 | 330.4792 | 33.2758 | 984.8563 | 1014.4918 | 985.3446 |  | 1178.897 | 1087.4244 | 959.9003 | 1043.1754 | 1205.0486 | 991.544 | 993.4123 | 1005.1107 | 1079.2292 | 1016.9051 | 1084.238 | 857.3986 | 1000.0405 | 1028.4574 | 1013.6489 | 1050.013 | 1068.5051 |  | 959.8096 | 866.418 | 977.1242 | 1019.4541 | 1040.3634 |  | 985.5261 | 932.2916 | -0.12776 | 19.524 | 1.461 | 1.5501 | -25.3962 | 3.0892 | 4101.14 | 0.88 | 3.3798 | -2.9608 | -16.9349 | 2.337 | 6.516 | -33.4636 | 13.4953 | 155.8794 | 167.5289 | 209.006 | 14.3875 | 1.4846 | -3.3794 | 168.3239
42838.4694 | 4240 | 46.8535 | 33.9074 | 26.5049 | 24.0541 | 22.4802 | 23.0531 | 22.8942 | 21.6109 | 31.1399 | 26.2068 | 22.9111 | 21.7178 | 21.3566 | 22.4303 | 96.9005 | 97.2547 | 97.3645 | 400.5009 | 577.3798 | 584.955 | 963.9839 | 989.6059 | 995.5966 | 102.0234 | 852.7186 | 888.4642 | 922.9253 | 880.3727 | 917.1627 | 171.3982 | 747.1092 | 1002.3712 | 144.2207 | 742.8149 | 939.461 | 379.6919 | 852.945 |  | 884.6389 | 811.1933 | 658.6359 | 899.9329 |  | 384.1748 | 596.8446 | 485.0979 | 680.9017 | 811.1946 | 892.013 | 899.6059 | 34.8088 | 188.2725 | 46.0279 | 374.0155 | 30.7409 | 47.7976 | 57.2168 | 87.1564 | 42.7363 |  |  | 3.2418 | -2.1041 | -68.3257 | 1.2754 | 8.0018 | -197.754 | 31.5517 | -4.0239 | 5.9286 | 20.1294 | 122.0548 | 0.0064595 | 0.00036963 | 0.00051419 | 1062.6904 | 773.7898 | 123.0749 | 48.7608 | 23.8579 | 21.2856 | 20.7939 | 43.9826 | 28.4172 | 23.9952 | 22.5584 | 22.2519 | 24.797 | 22.5901 | 273.5536 | 253.9321 | 228.4722 | 154.1638 | 128.5648 | 321.7082 | 204.3888 | 95.8272 | 96.745 | 96.7678 | 97.7155 | 108.256 | 267.3525 | 115.875 | 537.6931 | 989.7968 | 1038.06 | 1023.2663 | 998.0948 | 1013.2405 | 20.854 | 18.2073 | 778.3205 | 917.5695 | 66.5968 | 787.1601 | 790.9828 | 44.9596 | 110.9606 | 936.5774 | 906.5479 | 340.2337 | 764.2235 | 972.5521 | 973.9565 | 956.1685 | 735.4699 | 745.4542 | 1046.1271 |  | 1016.4433 | 795.4333 | 1025.4096 | 1033.9933 | 1109.3551 | 842.251 |  | 778.1549 |  |  | 840.4949 | 1038.4524 | 855.4385 | [5 empty] | 48.0289 | 992.8617 | 264.0777 | 34.5565 | 1011.5248 | 330.6516 | 33.2792 | 984.895 | 1014.6139 | 985.3791 |  | 1178.0965 | 1087.0962 | 960.4798 | 1043.1899 | 1205.1655 | 991.7171 | 993.4618 | 1005.111 | 1079.5898 | 1017.2206 | 1082.9693 | 857.2425 | 1000.3139 | 1029.082 | 1013.0106 | 1049.9776 | 1068.3444 |  | 959.6823 | 865.9906 | 976.8737 | 1019.7357 | 1043.4098 |  | 985.0587 | 932.4198 | 0.17813 | 19.5281 | 1.4619 | 1.5525 | -25.4831 | 3.0893 | 4065.89 | 0.75 | 4.329 | -2.9817 | -16.9909 | 2.3214 | 6.7291 | -33.4521 | 13.362 | 155.9928 | 167.6126 | 209.2267 | 12.4502 | 0.27267 | -4.1517 | 168.2887
42838.4694 | 4241 | 46.8643 | 33.9185 | 26.5222 | 24.0511 | 22.4865 | 23.0605 | 22.8918 | 21.6211 | 31.154 | 26.2098 | 22.9233 | 21.7242 | 21.3639 | 22.4304 | 96.9193 | 97.2549 | 97.3732 | 400.8046 | 577.7211 | 585.2736 | 964.4737 | 989.7636 | 994.6932 | 102.0483 | 852.9046 | 890.3895 | 924.3453 | 880.3208 | 917.8724 | 171.9687 | 747.3664 | 1002.3259 | 144.5594 | 742.0555 | 938.6719 | 397.5439 | 852.9774 |  | 884.7529 | 811.6599 | 658.5178 | 900.0214 |  | 384.148 | 597.0284 | 484.9511 | 679.8692 | 810.2408 | 891.7301 | 899.5671 | 34.7788 | 188.1787 | 45.821 | 374.1363 | 30.7316 | 47.7665 | 57.2457 | 87.1378 | 42.7545 |  |  | 2.4401 | -2.2461 | -68.2002 | 1.3372 | 8.1188 | -197.7757 | 31.4091 | -4.4306 | 6.1177 | 20.3776 | 121.9782 | 0.006328 | 0.00035813 | 0.00054212 | 1056.6396 | 774.203 | 123.2775 | 48.7906 | 23.8621 | 21.2882 | 20.798 | 43.9922 | 28.4186 | 24.0013 | 22.5602 | 22.252 | 24.8006 | 22.5948 | 308.5559 | 277.4592 | 254.7327 | 164.7292 | 134.5787 | 322.3903 | 204.9426 | 95.8054 | 96.7291 | 96.7496 | 97.7089 | 108.2645 | 267.6687 | 115.8972 | 537.9876 | 990.1064 | 1037.9714 | 1023.3799 | 997.8959 | 1013.2909 | 13.8247 | 14.468 | 778.2517 | 917.9015 | 66.6938 | 787.038 | 791.4382 | 44.9992 | 111.0429 | 938.7761 | 906.9211 | 340.9476 | 764.4018 | 972.6512 | 974.6254 | 955.7016 | 735.3948 | 745.3381 | 1046.1792 |  | 1016.6705 | 795.3728 | 1025.482 | 1033.6916 | 1109.7643 | 842.0924 |  | 778.0971 |  |  | 841.759 | 1039.3177 | 855.8169 | [5 empty] | 48.0672 | 992.1666 | 264.5426 | 34.575 | 1009.5404 | 330.8264 | 33.2918 | 984.9336 | 1014.6045 | 985.4447 |  | 1177.8293 | 1084.9242 | 961.6945 | 1042.757 | 1205.3591 | 991.8365 | 993.5155 | 1005.1601 | 1079.6549 | 1017.6643 | 1081.7749 | 856.4925 | 1000.4408 | 1029.0846 | 1011.3775 | 1049.9 | 1068.1928 |  | 959.4411 | 866.8031 | 976.9309 | 1020.4422 | 1043.3668 |  | 984.9314 | 932.4037 | 0.30038 | 19.5247 | 1.4619 | 1.5515 | -25.271 | 3.0893 | 3985.41 | 1.24 | 3.7569 | -3.0809 | -16.9771 | 2.3772 | 6.7773 | -33.4498 | 13.3302 | 156.1082 | 167.6522 | 209.4918 | 8.6694 | -2.5699 | -2.4846 | 168.2395
42838.4694 | 4242 | 46.8789 | 33.9267 | 26.5165 | 24.0385 | 22.4815 | 23.0488 | 22.8946 | 21.6224 | 31.1562 | 26.2269 | 22.9216 | 21.7205 | 21.3604 | 22.4356 | 96.9151 | 97.2464 | 97.3735 | 401.1034 | 578.0335 | 585.5734 | 965.4414 | 989.5827 | 994.0261 | 102.066 | 853.1931 | 892.7246 | 924.7409 | 880.5678 | 918.265 | 172.514 | 747.5754 | 1003.0783 | 144.8768 | 741.2227 | 938.4307 | 373.943 | 853.0127 |  | 884.7786 | 812.5223 | 658.4341 | 900.1023 |  | 383.6939 | 597.8723 | 483.8721 | 677.4059 | 808.7696 | 891.7131 | 899.9537 | 34.466 | 188.1338 | 47.4903 | 374.254 | 30.7402 | 47.7398 | 57.2871 | 87.1448 | 42.7744 |  |  | 5.5621 | -2.7501 | -68.4217 | 1.5692 | 8.22 | -197.7842 | 31.7265 | -4.11 | 6.1389 | 20.3589 | 122.6239 | 0.0062804 | 0.00032199 | 0.00052569 | 1051.9653 | 774.7274 | 123.4848 | 48.8228 | 23.8583 | 21.2855 | 20.7981 | 43.999 | 28.4263 | 23.9957 | 22.5646 | 22.2508 | 24.8057 | 22.5917 | 313.4849 | 284.7808 | 256.1207 | 165.6618 | 134.9682 | 322.5941 | 205.0774 | 95.8171 | 96.7325 | 96.7451 | 97.7123 | 108.2946 | 267.9872 | 115.9353 | 538.279 | 991.3544 | 1037.9665 | 1023.5927 | 997.8328 | 1013.555 | 16.0595 | 9.988 | 778.16 | 918.6923 | 66.7641 | 786.9145 | 791.9246 | 45.0359 | 111.1361 | 940.6529 | 908.0642 | 341.6189 | 764.5713 | 973.1522 | 975.3421 | 955.0139 | 735.3393 | 745.2661 | 1046.4414 |  | 1016.9116 | 795.2929 | 1025.3714 | 1033.5321 | 1109.4827 | 841.9858 |  | 778.0143 |  |  | 842.2552 | 1039.8146 | 856.449 | [5 empty] | 48.1025 | 991.8021 | 265.0188 | 34.6024 | 1010.0221 | 331.0055 | 33.3081 | 984.9676 | 1014.0195 | 985.4548 |  | 1178.0781 | 1083.6413 | 963.0839 | 1042.5313 | 1205.289 | 992.0428 | 993.5292 | 1004.9061 | 1080.3998 | 1018.1665 | 1080.8582 | 855.8492 | 1000.5018 | 1029.615 | 1012.2051 | 1049.3198 | 1067.967 |  | 959.8714 | 868.2645 | 976.8755 | 1020.8803 | 1044.6915 |  | 984.5841 | 932.3779 | 0.25215 | 19.5253 | 1.4607 | 1.5505 | -25.5038 | 3.0893 | 3923.25 | 0.98 | 5.673 | -3.4108 | -17.0129 | 2.5764 | 6.8193 | -33.4503 | 13.3972 | 156.225 | 167.5965 | 209.3195 | 8.1542 | -2.7058 | -4.6741 | 168.2296
42838.4694 | 4243 | 46.8919 | 33.9324 | 26.5224 | 24.0505 | 22.4732 | 23.0599 | 22.8994 | 21.6187 | 31.1598 | 26.2271 | 22.924 | 21.717 | 21.3568 | 22.436 | 96.9116 | 97.2461 | 97.3702 | 401.4041 | 578.3415 | 585.8876 | 965.2384 | 988.7338 | 993.0711 | 102.0911 | 853.138 | 895.1875 | 925.7613 | 880.2901 | 918.9705 | 173.0312 | 747.7443 | 1002.6407 | 145.1832 | 740.8761 | 938.2442 | 389.3967 | 853.0619 |  | 884.8916 | 814.1205 | 658.4887 | 900.1946 |  | 383.6848 | 598.0471 | 483.5372 | 679.0299 | 809.8471 | 891.5346 | 900.3453 | 33.8248 | 188.1208 | 49.4578 | 374.3247 | 30.7314 | 47.7071 | 57.3241 | 87.1586 | 42.7884 |  |  | 4.7282 | -2.3933 | -67.8092 | 1.7117 | 8.4809 | -197.7698 | 31.7981 | -4.2558 | 6.1594 | 20.2981 | 121.5173 | 0.0062426 | 0.00035156 | 0.00054048 | 1057.239 | 774.9681 | 123.6915 | 48.8573 | 23.8749 | 21.2855 | 20.7934 | 44.0067 | 28.4339 | 23.9989 | 22.5632 | 22.245 | 24.8111 | 22.5941 | 312.2481 | 284.1025 | 253.2367 | 164.907 | 135.3914 | 322.8204 | 205.1913 | 95.8239 | 96.7208 | 96.7409 | 97.7158 | 108.317 | 268.2776 | 115.9709 | 538.5629 | 991.9904 | 1037.948 | 1023.7915 | 997.5658 | 1013.711 | 17.4494 | 13.8915 | 778.0628 | 919.4661 | 66.8325 | 786.7967 | 792.5101 | 45.0703 | 111.2359 | 942.9795 | 908.6225 | 342.3637 | 764.682 | 972.3165 | 976.3087 | 954.3626 | 735.3139 | 745.2441 | 1046.5412 |  | 1017.131 | 795.203 | 1025.2737 | 1033.2475 | 1109.1839 | 841.8727 |  | 777.9228 |  |  | 842.6014 | 1039.9084 | 856.911 | [5 empty] | 48.1392 | 991.036 | 265.4934 | 34.6188 | 1007.7354 | 331.1629 | 33.3282 | 985.0262 | 1013.401 | 985.3599 |  | 1178.6983 | 1081.5513 | 961.8428 | 1042.7254 | 1204.934 | 992.3227 | 993.5395 | 1003.8808 | 1081.2951 | 1018.5203 | 1081.891 | 854.1302 | 1000.3799 | 1030.3317 | 1011.5819 | 1048.489 | 1067.6953 |  | 959.5282 | 869.2365 | 976.8213 | 1021.0188 | 1045.0942 |  | 985.1658 | 932.4192 | 0.48031 | 19.5242 | 1.4612 | 1.5506 | -25.4169 | 3.0892 | 3867.66 | 1.11 | 5.2321 | -3.1822 | -16.9383 | 2.6912 | 6.9261 | -33.4465 | 13.4113 | 156.3352 | 167.5477 | 209.1401 | 8.3276 | -2.3699 | -3.2631 | 168.2152
42838.4694 | 4244 | 46.9009 | 33.9413 | 26.5228 | 24.0687 | 22.4896 | 23.0708 | 22.9124 | 21.6196 | 31.1747 | 26.2339 | 22.923 | 21.722 | 21.3586 | 22.4375 | 96.9167 | 97.2499 | 97.3681 | 401.7147 | 578.731 | 586.2018 | 965.1961 | 986.724 | 990.6419 | 102.1119 | 853.5169 | 897.5976 | 925.2272 | 880.3805 | 918.6396 | 173.5387 | 747.8473 | 1001.1726 | 145.4864 | 740.005 | 936.4383 | 385.1751 | 853.0977 |  | 884.9373 | 814.3034 | 658.3479 | 900.2686 |  | 383.5474 | 597.8174 | 484.3746 | 679.5933 | 809.4299 | 891.769 | 900.6177 | 32.9639 | 188.1153 | 51.0695 | 374.5704 | 30.7084 | 47.6732 | 57.3544 | 87.1502 | 42.8074 |  |  | 4.1755 | -2.5438 | -68.0465 | 1.2163 | 8.3481 | -197.7783 | 31.6338 | -4.4622 | 6.0747 | 20.3878 | 120.4886 | 0.0063872 | 0.0003992 | 0.00051091 | 1057.1684 | 775.1708 | 123.8956 | 48.8851 | 23.8664 | 21.2872 | 20.7916 | 44.0137 | 28.4307 | 23.996 | 22.562 | 22.2405 | 24.8106 | 22.592 | 314.4495 | 281.897 | 257.6955 | 167.3226 | 137.3098 | 323.1216 | 205.3907 | 95.8236 | 96.7117 | 96.7257 | 97.7134 | 108.3331 | 268.5609 | 115.9975 | 538.8518 | 991.4471 | 1037.8505 | 1023.8492 | 997.1802 | 1013.6747 | 16.748 | 8.9195 | 777.994 | 918.9172 | 66.8963 | 786.7484 | 793.13 | 45.1052 | 111.3241 | 944.4072 | 910.3451 | 343.1183 | 764.7825 | 971.5498 | 977.1451 | 953.6265 | 735.1944 | 745.0867 | 1046.45 |  | 1017.3273 | 795.1284 | 1024.9776 | 1033.0402 | 1109.0662 | 841.7237 |  | 777.8549 |  |  | 842.9603 | 1040.132 | 857.006 | [5 empty] | 48.178 | 991.0316 | 265.9825 | 34.6413 | 1008.0734 | 331.342 | 33.3391 | 985.0736 | 1012.7147 | 985.4977 |  | 1178.33 | 1079.7138 | 960.1878 | 1042.5127 | 1204.6146 | 992.4294 | 993.5668 | 1003.8536 | 1080.4563 | 1018.242 | 1081.7643 | 853.7136 | 1000.4424 | 1029.7154 | 1011.5909 | 1048.8335 | 1067.4627 |  | 958.0397 | 868.4361 | 976.4174 | 1021.1348 | 1045.274 |  | 985.0412 | 932.5366 | -0.38968 | 19.5249 | 1.4614 | 1.5523 | -25.4584 | 3.0893 | 3847.49 | 0.93 | 4.9161 | -3.2802 | -16.9657 | 2.2682 | 6.8724 | -33.4506 | 13.378 | 156.4388 | 167.3946 | 209.0721 | 8.1309 | -2.8382 | -3.6583 | 168.1637
42838.4694 | 4245 | 46.9067 | 33.9503 | 26.5279 | 24.0744 | 22.4898 | 23.0749 | 22.909 | 21.6192 | 31.1797 | 26.2359 | 22.9311 | 21.7206 | 21.3605 | 22.4365 | 96.9139 | 97.2461 | 97.3712 | 402.0127 | 579.1295 | 586.5204 | 964.1292 | 984.1967 | 988.5133 | 102.1394 | 854.6058 | 899.1906 | 925.463 | 879.7901 | 918.5866 | 174.0364 | 747.9714 | 1000.359 | 145.8043 | 738.8106 | 934.7564 | 388.0181 | 853.131 |  | 884.9788 | 813.2689 | 658.1979 | 900.332 |  | 383.2478 | 595.659 | 485.4972 | 682.6295 | 808.9543 | 891.8429 | 901.056 | 32.1472 | 188.0787 | 52.227 | 374.8578 | 30.7027 | 47.6527 | 57.3948 | 87.1673 | 42.8246 |  |  | 0.53644 | -1.8249 | -68.2396 | 1.1394 | 8.0413 | -197.7592 | 31.5957 | -4.4339 | 6.0895 | 20.4523 | 120.4091 | 0.0064364 | 0.00048791 | 0.00053555 | 1052.8663 | 775.4936 | 124.117 | 48.9155 | 23.8753 | 21.2836 | 20.7807 | 44.019 | 28.4307 | 23.9989 | 22.5569 | 22.2446 | 24.8141 | 22.594 | 314.9348 | 272.2248 | 248.7578 | 162.6851 | 137.1386 | 323.5435 | 205.3976 | 95.8307 | 96.7086 | 96.7125 | 97.7232 | 108.3452 | 268.8631 | 116.0386 | 539.1434 | 991.6324 | 1037.7529 | 1023.9188 | 997.0782 | 1013.6589 | 19.2269 | 14.013 | 777.9557 | 918.1016 | 66.9628 | 786.7191 | 793.7719 | 45.1445 | 111.4112 | 945.8448 | 911.7243 | 343.8419 | 764.8514 | 970.8258 | 977.8646 | 952.8543 | 734.963 | 744.8364 | 1046.5397 |  | 1017.5371 | 795.0466 | 1024.6395 | 1033.1039 | 1109.1688 | 841.5255 |  | 777.7774 |  |  | 841.9949 | 1039.553 | 856.8951 | [5 empty] | 48.2092 | 990.9253 | 266.4684 | 34.6451 | 1008.5609 | 331.5748 | 33.3496 | 985.1297 | 1012.9896 | 985.59 |  | 1177.2939 | 1080.3762 | 958.93 | 1041.9323 | 1204.5274 | 992.6936 | 993.6072 | 1003.6967 | 1078.0172 | 1017.7816 | 1080.771 | 854.0829 | 1000.3675 | 1030.2146 | 1011.5214 | 1049.5482 | 1067.2089 |  | 957.9724 | 868.2235 | 975.7291 | 1021.1485 | 1043.0558 |  | 984.8044 | 932.5634 | 0.46937 | 19.5211 | 1.4614 | 1.5513 | -25.291 | 3.0893 | 3825.36 | 1.14 | 1.762 | -2.7749 | -16.9687 | 2.1926 | 6.7451 | -33.4501 | 13.3703 | 156.5444 | 167.2198 | 209.1346 | 8.1442 | -1.8442 | -3.3959 | 168.1116
42838.4694 | 4246 | 46.906 | 33.9478 | 26.5338 | 24.074 | 22.4848 | 23.0688 | 22.9053 | 21.6162 | 31.1788 | 26.2363 | 22.9238 | 21.7221 | 21.3572 | 22.4373 | 96.913 | 97.2454 | 97.368 | 402.3086 | 579.5705 | 586.8392 | 963.9645 | 982.418 | 986.8203 | 102.1755 | 855.4953 | 901.695 | 925.291 | 879.192 | 918.1509 | 174.534 | 747.9965 | 999.0393 | 146.1593 | 737.8813 | 932.8439 | 372.9624 | 853.1735 |  | 885.0079 | 813.1235 | 658.0534 | 900.4043 |  | 382.6343 | 593.6226 | 485.6668 | 681.351 | 807.7571 | 890.7624 | 901.1166 | 31.4377 | 188.046 | 52.0337 | 375.145 | 30.6834 | 47.6341 | 57.431 | 87.1816 | 42.8471 |  |  | 0.89588 | -2.1101 | -67.9472 | 1.5159 | 7.875 | -197.7783 | 31.2258 | -4.3892 | 5.9883 | 19.8254 | 121.2948 | 0.0063461 | 0.00044355 | 0.00052241 | 1053.0877 | 775.7817 | 124.3363 | 48.9411 | 23.8794 | 21.2856 | 20.7884 | 44.0406 | 28.4449 | 24.0078 | 22.5659 | 22.2439 | 24.8085 | 22.5915 | 326.0057 | 285.3168 | 256.4187 | 162.5405 | 134.193 | 324.2057 | 205.6213 | 95.8385 | 96.7019 | 96.7027 | 97.7225 | 108.3676 | 269.1962 | 116.0769 | 539.4662 | 991.639 | 1037.6268 | 1023.9782 | 997.0748 | 1013.5609 | 18.7606 | 12.8655 | 777.9684 | 917.931 | 67.031 | 786.7333 | 794.5398 | 45.1801 | 111.4918 | 948.1088 | 913.2569 | 344.5392 | 764.7523 | 969.8389 | 978.7249 | 952.2958 | 734.8818 | 744.781 | 1046.4921 |  | 1017.7458 | 794.9645 | 1024.2636 | 1032.8071 | 1109.0187 | 841.4458 |  | 777.6935 |  |  | 841.5382 | 1039.7097 | 856.7287 | [5 empty] | 48.2442 | 990.8341 | 266.9518 | 34.6551 | 1008.7543 | 331.8287 | 33.3615 | 985.1531 | 1013.3671 | 985.5726 |  | 1176.8166 | 1082.1867 | 957.2144 | 1041.3559 | 1204.6982 | 992.8208 | 993.6149 | 1003.4339 | 1075.8867 | 1017.4704 | 1080.4266 | 856.1307 | 999.8899 | 1030.3227 | 1011.6457 | 1050.6507 | 1067.0222 |  | 957.6782 | 868.7754 | 974.7748 | 1019.837 | 1042.2948 |  | 984.0983 | 932.5972 | 0.22024 | 19.5215 | 1.461 | 1.5502 | -25.3965 | 3.0892 | 3848.79 | 1.04 | 2.2767 | -2.9804 | -16.9124 | 2.5261 | 6.6719 | -33.4362 | 13.2857 | 156.6533 | 167.0254 | 209.0488 | 7.0196 | -2.665 | -4.7698 | 168.0463
42838.4694 | 4247 | 46.9197 | 33.9538 | 26.543 | 24.07 | 22.4813 | 23.0686 | 22.9064 | 21.6148 | 31.1881 | 26.2351 | 22.9316 | 21.7259 | 21.3537 | 22.4344 | 96.9275 | 97.2479 | 97.3768 | 402.5969 | 580.0366 | 587.1585 | 964.5012 | 982.8505 | 987.1307 | 102.22 | 856.2665 | 908.286 | 924.5218 | 877.5172 | 917.8101 | 175.0079 | 748.0272 | 998.4321 | 146.5329 | 737.3774 | 932.537 | 355.058 | 853.2195 |  | 885.1071 | 811.6563 | 658.1124 | 900.4604 |  | 382.1028 | 592.3165 | 484.9574 | 680.9236 | 807.1415 | 889.9265 | 900.2752 | 30.7358 | 188.0261 | 50.544 | 375.3586 | 30.6489 | 47.6137 | 57.4662 | 87.193 | 42.865 |  |  | 6.005 | -1.9103 | -68.4223 | 1.6388 | 8.1004 | -197.704 | 31.6049 | -4.5956 | 5.8805 | 20.1917 | 120.2266 | 0.0062656 | 0.0002842 | 0.00052241 | 1052.428 | 776.0182 | 124.5491 | 48.9929 | 23.8789 | 21.2829 | 20.7951 | 44.0471 | 28.4455 | 24.0045 | 22.561 | 22.247 | 24.8187 | 22.5848 | 333.1011 | 300.7178 | 265.5436 | 163.4174 | 131.7288 | 325.0112 | 205.9947 | 95.8327 | 96.7069 | 96.7003 | 97.7253 | 108.3898 | 269.5124 | 116.1148 | 539.762 | 992.1809 | 1037.4469 | 1023.9323 | 996.9941 | 1013.4075 | 22.5447 | 16.2119 | 777.9763 | 917.7462 | 67.0935 | 786.7032 | 795.6133 | 45.2101 | 111.5812 | 950.4887 | 918.6292 | 345.2461 | 764.705 | 969.6448 | 979.5753 | 951.7637 | 734.8447 | 744.767 | 1046.4872 |  | 1017.9012 | 794.901 | 1023.9715 | 1032.6509 | 1109.3234 | 841.5137 |  | 777.6377 |  |  | 841.8662 | 1039.6125 | 857.0202 | [5 empty] | 48.2819 | 990.7676 | 267.4248 | 34.6781 | 1010.1807 | 332.0911 | 33.377 | 985.2142 | 1012.9011 | 985.5023 |  | 1176.2151 | 1081.3617 | 956.7413 | 1041.3084 | 1204.6766 | 992.9637 | 993.6348 | 1003.5333 | 1074.2289 | 1016.8919 | 1081.456 | 857.6287 | 999.2664 | 1029.1939 | 1012.0365 | 1050.9722 | 1066.8596 |  | 957.6735 | 869.3371 | 974.3064 | 1018.7398 | 1042.5958 |  | 984.4539 | 932.4351 | 0.40574 | 19.5211 | 1.4607 | 1.5482 | -25.3306 | 3.0893 | 3877.57 | 1.1 | 5.8935 | -2.8336 | -16.9586 | 2.6246 | 6.7643 | -33.4179 | 13.3613 | 156.7337 | 166.8744 | 209.2441 | 6.3598 | -3.6281 | -6.3193 | 167.9538
42838.4694 | 4248 | 46.9227 | 33.9538 | 26.5413 | 24.0655 | 22.4852 | 23.064 | 22.9116 | 21.6125 | 31.1918 | 26.2403 | 22.9223 | 21.7243 | 21.3551 | 22.4359 | 96.9196 | 97.2324 | 97.3825 | 402.8717 | 580.5085 | 587.4692 | 964.2714 | 983.7628 | 987.5031 | 102.2629 | 857.2825 | 922.0869 | 920.734 | 875.2462 | 914.8154 | 175.4966 | 748.1295 | 997.4941 | 146.9306 | 736.8505 | 932.777 | 365.6561 | 853.2458 |  | 885.1922 | 811.2538 | 657.8076 | 900.537 |  | 382.2497 | 592.4627 | 484.0455 | 680.6037 | 806.9005 | 890.277 | 900.1295 | 30.4361 | 188.0652 | 49.5576 | 375.3697 | 30.6551 | 47.5981 | 57.508 | 87.2034 | 42.8819 |  |  | 2.0557 | -2.231 | -68.0366 | 1.51 | 8.6097 | -197.8368 | 31.7179 | -4.3097 | 6.0909 | 20.3899 | 120.3954 | 0.0063231 | 0.00045013 | 0.00052077 | 1055.2262 | 776.2695 | 124.7705 | 49.0267 | 23.8877 | 21.2858 | 20.7936 | 44.0598 | 28.452 | 24.0131 | 22.5647 | 22.2524 | 24.8244 | 22.5937 | 338.4499 | 319.7173 | 279.405 | 171.8928 | 138.0521 | 325.8451 | 206.6115 | 95.823 | 96.7001 | 96.702 | 97.725 | 108.4106 | 269.8169 | 116.1473 | 540.0598 | 992.8593 | 1037.1847 | 1023.8138 | 996.7792 | 1013.1633 | 14.6817 | 13.746 | 777.9852 | 917.1504 | 67.1618 | 786.6876 | 796.8804 | 45.2501 | 111.6952 | 952.6367 | 929.2942 | 345.9793 | 764.7638 | 969.4097 | 980.0637 | 951.2807 | 734.874 | 744.7848 | 1046.6915 |  | 1018.0816 | 794.8341 | 1023.6078 | 1032.5103 | 1109.8214 | 841.569 |  | 777.569 |  |  | 840.6762 | 1039.3012 | 856.4695 | [5 empty] | 48.314 | 990.6254 | 267.9028 | 34.6873 | 1010.026 | 332.3598 | 33.3933 | 985.2809 | 1011.9059 | 985.7306 |  | 1176.1889 | 1081.6144 | 958.4953 | 1042.6468 | 1204.6352 | 993.1645 | 993.6857 | 1003.2905 | 1072.3986 | 1015.8953 | 1083.8867 | 859.4095 | 999.2549 | 1028.2515 | 1012.6329 | 1049.9079 | 1066.7097 |  | 957.4349 | 868.2268 | 974.0303 | 1018.9853 | 1043.6591 |  | 984.6804 | 932.0436 | 0.31206 | 19.5205 | 1.4607 | 1.5474 | -25.3673 | 3.0892 | 3843.19 | 0.8 | 3.4439 | -3.0625 | -16.9122 | 2.5195 | 6.9748 | -33.4341 | 13.3872 | 156.821 | 166.6862 | 209.5605 | 5.8987 | -5.0843 | -5.4159 | 167.8194
42838.4695 | 4249 | 46.9282 | 33.9621 | 26.5405 | 24.0744 | 22.4825 | 23.0648 | 22.9045 | 21.611 | 31.2021 | 26.2364 | 22.928 | 21.7163 | 21.3492 | 22.4282 | 96.9041 | 97.2236 | 97.3799 | 403.1319 | 580.9297 | 587.7859 | 963.8833 | 983.8726 | 987.8558 | 102.2927 | 858.5565 | 933.0079 | 916.9559 | 874.1909 | 912.2701 | 175.9802 | 748.2855 | 998.286 | 147.3348 | 736.1272 | 933.6748 | 351.8251 | 853.2839 |  | 885.2863 | 811.9317 | 657.6288 | 900.5946 |  | 382.0957 | 592.2467 | 483.8297 | 679.2117 | 806.2914 | 890.9283 | 900.5175 | 30.4936 | 188.0684 | 48.7127 | 375.3071 | 30.6523 | 47.5758 | 57.559 | 87.2116 | 42.8809 |  |  | 0.97671 | -1.8656 | -68.0419 | 1.2412 | 8.5584 | -197.775 | 31.6555 | -4.2532 | 5.9883 | 19.9166 | 120.6322 | 0.0063099 | 0.0002842 | 0.00050269 | 1062.8411 | 776.4398 | 124.9804 | 49.0541 | 23.8842 | 21.2828 | 20.7899 | 44.0683 | 28.4573 | 24.0122 | 22.5671 | 22.2518 | 24.8213 | 22.5965 | 326.5112 | 311.6124 | 277.9389 | 177.0047 | 145.6468 | 326.1097 | 207.008 | 95.8287 | 96.7111 | 96.6965 | 97.7267 | 108.4303 | 270.1332 | 116.1815 | 540.3657 | 994.8103 | 1036.9465 | 1023.7812 | 996.7086 | 1012.985 | 15.4978 | 10.4004 | 777.9647 | 916.8442 | 67.2287 | 786.6708 | 798.2267 | 45.2889 | 111.7912 | 955.2031 | 940.8225 | 347.0532 | 764.8423 | 969.9586 | 980.4596 | 950.9566 | 734.8716 | 744.7622 | 1047.0802 |  | 1018.2959 | 794.766 | 1023.2522 | 1032.3949 | 1110.4049 | 841.5816 |  | 777.5093 |  |  | 840.5094 | 1039.5278 | 856.204 | [5 empty] | 48.3505 | 990.5266 | 268.3905 | 34.7007 | 1009.9519 | 332.6315 | 33.4045 | 985.2766 | 1011.208 | 985.8634 |  | 1176.529 | 1080.4741 | 958.5304 | 1044.0434 | 1204.7989 | 992.7073 | 993.7576 | 1003.0528 | 1071.0994 | 1014.8163 | 1085.0819 | 859.8561 | 999.3927 | 1027.5235 | 1016.069 | 1049.1686 | 1066.4765 |  | 956.7676 | 868.1338 | 973.8412 | 1019.0279 | 1042.3623 |  | 984.5878 | 931.924 | 0.40444 | 19.5201 | 1.4622 | 1.5485 | -25.4147 | 3.0893 | 3829.73 | 1.05 | 2.3713 | -2.8002 | -16.9107 | 2.284 | 6.9559 | -33.4383 | 13.3777 | 156.9208 | 166.5024 | 209.9302 | 7.2675 | -4.8674 | -6.5932 | 167.6963
42838.4695 | 4250 | 46.9503 | 33.974 | 26.5582 | 24.0719 | 22.4905 | 23.0711 | 22.9047 | 21.6211 | 31.212 | 26.2471 | 22.9409 | 21.7213 | 21.3561 | 22.4343 | 96.89 | 97.2237 | 97.3788 | 403.39 | 581.3218 | 588.1108 | 964.3107 | 983.0735 | 987.3486 | 102.3298 | 859.9541 | 941.3328 | 916.1912 | 873.658 | 911.463 | 176.4383 | 748.4831 | 997.9092 | 147.7121 | 735.4892 | 933.5803 | 359.6948 | 853.3233 |  | 885.3032 | 812.3058 | 657.4978 | 900.6743 |  | 381.9775 | 590.8464 | 483.5096 | 680.3059 | 806.463 | 891.5842 | 900.2238 | 30.4892 | 188.0754 | 47.6299 | 375.2167 | 30.6418 | 47.5352 | 57.6007 | 87.2067 | 42.9029 |  |  | 0.89194 | -1.38 | -68.3744 | 1.4712 | 8.2134 | -197.7494 | 31.2678 | -3.7256 | 6.0138 | 20.2704 | 119.7852 | 0.0061999 | 0.00029735 | 0.00051255 | 1062.0562 | 776.612 | 125.1936 | 49.0869 | 23.8937 | 21.2886 | 20.7899 | 44.0808 | 28.4713 | 24.0068 | 22.5691 | 22.2572 | 24.8267 | 22.6031 | 323.3852 | 301.4844 | 264.7484 | 170.5237 | 143.743 | 326.5066 | 207.1398 | 95.8249 | 96.7075 | 96.6896 | 97.7325 | 108.4454 | 270.4567 | 116.2217 | 540.6805 | 998.0626 | 1036.7682 | 1023.7786 | 996.9269 | 1012.8218 | 22.61 | 12.5009 | 777.9503 | 917.133 | 67.2991 | 786.6825 | 799.3594 | 45.3257 | 111.9017 | 957.688 | 948.6973 | 348.3484 | 764.9047 | 969.7079 | 981.0131 | 950.8523 | 734.8501 | 744.7435 | 1047.4167 |  | 1018.4515 | 794.7189 | 1023.1137 | 1032.3649 | 1111.0403 | 841.7189 |  | 777.4543 |  |  | 841.8788 | 1040.0283 | 857.1179 | [5 empty] | 48.3936 | 991.4499 | 268.8642 | 34.7251 | 1011.38 | 332.9237 | 33.4089 | 985.3609 | 1011.1248 | 985.8467 |  | 1175.8149 | 1078.0023 | 959.4076 | 1044.3071 | 1204.9546 | 991.9163 | 993.8028 | 1002.8736 | 1071.5387 | 1014.4759 | 1086.5058 | 859.1609 | 999.4265 | 1026.9019 | 1017.4378 | 1048.7824 | 1067.3582 |  | 956.7399 | 867.8569 | 973.9723 | 1018.4566 | 1038.37 |  | 984.4717 | 931.9517 | -0.15169 | 19.5179 | 1.4632 | 1.5495 | -25.3851 | 3.0892 | 3801.4 | 0.93 | 2.2653 | -2.4064 | -16.9383 | 2.4846 | 6.8162 | -33.4455 | 13.2993 | 156.9919 | 166.4314 | 210.3305 | 7.6783 | -3.3838 | -5.9329 | 167.6049
42838.4695 | 4251 | 46.9576 | 33.9827 | 26.5503 | 24.0671 | 22.4875 | 23.061 | 22.9071 | 21.6164 | 31.2069 | 26.2555 | 22.9354 | 21.7202 | 21.3513 | 22.4368 | 96.8883 | 97.2197 | 97.3816 | 403.6587 | 581.6661 | 588.448 | 964.593 | 982.7108 | 986.6189 | 102.3609 | 861.3056 | 948.0708 | 916.1862 | 873.4472 | 910.9286 | 176.884 | 748.6367 | 997.5826 | 148.0946 | 734.6348 | 933.9047 | 388.6427 | 853.3564 |  | 885.3369 | 812.2034 | 657.9279 | 900.7518 |  | 381.9131 | 589.6988 | 482.3163 | 680.931 | 806.3947 | 891.713 | 900.237 | 30.2459 | 188.0673 | 46.7904 | 375.064 | 30.6218 | 47.504 | 57.6415 | 87.2054 | 42.923 |  |  | 1.3769 | -2.2369 | -68.1529 | 1.4042 | 8.3251 | -197.821 | 31.9729 | -4.202 | 6.0747 | 19.8669 | 119.7017 | 0.0062656 | 0.00030885 | 0.00046327 | 1058.2486 | 776.9411 | 125.4217 | 49.1182 | 23.8982 | 21.2811 | 20.791 | 44.0899 | 28.4718 | 24.011 | 22.5664 | 22.2639 | 24.8334 | 22.5958 | 323.0798 | 300.3978 | 266.3943 | 169.856 | 144.8153 | 327.1398 | 207.3807 | 95.8167 | 96.6884 | 96.6998 | 97.7353 | 108.4724 | 270.7973 | 116.2652 | 541.0168 | 1001.1719 | 1036.6521 | 1023.9016 | 997.0885 | 1012.8626 | 16.9365 | 13.9516 | 777.9519 | 917.7511 | 67.373 | 786.7303 | 800.3187 | 45.3645 | 111.999 | 960.3665 | 956.4965 | 348.9026 | 764.9695 | 969.3662 | 981.4 | 950.7817 | 734.8422 | 744.6974 | 1047.5534 |  | 1018.6031 | 794.67 | 1023.0909 | 1032.4183 | 1111.5309 | 842.0279 |  | 777.422 |  |  | 842.0476 | 1040.7162 | 857.537 | [5 empty] | 48.4291 | 991.7153 | 269.3445 | 34.7424 | 1012.9878 | 333.2209 | 33.4251 | 985.4459 | 1010.2649 | 985.9638 |  | 1174.6711 | 1076.6363 | 959.3835 | 1044.4096 | 1205.0964 | 992.2639 | 993.8077 | 1002.5521 | 1071.8099 | 1014.3515 | 1086.6827 | 859.44 | 999.2096 | 1026.6358 | 1019.1063 | 1048.7449 | 1069.0337 |  | 957.5535 | 867.4593 | 974.0395 | 1018.2471 | 1039.074 |  | 984.5956 | 931.9814 | 0.32746 | 19.5192 | 1.4632 | 1.5499 | -25.4125 | 3.0892 | 3766.63 | 0.83 | 2.8139 | -3.0617 | -16.8996 | 2.4258 | 6.8628 | -33.4534 | 13.4492 | 157.0664 | 166.4209 | 210.6379 | 7.8136 | -3.5339 | -3.3492 | 167.5414
42838.4695 | 4252 | 46.9677 | 33.9895 | 26.5565 | 24.0747 | 22.4828 | 23.0622 | 22.9072 | 21.6089 | 31.2153 | 26.2551 | 22.9279 | 21.721 | 21.3521 | 22.4398 | 96.8942 | 97.2148 | 97.387 | 403.9405 | 582.0142 | 588.7999 | 964.0474 | 984.9915 | 987.7114 | 102.3958 | 862.1579 | 951.2936 | 916.0024 | 873.2537 | 910.3971 | 177.3182 | 748.741 | 996.8103 | 148.4876 | 733.6395 | 935.7512 | 400.3244 | 853.3866 |  | 885.3797 | 812.3892 | 657.9919 | 900.8198 |  | 382.0563 | 589.8039 | 481.7932 | 677.2301 | 805.5733 | 891.0279 | 900.1367 | 30.0819 | 188.1428 | 46.386 | 375.1009 | 30.6137 | 47.4997 | 57.686 | 87.2023 | 42.9279 |  |  | 1.3243 | -1.7447 | -67.9071 | 1.5363 | 8.2082 | -197.754 | 31.3683 | -4.3846 | 5.8934 | 19.9007 | 120.842 | 0.006259 | 0.00036141 | 0.00050927 | 1062.1198 | 777.1157 | 125.6559 | 49.1586 | 23.9078 | 21.2922 | 20.7921 | 44.1009 | 28.4708 | 24.0143 | 22.5714 | 22.2567 | 24.8353 | 22.5954 | 320.1254 | 296.2863 | 272.7705 | 172.5346 | 144.0122 | 327.5188 | 207.7569 | 95.8259 | 96.6859 | 96.6969 | 97.7404 | 108.4891 | 271.1116 | 116.3092 | 541.3165 | 1004.947 | 1036.6335 | 1024.0973 | 997.3713 | 1013.0845 | 19.291 | 11.6836 | 777.9336 | 917.4075 | 67.4492 | 786.7415 | 801.2375 | 45.4013 | 112.1106 | 962.6142 | 960.9881 | 349.3944 | 765.0012 | 968.9971 | 981.6008 | 950.7556 | 734.7494 | 744.5541 | 1048.2591 |  | 1018.7665 | 794.6407 | 1022.8291 | 1032.3532 | 1112.1663 | 842.3424 |  | 777.377 |  |  | 843.7184 | 1042.452 | 858.8041 | [5 empty] | 48.4601 | 991.775 | 269.8168 | 34.7513 | 1013.3961 | 333.5368 | 33.4336 | 985.4633 | 1009.2779 | 986.1201 |  | 1174.1874 | 1075.5073 | 958.9369 | 1044.535 | 1205.0339 | 992.3268 | 993.8297 | 1002.1962 | 1071.4795 | 1014.1804 | 1085.2416 | 859.2228 | 998.648 | 1026.0675 | 1019.6552 | 1048.4785 | 1069.51 |  | 956.5771 | 867.2947 | 974.1389 | 1017.5994 | 1040.2683 |  | 984.4704 | 932.0007 | -0.50896 | 19.5188 | 1.4631 | 1.5496 | -25.554 | 3.0893 | 3718.39 | 0.96 | 2.759 | -2.7041 | -16.8701 | 2.5375 | 6.8124 | -33.4379 | 13.3175 | 157.1312 | 166.2852 | 211.0403 | 8.2026 | -4.191 | -2.2381 | 167.5252
42838.4695 | 4253 | 46.9802 | 34.0014 | 26.5578 | 24.0705 | 22.4773 | 23.0569 | 22.9081 | 21.6107 | 31.229 | 26.2541 | 22.9267 | 21.7201 | 21.352 | 22.4381 | 96.8973 | 97.21 | 97.3843 | 404.2087 | 582.3388 | 589.1366 | 964.6809 | 986.406 | 989.2476 | 102.4288 | 862.4664 | 951.0336 | 915.6403 | 873.2231 | 909.8276 | 177.7513 | 748.8937 | 996.5944 | 148.9034 | 732.8695 | 936.9006 | 393.8685 | 853.4229 |  | 885.418 | 812.9441 | 657.8237 | 900.8925 |  | 381.6643 | 589.0075 | 481.5333 | 676.1089 | 804.865 | 890.6167 | 899.3028 | 30.1575 | 188.2298 | 46.9502 | 375.2 | 30.6152 | 47.5199 | 57.7449 | 87.2216 | 42.9194 |  |  | 1.3723 | -1.9688 | -68.0241 | 1.3247 | 8.4769 | -197.7599 | 31.2402 | -4.1665 | 6.0056 | 20.1667 | 120.5051 | 0.0064315 | 0.0003187 | 0.00054376 | 1058.8401 | 777.5722 | 125.8757 | 49.1907 | 23.9077 | 21.2965 | 20.7917 | 44.1021 | 28.482 | 24.0181 | 22.5706 | 22.2569 | 24.8364 | 22.5975 | 322.4417 | 293.1261 | 270.0986 | 176.8239 | 145.3968 | 327.9122 | 207.9796 | 95.825 | 96.6794 | 96.6873 | 97.7349 | 108.5072 | 271.4267 | 116.3429 | 541.6132 | 1009.2419 | 1036.6191 | 1024.2089 | 997.673 | 1013.1998 | 13.7644 | 11.3573 | 777.9138 | 916.3457 | 67.5238 | 786.6852 | 802.1132 | 45.4344 | 112.2203 | 964.0444 | 962.692 | 349.9622 | 765.0973 | 968.8031 | 982.2308 | 950.8887 | 734.6295 | 744.4119 | 1048.9373 |  | 1018.9415 | 794.6259 | 1022.4886 | 1032.5739 | 1111.8388 | 842.5837 |  | 777.3605 |  |  | 846.7638 | 1043.4416 | 860.9196 | [5 empty] | 48.4957 | 992.2086 | 270.2922 | 34.766 | 1012.8606 | 333.8662 | 33.4498 | 985.5156 | 1009.4916 | 986.2324 |  | 1174.3813 | 1073.8509 | 958.8289 | 1044.9087 | 1205.0157 | 992.4203 | 993.8874 | 1002.1229 | 1072.4413 | 1014.053 | 1085.4738 | 857.6907 | 998.0295 | 1024.6701 | 1019.0193 | 1047.5824 | 1069.7137 |  | 954.8297 | 867.3753 | 974.2558 | 1016.9236 | 1039.8521 |  | 984.0801 | 932.0329 | 0.081488 | 19.5185 | 1.463 | 1.5492 | -25.3631 | 3.0893 | 3665.81 | 1.16 | 2.8079 | -2.8712 | -16.8769 | 2.3552 | 6.9218 | -33.4325 | 13.2879 | 157.2028 | 166.1081 | 210.8276 | 8.0083 | -3.8638 | -2.8603 | 167.5143
42838.4695 | 4254 | 46.9913 | 34.0103 | 26.5575 | 24.0544 | 22.4802 | 23.0479 | 22.8964 | 21.616 | 31.2373 | 26.2622 | 22.9354 | 21.7243 | 21.3575 | 22.4409 | 96.8963 | 97.2046 | 97.3931 | 404.4626 | 582.59 | 589.4661 | 966.9999 | 987.2026 | 990.9503 | 102.4663 | 863.0876 | 950.835 | 915.0581 | 872.0636 | 909.1907 | 178.1792 | 749.074 | 996.2121 | 149.3281 | 732.3297 | 937.9356 | 377.9825 | 853.4554 |  | 885.4801 | 813.6997 | 657.8691 | 900.9851 |  | 381.7972 | 586.9049 | 481.3007 | 676.51 | 806.0883 | 891.0617 | 899.9442 | 30.4648 | 188.3092 | 48.1256 | 375.2811 | 30.6019 | 47.5517 | 57.791 | 87.233 | 42.9103 |  |  | -0.24422 | -2.2901 | -67.6712 | 1.3799 | 7.647 | -197.7744 | 31.9249 | -4.2052 | 5.9621 | 20.1204 | 120.5091 | 0.0061621 | 0.00039099 | 0.00049777 | 1057.5694 | 778.0009 | 126.1001 | 49.2269 | 23.9087 | 21.2933 | 20.7837 | 44.1167 | 28.487 | 24.0168 | 22.567 | 22.2568 | 24.8458 | 22.5952 | 321.7287 | 292.4222 | 264.0363 | 176.9401 | 145.3958 | 328.0558 | 208.135 | 95.8269 | 96.6745 | 96.6887 | 97.7343 | 108.5269 | 271.7415 | 116.3768 | 541.9118 | 1013.1071 | 1036.6396 | 1024.3361 | 997.8237 | 1013.2737 | 16.1008 | 8.5461 | 777.9284 | 915.7679 | 67.6009 | 786.6798 | 803.0528 | 45.4675 | 112.2989 | 966.3091 | 962.4525 | 350.6407 | 765.2219 | 968.1607 | 983.2507 | 950.9596 | 734.5852 | 744.3517 | 1049.4916 |  | 1019.0868 | 794.6151 | 1022.2036 | 1032.7056 | 1111.2939 | 842.7176 |  | 777.3407 |  |  | 849.1488 | 1044.1428 | 862.9023 | [5 empty] | 48.5351 | 993.5662 | 270.7716 | 34.7794 | 1018.5109 | 334.1887 | 33.4671 | 985.5311 | 1010.1728 | 986.2732 |  | 1175.1106 | 1072.7569 | 958.4252 | 1045.2109 | 1204.9871 | 992.61 | 993.9319 | 1002.0391 | 1074.856 | 1014.0011 | 1085.6146 | 855.9167 | 997.5682 | 1023.7235 | 1018.0024 | 1046.7181 | 1069.4749 |  | 953.7797 | 867.1428 | 974.3322 | 1016.669 | 1038.3377 |  | 984.9692 | 931.973 | 0.005618 | 19.5174 | 1.4629 | 1.5477 | -25.3266 | 3.0892 | 3638.79 | 0.96 | -1.1842 | -3.0928 | -16.8125 | 2.4008 | 6.5755 | -33.4401 | 13.4353 | 157.2626 | 165.96 | 210.4807 | 8.1106 | -3.169 | -4.3358 | 167.5232
42838.4695 | 4255 | 47.005 | 34.0152 | 26.5667 | 24.0709 | 22.498 | 23.0646 | 22.9118 | 21.6159 | 31.2396 | 26.2687 | 22.9386 | 21.7325 | 21.3474 | 22.4526 | 96.8996 | 97.2079 | 97.4081 | 404.7045 | 582.8253 | 589.7941 | 968.5298 | 988.5812 | 992.5876 | 102.4982 | 864.9635 | 950.0122 | 914.7002 | 870.8188 | 908.7522 | 178.607 | 749.2288 | 995.661 | 149.759 | 731.9579 | 938.5372 | 359.888 | 853.4978 |  | 885.518 | 813.2633 | 657.9395 | 901.0737 |  | 381.7873 | 586.4925 | 480.943 | 673.5713 | 803.5713 | 890.3828 | 900.5618 | 30.4942 | 188.2969 | 48.3884 | 375.41 | 30.5761 | 47.6082 | 57.8494 | 87.2563 | 42.9132 |  |  | -0.21333 | -2.0253 | -68.352 | 1.7604 | 7.8987 | -197.7954 | 31.8099 | -4.0153 | 6.028 | 20.0119 | 120.3084 | 0.0063247 | 0.00030392 | 0.00054212 | 1057.8331 | 778.4292 | 126.3142 | 49.255 | 23.9133 | 21.2914 | 20.7926 | 44.1276 | 28.4929 | 24.0243 | 22.5675 | 22.2589 | 24.8496 | 22.6041 | 317.867 | 281.4174 | 248.2197 | 173.852 | 142.2546 | 328.1573 | 208.0505 | 95.8316 | 96.6743 | 96.6823 | 97.7434 | 108.5277 | 272.0868 | 116.4201 | 542.2268 | 1017.3111 | 1036.7336 | 1024.5548 | 997.9813 | 1013.5198 | 12.0583 | 10.81 | 777.9475 | 915.654 | 67.6742 | 786.7416 | 804.123 | 45.5047 | 112.3893 | 969.4744 | 962.4421 | 351.3061 | 765.3048 | 968.0015 | 984.2997 | 950.864 | 734.5704 | 744.3366 | 1050.2018 |  | 1019.244 | 794.6066 | 1021.8664 | 1032.8509 | 1111.2581 | 842.7347 |  | 777.3214 |  |  | 850.1564 | 1044.8605 | 864.2578 | [5 empty] | 48.5725 | 994.0781 | 271.2361 | 34.8017 | 1022.7432 | 334.5294 | 33.4781 | 985.557 | 1009.7514 | 986.1319 |  | 1175.1924 | 1072.472 | 957.8277 | 1045.3012 | 1204.9318 | 992.6731 | 993.9706 | 1001.8305 | 1076.6318 | 1014.1596 | 1088.7494 | 855.375 | 997.2604 | 1022.9086 | 1018.0458 | 1046.4217 | 1069.1203 |  | 952.0439 | 867.6451 | 974.1588 | 1015.7182 | 1040.248 |  | 984.3903 | 931.9715 | -0.16078 | 19.5161 | 1.4613 | 1.548 | -25.3763 | 3.0892 | 3660.02 | 0.97 | -1.1066 | -2.9078 | -16.8928 | 2.711 | 6.6809 | -33.4322 | 13.4072 | 157.3242 | 165.7846 | 210.4542 | 8.5559 | -1.4232 | -5.9275 | 167.5669
42838.4695 | 4256 | 47.0018 | 34.0265 | 26.5705 | 24.077 | 22.4913 | 23.0665 | 22.9129 | 21.6077 | 31.243 | 26.2796 | 22.9342 | 21.7234 | 21.3632 | 22.4496 | 96.9032 | 97.221 | 97.4178 | 404.963 | 583.0862 | 590.1153 | 969.9841 | 989.8663 | 995.0738 | 102.548 | 866.714 | 948.9865 | 914.3238 | 869.413 | 908.5908 | 179.067 | 749.3627 | 996.3061 | 150.2191 | 731.6251 | 941.3082 | 327.7863 | 853.5396 |  | 885.5174 | 813.3095 | 658.0046 | 901.1563 |  | 381.7231 | 587.3087 | 480.8237 | 672.1119 | 800.6726 | 890.2505 | 900.358 | 30.3515 | 188.2721 | 47.6539 | 375.4782 | 30.5732 | 47.6653 | 57.8984 | 87.2885 | 42.9218 |  |  | 2.3159 | -2.5595 | -67.8257 | 1.4785 | 8.2469 | -197.7671 | 31.5471 | -4.5732 | 5.8177 | 20.4162 | 119.7114 | 0.0061999 | 0.00032692 | 0.00049284 | 1060.4717 | 778.7899 | 126.5371 | 49.2831 | 23.916 | 21.2918 | 20.7881 | 44.1393 | 28.4917 | 24.0252 | 22.5647 | 22.2577 | 24.8457 | 22.6048 | 303.3986 | 272.7136 | 240.6573 | 165.391 | 137.2042 | 327.7399 | 207.9268 | 95.8217 | 96.6797 | 96.6611 | 97.7395 | 108.5402 | 272.437 | 116.4569 | 542.5568 | 1019.9717 | 1036.812 | 1024.7259 | 998.352 | 1013.7186 | 10.9766 | 8.8881 | 777.9432 | 915.9796 | 67.7398 | 786.8403 | 805.1618 | 45.5453 | 112.4734 | 973.5108 | 961.7899 | 352.1818 | 765.4217 | 968.5018 | 985.4718 | 950.4777 | 734.5364 | 744.3022 | 1050.6189 |  | 1019.4325 | 794.6146 | 1021.6143 | 1032.9128 | 1110.7125 | 842.8728 |  | 777.3302 |  |  | 851.2793 | 1045.4276 | 865.0863 | [5 empty] | 48.6102 | 993.1311 | 271.6902 | 34.8206 | 1022.8596 | 334.8793 | 33.4943 | 985.6091 | 1009.5148 | 986.1548 |  | 1175.4263 | 1071.3238 | 958.3602 | 1045.5511 | 1204.9733 | 992.6186 | 994.0024 | 1001.9862 | 1078.3565 | 1014.4529 | 1089.9776 | 856.1112 | 997.7127 | 1022.0703 | 1017.7473 | 1047.3748 | 1069.1375 |  | 952.7271 | 867.2641 | 974.0579 | 1016.1557 | 1040.7949 |  | 983.3144 | 931.9544 | 0.041605 | 19.5157 | 1.4619 | 1.5475 | -25.2577 | 3.0892 | 3704.28 | 0.98 | 3.6458 | -3.2705 | -16.8356 | 2.4856 | 6.8262 | -33.4279 | 13.3509 | 157.4101 | 165.6533 | 210.1091 | 10.0966 | -0.59974 | -8.5326 | 167.6036
42838.4695 | 4257 | 47.0151 | 34.0367 | 26.5828 | 24.0918 | 22.4936 | 23.0683 | 22.9167 | 21.6202 | 31.2595 | 26.2898 | 22.9472 | 21.7307 | 21.3717 | 22.455 | 96.9042 | 97.2099 | 97.4199 | 405.2133 | 583.4063 | 590.4309 | 969.5851 | 989.8256 | 994.0441 | 102.5726 | 867.8325 | 946.3364 | 914.0316 | 867.8765 | 908.3262 | 179.4855 | 749.5096 | 996.5882 | 150.6254 | 730.8964 | 940.1838 | 262.0764 | 853.5734 |  | 885.6584 | 813.0279 | 658.1096 | 901.23 |  | 381.489 | 588.3987 | 479.8645 | 672.9105 | 802.9564 | 891.0117 | 900.5153 | 30.6645 | 188.3448 | 46.6747 | 375.3666 | 30.5608 | 47.724 | 57.9543 | 87.3304 | 42.9335 |  |  | -0.3165 | -2.7212 | -68.2916 | 1.0336 | 8.3113 | -197.7698 | 31.8329 | -4.127 | 5.9909 | 20.1197 | 119.3734 | 0.0063067 | 0.00036634 | 0.00050598 | 1061.9833 | 779.1823 | 126.7767 | 49.3235 | 23.9191 | 21.2878 | 20.7941 | 44.1556 | 28.5011 | 24.0289 | 22.5764 | 22.2623 | 24.85 | 22.6108 | 287.5462 | 264.4244 | 232.8052 | 161.4871 | 133.8383 | 327.2221 | 207.6691 | 95.8211 | 96.6741 | 96.6559 | 97.7373 | 108.5555 | 272.7562 | 116.4892 | 542.8581 | 1020.8991 | 1036.8022 | 1024.7191 | 998.2632 | 1013.7729 | 15.0871 | 11.1918 | 777.9336 | 916.4337 | 67.8058 | 786.8948 | 806.0549 | 45.5847 | 112.5301 | 975.3878 | 960.3915 | 353.1689 | 765.5713 | 968.1601 | 986.596 | 950.003 | 734.4877 | 744.2496 | 1051.0249 |  | 1019.5898 | 794.6084 | 1021.4935 | 1032.8207 | 1110.009 | 842.7406 |  | 777.3002 |  |  | 852.1485 | 1045.7489 | 865.9528 | [5 empty] | 48.6434 | 992.1037 | 272.1403 | 34.8262 | 1019.3977 | 335.2124 | 33.5054 | 985.598 | 1009.4398 | 986.2911 |  | 1175.5442 | 1071.5246 | 958.495 | 1045.7035 | 1204.9599 | 992.5953 | 994.0272 | 1002.0249 | 1078.9953 | 1014.3819 | 1089.4886 | 855.0786 | 998.0513 | 1022.7067 | 1017.4679 | 1047.7156 | 1068.2771 |  | 953.2431 | 867.6706 | 974.2264 | 1016.2266 | 1036.5698 |  | 983.4124 | 931.8986 | -0.33144 | 19.515 | 1.4625 | 1.5502 | -25.4681 | 3.0892 | 3773.57 | 0.91 | -1.3476 | -3.3743 | -16.904 | 2.0796 | 6.855 | -33.439 | 13.4157 | 157.4803 | 165.5906 | 209.6696 | 11.775 | 0.23757 | -13.1013 | 167.5968
42838.4696 | 4258 | 47.0313 | 34.0374 | 26.5909 | 24.1018 | 22.4876 | 23.0805 | 22.9162 | 21.6213 | 31.2654 | 26.2852 | 22.9496 | 21.7281 | 21.3682 | 22.4556 | 96.9134 | 97.2191 | 97.4405 | 405.5173 | 583.765 | 590.7679 | 967.9774 | 988.9657 | 992.3377 | 102.6232 | 867.7166 | 943.4676 | 913.605 | 866.2591 | 907.7178 | 179.8791 | 749.5896 | 995.1997 | 151.031 | 730.0431 | 939.1856 | 336.5472 | 853.6014 |  | 885.7901 | 812.5916 | 658.1255 | 901.2999 |  | 381.7402 | 589.0358 | 479.6499 | 673.7244 | 803.9387 | 891.2431 | 900.7025 | 30.6866 | 188.3708 | 46.1458 | 375.3669 | 30.5339 | 47.7587 | 58.0196 | 87.3636 | 42.9449 |  |  | 2.8758 | -2.3269 | -68.2948 | 1.3037 | 8.0255 | -197.7691 | 31.7955 | -4.3478 | 5.8869 | 20.1682 | 119.4706 | 0.0061358 | 0.00029735 | 0.00049612 | 1059.2746 | 779.7216 | 127.0016 | 49.3577 | 23.9133 | 21.2951 | 20.7913 | 44.158 | 28.5042 | 24.0345 | 22.58 | 22.2616 | 24.857 | 22.6101 | 286.6068 | 271.8015 | 237.089 | 163.7303 | 136.5848 | 327.0897 | 207.6078 | 95.8249 | 96.6706 | 96.6502 | 97.7386 | 108.5657 | 273.0841 | 116.5207 | 543.1561 | 1021.2843 | 1036.7062 | 1024.6072 | 997.9341 | 1013.7811 | 13.8247 | 11.3584 | 777.941 | 916.2322 | 67.8741 | 786.8786 | 806.9034 | 45.6135 | 112.578 | 975.0579 | 957.6748 | 353.9688 | 765.6183 | 966.3342 | 987.446 | 949.5786 | 734.4705 | 744.2413 | 1051.4104 |  | 1019.7504 | 794.5963 | 1021.299 | 1032.628 | 1109.3962 | 842.4886 |  | 777.2826 |  |  | 850.2982 | 1045.4793 | 865.4196 | [5 empty] | 48.6824 | 991.0645 | 272.6108 | 34.8403 | 1016.1495 | 335.5506 | 33.5189 | 985.6752 | 1009.4546 | 986.3063 |  | 1175.2996 | 1071.0917 | 958.0307 | 1046.2298 | 1204.9609 | 992.8872 | 994.0322 | 1001.8574 | 1077.7862 | 1014.6491 | 1086.1914 | 853.3976 | 997.6943 | 1022.8705 | 1017.0297 | 1047.1896 | 1067.0865 |  | 952.9459 | 867.6163 | 974.3262 | 1015.1089 | 1037.6784 |  | 983.2533 | 931.8873 | -0.22329 | 19.5146 | 1.4632 | 1.5504 | -25.342 | 3.0892 | 3836.14 | 0.91 | 4.0611 | -3.1215 | -16.9107 | 2.3364 | 6.7368 | -33.4423 | 13.4091 | 157.5527 | 165.4899 | 209.2905 | 11.8582 | -0.24676 | -7.8526 | 167.545
42838.4696 | 4259 | 47.029 | 34.0435 | 26.5922 | 24.1026 | 22.4923 | 23.079 | 22.911 | 21.6197 | 31.2695 | 26.286 | 22.9437 | 21.7304 | 21.369 | 22.4514 | 96.9101 | 97.1908 | 97.4232 | 405.7794 | 584.1033 | 591.0855 | 967.0464 | 985.8671 | 989.6057 | 102.6546 | 867.9241 | 941.2377 | 911.9166 | 865.0863 | 906.7129 | 180.2753 | 749.7544 | 993.2901 | 151.4145 | 729.4352 | 937.5858 | 366.7139 | 853.6327 |  | 885.826 | 812.5978 | 658.3441 | 901.3674 |  | 381.5806 | 589.242 | 479.529 | 676.4892 | 805.6032 | 891.204 | 900.7256 | 30.8042 | 188.3716 | 45.2284 | 375.3775 | 30.5497 | 47.7784 | 58.0738 | 87.3786 | 42.9594 |  |  | -0.14959 | -2.2198 | -68.2055 | 1.1453 | 8.2542 | -197.7763 | 31.5438 | -4.1494 | 6.0023 | 20.0513 | 119.9213 | 0.0063642 | 0.00034827 | 0.00050762 | 1057.2707 | 780.2874 | 127.2557 | 49.3976 | 23.9339 | 21.2998 | 20.7978 | 44.1729 | 28.5096 | 24.0326 | 22.5718 | 22.2661 | 24.8586 | 22.6098 | 277.7435 | 270.3402 | 239.5942 | 164.7814 | 134.9744 | 326.7325 | 207.5687 | 95.8269 | 96.6752 | 96.6561 | 97.7494 | 108.5961 | 273.4352 | 116.5508 | 543.4522 | 1020.4511 | 1036.6404 | 1024.5471 | 997.7709 | 1013.7844 | 12.8063 | 12.1123 | 777.9369 | 915.7365 | 67.9412 | 786.8671 | 807.7384 | 45.6507 | 112.6523 | 974.9855 | 954.3961 | 355.3101 | 765.6669 | 964.8338 | 988.1369 | 949.2979 | 734.508 | 744.2966 | 1051.9851 |  | 1019.9186 | 794.5501 | 1021.0369 | 1032.5494 | 1109.4761 | 842.113 |  | 777.2466 |  |  | 849.2201 | 1045.6976 | 864.7846 | [5 empty] | 48.7287 | 991.0189 | 273.1091 | 34.8742 | 1012.6277 | 335.9075 | 33.5316 | 985.6924 | 1010.0836 | 986.4524 |  | 1174.8274 | 1070.6059 | 959.0199 | 1046.2401 | 1205.3928 | 993.0117 | 994.0754 | 1001.5859 | 1076.555 | 1014.3772 | 1088.8936 | 853.0193 | 997.0633 | 1022.5105 | 1015.8708 | 1046.9806 | 1065.8698 |  | 953.0617 | 866.4407 | 974.5148 | 1014.6282 | 1038.1592 |  | 983.0232 | 931.9489 | -0.1003 | 19.5144 | 1.4639 | 1.5505 | -25.2843 | 3.0892 | 3887 | 0.78 | -0.92585 | -3.0491 | -16.9016 | 2.1902 | 6.832 | -33.4423 | 13.3557 | 157.6239 | 165.355 | 209.3427 | 12.7858 | -0.53044 | -5.3469 | 167.5095
42838.4696 | 4260 | 47.0463 | 34.0557 | 26.5993 | 24.1034 | 22.494 | 23.0834 | 22.9171 | 21.6264 | 31.2755 | 26.2915 | 22.9454 | 21.7273 | 21.3701 | 22.4595 | 96.9286 | 97.1641 | 97.4319 | 406.0807 | 584.4863 | 591.4049 | 965.2699 | 982.4513 | 986.3965 | 102.6977 | 868.7614 | 938.8833 | 910.8643 | 864.7136 | 905.5416 | 180.6781 | 749.9169 | 992.7619 | 151.78 | 728.6976 | 935.3448 | 423.8963 | 853.6777 |  | 885.7805 | 812.924 | 658.3111 | 901.4333 |  | 381.2339 | 589.9276 | 479.2868 | 678.2275 | 808.074 | 891.1256 | 900.0495 | 31.0093 | 188.3683 | 44.5759 | 375.1234 | 30.5338 | 47.8052 | 58.1356 | 87.3896 | 42.9774 |  |  | -0.3809 | -2.4445 | -68.0793 | 1.2905 | 8.2088 | -197.7829 | 31.8671 | -3.8747 | 6.1043 | 20.4059 | 119.6662 | 0.0063806 | 0.00033677 | 0.00054048 | 1060.7682 | 780.6751 | 127.5077 | 49.4289 | 23.9443 | 21.3016 | 20.793 | 44.1874 | 28.5153 | 24.0392 | 22.5768 | 22.2659 | 24.8531 | 22.6162 | 278.4431 | 268.6383 | 247.1075 | 166.248 | 136.7172 | 326.5039 | 207.7567 | 95.8261 | 96.6678 | 96.654 | 97.7506 | 108.5947 | 273.7864 | 116.5773 | 543.763 | 1020.7663 | 1036.7027 | 1024.5605 | 997.9092 | 1013.9131 | 21.0083 | 13.2836 | 777.8994 | 915.2922 | 68.009 | 786.9434 | 808.3983 | 45.6907 | 112.7078 | 975.9629 | 951.5503 | 356.7647 | 765.7242 | 965.1901 | 988.8854 | 949.0847 | 734.584 | 744.3982 | 1052.283 |  | 1020.0522 | 794.5042 | 1020.7433 | 1032.452 | 1108.8004 | 841.7579 |  | 777.196 |  |  | 849.2848 | 1045.6718 | 864.7699 | [5 empty] | 48.7586 | 991.9135 | 273.5837 | 34.8769 | 1022.005 | 336.2325 | 33.5477 | 985.6605 | 1010.2645 | 986.4443 |  | 1174.6193 | 1069.9546 | 959.358 | 1047.7128 | 1205.3579 | 993.1715 | 994.1018 | 1001.2235 | 1076.2007 | 1014.1986 | 1087.6201 | 852.4417 | 996.5485 | 1021.9674 | 1013.9407 | 1046.5273 | 1064.4888 |  | 955.0037 | 866.1071 | 974.271 | 1013.9469 | 1040.9362 |  | 983.4069 | 932.0097 | 0.39461 | 19.5114 | 1.4635 | 1.5496 | -25.244 | 3.0891 | 3944.6 | 1.04 | -1.4766 | -3.201 | -16.8927 | 2.3258 | 6.813 | -33.4418 | 13.4235 | 157.6849 | 165.2038 | 208.9219 | 12.6715 | -1.3396 | 0.12043 | 167.5394
42838.4696 | 4261 | 47.0681 | 34.0604 | 26.6051 | 24.1066 | 22.4963 | 23.0875 | 22.9295 | 21.6268 | 31.2869 | 26.3031 | 22.9535 | 21.736 | 21.3738 | 22.4613 | 96.9397 | 97.15 | 97.449 | 406.3803 | 584.9116 | 591.7272 | 964.4571 | 982.0201 | 984.396 | 102.7322 | 869.5752 | 937.2285 | 910.3635 | 864.105 | 904.9155 | 181.0628 | 749.9948 | 992.7743 | 152.172 | 727.801 | 932.3156 | 461.196 | 853.7089 |  | 885.82 | 813.3016 | 658.2814 | 901.491 |  | 380.8321 | 590.2653 | 478.8923 | 678.9857 | 808.9375 | 891.6949 | 900.3974 | 31.3479 | 188.3238 | 44.5246 | 374.942 | 30.5292 | 47.831 | 58.1966 | 87.4048 | 42.9859 |  |  | 3.9456 | -2.2691 | -67.9676 | 1.763 | 7.9519 | -197.8026 | 31.6792 | -3.9989 | 6.3351 | 20.8165 | 119.4551 | 0.0064742 | 0.00050927 | 0.00050105 | 1064.043 | 781.1304 | 127.7447 | 49.4658 | 23.9452 | 21.2989 | 20.7908 | 44.1869 | 28.5141 | 24.0358 | 22.5801 | 22.2614 | 24.8634 | 22.6093 | 290.6078 | 280.5205 | 249.5044 | 169.0772 | 142.0755 | 326.8339 | 207.8777 | 95.8243 | 96.6687 | 96.6516 | 97.7418 | 108.607 | 274.1356 | 116.6046 | 544.0649 | 1022.7593 | 1036.6875 | 1024.6052 | 997.9894 | 1013.9629 | 16.1312 | 11.641 | 777.8357 | 914.5729 | 68.0744 | 786.9673 | 808.7827 | 45.724 | 112.7824 | 976.5123 | 948.859 | 357.5335 | 765.76 | 965.659 | 989.3431 | 948.8232 | 734.6113 | 744.4217 | 1052.8675 |  | 1020.2221 | 794.4578 | 1020.4649 | 1032.3738 | 1108.6504 | 841.4373 |  | 777.1543 |  |  | 848.2232 | 1045.6434 | 864.2622 | [5 empty] | 48.7937 | 991.5966 | 274.0522 | 34.8925 | 1020.8303 | 336.5181 | 33.5596 | 985.6836 | 1010.6454 | 986.5184 |  | 1174.3789 | 1069.3234 | 960.6925 | 1048.272 | 1205.0617 | 993.5954 | 994.1833 | 1000.9141 | 1074.8856 | 1013.393 | 1086.4714 | 851.6559 | 996.9728 | 1021.0718 | 1012.0503 | 1047.7531 | 1062.7646 |  | 954.3213 | 865.4951 | 974.132 | 1013.6699 | 1046.0794 |  | 984.6856 | 932.0548 | 0.31948 | 19.5135 | 1.4635 | 1.5492 | -25.399 | 3.0891 | 3967.16 | 0.94 | 4.7512 | -3.0846 | -16.8822 | 2.719 | 6.7071 | -33.4516 | 13.3871 | 157.7567 | 165.0606 | 208.8302 | 11.3727 | -1.5895 | 4.2583 | 167.5299
42838.4696 | 4262 | 47.0674 | 34.0603 | 26.5982 | 24.1049 | 22.4864 | 23.0788 | 22.9214 | 21.6207 | 31.2992 | 26.3008 | 22.9486 | 21.7309 | 21.3723 | 22.453 | 96.935 | 97.1244 | 97.4436 | 406.6534 | 585.3326 | 592.0402 | 964.6858 | 981.7609 | 984.3841 | 102.7569 | 870.2243 | 935.6558 | 910.1765 | 863.4066 | 904.5846 | 181.4455 | 750.0691 | 993.3553 | 152.5642 | 727.2474 | 932.6878 | 467.7591 | 853.7402 |  | 885.975 | 813.1301 | 658.583 | 901.5625 |  | 380.7609 | 591.0616 | 479.4139 | 677.6978 | 809.4918 | 893.9641 | 902.5162 | 32.2384 | 188.2656 | 44.5214 | 374.7039 | 30.5221 | 47.8434 | 58.2487 | 87.4049 | 42.9849 |  |  | 3.8943 | -1.3826 | -68.3139 | 1.6263 | 7.9867 | -197.754 | 31.2028 | -3.9871 | 6.3075 | 20.4833 | 120.3336 | 0.0064348 | 0.00042548 | 0.00047805 | 1058.1008 | 781.6779 | 127.9988 | 49.5042 | 23.9525 | 21.304 | 20.7984 | 44.2026 | 28.531 | 24.0475 | 22.584 | 22.2641 | 24.8642 | 22.6164 | 298.8134 | 273.0908 | 245.1139 | 171.9914 | 144.4616 | 326.9933 | 207.8617 | 95.8231 | 96.6593 | 96.6527 | 97.7463 | 108.6126 | 274.4673 | 116.6375 | 544.3661 | 1023.1764 | 1036.6999 | 1024.5714 | 997.9036 | 1013.9338 | 16.2647 | 9.0811 | 777.7685 | 914.7216 | 68.1531 | 786.8997 | 808.9679 | 45.7642 | 112.8904 | 977.4213 | 946.8443 | 358.0884 | 765.8233 | 965.9031 | 989.7404 | 948.5196 | 734.6115 | 744.4077 | 1053.5636 |  | 1020.3805 | 794.3965 | 1020.3397 | 1032.6108 | 1109.6401 | 841.0315 |  | 777.0609 |  |  | 849.8837 | 1045.8899 | 864.8939 | [5 empty] | 48.8318 | 991.6097 | 274.5419 | 34.9071 | 1015.6328 | 336.8407 | 33.5652 | 985.755 | 1010.8859 | 986.5683 |  | 1173.6121 | 1069.6971 | 959.9625 | 1048.7492 | 1205.117 | 993.4526 | 994.1851 | 1000.6153 | 1072.8574 | 1012.8619 | 1084.4036 | 850.5852 | 997.5112 | 1020.8899 | 1010.6195 | 1047.761 | 1058.4223 |  | 952.8566 | 865.3323 | 974.289 | 1014.6113 | 1046.4489 |  | 984.0334 | 932.0433 | -0.14185 | 19.5116 | 1.4638 | 1.5476 | -25.2883 | 3.0892 | 3984.88 | 0.71 | 4.7196 | -2.409 | -16.9329 | 2.6126 | 6.7283 | -33.4801 | 13.299 | 157.8195 | 164.9974 | 209.4439 | 10.4864 | -1.1038 | 5.036 | 167.5373
42838.4696 | 4263 | 47.069 | 34.0651 | 26.6065 | 24.0851 | 22.4947 | 23.0752 | 22.9088 | 21.6167 | 31.2902 | 26.2967 | 22.949 | 21.7265 | 21.3625 | 22.4545 | 96.9409 | 97.1144 | 97.4437 | 406.9383 | 585.7722 | 592.3735 | 965.6411 | 982.0071 | 985.4006 | 102.7905 | 870.8217 | 934.194 | 909.582 | 862.5353 | 904.1761 | 181.8819 | 750.1981 | 992.9827 | 153.014 | 727.1331 | 933.1418 | 460.9162 | 853.7906 |  | 885.9345 | 812.0519 | 658.3977 | 901.6397 |  | 381.2231 | 591.8885 | 479.1743 | 675.0685 | 808.7587 | 893.7681 | 902.4488 | 32.6731 | 188.1892 | 44.9387 | 374.5171 | 30.5194 | 47.8412 | 58.3057 | 87.4315 | 42.9733 |  |  | 3.5151 | -1.8866 | -68.2088 | 1.3608 | 8.0334 | -197.7947 | 32.174 | -4.1284 | 6.1389 | 20.2007 | 119.9327 | 0.0064874 | 0.00043041 | 0.00056512 | 1056.5377 | 782.1443 | 128.2531 | 49.5314 | 23.9529 | 21.3025 | 20.7999 | 44.2143 | 28.5364 | 24.0477 | 22.5838 | 22.2695 | 24.8637 | 22.6197 | 297.5385 | 270.4819 | 238.8426 | 169.4658 | 143.2578 | 327.0033 | 207.6927 | 95.8154 | 96.6512 | 96.6413 | 97.7448 | 108.6115 | 274.8052 | 116.6751 | 544.6647 | 1023.1558 | 1036.598 | 1024.4544 | 997.7491 | 1013.7548 | 13.6608 | 8.2151 | 777.6989 | 915.2883 | 68.2414 | 786.8252 | 809.0767 | 45.8083 | 112.9903 | 979.2122 | 944.2571 | 358.5998 | 765.8955 | 966.1221 | 990.3971 | 947.9574 | 734.6295 | 744.4336 | 1054.1122 |  | 1020.5182 | 794.3227 | 1020.4702 | 1032.5037 | 1109.5477 | 840.6018 |  | 776.9757 |  |  | 849.8376 | 1045.8106 | 864.8426 | [5 empty] | 48.8743 | 991.5562 | 275.0109 | 34.927 | 1021.4464 | 337.0993 | 33.585 | 985.7618 | 1011.1501 | 986.6039 |  | 1172.7861 | 1069.5048 | 959.2941 | 1048.6834 | 1205.4497 | 993.6462 | 994.2144 | 1000.385 | 1071.3453 | 1012.813 | 1083.387 | 852.0795 | 997.2426 | 1020.7797 | 1010.5032 | 1047.9243 | 1054.2882 |  | 952.0867 | 864.9569 | 974.0402 | 1014.0597 | 1044.5385 |  | 983.5334 | 932.0621 | -0.046322 | 19.5108 | 1.4632 | 1.5473 | -25.4507 | 3.0891 | 3982.59 | 0.84 | 4.4832 | -2.8153 | -16.928 | 2.391 | 6.7474 | -33.4807 | 13.5033 | 157.8757 | 165.0671 | 209.3889 | 10.6297 | -0.43004 | 4.2213 | 167.4876
42838.4696 | 4264 | 47.0878 | 34.082 | 26.6078 | 24.097 | 22.4871 | 23.0782 | 22.9171 | 21.6255 | 31.3096 | 26.3057 | 22.9553 | 21.7321 | 21.3687 | 22.4581 | 96.9538 | 97.0877 | 97.4435 | 407.197 | 586.1857 | 592.7015 | 964.4755 | 981.7593 | 985.9987 | 102.8237 | 871.7866 | 934.0179 | 909.7593 | 862.2569 | 904.0748 | 182.2572 | 750.331 | 993.7333 | 153.4065 | 727.2258 | 933.2274 | 453.7283 | 853.8149 |  | 885.9809 | 810.7637 | 658.5424 | 901.7018 |  | 382.0311 | 592.6165 | 478.6859 | 673.2358 | 807.1991 | 892.9953 | 902.2727 | 33.193 | 188.0967 | 45.6117 | 374.4601 | 30.5007 | 47.8219 | 58.3637 | 87.4595 | 42.9764 |  |  | -0.83497 | -1.7125 | -68.1233 | 1.4765 | 8.4697 | -197.8052 | 31.2409 | -4.0548 | 6.0356 | 20.0402 | 121.2434 | 0.0065104 | 0.00030392 | 0.00050105 | 1063.0577 | 782.2703 | 128.5 | 49.5669 | 23.9493 | 21.3 | 20.7925 | 44.2214 | 28.5377 | 24.0447 | 22.5856 | 22.2693 | 24.8669 | 22.6152 | 288.5468 | 273.0482 | 233.4734 | 170.0164 | 144.3566 | 326.9199 | 207.4557 | 95.8224 | 96.6591 | 96.6519 | 97.75 | 108.627 | 275.1532 | 116.7157 | 544.9764 | 1023.9106 | 1036.4781 | 1024.2802 | 997.7931 | 1013.6133 | 19.9498 | 15.0789 | 777.6049 | 915.6837 | 68.316 | 786.7127 | 809.145 | 45.8438 | 113.0952 | 980.8996 | 942.2195 | 359.1078 | 766.052 | 967.0725 | 990.9947 | 947.4198 | 734.6318 | 744.4383 | 1054.5001 |  | 1020.6455 | 794.2558 | 1020.546 | 1032.3112 | 1108.5073 | 840.3557 |  | 776.901 |  |  | 848.7946 | 1045.8609 | 864.3361 | [5 empty] | 48.9055 | 990.1286 | 275.5086 | 34.9392 | 1020.1302 | 337.3847 | 33.5975 | 985.775 | 1010.7556 | 986.6695 |  | 1172.8517 | 1069.7896 | 958.9818 | 1048.231 | 1205.68 | 993.8626 | 994.2233 | 1000.1524 | 1070.6674 | 1013.1512 | 1082.7987 | 851.6824 | 997.2502 | 1020.7024 | 1010.6844 | 1047.8955 | 1050.32 |  | 954.5638 | 864.5951 | 973.9754 | 1014.1246 | 1045.8049 |  | 982.8809 | 932.1413 | 0.22822 | 19.497 | 1.4623 | 1.5468 | -25.2535 | 3.0892 | 3966.32 | 0.93 | -2.1849 | -2.6834 | -16.9245 | 2.4916 | 6.9259 | -33.4705 | 13.3016 | 157.9309 | 165.1083 | 208.7423 | 11.6154 | 0.13423 | 3.3844 | 167.4271
42838.4696 | 4265 | 47.0961 | 34.0912 | 26.609 | 24.0798 | 22.4961 | 23.0661 | 22.9104 | 21.6267 | 31.3054 | 26.3105 | 22.9489 | 21.726 | 21.3624 | 22.4543 | 96.966 | 97.0843 | 97.4531 | 407.4588 | 586.6134 | 593.0365 | 963.3023 | 982.3404 | 987.0008 | 102.8499 | 873.1998 | 934.4708 | 909.9193 | 862.2685 | 903.8174 | 182.6358 | 750.4994 | 995.0739 | 153.8137 | 727.215 | 933.7772 | 444.5707 | 853.8457 |  | 886.1197 | 809.9611 | 658.681 | 901.763 |  | 381.0559 | 592.4693 | 477.8571 | 672.5589 | 809.1222 | 893.2372 | 902.3304 | 33.8648 | 188.0149 | 45.6716 | 374.564 | 30.4869 | 47.8148 | 58.4183 | 87.4809 | 42.9732 |  |  | -0.15288 | -2.3348 | -68.1036 | 1.7965 | 7.8435 | -197.7586 | 31.3158 | -4.2348 | 5.9447 | 20.3574 | 120.616 | 0.0064184 | 0.00042877 | 0.00048791 | 1060.1563 | 782.36 | 128.7443 | 49.5922 | 23.9459 | 21.2894 | 20.7907 | 44.2273 | 28.5397 | 24.0343 | 22.5759 | 22.2624 | 24.8629 | 22.6014 | 293.5514 | 272.6613 | 243.3949 | 172.6827 | 144.2226 | 327.0635 | 207.4653 | 95.7804 | 96.6541 | 96.6397 | 97.7368 | 108.6285 | 275.5361 | 116.7519 | 545.2888 | 1025.0719 | 1036.5394 | 1024.3688 | 998.2543 | 1013.8144 | 16.4462 | 11.8128 | 777.4905 | 916.0517 | 68.3854 | 786.5844 | 809.1904 | 45.8735 | 113.1783 | 982.8018 | 941.6832 | 359.6911 | 766.2527 | 967.7125 | 991.3059 | 947.023 | 734.6497 | 744.4529 | 1055.1436 |  | 1020.7949 | 794.1943 | 1020.5549 | 1032.1334 | 1108.5998 | 840.359 |  | 776.841 |  |  | 848.1317 | 1045.8773 | 863.9521 | [5 empty] | 48.94 | 989.7184 | 276.0249 | 34.9561 | 1019.0724 | 337.6956 | 33.6012 | 985.8222 | 1010.1964 | 986.8174 |  | 1172.4063 | 1072.0506 | 959.9699 | 1047.0148 | 1205.7536 | 994.0569 | 994.2499 | 999.9595 | 1071.9529 | 1013.3279 | 1082.4659 | 850.7553 | 997.2257 | 1021.0242 | 1008.963 | 1048.6601 | 1046.5711 |  | 954.4383 | 865.1911 | 974.1021 | 1014.7413 | 1047.3742 |  | 982.9924 | 932.1887 | 0.51277 | 19.5137 | 1.4628 | 1.5462 | -25.3805 | 3.0891 | 3993.57 | 0.82 | -0.93481 | -3.133 | -16.9206 | 2.7482 | 6.6656 | -33.47 | 13.3189 | 157.9906 | 165.1147 | 208.8052 | 11.0824 | -0.96684 | 2.3457 | 167.4544
42838.4697 | 4266 | 47.1091 | 34.098 | 26.626 | 24.0986 | 22.4973 | 23.0828 | 22.924 | 21.6257 | 31.3214 | 26.3147 | 22.9623 | 21.7342 | 21.37 | 22.466 | 96.9861 | 97.0898 | 97.4642 | 407.7313 | 587.0829 | 593.3718 | 963.2964 | 982.6128 | 987.2559 | 102.8741 | 874.6183 | 933.9851 | 909.7641 | 861.9903 | 903.4476 | 183.0079 | 750.6528 | 995.9124 | 154.2145 | 726.9867 | 933.7394 | 444.063 | 853.8773 |  | 886.1536 | 809.1926 | 658.6091 | 901.8289 |  | 381.0537 | 593.047 | 477.7122 | 671.3911 | 809.7339 | 893.892 | 902.1789 | 34.5458 | 187.9935 | 47.1218 | 374.7261 | 30.4845 | 47.8264 | 58.4765 | 87.4745 | 42.9824 |  |  | 0.08237 | -1.8466 | -68.212 | 1.167 | 7.923 | -197.754 | 31.8448 | -4.3419 | 5.9043 | 20.1239 | 120.1924 | 0.0064397 | 0.00034006 | 0.00050434 | 1059.6048 | 782.5225 | 129.013 | 49.6384 | 23.9528 | 21.2993 | 20.7964 | 44.2449 | 28.5465 | 24.0443 | 22.5881 | 22.2737 | 24.8697 | 22.6126 | 294.6177 | 263.5942 | 235.1452 | 168.5362 | 144.4549 | 327.1065 | 207.254 | 95.8098 | 96.6573 | 96.6564 | 97.7503 | 108.6435 | 275.8991 | 116.8004 | 545.5813 | 1026.1257 | 1036.697 | 1024.3616 | 998.8255 | 1014.0302 | 13.5461 | 10.9398 | 777.4026 | 916.2136 | 68.4502 | 786.4619 | 809.2865 | 45.9129 | 113.2651 | 984.8863 | 941.0227 | 360.4133 | 766.4113 | 968.1825 | 991.3203 | 946.488 | 734.719 | 744.5395 | 1056.1732 |  | 1020.9249 | 794.1055 | 1021.0553 | 1031.7689 | 1108.8119 | 840.3181 |  | 776.7514 |  |  | 848.6253 | 1046.166 | 863.8913 | [5 empty] | 48.9834 | 988.5494 | 276.5725 | 34.9717 | 1016.7979 | 338.023 | 33.6239 | 985.8721 | 1009.9319 | 986.8864 |  | 1172.1785 | 1073.9922 | 960.4603 | 1046.3767 | 1205.6567 | 994.2087 | 994.2915 | 1000.0867 | 1073.0652 | 1013.2412 | 1082.5309 | 851.3003 | 997.0777 | 1021.6221 | 1008.3651 | 1049.9879 | 1043.0237 |  | 954.4749 | 864.2431 | 974.0707 | 1015.0643 | 1047.6295 |  | 982.513 | 932.2288 | 0.17145 | 19.5076 | 1.4636 | 1.5476 | -25.4093 | 3.0892 | 3974.53 | 0.66 | 0.68607 | -2.7871 | -16.9397 | 2.2157 | 6.7012 | -33.479 | 13.4347 | 158.0295 | 165.3769 | 208.9481 | 10.9708 | -0.079008 | 2.2872 | 167.5331
42838.4697 | 4267 | 47.1228 | 34.1063 | 26.6239 | 24.1112 | 22.4992 | 23.0876 | 22.9293 | 21.6251 | 31.3256 | 26.3149 | 22.9627 | 21.7291 | 21.3674 | 22.4663 | 96.9947 | 97.0806 | 97.4661 | 407.9945 | 587.546 | 593.6925 | 963.0816 | 983.5688 | 987.5626 | 102.8951 | 875.1822 | 933.5793 | 909.6928 | 861.8288 | 903.3012 | 183.3731 | 750.7949 | 996.7091 | 154.6148 | 726.6567 | 934.1063 | 429.5771 | 853.908 |  | 886.1876 | 808.9826 | 658.4803 | 901.8932 |  | 381.3266 | 594.2438 | 477.7916 | 670.334 | 808.7683 | 893.1847 | 900.9552 | 34.7854 | 188.0248 | 48.5942 | 374.9165 | 30.4763 | 47.8507 | 58.5348 | 87.4735 | 42.9983 |  |  | 3.2286 | -1.7638 | -67.8565 | 1.8471 | 8.1017 | -197.8171 | 31.2251 | -4.5115 | 6.1683 | 19.8308 | 120.87 | 0.0065202 | 0.00047312 | 0.00056019 | 1058.459 | 782.7193 | 129.275 | 49.6547 | 23.9456 | 21.2959 | 20.7931 | 44.2387 | 28.5479 | 24.046 | 22.5653 | 22.2597 | 24.867 | 22.6084 | 296.7679 | 265.619 | 233.4897 | 162.888 | 141.323 | 327.032 | 207.1252 | 95.8137 | 96.6535 | 96.6633 | 97.75 | 108.645 | 276.243 | 116.8369 | 545.879 | 1025.4409 | 1036.6218 | 1024.0806 | 998.8935 | 1013.8259 | 15.3993 | 11.606 | 777.3222 | 917.0342 | 68.5171 | 786.3636 | 809.5453 | 45.9549 | 113.3604 | 985.3247 | 939.5486 | 361.2729 | 766.5386 | 968.8637 | 991.3386 | 946.004 | 734.7925 | 744.6449 | 1057.0678 |  | 1021.043 | 794.0309 | 1021.5166 | 1031.4433 | 1108.7158 | 840.1449 |  | 776.6661 |  |  | 850.4666 | 1047.1657 | 864.9171 | [5 empty] | 49.0162 | 987.1613 | 277.1117 | 34.9862 | 1015.5344 | 338.3027 | 33.631 | 985.8998 | 1010.1442 | 986.9215 |  | 1172.2672 | 1073.5724 | 960.8178 | 1046.774 | 1205.3464 | 994.3842 | 994.3183 | 1000.4204 | 1073.2932 | 1013.2634 | 1083.148 | 853.7279 | 996.9046 | 1022.0955 | 1008.6037 | 1050.283 | 1039.5966 |  | 954.9169 | 863.8606 | 973.7223 | 1014.7723 | 1045.4574 |  | 982.0244 | 932.3072 | 0.30353 | 19.5101 | 1.4641 | 1.5491 | -25.3182 | 3.0892 | 3957.36 | 0.66 | 4.295 | -2.7258 | -16.9072 | 2.7895 | 6.7743 | -33.4742 | 13.2994 | 158.066 | 165.6187 | 208.8969 | 10.7199 | 0.087396 | 0.70717 | 167.4984
42838.4697 | 4268 | 47.1281 | 34.1162 | 26.6298 | 24.1091 | 22.4984 | 23.0851 | 22.9254 | 21.6224 | 31.3349 | 26.3202 | 22.9597 | 21.7323 | 21.369 | 22.4644 | 97.0061 | 97.0735 | 97.4797 | 408.2798 | 588.017 | 594.0225 | 962.468 | 985.2658 | 987.4034 | 102.9263 | 875.5061 | 932.8091 | 909.8769 | 861.9984 | 903.2128 | 183.7428 | 750.9192 | 997.1449 | 155.0281 | 726.3438 | 933.7298 | 455.1602 | 853.9505 |  | 886.2691 | 808.0201 | 658.5532 | 901.9642 |  | 381.5805 | 594.7287 | 476.8789 | 671.5031 | 808.733 | 892.9388 | 900.0797 | 34.7827 | 188.0332 | 48.9825 | 375.1585 | 30.4549 | 47.8779 | 58.5793 | 87.4898 | 43.0108 |  |  | -0.65163 | -1.9471 | -68.4762 | 1.3891 | 7.8408 | -197.7231 | 31.4939 | -4.2841 | 6.0845 | 20.0369 | 120.6035 | 0.0066057 | 0.00047148 | 0.00054376 | 1055.736 | 783.0031 | 129.5508 | 49.6956 | 23.9584 | 21.2931 | 20.7925 | 44.2604 | 28.5554 | 24.0481 | 22.578 | 22.267 | 24.8683 | 22.6152 | 283.249 | 267.1637 | 237.732 | 162.2708 | 140.5113 | 326.7091 | 207.1533 | 95.8097 | 96.6431 | 96.6662 | 97.7542 | 108.6466 | 276.5823 | 116.8749 | 546.1926 | 1025.5951 | 1036.5052 | 1024.068 | 998.7441 | 1013.6911 | 15.3482 | 12.7948 | 777.2501 | 917.8357 | 68.5861 | 786.3078 | 809.928 | 45.998 | 113.466 | 985.1831 | 938.9578 | 362.1689 | 766.6836 | 969.0053 | 991.5098 | 945.4728 | 734.8598 | 744.7349 | 1057.7611 |  | 1021.1579 | 793.9428 | 1021.8387 | 1031.0427 | 1108.418 | 839.9083 |  | 776.5863 |  |  | 852.4001 | 1047.775 | 866.4916 | [5 empty] | 49.0617 | 986.079 | 277.6563 | 34.9983 | 1015.2121 | 338.5765 | 33.6399 | 985.9387 | 1010.2924 | 987.0624 |  | 1172.6666 | 1072.6777 | 961.2034 | 1047.2742 | 1205.2321 | 994.564 | 994.3298 | 1000.6468 | 1072.3876 | 1013.0683 | 1083.2608 | 854.9616 | 996.5318 | 1021.8911 | 1008.0387 | 1049.2396 | 1036.274 |  | 954.4184 | 863.9655 | 973.0573 | 1014.4814 | 1044.0894 |  | 981.5717 | 932.3367 | -0.14241 | 19.5088 | 1.4648 | 1.5497 | -25.4336 | 3.0891 | 3973.53 | 0.68 | -1.9295 | -2.8648 | -16.9889 | 2.4197 | 6.6637 | -33.4627 | 13.3551 | 158.1065 | 165.7887 | 208.7216 | 12.1703 | -0.38015 | 3.542 | 167.4395
42838.4697 | 4269 | 47.1343 | 34.1203 | 26.634 | 24.1246 | 22.4934 | 23.0855 | 22.9342 | 21.6225 | 31.3367 | 26.3258 | 22.961 | 21.7254 | 21.3687 | 22.4615 | 97.014 | 97.0554 | 97.4911 | 408.5811 | 588.4434 | 594.3534 | 962.9185 | 987.8014 | 990.0348 | 102.9565 | 875.8583 | 930.7892 | 908.7883 | 862.0424 | 902.6447 | 184.1002 | 751.0965 | 997.8703 | 155.4412 | 726.3557 | 935.0641 | 647.5181 | 853.9743 |  | 886.2669 | 808.8442 | 658.5214 | 902.0289 |  | 381.6811 | 594.0096 | 476.343 | 672.0853 | 809.2886 | 892.6635 | 899.9686 | 35.0592 | 188.0362 | 49.221 | 375.4196 | 30.4586 | 47.9045 | 58.6269 | 87.4968 | 43.0199 |  |  | 2.1825 | -2.0936 | -68.3862 | 1.1795 | 8.2174 | -197.7606 | 31.3716 | -4.2913 | 6.2357 | 20.3809 | 120.01 | 0.0065564 | 0.00055362 | 0.00053062 | 1052.026 | 783.4687 | 129.8269 | 49.7419 | 23.9699 | 21.3029 | 20.7935 | 44.2764 | 28.5596 | 24.0542 | 22.5828 | 22.2702 | 24.8758 | 22.6147 | 274.8243 | 271.9861 | 243.7927 | 170.6024 | 149.4129 | 326.5072 | 207.402 | 95.809 | 96.6392 | 96.6723 | 97.756 | 108.652 | 276.951 | 116.9201 | 546.5295 | 1025.5491 | 1036.4327 | 1023.8799 | 998.3547 | 1013.6169 | 13.3415 | 10.8139 | 777.1592 | 917.9102 | 68.6566 | 786.259 | 810.3036 | 46.0377 | 113.5715 | 986.3694 | 938.1518 | 362.9499 | 766.8735 | 969.7674 | 991.6506 | 944.9951 | 734.9348 | 744.8204 | 1058.6109 |  | 1021.3045 | 793.8434 | 1021.9985 | 1030.5756 | 1108.033 | 839.666 |  | 776.4907 |  |  | 852.2872 | 1047.7027 | 866.9636 | [5 empty] | 49.0916 | 984.8703 | 278.2033 | 35.0204 | 1012.5636 | 338.8881 | 33.6595 | 985.9698 | 1010.6388 | 987.1368 |  | 1173.0021 | 1074.4827 | 961.2946 | 1047.5647 | 1205.4447 | 994.6558 | 994.3488 | 1000.6751 | 1070.5733 | 1012.6456 | 1082.4857 | 854.4947 | 996.3166 | 1022.0943 | 1006.8829 | 1048.5609 | 1033.0548 |  | 954.2814 | 863.8907 | 972.5952 | 1014.37 | 1047.2305 |  | 980.9416 | 932.2234 | 0.15847 | 19.5069 | 1.465 | 1.5491 | -25.4186 | 3.0891 | 3990.87 | 0.88 | 3.5303 | -2.9694 | -16.9707 | 2.2288 | 6.821 | -33.462 | 13.3275 | 158.159 | 165.8746 | 208.4937 | 13.0741 | -1.0197 | 33.6679 | 167.4025
42838.4697 | 4270 | 47.1384 | 34.1176 | 26.627 | 24.1225 | 22.4934 | 23.0831 | 22.9294 | 21.6155 | 31.3391 | 26.3347 | 22.9613 | 21.7255 | 21.3594 | 22.4632 | 97.0085 | 97.0391 | 97.4984 | 408.8755 | 588.7455 | 594.6912 | 963.3266 | 988.3827 | 991.1891 | 102.9753 | 876.6631 | 928.6435 | 908.4793 | 861.716 | 902.1864 | 184.4765 | 751.2282 | 998.8268 | 155.8951 | 726.4651 | 936.5296 | 545.2193 | 854.0076 |  | 886.2981 | 808.9706 | 658.4762 | 902.0847 |  | 381.9908 | 594.4781 | 477.3108 | 672.8697 | 806.7677 | 891.2214 | 900.1558 | 34.6043 | 188.0645 | 50.8593 | 375.6575 | 30.4554 | 47.9292 | 58.6775 | 87.5136 | 43.0137 |  |  | 1.5129 | -2.5444 | -68.1871 | 1.5001 | 8.6951 | -197.7645 | 31.5734 | -4.1684 | 6.1356 | 20.1908 | 119.7412 | 0.0065038 | 0.0003992 | 0.00052077 | 1050.8071 | 783.7945 | 130.0926 | 49.7771 | 23.9755 | 21.3048 | 20.7965 | 44.2843 | 28.5568 | 24.0488 | 22.5819 | 22.2756 | 24.877 | 22.613 | 267.0651 | 269.3909 | 243.754 | 173.5415 | 148.3214 | 326.1772 | 207.4999 | 95.8093 | 96.6361 | 96.6643 | 97.744 | 108.6468 | 277.3291 | 116.9574 | 546.8815 | 1025.0842 | 1036.2741 | 1023.5589 | 997.9459 | 1013.4744 | 13.3356 | 10.0312 | 777.0317 | 917.809 | 68.7223 | 786.1519 | 810.6369 | 46.0674 | 113.6488 | 988.1038 | 936.0305 | 363.612 | 767.0038 | 970.5249 | 991.7148 | 944.8269 | 734.9559 | 744.8382 | 1059.1925 |  | 1021.4055 | 793.7475 | 1022.1553 | 1030.3308 | 1108.024 | 839.6298 |  | 776.4075 |  |  | 853.3929 | 1047.8524 | 867.6198 | [5 empty] | 49.127 | 984.7225 | 278.7412 | 35.0474 | 1012.2886 | 339.2407 | 33.6848 | 985.9562 | 1010.903 | 987.361 |  | 1172.7157 | 1079.4503 | 960.0726 | 1047.478 | 1205.6912 | 994.7363 | 994.3462 | 1000.5809 | 1068.3656 | 1012.2831 | 1081.8737 | 853.2705 | 996.2469 | 1022.4441 | 1006.7463 | 1048.3253 | 1029.944 |  | 954.2533 | 864.4154 | 972.4647 | 1013.5332 | 1043.9687 |  | 980.3625 | 932.0755 | 0.56286 | 19.5056 | 1.4651 | 1.5486 | -25.3169 | 3.0892 | 4003.78 | 1.01 | 2.9387 | -3.2744 | -16.9506 | 2.5142 | 7.0121 | -33.4416 | 13.3621 | 158.1953 | 165.9589 | 208.4949 | 13.8834 | -1.002 | 15.5191 | 167.3213
42838.4697 | 4271 | 47.1487 | 34.1268 | 26.6303 | 24.1294 | 22.5 | 23.0886 | 22.9219 | 21.6206 | 31.3446 | 26.3338 | 22.9643 | 21.7284 | 21.3672 | 22.4582 | 97.0191 | 97.0453 | 97.5209 | 409.1813 | 588.9391 | 595.0376 | 963.542 | 986.7322 | 990.7196 | 103.0088 | 877.6989 | 927.0233 | 909.1024 | 861.6749 | 902.2156 | 184.8457 | 751.3684 | 999.1915 | 156.3277 | 725.7051 | 935.9523 | 391.3289 | 854.0349 |  | 886.396 | 808.6755 | 658.5591 | 902.1412 |  | 381.1079 | 594.2254 | 477.3579 | 674.2426 | 804.7598 | 890.9628 | 900.0156 | 33.6002 | 188.0812 | 52.96 | 375.8581 | 30.4428 | 47.9555 | 58.718 | 87.5182 | 43.011 |  |  | 4.6927 | -2.5116 | -67.9972 | 1.6809 | 8.3212 | -197.7645 | 31.6923 | -4.3695 | 5.8947 | 20.2594 | 119.9739 | 0.0064562 | 0.00043698 | 0.00053555 | 1051.4865 | 783.9517 | 130.3696 | 49.8084 | 23.9783 | 21.2955 | 20.7963 | 44.2903 | 28.5669 | 24.0539 | 22.5814 | 22.273 | 24.8827 | 22.6158 | 261.6266 | 268.6993 | 239.8584 | 173.1554 | 146.426 | 325.8746 | 207.4627 | 95.8061 | 96.6357 | 96.6755 | 97.7474 | 108.6531 | 277.6824 | 117.0016 | 547.1852 | 1024.3855 | 1035.9975 | 1023.1525 | 997.631 | 1013.1697 | 13.1885 | 7.1886 | 776.927 | 917.5901 | 68.7903 | 785.9437 | 810.9074 | 46.1004 | 113.7195 | 989.2813 | 934.4573 | 364.3537 | 767.0781 | 970.3899 | 991.4132 | 944.8921 | 734.9237 | 744.8003 | 1059.7141 |  | 1021.5092 | 793.6699 | 1022.2759 | 1030.0853 | 1107.7082 | 839.6907 |  | 776.3232 |  |  | 853.4567 | 1047.7175 | 867.9691 | [5 empty] | 49.1677 | 984.7853 | 279.2653 | 35.0526 | 1014.4953 | 339.5563 | 33.6893 | 985.9784 | 1011.4447 | 987.3523 |  | 1171.9381 | 1083.3615 | 958.2116 | 1046.8875 | 1205.8233 | 994.7932 | 994.327 | 1000.3866 | 1066.9154 | 1012.0054 | 1081.9873 | 852.4249 | 995.4195 | 1021.9592 | 1005.884 | 1048.4135 | 1026.9259 |  | 953.9766 | 864.4183 | 971.86 | 1012.5291 | 1047.0219 |  | 980.0505 | 932.0285 | 0.15309 | 19.5062 | 1.4645 | 1.5482 | -25.4142 | 3.0891 | 3986.81 | 1.22 | 5.1756 | -3.2527 | -16.9245 | 2.6609 | 6.8589 | -33.4379 | 13.3857 | 158.2348 | 166.0239 | 208.3043 | 14.4393 | -0.57425 | -3.1355 | 167.1813
42838.4697 | 4272 | 47.1578 | 34.1294 | 26.6426 | 24.1242 | 22.4908 | 23.0839 | 22.9293 | 21.616 | 31.3556 | 26.3388 | 22.9581 | 21.7244 | 21.3661 | 22.4635 | 97.0561 | 97.0549 | 97.5471 | 409.5054 | 589.1968 | 595.3648 | 965.0418 | 985.6021 | 989.226 | 103.0511 | 878.2335 | 926.3268 | 908.9229 | 860.9885 | 902.0044 | 185.2177 | 751.4653 | 998.457 | 156.7489 | 725.0872 | 935.0984 | 352.0492 | 854.0753 |  | 886.3986 | 807.176 | 658.3806 | 902.1937 |  | 381.3343 | 594.2275 | 477.5923 | 673.7006 | 803.2916 | 890.2602 | 899.9421 | 32.544 | 188.0662 | 53.2182 | 376.1082 | 30.4279 | 47.9844 | 58.7708 | 87.517 | 43.0014 |  |  | 2.3606 | -2.1515 | -68.0747 | 1.2143 | 8.1372 | -197.7553 | 31.9887 | -4.2322 | 5.9364 | 20.0369 | 119.8011 | 0.0064857 | 0.00032199 | 0.00052405 | 1052.942 | 784.0771 | 130.6524 | 49.8431 | 23.9799 | 21.303 | 20.7994 | 44.3014 | 28.579 | 24.0592 | 22.5871 | 22.2741 | 24.8856 | 22.6089 | 271.3422 | 269.91 | 233.4511 | 166.3786 | 145.2586 | 325.7403 | 207.336 | 95.7961 | 96.6213 | 96.6773 | 97.7488 | 108.649 | 278.0287 | 117.0351 | 547.486 | 1024.1285 | 1035.6977 | 1022.8009 | 997.2282 | 1012.9372 | 17.1852 | 10.5099 | 776.834 | 917.1705 | 68.8585 | 785.815 | 811.1745 | 46.14 | 113.8125 | 989.7863 | 933.4592 | 365.1344 | 767.1486 | 969.3321 | 990.9613 | 944.7405 | 734.9044 | 744.7949 | 1060.4764 |  | 1021.6129 | 793.5739 | 1022.1792 | 1029.8054 | 1106.4381 | 839.6791 |  | 776.2394 |  |  | 853.5725 | 1048.3694 | 868.395 | [5 empty] | 49.2142 | 984.6753 | 279.778 | 35.06 | 1012.7176 | 339.8769 | 33.6952 | 985.9762 | 1011.7548 | 987.2836 |  | 1171.0943 | 1082.3034 | 958.4459 | 1045.9364 | 1205.7936 | 994.808 | 994.3015 | 1000.4102 | 1068.8556 | 1012.0552 | 1081.8791 | 851.7744 | 994.6326 | 1021.2863 | 1005.9221 | 1047.4662 | 1023.9922 |  | 955.7085 | 863.7014 | 971.4503 | 1011.6733 | 1048.2815 |  | 979.7196 | 932.0333 | 0.27107 | 19.5056 | 1.4649 | 1.5475 | -25.2809 | 3.0891 | 4013.72 | 0.84 | 3.6705 | -3.0105 | -16.9342 | 2.2617 | 6.7806 | -33.427 | 13.4441 | 158.2675 | 165.9762 | 207.5194 | 13.3383 | 0.1204 | -6.619 | 167.027
42838.4697 | 4273 | 47.1617 | 34.1395 | 26.6425 | 24.1254 | 22.4917 | 23.0868 | 22.9271 | 21.6203 | 31.3594 | 26.3363 | 22.9613 | 21.7268 | 21.3679 | 22.4628 | 97.0763 | 97.0421 | 97.5731 | 409.7977 | 589.4894 | 595.6724 | 965.5761 | 985.1661 | 988.389 | 103.0603 | 878.4798 | 925.9402 | 907.7203 | 860.2874 | 901.6621 | 185.5641 | 751.5653 | 996.9984 | 157.1588 | 724.8699 | 934.0733 | 294.2525 | 854.1027 |  | 886.4569 | 806.7227 | 658.2211 | 902.2233 |  | 380.8341 | 594.3894 | 477.5902 | 672.717 | 801.7725 | 889.5662 | 899.1856 | 32.4115 | 188.0899 | 52.646 | 376.2799 | 30.4324 | 48.0353 | 58.8343 | 87.5514 | 43.0201 |  |  | 3.249 | -2.6141 | -68.0432 | 1.4351 | 8.4152 | -197.75 | 32.0163 | -4.4122 | 6.0107 | 19.8019 | 120.1478 | 0.0066057 | 0.00049448 | 0.00054376 | 1055.4462 | 784.1892 | 130.929 | 49.8785 | 23.985 | 21.2964 | 20.7983 | 44.3151 | 28.5783 | 24.0578 | 22.5838 | 22.2765 | 24.8857 | 22.6189 | 278.4169 | 274.632 | 235.3046 | 165.2351 | 146.0223 | 325.6758 | 207.2627 | 95.7917 | 96.6165 | 96.6688 | 97.7433 | 108.6365 | 278.3842 | 117.0705 | 547.7827 | 1023.8956 | 1035.4689 | 1022.5058 | 996.8129 | 1012.7739 | 12.6522 | 8.8561 | 776.7316 | 917.3017 | 68.92 | 785.7322 | 811.46 | 46.1805 | 113.8993 | 989.9639 | 932.5592 | 365.897 | 767.2126 | 967.9399 | 990.7114 | 944.5801 | 734.9194 | 744.8212 | 1060.687 |  | 1021.7259 | 793.4864 | 1022.0684 | 1029.5469 | 1105.1768 | 839.7329 |  | 776.1453 |  |  | 853.3445 | 1048.2652 | 868.2963 | [5 empty] | 49.251 | 984.0628 | 280.3128 | 35.0746 | 1010.3108 | 340.181 | 33.7067 | 986.0421 | 1011.0373 | 987.5164 |  | 1171.015 | 1081.8856 | 957.0576 | 1044.7975 | 1205.1141 | 994.8878 | 994.311 | 1000.835 | 1071.2963 | 1012.7894 | 1081.5779 | 853.3275 | 994.0103 | 1020.6163 | 1004.3839 | 1046.4476 | 1021.0602 |  | 954.7296 | 862.9847 | 971.0976 | 1011.3712 | 1048.8782 |  | 979.4448 | 931.9856 | 0.1696 | 19.5051 | 1.4644 | 1.5469 | -25.2562 | 3.0892 | 4028.28 | 1.19 | 4.3055 | -3.3187 | -16.9318 | 2.459 | 6.8934 | -33.4166 | 13.4459 | 158.3204 | 165.9209 | 206.7415 | 12.542 | -0.095534 | -11.0112 | 166.9088
42838.4697 | 4274 | 47.1708 | 34.1487 | 26.6441 | 24.1199 | 22.4913 | 23.0775 | 22.9212 | 21.6186 | 31.3617 | 26.3386 | 22.9653 | 21.7305 | 21.3679 | 22.4601 | 97.1007 | 97.0366 | 97.6054 | 410.0962 | 589.7721 | 595.9551 | 966.2498 | 984.8776 | 988.8034 | 103.1078 | 879.3533 | 925.4278 | 906.761 | 859.9519 | 900.9444 | 185.9166 | 751.661 | 995.9742 | 157.5849 | 724.5226 | 934.5034 | 266.6574 | 854.1388 |  | 886.5503 | 807.434 | 658.2192 | 902.2572 |  | 381.0393 | 594.4966 | 477.6745 | 672.3663 | 800.9695 | 889.0191 | 897.8974 | 32.6221 | 188.1011 | 51.4257 | 376.4368 | 30.4001 | 48.0775 | 58.8778 | 87.5784 | 43.0306 |  |  | 6.8881 | -2.3939 | -67.9269 | 1.5001 | 8.3429 | -197.773 | 31.9703 | -4.2466 | 6.2421 | 20.092 | 118.9972 | 0.0067453 | 0.00039099 | 0.00051912 | 1055.5698 | 784.4584 | 131.2467 | 49.9027 | 23.9901 | 21.2999 | 20.7954 | 44.3225 | 28.5853 | 24.0617 | 22.5873 | 22.2778 | 24.8925 | 22.6184 | 280.646 | 269.5092 | 226.9509 | 167.4568 | 146.1779 | 325.4248 | 207.0094 | 95.7676 | 96.6183 | 96.685 | 97.7446 | 108.6393 | 278.7687 | 117.117 | 548.1137 | 1024.1913 | 1035.1653 | 1022.0429 | 996.2988 | 1012.4601 | 11.1773 | 8.1185 | 776.6177 | 917.451 | 68.9904 | 785.6265 | 811.6658 | 46.217 | 113.979 | 990.6504 | 931.9511 | 366.6513 | 767.295 | 967.2479 | 990.4917 | 944.625 | 734.9447 | 744.8665 | 1061.1075 |  | 1021.8133 | 793.3848 | 1021.8907 | 1029.282 | 1104.4059 | 839.6622 |  | 776.046 |  |  | 854.2936 | 1049.0414 | 868.7992 | [5 empty] | 49.2792 | 983.5787 | 280.8306 | 35.0945 | 1006.3913 | 340.4716 | 33.7222 | 986.0689 | 1009.8306 | 987.5384 |  | 1171.5762 | 1079.5619 | 957.1858 | 1044.7096 | 1204.802 | 994.9834 | 994.2908 | 1001.1381 | 1072.2286 | 1013.1347 | 1082.0578 | 855.0253 | 993.9114 | 1020.4797 | 1003.2074 | 1045.9064 | 1018.3172 |  | 955.4958 | 862.4544 | 970.9337 | 1010.9661 | 1044.2049 |  | 979.6806 | 931.8187 | 0.22024 | 19.504 | 1.4643 | 1.5471 | -25.3031 | 3.0892 | 4031.71 | 0.61 | 6.2671 | -3.1761 | -16.9184 | 2.5142 | 6.8621 | -33.4107 | 13.4331 | 158.3542 | 165.8313 | 206.27 | 12.2542 | 0.79816 | -12.8412 | 166.7548
42838.4698 | 4275 | 47.1886 | 34.167 | 26.6416 | 24.1179 | 22.4972 | 23.0792 | 22.9261 | 21.6185 | 31.3739 | 26.3478 | 22.9686 | 21.7351 | 21.3685 | 22.4632 | 97.1314 | 97.0344 | 97.6359 | 410.3829 | 590.0651 | 596.2217 | 965.1541 | 984.2786 | 987.9072 | 103.1323 | 880.1346 | 926.1535 | 906.9627 | 859.3171 | 900.8083 | 186.2696 | 751.7625 | 995.7633 | 158.012 | 723.9595 | 933.7084 | 267.448 | 854.1733 |  | 886.6169 | 808.3101 | 658.191 | 902.2872 |  | 381.912 | 595.4661 | 477.9099 | 670.8971 | 801.2233 | 889.4324 | 897.6747 | 33.1471 | 188.1613 | 49.5488 | 376.5021 | 30.4079 | 48.1418 | 58.9197 | 87.6056 | 43.0344 |  |  | 5.131 | -2.1869 | -68.1996 | 1.2741 | 8.2345 | -197.8164 | 31.6016 | -4.1165 | 6.0056 | 20.3776 | 119.5341 | 0.0065087 | 0.00046162 | 0.00052405 | 1055.8839 | 784.7724 | 131.5349 | 49.9441 | 23.996 | 21.2948 | 20.7867 | 44.328 | 28.5856 | 24.0624 | 22.5797 | 22.2721 | 24.8937 | 22.618 | 278.8637 | 264.7197 | 226.2547 | 164.909 | 145.5784 | 325.1065 | 206.8258 | 95.7771 | 96.6122 | 96.6683 | 97.739 | 108.6302 | 279.1259 | 117.1458 | 548.4202 | 1022.816 | 1034.777 | 1021.6087 | 995.8823 | 1012.1053 | 17.2933 | 12.2514 | 776.5023 | 917.3919 | 69.0662 | 785.546 | 811.8119 | 46.2548 | 114.0467 | 991.0351 | 932.1916 | 367.3237 | 767.3747 | 967.6544 | 990.0762 | 944.7894 | 734.9639 | 744.8955 | 1061.6531 |  | 1021.9028 | 793.2881 | 1021.6299 | 1029.0914 | 1104.3124 | 839.5048 |  | 775.9439 |  |  | 854.9654 | 1049.1493 | 869.4221 | [5 empty] | 49.3255 | 984.117 | 281.3261 | 35.1142 | 1011.4221 | 340.7503 | 33.7308 | 986.0941 | 1008.9354 | 987.6073 |  | 1172.3685 | 1076.5374 | 958.1649 | 1044.8135 | 1204.5736 | 994.9383 | 994.2928 | 1001.0396 | 1071.744 | 1012.9382 | 1082.37 | 857.596 | 993.8397 | 1020.1535 | 1002.9752 | 1045.0668 | 1015.6834 |  | 954.8833 | 861.7184 | 970.8048 | 1010.7425 | 1047.0946 |  | 979.8337 | 931.7155 | 0.36586 | 19.5049 | 1.4645 | 1.5463 | -25.2649 | 3.0892 | 4040.6 | 1.13 | 5.4087 | -3.0374 | -16.9618 | 2.3184 | 6.8186 | -33.4203 | 13.3578 | 158.3856 | 165.6983 | 206.2173 | 12.4014 | 0.8505 | -12.7918 | 166.5568
42838.4698 | 4276 | 47.1917 | 34.1632 | 26.6522 | 24.1333 | 22.493 | 23.0913 | 22.937 | 21.6201 | 31.3878 | 26.3504 | 22.9614 | 21.7378 | 21.3717 | 22.4663 | 97.1497 | 97.0181 | 97.6539 | 410.6635 | 590.4363 | 596.4858 | 964.6855 | 984.2463 | 987.435 | 103.1638 | 879.6149 | 925.8971 | 906.8311 | 859.1618 | 900.4772 | 186.6166 | 751.8791 | 995.3848 | 158.4353 | 723.5118 | 932.6103 | 246.4073 | 854.1988 |  | 886.6346 | 808.9791 | 658.4673 | 902.3094 |  | 381.6153 | 596.0271 | 478.0119 | 669.0321 | 801.0042 | 890.0834 | 898.3354 | 33.6893 | 188.2728 | 48.108 | 376.5358 | 30.4106 | 48.2125 | 58.9641 | 87.6352 | 43.0574 |  |  | 4.4712 | -1.9221 | -67.9407 | 0.94686 | 8.404 | -197.7974 | 31.5385 | -4.4444 | 5.9434 | 20.374 | 119.6159 | 0.0066352 | 0.00051584 | 0.00052734 | 1056.9173 | 785.015 | 131.8134 | 49.9782 | 23.9932 | 21.2948 | 20.7942 | 44.3441 | 28.5928 | 24.0657 | 22.582 | 22.2712 | 24.891 | 22.6222 | 305.9618 | 271.9771 | 235.1942 | 165.4789 | 145.8758 | 325.376 | 206.8254 | 95.786 | 96.6109 | 96.6814 | 97.7429 | 108.6358 | 279.4979 | 117.1787 | 548.709 | 1022.5042 | 1034.4483 | 1021.2155 | 995.5914 | 1011.8494 | 13.3887 | 13.2899 | 776.3963 | 916.6444 | 69.1386 | 785.3962 | 811.9172 | 46.2896 | 114.1153 | 989.7425 | 931.4718 | 368.011 | 767.4403 | 966.9116 | 989.4724 | 944.9685 | 735.0009 | 744.9356 | 1062.0154 |  | 1022.0079 | 793.1902 | 1021.3113 | 1028.9878 | 1103.4385 | 839.3895 |  | 775.8532 |  |  | 855.38 | 1049.1038 | 869.7987 | [5 empty] | 49.3649 | 985.7661 | 281.8339 | 35.1302 | 1011.0215 | 340.9986 | 33.7509 | 986.0736 | 1008.9961 | 987.6215 |  | 1172.7049 | 1073.5327 | 958.3243 | 1044.7277 | 1204.3288 | 994.8998 | 994.287 | 1000.6377 | 1071.6831 | 1012.3204 | 1083.4162 | 855.6055 | 993.7791 | 1020.0376 | 1002.3706 | 1044.596 | 1013.1443 |  | 953.0413 | 860.8016 | 970.4137 | 1010.2941 | 1043.7587 |  | 979.7357 | 931.696 | -0.031668 | 19.5033 | 1.4642 | 1.5462 | -25.2839 | 3.0892 | 4029.74 | 0.39 | 5.0483 | -2.8485 | -16.935 | 1.9992 | 6.8904 | -33.428 | 13.3482 | 158.4303 | 165.5353 | 205.6783 | 9.4335 | -0.14283 | -14.0879 | 166.388
42838.4698 | 4277 | 47.2124 | 34.1829 | 26.6743 | 24.1352 | 22.5045 | 23.088 | 22.9344 | 21.6298 | 31.3951 | 26.3603 | 22.9692 | 21.7397 | 21.3787 | 22.4706 | 97.1783 | 96.9996 | 97.6813 | 410.9561 | 590.7812 | 596.749 | 964.4316 | 984.0671 | 985.7828 | 103.1943 | 879.1029 | 925.2367 | 906.6564 | 859.0505 | 900.0381 | 186.9576 | 752.0157 | 993.8651 | 158.8523 | 723.1431 | 931.4414 | 237.1598 | 854.2253 |  | 886.6766 | 808.1379 | 658.3839 | 902.3263 |  | 380.8699 | 595.6319 | 478.3764 | 670.2474 | 802.8399 | 889.7714 | 898.3743 | 33.5888 | 188.3983 | 47.3354 | 376.548 | 30.3881 | 48.2517 | 59.0114 | 87.6342 | 43.0668 |  |  | 2.6537 | -2.4491 | -68.239 | 1.6763 | 8.1839 | -197.7829 | 31.7935 | -4.2683 | 6.1736 | 20.6809 | 119.2762 | 0.0066549 | 0.00040741 | 0.00052241 | 1054.799 | 785.1437 | 132.0922 | 50.0076 | 23.9963 | 21.2965 | 20.7856 | 44.3484 | 28.5913 | 24.0668 | 22.583 | 22.2742 | 24.8869 | 22.6132 | 308.3189 | 271.235 | 240.3904 | 166.7551 | 147.5241 | 325.3496 | 206.9134 | 95.7796 | 96.6083 | 96.6765 | 97.7459 | 108.6372 | 279.856 | 117.1996 | 548.9939 | 1022.4865 | 1034.1582 | 1020.8043 | 995.2398 | 1011.7176 | 14.5132 | 11.2294 | 776.2864 | 916.1954 | 69.2213 | 785.3137 | 812.0964 | 46.332 | 114.2082 | 990.21 | 930.1435 | 368.7002 | 767.5303 | 966.4084 | 988.8974 | 944.9434 | 735.0679 | 745.0384 | 1062.9054 |  | 1022.0724 | 793.0816 | 1020.963 | 1028.8484 | 1103.2681 | 839.3078 |  | 775.7508 |  |  | 857.7873 | 1050.182 | 871.3457 | [5 empty] | 49.4024 | 985.7603 | 282.3351 | 35.15 | 1012.6187 | 341.2474 | 33.7716 | 986.0921 | 1009.4288 | 987.4807 |  | 1171.8014 | 1071.6561 | 957.5069 | 1044.0211 | 1204.2337 | 994.9508 | 994.2858 | 1000.4558 | 1071.7401 | 1012.4744 | 1083.2695 | 854.0552 | 993.6979 | 1019.8052 | 1001.1679 | 1044.1308 | 1010.7147 |  | 953.8312 | 860.4376 | 969.8779 | 1010.3706 | 1047.6547 |  | 979.5246 | 931.7247 | 0.33358 | 19.5026 | 1.4641 | 1.547 | -25.1994 | 3.0892 | 4028.28 | 0.98 | 3.8884 | -3.2146 | -16.9683 | 2.6595 | 6.7986 | -33.4223 | 13.4002 | 158.4392 | 165.3574 | 205.5766 | 9.1674 | -0.7082 | -14.6316 | 166.2366
42838.4698 | 4278 | 47.2117 | 34.1789 | 26.6604 | 24.1275 | 22.5022 | 23.0943 | 22.9334 | 21.6238 | 31.3947 | 26.3612 | 22.9708 | 21.724 | 21.3656 | 22.4655 | 97.2172 | 96.9967 | 97.7098 | 411.2465 | 591.0894 | 597.0391 | 963.9972 | 982.9954 | 984.2309 | 103.2193 | 879.4765 | 924.866 | 906.8168 | 858.4624 | 899.8526 | 187.332 | 752.1673 | 993.8408 | 159.2913 | 722.8724 | 928.5005 | 256.6802 | 854.2591 |  | 886.685 | 808.0349 | 658.2703 | 902.3429 |  | 380.8638 | 595.1473 | 478.577 | 670.0369 | 802.7998 | 889.029 | 898.6985 | 32.4864 | 188.5837 | 47.2107 | 376.5434 | 30.3803 | 48.2873 | 59.053 | 87.6483 | 43.0709 |  |  | 3.3798 | -2.3361 | -68.4177 | 1.6756 | 8.5794 | -197.8335 | 32.0695 | -4.1711 | 6.0177 | 19.985 | 119.5548 | 0.0067059 | 0.00045834 | 0.00054048 | 1053.6784 | 785.3044 | 132.3781 | 50.048 | 23.9993 | 21.2921 | 20.7867 | 44.3567 | 28.5984 | 24.0665 | 22.5837 | 22.2699 | 24.8925 | 22.6187 | 311.9594 | 269.3704 | 240.1219 | 167.7338 | 146.3118 | 325.3516 | 206.887 | 95.7848 | 96.6031 | 96.6783 | 97.7461 | 108.6364 | 280.2166 | 117.2362 | 549.2771 | 1023.4417 | 1033.8804 | 1020.4253 | 995.0074 | 1011.6106 | 16.0439 | 9.7712 | 776.1909 | 916.4143 | 69.2997 | 785.1918 | 812.3478 | 46.37 | 114.3076 | 991.0147 | 929.4842 | 369.3136 | 767.6697 | 966.5568 | 988.5347 | 944.5457 | 735.144 | 745.107 | 1063.7641 |  | 1022.1521 | 792.983 | 1020.7493 | 1028.6512 | 1103.5199 | 839.5318 |  | 775.6573 |  |  | 860.4179 | 1050.5884 | 873.2256 | [5 empty] | 49.445 | 984.6072 | 282.8262 | 35.1602 | 1008.1797 | 341.5074 | 33.7831 | 986.0927 | 1010.1383 | 987.4163 |  | 1171.0673 | 1070.6772 | 958.1311 | 1043.4 | 1204.2942 | 995.0065 | 994.2929 | 1000.5643 | 1070.7596 | 1013.033 | 1082.4128 | 853.6027 | 993.9881 | 1020.1597 | 1000.7698 | 1044.2499 | 1008.376 |  | 954.9273 | 859.1594 | 969.5244 | 1011.5578 | 1049.0006 |  | 979.3298 | 931.7677 | 0.11024 | 19.5037 | 1.4642 | 1.5471 | -25.3208 | 3.0891 | 3989.72 | 1.08 | 4.3879 | -3.1387 | -16.9858 | 2.6582 | 6.9588 | -33.4159 | 13.4539 | 158.4568 | 165.2492 | 205.7381 | 8.7632 | -0.68196 | -13.4669 | 166.0911
42838.4698 | 4279 | 47.2283 | 34.1905 | 26.6651 | 24.1437 | 22.5008 | 23.0945 | 22.9448 | 21.6274 | 31.4039 | 26.3638 | 22.9632 | 21.7364 | 21.373 | 22.4692 | 97.2677 | 96.9952 | 97.7381 | 411.5416 | 591.3882 | 597.3432 | 963.0456 | 980.9483 | 982.5279 | 103.2489 | 880.2366 | 924.9233 | 906.3016 | 857.7211 | 899.5605 | 187.6712 | 752.3029 | 993.8189 | 159.6938 | 722.3086 | 927.5824 | 246.7097 | 854.2941 |  | 886.7873 | 808.4929 | 658.1728 | 902.3509 |  | 380.4396 | 594.3388 | 479.6207 | 669.8331 | 802.7188 | 888.2392 | 898.6489 | 31.0757 | 188.7162 | 47.2187 | 376.4955 | 30.3772 | 48.3078 | 59.1052 | 87.6836 | 43.0815 |  |  | 2.8258 | -2.1101 | -67.8059 | 1.0901 | 8.3324 | -197.7711 | 31.3946 | -4.3327 | 5.8721 | 19.9504 | 118.1891 | 0.0066286 | 0.00051255 | 0.00051091 | 1057.2936 | 785.4942 | 132.6704 | 50.0811 | 24.0002 | 21.3003 | 20.7906 | 44.364 | 28.6051 | 24.0698 | 22.5823 | 22.2753 | 24.9025 | 22.6254 | 323.19 | 273.7848 | 239.6213 | 170.0757 | 146.4159 | 325.5839 | 206.8549 | 95.7765 | 96.5979 | 96.6706 | 97.7428 | 108.6342 | 280.6117 | 117.2693 | 549.6147 | 1024.6469 | 1033.6631 | 1020.1883 | 994.9202 | 1011.6063 | 19.234 | 12.1449 | 776.1002 | 916.2652 | 69.37 | 785.0825 | 812.6188 | 46.4134 | 114.4162 | 992.4213 | 929.4878 | 369.9296 | 767.7769 | 966.7214 | 988.2906 | 943.9355 | 735.1334 | 745.0739 | 1064.0017 |  | 1022.2441 | 792.8776 | 1020.5531 | 1028.4733 | 1103.4795 | 839.4954 |  | 775.5449 |  |  | 860.8223 | 1050.7554 | 874.0914 | [5 empty] | 49.4795 | 983.1581 | 283.3255 | 35.1697 | 1009.4877 | 341.7616 | 33.7913 | 986.0895 | 1010.7568 | 987.5618 |  | 1171.2484 | 1071.5511 | 957.9544 | 1042.8452 | 1203.9524 | 995.0232 | 994.3083 | 1000.4689 | 1069.3175 | 1013.6099 | 1082.0013 | 854.9066 | 994.0485 | 1020.7231 | 1001.0166 | 1043.9022 | 1006.115 |  | 955.1773 | 859.4656 | 969.3157 | 1011.6229 | 1046.5044 |  | 979.9817 | 931.7856 | 0.26736 | 19.5024 | 1.4646 | 1.5457 | -25.2369 | 3.0892 | 3981.18 | 1.22 | 4.0118 | -2.9816 | -16.9018 | 2.1431 | 6.8555 | -33.3993 | 13.3071 | 158.4981 | 165.1503 | 205.718 | 7.5525 | -0.63072 | -14.071 | 165.9752
42838.4698 | 4280 | 47.2414 | 34.203 | 26.6794 | 24.1468 | 22.5032 | 23.0952 | 22.9362 | 21.6241 | 31.41 | 26.3733 | 22.9723 | 21.7352 | 21.3728 | 22.4761 | 97.3276 | 96.983 | 97.7516 | 411.8355 | 591.7156 | 597.6463 | 962.1708 | 979.464 | 980.8801 | 103.2846 | 881.0731 | 924.9495 | 905.1687 | 857.4372 | 899.1207 | 187.9942 | 752.3769 | 993.3265 | 160.0961 | 721.778 | 926.4162 | 244.6572 | 854.3044 |  | 886.7948 | 808.6309 | 658.0475 | 902.3447 |  | 380.1119 | 593.2039 | 480.2436 | 672.0507 | 803.1987 | 887.4431 | 898.9653 | 30.1333 | 188.8437 | 47.4431 | 376.488 | 30.3703 | 48.3271 | 59.1519 | 87.739 | 43.0976 |  |  | 6.1988 | -1.8058 | -68.0971 | 1.5514 | 7.8395 | -197.8578 | 31.6312 | -4.842 | 5.9473 | 20.2213 | 118.55 | 0.0065597 | 0.00040577 | 0.00052077 | 1053.6489 | 785.6907 | 132.9527 | 50.1166 | 24.0053 | 21.311 | 20.7974 | 44.3795 | 28.6195 | 24.0801 | 22.5917 | 22.2773 | 24.9074 | 22.6336 | 330.2096 | 279.8011 | 240.742 | 172.0694 | 150.2322 | 326.0847 | 206.9157 | 95.7753 | 96.5934 | 96.6815 | 97.7522 | 108.6407 | 280.9775 | 117.3066 | 549.9149 | 1024.4589 | 1033.468 | 1019.9014 | 994.6271 | 1011.4848 | 20.8249 | 13.4259 | 775.9942 | 916.7165 | 69.4281 | 784.972 | 812.8725 | 46.4524 | 114.5153 | 993.8069 | 928.9056 | 370.5952 | 767.7831 | 966.0994 | 987.8871 | 943.5307 | 735.0776 | 745.0011 | 1064.577 |  | 1022.3106 | 792.7745 | 1020.5777 | 1028.3814 | 1103.2858 | 839.2882 |  | 775.438 |  |  | 861.0967 | 1050.5704 | 874.5606 | [5 empty] | 49.5136 | 981.8267 | 283.8216 | 35.1858 | 1007.4032 | 341.9599 | 33.8028 | 986.0812 | 1011.296 | 987.5505 |  | 1171.3551 | 1074.5326 | 956.9295 | 1042.3442 | 1203.7059 | 995.0409 | 994.3209 | 1000.2843 | 1067.6817 | 1013.5298 | 1080.8283 | 856.0618 | 993.5872 | 1020.7594 | 1001.252 | 1043.5108 | 1003.9213 |  | 954.2693 | 860.2926 | 969.0969 | 1010.7932 | 1048.0003 |  | 980.8465 | 931.7243 | 0.4319 | 19.5008 | 1.4648 | 1.5453 | -25.3871 | 3.0892 | 3968.89 | 0.66 | 5.9407 | -2.7565 | -16.927 | 2.5549 | 6.6474 | -33.3952 | 13.3526 | 158.5167 | 165.1659 | 205.6006 | 6.8526 | -0.74696 | -14.1929 | 165.8744
42838.4698 | 4281 | 47.2496 | 34.2028 | 26.6787 | 24.1503 | 22.5056 | 23.0931 | 22.9325 | 21.6234 | 31.4048 | 26.368 | 22.9714 | 21.7319 | 21.3625 | 22.4655 | 97.4009 | 96.9708 | 97.7661 | 412.1108 | 592.0685 | 597.9531 | 961.1604 | 977.3998 | 978.8521 | 103.3138 | 882.0411 | 925.3568 | 904.5571 | 857.1306 | 898.5729 | 188.3262 | 752.4248 | 991.9432 | 160.5273 | 721.3297 | 924.9638 | 193.6816 | 854.3337 |  | 886.8856 | 807.7554 | 657.4653 | 902.3508 |  | 380.8602 | 593.1114 | 480.2313 | 675.2755 | 802.7427 | 886.9301 | 899.1734 | 29.8785 | 188.9708 | 46.8917 | 376.4821 | 30.3708 | 48.3577 | 59.1932 | 87.7867 | 43.1093 |  |  | 5.7907 | -1.8912 | -68.2462 | 1.2872 | 8.3554 | -197.7862 | 30.9425 | -4.4944 | 5.8632 | 20.1399 | 119.0755 | 0.0065317 | 0.00042713 | 0.00050927 | 1053.6211 | 785.8352 | 133.2485 | 50.1519 | 24.0107 | 21.305 | 20.7971 | 44.3878 | 28.6241 | 24.0737 | 22.5856 | 22.2788 | 24.9091 | 22.6255 | 341.5682 | 290.8508 | 252.3573 | 170.9069 | 152.2816 | 326.7428 | 207.1026 | 95.7808 | 96.5911 | 96.6836 | 97.7541 | 108.6482 | 281.3429 | 117.3494 | 550.2252 | 1024.076 | 1033.2451 | 1019.6272 | 994.4231 | 1011.3021 | 16.5537 | 13.9974 | 775.8593 | 916.9194 | 69.4881 | 784.8971 | 813.192 | 46.4857 | 114.5908 | 995.3134 | 928.6413 | 371.2473 | 767.7697 | 965.1944 | 987.5846 | 942.8152 | 735.0679 | 744.9901 | 1065.1856 |  | 1022.3672 | 792.6642 | 1020.4949 | 1028.0598 | 1103.157 | 839.0498 |  | 775.3326 |  |  | 862.2552 | 1050.2661 | 875.2258 | [5 empty] | 49.5487 | 980.8042 | 284.3152 | 35.2042 | 1005.1468 | 342.1876 | 33.8105 | 986.1049 | 1011.774 | 987.5802 |  | 1170.9928 | 1076.0564 | 956.89 | 1041.951 | 1203.5828 | 995.0375 | 994.3638 | 1000.0318 | 1066.822 | 1013.3007 | 1080.689 | 855.6599 | 992.8768 | 1020.2899 | 1001.6138 | 1043.3415 | 1001.817 |  | 954.1777 | 861.0469 | 969.0096 | 1009.7766 | 1046.6485 |  | 980.7123 | 931.6207 | 0.042903 | 19.4998 | 1.4653 | 1.5459 | -25.2322 | 3.0891 | 3963.9 | 0.81 | 5.7405 | -2.8208 | -16.9446 | 2.3271 | 6.8611 | -33.3817 | 13.2035 | 158.5293 | 165.1261 | 205.5298 | 5.6958 | -2.0121 | -16.9923 | 165.7605
42838.4698 | 4282 | 47.2541 | 34.2035 | 26.6873 | 24.1547 | 22.5021 | 23.0974 | 22.9375 | 21.6225 | 31.4157 | 26.3697 | 22.9758 | 21.7326 | 21.3673 | 22.4675 | 97.4967 | 96.9676 | 97.7901 | 412.3972 | 592.431 | 598.2743 | 961.1159 | 976.8737 | 978.4903 | 103.3525 | 882.9409 | 925.3612 | 903.8814 | 856.7538 | 897.782 | 188.6623 | 752.472 | 990.9816 | 160.9364 | 720.8873 | 925.2892 | 173.9317 | 854.3521 |  | 886.8815 | 806.7433 | 657.1601 | 902.3468 |  | 380.7657 | 593.2027 | 479.7355 | 675.7431 | 802.7899 | 887.2917 | 899.4383 | 30.399 | 189.0739 | 46.0726 | 376.5851 | 30.366 | 48.3908 | 59.2358 | 87.8147 | 43.1103 |  |  | 3.937 | -2.5392 | -68.3073 | 0.89626 | 7.9184 | -197.7606 | 31.4262 | -4.7283 | 6.0998 | 20.4695 | 118.2823 | 0.0066533 | 0.00050269 | 0.00051419 | 1056.9126 | 785.9704 | 133.5553 | 50.1941 | 24.0137 | 21.3037 | 20.799 | 44.3953 | 28.6179 | 24.0764 | 22.5862 | 22.2786 | 24.9179 | 22.6295 | 337.408 | 290.0028 | 257.553 | 167.9883 | 152.5281 | 327.1638 | 207.345 | 95.7863 | 96.5862 | 96.6882 | 97.7542 | 108.6561 | 281.7072 | 117.3903 | 550.5659 | 1025.3307 | 1033.0349 | 1019.4127 | 994.3731 | 1011.2412 | 17.3173 | 14.9819 | 775.7573 | 916.3072 | 69.5576 | 784.7816 | 813.5829 | 46.5192 | 114.6709 | 996.8633 | 928.5404 | 371.901 | 767.7599 | 964.3206 | 987.3234 | 941.9437 | 735.014 | 744.9198 | 1065.3676 |  | 1022.4232 | 792.5458 | 1020.4973 | 1027.5526 | 1102.8854 | 838.8362 |  | 775.2145 |  |  | 862.4153 | 1049.628 | 875.3541 | [5 empty] | 49.5871 | 979.5356 | 284.7955 | 35.2181 | 1004.1211 | 342.4258 | 33.821 | 986.127 | 1011.9579 | 987.7651 |  | 1170.8026 | 1075.1324 | 957.5026 | 1041.4732 | 1203.5353 | 994.8944 | 994.3856 | 999.7057 | 1067.0598 | 1012.9278 | 1080.4022 | 856.6268 | 992.3599 | 1019.6185 | 1001.3785 | 1043.3669 | 999.7776 |  | 953.2673 | 861.4488 | 968.8677 | 1008.6613 | 1044.7929 |  | 980.7297 | 931.5839 | -0.18471 | 19.5002 | 1.4656 | 1.5465 | -25.3226 | 3.0891 | 3923.93 | 1.06 | 4.7317 | -3.2686 | -16.9531 | 1.9419 | 6.6803 | -33.3848 | 13.3084 | 158.5534 | 165.1306 | 205.3757 | 6.2255 | -2.5564 | -17.9684 | 165.6501
42838.4698 | 4283 | 47.2659 | 34.2216 | 26.6959 | 24.1569 | 22.5068 | 23.0966 | 22.9366 | 21.6227 | 31.4257 | 26.3827 | 22.9827 | 21.7406 | 21.3724 | 22.4737 | 97.5775 | 96.964 | 97.8036 | 412.6691 | 592.8674 | 598.5971 | 961.4312 | 976.6881 | 977.9991 | 103.3886 | 883.2664 | 925.3524 | 903.8608 | 856.3183 | 897.3735 | 188.9968 | 752.4996 | 989.9387 | 161.3551 | 720.5713 | 926.0288 | 164.2478 | 854.3862 |  | 886.9065 | 806.8024 | 657.0527 | 902.3511 |  | 379.1628 | 592.7493 | 479.2905 | 675.5148 | 802.9943 | 887.9549 | 900.3453 | 31.1488 | 189.1405 | 45.2059 | 376.7014 | 30.3686 | 48.4125 | 59.2783 | 87.8577 | 43.1127 |  |  | 6.4597 | -2.2776 | -68.1516 | 1.3641 | 8.2686 | -197.8269 | 31.3743 | -4.5713 | 5.9076 | 20.1302 | 117.9697 | 0.0066073 | 0.00039427 | 0.00054869 | 1054.5434 | 786.0837 | 133.8455 | 50.2339 | 24.0209 | 21.3088 | 20.7962 | 44.4087 | 28.6218 | 24.0777 | 22.5905 | 22.2788 | 24.9176 | 22.6305 | 336.6948 | 287.9221 | 264.9158 | 169.4064 | 154.0869 | 327.7291 | 207.7091 | 95.7851 | 96.5892 | 96.6958 | 97.7521 | 108.6501 | 282.0794 | 117.4262 | 550.9434 | 1026.0926 | 1032.8907 | 1019.2304 | 994.2563 | 1011.2413 | 15.3513 | 12.135 | 775.656 | 915.7175 | 69.6271 | 784.6893 | 814.052 | 46.5647 | 114.7696 | 998.2987 | 928.4917 | 372.5155 | 767.7469 | 963.452 | 986.9619 | 941.0575 | 734.9591 | 744.8376 | 1065.4679 |  | 1022.4705 | 792.4107 | 1020.3827 | 1027.1373 | 1101.5581 | 838.7159 |  | 775.0993 |  |  | 861.3834 | 1049.04 | 874.866 | [5 empty] | 49.6313 | 978.4198 | 285.2773 | 35.2337 | 1003.7638 | 342.6809 | 33.8365 | 986.1132 | 1012.1332 | 987.8445 |  | 1170.7341 | 1074.338 | 957.4445 | 1041.3112 | 1203.513 | 994.8777 | 994.3742 | 999.5412 | 1068.2655 | 1012.4232 | 1079.5328 | 857.4024 | 991.7189 | 1018.8838 | 1001.0129 | 1044.1567 | 997.8325 |  | 953.78 | 860.5986 | 968.6575 | 1007.8263 | 1049.2978 |  | 980.8057 | 931.5838 | -0.14482 | 19.5009 | 1.4654 | 1.5477 | -25.3226 | 3.0892 | 3914.43 | 0.72 | 6.0599 | -3.0949 | -16.9293 | 2.3951 | 6.8284 | -33.3999 | 13.3012 | 158.5753 | 165.0748 | 204.5672 | 6.3953 | -3.3248 | -18.4275 | 165.5732
42838.4699 | 4284 | 47.2715 | 34.2197 | 26.6915 | 24.1442 | 22.5049 | 23.091 | 22.9315 | 21.6202 | 31.436 | 26.3771 | 22.984 | 21.7272 | 21.3714 | 22.4782 | 97.6462 | 96.9576 | 97.8112 | 412.9358 | 593.3651 | 598.917 | 961.4755 | 976.7375 | 977.1499 | 103.4289 | 883.1369 | 925.4367 | 903.8755 | 856.0792 | 897.2985 | 189.326 | 752.5291 | 989.0929 | 161.7678 | 720.1122 | 925.534 | 191.4462 | 854.4065 |  | 886.9541 | 806.0079 | 656.5757 | 902.3487 |  | 377.9929 | 591.2537 | 478.591 | 676.8556 | 804.0147 | 887.6249 | 900.6758 | 32.009 | 189.2232 | 44.6579 | 376.7244 | 30.3665 | 48.4251 | 59.324 | 87.8997 | 43.1099 |  |  | 3.5533 | -2.1633 | -68.0451 | 1.7591 | 8.331 | -197.7974 | 31.8336 | -4.294 | 5.9017 | 19.9878 | 118.2509 | 0.0065646 | 0.00049284 | 0.00052898 | 1051.5714 | 786.2662 | 134.1368 | 50.2611 | 24.0255 | 21.3002 | 20.7888 | 44.4149 | 28.6284 | 24.077 | 22.594 | 22.2757 | 24.9192 | 22.6236 | 336.5848 | 285.0362 | 262.1045 | 166.6933 | 149.7087 | 328.0533 | 207.8961 | 95.7848 | 96.5973 | 96.7071 | 97.7481 | 108.6525 | 282.4962 | 117.4815 | 551.3702 | 1027.9678 | 1032.7744 | 1019.2727 | 994.2007 | 1011.2469 | 16.1507 | 12.1137 | 775.5348 | 915.4417 | 69.6842 | 784.5469 | 814.4746 | 46.5919 | 114.8653 | 998.8328 | 928.1676 | 373.0986 | 767.7268 | 962.404 | 986.5366 | 940.2495 | 734.8824 | 744.7399 | 1065.8532 |  | 1022.5148 | 792.2985 | 1020.2169 | 1026.6692 | 1100.696 | 838.7766 |  | 774.9921 |  |  | 861.1093 | 1049.1189 | 874.6261 | [5 empty] | 49.6759 | 976.8225 | 285.7605 | 35.2604 | 1000.7511 | 342.9661 | 33.8604 | 986.0953 | 1012.3322 | 987.8281 |  | 1170.0702 | 1073.9887 | 957.657 | 1040.6034 | 1203.5266 | 994.8313 | 994.3854 | 999.4989 | 1068.69 | 1012.0351 | 1080.3854 | 857.1831 | 990.9789 | 1018.3073 | 1001.5184 | 1045.7099 | 996.0328 |  | 953.2559 | 859.3453 | 968.4888 | 1007.1627 | 1047.9456 |  | 980.8936 | 931.5624 | -0.34071 | 19.4999 | 1.4656 | 1.5474 | -25.3343 | 3.0891 | 3869.58 | 0.7 | 4.4942 | -3.0136 | -16.9014 | 2.7175 | 6.8532 | -33.3927 | 13.3963 | 158.5877 | 164.992 | 204.0488 | 6.4595 | -2.987 | -17.1056 | 165.5111
42838.4699 | 4285 | 47.2836 | 34.2289 | 26.6814 | 24.1212 | 22.4962 | 23.0648 | 22.9251 | 21.6165 | 31.4286 | 26.3837 | 22.976 | 21.7348 | 21.3615 | 22.4688 | 97.7142 | 96.9423 | 97.8257 | 413.2253 | 593.8371 | 599.2582 | 961.9055 | 976.4588 | 976.9705 | 103.4619 | 883.5587 | 925.9004 | 903.9317 | 855.685 | 897.1999 | 189.6756 | 752.5518 | 987.5166 | 162.2533 | 719.4755 | 925.2463 | 196.46 | 854.4423 |  | 887.0421 | 806.279 | 656.7139 | 902.3666 |  | 376.8265 | 589.8004 | 478.0083 | 681.4008 | 806.1774 | 887.8571 | 901.0155 | 32.776 | 189.2071 | 44.5104 | 376.5396 | 30.3517 | 48.4652 | 59.3727 | 87.9394 | 43.1075 |  |  | 6.3145 | -2.0936 | -68.2889 | 1.5133 | 8.7477 | -197.7691 | 31.4807 | -4.4372 | 6.2088 | 20.1371 | 118.5059 | 0.0067108 | 0.00056348 | 0.00051912 | 1050.8862 | 786.3621 | 134.4328 | 50.2986 | 24.0354 | 21.3066 | 20.7953 | 44.4303 | 28.6455 | 24.0851 | 22.5988 | 22.2845 | 24.9286 | 22.6299 | 323.4758 | 284.0124 | 256.7682 | 164.6942 | 147.7247 | 328.1352 | 208.0035 | 95.7844 | 96.5979 | 96.7128 | 97.7589 | 108.669 | 282.8714 | 117.5355 | 551.7216 | 1027.8754 | 1032.6752 | 1019.2937 | 994.1247 | 1011.2791 | 18.0811 | 10.5732 | 775.4194 | 915.4855 | 69.761 | 784.4004 | 814.8325 | 46.6348 | 114.9557 | 999.4186 | 928.3332 | 373.7156 | 767.7067 | 962.0819 | 986.3509 | 939.7731 | 734.7874 | 744.6317 | 1066.2841 |  | 1022.5548 | 792.1975 | 1019.947 | 1026.2774 | 1100.0969 | 839.2137 |  | 774.9003 |  |  | 862.1513 | 1049.2471 | 875.2428 | [5 empty] | 49.7142 | 975.8872 | 286.2408 | 35.2736 | 1008.0084 | 343.2623 | 33.8729 | 986.0835 | 1012.125 | 987.8321 |  | 1170.3576 | 1073.0702 | 957.962 | 1039.5155 | 1203.7158 | 994.7217 | 994.355 | 999.3571 | 1067.3436 | 1011.7355 | 1078.2799 | 858.2438 | 990.4024 | 1017.547 | 1001.1481 | 1046.1899 | 994.3024 |  | 952.926 | 859.4243 | 967.7494 | 1006.5296 | 1046.7017 |  | 981.6214 | 931.5776 | 0.36771 | 19.4982 | 1.4658 | 1.5469 | -25.179 | 3.0891 | 3838.11 | 0.88 | 5.9909 | -2.9622 | -16.9175 | 2.5184 | 7.0231 | -33.3936 | 13.3231 | 158.5965 | 164.8549 | 203.691 | 7.9292 | -2.3794 | -16.8509 | 165.4574
42838.4699 | 4286 | 47.2999 | 34.2411 | 26.6977 | 24.151 | 22.5078 | 23.0921 | 22.9363 | 21.6309 | 31.4457 | 26.3893 | 22.9847 | 21.7361 | 21.3689 | 22.4735 | 97.8091 | 96.9361 | 97.8437 | 413.517 | 594.2926 | 599.6229 | 962.4337 | 977.6216 | 978.4861 | 103.5147 | 884.3112 | 926.8421 | 903.5939 | 855.4457 | 897.0972 | 190.0068 | 752.6216 | 988.0144 | 162.7561 | 719.2832 | 926.445 | 196.8224 | 854.463 |  | 887.0674 | 806.8354 | 656.3003 | 902.3616 |  | 377.2784 | 589.7129 | 477.3765 | 682.5857 | 806.2063 | 887.8619 | 901.4181 | 33.2314 | 189.2261 | 44.3965 | 376.2953 | 30.3348 | 48.5196 | 59.4088 | 87.9618 | 43.1057 |  |  | 4.7223 | -1.7368 | -68.5577 | 1.7439 | 7.7403 | -197.7264 | 31.4387 | -4.4346 | 6.0319 | 20.1115 | 118.5059 | 0.0066007 | 0.0004452 | 0.00051584 | 1049.4504 | 786.4798 | 134.7117 | 50.334 | 24.0337 | 21.3081 | 20.7995 | 44.4372 | 28.6429 | 24.0937 | 22.5933 | 22.2813 | 24.9298 | 22.6293 | 328.032 | 299.0549 | 253.0689 | 166.2645 | 146.6142 | 328.652 | 208.1278 | 95.7764 | 96.5802 | 96.717 | 97.7511 | 108.6649 | 283.2352 | 117.574 | 552.0535 | 1028.9597 | 1032.5458 | 1019.176 | 993.9923 | 1011.2989 | 18.5811 | 12.8849 | 775.3486 | 915.7786 | 69.8306 | 784.2612 | 815.1929 | 46.6847 | 115.033 | 1001.3801 | 929.4743 | 374.2109 | 767.8114 | 962.5572 | 986.2961 | 939.3156 | 734.7667 | 744.6247 | 1066.6762 |  | 1022.605 | 792.1016 | 1019.5677 | 1025.8136 | 1099.2263 | 839.6144 |  | 774.7926 |  |  | 862.8962 | 1049.0455 | 875.6819 | [5 empty] | 49.7603 | 974.9133 | 286.7313 | 35.2892 | 1004.8242 | 343.5463 | 33.8822 | 986.0909 | 1011.8624 | 987.763 |  | 1170.0797 | 1072.9044 | 956.9114 | 1039.0699 | 1203.9377 | 994.7223 | 994.3848 | 999.401 | 1065.5851 | 1011.1348 | 1077.6915 | 859.1799 | 990.0543 | 1017.2499 | 1001.0732 | 1045.2124 | 992.6067 |  | 952.204 | 859.5688 | 967.2078 | 1007.3697 | 1046.306 |  | 982.5706 | 931.5537 | -0.16745 | 19.499 | 1.4647 | 1.5465 | -25.3529 | 3.0891 | 3825.25 | 0.63 | 5.1806 | -2.6978 | -16.9499 | 2.7034 | 6.6064 | -33.3901 | 13.3143 | 158.6118 | 164.6611 | 203.1688 | 7.5059 | -1.9514 | -16.8322 | 165.3879
42838.4699 | 4287 | 47.3006 | 34.242 | 26.7028 | 24.158 | 22.5057 | 23.0995 | 22.9425 | 21.6252 | 31.4534 | 26.3878 | 22.9792 | 21.7346 | 21.3699 | 22.475 | 97.888 | 96.9267 | 97.8751 | 413.8192 | 594.7918 | 600.0238 | 963.2121 | 978.5092 | 979.6374 | 103.5469 | 884.4417 | 927.8466 | 904.0195 | 855.4986 | 897.2146 | 190.3369 | 752.7089 | 988.5882 | 163.352 | 719.0494 | 927.0507 | 237.7652 | 854.4941 |  | 887.044 | 807.209 | 656.368 | 902.3782 |  | 377.2467 | 589.9935 | 477.599 | 680.9511 | 804.2162 | 887.4979 | 901.5033 | 33.128 | 189.2364 | 44.2332 | 376.0116 | 30.3164 | 48.5939 | 59.4522 | 87.9823 | 43.1005 |  |  | 3.8069 | -2.0122 | -68.1983 | 1.5527 | 7.737 | -197.775 | 30.8282 | -4.8216 | 6.0574 | 19.7438 | 117.6299 | 0.006558 | 0.00040248 | 0.00049941 | 1047.0094 | 786.6937 | 134.9903 | 50.3595 | 24.0315 | 21.3032 | 20.8007 | 44.4483 | 28.64 | 24.0911 | 22.5941 | 22.2754 | 24.9275 | 22.6335 | 330.1554 | 306.8654 | 253.4317 | 166.066 | 145.9342 | 328.92 | 208.2163 | 95.773 | 96.576 | 96.7302 | 97.7565 | 108.6682 | 283.6055 | 117.6157 | 552.3755 | 1029.5399 | 1032.4181 | 1019.0464 | 993.9046 | 1011.1711 | 15.3844 | 8.5008 | 775.3256 | 914.4843 | 69.9054 | 784.1872 | 815.5725 | 46.7171 | 115.1168 | 1002.6362 | 930.066 | 374.763 | 767.9252 | 962.8746 | 986.0709 | 938.9182 | 734.7506 | 744.6143 | 1067.4423 |  | 1022.62 | 792.0044 | 1019.3954 | 1025.4334 | 1098.9065 | 839.6692 |  | 774.6915 |  |  | 862.8392 | 1048.6474 | 876.0037 | [5 empty] | 49.7938 | 974.0089 | 287.2108 | 35.3054 | 1004.1982 | 343.7884 | 33.8992 | 986.1144 | 1012.0718 | 987.7656 |  | 1170.1121 | 1072.0096 | 956.2937 | 1039.0953 | 1204.2744 | 994.711 | 994.334 | 998.8668 | 1063.752 | 1010.8319 | 1077.816 | 859.8806 | 990.6956 | 1017.3063 | 1001.9659 | 1044.6398 | 990.9411 |  | 952.1255 | 860.2032 | 967.2091 | 1007.2072 | 1040.9287 |  | 984.354 | 931.5855 | 0.083342 | 19.4985 | 1.464 | 1.5443 | -25.2657 | 3.0891 | 3770.74 | 1 | 4.6517 | -2.9043 | -16.9081 | 2.5513 | 6.604 | -33.389 | 13.1823 | 158.5983 | 164.5746 | 202.983 | 7.313 | -1.9796 | -14.598 | 165.3234
42838.4699 | 4288 | 47.3165 | 34.2596 | 26.7072 | 24.1579 | 22.509 | 23.0969 | 22.9389 | 21.627 | 31.466 | 26.3982 | 22.9787 | 21.7372 | 21.3736 | 22.476 | 97.9486 | 96.9059 | 97.8892 | 414.1 | 595.1596 | 600.3766 | 962.8331 | 977.0514 | 978.1446 | 103.5889 | 883.7475 | 927.8324 | 904.1416 | 854.4399 | 897.3615 | 190.6518 | 752.8013 | 988.6347 | 164.023 | 718.5018 | 926.4096 | 235.9089 | 854.5174 |  | 887.1282 | 807.4715 | 656.1505 | 902.3764 |  | 377.2297 | 590.348 | 476.545 | 679.7231 | 801.9774 | 887.896 | 901.2397 | 32.8082 | 189.1814 | 44.3942 | 375.9417 | 30.3246 | 48.6717 | 59.4853 | 88.0067 | 43.094 |  |  | 5.1251 | -1.955 | -68.2219 | 1.2938 | 7.7594 | -197.802 | 31.7291 | -4.5312 | 6.0646 | 19.5172 | 117.7957 | 0.0066303 | 0.00058976 | 0.00049448 | 1048.2034 | 786.798 | 135.2939 | 50.4089 | 24.0377 | 21.3158 | 20.7995 | 44.4562 | 28.6509 | 24.0943 | 22.5997 | 22.2828 | 24.9291 | 22.6289 | 326.99 | 296.4931 | 245.3838 | 163.8501 | 142.2586 | 329.1125 | 208.039 | 95.7794 | 96.5659 | 96.728 | 97.7481 | 108.6707 | 283.9976 | 117.6543 | 552.7083 | 1029.6584 | 1032.1921 | 1018.7538 | 993.5313 | 1010.9189 | 17.925 | 10.9474 | 775.2724 | 913.4308 | 69.9701 | 784.0747 | 815.9134 | 46.7547 | 115.197 | 1002.3157 | 929.6351 | 375.3679 | 767.9218 | 962.6243 | 985.8445 | 938.3389 | 734.7129 | 744.606 | 1068.2953 |  | 1022.6293 | 791.9065 | 1019.1901 | 1024.9523 | 1099.1845 | 839.5619 |  | 774.5959 |  |  | 863.8816 | 1048.5861 | 876.5025 | [5 empty] | 49.8313 | 972.5956 | 287.6997 | 35.3142 | 1006.8138 | 344.0791 | 33.9018 | 986.0975 | 1011.733 | 987.8334 |  | 1170.4088 | 1071.7529 | 955.2234 | 1038.6567 | 1204.5721 | 994.6849 | 994.3307 | 998.0414 | 1061.7076 | 1010.6205 | 1077.1997 | 857.9181 | 990.6812 | 1016.7778 | 1000.5026 | 1043.5229 | 989.2643 |  | 950.5459 | 862.3519 | 967.2418 | 1006.3911 | 1049.1388 |  | 983.916 | 931.5197 | 0.001908 | 19.4966 | 1.4636 | 1.5436 | -25.2686 | 3.0891 | 3710.79 | 1.24 | 5.3977 | -2.8633 | -16.9145 | 2.3293 | 6.6146 | -33.397 | 13.3758 | 158.5795 | 164.4711 | 203.1671 | 7.6956 | -1.1096 | -14.7054 | 165.2101
42838.4699 | 4289 | 47.3236 | 34.2626 | 26.7125 | 24.154 | 22.5019 | 23.0873 | 22.9288 | 21.6217 | 31.468 | 26.4041 | 22.9792 | 21.7354 | 21.3683 | 22.475 | 98.0006 | 96.9109 | 97.9045 | 414.3662 | 595.4647 | 600.7275 | 962.3602 | 976.2876 | 977.219 | 103.6247 | 881.9802 | 928.3843 | 903.8751 | 854.2347 | 897.2726 | 190.9719 | 752.8119 | 988.0311 | 164.7803 | 717.9383 | 925.9475 | 230.4612 | 854.5444 |  | 887.1804 | 807.2647 | 655.9032 | 902.3658 |  | 377.1426 | 590.1559 | 474.6017 | 681.2032 | 802.3001 | 887.9633 | 900.8896 | 33.202 | 189.0674 | 45.4944 | 376.1489 | 30.3123 | 48.7391 | 59.5274 | 88.0824 | 43.107 |  |  | 4.4371 | -2.3532 | -67.9328 | 1.3398 | 8.3278 | -197.7494 | 31.4768 | -4.6245 | 6.0241 | 19.7494 | 118.6305 | 0.0066549 | 0.00051748 | 0.00051419 | 1047.0097 | 786.9467 | 135.6005 | 50.435 | 24.0402 | 21.3028 | 20.7859 | 44.4737 | 28.6525 | 24.0868 | 22.5952 | 22.2775 | 24.9325 | 22.6312 | 330.1632 | 298.2238 | 247.3468 | 162.344 | 136.8777 | 329.4686 | 207.9707 | 95.7754 | 96.5671 | 96.7226 | 97.7521 | 108.6687 | 284.4019 | 117.6974 | 553.0546 | 1031.3971 | 1031.9769 | 1018.3923 | 993.033 | 1010.9195 | 16.5854 | 13.0837 | 775.2157 | 912.6373 | 70.027 | 784.007 | 816.223 | 46.7879 | 115.2588 | 999.9484 | 929.75 | 375.9347 | 767.8895 | 962.2472 | 985.6266 | 937.5872 | 734.7257 | 744.6664 | 1068.1487 |  | 1022.6227 | 791.7887 | 1018.8177 | 1024.2173 | 1100.1878 | 839.6258 |  | 774.4905 |  |  | 866.1326 | 1048.9676 | 877.4933 | [5 empty] | 49.8656 | 970.7209 | 288.1627 | 35.3292 | 1001.6948 | 344.352 | 33.925 | 986.054 | 1011.6432 | 987.8374 |  | 1169.5981 | 1072.2296 | 955.0053 | 1037.9152 | 1204.471 | 994.6774 | 994.2943 | 997.442 | 1059.8446 | 1009.6167 | 1080.679 | 857.87 | 990.5764 | 1016.1434 | 999.5708 | 1042.9042 | 987.7232 |  | 950.383 | 863.8903 | 967.4809 | 1005.7134 | 1046.2828 |  | 984.3965 | 931.4375 | 0.31948 | 19.4967 | 1.4645 | 1.5441 | -25.2542 | 3.0891 | 3679.64 | 1.04 | 5.0221 | -3.1411 | -16.8768 | 2.3701 | 6.8528 | -33.3935 | 13.3229 | 158.5801 | 164.2818 | 203.8041 | 7.4003 | -1.337 | -15.0168 | 165.0956
42838.4699 | 4290 | 47.3368 | 34.2722 | 26.7166 | 24.1535 | 22.4994 | 23.0918 | 22.9328 | 21.6287 | 31.4795 | 26.409 | 22.9862 | 21.7432 | 21.3775 | 22.4864 | 98.0539 | 96.9137 | 97.9261 | 414.6317 | 595.7448 | 601.0778 | 962.2933 | 976.8565 | 977.9896 | 103.67 | 880.4354 | 928.9732 | 903.6893 | 854.3926 | 897.0439 | 191.2826 | 752.8421 | 987.7487 | 165.5966 | 717.528 | 926.8381 | 199.2794 | 854.5658 |  | 887.1893 | 808.7676 | 655.9775 | 902.3635 |  | 377.039 | 590.1485 | 474.7405 | 683.2961 | 803.8908 | 888.9949 | 900.6646 | 33.3896 | 188.9668 | 47.0651 | 376.4491 | 30.3129 | 48.8071 | 59.5854 | 88.2368 | 43.1197 |  |  | 1.0036 | -2.0858 | -68.0898 | 1.6013 | 8.6399 | -197.7106 | 31.5083 | -4.4471 | 6.1216 | 19.6573 | 118.6141 | 0.0066204 | 0.0004797 | 0.00050598 | 1048.4034 | 787.041 | 135.8723 | 50.466 | 24.0432 | 21.3061 | 20.7879 | 44.4678 | 28.6568 | 24.0959 | 22.5913 | 22.2793 | 24.9252 | 22.6298 | 335.8309 | 288.5568 | 248.9227 | 159.6527 | 132.8002 | 329.7731 | 208.0067 | 95.7737 | 96.5589 | 96.7368 | 97.7525 | 108.6755 | 284.7711 | 117.7449 | 553.3865 | 1033.1372 | 1031.9796 | 1018.2087 | 992.8897 | 1011.0865 | 15.0216 | 10.9342 | 775.1667 | 912.7009 | 70.1038 | 783.936 | 816.6606 | 46.8238 | 115.3314 | 997.8666 | 930.2611 | 376.4957 | 767.9664 | 962.0399 | 985.367 | 936.8919 | 734.8193 | 744.8292 | 1068.8087 |  | 1022.6225 | 791.6941 | 1018.6206 | 1023.5253 | 1100.3061 | 839.7605 |  | 774.3969 |  |  | 867.2677 | 1048.9749 | 878.5266 | [5 empty] | 49.9136 | 968.9328 | 288.6325 | 35.352 | 999.2101 | 344.6234 | 33.9352 | 985.9976 | 1011.208 | 987.7807 |  | 1168.8152 | 1077.9599 | 953.8795 | 1037.9089 | 1204.5858 | 994.6471 | 994.2794 | 997.1468 | 1058.3906 | 1009.1663 | 1079.0695 | 857.0379 | 990.6588 | 1015.6129 | 1000.8029 | 1042.1705 | 986.198 |  | 951.966 | 864.2815 | 967.5897 | 1005.9354 | 1047.0021 |  | 985.1273 | 931.3827 | -0.0005035 | 19.4953 | 1.4662 | 1.5449 | -25.2286 | 3.0891 | 3698.47 | 0.7 | 2.3883 | -2.9572 | -16.8962 | 2.5911 | 6.9831 | -33.405 | 13.3355 | 158.5617 | 164.1826 | 203.8961 | 6.8195 | -1.5072 | -16.7057 | 165.0924
42838.4699 | 4291 | 47.3491 | 34.2836 | 26.7149 | 24.1553 | 22.5018 | 23.0945 | 22.9374 | 21.6296 | 31.4782 | 26.4173 | 22.9838 | 21.7407 | 21.3823 | 22.4762 | 98.1058 | 96.9098 | 97.9564 | 414.9037 | 596.0339 | 601.4227 | 962.3414 | 977.1145 | 978.3505 | 103.7209 | 880.3886 | 929.6355 | 902.656 | 854.6322 | 896.2206 | 191.5985 | 752.9534 | 987.7174 | 166.4791 | 717.5201 | 927.2425 | 202.9741 | 854.5888 |  | 887.2418 | 811.0582 | 656.2602 | 902.3515 |  | 377.2171 | 590.383 | 474.3467 | 681.2638 | 803.9173 | 889.5719 | 900.1855 | 33.5168 | 188.905 | 47.5971 | 376.6996 | 30.2864 | 48.8632 | 59.6503 | 88.4661 | 43.1389 |  |  | 1.2829 | -2.068 | -68.0511 | 1.2518 | 8.2568 | -197.7671 | 31.3927 | -4.3722 | 5.9973 | 19.3726 | 118.6878 | 0.0067075 | 0.0004452 | 0.00050762 | 1051.7113 | 787.0778 | 136.1407 | 50.5067 | 24.0461 | 21.3042 | 20.7908 | 44.484 | 28.6603 | 24.0956 | 22.5878 | 22.2787 | 24.9282 | 22.6322 | 327.488 | 281.4019 | 245.7689 | 159.0452 | 129.759 | 329.8097 | 207.9749 | 95.7679 | 96.5576 | 96.7385 | 97.7542 | 108.6794 | 285.1444 | 117.7957 | 553.7302 | 1033.8207 | 1031.9558 | 1018.0704 | 992.8505 | 1011.1973 | 12.2714 | 13.9259 | 775.1132 | 913.1542 | 70.1615 | 783.8772 | 817.2248 | 46.8613 | 115.3728 | 998.1056 | 930.2893 | 377.0026 | 768.0496 | 961.4198 | 985.1469 | 936.3713 | 734.8639 | 744.8833 | 1070.1 |  | 1022.6211 | 791.5969 | 1018.4783 | 1022.9023 | 1099.6444 | 839.5946 |  | 774.2989 |  |  | 868.5301 | 1049.4075 | 879.5083 | [5 empty] | 49.9583 | 967.6027 | 289.097 | 35.3734 | 997.3934 | 344.9896 | 33.9573 | 985.976 | 1011.5422 | 987.8588 |  | 1168.4429 | 1078.974 | 952.8157 | 1037.5424 | 1204.6267 | 994.5701 | 994.2552 | 997.1096 | 1057.8086 | 1009.0823 | 1075.8008 | 857.2151 | 990.9623 | 1015.5661 | 1000.3891 | 1041.4434 | 984.7131 |  | 953.3917 | 863.6688 | 967.0613 | 1005.9132 | 1046.853 |  | 984.8044 | 931.3564 | 0.34749 | 19.4959 | 1.4664 | 1.5447 | -25.21 | 3.0891 | 3704.96 | 0.66 | 2.6993 | -2.945 | -16.8937 | 2.2912 | 6.8283 | -33.4181 | 13.3143 | 158.5251 | 164.1118 | 203.5065 | 7.7524 | -1.1611 | -16.5133 | 165.0766
42838.47 | 4292 | 47.345 | 34.2902 | 26.7127 | 24.1535 | 22.5061 | 23.0907 | 22.9347 | 21.6208 | 31.4896 | 26.4159 | 22.9837 | 21.7325 | 21.3713 | 22.469 | 98.1605 | 96.9173 | 97.9742 | 415.1877 | 596.3619 | 601.772 | 961.107 | 977.0197 | 977.7421 | 103.7678 | 880.4481 | 930.4686 | 901.9576 | 854.6955 | 895.8974 | 191.9271 | 753.03 | 987.1587 | 167.4364 | 717.4292 | 926.8344 | 212.4376 | 854.6135 |  | 887.2282 | 811.3179 | 656.0505 | 902.3239 |  | 378.0138 | 590.7857 | 473.446 | 677.4161 | 803.4136 | 889.3138 | 899.3495 | 33.6152 | 188.8284 | 47.9316 | 376.73 | 30.2795 | 48.928 | 59.7357 | 88.7578 | 43.1584 |  |  | 1.9486 | -2.4268 | -67.9065 | 1.3694 | 8.5236 | -197.7001 | 31.1094 | -4.4582 | 5.9004 | 19.9393 | 117.3794 | 0.0064102 | 0.00038441 | 0.00050598 | 1056.1212 | 787.1286 | 136.4379 | 50.5418 | 24.0503 | 21.3043 | 20.7843 | 44.5001 | 28.6682 | 24.0931 | 22.5923 | 22.2862 | 24.9274 | 22.6342 | 315.8923 | 279.8165 | 247.4141 | 160.5664 | 130.2005 | 329.5219 | 208.0032 | 95.7758 | 96.5639 | 96.7464 | 97.7544 | 108.6885 | 285.5242 | 117.8471 | 554.0825 | 1034.6646 | 1031.8755 | 1017.989 | 992.7163 | 1011.1326 | 10.1013 | 10.1322 | 775.068 | 913.6712 | 70.2395 | 783.8872 | 817.8484 | 46.9008 | 115.4383 | 999.6865 | 931.2992 | 377.3586 | 768.1535 | 960.7323 | 984.9358 | 936.0093 | 734.889 | 744.9259 | 1071.7137 |  | 1022.6251 | 791.4847 | 1018.3292 | 1022.2774 | 1099.1215 | 839.3498 |  | 774.1933 |  |  | 870.1177 | 1049.7354 | 880.7471 | [5 empty] | 49.9949 | 967.0018 | 289.5433 | 35.3791 | 997.102 | 345.3894 | 33.9648 | 985.9686 | 1012.1356 | 987.8926 |  | 1168.2483 | 1078.9824 | 952.4074 | 1037.957 | 1204.4657 | 994.5213 | 994.2773 | 996.9241 | 1057.7515 | 1008.6233 | 1076.2055 | 857.6208 | 991.2953 | 1015.5949 | 999.2819 | 1041.0207 | 983.2661 |  | 951.1963 | 862.7045 | 967.0613 | 1006.2293 | 1047.5889 |  | 984.6913 | 931.3365 | 0.034927 | 19.4956 | 1.4666 | 1.5453 | -25.2869 | 3.0891 | 3742.19 | 0.81 | 3.3262 | -3.191 | -16.8796 | 2.397 | 6.9369 | -33.4087 | 13.2527 | 158.4824 | 164.0379 | 203.2027 | 8.9945 | -1.3401 | -16.011 | 165.0357
42838.47 | 4293 | 47.3627 | 34.2889 | 26.7281 | 24.1632 | 22.5115 | 23.097 | 22.9403 | 21.6211 | 31.4955 | 26.42 | 22.9959 | 21.7388 | 21.3785 | 22.4831 | 98.204 | 96.9226 | 98.002 | 415.4801 | 596.6856 | 602.1074 | 960.6988 | 977.7356 | 978.3322 | 103.8092 | 880.0745 | 931.0557 | 901.6323 | 854.6695 | 895.5038 | 192.2624 | 753.1692 | 987.2999 | 168.4449 | 716.9533 | 927.0971 | 235.0384 | 854.6403 |  | 887.2398 | 809.4553 | 656.1527 | 902.2972 |  | 378.3435 | 590.3775 | 472.8958 | 674.911 | 802.2461 | 889.9808 | 899.5016 | 33.4555 | 188.7211 | 47.9472 | 376.7377 | 30.2802 | 48.9699 | 59.8333 | 89.1061 | 43.1577 |  |  | 2.1595 | -2.2132 | -68.3422 | 1.4528 | 8.2673 | -197.7356 | 31.5096 | -4.1119 | 6.0331 | 20.1667 | 116.9803 | 0.0064972 | 0.00038441 | 0.00054705 | 1055.4035 | 787.2616 | 136.7315 | 50.582 | 24.0559 | 21.3069 | 20.7919 | 44.511 | 28.673 | 24.0963 | 22.5916 | 22.285 | 24.9341 | 22.6336 | 297.262 | 272.915 | 245.438 | 157.5101 | 130.1693 | 329.1737 | 207.912 | 95.7747 | 96.5708 | 96.7565 | 97.7569 | 108.6715 | 285.9585 | 117.8974 | 554.4435 | 1034.6264 | 1031.5879 | 1017.6405 | 992.1851 | 1010.8732 | 14.4892 | 12.6675 | 775.0401 | 913.5517 | 70.3202 | 783.9202 | 818.4585 | 46.9433 | 115.5169 | 999.6545 | 931.9998 | 377.7744 | 768.3179 | 961.2986 | 984.5283 | 935.5595 | 734.9132 | 744.9264 | 1073.5823 |  | 1022.656 | 791.3726 | 1018.1628 | 1021.6799 | 1098.8892 | 839.018 |  | 774.0898 |  |  | 869.6629 | 1049.5516 | 881.1447 | [5 empty] | 50.0348 | 966.1833 | 289.9908 | 35.4011 | 995.8586 | 345.7221 | 33.9793 | 985.9583 | 1012.3943 | 987.9632 |  | 1168.3794 | 1080.2074 | 951.7101 | 1038.6703 | 1204.3379 | 994.4479 | 994.2869 | 996.6912 | 1058.6786 | 1007.856 | 1076.6847 | 856.5724 | 991.6664 | 1015.5364 | 999.0241 | 1041.5616 | 981.8397 |  | 949.4459 | 862.7167 | 967.5465 | 1006.5259 | 1043.6538 |  | 984.6801 | 931.2654 | 0.66377 | 19.4939 | 1.4669 | 1.5452 | -25.1388 | 3.0891 | 3769.75 | 0.84 | 3.501 | -3.0466 | -16.9297 | 2.4684 | 6.8338 | -33.4213 | 13.3414 | 158.4466 | 163.9551 | 203.0767 | 11.0086 | -1.133 | -14.7533 | 164.89
42838.47 | 4294 | 47.3771 | 34.3045 | 26.7287 | 24.1764 | 22.5074 | 23.101 | 22.9435 | 21.6261 | 31.5065 | 26.4287 | 22.9927 | 21.7398 | 21.3781 | 22.4836 | 98.2416 | 96.9177 | 98.0301 | 415.7611 | 597.0007 | 602.4323 | 960.2833 | 977.6651 | 979.1477 | 103.8467 | 879.4527 | 931.3991 | 901.8592 | 854.5446 | 895.3558 | 192.5732 | 753.3236 | 988.1587 | 169.3854 | 716.5648 | 927.3866 | 220.1798 | 854.6563 |  | 887.256 | 808.2897 | 656.2821 | 902.2566 |  | 378.8369 | 590.4802 | 472.7785 | 672.5645 | 801.738 | 890.2175 | 900.3598 | 33.7171 | 188.6457 | 47.6474 | 376.7223 | 30.274 | 49.0128 | 59.9477 | 89.5209 | 43.164 |  |  | 2.3107 | -2.0982 | -68.6313 | 1.0855 | 8.0419 | -197.8013 | 31.4998 | -4.3354 | 5.9774 | 19.9001 | 117.7974 | 0.0066073 | 0.00051419 | 0.00054048 | 1056.0704 | 787.482 | 137.0337 | 50.6185 | 24.06 | 21.3068 | 20.7914 | 44.5176 | 28.6806 | 24.0969 | 22.5952 | 22.2824 | 24.9415 | 22.6319 | 293.0798 | 273.8432 | 247.5229 | 154.9172 | 128.6637 | 329.0803 | 207.9515 | 95.7793 | 96.5746 | 96.7649 | 97.7569 | 108.6807 | 286.3597 | 117.9466 | 554.7855 | 1033.701 | 1031.1978 | 1017.1329 | 991.6328 | 1010.5962 | 15.4893 | 9.9962 | 774.9986 | 912.7326 | 70.3924 | 783.9402 | 818.9501 | 46.9891 | 115.5851 | 998.9365 | 932.4261 | 378.075 | 768.5541 | 962.2627 | 984.3784 | 935.0921 | 734.9271 | 744.9214 | 1075.3556 |  | 1022.6286 | 791.274 | 1017.9005 | 1021.1006 | 1098.9624 | 838.7924 |  | 774.0051 |  |  | 870.4588 | 1049.672 | 881.3865 | [5 empty] | 50.0751 | 964.9747 | 290.4356 | 35.4195 | 994.4305 | 346.0669 | 33.9958 | 985.951 | 1012.4317 | 987.9236 |  | 1169.0369 | 1079.0501 | 951.1148 | 1038.6153 | 1204.0063 | 994.4451 | 994.292 | 996.2492 | 1059.1486 | 1007.0475 | 1077.3287 | 853.7943 | 991.8923 | 1016.322 | 998.2315 | 1040.9053 | 980.4451 |  | 948.8035 | 863.3093 | 968.0728 | 1007.3109 | 1047.1795 |  | 984.5656 | 931.2048 | -0.22681 | 19.4944 | 1.4669 | 1.5454 | -25.339 | 3.0891 | 3809.98 | 0.98 | 3.6212 | -2.9666 | -16.9665 | 2.1338 | 6.7407 | -33.4303 | 13.3407 | 158.383 | 163.8225 | 203.1377 | 11.4583 | -1.3592 | -15.5882 | 164.6904
42838.47 | 4295 | 47.3737 | 34.3044 | 26.7344 | 24.1758 | 22.5092 | 23.096 | 22.9446 | 21.6227 | 31.5068 | 26.4292 | 22.985 | 21.7309 | 21.3717 | 22.48 | 98.2808 | 96.9103 | 98.0526 | 416.05 | 597.358 | 602.7566 | 959.7379 | 977.3205 | 979.0831 | 103.8835 | 879.489 | 931.4739 | 901.6163 | 854.1936 | 895.2665 | 192.892 | 753.4705 | 989.3889 | 170.3626 | 716.0931 | 927.1635 | 217.0375 | 854.6742 |  | 887.2917 | 807.3671 | 656.2934 | 902.2221 |  | 378.5033 | 590.8368 | 472.6182 | 674.4114 | 802.9629 | 889.9006 | 900.0938 | 33.5343 | 188.662 | 47.5398 | 376.8121 | 30.2588 | 49.0661 | 60.0649 | 89.9226 | 43.1688 |  |  | 2.9894 | -1.8157 | -68.3257 | 1.0678 | 7.8533 | -197.8118 | 31.7054 | -4.1067 | 6.0222 | 19.8344 | 116.6932 | 0.0065974 | 0.00044684 | 0.00052734 | 1052.6807 | 787.6938 | 137.3374 | 50.6515 | 24.0648 | 21.3019 | 20.7963 | 44.5271 | 28.6781 | 24.0967 | 22.6029 | 22.2846 | 24.9396 | 22.6324 | 311.0278 | 270.0273 | 239.7413 | 152.167 | 126.7922 | 329.2326 | 207.8077 | 95.7719 | 96.5628 | 96.7677 | 97.7509 | 108.6716 | 286.731 | 117.9905 | 555.0754 | 1034.318 | 1030.8947 | 1016.704 | 991.2558 | 1010.4696 | 17.5383 | 12.2364 | 774.9179 | 912.0397 | 70.4623 | 783.9282 | 819.2949 | 47.0247 | 115.6588 | 997.6746 | 931.5631 | 378.6593 | 768.7862 | 963.1086 | 984.3898 | 934.5341 | 734.8996 | 744.863 | 1077.0147 |  | 1022.5968 | 791.1602 | 1017.6685 | 1020.5366 | 1098.3506 | 838.5462 |  | 773.8907 |  |  | 870.232 | 1048.9314 | 881.2651 | [5 empty] | 50.1087 | 963.8148 | 290.8766 | 35.4359 | 993.032 | 346.4198 | 34.0059 | 985.9412 | 1012.4295 | 987.8952 |  | 1169.6781 | 1079.6256 | 950.8599 | 1038.1312 | 1204.1734 | 994.4672 | 994.2675 | 995.7266 | 1058.4359 | 1006.575 | 1076.7641 | 852.567 | 991.7903 | 1017.9673 | 996.7719 | 1040.0507 | 979.0897 |  | 948.9732 | 863.0844 | 968.2553 | 1007.7872 | 1047.6383 |  | 984.2217 | 931.0794 | -0.1413 | 19.493 | 1.4665 | 1.5448 | -25.2976 | 3.0892 | 3804.46 | 0.46 | 4.1187 | -2.7602 | -16.9322 | 2.1167 | 6.6603 | -33.4266 | 13.3824 | 158.3204 | 163.7061 | 202.7782 | 9.4885 | -0.51422 | -15.7593 | 164.533
42838.47 | 4296 | 47.3879 | 34.3159 | 26.7425 | 24.1843 | 22.5092 | 23.1003 | 22.946 | 21.627 | 31.512 | 26.4351 | 22.9872 | 21.7345 | 21.3704 | 22.4865 | 98.3148 | 96.9024 | 98.0775 | 416.3527 | 597.7209 | 603.0703 | 959.1284 | 976.6654 | 977.2036 | 103.921 | 879.7226 | 931.5135 | 900.4752 | 854.1621 | 894.6845 | 193.2083 | 753.6203 | 989.8065 | 171.3353 | 715.6442 | 925.7431 | 226.7714 | 854.6913 |  | 887.3484 | 806.3363 | 656.3246 | 902.1904 |  | 377.4043 | 590.1864 | 471.7326 | 676.9627 | 805.1261 | 889.7262 | 899.5959 | 32.7627 | 188.7019 | 47.0276 | 376.9266 | 30.2466 | 49.1192 | 60.1732 | 90.3277 | 43.1681 |  |  | 2.6162 | -1.9156 | -68.1582 | 1.1414 | 7.8809 | -197.7829 | 31.8973 | -4.3892 | 5.9146 | 19.5419 | 117.4629 | 0.006448 | 0.00034334 | 0.00054705 | 1051.5524 | 787.9601 | 137.6757 | 50.6897 | 24.074 | 21.3102 | 20.8028 | 44.5295 | 28.6838 | 24.1006 | 22.6036 | 22.293 | 24.9478 | 22.6371 | 330.9049 | 278.2038 | 248.3722 | 156.8019 | 129.0132 | 329.7759 | 207.9099 | 95.7698 | 96.5577 | 96.7842 | 97.7571 | 108.6759 | 287.109 | 118.042 | 555.3882 | 1034.99 | 1030.6792 | 1016.2905 | 990.9555 | 1010.4036 | 16.6638 | 14.3164 | 774.8152 | 912.3266 | 70.5307 | 783.7903 | 819.4893 | 47.0674 | 115.7462 | 999.2997 | 930.9499 | 379.4037 | 768.9439 | 963.1095 | 984.1154 | 934.1089 | 734.8541 | 744.7744 | 1079.3951 |  | 1022.5773 | 791.0416 | 1017.5705 | 1019.8212 | 1097.5793 | 838.2429 |  | 773.779 |  |  | 868.3816 | 1048.4507 | 880.6667 | [5 empty] | 50.1522 | 962.657 | 291.321 | 35.4558 | 990.8847 | 346.8094 | 34.0138 | 985.9035 | 1012.4296 | 987.9641 |  | 1169.7697 | 1079.5437 | 950.1174 | 1038.0474 | 1204.3643 | 994.6846 | 994.2336 | 995.0524 | 1057.7996 | 1006.5189 | 1075.8468 | 851.0279 | 991.5865 | 1019.7132 | 995.5608 | 1039.3864 | 977.7905 |  | 950.1592 | 862.6621 | 968.1891 | 1007.996 | 1046.4297 |  | 983.7135 | 930.9752 | 0.29259 | 19.4927 | 1.4655 | 1.5414 | -25.1837 | 3.0892 | 3767.1 | 0.78 | 3.8521 | -2.834 | -16.905 | 2.1876 | 6.6715 | -33.4217 | 13.4218 | 158.2441 | 163.6588 | 202.3257 | 7.3673 | -1.4593 | -15.2201 | 164.4205
42838.47 | 4297 | 47.4028 | 34.329 | 26.7414 | 24.1866 | 22.5124 | 23.109 | 22.9471 | 21.6308 | 31.5267 | 26.4391 | 22.9948 | 21.7323 | 21.3789 | 22.4871 | 98.3567 | 96.8977 | 98.1032 | 416.6416 | 598.0642 | 603.3792 | 957.6207 | 975.1016 | 975.5912 | 103.9615 | 879.1249 | 931.4325 | 900.0909 | 853.7844 | 894.4251 | 193.5156 | 753.7276 | 988.5696 | 172.3084 | 715.2307 | 924.8062 | 238.7977 | 854.7229 |  | 887.4082 | 805.8811 | 656.054 | 902.1565 |  | 376.8325 | 589.162 | 470.6723 | 675.5837 | 804.0921 | 887.9465 | 897.7753 | 32.5518 | 188.6941 | 47.0242 | 377.0852 | 30.2484 | 49.1598 | 60.2836 | 90.7208 | 43.1792 |  |  | 5.3032 | -2.3361 | -68.1358 | 1.257 | 7.555 | -197.7829 | 31.9939 | -4.7533 | 6.0152 | 19.6133 | 116.1231 | 0.0066714 | 0.00050434 | 0.00056841 | 1047.6259 | 788.2741 | 137.9781 | 50.7267 | 24.0735 | 21.3099 | 20.7896 | 44.5447 | 28.6881 | 24.106 | 22.5992 | 22.285 | 24.9415 | 22.6343 | 341.7427 | 276.8425 | 251.997 | 162.1446 | 133.4795 | 330.1838 | 208.047 | 95.7855 | 96.5706 | 96.8028 | 97.7626 | 108.6874 | 287.491 | 118.0981 | 555.7061 | 1034.7394 | 1030.4218 | 1015.8974 | 990.6887 | 1010.2669 | 15.104 | 9.4359 | 774.7036 | 912.8599 | 70.5895 | 783.7349 | 819.6061 | 47.0952 | 115.8331 | 998.5666 | 930.1285 | 380.298 | 769.0068 | 960.7925 | 983.608 | 933.7439 | 734.7163 | 744.5926 | 1079.4001 |  | 1022.5652 | 790.9322 | 1017.4118 | 1019.2471 | 1096.8629 | 837.9359 |  | 773.6675 |  |  | 868.7038 | 1048.732 | 880.629 | [5 empty] | 50.1942 | 961.6501 | 291.7714 | 35.4708 | 990.1608 | 347.1958 | 34.0255 | 985.862 | 1012.4728 | 987.9266 |  | 1169.6599 | 1077.0537 | 949.7179 | 1038.004 | 1204.4567 | 994.937 | 994.2205 | 994.55 | 1057.0354 | 1006.7347 | 1075.3211 | 849.7305 | 991.218 | 1021.1007 | 994.6711 | 1039.6423 | 976.5212 |  | 950.3827 | 863.0366 | 968.1348 | 1008.4661 | 1048.6468 |  | 983.5123 | 930.8906 | -0.15966 | 19.4914 | 1.4648 | 1.5415 | -25.2023 | 3.0892 | 3711.99 | 0.84 | 5.4837 | -3.1279 | -16.8922 | 2.2944 | 6.5271 | -33.3961 | 13.4318 | 158.2377 | 163.5801 | 201.9036 | 6.2287 | -1.8433 | -14.5318 | 164.2878
42838.47 | 4298 | 47.416 | 34.3332 | 26.7473 | 24.1828 | 22.5165 | 23.0997 | 22.9399 | 21.633 | 31.5328 | 26.446 | 23.0033 | 21.7364 | 21.3845 | 22.4871 | 98.3953 | 96.8887 | 98.1351 | 416.9257 | 598.4238 | 603.7116 | 957.143 | 975.3522 | 975.3087 | 104.0054 | 878.4929 | 930.9177 | 899.6888 | 853.7111 | 893.8498 | 193.8094 | 753.7665 | 986.9452 | 173.3039 | 714.6964 | 923.9364 | 231.1067 | 854.7461 |  | 887.402 | 804.8381 | 655.4561 | 902.1304 |  | 375.9707 | 588.4997 | 470.7096 | 676.9954 | 804.2017 | 886.9119 | 896.2669 | 32.6261 | 188.6482 | 47.3619 | 377.14 | 30.2306 | 49.1812 | 60.382 | 91.1163 | 43.1868 |  |  | 3.387 | -2.4596 | -68.1069 | 1.3845 | 7.8244 | -197.7947 | 32.0662 | -4.5055 | 5.9582 | 19.403 | 115.9132 | 0.0064792 | 0.00030392 | 0.00053226 | 1046.2401 | 788.4741 | 138.249 | 50.7621 | 24.0752 | 21.3085 | 20.7905 | 44.5572 | 28.6999 | 24.1039 | 22.5942 | 22.2876 | 24.9484 | 22.6404 | 343.2376 | 278.4027 | 246.6336 | 160.841 | 136.1084 | 330.4782 | 207.9887 | 95.7825 | 96.5721 | 96.8125 | 97.7505 | 108.687 | 287.9372 | 118.1485 | 556.0555 | 1033.2196 | 1030.0654 | 1015.4678 | 990.2749 | 1009.8829 | 15.8444 | 13.7874 | 774.8007 | 911.9277 | 70.6647 | 783.7444 | 819.7649 | 47.1384 | 115.9555 | 997.5426 | 929.2332 | 381.0354 | 769.0437 | 959.7622 | 983.4805 | 933.2474 | 734.6659 | 744.5465 | 1079.5213 |  | 1022.5577 | 790.8281 | 1017.1268 | 1018.6537 | 1096.8709 | 837.6263 |  | 773.5674 |  |  | 869.8822 | 1049.0853 | 881.147 | [5 empty] | 50.2319 | 960.7173 | 292.2304 | 35.4786 | 990.1941 | 347.5936 | 34.0441 | 985.7844 | 1011.5997 | 987.9752 |  | 1168.9552 | 1074.3677 | 950.411 | 1037.8195 | 1204.3979 | 994.9508 | 994.1969 | 994.1347 | 1057.2343 | 1006.7081 | 1074.5129 | 850.7658 | 991.0593 | 1021.815 | 993.4405 | 1039.4986 | 975.2587 |  | 950.2043 | 862.6563 | 967.9154 | 1008.6632 | 1048.6105 |  | 983.0987 | 930.786 | 0.17628 | 19.4917 | 1.4662 | 1.5418 | -25.1183 | 3.0892 | 3694.7 | 0.81 | 4.3814 | -3.2083 | -16.8822 | 2.407 | 6.6395 | -33.3822 | 13.441 | 158.2304 | 163.4362 | 201.925 | 6.11 | -1.2553 | -14.9736 | 164.1096
42838.47 | 4299 | 47.422 | 34.3331 | 26.755 | 24.188 | 22.5088 | 23.105 | 22.9462 | 21.6246 | 31.5337 | 26.4473 | 22.9941 | 21.7378 | 21.3745 | 22.4892 | 98.4412 | 96.8985 | 98.17 | 417.2103 | 598.807 | 604.0325 | 957.1646 | 975.9395 | 975.7565 | 104.0534 | 878.0764 | 931.2327 | 899.8021 | 853.8779 | 893.4929 | 194.1041 | 753.8115 | 986.1729 | 174.3348 | 714.189 | 924.0662 | 229.5257 | 854.7625 |  | 887.4281 | 803.8349 | 654.9962 | 902.0961 |  | 375.2905 | 588.6176 | 469.8055 | 678.4204 | 804.2493 | 886.5477 | 895.7438 | 33.1348 | 188.5825 | 47.5228 | 377.2024 | 30.2233 | 49.2174 | 60.4514 | 91.4868 | 43.1911 |  |  | 4.7768 | -1.836 | -67.9584 | 1.7144 | 7.9414 | -197.7875 | 31.8086 | -4.6843 | 5.9146 | 19.7094 | 115.8812 | 0.0063034 | 0.00035484 | 0.00048955 | 1046.4475 | 788.6098 | 138.3828 | 50.8006 | 24.0786 | 21.3064 | 20.7997 | 44.5725 | 28.7103 | 24.107 | 22.5956 | 22.2912 | 24.9539 | 22.6458 | 328.7197 | 282.1972 | 252.258 | 157.5912 | 135.9199 | 330.5049 | 208.116 | 95.7862 | 96.5713 | 96.8205 | 97.7612 | 108.6829 | 288.3203 | 118.1943 | 556.377 | 1030.7633 | 1029.6677 | 1015.036 | 989.8655 | 1009.4188 | 10.9998 | 12.6563 | 774.7879 | 910.9348 | 70.7276 | 783.6305 | 819.907 | 47.1828 | 116.0528 | 996.2656 | 928.8669 | 381.3682 | 769.0387 | 959.5958 | 983.4019 | 933.1337 | 734.63 | 744.5165 | 1079.6681 |  | 1022.5195 | 790.6875 | 1016.782 | 1018.1762 | 1096.9988 | 837.6956 |  | 773.4463 |  |  | 871.5507 | 1048.8152 | 881.9437 | [5 empty] | 50.2732 | 960.8467 | 292.6912 | 35.4991 | 991.7359 | 347.9836 | 34.0581 | 985.7292 | 1010.4778 | 988.0482 |  | 1168.4691 | 1072.252 | 950.4973 | 1037.235 | 1204.5606 | 994.8881 | 994.1452 | 993.6121 | 1057.0518 | 1006.7 | 1073.6028 | 852.4967 | 990.7433 | 1021.3857 | 992.2476 | 1039.2117 | 974.052 |  | 948.9136 | 864.0808 | 967.4491 | 1008.6719 | 1047.0035 |  | 983.021 | 930.6947 | 0.88526 | 19.4903 | 1.4666 | 1.5427 | -25.21 | 3.0891 | 3727.97 | 0.81 | 5.2024 | -2.7721 | -16.8649 | 2.6786 | 6.6879 | -33.3763 | 13.3848 | 158.2064 | 163.2626 | 202.0165 | 7.7274 | -1.8629 | -15.0623 | 163.9119
42838.47 | 4300 | 47.4314 | 34.3443 | 26.7508 | 24.1812 | 22.5085 | 23.0928 | 22.9418 | 21.6282 | 31.5448 | 26.4476 | 23.0005 | 21.738 | 21.3714 | 22.4897 | 98.4791 | 96.8768 | 98.1924 | 417.4786 | 599.148 | 604.3542 | 955.5464 | 977.0829 | 976.1167 | 104.0908 | 878.1354 | 932.0534 | 900.154 | 853.8319 | 893.6879 | 194.4365 | 753.8669 | 985.4166 | 175.4331 | 713.8466 | 923.0031 | 276.9548 | 854.7802 |  | 887.4747 | 802.9977 | 654.89 | 902.0532 |  | 375.3968 | 588.7679 | 470.0719 | 674.0894 | 800.96 | 885.2934 | 895.0099 | 33.6073 | 188.5035 | 48.6763 | 377.1411 | 30.2401 | 49.2774 | 60.5469 | 91.8595 | 43.2185 |  |  | 3.3929 | -2.3 | -68.0879 | 1.5304 | 8.3363 | -197.7717 | 31.9243 | -4.4063 | 5.8939 | 19.4756 | 116.7847 | 0.0063822 | 0.00053226 | 0.00054048 | 1046.4865 | 788.7137 | 138.4467 | 50.8325 | 24.0777 | 21.3007 | 20.7929 | 44.5789 | 28.7053 | 24.1072 | 22.5917 | 22.2937 | 24.9543 | 22.6437 | 306.2854 | 280.484 | 254.7652 | 155.7729 | 133.7428 | 330.0793 | 208.1935 | 95.7819 | 96.5598 | 96.8327 | 97.7556 | 108.6923 | 288.6963 | 118.2432 | 556.7006 | 1030.1559 | 1029.2615 | 1014.7694 | 989.6535 | 1009.0288 | 12.2183 | 10.6003 | 774.6782 | 909.5014 | 70.8004 | 783.5402 | 820.0781 | 47.2192 | 116.1779 | 996.6677 | 929.6476 | 381.7549 | 769.058 | 959.103 | 983.15 | 933.1959 | 734.6358 | 744.5292 | 1079.5822 |  | 1022.4909 | 790.5948 | 1016.5198 | 1017.8954 | 1096.755 | 838.0959 |  | 773.3636 |  |  | 871.7803 | 1048.9672 | 882.5952 | [5 empty] | 50.3222 | 961.4644 | 293.1595 | 35.5212 | 990.0618 | 348.3778 | 34.078 | 985.6704 | 1010.2436 | 988.0623 |  | 1168.2794 | 1072.1497 | 949.151 | 1036.7798 | 1204.5135 | 994.9212 | 994.105 | 993.4529 | 1057.3659 | 1006.1904 | 1076.4061 | 853.4789 | 990.3483 | 1020.6758 | 992.3723 | 1039.2868 | 972.8526 |  | 947.3437 | 865.5248 | 967.0887 | 1009.3767 | 1047.6323 |  | 982.9101 | 930.5418 | 0.16719 | 19.4894 | 1.467 | 1.5428 | -25.2529 | 3.0891 | 3749.43 | 1.03 | 4.3849 | -3.1029 | -16.8824 | 2.531 | 6.8484 | -33.357 | 13.4019 | 158.1939 | 163.1302 | 201.8753 | 10.1516 | -2.1309 | -12.1715 | 163.7078
42838.4701 | 4301 | 47.4325 | 34.3581 | 26.7533 | 24.1693 | 22.5061 | 23.088 | 22.9392 | 21.6234 | 31.5514 | 26.4461 | 23.0022 | 21.7356 | 21.3639 | 22.486 | 98.5118 | 96.8882 | 98.2262 | 417.7958 | 599.4026 | 604.701 | 955.6725 | 976.8006 | 976.3888 | 104.1524 | 877.7504 | 932.4372 | 898.818 | 853.6411 | 893.0693 | 194.7368 | 753.9818 | 984.7979 | 176.4679 | 713.6107 | 923.9905 | 280.0898 | 854.7977 |  | 887.5093 | 802.4736 | 654.9184 | 902.0322 |  | 375.6286 | 589.0148 | 471.1374 | 672.5362 | 799.9773 | 884.5712 | 894.3825 | 33.8421 | 188.4609 | 48.5959 | 377.1452 | 30.2175 | 49.3371 | 60.6142 | 92.1659 | 43.2274 |  |  | 2.9178 | -2.2297 | -67.8401 | 1.4896 | 8.36 | -197.7882 | 32.0853 | -4.5009 | 5.9716 | 19.7356 | 116.6869 | 0.0061917 | 0.00027106 | 0.00054212 | 1046.391 | 788.7687 | 138.5442 | 50.8763 | 24.0907 | 21.3192 | 20.7927 | 44.5914 | 28.7097 | 24.1143 | 22.5966 | 22.2935 | 24.9618 | 22.6451 | 288.1023 | 270.4351 | 245.8355 | 154.7421 | 136.951 | 329.5815 | 208.085 | 95.7864 | 96.564 | 96.8418 | 97.7585 | 108.7066 | 289.0854 | 118.3034 | 557.0346 | 1030.5046 | 1028.9514 | 1014.6099 | 989.6841 | 1008.7574 | 10.4725 | 8.1086 | 774.5566 | 908.6306 | 70.8641 | 783.4776 | 820.1644 | 47.2687 | 116.284 | 997.0165 | 930.0323 | 382.0495 | 769.1182 | 958.526 | 982.9637 | 933.2757 | 734.6277 | 744.5033 | 1079.3869 |  | 1022.4565 | 790.5105 | 1016.1787 | 1017.7237 | 1096.5225 | 838.5474 |  | 773.2657 |  |  | 871.7546 | 1049.0811 | 882.6831 | [5 empty] | 50.3636 | 963.3651 | 293.6276 | 35.5263 | 997.7223 | 348.7736 | 34.0881 | 985.5696 | 1009.7607 | 988.1635 |  | 1168.0066 | 1072.8153 | 948.8928 | 1036.271 | 1204.4218 | 994.8093 | 994.0237 | 993.1192 | 1056.8044 | 1005.5666 | 1073.9331 | 853.3885 | 990.402 | 1020.3785 | 992.7504 | 1039.5618 | 971.7042 |  | 946.9115 | 863.9241 | 967.1843 | 1010.4525 | 1046.8299 |  | 982.6916 | 930.4911 | 0.049025 | 19.4898 | 1.4675 | 1.5439 | -25.4424 | 3.0891 | 3746.92 | 1.07 | 4.0652 | -3.0555 | -16.8541 | 2.4975 | 6.856 | -33.3479 | 13.4314 | 158.1813 | 162.9572 | 201.7381 | 12.0918 | -1.1535 | -11.9644 | 163.5514
42838.4701 | 4302 | 47.4467 | 34.3667 | 26.7629 | 24.1909 | 22.5207 | 23.111 | 22.9519 | 21.632 | 31.5579 | 26.455 | 23.0021 | 21.7356 | 21.3734 | 22.4932 | 98.5321 | 96.895 | 98.247 | 418.1075 | 599.6186 | 605.0489 | 956.1815 | 976.1329 | 976.0112 | 104.1976 | 877.9438 | 934.1112 | 899.3316 | 852.8771 | 893.241 | 195.0235 | 754.0554 | 984.5466 | 177.4862 | 713.6794 | 924.0202 | 248.9993 | 854.8013 |  | 887.516 | 802.8405 | 655.1126 | 901.9842 |  | 375.7038 | 588.8095 | 471.7945 | 673.5448 | 801.9736 | 885.7178 | 895.1981 | 33.7222 | 188.4623 | 47.6347 | 377.1342 | 30.2123 | 49.4037 | 60.6658 | 92.4268 | 43.24 |  |  | 3.4087 | -1.1954 | -67.8565 | 1.7019 | 7.7718 | -197.7757 | 32.0636 | -4.1277 | 6.0023 | 19.9145 | 110.5561 | 0.0063625 | 0.00040906 | 0.00053062 | 1048.4409 | 788.7792 | 138.6903 | 50.9117 | 24.0943 | 21.3142 | 20.7935 | 44.5999 | 28.7169 | 24.1192 | 22.605 | 22.2958 | 24.9671 | 22.6449 | 276.4529 | 261.1883 | 237.2272 | 151.5647 | 136.7027 | 329.1229 | 207.9186 | 95.7801 | 96.5625 | 96.8365 | 97.7552 | 108.7067 | 289.486 | 118.3605 | 557.3771 | 1031.0071 | 1028.6607 | 1014.3194 | 989.4856 | 1008.5047 | 11.9132 | 10.3564 | 774.4486 | 909.1959 | 70.9321 | 783.374 | 820.19 | 47.303 | 116.396 | 998.9802 | 930.9041 | 382.4336 | 769.2453 | 958.5092 | 982.6332 | 933.0938 | 734.6342 | 744.5191 | 1078.4053 |  | 1022.4113 | 790.4061 | 1015.9766 | 1017.3755 | 1096.5589 | 838.4747 |  | 773.1628 |  |  | 871.3655 | 1048.7379 | 882.739 | [5 empty] | 50.3995 | 963.297 | 294.108 | 35.5415 | 997.1143 | 349.1926 | 34.1007 | 985.5156 | 1008.767 | 988.0015 |  | 1168.461 | 1072.6955 | 947.8238 | 1035.9905 | 1204.3079 | 994.6038 | 994.0078 | 993.0684 | 1055.4702 | 1005.3084 | 1074.77 | 852.7863 | 990.9563 | 1021.92 | 992.9603 | 1039.4338 | 970.5241 |  | 946.7372 | 863.206 | 967.4046 | 1010.6528 | 1047.6497 |  | 983.7267 | 930.4908 | 0.56842 | 19.4872 | 1.4672 | 1.5434 | -25.1749 | 3.0892 | 3708.85 | 0.86 | 4.3942 | -2.237 | -16.8541 | 2.6692 | 6.6137 | -33.3634 | 13.4335 | 158.1851 | 162.8563 | 201.7699 | 13.3125 | -0.21974 | -13.9238 | 163.4049
42838.4701 | 4303 | 47.454 | 34.3597 | 26.7656 | 24.2149 | 22.5169 | 23.1226 | 22.961 | 21.6318 | 31.5562 | 26.4616 | 23.006 | 21.7355 | 21.3779 | 22.4873 | 98.5544 | 96.8841 | 98.2636 | 418.402 | 599.8615 | 605.3905 | 955.44 | 975.3116 | 975.3551 | 104.2371 | 877.1635 | 934.7862 | 899.5081 | 852.3924 | 893.2071 | 195.3259 | 754.172 | 984.3431 | 178.5089 | 713.3678 | 923.1371 | 169.2522 | 854.8235 |  | 887.5522 | 802.3203 | 655.1995 | 901.9546 |  | 376.1544 | 588.6981 | 471.8731 | 671.0287 | 801.6665 | 886.3974 | 895.6552 | 32.4334 | 188.5048 | 46.7489 | 377.0498 | 30.2395 | 49.4708 | 60.7178 | 92.6611 | 43.2407 |  |  | 2.5038 | -1.8288 | -68.2186 | 1.7446 | 7.8717 | -197.7632 | 31.6686 | -4.6948 | 5.8177 | 19.5233 | 103.4452 | 0.0063215 | 0.00039263 | 0.00054869 | 1050.5294 | 788.8547 | 138.9717 | 50.9448 | 24.1002 | 21.3107 | 20.7943 | 44.6069 | 28.7163 | 24.1165 | 22.6063 | 22.2946 | 24.9666 | 22.6428 | 273.0308 | 263.217 | 230.9822 | 152.8519 | 138.9271 | 328.8782 | 207.7973 | 95.7959 | 96.5624 | 96.8555 | 97.7563 | 108.7114 | 289.9143 | 118.4257 | 557.7259 | 1031.2338 | 1028.3443 | 1013.9548 | 988.9817 | 1008.1385 | 16.3968 | 11.49 | 774.3575 | 908.9401 | 71.0025 | 783.2819 | 820.2027 | 47.3443 | 116.5081 | 999.4825 | 931.2121 | 382.7481 | 769.2515 | 958.3089 | 982.3382 | 933.0738 | 734.6605 | 744.5605 | 1077.9765 |  | 1022.3641 | 790.3119 | 1015.7366 | 1017.2036 | 1096.4667 | 838.7776 |  | 773.0749 |  |  | 871.8923 | 1048.5135 | 882.9462 | [5 empty] | 50.4377 | 963.6053 | 294.579 | 35.5604 | 995.3301 | 349.6041 | 34.112 | 985.4523 | 1008.2781 | 987.9805 |  | 1168.8034 | 1075.1158 | 947.158 | 1037.1228 | 1204.1165 | 993.8205 | 993.9564 | 992.7675 | 1054.1217 | 1005.338 | 1073.6602 | 849.7076 | 990.9932 | 1023.217 | 992.844 | 1039.4738 | 969.4329 |  | 941.9698 | 861.6852 | 967.0332 | 1009.8569 | 1046.2365 |  | 993.6177 | 930.3647 | 0.20132 | 19.4886 | 1.4665 | 1.5418 | -25.247 | 3.0891 | 3679.1 | 1.02 | 3.7661 | -2.7667 | -16.8979 | 2.7023 | 6.658 | -33.3721 | 13.3544 | 158.1724 | 162.7357 | 201.7184 | 13.6535 | 0.45761 | -18.1809 | 163.248
42838.4701 | 4304 | 47.4724 | 34.3676 | 26.7686 | 24.218 | 22.5106 | 23.1159 | 22.9599 | 21.6261 | 31.5582 | 26.461 | 23.0099 | 21.7376 | 21.3776 | 22.4884 | 98.5814 | 96.8932 | 98.299 | 418.6812 | 600.1233 | 605.7227 | 952.9707 | 973.3924 | 972.762 | 104.2702 | 876.2882 | 935.0181 | 899.1737 | 851.9828 | 892.8294 | 195.6139 | 754.2278 | 983.75 | 179.5253 | 712.7239 | 921.3332 | 186.7861 | 854.8313 |  | 887.5086 | 801.21 | 654.8428 | 901.9066 |  | 376.4098 | 588.2133 | 472.4338 | 668.2538 | 799.9256 | 885.5423 | 894.688 | 31.3903 | 188.5141 | 46.7399 | 376.8775 | 30.2207 | 49.5422 | 60.7646 | 92.8557 | 43.2528 |  |  | 0.84265 | -2.0312 | -68.3408 | 1.1565 | 7.9637 | -197.7277 | 31.5668 | -4.5857 | 5.7645 | 19.6561 | 102.6034 | 0.0062311 | 0.00027106 | 0.00055034 | 1059.9426 | 788.7018 | 139.2096 | 50.9875 | 24.1005 | 21.3117 | 20.7933 | 44.6191 | 28.728 | 24.1256 | 22.6025 | 22.2944 | 24.9715 | 22.6414 | 279.7481 | 273.7403 | 234.9642 | 151.7089 | 138.6404 | 328.7557 | 207.8192 | 95.7871 | 96.5652 | 96.8402 | 97.7498 | 108.7082 | 290.2997 | 118.4777 | 558.0154 | 1032.0253 | 1028.017 | 1013.5366 | 988.4732 | 1007.9974 | 12.7163 | 11.4061 | 774.2581 | 908.6311 | 71.0662 | 783.1907 | 820.1687 | 47.3744 | 116.5904 | 998.9877 | 931.693 | 383.2499 | 769.2345 | 957.7396 | 982.0078 | 932.8182 | 734.6993 | 744.6014 | 1077.8261 |  | 1022.3178 | 790.2467 | 1015.4139 | 1016.9305 | 1096.8057 | 838.755 |  | 773.0001 |  |  | 872.5689 | 1048.3359 | 883.2348 | [5 empty] | 50.4819 | 963.7348 | 295.047 | 35.5795 | 997.9508 | 350.0243 | 34.1255 | 985.4191 | 1008.0408 | 987.9268 |  | 1168.4134 | 1075.3376 | 945.633 | 1036.328 | 1203.7337 | 993.771 | 993.8863 | 992.6181 | 1052.9222 | 1004.7878 | 1073.0299 | 846.5782 | 990.4553 | 1023.5158 | 992.6398 | 1038.7889 | 968.3813 |  | 947.7681 | 861.3843 | 966.5471 | 1008.9294 | 1040.2133 |  | 992.9009 | 930.1597 | -0.35221 | 19.4874 | 1.4656 | 1.5404 | -25.4009 | 3.0891 | 3694.16 | 1.1 | 2.1844 | -2.915 | -16.9083 | 2.1995 | 6.6944 | -33.3568 | 13.328 | 158.1525 | 162.5719 | 201.9331 | 12.8874 | 0.018144 | -17.3271 | 163.0792
42838.4701 | 4305 | 47.4789 | 34.3763 | 26.7718 | 24.2135 | 22.5158 | 23.106 | 22.9575 | 21.6274 | 31.572 | 26.4648 | 23.0028 | 21.7367 | 21.3771 | 22.5001 | 98.6118 | 96.9028 | 98.3261 | 418.9809 | 600.3013 | 606.0338 | 951.6993 | 971.6908 | 970.7202 | 104.2962 | 875.3726 | 934.6823 | 898.0041 | 851.4113 | 892.105 | 195.9149 | 754.2723 | 983.4233 | 180.5604 | 712.1453 | 919.5912 | 189.022 | 854.8526 |  | 887.5807 | 800.7581 | 654.746 | 901.8711 |  | 376.2565 | 588.4564 | 472.2629 | 668.4249 | 797.6997 | 883.3895 | 893.3506 | 31 | 188.4979 | 46.1172 | 376.6514 | 30.2323 | 49.6145 | 60.8033 | 93.0265 | 43.2544 |  |  | 0.30907 | -1.9445 | -68.0563 | 1.2143 | 7.5478 | -197.7822 | 31.714 | -4.3715 | 5.9126 | 19.7383 | 103.9164 | 0.0062032 | 0.00032856 | 0.00051091 | 1058.5581 | 788.6742 | 139.4395 | 51.0255 | 24.1071 | 21.3144 | 20.7914 | 44.6308 | 28.7302 | 24.1151 | 22.6022 | 22.2929 | 24.9693 | 22.6469 | 292.2685 | 281.9594 | 248.8129 | 150.0551 | 139.3495 | 328.6569 | 208.0313 | 95.7985 | 96.5682 | 96.8417 | 97.7562 | 108.718 | 290.6911 | 118.5347 | 558.3234 | 1032.5947 | 1027.7115 | 1013.136 | 988.1246 | 1007.9803 | 14.4246 | 13.6446 | 774.1729 | 908.6229 | 71.1352 | 783.0902 | 820.1614 | 47.4167 | 116.7082 | 997.619 | 931.5996 | 383.8996 | 769.2588 | 957.7967 | 981.7983 | 932.5102 | 734.808 | 744.7312 | 1077.5577 |  | 1022.2658 | 790.1666 | 1015.0766 | 1016.5726 | 1097.2884 | 839.0208 |  | 772.9308 |  |  | 870.8585 | 1048.4316 | 882.7503 | [5 empty] | 50.5291 | 962.808 | 295.5318 | 35.5992 | 995.8045 | 350.4243 | 34.1463 | 985.4115 | 1007.9111 | 988.0432 |  | 1167.893 | 1075.5468 | 946.0638 | 1035.6999 | 1203.7205 | 993.6201 | 993.8384 | 991.8843 | 1052.061 | 1004.2312 | 1072.8202 | 844.7447 | 989.5854 | 1023.7386 | 992.5035 | 1037.7701 | 967.3406 |  | 943.9365 | 860.6814 | 965.8765 | 1008.8692 | 1046.1971 |  | 992.3953 | 929.9996 | 0.012852 | 19.4869 | 1.4661 | 1.5398 | -25.173 | 3.0891 | 3709.1 | 1.21 | 1.3225 | -2.8525 | -16.8755 | 2.2542 | 6.5111 | -33.3304 | 13.3467 | 158.1328 | 162.4011 | 202.238 | 11.4804 | -1.4917 | -17.2144 | 162.9186
42838.4701 | 4306 | 47.489 | 34.3873 | 26.7732 | 24.1965 | 22.515 | 23.1014 | 22.9553 | 21.6217 | 31.5822 | 26.4704 | 23.006 | 21.7403 | 21.3747 | 22.4922 | 98.6405 | 96.9042 | 98.3549 | 419.2805 | 600.486 | 606.3321 | 950.8625 | 970.8482 | 969.6844 | 104.3146 | 875.6391 | 934.9325 | 897.2155 | 851.0595 | 891.5403 | 196.2021 | 754.3636 | 983.3686 | 181.6118 | 711.8482 | 918.7268 | 182.6005 | 854.8639 |  | 887.6052 | 801.3133 | 654.3097 | 901.8292 |  | 376.3322 | 589.0113 | 471.8258 | 670.5287 | 797.8885 | 882.3847 | 893.1317 | 30.4942 | 188.502 | 44.9258 | 376.4448 | 30.2192 | 49.686 | 60.8347 | 93.1602 | 43.272 |  |  | 2.1536 | -2.185 | -68.0228 | 1.5061 | 8.1221 | -197.7468 | 31.3631 | -4.1757 | 5.8922 | 19.7715 | 103.6384 | 0.006397 | 0.00053391 | 0.00050105 | 1054.0889 | 788.7362 | 139.6258 | 51.0678 | 24.1198 | 21.3184 | 20.7999 | 44.6419 | 28.7364 | 24.127 | 22.6123 | 22.2996 | 24.9775 | 22.6532 | 313.6017 | 304.1498 | 261.3584 | 155.7236 | 141.2003 | 328.9694 | 208.3985 | 95.81 | 96.5714 | 96.8467 | 97.7549 | 108.7237 | 291.0932 | 118.5987 | 558.6349 | 1033.0524 | 1027.4698 | 1013.0403 | 988.2147 | 1007.9384 | 16.8296 | 12.8254 | 774.1021 | 908.7023 | 71.2019 | 783.0216 | 820.2424 | 47.4589 | 116.8401 | 999.2584 | 931.6326 | 384.5906 | 769.3458 | 957.2539 | 981.4651 | 932.2708 | 734.8177 | 744.7432 | 1077.1057 |  | 1022.1846 | 790.0844 | 1014.6994 | 1016.1327 | 1096.995 | 838.8509 |  | 772.8548 |  |  | 869.98 | 1049.0251 | 882.313 | [5 empty] | 50.5605 | 961.9134 | 295.9989 | 35.6094 | 993.5064 | 350.7998 | 34.1478 | 985.3512 | 1007.6708 | 987.9885 |  | 1167.8262 | 1073.5237 | 945.2674 | 1035.9079 | 1203.8224 | 993.5598 | 993.7786 | 991.1736 | 1051.6643 | 1003.8677 | 1073.3892 | 843.0004 | 989.1649 | 1024.4997 | 992.7088 | 1036.9448 | 966.321 |  | 945.0036 | 859.8791 | 965.9333 | 1008.8789 | 1046.1669 |  | 991.7902 | 929.9651 | 0.5445 | 19.4877 | 1.4675 | 1.5404 | -25.1908 | 3.0891 | 3743.98 | 0.78 | 3.4902 | -3.0247 | -16.8767 | 2.5112 | 6.7514 | -33.313 | 13.2669 | 158.1031 | 162.2101 | 202.0709 | 9.1602 | -2.8355 | -17.5324 | 162.7924
42838.4701 | 4307 | 47.5019 | 34.3971 | 26.7803 | 24.1885 | 22.519 | 23.0974 | 22.9482 | 21.6304 | 31.5878 | 26.479 | 23.017 | 21.7431 | 21.3777 | 22.4928 | 98.6576 | 96.9092 | 98.3711 | 419.5666 | 600.7982 | 606.6132 | 950.7008 | 971.5618 | 970.0088 | 104.3343 | 875.9454 | 935.485 | 896.9329 | 851.2173 | 891.0265 | 196.5185 | 754.394 | 981.6226 | 182.7016 | 711.9429 | 918.9171 | 178.6373 | 854.8588 |  | 887.6059 | 799.5464 | 654.0779 | 901.7776 |  | 375.9678 | 589.4042 | 471.3871 | 672.4266 | 797.8472 | 882.7598 | 893.3707 | 29.7874 | 188.524 | 43.7192 | 376.2459 | 30.2122 | 49.7298 | 60.8597 | 93.2673 | 43.2753 |  |  | 2.2246 | -2.1317 | -68.2134 | 1.7413 | 7.9992 | -197.7632 | 31.7238 | -4.2039 | 5.8472 | 19.6055 | 101.9551 | 0.0062574 | 0.00024642 | 0.00048298 | 1050.3511 | 788.7931 | 139.7901 | 51.0941 | 24.1134 | 21.3134 | 20.7984 | 44.6458 | 28.7415 | 24.1298 | 22.6078 | 22.3012 | 24.9767 | 22.6488 | 319.2279 | 308.583 | 265.7698 | 165.8495 | 145.1578 | 329.1491 | 208.6774 | 95.8089 | 96.562 | 96.8436 | 97.7562 | 108.7295 | 291.5084 | 118.6555 | 558.9899 | 1033.2453 | 1027.2721 | 1013.0646 | 988.3931 | 1007.7654 | 17.1288 | 14.8708 | 774.0209 | 909.4569 | 71.2849 | 782.938 | 820.4082 | 47.4962 | 116.9541 | 1002.6565 | 931.8804 | 384.9878 | 769.437 | 956.0249 | 981.5207 | 932.2795 | 734.843 | 744.7552 | 1076.7322 |  | 1022.1359 | 790.0157 | 1014.5363 | 1015.929 | 1097.5535 | 838.9272 |  | 772.7947 |  |  | 870.3444 | 1049.2603 | 882.4468 | [5 empty] | 50.6029 | 962.0464 | 296.4681 | 35.6268 | 991.6871 | 351.1712 | 34.166 | 985.2911 | 1006.5607 | 987.842 |  | 1167.2534 | 1072.0069 | 945.2409 | 1037.865 | 1203.724 | 993.4534 | 993.7409 | 990.6857 | 1050.8074 | 1003.9427 | 1072.6744 | 842.7462 | 988.9445 | 1024.7287 | 992.3873 | 1036.8778 | 965.3261 |  | 945.1545 | 858.619 | 965.984 | 1008.0774 | 1044.5075 |  | 991.0288 | 929.8958 | 0.10653 | 19.4943 | 1.4674 | 1.5417 | -25.181 | 3.0891 | 3776.78 | 0.82 | 3.5465 | -2.9883 | -16.9042 | 2.7008 | 6.7012 | -33.3197 | 13.3451 | 158.0881 | 162.1285 | 202.4181 | 8.564 | -3.2876 | -17.725 | 162.6931
42838.4701 | 4308 | 47.5164 | 34.4069 | 26.7854 | 24.1993 | 22.5221 | 23.1142 | 22.9565 | 21.6298 | 31.6033 | 26.4769 | 23.0096 | 21.7392 | 21.3737 | 22.4909 | 98.682 | 96.9157 | 98.3993 | 419.8488 | 601.1484 | 606.8977 | 950.3797 | 972.6145 | 970.5236 | 104.3777 | 874.805 | 936.4348 | 897.1798 | 851.1011 | 890.8815 | 196.8227 | 754.466 | 981.3287 | 183.7404 | 711.826 | 919.3824 | 187.6914 | 854.8879 |  | 887.6077 | 798.2646 | 654.2651 | 901.7292 |  | 376.0584 | 589.5765 | 471.1845 | 672.9636 | 797.1983 | 882.7106 | 892.4985 | 29.9656 | 188.5422 | 43.2362 | 376.0593 | 30.2217 | 49.7803 | 60.8852 | 93.3704 | 43.2821 |  |  | 0.38004 | -2.8099 | -68.1483 | 1.2708 | 7.3953 | -197.7612 | 32.057 | -4.5285 | 5.7025 | 19.3858 | 101.3282 | 0.0060537 | 0.00030885 | 0.00052077 | 1053.4184 | 788.8155 | 139.9679 | 51.1366 | 24.1195 | 21.3189 | 20.7983 | 44.6622 | 28.753 | 24.1349 | 22.6079 | 22.308 | 24.9879 | 22.6545 | 322.9267 | 293.0795 | 269.1037 | 170.9961 | 146.3392 | 329.2317 | 209.0447 | 95.8002 | 96.56 | 96.8441 | 97.7487 | 108.7334 | 291.9197 | 118.7136 | 559.333 | 1032.2778 | 1027.0084 | 1012.9639 | 988.3426 | 1007.3358 | 12.1178 | 12.1938 | 773.9388 | 909.2773 | 71.3548 | 782.8583 | 820.6172 | 47.5264 | 117.0549 | 1002.5026 | 932.4033 | 385.4444 | 769.5651 | 955.9423 | 980.6049 | 932.3359 | 734.8004 | 744.7102 | 1076.169 |  | 1022.0815 | 789.9691 | 1014.3934 | 1015.7718 | 1098.3447 | 839.2066 |  | 772.7446 |  |  | 870.6738 | 1049.2734 | 882.5253 | [5 empty] | 50.6543 | 962.684 | 296.9402 | 35.6489 | 992.6002 | 351.5763 | 34.1795 | 985.2966 | 1005.4698 | 987.7153 |  | 1166.7503 | 1069.1929 | 945.7869 | 1037.4896 | 1203.4368 | 993.3949 | 993.7358 | 990.4409 | 1050.42 | 1003.7787 | 1072.8224 | 842.8383 | 988.489 | 1024.4442 | 991.389 | 1037.1349 | 964.3599 |  | 944.352 | 857.9731 | 965.5597 | 1007.2429 | 1043.398 |  | 990.4361 | 929.8095 | 0.61925 | 19.4844 | 1.4677 | 1.5425 | -25.2756 | 3.0891 | 3811.24 | 0.68 | 1.4658 | -3.4312 | -16.8978 | 2.3075 | 6.4431 | -33.3189 | 13.4147 | 158.0754 | 162.0567 | 202.9069 | 8.1663 | -3.6079 | -17.277 | 162.5663
42838.4702 | 4309 | 47.5218 | 34.4166 | 26.787 | 24.2091 | 22.5161 | 23.1158 | 22.961 | 21.6272 | 31.6081 | 26.4834 | 23.0119 | 21.7444 | 21.3766 | 22.4937 | 98.7008 | 96.9181 | 98.4239 | 420.1334 | 601.4253 | 607.1745 | 949.2682 | 972.1524 | 969.6247 | 104.4235 | 873.3033 | 936.8917 | 897.1642 | 850.519 | 890.8495 | 197.113 | 754.5241 | 981.0989 | 184.7577 | 711.4581 | 917.9979 | 202.7858 | 854.9005 |  | 887.5862 | 797.4582 | 654.226 | 901.6745 |  | 376.0847 | 590.2656 | 471.0633 | 671.5582 | 797.1456 | 882.1207 | 891.7266 | 30.1576 | 188.6232 | 43.0168 | 375.7865 | 30.2232 | 49.8256 | 60.9116 | 93.4668 | 43.2815 |  |  | 0.97671 | -2.7271 | -68.2751 | 1.491 | 8.3889 | -197.8039 | 31.5458 | -4.8926 | 5.7787 | 19.3756 | 101.8669 | 0.0062656 | 0.00032363 | 0.00057005 | 1051.2863 | 788.9327 | 140.1426 | 51.1686 | 24.1217 | 21.3169 | 20.7916 | 44.6662 | 28.7544 | 24.1295 | 22.605 | 22.2976 | 24.9698 | 22.6486 | 306.596 | 276.6079 | 267.3595 | 174.1918 | 147.3886 | 329.013 | 209.3247 | 95.8038 | 96.5549 | 96.8478 | 97.754 | 108.7357 | 292.3133 | 118.7803 | 559.6485 | 1031.743 | 1026.6709 | 1012.7241 | 988.0751 | 1006.7306 | 15.2782 | 13.4221 | 773.8923 | 908.6609 | 71.4284 | 782.7599 | 820.8514 | 47.5735 | 117.1926 | 1003.126 | 932.29 | 385.9235 | 769.6274 | 955.6376 | 979.7177 | 932.0995 | 734.8137 | 744.683 | 1075.2093 |  | 1022.0908 | 789.9221 | 1014.1543 | 1015.4603 | 1099.0334 | 839.2387 |  | 772.693 |  |  | 871.4942 | 1050.5601 | 883.1624 | [5 empty] | 50.6901 | 962.6732 | 297.4061 | 35.6652 | 995.9165 | 351.9713 | 34.187 | 985.3079 | 1004.8705 | 987.7109 |  | 1166.574 | 1067.1262 | 946.4359 | 1036.6459 | 1203.1999 | 993.2877 | 993.711 | 990.1813 | 1049.7831 | 1003.4224 | 1073.3546 | 843.0558 | 988.081 | 1024.2011 | 991.2403 | 1037.2674 | 963.4133 |  | 943.6706 | 856.9672 | 965.2314 | 1006.45 | 1045.0883 |  | 989.9321 | 929.7375 | -0.1131 | 19.4854 | 1.4679 | 1.5423 | -25.2528 | 3.089 | 3812.02 | 1.05 | 2.3498 | -3.3816 | -16.9203 | 2.5004 | 6.8606 | -33.314 | 13.3039 | 158.1069 | 161.9356 | 203.3379 | 9.9456 | -3.3759 | -16.5044 | 162.4056
42838.4702 | 4310 | 47.5373 | 34.4234 | 26.795 | 24.2181 | 22.52 | 23.1098 | 22.9697 | 21.6316 | 31.6133 | 26.4935 | 23.021 | 21.7449 | 21.3754 | 22.4981 | 98.7285 | 96.9171 | 98.4485 | 420.4137 | 601.6697 | 607.457 | 948.0052 | 971.4895 | 969.0937 | 104.4624 | 871.3789 | 936.7247 | 896.5157 | 849.6634 | 890.536 | 197.4111 | 754.5821 | 980.8171 | 185.8014 | 710.9917 | 917.2649 | 212.3244 | 854.9083 |  | 887.5717 | 797.8908 | 654.1651 | 901.6208 |  | 375.5762 | 590.6369 | 470.9973 | 674.4887 | 798.6583 | 883.0958 | 891.4456 | 30.2843 | 188.6898 | 43.7527 | 375.4482 | 30.2188 | 49.8573 | 60.9143 | 93.5516 | 43.2776 |  |  | 1.1318 | -2.1114 | -68.4184 | 1.6887 | 7.7298 | -197.7652 | 32.2883 | -4.7743 | 5.6729 | 19.9443 | 101.4717 | 0.0060438 | 0.00028585 | 0.00049777 | 1052.8974 | 789.0227 | 140.3269 | 51.2029 | 24.1304 | 21.3128 | 20.7856 | 44.6677 | 28.7553 | 24.138 | 22.6074 | 22.2958 | 24.976 | 22.651 | 316.9009 | 279.7974 | 269.3027 | 175.8287 | 147.9535 | 329.1458 | 209.5478 | 95.7879 | 96.5609 | 96.8485 | 97.7555 | 108.7318 | 292.6862 | 118.8457 | 559.9372 | 1031.3445 | 1026.3032 | 1012.4635 | 987.7968 | 1006.3211 | 15.1345 | 9.5412 | 773.8722 | 908.2605 | 71.5124 | 782.6944 | 821.1185 | 47.6215 | 117.3248 | 1001.4975 | 931.9598 | 386.3906 | 769.7667 | 955.6816 | 979.1685 | 931.8867 | 734.849 | 744.6981 | 1074.3439 |  | 1022.2976 | 789.8709 | 1013.867 | 1015.1232 | 1098.8457 | 839.3224 |  | 772.6371 |  |  | 871.5241 | 1052.1762 | 883.7132 | [5 empty] | 50.7286 | 961.9942 | 297.8651 | 35.6806 | 995.1888 | 352.3438 | 34.2008 | 985.3186 | 1004.2471 | 987.7504 |  | 1166.6675 | 1067.9529 | 946.6842 | 1036.0177 | 1203.2941 | 993.119 | 993.6635 | 989.8848 | 1048.7373 | 1002.9925 | 1073.0148 | 842.731 | 987.7285 | 1023.8496 | 990.882 | 1036.0686 | 962.4774 |  | 944.0843 | 856.3019 | 965.022 | 1005.7396 | 1044.7408 |  | 989.4673 | 929.7108 | 0.10041 | 19.4849 | 1.4679 | 1.5423 | -25.3073 | 3.0891 | 3836.34 | 0.49 | 2.5291 | -2.9761 | -16.9417 | 2.6617 | 6.5883 | -33.3248 | 13.4653 | 158.2386 | 161.7901 | 203.2322 | 8.822 | -3.5613 | -15.9976 | 162.2236
42838.4702 | 4311 | 47.5377 | 34.4269 | 26.8001 | 24.2076 | 22.524 | 23.1042 | 22.9626 | 21.6351 | 31.6152 | 26.5003 | 23.0193 | 21.7488 | 21.3745 | 22.4971 | 98.7679 | 96.9344 | 98.487 | 420.7127 | 601.9516 | 607.7577 | 947.1589 | 970.3738 | 968.4947 | 104.5003 | 870.2602 | 937.416 | 895.67 | 849.0946 | 890.0644 | 197.7055 | 754.6496 | 980.6104 | 186.846 | 710.6784 | 916.9398 | 203.373 | 854.9126 |  | 887.62 | 798.7001 | 653.9391 | 901.5589 |  | 375.663 | 590.9204 | 470.4047 | 675.0224 | 799.8984 | 883.194 | 890.5954 | 30.2242 | 188.6629 | 44.8706 | 375.1815 | 30.2286 | 49.8962 | 60.9277 | 93.6272 | 43.2973 |  |  | 1.3296 | -1.702 | -67.9354 | 1.5928 | 8.5532 | -197.7454 | 32.4007 | -4.361 | 5.7735 | 19.3548 | 100.6683 | 0.0062541 | 0.00030556 | 0.00053719 | 1054.4166 | 789.1985 | 140.5451 | 51.2518 | 24.1317 | 21.3133 | 20.792 | 44.6829 | 28.7579 | 24.1349 | 22.6054 | 22.3046 | 24.9843 | 22.6502 | 312.513 | 273.5202 | 260.1326 | 174.8008 | 147.6386 | 329.0864 | 209.5213 | 95.7919 | 96.5588 | 96.8411 | 97.7477 | 108.7373 | 293.0703 | 118.895 | 560.2444 | 1031.026 | 1025.9616 | 1012.2525 | 987.6652 | 1006.1056 | 16.5148 | 9.6019 | 773.7827 | 907.8988 | 71.5698 | 782.7021 | 821.4378 | 47.6654 | 117.4396 | 1002.1201 | 931.1668 | 387.0196 | 769.8461 | 955.8127 | 978.6109 | 931.6967 | 734.7676 | 744.5698 | 1073.532 |  | 1022.456 | 789.8197 | 1013.6189 | 1014.7712 | 1098.1801 | 839.3433 |  | 772.5987 |  |  | 871.2662 | 1053.4729 | 883.9278 | [5 empty] | 50.7752 | 961.2298 | 298.3267 | 35.6929 | 995.5693 | 352.7185 | 34.2194 | 985.3024 | 1003.3653 | 987.6347 |  | 1166.5263 | 1070.8531 | 946.56 | 1035.1254 | 1203.6157 | 993.0638 | 993.6285 | 989.5421 | 1048.0226 | 1002.4519 | 1072.0648 | 842.5368 | 987.2697 | 1023.9031 | 990.0595 | 1034.6308 | 961.5537 |  | 943.2157 | 855.592 | 964.9441 | 1005.2999 | 1045.2231 |  | 988.9579 | 929.7148 | 0.032515 | 19.4848 | 1.4678 | 1.5419 | -25.1963 | 3.0891 | 3808.08 | 0.91 | 2.7406 | -2.6725 | -16.8846 | 2.5854 | 6.9306 | -33.3245 | 13.4892 | 158.3437 | 161.6647 | 202.8339 | 9.3 | -2.546 | -16.4704 | 162.0502
42838.4702 | 4312 | 47.5428 | 34.4362 | 26.7994 | 24.2118 | 22.517 | 23.1174 | 22.9656 | 21.6361 | 31.6257 | 26.4959 | 23.0057 | 21.743 | 21.373 | 22.4985 | 98.7913 | 96.932 | 98.5123 | 421.0005 | 602.2607 | 608.0567 | 946.7843 | 968.2222 | 967.5433 | 104.5427 | 869.5726 | 938.5581 | 895.6342 | 848.5722 | 889.8429 | 198.0042 | 754.696 | 979.9792 | 187.89 | 710.3004 | 916.9091 | 204.6524 | 854.9159 |  | 887.5822 | 799.1373 | 653.9034 | 901.4933 |  | 375.6998 | 590.7482 | 469.7732 | 670.6601 | 798.4758 | 882.5558 | 890.3847 | 30.2937 | 188.7104 | 44.9922 | 374.9616 | 30.2437 | 49.9138 | 60.9187 | 93.6471 | 43.3 |  |  | 3.0814 | -1.5982 | -68.2528 | 1.3773 | 7.7173 | -197.8092 | 32.2272 | -4.5739 | 5.8268 | 19.2178 | 100.7232 | 0.0062114 | 0.00046491 | 0.00049777 | 1054.1521 | 789.3736 | 140.748 | 51.291 | 24.1365 | 21.314 | 20.7944 | 44.6981 | 28.7696 | 24.1443 | 22.6156 | 22.2973 | 24.9885 | 22.6488 | 325.398 | 267.8409 | 246.3514 | 171.7459 | 148.9163 | 329.2614 | 209.3353 | 95.8092 | 96.556 | 96.8501 | 97.7526 | 108.7403 | 293.5048 | 118.9705 | 560.5814 | 1029.7286 | 1025.663 | 1012.1112 | 987.5658 | 1005.9702 | 13.0112 | 10.201 | 773.7643 | 908.1654 | 71.6463 | 782.6859 | 821.6952 | 47.6916 | 117.5667 | 1002.8475 | 931.1393 | 387.9864 | 769.8111 | 955.0988 | 978.1948 | 931.1963 | 734.6646 | 744.449 | 1073.142 |  | 1022.4858 | 789.7822 | 1013.312 | 1014.3145 | 1098.3068 | 839.1069 |  | 772.5471 |  |  | 872.0807 | 1054.5282 | 884.2417 | [5 empty] | 50.8198 | 960.0868 | 298.7869 | 35.7069 | 994.3937 | 353.1337 | 34.2366 | 985.2481 | 1002.7336 | 987.8219 |  | 1166.0362 | 1071.5388 | 947.3419 | 1033.8883 | 1203.7528 | 993.1218 | 993.6077 | 989.1821 | 1047.6336 | 1001.9106 | 1071.3049 | 842.6402 | 987.2076 | 1023.6537 | 989.3832 | 1033.7097 | 960.6553 |  | 942.4377 | 854.1211 | 964.9085 | 1005.6047 | 1042.846 |  | 988.2618 | 929.6819 | 0.21115 | 19.4834 | 1.4679 | 1.542 | -25.3192 | 3.0891 | 3815.97 | 0.93 | 4.1719 | -2.5895 | -16.9223 | 2.4039 | 6.5815 | -33.3207 | 13.4494 | 158.3701 | 161.509 | 202.9242 | 7.8964 | -1.0402 | -16.4016 | 161.8972
42838.4702 | 4313 | 47.5643 | 34.4513 | 26.8071 | 24.2172 | 22.5139 | 23.1143 | 22.9689 | 21.6398 | 31.6301 | 26.5024 | 23.0153 | 21.7411 | 21.3778 | 22.4979 | 98.7962 | 96.9298 | 98.5322 | 421.2878 | 602.6543 | 608.3581 | 947.8147 | 967.5257 | 966.4818 | 104.5913 | 868.8028 | 939.6589 | 895.5741 | 848.2572 | 889.5056 | 198.2959 | 754.6909 | 980.0521 | 188.9478 | 709.9541 | 917.0045 | 216.3029 | 854.9193 |  | 887.555 | 799.411 | 653.8161 | 901.4312 |  | 375.559 | 589.4202 | 469.2286 | 672.1121 | 798.9755 | 881.6344 | 889.8872 | 30.2315 | 188.7536 | 44.4141 | 374.7432 | 30.2589 | 49.9391 | 60.9285 | 93.661 | 43.2917 |  |  | 3.0979 | -1.7105 | -68.0583 | 1.1861 | 8.0176 | -197.7402 | 31.1548 | -4.5095 | 6.0146 | 19.5434 | 102.4297 | 0.0062672 | 0.00028256 | 0.00053719 | 1056.2284 | 789.3954 | 140.9551 | 51.3234 | 24.1338 | 21.3086 | 20.7877 | 44.7019 | 28.7707 | 24.1412 | 22.6081 | 22.2978 | 24.9909 | 22.6457 | 332.433 | 269.8837 | 244.686 | 173.1431 | 150.208 | 329.2233 | 209.2048 | 95.8169 | 96.5677 | 96.8505 | 97.7583 | 108.7558 | 293.9148 | 119.0352 | 560.892 | 1029.2468 | 1025.3614 | 1011.8332 | 987.2172 | 1005.7606 | 19.5625 | 13.1044 | 773.7188 | 908.5187 | 71.719 | 782.5993 | 821.9225 | 47.7405 | 117.6895 | 1005.936 | 932.7969 | 388.3492 | 769.7753 | 955.4355 | 977.7346 | 930.8175 | 734.5593 | 744.3308 | 1073.0024 |  | 1022.4781 | 789.7409 | 1013.0073 | 1013.9082 | 1098.7454 | 839.2421 |  | 772.5067 |  |  | 872.5108 | 1055.6359 | 884.6703 | [5 empty] | 50.8546 | 959.1844 | 299.231 | 35.7146 | 989.782 | 353.56 | 34.2485 | 985.203 | 1001.9656 | 987.9491 |  | 1165.6275 | 1071.0183 | 946.4795 | 1033.3223 | 1203.872 | 993.0165 | 993.5638 | 988.7868 | 1047.9691 | 1001.8356 | 1072.5819 | 843.8976 | 987.0366 | 1023.0612 | 988.209 | 1033.4142 | 959.7965 |  | 942.5114 | 853.666 | 964.6511 | 1005.7773 | 1040.4146 |  | 987.3343 | 929.5802 | 0.37384 | 19.4824 | 1.4682 | 1.542 | -25.1587 | 3.0891 | 3818.81 | 0.79 | 4.1824 | -2.6769 | -16.8851 | 2.229 | 6.7056 | -33.3016 | 13.2184 | 158.37 | 161.3546 | 203.2044 | 7.1086 | -0.87298 | -15.7773 | 161.7449
42838.4702 | 4314 | 47.5772 | 34.4436 | 26.8184 | 24.2335 | 22.5231 | 23.1264 | 22.9716 | 21.6358 | 31.6353 | 26.5079 | 23.0073 | 21.7381 | 21.3796 | 22.5079 | 98.8358 | 96.9312 | 98.5641 | 421.5934 | 603.123 | 608.6705 | 950.6633 | 968.2291 | 967.6926 | 104.6513 | 868.264 | 940.3273 | 894.4767 | 848.1174 | 889.0913 | 198.6204 | 754.7257 | 980.7023 | 190.0543 | 710.0137 | 918.3922 | 255.6375 | 854.9349 |  | 887.5769 | 800.2829 | 653.8461 | 901.3848 |  | 375.2602 | 587.4796 | 469.2586 | 670.997 | 798.1244 | 881.4968 | 890.1084 | 30.2234 | 188.7767 | 44.6617 | 374.7032 | 30.2649 | 49.9495 | 60.9263 | 93.673 | 43.2944 |  |  | 3.5493 | -1.9346 | -68.0156 | 1.2826 | 7.8185 | -197.7796 | 31.8533 | -4.4267 | 5.9646 | 19.3229 | 102.3856 | 0.0062163 | 0.00036306 | 0.00053555 | 1051.1829 | 789.551 | 141.182 | 51.3572 | 24.1399 | 21.3139 | 20.7825 | 44.7079 | 28.7776 | 24.1318 | 22.6062 | 22.2886 | 24.9932 | 22.6472 | 335.6065 | 285.6639 | 258.1983 | 176.3565 | 153.7281 | 329.5093 | 209.4084 | 95.8024 | 96.566 | 96.8426 | 97.7502 | 108.7498 | 294.3022 | 119.0918 | 561.1747 | 1028.7689 | 1024.9008 | 1011.2915 | 986.6828 | 1005.46 | 14.6447 | 13.0329 | 773.6708 | 907.4002 | 71.7853 | 782.4864 | 822.1059 | 47.777 | 117.7991 | 1004.884 | 932.704 | 388.6292 | 769.8065 | 955.912 | 977.4655 | 930.6935 | 734.4316 | 744.1514 | 1073.0496 |  | 1022.4736 | 789.6966 | 1012.756 | 1013.752 | 1098.7674 | 839.4143 |  | 772.4751 |  |  | 873.8017 | 1057.3089 | 885.6826 | [5 empty] | 50.902 | 959.6383 | 299.6809 | 35.7407 | 989.7014 | 354.0208 | 34.2581 | 985.1692 | 1001.8198 | 987.8496 |  | 1165.4363 | 1070.5945 | 947.4372 | 1033.6109 | 1204.1129 | 993.0182 | 993.5235 | 988.5562 | 1048.5359 | 1002.0731 | 1072.0989 | 844.5487 | 986.5017 | 1022.2059 | 987.0059 | 1033.0183 | 958.919 |  | 943.4545 | 853.8186 | 964.3361 | 1005.5292 | 1044.1534 |  | 986.5418 | 929.5084 | -0.061718 | 19.4833 | 1.4682 | 1.5405 | -25.1556 | 3.0891 | 3810.88 | 0.51 | 4.476 | -2.8436 | -16.8608 | 2.3154 | 6.6215 | -33.3029 | 13.365 | 158.3663 | 161.2276 | 203.2222 | 6.802 | -2.3465 | -13.5043 | 161.5118
42838.4702 | 4315 | 47.5734 | 34.4559 | 26.8216 | 24.2198 | 22.5244 | 23.1278 | 22.9635 | 21.6311 | 31.6454 | 26.5099 | 23.0167 | 21.7428 | 21.3759 | 22.5001 | 98.8656 | 96.9342 | 98.5772 | 421.8623 | 603.6651 | 608.9927 | 952.8544 | 968.3006 | 966.9523 | 104.708 | 866.9899 | 940.7591 | 895.0979 | 848.2981 | 889.1718 | 198.9264 | 754.7935 | 981.0965 | 191.1816 | 709.9111 | 917.5871 | 285.183 | 854.9332 |  | 887.6552 | 799.4605 | 653.7638 | 901.3171 |  | 375.5219 | 586.238 | 468.0167 | 669.3259 | 796.462 | 881.1776 | 889.9286 | 30.6824 | 188.7878 | 45.36 | 374.6328 | 30.2469 | 49.9706 | 60.9276 | 93.6595 | 43.3011 |  |  | 2.1194 | -2.6036 | -67.9354 | 1.4252 | 8.1812 | -197.8006 | 31.8001 | -4.6639 | 5.7986 | 19.4121 | 101.5775 | 0.0061736 | 0.00033184 | 0.00050927 | 1051.3048 | 789.7797 | 141.4181 | 51.4015 | 24.1506 | 21.3198 | 20.7995 | 44.7277 | 28.7849 | 24.14 | 22.6136 | 22.2989 | 24.9958 | 22.6558 | 327.5341 | 285.7967 | 261.5546 | 179.4216 | 155.9142 | 329.3483 | 209.5407 | 95.8088 | 96.5662 | 96.8555 | 97.7588 | 108.7533 | 294.7082 | 119.1605 | 561.4899 | 1028.3132 | 1024.5027 | 1010.8436 | 986.2582 | 1005.1379 | 10.7104 | 10.5601 | 773.5951 | 907.3771 | 71.8426 | 782.4483 | 822.3096 | 47.8142 | 117.9155 | 1004.0882 | 933.7096 | 389.0824 | 769.8573 | 956.3057 | 977.2985 | 930.5019 | 734.2962 | 743.9749 | 1073.3045 |  | 1022.4917 | 789.6629 | 1012.33 | 1013.6732 | 1098.4801 | 839.5335 |  | 772.4407 |  |  | 874.732 | 1058.4349 | 886.5972 | [5 empty] | 50.9442 | 959.4245 | 300.1265 | 35.757 | 991.1024 | 354.4676 | 34.2777 | 985.1193 | 1001.7462 | 987.8212 |  | 1165.6125 | 1070.4874 | 947.4922 | 1034.0179 | 1204.4986 | 992.9705 | 993.4903 | 988.205 | 1049.5192 | 1001.6172 | 1072.0197 | 842.6943 | 986.0164 | 1020.8113 | 986.6897 | 1032.4186 | 958.0554 |  | 943.34 | 854.3739 | 964.2422 | 1006.0127 | 1044.7734 |  | 985.8434 | 929.3688 | 0.20188 | 19.4813 | 1.4684 | 1.54 | -25.0338 | 3.0891 | 3765.28 | 0.93 | 3.4589 | -3.2964 | -16.8387 | 2.439 | 6.7724 | -33.3001 | 13.352 | 158.3686 | 161.0114 | 203.0482 | 7.6731 | -2.7014 | -11.6048 | 161.3123
42838.4702 | 4316 | 47.5981 | 34.4691 | 26.8155 | 24.2231 | 22.5237 | 23.1142 | 22.957 | 21.6305 | 31.6491 | 26.5167 | 23.022 | 21.7461 | 21.3744 | 22.4993 | 98.884 | 96.9238 | 98.5995 | 422.113 | 604.1648 | 609.322 | 955.3054 | 968.3514 | 966.4784 | 104.755 | 866.96 | 941.4357 | 894.7631 | 847.9188 | 888.8979 | 199.2312 | 754.8751 | 981.4055 | 192.2661 | 709.589 | 917.2489 | 305.7452 | 854.9442 |  | 887.6542 | 801.1503 | 653.9326 | 901.2467 |  | 375.9393 | 586.0526 | 467.1958 | 668.0273 | 794.4492 | 881.4097 | 889.7668 | 30.5625 | 188.7473 | 46.1567 | 374.5499 | 30.2529 | 49.9831 | 60.9268 | 93.6635 | 43.2854 |  |  | 0.71189 | -1.9169 | -67.6864 | 1.6388 | 8.289 | -197.727 | 31.9617 | -4.4576 | 5.869 | 19.4729 | 101.7566 | 0.0060652 | 0.00028913 | 0.00050434 | 1051.2441 | 789.9986 | 141.6585 | 51.4346 | 24.1546 | 21.3188 | 20.8002 | 44.747 | 28.788 | 24.1477 | 22.6138 | 22.3019 | 25.0049 | 22.6587 | 310.8123 | 275.4618 | 251.4489 | 179.065 | 159.2047 | 328.8924 | 209.4552 | 95.8105 | 96.5703 | 96.8523 | 97.7602 | 108.7633 | 295.1174 | 119.2255 | 561.7921 | 1028.2146 | 1024.1986 | 1010.4189 | 985.8781 | 1004.826 | 13.4036 | 9.9053 | 773.5506 | 906.7775 | 71.9256 | 782.4455 | 822.6849 | 47.8578 | 118.0372 | 1004.2001 | 935.3368 | 389.2178 | 770.0007 | 956.5464 | 977.1695 | 930.5109 | 734.2798 | 743.9515 | 1073.4849 |  | 1022.4721 | 789.6116 | 1011.8698 | 1013.6002 | 1098.8293 | 839.4876 |  | 772.394 |  |  | 875.2764 | 1059.5143 | 887.4029 | [5 empty] | 50.9841 | 961.6877 | 300.5819 | 35.7734 | 994.4489 | 354.8921 | 34.2893 | 985.066 | 1002.359 | 987.8036 |  | 1166.1806 | 1069.1318 | 946.2298 | 1033.6599 | 1204.7308 | 992.8061 | 993.4465 | 987.8112 | 1052.2524 | 1000.4727 | 1071.0585 | 841.1436 | 985.9155 | 1020.2929 | 986.341 | 1031.7204 | 957.1916 |  | 942.8144 | 854.1995 | 963.9019 | 1005.8608 | 1042.7442 |  | 985.189 | 929.2719 | -0.10828 | 19.4817 | 1.4678 | 1.5397 | -25.2663 | 3.089 | 3703.12 | 0.86 | 2.0044 | -2.8282 | -16.806 | 2.615 | 6.8175 | -33.2972 | 13.3872 | 158.3534 | 160.7784 | 203.2644 | 9.4578 | -1.5902 | -10.174 | 161.1619
42838.4702 | 4317 | 47.6037 | 34.4721 | 26.8206 | 24.2285 | 22.5195 | 23.1124 | 22.9621 | 21.6342 | 31.6546 | 26.52 | 23.022 | 21.7415 | 21.3821 | 22.5042 | 98.9044 | 96.9201 | 98.6318 | 422.3827 | 604.6278 | 609.6459 | 957.8854 | 968.9491 | 966.6241 | 104.8303 | 866.2896 | 941.325 | 894.5469 | 847.7346 | 888.567 | 199.528 | 754.9447 | 981.1118 | 193.3467 | 709.3676 | 918.2001 | 294.3846 | 854.9402 |  | 887.6465 | 801.2271 | 654.3031 | 901.1705 |  | 375.8459 | 585.6878 | 468.0381 | 663.6133 | 793.4705 | 880.1716 | 889.9789 | 30.6332 | 188.714 | 46.3433 | 374.4908 | 30.2631 | 49.9914 | 60.9331 | 93.6532 | 43.2876 |  |  | 1.4695 | -2.0864 | -68.0267 | 1.8162 | 7.8014 | -197.7914 | 31.9394 | -4.6521 | 5.8023 | 19.6615 | 101.0921 | 0.00608 | 0.00036963 | 0.00051748 | 1051.4235 | 789.9984 | 141.9073 | 51.4752 | 24.1521 | 21.3183 | 20.7993 | 44.7496 | 28.7957 | 24.1536 | 22.6173 | 22.3046 | 25.0017 | 22.6592 | 298.2458 | 270.0347 | 243.8348 | 179.3525 | 159.9045 | 328.4693 | 209.3352 | 95.8181 | 96.5806 | 96.8468 | 97.7644 | 108.775 | 295.5679 | 119.3032 | 562.1324 | 1027.7975 | 1023.8409 | 1010.0128 | 985.3758 | 1004.5729 | 10.6616 | 10.4899 | 773.4958 | 906.6973 | 71.9888 | 782.4515 | 823.2084 | 47.887 | 118.1599 | 1003.6603 | 935.9543 | 389.6136 | 770.0629 | 955.7079 | 977.3937 | 930.3602 | 734.226 | 743.907 | 1073.5834 |  | 1022.4832 | 789.5877 | 1011.5484 | 1013.4118 | 1098.8685 | 839.5161 |  | 772.3533 |  |  | 876.3879 | 1060.3157 | 888.0757 | [5 empty] | 51.0291 | 961.5917 | 301.0318 | 35.7919 | 994.8828 | 355.2977 | 34.3005 | 985.017 | 1002.8207 | 987.8184 |  | 1166.0654 | 1068.1191 | 946.3965 | 1034.1517 | 1204.6994 | 992.7179 | 993.4156 | 987.4644 | 1053.7908 | 999.7064 | 1071.4187 | 840.6935 | 985.7482 | 1020.3972 | 986.0649 | 1031.6572 | 956.3648 |  | 941.0887 | 854.2385 | 963.3801 | 1005.8458 | 1043.7367 |  | 984.8475 | 929.1731 | 0.003763 | 19.4807 | 1.4678 | 1.5392 | -25.1513 | 3.0891 | 3637.49 | 0.54 | 2.8794 | -2.95 | -16.8447 | 2.7524 | 6.6104 | -33.2848 | 13.3754 | 158.3565 | 160.6155 | 203.2937 | 10.7861 | -0.76059 | -10.9728 | 160.9819
42838.4703 | 4318 | 47.6078 | 34.4759 | 26.8271 | 24.2254 | 22.5178 | 23.1121 | 22.9572 | 21.634 | 31.6639 | 26.519 | 23.0238 | 21.7426 | 21.377 | 22.5002 | 98.9178 | 96.9273 | 98.6626 | 422.6414 | 605.025 | 609.9655 | 958.7288 | 967.6763 | 965.9915 | 104.8882 | 864.9911 | 941.4761 | 894.2551 | 847.0834 | 888.4359 | 199.8254 | 754.9695 | 980.141 | 194.425 | 709.1175 | 917.9943 | 291.8206 | 854.949 |  | 887.6674 | 799.8546 | 654.5494 | 901.0982 |  | 375.9336 | 585.8382 | 468.1399 | 658.3557 | 792.5503 | 879.2148 | 889.8679 | 30.9114 | 188.6791 | 46.8229 | 374.4225 | 30.2776 | 50.01 | 60.9423 | 93.6572 | 43.2906 |  |  | 6.4939 | -2.4268 | -68.4026 | 1.5442 | 8.0912 | -197.8098 | 31.4163 | -4.5785 | 5.9204 | 19.2738 | 101.5822 | 0.0060241 | 0.00035156 | 0.00048462 | 1055.6697 | 790.0236 | 142.1809 | 51.5067 | 24.1548 | 21.3209 | 20.7951 | 44.7547 | 28.7994 | 24.1497 | 22.6139 | 22.305 | 25.0005 | 22.6548 | 286.1971 | 263.8934 | 242.1389 | 177.7775 | 158.8526 | 327.844 | 209.1962 | 95.8158 | 96.5766 | 96.8492 | 97.7657 | 108.7731 | 295.9576 | 119.3644 | 562.4276 | 1027.8017 | 1023.4972 | 1009.6055 | 985.0668 | 1004.3717 | 11.2202 | 10.2887 | 773.4866 | 907.2876 | 72.0605 | 782.4921 | 823.6218 | 47.9266 | 118.2721 | 1001.7936 | 935.919 | 390.1661 | 770.0535 | 954.2471 | 977.7447 | 930.1583 | 734.209 | 743.9069 | 1073.7108 |  | 1022.5183 | 789.5584 | 1011.2756 | 1013.2369 | 1098.7519 | 839.3721 |  | 772.3153 |  |  | 876.1784 | 1060.806 | 888.2782 | [5 empty] | 51.0786 | 960.9659 | 301.4759 | 35.8064 | 995.3929 | 355.6814 | 34.3166 | 984.911 | 1002.746 | 987.8991 |  | 1165.3488 | 1067.5816 | 946.7981 | 1033.7531 | 1205.0126 | 992.544 | 993.3756 | 987.1013 | 1054.4654 | 999.4665 | 1072.9767 | 838.6044 | 985.5995 | 1021.137 | 985.5595 | 1031.7477 | 955.5603 |  | 941.7858 | 853.3178 | 963.0827 | 1005.2597 | 1043.6562 |  | 984.4568 | 928.7858 | 0.28999 | 19.4803 | 1.4671 | 1.5393 | -25.1153 | 3.089 | 3618.23 | 1.31 | 6.0526 | -3.1818 | -16.8926 | 2.5381 | 6.7293 | -33.2725 | 13.2599 | 158.3712 | 160.4776 | 203.227 | 12.0246 | -0.59115 | -11.1476 | 160.8079
42838.4703 | 4319 | 47.6154 | 34.4877 | 26.8318 | 24.2393 | 22.52 | 23.1147 | 22.9664 | 21.6337 | 31.6715 | 26.5249 | 23.0237 | 21.7349 | 21.372 | 22.4979 | 98.9315 | 96.9318 | 98.6979 | 422.904 | 605.4286 | 610.2706 | 958.1976 | 966.7944 | 965.6824 | 104.9544 | 864.0502 | 941.943 | 893.9248 | 846.303 | 888.3659 | 200.118 | 755.0102 | 979.0074 | 195.5319 | 708.9594 | 917.5883 | 286.9644 | 854.9537 |  | 887.6251 | 798.3862 | 654.3189 | 901.0297 |  | 375.8749 | 586.433 | 467.6143 | 655.4156 | 791.6699 | 878.8257 | 889.8522 | 31.5456 | 188.6584 | 46.836 | 374.3729 | 30.2903 | 50.0298 | 60.9459 | 93.663 | 43.2773 |  |  | 5.1468 | -1.3327 | -68.3093 | 1.5422 | 8.2174 | -197.8164 | 31.7856 | -4.7763 | 5.8819 | 19.4114 | 101.1596 | 0.0061835 | 0.00032363 | 0.00054705 | 1063.0646 | 790.0578 | 142.4545 | 51.5577 | 24.1623 | 21.3226 | 20.7931 | 44.7676 | 28.8071 | 24.1533 | 22.6232 | 22.313 | 25.0014 | 22.6611 | 277.0303 | 263.1688 | 245.8408 | 179.445 | 156.8706 | 327.2814 | 209.1627 | 95.8213 | 96.5791 | 96.8456 | 97.7607 | 108.7831 | 296.365 | 119.4342 | 562.7279 | 1027.34 | 1023.1168 | 1009.2034 | 984.7912 | 1004.0704 | 11.9586 | 10.3452 | 773.4659 | 907.6187 | 72.1258 | 782.4405 | 823.9757 | 47.966 | 118.3978 | 1000.4386 | 935.8935 | 390.6454 | 770.079 | 953.7766 | 978.0008 | 929.9064 | 734.2433 | 743.9757 | 1073.7853 |  | 1022.7171 | 789.5085 | 1010.9316 | 1012.9624 | 1097.4147 | 839.2954 |  | 772.2695 |  |  | 875.5008 | 1061.2074 | 887.9891 | [5 empty] | 51.1155 | 961.5128 | 301.9366 | 35.8265 | 995.5415 | 356.0724 | 34.3284 | 984.8834 | 1001.5634 | 987.8056 |  | 1165.2653 | 1068.8042 | 946.3022 | 1033.6926 | 1204.7697 | 992.5897 | 993.2953 | 986.9747 | 1055.7232 | 998.9122 | 1073.0646 | 837.2273 | 985.2163 | 1021.0647 | 985.69 | 1031.1315 | 954.7783 |  | 940.9857 | 852.4154 | 962.9744 | 1005.1879 | 1040.7727 |  | 983.951 | 928.4996 | -0.15707 | 19.4796 | 1.467 | 1.5399 | -25.1488 | 3.089 | 3630.45 | 0.92 | 5.3882 | -2.3587 | -16.8869 | 2.5374 | 6.7804 | -33.2675 | 13.3353 | 158.4728 | 160.3042 | 202.4155 | 12.9529 | -1.007 | -11.4766 | 160.6177
42838.4703 | 4320 | 47.6191 | 34.489 | 26.8338 | 24.2455 | 22.5288 | 23.1241 | 22.9688 | 21.6315 | 31.678 | 26.5311 | 23.0184 | 21.7383 | 21.3746 | 22.5053 | 98.9495 | 96.9383 | 98.7381 | 423.16 | 605.8284 | 610.5812 | 956.4102 | 967.0753 | 965.9297 | 105.0111 | 863.941 | 943.4797 | 893.53 | 845.7295 | 887.842 | 200.4114 | 755.0533 | 978.0245 | 196.6183 | 709.0011 | 918.1588 | 298.1236 | 854.9462 |  | 887.5819 | 798.6862 | 654.0918 | 900.9453 |  | 374.401 | 586.4029 | 466.7048 | 656.0834 | 791.3149 | 878.99 | 889.0278 | 32.3358 | 188.7046 | 46.4471 | 374.2326 | 30.2942 | 50.0604 | 60.9425 | 93.6859 | 43.268 |  |  | 6.0621 | -1.7395 | -68.1115 | 1.2596 | 7.8172 | -197.7954 | 32.3139 | -4.5542 | 5.9196 | 19.7217 | 100.761 | 0.0060488 | 0.00026778 | 0.00050762 | 1061.0886 | 790.225 | 142.6982 | 51.589 | 24.1607 | 21.314 | 20.784 | 44.7698 | 28.8038 | 24.1468 | 22.6105 | 22.2951 | 24.9993 | 22.6502 | 272.7971 | 256.8746 | 245.0158 | 178.1214 | 152.8424 | 326.7269 | 209.1015 | 95.8264 | 96.5805 | 96.8472 | 97.7588 | 108.7866 | 296.7608 | 119.5046 | 563.0115 | 1027.6879 | 1022.8323 | 1009.0929 | 984.9644 | 1003.9585 | 13.0259 | 13.8106 | 773.439 | 907.1967 | 72.1979 | 781.997 | 824.2921 | 48.0141 | 118.5278 | 1000.9447 | 936.2058 | 391.3366 | 770.0776 | 952.6162 | 978.2508 | 929.5714 | 734.3403 | 744.1189 | 1073.8792 |  | 1022.9489 | 789.4645 | 1010.668 | 1012.7488 | 1096.7137 | 839.3672 |  | 772.232 |  |  | 876.0644 | 1062.2476 | 888.2104 | [5 empty] | 51.1518 | 960.898 | 302.3811 | 35.8356 | 998.0924 | 356.4842 | 34.3411 | 984.859 | 1000.9361 | 987.7996 |  | 1165.5112 | 1068.0974 | 945.9109 | 1033.189 | 1204.4878 | 992.5678 | 993.2476 | 987.06 | 1056.1436 | 998.8409 | 1071.5107 | 837.0624 | 984.8827 | 1020.2175 | 985.3705 | 1031.7755 | 954.0349 |  | 941.8596 | 851.879 | 962.7605 | 1005.7307 | 1041.7075 |  | 983.5053 | 928.4064 | 0.20874 | 19.4794 | 1.4672 | 1.5403 | -25.2222 | 3.089 | 3654.12 | 0.78 | 5.8465 | -2.6947 | -16.8622 | 2.2931 | 6.6137 | -33.2681 | 13.4467 | 158.5911 | 160.1716 | 201.993 | 13.3345 | -0.92374 | -10.7061 | 160.4724
42838.4703 | 4321 | 47.6393 | 34.5066 | 26.8438 | 24.2459 | 22.5298 | 23.1277 | 22.9677 | 21.6306 | 31.6852 | 26.5327 | 23.0259 | 21.7482 | 21.3826 | 22.5034 | 98.9623 | 96.9394 | 98.7718 | 423.4436 | 606.1911 | 610.8857 | 956.3338 | 966.9512 | 966.1533 | 105.0719 | 864.0689 | 945.0663 | 893.1513 | 845.6859 | 887.4314 | 200.6993 | 755.055 | 976.2885 | 197.7252 | 709.2187 | 918.3731 | 321.5006 | 854.9417 |  | 887.6059 | 798.287 | 653.7223 | 900.878 |  | 374.0145 | 585.694 | 466.2608 | 658.8609 | 792.301 | 878.9921 | 888.8692 | 32.7201 | 188.8357 | 47.6966 | 374.1561 | 30.3213 | 50.1018 | 60.9461 | 93.7091 | 43.2642 |  |  | 5.8709 | -2.1541 | -68.0622 | 1.3516 | 7.4945 | -197.8309 | 32.1339 | -4.1106 | 5.7947 | 19.6705 | 100.6826 | 0.0061605 | 0.0003302 | 0.00051584 | 1066.4104 | 790.3632 | 142.9466 | 51.6376 | 24.176 | 21.3172 | 20.7969 | 44.793 | 28.8167 | 24.1546 | 22.6215 | 22.3093 | 25.0115 | 22.6592 | 277.0148 | 269.3954 | 253.2323 | 175.0901 | 150.6706 | 326.4788 | 209.2973 | 95.8268 | 96.5771 | 96.8533 | 97.7586 | 108.7872 | 297.1788 | 119.5823 | 563.3249 | 1028.0553 | 1022.6907 | 1009.1832 | 985.2406 | 1003.9008 | 14.043 | 9.6702 | 773.4176 | 907.8127 | 72.2635 | 782.2321 | 824.593 | 48.046 | 118.6222 | 1000.2602 | 938.158 | 391.7769 | 770.097 | 950.6112 | 979.1117 | 929.1062 | 734.4714 | 744.3031 | 1073.8502 |  | 1023.4634 | 789.4375 | 1010.53 | 1012.5055 | 1095.9455 | 839.393 |  | 772.1989 |  |  | 876.4858 | 1062.7357 | 888.344 | [5 empty] | 51.1975 | 959.8127 | 302.8265 | 35.8498 | 997.632 | 356.8828 | 34.3511 | 984.8259 | 1000.4223 | 987.8848 |  | 1165.8887 | 1067.3801 | 945.1601 | 1032.3287 | 1204.5526 | 992.4587 | 993.2053 | 987.2599 | 1056.5796 | 998.9417 | 1071.8843 | 836.7176 | 984.7449 | 1020.1635 | 985.2772 | 1032.9214 | 953.3017 |  | 942.3644 | 851.4542 | 962.5162 | 1006.2002 | 1042.9979 |  | 982.9342 | 928.2974 | 0.75559 | 19.4786 | 1.4688 | 1.5402 | -25.0439 | 3.089 | 3687.8 | 1.15 | 5.7525 | -2.9975 | -16.8491 | 2.3744 | 6.4758 | -33.2711 | 13.4092 | 158.8603 | 160.1023 | 201.5309 | 12.8262 | -1.8099 | -9.0041 | 160.4003
42838.4703 | 4322 | 47.6459 | 34.4983 | 26.8525 | 24.2422 | 22.5145 | 23.1176 | 22.9766 | 21.6283 | 31.6899 | 26.5313 | 23.0309 | 21.7445 | 21.3707 | 22.5105 | 98.9783 | 96.9339 | 98.8008 | 423.74 | 606.5413 | 611.1993 | 956.6919 | 966.2648 | 965.3671 | 105.1255 | 864.1502 | 945.8532 | 893.1181 | 845.7272 | 887.1032 | 201.0207 | 755.0668 | 975.5874 | 198.92 | 709.0681 | 917.3888 | 327.879 | 854.9501 |  | 887.5972 | 798.3485 | 653.5148 | 900.7995 |  | 374.0442 | 584.9213 | 465.3366 | 654.7761 | 790.3046 | 877.8619 | 887.6701 | 32.8229 | 188.9234 | 48.2318 | 374.2321 | 30.3485 | 50.1328 | 60.9474 | 93.7562 | 43.2519 |  |  | 1.5379 | -2.4169 | -67.9308 | 1.577 | 8.149 | -197.733 | 31.7232 | -4.0666 | 5.8986 | 19.334 | 101.0011 | 0.0059945 | 0.00022013 | 0.00052734 | 1065.5701 | 790.587 | 143.2071 | 51.6723 | 24.1797 | 21.3211 | 20.7991 | 44.7935 | 28.8178 | 24.1572 | 22.6164 | 22.3085 | 25.0149 | 22.6623 | 287.457 | 272.4559 | 250.5517 | 175.672 | 150.7221 | 326.304 | 209.2711 | 95.8242 | 96.5842 | 96.8607 | 97.754 | 108.7995 | 297.6136 | 119.6578 | 563.6624 | 1027.3737 | 1022.4526 | 1009.0811 | 984.9406 | 1003.5326 | 15.5167 | 10.555 | 773.4482 | 907.1502 | 72.3341 | 782.0579 | 824.8438 | 48.0965 | 118.751 | 1001.6598 | 938.5631 | 392.3026 | 770.1112 | 950.3834 | 979.1956 | 928.557 | 734.5818 | 744.4422 | 1073.8705 |  | 1024.433 | 789.415 | 1010.3567 | 1012.1152 | 1095.7416 | 839.2584 |  | 772.1717 |  |  | 875.1904 | 1062.6208 | 887.8654 | [5 empty] | 51.2429 | 958.4829 | 303.2837 | 35.8655 | 993.9487 | 357.2459 | 34.3633 | 984.8304 | 999.909 | 987.6839 |  | 1166.0899 | 1066.6979 | 945.2948 | 1031.7249 | 1204.612 | 992.3985 | 993.1562 | 987.1846 | 1055.9133 | 998.5102 | 1069.7968 | 836.1555 | 984.5997 | 1020.738 | 984.9477 | 1032.2096 | 952.5756 |  | 941.7971 | 851.7404 | 961.9467 | 1006.2459 | 1043.1695 |  | 982.208 | 928.1976 | 0.20262 | 19.4791 | 1.4691 | 1.5401 | -25.1864 | 3.089 | 3714.19 | 0.66 | 2.9438 | -3.1737 | -16.8253 | 2.5636 | 6.7493 | -33.2465 | 13.3167 | 159.3666 | 160.015 | 201.4175 | 11.6379 | -1.5157 | -8.5156 | 160.2864
42838.4703 | 4323 | 47.6558 | 34.5067 | 26.853 | 24.2427 | 22.5239 | 23.1282 | 22.976 | 21.632 | 31.7046 | 26.5442 | 23.0268 | 21.7462 | 21.3747 | 22.5084 | 99.0003 | 96.9254 | 98.8306 | 424.0403 | 606.9641 | 611.5079 | 956.4975 | 966.6555 | 965.0292 | 105.1897 | 863.2998 | 946.3954 | 892.2381 | 845.8386 | 886.5951 | 201.3056 | 755.1003 | 975.7829 | 200.0311 | 708.903 | 916.4584 | 330.0928 | 854.9514 |  | 887.5929 | 799.4973 | 653.426 | 900.7206 |  | 374.3279 | 585.1833 | 465.1509 | 653.1144 | 788.7871 | 877.5745 | 886.8611 | 33.0568 | 188.9221 | 48.1895 | 374.4362 | 30.3602 | 50.1857 | 60.9543 | 93.7854 | 43.2684 |  |  | -3.0882 | -2.8184 | -68.2377 | 1.4003 | 8.3961 | -197.7757 | 31.6824 | -4.5147 | 5.7992 | 19.3187 | 100.761 | 0.0059995 | 0.00022671 | 0.00053719 | 1060.3285 | 790.9817 | 143.4914 | 51.703 | 24.1794 | 21.3157 | 20.7937 | 44.805 | 28.8195 | 24.1555 | 22.6146 | 22.3033 | 25.0083 | 22.6605 | 305.5181 | 269.9451 | 252.5907 | 179.1002 | 150.9927 | 326.4055 | 209.323 | 95.8273 | 96.5755 | 96.8571 | 97.756 | 108.8086 | 298.0137 | 119.7322 | 563.9547 | 1026.3213 | 1022.0654 | 1008.5802 | 984.2671 | 1003.0849 | 15.7025 | 15.1911 | 773.4421 | 906.465 | 72.4116 | 782.0383 | 825.0466 | 48.1363 | 118.8625 | 999.949 | 938.9955 | 392.8061 | 770.1304 | 951.2658 | 979.0355 | 928.3448 | 734.6331 | 744.4889 | 1073.9551 |  | 1025.194 | 789.3806 | 1010.1313 | 1011.7337 | 1095.5086 | 839.2778 |  | 772.1371 |  |  | 874.925 | 1063.1155 | 887.7103 | [5 empty] | 51.2883 | 957.8283 | 303.7483 | 35.8907 | 994.124 | 357.6665 | 34.3877 | 984.8039 | 999.7604 | 987.5619 |  | 1165.3245 | 1066.3837 | 944.0927 | 1031.8482 | 1204.4539 | 992.3336 | 993.1509 | 987.056 | 1056.0563 | 997.6728 | 1069.2281 | 836.3015 | 984.349 | 1020.3903 | 983.6436 | 1031.5793 | 951.8664 |  | 938.491 | 851.8372 | 961.6006 | 1006.2338 | 1040.7721 |  | 981.9745 | 928.0143 | 0.075923 | 19.4772 | 1.4688 | 1.5405 | -25.1897 | 3.089 | 3700.55 | 0.68 | -4.1706 | -3.4277 | -16.8658 | 2.416 | 6.85 | -33.246 | 13.3064 | 159.7628 | 159.9016 | 201.2861 | 9.6474 | -1.7351 | -8.3423 | 160.0972
42838.4703 | 4324 | 47.6751 | 34.5257 | 26.8549 | 24.2442 | 22.5284 | 23.1315 | 22.9731 | 21.6375 | 31.7085 | 26.5522 | 23.0311 | 21.748 | 21.3789 | 22.5072 | 99.0217 | 96.9189 | 98.8622 | 424.3307 | 607.382 | 611.8313 | 954.8256 | 966.2517 | 964.4659 | 105.2517 | 862.0966 | 946.6803 | 891.5363 | 845.6636 | 886.1562 | 201.5841 | 755.1415 | 976.0425 | 201.1427 | 708.7439 | 915.3733 | 341.5645 | 854.9472 |  | 887.6765 | 799.0369 | 653.3554 | 900.6284 |  | 373.9606 | 585.7797 | 465.9739 | 652.8874 | 787.0393 | 877.5952 | 886.2647 | 33.2682 | 188.908 | 47.9771 | 374.6381 | 30.3903 | 50.2255 | 60.9391 | 93.7979 | 43.2541 |  |  | -4.708 | -2.4623 | -67.9656 | 1.8274 | 7.6404 | -197.7606 | 31.4104 | -4.0784 | 5.7992 | 19.1825 | 100.6105 | 0.0059272 | 0.00017249 | 0.00055526 | 1068.1153 | 791.2076 | 143.7863 | 51.7482 | 24.1821 | 21.3245 | 20.792 | 44.8121 | 28.8261 | 24.1622 | 22.6166 | 22.3027 | 25.0117 | 22.6609 | 307.7268 | 284.4654 | 267.7533 | 183.0469 | 150.5845 | 326.3495 | 209.7391 | 95.836 | 96.5707 | 96.8555 | 97.7675 | 108.8124 | 298.4254 | 119.8074 | 564.2485 | 1025.2904 | 1021.6358 | 1008.0893 | 983.7751 | 1002.63 | 14.5236 | 12.2721 | 773.4327 | 906.4381 | 72.4731 | 782.0207 | 825.1022 | 48.172 | 118.9652 | 998.9671 | 938.596 | 393.1582 | 770.1875 | 951.1704 | 979.4495 | 928.2436 | 734.658 | 744.5056 | 1074.0724 |  | 1025.6603 | 789.3706 | 1009.9076 | 1011.5258 | 1095.115 | 839.3877 |  | 772.1217 |  |  | 875.6588 | 1063.5465 | 887.9421 | [5 empty] | 51.3304 | 957.697 | 304.2083 | 35.9072 | 992.2499 | 358.1186 | 34.4022 | 984.775 | 999.9821 | 987.5697 |  | 1165.3344 | 1065.8452 | 943.5821 | 1031.6942 | 1204.709 | 992.2539 | 993.1525 | 986.6256 | 1057.1362 | 997.2391 | 1070.8893 | 837.7903 | 984.2318 | 1019.7383 | 981.7432 | 1031.3528 | 951.1706 |  | 938.7181 | 851.9047 | 961.3652 | 1006.6616 | 1041.1139 |  | 981.6986 | 927.869 | 0.34824 | 19.4774 | 1.469 | 1.5407 | -25.1184 | 3.089 | 3694.2 | 0.76 | -5.1485 | -3.2049 | -16.838 | 2.761 | 6.5345 | -33.245 | 13.2493 | 160.0041 | 159.7885 | 201.0521 | 9.393 | -3.363 | -7.4334 | 159.8863
42838.4703 | 4325 | 47.6865 | 34.5383 | 26.8538 | 24.2552 | 22.5324 | 23.1421 | 22.9796 | 21.6317 | 31.7103 | 26.5481 | 23.037 | 21.7488 | 21.3856 | 22.5135 | 99.0436 | 96.9221 | 98.902 | 424.6275 | 607.7227 | 612.1602 | 953.6349 | 965.4301 | 963.1588 | 105.3062 | 862.1032 | 946.9019 | 891.5735 | 845.0133 | 885.8098 | 201.8773 | 755.2044 | 976.0611 | 202.2618 | 708.5142 | 914.8725 | 340.547 | 854.9397 |  | 887.6581 | 798.7965 | 653.2533 | 900.5393 |  | 373.9444 | 586.2516 | 466.9285 | 653.418 | 786.8376 | 877.3063 | 886.4158 | 33.4087 | 188.9176 | 48.098 | 374.6688 | 30.3767 | 50.2546 | 60.9458 | 93.8388 | 43.2545 |  |  | 2.0669 | -1.9681 | -67.9091 | 1.4791 | 8.406 | -197.7901 | 31.4255 | -4.338 | 5.7986 | 19.1093 | 100.0925 | 0.0059124 | 0.00021028 | 0.00052241 | 1060.91 | 791.3755 | 144.0964 | 51.7923 | 24.1897 | 21.3305 | 20.7994 | 44.8281 | 28.8314 | 24.166 | 22.629 | 22.3082 | 25.0279 | 22.6703 | 298.7084 | 285.4539 | 269.4368 | 179.3792 | 151.2303 | 326.0454 | 209.9236 | 95.8404 | 96.5641 | 96.8624 | 97.758 | 108.8193 | 298.8252 | 119.8809 | 564.5635 | 1024.09 | 1021.1826 | 1007.5241 | 983.1712 | 1002.0763 | 11.5471 | 12.5517 | 773.4411 | 906.5808 | 72.5392 | 781.974 | 825.1579 | 48.2152 | 119.1161 | 996.5423 | 938.4077 | 393.5922 | 770.2775 | 951.7369 | 979.9845 | 928.3261 | 734.6235 | 744.4294 | 1074.0808 |  | 1026.0327 | 789.3681 | 1009.5968 | 1011.3898 | 1095.0296 | 839.4492 |  | 772.1121 |  |  | 875.1008 | 1063.78 | 887.8483 | [5 empty] | 51.3776 | 958.3489 | 304.6672 | 35.9277 | 989.6733 | 358.5976 | 34.4097 | 984.7308 | 1000.1329 | 987.5051 |  | 1165.619 | 1064.9201 | 943.3175 | 1031.2831 | 1205.4134 | 992.1986 | 993.1272 | 986.0202 | 1057.3345 | 997.0921 | 1070.2151 | 838.9135 | 984.2737 | 1019.8635 | 979.7782 | 1030.3727 | 950.4792 |  | 937.9599 | 851.9628 | 961.1518 | 1006.6102 | 1042.945 |  | 981.4084 | 927.7962 | 0.34026 | 19.4764 | 1.4691 | 1.5392 | -25.1233 | 3.089 | 3698.41 | 0.95 | 3.4108 | -2.8661 | -16.8356 | 2.4847 | 6.8532 | -33.2433 | 13.2508 | 160.1993 | 159.631 | 201.0039 | 10.3464 | -3.5249 | -7.5127 | 159.6661
42838.4703 | 4326 | 47.6857 | 34.5354 | 26.8576 | 24.253 | 22.5322 | 23.1384 | 22.9837 | 21.6373 | 31.7093 | 26.5509 | 23.0393 | 21.7486 | 21.3883 | 22.5184 | 99.0637 | 96.9214 | 98.9426 | 424.9291 | 608.0586 | 612.4836 | 952.2631 | 965.1676 | 962.7959 | 105.3537 | 861.356 | 947.8205 | 891.1676 | 844.2289 | 885.4362 | 202.1719 | 755.2389 | 975.6656 | 203.3927 | 708.2741 | 914.4614 | 330.5505 | 854.9326 |  | 887.6139 | 799.1551 | 653.1633 | 900.4585 |  | 374.2409 | 587.0916 | 467.2856 | 654.1306 | 786.454 | 876.6701 | 886.3812 | 33.7645 | 188.965 | 48.5147 | 374.7693 | 30.3629 | 50.2832 | 60.9511 | 93.867 | 43.237 |  |  | 2.6037 | -1.7493 | -68.262 | 1.5402 | 8.4125 | -197.7599 | 31.5865 | -4.428 | 5.9358 | 19.0458 | 100.4612 | 0.0059337 | 0.00012814 | 0.0004912 | 1060.6017 | 791.4872 | 144.4003 | 51.8315 | 24.1958 | 21.3265 | 20.8026 | 44.8361 | 28.8383 | 24.1686 | 22.6253 | 22.3165 | 25.0316 | 22.6645 | 286.2262 | 271.9896 | 263.3152 | 176.7162 | 148.9139 | 325.5017 | 209.951 | 95.8372 | 96.563 | 96.8544 | 97.7628 | 108.8329 | 299.2756 | 119.9602 | 564.8772 | 1022.6832 | 1020.633 | 1006.7696 | 982.1941 | 1001.3585 | 10.4118 | 11.0094 | 773.4331 | 906.0587 | 72.6069 | 781.9397 | 825.1997 | 48.2526 | 119.2401 | 995.9527 | 938.2277 | 394.0398 | 770.2399 | 951.1996 | 980.1415 | 928.2942 | 734.4741 | 744.2285 | 1074.2148 |  | 1026.4259 | 789.3573 | 1009.0753 | 1011.2394 | 1094.1344 | 839.3972 |  | 772.0857 |  |  | 874.8719 | 1063.8699 | 887.6448 | [5 empty] | 51.4165 | 959.143 | 305.1096 | 35.9432 | 991.1003 | 359.0563 | 34.4222 | 984.6594 | 999.7677 | 987.6229 |  | 1164.9106 | 1063.0559 | 942.1798 | 1031.2359 | 1205.5909 | 992.1224 | 993.0714 | 985.6759 | 1057.1607 | 996.8401 | 1069.9812 | 838.3612 | 983.8943 | 1020.1743 | 978.503 | 1029.597 | 949.8174 |  | 938.8775 | 851.4575 | 960.9442 | 1005.3274 | 1043.079 |  | 980.9017 | 927.762 | 0.046057 | 19.478 | 1.4689 | 1.5392 | -25.1282 | 3.089 | 3701.98 | 0.74 | 3.8276 | -2.7034 | -16.8876 | 2.5367 | 6.854 | -33.2316 | 13.2811 | 160.4022 | 159.3674 | 200.4638 | 11.6464 | -2.841 | -8.2995 | 159.4006
42838.4704 | 4327 | 47.6925 | 34.5413 | 26.8647 | 24.2407 | 22.5241 | 23.119 | 22.9687 | 21.632 | 31.7234 | 26.5535 | 23.0329 | 21.7395 | 21.3828 | 22.5131 | 99.0799 | 96.914 | 98.9671 | 425.2243 | 608.3731 | 612.7995 | 951.1458 | 965.3212 | 963.6135 | 105.3882 | 860.1582 | 948.9437 | 890.7324 | 843.8529 | 885.0504 | 202.4494 | 755.2605 | 974.9359 | 204.5366 | 708.3349 | 914.4651 | 332.0138 | 854.9293 |  | 887.6197 | 800.0557 | 652.9902 | 900.3697 |  | 373.9904 | 586.1917 | 466.859 | 656.7938 | 786.5073 | 875.9629 | 885.3804 | 33.8374 | 188.987 | 48.1586 | 374.7202 | 30.3469 | 50.2931 | 60.9496 | 93.9075 | 43.2371 |  |  | 0.29527 | -0.88914 | -67.9656 | 1.3576 | 7.8514 | -197.752 | 31.258 | -4.6626 | 5.7338 | 19.2033 | 100.9176 | 0.0058237 | 0.00024642 | 0.00051584 | 1061.9422 | 791.7513 | 144.7098 | 51.868 | 24.2029 | 21.3262 | 20.7996 | 44.8515 | 28.8409 | 24.1658 | 22.6247 | 22.3185 | 25.0298 | 22.6702 | 278.5514 | 257.0533 | 257.022 | 173.802 | 146.5776 | 324.9164 | 209.9351 | 95.8312 | 96.563 | 96.8505 | 97.7586 | 108.8398 | 299.6969 | 120.0377 | 565.1737 | 1022.3966 | 1020.1254 | 1006.2118 | 981.6239 | 1000.9485 | 11.8387 | 11.2445 | 773.4431 | 905.8316 | 72.6768 | 781.8583 | 825.2516 | 48.2881 | 119.3617 | 995.1143 | 938.9979 | 394.4103 | 770.1805 | 950.8395 | 980.685 | 928.4306 | 734.3263 | 744.043 | 1074.299 |  | 1026.7351 | 789.3552 | 1008.7118 | 1011.2714 | 1093.5319 | 839.2206 |  | 772.0793 |  |  | 875.8433 | 1063.9041 | 887.9342 | [5 empty] | 51.4563 | 960.2818 | 305.5538 | 35.9617 | 992.217 | 359.5116 | 34.4407 | 984.6265 | 999.5001 | 987.6527 |  | 1164.1397 | 1060.7557 | 941.7302 | 1031.8491 | 1205.7073 | 992.1031 | 993.0136 | 985.6432 | 1057.4248 | 996.8399 | 1069.9735 | 837.5898 | 983.1062 | 1020.3589 | 978.8336 | 1029.6521 | 949.1617 |  | 939.4492 | 851.117 | 960.3336 | 1004.1999 | 1043.1121 |  | 980.4246 | 927.6787 | -0.11867 | 19.4768 | 1.4695 | 1.5402 | -25.1785 | 3.0889 | 3713.77 | 0.96 | 1.2888 | -1.9264 | -16.842 | 2.3803 | 6.6194 | -33.2207 | 13.2077 | 160.5624 | 159.1836 | 200.0971 | 12.4057 | -2.1439 | -8.1831 | 159.1488
42838.4704 | 4328 | 47.7107 | 34.5503 | 26.871 | 24.2402 | 22.5235 | 23.1211 | 22.973 | 21.6345 | 31.7281 | 26.5555 | 23.035 | 21.7487 | 21.3734 | 22.5204 | 99.0911 | 96.916 | 98.9934 | 425.5222 | 608.6598 | 613.1082 | 951.1673 | 966.0483 | 964.3924 | 105.4461 | 858.671 | 949.5916 | 890.7587 | 843.8683 | 884.6048 | 202.7298 | 755.249 | 974.505 | 205.6553 | 708.4953 | 915.4975 | 314.7478 | 854.9252 |  | 887.5627 | 799.9812 | 652.7249 | 900.2757 |  | 374.0064 | 584.7752 | 466.94 | 656.5468 | 786.7775 | 874.5381 | 883.7582 | 33.121 | 188.9663 | 47.5148 | 374.5809 | 30.3336 | 50.2895 | 60.9476 | 93.9258 | 43.2308 |  |  | 0.93136 | -1.2026 | -68.1713 | 1.1203 | 7.5583 | -197.8217 | 31.3789 | -4.4411 | 5.7363 | 19.4889 | 99.9449 | 0.0059929 | 0.0001495 | 0.00049284 | 1058.5676 | 792.0382 | 145.0284 | 51.9084 | 24.2054 | 21.3289 | 20.7962 | 44.862 | 28.8438 | 24.1706 | 22.6254 | 22.3167 | 25.0378 | 22.6673 | 276.7976 | 263.1933 | 256.4781 | 173.7451 | 148.7847 | 324.5226 | 209.9424 | 95.8379 | 96.5556 | 96.8495 | 97.7524 | 108.8382 | 300.0877 | 120.1155 | 565.4469 | 1022.6314 | 1019.725 | 1005.7767 | 981.4181 | 1000.8733 | 18.2398 | 13.9379 | 773.4405 | 905.5997 | 72.7615 | 781.7965 | 825.3733 | 48.3296 | 119.4969 | 993.0603 | 939.6732 | 394.8641 | 770.1951 | 950.8989 | 981.09 | 928.5555 | 734.2352 | 743.9553 | 1074.4859 |  | 1027.0273 | 789.3465 | 1008.3857 | 1011.5273 | 1092.9356 | 839.1823 |  | 772.0736 |  |  | 875.3453 | 1063.6439 | 888.1683 | [5 empty] | 51.5053 | 962.1744 | 305.9935 | 35.9709 | 994.783 | 360.0216 | 34.4499 | 984.5861 | 999.6307 | 987.6383 |  | 1164.1754 | 1061.4477 | 941.6557 | 1032.4342 | 1205.5619 | 992.2305 | 992.9727 | 985.5856 | 1058.0572 | 996.7811 | 1068.9336 | 836.6523 | 982.5186 | 1019.8012 | 979.4381 | 1028.9975 | 948.5246 |  | 940.0623 | 851.4976 | 959.9216 | 1004.4569 | 1042.1681 |  | 980.165 | 927.5024 | 0.0098845 | 19.4776 | 1.4698 | 1.5393 | -25.2801 | 3.0889 | 3720.56 | 0.71 | 2.2884 | -2.2385 | -16.8536 | 2.1606 | 6.4907 | -33.2059 | 13.2251 | 160.711 | 159.0191 | 199.7284 | 12.5377 | -2.0824 | -9.4915 | 158.9434
42838.4704 | 4329 | 47.7232 | 34.5598 | 26.874 | 24.2465 | 22.531 | 23.1299 | 22.9775 | 21.6372 | 31.7375 | 26.5722 | 23.0428 | 21.7537 | 21.3813 | 22.5159 | 99.1122 | 96.9205 | 99.0311 | 425.8294 | 608.9544 | 613.4167 | 951.0125 | 965.277 | 964.1241 | 105.502 | 858.1412 | 949.7882 | 890.3903 | 843.9441 | 884.4011 | 203.0492 | 755.3036 | 974.7307 | 206.9047 | 708.8601 | 916.0265 | 344.0325 | 854.9266 |  | 887.4705 | 799.5933 | 652.4697 | 900.1904 |  | 374.0535 | 582.7609 | 466.7655 | 659.5441 | 787.5339 | 873.6666 | 883.0979 | 32.1199 | 188.9831 | 47.892 | 374.4685 | 30.3218 | 50.3018 | 60.9518 | 93.959 | 43.2256 |  |  | -0.56423 | -2.3466 | -68.0727 | 1.5856 | 8.103 | -197.7527 | 31.3348 | -4.4044 | 5.8383 | 19.6049 | 100.2371 | 0.0057103 | 0.00023163 | 0.00050105 | 1058.3523 | 792.2993 | 145.3257 | 51.9383 | 24.2034 | 21.3228 | 20.7883 | 44.8691 | 28.847 | 24.168 | 22.6278 | 22.3104 | 25.0347 | 22.6623 | 293.7519 | 277.3393 | 258.2739 | 176.045 | 151.2632 | 324.727 | 210.0642 | 95.8423 | 96.5497 | 96.8435 | 97.7529 | 108.8441 | 300.4799 | 120.1915 | 565.7422 | 1023.6473 | 1019.5068 | 1005.627 | 981.6554 | 1001.0535 | 18.4069 | 13.2891 | 773.4049 | 906.0762 | 72.8307 | 781.8058 | 825.4605 | 48.37 | 119.6194 | 991.5989 | 939.7793 | 395.303 | 770.2428 | 951.4772 | 980.96 | 928.7351 | 734.1922 | 743.9082 | 1074.5622 |  | 1027.3166 | 789.3168 | 1008.1761 | 1011.7309 | 1091.8104 | 839.2805 |  | 772.0452 |  |  | 874.9157 | 1063.672 | 888.0181 | [5 empty] | 51.5481 | 964.0162 | 306.4391 | 35.9813 | 998.1608 | 360.5655 | 34.4661 | 984.5307 | 999.6014 | 987.63 |  | 1163.8457 | 1062.4922 | 942.6485 | 1031.916 | 1205.3629 | 992.2741 | 992.9271 | 985.6199 | 1057.5677 | 996.0193 | 1068.9476 | 835.5687 | 982.5516 | 1019.6958 | 979.3668 | 1028.0157 | 947.8741 |  | 937.6581 | 852.1908 | 959.7912 | 1004.5429 | 1041.7941 |  | 980.3345 | 927.2183 | 0.23749 | 19.4748 | 1.4697 | 1.539 | -25.1625 | 3.0889 | 3711.4 | 0.74 | -1.781 | -3.1232 | -16.8216 | 2.5673 | 6.718 | -33.1875 | 13.2108 | 160.8611 | 158.914 | 199.0417 | 10.6866 | -2.2653 | -7.2219 | 158.8254
42838.4704 | 4330 | 47.7239 | 34.5663 | 26.8701 | 24.2418 | 22.5257 | 23.1216 | 22.965 | 21.6281 | 31.7368 | 26.5661 | 23.0345 | 21.7433 | 21.3709 | 22.5102 | 99.1302 | 96.9067 | 99.0448 | 426.1325 | 609.3314 | 613.7367 | 951.261 | 963.5914 | 962.9128 | 105.5464 | 857.5878 | 950.0643 | 890.3862 | 843.6702 | 884.307 | 203.3399 | 755.3628 | 975.2205 | 208.0605 | 709.1489 | 915.5256 | 337.2044 | 854.9106 |  | 887.5365 | 798.3185 | 652.3006 | 900.0989 |  | 374.3458 | 580.8837 | 467.0539 | 657.9845 | 785.8073 | 873.5621 | 884.1997 | 31.2599 | 189.0517 | 48.5135 | 374.5231 | 30.3176 | 50.3125 | 60.954 | 93.9972 | 43.2312 |  |  | 3.6991 | -2.3512 | -67.8592 | 1.2577 | 7.7994 | -197.7796 | 31.3335 | -4.499 | 5.8114 | 19.1204 | 100.1154 | 0.0059715 | 4.6e-05 | 0.00053226 | 1055.6607 | 792.5568 | 145.6418 | 51.9778 | 24.2083 | 21.3251 | 20.7927 | 44.8758 | 28.8555 | 24.1662 | 22.6218 | 22.3151 | 25.0344 | 22.6658 | 297.3515 | 284.3668 | 259.4227 | 176.216 | 151.2984 | 324.9085 | 210.138 | 95.8591 | 96.5572 | 96.8408 | 97.7623 | 108.8585 | 300.8942 | 120.2764 | 566.0522 | 1023.4371 | 1019.3324 | 1005.5307 | 981.819 | 1001.0042 | 14.4776 | 11.1028 | 773.3961 | 906.5666 | 72.9062 | 781.8134 | 825.5885 | 48.4159 | 119.7674 | 990.9617 | 940.6438 | 395.6851 | 770.3257 | 951.8668 | 980.8809 | 928.7748 | 734.1742 | 743.8647 | 1074.3996 |  | 1027.6673 | 789.308 | 1007.9774 | 1011.6456 | 1090.8377 | 839.2263 |  | 772.0188 |  |  | 876.3589 | 1063.7417 | 888.6847 | [5 empty] | 51.5922 | 964.3474 | 306.8867 | 36.0108 | 1001.7688 | 361.0764 | 34.4861 | 984.4893 | 998.4499 | 987.451 |  | 1163.3984 | 1066.1436 | 942.2959 | 1031.0353 | 1205.5165 | 992.3306 | 992.8538 | 985.5728 | 1056.1978 | 994.6691 | 1071.7411 | 834.2065 | 982.7186 | 1020.1695 | 980.7568 | 1027.5145 | 947.2562 |  | 937.3185 | 852.6853 | 959.5614 | 1004.1711 | 1042.3979 |  | 980.4411 | 926.9372 | 0.11581 | 19.4743 | 1.4701 | 1.5384 | -25.1854 | 3.0889 | 3703.73 | 0.8 | 4.56 | -3.1229 | -16.7768 | 2.284 | 6.5906 | -33.1883 | 13.2099 | 161.0504 | 158.814 | 198.4567 | 10.3156 | -2.3829 | -7.7671 | 158.7365
42838.4704 | 4331 | 47.7363 | 34.5802 | 26.8875 | 24.2698 | 22.5372 | 23.1402 | 22.9849 | 21.6385 | 31.753 | 26.5794 | 23.0435 | 21.7485 | 21.3853 | 22.5202 | 99.1432 | 96.9181 | 99.0756 | 426.4199 | 609.7879 | 614.0707 | 952.2119 | 964.2351 | 962.6682 | 105.6043 | 856.9041 | 950.7481 | 890.1857 | 843.6659 | 884.2761 | 203.6261 | 755.4229 | 974.7245 | 209.1943 | 709.7299 | 914.8717 | 329.7382 | 854.9048 |  | 887.5258 | 797.8151 | 652.1126 | 900.0111 |  | 374.1164 | 581.313 | 467.1271 | 658.2979 | 783.5925 | 873.749 | 884.667 | 30.8409 | 189.0904 | 47.3481 | 374.4193 | 30.3047 | 50.3324 | 60.9537 | 94.0394 | 43.2297 |  |  | 3.6025 | -1.8728 | -68.1378 | 1.6802 | 7.9072 | -197.7356 | 31.2238 | -4.4536 | 5.5972 | 19.1406 | 100.296 | 0.005937 | 0.00024971 | 0.00052405 | 1056.4264 | 792.6883 | 145.9642 | 52.0211 | 24.2186 | 21.3292 | 20.7895 | 44.8844 | 28.8628 | 24.1722 | 22.6293 | 22.3121 | 25.0388 | 22.6655 | 297.9935 | 290.7055 | 260.845 | 175.6337 | 153.3226 | 324.8423 | 210.2299 | 95.8548 | 96.5519 | 96.8377 | 97.7604 | 108.8623 | 301.3609 | 120.3738 | 566.3717 | 1023.3961 | 1019.1016 | 1005.402 | 981.7525 | 1000.8863 | 13.1938 | 13.6277 | 773.3837 | 906.0981 | 72.9819 | 781.8227 | 825.8166 | 48.4622 | 119.9342 | 990.7132 | 940.1541 | 396.0822 | 770.344 | 951.4577 | 981.0048 | 928.4598 | 734.0979 | 743.7828 | 1074.1585 |  | 1028.5695 | 789.3029 | 1007.7035 | 1011.3821 | 1090.5998 | 839.1283 |  | 772.0109 |  |  | 877.1366 | 1063.1028 | 889.1864 | [5 empty] | 51.626 | 964.7781 | 307.3494 | 36.0179 | 1000.9819 | 361.5212 | 34.4763 | 984.3867 | 998.6935 | 987.4585 |  | 1163.0509 | 1065.9556 | 942.2404 | 1029.7406 | 1205.6028 | 992.3975 | 992.7938 | 985.1911 | 1055.1378 | 993.9607 | 1068.9631 | 834.1185 | 982.4937 | 1020.5163 | 981.8662 | 1029.3475 | 946.6348 |  | 935.9561 | 854.0363 | 959.1911 | 1003.1154 | 1042.6813 |  | 980.6129 | 926.6872 | 0.23861 | 19.4736 | 1.4699 | 1.537 | -25.1914 | 3.0889 | 3702.82 | 0.71 | 4.5001 | -2.7878 | -16.8154 | 2.6405 | 6.6365 | -33.1873 | 13.1878 | 161.533 | 158.6759 | 198.3205 | 10.2337 | -2.5284 | -8.3501 | 158.6204
42838.4704 | 4332 | 47.7485 | 34.5849 | 26.8966 | 24.2723 | 22.5352 | 23.1403 | 22.9858 | 21.638 | 31.761 | 26.5793 | 23.046 | 21.7428 | 21.3833 | 22.518 | 99.1582 | 96.919 | 99.1048 | 426.6862 | 610.2621 | 614.3967 | 952.8919 | 965.843 | 963.9742 | 105.6667 | 857.0166 | 952.0583 | 890.6142 | 843.8752 | 884.5259 | 203.9071 | 755.4132 | 973.7846 | 210.3339 | 709.8816 | 915.2305 | 340.0924 | 854.9044 |  | 887.4761 | 797.6495 | 652.0448 | 899.91 |  | 373.5438 | 582.2316 | 466.4784 | 658.866 | 783.6295 | 873.8772 | 884.3628 | 30.7286 | 189.0971 | 45.9884 | 374.1269 | 30.2958 | 50.3618 | 60.9511 | 94.0897 | 43.2303 |  |  | 4.2156 | -1.6731 | -68.3152 | 1.1427 | 8.1326 | -197.8013 | 31.4137 | -4.8538 | 5.6312 | 19.3693 | 99.3993 | 0.0060257 | 0.00012978 | 0.00055691 | 1052.6285 | 792.984 | 146.2783 | 52.0628 | 24.2146 | 21.3242 | 20.8028 | 44.9002 | 28.876 | 24.186 | 22.6341 | 22.3134 | 25.0455 | 22.6738 | 297.4004 | 282.7285 | 259.2091 | 171.2475 | 147.953 | 324.6247 | 210.3644 | 95.8587 | 96.5502 | 96.8246 | 97.7523 | 108.8608 | 301.7585 | 120.4539 | 566.6455 | 1023.4789 | 1018.9511 | 1005.4291 | 981.8493 | 1000.9789 | 16.4273 | 11.4193 | 773.3791 | 905.2274 | 73.0439 | 781.7779 | 826.0484 | 48.4938 | 120.0401 | 991.3226 | 940.3589 | 396.4535 | 770.2852 | 950.6781 | 980.9724 | 928.053 | 733.9746 | 743.6399 | 1074.1456 |  | 1029.542 | 789.2948 | 1007.4097 | 1010.892 | 1090.599 | 839.1197 |  | 772.0042 |  |  | 877.6609 | 1062.6193 | 889.5477 | [5 empty] | 51.6775 | 963.1963 | 307.7831 | 36.0373 | 996.9835 | 361.8968 | 34.5026 | 984.316 | 999.2222 | 987.5208 |  | 1163.2155 | 1065.0544 | 941.6928 | 1028.5241 | 1205.6207 | 992.3123 | 992.7867 | 985.0815 | 1055.7422 | 993.6402 | 1070.0511 | 832.514 | 982.0226 | 1020.2736 | 982.6409 | 1028.9445 | 946.0387 |  | 937.5485 | 854.5183 | 958.7385 | 1002.8336 | 1041.6626 |  | 979.9804 | 926.2685 | -0.074518 | 19.4738 | 1.47 | 1.5355 | -25.195 | 3.0889 | 3709.03 | 1.24 | 4.8685 | -2.6364 | -16.8463 | 2.1788 | 6.7308 | -33.1947 | 13.2286 | 162.0474 | 158.528 | 198.3336 | 10.2648 | -2.3282 | -7.5316 | 158.5399
42838.4704 | 4333 | 47.7607 | 34.5919 | 26.8984 | 24.2653 | 22.5281 | 23.1368 | 22.984 | 21.6379 | 31.766 | 26.5806 | 23.0464 | 21.7428 | 21.3861 | 22.5178 | 99.1813 | 96.9121 | 99.1252 | 426.9404 | 610.6475 | 614.7264 | 952.0101 | 965.5808 | 963.4042 | 105.7378 | 856.3813 | 954.2686 | 891.003 | 844.0176 | 884.393 | 204.1862 | 755.3442 | 972.2819 | 211.4859 | 710.0464 | 914.9365 | 354.419 | 854.9012 |  | 887.4058 | 797.9309 | 652.149 | 899.8151 |  | 373.1751 | 582.2938 | 466.4752 | 659.489 | 784.9023 | 873.6745 | 883.8393 | 30.541 | 189.097 | 45.1252 | 373.8821 | 30.2897 | 50.385 | 60.95 | 94.118 | 43.23 |  |  | 3.8279 | -1.6862 | -68.0228 | 1.7643 | 8.6491 | -197.7658 | 31.2514 | -4.6725 | 5.6324 | 19.2545 | 100.6209 | 0.005822 | 0.00019385 | 0.00052405 | 1046.2545 | 793.2391 | 146.6209 | 52.1088 | 24.2243 | 21.3381 | 20.7976 | 44.9104 | 28.8761 | 24.1811 | 22.6306 | 22.3135 | 25.0422 | 22.6799 | 300.6355 | 283.7595 | 259.2134 | 169.2597 | 145.3045 | 324.5696 | 210.4638 | 95.8572 | 96.5493 | 96.8142 | 97.7507 | 108.8691 | 302.1579 | 120.5347 | 566.9186 | 1022.7638 | 1018.8465 | 1006.9097 | 938.2393 | 1001.0276 | 16.9806 | 10.6309 | 773.3805 | 905.3044 | 73.125 | 781.7825 | 826.2398 | 48.5347 | 120.1771 | 990.5592 | 942.1457 | 396.8554 | 770.1439 | 949.2457 | 980.9742 | 927.7836 | 733.9369 | 743.6115 | 1074.0274 |  | 1030.3216 | 789.2968 | 1007.1287 | 1010.2604 | 1091.0908 | 839.0347 |  | 771.9922 |  |  | 878.7597 | 1062.8519 | 890.1034 | [5 empty] | 51.7265 | 961.6169 | 308.2284 | 36.0576 | 995.6936 | 362.2879 | 34.5168 | 984.2011 | 999.7062 | 987.5418 |  | 1163.3315 | 1062.6569 | 941.3647 | 1027.0087 | 1205.5813 | 992.2787 | 992.7527 | 985.007 | 1056.5837 | 993.2265 | 1069.0593 | 834.4997 | 981.5428 | 1019.8155 | 981.5074 | 1028.3228 | 945.4476 |  | 935.9263 | 853.6168 | 957.8164 | 1001.6639 | 1038.9496 |  | 979.636 | 925.8197 | 0.25345 | 19.4729 | 1.4697 | 1.5358 | -25.3022 | 3.0889 | 3717.66 | 0.56 | 4.6389 | -2.6468 | -16.8109 | 2.7074 | 6.9407 | -33.1888 | 13.1932 | 162.4636 | 158.3864 | 198.6479 | 9.8966 | -2.3151 | -6.355 | 158.4845
42838.4704 | 4334 | 47.7601 | 34.5958 | 26.9 | 24.2735 | 22.5341 | 23.1395 | 22.9861 | 21.6343 | 31.7709 | 26.586 | 23.0465 | 21.7479 | 21.3805 | 22.5177 | 99.1984 | 96.9161 | 99.1619 | 427.2151 | 610.9301 | 615.0575 | 951.7266 | 965.8813 | 964.0139 | 105.7911 | 856.4342 | 955.7993 | 891.2073 | 844.2359 | 884.3705 | 204.4692 | 755.2887 | 971.5545 | 212.6444 | 710.3437 | 915.1546 | 390.5183 | 854.8915 |  | 887.4375 | 797.3024 | 652.3537 | 899.7167 |  | 372.748 | 581.642 | 467.2686 | 660.7301 | 784.3403 | 872.3726 | 883.8794 | 30.0547 | 189.0703 | 44.2177 | 373.6393 | 30.2768 | 50.3991 | 60.9478 | 94.1483 | 43.2267 |  |  | 3.868 | -1.9392 | -67.9735 | 1.2281 | 7.4479 | -197.8217 | 31.5911 | -4.4293 | 5.8922 | 19.3609 | 100.5196 | 0.0059797 | 0.00026449 | 0.00053884 | 1047.066 | 793.4063 | 146.9376 | 52.1487 | 24.2263 | 21.3345 | 20.8026 | 44.9177 | 28.8787 | 24.1897 | 22.6322 | 22.3193 | 25.0454 | 22.6783 | 309.4335 | 290.6499 | 256.4667 | 168.2413 | 144.219 | 325.0227 | 210.5361 | 95.8643 | 96.5462 | 96.8151 | 97.761 | 108.8771 | 302.5691 | 120.6258 | 567.2019 | 1022.3867 | 1018.7616 | 1008.1148 | 895.3781 | 1000.9488 | 20.8378 | 16.4702 | 773.3772 | 905.9901 | 73.1898 | 781.8509 | 826.3981 | 48.5781 | 120.3088 | 990.7607 | 943.4652 | 397.2551 | 770.1058 | 948.7644 | 980.9855 | 927.8503 | 733.8678 | 743.5303 | 1074.098 |  | 1030.9488 | 789.2872 | 1006.9063 | 1009.8358 | 1091.0447 | 838.8845 |  | 771.9857 |  |  | 878.9125 | 1062.0039 | 890.5294 | [5 empty] | 51.7607 | 961.0873 | 308.6746 | 36.0628 | 993.9983 | 362.6581 | 34.5248 | 984.1308 | 999.7061 | 987.6029 |  | 1163.6927 | 1060.512 | 940.9855 | 1025.7881 | 1205.8345 | 992.2603 | 992.7105 | 984.9453 | 1057.0598 | 993.0873 | 1068.0038 | 838.2061 | 981.2508 | 1019.1695 | 980.3367 | 1027.8097 | 944.8614 |  | 937.6999 | 852.6902 | 956.8333 | 1001.2593 | 1040.8917 |  | 979.2651 | 925.4549 | 0.009328 | 19.4725 | 1.4685 | 1.5352 | -25.2225 | 3.089 | 3720.42 | 0.76 | 4.6631 | -2.8373 | -16.7984 | 2.258 | 6.437 | -33.1746 | 13.2572 | 162.7943 | 158.2747 | 198.6319 | 8.9913 | -2 | -3.1445 | 158.4429
42838.4705 | 4335 | 47.7677 | 34.6038 | 26.897 | 24.2702 | 22.5388 | 23.1287 | 22.9788 | 21.6381 | 31.775 | 26.5908 | 23.044 | 21.7499 | 21.3798 | 22.5191 | 99.209 | 96.9217 | 99.1963 | 427.4979 | 611.1399 | 615.3726 | 950.961 | 965.2453 | 963.5261 | 105.8484 | 856.588 | 957.2089 | 890.8729 | 844.1952 | 884.3214 | 204.7441 | 755.324 | 971.7392 | 213.8061 | 710.445 | 913.8015 | 415.3803 | 854.8809 |  | 887.3915 | 798.2261 | 652.4698 | 899.6187 |  | 372.1015 | 581.4222 | 466.7492 | 661.7428 | 783.3508 | 871.0525 | 883.3032 | 29.4684 | 189.0575 | 43.6109 | 373.2874 | 30.2928 | 50.4061 | 60.9431 | 94.1901 | 43.2265 |  |  | 3.6991 | -2.2914 | -68.1082 | 1.3142 | 8.1668 | -197.7711 | 31.8592 | -3.9726 | 5.5608 | 19.3949 | 101.287 | 0.006057 | 0.00028256 | 0.00053391 | 1047.401 | 793.5696 | 147.2633 | 52.1869 | 24.2287 | 21.333 | 20.7989 | 44.9275 | 28.8826 | 24.1833 | 22.6265 | 22.3158 | 25.0465 | 22.6659 | 345.1074 | 305.7307 | 264.5701 | 170.9946 | 144.6216 | 326.0474 | 210.8665 | 95.8614 | 96.5408 | 96.8145 | 97.7512 | 108.8741 | 302.9843 | 120.7187 | 567.4735 | 1021.3926 | 1018.601 | 1007.6555 | 891.3002 | 1000.8601 | 17.5615 | 15.3528 | 773.3759 | 906.2413 | 73.2545 | 781.8229 | 826.3627 | 48.622 | 120.45 | 990.8358 | 944.541 | 397.7098 | 770.13 | 949.1624 | 981.182 | 927.8583 | 733.7712 | 743.4004 | 1074.0743 |  | 1031.5451 | 789.2801 | 1006.6405 | 1009.4293 | 1091.0851 | 838.702 |  | 771.9701 |  |  | 878.6131 | 1061.1158 | 890.5712 | [5 empty] | 51.8109 | 960.8197 | 309.1354 | 36.0883 | 993.511 | 363.0669 | 34.5462 | 984.0704 | 999.5173 | 987.4921 |  | 1163.4385 | 1059.265 | 940.5049 | 1024.7344 | 1205.7289 | 992.1306 | 992.6387 | 984.9806 | 1056.5188 | 993.4073 | 1067.1616 | 838.0221 | 980.788 | 1018.6767 | 979.7501 | 1027.6019 | 944.2879 |  | 936.8991 | 852.0762 | 956.1099 | 1000.2919 | 1039.6038 |  | 979.1304 | 925.122 | 0.040492 | 19.4724 | 1.4685 | 1.5354 | -25.1017 | 3.0889 | 3704.5 | 0.63 | 4.5601 | -3.0839 | -16.8128 | 2.3354 | 6.7366 | -33.1512 | 13.3056 | 163.1117 | 158.1411 | 198.6675 | 5.1913 | -2.8552 | -0.70796 | 158.3623
42838.4705 | 4336 | 47.7924 | 34.6149 | 26.9087 | 24.2654 | 22.5353 | 23.1232 | 22.9738 | 21.6406 | 31.7828 | 26.598 | 23.0561 | 21.7483 | 21.3858 | 22.5252 | 99.2174 | 96.9433 | 99.2267 | 427.7747 | 611.352 | 615.6583 | 949.746 | 964.6334 | 962.438 | 105.8949 | 856.6963 | 957.9984 | 890.455 | 843.9142 | 884.1092 | 205.0342 | 755.3544 | 971.9198 | 215.0069 | 710.2311 | 914.0262 | 386.6839 | 854.8672 |  | 887.3803 | 799.4106 | 652.3383 | 899.5208 |  | 371.7925 | 581.4844 | 466.6778 | 660.5552 | 781.4521 | 870.4809 | 881.7741 | 29.0542 | 189.0767 | 43.0557 | 373.0638 | 30.2938 | 50.4027 | 60.9291 | 94.2326 | 43.2215 |  |  | 3.9804 | -1.9096 | -67.8914 | 1.1276 | 8.0321 | -197.8131 | 31.4012 | -4.2723 | 5.6005 | 19.4039 | 100.2458 | 0.0060488 | 0.00027928 | 0.00050762 | 1046.4683 | 793.7909 | 147.5686 | 52.2264 | 24.2319 | 21.3278 | 20.7979 | 44.9279 | 28.8805 | 24.1834 | 22.6262 | 22.3143 | 25.0459 | 22.6711 | 359.2811 | 299.5936 | 275.4222 | 176.986 | 148.0631 | 326.7685 | 211.2889 | 95.8675 | 96.5423 | 96.8124 | 97.7575 | 108.8886 | 303.4342 | 120.8184 | 567.8086 | 1020.2313 | 1018.4158 | 1007.1884 | 887.5615 | 1000.6949 | 17.2177 | 12.165 | 773.3575 | 905.8969 | 73.3324 | 781.8279 | 826.2703 | 48.6616 | 120.5822 | 990.329 | 945.7068 | 398.1857 | 770.1754 | 949.266 | 981.1108 | 927.7293 | 733.63 | 743.238 | 1074.1368 |  | 1032.8071 | 789.2762 | 1006.2191 | 1009.0462 | 1090.412 | 838.7831 |  | 771.9519 |  |  | 877.8106 | 1060.5877 | 890.1462 | [5 empty] | 51.8599 | 960.8411 | 309.5995 | 36.1058 | 996.3516 | 363.4835 | 34.5694 | 984.0166 | 999.4684 | 987.3671 |  | 1163.1432 | 1059.0925 | 940.9861 | 1023.8066 | 1205.6022 | 991.9648 | 992.5751 | 984.9313 | 1056.6432 | 993.2615 | 1066.0033 | 837.5565 | 980.193 | 1017.8483 | 979.2003 | 1027.0853 | 943.7285 |  | 935.729 | 852.7532 | 955.6683 | 999.1593 | 1038.7184 |  | 979.0941 | 925.0335 | -0.096036 | 19.4708 | 1.4684 | 1.5348 | -25.1349 | 3.0889 | 3697.82 | 0.9 | 4.7298 | -2.8154 | -16.7867 | 2.1634 | 6.6792 | -33.1465 | 13.2064 | 163.7816 | 157.9293 | 198.2721 | 3.7318 | -4.0032 | -3.4976 | 158.2713
42838.4705 | 4337 | 47.7904 | 34.6202 | 26.8993 | 24.2661 | 22.5324 | 23.1302 | 22.9794 | 21.6298 | 31.7877 | 26.5891 | 23.0461 | 21.748 | 21.3831 | 22.5196 | 99.2271 | 96.9638 | 99.2603 | 428.073 | 611.5739 | 615.9171 | 948.737 | 964.0859 | 961.2174 | 105.9394 | 857.332 | 959.5444 | 890.6655 | 843.904 | 884.1276 | 205.3379 | 755.3706 | 971.7648 | 216.1926 | 710.1865 | 913.4289 | 357.7478 | 854.8602 |  | 887.4352 | 798.7617 | 652.5123 | 899.4322 |  | 371.6843 | 581.5162 | 466.9482 | 661.6559 | 780.944 | 870.7636 | 881.4189 | 28.5703 | 189.0951 | 42.4475 | 372.8504 | 30.2746 | 50.4092 | 60.9229 | 94.2798 | 43.2219 |  |  | 4.2997 | -2.3966 | -68.1003 | 1.7564 | 8.4474 | -197.775 | 31.7376 | -4.0199 | 5.5435 | 19.1425 | 100.427 | 0.0058631 | 0.00021028 | 0.00052734 | 1047.7284 | 793.9942 | 147.8786 | 52.2679 | 24.2409 | 21.332 | 20.7998 | 44.9403 | 28.8923 | 24.189 | 22.6306 | 22.3157 | 25.0513 | 22.6736 | 358.5283 | 299.3734 | 276.9339 | 178.3314 | 151.9858 | 327.3348 | 211.6408 | 95.8706 | 96.5389 | 96.8109 | 97.7579 | 108.8938 | 303.8445 | 120.9075 | 568.1262 | 1019.0796 | 1018.1543 | 1006.7108 | 883.6967 | 1000.3085 | 14.6648 | 16.0402 | 773.3447 | 905.4649 | 73.4011 | 781.7857 | 826.0564 | 48.7029 | 120.7145 | 991.3212 | 947.2731 | 398.8551 | 770.2252 | 949.1125 | 981.0349 | 927.5533 | 733.5249 | 743.1516 | 1074.3045 |  | 1033.7275 | 789.2492 | 1005.8314 | 1008.6922 | 1089.5303 | 838.8563 |  | 771.9305 |  |  | 878.7198 | 1060.581 | 890.1232 | [5 empty] | 51.9048 | 960.0508 | 310.0399 | 36.1236 | 999.7544 | 363.8986 | 34.5823 | 983.9558 | 999.7617 | 987.3817 |  | 1162.9236 | 1060.5945 | 941.3078 | 1023.3061 | 1205.5337 | 991.8305 | 992.4896 | 985.039 | 1057.573 | 992.8995 | 1066.1074 | 837.3768 | 979.9096 | 1016.6067 | 978.7663 | 1026.9726 | 943.5676 |  | 935.6952 | 852.7855 | 955.5615 | 999.3156 | 1038.425 |  | 978.8501 | 924.9746 | 0.30223 | 19.4704 | 1.4682 | 1.5341 | -25.148 | 3.0889 | 3661.61 | 0.87 | 4.9159 | -3.154 | -16.8128 | 2.7001 | 6.8505 | -33.1474 | 13.2786 | 164.2679 | 157.7352 | 197.751 | 3.9061 | -4.1229 | -6.0638 | 158.147
42838.4705 | 4338 | 47.8097 | 34.6274 | 26.9143 | 24.2795 | 22.5304 | 23.1386 | 22.9824 | 21.6385 | 31.7979 | 26.6052 | 23.0529 | 21.7536 | 21.3885 | 22.5223 | 99.2477 | 96.984 | 99.3029 | 428.3681 | 611.8397 | 616.1801 | 948.2465 | 964.752 | 961.0239 | 105.9948 | 857.9356 | 960.9614 | 890.9576 | 843.7436 | 884.2458 | 205.5975 | 755.4314 | 972.4827 | 217.2611 | 710.1134 | 913.4301 | 357.2437 | 854.8466 |  | 887.4099 | 798.0157 | 652.4746 | 899.3471 |  | 372.4869 | 581.823 | 467.3175 | 662.6211 | 780.1669 | 870.2136 | 881.0068 | 28.2529 | 189.1225 | 42.079 | 372.6846 | 30.2526 | 50.4046 | 60.9165 | 94.3043 | 43.2276 |  |  | 4.4325 | -2.043 | -68.1319 | 1.0651 | 8.7569 | -197.7737 | 32.3245 | -4.4451 | 5.8422 | 19.5302 | 99.3806 | 0.0060093 | 0.00019878 | 0.00052734 | 1047.4856 | 794.0589 | 148.1885 | 52.3085 | 24.2367 | 21.3274 | 20.8025 | 44.9572 | 28.9044 | 24.1903 | 22.6341 | 22.324 | 25.0546 | 22.6794 | 351.1779 | 297.3221 | 279.8867 | 180.7639 | 152.3447 | 327.5156 | 211.992 | 95.863 | 96.5317 | 96.8063 | 97.751 | 108.8949 | 304.2458 | 120.9937 | 568.4422 | 1018.3153 | 1017.8497 | 1006.2329 | 880.9804 | 999.7364 | 10.6131 | 12.9232 | 773.3275 | 905.433 | 73.4723 | 781.8267 | 825.61 | 48.744 | 120.8146 | 991.2786 | 948.615 | 399.2995 | 770.2936 | 949.6107 | 981.0842 | 927.2416 | 733.5344 | 743.1944 | 1074.5549 |  | 1034.4379 | 789.2348 | 1005.5728 | 1008.2443 | 1088.9828 | 838.8843 |  | 771.922 |  |  | 879.6922 | 1060.1687 | 890.3759 | [5 empty] | 51.9499 | 958.573 | 310.4716 | 36.14 | 997.0757 | 364.3357 | 34.595 | 983.8883 | 1000.2296 | 987.5459 |  | 1163.0526 | 1063.2928 | 941.3795 | 1023.1501 | 1205.5826 | 991.7853 | 992.4096 | 985.119 | 1059.2744 | 992.822 | 1066.3106 | 835.5981 | 979.9728 | 1016.1188 | 978.8111 | 1026.4319 | 943.8243 |  | 936.0099 | 852.4461 | 955.7038 | 1000.2962 | 1039.5238 |  | 978.5602 | 924.9436 | -0.24091 | 19.4689 | 1.4695 | 1.5355 | -25.1733 | 3.0889 | 3639.74 | 0.53 | 4.9915 | -2.9126 | -16.8197 | 2.103 | 6.9732 | -33.1393 | 13.3975 | 164.6406 | 157.6057 | 197.4342 | 4.7518 | -4.4029 | -6.1042 | 158.0057
42838.4705 | 4339 | 47.8076 | 34.63 | 26.9117 | 24.2844 | 22.528 | 23.1404 | 22.9901 | 21.6321 | 31.7961 | 26.5997 | 23.0489 | 21.7474 | 21.381 | 22.5212 | 99.2665 | 96.9962 | 99.3401 | 428.6518 | 612.1342 | 616.4442 | 947.9325 | 965.0006 | 961.4499 | 106.0425 | 858.8342 | 963.067 | 891.4896 | 843.3023 | 884.5325 | 205.872 | 755.4453 | 972.4544 | 218.3212 | 710.1588 | 913.6934 | 380.5095 | 854.8425 |  | 887.4134 | 798.0553 | 652.5483 | 899.2603 |  | 372.3275 | 582.3733 | 466.465 | 662.1577 | 777.5334 | 869.5665 | 880.5681 | 28.158 | 189.1853 | 41.8266 | 372.4971 | 30.2567 | 50.3944 | 60.916 | 94.3006 | 43.2311 |  |  | 5.0817 | -2.3769 | -68.1437 | 1.4929 | 8.312 | -197.7402 | 31.7942 | -4.5345 | 5.8036 | 19.325 | 100.1033 | 0.0059206 | 0.00017414 | 0.00051255 | 1046.5707 | 794.1826 | 148.491 | 52.344 | 24.2465 | 21.3323 | 20.7951 | 44.9607 | 28.9112 | 24.1864 | 22.6314 | 22.3178 | 25.0543 | 22.6789 | 328.132 | 283.7345 | 275.68 | 182.6211 | 153.2555 | 327.2242 | 212.175 | 95.8743 | 96.5327 | 96.8053 | 97.7503 | 108.9037 | 304.6482 | 121.092 | 568.7467 | 1017.9669 | 1017.6454 | 1005.7243 | 880.6968 | 999.4966 | 13.5391 | 11.9357 | 773.3331 | 905.7358 | 73.5491 | 781.7942 | 825.0841 | 48.7917 | 120.931 | 991.2534 | 950.111 | 399.783 | 770.2986 | 949.1884 | 980.7563 | 927.0444 | 733.501 | 743.1683 | 1074.9086 |  | 1035.0923 | 789.2259 | 1005.3061 | 1007.8141 | 1087.7178 | 838.8032 |  | 771.8944 |  |  | 879.8337 | 1059.6823 | 890.775 | [5 empty] | 51.9933 | 958.033 | 310.8996 | 36.1508 | 994.3565 | 364.7794 | 34.6091 | 983.806 | 1000.2888 | 987.4974 |  | 1163.3509 | 1063.5492 | 941.5324 | 1022.849 | 1205.516 | 991.742 | 992.3442 | 984.8924 | 1059.6663 | 993.0688 | 1067.5161 | 834.2393 | 980.3697 | 1016.2271 | 978.2482 | 1026.0717 | 943.8953 |  | 935.902 | 852.1969 | 955.7039 | 1001.1559 | 1039.7319 |  | 978.4605 | 924.8491 | 0.21171 | 19.4722 | 1.4702 | 1.5372 | -25.2022 | 3.089 | 3641.33 | 1.11 | 5.3452 | -3.1426 | -16.8266 | 2.4906 | 6.7919 | -33.1271 | 13.2834 | 164.981 | 157.4722 | 196.687 | 7.2658 | -3.9104 | -4.0586 | 157.907
42838.4705 | 4340 | 47.8271 | 34.643 | 26.9222 | 24.2843 | 22.536 | 23.1421 | 22.9848 | 21.6395 | 31.804 | 26.6028 | 23.0576 | 21.7543 | 21.383 | 22.5195 | 99.2893 | 97.0065 | 99.385 | 428.9553 | 612.4624 | 616.7145 | 947.304 | 964.76 | 962.5659 | 106.1155 | 859.2744 | 964.9416 | 891.0696 | 843.0948 | 884.5367 | 206.1341 | 755.4702 | 972.3435 | 219.348 | 710.4037 | 915.0536 | 399.2514 | 854.8388 |  | 887.3582 | 798.319 | 652.6696 | 899.1873 |  | 372.1361 | 582.8806 | 465.098 | 661.3874 | 775.8496 | 869.6273 | 880.5014 | 28.4288 | 189.3074 | 40.9582 | 372.2873 | 30.2595 | 50.3825 | 60.9147 | 94.3091 | 43.2383 |  |  | 3.7892 | -2.5884 | -68.1772 | 1.1966 | 8.0334 | -197.7757 | 31.9808 | -4.566 | 5.7318 | 19.3015 | 99.7293 | 0.0060455 | 0.00033677 | 0.00050434 | 1047.9761 | 794.3403 | 148.829 | 52.3797 | 24.2473 | 21.3311 | 20.7937 | 44.9759 | 28.8955 | 24.1988 | 22.6322 | 22.3191 | 25.0551 | 22.6722 | 322.4084 | 285.0628 | 273.4731 | 184.9 | 155.5865 | 327.4595 | 212.3411 | 95.8668 | 96.5195 | 96.8038 | 97.7458 | 108.9076 | 305.0708 | 121.1934 | 569.0754 | 1017.1553 | 1017.4074 | 1005.0013 | 879.257 | 999.353 | 14.4523 | 12.9671 | 773.3103 | 905.8048 | 73.6123 | 781.6868 | 824.6333 | 48.8255 | 121.0283 | 991.4108 | 951.5456 | 400.5339 | 770.3138 | 948.8339 | 980.483 | 926.7319 | 733.4675 | 743.1356 | 1075.0679 |  | 1035.6628 | 789.2133 | 1004.9856 | 1007.343 | 1086.1004 | 838.8869 |  | 771.8769 |  |  | 880.0788 | 1059.2703 | 891.1196 | [5 empty] | 52.0346 | 957.3146 | 311.3206 | 36.1682 | 994.232 | 365.207 | 34.6131 | 983.763 | 1000.2198 | 987.4366 |  | 1163.273 | 1064.1955 | 941.5494 | 1022.5082 | 1205.3404 | 991.7518 | 992.2546 | 984.6967 | 1057.626 | 993.016 | 1068.2431 | 834.0065 | 980.8792 | 1016.6265 | 977.5886 | 1025.5983 | 943.7921 |  | 936.1569 | 852.8162 | 955.9549 | 1001.7423 | 1039.1245 |  | 978.3727 | 924.6937 | 0.035484 | 19.469 | 1.4699 | 1.537 | -25.1532 | 3.0889 | 3614.33 | 0.88 | 4.6157 | -3.2804 | -16.8357 | 2.2304 | 6.6772 | -33.131 | 13.3227 | 165.2824 | 157.3118 | 195.7322 | 7.9395 | -3.6425 | -2.2967 | 157.7884
42838.4705 | 4341 | 47.8404 | 34.6464 | 26.9241 | 24.2855 | 22.5414 | 23.1405 | 22.9828 | 21.6444 | 31.814 | 26.6155 | 23.06 | 21.7543 | 21.3855 | 22.5228 | 99.3034 | 97.0092 | 99.4175 | 429.2731 | 612.8155 | 617.0003 | 946.3425 | 965.1781 | 962.8759 | 106.1755 | 859.1789 | 965.6715 | 890.7063 | 843.1187 | 884.1384 | 206.3979 | 755.5008 | 971.9682 | 220.383 | 710.4364 | 915.3158 | 410.779 | 854.8282 |  | 887.3235 | 798.5742 | 652.5622 | 899.1034 |  | 371.9289 | 583.3579 | 465.1132 | 662.0493 | 775.0165 | 869.9188 | 880.7323 | 28.7046 | 189.3704 | 40.5454 | 372.1966 | 30.2557 | 50.3724 | 60.9124 | 94.3349 | 43.2627 |  |  | 5.4576 | -2.1232 | -68.0419 | 1.7058 | 8.103 | -197.7073 | 31.2139 | -4.6435 | 5.7441 | 19.193 | 98.6096 | 0.005891 | 0.00022999 | 0.00048955 | 1049.677 | 794.3386 | 149.1357 | 52.4228 | 24.2516 | 21.3297 | 20.7967 | 44.9808 | 28.9092 | 24.1955 | 22.6314 | 22.3173 | 25.0614 | 22.6766 | 325.1964 | 286.632 | 271.5123 | 185.003 | 153.3251 | 327.4631 | 212.4602 | 95.878 | 96.5208 | 96.8066 | 97.7474 | 108.9134 | 305.5102 | 121.3 | 569.3866 | 1016.3991 | 1017.0683 | 1004.218 | 878.1214 | 998.8831 | 11.7421 | 12.0697 | 773.2674 | 906.3459 | 73.6778 | 781.6276 | 824.376 | 48.87 | 121.1413 | 990.8281 | 952.359 | 401.3568 | 770.3271 | 947.9117 | 980.5924 | 926.5343 | 733.4599 | 743.1565 | 1075.0807 |  | 1036.2851 | 789.1911 | 1004.6835 | 1006.8939 | 1084.8693 | 839.1197 |  | 771.8596 |  |  | 880.0279 | 1058.8746 | 891.0762 | [5 empty] | 52.0817 | 956.1608 | 311.7422 | 36.1808 | 993.4062 | 365.6177 | 34.6258 | 983.7288 | 1000.1837 | 987.4148 |  | 1162.9352 | 1065.135 | 940.6225 | 1022.0094 | 1205.2182 | 991.7915 | 992.2019 | 984.5366 | 1055.9664 | 992.2363 | 1068.8791 | 833.6033 | 981.0765 | 1017.2085 | 977.5316 | 1024.9064 | 943.5562 |  | 937.3176 | 853.384 | 956.1324 | 1001.3868 | 1039.3942 |  | 977.946 | 924.5824 | 0.29314 | 19.4674 | 1.4707 | 1.5376 | -25.1149 | 3.0889 | 3600.07 | 0.46 | 5.5384 | -2.9719 | -16.8237 | 2.6638 | 6.707 | -33.1295 | 13.1637 | 165.616 | 157.1609 | 195.0103 | 7.6303 | -3.4083 | -1.1587 | 157.6267
42838.4705 | 4342 | 47.8451 | 34.6536 | 26.9266 | 24.2987 | 22.5382 | 23.1402 | 22.9884 | 21.6403 | 31.8214 | 26.6173 | 23.0539 | 21.7495 | 21.388 | 22.5257 | 99.3166 | 96.9913 | 99.4477 | 429.5778 | 613.1017 | 617.2742 | 945.6972 | 964.395 | 961.747 | 106.2282 | 857.9645 | 964.9534 | 889.8966 | 842.9553 | 883.7102 | 206.6765 | 755.48 | 970.4127 | 221.396 | 710.2904 | 914.3095 | 408.5118 | 854.8224 |  | 887.3164 | 797.2627 | 652.4456 | 899.0091 |  | 371.7802 | 584.205 | 464.0643 | 661.1059 | 774.8023 | 870.0434 | 880.2118 | 28.7986 | 189.3721 | 40.3516 | 372.1489 | 30.2467 | 50.3567 | 60.9043 | 94.3546 | 43.2656 |  |  | 6.3624 | -2.0956 | -68.3435 | 1.2833 | 8.2285 | -197.7428 | 31.6798 | -4.518 | 5.6491 | 19.3479 | 98.2499 | 0.0058894 | 0.00029406 | 0.00053884 | 1049.3622 | 794.4402 | 149.4434 | 52.4679 | 24.2528 | 21.3256 | 20.7961 | 44.9895 | 28.916 | 24.1954 | 22.6218 | 22.313 | 25.0584 | 22.6733 | 312.5434 | 276.2096 | 269.0953 | 184.2254 | 153.7133 | 327.1316 | 212.5669 | 95.8831 | 96.5167 | 96.8038 | 97.7516 | 108.9297 | 305.9011 | 121.4054 | 569.6803 | 1015.4412 | 1016.7293 | 1003.4648 | 876.8277 | 998.6869 | 13.8623 | 13.9466 | 773.2427 | 906.1071 | 73.7472 | 781.5627 | 824.3367 | 48.9183 | 121.2775 | 989.2581 | 951.9674 | 401.6628 | 770.2768 | 946.5851 | 980.8749 | 926.3401 | 733.5177 | 743.2493 | 1074.9324 |  | 1036.8724 | 789.1866 | 1004.5447 | 1006.4031 | 1084.9806 | 839.1344 |  | 771.847 |  |  | 879.658 | 1058.5418 | 890.7963 | [5 empty] | 52.1265 | 955.0239 | 312.1593 | 36.1989 | 993.2255 | 366.0176 | 34.651 | 983.6421 | 1000.2018 | 987.4392 |  | 1162.7031 | 1064.5785 | 940.447 | 1021.2712 | 1205.3002 | 991.801 | 992.1577 | 984.2271 | 1055.671 | 991.196 | 1069.5088 | 833.1003 | 980.6991 | 1017.2962 | 976.8682 | 1023.6869 | 943.2275 |  | 937.0708 | 852.8649 | 955.7571 | 1000.7828 | 1035.4655 |  | 977.3746 | 924.5414 | 0.05997 | 19.4665 | 1.4713 | 1.5369 | -25.0836 | 3.0889 | 3568.58 | 0.63 | 5.9789 | -2.9539 | -16.8693 | 2.3116 | 6.7591 | -33.1343 | 13.2623 | 165.9356 | 157.0916 | 195.0903 | 8.983 | -3.1251 | -1.3827 | 157.4577
42838.4705 | 4343 | 47.8486 | 34.6657 | 26.9355 | 24.2911 | 22.5437 | 23.1501 | 22.9893 | 21.6418 | 31.8342 | 26.625 | 23.0529 | 21.7458 | 21.3878 | 22.5235 | 99.3389 | 96.9927 | 99.4832 | 429.8858 | 613.3203 | 617.552 | 943.9281 | 962.0223 | 959.7419 | 106.2982 | 857.4908 | 964.9266 | 889.3756 | 842.6749 | 883.471 | 206.9573 | 755.4582 | 968.7593 | 222.4277 | 710.1064 | 912.6879 | 391.2437 | 854.8094 |  | 887.332 | 795.9623 | 652.2555 | 898.922 |  | 371.2427 | 584.5506 | 463.1122 | 660.4298 | 775.0868 | 868.8231 | 879.3716 | 29.2406 | 189.4708 | 40.6439 | 372.2123 | 30.2407 | 50.337 | 60.9014 | 94.3834 | 43.2757 |  |  | 8.3325 | -2.0227 | -67.9873 | 1.2846 | 7.7153 | -197.7579 | 32.0103 | -4.4214 | 5.762 | 19.1689 | 99.1271 | 0.0059535 | 0.00016921 | 0.00051584 | 1048.8496 | 794.4395 | 149.7681 | 52.5121 | 24.2573 | 21.3283 | 20.7973 | 45.0084 | 28.9272 | 24.2007 | 22.6308 | 22.3191 | 25.0629 | 22.6761 | 306.1499 | 285.161 | 266.7379 | 184.431 | 153.0702 | 326.8843 | 212.6823 | 95.8854 | 96.5214 | 96.8045 | 97.7519 | 108.9368 | 306.301 | 121.5019 | 569.9706 | 1014.3496 | 1016.3393 | 1002.6913 | 875.7958 | 998.5186 | 16.3534 | 13.9892 | 773.2206 | 905.4708 | 73.8045 | 781.5158 | 824.5252 | 48.9491 | 121.4189 | 986.8051 | 951.1978 | 402.0327 | 770.2302 | 945.3977 | 981.0399 | 926.134 | 733.5507 | 743.2907 | 1074.6849 |  | 1037.6792 | 789.1783 | 1004.1757 | 1005.918 | 1084.9997 | 839.0637 |  | 771.8427 |  |  | 879.7449 | 1058.58 | 890.7341 | [5 empty] | 52.1651 | 954.1452 | 312.5858 | 36.2115 | 990.6954 | 366.3679 | 34.656 | 983.5877 | 1000.0169 | 987.4865 |  | 1162.2613 | 1063.0933 | 941.1138 | 1020.6249 | 1205.0254 | 991.8066 | 992.099 | 983.8854 | 1054.9283 | 990.5809 | 1069.9433 | 831.1816 | 980.0534 | 1016.248 | 976.2384 | 1022.3763 | 942.8152 |  | 937.0401 | 851.6007 | 955.529 | 1000.9556 | 1037.0465 |  | 977.081 | 924.3584 | 0.086311 | 19.4669 | 1.4716 | 1.5371 | -25.0837 | 3.0889 | 3575.63 | 0.91 | 6.8415 | -2.9027 | -16.8286 | 2.3132 | 6.5414 | -33.1178 | 13.3242 | 166.3767 | 156.907 | 195.1151 | 9.6538 | -2.8473 | -3.0541 | 157.2618
42838.4706 | 4344 | 47.88 | 34.6715 | 26.9418 | 24.2833 | 22.5461 | 23.1453 | 22.9884 | 21.6384 | 31.8455 | 26.623 | 23.0602 | 21.7519 | 21.3864 | 22.5292 | 99.3399 | 96.9877 | 99.5247 | 430.1714 | 613.6383 | 617.8122 | 940.5354 | 960.3285 | 958.6414 | 106.3594 | 857.0258 | 966.1982 | 888.6243 | 842.2146 | 882.8447 | 207.2585 | 755.4413 | 967.8082 | 223.5194 | 709.8412 | 910.5476 | 352.1648 | 854.7932 |  | 887.3031 | 795.2019 | 652.1411 | 898.8239 |  | 371.153 | 584.6303 | 463.3461 | 657.6009 | 775.6879 | 868.7267 | 879.5827 | 30.071 | 189.5376 | 41.1078 | 372.2823 | 30.2522 | 50.32 | 60.8922 | 94.4011 | 43.2738 |  |  | 6.3992 | -2.1699 | -67.9807 | 1.3378 | 7.5734 | -197.7763 | 31.8756 | -4.2926 | 5.8101 | 19.2316 | 99.404 | 0.0060767 | 0.00028092 | 0.00050269 | 1049.3467 | 794.3554 | 150.0876 | 52.5512 | 24.2658 | 21.3363 | 20.7985 | 45.0107 | 28.9274 | 24.2084 | 22.6327 | 22.319 | 25.0676 | 22.6749 | 308.8395 | 293.2295 | 272.2865 | 186.1819 | 155.4523 | 326.879 | 212.8279 | 95.8849 | 96.5196 | 96.8049 | 97.7603 | 108.9474 | 306.6888 | 121.6072 | 570.266 | 1013.9745 | 1015.9987 | 1002.0652 | 874.9621 | 998.3234 | 17.3478 | 13.8131 | 773.211 | 905.2071 | 73.8699 | 781.5402 | 824.8408 | 48.9904 | 121.5719 | 985.2031 | 952.0882 | 402.452 | 770.1702 | 944.3816 | 981.1931 | 925.8661 | 733.5361 | 743.2551 | 1074.637 |  | 1038.9015 | 789.1748 | 1003.8557 | 1005.4835 | 1084.0794 | 839.186 |  | 771.8351 |  |  | 878.8134 | 1057.6748 | 890.5093 | [5 empty] | 52.2148 | 952.8402 | 313.0103 | 36.2325 | 989.811 | 366.7116 | 34.6677 | 983.5304 | 999.2765 | 987.3731 |  | 1161.7918 | 1061.2552 | 939.9527 | 1020.3305 | 1204.9108 | 991.6543 | 992.0427 | 983.6583 | 1052.9703 | 990.9378 | 1069.4305 | 829.8739 | 979.5743 | 1015.9856 | 975.959 | 1021.5206 | 942.3541 |  | 936.4062 | 851.5689 | 955.2197 | 999.7638 | 1036.7184 |  | 976.4431 | 924.1613 | -0.40434 | 19.4662 | 1.4717 | 1.5377 | -25.1846 | 3.0888 | 3553.25 | 1.03 | 5.9939 | -3.0066 | -16.8286 | 2.3608 | 6.4807 | -33.118 | 13.2955 | 167.0372 | 156.7471 | 194.5793 | 9.3541 | -3.4439 | -6.5158 | 157.0922
42838.4706 | 4345 | 47.8894 | 34.6846 | 26.948 | 24.2763 | 22.5376 | 23.1447 | 22.9863 | 21.6369 | 31.8446 | 26.6414 | 23.0583 | 21.7569 | 21.3873 | 22.5304 | 99.3643 | 97.0052 | 99.5556 | 430.5098 | 614.0571 | 618.0669 | 940.3018 | 960.3908 | 959.3766 | 106.4349 | 857.537 | 968.5441 | 888.2975 | 841.8767 | 882.2714 | 207.5327 | 755.3406 | 965.7487 | 224.5037 | 709.7204 | 910.7266 | 365.1579 | 854.7809 |  | 887.2697 | 795.8981 | 652.0111 | 898.7364 |  | 371.0685 | 584.7802 | 463.5772 | 657.6873 | 774.1885 | 868.4294 | 879.036 | 31.1611 | 189.5731 | 41.2971 | 372.1928 | 30.2264 | 50.3282 | 60.8881 | 94.4071 | 43.2782 |  |  | 1.5648 | -2.1659 | -68.1056 | 1.0862 | 7.9052 | -197.7901 | 31.6792 | -4.336 | 5.7433 | 18.7686 | 99.8781 | 0.0059847 | 0.00018564 | 0.00053226 | 1049.1379 | 794.3716 | 150.4113 | 52.5966 | 24.275 | 21.3403 | 20.8018 | 45.0249 | 28.936 | 24.2141 | 22.6393 | 22.3236 | 25.0747 | 22.6734 | 325.3948 | 301.6962 | 267.808 | 183.6803 | 156.7688 | 327.4104 | 212.8641 | 95.8872 | 96.5087 | 96.8067 | 97.7383 | 108.9453 | 307.1204 | 121.7196 | 570.5921 | 1013.9135 | 1015.6347 | 1001.5961 | 873.6021 | 998.1621 | 18.8461 | 12.1962 | 773.2292 | 905.2793 | 73.9311 | 781.5591 | 825.1527 | 49.0251 | 121.7177 | 985.3835 | 954.6056 | 402.8866 | 770.0224 | 942.9353 | 981.117 | 925.902 | 733.4593 | 743.1199 | 1074.7597 |  | 1039.7877 | 789.1654 | 1003.6311 | 1005.1588 | 1082.8936 | 839.2224 |  | 771.8131 |  |  | 879.184 | 1057.709 | 890.4417 | [5 empty] | 52.2566 | 953.4707 | 313.4542 | 36.2585 | 990.9362 | 367.1098 | 34.6866 | 983.482 | 998.6757 | 987.5311 |  | 1161.4577 | 1059.1152 | 938.7707 | 1019.6612 | 1204.713 | 991.4699 | 991.9875 | 983.6876 | 1050.5272 | 991.6367 | 1068.6478 | 832.1114 | 978.8375 | 1014.7961 | 976.3223 | 1021.7907 | 941.8186 |  | 936.8201 | 850.8157 | 954.599 | 997.6851 | 1038.3942 |  | 976.4014 | 924.019 | -0.1541 | 19.4669 | 1.4721 | 1.5375 | -25.1653 | 3.0888 | 3523.15 | 0.93 | 2.9633 | -3.0041 | -16.8455 | 2.1274 | 6.6203 | -33.1148 | 13.2528 | 167.5129 | 156.635 | 193.8838 | 7.5998 | -2.9413 | -5.4091 | 156.9097
42838.4706 | 4346 | 47.8866 | 34.6868 | 26.9454 | 24.2891 | 22.5423 | 23.1429 | 22.9907 | 21.6408 | 31.8554 | 26.6352 | 23.0542 | 21.7513 | 21.3892 | 22.5239 | 99.3752 | 97.0038 | 99.5941 | 430.8033 | 614.5186 | 618.3274 | 939.9068 | 959.6773 | 957.9876 | 106.4969 | 858.5558 | 971.1757 | 889.2469 | 841.7392 | 882.7076 | 207.7956 | 755.2528 | 965.0648 | 225.4901 | 709.6918 | 910.4522 | 378.4212 | 854.7638 |  | 887.2275 | 796.6996 | 652.2805 | 898.6544 |  | 370.5588 | 584.7358 | 463.1476 | 658.3698 | 774.247 | 868.5477 | 878.614 | 31.5257 | 189.5425 | 41.1645 | 372.0847 | 30.1942 | 50.3424 | 60.8706 | 94.4282 | 43.2862 |  |  | 1.2258 | -1.6599 | -67.9321 | 1.5264 | 7.3848 | -197.8177 | 31.574 | -4.775 | 5.5857 | 19.0244 | 99.8699 | 0.0059042 | 0.00021685 | 0.00049284 | 1052.5751 | 794.5007 | 150.7441 | 52.6334 | 24.2782 | 21.334 | 20.8024 | 45.0363 | 28.9445 | 24.2094 | 22.6508 | 22.3202 | 25.0727 | 22.6797 | 335.245 | 299.6706 | 265.8849 | 182.6891 | 157.1139 | 327.7753 | 212.9203 | 95.8806 | 96.5142 | 96.8085 | 97.7473 | 108.9509 | 307.5202 | 121.8275 | 570.8856 | 1013.8835 | 1015.3859 | 1001.4042 | 872.794 | 998.1311 | 13.6201 | 11.8177 | 773.2647 | 905.8909 | 74.0041 | 781.6471 | 825.4239 | 49.0761 | 121.8617 | 987.0574 | 956.5004 | 403.322 | 769.9455 | 942.6392 | 981.1026 | 926.0924 | 733.3676 | 742.9874 | 1074.5836 |  | 1040.6194 | 789.1614 | 1003.4165 | 1004.936 | 1083.2013 | 839.3021 |  | 771.8114 |  |  | 879.942 | 1057.4338 | 890.8475 | [5 empty] | 52.3092 | 953.563 | 313.8428 | 36.266 | 992.0497 | 367.4787 | 34.7072 | 983.4063 | 998.1851 | 987.5185 |  | 1161.3217 | 1060.6246 | 936.6549 | 1018.9571 | 1204.551 | 991.4285 | 991.9319 | 983.6867 | 1049.1568 | 991.0319 | 1067.7348 | 832.5454 | 977.8985 | 1014.1581 | 978.8949 | 1021.3906 | 941.271 |  | 936.5437 | 851.0858 | 953.6596 | 996.2428 | 1038.63 |  | 976.2916 | 923.915 | 0.05459 | 19.465 | 1.4713 | 1.5369 | -25.1047 | 3.0888 | 3496.87 | 1.19 | 2.6231 | -2.6298 | -16.8236 | 2.5219 | 6.399 | -33.1188 | 13.2315 | 167.9682 | 156.5279 | 194.0726 | 6.5638 | -2.7199 | -4.2314 | 156.7829
42838.4706 | 4347 | 47.8905 | 34.6948 | 26.9435 | 24.2959 | 22.5485 | 23.1393 | 22.9884 | 21.6464 | 31.8634 | 26.6401 | 23.0598 | 21.7496 | 21.382 | 22.5234 | 99.3957 | 96.9984 | 99.6333 | 431.0994 | 615.0146 | 618.6104 | 940.5371 | 959.3681 | 958.0738 | 106.5473 | 860.1147 | 971.9793 | 889.3874 | 841.4868 | 882.6965 | 208.0478 | 755.2025 | 964.0714 | 226.468 | 709.6324 | 911.1241 | 389.8859 | 854.7424 |  | 887.2143 | 795.9905 | 652.3289 | 898.5637 |  | 370.0788 | 583.1695 | 461.3851 | 655.5179 | 774.5066 | 868.17 | 877.7333 | 31.6021 | 189.4379 | 41.2329 | 371.9301 | 30.182 | 50.3631 | 60.8566 | 94.4642 | 43.2904 |  |  | 3.1242 | -1.8459 | -68.1792 | 1.6289 | 7.6122 | -197.7251 | 31.6194 | -4.545 | 5.6729 | 18.7529 | 98.9493 | 0.0059797 | 0.00024149 | 0.00054541 | 1051.1639 | 794.5375 | 151.0907 | 52.6821 | 24.2807 | 21.3254 | 20.7976 | 45.0509 | 28.9389 | 24.2067 | 22.6389 | 22.3263 | 25.0731 | 22.686 | 333.8326 | 294.5496 | 264.7787 | 176.5406 | 150.6183 | 327.8415 | 212.991 | 95.8831 | 96.5117 | 96.8039 | 97.7556 | 108.9575 | 307.9105 | 121.9405 | 571.1762 | 1012.6298 | 1015.1679 | 1001.2037 | 871.7391 | 997.9693 | 16.6748 | 18.0023 | 773.2724 | 906.9361 | 74.0671 | 781.7289 | 825.6186 | 49.111 | 122.0011 | 988.7587 | 958.2336 | 403.8261 | 769.8804 | 941.8347 | 981.2869 | 926.1212 | 733.3088 | 742.8953 | 1072.3304 |  | 1041.1837 | 789.1561 | 1003.246 | 1004.8598 | 1082.5689 | 839.3268 |  | 771.7897 |  |  | 879.5656 | 1057.2879 | 890.6618 | [5 empty] | 52.3434 | 954.7544 | 314.1864 | 36.2874 | 992.0219 | 367.8027 | 34.7141 | 983.3162 | 997.7493 | 987.6592 |  | 1161.3514 | 1062.7588 | 935.4496 | 1018.6359 | 1204.0888 | 991.4111 | 991.8732 | 983.493 | 1048.2771 | 990.8011 | 1067.5433 | 833.2587 | 977.2776 | 1012.7793 | 978.8701 | 1020.88 | 940.7221 |  | 935.4912 | 851.8163 | 953.6909 | 996.1285 | 1038.492 |  | 976.2712 | 923.6325 | -0.017013 | 19.4647 | 1.471 | 1.5361 | -25.135 | 3.0888 | 3464.1 | 0.69 | 4.1878 | -2.7707 | -16.8388 | 2.6028 | 6.4957 | -33.1056 | 13.2388 | 168.3369 | 156.4429 | 193.6995 | 6.7313 | -2.5873 | -3.1719 | 156.6757
42838.4706 | 4348 | 47.9079 | 34.7045 | 26.9569 | 24.3055 | 22.5483 | 23.144 | 22.9885 | 21.6462 | 31.8652 | 26.6493 | 23.068 | 21.7523 | 21.3858 | 22.5321 | 99.4091 | 96.9876 | 99.665 | 431.3813 | 615.5132 | 618.8952 | 940.5598 | 960.0921 | 958.491 | 106.5985 | 861.6939 | 972.0428 | 888.7528 | 841.1185 | 882.3845 | 208.3089 | 755.2162 | 963.7842 | 227.4349 | 709.4459 | 911.2758 | 412.0029 | 854.7298 |  | 887.1942 | 795.3917 | 652.2401 | 898.4734 |  | 369.8365 | 582.6665 | 460.4191 | 653.6477 | 774.7906 | 868.2247 | 877.6948 | 31.6954 | 189.3518 | 41.6923 | 371.7773 | 30.1481 | 50.3845 | 60.8449 | 94.499 | 43.2877 |  |  | 1.4814 | -2.4544 | -67.9742 | 1.6986 | 8.1162 | -197.773 | 31.3946 | -4.6192 | 5.8095 | 19.0514 | 98.2923 | 0.0059042 | 0.00035156 | 0.00053555 | 1050.1008 | 794.6493 | 151.4533 | 52.7117 | 24.2784 | 21.3407 | 20.8031 | 45.0538 | 28.9464 | 24.2122 | 22.6434 | 22.3325 | 25.0771 | 22.6865 | 341.765 | 304.4658 | 278.4451 | 176.1208 | 148.6453 | 328.1358 | 213.4366 | 95.8911 | 96.519 | 96.7967 | 97.7502 | 108.9654 | 308.304 | 122.049 | 571.4676 | 1011.7927 | 1014.9164 | 1000.9551 | 870.9879 | 997.7767 | 12.6717 | 12.4851 | 773.2601 | 906.9841 | 74.1251 | 781.7015 | 825.8357 | 49.1491 | 122.1388 | 989.3641 | 958.8019 | 404.4016 | 769.8532 | 941.9984 | 981.7553 | 926.1364 | 733.2594 | 742.8143 | 1071.3831 |  | 1041.6822 | 789.1385 | 1002.9021 | 1004.7094 | 1082.1875 | 839.2103 |  | 771.7569 |  |  | 880.2449 | 1057.038 | 890.6972 | [5 empty] | 52.3933 | 955.8545 | 314.5333 | 36.3048 | 996.2614 | 368.1261 | 34.7254 | 983.2744 | 998.0087 | 987.7614 |  | 1161.323 | 1061.455 | 935.1261 | 1018.7002 | 1203.8413 | 991.4936 | 991.7847 | 983.3085 | 1048.4475 | 990.198 | 1068.6385 | 832.2379 | 977.3381 | 1011.7359 | 978.8799 | 1020.153 | 940.1459 |  | 934.5078 | 851.5854 | 953.6329 | 996.4746 | 1038.0734 |  | 976.3121 | 923.4296 | 0.24603 | 19.4637 | 1.4709 | 1.5345 | -25.1056 | 3.0888 | 3468.99 | 0.82 | 2.8833 | -3.194 | -16.8085 | 2.6571 | 6.7074 | -33.1104 | 13.1919 | 168.6339 | 156.2717 | 193.4777 | 5.8972 | -4.0447 | -1.0182 | 156.5521
42838.4706 | 4349 | 47.9163 | 34.7067 | 26.9541 | 24.2919 | 22.5356 | 23.1394 | 22.9874 | 21.6386 | 31.8699 | 26.645 | 23.0721 | 21.7525 | 21.3863 | 22.5295 | 99.4227 | 96.984 | 99.6953 | 431.6659 | 615.8969 | 619.1982 | 940.1396 | 960.172 | 959.1628 | 106.6561 | 862.3718 | 972.0028 | 887.5278 | 840.7193 | 881.6312 | 208.5835 | 755.2321 | 963.3762 | 228.4046 | 709.3142 | 912.4075 | 439.8866 | 854.7197 |  | 887.1275 | 795.3687 | 652.2033 | 898.3876 |  | 368.9548 | 582.7123 | 459.9405 | 655.0813 | 775.8417 | 868.2798 | 877.9054 | 31.6766 | 189.3204 | 42.0755 | 371.5753 | 30.163 | 50.4265 | 60.8457 | 94.5343 | 43.2936 |  |  | 1.6588 | -2.1633 | -68.4118 | 1.096 | 7.5248 | -197.8289 | 30.999 | -4.4444 | 5.6902 | 18.7791 | 98.6806 | 0.0059453 | 0.00013471 | 0.00052569 | 1052.3494 | 794.6925 | 151.7926 | 52.7559 | 24.2878 | 21.3389 | 20.7944 | 45.0658 | 28.9461 | 24.2166 | 22.6338 | 22.325 | 25.0765 | 22.6845 | 326.7551 | 291.9104 | 275.4717 | 177.0725 | 147.3321 | 327.9101 | 213.6277 | 95.8852 | 96.5088 | 96.7948 | 97.7391 | 108.9644 | 308.7007 | 122.1574 | 571.7399 | 1011.3866 | 1014.534 | 1000.5599 | 869.8964 | 997.4071 | 10.1397 | 12.0471 | 773.252 | 906.4585 | 74.1969 | 781.6595 | 826.067 | 49.1903 | 122.2836 | 988.8831 | 958.2841 | 404.994 | 769.8195 | 941.8012 | 982.1061 | 926.1454 | 733.1598 | 742.6798 | 1070.8771 |  | 1042.2883 | 789.1019 | 1002.5557 | 1004.9023 | 1081.4579 | 838.9691 |  | 771.7317 |  |  | 879.8718 | 1056.3376 | 890.4415 | [5 empty] | 52.4456 | 955.8301 | 314.8578 | 36.3201 | 994.6968 | 368.4816 | 34.7421 | 983.2167 | 998.1633 | 987.7483 |  | 1161.1044 | 1059.917 | 934.4971 | 1018.492 | 1203.8773 | 991.4004 | 991.7434 | 982.9105 | 1049.7084 | 989.6401 | 1069.4801 | 833.1129 | 977.272 | 1012.2719 | 978.0329 | 1020.3811 | 939.5557 |  | 934.2949 | 850.7613 | 953.4476 | 996.0717 | 1037.2732 |  | 975.7727 | 923.3486 | -0.04391 | 19.464 | 1.4697 | 1.5343 | -25.2147 | 3.0888 | 3425.03 | 1.05 | 3.0501 | -2.9987 | -16.863 | 2.1344 | 6.4586 | -33.1159 | 13.1089 | 168.9775 | 156.0999 | 193.0404 | 7.5287 | -3.688 | 1.9204 | 156.3665
42838.4706 | 4350 | 47.9203 | 34.7233 | 26.9625 | 24.295 | 22.5421 | 23.138 | 22.9964 | 21.6399 | 31.8751 | 26.6441 | 23.0753 | 21.7563 | 21.3863 | 22.5318 | 99.4395 | 96.9794 | 99.7313 | 431.9635 | 616.1781 | 619.5057 | 939.7656 | 959.6894 | 958.1795 | 106.7164 | 862.1775 | 972.7273 | 887.6724 | 840.8112 | 881.5266 | 208.8518 | 755.2397 | 962.9615 | 229.382 | 709.0394 | 911.8246 | 424.767 | 854.6965 |  | 887.103 | 793.6066 | 652.155 | 898.2903 |  | 368.4679 | 582.7174 | 459.7742 | 658.7525 | 776.8677 | 868.2518 | 878.0777 | 30.9891 | 189.2436 | 42.8211 | 371.3451 | 30.1775 | 50.4508 | 60.8317 | 94.5348 | 43.2978 |  |  | 0.015342 | -2.3972 | -68.2436 | 1.3871 | 8.5091 | -197.8092 | 31.8816 | -4.6692 | 5.5614 | 18.7424 | 97.7553 | 0.0058368 | 0.00028256 | 0.00051584 | 1056.6716 | 794.6852 | 152.1434 | 52.8003 | 24.298 | 21.3421 | 20.7959 | 45.0774 | 28.9562 | 24.221 | 22.6466 | 22.3249 | 25.0811 | 22.687 | 314.0962 | 277.7769 | 264.8932 | 179.385 | 149.7071 | 327.5177 | 213.6463 | 95.8893 | 96.5122 | 96.8009 | 97.7414 | 108.9768 | 309.1451 | 122.2885 | 572.0435 | 1010.7526 | 1014.1126 | 1000.1498 | 869.5779 | 997.0728 | 10.869 | 9.8256 | 773.2416 | 906.3946 | 74.2785 | 781.4783 | 826.2807 | 49.2341 | 122.4246 | 988.487 | 957.8682 | 405.5454 | 769.8071 | 941.7372 | 982.3105 | 925.9622 | 733.1132 | 742.644 | 1069.9521 |  | 1042.8196 | 789.0762 | 1002.3583 | 1004.7505 | 1080.9605 | 838.9003 |  | 771.699 |  |  | 879.7169 | 1056.1051 | 890.0668 | [5 empty] | 52.4893 | 955.9835 | 315.1694 | 36.3307 | 998.1517 | 368.8652 | 34.7508 | 983.1717 | 998.2813 | 987.6555 |  | 1161.0947 | 1059.6322 | 934.2249 | 1017.9845 | 1203.865 | 991.3281 | 991.6875 | 982.6984 | 1050.913 | 988.9334 | 1067.0591 | 832.868 | 976.6967 | 1012.119 | 976.7724 | 1020.8216 | 938.9714 |  | 934.1748 | 850.3621 | 952.7595 | 995.2661 | 1036.9719 |  | 975.5674 | 923.339 | 0.16645 | 19.4622 | 1.4697 | 1.5334 | -25.0649 | 3.0888 | 3439.07 | 0.51 | 0.29332 | -3.1566 | -16.8423 | 2.4012 | 6.868 | -33.1138 | 13.294 | 169.2923 | 156.0022 | 192.7505 | 8.8724 | -2.5101 | 0.29892 | 156.1601
42838.4706 | 4351 | 47.9416 | 34.7254 | 26.968 | 24.3027 | 22.5404 | 23.1495 | 22.979 | 21.6453 | 31.8886 | 26.6549 | 23.0641 | 21.7492 | 21.383 | 22.5397 | 99.4433 | 96.9643 | 99.7595 | 432.2461 | 616.3471 | 619.7883 | 938.472 | 958.6989 | 956.5607 | 106.7647 | 862.1882 | 974.5482 | 887.9128 | 840.7746 | 881.5399 | 209.1533 | 755.2224 | 962.8991 | 230.4341 | 708.6861 | 909.8767 | 411.4973 | 854.6878 |  | 887.1224 | 792.7784 | 651.8289 | 898.1938 |  | 367.4404 | 582.1234 | 459.0049 | 659.8228 | 776.7648 | 866.9254 | 878.2932 | 30.6118 | 189.1989 | 43.1012 | 371.0379 | 30.205 | 50.4571 | 60.8213 | 94.5114 | 43.3044 |  |  | 3.2398 | -2.6791 | -68.0944 | 1.5087 | 8.3915 | -197.7796 | 31.5103 | -4.8413 | 5.726 | 18.6083 | 97.0548 | 0.005937 | 0.00022178 | 0.00053062 | 1055.2806 | 794.7346 | 152.498 | 52.8435 | 24.2988 | 21.3389 | 20.7993 | 45.0866 | 28.9715 | 24.2222 | 22.6444 | 22.3265 | 25.0889 | 22.6874 | 308.534 | 267.5811 | 248.5379 | 173.9824 | 145.3578 | 326.9482 | 213.4233 | 95.8906 | 96.5096 | 96.809 | 97.7453 | 108.9825 | 309.5305 | 122.4034 | 572.3307 | 1010.4216 | 1013.8226 | 999.9023 | 869.8894 | 996.8553 | 8.7068 | 8.4377 | 773.2156 | 906.6531 | 74.3586 | 781.1586 | 826.4669 | 49.2845 | 122.5617 | 988.7099 | 959.0683 | 405.9516 | 769.824 | 942.108 | 982.1749 | 925.6781 | 733.1163 | 742.6608 | 1069.2246 |  | 1043.239 | 789.0479 | 1002.3993 | 1004.5135 | 1080.4954 | 838.8844 |  | 771.6646 |  |  | 879.8097 | 1055.9196 | 890.2105 | [5 empty] | 52.5317 | 955.3242 | 315.481 | 36.3458 | 994.2085 | 369.2488 | 34.7658 | 983.0896 | 998.271 | 987.6296 |  | 1161.2422 | 1059.8225 | 934.7684 | 1017.4002 | 1203.8017 | 991.2235 | 991.6271 | 982.3828 | 1050.2946 | 988.2627 | 1066.6516 | 832.4968 | 976.0687 | 1011.7028 | 976.0298 | 1020.4366 | 938.3803 |  | 934.8447 | 849.9285 | 951.7775 | 994.4124 | 1036.8151 |  | 975.4911 | 923.299 | 0.0043195 | 19.4617 | 1.4706 | 1.5347 | -25.0544 | 3.0888 | 3442.51 | 1.04 | 4.2625 | -3.3359 | -16.818 | 2.5033 | 6.8164 | -33.0921 | 13.2087 | 169.5411 | 156.0235 | 192.4824 | 9.3991 | -0.72346 | -1.0613 | 156.0178
42838.4706 | 4352 | 47.9456 | 34.726 | 26.9677 | 24.3074 | 22.5382 | 23.1417 | 22.9796 | 21.633 | 31.882 | 26.6545 | 23.0669 | 21.7476 | 21.3829 | 22.5273 | 99.4591 | 96.9697 | 99.7914 | 432.5395 | 616.5651 | 620.0587 | 937.3417 | 958.2963 | 955.3845 | 106.8284 | 862.4908 | 975.8646 | 887.4562 | 840.8273 | 881.2736 | 209.4085 | 755.1989 | 963.007 | 231.4135 | 708.2872 | 909.0427 | 411.0533 | 854.6532 |  | 887.0448 | 792.4421 | 651.4799 | 898.0792 |  | 366.4314 | 581.6868 | 458.8235 | 657.9417 | 775.9242 | 865.828 | 878.2619 | 31.0792 | 189.1792 | 43.1512 | 370.7268 | 30.2089 | 50.4381 | 60.823 | 94.5235 | 43.299 |  |  | 3.4442 | -2.0884 | -67.9906 | 1.0073 | 8.1168 | -197.7829 | 31.3381 | -4.5975 | 5.7408 | 18.6243 | 97.2956 | 0.0059568 | 0.00031542 | 0.00054048 | 1050.3682 | 794.7684 | 152.8484 | 52.8813 | 24.2997 | 21.3339 | 20.802 | 45.0998 | 28.9723 | 24.2217 | 22.6431 | 22.3297 | 25.0924 | 22.6901 | 291.2203 | 259.6944 | 243.6159 | 171.7247 | 141.6198 | 326.1529 | 213.189 | 95.8906 | 96.5079 | 96.7998 | 97.7407 | 108.984 | 309.9124 | 122.517 | 572.6081 | 1010.0327 | 1013.5139 | 999.6229 | 869.6702 | 996.5308 | 10.1053 | 8.1048 | 773.196 | 906.8669 | 74.4216 | 781.5814 | 826.6105 | 49.3277 | 122.6978 | 989.2636 | 959.8586 | 406.2154 | 769.7836 | 942.1459 | 982.3144 | 925.4019 | 733.1579 | 742.7221 | 1069.6074 |  | 1043.6082 | 789.0146 | 1002.3704 | 1004.2222 | 1079.6143 | 838.9725 |  | 771.6217 |  |  | 880.4882 | 1055.7989 | 890.6144 | [5 empty] | 52.5755 | 954.3352 | 315.7923 | 36.3644 | 990.5477 | 369.6387 | 34.7792 | 983.0075 | 998.214 | 987.6319 |  | 1161.3077 | 1058.8269 | 934.4176 | 1016.7078 | 1203.8956 | 991.0841 | 991.5411 | 981.6273 | 1048.2704 | 987.2371 | 1066.5045 | 832.7419 | 975.422 | 1011.1137 | 974.8513 | 1020.1081 | 937.8019 |  | 934.7772 | 849.3007 | 951.0151 | 993.231 | 1036.7352 |  | 975.26 | 923.2101 | -0.022021 | 19.4621 | 1.4719 | 1.5366 | -25.033 | 3.0888 | 3442.8 | 0.48 | 4.3943 | -2.9445 | -16.8009 | 2.045 | 6.7007 | -33.0765 | 13.1662 | 169.7318 | 156.01 | 191.9709 | 11.1956 | -0.20872 | -1.1027 | 155.8691
42838.4707 | 4353 | 47.9629 | 34.7428 | 26.9773 | 24.3097 | 22.5427 | 23.1483 | 23.0015 | 21.6444 | 31.8994 | 26.6692 | 23.075 | 21.7614 | 21.391 | 22.5387 | 99.4713 | 96.9785 | 99.8204 | 432.8261 | 616.8736 | 620.3268 | 936.6975 | 958.2225 | 954.4957 | 106.8828 | 862.985 | 976.3472 | 886.3294 | 840.9323 | 880.5412 | 209.6771 | 755.1547 | 962.2652 | 232.3955 | 708.2422 | 907.5002 | 404.5895 | 854.6391 |  | 886.9879 | 791.5777 | 650.973 | 897.9658 |  | 365.831 | 581.2772 | 459.3769 | 659.3899 | 776.4963 | 866.0205 | 878.1598 | 31.7744 | 189.0904 | 43.5584 | 370.4635 | 30.1869 | 50.4065 | 60.8131 | 94.5309 | 43.3004 |  |  | 2.7437 | -2.0312 | -67.7389 | 1.1309 | 8.7109 | -197.8118 | 31.4695 | -4.7875 | 5.8216 | 18.7107 | 98.147 | 0.0059732 | 0.00019549 | 0.00052569 | 1048.1338 | 794.7361 | 153.2022 | 52.918 | 24.3001 | 21.3367 | 20.7983 | 45.1045 | 28.9809 | 24.2258 | 22.6475 | 22.3337 | 25.0923 | 22.692 | 276.9045 | 256.7028 | 238.7539 | 174.6933 | 143.3211 | 325.4203 | 212.9874 | 95.8793 | 96.5101 | 96.8084 | 97.7449 | 108.9943 | 310.3129 | 122.6488 | 572.9013 | 1009.9461 | 1013.2958 | 999.4678 | 869.7251 | 996.2783 | 13.322 | 9.7856 | 773.1781 | 907.2872 | 74.4818 | 782.3138 | 826.6781 | 49.3617 | 122.8407 | 990.9722 | 960.7554 | 406.4821 | 769.6589 | 941.493 | 982.7864 | 925.0692 | 733.1971 | 742.784 | 1073.1654 |  | 1044.0034 | 788.977 | 1002.1643 | 1003.8614 | 1079.1967 | 839.1046 |  | 771.5844 |  |  | 880.1557 | 1055.2213 | 890.2131 | [5 empty] | 52.6173 | 952.9325 | 316.1014 | 36.3818 | 987.3423 | 370.0094 | 34.7975 | 982.9424 | 998.368 | 987.5287 |  | 1160.8648 | 1057.9448 | 934.9447 | 1016.0221 | 1203.9066 | 990.9647 | 991.4587 | 981.0709 | 1046.724 | 986.0078 | 1067.2868 | 834.7125 | 974.6635 | 1010.4901 | 973.1396 | 1020.3612 | 937.2208 |  | 933.5365 | 849.8435 | 950.4242 | 991.8934 | 1037.0683 |  | 974.8759 | 923.0732 | 0.05459 | 19.4615 | 1.4727 | 1.5369 | -25.0873 | 3.0888 | 3432.91 | 0.5 | 3.9208 | -2.9032 | -16.7658 | 2.1662 | 6.9421 | -33.0817 | 13.1949 | 169.8487 | 155.9083 | 191.735 | 12.6692 | 0.30385 | -1.7421 | 155.7647
42838.4707 | 4354 | 47.9694 | 34.7518 | 26.9827 | 24.3192 | 22.5492 | 23.1551 | 23.0131 | 21.6454 | 31.908 | 26.6731 | 23.0727 | 21.7638 | 21.3955 | 22.542 | 99.4767 | 96.9893 | 99.8505 | 433.0982 | 617.1791 | 620.5975 | 937.3434 | 958.6804 | 954.6672 | 106.9441 | 863.4096 | 975.9381 | 885.539 | 840.896 | 880.0125 | 209.9509 | 755.1139 | 961.5629 | 233.3755 | 708.2727 | 906.8397 | 407.4818 | 854.6275 |  | 886.9733 | 792.1383 | 650.6774 | 897.8174 |  | 365.4374 | 580.4848 | 458.7555 | 660.4116 | 777.0549 | 864.913 | 877.5276 | 32.1325 | 189.0566 | 44.1689 | 370.3461 | 30.2104 | 50.3699 | 60.8111 | 94.5537 | 43.3102 |  |  | 2.8409 | -2.4406 | -68.3027 | 1.3556 | 8.2706 | -197.7612 | 32.1188 | -4.6429 | 5.5421 | 18.2408 | 97.2074 | 0.0058746 | 0.00018235 | 0.00052569 | 1044.6043 | 794.8741 | 153.5625 | 52.9645 | 24.3053 | 21.3421 | 20.7952 | 45.1164 | 28.9809 | 24.2208 | 22.6364 | 22.3293 | 25.0948 | 22.6914 | 284.0991 | 255.7065 | 241.8038 | 174.866 | 145.6362 | 324.9982 | 212.8624 | 95.8845 | 96.5067 | 96.7976 | 97.7422 | 108.9897 | 310.7241 | 122.7763 | 573.1891 | 1009.4402 | 1013.1149 | 999.363 | 868.966 | 996.0064 | 12.6846 | 11.5547 | 773.1656 | 907.5831 | 74.5436 | 782.3564 | 826.7494 | 49.3999 | 122.9795 | 992.4042 | 961.3447 | 406.824 | 769.5668 | 940.9642 | 983.1681 | 924.8283 | 733.2819 | 742.9094 | 1072.7764 |  | 1044.5116 | 788.9378 | 1002.1305 | 1003.5456 | 1079.4013 | 839.1716 |  | 771.5514 |  |  | 878.4906 | 1054.3205 | 889.2297 | [5 empty] | 52.662 | 951.7123 | 316.4211 | 36.3999 | 985.1007 | 370.3493 | 34.8131 | 982.8644 | 998.4064 | 987.5311 |  | 1160.5072 | 1056.8602 | 934.3274 | 1015.5029 | 1203.8339 | 990.9078 | 991.3971 | 980.9636 | 1045.45 | 985.4645 | 1067.2568 | 835.2537 | 973.6721 | 1010.0924 | 972.7884 | 1020.7139 | 936.6285 |  | 933.2302 | 850.684 | 949.8836 | 990.6923 | 1037.2461 |  | 974.3924 | 922.7153 | 0.19594 | 19.4604 | 1.4727 | 1.5371 | -25.1896 | 3.0889 | 3420.28 | 1.02 | 3.9888 | -3.1809 | -16.8276 | 2.3706 | 6.7611 | -33.0614 | 13.3238 | 170.1371 | 155.8925 | 191.8642 | 11.8024 | -0.05218 | -1.4521 | 155.6799
42838.4707 | 4355 | 47.9765 | 34.7549 | 26.984 | 24.324 | 22.5447 | 23.1622 | 23.0105 | 21.6429 | 31.9096 | 26.6718 | 23.0706 | 21.7547 | 21.3877 | 22.5342 | 99.4926 | 96.9998 | 99.8881 | 433.3711 | 617.4986 | 620.8924 | 938.1685 | 960.1344 | 956.1445 | 107.0076 | 863.1982 | 976.5762 | 886.0333 | 840.7267 | 880.0101 | 210.2166 | 755.0879 | 961.3531 | 234.3419 | 708.1455 | 907.8203 | 401.276 | 854.6099 |  | 886.9608 | 792.6242 | 650.4541 | 897.6736 |  | 365.3617 | 579.595 | 457.9825 | 663.5166 | 776.8778 | 863.0401 | 876.5087 | 32.4128 | 188.9535 | 44.3979 | 370.2061 | 30.1885 | 50.3277 | 60.8072 | 94.5696 | 43.312 |  |  | 2.4414 | -1.7138 | -67.7586 | 1.3339 | 8.5216 | -197.798 | 32.1497 | -4.4247 | 5.487 | 18.345 | 97.5524 | 0.0058812 | 0.00021356 | 0.00053884 | 1046.0264 | 795.0387 | 153.9605 | 53.015 | 24.3117 | 21.3441 | 20.8045 | 45.1276 | 28.9811 | 24.2282 | 22.6491 | 22.3329 | 25.0979 | 22.6998 | 290.9696 | 266.2498 | 251.271 | 176.9554 | 146.7956 | 324.6268 | 212.9757 | 95.896 | 96.5008 | 96.8008 | 97.7331 | 109.0012 | 311.1521 | 122.9095 | 573.5083 | 1008.5518 | 1012.8553 | 999.1356 | 868.5244 | 995.8439 | 13.9995 | 14.0619 | 773.1689 | 907.1974 | 74.6094 | 782.4058 | 826.813 | 49.4439 | 123.1335 | 992.5964 | 961.6337 | 407.3277 | 769.5481 | 940.7627 | 983.1726 | 924.6832 | 733.3831 | 743.0563 | 1072.2076 |  | 1045.1573 | 788.9021 | 1002.0436 | 1003.2851 | 1080.2186 | 839.2174 |  | 771.5079 |  |  | 876.8432 | 1053.5688 | 888.1359 | [5 empty] | 52.7088 | 951.0614 | 316.7461 | 36.4248 | 985.9023 | 370.6545 | 34.8321 | 982.7741 | 998.5351 | 987.562 |  | 1160.5655 | 1056.4415 | 934.6456 | 1015.2248 | 1203.7833 | 990.8166 | 991.3221 | 980.6576 | 1044.9308 | 985.0243 | 1066.5339 | 834.796 | 972.8781 | 1009.9232 | 973.2334 | 1020.4867 | 936.0497 |  | 933.6895 | 850.5397 | 949.4982 | 989.9183 | 1036.4768 |  | 973.698 | 922.4558 | 0.2809 | 19.46 | 1.4726 | 1.5367 | -25.0194 | 3.0888 | 3460.37 | 1.4 | 3.6977 | -2.6642 | -16.7517 | 2.3504 | 6.8573 | -33.0372 | 13.3193 | 170.5061 | 155.8502 | 192.3532 | 10.9797 | -1.0885 | -2.0582 | 155.5519
42838.4707 | 4356 | 47.9862 | 34.7659 | 26.9827 | 24.3185 | 22.5399 | 23.1513 | 22.9965 | 21.6472 | 31.9122 | 26.6708 | 23.0723 | 21.7558 | 21.3845 | 22.5324 | 99.5129 | 97.0148 | 99.934 | 433.6467 | 617.7694 | 621.1995 | 938.1749 | 960.9207 | 957.2624 | 107.0741 | 862.0948 | 978.7696 | 886.8637 | 840.5293 | 880.1639 | 210.4778 | 755.1003 | 961.2197 | 235.3124 | 707.9472 | 908.0977 | 393.2543 | 854.5856 |  | 887.0856 | 792.267 | 650.2932 | 897.5527 |  | 365.6395 | 578.3281 | 457.0173 | 661.4861 | 774.6556 | 862.4426 | 875.7335 | 32.7484 | 188.8123 | 44.3829 | 370.0451 | 30.1725 | 50.3066 | 60.809 | 94.572 | 43.3163 |  |  | 0.67969 | -1.587 | -68.1201 | 1.5889 | 8.3258 | -197.7724 | 31.5175 | -4.7204 | 5.6441 | 18.9849 | 98.5817 | 0.0059699 | 0.00032692 | 0.00051091 | 1047.5569 | 795.01 | 154.3164 | 53.0476 | 24.3217 | 21.3367 | 20.7961 | 45.1309 | 28.9901 | 24.2277 | 22.6462 | 22.3353 | 25.102 | 22.6993 | 288.6781 | 270.0247 | 252.242 | 178.7649 | 148.0978 | 324.2546 | 213.0158 | 95.8931 | 96.5003 | 96.8021 | 97.7308 | 109.011 | 311.5358 | 123.0266 | 573.7741 | 1008.4474 | 1012.6927 | 999.2737 | 868.18 | 995.8397 | 12.3225 | 9.1789 | 773.1802 | 906.127 | 74.6763 | 782.4323 | 826.8891 | 49.4886 | 123.2873 | 991.4935 | 962.7224 | 407.7298 | 769.5321 | 940.8137 | 983.0528 | 924.6063 | 733.464 | 743.1484 | 1071.8981 |  | 1045.707 | 788.8707 | 1001.7012 | 1002.9254 | 1080.7462 | 839.1098 |  | 771.4655 |  |  | 876.8957 | 1053.0813 | 887.602 | [5 empty] | 52.7566 | 949.9436 | 317.0438 | 36.4381 | 985.4962 | 370.9316 | 34.8359 | 982.6772 | 998.8104 | 987.4863 |  | 1160.6394 | 1055.6473 | 933.3608 | 1014.7888 | 1203.8785 | 990.8145 | 991.2633 | 980.4363 | 1044.9469 | 984.1442 | 1065.6052 | 835.3417 | 972.4321 | 1009.7461 | 972.7127 | 1019.8466 | 935.4775 |  | 932.5548 | 850.9787 | 949.2063 | 989.6402 | 1034.608 |  | 973.1843 | 922.3691 | 0.28034 | 19.4593 | 1.4716 | 1.5365 | -25.0329 | 3.0888 | 3480.06 | 1.18 | 1.9512 | -2.5618 | -16.7838 | 2.5633 | 6.7763 | -33.0264 | 13.1842 | 170.8158 | 155.6806 | 192.6747 | 11.1749 | -1.1909 | -2.8259 | 155.4691
42838.4707 | 4357 | 47.997 | 34.7704 | 26.9816 | 24.3132 | 22.5459 | 23.1397 | 23.004 | 21.6443 | 31.9227 | 26.6738 | 23.0665 | 21.7455 | 21.3811 | 22.5349 | 99.5203 | 97.0264 | 99.9601 | 433.9257 | 617.9337 | 621.4884 | 938.1971 | 961.1501 | 957.7108 | 107.1403 | 861.5921 | 979.2832 | 886.3972 | 840.3768 | 879.9938 | 210.7557 | 755.1252 | 961.7942 | 236.2765 | 708.1891 | 908.5947 | 407.3018 | 854.5705 |  | 886.993 | 791.6543 | 650.3427 | 897.4404 |  | 365.6484 | 577.2166 | 456.7714 | 661.6776 | 774.38 | 861.3453 | 874.9632 | 33.1538 | 188.6417 | 44.3838 | 369.8351 | 30.1674 | 50.3194 | 60.811 | 94.5411 | 43.3281 |  |  | 2.9152 | -1.8584 | -68.009 | 1.2715 | 7.2843 | -197.7737 | 31.8218 | -4.4418 | 5.8537 | 19.2325 | 98.6532 | 0.00608 | 0.00027928 | 0.00049612 | 1042.664 | 795.1437 | 154.6821 | 53.0877 | 24.3152 | 21.3358 | 20.7967 | 45.1388 | 28.9936 | 24.2204 | 22.6445 | 22.3331 | 25.1052 | 22.6871 | 301.5908 | 268.0924 | 245.5313 | 175.5465 | 147.8494 | 324.1828 | 212.8167 | 95.8995 | 96.4956 | 96.8041 | 97.7326 | 109.0201 | 311.9303 | 123.1693 | 574.0698 | 1008.064 | 1012.527 | 999.3597 | 867.4362 | 995.5417 | 17.7292 | 9.5642 | 773.1961 | 905.1062 | 74.745 | 782.4343 | 827.0811 | 49.5276 | 123.4462 | 990.6152 | 963.1574 | 408.0492 | 769.5651 | 941.3039 | 982.9269 | 924.5456 | 733.5518 | 743.2459 | 1071.7455 |  | 1046.0554 | 788.8449 | 1001.4198 | 1002.675 | 1080.6773 | 839.1201 |  | 771.4443 |  |  | 875.7781 | 1052.1216 | 886.9149 | [5 empty] | 52.8122 | 949.9779 | 317.3527 | 36.457 | 985.22 | 371.2272 | 34.8505 | 982.6048 | 998.4582 | 987.2256 |  | 1160.3621 | 1057.391 | 930.3602 | 1013.9902 | 1203.5546 | 990.5838 | 991.2076 | 980.0856 | 1043.8422 | 983.9285 | 1064.5288 | 837.328 | 972.2116 | 1009.5649 | 972.1675 | 1019.4634 | 934.904 |  | 932.247 | 851.3295 | 948.6768 | 989.5265 | 1035.8213 |  | 973.0455 | 922.2108 | 0.2234 | 19.4587 | 1.4713 | 1.5356 | -25.0217 | 3.0888 | 3525.01 | 1.23 | 4.0406 | -2.7704 | -16.7592 | 2.2915 | 6.3352 | -33.0105 | 13.2413 | 171.0111 | 155.5414 | 192.6409 | 9.7287 | -0.47261 | -1.4595 | 155.3929
42838.4707 | 4358 | 48.0166 | 34.7821 | 26.9984 | 24.3258 | 22.5556 | 23.1549 | 23.0119 | 21.6503 | 31.9338 | 26.6881 | 23.0747 | 21.7576 | 21.3871 | 22.5385 | 99.5365 | 97.0273 | 99.9914 | 434.2138 | 618.0884 | 621.7822 | 938.4605 | 961.4835 | 958.6103 | 107.2071 | 861.9231 | 979.9228 | 886.2914 | 839.9978 | 879.9098 | 211.0453 | 755.1756 | 962.6634 | 237.2784 | 708.4551 | 909.316 | 385.0952 | 854.5326 |  | 886.8754 | 792.6001 | 650.5465 | 897.3322 |  | 365.3971 | 576.9767 | 457.0244 | 658.8919 | 774.8214 | 859.8191 | 875.2237 | 32.9453 | 188.5213 | 44.524 | 369.6068 | 30.1829 | 50.3414 | 60.7987 | 94.4914 | 43.3132 |  |  | -1.8476 | -2.5293 | -67.8763 | 1.464 | 7.7344 | -197.7284 | 31.5142 | -4.4655 | 5.6089 | 19.0921 | 98.6806 | 0.0059255 | 0.00023985 | 0.00054869 | 1041.6976 | 795.2257 | 155.0452 | 53.1336 | 24.3181 | 21.3364 | 20.7911 | 45.1482 | 28.998 | 24.2284 | 22.6406 | 22.3322 | 25.1017 | 22.6883 | 322.6341 | 264.8005 | 234.3295 | 174.6167 | 147.9183 | 324.5219 | 212.4357 | 95.9036 | 96.499 | 96.8049 | 97.7265 | 109.0234 | 312.3252 | 123.307 | 574.3596 | 1007.5932 | 1012.2345 | 999.2657 | 866.6319 | 995.225 | 12.3471 | 10.023 | 773.1998 | 905.1835 | 74.7988 | 782.377 | 827.3887 | 49.5649 | 123.5938 | 991.1557 | 963.5078 | 408.414 | 769.6505 | 941.765 | 982.6755 | 924.3527 | 733.598 | 743.2986 | 1071.6477 |  | 1046.348 | 788.8097 | 1001.2083 | 1002.2597 | 1079.8809 | 838.996 |  | 771.4109 |  |  | 875.0917 | 1051.2322 | 886.0459 | [5 empty] | 52.8514 | 949.0994 | 317.628 | 36.4737 | 985.0377 | 371.5161 | 34.8705 | 982.5402 | 997.7963 | 987.1097 |  | 1160.3458 | 1060.3626 | 930.0713 | 1013.2625 | 1203.2257 | 990.4957 | 991.0967 | 979.7713 | 1042.9149 | 983.8385 | 1064.3401 | 838.4241 | 972.1798 | 1009.6426 | 971.9062 | 1019.7611 | 934.3208 |  | 928.5819 | 852.6266 | 948.5294 | 989.3854 | 1030.1468 |  | 972.8821 | 922.0035 | -0.12219 | 19.4577 | 1.4711 | 1.5346 | -25.2748 | 3.0888 | 3559.11 | 1.02 | -3.2166 | -3.2315 | -16.7405 | 2.4586 | 6.5236 | -32.9845 | 13.1683 | 171.1743 | 155.4371 | 192.1825 | 7.4447 | 0.7198 | -3.5841 | 155.2526
42838.4707 | 4359 | 48.0264 | 34.7953 | 27.0107 | 24.3378 | 22.5549 | 23.1613 | 23.0217 | 21.6496 | 31.9433 | 26.7007 | 23.0842 | 21.7564 | 21.4013 | 22.5528 | 99.5423 | 97.0545 | 100.0307 | 434.4958 | 618.3604 | 622.0929 | 939.1223 | 961.4206 | 958.3253 | 107.2629 | 863.3388 | 981.5537 | 886.3026 | 839.3607 | 879.7296 | 211.3399 | 755.2713 | 963.2574 | 238.2988 | 708.6391 | 909.1667 | 380.2348 | 854.5222 |  | 886.8326 | 793.3374 | 650.489 | 897.2207 |  | 365.9383 | 577.112 | 456.4379 | 657.633 | 775.1925 | 860.0293 | 875.2385 | 32.5002 | 188.5206 | 44.4732 | 369.3641 | 30.1956 | 50.3561 | 60.7898 | 94.4399 | 43.312 |  |  | 1.8592 | -1.974 | -67.9209 | 1.2366 | 8.0386 | -197.7993 | 31.9118 | -4.5693 | 5.6299 | 18.9056 | 97.9978 | 0.0058845 | 0.00022342 | 0.00051091 | 1048.3073 | 795.2216 | 155.4111 | 53.1738 | 24.3302 | 21.3373 | 20.798 | 45.1588 | 29.0065 | 24.2281 | 22.643 | 22.3274 | 25.1062 | 22.6932 | 311.4984 | 260.6589 | 230.6241 | 171.8729 | 145.3359 | 324.311 | 212.1097 | 95.9038 | 96.5004 | 96.8079 | 97.7331 | 109.0321 | 312.7721 | 123.4593 | 574.6786 | 1007.4449 | 1012.0936 | 999.3028 | 865.5196 | 995.2181 | 12.9982 | 9.5243 | 773.1978 | 905.4191 | 74.8524 | 782.3383 | 827.7602 | 49.6037 | 123.7262 | 992.8058 | 964.4651 | 408.7979 | 769.7485 | 942.1182 | 982.2298 | 924.0087 | 733.6391 | 743.3416 | 1071.5881 |  | 1046.6423 | 788.7867 | 1001.2942 | 1001.8126 | 1079.3079 | 838.8626 |  | 771.39 |  |  | 874.7097 | 1050.5263 | 885.6167 | [5 empty] | 52.9037 | 947.959 | 317.907 | 36.4887 | 981.8467 | 371.8885 | 34.8815 | 982.474 | 997.5878 | 987.1862 |  | 1160.3147 | 1059.8996 | 930.5508 | 1013.0394 | 1202.9861 | 990.5123 | 991.0258 | 979.6398 | 1041.8946 | 983.7074 | 1064.353 | 836.5967 | 972.2442 | 1009.9074 | 971.3692 | 1020.0474 | 933.7636 |  | 929.3611 | 854.3674 | 948.3795 | 989.3566 | 1034.141 |  | 972.6538 | 921.8666 | 0.54394 | 19.4546 | 1.4715 | 1.533 | -25.0242 | 3.0888 | 3589.13 | 0.52 | 3.2264 | -2.8551 | -16.7473 | 2.2598 | 6.6513 | -32.9935 | 13.2523 | 171.3376 | 155.4805 | 191.8573 | 8.6483 | 1.0868 | -4.0269 | 155.1811
42838.4707 | 4360 | 48.0246 | 34.7902 | 27.0052 | 24.332 | 22.5488 | 23.1573 | 23.0035 | 21.6396 | 31.9417 | 26.6884 | 23.0751 | 21.7526 | 21.3912 | 22.5417 | 99.5606 | 97.0792 | 100.0772 | 434.7653 | 618.716 | 622.391 | 939.787 | 960.4961 | 958.3761 | 107.3309 | 864.3017 | 981.8546 | 886.9515 | 839.031 | 879.9215 | 211.6497 | 755.3031 | 963.7508 | 239.2724 | 708.6983 | 909.403 | 382.8036 | 854.5029 |  | 886.8772 | 793.2657 | 650.1734 | 897.1242 |  | 366.5042 | 575.9585 | 456.1468 | 658.3329 | 774.5402 | 859.2948 | 873.9632 | 32.0898 | 188.4151 | 43.6516 | 369.0047 | 30.2125 | 50.3763 | 60.7717 | 94.3834 | 43.317 |  |  | -1.013 | -2.3499 | -68.1542 | 1.4542 | 7.1417 | -197.7619 | 31.2744 | -4.8617 | 5.5985 | 18.6255 | 97.773 | 0.0058204 | 0.00021356 | 0.00050927 | 1045.0698 | 795.3183 | 155.7926 | 53.2171 | 24.3385 | 21.3412 | 20.7955 | 45.1737 | 29.0094 | 24.2333 | 22.6411 | 22.3302 | 25.1099 | 22.6941 | 305.9306 | 270.8237 | 231.2984 | 166.6865 | 141.0139 | 324.0826 | 211.7937 | 95.9087 | 96.4978 | 96.8025 | 97.7251 | 109.0349 | 313.1839 | 123.6007 | 574.9629 | 1007.7051 | 1011.9101 | 999.1046 | 864.4828 | 995.2107 | 18.0007 | 11.9212 | 773.1881 | 905.0112 | 74.923 | 782.3514 | 828.1936 | 49.6499 | 123.8602 | 994.6036 | 964.5948 | 409.2417 | 769.832 | 942.399 | 981.7994 | 923.6527 | 733.7002 | 743.4013 | 1071.4282 |  | 1046.9499 | 788.7446 | 1001.157 | 1001.4784 | 1078.4764 | 838.9818 |  | 771.3495 |  |  | 874.6291 | 1049.2363 | 885.3634 | [5 empty] | 52.9548 | 947.2172 | 318.1939 | 36.5079 | 982.17 | 372.289 | 34.8993 | 982.4189 | 997.8609 | 986.9409 |  | 1159.9858 | 1060.926 | 930.6441 | 1012.9718 | 1202.8029 | 990.3633 | 990.9347 | 979.635 | 1041.9324 | 982.9304 | 1063.2348 | 836.9979 | 972.0069 | 1009.6083 | 970.5776 | 1019.6854 | 933.1895 |  | 932.8837 | 855.2734 | 947.8941 | 990.0253 | 1033.3277 |  | 972.0994 | 921.8079 | 0.70607 | 19.4569 | 1.471 | 1.5335 | -24.9543 | 3.0888 | 3610.98 | 1.1 | -2.3818 | -3.113 | -16.7647 | 2.4488 | 6.2672 | -32.9797 | 13.115 | 171.511 | 155.4135 | 191.3774 | 9.2306 | 0.96862 | -3.7894 | 155.0879
42838.4708 | 4361 | 48.0393 | 34.7964 | 27.0072 | 24.3338 | 22.5552 | 23.1543 | 22.9996 | 21.6371 | 31.9521 | 26.693 | 23.0703 | 21.7506 | 21.3877 | 22.5391 | 99.5727 | 97.093 | 100.1093 | 435.0246 | 619.139 | 622.7006 | 939.5904 | 959.9909 | 957.5454 | 107.3794 | 864.6564 | 983.7775 | 886.7144 | 838.8517 | 879.887 | 211.9291 | 755.2805 | 964.2477 | 240.2309 | 708.5413 | 908.9681 | 402.3422 | 854.4904 |  | 886.8569 | 793.9541 | 649.9537 | 897.0242 |  | 366.179 | 574.2795 | 456.3137 | 660.2397 | 773.8725 | 857.6127 | 872.5054 | 31.7205 | 188.2498 | 43.0742 | 368.7521 | 30.2071 | 50.4021 | 60.7778 | 94.3683 | 43.318 |  |  | 4.8103 | -1.8341 | -68.214 | 0.94949 | 8.517 | -197.7914 | 31.5399 | -4.518 | 5.5678 | 18.7382 | 97.072 | 0.0059699 | 0.00022671 | 0.00053062 | 1044.0422 | 795.5091 | 156.1585 | 53.2545 | 24.3397 | 21.3471 | 20.8009 | 45.1832 | 29.0159 | 24.2355 | 22.6466 | 22.3388 | 25.1149 | 22.6938 | 320.3228 | 291.2058 | 244.058 | 161.5722 | 138.2744 | 324.5572 | 211.7911 | 95.9084 | 96.4955 | 96.8036 | 97.7264 | 109.0417 | 313.5684 | 123.7449 | 575.2329 | 1007.756 | 1011.7849 | 998.9864 | 863.3027 | 995.1708 | 18.4574 | 14.7324 | 773.1959 | 904.7216 | 74.9923 | 782.3418 | 828.6043 | 49.6897 | 123.997 | 995.5358 | 964.4659 | 409.6514 | 769.8668 | 942.557 | 981.6015 | 923.4032 | 733.7521 | 743.4748 | 1071.3264 |  | 1047.2833 | 788.729 | 1001.1118 | 1001.217 | 1077.2621 | 838.941 |  | 771.3317 |  |  | 875.204 | 1048.2119 | 885.6522 | [5 empty] | 52.9936 | 947.1291 | 318.4776 | 36.526 | 982.9522 | 372.6912 | 34.9163 | 982.3805 | 997.8465 | 986.8483 |  | 1159.829 | 1062.0024 | 929.9819 | 1013.2215 | 1202.7205 | 990.1312 | 990.8381 | 979.6684 | 1043.3161 | 982.2352 | 1063.7893 | 836.2161 | 971.9789 | 1009.991 | 969.4238 | 1019.8124 | 932.6431 |  | 929.2714 | 856.9131 | 947.3042 | 990.1423 | 1032.7434 |  | 971.7245 | 921.6257 | 0.24473 | 19.4548 | 1.4713 | 1.5333 | -25.1014 | 3.0887 | 3589.27 | 0.78 | 5.1901 | -2.7474 | -16.7554 | 1.9768 | 6.8391 | -32.9577 | 13.1608 | 171.6971 | 155.3915 | 190.6719 | 7.7071 | -0.44948 | -1.9362 | 155.0252
42838.4708 | 4362 | 48.0516 | 34.8062 | 27.0159 | 24.3381 | 22.5551 | 23.1605 | 23.0096 | 21.6425 | 31.9662 | 26.7003 | 23.0835 | 21.7562 | 21.393 | 22.5397 | 99.5965 | 97.0992 | 100.1465 | 435.3031 | 619.5519 | 622.9938 | 938.9879 | 959.6617 | 957.1134 | 107.4311 | 864.4588 | 986.319 | 886.5571 | 838.9413 | 879.6534 | 212.1987 | 755.2983 | 963.8842 | 241.2012 | 708.3483 | 909.128 | 405.0485 | 854.4701 |  | 886.7822 | 794.8043 | 649.7289 | 896.9302 |  | 366.0864 | 573.344 | 455.4495 | 657.2616 | 770.7519 | 855.987 | 872.2367 | 31.3117 | 188.0906 | 42.8907 | 368.5685 | 30.204 | 50.4247 | 60.77 | 94.3785 | 43.3236 |  |  | 3.5322 | -2.2172 | -68.2357 | 1.2564 | 8.9849 | -197.7704 | 32.1378 | -4.2854 | 5.6061 | 18.7321 | 96.6037 | 0.0059748 | 0.00017249 | 0.00054541 | 1041.8991 | 795.6202 | 156.5795 | 53.3139 | 24.3556 | 21.3461 | 20.7995 | 45.1932 | 29.0254 | 24.2511 | 22.6583 | 22.3349 | 25.1185 | 22.6999 | 320.4887 | 292.6934 | 258.3591 | 158.6051 | 135.2082 | 324.7124 | 212.0587 | 95.9142 | 96.5037 | 96.8061 | 97.7334 | 109.0469 | 313.9676 | 123.9034 | 575.5139 | 1007.3148 | 1011.7009 | 998.9904 | 862.2498 | 995.0518 | 14.4562 | 13.8188 | 773.2385 | 904.8785 | 75.0594 | 782.3312 | 829.0389 | 49.7306 | 124.1596 | 995.7441 | 965.0085 | 410.1334 | 769.8655 | 942.2066 | 981.4222 | 923.1764 | 733.7728 | 743.5018 | 1071.313 |  | 1047.5624 | 788.7087 | 1001.1066 | 1000.8109 | 1076.3616 | 838.9246 |  | 771.3105 |  |  | 876.1508 | 1046.4044 | 885.9219 | [5 empty] | 53.0499 | 946.4221 | 318.7661 | 36.5387 | 983.1254 | 373.0971 | 34.9256 | 982.3204 | 997.0181 | 986.8512 |  | 1159.6453 | 1060.4921 | 930.6102 | 1012.8793 | 1202.5379 | 989.9794 | 990.76 | 979.1564 | 1044.4134 | 981.8367 | 1063.1198 | 835.5122 | 971.8742 | 1009.6727 | 970.1464 | 1020.5704 | 932.1043 |  | 929.7142 | 857.0214 | 946.5214 | 989.6622 | 1030.1006 |  | 971.5482 | 921.429 | -0.013303 | 19.4552 | 1.472 | 1.5343 | -24.8765 | 3.0888 | 3577.65 | 0.81 | 4.447 | -3.0191 | -16.7488 | 2.2727 | 7.0193 | -32.9322 | 13.2754 | 171.851 | 155.3894 | 190.1556 | 7.7135 | -2.0018 | -1.6681 | 154.9858
42838.4708 | 4363 | 48.0541 | 34.8146 | 27.0189 | 24.3372 | 22.5531 | 23.1611 | 23.0086 | 21.6518 | 31.9681 | 26.7056 | 23.0836 | 21.7553 | 21.3924 | 22.5441 | 99.6102 | 97.1023 | 100.17 | 435.5894 | 619.9226 | 623.3046 | 938.7175 | 959.5278 | 956.1781 | 107.4767 | 865.0412 | 988.4963 | 886.8284 | 839.046 | 879.6583 | 212.478 | 755.2914 | 963.4253 | 242.1671 | 708.3829 | 908.9029 | 417.7741 | 854.4435 |  | 886.8233 | 795.4811 | 649.5872 | 896.8433 |  | 366.0171 | 574.0558 | 455.8765 | 656.6809 | 769.296 | 855.5417 | 873.3794 | 30.9555 | 187.9326 | 42.8944 | 368.4951 | 30.2015 | 50.4224 | 60.7598 | 94.3679 | 43.3071 |  |  | 0.25453 | -1.9832 | -68.1726 | 1.42 | 8.7273 | -197.8098 | 31.5872 | -4.2197 | 5.9107 | 18.9367 | 96.0809 | 0.005942 | 0.00024971 | 0.00051584 | 1042.1378 | 795.6403 | 156.9682 | 53.349 | 24.3546 | 21.3474 | 20.7926 | 45.1989 | 29.0241 | 24.2498 | 22.6597 | 22.3371 | 25.1229 | 22.7025 | 309.211 | 288.0171 | 268.2574 | 164.1089 | 138.2618 | 324.4776 | 212.2802 | 95.9164 | 96.5008 | 96.8148 | 97.7291 | 109.0591 | 314.3828 | 124.0472 | 575.8015 | 1006.5313 | 1011.5989 | 999.0549 | 861.4358 | 994.8738 | 15.3236 | 11.0815 | 773.2849 | 905.336 | 75.1347 | 782.3683 | 829.5732 | 49.7782 | 124.3306 | 996.596 | 966.7029 | 410.4838 | 769.8949 | 941.9591 | 981.2183 | 923.1409 | 733.7345 | 743.4489 | 1071.3876 |  | 1047.8223 | 788.7043 | 1000.8505 | 1000.5215 | 1075.5881 | 838.8857 |  | 771.3005 |  |  | 875.9787 | 1045.3606 | 886.1175 | [5 empty] | 53.091 | 946.1884 | 319.0576 | 36.5497 | 984.4074 | 373.4769 | 34.9294 | 982.2711 | 996.4057 | 986.7803 |  | 1159.7194 | 1058.8135 | 930.852 | 1012.5208 | 1202.6531 | 989.8096 | 990.7028 | 978.8369 | 1043.9791 | 981.4324 | 1062.4238 | 833.9904 | 971.5144 | 1009.2674 | 969.9428 | 1021.0008 | 931.5556 |  | 929.9899 | 856.1796 | 946.0723 | 989.7462 | 1034.8985 |  | 971.3173 | 921.3489 | 0.19149 | 19.4548 | 1.4731 | 1.5348 | -24.9874 | 3.0888 | 3550.93 | 1.01 | 1.1938 | -2.8566 | -16.7481 | 2.4171 | 6.9166 | -32.929 | 13.1586 | 171.992 | 155.2623 | 189.7114 | 8.9291 | -3.0713 | -0.38624 | 154.9388
42838.4708 | 4364 | 48.0677 | 34.8323 | 27.0276 | 24.3328 | 22.5568 | 23.1594 | 23.0038 | 21.6539 | 31.9778 | 26.714 | 23.0954 | 21.7555 | 21.3947 | 22.5518 | 99.6223 | 97.1107 | 100.2061 | 435.8752 | 620.2361 | 623.6172 | 939.1245 | 959.3372 | 955.5242 | 107.5268 | 865.6814 | 990.6555 | 886.2888 | 838.8214 | 879.1432 | 212.75 | 755.3166 | 963.863 | 243.1368 | 708.5268 | 908.3245 | 441.9996 | 854.4419 |  | 886.7913 | 794.6131 | 649.4581 | 896.7533 |  | 365.4827 | 574.3148 | 456.2759 | 656.0355 | 767.5029 | 855.0728 | 873.7714 | 30.809 | 187.8217 | 42.7296 | 368.3702 | 30.2055 | 50.4395 | 60.7718 | 94.3735 | 43.3144 |  |  | 2.906 | -1.9208 | -68.2889 | 1.5363 | 8.314 | -197.7717 | 31.3966 | -4.591 | 5.7562 | 19.0099 | 97.3465 | 0.0058713 | 0.00015607 | 0.00052898 | 1041.0781 | 795.6206 | 157.3436 | 53.3926 | 24.3484 | 21.3345 | 20.7911 | 45.2046 | 29.0278 | 24.2356 | 22.6535 | 22.3312 | 25.1213 | 22.7022 | 300.8763 | 282.0403 | 266.9603 | 162.7072 | 138.9936 | 324.263 | 212.3546 | 95.9133 | 96.498 | 96.7958 | 97.7184 | 109.066 | 314.8404 | 124.2065 | 576.1254 | 1006.0304 | 1011.4043 | 998.9521 | 860.9159 | 994.5491 | 15.2762 | 11.7997 | 773.3018 | 905.4922 | 75.1985 | 782.3775 | 830.2242 | 49.8161 | 124.491 | 998.8059 | 968.8783 | 410.6465 | 769.9504 | 942.0943 | 981.2683 | 923.2392 | 733.68 | 743.3929 | 1071.0984 |  | 1048.156 | 788.6962 | 1000.5119 | 1000.418 | 1076.0435 | 838.7581 |  | 771.2919 |  |  | 875.0457 | 1044.6291 | 885.7297 | [5 empty] | 53.1266 | 947.124 | 319.3552 | 36.5645 | 986.7608 | 373.841 | 34.9548 | 982.2068 | 996.3872 | 986.8767 |  | 1159.3969 | 1059.7431 | 930.7444 | 1011.9899 | 1202.7106 | 989.727 | 990.5929 | 978.6009 | 1042.2449 | 981.0117 | 1061.6936 | 832.9739 | 971.1512 | 1009.4888 | 970.0703 | 1020.9524 | 931.0198 |  | 929.4855 | 855.1155 | 945.8619 | 989.7324 | 1033.2718 |  | 971.3158 | 921.2794 | 0.23378 | 19.4533 | 1.4735 | 1.5344 | -25.0562 | 3.0888 | 3541.98 | 0.78 | 4.0327 | -2.8117 | -16.765 | 2.5146 | 6.7494 | -32.919 | 13.1161 | 172.1838 | 155.0944 | 189.9805 | 9.8209 | -2.917 | 2.199 | 154.8489
42838.4708 | 4365 | 48.0818 | 34.8372 | 27.0241 | 24.32 | 22.5526 | 23.1421 | 23.003 | 21.6441 | 31.9812 | 26.7137 | 23.0875 | 21.7538 | 21.384 | 22.5467 | 99.639 | 97.1307 | 100.2461 | 436.1584 | 620.4877 | 623.9217 | 939.1512 | 958.431 | 954.639 | 107.5698 | 866.2083 | 992.1365 | 886.367 | 838.777 | 879.0555 | 213.0199 | 755.3298 | 963.0287 | 244.116 | 708.4762 | 907.0497 | 463.8044 | 854.4144 |  | 886.7811 | 794.0473 | 649.3554 | 896.6613 |  | 365.9165 | 574.158 | 456.1003 | 656.0726 | 766.7545 | 854.5963 | 873.162 | 30.9248 | 187.6647 | 42.1374 | 368.198 | 30.187 | 50.4202 | 60.7606 | 94.3507 | 43.3161 |  |  | 5.7237 | -1.4773 | -68.0235 | 1.2813 | 7.3815 | -197.7566 | 31.3736 | -4.179 | 5.6491 | 18.6264 | 97.5145 | 0.006011 | 0.00024642 | 0.00052077 | 1044.1214 | 795.5857 | 157.7302 | 53.4278 | 24.3532 | 21.3374 | 20.7922 | 45.2145 | 29.0341 | 24.2453 | 22.6554 | 22.3407 | 25.1258 | 22.7003 | 294.7296 | 282.2545 | 267.7188 | 167.336 | 138.2832 | 324.1658 | 212.389 | 95.9163 | 96.5026 | 96.802 | 97.7271 | 109.0745 | 315.2522 | 124.3641 | 576.3979 | 1005.8786 | 1011.2197 | 998.667 | 860.3921 | 994.456 | 13.0544 | 10.7781 | 773.3104 | 905.5645 | 75.2602 | 782.3439 | 830.9127 | 49.8502 | 124.6445 | 1000.3645 | 969.9147 | 411.0701 | 769.9689 | 941.6949 | 981.3801 | 923.3418 | 733.6638 | 743.3731 | 1070.6673 |  | 1048.7575 | 788.6896 | 1000.146 | 1000.2782 | 1076.488 | 838.6939 |  | 771.2952 |  |  | 874.406 | 1044.0424 | 885.1946 | [5 empty] | 53.1786 | 947.3295 | 319.663 | 36.5822 | 987.0544 | 374.2133 | 34.973 | 982.1304 | 996.3629 | 986.8438 |  | 1159.0357 | 1060.5331 | 930.9647 | 1011.4316 | 1202.8166 | 989.6473 | 990.5192 | 978.5926 | 1040.858 | 980.6465 | 1061.0633 | 833.082 | 970.6256 | 1009.1726 | 969.7606 | 1020.1914 | 930.4873 |  | 929.6898 | 854.7209 | 945.5646 | 988.5148 | 1032.5848 |  | 971.3909 | 921.1322 | 0.17145 | 19.4539 | 1.4731 | 1.534 | -25.1769 | 3.0887 | 3513.37 | 0.95 | 5.6594 | -2.4656 | -16.7308 | 2.2962 | 6.3584 | -32.9108 | 13.1086 | 172.5274 | 154.913 | 190.2444 | 10.4884 | -2.9965 | 4.7004 | 154.7576
42838.4708 | 4366 | 48.0866 | 34.8355 | 27.0275 | 24.3247 | 22.5516 | 23.1352 | 22.9776 | 21.63 | 31.9748 | 26.7117 | 23.0812 | 21.7549 | 21.3855 | 22.5357 | 99.6563 | 97.1549 | 100.2713 | 436.4345 | 620.7244 | 624.2161 | 937.012 | 957.1416 | 954.212 | 107.6203 | 866.4674 | 993.5224 | 886.2488 | 838.7254 | 879.1044 | 213.3185 | 755.3354 | 962.3569 | 245.1449 | 708.6518 | 906.5919 | 447.8691 | 854.3813 |  | 886.6754 | 795.3882 | 649.6619 | 896.5485 |  | 365.6938 | 573.787 | 455.859 | 658.4799 | 767.2545 | 854.2942 | 871.7841 | 31.3293 | 187.5454 | 41.7722 | 367.9968 | 30.166 | 50.3754 | 60.7528 | 94.3532 | 43.2981 |  |  | 3.0407 | -2.0227 | -68.1069 | 0.98497 | 7.1233 | -197.7159 | 31.5859 | -4.5883 | 5.4927 | 18.7369 | 96.9285 | 0.0060044 | 0.00012157 | 0.00054212 | 1049.2152 | 795.4494 | 158.1149 | 53.4808 | 24.3618 | 21.3462 | 20.8004 | 45.2354 | 29.0426 | 24.2542 | 22.6643 | 22.3396 | 25.1231 | 22.7016 | 305.5899 | 283.6471 | 259.6816 | 165.1274 | 136.1814 | 323.999 | 212.3203 | 95.9243 | 96.4943 | 96.8044 | 97.7185 | 109.0719 | 315.6559 | 124.515 | 576.6628 | 1006.2089 | 1011.0943 | 998.4722 | 859.8914 | 994.482 | 13.552 | 10.1942 | 773.3263 | 905.6981 | 75.3298 | 782.3407 | 831.5796 | 49.89 | 124.8013 | 1001.3911 | 970.682 | 411.7853 | 769.9941 | 941.3939 | 981.2058 | 923.3539 | 733.7125 | 743.4438 | 1070.3157 |  | 1049.2698 | 788.6791 | 999.8281 | 1000.1648 | 1077.0166 | 838.6999 |  | 771.2711 |  |  | 873.7124 | 1043.4318 | 884.6494 | [5 empty] | 53.2263 | 947.6337 | 319.9788 | 36.6025 | 987.565 | 374.5929 | 34.9811 | 982.0697 | 996.3737 | 986.7934 |  | 1158.7768 | 1059.8551 | 930.8487 | 1010.8703 | 1203.0489 | 989.5454 | 990.4601 | 978.6772 | 1040.2167 | 980.6279 | 1060.5075 | 833.7054 | 970.0262 | 1008.3859 | 968.5944 | 1019.5029 | 929.9626 |  | 929.842 | 854.8323 | 945.2144 | 987.3166 | 1032.8022 |  | 971.1599 | 921.0836 | 0.082044 | 19.4547 | 1.4727 | 1.5339 | -25.1194 | 3.0887 | 3511.3 | 0.8 | 4.125 | -2.8844 | -16.7374 | 2.0128 | 6.2453 | -32.903 | 13.1511 | 172.8199 | 154.7557 | 190.5572 | 9.2551 | -2.1129 | 2.8606 | 154.6932
42838.4708 | 4367 | 48.0949 | 34.8418 | 27.0339 | 24.3372 | 22.549 | 23.1566 | 23.0045 | 21.6393 | 31.9892 | 26.7175 | 23.0907 | 21.7552 | 21.3866 | 22.5446 | 99.6742 | 97.1895 | 100.3162 | 436.7275 | 620.959 | 624.4823 | 935.5807 | 956.2899 | 953.9889 | 107.6836 | 866.2536 | 994.317 | 885.2468 | 838.7007 | 878.6532 | 213.6 | 755.4007 | 961.8778 | 246.1047 | 708.3477 | 906.0935 | 441.529 | 854.3607 |  | 886.6466 | 796.3752 | 649.7188 | 896.4674 |  | 365.6826 | 573.9505 | 455.6429 | 661.5934 | 768.0553 | 852.7374 | 870.5465 | 31.9153 | 187.4184 | 41.6321 | 367.8396 | 30.1868 | 50.318 | 60.7584 | 94.3442 | 43.2974 |  |  | -0.46041 | -2.185 | -67.9315 | 1.1052 | 7.8481 | -197.7849 | 31.344 | -4.2486 | 5.5287 | 18.524 | 96.9118 | 0.0060422 | 0.0003187 | 0.00053884 | 1048.9519 | 795.282 | 158.5035 | 53.534 | 24.3704 | 21.349 | 20.8042 | 45.2446 | 29.0492 | 24.2571 | 22.6557 | 22.3372 | 25.1246 | 22.714 | 311.5367 | 274.5064 | 250.4661 | 162.0067 | 133.4702 | 323.9535 | 212.1303 | 95.9205 | 96.4941 | 96.8006 | 97.7111 | 109.067 | 316.0586 | 124.6689 | 576.937 | 1006.4137 | 1011.0107 | 998.3277 | 859.9046 | 994.427 | 16.4067 | 10.6153 | 773.3404 | 905.7156 | 75.399 | 782.4832 | 832.2538 | 49.9455 | 124.9655 | 1002.1734 | 970.9749 | 412.5794 | 770.08 | 940.4645 | 980.9245 | 923.4615 | 733.8078 | 743.5666 | 1070.326 |  | 1049.5822 | 788.6711 | 999.6789 | 1000.1726 | 1076.8859 | 838.6972 |  | 771.2595 |  |  | 874.4572 | 1042.8626 | 884.8127 | [5 empty] | 53.2776 | 948.2906 | 320.2859 | 36.6238 | 989.6541 | 374.9816 | 34.9926 | 982.0046 | 996.23 | 986.7628 |  | 1158.755 | 1058.6714 | 929.5615 | 1010.5136 | 1203.044 | 989.4139 | 990.3868 | 978.7579 | 1040.4204 | 980.9711 | 1059.6309 | 833.5617 | 969.5497 | 1007.573 | 967.2513 | 1019.2478 | 929.4442 |  | 930.3173 | 854.3184 | 944.7538 | 986.7939 | 1034.054 |  | 970.6994 | 921.0758 | 0.083342 | 19.4526 | 1.4731 | 1.5326 | -25.1299 | 3.0887 | 3503.05 | 0.97 | -1.6048 | -2.9982 | -16.7174 | 2.1324 | 6.5508 | -32.886 | 13.0916 | 172.9922 | 154.682 | 190.4803 | 8.5871 | -1.115 | 2.1548 | 154.6522
42838.4708 | 4368 | 48.1085 | 34.8508 | 27.0375 | 24.3461 | 22.5509 | 23.1633 | 23.0088 | 21.6458 | 31.9963 | 26.7226 | 23.0885 | 21.7514 | 21.3873 | 22.5471 | 99.6873 | 97.2197 | 100.3578 | 437.0148 | 621.1749 | 624.7226 | 935.8538 | 956.8021 | 954.3572 | 107.731 | 866.0979 | 994.8336 | 884.8431 | 838.738 | 878.3141 | 213.8753 | 755.4372 | 960.285 | 247.0436 | 708.0568 | 905.4289 | 428.5459 | 854.3351 |  | 886.6235 | 796.0674 | 649.6659 | 896.3621 |  | 364.955 | 574.0579 | 455.4697 | 662.714 | 769.0119 | 851.342 | 870.1325 | 32.5085 | 187.301 | 41.6886 | 367.7045 | 30.1874 | 50.2652 | 60.7642 | 94.3049 | 43.2907 |  |  | 0.12048 | -1.7789 | -68.0767 | 1.3608 | 8.6037 | -197.7612 | 31.6962 | -4.0633 | 5.7729 | 18.8032 | 97.264 | 0.0060028 | 7.721e-05 | 0.00049777 | 1043.2026 | 795.416 | 158.8969 | 53.5775 | 24.3627 | 21.346 | 20.8003 | 45.2458 | 29.0526 | 24.2525 | 22.6513 | 22.3427 | 25.1245 | 22.7055 | 318.9939 | 279.6783 | 248.2464 | 161.0045 | 134.4486 | 323.9075 | 211.9528 | 95.926 | 96.5039 | 96.8106 | 97.716 | 109.0861 | 316.4917 | 124.8479 | 577.2223 | 1006.4005 | 1010.9933 | 998.2974 | 860.094 | 994.4207 | 13.4425 | 14.6403 | 773.3422 | 905.5331 | 75.4604 | 782.6434 | 832.9081 | 49.9933 | 125.1197 | 1002.6629 | 970.5146 | 413.3397 | 770.1279 | 938.6436 | 980.8295 | 923.6237 | 733.8991 | 743.6551 | 1070.2496 |  | 1049.8242 | 788.6506 | 999.5407 | 1000.424 | 1076.68 | 838.4986 |  | 771.2426 |  |  | 875.0927 | 1042.0452 | 884.945 | [5 empty] | 53.3307 | 950.0362 | 320.61 | 36.641 | 990.5875 | 375.4037 | 35.012 | 981.9374 | 995.9057 | 986.7501 |  | 1158.9521 | 1057.4225 | 928.3311 | 1010.4871 | 1203.1373 | 989.2661 | 990.3088 | 978.715 | 1040.8292 | 981.5752 | 1060.1779 | 833.1251 | 969.3222 | 1006.9627 | 966.6647 | 1019.1059 | 928.9384 |  | 928.4065 | 853.6451 | 944.619 | 986.5747 | 1033.0645 |  | 970.1344 | 921.1012 | -0.022021 | 19.4513 | 1.4719 | 1.5312 | -25.1408 | 3.0887 | 3487.17 | 0.87 | 0.82083 | -2.7054 | -16.7364 | 2.3663 | 6.8547 | -32.8636 | 13.1568 | 173.1281 | 154.6141 | 190.3528 | 7.7512 | -0.8927 | 0.75118 | 154.6435
42838.4708 | 4369 | 48.1159 | 34.8558 | 27.0383 | 24.3443 | 22.5469 | 23.1611 | 23.0043 | 21.6438 | 32.0044 | 26.7272 | 23.0934 | 21.7503 | 21.385 | 22.55 | 99.6898 | 97.2356 | 100.3949 | 437.2948 | 621.3921 | 624.933 | 935.593 | 956.9777 | 954.4236 | 107.7682 | 866.0509 | 995.7263 | 885.1635 | 838.6114 | 878.3767 | 214.1472 | 755.4219 | 958.9444 | 247.9832 | 707.9366 | 905.4919 | 405.935 | 854.3081 |  | 886.4822 | 795.7705 | 649.6394 | 896.2596 |  | 364.5849 | 574.29 | 455.6915 | 660.4649 | 768.5798 | 851.2023 | 870.0616 | 32.8855 | 187.1949 | 41.6455 | 367.5564 | 30.177 | 50.2317 | 60.765 | 94.2766 | 43.2984 |  |  | 1.7718 | -2.25 | -68.377 | 1.0875 | 8.406 | -197.8098 | 31.3131 | -4.7152 | 5.5608 | 18.9526 | 97.3961 | 0.0059945 | 0.0004107 | 0.00053719 | 1041.8441 | 795.5873 | 159.2994 | 53.6229 | 24.3632 | 21.3418 | 20.8039 | 45.2511 | 29.0503 | 24.2337 | 22.6502 | 22.3386 | 25.1276 | 22.6983 | 313.3363 | 280.7393 | 257.5241 | 164.2803 | 134.774 | 323.5775 | 212.1067 | 95.9292 | 96.4949 | 96.8074 | 97.7157 | 109.08 | 316.9432 | 125.0159 | 577.5019 | 1005.2545 | 1010.6857 | 998.0041 | 859.4781 | 993.9351 | 11.2447 | 11.0107 | 773.3352 | 904.541 | 75.5193 | 782.6339 | 833.4538 | 50.0323 | 125.2635 | 1002.4826 | 970.5683 | 413.9171 | 770.1 | 937.3411 | 980.844 | 923.5142 | 733.9474 | 743.7092 | 1070.0401 |  | 1050.0402 | 788.6301 | 999.3353 | 1000.4708 | 1076.0221 | 838.0125 |  | 771.2353 |  |  | 874.4782 | 1040.9687 | 884.4666 | [5 empty] | 53.3767 | 950.6113 | 320.9284 | 36.6632 | 990.3763 | 375.8702 | 35.0261 | 981.882 | 995.4079 | 986.7473 |  | 1159.0557 | 1055.8216 | 928.3236 | 1010.1763 | 1203.1354 | 989.1456 | 990.2295 | 978.5722 | 1040.493 | 981.3941 | 1060.406 | 834.5017 | 969.2495 | 1006.6048 | 966.9807 | 1018.7795 | 928.4445 |  | 930.9216 | 852.7418 | 944.7562 | 986.3795 | 1029.0832 |  | 969.4879 | 921.0635 | 0.22952 | 19.4498 | 1.4714 | 1.5307 | -25.1535 | 3.0886 | 3471.12 | 0.86 | 3.1478 | -3.0431 | -16.7755 | 2.1156 | 6.775 | -32.8656 | 13.0762 | 173.2534 | 154.5129 | 189.9665 | 8.3272 | -1.9025 | -1.562 | 154.5008
42838.4709 | 4370 | 48.1271 | 34.8697 | 27.0457 | 24.3537 | 22.554 | 23.1646 | 23.0124 | 21.6475 | 32.0124 | 26.7334 | 23.098 | 21.7589 | 21.3883 | 22.5523 | 99.7129 | 97.2627 | 100.4339 | 437.5841 | 621.5823 | 625.1393 | 934.8566 | 957.1233 | 953.8421 | 107.8191 | 865.6127 | 996.1271 | 885.4911 | 838.6197 | 878.3623 | 214.4162 | 755.4062 | 958.4033 | 248.9324 | 707.9077 | 905.0311 | 452.4485 | 854.2867 |  | 886.5402 | 795.8874 | 649.5263 | 896.1598 |  | 364.0209 | 574.7119 | 455.6219 | 660.6932 | 768.7724 | 852.8666 | 870.5838 | 33.1243 | 187.099 | 41.7804 | 367.2898 | 30.1671 | 50.2101 | 60.7616 | 94.2358 | 43.2887 |  |  | 0.52527 | -1.9944 | -68.0018 | 1.4522 | 7.9657 | -197.7665 | 31.7337 | -4.2282 | 5.6254 | 18.7529 | 97.6262 | 0.0059354 | 0.00021685 | 0.00050269 | 1047.3187 | 795.6376 | 159.7339 | 53.673 | 24.3739 | 21.3493 | 20.8037 | 45.268 | 29.0583 | 24.2486 | 22.6625 | 22.343 | 25.139 | 22.7066 | 301.0991 | 274.7472 | 258.6045 | 168.4542 | 141.7923 | 323.2336 | 212.2187 | 95.9332 | 96.4952 | 96.8027 | 97.715 | 109.0855 | 317.3551 | 125.1824 | 577.7445 | 1004.1999 | 1010.3318 | 997.6328 | 858.9502 | 993.5779 | 16.2571 | 10.9135 | 773.3342 | 903.6055 | 75.5833 | 782.5792 | 833.8926 | 50.0713 | 125.4035 | 1001.6239 | 970.1276 | 414.3405 | 770.0959 | 937.2219 | 980.8427 | 923.2969 | 733.998 | 743.7797 | 1069.6359 |  | 1050.207 | 788.6099 | 999.0679 | 1000.3104 | 1075.6304 | 837.8252 |  | 771.2182 |  |  | 873.6494 | 1039.3279 | 883.8371 | [5 empty] | 53.4223 | 949.6063 | 321.2414 | 36.6807 | 987.567 | 376.3153 | 35.0402 | 981.8312 | 994.7319 | 986.5854 |  | 1158.5589 | 1053.834 | 929.0719 | 1009.8989 | 1203.0638 | 989.0597 | 990.1464 | 978.3408 | 1040.6045 | 980.4949 | 1060.3577 | 834.9414 | 969.2357 | 1006.7317 | 966.7306 | 1018.4826 | 927.9467 |  | 931.0616 | 851.4167 | 944.5975 | 987.0329 | 1031.5984 |  | 969.1392 | 920.8551 | 0.099852 | 19.4521 | 1.4724 | 1.5304 | -25.0006 | 3.0886 | 3444.78 | 0.88 | 1.7139 | -2.8657 | -16.7336 | 2.4453 | 6.6001 | -32.8864 | 13.1735 | 173.3569 | 154.3811 | 189.742 | 9.6321 | -2.0072 | 3.3916 | 154.3311
42838.4709 | 4371 | 48.1338 | 34.8766 | 27.0439 | 24.3593 | 22.5554 | 23.1777 | 23.0236 | 21.6434 | 32.0195 | 26.7387 | 23.1043 | 21.7617 | 21.394 | 22.5502 | 99.7356 | 97.2909 | 100.4793 | 437.8833 | 621.7613 | 625.3261 | 933.564 | 955.6524 | 951.9796 | 107.8765 | 865.2832 | 994.7478 | 885.339 | 838.1666 | 878.2337 | 214.6825 | 755.3995 | 957.8766 | 249.9035 | 707.482 | 903.5411 | 496.2497 | 854.2618 |  | 886.532 | 794.3021 | 649.5178 | 896.061 |  | 362.8399 | 575.14 | 454.1798 | 658.7989 | 766.9199 | 851.9742 | 870.1916 | 32.9871 | 187.0716 | 42.0396 | 367.1201 | 30.1594 | 50.1931 | 60.7688 | 94.2194 | 43.2831 |  |  | -0.61615 | -2.6055 | -68.0175 | 1.7367 | 7.8481 | -197.7842 | 31.7567 | -4.3656 | 5.6114 | 18.5676 | 97.8531 | 0.0058615 | 0.00025628 | 0.00055526 | 1047.5961 | 795.6006 | 160.1188 | 53.7136 | 24.3801 | 21.3459 | 20.7937 | 45.2766 | 29.0607 | 24.2619 | 22.654 | 22.3376 | 25.1418 | 22.7083 | 307.1358 | 279.5749 | 257.2898 | 171.0101 | 152.635 | 323.4269 | 212.2636 | 95.9304 | 96.4928 | 96.8032 | 97.7143 | 109.0916 | 317.7668 | 125.3463 | 577.995 | 1003.3878 | 1010.0045 | 997.3342 | 858.4445 | 993.2278 | 15.9797 | 12.2759 | 773.3369 | 903.4522 | 75.6379 | 782.5792 | 834.3048 | 50.1138 | 125.5365 | 1000.6177 | 969.2228 | 414.9995 | 770.0826 | 936.8734 | 980.5117 | 923.2609 | 734.0046 | 743.7553 | 1069.3046 |  | 1050.3218 | 788.5756 | 998.9338 | 1000.1556 | 1075.7272 | 837.7866 |  | 771.1901 |  |  | 872.3876 | 1038.1721 | 883.2627 | [5 empty] | 53.4703 | 948.8283 | 321.5803 | 36.6925 | 987.1944 | 376.7198 | 35.0543 | 981.7908 | 994.2362 | 986.5949 |  | 1158.3681 | 1052.1699 | 928.3712 | 1009.7206 | 1203.106 | 989.0829 | 990.057 | 978.0423 | 1040.3767 | 979.5344 | 1060.7931 | 833.5496 | 969.266 | 1006.7335 | 966.1782 | 1017.8802 | 927.4456 |  | 929.9208 | 850.6358 | 943.9735 | 987.746 | 1031.04 |  | 968.8933 | 920.7436 | 0.18796 | 19.4496 | 1.4734 | 1.5315 | -25.0122 | 3.0886 | 3453.43 | 0.7 | -1.8562 | -3.2763 | -16.7398 | 2.6749 | 6.5486 | -32.8748 | 13.173 | 173.4297 | 154.3158 | 189.8029 | 8.9922 | -1.8549 | 8.7638 | 154.1749
42838.4709 | 4372 | 48.141 | 34.8815 | 27.0561 | 24.3615 | 22.5542 | 23.167 | 23.0098 | 21.6416 | 32.0207 | 26.737 | 23.089 | 21.7559 | 21.3897 | 22.5519 | 99.7497 | 97.3105 | 100.5257 | 438.2029 | 622.019 | 625.5284 | 931.7803 | 953.7303 | 949.6476 | 107.9289 | 865.8099 | 993.1977 | 885.5402 | 838.057 | 878.32 | 214.9512 | 755.338 | 957.0582 | 250.8757 | 707.0547 | 901.4595 | 514.2175 | 854.2377 |  | 886.4651 | 791.4811 | 649.7096 | 895.941 |  | 362.983 | 575.4303 | 452.9174 | 656.4976 | 764.5813 | 850.5867 | 870.187 | 32.6264 | 187.0528 | 42.6328 | 367.1181 | 30.1547 | 50.1793 | 60.761 | 94.1989 | 43.2682 |  |  | 2.5328 | -2.5194 | -68.0885 | 1.7781 | 8.0629 | -197.7757 | 31.852 | -4.7901 | 5.6703 | 18.4149 | 96.169 | 0.0060208 | 0.00027106 | 0.00053391 | 1053.7204 | 795.5199 | 160.5127 | 53.7536 | 24.3743 | 21.3398 | 20.7917 | 45.2856 | 29.0709 | 24.263 | 22.653 | 22.3413 | 25.1371 | 22.7071 | 321.2419 | 289.9274 | 259.8994 | 167.9024 | 152.1816 | 323.6935 | 212.3042 | 95.9255 | 96.4915 | 96.8007 | 97.705 | 109.0843 | 318.1679 | 125.501 | 578.2332 | 1002.737 | 1009.7523 | 997.0843 | 858.2564 | 992.9131 | 14.8229 | 12.6613 | 773.3196 | 902.7778 | 75.707 | 782.6162 | 834.6714 | 50.1594 | 125.6901 | 1000.3015 | 968.6911 | 415.8855 | 770.0507 | 935.9987 | 980.1444 | 923.3031 | 733.9278 | 743.6255 | 1069.2199 |  | 1050.4222 | 788.5479 | 998.7782 | 1000.0418 | 1075.422 | 837.8117 |  | 771.1651 |  |  | 872.7158 | 1037.8223 | 883.2074 | [5 empty] | 53.5135 | 948.6974 | 321.9141 | 36.7149 | 989.0539 | 377.0467 | 35.0705 | 981.8548 | 994.2273 | 986.5205 |  | 1158.4658 | 1054.8219 | 927.7712 | 1009.0636 | 1202.7555 | 989.1064 | 989.9166 | 977.8943 | 1039.5385 | 978.6203 | 1059.6139 | 832.4437 | 969.1535 | 1006.204 | 966.8872 | 1017.0409 | 926.9559 |  | 930.0806 | 849.5487 | 943.6452 | 987.5966 | 1031.1574 |  | 968.7773 | 920.699 | 0.22469 | 19.45 | 1.4739 | 1.5327 | -25.0149 | 3.0887 | 3477.39 | 0.97 | 3.7635 | -3.2223 | -16.7514 | 2.707 | 6.6336 | -32.8538 | 13.1846 | 173.4876 | 154.2396 | 189.6277 | 7.4673 | -2.1393 | 11.1884 | 154.0558
42838.4709 | 4373 | 48.1514 | 34.8764 | 27.0464 | 24.3576 | 22.5523 | 23.1616 | 23.0073 | 21.6327 | 32.0164 | 26.7297 | 23.0863 | 21.7555 | 21.3862 | 22.54 | 99.7762 | 97.3496 | 100.5693 | 438.5458 | 622.4094 | 625.7605 | 929.7126 | 951.5575 | 948.161 | 107.9905 | 866.9244 | 994.6137 | 884.9209 | 837.3054 | 877.8839 | 215.2368 | 755.2536 | 955.9732 | 251.9272 | 706.7899 | 899.8851 | 514.8422 | 854.2125 |  | 886.4668 | 790.1641 | 649.4246 | 895.8117 |  | 363.1748 | 575.6878 | 452.9908 | 654.3484 | 764.283 | 850.0618 | 869.5459 | 32.5963 | 186.991 | 43.5149 | 367.1988 | 30.1379 | 50.1965 | 60.7625 | 94.2112 | 43.2534 |  |  | 0.55615 | -2.9124 | -67.9183 | 1.6053 | 7.8638 | -197.7803 | 31.8973 | -4.6416 | 5.3979 | 18.361 | 96.846 | 0.0057087 | 0.00021356 | 0.00053062 | 1043.35 | 795.6762 | 160.9133 | 53.8032 | 24.3814 | 21.3429 | 20.791 | 45.2962 | 29.0732 | 24.2628 | 22.6526 | 22.3431 | 25.1342 | 22.7039 | 322.586 | 290.9203 | 257.1692 | 167.4713 | 148.6271 | 323.8096 | 212.2996 | 95.9348 | 96.4903 | 96.7961 | 97.7048 | 109.1 | 318.6153 | 125.6891 | 578.5091 | 1002.2451 | 1009.4482 | 996.7375 | 857.8078 | 992.632 | 10.3398 | 8.7679 | 773.2753 | 901.8511 | 75.7825 | 782.5874 | 834.9598 | 50.2033 | 125.8676 | 1000.8348 | 968.3419 | 416.629 | 769.9614 | 935.2148 | 980.2129 | 923.2567 | 733.8405 | 743.4934 | 1069.2034 |  | 1050.5152 | 788.506 | 998.5593 | 999.8295 | 1075.6971 | 837.9003 |  | 771.1268 |  |  | 873.0849 | 1037.5856 | 883.046 | [5 empty] | 53.5679 | 947.9397 | 322.2534 | 36.7325 | 985.8534 | 377.3745 | 35.0997 | 981.7483 | 994.3011 | 986.529 |  | 1158.2254 | 1056.4963 | 927.8774 | 1008.5138 | 1202.6683 | 989.0562 | 989.8125 | 977.4278 | 1038.7711 | 978.7579 | 1058.9908 | 832.0421 | 968.8589 | 1006.0243 | 967.1983 | 1016.5602 | 926.4842 |  | 930.6246 | 849.2324 | 943.0828 | 986.8967 | 1033.0648 |  | 968.4564 | 920.6117 | 0.22896 | 19.4498 | 1.4731 | 1.533 | -25.0081 | 3.0886 | 3473.67 | 1.2 | 1.7632 | -3.465 | -16.733 | 2.5725 | 6.5496 | -32.8465 | 13.1909 | 173.5396 | 154.1325 | 189.7943 | 7.3365 | -1.8366 | 11.2786 | 153.9096
42838.4709 | 4374 | 48.1639 | 34.8993 | 27.061 | 24.3561 | 22.5572 | 23.1562 | 23.0056 | 21.6518 | 32.0382 | 26.7429 | 23.0958 | 21.7546 | 21.3993 | 22.5546 | 99.7853 | 97.3552 | 100.596 | 438.8655 | 622.8484 | 625.9652 | 929.655 | 951.4247 | 948.3007 | 108.0233 | 867.9914 | 994.9444 | 884.6939 | 837.0289 | 877.5945 | 215.4597 | 755.1444 | 955.1706 | 252.873 | 706.4875 | 900.2128 | 525.5441 | 854.1739 |  | 886.3975 | 791.0338 | 649.4761 | 895.6785 |  | 363.3351 | 575.8282 | 452.1825 | 653.0519 | 764.2773 | 850.2511 | 868.9245 | 32.8086 | 186.9364 | 43.7287 | 367.2584 | 30.1458 | 50.1885 | 60.7714 | 94.216 | 43.2401 |  |  | 3.2825 | -1.6251 | -68.2252 | 1.7328 | 8.1589 | -197.8572 | 31.9394 | -4.4017 | 5.4485 | 18.2739 | 96.5294 | 0.0058073 | 0.00014292 | 0.00051255 | 1032.6726 | 795.9323 | 161.3155 | 53.843 | 24.3923 | 21.3433 | 20.7879 | 45.3112 | 29.078 | 24.2635 | 22.6597 | 22.3395 | 25.1416 | 22.7038 | 313.084 | 278.1959 | 246.1172 | 167.0514 | 146.1459 | 323.5325 | 212.0549 | 95.9091 | 96.4882 | 96.7965 | 97.6984 | 109.106 | 319.047 | 125.8713 | 578.7994 | 1001.795 | 1009.1942 | 996.4875 | 857.3766 | 992.4028 | 11.1301 | 10.3037 | 773.221 | 901.2875 | 75.843 | 782.5092 | 835.1864 | 50.2412 | 126.0531 | 1002.0906 | 968.4862 | 417.2124 | 769.8412 | 934.7613 | 980.4666 | 923.094 | 733.7234 | 743.3458 | 1069.1463 |  | 1050.5694 | 788.4694 | 998.4154 | 999.6194 | 1074.9517 | 837.9165 |  | 771.0985 |  |  | 872.0282 | 1036.5272 | 882.3866 | [5 empty] | 53.6125 | 947.6478 | 322.5839 | 36.7402 | 984.6253 | 377.7307 | 35.0915 | 981.6174 | 994.6296 | 986.5487 |  | 1157.9061 | 1055.0465 | 927.8952 | 1007.9094 | 1202.77 | 988.8418 | 989.696 | 976.7657 | 1039.5298 | 978.8154 | 1058.491 | 828.9606 | 968.402 | 1005.8237 | 966.3764 | 1015.839 | 926.0067 |  | 925.3661 | 849.3171 | 942.9771 | 986.2779 | 1033.9904 |  | 967.9399 | 920.5769 | -0.31493 | 19.4454 | 1.473 | 1.5332 | -25.0299 | 3.0886 | 3492.89 | 0.72 | 4.2831 | -2.5886 | -16.7721 | 2.6729 | 6.6719 | -32.8557 | 13.2007 | 173.5712 | 154.0624 | 189.3649 | 8.3481 | -0.64214 | 12.7915 | 153.7874
42838.4709 | 4375 | 48.176 | 34.9045 | 27.0672 | 24.3569 | 22.5593 | 23.1623 | 23.0132 | 21.643 | 32.0428 | 26.752 | 23.0993 | 21.7577 | 21.392 | 22.5606 | 99.8013 | 97.356 | 100.6269 | 439.1506 | 623.2947 | 626.1901 | 929.0688 | 951.831 | 948.4428 | 108.0614 | 868.2509 | 993.9917 | 884.562 | 836.8078 | 877.3909 | 215.6964 | 755.0679 | 954.9561 | 253.8104 | 706.2591 | 899.8226 | 515.022 | 854.1455 |  | 886.3566 | 792.4787 | 649.4275 | 895.5563 |  | 363.6081 | 574.7352 | 452.5731 | 651.5852 | 763.6805 | 850.1583 | 867.4248 | 32.8329 | 186.853 | 43.8157 | 367.2053 | 30.1783 | 50.1981 | 60.7676 | 94.212 | 43.221 |  |  | 3.0433 | -1.4523 | -67.9669 | 1.8451 | 8.2075 | -197.796 | 31.825 | -4.1691 | 5.5172 | 18.7059 | 96.6391 | 0.0057415 | 0.00011171 | 0.00053719 | 1030.074 | 796.0796 | 161.7119 | 53.8851 | 24.403 | 21.3436 | 20.7923 | 45.3115 | 29.0836 | 24.2676 | 22.6639 | 22.3401 | 25.1436 | 22.7082 | 296.5514 | 266.7433 | 243.567 | 167.8977 | 147.5217 | 323.094 | 211.8677 | 95.9192 | 96.4814 | 96.7832 | 97.707 | 109.1148 | 319.46 | 126.0397 | 579.07 | 1000.9059 | 1008.9095 | 996.1214 | 857.0044 | 992.0734 | 13.37 | 11.7156 | 773.1726 | 900.7349 | 75.8936 | 782.3859 | 835.4117 | 50.278 | 126.2485 | 1002.9762 | 969.7615 | 417.723 | 769.7803 | 935.0464 | 980.2271 | 923.0521 | 733.588 | 743.1713 | 1068.892 |  | 1050.5933 | 788.4233 | 998.2332 | 999.412 | 1074.0121 | 837.6862 |  | 771.0499 |  |  | 872.4977 | 1035.7069 | 882.1883 | [5 empty] | 53.6654 | 946.9765 | 322.9176 | 36.7689 | 986.4835 | 378.131 | 35.1186 | 981.5081 | 994.9069 | 986.5093 |  | 1157.8148 | 1053.3893 | 928.8997 | 1007.6526 | 1202.7376 | 988.6734 | 989.6117 | 976.3156 | 1039.3961 | 978.3093 | 1058.4623 | 827.4642 | 968.0521 | 1005.4442 | 965.7271 | 1014.9956 | 925.5283 |  | 929.9801 | 848.4456 | 942.8728 | 987.1668 | 1033.4801 |  | 967.6646 | 920.4612 | 0.27775 | 19.4476 | 1.4732 | 1.5327 | -24.9344 | 3.0886 | 3530.3 | 0.57 | 4.1238 | -2.4455 | -16.7296 | 2.7564 | 6.6915 | -32.8492 | 13.1765 | 173.5915 | 153.9737 | 188.823 | 10.1152 | -0.38443 | 11.3106 | 153.6525
42838.4709 | 4376 | 48.1862 | 34.9059 | 27.0646 | 24.3511 | 22.553 | 23.1502 | 23.0079 | 21.6391 | 32.0403 | 26.7522 | 23.0921 | 21.7559 | 21.3914 | 22.5519 | 99.8113 | 97.3726 | 100.6728 | 439.4375 | 623.6577 | 626.4294 | 928.7023 | 952.9089 | 949.4458 | 108.1033 | 868.5666 | 993.3794 | 883.7369 | 836.4778 | 877.0986 | 215.9284 | 755.0624 | 955.3317 | 254.7739 | 706.2058 | 900.1807 | 518.2932 | 854.1168 |  | 886.3213 | 793.1891 | 649.2262 | 895.4306 |  | 363.3345 | 574.6359 | 452.5143 | 652.7195 | 762.7093 | 850.1259 | 866.8216 | 32.7002 | 186.8256 | 43.5702 | 367.2505 | 30.161 | 50.2335 | 60.782 | 94.2089 | 43.2125 |  |  | 0.72503 | -1.7335 | -68.1562 | 1.9187 | 7.7659 | -197.7619 | 31.965 | -4.2204 | 5.5055 | 18.5565 | 97.0753 | 0.0058533 | 0.00012978 | 0.00052241 | 1039.9158 | 796.0526 | 162.1179 | 53.9256 | 24.4051 | 21.3473 | 20.7948 | 45.3193 | 29.0941 | 24.2697 | 22.6618 | 22.3421 | 25.1528 | 22.7039 | 292.5083 | 272.954 | 244.6188 | 168.0974 | 143.6732 | 322.8366 | 211.7782 | 95.9184 | 96.4842 | 96.7797 | 97.7041 | 109.1174 | 319.8788 | 126.2147 | 579.336 | 1000.3062 | 1008.6134 | 995.781 | 857.0165 | 991.8034 | 13.9515 | 12.5454 | 773.1522 | 900.674 | 75.9587 | 782.2686 | 835.6545 | 50.321 | 126.4378 | 1003.7226 | 971.3094 | 418.2193 | 769.7932 | 935.6986 | 979.9394 | 923.2301 | 733.4412 | 742.9877 | 1068.6409 |  | 1050.5817 | 788.3799 | 997.9544 | 999.282 | 1074.2505 | 837.6435 |  | 771 |  |  | 871.3671 | 1035.1828 | 882.1108 | [5 empty] | 53.7066 | 946.842 | 323.2424 | 36.7766 | 987.1766 | 378.5358 | 35.1289 | 981.4424 | 995.1898 | 986.3953 |  | 1157.5673 | 1053.9218 | 930.0572 | 1007.1581 | 1202.8069 | 988.5008 | 989.5471 | 976.1636 | 1038.537 | 977.8053 | 1058.7667 | 825.5342 | 968.0047 | 1005.1902 | 966.1954 | 1015.0534 | 925.0783 |  | 930.6241 | 849.2076 | 943.1548 | 988.4037 | 1033.552 |  | 967.0851 | 920.3426 | 0.092432 | 19.4468 | 1.4733 | 1.5326 | -25.0887 | 3.0887 | 3577.33 | 1.21 | 2.0125 | -2.6716 | -16.7518 | 2.8107 | 6.5089 | -32.8459 | 13.2053 | 173.592 | 153.8373 | 188.9655 | 10.5235 | -0.51356 | 11.7705 | 153.5103
42838.4709 | 4377 | 48.1817 | 34.9099 | 27.0579 | 24.3539 | 22.5548 | 23.1518 | 23.007 | 21.6343 | 32.044 | 26.7484 | 23.0909 | 21.7475 | 21.3853 | 22.5361 | 99.8205 | 97.3793 | 100.7022 | 439.7217 | 623.848 | 626.6664 | 928.7643 | 953.8651 | 950.6269 | 108.1459 | 868.3955 | 994.5023 | 884.009 | 836.3112 | 877.014 | 216.1499 | 755.0957 | 955.751 | 255.733 | 706.3401 | 901.7306 | 526.189 | 854.0918 |  | 886.3368 | 793.6074 | 649.1779 | 895.3086 |  | 362.9591 | 573.2562 | 451.7779 | 653.1821 | 763.4005 | 850.4473 | 867.0348 | 32.9168 | 186.7646 | 43.5052 | 367.2168 | 30.1409 | 50.2576 | 60.7875 | 94.1947 | 43.1981 |  |  | 1.666 | -2.4183 | -68.149 | 1.5389 | 8.3843 | -197.7277 | 32.2088 | -3.9056 | 5.3856 | 18.3582 | 97.7319 | 0.0059945 | 0.00030885 | 0.00050762 | 1036.1679 | 796.0788 | 162.5653 | 53.982 | 24.4096 | 21.3554 | 20.7988 | 45.352 | 29.1058 | 24.2766 | 22.6696 | 22.3544 | 25.1562 | 22.7239 | 299.704 | 279.617 | 251.6 | 169.7222 | 140.1575 | 322.79 | 211.859 | 95.9272 | 96.4943 | 96.791 | 97.6942 | 109.1306 | 320.2966 | 126.3933 | 579.6094 | 1000.029 | 1008.3349 | 995.4324 | 857.562 | 991.5206 | 13.5461 | 11.0476 | 773.094 | 900.8426 | 76.0279 | 782.1632 | 835.9444 | 50.375 | 126.6338 | 1003.9247 | 971.8822 | 418.684 | 769.7961 | 935.995 | 980.2736 | 923.395 | 733.2941 | 742.812 | 1068.3234 |  | 1050.5392 | 788.3347 | 997.6546 | 999.5224 | 1075.3006 | 837.6556 |  | 770.9766 |  |  | 871.7952 | 1035.074 | 881.9455 | [5 empty] | 53.7578 | 948.8249 | 323.5594 | 36.7973 | 990.1457 | 378.9208 | 35.1396 | 981.3776 | 995.4065 | 986.48 |  | 1157.3654 | 1053.2397 | 928.8489 | 1006.842 | 1202.379 | 988.3625 | 989.4607 | 976.0121 | 1037.7073 | 977.7306 | 1057.7813 | 825.8292 | 967.9675 | 1005.6389 | 965.1568 | 1015.9008 | 924.628 |  | 930.4074 | 850.3485 | 942.81 | 988.6187 | 1034.5402 |  | 966.6084 | 920.0023 | 0.19947 | 19.4472 | 1.4737 | 1.5317 | -25.0931 | 3.0887 | 3608.96 | 0.95 | 3.0506 | -3.1529 | -16.7373 | 2.5152 | 6.764 | -32.8478 | 13.2574 | 173.5773 | 153.6906 | 189.5712 | 9.7166 | -1.2782 | 12.8943 | 153.3775
42838.4709 | 4378 | 48.2002 | 34.9205 | 27.0711 | 24.3658 | 22.5579 | 23.1583 | 23.0146 | 21.6454 | 32.0686 | 26.756 | 23.1025 | 21.7524 | 21.3932 | 22.5542 | 99.8255 | 97.3865 | 100.7234 | 440.013 | 624.0617 | 626.9048 | 928.7571 | 954.4383 | 951.0759 | 108.1938 | 868.2218 | 996.2131 | 883.9029 | 836.2142 | 876.8194 | 216.3965 | 755.1365 | 956.017 | 256.6773 | 706.1359 | 901.5259 | 529.8718 | 854.0598 |  | 886.2762 | 794.0123 | 649.1961 | 895.1943 |  | 362.5654 | 571.4608 | 452.0907 | 651.2606 | 762.983 | 849.4076 | 867.073 | 33.3502 | 186.7109 | 43.82 | 367.176 | 30.132 | 50.282 | 60.7823 | 94.2095 | 43.1997 |  |  | 3.1662 | -2.0923 | -67.7317 | 1.5921 | 8.358 | -197.754 | 32.1115 | -4.131 | 5.5857 | 18.1342 | 97.2179 | 0.0059469 | 0.00027106 | 0.00048627 | 1039.0244 | 796.0579 | 162.9522 | 54.0154 | 24.4117 | 21.3452 | 20.7957 | 45.3469 | 29.1 | 24.265 | 22.6607 | 22.352 | 25.1496 | 22.7105 | 299.9423 | 274.3606 | 252.5574 | 170.2853 | 139.4718 | 322.6415 | 211.84 | 95.9258 | 96.4841 | 96.7933 | 97.6955 | 109.1307 | 320.7554 | 126.581 | 579.8795 | 1000.0884 | 1008.0379 | 995.1461 | 858.0566 | 991.3968 | 11.7007 | 12.3756 | 773.0143 | 900.7193 | 76.0977 | 782.0543 | 836.3501 | 50.4177 | 126.8239 | 1004.6606 | 972.1407 | 419.2651 | 769.8408 | 936.4694 | 980.5606 | 923.1025 | 733.1375 | 742.6324 | 1067.8335 |  | 1050.4816 | 788.2858 | 997.3022 | 999.5575 | 1075.8236 | 837.4558 |  | 770.9385 |  |  | 872.2031 | 1035.2986 | 881.9491 | [5 empty] | 53.8085 | 949.2856 | 323.8684 | 36.8115 | 989.7695 | 379.3548 | 35.1619 | 981.2864 | 995.6801 | 986.4447 |  | 1157.3421 | 1052.9629 | 928.4829 | 1006.9425 | 1202.3661 | 988.2383 | 989.3898 | 975.7701 | 1036.7081 | 977.5154 | 1057.9711 | 827.0212 | 967.8516 | 1005.7424 | 965.4592 | 1017.1843 | 924.1697 |  | 930.6026 | 850.0421 | 942.1791 | 988.2364 | 1033.4755 |  | 966.2667 | 919.8416 | -0.31678 | 19.4462 | 1.4736 | 1.5304 | -25.1288 | 3.0886 | 3633.51 | 1.11 | 4.2051 | -2.9296 | -16.6683 | 2.5556 | 6.7503 | -32.8348 | 13.2313 | 173.559 | 153.5182 | 189.8758 | 9.6665 | -1.3872 | 13.4294 | 153.231
42838.471 | 4379 | 48.2003 | 34.9232 | 27.069 | 24.3683 | 22.548 | 23.1674 | 23.0122 | 21.6394 | 32.0616 | 26.759 | 23.0896 | 21.7489 | 21.3836 | 22.5443 | 99.8419 | 97.4044 | 100.7595 | 440.3084 | 624.2755 | 627.1332 | 927.7541 | 954.7311 | 951.2585 | 108.2439 | 868.6075 | 996.9824 | 883.5113 | 835.6798 | 876.5095 | 216.6366 | 755.1621 | 956.7075 | 257.6188 | 706.0335 | 902.1304 | 537.4826 | 854.0251 |  | 886.1408 | 794.5547 | 649.235 | 895.0698 |  | 362.5053 | 570.6632 | 452.114 | 650.8947 | 763.2509 | 848.8291 | 866.7737 | 33.5875 | 186.6727 | 44.3173 | 367.2128 | 30.1304 | 50.302 | 60.7832 | 94.2222 | 43.1902 |  |  | 3.3883 | -2.2638 | -67.8914 | 1.6605 | 8.5341 | -197.7803 | 31.6075 | -4.1921 | 5.5871 | 18.144 | 97.6135 | 0.0058237 | 0.00013142 | 0.00047477 | 1049.3881 | 795.9249 | 163.34 | 54.0565 | 24.4116 | 21.3466 | 20.8005 | 45.3475 | 29.1067 | 24.2725 | 22.6627 | 22.3528 | 25.1513 | 22.7102 | 305.9613 | 273.3728 | 253.4251 | 170.2509 | 140.4371 | 322.4131 | 211.8437 | 95.9334 | 96.4904 | 96.7942 | 97.7062 | 109.1463 | 321.176 | 126.7643 | 580.1266 | 1000.1782 | 1007.7783 | 995.0786 | 858.6642 | 991.4899 | 11.1034 | 9.2379 | 772.9321 | 900.7977 | 76.17 | 781.9814 | 836.8842 | 50.4513 | 126.9897 | 1005.6312 | 971.5399 | 419.8846 | 769.9117 | 937.5024 | 980.3589 | 922.5386 | 733.0496 | 742.5311 | 1067.5965 |  | 1050.4382 | 788.2291 | 996.9825 | 999.4915 | 1074.8438 | 837.4437 |  | 770.8872 |  |  | 871.9695 | 1034.6729 | 881.7373 | [5 empty] | 53.8566 | 949.0706 | 324.1895 | 36.8285 | 990.1023 | 379.8061 | 35.1817 | 981.2365 | 995.5053 | 986.3722 |  | 1157.1637 | 1053.0836 | 927.7826 | 1007.1772 | 1202.118 | 988.1344 | 989.311 | 975.5922 | 1036.2637 | 977.2061 | 1059.0089 | 826.5967 | 967.7028 | 1005.8321 | 964.0302 | 1017.7166 | 923.7165 |  | 930.0898 | 850.1072 | 941.9359 | 987.9653 | 1031.4033 |  | 965.9738 | 919.778 | 0.23749 | 19.4457 | 1.4725 | 1.5304 | -25.1215 | 3.0886 | 3614.44 | 0.78 | 4.3495 | -3.0459 | -16.6801 | 2.6086 | 6.8193 | -32.8285 | 13.1237 | 173.5415 | 153.3623 | 189.3055 | 8.9613 | -1.4831 | 14.5509 | 153.0974
42838.471 | 4380 | 48.2196 | 34.9329 | 27.0919 | 24.3821 | 22.5598 | 23.1783 | 23.0255 | 21.6434 | 32.0788 | 26.7714 | 23.0981 | 21.7549 | 21.3932 | 22.5597 | 99.8515 | 97.4187 | 100.7956 | 440.593 | 624.4733 | 627.3347 | 928.0438 | 955.0753 | 951.7358 | 108.2966 | 869.6607 | 996.9326 | 883.2312 | 835.5272 | 876.0871 | 216.9219 | 755.2005 | 957.589 | 258.6338 | 706.1955 | 903.7963 | 506.7115 | 854.0068 |  | 886.0538 | 794.2615 | 649.1377 | 894.9549 |  | 362.6511 | 571.5197 | 453.2361 | 650.2318 | 763.6011 | 849.0254 | 866.3474 | 33.9617 | 186.4974 | 45.2576 | 367.3507 | 30.1314 | 50.3058 | 60.7848 | 94.235 | 43.1771 |  |  | 5.6192 | -2.8092 | -68.0852 | 1.418 | 8.8107 | -197.8098 | 31.1305 | -4.6863 | 5.5697 | 18.1841 | 96.1164 | 0.0059502 | 0.00024478 | 0.00051419 | 1053.9425 | 795.8883 | 163.7411 | 54.1077 | 24.4139 | 21.3532 | 20.8037 | 45.3584 | 29.1115 | 24.2793 | 22.6659 | 22.3475 | 25.1593 | 22.7052 | 305.3658 | 268.0795 | 247.3728 | 170.2277 | 142.8824 | 322.1197 | 211.6572 | 95.9245 | 96.4837 | 96.7963 | 97.7011 | 109.1565 | 321.5848 | 126.9387 | 580.3403 | 999.9734 | 1007.6322 | 994.9132 | 858.8459 | 991.5399 | 13.3991 | 10.6109 | 772.8463 | 901.18 | 76.2342 | 781.9871 | 837.3922 | 50.49 | 127.1291 | 1006.3801 | 972.0194 | 420.5704 | 769.9726 | 938.2571 | 979.9694 | 921.8933 | 733.0238 | 742.4969 | 1067.4342 |  | 1050.4649 | 788.1832 | 996.8012 | 999.4233 | 1073.4387 | 837.586 |  | 770.8492 |  |  | 870.4315 | 1033.6165 | 881.0041 | [5 empty] | 53.9086 | 948.5481 | 324.5076 | 36.8542 | 990.3127 | 380.1909 | 35.1932 | 981.1695 | 995.0487 | 986.407 |  | 1156.7571 | 1053.7471 | 927.5186 | 1007.4465 | 1202.1136 | 988.0464 | 989.23 | 975.6002 | 1036.1712 | 977.1401 | 1059.1684 | 825.8425 | 967.6711 | 1005.5666 | 963.3117 | 1017.4436 | 923.2705 |  | 929.9644 | 849.3972 | 942.0317 | 988.1872 | 1031.3415 |  | 965.7709 | 919.7011 | -0.20121 | 19.4426 | 1.472 | 1.5303 | -25.2011 | 3.0887 | 3569.51 | 0.72 | 5.6003 | -3.3947 | -16.7123 | 2.4119 | 6.9295 | -32.8338 | 13.0254 | 173.5608 | 153.2743 | 188.4891 | 8.9809 | -0.83613 | 10.1881 | 153.0223
42838.471 | 4381 | 48.2385 | 34.9483 | 27.0913 | 24.3785 | 22.5645 | 23.1759 | 23.0238 | 21.6441 | 32.082 | 26.7764 | 23.1096 | 21.7613 | 21.3984 | 22.5609 | 99.8646 | 97.4367 | 100.8334 | 440.8772 | 624.6862 | 627.5253 | 927.6587 | 953.6716 | 950.8107 | 108.3636 | 869.8874 | 997.2189 | 882.5394 | 835.1316 | 875.7341 | 217.2206 | 755.2541 | 957.9627 | 259.6396 | 705.9704 | 903.1829 | 427.0704 | 853.9634 |  | 886.0655 | 792.8034 | 648.9263 | 894.8277 |  | 361.905 | 571.9285 | 453.5264 | 651.0765 | 764.7038 | 849.7263 | 866.8516 | 34.2234 | 186.3474 | 46.3579 | 367.5194 | 30.1317 | 50.3002 | 60.7913 | 94.2557 | 43.1799 |  |  | 4.9201 | -2.5385 | -68.258 | 1.2025 | 8.5315 | -197.7658 | 31.6273 | -4.5266 | 5.598 | 18.0417 | 95.2695 | 0.0059354 | 0.00016757 | 0.00051584 | 1055.3265 | 795.9992 | 164.1475 | 54.1565 | 24.418 | 21.352 | 20.7954 | 45.3673 | 29.1147 | 24.2822 | 22.6634 | 22.3499 | 25.1652 | 22.7117 | 294.2286 | 259.9691 | 245.4969 | 167.9752 | 143.2809 | 321.7871 | 211.4864 | 95.9309 | 96.4813 | 96.7924 | 97.6955 | 109.1551 | 321.9938 | 127.1217 | 580.5497 | 999.1427 | 1007.3756 | 994.6003 | 858.3463 | 991.3742 | 12.7947 | 11.6405 | 772.7901 | 901.6551 | 76.278 | 781.9318 | 837.8671 | 50.528 | 127.2709 | 1006.1528 | 972.3652 | 421.0276 | 770.0219 | 938.3166 | 979.726 | 921.1923 | 733.0156 | 742.4942 | 1067.4534 |  | 1050.6081 | 788.1514 | 996.8059 | 999.3466 | 1072.5277 | 837.572 |  | 770.8065 |  |  | 869.8793 | 1032.9736 | 880.5085 | [5 empty] | 53.9571 | 947.9241 | 324.8194 | 36.864 | 987.8243 | 380.5383 | 35.1998 | 981.0893 | 994.6427 | 986.315 |  | 1156.523 | 1053.7293 | 927.5571 | 1007.5316 | 1202.0481 | 987.9323 | 989.1422 | 975.5621 | 1035.839 | 976.9395 | 1059.1461 | 825.4459 | 967.8944 | 1005.5774 | 963.6752 | 1017.0368 | 922.8291 |  | 931.0962 | 848.5104 | 942.2347 | 988.0881 | 1031.4627 |  | 965.7265 | 919.6354 | 0.30965 | 19.4448 | 1.4729 | 1.5302 | -25.2181 | 3.0887 | 3514.88 | 0.55 | 5.2395 | -3.2278 | -16.7376 | 2.2215 | 6.8209 | -32.8404 | 13.133 | 173.6396 | 153.2775 | 187.9619 | 10.1655 | -0.65108 | 0.63756 | 152.8975
42838.471 | 4382 | 48.2452 | 34.9481 | 27.0913 | 24.3784 | 22.5617 | 23.1744 | 23.0218 | 21.6517 | 32.0908 | 26.7781 | 23.1089 | 21.7553 | 21.3993 | 22.5541 | 99.8768 | 97.4504 | 100.8637 | 441.1697 | 624.9462 | 627.7181 | 926.8839 | 951.4106 | 949.5088 | 108.4365 | 869.6937 | 996.7411 | 881.8178 | 834.6955 | 875.378 | 217.4715 | 755.2486 | 956.8458 | 260.5865 | 705.609 | 902.3943 | 456.1412 | 853.9297 |  | 886.0829 | 792.6597 | 649.0099 | 894.7059 |  | 361.4004 | 572.3488 | 453.7998 | 650.555 | 765.0214 | 850.1569 | 867.2991 | 34.4123 | 186.1947 | 46.8093 | 367.7584 | 30.1208 | 50.2816 | 60.7888 | 94.278 | 43.1726 |  |  | 3.8141 | -2.1659 | -68.1503 | 1.8832 | 8.3803 | -197.7586 | 31.7212 | -4.7723 | 5.4255 | 18.0645 | 94.2825 | 0.0059354 | 0.00025792 | 0.00053391 | 1050.0055 | 796.3553 | 164.5512 | 54.2053 | 24.4306 | 21.3552 | 20.7997 | 45.3883 | 29.1221 | 24.2864 | 22.6696 | 22.3559 | 25.1654 | 22.718 | 290.5873 | 270.43 | 254.3906 | 167.5545 | 143.458 | 321.4874 | 211.5228 | 95.9399 | 96.4826 | 96.7927 | 97.697 | 109.1663 | 322.416 | 127.2969 | 580.7767 | 998.3506 | 1007.0718 | 994.2337 | 856.7638 | 991.1642 | 12.6231 | 12.0829 | 772.7517 | 902.621 | 76.3488 | 781.9288 | 838.3482 | 50.576 | 127.42 | 1005.2426 | 971.2253 | 421.3861 | 769.9947 | 935.8412 | 979.4192 | 920.6734 | 732.9823 | 742.4539 | 1067.5406 |  | 1050.7965 | 788.1151 | 996.8198 | 999.2112 | 1071.6144 | 837.4594 |  | 770.7809 |  |  | 870.6864 | 1032.5952 | 880.6571 | [5 empty] | 54.0023 | 946.9787 | 325.1273 | 36.8815 | 986.3559 | 380.9183 | 35.2156 | 980.992 | 993.9447 | 986.2194 |  | 1156.3242 | 1053.426 | 927.2362 | 1007.3579 | 1202.0311 | 987.7485 | 989.0558 | 975.3829 | 1035.029 | 976.8418 | 1058.7646 | 824.1567 | 967.7986 | 1005.9218 | 963.452 | 1016.6191 | 922.4026 |  | 929.6572 | 847.34 | 942.2695 | 987.497 | 1029.8273 |  | 965.5962 | 919.5119 | 0.66748 | 19.4441 | 1.4735 | 1.5316 | -24.9108 | 3.0887 | 3491.86 | 0.93 | 4.6125 | -2.9823 | -16.7285 | 2.7808 | 6.7616 | -32.8461 | 13.155 | 173.7416 | 153.2853 | 187.436 | 10.5225 | -1.6343 | 3.857 | 152.7503
42838.471 | 4383 | 48.2528 | 34.9506 | 27.0955 | 24.3782 | 22.5546 | 23.1633 | 23.0131 | 21.6423 | 32.0886 | 26.7766 | 23.1011 | 21.7513 | 21.3906 | 22.5539 | 99.8983 | 97.4668 | 100.9017 | 441.4633 | 625.2884 | 627.9412 | 925.3169 | 949.3877 | 947.4244 | 108.508 | 869.3287 | 996.6311 | 881.2945 | 834.5315 | 874.8725 | 217.736 | 755.1689 | 954.2623 | 261.5365 | 705.4719 | 900.6933 | 459.0764 | 853.9006 |  | 886.0082 | 793.0232 | 648.9566 | 894.5828 |  | 359.893 | 572.338 | 453.6924 | 649.5671 | 764.927 | 850.4486 | 867.6983 | 34.8025 | 186.0792 | 47.5053 | 368.0296 | 30.1199 | 50.2623 | 60.7959 | 94.2976 | 43.1674 |  |  | 2.425 | -1.3774 | -68.0333 | 1.8938 | 8.4099 | -197.7586 | 31.7462 | -4.3906 | 5.6094 | 17.9546 | 95.6995 | 0.0058878 | 0.00018728 | 0.00051419 | 1047.5292 | 796.8118 | 164.9553 | 54.249 | 24.4437 | 21.3605 | 20.8029 | 45.4032 | 29.1323 | 24.2829 | 22.6724 | 22.3579 | 25.1727 | 22.7238 | 284.2516 | 276.8309 | 255.7285 | 168.7554 | 144.9549 | 321.1396 | 211.5678 | 95.9409 | 96.481 | 96.8132 | 97.6919 | 109.1671 | 322.889 | 127.5024 | 581.0595 | 997.4449 | 1006.6929 | 993.9354 | 857.1358 | 990.9233 | 13.6588 | 8.1657 | 772.7264 | 902.879 | 76.4147 | 781.9122 | 838.7857 | 50.6195 | 127.5648 | 1003.3807 | 970.4786 | 421.8488 | 769.8892 | 933.583 | 979.0985 | 920.1259 | 732.9296 | 742.3899 | 1067.7514 |  | 1050.9221 | 788.1082 | 996.745 | 999.0108 | 1071.6105 | 837.4745 |  | 770.7678 |  |  | 871.6497 | 1032.7496 | 881.2085 | [5 empty] | 54.0395 | 946.3833 | 325.4184 | 36.8985 | 986.2088 | 381.3612 | 35.2308 | 980.9121 | 993.4086 | 986.1834 |  | 1156.0461 | 1051.7098 | 927.241 | 1007.1331 | 1202.0968 | 987.5844 | 988.9754 | 975.1847 | 1034.0302 | 976.6017 | 1058.5743 | 824.2905 | 967.2336 | 1005.5937 | 961.7591 | 1015.3457 | 922.0001 |  | 928.118 | 846.9466 | 941.9886 | 986.2017 | 1028.1718 |  | 965.3377 | 919.2723 | 0.21412 | 19.4453 | 1.4733 | 1.532 | -25.09 | 3.0887 | 3470.8 | 0.59 | 3.677 | -2.3782 | -16.714 | 2.7886 | 6.7744 | -32.8504 | 13.1619 | 173.8053 | 153.2487 | 187.4393 | 11.1712 | -1.7768 | 4.2017 | 152.5663
42838.471 | 4384 | 48.2627 | 34.9644 | 27.0995 | 24.3722 | 22.5608 | 23.1581 | 23.0142 | 21.6464 | 32.0958 | 26.7876 | 23.1112 | 21.7563 | 21.3938 | 22.5621 | 99.9116 | 97.4905 | 100.9317 | 441.7438 | 625.6133 | 628.1883 | 924.6833 | 948.0635 | 946.0046 | 108.5705 | 869.404 | 997.2104 | 880.8947 | 834.3333 | 874.3914 | 218.0125 | 755.0637 | 952.569 | 262.4715 | 705.4115 | 898.8095 | 481.0368 | 853.8746 |  | 885.983 | 792.6241 | 648.6432 | 894.4723 |  | 358.7282 | 572.5279 | 453.5747 | 648.8758 | 764.3609 | 850.4079 | 867.7651 | 35.0972 | 185.9515 | 47.9807 | 368.3018 | 30.1292 | 50.257 | 60.803 | 94.3192 | 43.2229 |  |  | 2.6806 | -1.7342 | -68.2357 | 1.5363 | 8.2588 | -197.8112 | 31.8559 | -4.4234 | 5.4575 | 18.1875 | 95.3805 | 0.0060783 | 0.00033513 | 0.00050598 | 1054.364 | 797.2284 | 165.3785 | 54.2983 | 24.4447 | 21.3605 | 20.8037 | 45.4107 | 29.141 | 24.2883 | 22.6695 | 22.3615 | 25.1768 | 22.7253 | 276.1403 | 267.252 | 241.3719 | 165.5059 | 142.0809 | 320.6955 | 211.3037 | 95.9395 | 96.4763 | 96.8031 | 97.6903 | 109.1661 | 323.2995 | 127.685 | 581.3128 | 997.0553 | 1006.477 | 993.7916 | 860.4369 | 990.6772 | 9.4032 | 8.3782 | 772.712 | 902.7363 | 76.4916 | 781.8912 | 839.1499 | 50.6638 | 127.7321 | 1002.9521 | 970.4933 | 422.3418 | 769.7878 | 932.2773 | 978.8784 | 919.5299 | 732.8876 | 742.3469 | 1068.0158 |  | 1051.0066 | 788.0959 | 996.5454 | 999.0389 | 1072.1652 | 837.402 |  | 770.7438 |  |  | 871.9725 | 1033.2616 | 881.7724 | [5 empty] | 54.0998 | 946.2926 | 325.7037 | 36.9175 | 987.1412 | 381.7921 | 35.2488 | 980.8642 | 993.2754 | 986.1353 |  | 1155.5711 | 1049.9817 | 928.468 | 1006.9592 | 1201.972 | 987.5915 | 988.8998 | 974.9001 | 1034.1429 | 976.0901 | 1059.8526 | 825.1267 | 966.4302 | 1004.7713 | 961.6171 | 1015.386 | 921.5701 |  | 926.4431 | 846.2195 | 941.492 | 985.2687 | 1028.0384 |  | 964.7665 | 919.067 | -0.41584 | 19.4439 | 1.4739 | 1.5332 | -25.2308 | 3.0886 | 3471.71 | 0.82 | 3.8652 | -2.6688 | -16.7408 | 2.5119 | 6.7131 | -32.8541 | 13.1844 | 173.8448 | 153.1508 | 187.7601 | 12.002 | -0.21777 | 6.8599 | 152.4645
42838.471 | 4385 | 48.2617 | 34.9724 | 27.1013 | 24.3718 | 22.5675 | 23.1656 | 23.0091 | 21.6449 | 32.1057 | 26.7881 | 23.1126 | 21.7563 | 21.3909 | 22.5585 | 99.9224 | 97.5095 | 100.9633 | 442.0191 | 625.9297 | 628.4442 | 925.3113 | 948.1003 | 946.242 | 108.6377 | 869.3098 | 996.7483 | 880.4384 | 834.0066 | 873.9037 | 218.2713 | 754.9685 | 951.8702 | 263.3932 | 705.3799 | 898.7398 | 493.7523 | 853.8392 |  | 885.9639 | 790.6149 | 648.3779 | 894.341 |  | 358.8858 | 573.1394 | 451.9958 | 650.0641 | 764.9739 | 850.374 | 867.8669 | 34.7434 | 185.8463 | 47.7974 | 368.5381 | 30.1314 | 50.2563 | 60.8029 | 94.3498 | 43.2334 |  |  | 5.5279 | -1.8413 | -67.986 | 1.4732 | 7.5898 | -197.7671 | 31.8211 | -3.9128 | 5.3736 | 18.267 | 96.0369 | 0.0059535 | 0.00019221 | 0.00050598 | 1049.5119 | 797.3841 | 165.7698 | 54.3388 | 24.445 | 21.3494 | 20.7943 | 45.4157 | 29.1317 | 24.2856 | 22.6645 | 22.3514 | 25.1668 | 22.7117 | 265.8687 | 257.0716 | 236.3543 | 164.8249 | 143.5715 | 320.0685 | 211.0509 | 95.9458 | 96.4872 | 96.8085 | 97.6996 | 109.1767 | 323.7098 | 127.8728 | 581.5852 | 996.5294 | 1006.2237 | 993.6173 | 860.8948 | 990.2707 | 12.3388 | 7.4456 | 772.6832 | 902.4578 | 76.5612 | 781.9119 | 839.4333 | 50.7035 | 127.8945 | 1003.1088 | 970.3852 | 422.8679 | 769.7908 | 932.3146 | 978.6005 | 918.9882 | 732.8404 | 742.3161 | 1068.0721 |  | 1051.6285 | 788.0816 | 996.2747 | 999.0356 | 1072.6378 | 837.2505 |  | 770.7362 |  |  | 872.4623 | 1033.2464 | 882.1122 | [5 empty] | 54.1565 | 946.1641 | 325.9778 | 36.9467 | 987.256 | 382.1272 | 35.2625 | 980.8098 | 992.8401 | 986.1359 |  | 1155.5435 | 1048.102 | 929.4289 | 1006.5084 | 1201.8277 | 987.7 | 988.8088 | 974.4728 | 1034.3185 | 975.4988 | 1058.989 | 825.8189 | 965.9976 | 1004.4335 | 960.3694 | 1015.6624 | 921.1546 |  | 926.3247 | 846.3935 | 941.3616 | 984.7419 | 1026.6007 |  | 964.1685 | 918.7978 | 0.33358 | 19.443 | 1.4744 | 1.5326 | -25.0999 | 3.0886 | 3465.55 | 0.28 | 5.5493 | -2.751 | -16.7161 | 2.4607 | 6.4354 | -32.85 | 13.177 | 174.1882 | 153.018 | 188.0344 | 13.0439 | 0.30514 | 8.4855 | 152.3484
42838.471 | 4386 | 48.2865 | 34.9865 | 27.1161 | 24.3772 | 22.5671 | 23.1722 | 23.0231 | 21.6537 | 32.1179 | 26.8013 | 23.1187 | 21.7647 | 21.3947 | 22.5603 | 99.9435 | 97.5419 | 100.9945 | 442.2727 | 626.2624 | 628.7049 | 925.6652 | 949.4316 | 947.2875 | 108.6929 | 868.8543 | 996.1262 | 879.9646 | 833.8133 | 873.55 | 218.5347 | 754.9559 | 952.479 | 264.304 | 705.1971 | 899.805 | 498.997 | 853.8037 |  | 886.0381 | 789.9013 | 648.2775 | 894.2053 |  | 358.9492 | 572.907 | 451.6992 | 647.7479 | 766.5513 | 850.9573 | 867.7505 | 34.5173 | 185.8131 | 47.1124 | 368.5207 | 30.1222 | 50.2482 | 60.8012 | 94.3861 | 43.2341 |  |  | 7.4164 | -2.3907 | -68.0681 | 1.3871 | 8.285 | -197.7941 | 31.3447 | -4.0206 | 5.5063 | 18.3595 | 95.4909 | 0.0060356 | 0.00033184 | 0.00052241 | 1041.8373 | 797.7851 | 166.1621 | 54.3898 | 24.4549 | 21.3611 | 20.8003 | 45.432 | 29.1444 | 24.2942 | 22.6759 | 22.3644 | 25.1734 | 22.7187 | 267.7497 | 249.6371 | 228.2829 | 161.4083 | 139.9563 | 319.6021 | 210.6891 | 95.9473 | 96.4915 | 96.8131 | 97.6885 | 109.178 | 324.1201 | 128.0487 | 581.8555 | 995.9316 | 1005.9313 | 993.257 | 859.978 | 989.8927 | 9.7335 | 10.3163 | 772.6612 | 901.9962 | 76.6318 | 781.9124 | 839.6991 | 50.7476 | 128.0686 | 1002.8007 | 970.7128 | 423.3177 | 769.9547 | 933.089 | 978.1177 | 918.5858 | 732.7786 | 742.245 | 1067.94 |  | 1052.5518 | 788.0572 | 995.9714 | 1000.0711 | 1071.7205 | 837.0767 |  | 770.7197 |  |  | 873.0045 | 1033.3557 | 882.4203 | [5 empty] | 54.1956 | 946.0281 | 326.2448 | 36.9513 | 987.5667 | 382.3977 | 35.2667 | 980.7479 | 992.1454 | 985.9857 |  | 1155.4646 | 1048.7962 | 928.6346 | 1005.6442 | 1201.7956 | 987.7054 | 988.7128 | 973.9859 | 1033.4524 | 974.9453 | 1057.2282 | 827.0168 | 965.7108 | 1003.8323 | 958.7192 | 1014.7267 | 920.7234 |  | 926.0083 | 846.0405 | 941.2938 | 984.5091 | 1026.4751 |  | 963.7087 | 918.5822 | 0.28999 | 19.4426 | 1.4748 | 1.5314 | -24.9951 | 3.0887 | 3481.43 | 0.86 | 6.4267 | -3.1342 | -16.7239 | 2.3874 | 6.7254 | -32.8608 | 13.0814 | 174.7049 | 152.8697 | 187.4736 | 12.761 | 1.1525 | 9.177 | 152.2119
42838.4711 | 4387 | 48.2873 | 34.9874 | 27.1096 | 24.3708 | 22.5637 | 23.1667 | 23.0258 | 21.6378 | 32.1116 | 26.793 | 23.1104 | 21.7581 | 21.3917 | 22.5555 | 99.9478 | 97.5583 | 101.0369 | 442.5481 | 626.5205 | 628.94 | 924.7495 | 949.424 | 945.8591 | 108.7389 | 869.253 | 996.5568 | 879.8933 | 833.8705 | 873.2762 | 218.8093 | 754.9463 | 953.0022 | 265.2077 | 704.9983 | 899.2361 | 429.5634 | 853.7821 |  | 886.0034 | 790.1942 | 648.4203 | 894.0868 |  | 359.3667 | 571.5691 | 452.5061 | 649.9958 | 766.9729 | 851.2709 | 866.8826 | 34.1045 | 185.7206 | 45.9392 | 368.3813 | 30.1029 | 50.2364 | 60.8011 | 94.4237 | 43.2276 |  |  | 6.9729 | -2.7113 | -68.1457 | 1.7781 | 8.9816 | -197.7612 | 31.5155 | -4.4924 | 5.61 | 18.7942 | 95.9351 | 0.0059551 | 0.00022506 | 0.0004912 | 1044.5979 | 798.1235 | 166.5207 | 54.4277 | 24.4521 | 21.3583 | 20.7971 | 45.4389 | 29.1394 | 24.3004 | 22.6719 | 22.3568 | 25.1755 | 22.7239 | 255.9818 | 244.0308 | 231.3392 | 159.3756 | 136.4967 | 318.9524 | 210.5018 | 95.9501 | 96.4867 | 96.82 | 97.6854 | 109.1947 | 324.5596 | 128.244 | 582.1362 | 995.1679 | 1005.5737 | 992.965 | 860.0093 | 989.6273 | 10.6085 | 10.0369 | 772.6234 | 901.6686 | 76.7002 | 781.8689 | 839.9622 | 50.795 | 128.2352 | 1002.7814 | 970.7392 | 423.823 | 769.9739 | 933.6971 | 977.7534 | 918.1961 | 732.7108 | 742.158 | 1068.0578 |  | 1053.0278 | 788.025 | 995.761 | 1000.1534 | 1071.6262 | 836.9267 |  | 770.7038 |  |  | 873.8519 | 1033.6371 | 882.7948 | [5 empty] | 54.2529 | 947.7645 | 326.5266 | 36.9692 | 989.3488 | 382.6596 | 35.2854 | 980.6537 | 991.5968 | 985.9137 |  | 1155.1846 | 1052.4507 | 928.5216 | 1005.131 | 1201.7224 | 987.6903 | 988.6482 | 973.5409 | 1033.1133 | 974.4719 | 1056.1487 | 828.3626 | 965.3581 | 1003.0442 | 957.8077 | 1014.7508 | 920.2971 |  | 925.2512 | 845.9384 | 941.3344 | 983.9996 | 1026.9164 |  | 963.4648 | 918.3391 | 0.095586 | 19.4439 | 1.4747 | 1.5324 | -25.041 | 3.0887 | 3531.17 | 0.44 | 6.2308 | -3.3351 | -16.7202 | 2.7009 | 7.0034 | -32.8626 | 13.1188 | 174.9665 | 152.7672 | 187.4167 | 13.9657 | 0.78726 | 0.92256 | 152.0397
42838.4711 | 4388 | 48.3043 | 35.0137 | 27.1207 | 24.3899 | 22.5584 | 23.1762 | 23.0196 | 21.646 | 32.1359 | 26.8083 | 23.1154 | 21.7634 | 21.4016 | 22.5627 | 99.9579 | 97.5866 | 101.0585 | 442.8478 | 626.7451 | 629.1768 | 924.8275 | 948.7968 | 946.0902 | 108.7797 | 869.018 | 995.1736 | 878.589 | 833.6122 | 872.6982 | 219.1143 | 754.9293 | 952.9486 | 266.1372 | 704.8082 | 899.7432 | 429.3994 | 853.743 |  | 885.8127 | 791.7198 | 648.1909 | 893.9657 |  | 359.3068 | 571.1638 | 452.4367 | 650.6512 | 767.1583 | 851.8904 | 866.7495 | 33.6817 | 185.624 | 45.2196 | 368.2123 | 30.1193 | 50.2129 | 60.7937 | 94.4664 | 43.2279 |  |  | 8.0223 | -2.3177 | -67.8749 | 1.3838 | 8.6773 | -197.798 | 31.5596 | -4.1974 | 5.382 | 18.3622 | 96.3514 | 0.0059288 | 0.00019878 | 0.00054048 | 1038.6882 | 798.4459 | 166.8551 | 54.472 | 24.4578 | 21.3553 | 20.802 | 45.4446 | 29.1488 | 24.3012 | 22.6698 | 22.3507 | 25.1775 | 22.7257 | 251.0851 | 245.3999 | 233.5053 | 157.9798 | 138.024 | 318.3385 | 210.2823 | 95.9492 | 96.4889 | 96.8151 | 97.6854 | 109.2028 | 325.0137 | 128.4487 | 582.425 | 994.4484 | 1005.2591 | 992.7859 | 859.0368 | 989.2397 | 11.1547 | 9.6221 | 772.5985 | 901.2379 | 76.7634 | 781.7499 | 840.1819 | 50.8362 | 128.3812 | 1002.7788 | 969.9794 | 424.4564 | 770.0016 | 934.0301 | 977.6077 | 917.8382 | 732.6931 | 742.1655 | 1068.3168 |  | 1053.3111 | 788.006 | 995.4268 | 1000.1873 | 1072.2554 | 836.9499 |  | 770.6871 |  |  | 873.9281 | 1033.8554 | 883.0641 | [5 empty] | 54.2979 | 948.1011 | 326.8045 | 36.9778 | 990.7071 | 382.9411 | 35.3063 | 980.6269 | 990.8816 | 985.8752 |  | 1155.3735 | 1052.047 | 928.2079 | 1004.8397 | 1201.8723 | 987.7616 | 988.5736 | 973.128 | 1034.577 | 974.0563 | 1057.9467 | 827.8906 | 965.2757 | 1002.6104 | 958.174 | 1014.971 | 919.8769 |  | 925.5212 | 847.0715 | 940.7967 | 984.6808 | 1028.5759 |  | 963.0114 | 918.1933 | -0.0159 | 19.4437 | 1.4745 | 1.5314 | -24.9851 | 3.0887 | 3514.11 | 0.97 | 6.6816 | -3.0828 | -16.683 | 2.3821 | 6.8856 | -32.8747 | 13.1316 | 175.1171 | 152.6036 | 187.7805 | 14.4127 | 0.51655 | 0.90846 | 151.8926
42838.4711 | 4389 | 48.3102 | 35.02 | 27.1238 | 24.3909 | 22.5698 | 23.1744 | 23.0245 | 21.6478 | 32.1389 | 26.8089 | 23.1227 | 21.7684 | 21.398 | 22.5679 | 99.9698 | 97.6239 | 101.0993 | 443.1253 | 627.1199 | 629.4233 | 926.0924 | 949.6422 | 946.7227 | 108.8481 | 868.5672 | 995.6104 | 878.2798 | 833.1339 | 872.6566 | 219.3778 | 754.9497 | 953.3045 | 266.9779 | 704.957 | 899.9838 | 414.4102 | 853.7044 |  | 885.7826 | 792.9717 | 648.4045 | 893.8415 |  | 358.9148 | 570.3426 | 452.3598 | 651.4976 | 767.7362 | 851.7756 | 866.7451 | 33.5588 | 185.4563 | 45.0864 | 368.0671 | 30.1567 | 50.1844 | 60.7975 | 94.5266 | 43.2258 |  |  | 3.2852 | -2.0496 | -68.0327 | 1.4739 | 8.5341 | -197.7783 | 31.1679 | -4.5253 | 5.6215 | 18.5972 | 95.8207 | 0.0060093 | 0.00023821 | 0.00053226 | 1036.2531 | 798.7135 | 167.2087 | 54.5245 | 24.4604 | 21.3593 | 20.8032 | 45.4581 | 29.1587 | 24.3047 | 22.6713 | 22.364 | 25.1913 | 22.7319 | 246.6254 | 253.0603 | 234.5521 | 158.8028 | 137.2406 | 317.8613 | 210.1181 | 95.9391 | 96.4828 | 96.8098 | 97.6824 | 109.2048 | 325.4169 | 128.6241 | 582.6902 | 993.8184 | 1005.0096 | 992.6511 | 857.4998 | 988.8425 | 15.0379 | 12.1612 | 772.5669 | 901.2525 | 76.8285 | 781.6705 | 840.384 | 50.8828 | 128.5218 | 1001.8217 | 969.8028 | 424.9976 | 770.0497 | 934.2902 | 977.497 | 917.4668 | 732.6994 | 742.2022 | 1068.2364 |  | 1053.5293 | 787.974 | 994.9974 | 1000.2104 | 1072.6289 | 836.7053 |  | 770.6488 |  |  | 872.6032 | 1032.7783 | 882.3379 | [5 empty] | 54.3555 | 949.3576 | 327.0842 | 37.0108 | 989.0259 | 383.2604 | 35.317 | 980.5795 | 990.6119 | 985.9035 |  | 1155.4294 | 1052.7369 | 926.5541 | 1004.7875 | 1201.6439 | 987.7063 | 988.5473 | 973.1286 | 1034.1116 | 974.1409 | 1057.7469 | 826.0552 | 965.1792 | 1002.937 | 958.9092 | 1014.4667 | 919.4557 |  | 924.4404 | 846.2487 | 940.3511 | 986.0036 | 1028.777 |  | 962.8838 | 918.0613 | 0.17572 | 19.4411 | 1.4747 | 1.531 | -24.9077 | 3.0887 | 3471.7 | 0.44 | 4.2756 | -2.8976 | -16.6942 | 2.4572 | 6.8282 | -32.8714 | 13.0492 | 175.2409 | 152.3939 | 187.9966 | 14.8329 | 0.37779 | -0.6461 | 151.7785
42838.4711 | 4390 | 48.3297 | 35.0234 | 27.1251 | 24.392 | 22.5729 | 23.1736 | 23.0277 | 21.6539 | 32.1457 | 26.8157 | 23.1233 | 21.7674 | 21.4036 | 22.5704 | 99.9902 | 97.654 | 101.1209 | 443.3785 | 627.4061 | 629.6352 | 925.5042 | 948.9174 | 946.0048 | 108.8936 | 867.731 | 994.0327 | 877.7877 | 832.7141 | 872.1028 | 219.6592 | 754.9423 | 953.3084 | 267.8253 | 705.2525 | 899.5762 | 431.6132 | 853.6761 |  | 885.7441 | 793.4131 | 648.4849 | 893.7416 |  | 358.8353 | 569.9789 | 452.1719 | 653.1076 | 768.0204 | 849.5536 | 866.406 | 33.6975 | 185.1822 | 45.4693 | 367.9608 | 30.1448 | 50.1622 | 60.8054 | 94.5673 | 43.2111 |  |  | 4.6756 | -1.5771 | -68.0405 | 1.9207 | 8.6294 | -197.8066 | 31.461 | -4.0265 | 5.5927 | 18.4052 | 94.859 | 0.005919 | 0.00038606 | 0.00049612 | 1036.4851 | 798.8209 | 167.5657 | 54.5666 | 24.4665 | 21.3567 | 20.7974 | 45.4684 | 29.1702 | 24.3028 | 22.6791 | 22.3578 | 25.1797 | 22.7239 | 261.3358 | 274.1727 | 241.67 | 162.0025 | 138.1545 | 317.7281 | 210.0853 | 95.9478 | 96.4881 | 96.8087 | 97.6877 | 109.2161 | 325.8335 | 128.8244 | 582.9426 | 992.9871 | 1004.7069 | 992.3894 | 856.0042 | 988.3443 | 10.5515 | 11.2939 | 772.5378 | 900.8064 | 76.9082 | 781.6077 | 840.6175 | 50.9317 | 128.6703 | 999.5922 | 968.8664 | 425.5084 | 770.0558 | 933.7987 | 977.2181 | 917.0229 | 732.7075 | 742.2246 | 1068.0742 |  | 1053.9341 | 787.9554 | 994.5871 | 1000.1862 | 1071.5899 | 836.4926 |  | 770.6309 |  |  | 872.0023 | 1032.5884 | 882.094 | [5 empty] | 54.4049 | 949.9703 | 327.3573 | 37.0214 | 992.8241 | 383.593 | 35.3388 | 980.5059 | 990.1171 | 985.7433 |  | 1155.5568 | 1051.9921 | 926.1568 | 1004.7773 | 1201.2404 | 987.7192 | 988.4545 | 972.6472 | 1032.6073 | 974.3216 | 1057.5039 | 827.4082 | 965.2415 | 1003.4726 | 959.0593 | 1013.9275 | 919.0585 |  | 922.4447 | 845.806 | 940.1512 | 985.5819 | 1027.9389 |  | 962.9189 | 917.8539 | 0.03437 | 19.4408 | 1.4744 | 1.5306 | -25.001 | 3.0887 | 3448.44 | 0.92 | 5.0996 | -2.5413 | -16.6916 | 2.8044 | 6.8594 | -32.8413 | 13.0974 | 175.4712 | 152.1933 | 187.3947 | 13.1773 | -0.41757 | 1.1511 | 151.6407
42838.4711 | 4391 | 48.3357 | 35.0283 | 27.1261 | 24.3899 | 22.5691 | 23.1731 | 23.0289 | 21.6522 | 32.1498 | 26.82 | 23.1241 | 21.7656 | 21.4013 | 22.5658 | 100.0026 | 97.6806 | 101.1427 | 443.6505 | 627.722 | 629.8612 | 923.7088 | 947.7683 | 945.1071 | 108.9441 | 867.7097 | 994.6036 | 877.7556 | 832.5816 | 871.8243 | 219.9325 | 754.9504 | 952.6237 | 268.6513 | 705.381 | 899.1194 | 449.4906 | 853.6417 |  | 885.6711 | 793.8397 | 648.6093 | 893.6306 |  | 358.5385 | 570.3284 | 452.0632 | 652.8033 | 766.4281 | 849.3027 | 866.9148 | 33.7057 | 184.9213 | 46.5297 | 367.8092 | 30.1473 | 50.1644 | 60.8075 | 94.5839 | 43.1994 |  |  | 0.94582 | -2.2113 | -68.0859 | 1.416 | 8.2338 | -197.7632 | 31.3637 | -4.6094 | 5.4781 | 18.1474 | 94.8749 | 0.0059732 | 0.00013142 | 0.00052569 | 1038.1733 | 799.0143 | 167.9551 | 54.6187 | 24.4708 | 21.3533 | 20.7973 | 45.4749 | 29.1664 | 24.2951 | 22.6683 | 22.3493 | 25.1843 | 22.7252 | 257.9637 | 273.6847 | 245.865 | 162.686 | 134.089 | 317.1537 | 210.0406 | 95.9497 | 96.4768 | 96.7939 | 97.6839 | 109.2123 | 326.2502 | 129.0011 | 583.1674 | 992.8097 | 1004.3789 | 992.1566 | 855.0691 | 988.0957 | 9.3656 | 8.5423 | 772.4995 | 900.3579 | 76.977 | 781.5993 | 841.0576 | 50.9702 | 128.8064 | 998.562 | 968.788 | 426.0192 | 770.0406 | 933.1326 | 976.8713 | 916.5437 | 732.6719 | 742.1766 | 1067.8292 |  | 1054.5443 | 787.9273 | 994.2153 | 1000.1184 | 1070.6231 | 836.2409 |  | 770.611 |  |  | 872.1076 | 1031.8045 | 881.9909 | [5 empty] | 54.447 | 949.7554 | 327.6152 | 37.0395 | 990.2475 | 383.935 | 35.3443 | 980.4483 | 989.5259 | 985.7081 |  | 1155.4073 | 1051.3286 | 925.718 | 1004.754 | 1201.0398 | 987.6786 | 988.3619 | 972.1166 | 1031.0622 | 974.2977 | 1057.5019 | 828.3634 | 965.0864 | 1003.2544 | 959.4956 | 1013.554 | 918.6673 |  | 921.6532 | 845.6991 | 939.5485 | 984.8221 | 1026.3649 |  | 963.0979 | 917.6835 | 0.21412 | 19.4401 | 1.4741 | 1.5313 | -25.0289 | 3.0886 | 3406.1 | 0.84 | 2.2933 | -3.0097 | -16.7006 | 2.4085 | 6.6996 | -32.834 | 13.0757 | 175.8186 | 152.012 | 186.8372 | 13.4614 | -0.88979 | 3.125 | 151.4833
42838.4711 | 4392 | 48.3294 | 35.0291 | 27.1297 | 24.4075 | 22.5646 | 23.1872 | 23.0347 | 21.6452 | 32.156 | 26.8226 | 23.1166 | 21.7639 | 21.3903 | 22.5691 | 100.0124 | 97.7135 | 101.1708 | 443.9369 | 628.0417 | 630.0987 | 923.0125 | 947.3686 | 944.0788 | 109.0054 | 867.6714 | 994.812 | 877.7259 | 832.209 | 871.6075 | 220.2044 | 754.8765 | 951.8978 | 269.4627 | 705.1526 | 897.6203 | 456.2564 | 853.6075 |  | 885.6604 | 793.6774 | 648.5883 | 893.5009 |  | 358.095 | 571.3013 | 451.8408 | 651.0911 | 764.2921 | 848.7051 | 866.7819 | 33.877 | 184.6294 | 47.1261 | 367.6585 | 30.1482 | 50.1688 | 60.8081 | 94.6122 | 43.1877 |  |  | 5.3189 | -1.8669 | -67.9492 | 1.7361 | 8.2285 | -197.7829 | 31.6529 | -4.6067 | 5.7025 | 18.3333 | 96.1724 | 0.0058697 | 0.0003302 | 0.00052241 | 1071.8442 | 799.0017 | 168.3517 | 54.6675 | 24.4793 | 21.358 | 20.8019 | 45.4758 | 29.1754 | 24.3148 | 22.6772 | 22.3581 | 25.1996 | 22.7277 | 249.1577 | 262.9826 | 241.6845 | 159.9224 | 130.1229 | 316.515 | 209.874 | 95.9553 | 96.4784 | 96.7931 | 97.6792 | 109.2211 | 326.7279 | 129.206 | 583.4156 | 992.6169 | 1004.1808 | 992.0882 | 854.9626 | 988.2629 | 11.649 | 10.0025 | 772.4205 | 900.2184 | 77.0377 | 781.5534 | 841.5844 | 51.0096 | 128.9187 | 999.0444 | 969.0632 | 426.5143 | 769.9459 | 932.3869 | 976.6511 | 916.0773 | 732.6901 | 742.2047 | 1067.6359 |  | 1055.1948 | 787.8811 | 993.9044 | 1000.0314 | 1070.1315 | 836.2563 |  | 770.5735 |  |  | 871.9652 | 1031.325 | 881.8589 | [5 empty] | 54.5052 | 949.7565 | 327.8776 | 37.051 | 990.4974 | 384.3224 | 35.3635 | 980.3608 | 989.133 | 985.7521 |  | 1155.0438 | 1051.1637 | 925.0036 | 1004.425 | 1200.9373 | 987.5977 | 988.2663 | 971.5846 | 1030.1804 | 974.1333 | 1057.1144 | 827.7958 | 964.8193 | 1002.9012 | 959.2867 | 1013.176 | 918.2736 |  | 921.9585 | 845.1456 | 939.2576 | 984.5908 | 1026.5594 |  | 963.0021 | 917.3472 | -0.44774 | 19.4396 | 1.4737 | 1.5316 | -25.1217 | 3.0885 | 3393.68 | 0.8 | 5.438 | -2.7671 | -16.6935 | 2.6683 | 6.6957 | -32.8269 | 13.1323 | 176.1876 | 151.8612 | 186.5555 | 14.3391 | -0.44806 | 3.9038 | 151.3795
42838.4711 | 4393 | 48.3432 | 35.0328 | 27.1393 | 24.4193 | 22.5635 | 23.1886 | 23.0337 | 21.6415 | 32.1643 | 26.8307 | 23.1182 | 21.7621 | 21.3925 | 22.5718 | 100.0194 | 97.7499 | 101.2003 | 444.2128 | 628.2788 | 630.3497 | 921.9633 | 947.299 | 943.1727 | 109.0639 | 867.8339 | 995.8328 | 877.3475 | 831.8512 | 871.3899 | 220.4627 | 754.7915 | 951.6892 | 270.2606 | 704.7842 | 896.3195 | 468.9881 | 853.5675 |  | 885.6313 | 792.0616 | 648.2307 | 893.374 |  | 357.9919 | 571.6794 | 450.916 | 644.6719 | 759.6816 | 847.1966 | 865.9649 | 34.1356 | 184.4942 | 48.6457 | 367.5004 | 30.1536 | 50.1731 | 60.8101 | 94.6301 | 43.1862 |  |  | 6.8868 | -2.3433 | -67.9334 | 1.303 | 8.7293 | -197.7678 | 31.2875 | -4.6771 | 5.6209 | 18.3104 | 94.5691 | 0.0059715 | 0.000138 | 0.00052734 | 1061.1129 | 799.1029 | 168.733 | 54.7168 | 24.4898 | 21.3632 | 20.8062 | 45.4962 | 29.1886 | 24.3185 | 22.6852 | 22.3711 | 25.1974 | 22.7353 | 247.2426 | 262.2827 | 238.971 | 156.044 | 131.1425 | 315.9393 | 209.6509 | 95.9678 | 96.4924 | 96.8015 | 97.6821 | 109.2321 | 327.1771 | 129.4066 | 583.6769 | 992.0118 | 1004.0668 | 992.0174 | 855.7583 | 988.3003 | 10.7841 | 10.1953 | 772.3551 | 900.4531 | 77.1099 | 781.5492 | 842.139 | 51.0591 | 129.0414 | 998.7381 | 969.0606 | 427.0157 | 769.9419 | 932.5827 | 976.6021 | 915.7189 | 732.7163 | 742.2306 | 1067.1699 |  | 1055.7814 | 787.8482 | 993.7113 | 1000.0464 | 1070.0252 | 836.2511 |  | 770.5522 |  |  | 872.1906 | 1031.3905 | 881.6456 | [5 empty] | 54.5509 | 949.8895 | 328.1477 | 37.0722 | 990.3394 | 384.7121 | 35.3802 | 980.2831 | 988.8707 | 985.7886 |  | 1154.8545 | 1051.1348 | 924.8041 | 1003.9058 | 1201.0602 | 987.5763 | 988.1618 | 971.3214 | 1029.6418 | 973.3519 | 1056.5416 | 825.7482 | 964.6005 | 1002.7862 | 958.8458 | 1012.4667 | 917.8831 |  | 921.7449 | 844.9001 | 939.3976 | 984.592 | 1028.1863 |  | 962.9502 | 917.1499 | 0.208 | 19.4388 | 1.4746 | 1.5311 | -25.0693 | 3.0886 | 3404.81 | 0.71 | 6.1872 | -3.1008 | -16.6953 | 2.3122 | 6.8918 | -32.8036 | 13.0475 | 176.5289 | 151.7676 | 186.4937 | 14.4612 | -0.17705 | 5.4113 | 151.3214
42838.4711 | 4394 | 48.3586 | 35.0402 | 27.142 | 24.4132 | 22.5707 | 23.1899 | 23.0273 | 21.6546 | 32.1787 | 26.831 | 23.1231 | 21.7684 | 21.396 | 22.5706 | 100.0292 | 97.7855 | 101.2264 | 444.4986 | 628.4694 | 630.6081 | 921.9616 | 948.4444 | 944.0719 | 109.122 | 867.7871 | 997.8195 | 877.007 | 831.5833 | 871.1131 | 220.7107 | 754.7395 | 951.4097 | 271.0689 | 704.6554 | 897.3566 | 511.2231 | 853.5322 |  | 885.5296 | 790.7123 | 647.9444 | 893.2407 |  | 357.7876 | 570.4297 | 450.8779 | 645.1841 | 758.1706 | 847.1841 | 865.3843 | 34.2894 | 184.4017 | 49.8374 | 367.3427 | 30.1462 | 50.1777 | 60.8034 | 94.629 | 43.1752 |  |  | 1.1968 | -1.8807 | -68.3126 | 1.5435 | 8.2088 | -197.7527 | 31.5195 | -4.6422 | 5.4479 | 17.882 | 95.2277 | 0.0058664 | 0.00020206 | 0.00055198 | 1063.6302 | 799.2468 | 169.1242 | 54.7463 | 24.4868 | 21.3614 | 20.7988 | 45.5043 | 29.1847 | 24.3163 | 22.6758 | 22.3651 | 25.1889 | 22.7259 | 255.865 | 269.4497 | 235.6648 | 151.0581 | 129.4157 | 315.5728 | 209.3766 | 95.9688 | 96.4847 | 96.7997 | 97.68 | 109.2329 | 327.6073 | 129.5903 | 583.9071 | 991.3304 | 1003.866 | 991.7159 | 856.6938 | 988.1308 | 12.5486 | 10.7775 | 772.3228 | 900.7236 | 77.1709 | 781.4964 | 842.4754 | 51.0952 | 129.1606 | 998.0505 | 970.2981 | 427.5054 | 769.8794 | 932.5899 | 976.4833 | 915.3123 | 732.7197 | 742.2221 | 1066.4029 |  | 1056.1695 | 787.8259 | 993.6598 | 1000.0394 | 1070.3471 | 836.046 |  | 770.5236 |  |  | 871.2076 | 1030.7312 | 880.8253 | [5 empty] | 54.5956 | 950.4772 | 328.4286 | 37.0932 | 990.0765 | 385.0855 | 35.399 | 980.1885 | 988.4887 | 985.8134 |  | 1154.675 | 1051.3529 | 924.7107 | 1003.46 | 1201.106 | 987.487 | 988.0573 | 971.1779 | 1029.3231 | 972.8341 | 1056.0393 | 825.7994 | 964.4946 | 1002.6562 | 957.7994 | 1012.0913 | 917.4803 |  | 922.0438 | 844.5061 | 939.5623 | 984.0164 | 1027.9222 |  | 962.6742 | 916.8601 | -0.62453 | 19.4409 | 1.4745 | 1.5315 | -24.9399 | 3.0886 | 3436.46 | 0.86 | 2.579 | -2.7758 | -16.7294 | 2.5147 | 6.6832 | -32.8021 | 13.0957 | 176.7676 | 151.7431 | 186.6798 | 13.4454 | 0.15283 | 10.8506 | 151.2257
42838.4711 | 4395 | 48.3679 | 35.0526 | 27.1489 | 24.4107 | 22.5684 | 23.182 | 23.0286 | 21.6516 | 32.1795 | 26.8336 | 23.1215 | 21.7645 | 21.3864 | 22.5749 | 100.048 | 97.8249 | 101.2514 | 444.773 | 628.6698 | 630.8756 | 921.6542 | 948.3005 | 944.201 | 109.1797 | 867.3687 | 998.4041 | 876.9138 | 831.4235 | 870.7215 | 221.019 | 754.6724 | 950.9918 | 271.9234 | 704.6154 | 897.287 | 524.8409 | 853.5004 |  | 885.5287 | 789.9805 | 648.2901 | 893.1067 |  | 357.7547 | 570.1271 | 451.3659 | 646.0579 | 758.3773 | 848.2572 | 865.8657 | 34.5898 | 184.3371 | 49.8538 | 367.353 | 30.1253 | 50.1635 | 60.795 | 94.6101 | 43.1709 |  |  | -4.1278 | -1.5607 | -68.0123 | 1.3365 | 7.1535 | -197.7895 | 31.7777 | -4.6199 | 5.6164 | 17.7928 | 94.2276 | 0.0058828 | 0.00011171 | 0.00051419 | 1058.5895 | 799.4445 | 169.547 | 54.7986 | 24.4804 | 21.3604 | 20.8002 | 45.5147 | 29.1941 | 24.3122 | 22.6727 | 22.3661 | 25.1953 | 22.7324 | 261.2553 | 271.4805 | 235.9773 | 153.7633 | 133.7078 | 315.2534 | 209.1328 | 95.9683 | 96.493 | 96.7983 | 97.683 | 109.2432 | 328.0371 | 129.7772 | 584.1323 | 990.8199 | 1003.5742 | 991.2639 | 856.5777 | 987.956 | 16.1916 | 11.5602 | 772.3124 | 900.3863 | 77.235 | 781.3911 | 842.6964 | 51.1421 | 129.2851 | 997.0152 | 970.5166 | 428.0071 | 769.7868 | 932.1723 | 976.1669 | 914.9291 | 732.6982 | 742.197 | 1065.7664 |  | 1056.9449 | 787.7963 | 993.4382 | 999.9235 | 1070.0576 | 836.0101 |  | 770.4924 |  |  | 869.6317 | 1029.6303 | 879.8276 | [5 empty] | 54.6467 | 950.1893 | 328.7147 | 37.1078 | 988.9238 | 385.4227 | 35.4126 | 980.1054 | 988.2323 | 985.7306 |  | 1154.3726 | 1050.3829 | 924.8922 | 1002.8904 | 1201.0674 | 987.4236 | 987.9528 | 971.0792 | 1028.8172 | 972.6846 | 1055.4181 | 825.4453 | 964.2735 | 1002.6357 | 956.8786 | 1011.6034 | 917.0966 |  | 922.6527 | 844.7695 | 939.4822 | 983.2492 | 1027.82 |  | 962.5744 | 916.4948 | 0.024539 | 19.4398 | 1.4749 | 1.5314 | -24.9843 | 3.0886 | 3468.85 | 0.76 | -4.7887 | -2.5282 | -16.6896 | 2.3396 | 6.2418 | -32.8209 | 13.1556 | 177.2203 | 151.6356 | 186.5158 | 12.7963 | 0.084815 | 12.7623 | 151.0846
42838.4712 | 4396 | 48.3776 | 35.0603 | 27.1427 | 24.3932 | 22.57 | 23.1622 | 23.0272 | 21.6473 | 32.1755 | 26.8322 | 23.1274 | 21.7583 | 21.3944 | 22.565 | 100.0652 | 97.856 | 101.2701 | 445.045 | 628.904 | 631.1463 | 920.891 | 946.8456 | 943.2709 | 109.227 | 867.2269 | 1000.2744 | 876.8663 | 831.4457 | 870.408 | 221.2882 | 754.6292 | 950.366 | 272.7189 | 704.4631 | 897.0434 | 526.8212 | 853.4543 |  | 885.499 | 789.5395 | 648.0111 | 892.9674 |  | 356.7232 | 569.5309 | 451.4207 | 647.3823 | 760.0259 | 849.1523 | 866.9183 | 34.2617 | 184.2602 | 49.802 | 367.4095 | 30.1015 | 50.1396 | 60.79 | 94.5865 | 43.1629 |  |  | -2.0013 | -1.8183 | -68.0215 | 1.3497 | 7.8691 | -197.7776 | 31.0759 | -4.6357 | 5.4773 | 17.8633 | 94.955 | 0.0058106 | 0.00027763 | 0.00054048 | 1045.9145 | 799.9151 | 169.9576 | 54.8461 | 24.4874 | 21.3615 | 20.7968 | 45.5223 | 29.1965 | 24.3097 | 22.678 | 22.3653 | 25.1988 | 22.7266 | 277.6048 | 283.9557 | 244.2532 | 155.7251 | 134.3266 | 315.352 | 209.0392 | 95.971 | 96.4895 | 96.8012 | 97.6907 | 109.2517 | 328.4646 | 129.9711 | 584.3516 | 990.5723 | 1003.3412 | 991.0713 | 855.8362 | 987.8605 | 17.2908 | 13.4333 | 772.2965 | 899.9721 | 77.3069 | 781.3258 | 842.8947 | 51.1845 | 129.3978 | 996.8659 | 970.2022 | 428.5544 | 769.7529 | 932.0224 | 975.6087 | 914.3954 | 732.6468 | 742.1365 | 1065.6246 |  | 1058.1193 | 787.7613 | 993.2508 | 999.7095 | 1069.8308 | 835.8949 |  | 770.4504 |  |  | 869.7995 | 1029.44 | 879.427 | [5 empty] | 54.7004 | 949.1542 | 328.9975 | 37.1202 | 988.0519 | 385.7775 | 35.4153 | 980.0319 | 988.0327 | 985.559 |  | 1154.0964 | 1050.1305 | 924.95 | 1002.4311 | 1201.1966 | 987.3154 | 987.8438 | 970.9704 | 1028.4053 | 972.6641 | 1055.0632 | 823.6088 | 963.7563 | 1002.1284 | 956.9511 | 1011.3527 | 916.7207 |  | 923.369 | 844.195 | 938.9354 | 982.3401 | 1027.8793 |  | 962.4345 | 916.2994 | -0.14556 | 19.4359 | 1.4745 | 1.531 | -25.057 | 3.0886 | 3475.5 | 0.67 | -3.3339 | -2.7279 | -16.6848 | 2.3502 | 6.5491 | -32.833 | 13.0147 | 177.8845 | 151.545 | 186.3909 | 10.9952 | -0.8475 | 13.0502 | 150.9709
42838.4712 | 4397 | 48.3913 | 35.0664 | 27.1523 | 24.4127 | 22.5758 | 23.1813 | 23.0399 | 21.6458 | 32.1848 | 26.8415 | 23.1316 | 21.7723 | 21.3967 | 22.5729 | 100.079 | 97.8867 | 101.2884 | 445.3204 | 629.2426 | 631.4133 | 920.6423 | 946.3739 | 943.0625 | 109.2687 | 867.46 | 1001.4176 | 876.1007 | 831.3178 | 870.0292 | 221.5462 | 754.6054 | 949.9947 | 273.4783 | 704.2885 | 897.1899 | 537.9756 | 853.4165 |  | 885.4073 | 788.0898 | 647.6259 | 892.8241 |  | 356.7173 | 569.6342 | 450.7356 | 649.1795 | 760.589 | 847.7293 | 866.921 | 33.4729 | 184.0936 | 49.7461 | 367.4408 | 30.0951 | 50.1153 | 60.7908 | 94.568 | 43.1564 |  |  | 0.20919 | -1.9149 | -68.168 | 1.5783 | 8.7181 | -197.8105 | 31.5024 | -4.3018 | 5.5843 | 17.9082 | 95.7711 | 0.0058943 | 0.00016757 | 0.00050269 | 1034.0772 | 800.5454 | 170.3708 | 54.8891 | 24.4943 | 21.3558 | 20.798 | 45.5271 | 29.1971 | 24.3126 | 22.6751 | 22.3606 | 25.198 | 22.728 | 295.909 | 291.1932 | 247.6571 | 158.6713 | 136.8692 | 315.4912 | 208.9849 | 95.9714 | 96.4929 | 96.7904 | 97.6783 | 109.2493 | 328.9564 | 130.1839 | 584.5945 | 990.0761 | 1003.0705 | 990.8705 | 853.9076 | 987.6179 | 11.8025 | 11.129 | 772.2554 | 900.306 | 77.3717 | 781.315 | 843.1385 | 51.2348 | 129.4838 | 996.2853 | 969.7396 | 429.1097 | 769.6853 | 931.3515 | 975.8824 | 913.9221 | 732.7 | 742.2337 | 1065.4771 |  | 1058.9252 | 787.7172 | 993.0691 | 999.5436 | 1069.5465 | 835.7673 |  | 770.418 |  |  | 868.9565 | 1028.6028 | 878.7103 | [5 empty] | 54.7575 | 948.6056 | 329.2938 | 37.1457 | 988.4674 | 386.1725 | 35.4394 | 979.9586 | 987.7208 | 985.416 |  | 1154.1091 | 1049.9593 | 924.4538 | 1001.9428 | 1201.7033 | 987.2291 | 987.7542 | 970.7467 | 1028.9535 | 972.824 | 1056.2474 | 823.2728 | 963.2445 | 1001.5222 | 956.9121 | 1011.3197 | 916.3604 |  | 923.4882 | 842.9794 | 938.5951 | 981.7827 | 1026.6801 |  | 962.0037 | 916.2023 | 0.085197 | 19.4395 | 1.4747 | 1.5308 | -24.9854 | 3.0885 | 3492.86 | 0.72 | 1.0777 | -2.7996 | -16.7038 | 2.5417 | 6.889 | -32.8149 | 13.0954 | 178.3426 | 151.4575 | 186.2314 | 8.9833 | -1.2331 | 14.6865 | 150.8424
42838.4712 | 4398 | 48.3942 | 35.0682 | 27.1602 | 24.416 | 22.5717 | 23.1836 | 23.0374 | 21.6465 | 32.1931 | 26.842 | 23.1271 | 21.7696 | 21.3944 | 22.5748 | 100.0963 | 97.922 | 101.3157 | 445.5917 | 629.5372 | 631.6788 | 920.6011 | 946.3588 | 943.2767 | 109.336 | 867.7538 | 1000.5595 | 875.1875 | 830.8766 | 869.6812 | 221.8054 | 754.5413 | 949.0117 | 274.2427 | 704.1888 | 897.7505 | 536.2025 | 853.3838 |  | 885.3167 | 787.0189 | 647.412 | 892.6932 |  | 357.2878 | 570.4098 | 450.2936 | 648.9385 | 761.8203 | 847.37 | 866.7811 | 33.2681 | 183.9264 | 49.022 | 367.5304 | 30.0803 | 50.0915 | 60.7798 | 94.5319 | 43.1446 |  |  | 1.7718 | -2.2198 | -68.2784 | 1.7334 | 8.6327 | -197.7868 | 31.3447 | -4.4858 | 5.6343 | 18.28 | 95.0584 | 0.0059913 | 0.00026449 | 0.00052241 | 1055.941 | 800.8795 | 170.7862 | 54.9393 | 24.4988 | 21.3565 | 20.7957 | 45.5437 | 29.2053 | 24.3205 | 22.6828 | 22.3548 | 25.2064 | 22.7429 | 287.5433 | 278.8657 | 237.6971 | 156.4055 | 133.1374 | 315.1221 | 208.697 | 95.9695 | 96.4897 | 96.7969 | 97.6802 | 109.2575 | 329.3847 | 130.3656 | 584.8169 | 989.8381 | 1002.8831 | 990.7122 | 852.0241 | 987.4364 | 8.8604 | 8.427 | 772.2273 | 900.7804 | 77.4394 | 781.4183 | 843.5106 | 51.2716 | 129.5633 | 995.1498 | 968.5257 | 429.71 | 769.6123 | 930.4487 | 975.9101 | 913.5762 | 732.7494 | 742.28 | 1065.0954 |  | 1059.5196 | 787.6919 | 992.8423 | 999.4383 | 1069.3134 | 835.8675 |  | 770.4021 |  |  | 867.5336 | 1027.6501 | 877.571 | [5 empty] | 54.808 | 948.419 | 329.5923 | 37.1606 | 988.4061 | 386.5568 | 35.4575 | 979.907 | 987.3153 | 985.3403 |  | 1154.0704 | 1049.7142 | 923.8692 | 1001.7086 | 1201.9479 | 987.0951 | 987.6928 | 970.6341 | 1030.4879 | 973.207 | 1055.015 | 822.9639 | 962.8235 | 1000.8212 | 956.9295 | 1011.9309 | 915.9918 |  | 922.9776 | 842.7844 | 938.4451 | 982.1102 | 1027.0124 |  | 961.4972 | 915.9908 | 0.34508 | 19.4368 | 1.4736 | 1.5309 | -24.9038 | 3.0886 | 3495.87 | 0.95 | 3.1359 | -3.0157 | -16.725 | 2.6649 | 6.8541 | -32.8077 | 13.0605 | 178.6885 | 151.3475 | 186.0999 | 9.8547 | -0.16576 | 14.427 | 150.7539
42838.4712 | 4399 | 48.4054 | 35.0762 | 27.1601 | 24.4138 | 22.5758 | 23.1836 | 23.0352 | 21.6493 | 32.1976 | 26.8444 | 23.1263 | 21.7665 | 21.394 | 22.5744 | 100.1163 | 97.9671 | 101.3373 | 445.8733 | 629.7595 | 631.9219 | 920.6723 | 946.6026 | 944.1581 | 109.3865 | 867.6467 | 1002.4675 | 874.3761 | 830.2163 | 869.2623 | 222.0719 | 754.5298 | 948.7518 | 275.0008 | 704.1266 | 897.702 | 538.7404 | 853.3382 |  | 885.2507 | 786.8605 | 647.4068 | 892.5664 |  | 357.9504 | 571.1475 | 449.8538 | 647.1502 | 762.1321 | 847.1047 | 866.1237 | 33.2551 | 183.8134 | 48.1627 | 367.4752 | 30.0879 | 50.0956 | 60.7678 | 94.4972 | 43.1306 |  |  | -0.42821 | -2.478 | -67.9492 | 1.5652 | 8.1694 | -197.7671 | 31.1771 | -4.4392 | 5.7472 | 18.2663 | 95.0111 | 0.005937 | 0.00025628 | 0.00051255 | 1052.2341 | 801.1242 | 171.2262 | 54.9872 | 24.5019 | 21.3525 | 20.7937 | 45.5458 | 29.2078 | 24.3194 | 22.6783 | 22.3614 | 25.2084 | 22.7298 | 275.7744 | 265.2273 | 226.0878 | 157.5287 | 133.7998 | 314.5402 | 208.2759 | 95.9736 | 96.4949 | 96.8103 | 97.681 | 109.267 | 329.8217 | 130.5526 | 585.0508 | 989.269 | 1002.6126 | 990.4041 | 849.9439 | 987.2747 | 10.0813 | 8.595 | 772.2055 | 900.6336 | 77.4942 | 781.4883 | 843.7827 | 51.3082 | 129.6413 | 995.3023 | 967.3884 | 430.3265 | 769.6017 | 930.6053 | 975.6885 | 913.2637 | 732.7247 | 742.2503 | 1065.0262 |  | 1060.0845 | 787.6705 | 995.2964 | 999.3918 | 1068.8458 | 835.7563 |  | 770.3677 |  |  | 867.8257 | 1027.6199 | 877.4268 | [5 empty] | 54.8618 | 949.0644 | 329.8914 | 37.1854 | 988.5709 | 386.9272 | 35.4725 | 979.8552 | 986.6752 | 985.3204 |  | 1154.299 | 1050.0271 | 923.1499 | 1001.7586 | 1201.5542 | 986.9342 | 987.6052 | 970.4721 | 1031.7109 | 973.4299 | 1054.5795 | 822.5875 | 962.7648 | 1000.3105 | 956.7314 | 1012.7082 | 915.6218 |  | 922.6674 | 843.0191 | 938.276 | 983.3892 | 1026.2397 |  | 961.046 | 915.802 | 0.49497 | 19.4367 | 1.4735 | 1.53 | -24.9686 | 3.0885 | 3481.84 | 0.33 | -1.5414 | -3.1876 | -16.6919 | 2.5334 | 6.6668 | -32.8022 | 13.024 | 179.0096 | 152.549 | 185.8318 | 11.0709 | 1.0667 | 14.8076 | 150.6235
42838.4712 | 4400 | 48.4145 | 35.081 | 27.1658 | 24.4156 | 22.5749 | 23.1894 | 23.0394 | 21.6466 | 32.208 | 26.85 | 23.1291 | 21.7698 | 21.3919 | 22.5814 | 100.1234 | 97.9914 | 101.3604 | 446.1602 | 630.0324 | 632.1418 | 920.3858 | 947.2108 | 944.1392 | 109.4187 | 866.6566 | 1002.7452 | 873.8266 | 829.5058 | 868.7056 | 222.3414 | 754.5337 | 948.8812 | 275.7506 | 704.013 | 897.3897 | 537.3454 | 853.2967 |  | 885.1814 | 787.2776 | 647.5551 | 892.4327 |  | 356.993 | 570.8011 | 449.6225 | 647.9359 | 762.0536 | 847.4398 | 866.1388 | 33.0784 | 183.6709 | 47.1064 | 367.183 | 30.0948 | 50.1057 | 60.757 | 94.4795 | 43.1232 |  |  | 0.24599 | -2.1462 | -67.9295 | 1.2649 | 7.9545 | -197.7652 | 31.3933 | -4.3643 | 5.5972 | 18.0555 | 95.2616 | 0.0058237 | 0.00018892 | 0.00052241 | 1043.9797 | 801.2985 | 171.6164 | 55.0401 | 24.5096 | 21.3627 | 20.7944 | 45.5593 | 29.2136 | 24.323 | 22.6852 | 22.3655 | 25.2135 | 22.7366 | 269.7402 | 259.1147 | 218.8459 | 154.0942 | 132.9023 | 314.004 | 207.8656 | 95.9712 | 96.487 | 96.8078 | 97.6744 | 109.2741 | 330.2453 | 130.7362 | 585.2889 | 988.5988 | 1002.3313 | 990.0767 | 848.503 | 987.0882 | 11.0879 | 8.7772 | 772.1734 | 899.8184 | 77.5506 | 781.3974 | 843.8593 | 51.3543 | 129.7361 | 994.245 | 966.967 | 431.1978 | 769.6281 | 930.4841 | 975.3604 | 912.8878 | 732.6626 | 742.1703 | 1065.2026 |  | 1060.4847 | 787.643 | 995.3628 | 999.2524 | 1067.713 | 835.6913 |  | 770.3323 |  |  | 868.7063 | 1028.1128 | 877.9657 | [5 empty] | 54.9132 | 949.0398 | 330.1768 | 37.1922 | 987.3436 | 387.2526 | 35.484 | 979.8001 | 985.9467 | 985.2412 |  | 1154.387 | 1050.2351 | 923.5946 | 1001.7969 | 1201.4933 | 986.8184 | 987.4899 | 970.3301 | 1032.1793 | 973.2543 | 1056.8121 | 822.4432 | 963.1134 | 1000.9814 | 956.1296 | 1012.6645 | 915.2622 |  | 923.0862 | 842.5488 | 938.1764 | 983.6854 | 1027.0959 |  | 960.6724 | 915.7154 | 0.34879 | 19.4357 | 1.4735 | 1.5291 | -24.9954 | 3.0885 | 3453.14 | 1.08 | 1.168 | -2.9659 | -16.6861 | 2.277 | 6.5796 | -32.8069 | 13.071 | 179.231 | 152.5823 | 185.184 | 11.6571 | 1.8154 | 14.6037 | 150.4885
42838.4712 | 4401 | 48.4332 | 35.102 | 27.1776 | 24.4209 | 22.5758 | 23.1776 | 23.0435 | 21.6566 | 32.2196 | 26.8565 | 23.1396 | 21.7657 | 21.4003 | 22.5826 | 100.1289 | 98.0128 | 101.3754 | 446.4451 | 630.2639 | 632.3444 | 920.354 | 947.1346 | 943.0787 | 109.4392 | 866.4236 | 1002.3449 | 873.3446 | 829.2377 | 868.1765 | 222.6088 | 754.4975 | 948.2167 | 276.4952 | 703.8123 | 896.2023 | 547.9165 | 853.254 |  | 885.1309 | 788.1492 | 647.6548 | 892.3039 |  | 356.1893 | 570.352 | 449.0922 | 651.5289 | 762.6097 | 847.8657 | 866.1051 | 33.452 | 183.5969 | 46.8675 | 367.0685 | 30.0804 | 50.0957 | 60.7422 | 94.4275 | 43.1151 |  |  | 2.3356 | -2.2448 | -68.055 | 1.4982 | 8.0051 | -197.7763 | 31.2921 | -4.4674 | 5.4524 | 18.0175 | 95.0796 | 0.0058861 | 0.00022999 | 0.00053062 | 1039.0727 | 801.5804 | 171.9953 | 55.0815 | 24.5135 | 21.367 | 20.8015 | 45.5731 | 29.2167 | 24.3318 | 22.6851 | 22.3635 | 25.2146 | 22.7407 | 272.6709 | 252.6491 | 215.5722 | 152.0867 | 131.7445 | 313.5535 | 207.548 | 95.9807 | 96.4826 | 96.8117 | 97.6756 | 109.2737 | 330.7036 | 130.9334 | 585.5854 | 987.8339 | 1002.0136 | 989.7243 | 847.8082 | 986.6642 | 10.753 | 9.1802 | 772.1548 | 899.9381 | 77.6131 | 781.5404 | 843.963 | 51.3868 | 129.8464 | 993.057 | 966.7313 | 431.6959 | 769.5718 | 929.7571 | 974.8337 | 912.6132 | 732.6057 | 742.1028 | 1065.9038 |  | 1060.8542 | 787.6132 | 994.8954 | 999.2103 | 1067.2764 | 835.6221 |  | 770.2998 |  |  | 872.219 | 1028.7876 | 879.4248 | [5 empty] | 54.9513 | 948.7759 | 330.4757 | 37.2026 | 987.6834 | 387.5635 | 35.4941 | 979.73 | 985.4862 | 985.1821 |  | 1154.3666 | 1050.8739 | 923.5755 | 1001.6418 | 1200.9466 | 986.6668 | 987.4188 | 970.1741 | 1031.1477 | 972.7444 | 1055.2215 | 822.9124 | 963.2344 | 1001.4903 | 956.1213 | 1012.053 | 914.8971 |  | 923.0713 | 841.7383 | 938.0038 | 983.5724 | 1025.6482 |  | 960.3642 | 915.5622 | 0.2527 | 19.4351 | 1.4731 | 1.5284 | -24.863 | 3.0885 | 3403.22 | 0.77 | 3.5981 | -3.0325 | -16.6971 | 2.4774 | 6.6017 | -32.8141 | 13.0524 | 179.4207 | 152.3539 | 184.9345 | 11.2608 | 2.1358 | 16.2026 | 150.3419
42838.4712 | 4402 | 48.4461 | 35.1136 | 27.1836 | 24.4237 | 22.5775 | 23.1882 | 23.0395 | 21.6579 | 32.2247 | 26.8625 | 23.1435 | 21.7596 | 21.3992 | 22.5802 | 100.15 | 98.0467 | 101.4099 | 446.7588 | 630.3948 | 632.5736 | 919.2284 | 944.8704 | 940.575 | 109.4727 | 865.9013 | 1003.3043 | 873.6283 | 829.3305 | 867.9061 | 222.8823 | 754.4153 | 948.0343 | 277.2901 | 703.6036 | 893.7465 | 561.6378 | 853.2179 |  | 885.1191 | 788.3882 | 647.5276 | 892.152 |  | 356.0736 | 569.3704 | 447.9559 | 654.9194 | 762.5715 | 848.0754 | 866.4117 | 33.6992 | 183.4836 | 47.3405 | 366.967 | 30.0869 | 50.0671 | 60.7241 | 94.3585 | 43.107 |  |  | 1.8553 | -2.3847 | -67.9985 | 1.4266 | 8.379 | -197.752 | 31.2113 | -4.3406 | 5.4549 | 18.1826 | 95.1888 | 0.005965 | 0.00034827 | 0.00055691 | 1038.8949 | 801.8193 | 172.3747 | 55.1242 | 24.5148 | 21.3661 | 20.7931 | 45.5803 | 29.2191 | 24.3248 | 22.6821 | 22.3632 | 25.2116 | 22.7393 | 259.757 | 248.8369 | 213.5715 | 151.2144 | 131.7902 | 312.9773 | 207.1953 | 95.9787 | 96.4927 | 96.8212 | 97.6691 | 109.284 | 331.1749 | 131.1337 | 585.8774 | 987.052 | 1001.6382 | 989.3117 | 847.3521 | 986.2578 | 11.73 | 8.9039 | 772.1471 | 900.1692 | 77.6949 | 781.4895 | 844.1102 | 51.4524 | 129.9556 | 991.3993 | 966.5222 | 432.3602 | 769.5454 | 929.8944 | 974.3335 | 912.4773 | 732.5831 | 742.1168 | 1067.0101 |  | 1061.4482 | 787.5781 | 994.4984 | 999.1325 | 1068.3612 | 835.3118 |  | 770.2687 |  |  | 875.5376 | 1028.3128 | 881.4533 | [5 empty] | 55.0056 | 948.9251 | 330.7871 | 37.2247 | 988.2806 | 387.8891 | 35.5094 | 979.6888 | 985.1983 | 985.2238 |  | 1153.9713 | 1052.8499 | 923.1218 | 1001.3953 | 1200.6307 | 986.6189 | 987.349 | 970.2826 | 1029.48 | 971.9139 | 1055.6923 | 824.7386 | 963.1966 | 1001.9922 | 955.1184 | 1011.1528 | 914.5262 |  | 922.9149 | 842.0301 | 937.3812 | 983.1042 | 1022.9899 |  | 960.5248 | 915.3255 | -0.10216 | 19.435 | 1.4731 | 1.5286 | -25.0961 | 3.0885 | 3390.33 | 0.59 | 3.2064 | -3.1238 | -16.6804 | 2.416 | 6.7548 | -32.8151 | 13.0368 | 179.7265 | 152.1603 | 185.56 | 12.6053 | 2.3101 | 18.3542 | 150.1663
42838.4712 | 4403 | 48.4576 | 35.1137 | 27.1874 | 24.4433 | 22.5793 | 23.2045 | 23.044 | 21.6524 | 32.2388 | 26.8731 | 23.1461 | 21.7717 | 21.4026 | 22.5784 | 100.1657 | 98.0733 | 101.433 | 447.0408 | 630.5766 | 632.7935 | 919.4736 | 945.7455 | 941.3339 | 109.5208 | 865.7301 | 1002.987 | 873.3963 | 829.458 | 867.6376 | 223.1443 | 754.3548 | 948.1595 | 278.0824 | 703.5747 | 894.4867 | 536.477 | 853.1711 |  | 885.1051 | 787.9383 | 647.4082 | 892.0087 |  | 356.2432 | 567.4201 | 448.4957 | 654.1075 | 760.4963 | 847.114 | 866.5874 | 33.9514 | 183.364 | 46.8786 | 366.8659 | 30.0911 | 50.05 | 60.7145 | 94.2821 | 43.1001 |  |  | 6.9183 | -2.9886 | -68.3441 | 1.8668 | 8.0426 | -197.777 | 31.528 | -4.1408 | 5.5287 | 18.4728 | 95.0791 | 0.005965 | 0.00016264 | 0.00052241 | 1037.2123 | 801.9527 | 172.7464 | 55.1814 | 24.529 | 21.3629 | 20.8011 | 45.5941 | 29.2309 | 24.3345 | 22.6857 | 22.3756 | 25.2168 | 22.7427 | 254.4269 | 244.6128 | 210.7525 | 152.8476 | 132.7369 | 312.5078 | 206.8461 | 95.982 | 96.4962 | 96.8295 | 97.6727 | 109.2954 | 331.6018 | 131.3233 | 586.1255 | 986.2436 | 1001.3001 | 988.948 | 847.2966 | 985.9664 | 11.0483 | 9.2605 | 772.1013 | 900.0449 | 77.7651 | 781.3419 | 844.3012 | 51.4864 | 130.0751 | 990.6054 | 967.136 | 432.9184 | 769.4804 | 930.148 | 973.8697 | 912.4318 | 732.6436 | 742.2132 | 1067.7808 |  | 1061.9689 | 787.5215 | 993.9327 | 999.2955 | 1068.7439 | 835.374 |  | 770.2245 |  |  | 876.6916 | 1027.7966 | 882.8772 | [5 empty] | 55.0494 | 950.3007 | 331.0858 | 37.247 | 989.3582 | 388.2104 | 35.5252 | 979.5884 | 985.1201 | 985.1428 |  | 1153.6651 | 1056.958 | 923.1956 | 1001.0633 | 1200.7665 | 986.4485 | 987.2087 | 970.3278 | 1029.4155 | 971.3071 | 1055.4289 | 825.4247 | 962.9183 | 1001.4934 | 954.3362 | 1009.9157 | 914.1367 |  | 922.6241 | 841.8447 | 936.2526 | 982.5086 | 1024.4519 |  | 960.9968 | 915.1829 | 0.20874 | 19.4345 | 1.4739 | 1.528 | -24.9647 | 3.0886 | 3409.21 | 0.95 | 6.1911 | -3.4929 | -16.7034 | 2.7606 | 6.6149 | -32.8031 | 13.0971 | 180.0004 | 151.885 | 185.7758 | 13.1239 | 2.5757 | 14.4867 | 150.0063
42838.4713 | 4404 | 48.4623 | 35.1162 | 27.1903 | 24.4279 | 22.5773 | 23.1886 | 23.0477 | 21.653 | 32.2367 | 26.8687 | 23.1295 | 21.7698 | 21.3945 | 22.5757 | 100.1763 | 98.1035 | 101.4581 | 447.2936 | 630.7581 | 633.009 | 918.9929 | 946.1016 | 941.663 | 109.573 | 864.9701 | 1002.6213 | 873.506 | 829.3629 | 867.75 | 223.3988 | 754.2872 | 948.116 | 278.8184 | 703.7241 | 894.3146 | 530.11 | 853.1307 |  | 885.0607 | 786.1191 | 647.1465 | 891.8577 |  | 356.4997 | 566.7959 | 447.5496 | 652.3594 | 760.0669 | 846.9008 | 866.6259 | 34.4153 | 183.3125 | 46.1396 | 366.7214 | 30.1019 | 50.0056 | 60.6899 | 94.1895 | 43.091 |  |  | 6.0096 | -2.0976 | -67.9236 | 1.5409 | 8.498 | -197.7724 | 31.6778 | -4.2322 | 5.4569 | 17.9781 | 94.5284 | 0.0059124 | 0.00022671 | 0.00049612 | 1041.2321 | 802.0753 | 173.0955 | 55.2254 | 24.5302 | 21.3588 | 20.7959 | 45.5947 | 29.2339 | 24.3311 | 22.6828 | 22.3724 | 25.2197 | 22.734 | 264.4293 | 245.1845 | 208.7726 | 149.8719 | 131.5221 | 312.3349 | 206.452 | 95.9853 | 96.4896 | 96.8276 | 97.6696 | 109.2973 | 332.0269 | 131.5088 | 586.3614 | 985.6425 | 1000.928 | 988.5714 | 847.3495 | 985.8165 | 11.8937 | 8.5541 | 772.0704 | 900.0046 | 77.8199 | 781.2866 | 844.4881 | 51.5365 | 130.189 | 988.5942 | 967.1474 | 433.4737 | 769.4048 | 930.2165 | 973.1202 | 912.2714 | 732.6505 | 742.237 | 1068.3331 |  | 1062.2249 | 787.4982 | 993.5815 | 999.3404 | 1068.5647 | 835.4434 |  | 770.1913 |  |  | 877.6862 | 1028.0144 | 884.1909 | [5 empty] | 55.1077 | 950.3083 | 331.3834 | 37.2693 | 991.3734 | 388.5407 | 35.5397 | 979.4947 | 985.4672 | 984.9371 |  | 1153.5163 | 1056.1843 | 923.4543 | 1000.7805 | 1200.7686 | 986.3226 | 987.1229 | 970.3639 | 1028.7269 | 971.225 | 1054.3381 | 823.7431 | 962.7771 | 1001.21 | 952.7886 | 1009.314 | 913.7896 |  | 922.9927 | 841.9826 | 935.8253 | 982.0965 | 1025.4614 |  | 961.0509 | 914.8979 | -0.086761 | 19.4334 | 1.4748 | 1.5302 | -25.1846 | 3.0885 | 3449 | 0.53 | 5.7705 | -2.9252 | -16.6457 | 2.5071 | 6.799 | -32.7996 | 13.1269 | 180.1304 | 151.7139 | 185.6714 | 11.9855 | 2.742 | 13.5566 | 149.8255
42838.4713 | 4405 | 48.4735 | 35.1267 | 27.2005 | 24.429 | 22.5795 | 23.1845 | 23.0455 | 21.6524 | 32.245 | 26.8804 | 23.1344 | 21.7752 | 21.3985 | 22.583 | 100.205 | 98.1501 | 101.4804 | 447.5648 | 630.8568 | 633.2103 | 918.4223 | 945.4598 | 941.8512 | 109.634 | 864.4636 | 1001.6762 | 873.0366 | 829.0139 | 867.4132 | 223.6658 | 754.2433 | 947.5787 | 279.5501 | 703.6075 | 895.5069 | 531.4443 | 853.0794 |  | 884.9555 | 786.3017 | 647.0749 | 891.7145 |  | 356.4107 | 567.2407 | 447.2799 | 649.9652 | 758.4217 | 845.4922 | 866.4538 | 34.2616 | 183.3303 | 46.4504 | 366.6169 | 30.0996 | 49.9851 | 60.6763 | 94.0926 | 43.0761 |  |  | 3.2786 | -2.0174 | -68.0248 | 1.6309 | 8.5144 | -197.802 | 31.6082 | -4.5279 | 5.612 | 18.0658 | 94.2224 | 0.0059715 | 0.00027763 | 0.00050269 | 1056.5139 | 801.9855 | 173.4458 | 55.2701 | 24.5287 | 21.3612 | 20.799 | 45.6077 | 29.2332 | 24.3297 | 22.6862 | 22.3738 | 25.2177 | 22.7393 | 278.2628 | 248.1797 | 202.9899 | 146.0837 | 127.2803 | 312.197 | 205.9278 | 95.9842 | 96.4991 | 96.8287 | 97.6691 | 109.304 | 332.4542 | 131.703 | 586.6289 | 984.8062 | 1000.5976 | 988.2265 | 847.3451 | 985.4405 | 12.8634 | 10.3777 | 772.0408 | 899.9547 | 77.8957 | 781.2235 | 844.6986 | 51.5787 | 130.317 | 987.1682 | 965.8033 | 433.8148 | 769.3482 | 929.3605 | 972.9438 | 912.0424 | 732.661 | 742.2162 | 1068.7869 |  | 1062.3846 | 787.4677 | 993.4041 | 999.4525 | 1068.2302 | 835.3137 |  | 770.1507 |  |  | 879.0459 | 1028.9977 | 885.126 | [5 empty] | 55.1592 | 952.2091 | 331.6506 | 37.2805 | 991.048 | 388.9012 | 35.5633 | 979.4029 | 985.0346 | 984.9028 |  | 1153.2652 | 1055.5957 | 921.4261 | 1000.5728 | 1200.7053 | 986.2616 | 986.9954 | 970.3512 | 1027.435 | 971.2194 | 1054.5286 | 824.3841 | 962.585 | 1001.182 | 952.8672 | 1008.4549 | 913.4553 |  | 923.4365 | 841.4544 | 935.4121 | 981.7493 | 1022.082 |  | 960.9661 | 914.7596 | -0.24407 | 19.4344 | 1.4748 | 1.5301 | -25.1344 | 3.0885 | 3463.12 | 0.94 | 4.2616 | -2.8695 | -16.6625 | 2.58 | 6.8013 | -32.7814 | 13.1043 | 180.2085 | 151.6281 | 185.4758 | 10.4268 | 3.3132 | 13.7549 | 149.6718
42838.4713 | 4406 | 48.4854 | 35.1316 | 27.2007 | 24.4404 | 22.5833 | 23.1918 | 23.048 | 21.6526 | 32.2487 | 26.885 | 23.143 | 21.7767 | 21.4039 | 22.5833 | 100.2206 | 98.1921 | 101.5 | 447.8517 | 631.0692 | 633.3899 | 918.8442 | 945.4956 | 942.3594 | 109.7077 | 864.2506 | 1000.9346 | 873.0923 | 828.7741 | 867.365 | 223.9153 | 754.1715 | 946.6876 | 280.2801 | 703.4508 | 896.33 | 515.7996 | 853.0364 |  | 884.9194 | 785.8998 | 647.1249 | 891.5689 |  | 355.8317 | 567.2462 | 447.2366 | 649.642 | 759.0899 | 844.3988 | 866.9456 | 33.6437 | 183.2883 | 46.9986 | 366.5511 | 30.1108 | 49.9754 | 60.6688 | 94.0048 | 43.0683 |  |  | 0.50621 | -1.8104 | -68.168 | 1.3707 | 8.0616 | -197.7763 | 31.2724 | -4.6698 | 5.4876 | 18.0417 | 95.3411 | 0.0059732 | 0.00024149 | 0.00053062 | 1051.8255 | 802.061 | 173.8159 | 55.326 | 24.5473 | 21.3704 | 20.802 | 45.6228 | 29.2441 | 24.3397 | 22.6932 | 22.3794 | 25.2281 | 22.7367 | 274.9033 | 247.654 | 205.4673 | 146.8591 | 124.6105 | 311.785 | 205.5513 | 95.9945 | 96.5028 | 96.8173 | 97.673 | 109.3063 | 332.9175 | 131.9174 | 586.8831 | 983.6557 | 1000.1028 | 987.5518 | 847.2155 | 984.7712 | 11.0006 | 11.3603 | 772.0253 | 899.2655 | 77.9672 | 781.1327 | 844.9297 | 51.629 | 130.4324 | 987.0565 | 964.9228 | 434.3782 | 769.2805 | 928.0262 | 972.7646 | 911.7942 | 732.6876 | 742.2559 | 1068.8444 |  | 1062.7716 | 787.4247 | 993.1673 | 999.3726 | 1068.1961 | 834.9006 |  | 770.1106 |  |  | 879.0956 | 1029.1935 | 885.4651 | [5 empty] | 55.2095 | 951.7339 | 331.9028 | 37.3022 | 991.9816 | 389.2923 | 35.5768 | 979.295 | 984.7351 | 984.8076 |  | 1153.0117 | 1058.0143 | 920.428 | 1000.1188 | 1200.2291 | 986.078 | 986.8991 | 970.2782 | 1026.6447 | 971.3582 | 1054.5231 | 824.7927 | 962.3526 | 1000.7669 | 953.1381 | 1007.7185 | 913.1065 |  | 923.1029 | 841.4566 | 935.1773 | 981.0774 | 1023.3557 |  | 960.5267 | 914.6945 | 0.053292 | 19.4326 | 1.4753 | 1.5299 | -24.8638 | 3.0885 | 3468.57 | 0.75 | 1.6745 | -2.7183 | -16.6801 | 2.3653 | 6.6147 | -32.7633 | 13.0281 | 180.4268 | 151.5136 | 185.4584 | 10.7356 | 2.9868 | 11.5294 | 149.4449
42838.4713 | 4407 | 48.4985 | 35.1384 | 27.1986 | 24.4475 | 22.5826 | 23.1896 | 23.0532 | 21.6549 | 32.256 | 26.8877 | 23.1472 | 21.774 | 21.4026 | 22.5865 | 100.238 | 98.2277 | 101.5238 | 448.1356 | 631.4281 | 633.5659 | 917.9453 | 944.2917 | 941.1286 | 109.7735 | 863.1589 | 1000.0554 | 872.631 | 828.1979 | 867.0023 | 224.1764 | 754.0873 | 946.0087 | 280.9974 | 703.2974 | 895.1989 | 515.3391 | 852.9898 |  | 884.8381 | 786.3087 | 647.0569 | 891.4165 |  | 354.913 | 565.748 | 447.2641 | 650.6301 | 759.5413 | 844.5448 | 868.0793 | 32.5058 | 183.216 | 46.9786 | 366.5734 | 30.0865 | 49.9693 | 60.653 | 93.9002 | 43.0621 |  |  | 4.4594 | -2.0365 | -68.0037 | 1.625 | 7.0497 | -197.7592 | 31.4314 | -4.1211 | 5.3331 | 17.9443 | 94.6232 | 0.0058812 | 0.00027599 | 0.00055198 | 1039.4056 | 802.25 | 174.1665 | 55.3658 | 24.5436 | 21.369 | 20.7974 | 45.6285 | 29.2471 | 24.3328 | 22.6857 | 22.3646 | 25.2213 | 22.7373 | 273.8086 | 251.6258 | 215.958 | 153.7413 | 129.6273 | 311.4846 | 205.4536 | 95.997 | 96.5084 | 96.8159 | 97.6712 | 109.3076 | 333.3718 | 132.1177 | 587.1192 | 982.8814 | 999.5775 | 986.9718 | 846.6626 | 984.3272 | 19.9323 | 12.321 | 771.9911 | 898.8051 | 78.0165 | 781.1364 | 845.2041 | 51.6638 | 130.5518 | 984.5816 | 964.6973 | 434.7482 | 769.2549 | 927.8815 | 972.3797 | 911.3773 | 732.661 | 742.237 | 1068.829 |  | 1063.6097 | 787.3798 | 993.0278 | 999.4219 | 1067.6424 | 834.6224 |  | 770.0687 |  |  | 879.8151 | 1028.9159 | 886.1069 | [5 empty] | 55.2634 | 950.9003 | 332.1693 | 37.3181 | 992.0885 | 389.6555 | 35.5902 | 979.1809 | 984.6046 | 984.7865 |  | 1152.656 | 1058.5882 | 918.9338 | 999.3225 | 1199.1082 | 985.8169 | 986.7964 | 970.2213 | 1027.646 | 971.3618 | 1053.1205 | 825.2703 | 962.1054 | 1000.5088 | 952.6905 | 1006.7325 | 912.7603 |  | 923.2638 | 842.4094 | 934.7056 | 981.1787 | 1023.3208 |  | 960.154 | 914.5166 | -0.21958 | 19.4324 | 1.4742 | 1.53 | -24.9777 | 3.0885 | 3468.21 | 0.96 | 4.9692 | -2.8805 | -16.6452 | 2.5731 | 6.186 | -32.764 | 13.062 | 180.9041 | 151.4467 | 185.1388 | 10.8102 | 1.8078 | 11.4696 | 149.1968
42838.4713 | 4408 | 48.5089 | 35.141 | 27.2028 | 24.4385 | 22.5786 | 23.1837 | 23.0455 | 21.6495 | 32.2568 | 26.8853 | 23.1416 | 21.7639 | 21.3917 | 22.5803 | 100.2594 | 98.2585 | 101.5453 | 448.4235 | 631.8025 | 633.753 | 916.6164 | 942.7421 | 939.5263 | 109.8283 | 862.2499 | 998.5478 | 871.9163 | 827.7791 | 866.4691 | 224.4387 | 754.0283 | 945.8853 | 281.7223 | 703.2544 | 893.5177 | 517.6244 | 852.9471 |  | 884.7126 | 787.3736 | 647.0014 | 891.261 |  | 354.3775 | 563.6078 | 447.239 | 651.8335 | 758.4397 | 842.5064 | 867.316 | 31.6106 | 183.1492 | 46.5716 | 366.4131 | 30.0763 | 49.9594 | 60.6372 | 93.8092 | 43.0456 |  |  | 5.1165 | -2.1528 | -67.9972 | 1.3904 | 8.6773 | -197.752 | 31.7994 | -4.409 | 5.3761 | 17.9284 | 94.1349 | 0.0058894 | 0.00015278 | 0.00054048 | 1041.3319 | 802.2975 | 174.5013 | 55.4147 | 24.5488 | 21.3662 | 20.8024 | 45.6389 | 29.2553 | 24.342 | 22.6934 | 22.3728 | 25.2259 | 22.7405 | 298.6818 | 261.246 | 228.9467 | 157.3557 | 133.8237 | 311.8991 | 205.4285 | 96.0011 | 96.5034 | 96.8194 | 97.6718 | 109.3165 | 333.8047 | 132.3164 | 587.3556 | 982.1248 | 999.1261 | 986.5342 | 846.1701 | 984.0246 | 21.036 | 12.8136 | 771.9642 | 899.488 | 78.0859 | 781.0499 | 845.5682 | 51.706 | 130.6732 | 981.7589 | 962.5219 | 435.1215 | 769.2501 | 928.2476 | 971.616 | 910.9354 | 732.5296 | 742.0412 | 1068.9927 |  | 1063.9996 | 787.3162 | 992.6118 | 999.2946 | 1066.6881 | 834.5152 |  | 770.0308 |  |  | 880.7248 | 1029.0053 | 886.7678 | [5 empty] | 55.3217 | 950.3407 | 332.4479 | 37.3398 | 990.3739 | 390.0838 | 35.6077 | 979.0697 | 984.5705 | 984.8075 |  | 1152.4306 | 1057.7309 | 917.9724 | 998.7868 | 1198.3716 | 985.6196 | 986.6852 | 970.0573 | 1029.1764 | 971.2728 | 1052.478 | 827.082 | 961.9667 | 1000.776 | 952.1109 | 1006.2083 | 912.4129 |  | 923.3453 | 843.3554 | 934.4681 | 982.071 | 1022.3845 |  | 959.8683 | 914.2934 | -0.14241 | 19.4332 | 1.473 | 1.5285 | -24.9776 | 3.0885 | 3464.88 | 0.97 | 5.3215 | -2.9578 | -16.6231 | 2.3771 | 6.8569 | -32.7335 | 13.1263 | 181.1218 | 151.2455 | 184.5947 | 8.1114 | 0.36124 | 11.7926 | 148.9818
42838.4713 | 4409 | 48.5138 | 35.1518 | 27.2049 | 24.4222 | 22.5822 | 23.1846 | 23.0444 | 21.6559 | 32.2654 | 26.8785 | 23.1373 | 21.7647 | 21.392 | 22.5838 | 100.2678 | 98.2887 | 101.5675 | 448.7142 | 632.1736 | 633.9646 | 916.2854 | 942.9262 | 939.4224 | 109.8877 | 862.0134 | 997.0156 | 871.7717 | 827.5168 | 866.1241 | 224.7067 | 753.9593 | 945.4117 | 282.4603 | 703.1691 | 892.2015 | 519.2044 | 852.903 |  | 884.6986 | 787.3045 | 647.0526 | 891.1018 |  | 353.8294 | 561.9549 | 447.5158 | 654.6236 | 758.5101 | 841.1383 | 866.3708 | 30.9815 | 183.0064 | 45.9787 | 366.2814 | 30.0953 | 49.9451 | 60.6099 | 93.7427 | 43.0398 |  |  | 3.1623 | -2.1055 | -68.3836 | 1.5212 | 8.2719 | -197.7987 | 31.3624 | -4.382 | 5.3864 | 17.77 | 93.976 | 0.005804 | 0.00023163 | 0.00054048 | 1041.0553 | 802.3385 | 174.8223 | 55.4627 | 24.5482 | 21.3694 | 20.7987 | 45.6463 | 29.2601 | 24.337 | 22.6888 | 22.3764 | 25.2363 | 22.7417 | 311.8765 | 273.9848 | 238.9725 | 159.5876 | 135.2778 | 312.4853 | 205.4983 | 95.9939 | 96.5101 | 96.8089 | 97.6717 | 109.3216 | 334.238 | 132.519 | 587.5962 | 982.0343 | 998.827 | 986.385 | 845.6549 | 983.7806 | 21.3288 | 9.6194 | 771.9225 | 899.1792 | 78.1482 | 781.065 | 846.1235 | 51.7472 | 130.8012 | 980.8911 | 963.0085 | 435.5079 | 769.1328 | 927.5148 | 971.6273 | 910.4763 | 732.4148 | 741.9079 | 1069.1774 |  | 1064.182 | 787.2595 | 992.4489 | 999.1191 | 1065.5604 | 834.6954 |  | 769.9761 |  |  | 881.7358 | 1028.7752 | 887.4743 | [5 empty] | 55.3628 | 949.1935 | 332.7108 | 37.354 | 989.6311 | 390.5217 | 35.6148 | 978.9527 | 983.9846 | 984.7662 |  | 1152.4072 | 1055.7981 | 917.7282 | 998.6254 | 1197.8907 | 985.4916 | 986.5793 | 969.8503 | 1029.1699 | 971.0039 | 1052.3711 | 828.0883 | 961.837 | 1000.5934 | 951.7015 | 1005.8849 | 912.0819 |  | 923.0722 | 842.6568 | 934.0329 | 982.0049 | 1021.9467 |  | 959.4751 | 913.9805 | -0.29118 | 19.4278 | 1.4728 | 1.5284 | -24.9653 | 3.0885 | 3419.5 | 0.92 | 4.1829 | -2.9222 | -16.6538 | 2.4839 | 6.6907 | -32.7173 | 13.0278 | 181.2206 | 151.1677 | 183.9539 | 6.7371 | -0.74325 | 12.0187 | 148.8406
42838.4713 | 4410 | 48.5143 | 35.151 | 27.21 | 24.4403 | 22.5746 | 23.1788 | 23.031 | 21.6389 | 32.2723 | 26.8999 | 23.1432 | 21.7682 | 21.394 | 22.5826 | 100.2774 | 98.3171 | 101.5838 | 448.9968 | 632.4921 | 634.1851 | 916.224 | 942.2856 | 939.3091 | 109.9486 | 862.2976 | 995.8464 | 871.835 | 827.1979 | 866.0033 | 224.9918 | 753.8744 | 944.83 | 283.256 | 702.9698 | 892.338 | 523.7604 | 852.8498 |  | 884.615 | 786.2858 | 647.2585 | 890.937 |  | 353.335 | 559.7821 | 446.884 | 655.5139 | 757.8804 | 841.0593 | 866.6804 | 30.4111 | 182.8083 | 45.1049 | 366.2461 | 30.0941 | 49.9368 | 60.5986 | 93.6696 | 43.0239 |  |  | 4.1414 | -1.8426 | -68.0044 | 1.5737 | 8.08 | -197.7737 | 31.4275 | -4.2013 | 5.5158 | 18.2034 | 94.51 | 0.0058303 | 0.00022342 | 0.00054212 | 1049.6958 | 802.3517 | 175.1306 | 55.5116 | 24.5512 | 21.3676 | 20.8008 | 45.656 | 29.2641 | 24.3405 | 22.6907 | 22.3715 | 25.2298 | 22.7414 | 329.8539 | 276.0107 | 238.6761 | 160.449 | 133.8537 | 313.4739 | 205.4371 | 95.9945 | 96.5149 | 96.7939 | 97.6637 | 109.3228 | 334.6702 | 132.7107 | 587.8293 | 981.6794 | 998.5044 | 986.1204 | 845.2131 | 983.3412 | 22.6625 | 12.7459 | 771.8655 | 898.7651 | 78.2078 | 780.9515 | 846.6555 | 51.7967 | 130.9323 | 980.2031 | 961.6849 | 435.9922 | 769.0172 | 927.1403 | 971.4528 | 910.0752 | 732.3172 | 741.7851 | 1069.0229 |  | 1064.3613 | 787.1989 | 992.2402 | 998.9376 | 1064.3514 | 834.8012 |  | 769.9314 |  |  | 881.777 | 1028.3816 | 887.8783 | [5 empty] | 55.4077 | 948.5839 | 332.9799 | 37.3754 | 989.6842 | 390.9551 | 35.6256 | 978.8165 | 983.4008 | 984.6197 |  | 1152.3062 | 1054.0628 | 918.046 | 998.3748 | 1197.8024 | 985.3049 | 986.453 | 969.5029 | 1027.8539 | 970.2271 | 1052.162 | 828.2178 | 961.5256 | 1000.1147 | 952.3815 | 1005.3381 | 911.7431 |  | 922.1608 | 841.854 | 933.6005 | 981.4761 | 1021.9765 |  | 959.376 | 913.6605 | -0.12163 | 19.4312 | 1.4748 | 1.5295 | -25.0118 | 3.0885 | 3388.7 | 0.67 | 4.7866 | -2.7302 | -16.5859 | 2.5231 | 6.6124 | -32.7141 | 13.0408 | 181.3272 | 151.0676 | 183.2683 | 4.8946 | -0.71863 | 12.6683 | 148.6933
42838.4713 | 4411 | 48.5241 | 35.1708 | 27.2133 | 24.447 | 22.5781 | 23.1892 | 23.0483 | 21.6435 | 32.2804 | 26.8971 | 23.1426 | 21.7662 | 21.3978 | 22.5772 | 100.2978 | 98.3452 | 101.6099 | 449.2783 | 632.8061 | 634.4112 | 915.3936 | 941.413 | 938.8021 | 109.9997 | 862.5486 | 995.8523 | 871.3869 | 826.8693 | 865.6849 | 225.2328 | 753.8104 | 943.9939 | 283.9609 | 702.8744 | 891.1592 | 520.4688 | 852.7983 |  | 884.4895 | 784.5611 | 646.7727 | 890.775 |  | 352.888 | 558.8015 | 446.227 | 654.5292 | 755.6651 | 841.0856 | 866.5354 | 30.1691 | 182.6228 | 44.6562 | 366.1711 | 30.0875 | 49.9236 | 60.583 | 93.5941 | 43.0129 |  |  | 3.0519 | -1.9103 | -68.0576 | 1.694 | 7.643 | -197.7612 | 31.3013 | -4.1001 | 5.5581 | 18.2447 | 94.33 | 0.0058335 | 0.0003647 | 0.00054541 | 1068.2083 | 802.277 | 175.438 | 55.5573 | 24.5574 | 21.3693 | 20.793 | 45.6585 | 29.2692 | 24.349 | 22.6909 | 22.3757 | 25.2332 | 22.7413 | 333.7573 | 292.8069 | 250.4589 | 159.6781 | 134.62 | 314.3295 | 205.597 | 95.9989 | 96.5046 | 96.7845 | 97.6576 | 109.3302 | 335.1482 | 132.9237 | 588.0873 | 980.6751 | 998.0299 | 985.6692 | 844.4956 | 982.8715 | 18.3499 | 11.8322 | 771.8097 | 899.1408 | 78.2808 | 780.8455 | 847.2429 | 51.8452 | 131.0725 | 979.2922 | 961.0383 | 436.5066 | 768.8862 | 926.0398 | 971.0936 | 909.7178 | 732.1873 | 741.6617 | 1068.8454 |  | 1064.629 | 787.1447 | 992.0657 | 998.8223 | 1063.6972 | 834.9505 |  | 769.8815 |  |  | 881.8443 | 1028.4269 | 888.18 | [5 empty] | 55.465 | 948.2041 | 333.2406 | 37.3861 | 990.0749 | 391.3945 | 35.6468 | 978.6806 | 982.7133 | 984.5819 |  | 1151.8887 | 1055.0321 | 917.1548 | 998.1758 | 1197.7397 | 985.1097 | 986.3533 | 969.1865 | 1026.6918 | 969.3228 | 1054.702 | 827.8152 | 961.1375 | 999.6205 | 952.5495 | 1004.6872 | 911.4147 |  | 921.0593 | 840.708 | 933.2676 | 980.6 | 1022.0072 |  | 959.1764 | 913.3208 | 0.18054 | 19.4315 | 1.4755 | 1.5308 | -25.0294 | 3.0885 | 3368.05 | 0.9 | 4.1085 | -2.7782 | -16.5827 | 2.6162 | 6.4312 | -32.7134 | 13.0148 | 181.4849 | 150.9841 | 182.8986 | 4.5952 | -2.0061 | 12.2059 | 148.472
42838.4713 | 4412 | 48.5283 | 35.1678 | 27.2122 | 24.4268 | 22.5642 | 23.1768 | 23.0366 | 21.6391 | 32.2786 | 26.8905 | 23.1309 | 21.7663 | 21.3872 | 22.5746 | 100.3101 | 98.3661 | 101.6326 | 449.5547 | 633.0982 | 634.6388 | 914.8189 | 941.4621 | 938.4713 | 110.0545 | 863.1298 | 995.1115 | 871.0627 | 826.703 | 865.2447 | 225.5002 | 753.7495 | 942.7736 | 284.6794 | 702.8074 | 891.688 | 530.977 | 852.7587 |  | 884.5006 | 781.9123 | 646.628 | 890.6354 |  | 352.6755 | 557.0741 | 447.3442 | 653.8632 | 756.011 | 840.6477 | 865.3312 | 30.0732 | 182.49 | 44.5395 | 366.0693 | 30.106 | 49.9327 | 60.5779 | 93.5149 | 43.0025 |  |  | 2.9316 | -2.6266 | -67.8901 | 1.6585 | 8.2397 | -197.8151 | 31.4091 | -4.1816 | 5.3921 | 18.0314 | 93.6351 | 0.0057136 | 0.00023985 | 0.00054376 | 1081.5334 | 802.2116 | 175.732 | 55.6063 | 24.5663 | 21.3658 | 20.793 | 45.6718 | 29.265 | 24.3459 | 22.6854 | 22.3728 | 25.2349 | 22.7443 | 331.234 | 298.169 | 255.9495 | 158.8716 | 135.7614 | 314.9237 | 205.7619 | 95.9989 | 96.5107 | 96.772 | 97.6543 | 109.3286 | 335.5905 | 133.1282 | 588.3353 | 980.4344 | 997.6905 | 985.293 | 843.7163 | 982.6831 | 19.0008 | 11.1655 | 771.7867 | 898.6954 | 78.3469 | 780.7353 | 847.868 | 51.8779 | 131.1992 | 979.1268 | 960.9656 | 437.0831 | 768.7715 | 925.1157 | 970.5854 | 909.5119 | 732.1036 | 741.5735 | 1068.7488 |  | 1064.7445 | 787.0896 | 991.7577 | 998.6956 | 1063.034 | 835.1411 |  | 769.8337 |  |  | 882.0213 | 1028.4811 | 888.2515 | [5 empty] | 55.5196 | 948.2228 | 333.4912 | 37.4032 | 989.6839 | 391.8185 | 35.6631 | 978.5487 | 982.5671 | 984.6122 |  | 1151.2028 | 1055.6207 | 916.066 | 998.0299 | 1197.4952 | 984.9362 | 986.2527 | 968.841 | 1026.1096 | 968.4527 | 1053.9456 | 826.4021 | 960.6509 | 999.2514 | 951.0365 | 1003.8133 | 911.0771 |  | 920.308 | 839.3956 | 932.7116 | 980.0659 | 1021.6565 |  | 958.9012 | 913.0499 | 0.27608 | 19.429 | 1.4763 | 1.5308 | -24.8823 | 3.0884 | 3339.3 | 1.16 | 4.0259 | -3.2543 | -16.545 | 2.586 | 6.6761 | -32.7115 | 13.0346 | 181.5534 | 150.8357 | 182.5246 | 4.969 | -2.5937 | 13.7168 | 148.3097
42838.4714 | 4413 | 48.535 | 35.1725 | 27.2119 | 24.4307 | 22.5684 | 23.1831 | 23.0411 | 21.6422 | 32.2873 | 26.893 | 23.137 | 21.7638 | 21.3836 | 22.5724 | 100.3205 | 98.3829 | 101.6462 | 449.8373 | 633.2927 | 634.8686 | 914.5863 | 941.9701 | 938.0902 | 110.1064 | 863.2891 | 994.3583 | 871.0147 | 826.5369 | 864.869 | 225.744 | 753.6638 | 942.2314 | 285.3885 | 702.7144 | 891.5385 | 533.1906 | 852.7028 |  | 884.5015 | 781.601 | 646.4025 | 890.4779 |  | 352.4328 | 555.3174 | 448.2821 | 654.3855 | 755.7539 | 839.5081 | 864.2339 | 29.8259 | 182.3783 | 45.3351 | 365.9536 | 30.1091 | 49.948 | 60.5575 | 93.4429 | 42.9836 |  |  | 1.4393 | -2.4524 | -68.0727 | 1.8327 | 7.8579 | -197.7744 | 31.1903 | -3.9529 | 5.3094 | 17.9179 | 93.4339 | 0.005712 | 0.00020042 | 0.00052405 | 1055.454 | 802.4255 | 176.0213 | 55.6492 | 24.5607 | 21.3639 | 20.7951 | 45.677 | 29.2783 | 24.348 | 22.6854 | 22.3681 | 25.2361 | 22.7522 | 342.558 | 302.1965 | 255.6434 | 158.3499 | 132.58 | 315.638 | 205.8559 | 95.9985 | 96.51 | 96.7692 | 97.6564 | 109.3407 | 336.0263 | 133.3178 | 588.5723 | 979.9167 | 997.3462 | 984.8861 | 843.5721 | 982.3085 | 16.2653 | 13.1809 | 771.7507 | 898.4304 | 78.4154 | 780.7278 | 848.6552 | 51.9293 | 131.3493 | 979.6209 | 959.828 | 437.7053 | 768.7177 | 925.2688 | 970.2733 | 909.2511 | 732.1042 | 741.6003 | 1068.6379 |  | 1064.7654 | 787.0346 | 991.1092 | 998.5231 | 1061.8926 | 835.1142 |  | 769.7828 |  |  | 881.6475 | 1027.9016 | 888.2646 | [5 empty] | 55.5719 | 947.7874 | 333.7346 | 37.4208 | 989.4012 | 392.1706 | 35.6756 | 978.4266 | 982.7912 | 984.4939 |  | 1150.9103 | 1054.9697 | 915.1417 | 997.982 | 1196.7659 | 984.8065 | 986.1261 | 968.5013 | 1025.0161 | 967.8892 | 1052.3793 | 826.2291 | 960.2492 | 999.2053 | 950.129 | 1003.0172 | 910.7392 |  | 920.3271 | 838.7302 | 931.9319 | 979.6475 | 1021.5167 |  | 958.3532 | 912.9259 | 0.4766 | 19.4291 | 1.4757 | 1.5298 | -24.9143 | 3.0884 | 3332.38 | 0.65 | 2.8205 | -3.1412 | -16.5497 | 2.7155 | 6.5163 | -32.6913 | 12.9825 | 181.5685 | 150.5218 | 181.8809 | 3.8232 | -2.5469 | 14.0448 | 148.1504
42838.4714 | 4414 | 48.5534 | 35.188 | 27.2173 | 24.4549 | 22.5745 | 23.1896 | 23.0502 | 21.6457 | 32.2983 | 26.9049 | 23.151 | 21.7687 | 21.3938 | 22.5847 | 100.3303 | 98.3984 | 101.6614 | 450.1218 | 633.4998 | 635.0704 | 915.3648 | 942.6878 | 938.2233 | 110.1651 | 863.3548 | 994.6717 | 870.8067 | 826.3263 | 864.7557 | 225.9843 | 753.5969 | 942.4092 | 286.0951 | 702.5078 | 892.0879 | 522.7746 | 852.6515 |  | 884.3775 | 782.0438 | 646.2889 | 890.3171 |  | 352.1692 | 553.9676 | 448.1305 | 652.9352 | 755.1932 | 838.2268 | 863.7497 | 29.4642 | 182.2887 | 45.8588 | 365.8741 | 30.1183 | 49.958 | 60.5379 | 93.365 | 42.9703 |  |  | 6.1922 | -2.1278 | -67.8336 | 1.261 | 8.4145 | -197.7888 | 31.0595 | -4.0968 | 5.3915 | 17.907 | 93.212 | 0.0060389 | 0.00024642 | 0.00055034 | 1049.5382 | 802.6178 | 176.2438 | 55.7133 | 24.5652 | 21.3632 | 20.8035 | 45.6956 | 29.2833 | 24.351 | 22.6853 | 22.3742 | 25.2415 | 22.7486 | 332.6318 | 293.6955 | 256.5249 | 159.7247 | 129.309 | 315.8984 | 206.0108 | 96.0102 | 96.5147 | 96.7711 | 97.6642 | 109.3536 | 336.4689 | 133.5238 | 588.8013 | 979.6182 | 997.033 | 984.5153 | 844.027 | 982.0404 | 11.5064 | 11.2909 | 771.7269 | 898.641 | 78.4751 | 780.6845 | 849.5131 | 51.9618 | 131.4878 | 978.5707 | 958.0678 | 438.3816 | 768.6747 | 925.5669 | 969.8136 | 908.9433 | 732.0274 | 741.5278 | 1068.3995 |  | 1064.7616 | 786.9952 | 990.7048 | 998.3996 | 1061.1809 | 835.1828 |  | 769.7408 |  |  | 882.2135 | 1027.6179 | 888.3676 | [5 empty] | 55.6256 | 947.2425 | 333.9474 | 37.4418 | 988.8556 | 392.508 | 35.6973 | 978.3074 | 982.2242 | 984.3508 |  | 1150.9969 | 1054.2545 | 914.9311 | 997.6129 | 1196.4332 | 984.6708 | 986.013 | 968.2229 | 1023.9862 | 967.3079 | 1052.7092 | 826.3172 | 959.8932 | 998.671 | 950.3398 | 1002.3616 | 910.4099 |  | 920.412 | 838.9436 | 931.7206 | 978.745 | 1021.7499 |  | 957.7076 | 912.8386 | 0.11451 | 19.4294 | 1.4752 | 1.5281 | -24.9378 | 3.0885 | 3347.55 | 1.14 | 5.8498 | -2.9236 | -16.5072 | 2.2506 | 6.7393 | -32.6737 | 12.9478 | 181.5729 | 150.3264 | 181.4808 | 4.9671 | -2.6238 | 12.5452 | 148.0035
42838.4714 | 4415 | 48.5712 | 35.1943 | 27.2232 | 24.446 | 22.5783 | 23.1902 | 23.0326 | 21.6508 | 32.304 | 26.9044 | 23.1454 | 21.7653 | 21.3896 | 22.5888 | 100.3431 | 98.4273 | 101.6928 | 450.4228 | 633.7819 | 635.2794 | 916.7354 | 943.0055 | 938.8937 | 110.2413 | 863.1087 | 994.4019 | 870.4885 | 826.2809 | 864.4741 | 226.2309 | 753.5586 | 942.3191 | 286.805 | 702.2513 | 893.178 | 520.7149 | 852.6017 |  | 884.3214 | 782.4759 | 646.2226 | 890.1665 |  | 351.6257 | 553.6224 | 446.6858 | 650.9496 | 754.5929 | 838.2046 | 863.6091 | 29.2328 | 182.2067 | 45.9561 | 365.8523 | 30.1355 | 49.9897 | 60.5239 | 93.3109 | 42.9583 |  |  | -2.5744 | -2.5562 | -68.4072 | 1.6493 | 8.0781 | -197.7356 | 31.1804 | -4.4793 | 5.3742 | 17.7618 | 93.7695 | 0.0057777 | 0.00028913 | 0.00054048 | 1040.4936 | 802.7339 | 176.3744 | 55.7529 | 24.5716 | 21.3609 | 20.7951 | 45.7056 | 29.2845 | 24.3534 | 22.6928 | 22.3796 | 25.2389 | 22.7449 | 319.7118 | 278.7769 | 251.7798 | 160.6187 | 129.5644 | 315.8992 | 206.0703 | 96.0107 | 96.5064 | 96.77 | 97.6598 | 109.3516 | 336.9196 | 133.7193 | 589.0148 | 979.8308 | 996.755 | 984.126 | 844.4882 | 981.7515 | 14.8268 | 10.1615 | 771.7205 | 897.7173 | 78.5481 | 780.6307 | 850.4452 | 52.0116 | 131.6328 | 978.117 | 956.9918 | 439.0622 | 768.6699 | 925.7011 | 969.5728 | 908.537 | 731.9563 | 741.4442 | 1068.1091 |  | 1064.8801 | 786.9589 | 990.2732 | 998.1876 | 1061.1435 | 835.0237 |  | 769.699 |  |  | 882.6489 | 1026.9041 | 888.6753 | [5 empty] | 55.6809 | 946.3388 | 334.1625 | 37.4622 | 986.3011 | 392.8564 | 35.7027 | 978.1866 | 981.5498 | 984.2762 |  | 1150.8605 | 1052.3542 | 915.5807 | 997.245 | 1196.0873 | 984.5616 | 985.9291 | 967.8434 | 1023.6718 | 966.804 | 1052.1995 | 826.1618 | 959.4809 | 998.2105 | 949.9464 | 1002.453 | 910.0918 |  | 920.6795 | 839.3362 | 931.3781 | 977.9553 | 1022.9971 |  | 957.2704 | 912.6374 | 0.25771 | 19.4281 | 1.4743 | 1.5269 | -24.878 | 3.0885 | 3351.94 | 1.02 | -3.7714 | -3.2038 | -16.5734 | 2.5734 | 6.6031 | -32.669 | 12.9728 | 181.6487 | 150.1179 | 181.4655 | 6.4027 | -2.0885 | 12.2575 | 147.8747
42838.4714 | 4416 | 48.576 | 35.2048 | 27.2355 | 24.4549 | 22.5813 | 23.1926 | 23.0631 | 21.6584 | 32.3167 | 26.9175 | 23.1459 | 21.7694 | 21.3934 | 22.5845 | 100.3484 | 98.4371 | 101.7012 | 450.6741 | 634.0532 | 635.5005 | 917.7156 | 942.4418 | 938.6129 | 110.2964 | 862.9236 | 991.6009 | 870.3816 | 825.9394 | 864.3409 | 226.4933 | 753.4797 | 941.6357 | 287.5165 | 702.2245 | 892.6238 | 526.1555 | 852.5596 |  | 884.2352 | 783.2357 | 645.9546 | 890.0086 |  | 351.1848 | 553.7288 | 446.7398 | 651.0123 | 753.5404 | 837.7663 | 863.8431 | 29.2048 | 182.0838 | 44.9785 | 365.6145 | 30.1176 | 50.011 | 60.5107 | 93.2296 | 42.9403 |  |  | 3.594 | -2.4353 | -68.2482 | 1.5363 | 8.0196 | -197.798 | 31.2711 | -4.5483 | 5.2076 | 17.7175 | 93.7622 | 0.0058237 | 0.00018071 | 0.00055362 | 1033.8364 | 802.8449 | 176.5042 | 55.7997 | 24.5741 | 21.3599 | 20.7865 | 45.7056 | 29.2906 | 24.3458 | 22.6901 | 22.3717 | 25.2375 | 22.746 | 317.0217 | 273.4821 | 247.8221 | 159.932 | 131.4809 | 316.0131 | 206.0163 | 96.0074 | 96.5171 | 96.7606 | 97.6544 | 109.3559 | 337.4162 | 133.9502 | 589.2423 | 979.6747 | 996.4438 | 983.8361 | 845.0066 | 981.3461 | 13.8123 | 11.4856 | 771.6791 | 897.0855 | 78.5947 | 780.7236 | 851.2539 | 52.054 | 131.7759 | 976.8784 | 955.9986 | 439.6718 | 768.5652 | 924.4674 | 969.4561 | 908.1551 | 731.9212 | 741.4148 | 1067.9009 |  | 1064.9843 | 786.8875 | 990.0807 | 997.8972 | 1060.7316 | 834.8818 |  | 769.6129 |  |  | 883.5146 | 1027.5841 | 889.3617 | [5 empty] | 55.7292 | 945.0807 | 334.3883 | 37.4705 | 984.8733 | 393.2216 | 35.724 | 978.1025 | 981.149 | 984.1161 |  | 1150.7559 | 1050.3177 | 916.292 | 996.9805 | 1196.2763 | 984.4357 | 985.8513 | 967.3072 | 1023.7925 | 966.3613 | 1052.9008 | 825.7379 | 959.0323 | 997.9414 | 950.4237 | 1002.4948 | 909.7547 |  | 919.6376 | 839.3367 | 930.815 | 977.8837 | 1020.8054 |  | 956.7703 | 912.3946 | 0.12619 | 19.4268 | 1.4764 | 1.527 | -24.8485 | 3.0885 | 3356.35 | 0.63 | 4.4558 | -3.1273 | -16.5552 | 2.4838 | 6.5778 | -32.6677 | 12.9891 | 181.714 | 150.0265 | 181.2403 | 6.7196 | -1.6561 | 13.0368 | 147.7328
42838.4714 | 4417 | 48.5843 | 35.2174 | 27.2432 | 24.466 | 22.5854 | 23.2045 | 23.0611 | 21.6562 | 32.3194 | 26.9159 | 23.1519 | 21.768 | 21.3963 | 22.5838 | 100.3632 | 98.4733 | 101.7231 | 450.9478 | 634.3528 | 635.7357 | 916.0842 | 941.1589 | 937.2155 | 110.3617 | 862.6728 | 990.0903 | 870.6639 | 825.955 | 864.3305 | 226.7709 | 753.3689 | 940.2151 | 288.2976 | 702.3392 | 891.1207 | 524.6099 | 852.4934 |  | 884.1779 | 783.9355 | 646.0435 | 889.8407 |  | 350.8476 | 552.6135 | 446.4324 | 651.2366 | 752.3724 | 837.2114 | 863.4606 | 29.3122 | 181.9111 | 44.3893 | 365.2568 | 30.1224 | 50.0197 | 60.5152 | 93.1516 | 42.9186 |  |  | 3.2293 | -2.0168 | -68.1168 | 1.2518 | 8.5026 | -197.7816 | 31.7199 | -4.6067 | 5.3639 | 18.0444 | 94.0155 | 0.0058303 | 0.00018564 | 0.00050598 | 1031.901 | 802.9339 | 176.6774 | 55.8559 | 24.5778 | 21.363 | 20.7915 | 45.7178 | 29.2979 | 24.3542 | 22.689 | 22.3716 | 25.2426 | 22.746 | 328.045 | 267.8107 | 248.8097 | 162.1957 | 137.7855 | 316.1743 | 206.0391 | 96.0173 | 96.5125 | 96.765 | 97.653 | 109.3616 | 337.8468 | 134.1494 | 589.4525 | 979.6311 | 996.266 | 983.7904 | 845.2116 | 981.3016 | 13.3389 | 11.3529 | 771.6589 | 896.8029 | 78.6782 | 780.7737 | 851.9166 | 52.1077 | 131.9569 | 976.7694 | 955.2258 | 440.3371 | 768.4371 | 923.6246 | 969.8531 | 907.7717 | 731.9573 | 741.4386 | 1067.2731 |  | 1064.9417 | 786.8371 | 990.3851 | 997.6297 | 1060.25 | 834.7291 |  | 769.5567 |  |  | 882.2764 | 1027.2802 | 888.8552 | [5 empty] | 55.7768 | 944.6753 | 334.6309 | 37.4906 | 985.919 | 393.6155 | 35.7345 | 978.0131 | 980.5647 | 983.8538 |  | 1150.1465 | 1047.9126 | 917.4087 | 996.8068 | 1196.6387 | 984.3083 | 985.7387 | 967.0086 | 1023.8933 | 965.3146 | 1061.3295 | 825.5798 | 958.8801 | 997.2684 | 950.1021 | 1002.7615 | 909.4205 |  | 918.766 | 838.8011 | 930.8162 | 978.8289 | 1020.7839 |  | 957.1501 | 912.2406 | 0.30168 | 19.4265 | 1.4768 | 1.5285 | -24.9479 | 3.0884 | 3400.91 | 0.99 | 4.2237 | -2.8439 | -16.5281 | 2.2406 | 6.7713 | -32.6582 | 13.0787 | 181.707 | 150.1756 | 180.9753 | 5.5202 | -1.7627 | 12.82 | 147.6466
42838.4714 | 4418 | 48.597 | 35.2167 | 27.2447 | 24.4679 | 22.581 | 23.2027 | 23.0552 | 21.6548 | 32.3287 | 26.9281 | 23.1496 | 21.7692 | 21.3974 | 22.5885 | 100.386 | 98.5026 | 101.7482 | 451.2256 | 634.7078 | 635.9554 | 915.2881 | 940.6882 | 937.4054 | 110.4268 | 862.4422 | 990.7481 | 870.438 | 825.9291 | 864.2044 | 227.0365 | 753.279 | 940.0081 | 289.0398 | 702.1906 | 891.2628 | 508.1779 | 852.4476 |  | 884.1074 | 783.3966 | 646.1538 | 889.6959 |  | 350.5304 | 551.1646 | 445.4694 | 650.6933 | 752.0381 | 836.9755 | 862.8666 | 30.0527 | 181.8404 | 43.921 | 364.9308 | 30.1349 | 50.0217 | 60.5202 | 93.0771 | 42.906 |  |  | 1.0818 | -1.9918 | -68.1049 | 1.3418 | 8.3908 | -197.8052 | 31.5655 | -4.2098 | 5.5088 | 18.0175 | 93.0421 | 0.0058648 | 0.00013635 | 0.00053226 | 1033.0908 | 803.0585 | 176.8523 | 55.9023 | 24.59 | 21.3752 | 20.8011 | 45.7324 | 29.3072 | 24.3646 | 22.6995 | 22.3812 | 25.2543 | 22.7533 | 332.1538 | 270.0625 | 243.4121 | 162.3208 | 136.9162 | 316.3033 | 206.0706 | 96.0136 | 96.5141 | 96.7629 | 97.6531 | 109.3623 | 338.2925 | 134.3465 | 589.6602 | 978.996 | 996.0249 | 983.6716 | 844.8933 | 980.9955 | 14.859 | 11.6053 | 771.6007 | 897.0109 | 78.7301 | 780.8126 | 852.3835 | 52.1344 | 132.1107 | 976.0499 | 955.4526 | 441.0418 | 768.3375 | 923.5994 | 969.5284 | 907.3998 | 731.9142 | 741.3909 | 1066.6692 |  | 1064.8467 | 786.7922 | 990.1708 | 997.4028 | 1060.0324 | 834.5734 |  | 769.5144 |  |  | 881.9382 | 1026.8168 | 888.624 | [5 empty] | 55.8407 | 944.1228 | 334.8829 | 37.5162 | 985.2383 | 393.9856 | 35.7557 | 977.9043 | 980.3466 | 983.8535 |  | 1149.7679 | 1047.4991 | 918.338 | 996.5495 | 1196.5164 | 984.1532 | 985.6108 | 966.5881 | 1022.7437 | 964.5208 | 1053.5011 | 825.9236 | 958.77 | 997.4811 | 949.3915 | 1003.1269 | 909.0958 |  | 919.3108 | 837.5417 | 931.1715 | 978.7283 | 1019.3868 |  | 956.886 | 911.8994 | 0.049025 | 19.4258 | 1.4776 | 1.5284 | -24.914 | 3.0885 | 3409.66 | 0.49 | 2.4445 | -2.8238 | -16.5121 | 2.3177 | 6.726 | -32.6567 | 13.0455 | 181.6696 | 150.0728 | 180.8586 | 5.084 | -1.1587 | 10.5331 | 147.5366
42838.4714 | 4419 | 48.6058 | 35.2346 | 27.2563 | 24.4708 | 22.5854 | 23.2099 | 23.0613 | 21.6605 | 32.3397 | 26.9389 | 23.1604 | 21.7698 | 21.3986 | 22.5889 | 100.3952 | 98.5226 | 101.7667 | 451.5217 | 635.1084 | 636.1812 | 914.9324 | 940.3126 | 936.5577 | 110.4572 | 862.3302 | 992.4638 | 870.1898 | 826.0386 | 864.064 | 227.3062 | 753.1955 | 939.7837 | 289.7482 | 702.0859 | 890.0228 | 514.1603 | 852.3928 |  | 884.0661 | 780.6033 | 645.8919 | 889.5367 |  | 350.7445 | 551.2011 | 444.6081 | 648.1695 | 751.9269 | 837.0137 | 862.6176 | 30.348 | 181.7805 | 43.4378 | 364.6402 | 30.1234 | 50.0212 | 60.5169 | 93.0208 | 42.89 |  |  | 2.7227 | -1.8676 | -68.1102 | 1.4548 | 8.2975 | -197.7126 | 31.2343 | -4.4109 | 5.4672 | 17.9007 | 92.3605 | 0.0057859 | 0.00023328 | 0.00052077 | 1051.0124 | 803.0724 | 177.0184 | 55.9485 | 24.5932 | 21.3798 | 20.8093 | 45.7502 | 29.3075 | 24.362 | 22.7029 | 22.387 | 25.2598 | 22.7565 | 327.3153 | 271.1954 | 243.5631 | 162.8437 | 138.5801 | 316.3679 | 206.1302 | 96.013 | 96.5141 | 96.7608 | 97.6501 | 109.3739 | 338.7447 | 134.5492 | 589.8805 | 978.7764 | 995.8534 | 983.7146 | 844.6497 | 980.8384 | 11.2383 | 9.6759 | 771.5749 | 896.4987 | 78.8179 | 780.7307 | 852.5831 | 52.1806 | 132.2944 | 975.0405 | 955.5869 | 441.8443 | 768.3145 | 923.0044 | 969.7229 | 907.0228 | 731.8372 | 741.3444 | 1066.1873 |  | 1064.6938 | 786.7461 | 989.5885 | 997.2315 | 1060.2737 | 834.5426 |  | 769.4729 |  |  | 881.9424 | 1026.3438 | 888.3171 | [5 empty] | 55.8848 | 943.4127 | 335.1396 | 37.5344 | 984.7994 | 394.27 | 35.7738 | 977.7767 | 980.1971 | 983.769 |  | 1149.5268 | 1046.7681 | 917.4338 | 996.2409 | 1196.6411 | 983.9582 | 985.5114 | 966.0805 | 1022.8692 | 964.8318 | 1052.9704 | 824.9212 | 958.5636 | 997.4226 | 948.974 | 1002.3743 | 908.8098 |  | 919.6164 | 838.3856 | 931.256 | 978.2296 | 1019.9217 |  | 956.7513 | 911.6587 | 0.71775 | 19.425 | 1.4771 | 1.5285 | -24.879 | 3.0884 | 3411.82 | 0.38 | 3.8778 | -2.7344 | -16.5131 | 2.4134 | 6.6886 | -32.6496 | 12.9771 | 181.5957 | 149.7918 | 180.9997 | 5.6317 | -1.1673 | 11.3583 | 147.4567
42838.4714 | 4420 | 48.619 | 35.2353 | 27.2605 | 24.4713 | 22.5879 | 23.205 | 23.0604 | 21.6599 | 32.3389 | 26.9382 | 23.1601 | 21.7694 | 21.4 | 22.5954 | 100.4153 | 98.5494 | 101.7874 | 451.8133 | 635.4671 | 636.426 | 913.4116 | 940.8156 | 936.4467 | 110.5014 | 862.1771 | 993.418 | 870.3793 | 825.8874 | 864.1923 | 227.558 | 753.1038 | 939.3684 | 290.4534 | 701.9943 | 889.2413 | 518.193 | 852.3462 |  | 884.0006 | 780.5418 | 645.8097 | 889.3832 |  | 350.695 | 552.3492 | 444.2428 | 645.1231 | 751.7449 | 837.2575 | 863.2672 | 30.1492 | 181.6934 | 42.8748 | 364.2286 | 30.1155 | 50.0466 | 60.5075 | 92.9633 | 42.8733 |  |  | 8.732 | -1.8643 | -68.1706 | 1.5028 | 7.2553 | -197.8552 | 31.5385 | -4.6462 | 5.5326 | 18.1363 | 92.7122 | 0.0059633 | 0.00027599 | 0.00053719 | 1064.0166 | 802.9271 | 177.1765 | 55.9978 | 24.6035 | 21.3742 | 20.8005 | 45.7489 | 29.3154 | 24.3633 | 22.7 | 22.3838 | 25.2529 | 22.7581 | 316.0407 | 268.9476 | 238.3585 | 161.6008 | 136.9785 | 316.3582 | 205.9245 | 96.0168 | 96.515 | 96.7415 | 97.6573 | 109.3826 | 339.2276 | 134.7629 | 590.1032 | 978.9031 | 995.6829 | 983.5816 | 844.3133 | 980.789 | 13.8369 | 11.8373 | 771.5767 | 896.4905 | 78.8627 | 780.5235 | 852.8314 | 52.2114 | 132.4717 | 973.791 | 956.0116 | 442.4618 | 768.2487 | 922.9961 | 969.7848 | 906.6219 | 731.8501 | 741.415 | 1065.4528 |  | 1064.5353 | 786.7096 | 988.903 | 996.7531 | 1060.5962 | 834.4407 |  | 769.4386 |  |  | 881.8932 | 1024.82 | 887.9281 | [5 empty] | 55.9434 | 943.0117 | 335.418 | 37.5436 | 983.6315 | 394.566 | 35.7814 | 977.6743 | 979.7604 | 983.6923 |  | 1149.4352 | 1047.1878 | 918.3916 | 995.9522 | 1196.4733 | 983.7507 | 985.4553 | 965.6956 | 1022.9954 | 964.6598 | 1052.8212 | 825.2418 | 958.1145 | 996.8223 | 949.1078 | 1001.7928 | 908.492 |  | 918.4648 | 839.2016 | 930.9662 | 978.3022 | 1019.5607 |  | 956.465 | 911.5964 | -0.078228 | 19.4256 | 1.4754 | 1.5265 | -24.9501 | 3.0884 | 3450.41 | 0.7 | 6.9449 | -2.7339 | -16.5319 | 2.4546 | 6.2551 | -32.6649 | 13.0415 | 181.5256 | 149.461 | 181.1955 | 6.883 | -0.61705 | 11.9244 | 147.3743
42838.4714 | 4421 | 48.6264 | 35.239 | 27.2604 | 24.4654 | 22.5816 | 23.1982 | 23.0565 | 21.6557 | 32.3456 | 26.9363 | 23.1572 | 21.7695 | 21.3968 | 22.5957 | 100.433 | 98.5737 | 101.8076 | 452.0811 | 635.694 | 636.6969 | 912.7886 | 941.3346 | 935.7287 | 110.5368 | 861.9708 | 994.9213 | 869.7752 | 825.4633 | 864.0527 | 227.8056 | 753.015 | 938.8887 | 291.1472 | 701.891 | 888.7295 | 529.0398 | 852.292 |  | 883.8425 | 781.6029 | 645.8004 | 889.2303 |  | 350.3083 | 552.5769 | 443.6594 | 644.6543 | 752.7368 | 837.5563 | 862.6561 | 29.7485 | 181.6225 | 42.417 | 363.8048 | 30.1138 | 50.0544 | 60.4976 | 92.9104 | 42.8646 |  |  | 4.3661 | -1.9662 | -68.0603 | 1.694 | 7.6982 | -197.7678 | 30.9202 | -4.338 | 5.1344 | 18.1736 | 92.5801 | 0.0058845 | 0.00026285 | 0.00052569 | 1052.8501 | 803.0659 | 177.3704 | 56.0514 | 24.6113 | 21.3786 | 20.7988 | 45.7699 | 29.3242 | 24.3719 | 22.7049 | 22.3913 | 25.2626 | 22.7685 | 309.8736 | 272.4455 | 238.3219 | 162.132 | 137.0254 | 316.4016 | 205.8335 | 96.0141 | 96.504 | 96.7402 | 97.6482 | 109.3881 | 339.7065 | 134.9754 | 590.3115 | 978.3094 | 995.3879 | 983.2284 | 844.016 | 980.7419 | 11.3619 | 12.007 | 771.5842 | 896.7443 | 78.9473 | 780.5832 | 853.434 | 52.2807 | 132.6665 | 972.7763 | 955.8267 | 443.1299 | 768.14 | 922.7564 | 969.5696 | 906.4038 | 731.836 | 741.3818 | 1067.1497 |  | 1064.369 | 786.6763 | 988.5031 | 996.6116 | 1060.5505 | 834.3145 |  | 769.4011 |  |  | 881.282 | 1024.6423 | 887.7337 | [5 empty] | 55.9938 | 943.6698 | 335.7103 | 37.5621 | 987.0548 | 394.9977 | 35.7912 | 977.5733 | 979.5309 | 983.7043 |  | 1149.4738 | 1047.5287 | 916.9422 | 995.7415 | 1196.0938 | 983.6661 | 985.3418 | 965.2808 | 1022.7206 | 964.4439 | 1052.8776 | 825.3864 | 957.7973 | 996.0165 | 949.4419 | 1001.453 | 908.1689 |  | 918.2072 | 839.083 | 930.9592 | 978.6982 | 1019.9574 |  | 956.3395 | 911.4885 | 0.0826 | 19.4255 | 1.4757 | 1.526 | -24.8867 | 3.0884 | 3443.85 | 0.64 | 4.9106 | -2.808 | -16.5208 | 2.6064 | 6.4441 | -32.6621 | 12.9148 | 181.3836 | 149.2686 | 181.1735 | 7.575 | -0.62537 | 13.4744 | 147.2307
42838.4715 | 4422 | 48.642 | 35.2486 | 27.2612 | 24.4722 | 22.5835 | 23.19 | 23.042 | 21.6521 | 32.3586 | 26.9412 | 23.1592 | 21.7659 | 21.3966 | 22.5935 | 100.4497 | 98.6035 | 101.8241 | 452.3448 | 635.7794 | 636.965 | 911.6086 | 940.6838 | 934.3529 | 110.5898 | 861.8841 | 995.0642 | 869.2342 | 825.0875 | 863.4415 | 228.0689 | 752.9418 | 938.9137 | 291.8626 | 701.7108 | 887.2124 | 534.7514 | 852.2421 |  | 883.759 | 782.2923 | 645.6591 | 889.0779 |  | 349.8416 | 552.5448 | 443.9533 | 646.1238 | 751.7588 | 837.1718 | 861.6944 | 29.4238 | 181.5383 | 41.9716 | 363.4573 | 30.0935 | 50.0619 | 60.4905 | 92.8562 | 42.8481 |  |  | 0.69415 | -2.1383 | -68.0005 | 1.765 | 8.4539 | -197.7816 | 31.4511 | -4.4457 | 5.3493 | 18.1191 | 92.8568 | 0.0057399 | 0.00017742 | 0.00053391 | 1043.943 | 803.2679 | 177.5755 | 56.105 | 24.612 | 21.3788 | 20.8018 | 45.7747 | 29.3236 | 24.3717 | 22.6978 | 22.3791 | 25.2664 | 22.7566 | 313.1394 | 280.4951 | 244.0489 | 157.4128 | 134.9987 | 316.3473 | 205.8681 | 96.0121 | 96.5144 | 96.732 | 97.6444 | 109.3992 | 340.1444 | 135.1789 | 590.5256 | 977.4485 | 995.1077 | 982.9639 | 843.8702 | 980.6128 | 12.8368 | 13.6615 | 771.607 | 896.2299 | 79.0095 | 780.6652 | 854.0625 | 52.3107 | 132.8703 | 972.1846 | 955.2667 | 443.8441 | 768.1106 | 923.0282 | 969.3139 | 906.3511 | 731.901 | 741.4618 | 1067.635 |  | 1064.1935 | 786.6669 | 988.7448 | 996.5557 | 1060.7881 | 834.2531 |  | 769.3876 |  |  | 880.6152 | 1028.3821 | 887.6338 | [5 empty] | 56.0358 | 944.6295 | 336.008 | 37.575 | 987.4655 | 395.3882 | 35.8047 | 977.4719 | 979.6757 | 983.6799 |  | 1149.2789 | 1046.1744 | 916.311 | 995.493 | 1196.1159 | 983.5476 | 985.2363 | 964.9027 | 1022.7177 | 964.9418 | 1052.7353 | 825.2604 | 957.7298 | 995.6399 | 949.3434 | 1001.4231 | 907.8701 |  | 919.0593 | 838.3278 | 930.6048 | 978.6939 | 1019.8466 |  | 956.6147 | 911.2793 | 0.008586 | 19.4261 | 1.4772 | 1.5266 | -24.9349 | 3.0884 | 3408.39 | 0.75 | 1.9575 | -2.9283 | -16.5133 | 2.6604 | 6.7518 | -32.6576 | 13.023 | 181.27 | 149.3857 | 181.3096 | 7.2036 | -1.257 | 14.3131 | 147.0969
42838.4715 | 4423 | 48.6517 | 35.2574 | 27.2672 | 24.4605 | 22.5877 | 23.1983 | 23.0529 | 21.6553 | 32.366 | 26.9506 | 23.1658 | 21.7727 | 21.4023 | 22.5902 | 100.4602 | 98.6244 | 101.8356 | 452.606 | 635.8134 | 637.2227 | 910.494 | 939.2428 | 933.222 | 110.6361 | 861.2005 | 994.5759 | 869.4782 | 825.1025 | 863.1105 | 228.3152 | 752.8846 | 939.1845 | 292.5777 | 701.5109 | 886.3564 | 535.731 | 852.1869 |  | 883.8435 | 781.6693 | 645.2393 | 888.9186 |  | 349.7313 | 553.6572 | 444.6219 | 646.0278 | 750.8956 | 836.5032 | 861.9808 | 29.1398 | 181.4673 | 41.4077 | 363.1392 | 30.1118 | 50.0682 | 60.487 | 92.8356 | 42.8317 |  |  | -1.1405 | -1.6737 | -68.3284 | 1.7341 | 8.3606 | -197.7553 | 30.9616 | -4.4589 | 5.3312 | 17.9932 | 92.7699 | 0.0057892 | 0.00023985 | 0.00053884 | 1055.9128 | 803.3449 | 177.8 | 56.1518 | 24.6207 | 21.3688 | 20.8084 | 45.7903 | 29.331 | 24.3768 | 22.7038 | 22.3853 | 25.2717 | 22.7573 | 314.168 | 286.5329 | 253.2694 | 162.4546 | 138.9903 | 316.3946 | 205.975 | 96.0221 | 96.513 | 96.7329 | 97.6478 | 109.3988 | 340.5813 | 135.3821 | 590.7291 | 976.5682 | 994.7757 | 982.5589 | 843.713 | 980.221 | 15.3482 | 11.4004 | 771.613 | 896.299 | 79.0815 | 780.7464 | 854.5662 | 52.3586 | 133.1007 | 970.221 | 953.6018 | 444.6304 | 768.07 | 923.096 | 968.7592 | 906.1305 | 731.9651 | 741.5494 | 1065.3352 |  | 1063.9467 | 786.6603 | 988.4825 | 996.4315 | 1060.797 | 834.2028 |  | 769.3907 |  |  | 880.8673 | 1033.6456 | 887.8207 | [5 empty] | 56.0987 | 945.185 | 336.3161 | 37.5962 | 988.5631 | 395.7462 | 35.8239 | 977.4024 | 979.9712 | 983.6254 |  | 1149.2288 | 1044.4872 | 916.7943 | 995.1413 | 1196.01 | 983.4024 | 985.1518 | 964.693 | 1022.4096 | 964.8003 | 1052.5115 | 825.445 | 957.5495 | 995.5617 | 948.3004 | 1000.4007 | 907.585 |  | 920.5968 | 837.9527 | 929.8417 | 977.848 | 1018.3862 |  | 956.7653 | 911.0289 | 0.21727 | 19.4236 | 1.4776 | 1.5266 | -24.955 | 3.0884 | 3378.13 | 0.73 | -2.5088 | -2.5925 | -16.5642 | 2.6388 | 6.7124 | -32.6456 | 12.9173 | 181.1932 | 149.2591 | 181.3181 | 7.0968 | -2.267 | 14.4621 | 146.945
42838.4715 | 4424 | 48.6654 | 35.2627 | 27.2695 | 24.4679 | 22.5886 | 23.1913 | 23.0422 | 21.6577 | 32.3752 | 26.9418 | 23.1574 | 21.7759 | 21.4009 | 22.5926 | 100.475 | 98.6615 | 101.8559 | 452.8767 | 635.8578 | 637.4718 | 910.2498 | 938.3143 | 932.9818 | 110.6865 | 861.1907 | 994.617 | 869.5052 | 825.3766 | 862.9962 | 228.571 | 752.8186 | 938.8824 | 293.3318 | 701.3793 | 886.0998 | 542.8517 | 852.1323 |  | 883.7408 | 780.7729 | 644.7823 | 888.7591 |  | 349.3054 | 554.0099 | 444.8005 | 644.8193 | 750.4456 | 837.0335 | 862.7975 | 29.0507 | 181.4085 | 41.1882 | 362.8475 | 30.1086 | 50.0727 | 60.4856 | 92.8306 | 42.8243 |  |  | 1.7988 | -1.4332 | -68.2738 | 1.604 | 7.5116 | -197.7481 | 31.143 | -4.7277 | 5.4901 | 17.7009 | 93.4648 | 0.0059436 | 0.00022506 | 0.00053062 | 1057.6685 | 803.3758 | 178.0673 | 56.2044 | 24.6239 | 21.3743 | 20.8099 | 45.7983 | 29.3374 | 24.3789 | 22.7024 | 22.382 | 25.2694 | 22.7624 | 320.9738 | 296.5728 | 252.5696 | 160.5937 | 137.9792 | 316.8187 | 206.0394 | 96.018 | 96.5076 | 96.7301 | 97.6445 | 109.4072 | 341.0247 | 135.5741 | 590.9311 | 976.4222 | 994.4646 | 982.2143 | 843.3346 | 979.9345 | 15.5794 | 13.3994 | 771.6196 | 896.6082 | 79.1499 | 780.7167 | 854.897 | 52.4015 | 133.3305 | 969.1288 | 953.9014 | 445.4142 | 767.9714 | 922.8978 | 968.2717 | 906.1904 | 731.9826 | 741.5803 | 1066.25 |  | 1063.7082 | 786.6735 | 987.8874 | 996.5409 | 1060.1997 | 834.116 |  | 769.4002 |  |  | 882.0047 | 1038.328 | 888.6819 | [5 empty] | 56.1567 | 947.3436 | 336.6125 | 37.6206 | 991.2604 | 396.1236 | 35.8449 | 977.3261 | 979.8888 | 983.658 |  | 1148.9154 | 1042.9893 | 917.3352 | 994.9604 | 1195.7223 | 983.2637 | 985.0342 | 964.4854 | 1021.5413 | 964.1388 | 1052.2937 | 824.5993 | 957.1058 | 995.0646 | 947.369 | 999.5002 | 907.287 |  | 919.926 | 836.9253 | 929.1474 | 976.7024 | 1017.4743 |  | 955.9953 | 910.8935 | 0.30112 | 19.4228 | 1.478 | 1.5266 | -24.9126 | 3.0884 | 3361.62 | 0.71 | 3.1504 | -2.3995 | -16.5611 | 2.5384 | 6.364 | -32.6528 | 12.9582 | 181.0319 | 148.9714 | 180.9771 | 6.4074 | -2.1804 | 15.5304 | 146.8005
42838.4715 | 4425 | 48.6707 | 35.2672 | 27.2651 | 24.4641 | 22.5743 | 23.1884 | 23.0483 | 21.6488 | 32.3631 | 26.9497 | 23.1574 | 21.767 | 21.3962 | 22.5866 | 100.4914 | 98.698 | 101.8755 | 453.1414 | 635.876 | 637.695 | 909.8984 | 937.0782 | 932.2154 | 110.7326 | 861.3887 | 994.7643 | 869.0081 | 825.4314 | 862.9372 | 228.8494 | 752.752 | 938.545 | 294.0861 | 701.2091 | 884.7888 | 557.3851 | 852.0821 |  | 883.6255 | 780.6859 | 644.5718 | 888.6113 |  | 348.8318 | 554.8043 | 444.8668 | 645.6124 | 750.2072 | 837.1521 | 863.4779 | 29.2022 | 181.2928 | 41.3846 | 362.5185 | 30.094 | 50.0676 | 60.4748 | 92.8397 | 42.8127 |  |  | 2.8173 | -1.976 | -68.2955 | 1.3221 | 8.2995 | -197.7422 | 31.2047 | -4.8328 | 5.4927 | 17.7693 | 93.7393 | 0.0056693 | 0.00011335 | 0.00051912 | 1058.4022 | 803.4469 | 178.3357 | 56.2476 | 24.6238 | 21.3752 | 20.7941 | 45.8012 | 29.3317 | 24.3716 | 22.7038 | 22.3804 | 25.2688 | 22.7578 | 334.1071 | 291.7565 | 253.1689 | 160.6024 | 136.7998 | 317.0712 | 206.1173 | 96.0257 | 96.5196 | 96.738 | 97.6465 | 109.4124 | 341.5207 | 135.8116 | 591.16 | 976.0691 | 994.2221 | 981.8319 | 842.8128 | 979.6472 | 9.6428 | 9.4364 | 771.6666 | 896.4615 | 79.2168 | 780.6588 | 855.3132 | 52.4461 | 133.58 | 969.309 | 953.6087 | 446.1556 | 767.9175 | 922.5787 | 967.8963 | 906.2109 | 732.1141 | 741.7494 | 1065.3006 |  | 1063.4188 | 786.6725 | 987.4072 | 996.5866 | 1059.3631 | 833.8829 |  | 769.4086 |  |  | 884.2498 | 1043.3962 | 890.5146 | [5 empty] | 56.2085 | 948.2036 | 336.8992 | 37.6407 | 991.0615 | 396.4874 | 35.8604 | 977.2187 | 979.6354 | 983.5587 |  | 1148.9192 | 1041.6615 | 917.7562 | 994.6699 | 1195.1318 | 983.1506 | 984.9061 | 964.3033 | 1020.7077 | 963.834 | 1053.799 | 824.2953 | 956.5669 | 994.6573 | 947.3907 | 998.7907 | 906.9968 |  | 918.7971 | 835.5509 | 928.6114 | 975.7056 | 1017.6535 |  | 955.3765 | 910.6725 | 0.35918 | 19.4217 | 1.4782 | 1.5267 | -24.9187 | 3.0884 | 3377.8 | 1.18 | 3.9427 | -2.8188 | -16.5717 | 2.3057 | 6.6898 | -32.6541 | 12.9717 | 180.8935 | 148.7398 | 180.5032 | 4.988 | -2.2364 | 17.7776 | 146.6898
42838.4715 | 4426 | 48.6734 | 35.2818 | 27.271 | 24.4755 | 22.5852 | 23.2025 | 23.0558 | 21.6506 | 32.3764 | 26.9542 | 23.1676 | 21.7756 | 21.3937 | 22.5904 | 100.5124 | 98.7334 | 101.8881 | 453.436 | 635.9085 | 637.897 | 909.6754 | 935.7699 | 931.2963 | 110.7746 | 861.0481 | 993.9189 | 868.6788 | 825.4375 | 862.7285 | 229.1046 | 752.6735 | 937.7862 | 294.783 | 701.0461 | 883.3148 | 574.8506 | 852.0219 |  | 883.449 | 780.7511 | 644.533 | 888.4531 |  | 348.4407 | 555.1284 | 444.3283 | 646.2706 | 751.4345 | 838.6114 | 864.5763 | 29.4381 | 181.223 | 41.571 | 362.2096 | 30.0966 | 50.0502 | 60.4757 | 92.8304 | 42.81 |  |  | 3.184 | -1.2893 | -67.9939 | 1.4594 | 8.0774 | -197.8407 | 31.0523 | -4.4359 | 5.4793 | 17.9642 | 93.3783 | 0.0057481 | 0.00019221 | 0.00052241 | 1054.084 | 803.47 | 178.6241 | 56.2951 | 24.6299 | 21.3706 | 20.7944 | 45.8116 | 29.3455 | 24.3701 | 22.704 | 22.3845 | 25.2675 | 22.7554 | 329.2059 | 284.5463 | 249.7915 | 157.2533 | 132.8644 | 316.9395 | 206.0438 | 96.0216 | 96.5201 | 96.7221 | 97.6393 | 109.4245 | 341.9782 | 136.0126 | 591.3631 | 975.779 | 993.968 | 981.5194 | 841.9782 | 979.4418 | 14.7949 | 12.3136 | 771.7074 | 896.9876 | 79.2915 | 780.7388 | 855.8988 | 52.4896 | 133.8117 | 968.1265 | 952.9695 | 446.903 | 767.8359 | 921.6657 | 968.0794 | 906.0546 | 732.2651 | 741.9384 | 1064.2477 |  | 1063.0511 | 786.685 | 987.218 | 996.6145 | 1058.4797 | 833.7047 |  | 769.406 |  |  | 885.1728 | 1047.5831 | 891.9879 | [5 empty] | 56.256 | 948.5743 | 337.1831 | 37.6527 | 991.4376 | 396.8331 | 35.8672 | 977.0805 | 979.0746 | 983.4482 |  | 1148.6122 | 1041.3381 | 918.076 | 994.6865 | 1194.9793 | 983.0644 | 984.7888 | 964.2151 | 1020.8789 | 964.1742 | 1054.5853 | 823.9862 | 956.407 | 994.2467 | 947.4112 | 998.082 | 906.7143 |  | 918.886 | 835.0295 | 928.3538 | 974.8356 | 1016.594 |  | 955.311 | 910.493 | 0.028249 | 19.4221 | 1.4772 | 1.5256 | -24.9447 | 3.0885 | 3369.47 | 0.74 | 4.191 | -2.2774 | -16.5383 | 2.4229 | 6.604 | -32.6837 | 12.9485 | 180.7135 | 148.6483 | 180.0043 | 5.5118 | -1.8711 | 20.6091 | 146.5712
42838.4715 | 4427 | 48.6844 | 35.2842 | 27.2767 | 24.4707 | 22.5822 | 23.1982 | 23.0547 | 21.65 | 32.3807 | 26.9545 | 23.1614 | 21.7747 | 21.3952 | 22.5897 | 100.5385 | 98.7695 | 101.9039 | 453.7534 | 636.1202 | 638.0849 | 909.5363 | 934.8812 | 930.7394 | 110.8219 | 860.5897 | 993.4697 | 868.2751 | 825.1163 | 862.2213 | 229.3541 | 752.5998 | 936.0967 | 295.486 | 701.053 | 882.7553 | 608.1575 | 851.9597 |  | 883.4376 | 780.127 | 644.4602 | 888.2865 |  | 347.6627 | 555.5775 | 443.686 | 645.3013 | 751.9341 | 839.6812 | 864.8533 | 29.5105 | 181.14 | 41.8304 | 361.9992 | 30.0931 | 50.0211 | 60.4587 | 92.8122 | 42.7971 |  |  | 2.398 | -1.5292 | -67.9512 | 1.4942 | 7.7028 | -197.7658 | 31.2842 | -4.2427 | 5.2755 | 17.3409 | 92.3393 | 0.0058713 | 0.00022835 | 0.00053555 | 1047.225 | 803.6947 | 178.9166 | 56.3535 | 24.6377 | 21.3735 | 20.8046 | 45.8187 | 29.3493 | 24.3745 | 22.7098 | 22.3907 | 25.2798 | 22.7695 | 329.0452 | 279.2088 | 250.2827 | 161.2136 | 134.4474 | 317.1758 | 206.0891 | 96.021 | 96.5203 | 96.7275 | 97.6383 | 109.4318 | 342.4144 | 136.2116 | 591.5532 | 975.7361 | 993.7507 | 981.358 | 841.7887 | 979.3174 | 18.4891 | 12.8068 | 771.7482 | 896.8109 | 79.37 | 780.7959 | 856.4622 | 52.5428 | 134.043 | 966.4572 | 952.539 | 447.6557 | 767.772 | 920.197 | 968.2022 | 905.9387 | 732.3577 | 742.0315 | 1063.1914 |  | 1062.662 | 786.6993 | 987.0308 | 996.7214 | 1057.8128 | 833.6221 |  | 769.4165 |  |  | 887.1154 | 1052.2514 | 893.5872 | [5 empty] | 56.3189 | 949.1217 | 337.4722 | 37.6735 | 990.9686 | 397.1628 | 35.8881 | 976.9655 | 978.5032 | 983.3661 |  | 1148.6185 | 1040.9817 | 917.9188 | 994.7108 | 1194.6812 | 982.9184 | 984.6844 | 963.957 | 1020.8347 | 963.9143 | 1053.3011 | 820.9385 | 956.5394 | 993.6582 | 947.0724 | 997.4514 | 906.4257 |  | 919.4122 | 835.1824 | 928.48 | 974.1467 | 1016.2907 |  | 955.3408 | 910.3538 | 0.3653 | 19.4208 | 1.4761 | 1.5251 | -24.9384 | 3.0884 | 3340.92 | 0.64 | 3.6363 | -2.4809 | -16.5376 | 2.4524 | 6.4522 | -32.6932 | 13.003 | 180.5216 | 148.5577 | 179.626 | 5.5669 | -1.9196 | 26.4239 | 146.4683
42838.4715 | 4428 | 48.695 | 35.2936 | 27.2851 | 24.475 | 22.589 | 23.1969 | 23.0547 | 21.6572 | 32.3936 | 26.9637 | 23.164 | 21.7717 | 21.4018 | 22.5949 | 100.5573 | 98.8062 | 101.927 | 454.0665 | 636.4885 | 638.2592 | 908.6812 | 934.0566 | 930.0096 | 110.8727 | 860.6789 | 992.0013 | 866.9454 | 824.6735 | 861.7032 | 229.613 | 752.529 | 934.0814 | 296.1958 | 700.9984 | 882.4145 | 606.2966 | 851.9077 |  | 883.3908 | 780.1469 | 644.3783 | 888.1369 |  | 347.2723 | 556.5792 | 442.2509 | 644.0541 | 750.7966 | 839.3769 | 864.8106 | 29.4695 | 181.0138 | 42.1864 | 361.9186 | 30.0947 | 50.0065 | 60.4614 | 92.794 | 42.7827 |  |  | 3.4652 | -2.7363 | -68.1411 | 1.5816 | 8.4303 | -197.7783 | 31.7422 | -4.2572 | 5.5446 | 17.5241 | 93.0679 | 0.0056561 | 5.914e-05 | 0.00052405 | 1059.6581 | 803.9645 | 179.2377 | 56.4036 | 24.6405 | 21.3739 | 20.8064 | 45.8339 | 29.3569 | 24.3853 | 22.7141 | 22.398 | 25.28 | 22.7666 | 335.9117 | 287.6061 | 257.3635 | 165.5124 | 136.6476 | 317.6147 | 206.3009 | 96.0117 | 96.5163 | 96.7231 | 97.6322 | 109.4315 | 342.8521 | 136.4061 | 591.7567 | 975.3815 | 993.5242 | 981.1895 | 841.712 | 979.1741 | 15.569 | 13.3795 | 771.7717 | 895.8268 | 79.4227 | 780.9404 | 856.9936 | 52.5842 | 134.2801 | 965.5019 | 951.3619 | 448.3629 | 767.6911 | 917.103 | 968.2742 | 905.6756 | 732.402 | 742.0486 | 1062.4178 |  | 1062.2673 | 786.7039 | 986.7547 | 996.6286 | 1057.3142 | 833.4425 |  | 769.4203 |  |  | 889.4273 | 1055.9136 | 895.5996 | [5 empty] | 56.3755 | 947.9847 | 337.7707 | 37.6964 | 989.6232 | 397.4789 | 35.9088 | 976.8439 | 977.9399 | 983.2824 |  | 1148.4794 | 1040.6372 | 917.2542 | 994.4157 | 1194.5391 | 982.7221 | 984.6131 | 963.5843 | 1020.3851 | 963.5793 | 1052.9653 | 820.8987 | 956.8849 | 993.7344 | 946.2739 | 997.0992 | 906.1432 |  | 920.3269 | 833.7413 | 928.1981 | 974.4 | 1016.3695 |  | 955.1871 | 910.2578 | -0.12108 | 19.421 | 1.4768 | 1.5249 | -24.8362 | 3.0885 | 3350.47 | 0.53 | 4.3702 | -3.3206 | -16.5707 | 2.5246 | 6.7491 | -32.6897 | 13.0961 | 180.3188 | 148.4246 | 179.3483 | 4.8732 | -2.6775 | 26.0884 | 146.3616
42838.4715 | 4429 | 48.7084 | 35.3059 | 27.2911 | 24.48 | 22.5922 | 23.2058 | 23.0658 | 21.6568 | 32.4067 | 26.9716 | 23.1753 | 21.7734 | 21.4023 | 22.6034 | 100.5752 | 98.8353 | 101.932 | 454.3706 | 636.8357 | 638.4446 | 907.9667 | 933.4027 | 929.1029 | 110.9298 | 860.5089 | 990.8238 | 867.3412 | 824.4399 | 861.5962 | 229.8717 | 752.4542 | 933.1478 | 296.903 | 700.7755 | 881.9615 | 587.8719 | 851.8514 |  | 883.2661 | 780.2408 | 644.313 | 887.9845 |  | 347.313 | 557.5877 | 441.5981 | 640.4257 | 747.6603 | 838.1974 | 864.1706 | 29.6598 | 180.9117 | 42.2571 | 361.84 | 30.0853 | 49.9942 | 60.4587 | 92.7717 | 42.757 |  |  | 2.3698 | -2.662 | -67.9177 | 1.5823 | 8.2423 | -197.7744 | 31.4649 | -4.382 | 5.3856 | 18.2143 | 92.4097 | 0.0057826 | 0.00018235 | 0.00050434 | 1048.7613 | 804.1858 | 179.5321 | 56.4569 | 24.6516 | 21.3814 | 20.8039 | 45.8518 | 29.3635 | 24.3904 | 22.7165 | 22.3903 | 25.2827 | 22.764 | 328.6441 | 283.8697 | 260.1188 | 168.8619 | 140.1055 | 317.7903 | 206.3622 | 96.0132 | 96.5186 | 96.7064 | 97.6319 | 109.4399 | 343.302 | 136.6049 | 591.9553 | 974.6063 | 993.2183 | 980.8937 | 841.2954 | 978.7998 | 12.9029 | 8.4651 | 771.7844 | 895.8248 | 79.4805 | 781.0588 | 857.4494 | 52.627 | 134.5529 | 965.3905 | 949.2911 | 448.9723 | 767.6187 | 916.9077 | 968.1013 | 905.3584 | 732.3978 | 742.0298 | 1061.9354 |  | 1061.8216 | 786.7093 | 986.452 | 996.5124 | 1057.1914 | 833.4016 |  | 769.4326 |  |  | 890.6084 | 1058.2062 | 897.7368 | [5 empty] | 56.4205 | 947.6011 | 338.0523 | 37.6996 | 988.551 | 397.851 | 35.9112 | 976.716 | 977.5531 | 983.2172 |  | 1148.2848 | 1040.12 | 915.9158 | 994.0555 | 1195.0588 | 982.5256 | 984.5379 | 963.1376 | 1020.2545 | 963.6732 | 1053.5547 | 819.8833 | 956.9746 | 994.0764 | 945.5098 | 997.3407 | 905.8532 |  | 920.0901 | 832.7757 | 927.8871 | 974.5845 | 1016.9295 |  | 955.1425 | 910.2052 | 0.12786 | 19.4213 | 1.477 | 1.5262 | -24.9123 | 3.0884 | 3351.09 | 0.85 | 3.6139 | -3.2772 | -16.5535 | 2.5266 | 6.6699 | -32.6721 | 13.0318 | 180.0792 | 148.2788 | 179.2824 | 5.7085 | -2.9753 | 22.8266 | 146.2226
42838.4716 | 4430 | 48.7196 | 35.3111 | 27.2919 | 24.4883 | 22.5876 | 23.2057 | 23.0668 | 21.6513 | 32.4061 | 26.9726 | 23.1706 | 21.7703 | 21.3983 | 22.6062 | 100.5938 | 98.8772 | 101.9637 | 454.6963 | 637.1486 | 638.6398 | 908.155 | 934.2125 | 929.6363 | 110.9929 | 860.0111 | 990.6924 | 867.2969 | 824.2802 | 861.5217 | 230.1225 | 752.3743 | 932.4834 | 297.6067 | 700.5674 | 882.447 | 590.9492 | 851.7959 |  | 883.2163 | 779.7605 | 644.0783 | 887.8124 |  | 347.3845 | 558.539 | 440.8169 | 638.0778 | 746.0844 | 836.318 | 862.5721 | 29.9485 | 180.8001 | 42.1542 | 361.5614 | 30.0776 | 50.0026 | 60.4545 | 92.7491 | 42.7259 |  |  | 3.7313 | -1.9346 | -67.9965 | 1.508 | 8.1313 | -197.7448 | 31.6049 | -4.6403 | 5.3537 | 17.6388 | 92.6985 | 0.0056709 | 0.00014457 | 0.00053555 | 1042.9886 | 804.3632 | 179.8196 | 56.4977 | 24.6488 | 21.378 | 20.8021 | 45.8495 | 29.3604 | 24.3884 | 22.7068 | 22.3841 | 25.2804 | 22.7627 | 319.0766 | 270.4177 | 247.0761 | 163.9847 | 138.752 | 317.7526 | 206.1989 | 96.0297 | 96.5207 | 96.7119 | 97.6454 | 109.4497 | 343.8166 | 136.8566 | 592.2001 | 973.4226 | 992.8132 | 980.4672 | 841.2447 | 978.3477 | 14.306 | 9.6677 | 771.7912 | 896.4476 | 79.5555 | 781.0413 | 857.8367 | 52.6661 | 134.843 | 963.2717 | 948.357 | 449.6816 | 767.5354 | 916.3746 | 968.2501 | 905.0633 | 732.4043 | 742.0562 | 1061.8125 |  | 1061.293 | 786.7045 | 985.9661 | 996.3359 | 1056.7913 | 833.3661 |  | 769.4425 |  |  | 891.087 | 1059.3858 | 899.176 | [5 empty] | 56.4805 | 946.7809 | 338.3511 | 37.7241 | 987.3386 | 398.3159 | 35.9316 | 976.597 | 977.0956 | 983.2377 |  | 1148.26 | 1038.7606 | 915.5115 | 993.7011 | 1195.1893 | 981.8894 | 984.5042 | 962.473 | 1019.9816 | 963.3091 | 1053.5448 | 820.2485 | 956.7107 | 994.2156 | 944.6288 | 996.6757 | 905.5821 |  | 920.021 | 832.1839 | 927.3558 | 974.516 | 1015.8164 |  | 954.7651 | 910.1813 | 0.0013515 | 19.4193 | 1.4766 | 1.5267 | -24.8992 | 3.0884 | 3347.64 | 0.79 | 4.5345 | -2.7954 | -16.5726 | 2.468 | 6.6192 | -32.642 | 13.0497 | 179.7829 | 148.0453 | 179.0627 | 6.7656 | -1.5483 | 23.3647 | 146.0374
42838.4716 | 4431 | 48.7275 | 35.3099 | 27.2944 | 24.4889 | 22.5897 | 23.1928 | 23.0608 | 21.649 | 32.4118 | 26.9696 | 23.1611 | 21.7721 | 21.3972 | 22.6054 | 100.6119 | 98.8969 | 101.977 | 455.0021 | 637.455 | 638.8556 | 908.0124 | 934.4974 | 929.8754 | 111.0491 | 860.1312 | 990.2811 | 867.2669 | 824.335 | 861.3023 | 230.3805 | 752.2515 | 932.408 | 298.3355 | 700.4133 | 882.9259 | 594.5245 | 851.7285 |  | 883.058 | 779.5962 | 643.4223 | 887.6415 |  | 347.5325 | 559.1381 | 440.6413 | 638.7596 | 744.9246 | 835.4166 | 861.4585 | 30.2994 | 180.7154 | 42.4911 | 361.3127 | 30.073 | 50.0165 | 60.4573 | 92.7268 | 42.7142 |  |  | 4.1479 | -2.0076 | -67.9834 | 1.4003 | 7.7324 | -197.7619 | 31.4603 | -4.6475 | 5.3864 | 17.6877 | 92.2204 | 0.0055198 | 0.00013142 | 0.00052569 | 1042.357 | 804.4787 | 180.1305 | 56.548 | 24.6527 | 21.378 | 20.7982 | 45.8597 | 29.364 | 24.3886 | 22.7091 | 22.3889 | 25.2805 | 22.761 | 312.1635 | 262.7794 | 237.5676 | 156.0169 | 132.5705 | 317.7064 | 205.9832 | 96.0277 | 96.5141 | 96.7164 | 97.6399 | 109.456 | 344.2624 | 137.0599 | 592.4275 | 972.8016 | 992.4681 | 980.2324 | 841.5145 | 978.0029 | 15.777 | 10.0637 | 771.8131 | 896.1034 | 79.6246 | 780.9828 | 858.1439 | 52.7145 | 135.1579 | 962.5742 | 948.0835 | 450.3711 | 767.4321 | 916.4858 | 968.3839 | 904.8341 | 732.4205 | 742.0584 | 1061.7107 |  | 1060.8288 | 786.7109 | 985.8616 | 996.2031 | 1057.1237 | 833.1725 |  | 769.4422 |  |  | 892.6506 | 1060.6264 | 900.0667 | [5 empty] | 56.7985 | 945.9868 | 338.6385 | 37.7367 | 986.1721 | 398.7551 | 35.9506 | 976.989 | 977.0065 | 982.1368 |  | 1147.7735 | 1038.2466 | 914.6944 | 993.6652 | 1194.9116 | 981.8696 | 984.359 | 962.0016 | 1019.4903 | 963.4224 | 1052.9975 | 819.3003 | 956.4902 | 993.9295 | 944.3602 | 995.9706 | 905.434 |  | 920.0026 | 833.0932 | 926.9439 | 974.4611 | 1016.6673 |  | 954.7083 | 909.9925 | 0.13769 | 19.4191 | 1.4773 | 1.5267 | -24.8141 | 3.0884 | 3357.18 | 0.86 | 4.7805 | -2.8486 | -16.577 | 2.3791 | 6.4522 | -32.6302 | 13.0146 | 179.5228 | 147.9949 | 179.253 | 7.5264 | -0.52119 | 23.9952 | 145.8786
42838.4716 | 4432 | 48.7436 | 35.3288 | 27.3053 | 24.4839 | 22.5918 | 23.1967 | 23.0581 | 21.6534 | 32.4159 | 26.9855 | 23.1793 | 21.7763 | 21.4031 | 22.6092 | 100.616 | 98.9123 | 101.9959 | 455.2688 | 637.7964 | 639.0768 | 907.9213 | 934.1258 | 929.5513 | 111.1065 | 860.6322 | 989.777 | 867.6828 | 823.8855 | 861.3155 | 230.75 | 752.1039 | 931.7867 | 299.0908 | 700.3031 | 882.1881 | 597.6916 | 851.6733 |  | 883.0365 | 779.5525 | 643.3345 | 887.4567 |  | 347.6539 | 558.2972 | 440.3927 | 638.0121 | 744.4143 | 835.7436 | 861.593 | 30.4067 | 180.6895 | 43.2753 | 361.072 | 30.0725 | 50.0308 | 60.4604 | 92.7054 | 42.7057 |  |  | 3.9797 | -1.704 | -68.0971 | 1.5488 | 7.5261 | -197.7868 | 31.1627 | -4.3045 | 5.4396 | 17.3235 | 92.6499 | 0.0057547 | 0.00027435 | 0.00049448 | 1036.5056 | 804.5873 | 180.4467 | 56.6022 | 24.6604 | 21.3816 | 20.8031 | 45.8695 | 29.3693 | 24.3836 | 22.7099 | 22.3916 | 25.2862 | 22.7691 | 321.3927 | 261.8533 | 236.9736 | 152.9616 | 131.4779 | 317.9279 | 205.8913 | 96.0206 | 96.5169 | 96.7197 | 97.6321 | 109.4647 | 344.706 | 137.2627 | 592.6414 | 972.1593 | 992.1061 | 979.884 | 840.7446 | 977.4479 | 12.9949 | 10.9173 | 771.8339 | 896.2454 | 79.698 | 780.9604 | 858.4638 | 52.7671 | 135.4749 | 962.2407 | 948.5014 | 451.0902 | 767.2868 | 916.2146 | 968.3298 | 904.6995 | 732.4543 | 742.0854 | 1061.6597 |  | 1060.3167 | 786.7208 | 985.8847 | 996.0103 | 1058.2388 | 833.0316 |  | 769.4523 |  |  | 892.7069 | 1062.4506 | 901.2689 | [5 empty] | 56.9514 | 945.1131 | 338.9572 | 37.7519 | 986.6683 | 399.247 | 35.9591 | 976.8612 | 976.6457 | 982.1325 |  | 1147.4476 | 1039.0338 | 913.7569 | 993.8064 | 1194.7213 | 981.6831 | 984.2142 | 961.393 | 1019.9031 | 963.1766 | 1052.5278 | 818.8552 | 956.8808 | 993.6407 | 943.9481 | 995.6881 | 905.3772 |  | 918.4268 | 832.3713 | 926.6033 | 974.9691 | 1017.2057 |  | 954.1371 | 909.8521 | 0.14994 | 19.42 | 1.4775 | 1.5263 | -24.7469 | 3.0884 | 3357.76 | 0.91 | 4.6826 | -2.6231 | -16.5824 | 2.5008 | 6.3664 | -32.637 | 12.9548 | 179.2344 | 148.0058 | 179.8855 | 6.5359 | -0.46769 | 24.5601 | 145.7176
42838.4716 | 4433 | 48.7449 | 35.3306 | 27.2964 | 24.4749 | 22.59 | 23.1994 | 23.0502 | 21.6528 | 32.4269 | 26.9886 | 23.1752 | 21.7733 | 21.3947 | 22.6008 | 100.631 | 98.9295 | 102.0221 | 455.5463 | 638.0749 | 639.3297 | 907.3791 | 935.2734 | 930.1106 | 111.16 | 860.2011 | 989.3073 | 866.6309 | 823.5878 | 860.9533 | 231.0057 | 751.9875 | 931.9291 | 299.7828 | 700.2347 | 882.5975 | 623.7156 | 851.609 |  | 883.0139 | 779.1608 | 643.0246 | 887.2895 |  | 347.8247 | 555.9607 | 439.5372 | 638.1942 | 744.5538 | 835.2372 | 861.274 | 30.2024 | 180.583 | 43.4855 | 360.8346 | 30.0923 | 50.035 | 60.4676 | 92.6901 | 42.6915 |  |  | 5.8466 | -1.6277 | -68.5551 | 1.4706 | 7.9663 | -197.7875 | 31.3756 | -4.288 | 5.403 | 17.5723 | 92.1083 | 0.005615 | 0.00019385 | 0.00050434 | 1030.378 | 804.6665 | 180.7504 | 56.6474 | 24.6606 | 21.3827 | 20.8044 | 45.8734 | 29.3776 | 24.3838 | 22.7083 | 22.3913 | 25.2901 | 22.7678 | 315.7133 | 267.4183 | 240.4847 | 157.3891 | 135.8141 | 317.8474 | 205.898 | 96.0204 | 96.5244 | 96.7294 | 97.637 | 109.4682 | 345.1483 | 137.4765 | 592.8447 | 971.644 | 991.7654 | 979.4893 | 840.3161 | 977.0989 | 11.8788 | 11.4236 | 771.8302 | 895.5937 | 79.7499 | 780.9846 | 858.8229 | 52.8075 | 135.7863 | 961.3421 | 947.9591 | 451.8358 | 767.2137 | 916.7333 | 968.1619 | 904.3497 | 732.4872 | 742.1206 | 1061.7884 |  | 1059.6818 | 786.7452 | 985.4901 | 995.6844 | 1058.4773 | 833.0295 |  | 769.4755 |  |  | 893.3308 | 1063.693 | 902.2892 | [5 empty] | 57.0356 | 944.1127 | 339.2861 | 37.7799 | 983.4685 | 399.7004 | 35.9805 | 976.7649 | 976.6356 | 982.1369 |  | 1147.2676 | 1039.2151 | 911.4846 | 993.2837 | 1194.1112 | 981.4618 | 984.1087 | 960.9523 | 1020.7156 | 962.7757 | 1052.0899 | 819.1538 | 956.8822 | 992.7533 | 943.447 | 995.4093 | 905.2839 |  | 915.8866 | 831.4583 | 926.1109 | 975.7584 | 1015.9356 |  | 953.3167 | 909.7476 | 0.41242 | 19.4191 | 1.4775 | 1.5271 | -24.8336 | 3.0884 | 3369.48 | 1.05 | 5.6747 | -2.5602 | -16.6147 | 2.4334 | 6.5485 | -32.6296 | 12.996 | 178.872 | 147.8156 | 180.0288 | 7.1542 | -0.85691 | 29.3638 | 145.5614
42838.4716 | 4434 | 48.7552 | 35.3393 | 27.3108 | 24.4864 | 22.5934 | 23.2047 | 23.0538 | 21.65 | 32.4366 | 26.9937 | 23.1747 | 21.7705 | 21.4033 | 22.6015 | 100.6395 | 98.9365 | 102.0247 | 455.8205 | 638.1795 | 639.5631 | 906.5188 | 936.1274 | 930.5312 | 111.197 | 861.0839 | 989.3229 | 866.5968 | 823.5796 | 860.7388 | 231.2575 | 751.8968 | 932.3835 | 300.4605 | 700.101 | 883.1023 | 617.2748 | 851.5431 |  | 882.933 | 778.3391 | 642.6565 | 887.1129 |  | 348.1823 | 554.4163 | 439.0195 | 641.5139 | 745.6799 | 835.2682 | 861.1001 | 30.2026 | 180.3976 | 43.1577 | 360.5194 | 30.086 | 50.0207 | 60.4697 | 92.6582 | 42.6855 |  |  | 1.8467 | -1.681 | -68.17 | 1.5041 | 8.2752 | -197.777 | 31.2034 | -4.2815 | 5.3864 | 17.1129 | 92.0741 | 0.0055641 | -1.478e-05 | 0.0004797 | 1025.9465 | 804.8708 | 181.077 | 56.7046 | 24.6715 | 21.384 | 20.803 | 45.886 | 29.3886 | 24.3937 | 22.7086 | 22.3884 | 25.2845 | 22.7641 | 308.3512 | 267.3214 | 247.5503 | 162.5433 | 142.2606 | 317.7693 | 205.9282 | 96.0159 | 96.5273 | 96.7301 | 97.6401 | 109.4764 | 345.6195 | 137.6998 | 593.052 | 971.5321 | 991.3826 | 978.8764 | 840.2931 | 976.846 | 13.993 | 10.2005 | 771.8335 | 894.7396 | 79.8109 | 780.96 | 859.1331 | 52.8537 | 136.1052 | 961.2845 | 947.3884 | 452.5129 | 767.1889 | 917.2753 | 968.0634 | 904.1135 | 732.5073 | 742.1275 | 1062.1824 |  | 1059.1101 | 786.7624 | 984.7316 | 995.5155 | 1058.5425 | 832.863 |  | 769.5001 |  |  | 894.5083 | 1064.7248 | 903.4004 | [5 empty] | 57.0972 | 943.576 | 339.6086 | 37.7967 | 983.562 | 400.1463 | 36.0027 | 976.6307 | 976.7566 | 982.0991 |  | 1147.3652 | 1039.3319 | 908.7744 | 993.1287 | 1193.676 | 981.3181 | 983.9825 | 960.6847 | 1020.5027 | 963.1452 | 1052.1006 | 819.2942 | 956.9359 | 992.1945 | 942.9385 | 994.4591 | 905.1547 |  | 918.028 | 831.4913 | 925.7043 | 976.3719 | 1015.9555 |  | 953.1508 | 909.5416 | -0.23535 | 19.4188 | 1.4779 | 1.5261 | -24.9511 | 3.0884 | 3362.5 | 1.01 | 3.189 | -2.5993 | -16.5526 | 2.4587 | 6.6743 | -32.6292 | 12.9604 | 178.5384 | 147.4514 | 180.0703 | 7.9599 | -1.6379 | 28.1473 | 145.3821
42838.4716 | 4435 | 48.7644 | 35.3433 | 27.3121 | 24.4923 | 22.5912 | 23.1996 | 23.0593 | 21.6518 | 32.4386 | 26.989 | 23.1773 | 21.7694 | 21.3994 | 22.6003 | 100.663 | 98.9672 | 102.0549 | 456.0845 | 638.2339 | 639.7978 | 906.8444 | 936.1214 | 930.547 | 111.2594 | 860.7637 | 990.5013 | 865.9881 | 823.5446 | 860.3545 | 231.5035 | 751.8403 | 932.5179 | 301.1445 | 699.8928 | 884.0965 | 591.6068 | 851.4948 |  | 882.8776 | 777.484 | 642.3425 | 886.9476 |  | 347.6953 | 554.8237 | 438.5192 | 643.9526 | 747.0128 | 836.1581 | 861.5689 | 29.7146 | 180.2039 | 43.2221 | 360.3219 | 30.0866 | 49.9776 | 60.4765 | 92.6355 | 42.6811 |  |  | 3.3673 | -2.2185 | -68.3947 | 1.4936 | 7.6062 | -197.7796 | 31.0772 | -4.1533 | 5.1004 | 17.146 | 91.9168 | 0.0056266 | 0.00014621 | 0.00052241 | 1033.0981 | 804.9818 | 181.4291 | 56.7601 | 24.68 | 21.3893 | 20.8135 | 45.9103 | 29.3905 | 24.4022 | 22.7189 | 22.4054 | 25.3011 | 22.7721 | 298.9968 | 265.8624 | 245.0947 | 162.1126 | 141.9855 | 317.7325 | 205.8767 | 96.027 | 96.5307 | 96.7276 | 97.642 | 109.481 | 346.1395 | 137.9393 | 593.2851 | 971.8551 | 990.9251 | 978.1841 | 840.2019 | 976.6046 | 13.1075 | 11.1849 | 771.8495 | 894.5508 | 79.8833 | 780.9037 | 859.3993 | 52.8951 | 136.4404 | 961.5872 | 947.0938 | 453.2547 | 767.1351 | 917.3793 | 968.0255 | 903.8392 | 732.4617 | 742.0626 | 1062.5827 |  | 1058.5443 | 786.7837 | 984.0678 | 995.2731 | 1058.4973 | 832.4883 |  | 769.511 |  |  | 894.7449 | 1065.5276 | 904.0204 | [5 empty] | 57.1427 | 943.0973 | 339.9152 | 37.8101 | 982.9236 | 400.545 | 36.0074 | 976.4767 | 976.4049 | 982.0659 |  | 1147.2317 | 1039.9278 | 909.3269 | 993.9919 | 1193.9773 | 981.0859 | 983.8549 | 960.5668 | 1020.7207 | 963.1294 | 1052.7347 | 817.5167 | 957.0602 | 992.2644 | 943.0549 | 994.2245 | 905.0105 |  | 918.3908 | 832.7588 | 925.5418 | 976.353 | 1015.3763 |  | 953.1054 | 909.4563 | 0.65839 | 19.4174 | 1.4786 | 1.525 | -24.6664 | 3.0884 | 3361.78 | 0.84 | 4.3055 | -2.9868 | -16.5839 | 2.4507 | 6.4014 | -32.6425 | 12.9394 | 178.2083 | 147.1329 | 180.0515 | 8.9935 | -1.372 | 23.5034 | 145.1664
42838.4716 | 4436 | 48.7729 | 35.3503 | 27.3196 | 24.5024 | 22.5888 | 23.2077 | 23.0647 | 21.6465 | 32.4374 | 26.9898 | 23.1735 | 21.7705 | 21.3955 | 22.6003 | 100.6743 | 98.9931 | 102.0668 | 456.333 | 638.368 | 640.0244 | 906.7256 | 935.7897 | 930.2066 | 111.304 | 860.0287 | 990.019 | 865.9468 | 823.3363 | 860.183 | 231.7207 | 751.7535 | 931.9574 | 301.8343 | 699.748 | 884.0554 | 582.5217 | 851.4251 |  | 882.781 | 777.4486 | 642.2289 | 886.7725 |  | 347.3002 | 555.7865 | 438.2977 | 642.1904 | 747.475 | 836.3977 | 861.4843 | 29.0139 | 180.1225 | 43.8941 | 360.3886 | 30.0903 | 49.941 | 60.492 | 92.6279 | 42.6701 |  |  | 1.5898 | -2.2697 | -68.1437 | 1.163 | 7.8257 | -197.7369 | 31.3296 | -4.4812 | 5.2403 | 17.3955 | 91.7538 | 0.0055723 | 9.364e-05 | 0.00051748 | 1030.0669 | 804.9863 | 181.7739 | 56.8099 | 24.6771 | 21.3869 | 20.7977 | 45.9013 | 29.399 | 24.3997 | 22.7132 | 22.4008 | 25.2993 | 22.7728 | 299.1811 | 266.414 | 246.7113 | 161.5734 | 143.6584 | 317.7856 | 205.941 | 96.0235 | 96.5271 | 96.7307 | 97.6318 | 109.483 | 346.5811 | 138.1446 | 593.4762 | 971.5005 | 990.5283 | 977.5861 | 840.2391 | 976.4047 | 14.6939 | 8.1193 | 771.8746 | 894.6957 | 79.9543 | 780.9034 | 859.7359 | 52.9402 | 136.7712 | 959.9839 | 946.1114 | 453.9364 | 767.0689 | 916.9274 | 968.0327 | 903.617 | 732.4434 | 742.0515 | 1062.8331 |  | 1057.8961 | 786.7892 | 983.6794 | 995.0923 | 1058.6731 | 832.3615 |  | 769.5285 |  |  | 895.3381 | 1066.666 | 904.5645 | [5 empty] | 57.1903 | 942.7209 | 340.207 | 37.8312 | 984.0968 | 400.9486 | 36.0268 | 976.3198 | 976.2312 | 981.9753 |  | 1146.6436 | 1040.8725 | 909.6308 | 994.2317 | 1193.4995 | 980.8622 | 983.7403 | 960.3107 | 1020.4553 | 962.8961 | 1052.7118 | 816.4885 | 957.275 | 992.5176 | 942.8251 | 994.172 | 904.8538 |  | 917.4765 | 833.9613 | 925.5618 | 977.1139 | 1014.6492 |  | 953.1424 | 909.4001 | 0.88099 | 19.4156 | 1.4784 | 1.5244 | -24.7021 | 3.0883 | 3368.82 | 0.92 | 2.9581 | -3.0228 | -16.5631 | 2.1638 | 6.4938 | -32.6425 | 12.9932 | 177.8364 | 146.947 | 180.1556 | 8.9814 | -1.5429 | 21.9443 | 144.9793
42838.4716 | 4437 | 48.7816 | 35.354 | 27.3218 | 24.5051 | 22.5871 | 23.212 | 23.0673 | 21.6497 | 32.4488 | 26.9954 | 23.1727 | 21.7692 | 21.3935 | 22.6001 | 100.6927 | 99.0163 | 102.0867 | 456.5656 | 638.5654 | 640.2576 | 906.3116 | 935.4181 | 929.7229 | 111.3541 | 859.9217 | 988.6473 | 866.8409 | 823.5558 | 860.3782 | 231.9598 | 751.6802 | 931.0406 | 302.5311 | 699.613 | 883.2747 | 579.0141 | 851.3556 |  | 882.7315 | 777.1597 | 641.8358 | 886.5874 |  | 346.8758 | 556.2303 | 438.3426 | 640.9169 | 746.9448 | 834.9577 | 861.0459 | 28.432 | 180.0511 | 45.4217 | 360.5495 | 30.0928 | 49.8923 | 60.4968 | 92.5977 | 42.6608 |  |  | -1.6176 | -1.9129 | -67.9137 | 1.0651 | 8.1425 | -197.7606 | 31.6542 | -4.6797 | 5.0478 | 17.5434 | 91.7635 | 0.0055608 | 5.75e-05 | 0.00050762 | 1031.7516 | 805.0531 | 182.1295 | 56.8671 | 24.6804 | 21.3853 | 20.8092 | 45.9162 | 29.4051 | 24.4132 | 22.7162 | 22.4 | 25.3025 | 22.7695 | 317.748 | 262.28 | 232.0386 | 153.3264 | 137.2452 | 318.1942 | 205.6389 | 96.0167 | 96.5245 | 96.7444 | 97.6321 | 109.4924 | 347.0242 | 138.3515 | 593.68 | 971.0937 | 990.1244 | 977.1744 | 840.3174 | 976.2857 | 16.0426 | 9.9686 | 771.8799 | 895.4763 | 80.0319 | 781.0654 | 860.2969 | 52.9925 | 137.0882 | 959.2728 | 944.9734 | 454.6623 | 766.9824 | 916.1039 | 968.0203 | 903.4106 | 732.473 | 742.0638 | 1063.0388 |  | 1057.261 | 786.8137 | 983.2139 | 994.9651 | 1059.1451 | 832.1704 |  | 769.5646 |  |  | 896.2467 | 1067.4149 | 905.1992 | [5 empty] | 57.2323 | 942.8179 | 340.4783 | 37.8487 | 985.3813 | 401.3238 | 36.036 | 976.1739 | 976.2298 | 981.8761 |  | 1146.1969 | 1040.4394 | 908.8583 | 994.0926 | 1193.2267 | 980.6422 | 983.6209 | 960.0024 | 1019.8185 | 962.5632 | 1052.518 | 816.2724 | 957.3342 | 992.7023 | 942.6628 | 993.8929 | 904.6851 |  | 917.5905 | 833.0328 | 925.1941 | 977.4864 | 1013.6341 |  | 952.7202 | 909.1842 | 0.14085 | 19.4196 | 1.4777 | 1.525 | -24.867 | 3.0884 | 3338.4 | 0.5 | -2.9841 | -2.7758 | -16.5395 | 2.0713 | 6.6197 | -32.6233 | 13.0519 | 177.4736 | 146.7239 | 180.4253 | 6.9829 | 0.046314 | 21.3566 | 144.7866
42838.4716 | 4438 | 48.8036 | 35.3644 | 27.3274 | 24.5045 | 22.5937 | 23.2108 | 23.061 | 21.6543 | 32.4609 | 27.0065 | 23.1788 | 21.7762 | 21.402 | 22.608 | 100.7219 | 99.0462 | 102.1101 | 456.8109 | 638.802 | 640.5103 | 905.6938 | 934.2016 | 929.1182 | 111.403 | 859.515 | 987.5339 | 867.0546 | 824.0498 | 860.5579 | 232.1934 | 751.5759 | 930.2816 | 303.2289 | 699.4713 | 882.5639 | 573.9742 | 851.2989 |  | 882.6065 | 776.4165 | 641.1688 | 886.3997 |  | 346.453 | 556.4807 | 438.5619 | 639.1523 | 746.6925 | 833.5836 | 860.2592 | 28.0103 | 179.9906 | 45.5776 | 360.5954 | 30.084 | 49.8611 | 60.5023 | 92.5533 | 42.6538 |  |  | 0.15334 | -2.0917 | -68.0136 | 1.1256 | 8.0426 | -197.8006 | 31.2198 | -4.3919 | 5.3928 | 17.6919 | 92.4119 | 0.0055838 | 4.436e-05 | 0.00053719 | 1036.1565 | 805.0823 | 182.4911 | 56.9206 | 24.6971 | 21.389 | 20.8121 | 45.9332 | 29.4183 | 24.4135 | 22.7252 | 22.4038 | 25.3047 | 22.7773 | 322.8352 | 262.8589 | 228.0519 | 152.4196 | 134.7334 | 318.2559 | 205.4016 | 96.02 | 96.5393 | 96.7578 | 97.638 | 109.5011 | 347.4802 | 138.5662 | 593.9049 | 970.7493 | 989.8184 | 976.9684 | 840.2696 | 975.9903 | 10.6158 | 11.1041 | 771.8826 | 894.713 | 80.1022 | 781.2371 | 860.8468 | 53.0349 | 137.381 | 958.2567 | 943.7406 | 455.4052 | 766.8442 | 915.4487 | 967.9226 | 903.0999 | 732.4988 | 742.077 | 1063.2054 |  | 1056.649 | 786.8237 | 982.5502 | 994.8149 | 1059.4147 | 831.9855 |  | 769.5644 |  |  | 897.752 | 1068.1415 | 906.2799 | [5 empty] | 57.2849 | 942.501 | 340.7493 | 37.87 | 983.4133 | 401.6868 | 36.0566 | 976.0412 | 976.1228 | 981.7624 |  | 1146.3379 | 1039.7665 | 909.2861 | 994.0711 | 1193.222 | 980.5081 | 983.5411 | 959.5449 | 1020.2426 | 961.7686 | 1052.5579 | 815.6223 | 957.1593 | 992.4104 | 942.2536 | 993.2984 | 904.4917 |  | 917.9708 | 832.6264 | 925.0615 | 977.2672 | 1012.4063 |  | 952.1852 | 908.8139 | -0.0071815 | 19.4159 | 1.4774 | 1.5259 | -24.8998 | 3.0884 | 3312.67 | 0.79 | 0.91885 | -2.9031 | -16.5542 | 2.1296 | 6.5749 | -32.6064 | 12.954 | 177.1253 | 146.4069 | 180.5816 | 6.4274 | 0.45701 | 20.5208 | 144.6465
42838.4717 | 4439 | 48.8137 | 35.3667 | 27.3327 | 24.5015 | 22.5911 | 23.2008 | 23.0619 | 21.6423 | 32.4585 | 27.0025 | 23.1805 | 21.7698 | 21.3938 | 22.5991 | 100.7423 | 99.072 | 102.1336 | 457.0729 | 639.091 | 640.7671 | 905.6289 | 933.7558 | 929.3629 | 111.4545 | 859.4058 | 987.3249 | 867.1308 | 824.3472 | 860.7192 | 232.4852 | 751.4474 | 928.7282 | 303.9753 | 699.3695 | 882.9142 | 609.8923 | 851.2436 |  | 882.4903 | 777.5209 | 641.2963 | 886.209 |  | 346.2064 | 554.9559 | 439.5653 | 639.215 | 746.6939 | 834.0943 | 859.9767 | 27.8638 | 180.0133 | 44.6512 | 360.4729 | 30.0943 | 49.8429 | 60.514 | 92.5282 | 42.6606 |  |  | 7.404 | -1.6435 | -68.0504 | 1.2353 | 8.2318 | -197.8164 | 30.8289 | -4.5285 | 5.346 | 17.7223 | 91.6274 | 0.0056331 | 8.543e-05 | 0.00051419 | 1029.0917 | 805.2087 | 182.8483 | 56.9751 | 24.699 | 21.3934 | 20.8117 | 45.9454 | 29.418 | 24.4177 | 22.7266 | 22.4009 | 25.3071 | 22.7821 | 306.2432 | 258.513 | 231.7676 | 152.066 | 133.0444 | 317.9473 | 205.2579 | 96.0195 | 96.536 | 96.768 | 97.6363 | 109.5031 | 347.9679 | 138.7987 | 594.141 | 970.2356 | 989.6007 | 976.8638 | 839.9038 | 975.6517 | 15.6507 | 11.0651 | 771.8953 | 893.7701 | 80.1755 | 781.311 | 861.1853 | 53.0788 | 137.6778 | 956.9177 | 943.476 | 455.9688 | 766.7118 | 914.1762 | 967.9014 | 902.8272 | 732.5407 | 742.1217 | 1063.3483 |  | 1056.0086 | 786.825 | 982.5502 | 994.5362 | 1058.9331 | 831.8564 |  | 769.573 |  |  | 898.0953 | 1068.3008 | 907.0645 | [5 empty] | 57.3291 | 942.026 | 341.0127 | 37.8858 | 983.5166 | 402.0825 | 36.0693 | 975.9262 | 975.5852 | 981.6917 |  | 1146.062 | 1040.1616 | 908.7365 | 994.0393 | 1193.3397 | 980.3538 | 983.4718 | 959.1914 | 1022.2467 | 961.3527 | 1053.1898 | 815.5578 | 957.015 | 991.9047 | 941.6182 | 993.3464 | 904.2979 |  | 918.443 | 832.6337 | 925.4515 | 977.0733 | 1011.0657 |  | 951.7324 | 908.6163 | 0.27422 | 19.4179 | 1.4776 | 1.5262 | -24.8291 | 3.0884 | 3278.17 | 0.94 | 6.3853 | -2.571 | -16.5434 | 2.229 | 6.6533 | -32.6152 | 12.8756 | 176.7623 | 146.4069 | 180.3176 | 8.2223 | 0.024611 | 26.7999 | 144.5504
42838.4717 | 4440 | 48.8187 | 35.3822 | 27.3311 | 24.4954 | 22.5895 | 23.1917 | 23.0536 | 21.6538 | 32.4697 | 27.0084 | 23.1852 | 21.7735 | 21.3996 | 22.6084 | 100.7664 | 99.1046 | 102.1574 | 457.3339 | 639.3339 | 641.023 | 905.0061 | 934.237 | 929.9142 | 111.5122 | 859.5067 | 986.7106 | 866.4219 | 824.2531 | 860.3975 | 232.7384 | 751.3868 | 928.5223 | 304.6611 | 699.3593 | 882.7609 | 620.8894 | 851.1679 |  | 882.4279 | 777.924 | 641.2128 | 886.0194 |  | 345.7795 | 554.0914 | 439.5963 | 639.7474 | 746.051 | 833.6274 | 859.206 | 27.9194 | 180.0192 | 43.9913 | 360.2865 | 30.068 | 49.8347 | 60.5013 | 92.4826 | 42.6429 |  |  | 6.4189 | -1.7946 | -68.1851 | 1.8655 | 8.5624 | -197.7993 | 31.2777 | -4.4471 | 5.4222 | 17.6747 | 92.1541 | 0.005804 | 0.00015935 | 0.00053391 | 1029.0191 | 805.3688 | 183.2118 | 57.0244 | 24.7045 | 21.3915 | 20.8102 | 45.9574 | 29.4257 | 24.4199 | 22.7255 | 22.4106 | 25.315 | 22.79 | 306.7683 | 256.0454 | 228.9809 | 153.8832 | 132.2625 | 317.9921 | 205.1112 | 96.0285 | 96.54 | 96.7628 | 97.6292 | 109.5135 | 348.4459 | 139.0337 | 594.3869 | 969.433 | 989.2292 | 976.5083 | 839.1932 | 975.1293 | 20.0438 | 9.5412 | 771.9101 | 893.6922 | 80.2477 | 781.3866 | 861.4214 | 53.1252 | 137.9927 | 956.1941 | 943.3581 | 455.8033 | 766.678 | 913.8534 | 967.9235 | 902.5383 | 732.5654 | 742.1398 | 1063.3944 |  | 1055.2926 | 786.8308 | 982.8181 | 994.2862 | 1058.0126 | 831.7355 |  | 769.5684 |  |  | 898.2723 | 1068.8499 | 907.5659 | [5 empty] | 57.3778 | 941.3391 | 341.2826 | 37.9034 | 982.3565 | 402.5405 | 36.0855 | 975.8028 | 975.2276 | 981.6915 |  | 1146.1148 | 1040.0562 | 907.8377 | 993.7351 | 1193.6266 | 980.2108 | 983.3479 | 958.9386 | 1023.1075 | 960.4152 | 1054.5524 | 814.734 | 956.9785 | 991.5593 | 940.6893 | 993.5513 | 904.0979 |  | 918.0272 | 832.2807 | 925.5828 | 977.0692 | 1011.5836 |  | 951.338 | 908.4595 | 0.063123 | 19.4115 | 1.4772 | 1.5255 | -24.8786 | 3.0884 | 3246.51 | 0.64 | 5.9445 | -2.6852 | -16.5511 | 2.7377 | 6.7841 | -32.6069 | 12.9662 | 176.3601 | 146.5345 | 179.806 | 8.171 | 0.31431 | 28.8604 | 144.385
42838.4717 | 4441 | 48.8288 | 35.3906 | 27.3268 | 24.502 | 22.5805 | 23.1951 | 23.0648 | 21.6523 | 32.4713 | 27.0035 | 23.1816 | 21.7669 | 21.3929 | 22.6009 | 100.784 | 99.1211 | 102.18 | 457.5688 | 639.4906 | 641.2268 | 904.1663 | 934.2493 | 930.4967 | 111.5581 | 859.0179 | 985.274 | 866.0692 | 823.9782 | 860.0155 | 232.9939 | 751.3429 | 928.2345 | 305.3388 | 699.259 | 883.7152 | 604.6295 | 851.0978 |  | 882.2142 | 778.6584 | 641.4134 | 885.8342 |  | 345.4349 | 553.3723 | 438.084 | 638.8954 | 744.7062 | 833.1279 | 859.359 | 28.0562 | 179.9707 | 43.5333 | 360.2399 | 30.0598 | 49.8365 | 60.5137 | 92.4582 | 42.6347 |  |  | 7.1398 | -2.0503 | -68.2173 | 1.6171 | 7.8349 | -197.7625 | 31.2087 | -4.7027 | 5.2831 | 17.3195 | 90.7959 | 0.0057301 | 5.421e-05 | 0.00051419 | 1028.8726 | 805.4509 | 183.5712 | 57.0607 | 24.6971 | 21.389 | 20.7995 | 45.9562 | 29.4216 | 24.4156 | 22.7193 | 22.4054 | 25.3121 | 22.7749 | 318.0414 | 269.4202 | 231.4315 | 148.5596 | 127.9378 | 318.4401 | 204.9493 | 96.0356 | 96.5503 | 96.7708 | 97.6371 | 109.5197 | 348.8971 | 139.2597 | 594.599 | 968.6264 | 988.8229 | 976.0141 | 838.6609 | 974.6741 | 19.0053 | 12.1574 | 771.9424 | 893.3038 | 80.3242 | 781.3936 | 861.655 | 53.1678 | 138.3304 | 955.3918 | 942.6638 | 455.1705 | 766.6962 | 913.8213 | 968.075 | 902.231 | 732.5274 | 742.1008 | 1063.5259 |  | 1054.6613 | 786.8265 | 982.331 | 994.0472 | 1057.7263 | 831.5546 |  | 769.5551 |  |  | 898.9448 | 1071.9725 | 908.0448 | [5 empty] | 57.4294 | 940.3013 | 341.5621 | 37.924 | 982.4494 | 403.0201 | 36.1092 | 975.6913 | 975.1709 | 981.6176 |  | 1146.4728 | 1038.8299 | 908.6013 | 993.4137 | 1193.6938 | 980.1191 | 983.2569 | 958.7462 | 1022.5335 | 959.5996 | 1056.3057 | 814.98 | 956.6652 | 991.4892 | 939.8632 | 993.6439 | 903.8994 |  | 918.9764 | 831.595 | 925.2054 | 976.7932 | 1012.2009 |  | 950.9905 | 908.3096 | 0.21727 | 19.4165 | 1.4775 | 1.5252 | -24.847 | 3.0884 | 3230.19 | 0.92 | 6.2684 | -2.8688 | -16.5478 | 2.5478 | 6.4881 | -32.5965 | 12.949 | 176.0035 | 146.3023 | 179.6516 | 6.9892 | 0.020019 | 25.8496 | 144.201
42838.4717 | 4442 | 48.8406 | 35.3999 | 27.3371 | 24.512 | 22.5914 | 23.2077 | 23.0664 | 21.6575 | 32.4849 | 27.0149 | 23.183 | 21.772 | 21.401 | 22.6056 | 100.8065 | 99.1489 | 102.2023 | 457.8222 | 639.6699 | 641.3987 | 903.7495 | 933.9362 | 930.2483 | 111.6144 | 858.1909 | 984.4558 | 865.796 | 823.6897 | 859.9798 | 233.2491 | 751.2657 | 927.4627 | 306.0081 | 699.0514 | 883.4142 | 614.1804 | 851.0322 |  | 882.1852 | 779.0127 | 641.0687 | 885.6449 |  | 344.8063 | 554.4669 | 437.1815 | 635.9599 | 742.7516 | 832.4793 | 859.5362 | 28.1881 | 179.8677 | 42.9835 | 360.164 | 30.0633 | 49.8562 | 60.5154 | 92.4443 | 42.6217 |  |  | 4.1808 | -1.7756 | -68.0077 | 1.3957 | 7.8849 | -197.8223 | 31.3729 | -4.4306 | 5.2197 | 17.4238 | 90.3556 | 0.0057843 | 9.857e-05 | 0.00054705 | 1033.5022 | 805.4887 | 183.9425 | 57.1215 | 24.706 | 21.3868 | 20.8005 | 45.962 | 29.4338 | 24.4127 | 22.7224 | 22.4024 | 25.3008 | 22.7745 | 320.8319 | 285.4086 | 245.1309 | 151.534 | 128.7362 | 318.8323 | 205.0758 | 96.0336 | 96.5526 | 96.7675 | 97.6416 | 109.5246 | 349.3525 | 139.4944 | 594.8046 | 967.8617 | 988.3915 | 975.5409 | 838.2229 | 974.379 | 19.3494 | 13.513 | 771.9765 | 893.1622 | 80.3842 | 781.1901 | 862.0376 | 53.2192 | 138.6675 | 953.9767 | 941.5445 | 455.0651 | 766.6628 | 913.3978 | 968.3811 | 901.9639 | 732.4521 | 742.0348 | 1063.6284 |  | 1054.0174 | 786.8168 | 981.8236 | 993.7814 | 1057.3216 | 831.6408 |  | 769.5599 |  |  | 899.4506 | 1071.9056 | 908.3546 | [5 empty] | 57.4764 | 939.7906 | 341.8228 | 37.9377 | 982.0367 | 403.4958 | 36.1115 | 975.5842 | 974.8794 | 981.5765 |  | 1146.1152 | 1038.7988 | 909.5244 | 993.2371 | 1193.9526 | 979.9621 | 983.1582 | 958.4292 | 1022.1941 | 959.3695 | 1056.5107 | 816.4696 | 956.3729 | 991.3251 | 938.7912 | 993.3679 | 903.6663 |  | 916.3077 | 831.0079 | 924.5514 | 976.6248 | 1011.6317 |  | 950.6425 | 908.2113 | 0.19705 | 19.4107 | 1.4774 | 1.5253 | -24.9305 | 3.0884 | 3214.65 | 0.65 | 4.7966 | -2.6715 | -16.5333 | 2.3685 | 6.5068 | -32.5919 | 12.9792 | 175.6412 | 146.0609 | 179.4315 | 6.7412 | -1.4849 | 27.6093 | 144.0007
42838.4717 | 4443 | 48.847 | 35.402 | 27.3378 | 24.5134 | 22.588 | 23.2024 | 23.0672 | 21.6527 | 32.4856 | 27.0183 | 23.1863 | 21.7755 | 21.4007 | 22.6079 | 100.8089 | 99.1631 | 102.2267 | 458.065 | 639.8473 | 641.5749 | 903.4204 | 933.4173 | 929.4335 | 111.6714 | 857.3174 | 983.811 | 866.0899 | 823.784 | 859.8266 | 233.4983 | 751.1647 | 928.0304 | 306.6792 | 698.801 | 882.5183 | 622.6505 | 850.9648 |  | 882.1532 | 778.3296 | 640.8658 | 885.4665 |  | 343.9733 | 554.8889 | 436.8355 | 632.3241 | 740.7538 | 830.5507 | 858.7932 | 28.2539 | 179.731 | 42.3366 | 360.1006 | 30.0816 | 49.8764 | 60.5086 | 92.4312 | 42.6039 |  |  | 1.9821 | -2.1718 | -68.0261 | 1.671 | 7.8684 | -197.731 | 31.2146 | -4.6797 | 5.3415 | 17.4313 | 90.5231 | 0.0057202 | 0.00016757 | 0.00048955 | 1044.6209 | 805.2678 | 184.421 | 57.1679 | 24.7153 | 21.3897 | 20.8028 | 45.975 | 29.4409 | 24.4165 | 22.7213 | 22.4106 | 25.3243 | 22.7741 | 329.8579 | 292.4442 | 254.5382 | 159.1671 | 136.1703 | 319.304 | 205.2342 | 96.0267 | 96.5436 | 96.7611 | 97.6282 | 109.5263 | 349.7876 | 139.7057 | 595.0241 | 967.3295 | 988.0654 | 975.2018 | 838.2247 | 974.0632 | 14.4057 | 11.5591 | 772.0213 | 892.7077 | 80.4556 | 780.9282 | 862.6406 | 53.2827 | 139.0105 | 952.2857 | 940.5999 | 455.203 | 766.5582 | 913.7892 | 968.6142 | 901.7356 | 732.3687 | 741.934 | 1063.6545 |  | 1053.3006 | 786.8016 | 981.2453 | 993.6003 | 1056.1383 | 831.8093 |  | 769.5516 |  |  | 900.3769 | 1071.6211 | 908.7082 | [5 empty] | 57.5259 | 940.384 | 342.0971 | 37.9569 | 981.0778 | 403.9652 | 36.1264 | 975.4671 | 974.7568 | 981.5265 |  | 1145.7773 | 1037.7182 | 908.9544 | 993.1835 | 1194.1802 | 979.7829 | 982.9904 | 957.7565 | 1021.7832 | 958.9567 | 1056.4446 | 817.3311 | 956.289 | 990.6759 | 938.3831 | 992.1862 | 903.4532 |  | 915.6098 | 830.346 | 923.7325 | 977.0661 | 1009.6641 |  | 950.2101 | 908.1589 | 0.44544 | 19.4139 | 1.4777 | 1.5243 | -24.8631 | 3.0884 | 3231.41 | 1.27 | 3.3025 | -2.9553 | -16.5398 | 2.5923 | 6.4944 | -32.5559 | 12.9351 | 175.2408 | 145.7862 | 178.7724 | 5.8129 | -2.5087 | 29.2109 | 143.852
42838.4717 | 4444 | 48.8572 | 35.4132 | 27.3481 | 24.521 | 22.5918 | 23.2142 | 23.0768 | 21.6519 | 32.501 | 27.0297 | 23.1892 | 21.7731 | 21.4006 | 22.6169 | 100.8174 | 99.1936 | 102.2507 | 458.3069 | 639.9651 | 641.7566 | 902.5833 | 932.6348 | 928.1865 | 111.7341 | 857.1748 | 982.7579 | 865.7761 | 823.7204 | 859.3133 | 233.7591 | 751.0778 | 927.8397 | 307.3525 | 698.6196 | 881.7544 | 627.4571 | 850.8955 |  | 882.1103 | 777.8112 | 640.6005 | 885.2797 |  | 343.6538 | 555.5951 | 436.4042 | 631.5559 | 741.6812 | 829.5614 | 858.8976 | 28.2854 | 179.6471 | 41.7881 | 359.9578 | 30.0761 | 49.8938 | 60.5027 | 92.4078 | 42.5937 |  |  | 2.908 | -1.4661 | -67.986 | 1.761 | 7.8481 | -197.7875 | 31.0089 | -4.3189 | 5.494 | 17.7395 | 90.8405 | 0.0058631 | 0.00016592 | 0.00050434 | 1044.1727 | 805.1746 | 184.903 | 57.2302 | 24.7238 | 21.3909 | 20.8102 | 45.9871 | 29.4458 | 24.4223 | 22.721 | 22.412 | 25.3236 | 22.7821 | 323.6396 | 285.366 | 251.8359 | 159.5357 | 137.0682 | 319.4018 | 205.2372 | 96.046 | 96.5638 | 96.7728 | 97.6305 | 109.5416 | 350.3301 | 139.9751 | 595.3201 | 966.3279 | 987.6222 | 974.8211 | 838.3125 | 973.4157 | 11.1734 | 10.7682 | 772.0208 | 892.5447 | 80.524 | 780.8389 | 863.3364 | 53.3471 | 139.3509 | 950.8963 | 939.5249 | 455.4513 | 766.4482 | 913.3762 | 968.9317 | 901.4104 | 732.3161 | 741.8825 | 1063.5938 |  | 1052.6107 | 786.7995 | 981.2426 | 993.3714 | 1055.1373 | 831.8213 |  | 769.5399 |  |  | 900.0477 | 1071.3613 | 908.7622 | [5 empty] | 57.5759 | 940.0025 | 342.3957 | 37.9765 | 980.0213 | 404.4685 | 36.1443 | 975.3758 | 974.5529 | 981.3901 |  | 1145.1514 | 1036.3665 | 909.7655 | 993.0684 | 1194.3381 | 979.589 | 982.8392 | 957.4713 | 1021.7377 | 958.7411 | 1057.2622 | 817.9014 | 956.5563 | 989.3799 | 938.5633 | 991.2474 | 903.2225 |  | 915.2562 | 830.1883 | 923.1626 | 977.1752 | 1008.6364 |  | 949.8343 | 908.1059 | 0.28517 | 19.4145 | 1.4776 | 1.5242 | -24.9472 | 3.0884 | 3282.56 | 0.95 | 3.9992 | -2.4292 | -16.542 | 2.6623 | 6.483 | -32.546 | 12.8867 | 174.8584 | 145.785 | 178.2183 | 6.5193 | -2.208 | 30.1396 | 143.6561
42838.4717 | 4445 | 48.8618 | 35.4177 | 27.3578 | 24.5197 | 22.6023 | 23.2132 | 23.0733 | 21.6484 | 32.5053 | 27.038 | 23.192 | 21.7744 | 21.402 | 22.6061 | 100.8309 | 99.2006 | 102.2675 | 458.5868 | 640.0567 | 641.9498 | 901.6646 | 931.363 | 926.5254 | 111.7786 | 856.7676 | 981.0519 | 864.9754 | 823.6819 | 859.1402 | 234.0236 | 750.9723 | 927.1788 | 308.0311 | 698.4533 | 880.5848 | 632.8497 | 850.8389 |  | 882.0057 | 777.446 | 640.5235 | 885.0872 |  | 343.9714 | 556.068 | 435.8052 | 633.7571 | 743.0022 | 828.8736 | 859.2813 | 28.1636 | 179.5469 | 41.2166 | 359.7697 | 30.0808 | 49.8972 | 60.4975 | 92.3974 | 42.5728 |  |  | 3.5881 | -2.1383 | -68.3487 | 1.2104 | 7.3289 | -197.733 | 30.6974 | -4.5936 | 5.2819 | 17.6898 | 90.8285 | 0.0057613 | 0.00022342 | 0.00046984 | 1039.3923 | 805.1352 | 185.3226 | 57.2748 | 24.7196 | 21.3835 | 20.8021 | 45.9953 | 29.4437 | 24.4144 | 22.7171 | 22.3981 | 25.3186 | 22.7717 | 304.1763 | 268.3306 | 247.9789 | 157.7659 | 133.2775 | 318.9665 | 205.1142 | 96.0349 | 96.5527 | 96.7586 | 97.6235 | 109.5322 | 350.7876 | 140.2067 | 595.5428 | 965.3731 | 987.2573 | 974.633 | 838.2883 | 973.032 | 13.381 | 9.3569 | 771.9801 | 892.2691 | 80.5793 | 780.8193 | 864.0057 | 53.3966 | 139.7092 | 949.6346 | 938.2704 | 455.783 | 766.3347 | 912.7421 | 969.3072 | 901.1205 | 732.3162 | 741.899 | 1063.1926 |  | 1051.9453 | 786.7911 | 981.0011 | 993.138 | 1054.4083 | 831.8693 |  | 769.5276 |  |  | 899.797 | 1071.435 | 908.5113 | [5 empty] | 57.6254 | 938.8444 | 342.6721 | 38.0054 | 978.1183 | 405.0578 | 36.1619 | 975.2793 | 974.4311 | 981.3017 |  | 1145.2732 | 1037.4917 | 909.0159 | 992.6646 | 1193.3909 | 979.4604 | 982.686 | 957.2091 | 1020.1851 | 957.6838 | 1056.6188 | 819.4851 | 956.4639 | 989.9034 | 938.3806 | 991.3482 | 902.991 |  | 915.2338 | 829.4454 | 922.4737 | 976.4818 | 1009.573 |  | 949.3866 | 907.7789 | 0.05459 | 19.4126 | 1.4775 | 1.524 | -24.9085 | 3.0884 | 3326.42 | 0.6 | 4.442 | -2.9345 | -16.5908 | 2.2078 | 6.263 | -32.5313 | 12.8178 | 174.4997 | 145.6704 | 177.8174 | 8.613 | -1.7962 | 31.1962 | 143.4909
42838.4717 | 4446 | 48.8839 | 35.4285 | 27.3601 | 24.5286 | 22.601 | 23.213 | 23.0664 | 21.6554 | 32.5134 | 27.0364 | 23.1869 | 21.7735 | 21.4003 | 22.6191 | 100.8534 | 99.228 | 102.2801 | 458.87 | 640.2161 | 642.1424 | 899.9118 | 930.8589 | 925.7701 | 111.8307 | 856.4106 | 981.6368 | 865.3415 | 823.9279 | 859.0752 | 234.2802 | 750.8698 | 927.4207 | 308.7442 | 698.424 | 879.4383 | 634.3858 | 850.7558 |  | 881.7739 | 777.7478 | 640.2979 | 884.8881 |  | 343.7662 | 556.3083 | 436.3562 | 634.43 | 742.8423 | 827.474 | 858.0931 | 28.3182 | 179.4706 | 40.4771 | 359.4758 | 30.0497 | 49.8984 | 60.5002 | 92.3776 | 42.5473 |  |  | 2.312 | -2.7974 | -68.055 | 1.6487 | 8.3126 | -197.8164 | 30.8558 | -4.0324 | 5.4434 | 17.4051 | 90.2813 | 0.0058648 | 0.00017578 | 0.00051255 | 1037.819 | 805.1074 | 185.7115 | 57.3331 | 24.7298 | 21.392 | 20.8014 | 46.0035 | 29.4539 | 24.4179 | 22.7214 | 22.4027 | 25.3316 | 22.7809 | 288.132 | 267.6464 | 250.1615 | 156.2705 | 133.9789 | 318.6506 | 205.0479 | 96.0344 | 96.5577 | 96.7532 | 97.6285 | 109.5389 | 351.2438 | 140.4397 | 595.7609 | 964.8014 | 986.8617 | 974.3294 | 838.1639 | 972.586 | 19.0158 | 11.8409 | 771.957 | 892.0031 | 80.6485 | 780.8801 | 864.58 | 53.4546 | 140.0545 | 948.3166 | 937.5841 | 456.1791 | 766.2309 | 913.1308 | 969.5772 | 900.9297 | 732.2899 | 741.8618 | 1062.8821 |  | 1051.2096 | 786.7836 | 980.7799 | 992.873 | 1055.0144 | 831.8392 |  | 769.5182 |  |  | 899.2679 | 1071.8888 | 908.6849 | [5 empty] | 57.6667 | 938.6085 | 342.9569 | 38.0094 | 978.5483 | 405.7011 | 36.1766 | 975.181 | 973.9634 | 981.2296 |  | 1145.0797 | 1039.3028 | 909.0022 | 991.7746 | 1193.1157 | 979.2915 | 982.5898 | 956.7972 | 1018.2091 | 957.4907 | 1054.1457 | 818.7564 | 955.459 | 989.7815 | 936.7733 | 990.6406 | 902.74 |  | 915.5992 | 829.5964 | 921.5695 | 975.1172 | 1009.3836 |  | 949.0564 | 907.5778 | 0.16032 | 19.412 | 1.4777 | 1.5235 | -24.904 | 3.0884 | 3391.08 | 0.7 | 3.5655 | -3.3569 | -16.5575 | 2.5771 | 6.6659 | -32.5175 | 12.8427 | 174.0999 | 145.5656 | 178.1635 | 10.3457 | -2.0477 | 31.5042 | 143.3127
42838.4717 | 4447 | 48.8898 | 35.4301 | 27.3607 | 24.5192 | 22.5898 | 23.2043 | 23.0704 | 21.6528 | 32.5076 | 27.0368 | 23.1919 | 21.77 | 21.3987 | 22.6069 | 100.8699 | 99.2602 | 102.3084 | 459.1524 | 640.4638 | 642.3619 | 899.0488 | 930.6496 | 925.2198 | 111.8909 | 855.3631 | 979.8531 | 865.0601 | 823.9584 | 858.8557 | 234.5664 | 750.7054 | 926.976 | 309.4707 | 698.3553 | 878.8106 | 625.4774 | 850.678 |  | 881.7077 | 777.7918 | 640.276 | 884.694 |  | 342.9265 | 556.4309 | 435.4375 | 633.9943 | 742.844 | 827.3315 | 857.21 | 28.3451 | 179.3841 | 39.9291 | 359.1539 | 30.0658 | 49.9008 | 60.5022 | 92.3673 | 42.5438 |  |  | 4.0507 | -2.3512 | -68.0327 | 1.4358 | 7.7212 | -197.8059 | 31.2895 | -4.3689 | 5.1434 | 17.2476 | 91.0281 | 0.0058056 | 0.00026778 | 0.00054376 | 1031.0168 | 805.2578 | 186.0862 | 57.3824 | 24.7326 | 21.3935 | 20.8111 | 46.017 | 29.461 | 24.4299 | 22.7254 | 22.406 | 25.328 | 22.7872 | 288.2944 | 275.1734 | 250.0164 | 157.7093 | 137.8081 | 318.7619 | 204.9895 | 96.0308 | 96.556 | 96.7452 | 97.6269 | 109.5446 | 351.7004 | 140.675 | 595.9703 | 964.5989 | 986.5227 | 974.0478 | 838.266 | 972.3569 | 12.6172 | 10.2849 | 771.9485 | 892.309 | 80.7146 | 780.8273 | 865.0083 | 53.5078 | 140.4086 | 946.6202 | 937.6865 | 456.6149 | 766.0471 | 912.8048 | 969.8478 | 900.6706 | 732.1772 | 741.7054 | 1062.6983 |  | 1050.4919 | 786.7802 | 980.8175 | 992.5975 | 1054.6242 | 831.7235 |  | 769.5225 |  |  | 898.7798 | 1072.2676 | 908.5191 | [5 empty] | 57.7113 | 938.0463 | 343.2161 | 38.0211 | 978.3152 | 406.2455 | 36.1937 | 975.1116 | 973.6008 | 981.0601 |  | 1144.4142 | 1039.6978 | 907.7033 | 991.164 | 1193.1929 | 979.0652 | 982.44 | 956.4528 | 1016.7915 | 958.2918 | 1053.1485 | 818.4299 | 954.5435 | 989.7522 | 936.4308 | 989.4272 | 902.5048 |  | 916.7007 | 828.9685 | 921.0315 | 974.0438 | 1009.4234 |  | 949.2102 | 907.4395 | 0.12916 | 19.4123 | 1.4778 | 1.5237 | -24.8443 | 3.0884 | 3425.75 | 1 | 4.7191 | -3.0778 | -16.556 | 2.4051 | 6.4239 | -32.5146 | 12.9318 | 173.7073 | 145.5835 | 177.953 | 10.3453 | -2.0395 | 29.774 | 143.1559
42838.4718 | 4448 | 48.9039 | 35.4407 | 27.3771 | 24.5228 | 22.5957 | 23.2149 | 23.0801 | 21.652 | 32.5194 | 27.0423 | 23.1918 | 21.7748 | 21.395 | 22.6152 | 100.8801 | 99.2802 | 102.3284 | 459.4297 | 640.7722 | 642.5765 | 898.7359 | 930.186 | 924.6692 | 111.9273 | 854.7067 | 978.9106 | 863.9 | 824.0356 | 858.5392 | 234.8008 | 750.5471 | 926.3183 | 310.1393 | 698.241 | 877.7374 | 625.7134 | 850.6184 |  | 881.6352 | 778.5044 | 640.3757 | 884.5142 |  | 342.6986 | 557.1729 | 434.41 | 632.9454 | 743.2924 | 828.1287 | 856.8679 | 28.4281 | 179.2824 | 39.4354 | 358.8316 | 30.0824 | 49.8787 | 60.4976 | 92.3352 | 42.5238 |  |  | 5.0068 | -2.0023 | -68.0419 | 1.3234 | 8.0827 | -197.779 | 31.459 | -4.5647 | 5.3306 | 17.5253 | 91.0551 | 0.0059699 | 0.00025299 | 0.00049612 | 1036.769 | 805.2883 | 186.438 | 57.435 | 24.7365 | 21.3946 | 20.8077 | 46.0278 | 29.4618 | 24.4334 | 22.7263 | 22.409 | 25.3309 | 22.7825 | 293.7371 | 275.9623 | 247.905 | 157.0924 | 136.9142 | 318.778 | 204.8997 | 96.0467 | 96.569 | 96.7459 | 97.6303 | 109.5525 | 352.1751 | 140.9256 | 596.1859 | 964.1423 | 986.156 | 973.684 | 838.1656 | 972.0393 | 14.0424 | 14.0725 | 771.9481 | 892.3045 | 80.7751 | 780.7833 | 865.4289 | 53.5498 | 140.7657 | 945.2642 | 937.6594 | 457.1514 | 765.8348 | 912.0226 | 969.8289 | 900.3997 | 732.0646 | 741.5563 | 1062.6888 |  | 1049.8114 | 786.7764 | 980.7367 | 992.3913 | 1053.8667 | 831.664 |  | 769.5083 |  |  | 898.9726 | 1072.3874 | 908.4077 | [5 empty] | 57.767 | 937.5033 | 343.4679 | 38.0474 | 977.185 | 406.8241 | 36.206 | 974.9843 | 973.7249 | 981.0575 |  | 1143.9262 | 1038.3577 | 908.7552 | 990.9111 | 1193.002 | 978.8824 | 982.3414 | 956.3698 | 1015.5825 | 958.2916 | 1053.0976 | 817.962 | 953.9184 | 989.4674 | 936.1393 | 988.6047 | 902.2621 |  | 912.9414 | 827.5449 | 920.5493 | 973.6944 | 1010.6009 |  | 949.562 | 907.1971 | 0.17925 | 19.4108 | 1.478 | 1.5235 | -24.8791 | 3.0884 | 3460.61 | 0.87 | 5.2458 | -2.8415 | -16.5645 | 2.3101 | 6.575 | -32.5241 | 12.9714 | 173.3311 | 145.5452 | 177.5359 | 9.7431 | -1.8171 | 29.8244 | 142.9884
42838.4718 | 4449 | 48.9204 | 35.4522 | 27.3799 | 24.5302 | 22.6009 | 23.2209 | 23.0802 | 21.6551 | 32.5321 | 27.0509 | 23.2016 | 21.7898 | 21.4028 | 22.6189 | 100.8903 | 99.2946 | 102.3452 | 459.686 | 641.1138 | 642.8149 | 897.5549 | 929.4453 | 924.6065 | 111.9667 | 854.5409 | 978.0682 | 863.6739 | 824.0234 | 858.4275 | 235.025 | 750.4259 | 925.1308 | 310.7958 | 698.076 | 877.0021 | 639.5288 | 850.5417 |  | 881.5307 | 779.1294 | 640.3167 | 884.3291 |  | 343.2985 | 557.9855 | 435.0345 | 637.3212 | 742.561 | 827.5909 | 856.6974 | 28.5916 | 179.2134 | 39.45 | 358.5908 | 30.0877 | 49.8528 | 60.4974 | 92.3067 | 42.5095 |  |  | 4.2156 | -2.2408 | -68.0859 | 1.209 | 8.243 | -197.7468 | 31.3966 | -4.3925 | 5.3465 | 17.4265 | 90.6518 | 0.0059354 | 0.00012814 | 0.00049612 | 1043.8221 | 805.2542 | 186.7812 | 57.4887 | 24.7437 | 21.3945 | 20.81 | 46.0329 | 29.4645 | 24.4315 | 22.7282 | 22.4129 | 25.3372 | 22.7891 | 302.1402 | 280.6499 | 258.8282 | 164.3323 | 140.2358 | 318.8984 | 205.1153 | 96.0469 | 96.5668 | 96.7403 | 97.6332 | 109.5572 | 352.6667 | 141.1992 | 596.4302 | 963.4067 | 985.7108 | 973.4159 | 837.5821 | 971.6863 | 13.3584 | 14.2861 | 771.9213 | 891.9919 | 80.851 | 780.6869 | 866.0191 | 53.6016 | 141.1374 | 944.4352 | 937.3607 | 457.703 | 765.7252 | 910.7158 | 969.8435 | 900.1135 | 731.9925 | 741.4836 | 1062.8028 |  | 1049.1165 | 786.7655 | 980.1748 | 992.1125 | 1054.1575 | 831.641 |  | 769.4973 |  |  | 899.4824 | 1072.472 | 908.5923 | [5 empty] | 57.819 | 936.2542 | 343.7447 | 38.0727 | 973.2273 | 407.4324 | 36.2212 | 974.8643 | 973.5316 | 981.002 |  | 1143.6661 | 1039.0934 | 907.9686 | 990.6085 | 1193.0955 | 978.6922 | 982.2336 | 956.2017 | 1014.442 | 957.68 | 1053.6445 | 817.907 | 953.7125 | 989.5418 | 935.9759 | 987.9672 | 902.0307 |  | 915.915 | 827.075 | 920.6198 | 973.4764 | 1012.0144 |  | 949.5158 | 907.0022 | 0.031959 | 19.4108 | 1.4779 | 1.5239 | -24.7771 | 3.0884 | 3457.9 | 0.81 | 4.8133 | -3.0075 | -16.578 | 2.2091 | 6.6382 | -32.5135 | 12.9554 | 172.944 | 145.2789 | 177.7059 | 8.8285 | -3.0015 | 32.5418 | 142.7843
42838.4718 | 4450 | 48.9371 | 35.4673 | 27.3817 | 24.5353 | 22.6116 | 23.2221 | 23.081 | 21.6614 | 32.5446 | 27.0595 | 23.2112 | 21.7901 | 21.4139 | 22.6216 | 100.9115 | 99.3197 | 102.38 | 459.9643 | 641.4291 | 643.0608 | 897.243 | 929.2413 | 925.1107 | 112.0181 | 854.8877 | 978.3046 | 864.0292 | 824.1119 | 858.2675 | 235.2684 | 750.3289 | 923.9715 | 311.4951 | 697.8818 | 877.4702 | 652.8154 | 850.4663 |  | 881.4571 | 778.5918 | 640.2118 | 884.1507 |  | 343.1736 | 558.5576 | 434.1012 | 636.4462 | 741.695 | 826.9168 | 856.7538 | 28.7088 | 179.0912 | 39.5559 | 358.3437 | 30.0872 | 49.8176 | 60.4956 | 92.2784 | 42.4998 |  |  | 6.5182 | -2.0424 | -68.0149 | 1.027 | 8.1004 | -197.7698 | 31.0608 | -4.4503 | 5.2414 | 17.3858 | 89.9044 | 0.0058779 | 0.0002612 | 0.00047805 | 1044.7461 | 805.1445 | 187.1541 | 57.5423 | 24.7512 | 21.3985 | 20.8078 | 46.0443 | 29.475 | 24.4321 | 22.7354 | 22.4088 | 25.3412 | 22.7864 | 308.1383 | 285.8945 | 264.6316 | 170.316 | 143.003 | 318.9396 | 205.3405 | 96.0427 | 96.5684 | 96.7314 | 97.6331 | 109.5587 | 353.1163 | 141.4422 | 596.6538 | 962.4859 | 985.2548 | 973.0186 | 837.1139 | 971.0507 | 13.9122 | 11.8423 | 771.8872 | 891.7926 | 80.9258 | 780.6743 | 866.5643 | 53.6483 | 141.5234 | 943.8974 | 937.0789 | 458.2072 | 765.6149 | 909.6738 | 970.0229 | 899.6676 | 731.9328 | 741.4204 | 1062.9548 |  | 1048.3478 | 786.7371 | 979.9586 | 991.6304 | 1055.1512 | 831.5438 |  | 769.473 |  |  | 900.0113 | 1072.5583 | 908.8591 | [5 empty] | 57.8666 | 934.6841 | 344.0066 | 38.0938 | 968.2875 | 407.9676 | 36.2354 | 974.717 | 973.2019 | 980.8883 |  | 1143.4738 | 1039.8362 | 907.6881 | 990.5827 | 1193.4857 | 978.4808 | 982.0974 | 956.0765 | 1013.4772 | 957.0771 | 1055.101 | 818.9809 | 953.5417 | 989.4772 | 936.0251 | 987.3833 | 901.7854 |  | 916.0604 | 827.1905 | 920.6448 | 973.1145 | 1012.3777 |  | 949.1194 | 906.8999 | 0.41669 | 19.4109 | 1.478 | 1.5245 | -24.8387 | 3.0884 | 3450.57 | 0.71 | 5.9847 | -2.8722 | -16.575 | 2.0368 | 6.5785 | -32.5055 | 12.882 | 172.5157 | 145.1772 | 178.2744 | 8.1685 | -3.6157 | 35.2573 | 142.5831
42838.4718 | 4451 | 48.9416 | 35.4637 | 27.3766 | 24.522 | 22.6047 | 23.2044 | 23.072 | 21.6574 | 32.5461 | 27.0554 | 23.1964 | 21.7829 | 21.4056 | 22.6138 | 100.9285 | 99.3386 | 102.4091 | 460.2386 | 641.6937 | 643.2774 | 897.6753 | 928.8101 | 925.1383 | 112.0665 | 855.1094 | 978.854 | 864.7312 | 824.035 | 858.4269 | 235.5313 | 750.2124 | 923.3016 | 312.1841 | 697.7057 | 877.1878 | 652.859 | 850.4028 |  | 881.3911 | 777.5588 | 639.9679 | 883.9755 |  | 343.3132 | 558.3597 | 433.9301 | 634.5234 | 742.1726 | 826.2883 | 856.5453 | 28.7337 | 178.9535 | 39.5408 | 358.0588 | 30.105 | 49.7908 | 60.5062 | 92.2667 | 42.1883 |  |  | 6.1108 | -1.861 | -68.057 | 1.2485 | 8.107 | -197.7389 | 31.005 | -4.3774 | 5.0805 | 17.6346 | 90.6947 | 0.005735 | 0.00018728 | 0.00051091 | 1045.3514 | 805.0908 | 187.5084 | 57.5943 | 24.7536 | 21.3988 | 20.8061 | 46.0575 | 29.479 | 24.4373 | 22.7275 | 22.4037 | 25.337 | 22.786 | 302.709 | 284.9732 | 265.3298 | 170.6823 | 141.3766 | 318.8287 | 205.4579 | 96.0447 | 96.5744 | 96.7195 | 97.6263 | 109.568 | 353.5692 | 141.694 | 596.861 | 961.849 | 984.7634 | 972.6149 | 836.6221 | 970.3906 | 17.9547 | 11.9075 | 771.8606 | 891.9412 | 80.9958 | 780.6437 | 867.0259 | 53.6959 | 141.8999 | 943.573 | 936.7603 | 458.8999 | 765.5079 | 909.0367 | 970.2613 | 899.1742 | 731.9127 | 741.4115 | 1062.9318 |  | 1047.6958 | 786.7233 | 979.7505 | 991.1896 | 1056.0873 | 831.4858 |  | 769.4665 |  |  | 900.1315 | 1072.4658 | 909.1074 | [5 empty] | 57.9159 | 933.0932 | 344.2625 | 38.1041 | 965.8001 | 408.3688 | 36.2533 | 974.5635 | 972.9335 | 980.8882 |  | 1143.2859 | 1039.9027 | 907.9558 | 990.7083 | 1192.9976 | 978.2549 | 981.9454 | 956.0758 | 1012.4876 | 956.2029 | 1055.6876 | 819.4087 | 953.272 | 989.4779 | 935.1172 | 987.448 | 901.5387 |  | 916.0831 | 827.0868 | 920.4242 | 972.6006 | 1011.6588 |  | 948.9245 | 906.8351 | 0.030104 | 19.4114 | 1.4775 | 1.523 | -24.9337 | 3.0884 | 3444.38 | 0.85 | 5.795 | -2.7414 | -16.5782 | 2.2454 | 6.5793 | -32.4936 | 12.8667 | 172.1572 | 145.0789 | 178.8108 | 8.7543 | -3.6773 | 35.2712 | 142.3658
42838.4718 | 4452 | 48.9425 | 35.4761 | 27.3781 | 24.5252 | 22.6022 | 23.2046 | 23.0711 | 21.662 | 32.5503 | 27.0654 | 23.1968 | 21.7909 | 21.398 | 22.6201 | 100.9433 | 99.3587 | 102.433 | 460.5099 | 641.9979 | 643.4763 | 897.379 | 928.316 | 924.6764 | 112.1193 | 855.3713 | 979.161 | 865.148 | 823.6203 | 858.7086 | 235.7776 | 750.0916 | 922.255 | 312.8626 | 697.5725 | 876.2173 | 645.2287 | 850.3124 |  | 881.3569 | 775.2042 | 640.1017 | 883.7907 |  | 342.901 | 558.313 | 433.2847 | 637.0198 | 742.1663 | 826.2815 | 856.7504 | 28.757 | 178.7912 | 39.6915 | 357.7597 | 30.096 | 49.781 | 60.502 | 92.2527 | 41.7901 |  |  | 2.5308 | -1.8886 | -68.3165 | 1.2281 | 8.1411 | -197.802 | 30.9471 | -4.3018 | 5.1652 | 17.3 | 90.65 | 0.0059715 | 0.00032692 | 0.00051419 | 1054.7321 | 805.0501 | 187.8475 | 57.6448 | 24.7541 | 21.3962 | 20.8061 | 46.0627 | 29.4842 | 24.4364 | 22.7261 | 22.4123 | 25.3411 | 22.7919 | 303.4592 | 284.9959 | 258.756 | 167.1479 | 142.0243 | 318.9507 | 205.5348 | 96.0458 | 96.5792 | 96.7204 | 97.6257 | 109.5747 | 354.0204 | 141.9443 | 597.073 | 961.6745 | 984.3819 | 972.3331 | 836.2498 | 969.8203 | 12.5051 | 11.7789 | 771.8455 | 892.2522 | 81.0572 | 780.615 | 867.3836 | 53.7392 | 142.2889 | 944.1791 | 936.4583 | 459.6388 | 765.411 | 908.0381 | 970.5609 | 898.6961 | 731.8774 | 741.384 | 1062.7398 |  | 1047.0395 | 786.714 | 979.5241 | 990.7102 | 1056.1933 | 831.4726 |  | 769.4459 |  |  | 900.5669 | 1072.1862 | 909.2046 | [5 empty] | 57.9663 | 931.6744 | 344.5357 | 38.1201 | 965.0606 | 408.6609 | 36.2704 | 974.4021 | 972.3386 | 980.8215 |  | 1142.9101 | 1039.895 | 908.3702 | 990.8183 | 1192.6363 | 978.0865 | 981.8141 | 955.9022 | 1012.1597 | 955.0971 | 1055.9808 | 818.7853 | 952.7435 | 989.0275 | 934.7761 | 987.5091 | 901.3128 |  | 915.6779 | 826.874 | 919.989 | 971.9008 | 1011.6059 |  | 948.6649 | 906.73 | 0.32746 | 19.4099 | 1.4767 | 1.5232 | -24.7991 | 3.0884 | 3418.27 | 0.66 | 3.7298 | -2.7616 | -16.6093 | 2.2269 | 6.5932 | -32.4987 | 12.8547 | 171.8016 | 144.9719 | 178.8836 | 8.6902 | -2.9364 | 33.7072 | 142.1989
42838.4718 | 4453 | 48.9551 | 35.4801 | 27.3918 | 24.5403 | 22.608 | 23.2265 | 23.0849 | 21.6592 | 32.5653 | 27.0709 | 23.2072 | 21.796 | 21.4016 | 22.6252 | 100.9517 | 99.3782 | 102.4529 | 460.7707 | 642.3289 | 643.6677 | 897.2222 | 928.4644 | 924.4314 | 112.1659 | 855.5416 | 978.8637 | 865.0278 | 823.2523 | 858.5932 | 236.018 | 749.9774 | 921.7105 | 313.5414 | 697.5296 | 876.1441 | 632.4586 | 850.2311 |  | 881.189 | 776.5148 | 640.0988 | 883.5923 |  | 342.4886 | 557.3097 | 432.1201 | 637.6091 | 743.6433 | 826.1883 | 857.2524 | 28.8057 | 178.6342 | 40.1908 | 357.4219 | 30.0908 | 49.7831 | 60.5004 | 92.237 | 41.8073 |  |  | 1.4433 | -1.9182 | -68.076 | 1.3825 | 8.6051 | -197.7152 | 31.2409 | -4.4885 | 5.1266 | 17.0866 | 90.7594 | 0.0058171 | 0.00015935 | 0.00052734 | 1036.7816 | 805.1535 | 188.1998 | 57.7002 | 24.7667 | 21.3916 | 20.8123 | 46.0639 | 29.4884 | 24.4324 | 22.7239 | 22.4109 | 25.3424 | 22.7897 | 300.0299 | 281.888 | 256.7397 | 172.2787 | 143.7974 | 318.7554 | 205.547 | 96.0449 | 96.5805 | 96.729 | 97.6276 | 109.5753 | 354.4874 | 142.2132 | 597.2805 | 960.947 | 983.9791 | 972.0262 | 836.0929 | 969.4539 | 11.6572 | 10.5683 | 771.8355 | 892.1449 | 81.1258 | 780.5979 | 867.6684 | 53.7845 | 142.6985 | 943.9758 | 936.3688 | 460.5124 | 765.2834 | 907.8436 | 970.6705 | 898.3243 | 731.8455 | 741.3395 | 1062.3891 |  | 1046.2993 | 786.7073 | 979.0841 | 990.2619 | 1055.717 | 831.3176 |  | 769.4283 |  |  | 901.0609 | 1072.1288 | 909.5068 | [5 empty] | 58.0191 | 931.0227 | 344.8284 | 38.1433 | 967.216 | 408.8115 | 36.2907 | 974.2945 | 971.7146 | 980.7014 |  | 1142.8716 | 1039.0532 | 908.218 | 991.064 | 1192.4577 | 977.8731 | 981.6928 | 955.6176 | 1012.4491 | 954.0784 | 1056.3517 | 815.6359 | 951.952 | 988.1229 | 935.0968 | 987.0542 | 901.0898 |  | 912.5418 | 825.8815 | 919.6378 | 971.3532 | 1010.8828 |  | 948.5303 | 906.5578 | 0.20318 | 19.4102 | 1.4766 | 1.5229 | -24.8258 | 3.0884 | 3361.99 | 1.26 | 2.8165 | -2.7815 | -16.57 | 2.3614 | 6.7781 | -32.4902 | 12.915 | 171.4048 | 144.7638 | 178.6291 | 9.0403 | -2.7108 | 31.161 | 142.0163
42838.4718 | 4454 | 48.9663 | 35.5026 | 27.3939 | 24.5253 | 22.6012 | 23.2053 | 23.0696 | 21.6556 | 32.5723 | 27.0682 | 23.2014 | 21.7866 | 21.4051 | 22.6153 | 100.9656 | 99.3928 | 102.4784 | 461.0237 | 642.5632 | 643.8693 | 896.9598 | 928.6563 | 923.8834 | 112.206 | 856.4011 | 978.0107 | 864.7476 | 823.0401 | 858.3119 | 236.2914 | 749.8616 | 921.4928 | 314.2311 | 697.4807 | 875.7814 | 658.4098 | 850.1523 |  | 881.0652 | 776.6031 | 639.8212 | 883.3933 |  | 342.2342 | 556.7994 | 431.6318 | 639.5367 | 745.6859 | 826.5307 | 857.8862 | 28.706 | 178.4848 | 40.8566 | 357.2075 | 30.0842 | 49.7665 | 60.4922 | 92.2139 | 41.8173 |  |  | 5.294 | -1.9629 | -67.9965 | 1.5409 | 8.4638 | -197.7842 | 31.2179 | -4.4175 | 5.1934 | 17.381 | 90.629 | 0.0057744 | 0.00023492 | 0.00049941 | 1029.357 | 805.327 | 188.5577 | 57.7537 | 24.7683 | 21.3967 | 20.814 | 46.0818 | 29.4868 | 24.4371 | 22.728 | 22.4075 | 25.3445 | 22.7923 | 288.589 | 272.9026 | 251.5997 | 171.5061 | 144.3364 | 318.4159 | 205.503 | 96.0514 | 96.5941 | 96.7262 | 97.6359 | 109.5914 | 354.9838 | 142.4892 | 597.4826 | 960.4527 | 983.6373 | 971.6613 | 835.0174 | 969.2063 | 10.5303 | 8.2239 | 771.8069 | 891.7848 | 81.1986 | 780.6224 | 867.8615 | 53.8412 | 143.1132 | 944.2839 | 936.3488 | 461.3822 | 765.2061 | 908.0957 | 970.5818 | 898.0653 | 731.8339 | 741.309 | 1062.4154 |  | 1045.6218 | 786.6812 | 978.8689 | 990.061 | 1056.0968 | 831.179 |  | 769.413 |  |  | 900.9047 | 1072.2106 | 909.8913 | [5 empty] | 58.0702 | 931.2184 | 345.1203 | 38.1597 | 970.4057 | 408.8957 | 36.3023 | 974.1897 | 971.8414 | 980.5826 |  | 1142.8803 | 1037.8031 | 906.8702 | 991.2931 | 1192.2695 | 977.6672 | 981.5682 | 955.2499 | 1011.6768 | 953.7045 | 1056.7567 | 814.1364 | 951.8048 | 987.5047 | 934.9973 | 986.8853 | 900.8505 |  | 913.2077 | 824.7957 | 919.4374 | 971.6521 | 1009.7314 |  | 948.3111 | 906.4303 | 0.64058 | 19.4108 | 1.4781 | 1.5246 | -24.6577 | 3.0884 | 3331.58 | 0.92 | 5.3936 | -2.8128 | -16.5553 | 2.4922 | 6.7233 | -32.501 | 12.9122 | 171.0325 | 144.6628 | 178.8475 | 10.2579 | -2.1456 | 36.4503 | 141.8597
42838.4718 | 4455 | 48.9767 | 35.4981 | 27.4002 | 24.5383 | 22.6008 | 23.2157 | 23.0745 | 21.6538 | 32.5716 | 27.0774 | 23.2033 | 21.7894 | 21.4022 | 22.6177 | 100.9766 | 99.4043 | 102.5044 | 461.2903 | 642.6747 | 644.0802 | 896.4412 | 928.7024 | 923.5696 | 112.2539 | 856.3197 | 977.204 | 864.6369 | 823.2189 | 858.1969 | 236.5433 | 749.7873 | 921.9797 | 314.9115 | 697.4715 | 875.5971 | 679.386 | 850.0799 |  | 880.999 | 775.5171 | 639.6865 | 883.2006 |  | 341.8965 | 556.4124 | 431.5243 | 638.4609 | 746.8594 | 828.0649 | 858.5035 | 28.5819 | 178.3293 | 41.4791 | 357.0458 | 30.0928 | 49.7576 | 60.5007 | 92.1865 | 41.8148 |  |  | 5.037 | -2.4301 | -67.5602 | 1.489 | 7.9736 | -197.7323 | 31.1206 | -4.1185 | 5.387 | 17.2891 | 90.2001 | 0.0057103 | -6.57e-06 | 0.00050269 | 1035.2571 | 805.4177 | 188.9164 | 57.8154 | 24.7697 | 21.3982 | 20.8114 | 46.0947 | 29.4975 | 24.4414 | 22.7343 | 22.4145 | 25.3494 | 22.7965 | 277.2999 | 260.4852 | 237.1242 | 167.1793 | 139.7103 | 317.9239 | 205.1913 | 96.0538 | 96.5833 | 96.7102 | 97.633 | 109.5883 | 355.4233 | 142.7427 | 597.6617 | 959.8571 | 983.2062 | 971.1623 | 834.0283 | 969.0673 | 11.9287 | 7.6272 | 771.7583 | 891.351 | 81.2741 | 780.6123 | 867.965 | 53.8858 | 143.5298 | 945.6291 | 935.7403 | 462.0968 | 765.1852 | 908.8969 | 970.5471 | 897.8264 | 731.7867 | 741.2464 | 1062.5491 |  | 1044.9558 | 786.6589 | 978.5257 | 989.8128 | 1056.6366 | 831.267 |  | 769.3954 |  |  | 900.9503 | 1072.6369 | 909.985 | [5 empty] | 58.1225 | 931.2803 | 345.4171 | 38.1702 | 971.7106 | 408.9599 | 36.3097 | 974.0995 | 972.1991 | 980.516 |  | 1142.4555 | 1037.319 | 905.8037 | 991.0909 | 1192.0631 | 977.5364 | 981.4397 | 954.8449 | 1010.8542 | 953.2755 | 1056.7662 | 814.6043 | 952.2572 | 987.664 | 935.2527 | 986.8289 | 900.6142 |  | 915.2625 | 824.0582 | 919.5401 | 972.3326 | 1009.5124 |  | 948.1328 | 906.3282 | -0.032966 | 19.4106 | 1.4787 | 1.5266 | -24.9167 | 3.0885 | 3262.64 | 0.79 | 5.2608 | -3.129 | -16.4982 | 2.4493 | 6.5302 | -32.5193 | 12.9011 | 170.6642 | 144.5011 | 179.1571 | 11.4345 | -0.57962 | 41.0161 | 141.6576
42838.4719 | 4456 | 48.9965 | 35.5104 | 27.4048 | 24.548 | 22.6071 | 23.219 | 23.0848 | 21.6598 | 32.5817 | 27.0813 | 23.2103 | 21.7948 | 21.4079 | 22.6187 | 100.9967 | 99.4244 | 102.5279 | 461.5406 | 642.8101 | 644.2871 | 896.2699 | 928.6667 | 923.2802 | 112.3074 | 856.1012 | 976.4297 | 864.2795 | 823.2803 | 858.0715 | 236.7897 | 749.7302 | 922.4865 | 315.5808 | 697.4235 | 875.1706 | 681.9485 | 850.0089 |  | 880.8928 | 776.0341 | 639.6055 | 883.015 |  | 341.8512 | 556.3966 | 431.5553 | 637.9062 | 747.0385 | 828.1843 | 858.9953 | 28.5472 | 178.1576 | 41.4773 | 356.7922 | 30.0906 | 49.7648 | 60.5048 | 92.1536 | 41.8168 |  |  | 3.1872 | -1.6915 | -68.0399 | 1.33 | 7.5215 | -197.821 | 31.0326 | -4.2887 | 5.085 | 17.4714 | 90.7325 | 0.0056693 | 0.00019549 | 0.00050105 | 1040.0247 | 805.3928 | 189.2706 | 57.8506 | 24.7707 | 21.3938 | 20.8032 | 46.0943 | 29.5014 | 24.4416 | 22.7289 | 22.4036 | 25.34 | 22.7997 | 278.3715 | 257.3632 | 223.407 | 164.2538 | 135.7687 | 317.6328 | 204.7868 | 96.061 | 96.5833 | 96.7116 | 97.6333 | 109.5891 | 355.8697 | 143.0024 | 597.8452 | 959.4092 | 982.7709 | 970.6859 | 833.5594 | 969.0303 | 12.1943 | 7.1679 | 771.7234 | 891.2921 | 81.3487 | 780.5536 | 868.0081 | 53.9263 | 143.9372 | 945.1303 | 935.1233 | 462.7956 | 765.1561 | 909.4061 | 970.5129 | 897.5949 | 731.7462 | 741.21 | 1062.3868 |  | 1044.261 | 786.6323 | 978.1081 | 989.4953 | 1056.7542 | 831.3314 |  | 769.3858 |  |  | 902.0669 | 1072.9627 | 910.6344 | [5 empty] | 58.1731 | 930.8988 | 345.7196 | 38.1895 | 972.3868 | 409.0621 | 36.3277 | 973.9855 | 972.1965 | 980.4786 |  | 1142.0165 | 1036.9689 | 904.8919 | 990.7637 | 1192.2062 | 977.3505 | 981.3285 | 954.3667 | 1010.542 | 952.9112 | 1057.0128 | 814.8435 | 952.4122 | 987.978 | 934.8656 | 986.3396 | 900.3762 |  | 914.8768 | 823.9184 | 919.3524 | 972.5346 | 1010.2503 |  | 947.5723 | 906.132 | -0.35963 | 19.4136 | 1.4787 | 1.5268 | -24.9096 | 3.0884 | 3242.27 | 1.24 | 4.1845 | -2.6105 | -16.5565 | 2.3148 | 6.3428 | -32.5284 | 12.8835 | 170.2888 | 144.3047 | 179.2319 | 11.2694 | 0.88953 | 41.5967 | 141.4509
42838.4719 | 4457 | 48.9951 | 35.5092 | 27.4067 | 24.5493 | 22.6035 | 23.2297 | 23.0894 | 21.6598 | 32.5916 | 27.0809 | 23.2076 | 21.7906 | 21.4007 | 22.6246 | 101.0168 | 99.4397 | 102.5572 | 461.8104 | 642.9927 | 644.4689 | 894.9453 | 928.3011 | 923.0763 | 112.3648 | 856.1114 | 975.5189 | 864.8193 | 822.9551 | 858.2818 | 237.0429 | 749.6472 | 922.5281 | 316.2402 | 697.2891 | 874.8844 | 692.767 | 849.925 |  | 880.8011 | 776.4441 | 639.4394 | 882.8081 |  | 341.689 | 556.0094 | 431.096 | 636.6964 | 746.6759 | 827.444 | 858.5188 | 28.4525 | 178.0305 | 41.277 | 356.4309 | 30.0591 | 49.7793 | 60.4904 | 92.1289 | 41.8121 |  |  | 0.95568 | -1.9662 | -68.0129 | 1.6138 | 7.2935 | -197.8039 | 30.9458 | -4.3413 | 5.121 | 17.3533 | 90.287 | 0.0055871 | 9.693e-05 | 0.00053391 | 1035.1293 | 805.3978 | 189.6486 | 57.9148 | 24.785 | 21.3942 | 20.8084 | 46.1045 | 29.5073 | 24.4503 | 22.7332 | 22.4137 | 25.3448 | 22.7911 | 303.2435 | 245.3433 | 209.4288 | 158.9304 | 133.3143 | 317.6779 | 204.2567 | 96.0577 | 96.5904 | 96.7038 | 97.628 | 109.5911 | 356.3202 | 143.2594 | 598.0582 | 959.2505 | 982.4035 | 970.2417 | 833.1198 | 968.8699 | 18.0247 | 9.5768 | 771.692 | 891.1021 | 81.4145 | 780.5164 | 867.9832 | 53.9671 | 144.3288 | 943.9281 | 934.6839 | 463.5166 | 765.0656 | 909.4198 | 970.2865 | 897.386 | 731.7553 | 741.237 | 1062.2196 |  | 1043.5527 | 786.6177 | 977.4242 | 989.1669 | 1056.4752 | 831.2264 |  | 769.3774 |  |  | 903.0529 | 1072.9227 | 911.6902 | [5 empty] | 58.2265 | 930.6356 | 346.0185 | 38.2193 | 972.2214 | 409.1909 | 36.3496 | 973.8719 | 971.8843 | 980.2989 |  | 1141.6261 | 1037.5241 | 904.612 | 990.5062 | 1192.2047 | 977.1792 | 981.2198 | 953.8252 | 1010.486 | 952.6669 | 1057.0522 | 814.3857 | 952.3666 | 987.9843 | 934.4555 | 985.9754 | 900.1504 |  | 914.9862 | 823.3634 | 919.3467 | 972.7074 | 1010.3642 |  | 947.253 | 905.9078 | 0.096699 | 19.4113 | 1.4783 | 1.5259 | -24.9495 | 3.0885 | 3229.87 | 0.76 | 2.2916 | -2.8138 | -16.5494 | 2.5493 | 6.2438 | -32.5161 | 12.8612 | 169.9067 | 143.9824 | 179.0845 | 8.513 | 2.3707 | 44.0773 | 141.2802
42838.4719 | 4458 | 48.999 | 35.5135 | 27.4158 | 24.5508 | 22.6039 | 23.2285 | 23.0878 | 21.6551 | 32.5927 | 27.085 | 23.2067 | 21.7829 | 21.3984 | 22.6231 | 101.0296 | 99.463 | 102.5787 | 462.0904 | 643.1853 | 644.6613 | 894.4181 | 927.7845 | 922.4196 | 112.3905 | 856.3481 | 974.4374 | 864.5293 | 822.8349 | 858.0982 | 237.295 | 749.5494 | 922.2992 | 316.9073 | 697.1724 | 874.9427 | 704.2256 | 849.8521 |  | 880.6953 | 775.9316 | 638.9639 | 882.6126 |  | 341.3673 | 555.4618 | 430.5644 | 635.2246 | 746.8338 | 826.6572 | 858.1182 | 28.2621 | 177.9499 | 40.9385 | 356.1266 | 30.0464 | 49.8111 | 60.4914 | 92.1106 | 41.8422 |  |  | 4.8734 | -1.5154 | -67.8789 | 1.5324 | 8.0551 | -197.8033 | 31.1324 | -4.1842 | 5.273 | 17.4383 | 90.4613 | 0.005528 | 0.00014128 | 0.00049777 | 1028.0433 | 805.537 | 190.0082 | 57.9677 | 24.7806 | 21.3914 | 20.8092 | 46.1169 | 29.5102 | 24.4497 | 22.7281 | 22.4127 | 25.3544 | 22.7866 | 331.3821 | 252.7117 | 215.589 | 151.9468 | 126.5276 | 318.3182 | 204.016 | 96.0475 | 96.5923 | 96.7008 | 97.6275 | 109.6045 | 356.8127 | 143.5499 | 598.2785 | 959.5837 | 982.0592 | 969.809 | 833.1749 | 968.7491 | 16.1422 | 13.3738 | 771.6686 | 890.5025 | 81.4839 | 780.5867 | 867.959 | 54.0065 | 144.7355 | 943.6313 | 934.1716 | 464.2845 | 764.9259 | 909.0519 | 970.2367 | 897.2038 | 731.8204 | 741.3309 | 1062.5364 |  | 1042.8976 | 786.6164 | 977.3236 | 988.9083 | 1056.4723 | 830.9615 |  | 769.3752 |  |  | 902.4591 | 1072.7486 | 911.9989 | [5 empty] | 58.2894 | 930.2771 | 346.3255 | 38.2293 | 972.1304 | 409.3266 | 36.3635 | 973.8291 | 971.8058 | 980.1714 |  | 1141.3991 | 1036.1975 | 904.4104 | 990.205 | 1192.1986 | 976.5611 | 981.075 | 953.5072 | 1010.0481 | 952.855 | 1056.7577 | 813.6717 | 952.4351 | 987.8916 | 933.7147 | 986.058 | 899.9043 |  | 914.8453 | 822.2093 | 919.0505 | 972.3584 | 1010.9627 |  | 947.1885 | 905.7019 | 0.20447 | 19.4111 | 1.4788 | 1.5256 | -24.8284 | 3.0885 | 3230.45 | 1.12 | 5.1744 | -2.4695 | -16.5276 | 2.4833 | 6.5593 | -32.5044 | 12.8953 | 169.5408 | 143.9351 | 179.0901 | 5.4876 | 1.6535 | 46.7851 | 141.1194
42838.4719 | 4459 | 49.0169 | 35.5249 | 27.4168 | 24.5472 | 22.6054 | 23.2219 | 23.086 | 21.6541 | 32.598 | 27.0899 | 23.2052 | 21.7824 | 21.4026 | 22.6249 | 101.0375 | 99.4852 | 102.6014 | 462.3738 | 643.3443 | 644.8877 | 894.8236 | 926.0905 | 922.0622 | 112.4391 | 856.0874 | 973.8376 | 864.4358 | 822.5682 | 857.9303 | 237.5485 | 749.4419 | 921.5477 | 317.5753 | 697.1016 | 875.2254 | 713.4351 | 849.7746 |  | 880.5961 | 775.6424 | 639.1196 | 882.4181 |  | 341.4578 | 555.0297 | 429.333 | 635.0016 | 747.4178 | 826.2142 | 858.3858 | 28.0916 | 177.9055 | 40.6119 | 355.8953 | 30.0371 | 49.8399 | 60.4917 | 92.0895 | 41.8343 |  |  | 3.9193 | -1.6218 | -68.1713 | 1.2399 | 6.7684 | -197.842 | 31.3243 | -4.3958 | 5.2889 | 17.4756 | 90.6719 | 0.0057218 | 0.00010514 | 0.00056019 | 1035.5753 | 805.6121 | 190.3681 | 58.0214 | 24.7905 | 21.3955 | 20.8079 | 46.1274 | 29.5192 | 24.4517 | 22.7337 | 22.4189 | 25.3592 | 22.7953 | 328.1005 | 259.4056 | 224.7451 | 155.9793 | 129.1499 | 318.4599 | 203.9714 | 96.0413 | 96.5823 | 96.7011 | 97.6226 | 109.6033 | 357.2705 | 143.8244 | 598.4841 | 959.6266 | 981.7265 | 969.5604 | 833.0257 | 968.5744 | 10.9636 | 9.0079 | 771.6644 | 890.3065 | 81.5528 | 780.6734 | 867.886 | 54.0547 | 145.1604 | 944.0443 | 933.8966 | 465.0626 | 764.8215 | 907.7561 | 970.1937 | 897.0159 | 731.862 | 741.3539 | 1062.8683 |  | 1042.2377 | 786.6249 | 977.6211 | 988.6645 | 1056.2864 | 830.7394 |  | 769.3699 |  |  | 901.46 | 1073.492 | 911.6689 | [5 empty] | 58.3348 | 929.695 | 346.6394 | 38.2419 | 971.154 | 409.529 | 36.3749 | 973.665 | 971.4585 | 979.9335 |  | 1141.1526 | 1034.3107 | 903.7559 | 990.3104 | 1191.83 | 976.2395 | 980.9426 | 953.3666 | 1009.1517 | 953.2957 | 1057.2853 | 814.2026 | 952.1633 | 987.4074 | 933.058 | 985.5875 | 899.6537 |  | 916.1014 | 820.9447 | 918.3747 | 971.879 | 1009.3335 |  | 946.7094 | 905.5539 | -0.33329 | 19.411 | 1.4789 | 1.5244 | -24.9077 | 3.0885 | 3209.44 | 0.91 | 4.64 | -2.5541 | -16.5588 | 2.2332 | 6.0115 | -32.501 | 12.9324 | 169.1724 | 144.0751 | 178.9926 | 5.8747 | 0.63012 | 49.0242 | 140.9659
42838.4719 | 4460 | 49.0376 | 35.5349 | 27.4196 | 24.5608 | 22.6204 | 23.2261 | 23.0815 | 21.6525 | 32.6032 | 27.0979 | 23.2064 | 21.7968 | 21.4018 | 22.6287 | 101.0518 | 99.4963 | 102.6138 | 462.6328 | 643.6898 | 645.0959 | 894.6633 | 924.7308 | 920.8269 | 112.4778 | 856.0843 | 973.709 | 864.3382 | 822.3159 | 857.7677 | 237.7952 | 749.3324 | 920.0937 | 318.221 | 696.998 | 873.7582 | 713.524 | 849.6842 |  | 880.4866 | 775.1119 | 638.9234 | 882.2208 |  | 341.9973 | 555.2865 | 429.1562 | 636.049 | 748.0017 | 825.9698 | 859.0357 | 28.207 | 177.8241 | 40.4021 | 355.6342 | 30.0459 | 49.8776 | 60.4957 | 92.0672 | 41.829 |  |  | 5.6777 | -2.2073 | -67.6601 | 1.1381 | 7.5491 | -197.7533 | 31.8421 | -4.2131 | 5.1883 | 17.5793 | 90.402 | 0.0054393 | 0.00018728 | 0.00054212 | 1037.5988 | 805.5663 | 190.7179 | 58.0724 | 24.7899 | 21.3913 | 20.8059 | 46.1348 | 29.5191 | 24.4579 | 22.7334 | 22.4094 | 25.3565 | 22.7958 | 309.4036 | 257.7828 | 223.2909 | 155.1676 | 130.2736 | 318.1441 | 203.7624 | 96.0411 | 96.5872 | 96.6973 | 97.6249 | 109.6059 | 357.7198 | 144.0809 | 598.6984 | 959.5668 | 981.4373 | 969.3492 | 835.3119 | 968.2362 | 12.6263 | 9.7065 | 771.664 | 890.9549 | 81.6272 | 780.6648 | 867.7909 | 54.1071 | 145.5815 | 943.6875 | 933.4633 | 465.814 | 764.7419 | 906.5535 | 970.0561 | 896.8005 | 731.8815 | 741.3567 | 1063.1456 |  | 1041.4747 | 786.6143 | 977.4289 | 988.2006 | 1056.5674 | 830.428 |  | 769.3349 |  |  | 901.5362 | 1074.1825 | 911.8015 | [5 empty] | 58.401 | 929.4459 | 346.9678 | 38.2681 | 969.3316 | 409.8156 | 36.4 | 973.5525 | 971.1856 | 979.8979 |  | 1140.9741 | 1035.8711 | 902.8128 | 990.2439 | 1191.7677 | 976.122 | 980.8247 | 953.3248 | 1007.9207 | 953.7606 | 1058.2164 | 814.6714 | 951.6131 | 986.769 | 933.0859 | 985.1084 | 899.413 |  | 917.3295 | 821.3781 | 918.3316 | 971.33 | 1010.6555 |  | 946.3023 | 905.2837 | -0.23664 | 19.4111 | 1.4782 | 1.5229 | -24.8323 | 3.0885 | 3213.48 | 0.92 | 5.5843 | -2.9801 | -16.4992 | 2.1399 | 6.348 | -32.4901 | 13.0374 | 168.75 | 143.9848 | 179.163 | 7.9022 | 0.76333 | 49.0515 | 140.8377
42838.4719 | 4461 | 49.0472 | 35.5473 | 27.4219 | 24.5493 | 22.6056 | 23.218 | 23.0793 | 21.6612 | 32.6127 | 27.1028 | 23.2158 | 21.8007 | 21.4109 | 22.639 | 101.0774 | 99.5193 | 102.6476 | 462.8902 | 644.1186 | 645.3158 | 894.2031 | 923.9556 | 920.132 | 112.5554 | 855.7107 | 972.9955 | 864.3425 | 822.6212 | 857.7804 | 238.0755 | 749.2437 | 919.7208 | 318.9353 | 696.9312 | 872.7665 | 688.7056 | 849.596 |  | 880.3926 | 774.7646 | 638.9259 | 881.9996 |  | 342.3784 | 555.5038 | 428.8579 | 634.6636 | 748.6016 | 826.0425 | 858.8737 | 28.1553 | 177.8167 | 40.1974 | 355.4143 | 30.0597 | 49.9038 | 60.4964 | 92.0326 | 41.8118 |  |  | 6.1804 | -1.8466 | -68.1818 | 0.95409 | 8.2693 | -197.7448 | 31.3887 | -4.4254 | 5.1395 | 17.3084 | 90.4745 | 0.0057498 | 0.0001495 | 0.00053555 | 1043.1878 | 805.4361 | 191.0768 | 58.1198 | 24.7939 | 21.3934 | 20.8026 | 46.1412 | 29.5202 | 24.4552 | 22.7285 | 22.4079 | 25.3637 | 22.7951 | 297.3314 | 256.5966 | 225.6291 | 155.7076 | 130.1535 | 317.705 | 203.6232 | 96.0412 | 96.5847 | 96.6989 | 97.6243 | 109.6113 | 358.1626 | 144.3425 | 598.8992 | 959.2009 | 981.1063 | 969.057 | 837.9892 | 967.7263 | 9.3474 | 8.7616 | 771.6355 | 891.5676 | 81.6972 | 780.6771 | 867.7249 | 54.1544 | 145.99 | 942.633 | 932.97 | 466.4735 | 764.6835 | 906.7501 | 970.0978 | 896.6258 | 731.8975 | 741.3685 | 1063.5294 |  | 1040.8167 | 786.6186 | 976.9915 | 987.8851 | 1055.7301 | 830.4595 |  | 769.3319 |  |  | 901.8775 | 1073.9649 | 911.921 | [5 empty] | 58.4617 | 929.1155 | 347.2952 | 38.2869 | 970.1377 | 410.1639 | 36.4154 | 973.4423 | 971.0757 | 979.8531 |  | 1141.077 | 1035.6509 | 901.4015 | 989.8467 | 1191.8284 | 976.0353 | 980.7275 | 953.1771 | 1007.4107 | 953.6838 | 1056.7455 | 814.8712 | 951.4702 | 986.5261 | 933.6668 | 984.7762 | 899.183 |  | 916.3199 | 821.7471 | 918.4805 | 970.6474 | 1009.3889 |  | 946.3182 | 905.1353 | -0.14371 | 19.4104 | 1.4777 | 1.5221 | -24.8244 | 3.0885 | 3225.56 | 0.93 | 5.8263 | -2.7261 | -16.5649 | 1.9595 | 6.6441 | -32.4905 | 12.9447 | 168.3823 | 143.7786 | 178.7025 | 9.1742 | 0.48464 | 43.1621 | 140.6945
42838.4719 | 4462 | 49.0521 | 35.5537 | 27.4246 | 24.5451 | 22.6115 | 23.2167 | 23.0799 | 21.6576 | 32.6208 | 27.1029 | 23.2163 | 21.7953 | 21.4057 | 22.6288 | 101.09 | 99.5368 | 102.6629 | 463.1433 | 644.4979 | 645.5379 | 894.1804 | 923.9535 | 920.0762 | 112.6045 | 855.1708 | 973.6861 | 864.7718 | 822.8258 | 858.0186 | 238.3287 | 749.1815 | 919.8956 | 319.5891 | 696.7847 | 872.7738 | 717.9224 | 849.519 |  | 880.3183 | 773.8585 | 639.2495 | 881.8077 |  | 342.5421 | 555.6934 | 429.2744 | 634.3237 | 749.4859 | 826.2266 | 858.7125 | 28.0787 | 177.7821 | 39.9702 | 355.1126 | 30.0542 | 49.9062 | 60.4903 | 92.0085 | 41.8044 |  |  | 3.2924 | -2.1692 | -68.1871 | 1.4246 | 8.2844 | -197.7468 | 31.3434 | -4.064 | 5.0081 | 17.1349 | 90.4534 | 0.0055033 | 0.00010514 | 0.00051419 | 1047.1465 | 805.4148 | 191.4312 | 58.1805 | 24.7998 | 21.4029 | 20.8055 | 46.1548 | 29.5301 | 24.4621 | 22.7313 | 22.4181 | 25.3609 | 22.792 | 276.3456 | 251.0367 | 223.3025 | 156.2907 | 128.9217 | 316.9998 | 203.3888 | 96.0473 | 96.589 | 96.6963 | 97.6349 | 109.62 | 358.6008 | 144.6222 | 599.0892 | 958.9494 | 980.8054 | 968.8953 | 838.0596 | 967.4719 | 11.0822 | 10.4154 | 771.611 | 891.3884 | 81.763 | 780.7439 | 867.6955 | 54.2019 | 146.4008 | 941.7937 | 932.8957 | 467.1036 | 764.6419 | 907.0116 | 970.2301 | 896.5175 | 731.942 | 741.4105 | 1063.755 |  | 1040.1663 | 786.605 | 976.5385 | 987.6766 | 1055.371 | 830.4053 |  | 769.3276 |  |  | 902.5421 | 1074.6441 | 912.055 | [5 empty] | 58.5079 | 929.3432 | 347.6016 | 38.3056 | 971.1776 | 410.5245 | 36.4227 | 973.3156 | 970.9177 | 979.7666 |  | 1141.0816 | 1035.4205 | 902.4015 | 989.5129 | 1191.5627 | 975.9217 | 980.6158 | 952.6675 | 1007.2466 | 952.7504 | 1057.5631 | 811.6579 | 951.7311 | 986.4514 | 933.1353 | 985.2597 | 898.9451 |  | 914.7423 | 822.5721 | 918.6297 | 970.9169 | 1010.563 |  | 946.322 | 905.0317 | 0.66192 | 19.411 | 1.4788 | 1.5223 | -24.7346 | 3.0885 | 3253.91 | 0.86 | 4.2529 | -2.955 | -16.5674 | 2.3947 | 6.6507 | -32.4934 | 12.9364 | 168.0235 | 143.5657 | 178.5073 | 11.3947 | 0.71136 | 50.1498 | 140.5586
42838.4719 | 4463 | 49.0651 | 35.5608 | 27.4302 | 24.5411 | 22.6058 | 23.2104 | 23.0841 | 21.6559 | 32.6255 | 27.1106 | 23.216 | 21.7885 | 21.4036 | 22.6309 | 101.1075 | 99.5432 | 102.6851 | 463.3899 | 644.8534 | 645.765 | 894.5032 | 924.9042 | 920.3483 | 112.6624 | 856.7973 | 973.5441 | 864.7229 | 823.0992 | 857.9697 | 238.595 | 749.1067 | 919.7563 | 320.2593 | 696.6686 | 873.1946 | 709.7024 | 849.4454 |  | 880.2123 | 772.1673 | 639.6202 | 881.6178 |  | 342.3477 | 554.6891 | 430.2876 | 635.7256 | 749.2194 | 826.1891 | 858.5631 | 27.9025 | 177.7511 | 40.1857 | 354.8653 | 30.0438 | 49.9165 | 60.4934 | 91.9879 | 41.7897 |  |  | -1.4461 | -2.1823 | -67.7691 | 1.3786 | 8.5965 | -197.7914 | 30.6968 | -4.3722 | 5.2646 | 17.3436 | 90.3459 | 0.0056068 | 6.078e-05 | 0.00051584 | 1044.1744 | 805.3588 | 191.7755 | 58.2357 | 24.8114 | 21.3968 | 20.8045 | 46.1735 | 29.5391 | 24.4534 | 22.7334 | 22.4146 | 25.3629 | 22.7926 | 256.9806 | 249.511 | 222.461 | 153.1594 | 131.0235 | 316.1833 | 203.152 | 96.039 | 96.5858 | 96.7049 | 97.6289 | 109.6304 | 359.117 | 144.9405 | 599.3236 | 958.067 | 980.5098 | 968.5798 | 835.7542 | 967.1074 | 10.0327 | 9.5524 | 771.5892 | 890.9622 | 81.8284 | 780.828 | 867.649 | 54.2494 | 146.8131 | 942.3411 | 932.6649 | 467.7143 | 764.5552 | 907.108 | 970.1937 | 896.408 | 732.0097 | 741.4719 | 1063.9955 |  | 1039.4318 | 786.6054 | 976.4481 | 987.4324 | 1055.5355 | 830.4776 |  | 769.3214 |  |  | 902.5725 | 1076.1265 | 912.459 | [5 empty] | 58.5623 | 929.63 | 347.9272 | 38.3103 | 970.8489 | 410.8303 | 36.4383 | 973.2426 | 970.9306 | 979.6672 |  | 1140.897 | 1035.5756 | 901.0109 | 989.3707 | 1191.4439 | 975.7673 | 980.4822 | 952.5773 | 1007.4047 | 952.9134 | 1057.8603 | 810.6856 | 952.0532 | 986.8974 | 933.5242 | 984.7418 | 898.7103 |  | 914.2305 | 823.0434 | 918.8608 | 971.4188 | 1007.846 |  | 946.017 | 904.8713 | 0.70236 | 19.4114 | 1.4793 | 1.5235 | -24.7811 | 3.0886 | 3270.24 | 0.77 | -2.8185 | -2.9621 | -16.5065 | 2.3543 | 6.7748 | -32.4965 | 12.802 | 167.6194 | 143.5232 | 178.6061 | 13.4176 | 0.77274 | 48.1344 | 140.4283
42838.4719 | 4464 | 49.067 | 35.569 | 27.4309 | 24.5497 | 22.6086 | 23.2209 | 23.0785 | 21.656 | 32.6244 | 27.1064 | 23.2163 | 21.7913 | 21.399 | 22.6323 | 101.1039 | 99.5521 | 102.7073 | 463.6253 | 645.0848 | 645.9815 | 894.3774 | 924.6742 | 920.6867 | 112.7254 | 861.3716 | 972.8163 | 864.4561 | 823.0073 | 857.791 | 238.8382 | 749.0324 | 920.1662 | 320.9217 | 696.6219 | 874.4789 | 699.1271 | 849.3573 |  | 880.0408 | 772.263 | 639.9162 | 881.4326 |  | 342.8191 | 554.746 | 430.5319 | 637.5755 | 748.2401 | 826.1039 | 858.4248 | 27.7262 | 177.702 | 40.0136 | 354.5916 | 30.0328 | 49.8992 | 60.5001 | 92.0165 | 41.7774 |  |  | 0.35179 | -1.84 | -68.0149 | 1.3806 | 8.1517 | -197.7507 | 31.9144 | -4.6238 | 5.121 | 17.3353 | 89.467 | 0.0054656 | 0.00019221 | 0.00054376 | 1036.4309 | 805.4605 | 192.142 | 58.2812 | 24.8082 | 21.4012 | 20.8 | 46.1677 | 29.5314 | 24.4559 | 22.7364 | 22.4088 | 25.3601 | 22.7898 | 254.445 | 245.5761 | 223.1307 | 152.5139 | 134.4621 | 315.5979 | 202.9791 | 96.0389 | 96.5801 | 96.7065 | 97.6246 | 109.6288 | 359.5571 | 145.2105 | 599.4956 | 957.3421 | 980.1424 | 968.2284 | 833.1226 | 966.7911 | 12.5551 | 10.8559 | 771.5729 | 890.6154 | 81.8933 | 780.8516 | 867.5844 | 54.2936 | 147.2323 | 946.5115 | 932.1737 | 468.3298 | 764.4796 | 907.4059 | 970.0046 | 896.2535 | 732.045 | 741.4988 | 1064.5538 |  | 1038.7511 | 786.5939 | 976.2468 | 987.1774 | 1055.1445 | 830.454 |  | 769.3023 |  |  | 903.0445 | 1075.0735 | 912.9823 | [5 empty] | 58.6263 | 929.8163 | 348.2697 | 38.3372 | 970.8502 | 411.1757 | 36.458 | 973.1569 | 970.8388 | 979.5464 |  | 1140.5098 | 1035.1318 | 901.2069 | 989.4626 | 1191.3998 | 975.6318 | 980.3665 | 952.6761 | 1007.177 | 952.8839 | 1056.7517 | 810.3862 | 952.193 | 986.7728 | 933.3308 | 984.2913 | 898.4847 |  | 915.296 | 824.0262 | 918.7333 | 971.6786 | 1008.7479 |  | 945.9519 | 904.7708 | 0.26124 | 19.4118 | 1.4794 | 1.5234 | -24.8686 | 3.0886 | 3253.41 | 0.84 | 1.39 | -2.72 | -16.537 | 2.356 | 6.5969 | -32.4919 | 13.053 | 167.2361 | 143.4289 | 178.3944 | 13.6072 | 0.67488 | 45.6051 | 140.2628
42838.472 | 4465 | 49.0702 | 35.5703 | 27.4354 | 24.5503 | 22.6054 | 23.2062 | 23.0717 | 21.6544 | 32.6282 | 27.1043 | 23.209 | 21.7872 | 21.3936 | 22.6244 | 101.1159 | 99.5655 | 102.7344 | 463.8687 | 645.3078 | 646.2172 | 894.4532 | 924.1881 | 920.8701 | 112.7796 | 865.5621 | 971.9492 | 864.137 | 822.9792 | 857.524 | 239.0831 | 748.9585 | 919.9307 | 321.5825 | 696.5904 | 875.363 | 718.8931 | 849.2729 |  | 879.9706 | 771.8081 | 640.0869 | 881.2476 |  | 343.0222 | 553.8744 | 430.5445 | 640.3721 | 748.3071 | 825.9846 | 858.233 | 27.7425 | 177.6703 | 39.7722 | 354.2456 | 29.9991 | 49.8556 | 60.4942 | 92.0507 | 41.7608 |  |  | 1.5681 | -2.1672 | -67.9426 | 1.4765 | 8.0445 | -197.7849 | 31.1364 | -4.2335 | 4.8991 | 17.3464 | 89.364 | 0.0055099 | 8.05e-05 | 0.00050269 | 1027.2143 | 805.7366 | 192.558 | 58.357 | 24.8199 | 21.4012 | 20.8084 | 46.1906 | 29.5548 | 24.4697 | 22.7417 | 22.4241 | 25.3728 | 22.8047 | 260.3601 | 249.8858 | 226.6187 | 153.9514 | 139.1888 | 315.229 | 202.7731 | 96.0482 | 96.5908 | 96.7051 | 97.6334 | 109.6413 | 359.991 | 145.4827 | 599.6771 | 956.7006 | 979.7978 | 967.9317 | 832.2577 | 966.6923 | 15.0495 | 10.5006 | 771.5501 | 890.5544 | 81.9659 | 780.7721 | 867.5873 | 54.3394 | 147.663 | 950.8231 | 931.3086 | 469.033 | 764.4308 | 907.38 | 969.8977 | 896.0646 | 732.0816 | 741.5515 | 1064.8811 |  | 1038.0925 | 786.5827 | 976.0068 | 986.9097 | 1054.5908 | 830.4613 |  | 769.3033 |  |  | 902.63 | 1075.1154 | 912.9126 | [5 empty] | 58.6757 | 929.5439 | 348.598 | 38.3535 | 969.9815 | 411.5477 | 36.473 | 973.0175 | 970.6551 | 979.4168 |  | 1140.1039 | 1034.3513 | 901.4668 | 989.3678 | 1191.4857 | 975.4301 | 980.2401 | 952.5223 | 1006.8054 | 952.3863 | 1056.852 | 809.8109 | 952.1426 | 986.4581 | 933.0362 | 984.2845 | 898.2604 |  | 914.7218 | 822.847 | 918.4291 | 971.8219 | 1008.8071 |  | 945.8291 | 904.6689 | 0.47289 | 19.4111 | 1.479 | 1.5226 | -24.7894 | 3.0886 | 3233.87 | 0.96 | 2.9344 | -2.9504 | -16.5195 | 2.4352 | 6.553 | -32.4929 | 12.8922 | 166.8717 | 143.3164 | 178.0924 | 12.8919 | 0.2594 | 50.407 | 140.1022
42838.472 | 4466 | 49.0865 | 35.5761 | 27.437 | 24.5543 | 22.6087 | 23.205 | 23.0805 | 21.6566 | 32.6438 | 27.1095 | 23.213 | 21.7868 | 21.394 | 22.6251 | 101.1325 | 99.5737 | 102.7644 | 464.1204 | 645.5949 | 646.4498 | 894.2584 | 925.2825 | 921.8936 | 112.838 | 869.9065 | 971.4714 | 864.2891 | 823.0627 | 857.5002 | 239.3291 | 748.8904 | 919.7368 | 322.2365 | 696.5055 | 875.7175 | 731.0032 | 849.1887 |  | 879.8753 | 771.4526 | 639.919 | 881.0511 |  | 343.0745 | 553.055 | 429.9994 | 638.7384 | 747.182 | 824.9438 | 857.4582 | 27.4755 | 177.6575 | 39.2008 | 353.8864 | 30.0257 | 49.8307 | 60.4973 | 92.0482 | 41.7485 |  |  | 1.6207 | -1.5049 | -68.3093 | 1.7913 | 8.515 | -197.7809 | 30.8873 | -4.2118 | 4.9883 | 17.4051 | 90.0022 | 0.0054853 | 0.00010185 | 0.00053226 | 1027.9315 | 805.9192 | 192.9179 | 58.3937 | 24.8182 | 21.3944 | 20.8046 | 46.1944 | 29.5491 | 24.4656 | 22.7344 | 22.4127 | 25.374 | 22.8036 | 274.469 | 252.8672 | 224.6104 | 153.3857 | 139.5623 | 315.0936 | 202.5404 | 96.0488 | 96.5931 | 96.7026 | 97.6348 | 109.6476 | 360.4455 | 145.7631 | 599.8432 | 956.1006 | 979.4976 | 967.6216 | 831.7057 | 966.4274 | 16.5335 | 9.4648 | 771.5288 | 889.9184 | 82.0448 | 780.6381 | 867.6504 | 54.3894 | 148.0841 | 953.2412 | 930.3558 | 469.7612 | 764.3897 | 907.2627 | 969.6628 | 895.856 | 732.1203 | 741.6047 | 1064.8968 |  | 1037.3822 | 786.5751 | 975.4162 | 986.5374 | 1053.7803 | 830.4245 |  | 769.2888 |  |  | 902.5352 | 1074.7955 | 912.8559 | [5 empty] | 58.7319 | 928.7368 | 348.9433 | 38.3699 | 968.7511 | 411.9801 | 36.4891 | 972.8685 | 970.4354 | 979.4328 |  | 1139.9745 | 1033.2334 | 900.502 | 988.7552 | 1191.4052 | 975.2441 | 980.1154 | 952.1917 | 1006.8862 | 951.779 | 1056.4958 | 809.0214 | 951.7759 | 986.0934 | 932.632 | 983.6711 | 898.0379 |  | 911.8857 | 821.0567 | 917.9709 | 971.6333 | 1008.9376 |  | 945.5031 | 904.5911 | 0.041605 | 19.4119 | 1.4791 | 1.5224 | -24.9337 | 3.0886 | 3218.81 | 0.89 | 2.9832 | -2.4573 | -16.5558 | 2.681 | 6.7388 | -32.4772 | 12.8344 | 166.4887 | 143.0393 | 177.6503 | 11.3029 | 0.45101 | 53.4798 | 139.9673
42838.472 | 4467 | 49.1052 | 35.5868 | 27.4453 | 24.566 | 22.6068 | 23.2252 | 23.088 | 21.6567 | 32.6523 | 27.1216 | 23.2164 | 21.7869 | 21.4109 | 22.6339 | 101.1362 | 99.5823 | 102.7906 | 464.3714 | 645.8337 | 646.6568 | 893.9059 | 925.7927 | 922.4324 | 112.9033 | 874.6786 | 971.5545 | 864.2821 | 823.0034 | 857.5019 | 239.5875 | 748.807 | 919.4983 | 322.8995 | 696.4109 | 875.8607 | 704.8844 | 849.1093 |  | 879.8137 | 771.2727 | 639.9265 | 880.849 |  | 342.5217 | 552.3709 | 429.9442 | 639.2818 | 746.6378 | 823.2207 | 857.0973 | 27.2972 | 177.6545 | 38.7214 | 353.5454 | 30.0248 | 49.7994 | 60.5013 | 92.0686 | 41.7309 |  |  | -1.2739 | -1.8341 | -68.101 | 1.2255 | 8.3199 | -197.8112 | 31.0266 | -4.3235 | 5.1766 | 17.0237 | 89.4463 | 0.0056479 | 0.00010843 | 0.00048955 | 1035.1787 | 806.0764 | 193.2777 | 58.4477 | 24.8229 | 21.4 | 20.8044 | 46.1976 | 29.5551 | 24.4673 | 22.7326 | 22.4195 | 25.3739 | 22.8039 | 281.2613 | 255.1058 | 228.3697 | 158.7285 | 135.0366 | 314.991 | 202.5031 | 96.0465 | 96.5958 | 96.6899 | 97.6329 | 109.6525 | 360.9246 | 146.0481 | 600.0171 | 955.522 | 979.0874 | 967.239 | 831.2606 | 965.8008 | 16.3528 | 15.4694 | 771.5164 | 889.0657 | 82.1188 | 780.5631 | 867.7085 | 54.4362 | 148.5163 | 956.3024 | 929.8595 | 470.4289 | 764.3394 | 907.2122 | 969.3853 | 895.5829 | 732.1477 | 741.6358 | 1064.9045 |  | 1036.6561 | 786.5805 | 975.195 | 986.081 | 1052.6073 | 830.3851 |  | 769.2907 |  |  | 902.2865 | 1075.1914 | 913.0431 | [5 empty] | 58.7938 | 928.1828 | 349.301 | 38.396 | 968.7345 | 412.4647 | 36.5168 | 972.7365 | 970.428 | 979.4148 |  | 1139.9141 | 1032.1768 | 900.8778 | 988.1358 | 1191.3022 | 975.0628 | 979.9685 | 951.9487 | 1007.2377 | 951.0137 | 1055.8695 | 807.6086 | 951.1713 | 985.3604 | 931.9129 | 982.9166 | 897.7922 |  | 911.2388 | 819.4194 | 918.2131 | 970.8252 | 1008.9461 |  | 945.2905 | 904.4864 | 0.37625 | 19.4098 | 1.4795 | 1.5227 | -24.8889 | 3.0885 | 3212.65 | 1.16 | -2.6449 | -2.7117 | -16.5237 | 2.2166 | 6.6559 | -32.4542 | 12.8533 | 166.0979 | 142.9354 | 177.0096 | 10.5321 | 0.028251 | 46.9921 | 139.7906
42838.472 | 4468 | 49.1063 | 35.5963 | 27.4404 | 24.5743 | 22.6026 | 23.2244 | 23.089 | 21.6543 | 32.6558 | 27.1204 | 23.2206 | 21.7798 | 21.3912 | 22.6285 | 101.148 | 99.6004 | 102.8216 | 464.6202 | 645.9752 | 646.8509 | 893.6664 | 925.5827 | 922.0517 | 112.9768 | 880.7898 | 970.9193 | 863.8035 | 822.9939 | 857.3722 | 239.8437 | 748.7606 | 919.4418 | 323.5679 | 696.3799 | 874.824 | 751.1314 | 849.0277 |  | 879.6223 | 770.0374 | 640.0036 | 880.6396 |  | 342.1237 | 551.7323 | 429.8892 | 641.2357 | 747.0283 | 823.4419 | 856.6449 | 27.2124 | 177.6484 | 38.2951 | 353.2275 | 30.0141 | 49.776 | 60.5142 | 92.2061 | 41.7103 |  |  | 0.93202 | -2.2625 | -67.9209 | 1.1558 | 8.0656 | -197.7599 | 31.0319 | -4.3104 | 5.1864 | 17.215 | 89.9159 | 0.0054853 | 0.00016428 | 0.00054541 | 1053.856 | 806.0277 | 193.6552 | 58.5095 | 24.8423 | 21.4043 | 20.8092 | 46.2168 | 29.5696 | 24.4744 | 22.7448 | 22.4282 | 25.382 | 22.805 | 297.6291 | 267.3823 | 246.9402 | 170.4451 | 143.6391 | 315.2022 | 202.8257 | 96.0484 | 96.6015 | 96.6853 | 97.6374 | 109.6543 | 361.4089 | 146.3679 | 600.2006 | 955.1682 | 978.7869 | 967.0704 | 830.9296 | 965.61 | 17.8466 | 13.4008 | 771.4952 | 888.9331 | 82.1891 | 780.5264 | 867.8133 | 54.4864 | 148.9629 | 960.8887 | 929.1648 | 471.0782 | 764.2998 | 907.4094 | 969.301 | 895.3366 | 732.1488 | 741.6249 | 1064.974 |  | 1036.0069 | 786.5939 | 975.2788 | 985.7 | 1052.0256 | 830.3405 |  | 769.3055 |  |  | 902.6785 | 1075.4508 | 913.2368 | [5 empty] | 58.8484 | 927.8525 | 349.6317 | 38.4121 | 969.4898 | 412.9486 | 36.5324 | 972.6171 | 970.5431 | 979.3232 |  | 1139.5934 | 1031.6893 | 901.374 | 987.4471 | 1191.6954 | 974.9021 | 979.8078 | 951.7361 | 1006.8588 | 950.1782 | 1055.7706 | 807.9413 | 950.5493 | 984.6056 | 931.0501 | 982.6093 | 897.5731 |  | 913.5482 | 818.2651 | 918.1573 | 970.2783 | 1009.1221 |  | 944.9547 | 904.3569 | 0.18611 | 19.4104 | 1.4797 | 1.5223 | -24.8361 | 3.0885 | 3171.73 | 1.09 | 2.2621 | -3.0106 | -16.4955 | 2.1518 | 6.554 | -32.4533 | 12.8556 | 165.7474 | 142.9743 | 176.6969 | 8.7467 | -1.9914 | 58.8134 | 139.6537
42838.472 | 4469 | 49.1335 | 35.6068 | 27.453 | 24.5824 | 22.6127 | 23.2326 | 23.0973 | 21.6607 | 32.6679 | 27.1424 | 23.2332 | 21.7985 | 21.4075 | 22.6448 | 101.1658 | 99.6145 | 102.8456 | 464.8643 | 646.0261 | 647.045 | 893.9928 | 924.8705 | 921.347 | 113.0512 | 886.1464 | 969.8079 | 863.1143 | 822.9289 | 857.2396 | 240.0982 | 748.6978 | 919.8528 | 324.2609 | 696.4345 | 873.8129 | 758.4936 | 848.9404 |  | 879.563 | 768.4445 | 640.0696 | 880.4416 |  | 341.9011 | 550.3547 | 428.7551 | 643.0203 | 746.2233 | 822.7608 | 855.5677 | 27.1544 | 177.6416 | 38.2883 | 352.9753 | 30.016 | 49.7641 | 60.5321 | 92.4229 | 41.7018 |  |  | 3.2411 | -1.585 | -67.9236 | 1.5737 | 8.2279 | -197.7822 | 31.3565 | -4.108 | 5.2761 | 17.1792 | 88.8328 | 0.0056446 | 8.378e-05 | 0.00051091 | 1063.7263 | 805.8929 | 194.0341 | 58.5658 | 24.8425 | 21.4043 | 20.8103 | 46.2255 | 29.5687 | 24.4783 | 22.7486 | 22.4264 | 25.3807 | 22.8063 | 306.635 | 284.3722 | 264.22 | 172.2835 | 146.8158 | 315.3877 | 203.3049 | 96.053 | 96.6068 | 96.6811 | 97.636 | 109.6702 | 361.8549 | 146.6438 | 600.379 | 954.7452 | 978.5017 | 966.9671 | 830.6618 | 965.3628 | 15.0665 | 13.5048 | 771.4754 | 888.9216 | 82.2569 | 780.4571 | 868.0255 | 54.5335 | 149.4122 | 967.4532 | 928.3163 | 471.7895 | 764.2577 | 907.3104 | 969.4123 | 895.1155 | 732.0991 | 741.5452 | 1065.0413 |  | 1035.3473 | 786.6 | 975.4495 | 985.3649 | 1051.8229 | 830.3417 |  | 769.3116 |  |  | 902.8279 | 1075.28 | 913.2896 | [5 empty] | 58.9128 | 927.8023 | 349.9732 | 38.4347 | 968.8457 | 413.4387 | 36.5413 | 972.4802 | 970.1607 | 979.1768 |  | 1139.4961 | 1031.3759 | 901.6713 | 986.9365 | 1191.8184 | 974.7182 | 979.6638 | 951.5508 | 1006.9783 | 950.3324 | 1055.7973 | 808.1613 | 949.8112 | 984.5347 | 930.2893 | 982.2546 | 897.346 |  | 914.1085 | 818.1101 | 917.5262 | 969.6629 | 1008.6023 |  | 944.6278 | 904.096 | 0.26254 | 19.409 | 1.4789 | 1.5226 | -24.8561 | 3.0885 | 3169.67 | 0.92 | 4.2182 | -2.5178 | -16.482 | 2.5088 | 6.6176 | -32.445 | 12.9187 | 165.3918 | 143.0542 | 176.5936 | 7.7752 | -3.8464 | 60.8372 | 139.5258
42838.472 | 4470 | 49.1365 | 35.6131 | 27.4609 | 24.5947 | 22.624 | 23.2456 | 23.1014 | 21.6586 | 32.6732 | 27.139 | 23.2338 | 21.8032 | 21.4099 | 22.64 | 101.1834 | 99.6391 | 102.8777 | 465.1088 | 646.1791 | 647.2402 | 894.2734 | 923.9212 | 920.5591 | 113.119 | 890.4899 | 967.8665 | 862.799 | 822.7673 | 856.9538 | 240.3496 | 748.6067 | 919.053 | 324.903 | 696.6269 | 873.9117 | 751.4262 | 848.8449 |  | 879.4102 | 769.0821 | 639.6963 | 880.2474 |  | 341.4264 | 548.6795 | 427.716 | 641.3451 | 741.4907 | 822.4471 | 855.9508 | 27.1601 | 177.6104 | 38.5206 | 352.6887 | 30.0267 | 49.7652 | 60.5727 | 92.6717 | 41.6891 |  |  | 5.3413 | -2.2987 | -68.1076 | 1.1348 | 8.9816 | -197.796 | 31.2428 | -4.4379 | 5.1576 | 17.2883 | 89.296 | 0.0054031 | 2.793e-05 | 0.00054705 | 1054.6331 | 805.9708 | 194.4011 | 58.6181 | 24.8415 | 21.4113 | 20.8078 | 46.2358 | 29.5737 | 24.4728 | 22.7464 | 22.425 | 25.3825 | 22.8069 | 297.1246 | 285.4766 | 268.1391 | 173.3776 | 143.0161 | 315.462 | 203.6069 | 96.0468 | 96.6039 | 96.6782 | 97.6379 | 109.6747 | 362.2964 | 146.9285 | 600.5696 | 954.1434 | 978.1719 | 966.8006 | 830.6241 | 964.9288 | 20.8605 | 13.1099 | 771.4677 | 889.0451 | 82.3295 | 780.3865 | 868.2804 | 54.5818 | 149.862 | 974.3127 | 927.303 | 472.535 | 764.1964 | 906.5285 | 969.607 | 894.8175 | 732.0392 | 741.4635 | 1064.9373 |  | 1034.5993 | 786.5919 | 974.9934 | 984.8405 | 1050.8638 | 830.331 |  | 769.3043 |  |  | 902.6153 | 1074.813 | 912.9388 | [5 empty] | 58.9618 | 927.1072 | 350.3014 | 38.4439 | 965.5432 | 413.9319 | 36.5456 | 972.3546 | 969.4917 | 979.133 |  | 1139.4381 | 1031.326 | 900.9926 | 986.6286 | 1191.6222 | 974.6159 | 979.5708 | 951.3959 | 1006.9766 | 950.7702 | 1055.6092 | 808.4611 | 949.3943 | 984.6123 | 929.7996 | 981.7067 | 897.1223 |  | 915.3436 | 818.011 | 917.1218 | 968.8597 | 1007.472 |  | 944.0293 | 903.8751 | 0.38552 | 19.4085 | 1.4786 | 1.5207 | -24.7637 | 3.0886 | 3128.72 | 0.69 | 5.4144 | -3.029 | -16.4875 | 2.1282 | 6.913 | -32.4415 | 12.8934 | 164.9941 | 142.8405 | 176.0761 | 8.8436 | -4.2409 | 58.9044 | 139.3821
42838.472 | 4471 | 49.1343 | 35.6083 | 27.451 | 24.5809 | 22.6071 | 23.2244 | 23.087 | 21.648 | 32.6712 | 27.1281 | 23.2163 | 21.7881 | 21.3945 | 22.631 | 101.1928 | 99.6538 | 102.9104 | 465.3305 | 646.472 | 647.423 | 894.2085 | 923.4893 | 920.2107 | 113.1838 | 894.7854 | 966.6022 | 862.5787 | 822.5658 | 856.7284 | 240.6016 | 748.5086 | 918.1553 | 325.5539 | 697.1034 | 873.4023 | 732.2968 | 848.7554 |  | 879.3325 | 768.9704 | 639.6398 | 880.047 |  | 340.7289 | 546.8753 | 427.8422 | 641.9662 | 739.9923 | 822.4096 | 855.747 | 27.3202 | 177.6412 | 38.9309 | 352.4742 | 30.0139 | 49.7551 | 60.6216 | 92.8994 | 41.6849 |  |  | 5.5134 | -2.48 | -68.0432 | 1.2031 | 8.0393 | -197.802 | 30.9425 | -4.1763 | 5.1685 | 16.9047 | 88.675 | 0.0055461 | 0.00011828 | 0.00055034 | 1044.5909 | 806.1478 | 194.7833 | 58.6726 | 24.8487 | 21.4147 | 20.8102 | 46.2476 | 29.5812 | 24.4879 | 22.7391 | 22.4279 | 25.3872 | 22.8156 | 312.6086 | 298.7235 | 272.2523 | 172.7674 | 145.7119 | 316.2836 | 203.9396 | 96.0311 | 96.6008 | 96.6616 | 97.6263 | 109.6731 | 362.7324 | 147.2087 | 600.7371 | 953.6011 | 977.8071 | 966.5723 | 830.8169 | 964.6538 | 18.252 | 13.9095 | 771.4599 | 889.1517 | 82.3983 | 780.3442 | 868.5173 | 54.6264 | 150.2927 | 981.1177 | 926.2847 | 473.2438 | 764.1247 | 905.8514 | 969.891 | 894.4724 | 732.0139 | 741.4424 | 1064.6773 |  | 1033.9604 | 786.5745 | 974.2851 | 984.366 | 1050.1428 | 830.2313 |  | 769.2914 |  |  | 903.4111 | 1074.878 | 913.0225 | [5 empty] | 59.023 | 926.1067 | 350.6277 | 38.4717 | 964.2096 | 414.4704 | 36.5751 | 972.2305 | 969.0621 | 978.9133 |  | 1138.9696 | 1031.4125 | 899.5477 | 986.4627 | 1191.662 | 974.4754 | 979.4225 | 951.2043 | 1007.1172 | 950.7343 | 1056.2734 | 807.1027 | 948.7211 | 984.4717 | 928.7693 | 981.4983 | 896.9065 |  | 914.7897 | 817.4393 | 916.4127 | 967.8106 | 1008.3848 |  | 943.4018 | 903.6991 | 0.35362 | 19.4092 | 1.4776 | 1.5204 | -24.7771 | 3.0886 | 3123.12 | 0.92 | 5.5004 | -3.1427 | -16.4616 | 2.189 | 6.5402 | -32.4415 | 12.8311 | 164.6598 | 142.5092 | 175.69 | 7.2525 | -4.6528 | 53.8413 | 139.2175
42838.472 | 4472 | 49.1497 | 35.6207 | 27.4516 | 24.5761 | 22.5998 | 23.2149 | 23.0808 | 21.6525 | 32.6741 | 27.1353 | 23.2171 | 21.7879 | 21.3909 | 22.6351 | 101.1961 | 99.6648 | 102.9299 | 465.5287 | 646.785 | 647.5981 | 893.2979 | 923.2091 | 919.1558 | 113.2352 | 898.4182 | 965.6732 | 862.3953 | 822.7354 | 856.2274 | 240.8513 | 748.4358 | 917.463 | 326.1991 | 697.8597 | 873.148 | 724.1604 | 848.6762 |  | 879.1733 | 768.7206 | 639.4973 | 879.8548 |  | 340.1809 | 545.1075 | 429.0599 | 643.0858 | 736.6159 | 821.4307 | 853.5868 | 27.6315 | 177.6684 | 39.218 | 352.3807 | 30.0126 | 49.757 | 60.6753 | 93.1537 | 41.6812 |  |  | 0.85514 | -2.2086 | -68.1463 | 1.1131 | 7.9006 | -197.7573 | 31.3881 | -4.2828 | 5.1504 | 17.1219 | 88.2141 | 0.0056791 | 0.00011664 | 0.00050105 | 1050.1759 | 806.233 | 195.1745 | 58.7239 | 24.8456 | 21.4038 | 20.7994 | 46.2411 | 29.5863 | 24.4772 | 22.7393 | 22.4173 | 25.383 | 22.7989 | 327.4816 | 309.9417 | 272.0658 | 171.3883 | 144.7571 | 316.7171 | 204.2923 | 96.0395 | 96.5983 | 96.6552 | 97.6317 | 109.6661 | 363.2053 | 147.5102 | 600.9158 | 953.4492 | 977.4591 | 966.2468 | 830.9591 | 964.545 | 20.4706 | 12.0309 | 771.4403 | 888.9206 | 82.4718 | 780.3037 | 868.7967 | 54.6677 | 150.7284 | 987.3401 | 925.8938 | 473.9425 | 764.0146 | 905.2226 | 970.0393 | 894.1205 | 731.9675 | 741.409 | 1064.3738 |  | 1033.3411 | 786.5624 | 973.7785 | 983.9073 | 1049.7736 | 830.2026 |  | 769.2886 |  |  | 904.0929 | 1074.7823 | 913.3197 | [5 empty] | 59.0754 | 925.1452 | 350.9573 | 38.478 | 962.542 | 415.0082 | 36.5849 | 972.1287 | 969.2053 | 978.7551 |  | 1138.9324 | 1031.2025 | 899.8124 | 986.3911 | 1191.4813 | 974.364 | 979.2748 | 951.0032 | 1007.1729 | 950.2778 | 1057.7538 | 805.655 | 947.6521 | 983.9576 | 928.2981 | 981.3899 | 896.7045 |  | 914.1043 | 817.2479 | 915.4862 | 966.967 | 1009.7518 |  | 942.9551 | 903.5751 | 0.31336 | 19.4096 | 1.4781 | 1.5205 | -24.7852 | 3.0886 | 3143.29 | 0.75 | 2.1657 | -2.9626 | -16.4563 | 2.1032 | 6.4807 | -32.4233 | 12.9173 | 164.3375 | 142.2726 | 175.4985 | 5.6683 | -4.5842 | 51.7676 | 139.0565
42838.472 | 4473 | 49.1664 | 35.6358 | 27.4668 | 24.5739 | 22.618 | 23.2208 | 23.0944 | 21.6586 | 32.6925 | 27.1534 | 23.2201 | 21.7924 | 21.3953 | 22.6345 | 101.2319 | 99.6956 | 102.972 | 465.7672 | 646.9328 | 647.7915 | 892.5757 | 923.4329 | 919.1227 | 113.2992 | 900.3055 | 966.0722 | 863.179 | 822.9417 | 856.3257 | 241.0961 | 748.3279 | 916.6559 | 326.8462 | 698.582 | 872.8738 | 725.7257 | 848.5884 |  | 879.0906 | 769.1501 | 639.3418 | 879.656 |  | 339.3699 | 542.5999 | 429.4505 | 642.5594 | 736.0702 | 821.6583 | 852.4199 | 28.0069 | 177.6741 | 39.2396 | 352.1957 | 29.9969 | 49.7573 | 60.7348 | 93.3924 | 41.6778 |  |  | -0.94405 | -1.5785 | -67.9531 | 0.97315 | 8.0649 | -197.8158 | 30.817 | -4.3886 | 5.1903 | 17.3734 | 88.5943 | 0.0057563 | 0.00012157 | 0.00050105 | 1038.0139 | 806.3491 | 195.55 | 58.779 | 24.8561 | 21.4053 | 20.8056 | 46.2557 | 29.5866 | 24.4802 | 22.7427 | 22.4281 | 25.3934 | 22.8106 | 326.377 | 310.3415 | 271.3659 | 170.4214 | 143.8015 | 317.2264 | 204.4958 | 96.0473 | 96.607 | 96.6668 | 97.6295 | 109.6857 | 363.6675 | 147.8253 | 601.1015 | 953.4268 | 977.1345 | 965.8102 | 830.8693 | 964.4989 | 19.6246 | 11.8516 | 771.443 | 888.7762 | 82.5519 | 780.2062 | 869.0844 | 54.7163 | 151.1989 | 988.9697 | 925.613 | 474.6312 | 763.9131 | 904.7218 | 970.0563 | 893.8253 | 731.8971 | 741.3353 | 1063.9817 |  | 1032.6437 | 786.5618 | 973.3469 | 983.3479 | 1050.1871 | 830.1446 |  | 769.2851 |  |  | 902.8666 | 1075.0789 | 913.1481 | [5 empty] | 59.1422 | 924.1192 | 351.3164 | 38.5026 | 961.6146 | 415.5116 | 36.6006 | 972.0152 | 969.0779 | 978.6256 |  | 1139.0339 | 1031.0309 | 898.9792 | 986.577 | 1191.7484 | 974.2352 | 979.1445 | 950.7883 | 1006.3144 | 949.5022 | 1056.6697 | 806.4337 | 947.0175 | 983.1566 | 928.7604 | 980.9442 | 896.5024 |  | 913.9884 | 817.7406 | 915.2708 | 966.9297 | 1008.438 |  | 942.6853 | 903.4553 | 0.36716 | 19.4013 | 1.4791 | 1.5211 | -24.7873 | 3.0885 | 3157.34 | 0.97 | -2.2756 | -2.5007 | -16.4078 | 1.9635 | 6.5484 | -32.4315 | 12.8006 | 163.9766 | 142.071 | 175.7428 | 5.8714 | -4.4788 | 52.1696 | 138.9048
42838.4721 | 4474 | 49.1752 | 35.6429 | 27.4704 | 24.581 | 22.6108 | 23.2204 | 23.0836 | 21.6574 | 32.6924 | 27.1527 | 23.2224 | 21.79 | 21.3986 | 22.632 | 101.2434 | 99.71 | 103.0186 | 466.0341 | 647.0329 | 647.9974 | 892.2781 | 922.6604 | 918.4502 | 113.3682 | 901.5197 | 965.317 | 863.5222 | 822.9437 | 856.7117 | 241.355 | 748.2475 | 915.9503 | 327.4912 | 699.0885 | 871.9612 | 716.5046 | 848.5029 |  | 879.1078 | 769.5337 | 639.4246 | 879.4714 |  | 338.6025 | 541.1882 | 430.1929 | 640.7924 | 736.1996 | 821.6502 | 851.5546 | 28.3187 | 177.7217 | 39.2787 | 352.172 | 30.0166 | 49.7569 | 60.789 | 93.5827 | 41.6872 |  |  | 2.1378 | -1.9044 | -67.8671 | 1.3372 | 8.2555 | -197.7507 | 31.6167 | -4.1914 | 5.0895 | 17.403 | 88.8585 | 0.0056003 | 6.9e-05 | 0.00049448 | 1036.3732 | 806.4304 | 195.9234 | 58.8285 | 24.8673 | 21.3999 | 20.8038 | 46.2593 | 29.5957 | 24.4818 | 22.7422 | 22.4236 | 25.3892 | 22.8117 | 329.4254 | 304.2699 | 271.8761 | 167.9872 | 141.0207 | 317.7248 | 204.6253 | 96.0493 | 96.6178 | 96.6669 | 97.6288 | 109.6859 | 364.0965 | 148.1156 | 601.2914 | 953.5933 | 976.9154 | 965.8048 | 830.5758 | 964.5895 | 20.4407 | 10.3364 | 771.4556 | 888.8984 | 82.6223 | 780.1744 | 869.3854 | 54.7654 | 151.6822 | 989.9127 | 925.3434 | 475.3188 | 763.8308 | 904.0831 | 970.0962 | 893.5556 | 731.8283 | 741.2632 | 1063.8568 |  | 1032.0016 | 786.5571 | 972.8794 | 982.8982 | 1049.5276 | 830.0412 |  | 769.2874 |  |  | 903.0955 | 1075.3797 | 913.0477 | [5 empty] | 59.191 | 923.6296 | 351.6504 | 38.5149 | 964.4122 | 415.9604 | 36.6084 | 971.8939 | 968.5273 | 978.4786 |  | 1138.6771 | 1031.8725 | 898.388 | 986.2503 | 1191.4833 | 974.0456 | 979.0264 | 950.3404 | 1005.5486 | 948.6195 | 1055.9152 | 807.5956 | 946.8418 | 982.3517 | 928.2869 | 980.466 | 896.2796 |  | 913.2051 | 818.655 | 914.9023 | 967.5604 | 1006.8822 |  | 942.2987 | 903.3239 | 0.27775 | 19.3997 | 1.48 | 1.5223 | -24.819 | 3.0885 | 3182.5 | 1.48 | 3.425 | -2.7444 | -16.3832 | 2.2997 | 6.6253 | -32.426 | 12.9656 | 163.6382 | 141.8529 | 175.3906 | 5.6113 | -4.5178 | 49.863 | 138.7991
42838.4721 | 4475 | 49.1816 | 35.6511 | 27.4794 | 24.5993 | 22.6113 | 23.2307 | 23.0992 | 21.6588 | 32.7021 | 27.1634 | 23.2275 | 21.7972 | 21.4022 | 22.6355 | 101.254 | 99.7318 | 103.0579 | 466.2939 | 647.2024 | 648.1723 | 892.5794 | 922.8956 | 919.0302 | 113.4284 | 901.1992 | 964.9162 | 863.7469 | 822.8786 | 857.0967 | 241.5955 | 748.1821 | 915.5623 | 328.1442 | 699.3994 | 871.9634 | 710.2762 | 848.419 |  | 878.9573 | 770.0095 | 639.2788 | 879.2773 |  | 337.7888 | 540.3453 | 430.337 | 641.1974 | 737.404 | 820.955 | 851.4033 | 28.4382 | 177.7292 | 39.5489 | 352.1254 | 30.0139 | 49.7829 | 60.8412 | 93.7413 | 41.6832 |  |  | 2.7299 | -2.4846 | -67.9952 | 1.7617 | 7.714 | -197.7737 | 31.0937 | -4.0009 | 5.0607 | 17.6181 | 89.3725 | 0.0055576 | 8.707e-05 | 0.00049284 | 1031.3311 | 806.3903 | 196.2942 | 58.8925 | 24.873 | 21.4061 | 20.8014 | 46.2736 | 29.6014 | 24.4836 | 22.7464 | 22.4338 | 25.3948 | 22.8134 | 328.6056 | 291.7516 | 267.0165 | 163.7753 | 138.3497 | 318.2764 | 204.754 | 96.0446 | 96.6168 | 96.6617 | 97.6267 | 109.6844 | 364.5251 | 148.4136 | 601.4859 | 953.551 | 976.7652 | 966.0526 | 830.2625 | 964.3705 | 11.8108 | 12.3849 | 771.4785 | 888.5478 | 82.7048 | 780.2197 | 869.797 | 54.8087 | 152.1912 | 988.301 | 925.5744 | 475.9973 | 763.7785 | 903.4164 | 970.1555 | 893.26 | 731.805 | 741.2381 | 1063.9341 |  | 1031.3987 | 786.5647 | 972.6096 | 982.54 | 1048.9283 | 829.8279 |  | 769.2975 |  |  | 902.6139 | 1074.7289 | 913.0398 | [5 empty] | 59.2582 | 923.7164 | 352.0312 | 38.535 | 965.294 | 416.3911 | 36.6284 | 971.7953 | 968.0012 | 978.4034 |  | 1138.4666 | 1030.8749 | 897.0233 | 985.9729 | 1191.7158 | 973.8874 | 978.9329 | 950.0588 | 1004.5967 | 948.267 | 1055.3552 | 807.2546 | 946.8226 | 982.4097 | 927.0165 | 980.888 | 896.0678 |  | 913.4099 | 818.8265 | 914.8659 | 967.2211 | 1008.9168 |  | 941.9617 | 903.1683 | 0.14567 | 19.3995 | 1.48 | 1.5229 | -24.8057 | 3.0885 | 3220.45 | 0.93 | 3.871 | -3.1331 | -16.3902 | 2.6382 | 6.4023 | -32.4176 | 12.8538 | 163.3155 | 141.7268 | 175.0696 | 5.7895 | -3.9604 | 48.339 | 138.7345
42838.4721 | 4476 | 49.1967 | 35.6557 | 27.4756 | 24.5841 | 22.6172 | 23.2214 | 23.0939 | 21.653 | 32.708 | 27.1561 | 23.2293 | 21.7925 | 21.4 | 22.641 | 101.2746 | 99.7418 | 103.0801 | 466.5303 | 647.4362 | 648.3193 | 891.6191 | 922.9708 | 918.8392 | 113.4896 | 901.8634 | 965.8106 | 863.8291 | 823.0561 | 857.132 | 241.8756 | 748.1049 | 915.166 | 328.8493 | 699.7251 | 871.5323 | 683.653 | 848.3311 |  | 878.7326 | 770.0445 | 638.885 | 879.0753 |  | 337.2205 | 539.7155 | 429.9888 | 641.9891 | 737.0132 | 819.8117 | 851.5464 | 27.9623 | 177.7534 | 39.9399 | 352.0211 | 30.0243 | 49.7998 | 60.8756 | 93.8778 | 41.6831 |  |  | 2.3271 | -1.8577 | -68.0675 | 1.5672 | 6.8433 | -197.7908 | 30.9281 | -3.9917 | 4.9992 | 17.215 | 89.03 | 0.0058089 | 0.00013964 | 0.00048627 | 1033.5013 | 806.3808 | 196.6631 | 58.9449 | 24.8731 | 21.4051 | 20.7987 | 46.2852 | 29.6028 | 24.4858 | 22.7445 | 22.4273 | 25.3908 | 22.8087 | 315.1957 | 286.8851 | 264.0479 | 164.8725 | 137.3537 | 318.2525 | 204.8909 | 96.047 | 96.6167 | 96.6539 | 97.6333 | 109.6832 | 364.9746 | 148.7007 | 601.6597 | 952.9649 | 976.4733 | 965.848 | 830.4618 | 963.7515 | 14.2924 | 8.4213 | 771.4794 | 887.6549 | 82.7796 | 780.3302 | 870.3575 | 54.8529 | 152.7034 | 987.4098 | 925.9408 | 476.7141 | 763.7023 | 902.5341 | 970.0809 | 893.0438 | 731.7468 | 741.1739 | 1063.8622 |  | 1030.7546 | 786.5852 | 972.295 | 982.1815 | 1048.6303 | 829.6629 |  | 769.317 |  |  | 902.3028 | 1075.2973 | 912.5683 | [5 empty] | 59.3194 | 923.6913 | 352.4092 | 38.5675 | 966.8141 | 416.8556 | 36.6573 | 971.6942 | 967.6837 | 978.3403 |  | 1137.9685 | 1030.3854 | 896.9577 | 985.9282 | 1192.2093 | 973.9834 | 978.8239 | 949.9939 | 1004.3481 | 948.6898 | 1055.208 | 807.0851 | 946.6612 | 982.1401 | 925.8937 | 980.8095 | 895.8806 |  | 915.1251 | 820.1681 | 914.9389 | 966.4581 | 1009.9767 |  | 941.5943 | 902.8541 | 0.35436 | 19.3984 | 1.4795 | 1.5226 | -24.7637 | 3.0885 | 3264.12 | 0.81 | 3.5741 | -2.7081 | -16.3925 | 2.4873 | 6.027 | -32.402 | 12.8129 | 162.9756 | 141.5796 | 174.9151 | 7.2758 | -3.612 | 42.0912 | 138.6143
42838.4721 | 4477 | 49.2016 | 35.6614 | 27.4891 | 24.5917 | 22.6147 | 23.2326 | 23.0984 | 21.6556 | 32.7127 | 27.1601 | 23.235 | 21.7895 | 21.4022 | 22.6406 | 101.2831 | 99.7554 | 103.1083 | 466.7671 | 647.7019 | 648.4883 | 891.6661 | 923.7538 | 919.8596 | 113.5396 | 902.1721 | 966.4532 | 864.2297 | 823.1385 | 857.2343 | 242.0978 | 748.0249 | 914.2055 | 329.4805 | 699.872 | 873.059 | 700.3989 | 848.2396 |  | 878.6228 | 769.3075 | 638.9156 | 878.8918 |  | 336.8711 | 539.416 | 430.1561 | 639.2119 | 735.8355 | 819.4171 | 851.7596 | 27.9702 | 177.8172 | 41.1827 | 351.9636 | 30.0167 | 49.7908 | 60.896 | 93.9498 | 41.6764 |  |  | 2.8094 | -1.6797 | -67.7468 | 1.8267 | 7.9033 | -197.8066 | 31.2934 | -4.3084 | 5.0601 | 17.0554 | 89.4171 | 0.0058204 | 0.00015935 | 0.00051912 | 1041.0937 | 806.3449 | 197.0216 | 59.0003 | 24.8771 | 21.4023 | 20.7994 | 46.2914 | 29.6079 | 24.4915 | 22.7436 | 22.4208 | 25.3927 | 22.8087 | 304.0476 | 278.5418 | 252.8213 | 163.9797 | 137.4596 | 318.1739 | 204.8714 | 96.0492 | 96.6222 | 96.6658 | 97.6329 | 109.7024 | 365.4694 | 149.0331 | 601.8379 | 951.882 | 976.0598 | 965.3139 | 831.104 | 963.213 | 12.2163 | 12.0127 | 771.5256 | 887.1444 | 82.8607 | 780.3986 | 870.922 | 54.9072 | 153.2095 | 987.946 | 925.9987 | 477.4347 | 763.6297 | 902.0602 | 970.0424 | 892.8503 | 731.7043 | 741.1396 | 1064.0271 |  | 1030.1144 | 786.6053 | 971.7279 | 981.8374 | 1048.2151 | 829.4049 |  | 769.3354 |  |  | 902.6694 | 1074.6734 | 912.4924 | [5 empty] | 59.3763 | 923.8614 | 352.7764 | 38.5778 | 968.0785 | 417.3696 | 36.6629 | 971.5617 | 967.4478 | 978.1797 |  | 1137.33 | 1028.9848 | 897.3601 | 985.9035 | 1191.9939 | 973.8342 | 978.6476 | 949.8627 | 1005.2533 | 949.072 | 1055.7101 | 807.717 | 946.2949 | 981.6677 | 925.3284 | 980.3135 | 895.8138 |  | 912.8903 | 820.8277 | 914.6532 | 966.0848 | 1010.1087 |  | 941.0837 | 902.64 | 0.18296 | 19.3993 | 1.4794 | 1.5224 | -24.7121 | 3.0885 | 3311.48 | 1.17 | 3.9272 | -2.5746 | -16.3509 | 2.6849 | 6.4758 | -32.3975 | 12.886 | 162.6316 | 141.315 | 174.6958 | 8.502 | -2.3672 | 45.9766 | 138.4349
42838.4721 | 4478 | 49.2176 | 35.674 | 27.4914 | 24.6016 | 22.6208 | 23.2435 | 23.1 | 21.6618 | 32.7247 | 27.1703 | 23.2369 | 21.7964 | 21.4094 | 22.6469 | 101.3005 | 99.7673 | 103.1457 | 467.0196 | 647.9461 | 648.6791 | 891.0137 | 923.4451 | 919.3082 | 113.5998 | 902.1401 | 965.9215 | 863.8992 | 823.2202 | 857.1753 | 242.3012 | 747.9231 | 913.9713 | 330.1278 | 699.8759 | 872.5667 | 726.1131 | 848.1512 |  | 878.4999 | 769.0817 | 638.6514 | 878.6962 |  | 336.4057 | 538.8154 | 429.3773 | 637.2495 | 734.5985 | 819.3838 | 851.1597 | 28.4171 | 177.7997 | 41.8191 | 351.8001 | 30.0332 | 49.788 | 60.8944 | 94.0015 | 41.6751 |  |  | 4.8944 | -1.8498 | -68.1187 | 1.6611 | 8.3448 | -197.7606 | 31.7981 | -4.3557 | 5.1023 | 17.2946 | 89.4092 | 0.0057596 | 6.736e-05 | 0.00051912 | 1044.2469 | 806.2926 | 197.3779 | 59.0636 | 24.8763 | 21.4123 | 20.7995 | 46.306 | 29.6149 | 24.4908 | 22.7476 | 22.432 | 25.4008 | 22.8125 | 301.6282 | 269.2501 | 251.2601 | 163.1362 | 137.6371 | 317.9723 | 204.9287 | 96.0412 | 96.6236 | 96.6625 | 97.6231 | 109.6965 | 365.9074 | 149.3284 | 601.981 | 951.5265 | 975.706 | 964.8251 | 830.999 | 963.0833 | 13.0544 | 10.0418 | 771.5627 | 887.1457 | 82.9396 | 780.482 | 871.388 | 54.9568 | 153.7517 | 989.0121 | 925.9735 | 478.0889 | 763.5766 | 901.7466 | 970.3154 | 892.6992 | 731.6938 | 741.1618 | 1063.7871 |  | 1029.5328 | 786.615 | 971.5248 | 981.6132 | 1049.0595 | 829.1765 |  | 769.3288 |  |  | 902.7182 | 1075.2511 | 912.192 | [5 empty] | 59.4297 | 923.9651 | 353.1171 | 38.5911 | 968.0838 | 417.8971 | 36.673 | 971.4589 | 966.7841 | 978.0285 |  | 1137.3009 | 1028.2892 | 898.5751 | 986.2134 | 1191.8643 | 973.7373 | 978.5371 | 949.6247 | 1006.502 | 948.4495 | 1056.1208 | 808.3579 | 945.9236 | 981.0673 | 925.0543 | 980.0771 | 895.7267 |  | 912.2911 | 819.9103 | 913.9717 | 966.2927 | 1010.1237 |  | 940.9472 | 902.4178 | 0.62779 | 19.3969 | 1.4795 | 1.5226 | -24.737 | 3.0886 | 3327 | 0.87 | 5.1835 | -2.7009 | -16.3896 | 2.5594 | 6.6542 | -32.3932 | 12.9893 | 162.3303 | 141.2203 | 175.1678 | 8.739 | -2.186 | 52.2946 | 138.2723
42838.4721 | 4479 | 49.2361 | 35.6778 | 27.497 | 24.6013 | 22.6197 | 23.2353 | 23.0961 | 21.6701 | 32.729 | 27.1777 | 23.2354 | 21.7972 | 21.4121 | 22.6502 | 101.3145 | 99.7896 | 103.1855 | 467.2752 | 648.1596 | 648.8909 | 889.8662 | 923.2052 | 918.487 | 113.6783 | 901.0723 | 964.8698 | 863.5642 | 822.8906 | 856.8908 | 242.5365 | 747.8409 | 914.0019 | 330.7628 | 700.0884 | 871.6385 | 740.2201 | 848.0617 |  | 878.4184 | 769.4293 | 638.3371 | 878.5161 |  | 336.9371 | 537.8407 | 429.5414 | 634.8719 | 735.0502 | 819.6655 | 851.0173 | 28.9745 | 177.6881 | 41.0293 | 351.696 | 30.0272 | 49.7936 | 60.8874 | 93.9974 | 41.6743 |  |  | 2.2482 | -2.0976 | -67.9045 | 1.3359 | 7.8941 | -197.7711 | 31.1679 | -4.085 | 5.2512 | 17.4783 | 88.5731 | 0.005689 | 0.0001495 | 0.00051912 | 1030.6556 | 806.4613 | 197.7634 | 59.1121 | 24.8787 | 21.4045 | 20.7998 | 46.3033 | 29.6153 | 24.4882 | 22.7424 | 22.4246 | 25.4043 | 22.8031 | 300.2252 | 265.154 | 249.6371 | 161.4596 | 137.7409 | 318.0967 | 204.9257 | 96.0302 | 96.6252 | 96.6628 | 97.6255 | 109.7035 | 366.3488 | 149.6249 | 602.1292 | 951.6354 | 975.4195 | 964.4173 | 830.614 | 962.9663 | 18.261 | 13.1501 | 771.5871 | 887.1939 | 83.0136 | 780.5344 | 871.7582 | 55.0081 | 154.3252 | 985.964 | 925.4904 | 478.6994 | 763.5916 | 902.3104 | 970.4998 | 892.5555 | 731.7043 | 741.1666 | 1063.2008 |  | 1028.9571 | 786.6094 | 971.1743 | 981.4033 | 1049.4864 | 829.2023 |  | 769.3364 |  |  | 901.6791 | 1074.4712 | 911.5616 | [5 empty] | 59.485 | 924.1935 | 353.4411 | 38.6076 | 968.6678 | 418.4542 | 36.6858 | 971.3633 | 966.1387 | 977.9108 |  | 1137.2714 | 1028.8851 | 898.2372 | 986.1443 | 1191.8071 | 973.5749 | 978.4244 | 949.3801 | 1007.7322 | 947.7062 | 1056.0186 | 806.9994 | 945.7413 | 980.7309 | 925.3803 | 979.8219 | 895.6138 |  | 912.8427 | 818.9456 | 914.1071 | 966.8097 | 1009.0509 |  | 941.0614 | 902.1451 | 0.4907 | 19.3985 | 1.4784 | 1.5218 | -24.6809 | 3.0886 | 3331.71 | 0.52 | 3.5126 | -2.8743 | -16.354 | 2.2938 | 6.4728 | -32.3983 | 12.8616 | 162.0421 | 141.0575 | 175.4094 | 8.9145 | -2.006 | 55.9521 | 138.1411
42838.4721 | 4480 | 49.2414 | 35.6869 | 27.4957 | 24.5973 | 22.6181 | 23.2329 | 23.1017 | 21.6601 | 32.7346 | 27.1816 | 23.2369 | 21.7928 | 21.4074 | 22.6482 | 101.3276 | 99.8109 | 103.2167 | 467.5345 | 648.3475 | 649.0932 | 888.9408 | 922.5138 | 918.0808 | 113.7427 | 900.9949 | 964.1627 | 863.0564 | 822.5539 | 856.5592 | 242.783 | 747.789 | 914.7721 | 331.3992 | 700.1949 | 870.6305 | 749.1483 | 847.9658 |  | 878.3269 | 770.197 | 638.3544 | 878.3313 |  | 337.1136 | 536.8875 | 429.9411 | 632.4379 | 734.6957 | 818.8432 | 850.9263 | 29.135 | 177.5917 | 39.9153 | 351.4738 | 30.0221 | 49.8121 | 60.874 | 93.9484 | 41.6666 |  |  | -1.3889 | -1.9326 | -67.8756 | 1.556 | 7.8303 | -197.8079 | 30.9517 | -4.0489 | 5.1101 | 17.1737 | 88.4794 | 0.0058335 | 0.00012814 | 0.00051091 | 1025.186 | 806.6695 | 198.1601 | 59.1719 | 24.8867 | 21.4117 | 20.8069 | 46.3291 | 29.6326 | 24.503 | 22.7543 | 22.4323 | 25.4102 | 22.8173 | 318.7346 | 277.1394 | 259.6059 | 163.0969 | 141.4552 | 318.3858 | 205.1833 | 96.0399 | 96.6266 | 96.6627 | 97.6338 | 109.7092 | 366.785 | 149.9236 | 602.2828 | 951.6446 | 975.1452 | 964.0902 | 830.4477 | 962.7984 | 14.0133 | 10.5883 | 771.5988 | 886.6785 | 83.0837 | 780.4468 | 872.0188 | 55.0541 | 154.9346 | 985.9277 | 924.4552 | 479.1059 | 763.6341 | 903.0825 | 970.1512 | 892.4072 | 731.6655 | 741.1106 | 1063.0034 |  | 1028.2986 | 786.6217 | 970.6264 | 981.1244 | 1049.7114 | 829.1052 |  | 769.3422 |  |  | 902.0157 | 1074.3843 | 911.8086 | [5 empty] | 59.5446 | 924.0268 | 353.7588 | 38.6272 | 968.0787 | 419.0509 | 36.7082 | 971.2619 | 965.5452 | 977.8044 |  | 1137.2409 | 1029.3644 | 898.5879 | 985.8009 | 1191.6837 | 973.4395 | 978.3145 | 949.1465 | 1007.5373 | 947.3177 | 1056.2226 | 805.3535 | 945.645 | 980.8071 | 925.3373 | 979.4329 | 895.4823 |  | 912.3516 | 819.5425 | 914.1447 | 966.7262 | 1008.0522 |  | 941.0693 | 901.8183 | 0.43078 | 19.3952 | 1.4782 | 1.5201 | -24.7707 | 3.0886 | 3317.67 | 0.82 | -2.7605 | -2.7574 | -16.3409 | 2.4741 | 6.4442 | -32.3891 | 12.8121 | 161.6999 | 140.8026 | 175.5415 | 6.9036 | -3.0787 | 58.3405 | 138.0171
42838.4721 | 4481 | 49.2481 | 35.6863 | 27.4951 | 24.5994 | 22.6178 | 23.2289 | 23.0952 | 21.6561 | 32.7376 | 27.1752 | 23.2317 | 21.7931 | 21.4025 | 22.6409 | 101.3365 | 99.8186 | 103.2477 | 467.7981 | 648.5203 | 649.2789 | 888.3044 | 921.3438 | 917.7249 | 113.7978 | 901.6065 | 964.1859 | 862.4891 | 822.1575 | 856.3145 | 243.0314 | 747.7246 | 915.0536 | 332.0405 | 700.3333 | 870.2903 | 744.2627 | 847.8715 |  | 878.2532 | 770.6806 | 638.3041 | 878.141 |  | 336.8157 | 536.3921 | 430.3661 | 632.1625 | 734.9055 | 818.8487 | 851.0281 | 29.019 | 177.5316 | 39.3125 | 351.1476 | 30.0133 | 49.8337 | 60.8472 | 93.8542 | 41.641 |  |  | 0.3715 | -0.95814 | -67.9853 | 1.6697 | 8.0557 | -197.7757 | 31.0168 | -4.4425 | 5.2666 | 17.108 | 88.1351 | 0.0056709 | 0.000138 | 0.00055198 | 1032.1696 | 806.6361 | 198.5194 | 59.2189 | 24.8965 | 21.4038 | 20.8026 | 46.3259 | 29.6266 | 24.4896 | 22.7437 | 22.4308 | 25.4031 | 22.811 | 312.411 | 273.2778 | 255.3902 | 160.6274 | 139.6977 | 318.2678 | 205.2112 | 96.0432 | 96.6376 | 96.6557 | 97.6432 | 109.7189 | 367.2308 | 150.2309 | 602.4443 | 951.5214 | 974.8176 | 963.776 | 830.3272 | 962.6926 | 13.9102 | 8.6081 | 771.6052 | 885.3952 | 83.1547 | 780.3877 | 872.1847 | 55.0957 | 155.561 | 988.0802 | 924.0411 | 479.4407 | 763.5971 | 903.0032 | 969.6618 | 892.3046 | 731.5835 | 740.9985 | 1063.3822 |  | 1027.7434 | 786.6287 | 970.1001 | 980.9497 | 1050.1616 | 829.1016 |  | 769.3509 |  |  | 901.9647 | 1074.9397 | 912.1541 | [5 empty] | 59.6121 | 924.1774 | 354.0968 | 38.6491 | 968.5341 | 419.6537 | 36.7283 | 971.1816 | 964.4842 | 977.7081 |  | 1137.1892 | 1029.9176 | 898.3153 | 985.0926 | 1191.9052 | 973.2784 | 978.2195 | 948.776 | 1007.3465 | 947.1301 | 1055.6551 | 803.0847 | 945.3797 | 980.6552 | 924.4236 | 979.0362 | 895.3198 |  | 911.8498 | 820.2108 | 914.098 | 965.7769 | 1008.6248 |  | 940.8674 | 901.4726 | 0.37384 | 19.397 | 1.4795 | 1.5209 | -24.7042 | 3.0886 | 3311.03 | 1.22 | 1.4275 | -1.9409 | -16.3491 | 2.5621 | 6.5363 | -32.3865 | 12.8256 | 161.3965 | 140.5583 | 175.7953 | 7.5876 | -2.6065 | 57.0347 | 137.8664
42838.4722 | 4482 | 49.2545 | 35.7021 | 27.515 | 24.6042 | 22.6222 | 23.2388 | 23.1092 | 21.6642 | 32.7551 | 27.1932 | 23.2387 | 21.802 | 21.4096 | 22.6428 | 101.3419 | 99.8318 | 103.2768 | 468.0568 | 648.7318 | 649.4648 | 887.5206 | 920.2814 | 917.369 | 113.8535 | 900.6679 | 964.9392 | 861.7842 | 821.8484 | 855.89 | 243.2661 | 747.6184 | 914.5561 | 332.6975 | 700.4045 | 870.1534 | 751.015 | 847.7868 |  | 878.1168 | 770.5696 | 638.261 | 877.9589 |  | 336.3461 | 535.3611 | 430.5361 | 632.4386 | 735.7222 | 819.0208 | 851.3623 | 29.0138 | 177.4612 | 38.8432 | 350.89 | 30.0218 | 49.8375 | 60.8148 | 93.7238 | 41.6353 |  |  | 2.657 | -1.4385 | -68.1049 | 1.395 | 7.9703 | -197.773 | 30.8801 | -4.1625 | 5.0504 | 17.1238 | 88.9821 | 0.0057941 | 0.00010678 | 0.00053391 | 1036.7334 | 806.5627 | 198.8663 | 59.2813 | 24.8991 | 21.4058 | 20.802 | 46.3327 | 29.633 | 24.5016 | 22.747 | 22.4334 | 25.4062 | 22.8125 | 307.3752 | 274.8895 | 250.9244 | 156.6622 | 136.1443 | 318.2283 | 205.0401 | 96.0413 | 96.6248 | 96.6509 | 97.6331 | 109.7222 | 367.7183 | 150.5682 | 602.5915 | 951.0792 | 974.5238 | 963.5902 | 830.1714 | 962.601 | 13.2131 | 11.2833 | 771.5947 | 884.3754 | 83.23 | 780.3989 | 872.4074 | 55.1401 | 156.1888 | 988.2868 | 924.0836 | 479.8196 | 763.5073 | 902.6634 | 969.5074 | 892.1376 | 731.525 | 740.9476 | 1063.8423 |  | 1027.1993 | 786.6393 | 969.5796 | 980.7247 | 1051.3439 | 829.0271 |  | 769.378 |  |  | 901.3848 | 1075.5932 | 911.8903 | [5 empty] | 59.6668 | 924.0963 | 354.4268 | 38.6692 | 967.1769 | 420.2683 | 36.737 | 971.0732 | 963.6133 | 977.6444 |  | 1137.17 | 1029.7606 | 897.4077 | 984.7551 | 1191.9463 | 973.0883 | 978.0937 | 948.3837 | 1007.1718 | 946.9389 | 1055.3431 | 802.3888 | 944.9291 | 980.2868 | 923.8693 | 978.9472 | 895.141 |  | 912.1174 | 819.553 | 913.8155 | 965.1637 | 1008.4569 |  | 940.5687 | 901.2117 | 0.17999 | 19.3964 | 1.4816 | 1.5223 | -24.7369 | 3.0886 | 3331.02 | 0.99 | 3.8169 | -2.3766 | -16.3531 | 2.3404 | 6.502 | -32.3889 | 12.7983 | 161.0971 | 140.3169 | 176.4566 | 8.1409 | -2.1335 | 58.8563 | 137.7313
42838.4722 | 4483 | 49.2773 | 35.7187 | 27.5182 | 24.6037 | 22.6282 | 23.228 | 23.0981 | 21.6677 | 32.758 | 27.1958 | 23.253 | 21.8013 | 21.4161 | 22.6467 | 101.3602 | 99.8488 | 103.3114 | 468.3228 | 649.0275 | 649.6627 | 886.8772 | 919.884 | 917.0896 | 113.9104 | 900.4277 | 964.021 | 861.9526 | 821.7618 | 855.8356 | 243.527 | 747.5194 | 913.9293 | 333.4064 | 700.4699 | 869.8484 | 753.0973 | 847.6893 |  | 877.9363 | 769.7679 | 638.1762 | 877.7469 |  | 336.0856 | 534.8369 | 430.3891 | 634.3632 | 735.5111 | 818.815 | 852.0836 | 29.6398 | 177.4064 | 38.5749 | 350.6248 | 30.0317 | 49.8344 | 60.7905 | 93.5804 | 41.6368 |  |  | 0.70663 | -1.4805 | -68.1358 | 1.4036 | 8.1365 | -197.775 | 31.0043 | -4.1093 | 5.1587 | 17.0313 | 87.8749 | 0.0056134 | 0.00016264 | 0.00052405 | 1037.928 | 806.5718 | 199.2242 | 59.3389 | 24.9063 | 21.4049 | 20.8051 | 46.3368 | 29.6345 | 24.5014 | 22.7504 | 22.435 | 25.4086 | 22.8196 | 310.6704 | 282.7983 | 251.643 | 154.0459 | 132.128 | 318.2323 | 204.9607 | 96.0333 | 96.625 | 96.6337 | 97.6303 | 109.7112 | 368.1466 | 150.8578 | 602.73 | 950.1263 | 974.2305 | 963.2753 | 829.8934 | 962.1533 | 16.3288 | 10.6849 | 771.5954 | 883.801 | 83.3053 | 780.4028 | 872.6727 | 55.1896 | 156.8763 | 986.9981 | 923.528 | 480.2609 | 763.3955 | 901.9384 | 969.5062 | 891.9602 | 731.4606 | 740.8773 | 1063.8122 |  | 1026.5846 | 786.6648 | 969.332 | 980.4067 | 1050.8548 | 828.8798 |  | 769.4124 |  |  | 900.4655 | 1076.0534 | 911.1825 | [5 empty] | 59.7214 | 923.642 | 354.7729 | 38.6878 | 966.1228 | 420.9418 | 36.7568 | 970.963 | 963.3884 | 977.5594 |  | 1137.0343 | 1028.7352 | 897.7848 | 984.8278 | 1192.1217 | 972.8894 | 977.9555 | 948.0823 | 1006.1629 | 946.9742 | 1055.9494 | 801.9424 | 944.6693 | 979.5353 | 923.6934 | 978.7762 | 894.9528 |  | 912.2038 | 818.9857 | 913.5295 | 965.2622 | 1008.3659 |  | 940.2017 | 900.8276 | 0.22581 | 19.3937 | 1.481 | 1.521 | -24.6999 | 3.0886 | 3330.93 | 0.69 | 1.9684 | -2.4104 | -16.3515 | 2.3468 | 6.5689 | -32.386 | 12.8228 | 160.7746 | 140.2015 | 176.1943 | 7.7754 | -2.2241 | 59.4289 | 137.6065
42838.4722 | 4484 | 49.2717 | 35.7103 | 27.5123 | 24.5999 | 22.6166 | 23.2312 | 23.0996 | 21.6523 | 32.7545 | 27.1922 | 23.2329 | 21.7931 | 21.3969 | 22.6419 | 101.3679 | 99.8612 | 103.3285 | 468.5854 | 649.3328 | 649.8554 | 887.4919 | 919.0842 | 916.7776 | 113.9725 | 900.8954 | 961.8095 | 861.3982 | 821.5797 | 855.7472 | 243.7795 | 747.4395 | 912.4268 | 334.068 | 700.401 | 870.6741 | 761.0575 | 847.5964 |  | 877.813 | 770.0959 | 638.0993 | 877.5558 |  | 336.3562 | 535.5598 | 430.7377 | 633.3855 | 734.5552 | 818.4556 | 853.093 | 30.1837 | 177.4027 | 38.781 | 350.4628 | 30.0374 | 49.8365 | 60.7597 | 93.4404 | 41.6209 |  |  | 3.891 | -1.6573 | -67.986 | 1.3273 | 8.1615 | -197.7474 | 31.0523 | -4.3735 | 5.1395 | 17.0355 | 87.732 | 0.0057958 | 0.00015114 | 0.00048462 | 1041.7887 | 806.573 | 199.5829 | 59.4004 | 24.915 | 21.4073 | 20.8134 | 46.3587 | 29.646 | 24.5164 | 22.7541 | 22.4378 | 25.4194 | 22.8247 | 313.6517 | 286.8347 | 248.9951 | 154.8614 | 133.0974 | 318.442 | 204.8469 | 96.0331 | 96.63 | 96.6391 | 97.6311 | 109.7182 | 368.5818 | 151.1551 | 602.8853 | 949.4762 | 973.9291 | 962.958 | 829.6456 | 961.8332 | 18.5559 | 11.742 | 771.6057 | 883.7295 | 83.3784 | 780.4772 | 872.9501 | 55.2421 | 157.6423 | 988.4886 | 922.4144 | 480.7614 | 763.3076 | 900.957 | 969.6312 | 891.7911 | 731.3819 | 740.7599 | 1063.6613 |  | 1026.0211 | 786.7008 | 969.2581 | 980.1269 | 1049.5856 | 828.6866 |  | 769.4358 |  |  | 899.8789 | 1076.2483 | 910.2651 | [5 empty] | 59.7824 | 923.2946 | 355.1152 | 38.7047 | 966.8223 | 421.633 | 36.7805 | 970.8306 | 963.4133 | 977.4933 |  | 1136.6636 | 1028.0295 | 897.2024 | 984.9751 | 1192.303 | 972.681 | 977.8407 | 947.6911 | 1005.0221 | 946.9629 | 1056.0414 | 803.3819 | 944.4939 | 979.0647 | 923.4105 | 978.2454 | 894.7469 |  | 911.5141 | 818.8161 | 913.0982 | 965.6313 | 1008.2121 |  | 939.9992 | 900.4549 | 0.42281 | 19.3952 | 1.4811 | 1.5202 | -24.724 | 3.0886 | 3348.92 | 0.94 | 4.6188 | -2.5513 | -16.3408 | 2.2832 | 6.5779 | -32.3784 | 12.8306 | 160.4827 | 140.1663 | 175.4996 | 7.4773 | -1.9454 | 61.6294 | 137.4744
42838.4722 | 4485 | 49.2936 | 35.7298 | 27.5143 | 24.601 | 22.6248 | 23.2307 | 23.1038 | 21.6567 | 32.7674 | 27.1972 | 23.2424 | 21.7957 | 21.4024 | 22.646 | 101.385 | 99.8778 | 103.3623 | 468.8127 | 649.6726 | 650.0596 | 888.0168 | 918.7279 | 916.6014 | 114.0386 | 901.5432 | 961.6911 | 861.2439 | 821.204 | 855.5985 | 244.0263 | 747.3303 | 911.6235 | 334.7324 | 700.417 | 870.0831 | 771.5781 | 847.5003 |  | 877.7247 | 770.5109 | 638.0978 | 877.368 |  | 335.5585 | 536.334 | 430.6836 | 634.4108 | 736.2333 | 818.0655 | 853.5529 | 30.7628 | 177.4461 | 39.3506 | 350.3402 | 30.0555 | 49.8155 | 60.7312 | 93.2972 | 41.6117 |  |  | 8.7149 | -1.8038 | -67.9577 | 1.2321 | 7.8507 | -197.7895 | 30.6113 | -4.1717 | 5.114 | 16.7866 | 87.2648 | 0.0055329 | 0.00024478 | 0.00050434 | 1032.9431 | 806.6717 | 200.0295 | 59.4519 | 24.9232 | 21.4086 | 20.8139 | 46.3704 | 29.6579 | 24.521 | 22.7566 | 22.4418 | 25.4225 | 22.8277 | 315.9696 | 292.1653 | 245.088 | 157.6446 | 136.3881 | 318.8431 | 204.8168 | 96.0406 | 96.6315 | 96.6434 | 97.6365 | 109.7271 | 369.0157 | 151.4482 | 603.0435 | 949.4392 | 973.6508 | 962.6409 | 829.4468 | 961.706 | 14.9161 | 12.5171 | 771.6187 | 883.5052 | 83.4496 | 780.516 | 873.2765 | 55.2925 | 158.4329 | 991.9139 | 922.1177 | 481.3835 | 763.2513 | 900.2322 | 970.1744 | 891.7012 | 731.3063 | 740.6632 | 1063.5414 |  | 1025.4982 | 786.732 | 969.6793 | 979.8768 | 1049.1284 | 828.6384 |  | 769.4658 |  |  | 899.9138 | 1076.0409 | 909.8029 | [5 empty] | 59.8439 | 923.2487 | 355.4637 | 38.7222 | 967.84 | 422.3396 | 36.7887 | 970.7048 | 963.0599 | 977.312 |  | 1136.3749 | 1029.0544 | 897.6437 | 984.8682 | 1192.3286 | 972.4753 | 977.7059 | 947.3503 | 1004.0276 | 946.8098 | 1055.6114 | 804.0116 | 944.3979 | 979.3837 | 923.5901 | 977.7221 | 894.5186 |  | 911.4688 | 818.468 | 912.5739 | 965.9116 | 1007.8357 |  | 939.6408 | 900.213 | 0.25215 | 19.3931 | 1.4806 | 1.5181 | -24.6646 | 3.0887 | 3349.54 | 0.84 | 6.9119 | -2.663 | -16.3452 | 2.2008 | 6.4502 | -32.376 | 12.7369 | 160.2116 | 140.3604 | 175.254 | 7.2831 | -1.5154 | 64.6069 | 137.3478
42838.4722 | 4486 | 49.3106 | 35.7385 | 27.5275 | 24.6178 | 22.6292 | 23.2431 | 23.1147 | 21.6725 | 32.7788 | 27.2039 | 23.2442 | 21.7988 | 21.4175 | 22.6565 | 101.3945 | 99.8912 | 103.3825 | 469.0284 | 649.9566 | 650.2513 | 886.3824 | 918.0922 | 915.6704 | 114.0955 | 900.4489 | 960.1179 | 861.477 | 820.9101 | 855.6664 | 244.2605 | 747.2189 | 910.9192 | 335.403 | 700.3032 | 869.0355 | 767.1122 | 847.4112 |  | 877.5806 | 770.0266 | 637.8625 | 877.1683 |  | 335.1983 | 536.0455 | 429.1442 | 634.4591 | 735.5483 | 818.3069 | 853.6051 | 30.9343 | 177.4649 | 40.6619 | 350.2992 | 30.0931 | 49.8071 | 60.7057 | 93.162 | 41.5976 |  |  | 4.5481 | -2.0864 | -68.009 | 1.1171 | 7.8737 | -197.7586 | 30.867 | -4.1428 | 5.026 | 16.7514 | 87.8395 | 0.005597 | 9.857e-05 | 0.00051091 | 1025.5983 | 806.8404 | 200.5352 | 59.5057 | 24.9109 | 21.4091 | 20.8043 | 46.3798 | 29.6574 | 24.5104 | 22.7525 | 22.4423 | 25.418 | 22.8225 | 312.4944 | 286.0543 | 242.2427 | 163.3928 | 138.9898 | 318.9062 | 204.7399 | 96.0318 | 96.6328 | 96.6491 | 97.6394 | 109.7309 | 369.4705 | 151.7635 | 603.2131 | 949.1195 | 973.4276 | 962.5385 | 828.8932 | 961.6027 | 8.7935 | 7.7627 | 771.6157 | 883.3838 | 83.5308 | 780.5154 | 873.5884 | 55.3323 | 159.2788 | 992.7859 | 921.8855 | 482.0103 | 763.1285 | 899.6979 | 970.3704 | 891.6351 | 731.251 | 740.61 | 1063.2878 |  | 1024.9392 | 786.7577 | 969.4334 | 979.6418 | 1049.133 | 828.7611 |  | 769.4903 |  |  | 899.4106 | 1076.0728 | 909.4121 | [5 empty] | 59.9073 | 923.3519 | 355.8456 | 38.7456 | 967.6464 | 423.0552 | 36.8081 | 970.6121 | 962.6479 | 977.2333 |  | 1136.204 | 1029.8291 | 898.0612 | 984.5832 | 1192.2806 | 972.2383 | 977.5833 | 947.0088 | 1002.7438 | 946.1083 | 1055.1764 | 802.7385 | 944.4928 | 979.6282 | 922.5099 | 972.3011 | 894.2946 |  | 911.3244 | 818.0807 | 912.4284 | 965.4244 | 1007.2312 |  | 939.3667 | 900.0458 | 0.30835 | 19.3939 | 1.4799 | 1.5165 | -24.7506 | 3.0887 | 3320.73 | 0.93 | 4.9934 | -2.8635 | -16.3485 | 2.0952 | 6.4604 | -32.3771 | 12.7914 | 159.9256 | 140.2459 | 175.2631 | 7.6793 | -1.2097 | 63.3408 | 137.2464
42838.4722 | 4487 | 49.3205 | 35.7397 | 27.5336 | 24.6222 | 22.6286 | 23.2463 | 23.1147 | 21.6711 | 32.7767 | 27.2074 | 23.2453 | 21.7963 | 21.4117 | 22.6537 | 101.4157 | 99.901 | 103.4057 | 469.2886 | 650.1903 | 650.4617 | 885.535 | 918.0607 | 914.7858 | 114.1693 | 899.3711 | 959.4068 | 861.8962 | 820.8109 | 855.4919 | 244.4865 | 747.0796 | 910.5502 | 336.0709 | 700.1711 | 867.8963 | 759.0991 | 847.3246 |  | 877.4391 | 769.4719 | 637.6656 | 876.9716 |  | 334.9883 | 536.2379 | 427.3668 | 631.3292 | 733.5035 | 817.0989 | 852.2548 | 30.2154 | 177.4309 | 41.9811 | 350.4054 | 30.1128 | 49.7787 | 60.6813 | 93.0151 | 41.5728 |  |  | 4.8346 | -2.1055 | -68.1089 | 1.4949 | 7.9874 | -197.7678 | 31.2816 | -4.5542 | 4.9908 | 16.9352 | 88.2301 | 0.0055263 | 8.543e-05 | 0.00053062 | 1026.7847 | 806.9823 | 201.058 | 59.564 | 24.9243 | 21.4163 | 20.8117 | 46.3925 | 29.6658 | 24.5118 | 22.7551 | 22.4292 | 25.4267 | 22.8215 | 299.4019 | 271.3471 | 231.8285 | 160.2964 | 135.4458 | 318.5969 | 204.537 | 96.0342 | 96.6382 | 96.6502 | 97.6399 | 109.7281 | 369.9517 | 152.0836 | 603.3759 | 948.6896 | 973.2176 | 962.3975 | 828.4474 | 961.2696 | 12.9432 | 9.4484 | 771.599 | 883.3955 | 83.6043 | 780.4214 | 873.81 | 55.3884 | 160.1682 | 992.0913 | 921.2984 | 482.6023 | 762.9982 | 899.5481 | 970.25 | 891.4936 | 731.162 | 740.5085 | 1062.8518 |  | 1024.3491 | 786.7895 | 968.4638 | 979.4223 | 1048.6746 | 828.788 |  | 769.516 |  |  | 899.219 | 1062.4448 | 909.1189 | [5 empty] | 59.9637 | 922.9172 | 356.237 | 38.7538 | 967.2961 | 423.7922 | 36.8229 | 970.4959 | 962.1151 | 977.0873 |  | 1135.9271 | 1029.6963 | 898.6202 | 984.0105 | 1191.8394 | 971.9783 | 977.4885 | 946.6897 | 1001.621 | 945.4425 | 1055.2034 | 802.7961 | 944.3991 | 979.1065 | 920.6488 | 970.1237 | 894.0366 |  | 911.5167 | 816.8842 | 912.2376 | 964.5812 | 1007.2495 |  | 938.8848 | 899.8482 | 0.29685 | 19.3916 | 1.4784 | 1.5164 | -24.6322 | 3.0886 | 3298.3 | 1.1 | 5.1479 | -2.8769 | -16.3624 | 2.4241 | 6.5033 | -32.3599 | 12.8699 | 159.6288 | 139.7967 | 175.0162 | 9.0851 | -0.080116 | 61.1014 | 137.1576
42838.4722 | 4488 | 49.3254 | 35.7477 | 27.5317 | 24.6167 | 22.6141 | 23.2423 | 23.1115 | 21.6628 | 32.7862 | 27.2082 | 23.2485 | 21.7902 | 21.4027 | 22.648 | 101.4283 | 99.9195 | 103.4196 | 469.5543 | 650.3712 | 650.6875 | 884.8197 | 918.4054 | 914.8418 | 114.2474 | 899.2181 | 958.3155 | 861.1706 | 820.8257 | 855.249 | 244.7295 | 746.9562 | 910.3403 | 336.7286 | 700.1499 | 867.9253 | 750.3285 | 847.224 |  | 877.3346 | 769.9049 | 637.9132 | 876.7814 |  | 334.4698 | 537.3946 | 426.0674 | 629.0074 | 733.4256 | 816.4627 | 852.1918 | 29.5633 | 177.37 | 43.4092 | 350.5786 | 30.0833 | 49.753 | 60.6652 | 92.9064 | 41.5539 |  |  | 4.9575 | -1.6521 | -67.5346 | 1.9233 | 7.7462 | -197.7776 | 31.1127 | -4.4438 | 5.0928 | 16.9026 | 88.6212 | 0.0057202 | 0.00010678 | 0.00051091 | 1023.877 | 807.0621 | 201.4987 | 59.6173 | 24.9299 | 21.4084 | 20.81 | 46.4037 | 29.6679 | 24.5113 | 22.7564 | 22.4386 | 25.4223 | 22.8272 | 298.718 | 266.6501 | 225.4616 | 158.3132 | 132.8471 | 318.544 | 204.2468 | 96.0427 | 96.6444 | 96.642 | 97.6502 | 109.7373 | 370.3882 | 152.3877 | 603.5359 | 948.6617 | 972.9935 | 962.2406 | 828.0251 | 961.0284 | 15.9777 | 10.6685 | 771.5785 | 883.0113 | 83.6825 | 780.3295 | 873.9757 | 55.4361 | 161.1083 | 993.0181 | 920.5957 | 483.0631 | 762.8731 | 899.3202 | 970.2708 | 891.3174 | 731.0758 | 740.3904 | 1062.6772 |  | 1023.8372 | 786.8173 | 968.0615 | 979.1516 | 1048.6403 | 828.668 |  | 769.5489 |  |  | 899.3485 | 1057.6847 | 909.3768 | [5 empty] | 60.0405 | 922.3459 | 356.6355 | 38.8023 | 965.9721 | 424.5716 | 36.8545 | 970.4011 | 961.6812 | 976.9489 |  | 1135.6625 | 1029.5182 | 897.0338 | 983.7648 | 1192.071 | 971.8353 | 977.3871 | 946.5911 | 1002.7007 | 945.5393 | 1054.8662 | 804.178 | 943.9853 | 978.7291 | 919.6771 | 967.7518 | 893.7712 |  | 910.9857 | 817.1508 | 911.7359 | 964.394 | 1006.7283 |  | 938.3582 | 899.5517 | 0.75077 | 19.3918 | 1.4795 | 1.5167 | -24.7078 | 3.0886 | 3270.24 | 1.11 | 5.2123 | -2.5502 | -16.3049 | 2.7516 | 6.4025 | -32.3513 | 12.8313 | 159.366 | 139.6101 | 175.0048 | 9.1527 | 0.5879 | 58.7028 | 137.0597
42838.4722 | 4489 | 49.3292 | 35.7544 | 27.5294 | 24.611 | 22.6142 | 23.2396 | 23.0986 | 21.6599 | 32.7939 | 27.2196 | 23.2526 | 21.7898 | 21.4048 | 22.6413 | 101.4317 | 99.9215 | 103.4282 | 469.8246 | 650.5634 | 650.93 | 884.9161 | 918.5291 | 914.8168 | 114.3197 | 898.9158 | 958.418 | 860.7934 | 820.5435 | 855.0523 | 244.9685 | 746.8364 | 910.0932 | 337.3787 | 700.0913 | 867.5014 | 749.5951 | 847.1139 |  | 877.2038 | 769.673 | 637.6713 | 876.5901 |  | 334.529 | 538.4272 | 426.5032 | 626.0037 | 732.4353 | 815.6501 | 851.5289 | 29.3446 | 177.2974 | 44.8973 | 350.7107 | 30.0684 | 49.7193 | 60.6605 | 92.8478 | 41.5501 |  |  | 3.983 | -2.1626 | -67.8533 | 1.6303 | 8.3015 | -197.7882 | 31.2244 | -4.5358 | 5.0274 | 16.8481 | 88.863 | 0.0055855 | 0.00011828 | 0.00052734 | 1020.7597 | 807.1679 | 201.9296 | 59.6739 | 24.9348 | 21.412 | 20.8079 | 46.4055 | 29.679 | 24.518 | 22.7573 | 22.4389 | 25.4292 | 22.83 | 301.8018 | 267.4205 | 224.748 | 154.845 | 130.0747 | 318.5795 | 204.0343 | 96.0413 | 96.6437 | 96.6394 | 97.6458 | 109.7464 | 370.822 | 152.6818 | 603.7164 | 948.4278 | 972.7682 | 962.0525 | 827.3333 | 960.8209 | 11.0997 | 11.6481 | 771.5474 | 882.678 | 83.7578 | 780.3399 | 874.1163 | 55.4825 | 162.0951 | 993.0773 | 920.4959 | 483.6471 | 762.7888 | 898.8776 | 970.7128 | 891.1506 | 731.0047 | 740.3068 | 1062.7041 |  | 1023.3397 | 786.8381 | 967.9476 | 978.8917 | 1049.1634 | 828.5414 |  | 769.5589 |  |  | 899.497 | 1055.3675 | 909.6858 | [5 empty] | 60.0879 | 921.81 | 357.0387 | 38.8062 | 965.645 | 425.3397 | 36.8603 | 970.2764 | 961.3599 | 976.8053 |  | 1135.7717 | 1028.7878 | 896.9564 | 983.4287 | 1192.0801 | 971.5837 | 977.2712 | 946.5791 | 1003.6608 | 945.5744 | 1055.0558 | 803.737 | 944.1798 | 979.2904 | 919.5566 | 965.8153 | 893.4963 |  | 911.5041 | 817.4853 | 911.4854 | 964.8468 | 1006.4424 |  | 937.7916 | 899.3385 | 0.26866 | 19.3925 | 1.4811 | 1.5185 | -24.796 | 3.0887 | 3254.39 | 0.9 | 4.6716 | -2.9196 | -16.3537 | 2.5349 | 6.6255 | -32.3401 | 12.8496 | 159.1054 | 139.557 | 175.3007 | 8.8156 | 0.63834 | 58.5096 | 136.9603
42838.4722 | 4490 | 49.3507 | 35.7674 | 27.5441 | 24.6278 | 22.6258 | 23.2409 | 23.1082 | 21.6707 | 32.808 | 27.2232 | 23.2551 | 21.7987 | 21.4082 | 22.6622 | 101.45 | 99.9314 | 103.4576 | 470.0667 | 650.776 | 651.1438 | 883.9671 | 917.8301 | 913.5246 | 114.3985 | 899.1977 | 958.0898 | 860.5555 | 820.6578 | 854.9227 | 245.2245 | 746.741 | 909.7621 | 338.0694 | 699.8546 | 866.1802 | 755.0452 | 847.0076 |  | 877.0612 | 768.6396 | 637.4641 | 876.374 |  | 334.762 | 538.8087 | 426.2033 | 624.9972 | 731.5451 | 815.2661 | 850.5546 | 28.9989 | 177.1464 | 45.4613 | 350.6718 | 30.0755 | 49.6836 | 60.6539 | 92.8126 | 41.6134 |  |  | 3.1071 | -1.9386 | -68.6109 | 1.1782 | 7.7291 | -197.7928 | 31.5826 | -4.5772 | 5.0819 | 16.8966 | 88.5634 | 0.0056315 | 5.093e-05 | 0.00052077 | 1021.3209 | 807.2159 | 202.3481 | 59.7283 | 24.9349 | 21.4115 | 20.8079 | 46.4162 | 29.6781 | 24.5194 | 22.7561 | 22.445 | 25.4335 | 22.8216 | 293.4177 | 267.9216 | 234.188 | 152.5207 | 128.352 | 318.2086 | 204.0308 | 96.0435 | 96.6476 | 96.6338 | 97.6512 | 109.7433 | 371.2521 | 152.9791 | 603.8851 | 947.3251 | 972.4403 | 961.8232 | 826.8179 | 960.3913 | 11.7182 | 8.4194 | 771.5135 | 882.1425 | 83.8327 | 780.3498 | 874.1062 | 55.5282 | 163.1163 | 993.2579 | 920.46 | 484.1851 | 762.7298 | 898.5657 | 971.4299 | 890.9561 | 730.9221 | 740.2195 | 1062.2439 |  | 1022.7755 | 786.8481 | 967.5819 | 978.5348 | 1049.2759 | 828.4234 |  | 769.5609 |  |  | 900.8772 | 1054.327 | 909.9536 | [5 empty] | 60.1498 | 921.078 | 357.4277 | 38.8247 | 964.2608 | 426.0553 | 36.8757 | 970.1596 | 961.2556 | 976.7569 |  | 1135.8594 | 1027.8319 | 895.4976 | 983.1215 | 1191.8406 | 971.3372 | 977.1356 | 946.3099 | 1003.1558 | 945.2964 | 1056.0248 | 803.856 | 943.8927 | 979.2359 | 919.2798 | 964.9723 | 893.2232 |  | 913.6696 | 817.0444 | 911.2641 | 965.0744 | 1005.6323 |  | 937.9106 | 899.1757 | -0.13443 | 19.3915 | 1.4812 | 1.5184 | -24.7765 | 3.0886 | 3208.58 | 0.99 | 4.1258 | -2.7649 | -16.4487 | 2.1554 | 6.3919 | -32.3348 | 12.9208 | 158.8238 | 139.3881 | 175.3728 | 9.6886 | -0.41102 | 60 | 136.8194
42838.4723 | 4491 | 49.3646 | 35.765 | 27.5448 | 24.6167 | 22.6263 | 23.2382 | 23.113 | 21.6693 | 32.8076 | 27.2161 | 23.2501 | 21.7967 | 21.4079 | 22.6563 | 101.4645 | 99.9492 | 103.4746 | 470.3062 | 650.8948 | 651.3352 | 882.5276 | 916.8059 | 912.0556 | 114.4655 | 898.6939 | 958.116 | 859.887 | 820.7631 | 854.4465 | 245.4847 | 746.6935 | 909.372 | 338.7948 | 699.7236 | 864.4915 | 779.2155 | 846.9223 |  | 876.9675 | 767.8308 | 637.4092 | 876.1626 |  | 334.9633 | 539.2379 | 426.4146 | 623.4462 | 730.5688 | 814.8005 | 849.7364 | 28.603 | 177.0402 | 44.4532 | 350.5104 | 30.0682 | 49.6376 | 60.6464 | 92.8089 | 41.7449 |  |  | 3.2707 | -1.4759 | -68.0997 | 1.4325 | 7.8224 | -197.7441 | 31.0542 | -4.2361 | 4.8561 | 17.0126 | 88.9066 | 0.0055592 | 4.6e-05 | 0.00051419 | 1017.5317 | 807.3155 | 202.765 | 59.7947 | 24.9476 | 21.4142 | 20.8108 | 46.4306 | 29.6812 | 24.5288 | 22.7653 | 22.4516 | 25.4361 | 22.8245 | 278.2876 | 261.3218 | 232.7146 | 153.3287 | 127.6251 | 317.5896 | 203.92 | 96.0417 | 96.6453 | 96.6342 | 97.6467 | 109.7453 | 371.7255 | 153.3003 | 604.0895 | 946.4222 | 972.1227 | 961.4615 | 826.7532 | 959.84 | 11.4093 | 9.3643 | 771.4875 | 882.0289 | 83.9102 | 780.3256 | 874.0029 | 55.5776 | 164.1945 | 995.0069 | 920.1755 | 484.709 | 762.7337 | 898.1781 | 971.441 | 890.7177 | 730.8409 | 740.1386 | 1061.5863 |  | 1022.2684 | 786.8461 | 967.2978 | 978.2412 | 1048.5707 | 828.4527 |  | 769.5582 |  |  | 900.9821 | 1054.8843 | 910.0746 | [5 empty] | 60.2052 | 920.4714 | 357.7999 | 38.8366 | 963.4373 | 426.8232 | 36.8902 | 970.0442 | 961.5976 | 976.6889 |  | 1135.7144 | 1026.6993 | 894.7459 | 983.0661 | 1192.126 | 971.0807 | 977.0287 | 945.9751 | 1001.9122 | 945.1414 | 1056.2686 | 803.895 | 943.9188 | 979.731 | 919.0794 | 964.3805 | 892.9492 |  | 915.6265 | 816.6157 | 911.1286 | 965.3243 | 1005.2397 |  | 937.8541 | 898.9507 | 0.018418 | 19.3905 | 1.4815 | 1.5181 | -24.7141 | 3.0886 | 3217.78 | 0.62 | 4.2322 | -2.4132 | -16.3916 | 2.3773 | 6.429 | -32.3239 | 12.8095 | 158.5778 | 139.2572 | 174.9917 | 11.272 | -0.26235 | 66.8494 | 136.6867
42838.4723 | 4492 | 49.3745 | 35.7806 | 27.5461 | 24.6187 | 22.6246 | 23.2352 | 23.1088 | 21.6576 | 32.8122 | 27.2228 | 23.2531 | 21.8006 | 21.4004 | 22.6555 | 101.4779 | 99.9675 | 103.4838 | 470.5751 | 651.0389 | 651.5415 | 881.6654 | 916.0318 | 910.7479 | 114.5323 | 898.1031 | 958.3002 | 859.769 | 820.7557 | 854.1914 | 245.7205 | 746.6356 | 908.5227 | 339.4608 | 699.7459 | 862.4895 | 786.3335 | 846.8273 |  | 876.8767 | 767.1215 | 637.5915 | 875.9699 |  | 334.892 | 539.9051 | 425.9504 | 625.3146 | 731.8733 | 814.7785 | 849.7354 | 28.2104 | 177.006 | 43.8017 | 350.2754 | 30.0614 | 49.5975 | 60.6514 | 92.8106 | 41.7287 |  |  | 3.065 | -2.183 | -67.9242 | 1.694 | 7.6457 | -197.821 | 31.1456 | -3.7348 | 5.0313 | 16.8993 | 88.094 | 0.0056939 | 0.00017085 | 0.00049612 | 1014.2111 | 807.4606 | 203.164 | 59.8562 | 24.9521 | 21.417 | 20.809 | 46.4413 | 29.6885 | 24.5391 | 22.7686 | 22.4418 | 25.4337 | 22.8284 | 272.1508 | 258.9911 | 232.3565 | 155.7897 | 126.9878 | 317.0848 | 203.7603 | 96.0384 | 96.6463 | 96.6387 | 97.6499 | 109.7494 | 372.1686 | 153.5988 | 604.2885 | 945.9223 | 971.7396 | 961.0257 | 826.5578 | 959.4106 | 11.6049 | 9.6959 | 771.4612 | 881.9586 | 83.9834 | 780.2449 | 873.8443 | 55.6275 | 165.3096 | 994.8821 | 920.2215 | 485.2808 | 762.6939 | 897.279 | 971.255 | 890.5041 | 730.746 | 740.0179 | 1061.6557 |  | 1021.7816 | 786.851 | 966.9619 | 977.9525 | 1047.5477 | 828.4884 |  | 769.5529 |  |  | 901.4603 | 1055.3304 | 911.0102 | [5 empty] | 60.2576 | 919.6531 | 358.1467 | 38.8553 | 961.9597 | 427.7542 | 36.9076 | 969.9103 | 961.7894 | 976.6418 |  | 1135.1776 | 1027.2172 | 894.2851 | 983.2647 | 1192.4536 | 970.893 | 976.8894 | 945.7103 | 1000.8433 | 944.5848 | 1056.1175 | 803.5705 | 943.8917 | 979.7807 | 918.2074 | 963.2366 | 892.6688 |  | 912.8844 | 816.0111 | 911.4476 | 964.9107 | 1005.0698 |  | 937.7376 | 898.8571 | -0.1413 | 19.3909 | 1.4816 | 1.5191 | -24.8117 | 3.0886 | 3232.36 | 1.2 | 4.0965 | -2.936 | -16.3772 | 2.5863 | 6.3559 | -32.3298 | 12.8282 | 158.3225 | 139.1024 | 174.4362 | 11.8741 | -0.24424 | 68.9531 | 136.5203
42838.4723 | 4493 | 49.379 | 35.7832 | 27.5448 | 24.6231 | 22.6217 | 23.2406 | 23.1097 | 21.6625 | 32.8142 | 27.2341 | 23.2504 | 21.8011 | 21.4048 | 22.6542 | 101.5011 | 99.9879 | 103.5063 | 470.8459 | 651.2146 | 651.7579 | 881.1407 | 916.0805 | 910.2471 | 114.6009 | 897.6108 | 958.4189 | 859.3909 | 820.5988 | 853.6715 | 245.9403 | 746.5382 | 907.046 | 340.0956 | 699.6839 | 861.6023 | 782.0014 | 846.7183 |  | 876.7288 | 767.0718 | 637.8069 | 875.763 |  | 335.2867 | 539.8786 | 426.1504 | 626.495 | 732.0072 | 814.9446 | 850.3025 | 27.7252 | 177.0323 | 43.4206 | 350.0633 | 30.0593 | 49.558 | 60.6506 | 92.8008 | 41.7015 |  |  | 4.3595 | -1.8196 | -67.9913 | 1.1302 | 8.3416 | -197.7928 | 30.8538 | -3.9615 | 4.9659 | 16.9255 | 88.265 | 0.0055461 | 0.00014621 | 0.00051419 | 1013.6701 | 807.5429 | 203.5397 | 59.9111 | 24.9492 | 21.4183 | 20.8083 | 46.4429 | 29.6873 | 24.5334 | 22.7595 | 22.4246 | 25.4308 | 22.8376 | 269.1787 | 269.238 | 232.8179 | 160.1526 | 128.5464 | 316.637 | 203.6681 | 96.0475 | 96.6576 | 96.6343 | 97.6518 | 109.7552 | 372.5952 | 153.8935 | 604.4905 | 945.6002 | 971.438 | 960.6918 | 826.4398 | 958.9871 | 14.975 | 10.7532 | 771.4489 | 881.3139 | 84.0609 | 780.1667 | 873.7156 | 55.6759 | 166.4484 | 995.6936 | 920.5254 | 485.8719 | 762.6243 | 895.8304 | 971.2907 | 890.2808 | 730.6183 | 739.873 | 1061.815 |  | 1021.2612 | 786.8613 | 966.5395 | 977.5915 | 1047.17 | 828.2982 |  | 769.5647 |  |  | 900.0649 | 1056.7225 | 910.5507 | [5 empty] | 60.3351 | 918.926 | 358.536 | 38.8715 | 960.3805 | 428.7466 | 36.9254 | 969.7916 | 962.4022 | 976.5372 |  | 1134.6221 | 1026.848 | 894.0548 | 983.4732 | 1191.9583 | 970.7115 | 976.7444 | 945.3731 | 1000.5917 | 944.4075 | 1055.1981 | 802.4191 | 943.8718 | 979.2172 | 917.4818 | 962.4571 | 892.3798 |  | 912.8877 | 816.5212 | 911.6599 | 964.7195 | 1004.6583 |  | 937.5992 | 898.723 | 0.2093 | 19.3896 | 1.4814 | 1.5177 | -24.7907 | 3.0887 | 3247 | 0.73 | 4.8844 | -2.6805 | -16.385 | 2.1125 | 6.6393 | -32.33 | 12.7689 | 158.0475 | 138.9078 | 174.2385 | 12.1338 | -0.30801 | 67.6772 | 136.3918
42838.4723 | 4494 | 49.3878 | 35.7855 | 27.5576 | 24.6355 | 22.6208 | 23.2484 | 23.1203 | 21.6589 | 32.8185 | 27.2334 | 23.2518 | 21.7969 | 21.4097 | 22.6536 | 101.5079 | 100.0002 | 103.5156 | 471.0892 | 651.3761 | 651.9559 | 881.1453 | 916.5315 | 910.4827 | 114.6617 | 897.5 | 958.6038 | 859.7624 | 820.7477 | 853.709 | 246.1699 | 746.4782 | 906.2644 | 340.7514 | 699.584 | 862.3635 | 797.3218 | 846.6208 |  | 876.618 | 767.9654 | 638.2193 | 875.5597 |  | 335.5194 | 539.0719 | 426.6429 | 627.6254 | 732.2375 | 815.0033 | 850.2225 | 27.127 | 177.0445 | 42.9209 | 349.8873 | 30.0763 | 49.5328 | 60.6563 | 92.7889 | 41.6929 |  |  | 3.7425 | -1.7053 | -68.216 | 1.0632 | 8.1313 | -197.8565 | 30.8821 | -3.8123 | 4.9287 | 16.9282 | 88.2896 | 0.0055756 | 7.393e-05 | 0.00049777 | 1032.505 | 807.4096 | 203.9502 | 59.9684 | 24.9678 | 21.4216 | 20.8066 | 46.4533 | 29.696 | 24.5259 | 22.7577 | 22.4356 | 25.4341 | 22.835 | 264.8472 | 277.4322 | 234.8955 | 159.5966 | 132.032 | 316.1972 | 203.5308 | 96.0327 | 96.6559 | 96.6308 | 97.6507 | 109.7536 | 373.0164 | 154.1802 | 604.6723 | 945.0397 | 971.0952 | 960.2607 | 826.195 | 958.5332 | 11.715 | 11.6047 | 771.4429 | 881.0175 | 84.1374 | 780.2271 | 873.6386 | 55.7409 | 167.6299 | 996.0374 | 920.3193 | 486.4886 | 762.589 | 895.5376 | 971.9883 | 889.9637 | 730.5308 | 739.7846 | 1061.9373 |  | 1020.768 | 786.8631 | 965.8931 | 977.4111 | 1047.0555 | 827.999 |  | 769.559 |  |  | 901.2957 | 1057.3253 | 910.7671 | [5 empty] | 60.3916 | 918.2461 | 358.9187 | 38.8883 | 960.3767 | 429.8968 | 36.9323 | 969.6545 | 962.3767 | 976.4025 |  | 1134.3897 | 1026.0759 | 893.1474 | 983.5586 | 1191.9309 | 970.499 | 976.6118 | 944.9118 | 1001.1712 | 943.9777 | 1055.9114 | 801.18 | 943.9519 | 978.9604 | 917.2971 | 961.8432 | 892.0787 |  | 912.6535 | 816.7376 | 911.3909 | 965.4701 | 1004.1839 |  | 937.3641 | 898.4405 | 0.32672 | 19.3893 | 1.4806 | 1.5178 | -24.7633 | 3.0887 | 3223.65 | 0.96 | 4.5257 | -2.5936 | -16.4039 | 2.0479 | 6.5553 | -32.3361 | 12.7751 | 157.7879 | 138.6107 | 174.1806 | 12.5457 | -0.55749 | 72.28 | 136.245
42838.4723 | 4495 | 49.3945 | 35.7874 | 27.5598 | 24.6316 | 22.6181 | 23.2387 | 23.109 | 21.6602 | 32.8219 | 27.2288 | 23.2477 | 21.7893 | 21.4018 | 22.6515 | 101.5214 | 100.0143 | 103.5266 | 471.3262 | 651.4585 | 652.1402 | 880.8921 | 916.2845 | 910.4471 | 114.7255 | 896.8608 | 958.6517 | 859.7007 | 820.8958 | 853.4754 | 246.4105 | 746.4074 | 906.6641 | 341.417 | 699.404 | 862.1256 | 802.5925 | 846.5325 |  | 876.4978 | 768.2438 | 638.6725 | 875.3693 |  | 335.1191 | 537.6832 | 426.378 | 627.7845 | 731.9767 | 814.4785 | 849.1104 | 26.4986 | 177.0303 | 42.1929 | 349.5995 | 30.0804 | 49.5047 | 60.6515 | 92.739 | 41.6803 |  |  | 3.5907 | -2.392 | -68.0741 | 1.4489 | 8.5091 | -197.7303 | 31.1673 | -3.7019 | 4.8491 | 16.9475 | 87.7422 | 0.0056233 | 0.00019385 | 0.00051748 | 1044.7019 | 807.1885 | 204.3392 | 60.0357 | 24.9774 | 21.4168 | 20.8141 | 46.471 | 29.711 | 24.5341 | 22.7687 | 22.444 | 25.4478 | 22.8404 | 260.1266 | 271.507 | 235.0238 | 158.9188 | 130.977 | 315.6416 | 203.353 | 96.0371 | 96.6595 | 96.6482 | 97.6557 | 109.7654 | 373.4516 | 154.476 | 604.8577 | 944.585 | 970.6981 | 959.7948 | 825.6508 | 958.2105 | 9.5697 | 7.5797 | 771.4093 | 880.4901 | 84.2018 | 780.2643 | 873.6417 | 55.7855 | 168.8322 | 995.6429 | 919.8941 | 487.0587 | 762.5366 | 896.1166 | 971.8129 | 889.2076 | 730.454 | 739.6661 | 1062.0759 |  | 1020.315 | 786.8566 | 965.1929 | 977.2993 | 1047.0307 | 827.9338 |  | 769.5484 |  |  | 903.0856 | 1058.663 | 911.7987 | [5 empty] | 60.4509 | 917.0897 | 359.3126 | 38.9093 | 955.7358 | 432.2877 | 36.9488 | 969.5313 | 962.0275 | 976.2466 |  | 1134.4144 | 1025.6271 | 892.9263 | 983.4412 | 1192.2544 | 970.3483 | 976.4863 | 944.5322 | 1001.7983 | 943.2527 | 1055.5045 | 800.6433 | 944.1799 | 978.8133 | 916.6969 | 961.5499 | 891.7831 |  | 913.5302 | 815.9566 | 910.8395 | 966.2272 | 1003.9577 |  | 937.1612 | 898.1635 | 0.23063 | 19.3899 | 1.4822 | 1.5207 | -24.8453 | 3.0887 | 3206.55 | 0.96 | 4.4325 | -3.0691 | -16.3728 | 2.3886 | 6.7042 | -32.318 | 12.8309 | 157.5491 | 138.2896 | 174.1701 | 12.9828 | -0.59587 | 73.9089 | 136.0695
42838.4723 | 4496 | 49.3988 | 35.7919 | 27.551 | 24.6291 | 22.6164 | 23.2337 | 23.1041 | 21.6527 | 32.831 | 27.2324 | 23.2525 | 21.7882 | 21.3901 | 22.6472 | 101.5397 | 100.0336 | 103.5475 | 471.5724 | 651.5489 | 652.2847 | 880.0368 | 916.2862 | 910.4927 | 114.7988 | 895.6954 | 958.205 | 858.9609 | 821.0396 | 853.2836 | 246.6641 | 746.3161 | 907.4432 | 342.0612 | 699.183 | 861.7269 | 797.5216 | 846.4252 |  | 876.3319 | 768.2631 | 639.078 | 875.1613 |  | 334.7005 | 536.6855 | 427.2752 | 628.3576 | 732.0081 | 814.2526 | 848.2512 | 26.0109 | 177.0752 | 41.5733 | 349.2208 | 30.0744 | 49.4911 | 60.6433 | 92.6872 | 41.6659 |  |  | 3.6886 | -2.3677 | -68.4263 | 1.3602 | 8.4152 | -197.7303 | 31.1469 | -3.5836 | 4.8659 | 16.846 | 87.4643 | 0.0056085 | 0.00015114 | 0.00050762 | 1025.427 | 807.2321 | 204.7123 | 60.0819 | 24.9693 | 21.4053 | 20.8018 | 46.4722 | 29.7109 | 24.5282 | 22.758 | 22.4453 | 25.4456 | 22.837 | 256.1707 | 256.9311 | 227.4811 | 157.4489 | 132.4245 | 314.9201 | 203.03 | 96.042 | 96.6574 | 96.6342 | 97.6574 | 109.7687 | 373.94 | 154.8061 | 605.0557 | 944.0734 | 970.2228 | 959.1969 | 825.6732 | 957.8304 | 8.107 | 7.4587 | 771.3752 | 880.5071 | 84.277 | 780.2779 | 873.6157 | 55.8192 | 170.0605 | 993.2584 | 919.2417 | 487.6112 | 762.5204 | 897.2859 | 971.4603 | 888.3175 | 730.3191 | 739.4898 | 1063.7486 |  | 1019.8171 | 786.8452 | 964.944 | 976.6907 | 1047.21 | 828.0095 |  | 769.532 |  |  | 905.0066 | 1059.053 | 914.0201 | [5 empty] | 60.5165 | 914.8894 | 359.7037 | 38.9287 | 949.8568 | 438.1897 | 36.9708 | 969.424 | 961.8426 | 976.0898 |  | 1134.5585 | 1024.7542 | 891.5585 | 983.0814 | 1192.0792 | 970.2006 | 976.3567 | 944.3124 | 1002.8607 | 942.2528 | 1054.792 | 800.9534 | 944.5506 | 978.7959 | 916.1077 | 961.0935 | 891.4845 |  | 913.0464 | 815.1781 | 910.4264 | 966.8959 | 1002.9006 |  | 937.0569 | 897.9243 | 0.18722 | 19.3869 | 1.4819 | 1.5204 | -24.7312 | 3.0887 | 3152.75 | 0.67 | 4.4921 | -3.0516 | -16.405 | 2.3129 | 6.6664 | -32.3146 | 12.8254 | 157.2445 | 138.1758 | 174.2855 | 13.3088 | 0.19841 | 72.3522 | 135.8596
42838.4723 | 4497 | 49.4208 | 35.8087 | 27.5588 | 24.6149 | 22.6243 | 23.238 | 23.105 | 21.6547 | 32.8332 | 27.2401 | 23.2592 | 21.7859 | 21.4026 | 22.6542 | 101.5578 | 100.0598 | 103.5703 | 471.8113 | 651.6697 | 652.4303 | 879.8843 | 916.5866 | 910.8192 | 114.8771 | 894.9987 | 958.1952 | 858.8062 | 821.3523 | 853.2392 | 246.9136 | 746.2258 | 908.0188 | 342.7531 | 698.8932 | 862.1098 | 819.268 | 846.3238 |  | 876.2154 | 768.1587 | 639.1128 | 874.9522 |  | 334.3052 | 535.8236 | 427.0334 | 630.0747 | 733.4271 | 815.1196 | 848.3676 | 25.8307 | 177.1331 | 41.232 | 348.87 | 30.056 | 49.4835 | 60.6375 | 92.6401 | 41.6562 |  |  | 3.274 | -1.9859 | -67.8276 | 1.5869 | 8.6051 | -197.7678 | 31.0234 | -3.5981 | 5.0793 | 16.8689 | 87.3442 | 0.0056413 | 0.00011171 | 0.00050105 | 1022.6927 | 807.2131 | 205.0968 | 60.1438 | 24.9763 | 21.4179 | 20.8152 | 46.4851 | 29.7155 | 24.5338 | 22.7632 | 22.4508 | 25.446 | 22.8395 | 248.5474 | 250.7749 | 222.335 | 154.9977 | 133.1628 | 314.1005 | 202.7936 | 96.0397 | 96.6624 | 96.636 | 97.6522 | 109.7679 | 374.358 | 155.0895 | 605.2405 | 943.7007 | 969.8403 | 958.8488 | 826.1706 | 957.6135 | 11.0401 | 7.8787 | 771.3094 | 880.8156 | 84.357 | 780.1692 | 873.6331 | 55.8776 | 171.3172 | 992.2467 | 918.9368 | 487.9812 | 762.4632 | 897.4449 | 971.1643 | 887.5031 | 730.1549 | 739.2827 | 1066.8941 |  | 1019.2949 | 786.8303 | 964.8012 | 976.0833 | 1047.145 | 827.8447 |  | 769.5191 |  |  | 907.3255 | 1059.0591 | 916.3259 | [5 empty] | 60.577 | 912.3631 | 360.077 | 38.9459 | 944.3674 | 447.5672 | 36.9937 | 969.3087 | 961.3962 | 975.9403 |  | 1134.43 | 1024.0445 | 889.8353 | 982.7441 | 1192.1044 | 969.9897 | 976.2457 | 944.0043 | 1002.6724 | 941.4029 | 1055.2378 | 801.682 | 944.8444 | 978.7975 | 916.2577 | 960.668 | 891.1815 |  | 912.1885 | 815.0891 | 910.1489 | 966.9625 | 1002.3223 |  | 936.7795 | 897.4341 | 0.24473 | 19.3887 | 1.482 | 1.5192 | -24.7184 | 3.0887 | 3117.24 | 0.9 | 4.232 | -2.7932 | -16.3244 | 2.4969 | 6.7439 | -32.3305 | 12.805 | 156.8868 | 138.1108 | 174.2667 | 14.027 | 0.73814 | 79.2025 | 135.6883
42838.4723 | 4498 | 49.441 | 35.8367 | 27.5796 | 24.6375 | 22.6383 | 23.2483 | 23.1233 | 21.6618 | 32.8542 | 27.2638 | 23.2736 | 21.8021 | 21.407 | 22.6646 | 101.5736 | 100.0825 | 103.5883 | 472.0482 | 651.8082 | 652.6234 | 880.3685 | 917.1077 | 911.4926 | 114.9437 | 894.4615 | 958.4281 | 858.8807 | 821.3248 | 853.1196 | 247.1787 | 746.0666 | 906.731 | 343.4954 | 698.5485 | 863.8149 | 810.1043 | 846.2114 |  | 876.145 | 768.9746 | 639.0327 | 874.7296 |  | 333.5149 | 534.8733 | 426.1719 | 631.9084 | 734.1249 | 815.7768 | 848.7786 | 25.8683 | 177.2127 | 40.8988 | 348.3949 | 30.0588 | 49.4804 | 60.6184 | 92.5873 | 41.6352 |  |  | 3.0992 | -1.7027 | -67.9623 | 1.7696 | 8.4099 | -197.7809 | 31.2212 | -3.5974 | 5.0126 | 16.8821 | 87.8726 | 0.0055214 | 6.736e-05 | 0.00057169 | 1019.9637 | 807.1513 | 205.4732 | 60.207 | 24.9881 | 21.4202 | 20.8147 | 46.4931 | 29.723 | 24.5406 | 22.7696 | 22.4493 | 25.4535 | 22.8456 | 251.6734 | 256.958 | 223.2023 | 152.9047 | 131.6408 | 313.6179 | 202.5681 | 96.0379 | 96.6693 | 96.6352 | 97.6505 | 109.7669 | 374.7761 | 155.377 | 605.4104 | 943.9468 | 969.5725 | 958.5923 | 825.953 | 957.4245 | 14.2419 | 11.8949 | 771.2841 | 880.3614 | 84.4401 | 779.9472 | 873.5296 | 55.923 | 172.6006 | 990.7194 | 919.4391 | 488.564 | 762.2957 | 896.0801 | 970.9019 | 886.8039 | 729.9555 | 739.0369 | 1069.7489 |  | 1018.8442 | 786.8281 | 964.6049 | 975.405 | 1046.892 | 827.8321 |  | 769.5195 |  |  | 908.9198 | 1059.5345 | 918.0507 | [5 empty] | 60.6316 | 909.8223 | 360.4243 | 38.9645 | 939.6037 | 459.0258 | 36.9984 | 969.1798 | 960.8783 | 975.8544 |  | 1134.1967 | 1024.5514 | 889.8531 | 982.4572 | 1192.0916 | 969.7354 | 976.1236 | 943.514 | 1001.3642 | 941.0272 | 1054.5412 | 801.383 | 944.7837 | 978.4252 | 915.8519 | 960.3202 | 890.8802 |  | 911.3881 | 815.4015 | 909.8471 | 966.121 | 1002.8019 |  | 936.5259 | 897.1253 | 0.34749 | 19.3871 | 1.4805 | 1.5181 | -24.7373 | 3.0887 | 3087.96 | 0.75 | 4.1173 | -2.5849 | -16.331 | 2.6352 | 6.669 | -32.3414 | 12.8496 | 156.5744 | 138.0209 | 174.1464 | 13.6039 | 0.61122 | 76.2785 | 135.5695
42838.4723 | 4499 | 49.4446 | 35.8287 | 27.5819 | 24.6334 | 22.625 | 23.2387 | 23.111 | 21.6598 | 32.8611 | 27.2558 | 23.2588 | 21.7973 | 21.409 | 22.6633 | 101.5991 | 100.1114 | 103.6132 | 472.2627 | 651.9646 | 652.8353 | 880.9095 | 917.8745 | 912.1285 | 115.0186 | 893.3229 | 957.9654 | 858.5179 | 821.3431 | 852.8125 | 247.4209 | 745.9213 | 906.0573 | 344.1822 | 698.3641 | 864.8348 | 802.759 | 846.1113 |  | 876.005 | 767.7434 | 639.0052 | 874.5203 |  | 333.3751 | 534.5353 | 425.6614 | 633.5687 | 734.6638 | 815.918 | 848.4991 | 25.9957 | 177.3071 | 40.5451 | 348.048 | 30.0435 | 49.4908 | 60.5978 | 92.5176 | 41.6245 |  |  | 3.1051 | -2.0483 | -67.9334 | 1.788 | 8.4802 | -197.7494 | 31.4249 | -3.8944 | 5.1484 | 16.6863 | 87.5079 | 0.0055296 | 0.00020535 | 0.00054869 | 1024.9062 | 806.9665 | 205.8436 | 60.2538 | 24.9871 | 21.4165 | 20.808 | 46.498 | 29.7246 | 24.534 | 22.7706 | 22.4424 | 25.4472 | 22.8375 | 262.7052 | 267.4207 | 231.449 | 154.094 | 130.3439 | 313.3687 | 202.4945 | 96.0371 | 96.671 | 96.6353 | 97.6544 | 109.7749 | 375.2005 | 155.6593 | 605.6025 | 944.5653 | 969.3472 | 958.4433 | 825.6639 | 957.3965 | 9.738 | 9.8889 | 771.2065 | 879.6722 | 84.5232 | 779.9134 | 873.3649 | 55.9815 | 173.9202 | 990.6135 | 919.6239 | 489.1953 | 762.1288 | 895.4932 | 970.9366 | 886.0822 | 729.7998 | 738.8747 | 1072.2599 |  | 1018.4126 | 786.8342 | 964.2654 | 974.7331 | 1046.3629 | 827.6847 |  | 769.5237 |  |  | 910.3344 | 1059.6757 | 919.5113 | [5 empty] | 60.6923 | 907.323 | 360.7805 | 38.9841 | 935.4995 | 471.3176 | 37.0134 | 969.0485 | 960.8879 | 975.7716 |  | 1133.7535 | 1025.016 | 890.2297 | 982.2903 | 1191.8475 | 969.5303 | 975.9935 | 943.0154 | 1000.7832 | 940.8227 | 1056.1503 | 801.6249 | 944.5037 | 978.0756 | 915.2201 | 960.1014 | 890.5714 |  | 910.3849 | 816.159 | 909.4274 | 965.2973 | 1002.9213 |  | 936.19 | 897.0238 | 0.11877 | 19.387 | 1.4818 | 1.519 | -24.7095 | 3.0887 | 3050.27 | 0.63 | 4.1207 | -2.8346 | -16.3241 | 2.6483 | 6.6973 | -32.3409 | 12.8923 | 156.2817 | 137.8654 | 173.8746 | 12.3391 | -0.31506 | 73.9842 | 135.466
42838.4724 | 4500 | 49.4544 | 35.8343 | 27.5839 | 24.6322 | 22.6307 | 23.2419 | 23.1108 | 21.6615 | 32.8653 | 27.2555 | 23.2601 | 21.796 | 21.4044 | 22.6631 | 101.61 | 100.1267 | 103.634 | 472.4659 | 652.0744 | 653.0433 | 880.9722 | 917.6661 | 911.9977 | 115.0755 | 892.9431 | 956.7167 | 857.5527 | 821.4764 | 852.5889 | 247.6673 | 745.8164 | 905.8552 | 344.8613 | 698.3125 | 865.43 | 810.8926 | 846.0093 |  | 875.8505 | 767.2858 | 639.3995 | 874.3156 |  | 333.4263 | 533.466 | 424.9697 | 632.6685 | 734.0669 | 815.1582 | 848.0821 | 26.2661 | 177.3927 | 40.3002 | 347.6973 | 30.0185 | 49.4895 | 60.5795 | 92.4364 | 41.6169 |  |  | 3.2911 | -2.07 | -67.9906 | 1.8924 | 7.9571 | -197.7717 | 30.8335 | -3.9687 | 4.9832 | 16.9131 | 87.318 | 0.0055526 | 1.643e-05 | 0.00057169 | 1049.0831 | 806.6471 | 206.2167 | 60.3138 | 24.9926 | 21.4162 | 20.8029 | 46.5068 | 29.7325 | 24.533 | 22.7678 | 22.4449 | 25.4495 | 22.8315 | 257.5796 | 269.7071 | 231.9746 | 155.7569 | 132.4316 | 312.7489 | 202.3582 | 96.032 | 96.6811 | 96.6433 | 97.6587 | 109.7839 | 375.6427 | 155.9616 | 605.7852 | 944.651 | 969.1707 | 958.4403 | 825.342 | 957.2874 | 14.7373 | 10.2316 | 771.148 | 879.7989 | 84.58 | 779.817 | 873.2575 | 56.0254 | 175.3197 | 987.6274 | 918.99 | 489.8248 | 762.0551 | 895.5955 | 970.8448 | 885.4459 | 729.7496 | 738.832 | 1074.575 |  | 1017.9062 | 786.8469 | 964.0228 | 973.8668 | 1046.6442 | 827.3984 |  | 769.5365 |  |  | 911.0832 | 1059.7496 | 920.6256 | [5 empty] | 60.7608 | 904.9228 | 361.1598 | 39.003 | 931.8925 | 483.818 | 37.0344 | 968.9066 | 960.8818 | 975.6698 |  | 1133.5047 | 1024.551 | 890.1057 | 982.2301 | 1191.9082 | 969.3879 | 975.8625 | 942.5795 | 1000.0282 | 940.6588 | 1055.3792 | 801.7749 | 943.9263 | 977.7323 | 915.6597 | 960.2609 | 890.2636 |  | 910.5998 | 815.0299 | 908.9303 | 964.8232 | 1003.0247 |  | 935.8708 | 896.775 | 0.32431 | 19.3859 | 1.4828 | 1.5189 | -24.6998 | 3.0887 | 3046.33 | 1.04 | 4.2418 | -2.8476 | -16.3202 | 2.7228 | 6.4852 | -32.3314 | 12.766 | 155.956 | 137.7541 | 174.0531 | 12.8114 | -0.39193 | 76.5395 | 135.3874
42838.4724 | 4501 | 49.4635 | 35.8419 | 27.5795 | 24.6453 | 22.6324 | 23.2419 | 23.1227 | 21.6618 | 32.8747 | 27.2624 | 23.2591 | 21.8008 | 21.4055 | 22.6618 | 101.63 | 100.1549 | 103.6562 | 472.7 | 652.2251 | 653.2651 | 880.7656 | 917.4645 | 911.8224 | 115.135 | 892.3437 | 956.2544 | 857.0266 | 821.2808 | 852.4539 | 247.9074 | 745.7382 | 906.1199 | 345.5451 | 698.1774 | 865.2636 | 816.7039 | 845.9062 |  | 875.709 | 767.291 | 639.7438 | 874.1143 |  | 333.3859 | 533.3284 | 424.7139 | 630.9901 | 732.133 | 813.8112 | 848.3469 | 26.8522 | 177.4609 | 40.1924 | 347.5039 | 30.0498 | 49.4786 | 60.5529 | 92.3228 | 41.6191 |  |  | 4.3812 | -2.1791 | -67.8572 | 1.8944 | 7.8159 | -197.7389 | 31.6233 | -3.4647 | 5.0978 | 17.1129 | 87.7126 | 0.0054146 | 5.586e-05 | 0.00051748 | 1032.7634 | 806.5741 | 206.6145 | 60.3857 | 24.992 | 21.42 | 20.8046 | 46.5191 | 29.7311 | 24.538 | 22.7675 | 22.4448 | 25.4448 | 22.8333 | 260.9412 | 274.6984 | 235.4805 | 160.4482 | 133.2251 | 312.3066 | 202.2509 | 96.0441 | 96.6856 | 96.6448 | 97.6646 | 109.7933 | 376.0975 | 156.2647 | 605.9783 | 944.9008 | 969.1444 | 958.6551 | 825.4111 | 957.088 | 12.5822 | 10.7068 | 771.1214 | 879.9891 | 84.6674 | 779.8545 | 873.2392 | 56.0821 | 176.8237 | 987.8007 | 918.9013 | 490.4309 | 762.016 | 895.8187 | 970.74 | 884.7845 | 729.7183 | 738.8203 | 1076.1612 |  | 1017.4974 | 786.8683 | 963.9572 | 973.0624 | 1047.2198 | 827.1408 |  | 769.5458 |  |  | 912.1759 | 1058.8254 | 921.8088 | [5 empty] | 60.823 | 902.5952 | 361.5307 | 39.0192 | 928.6226 | 496.3028 | 37.0543 | 968.7969 | 961.006 | 975.4895 |  | 1133.3964 | 1023.9281 | 888.8558 | 982.0692 | 1191.9565 | 969.2513 | 975.7284 | 942.2987 | 999.244 | 940.3761 | 1054.4496 | 801.1097 | 943.6829 | 977.1702 | 915.4714 | 960.7173 | 889.9487 |  | 911.2219 | 816.104 | 909.0092 | 964.6323 | 1002.8998 |  | 935.7615 | 896.5798 | 0.208 | 19.3853 | 1.4825 | 1.5176 | -24.5958 | 3.0887 | 3069.27 | 1.03 | 4.8939 | -2.9214 | -16.3028 | 2.724 | 6.4234 | -32.3087 | 12.9205 | 155.7012 | 137.7235 | 174.3917 | 12.3686 | -0.79602 | 78.399 | 135.3807
42838.4724 | 4502 | 49.4695 | 35.8455 | 27.5816 | 24.6389 | 22.6235 | 23.2316 | 23.1181 | 21.6565 | 32.8745 | 27.2593 | 23.2597 | 21.7948 | 21.4036 | 22.6581 | 101.6627 | 100.1744 | 103.6715 | 472.9438 | 652.3844 | 653.4583 | 880.3502 | 916.8778 | 911.6024 | 115.2112 | 892.1313 | 955.8627 | 858.1385 | 821.4818 | 852.5926 | 248.1568 | 745.6544 | 905.9367 | 346.2301 | 697.9614 | 864.7168 | 826.8193 | 845.8077 |  | 875.59 | 766.7873 | 639.7457 | 873.9222 |  | 333.3515 | 532.1608 | 424.615 | 628.9859 | 729.6505 | 812.5148 | 848.5275 | 27.2054 | 177.5703 | 39.9848 | 347.4017 | 30.0393 | 49.4483 | 60.5261 | 92.2082 | 41.5964 |  |  | 6.1508 | -1.8505 | -68.0005 | 1.5981 | 7.8993 | -197.8013 | 30.9622 | -4.1934 | 5.0101 | 17.1343 | 87.4214 | 0.0056643 | 0.00012157 | 0.00052898 | 1038.0835 | 806.4664 | 207.01 | 60.4345 | 25.0038 | 21.4145 | 20.8133 | 46.5351 | 29.7447 | 24.547 | 22.7674 | 22.4538 | 25.456 | 22.8422 | 272.807 | 278.8649 | 232.4074 | 157.4524 | 132.5215 | 311.9936 | 202.1154 | 96.0378 | 96.6808 | 96.6553 | 97.6605 | 109.7926 | 376.5127 | 156.5408 | 606.1355 | 944.8332 | 969.1375 | 958.7878 | 825.0021 | 957.0622 | 12.3406 | 9.7944 | 771.0908 | 879.8573 | 84.742 | 780.0144 | 873.2047 | 56.1319 | 178.4294 | 986.8846 | 918.9031 | 491.0611 | 761.9315 | 895.4751 | 970.9169 | 884.1548 | 729.6687 | 738.7637 | 1077.6526 |  | 1017.1063 | 786.8939 | 963.6706 | 972.2778 | 1047.2537 | 826.9982 |  | 769.5554 |  |  | 913.4783 | 1059.0284 | 922.99 | [5 empty] | 60.8756 | 900.341 | 361.8963 | 39.0476 | 925.6229 | 508.4105 | 37.0732 | 968.6746 | 960.7143 | 975.3033 |  | 1133.0421 | 1022.957 | 887.9329 | 981.7921 | 1192.0436 | 969.0592 | 975.5719 | 942.252 | 998.6809 | 939.7475 | 1055.0083 | 800.7685 | 943.7338 | 977.3466 | 916.3711 | 961.0235 | 889.6301 |  | 910.8598 | 817.3496 | 908.8317 | 964.2517 | 1002.2775 |  | 935.3782 | 896.4342 | 0.46325 | 19.3844 | 1.4817 | 1.5157 | -24.7232 | 3.0887 | 3085.87 | 0.88 | 5.799 | -2.6903 | -16.3081 | 2.5 | 6.4537 | -32.2946 | 12.7771 | 155.4582 | 137.5918 | 174.4322 | 11.0012 | -0.47291 | 81.6968 | 135.3783
42838.4724 | 4503 | 49.4863 | 35.8603 | 27.5871 | 24.6525 | 22.6353 | 23.2559 | 23.1199 | 21.669 | 32.8895 | 27.272 | 23.2678 | 21.7998 | 21.4082 | 22.6693 | 101.6604 | 100.2034 | 103.6801 | 473.196 | 652.472 | 653.6558 | 880.4529 | 917.6561 | 911.6062 | 115.2766 | 891.1022 | 956.5093 | 858.512 | 821.579 | 852.6058 | 248.3833 | 745.5418 | 904.9677 | 346.8964 | 697.7325 | 863.9126 | 815.9116 | 845.6991 |  | 875.5118 | 766.2222 | 639.6362 | 873.7102 |  | 333.1842 | 531.6004 | 424.3728 | 628.8115 | 729.6252 | 812.717 | 849.1812 | 27.6244 | 177.6994 | 40.0084 | 347.3598 | 30.0257 | 49.4285 | 60.5092 | 92.0877 | 41.5909 |  |  | 5.3741 | -1.8663 | -68.2134 | 1.6447 | 7.511 | -197.7448 | 30.9629 | -4.3505 | 5.0581 | 16.7749 | 87.8435 | 0.005712 | 0.00014785 | 0.00054869 | 1028.3725 | 806.5077 | 207.3875 | 60.4939 | 25.0098 | 21.4213 | 20.8131 | 46.5422 | 29.7505 | 24.562 | 22.7732 | 22.4532 | 25.4679 | 22.8399 | 264.0249 | 268.4209 | 226.3432 | 152.1592 | 127.6283 | 311.507 | 201.8605 | 96.033 | 96.6833 | 96.6499 | 97.66 | 109.7968 | 376.9235 | 156.8231 | 606.2945 | 944.6127 | 969.0814 | 958.8073 | 824.7884 | 957.1091 | 9.6649 | 6.7744 | 771.0731 | 880.0176 | 84.8263 | 780.0599 | 873.0867 | 56.1851 | 180.1203 | 986.0156 | 919.0349 | 491.7017 | 761.847 | 894.3727 | 971.1457 | 883.4775 | 729.6388 | 738.7513 | 1078.7703 |  | 1016.6871 | 786.9068 | 963.3756 | 971.338 | 1047.475 | 826.9763 |  | 769.5501 |  |  | 914.4419 | 1059.887 | 924.0105 | [5 empty] | 60.9407 | 898.0998 | 362.2116 | 39.0657 | 922.8494 | 520.1542 | 37.0907 | 968.565 | 960.3628 | 975.2254 |  | 1132.8097 | 1022.2392 | 889.6904 | 981.3267 | 1192.0102 | 968.7652 | 975.4505 | 942.0964 | 998.3416 | 939.1109 | 1054.98 | 800.6492 | 943.656 | 977.583 | 918.3208 | 960.8413 | 889.3164 |  | 911.1042 | 817.4044 | 908.8135 | 963.5239 | 1002.3039 |  | 935.1491 | 896.1893 | 0.19594 | 19.3834 | 1.4831 | 1.5173 | -24.7762 | 3.0887 | 3105.31 | 0.75 | 5.4205 | -2.7008 | -16.328 | 2.5354 | 6.2937 | -32.293 | 12.7784 | 155.2114 | 137.4567 | 174.58 | 11.9008 | 0.16636 | 78.1559 | 135.351
42838.4724 | 4504 | 49.5027 | 35.8752 | 27.6054 | 24.6659 | 22.6335 | 23.2624 | 23.1231 | 21.6743 | 32.8926 | 27.2819 | 23.2742 | 21.8047 | 21.4174 | 22.6784 | 101.682 | 100.2109 | 103.704 | 473.4457 | 652.5353 | 653.8292 | 879.4892 | 917.1989 | 911.1818 | 115.3513 | 890.9115 | 957.1251 | 858.2407 | 821.1471 | 852.3359 | 248.6325 | 745.4293 | 904.1836 | 347.565 | 697.6224 | 863.2274 | 833.0451 | 845.6009 |  | 875.3625 | 766.4564 | 639.5168 | 873.5063 |  | 333.2567 | 533.0045 | 423.8174 | 628.374 | 728.8053 | 813.7621 | 849.9917 | 28.087 | 177.7444 | 40.3414 | 347.2689 | 30.0083 | 49.4202 | 60.4925 | 91.9699 | 41.5788 |  |  | 5.1763 | -1.9471 | -67.8526 | 1.4213 | 8.1819 | -197.7901 | 31.1285 | -4.4142 | 5.0241 | 17.0583 | 87.7565 | 0.0053062 | 1.643e-05 | 0.00053226 | 1027.6071 | 806.5146 | 207.7638 | 60.5483 | 25.0087 | 21.4153 | 20.8019 | 46.5493 | 29.7516 | 24.5485 | 22.7656 | 22.4492 | 25.4632 | 22.8396 | 255.465 | 253.1284 | 215.8622 | 148.3432 | 127.5811 | 310.9258 | 201.4889 | 96.0409 | 96.6898 | 96.6468 | 97.6639 | 109.799 | 377.3364 | 157.0907 | 606.4541 | 944.9715 | 969.109 | 958.911 | 824.3974 | 957.217 | 8.9646 | 6.8986 | 771.0501 | 879.5951 | 84.9007 | 779.9472 | 872.9473 | 56.2374 | 181.8246 | 986.4265 | 919.4493 | 492.175 | 761.7736 | 894.1014 | 971.1017 | 882.8752 | 729.6843 | 738.8872 | 1079.2669 |  | 1016.2943 | 786.907 | 963.0803 | 970.4861 | 1048.4768 | 826.9728 |  | 769.5513 |  |  | 915.0953 | 1061.4634 | 924.5283 | [5 empty] | 61.0109 | 895.9782 | 362.6229 | 39.0799 | 920.3795 | 531.1338 | 37.1059 | 968.4293 | 960.2046 | 975.17 |  | 1132.464 | 1021.7913 | 890.1981 | 980.6185 | 1191.829 | 968.5605 | 975.3222 | 941.8723 | 998.4183 | 939.9728 | 1054.1064 | 800.8851 | 943.088 | 976.9383 | 917.5185 | 960.7654 | 889.0038 |  | 910.9045 | 817.5829 | 908.7244 | 963.2511 | 1001.4959 |  | 934.9005 | 896.1007 | 0.7159 | 19.3836 | 1.4837 | 1.5173 | -24.6907 | 3.0888 | 3143.05 | 0.92 | 5.3192 | -2.761 | -16.2989 | 2.3589 | 6.5719 | -32.3122 | 12.8187 | 154.9957 | 137.322 | 175.1554 | 12.761 | 1.2806 | 83.7765 | 135.3608
42838.4724 | 4505 | 49.5083 | 35.8619 | 27.599 | 24.6575 | 22.6353 | 23.2515 | 23.1193 | 21.66 | 32.9043 | 27.2801 | 23.2716 | 21.798 | 21.4067 | 22.6647 | 101.7127 | 100.253 | 103.7322 | 473.6724 | 652.6268 | 653.9841 | 879.0068 | 915.9336 | 910.2867 | 115.4359 | 889.7295 | 956.4474 | 858.0576 | 820.8262 | 851.9662 | 248.8606 | 745.3534 | 903.7933 | 348.2803 | 697.4308 | 862.2272 | 870.1824 | 845.4946 |  | 875.2173 | 767.4502 | 639.7055 | 873.2831 |  | 332.6711 | 533.3551 | 423.653 | 627.831 | 730.3933 | 814.9431 | 850.17 | 28.9371 | 177.7477 | 40.8287 | 347.1746 | 30.0227 | 49.4322 | 60.4692 | 91.8512 | 41.5775 |  |  | 5.635 | -2.1922 | -67.9794 | 1.8451 | 7.9269 | -197.775 | 30.9123 | -4.1993 | 5.1177 | 16.7852 | 88.309 | 0.0056233 | 8.707e-05 | 0.00052734 | 1021.1676 | 806.4985 | 208.1359 | 60.6042 | 25.0118 | 21.4151 | 20.7978 | 46.5513 | 29.7519 | 24.5494 | 22.7644 | 22.4432 | 25.4633 | 22.8415 | 250.194 | 245.2296 | 208.8274 | 146.3152 | 128.3519 | 310.3227 | 201.0541 | 96.0388 | 96.689 | 96.6368 | 97.6601 | 109.8038 | 377.7899 | 157.3937 | 606.6081 | 945.0486 | 969.0813 | 958.9383 | 824.5696 | 957.2951 | 11.9806 | 9.9334 | 771.021 | 878.3525 | 84.9834 | 779.9341 | 872.8412 | 56.2858 | 183.5646 | 984.8291 | 919.2353 | 492.7168 | 761.7736 | 893.8607 | 971.1209 | 882.358 | 729.8339 | 739.0954 | 1079.5687 |  | 1015.952 | 786.9017 | 962.8958 | 969.6365 | 1048.5926 | 826.9601 |  | 769.5428 |  |  | 915.6842 | 1061.6657 | 925.3981 | [5 empty] | 61.0724 | 894.0436 | 363.0433 | 39.101 | 918.0906 | 541.7929 | 37.1145 | 968.2974 | 959.8275 | 975.1107 |  | 1132.2903 | 1021.4527 | 890.53 | 979.9769 | 1192.1882 | 968.3752 | 975.1848 | 941.8993 | 998.2678 | 940.4595 | 1053.4932 | 802.668 | 942.6886 | 976.0227 | 918.0022 | 960.6926 | 888.6871 |  | 911.4519 | 816.9917 | 908.3118 | 963.0449 | 1001.0667 |  | 934.8821 | 895.8991 | 0.14382 | 19.3843 | 1.4834 | 1.5167 | -24.6595 | 3.0888 | 3132.19 | 0.94 | 5.549 | -2.9303 | -16.3177 | 2.6883 | 6.4722 | -32.3285 | 12.781 | 154.8114 | 137.2379 | 175.2428 | 13.2525 | 2.0034 | 96.8026 | 135.3458
42838.4724 | 4506 | 49.5212 | 35.8849 | 27.6093 | 24.6602 | 22.6376 | 23.2597 | 23.1287 | 21.6679 | 32.9064 | 27.2905 | 23.2785 | 21.8003 | 21.4125 | 22.6785 | 101.7213 | 100.2665 | 103.7489 | 473.8932 | 652.7651 | 654.0969 | 878.468 | 915.5602 | 909.8198 | 115.5127 | 888.976 | 957.047 | 858.3664 | 820.7568 | 852.0774 | 249.1218 | 745.283 | 904.0767 | 348.9413 | 697.3168 | 861.5472 | 832.7471 | 845.3835 |  | 875.1241 | 767.1677 | 639.8856 | 873.0759 |  | 332.2418 | 532.3474 | 424.5036 | 628.2367 | 729.4505 | 814.9448 | 850.4996 | 29.4232 | 177.7128 | 40.7586 | 347.0353 | 30.0051 | 49.4362 | 60.447 | 91.7479 | 41.571 |  |  | -2.3187 | -2.1981 | -68.0925 | 1.2202 | 8.358 | -197.731 | 31.0135 | -3.8773 | 5.0402 | 16.918 | 88.2912 | 0.0054803 | 0.00011335 | 0.00052405 | 1016.2842 | 806.502 | 208.514 | 60.6587 | 25.0188 | 21.4155 | 20.7976 | 46.5595 | 29.7569 | 24.5522 | 22.7637 | 22.4497 | 25.4627 | 22.8332 | 257.8115 | 255.0363 | 217.5849 | 147.996 | 125.7986 | 310.0783 | 200.9305 | 96.0428 | 96.6934 | 96.6395 | 97.6666 | 109.8188 | 378.2272 | 157.6886 | 606.7637 | 945.0954 | 968.9567 | 958.8363 | 824.8499 | 957.3501 | 12.5014 | 9.7794 | 771.0169 | 878.2964 | 85.0618 | 779.9008 | 872.769 | 56.3349 | 185.3511 | 983.9197 | 919.1896 | 493.2566 | 761.7708 | 894.3023 | 971.5137 | 881.8471 | 729.947 | 739.2252 | 1079.808 |  | 1015.6135 | 786.9108 | 962.488 | 968.751 | 1048.0582 | 826.9155 |  | 769.5507 |  |  | 915.4616 | 1061.5073 | 925.7288 | [5 empty] | 61.1387 | 892.1714 | 363.4124 | 39.1228 | 915.9449 | 551.7511 | 37.1317 | 968.1577 | 959.6974 | 974.9741 |  | 1132.1041 | 1022.2132 | 888.5953 | 979.7247 | 1191.913 | 968.2053 | 975.0742 | 942.178 | 997.6544 | 941.195 | 1053.3695 | 801.7279 | 942.9103 | 976.0199 | 919.3832 | 960.7949 | 888.3853 |  | 911.6825 | 815.9468 | 908.538 | 963.2502 | 1000.8891 |  | 934.487 | 895.6818 | 0.32431 | 19.3822 | 1.4819 | 1.5159 | -24.6932 | 3.0887 | 3148.86 | 0.58 | -3.5597 | -2.9324 | -16.3211 | 2.1848 | 6.6459 | -32.3249 | 12.8019 | 154.6309 | 137.0517 | 174.9729 | 12.3679 | 1.0136 | 83.6887 | 135.2866
42838.4724 | 4507 | 49.54 | 35.8892 | 27.6148 | 24.6514 | 22.633 | 23.2449 | 23.1227 | 21.6646 | 32.9135 | 27.2835 | 23.2763 | 21.7996 | 21.4144 | 22.671 | 101.7389 | 100.2971 | 103.7701 | 474.128 | 652.9452 | 654.211 | 878.2277 | 916.5473 | 910.6751 | 115.5816 | 888.1526 | 957.4466 | 858.4386 | 820.5005 | 852.0504 | 249.3503 | 745.2135 | 904.2669 | 349.5907 | 697.2525 | 862.5914 | 835.0213 | 845.2806 |  | 874.9632 | 765.911 | 640.0182 | 872.8791 |  | 332.2847 | 531.3347 | 424.59 | 628.6326 | 728.831 | 817.0111 | 850.9509 | 29.3475 | 177.6112 | 40.5859 | 346.8344 | 30.011 | 49.4513 | 60.4304 | 91.6391 | 41.5716 |  |  | -1.6012 | -1.9865 | -68.0819 | 1.2715 | 7.8244 | -197.733 | 30.9517 | -4.3334 | 5.2697 | 17.1466 | 87.4952 | 0.0054113 | 5.75e-05 | 0.00048955 | 1024.0796 | 806.4441 | 208.8922 | 60.7219 | 25.0278 | 21.4195 | 20.799 | 46.5737 | 29.7627 | 24.5601 | 22.7708 | 22.4455 | 25.4689 | 22.8384 | 270.6444 | 256.4518 | 216.5351 | 152.1795 | 130.2856 | 309.9046 | 200.6489 | 96.0443 | 96.6963 | 96.6281 | 97.6653 | 109.8161 | 378.6295 | 157.9616 | 606.8866 | 945.2898 | 968.9228 | 958.8338 | 824.9029 | 957.5521 | 10.3793 | 7.0928 | 771.0345 | 879.0075 | 85.1431 | 779.9091 | 872.699 | 56.3902 | 187.1264 | 982.0554 | 919.6068 | 493.8081 | 761.7554 | 894.7558 | 971.4101 | 881.3522 | 729.9838 | 739.2592 | 1080.0061 |  | 1015.221 | 786.9342 | 962.2023 | 967.7722 | 1048.0298 | 826.8963 |  | 769.5441 |  |  | 915.6611 | 1060.5659 | 926.1218 | [5 empty] | 61.2013 | 890.36 | 363.8422 | 39.1344 | 913.9272 | 560.6897 | 37.1443 | 968.0346 | 959.3565 | 974.8913 |  | 1131.7315 | 1022.5887 | 887.5964 | 979.5395 | 1192.1526 | 968.0819 | 974.9587 | 942.5965 | 997.5158 | 942.0045 | 1053.2286 | 801.0783 | 943.2558 | 976.412 | 919.2158 | 960.8174 | 888.0727 |  | 912.0007 | 816.0223 | 908.7944 | 963.4784 | 1001.0938 |  | 933.9783 | 895.5758 | 0.14623 | 19.3835 | 1.4834 | 1.5177 | -24.7291 | 3.0888 | 3153.79 | 0.72 | -2.958 | -2.7859 | -16.3095 | 2.2288 | 6.4363 | -32.3558 | 12.8013 | 154.4241 | 136.921 | 174.9844 | 10.9149 | 1.0922 | 84.4572 | 135.2654
42838.4725 | 4508 | 49.5474 | 35.8932 | 27.6096 | 24.6456 | 22.6311 | 23.2463 | 23.1177 | 21.6624 | 32.9158 | 27.284 | 23.266 | 21.7928 | 21.4019 | 22.6648 | 101.7528 | 100.3186 | 103.7974 | 474.378 | 653.0845 | 654.3518 | 878.3468 | 916.9399 | 910.8749 | 115.6662 | 887.6356 | 957.3468 | 858.406 | 820.4719 | 852.1483 | 249.5768 | 745.1779 | 904.2878 | 350.2333 | 697.1836 | 862.5669 | 859.3336 | 845.1761 |  | 874.8314 | 766.0213 | 639.8892 | 872.686 |  | 332.1172 | 530.3385 | 424.9442 | 629.3576 | 729.8726 | 818.6801 | 851.5503 | 28.9625 | 177.4577 | 41.0714 | 346.6187 | 29.992 | 49.4578 | 60.4052 | 91.5162 | 41.5605 |  |  | 6.7028 | -1.1586 | -68.1332 | 1.4804 | 7.8836 | -197.7757 | 30.7079 | -3.9667 | 5.1735 | 16.855 | 86.5001 | 0.00539 | 0.00010678 | 0.00052077 | 1031.1626 | 806.3225 | 209.2833 | 60.7792 | 25.0245 | 21.4208 | 20.8095 | 46.5897 | 29.7676 | 24.5606 | 22.7768 | 22.4541 | 25.4773 | 22.8473 | 270.673 | 252.4763 | 213.5052 | 154.2414 | 130.9184 | 309.5106 | 200.3552 | 96.0415 | 96.6966 | 96.6219 | 97.6615 | 109.8285 | 379.0292 | 158.238 | 607.0012 | 945.1052 | 968.8823 | 958.7576 | 824.7815 | 957.6324 | 13.8208 | 9.9001 | 771.0331 | 879.8973 | 85.2214 | 780.0193 | 872.6768 | 56.4396 | 188.8853 | 981.6976 | 920.1415 | 494.3894 | 761.7926 | 894.2822 | 971.6212 | 880.8622 | 729.9569 | 739.2411 | 1080.1971 |  | 1014.9075 | 786.9678 | 962.0437 | 966.9358 | 1048.0295 | 826.8412 |  | 769.5816 |  |  | 915.9218 | 1060.0401 | 926.4463 | [5 empty] | 61.3008 | 888.646 | 364.2966 | 39.1528 | 912.0417 | 569.0656 | 37.1642 | 967.9026 | 958.987 | 974.7977 |  | 1131.5808 | 1022.8322 | 887.6738 | 979.1681 | 1191.8905 | 967.8521 | 974.8201 | 942.9139 | 997.3396 | 943.0788 | 1052.7533 | 800.3424 | 943.6523 | 977.0741 | 918.3193 | 961.3165 | 887.7728 |  | 912.2427 | 816.9945 | 908.9275 | 964.1483 | 1000.7672 |  | 933.6906 | 895.4798 | 0.12489 | 19.3817 | 1.484 | 1.5182 | -24.6593 | 3.0888 | 3149.11 | 0.63 | 6.0524 | -2.1263 | -16.3056 | 2.4035 | 6.4656 | -32.384 | 12.7606 | 154.2581 | 136.8478 | 175.0075 | 10.8503 | 1.3891 | 92.8924 | 135.2444
42838.4725 | 4509 | 49.5603 | 35.9066 | 27.6235 | 24.6612 | 22.627 | 23.2511 | 23.1234 | 21.661 | 32.924 | 27.293 | 23.2735 | 21.7971 | 21.4047 | 22.6678 | 101.7666 | 100.347 | 103.8258 | 474.6243 | 653.1936 | 654.521 | 878.0074 | 916.8556 | 911.0422 | 115.7566 | 886.8976 | 957.135 | 858.009 | 820.4555 | 852.0364 | 249.8012 | 745.1273 | 903.8717 | 350.892 | 696.9584 | 862.5905 | 869.1324 | 845.0698 |  | 874.7197 | 766.4589 | 639.7236 | 872.497 |  | 332.0285 | 530.292 | 424.8988 | 630.9769 | 731.3481 | 818.8903 | 851.3288 | 28.8565 | 177.3123 | 41.5647 | 346.6022 | 29.9888 | 49.4531 | 60.395 | 91.4205 | 41.5582 |  |  | 2.7167 | -1.9307 | -68.0136 | 1.5028 | 7.9236 | -197.8085 | 31.0352 | -4.2946 | 5.128 | 16.5896 | 86.4024 | 0.0053719 | 3.29e-06 | 0.00053226 | 1029.1335 | 806.3465 | 209.6912 | 60.842 | 25.0358 | 21.4179 | 20.8061 | 46.5957 | 29.7698 | 24.5575 | 22.776 | 22.4541 | 25.4741 | 22.8412 | 275.8077 | 251.2357 | 215.5929 | 157.1477 | 133.2262 | 309.2945 | 200.1431 | 96.0438 | 96.7005 | 96.6147 | 97.6684 | 109.8353 | 379.4392 | 158.5105 | 607.1209 | 944.3969 | 968.768 | 958.4758 | 824.4123 | 957.4656 | 11.1358 | 9.5336 | 771.0779 | 880.1159 | 85.2925 | 779.9171 | 872.6612 | 56.4898 | 190.5761 | 980.6754 | 920.1957 | 494.9673 | 761.7981 | 894.0977 | 971.4162 | 880.3883 | 729.9271 | 739.1816 | 1080.373 |  | 1014.5465 | 787.0033 | 961.7224 | 966.0687 | 1047.2561 | 826.7523 |  | 769.6033 |  |  | 916.2609 | 1060.082 | 926.7004 | [5 empty] | 61.396 | 887.0227 | 364.6919 | 39.1781 | 910.2931 | 576.2093 | 37.186 | 967.7805 | 958.8544 | 974.6467 |  | 1131.6993 | 1024.8268 | 888.33 | 978.5424 | 1191.4308 | 967.7072 | 974.6935 | 942.7914 | 996.891 | 942.7663 | 1054.7682 | 799.6215 | 944.0509 | 977.0474 | 918.0075 | 960.6777 | 887.4676 |  | 911.4497 | 817.3312 | 908.7384 | 964.5462 | 1000.9244 |  | 933.3546 | 895.2975 | 0.3219 | 19.3804 | 1.4834 | 1.517 | -24.7158 | 3.0887 | 3174.33 | 0.85 | 3.853 | -2.7447 | -16.2908 | 2.4215 | 6.4826 | -32.3898 | 12.8296 | 154.0683 | 136.7007 | 174.6059 | 10.2461 | 1.1285 | 96.4398 | 135.1962
42838.4725 | 4510 | 49.5724 | 35.9139 | 27.6296 | 24.657 | 22.63 | 23.2523 | 23.1184 | 21.6656 | 32.9334 | 27.3013 | 23.2732 | 21.796 | 21.4109 | 22.6707 | 101.7792 | 100.368 | 103.8558 | 474.8542 | 653.2837 | 654.6808 | 878.0018 | 916.8507 | 911.5989 | 115.8436 | 886.0918 | 956.7683 | 857.5149 | 820.2173 | 851.759 | 250.0369 | 745.065 | 903.9151 | 351.5435 | 696.763 | 862.9756 | 874.4091 | 844.9662 |  | 874.6323 | 767.49 | 639.6477 | 872.3079 |  | 331.9378 | 530.8254 | 424.5406 | 633.4496 | 731.9814 | 818.0109 | 850.8093 | 28.7845 | 177.1843 | 42.2771 | 346.6922 | 29.9941 | 49.4357 | 60.3715 | 91.331 | 41.5394 |  |  | 2.7213 | -2.4748 | -68.3178 | 1.305 | 8.0853 | -197.796 | 30.9353 | -4.4109 | 4.9145 | 16.8164 | 86.7519 | 0.0053374 | 1.15e-05 | 0.00054212 | 1037.9412 | 806.2514 | 210.0692 | 60.8987 | 25.0411 | 21.4175 | 20.8054 | 46.6016 | 29.7827 | 24.567 | 22.7736 | 22.4619 | 25.4755 | 22.845 | 277.1703 | 253.1124 | 213.5668 | 155.8865 | 129.3163 | 308.9018 | 199.8852 | 96.04 | 96.6947 | 96.6183 | 97.6661 | 109.8398 | 379.891 | 158.8269 | 607.2677 | 943.7832 | 968.59 | 958.1609 | 823.9379 | 957.232 | 10.0107 | 10.6948 | 771.0842 | 880.6509 | 85.3658 | 779.8712 | 872.8241 | 56.5448 | 192.2556 | 979.5177 | 919.6309 | 495.5285 | 761.7675 | 894.5126 | 971.4312 | 879.9403 | 729.8712 | 739.1398 | 1080.5246 |  | 1014.083 | 787.0191 | 961.2331 | 965.039 | 1047.1049 | 826.7081 |  | 769.6248 |  |  | 916.5769 | 1059.1964 | 927.1155 | [5 empty] | 61.471 | 885.4613 | 365.0377 | 39.198 | 908.6753 | 582.2197 | 37.2 | 967.6563 | 958.7041 | 974.4909 |  | 1131.7638 | 1026.4403 | 887.8691 | 978.0594 | 1191.3027 | 967.5117 | 974.5688 | 942.2361 | 996.3478 | 941.6844 | 1054.602 | 798.8466 | 944.2746 | 976.9603 | 917.1924 | 960.0661 | 887.1672 |  | 910.4983 | 816.1949 | 908.603 | 964.5519 | 999.6959 |  | 933.0396 | 895.0584 | 0.30483 | 19.382 | 1.4824 | 1.5152 | -24.7035 | 3.0887 | 3169.27 | 0.63 | 3.8558 | -3.1085 | -16.3326 | 2.2573 | 6.5457 | -32.3758 | 12.8038 | 153.8268 | 136.4778 | 174.5514 | 10.0335 | 1.3188 | 98.3878 | 135.1204
42838.4725 | 4511 | 49.5692 | 35.9212 | 27.6224 | 24.6649 | 22.6245 | 23.2497 | 23.1254 | 21.6579 | 32.934 | 27.2987 | 23.2725 | 21.794 | 21.4079 | 22.6643 | 101.7996 | 100.395 | 103.8833 | 475.0762 | 653.366 | 654.8212 | 878.0244 | 916.6268 | 911.9133 | 115.9141 | 886.3179 | 955.6303 | 857.5384 | 820.0977 | 851.7007 | 250.2927 | 744.9955 | 903.6176 | 352.2049 | 696.6577 | 863.822 | 872.7879 | 844.8795 |  | 874.4739 | 768.5305 | 639.5808 | 872.1229 |  | 331.4866 | 531.3783 | 424.3786 | 634.0087 | 731.426 | 818.8048 | 850.7909 | 28.7571 | 177.0409 | 41.8977 | 346.6402 | 30.0047 | 49.421 | 60.3651 | 91.2668 | 41.5343 |  |  | 3.1715 | -1.6015 | -68.2042 | 1.4509 | 8.7805 | -197.7481 | 31.2856 | -4.0318 | 5.178 | 16.7466 | 87.0418 | 0.0053703 | 2.136e-05 | 0.00052569 | 1027.2089 | 806.2194 | 210.4596 | 60.9619 | 25.0521 | 21.4318 | 20.8133 | 46.6177 | 29.7945 | 24.5759 | 22.7878 | 22.4652 | 25.4894 | 22.8541 | 279.5786 | 257.2595 | 215.9095 | 153.2925 | 128.5985 | 308.4827 | 199.7531 | 96.0423 | 96.6943 | 96.6107 | 97.6675 | 109.846 | 380.3108 | 159.0991 | 607.4362 | 943.6267 | 968.5147 | 958.0528 | 823.5759 | 957.0395 | 13.2689 | 10.8821 | 771.0787 | 879.9439 | 85.438 | 779.756 | 872.9881 | 56.5778 | 193.8864 | 978.5077 | 919.5129 | 496.083 | 761.6548 | 893.7361 | 971.899 | 879.3834 | 729.9093 | 739.2072 | 1080.6646 |  | 1013.6669 | 787.0691 | 960.7969 | 964.1522 | 1047.5405 | 826.4882 |  | 769.6563 |  |  | 917.0216 | 1058.2251 | 927.3829 | [5 empty] | 61.5439 | 883.9526 | 365.459 | 39.2143 | 907.37 | 587.6087 | 37.2184 | 967.5121 | 958.5351 | 974.3646 |  | 1131.602 | 1026.7141 | 886.6365 | 977.7104 | 1191.4433 | 967.2365 | 974.4279 | 941.6477 | 995.7846 | 941.036 | 1052.4694 | 797.8531 | 944.2854 | 976.7033 | 916.3165 | 959.8756 | 886.864 |  | 909.5226 | 814.3025 | 908.4964 | 964.3205 | 999.1546 |  | 932.8847 | 894.6391 | 0.36957 | 19.3801 | 1.484 | 1.5168 | -24.7227 | 3.0888 | 3200.61 | 0.87 | 4.1624 | -2.5015 | -16.3246 | 2.381 | 6.8238 | -32.3836 | 12.8808 | 153.6102 | 136.2783 | 174.8156 | 9.7006 | 1.0406 | 97.7934 | 135.091
42838.4725 | 4512 | 49.589 | 35.9187 | 27.6225 | 24.6593 | 22.6293 | 23.2469 | 23.1259 | 21.6608 | 32.9329 | 27.3018 | 23.2672 | 21.7928 | 21.4096 | 22.6653 | 101.8127 | 100.4123 | 103.9124 | 475.2848 | 653.4514 | 654.9468 | 878.1977 | 916.5073 | 911.9024 | 115.9753 | 886.1493 | 954.3723 | 856.9988 | 819.7892 | 851.4405 | 250.5425 | 744.8586 | 902.9192 | 352.8913 | 696.5488 | 863.9281 | 890.5896 | 844.7539 |  | 874.2639 | 769.3487 | 639.6677 | 871.9311 |  | 331.0454 | 532.3117 | 424.4323 | 634.638 | 731.3936 | 818.1226 | 850.5972 | 28.996 | 176.8834 | 41.2959 | 346.4332 | 30.0014 | 49.3897 | 60.3512 | 91.2006 | 41.5361 |  |  | 3.3955 | -1.3787 | -68.4374 | 1.6546 | 8.6386 | -197.7809 | 31.2481 | -4.2473 | 4.976 | 16.7652 | 86.2252 | 0.0052717 | 1.971e-05 | 0.00054869 | 1033.3467 | 806.1362 | 210.8394 | 61.0176 | 25.0512 | 21.4243 | 20.8073 | 46.6245 | 29.7925 | 24.5719 | 22.7838 | 22.4618 | 25.4827 | 22.8483 | 278.2996 | 253.286 | 225.2598 | 153.1281 | 129.417 | 308.216 | 199.698 | 96.0418 | 96.6964 | 96.6048 | 97.6678 | 109.8475 | 380.7176 | 159.3665 | 607.5895 | 942.971 | 968.409 | 957.9261 | 823.1807 | 956.6517 | 9.1207 | 10.5864 | 771.0876 | 879.4947 | 85.5257 | 779.7432 | 873.1742 | 56.6493 | 195.5355 | 980.2621 | 918.3413 | 496.662 | 761.5719 | 892.888 | 971.7664 | 878.9633 | 729.9829 | 739.2787 | 1080.5776 |  | 1013.2673 | 787.117 | 960.5732 | 963.2458 | 1047.2415 | 826.2364 |  | 769.6952 |  |  | 917.3639 | 1058.4197 | 927.6967 | [5 empty] | 61.6101 | 882.4774 | 365.8657 | 39.2333 | 905.9841 | 592.7859 | 37.2335 | 967.3499 | 958.3016 | 974.2612 |  | 1131.3829 | 1026.5267 | 886.1282 | 977.2894 | 1191.3917 | 966.9665 | 974.2849 | 941.3669 | 995.592 | 940.9098 | 1051.9607 | 797.9985 | 944.0978 | 976.4247 | 916.5581 | 959.8334 | 886.5575 |  | 909.4552 | 814.1699 | 907.9258 | 963.9786 | 999.5605 |  | 932.8477 | 894.3572 | 0.10282 | 19.3808 | 1.4841 | 1.5172 | -24.7469 | 3.0887 | 3190.07 | 1.15 | 4.3064 | -2.3223 | -16.362 | 2.5441 | 6.7664 | -32.3762 | 12.869 | 153.4085 | 136.1755 | 174.6763 | 9.8012 | -0.0057472 | 104.5118 | 135.0529
42838.4725 | 4513 | 49.5979 | 35.9317 | 27.6273 | 24.6681 | 22.6355 | 23.255 | 23.1262 | 21.6605 | 32.9472 | 27.3113 | 23.2685 | 21.7927 | 21.4066 | 22.6687 | 101.8273 | 100.4316 | 103.9389 | 475.4825 | 653.5426 | 655.0473 | 878.152 | 915.314 | 911.3943 | 116.0315 | 885.4108 | 953.2916 | 856.5421 | 819.6087 | 851.2002 | 250.8177 | 744.7752 | 902.357 | 353.606 | 696.2876 | 863.6564 | 901.1317 | 844.6466 |  | 874.1658 | 769.7225 | 639.503 | 871.7336 |  | 331.3007 | 533.5578 | 423.78 | 633.5864 | 731.1701 | 816.9308 | 850.5488 | 29.562 | 176.7289 | 41.0166 | 346.0959 | 29.9793 | 49.3469 | 60.3371 | 91.1416 | 41.5215 |  |  | 2.9691 | -1.7822 | -68.0412 | 1.2399 | 8.0859 | -197.7993 | 30.9136 | -4.2552 | 5.1358 | 16.8156 | 86.0101 | 0.005367 | 4.764e-05 | 0.00056841 | 1032.1137 | 806.0905 | 211.2165 | 61.0777 | 25.0624 | 21.4261 | 20.8117 | 46.6321 | 29.7969 | 24.5745 | 22.7805 | 22.4649 | 25.4828 | 22.8475 | 271.6114 | 245.8683 | 226.244 | 152.8472 | 128.1869 | 307.8131 | 199.6049 | 96.039 | 96.703 | 96.6059 | 97.6725 | 109.8573 | 381.1273 | 159.6375 | 607.7382 | 942.3505 | 968.2391 | 957.7421 | 822.7035 | 956.2551 | 14.7314 | 10.2136 | 771.0769 | 879.1361 | 85.5918 | 779.7948 | 873.3069 | 56.6963 | 197.1253 | 977.8395 | 917.2936 | 497.2436 | 761.4947 | 892.8679 | 971.5673 | 878.4794 | 729.9791 | 739.2474 | 1080.3492 |  | 1012.8652 | 787.1542 | 960.462 | 962.3795 | 1047.0529 | 826.1167 |  | 769.7236 |  |  | 917.0772 | 1057.8633 | 927.888 | [5 empty] | 61.6871 | 881.0089 | 366.2252 | 39.2548 | 904.4262 | 597.6625 | 37.2547 | 967.2156 | 958.238 | 974.1464 |  | 1131.2325 | 1025.8056 | 886.4884 | 976.775 | 1191.3467 | 966.7273 | 974.1699 | 941.1932 | 995.5776 | 940.4429 | 1051.3343 | 797.8196 | 943.671 | 976.2769 | 917.3283 | 959.6803 | 886.256 |  | 909.8895 | 814.2878 | 907.3502 | 963.5013 | 999.4294 |  | 932.6657 | 894.1471 | 0.16218 | 19.3811 | 1.4834 | 1.5166 | -24.7711 | 3.0888 | 3157.27 | 1.2 | 4.0265 | -2.6424 | -16.3272 | 2.2041 | 6.5428 | -32.36 | 12.793 | 153.2096 | 136.124 | 174.5967 | 10.4816 | -0.12768 | 108.6299 | 134.9855
42838.4725 | 4514 | 49.6075 | 35.9299 | 27.6282 | 24.6775 | 22.6321 | 23.2558 | 23.121 | 21.6645 | 32.9499 | 27.3053 | 23.2761 | 21.7911 | 21.4018 | 22.6652 | 101.8463 | 100.4518 | 103.9568 | 475.6952 | 653.752 | 655.1337 | 877.971 | 913.5911 | 910.5874 | 116.0892 | 883.977 | 952.3246 | 856.7179 | 819.509 | 851.1398 | 251.043 | 744.6568 | 901.9196 | 354.2697 | 696.1364 | 862.6195 | 877.067 | 844.5348 |  | 873.9845 | 769.0566 | 639.3721 | 871.5407 |  | 331.3175 | 534.0104 | 423.9265 | 633.4723 | 731.5051 | 815.7647 | 851.3774 | 30.3421 | 176.6811 | 40.7584 | 345.9117 | 29.9936 | 49.3208 | 60.328 | 91.0917 | 41.5114 |  |  | 2.5919 | -1.9793 | -68.0931 | 1.1841 | 8.011 | -197.7711 | 31.001 | -4.3288 | 5.1459 | 16.9975 | 86.3024 | 0.0053916 | 0.00012321 | 0.00053719 | 1028.9967 | 806.1244 | 211.6124 | 61.1324 | 25.062 | 21.4283 | 20.8108 | 46.6441 | 29.8015 | 24.5779 | 22.7795 | 22.4671 | 25.4802 | 22.8513 | 268.049 | 255.7305 | 233.8468 | 155.2984 | 131.9035 | 307.6703 | 199.7305 | 96.0414 | 96.7089 | 96.621 | 97.6664 | 109.8639 | 381.5334 | 159.9186 | 607.8971 | 941.7494 | 968.0595 | 957.6746 | 822.4096 | 956.0265 | 15.1992 | 12.3166 | 771.0657 | 878.1514 | 85.6735 | 779.7356 | 873.4559 | 56.74 | 198.7208 | 975.7747 | 916.9035 | 497.8085 | 761.407 | 892.273 | 971.4368 | 878.0397 | 729.9839 | 739.2383 | 1080.0416 |  | 1012.4877 | 787.1792 | 960.3204 | 961.4547 | 1048.0346 | 825.9334 |  | 769.7399 |  |  | 918.0435 | 1057.3376 | 928.3269 | [5 empty] | 61.753 | 879.5748 | 366.6082 | 39.2707 | 902.9178 | 602.3906 | 37.2712 | 967.0877 | 957.7703 | 973.9802 |  | 1131.1269 | 1024.3543 | 886.2642 | 976.2825 | 1191.1306 | 966.5028 | 974.0606 | 940.8313 | 995.621 | 939.9887 | 1050.6078 | 798.2373 | 942.9272 | 975.839 | 917.2099 | 959.3778 | 885.9444 |  | 910.452 | 813.4802 | 906.63 | 962.9587 | 999.5205 |  | 932.4025 | 893.9496 | 0.18296 | 19.3786 | 1.4822 | 1.5142 | -24.572 | 3.0887 | 3157.35 | 0.69 | 3.762 | -2.7855 | -16.338 | 2.1545 | 6.5089 | -32.3404 | 12.8042 | 153.0257 | 136.0591 | 175.1625 | 10.8552 | -0.95546 | 99.397 | 134.909
42838.4725 | 4515 | 49.6217 | 35.9454 | 27.6333 | 24.6673 | 22.6311 | 23.2504 | 23.1281 | 21.6659 | 32.9631 | 27.3178 | 23.28 | 21.7976 | 21.4097 | 22.6756 | 101.8672 | 100.4784 | 103.9852 | 475.9217 | 654.099 | 655.2473 | 877.8955 | 912.7122 | 910.1708 | 116.1694 | 884.9472 | 951.1732 | 856.8317 | 819.0839 | 850.8961 | 251.2762 | 744.5759 | 900.907 | 354.9188 | 696.0017 | 862.3061 | 897.4859 | 844.4309 |  | 873.878 | 767.6361 | 639.1292 | 871.3465 |  | 331.3542 | 533.6874 | 423.4832 | 634.3922 | 732.771 | 815.5318 | 851.0398 | 30.8462 | 176.5739 | 40.289 | 345.7931 | 29.9949 | 49.3121 | 60.312 | 91.0319 | 41.5041 |  |  | 3.3417 | -1.7519 | -68.1279 | 1.1755 | 8.2233 | -197.7901 | 30.982 | -3.949 | 4.8871 | 16.7529 | 85.9168 | 0.00539 | -1.64e-06 | 0.00054376 | 1044.2889 | 806.018 | 212.0371 | 61.1908 | 25.0712 | 21.4269 | 20.8099 | 46.6487 | 29.8004 | 24.5792 | 22.7803 | 22.4635 | 25.4838 | 22.8493 | 270.8802 | 260.8649 | 233.664 | 156.5583 | 136.3836 | 307.5514 | 199.7935 | 96.026 | 96.6994 | 96.6096 | 97.6655 | 109.8657 | 381.9944 | 160.204 | 608.0653 | 941.5977 | 967.9478 | 957.6763 | 822.3256 | 955.851 | 10.9746 | 9.8332 | 771.0335 | 877.9365 | 85.7446 | 779.847 | 873.5359 | 56.7881 | 200.2814 | 974.2634 | 916.4264 | 498.3816 | 761.3481 | 891.9589 | 971.7036 | 877.6194 | 729.9665 | 739.2074 | 1079.6454 |  | 1012.1739 | 787.1916 | 960.1437 | 960.6713 | 1049.6786 | 825.844 |  | 769.7512 |  |  | 918.41 | 1056.3253 | 928.3794 | [5 empty] | 61.8163 | 878.2301 | 367.0086 | 39.2896 | 901.5131 | 606.7973 | 37.2878 | 966.9766 | 957.1423 | 973.9543 |  | 1130.7799 | 1022.5722 | 887.2815 | 975.8916 | 1190.9091 | 966.3416 | 973.9499 | 940.4796 | 996.1527 | 940.3266 | 1050.0861 | 797.3395 | 942.0838 | 975.644 | 916.6327 | 959.2434 | 885.6421 |  | 910.6857 | 811.8217 | 906.088 | 962.0515 | 998.4479 |  | 932.0535 | 893.764 | 0.10709 | 19.3792 | 1.4819 | 1.5145 | -24.6671 | 3.0887 | 3170.78 | 0.77 | 4.2711 | -2.6201 | -16.3389 | 2.1462 | 6.5939 | -32.3385 | 12.7989 | 152.8767 | 135.9786 | 176.0915 | 10.5221 | -0.92664 | 107.2067 | 134.8623
42838.4725 | 4516 | 49.6401 | 35.9504 | 27.643 | 24.6615 | 22.6376 | 23.2553 | 23.1295 | 21.6681 | 32.9738 | 27.3213 | 23.2853 | 21.7984 | 21.4126 | 22.6764 | 101.8861 | 100.4991 | 104.0172 | 476.1478 | 654.3795 | 655.4131 | 876.8591 | 911.3329 | 908.8348 | 116.2635 | 884.2918 | 950.5876 | 856.275 | 818.786 | 850.4475 | 251.5015 | 744.4811 | 900.8751 | 355.5353 | 695.8152 | 861.197 | 904.3817 | 844.33 |  | 873.8108 | 766.4499 | 639.0818 | 871.1467 |  | 330.9392 | 533.1732 | 423.2293 | 634.0307 | 732.6666 | 815.0239 | 850.9559 | 30.6229 | 176.4665 | 40.0213 | 345.7016 | 29.9879 | 49.3028 | 60.3023 | 90.9952 | 41.5012 |  |  | 2.2778 | -1.6882 | -67.9735 | 1.4318 | 8.1024 | -197.7527 | 31.1206 | -4.3097 | 4.8536 | 16.824 | 85.9347 | 0.005298 | 7.228e-05 | 0.00053884 | 1033.6468 | 805.9958 | 212.4204 | 61.2477 | 25.0798 | 21.4296 | 20.8078 | 46.6621 | 29.8072 | 24.5821 | 22.7856 | 22.4629 | 25.4942 | 22.8532 | 257.4848 | 252.1878 | 230.8387 | 154.3661 | 134.8472 | 307.1617 | 199.8411 | 96.0327 | 96.7086 | 96.6228 | 97.6728 | 109.879 | 382.4058 | 160.474 | 608.2159 | 941.2245 | 967.7891 | 957.5192 | 822.8265 | 955.3219 | 13.7302 | 11.2669 | 771.0067 | 878.3923 | 85.8295 | 779.8757 | 873.5428 | 56.8483 | 201.8099 | 973.2303 | 915.9301 | 498.7513 | 761.3096 | 892.0324 | 971.692 | 877.1975 | 729.9167 | 739.1235 | 1079.3848 |  | 1011.8658 | 787.2072 | 960.3138 | 959.7973 | 1050.9916 | 825.9164 |  | 769.7586 |  |  | 918.2734 | 1055.645 | 928.9419 | [5 empty] | 61.8852 | 876.9364 | 367.3674 | 39.3074 | 900.1196 | 610.6322 | 37.3062 | 966.8468 | 956.4777 | 973.7661 |  | 1130.4835 | 1021.1634 | 886.5118 | 975.6838 | 1190.557 | 966.0812 | 973.8123 | 940.1309 | 995.5717 | 941.0868 | 1050.0489 | 796.3026 | 941.6137 | 975.6208 | 916.2309 | 959.2222 | 885.3366 |  | 910.0096 | 812.2322 | 905.9119 | 961.934 | 997.9996 |  | 931.8976 | 893.4826 | -0.10327 | 19.3775 | 1.4833 | 1.5166 | -24.7348 | 3.0887 | 3169.41 | 0.84 | 3.5256 | -2.5712 | -16.3152 | 2.3679 | 6.5437 | -32.3279 | 12.8245 | 152.7271 | 136.0553 | 176.8426 | 11.9499 | -0.6063 | 109.935 | 134.8038
42838.4726 | 4517 | 49.6531 | 35.9644 | 27.6447 | 24.6871 | 22.6447 | 23.2663 | 23.1341 | 21.6687 | 32.9837 | 27.3277 | 23.2909 | 21.8006 | 21.4153 | 22.6752 | 101.9015 | 100.5142 | 104.0415 | 476.401 | 654.6342 | 655.5921 | 876.4406 | 910.4796 | 907.5413 | 116.3407 | 882.7293 | 950.5877 | 855.4264 | 817.9676 | 849.6882 | 251.7346 | 744.3997 | 901.0091 | 356.1524 | 695.6407 | 859.6524 | 902.1771 | 844.2277 |  | 873.6626 | 765.4288 | 639.2965 | 870.9618 |  | 330.5883 | 532.2883 | 423.4686 | 632.8961 | 732.6915 | 815.0708 | 851.3897 | 30.5713 | 176.3325 | 40.264 | 345.6117 | 29.9882 | 49.2826 | 60.293 | 90.9399 | 41.4947 |  |  | 2.9441 | -1.9688 | -68.0944 | 1.2491 | 8.0662 | -197.7947 | 30.7171 | -4.3163 | 5.0196 | 16.649 | 86.2755 | 0.0054031 | 5.257e-05 | 0.00053391 | 1033.7446 | 805.9956 | 212.7918 | 61.3111 | 25.0772 | 21.4313 | 20.806 | 46.664 | 29.8184 | 24.5849 | 22.7852 | 22.4596 | 25.4907 | 22.8497 | 253.6756 | 256.3685 | 229.9941 | 152.9818 | 133.3143 | 307.0256 | 199.8208 | 96.0358 | 96.7151 | 96.6226 | 97.6684 | 109.8756 | 382.8048 | 160.7287 | 608.3462 | 940.7409 | 967.4814 | 957.1641 | 822.6622 | 954.8303 | 12.419 | 9.2729 | 770.9628 | 878.1016 | 85.9178 | 779.7003 | 873.4783 | 56.8999 | 203.3413 | 971.4214 | 915.5082 | 498.9888 | 761.2693 | 891.959 | 971.683 | 876.7937 | 729.8311 | 739.0155 | 1079.3111 |  | 1011.5015 | 787.2158 | 960.1849 | 958.9141 | 1051.1103 | 826.0098 |  | 769.762 |  |  | 919.0164 | 1055.8192 | 929.2244 | [5 empty] | 61.9466 | 875.6415 | 367.7185 | 39.3232 | 898.8828 | 614.0812 | 37.3207 | 966.7121 | 955.8807 | 973.7012 |  | 1130.627 | 1021.211 | 885.6288 | 975.4371 | 1190.7011 | 965.8146 | 973.7107 | 939.8181 | 994.2111 | 940.5217 | 1051.0903 | 795.5845 | 940.8639 | 975.2298 | 916.2841 | 958.4905 | 885.0408 |  | 910.6282 | 812.0655 | 905.7203 | 961.2862 | 997.6397 |  | 931.9106 | 893.0878 | 0.26012 | 19.3831 | 1.4829 | 1.5166 | -24.679 | 3.0887 | 3146.21 | 0.96 | 4.0068 | -2.7751 | -16.3207 | 2.2105 | 6.5292 | -32.332 | 12.7414 | 152.5438 | 135.9966 | 176.9329 | 12.352 | -0.51518 | 109.0648 | 134.6756
42838.4726 | 4518 | 49.6479 | 35.9659 | 27.6511 | 24.6806 | 22.6381 | 23.2582 | 23.1323 | 21.664 | 32.9818 | 27.3277 | 23.2826 | 21.7937 | 21.4082 | 22.6707 | 101.899 | 100.5195 | 104.0746 | 476.6514 | 654.8439 | 655.7632 | 876.904 | 909.5228 | 906.9552 | 116.3947 | 881.6817 | 950.1503 | 855.525 | 818.0329 | 849.677 | 251.9845 | 744.2967 | 901.2358 | 356.7611 | 695.579 | 858.6885 | 894.9958 | 844.128 |  | 873.4431 | 764.2334 | 639.2702 | 870.7762 |  | 330.4729 | 531.1164 | 422.65 | 632.6369 | 731.6645 | 814.8121 | 851.011 | 30.6838 | 176.1939 | 40.9862 | 345.5075 | 29.9982 | 49.2806 | 60.3017 | 90.9322 | 41.4731 |  |  | 2.9908 | -1.704 | -68.1897 | 1.5567 | 7.1496 | -197.8013 | 31.1121 | -3.9661 | 5.1375 | 16.7749 | 85.9604 | 0.0054656 | 0.00010185 | 0.00055855 | 1033.5433 | 806.0613 | 213.1913 | 61.3735 | 25.0869 | 21.426 | 20.8036 | 46.6846 | 29.8303 | 24.5869 | 22.7833 | 22.4636 | 25.4958 | 22.8601 | 252.7385 | 256.4346 | 234.7301 | 154.1394 | 136.2198 | 306.7552 | 199.8634 | 96.0358 | 96.7126 | 96.6288 | 97.6697 | 109.8808 | 383.2099 | 160.9867 | 608.4961 | 940.6371 | 967.2298 | 956.8318 | 822.343 | 954.571 | 9.659 | 10.0926 | 770.8872 | 877.9984 | 85.9966 | 779.7178 | 873.4583 | 56.9616 | 204.8189 | 970.0642 | 915.4887 | 499.2894 | 761.2312 | 892.1523 | 971.2856 | 876.4011 | 729.7574 | 738.9258 | 1079.0738 |  | 1011.1814 | 787.1985 | 959.9178 | 958.1093 | 1050.9722 | 826.1301 |  | 769.7501 |  |  | 919.2393 | 1056.0245 | 929.8049 | [5 empty] | 62.0188 | 874.3199 | 368.0161 | 39.3494 | 897.5821 | 617.8266 | 37.3411 | 966.5877 | 955.4097 | 973.5088 |  | 1130.1545 | 1021.6691 | 885.6164 | 975.8137 | 1190.4099 | 965.6126 | 973.5771 | 939.8082 | 993.458 | 940.1123 | 1053.0039 | 796.1587 | 940.3793 | 975.0619 | 915.7308 | 957.4783 | 884.7244 |  | 911.7063 | 811.2722 | 905.5548 | 960.6864 | 997.7535 |  | 931.7142 | 892.972 | 0.70792 | 19.3764 | 1.4826 | 1.5157 | -24.6663 | 3.0887 | 3138.54 | 0.96 | 4.0384 | -2.5799 | -16.3202 | 2.4658 | 6.1463 | -32.3287 | 12.8215 | 152.3877 | 135.8761 | 176.8787 | 12.4141 | -1.0357 | 106.2503 | 134.5669
42838.4726 | 4519 | 49.6671 | 35.9667 | 27.6604 | 24.6851 | 22.6332 | 23.2576 | 23.138 | 21.658 | 32.9848 | 27.3292 | 23.2807 | 21.8028 | 21.407 | 22.6762 | 101.9102 | 100.5325 | 104.0953 | 476.8717 | 655.1166 | 655.9369 | 876.831 | 910.2553 | 907.0172 | 116.4661 | 881.0661 | 950.3894 | 855.6409 | 817.8792 | 849.9269 | 252.2281 | 744.1927 | 900.9527 | 357.3676 | 695.5436 | 858.5831 | 893.2086 | 844.0146 |  | 873.3546 | 763.4639 | 639.0178 | 870.572 |  | 330.0928 | 529.9742 | 422.2337 | 630.799 | 729.8518 | 815.1118 | 850.8853 | 30.4606 | 176.0939 | 41.8116 | 345.3328 | 29.9787 | 49.2784 | 60.3159 | 90.9865 | 41.47 |  |  | 5.0528 | -2.3723 | -67.8717 | 1.2248 | 7.3073 | -197.7691 | 31.0832 | -4.6107 | 5.1478 | 16.589 | 84.9304 | 0.0053341 | 5.421e-05 | 0.00052734 | 1034.8162 | 806.0366 | 213.5898 | 61.4415 | 25.0958 | 21.4351 | 20.8121 | 46.6987 | 29.8421 | 24.5935 | 22.7849 | 22.4694 | 25.5073 | 22.8643 | 248.4922 | 252.2834 | 227.2505 | 157.8691 | 135.6119 | 306.2747 | 199.8019 | 96.0342 | 96.7028 | 96.6248 | 97.6689 | 109.8902 | 383.6506 | 161.2653 | 608.6897 | 940.5916 | 967.079 | 956.6218 | 822.6461 | 954.4616 | 11.7616 | 8.0748 | 770.8397 | 878.0979 | 86.0603 | 779.6248 | 873.4851 | 57.0054 | 206.3041 | 970.7057 | 915.3577 | 499.642 | 761.1598 | 891.9251 | 971.2212 | 875.978 | 729.728 | 738.9017 | 1078.5865 |  | 1010.8543 | 787.1926 | 959.5672 | 957.3637 | 1050.649 | 826.1434 |  | 769.7343 |  |  | 918.9134 | 1056.7695 | 929.5682 | [5 empty] | 62.0699 | 873.0949 | 368.3633 | 39.3525 | 896.4521 | 620.8245 | 37.3506 | 966.4594 | 955.0374 | 973.4282 |  | 1129.5366 | 1021.9235 | 886.6053 | 975.4737 | 1190.2815 | 965.427 | 973.4632 | 939.5738 | 993.2997 | 940.1655 | 1049.5521 | 796.3939 | 940.2215 | 974.807 | 915.2016 | 956.914 | 884.4186 |  | 910.8774 | 811.7516 | 905.346 | 960.3305 | 998.2459 |  | 931.3882 | 892.8227 | -0.16745 | 19.3767 | 1.4812 | 1.5144 | -24.7375 | 3.0887 | 3129.44 | 0.99 | 5.2497 | -3.0419 | -16.2706 | 2.1857 | 6.2146 | -32.3305 | 12.8173 | 152.235 | 135.7175 | 176.7203 | 12.8113 | -0.2129 | 105.5617 | 134.5004
42838.4726 | 4520 | 49.6937 | 35.9816 | 27.6682 | 24.7034 | 22.6441 | 23.2645 | 23.1423 | 21.6723 | 32.9955 | 27.3429 | 23.2945 | 21.8043 | 21.4206 | 22.6796 | 101.9237 | 100.5447 | 104.1176 | 477.0935 | 655.2925 | 656.1003 | 877.3944 | 911.5151 | 907.7533 | 116.5286 | 879.9385 | 949.8389 | 855.765 | 818.1093 | 850.0131 | 252.4584 | 744.074 | 900.4648 | 358.0037 | 695.4122 | 859.2305 | 910.173 | 843.8867 |  | 873.2463 | 763.6622 | 638.9463 | 870.362 |  | 330.1645 | 529.0349 | 421.5536 | 627.7512 | 729.4971 | 815.3739 | 850.8383 | 29.9523 | 175.9368 | 42.2308 | 345.2196 | 29.9757 | 49.2773 | 60.3311 | 91.0364 | 41.4499 |  |  | 6.4465 | -2.2651 | -68.3474 | 1.5389 | 7.7344 | -197.779 | 30.7277 | -4.5404 | 5.0998 | 16.4535 | 85.4309 | 0.0053177 | 7.557e-05 | 0.00053555 | 1031.494 | 805.9415 | 213.9838 | 61.4967 | 25.0931 | 21.4294 | 20.8091 | 46.7008 | 29.8365 | 24.5988 | 22.7848 | 22.4663 | 25.4987 | 22.8646 | 247.0717 | 250.0882 | 222.1009 | 153.3757 | 133.4589 | 305.8371 | 199.6056 | 96.0384 | 96.7127 | 96.6169 | 97.6665 | 109.8901 | 384.0921 | 161.5497 | 608.8761 | 939.8844 | 966.8609 | 956.3098 | 822.6491 | 954.373 | 13.3946 | 7.524 | 770.7898 | 878.385 | 86.1331 | 779.528 | 873.6222 | 57.0554 | 207.7765 | 969.3631 | 915.1694 | 499.9906 | 761.0528 | 891.2786 | 971.0688 | 875.6114 | 729.6684 | 738.8635 | 1078.2071 |  | 1010.4539 | 787.1821 | 958.9882 | 956.5234 | 1049.2252 | 826.2228 |  | 769.7249 |  |  | 918.425 | 1055.8994 | 929.3583 | [5 empty] | 62.134 | 871.9218 | 368.7463 | 39.3785 | 895.2721 | 623.5714 | 37.3633 | 966.3273 | 954.584 | 973.2768 |  | 1129.2006 | 1021.9229 | 886.1001 | 974.9437 | 1190.3013 | 965.1886 | 973.3402 | 939.1073 | 994.0191 | 940.505 | 1049.5019 | 796.1679 | 939.673 | 973.7418 | 914.6641 | 956.5545 | 884.1109 |  | 909.879 | 811.9124 | 904.8416 | 960.3931 | 997.9797 |  | 931.1621 | 892.6625 | 0.040492 | 19.3769 | 1.482 | 1.5161 | -24.635 | 3.0886 | 3134.03 | 0.52 | 5.93 | -2.9707 | -16.3179 | 2.4486 | 6.3944 | -32.3352 | 12.7453 | 152.0422 | 135.4559 | 175.9562 | 12.9012 | 0.33276 | 112.2781 | 134.4025
42838.4726 | 4521 | 49.6979 | 35.9939 | 27.6747 | 24.6912 | 22.6493 | 23.2565 | 23.1394 | 21.673 | 33.0038 | 27.3461 | 23.2944 | 21.7991 | 21.4131 | 22.6801 | 101.9352 | 100.5587 | 104.1421 | 477.3013 | 655.2819 | 656.2286 | 877.4341 | 912.1748 | 908.1533 | 116.6029 | 878.4844 | 948.5941 | 854.8509 | 818.0714 | 849.7045 | 252.6888 | 743.9721 | 900.215 | 358.6037 | 695.2296 | 859.2034 | 888.6075 | 843.7879 |  | 873.1321 | 763.6047 | 638.7998 | 870.1607 |  | 330.3323 | 528.8968 | 420.5616 | 623.85 | 727.0037 | 813.7872 | 851.4117 | 29.98 | 175.7721 | 42.428 | 345.1505 | 29.984 | 49.2767 | 60.3584 | 91.104 | 41.444 |  |  | 3.4928 | -1.7559 | -68.0005 | 1.6033 | 8.243 | -197.7691 | 31.0516 | -4.2749 | 5.1171 | 16.5668 | 85.7832 | 0.0053818 | 6.407e-05 | 0.00055198 | 1020.2721 | 805.9007 | 214.3902 | 61.5556 | 25.0991 | 21.4286 | 20.8068 | 46.7024 | 29.8393 | 24.5995 | 22.7901 | 22.4653 | 25.4985 | 22.8616 | 251.355 | 243.2987 | 219.642 | 152.6287 | 132.934 | 305.5876 | 199.4135 | 96.0376 | 96.7133 | 96.6159 | 97.6709 | 109.8952 | 384.4982 | 161.8012 | 609.0377 | 939.3976 | 966.626 | 955.9107 | 822.4859 | 954.2679 | 12.0388 | 8.0546 | 770.7862 | 877.4555 | 86.227 | 779.4271 | 873.8405 | 57.1106 | 209.2584 | 967.276 | 914.6766 | 500.3508 | 760.9399 | 891.3277 | 970.8463 | 875.2619 | 729.6957 | 738.9201 | 1078.1072 |  | 1010.1094 | 787.2002 | 958.6042 | 955.7484 | 1048.0352 | 826.0359 |  | 769.7503 |  |  | 917.8021 | 1055.007 | 929.0612 | [5 empty] | 62.2061 | 870.7785 | 369.0311 | 39.3948 | 894.2406 | 626.5994 | 37.3787 | 966.2106 | 954.2693 | 973.0694 |  | 1128.8649 | 1021.7543 | 886.5042 | 974.4547 | 1190.2883 | 964.9036 | 973.211 | 938.8672 | 993.5257 | 940.044 | 1049.3707 | 796.3881 | 939.2372 | 973.4485 | 913.7465 | 956.9361 | 883.818 |  | 909.2327 | 811.2092 | 904.069 | 959.8301 | 996.8949 |  | 931.0116 | 892.4114 | 0.71089 | 19.3755 | 1.4835 | 1.5181 | -24.6144 | 3.0887 | 3189.76 | 0.84 | 4.3643 | -2.6153 | -16.2751 | 2.4991 | 6.5965 | -32.3109 | 12.803 | 151.8703 | 135.2819 | 175.3214 | 12.3866 | 0.58002 | 103.7993 | 134.2973
42838.4726 | 4522 | 49.7102 | 35.9937 | 27.6726 | 24.69 | 22.6411 | 23.2566 | 23.1345 | 21.6695 | 33.0063 | 27.348 | 23.2941 | 21.802 | 21.4111 | 22.6824 | 101.9513 | 100.5843 | 104.1667 | 477.526 | 655.2972 | 656.3509 | 876.8855 | 912.1533 | 907.6933 | 116.6905 | 878.2225 | 947.1829 | 854.2295 | 818.2791 | 849.6754 | 252.9094 | 743.8989 | 900.5221 | 359.191 | 695.0001 | 859.3233 | 878.2582 | 843.6801 |  | 872.9983 | 762.2227 | 638.9299 | 869.9663 |  | 330.4394 | 528.8271 | 419.9159 | 622.7989 | 727.1821 | 813.3179 | 852.0004 | 30.1913 | 175.6781 | 42.219 | 344.9892 | 29.9716 | 49.2748 | 60.3785 | 91.1884 | 41.4368 |  |  | 3.0341 | -2.1199 | -68.0458 | 1.5218 | 7.9322 | -197.7868 | 31.2685 | -4.1796 | 4.9774 | 16.6824 | 85.3158 | 0.0052947 | -3.614e-05 | 0.00051255 | 1012.5853 | 805.9831 | 214.7746 | 61.6189 | 25.1058 | 21.4346 | 20.8148 | 46.714 | 29.8447 | 24.5979 | 22.7839 | 22.4629 | 25.5084 | 22.8591 | 252.6784 | 247.5568 | 216.2164 | 152.1627 | 130.3408 | 305.3501 | 199.1763 | 96.0459 | 96.7177 | 96.6231 | 97.675 | 109.9065 | 384.9073 | 162.0596 | 609.2027 | 939.1964 | 966.3777 | 955.6098 | 821.8739 | 954.1268 | 12.8297 | 10.0099 | 770.8126 | 876.6846 | 86.3052 | 779.4481 | 874.0555 | 57.1573 | 210.7086 | 967.1762 | 913.9827 | 500.1905 | 760.8914 | 891.8161 | 970.9231 | 874.8836 | 729.7967 | 739.0425 | 1078.1944 |  | 1009.7693 | 787.2049 | 958.4065 | 954.9941 | 1047.2949 | 825.7075 |  | 769.7596 |  |  | 918.086 | 1054.2428 | 928.9956 | [5 empty] | 62.2757 | 869.6663 | 369.2828 | 39.424 | 893.1776 | 629.1643 | 37.4071 | 966.0848 | 954.4024 | 972.9287 |  | 1128.6161 | 1020.3105 | 886.6661 | 974.1845 | 1190.276 | 964.6984 | 973.0914 | 938.8056 | 993.0625 | 940.0292 | 1048.1428 | 796.0269 | 938.5223 | 972.9749 | 913.2278 | 956.4513 | 883.5332 |  | 909.0533 | 810.2581 | 903.4629 | 958.9236 | 996.5839 |  | 930.7093 | 892.2091 | -0.022578 | 19.3764 | 1.4834 | 1.5178 | -24.6812 | 3.0887 | 3237.72 | 0.72 | 4.0676 | -2.8735 | -16.2798 | 2.4346 | 6.4695 | -32.3053 | 12.8448 | 151.6955 | 135.1925 | 174.9349 | 12.2028 | 0.92861 | 99.8856 | 134.1871
42838.4726 | 4523 | 49.7217 | 35.9997 | 27.6744 | 24.687 | 22.645 | 23.2548 | 23.1293 | 21.6706 | 33.0166 | 27.3552 | 23.3 | 21.803 | 21.4127 | 22.6883 | 101.9596 | 100.5941 | 104.1905 | 477.7636 | 655.3459 | 656.5134 | 875.9315 | 911.7008 | 906.8314 | 116.7752 | 878.2292 | 946.964 | 854.4951 | 818.3491 | 849.455 | 253.1472 | 743.8106 | 900.1157 | 359.7565 | 694.8364 | 858.5219 | 884.3381 | 843.5705 |  | 872.8688 | 760.5826 | 638.821 | 869.7827 |  | 330.0638 | 529.6027 | 419.9192 | 621.7145 | 728.4236 | 812.5878 | 851.7005 | 29.8196 | 175.5441 | 41.8532 | 344.7259 | 29.96 | 49.2565 | 60.3979 | 91.2725 | 41.4282 |  |  | 4.8175 | -2.2461 | -67.9039 | 1.1164 | 7.8612 | -197.779 | 31.1324 | -4.3018 | 5.026 | 16.8405 | 86.0061 | 0.0054212 | 8.871e-05 | 0.00051584 | 1026.7159 | 805.9218 | 215.1729 | 61.6779 | 25.1122 | 21.4355 | 20.816 | 46.7287 | 29.8458 | 24.6057 | 22.7882 | 22.4614 | 25.5046 | 22.8619 | 247.7586 | 245.2236 | 220.47 | 153.4047 | 126.7431 | 304.9717 | 199.0017 | 96.0474 | 96.7218 | 96.6224 | 97.6734 | 109.9061 | 385.3163 | 162.3025 | 609.3488 | 939.164 | 966.214 | 955.4614 | 821.3452 | 953.7015 | 9.3014 | 9.3031 | 770.8134 | 875.9285 | 86.3763 | 779.5609 | 874.285 | 57.2076 | 212.1235 | 967.9751 | 913.7123 | 500.9806 | 760.7842 | 890.8771 | 971.0471 | 874.5197 | 729.82 | 739.058 | 1077.9726 |  | 1009.3891 | 787.2364 | 958.4623 | 954.2412 | 1046.8207 | 825.3881 |  | 769.7784 |  |  | 917.4498 | 1053.5865 | 928.8181 | [5 empty] | 62.3269 | 868.5845 | 369.5974 | 39.4403 | 892.2333 | 631.1566 | 37.423 | 965.9379 | 954.662 | 972.738 |  | 1128.2297 | 1018.9382 | 886.9405 | 973.8934 | 1190.164 | 964.5167 | 972.9566 | 938.759 | 992.4687 | 939.9261 | 1047.7843 | 795.5152 | 937.7987 | 972.4032 | 913.0092 | 955.9549 | 883.2407 |  | 908.8056 | 808.9929 | 902.9976 | 957.8922 | 997.0157 |  | 930.6785 | 892.1131 | 0.009328 | 19.3758 | 1.4822 | 1.5171 | -24.5882 | 3.0887 | 3247.27 | 0.9 | 5.125 | -2.9592 | -16.2707 | 2.0863 | 6.4383 | -32.2938 | 12.8126 | 151.5091 | 135.2168 | 174.6952 | 12.6907 | 0.43242 | 102.1812 | 134.1237
42838.4726 | 4524 | 49.7261 | 36.0092 | 27.671 | 24.6829 | 22.6386 | 23.2543 | 23.1258 | 21.6632 | 33.0181 | 27.3514 | 23.2923 | 21.7959 | 21.4048 | 22.6814 | 101.9725 | 100.6154 | 104.2166 | 477.9932 | 655.4005 | 656.7074 | 874.9146 | 911.6373 | 906.481 | 116.8578 | 877.4659 | 946.6745 | 854.7004 | 818.439 | 849.2533 | 253.3857 | 743.7041 | 898.856 | 360.3373 | 694.7173 | 857.8453 | 888.9075 | 843.4619 |  | 872.7441 | 759.4122 | 639.0448 | 869.5978 |  | 330.4551 | 530.8843 | 419.5883 | 621.4587 | 728.0007 | 812.3967 | 851.1044 | 29.337 | 175.4016 | 41.4863 | 344.5466 | 29.9623 | 49.2429 | 60.4166 | 91.3507 | 41.4145 |  |  | 3.9817 | -2.0325 | -67.8342 | 1.5363 | 8.059 | -197.773 | 31.1489 | -4.3321 | 4.9017 | 16.5005 | 86.3979 | 0.0053736 | 5.75e-05 | 0.00053555 | 1033.6096 | 805.7797 | 215.5713 | 61.7415 | 25.1191 | 21.4309 | 20.8108 | 46.7313 | 29.8562 | 24.6045 | 22.7939 | 22.47 | 25.5129 | 22.8694 | 240.787 | 240.3166 | 221.8204 | 149.4804 | 124.894 | 304.5781 | 198.8818 | 96.0471 | 96.7203 | 96.6303 | 97.6711 | 109.9103 | 385.7676 | 162.5788 | 609.5098 | 938.5832 | 965.8873 | 955.1087 | 821.185 | 953.2431 | 9.3163 | 10.6271 | 770.8329 | 875.914 | 86.4456 | 779.6567 | 874.4822 | 57.27 | 213.5353 | 967.163 | 913.5863 | 501.696 | 760.6659 | 889.3496 | 971.7671 | 874.1811 | 729.8503 | 739.0896 | 1077.0745 |  | 1009.0259 | 787.2583 | 958.2884 | 953.3936 | 1045.6758 | 825.1799 |  | 769.7823 |  |  | 915.7385 | 1052.6245 | 927.507 | [5 empty] | 62.385 | 867.5309 | 369.9698 | 39.4572 | 891.1931 | 633.0681 | 37.4374 | 965.7867 | 954.5301 | 972.6644 |  | 1127.8863 | 1018.2877 | 886.9183 | 973.5386 | 1190.1934 | 964.2323 | 972.8257 | 938.4915 | 991.8279 | 939.5022 | 1047.6864 | 794.6781 | 937.1714 | 971.9918 | 912.1439 | 955.4966 | 882.9446 |  | 909.1787 | 807.9525 | 902.7699 | 957.1164 | 997.1529 |  | 930.9483 | 892.0761 | 0.49497 | 19.376 | 1.4818 | 1.5157 | -24.4774 | 3.0886 | 3235.29 | 0.75 | 4.6588 | -2.8172 | -16.2753 | 2.4493 | 6.5183 | -32.2905 | 12.8148 | 151.3502 | 135.1377 | 174.0905 | 13.4044 | 0.26619 | 103.93 | 133.9863
42838.4727 | 4525 | 49.7403 | 36.0264 | 27.6808 | 24.6818 | 22.6402 | 23.2592 | 23.1291 | 21.6647 | 33.0278 | 27.3598 | 23.2996 | 21.802 | 21.409 | 22.6867 | 101.9942 | 100.6457 | 104.2442 | 478.2344 | 655.458 | 656.8834 | 873.9002 | 911.4859 | 906.3554 | 116.9462 | 876.4656 | 946.1596 | 854.4808 | 818.4294 | 849.1266 | 253.6131 | 743.6094 | 898.355 | 360.9085 | 694.6763 | 857.7066 | 897.0376 | 843.3454 |  | 872.5996 | 759.1821 | 639.4023 | 869.4059 |  | 330.6192 | 531.9077 | 418.9034 | 621.7708 | 728.7349 | 812.3027 | 850.5759 | 28.8924 | 175.3037 | 41.1274 | 344.3314 | 29.961 | 49.2231 | 60.4329 | 91.4038 | 41.412 |  |  | 3.5237 | -1.8597 | -67.8592 | 1.7985 | 7.5412 | -197.7914 | 31.1692 | -4.2795 | 4.8659 | 16.3781 | 85.682 | 0.0053341 | 1.15e-05 | 0.00051091 | 1026.1969 | 805.7114 | 215.9392 | 61.801 | 25.128 | 21.4326 | 20.8151 | 46.746 | 29.8638 | 24.6005 | 22.7912 | 22.4765 | 25.5147 | 22.8603 | 240.4698 | 238.7033 | 221.0086 | 150.7522 | 128.136 | 304.1094 | 198.7227 | 96.04 | 96.7181 | 96.6241 | 97.6769 | 109.9198 | 386.1724 | 162.8393 | 609.6697 | 937.9739 | 965.5508 | 954.6936 | 821.0468 | 952.8561 | 8.9874 | 7.9827 | 770.8395 | 876.0477 | 86.5215 | 779.6839 | 874.5697 | 57.3077 | 214.9223 | 965.0145 | 913.6383 | 502.2892 | 760.5754 | 889.3498 | 971.4472 | 873.8079 | 729.8718 | 739.1394 | 1075.5047 |  | 1008.6783 | 787.2827 | 958.0558 | 952.6332 | 1044.8887 | 825.0924 |  | 769.8019 |  |  | 913.8281 | 1051.1915 | 925.7198 | [5 empty] | 62.452 | 866.4931 | 370.3426 | 39.4798 | 890.2096 | 635.0256 | 37.4548 | 965.63 | 954.1233 | 972.5943 |  | 1127.6943 | 1018.485 | 886.5106 | 973.3888 | 1190.2261 | 964.0481 | 972.6754 | 938.145 | 991.7581 | 938.7537 | 1047.4044 | 794.0929 | 936.6344 | 971.4595 | 911.3462 | 954.9667 | 882.6499 |  | 909.7057 | 808.2275 | 902.5023 | 956.4622 | 997.2745 |  | 931.0562 | 892.0505 | 0.17813 | 19.375 | 1.4829 | 1.517 | -24.6995 | 3.0886 | 3210.47 | 1.15 | 4.3824 | -2.6965 | -16.2886 | 2.6518 | 6.3051 | -32.2906 | 12.8185 | 151.2181 | 135.0321 | 173.6807 | 13.3671 | 0.33493 | 107.0851 | 133.8426
42838.4727 | 4526 | 49.7569 | 36.031 | 27.6922 | 24.7053 | 22.6443 | 23.26 | 23.1393 | 21.6692 | 33.0377 | 27.3679 | 23.2983 | 21.8002 | 21.417 | 22.6893 | 102.0078 | 100.6684 | 104.2688 | 478.4701 | 655.4918 | 656.9964 | 872.2899 | 910.768 | 905.8734 | 117.0267 | 875.3608 | 945.9395 | 854.1297 | 818.1126 | 848.7384 | 253.857 | 743.5222 | 898.5687 | 361.4659 | 694.5813 | 856.9175 | 884.7496 | 843.2358 |  | 872.478 | 756.7736 | 639.522 | 869.2169 |  | 330.6399 | 533.2139 | 418.0996 | 621.8554 | 727.8015 | 811.9877 | 849.7476 | 28.2332 | 175.2661 | 40.837 | 344.1291 | 29.9633 | 49.2062 | 60.4417 | 91.4377 | 41.404 |  |  | -1.8128 | -2.0864 | -68.0918 | 1.7479 | 7.5694 | -197.7875 | 31.0818 | -4.3538 | 4.8851 | 16.9538 | 85.7528 | 0.0053933 | 7.393e-05 | 0.00054541 | 1026.2588 | 805.8415 | 216.3402 | 61.8507 | 25.1359 | 21.4369 | 20.8051 | 46.7495 | 29.8657 | 24.6018 | 22.795 | 22.4722 | 25.5168 | 22.864 | 234.1495 | 229.9014 | 211.0444 | 147.2433 | 125.4999 | 303.4255 | 198.4131 | 96.0358 | 96.7215 | 96.6285 | 97.6764 | 109.9259 | 386.5862 | 163.0819 | 609.8292 | 937.7017 | 965.2868 | 954.4289 | 821.0116 | 952.5151 | 7.5331 | 7.4136 | 770.8516 | 875.8354 | 86.6086 | 779.6186 | 874.6647 | 57.3591 | 216.3072 | 962.7868 | 913.5387 | 502.8285 | 760.5353 | 889.1224 | 971.023 | 873.4685 | 729.9539 | 739.2492 | 1073.9885 |  | 1008.3205 | 787.3067 | 957.9713 | 951.8645 | 1044.4002 | 824.9603 |  | 769.8138 |  |  | 912.5604 | 1050.0309 | 924.1441 | [5 empty] | 62.5206 | 865.4954 | 370.6967 | 39.5004 | 889.2222 | 636.899 | 37.4791 | 965.4781 | 954.0564 | 972.5069 |  | 1127.602 | 1018.1609 | 886.8019 | 973.0501 | 1190.1739 | 963.8738 | 972.5173 | 937.9623 | 992.1197 | 937.4899 | 1048.1041 | 794.5851 | 936.1681 | 970.9185 | 911.0428 | 954.4503 | 882.3568 |  | 909.7913 | 808.6899 | 902.2635 | 956.39 | 996.9035 |  | 931.1273 | 891.9645 | 0.031959 | 19.3749 | 1.4832 | 1.5161 | -24.7822 | 3.0886 | 3158.83 | 0.92 | -3.1428 | -2.8585 | -16.3298 | 2.6163 | 6.316 | -32.2856 | 12.7986 | 151.0794 | 134.9933 | 173.4349 | 13.9636 | 1.4003 | 102.3532 | 133.731
42838.4727 | 4527 | 49.7762 | 36.0427 | 27.7012 | 24.7119 | 22.649 | 23.2615 | 23.1389 | 21.6632 | 33.0455 | 27.3709 | 23.3072 | 21.8063 | 21.4111 | 22.692 | 102.0209 | 100.6865 | 104.2891 | 478.7096 | 655.5222 | 657.1052 | 870.5184 | 910.0126 | 905.5343 | 117.0984 | 874.415 | 945.3853 | 854.3371 | 817.816 | 848.4586 | 254.1092 | 743.4529 | 897.2143 | 362.0684 | 694.4622 | 855.4084 | 912.3776 | 843.1246 |  | 872.3574 | 757.1798 | 639.7438 | 869.0246 |  | 330.3777 | 534.0261 | 417.2796 | 620.737 | 726.414 | 812.3462 | 848.9349 | 27.5553 | 175.2354 | 40.5651 | 344.0737 | 29.9728 | 49.1763 | 60.4368 | 91.444 | 41.3941 |  |  | 5.15 | -2.1961 | -67.756 | 1.5172 | 7.6805 | -197.8026 | 31.2028 | -4.1849 | 4.919 | 16.524 | 86.1875 | 0.0052454 | 6.736e-05 | 0.00050269 | 1025.4337 | 805.9322 | 216.7424 | 61.9191 | 25.1346 | 21.4365 | 20.8041 | 46.7633 | 29.8692 | 24.6083 | 22.7919 | 22.4672 | 25.5215 | 22.8661 | 232.8425 | 232.6812 | 206.5934 | 146.2933 | 126.3998 | 302.8032 | 198.1005 | 96.0375 | 96.7297 | 96.6286 | 97.6824 | 109.9309 | 386.9967 | 163.3289 | 609.9779 | 937.1717 | 964.9929 | 954.1568 | 820.8989 | 952.0364 | 8.4937 | 8.1794 | 770.8725 | 875.6538 | 86.6728 | 779.7587 | 874.7878 | 57.4114 | 217.6625 | 960.2129 | 913.4745 | 503.3062 | 760.4782 | 887.4812 | 970.5239 | 873.1215 | 730.0318 | 739.3149 | 1072.3844 |  | 1007.9012 | 787.3317 | 957.4873 | 951.0302 | 1044.4538 | 824.7466 |  | 769.8337 |  |  | 911.2229 | 1048.7925 | 922.7819 | [5 empty] | 62.5787 | 864.514 | 371.0499 | 39.5135 | 888.2939 | 638.6266 | 37.4874 | 965.333 | 954.3066 | 972.3616 |  | 1127.6571 | 1017.8988 | 886.3178 | 972.4602 | 1189.9596 | 963.7141 | 972.3623 | 937.8924 | 992.1111 | 936.2475 | 1047.5238 | 794.1297 | 936.1056 | 970.1075 | 910.1871 | 954.1224 | 882.0706 |  | 910.003 | 808.1271 | 902.2071 | 956.4681 | 995.8701 |  | 931.0479 | 891.7846 | 0.5061 | 19.3734 | 1.483 | 1.5152 | -24.6056 | 3.0886 | 3145.82 | 0.58 | 5.2966 | -2.9341 | -16.2977 | 2.4388 | 6.3632 | -32.2922 | 12.8256 | 150.9123 | 134.7744 | 173.4874 | 14.0126 | 1.8527 | 113.2073 | 133.6096
42838.4727 | 4528 | 49.7803 | 36.049 | 27.6929 | 24.6999 | 22.6431 | 23.2695 | 23.1434 | 21.6664 | 33.0501 | 27.3705 | 23.2983 | 21.8023 | 21.411 | 22.6876 | 102.0297 | 100.7045 | 104.3062 | 478.9597 | 655.5365 | 657.1699 | 869.3894 | 909.6196 | 905.3789 | 117.1637 | 873.6591 | 945.3478 | 853.7859 | 817.5668 | 848.1145 | 254.3588 | 743.3585 | 896.591 | 362.6435 | 694.3314 | 854.665 | 941.9948 | 843.0115 |  | 872.2236 | 757.4354 | 640.0974 | 868.8266 |  | 330.233 | 534.4077 | 417.8296 | 621.3495 | 727.6829 | 812.5758 | 848.6363 | 27.1712 | 175.2513 | 40.4404 | 344.0754 | 29.9618 | 49.1522 | 60.4292 | 91.411 | 41.3854 |  |  | 3.5605 | -2.093 | -67.9393 | 1.6947 | 8.4717 | -197.727 | 30.9025 | -4.3722 | 5.1081 | 16.4279 | 85.8311 | 0.005275 | -2.957e-05 | 0.00052405 | 1028.0596 | 805.8401 | 217.1231 | 61.9678 | 25.1342 | 21.4327 | 20.8018 | 46.7708 | 29.8721 | 24.6109 | 22.7915 | 22.4647 | 25.5185 | 22.862 | 234.082 | 234.656 | 198.844 | 146.6994 | 131.9207 | 302.2381 | 197.688 | 96.0384 | 96.7306 | 96.6301 | 97.6819 | 109.9431 | 387.4061 | 163.5758 | 610.1174 | 936.8771 | 964.7046 | 953.8065 | 820.7267 | 951.3397 | 8.6019 | 6.4128 | 770.8768 | 875.1683 | 86.7538 | 779.8427 | 874.7893 | 57.481 | 219.0226 | 959.2967 | 913.3136 | 503.7049 | 760.4256 | 887.3436 | 970.1915 | 872.7922 | 730.076 | 739.3396 | 1071.2357 |  | 1007.5336 | 787.3356 | 957.0138 | 950.3331 | 1044.1361 | 824.6524 |  | 769.8219 |  |  | 910.1415 | 1047.4645 | 921.7757 | [5 empty] | 62.6424 | 863.5629 | 371.3998 | 39.5316 | 887.437 | 640.276 | 37.5079 | 965.2071 | 954.197 | 972.2954 |  | 1127.6657 | 1017.9775 | 885.0643 | 972.0634 | 1190.0198 | 963.5439 | 972.2302 | 937.6639 | 991.9084 | 935.9624 | 1046.635 | 793.7404 | 936.0728 | 969.8698 | 909.4641 | 953.8226 | 881.784 |  | 909.7282 | 806.755 | 902.1463 | 956.2742 | 995.8282 |  | 930.5533 | 891.5681 | 0.09744 | 19.3745 | 1.4824 | 1.5136 | -24.6663 | 3.0886 | 3143.29 | 0.73 | 4.4033 | -2.8651 | -16.3235 | 2.5781 | 6.6836 | -32.2894 | 12.7651 | 150.7588 | 134.5612 | 173.3332 | 13.7877 | 2.6581 | 125.6543 | 133.4969
42838.4727 | 4529 | 49.7911 | 36.053 | 27.7047 | 24.7152 | 22.6443 | 23.2747 | 23.1576 | 21.6642 | 33.0616 | 27.375 | 23.3048 | 21.7997 | 21.414 | 22.6923 | 102.0549 | 100.7456 | 104.3517 | 479.215 | 655.5157 | 657.2068 | 868.4612 | 909.1323 | 905.0436 | 117.2546 | 873.1692 | 945.7967 | 852.38 | 817.2701 | 847.4738 | 254.5821 | 743.2829 | 896.9539 | 363.2167 | 694.1793 | 854.3031 | 917.2944 | 842.8925 |  | 872.1 | 758.0564 | 640.3797 | 868.6202 |  | 330.0269 | 535.367 | 418.5975 | 620.74 | 728.8914 | 812.4395 | 848.4748 | 27.013 | 175.2833 | 40.3288 | 344.0423 | 29.9652 | 49.1438 | 60.4202 | 91.3497 | 41.381 |  |  | -2.372 | -1.6981 | -68.0484 | 1.5751 | 8.6235 | -197.7343 | 30.771 | -4.5897 | 4.9922 | 16.9041 | 84.9756 | 0.0052734 | 4.271e-05 | 0.00050105 | 1023.5673 | 805.799 | 217.5003 | 62.0296 | 25.1365 | 21.4303 | 20.7992 | 46.7777 | 29.8825 | 24.6121 | 22.7973 | 22.4735 | 25.5148 | 22.8657 | 229.5948 | 229.3689 | 192.0299 | 141.0491 | 127.7943 | 301.6837 | 197.1996 | 96.0368 | 96.7258 | 96.622 | 97.6741 | 109.9398 | 387.878 | 163.8543 | 610.271 | 936.0886 | 964.3812 | 953.4543 | 820.0325 | 950.9701 | 13.414 | 10.1189 | 770.8773 | 875.2972 | 86.8378 | 779.8847 | 874.6694 | 57.5272 | 220.3566 | 958.5105 | 913.1119 | 504.0678 | 760.3967 | 887.7954 | 970.2789 | 872.5121 | 730.124 | 739.3934 | 1070.2411 |  | 1007.16 | 787.341 | 956.833 | 949.5982 | 1043.948 | 824.5592 |  | 769.8081 |  |  | 908.6885 | 1046.3235 | 920.5994 | [5 empty] | 62.7061 | 862.6376 | 371.7143 | 39.5557 | 886.5814 | 641.7008 | 37.5247 | 965.06 | 954.6095 | 972.222 |  | 1127.5449 | 1019.0861 | 883.761 | 971.6762 | 1189.6688 | 963.3246 | 972.1077 | 937.4151 | 991.231 | 936.2756 | 1046.3485 | 793.225 | 935.692 | 970.0439 | 908.5356 | 953.4331 | 881.5043 |  | 909.6959 | 805.5559 | 901.6931 | 956.0916 | 995.9162 |  | 930.0785 | 891.2375 | 0.20373 | 19.374 | 1.4819 | 1.5134 | -24.6052 | 3.0886 | 3153.87 | 0.87 | -3.5929 | -2.5822 | -16.3463 | 2.4869 | 6.7428 | -32.288 | 12.7371 | 150.5982 | 134.4797 | 173.2508 | 14.2008 | 3.3494 | 115.2247 | 133.3591
42838.4727 | 4530 | 49.7995 | 36.0544 | 27.7042 | 24.7154 | 22.6509 | 23.2706 | 23.1463 | 21.6652 | 33.0597 | 27.3826 | 23.3046 | 21.7963 | 21.4104 | 22.6896 | 102.0798 | 100.7713 | 104.3814 | 479.4701 | 655.514 | 657.2433 | 867.8451 | 908.8698 | 903.94 | 117.3372 | 871.8336 | 945.258 | 851.5425 | 816.8129 | 847.111 | 254.8211 | 743.1883 | 896.5782 | 363.818 | 693.9676 | 853.3433 | 924.4629 | 842.781 |  | 872.0032 | 758.8496 | 640.43 | 868.4188 |  | 329.6835 | 536.1098 | 418.8091 | 620.7583 | 730.3676 | 812.1751 | 849.6095 | 27.0284 | 175.3053 | 40.3136 | 343.9141 | 29.9681 | 49.1013 | 60.3943 | 91.2963 | 41.3607 |  |  | 0.08237 | -1.8827 | -68.0846 | 1.7466 | 7.8822 | -197.7704 | 31.2599 | -4.4589 | 4.9466 | 16.6263 | 84.5674 | 0.0052454 | -4.928e-05 | 0.00053226 | 1011.6436 | 805.9476 | 217.9152 | 62.0933 | 25.1527 | 21.4416 | 20.8084 | 46.7948 | 29.8834 | 24.6174 | 22.7999 | 22.4736 | 25.5269 | 22.8715 | 240.5295 | 240.7437 | 200.3089 | 147.9101 | 130.7907 | 301.5702 | 197.1225 | 96.0425 | 96.7217 | 96.6209 | 97.6782 | 109.9492 | 388.2835 | 164.0956 | 610.3863 | 935.3313 | 964.0712 | 953.0788 | 819.7204 | 950.7386 | 13.6045 | 10.7914 | 770.8811 | 875.0271 | 86.9174 | 779.9247 | 874.4977 | 57.5758 | 221.6955 | 956.2366 | 912.7602 | 504.4567 | 760.2807 | 887.2691 | 970.4288 | 872.2058 | 730.1275 | 739.3811 | 1069.4459 |  | 1006.7441 | 787.3417 | 957.2889 | 948.775 | 1042.8403 | 824.6123 |  | 769.7929 |  |  | 908.0794 | 1045.2965 | 919.3405 | [5 empty] | 62.7734 | 861.7337 | 372.0689 | 39.5805 | 885.7623 | 642.9365 | 37.5331 | 964.9109 | 954.5272 | 972.0901 |  | 1127.2911 | 1020.1012 | 882.5589 | 971.0938 | 1189.4675 | 963.1189 | 971.9568 | 937.289 | 990.089 | 937.0229 | 1046.3756 | 793.8083 | 935.2294 | 970.1603 | 908.6206 | 952.8438 | 881.24 |  | 909.4598 | 804.5577 | 900.8094 | 955.5315 | 995.6787 |  | 929.6033 | 891.081 | 0.42336 | 19.372 | 1.484 | 1.5141 | -24.6511 | 3.0886 | 3157.52 | 0.92 | 0.66944 | -2.7202 | -16.3582 | 2.62 | 6.4457 | -32.287 | 12.8363 | 150.4108 | 134.6848 | 172.6697 | 12.9683 | 2.4192 | 118.1971 | 133.2237
42838.4727 | 4531 | 49.8188 | 36.07 | 27.7143 | 24.7235 | 22.6548 | 23.2813 | 23.1538 | 21.6756 | 33.0767 | 27.3943 | 23.3131 | 21.8076 | 21.4163 | 22.7008 | 102.0886 | 100.7995 | 104.4125 | 479.7334 | 655.6044 | 657.3357 | 867.6151 | 908.9376 | 903.3376 | 117.4387 | 871.1236 | 944.3465 | 851.5457 | 816.2599 | 846.3164 | 255.0536 | 743.067 | 895.6491 | 364.3777 | 693.8655 | 852.71 | 922.1044 | 842.6703 |  | 871.8035 | 757.5029 | 640.0679 | 868.2059 |  | 329.6829 | 536.4105 | 418.2259 | 622.3707 | 731.3641 | 811.8678 | 848.9531 | 27.0609 | 175.3002 | 39.8236 | 343.7644 | 29.9498 | 49.0521 | 60.3772 | 91.2281 | 41.352 |  |  | 0.67246 | -2.0365 | -68.3704 | 1.2938 | 7.7344 | -197.7822 | 30.6633 | -4.6725 | 4.7818 | 16.589 | 84.6211 | 0.0052142 | -1.314e-05 | 0.00050598 | 1009.4434 | 805.9375 | 218.3565 | 62.1691 | 25.1635 | 21.4435 | 20.8099 | 46.7946 | 29.8887 | 24.6148 | 22.7918 | 22.4802 | 25.5251 | 22.8682 | 246.7514 | 253.5427 | 207.8726 | 154.5538 | 134.844 | 301.531 | 196.9725 | 96.0465 | 96.7257 | 96.6245 | 97.6836 | 109.965 | 388.707 | 164.3412 | 610.5255 | 935.451 | 963.796 | 952.8015 | 819.4723 | 950.6785 | 12.8693 | 9.2698 | 770.8889 | 875.4174 | 87.0004 | 779.8994 | 874.3967 | 57.6397 | 223.0084 | 954.6053 | 912.5986 | 504.8613 | 760.1485 | 886.302 | 970.1963 | 871.875 | 730.0616 | 739.282 | 1068.9963 |  | 1006.3588 | 787.3252 | 956.8258 | 948.0683 | 1041.9755 | 824.8549 |  | 769.7723 |  |  | 907.3196 | 1044.6037 | 918.1166 | [5 empty] | 62.8324 | 860.863 | 372.4112 | 39.5864 | 885.0559 | 644.0759 | 37.5498 | 964.7735 | 954.6972 | 971.9289 |  | 1126.9313 | 1021.028 | 881.1736 | 970.5962 | 1189.387 | 962.9368 | 971.8196 | 937.0973 | 989.1599 | 936.9657 | 1045.6883 | 793.3142 | 934.8643 | 969.8881 | 908.5849 | 952.242 | 880.9568 |  | 909.9826 | 803.9668 | 900.5748 | 954.8002 | 995.3695 |  | 929.2898 | 890.9689 | 0.34137 | 19.3715 | 1.4837 | 1.5134 | -24.6961 | 3.0886 | 3129.23 | 1.01 | 1.9121 | -2.8296 | -16.3955 | 2.2554 | 6.3841 | -32.2834 | 12.7114 | 150.2295 | 134.4769 | 172.2187 | 12.2709 | 1.5585 | 117.2215 | 133.0995
42838.4727 | 4532 | 49.8336 | 36.0793 | 27.7232 | 24.7267 | 22.6547 | 23.2808 | 23.1512 | 21.6734 | 33.0874 | 27.3972 | 23.3125 | 21.8057 | 21.4204 | 22.6997 | 102.1194 | 100.82 | 104.4323 | 479.9953 | 655.7139 | 657.4751 | 868.4669 | 909.2469 | 903.7599 | 117.5378 | 870.5252 | 943.5549 | 851.9496 | 816.5186 | 846.4621 | 255.2494 | 742.9273 | 895.0779 | 364.9231 | 693.8551 | 853.5524 | 921.3473 | 842.559 |  | 871.6823 | 757.2002 | 639.9669 | 867.9889 |  | 329.3047 | 535.4388 | 418.0011 | 622.5013 | 730.4698 | 811.6527 | 848.8741 | 26.9736 | 175.3123 | 39.4836 | 343.6425 | 29.9866 | 48.9927 | 60.3484 | 91.1188 | 41.3406 |  |  | 7.6195 | -1.7808 | -67.9827 | 1.6769 | 8.3021 | -197.7921 | 31.093 | -4.472 | 4.9248 | 16.7264 | 84.7522 | 0.0053949 | 4.6e-05 | 0.00053391 | 1018.8688 | 805.7639 | 218.7632 | 62.2262 | 25.162 | 21.4327 | 20.8215 | 46.8132 | 29.892 | 24.6143 | 22.7993 | 22.4813 | 25.5383 | 22.8698 | 258.2199 | 260.9909 | 211.5052 | 155.4029 | 135.8935 | 301.4909 | 196.7621 | 96.0528 | 96.7367 | 96.6218 | 97.6845 | 109.9745 | 389.1287 | 164.5783 | 610.6681 | 935.4249 | 963.5399 | 952.5741 | 818.8302 | 950.4392 | 16.1533 | 9.2673 | 770.8531 | 875.338 | 87.0748 | 779.8829 | 874.3275 | 57.6914 | 224.3221 | 953.7088 | 911.8916 | 505.2771 | 760.0186 | 886.1712 | 970.1544 | 871.5202 | 729.9584 | 739.1521 | 1068.7523 |  | 1005.9746 | 787.3031 | 956.4214 | 947.4594 | 1041.4114 | 825.0791 |  | 769.7552 |  |  | 907.0111 | 1044.0103 | 917.4784 | [5 empty] | 62.9074 | 859.9527 | 372.8595 | 39.6216 | 884.1671 | 645.3905 | 37.5795 | 964.6324 | 954.1765 | 971.7553 |  | 1126.4513 | 1023.0452 | 880.7752 | 970.0824 | 1189.0607 | 962.7215 | 971.6724 | 936.5822 | 989.1404 | 937.0588 | 1045.4775 | 793.8335 | 934.7358 | 969.3965 | 908.8132 | 951.6261 | 880.6592 |  | 910.0856 | 803.9461 | 900.7711 | 954.5014 | 994.9042 |  | 928.8326 | 890.831 | 0.22395 | 19.3706 | 1.4836 | 1.5136 | -24.6113 | 3.0886 | 3113.96 | 0.79 | 6.4367 | -2.6445 | -16.3392 | 2.5662 | 6.6136 | -32.281 | 12.7989 | 150.0431 | 134.2957 | 171.9291 | 10.9905 | 1.1266 | 116.9135 | 132.9892
42838.4727 | 4533 | 49.8375 | 36.0808 | 27.722 | 24.7251 | 22.649 | 23.2735 | 23.1464 | 21.6633 | 33.0811 | 27.3956 | 23.3126 | 21.8065 | 21.4201 | 22.6944 | 102.1239 | 100.8459 | 104.4674 | 480.2054 | 655.8432 | 657.5509 | 867.9707 | 908.1147 | 902.9178 | 117.6391 | 870.0302 | 943.4405 | 852.7632 | 816.6467 | 846.6873 | 255.4737 | 742.8284 | 895.0461 | 365.48 | 693.7788 | 852.8137 | 887.1302 | 842.4429 |  | 871.5744 | 755.9952 | 639.8765 | 867.7824 |  | 328.8634 | 533.5825 | 417.5707 | 621.3652 | 725.7361 | 810.9117 | 849.7488 | 26.8818 | 175.3506 | 39.2843 | 343.6702 | 29.9831 | 48.9301 | 60.3393 | 91.0241 | 41.3252 |  |  | 4.2577 | -1.8012 | -68.2699 | 1.3898 | 7.7955 | -197.819 | 31.2106 | -4.4306 | 4.9542 | 16.7598 | 84.2609 | 0.0052947 | 1.314e-05 | 0.00050598 | 1023.6214 | 805.6009 | 219.1571 | 62.2894 | 25.1684 | 21.4315 | 20.8186 | 46.8215 | 29.8982 | 24.6229 | 22.8038 | 22.4813 | 25.5314 | 22.8708 | 270.059 | 263.2606 | 215.371 | 156.0895 | 137.4139 | 301.5866 | 196.5807 | 96.0559 | 96.7403 | 96.627 | 97.6886 | 109.9777 | 389.5773 | 164.8314 | 610.8328 | 935.0468 | 963.1742 | 952.2033 | 818.1399 | 949.8519 | 13.6633 | 8.9877 | 770.8176 | 875.0282 | 87.1455 | 779.855 | 874.2442 | 57.7445 | 225.6198 | 951.4875 | 911.5366 | 505.6982 | 759.9139 | 886.263 | 970.2067 | 871.1627 | 729.8715 | 739.0565 | 1068.5887 |  | 1005.5374 | 787.2875 | 956.0516 | 946.7469 | 1041.5383 | 825.2721 |  | 769.7643 |  |  | 906.0791 | 1043.2282 | 916.6425 | [5 empty] | 62.9729 | 859.094 | 373.293 | 39.637 | 883.2923 | 647.0386 | 37.5991 | 964.4629 | 953.472 | 971.6998 |  | 1126.0648 | 1022.8137 | 880.879 | 969.4902 | 1188.8941 | 962.4617 | 971.4889 | 936.2089 | 989.7742 | 937.2293 | 1044.8884 | 792.5254 | 934.5843 | 969.6843 | 908.6907 | 951.5755 | 880.38 |  | 909.5608 | 803.5921 | 900.2748 | 954.9665 | 993.5376 |  | 928.6222 | 890.7253 | 0.66322 | 19.3707 | 1.4825 | 1.5129 | -24.6423 | 3.0886 | 3100.15 | 0.96 | 4.8121 | -2.6565 | -16.3548 | 2.3335 | 6.4064 | -32.2722 | 12.8187 | 149.8281 | 134.13 | 172.0178 | 9.6898 | 0.67263 | 103.2999 | 132.8386
42838.4728 | 4534 | 49.8506 | 36.0878 | 27.7172 | 24.7114 | 22.6457 | 23.2616 | 23.1405 | 21.6657 | 33.0837 | 27.4 | 23.311 | 21.8003 | 21.4128 | 22.689 | 102.1438 | 100.8629 | 104.5023 | 480.4182 | 655.9767 | 657.5838 | 867.5578 | 906.9999 | 902.6231 | 117.7456 | 870.3995 | 942.9638 | 852.6742 | 816.5752 | 846.8137 | 255.726 | 742.7348 | 895.159 | 366.0392 | 693.5472 | 852.9518 | 893.6606 | 842.3301 |  | 871.398 | 755.0221 | 639.7097 | 867.5543 |  | 328.6818 | 533.1139 | 417.7302 | 619.5815 | 724.6249 | 810.0171 | 847.9499 | 27.1471 | 175.3923 | 39.4679 | 343.667 | 29.9706 | 48.9181 | 60.3205 | 90.9553 | 41.3147 |  |  | 5.5732 | -1.5752 | -68.2449 | 1.4121 | 7.8106 | -197.7763 | 30.7283 | -4.1435 | 4.8421 | 16.7029 | 84.3843 | 0.0051649 | -9.86e-06 | 0.00048791 | 1012.0539 | 805.5867 | 219.562 | 62.3504 | 25.1692 | 21.4357 | 20.8155 | 46.83 | 29.9171 | 24.6292 | 22.7996 | 22.4724 | 25.5325 | 22.879 | 269.0681 | 258.546 | 215.3917 | 155.3835 | 138.6117 | 301.3639 | 196.3486 | 96.0415 | 96.7317 | 96.6102 | 97.6761 | 109.9787 | 390.0354 | 165.082 | 611.0037 | 934.6744 | 962.8217 | 951.9592 | 817.8955 | 949.4317 | 11.9883 | 9.4779 | 770.7938 | 875.4819 | 87.2223 | 779.7066 | 874.1853 | 57.7943 | 226.9311 | 950.8374 | 911.5189 | 506.0974 | 759.83 | 886.3308 | 970.3279 | 870.8385 | 729.81 | 738.972 | 1068.2997 |  | 1005.0975 | 787.2891 | 955.7446 | 946.0483 | 1041.6416 | 825.3201 |  | 769.7588 |  |  | 904.9736 | 1043.3269 | 915.9749 | [5 empty] | 63.0329 | 858.2506 | 373.7284 | 39.6563 | 882.5438 | 648.6958 | 37.6163 | 964.2861 | 953.3567 | 971.5965 |  | 1125.948 | 1021.3531 | 879.7312 | 969.2223 | 1188.86 | 962.2554 | 971.3532 | 936.1386 | 988.7898 | 937.2416 | 1044.5417 | 792.1344 | 934.2408 | 970.0498 | 908.6303 | 951.3232 | 880.1269 |  | 909.7968 | 803.2901 | 899.6799 | 954.8885 | 992.7984 |  | 928.2811 | 890.5778 | 0.56175 | 19.3708 | 1.4829 | 1.5134 | -24.5938 | 3.0887 | 3082.88 | 0.72 | 5.5058 | -2.4835 | -16.3471 | 2.3515 | 6.41 | -32.2554 | 12.7141 | 149.6155 | 133.9921 | 172.0933 | 9.7655 | 0.6391 | 105.8208 | 132.6894
42838.4728 | 4535 | 49.8666 | 36.092 | 27.7243 | 24.7079 | 22.6499 | 23.2591 | 23.1351 | 21.6643 | 33.0912 | 27.4092 | 23.31 | 21.8013 | 21.4123 | 22.6952 | 102.1584 | 100.887 | 104.533 | 480.6627 | 656.2195 | 657.681 | 867.8575 | 906.4345 | 902.2141 | 117.8501 | 871.3435 | 942.1618 | 852.6291 | 816.2847 | 846.8363 | 255.9864 | 742.6402 | 895.1169 | 366.5949 | 693.3904 | 852.1263 | 886.6715 | 842.2101 |  | 871.2427 | 754.0921 | 639.6341 | 867.3263 |  | 328.2091 | 533.7925 | 417.5834 | 618.2583 | 725.3199 | 809.5605 | 846.9314 | 27.374 | 175.4097 | 39.7914 | 343.5518 | 29.9642 | 48.9255 | 60.3006 | 90.8674 | 41.3063 |  |  | 7.814 | -1.0455 | -68.5123 | 1.4877 | 8.0695 | -197.8309 | 31.2948 | -4.8328 | 4.7927 | 16.7734 | 84.5508 | 0.0052964 | -1.15e-05 | 0.00051255 | 1022.3236 | 805.5649 | 219.9668 | 62.4088 | 25.1737 | 21.4333 | 20.8148 | 46.8409 | 29.9165 | 24.6259 | 22.7985 | 22.4764 | 25.5335 | 22.8729 | 263.9043 | 251.3043 | 214.8174 | 153.3842 | 137.7374 | 301.0233 | 196.1189 | 96.0404 | 96.7349 | 96.6147 | 97.6777 | 109.9768 | 390.4765 | 165.3099 | 611.1658 | 933.8127 | 962.4329 | 951.6068 | 817.9552 | 948.7239 | 8.6097 | 7.8912 | 770.7648 | 874.5016 | 87.3072 | 779.5337 | 874.2165 | 57.8489 | 228.2332 | 951.9433 | 911.2209 | 506.4213 | 759.6969 | 886.1327 | 971.0283 | 870.5119 | 729.741 | 738.908 | 1068.1376 |  | 1004.6901 | 787.2842 | 955.4357 | 945.4101 | 1041.4789 | 825.1379 |  | 769.7478 |  |  | 904.9074 | 1043.5035 | 915.9529 | [5 empty] | 63.0971 | 857.4431 | 374.1392 | 39.6673 | 881.8303 | 650.0349 | 37.6315 | 964.1065 | 953.3688 | 971.4632 |  | 1125.4313 | 1020.5224 | 879.8792 | 969.1408 | 1188.6154 | 962.0922 | 971.1897 | 935.9279 | 987.6847 | 935.7786 | 1043.945 | 793.1053 | 933.5166 | 969.6571 | 908.5622 | 951.7043 | 879.8402 |  | 910.4458 | 802.695 | 899.2313 | 953.9422 | 992.0334 |  | 928.1005 | 890.1654 | 0.4638 | 19.3705 | 1.4847 | 1.5156 | -24.5733 | 3.0886 | 3090.85 | 1.1 | 6.5194 | -2.0242 | -16.386 | 2.4146 | 6.514 | -32.253 | 12.828 | 149.4158 | 133.8537 | 172.0227 | 10.2868 | 0.67199 | 103.1375 | 132.5319
42838.4728 | 4536 | 49.8777 | 36.1035 | 27.7247 | 24.7101 | 22.6484 | 23.2614 | 23.1546 | 21.6591 | 33.1038 | 27.4128 | 23.3141 | 21.7998 | 21.4124 | 22.6971 | 102.1733 | 100.9118 | 104.5528 | 480.8863 | 656.497 | 657.8359 | 868.6547 | 905.9536 | 902.098 | 117.939 | 872.458 | 940.6093 | 852.5937 | 816.0017 | 846.8794 | 256.2382 | 742.5226 | 894.2615 | 367.1484 | 693.2972 | 852.8205 | 860.8977 | 842.0943 |  | 871.0625 | 753.9039 | 639.5229 | 867.1091 |  | 328.2257 | 533.3763 | 417.7144 | 616.1877 | 725.6153 | 808.3597 | 846.2405 | 27.565 | 175.3921 | 39.8529 | 343.4231 | 29.956 | 48.9208 | 60.2794 | 90.7685 | 41.2829 |  |  | 6.4432 | -1.5739 | -67.9466 | 1.1828 | 7.8376 | -197.819 | 30.9097 | -4.7362 | 4.971 | 16.6685 | 84.4147 | 0.0052405 | 4.928e-05 | 0.00049612 | 1035.6788 | 805.4253 | 220.3711 | 62.4723 | 25.1836 | 21.441 | 20.8108 | 46.8473 | 29.9186 | 24.6242 | 22.8027 | 22.4832 | 25.535 | 22.8728 | 255.4184 | 242.1061 | 208.791 | 153.2579 | 133.4222 | 300.4551 | 195.7645 | 96.0529 | 96.7454 | 96.6213 | 97.6881 | 109.9894 | 390.9149 | 165.5404 | 611.3078 | 933.3615 | 962.0745 | 951.307 | 818.9213 | 948.2585 | 9.532 | 8.1455 | 770.7502 | 873.94 | 87.3951 | 779.4139 | 874.3599 | 57.9129 | 229.5277 | 955.3306 | 910.7016 | 506.7214 | 759.5478 | 885.1055 | 971.5313 | 870.1975 | 729.7194 | 738.9062 | 1068.024 |  | 1004.2608 | 787.2582 | 955.0095 | 944.7526 | 1041.7874 | 824.8472 |  | 769.7348 |  |  | 906.3468 | 1043.4146 | 916.6928 | [5 empty] | 63.1621 | 856.6448 | 374.4799 | 39.6922 | 881.0584 | 651.49 | 37.6517 | 963.9273 | 953.173 | 971.3371 |  | 1124.7575 | 1019.6907 | 879.6193 | 969.1474 | 1188.6064 | 961.9048 | 971.0414 | 935.4268 | 986.9721 | 934.2861 | 1044.3538 | 792.6536 | 933.1051 | 969.2313 | 908.8249 | 951.5947 | 879.5852 |  | 906.5793 | 802.6081 | 898.7814 | 953.1842 | 992.1873 |  | 927.7088 | 889.7171 | -0.062275 | 19.3705 | 1.4845 | 1.5151 | -24.6303 | 3.0886 | 3092.73 | 0.96 | 5.9202 | -2.4829 | -16.314 | 2.1524 | 6.4161 | -32.2342 | 12.7418 | 149.2039 | 133.6635 | 172.2085 | 11.1422 | 1.2939 | 93.607 | 132.3816
42838.4728 | 4537 | 49.891 | 36.1116 | 27.7293 | 24.7176 | 22.6509 | 23.2623 | 23.1532 | 21.6609 | 33.106 | 27.4145 | 23.3158 | 21.8036 | 21.413 | 22.6975 | 102.1907 | 100.9336 | 104.5801 | 481.0838 | 656.7574 | 658.0252 | 868.6074 | 904.9661 | 901.7363 | 118.0389 | 872.9736 | 938.7859 | 852.9369 | 816.2193 | 846.9104 | 256.4809 | 742.439 | 893.6453 | 367.6966 | 693.2468 | 852.5769 | 861.6378 | 841.9813 |  | 870.9432 | 753.1758 | 639.3831 | 866.8965 |  | 327.6051 | 533.579 | 417.534 | 616.5646 | 725.1667 | 807.2644 | 845.2084 | 27.808 | 175.3304 | 39.6458 | 343.3233 | 29.9623 | 48.924 | 60.2638 | 90.6545 | 41.2656 |  |  | 5.43 | -1.6212 | -68.1549 | 1.7308 | 8.2528 | -197.7757 | 30.7888 | -4.4793 | 4.7581 | 16.3125 | 84.1454 | 0.0051337 | -3.285e-05 | 0.00050105 | 1027.3744 | 805.2208 | 220.7654 | 62.5263 | 25.1856 | 21.44 | 20.8099 | 46.8573 | 29.9196 | 24.6264 | 22.8039 | 22.4834 | 25.5476 | 22.8905 | 247.3056 | 239.1322 | 208.1183 | 152.3032 | 132.4084 | 299.889 | 195.4635 | 96.0547 | 96.7466 | 96.6275 | 97.6821 | 109.9992 | 391.3454 | 165.7677 | 611.467 | 933.3258 | 961.8235 | 951.1165 | 818.9404 | 948.1175 | 10.6966 | 10.0123 | 770.7335 | 873.5467 | 87.4579 | 779.2802 | 874.5503 | 57.9597 | 230.7965 | 958.3869 | 909.366 | 507.0641 | 759.4045 | 884.8362 | 971.2073 | 869.8413 | 729.7573 | 738.9723 | 1067.7095 |  | 1003.7729 | 787.2696 | 954.774 | 944.0274 | 1042.5602 | 824.5553 |  | 769.7403 |  |  | 906.5641 | 1042.6236 | 917.607 | [5 empty] | 63.2243 | 855.8491 | 374.7856 | 39.7135 | 880.2862 | 652.5158 | 37.6608 | 963.7093 | 952.6437 | 971.2071 |  | 1124.5224 | 1018.8777 | 879.6143 | 969.0897 | 1188.6624 | 961.725 | 970.8703 | 934.7987 | 986.6242 | 933.6902 | 1044.544 | 791.8967 | 932.7251 | 969.3677 | 908.3194 | 951.1102 | 879.3271 |  | 905.3676 | 803.5979 | 898.3934 | 952.8611 | 992.3566 |  | 927.3804 | 889.6153 | 0.4638 | 19.3678 | 1.4844 | 1.5143 | -24.5702 | 3.0885 | 3125.65 | 1.15 | 5.4348 | -2.5203 | -16.341 | 2.6041 | 6.5806 | -32.2143 | 12.7104 | 148.9686 | 133.5577 | 172.649 | 11.9565 | 1.3282 | 93.8786 | 132.2713
42838.4728 | 4538 | 49.9047 | 36.1221 | 27.7398 | 24.7285 | 22.6582 | 23.2709 | 23.1549 | 21.6676 | 33.1203 | 27.4205 | 23.3171 | 21.8001 | 21.4137 | 22.6978 | 102.2186 | 100.9582 | 104.6081 | 481.2888 | 657.0975 | 658.2508 | 868.1696 | 903.8396 | 901.6592 | 118.1455 | 873.5088 | 937.5845 | 852.6108 | 816.2798 | 846.7261 | 256.7051 | 742.3617 | 893.4538 | 368.2303 | 693.1971 | 852.1818 | 862.2925 | 841.8619 |  | 870.8026 | 751.3323 | 639.1232 | 866.672 |  | 327.6661 | 533.3837 | 417.2782 | 618.5244 | 723.2327 | 806.6536 | 844.76 | 28.906 | 175.1299 | 39.3857 | 343.3949 | 29.9624 | 48.9115 | 60.2464 | 90.5447 | 41.2636 |  |  | 5.3564 | -2.0746 | -68.1726 | 1.443 | 8.3639 | -197.7691 | 31.1587 | -4.2335 | 4.9787 | 16.6077 | 84.4119 | 0.0052471 | 5.914e-05 | 0.00050269 | 1014.5838 | 805.2033 | 221.2196 | 62.6007 | 25.1968 | 21.4481 | 20.8217 | 46.8692 | 29.9373 | 24.6361 | 22.8049 | 22.4872 | 25.5528 | 22.8812 | 243.1128 | 238.3295 | 213.2395 | 152.9568 | 133.0967 | 299.3243 | 195.2572 | 96.0421 | 96.751 | 96.6433 | 97.6852 | 110.0043 | 391.8217 | 166.0192 | 611.6331 | 932.8304 | 961.5652 | 950.8529 | 817.044 | 948.0951 | 9.7854 | 7.6542 | 770.7405 | 873.373 | 87.5372 | 779.2478 | 874.8576 | 58.0041 | 232.0488 | 960.0951 | 908.7979 | 507.3567 | 759.3055 | 884.4731 | 970.9271 | 869.5083 | 729.7645 | 738.9822 | 1067.6628 |  | 1003.3295 | 787.3039 | 954.8133 | 943.384 | 1042.1383 | 824.3005 |  | 769.7653 |  |  | 907.1659 | 1041.4744 | 918.4354 | [5 empty] | 63.2867 | 855.054 | 375.1518 | 39.7342 | 879.4992 | 653.4568 | 37.6749 | 963.5187 | 952.2404 | 971.0446 |  | 1124.4451 | 1018.1255 | 879.741 | 968.9076 | 1188.6508 | 961.5783 | 970.6941 | 934.3261 | 986.3317 | 933.511 | 1043.4722 | 791.2074 | 932.2262 | 969.3529 | 907.8918 | 951.3247 | 879.071 |  | 905.092 | 803.872 | 897.877 | 952.6259 | 992.4837 |  | 927.0312 | 889.4815 | 0.12063 | 19.3681 | 1.4843 | 1.5133 | -24.5598 | 3.0885 | 3123.1 | 0.83 | 5.3974 | -2.8506 | -16.3412 | 2.3774 | 6.6228 | -32.2046 | 12.7829 | 148.7483 | 133.5743 | 172.4374 | 12.3356 | 0.73143 | 94.1202 | 132.1544
42838.4728 | 4539 | 49.9078 | 36.1201 | 27.7451 | 24.7269 | 22.6544 | 23.2692 | 23.1499 | 21.6621 | 33.119 | 27.4144 | 23.3186 | 21.7952 | 21.4115 | 22.6982 | 102.236 | 100.9708 | 104.6327 | 481.5038 | 657.4639 | 658.4379 | 867.0394 | 902.8737 | 900.7058 | 118.2308 | 873.6719 | 937.2775 | 852.0429 | 816.2199 | 846.3423 | 256.9208 | 742.2421 | 893.1133 | 368.7761 | 693.0835 | 850.9231 | 885.1676 | 841.7383 |  | 870.6971 | 749.5619 | 638.9949 | 866.4611 |  | 327.6139 | 533.5059 | 417.4865 | 618.6057 | 719.1924 | 805.6591 | 844.6583 | 29.601 | 175.0014 | 39.2936 | 343.4089 | 29.9539 | 48.9185 | 60.2261 | 90.4481 | 41.2579 |  |  | 4.0389 | -2.0214 | -68.3415 | 1.5613 | 7.7068 | -197.7369 | 30.7231 | -4.2591 | 4.9095 | 16.2323 | 84.1213 | 0.0052898 | 0 | 0.00056512 | 1022.2933 | 805.0954 | 221.6396 | 62.66 | 25.1948 | 21.441 | 20.807 | 46.8644 | 29.9286 | 24.6311 | 22.7956 | 22.4699 | 25.5444 | 22.881 | 240.9736 | 242.9289 | 213.2336 | 151.8502 | 130.3662 | 298.6835 | 195.0336 | 96.0414 | 96.7457 | 96.6293 | 97.6881 | 110.0055 | 392.2775 | 166.249 | 611.7931 | 932.3285 | 961.2514 | 950.5232 | 816.6783 | 948.0839 | 11.1034 | 10.4536 | 770.7826 | 873.0506 | 87.6218 | 779.3116 | 875.1933 | 58.0667 | 233.3101 | 962.1643 | 908.1811 | 507.6712 | 759.2153 | 884.663 | 971.0397 | 869.2103 | 729.7456 | 738.954 | 1067.624 |  | 1002.879 | 787.3447 | 954.1413 | 942.7418 | 1042.0558 | 823.9652 |  | 769.7855 |  |  | 908.2912 | 1040.7758 | 919.3022 | [5 empty] | 63.35 | 854.2685 | 375.5078 | 39.7553 | 878.7086 | 654.5479 | 37.6973 | 963.3641 | 952.542 | 970.9365 |  | 1124.5076 | 1018.0247 | 879.6929 | 968.6854 | 1188.4008 | 961.3818 | 970.5445 | 934.0299 | 985.6832 | 933.286 | 1043.3073 | 791.246 | 931.9566 | 969.1147 | 907.3854 | 951.0916 | 878.8066 |  | 914.8487 | 803.5211 | 897.2722 | 952.0367 | 992.1089 |  | 926.7059 | 889.1949 | 0.43691 | 19.3683 | 1.4833 | 1.5123 | -24.5407 | 3.0886 | 3129.95 | 0.84 | 4.6861 | -2.8141 | -16.3626 | 2.4731 | 6.3544 | -32.1872 | 12.6874 | 148.5245 | 133.2726 | 172.4103 | 12.4749 | 0.70204 | 102.5886 | 132.0121
42838.4728 | 4540 | 49.9213 | 36.1255 | 27.7406 | 24.7282 | 22.6452 | 23.2713 | 23.1477 | 21.6546 | 33.1204 | 27.4168 | 23.3109 | 21.7907 | 21.4098 | 22.6903 | 102.2416 | 100.9724 | 104.6486 | 481.7284 | 657.655 | 658.5184 | 865.7649 | 902.5227 | 899.9888 | 118.314 | 873.1338 | 937.2359 | 851.2613 | 816.1027 | 845.8011 | 257.1544 | 742.1576 | 893.1499 | 369.3124 | 693.0089 | 850.4425 | 923.9657 | 841.6256 |  | 870.5512 | 749.3815 | 639.0162 | 866.2527 |  | 326.9578 | 533.0482 | 417.4745 | 620.5745 | 718.236 | 804.89 | 845.049 | 30.144 | 174.9106 | 39.2841 | 343.2729 | 29.9343 | 48.9193 | 60.2016 | 90.3779 | 41.2682 |  |  | 1.7396 | -2.2086 | -68.3336 | 1.1493 | 8.3133 | -197.7566 | 31.1752 | -4.2683 | 4.7633 | 16.2206 | 84.397 | 0.0051501 | -2.628e-05 | 0.00052405 | 1030.2068 | 804.9216 | 222.0807 | 62.7313 | 25.2012 | 21.4456 | 20.8073 | 46.8839 | 29.9406 | 24.6403 | 22.7986 | 22.4828 | 25.5518 | 22.8855 | 243.2327 | 243.8689 | 215.1583 | 153.6641 | 133.6381 | 298.3339 | 194.8369 | 96.0392 | 96.7448 | 96.6281 | 97.6845 | 110.009 | 392.7134 | 166.4668 | 611.9188 | 931.9874 | 960.9768 | 950.1373 | 816.7626 | 947.9797 | 14.4232 | 10.8171 | 770.8215 | 872.0152 | 87.6926 | 779.4241 | 875.4835 | 58.1101 | 234.547 | 963.6478 | 907.9109 | 508.0729 | 759.1722 | 884.7917 | 971.3354 | 868.9058 | 729.6876 | 738.8639 | 1067.583 |  | 1002.3791 | 787.3736 | 953.3862 | 942.0484 | 1042.2533 | 823.6244 |  | 769.8394 |  |  | 909.7187 | 1041.1398 | 920.3749 | [5 empty] | 63.4128 | 853.5215 | 375.9001 | 39.7729 | 878.0032 | 655.5598 | 37.7154 | 963.203 | 952.878 | 970.8281 |  | 1124.4364 | 1017.687 | 878.6841 | 968.3135 | 1188.3552 | 961.1581 | 970.3811 | 933.6341 | 985.0198 | 932.554 | 1043.2933 | 790.9403 | 931.7753 | 968.5495 | 907.2545 | 950.5917 | 878.5519 |  | 914.1533 | 803.53 | 896.8825 | 951.5285 | 991.9565 |  | 926.3168 | 888.9175 | 0.27608 | 19.3676 | 1.4839 | 1.512 | -24.5714 | 3.0886 | 3108.08 | 0.81 | 3.0747 | -2.9407 | -16.3571 | 2.1213 | 6.5974 | -32.1773 | 12.7758 | 148.2763 | 132.9345 | 172.537 | 12.1702 | 0.46174 | 118.0499 | 131.8902
42838.4728 | 4541 | 49.9264 | 36.1294 | 27.7483 | 24.731 | 22.6514 | 23.2784 | 23.1573 | 21.6682 | 33.1259 | 27.4271 | 23.3151 | 21.7871 | 21.4028 | 22.6936 | 102.2543 | 100.9922 | 104.6822 | 481.9821 | 657.7228 | 658.5781 | 864.6565 | 902.7295 | 899.8181 | 118.4183 | 872.0651 | 936.7799 | 851.1419 | 816.0328 | 845.599 | 257.3913 | 742.081 | 892.5867 | 369.8626 | 692.9093 | 849.7362 | 920.3712 | 841.511 |  | 870.3681 | 748.6911 | 638.9251 | 866.0368 |  | 326.2369 | 531.8308 | 416.9269 | 620.4563 | 717.3586 | 805.0985 | 845.0638 | 30.4096 | 174.8573 | 39.019 | 343.0752 | 29.9287 | 48.9081 | 60.1827 | 90.2998 | 41.2599 |  |  | 2.0655 | -1.6225 | -68.0005 | 1.1874 | 7.5419 | -197.756 | 30.9425 | -4.2848 | 5.0299 | 16.3167 | 84.4284 | 0.0051419 | -1.971e-05 | 0.00054048 | 1025.5674 | 804.7946 | 222.5569 | 62.791 | 25.2032 | 21.444 | 20.8108 | 46.8985 | 29.943 | 24.6402 | 22.8028 | 22.4835 | 25.5551 | 22.8807 | 253.2233 | 247.3558 | 215.9864 | 153.3764 | 135.1633 | 298.2047 | 194.6842 | 96.0384 | 96.748 | 96.6388 | 97.6812 | 110.0137 | 393.1474 | 166.6827 | 612.0573 | 931.8235 | 960.6608 | 949.7449 | 816.763 | 947.7408 | 12.2073 | 8.6363 | 770.875 | 871.5126 | 87.7764 | 779.5106 | 875.7285 | 58.1673 | 235.8062 | 963.2241 | 907.5606 | 508.4823 | 759.0829 | 884.3325 | 971.5421 | 868.5966 | 729.6405 | 738.8073 | 1067.5381 |  | 1001.9094 | 787.4235 | 953.2 | 941.4186 | 1042.586 | 823.3892 |  | 769.874 |  |  | 911.0412 | 1040.4487 | 921.4305 | [5 empty] | 63.4839 | 852.7894 | 376.3318 | 39.8 | 877.2958 | 656.616 | 37.7388 | 963.0131 | 952.3449 | 970.7071 |  | 1124.1097 | 1017.1543 | 877.6982 | 967.7604 | 1188.1959 | 960.8723 | 970.2252 | 933.0995 | 984.5823 | 931.8106 | 1043.8972 | 791.3019 | 931.5766 | 968.1576 | 906.6733 | 949.8993 | 878.2979 |  | 905.1615 | 803.2417 | 896.7769 | 951.1503 | 990.8189 |  | 925.8702 | 888.6877 | 0.22581 | 19.3688 | 1.4849 | 1.5142 | -24.6448 | 3.0885 | 3100.73 | 0.82 | 3.35 | -2.5185 | -16.3048 | 2.1545 | 6.2844 | -32.1804 | 12.7293 | 148.0435 | 132.85 | 172.7355 | 11.0403 | 0.34922 | 116.5638 | 131.7534
42838.4728 | 4542 | 49.9404 | 36.1311 | 27.7489 | 24.7326 | 22.6499 | 23.2717 | 23.1469 | 21.6637 | 33.1353 | 27.4205 | 23.3147 | 21.7978 | 21.4101 | 22.6866 | 102.2598 | 101.0102 | 104.6994 | 482.2244 | 657.7613 | 658.6179 | 863.4979 | 903.1372 | 899.5841 | 118.5121 | 871.0281 | 935.7788 | 851.1345 | 815.8207 | 845.6328 | 257.6489 | 741.9872 | 892.1693 | 370.4581 | 692.8333 | 849.8463 | 940.286 | 841.3884 |  | 870.2588 | 749.2559 | 638.5233 | 865.8037 |  | 325.5146 | 530.724 | 416.7597 | 618.9893 | 717.3106 | 804.9076 | 845.0391 | 30.4844 | 174.809 | 38.9599 | 342.9142 | 29.9336 | 48.9104 | 60.1589 | 90.2418 | 41.2444 |  |  | 2.2403 | -1.5942 | -68.191 | 1.1552 | 7.9249 | -197.7711 | 31.068 | -4.2506 | 5.0472 | 16.7113 | 84.3803 | 0.0052553 | -4.93e-06 | 0.00051584 | 1013.5206 | 804.6923 | 223.0374 | 62.8565 | 25.2173 | 21.44 | 20.8135 | 46.903 | 29.9509 | 24.6468 | 22.813 | 22.4846 | 25.5533 | 22.8883 | 264.1805 | 243.3631 | 218.0049 | 149.4343 | 128.6349 | 298.2138 | 194.4882 | 96.0414 | 96.7522 | 96.6619 | 97.6809 | 110.0202 | 393.5833 | 166.9011 | 612.1902 | 931.2422 | 960.3273 | 949.3671 | 816.7139 | 947.1607 | 17.6346 | 9.053 | 770.9059 | 871.3744 | 87.8566 | 779.6584 | 875.9665 | 58.2252 | 237.0613 | 962.3566 | 906.9869 | 508.8784 | 758.9982 | 884.1214 | 972.0753 | 868.3332 | 729.5932 | 738.7389 | 1067.5491 |  | 1001.4865 | 787.473 | 952.8126 | 940.8161 | 1042.696 | 823.2314 |  | 769.9129 |  |  | 912.2372 | 1040.0415 | 922.2331 | [5 empty] | 63.5495 | 852.0648 | 376.6941 | 39.8201 | 876.8243 | 657.7863 | 37.7543 | 962.8588 | 951.5767 | 970.5361 |  | 1123.7606 | 1016.5509 | 877.1991 | 967.2585 | 1188.0461 | 960.6375 | 970.084 | 932.6227 | 983.935 | 931.3525 | 1043.2576 | 791.8042 | 931.3708 | 968.0385 | 906.294 | 949.1963 | 878.0424 |  | 904.9296 | 802.7775 | 896.4553 | 950.5373 | 989.8158 |  | 925.424 | 888.4878 | 0.57325 | 19.3686 | 1.4846 | 1.5145 | -24.5581 | 3.0886 | 3084.74 | 0.78 | 3.489 | -2.4948 | -16.3164 | 2.1237 | 6.4415 | -32.1788 | 12.754 | 147.8328 | 132.6759 | 172.8121 | 9.8242 | 0.098619 | 124.9969 | 131.6183
42838.4729 | 4543 | 49.9585 | 36.1542 | 27.7601 | 24.7423 | 22.6566 | 23.28 | 23.1563 | 21.6656 | 33.1431 | 27.4349 | 23.3146 | 21.7991 | 21.415 | 22.6985 | 102.2696 | 101.0159 | 104.7178 | 482.4557 | 657.7622 | 658.6562 | 864.0255 | 903.5671 | 899.6693 | 118.6049 | 870.9782 | 935.3336 | 850.7255 | 815.2782 | 845.4319 | 257.887 | 741.8992 | 892.2635 | 371.0055 | 692.7255 | 849.8675 | 917.1315 | 841.2664 |  | 870.0994 | 751.1848 | 638.257 | 865.583 |  | 324.7688 | 529.0999 | 416.7219 | 620.6071 | 716.7608 | 804.8922 | 845.4593 | 30.2483 | 174.7227 | 39.1218 | 342.8459 | 29.9332 | 48.9001 | 60.1464 | 90.175 | 41.2479 |  |  | 2.1497 | -1.7743 | -68.423 | 1.1972 | 7.8803 | -197.7822 | 30.5345 | -4.6435 | 4.9986 | 16.5101 | 83.9687 | 0.0053374 | 1.807e-05 | 0.00051912 | 1018.0802 | 804.5537 | 223.455 | 62.912 | 25.2206 | 21.4477 | 20.8136 | 46.9042 | 29.9554 | 24.6388 | 22.8076 | 22.4909 | 25.5545 | 22.8911 | 287.6024 | 244.9484 | 217.4092 | 149.7164 | 128.4413 | 298.7648 | 194.3143 | 96.0308 | 96.7569 | 96.6627 | 97.6792 | 110.0218 | 394.0851 | 167.1263 | 612.3437 | 930.9001 | 959.9945 | 949.1201 | 817.3901 | 946.5142 | 18.2824 | 12.549 | 770.9287 | 871.909 | 87.9339 | 779.7034 | 876.1562 | 58.2757 | 238.3117 | 962.2898 | 906.4626 | 509.2045 | 758.9712 | 884.5223 | 972.799 | 868.0547 | 729.5356 | 738.6594 | 1067.1791 |  | 1001.0303 | 787.5363 | 952.292 | 940.1002 | 1042.1918 | 823.1498 |  | 769.9505 |  |  | 911.9733 | 1039.6448 | 922.2991 | [5 empty] | 63.6056 | 851.3482 | 377.0295 | 39.8244 | 876.2695 | 658.8602 | 37.7623 | 962.7258 | 950.9608 | 970.453 |  | 1123.465 | 1016.5692 | 875.053 | 966.7825 | 1187.9444 | 960.4487 | 969.9449 | 932.4289 | 983.0504 | 931.398 | 1042.5064 | 791.0465 | 931.0352 | 967.847 | 906.0453 | 949.1052 | 877.8014 |  | 904.8226 | 802.8768 | 896.0145 | 949.8463 | 989.6544 |  | 925.0867 | 888.3311 | 0.39461 | 19.3681 | 1.4847 | 1.5143 | -24.8414 | 3.0886 | 3055.75 | 1.28 | 3.4173 | -2.6293 | -16.3276 | 2.1598 | 6.4233 | -32.1794 | 12.6439 | 147.6162 | 132.4422 | 172.5576 | 7.3064 | 0.14144 | 115.2423 | 131.4854
42838.4729 | 4544 | 49.9665 | 36.1626 | 27.7625 | 24.7392 | 22.6534 | 23.2804 | 23.1549 | 21.6673 | 33.1548 | 27.4382 | 23.3212 | 21.8007 | 21.4109 | 22.7063 | 102.287 | 101.0452 | 104.7531 | 482.6641 | 657.7865 | 658.7282 | 863.8886 | 904.2234 | 900.082 | 118.698 | 870.6192 | 935.1913 | 850.6587 | 814.9579 | 845.4468 | 258.116 | 741.8309 | 892.7954 | 371.5675 | 692.5777 | 849.9798 | 910.1626 | 841.1487 |  | 869.9939 | 752.614 | 638.1306 | 865.369 |  | 324.7084 | 527.9149 | 416.0551 | 620.6474 | 715.5592 | 804.3154 | 844.7265 | 29.8653 | 174.5906 | 39.2496 | 342.7897 | 29.9244 | 48.8866 | 60.1206 | 90.1126 | 41.244 |  |  | 1.4656 | -1.3577 | -68.536 | 1.3845 | 7.7962 | -197.727 | 30.8289 | -4.4497 | 4.8561 | 16.2607 | 83.5524 | 0.00516 | 1.479e-05 | 0.00053555 | 1020.862 | 804.3597 | 223.8386 | 62.9702 | 25.2146 | 21.4415 | 20.8114 | 46.909 | 29.9601 | 24.6384 | 22.8015 | 22.4824 | 25.5493 | 22.8867 | 299.464 | 257.8897 | 228.0967 | 147.6661 | 127.425 | 299.1943 | 194.4807 | 96.0403 | 96.7569 | 96.6734 | 97.6824 | 110.0278 | 394.5419 | 167.345 | 612.4514 | 930.699 | 959.6926 | 948.8059 | 818.1952 | 946.0923 | 12.307 | 14.3696 | 770.9471 | 872.1313 | 88.013 | 779.6361 | 876.3046 | 58.3321 | 239.5505 | 962.846 | 906.2835 | 509.5556 | 758.914 | 885.0151 | 973.0453 | 867.8321 | 729.4391 | 738.5469 | 1066.8872 |  | 1000.58 | 787.5691 | 951.592 | 939.4881 | 1040.8628 | 823.1325 |  | 769.9763 |  |  | 912.8893 | 1038.7949 | 922.7673 | [5 empty] | 63.6611 | 850.6602 | 377.3527 | 39.8408 | 875.6525 | 660.0511 | 37.7728 | 962.595 | 950.292 | 970.309 |  | 1123.2399 | 1016.5028 | 874.4512 | 966.4279 | 1188.4389 | 960.24 | 969.8043 | 932.015 | 982.8139 | 931.4608 | 1042.5067 | 789.796 | 930.5971 | 967.5557 | 906.1372 | 949.6695 | 877.5549 |  | 903.8362 | 803.1901 | 895.8877 | 949.2203 | 989.5228 |  | 924.6177 | 888.1748 | 0.34508 | 19.3682 | 1.4849 | 1.5147 | -24.6302 | 3.0885 | 3047.59 | 0.86 | 2.8217 | -2.2982 | -16.329 | 2.3208 | 6.3872 | -32.1663 | 12.7013 | 147.4007 | 132.13 | 171.8529 | 6.0544 | -1.0237 | 112.4126 | 131.3604
42838.4729 | 4545 | 49.9849 | 36.173 | 27.7696 | 24.7418 | 22.6576 | 23.2758 | 23.1536 | 21.6733 | 33.1631 | 27.4462 | 23.3226 | 21.807 | 21.4153 | 22.7064 | 102.2843 | 101.0483 | 104.768 | 482.8602 | 657.8159 | 658.8064 | 864.02 | 904.5578 | 900.0085 | 118.7765 | 869.9781 | 934.3298 | 849.5012 | 814.8806 | 844.803 | 258.3494 | 741.7502 | 892.6337 | 372.1223 | 692.3953 | 850.0077 | 899.6378 | 841.0287 |  | 869.8442 | 753.4722 | 638.2312 | 865.1524 |  | 324.55 | 527.4313 | 415.8579 | 619.2914 | 714.7983 | 803.839 | 844.4257 | 29.7815 | 174.4335 | 39.3717 | 342.7157 | 29.9089 | 48.883 | 60.0976 | 90.0473 | 41.2419 |  |  | 3.2556 | -1.8249 | -68.4381 | 1.213 | 7.5629 | -197.7652 | 30.9787 | -4.4786 | 4.9388 | 16.0423 | 83.1269 | 0.0053834 | 0.00012321 | 0.00052241 | 1021.6028 | 804.2217 | 224.2428 | 63.0343 | 25.2217 | 21.4358 | 20.8032 | 46.9229 | 29.9571 | 24.6491 | 22.7963 | 22.4769 | 25.5599 | 22.8845 | 280.6367 | 265.2073 | 241.2732 | 152.1153 | 129.729 | 298.9885 | 194.8478 | 96.0387 | 96.7504 | 96.6734 | 97.6788 | 110.0295 | 394.9883 | 167.5583 | 612.5532 | 930.2623 | 959.34 | 948.4698 | 817.3088 | 945.9116 | 9.867 | 11.2232 | 770.9385 | 871.7822 | 88.0904 | 779.5673 | 876.4439 | 58.3846 | 240.7725 | 962.5112 | 906.0205 | 509.9666 | 758.785 | 884.5415 | 973.3317 | 867.5953 | 729.3651 | 738.4763 | 1066.6574 |  | 1000.1349 | 787.5837 | 951.2931 | 938.8772 | 1039.8054 | 823.3776 |  | 769.989 |  |  | 913.7247 | 1037.6773 | 923.5333 | [5 empty] | 63.7303 | 849.974 | 377.7199 | 39.8565 | 875.0623 | 661.5188 | 37.7916 | 962.4259 | 949.6419 | 970.0505 |  | 1123.2848 | 1016.0632 | 876.0182 | 965.9811 | 1188.4485 | 959.9777 | 969.6597 | 931.6882 | 983.4197 | 931.0156 | 1045.0399 | 790.3017 | 930.2066 | 967.1992 | 905.4651 | 949.4859 | 877.319 |  | 903.9582 | 804.5428 | 896.0385 | 948.9693 | 989.6628 |  | 924.2357 | 888.0482 | 0.42095 | 19.3681 | 1.4853 | 1.5148 | -24.5382 | 3.0885 | 3055.55 | 0.75 | 4.2043 | -2.6637 | -16.3124 | 2.1717 | 6.2895 | -32.1623 | 12.7293 | 147.1862 | 131.9968 | 171.297 | 8.1147 | -2.4384 | 108.2236 | 131.2058
42838.4729 | 4546 | 49.9991 | 36.1696 | 27.7702 | 24.7444 | 22.6604 | 23.2752 | 23.1579 | 21.6705 | 33.1645 | 27.4389 | 23.3213 | 21.8037 | 21.4121 | 22.6939 | 102.305 | 101.0729 | 104.7959 | 483.0765 | 657.855 | 658.9313 | 863.5743 | 904.0422 | 899.2474 | 118.8907 | 868.7181 | 933.6644 | 849.1673 | 814.718 | 844.6979 | 258.5902 | 741.6516 | 892.0414 | 372.6579 | 692.2441 | 849.5341 | 898.2651 | 840.9121 |  | 869.6628 | 753.8159 | 638.1784 | 864.9364 |  | 323.3688 | 527.9025 | 415.8346 | 620.0481 | 716.1372 | 803.8547 | 843.7769 | 29.8015 | 174.3094 | 39.4479 | 342.5301 | 29.9102 | 48.9025 | 60.0734 | 90.0073 | 41.235 |  |  | 3.0276 | -2.1462 | -68.1411 | 1.3076 | 7.5241 | -197.7882 | 30.9544 | -4.1093 | 4.8198 | 16.0976 | 83.4437 | 0.0051354 | -0.00011499 | 0.00052241 | 1017.9901 | 804.1823 | 224.6514 | 63.1071 | 25.2393 | 21.4393 | 20.807 | 46.9326 | 29.966 | 24.6461 | 22.8099 | 22.4829 | 25.5602 | 22.8864 | 264.4514 | 257.2089 | 243.0139 | 150.6621 | 128.363 | 298.7162 | 195.0284 | 96.0385 | 96.7593 | 96.6826 | 97.6769 | 110.0361 | 395.4448 | 167.7727 | 612.658 | 929.7305 | 959.0476 | 948.1891 | 816.6714 | 945.7337 | 13.2799 | 8.7842 | 770.9305 | 871.6423 | 88.1731 | 779.5133 | 876.4964 | 58.4375 | 241.9934 | 961.1485 | 906.0796 | 510.4053 | 758.6489 | 883.5906 | 973.8211 | 867.3408 | 729.3206 | 738.4348 | 1066.4892 |  | 999.6985 | 787.6019 | 951.0836 | 938.3494 | 1038.4728 | 823.5976 |  | 770.008 |  |  | 913.5086 | 1036.839 | 924.046 | [5 empty] | 63.8007 | 849.3039 | 378.0677 | 39.8903 | 874.4591 | 662.7347 | 37.8216 | 962.2794 | 949.3476 | 969.9116 |  | 1123.2928 | 1014.755 | 875.2569 | 965.4883 | 1188.0803 | 959.6819 | 969.4903 | 931.4446 | 983.4962 | 930.8816 | 1044.1906 | 790.6409 | 929.574 | 966.4294 | 905.2613 | 948.9145 | 877.0754 |  | 903.4603 | 804.387 | 895.6092 | 949.0101 | 989.713 |  | 923.607 | 887.7769 | 0.31392 | 19.3684 | 1.4846 | 1.5148 | -24.6848 | 3.0886 | 3042.72 | 0.52 | 4.0542 | -2.8896 | -16.2818 | 2.2555 | 6.2734 | -32.1644 | 12.7244 | 146.9745 | 131.9033 | 170.5916 | 9.8712 | -2.6076 | 107.6901 | 131.0785
42838.4729 | 4547 | 50.0114 | 36.182 | 27.7767 | 24.7489 | 22.6578 | 23.2803 | 23.1654 | 21.6798 | 33.1809 | 27.4469 | 23.3313 | 21.7978 | 21.4133 | 22.7035 | 102.3229 | 101.1106 | 104.8286 | 483.2839 | 657.9937 | 659.0772 | 864.5495 | 904.7994 | 900.0646 | 118.9957 | 867.7145 | 934.0167 | 849.6617 | 814.7828 | 844.3518 | 258.828 | 741.5473 | 890.6744 | 373.1893 | 692.0158 | 850.5183 | 908.1566 | 840.7825 |  | 869.5232 | 752.7348 | 638.3197 | 864.72 |  | 322.7888 | 527.9289 | 415.865 | 619.9441 | 717.4692 | 804.0129 | 842.6723 | 29.6552 | 174.1827 | 39.3934 | 342.5197 | 29.9292 | 48.9028 | 60.0519 | 89.9727 | 41.2257 |  |  | 3.9226 | -2.3907 | -68.08 | 1.7886 | 7.7311 | -197.8026 | 31.1679 | -4.1816 | 4.8888 | 16.3043 | 83.2384 | 0.0050384 | -4.107e-05 | 0.00053226 | 1017.9882 | 804.036 | 225.0227 | 63.1699 | 25.2374 | 21.4382 | 20.8034 | 46.9434 | 29.9674 | 24.6449 | 22.801 | 22.4767 | 25.5593 | 22.8785 | 269.873 | 252.4568 | 237.3329 | 149.6029 | 124.073 | 298.8624 | 195.0014 | 96.0481 | 96.7622 | 96.6897 | 97.6826 | 110.0455 | 395.9095 | 167.9878 | 612.7727 | 929.3884 | 958.778 | 947.9447 | 816.688 | 945.6502 | 13.9334 | 8.6005 | 770.8902 | 871.3255 | 88.2488 | 779.5154 | 876.5435 | 58.4899 | 243.2069 | 959.1012 | 906.2938 | 510.8304 | 758.5011 | 881.8114 | 974.3749 | 867.1092 | 729.2925 | 738.4187 | 1066.4955 |  | 999.1812 | 787.6212 | 951.0331 | 937.6998 | 1037.5584 | 823.6209 |  | 770.0211 |  |  | 914.207 | 1038.2897 | 924.4354 | [5 empty] | 63.8629 | 848.6362 | 378.4775 | 39.9008 | 873.9654 | 663.4154 | 37.8374 | 962.1194 | 949.0214 | 969.675 |  | 1122.666 | 1014.0177 | 876.5678 | 965.022 | 1187.3457 | 959.4819 | 969.3492 | 931.2071 | 982.6696 | 929.9283 | 1041.1889 | 789.3685 | 928.7833 | 966.0632 | 904.8971 | 948.4889 | 876.8393 |  | 903.4063 | 803.2979 | 895.1202 | 948.335 | 989.9476 |  | 923.3691 | 887.5639 | 0.44674 | 19.3676 | 1.4848 | 1.5136 | -24.5062 | 3.0885 | 3040.01 | 1.02 | 4.614 | -3.0497 | -16.2747 | 2.6379 | 6.3596 | -32.168 | 12.7691 | 146.7182 | 131.8803 | 170.1168 | 9.2913 | -1.98 | 111.623 | 130.959
42838.4729 | 4548 | 50.0316 | 36.1973 | 27.7793 | 24.7371 | 22.6557 | 23.2657 | 23.1576 | 21.6716 | 33.1859 | 27.4618 | 23.3272 | 21.8011 | 21.4178 | 22.7143 | 102.3508 | 101.1518 | 104.8585 | 483.4669 | 658.085 | 659.2392 | 863.6005 | 904.5025 | 899.3976 | 119.1134 | 867.1243 | 933.9707 | 849.3275 | 814.8348 | 844.2436 | 259.0996 | 741.4233 | 888.4754 | 373.7317 | 691.9112 | 850.1298 | 939.4662 | 840.6792 |  | 869.4049 | 751.6489 | 638.4274 | 864.5197 |  | 323.1124 | 528.3879 | 416.0668 | 617.6623 | 716.3101 | 803.6199 | 841.7225 | 29.6463 | 174.0318 | 39.3145 | 342.4918 | 29.9156 | 48.8846 | 60.0259 | 89.9332 | 41.2131 |  |  | 2.3284 | -2.0332 | -68.2009 | 1.5317 | 8.3002 | -197.8006 | 31.2238 | -4.2486 | 4.8524 | 16.5655 | 83.797 | 0.0051058 | -2.135e-05 | 0.00051748 | 1030.3365 | 803.8927 | 225.3918 | 63.2369 | 25.2436 | 21.4448 | 20.8109 | 46.9581 | 29.9837 | 24.6518 | 22.8081 | 22.4911 | 25.5617 | 22.886 | 290.1935 | 250.3595 | 226.3986 | 148.6086 | 123.8094 | 299.0935 | 194.8616 | 96.0402 | 96.7623 | 96.6948 | 97.6863 | 110.049 | 396.4153 | 168.2067 | 612.872 | 929.3939 | 958.4849 | 947.7102 | 816.8452 | 945.8104 | 9.7095 | 8.0546 | 770.8603 | 870.3623 | 88.3263 | 779.4698 | 876.5558 | 58.5446 | 244.4176 | 958.1919 | 906.2929 | 511.2373 | 758.316 | 879.6715 | 974.2247 | 866.8765 | 729.2603 | 738.385 | 1066.1412 |  | 998.7425 | 787.6252 | 950.7007 | 937.1247 | 1036.0297 | 823.7152 |  | 770.0244 |  |  | 914.7752 | 1041.8672 | 924.6219 | [5 empty] | 63.9244 | 848.0516 | 378.8763 | 39.9261 | 873.5112 | 664.3896 | 37.8496 | 961.9286 | 948.4445 | 969.6624 |  | 1122.228 | 1012.7278 | 877.4153 | 964.643 | 1187.0167 | 959.2533 | 969.2127 | 931.049 | 982.484 | 928.2345 | 1041.0261 | 790.3954 | 928.1886 | 965.6413 | 904.2378 | 948.0866 | 876.5957 |  | 903.2562 | 802.4039 | 894.665 | 947.6224 | 989.5919 |  | 923.055 | 887.3379 | 0.87802 | 19.368 | 1.4847 | 1.5122 | -24.4783 | 3.0886 | 3033.33 | 0.73 | 3.5547 | -2.8133 | -16.2939 | 2.4418 | 6.5883 | -32.1619 | 12.7782 | 146.511 | 131.7327 | 169.3109 | 7.0689 | -0.78385 | 124.6779 | 130.8222
42838.4729 | 4549 | 50.0371 | 36.1977 | 27.7756 | 24.7166 | 22.6528 | 23.2608 | 23.1476 | 21.6674 | 33.1856 | 27.4565 | 23.3211 | 21.8037 | 21.4105 | 22.7041 | 102.3681 | 101.1702 | 104.8863 | 483.6548 | 658.0722 | 659.3294 | 862.2444 | 904.2484 | 898.7596 | 119.2133 | 866.6936 | 933.6024 | 849.3491 | 815.0804 | 843.8332 | 259.3566 | 741.2811 | 887.6909 | 374.2933 | 691.7939 | 848.8834 | 939.874 | 840.5369 |  | 869.2585 | 751.813 | 638.3825 | 864.2775 |  | 323.2184 | 528.3269 | 415.5308 | 613.6842 | 713.4158 | 802.3522 | 840.4731 | 29.9681 | 173.9607 | 39.3263 | 342.4495 | 29.9146 | 48.8717 | 60.0012 | 89.9129 | 41.2057 |  |  | 2.1129 | -2.1094 | -68.0373 | 1.4772 | 8.013 | -197.8066 | 31.1574 | -4.4241 | 4.9126 | 16.6547 | 82.6792 | 0.0049185 | -0.00016592 | 0.00050927 | 1020.9675 | 803.7792 | 225.7656 | 63.3054 | 25.2477 | 21.4506 | 20.8154 | 46.9714 | 29.9932 | 24.6612 | 22.8135 | 22.498 | 25.5697 | 22.8915 | 283.3584 | 246.4224 | 221.1007 | 144.8704 | 124.3235 | 298.8473 | 194.7494 | 96.0472 | 96.7608 | 96.7057 | 97.6905 | 110.0607 | 396.8722 | 168.4238 | 612.9694 | 929.2809 | 958.2317 | 947.4425 | 816.9811 | 945.8145 | 11.0704 | 10.6159 | 770.8459 | 870.0319 | 88.4079 | 779.4265 | 876.5829 | 58.5986 | 245.6322 | 957.8367 | 906.1733 | 511.6512 | 758.1784 | 879.6419 | 974.1559 | 866.59 | 729.2156 | 738.3414 | 1066.2761 |  | 998.2917 | 787.6344 | 950.2921 | 936.6283 | 1034.4856 | 823.7421 |  | 770.0212 |  |  | 915.8491 | 1045.7942 | 925.329 | [5 empty] | 63.9944 | 847.4948 | 379.2521 | 39.9459 | 873.1838 | 665.3906 | 37.8692 | 961.7756 | 947.8471 | 969.5099 |  | 1122.3026 | 1011.5267 | 878.4565 | 964.5088 | 1186.7646 | 959.0994 | 969.0546 | 930.6856 | 982.6281 | 927.8542 | 1042.297 | 790.4989 | 927.5601 | 964.9385 | 903.6263 | 948.1995 | 876.3556 |  | 903.0137 | 801.9604 | 894.1108 | 947.0943 | 989.0216 |  | 922.9632 | 887.1241 | 0.21857 | 19.3687 | 1.4834 | 1.5119 | -24.6928 | 3.0886 | 3002.68 | 0.73 | 3.3855 | -2.8655 | -16.2737 | 2.3979 | 6.4695 | -32.1435 | 12.7571 | 146.2845 | 131.5513 | 168.4974 | 7.7906 | -0.21028 | 124.861 | 130.7078
42838.4729 | 4550 | 50.0535 | 36.2115 | 27.7855 | 24.7233 | 22.6539 | 23.2672 | 23.1458 | 21.6611 | 33.1967 | 27.4599 | 23.3332 | 21.796 | 21.4163 | 22.7069 | 102.3973 | 101.1969 | 104.9142 | 483.8971 | 658.0571 | 659.3755 | 861.1902 | 903.6911 | 898.1845 | 119.3231 | 865.5919 | 934.0009 | 848.4141 | 815.3101 | 843.348 | 259.5955 | 741.1831 | 887.6329 | 374.8293 | 691.8045 | 847.5947 | 910.324 | 840.4188 |  | 869.0649 | 752.3555 | 638.4585 | 864.0723 |  | 322.8982 | 528.0886 | 415.3509 | 611.892 | 713.2483 | 801.8054 | 840.9293 | 30.3575 | 173.8538 | 39.3524 | 342.3637 | 29.9341 | 48.8608 | 59.9781 | 89.8867 | 41.0056 |  |  | 3.0584 | -2.1278 | -67.7829 | 1.4686 | 7.6634 | -197.7803 | 30.886 | -4.1402 | 4.9793 | 16.2663 | 82.6815 | 0.0051009 | -7.885e-05 | 0.00052405 | 1011.3933 | 803.7039 | 226.1321 | 63.3633 | 25.2573 | 21.4516 | 20.8105 | 46.9709 | 29.9911 | 24.6633 | 22.8171 | 22.4921 | 25.5773 | 22.8944 | 274.6055 | 252.4026 | 229.3918 | 148.6535 | 124.0671 | 298.6228 | 194.8388 | 96.0523 | 96.7606 | 96.7101 | 97.6846 | 110.0626 | 397.33 | 168.6198 | 613.0635 | 928.9085 | 957.9118 | 947.0849 | 817.0102 | 945.7931 | 12.6575 | 10.416 | 770.9382 | 870.3211 | 88.4795 | 779.5024 | 876.6198 | 58.6501 | 246.8341 | 956.0973 | 906.4119 | 512.0667 | 758.0734 | 879.4145 | 974.7675 | 866.3199 | 729.1862 | 738.3123 | 1066.9407 |  | 997.7755 | 787.6339 | 949.8493 | 935.9971 | 1033.0501 | 823.794 |  | 770.0212 |  |  | 915.9605 | 1046.7947 | 925.4635 | [5 empty] | 64.0652 | 846.9423 | 379.6158 | 39.9689 | 873.0372 | 666.2568 | 37.8935 | 961.6138 | 947.4658 | 969.3836 |  | 1122.2241 | 1010.0845 | 877.7859 | 964.3705 | 1186.8299 | 958.8237 | 968.89 | 930.2793 | 982.5347 | 927.7151 | 1043.8327 | 788.5668 | 927.0742 | 964.2746 | 903.2713 | 948.2815 | 876.1877 |  | 906.4504 | 801.4596 | 893.7928 | 946.7076 | 988.6298 |  | 922.4552 | 886.8369 | 0.42095 | 19.3692 | 1.4833 | 1.5112 | -24.569 | 3.0885 | 3003.89 | 1.24 | 4.0724 | -2.8775 | -16.2408 | 2.3906 | 6.3252 | -32.1332 | 12.6982 | 146.0112 | 131.3552 | 167.7483 | 8.7286 | -1.1195 | 112.5138 | 130.5641
42838.473 | 4551 | 50.07 | 36.218 | 27.795 | 24.7373 | 22.6535 | 23.2709 | 23.1535 | 21.6665 | 33.2002 | 27.4696 | 23.3311 | 21.8012 | 21.4098 | 22.7125 | 102.4204 | 101.2354 | 104.9427 | 484.1446 | 658.0819 | 659.4454 | 860.73 | 903.3926 | 897.8123 | 119.4267 | 864.2704 | 934.2241 | 847.6158 | 815.2784 | 843.1221 | 259.8237 | 741.0804 | 886.8839 | 375.3658 | 691.7008 | 846.8009 | 915.7833 | 840.2841 |  | 868.9067 | 752.3132 | 638.5807 | 863.8416 |  | 322.3861 | 527.7597 | 415.4067 | 611.5049 | 714.474 | 802.011 | 842.0314 | 30.8232 | 173.7192 | 39.6347 | 342.3231 | 29.9435 | 48.8485 | 59.9479 | 89.843 | 40.8655 |  |  | 3.3022 | -2.1199 | -68.0806 | 1.443 | 7.7219 | -197.8098 | 31.1324 | -4.3314 | 4.8748 | 16.0043 | 83.259 | 0.0051469 | -4.107e-05 | 0.00053391 | 1010.7288 | 803.5601 | 226.513 | 63.4271 | 25.2626 | 21.4404 | 20.8029 | 46.9755 | 29.9893 | 24.6531 | 22.8174 | 22.4807 | 25.5755 | 22.8891 | 274.4288 | 255.5955 | 227.676 | 150.5509 | 125.5085 | 298.5258 | 194.9239 | 96.0496 | 96.7654 | 96.7213 | 97.6896 | 110.0628 | 397.7983 | 168.8149 | 613.1374 | 928.7312 | 957.6218 | 946.7405 | 816.7969 | 945.6479 | 10.3948 | 8.9195 | 771.1035 | 869.9573 | 88.5567 | 779.6232 | 876.6656 | 58.7125 | 248.026 | 954.2021 | 906.9475 | 512.4849 | 757.9505 | 878.5612 | 975.3164 | 866.0779 | 729.1598 | 738.2826 | 1066.9359 |  | 997.2891 | 787.6277 | 949.2769 | 935.483 | 1032.4107 | 823.9595 |  | 770.0198 |  |  | 916.6097 | 1046.6605 | 925.7248 | [5 empty] | 64.129 | 846.372 | 380.0016 | 39.9869 | 872.626 | 667.3534 | 37.9087 | 961.4446 | 947.5576 | 969.2817 |  | 1122.0541 | 1009.7452 | 876.1535 | 964.0254 | 1187.1766 | 958.533 | 968.7197 | 929.8557 | 981.8804 | 927.3804 | 1040.5079 | 786.8655 | 926.6981 | 963.8991 | 902.4109 | 948.2119 | 876.1299 |  | 910.7667 | 801.0624 | 893.638 | 946.4113 | 988.1735 |  | 922.3424 | 886.6234 | -0.062831 | 19.3677 | 1.483 | 1.5108 | -24.6442 | 3.0885 | 2984.25 | 0.97 | 4.2311 | -2.8716 | -16.2731 | 2.3691 | 6.3499 | -32.1387 | 12.75 | 145.7715 | 131.1022 | 167.4219 | 8.7334 | -0.91742 | 114.7384 | 130.4374
42838.473 | 4552 | 50.0851 | 36.2275 | 27.7946 | 24.7467 | 22.6589 | 23.2646 | 23.1553 | 21.6704 | 33.2064 | 27.4789 | 23.3323 | 21.8013 | 21.4117 | 22.7153 | 102.4332 | 101.2552 | 104.9664 | 484.3826 | 658.1226 | 659.5293 | 860.2195 | 902.7608 | 897.2842 | 119.5225 | 863.4586 | 933.2479 | 848.4969 | 815.3504 | 843.3763 | 260.0726 | 740.9565 | 886.4003 | 375.9095 | 691.5574 | 846.2071 | 941.9615 | 840.1676 |  | 868.7663 | 751.6941 | 638.5779 | 863.6246 |  | 322.3925 | 527.8156 | 415.6755 | 611.5386 | 713.4185 | 801.468 | 841.6476 | 30.6081 | 173.6454 | 39.9438 | 342.2479 | 29.9409 | 48.8807 | 59.9225 | 89.8057 | 40.8812 |  |  | 3.0985 | -2.1265 | -68.2245 | 1.4213 | 7.9939 | -197.779 | 31.1193 | -4.1862 | 4.8055 | 15.8786 | 83.2996 | 0.005114 | -6.9e-05 | 0.00053719 | 1031.2527 | 803.429 | 226.8797 | 63.4955 | 25.2654 | 21.454 | 20.8005 | 46.992 | 29.9985 | 24.6666 | 22.8101 | 22.4899 | 25.5815 | 22.8853 | 276.8182 | 249.0947 | 228.4863 | 147.252 | 124.2011 | 298.2925 | 194.9432 | 96.0509 | 96.7678 | 96.7387 | 97.689 | 110.0776 | 398.2972 | 169.0259 | 613.1944 | 928.1688 | 957.305 | 946.4529 | 816.6288 | 945.2559 | 9.3014 | 9.612 | 771.1523 | 869.0203 | 88.6487 | 779.6118 | 876.7593 | 58.7728 | 249.2179 | 952.3556 | 906.6834 | 512.861 | 757.825 | 878.1365 | 975.5322 | 865.8077 | 729.0748 | 738.1986 | 1066.914 |  | 996.8601 | 787.6322 | 948.6358 | 934.9553 | 1031.5229 | 824.0252 |  | 770.017 |  |  | 916.8598 | 1046.9555 | 926.4396 | [5 empty] | 64.1886 | 845.7943 | 380.351 | 40.0017 | 872.1023 | 668.5053 | 37.9225 | 961.2601 | 947.605 | 969.1589 |  | 1121.6142 | 1010.2622 | 875.5236 | 963.7027 | 1187.0337 | 958.2332 | 968.5708 | 929.2526 | 981.2837 | 927.0545 | 1040.2748 | 785.1511 | 926.2493 | 963.6799 | 902.2447 | 947.8472 | 875.8541 |  | 903.2482 | 800.2799 | 893.026 | 946.496 | 987.803 |  | 922.1212 | 886.3865 | 0.39535 | 19.3688 | 1.483 | 1.5092 | -24.6713 | 3.0885 | 2961.83 | 0.97 | 4.099 | -2.8761 | -16.2909 | 2.3513 | 6.4591 | -32.128 | 12.7441 | 145.5608 | 130.8188 | 166.9643 | 8.4321 | -1.0049 | 125.7843 | 130.3055
42838.473 | 4553 | 50.0983 | 36.2372 | 27.8005 | 24.7597 | 22.666 | 23.2805 | 23.1591 | 21.6783 | 33.2193 | 27.4807 | 23.336 | 21.8098 | 21.4189 | 22.7177 | 102.4453 | 101.2823 | 104.9908 | 484.618 | 658.1758 | 659.5927 | 859.7627 | 902.3099 | 896.6069 | 119.6152 | 863.582 | 932.026 | 848.7732 | 815.4308 | 843.4993 | 260.3077 | 740.866 | 886.1928 | 376.4552 | 691.4384 | 845.8432 | 931.3935 | 840.041 |  | 868.6394 | 751.0157 | 638.4078 | 863.4112 |  | 321.7585 | 527.9516 | 415.379 | 613.2827 | 712.8063 | 799.8274 | 840.524 | 29.5959 | 173.5659 | 39.8968 | 342.0557 | 29.9237 | 48.9205 | 59.9006 | 89.7869 | 40.8888 |  |  | 6.1002 | -1.4391 | -67.915 | 1.3208 | 7.7784 | -197.7836 | 31.0713 | -4.3978 | 4.6421 | 15.8287 | 82.9811 | 0.0051386 | -8.05e-05 | 0.00050598 | 1036.5222 | 803.2532 | 227.2709 | 63.5605 | 25.2723 | 21.4467 | 20.8079 | 47.0025 | 30.0087 | 24.6688 | 22.8168 | 22.5008 | 25.5828 | 22.8995 | 272.3192 | 248.5066 | 228.9949 | 144.4469 | 126.4155 | 297.9513 | 194.9607 | 96.0485 | 96.7713 | 96.7468 | 97.6843 | 110.0835 | 398.8042 | 169.2308 | 613.2446 | 927.6976 | 956.9861 | 946.2264 | 816.3313 | 945.1116 | 8.8785 | 11.2275 | 771.1273 | 868.2011 | 88.7283 | 779.4977 | 876.8778 | 58.829 | 250.3802 | 951.1884 | 905.9582 | 513.217 | 757.7216 | 878.1546 | 975.41 | 865.5555 | 729.0229 | 738.1557 | 1066.7741 |  | 996.3688 | 787.617 | 948.1149 | 934.3891 | 1030.535 | 824.1853 |  | 770.0069 |  |  | 916.6519 | 1046.696 | 926.6858 | [5 empty] | 64.2492 | 845.2415 | 380.6726 | 40.0161 | 871.5777 | 669.6106 | 37.9347 | 961.07 | 947.5236 | 969.0547 |  | 1121.511 | 1010.1467 | 875.7671 | 963.1481 | 1186.7563 | 957.953 | 968.4149 | 928.6278 | 981.3417 | 926.727 | 1040.1065 | 785.9981 | 925.9828 | 963.5071 | 902.0263 | 947.882 | 875.6146 |  | 903.4713 | 799.8544 | 892.3329 | 946.3438 | 987.6162 |  | 921.9014 | 886.2604 | 0.45026 | 19.3683 | 1.4828 | 1.5089 | -24.6783 | 3.0885 | 2987.67 | 0.82 | 5.7517 | -2.3663 | -16.2553 | 2.2668 | 6.3666 | -32.1039 | 12.7245 | 145.3229 | 130.5895 | 166.4556 | 8.8797 | -1.059 | 121.2523 | 130.166
42838.473 | 4554 | 50.1111 | 36.247 | 27.7992 | 24.769 | 22.6627 | 23.2785 | 23.1696 | 21.6764 | 33.228 | 27.4917 | 23.3477 | 21.8058 | 21.4247 | 22.7197 | 102.4612 | 101.3182 | 105.0146 | 484.8543 | 658.2302 | 659.6631 | 860.0948 | 902.4372 | 896.5803 | 119.7099 | 863.4348 | 931.0404 | 848.3021 | 815.5337 | 843.4174 | 260.5348 | 740.7754 | 885.9156 | 376.9819 | 691.354 | 846.3975 | 937.2428 | 839.9156 |  | 868.5411 | 751.304 | 638.2739 | 863.1898 |  | 321.7442 | 528.5937 | 414.705 | 614.0271 | 713.2414 | 800.3147 | 840.2986 | 28.597 | 173.5044 | 40.0105 | 341.8473 | 29.9261 | 48.9318 | 59.8694 | 89.7383 | 40.8864 |  |  | 4.4423 | -1.9688 | -68.0629 | 1.5448 | 7.4761 | -197.7842 | 31.1147 | -4.4917 | 4.5446 | 16.0872 | 82.8976 | 0.0050959 | 4.107e-05 | 0.00054705 | 1040.8002 | 803.0212 | 227.591 | 63.6294 | 25.2832 | 21.4562 | 20.8149 | 47.0109 | 30.0162 | 24.6672 | 22.8209 | 22.4962 | 25.5881 | 22.9013 | 267.9357 | 247.369 | 233.0281 | 141.875 | 125.1054 | 297.5081 | 195.0828 | 96.052 | 96.7676 | 96.7631 | 97.691 | 110.0904 | 399.273 | 169.4235 | 613.3065 | 927.3253 | 956.768 | 946.1435 | 815.717 | 945.0338 | 8.3382 | 9.7084 | 771.0548 | 867.9547 | 88.8047 | 779.4394 | 876.9517 | 58.8858 | 251.5431 | 950.9847 | 905.4667 | 513.6305 | 757.6298 | 878.3456 | 975.3385 | 865.2968 | 728.976 | 738.1044 | 1066.9856 |  | 995.8453 | 787.5947 | 947.9402 | 933.7965 | 1030.6595 | 824.2181 |  | 769.9819 |  |  | 916.5673 | 1046.453 | 926.7733 | [5 empty] | 64.3163 | 844.7217 | 381.0347 | 40.0403 | 871.1245 | 671.0056 | 37.9574 | 960.9043 | 947.1658 | 968.9522 |  | 1121.3956 | 1008.8969 | 875.7661 | 962.4909 | 1186.7791 | 957.7649 | 968.2568 | 928.2088 | 981.002 | 926.6321 | 1040.1586 | 786.1724 | 925.754 | 963.185 | 901.5099 | 947.4687 | 875.3916 |  | 903.417 | 801.6599 | 891.8624 | 946.0073 | 987.1637 |  | 921.6329 | 886.1502 | 0.13473 | 19.3683 | 1.4834 | 1.5093 | -24.5596 | 3.0885 | 2992.7 | 0.79 | 4.9081 | -2.7688 | -16.2795 | 2.4526 | 6.2431 | -32.1112 | 12.7363 | 145.0597 | 130.5131 | 166.5381 | 9.2988 | -1.4908 | 123.7564 | 130.0701
42838.473 | 4555 | 50.1124 | 36.2451 | 27.7989 | 24.7623 | 22.657 | 23.2729 | 23.1611 | 21.6717 | 33.2232 | 27.4812 | 23.3392 | 21.8043 | 21.4151 | 22.7151 | 102.4775 | 101.342 | 105.0518 | 485.0535 | 658.2702 | 659.7231 | 860.31 | 901.8936 | 896.5046 | 119.8108 | 862.4191 | 930.5144 | 847.8809 | 815.3118 | 843.1232 | 260.7818 | 740.72 | 886.0877 | 377.5077 | 691.4083 | 845.648 | 891.3445 | 839.7974 |  | 868.4569 | 751.3532 | 638.3531 | 862.9725 |  | 321.744 | 528.3636 | 414.1569 | 616.4562 | 711.9256 | 800.5421 | 840.5198 | 27.8031 | 173.4336 | 40.0526 | 341.6089 | 29.922 | 48.9402 | 59.8218 | 89.7003 | 40.8763 |  |  | 3.0466 | -2.2145 | -67.7271 | 1.0599 | 7.8494 | -197.8112 | 30.7526 | -4.1606 | 4.6415 | 15.9844 | 82.6002 | 0.0050844 | -7.885e-05 | 0.00051748 | 1023.822 | 802.9901 | 227.8881 | 63.6865 | 25.2825 | 21.4496 | 20.809 | 47.0211 | 30.0162 | 24.6657 | 22.8162 | 22.4934 | 25.5823 | 22.9021 | 259.1831 | 244.8928 | 235.7819 | 140.783 | 123.3779 | 297.0115 | 195.1552 | 96.0535 | 96.7755 | 96.7731 | 97.6854 | 110.0964 | 399.7465 | 169.6088 | 613.378 | 926.6091 | 956.5476 | 945.8716 | 815.1602 | 944.5623 | 7.8849 | 9.2999 | 770.9639 | 868.289 | 88.8891 | 779.3831 | 876.9633 | 58.9371 | 252.7066 | 949.4086 | 905.1216 | 514.062 | 757.5931 | 878.561 | 976.0449 | 865.0635 | 728.8926 | 738.0073 | 1067.5034 |  | 995.3837 | 787.5777 | 947.4401 | 933.336 | 1030.2042 | 824.0849 |  | 769.9649 |  |  | 917.1565 | 1047.1003 | 926.9998 | [5 empty] | 64.381 | 844.2072 | 381.4143 | 40.0612 | 870.6873 | 672.2674 | 37.9755 | 960.732 | 946.6842 | 968.8205 |  | 1120.9998 | 1008.4076 | 875.9495 | 962.1329 | 1186.82 | 957.5737 | 968.1017 | 927.9585 | 980.3817 | 926.3319 | 1040.1646 | 785.6938 | 925.4982 | 962.8029 | 901.7901 | 947.3213 | 875.148 |  | 903.0021 | 803.0295 | 891.5761 | 945.5199 | 987.057 |  | 921.3418 | 886.1 | 0.23619 | 19.3664 | 1.4837 | 1.5092 | -24.5164 | 3.0885 | 3002.53 | 1.04 | 4.0641 | -2.9361 | -16.2369 | 2.0312 | 6.3977 | -32.1168 | 12.6633 | 144.8187 | 130.2933 | 166.3095 | 10.1952 | -1.787 | 105.0517 | 129.9841
42838.473 | 4556 | 50.1318 | 36.2563 | 27.815 | 24.7715 | 22.6585 | 23.2889 | 23.1658 | 21.6696 | 33.2401 | 27.4948 | 23.342 | 21.8055 | 21.4187 | 22.7276 | 102.4879 | 101.3699 | 105.0777 | 485.2413 | 658.3741 | 659.8 | 859.6983 | 901.641 | 896.2425 | 119.9227 | 861.9383 | 929.309 | 848.1444 | 815.1541 | 842.9781 | 261.0414 | 740.6294 | 885.6898 | 378.0568 | 691.4484 | 845.807 | 898.0349 | 839.6783 |  | 868.2411 | 749.8579 | 638.2356 | 862.7468 |  | 321.5346 | 527.0484 | 413.9393 | 618.576 | 710.232 | 800.9332 | 840.9345 | 27.2239 | 173.3442 | 39.9925 | 341.3796 | 29.9392 | 48.9161 | 59.781 | 89.6636 | 40.8944 |  |  | -1.0998 | -2.4872 | -68.0313 | 1.4627 | 8.2062 | -197.7652 | 30.7861 | -4.7323 | 4.5864 | 16.2663 | 82.9781 | 0.0051157 | 1.64e-06 | 0.00051091 | 1019.6775 | 802.9875 | 228.2516 | 63.7426 | 25.2885 | 21.4492 | 20.8075 | 47.024 | 30.0217 | 24.6673 | 22.8143 | 22.4927 | 25.5834 | 22.8988 | 249.4608 | 243.1971 | 231.2353 | 140.4164 | 123.0275 | 296.4121 | 195.1178 | 96.0569 | 96.7767 | 96.7824 | 97.6865 | 110.1053 | 400.2197 | 169.7987 | 613.4623 | 925.7842 | 956.2155 | 945.4433 | 815.058 | 944.1308 | 14.146 | 10.4342 | 770.8451 | 867.9263 | 88.9767 | 779.3064 | 876.9083 | 59.0007 | 253.8976 | 948.6549 | 904.624 | 514.4984 | 757.5299 | 877.8499 | 976.78 | 864.8675 | 728.8203 | 737.9139 | 1068.3298 |  | 994.9203 | 787.5312 | 946.8528 | 932.8873 | 1029.4187 | 824.1129 |  | 769.9316 |  |  | 917.7594 | 1046.4855 | 927.1493 | [5 empty] | 64.451 | 843.7166 | 381.7894 | 40.0872 | 870.31 | 673.2632 | 37.9986 | 960.5554 | 946.3433 | 968.6262 |  | 1120.8235 | 1008.6611 | 876.1059 | 961.7087 | 1186.9209 | 957.3905 | 967.9497 | 927.7761 | 979.9675 | 925.8369 | 1039.6028 | 785.1897 | 925.1874 | 962.4919 | 901.5642 | 947.1193 | 874.9213 |  | 902.6511 | 802.1792 | 891.2165 | 944.8654 | 987.0817 |  | 921.3409 | 886.0571 | -0.47705 | 19.3678 | 1.4837 | 1.509 | -24.6156 | 3.0885 | 3011.52 | 1.14 | -2.4416 | -3.109 | -16.26 | 2.3842 | 6.5427 | -32.1189 | 12.6725 | 144.5684 | 130.0362 | 165.906 | 11.1837 | -1.2868 | 107.6607 | 129.8468
42838.473 | 4557 | 50.1466 | 36.2559 | 27.8107 | 24.7649 | 22.6482 | 23.2736 | 23.1637 | 21.6675 | 33.2407 | 27.4892 | 23.3384 | 21.7992 | 21.4109 | 22.7189 | 102.508 | 101.3939 | 105.1037 | 485.4638 | 658.5166 | 659.9003 | 859.1974 | 901.4925 | 895.7604 | 120.0182 | 861.766 | 928.9468 | 848.3169 | 815.0458 | 843.0616 | 261.2664 | 740.5051 | 884.3204 | 378.5987 | 691.5303 | 845.113 | 831.3301 | 839.5348 |  | 868.1444 | 750.0934 | 638.0655 | 862.5092 |  | 322.1063 | 526.9565 | 414.1633 | 620.0403 | 709.7692 | 801.4614 | 841.1365 | 26.8525 | 173.2949 | 39.8106 | 341.2111 | 29.9266 | 48.8725 | 59.7352 | 89.612 | 40.8993 |  |  | 0.067258 | -2.2665 | -68.1411 | 1.1157 | 7.8665 | -197.8236 | 30.8551 | -4.3662 | 4.8589 | 16.1245 | 82.4297 | 0.0052093 | 1.64e-06 | 0.00053555 | 1022.3207 | 802.9315 | 228.7477 | 63.8082 | 25.298 | 21.4474 | 20.8065 | 47.0313 | 30.0252 | 24.6697 | 22.8161 | 22.5037 | 25.5872 | 22.8945 | 243.8423 | 249.7231 | 230.4788 | 142.2534 | 123.3369 | 296.197 | 195.0402 | 96.0541 | 96.7665 | 96.7835 | 97.6906 | 110.1103 | 400.7469 | 169.9943 | 613.5923 | 925.4186 | 955.8901 | 945.1795 | 815.0086 | 943.8123 | 9.1427 | 9.0686 | 770.7041 | 867.1572 | 89.0533 | 779.2859 | 876.7506 | 59.0633 | 255.0542 | 949.9114 | 904.0751 | 514.9533 | 757.4498 | 877.3797 | 976.2824 | 864.6577 | 728.7646 | 737.847 | 1068.7743 |  | 994.3738 | 787.4788 | 946.5419 | 932.2762 | 1029.7502 | 824.2583 |  | 769.8912 |  |  | 917.9204 | 1046.0223 | 927.5079 | [5 empty] | 64.5133 | 843.2426 | 382.1872 | 40.1092 | 870.1316 | 674.0165 | 38.0103 | 960.4143 | 946.1588 | 968.4904 |  | 1120.3862 | 1008.6259 | 875.548 | 961.2955 | 1186.9568 | 957.1732 | 967.8249 | 927.5534 | 979.9685 | 926.123 | 1038.9849 | 785.6831 | 925.088 | 962.2043 | 901.0265 | 946.5466 | 874.6998 |  | 899.928 | 801.8804 | 890.971 | 944.8863 | 986.7549 |  | 921.0749 | 886.004 | 0.23378 | 19.3671 | 1.4836 | 1.509 | -24.6013 | 3.0885 | 3012.98 | 1.19 | 0.60383 | -2.9677 | -16.2722 | 2.0822 | 6.4074 | -32.1316 | 12.6898 | 144.2883 | 129.901 | 166.0984 | 11.7751 | -1.2132 | 83.5091 | 129.7096
42838.473 | 4558 | 50.1546 | 36.2641 | 27.8072 | 24.7672 | 22.6577 | 23.2741 | 23.1593 | 21.6666 | 33.2477 | 27.5002 | 23.3416 | 21.8055 | 21.4153 | 22.7235 | 102.5129 | 101.4127 | 105.136 | 485.6759 | 658.5487 | 659.9894 | 859.2376 | 901.4505 | 895.8652 | 120.0839 | 861.765 | 928.8809 | 848.3382 | 815.07 | 843.1127 | 261.5075 | 740.4055 | 884.7467 | 379.0655 | 691.5576 | 845.3745 | 859.7174 | 839.415 |  | 867.9353 | 750.2984 | 638.0277 | 862.2838 |  | 322.7399 | 528.006 | 413.6742 | 619.0338 | 710.9148 | 803.4598 | 841.306 | 26.6244 | 173.2752 | 39.3198 | 340.9627 | 29.932 | 48.8543 | 59.6957 | 89.5745 | 40.8961 |  |  | 2.2423 | -2.4117 | -67.9781 | 1.3346 | 8.2187 | -197.7382 | 31.0989 | -4.4267 | 4.8748 | 16.3486 | 83.4916 | 0.005045 | 4.436e-05 | 0.00050598 | 1019.2076 | 802.881 | 229.2355 | 63.8761 | 25.2913 | 21.4476 | 20.8021 | 47.0438 | 30.0305 | 24.6758 | 22.8143 | 22.5003 | 25.5876 | 22.8962 | 231.2312 | 245.7022 | 220.8311 | 140.7944 | 122.6785 | 295.6936 | 194.8234 | 96.0593 | 96.7849 | 96.8049 | 97.6968 | 110.1283 | 401.2598 | 170.1951 | 613.7441 | 924.706 | 955.6176 | 945.014 | 814.8221 | 943.1459 | 7.7197 | 8.3416 | 770.5743 | 867.0505 | 89.1286 | 779.2288 | 876.5101 | 59.1171 | 256.1686 | 951.1638 | 904.2668 | 515.4135 | 757.4176 | 877.8791 | 975.9008 | 864.4366 | 728.7695 | 737.8649 | 1069.203 |  | 993.9025 | 787.4229 | 946.4131 | 931.7623 | 1029.1756 | 824.287 |  | 769.8383 |  |  | 918.1158 | 1046.1592 | 927.6959 | [5 empty] | 64.577 | 842.7809 | 382.5918 | 40.1203 | 869.8057 | 674.7796 | 38.0213 | 960.2272 | 946.3304 | 968.3505 |  | 1120.1694 | 1008.2577 | 875.2693 | 961.0518 | 1186.8988 | 956.887 | 967.7153 | 927.2377 | 980.2978 | 926.1017 | 1038.921 | 785.3537 | 925.0839 | 961.773 | 901.4112 | 946.068 | 874.4749 |  | 903.9966 | 801.5994 | 891.0531 | 945.4479 | 986.6543 |  | 920.7922 | 885.9505 | 0.28387 | 19.3664 | 1.4843 | 1.5101 | -24.5021 | 3.0885 | 2996.79 | 0.84 | 3.4866 | -3.0633 | -16.2634 | 2.2787 | 6.5554 | -32.1545 | 12.7517 | 144.0457 | 129.846 | 165.8087 | 13.0993 | -0.17038 | 93.3185 | 129.6058
42838.473 | 4559 | 50.1733 | 36.2761 | 27.8176 | 24.7782 | 22.6585 | 23.2832 | 23.1697 | 21.6671 | 33.2623 | 27.505 | 23.3472 | 21.8042 | 21.4196 | 22.7221 | 102.5325 | 101.4514 | 105.169 | 485.8974 | 658.581 | 660.0935 | 859.8841 | 901.3038 | 896.0756 | 120.1797 | 861.0232 | 928.1241 | 847.8307 | 815.0004 | 842.8981 | 261.7294 | 740.3378 | 885.1542 | 379.5691 | 691.625 | 845.428 | 923.041 | 839.2861 |  | 867.7435 | 749.8549 | 637.8553 | 862.0719 |  | 322.6505 | 528.4441 | 413.8601 | 620.8304 | 712.9367 | 804.853 | 841.4678 | 26.5619 | 173.2573 | 38.8271 | 340.8633 | 29.9157 | 48.8483 | 59.6463 | 89.5331 | 40.8923 |  |  | 3.318 | -2.5175 | -68.1713 | 1.234 | 8.1931 | -197.7809 | 31.323 | -4.2769 | 4.8203 | 16.2323 | 83.204 | 0.0049201 | -4.764e-05 | 0.00051748 | 1010.8535 | 802.8822 | 229.7169 | 63.94 | 25.294 | 21.4458 | 20.8059 | 47.0389 | 30.031 | 24.6722 | 22.8165 | 22.4941 | 25.5841 | 22.9034 | 224.6422 | 232.3842 | 210.2458 | 140.1632 | 121.3515 | 294.9785 | 194.4445 | 96.049 | 96.7774 | 96.8086 | 97.6941 | 110.1194 | 401.734 | 170.3622 | 613.8681 | 923.9434 | 955.2477 | 944.652 | 814.5783 | 942.5125 | 8.3616 | 7.8184 | 770.4623 | 867.1436 | 89.2121 | 779.1706 | 876.2774 | 59.1718 | 257.2939 | 950.863 | 904.438 | 515.8603 | 757.3821 | 877.8759 | 975.6726 | 864.2158 | 728.8182 | 737.9245 | 1069.7406 |  | 993.4412 | 787.3494 | 946.4599 | 931.271 | 1027.8731 | 824.2724 |  | 769.7962 |  |  | 917.7156 | 1046.7369 | 927.8813 | [5 empty] | 64.6386 | 842.3029 | 382.9412 | 40.14 | 869.4978 | 675.5625 | 38.0348 | 960.0477 | 946.1002 | 968.1807 |  | 1120.2571 | 1007.6596 | 876.5869 | 960.9035 | 1186.5443 | 956.6444 | 967.5351 | 927.17 | 980.0929 | 926.1521 | 1038.2108 | 785.188 | 925.2451 | 961.971 | 901.8547 | 945.3888 | 874.2565 |  | 891.4706 | 801.1214 | 891.3436 | 945.377 | 986.033 |  | 920.3559 | 885.9451 | 0.49552 | 19.3673 | 1.4846 | 1.5111 | -24.5477 | 3.0885 | 3029.68 | 0.52 | 4.2408 | -3.1306 | -16.2909 | 2.1918 | 6.5494 | -32.1788 | 12.8059 | 143.8053 | 129.8686 | 165.1347 | 13.7222 | 0.95487 | 117.781 | 129.4576
42838.4731 | 4560 | 50.192 | 36.2852 | 27.834 | 24.7849 | 22.6652 | 23.2883 | 23.1765 | 21.668 | 33.2682 | 27.5122 | 23.3511 | 21.8068 | 21.4255 | 22.7245 | 102.5537 | 101.4785 | 105.211 | 486.1197 | 658.6327 | 660.1758 | 859.5 | 900.6932 | 895.8198 | 120.2834 | 859.8476 | 926.9529 | 847.5768 | 815.0116 | 842.8017 | 261.9437 | 740.2747 | 885.0987 | 380.0896 | 691.7197 | 845.0106 | 921.1443 | 839.1599 |  | 867.543 | 750.0302 | 637.7182 | 861.8511 |  | 322.2288 | 528.7125 | 412.7537 | 618.8557 | 712.1446 | 805.2853 | 842.2699 | 26.5041 | 173.289 | 38.32 | 340.8705 | 29.9111 | 48.8451 | 59.5897 | 89.4869 | 40.8794 |  |  | 1.9223 | -2.6436 | -68.1838 | 1.3247 | 8.6833 | -197.777 | 31.2599 | -4.334 | 4.5864 | 15.7639 | 82.2817 | 0.0051009 | -0.00011335 | 0.00051419 | 1015.0568 | 802.8359 | 230.2089 | 64.0196 | 25.3126 | 21.4575 | 20.8065 | 47.0596 | 30.0384 | 24.6831 | 22.8275 | 22.5053 | 25.5961 | 22.9132 | 226.1075 | 232.8722 | 208.0031 | 138.5257 | 120.9848 | 294.3876 | 194.0744 | 96.05 | 96.775 | 96.815 | 97.6934 | 110.1261 | 402.2147 | 170.5308 | 613.9978 | 923.621 | 954.9215 | 944.3341 | 813.9351 | 942.0387 | 8.3997 | 10.1434 | 770.3658 | 867.3294 | 89.2881 | 779.1523 | 876.112 | 59.2276 | 258.4084 | 948.4898 | 903.959 | 516.3288 | 757.3117 | 877.5016 | 975.2684 | 863.969 | 728.8654 | 737.9818 | 1070.3832 |  | 992.8953 | 787.2974 | 946.2377 | 930.7682 | 1026.2273 | 824.0009 |  | 769.7248 |  |  | 918.1271 | 1046.8084 | 928.0227 | [5 empty] | 64.7131 | 841.8649 | 383.3349 | 40.1535 | 869.1365 | 676.0287 | 38.0679 | 959.8366 | 945.5356 | 968.0681 |  | 1119.9638 | 1008.1188 | 876.5407 | 960.4274 | 1185.7872 | 956.4768 | 967.3349 | 927.1197 | 979.4181 | 925.8149 | 1038.7336 | 784.9213 | 925.105 | 962.2077 | 901.5868 | 944.8115 | 874.0401 |  | 901.0275 | 801.1931 | 891.568 | 945.2665 | 985.8364 |  | 919.9671 | 885.9443 | 0.13584 | 19.3668 | 1.4844 | 1.511 | -24.5289 | 3.0884 | 3062.59 | 0.94 | 3.2277 | -3.2086 | -16.2951 | 2.2713 | 6.7438 | -32.1849 | 12.7955 | 143.5209 | 129.7725 | 164.2825 | 13.4692 | 1.1544 | 116.9999 | 129.3246
42838.4731 | 4561 | 50.1959 | 36.2888 | 27.8385 | 24.7764 | 22.6623 | 23.2885 | 23.1697 | 21.6681 | 33.2677 | 27.5089 | 23.346 | 21.8026 | 21.4183 | 22.7193 | 102.5587 | 101.4849 | 105.2312 | 486.3454 | 658.8024 | 660.216 | 859.5413 | 900.2761 | 895.2619 | 120.3643 | 859.0657 | 926.0648 | 847.2333 | 815.0524 | 842.5918 | 262.164 | 740.1618 | 884.4812 | 380.613 | 691.8038 | 844.1102 | 928.5591 | 839.0336 |  | 867.4149 | 750.3681 | 637.8416 | 861.6224 |  | 321.8905 | 528.6113 | 412.1949 | 618.1166 | 712.3904 | 804.7502 | 842.2408 | 26.5518 | 173.3332 | 38.0761 | 340.9347 | 29.9132 | 48.8531 | 59.5233 | 89.462 | 40.8828 |  |  | 0.31302 | -2.0851 | -67.9709 | 1.1755 | 8.0945 | -197.7842 | 30.9859 | -4.1849 | 4.5748 | 15.7934 | 81.6263 | 0.0050516 | -3.45e-05 | 0.00053391 | 1023.9533 | 802.7438 | 230.6138 | 64.0914 | 25.3177 | 21.4606 | 20.8136 | 47.074 | 30.0547 | 24.6843 | 22.8277 | 22.5047 | 25.604 | 22.9087 | 226.4389 | 233.9269 | 206.7824 | 139.88 | 119.8558 | 293.8441 | 193.8394 | 96.0512 | 96.7774 | 96.8247 | 97.6975 | 110.1334 | 402.6999 | 170.7034 | 614.1156 | 923.5607 | 954.6247 | 944.0056 | 813.4222 | 941.8742 | 12.9644 | 8.7935 | 770.2849 | 867.6557 | 89.3617 | 779.1288 | 875.9728 | 59.2798 | 259.5429 | 945.7974 | 903.256 | 516.7884 | 757.1787 | 877.1864 | 974.6015 | 863.7369 | 728.9138 | 738.0403 | 1071.0446 |  | 992.3956 | 787.2448 | 945.9811 | 930.2291 | 1024.5244 | 823.8175 |  | 769.6743 |  |  | 918.4251 | 1046.7772 | 928.4556 | [5 empty] | 64.7749 | 841.4104 | 383.7653 | 40.1795 | 868.6113 | 677.0211 | 38.0769 | 959.6241 | 944.9925 | 967.9258 |  | 1119.5005 | 1008.5697 | 874.7121 | 959.7325 | 1186.3331 | 956.152 | 967.1518 | 926.786 | 978.5813 | 924.258 | 1038.7703 | 785.2677 | 924.8203 | 962.6226 | 900.5703 | 944.269 | 873.7922 |  | 901.4572 | 800.6585 | 891.2815 | 945.306 | 984.8737 |  | 919.7079 | 885.9224 | 0.8259 | 19.3657 | 1.4845 | 1.5102 | -24.362 | 3.0885 | 3082.61 | 0.82 | 1.3024 | -2.8494 | -16.2686 | 2.1395 | 6.5095 | -32.1775 | 12.7362 | 143.2588 | 129.6614 | 163.4045 | 13.3495 | 1.2585 | 120.1037 | 129.1963
42838.4731 | 4562 | 50.2134 | 36.2959 | 27.8339 | 24.7765 | 22.6616 | 23.2927 | 23.1738 | 21.6834 | 33.271 | 27.515 | 23.3483 | 21.8096 | 21.4195 | 22.7252 | 102.5838 | 101.5282 | 105.2718 | 486.5681 | 658.8694 | 660.2645 | 859.0651 | 899.3467 | 894.0191 | 120.4508 | 858.1517 | 925.5618 | 848.4141 | 815.4948 | 842.6442 | 262.3862 | 740.0346 | 884.284 | 381.1444 | 692.2178 | 843.3235 | 924.24 | 838.9012 |  | 867.2437 | 750.981 | 637.771 | 861.3978 |  | 321.6735 | 527.9472 | 412.6339 | 616.2431 | 710.7054 | 804.3929 | 841.743 | 26.6528 | 173.3137 | 38.1473 | 340.9582 | 29.9218 | 48.8745 | 59.471 | 89.436 | 40.8865 |  |  | 0.49569 | -2.0995 | -67.6423 | 1.3339 | 8.542 | -197.7803 | 31.1324 | -4.3183 | 4.6709 | 15.8599 | 81.6156 | 0.0049859 | 1.64e-06 | 0.00052405 | 1012.8869 | 802.6642 | 230.9969 | 64.1496 | 25.3258 | 21.4573 | 20.8127 | 47.0786 | 30.0513 | 24.6846 | 22.8289 | 22.5016 | 25.6029 | 22.9079 | 239.072 | 241.9731 | 206.3348 | 139.2251 | 122.063 | 293.8195 | 193.6488 | 96.0523 | 96.7801 | 96.8388 | 97.6977 | 110.153 | 403.2763 | 170.9092 | 614.275 | 923.518 | 954.4255 | 943.8305 | 812.7301 | 941.7106 | 17.6515 | 11.7841 | 770.2189 | 867.2307 | 89.4451 | 779.2379 | 875.8357 | 59.3368 | 260.7116 | 943.6342 | 903.04 | 517.2214 | 757.0154 | 876.8663 | 974.4044 | 863.4956 | 728.954 | 738.0862 | 1071.6825 |  | 991.9079 | 787.1863 | 945.5631 | 929.7479 | 1023.3833 | 823.7323 |  | 769.6168 |  |  | 918.6141 | 1046.6587 | 928.7922 | [5 empty] | 64.8439 | 840.9646 | 384.2314 | 40.2081 | 868.1478 | 677.7164 | 38.1073 | 959.4595 | 944.5788 | 967.7029 |  | 1119.2309 | 1008.8596 | 875.5726 | 959.1351 | 1186.4402 | 955.9348 | 967.0031 | 926.2371 | 978.1581 | 923.449 | 1042.4684 | 785.1211 | 924.6769 | 962.1118 | 900.2677 | 944.1329 | 873.5832 |  | 901.7325 | 801.2425 | 890.8591 | 944.4128 | 984.4077 |  | 919.4645 | 885.8373 | -0.22626 | 19.3674 | 1.4847 | 1.5098 | -24.5728 | 3.0885 | 3054.22 | 0.97 | 1.639 | -2.8581 | -16.2225 | 2.2781 | 6.686 | -32.1718 | 12.7641 | 143.0035 | 129.4797 | 162.8214 | 11.942 | 1.2826 | 118.2992 | 129.1117
42838.4731 | 4563 | 50.227 | 36.3069 | 27.8426 | 24.7669 | 22.6703 | 23.2818 | 23.177 | 21.6766 | 33.2876 | 27.5186 | 23.3526 | 21.804 | 21.4129 | 22.724 | 102.5972 | 101.5519 | 105.2998 | 486.7646 | 658.896 | 660.3053 | 858.4009 | 898.3334 | 893.1956 | 120.5409 | 857.8741 | 925.0415 | 848.6072 | 815.4355 | 842.7938 | 262.596 | 739.8966 | 883.813 | 381.6744 | 692.9988 | 842.0399 | 952.6661 | 838.7688 |  | 867.179 | 752.1607 | 637.7552 | 861.1645 |  | 321.2524 | 526.808 | 412.8556 | 614.1902 | 710.7654 | 803.907 | 840.8485 | 26.7824 | 173.2464 | 38.1198 | 340.8328 | 29.917 | 48.8985 | 59.4135 | 89.4221 | 40.8846 |  |  | 3.2024 | -2.1607 | -68.1818 | 1.6414 | 7.8172 | -197.7901 | 31.0759 | -4.7119 | 4.7435 | 16.0693 | 81.7275 | 0.0050812 | 2.464e-05 | 0.00051748 | 1001.8425 | 802.6648 | 231.3684 | 64.2123 | 25.3304 | 21.4535 | 20.8111 | 47.0822 | 30.053 | 24.6896 | 22.8289 | 22.4949 | 25.5985 | 22.9018 | 262.6631 | 252.4535 | 215.5406 | 141.3491 | 123.2158 | 293.9542 | 193.5796 | 96.0622 | 96.7816 | 96.8513 | 97.701 | 110.1571 | 403.7659 | 171.0702 | 614.4148 | 922.9357 | 954.1611 | 943.5422 | 812.0257 | 941.1346 | 8.4646 | 7.0827 | 770.1446 | 866.8185 | 89.5204 | 779.3195 | 875.7145 | 59.3914 | 261.8675 | 943.9099 | 903.1609 | 517.6083 | 756.8896 | 876.7191 | 974.5542 | 863.2548 | 729.0144 | 738.1773 | 1072.3457 |  | 991.3998 | 787.1187 | 945.2088 | 929.236 | 1022.0993 | 823.5614 |  | 769.5505 |  |  | 919.2315 | 1047.1891 | 928.909 | [5 empty] | 64.9159 | 840.5138 | 384.6466 | 40.218 | 867.7011 | 678.5071 | 38.119 | 959.2813 | 944.2911 | 967.602 |  | 1119.2345 | 1008.0167 | 875.5681 | 958.6038 | 1186.193 | 955.7281 | 966.8241 | 925.5826 | 977.6249 | 922.8449 | 1037.7035 | 783.6383 | 924.283 | 961.8194 | 900.0415 | 944.148 | 873.371 |  | 906.2672 | 801.8313 | 890.7027 | 943.9421 | 984.4999 |  | 919.3904 | 885.7787 | -0.014601 | 19.3611 | 1.4849 | 1.5098 | -24.5126 | 3.0885 | 3015.23 | 0.71 | 4.166 | -2.8973 | -16.2755 | 2.5253 | 6.3946 | -32.1654 | 12.7497 | 142.7377 | 129.3263 | 162.1662 | 9.3413 | 0.25046 | 130.5636 | 129.0095
42838.4731 | 4564 | 50.2433 | 36.3193 | 27.8575 | 24.7862 | 22.6699 | 23.2871 | 23.1735 | 21.6784 | 33.2877 | 27.5326 | 23.3492 | 21.8079 | 21.4218 | 22.7214 | 102.6195 | 101.5805 | 105.3299 | 486.9691 | 659.0043 | 660.3562 | 857.8297 | 898.1563 | 893.0839 | 120.6326 | 857.6912 | 924.4021 | 848.4061 | 815.4495 | 842.747 | 262.8657 | 739.7896 | 883.6328 | 382.2509 | 693.6704 | 841.7293 | 940.1059 | 838.6279 |  | 866.985 | 752.7393 | 637.8393 | 860.916 |  | 321.0634 | 527.1947 | 412.3954 | 614.85 | 711.5741 | 803.5059 | 840.4071 | 26.9218 | 173.1624 | 38.0613 | 340.7446 | 29.9265 | 48.927 | 59.3455 | 89.4058 | 40.8927 |  |  | 2.6701 | -1.8347 | -68.0833 | 1.6171 | 8.908 | -197.7711 | 30.9412 | -4.6054 | 4.7851 | 15.8239 | 81.3947 | 0.0050762 | -0.00015278 | 0.00052569 | 999.4031 | 802.6519 | 231.7363 | 64.2753 | 25.3371 | 21.4571 | 20.8073 | 47.0925 | 30.0599 | 24.6904 | 22.8289 | 22.4953 | 25.6043 | 22.9059 | 251.551 | 239.8246 | 206.2698 | 139.0876 | 122.3544 | 293.5332 | 193.2304 | 96.0601 | 96.7819 | 96.8664 | 97.7006 | 110.1613 | 404.2736 | 171.2334 | 614.5445 | 922.498 | 953.8015 | 943.0889 | 811.5871 | 940.6022 | 9.7645 | 7.111 | 770.0496 | 866.6104 | 89.5972 | 779.2726 | 875.6608 | 59.4416 | 262.9634 | 944.7826 | 903.1853 | 517.9834 | 756.7923 | 876.6431 | 975.4442 | 863.067 | 729.1429 | 738.3343 | 1072.7376 |  | 990.873 | 787.0352 | 944.7717 | 928.8015 | 1021.2931 | 823.5479 |  | 769.4829 |  |  | 919.7459 | 1046.5685 | 929.0748 | [5 empty] | 64.9789 | 840.0817 | 385.0735 | 40.2428 | 867.4384 | 679.5961 | 38.1373 | 959.1032 | 944.6095 | 967.5117 |  | 1118.8611 | 1007.4898 | 874.7057 | 958.4579 | 1186.0867 | 955.5058 | 966.6728 | 925.0202 | 976.3912 | 922.2416 | 1037.3292 | 782.5897 | 924.4031 | 961.8204 | 899.7008 | 943.8697 | 873.144 |  | 907.3787 | 800.3619 | 890.6885 | 943.8534 | 983.5064 |  | 919.1817 | 885.7086 | 0.008586 | 19.3674 | 1.4846 | 1.5099 | -24.5444 | 3.0885 | 3000.12 | 1.14 | 3.804 | -2.6705 | -16.2677 | 2.5071 | 6.8249 | -32.1578 | 12.7196 | 142.4708 | 129.1373 | 161.7589 | 10.5118 | 1.2337 | 125.0547 | 128.8635
42838.4731 | 4565 | 50.2431 | 36.3184 | 27.8423 | 24.7827 | 22.665 | 23.2815 | 23.1622 | 21.6722 | 33.2833 | 27.5261 | 23.344 | 21.8021 | 21.4151 | 22.7214 | 102.636 | 101.6156 | 105.3672 | 487.1856 | 659.1689 | 660.453 | 857.225 | 898.0568 | 893.2607 | 120.7232 | 857.2854 | 923.7737 | 847.828 | 815.0389 | 842.3769 | 263.1019 | 739.696 | 883.2624 | 382.785 | 694.1028 | 842.1494 | 918.287 | 838.4942 |  | 866.8209 | 750.4074 | 637.8259 | 860.6894 |  | 320.4986 | 527.6011 | 411.9327 | 615.4979 | 711.9234 | 803.2583 | 839.8645 | 26.9991 | 173.0164 | 38.0052 | 340.634 | 29.9232 | 48.9255 | 59.272 | 89.3765 | 40.8771 |  |  | -0.603 | -2.0503 | -67.8211 | 1.671 | 8.0413 | -197.7724 | 30.3919 | -4.3603 | 4.71 | 15.7051 | 80.8469 | 0.0049563 | -0.00011499 | 0.00053226 | 1022.6039 | 802.4868 | 232.0944 | 64.3363 | 25.3336 | 21.4471 | 20.8006 | 47.1009 | 30.0668 | 24.6894 | 22.824 | 22.4959 | 25.6012 | 22.9001 | 252.6616 | 236.8424 | 202.7052 | 136.4486 | 121.5541 | 293.2184 | 192.9346 | 96.0616 | 96.7893 | 96.8785 | 97.7079 | 110.1725 | 404.7868 | 171.4002 | 614.6985 | 922.1603 | 953.4374 | 942.6248 | 811.2341 | 940.2107 | 9.8009 | 9.2379 | 769.9715 | 866.258 | 89.6703 | 779.2921 | 875.6606 | 59.4968 | 264.0465 | 944.0061 | 903.0036 | 518.3764 | 756.6913 | 876.1061 | 976.0678 | 862.8922 | 729.2888 | 738.4812 | 1072.9839 |  | 990.4146 | 786.9739 | 944.1147 | 928.3329 | 1020.8272 | 823.3775 |  | 769.4264 |  |  | 920.1661 | 1046.1589 | 929.2896 | [5 empty] | 65.0452 | 839.6984 | 385.5004 | 40.2601 | 867.3274 | 680.672 | 38.1547 | 958.9083 | 944.3117 | 967.375 |  | 1118.5162 | 1006.8969 | 875.2038 | 958.1556 | 1185.7933 | 955.2203 | 966.4894 | 924.2527 | 975.5636 | 920.5554 | 1038.6515 | 782.9863 | 924.2252 | 961.3532 | 900.021 | 943.2366 | 872.9289 |  | 907.0645 | 799.2472 | 890.7249 | 943.4325 | 983.5685 |  | 919.0224 | 885.6173 | 0.16403 | 19.3643 | 1.4845 | 1.5103 | -24.5702 | 3.0884 | 2988.67 | 0.89 | -1.8075 | -2.8237 | -16.2405 | 2.5492 | 6.4836 | -32.1542 | 12.6048 | 142.2413 | 128.8518 | 161.5299 | 10.3405 | 1.5901 | 115.8529 | 128.7118
42838.4731 | 4566 | 50.2673 | 36.3294 | 27.8481 | 24.7815 | 22.6589 | 23.2853 | 23.1671 | 21.6725 | 33.2966 | 27.5311 | 23.3514 | 21.8006 | 21.4146 | 22.7276 | 102.6469 | 101.6374 | 105.3987 | 487.3984 | 659.3596 | 660.597 | 856.4242 | 898.1459 | 893.2269 | 120.7999 | 857.2551 | 923.0578 | 847.27 | 814.8581 | 842.011 | 263.3377 | 739.5763 | 882.6266 | 383.3134 | 694.487 | 842.0328 | 916.3393 | 838.3649 |  | 866.6712 | 747.7966 | 637.7037 | 860.4525 |  | 320.4842 | 527.1565 | 411.3325 | 616.4632 | 713.2378 | 803.6396 | 839.2729 | 27.0275 | 172.8258 | 38.2179 | 340.4977 | 29.927 | 48.9247 | 59.1951 | 89.3658 | 40.8796 |  |  | 0.68166 | -2.5405 | -67.8493 | 1.6789 | 8.0432 | -197.8427 | 31.1252 | -4.5476 | 4.6588 | 15.6208 | 80.9488 | 0.0049514 | -5.421e-05 | 0.00052405 | 1026.9498 | 802.1536 | 232.4681 | 64.412 | 25.3445 | 21.4586 | 20.8122 | 47.1193 | 30.0723 | 24.6933 | 22.83 | 22.5053 | 25.6115 | 22.9095 | 255.9544 | 238.4159 | 205.1849 | 134.2756 | 119.0526 | 292.8206 | 192.7131 | 96.0726 | 96.7896 | 96.8962 | 97.7052 | 110.1855 | 405.3166 | 171.5618 | 614.862 | 921.5885 | 953.06 | 942.2607 | 810.7697 | 939.9097 | 7.932 | 7.749 | 769.9486 | 865.877 | 89.7495 | 779.353 | 875.6525 | 59.5671 | 265.1308 | 943.6141 | 902.7768 | 518.788 | 756.5776 | 875.7402 | 976.2885 | 862.7046 | 729.3882 | 738.5729 | 1073.1525 |  | 989.9705 | 786.9236 | 943.7157 | 927.8697 | 1019.8368 | 823.0891 |  | 769.3716 |  |  | 920.0526 | 1045.4506 | 929.5028 | [5 empty] | 65.113 | 839.3112 | 385.9083 | 40.2738 | 867.0584 | 681.5861 | 38.1719 | 958.7143 | 944.26 | 967.2024 |  | 1118.3571 | 1006.2689 | 874.8797 | 957.4877 | 1185.6823 | 954.8856 | 966.2869 | 923.4226 | 975.7078 | 919.3693 | 1039.6063 | 782.5975 | 923.8622 | 960.8942 | 899.4499 | 943.2194 | 872.7153 |  | 905.9516 | 799.2938 | 891.0536 | 942.8435 | 983.4013 |  | 918.9094 | 885.5395 | 0.27608 | 19.3634 | 1.4843 | 1.51 | -24.5105 | 3.0884 | 2924.81 | 1.32 | 1.9214 | -3.1423 | -16.2393 | 2.5545 | 6.4856 | -32.1657 | 12.7582 | 142.0212 | 128.679 | 161.0292 | 9.914 | 1.2849 | 115.0601 | 128.5518
42838.4731 | 4567 | 50.2806 | 36.3337 | 27.8545 | 24.7912 | 22.6643 | 23.2903 | 23.1739 | 21.6666 | 33.3072 | 27.5337 | 23.3517 | 21.7974 | 21.414 | 22.727 | 102.6592 | 101.6614 | 105.4275 | 487.6119 | 659.3933 | 660.7169 | 856.5361 | 898.1703 | 893.0953 | 120.8781 | 858.0479 | 922.6784 | 847.3755 | 814.9099 | 841.8583 | 263.5698 | 739.459 | 882.4039 | 383.8416 | 694.8401 | 841.8492 | 916.3885 | 838.2413 |  | 866.4848 | 747.4302 | 637.7402 | 860.22 |  | 320.7342 | 526.6707 | 410.9045 | 617.4422 | 711.7225 | 803.5947 | 838.8864 | 26.9812 | 172.6468 | 38.6728 | 340.3904 | 29.9495 | 48.9269 | 59.1126 | 89.3803 | 40.8881 |  |  | 2.1549 | -2.411 | -68.099 | 1.4154 | 7.9769 | -197.798 | 30.8643 | -4.4852 | 4.6851 | 15.6277 | 81.409 | 0.0050401 | -7.064e-05 | 0.00053391 | 1010.6462 | 801.9681 | 232.8429 | 64.4718 | 25.3448 | 21.4559 | 20.8186 | 47.1242 | 30.0785 | 24.6961 | 22.8263 | 22.5014 | 25.614 | 22.9117 | 243.3475 | 230.3858 | 198.498 | 134.5791 | 118.5545 | 292.1367 | 192.3562 | 96.081 | 96.8014 | 96.9263 | 97.7121 | 110.1896 | 405.8901 | 171.7384 | 615.0365 | 921.1759 | 952.7076 | 941.8538 | 810.2915 | 939.4851 | 8.1776 | 6.6196 | 769.9335 | 865.3015 | 89.8357 | 779.3702 | 875.5938 | 59.6287 | 266.1914 | 945.0995 | 902.4889 | 519.2029 | 756.4833 | 875.5193 | 976.9286 | 862.4871 | 729.434 | 738.6188 | 1073.4253 |  | 989.4864 | 786.8449 | 943.4144 | 927.3603 | 1019.3054 | 822.7916 |  | 769.2962 |  |  | 920.4338 | 1044.4256 | 929.3642 | [5 empty] | 65.2259 | 838.9515 | 386.3196 | 40.2988 | 866.7436 | 682.5775 | 38.194 | 958.5174 | 944.0962 | 967.0199 |  | 1118.1744 | 1005.4984 | 873.3357 | 956.9837 | 1185.4968 | 954.5781 | 966.0933 | 922.9346 | 975.9407 | 919.5139 | 1036.5289 | 782.894 | 923.451 | 960.4927 | 898.6357 | 943.4337 | 872.5086 |  | 905.0435 | 798.7266 | 890.8429 | 943.1531 | 983.2408 |  | 918.7156 | 885.4623 | 0.25827 | 19.3644 | 1.4844 | 1.5095 | -24.5542 | 3.0884 | 2867.12 | 1.35 | 3.416 | -3.0603 | -16.2642 | 2.3448 | 6.4586 | -32.1614 | 12.7043 | 141.7791 | 128.5497 | 160.7682 | 11.2107 | 1.98 | 115.0867 | 128.4065
42838.4731 | 4568 | 50.2996 | 36.3473 | 27.8685 | 24.8069 | 22.6711 | 23.2984 | 23.1867 | 21.6775 | 33.3175 | 27.5454 | 23.3544 | 21.8082 | 21.4257 | 22.7391 | 102.6736 | 101.686 | 105.4509 | 487.8113 | 659.3799 | 660.7888 | 856.2287 | 897.5261 | 892.4971 | 120.9545 | 858.4971 | 922.4213 | 847.5015 | 815.1531 | 841.793 | 263.8038 | 739.3549 | 882.4159 | 384.3661 | 695.1097 | 841.2212 | 888.5165 | 838.1063 |  | 866.2897 | 747.105 | 637.9025 | 859.9905 |  | 320.995 | 526.7742 | 411.2862 | 617.1114 | 710.7573 | 802.2699 | 838.0228 | 27.2437 | 172.4049 | 39.0485 | 340.0612 | 29.9365 | 48.9193 | 59.0309 | 89.3504 | 40.8727 |  |  | 2.2147 | -1.9497 | -68.1463 | 1.3201 | 8.0176 | -197.8039 | 30.9517 | -4.5588 | 4.6318 | 15.7964 | 80.4233 | 0.0049251 | -0.00010842 | 0.00054869 | 1016.0406 | 801.9445 | 233.2277 | 64.5425 | 25.3468 | 21.4487 | 20.8023 | 47.1306 | 30.0768 | 24.6968 | 22.8287 | 22.5051 | 25.606 | 22.9116 | 233.6673 | 227.1853 | 194.7024 | 133.7869 | 121.6871 | 291.5461 | 192.0009 | 96.0684 | 96.7985 | 96.933 | 97.7086 | 110.1906 | 406.4015 | 171.8891 | 615.1782 | 920.886 | 952.3399 | 941.4589 | 810.0429 | 939.1047 | 11.2809 | 6.7192 | 769.908 | 864.831 | 89.9115 | 779.3645 | 875.5288 | 59.6769 | 267.2345 | 946.5536 | 901.8999 | 519.6252 | 756.4002 | 875.3415 | 976.971 | 862.2837 | 729.5087 | 738.6993 | 1073.318 |  | 989.1006 | 786.7792 | 943.0856 | 926.9148 | 1019.5951 | 822.6655 |  | 769.2371 |  |  | 920.039 | 1042.8868 | 928.9295 | [5 empty] | 65.3388 | 838.6023 | 386.7781 | 40.3211 | 866.5626 | 683.6081 | 38.2069 | 958.332 | 944.0465 | 966.9069 |  | 1117.8969 | 1004.6471 | 871.8338 | 956.5303 | 1185.3769 | 954.2648 | 965.9284 | 922.6767 | 975.67 | 919.9437 | 1037.4066 | 782.3449 | 922.9624 | 959.9232 | 898.9675 | 943.5911 | 872.2977 |  | 904.7936 | 798.4779 | 890.3899 | 943.5102 | 982.5182 |  | 918.4084 | 885.3686 | 0.15495 | 19.3638 | 1.4841 | 1.5086 | -24.6558 | 3.0883 | 2892.46 | 0.84 | 3.463 | -2.7522 | -16.2709 | 2.2646 | 6.4711 | -32.142 | 12.7145 | 141.5953 | 128.4082 | 160.9305 | 12.1965 | 2.3542 | 104.0469 | 128.2534
42838.4732 | 4569 | 50.309 | 36.3462 | 27.875 | 24.808 | 22.673 | 23.3039 | 23.1884 | 21.6761 | 33.3263 | 27.5522 | 23.3656 | 21.8099 | 21.4323 | 22.7339 | 102.6855 | 101.7141 | 105.4809 | 488.0053 | 659.5098 | 660.8848 | 855.5824 | 897.3666 | 892.2873 | 121.032 | 858.0371 | 921.7337 | 847.6129 | 815.1901 | 841.8823 | 264.0065 | 739.2591 | 882.3767 | 384.8999 | 695.2076 | 840.709 | 888.7905 | 837.9773 |  | 866.1822 | 745.2793 | 637.5668 | 859.7556 |  | 320.0563 | 526.8768 | 410.3694 | 617.4819 | 711.8707 | 803.0074 | 838.0146 | 27.8233 | 172.2593 | 39.2435 | 339.8468 | 29.9576 | 48.9172 | 58.9297 | 89.3051 | 40.8647 |  |  | 3.8674 | -2.275 | -67.9387 | 1.3083 | 7.8441 | -197.7297 | 30.7671 | -4.3984 | 4.7516 | 15.9525 | 81.0694 | 0.0050844 | 1.643e-05 | 0.00051419 | 1003.6222 | 801.9111 | 233.6019 | 64.614 | 25.3572 | 21.4577 | 20.8097 | 47.144 | 30.0894 | 24.6961 | 22.83 | 22.508 | 25.6121 | 22.9144 | 235.4503 | 216.55 | 185.2088 | 134.6129 | 122.7101 | 291.2687 | 191.5568 | 96.0854 | 96.8023 | 96.9542 | 97.7084 | 110.2036 | 406.9237 | 172.0406 | 615.3133 | 920.4228 | 951.9608 | 941.0605 | 810.11 | 938.9 | 10.4668 | 4.8537 | 769.9084 | 864.1423 | 89.9832 | 779.5022 | 875.4373 | 59.7292 | 268.2867 | 945.8526 | 901.304 | 520.0793 | 756.2853 | 875.5037 | 976.7926 | 862.1269 | 729.6412 | 738.8473 | 1073.2012 |  | 988.7284 | 786.7302 | 942.8854 | 926.5023 | 1019.1419 | 822.3877 |  | 769.1932 |  |  | 919.2327 | 1041.5542 | 928.5718 | [5 empty] | 65.4125 | 838.251 | 387.2332 | 40.3353 | 866.6528 | 684.3246 | 38.2279 | 958.146 | 944.3793 | 966.7132 |  | 1117.6542 | 1003.0813 | 871.6908 | 956.2832 | 1185.3255 | 953.9614 | 965.7413 | 922.4912 | 975.2578 | 920.3927 | 1037.7973 | 780.9136 | 922.5783 | 959.5707 | 899.6086 | 943.5296 | 872.0968 |  | 905.3789 | 797.9268 | 890.0738 | 943.2657 | 982.336 |  | 918.0363 | 885.2892 | 0.26921 | 19.3641 | 1.4848 | 1.5086 | -24.4132 | 3.0883 | 2899.92 | 1.17 | 4.5763 | -2.9731 | -16.2472 | 2.2546 | 6.4029 | -32.147 | 12.6808 | 141.4185 | 128.3223 | 160.7074 | 11.9563 | 3.3496 | 104.1585 | 128.0904
42838.4732 | 4570 | 50.3247 | 36.3592 | 27.8794 | 24.8056 | 22.6687 | 23.3017 | 23.1834 | 21.677 | 33.3341 | 27.5498 | 23.3641 | 21.8126 | 21.4245 | 22.7423 | 102.6916 | 101.7357 | 105.5075 | 488.1823 | 659.6969 | 661.0063 | 855.1697 | 897.8009 | 892.0415 | 121.0886 | 857.8063 | 920.8991 | 847.4009 | 815.1709 | 841.969 | 264.2044 | 739.1557 | 882.5439 | 385.4424 | 695.3972 | 840.7375 | 935.1404 | 837.8438 |  | 866.0853 | 744.0801 | 637.1275 | 859.5147 |  | 319.7992 | 527.0221 | 409.6076 | 617.698 | 713.9745 | 803.8074 | 837.7768 | 28.4442 | 172.0824 | 39.1908 | 339.6483 | 29.9553 | 48.9142 | 58.8412 | 89.2658 | 40.8608 |  |  | 4.6487 | -1.9103 | -67.9788 | 1.6579 | 8.2423 | -197.7619 | 30.9136 | -4.2164 | 4.5242 | 15.904 | 80.0733 | 0.0049645 | -0.00013964 | 0.00051255 | 1006.0106 | 801.8592 | 233.9921 | 64.6793 | 25.3667 | 21.4571 | 20.8107 | 47.1528 | 30.098 | 24.7009 | 22.8343 | 22.5066 | 25.6237 | 22.9149 | 229.0624 | 207.2003 | 176.6086 | 132.9653 | 120.4512 | 290.8133 | 191.0777 | 96.0855 | 96.8018 | 96.9663 | 97.7061 | 110.2091 | 407.4457 | 172.1794 | 615.4403 | 920.2098 | 951.5799 | 940.678 | 809.9936 | 938.859 | 8.8869 | 5.5543 | 769.9291 | 863.7576 | 90.0652 | 779.6316 | 875.3195 | 59.7861 | 269.3324 | 944.8372 | 900.7197 | 520.5491 | 756.1832 | 875.6095 | 976.7318 | 861.9252 | 729.7507 | 738.9688 | 1072.7816 |  | 988.3179 | 786.6891 | 942.5304 | 926.0984 | 1018.885 | 822.0351 |  | 769.1408 |  |  | 918.1118 | 1039.987 | 927.7812 | [5 empty] | 65.4733 | 837.9267 | 387.6754 | 40.3531 | 866.7869 | 684.7966 | 38.2479 | 957.9315 | 944.2171 | 966.5195 |  | 1117.5337 | 1002.5438 | 869.8325 | 956.2266 | 1185.0916 | 953.7488 | 965.5436 | 922.2549 | 974.3616 | 920.1977 | 1037.7179 | 779.9917 | 922.4663 | 959.3375 | 898.9616 | 943.1893 | 871.8815 |  | 905.9154 | 796.9693 | 890.151 | 943.1433 | 982.2434 |  | 917.5437 | 885.2251 | 0.2655 | 19.3629 | 1.4859 | 1.5092 | -24.6225 | 3.0884 | 2900.55 | 0.91 | 5.0176 | -2.7246 | -16.2534 | 2.5382 | 6.5659 | -32.1616 | 12.7157 | 141.2318 | 128.1689 | 160.5858 | 12.5969 | 4.241 | 122.9567 | 127.9221
42838.4732 | 4571 | 50.3437 | 36.3618 | 27.8765 | 24.7977 | 22.6676 | 23.2858 | 23.1752 | 21.6754 | 33.3326 | 27.5502 | 23.3608 | 21.8059 | 21.4169 | 22.7315 | 102.7036 | 101.7615 | 105.5404 | 488.3726 | 659.7754 | 661.104 | 854.6809 | 897.2437 | 891.352 | 121.1645 | 857.9921 | 920.0106 | 847.5578 | 815.148 | 841.8721 | 264.454 | 739.0599 | 882.0251 | 386.0231 | 695.5354 | 839.168 | 944.0008 | 837.695 |  | 865.8316 | 743.3189 | 637.0659 | 859.2709 |  | 320.3375 | 527.6121 | 409.7187 | 616.9498 | 713.8988 | 803.5508 | 837.5429 | 29.0881 | 171.9274 | 39.1489 | 339.4793 | 29.9646 | 48.9195 | 58.7466 | 89.2423 | 40.8552 |  |  | 4.2478 | -1.5555 | -68.3481 | 1.4693 | 7.6214 | -197.7836 | 31.1771 | -4.4293 | 4.6857 | 15.985 | 79.4973 | 0.0049169 | -7.064e-05 | 0.00051091 | 1011.1176 | 801.6869 | 234.3939 | 64.7436 | 25.3677 | 21.451 | 20.8023 | 47.1516 | 30.101 | 24.6998 | 22.8269 | 22.5011 | 25.6168 | 22.9098 | 224.5014 | 212.3004 | 172.7317 | 134.2558 | 120.6037 | 290.5023 | 190.5786 | 96.0741 | 96.7964 | 96.9762 | 97.6956 | 110.2075 | 407.9986 | 172.3277 | 615.5838 | 920.1873 | 951.1556 | 940.252 | 810.0128 | 938.688 | 11.5866 | 6.5752 | 769.9385 | 863.6384 | 90.1366 | 779.637 | 875.2249 | 59.841 | 270.3643 | 944.6241 | 900.1136 | 521.0166 | 756.0687 | 874.9571 | 976.6909 | 861.676 | 729.8209 | 739.036 | 1071.2459 |  | 987.941 | 786.6386 | 941.952 | 925.7012 | 1017.7349 | 821.8248 |  | 769.0965 |  |  | 917.0397 | 1039.2978 | 926.9411 | [5 empty] | 65.542 | 837.6002 | 388.1496 | 40.3797 | 866.6389 | 685.2837 | 38.2634 | 957.7206 | 943.8097 | 966.3493 |  | 1117.4479 | 1003.1475 | 869.1674 | 956.0226 | 1184.868 | 953.4892 | 965.3676 | 921.984 | 973.6762 | 920.0086 | 1037.4642 | 780.7262 | 922.209 | 959.0704 | 898.4113 | 942.3952 | 871.6695 |  | 905.6425 | 796.5777 | 890.2506 | 942.7604 | 981.8293 |  | 917.4813 | 885.1503 | 0.058856 | 19.3634 | 1.4857 | 1.5104 | -24.5408 | 3.0884 | 2902.9 | 1.18 | 4.7961 | -2.4595 | -16.3035 | 2.3904 | 6.3129 | -32.1595 | 12.7683 | 141.0924 | 127.9187 | 160.003 | 13.0565 | 4.605 | 126.7938 | 127.7384
42838.4732 | 4572 | 50.3552 | 36.3683 | 27.8761 | 24.8006 | 22.6757 | 23.2939 | 23.1734 | 21.6733 | 33.3452 | 27.5665 | 23.3687 | 21.8101 | 21.4175 | 22.734 | 102.7136 | 101.7796 | 105.5626 | 488.5706 | 659.8894 | 661.1818 | 854.9338 | 894.9509 | 891.0205 | 121.2322 | 857.726 | 918.6736 | 847.9777 | 815.4054 | 841.8183 | 264.6745 | 738.9342 | 880.8062 | 386.578 | 695.655 | 839.6392 | 947.4695 | 837.5675 |  | 865.6751 | 743.7243 | 637.2767 | 859.0399 |  | 319.9095 | 527.8116 | 409.6763 | 615.6622 | 713.2241 | 802.5746 | 837.2417 | 29.4423 | 171.7803 | 39.0663 | 339.2813 | 29.9664 | 48.9195 | 58.6429 | 89.1866 | 40.8481 |  |  | -0.64243 | -1.3734 | -68.0478 | 1.627 | 7.6726 | -197.7855 | 30.8801 | -4.5673 | 4.8511 | 15.8744 | 80.0287 | 0.0049645 | -5.914e-05 | 0.00054048 | 1016.9839 | 801.4662 | 234.7821 | 64.8184 | 25.379 | 21.4614 | 20.8093 | 47.1731 | 30.1125 | 24.7117 | 22.8399 | 22.5095 | 25.6254 | 22.9183 | 230.2222 | 227.0588 | 183.437 | 134.3475 | 120.2661 | 290.3397 | 190.1695 | 96.0641 | 96.7996 | 96.9877 | 97.7036 | 110.2122 | 408.5508 | 172.4717 | 615.7222 | 919.7256 | 950.8298 | 939.8835 | 810.4846 | 938.3769 | 13.9989 | 11.8887 | 769.9486 | 863.0471 | 90.2074 | 779.6218 | 875.1855 | 59.8941 | 271.3834 | 944.3298 | 899.2201 | 521.4862 | 755.9477 | 873.7524 | 976.3659 | 861.4576 | 729.8959 | 739.1168 | 1066.8401 |  | 987.5994 | 786.5785 | 941.3018 | 925.2767 | 1016.681 | 821.6455 |  | 769.0461 |  |  | 915.7019 | 1038.2735 | 925.8267 | [5 empty] | 65.6023 | 837.2499 | 388.6476 | 40.4006 | 866.272 | 685.6657 | 38.2823 | 957.5512 | 943.2208 | 966.1973 |  | 1117.3433 | 1003.94 | 869.0355 | 955.4336 | 1184.68 | 953.2278 | 965.1891 | 921.5756 | 973.146 | 920.0316 | 1038.0779 | 780.5571 | 921.7206 | 959.0152 | 898.2463 | 941.9611 | 871.4607 |  | 905.2211 | 795.8237 | 889.7576 | 942.1933 | 981.3588 |  | 917.4679 | 885.0574 | 0.15606 | 19.3639 | 1.4862 | 1.5108 | -24.4872 | 3.0884 | 2895.28 | 0.76 | -1.8651 | -2.3114 | -16.2697 | 2.5157 | 6.3312 | -32.1451 | 12.7016 | 141.05 | 127.6379 | 159.472 | 12.3962 | 3.3609 | 128.3212 | 127.6024
42838.4732 | 4573 | 50.3746 | 36.3905 | 27.8915 | 24.7957 | 22.6804 | 23.2957 | 23.1858 | 21.682 | 33.3586 | 27.5719 | 23.369 | 21.8208 | 21.4299 | 22.7403 | 102.7256 | 101.8114 | 105.5857 | 488.7544 | 660.2325 | 661.3039 | 854.4807 | 894.2892 | 890.3674 | 121.3073 | 857.7857 | 918.0269 | 848.2439 | 815.8949 | 841.8118 | 264.8379 | 738.8249 | 879.7551 | 387.1286 | 695.6043 | 839.288 | 999.9931 | 837.4339 |  | 865.566 | 742.3467 | 637.1694 | 858.8009 |  | 319.2543 | 527.7202 | 409.5793 | 619.545 | 714.5821 | 801.6411 | 837.322 | 29.9812 | 171.6006 | 38.9579 | 338.9457 | 29.9759 | 48.9097 | 58.5372 | 89.1413 | 40.8565 |  |  | 2.4434 | -2.1094 | -68.0951 | 1.2826 | 7.7074 | -197.7816 | 30.84 | -4.6902 | 4.6806 | 15.6138 | 79.2006 | 0.004953 | -0.00013635 | 0.00051091 | 1022.1636 | 801.1957 | 235.1384 | 64.8878 | 25.3808 | 21.4563 | 20.8098 | 47.1785 | 30.1126 | 24.7103 | 22.8422 | 22.5112 | 25.6302 | 22.9169 | 247.0029 | 239.1939 | 196.8401 | 143.3053 | 124.4809 | 290.4604 | 190.1175 | 96.0818 | 96.8128 | 97.0138 | 97.709 | 110.2264 | 409.081 | 172.6185 | 615.8647 | 919.3051 | 950.5131 | 939.5532 | 810.5021 | 938.2001 | 15.6299 | 12.6864 | 769.9775 | 863.0345 | 90.2795 | 779.7042 | 875.1911 | 59.9498 | 272.4253 | 944.1892 | 898.3665 | 521.9746 | 755.8714 | 873.1299 | 975.6959 | 861.2739 | 729.9586 | 739.1858 | 1064.8351 |  | 987.2148 | 786.5334 | 940.6967 | 924.8342 | 1015.7829 | 821.4024 |  | 769.0024 |  |  | 915.2502 | 1038.4954 | 925.3783 | [5 empty] | 65.6622 | 836.9104 | 389.1087 | 40.4139 | 865.7984 | 686.1016 | 38.299 | 957.3871 | 943.0101 | 966.0365 |  | 1117.0846 | 1003.7484 | 869.3358 | 954.8447 | 1184.405 | 953.0021 | 965.0192 | 921.3072 | 972.4544 | 919.8143 | 1039.6587 | 778.713 | 921.2554 | 958.9468 | 897.1802 | 942.2189 | 871.2534 |  | 904.953 | 795.4089 | 889.1307 | 941.6655 | 981.1854 |  | 917.4239 | 884.9413 | 0.75504 | 19.3631 | 1.486 | 1.5099 | -24.4622 | 3.0884 | 2944.21 | 0.91 | 3.6374 | -2.8644 | -16.2744 | 2.2336 | 6.3428 | -32.1308 | 12.6878 | 140.9203 | 127.3768 | 159.0227 | 10.55 | 1.8647 | 152.8896 | 127.4669
42838.4732 | 4574 | 50.3865 | 36.3971 | 27.8986 | 24.8176 | 22.6704 | 23.3082 | 23.1929 | 21.6769 | 33.3588 | 27.5763 | 23.3722 | 21.8183 | 21.4305 | 22.7419 | 102.7421 | 101.85 | 105.6295 | 488.964 | 660.5963 | 661.4934 | 853.2138 | 894.1208 | 888.8754 | 121.4058 | 857.6629 | 917.1635 | 847.6995 | 816.0949 | 841.9345 | 264.9955 | 738.7505 | 879.2542 | 387.6711 | 695.535 | 837.9692 | 1011.0851 | 837.3033 |  | 865.4209 | 741.6169 | 636.9477 | 858.5694 |  | 319.3396 | 527.0614 | 408.7906 | 622.066 | 716.524 | 801.7808 | 836.765 | 29.5731 | 171.426 | 38.7818 | 338.663 | 29.9671 | 48.8749 | 58.4209 | 89.0901 | 40.8475 |  |  | -1.0111 | -2.4367 | -68.0905 | 1.4344 | 7.9946 | -197.7744 | 30.7079 | -4.6153 | 4.6876 | 15.6027 | 79.0839 | 0.0049629 | -0.00013635 | 0.00052569 | 1014.3682 | 800.9909 | 235.4968 | 64.9618 | 25.3887 | 21.4642 | 20.8135 | 47.1818 | 30.1159 | 24.7084 | 22.8371 | 22.5128 | 25.6223 | 22.9211 | 253.3135 | 251.5339 | 212.1889 | 146.1686 | 123.8083 | 290.6097 | 190.1865 | 96.0837 | 96.8105 | 97.0237 | 97.7136 | 110.2335 | 409.5952 | 172.7582 | 616.0124 | 918.341 | 950.1338 | 939.1644 | 810.1434 | 937.7407 | 8.5863 | 8.4989 | 770.0058 | 863.3622 | 90.353 | 779.7809 | 875.1893 | 60.0109 | 273.4553 | 944.0155 | 897.6681 | 522.4659 | 755.8236 | 872.2805 | 975.6967 | 861.1266 | 729.9904 | 739.2081 | 1060.7511 |  | 986.7983 | 786.4686 | 940.2804 | 924.3632 | 1014.9623 | 821.1536 |  | 768.9439 |  |  | 915.5284 | 1037.5711 | 925.0945 | [5 empty] | 65.7252 | 836.5447 | 389.5436 | 40.4342 | 865.2781 | 686.5252 | 38.319 | 957.1915 | 942.6725 | 965.9317 |  | 1116.6619 | 1003.3141 | 869.8726 | 954.1901 | 1184.3358 | 952.8109 | 964.8371 | 921.2792 | 971.6755 | 919.2811 | 1036.7839 | 778.3701 | 920.9226 | 958.4062 | 896.184 | 942.0462 | 871.0503 |  | 904.6498 | 796.3158 | 888.8052 | 941.4632 | 980.9647 |  | 917.2721 | 884.77 | 0.14938 | 19.3623 | 1.4865 | 1.5099 | -24.4054 | 3.0884 | 2935.47 | 1.04 | -2.34 | -3.0773 | -16.2672 | 2.3611 | 6.4603 | -32.1323 | 12.6614 | 140.8332 | 127.1982 | 158.6149 | 9.8715 | 0.16846 | 158.4638 | 127.3116
42838.4732 | 4575 | 50.3934 | 36.3956 | 27.898 | 24.8157 | 22.6722 | 23.3053 | 23.1917 | 21.6764 | 33.3623 | 27.5724 | 23.3679 | 21.8107 | 21.4231 | 22.7342 | 102.7641 | 101.8832 | 105.667 | 489.179 | 660.8019 | 661.6876 | 852.2715 | 894.9418 | 888.978 | 121.4867 | 857.1748 | 916.4252 | 847.0572 | 815.8222 | 841.4818 | 265.1627 | 738.6556 | 878.4489 | 388.1907 | 695.4782 | 837.6694 | 985.8247 | 837.1659 |  | 865.2879 | 741.7559 | 637.1476 | 858.3328 |  | 318.9859 | 525.0592 | 407.8096 | 619.6182 | 714.7213 | 800.9828 | 836.7008 | 29.0372 | 171.2541 | 38.8509 | 338.3253 | 29.9637 | 48.8337 | 58.2931 | 89.0319 | 40.8397 |  |  | 0.41553 | -2.1127 | -67.9571 | 1.0757 | 8.1181 | -197.7507 | 30.8827 | -4.7638 | 4.8217 | 15.819 | 79.5122 | 0.0049875 | -6.57e-06 | 0.00055198 | 1011.0966 | 800.8454 | 235.8687 | 65.0311 | 25.393 | 21.4663 | 20.8104 | 47.1905 | 30.1282 | 24.7154 | 22.8378 | 22.5035 | 25.6326 | 22.9227 | 242.2269 | 244.3855 | 208.5478 | 150.7913 | 126.0665 | 290.2159 | 190.0093 | 96.0796 | 96.8066 | 97.018 | 97.7078 | 110.2271 | 410.1154 | 172.896 | 616.1541 | 917.2362 | 949.652 | 938.598 | 809.8434 | 937.0562 | 10.1933 | 5.5204 | 770.0329 | 863.4115 | 90.4161 | 779.7829 | 875.2232 | 60.0657 | 274.4723 | 943.4193 | 897.0324 | 522.9617 | 755.74 | 871.9278 | 975.6669 | 860.9399 | 729.9634 | 739.1639 | 1060.2207 |  | 986.4555 | 786.4168 | 940.018 | 923.9869 | 1014.2822 | 821.0177 |  | 768.8952 |  |  | 915.1368 | 1037.2588 | 925.0789 | [5 empty] | 65.7944 | 836.1712 | 390.006 | 40.462 | 864.7841 | 687.0198 | 38.3302 | 956.968 | 942.3443 | 965.75 |  | 1116.328 | 1002.6232 | 868.8271 | 953.6821 | 1184.1939 | 952.5394 | 964.619 | 921.1763 | 971.0791 | 919.2924 | 1036.9234 | 778.5105 | 920.7765 | 957.885 | 894.6396 | 942.0521 | 870.839 |  | 904.7325 | 796.1621 | 888.1379 | 941.82 | 980.4972 |  | 917.2507 | 884.5448 | 0.1837 | 19.3612 | 1.4867 | 1.509 | -24.4407 | 3.0884 | 2962.43 | 0.92 | 1.4998 | -2.8618 | -16.2309 | 2.042 | 6.5077 | -32.1185 | 12.6927 | 140.683 | 127.0861 | 158.277 | 11.0435 | 0.54935 | 145.9877 | 127.1173
42838.4732 | 4576 | 50.4027 | 36.3979 | 27.8988 | 24.8151 | 22.6727 | 23.3012 | 23.1977 | 21.674 | 33.3711 | 27.5736 | 23.373 | 21.8071 | 21.4183 | 22.7335 | 102.7726 | 101.892 | 105.6888 | 489.3905 | 660.8978 | 661.8773 | 851.3307 | 896.0278 | 889.5855 | 121.5547 | 856.7482 | 915.5033 | 846.0112 | 815.4274 | 841.0391 | 265.3253 | 738.5627 | 878.6754 | 388.7176 | 695.5578 | 838.5461 | 985.295 | 837.0264 |  | 865.0858 | 741.7728 | 637.2078 | 858.0926 |  | 318.2381 | 524.2452 | 407.688 | 618.1089 | 713.2155 | 799.7746 | 836.7119 | 28.6864 | 171.1068 | 39.0766 | 338.0291 | 29.9569 | 48.7911 | 58.1739 | 89.0019 | 40.8466 |  |  | 3.7097 | -2.691 | -68.0971 | 1.5889 | 8.0643 | -197.7592 | 30.8946 | -4.6869 | 4.6491 | 15.8211 | 79.6598 | 0.0047855 | -0.00015278 | 0.00053391 | 1008.5329 | 800.8108 | 236.2209 | 65.0933 | 25.3973 | 21.4629 | 20.8112 | 47.2032 | 30.1212 | 24.7099 | 22.838 | 22.507 | 25.6313 | 22.9232 | 238.6476 | 234.6951 | 196.9323 | 146.9796 | 123.0005 | 289.8423 | 189.6206 | 96.0858 | 96.8161 | 97.0379 | 97.7195 | 110.2485 | 410.7108 | 173.0485 | 616.3047 | 917.2721 | 949.1273 | 938.0303 | 809.6666 | 936.8106 | 8.1855 | 7.2156 | 770.0602 | 863.2392 | 90.4817 | 779.6816 | 875.3655 | 60.1215 | 275.5193 | 942.472 | 896.6316 | 523.4553 | 755.6332 | 872.0968 | 975.9692 | 860.7705 | 729.9641 | 739.171 | 1059.949 |  | 986.1456 | 786.3545 | 939.8186 | 923.5735 | 1013.0214 | 820.9402 |  | 768.8447 |  |  | 914.7068 | 1036.9415 | 924.8275 | [5 empty] | 65.8642 | 835.8176 | 390.4935 | 40.474 | 864.29 | 687.3872 | 38.351 | 956.774 | 942.4649 | 965.5721 |  | 1116.1657 | 1002.4874 | 868.8786 | 953.2457 | 1183.9974 | 952.1964 | 964.4371 | 920.964 | 970.7035 | 918.819 | 1035.4871 | 779.0324 | 920.6236 | 958.0024 | 893.0342 | 941.714 | 870.6415 |  | 903.9237 | 796.3618 | 887.9615 | 942.4401 | 980.4938 |  | 916.9728 | 884.4303 | 0.78305 | 19.3616 | 1.4871 | 1.5084 | -24.4375 | 3.0884 | 2989.49 | 0.81 | 4.4804 | -3.2282 | -16.2393 | 2.4805 | 6.4824 | -32.1011 | 12.688 | 140.5414 | 127.0015 | 157.6442 | 11.3846 | 1.788 | 145.7401 | 126.8921
42838.4733 | 4577 | 50.4283 | 36.4147 | 27.9099 | 24.8232 | 22.6849 | 23.3021 | 23.1972 | 21.6749 | 33.3785 | 27.5852 | 23.3795 | 21.8107 | 21.4217 | 22.7366 | 102.7752 | 101.9117 | 105.7117 | 489.5781 | 660.8771 | 662.0201 | 851.7359 | 896.155 | 889.4047 | 121.6374 | 856.0614 | 915.5726 | 845.6209 | 814.9843 | 840.762 | 265.51 | 738.4539 | 877.4351 | 389.2365 | 695.5108 | 838.4724 | 999.6933 | 836.8975 |  | 864.8812 | 741.8564 | 637.3325 | 857.8602 |  | 317.5161 | 522.8833 | 406.7739 | 616.8233 | 713.9531 | 800.4407 | 837.5715 | 28.8192 | 171.0334 | 39.2539 | 337.8117 | 29.9428 | 48.7181 | 58.0452 | 88.9896 | 40.8358 |  |  | 5.2532 | -2.3657 | -67.7757 | 1.324 | 8.609 | -197.7921 | 30.7651 | -4.4438 | 4.6133 | 15.5994 | 79.0885 | 0.0047789 | -0.00016592 | 0.0004797 | 1022.8487 | 800.6605 | 236.5815 | 65.1604 | 25.4048 | 21.4605 | 20.8144 | 47.2119 | 30.1264 | 24.7192 | 22.835 | 22.5115 | 25.6328 | 22.9253 | 232.4878 | 223.458 | 194.7556 | 143.2347 | 119.293 | 289.2984 | 189.3246 | 96.0865 | 96.8117 | 97.0446 | 97.7135 | 110.2518 | 411.2579 | 173.1695 | 616.4467 | 917.6561 | 948.8379 | 937.7461 | 809.4337 | 936.7006 | 8.1076 | 5.998 | 770.0596 | 863.0153 | 90.5415 | 779.5428 | 875.5103 | 60.1786 | 276.5364 | 941.1187 | 896.473 | 523.8948 | 755.4598 | 870.3361 | 975.9227 | 860.6214 | 729.9874 | 739.2096 | 1059.7896 |  | 985.9029 | 786.2757 | 939.4806 | 923.1452 | 1011.7904 | 820.9983 |  | 768.7875 |  |  | 914.8735 | 1036.8899 | 924.9111 | [5 empty] | 65.9294 | 835.4745 | 390.9648 | 40.5045 | 863.9451 | 687.8819 | 38.3734 | 956.5513 | 942.418 | 965.3757 |  | 1115.9862 | 1002.2031 | 868.2322 | 952.7019 | 1184.0179 | 951.9171 | 964.2646 | 920.6106 | 971.1154 | 918.1882 | 1034.2667 | 779.5303 | 920.6131 | 957.7203 | 892.2069 | 941.1791 | 870.4427 |  | 903.0589 | 795.8284 | 887.6178 | 942.0504 | 980.0942 |  | 916.8233 | 884.3195 | 0.63687 | 19.3585 | 1.4863 | 1.5081 | -24.4491 | 3.0884 | 3008.5 | 0.88 | 5.331 | -3.0242 | -16.1871 | 2.2625 | 6.6998 | -32.1137 | 12.6653 | 140.4292 | 126.8576 | 157.0288 | 11.9866 | 1.9903 | 152.7672 | 126.7673
42838.4733 | 4578 | 50.4288 | 36.4112 | 27.8988 | 24.8108 | 22.6648 | 23.3003 | 23.1789 | 21.6675 | 33.3783 | 27.5849 | 23.3672 | 21.8033 | 21.4139 | 22.7331 | 102.7936 | 101.9446 | 105.7492 | 489.7722 | 660.8216 | 662.1516 | 850.3672 | 895.6377 | 888.1317 | 121.7286 | 855.4138 | 914.9693 | 846.573 | 814.7188 | 840.7845 | 265.7116 | 738.3288 | 876.5239 | 389.772 | 695.2684 | 836.9363 | 1009.4586 | 836.7517 |  | 864.6621 | 741.3287 | 637.1109 | 857.6009 |  | 317.4837 | 522.2581 | 407.155 | 617.166 | 714.6897 | 800.0165 | 837.3212 | 29.1123 | 170.9713 | 38.9613 | 337.6396 | 29.9118 | 48.6511 | 57.901 | 88.9648 | 40.8412 |  |  | 4.5021 | -2.1449 | -67.8322 | 1.3622 | 7.8855 | -197.7993 | 31.0529 | -4.52 | 4.6312 | 15.5669 | 78.9003 | 0.0049777 | -4.93e-06 | 0.00051584 | 1013.6396 | 800.5908 | 236.9547 | 65.2321 | 25.4131 | 21.466 | 20.8151 | 47.2265 | 30.1458 | 24.7284 | 22.8426 | 22.5188 | 25.6449 | 22.926 | 218.9136 | 217.7677 | 184.7048 | 139.638 | 121.8924 | 288.6277 | 188.9126 | 96.0832 | 96.806 | 97.0446 | 97.7099 | 110.2575 | 411.7788 | 173.2877 | 616.5919 | 917.4685 | 948.5524 | 937.4114 | 809.4911 | 936.3537 | 8.3901 | 4.4245 | 770.0166 | 862.6795 | 90.5953 | 779.4822 | 875.6014 | 60.2351 | 277.5009 | 939.6997 | 896.2056 | 524.2852 | 755.3129 | 869.84 | 975.0994 | 860.486 | 730.0389 | 739.2617 | 1058.9137 |  | 985.7383 | 786.2055 | 939.1373 | 922.8687 | 1010.7925 | 821.1033 |  | 768.7345 |  |  | 913.9728 | 1035.9376 | 924.7585 | [5 empty] | 66.0023 | 835.1388 | 391.4517 | 40.5182 | 863.6204 | 688.6 | 38.4003 | 956.3817 | 942.7777 | 965.2165 |  | 1115.6887 | 1002.2776 | 868.2212 | 952.1195 | 1183.8188 | 951.6729 | 964.0935 | 920.0632 | 970.9812 | 917.9807 | 1036.7196 | 778.659 | 920.1967 | 957.2652 | 892.3523 | 940.2656 | 870.2536 |  | 903.7146 | 794.9108 | 886.9596 | 941.3238 | 980.2212 |  | 916.3052 | 884.2256 | 0.24046 | 19.3602 | 1.4862 | 1.5076 | -24.514 | 3.0884 | 3006.61 | 0.98 | 4.9352 | -2.8785 | -16.1875 | 2.2939 | 6.4109 | -32.108 | 12.7219 | 140.3745 | 126.7112 | 156.5291 | 13.3933 | 3.0521 | 157.6657 | 126.6509
42838.4733 | 4579 | 50.4567 | 36.4196 | 27.917 | 24.8092 | 22.674 | 23.3033 | 23.2005 | 21.6799 | 33.3887 | 27.5935 | 23.3777 | 21.8085 | 21.4176 | 22.7433 | 102.8013 | 101.9747 | 105.7794 | 490.0083 | 660.788 | 662.2973 | 849.2093 | 895.36 | 887.6234 | 121.8167 | 854.335 | 913.9341 | 846.176 | 814.7216 | 840.7142 | 265.9246 | 738.2288 | 876.9654 | 390.3317 | 695.2406 | 836.0262 | 1036.9216 | 836.6067 |  | 864.5384 | 740.7097 | 637.1672 | 857.3606 |  | 316.9469 | 521.5715 | 406.7383 | 618.5469 | 714.7477 | 799.2734 | 836.2686 | 29.2284 | 170.9276 | 38.5897 | 337.5206 | 29.8884 | 48.5964 | 57.7634 | 88.9221 | 40.8642 |  |  | 0.010086 | -1.8866 | -68.1575 | 1.2432 | 8.2634 | -197.7941 | 30.9806 | -4.3117 | 4.5825 | 15.7217 | 79.2114 | 0.0048824 | -5.421e-05 | 0.00054869 | 1011.8711 | 800.5349 | 237.3242 | 65.2991 | 25.4145 | 21.4633 | 20.8114 | 47.234 | 30.1504 | 24.7257 | 22.8454 | 22.5169 | 25.6413 | 22.9169 | 213.7359 | 215.8992 | 173.5165 | 132.0246 | 120.6197 | 288.0752 | 188.3663 | 96.0821 | 96.8031 | 97.0537 | 97.7128 | 110.2653 | 412.3126 | 173.4117 | 616.7208 | 917.194 | 948.2813 | 937.1567 | 809.5883 | 936.187 | 8.802 | 6.7976 | 769.973 | 862.3644 | 90.6519 | 779.4269 | 875.6337 | 60.298 | 278.4475 | 937.6714 | 895.3536 | 524.6224 | 755.2101 | 870.0078 | 974.4813 | 860.3284 | 730.1035 | 739.3225 | 1058.3893 |  | 985.5765 | 786.155 | 938.7643 | 922.666 | 1009.9373 | 821.0778 |  | 768.6838 |  |  | 914.1858 | 1036.1577 | 924.5159 | [5 empty] | 66.0701 | 834.7866 | 391.9161 | 40.5391 | 863.1754 | 689.4589 | 38.4156 | 956.1981 | 942.2556 | 965.0355 |  | 1115.4251 | 1001.7583 | 868.3269 | 951.7072 | 1183.7289 | 951.4437 | 963.9172 | 919.6148 | 970.3503 | 918.3082 | 1032.8146 | 778.3216 | 919.8681 | 957.0539 | 892.32 | 939.6466 | 870.0571 |  | 903.3414 | 795.1306 | 886.5775 | 940.6246 | 979.7731 |  | 915.8475 | 884.0921 | -0.085462 | 19.36 | 1.4852 | 1.5076 | -24.6326 | 3.0885 | 3008.83 | 0.49 | 0.23358 | -2.6985 | -16.2193 | 2.1905 | 6.5604 | -32.0964 | 12.7027 | 140.3114 | 126.5516 | 156.1009 | 13.885 | 4.2223 | 172.0057 | 126.5359
42838.4733 | 4580 | 50.466 | 36.4296 | 27.9168 | 24.8099 | 22.6769 | 23.2886 | 23.1913 | 21.6734 | 33.3922 | 27.5997 | 23.3753 | 21.8114 | 21.4199 | 22.7481 | 102.8109 | 102.0109 | 105.8095 | 490.2325 | 660.7272 | 662.3998 | 849.7867 | 895.1673 | 888.0026 | 121.9126 | 853.2454 | 913.6914 | 844.9172 | 814.7875 | 840.2955 | 266.1125 | 738.1033 | 876.3278 | 390.8618 | 695.1035 | 836.1895 | 1024.9105 | 836.4676 |  | 864.4609 | 740.5753 | 637.3071 | 857.1215 |  | 316.5724 | 521.315 | 407.075 | 621.2148 | 714.7362 | 799.5888 | 835.971 | 29.4977 | 170.8211 | 38.5298 | 337.4221 | 29.8787 | 48.5506 | 57.6169 | 88.8842 | 40.9284 |  |  | 0.54827 | -2.0214 | -68.1628 | 1.0757 | 8.0997 | -197.7724 | 30.9629 | -4.2217 | 4.762 | 15.6657 | 78.9999 | 0.0047559 | -0.00015114 | 0.00053391 | 1006.0929 | 800.416 | 237.7196 | 65.3705 | 25.4284 | 21.4747 | 20.8141 | 47.2395 | 30.1515 | 24.7269 | 22.8496 | 22.5243 | 25.6381 | 22.9315 | 212.3071 | 212.7717 | 170.6107 | 130.9112 | 119.1507 | 287.4563 | 187.8768 | 96.0852 | 96.8047 | 97.0643 | 97.7185 | 110.2664 | 412.8578 | 173.5411 | 616.8489 | 917.0098 | 948.0191 | 936.8777 | 809.6255 | 936.0457 | 8.0765 | 7.6092 | 769.9374 | 862.0239 | 90.7053 | 779.3812 | 875.601 | 60.361 | 279.3966 | 934.9955 | 894.5276 | 524.9528 | 755.0949 | 868.6268 | 974.6037 | 860.175 | 730.1407 | 739.3603 | 1058.1248 |  | 985.2485 | 786.0771 | 938.3908 | 922.2657 | 1009.2007 | 820.9642 |  | 768.6173 |  |  | 914.9349 | 1035.3011 | 924.4823 | [5 empty] | 66.1356 | 834.4238 | 392.357 | 40.5565 | 862.7569 | 690.3385 | 38.4315 | 956.0073 | 941.4674 | 964.8974 |  | 1115.2634 | 1000.9496 | 868.4296 | 951.6494 | 1183.7599 | 951.2064 | 963.714 | 919.2651 | 969.5005 | 917.8214 | 1032.6473 | 777.7665 | 919.7043 | 956.6042 | 891.7099 | 939.7578 | 869.8604 |  | 902.7268 | 795.2133 | 886.4488 | 939.9414 | 979.3253 |  | 915.9643 | 883.9206 | -0.13944 | 19.3591 | 1.484 | 1.5065 | -24.7567 | 3.0884 | 3057.48 | 0.97 | 1.7219 | -2.7927 | -16.2173 | 2.0372 | 6.4961 | -32.0994 | 12.7009 | 140.1613 | 126.3927 | 155.7389 | 13.9503 | 4.4799 | 165.6374 | 126.4242
42838.4733 | 4581 | 50.4815 | 36.4398 | 27.9184 | 24.8081 | 22.6817 | 23.2828 | 23.1805 | 21.6766 | 33.3986 | 27.6009 | 23.3742 | 21.8108 | 21.4249 | 22.7466 | 102.8275 | 102.0433 | 105.8383 | 490.4224 | 660.7182 | 662.4567 | 850.1946 | 894.3057 | 887.9724 | 121.9982 | 852.4394 | 913.5307 | 845.2703 | 814.9736 | 840.1716 | 266.3086 | 737.9621 | 874.9523 | 391.4045 | 695.0365 | 835.6923 | 996.5066 | 836.3403 |  | 864.2434 | 739.2216 | 637.278 | 856.8845 |  | 315.3977 | 521.7409 | 407.4644 | 619.7785 | 713.6791 | 798.8273 | 835.0507 | 29.2281 | 170.7053 | 38.4599 | 337.2924 | 29.8629 | 48.5052 | 57.4603 | 88.8446 | 40.9429 |  |  | 3.8424 | -1.7053 | -67.9742 | 1.673 | 7.8106 | -197.8617 | 30.7605 | -4.4747 | 4.6479 | 15.7777 | 79.4122 | 0.0050664 | -4.928e-05 | 0.00053226 | 1009.3267 | 800.2181 | 238.1018 | 65.4275 | 25.429 | 21.4594 | 20.8039 | 47.2444 | 30.1444 | 24.7261 | 22.8321 | 22.5103 | 25.6365 | 22.9191 | 207.3029 | 212.4782 | 172.2649 | 129.6272 | 120.0591 | 286.8531 | 187.4425 | 96.0826 | 96.8215 | 97.075 | 97.7115 | 110.2823 | 413.4534 | 173.6771 | 616.9974 | 916.1855 | 947.6745 | 936.5038 | 809.8141 | 935.5778 | 9.747 | 9.9222 | 769.9217 | 861.8727 | 90.7594 | 779.4223 | 875.5549 | 60.4217 | 280.3672 | 933.1751 | 894.3615 | 525.2895 | 754.995 | 867.6757 | 973.9119 | 859.9914 | 730.1849 | 739.4055 | 1057.701 |  | 984.7919 | 785.9908 | 937.9728 | 921.6712 | 1008.5036 | 820.8318 |  | 768.556 |  |  | 914.872 | 1035.9652 | 924.6084 | [5 empty] | 66.2024 | 834.081 | 392.8005 | 40.5778 | 862.4151 | 691.0574 | 38.4485 | 955.8214 | 941.2434 | 964.7167 |  | 1114.9428 | 1000.3983 | 868.6145 | 951.7573 | 1183.672 | 950.9601 | 963.527 | 918.8044 | 969.2973 | 916.4143 | 1032.8189 | 776.82 | 919.7135 | 956.4372 | 891.1113 | 939.5206 | 869.671 |  | 903.1138 | 795.0137 | 886.3553 | 939.4906 | 979.1542 |  | 916.6266 | 883.7718 | -0.34257 | 19.3592 | 1.4844 | 1.5072 | -24.556 | 3.0884 | 3043.22 | 0.91 | 4.558 | -2.5658 | -16.1992 | 2.5414 | 6.3768 | -32.0952 | 12.6548 | 139.9541 | 126.215 | 155.403 | 14.4152 | 4.2382 | 151.221 | 126.2854
42838.4733 | 4582 | 50.4946 | 36.4409 | 27.915 | 24.8166 | 22.6824 | 23.2891 | 23.1823 | 21.6802 | 33.4064 | 27.5996 | 23.3815 | 21.8166 | 21.4234 | 22.7482 | 102.8496 | 102.0809 | 105.8715 | 490.6036 | 660.827 | 662.527 | 850.7206 | 894.0493 | 888.1051 | 122.0922 | 851.979 | 913.1017 | 846.1233 | 815.1994 | 840.2207 | 266.5209 | 737.8619 | 874.4603 | 391.9335 | 694.9899 | 836.0261 | 989.156 | 836.2052 |  | 864.0207 | 740.2243 | 637.2744 | 856.6533 |  | 315.3378 | 521.6607 | 407.2344 | 618.3478 | 713.5364 | 798.8231 | 833.9613 | 28.6326 | 170.6409 | 38.0864 | 337.115 | 29.8624 | 48.4662 | 57.3066 | 88.8096 | 40.9524 |  |  | 4.807 | -2.0358 | -68.0261 | 1.6651 | 8.2456 | -197.7632 | 31.0082 | -4.0042 | 4.651 | 15.7404 | 78.552 | 0.0047214 | -8.378e-05 | 0.00049612 | 1004.6738 | 800.2292 | 238.5215 | 65.5171 | 25.4322 | 21.4584 | 20.8061 | 47.2588 | 30.1584 | 24.7257 | 22.8375 | 22.5222 | 25.6411 | 22.9284 | 205.3428 | 219.0205 | 181.9415 | 131.9453 | 121.2519 | 286.4398 | 187.2505 | 96.0872 | 96.8084 | 97.0889 | 97.7116 | 110.2866 | 413.9865 | 173.7922 | 617.1239 | 915.7584 | 947.3071 | 936.0909 | 810.4727 | 935.2462 | 12.6878 | 11.4318 | 769.9133 | 861.2697 | 90.8049 | 779.4597 | 875.504 | 60.4648 | 281.3432 | 932.1619 | 894.2391 | 525.6219 | 754.905 | 867.8373 | 973.6444 | 859.7935 | 730.208 | 739.4224 | 1057.6919 |  | 984.2975 | 785.9464 | 937.722 | 921.2712 | 1007.8847 | 820.6876 |  | 768.5054 |  |  | 914.8274 | 1035.74 | 924.7806 | [5 empty] | 66.27 | 833.725 | 393.2306 | 40.5959 | 862.0003 | 691.8065 | 38.4622 | 955.627 | 941.175 | 964.494 |  | 1114.6094 | 1000.2337 | 869.1611 | 951.7805 | 1183.5412 | 950.7268 | 963.344 | 918.44 | 969.4268 | 915.2081 | 1033.2521 | 776.6667 | 919.8645 | 956.2505 | 890.5342 | 939.2092 | 869.4739 |  | 903.5491 | 795.3006 | 886.4687 | 939.5499 | 978.636 |  | 916.439 | 883.6385 | 0.68344 | 19.3579 | 1.4857 | 1.5068 | -24.2347 | 3.0885 | 3027.45 | 1.06 | 5.0983 | -2.8033 | -16.2045 | 2.5352 | 6.552 | -32.0872 | 12.7057 | 139.7176 | 126.1082 | 155.1015 | 14.5706 | 3.1375 | 147.6406 | 126.1328
42838.4733 | 4583 | 50.5039 | 36.4507 | 27.9118 | 24.8136 | 22.6733 | 23.2832 | 23.1755 | 21.6717 | 33.4086 | 27.5937 | 23.3759 | 21.8019 | 21.4157 | 22.7439 | 102.8635 | 102.1143 | 105.9126 | 490.7624 | 661.0142 | 662.6287 | 850.3798 | 893.9545 | 887.9122 | 122.1828 | 851.4455 | 912.7274 | 846.7564 | 815.3356 | 840.4641 | 266.7263 | 737.7621 | 874.3337 | 392.4614 | 694.9 | 836.0118 | 1014.8107 | 836.065 |  | 864.0098 | 741.0092 | 637.194 | 856.4209 |  | 314.8855 | 520.4466 | 407.3616 | 616.8017 | 713.4669 | 798.7105 | 833.4779 | 28.2985 | 170.5316 | 37.6194 | 336.8574 | 29.8567 | 48.4459 | 57.1542 | 88.7857 | 40.9548 |  |  | 9.5606 | -1.75 | -67.9321 | 1.2097 | 7.7226 | -197.7737 | 30.6554 | -4.6698 | 4.8408 | 15.5434 | 78.6545 | 0.0046573 | -0.00015935 | 0.00052405 | 996.3688 | 800.3389 | 238.9295 | 65.5748 | 25.4361 | 21.4558 | 20.8045 | 47.2622 | 30.1578 | 24.7299 | 22.8337 | 22.5083 | 25.6418 | 22.9293 | 211.8642 | 231.4084 | 197.2759 | 138.5525 | 125.9594 | 286.0894 | 187.2798 | 96.0972 | 96.8129 | 97.1076 | 97.7131 | 110.3005 | 414.5283 | 173.9154 | 617.2349 | 915.4815 | 946.981 | 935.7413 | 810.6361 | 935.191 | 9.7834 | 8.9984 | 769.9163 | 860.7072 | 90.8582 | 779.4466 | 875.4952 | 60.5169 | 282.3226 | 931.8684 | 894.0477 | 525.959 | 754.8363 | 868.1423 | 972.8758 | 859.6347 | 730.1718 | 739.3501 | 1057.761 |  | 983.7581 | 785.9045 | 937.7107 | 920.9136 | 1007.5763 | 820.7314 |  | 768.4608 |  |  | 915.1296 | 1035.227 | 924.6231 | [5 empty] | 66.3344 | 833.3561 | 393.6871 | 40.609 | 861.6272 | 692.8077 | 38.4752 | 955.4277 | 940.4846 | 964.2636 |  | 1114.5018 | 1000.3086 | 868.0025 | 951.4333 | 1183.5293 | 950.4602 | 963.1671 | 918.1474 | 969.2775 | 914.474 | 1032.417 | 776.4719 | 919.8993 | 955.7224 | 889.8143 | 938.7833 | 869.2809 |  | 904.1446 | 794.6509 | 886.5277 | 939.7604 | 978.2017 |  | 915.9821 | 883.5066 | 0.34082 | 19.3576 | 1.4868 | 1.5087 | -24.4387 | 3.0884 | 3024.53 | 0.6 | 7.1908 | -2.5971 | -16.181 | 2.1593 | 6.3404 | -32.0864 | 12.6325 | 139.4576 | 126.1045 | 154.9559 | 13.7932 | 1.4375 | 160.4245 | 125.9909
42838.4733 | 4584 | 50.5218 | 36.457 | 27.9285 | 24.8297 | 22.6768 | 23.2999 | 23.1891 | 21.6747 | 33.4192 | 27.607 | 23.3765 | 21.7984 | 21.4186 | 22.7458 | 102.8684 | 102.1432 | 105.9477 | 490.9269 | 661.127 | 662.7574 | 849.2728 | 893.9995 | 887.6981 | 122.2593 | 850.55 | 911.9385 | 846.6269 | 815.3026 | 840.6197 | 266.9154 | 737.6386 | 874.4141 | 392.9868 | 694.7917 | 835.8741 | 1014.0978 | 835.919 |  | 863.8139 | 741.1675 | 636.9243 | 856.1692 |  | 314.7787 | 518.8719 | 406.9101 | 618.8907 | 712.6422 | 797.7952 | 833.0199 | 28.1292 | 170.384 | 37.3676 | 336.7076 | 29.8467 | 48.4058 | 56.9885 | 88.7358 | 40.9409 |  |  | 6.8999 | -1.9129 | -68.0984 | 1.5074 | 7.58 | -197.8788 | 31.0556 | -4.5174 | 4.6563 | 15.8688 | 78.6951 | 0.0047575 | -0.00017085 | 0.00052241 | 1003.088 | 800.3397 | 239.3768 | 65.6444 | 25.4362 | 21.4618 | 20.8011 | 47.2685 | 30.1604 | 24.7248 | 22.8395 | 22.5164 | 25.6444 | 22.9172 | 214.559 | 236.1951 | 201.4728 | 138.022 | 127.1112 | 285.6693 | 187.1792 | 96.0966 | 96.8138 | 97.1121 | 97.7095 | 110.3087 | 415.0631 | 174.0203 | 617.3095 | 915.0095 | 946.6229 | 935.4362 | 810.3136 | 935.1577 | 11.1346 | 10.3414 | 769.8926 | 860.5333 | 91.4291 | 779.4424 | 875.4764 | 60.5831 | 283.295 | 930.9731 | 893.6675 | 526.3188 | 754.7897 | 868.6766 | 972.1775 | 859.4769 | 730.1081 | 739.274 | 1058.0293 |  | 983.1189 | 785.8277 | 937.3719 | 920.5113 | 1007.0245 | 820.5734 |  | 768.3943 |  |  | 915.1838 | 1034.126 | 924.815 | [5 empty] | 66.4051 | 833.0175 | 394.1639 | 40.6302 | 861.4807 | 693.7823 | 38.4992 | 955.2266 | 939.8355 | 964.0591 |  | 1114.5864 | 1000.4094 | 866.7712 | 950.9505 | 1183.4928 | 950.1681 | 962.9779 | 917.8628 | 969.1221 | 914.3067 | 1032.0733 | 775.3831 | 920.0105 | 955.2789 | 889.2977 | 938.2201 | 869.0817 |  | 903.6484 | 793.4798 | 886.5973 | 939.5372 | 977.8704 |  | 915.6207 | 883.3775 | 0.55303 | 19.3583 | 1.4868 | 1.5095 | -24.4869 | 3.0884 | 3017.9 | 0.62 | 6.1092 | -2.7126 | -16.1847 | 2.4079 | 6.2789 | -32.0812 | 12.7093 | 139.1448 | 125.9609 | 154.689 | 13.4304 | 0.95781 | 160.0665 | 125.8345
42838.4733 | 4585 | 50.5357 | 36.4626 | 27.9372 | 24.8201 | 22.6792 | 23.2923 | 23.1979 | 21.6733 | 33.4252 | 27.6068 | 23.3801 | 21.8089 | 21.4244 | 22.7468 | 102.8772 | 102.1798 | 105.978 | 491.1136 | 661.1303 | 662.9077 | 848.3711 | 893.9785 | 887.6221 | 122.3418 | 850.1038 | 911.1562 | 846.4223 | 815.3226 | 840.6149 | 267.0725 | 737.5265 | 875.0189 | 393.5144 | 694.6671 | 835.2895 | 990.4727 | 835.7778 |  | 863.5347 | 739.9451 | 636.6398 | 855.9242 |  | 314.5401 | 518.4422 | 406.5007 | 617.5001 | 706.5687 | 796.6077 | 832.5966 | 27.7486 | 170.2477 | 37.034 | 336.5445 | 29.8532 | 48.3789 | 56.8365 | 88.6819 | 40.9398 |  |  | 6.829 | -1.9379 | -68.3757 | 1.1696 | 7.6772 | -197.7849 | 31.1574 | -4.6061 | 4.6684 | 15.7099 | 78.6395 | 0.0047657 | -0.00027106 | 0.0004912 | 1009.1648 | 800.1929 | 239.778 | 65.7237 | 25.4531 | 21.4655 | 20.8059 | 47.2857 | 30.1737 | 24.7369 | 22.8434 | 22.5241 | 25.6552 | 22.9278 | 221.1208 | 241.382 | 207.1172 | 140.9372 | 128.0383 | 285.3731 | 187.1745 | 96.0974 | 96.8214 | 97.1188 | 97.7122 | 110.3177 | 415.6412 | 174.1404 | 617.3955 | 914.562 | 946.2923 | 935.2427 | 810.102 | 934.9587 | 12.5382 | 10.7857 | 769.8766 | 860.3307 | 91.7283 | 779.3744 | 875.4636 | 60.6447 | 284.2625 | 930.5146 | 892.9451 | 526.6056 | 754.7093 | 869.3379 | 971.8712 | 859.3451 | 730.0906 | 739.2684 | 1058.5293 |  | 982.5655 | 785.7593 | 936.8038 | 920.1452 | 1006.8635 | 820.5306 |  | 768.3373 |  |  | 915.5585 | 1033.3185 | 924.9654 | [5 empty] | 66.4702 | 832.6795 | 394.6285 | 40.6428 | 861.2847 | 694.5381 | 38.5144 | 955.0095 | 939.6207 | 963.9036 |  | 1114.5633 | 999.822 | 866.263 | 950.4213 | 1183.3824 | 949.9295 | 962.8113 | 917.5532 | 968.9713 | 914.7887 | 1032.191 | 775.4067 | 920.0171 | 954.8835 | 888.5078 | 937.9197 | 868.888 |  | 903.3733 | 793.754 | 886.5803 | 939.1199 | 977.4499 |  | 915.362 | 883.2263 | 0.014708 | 19.3571 | 1.4875 | 1.5094 | -24.5609 | 3.0883 | 3007.67 | 1.07 | 6.0777 | -2.7295 | -16.2132 | 2.1205 | 6.3156 | -32.0558 | 12.723 | 138.8668 | 125.7186 | 154.6181 | 12.6567 | 0.33003 | 148.299 | 125.6948
42838.4734 | 4586 | 50.5673 | 36.4754 | 27.9532 | 24.8497 | 22.6889 | 23.3135 | 23.1991 | 21.6822 | 33.4365 | 27.6223 | 23.3937 | 21.8136 | 21.434 | 22.7564 | 102.9032 | 102.2167 | 106.0098 | 491.3131 | 661.1698 | 663.0757 | 848.6205 | 894.0817 | 887.8576 | 122.4234 | 849.7236 | 910.6852 | 846.5941 | 815.3809 | 840.7238 | 267.3036 | 737.4309 | 875.3099 | 394.096 | 694.4153 | 836.5311 | 986.3166 | 835.629 |  | 863.4177 | 739.7637 | 636.8535 | 855.678 |  | 314.3047 | 518.8268 | 405.5193 | 617.7017 | 705.145 | 797.1176 | 832.7594 | 27.8273 | 170.1373 | 36.8507 | 336.2454 | 29.8516 | 48.3532 | 56.6752 | 88.629 | 40.9323 |  |  | 8.4797 | -2.4091 | -67.9959 | 1.2439 | 8.3416 | -197.7638 | 30.8808 | -4.3807 | 4.6401 | 15.5566 | 78.5722 | 0.004631 | -0.00021685 | 0.00050434 | 1000.173 | 799.9823 | 240.1418 | 65.7901 | 25.4546 | 21.4689 | 20.8103 | 47.2945 | 30.1821 | 24.7425 | 22.8418 | 22.5298 | 25.6548 | 22.9356 | 230.033 | 249.1581 | 214.9057 | 144.8067 | 127.3085 | 285.3294 | 187.2613 | 96.1004 | 96.8212 | 97.1202 | 97.7157 | 110.3207 | 416.2256 | 174.2466 | 617.4708 | 914.1545 | 945.9011 | 934.9098 | 809.7818 | 934.7011 | 13.6212 | 12.3819 | 769.8534 | 860.3812 | 91.7528 | 779.247 | 875.5228 | 60.6999 | 285.2133 | 930.1036 | 892.4942 | 526.9211 | 754.6248 | 869.4083 | 971.8054 | 859.2152 | 730.1547 | 739.3602 | 1058.5604 |  | 982.0219 | 785.684 | 936.3429 | 919.8449 | 1006.178 | 820.6208 |  | 768.2768 |  |  | 916.0279 | 1032.8908 | 925.0893 | [5 empty] | 66.5279 | 832.3148 | 395.1016 | 40.6587 | 860.7293 | 695.0822 | 38.53 | 954.8117 | 939.2215 | 963.7791 |  | 1114.3483 | 998.9283 | 865.5987 | 950.0828 | 1183.2176 | 949.697 | 962.6384 | 917.2273 | 968.9457 | 915.6048 | 1031.4636 | 775.681 | 919.739 | 954.3476 | 888.2796 | 937.8225 | 868.7104 |  | 903.1171 | 794.9957 | 886.4372 | 938.8174 | 977.5819 |  | 914.9705 | 883.0589 | 0.26866 | 19.3556 | 1.4876 | 1.509 | -24.4299 | 3.0884 | 3027.35 | 0.56 | 6.7729 | -3.044 | -16.172 | 2.1873 | 6.5847 | -32.0617 | 12.6694 | 138.6069 | 125.5228 | 154.2817 | 11.6599 | -0.52379 | 146.2979 | 125.5303
42838.4734 | 4587 | 50.5668 | 36.4772 | 27.9455 | 24.8405 | 22.6796 | 23.3051 | 23.1909 | 21.6743 | 33.4423 | 27.6216 | 23.3883 | 21.8094 | 21.4237 | 22.7403 | 102.8998 | 102.241 | 106.0294 | 491.4933 | 661.1607 | 663.2202 | 848.4526 | 893.9043 | 887.2454 | 122.4821 | 849.3578 | 910.0754 | 846.9046 | 815.4784 | 840.7792 | 267.5087 | 737.3153 | 874.7521 | 394.6312 | 694.2885 | 836.5056 | 992.2568 | 835.4918 |  | 863.2679 | 739.2483 | 636.476 | 855.431 |  | 314.0191 | 519.3701 | 404.7245 | 617.9337 | 703.3922 | 797.2668 | 833.2248 | 28.3833 | 169.9993 | 36.9291 | 335.9851 | 29.8558 | 48.3321 | 56.5295 | 88.5731 | 40.935 |  |  | 8.617 | -0.89046 | -67.8861 | 1.4259 | 7.4551 | -197.775 | 31.2185 | -4.313 | 4.7762 | 15.7078 | 78.6453 | 0.0047986 | -0.00015606 | 0.00047641 | 1007.8689 | 799.7003 | 240.4933 | 65.8495 | 25.4516 | 21.4666 | 20.8082 | 47.3043 | 30.1757 | 24.7356 | 22.8395 | 22.5201 | 25.6484 | 22.9252 | 238.4892 | 256.968 | 222.8535 | 148.203 | 128.1227 | 285.2911 | 187.3336 | 96.1081 | 96.8218 | 97.1249 | 97.7153 | 110.33 | 416.7733 | 174.365 | 617.5553 | 913.9964 | 945.5768 | 934.5746 | 809.1398 | 934.3547 | 14.2126 | 7.7883 | 769.8268 | 860.3537 | 91.7424 | 779.2437 | 875.6992 | 60.7547 | 286.1516 | 928.881 | 892.4683 | 527.2651 | 754.5217 | 868.5083 | 972.3095 | 859.0748 | 730.2145 | 739.4266 | 1058.6695 |  | 981.3758 | 785.589 | 935.634 | 919.4075 | 1005.613 | 820.6846 |  | 768.2025 |  |  | 915.9785 | 1033.7446 | 925.1874 | [5 empty] | 66.6028 | 831.9623 | 395.5517 | 40.6959 | 860.3861 | 695.7943 | 38.5625 | 954.6217 | 938.7665 | 963.5699 |  | 1113.9311 | 998.3743 | 865.5629 | 949.8531 | 1183.1099 | 949.494 | 962.4789 | 917.0879 | 968.3888 | 915.8014 | 1031.8722 | 776.5751 | 919.4849 | 954.1895 | 888.2707 | 937.6557 | 868.5168 |  | 903.1476 | 794.6558 | 886.3907 | 938.8296 | 977.3228 |  | 915.497 | 882.8823 | 0.14567 | 19.3566 | 1.488 | 1.5085 | -24.5016 | 3.0885 | 3017.27 | 0.69 | 6.8277 | -1.8513 | -16.1645 | 2.3427 | 6.2254 | -32.0648 | 12.7394 | 138.2964 | 125.2216 | 154.01 | 10.7145 | -1.3972 | 149.1804 | 125.3977
42838.4734 | 4588 | 50.5841 | 36.4897 | 27.9466 | 24.8382 | 22.6809 | 23.3023 | 23.1941 | 21.6739 | 33.4458 | 27.6208 | 23.3847 | 21.8064 | 21.4223 | 22.7463 | 102.93 | 102.2921 | 106.075 | 491.6971 | 661.171 | 663.4069 | 847.7418 | 893.7877 | 887.3008 | 122.5705 | 849.4524 | 909.0524 | 846.2713 | 815.0324 | 840.4713 | 267.7241 | 737.2057 | 873.2203 | 395.1697 | 694.2507 | 836.085 | 991.5904 | 835.3614 |  | 863.0776 | 740.0106 | 636.4565 | 855.197 |  | 313.8218 | 519.3088 | 404.3309 | 616.239 | 702.9362 | 796.8845 | 833.2868 | 29.0564 | 169.8366 | 36.8927 | 335.7243 | 29.8865 | 48.2879 | 56.3683 | 88.5168 | 40.9285 |  |  | 7.6011 | -2.0076 | -67.9709 | 1.2951 | 7.8947 | -197.8105 | 31.0976 | -4.5003 | 4.7549 | 15.3969 | 79.0404 | 0.0047099 | -0.00024806 | 0.00050927 | 1015.5545 | 799.4559 | 240.853 | 65.9279 | 25.4601 | 21.4615 | 20.8101 | 47.3095 | 30.1808 | 24.7391 | 22.8363 | 22.5144 | 25.6516 | 22.9325 | 238.4076 | 250.0879 | 214.4916 | 143.9303 | 128.4867 | 285.2103 | 187.2005 | 96.1038 | 96.8276 | 97.1285 | 97.714 | 110.3383 | 417.3204 | 174.4595 | 617.6386 | 913.674 | 945.3073 | 934.2943 | 808.4457 | 934.0012 | 9.4822 | 7.732 | 769.8006 | 859.8765 | 91.7483 | 779.2385 | 875.8443 | 60.815 | 287.0881 | 929.3644 | 891.7717 | 527.5935 | 754.4124 | 866.7898 | 973.2102 | 858.9273 | 730.2851 | 739.5307 | 1061.8956 |  | 980.8113 | 785.5128 | 935.0942 | 919.0137 | 1005.0917 | 820.7451 |  | 768.1331 |  |  | 916.3709 | 1038.3607 | 926.9192 | [5 empty] | 66.6669 | 831.6437 | 395.9968 | 40.7195 | 860.2165 | 696.3859 | 38.5762 | 954.4436 | 938.0085 | 963.3797 |  | 1113.3682 | 998.0722 | 866.4888 | 949.6947 | 1182.6937 | 949.2425 | 962.3184 | 916.7852 | 967.7519 | 915.8763 | 1031.1572 | 776.6268 | 919.0699 | 954.0831 | 887.9404 | 937.4737 | 868.33 |  | 902.2029 | 794.1233 | 885.9077 | 938.6919 | 976.7379 |  | 915.4438 | 882.7019 | 0.38552 | 19.3562 | 1.4884 | 1.509 | -24.4745 | 3.0884 | 3012.79 | 0.45 | 6.4117 | -2.7796 | -16.174 | 2.2326 | 6.4052 | -32.062 | 12.7125 | 137.9385 | 124.9926 | 153.7594 | 10.7114 | -0.48588 | 148.8624 | 125.2894
42838.4734 | 4589 | 50.5983 | 36.491 | 27.9525 | 24.8388 | 22.6805 | 23.3077 | 23.195 | 21.6754 | 33.4503 | 27.6268 | 23.3871 | 21.8093 | 21.4214 | 22.7512 | 102.9427 | 102.321 | 106.1026 | 491.9041 | 661.2472 | 663.6091 | 846.8614 | 892.8832 | 886.4059 | 122.6708 | 848.6329 | 908.1341 | 845.4035 | 814.9719 | 840.2358 | 267.9196 | 737.0977 | 871.9449 | 395.6958 | 694.2969 | 836.0031 | 995.0279 | 835.2235 |  | 862.921 | 739.285 | 636.5111 | 854.9747 |  | 313.9933 | 518.2933 | 403.7634 | 613.7231 | 699.3002 | 795.9959 | 832.4885 | 29.7098 | 169.6929 | 36.9089 | 335.3804 | 29.8857 | 48.2483 | 56.2027 | 88.4614 | 40.9201 |  |  | 7.0793 | -2.7087 | -67.9991 | 1.7163 | 8.3619 | -197.7888 | 31.0391 | -4.4622 | 4.6588 | 15.571 | 78.7128 | 0.0045883 | -0.00020863 | 0.00050762 | 1009.5018 | 799.2086 | 241.2423 | 66.0008 | 25.4741 | 21.4639 | 20.8131 | 47.3216 | 30.2008 | 24.7517 | 22.8524 | 22.5236 | 25.6661 | 22.9382 | 235.9684 | 246.116 | 210.3509 | 144.26 | 127.5226 | 284.9569 | 187.0248 | 96.1029 | 96.8325 | 97.1311 | 97.7185 | 110.3442 | 417.8783 | 174.5596 | 617.7251 | 913.5172 | 945.0543 | 934.0473 | 808.0552 | 933.4791 | 10.4473 | 8.3924 | 769.7874 | 859.6858 | 91.7619 | 779.2415 | 875.9585 | 60.8732 | 288.018 | 928.9661 | 890.7246 | 527.9366 | 754.2719 | 865.5762 | 974.0858 | 858.7657 | 730.3888 | 739.6361 | 1066.9845 |  | 980.2604 | 785.4405 | 934.6406 | 918.6688 | 1004.343 | 820.6048 |  | 768.082 |  |  | 915.8281 | 1057.7343 | 929.2352 | [5 empty] | 66.7403 | 831.3652 | 396.435 | 40.7392 | 860.3489 | 696.9114 | 38.602 | 954.2583 | 937.6198 | 963.2374 |  | 1113.2879 | 997.3875 | 866.7789 | 949.542 | 1182.5385 | 948.9361 | 962.1265 | 916.3888 | 967.2692 | 915.5152 | 1033.5612 | 774.745 | 918.4778 | 953.9521 | 887.0982 | 937.3553 | 868.1293 |  | 901.7947 | 793.5045 | 885.1115 | 937.9054 | 976.4634 |  | 916.0745 | 882.5219 | -0.39692 | 19.3556 | 1.489 | 1.5092 | -24.4712 | 3.0884 | 2991.47 | 0.94 | 6.1871 | -3.2267 | -16.167 | 2.5685 | 6.5893 | -32.0469 | 12.6952 | 137.5356 | 124.8007 | 153.3938 | 10.9443 | -0.049205 | 150.5477 | 125.1931
42838.4734 | 4590 | 50.6188 | 36.5021 | 27.9559 | 24.8437 | 22.6879 | 23.3112 | 23.2 | 21.6782 | 33.4642 | 27.6373 | 23.3939 | 21.8175 | 21.4251 | 22.761 | 102.9577 | 102.372 | 106.1382 | 492.1044 | 661.3192 | 663.7603 | 845.861 | 892.2236 | 885.9129 | 122.7554 | 847.6694 | 907.6915 | 845.3368 | 814.9463 | 839.9082 | 268.1096 | 736.9819 | 871.4146 | 396.2372 | 694.337 | 835.0082 | 987.9115 | 835.0912 |  | 862.7285 | 738.5151 | 636.5561 | 854.7417 |  | 313.5536 | 517.9266 | 403.6079 | 611.8334 | 698.6461 | 795.3383 | 830.7152 | 30.303 | 169.5716 | 37.1656 | 335.0685 | 29.893 | 48.2048 | 56.0426 | 88.3901 | 40.9324 |  |  | -0.69631 | -2.2218 | -68.2587 | 1.3234 | 7.9907 | -197.7882 | 30.9176 | -4.7139 | 4.646 | 15.6629 | 78.6991 | 0.0047279 | -0.00011992 | 0.00055691 | 1001.3948 | 799.1255 | 241.64 | 66.0702 | 25.476 | 21.4635 | 20.8132 | 47.3258 | 30.1964 | 24.747 | 22.8508 | 22.5335 | 25.6651 | 22.94 | 244.01 | 247.1279 | 208.4547 | 150.42 | 129.9249 | 284.8272 | 186.8881 | 96.1001 | 96.8261 | 97.1365 | 97.7172 | 110.3527 | 418.4941 | 174.6742 | 617.8268 | 912.9468 | 944.7103 | 933.7356 | 807.7416 | 933.0908 | 14.236 | 9.7109 | 769.7744 | 859.1863 | 91.7813 | 779.2748 | 876.0921 | 60.9291 | 288.9577 | 927.3142 | 890.0927 | 528.3088 | 754.1418 | 865.437 | 974.3579 | 858.632 | 730.4606 | 739.6879 | 1068.7354 |  | 979.6589 | 785.3946 | 934.1968 | 918.2833 | 1003.5081 | 820.3205 |  | 768.0382 |  |  | 914.9284 | 1046.3213 | 930.4274 | [5 empty] | 66.8013 | 831.0632 | 396.889 | 40.7518 | 860.2988 | 697.685 | 38.6073 | 954.0827 | 937.8485 | 962.9497 |  | 1112.9774 | 996.7207 | 866.4952 | 949.5173 | 1182.33 | 948.6712 | 961.9368 | 915.8449 | 966.6799 | 915.6585 | 1033.5652 | 774.8596 | 917.7029 | 953.642 | 886.4788 | 936.6432 | 867.9502 |  | 901.3081 | 792.1765 | 884.166 | 937.209 | 976.0936 |  | 915.9786 | 882.3293 | 0.72202 | 19.3546 | 1.4891 | 1.5097 | -24.4323 | 3.0885 | 2974.57 | 0.71 | -1.9401 | -2.9216 | -16.194 | 2.2549 | 6.4394 | -32.037 | 12.6664 | 137.2018 | 124.6123 | 152.9869 | 10.0313 | 0.14326 | 147.0922 | 125.0533
42838.4734 | 4591 | 50.6322 | 36.5057 | 27.964 | 24.8463 | 22.6899 | 23.3118 | 23.1976 | 21.6756 | 33.4671 | 27.6409 | 23.3874 | 21.8165 | 21.4236 | 22.7512 | 102.9836 | 102.4126 | 106.1768 | 492.3133 | 661.3855 | 663.8801 | 846.0852 | 892.1032 | 885.6805 | 122.8589 | 846.7987 | 906.7504 | 846.0061 | 815.0493 | 839.9137 | 268.3338 | 736.8919 | 871.6353 | 396.7744 | 694.3231 | 834.7816 | 998.9741 | 834.955 |  | 862.5767 | 738.8167 | 636.5404 | 854.516 |  | 313.265 | 518.1769 | 402.4702 | 610.4868 | 696.8104 | 794.0064 | 829.756 | 30.8703 | 169.4458 | 37.4955 | 334.7636 | 29.8962 | 48.1412 | 55.8809 | 88.285 | 40.934 |  |  | -2.6479 | -2.1304 | -68.1398 | 1.6197 | 7.7679 | -197.8315 | 31.5924 | -4.3544 | 4.6742 | 15.5841 | 78.5114 | 0.004631 | -0.00012978 | 0.00048791 | 1007.2143 | 799.0378 | 242.0139 | 66.144 | 25.4788 | 21.4693 | 20.8014 | 47.3386 | 30.1972 | 24.7518 | 22.8491 | 22.5241 | 25.662 | 22.938 | 257.241 | 254.1104 | 210.8741 | 153.3209 | 130.072 | 285.0483 | 186.84 | 96.1055 | 96.8321 | 97.1559 | 97.7178 | 110.3633 | 419.0786 | 174.7706 | 617.9385 | 912.0998 | 944.2947 | 933.3051 | 807.6776 | 932.5282 | 12.5207 | 11.6454 | 769.8034 | 858.6337 | 91.7956 | 779.3848 | 876.2264 | 60.9883 | 289.8902 | 925.6272 | 889.3944 | 528.6727 | 754.0373 | 866.06 | 974.3634 | 858.4947 | 730.512 | 739.7175 | 1069.5572 |  | 979.0833 | 785.3682 | 933.9928 | 917.932 | 1002.5708 | 819.9964 |  | 768.0125 |  |  | 918.1224 | 1040.7297 | 932.8789 | [5 empty] | 66.8759 | 830.7962 | 397.3385 | 40.7751 | 860.2625 | 698.2171 | 38.6354 | 953.8962 | 937.665 | 962.7581 |  | 1112.727 | 996.6853 | 865.4586 | 949.4605 | 1182.2746 | 948.4019 | 961.7479 | 915.5156 | 966.8648 | 915.1701 | 1033.4178 | 773.0702 | 917.0408 | 953.1469 | 886.22 | 936.2001 | 867.7475 |  | 902.0935 | 790.7564 | 883.4732 | 937.171 | 975.9313 |  | 915.7329 | 882.1467 | 0.037338 | 19.355 | 1.4885 | 1.5099 | -24.3948 | 3.0885 | 2960.1 | 0.95 | -3.7834 | -2.8614 | -16.1825 | 2.495 | 6.345 | -32.0205 | 12.7959 | 136.9065 | 124.526 | 152.5288 | 8.5944 | -0.13196 | 152.504 | 124.8872
42838.4734 | 4592 | 50.649 | 36.529 | 27.9686 | 24.8541 | 22.6911 | 23.3095 | 23.1954 | 21.677 | 33.4761 | 27.6405 | 23.3905 | 21.8179 | 21.4244 | 22.7574 | 102.991 | 102.4445 | 106.1981 | 492.4924 | 661.3359 | 663.9907 | 845.1018 | 891.5982 | 885.0062 | 122.9451 | 846.2565 | 906.2885 | 845.5306 | 815.1518 | 839.6318 | 268.5401 | 736.8076 | 872.0435 | 397.31 | 694.2799 | 834.0566 | 1012.1536 | 834.8046 |  | 862.4749 | 739.7509 | 636.7695 | 854.2703 |  | 313.0434 | 518.7559 | 401.4767 | 608.252 | 695.0927 | 793.4225 | 829.4933 | 31.2454 | 169.2991 | 38.2307 | 334.5627 | 29.879 | 48.0912 | 55.7134 | 88.1929 | 40.9242 |  |  | -3.3399 | -2.691 | -68.0524 | 1.7374 | 8.0669 | -197.7481 | 31.0299 | -4.4904 | 4.7306 | 15.4487 | 77.9802 | 0.004613 | -0.00022342 | 0.00050269 | 1024.4384 | 798.8228 | 242.3983 | 66.2129 | 25.485 | 21.4683 | 20.807 | 47.345 | 30.2006 | 24.7474 | 22.8439 | 22.5218 | 25.6612 | 22.9373 | 271.6781 | 267.703 | 220.7019 | 157.4915 | 133.845 | 285.1348 | 186.9991 | 96.1098 | 96.8448 | 97.1548 | 97.7273 | 110.3763 | 419.6302 | 174.873 | 618.018 | 911.5296 | 943.8466 | 932.9231 | 808.125 | 932.0245 | 10.2348 | 10.881 | 769.8666 | 858.5204 | 91.8165 | 779.5049 | 876.3331 | 61.0379 | 290.806 | 924.1649 | 889.0596 | 529.0324 | 753.8929 | 866.141 | 974.5559 | 858.4008 | 730.508 | 739.6897 | 1070.7982 |  | 978.5637 | 785.364 | 933.8107 | 917.6529 | 1001.8309 | 819.6634 |  | 768.0089 |  |  | 921.2665 | 1041.2823 | 935.6943 | [5 empty] | 66.9439 | 830.5237 | 397.7781 | 40.7921 | 860.1217 | 698.5392 | 38.6481 | 953.6937 | 937.5597 | 962.5901 |  | 1112.6416 | 996.1832 | 866.2486 | 949.2522 | 1182.2181 | 948.0845 | 961.5508 | 915.0121 | 967.1014 | 913.9347 | 1031.005 | 773.7776 | 916.7379 | 952.9347 | 885.9462 | 935.5484 | 867.5722 |  | 901.8262 | 790.1199 | 883.3687 | 937.0111 | 975.2612 |  | 915.323 | 881.9658 | 0.22896 | 19.3532 | 1.488 | 1.5088 | -24.4697 | 3.0885 | 2919.44 | 0.74 | -4.2485 | -3.217 | -16.178 | 2.5849 | 6.4642 | -32.005 | 12.6781 | 136.6263 | 124.4484 | 152.168 | 7.0034 | -1.2028 | 159.1269 | 124.7055
42838.4734 | 4593 | 50.6734 | 36.5304 | 27.9747 | 24.8521 | 22.689 | 23.3122 | 23.2062 | 21.6835 | 33.4906 | 27.6576 | 23.3992 | 21.8182 | 21.4256 | 22.7552 | 103.0089 | 102.489 | 106.2399 | 492.6905 | 661.3851 | 664.0772 | 844.0117 | 890.5823 | 884.3172 | 123.0333 | 845.8576 | 905.8196 | 844.8002 | 815.3622 | 839.289 | 268.7687 | 736.7124 | 872.3851 | 397.892 | 694.2756 | 832.8731 | 950.4243 | 834.654 |  | 862.186 | 737.5749 | 636.7992 | 854.0394 |  | 312.8608 | 519.509 | 401.4054 | 608.407 | 696.9595 | 793.5458 | 830.4025 | 30.9049 | 169.1431 | 39.1633 | 334.3449 | 29.8813 | 48.0477 | 55.5471 | 88.0925 | 40.9173 |  |  | 1.8408 | -2.2159 | -67.94 | 1.8557 | 8.3422 | -197.7895 | 30.8512 | -4.6251 | 4.6972 | 15.2559 | 78.631 | 0.004677 | -0.00013306 | 0.00049777 | 1022.4562 | 798.7131 | 242.7815 | 66.2808 | 25.4904 | 21.4673 | 20.8045 | 47.3508 | 30.2081 | 24.7462 | 22.848 | 22.5239 | 25.6589 | 22.9384 | 271.8655 | 272.5034 | 226.1363 | 162.7748 | 139.1405 | 285.0777 | 187.1204 | 96.1035 | 96.8387 | 97.1601 | 97.7219 | 110.3803 | 420.1846 | 174.9581 | 618.1001 | 911.3528 | 943.4611 | 932.4948 | 808.697 | 931.7396 | 10.1518 | 10.4165 | 769.9716 | 858.3465 | 91.8468 | 779.6467 | 876.4843 | 61.0953 | 291.7173 | 923.0369 | 888.7912 | 529.3954 | 753.7539 | 866.3733 | 974.6162 | 858.2484 | 730.5018 | 739.6752 | 1071.4898 |  | 978.0449 | 785.3578 | 933.5431 | 917.3286 | 1001.2542 | 819.2932 |  | 768.0053 |  |  | 922.5589 | 1040.7364 | 937.7626 | [5 empty] | 67.0122 | 830.2497 | 398.2409 | 40.8161 | 859.8462 | 698.8543 | 38.6601 | 953.4765 | 937.7707 | 962.4839 |  | 1112.1636 | 995.9811 | 866.8179 | 949.0441 | 1181.8805 | 947.7725 | 961.3494 | 914.8714 | 966.6706 | 913.3492 | 1031.1451 | 773.4589 | 916.5938 | 952.7711 | 885.8439 | 934.8899 | 867.3877 |  | 902.4999 | 790.1725 | 883.1194 | 936.8542 | 974.8219 |  | 915.1176 | 881.7754 | 0.052179 | 19.3534 | 1.4879 | 1.5083 | -24.5893 | 3.0884 | 2919.1 | 1.08 | 3.1536 | -2.9207 | -16.1723 | 2.6727 | 6.574 | -32.0102 | 12.6422 | 136.3621 | 124.3345 | 151.89 | 6.9739 | -1.7904 | 129.7653 | 124.5452
42838.4734 | 4594 | 50.6722 | 36.521 | 27.9717 | 24.8465 | 22.6773 | 23.3032 | 23.1977 | 21.6698 | 33.4772 | 27.6462 | 23.3921 | 21.8091 | 21.4212 | 22.76 | 103.0237 | 102.5316 | 106.2756 | 492.881 | 661.5137 | 664.1389 | 842.8049 | 889.1898 | 883.7152 | 123.1087 | 845.09 | 905.1754 | 843.9282 | 815.5264 | 838.9099 | 268.9705 | 736.5877 | 871.918 | 398.4331 | 694.2272 | 832.3865 | 939.643 | 834.5107 |  | 862.0006 | 737.1284 | 636.7375 | 853.8103 |  | 312.9653 | 520.0131 | 401.2336 | 609.5016 | 697.5131 | 792.6054 | 830.9359 | 30.0965 | 168.9908 | 40.0644 | 334.2582 | 29.8766 | 48.006 | 55.3869 | 87.994 | 40.9159 |  |  | 0.4037 | -1.928 | -68.0642 | 1.1992 | 8.1582 | -197.7836 | 30.9209 | -4.5331 | 4.6043 | 15.2089 | 78.3496 | 0.0046195 | -0.00019713 | 0.00050762 | 1016.2216 | 798.5698 | 243.1677 | 66.3487 | 25.4964 | 21.465 | 20.8032 | 47.369 | 30.2155 | 24.7537 | 22.856 | 22.5272 | 25.6654 | 22.94 | 259.7812 | 273.4442 | 227.549 | 163.292 | 135.5234 | 284.8107 | 187.1917 | 96.1063 | 96.8416 | 97.1675 | 97.7225 | 110.3957 | 420.7359 | 175.0471 | 618.1857 | 910.7243 | 943.0456 | 932.0368 | 808.7709 | 931.5315 | 9.3831 | 7.3047 | 770.0555 | 859.0608 | 91.8829 | 779.6856 | 876.6761 | 61.1619 | 292.6238 | 921.8076 | 888.2482 | 529.748 | 753.6207 | 865.5068 | 974.7987 | 858.1336 | 730.5189 | 739.6907 | 1071.9091 |  | 977.5013 | 785.3699 | 933.327 | 916.9573 | 1000.4094 | 818.8483 |  | 768.0019 |  |  | 921.7106 | 1039.7195 | 938.4922 | [5 empty] | 67.0864 | 829.9921 | 398.6953 | 40.8309 | 859.5683 | 699.0109 | 38.6811 | 953.2568 | 938.0151 | 962.3228 |  | 1111.8452 | 995.8392 | 865.4443 | 948.8063 | 1181.8482 | 947.5493 | 961.1811 | 914.5965 | 966.0427 | 913.1782 | 1031.021 | 773.2527 | 916.367 | 952.5917 | 885.2776 | 934.2266 | 867.2014 |  | 902.4872 | 789.8142 | 883.0207 | 936.734 | 974.8117 |  | 914.6017 | 881.6147 | -0.044652 | 19.3529 | 1.4878 | 1.5072 | -24.4922 | 3.0884 | 2902.96 | 1.11 | 1.4766 | -2.7253 | -16.1923 | 2.1493 | 6.4982 | -31.9956 | 12.6509 | 136.094 | 124.242 | 151.4807 | 8.2764 | -1.9379 | 125.0518 | 124.3698
42838.4735 | 4595 | 50.6957 | 36.538 | 27.9806 | 24.862 | 22.6887 | 23.3047 | 23.2082 | 21.6766 | 33.4891 | 27.6517 | 23.386 | 21.8128 | 21.4214 | 22.7578 | 103.0291 | 102.5706 | 106.3079 | 493.0654 | 661.7174 | 664.1885 | 841.6176 | 887.32 | 882.4954 | 123.1835 | 844.3255 | 904.3488 | 843.7875 | 815.613 | 838.691 | 269.1698 | 736.4728 | 871.0605 | 398.9428 | 694.1548 | 830.9264 | 942.6115 | 834.368 |  | 861.8781 | 737.8004 | 636.6131 | 853.5606 |  | 312.6746 | 519.3812 | 400.7825 | 607.2253 | 697.6495 | 791.4961 | 831.4075 | 29.5876 | 168.8454 | 40.7392 | 334.2757 | 29.8768 | 47.9653 | 55.2278 | 87.9143 | 40.9294 |  |  | 0.61726 | -1.5384 | -67.708 | 1.3089 | 8.1004 | -197.7343 | 30.8492 | -4.5082 | 4.6652 | 15.0803 | 78.3651 | 0.0045916 | -0.00027106 | 0.00049941 | 1003.6071 | 798.5004 | 243.5698 | 66.4316 | 25.5082 | 21.4744 | 20.8091 | 47.3797 | 30.2293 | 24.7639 | 22.8566 | 22.5317 | 25.68 | 22.951 | 251.3834 | 264.2487 | 222.3432 | 163.9912 | 134.3234 | 284.5327 | 187.1242 | 96.107 | 96.8485 | 97.1524 | 97.7178 | 110.4025 | 421.3727 | 175.1555 | 618.2821 | 909.9935 | 942.4976 | 931.3614 | 808.5435 | 931.0482 | 12.1652 | 10.7587 | 770.0355 | 858.9361 | 91.9047 | 779.6335 | 876.7768 | 61.2163 | 293.5124 | 920.628 | 887.4051 | 530.0939 | 753.4629 | 864.811 | 974.6342 | 857.9939 | 730.5093 | 739.6629 | 1072.6058 |  | 977.0159 | 785.3641 | 933.2135 | 916.6805 | 999.3768 | 818.5113 |  | 767.999 |  |  | 918.5744 | 1038.3545 | 937.6069 | [5 empty] | 67.1567 | 829.722 | 399.1376 | 40.853 | 859.2405 | 699.0978 | 38.703 | 953.0479 | 937.8569 | 962.1324 |  | 1111.5394 | 995.3473 | 862.8822 | 948.6073 | 1181.7438 | 947.3395 | 961.0038 | 914.423 | 965.4898 | 912.8834 | 1030.8708 | 773.6895 | 916.1482 | 952.5087 | 885.554 | 933.8302 | 867.0165 |  | 903.5016 | 789.704 | 883.1276 | 936.3229 | 974.1364 |  | 914.269 | 881.4251 | 0.02695 | 19.3485 | 1.4873 | 1.5059 | -24.6536 | 3.0885 | 2899.98 | 0.95 | 1.8257 | -2.4334 | -16.1434 | 2.2446 | 6.4718 | -31.975 | 12.6297 | 135.846 | 124.1939 | 150.9765 | 9.1677 | -1.3684 | 126.3466 | 124.1446
42838.4735 | 4596 | 50.7138 | 36.5525 | 27.9898 | 24.8584 | 22.6939 | 23.31 | 23.2081 | 21.6798 | 33.5012 | 27.6574 | 23.3982 | 21.8188 | 21.426 | 22.7626 | 103.048 | 102.6059 | 106.35 | 493.2868 | 661.9756 | 664.2418 | 840.6968 | 886.1372 | 881.4015 | 123.2643 | 843.6805 | 903.5532 | 843.6701 | 815.7685 | 838.4598 | 269.3726 | 736.3285 | 870.5733 | 399.4827 | 694.0652 | 829.6683 | 943.2672 | 834.2244 |  | 861.6738 | 737.4412 | 636.6836 | 853.3232 |  | 312.22 | 517.1969 | 400.1819 | 604.4212 | 698.7846 | 791.9346 | 831.422 | 29.4203 | 168.7299 | 40.6516 | 334.2486 | 29.8759 | 47.913 | 55.0696 | 87.8153 | 40.9313 |  |  | 2.7634 | -2.252 | -67.7521 | 1.7827 | 7.827 | -197.8138 | 30.9826 | -3.9779 | 4.5677 | 15.497 | 77.8339 | 0.0046376 | -0.00017742 | 0.00050927 | 1000.4959 | 798.4315 | 243.9749 | 66.4953 | 25.5168 | 21.4724 | 20.8052 | 47.3869 | 30.2343 | 24.7585 | 22.8524 | 22.5228 | 25.6757 | 22.942 | 269.388 | 265.5958 | 223.5544 | 162.2546 | 133.0222 | 284.7748 | 187.1998 | 96.1093 | 96.843 | 97.1527 | 97.7155 | 110.4147 | 421.9278 | 175.2484 | 618.3873 | 909.9558 | 942.0577 | 930.901 | 808.1423 | 930.6899 | 18.0778 | 11.9444 | 769.9965 | 858.5371 | 91.9411 | 779.65 | 876.9201 | 61.2693 | 294.4364 | 919.3569 | 886.6813 | 530.4484 | 753.3128 | 864.5521 | 974.3755 | 857.8518 | 730.431 | 739.5636 | 1073.1825 |  | 976.5416 | 785.347 | 933.0788 | 916.4135 | 998.6593 | 818.2826 |  | 767.9853 |  |  | 917.7736 | 1037.7939 | 937.0149 | [5 empty] | 67.2277 | 829.4525 | 399.6162 | 40.8805 | 858.7786 | 699.2248 | 38.7255 | 952.827 | 937.4459 | 961.9746 |  | 1111.387 | 994.9176 | 861.6448 | 948.2284 | 1181.4891 | 947.089 | 960.7985 | 913.98 | 965.0211 | 912.2783 | 1030.6961 | 773.4024 | 916.2171 | 952.2009 | 885.5296 | 933.2993 | 866.8329 |  | 904.7616 | 790.4185 | 882.816 | 935.9769 | 973.9378 |  | 914.1545 | 881.245 | 0.19705 | 19.3426 | 1.4871 | 1.5051 | -24.4943 | 3.0884 | 2892.33 | 0.84 | 3.8625 | -2.9401 | -16.1264 | 2.6159 | 6.3629 | -31.988 | 12.6595 | 135.6067 | 124.137 | 150.629 | 7.2036 | -1.4929 | 126.6389 | 123.9632
42838.4735 | 4597 | 50.7326 | 36.5612 | 27.9914 | 24.86 | 22.6961 | 23.3052 | 23.2005 | 21.6735 | 33.5078 | 27.6629 | 23.4032 | 21.8116 | 21.4236 | 22.7618 | 103.0641 | 102.6466 | 106.3891 | 493.535 | 662.2376 | 664.3504 | 840.3435 | 886.3623 | 881.281 | 123.3436 | 843.3818 | 903.4961 | 843.4759 | 815.8047 | 838.3727 | 269.58 | 736.1995 | 870.0873 | 400.0263 | 693.9678 | 829.4386 | 948.6831 | 834.0838 |  | 861.5272 | 735.6343 | 636.6018 | 853.0905 |  | 312.087 | 515.7516 | 400.8256 | 602.513 | 693.7685 | 792.0944 | 831.0026 | 29.5625 | 168.6215 | 40.3735 | 334.1649 | 29.8843 | 47.8309 | 54.9163 | 87.7053 | 40.9285 |  |  | 5.9524 | -2.3263 | -67.9071 | 1.3464 | 7.6667 | -197.7862 | 30.7559 | -4.5101 | 4.5619 | 15.2863 | 77.7269 | 0.004521 | -0.00022178 | 0.00049612 | 995.7308 | 798.2716 | 244.3949 | 66.5644 | 25.5135 | 21.4719 | 20.8034 | 47.3878 | 30.2296 | 24.7606 | 22.8499 | 22.522 | 25.6696 | 22.9401 | 282.2773 | 265.5047 | 231.3878 | 161.6422 | 131.4511 | 285.2289 | 187.4236 | 96.1113 | 96.8529 | 97.1517 | 97.7209 | 110.4206 | 422.4842 | 175.3452 | 618.4849 | 909.8249 | 941.7364 | 930.5938 | 808.0367 | 930.3448 | 14.4711 | 10.5921 | 769.9485 | 858.4876 | 91.9691 | 779.6982 | 877.0737 | 61.3211 | 295.3331 | 918.5102 | 886.6668 | 530.7828 | 753.1923 | 864.2841 | 974.0851 | 857.7227 | 730.3773 | 739.4843 | 1073.9972 |  | 976.0098 | 785.3323 | 932.9742 | 916.0218 | 998.1832 | 818.1625 |  | 767.9698 |  |  | 919.1084 | 1037.6695 | 937.4556 | [5 empty] | 67.2964 | 829.173 | 400.1391 | 40.8961 | 858.2961 | 699.5378 | 38.7429 | 952.6067 | 936.9612 | 961.8131 |  | 1111.2645 | 994.7744 | 861.9388 | 947.787 | 1181.2724 | 946.7858 | 960.5992 | 913.2527 | 964.3232 | 911.8612 | 1030.8504 | 772.7472 | 916.2725 | 951.9778 | 885.169 | 932.9202 | 866.6457 |  | 904.6768 | 791.3734 | 882.3518 | 935.7588 | 973.7719 |  | 913.9008 | 881.0769 | 0.42837 | 19.3425 | 1.487 | 1.5053 | -24.4032 | 3.0885 | 2902.8 | 0.79 | 5.6685 | -2.9854 | -16.1301 | 2.2712 | 6.2979 | -31.9882 | 12.6141 | 135.3341 | 124.0928 | 150.4046 | 5.8398 | -2.3335 | 129.0214 | 123.8331
42838.4735 | 4598 | 50.7429 | 36.5637 | 27.9863 | 24.8634 | 22.6911 | 23.3093 | 23.2094 | 21.6782 | 33.513 | 27.6681 | 23.3943 | 21.8029 | 21.4193 | 22.7575 | 103.0575 | 102.6721 | 106.4151 | 493.7397 | 662.4415 | 664.4989 | 840.5284 | 887.0924 | 881.5047 | 123.4116 | 843.1085 | 903.2702 | 843.6175 | 815.7149 | 838.418 | 269.7817 | 736.0795 | 869.8652 | 400.5613 | 693.9565 | 829.8288 | 959.3971 | 833.9387 |  | 861.3763 | 735.445 | 636.6636 | 852.8497 |  | 312.3143 | 515.6931 | 401.301 | 603.0642 | 691.1362 | 791.5041 | 830.4586 | 29.7953 | 168.4956 | 40.0741 | 334.0193 | 29.8872 | 47.7483 | 54.763 | 87.6062 | 40.935 |  |  | 6.9315 | -2.0568 | -67.8618 | 1.5961 | 8.1162 | -197.7908 | 30.794 | -4.4556 | 4.6152 | 15.3168 | 77.1242 | 0.0045785 | -0.00021028 | 0.00051255 | 993.5063 | 798.2109 | 244.7975 | 66.6423 | 25.5189 | 21.4752 | 20.8097 | 47.3994 | 30.2433 | 24.7637 | 22.8548 | 22.5272 | 25.6782 | 22.9436 | 279.7354 | 268.3529 | 235.0615 | 162.641 | 130.1784 | 285.3164 | 187.5889 | 96.108 | 96.8539 | 97.1554 | 97.724 | 110.4439 | 423.046 | 175.4322 | 618.5813 | 909.6478 | 941.453 | 930.342 | 808.006 | 929.8925 | 13.6627 | 9.3067 | 769.8814 | 858.6747 | 92.0155 | 779.5509 | 877.2855 | 61.386 | 296.2398 | 918.4921 | 886.3347 | 531.1265 | 753.08 | 864.1275 | 974.4737 | 857.6208 | 730.303 | 739.4178 | 1074.7911 |  | 975.551 | 785.3136 | 932.8116 | 915.679 | 997.4317 | 818.0912 |  | 767.9661 |  |  | 917.7795 | 1036.2001 | 937.0402 | [5 empty] | 67.3645 | 828.8745 | 400.6435 | 40.915 | 857.8015 | 700.0393 | 38.7627 | 952.4018 | 936.8849 | 961.6666 |  | 1110.9632 | 994.7166 | 861.3557 | 947.5118 | 1181.2121 | 946.532 | 960.4121 | 912.5206 | 963.3312 | 910.7148 | 1032.3845 | 772.1535 | 915.9879 | 951.7524 | 885.7592 | 932.9149 | 866.4515 |  | 904.1289 | 791.4828 | 881.8309 | 935.3402 | 973.4736 |  | 913.4025 | 880.8625 | 0.53596 | 19.343 | 1.487 | 1.5052 | -24.439 | 3.0885 | 2884.95 | 0.59 | 6.1171 | -2.8071 | -16.1241 | 2.4728 | 6.4781 | -31.9797 | 12.6184 | 135.0966 | 124.0242 | 150.0433 | 6.1354 | -2.7197 | 133.8167 | 123.7227
42838.4735 | 4599 | 50.7666 | 36.566 | 28.0022 | 24.8554 | 22.7012 | 23.3148 | 23.2138 | 21.6795 | 33.524 | 27.6736 | 23.407 | 21.8159 | 21.4307 | 22.7627 | 103.0612 | 102.7002 | 106.4508 | 493.9252 | 662.5253 | 664.6445 | 840.8881 | 887.3967 | 881.5375 | 123.4808 | 842.6795 | 902.7555 | 844.0223 | 815.5458 | 838.3895 | 269.964 | 735.9323 | 869.6358 | 401.0801 | 693.8333 | 830.5361 | 983.8524 | 833.7851 |  | 861.1895 | 735.1671 | 636.1804 | 852.6088 |  | 312.3025 | 515.9563 | 401.2833 | 603.2125 | 690.3928 | 790.9238 | 830.3641 | 29.7382 | 168.3883 | 39.8092 | 333.8201 | 29.8799 | 47.6325 | 54.6142 | 87.4888 | 40.9389 |  |  | 4.4338 | -1.9096 | -67.8546 | 1.2202 | 8.4598 | -197.7849 | 31.1121 | -4.4116 | 4.6491 | 15.24 | 77.5714 | 0.0045078 | -0.00025135 | 0.00054541 | 994.7874 | 798.0741 | 245.228 | 66.712 | 25.5226 | 21.4784 | 20.8035 | 47.4083 | 30.2494 | 24.7706 | 22.8616 | 22.5208 | 25.6826 | 22.9441 | 267.9954 | 265.6184 | 233.9371 | 162.207 | 129.6042 | 285.3155 | 187.6975 | 96.105 | 96.8447 | 97.1562 | 97.7146 | 110.4552 | 423.6076 | 175.5166 | 618.6947 | 909.8053 | 941.2071 | 930.1319 | 807.9312 | 929.5736 | 11.1429 | 11.2726 | 769.8472 | 857.5969 | 92.0437 | 779.3201 | 877.5395 | 61.4376 | 297.1277 | 917.7377 | 885.7783 | 531.4319 | 752.9172 | 863.8427 | 973.8251 | 857.4516 | 730.288 | 739.4169 | 1074.0715 |  | 975.103 | 785.309 | 932.3287 | 915.3477 | 996.5935 | 817.936 |  | 767.9777 |  |  | 915.6734 | 1034.6253 | 936.1064 | [5 empty] | 67.4263 | 828.5464 | 401.1234 | 40.9348 | 857.3358 | 700.5016 | 38.779 | 952.197 | 936.6007 | 961.4793 |  | 1110.4591 | 993.8583 | 859.7182 | 947.343 | 1180.9752 | 946.3283 | 960.2119 | 911.7207 | 962.5628 | 909.9386 | 1031.5215 | 771.2595 | 915.6019 | 951.4523 | 886.1068 | 932.733 | 866.2704 |  | 903.7242 | 790.8772 | 881.3659 | 934.4632 | 973.2371 |  | 912.8918 | 880.617 | 0.96298 | 19.3405 | 1.4874 | 1.5055 | -24.419 | 3.0884 | 2845.58 | 0.53 | 4.8923 | -2.7053 | -16.1259 | 2.1625 | 6.612 | -31.9705 | 12.6799 | 134.9064 | 123.8189 | 149.6397 | 7.4398 | -2.5803 | 145.2014 | 123.6248
42838.4735 | 4600 | 50.7758 | 36.5768 | 28.0035 | 24.8629 | 22.6919 | 23.3125 | 23.2038 | 21.6768 | 33.5231 | 27.6701 | 23.4036 | 21.811 | 21.4232 | 22.7628 | 103.0811 | 102.7472 | 106.4933 | 494.1265 | 662.5313 | 664.774 | 840.9099 | 887.8336 | 881.4743 | 123.5682 | 842.3517 | 901.943 | 844.5387 | 815.6459 | 838.5648 | 270.1667 | 735.8119 | 869.6023 | 401.6489 | 693.7391 | 830.7417 | 938.9599 | 833.6275 |  | 861.0066 | 736.3128 | 636.1062 | 852.3559 |  | 312.1417 | 515.5231 | 400.8128 | 602.2198 | 689.3897 | 790.6922 | 830.4701 | 29.7326 | 168.2188 | 40.0284 | 333.7541 | 29.8813 | 47.5076 | 54.4693 | 87.3619 | 40.9213 |  |  | 4.6835 | -2.1718 | -67.9328 | 1.7354 | 8.3508 | -197.7901 | 30.3636 | -4.1008 | 4.5921 | 15.0797 | 78.1719 | 0.0044667 | -0.0002267 | 0.00051255 | 992.9161 | 797.9684 | 245.6347 | 66.7895 | 25.5366 | 21.4833 | 20.8088 | 47.4166 | 30.2581 | 24.7723 | 22.8623 | 22.5308 | 25.6832 | 22.9512 | 258.3711 | 262.4244 | 240.6364 | 163.5612 | 134.1218 | 285.2345 | 187.8417 | 96.1096 | 96.8667 | 97.1764 | 97.7193 | 110.466 | 424.1994 | 175.6169 | 618.8288 | 909.7018 | 940.9986 | 930.018 | 807.6851 | 929.4958 | 12.2429 | 12.1962 | 769.8016 | 856.8073 | 92.0846 | 779.2229 | 877.7591 | 61.5015 | 298.0321 | 916.8326 | 884.9007 | 531.7392 | 752.7491 | 863.6888 | 973.84 | 857.298 | 730.2997 | 739.4146 | 1070.7534 |  | 974.6277 | 785.3203 | 931.9736 | 914.9977 | 995.8182 | 817.7797 |  | 767.9852 |  |  | 914.8492 | 1033.8408 | 935.3736 | [5 empty] | 67.4985 | 828.2326 | 401.6116 | 40.9505 | 856.929 | 700.9747 | 38.801 | 952.0192 | 936.2715 | 961.2514 |  | 1110.0067 | 992.9937 | 858.4854 | 947.2234 | 1181.2816 | 946.1303 | 960.0262 | 911.2161 | 962.2388 | 910.1841 | 1036.0157 | 771.8437 | 915.0082 | 950.631 | 885.6448 | 932.687 | 866.0869 |  | 903.097 | 789.8024 | 881.2317 | 933.4692 | 973.062 |  | 912.279 | 880.391 | 0.69679 | 19.3412 | 1.487 | 1.5058 | -24.3857 | 3.0884 | 2832.14 | 0.82 | 5.0286 | -2.8842 | -16.1308 | 2.5782 | 6.5685 | -31.9674 | 12.5251 | 134.7758 | 123.6677 | 149.2683 | 8.4969 | -3.3054 | 124.7971 | 123.5365
42838.4735 | 4601 | 50.8017 | 36.5882 | 28.0016 | 24.855 | 22.6882 | 23.299 | 23.1993 | 21.6814 | 33.5375 | 27.6782 | 23.407 | 21.8143 | 21.4178 | 22.77 | 103.0853 | 102.7953 | 106.5312 | 494.3251 | 662.5605 | 664.8484 | 841.3141 | 888.2829 | 881.7187 | 123.6374 | 842.1231 | 901.1203 | 845.2422 | 815.8559 | 838.937 | 270.4044 | 735.7291 | 869.4599 | 402.2306 | 693.7806 | 831.0495 | 932.512 | 833.482 |  | 860.8149 | 737.6972 | 636.2842 | 852.1225 |  | 312.1212 | 513.197 | 400.3859 | 602.2394 | 691.1174 | 791.5627 | 830.1421 | 30.0807 | 168.0002 | 40.3957 | 333.8843 | 29.8861 | 47.3858 | 54.3346 | 87.2409 | 40.9134 |  |  | 4.4522 | -1.8958 | -67.9282 | 1.5337 | 8.4704 | -197.7415 | 30.7585 | -4.0186 | 4.5895 | 15.206 | 78.0941 | 0.0045242 | -0.0002382 | 0.00052898 | 998.2044 | 797.7512 | 246.0119 | 66.8556 | 25.545 | 21.4772 | 20.8113 | 47.4257 | 30.2591 | 24.7677 | 22.8524 | 22.5324 | 25.6838 | 22.9501 | 248.1013 | 257.6074 | 238.7425 | 161.4137 | 133.6559 | 285.0849 | 188.0208 | 96.1115 | 96.8603 | 97.1883 | 97.727 | 110.477 | 424.7979 | 175.6959 | 618.9406 | 909.6072 | 940.7481 | 929.8597 | 807.3725 | 929.2276 | 9.2491 | 9.328 | 769.7591 | 856.929 | 92.1252 | 779.2011 | 877.8686 | 61.5593 | 298.9402 | 916.7918 | 884.2751 | 531.9932 | 752.6562 | 863.6819 | 973.5474 | 857.1659 | 730.2808 | 739.4062 | 1068.4547 |  | 974.1713 | 785.3273 | 931.8845 | 914.6715 | 995.8427 | 817.5897 |  | 767.9862 |  |  | 912.804 | 1032.2145 | 933.7344 | [5 empty] | 67.5611 | 827.9184 | 402.0949 | 40.9714 | 856.5947 | 701.3972 | 38.8064 | 951.8403 | 935.5571 | 960.9822 |  | 1109.7941 | 992.2467 | 857.4842 | 947.3169 | 1181.5351 | 945.8299 | 959.8565 | 910.8868 | 961.7262 | 910.2815 | 1032.25 | 772.0417 | 914.4337 | 949.9609 | 884.6095 | 932.839 | 865.9017 |  | 903.9239 | 789.6076 | 881.2514 | 932.8405 | 972.6849 |  | 911.3041 | 880.2178 | 0.47048 | 19.3403 | 1.4875 | 1.5068 | -24.4804 | 3.0884 | 2816.05 | 0.39 | 4.9037 | -2.6908 | -16.1064 | 2.4201 | 6.6181 | -31.9766 | 12.6115 | 134.626 | 123.6297 | 149.2894 | 9.6155 | -3.0711 | 122.0409 | 123.4353
42838.4735 | 4602 | 50.8135 | 36.597 | 28.0045 | 24.8405 | 22.6953 | 23.2952 | 23.2045 | 21.6785 | 33.5348 | 27.6871 | 23.412 | 21.8106 | 21.4223 | 22.7614 | 103.0996 | 102.8362 | 106.5629 | 494.515 | 662.5888 | 664.9254 | 841.6436 | 888.5344 | 881.9357 | 123.711 | 842.0607 | 900.7584 | 845.1919 | 816.0924 | 839.0283 | 270.6382 | 735.658 | 869.3231 | 402.7448 | 693.9479 | 830.6428 | 917.1145 | 833.3395 |  | 860.6585 | 737.3081 | 636.3232 | 851.8891 |  | 312.0134 | 512.0742 | 399.8398 | 602.5224 | 692.3263 | 792.2591 | 829.5952 | 30.437 | 167.893 | 40.6481 | 333.9799 | 29.8783 | 47.2674 | 54.1939 | 87.1212 | 40.9035 |  |  | 3.2043 | -2.1436 | -68.3776 | 1.9713 | 8.3061 | -197.7862 | 30.8716 | -4.2749 | 4.6088 | 15.5475 | 77.7688 | 0.0047099 | -0.00011007 | 0.00051584 | 994.7114 | 797.5776 | 246.3879 | 66.9303 | 25.5506 | 21.4817 | 20.8174 | 47.4292 | 30.2578 | 24.774 | 22.856 | 22.5365 | 25.6956 | 22.9562 | 237.1092 | 243.3675 | 228.9663 | 157.8334 | 135.5708 | 284.7788 | 187.9836 | 96.1032 | 96.8623 | 97.1898 | 97.7292 | 110.487 | 425.3846 | 175.77 | 619.0421 | 909.6331 | 940.5048 | 929.7039 | 807.2435 | 929.038 | 9.019 | 7.0802 | 769.7212 | 856.2024 | 92.1667 | 779.1667 | 877.9291 | 61.615 | 299.8475 | 916.3308 | 883.7293 | 532.2482 | 752.5606 | 863.6699 | 977.6831 | 857.07 | 730.3322 | 739.4628 | 1066.0283 |  | 973.7689 | 785.3355 | 931.5034 | 914.3837 | 996.0579 | 817.4694 |  | 768.0066 |  |  | 911.2511 | 1031.803 | 932.3423 | [5 empty] | 67.6368 | 827.6061 | 402.5688 | 40.9963 | 856.215 | 702.2563 | 38.8287 | 951.6523 | 934.6961 | 960.8497 |  | 1109.3781 | 991.992 | 855.9988 | 947.5026 | 1181.4469 | 945.5819 | 959.6998 | 910.7025 | 961.3464 | 910.057 | 1030.8807 | 772.1478 | 914.1279 | 949.7028 | 883.2904 | 932.9407 | 865.7261 |  | 912.1822 | 788.6326 | 881.366 | 932.5581 | 972.2515 |  | 910.7933 | 879.9788 | 0.36901 | 19.3388 | 1.4876 | 1.5059 | -24.4668 | 3.0884 | 2797.25 | 0.95 | 4.1603 | -2.8591 | -16.1481 | 2.7418 | 6.5558 | -31.9907 | 12.6388 | 134.5052 | 123.4677 | 149.4031 | 10.7907 | -1.9898 | 115.6157 | 123.3351
42838.4736 | 4603 | 50.8293 | 36.6029 | 28.017 | 24.8597 | 22.6975 | 23.3094 | 23.2117 | 21.6797 | 33.5473 | 27.6931 | 23.4084 | 21.8122 | 21.4273 | 22.7581 | 103.11 | 102.8798 | 106.6028 | 494.686 | 662.6757 | 665.0199 | 841.1104 | 888.0626 | 881.891 | 123.7972 | 841.6271 | 899.7206 | 845.7817 | 816.4579 | 839.3557 | 270.8501 | 735.5819 | 869.1342 | 403.2896 | 693.9508 | 830.6626 | 901.7465 | 833.1965 |  | 860.5409 | 737.2034 | 636.5178 | 851.6548 |  | 311.2969 | 512.4143 | 399.9281 | 600.5913 | 693.1529 | 791.758 | 829.0877 | 30.3319 | 167.7504 | 40.8096 | 333.976 | 29.8718 | 47.1762 | 54.0652 | 87.0091 | 40.8892 |  |  | 3.8365 | -2.712 | -68.2574 | 1.5889 | 7.965 | -197.7533 | 30.8282 | -4.0167 | 4.6236 | 15.343 | 78.1626 | 0.004654 | -0.00020699 | 0.00052734 | 1001.5857 | 797.4702 | 246.7613 | 67.0055 | 25.557 | 21.4864 | 20.8186 | 47.4466 | 30.2679 | 24.7796 | 22.8709 | 22.5306 | 25.6944 | 22.9534 | 226.3699 | 232.2013 | 218.6066 | 151.9977 | 130.0198 | 284.437 | 187.8266 | 96.0959 | 96.8618 | 97.1965 | 97.7184 | 110.4972 | 425.9468 | 175.8426 | 619.135 | 909.4108 | 940.2298 | 929.4502 | 807.2095 | 929.002 | 10.8547 | 9.9214 | 769.6851 | 855.8637 | 92.2107 | 779.309 | 877.86 | 61.673 | 300.6998 | 915.3476 | 883.3261 | 532.4895 | 752.4692 | 863.5943 | 981.2384 | 856.9684 | 730.3239 | 739.3973 | 1066.3885 |  | 973.3466 | 785.3583 | 931.0426 | 914.0012 | 997.0102 | 817.3408 |  | 768.0201 |  |  | 912.0183 | 1031.8582 | 932.077 | [5 empty] | 67.7012 | 827.2881 | 403.0465 | 41.0106 | 855.7199 | 703.3159 | 38.8467 | 951.491 | 934.0309 | 960.7081 |  | 1109.1859 | 991.7256 | 855.3826 | 947.4561 | 1181.0905 | 945.3261 | 959.5038 | 910.4985 | 961.4023 | 909.7932 | 1030.2366 | 771.9936 | 914.1125 | 949.7022 | 883.32 | 932.6284 | 865.5387 |  | 897.3767 | 787.6121 | 881.5273 | 932.9689 | 972.2491 |  | 910.5022 | 879.7586 | 0.39591 | 19.3398 | 1.488 | 1.5042 | -24.3512 | 3.0884 | 2800.28 | 0.82 | 4.5529 | -3.2166 | -16.1374 | 2.4621 | 6.4183 | -31.9805 | 12.6269 | 134.2978 | 123.2716 | 149.8822 | 11.9326 | -0.85965 | 109.4307 | 123.217
42838.4736 | 4604 | 50.8463 | 36.6109 | 28.0211 | 24.869 | 22.694 | 23.3117 | 23.2103 | 21.6803 | 33.5565 | 27.6932 | 23.4134 | 21.8161 | 21.4291 | 22.7592 | 103.1318 | 102.9393 | 106.6587 | 494.8791 | 662.8656 | 665.1312 | 841.1976 | 888.3606 | 881.8843 | 123.8383 | 841.0301 | 899.0089 | 845.406 | 816.4267 | 839.3906 | 271.0558 | 735.4901 | 868.1688 | 403.8427 | 693.8674 | 831.0811 | 898.8348 | 833.0567 |  | 860.3231 | 736.7818 | 636.7417 | 851.4237 |  | 310.3634 | 511.2895 | 399.7393 | 600.7556 | 690.2788 | 791.1056 | 828.5784 | 29.6006 | 167.5845 | 40.8585 | 333.9583 | 29.8558 | 47.0685 | 53.9403 | 86.8832 | 40.8607 |  |  | 2.0636 | -2.0174 | -68.7483 | 1.2307 | 8.5262 | -197.7698 | 31.0496 | -3.9319 | 4.4395 | 15.3761 | 77.6406 | 0.0045045 | -0.00026777 | 0.00051584 | 1003.5762 | 797.2807 | 247.1583 | 67.0836 | 25.5537 | 21.4878 | 20.8057 | 47.4556 | 30.2727 | 24.7825 | 22.8654 | 22.5351 | 25.6943 | 22.9575 | 220.0549 | 237.7587 | 219.3185 | 152.4179 | 129.2912 | 284.0944 | 187.8354 | 96.104 | 96.876 | 97.2046 | 97.7104 | 110.5048 | 426.55 | 175.9333 | 619.2461 | 909.1622 | 939.9435 | 929.1053 | 807.1803 | 928.7607 | 9.926 | 10.3138 | 769.6509 | 855.5818 | 92.2575 | 779.3445 | 877.833 | 61.7293 | 301.6213 | 914.2248 | 882.7421 | 532.7641 | 752.3969 | 862.2012 | 983.3796 | 856.846 | 730.2763 | 739.2876 | 1066.3728 |  | 972.8787 | 785.3489 | 930.5758 | 913.6789 | 997.7765 | 817.1126 |  | 768.0371 |  |  | 910.5008 | 1030.8007 | 931.0574 | [5 empty] | 67.7724 | 826.9642 | 403.5741 | 41.0329 | 855.3331 | 704.5045 | 38.8721 | 951.2643 | 933.5878 | 960.4943 |  | 1108.2859 | 990.8999 | 853.9867 | 947.1685 | 1181.1021 | 945.1223 | 959.3621 | 910.3585 | 961.4594 | 908.9674 | 1031.5877 | 771.9682 | 914.5915 | 950.2956 | 882.9538 | 932.3109 | 865.3091 |  | 896.4169 | 787.4765 | 881.5736 | 933.5633 | 971.9525 |  | 910.125 | 879.6196 | 0.030104 | 19.3401 | 1.4876 | 1.5042 | -24.5108 | 3.0884 | 2805.41 | 0.43 | 3.3391 | -2.7723 | -16.1837 | 2.1654 | 6.6385 | -31.972 | 12.6683 | 134.0799 | 123.0742 | 150.2689 | 12.5827 | -0.93759 | 108.2892 | 123.0998
42838.4736 | 4605 | 50.8693 | 36.6196 | 28.0278 | 24.8754 | 22.7031 | 23.3191 | 23.2253 | 21.6852 | 33.5659 | 27.701 | 23.418 | 21.8265 | 21.4312 | 22.7681 | 103.1443 | 102.9811 | 106.6866 | 495.0529 | 662.9459 | 665.2509 | 841.4041 | 888.8329 | 881.8439 | 123.9133 | 840.217 | 898.8451 | 845.3357 | 816.2025 | 839.3581 | 271.2675 | 735.4012 | 867.5483 | 404.3901 | 693.8382 | 830.9811 | 936.9762 | 832.9105 |  | 860.1721 | 737.3728 | 636.8178 | 851.1851 |  | 309.8085 | 509.5776 | 398.7835 | 601.492 | 689.9982 | 790.3285 | 827.1884 | 28.498 | 167.4329 | 41.5088 | 333.9665 | 29.8341 | 46.9622 | 53.8201 | 86.7544 | 40.8497 |  |  | 5.9938 | -1.6047 | -68.8836 | 1.4693 | 7.8376 | -197.7921 | 30.9044 | -4.2006 | 4.387 | 15.5849 | 78.0265 | 0.0045982 | -0.00022013 | 0.00050598 | 997.4869 | 797.1897 | 247.5323 | 67.1525 | 25.5651 | 21.4759 | 20.8112 | 47.4639 | 30.2753 | 24.7854 | 22.8682 | 22.5397 | 25.6999 | 22.9542 | 226.2769 | 244.1036 | 224.0388 | 150.6131 | 129.2841 | 283.9267 | 187.8964 | 96.0972 | 96.8768 | 97.2124 | 97.726 | 110.5167 | 427.1377 | 176.0089 | 619.3262 | 909.2701 | 939.6649 | 928.8525 | 806.8952 | 928.6955 | 16.3573 | 12.5378 | 769.6342 | 854.8585 | 92.2946 | 779.3425 | 877.8709 | 61.7803 | 302.5393 | 912.8052 | 882.6581 | 532.8851 | 752.3965 | 862.0384 | 986.2807 | 856.7466 | 730.173 | 739.1801 | 1066.8587 |  | 972.4284 | 785.376 | 930.2174 | 913.3627 | 998.1643 | 816.9718 |  | 768.0476 |  |  | 920.43 | 1034.8745 | 933.86 | [5 empty] | 67.8483 | 826.6366 | 404.0309 | 41.0512 | 854.9214 | 705.4972 | 38.8899 | 951.0917 | 932.8212 | 960.248 |  | 1109.0127 | 990.314 | 852.9358 | 946.5668 | 1180.8318 | 944.9291 | 959.1982 | 910.2202 | 961.1646 | 908.7893 | 1031.438 | 771.8569 | 914.7226 | 950.8807 | 883.0502 | 931.7956 | 865.1576 |  | 895.8593 | 787.4426 | 881.2341 | 934.293 | 971.6484 |  | 909.7928 | 879.3851 | 0.34453 | 19.34 | 1.4866 | 1.5043 | -24.4298 | 3.0884 | 2832.02 | 0.9 | 5.6907 | -2.4699 | -16.1819 | 2.3633 | 6.3624 | -31.9621 | 12.634 | 133.8564 | 122.9218 | 150.4691 | 11.8662 | -1.4539 | 123.9753 | 122.9812
42838.4736 | 4606 | 50.8697 | 36.6142 | 28.0286 | 24.8855 | 22.6927 | 23.3261 | 23.2198 | 21.6857 | 33.5593 | 27.7055 | 23.4145 | 21.8197 | 21.4312 | 22.7694 | 103.1643 | 103.029 | 106.7299 | 495.2239 | 662.8634 | 665.2856 | 840.6451 | 888.246 | 880.9777 | 123.9773 | 839.6189 | 898.3618 | 845.3542 | 816.2276 | 839.207 | 271.4854 | 735.3397 | 867.9396 | 404.9629 | 693.7602 | 830.4595 | 863.5442 | 832.7669 |  | 859.9616 | 737.0284 | 636.6098 | 850.956 |  | 308.6671 | 507.8779 | 398.2806 | 603.3203 | 691.6039 | 790.0606 | 826.1316 | 27.766 | 167.364 | 41.0624 | 333.8489 | 29.8523 | 46.8448 | 53.706 | 86.6209 | 40.849 |  |  | 3.5914 | -1.8098 | -68.195 | 1.4555 | 7.85 | -197.779 | 30.9695 | -4.3262 | 4.762 | 15.6 | 76.84 | 0.0046475 | -0.00029242 | 0.00052077 | 994.2433 | 797.1417 | 247.9131 | 67.2359 | 25.567 | 21.4729 | 20.8014 | 47.4671 | 30.28 | 24.7875 | 22.8588 | 22.5351 | 25.7043 | 22.9562 | 254.3475 | 259.9156 | 234.9417 | 148.8083 | 127.7131 | 284.2954 | 188.0831 | 96.0982 | 96.8829 | 97.209 | 97.7342 | 110.5319 | 427.6994 | 176.0805 | 619.3874 | 909.377 | 939.4669 | 928.6457 | 806.7245 | 928.7104 | 14.3351 | 11.5885 | 769.5838 | 854.9224 | 92.3487 | 779.4123 | 877.9672 | 61.8428 | 303.3374 | 912.0965 | 882.3307 | 533.014 | 752.431 | 862.8166 | 988.699 | 856.6442 | 730.0419 | 739.0343 | 1067.5364 |  | 971.9796 | 785.3821 | 929.8453 | 913.0222 | 998.6735 | 816.8224 |  | 768.0393 |  |  | 935.827 | 1038.2794 | 942.5871 | [5 empty] | 67.9156 | 826.3171 | 404.548 | 41.07 | 854.5128 | 706.4674 | 38.9035 | 950.9284 | 932.732 | 960.0958 |  | 1108.2195 | 989.8018 | 851.4461 | 946.1946 | 1180.5731 | 944.7231 | 959.0069 | 910.2074 | 960.9838 | 908.6741 | 1030.1663 | 772.0053 | 914.572 | 950.8244 | 882.9169 | 931.2626 | 864.987 |  | 922.764 | 787.3433 | 881.0792 | 934.7593 | 971.3861 |  | 909.5756 | 879.1984 | 0.44488 | 19.3408 | 1.4878 | 1.5049 | -24.3716 | 3.0884 | 2904.76 | 0.78 | 4.4047 | -2.6201 | -16.0833 | 2.3496 | 6.3667 | -31.957 | 12.6457 | 133.6285 | 122.7643 | 150.7302 | 8.8026 | -2.6405 | 95.0078 | 122.8952
42838.4736 | 4607 | 50.9009 | 36.6324 | 28.0381 | 24.8924 | 22.6983 | 23.3337 | 23.2131 | 21.6852 | 33.5767 | 27.7099 | 23.4276 | 21.8184 | 21.4297 | 22.7845 | 103.171 | 103.0752 | 106.7696 | 495.4042 | 662.8225 | 665.309 | 839.2999 | 887.7285 | 879.938 | 124.0426 | 838.9043 | 897.5801 | 845.7137 | 816.4678 | 839.5474 | 271.7088 | 735.3052 | 868.2998 | 405.4835 | 693.7216 | 828.9573 | 931.0605 | 832.6168 |  | 859.8619 | 736.7441 | 636.322 | 850.7164 |  | 308.1535 | 507.1807 | 397.4617 | 604.3863 | 694.3189 | 789.8801 | 827.1317 | 27.3516 | 167.3416 | 39.9858 | 333.6266 | 29.8517 | 46.7188 | 53.602 | 86.4708 | 40.8485 |  |  | 5.2526 | -2.2297 | -68.145 | 1.7374 | 8.3126 | -197.7888 | 31.1515 | -4.3005 | 4.7108 | 15.3747 | 76.9514 | 0.0045111 | -0.00025792 | 0.00051091 | 1001.3449 | 797.1432 | 248.2965 | 67.3059 | 25.5743 | 21.4776 | 20.8051 | 47.4777 | 30.2839 | 24.7864 | 22.8696 | 22.5381 | 25.6985 | 22.9531 | 265.4671 | 276.5154 | 244.2141 | 149.089 | 124.5269 | 284.7897 | 188.3441 | 96.0951 | 96.8762 | 97.2103 | 97.7286 | 110.5407 | 428.254 | 176.1539 | 619.4597 | 909.1363 | 939.2656 | 928.4028 | 806.7193 | 928.6275 | 15.7984 | 12.4832 | 769.5452 | 855.0343 | 92.3922 | 779.2294 | 877.9825 | 61.8966 | 304.2478 | 910.6828 | 881.4806 | 533.2031 | 752.406 | 863.3823 | 990.2781 | 856.5231 | 729.9601 | 738.9408 | 1069.1494 |  | 971.5045 | 785.4101 | 929.4605 | 912.7046 | 999.1385 | 816.8688 |  | 768.0317 |  |  | 948.3714 | 1041.3407 | 952.3636 | [5 empty] | 67.9928 | 825.9988 | 405.0256 | 41.0966 | 854.2895 | 707.4449 | 38.9289 | 950.7146 | 932.3932 | 959.9203 |  | 1108.2347 | 988.8819 | 849.9523 | 945.7288 | 1180.2661 | 944.4791 | 958.8391 | 910.3335 | 962.0263 | 908.7105 | 1031.0055 | 771.4931 | 914.5461 | 950.678 | 882.0502 | 931.2074 | 864.802 |  | 921.3386 | 786.6799 | 881.1029 | 934.3644 | 971.0806 |  | 909.0855 | 878.9879 | -0.2782 | 19.3404 | 1.4882 | 1.5053 | -24.4283 | 3.0884 | 2949.68 | 0.87 | 5.3277 | -2.9069 | -16.0703 | 2.566 | 6.551 | -31.9551 | 12.6818 | 133.3626 | 122.601 | 150.969 | 7.6415 | -3.6359 | 121.4637 | 122.8104
42838.4736 | 4608 | 50.908 | 36.6373 | 28.038 | 24.8722 | 22.7026 | 23.3084 | 23.2067 | 21.6751 | 33.5795 | 27.7207 | 23.4216 | 21.8194 | 21.4256 | 22.7712 | 103.1902 | 103.1298 | 106.8093 | 495.6082 | 662.82 | 665.3921 | 839.0052 | 887.8259 | 880.0878 | 124.1141 | 838.4569 | 897.1194 | 845.5459 | 816.2523 | 839.6209 | 271.9359 | 735.1904 | 868.025 | 406.0174 | 693.6171 | 828.057 | 838.2367 | 832.453 |  | 859.6924 | 735.5028 | 636.1691 | 850.4646 |  | 307.7807 | 506.6791 | 397.016 | 603.5176 | 691.0243 | 789.8216 | 828.0156 | 27.3878 | 167.3613 | 39.8599 | 333.3977 | 29.8768 | 46.5978 | 53.5165 | 86.3231 | 40.8448 |  |  | 5.6587 | -2.4176 | -67.8717 | 1.3628 | 8.2259 | -197.8374 | 31.0667 | -4.3748 | 4.4666 | 15.3057 | 76.3202 | 0.0046113 | -0.00020042 | 0.00049777 | 1001.2795 | 797.106 | 248.685 | 67.3902 | 25.5808 | 21.4801 | 20.8113 | 47.4903 | 30.2987 | 24.7903 | 22.8728 | 22.5452 | 25.7019 | 22.9579 | 269.1182 | 270.0188 | 242.4986 | 153.7438 | 123.5303 | 284.9875 | 188.5948 | 96.0849 | 96.8794 | 97.2134 | 97.7221 | 110.5516 | 428.7871 | 176.2206 | 619.5305 | 908.5642 | 939.0192 | 928.1777 | 806.7659 | 928.356 | 13.3887 | 10.0494 | 769.5174 | 855.015 | 92.4318 | 779.0264 | 878.1238 | 61.9529 | 305.1501 | 909.8811 | 881.4088 | 533.3951 | 752.2943 | 862.8849 | 991.7639 | 856.4039 | 729.8165 | 738.7893 | 1071.6809 |  | 971.0877 | 785.3521 | 929.3172 | 912.3992 | 999.4838 | 816.894 |  | 768.0183 |  |  | 958.009 | 1044.4445 | 961.626 | [5 empty] | 68.0637 | 825.7099 | 405.4844 | 41.1101 | 854.1989 | 708.3784 | 38.9442 | 950.5229 | 932.2699 | 959.8253 |  | 1108.1946 | 988.3871 | 851.4247 | 945.2427 | 1179.9242 | 944.1995 | 958.5914 | 910.1685 | 962.523 | 908.189 | 1029.2215 | 771.7388 | 914.5705 | 950.4018 | 881.5702 | 930.9555 | 864.628 |  | 907.6881 | 786.2059 | 881.3793 | 933.9983 | 971.028 |  | 908.7969 | 878.8132 | 0.24788 | 19.34 | 1.4892 | 1.5054 | -24.5046 | 3.0883 | 2991.96 | 0.65 | 5.53 | -3.0259 | -16.0329 | 2.2719 | 6.5166 | -31.9582 | 12.6641 | 133.0985 | 122.542 | 151.1484 | 7.2656 | -3.4119 | 86.1658 | 122.7116
42838.4736 | 4609 | 50.9217 | 36.6415 | 28.0346 | 24.8718 | 22.686 | 23.3055 | 23.203 | 21.673 | 33.5789 | 27.7103 | 23.4084 | 21.8068 | 21.4172 | 22.7649 | 103.2014 | 103.1843 | 106.8549 | 495.8026 | 662.7892 | 665.4911 | 838.9084 | 887.8702 | 880.0636 | 124.1896 | 837.9863 | 896.1801 | 845.5725 | 816.1868 | 839.623 | 272.163 | 735.0924 | 867.3862 | 406.5154 | 693.5294 | 826.9816 | 835.6854 | 832.3151 |  | 859.5259 | 734.3665 | 636.3072 | 850.2387 |  | 307.3129 | 505.7699 | 397.7642 | 602.106 | 687.6077 | 789.2945 | 828.0574 | 27.9939 | 167.4195 | 39.3645 | 333.3563 | 29.8578 | 46.4516 | 53.4254 | 86.163 | 40.8438 |  |  | 1.6976 | -2.5168 | -68.1207 | 1.468 | 8.429 | -197.8112 | 30.6665 | -4.2355 | 4.7081 | 15.1011 | 77.712 | 0.0046113 | -0.00022835 | 0.00050598 | 992.5312 | 797.0738 | 249.0795 | 67.4651 | 25.5899 | 21.487 | 20.8166 | 47.501 | 30.3093 | 24.8029 | 22.8751 | 22.5464 | 25.7161 | 22.9694 | 267.7233 | 269.0754 | 239.646 | 151.2462 | 124.3112 | 285.152 | 188.8121 | 96.0915 | 96.883 | 97.2092 | 97.7211 | 110.5594 | 429.4003 | 176.3045 | 619.6188 | 908.0543 | 938.7217 | 927.9236 | 806.9487 | 927.9433 | 12.2158 | 12.4927 | 769.4823 | 855.2963 | 92.4539 | 778.921 | 878.2542 | 61.9995 | 306.0157 | 908.7734 | 880.5458 | 533.6583 | 752.1935 | 862.8549 | 992.3131 | 856.2592 | 729.7121 | 738.6963 | 1072.2827 |  | 970.6937 | 785.3213 | 929.1533 | 912.0892 | 999.5849 | 816.8262 |  | 767.9995 |  |  | 965.9804 | 1047.2091 | 969.8899 | [5 empty] | 68.1305 | 825.4249 | 405.9987 | 41.1213 | 853.9143 | 709.1769 | 38.9577 | 950.314 | 931.7528 | 959.6546 |  | 1107.926 | 988.2305 | 853.1225 | 944.6967 | 1179.3887 | 943.9222 | 958.3904 | 909.8291 | 962.7133 | 907.5804 | 1027.6861 | 771.5167 | 914.2713 | 949.8932 | 880.8585 | 930.8731 | 864.4535 |  | 916.7607 | 786.5231 | 880.9392 | 933.6744 | 970.9355 |  | 908.2305 | 878.6021 | 0.31874 | 19.3397 | 1.4895 | 1.5059 | -24.4803 | 3.0884 | 3006.92 | 0.88 | 3.0289 | -3.0856 | -16.0529 | 2.3565 | 6.5949 | -31.9481 | 12.5792 | 132.8988 | 122.4737 | 151.2071 | 7.4454 | -3.0659 | 85.3097 | 122.5946
42838.4736 | 4610 | 50.9439 | 36.6533 | 28.0436 | 24.8848 | 22.6906 | 23.3129 | 23.2101 | 21.674 | 33.5871 | 27.7219 | 23.4181 | 21.8166 | 21.4272 | 22.7712 | 103.2108 | 103.2365 | 106.897 | 495.9947 | 662.7738 | 665.5624 | 837.9593 | 887.5682 | 879.6368 | 124.2578 | 837.6625 | 895.3667 | 845.0063 | 816.1289 | 839.2214 | 272.3612 | 734.9895 | 867.2286 | 407.0879 | 693.3633 | 826.3495 | 842.3324 | 832.1673 |  | 859.331 | 734.7114 | 636.2621 | 850.0151 |  | 306.9255 | 504.6931 | 398.2255 | 603.4918 | 684.7216 | 788.6795 | 827.6207 | 28.6438 | 167.4404 | 38.6675 | 333.3889 | 29.8811 | 46.3169 | 53.3511 | 86.0181 | 40.8368 |  |  | 3.5539 | -1.8689 | -68.1043 | 1.2984 | 7.8868 | -197.7533 | 30.8085 | -4.4977 | 4.5434 | 15.497 | 77.286 | 0.0045637 | -0.00024477 | 0.00051584 | 986.9131 | 797.0641 | 249.4761 | 67.5306 | 25.6012 | 21.4819 | 20.8134 | 47.5063 | 30.3078 | 24.8025 | 22.8696 | 22.5459 | 25.7126 | 22.9632 | 270.7189 | 267.1095 | 242.7308 | 153.0702 | 123.9839 | 285.3215 | 189.0669 | 96.0952 | 96.8892 | 97.2236 | 97.7308 | 110.5709 | 429.9478 | 176.3764 | 619.7037 | 907.8167 | 938.3479 | 927.5554 | 807.0389 | 927.6346 | 17.3932 | 11.2945 | 769.4691 | 854.8148 | 92.5323 | 778.8705 | 878.515 | 62.0652 | 306.8414 | 908.6019 | 880.2698 | 533.9487 | 752.054 | 862.2209 | 992.5825 | 856.2294 | 729.8174 | 738.8627 | 1071.1477 |  | 970.2481 | 785.3529 | 928.6958 | 911.7881 | 999.7854 | 816.7293 |  | 767.9912 |  |  | 973.6045 | 1048.3683 | 977.3091 | [5 empty] | 68.207 | 825.1275 | 406.5055 | 41.1478 | 853.5374 | 710.0777 | 38.9862 | 950.1098 | 931.4541 | 959.4691 |  | 1107.6031 | 988.3941 | 854.3894 | 944.6291 | 1179.076 | 943.6248 | 958.1978 | 909.7113 | 962.1883 | 906.6353 | 1027.6081 | 769.6133 | 913.5831 | 949.0937 | 880.3804 | 930.5748 | 864.2751 |  | 901.6384 | 786.4715 | 880.1932 | 933.6566 | 970.6201 |  | 907.923 | 878.3799 | 0.10838 | 19.3408 | 1.4897 | 1.5063 | -24.4522 | 3.0884 | 3012.38 | 0.65 | 4.3817 | -2.6571 | -16.0398 | 2.2147 | 6.3774 | -31.9342 | 12.6046 | 132.7236 | 122.2799 | 151.3148 | 7.138 | -3.3746 | 87.5743 | 122.442
42838.4736 | 4611 | 50.9654 | 36.6679 | 28.0545 | 24.8876 | 22.7023 | 23.3263 | 23.2181 | 21.6804 | 33.5992 | 27.7282 | 23.4266 | 21.8256 | 21.4328 | 22.7766 | 103.2192 | 103.2918 | 106.9311 | 496.1918 | 662.7275 | 665.6565 | 837.2756 | 887.273 | 879.4871 | 124.3168 | 837.1643 | 894.8207 | 844.5479 | 816.1599 | 838.9579 | 272.5495 | 734.8656 | 866.8602 | 407.6849 | 693.2273 | 826.1394 | 838.1025 | 832.0178 |  | 859.1077 | 735.3198 | 636.0424 | 849.7817 |  | 306.9375 | 504.5479 | 397.3401 | 602.589 | 683.0539 | 787.8023 | 827.2458 | 29.0922 | 167.4242 | 38.4551 | 333.304 | 29.87 | 46.1698 | 53.268 | 85.8605 | 40.8314 |  |  | -1.3199 | -2.687 | -67.7232 | 1.5054 | 8.2528 | -197.7967 | 31.0365 | -4.202 | 4.6627 | 15.3657 | 76.5568 | 0.0044437 | -0.00023163 | 0.00050105 | 1000.8676 | 796.9837 | 249.9158 | 67.6134 | 25.5992 | 21.4873 | 20.8043 | 47.5118 | 30.3133 | 24.8056 | 22.8729 | 22.5344 | 25.7157 | 22.9633 | 282.33 | 272.3426 | 247.026 | 152.7788 | 128.7232 | 286.152 | 189.2768 | 96.0825 | 96.8892 | 97.2248 | 97.7217 | 110.5763 | 430.4719 | 176.4375 | 619.7831 | 907.6559 | 938.0081 | 927.2137 | 807.1762 | 927.5022 | 19.3966 | 12.2653 | 769.483 | 854.1072 | 92.5477 | 778.946 | 878.8132 | 62.1221 | 307.7217 | 907.5456 | 879.6303 | 534.2118 | 751.8978 | 862.1638 | 992.9765 | 856.1015 | 729.9517 | 738.994 | 1071.6549 |  | 969.8845 | 785.3221 | 928.1826 | 911.5382 | 999.8743 | 816.5299 |  | 767.9959 |  |  | 976.956 | 1049.3323 | 982.5284 | [5 empty] | 68.2701 | 824.8494 | 406.9931 | 41.1729 | 853.1762 | 711.1349 | 39.001 | 949.9382 | 931.469 | 959.2787 |  | 1107.2713 | 988.4882 | 853.6459 | 944.5992 | 1179.1855 | 943.4182 | 957.9943 | 909.4541 | 961.3399 | 905.4141 | 1028.7046 | 769.0726 | 912.8263 | 948.7053 | 879.9983 | 930.2177 | 864.0933 |  | 900.6017 | 785.2909 | 879.5426 | 933.7983 | 970.2102 |  | 907.5815 | 878.1788 | 0.076479 | 19.3405 | 1.4896 | 1.5062 | -24.4305 | 3.0883 | 2974.62 | 1.05 | -2.67 | -3.1857 | -15.9934 | 2.3845 | 6.521 | -31.9245 | 12.6459 | 132.541 | 122.0646 | 151.3658 | 5.9731 | -3.8239 | 86.1393 | 122.2993
42838.4737 | 4612 | 50.984 | 36.6781 | 28.0516 | 24.8854 | 22.7051 | 23.3238 | 23.2305 | 21.6854 | 33.6135 | 27.7338 | 23.4311 | 21.8258 | 21.4247 | 22.7852 | 103.2306 | 103.3432 | 106.975 | 496.3951 | 662.7113 | 665.7709 | 837.8079 | 887.3103 | 879.8057 | 124.3909 | 836.5252 | 894.4914 | 845.0577 | 816.3236 | 839.1145 | 272.7522 | 734.7298 | 866.6574 | 408.2518 | 693.1104 | 827.0675 | 847.8557 | 831.8688 |  | 858.8988 | 736.1103 | 635.678 | 849.5534 |  | 307.1896 | 503.899 | 395.6587 | 599.5314 | 681.7365 | 787.5155 | 826.7281 | 29.2167 | 167.4082 | 39.1239 | 333.1779 | 29.871 | 46.0331 | 53.209 | 85.719 | 40.8437 |  |  | 2.1924 | -2.1087 | -67.6758 | 1.4344 | 8.3751 | -197.802 | 31.3585 | -4.5207 | 4.4588 | 15.3464 | 76.9218 | 0.004521 | -0.00024806 | 0.00049448 | 999.2698 | 796.7499 | 250.3437 | 67.6861 | 25.6037 | 21.4847 | 20.8069 | 47.5308 | 30.3164 | 24.8015 | 22.8719 | 22.548 | 25.7164 | 22.9676 | 290.8491 | 272.1074 | 247.1715 | 155.7807 | 129.6314 | 286.9663 | 189.5838 | 96.0875 | 96.8969 | 97.2462 | 97.7246 | 110.5912 | 430.9924 | 176.5074 | 619.8667 | 907.4701 | 937.7125 | 926.827 | 807.4247 | 927.4421 | 15.3657 | 10.0757 | 769.5239 | 853.4121 | 92.6258 | 779.0434 | 879.0302 | 62.1817 | 308.5803 | 905.8869 | 879.4125 | 534.5101 | 751.7132 | 861.6428 | 993.234 | 856.0178 | 730.002 | 739.0443 | 1072.3433 |  | 969.527 | 785.3443 | 927.7042 | 911.2578 | 999.9525 | 816.3327 |  | 768.023 |  |  | 979.9095 | 1050.3902 | 987.0174 | [5 empty] | 68.3324 | 824.6 | 407.4835 | 41.1958 | 852.8216 | 712.1715 | 39.013 | 949.6646 | 931.3664 | 959.0709 |  | 1106.9777 | 988.0031 | 851.4635 | 944.2925 | 1179.1778 | 943.1781 | 957.7722 | 908.8357 | 960.5502 | 905.0592 | 1028.4046 | 769.434 | 912.3195 | 948.3087 | 879.417 | 929.1903 | 863.9255 |  | 898.1666 | 785.0385 | 879.0843 | 933.8353 | 969.9907 |  | 907.2608 | 877.9361 | -0.34795 | 19.3398 | 1.4893 | 1.5067 | -24.4654 | 3.0884 | 2949.18 | 1.25 | 3.4413 | -2.821 | -15.9812 | 2.3267 | 6.5683 | -31.9206 | 12.7097 | 132.3563 | 121.8627 | 151.4124 | 5.1494 | -3.799 | 89.4923 | 122.1737
42838.4737 | 4613 | 51.0049 | 36.6741 | 28.0572 | 24.8935 | 22.7102 | 23.321 | 23.2301 | 21.6817 | 33.6259 | 27.7372 | 23.4277 | 21.8151 | 21.4252 | 22.7792 | 103.2441 | 103.4049 | 107.0215 | 496.5561 | 662.7463 | 665.8263 | 838.2173 | 886.9888 | 879.5864 | 124.454 | 836.1246 | 894.5132 | 845.3924 | 816.42 | 839.3366 | 272.9553 | 734.6023 | 866.2121 | 408.7758 | 692.9975 | 827.4925 | 845.7356 | 831.7119 |  | 858.7736 | 735.802 | 635.5481 | 849.3188 |  | 307.7193 | 503.9979 | 394.6914 | 596.4749 | 682.2514 | 787.5509 | 826.6024 | 29.5528 | 167.3533 | 40.3873 | 332.9369 | 29.8828 | 45.9085 | 53.1354 | 85.5607 | 40.8342 |  |  | -0.67857 | -2.0628 | -68.0911 | 1.0428 | 7.8928 | -197.798 | 31.1436 | -4.1185 | 4.4652 | 15.3726 | 77.3872 | 0.0045177 | -0.00032363 | 0.00052405 | 1014.1048 | 796.4417 | 250.7009 | 67.7532 | 25.6093 | 21.4716 | 20.8068 | 47.53 | 30.3091 | 24.7966 | 22.8623 | 22.5415 | 25.7079 | 22.9564 | 289.2429 | 265.4386 | 240.0574 | 158.1608 | 128.7527 | 287.3992 | 189.6497 | 96.0931 | 96.9031 | 97.2594 | 97.732 | 110.6162 | 431.5187 | 176.5828 | 619.9481 | 907.3421 | 937.3867 | 926.4528 | 807.4462 | 927.3621 | 16.6955 | 9.9528 | 769.5933 | 852.6194 | 92.6667 | 779.0563 | 879.2507 | 62.2424 | 309.362 | 905.7444 | 879.1851 | 534.7508 | 751.5877 | 860.9886 | 992.568 | 855.945 | 730.0836 | 739.1656 | 1073.2432 |  | 969.1426 | 785.3873 | 927.3961 | 910.9501 | 999.9751 | 816.1277 |  | 768.0611 |  |  | 984.8941 | 1051.6083 | 991.7263 | [5 empty] | 68.4077 | 824.3619 | 408.0189 | 41.2181 | 852.5483 | 712.8155 | 39.0332 | 949.4523 | 930.8615 | 958.858 |  | 1106.8042 | 987.426 | 850.1496 | 943.8957 | 1179.0925 | 942.973 | 957.5583 | 908.363 | 959.644 | 904.989 | 1027.2284 | 768.8967 | 912.0904 | 947.7241 | 879.4828 | 928.3744 | 863.7751 |  | 898.4335 | 785.1409 | 878.6057 | 933.4991 | 969.4363 |  | 906.8564 | 877.6978 | 0.035484 | 19.3396 | 1.4895 | 1.5063 | -24.4697 | 3.0884 | 2934.88 | 0.99 | -1.9147 | -2.7902 | -16.0311 | 1.9839 | 6.3764 | -31.9208 | 12.6662 | 132.1534 | 121.732 | 151.4321 | 5.3932 | -2.9998 | 88.7644 | 122.0357
42838.4737 | 4614 | 51.0041 | 36.6738 | 28.0568 | 24.8999 | 22.6997 | 23.3296 | 23.2333 | 21.6877 | 33.6233 | 27.742 | 23.4241 | 21.8188 | 21.4283 | 22.7821 | 103.2593 | 103.4653 | 107.0585 | 496.7092 | 662.8225 | 665.8665 | 838.2575 | 886.3208 | 879.0801 | 124.5278 | 835.6763 | 894.3812 | 845.4335 | 816.4468 | 839.2693 | 273.1898 | 734.5323 | 865.9116 | 409.321 | 692.9098 | 827.8154 | 833.5047 | 831.5726 |  | 858.6016 | 735.3246 | 635.7279 | 849.1004 |  | 307.3125 | 503.5245 | 394.9846 | 594.6011 | 678.5706 | 786.3646 | 825.7937 | 29.8958 | 167.3164 | 40.5161 | 332.6544 | 29.891 | 45.7619 | 53.0894 | 85.4287 | 40.8389 |  |  | -1.2194 | -1.5923 | -68.216 | 1.395 | 8.4329 | -197.7941 | 30.8282 | -4.1257 | 4.5755 | 15.2593 | 77.6028 | 0.0045308 | -0.00026613 | 0.00051091 | 1005.4551 | 796.2585 | 251.0789 | 67.8317 | 25.6131 | 21.4796 | 20.8115 | 47.5423 | 30.3221 | 24.7965 | 22.8658 | 22.5429 | 25.7097 | 22.9584 | 301.5015 | 268.4141 | 238.8383 | 157.7964 | 127.4227 | 288.1922 | 189.8088 | 96.0839 | 96.9019 | 97.2671 | 97.7321 | 110.6261 | 432.0984 | 176.6461 | 620.0398 | 907.3224 | 937.0584 | 926.0413 | 807.7182 | 927.1041 | 15.139 | 11.8196 | 769.6373 | 852.1561 | 92.6895 | 779.2147 | 879.4471 | 62.2858 | 310.1354 | 905.0933 | 879.4203 | 535.0346 | 751.5423 | 860.8412 | 992.5713 | 855.7913 | 730.2002 | 739.2743 | 1074.018 |  | 968.7228 | 785.421 | 927.2202 | 910.6346 | 999.6364 | 815.8509 |  | 768.0861 |  |  | 989.1157 | 1052.4937 | 995.7422 | [5 empty] | 68.4866 | 824.1218 | 408.544 | 41.2436 | 852.2535 | 713.2562 | 39.0586 | 949.2724 | 930.8181 | 958.6643 |  | 1106.5733 | 987.3715 | 849.1663 | 943.6441 | 1178.9583 | 942.8125 | 957.3634 | 908.3244 | 958.773 | 905.4849 | 1026.7349 | 768.1593 | 911.823 | 947.1256 | 879.4489 | 928.1643 | 863.6355 |  | 899.1051 | 784.9039 | 878.1519 | 932.821 | 969.0654 |  | 906.4673 | 877.4864 | 0.69939 | 19.3407 | 1.4896 | 1.5075 | -24.3456 | 3.0884 | 2916.55 | 0.46 | -2.5667 | -2.4507 | -16.0409 | 2.2939 | 6.5873 | -31.9027 | 12.5949 | 131.9377 | 121.6571 | 151.2731 | 4.151 | -2.8431 | 84.6084 | 121.9018
42838.4737 | 4615 | 51.024 | 36.6861 | 28.0603 | 24.9041 | 22.7055 | 23.3186 | 23.2273 | 21.6824 | 33.6282 | 27.7376 | 23.4354 | 21.8174 | 21.4266 | 22.7693 | 103.2774 | 103.5282 | 107.1019 | 496.8875 | 662.9382 | 665.9498 | 837.4311 | 885.586 | 878.4963 | 124.5894 | 835.4459 | 894.1877 | 845.0716 | 816.394 | 839.1687 | 273.4044 | 734.4488 | 865.3245 | 409.8728 | 692.8232 | 827.3293 | 822.8879 | 831.413 |  | 858.4678 | 732.9316 | 635.4212 | 848.8445 |  | 306.7891 | 502.7567 | 395.5635 | 593.9397 | 674.9063 | 785.3161 | 825.6051 | 30.1267 | 167.2878 | 40.0344 | 332.5106 | 29.8761 | 45.6246 | 53.0515 | 85.2862 | 40.8502 |  |  | 0.16582 | -2.2842 | -68.0491 | 1.008 | 8.3672 | -197.777 | 31.0207 | -4.409 | 4.6909 | 15.0935 | 77.3587 | 0.0045538 | -0.00017085 | 0.00051912 | 999.0435 | 796.2087 | 251.4577 | 67.9155 | 25.626 | 21.4862 | 20.8131 | 47.5509 | 30.3342 | 24.8059 | 22.8717 | 22.5397 | 25.7169 | 22.966 | 307.0997 | 272.1561 | 236.7973 | 158.3319 | 121.3788 | 288.7424 | 189.9642 | 96.0817 | 96.9087 | 97.2799 | 97.7415 | 110.6348 | 432.6071 | 176.7151 | 620.1302 | 907.2441 | 936.8121 | 925.7729 | 807.7393 | 926.9259 | 15.4414 | 9.9623 | 769.6963 | 851.9232 | 92.7699 | 779.4756 | 879.6549 | 62.3461 | 310.9605 | 904.9686 | 879.2116 | 535.3274 | 751.495 | 860.1707 | 991.8641 | 855.7107 | 730.253 | 739.3053 | 1074.4789 |  | 968.3589 | 785.4559 | 926.7402 | 910.3341 | 999.8928 | 815.6024 |  | 768.1128 |  |  | 994.6198 | 1054.1357 | 1000.0751 | [5 empty] | 68.5565 | 823.8935 | 409.0632 | 41.2599 | 851.9398 | 713.6379 | 39.0717 | 949.0859 | 931.1528 | 958.4974 |  | 1106.1643 | 986.7718 | 848.7908 | 943.6005 | 1178.59 | 942.5772 | 957.1876 | 908.1066 | 958.1697 | 906.1716 | 1033.6869 | 767.6243 | 911.5211 | 946.6432 | 879.0666 | 927.872 | 863.4934 |  | 899.6094 | 785.0208 | 877.7766 | 932.2833 | 968.7278 |  | 906.3101 | 877.2776 | -0.2103 | 19.3412 | 1.4893 | 1.5081 | -24.5349 | 3.0883 | 2917.29 | 0.69 | 0.94646 | -2.9339 | -16.0134 | 1.9489 | 6.5584 | -31.8855 | 12.6279 | 131.7568 | 121.4547 | 151.4085 | 3.6122 | -2.5955 | 81.1039 | 121.8009
42838.4737 | 4616 | 51.0448 | 36.6984 | 28.0653 | 24.9051 | 22.7031 | 23.3181 | 23.2221 | 21.6794 | 33.6311 | 27.7453 | 23.4267 | 21.8203 | 21.4236 | 22.7777 | 103.286 | 103.5739 | 107.1319 | 497.0909 | 663.1312 | 666.0326 | 835.2939 | 885.3114 | 878.2138 | 124.6361 | 835.1504 | 894.1454 | 845.1254 | 816.5695 | 839.0791 | 273.6203 | 734.3627 | 865.3856 | 410.4158 | 692.7938 | 826.9083 | 839.2368 | 831.2799 |  | 858.3127 | 730.6155 | 635.0265 | 848.6262 |  | 306.0669 | 501.6084 | 394.8887 | 593.5041 | 677.1366 | 786.0448 | 825.5034 | 30.0215 | 167.1977 | 39.3384 | 332.3136 | 29.8623 | 45.4791 | 53.0156 | 85.1327 | 40.8356 |  |  | 0.39056 | -2.1278 | -68.034 | 1.3654 | 7.7508 | -197.7809 | 31.114 | -4.5693 | 4.319 | 15.3403 | 76.9955 | 0.0045702 | -0.00033677 | 0.0004797 | 1002.825 | 796.1275 | 251.8363 | 67.9876 | 25.634 | 21.4895 | 20.8127 | 47.5662 | 30.3405 | 24.81 | 22.8771 | 22.5462 | 25.7251 | 22.9738 | 299.9035 | 272.4769 | 237.3923 | 154.9879 | 120.3427 | 289.2126 | 190.0793 | 96.0826 | 96.9129 | 97.278 | 97.7334 | 110.6422 | 433.0891 | 176.7771 | 620.2053 | 906.8998 | 936.5263 | 925.5254 | 807.793 | 926.7107 | 13.3666 | 11.8911 | 769.7615 | 851.8564 | 92.8195 | 779.5595 | 879.7356 | 62.4004 | 311.7334 | 904.6967 | 879.2147 | 535.6183 | 751.4345 | 860.2646 | 990.8653 | 855.602 | 730.385 | 739.4841 | 1074.8765 |  | 968.0266 | 785.4903 | 926.263 | 910.0324 | 1000.4557 | 815.3574 |  | 768.1468 |  |  | 996.7275 | 1054.5903 | 1003.1442 | [5 empty] | 68.6135 | 823.6345 | 409.7008 | 41.2698 | 851.8069 | 713.9986 | 39.0909 | 948.9062 | 931.0009 | 958.3621 |  | 1105.9023 | 986.345 | 849.181 | 943.7666 | 1178.4447 | 942.361 | 956.9887 | 907.8282 | 958.0914 | 905.506 | 1029.2404 | 768.3811 | 911.4818 | 946.3213 | 878.1356 | 928.0616 | 863.3546 |  | 902.744 | 784.9786 | 877.8511 | 932.6062 | 968.5855 |  | 906.1514 | 877.0597 | 0.1696 | 19.3405 | 1.4881 | 1.5055 | -24.5456 | 3.0883 | 2908.29 | 0.89 | 1.4525 | -2.8295 | -15.9997 | 2.2667 | 6.3143 | -31.8968 | 12.6512 | 131.5924 | 121.2536 | 151.696 | 4.483 | -2.6462 | 86.5565 | 121.6841
42838.4737 | 4617 | 51.0626 | 36.702 | 28.0614 | 24.8963 | 22.7 | 23.3147 | 23.2178 | 21.6813 | 33.6433 | 27.7431 | 23.4312 | 21.8116 | 21.4275 | 22.7758 | 103.295 | 103.6397 | 107.1766 | 497.3264 | 663.4168 | 666.1479 | 834.9417 | 884.5967 | 877.7551 | 124.7096 | 834.9042 | 894.3479 | 845.3679 | 816.6762 | 839.0834 | 273.8459 | 734.2548 | 864.8398 | 410.9374 | 692.8141 | 826.6477 | 900.9102 | 831.1269 |  | 858.1353 | 731.428 | 635.094 | 848.3943 |  | 305.9142 | 502.1089 | 394.968 | 594.04 | 681.6393 | 788.3437 | 825.8808 | 30.0228 | 167.1241 | 39.0982 | 332.2139 | 29.8581 | 45.3434 | 52.9884 | 85.0004 | 40.8392 |  |  | 1.1121 | -2.1337 | -67.9689 | 1.4456 | 8.5459 | -197.7822 | 30.7697 | -4.4333 | 4.5856 | 15.5178 | 77.2946 | 0.004562 | -0.00018728 | 0.00051584 | 1010.6941 | 795.8789 | 252.2017 | 68.0412 | 25.6284 | 21.4807 | 20.8003 | 47.5594 | 30.3434 | 24.806 | 22.877 | 22.5407 | 25.7245 | 22.9618 | 294.8847 | 274.2719 | 244.506 | 156.7973 | 121.8863 | 289.5557 | 190.3046 | 96.0875 | 96.9199 | 97.2892 | 97.7352 | 110.6571 | 433.5662 | 176.8428 | 620.2755 | 906.412 | 936.194 | 925.3013 | 807.5931 | 926.4642 | 13.5772 | 12.3956 | 769.8658 | 852.1432 | 92.8874 | 779.6489 | 879.8734 | 62.4719 | 312.5516 | 904.4151 | 879.1435 | 535.922 | 751.3453 | 859.2253 | 990.4651 | 855.5014 | 730.5499 | 739.656 | 1075.5857 |  | 967.6525 | 785.5281 | 925.7874 | 909.7205 | 1000.1387 | 815.044 |  | 768.1817 |  |  | 1001.8862 | 1055.5443 | 1006.2684 | [5 empty] | 68.6943 | 823.4451 | 410.4577 | 41.2978 | 851.8673 | 714.3721 | 39.1117 | 948.7294 | 930.1829 | 958.1659 |  | 1105.5736 | 986.2789 | 849.9609 | 943.8751 | 1177.9875 | 942.1568 | 956.7951 | 907.4508 | 957.6916 | 905.2293 | 1029.3861 | 767.8232 | 911.74 | 945.764 | 876.9243 | 928.011 | 863.2057 |  | 903.1536 | 785.3201 | 877.9869 | 933.0772 | 968.4681 |  | 905.8696 | 876.8735 | -0.22997 | 19.34 | 1.4877 | 1.504 | -24.5217 | 3.0883 | 2919.1 | 0.77 | 2.4509 | -2.8344 | -15.9973 | 2.333 | 6.6375 | -31.9315 | 12.5947 | 131.4001 | 121.0533 | 151.5474 | 5.0926 | -3.4065 | 109.1907 | 121.5484
42838.4737 | 4618 | 51.0951 | 36.7109 | 28.0728 | 24.8984 | 22.7029 | 23.3148 | 23.2177 | 21.6793 | 33.6471 | 27.7501 | 23.4388 | 21.8169 | 21.4308 | 22.7832 | 103.32 | 103.6981 | 107.2181 | 497.5698 | 663.7328 | 666.2826 | 834.448 | 882.94 | 876.736 | 124.8108 | 834.4383 | 893.8973 | 845.7269 | 817.1236 | 839.2964 | 274.054 | 734.1444 | 863.9282 | 411.4607 | 692.8232 | 825.3607 | 899.9299 | 830.9727 |  | 857.9314 | 731.5165 | 635.013 | 848.1731 |  | 305.5243 | 502.7965 | 394.7843 | 593.5873 | 683.0378 | 787.9044 | 825.7984 | 30.1709 | 167.1012 | 39.1248 | 332.1852 | 29.8616 | 45.2424 | 52.9719 | 84.8635 | 40.8461 |  |  | 1.2915 | -1.8229 | -68.2948 | 1.7459 | 7.4768 | -197.7494 | 30.8052 | -4.4011 | 4.6191 | 15.1632 | 77.3061 | 0.0045949 | -0.00024477 | 0.00050927 | 997.3646 | 795.8218 | 252.5729 | 68.1336 | 25.6403 | 21.4889 | 20.8165 | 47.5742 | 30.3498 | 24.8188 | 22.882 | 22.5402 | 25.742 | 22.977 | 288.3098 | 268.442 | 245.911 | 158.1522 | 121.7552 | 289.7303 | 190.5277 | 96.0902 | 96.9316 | 97.3095 | 97.745 | 110.6783 | 434.0583 | 176.9171 | 620.3405 | 905.9081 | 935.9037 | 925.0384 | 806.9756 | 926.004 | 10.687 | 9.9973 | 769.9397 | 851.6589 | 92.9355 | 779.7387 | 880.0643 | 62.5207 | 313.4229 | 903.7813 | 879.1324 | 536.2252 | 751.2506 | 858.6419 | 990.7365 | 855.4085 | 730.7368 | 739.8294 | 1076.0455 |  | 967.3327 | 785.6086 | 925.5478 | 909.4026 | 999.7514 | 814.8086 |  | 768.2189 |  |  | 1011.941 | 1059.1532 | 1011.6906 | [5 empty] | 68.7638 | 823.2798 | 411.4455 | 41.3115 | 851.7759 | 714.6187 | 39.1268 | 948.5235 | 930.3054 | 958.1297 |  | 1105.8661 | 985.7224 | 850.6562 | 943.7836 | 1178.0471 | 941.8976 | 956.5886 | 906.9776 | 957.2371 | 904.8352 | 1028.4723 | 767.1951 | 912.1323 | 945.6901 | 876.3093 | 928.0243 | 863.05 |  | 887.6472 | 785.1509 | 877.7576 | 933.1806 | 967.6166 |  | 905.4494 | 876.6876 | 0.16348 | 19.3403 | 1.4874 | 1.5035 | -24.4214 | 3.0883 | 2916.12 | 0.95 | 2.6415 | -2.621 | -16.0427 | 2.565 | 6.2072 | -31.9222 | 12.5993 | 131.24 | 120.9508 | 151.3642 | 5.8496 | -3.5328 | 108.8103 | 121.4367
42838.4737 | 4619 | 51.0989 | 36.7172 | 28.0812 | 24.9037 | 22.7023 | 23.3194 | 23.2283 | 21.6836 | 33.6472 | 27.7582 | 23.4379 | 21.8157 | 21.4311 | 22.7797 | 103.3269 | 103.7342 | 107.2559 | 497.7475 | 663.9426 | 666.4171 | 834.5475 | 883.342 | 877.0329 | 124.8826 | 834.2036 | 892.839 | 845.5879 | 816.9714 | 839.2127 | 274.2595 | 734.0523 | 863.4322 | 412.0064 | 692.7313 | 824.5658 | 887.0329 | 830.8249 |  | 857.7286 | 731.3313 | 634.9513 | 847.9505 |  | 305.4472 | 503.4159 | 394.3767 | 593.5129 | 682.4059 | 786.8965 | 825.6887 | 30.0654 | 167.0195 | 38.9719 | 332.026 | 29.8504 | 45.1017 | 52.9556 | 84.7099 | 40.8418 |  |  | 4.2669 | -1.6113 | -68.3277 | 1.2419 | 7.7035 | -197.7566 | 30.3643 | -4.8545 | 4.6351 | 15.1376 | 76.2143 | 0.0045538 | -0.00021028 | 0.00054541 | 993.4092 | 795.8531 | 253.0011 | 68.2128 | 25.6514 | 21.4828 | 20.8092 | 47.5845 | 30.3475 | 24.8123 | 22.8734 | 22.5424 | 25.7305 | 22.9603 | 277.671 | 255.229 | 241.8589 | 158.099 | 122.4151 | 289.7924 | 190.6092 | 96.079 | 96.9303 | 97.3093 | 97.7321 | 110.6824 | 434.5151 | 176.9703 | 620.3874 | 905.546 | 935.57 | 924.6767 | 806.787 | 925.6395 | 10.0968 | 11.2087 | 770.0328 | 850.7955 | 92.9901 | 779.9688 | 880.2418 | 62.5867 | 314.1955 | 903.4219 | 878.6472 | 536.5159 | 751.1695 | 858.0664 | 989.9683 | 855.2879 | 730.8675 | 739.9865 | 1076.5835 |  | 967.0143 | 785.6255 | 925.3367 | 909.1375 | 999.5374 | 814.5583 |  | 768.2389 |  |  | 1020.0783 | 1061.9707 | 1017.7003 | [5 empty] | 68.8409 | 823.0522 | 412.5984 | 41.3316 | 851.6261 | 714.8486 | 39.1382 | 948.3275 | 930.2323 | 957.9049 |  | 1105.023 | 985.6384 | 851.2729 | 943.6768 | 1177.4614 | 941.6644 | 956.3812 | 906.8772 | 956.7269 | 903.8755 | 1029.2627 | 766.9134 | 912.2693 | 945.6091 | 876.1921 | 927.0287 | 862.9166 |  | 901.6423 | 784.4412 | 877.5298 | 932.6497 | 967.2225 |  | 905.3113 | 876.4485 | -0.5622 | 19.3402 | 1.4878 | 1.504 | -24.4317 | 3.0883 | 2885.84 | 0.51 | 4.8012 | -2.4652 | -16.0529 | 2.1642 | 6.2976 | -31.9077 | 12.5029 | 131.0784 | 120.862 | 151.2656 | 7.0411 | -3.0717 | 103.8136 | 121.3038
42838.4737 | 4620 | 51.1059 | 36.7174 | 28.0712 | 24.9038 | 22.6929 | 23.3195 | 23.2283 | 21.6801 | 33.6477 | 27.7565 | 23.4273 | 21.8065 | 21.4228 | 22.7731 | 103.3401 | 103.7952 | 107.2987 | 497.9476 | 663.9895 | 666.5575 | 833.9937 | 883.3462 | 876.6812 | 124.9644 | 833.8427 | 892.1178 | 845.7411 | 817.3417 | 839.4544 | 274.476 | 733.9704 | 863.4507 | 412.5489 | 692.653 | 823.7159 | 945.0607 | 830.6701 |  | 857.5639 | 731.531 | 634.451 | 847.7275 |  | 305.3227 | 503.8726 | 394.5292 | 596.2181 | 684.7826 | 787.0028 | 825.5763 | 29.7311 | 166.8677 | 39.063 | 331.8179 | 29.8443 | 44.9612 | 52.9583 | 84.5619 | 40.8369 |  |  | 6.6713 | -2.0936 | -67.9577 | 0.92189 | 8.0689 | -197.7855 | 30.4464 | -4.4983 | 4.6172 | 14.9448 | 76.4872 | 0.0045785 | -0.00023492 | 0.00052734 | 994.7106 | 795.7655 | 253.3848 | 68.2927 | 25.6518 | 21.489 | 20.8131 | 47.5972 | 30.3569 | 24.8188 | 22.8794 | 22.5443 | 25.7367 | 22.9746 | 276.292 | 253.1176 | 242.0805 | 154.3095 | 122.0246 | 289.7171 | 190.7151 | 96.0786 | 96.9287 | 97.3089 | 97.7382 | 110.6887 | 434.9266 | 177.0273 | 620.4502 | 905.3465 | 935.3539 | 924.5009 | 806.4662 | 925.4525 | 12.3058 | 10.2111 | 770.1467 | 850.7393 | 93.0364 | 780.1768 | 880.3763 | 62.6401 | 315.0331 | 902.7722 | 877.9205 | 536.7931 | 751.1513 | 858.5958 | 989.7666 | 855.1541 | 730.9529 | 740.0901 | 1078.2552 |  | 966.6633 | 785.6532 | 925.1334 | 908.8215 | 998.736 | 814.3329 |  | 768.2659 |  |  | 1025.8684 | 1063.4208 | 1022.7649 | [5 empty] | 68.9212 | 822.8766 | 413.931 | 41.3584 | 851.6964 | 714.949 | 39.163 | 948.1165 | 929.8456 | 957.7729 |  | 1104.7942 | 985.5942 | 852.1269 | 943.0683 | 1177.4059 | 941.4567 | 956.1623 | 906.6904 | 956.1971 | 903.2961 | 1027.3931 | 767.099 | 912.211 | 945.2591 | 876.6345 | 926.6558 | 862.7637 |  | 904.1012 | 785.351 | 877.2321 | 931.7623 | 967.3845 |  | 904.7529 | 876.2427 | -0.80687 | 19.3392 | 1.4879 | 1.5041 | -24.5654 | 3.0883 | 2881.35 | 0.85 | 6.004 | -2.8108 | -16.0141 | 1.8652 | 6.4455 | -31.9116 | 12.5204 | 130.8704 | 120.7763 | 150.8778 | 7.1829 | -3.0821 | 127.5779 | 121.2165
42838.4738 | 4621 | 51.1324 | 36.7214 | 28.0848 | 24.9101 | 22.6938 | 23.3304 | 23.2247 | 21.6785 | 33.66 | 27.7622 | 23.4303 | 21.8104 | 21.4268 | 22.7796 | 103.3489 | 103.842 | 107.3411 | 498.1277 | 663.8951 | 666.6244 | 833.5602 | 882.9833 | 876.2407 | 125.0345 | 833.3202 | 891.6474 | 845.1211 | 817.8529 | 839.5599 | 274.6694 | 733.9407 | 864.0408 | 413.0654 | 692.5224 | 822.8943 | 971.3793 | 830.5283 |  | 857.3762 | 731.742 | 634.3454 | 847.4867 |  | 305.2967 | 504.5369 | 394.5843 | 596.6578 | 688.2926 | 786.8178 | 825.6296 | 29.5677 | 166.7238 | 39.387 | 331.6991 | 29.8294 | 44.8173 | 52.9688 | 84.4153 | 40.8461 |  |  | 4.8373 | -1.9675 | -68.0938 | 1.2629 | 7.9755 | -197.8388 | 30.6081 | -4.3886 | 4.6767 | 15.0216 | 76.7239 | 0.0045554 | -0.00020206 | 0.00050105 | 995.9317 | 795.6139 | 253.7678 | 68.3511 | 25.6605 | 21.4912 | 20.8103 | 47.6058 | 30.3658 | 24.8207 | 22.8729 | 22.5486 | 25.7382 | 22.978 | 277.6615 | 251.9299 | 240.803 | 153.6792 | 123.335 | 289.8752 | 190.7859 | 96.0732 | 96.9224 | 97.3167 | 97.7397 | 110.6992 | 435.3149 | 177.0868 | 620.5209 | 905.0024 | 935.1101 | 924.2894 | 806.2724 | 925.1428 | 16.792 | 10.1847 | 770.2484 | 850.859 | 93.0847 | 780.2071 | 880.4107 | 62.6876 | 315.8534 | 902.5009 | 877.6971 | 537.0241 | 751.132 | 858.6374 | 989.1713 | 855.0562 | 731.1586 | 740.3302 | 1081.4018 |  | 966.3078 | 785.6946 | 925.0355 | 908.5305 | 997.9838 | 814.197 |  | 768.3064 |  |  | 1030.1394 | 1064.1527 | 1026.8511 | [5 empty] | 68.9779 | 822.6834 | 415.4698 | 41.3754 | 851.6379 | 715.2724 | 39.1817 | 947.9243 | 929.4048 | 957.5666 |  | 1104.6863 | 984.914 | 851.7669 | 942.3598 | 1177.3319 | 941.2904 | 955.9704 | 906.2207 | 956.1754 | 902.7756 | 1026.0702 | 766.2235 | 912.1162 | 944.9337 | 876.0514 | 926.3618 | 862.6031 |  | 904.5156 | 785.6948 | 877.1637 | 931.1422 | 967.0074 |  | 904.2785 | 875.9577 | 0.20503 | 19.3386 | 1.4893 | 1.5032 | -24.3452 | 3.0882 | 2859.7 | 0.74 | 5.1128 | -2.726 | -16.037 | 2.184 | 6.4076 | -31.9131 | 12.5525 | 130.6196 | 120.7342 | 150.5143 | 7.0547 | -2.9307 | 139.4617 | 121.1208
42838.4738 | 4622 | 51.1594 | 36.7398 | 28.1054 | 24.9233 | 22.707 | 23.3358 | 23.2366 | 21.6867 | 33.6772 | 27.7788 | 23.4482 | 21.8267 | 21.4338 | 22.7962 | 103.3535 | 103.8919 | 107.3722 | 498.3013 | 663.7726 | 666.6563 | 832.8942 | 882.6194 | 875.8477 | 125.1186 | 832.7042 | 891.3399 | 844.1622 | 817.7395 | 838.9422 | 274.8555 | 733.8501 | 862.7132 | 413.6026 | 692.421 | 822.6802 | 945.0353 | 830.3679 |  | 857.1503 | 732.1001 | 634.4074 | 847.2368 |  | 305.2651 | 504.6631 | 395.1218 | 597.8584 | 689.7443 | 786.6351 | 825.241 | 29.7083 | 166.643 | 39.5192 | 331.6523 | 29.826 | 44.6648 | 52.9881 | 84.2667 | 40.8444 |  |  | 4.2971 | -1.7506 | -68.2245 | 0.69453 | 8.2009 | -197.7461 | 30.637 | -4.6994 | 4.4518 | 14.9372 | 76.7513 | 0.0045719 | -0.00034827 | 0.00052241 | 995.2364 | 795.4832 | 254.1719 | 68.4225 | 25.6608 | 21.4929 | 20.8091 | 47.6124 | 30.3696 | 24.8213 | 22.88 | 22.5482 | 25.7343 | 22.9735 | 277.7355 | 263.7771 | 236.0042 | 151.1178 | 127.0662 | 290.3152 | 190.7842 | 96.0701 | 96.9304 | 97.3231 | 97.7396 | 110.7124 | 435.7014 | 177.1511 | 620.5963 | 904.6382 | 934.7735 | 923.8754 | 806.1511 | 924.9484 | 16.8237 | 9.5555 | 770.3455 | 850.6661 | 93.1307 | 780.2809 | 880.3766 | 62.7418 | 316.6673 | 901.7675 | 877.3231 | 537.2823 | 751.0664 | 857.7312 | 987.9324 | 854.9273 | 731.2515 | 740.3728 | 1084.0488 |  | 965.9785 | 785.7225 | 924.778 | 908.2632 | 997.1765 | 814.0393 |  | 768.3266 |  |  | 1034.2583 | 1065.4542 | 1030.381 | [5 empty] | 69.0602 | 822.5059 | 417.0715 | 41.3998 | 851.3021 | 715.8225 | 39.2107 | 947.7121 | 928.8322 | 957.3577 |  | 1104.518 | 984.3304 | 851.9286 | 941.8136 | 1176.9973 | 941.071 | 955.7697 | 905.7973 | 955.6474 | 902.9427 | 1025.4094 | 766.5464 | 911.8673 | 944.5635 | 875.9144 | 926.1268 | 862.4536 |  | 904.0469 | 784.7886 | 877.054 | 930.8707 | 967.0222 |  | 903.9453 | 875.6788 | -0.25315 | 19.3391 | 1.4894 | 1.504 | -24.5431 | 3.0882 | 2824.37 | 0.91 | 4.8175 | -2.5716 | -16.0537 | 1.6198 | 6.4969 | -31.9029 | 12.5574 | 130.3947 | 120.6258 | 150.1236 | 7.1132 | -2.3977 | 127.5804 | 120.9822
42838.4738 | 4623 | 51.1782 | 36.7478 | 28.0929 | 24.9045 | 22.7047 | 23.3208 | 23.2259 | 21.6825 | 33.6776 | 27.7718 | 23.4334 | 21.8117 | 21.4201 | 22.7899 | 103.3578 | 103.9489 | 107.4114 | 498.4726 | 663.7414 | 666.6782 | 831.8126 | 882.1026 | 875.2975 | 125.201 | 832.1908 | 891.0282 | 844.336 | 817.7291 | 838.7816 | 275.0853 | 733.7624 | 862.3219 | 414.1493 | 692.3988 | 822.376 | 960.8731 | 830.206 |  | 856.9672 | 730.5484 | 634.2747 | 846.9969 |  | 304.5373 | 504.4196 | 394.6882 | 599.9258 | 687.4732 | 786.344 | 825.7001 | 29.5633 | 166.5279 | 39.5773 | 331.6185 | 29.7991 | 44.5081 | 53.014 | 84.1166 | 40.8435 |  |  | 3.5289 | -2.5339 | -67.9663 | 1.4325 | 7.9473 | -197.8144 | 30.7822 | -4.681 | 4.537 | 15.2412 | 76.3905 | 0.0044092 | -0.00034827 | 0.00049284 | 994.1614 | 795.3323 | 254.5715 | 68.5057 | 25.6752 | 21.4944 | 20.8115 | 47.6197 | 30.3704 | 24.8187 | 22.8829 | 22.5462 | 25.741 | 22.9753 | 296.155 | 270.6373 | 239.2132 | 149.5676 | 124.7242 | 290.9799 | 190.8458 | 96.0681 | 96.9246 | 97.348 | 97.7353 | 110.7201 | 436.1249 | 177.2135 | 620.679 | 904.1525 | 934.3791 | 923.412 | 806.1655 | 924.5894 | 12.0524 | 11.188 | 770.4024 | 850.3195 | 93.1784 | 780.2897 | 880.3336 | 62.7988 | 317.4714 | 900.8396 | 877.1982 | 537.5282 | 750.9894 | 857.5778 | 986.6881 | 854.8236 | 731.2769 | 740.3959 | 1085.6536 |  | 965.6281 | 785.7261 | 924.3422 | 907.9838 | 996.1513 | 814.1359 |  | 768.3305 |  |  | 1037.1853 | 1066.3252 | 1033.4085 | [5 empty] | 69.1308 | 822.3071 | 418.7882 | 41.4173 | 850.9825 | 716.1074 | 39.2238 | 947.4776 | 928.428 | 957.1421 |  | 1104.0253 | 984.1525 | 850.6297 | 941.4837 | 1177.03 | 940.8891 | 955.5774 | 905.4194 | 954.889 | 903.4107 | 1025.4719 | 766.5704 | 911.6708 | 944.3683 | 875.4117 | 925.617 | 862.311 |  | 903.4372 | 784.2284 | 876.8801 | 931.2031 | 966.2707 |  | 903.6099 | 875.4717 | 0.28146 | 19.3393 | 1.4895 | 1.5056 | -24.4248 | 3.0882 | 2823.55 | 1.06 | 4.3654 | -3.0934 | -16.0208 | 2.3258 | 6.3948 | -31.904 | 12.5854 | 130.1893 | 120.4438 | 149.6268 | 5.1675 | -2.7461 | 134.6483 | 120.8237
42838.4738 | 4624 | 51.1914 | 36.7568 | 28.0985 | 24.9133 | 22.7099 | 23.3285 | 23.2276 | 21.6864 | 33.6843 | 27.7783 | 23.4422 | 21.816 | 21.4306 | 22.7837 | 103.3688 | 103.9987 | 107.4498 | 498.6495 | 663.85 | 666.6773 | 830.9867 | 881.5922 | 874.6839 | 125.2931 | 831.7014 | 890.2763 | 844.8627 | 817.8517 | 838.7659 | 275.328 | 733.6952 | 861.7882 | 414.6552 | 692.3997 | 821.8164 | 961.6065 | 830.0551 |  | 856.8225 | 729.3007 | 634.5644 | 846.7617 |  | 303.7401 | 504.0507 | 394.3296 | 600.2224 | 689.1057 | 787.4438 | 826.0147 | 29.271 | 166.4111 | 39.6708 | 331.6292 | 29.793 | 44.3703 | 53.0584 | 83.9918 | 40.8494 |  |  | 2.9152 | -2.2559 | -67.7363 | 1.353 | 8.4559 | -197.7921 | 30.8946 | -4.449 | 4.501 | 15.2352 | 76.4895 | 0.0045916 | -0.00019056 | 0.00052569 | 997.7591 | 795.1606 | 254.9431 | 68.5819 | 25.6712 | 21.4924 | 20.8114 | 47.6255 | 30.3748 | 24.825 | 22.8802 | 22.5463 | 25.7469 | 22.9808 | 284.9984 | 265.9369 | 240.3757 | 152.4418 | 125.3565 | 290.9604 | 190.9155 | 96.0753 | 96.9315 | 97.3673 | 97.7355 | 110.7365 | 436.5279 | 177.2751 | 620.7799 | 903.6939 | 934.0352 | 923.0454 | 805.8697 | 924.1282 | 8.6693 | 8.323 | 770.452 | 850.0212 | 93.2394 | 780.3043 | 880.2892 | 62.859 | 318.2953 | 900.033 | 876.7581 | 537.7942 | 750.9237 | 856.4023 | 985.2229 | 854.729 | 731.3065 | 740.4104 | 1087.7512 |  | 965.2579 | 785.7262 | 923.912 | 907.6635 | 994.9039 | 814.1653 |  | 768.3362 |  |  | 1039.1875 | 1066.9071 | 1035.737 | [5 empty] | 69.1972 | 822.101 | 420.5796 | 41.4364 | 850.6652 | 716.5224 | 39.246 | 947.2731 | 928.0846 | 956.9766 |  | 1103.5734 | 983.8793 | 849.3413 | 941.2131 | 1176.8488 | 940.6888 | 955.3929 | 905.0911 | 954.3336 | 903.4882 | 1025.4512 | 767.4345 | 911.594 | 944.3604 | 874.8695 | 924.8983 | 862.1437 |  | 902.4547 | 783.3723 | 876.6359 | 932.0303 | 966.1012 |  | 903.0907 | 875.2472 | 0.46065 | 19.3392 | 1.4894 | 1.5066 | -24.3806 | 3.0882 | 2788.63 | 1.24 | 3.9677 | -2.9181 | -15.9898 | 2.2598 | 6.5997 | -31.9188 | 12.6149 | 129.9612 | 120.2644 | 149.0233 | 6.4041 | -2.8659 | 134.988 | 120.6896
42838.4738 | 4625 | 51.202 | 36.763 | 28.1069 | 24.9166 | 22.7074 | 23.3273 | 23.2316 | 21.684 | 33.6921 | 27.7867 | 23.4397 | 21.8166 | 21.4316 | 22.792 | 103.3829 | 104.0605 | 107.4952 | 498.8422 | 663.9691 | 666.6935 | 829.643 | 881.459 | 874.6087 | 125.3893 | 831.0411 | 889.199 | 844.3255 | 817.767 | 838.3715 | 275.5657 | 733.6176 | 860.9813 | 415.187 | 692.2451 | 821.34 | 974.1475 | 829.8997 |  | 856.6627 | 727.3937 | 634.3389 | 846.5229 |  | 303.7086 | 503.9465 | 394.3033 | 600.8264 | 689.2327 | 788.2314 | 825.8246 | 28.9968 | 166.2751 | 39.6552 | 331.4626 | 29.8082 | 44.2403 | 53.1117 | 83.8648 | 40.8457 |  |  | 4.3517 | -2.1041 | -68.1805 | 1.4226 | 8.0879 | -197.7632 | 31.0542 | -4.5713 | 4.373 | 14.9828 | 75.9605 | 0.0044536 | -0.00035648 | 0.00049448 | 1007.3306 | 794.9648 | 255.3252 | 68.6634 | 25.6865 | 21.4952 | 20.812 | 47.6405 | 30.3831 | 24.8415 | 22.8871 | 22.553 | 25.7518 | 22.986 | 270.2991 | 249.5187 | 230.0596 | 149.8144 | 122.8747 | 290.6102 | 190.7949 | 96.0627 | 96.9291 | 97.3853 | 97.7339 | 110.7358 | 436.919 | 177.3254 | 620.8711 | 902.8964 | 933.7035 | 922.5777 | 805.0044 | 923.4143 | 8.4841 | 10.4416 | 770.479 | 849.5125 | 93.2877 | 780.261 | 880.188 | 62.9189 | 319.1046 | 898.7108 | 875.7924 | 538.0551 | 750.8703 | 855.6368 | 983.6149 | 854.6201 | 731.3196 | 740.4141 | 1089.8311 |  | 964.951 | 785.7229 | 923.3705 | 907.4104 | 994.0259 | 814.114 |  | 768.3282 |  |  | 1040.8489 | 1067.5003 | 1037.6782 | [5 empty] | 69.2779 | 821.9158 | 422.45 | 41.4626 | 850.4057 | 716.9231 | 39.2699 | 947.0777 | 927.8553 | 956.8047 |  | 1103.005 | 983.6593 | 850.0636 | 941.092 | 1176.6055 | 940.4695 | 955.1846 | 905.0203 | 953.8503 | 903.449 | 1028.6699 | 769.3917 | 911.3361 | 944.7762 | 874.6442 | 924.4078 | 861.9869 |  | 901.7294 | 783.2153 | 876.4107 | 932.4724 | 966.0121 |  | 902.6764 | 875.0123 | 0.32375 | 19.3371 | 1.4898 | 1.5073 | -24.2295 | 3.0882 | 2770.7 | 0.74 | 4.8468 | -2.818 | -16.0411 | 2.3171 | 6.4569 | -31.9283 | 12.6521 | 129.7628 | 120.0389 | 148.6004 | 7.9842 | -1.7358 | 140.7796 | 120.568
42838.4738 | 4626 | 51.2263 | 36.7782 | 28.1197 | 24.9279 | 22.7175 | 23.3396 | 23.2409 | 21.69 | 33.7056 | 27.7935 | 23.4482 | 21.8255 | 21.4388 | 22.8014 | 103.3981 | 104.1271 | 107.5366 | 499.0615 | 664.0857 | 666.7508 | 829.863 | 880.8401 | 874.9717 | 125.4615 | 830.5286 | 888.052 | 843.2201 | 817.8055 | 838.042 | 275.7725 | 733.5076 | 860.4811 | 415.7259 | 692.0904 | 822.3187 | 990.5503 | 829.7496 |  | 856.4688 | 727.5019 | 634.3663 | 846.2859 |  | 303.8775 | 504.8302 | 393.728 | 601.0232 | 689.3846 | 787.5775 | 825.9112 | 28.86 | 166.1203 | 39.128 | 331.0942 | 29.8122 | 44.1094 | 53.1703 | 83.7312 | 40.8385 |  |  | 3.9107 | -2.229 | -68.0221 | 1.3043 | 8.2634 | -197.7566 | 30.7907 | -4.1106 | 4.4068 | 15.0921 | 75.9015 | 0.0044651 | -0.00031541 | 0.00049448 | 992.349 | 794.8326 | 255.7319 | 68.7302 | 25.6873 | 21.4896 | 20.805 | 47.646 | 30.3885 | 24.828 | 22.8853 | 22.555 | 25.74 | 22.9732 | 262.4061 | 238.9002 | 229.1586 | 147.3939 | 121.2303 | 290.3171 | 190.7805 | 96.0633 | 96.9403 | 97.4175 | 97.7349 | 110.7584 | 437.3206 | 177.3853 | 620.9769 | 902.2673 | 933.3163 | 922.1326 | 804.2171 | 922.7996 | 10.3429 | 11.2251 | 770.5129 | 848.3809 | 93.3258 | 780.3137 | 880.1462 | 62.9834 | 319.9226 | 897.5116 | 874.5805 | 538.2817 | 750.7627 | 855.2367 | 981.7116 | 854.5525 | 731.3137 | 740.3918 | 1090.6912 |  | 964.6409 | 785.7175 | 922.9758 | 907.3433 | 993.2022 | 814.0704 |  | 768.3505 |  |  | 1042.5762 | 1067.9377 | 1039.1348 | [5 empty] | 69.3451 | 821.6347 | 424.378 | 41.4808 | 850.1742 | 717.3038 | 39.2871 | 946.8828 | 927.5384 | 956.6125 |  | 1102.7923 | 983.3875 | 850.4197 | 940.9452 | 1176.5112 | 940.2275 | 954.9774 | 904.6071 | 953.2227 | 903.061 | 1028.4741 | 769.598 | 911.0129 | 945.0776 | 874.7219 | 924.1474 | 861.8348 |  | 902.0217 | 782.9678 | 876.0447 | 932.2267 | 965.6884 |  | 902.3029 | 874.7704 | 0.049581 | 19.3384 | 1.4904 | 1.5071 | -24.4499 | 3.0882 | 2761.27 | 0.96 | 4.594 | -2.9021 | -16.0316 | 2.22 | 6.5245 | -31.9179 | 12.5944 | 129.5968 | 119.8749 | 148.1996 | 8.8168 | -1.6376 | 148.6044 | 120.42
42838.4738 | 4627 | 51.2478 | 36.7799 | 28.1335 | 24.9267 | 22.7158 | 23.3409 | 23.2401 | 21.6931 | 33.7145 | 27.7975 | 23.4587 | 21.8282 | 21.4358 | 22.8022 | 103.4062 | 104.1698 | 107.572 | 499.2596 | 664.2856 | 666.7919 | 830.4115 | 880.151 | 874.7123 | 125.5285 | 829.9511 | 887.2458 | 843.0583 | 817.9402 | 837.979 | 275.9852 | 733.3799 | 860.3975 | 416.2534 | 691.9873 | 822.0166 | 965.0567 | 829.601 |  | 856.2961 | 728.1091 | 634.4274 | 846.0393 |  | 303.7367 | 505.2414 | 392.9245 | 600.6084 | 690.2439 | 786.9143 | 825.6796 | 28.7663 | 165.9738 | 38.7154 | 330.7723 | 29.8001 | 43.9941 | 53.2416 | 83.5872 | 40.822 |  |  | 3.6407 | -2.1291 | -68.101 | 1.5652 | 8.5256 | -197.75 | 31.2304 | -4.1192 | 4.5812 | 15.043 | 76.3008 | 0.0046442 | -0.00021685 | 0.00054048 | 985.3971 | 794.8106 | 256.1141 | 68.8091 | 25.6924 | 21.489 | 20.8061 | 47.6528 | 30.3884 | 24.8379 | 22.8815 | 22.5547 | 25.7438 | 22.9787 | 260.0311 | 235.565 | 226.4282 | 146.3349 | 122.7317 | 290.1189 | 190.6895 | 96.0668 | 96.9449 | 97.4439 | 97.7355 | 110.7663 | 437.7263 | 177.4405 | 621.0834 | 901.6107 | 932.9252 | 921.7077 | 804.1695 | 922.1629 | 9.054 | 7.7545 | 770.5549 | 848.1236 | 93.3718 | 780.542 | 880.1687 | 63.0327 | 320.7363 | 896.432 | 873.6679 | 538.526 | 750.6201 | 855.327 | 979.3784 | 854.4632 | 731.3546 | 740.3769 | 1091.5183 |  | 964.2615 | 785.7304 | 922.5385 | 908.3548 | 993.7006 | 813.9744 |  | 768.3494 |  |  | 1044.1363 | 1068.11 | 1040.5188 | [5 empty] | 69.4132 | 821.2299 | 427.5856 | 41.5027 | 850.3072 | 718.1563 | 39.303 | 946.6736 | 927.2283 | 956.457 |  | 1102.8842 | 982.9698 | 849.8704 | 940.604 | 1176.3962 | 939.9834 | 954.7756 | 903.9723 | 952.49 | 902.4815 | 1026.1532 | 769.4495 | 910.7642 | 945.0849 | 874.4569 | 923.6354 | 861.6808 |  | 902.387 | 781.5609 | 875.5662 | 931.8389 | 965.2081 |  | 902.108 | 874.5262 | 0.89082 | 19.3357 | 1.491 | 1.5062 | -24.1975 | 3.0882 | 2771.13 | 0.77 | 4.4324 | -2.837 | -16.0451 | 2.4325 | 6.6251 | -31.9074 | 12.6801 | 129.4002 | 119.6927 | 148.415 | 9.0506 | -1.3464 | 136.5832 | 120.2712
42838.4738 | 4628 | 51.2542 | 36.7816 | 28.123 | 24.9215 | 22.7055 | 23.334 | 23.2337 | 21.6747 | 33.7141 | 27.7942 | 23.4405 | 21.8167 | 21.4202 | 22.7893 | 103.4143 | 104.2251 | 107.6083 | 499.4489 | 664.4686 | 666.8487 | 830.4496 | 880.4901 | 874.5156 | 125.6058 | 829.3554 | 886.658 | 842.4041 | 817.5785 | 837.7038 | 276.2044 | 733.2714 | 860.4999 | 416.7648 | 691.912 | 822.2506 | 933.5436 | 829.4546 |  | 856.1323 | 728.3423 | 634.66 | 845.8013 |  | 304.012 | 505.9967 | 393.3424 | 599.129 | 689.7399 | 785.7942 | 825.4644 | 28.7009 | 165.8264 | 38.9791 | 330.4234 | 29.7806 | 43.8685 | 53.3298 | 83.4529 | 40.8118 |  |  | 2.8909 | -2.2172 | -67.9959 | 1.2932 | 8.6681 | -197.7356 | 31.1784 | -4.1021 | 4.5384 | 14.8695 | 76.3831 | 0.0045095 | -0.00027106 | 0.00053884 | 981.8355 | 794.7615 | 256.5224 | 68.8847 | 25.7032 | 21.4938 | 20.8117 | 47.6647 | 30.3955 | 24.8395 | 22.8932 | 22.5612 | 25.7531 | 22.9721 | 253.1183 | 232.887 | 216.4777 | 146.8649 | 121.0011 | 289.6808 | 190.4346 | 96.0626 | 96.9406 | 97.4614 | 97.746 | 110.7826 | 438.1825 | 177.505 | 621.1901 | 901.1806 | 932.4636 | 921.2397 | 804.5115 | 921.6233 | 6.8749 | 9.5211 | 770.6509 | 847.4286 | 93.421 | 780.6442 | 880.187 | 63.0899 | 321.5626 | 895.4326 | 873.2251 | 538.731 | 750.532 | 855.6063 | 977.2093 | 854.3078 | 731.2534 | 740.2216 | 1091.7276 |  | 963.9274 | 785.7283 | 922.0398 | 908.083 | 993.4698 | 813.8416 |  | 768.3482 |  |  | 1045.1821 | 1068.0456 | 1041.7747 | [5 empty] | 69.486 | 820.7715 | 434.1075 | 41.5176 | 850.2317 | 718.7731 | 39.3185 | 946.4728 | 926.7741 | 956.2469 |  | 1102.7548 | 982.6704 | 850.6454 | 940.3509 | 1176.1986 | 939.7432 | 954.5756 | 903.6289 | 951.8797 | 902.1014 | 1026.0256 | 768.3481 | 910.7229 | 945.0693 | 873.6907 | 922.9802 | 861.5234 |  | 902.4278 | 779.8985 | 875.1671 | 931.453 | 965.0963 |  | 901.9248 | 874.3041 | -0.00477 | 19.3387 | 1.4906 | 1.5054 | -24.5028 | 3.0882 | 2784.77 | 0.68 | 3.9492 | -2.8965 | -16.0405 | 2.2121 | 6.6768 | -31.8894 | 12.6628 | 129.2416 | 119.4857 | 148.3098 | 9.7523 | -0.27489 | 122.6557 | 120.0898
42838.4739 | 4629 | 51.2739 | 36.7946 | 28.1366 | 24.9364 | 22.7175 | 23.3436 | 23.2487 | 21.6919 | 33.7174 | 27.8038 | 23.4515 | 21.8261 | 21.441 | 22.8004 | 103.4218 | 104.2782 | 107.6523 | 499.652 | 664.5084 | 667.0034 | 830.4619 | 880.9262 | 874.5015 | 125.6985 | 828.8665 | 886.1778 | 841.921 | 817.2403 | 837.4051 | 276.4058 | 733.1603 | 859.6328 | 417.294 | 691.8137 | 821.8317 | 968.937 | 829.2969 |  | 855.9447 | 728.0453 | 634.612 | 845.5611 |  | 304.0178 | 505.9864 | 393.3147 | 596.8174 | 686.0725 | 785.1283 | 825.0634 | 28.5022 | 165.6349 | 39.8113 | 330.2398 | 29.7957 | 43.754 | 53.4201 | 83.321 | 40.8081 |  |  | 3.7373 | -1.1296 | -68.0162 | 1.3924 | 8.4 | -197.8263 | 30.2421 | -4.476 | 4.5781 | 14.9607 | 76.7114 | 0.004429 | -0.0002957 | 0.00049941 | 992.5104 | 794.5505 | 256.9124 | 68.9599 | 25.7147 | 21.5032 | 20.8127 | 47.6783 | 30.4083 | 24.8486 | 22.8972 | 22.5638 | 25.755 | 22.9829 | 237.2693 | 225.9083 | 212.2393 | 145.3669 | 121.4742 | 289.0179 | 190.2547 | 96.0577 | 96.9403 | 97.4919 | 97.7499 | 110.8001 | 438.5833 | 177.5644 | 621.268 | 900.9847 | 932.1106 | 920.9114 | 804.4839 | 921.2773 | 9.4653 | 7.9882 | 770.7283 | 845.7473 | 93.4706 | 780.6327 | 880.2208 | 63.1521 | 322.3618 | 894.7259 | 872.7483 | 538.6904 | 750.458 | 854.6954 | 975.434 | 854.2131 | 731.0974 | 740.0377 | 1090.9875 |  | 963.6228 | 785.728 | 921.599 | 907.8313 | 993.0428 | 813.7895 |  | 768.3454 |  |  | 1046.1518 | 1067.8736 | 1043.0416 | [5 empty] | 69.5566 | 820.2989 | 444.1445 | 41.5285 | 849.7845 | 719.5491 | 39.3404 | 946.2645 | 926.18 | 956.1083 |  | 1102.6423 | 982.5204 | 852.3635 | 940.2567 | 1175.9465 | 939.5292 | 954.3864 | 903.4931 | 951.5488 | 901.2737 | 1024.7582 | 767.69 | 910.6517 | 944.702 | 873.2107 | 922.3778 | 861.3726 |  | 902.6018 | 779.9109 | 875.1905 | 931.1687 | 964.9651 |  | 901.7196 | 874.0795 | 0.19038 | 19.338 | 1.4902 | 1.5044 | -24.3736 | 3.0882 | 2847.7 | 0.84 | 4.4897 | -2.0675 | -16.0428 | 2.2954 | 6.5706 | -31.8867 | 12.4673 | 129.123 | 119.3029 | 148.1082 | 11.4128 | 0.17198 | 138.3828 | 119.9493
42838.4739 | 4630 | 51.3001 | 36.8018 | 28.1249 | 24.9284 | 22.7112 | 23.333 | 23.2376 | 21.6812 | 33.7254 | 27.8099 | 23.4505 | 21.8195 | 21.4354 | 22.7903 | 103.4377 | 104.3402 | 107.6891 | 499.8343 | 664.5378 | 667.1712 | 830.5897 | 880.9555 | 874.9189 | 125.7905 | 828.5932 | 885.462 | 842.4901 | 817.1359 | 837.2816 | 276.6476 | 733.0555 | 858.5603 | 417.9071 | 691.6163 | 822.2412 | 969.7076 | 829.1402 |  | 855.7495 | 724.1509 | 634.455 | 845.3011 |  | 304.1618 | 505.9452 | 393.028 | 597.6468 | 686.9958 | 783.8899 | 824.1496 | 28.3027 | 165.4707 | 39.823 | 330.0388 | 29.7933 | 43.6399 | 53.519 | 83.1866 | 40.8054 |  |  | 4.2498 | -2.4932 | -68.1292 | 1.0921 | 8.3356 | -197.7402 | 30.9057 | -4.4825 | 4.5454 | 15.1535 | 76.9075 | 0.0045275 | -0.00026777 | 0.00051912 | 1000.8202 | 794.3251 | 257.276 | 69.028 | 25.7161 | 21.5021 | 20.814 | 47.6815 | 30.4129 | 24.8459 | 22.8876 | 22.5641 | 25.7546 | 22.9874 | 226.1588 | 223.0513 | 211.6336 | 146.9153 | 122.2443 | 288.4346 | 190.0432 | 96.0532 | 96.9356 | 97.5188 | 97.7441 | 110.803 | 438.9853 | 177.6076 | 621.3205 | 900.8184 | 931.7785 | 920.5805 | 804.2716 | 920.951 | 11.9403 | 11.5591 | 770.7371 | 843.488 | 93.5027 | 780.6075 | 880.2351 | 63.2044 | 323.1369 | 894.3512 | 872.2337 | 538.8218 | 750.3784 | 853.8267 | 974.8542 | 854.1453 | 731.0192 | 739.9638 | 1090.735 |  | 963.2936 | 785.7051 | 921.269 | 907.5597 | 992.6387 | 813.7054 |  | 768.3195 |  |  | 1046.9999 | 1067.6375 | 1044.0652 | [5 empty] | 69.6375 | 819.8069 | 454.0978 | 41.5633 | 849.1828 | 720.1026 | 39.3635 | 946.0682 | 925.9886 | 955.893 |  | 1102.4818 | 981.9337 | 852.5187 | 939.903 | 1175.8183 | 939.3115 | 954.1894 | 903.0756 | 951.4774 | 900.6902 | 1024.3337 | 767.4002 | 910.4286 | 944.294 | 872.6597 | 922.3501 | 861.2093 |  | 902.8369 | 780.3375 | 875.3872 | 931.1887 | 964.9284 |  | 901.9566 | 873.7711 | 0.3666 | 19.336 | 1.49 | 1.5053 | -24.3282 | 3.0882 | 2873.06 | 1.1 | 4.7874 | -3.0714 | -16.0557 | 2.0328 | 6.5416 | -31.8611 | 12.596 | 128.9796 | 119.1668 | 147.9186 | 12.5591 | 0.21101 | 138.7466 | 119.8174
42838.4739 | 4631 | 51.3215 | 36.8044 | 28.1292 | 24.9144 | 22.7128 | 23.3229 | 23.2248 | 21.6775 | 33.7197 | 27.8018 | 23.4493 | 21.8118 | 21.4258 | 22.7908 | 103.451 | 104.3919 | 107.73 | 499.9894 | 664.6515 | 667.29 | 830.3755 | 880.2241 | 874.344 | 125.8961 | 828.1298 | 884.4096 | 842.6293 | 816.9994 | 837.2737 | 276.8502 | 732.96 | 858.2196 | 418.4268 | 691.4912 | 821.5265 | 957.4963 | 828.9775 |  | 855.592 | 725.0635 | 634.3139 | 845.0543 |  | 304.3712 | 505.8697 | 392.1995 | 595.2308 | 685.0608 | 782.3505 | 824.265 | 28.0648 | 165.2816 | 39.3618 | 329.6608 | 29.787 | 43.5287 | 53.6262 | 83.0519 | 40.7938 |  |  | 6.4459 | -2.2474 | -68.0583 | 1.1249 | 7.9736 | -197.7599 | 30.9839 | -4.3229 | 4.5664 | 14.9945 | 76.7261 | 0.0045127 | -0.0002152 | 0.00051584 | 998.0932 | 794.1978 | 257.6344 | 69.0922 | 25.7141 | 21.4941 | 20.8087 | 47.6843 | 30.408 | 24.8323 | 22.8827 | 22.5552 | 25.7474 | 22.9786 | 230.5349 | 231.9216 | 228.098 | 151.0088 | 125.134 | 288.1424 | 190.1635 | 96.0533 | 96.9355 | 97.5643 | 97.7448 | 110.8193 | 439.3971 | 177.6684 | 621.3646 | 900.495 | 931.4295 | 920.2335 | 803.7986 | 920.7516 | 11.1889 | 11.7306 | 770.75 | 840.2781 | 93.5306 | 780.6929 | 880.2747 | 63.2563 | 323.9535 | 894.1878 | 871.3673 | 539.067 | 750.2691 | 853.5571 | 974.1311 | 854.0936 | 730.9977 | 739.9494 | 1090.7486 |  | 962.9774 | 785.6962 | 921.1226 | 907.2305 | 992.4156 | 813.6506 |  | 768.3137 |  |  | 1047.7867 | 1067.8611 | 1044.962 | [5 empty] | 69.7014 | 819.3072 | 462.6741 | 41.5677 | 848.7867 | 719.659 | 39.3737 | 945.8903 | 925.7358 | 955.7478 |  | 1102.4513 | 981.4439 | 852.3065 | 939.494 | 1175.7852 | 939.142 | 953.9885 | 902.7429 | 952.0598 | 900.7545 | 1024.1975 | 766.4358 | 910.5317 | 943.7497 | 872.0871 | 922.4397 | 861.0619 |  | 902.6194 | 779.7363 | 875.1541 | 930.7273 | 964.3962 |  | 901.2848 | 873.5415 | -0.33644 | 19.3362 | 1.4898 | 1.5046 | -24.3047 | 3.0882 | 2884.82 | 0.88 | 5.8959 | -2.916 | -16.0466 | 2.063 | 6.3933 | -31.8394 | 12.6027 | 128.835 | 119.1063 | 147.8189 | 12.0287 | -1.6023 | 133.1751 | 119.6748
42838.4739 | 4632 | 51.3426 | 36.8183 | 28.133 | 24.9212 | 22.7158 | 23.3186 | 23.2251 | 21.6767 | 33.7321 | 27.8115 | 23.4502 | 21.8155 | 21.4216 | 22.7947 | 103.4724 | 104.467 | 107.7794 | 500.1904 | 664.762 | 667.351 | 829.4899 | 879.5163 | 873.5259 | 126.0031 | 827.5549 | 883.8145 | 842.7584 | 816.989 | 837.2152 | 277.0955 | 732.8545 | 857.2308 | 418.9643 | 691.4278 | 820.2589 | 981.2075 | 828.8277 |  | 855.4189 | 725.3776 | 634.4193 | 844.8145 |  | 304.2854 | 506.5867 | 392.2196 | 593.4909 | 684.4314 | 781.7503 | 824.6677 | 27.7167 | 165.1666 | 38.8788 | 329.3356 | 29.7931 | 43.4147 | 53.7428 | 82.9321 | 40.7897 |  |  | 6.0969 | -1.859 | -67.9249 | 1.7807 | 8.218 | -197.7244 | 30.8289 | -4.4254 | 4.6222 | 14.9291 | 76.51 | 0.0045325 | -0.00027599 | 0.00052077 | 989.9161 | 794.1323 | 257.9994 | 69.1688 | 25.7179 | 21.4929 | 20.81 | 47.689 | 30.4143 | 24.8498 | 22.888 | 22.5556 | 25.7522 | 22.987 | 231.298 | 231.5345 | 229.6906 | 154.5303 | 126.7417 | 287.7442 | 190.1798 | 96.0561 | 96.9342 | 97.6185 | 97.7471 | 110.8315 | 439.8349 | 177.7299 | 621.4436 | 900.2675 | 931.108 | 920.0151 | 803.329 | 920.4861 | 9.7335 | 7.1974 | 770.7758 | 836.9587 | 93.5545 | 780.7254 | 880.2519 | 63.3284 | 324.7782 | 893.49 | 871.0569 | 539.3656 | 750.1748 | 852.3791 | 973.2566 | 854.0686 | 730.9721 | 739.9195 | 1090.5412 |  | 962.6774 | 785.6771 | 920.9663 | 906.9474 | 991.8717 | 813.5806 |  | 768.3092 |  |  | 1048.6809 | 1067.4948 | 1046.3555 | [5 empty] | 69.779 | 818.8367 | 470.167 | 41.6025 | 848.4605 | 718.7919 | 39.3998 | 945.7017 | 925.5486 | 955.4859 |  | 1102.2603 | 981.0735 | 851.2779 | 938.9414 | 1175.6726 | 938.9058 | 953.7788 | 902.6149 | 951.8799 | 901.2757 | 1025.2477 | 768.1789 | 910.2515 | 943.7753 | 871.8325 | 922.7255 | 860.923 |  | 902.5482 | 778.1702 | 874.9358 | 930.0652 | 964.13 |  | 901.0163 | 873.3386 | 0.22284 | 19.3344 | 1.4904 | 1.5035 | -24.2961 | 3.0881 | 2885.8 | 0.54 | 5.734 | -2.6533 | -16.0382 | 2.5968 | 6.4887 | -31.8275 | 12.5676 | 128.7039 | 119.0422 | 147.5618 | 11.8837 | -1.7771 | 144.1568 | 119.5458
42838.4739 | 4633 | 51.3568 | 36.8237 | 28.1477 | 24.9294 | 22.7201 | 23.327 | 23.2398 | 21.688 | 33.7457 | 27.8235 | 23.4605 | 21.8269 | 21.4337 | 22.7962 | 103.4874 | 104.524 | 107.8058 | 500.3819 | 664.7972 | 667.3604 | 829.7809 | 879.5209 | 873.1119 | 126.0807 | 827.2638 | 883.7162 | 842.8125 | 817.1456 | 837.3547 | 277.3478 | 732.7549 | 857.1978 | 419.5036 | 691.3476 | 820.3216 | 970.9362 | 828.6736 |  | 855.2307 | 724.879 | 634.2136 | 844.5659 |  | 303.9391 | 507.4891 | 392.1524 | 595.5601 | 686.6381 | 781.2866 | 824.4211 | 27.3175 | 165.0741 | 38.2201 | 328.9238 | 29.7918 | 43.3214 | 53.866 | 82.8216 | 40.7872 |  |  | 3.205 | -1.9175 | -68.0221 | 1.324 | 7.9394 | -197.7868 | 30.6626 | -4.221 | 4.4607 | 14.9926 | 76.6039 | 0.0045538 | -0.00010021 | 0.00053555 | 986.8601 | 794.1338 | 258.3898 | 69.2573 | 25.7371 | 21.4983 | 20.8128 | 47.7181 | 30.4329 | 24.8559 | 22.8962 | 22.5618 | 25.7656 | 22.9861 | 238.8007 | 236.701 | 220.2961 | 150.1787 | 125.6676 | 287.4247 | 189.9836 | 96.0544 | 96.9461 | 97.6547 | 97.7455 | 110.846 | 440.2871 | 177.7765 | 621.5333 | 899.6373 | 930.7971 | 919.8097 | 803.2249 | 919.9227 | 16.641 | 8.7785 | 770.7976 | 833.5081 | 93.5625 | 780.7021 | 880.2081 | 63.3819 | 325.5964 | 893.0993 | 870.9948 | 539.6703 | 750.0969 | 852.7619 | 972.4924 | 853.9695 | 730.942 | 739.8813 | 1090.2943 |  | 962.3904 | 785.6553 | 920.8251 | 906.6736 | 991.0085 | 813.4821 |  | 768.2977 |  |  | 1049.8168 | 1067.5284 | 1047.6274 | [5 empty] | 69.8617 | 818.3104 | 477.2589 | 41.6285 | 847.8382 | 718.1473 | 39.4207 | 945.4893 | 925.0386 | 955.3273 |  | 1101.9398 | 980.8359 | 851.3148 | 938.8025 | 1175.4958 | 938.6686 | 953.583 | 902.6585 | 951.2632 | 901.4175 | 1023.328 | 767.6258 | 910.0542 | 943.5786 | 871.3251 | 922.8529 | 860.7615 |  | 903.8155 | 776.9435 | 874.6986 | 930.0371 | 963.9114 |  | 900.805 | 873.0708 | 0.36345 | 19.3368 | 1.4899 | 1.504 | -24.394 | 3.0882 | 2881.26 | 0.88 | 4.1576 | -2.6963 | -16.059 | 2.2405 | 6.3763 | -31.8256 | 12.5309 | 128.58 | 118.9843 | 147.1495 | 11.0018 | -0.75945 | 139.3369 | 119.4298
42838.4739 | 4634 | 51.3722 | 36.8276 | 28.1475 | 24.9367 | 22.7174 | 23.3335 | 23.2456 | 21.6929 | 33.7557 | 27.8236 | 23.4617 | 21.826 | 21.4353 | 22.7979 | 103.4906 | 104.5658 | 107.8428 | 500.5552 | 664.7521 | 667.4475 | 829.6448 | 880.0852 | 873.5063 | 126.1748 | 827.0617 | 883.8757 | 841.8146 | 817.0715 | 836.976 | 277.5547 | 732.6589 | 857.185 | 420.0401 | 691.2125 | 820.5259 | 970.3168 | 828.5178 |  | 855.0627 | 725.4527 | 634.247 | 844.3153 |  | 303.5405 | 506.6966 | 392.0109 | 598.7199 | 689.1603 | 780.9978 | 824.7662 | 27.121 | 164.9831 | 37.8744 | 328.5103 | 29.7627 | 43.2259 | 53.9894 | 82.6998 | 40.7754 |  |  | -2.4482 | -1.7519 | -68.239 | 1.7393 | 8.0629 | -197.7422 | 30.5752 | -4.2079 | 4.5748 | 14.9544 | 76.7508 | 0.0044306 | -0.00022342 | 0.00051419 | 995.0602 | 794.0143 | 258.771 | 69.3287 | 25.7388 | 21.4948 | 20.81 | 47.7188 | 30.4241 | 24.8523 | 22.894 | 22.5621 | 25.7607 | 22.987 | 246.4013 | 248.7172 | 222.2386 | 147.9817 | 126.3325 | 287.6256 | 189.9985 | 96.0481 | 96.9391 | 97.6799 | 97.7393 | 110.8555 | 440.7077 | 177.834 | 621.6157 | 899.7295 | 930.6314 | 919.7396 | 803.0534 | 919.7102 | 11.8847 | 11.561 | 770.8014 | 830.0373 | 93.5464 | 780.6973 | 880.2361 | 63.4392 | 326.4029 | 892.5192 | 871.0687 | 539.9754 | 750.0349 | 852.6018 | 971.8603 | 853.8958 | 730.8633 | 739.7854 | 1089.4978 |  | 962.0518 | 785.6487 | 920.5445 | 906.3626 | 990.1069 | 813.4159 |  | 768.2837 |  |  | 1050.7217 | 1066.9638 | 1048.6904 | [5 empty] | 69.9433 | 817.8331 | 484.0964 | 41.6457 | 847.272 | 717.4576 | 39.4452 | 945.2369 | 924.7153 | 955.183 |  | 1101.7203 | 980.3419 | 850.252 | 938.4831 | 1175.5433 | 938.4673 | 953.3945 | 902.4132 | 950.7428 | 900.4655 | 1022.1719 | 766.4789 | 909.9748 | 943.8614 | 872.0157 | 922.453 | 860.5916 |  | 904.45 | 776.8163 | 874.7218 | 929.9169 | 964.511 |  | 900.5168 | 872.8227 | 0.38552 | 19.3342 | 1.4906 | 1.5046 | -24.2622 | 3.0882 | 2862.15 | 0.91 | -3.6331 | -2.5759 | -16.0764 | 2.5666 | 6.4249 | -31.8176 | 12.5113 | 128.4479 | 118.8684 | 146.7204 | 10.1876 | -0.9733 | 139.0564 | 119.3655
42838.4739 | 4635 | 51.3959 | 36.8374 | 28.1587 | 24.9445 | 22.7206 | 23.3368 | 23.2445 | 21.6934 | 33.7617 | 27.8309 | 23.4648 | 21.8259 | 21.4397 | 22.8022 | 103.4926 | 104.6368 | 107.8914 | 500.7268 | 664.7616 | 667.565 | 829.6421 | 880.047 | 873.3402 | 126.265 | 826.8578 | 883.4426 | 842.0222 | 816.954 | 836.8929 | 277.7565 | 732.5814 | 856.9546 | 420.5844 | 691.1217 | 820.4484 | 990.6229 | 828.3641 |  | 854.8657 | 727.2064 | 634.4868 | 844.0763 |  | 303.4478 | 505.2807 | 392.0173 | 600.7658 | 690.0269 | 780.8546 | 824.8036 | 27.2644 | 164.9461 | 37.7272 | 328.132 | 29.7671 | 43.1312 | 54.1237 | 82.5868 | 40.7586 |  |  | 0.17568 | -1.9346 | -68.1838 | 1.0599 | 8.0413 | -197.7836 | 30.8091 | -4.363 | 4.4107 | 15.0002 | 76.7348 | 0.0043879 | -0.00025956 | 0.00053719 | 992.8338 | 793.8783 | 259.1438 | 69.4139 | 25.7531 | 21.5009 | 20.8179 | 47.7336 | 30.4396 | 24.8622 | 22.896 | 22.5636 | 25.7643 | 22.9904 | 245.8132 | 246.3618 | 226.2786 | 149.871 | 128.2148 | 287.5071 | 190.1359 | 96.0462 | 96.9454 | 97.7156 | 97.7387 | 110.869 | 441.1313 | 177.8887 | 621.7088 | 899.8074 | 930.484 | 919.7 | 802.4591 | 919.5153 | 13.6303 | 9.6346 | 770.8255 | 826.9504 | 93.5353 | 780.5626 | 880.2978 | 63.5002 | 327.2233 | 891.7369 | 871.0427 | 540.293 | 749.9887 | 852.6294 | 971.0028 | 853.8466 | 730.7552 | 739.667 | 1088.6837 |  | 961.7711 | 785.6428 | 920.097 | 906.0874 | 989.3322 | 813.5446 |  | 768.2815 |  |  | 1051.5702 | 1066.7466 | 1049.9358 | [5 empty] | 70.003 | 817.3784 | 490.9543 | 41.6598 | 846.8337 | 716.6161 | 39.4529 | 945.0347 | 924.1669 | 955.0328 |  | 1101.3451 | 979.6039 | 848.6682 | 938.041 | 1174.9465 | 938.2344 | 953.198 | 902.1171 | 950.4394 | 900.1213 | 1022.3676 | 765.1454 | 909.7291 | 943.7871 | 871.0499 | 921.8088 | 860.4605 |  | 904.292 | 779.2583 | 874.5161 | 929.9993 | 964.4642 |  | 900.2002 | 872.5531 | 0.18667 | 19.3349 | 1.4905 | 1.5053 | -24.4072 | 3.0882 | 2866.08 | 0.93 | 0.9732 | -2.7044 | -16.0553 | 2.0017 | 6.4158 | -31.8188 | 12.5582 | 128.3428 | 118.6837 | 146.3527 | 10.235 | -1.4038 | 148.701 | 119.3085
42838.4739 | 4636 | 51.4035 | 36.8399 | 28.1493 | 24.9334 | 22.7167 | 23.3311 | 23.2397 | 21.6758 | 33.7589 | 27.8307 | 23.4533 | 21.8145 | 21.4231 | 22.7977 | 103.5098 | 104.6969 | 107.9327 | 500.8766 | 664.8006 | 667.6828 | 830.0676 | 880.642 | 874.1286 | 126.3635 | 826.453 | 882.8899 | 842.2253 | 816.8852 | 836.8205 | 277.9923 | 732.4935 | 857.3661 | 421.1423 | 691.0238 | 821.985 | 1048.4175 | 828.2253 |  | 854.7812 | 728.5226 | 634.5678 | 843.8366 |  | 303.1824 | 503.5118 | 391.8391 | 603.571 | 689.4781 | 780.8155 | 824.1553 | 28.222 | 164.8696 | 37.844 | 327.7713 | 29.7638 | 43.0221 | 54.2593 | 82.4763 | 40.7567 |  |  | 0.27228 | -1.997 | -68.1858 | 1.4055 | 7.9223 | -197.8197 | 31.1114 | -4.3058 | 4.6806 | 15.1384 | 76.5575 | 0.0046688 | -0.00029734 | 0.00054869 | 995.7991 | 793.6997 | 259.5029 | 69.4953 | 25.7547 | 21.5007 | 20.8201 | 47.7453 | 30.447 | 24.8617 | 22.9042 | 22.5654 | 25.7719 | 22.9849 | 253.8941 | 248.1659 | 228.1521 | 149.6057 | 128.5794 | 287.6475 | 190.1745 | 96.051 | 96.9492 | 97.7437 | 97.7461 | 110.8821 | 441.5405 | 177.9343 | 621.8142 | 899.459 | 930.3244 | 919.6253 | 801.9347 | 919.3752 | 9.8896 | 11.8065 | 770.8247 | 823.0814 | 93.5103 | 780.5129 | 880.3904 | 63.5545 | 328.0535 | 890.9208 | 870.8189 | 540.6088 | 749.9215 | 852.9734 | 970.157 | 853.7986 | 730.7245 | 739.6376 | 1088.3696 |  | 961.4958 | 785.6381 | 919.726 | 905.7951 | 989.0152 | 813.5876 |  | 768.286 |  |  | 1052.6886 | 1066.9119 | 1051.0684 | [5 empty] | 70.0803 | 816.9419 | 497.5112 | 41.6766 | 846.5288 | 715.6541 | 39.4708 | 944.8425 | 923.8611 | 954.8585 |  | 1101.2376 | 979.1989 | 846.6314 | 937.8736 | 1174.7122 | 938.0136 | 953.0009 | 901.6705 | 950.4578 | 899.7444 | 1021.9792 | 764.6973 | 909.4738 | 943.0343 | 870.4969 | 921.1834 | 860.3235 |  | 903.0906 | 781.1467 | 874.1669 | 929.6219 | 964.4842 |  | 900.1761 | 872.2291 | 0.21171 | 19.3333 | 1.4908 | 1.5047 | -24.3618 | 3.0882 | 2863.98 | 0.82 | 1.2115 | -2.7446 | -16.0372 | 2.3025 | 6.368 | -31.8211 | 12.6194 | 128.2263 | 118.5306 | 146.2074 | 9.3584 | -1.6068 | 178.6407 | 119.2448
42838.4739 | 4637 | 51.4367 | 36.858 | 28.1624 | 24.9564 | 22.7336 | 23.3492 | 23.2648 | 21.6999 | 33.7797 | 27.8433 | 23.4661 | 21.8338 | 21.44 | 22.806 | 103.5166 | 104.7495 | 107.971 | 501.0062 | 664.7902 | 667.76 | 830.4907 | 881.3403 | 874.7537 | 126.4445 | 826.0738 | 882.0468 | 841.3927 | 816.547 | 836.4784 | 278.2224 | 732.3903 | 857.5451 | 421.7263 | 691.0118 | 822.1723 | 1058.9737 | 828.0459 |  | 854.5197 | 727.9746 | 634.5875 | 843.5711 |  | 302.6233 | 503.0199 | 391.3402 | 602.87 | 686.3201 | 780.2054 | 823.9504 | 28.8619 | 164.8027 | 37.5785 | 327.4531 | 29.768 | 42.9248 | 54.4079 | 82.3742 | 40.7644 |  |  | -1.3186 | -1.7066 | -68.4079 | 1.6027 | 7.8533 | -197.7566 | 30.9038 | -4.5956 | 4.5915 | 14.9309 | 75.8204 | 0.0045587 | -0.00014949 | 0.00050598 | 991.7334 | 793.5865 | 259.8585 | 69.5668 | 25.7551 | 21.5043 | 20.8136 | 47.7489 | 30.4519 | 24.8613 | 22.9029 | 22.5671 | 25.7749 | 22.9957 | 252.483 | 246.1097 | 233.3726 | 152.7665 | 128.7611 | 287.39 | 190.2721 | 96.0619 | 96.9567 | 97.7794 | 97.7533 | 110.9109 | 441.9915 | 177.9971 | 621.8916 | 899.0886 | 930.1443 | 919.5143 | 801.899 | 919.2634 | 8.861 | 11.0896 | 770.825 | 819.7266 | 93.4903 | 780.6317 | 880.4876 | 63.6152 | 328.8826 | 890.318 | 870.049 | 540.9163 | 749.859 | 853.2008 | 969.4643 | 853.7088 | 730.6726 | 739.5682 | 1087.9561 |  | 961.1894 | 785.6137 | 919.3923 | 905.4689 | 988.4931 | 813.6214 |  | 768.2578 |  |  | 1053.7852 | 1066.5745 | 1051.76 | [5 empty] | 70.1546 | 816.5258 | 503.7974 | 41.701 | 846.1253 | 714.7249 | 39.4931 | 944.66 | 923.8013 | 954.6655 |  | 1101.3599 | 978.964 | 845.6432 | 938.0891 | 1174.5604 | 937.8049 | 952.8042 | 901.3013 | 950.92 | 899.7432 | 1021.7497 | 764.0768 | 909.5107 | 942.4528 | 870.377 | 921.1525 | 860.1705 |  | 902.4175 | 781.7562 | 873.9865 | 929.4969 | 964.3038 |  | 900.2159 | 871.858 | 0.33711 | 19.3338 | 1.4906 | 1.5053 | -24.2927 | 3.0881 | 2832.56 | 0.96 | -2.6657 | -2.5364 | -16.0583 | 2.4579 | 6.3384 | -31.8068 | 12.5736 | 128.0986 | 118.3936 | 145.964 | 9.4763 | -2.1738 | 184.534 | 119.1718
42838.474 | 4638 | 51.449 | 36.8536 | 28.1625 | 24.9535 | 22.7228 | 23.3407 | 23.2406 | 21.6857 | 33.7844 | 27.842 | 23.4681 | 21.8223 | 21.4306 | 22.7967 | 103.533 | 104.8194 | 108.0113 | 501.1466 | 664.7388 | 667.7727 | 830.7031 | 881.5065 | 874.8027 | 126.5211 | 825.7285 | 881.2884 | 841.3369 | 816.3656 | 836.6097 | 278.4721 | 732.3244 | 857.7546 | 422.2744 | 690.898 | 823.2838 | 1015.2302 | 827.8978 |  | 854.3097 | 724.6357 | 634.4897 | 843.3346 |  | 302.1738 | 503.1581 | 390.393 | 599.3391 | 684.8489 | 779.4592 | 823.7088 | 28.8969 | 164.7056 | 38.0959 | 327.2275 | 29.7659 | 42.8219 | 54.5657 | 82.2799 | 40.756 |  |  | 1.645 | -1.8301 | -68.2824 | 1.3267 | 8.3041 | -197.7717 | 30.9123 | -4.3465 | 4.587 | 14.8468 | 75.7816 | 0.0045702 | -0.00015935 | 0.00053226 | 988.4643 | 793.5036 | 260.2058 | 69.6412 | 25.7628 | 21.5006 | 20.8092 | 47.7548 | 30.4612 | 24.8628 | 22.9006 | 22.5749 | 25.7757 | 23.0023 | 246.5761 | 241.6256 | 232.6527 | 155.2515 | 130.2565 | 286.9897 | 190.31 | 96.0588 | 96.9484 | 97.8154 | 97.7564 | 110.9141 | 442.4209 | 178.053 | 622.0059 | 899.1772 | 929.9406 | 919.3398 | 801.7857 | 919.0805 | 10.6895 | 9.8708 | 770.8175 | 816.7776 | 93.455 | 780.6077 | 880.5612 | 63.6599 | 329.7035 | 889.8399 | 869.5856 | 541.2031 | 749.8077 | 853.1151 | 968.8394 | 853.5982 | 730.6471 | 739.5489 | 1085.9998 |  | 960.8922 | 785.5733 | 919.0277 | 905.1993 | 987.8219 | 813.7218 |  | 768.2197 |  |  | 1054.5882 | 1065.9516 | 1052.4518 | [5 empty] | 70.2293 | 816.1051 | 509.4611 | 41.7287 | 845.6608 | 713.8618 | 39.5162 | 944.4607 | 923.7103 | 954.4544 |  | 1101.1531 | 979.1369 | 845.6934 | 938.2179 | 1174.3536 | 937.5826 | 952.6119 | 900.9519 | 950.7794 | 899.8423 | 1021.5484 | 763.5579 | 909.8211 | 942.2281 | 870.2968 | 921.4997 | 860.0297 |  | 903.1975 | 781.9172 | 873.8088 | 929.6066 | 963.9624 |  | 900.1947 | 871.6842 | 0.19223 | 19.3339 | 1.4907 | 1.5055 | -24.2359 | 3.0882 | 2850.9 | 0.62 | 2.9776 | -2.6268 | -16.0449 | 2.2365 | 6.5155 | -31.7967 | 12.5709 | 128.0179 | 118.2444 | 145.6474 | 10.0721 | -2.0888 | 161.003 | 119.0907
42838.474 | 4639 | 51.4683 | 36.8615 | 28.1642 | 24.9467 | 22.7196 | 23.3356 | 23.2465 | 21.6876 | 33.7881 | 27.8397 | 23.4678 | 21.8196 | 21.425 | 22.7991 | 103.548 | 104.8851 | 108.0519 | 501.2911 | 664.7408 | 667.8148 | 830.5205 | 880.7169 | 873.6521 | 126.6047 | 825.5126 | 880.9342 | 842.0338 | 816.2397 | 836.8812 | 278.6906 | 732.2228 | 857.2972 | 422.8187 | 690.7062 | 822.2772 | 1024.0816 | 827.7329 |  | 854.1181 | 724.1098 | 634.3781 | 843.0766 |  | 301.6709 | 502.7752 | 390.0472 | 598.6684 | 683.6245 | 779.5948 | 823.929 | 28.1559 | 164.5954 | 38.1693 | 327.0691 | 29.7593 | 42.7106 | 54.7179 | 82.1966 | 40.7494 |  |  | 2.1497 | -2.2678 | -68.3468 | 1.4581 | 7.5451 | -197.7349 | 30.4937 | -4.403 | 4.4146 | 15.0575 | 76.3397 | 0.0045472 | -0.00011664 | 0.00050927 | 986.8025 | 793.3908 | 260.5535 | 69.7182 | 25.7676 | 21.5053 | 20.8155 | 47.757 | 30.4649 | 24.8645 | 22.9034 | 22.5736 | 25.7788 | 22.9987 | 245.1849 | 241.5314 | 227.9971 | 152.901 | 129.2555 | 286.721 | 190.2727 | 96.0599 | 96.947 | 97.844 | 97.7466 | 110.923 | 442.8161 | 178.0993 | 622.1182 | 898.7312 | 929.7756 | 919.2061 | 801.4825 | 918.5784 | 10.0437 | 7.596 | 770.8082 | 814.6736 | 93.4322 | 780.6167 | 880.6093 | 63.7315 | 330.5255 | 889.5501 | 869.2421 | 541.4977 | 749.7232 | 852.594 | 968.5064 | 853.5035 | 730.6637 | 739.5881 | 1085.9537 |  | 960.6131 | 785.5199 | 918.7638 | 904.9001 | 987.4528 | 813.8806 |  | 768.1835 |  |  | 1055.3846 | 1065.5238 | 1053.1193 | [5 empty] | 70.3157 | 815.6794 | 514.4808 | 41.752 | 845.0293 | 713.2046 | 39.5419 | 944.2281 | 923.8012 | 954.2447 |  | 1100.7264 | 979.0055 | 846.2538 | 938.2699 | 1174.0871 | 937.3742 | 952.3931 | 900.8026 | 950.6541 | 899.8269 | 1021.5648 | 763.0466 | 910.295 | 942.2115 | 870.1133 | 921.7958 | 859.8811 |  | 903.1793 | 781.8192 | 873.4591 | 929.364 | 963.6991 |  | 899.92 | 871.5156 | 0.26439 | 19.3326 | 1.4911 | 1.5054 | -24.2349 | 3.0882 | 2873.78 | 0.9 | 3.4042 | -2.9233 | -16.0486 | 2.3441 | 6.211 | -31.7958 | 12.4863 | 127.8925 | 118.1372 | 145.4777 | 10.1861 | -1.5765 | 165.5938 | 119.0349
42838.474 | 4640 | 51.4923 | 36.8732 | 28.1664 | 24.9486 | 22.7157 | 23.3257 | 23.2436 | 21.6835 | 33.7949 | 27.8479 | 23.4699 | 21.8231 | 21.4316 | 22.8083 | 103.5649 | 104.9486 | 108.0964 | 501.4674 | 664.8916 | 667.9194 | 830.3124 | 880.2357 | 872.994 | 126.6989 | 825.2389 | 880.5679 | 842.8455 | 816.2377 | 837.31 | 278.9167 | 732.1045 | 856.6365 | 423.3847 | 690.5872 | 821.2327 | 1035.9315 | 827.5775 |  | 853.9852 | 724.1874 | 634.4449 | 842.8392 |  | 301.2621 | 501.5732 | 390.171 | 598.828 | 680.5085 | 778.9808 | 823.4124 | 27.9009 | 164.5243 | 38.0648 | 326.8984 | 29.7445 | 42.6268 | 54.8819 | 82.1121 | 40.7482 |  |  | 6.1449 | -1.5298 | -67.9742 | 1.3884 | 8.2824 | -197.7921 | 30.7125 | -4.0291 | 4.471 | 14.6311 | 76.7627 | 0.0046737 | -0.00016099 | 0.00054541 | 983.7967 | 793.3121 | 260.9006 | 69.7978 | 25.7843 | 21.5096 | 20.8147 | 47.7819 | 30.4683 | 24.869 | 22.9095 | 22.5709 | 25.7817 | 23.0007 | 235.8035 | 242.9445 | 221.638 | 147.1606 | 121.5279 | 286.3551 | 190.0824 | 96.0475 | 96.9524 | 97.8684 | 97.7456 | 110.9323 | 443.2261 | 178.1573 | 622.213 | 898.3214 | 929.5677 | 919.0231 | 801.5795 | 918.1559 | 12.4625 | 10.8772 | 770.7887 | 813.2738 | 93.4042 | 780.5656 | 880.6265 | 63.7876 | 331.3498 | 889.1555 | 868.9192 | 541.7872 | 749.6476 | 851.8889 | 967.9577 | 853.3967 | 730.7212 | 739.6818 | 1086.1009 |  | 960.3321 | 785.4742 | 918.5393 | 904.6199 | 987.078 | 813.906 |  | 768.1477 |  |  | 1057.0375 | 1065.6741 | 1054.662 | [5 empty] | 70.3834 | 815.2587 | 519.1874 | 41.7717 | 844.3339 | 712.4236 | 39.5576 | 943.9965 | 923.6011 | 954.0564 |  | 1100.3184 | 979.0271 | 846.2671 | 938.4506 | 1173.8347 | 937.1379 | 952.1967 | 900.7594 | 950.2863 | 899.8478 | 1021.6558 | 761.5371 | 910.4495 | 942.3983 | 869.5723 | 921.629 | 859.7242 |  | 903.5518 | 781.4272 | 873.1019 | 929.0442 | 963.2547 |  | 899.496 | 871.3264 | 0.21245 | 19.3326 | 1.4913 | 1.5051 | -24.3666 | 3.0881 | 2919.72 | 0.77 | 5.7567 | -2.3992 | -15.9923 | 2.2856 | 6.5055 | -31.7912 | 12.5274 | 127.761 | 118.046 | 145.3048 | 11.1733 | -0.89534 | 171.8773 | 118.9588
42838.474 | 4641 | 51.5141 | 36.8779 | 28.1769 | 24.957 | 22.7209 | 23.3288 | 23.2426 | 21.6897 | 33.8043 | 27.8578 | 23.4775 | 21.8214 | 21.4269 | 22.8106 | 103.588 | 105.0146 | 108.1401 | 501.6535 | 665.0471 | 668.0713 | 829.4422 | 880.4148 | 873.048 | 126.8009 | 824.7575 | 880.1622 | 842.6854 | 816.2475 | 837.4295 | 279.1414 | 731.9898 | 856.4985 | 423.965 | 690.5813 | 820.5578 | 1041.9387 | 827.4267 |  | 853.9201 | 725.275 | 634.7673 | 842.6033 |  | 300.8398 | 500.8151 | 390.6532 | 598.6429 | 681.9255 | 778.191 | 822.9915 | 28.3629 | 164.4404 | 37.6476 | 326.6853 | 29.7539 | 42.5649 | 55.0558 | 82.0302 | 40.7442 |  |  | -0.90396 | -2.7048 | -67.9328 | 0.89495 | 8.0511 | -197.7586 | 31.0102 | -4.2854 | 4.5101 | 14.9698 | 76.3768 | 0.0045029 | -0.0002152 | 0.00050105 | 990.4554 | 793.1103 | 261.2709 | 69.8836 | 25.7899 | 21.5102 | 20.8142 | 47.7897 | 30.474 | 24.8739 | 22.9154 | 22.5729 | 25.7903 | 23.0088 | 233.7697 | 246.7027 | 224.1277 | 145.3281 | 119.7514 | 286.0568 | 189.9983 | 96.0623 | 96.9635 | 97.9047 | 97.753 | 110.9609 | 443.6483 | 178.2148 | 622.3173 | 898.015 | 929.3575 | 918.8306 | 802.1898 | 917.8319 | 14.0164 | 8.9678 | 770.7913 | 812.1594 | 93.3724 | 780.625 | 880.6624 | 63.8415 | 332.188 | 888.6689 | 868.4247 | 542.0329 | 749.5678 | 851.9548 | 967.5484 | 853.2861 | 730.8194 | 739.7883 | 1085.629 |  | 960.0289 | 785.4297 | 918.2016 | 904.2853 | 987.2442 | 813.8269 |  | 768.106 |  |  | 1059.5404 | 1065.698 | 1056.5224 | [5 empty] | 70.4548 | 814.8479 | 523.6632 | 41.7946 | 843.6859 | 711.8801 | 39.5749 | 943.7684 | 923.3596 | 953.8546 |  | 1100.0534 | 978.6493 | 845.9622 | 938.3471 | 1173.62 | 936.8816 | 952.0011 | 900.5271 | 949.7989 | 900.2801 | 1023.194 | 760.8691 | 909.8954 | 942.1738 | 869.2468 | 921.22 | 859.5837 |  | 903.0252 | 780.8326 | 872.5547 | 928.4626 | 962.9644 |  | 898.7027 | 871.1364 | 0.77025 | 19.329 | 1.4918 | 1.505 | -24.1978 | 3.0882 | 2949.93 | 1.01 | -2.2081 | -3.1885 | -15.9797 | 1.8341 | 6.4116 | -31.7765 | 12.5832 | 127.6367 | 117.9083 | 145.3942 | 11.3543 | -1.1832 | 175.1283 | 118.8791
42838.474 | 4642 | 51.5313 | 36.8872 | 28.1751 | 24.9524 | 22.7135 | 23.3276 | 23.2417 | 21.6823 | 33.7963 | 27.8605 | 23.4771 | 21.8197 | 21.4317 | 22.806 | 103.6019 | 105.0736 | 108.1758 | 501.8424 | 665.028 | 668.1795 | 828.8768 | 880.3642 | 872.8795 | 126.8983 | 824.1066 | 880.2299 | 842.7722 | 816.4161 | 837.4461 | 279.379 | 731.8937 | 856.5803 | 424.5627 | 690.5375 | 820.2817 | 1041.2476 | 827.2809 |  | 853.6973 | 725.9985 | 634.8162 | 842.3777 |  | 300.6146 | 500.6716 | 389.6758 | 598.1017 | 682.3941 | 777.2549 | 823.1672 | 29.041 | 164.4128 | 37.1226 | 326.4553 | 29.7614 | 42.4936 | 55.2308 | 81.9482 | 40.7307 |  |  | 1.8237 | -2.1186 | -67.8303 | 1.3201 | 8.2088 | -197.8052 | 30.7263 | -4.1454 | 4.5113 | 14.9586 | 76.2836 | 0.0045785 | -0.00017085 | 0.00052734 | 994.3299 | 792.9785 | 261.6175 | 69.9522 | 25.7909 | 21.5063 | 20.8115 | 47.783 | 30.4774 | 24.8685 | 22.9031 | 22.5698 | 25.7885 | 23.0003 | 241.324 | 241.8955 | 222.6932 | 142.9633 | 118.9704 | 286.0226 | 189.9185 | 96.0673 | 96.9679 | 97.9269 | 97.7556 | 110.9795 | 444.1146 | 178.2731 | 622.407 | 898.0155 | 929.0602 | 918.6213 | 802.4743 | 917.4647 | 11.426 | 9.6044 | 770.8304 | 810.8949 | 93.3321 | 780.7777 | 880.7223 | 63.8987 | 333.0437 | 887.6912 | 868.2991 | 542.3007 | 749.4785 | 852.1236 | 967.3927 | 853.1615 | 730.8531 | 739.8101 | 1083.9061 |  | 959.765 | 785.3834 | 917.8694 | 904.0155 | 987.4311 | 813.7395 |  | 768.0679 |  |  | 1061.7582 | 1066.435 | 1058.1003 | [5 empty] | 70.5255 | 814.4385 | 527.8284 | 41.8135 | 843.1005 | 711.7459 | 39.5936 | 943.5611 | 923.7605 | 953.6513 |  | 1100.0751 | 977.8265 | 845.7833 | 937.8895 | 1173.4439 | 936.6384 | 951.8123 | 900.0657 | 949.6649 | 901.0955 | 1022.8286 | 759.9103 | 909.4765 | 941.6694 | 869.6165 | 920.5507 | 859.4464 |  | 902.7307 | 780.1503 | 872.2669 | 928.2256 | 962.9628 |  | 897.8762 | 870.9154 | -0.27096 | 19.331 | 1.4916 | 1.505 | -24.4806 | 3.0882 | 2955.78 | 0.91 | 3.1364 | -2.8217 | -15.9661 | 2.2274 | 6.4712 | -31.7661 | 12.5199 | 127.565 | 117.773 | 145.4918 | 10.5098 | -1.0345 | 174.7591 | 118.7638
42838.474 | 4643 | 51.5489 | 36.9012 | 28.1846 | 24.9653 | 22.7257 | 23.3398 | 23.2448 | 21.6834 | 33.8055 | 27.8677 | 23.4707 | 21.8253 | 21.4284 | 22.8096 | 103.6135 | 105.1323 | 108.214 | 502.0149 | 664.958 | 668.2137 | 828.6894 | 879.5323 | 872.405 | 126.9969 | 823.7403 | 880.2425 | 843.0452 | 816.6529 | 837.3848 | 279.6319 | 731.8028 | 856.5739 | 425.158 | 690.4647 | 819.2292 | 1039.2693 | 827.1352 |  | 853.3982 | 724.8496 | 634.7062 | 842.1508 |  | 300.6253 | 501.1559 | 389.3802 | 599.5627 | 683.6212 | 777.7075 | 823.809 | 29.5974 | 164.3924 | 37.5895 | 326.2225 | 29.7493 | 42.4157 | 55.4119 | 81.8845 | 40.7154 |  |  | 3.2825 | -2.1409 | -68.0432 | 1.4075 | 7.5727 | -197.7481 | 30.7283 | -4.3012 | 4.703 | 14.714 | 75.6958 | 0.0044421 | -0.00024806 | 0.00052569 | 997.2591 | 792.8106 | 261.9591 | 70.021 | 25.7942 | 21.509 | 20.8111 | 47.7979 | 30.4805 | 24.8727 | 22.8968 | 22.5691 | 25.7909 | 23.0005 | 249.7012 | 237.1055 | 220.0831 | 143.2284 | 116.6878 | 285.8913 | 189.804 | 96.0671 | 96.9713 | 97.9479 | 97.7553 | 110.9841 | 444.5256 | 178.3206 | 622.4738 | 898.1874 | 928.8666 | 918.449 | 802.3264 | 917.3192 | 12.1237 | 9.4071 | 770.8597 | 810.1595 | 93.3123 | 780.7996 | 880.7707 | 63.9583 | 333.9066 | 887.0498 | 868.4291 | 542.5917 | 749.3697 | 851.8285 | 967.1974 | 853.0256 | 730.8252 | 739.7308 | 1083.777 |  | 959.4931 | 785.3389 | 917.5025 | 903.7332 | 987.3933 | 813.6325 |  | 768.0346 |  |  | 1063.8478 | 1066.7076 | 1059.9354 | [5 empty] | 70.5965 | 814.0462 | 531.5811 | 41.8284 | 842.5654 | 711.3896 | 39.6098 | 943.3611 | 923.9346 | 953.4295 |  | 1099.9442 | 977.5348 | 846.0921 | 937.3816 | 1173.0644 | 936.4597 | 951.6313 | 899.7403 | 949.6777 | 901.3501 | 1021.781 | 760.3025 | 909.3175 | 941.644 | 869.5758 | 919.9114 | 859.3071 |  | 904.1423 | 780.6813 | 872.2791 | 928.6959 | 962.598 |  | 897.4339 | 870.7331 | 0.88711 | 19.3312 | 1.4922 | 1.5044 | -24.2721 | 3.0881 | 2954.37 | 0.76 | 4.2076 | -2.8374 | -15.9962 | 2.3006 | 6.2168 | -31.7684 | 12.523 | 127.4455 | 117.6235 | 145.4814 | 9.5592 | -0.75978 | 173.6939 | 118.6862
42838.474 | 4644 | 51.5726 | 36.9073 | 28.1813 | 24.9482 | 22.722 | 23.3317 | 23.2558 | 21.6857 | 33.8169 | 27.8679 | 23.4779 | 21.8208 | 21.4335 | 22.8174 | 103.6268 | 105.1868 | 108.2652 | 502.174 | 664.9547 | 668.2105 | 827.9762 | 879.1232 | 872.0105 | 127.1678 | 823.367 | 879.7308 | 842.791 | 816.2453 | 837.1553 | 279.8813 | 731.7259 | 855.9779 | 425.7812 | 690.326 | 819.3678 | 1121.8451 | 826.9763 |  | 853.2099 | 724.8411 | 634.9089 | 841.9137 |  | 300.0431 | 500.7524 | 389.2885 | 602.4431 | 686.6038 | 778.1942 | 823.4891 | 30.2646 | 164.2928 | 38.7663 | 326.2028 | 29.7472 | 42.3525 | 55.5969 | 81.8286 | 40.6984 |  |  | 1.7521 | -2.4091 | -68.147 | 1.0428 | 7.7594 | -197.7691 | 30.4747 | -4.6166 | 4.5242 | 14.7728 | 75.1953 | 0.0044618 | -0.00028749 | 0.00053391 | 1002.9674 | 792.6767 | 262.2775 | 70.1014 | 25.7973 | 21.5078 | 20.814 | 47.8042 | 30.4882 | 24.874 | 22.9018 | 22.5681 | 25.7909 | 22.9977 | 245.159 | 240.3665 | 223.586 | 146.6525 | 115.3201 | 285.7257 | 189.7661 | 96.0653 | 96.9741 | 97.9665 | 97.758 | 110.9974 | 444.9372 | 178.3687 | 622.5485 | 898.0686 | 928.6612 | 918.2508 | 802.277 | 917.325 | 10.8612 | 10.8502 | 770.8514 | 809.4744 | 93.286 | 780.7594 | 880.8942 | 64.0139 | 334.815 | 886.6924 | 868.4682 | 542.8783 | 749.2834 | 851.2457 | 966.7646 | 852.8938 | 730.7217 | 739.5965 | 1083.6641 |  | 959.1543 | 785.2724 | 916.9683 | 903.4055 | 987.4083 | 813.5136 |  | 767.9786 |  |  | 1066.0576 | 1065.7848 | 1061.945 | [5 empty] | 70.6801 | 813.6455 | 534.9006 | 41.8494 | 842.0076 | 711.3435 | 39.6256 | 943.1696 | 924.1266 | 953.2407 |  | 1099.8067 | 977.6136 | 845.088 | 936.9879 | 1172.9315 | 936.3767 | 951.4492 | 899.539 | 949.3015 | 901.6288 | 1024.4591 | 761.8822 | 909.1054 | 942.0436 | 869.509 | 919.9166 | 859.1678 |  | 905.2202 | 781.5083 | 871.6903 | 928.4597 | 962.7523 |  | 896.8827 | 870.5799 | 0.010441 | 19.3311 | 1.492 | 1.5048 | -24.3177 | 3.0881 | 2919.53 | 0.81 | 3.0737 | -3.0091 | -16.0042 | 1.9797 | 6.2944 | -31.7774 | 12.4741 | 127.2954 | 117.4062 | 145.4977 | 10.0389 | -1.1541 | 222.4965 | 118.5995
42838.474 | 4645 | 51.5831 | 36.894 | 28.1855 | 24.9572 | 22.7171 | 23.3358 | 23.2422 | 21.6763 | 33.8195 | 27.8623 | 23.465 | 21.8162 | 21.4228 | 22.8025 | 103.6286 | 105.2534 | 108.3011 | 502.3335 | 665.0266 | 668.2022 | 826.8403 | 877.92 | 870.9156 | 127.2911 | 822.6428 | 879.2436 | 842.3078 | 815.7176 | 837.0489 | 280.1421 | 731.6551 | 856.1662 | 426.3501 | 690.273 | 818.0958 | 1053.667 | 826.8074 |  | 853.014 | 726.1394 | 634.6627 | 841.6571 |  | 299.6606 | 500.3767 | 389.1203 | 606.7609 | 687.0326 | 777.8869 | 822.6842 | 29.9857 | 164.2077 | 39.21 | 326.1642 | 29.7349 | 42.3109 | 55.8008 | 81.7676 | 40.6919 |  |  | 2.1713 | -2.9512 | -68.0885 | 1.4732 | 8.0721 | -197.7441 | 31.394 | -4.2223 | 4.4574 | 14.8032 | 75.1507 | 0.0045045 | -0.00023163 | 0.00051748 | 1006.1988 | 792.5142 | 262.5939 | 70.1772 | 25.8067 | 21.5013 | 20.8098 | 47.8086 | 30.4926 | 24.8779 | 22.9046 | 22.5676 | 25.7828 | 22.9915 | 245.1066 | 243.8173 | 225.4465 | 148.5001 | 117.2463 | 285.5761 | 189.7631 | 96.0557 | 96.9701 | 97.983 | 97.7555 | 111.0105 | 445.3429 | 178.4072 | 622.6009 | 897.6554 | 928.4253 | 917.9518 | 802.3793 | 917.3307 | 12.189 | 8.8605 | 770.8209 | 808.6458 | 93.2692 | 780.6376 | 881.091 | 64.0742 | 335.7616 | 885.7543 | 868.1643 | 543.1605 | 749.2568 | 851.3782 | 966.243 | 852.7707 | 730.6907 | 739.5598 | 1083.1572 |  | 958.8971 | 785.2305 | 916.4544 | 903.1092 | 986.8488 | 813.4111 |  | 767.9389 |  |  | 1067.8032 | 1065.5575 | 1063.5642 | [5 empty] | 70.7548 | 813.2662 | 538.0329 | 41.8648 | 841.4538 | 711.1008 | 39.6442 | 942.9772 | 924.0389 | 953.0522 |  | 1099.3938 | 977.1924 | 846.4313 | 936.2363 | 1172.7882 | 936.1719 | 951.2789 | 899.5151 | 948.9338 | 901.5951 | 1021.104 | 762.7352 | 908.4017 | 941.9244 | 869.5508 | 919.9405 | 859.0319 |  | 907.3167 | 781.1433 | 871.092 | 927.5331 | 962.3453 |  | 896.9285 | 870.3257 | 0.3512 | 19.3304 | 1.4927 | 1.5039 | -24.2045 | 3.0881 | 2887.46 | 1.02 | 3.4216 | -3.3297 | -15.9934 | 2.3525 | 6.419 | -31.7708 | 12.659 | 127.1932 | 117.1967 | 145.2364 | 10.0222 | -1.3612 | 181.6116 | 118.4999
42838.4741 | 4646 | 51.6063 | 36.9033 | 28.1913 | 24.9754 | 22.7129 | 23.3482 | 23.2576 | 21.6845 | 33.8325 | 27.8687 | 23.4703 | 21.8176 | 21.4288 | 22.8039 | 103.6461 | 105.3141 | 108.341 | 502.513 | 665.182 | 668.2797 | 826.7159 | 877.5568 | 870.7299 | 127.3992 | 822.2335 | 878.5107 | 842.7476 | 815.1198 | 836.7585 | 280.4165 | 731.5772 | 855.9832 | 426.8982 | 690.2384 | 817.6381 | 1038.9698 | 826.6514 |  | 852.8886 | 726.1453 | 634.447 | 841.4248 |  | 300.1183 | 501.0484 | 389.1954 | 607.6302 | 682.5082 | 776.907 | 821.1813 | 29.3621 | 164.1615 | 40.3802 | 326.1042 | 29.7431 | 42.2869 | 55.9958 | 81.7224 | 40.6683 |  |  | 1.8789 | -2.3019 | -68.2528 | 1.259 | 7.7718 | -197.8118 | 31.0746 | -4.3787 | 4.6164 | 14.7113 | 74.9752 | 0.0046787 | -0.0002037 | 0.00050927 | 998.1275 | 792.3869 | 262.9031 | 70.2439 | 25.8068 | 21.4955 | 20.806 | 47.8108 | 30.4851 | 24.8693 | 22.8929 | 22.5692 | 25.7789 | 22.9963 | 262.5557 | 245.6863 | 220.2215 | 149.4346 | 118.4163 | 285.6243 | 189.5998 | 96.0505 | 96.9684 | 97.995 | 97.7476 | 111.0178 | 445.7558 | 178.4705 | 622.669 | 897.3595 | 928.1476 | 917.6063 | 802.4787 | 917.3813 | 10.5905 | 9.3387 | 770.7974 | 803.5089 | 93.2487 | 780.5674 | 881.222 | 64.1351 | 336.6406 | 884.6111 | 867.6466 | 543.4582 | 749.232 | 851.1898 | 965.2058 | 852.6498 | 730.6993 | 739.5634 | 1081.1255 |  | 958.6504 | 785.1898 | 916.2485 | 902.8358 | 986.3449 | 813.3408 |  | 767.9073 |  |  | 1067.574 | 1065.2751 | 1063.6591 | [5 empty] | 70.8431 | 812.9123 | 540.7799 | 41.892 | 841.0253 | 710.8088 | 39.6713 | 942.7794 | 923.5121 | 952.8106 |  | 1098.9681 | 976.5253 | 848.1107 | 935.8 | 1172.5788 | 935.9103 | 951.0796 | 899.5039 | 949.0259 | 901.2177 | 1021.6337 | 764.7149 | 907.6345 | 942.063 | 868.7851 | 920.2549 | 858.9 |  | 907.4171 | 779.9891 | 870.7444 | 926.5122 | 961.835 |  | 896.2944 | 870.0786 | -0.046322 | 19.3309 | 1.4916 | 1.5039 | -24.3274 | 3.0881 | 2851.75 | 0.63 | 3.1825 | -2.942 | -16.0197 | 2.1757 | 6.2956 | -31.7614 | 12.5886 | 127.1381 | 117.1135 | 145.0015 | 8.0907 | -0.80245 | 173.5522 | 118.3816
42838.4741 | 4647 | 51.6324 | 36.9202 | 28.2028 | 24.9833 | 22.7253 | 23.3529 | 23.2576 | 21.6901 | 33.8431 | 27.8806 | 23.4787 | 21.8287 | 21.4334 | 22.8131 | 103.662 | 105.381 | 108.3915 | 502.683 | 665.2208 | 668.4274 | 826.4744 | 876.9644 | 870.5443 | 127.5112 | 821.5291 | 878.2215 | 841.4129 | 814.7024 | 836.0486 | 280.6381 | 731.4897 | 855.6594 | 427.4277 | 690.2012 | 817.5407 | 1034.2082 | 826.4869 |  | 852.7356 | 726.8777 | 634.2865 | 841.1826 |  | 299.6368 | 500.4022 | 388.9862 | 606.1878 | 682.3626 | 776.6186 | 819.9399 | 29.2753 | 164.1515 | 41.6326 | 326.1665 | 29.7416 | 42.2793 | 56.2111 | 81.7053 | 40.6701 |  |  | 7.7825 | -2.5477 | -67.9157 | 1.1466 | 7.8849 | -197.7592 | 30.4845 | -4.7947 | 4.5812 | 14.7128 | 76.1171 | 0.0046918 | -0.00019878 | 0.00050105 | 985.7643 | 792.2914 | 263.2358 | 70.3259 | 25.8177 | 21.5057 | 20.8126 | 47.8265 | 30.5027 | 24.8764 | 22.8982 | 22.5784 | 25.7907 | 23.0088 | 269.1374 | 243.6456 | 216.2797 | 149.4642 | 120.4905 | 285.6894 | 189.4407 | 96.0581 | 96.9702 | 98.0093 | 97.7534 | 111.0426 | 446.2114 | 178.5326 | 622.7428 | 896.6234 | 927.8726 | 917.2459 | 802.5609 | 917.2103 | 15.762 | 8.2307 | 770.7756 | 772.2687 | 93.228 | 780.6 | 881.2978 | 64.1931 | 337.5046 | 883.8959 | 867.2579 | 543.7497 | 749.1762 | 850.5862 | 964.0909 | 852.5414 | 730.7434 | 739.6265 | 1078.1333 |  | 958.3612 | 785.1459 | 916.4639 | 902.5179 | 986.3192 | 813.2604 |  | 767.8748 |  |  | 1066.035 | 1063.8666 | 1062.7003 | [5 empty] | 70.8969 | 812.5257 | 543.5431 | 41.904 | 840.5527 | 710.8499 | 39.6875 | 942.5526 | 923.2138 | 952.6648 |  | 1098.5126 | 975.9711 | 848.3681 | 935.4661 | 1172.4453 | 935.7199 | 950.8792 | 899.3551 | 949.4499 | 900.8121 | 1020.0457 | 763.3227 | 906.759 | 941.6751 | 867.7539 | 920.3926 | 858.7566 |  | 907.6946 | 779.2345 | 870.5443 | 925.5379 | 961.569 |  | 896.1875 | 869.771 | 0.492 | 19.329 | 1.492 | 1.5025 | -24.3013 | 3.0881 | 2832.66 | 0.34 | 6.4749 | -3.0938 | -15.9734 | 2.0755 | 6.3403 | -31.7528 | 12.4668 | 127.0907 | 117.203 | 144.998 | 7.3692 | -0.38572 | 171.0004 | 118.2706
42838.4741 | 4648 | 51.6484 | 36.926 | 28.2056 | 24.9774 | 22.7225 | 23.3507 | 23.2533 | 21.6849 | 33.8407 | 27.8772 | 23.4844 | 21.8263 | 21.4307 | 22.8123 | 103.6699 | 105.4299 | 108.4242 | 502.8489 | 665.3232 | 668.5301 | 825.1779 | 876.758 | 870.0622 | 127.623 | 820.9431 | 877.8171 | 839.6542 | 814.3367 | 835.3825 | 280.8837 | 731.398 | 854.0356 | 427.9962 | 690.0842 | 817.5378 | 1028.0037 | 826.3411 |  | 852.5492 | 726.2562 | 634.2942 | 840.9561 |  | 299.2312 | 499.9694 | 388.4642 | 604.1456 | 679.7916 | 776.0864 | 819.6384 | 29.0358 | 164.0947 | 42.3742 | 326.2014 | 29.7357 | 42.2745 | 56.4091 | 81.679 | 40.6648 |  |  | 6.5793 | -1.9701 | -68.379 | 1.0231 | 7.5898 | -197.7921 | 31.0096 | -4.4536 | 4.5594 | 14.8233 | 75.2851 | 0.0046704 | -0.00017249 | 0.00053884 | 979.5178 | 792.3195 | 263.5859 | 70.4062 | 25.8248 | 21.5097 | 20.8106 | 47.8365 | 30.5036 | 24.8801 | 22.9015 | 22.5766 | 25.7944 | 23.0093 | 279.1469 | 244.9953 | 211.299 | 145.7381 | 120.0544 | 285.9835 | 189.2607 | 96.0629 | 96.9791 | 98.0263 | 97.7526 | 111.0569 | 446.6137 | 178.5886 | 622.8344 | 895.8868 | 927.5125 | 916.7262 | 803.0049 | 916.746 | 15.6124 | 8.8793 | 770.7821 | 717.6802 | 93.228 | 780.5577 | 881.3276 | 64.2461 | 338.3616 | 883.0309 | 866.945 | 544.0371 | 749.1165 | 848.9275 | 963.1549 | 852.4479 | 730.8725 | 739.7916 | 1076.5113 |  | 958.0839 | 785.1229 | 916.1988 | 902.2362 | 985.8637 | 813.1553 |  | 767.8532 |  |  | 1064.6321 | 1060.421 | 1061.6559 | [5 empty] | 70.9801 | 812.1495 | 546.184 | 41.9253 | 840.1307 | 710.7631 | 39.7015 | 942.3347 | 922.8801 | 952.5087 |  | 1098.6799 | 975.7891 | 848.313 | 935.0016 | 1172.3026 | 935.4927 | 950.6886 | 899.4603 | 949.4745 | 899.8025 | 1020.5065 | 763.4187 | 905.9897 | 940.8754 | 868.3827 | 920.4112 | 858.6205 |  | 906.7731 | 778.6399 | 870.4878 | 924.8112 | 961.5789 |  | 895.876 | 869.5346 | 0.2527 | 19.3289 | 1.4908 | 1.5028 | -24.3291 | 3.0881 | 2829.99 | 0.54 | 5.9516 | -2.7198 | -16.0233 | 1.96 | 6.219 | -31.7474 | 12.5705 | 127.0106 | 117.095 | 144.7869 | 6.3014 | 0.14366 | 167.7123 | 118.132
42838.4741 | 4649 | 51.6648 | 36.9341 | 28.2132 | 24.9789 | 22.7281 | 23.3533 | 23.261 | 21.6942 | 33.8469 | 27.8843 | 23.4819 | 21.828 | 21.4354 | 22.8185 | 103.6825 | 105.4916 | 108.4767 | 503.0514 | 665.4557 | 668.6447 | 823.6635 | 876.6283 | 869.6257 | 127.7293 | 820.416 | 877.2389 | 838.6849 | 814.001 | 834.702 | 281.1466 | 731.3288 | 852.7505 | 428.5788 | 689.9445 | 817.1259 | 1059.5338 | 826.1919 |  | 852.3529 | 725.9902 | 634.3312 | 840.7336 |  | 298.7981 | 500.1512 | 387.7089 | 601.5284 | 675.66 | 775.2031 | 819.1149 | 28.7507 | 163.9796 | 42.1682 | 326.0648 | 29.724 | 42.2861 | 56.5971 | 81.6512 | 40.6533 |  |  | 3.6781 | -2.4163 | -68.0359 | 0.9968 | 7.005 | -197.7592 | 31.0549 | -4.3912 | 4.4883 | 14.8944 | 75.3326 | 0.0047362 | -8.542e-05 | 0.00054212 | 992.5085 | 792.2225 | 263.9069 | 70.4903 | 25.8271 | 21.5083 | 20.8121 | 47.8438 | 30.5035 | 24.8892 | 22.9017 | 22.5705 | 25.7961 | 23.0056 | 299.3358 | 252.6381 | 210.2061 | 146.0058 | 120.3482 | 286.5998 | 189.0831 | 96.0618 | 96.9802 | 98.039 | 97.7564 | 111.0639 | 447.0014 | 178.6403 | 622.9021 | 895.5916 | 927.1715 | 916.2005 | 803.3938 | 916.4814 | 13.4042 | 11.0427 | 770.8049 | 684.7618 | 93.2358 | 780.649 | 881.3491 | 64.3037 | 339.2179 | 882.4451 | 866.5219 | 544.2906 | 749.0777 | 847.525 | 961.9815 | 852.3652 | 730.9674 | 739.891 | 1076.8433 |  | 957.842 | 785.1008 | 915.8247 | 901.9574 | 985.3343 | 813.0365 |  | 767.8402 |  |  | 1063.9336 | 1057.4249 | 1061.5386 | [5 empty] | 71.05 | 811.8036 | 548.6174 | 41.9385 | 839.831 | 711.067 | 39.724 | 942.1505 | 922.9088 | 952.3399 |  | 1098.4858 | 975.8716 | 845.4468 | 934.3464 | 1172.1438 | 935.2168 | 950.5149 | 899.2458 | 948.74 | 899.7569 | 1024.9823 | 763.0192 | 905.7277 | 940.2755 | 868.8906 | 920.1449 | 858.4657 |  | 905.9288 | 779.6563 | 870.2412 | 923.6709 | 961.065 |  | 895.4305 | 869.2878 | -0.19936 | 19.3287 | 1.4903 | 1.5028 | -24.5188 | 3.0881 | 2813.95 | 0.61 | 4.4486 | -3.0124 | -15.9849 | 1.9348 | 5.9721 | -31.7314 | 12.5744 | 126.8923 | 116.9426 | 144.5405 | 4.1511 | 0.24137 | 184.9289 | 117.9961
42838.4741 | 4650 | 51.6803 | 36.9408 | 28.2069 | 24.9762 | 22.7228 | 23.3347 | 23.2528 | 21.6879 | 33.8487 | 27.8857 | 23.4732 | 21.8126 | 21.4407 | 22.8123 | 103.6981 | 105.5507 | 108.5146 | 503.2576 | 665.5013 | 668.6573 | 823.7603 | 876.0908 | 868.9543 | 127.8372 | 820.0306 | 876.1491 | 838.81 | 813.6359 | 833.6408 | 281.4198 | 731.2627 | 851.8847 | 429.1396 | 689.7735 | 815.8615 | 1063.8206 | 826.0258 |  | 852.1477 | 725.3134 | 634.6259 | 840.4951 |  | 298.6221 | 500.193 | 387.0564 | 599.9519 | 675.731 | 775.5779 | 819.6569 | 28.0609 | 163.8497 | 42.4384 | 326.0031 | 29.728 | 42.31 | 56.7975 | 81.6575 | 40.6478 |  |  | 7.7273 | -2.4419 | -68.6083 | 1.0362 | 7.0451 | -197.798 | 30.6665 | -4.6021 | 4.4767 | 14.9643 | 75.443 | 0.0047099 | -0.00016428 | 0.00052569 | 998.0454 | 791.9723 | 264.237 | 70.566 | 25.8294 | 21.5118 | 20.8041 | 47.8543 | 30.5193 | 24.8845 | 22.9057 | 22.5747 | 25.7906 | 23.0086 | 300.1343 | 257.1997 | 215.0322 | 147.0677 | 122.5057 | 287.1692 | 189.1127 | 96.0663 | 96.9822 | 98.0698 | 97.7646 | 111.0911 | 447.4066 | 178.7083 | 622.9406 | 895.4332 | 926.9378 | 915.902 | 803.0769 | 916.3653 | 16.2616 | 12.5354 | 770.8412 | 668.6373 | 93.2379 | 780.727 | 881.3705 | 64.3604 | 340.0785 | 882.225 | 865.8103 | 544.5562 | 749.0548 | 847.146 | 960.4436 | 852.2746 | 730.9783 | 739.9069 | 1078.7639 |  | 957.5637 | 785.0863 | 915.3933 | 901.6616 | 984.5381 | 812.8475 |  | 767.8333 |  |  | 1065.1087 | 1057.6181 | 1062.6577 | [5 empty] | 71.1305 | 811.4612 | 551.0164 | 41.9659 | 839.4209 | 711.0024 | 39.7395 | 941.9764 | 923.39 | 952.1464 |  | 1097.9122 | 974.8386 | 844.5806 | 933.7854 | 1172.0516 | 934.9504 | 950.3405 | 898.9285 | 948.176 | 899.0257 | 1019.0655 | 762.096 | 905.0078 | 939.6141 | 869.1227 | 919.8586 | 858.3307 |  | 906.0589 | 780.7335 | 870.0818 | 922.5955 | 960.9603 |  | 895.2351 | 869.0772 | -0.29972 | 19.3281 | 1.4905 | 1.5025 | -24.4329 | 3.0881 | 2807.54 | 0.98 | 6.4448 | -3.0284 | -16.0525 | 1.9728 | 5.9902 | -31.7402 | 12.4977 | 126.7135 | 116.7667 | 144.167 | 4.1483 | -0.29092 | 187.3669 | 117.9012
42838.4741 | 4651 | 51.7107 | 36.9551 | 28.2138 | 24.9723 | 22.7272 | 23.3383 | 23.2563 | 21.6912 | 33.8596 | 27.8944 | 23.4868 | 21.8243 | 21.4408 | 22.8203 | 103.6989 | 105.608 | 108.5547 | 503.4497 | 665.5664 | 668.6628 | 824.7049 | 875.9857 | 868.7299 | 127.9923 | 819.678 | 875.0369 | 839.5844 | 813.5268 | 833.7036 | 281.7104 | 731.2184 | 851.9343 | 429.698 | 689.6378 | 815.2997 | 1033.7999 | 825.8647 |  | 851.9693 | 725.0398 | 634.357 | 840.2549 |  | 298.0262 | 499.9219 | 387.4404 | 595.5965 | 670.9427 | 775.3618 | 819.3302 | 27.3015 | 163.7549 | 42.7323 | 326.0426 | 29.7256 | 42.3491 | 57.0106 | 81.6799 | 40.6564 |  |  | 5.2 | -2.0076 | -68.2403 | 1.0297 | 7.9775 | -197.802 | 31.0109 | -4.4129 | 4.3722 | 14.7333 | 75.1793 | 0.0045653 | -0.00022178 | 0.00054869 | 1004.194 | 791.6439 | 264.5563 | 70.6415 | 25.8506 | 21.5096 | 20.809 | 47.8656 | 30.5271 | 24.8931 | 22.9152 | 22.5836 | 25.7976 | 23.0091 | 304.0679 | 268.2424 | 229.0579 | 151.5775 | 120.0957 | 288.0092 | 189.3905 | 96.055 | 96.9786 | 98.0794 | 97.7513 | 111.099 | 447.805 | 178.7577 | 622.9972 | 895.2995 | 926.7818 | 915.8089 | 801.9951 | 916.1273 | 19.1815 | 12.5228 | 770.8918 | 662.7525 | 93.2249 | 780.6662 | 881.4184 | 64.4161 | 340.929 | 881.6976 | 864.6925 | 544.8506 | 749.0272 | 847.5398 | 959.1716 | 852.1805 | 730.9901 | 739.9194 | 1080.9236 |  | 957.2534 | 785.0761 | 915.2193 | 901.3405 | 983.9684 | 812.6057 |  | 767.8152 |  |  | 1066.6476 | 1060.0391 | 1063.5802 | [5 empty] | 71.2072 | 811.1477 | 553.3469 | 41.9867 | 839.1024 | 710.9593 | 39.7652 | 941.8103 | 923.5363 | 951.9335 |  | 1097.4084 | 973.9063 | 844.9445 | 933.32 | 1171.8422 | 934.7117 | 950.1793 | 898.743 | 947.852 | 898.086 | 1019.9032 | 761.446 | 904.4881 | 939.1168 | 869.0306 | 920.0283 | 858.203 |  | 908.0002 | 781.4332 | 869.6616 | 921.8903 | 960.5657 |  | 895.1181 | 868.869 | -0.27337 | 19.3292 | 1.4918 | 1.5024 | -24.3765 | 3.0881 | 2775.53 | 1.05 | 5.287 | -2.7454 | -16.0065 | 1.9662 | 6.3736 | -31.7372 | 12.5664 | 126.5138 | 116.6959 | 143.9032 | 3.8382 | -1.8122 | 170.808 | 117.8424
42838.4741 | 4652 | 51.7258 | 36.9523 | 28.2177 | 24.9833 | 22.7225 | 23.3523 | 23.2596 | 21.6831 | 33.876 | 27.9029 | 23.4815 | 21.8298 | 21.4241 | 22.8145 | 103.7133 | 105.6609 | 108.5997 | 503.6239 | 665.6729 | 668.7472 | 825.0882 | 876.0541 | 868.8844 | 128.1479 | 819.3978 | 874.6841 | 838.9645 | 813.2587 | 833.382 | 281.9902 | 731.1491 | 852.0409 | 430.3069 | 689.6543 | 815.3819 | 1006.0949 | 825.7018 |  | 851.787 | 724.6834 | 634.161 | 840.0088 |  | 297.5047 | 499.2671 | 387.0407 | 596.6178 | 671.3332 | 774.8696 | 818.1633 | 26.8481 | 163.6954 | 42.0705 | 326.1795 | 29.7202 | 42.3897 | 57.2184 | 81.689 | 40.6568 |  |  | 3.2608 | -1.8262 | -68.4059 | 0.48754 | 7.3368 | -197.7967 | 29.8747 | -4.5233 | 4.4588 | 14.8122 | 75.7597 | 0.0047148 | -9.857e-05 | 0.00052898 | 997.277 | 791.4499 | 264.9006 | 70.7264 | 25.8564 | 21.5151 | 20.8197 | 47.8772 | 30.5263 | 24.9042 | 22.9185 | 22.5829 | 25.8053 | 23.0165 | 323.9585 | 277.8865 | 236.7666 | 155.0597 | 117.3078 | 289.1468 | 189.6701 | 96.0482 | 96.9876 | 98.1082 | 97.7529 | 111.1103 | 448.2292 | 178.8228 | 623.0672 | 894.5494 | 926.4943 | 915.5318 | 800.8216 | 915.2999 | 15.3844 | 12.1099 | 770.9319 | 662.6423 | 93.2043 | 780.7029 | 881.5131 | 64.4729 | 341.7991 | 880.917 | 864.1473 | 545.1534 | 748.9474 | 847.6307 | 958.0601 | 852.0741 | 731.0486 | 739.9544 | 1082.4623 |  | 956.9697 | 785.0477 | 914.9958 | 901.0825 | 983.8826 | 812.4545 |  | 767.801 |  |  | 1068.0479 | 1062.9816 | 1064.4685 | [5 empty] | 71.2826 | 810.8322 | 555.6302 | 42.0049 | 838.6797 | 711.0457 | 39.7818 | 941.6093 | 923.7883 | 951.8152 |  | 1097.3408 | 973.4599 | 844.5239 | 933.0687 | 1171.7019 | 934.4398 | 949.9862 | 898.3148 | 947.4296 | 897.8391 | 1018.4284 | 761.6222 | 904.0548 | 938.6474 | 868.6019 | 920.4154 | 858.073 |  | 908.235 | 781.862 | 869.1765 | 921.3073 | 960.2413 |  | 894.737 | 868.6423 | 0.24974 | 19.3269 | 1.4923 | 1.5026 | -24.4804 | 3.0881 | 2731.47 | 1.02 | 4.1861 | -2.6174 | -16.0192 | 1.3524 | 6.1109 | -31.7294 | 12.3312 | 126.3433 | 116.6054 | 143.8694 | 1.8002 | -2.6314 | 156.4575 | 117.7447
42838.4741 | 4653 | 51.7503 | 36.9569 | 28.2185 | 24.9805 | 22.7241 | 23.3438 | 23.2652 | 21.6899 | 33.8784 | 27.9074 | 23.4878 | 21.8288 | 21.4343 | 22.8169 | 103.7243 | 105.7214 | 108.6427 | 503.7872 | 665.7668 | 668.8702 | 825.0128 | 876.0671 | 868.9136 | 128.2973 | 819.0333 | 874.4855 | 838.7404 | 813.0701 | 833.1443 | 282.2414 | 731.0519 | 851.9633 | 430.8542 | 689.6204 | 815.7532 | 941.6818 | 825.5444 |  | 851.6205 | 725.7542 | 634.1105 | 839.7821 |  | 296.7385 | 497.8726 | 386.8297 | 598.0667 | 670.7095 | 775.1755 | 817.5857 | 26.6162 | 163.6637 | 41.8448 | 326.2552 | 29.7282 | 42.4265 | 57.4179 | 81.6929 | 40.6442 |  |  | 4.3681 | -3.2324 | -68.6339 | 1.1171 | 7.7981 | -197.819 | 30.566 | -4.3071 | 4.3338 | 14.9234 | 75.4738 | 0.0046014 | -0.00019221 | 0.00055198 | 984.5627 | 791.4596 | 265.2494 | 70.8018 | 25.8545 | 21.5143 | 20.8169 | 47.8847 | 30.532 | 24.9004 | 22.9141 | 22.5883 | 25.8074 | 23.0112 | 324.3599 | 281.4193 | 238.5325 | 156.7091 | 117.1605 | 290.114 | 189.872 | 96.0575 | 96.9936 | 98.1239 | 97.7605 | 111.1327 | 448.6115 | 178.8759 | 623.153 | 894.0623 | 926.2005 | 915.2469 | 800.448 | 914.4087 | 28.5998 | 12.4663 | 770.9455 | 664.9924 | 93.1745 | 780.7439 | 881.6165 | 64.5344 | 342.6981 | 880.3829 | 863.9635 | 545.4422 | 748.8594 | 847.5162 | 957.3986 | 851.9562 | 730.9994 | 739.8403 | 1083.3203 |  | 956.5503 | 785.057 | 914.6316 | 900.8153 | 983.6647 | 812.3117 |  | 767.8077 |  |  | 1069.6764 | 1064.4781 | 1065.4337 | [5 empty] | 71.3561 | 810.5262 | 557.8553 | 42.0307 | 838.2395 | 710.9675 | 39.7951 | 941.3856 | 923.3211 | 951.5842 |  | 1097.0815 | 973.3539 | 842.735 | 932.7592 | 1171.5221 | 934.1735 | 949.7793 | 897.8518 | 946.9951 | 897.1423 | 1018.2926 | 761.3066 | 903.6488 | 938.0329 | 867.6568 | 920.5975 | 857.944 |  | 908.0282 | 782.5654 | 868.9262 | 920.9142 | 960.099 |  | 894.7185 | 868.4177 | 0.19038 | 19.3268 | 1.4927 | 1.5038 | -24.4159 | 3.0881 | 2719.92 | 0.82 | 4.8445 | -3.4791 | -16.0313 | 2.0452 | 6.301 | -31.7358 | 12.4748 | 126.1309 | 116.4565 | 143.7726 | 1.9022 | -2.8006 | 126.325 | 117.6463
42838.4741 | 4654 | 51.7716 | 36.97 | 28.2301 | 24.974 | 22.7309 | 23.3339 | 23.2589 | 21.6891 | 33.8893 | 27.9137 | 23.4879 | 21.8236 | 21.4335 | 22.8216 | 103.7358 | 105.7833 | 108.6885 | 503.9349 | 665.9438 | 668.9877 | 824.674 | 875.9254 | 868.6718 | 128.4367 | 818.6508 | 874.531 | 838.8465 | 813.0875 | 833.0276 | 282.4983 | 730.9745 | 852.189 | 431.414 | 689.6419 | 815.3406 | 935.8231 | 825.3918 |  | 851.4525 | 726.342 | 634.0311 | 839.568 |  | 296.0415 | 495.7183 | 386.3584 | 599.9286 | 670.8513 | 775.3517 | 817.7211 | 26.6397 | 163.6585 | 41.2334 | 326.1722 | 29.7194 | 42.4682 | 57.6217 | 81.7007 | 40.632 |  |  | 2.358 | -1.8222 | -68.3224 | 1.4831 | 7.9821 | -197.7691 | 31.2455 | -3.7104 | 4.2626 | 15.1315 | 75.6901 | 0.004751 | -0.00011992 | 0.00054048 | 982.0376 | 791.4763 | 265.5687 | 70.8693 | 25.8583 | 21.4988 | 20.8096 | 47.8837 | 30.5355 | 24.8975 | 22.9097 | 22.5761 | 25.803 | 23.0053 | 333.9813 | 288.4392 | 244.0107 | 156.4256 | 119.238 | 291.6925 | 190.1431 | 96.0547 | 96.9973 | 98.1437 | 97.7627 | 111.1491 | 449.0026 | 178.9328 | 623.2535 | 893.525 | 925.8867 | 914.8761 | 800.902 | 913.8603 | 23.2916 | 12.2497 | 770.9518 | 668.3163 | 93.1439 | 780.7079 | 881.7162 | 64.5948 | 343.594 | 879.6248 | 864.1485 | 545.7297 | 748.7834 | 847.6983 | 957.0936 | 851.8513 | 730.8619 | 739.6357 | 1084.007 |  | 956.4108 | 785.0501 | 913.9834 | 900.495 | 983.16 | 812.131 |  | 767.7991 |  |  | 1070.5626 | 1065.5192 | 1066.0827 | [5 empty] | 71.4446 | 810.2255 | 559.9724 | 42.0596 | 837.9941 | 710.9791 | 39.8265 | 941.1739 | 923.0669 | 951.3943 |  | 1096.7707 | 973.2434 | 841.4768 | 932.4116 | 1171.2997 | 933.9594 | 949.5799 | 897.3726 | 946.8321 | 895.8416 | 1017.846 | 759.8942 | 903.5087 | 937.6621 | 866.9333 | 920.2035 | 857.8186 |  | 908.1637 | 783.1451 | 868.6828 | 920.6797 | 959.8528 |  | 894.7838 | 868.2049 | -0.30027 | 19.3258 | 1.493 | 1.5031 | -24.4084 | 3.088 | 2712.14 | 0.58 | 3.5592 | -2.6085 | -15.9726 | 2.3533 | 6.3754 | -31.7344 | 12.6138 | 126.0491 | 116.1926 | 143.5403 | 1.0728 | -3.3731 | 123.8032 | 117.5301
42838.4742 | 4655 | 51.7896 | 36.9828 | 28.2365 | 24.9747 | 22.7274 | 23.3322 | 23.2535 | 21.6858 | 33.8951 | 27.9141 | 23.4894 | 21.8243 | 21.4327 | 22.8149 | 103.7425 | 105.844 | 108.7262 | 504.0812 | 666.0809 | 669.1286 | 823.9949 | 875.8173 | 868.3275 | 128.5717 | 818.2674 | 874.4113 | 838.5378 | 812.8239 | 832.9095 | 282.7458 | 730.904 | 852.422 | 431.9513 | 689.6648 | 814.649 | 953.5357 | 825.2353 |  | 851.244 | 724.8649 | 633.9606 | 839.3309 |  | 295.958 | 494.6953 | 385.883 | 598.4569 | 668.8791 | 774.8654 | 817.9534 | 26.5454 | 163.5711 | 40.0222 | 326.0463 | 29.7462 | 42.5204 | 57.828 | 81.7272 | 40.6175 |  |  | 3.8003 | -3.0195 | -68.1831 | 1.4128 | 7.484 | -197.7303 | 30.7651 | -4.3584 | 4.3722 | 14.9414 | 75.4206 | 0.0048019 | -0.00015114 | 0.00052734 | 987.7797 | 791.4001 | 265.9159 | 70.9579 | 25.8776 | 21.5179 | 20.8174 | 47.9094 | 30.556 | 24.91 | 22.9222 | 22.5945 | 25.8101 | 23.015 | 351.7235 | 285.8275 | 245.2518 | 151.9014 | 120.8844 | 293.271 | 190.3405 | 96.0364 | 96.9832 | 98.1514 | 97.7622 | 111.1639 | 449.3947 | 178.989 | 623.3417 | 893.2063 | 925.511 | 914.4179 | 801.1629 | 913.6562 | 16.4985 | 12.4733 | 770.9533 | 672.612 | 93.1093 | 780.7253 | 881.8676 | 64.6535 | 344.4943 | 878.7369 | 864.4116 | 546.0158 | 748.7405 | 848.1109 | 956.6091 | 851.7338 | 730.5962 | 739.2874 | 1084.5531 |  | 956.1589 | 785.0419 | 913.5391 | 900.2241 | 982.7528 | 812.0156 |  | 767.8119 |  |  | 1071.2188 | 1066.434 | 1066.8547 | [5 empty] | 71.5182 | 809.928 | 561.8913 | 42.079 | 837.8213 | 711.1644 | 39.846 | 940.9461 | 922.6495 | 951.259 |  | 1096.5451 | 972.7895 | 841.705 | 932.1791 | 1171.0353 | 933.7393 | 949.3879 | 897.0152 | 946.9324 | 894.9229 | 1017.4582 | 759.6117 | 903.6087 | 937.4536 | 866.818 | 919.8367 | 857.6896 |  | 908.1878 | 783.8555 | 868.554 | 920.2714 | 959.6953 |  | 894.5762 | 867.9674 | 0.22024 | 19.327 | 1.4928 | 1.5031 | -24.3261 | 3.0881 | 2699.48 | 1.15 | 4.5182 | -3.3556 | -15.9457 | 2.2953 | 6.1719 | -31.724 | 12.5135 | 125.9208 | 116.012 | 143.3536 | -0.65839 | -3.4846 | 131.558 | 117.3785
42838.4742 | 4656 | 51.814 | 36.9972 | 28.2339 | 24.9812 | 22.7227 | 23.3431 | 23.2615 | 21.691 | 33.903 | 27.9169 | 23.4942 | 21.8266 | 21.4411 | 22.8184 | 103.7638 | 105.9024 | 108.7699 | 504.2503 | 666.025 | 669.2042 | 824.3641 | 875.7682 | 868.6538 | 128.7139 | 817.9397 | 874.4087 | 837.6362 | 812.5096 | 832.5678 | 282.9821 | 730.8361 | 852.5155 | 432.4593 | 689.6427 | 814.7871 | 948.0487 | 825.083 |  | 851.077 | 724.4031 | 633.7317 | 839.0956 |  | 296.2052 | 493.7013 | 385.1113 | 594.4476 | 670.8204 | 775.38 | 819.1151 | 26.2877 | 163.4573 | 39.1168 | 325.8578 | 29.7414 | 42.5849 | 58.0267 | 81.752 | 40.6055 |  |  | 0.27556 | -2.2908 | -68.2968 | 1.347 | 8.036 | -197.7711 | 30.8565 | -4.3899 | 4.3473 | 14.9614 | 75.4436 | 0.0049892 | -5.585e-05 | 0.00054869 | 994.637 | 791.2826 | 266.2297 | 71.0362 | 25.8752 | 21.5193 | 20.8135 | 47.915 | 30.5467 | 24.9079 | 22.9165 | 22.5818 | 25.8113 | 23.0195 | 345.3241 | 278.6175 | 247.5101 | 156.449 | 123.7034 | 294.1466 | 190.5309 | 96.0481 | 96.9929 | 98.1684 | 97.7619 | 111.1834 | 449.8103 | 179.0564 | 623.4165 | 893.1092 | 925.1397 | 913.9788 | 801.1778 | 913.4236 | 10.8942 | 10.3201 | 770.926 | 677.6486 | 93.0661 | 780.6354 | 882.0315 | 64.6999 | 345.3908 | 877.7412 | 864.3781 | 546.3034 | 748.7037 | 848.2583 | 956.6412 | 851.5804 | 730.2345 | 738.8488 | 1085.0604 |  | 955.9187 | 785.0567 | 913.2165 | 899.9528 | 982.0393 | 811.8356 |  | 767.8125 |  |  | 1071.742 | 1066.7059 | 1067.3071 | [5 empty] | 71.5949 | 809.6215 | 563.5639 | 42.0928 | 837.4702 | 711.6048 | 39.8628 | 940.7135 | 921.8894 | 951.0707 |  | 1096.2395 | 972.4243 | 842.3106 | 931.9722 | 1170.7283 | 933.4593 | 949.1702 | 896.8431 | 946.9643 | 894.7257 | 1017.2793 | 760.0292 | 903.6123 | 937.0276 | 866.7347 | 919.5165 | 857.5585 |  | 907.244 | 784.668 | 868.4836 | 919.6767 | 959.4674 |  | 894.2841 | 867.7181 | 0.36771 | 19.3264 | 1.4925 | 1.5022 | -24.2706 | 3.0881 | 2741.57 | 0.91 | 1.2165 | -2.9209 | -15.9486 | 2.2398 | 6.397 | -31.735 | 12.5352 | 125.7989 | 115.8804 | 143.021 | 0.18611 | -3.7101 | 129.1303 | 117.2297
42838.4742 | 4657 | 51.8412 | 37.003 | 28.2378 | 24.9784 | 22.7197 | 23.3335 | 23.2526 | 21.6909 | 33.9072 | 27.9196 | 23.4971 | 21.8291 | 21.4392 | 22.8324 | 103.7704 | 105.9554 | 108.8169 | 504.3945 | 665.9427 | 669.1838 | 825.0823 | 875.833 | 869.0291 | 128.851 | 817.4827 | 873.9914 | 837.6008 | 812.3698 | 832.3177 | 283.2206 | 730.7579 | 852.3718 | 432.9606 | 689.5395 | 815.459 | 921.7892 | 824.9298 |  | 850.9892 | 724.4924 | 633.7704 | 838.8688 |  | 296.3054 | 494.3227 | 384.4367 | 593.123 | 672.0386 | 775.4167 | 818.2902 | 26.3529 | 163.3319 | 39.1288 | 325.6631 | 29.7438 | 42.662 | 58.2187 | 81.7955 | 40.5967 |  |  | -0.98676 | -2.3808 | -68.1621 | 1.2899 | 7.7725 | -197.7691 | 31.3795 | -4.4201 | 4.4428 | 14.837 | 75.6494 | 0.0048988 | -0.00020535 | 0.00051255 | 1013.5799 | 791.0522 | 266.5421 | 71.1153 | 25.892 | 21.5182 | 20.8075 | 47.9193 | 30.5505 | 24.9049 | 22.9156 | 22.5892 | 25.8141 | 23.0212 | 318.4571 | 260.8987 | 243.6405 | 155.5843 | 123.4817 | 294.4632 | 190.5532 | 96.0515 | 96.9934 | 98.196 | 97.7609 | 111.1997 | 450.2025 | 179.1223 | 623.4822 | 892.8351 | 924.8126 | 913.5771 | 801.254 | 913.0935 | 11.9163 | 9.5831 | 770.8706 | 683.0839 | 93.0309 | 780.3742 | 882.199 | 64.7632 | 346.3018 | 876.9016 | 864.1367 | 546.5945 | 748.6251 | 847.8632 | 957.1518 | 851.4301 | 729.9759 | 738.5815 | 1085.0338 |  | 955.6429 | 785.0393 | 912.8499 | 899.6566 | 981.2729 | 811.8059 |  | 767.8068 |  |  | 1071.64 | 1066.2699 | 1067.1107 | [5 empty] | 71.6678 | 809.331 | 565.0005 | 42.1176 | 837.0687 | 711.8058 | 39.8818 | 940.5129 | 921.4291 | 950.9464 |  | 1096.2024 | 972.1313 | 842.7647 | 931.7254 | 1170.4152 | 933.1921 | 948.9832 | 896.7507 | 946.6108 | 895.0749 | 1018.2549 | 760.1077 | 903.4247 | 936.5548 | 866.7109 | 918.862 | 857.4457 |  | 906.8768 | 784.419 | 868.3441 | 919.294 | 959.2952 |  | 894.0159 | 867.4994 | 0.072955 | 19.3253 | 1.4921 | 1.5023 | -24.4446 | 3.0881 | 2768.94 | 1.15 | -2.3017 | -2.9789 | -15.9393 | 2.1927 | 6.2914 | -31.7354 | 12.6412 | 125.6758 | 115.7319 | 142.6645 | 3.2196 | -3.2771 | 117.9056 | 117.1022
42838.4742 | 4658 | 51.8586 | 37.0092 | 28.2456 | 24.9792 | 22.7222 | 23.3351 | 23.2577 | 21.6867 | 33.9129 | 27.9283 | 23.505 | 21.8296 | 21.4391 | 22.831 | 103.7821 | 106.0072 | 108.8613 | 504.5335 | 665.917 | 669.1753 | 824.2002 | 875.4514 | 868.4028 | 128.9686 | 817.1027 | 873.2624 | 837.9854 | 812.2456 | 832.1646 | 283.4435 | 730.6616 | 851.7371 | 433.463 | 689.4743 | 815.1996 | 928.466 | 824.7716 |  | 850.7218 | 724.3971 | 633.7207 | 838.6276 |  | 296.3456 | 495.4277 | 383.8885 | 592.4132 | 673.0574 | 775.0723 | 817.834 | 26.8684 | 163.2273 | 39.5701 | 325.3647 | 29.7311 | 42.7376 | 58.4077 | 81.8438 | 40.5771 |  |  | 3.8148 | -2.3847 | -68.2837 | 0.9692 | 7.1548 | -197.7947 | 30.9176 | -4.2289 | 4.4856 | 14.6559 | 75.1245 | 0.0048577 | -9.692e-05 | 0.00050762 | 1006.0367 | 790.9292 | 266.8567 | 71.187 | 25.8863 | 21.5146 | 20.8054 | 47.9238 | 30.557 | 24.9039 | 22.9188 | 22.5754 | 25.8111 | 23.0159 | 303.44 | 258.2064 | 238.8304 | 155.0001 | 121.414 | 294.8241 | 190.57 | 96.0482 | 97.0014 | 98.2129 | 97.7646 | 111.2125 | 450.5631 | 179.1765 | 623.5146 | 892.6349 | 924.5523 | 913.3638 | 801.0073 | 912.9597 | 17.4599 | 9.7499 | 770.7909 | 688.9122 | 93.0059 | 780.2567 | 882.3691 | 64.821 | 347.2081 | 876.2159 | 863.4932 | 546.8828 | 748.521 | 846.5545 | 957.7003 | 851.2915 | 729.8731 | 738.5092 | 1084.7316 |  | 955.3748 | 785.0281 | 912.6462 | 899.3483 | 980.8049 | 811.7551 |  | 767.7982 |  |  | 1071.4353 | 1065.6598 | 1066.991 | [5 empty] | 71.7414 | 809.0208 | 565.9056 | 42.1412 | 836.5503 | 711.7057 | 39.8935 | 940.3031 | 920.6873 | 950.7296 |  | 1096.2167 | 971.4598 | 841.7113 | 931.3468 | 1170.0834 | 932.9616 | 948.7656 | 896.4533 | 946.5807 | 895.6553 | 1017.1672 | 760.5575 | 903.0993 | 936.4078 | 866.7113 | 918.4876 | 857.3269 |  | 908.3257 | 784.3652 | 867.8769 | 919.0006 | 958.8774 |  | 893.6698 | 867.3135 | 0.40389 | 19.325 | 1.4917 | 1.5017 | -24.3097 | 3.088 | 2782.19 | 1.07 | 4.5253 | -2.9835 | -15.965 | 1.902 | 6.0352 | -31.7323 | 12.5457 | 125.564 | 115.6495 | 142.4507 | 4.9433 | -2.7404 | 120.7032 | 116.9972
42838.4742 | 4659 | 51.8737 | 37.024 | 28.2538 | 25.0004 | 22.742 | 23.3518 | 23.2702 | 21.6936 | 33.9179 | 27.9314 | 23.4988 | 21.8348 | 21.4407 | 22.8357 | 103.7984 | 106.0702 | 108.9104 | 504.6931 | 665.9092 | 669.2123 | 822.3303 | 874.3897 | 866.9378 | 129.1121 | 816.6993 | 872.5597 | 837.6835 | 811.9682 | 831.9333 | 283.692 | 730.5455 | 850.0081 | 434.1091 | 689.4097 | 812.7786 | 939.6371 | 824.5984 |  | 850.5767 | 724.0558 | 633.9391 | 838.3806 |  | 295.9581 | 495.7697 | 382.7397 | 591.8896 | 672.5179 | 774.5494 | 817.3442 | 27.3337 | 163.1433 | 39.5901 | 325.1584 | 29.724 | 42.8316 | 58.5935 | 81.8986 | 40.5755 |  |  | 0.63369 | -2.9124 | -68.1733 | 1.0973 | 7.7797 | -197.7638 | 31.0924 | -4.3032 | 4.5761 | 14.3691 | 74.8094 | 0.0048955 | -0.00014785 | 0.00049612 | 999.1072 | 790.7893 | 267.1787 | 71.2814 | 25.8971 | 21.5138 | 20.8186 | 47.9338 | 30.5602 | 24.9146 | 22.9241 | 22.585 | 25.8158 | 23.0242 | 311.9796 | 265.7427 | 240.1561 | 159.2017 | 124.2286 | 295.5231 | 190.6902 | 96.0452 | 97.0027 | 98.2296 | 97.7604 | 111.2285 | 450.9325 | 179.2353 | 623.5821 | 892.4754 | 924.3297 | 913.2227 | 800.5268 | 912.8757 | 15.8735 | 10.1721 | 770.7555 | 694.7862 | 92.9907 | 780.3459 | 882.5054 | 64.8791 | 348.1037 | 875.8194 | 862.8327 | 547.1746 | 748.4298 | 844.8478 | 957.72 | 851.1576 | 729.8096 | 738.4511 | 1084.5979 |  | 955.1445 | 785.0418 | 912.4936 | 899.0747 | 980.1652 | 811.6571 |  | 767.8133 |  |  | 1071.5936 | 1065.3097 | 1066.9482 | [5 empty] | 71.8204 | 808.7225 | 566.5219 | 42.1528 | 836.1905 | 711.8126 | 39.9155 | 940.1078 | 920.4125 | 950.5035 |  | 1096.0719 | 971.281 | 840.8501 | 931.0555 | 1169.9105 | 932.7922 | 948.5686 | 895.9548 | 946.974 | 895.5626 | 1018.1795 | 760.4325 | 902.6848 | 936.137 | 866.3706 | 919.1044 | 857.1974 |  | 907.2295 | 783.1183 | 867.4759 | 918.5337 | 958.8608 |  | 893.374 | 867.0957 | 0.49627 | 19.3241 | 1.4913 | 1.5 | -24.3924 | 3.088 | 2811.57 | 1.09 | 1.8442 | -3.2979 | -15.9557 | 2.0243 | 6.2917 | -31.7219 | 12.578 | 125.4645 | 115.5872 | 142.1546 | 4.1012 | -2.8717 | 125.4779 | 116.9067
42838.4742 | 4660 | 51.8944 | 37.0207 | 28.2557 | 25.0093 | 22.741 | 23.351 | 23.275 | 21.6913 | 33.9305 | 27.9427 | 23.5056 | 21.8298 | 21.4383 | 22.832 | 103.7941 | 106.1228 | 108.9519 | 504.8675 | 665.9119 | 669.2975 | 819.6058 | 873.0356 | 865.4379 | 129.2306 | 816.5588 | 871.5114 | 837.4966 | 811.7189 | 831.7145 | 283.9487 | 730.4574 | 848.97 | 434.7097 | 689.3098 | 810.5826 | 937.6652 | 824.4433 |  | 850.2735 | 722.9866 | 633.9554 | 838.1587 |  | 295.4703 | 495.2979 | 381.7469 | 592.0011 | 671.4344 | 774.3093 | 816.4889 | 27.0823 | 163.0995 | 40.3213 | 325.21 | 29.7038 | 42.9278 | 58.783 | 81.9448 | 40.5573 |  |  | 1.9019 | -1.9537 | -68.3494 | 1.5849 | 7.3855 | -197.7908 | 30.8814 | -4.1376 | 4.4222 | 14.6076 | 75.3349 | 0.0049136 | -4.6e-05 | 0.00053719 | 998.7818 | 790.6496 | 267.4981 | 71.3552 | 25.9023 | 21.5205 | 20.8166 | 47.9455 | 30.5626 | 24.9149 | 22.9232 | 22.5854 | 25.8182 | 23.02 | 324.3106 | 267.3874 | 237.6917 | 160.4457 | 126.6835 | 296.2288 | 190.728 | 96.0455 | 96.9976 | 98.2428 | 97.7551 | 111.2298 | 451.2941 | 179.2777 | 623.6504 | 892.2633 | 924.0631 | 913.0153 | 800.1547 | 912.8386 | 15.939 | 10.6467 | 770.7684 | 700.6658 | 92.9755 | 780.3934 | 882.5924 | 64.9427 | 349.0003 | 875.5365 | 862.1355 | 547.4583 | 748.3514 | 844.0388 | 957.4363 | 851.0406 | 729.7194 | 738.3497 | 1085.7971 |  | 954.8973 | 785.0654 | 912.1981 | 898.808 | 979.6768 | 811.4906 |  | 767.8187 |  |  | 1073.0223 | 1065.0125 | 1068.1884 | [5 empty] | 71.8883 | 808.4126 | 566.1891 | 42.17 | 835.7834 | 712.1251 | 39.9372 | 939.925 | 920.021 | 950.2616 |  | 1095.6305 | 970.7493 | 840.7408 | 930.9031 | 1169.7521 | 932.5669 | 948.3839 | 895.5714 | 946.7673 | 895.2817 | 1016.6128 | 759.8355 | 902.2351 | 935.5533 | 865.5734 | 919.3249 | 857.0748 |  | 908.771 | 781.5234 | 867.1862 | 918.1812 | 958.632 |  | 893.1519 | 866.8334 | 0.066091 | 19.3253 | 1.4901 | 1.5003 | -24.421 | 3.0881 | 2812.5 | 0.79 | 3.1946 | -2.7002 | -15.9713 | 2.4321 | 6.1295 | -31.7204 | 12.5338 | 125.3205 | 115.4667 | 141.9305 | 2.839 | -2.5928 | 124.6334 | 116.7965
42838.4742 | 4661 | 51.9087 | 37.0221 | 28.2463 | 25.0047 | 22.729 | 23.3525 | 23.2677 | 21.6896 | 33.9202 | 27.9338 | 23.4944 | 21.8261 | 21.4358 | 22.8257 | 103.8245 | 106.182 | 109.0073 | 505.1109 | 665.9711 | 669.436 | 819.3428 | 872.4305 | 864.9479 | 129.3698 | 816.4602 | 871.1638 | 837.4356 | 811.6301 | 831.4535 | 284.1733 | 730.3914 | 848.7728 | 435.2629 | 689.2959 | 809.84 | 976.6724 | 824.2874 |  | 850.1044 | 721.967 | 633.7206 | 837.9313 |  | 294.3966 | 494.4542 | 381.0711 | 594.4149 | 668.454 | 773.0689 | 814.5932 | 26.9275 | 163.0652 | 41.0783 | 325.2596 | 29.7097 | 43.052 | 58.9741 | 82.0246 | 40.5615 |  |  | 3.5414 | -1.5817 | -67.9676 | 0.9738 | 8.5354 | -197.796 | 30.6442 | -4.2926 | 4.544 | 14.4748 | 75.5111 | 0.0047855 | -0.00023656 | 0.00053555 | 991.0728 | 790.6272 | 267.8198 | 71.4242 | 25.9102 | 21.5152 | 20.8129 | 47.9516 | 30.5678 | 24.9096 | 22.916 | 22.5811 | 25.8147 | 23.0198 | 309.0322 | 271.4956 | 236.5562 | 158.1308 | 128.075 | 296.6842 | 190.7577 | 96.0523 | 97.0077 | 98.2526 | 97.7612 | 111.258 | 451.7234 | 179.346 | 623.7502 | 892.2428 | 923.8254 | 912.7857 | 800.5729 | 912.6973 | 16.595 | 10.9963 | 770.7658 | 706.9281 | 92.9573 | 780.3555 | 882.6763 | 65.0019 | 349.8979 | 875.2448 | 861.6211 | 547.7445 | 748.271 | 844.0749 | 956.9066 | 850.9392 | 729.6209 | 738.2447 | 1087.585 |  | 954.6389 | 785.0819 | 911.8711 | 898.5512 | 979.4451 | 811.3019 |  | 767.8222 |  |  | 1074.2174 | 1064.8184 | 1069.3197 | [5 empty] | 71.9673 | 808.1135 | 566.3567 | 42.1902 | 835.3474 | 712.4501 | 39.9432 | 939.7193 | 919.9306 | 950.0841 |  | 1095.2642 | 970.2098 | 841.8135 | 930.9299 | 1169.5571 | 932.3162 | 948.1811 | 895.5559 | 947.4423 | 894.9131 | 1021.0638 | 759.9182 | 901.7482 | 934.9592 | 865.9461 | 919.3104 | 856.9533 |  | 908.0735 | 780.8135 | 866.9698 | 918.1798 | 958.1552 |  | 893.0086 | 866.5933 | 0.37625 | 19.3269 | 1.4909 | 1.5006 | -24.2375 | 3.088 | 2837.31 | 0.7 | 4.3587 | -2.4283 | -15.9179 | 1.9053 | 6.5855 | -31.702 | 12.4782 | 125.1551 | 115.3337 | 141.8279 | 4.6063 | -2.4626 | 142.203 | 116.7013
42838.4742 | 4662 | 51.9305 | 37.0275 | 28.2592 | 25.0157 | 22.7328 | 23.362 | 23.2781 | 21.6906 | 33.9339 | 27.9453 | 23.4986 | 21.8323 | 21.4394 | 22.8283 | 103.8329 | 106.2514 | 109.0492 | 505.3234 | 666.0475 | 669.5765 | 819.1072 | 871.9442 | 864.3547 | 129.5065 | 815.9599 | 870.6228 | 836.1133 | 811.2575 | 830.7909 | 284.4089 | 730.3292 | 848.8045 | 435.7617 | 689.3587 | 808.9705 | 1028.6136 | 824.1298 |  | 849.9413 | 720.6445 | 633.3713 | 837.706 |  | 294.0065 | 493.6116 | 381.3382 | 593.4437 | 670.0814 | 772.419 | 813.8351 | 26.7333 | 163.054 | 41.3711 | 325.2299 | 29.7024 | 43.1464 | 59.1599 | 82.0717 | 40.5421 |  |  | 4.2248 | -2.0706 | -68.1181 | 1.4745 | 7.6148 | -197.7606 | 30.3426 | -4.3945 | 4.3453 | 14.777 | 75.0524 | 0.0047657 | -9.857e-05 | 0.00053226 | 986.5011 | 790.6493 | 268.1664 | 71.5156 | 25.919 | 21.5216 | 20.8181 | 47.9649 | 30.5762 | 24.9201 | 22.9289 | 22.5896 | 25.8283 | 23.0216 | 297.0744 | 277.1165 | 239.8717 | 159.1909 | 127.8871 | 297.0586 | 190.8509 | 96.0522 | 97.0073 | 98.2654 | 97.7606 | 111.2788 | 452.0967 | 179.3966 | 623.8284 | 891.5495 | 923.4911 | 912.3661 | 801.1999 | 912.4467 | 15.751 | 10.9411 | 770.7363 | 713.5356 | 92.9377 | 780.4109 | 882.7622 | 65.0631 | 350.8008 | 874.4536 | 861.3617 | 548.024 | 748.2084 | 844.2728 | 956.1041 | 850.8318 | 729.494 | 738.1116 | 1088.3823 |  | 954.3954 | 785.0696 | 911.5797 | 898.4217 | 979.0785 | 811.1846 |  | 767.8045 |  |  | 1075.149 | 1064.3251 | 1070.0974 | [5 empty] | 72.0495 | 807.8199 | 566.6872 | 42.2189 | 834.9331 | 712.362 | 39.9867 | 939.5173 | 919.696 | 949.8328 |  | 1095.4366 | 970.6568 | 840.7165 | 930.6743 | 1169.1294 | 932.0378 | 947.9528 | 895.2531 | 947.1184 | 893.5133 | 1016.344 | 758.8782 | 901.5326 | 935.0466 | 865.31 | 918.7028 | 856.8282 |  | 906.348 | 780.1182 | 866.8568 | 917.6897 | 957.8033 |  | 893.1322 | 866.3425 | 0.37996 | 19.3239 | 1.4913 | 1.5023 | -24.4142 | 3.088 | 2844.02 | 1.25 | 4.7593 | -2.7768 | -15.9268 | 2.3433 | 6.2183 | -31.6893 | 12.4128 | 125.024 | 115.216 | 141.658 | 5.9923 | -2.8186 | 168.1244 | 116.569
42838.4742 | 4663 | 51.9567 | 37.0337 | 28.2682 | 25.0144 | 22.7407 | 23.3652 | 23.2767 | 21.6897 | 33.9397 | 27.9458 | 23.4996 | 21.8315 | 21.4318 | 22.8351 | 103.8494 | 106.3127 | 109.0914 | 505.5278 | 666.1092 | 669.6857 | 819.0864 | 871.6847 | 863.9182 | 129.6355 | 815.2318 | 870.1606 | 836.1907 | 811.268 | 830.666 | 284.645 | 730.2559 | 848.6386 | 436.247 | 689.387 | 808.3261 | 1008.9165 | 823.9714 |  | 849.8068 | 720.2559 | 633.103 | 837.4762 |  | 294.1235 | 492.8771 | 381.5454 | 596.0348 | 671.5402 | 772.2503 | 812.8239 | 26.6196 | 162.9693 | 40.4468 | 325.1271 | 29.729 | 43.2684 | 59.3295 | 82.1427 | 40.5358 |  |  | -0.46567 | -2.0654 | -68.2134 | 1.5783 | 8.3757 | -197.7822 | 31.1068 | -4.363 | 4.594 | 15.1294 | 74.2409 | 0.0047592 | -0.00024477 | 0.00053062 | 987.7127 | 790.652 | 268.5294 | 71.602 | 25.9185 | 21.527 | 20.8161 | 47.9737 | 30.5868 | 24.9212 | 22.9287 | 22.5912 | 25.8302 | 23.0278 | 287.8692 | 281.3707 | 246.1915 | 159.252 | 130.4027 | 297.3808 | 191.0268 | 96.039 | 97.0001 | 98.2697 | 97.7566 | 111.2936 | 452.4596 | 179.4418 | 623.874 | 890.5398 | 923.0351 | 911.7761 | 801.4844 | 912.0024 | 9.9142 | 11.141 | 770.6773 | 720.0888 | 92.9241 | 780.4341 | 882.8245 | 65.1222 | 351.6961 | 873.3267 | 860.9608 | 548.2842 | 748.1209 | 844.1342 | 955.444 | 850.7004 | 729.3226 | 737.9288 | 1088.5226 |  | 954.149 | 785.0655 | 911.26 | 898.161 | 978.7598 | 811.0688 |  | 767.7978 |  |  | 1075.7767 | 1064.8611 | 1071.0459 | [5 empty] | 72.1244 | 807.5038 | 567.0023 | 42.2364 | 834.5282 | 712.6299 | 39.9867 | 939.3281 | 919.6761 | 949.6927 |  | 1095.3206 | 970.4414 | 841.7328 | 930.5231 | 1168.8976 | 931.7975 | 947.7523 | 894.8959 | 946.213 | 892.6837 | 1018.5484 | 757.9523 | 900.97 | 934.7334 | 863.8309 | 918.3975 | 856.7044 |  | 906.2008 | 779.8176 | 866.7379 | 916.9775 | 957.6598 |  | 892.7975 | 866.0607 | 0.25159 | 19.323 | 1.4925 | 1.5034 | -24.2528 | 3.088 | 2850.64 | 0.78 | -1.58 | -2.772 | -15.9303 | 2.4232 | 6.5211 | -31.6885 | 12.5671 | 124.9099 | 115.0867 | 141.5145 | 7.0644 | -3.4972 | 157.9504 | 116.3916
42838.4743 | 4664 | 51.9809 | 37.0498 | 28.2693 | 25.0154 | 22.7409 | 23.3587 | 23.2712 | 21.6878 | 33.9493 | 27.9545 | 23.501 | 21.8308 | 21.4338 | 22.8327 | 103.8674 | 106.3639 | 109.1392 | 505.707 | 666.2104 | 669.7169 | 819.4256 | 871.3313 | 863.8979 | 129.7707 | 814.7133 | 869.578 | 834.677 | 810.7475 | 829.658 | 284.8788 | 730.1761 | 848.5939 | 436.7605 | 689.3627 | 808.5431 | 1008.2384 | 823.8108 |  | 849.6301 | 721.2308 | 632.977 | 837.2338 |  | 293.9208 | 492.7016 | 381.3206 | 597.0221 | 667.8099 | 772.0044 | 811.7913 | 26.7798 | 162.8932 | 39.6663 | 325.0178 | 29.7348 | 43.3792 | 59.5012 | 82.2267 | 40.5238 |  |  | 0.48847 | -2.6515 | -68.3816 | 1.1322 | 8.3882 | -197.777 | 30.9366 | -4.5325 | 4.3531 | 14.7914 | 74.6394 | 0.0047017 | -0.00014456 | 0.00052077 | 997.6274 | 790.5313 | 268.882 | 71.6961 | 25.9348 | 21.5337 | 20.8266 | 47.9885 | 30.6005 | 24.9373 | 22.9385 | 22.6061 | 25.8376 | 23.0459 | 273.6354 | 273.639 | 250.053 | 160.5035 | 132.3009 | 297.586 | 191.1617 | 96.0391 | 97.0064 | 98.2872 | 97.7548 | 111.3053 | 452.8285 | 179.4921 | 623.9214 | 889.9588 | 922.6163 | 911.2673 | 801.3769 | 911.2747 | 19.7573 | 10.8766 | 770.6166 | 725.2337 | 92.9223 | 780.2636 | 882.8798 | 65.181 | 352.6072 | 872.1301 | 860.3256 | 548.5343 | 748.0228 | 844.1697 | 954.184 | 850.5574 | 729.1477 | 737.7325 | 1088.6046 |  | 953.8792 | 785.0399 | 910.8351 | 897.8434 | 978.3058 | 811.2218 |  | 767.7761 |  |  | 1076.452 | 1064.811 | 1071.4475 | [5 empty] | 72.1971 | 807.2141 | 567.2942 | 42.2472 | 834.1362 | 713.0274 | 40.0114 | 939.1144 | 919.0147 | 949.4911 |  | 1095.0052 | 970.1369 | 842.0077 | 930.341 | 1168.7057 | 931.5906 | 947.5337 | 894.3363 | 945.3566 | 892.4593 | 1016.8947 | 756.5262 | 900.3612 | 934.171 | 862.9874 | 917.3896 | 856.5962 |  | 906.5017 | 778.3654 | 866.4876 | 916.3347 | 957.5457 |  | 892.7698 | 865.7286 | -0.079527 | 19.3224 | 1.4927 | 1.5025 | -24.1498 | 3.0881 | 2861.57 | 0.79 | 1.6175 | -3.1404 | -15.9481 | 2.0521 | 6.5252 | -31.6844 | 12.5312 | 124.7871 | 114.9155 | 141.3088 | 8.6774 | -3.9082 | 157.6145 | 116.2377
42838.4743 | 4665 | 51.9986 | 37.0588 | 28.2702 | 25.0129 | 22.7377 | 23.3476 | 23.2719 | 21.6903 | 33.9529 | 27.9592 | 23.5088 | 21.831 | 21.4359 | 22.8297 | 103.868 | 106.4208 | 109.1747 | 505.8564 | 666.313 | 669.7182 | 820.2496 | 871.1716 | 864.124 | 129.8995 | 814.0185 | 868.7695 | 834.4224 | 810.5132 | 829.2846 | 285.1224 | 730.0923 | 848.5992 | 437.2892 | 689.3214 | 808.89 | 990.4335 | 823.6537 |  | 849.4255 | 719.3887 | 632.5526 | 837.0042 |  | 293.8752 | 493.1727 | 381.0644 | 597.0125 | 668.6194 | 772.3113 | 812.0272 | 26.8725 | 162.829 | 39.1078 | 324.8215 | 29.7411 | 43.4997 | 59.6816 | 82.2941 | 40.5262 |  |  | 3.2444 | -1.7079 | -68.0734 | 1.4988 | 7.856 | -197.8236 | 30.8643 | -4.4405 | 4.3761 | 14.602 | 74.4427 | 0.0047838 | -0.00021192 | 0.00051419 | 988.3041 | 790.4584 | 269.2075 | 71.7639 | 25.9354 | 21.5272 | 20.8193 | 47.9881 | 30.597 | 24.9296 | 22.9286 | 22.5925 | 25.8324 | 23.028 | 286.3798 | 280.7213 | 252.594 | 163.1071 | 130.6615 | 298.4572 | 191.3206 | 96.0494 | 97.0105 | 98.2988 | 97.7635 | 111.3257 | 453.2069 | 179.5522 | 623.9528 | 889.4625 | 922.1636 | 910.7571 | 801.1595 | 910.6772 | 10.698 | 11.4042 | 770.562 | 729.7436 | 92.9219 | 780.1072 | 883.0093 | 65.2402 | 353.515 | 870.8445 | 859.672 | 548.7927 | 747.9249 | 844.2055 | 952.8774 | 850.4024 | 729.0006 | 737.5712 | 1089.2617 |  | 953.6514 | 784.9938 | 910.5376 | 897.5371 | 977.8557 | 811.3514 |  | 767.7282 |  |  | 1077.8396 | 1064.8891 | 1072.2066 | [5 empty] | 72.2793 | 806.9319 | 567.843 | 42.2717 | 833.7206 | 713.301 | 40.0387 | 938.8722 | 918.3227 | 949.3128 |  | 1094.752 | 969.5901 | 842.6722 | 930.1273 | 1168.4259 | 931.3716 | 947.3473 | 893.8533 | 944.7198 | 892.1799 | 1018.5446 | 756.489 | 899.9275 | 933.7289 | 862.4243 | 916.6499 | 856.4812 |  | 906.6685 | 778.7192 | 866.118 | 915.9 | 957.2084 |  | 892.4537 | 865.494 | 0.37699 | 19.3149 | 1.4927 | 1.5011 | -24.4085 | 3.088 | 2866.03 | 0.95 | 4.1678 | -2.5212 | -15.917 | 2.3618 | 6.3157 | -31.6928 | 12.5184 | 124.6671 | 114.7966 | 141.1048 | 7.395 | -4.1693 | 148.8055 | 116.0663
42838.4743 | 4666 | 52.0189 | 37.0548 | 28.281 | 25.0015 | 22.7335 | 23.3549 | 23.262 | 21.6892 | 33.9617 | 27.9602 | 23.508 | 21.8229 | 21.4321 | 22.8303 | 103.8788 | 106.4776 | 109.232 | 505.9908 | 666.4132 | 669.7732 | 820.8549 | 871.3326 | 864.3909 | 130.0426 | 813.496 | 867.635 | 835.1581 | 810.751 | 829.5962 | 285.3463 | 729.9812 | 848.1172 | 437.8021 | 689.306 | 809.3326 | 1000.7627 | 823.4859 |  | 849.2288 | 718.4005 | 632.4843 | 836.7538 |  | 293.1563 | 492.6316 | 381.0941 | 597.6614 | 667.5929 | 772.0209 | 812.3772 | 26.9344 | 162.7756 | 38.7298 | 324.5341 | 29.7505 | 43.6309 | 59.8503 | 82.3718 | 40.5274 |  |  | 3.1439 | -2.4708 | -68.2304 | 1.6007 | 8.011 | -197.7941 | 31.0917 | -4.4201 | 4.387 | 14.5378 | 73.9584 | 0.004705 | -0.00014949 | 0.00051091 | 988.6961 | 790.3872 | 269.5266 | 71.8373 | 25.942 | 21.5185 | 20.8158 | 47.9956 | 30.6022 | 24.934 | 22.9238 | 22.5921 | 25.8355 | 23.0255 | 284.7809 | 273.8854 | 245.9622 | 162.3578 | 129.412 | 298.7075 | 191.4274 | 96.0532 | 97.0124 | 98.3109 | 97.7719 | 111.3482 | 453.6134 | 179.6202 | 624.0052 | 889.0667 | 921.721 | 910.2819 | 800.8686 | 910.387 | 10.9436 | 12.8361 | 770.4737 | 734.6352 | 92.9198 | 780.0728 | 883.1833 | 65.2936 | 354.4012 | 869.8365 | 858.959 | 549.0552 | 747.8086 | 843.654 | 952.1336 | 850.2653 | 728.8432 | 737.4072 | 1090.1395 |  | 953.3512 | 784.9169 | 910.2969 | 897.2416 | 977.1753 | 811.4871 |  | 767.6735 |  |  | 1078.5411 | 1064.3805 | 1072.3387 | [5 empty] | 72.362 | 806.6634 | 568.2414 | 42.292 | 833.4024 | 713.303 | 40.0549 | 938.6545 | 918.0948 | 949.1193 |  | 1094.3883 | 969.0459 | 841.9133 | 929.8056 | 1168.2047 | 931.1744 | 947.1394 | 893.5375 | 944.1748 | 891.5876 | 1016.6609 | 755.5871 | 899.5839 | 933.3615 | 862.0448 | 915.5518 | 856.3609 |  | 906.4204 | 779.3344 | 865.696 | 915.5774 | 956.9462 |  | 891.9953 | 865.2478 | -0.15966 | 19.3139 | 1.4924 | 1.5015 | -24.4723 | 3.0879 | 2872.02 | 0.79 | 4.1033 | -3.0314 | -15.9297 | 2.4399 | 6.3768 | -31.686 | 12.5627 | 124.5087 | 114.7016 | 140.7922 | 7.611 | -3.4181 | 153.884 | 115.8907
42838.4743 | 4667 | 52.041 | 37.0744 | 28.2851 | 25.0077 | 22.7291 | 23.3482 | 23.2672 | 21.6908 | 33.9692 | 27.9653 | 23.5089 | 21.8338 | 21.4355 | 22.8384 | 103.8904 | 106.5317 | 109.2825 | 506.1231 | 666.4995 | 669.8161 | 820.6081 | 871.1275 | 864.2041 | 130.1804 | 812.88 | 866.7663 | 835.237 | 810.8256 | 829.65 | 285.5805 | 729.8686 | 847.1867 | 438.3431 | 689.2576 | 809.3231 | 1020.346 | 823.3189 |  | 849.0104 | 719.2307 | 632.1053 | 836.5068 |  | 293.142 | 493.0429 | 380.4483 | 596.6229 | 668.9302 | 771.5845 | 812.7036 | 27.28 | 162.7067 | 38.4882 | 324.2733 | 29.7378 | 43.7562 | 60.0115 | 82.4621 | 40.5201 |  |  | 2.5505 | -2.091 | -67.7803 | 1.487 | 8.0064 | -197.8033 | 31.0621 | -4.2565 | 4.2542 | 14.5179 | 73.9818 | 0.0048216 | -0.00022342 | 0.00053555 | 986.3642 | 790.3722 | 269.8333 | 71.9174 | 25.9535 | 21.5236 | 20.814 | 48.0056 | 30.6099 | 24.9375 | 22.9314 | 22.5932 | 25.8361 | 23.0277 | 276.3602 | 272.2356 | 248.7734 | 158.2947 | 130.1943 | 298.8115 | 191.7717 | 96.0558 | 97.0174 | 98.3188 | 97.7648 | 111.3619 | 453.9804 | 179.6716 | 624.0431 | 888.4382 | 921.2952 | 909.7561 | 800.4488 | 909.8998 | 9.5302 | 11.0451 | 770.3746 | 739.3086 | 92.9261 | 779.9713 | 883.3139 | 65.3516 | 355.2963 | 869.0889 | 858.151 | 549.3111 | 747.6932 | 843.4174 | 952.0137 | 850.1147 | 728.6679 | 737.1976 | 1089.995 |  | 953.062 | 784.8361 | 909.808 | 896.9363 | 976.4884 | 811.8407 |  | 767.6039 |  |  | 1079.0587 | 1064.4958 | 1072.5081 | [5 empty] | 72.4319 | 806.4091 | 568.5289 | 42.3221 | 833.3071 | 713.0196 | 40.0774 | 938.4571 | 917.8112 | 948.9775 |  | 1093.9827 | 968.704 | 839.4324 | 929.5034 | 1167.9844 | 930.9421 | 946.9136 | 893.0943 | 943.5304 | 891.0171 | 1016.6956 | 754.5696 | 899.4322 | 933.1941 | 861.9193 | 914.6234 | 856.2389 |  | 906.8958 | 779.6958 | 865.4248 | 915.1229 | 956.7784 |  | 891.6507 | 864.9121 | -0.21828 | 19.3144 | 1.4923 | 1.5031 | -24.5169 | 3.088 | 2857.71 | 0.51 | 3.696 | -2.7894 | -15.8814 | 2.3523 | 6.3737 | -31.6801 | 12.5541 | 124.3837 | 114.5066 | 140.4774 | 8.5627 | -3.6844 | 163.8309 | 115.7277
42838.4743 | 4668 | 52.0692 | 37.0796 | 28.2854 | 25.0146 | 22.7386 | 23.341 | 23.2685 | 21.6894 | 33.9813 | 27.9688 | 23.5157 | 21.8274 | 21.4391 | 22.8387 | 103.8934 | 106.5818 | 109.325 | 506.2669 | 666.4879 | 669.8349 | 820.2012 | 870.8105 | 863.9294 | 130.3204 | 812.3541 | 866.1478 | 834.7927 | 810.4912 | 829.5204 | 285.7951 | 729.7744 | 846.981 | 438.8543 | 689.0842 | 808.6585 | 996.4345 | 823.1675 |  | 848.873 | 719.4212 | 632.2757 | 836.2881 |  | 293.0632 | 493.7164 | 379.5782 | 592.2663 | 671.1585 | 771.8928 | 813.0954 | 27.5044 | 162.6239 | 38.4997 | 323.9834 | 29.7194 | 43.8953 | 60.1613 | 82.5627 | 40.511 |  |  | 7.7253 | -2.1528 | -67.9361 | 1.2564 | 8.0373 | -197.7343 | 31.1298 | -3.9825 | 4.2626 | 14.5067 | 74.3839 | 0.0048314 | -0.00020863 | 0.00052734 | 992.3132 | 790.258 | 270.1413 | 71.9849 | 25.9506 | 21.5171 | 20.8027 | 48.0095 | 30.6087 | 24.9329 | 22.9247 | 22.5932 | 25.8292 | 23.03 | 274.0604 | 259.5935 | 241.0808 | 154.6231 | 127.7212 | 298.6416 | 191.8271 | 96.0452 | 97.0248 | 98.3328 | 97.7655 | 111.3784 | 454.3351 | 179.7285 | 624.0706 | 887.9967 | 920.8719 | 909.3418 | 799.8002 | 909.508 | 14.4277 | 7.0958 | 770.2564 | 743.7702 | 92.9334 | 779.8189 | 883.3834 | 65.418 | 356.2124 | 868.3671 | 857.5193 | 549.557 | 747.5507 | 842.9211 | 952.0047 | 849.9644 | 728.4674 | 736.965 | 1088.61 |  | 952.7869 | 784.7566 | 909.2993 | 896.6095 | 975.7012 | 811.9197 |  | 767.5418 |  |  | 1078.5745 | 1064.2836 | 1071.9346 | [5 empty] | 72.5112 | 806.1742 | 568.8137 | 42.3368 | 833.2501 | 712.5621 | 40.0967 | 938.2338 | 917.3923 | 948.8031 |  | 1093.7061 | 968.1487 | 838.2425 | 929.1577 | 1167.805 | 930.6686 | 946.6871 | 892.6638 | 942.9589 | 890.1245 | 1016.7031 | 753.5853 | 899.007 | 932.7759 | 861.514 | 913.9328 | 856.1216 |  | 907.2355 | 779.2108 | 865.1122 | 914.4584 | 956.334 |  | 891.5375 | 864.5608 | 0.3666 | 19.3125 | 1.4924 | 1.5029 | -24.2244 | 3.088 | 2843.37 | 0.83 | 6.432 | -2.8316 | -15.9066 | 2.1631 | 6.3869 | -31.6793 | 12.5696 | 124.2995 | 114.3038 | 140.1166 | 8.7921 | -2.8222 | 151.7576 | 115.5634
42838.4743 | 4669 | 52.0894 | 37.0887 | 28.2895 | 24.9999 | 22.7317 | 23.338 | 23.2662 | 21.6867 | 33.9814 | 27.9717 | 23.5157 | 21.8257 | 21.4345 | 22.8354 | 103.9048 | 106.6345 | 109.3686 | 506.4313 | 666.4451 | 669.9035 | 819.9678 | 870.5977 | 863.9472 | 130.4558 | 811.9014 | 865.7256 | 834.563 | 810.2 | 829.3245 | 286.0159 | 729.646 | 846.1587 | 439.3538 | 688.9681 | 809.1635 | 964.0824 | 823.0093 |  | 848.7145 | 721.0394 | 632.5846 | 836.0509 |  | 293.445 | 494.7684 | 379.1258 | 588.495 | 672.872 | 771.6248 | 813.5386 | 27.7162 | 162.4706 | 38.1617 | 323.7069 | 29.7274 | 44.0714 | 60.3067 | 82.6721 | 40.4944 |  |  | 6.4702 | -2.2842 | -67.7567 | 1.4995 | 8.0557 | -197.802 | 30.9583 | -4.3222 | 4.3229 | 14.629 | 74.3021 | 0.0048857 | -0.00020535 | 0.00052077 | 986.2727 | 790.1749 | 270.4668 | 72.0712 | 25.956 | 21.5301 | 20.8137 | 48.0235 | 30.616 | 24.9363 | 22.9358 | 22.5965 | 25.8433 | 23.0339 | 274.3835 | 244.383 | 227.9296 | 152.566 | 126.4951 | 298.6806 | 191.5757 | 96.0496 | 97.0215 | 98.3522 | 97.7645 | 111.3934 | 454.7011 | 179.7957 | 624.0839 | 887.7331 | 920.5097 | 909.0779 | 799.2704 | 909.1771 | 11.7712 | 7.7608 | 770.1473 | 748.0945 | 92.9466 | 779.6181 | 883.4285 | 65.4866 | 357.1506 | 867.6657 | 856.9971 | 549.7973 | 747.4146 | 842.2198 | 951.8096 | 849.8483 | 728.2566 | 736.7389 | 1088.2622 |  | 952.5273 | 784.676 | 909.0021 | 896.2974 | 975.0491 | 811.9196 |  | 767.4754 |  |  | 1078.6147 | 1063.9203 | 1071.8167 | [5 empty] | 72.5947 | 805.9351 | 569.1222 | 42.3527 | 832.9768 | 712.2718 | 40.1139 | 938.0096 | 916.8119 | 948.6132 |  | 1093.4938 | 967.7287 | 837.8582 | 928.7648 | 1167.586 | 930.3946 | 946.4402 | 892.3681 | 942.6097 | 889.7188 | 1015.288 | 751.6356 | 898.4441 | 932.3017 | 861.2357 | 912.9024 | 855.9947 |  | 906.82 | 777.7231 | 864.7956 | 913.9475 | 955.9529 |  | 891.3005 | 864.2828 | -0.26911 | 19.3136 | 1.492 | 1.5025 | -24.4279 | 3.088 | 2835.27 | 1.18 | 5.8859 | -2.9187 | -15.8965 | 2.3648 | 6.3934 | -31.6806 | 12.5333 | 124.1935 | 114.1864 | 139.8193 | 8.7622 | -1.3947 | 136.4146 | 115.4227
42838.4743 | 4670 | 52.1161 | 37.0988 | 28.2959 | 25.0107 | 22.7366 | 23.3433 | 23.2743 | 21.6942 | 33.985 | 27.9836 | 23.5127 | 21.8309 | 21.4388 | 22.8411 | 103.9119 | 106.6915 | 109.4154 | 506.5993 | 666.5488 | 669.9453 | 819.0834 | 870.1303 | 863.5348 | 130.5874 | 811.3768 | 865.4208 | 833.986 | 809.979 | 828.9216 | 286.2502 | 729.5399 | 846.0794 | 439.8449 | 688.8758 | 808.5636 | 984.0697 | 822.8417 |  | 848.5114 | 721.0755 | 632.4838 | 835.8195 |  | 293.5852 | 495.9277 | 378.8863 | 586.3356 | 671.8688 | 770.6487 | 813.6434 | 28.0172 | 162.365 | 38.0046 | 323.4724 | 29.7394 | 44.2455 | 60.4387 | 82.7704 | 40.4773 |  |  | 3.4731 | -2.3755 | -67.9492 | 1.3753 | 7.9157 | -197.7796 | 30.7132 | -4.3459 | 4.3587 | 14.5025 | 74.6544 | 0.0048167 | -0.00016921 | 0.00048134 | 1004.2138 | 789.974 | 270.8091 | 72.1594 | 25.9637 | 21.5318 | 20.8121 | 48.0312 | 30.6188 | 24.9378 | 22.9303 | 22.5948 | 25.8443 | 23.0293 | 279.9274 | 241.7192 | 218.5785 | 149.126 | 122.5762 | 298.6024 | 191.3137 | 96.0536 | 97.0299 | 98.3613 | 97.7602 | 111.4126 | 455.0844 | 179.8551 | 624.1114 | 887.3472 | 920.1006 | 908.6808 | 798.6214 | 908.4796 | 10.1007 | 9.3569 | 770.0463 | 751.8324 | 92.9651 | 779.5021 | 883.4816 | 65.5501 | 357.7592 | 866.9494 | 856.7412 | 550.0501 | 747.3114 | 842.3989 | 951.7448 | 849.6973 | 728.1099 | 736.5943 | 1087.9306 |  | 952.2661 | 784.6065 | 908.7922 | 896.2675 | 974.8236 | 811.8754 |  | 767.4179 |  |  | 1077.8284 | 1064.0664 | 1071.8219 | [5 empty] | 72.6775 | 805.6995 | 569.6332 | 42.3854 | 832.6577 | 712.6279 | 40.1394 | 937.8116 | 916.2359 | 948.4046 |  | 1093.1906 | 967.6448 | 837.1905 | 928.399 | 1167.3151 | 930.1783 | 946.2031 | 891.802 | 942.4168 | 889.8543 | 1014.8049 | 750.741 | 898.3332 | 931.8343 | 861.28 | 912.0316 | 855.8738 |  | 906.2737 | 775.7305 | 864.6053 | 913.5667 | 955.6376 |  | 891.206 | 864.0783 | 0.364 | 19.3099 | 1.4923 | 1.5011 | -24.3388 | 3.088 | 2794.33 | 0.94 | 4.3115 | -2.9787 | -15.931 | 2.2665 | 6.3346 | -31.664 | 12.4778 | 124.0865 | 114.1038 | 139.7144 | 8.1342 | -0.39072 | 145.7717 | 115.273
42838.4743 | 4671 | 52.1399 | 37.1021 | 28.3019 | 25.0122 | 22.7358 | 23.3527 | 23.2796 | 21.6984 | 33.9921 | 27.9819 | 23.5123 | 21.8305 | 21.4384 | 22.844 | 103.9224 | 106.7493 | 109.4582 | 506.7719 | 666.7258 | 669.9185 | 818.2316 | 869.7424 | 862.7342 | 130.7165 | 810.9724 | 864.8118 | 833.4561 | 809.7206 | 828.4588 | 286.4903 | 729.4672 | 846.0775 | 440.3395 | 688.7404 | 808.074 | 981.0152 | 822.6916 |  | 848.3457 | 720.4386 | 632.3492 | 835.5864 |  | 293.3298 | 496.6206 | 379.3541 | 589.8822 | 670.5059 | 770.3353 | 813.4661 | 28.6218 | 162.2247 | 38.7771 | 323.1178 | 29.7334 | 44.4414 | 60.5642 | 82.8728 | 40.4598 |  |  | 2.632 | -1.9609 | -68.1864 | 1.05 | 8.3054 | -197.8269 | 31.0674 | -4.4149 | 4.3979 | 14.4176 | 74.2403 | 0.0049924 | -7.064e-05 | 0.00052405 | 995.1653 | 789.8296 | 271.1311 | 72.2394 | 25.9758 | 21.5269 | 20.8189 | 48.0396 | 30.6293 | 24.9397 | 22.9368 | 22.6061 | 25.8464 | 23.0276 | 267.6906 | 235.9386 | 216.692 | 148.6836 | 123.3386 | 298.1772 | 191.1894 | 96.0531 | 97.0276 | 98.3854 | 97.7694 | 111.4316 | 455.4659 | 179.9134 | 624.1623 | 886.8051 | 919.6238 | 908.1537 | 797.7167 | 908.1576 | 7.7968 | 6.9167 | 769.9656 | 755.02 | 92.9784 | 779.4773 | 883.5385 | 65.6083 | 358.3516 | 866.2725 | 856.2891 | 550.2975 | 747.1999 | 841.6564 | 951.7909 | 849.5501 | 727.996 | 736.4744 | 1086.585 |  | 951.9588 | 784.5382 | 908.4274 | 896.0009 | 974.8961 | 811.6783 |  | 767.3463 |  |  | 1076.6957 | 1063.1902 | 1070.9314 | [5 empty] | 72.7587 | 805.4514 | 570.2145 | 42.4138 | 832.3002 | 713.3181 | 40.1698 | 937.6035 | 916.1556 | 948.1756 |  | 1093.0281 | 967.6424 | 836.7577 | 928.0693 | 1167.1817 | 929.9801 | 945.9489 | 891.223 | 942.591 | 889.7408 | 1031.1494 | 751.1401 | 898.5515 | 931.3192 | 860.5172 | 912.0192 | 855.7527 |  | 906.2093 | 775.0203 | 864.2818 | 913.0577 | 955.2379 |  | 891.0617 | 863.8692 | -0.17673 | 19.3117 | 1.4906 | 1.4997 | -24.2679 | 3.0879 | 2741.1 | 0.66 | 3.7525 | -2.7075 | -15.966 | 1.9813 | 6.4877 | -31.6631 | 12.5477 | 123.9871 | 113.959 | 139.7558 | 9.4286 | -0.19775 | 144.3217 | 115.0851
42838.4744 | 4672 | 52.1504 | 37.1098 | 28.3021 | 25.0136 | 22.7387 | 23.35 | 23.2715 | 21.6863 | 34.0022 | 27.987 | 23.5163 | 21.8278 | 21.4346 | 22.8397 | 103.9429 | 106.8079 | 109.5102 | 506.9377 | 666.7924 | 669.8864 | 817.7379 | 869.4223 | 862.4783 | 130.8687 | 810.6145 | 864.0234 | 833.1351 | 809.8201 | 828.0095 | 286.7117 | 729.3772 | 844.7776 | 440.8371 | 688.6156 | 808.2061 | 1004.2375 | 822.525 |  | 848.1866 | 720.786 | 632.426 | 835.3438 |  | 293.5514 | 497.0356 | 379.4807 | 589.6604 | 668.587 | 770.4932 | 813.7747 | 29.0801 | 162.1421 | 40.2491 | 322.891 | 29.7415 | 44.6279 | 60.6872 | 82.9657 | 40.4411 |  |  | 3.571 | -2.478 | -67.9531 | 0.92386 | 8.1004 | -197.7579 | 30.7296 | -4.6619 | 4.4792 | 14.3387 | 73.8864 | 0.0046918 | -0.00013635 | 0.00049612 | 992.687 | 789.7208 | 271.4498 | 72.316 | 25.9858 | 21.5314 | 20.8127 | 48.0511 | 30.6354 | 24.947 | 22.9391 | 22.6036 | 25.8519 | 23.0304 | 251.9813 | 220.2777 | 203.2559 | 146.0628 | 124.2782 | 297.5106 | 190.8668 | 96.0451 | 97.0275 | 98.4036 | 97.7703 | 111.4521 | 455.8342 | 179.9837 | 624.2106 | 886.3489 | 919.2241 | 907.7284 | 797.4182 | 907.8988 | 7.901 | 5.6208 | 769.9017 | 757.3778 | 92.9879 | 779.4211 | 883.6199 | 65.6663 | 359.2058 | 865.5192 | 855.5728 | 550.5517 | 747.0672 | 839.8297 | 951.7 | 849.3902 | 727.9059 | 736.4036 | 1086.1466 |  | 951.6829 | 784.4673 | 908.0744 | 895.7305 | 974.3417 | 811.4918 |  | 767.281 |  |  | 1075.9735 | 1061.8975 | 1069.9347 | [5 empty] | 72.8261 | 805.2113 | 570.6315 | 42.4273 | 831.9361 | 713.4745 | 40.183 | 937.356 | 916.0033 | 947.9618 |  | 1092.5764 | 967.8867 | 836.0121 | 927.9728 | 1166.9658 | 929.7673 | 945.7131 | 890.5996 | 942.3237 | 889.6427 | 1021.3895 | 751.2743 | 898.1691 | 930.9682 | 859.867 | 912.3756 | 855.6259 |  | 906.9844 | 774.4831 | 863.943 | 912.5112 | 954.9055 |  | 890.7919 | 863.6651 | -0.38096 | 19.3109 | 1.4911 | 1.4997 | -24.6398 | 3.088 | 2735.29 | 1.08 | 4.3701 | -3.0445 | -15.943 | 1.859 | 6.4076 | -31.6599 | 12.4802 | 123.8766 | 113.8192 | 139.5036 | 11.0719 | 1.252 | 155.6556 | 114.9274
42838.4744 | 4673 | 52.1768 | 37.1098 | 28.3093 | 25.0287 | 22.7337 | 23.3599 | 23.2715 | 21.6899 | 34.0099 | 27.9886 | 23.5185 | 21.8285 | 21.4384 | 22.8371 | 103.9468 | 106.8678 | 109.5626 | 507.0876 | 666.737 | 669.8621 | 817.0245 | 868.5818 | 861.6057 | 130.9825 | 810.3354 | 863.4898 | 832.9685 | 809.6774 | 827.4288 | 286.9384 | 729.2593 | 843.6857 | 441.3323 | 688.454 | 807.6562 | 991.3085 | 822.3642 |  | 847.9562 | 719.6855 | 632.5345 | 835.1037 |  | 293.2742 | 496.8596 | 379.5169 | 589.4676 | 667.5749 | 770.3846 | 814.1239 | 29.5993 | 161.98 | 41.6924 | 322.7175 | 29.7602 | 44.8075 | 60.81 | 83.0581 | 40.4274 |  |  | 1.6726 | -2.001 | -67.9216 | 1.3017 | 7.9493 | -197.8052 | 30.7717 | -4.3524 | 4.6594 | 14.3823 | 74.436 | 0.0047575 | -0.00014128 | 0.00052898 | 998.1191 | 789.5314 | 271.7602 | 72.3911 | 25.99 | 21.5262 | 20.8173 | 48.0544 | 30.6392 | 24.9497 | 22.9351 | 22.6009 | 25.8537 | 23.0354 | 239.676 | 213.9572 | 191.2431 | 142.2645 | 122.5695 | 296.8662 | 190.371 | 96.0418 | 97.0306 | 98.4088 | 97.766 | 111.4695 | 456.1923 | 180.0443 | 624.2737 | 886.1844 | 918.871 | 907.415 | 797.4237 | 907.5229 | 14.4265 | 6.8954 | 769.8492 | 758.7298 | 93.0073 | 779.4272 | 883.7098 | 65.7237 | 360.1744 | 864.8743 | 855.1061 | 550.8105 | 746.9576 | 838.9781 | 951.5609 | 849.2371 | 727.8377 | 736.354 | 1085.4627 |  | 951.4186 | 784.4076 | 907.5136 | 895.4777 | 973.6365 | 811.3141 |  | 767.2246 |  |  | 1074.627 | 1060.7725 | 1068.7393 | [5 empty] | 72.9028 | 804.9749 | 570.8215 | 42.4479 | 831.5843 | 713.5076 | 40.2056 | 937.1116 | 915.8927 | 947.8524 |  | 1092.072 | 967.395 | 833.8403 | 927.9321 | 1166.7453 | 929.5228 | 945.479 | 890.1632 | 941.8797 | 889.9394 | 1014.2582 | 750.5144 | 897.7877 | 930.5343 | 858.5173 | 911.4114 | 855.5066 |  | 907.7069 | 773.1576 | 863.6131 | 912.29 | 954.7526 |  | 890.3264 | 863.4421 | -0.2654 | 19.3115 | 1.4904 | 1.5006 | -24.4441 | 3.088 | 2704.46 | 0.56 | 2.99 | -2.7355 | -15.9375 | 2.2063 | 6.3472 | -31.6621 | 12.4881 | 123.7781 | 113.5958 | 139.1808 | 12.3404 | 2.5204 | 149.2834 | 114.7923
42838.4744 | 4674 | 52.2009 | 37.1209 | 28.3117 | 25.0232 | 22.7347 | 23.3534 | 23.2799 | 21.6885 | 34.0144 | 27.9898 | 23.5221 | 21.8238 | 21.4369 | 22.8347 | 103.9585 | 106.9333 | 109.6138 | 507.2635 | 666.7595 | 669.8846 | 816.6975 | 868.4421 | 861.0812 | 131.0973 | 810.239 | 863.0206 | 831.7131 | 809.317 | 826.861 | 287.2195 | 729.1703 | 843.0222 | 441.8825 | 688.3934 | 806.8048 | 996.8962 | 822.1891 |  | 847.775 | 718.2833 | 632.2658 | 834.8621 |  | 293.4855 | 496.0761 | 378.541 | 587.2197 | 666.9223 | 770.5008 | 813.9778 | 30.1468 | 161.8266 | 41.5913 | 322.5691 | 29.7524 | 44.9764 | 60.9185 | 83.1704 | 40.4266 |  |  | 6.9611 | -2.3322 | -68.3408 | 0.9462 | 7.9348 | -197.7487 | 30.8755 | -4.7158 | 4.3755 | 14.2525 | 74.8854 | 0.0046064 | -0.00019385 | 0.00054048 | 995.4152 | 789.3725 | 272.0694 | 72.4724 | 25.9958 | 21.5397 | 20.8211 | 48.0701 | 30.649 | 24.9519 | 22.9387 | 22.6027 | 25.8561 | 23.0403 | 257.0304 | 223.212 | 187.8226 | 140.8492 | 122.8889 | 296.8865 | 189.9897 | 96.0499 | 97.0321 | 98.429 | 97.7708 | 111.4873 | 456.5584 | 180.1012 | 624.3692 | 886.0434 | 918.5468 | 907.1352 | 797.4817 | 907.0698 | 11.9397 | 8.714 | 769.8138 | 759.8922 | 93.031 | 779.3903 | 883.747 | 65.7879 | 361.1585 | 864.4802 | 854.9249 | 551.064 | 746.853 | 837.6585 | 951.5639 | 849.0879 | 727.8165 | 736.3459 | 1084.5455 |  | 951.1107 | 784.3196 | 906.9161 | 895.1683 | 972.9799 | 811.1311 |  | 767.1535 |  |  | 1073.1842 | 1059.9691 | 1067.5115 | [5 empty] | 72.9793 | 804.7112 | 570.8431 | 42.4652 | 831.2042 | 713.8693 | 40.2207 | 936.8881 | 915.856 | 947.636 |  | 1092.0055 | 966.69 | 833.7315 | 927.8896 | 1166.6206 | 929.3082 | 945.2832 | 889.7097 | 942.0546 | 889.9749 | 1014.2575 | 750.258 | 898.1378 | 930.3254 | 857.8437 | 911.491 | 855.3784 |  | 906.5227 | 771.9993 | 863.7261 | 912.1454 | 954.4403 |  | 889.8098 | 863.1579 | 0.018974 | 19.3096 | 1.4908 | 1.5008 | -24.3172 | 3.0879 | 2685.86 | 0.72 | 6.0982 | -2.9517 | -15.9784 | 1.8801 | 6.3418 | -31.6593 | 12.5098 | 123.6669 | 113.3588 | 138.8828 | 10.4152 | 2.8495 | 152.0244 | 114.6715
42838.4744 | 4675 | 52.221 | 37.1298 | 28.3137 | 25.022 | 22.733 | 23.3405 | 23.2781 | 21.6883 | 34.0128 | 27.994 | 23.5108 | 21.8256 | 21.4354 | 22.8411 | 103.9628 | 106.9948 | 109.6614 | 507.4342 | 666.7975 | 669.9141 | 815.992 | 867.9914 | 860.4922 | 131.2188 | 809.8392 | 861.576 | 832.1083 | 809.1712 | 826.7588 | 287.4637 | 729.0683 | 841.9674 | 442.3456 | 688.4126 | 806.2444 | 1037.0503 | 822.0367 |  | 847.5581 | 717.3686 | 632.0995 | 834.6271 |  | 293.9348 | 495.8171 | 379.3535 | 583.29 | 664.6533 | 770.4384 | 813.7285 | 30.596 | 161.6832 | 41.0326 | 322.46 | 29.7576 | 45.1426 | 61.0152 | 83.276 | 40.4199 |  |  | -2.895 | -2.4091 | -68.0182 | 0.76418 | 8.0708 | -197.7803 | 30.5141 | -4.451 | 4.3909 | 14.4459 | 74.2054 | 0.0047707 | -0.00023163 | 0.00048955 | 999.4086 | 789.3335 | 272.3548 | 72.5471 | 26.0005 | 21.5298 | 20.8099 | 48.0683 | 30.6482 | 24.9595 | 22.9331 | 22.6039 | 25.8475 | 23.0371 | 266.323 | 234.0298 | 192.4314 | 142.0085 | 123.1613 | 296.7633 | 189.8566 | 96.0381 | 97.029 | 98.4344 | 97.7706 | 111.5077 | 456.9629 | 180.1798 | 624.4348 | 885.3402 | 918.0579 | 906.7054 | 797.5296 | 906.3063 | 9.8735 | 11.9313 | 769.7589 | 761.4315 | 93.0495 | 779.2766 | 883.7578 | 65.8486 | 362.0724 | 863.9069 | 854.1397 | 551.318 | 746.7515 | 837.1429 | 951.2605 | 848.9577 | 727.8062 | 736.3453 | 1084.0069 |  | 950.8519 | 784.2679 | 906.4902 | 894.8683 | 972.6902 | 810.9518 |  | 767.1085 |  |  | 1072.3405 | 1059.3021 | 1067.2229 | [5 empty] | 73.0518 | 804.4849 | 570.9456 | 42.4814 | 831.143 | 714.2895 | 40.2396 | 936.6963 | 916.0274 | 947.3915 |  | 1091.7985 | 966.5121 | 834.7813 | 927.4508 | 1166.442 | 929.0688 | 945.0607 | 889.3042 | 941.6189 | 888.8285 | 1020.1084 | 751.1182 | 898.028 | 930.0272 | 856.9548 | 911.7185 | 855.2738 |  | 907.4574 | 771.3777 | 863.73 | 911.9211 | 954.1318 |  | 889.5447 | 862.9424 | 0.64058 | 19.3083 | 1.4913 | 1.5001 | -24.2781 | 3.0879 | 2706.35 | 0.9 | -3.9325 | -2.9995 | -15.938 | 1.6893 | 6.3957 | -31.6609 | 12.436 | 123.5669 | 113.1898 | 138.756 | 9.3639 | 2.3197 | 172.7065 | 114.4915
42838.4744 | 4676 | 52.2419 | 37.1367 | 28.311 | 25.0228 | 22.7357 | 23.3477 | 23.2694 | 21.6909 | 34.0255 | 28.0043 | 23.5127 | 21.8241 | 21.4276 | 22.8404 | 103.9773 | 107.057 | 109.7103 | 507.6107 | 666.832 | 669.9044 | 814.6595 | 867.5074 | 860.0714 | 131.3642 | 809.4183 | 861.0019 | 832.068 | 808.8767 | 826.8875 | 287.7065 | 728.9661 | 841.8192 | 442.8091 | 688.4126 | 805.7743 | 1022.0659 | 821.8668 |  | 847.4012 | 717.5014 | 632.0243 | 834.3822 |  | 292.7128 | 495.2654 | 379.2039 | 584.1446 | 665.2946 | 770.3231 | 814.51 | 31.1586 | 161.508 | 41.6392 | 322.3142 | 29.7713 | 45.3108 | 61.1126 | 83.3904 | 40.4119 |  |  | 1.5313 | -1.6251 | -68.0662 | 1.4371 | 8.3284 | -197.7251 | 30.8867 | -4.4103 | 4.4068 | 14.5013 | 73.8058 | 0.0046803 | -0.00027763 | 0.00048791 | 1001.6772 | 789.2269 | 272.6525 | 72.6319 | 26.0122 | 21.5308 | 20.8155 | 48.0847 | 30.664 | 24.9622 | 22.9405 | 22.6038 | 25.8559 | 23.0362 | 258.7474 | 242.7455 | 208.1026 | 142.9061 | 122.4077 | 296.3981 | 189.8572 | 96.0516 | 97.0412 | 98.4516 | 97.7776 | 111.5327 | 457.3316 | 180.2569 | 624.4936 | 884.8072 | 917.6753 | 906.3074 | 797.696 | 905.9695 | 13.0617 | 9.7668 | 769.703 | 754.6081 | 93.0708 | 779.2034 | 883.7816 | 65.9088 | 363.0021 | 863.1485 | 853.4044 | 551.5781 | 746.6461 | 837.225 | 950.7291 | 848.85 | 727.8075 | 736.355 | 1083.4378 |  | 950.5967 | 784.2077 | 906.0278 | 894.5944 | 972.5101 | 810.7583 |  | 767.0426 |  |  | 1071.4156 | 1059.7312 | 1066.9121 | [5 empty] | 73.1466 | 804.2455 | 571.4268 | 42.5068 | 830.9947 | 714.5453 | 40.2591 | 936.4704 | 915.4739 | 947.0819 |  | 1091.7932 | 966.1031 | 833.629 | 926.9494 | 1166.0794 | 928.8832 | 944.8358 | 888.9716 | 940.9212 | 888.6677 | 1014.1184 | 750.5227 | 897.134 | 929.4969 | 856.561 | 912.9185 | 855.1387 |  | 910.4273 | 772.149 | 863.2294 | 911.4002 | 953.8783 |  | 889.5335 | 862.6996 | 0.14567 | 19.3086 | 1.4916 | 1.4998 | -24.2173 | 3.088 | 2708.65 | 0.75 | 2.8602 | -2.4627 | -15.9379 | 2.3158 | 6.4966 | -31.6547 | 12.511 | 123.4696 | 113.0065 | 138.6796 | 10.1497 | 0.57849 | 164.7836 | 114.3437
42838.4744 | 4677 | 52.2689 | 37.1482 | 28.3239 | 25.0245 | 22.7422 | 23.3526 | 23.2799 | 21.6882 | 34.0353 | 28.0062 | 23.5207 | 21.8354 | 21.4374 | 22.8495 | 103.9854 | 107.1163 | 109.7696 | 507.791 | 666.9286 | 669.8748 | 814.2352 | 867.2252 | 859.4726 | 131.4971 | 808.744 | 860.305 | 830.1026 | 808.483 | 826.0796 | 287.9606 | 728.8741 | 841.5648 | 443.2933 | 688.3452 | 805.0277 | 1003.2026 | 821.7084 |  | 847.1687 | 717.2648 | 631.9976 | 834.1492 |  | 291.9918 | 494.9749 | 378.6519 | 588.76 | 666.3704 | 770.1942 | 814.6167 | 31.4544 | 161.4269 | 42.7722 | 322.2311 | 29.7654 | 45.4882 | 61.2046 | 83.5167 | 40.397 |  |  | 1.9841 | -2.3545 | -67.8986 | 1.6861 | 8.1582 | -197.8112 | 31.187 | -4.1632 | 4.3068 | 14.4438 | 73.1829 | 0.0048019 | -0.00021849 | 0.00052077 | 991.5698 | 789.2007 | 272.9753 | 72.7128 | 26.011 | 21.5287 | 20.814 | 48.0906 | 30.6557 | 24.9578 | 22.9366 | 22.6064 | 25.8529 | 23.0392 | 248.8249 | 240.3092 | 210.8172 | 144.12 | 125.9115 | 296.0621 | 189.6852 | 96.0479 | 97.0423 | 98.4668 | 97.7739 | 111.5529 | 457.686 | 180.3135 | 624.5519 | 884.6519 | 917.2935 | 905.9748 | 798.0251 | 905.9287 | 14.1589 | 9.0617 | 769.6735 | 747.4062 | 93.0868 | 779.1809 | 883.7773 | 65.9641 | 363.934 | 862.239 | 852.8108 | 551.8195 | 746.5642 | 837.3311 | 950.3244 | 848.735 | 727.8018 | 736.3638 | 1082.8338 |  | 950.3231 | 784.1689 | 905.5469 | 894.3329 | 972.2363 | 810.5554 |  | 766.9977 |  |  | 1069.6227 | 1059.3891 | 1066.7064 | [5 empty] | 73.2158 | 804.0393 | 571.8176 | 42.5304 | 830.7719 | 714.8608 | 40.2803 | 936.2778 | 914.7882 | 946.9359 |  | 1091.3621 | 965.4332 | 835.427 | 926.7692 | 1166.027 | 928.6091 | 944.5912 | 888.5235 | 940.4287 | 888.2247 | 1013.91 | 750.7527 | 896.5548 | 928.9795 | 856.6944 | 911.9809 | 855.0225 |  | 910.7502 | 771.7939 | 862.7632 | 911.2547 | 953.3629 |  | 889.0577 | 862.4489 | 0.1837 | 19.3088 | 1.4917 | 1.4994 | -24.2882 | 3.088 | 2715.95 | 0.84 | 3.2545 | -2.9637 | -15.9152 | 2.508 | 6.4295 | -31.6597 | 12.5709 | 123.3651 | 112.8155 | 138.5593 | 11.2008 | 0.25388 | 155.1714 | 114.188
42838.4744 | 4678 | 52.2861 | 37.1506 | 28.3192 | 25.0252 | 22.7404 | 23.3516 | 23.2815 | 21.6877 | 34.035 | 27.9959 | 23.5156 | 21.8271 | 21.4301 | 22.8388 | 103.996 | 107.1737 | 109.8211 | 507.9686 | 666.9641 | 669.9178 | 812.9865 | 866.7075 | 858.8411 | 131.6345 | 808.4958 | 859.5868 | 830.5926 | 808.2528 | 825.9836 | 288.2183 | 728.8053 | 841.5716 | 443.7943 | 688.2161 | 804.3909 | 991.8178 | 821.5537 |  | 846.9874 | 718.3242 | 632.022 | 833.9018 |  | 292.5088 | 495.7649 | 378.5717 | 587.8463 | 665.1562 | 769.3145 | 813.901 | 31.8365 | 161.3773 | 43.8617 | 322.1772 | 29.7482 | 45.6502 | 61.2918 | 83.6481 | 40.3849 |  |  | 2.4099 | -1.4733 | -68.0248 | 1.3641 | 8.6491 | -197.8026 | 30.8131 | -3.9799 | 4.5568 | 14.1874 | 73.7194 | 0.0048495 | -0.00019549 | 0.0004912 | 1003.57 | 788.9892 | 273.309 | 72.8014 | 26.0191 | 21.5304 | 20.8123 | 48.0962 | 30.6654 | 24.9647 | 22.9421 | 22.6066 | 25.8544 | 23.0429 | 243.5279 | 243.5952 | 210.9732 | 141.5685 | 125.8575 | 295.8496 | 189.5879 | 96.0381 | 97.045 | 98.4829 | 97.7688 | 111.5668 | 458.0488 | 180.3834 | 624.6082 | 884.4768 | 916.9589 | 905.7188 | 798.2571 | 905.9258 | 9.2243 | 10.0325 | 769.6467 | 747.3544 | 93.1238 | 779.0782 | 883.7665 | 66.0275 | 364.9207 | 862.0417 | 852.3122 | 552.0892 | 746.5119 | 837.4391 | 949.7758 | 848.624 | 727.8193 | 736.3953 | 1081.7608 |  | 950.0324 | 784.0983 | 905.179 | 894.0259 | 971.7307 | 810.4166 |  | 766.9333 |  |  | 1068.9173 | 1059.1418 | 1066.0858 | [5 empty] | 73.2882 | 803.8066 | 572.261 | 42.5422 | 830.5526 | 714.9549 | 40.2901 | 936.0942 | 914.2212 | 946.7342 |  | 1090.9737 | 964.9297 | 835.2787 | 926.495 | 1165.8638 | 928.3807 | 944.3874 | 888.0995 | 940.0163 | 887.6662 | 1017.0256 | 750.9188 | 896.658 | 928.7719 | 856.0684 | 908.872 | 854.9078 |  | 911.0834 | 772.0259 | 862.6145 | 911.3321 | 953.6286 |  | 888.4133 | 862.1745 | 0.78806 | 19.3079 | 1.492 | 1.4991 | -24.3146 | 3.088 | 2699.4 | 0.87 | 3.5867 | -2.3456 | -15.9382 | 2.257 | 6.6173 | -31.6456 | 12.4901 | 123.2661 | 112.6707 | 138.3324 | 11.7569 | 0.22356 | 149.5646 | 114.0508
42838.4744 | 4679 | 52.3136 | 37.1631 | 28.3258 | 25.0316 | 22.7436 | 23.3547 | 23.2811 | 21.6965 | 34.0403 | 28.0189 | 23.527 | 21.8326 | 21.4348 | 22.8504 | 103.9965 | 107.2278 | 109.8695 | 508.1668 | 667.0108 | 669.9977 | 812.5535 | 866.4344 | 858.6875 | 131.7643 | 808.3521 | 859.3943 | 831.3952 | 808.2701 | 826.1347 | 288.4936 | 728.7184 | 840.7781 | 444.278 | 688.1259 | 804.4938 | 1006.325 | 821.3895 |  | 846.8896 | 718.9672 | 632.0332 | 833.6668 |  | 292.7563 | 496.822 | 378.3199 | 585.7155 | 662.5736 | 768.261 | 813.4833 | 31.411 | 161.2945 | 44.3709 | 322.113 | 29.7155 | 45.8134 | 61.3645 | 83.7777 | 40.3767 |  |  | 0.7454 | -1.7881 | -67.8835 | 1.3129 | 7.7935 | -197.7888 | 30.9747 | -4.7329 | 4.5158 | 14.0955 | 73.3357 | 0.0048413 | -0.00011499 | 0.00051912 | 992.3814 | 788.8555 | 273.582 | 72.865 | 26.0124 | 21.5212 | 20.8047 | 48.096 | 30.6656 | 24.9568 | 22.933 | 22.5933 | 25.8494 | 23.0363 | 244.1845 | 244.7247 | 208.9029 | 143.2947 | 126.3789 | 295.5516 | 189.4747 | 96.0448 | 97.0571 | 98.5026 | 97.777 | 111.598 | 458.4174 | 180.4625 | 624.6605 | 884.1617 | 916.6148 | 905.4649 | 798.7389 | 905.7738 | 8.699 | 8.4839 | 769.6201 | 750.5005 | 93.1611 | 779.0826 | 883.7779 | 66.0942 | 365.8767 | 861.9954 | 852.1597 | 552.3683 | 746.4463 | 835.9989 | 949.2925 | 848.527 | 727.801 | 736.3614 | 1080.6438 |  | 949.7752 | 784.046 | 904.9373 | 893.751 | 971.1094 | 810.2855 |  | 766.8821 |  |  | 1067.8441 | 1058.301 | 1065.0085 | [5 empty] | 73.3814 | 803.6048 | 572.7192 | 42.5728 | 830.3044 | 715.2736 | 40.3155 | 935.9167 | 914.2219 | 946.5141 |  | 1090.6729 | 964.8537 | 834.4921 | 926.2765 | 1165.759 | 928.1251 | 944.1837 | 887.8625 | 940.2904 | 887.9833 | 1014.5194 | 749.898 | 897.124 | 928.7387 | 855.3143 | 911.0745 | 854.7707 |  | 911.3936 | 772.1666 | 862.5308 | 911.1473 | 953.2682 |  | 888.0413 | 861.9397 | 0.33711 | 19.3092 | 1.4932 | 1.4987 | -24.3122 | 3.088 | 2697.76 | 1.07 | 1.9949 | -2.5858 | -15.9326 | 2.2157 | 6.2783 | -31.6285 | 12.5165 | 123.1833 | 112.5758 | 138.0511 | 11.6384 | 0.43846 | 156.7494 | 113.914
42838.4744 | 4680 | 52.3312 | 37.171 | 28.3327 | 25.0468 | 22.7478 | 23.3591 | 23.2903 | 21.6893 | 34.0515 | 28.0144 | 23.5303 | 21.8341 | 21.438 | 22.8495 | 104.0034 | 107.2898 | 109.9237 | 508.3842 | 667.1316 | 670.131 | 812.6498 | 866.403 | 858.4449 | 131.8978 | 808.0225 | 859.1141 | 831.2809 | 808.0177 | 825.9506 | 288.7684 | 728.611 | 840.1826 | 444.7682 | 688.1127 | 805.1913 | 989.2059 | 821.2257 |  | 846.6625 | 717.9491 | 632.0318 | 833.4359 |  | 292.7287 | 497.5194 | 377.9575 | 584.3969 | 661.4226 | 767.2953 | 813.6449 | 30.2922 | 161.2284 | 44.2878 | 322.1005 | 29.7256 | 45.9752 | 61.4411 | 83.9218 | 40.3663 |  |  | 3.295 | -1.7375 | -67.6042 | 1.2905 | 7.645 | -197.7441 | 30.9202 | -4.6771 | 4.487 | 14.1736 | 73.3946 | 0.0046557 | -0.00017742 | 0.00050269 | 979.6915 | 788.804 | 273.8702 | 72.9502 | 26.0271 | 21.5249 | 20.8052 | 48.1105 | 30.6724 | 24.9641 | 22.9311 | 22.5953 | 25.8498 | 23.0324 | 245.5408 | 243.7985 | 210.83 | 142.6022 | 123.5797 | 295.1191 | 189.329 | 96.0403 | 97.0443 | 98.5071 | 97.7707 | 111.6066 | 458.8218 | 180.5285 | 624.7006 | 883.6713 | 916.1574 | 905.1132 | 799.284 | 905.3336 | 9.3326 | 8.8124 | 769.5696 | 753.6175 | 93.1942 | 779.2013 | 883.7681 | 66.1528 | 366.7451 | 861.3222 | 851.9645 | 552.6171 | 746.3916 | 835.4697 | 949.0652 | 848.4103 | 727.8252 | 736.393 | 1079.5555 |  | 949.5418 | 783.9773 | 904.5903 | 893.6012 | 970.4976 | 810.1551 |  | 766.8424 |  |  | 1066.3699 | 1057.5951 | 1064.3958 | [5 empty] | 73.4527 | 803.3835 | 573.2327 | 42.5928 | 830.0875 | 715.6753 | 40.3396 | 935.7011 | 913.996 | 946.2895 |  | 1090.4469 | 965.0826 | 834.0948 | 925.821 | 1165.5872 | 927.9062 | 944.0085 | 887.6017 | 940.4529 | 887.2906 | 1013.3986 | 749.1968 | 897.2368 | 928.743 | 854.4051 | 915.0242 | 854.6574 |  | 912.3067 | 771.8203 | 862.1475 | 910.9271 | 952.9433 |  | 887.7647 | 861.7384 | 0.53726 | 19.3065 | 1.4937 | 1.4985 | -24.1192 | 3.088 | 2699.1 | 0.66 | 4.1939 | -2.5501 | -15.907 | 2.1978 | 6.2154 | -31.6103 | 12.4996 | 123.1102 | 112.4394 | 137.7712 | 11.4216 | 0.20489 | 148.3096 | 113.7389
42838.4745 | 4681 | 52.361 | 37.1728 | 28.3393 | 25.0261 | 22.7387 | 23.3491 | 23.2791 | 21.6967 | 34.0603 | 28.0224 | 23.5225 | 21.8306 | 21.4362 | 22.8421 | 104.0036 | 107.3481 | 109.9835 | 508.5723 | 667.271 | 670.3025 | 812.5095 | 866.6478 | 858.4869 | 132.0353 | 807.538 | 858.3533 | 831.3858 | 807.8151 | 825.8982 | 289.0319 | 728.4994 | 840.0032 | 445.2917 | 688.0657 | 805.0958 | 1016.2988 | 821.0439 |  | 846.3522 | 715.5189 | 631.6927 | 833.1588 |  | 292.4501 | 497.5437 | 378.5039 | 584.1562 | 661.2153 | 766.3652 | 813.2637 | 29.2805 | 161.172 | 43.1708 | 322.1003 | 29.7452 | 46.1522 | 61.5111 | 84.06 | 40.355 |  |  | 3.9212 | -1.8617 | -68.3803 | 1.4154 | 7.8284 | -197.7993 | 30.7099 | -4.5548 | 4.4755 | 14.1127 | 73.2534 | 0.0046754 | -0.00022835 | 0.00050105 | 984.115 | 788.7038 | 274.1456 | 73.0389 | 26.0337 | 21.5319 | 20.8138 | 48.1209 | 30.6782 | 24.966 | 22.9374 | 22.6024 | 25.8622 | 23.0437 | 240.0963 | 244.3182 | 211.0856 | 143.4856 | 123.9486 | 294.6077 | 189.1963 | 96.0422 | 97.0449 | 98.5197 | 97.7763 | 111.6293 | 459.1893 | 180.6012 | 624.7646 | 883.0381 | 915.7736 | 904.7592 | 799.1044 | 905.1509 | 7.5377 | 8.2039 | 769.5233 | 755.6224 | 93.2182 | 779.2534 | 883.7033 | 66.2077 | 367.6381 | 860.5572 | 851.1701 | 552.8541 | 746.3619 | 835.494 | 948.1239 | 848.3097 | 727.7806 | 736.3605 | 1078.363 |  | 949.2456 | 783.919 | 904.0473 | 893.3598 | 970.1205 | 809.9581 |  | 766.7735 |  |  | 1065.5463 | 1057.3795 | 1064.3242 | [5 empty] | 73.5332 | 803.1483 | 573.737 | 42.6062 | 829.7499 | 716.0697 | 40.3661 | 935.4722 | 913.7333 | 946.0699 |  | 1090.2553 | 965.0054 | 832.865 | 925.3609 | 1165.3601 | 927.6406 | 943.7916 | 887.2661 | 940.1756 | 886.8822 | 1011.9053 | 749.1017 | 896.9131 | 928.9654 | 854.2422 | 912.5205 | 854.5387 |  | 912.6251 | 771.1784 | 861.6975 | 910.859 | 952.6131 |  | 887.5546 | 861.5381 | 0.42949 | 19.3054 | 1.4936 | 1.4987 | -24.1858 | 3.088 | 2679.81 | 0.85 | 4.575 | -2.6397 | -15.9983 | 2.3017 | 6.2866 | -31.6006 | 12.4515 | 123.0124 | 112.2249 | 137.603 | 11.9484 | 0.15876 | 161.8343 | 113.587
42838.4745 | 4682 | 52.3875 | 37.1852 | 28.3417 | 25.038 | 22.741 | 23.356 | 23.2842 | 21.6903 | 34.0583 | 28.0235 | 23.5319 | 21.8265 | 21.4335 | 22.8435 | 104.0196 | 107.4068 | 110.0355 | 508.7533 | 667.347 | 670.4415 | 811.6874 | 866.3455 | 857.856 | 132.171 | 807.112 | 857.8317 | 830.8283 | 807.5601 | 825.7328 | 289.2888 | 728.4241 | 839.8361 | 445.7793 | 688.067 | 804.39 | 949.9576 | 820.8802 |  | 846.2141 | 715.2328 | 631.1209 | 832.8988 |  | 292.1791 | 497.536 | 378.2931 | 584.3782 | 661.5594 | 765.4062 | 812.3955 | 28.9185 | 161.1579 | 42.0297 | 321.9939 | 29.7482 | 46.3151 | 61.568 | 84.1697 | 40.3511 |  |  | 2.7476 | -2.3092 | -67.9485 | 1.0395 | 7.9874 | -197.7146 | 30.7769 | -4.4438 | 4.3864 | 14.4404 | 73.5959 | 0.0047263 | -0.00012649 | 0.00052405 | 987.3309 | 788.5664 | 274.4162 | 73.1081 | 26.0376 | 21.5246 | 20.8079 | 48.1233 | 30.6876 | 24.97 | 22.9409 | 22.6078 | 25.8642 | 23.0427 | 228.3636 | 238.9762 | 206.4853 | 143.9929 | 122.6497 | 293.9506 | 188.9558 | 96.036 | 97.049 | 98.5375 | 97.7771 | 111.6433 | 459.5452 | 180.6682 | 624.8218 | 882.6178 | 915.3772 | 904.3577 | 798.9269 | 904.8146 | 8.9465 | 7.4852 | 769.4843 | 756.988 | 93.2428 | 779.1694 | 883.5073 | 66.2583 | 368.5688 | 859.8857 | 850.5711 | 553.0881 | 746.2829 | 835.4965 | 946.8297 | 848.2036 | 727.7285 | 736.3057 | 1077.3967 |  | 949.0033 | 783.8727 | 903.6658 | 893.044 | 969.8644 | 809.8247 |  | 766.7345 |  |  | 1064.2583 | 1056.7066 | 1063.9331 | [5 empty] | 73.6082 | 802.8961 | 574.4508 | 42.6268 | 829.3548 | 716.6645 | 40.3801 | 935.2775 | 913.6073 | 945.8151 |  | 1090.0315 | 964.7878 | 833.3615 | 925.022 | 1165.1583 | 927.3871 | 943.5735 | 886.8315 | 939.7551 | 886.485 | 1011.4932 | 747.894 | 896.3609 | 929.0268 | 853.8843 | 912.0278 | 854.4065 |  | 911.7968 | 770.4075 | 861.4646 | 910.7475 | 952.2335 |  | 887.2129 | 861.2996 | 0.32561 | 19.3076 | 1.4941 | 1.4995 | -24.3361 | 3.0879 | 2677.16 | 1.03 | 3.8293 | -2.9399 | -15.9476 | 1.9725 | 6.3472 | -31.5792 | 12.4593 | 122.9321 | 112.0745 | 137.4931 | 13.1518 | 0.6378 | 130.1458 | 113.4343
42838.4745 | 4683 | 52.41 | 37.1911 | 28.3452 | 25.0434 | 22.7338 | 23.3571 | 23.2836 | 21.6934 | 34.0641 | 28.0306 | 23.5352 | 21.8239 | 21.4355 | 22.8468 | 104.0337 | 107.4657 | 110.087 | 508.927 | 667.3879 | 670.5046 | 811.6181 | 865.6865 | 857.1719 | 132.3016 | 806.7156 | 857.2621 | 830.2488 | 807.3207 | 825.4082 | 289.5548 | 728.3634 | 839.4247 | 446.2551 | 688.0088 | 803.4912 | 905.1053 | 820.7249 |  | 846.1047 | 714.0751 | 631.0636 | 832.6714 |  | 292.1411 | 497.4886 | 378.0162 | 584.2684 | 663.2891 | 764.8812 | 811.1811 | 29.0564 | 161.1573 | 40.626 | 321.6813 | 29.7479 | 46.4668 | 61.6278 | 84.2968 | 40.3443 |  |  | 0.2933 | -2.2954 | -68.1851 | 1.5383 | 8.2673 | -197.7218 | 30.2506 | -4.4175 | 4.3146 | 14.372 | 73.505 | 0.0047164 | -5.75e-05 | 0.00053391 | 981.6797 | 788.4511 | 274.6789 | 73.1857 | 26.0452 | 21.5312 | 20.8063 | 48.1447 | 30.6916 | 24.9694 | 22.945 | 22.6024 | 25.866 | 23.0458 | 218.1611 | 226.1057 | 197.9708 | 141.0192 | 118.8602 | 293.1646 | 188.6183 | 96.0383 | 97.054 | 98.5509 | 97.7781 | 111.6626 | 459.8987 | 180.7413 | 624.8394 | 882.2158 | 914.9256 | 903.9554 | 798.5019 | 904.3738 | 10.1927 | 7.5207 | 769.4658 | 758.1804 | 93.2778 | 779.052 | 883.3249 | 66.32 | 369.4972 | 859.2016 | 849.996 | 553.3262 | 746.1926 | 834.6925 | 945.8797 | 848.1445 | 727.6947 | 736.2814 | 1076.6162 |  | 948.7576 | 783.8361 | 903.4802 | 892.7576 | 969.5091 | 809.6781 |  | 766.7024 |  |  | 1061.7799 | 1055.9575 | 1063.4819 | [5 empty] | 73.6851 | 802.6477 | 575.0851 | 42.6523 | 828.988 | 717.4581 | 40.4006 | 935.0961 | 913.2515 | 945.6166 |  | 1089.6488 | 964.4633 | 832.6971 | 924.9337 | 1165.0337 | 927.1562 | 943.3561 | 886.5971 | 939.33 | 886.134 | 1011.6073 | 747.1064 | 895.8723 | 928.92 | 853.42 | 910.6334 | 854.2923 |  | 911.6095 | 769.9999 | 861.2948 | 910.4762 | 951.9934 |  | 887.0405 | 861.0546 | 0.52372 | 19.3059 | 1.4941 | 1.5003 | -24.2217 | 3.0879 | 2675.43 | 1 | 1.2509 | -2.931 | -15.9749 | 2.3994 | 6.4559 | -31.5718 | 12.3492 | 122.8453 | 112.0018 | 137.3365 | 14.1657 | 1.5388 | 111.292 | 113.2621
42838.4745 | 4684 | 52.441 | 37.2066 | 28.3542 | 25.0519 | 22.752 | 23.365 | 23.2935 | 21.7004 | 34.0864 | 28.0429 | 23.5385 | 21.8427 | 21.4484 | 22.8609 | 104.0412 | 107.5324 | 110.1487 | 509.0859 | 667.4872 | 670.5457 | 812.0014 | 865.2342 | 856.8314 | 132.4425 | 806.4115 | 856.5025 | 829.7099 | 807.0594 | 824.8745 | 289.8041 | 728.2676 | 838.5104 | 446.7081 | 687.976 | 802.5528 | 909.1154 | 820.5598 |  | 845.9302 | 713.5023 | 630.9274 | 832.4259 |  | 291.7162 | 496.72 | 377.7061 | 588.4489 | 666.7362 | 765.0956 | 809.6405 | 29.6003 | 161.1278 | 39.6807 | 321.3222 | 29.743 | 46.636 | 61.6765 | 84.4218 | 40.3423 |  |  | -0.03591 | -2.045 | -68.0353 | 1.2058 | 8.8666 | -197.7658 | 30.6777 | -4.5371 | 4.3556 | 14.0727 | 72.6352 | 0.0049004 | -0.00019878 | 0.00050598 | 988.8659 | 788.2788 | 274.9468 | 73.2648 | 26.0481 | 21.526 | 20.8071 | 48.1437 | 30.6933 | 24.9695 | 22.9412 | 22.601 | 25.8633 | 23.0455 | 212.1945 | 221.0041 | 197.7804 | 136.4235 | 116.5818 | 292.4327 | 188.3056 | 96.0433 | 97.0536 | 98.5553 | 97.7804 | 111.6885 | 460.2797 | 180.8208 | 624.8379 | 881.7772 | 914.4837 | 903.5358 | 797.089 | 903.7507 | 8.6007 | 9.3976 | 769.4652 | 759.2218 | 93.3121 | 778.9793 | 883.2256 | 66.3887 | 370.4322 | 858.8423 | 849.4657 | 553.5745 | 746.0958 | 834.0081 | 945.8112 | 848.0582 | 727.6819 | 736.2952 | 1075.3714 |  | 948.4469 | 783.7923 | 903.0268 | 892.447 | 968.8632 | 809.4674 |  | 766.6537 |  |  | 1060.4682 | 1055.1894 | 1062.9834 | [5 empty] | 73.7646 | 802.409 | 575.4703 | 42.673 | 828.7388 | 717.9364 | 40.4193 | 934.9051 | 912.843 | 945.4437 |  | 1089.2616 | 964.1382 | 832.5709 | 924.7641 | 1164.832 | 926.9567 | 943.1501 | 886.2739 | 939.006 | 885.4642 | 1012.5961 | 747.3917 | 895.5691 | 928.7262 | 852.8271 | 910.571 | 854.1737 |  | 911.8892 | 769.5425 | 861.1721 | 910.3723 | 951.6741 |  | 886.9003 | 860.8019 | -0.24147 | 19.3067 | 1.4941 | 1.5006 | -24.2731 | 3.0879 | 2678.56 | 0.97 | -0.4376 | -2.7652 | -15.9493 | 2.1233 | 6.6864 | -31.5786 | 12.4374 | 122.7427 | 111.823 | 137.0463 | 14.7172 | 1.5183 | 112.9056 | 113.0992
42838.4745 | 4685 | 52.4512 | 37.2043 | 28.3571 | 25.0542 | 22.7448 | 23.3684 | 23.2924 | 21.6922 | 34.0882 | 28.0407 | 23.5349 | 21.8361 | 21.4399 | 22.8573 | 104.0551 | 107.5927 | 110.2034 | 509.2342 | 667.63 | 670.6465 | 812.0192 | 865.2532 | 856.6693 | 132.5839 | 806.1125 | 855.7317 | 829.2752 | 806.7868 | 824.2871 | 290.053 | 728.1468 | 838.0273 | 447.15 | 687.9168 | 802.0702 | 953.029 | 820.3896 |  | 845.7162 | 713.6577 | 631.0392 | 832.1786 |  | 291.7402 | 496.3121 | 377.2123 | 588.9749 | 668.1487 | 764.7011 | 809.5423 | 29.8109 | 161.053 | 39.1836 | 321.1389 | 29.7535 | 46.7912 | 61.7088 | 84.5277 | 40.3265 |  |  | 2.5998 | -2.1541 | -68.0274 | 1.0362 | 8.3619 | -197.7566 | 30.725 | -4.1737 | 4.437 | 14.0762 | 72.9326 | 0.0048758 | -7.064e-05 | 0.00049448 | 979.4002 | 788.1963 | 275.2477 | 73.3686 | 26.0703 | 21.5447 | 20.818 | 48.1623 | 30.7132 | 24.9833 | 22.9547 | 22.6203 | 25.8851 | 23.0601 | 210.0057 | 218.8569 | 201.269 | 132.7737 | 116.019 | 291.78 | 188.0992 | 96.0361 | 97.0509 | 98.558 | 97.7766 | 111.7006 | 460.666 | 180.8949 | 624.8172 | 881.3018 | 914.02 | 903.1008 | 795.6338 | 902.9622 | 8.8635 | 8.1663 | 769.4682 | 760.1212 | 93.336 | 778.9289 | 883.135 | 66.45 | 371.3733 | 858.2656 | 848.8115 | 553.8158 | 745.96 | 833.5937 | 945.8917 | 847.9559 | 727.6463 | 736.2574 | 1074.4565 |  | 948.1785 | 783.7547 | 902.5889 | 892.1658 | 968.2729 | 809.2888 |  | 766.6151 |  |  | 1059.2963 | 1054.6299 | 1062.508 | [5 empty] | 73.845 | 802.1961 | 575.8334 | 42.6879 | 828.5705 | 718.0364 | 40.436 | 934.7059 | 912.1196 | 945.2698 |  | 1089.0352 | 963.5139 | 832.6039 | 924.4101 | 1164.5684 | 926.7357 | 942.9564 | 885.695 | 938.7919 | 884.9525 | 1013.5465 | 747.359 | 895.4647 | 928.5396 | 852.2251 | 913.9693 | 854.0475 |  | 911.3226 | 768.5281 | 860.7693 | 910.3717 | 951.324 |  | 886.5974 | 860.539 | 0.49256 | 19.303 | 1.4939 | 1.4997 | -24.3083 | 3.0879 | 2693.07 | 0.66 | 3.7224 | -2.8372 | -15.9442 | 1.9678 | 6.4921 | -31.5718 | 12.4446 | 122.6498 | 111.6504 | 136.7814 | 14.8612 | 1.1031 | 131.5305 | 112.9321
42838.4745 | 4686 | 52.4752 | 37.213 | 28.3669 | 25.0588 | 22.7471 | 23.3621 | 23.2914 | 21.6893 | 34.0959 | 28.0446 | 23.5339 | 21.8315 | 21.4397 | 22.8509 | 104.0589 | 107.6444 | 110.2508 | 509.3821 | 667.7665 | 670.7477 | 811.4992 | 864.8794 | 855.9839 | 132.7146 | 805.6512 | 855.1387 | 829.6943 | 806.6538 | 824.2377 | 290.3059 | 728.0339 | 837.1195 | 447.5798 | 687.913 | 801.4431 | 964.9551 | 820.2243 |  | 845.5208 | 714.1335 | 631.1072 | 831.9337 |  | 291.8419 | 494.6442 | 375.5884 | 587.0133 | 667.9352 | 764.1441 | 809.1385 | 30.1321 | 160.942 | 39.0077 | 321.0031 | 29.7492 | 46.964 | 61.7357 | 84.6522 | 40.3031 |  |  | 3.5841 | -1.8551 | -67.9959 | 1.6631 | 8.0084 | -197.8066 | 30.7796 | -4.5844 | 4.3959 | 14.1377 | 73.1716 | 0.0050023 | -9.199e-05 | 0.00051912 | 976.4465 | 788.1336 | 275.5087 | 73.4354 | 26.0674 | 21.5368 | 20.8087 | 48.1666 | 30.7036 | 24.9789 | 22.9489 | 22.6113 | 25.8721 | 23.0508 | 209.0449 | 219.6234 | 199.541 | 131.7379 | 112.6638 | 291.1591 | 187.81 | 96.0373 | 97.0615 | 98.5816 | 97.7865 | 111.7249 | 461.0243 | 180.9793 | 624.8405 | 880.9765 | 913.6831 | 902.7994 | 795.1764 | 902.3684 | 10.1092 | 9.8113 | 769.4494 | 760.7571 | 93.3746 | 778.8869 | 883.0581 | 66.5073 | 372.3166 | 857.464 | 848.1146 | 554.0725 | 745.8482 | 832.5178 | 945.565 | 847.8523 | 727.5918 | 736.1724 | 1073.4832 |  | 947.9136 | 783.6999 | 902.0917 | 891.8779 | 967.9447 | 809.1298 |  | 766.5694 |  |  | 1058.1844 | 1053.9227 | 1061.996 | [5 empty] | 73.9175 | 801.9755 | 576.1584 | 42.7051 | 828.3203 | 718.1521 | 40.4508 | 934.5069 | 911.4305 | 945.038 |  | 1088.9147 | 962.7129 | 832.0805 | 923.875 | 1164.4135 | 926.5218 | 942.7396 | 885.1915 | 938.6642 | 884.4764 | 1011.625 | 746.5795 | 895.1936 | 928.3799 | 852.5482 | 916.8307 | 853.9243 |  | 911.2404 | 768.3829 | 860.2592 | 910.2354 | 950.9385 |  | 886.4496 | 860.2802 | 0.26439 | 19.3019 | 1.4935 | 1.5 | -24.2113 | 3.088 | 2712.75 | 0.76 | 4.3706 | -2.6301 | -15.9232 | 2.4903 | 6.3517 | -31.5674 | 12.4523 | 122.56 | 111.4549 | 136.6379 | 14.8736 | 1.2565 | 136.9284 | 112.8115
42838.4745 | 4687 | 52.5063 | 37.2195 | 28.3645 | 25.0541 | 22.7446 | 23.364 | 23.3034 | 21.697 | 34.0932 | 28.0525 | 23.5425 | 21.8267 | 21.4323 | 22.8501 | 104.0676 | 107.7109 | 110.3093 | 509.5318 | 667.8544 | 670.8603 | 810.8261 | 864.426 | 855.6033 | 132.8532 | 805.2071 | 854.4644 | 829.7631 | 806.6013 | 824.4394 | 290.5535 | 727.9474 | 835.6526 | 448.0206 | 687.9073 | 801.1764 | 974.8235 | 820.0611 |  | 845.3737 | 715.3971 | 631.2633 | 831.6808 |  | 291.5873 | 493.1026 | 374.8834 | 583.1369 | 669.0804 | 764.247 | 807.5129 | 30.4524 | 160.8583 | 39.264 | 321.0459 | 29.723 | 47.1355 | 61.7564 | 84.7871 | 40.2953 |  |  | 8.8825 | -1.1868 | -68.3264 | 1.3306 | 7.2705 | -197.7533 | 30.9537 | -4.3965 | 4.4856 | 14.0332 | 72.4974 | 0.0049497 | -6.57e-06 | 0.00052734 | 978.8263 | 787.9905 | 275.7959 | 73.5221 | 26.0739 | 21.541 | 20.8139 | 48.1671 | 30.7109 | 24.978 | 22.9458 | 22.6179 | 25.8746 | 23.0463 | 207.6659 | 225.3221 | 205.0152 | 132.6022 | 114.7178 | 290.5506 | 187.6119 | 96.0323 | 97.0665 | 98.5875 | 97.7867 | 111.7465 | 461.3753 | 181.048 | 624.8765 | 880.3473 | 913.3177 | 902.4643 | 795.4142 | 901.7925 | 13.3596 | 8.0278 | 769.3793 | 761.4562 | 93.4059 | 778.8397 | 883.0203 | 66.5625 | 373.241 | 856.5821 | 847.4708 | 554.3169 | 745.6957 | 830.8639 | 945.4604 | 847.7361 | 727.4554 | 736.0083 | 1073.01 |  | 947.6079 | 783.6432 | 901.6179 | 891.5775 | 967.7069 | 809.0222 |  | 766.5227 |  |  | 1058.2276 | 1053.5279 | 1062.0719 | [5 empty] | 73.9981 | 801.7406 | 576.5173 | 42.7265 | 827.9999 | 718.4461 | 40.4768 | 934.2797 | 910.9495 | 944.8384 |  | 1088.8257 | 961.8689 | 830.7787 | 923.1224 | 1164.171 | 926.3046 | 942.4927 | 884.8747 | 938.6213 | 884.4575 | 1010.4816 | 746.9519 | 894.6832 | 928.3382 | 853.882 | 917.6914 | 853.8132 |  | 911.4941 | 768.5033 | 859.8658 | 909.9345 | 950.3964 |  | 886.1132 | 860.0309 | 0.14326 | 19.3053 | 1.4935 | 1.5004 | -24.3313 | 3.088 | 2719.02 | 0.89 | 6.881 | -2.1016 | -15.9458 | 2.2253 | 6.0523 | -31.5647 | 12.4881 | 122.4385 | 111.269 | 136.5365 | 14.9344 | 0.62188 | 141.5084 | 112.6789
42838.4745 | 4688 | 52.5151 | 37.2226 | 28.3678 | 25.0564 | 22.7401 | 23.3592 | 23.2947 | 21.693 | 34.0993 | 28.0476 | 23.5417 | 21.8239 | 21.4351 | 22.8526 | 104.0756 | 107.772 | 110.3593 | 509.6901 | 667.9217 | 670.9162 | 809.789 | 863.9371 | 855.3586 | 132.9904 | 804.5425 | 853.728 | 829.8434 | 806.3224 | 824.6354 | 290.8315 | 727.8617 | 834.5143 | 448.4957 | 687.7947 | 801.0584 | 969.0046 | 819.8966 |  | 845.1265 | 714.5276 | 630.9679 | 831.4148 |  | 290.9874 | 491.1394 | 375.1629 | 583.1433 | 667.1184 | 764.2686 | 806.9348 | 30.4101 | 160.7586 | 39.6537 | 321.0999 | 29.7239 | 47.3187 | 61.7755 | 84.8978 | 40.2913 |  |  | 6.5208 | -2.3499 | -68.2002 | 1.4515 | 8.2141 | -197.8052 | 30.2631 | -4.5108 | 4.4537 | 13.9241 | 72.3144 | 0.0049546 | -0.0002267 | 0.00052898 | 990.3036 | 787.7748 | 276.0746 | 73.6109 | 26.0785 | 21.5409 | 20.8157 | 48.1779 | 30.7214 | 24.9809 | 22.9445 | 22.6219 | 25.8789 | 23.0499 | 222.4965 | 233.0629 | 205.1025 | 137.2513 | 117.8981 | 290.3685 | 187.3748 | 96.037 | 97.056 | 98.591 | 97.7918 | 111.7618 | 461.7316 | 181.1209 | 624.944 | 879.6542 | 912.8977 | 902.0596 | 795.8822 | 901.2652 | 12.5169 | 8.1638 | 769.29 | 762.5107 | 93.4371 | 778.779 | 882.9547 | 66.6197 | 374.1718 | 855.5529 | 846.8763 | 554.5531 | 745.5811 | 831.0827 | 945.9547 | 847.6262 | 727.2976 | 735.847 | 1072.1344 |  | 947.3128 | 783.5845 | 901.2535 | 891.2875 | 967.1432 | 808.908 |  | 766.4734 |  |  | 1058.3329 | 1053.2389 | 1061.7214 | [5 empty] | 74.0755 | 801.52 | 577.0348 | 42.7485 | 827.7001 | 718.79 | 40.4942 | 934.06 | 910.3743 | 944.6592 |  | 1088.7122 | 961.3575 | 830.1455 | 922.6208 | 1163.9383 | 925.9784 | 942.2829 | 884.3696 | 938.7372 | 883.9405 | 1010.3979 | 745.8896 | 894.0881 | 928.004 | 853.4181 | 915.2288 | 853.6938 |  | 911.7459 | 769.2445 | 859.5908 | 909.6113 | 950.2735 |  | 885.7215 | 859.7754 | 0.26996 | 19.2994 | 1.4939 | 1.5004 | -24.3227 | 3.088 | 2720.75 | 1.19 | 5.8962 | -2.9534 | -15.9107 | 2.3212 | 6.4331 | -31.5692 | 12.3481 | 122.3329 | 111.1266 | 136.2848 | 13.259 | 0.58057 | 138.807 | 112.5228
42838.4745 | 4689 | 52.5411 | 37.2211 | 28.3678 | 25.0534 | 22.7443 | 23.3549 | 23.2875 | 21.6931 | 34.0989 | 28.0513 | 23.5327 | 21.8322 | 21.4346 | 22.8469 | 104.0893 | 107.8344 | 110.4149 | 509.8831 | 668.0621 | 670.9772 | 809.9257 | 864.0203 | 855.5692 | 133.1615 | 804.1513 | 853.7797 | 828.9444 | 806.0739 | 823.9868 | 291.1266 | 727.8018 | 835.3696 | 448.9726 | 687.6722 | 801.7067 | 939.3805 | 819.7179 |  | 844.9199 | 712.3963 | 630.6807 | 831.1607 |  | 290.4472 | 489.0014 | 375.4154 | 583.8257 | 662.8544 | 764.434 | 807.3818 | 30.3001 | 160.6226 | 39.8855 | 321.1 | 29.7333 | 47.4922 | 61.7857 | 84.999 | 40.2912 |  |  | 7.2857 | -2.4846 | -67.9847 | 1.0119 | 8.5177 | -197.7435 | 30.8959 | -4.4904 | 4.3967 | 14.1675 | 72.128 | 0.0048364 | -0.00011171 | 0.00053391 | 992.9711 | 787.588 | 276.3598 | 73.6912 | 26.089 | 21.5419 | 20.821 | 48.1936 | 30.7253 | 24.9868 | 22.9441 | 22.6212 | 25.883 | 23.0563 | 242.4034 | 238.4668 | 203.1937 | 138.2135 | 118.4872 | 290.3584 | 187.1951 | 96.0344 | 97.0608 | 98.6031 | 97.7858 | 111.786 | 462.1149 | 181.2157 | 625.0352 | 878.8669 | 912.41 | 901.5946 | 796.6057 | 900.6875 | 15.3236 | 10.4724 | 769.2332 | 763.4909 | 93.4923 | 778.752 | 882.935 | 66.6922 | 375.1262 | 854.9473 | 846.791 | 554.8053 | 745.6002 | 832.435 | 946.4416 | 847.5602 | 727.1728 | 735.7159 | 1071.3475 |  | 947.0272 | 783.5235 | 900.9342 | 891.0434 | 966.6047 | 808.7907 |  | 766.4241 |  |  | 1058.1256 | 1053.2094 | 1061.478 | [5 empty] | 74.1613 | 801.2976 | 577.5644 | 42.7756 | 827.3711 | 719.5187 | 40.5244 | 933.8679 | 909.8862 | 944.4903 |  | 1088.5044 | 960.8733 | 829.5509 | 922.1563 | 1163.716 | 925.7394 | 942.055 | 883.7387 | 938.3928 | 882.6886 | 1011.8806 | 743.9366 | 893.4413 | 927.8839 | 852.3583 | 917.7453 | 853.5667 |  | 911.5168 | 768.2591 | 859.2348 | 909.529 | 950.098 |  | 885.1692 | 859.5242 | 0.24788 | 19.3049 | 1.4941 | 1.5013 | -24.2479 | 3.0879 | 2727.92 | 0.93 | 6.2306 | -3.0326 | -15.8633 | 1.9353 | 6.5515 | -31.5667 | 12.4775 | 122.2291 | 111.0022 | 136.0438 | 11.0456 | 0.76872 | 125.5675 | 112.3409
42838.4746 | 4690 | 52.5622 | 37.2299 | 28.3656 | 25.0597 | 22.7447 | 23.3641 | 23.2953 | 21.6896 | 34.1066 | 28.06 | 23.5378 | 21.8284 | 21.4284 | 22.8542 | 104.092 | 107.891 | 110.4655 | 510.0353 | 668.1619 | 671.0539 | 809.9652 | 864.3005 | 855.3311 | 133.3057 | 803.8674 | 853.4166 | 828.5362 | 805.8955 | 823.4389 | 291.4273 | 727.752 | 835.8677 | 449.4452 | 687.6995 | 801.6915 | 959.0051 | 819.5608 |  | 844.7742 | 710.8399 | 630.6325 | 830.9182 |  | 289.8914 | 488.1642 | 376.005 | 585.0791 | 663.0299 | 764.17 | 807.0702 | 30.0349 | 160.4816 | 40.6195 | 320.9925 | 29.7277 | 47.6565 | 61.7916 | 85.1114 | 40.2899 |  |  | 9.0895 | -2.2914 | -68.2495 | 1.029 | 7.9151 | -197.779 | 30.6882 | -4.3853 | 4.3177 | 13.9973 | 72.5465 | 0.0048035 | -0.00015114 | 0.00049612 | 988.7985 | 787.4384 | 276.6432 | 73.7647 | 26.0966 | 21.5372 | 20.8154 | 48.2082 | 30.7301 | 24.9915 | 22.9491 | 22.6142 | 25.8871 | 23.0538 | 246.1248 | 246.658 | 207.6383 | 142.1293 | 120.3106 | 290.3447 | 187.0798 | 96.039 | 97.0609 | 98.6141 | 97.7861 | 111.8106 | 462.4788 | 181.2826 | 625.1015 | 878.4175 | 911.9089 | 901.1761 | 797.1528 | 900.3159 | 13.3454 | 9.2654 | 769.1892 | 764.6087 | 93.5338 | 778.5855 | 882.8826 | 66.75 | 376.0557 | 854.5504 | 846.5502 | 555.0377 | 745.5808 | 832.8926 | 946.7445 | 847.5039 | 727.0402 | 735.5917 | 1070.2776 |  | 946.7359 | 783.4753 | 900.6975 | 890.8017 | 966.0336 | 808.6687 |  | 766.3848 |  |  | 1057.4838 | 1053.5624 | 1061.1837 | [5 empty] | 74.2483 | 801.0658 | 578.2459 | 42.8009 | 827.1304 | 719.7428 | 40.5469 | 933.6415 | 909.5335 | 944.1998 |  | 1087.9056 | 960.6925 | 828.3223 | 922.1353 | 1163.4956 | 925.4394 | 941.8349 | 883.1911 | 937.8156 | 882.9572 | 1010.0555 | 744.0326 | 892.9344 | 927.5911 | 851.681 | 913.9976 | 853.4392 |  | 912.019 | 769.0912 | 859.1085 | 909.1722 | 949.7594 |  | 884.7975 | 859.2655 | 0.4625 | 19.3027 | 1.494 | 1.5018 | -24.232 | 3.0879 | 2728.57 | 0.95 | 6.9576 | -2.9107 | -15.8854 | 1.9505 | 6.3147 | -31.5656 | 12.434 | 122.1308 | 110.9101 | 135.788 | 10.63 | 0.25952 | 134.2486 | 112.148
42838.4746 | 4691 | 52.5871 | 37.2398 | 28.3745 | 25.064 | 22.7443 | 23.3638 | 23.2941 | 21.6848 | 34.1149 | 28.0687 | 23.5406 | 21.8321 | 21.4305 | 22.8583 | 104.1082 | 107.9602 | 110.5261 | 510.2151 | 668.1795 | 671.1357 | 810.4596 | 864.2954 | 855.0573 | 133.4594 | 803.4922 | 852.1977 | 828.3866 | 805.6532 | 823.1751 | 291.6917 | 727.6628 | 835.3826 | 449.9113 | 687.6976 | 801.8084 | 965.3056 | 819.3901 |  | 844.5849 | 709.9417 | 630.6936 | 830.669 |  | 289.7226 | 486.5665 | 375.7878 | 585.5672 | 663.4634 | 763.5966 | 806.5162 | 29.5083 | 160.2545 | 40.8421 | 320.7639 | 29.749 | 47.8109 | 61.7908 | 85.2452 | 40.2869 |  |  | 2.9349 | -2.3335 | -67.9643 | 1.0586 | 7.8737 | -197.8302 | 30.3833 | -4.5167 | 4.3428 | 14.1245 | 72.4608 | 0.0047641 | -0.00013635 | 0.00054048 | 983.982 | 787.3427 | 276.9344 | 73.842 | 26.0989 | 21.54 | 20.8122 | 48.1994 | 30.7339 | 24.9875 | 22.9461 | 22.6102 | 25.885 | 23.048 | 250.9366 | 257.0097 | 207.4795 | 142.4717 | 124.2187 | 290.3957 | 186.9592 | 96.0385 | 97.0669 | 98.628 | 97.7865 | 111.8331 | 462.8322 | 181.3592 | 625.1354 | 878.2033 | 911.4893 | 900.8771 | 797.1127 | 899.8517 | 13.7217 | 12.4444 | 769.1536 | 765.3501 | 93.5709 | 778.5888 | 882.844 | 66.814 | 376.9724 | 854.192 | 845.7804 | 555.2795 | 745.4921 | 832.0007 | 946.9904 | 847.4328 | 726.983 | 735.5495 | 1068.9062 |  | 946.4354 | 783.435 | 900.5514 | 890.5367 | 965.5047 | 808.521 |  | 766.3452 |  |  | 1056.9872 | 1053.6557 | 1060.6901 | [5 empty] | 74.3303 | 800.8462 | 578.6887 | 42.8199 | 826.863 | 720.2693 | 40.5579 | 933.4275 | 909.4391 | 944.0397 |  | 1087.5073 | 960.391 | 827.0822 | 921.8695 | 1163.2467 | 925.2122 | 941.6191 | 882.4835 | 937.1281 | 883.3039 | 1010.8909 | 743.6351 | 892.4204 | 927.2102 | 850.7046 | 915.4616 | 853.3227 |  | 911.367 | 767.8539 | 858.7804 | 908.5948 | 949.4896 |  | 884.1702 | 858.9965 | 0.254 | 19.302 | 1.4935 | 1.501 | -24.2041 | 3.088 | 2710.55 | 0.69 | 3.9531 | -2.9342 | -15.8356 | 1.9763 | 6.2964 | -31.5609 | 12.3686 | 122.0369 | 110.8536 | 135.5526 | 10.1031 | 0.26109 | 137.1243 | 111.991
42838.4746 | 4692 | 52.6159 | 37.2508 | 28.373 | 25.0541 | 22.7399 | 23.3614 | 23.2898 | 21.6838 | 34.1257 | 28.0681 | 23.5412 | 21.8266 | 21.4361 | 22.8565 | 104.1043 | 108.0277 | 110.5835 | 510.3887 | 668.1491 | 671.2381 | 810.8427 | 863.9189 | 855.1259 | 133.6255 | 803.2274 | 851.5649 | 828.6901 | 805.594 | 822.9784 | 291.9324 | 727.562 | 835.2773 | 450.3626 | 687.7118 | 801.6563 | 971.8507 | 819.2302 |  | 844.4077 | 710.5507 | 630.5963 | 830.4149 |  | 289.3424 | 484.5338 | 376.0696 | 585.3584 | 660.6905 | 763.1829 | 806.7114 | 29.1089 | 160.0775 | 40.5071 | 320.7108 | 29.7207 | 47.9513 | 61.7757 | 85.3579 | 40.2762 |  |  | -1.7687 | -2.045 | -68.1818 | 1.0145 | 7.4972 | -197.7987 | 30.4793 | -4.4037 | 4.3959 | 13.9573 | 71.9535 | 0.0047904 | -0.00028256 | 0.00050598 | 982.5428 | 787.2274 | 277.239 | 73.9271 | 26.1075 | 21.544 | 20.8118 | 48.2114 | 30.7372 | 24.9884 | 22.9587 | 22.6086 | 25.8797 | 23.0485 | 259.2351 | 272.7844 | 217.5357 | 147.4976 | 125.4865 | 290.5169 | 187.058 | 96.033 | 97.0671 | 98.6434 | 97.7836 | 111.8472 | 463.1852 | 181.4393 | 625.1479 | 877.9779 | 911.1108 | 900.5528 | 796.5974 | 899.4407 | 16.0587 | 8.541 | 769.1467 | 765.978 | 93.6032 | 778.5017 | 882.7549 | 66.8677 | 377.8727 | 853.5845 | 844.98 | 555.5176 | 745.3437 | 832.0786 | 946.8998 | 847.3741 | 726.8583 | 735.4152 | 1067.4993 |  | 946.1802 | 783.402 | 900.3305 | 890.317 | 964.9982 | 808.3584 |  | 766.317 |  |  | 1055.6336 | 1053.5397 | 1060.2451 | [5 empty] | 74.404 | 800.628 | 578.9435 | 42.8399 | 826.5406 | 720.5884 | 40.5745 | 933.2164 | 909.5058 | 943.8479 |  | 1087.4883 | 959.7422 | 827.3947 | 921.4802 | 1162.9837 | 924.9038 | 941.3604 | 881.7938 | 936.4551 | 882.3344 | 1014.5399 | 743.5839 | 892.0415 | 926.566 | 850.7246 | 912.4004 | 853.2071 |  | 911.3552 | 769.5915 | 858.2999 | 908.1324 | 949.013 |  | 884.1058 | 858.7232 | 0.053292 | 19.3027 | 1.4935 | 1.5005 | -24.2847 | 3.088 | 2691.81 | 1.19 | -3.0685 | -2.7432 | -15.8396 | 1.9322 | 6.1428 | -31.5521 | 12.3857 | 121.9639 | 110.7673 | 135.3264 | 9.1994 | -0.8431 | 140.1552 | 111.8492
42838.4746 | 4693 | 52.636 | 37.258 | 28.3758 | 25.0546 | 22.7368 | 23.3583 | 23.2884 | 21.6788 | 34.1274 | 28.0707 | 23.5404 | 21.8229 | 21.4318 | 22.8538 | 104.1173 | 108.1018 | 110.6382 | 510.5473 | 668.1106 | 671.3278 | 810.8371 | 863.2282 | 854.856 | 133.7893 | 802.9219 | 851.1657 | 828.2458 | 805.6484 | 822.8053 | 292.1722 | 727.4622 | 835.4977 | 450.7797 | 687.6567 | 800.8211 | 1013.2242 | 819.064 |  | 844.2274 | 710.8918 | 630.6813 | 830.1653 |  | 289.0649 | 483.2765 | 376.2386 | 585.9489 | 657.6497 | 762.7673 | 806.772 | 28.5551 | 159.8852 | 40.0478 | 320.5703 | 29.723 | 48.1092 | 61.7733 | 85.4861 | 40.2786 |  |  | -2.8655 | -2.1311 | -68.3717 | 0.78718 | 7.5419 | -197.7803 | 29.903 | -4.7612 | 4.3453 | 14.1073 | 72.1965 | 0.0045899 | -0.00020863 | 0.00051584 | 982.4954 | 787.0369 | 277.5411 | 74.0027 | 26.1164 | 21.5457 | 20.8163 | 48.2239 | 30.7462 | 24.9918 | 22.955 | 22.6215 | 25.8915 | 23.058 | 274.49 | 275.2368 | 217.3715 | 147.5621 | 124.1626 | 290.9643 | 187.0082 | 96.0364 | 97.0677 | 98.6594 | 97.7878 | 111.8619 | 463.5363 | 181.5128 | 625.1445 | 877.7648 | 910.7235 | 900.1477 | 796.0707 | 899.0931 | 21.1947 | 11.0389 | 769.1056 | 766.6389 | 93.6439 | 778.5854 | 882.7266 | 66.9305 | 378.6961 | 852.8469 | 844.5551 | 555.7634 | 745.2031 | 832.4054 | 946.7633 | 847.3205 | 726.785 | 735.301 | 1065.7402 |  | 945.9005 | 783.3643 | 899.8871 | 890.0737 | 964.6134 | 808.1645 |  | 766.2769 |  |  | 1055.2401 | 1052.9291 | 1059.2588 | [5 empty] | 74.4831 | 800.3969 | 579.1459 | 42.8497 | 826.2141 | 720.8156 | 40.5956 | 932.9946 | 909.3266 | 943.6629 |  | 1087.0951 | 959.0159 | 825.4452 | 921.0741 | 1162.7994 | 924.6146 | 941.1492 | 881.442 | 935.7177 | 882.2414 | 1014.9873 | 744.0742 | 891.84 | 926.0247 | 850.1323 | 914.3337 | 853.0866 |  | 910.6893 | 770.9878 | 857.9251 | 907.7533 | 948.6864 |  | 883.6847 | 858.4401 | 0.37013 | 19.302 | 1.4934 | 1.4999 | -24.2697 | 3.088 | 2698.11 | 1.16 | -3.9054 | -2.798 | -15.8485 | 1.7005 | 6.1598 | -31.5443 | 12.2655 | 121.89 | 110.5937 | 135.1569 | 7.5723 | -0.83149 | 160.3424 | 111.7023
42838.4746 | 4694 | 52.6654 | 37.2739 | 28.4007 | 25.0643 | 22.7428 | 23.364 | 23.2991 | 21.6917 | 34.142 | 28.0811 | 23.5387 | 21.8312 | 21.4352 | 22.8592 | 104.1287 | 108.1699 | 110.6967 | 510.7009 | 668.164 | 671.3628 | 810.3847 | 862.6407 | 854.5892 | 133.9384 | 802.554 | 850.7549 | 827.5817 | 805.24 | 822.3077 | 292.4244 | 727.3729 | 835.7858 | 451.2139 | 687.5995 | 800.8895 | 1014.1574 | 818.8977 |  | 844.0662 | 712.1161 | 630.6233 | 829.9301 |  | 288.8274 | 482.9508 | 375.6737 | 586.5668 | 656.017 | 761.945 | 806.99 | 28.009 | 159.6665 | 40.2407 | 320.3776 | 29.7254 | 48.2658 | 61.7602 | 85.5986 | 40.2718 |  |  | 2.5978 | -2.4866 | -68.1076 | 1.0467 | 7.62 | -197.7855 | 30.9353 | -4.7914 | 4.3087 | 14.016 | 72.0011 | 0.004723 | -0.0003302 | 0.00053062 | 990.9216 | 786.8402 | 277.8274 | 74.0897 | 26.1246 | 21.5416 | 20.818 | 48.2394 | 30.748 | 24.9988 | 22.9596 | 22.6164 | 25.8894 | 23.0588 | 294.9756 | 274.0247 | 224.9712 | 145.7038 | 127.2261 | 291.8497 | 187.0523 | 96.0239 | 97.0664 | 98.6682 | 97.7797 | 111.8818 | 463.9255 | 181.6034 | 625.1655 | 877.7144 | 910.3366 | 899.8101 | 795.8948 | 898.9098 | 23.8739 | 11.1448 | 769.0585 | 767.9839 | 93.6929 | 778.5879 | 882.6915 | 66.9969 | 379.5652 | 852.0836 | 844.2591 | 555.9992 | 745.0667 | 832.7967 | 947.5275 | 847.2933 | 726.6618 | 735.209 | 1064.4917 |  | 945.5885 | 783.3261 | 899.3588 | 889.7853 | 964.6632 | 807.999 |  | 766.2732 |  |  | 1055.5272 | 1052.4756 | 1058.5325 | [5 empty] | 74.5722 | 800.198 | 579.7161 | 42.8841 | 825.9034 | 721.2761 | 40.6229 | 932.7752 | 908.9934 | 943.4892 |  | 1086.4719 | 958.3767 | 825.2753 | 920.9351 | 1162.4299 | 924.3511 | 940.924 | 881.2335 | 935.0391 | 881.3615 | 1010.0357 | 744.4142 | 891.4563 | 925.3928 | 849.8317 | 912.4333 | 852.9802 |  | 909.7589 | 770.9894 | 857.3622 | 907.5051 | 948.4886 |  | 883.7922 | 858.1508 | 0.45638 | 19.3019 | 1.4939 | 1.4989 | -24.2516 | 3.088 | 2698.98 | 0.84 | 3.7176 | -3.0218 | -15.8145 | 1.9605 | 6.1892 | -31.5322 | 12.4705 | 121.7879 | 110.3868 | 135.1877 | 5.4307 | -1.67 | 160.8258 | 111.5511
42838.4746 | 4695 | 52.6983 | 37.2695 | 28.3994 | 25.0555 | 22.7476 | 23.3684 | 23.305 | 21.6957 | 34.1531 | 28.0831 | 23.5418 | 21.8318 | 21.4422 | 22.8688 | 104.1283 | 108.2193 | 110.7459 | 510.8513 | 668.2841 | 671.4084 | 810.6499 | 862.2691 | 854.4903 | 134.0665 | 802.2017 | 850.0336 | 827.2682 | 804.904 | 822.1089 | 292.6845 | 727.2686 | 835.9956 | 451.7207 | 687.5732 | 800.2644 | 961.6119 | 818.7284 |  | 843.8583 | 714.6869 | 630.4138 | 829.685 |  | 288.1548 | 482.3477 | 375.2139 | 586.2491 | 654.8739 | 761.054 | 806.8961 | 27.8882 | 159.5305 | 39.7249 | 320.2024 | 29.7341 | 48.3782 | 61.756 | 85.6963 | 40.2751 |  |  | 1.1837 | -2.6298 | -68.0622 | 1.1933 | 7.9532 | -197.7454 | 30.7421 | -4.3708 | 4.3344 | 14.0244 | 72.2103 | 0.0046162 | -0.00020042 | 0.00052898 | 993.0258 | 786.64 | 278.1232 | 74.1733 | 26.1319 | 21.5497 | 20.8206 | 48.2535 | 30.7607 | 25.0068 | 22.9598 | 22.6243 | 25.9026 | 23.0626 | 317.2999 | 282.0101 | 233.0239 | 145.2925 | 128.9035 | 292.9863 | 187.1345 | 96.026 | 97.0749 | 98.6848 | 97.785 | 111.907 | 464.2928 | 181.6861 | 625.1893 | 877.3 | 909.9615 | 899.564 | 795.9251 | 898.3387 | 15.255 | 12.989 | 769.0434 | 768.6796 | 93.7327 | 778.5076 | 882.6172 | 67.0562 | 380.4205 | 851.6284 | 843.6419 | 556.2138 | 744.9691 | 832.8524 | 947.5155 | 847.2777 | 726.6978 | 735.2788 | 1062.8519 |  | 945.3293 | 783.3535 | 898.891 | 889.5613 | 964.4718 | 807.8762 |  | 766.2992 |  |  | 1054.238 | 1051.7846 | 1057.7022 | [5 empty] | 74.646 | 799.9931 | 580.3397 | 42.8947 | 825.6417 | 721.7841 | 40.6407 | 932.555 | 909.0242 | 943.3566 |  | 1086.1296 | 957.7403 | 825.0888 | 920.7199 | 1162.1363 | 924.1703 | 940.6852 | 880.7117 | 934.5302 | 880.8224 | 1010.1138 | 744.254 | 891.0519 | 924.7735 | 850.0276 | 909.8234 | 852.8562 |  | 910.3294 | 770.4397 | 857.0248 | 907.4083 | 948.2608 |  | 883.4617 | 857.8523 | 0.33785 | 19.3014 | 1.4941 | 1.4991 | -24.3491 | 3.088 | 2679.29 | 0.71 | 2.5093 | -3.1063 | -15.8029 | 2.0924 | 6.3204 | -31.5154 | 12.4262 | 121.7199 | 110.2021 | 135.1064 | 3.1231 | -2.5538 | 135.4648 | 111.4156
42838.4746 | 4696 | 52.714 | 37.2796 | 28.4069 | 25.0763 | 22.7557 | 23.3803 | 23.3045 | 21.6916 | 34.1599 | 28.0881 | 23.542 | 21.8266 | 21.4396 | 22.8655 | 104.1371 | 108.2918 | 110.8098 | 511.0149 | 668.4697 | 671.4903 | 810.4486 | 862.0744 | 854.2317 | 134.2008 | 801.7746 | 849.3118 | 827.3503 | 804.6137 | 822.0987 | 292.9696 | 727.1378 | 835.4181 | 452.2336 | 687.5718 | 799.8972 | 1025.2656 | 818.5587 |  | 843.6582 | 715.6926 | 630.3024 | 829.4177 |  | 287.458 | 481.0064 | 374.5744 | 585.8914 | 655.1693 | 760.7628 | 806.7378 | 27.9288 | 159.387 | 39.3997 | 319.9918 | 29.7427 | 48.4919 | 61.7343 | 85.8025 | 40.2696 |  |  | 1.9387 | -2.296 | -68.0451 | 1.1125 | 7.2205 | -197.7803 | 30.8269 | -4.3255 | 4.2268 | 13.9919 | 71.3817 | 0.0046852 | -0.00025956 | 0.00051419 | 999.7408 | 786.4373 | 278.4029 | 74.2498 | 26.1419 | 21.5483 | 20.8243 | 48.2584 | 30.765 | 25.0048 | 22.9619 | 22.6189 | 25.9057 | 23.0686 | 325.3578 | 287.9633 | 239.0926 | 148.5693 | 129.3258 | 293.6665 | 187.3321 | 96.0297 | 97.0764 | 98.6894 | 97.7898 | 111.9318 | 464.6447 | 181.7604 | 625.231 | 876.984 | 909.5792 | 899.3267 | 796.035 | 897.9825 | 14.236 | 12.0283 | 769.0604 | 769.3861 | 93.78 | 778.6219 | 882.6263 | 67.1233 | 381.3362 | 850.8875 | 842.9805 | 556.4351 | 744.848 | 831.7432 | 947.3471 | 847.2474 | 726.7617 | 735.3623 | 1061.0648 |  | 945.0573 | 783.371 | 898.5111 | 889.3013 | 964.1234 | 807.7349 |  | 766.3046 |  |  | 1053.9239 | 1050.4201 | 1056.4868 | [5 empty] | 74.7272 | 799.796 | 580.8756 | 42.9203 | 825.434 | 722.0168 | 40.6622 | 932.3332 | 908.876 | 943.1526 |  | 1085.8978 | 957.0692 | 825.5962 | 920.4275 | 1161.9417 | 923.9221 | 940.4588 | 880.2465 | 934.3493 | 880.4623 | 1009.4746 | 743.6779 | 890.9313 | 924.4713 | 849.98 | 909.892 | 852.7354 |  | 911.0945 | 769.4775 | 856.9556 | 907.2836 | 948.0681 |  | 882.8698 | 857.5771 | -0.57796 | 19.3014 | 1.493 | 1.4987 | -24.3416 | 3.088 | 2648.06 | 1.27 | 3.2113 | -2.8999 | -15.7869 | 2.0185 | 6.0213 | -31.5138 | 12.4415 | 121.6504 | 110.0524 | 134.9542 | 2.3314 | -3.2018 | 166.5931 | 111.2714
42838.4746 | 4697 | 52.7329 | 37.2899 | 28.412 | 25.0772 | 22.7491 | 23.373 | 23.3144 | 21.6972 | 34.1586 | 28.0892 | 23.5536 | 21.8324 | 21.4339 | 22.864 | 104.1492 | 108.3635 | 110.8741 | 511.2022 | 668.5694 | 671.5262 | 809.1787 | 861.3398 | 853.2364 | 134.3731 | 801.3752 | 848.5775 | 827.3546 | 804.5091 | 822.0868 | 293.2165 | 727.0259 | 834.5412 | 452.7186 | 687.5051 | 799.1039 | 1018.0437 | 818.391 |  | 843.4662 | 715.6472 | 630.3002 | 829.1844 |  | 287.2057 | 479.0863 | 373.927 | 586.12 | 655.0862 | 760.5244 | 806.7935 | 27.8335 | 159.3444 | 39.333 | 319.7848 | 29.7394 | 48.6073 | 61.6985 | 85.8906 | 40.2751 |  |  | 4.671 | -2.2632 | -68.0918 | 1.1657 | 7.1226 | -197.7671 | 30.9741 | -4.5285 | 4.4582 | 14.0464 | 72.124 | 0.0045554 | -0.00016592 | 0.00050762 | 993.5002 | 786.2757 | 278.6615 | 74.3227 | 26.1459 | 21.5428 | 20.811 | 48.2691 | 30.7685 | 25.0024 | 22.9518 | 22.6254 | 25.8991 | 23.0678 | 319.7259 | 288.9654 | 240.6144 | 147.2649 | 127.1422 | 293.9504 | 187.5039 | 96.0288 | 97.0796 | 98.6936 | 97.7899 | 111.9546 | 464.9859 | 181.8451 | 625.2853 | 876.8692 | 909.3084 | 899.1631 | 796.04 | 897.9159 | 11.6904 | 11.0126 | 769.1007 | 769.9851 | 93.8155 | 778.8284 | 882.6471 | 67.1784 | 382.2459 | 850.3822 | 842.4612 | 556.6498 | 744.7256 | 831.2493 | 946.9207 | 847.2175 | 726.8181 | 735.4382 | 1060.091 |  | 944.744 | 783.4124 | 898.4318 | 889.0664 | 963.7063 | 807.5507 |  | 766.3312 |  |  | 1052.8976 | 1049.8557 | 1056.2631 | [5 empty] | 74.8077 | 799.5909 | 581.548 | 42.9424 | 825.1895 | 722.1924 | 40.6784 | 932.0899 | 908.6523 | 942.897 |  | 1085.5539 | 956.5282 | 825.3625 | 919.9626 | 1161.587 | 923.5801 | 940.2166 | 880.1522 | 934.9338 | 880.7708 | 1009.232 | 743.5388 | 890.7493 | 924.3076 | 849.5047 | 909.3406 | 852.6174 |  | 911.271 | 768.9722 | 856.7742 | 907.0689 | 947.76 |  | 882.6821 | 857.2457 | 0.13899 | 19.3027 | 1.4926 | 1.4968 | -24.3171 | 3.0881 | 2654.65 | 1.4 | 4.9846 | -2.8754 | -15.7722 | 2.0636 | 5.9797 | -31.5091 | 12.4698 | 121.5403 | 110.0202 | 134.77 | 3.0004 | -3.348 | 162.8433 | 111.1641
42838.4747 | 4698 | 52.7503 | 37.2943 | 28.4106 | 25.0773 | 22.7495 | 23.3695 | 23.3061 | 21.6886 | 34.1655 | 28.0948 | 23.5497 | 21.8327 | 21.4281 | 22.8645 | 104.1517 | 108.4293 | 110.9316 | 511.4153 | 668.7081 | 671.559 | 808.7687 | 861.1371 | 853.2065 | 134.5522 | 801.0904 | 848.157 | 826.8854 | 804.4928 | 821.6448 | 293.4711 | 726.928 | 834.0101 | 453.2053 | 687.4625 | 798.5523 | 1011.1876 | 818.2307 |  | 843.2188 | 714.1453 | 630.0495 | 828.9494 |  | 286.4384 | 477.054 | 374.022 | 584.8907 | 653.3073 | 759.8972 | 806.3656 | 27.7369 | 159.34 | 39.735 | 319.3969 | 29.7311 | 48.7267 | 61.684 | 85.9734 | 40.2741 |  |  | 4.5192 | -2.3512 | -67.9531 | 1.3372 | 7.6864 | -197.7671 | 30.8302 | -4.3735 | 4.3107 | 13.8834 | 71.5447 | 0.0046885 | -0.00020042 | 0.00049284 | 990.8418 | 786.1828 | 278.9102 | 74.4069 | 26.145 | 21.5392 | 20.8042 | 48.2631 | 30.7706 | 25.0089 | 22.9622 | 22.617 | 25.8926 | 23.0622 | 309.3983 | 288.7627 | 239.0874 | 146.4152 | 128.7862 | 294.047 | 187.5436 | 96.0323 | 97.0724 | 98.7038 | 97.7886 | 111.9755 | 465.3514 | 181.9344 | 625.3346 | 876.5236 | 909.0179 | 898.878 | 796.0779 | 897.9621 | 9.5288 | 7.5534 | 769.1554 | 770.7826 | 93.8584 | 778.869 | 882.6259 | 67.2409 | 383.1305 | 849.9977 | 841.9915 | 556.8723 | 744.6727 | 830.6921 | 946.8039 | 847.2131 | 726.8755 | 735.522 | 1058.4836 |  | 944.4606 | 783.4357 | 898.1625 | 888.8369 | 963.1744 | 807.3464 |  | 766.3428 |  |  | 1051.9583 | 1049.399 | 1055.4879 | [5 empty] | 74.8832 | 799.4035 | 582.3708 | 42.9605 | 825.1844 | 722.3539 | 40.6902 | 931.8708 | 908.6001 | 942.6625 |  | 1085.2133 | 956.4151 | 824.4281 | 919.5589 | 1161.302 | 923.2422 | 939.9873 | 880.2842 | 935.2386 | 881.2171 | 1007.7751 | 742.9611 | 890.3457 | 923.9548 | 849.231 | 909.8177 | 852.5093 |  | 910.5443 | 769.5382 | 856.4863 | 906.6138 | 947.4461 |  | 882.4357 | 856.9099 | 0.14511 | 19.3007 | 1.492 | 1.4961 | -24.2694 | 3.088 | 2682.76 | 0.71 | 4.9019 | -2.9269 | -15.7348 | 2.2073 | 6.21 | -31.4995 | 12.437 | 121.461 | 109.9138 | 134.5335 | 4.1627 | -3.173 | 159.3387 | 111.0459
42838.4747 | 4699 | 52.7791 | 37.301 | 28.4119 | 25.0825 | 22.7533 | 23.3717 | 23.304 | 21.6861 | 34.175 | 28.0951 | 23.5537 | 21.8298 | 21.4363 | 22.8667 | 104.1618 | 108.4999 | 110.9903 | 511.6178 | 668.9012 | 671.6138 | 809.448 | 861.1101 | 853.4007 | 134.7396 | 800.806 | 848.0921 | 825.9758 | 804.2815 | 821.3013 | 293.7486 | 726.8212 | 832.7287 | 453.6725 | 687.4592 | 799.3519 | 1029.1227 | 818.0634 |  | 843.026 | 713.9403 | 629.9403 | 828.7186 |  | 285.7887 | 476.598 | 374.2808 | 584.6309 | 650.1535 | 759.5796 | 805.6682 | 27.9372 | 159.349 | 40.1893 | 318.9082 | 29.7279 | 48.8232 | 61.6387 | 86.0718 | 40.2593 |  |  | 6.7843 | -2.6154 | -68.0833 | 1.4068 | 7.7948 | -197.7408 | 30.9465 | -4.5075 | 4.1819 | 14.1018 | 72.6083 | 0.0045949 | -0.00020699 | 0.00052405 | 985.2207 | 786.1234 | 279.1832 | 74.4892 | 26.1508 | 21.5419 | 20.8131 | 48.2761 | 30.7798 | 25.0116 | 22.9681 | 22.611 | 25.8975 | 23.0629 | 297.5381 | 279.9552 | 232.0875 | 142.0083 | 126.4548 | 293.797 | 187.4663 | 96.0306 | 97.0779 | 98.7177 | 97.7944 | 112.0031 | 465.7414 | 182.0285 | 625.3873 | 876.0429 | 908.636 | 898.5868 | 796.0508 | 897.7978 | 8.8979 | 8.5817 | 769.1877 | 770.7357 | 93.8934 | 778.7614 | 882.5737 | 67.2958 | 384.0116 | 849.3304 | 841.8161 | 557.0821 | 744.5866 | 829.3884 | 946.1743 | 847.207 | 726.8786 | 735.559 | 1056.5959 |  | 944.2085 | 783.4569 | 897.6316 | 888.577 | 962.9136 | 807.2108 |  | 766.3745 |  |  | 1051.087 | 1048.2648 | 1053.7108 | [5 empty] | 74.9643 | 799.2347 | 583.3414 | 42.9843 | 825.201 | 722.5794 | 40.715 | 931.6224 | 908.4966 | 942.4448 |  | 1084.9651 | 956.4608 | 824.4768 | 919.1806 | 1161.1742 | 922.9904 | 939.7735 | 880.1473 | 934.7088 | 880.8787 | 1007.1244 | 742.6829 | 889.8983 | 923.6782 | 848.725 | 911.6274 | 852.4011 |  | 909.5203 | 769.7434 | 856.3356 | 906.3789 | 947.229 |  | 882.0858 | 856.6395 | 0.26439 | 19.3027 | 1.4926 | 1.4954 | -24.1277 | 3.088 | 2723.2 | 0.85 | 6.0051 | -3.086 | -15.7451 | 2.2633 | 6.2526 | -31.4926 | 12.4585 | 121.4033 | 109.7051 | 134.4217 | 5.4424 | -2.4056 | 168.6431 | 110.8968
42838.4747 | 4700 | 52.8125 | 37.3083 | 28.4151 | 25.0804 | 22.7488 | 23.3656 | 23.3036 | 21.6859 | 34.1779 | 28.0995 | 23.5551 | 21.8279 | 21.4361 | 22.8622 | 104.1749 | 108.5625 | 111.0553 | 511.7522 | 669.0934 | 671.612 | 809.177 | 860.4883 | 852.8113 | 134.9318 | 800.592 | 847.8812 | 825.6684 | 804.1463 | 820.8931 | 294.0051 | 726.7443 | 832.1717 | 454.1045 | 687.4322 | 798.8461 | 1028.0975 | 817.9066 |  | 842.874 | 713.4518 | 629.8268 | 828.4865 |  | 285.6121 | 477.252 | 373.7783 | 583.5602 | 649.6564 | 760.0388 | 805.3241 | 28.2526 | 159.3142 | 40.7238 | 318.5115 | 29.7098 | 48.9331 | 61.5927 | 86.1619 | 40.2395 |  |  | 4.2682 | -2.1929 | -67.8454 | 1.2426 | 8.0097 | -197.7921 | 30.501 | -4.5167 | 4.1139 | 13.9843 | 72.0091 | 0.0047739 | -0.00018399 | 0.00049777 | 994.5839 | 785.9955 | 279.4435 | 74.5706 | 26.1589 | 21.5472 | 20.8123 | 48.286 | 30.7759 | 25.0175 | 22.9546 | 22.6189 | 25.9042 | 23.0617 | 284.0687 | 265.0645 | 223.478 | 141.9009 | 128.156 | 293.3637 | 187.3984 | 96.0283 | 97.0707 | 98.7179 | 97.7918 | 112.0142 | 466.0979 | 182.1124 | 625.4196 | 875.6603 | 908.3052 | 898.334 | 796.157 | 897.5056 | 9.2263 | 9.4227 | 769.2464 | 763.1651 | 93.9382 | 778.7453 | 882.6749 | 67.3668 | 384.8837 | 848.7607 | 841.972 | 557.2916 | 744.4852 | 829.745 | 944.7189 | 847.1748 | 726.8974 | 735.5634 | 1055.1564 |  | 943.9311 | 783.5127 | 897.3524 | 888.3768 | 962.3178 | 807.0768 |  | 766.4275 |  |  | 1049.906 | 1047.2942 | 1052.8332 | [5 empty] | 75.0485 | 799.0436 | 583.8853 | 43.0063 | 824.978 | 722.9567 | 40.7396 | 931.3841 | 908.1668 | 942.2467 |  | 1084.6543 | 956.0571 | 823.4839 | 919.1201 | 1160.8502 | 922.8019 | 939.5413 | 880.0297 | 934.2589 | 880.0899 | 1006.8096 | 742.296 | 889.5725 | 923.4577 | 847.6792 | 909.0897 | 852.2881 |  | 910.6045 | 769.0247 | 856.2546 | 906.2072 | 946.7333 |  | 881.7398 | 856.3756 | 0.23861 | 19.3021 | 1.4934 | 1.4968 | -24.1942 | 3.0881 | 2741.95 | 0.71 | 4.7622 | -2.827 | -15.7244 | 2.128 | 6.3397 | -31.5037 | 12.3712 | 121.3221 | 109.5942 | 134.1558 | 6.8729 | -1.458 | 168.1081 | 110.772
42838.4747 | 4701 | 52.8341 | 37.3183 | 28.4212 | 25.0786 | 22.7549 | 23.3628 | 23.3005 | 21.6893 | 34.1863 | 28.1116 | 23.557 | 21.8316 | 21.4363 | 22.8675 | 104.1781 | 108.6279 | 111.1197 | 511.8903 | 669.2318 | 671.5802 | 808.343 | 860.2873 | 852.6173 | 135.1045 | 800.0935 | 847.0391 | 826.3719 | 804.4585 | 820.9497 | 294.2655 | 726.6761 | 832.1664 | 454.5315 | 687.4047 | 798.6936 | 989.5876 | 817.7436 |  | 842.6737 | 711.2339 | 629.5042 | 828.26 |  | 285.302 | 477.0946 | 373.7908 | 581.7571 | 652.7685 | 760.786 | 807.1124 | 28.2995 | 159.2634 | 41.6127 | 318.0597 | 29.7217 | 49.0718 | 61.5577 | 86.2576 | 40.2252 |  |  | 1.0634 | -2.457 | -67.9518 | 1.2945 | 7.9243 | -197.7494 | 30.4773 | -4.2999 | 4.2223 | 13.9178 | 71.9004 | 0.0046787 | -0.00019878 | 0.00054212 | 985.8078 | 785.9127 | 279.6889 | 74.6586 | 26.1799 | 21.5454 | 20.8155 | 48.2981 | 30.7926 | 25.0198 | 22.9584 | 22.6256 | 25.9132 | 23.0713 | 285.9038 | 257.0953 | 220.8246 | 141.4509 | 129.2791 | 293.2214 | 187.4659 | 96.033 | 97.0672 | 98.7301 | 97.7908 | 112.0388 | 466.4559 | 182.2002 | 625.4538 | 875.1861 | 907.9642 | 898.0519 | 796.2831 | 897.0623 | 9.8585 | 11.0946 | 769.3085 | 760.0074 | 93.9867 | 778.7051 | 882.7263 | 67.4255 | 385.7705 | 847.9591 | 841.4613 | 557.5045 | 744.3934 | 829.0303 | 944.1865 | 847.1393 | 726.9014 | 735.5621 | 1054.3178 |  | 943.6225 | 783.5952 | 896.9227 | 888.1023 | 961.924 | 806.8645 |  | 766.5065 |  |  | 1048.8542 | 1047.1113 | 1052.6101 | [5 empty] | 75.1332 | 798.8782 | 584.23 | 43.0302 | 824.7135 | 723.1191 | 40.7548 | 931.1639 | 907.979 | 942.0953 |  | 1084.283 | 955.7156 | 823.0079 | 919.4324 | 1160.5918 | 922.5551 | 939.3327 | 880.0804 | 933.8264 | 879.7273 | 1006.7561 | 742.2956 | 889.1578 | 923.1851 | 847.6279 | 906.5321 | 852.1728 |  | 911.4148 | 767.1997 | 855.9557 | 905.8226 | 946.5029 |  | 881.5097 | 856.1324 | 0.56842 | 19.3011 | 1.4937 | 1.4986 | -24.2378 | 3.0881 | 2773.91 | 0.52 | 2.3771 | -2.9921 | -15.7351 | 2.1718 | 6.308 | -31.5117 | 12.3709 | 121.2107 | 109.4238 | 133.9841 | 6.6474 | -1.1542 | 148.6382 | 110.6473
42838.4747 | 4702 | 52.864 | 37.3274 | 28.4232 | 25.09 | 22.7596 | 23.3713 | 23.3039 | 21.6994 | 34.1955 | 28.119 | 23.5602 | 21.8292 | 21.438 | 22.8728 | 104.1836 | 108.6967 | 111.1747 | 512.0632 | 669.3149 | 671.5895 | 807.4123 | 859.9024 | 852.2667 | 135.2898 | 799.4587 | 846.4054 | 826.6077 | 804.5789 | 821.2555 | 294.5167 | 726.6016 | 831.8504 | 454.9554 | 687.3778 | 798.5531 | 973.944 | 817.5797 |  | 842.5221 | 710.1619 | 629.5831 | 828.0284 |  | 285.5903 | 476.8894 | 372.8379 | 580.8662 | 652.504 | 760.4088 | 807.2194 | 28.4606 | 159.168 | 42.9164 | 317.6904 | 29.7176 | 49.2143 | 61.504 | 86.3611 | 40.2116 |  |  | 5.9018 | -2.5996 | -68.0649 | 1.2452 | 8.0196 | -197.8453 | 30.6547 | -4.5417 | 4.3595 | 14.0036 | 71.5063 | 0.0048397 | -0.0002727 | 0.00054376 | 985.8531 | 785.801 | 279.944 | 74.7327 | 26.1741 | 21.5478 | 20.8145 | 48.2957 | 30.7918 | 25.0133 | 22.9555 | 22.6184 | 25.9064 | 23.0658 | 282.5177 | 262.2262 | 228.3338 | 142.6154 | 128.8323 | 293.0203 | 187.631 | 96.0296 | 97.0735 | 98.7357 | 97.789 | 112.0678 | 466.8028 | 182.2826 | 625.4954 | 874.8882 | 907.6231 | 897.7738 | 796.2258 | 896.7422 | 13.9018 | 9.6941 | 769.3379 | 759.6151 | 94.0411 | 778.732 | 882.6929 | 67.492 | 386.6635 | 846.8328 | 840.5725 | 557.7042 | 744.2669 | 828.8094 | 943.8571 | 847.1531 | 726.8788 | 735.5344 | 1052.48 |  | 943.3826 | 783.6722 | 896.4882 | 887.8835 | 961.5839 | 806.7164 |  | 766.5774 |  |  | 1048.2862 | 1046.3059 | 1051.6752 | [5 empty] | 75.218 | 798.7228 | 584.8201 | 43.0503 | 824.4553 | 723.185 | 40.7831 | 930.9357 | 908.0398 | 941.925 |  | 1084.0179 | 954.9814 | 822.7889 | 919.3773 | 1160.3311 | 922.3314 | 939.0916 | 879.8688 | 934.5188 | 879.3286 | 1006.9117 | 741.2119 | 888.5792 | 922.9022 | 847.4189 | 908.1704 | 852.0628 |  | 911.9695 | 765.1925 | 855.3593 | 905.2616 | 946.128 |  | 881.22 | 855.8904 | 0.21783 | 19.3014 | 1.4939 | 1.4981 | -24.1913 | 3.0881 | 2782.33 | 0.56 | 5.6008 | -3.0773 | -15.746 | 2.1297 | 6.3447 | -31.5136 | 12.4046 | 121.1571 | 109.2518 | 133.8355 | 6.993 | -1.9665 | 141.1982 | 110.5193
42838.4747 | 4703 | 52.8864 | 37.332 | 28.4232 | 25.0695 | 22.7537 | 23.3577 | 23.2978 | 21.6887 | 34.1902 | 28.1128 | 23.5574 | 21.8328 | 21.4323 | 22.874 | 104.191 | 108.7577 | 111.2433 | 512.2388 | 669.4139 | 671.6138 | 806.8137 | 859.2803 | 851.4686 | 135.4626 | 799.1899 | 845.941 | 824.926 | 804.3243 | 820.6361 | 294.7891 | 726.4802 | 831.8371 | 455.4259 | 687.3243 | 797.5736 | 1015.6205 | 817.4007 |  | 842.2548 | 710.5427 | 629.4163 | 827.7686 |  | 285.6312 | 477.5512 | 372.6187 | 577.9601 | 649.4919 | 759.3738 | 806.456 | 28.4342 | 159.069 | 43.7741 | 317.485 | 29.7181 | 49.335 | 61.4402 | 86.4231 | 40.1818 |  |  | 3.9009 | -2.3341 | -67.9998 | 1.1289 | 8.3297 | -197.733 | 30.8348 | -4.1257 | 4.2671 | 13.9124 | 71.3216 | 0.0046491 | -0.0002382 | 0.0004797 | 987.2994 | 785.7066 | 280.2165 | 74.8189 | 26.1821 | 21.5444 | 20.812 | 48.3026 | 30.7991 | 25.0159 | 22.9653 | 22.6242 | 25.9129 | 23.0658 | 276.5152 | 263.2257 | 230.6394 | 144.8661 | 130.096 | 292.9048 | 187.7209 | 96.0315 | 97.0805 | 98.7458 | 97.7883 | 112.0967 | 467.1938 | 182.3816 | 625.5299 | 874.5757 | 907.1998 | 897.4817 | 796.1715 | 896.4406 | 11.3204 | 9.3037 | 769.4674 | 760.4172 | 94.0745 | 778.7619 | 882.6264 | 67.5478 | 387.5588 | 846.3008 | 840.3226 | 557.9188 | 744.1531 | 828.9784 | 943.3423 | 847.0999 | 726.9662 | 735.6558 | 1051.3098 |  | 943.1259 | 783.7816 | 896.1936 | 887.6546 | 961.223 | 806.5516 |  | 766.6621 |  |  | 1047.7117 | 1044.2483 | 1050.4057 | [5 empty] | 75.2878 | 798.5582 | 585.5777 | 43.063 | 824.1759 | 723.217 | 40.7976 | 930.6627 | 907.8211 | 941.7565 |  | 1083.9502 | 954.8998 | 823.8808 | 918.9285 | 1159.9688 | 922.1455 | 938.8459 | 879.7019 | 935.5263 | 878.6473 | 1010.2116 | 741.0362 | 888.2966 | 922.4357 | 847.1768 | 902.762 | 851.9383 |  | 911.3355 | 764.6436 | 855.192 | 904.7967 | 945.7442 |  | 880.99 | 855.6201 | 0.39832 | 19.3017 | 1.4941 | 1.4977 | -24.2432 | 3.0881 | 2790.91 | 0.78 | 4.5521 | -2.9172 | -15.7454 | 2.0287 | 6.463 | -31.4888 | 12.4348 | 121.0777 | 109.1337 | 133.6778 | 7.6423 | -2.2107 | 161.6356 | 110.358
42838.4747 | 4704 | 52.9282 | 37.3564 | 28.4384 | 25.0852 | 22.7592 | 23.3748 | 23.316 | 21.7056 | 34.2194 | 28.1309 | 23.5728 | 21.84 | 21.445 | 22.8764 | 104.199 | 108.8346 | 111.3059 | 512.4133 | 669.5504 | 671.5695 | 806.813 | 859.533 | 851.3612 | 135.6536 | 798.6808 | 845.712 | 825.5648 | 804.4608 | 820.9812 | 295.0541 | 726.3873 | 831.7585 | 455.8512 | 687.3133 | 797.319 | 972.9051 | 817.2246 |  | 842.1321 | 710.1829 | 629.4686 | 827.5406 |  | 285.1761 | 478.3214 | 372.4005 | 579.1265 | 650.096 | 758.9589 | 806.9914 | 28.104 | 158.9119 | 43.9869 | 317.1961 | 29.7187 | 49.4376 | 61.3725 | 86.4647 | 40.1676 |  |  | 4.7965 | -1.7184 | -67.8322 | 1.2813 | 7.5984 | -197.802 | 30.2907 | -4.2848 | 4.485 | 14.0374 | 71.9901 | 0.0046491 | -0.00024149 | 0.00050269 | 985.0392 | 785.6208 | 280.494 | 74.896 | 26.1946 | 21.5438 | 20.8154 | 48.3192 | 30.8023 | 25.0233 | 22.9648 | 22.6341 | 25.9111 | 23.0681 | 271.5339 | 263.5364 | 227.6387 | 144.7072 | 130.5328 | 292.6705 | 187.663 | 95.9968 | 97.0748 | 98.7617 | 97.7774 | 112.0992 | 467.5508 | 182.4669 | 625.5364 | 874.0133 | 906.784 | 897.1278 | 796.0585 | 896.0377 | 11.0763 | 8.427 | 769.5927 | 761.6749 | 94.1178 | 778.8141 | 882.6398 | 67.6093 | 388.3563 | 845.6617 | 840.0178 | 558.1247 | 744.0273 | 828.5029 | 942.8479 | 847.0887 | 726.977 | 735.6651 | 1051.6097 |  | 942.8036 | 783.8758 | 895.7469 | 887.4151 | 960.6414 | 806.3349 |  | 766.7344 |  |  | 1046.8616 | 1043.5496 | 1049.732 | [5 empty] | 75.383 | 798.4013 | 586.0657 | 43.0937 | 824.017 | 723.0014 | 40.829 | 930.4282 | 907.9105 | 941.5297 |  | 1084.0509 | 954.666 | 824.65 | 918.7348 | 1159.7541 | 921.9606 | 938.6514 | 879.602 | 935.3635 | 877.3439 | 1035.5741 | 739.5196 | 888.8016 | 922.1338 | 847.0336 | 904.9479 | 851.829 |  | 910.186 | 764.4442 | 855.0889 | 904.5359 | 945.4138 |  | 880.7751 | 855.3789 | -0.042798 | 19.3026 | 1.4947 | 1.4995 | -24.3427 | 3.0881 | 2769.34 | 0.93 | 5.0485 | -2.5043 | -15.7341 | 2.1625 | 6.1715 | -31.488 | 12.3221 | 120.9289 | 108.9568 | 133.4203 | 8.1601 | -1.885 | 140.7264 | 110.2026
42838.4747 | 4705 | 52.9411 | 37.3478 | 28.4377 | 25.0829 | 22.7491 | 23.3725 | 23.3047 | 21.6908 | 34.2163 | 28.1247 | 23.5621 | 21.8316 | 21.4426 | 22.8703 | 104.2165 | 108.911 | 111.375 | 512.5809 | 669.6442 | 671.5445 | 806.8761 | 859.5919 | 851.2618 | 135.8283 | 798.1286 | 845.2812 | 825.6614 | 804.5957 | 821.0296 | 295.3205 | 726.312 | 831.5511 | 456.2742 | 687.2558 | 797.6136 | 978.7054 | 817.0644 |  | 841.9264 | 709.402 | 629.3784 | 827.3151 |  | 284.9298 | 479.1849 | 372.3136 | 581.174 | 653.1616 | 759.0559 | 806.9643 | 27.6166 | 158.7899 | 44.5679 | 316.9073 | 29.7196 | 49.5505 | 61.3121 | 86.5266 | 40.1501 |  |  | 3.4343 | -1.8656 | -68.0189 | 1.1578 | 7.7206 | -197.8401 | 30.4819 | -4.5989 | 4.1832 | 13.9145 | 72.204 | 0.0046195 | -0.00028913 | 0.00050269 | 986.6362 | 785.45 | 280.7573 | 74.9746 | 26.2007 | 21.5516 | 20.8186 | 48.3226 | 30.8069 | 25.0288 | 22.9633 | 22.63 | 25.9142 | 23.0776 | 264.7181 | 259.9977 | 217.4365 | 145.0923 | 132.1862 | 292.3997 | 187.5729 | 96.0102 | 97.0757 | 98.7766 | 97.7895 | 112.1245 | 467.9048 | 182.5577 | 625.5503 | 873.8227 | 906.42 | 896.86 | 795.7206 | 895.7529 | 11.0226 | 9.5574 | 769.6522 | 762.6899 | 94.1689 | 778.8896 | 882.6469 | 67.6805 | 389.2215 | 845.1318 | 839.8428 | 558.3758 | 744.0038 | 828.4227 | 942.0654 | 847.0748 | 727.037 | 735.7122 | 1051.9785 |  | 942.5065 | 783.9603 | 895.4139 | 887.1786 | 960.5325 | 806.1546 |  | 766.8036 |  |  | 1045.8206 | 1043.3859 | 1049.4073 | [5 empty] | 75.4626 | 798.2491 | 586.8192 | 43.1126 | 824.1027 | 722.669 | 40.8439 | 930.184 | 908.0576 | 941.2968 |  | 1084.0346 | 953.8442 | 826.9895 | 918.5965 | 1159.5618 | 921.7589 | 938.4181 | 879.2172 | 934.4839 | 877.0651 | 1009.1852 | 739.3086 | 888.552 | 922.0025 | 847.3943 | 909.1376 | 851.7055 |  | 911.6263 | 765.2583 | 854.8947 | 904.1643 | 945.0021 |  | 880.5445 | 855.11 | 0.21783 | 19.2985 | 1.4954 | 1.499 | -24.2639 | 3.088 | 2766.11 | 0.91 | 4.272 | -2.6109 | -15.7648 | 2.0568 | 6.2212 | -31.4925 | 12.3615 | 120.7893 | 108.8246 | 133.3775 | 8.8762 | -0.76347 | 143.4567 | 110.0649
42838.4747 | 4706 | 52.9671 | 37.3547 | 28.4417 | 25.0931 | 22.7517 | 23.3734 | 23.3088 | 21.6926 | 34.2168 | 28.1278 | 23.566 | 21.8301 | 21.4404 | 22.8735 | 104.2246 | 108.9787 | 111.4415 | 512.7682 | 669.642 | 671.5991 | 805.9962 | 858.9545 | 850.4364 | 135.9821 | 797.816 | 844.824 | 824.8302 | 804.3854 | 820.5536 | 295.5807 | 726.2407 | 831.5777 | 456.6848 | 687.2696 | 796.3446 | 986.4472 | 816.9008 |  | 841.7352 | 710.2427 | 629.3818 | 827.1029 |  | 284.9506 | 479.2529 | 371.286 | 581.1745 | 650.3995 | 758.1646 | 806.1974 | 27.0608 | 158.709 | 43.4934 | 316.6127 | 29.7138 | 49.6404 | 61.2334 | 86.5775 | 40.1311 |  |  | 4.054 | -2.181 | -68.0806 | 1.3792 | 7.7666 | -197.7901 | 30.5213 | -4.1586 | 3.9563 | 14.0001 | 71.8209 | 0.0047723 | -0.00012321 | 0.00048462 | 983.4842 | 785.3947 | 281.0243 | 75.0495 | 26.2024 | 21.547 | 20.8119 | 48.3235 | 30.8057 | 25.0245 | 22.9581 | 22.626 | 25.9176 | 23.0725 | 264.5506 | 267.3369 | 216.7598 | 143.4128 | 128.5555 | 292.2799 | 187.5247 | 96.0239 | 97.0875 | 98.7883 | 97.7905 | 112.1534 | 468.2633 | 182.6517 | 625.5806 | 873.5202 | 906.0963 | 896.5692 | 795.1324 | 895.1689 | 15.4123 | 9.4408 | 769.6749 | 763.7956 | 94.1972 | 779.0363 | 882.5859 | 67.7363 | 389.7311 | 844.6105 | 839.3171 | 558.5921 | 743.9419 | 828.4753 | 941.1621 | 847.0162 | 727.0641 | 735.7004 | 1051.9169 |  | 942.2262 | 784.0261 | 895.0175 | 886.9655 | 960.2821 | 805.9943 |  | 766.862 |  |  | 1045.7372 | 1043.2928 | 1049.1883 | [5 empty] | 75.5473 | 798.0879 | 587.7057 | 43.1323 | 823.9362 | 722.5247 | 40.8743 | 929.958 | 908.0222 | 940.9971 |  | 1083.6882 | 952.9943 | 827.6124 | 918.5157 | 1159.2457 | 921.5341 | 938.1988 | 879.0666 | 933.5291 | 876.6894 | 1010.1883 | 738.4294 | 888.184 | 921.6362 | 847.2197 | 911.6116 | 851.5849 |  | 910.8591 | 764.3961 | 854.6503 | 903.7261 | 944.8486 |  | 880.4095 | 854.9017 | 0.67973 | 19.3035 | 1.4946 | 1.4983 | -24.1449 | 3.0881 | 2754.67 | 0.93 | 4.6404 | -2.8231 | -15.7726 | 2.245 | 6.237 | -31.4749 | 12.3641 | 120.6691 | 108.6684 | 133.2699 | 8.8766 | -0.69469 | 147.1544 | 109.9516
42838.4748 | 4707 | 52.9953 | 37.372 | 28.4524 | 25.1018 | 22.7586 | 23.3769 | 23.3161 | 21.6979 | 34.2281 | 28.138 | 23.57 | 21.8331 | 21.4408 | 22.8839 | 104.2361 | 109.0501 | 111.5023 | 512.9627 | 669.581 | 671.6299 | 805.1969 | 858.6311 | 850.4192 | 136.136 | 797.6579 | 844.0619 | 825.0461 | 804.1646 | 820.1283 | 295.8428 | 726.1376 | 831.038 | 457.0753 | 687.2553 | 795.8919 | 989.1939 | 816.7396 |  | 841.5118 | 711.0176 | 629.6089 | 826.8854 |  | 285.0678 | 479.8237 | 370.7274 | 579.619 | 648.3956 | 757.5697 | 805.1957 | 26.4734 | 158.6997 | 42.353 | 316.3451 | 29.7154 | 49.7244 | 61.1574 | 86.6535 | 40.1171 |  |  | 5.8236 | -2.5037 | -68.0898 | 1.3622 | 8.3067 | -197.775 | 30.7007 | -4.1895 | 4.0427 | 14.0305 | 72.0959 | 0.0047871 | -0.00018563 | 0.00049777 | 976.6498 | 785.3347 | 281.3299 | 75.1466 | 26.2094 | 21.5501 | 20.8125 | 48.343 | 30.8225 | 25.0367 | 22.9607 | 22.6281 | 25.9161 | 23.0719 | 259.3455 | 276.8823 | 223.5787 | 141.8237 | 128.8736 | 292.1948 | 187.5444 | 96.0271 | 97.0923 | 98.8053 | 97.8048 | 112.1766 | 468.6232 | 182.7544 | 625.6256 | 873.209 | 905.7599 | 896.2381 | 794.111 | 894.7505 | 10.8211 | 9.1131 | 769.707 | 764.6738 | 94.2324 | 779.1973 | 882.548 | 67.8043 | 390.371 | 844.408 | 838.525 | 558.816 | 743.8185 | 827.9116 | 941.2652 | 847.0199 | 726.9739 | 735.5694 | 1051.187 |  | 941.9303 | 784.1346 | 894.5519 | 886.7437 | 959.7711 | 805.8355 |  | 766.9584 |  |  | 1044.6556 | 1043.0673 | 1048.139 | [5 empty] | 75.6179 | 797.9304 | 588.5825 | 43.1429 | 823.7543 | 722.5392 | 40.8831 | 929.7673 | 907.7992 | 940.7981 |  | 1083.1374 | 951.9949 | 828.1194 | 918.3942 | 1159.0008 | 921.32 | 937.9942 | 878.754 | 933.1514 | 876.6059 | 1008.2222 | 738.5439 | 887.6273 | 921.0337 | 847.3604 | 908.5441 | 851.4849 |  | 911.7047 | 762.9443 | 854.3396 | 903.3454 | 944.6537 |  | 880.3345 | 854.624 | -0.11978 | 19.3006 | 1.4944 | 1.498 | -24.2496 | 3.0881 | 2751.08 | 0.71 | 5.5607 | -3.0258 | -15.7797 | 2.2319 | 6.4484 | -31.4647 | 12.3969 | 120.5607 | 108.4842 | 133.0445 | 9.442 | -1.4497 | 148.4858 | 109.8289
42838.4748 | 4708 | 53.0162 | 37.3739 | 28.4533 | 25.0977 | 22.7631 | 23.3793 | 23.3202 | 21.702 | 34.2409 | 28.1432 | 23.5742 | 21.8365 | 21.4456 | 22.8831 | 104.2457 | 109.1292 | 111.572 | 513.154 | 669.6353 | 671.6713 | 805.8924 | 858.6312 | 850.5763 | 136.2962 | 797.2563 | 843.7705 | 825.6206 | 804.02 | 820.1646 | 296.0978 | 726.0269 | 830.8593 | 457.4363 | 687.2556 | 795.5229 | 985.4682 | 816.5705 |  | 841.3104 | 711.2525 | 629.7539 | 826.6545 |  | 285.1142 | 480.3629 | 370.9857 | 578.7517 | 649.9899 | 757.5101 | 804.0152 | 26.1238 | 158.6755 | 40.6474 | 316.0492 | 29.7266 | 49.8094 | 61.0913 | 86.72 | 40.1067 |  |  | 4.4042 | -2.139 | -68.0057 | 1.5291 | 8.3632 | -197.7842 | 30.7513 | -3.9293 | 4.2844 | 13.9835 | 71.8964 | 0.0047378 | -0.00010185 | 0.0004912 | 991.1765 | 785.2045 | 281.6072 | 75.2351 | 26.217 | 21.5532 | 20.8161 | 48.3559 | 30.8327 | 25.0335 | 22.9684 | 22.6267 | 25.9219 | 23.083 | 254.4392 | 265.9045 | 222.6997 | 144.2125 | 128.2729 | 291.9235 | 187.5519 | 96.0346 | 97.0884 | 98.8127 | 97.8028 | 112.2021 | 469.0338 | 182.8691 | 625.6841 | 873.0731 | 905.4447 | 895.8975 | 793.1157 | 894.5308 | 14.4426 | 10.325 | 769.7518 | 765.345 | 94.273 | 779.0865 | 882.4678 | 67.854 | 391.1094 | 843.901 | 838.0996 | 559.0328 | 743.7128 | 828.0143 | 941.4571 | 846.9669 | 726.863 | 735.4269 | 1050.245 |  | 941.6117 | 784.2096 | 894.0778 | 886.5129 | 959.2411 | 805.6313 |  | 767.0108 |  |  | 1043.4429 | 1041.8042 | 1046.7044 | [5 empty] | 75.7062 | 797.7855 | 589.4399 | 43.1743 | 823.5807 | 722.3951 | 40.9059 | 929.5494 | 907.5144 | 940.5483 |  | 1082.6961 | 951.3533 | 827.9242 | 918.1439 | 1158.8444 | 921.0667 | 937.7941 | 878.3562 | 933.894 | 876.4962 | 1005.5648 | 737.5857 | 887.2028 | 920.315 | 846.9574 | 906.5231 | 851.3772 |  | 911.187 | 762.5844 | 854.0211 | 903.353 | 944.4743 |  | 880.1471 | 854.3808 | 0.43505 | 19.3021 | 1.4938 | 1.4969 | -24.2557 | 3.0881 | 2708.84 | 0.64 | 4.8359 | -2.7978 | -15.7756 | 2.3655 | 6.4701 | -31.4645 | 12.4067 | 120.4484 | 108.2979 | 132.811 | 9.9459 | -1.3511 | 146.6965 | 109.7091
42838.4748 | 4709 | 53.048 | 37.386 | 28.4527 | 25.0947 | 22.7658 | 23.372 | 23.3076 | 21.6979 | 34.2406 | 28.1426 | 23.572 | 21.8353 | 21.4469 | 22.8797 | 104.2504 | 109.1918 | 111.6339 | 513.2935 | 669.734 | 671.7503 | 806.0081 | 858.3126 | 850.2287 | 136.4531 | 796.8805 | 843.2568 | 825.8994 | 804.1263 | 820.4532 | 296.3644 | 725.928 | 830.5798 | 457.8423 | 687.1982 | 795.7512 | 983.0704 | 816.4183 |  | 841.1522 | 710.9288 | 630.0043 | 826.4321 |  | 284.7421 | 479.8763 | 371.2503 | 578.7907 | 651.5208 | 757.2347 | 803.2774 | 26.0107 | 158.6854 | 38.9698 | 315.7204 | 29.7098 | 49.8778 | 61.0105 | 86.7651 | 40.0882 |  |  | 3.1846 | -1.8321 | -68.2962 | 1.3056 | 8.2798 | -197.7435 | 30.3373 | -4.0843 | 4.1832 | 13.9503 | 71.7059 | 0.0045982 | -0.00025299 | 0.00051748 | 981.7364 | 785.0982 | 281.8793 | 75.313 | 26.2233 | 21.5522 | 20.8138 | 48.359 | 30.8341 | 25.0358 | 22.9713 | 22.6294 | 25.9331 | 23.0767 | 262.6047 | 259.8401 | 223.0203 | 145.2785 | 126.4496 | 292.0864 | 187.5632 | 96.0231 | 97.0829 | 98.8127 | 97.7978 | 112.2249 | 469.3934 | 182.9649 | 625.7472 | 872.6026 | 905.1339 | 895.5425 | 792.9843 | 894.3096 | 14.3746 | 8.9735 | 769.7548 | 765.9242 | 94.321 | 779.1131 | 882.4713 | 67.9189 | 391.8604 | 843.1898 | 837.7127 | 559.2329 | 743.6036 | 827.5015 | 940.7687 | 846.8913 | 726.7674 | 735.3098 | 1049.4451 |  | 941.3397 | 784.287 | 893.7385 | 886.3097 | 958.7633 | 805.4781 |  | 767.0713 |  |  | 1042.6414 | 1040.8328 | 1045.8816 | [5 empty] | 75.7909 | 797.6379 | 590.2488 | 43.2017 | 823.4103 | 722.4338 | 40.9313 | 929.3508 | 907.5168 | 940.363 |  | 1082.4059 | 951.049 | 826.2196 | 917.8779 | 1158.5355 | 920.8277 | 937.5911 | 877.9558 | 933.9379 | 875.8631 | 1006.1315 | 736.2261 | 887.2204 | 919.6706 | 846.0498 | 906.1463 | 851.2693 |  | 911.472 | 762.806 | 853.7672 | 903.2587 | 943.947 |  | 879.6998 | 854.1107 | 0.51036 | 19.303 | 1.4949 | 1.4977 | -24.2368 | 3.088 | 2665.12 | 0.82 | 4.1127 | -2.5885 | -15.8041 | 2.1852 | 6.4369 | -31.457 | 12.3213 | 120.3525 | 108.164 | 132.6007 | 9.0634 | -1.3852 | 145.5549 | 109.5913
42838.4748 | 4710 | 53.0698 | 37.3797 | 28.4505 | 25.1035 | 22.7534 | 23.3797 | 23.3122 | 21.6879 | 34.2423 | 28.1447 | 23.5673 | 21.8324 | 21.4387 | 22.8784 | 104.2641 | 109.2695 | 111.697 | 513.4518 | 669.8132 | 671.8943 | 805.7913 | 857.4565 | 849.6888 | 136.6269 | 796.482 | 842.5143 | 825.0969 | 804.2013 | 820.4561 | 296.6694 | 725.8281 | 830.4213 | 458.2511 | 687.1665 | 795.8545 | 999.8775 | 816.2436 |  | 840.9594 | 709.38 | 630.1033 | 826.1887 |  | 284.4021 | 479.173 | 371.1881 | 580.7659 | 654.1004 | 757.6864 | 803.8661 | 26.1521 | 158.7093 | 37.8744 | 315.4207 | 29.7207 | 49.9305 | 60.9449 | 86.7952 | 40.0784 |  |  | 3.6098 | -1.8308 | -68.3408 | 1.4095 | 8.2299 | -197.7954 | 30.6725 | -4.5108 | 4.2274 | 13.9338 | 70.9773 | 0.0047 | -8.214e-05 | 0.00053555 | 972.646 | 785.067 | 282.1562 | 75.3855 | 26.2281 | 21.5529 | 20.8178 | 48.3692 | 30.8398 | 25.0393 | 22.9729 | 22.6336 | 25.9313 | 23.0775 | 262.9464 | 252.5001 | 217.9203 | 146.0752 | 125.8962 | 292.17 | 187.4472 | 96.0193 | 97.0874 | 98.8198 | 97.8038 | 112.2483 | 469.7465 | 183.0596 | 625.7979 | 871.9268 | 904.7335 | 895.0995 | 793.3897 | 894.0239 | 17.4819 | 10.2706 | 769.7512 | 766.7365 | 94.3485 | 779.0192 | 882.4619 | 67.9907 | 392.7142 | 842.485 | 836.978 | 559.4518 | 743.5151 | 827.8495 | 939.4718 | 846.819 | 726.6675 | 735.2142 | 1049.3386 |  | 941.0612 | 784.3572 | 893.459 | 886.1093 | 958.3557 | 805.3077 |  | 767.1359 |  |  | 1042.4222 | 1040.1095 | 1045.4503 | [5 empty] | 75.8647 | 797.4698 | 590.9142 | 43.2129 | 823.1231 | 722.8895 | 40.9471 | 929.1486 | 907.1113 | 940.1726 |  | 1082.2508 | 950.8623 | 823.5534 | 917.5188 | 1158.2512 | 920.5751 | 937.3737 | 877.3831 | 933.5061 | 875.6024 | 1007.2663 | 736.0003 | 887.241 | 919.2104 | 845.7412 | 904.9799 | 851.1649 |  | 911.0194 | 762.8064 | 853.5979 | 902.9987 | 943.593 |  | 879.1821 | 853.8455 | -0.28858 | 19.3023 | 1.4941 | 1.4962 | -24.3902 | 3.0879 | 2625.63 | 0.68 | 4.3786 | -2.5864 | -15.8019 | 2.2693 | 6.4189 | -31.4681 | 12.3919 | 120.2346 | 108.0536 | 132.4222 | 9.0382 | -0.83396 | 153.7382 | 109.4396
42838.4748 | 4711 | 53.092 | 37.3949 | 28.462 | 25.1151 | 22.7616 | 23.3883 | 23.3137 | 21.6929 | 34.2593 | 28.15 | 23.5721 | 21.8341 | 21.4412 | 22.8791 | 104.2836 | 109.3428 | 111.7695 | 513.6095 | 669.9864 | 672.0035 | 805.386 | 856.5653 | 849.2667 | 136.8126 | 796.1391 | 841.7651 | 824.7282 | 804.1786 | 820.1048 | 296.9421 | 725.7452 | 830.3216 | 458.6704 | 687.1086 | 796.5795 | 1007.6207 | 816.0823 |  | 840.7772 | 711.1404 | 630.3094 | 825.9599 |  | 284.2784 | 478.7653 | 370.9342 | 584.1094 | 654.3952 | 757.0429 | 804.025 | 26.5837 | 158.6518 | 37.011 | 315.1377 | 29.7062 | 49.9905 | 60.8698 | 86.7986 | 40.0608 |  |  | 4.5475 | -2.7041 | -68.2166 | 0.98629 | 7.8671 | -197.7579 | 31.0266 | -3.9069 | 4.1883 | 13.9166 | 71.3285 | 0.0046228 | -0.00017413 | 0.00050598 | 968.2898 | 785.0301 | 282.4554 | 75.464 | 26.2322 | 21.5552 | 20.8181 | 48.3746 | 30.8417 | 25.0431 | 22.9706 | 22.6262 | 25.9241 | 23.0822 | 272.1585 | 260.9913 | 223.5129 | 147.9394 | 123.6126 | 292.5655 | 187.5519 | 96.0212 | 97.0884 | 98.8285 | 97.8028 | 112.2691 | 470.1033 | 183.1539 | 625.8418 | 871.3375 | 904.3397 | 894.691 | 793.5756 | 893.611 | 18.8842 | 10.0776 | 769.7533 | 766.9506 | 94.3891 | 779.0658 | 882.526 | 68.0452 | 393.5985 | 841.9175 | 836.2577 | 559.6763 | 743.4428 | 827.2828 | 940.0059 | 846.7301 | 726.6775 | 735.1894 | 1048.669 |  | 940.7245 | 784.4565 | 893.175 | 885.8634 | 957.9594 | 805.1383 |  | 767.2211 |  |  | 1041.4574 | 1039.6646 | 1044.8548 | [5 empty] | 75.9452 | 797.3041 | 591.7999 | 43.2315 | 822.8083 | 723.1055 | 40.9683 | 928.9474 | 906.5996 | 939.9224 |  | 1081.9985 | 950.6322 | 823.0143 | 917.1785 | 1158.0069 | 920.3486 | 937.179 | 876.8849 | 932.8838 | 875.1957 | 1004.9588 | 736.5383 | 887.1181 | 918.9284 | 845.7891 | 905.8261 | 851.0554 |  | 911.2772 | 762.7366 | 853.4648 | 902.6991 | 943.3304 |  | 878.8805 | 853.5574 | 0.39461 | 19.3019 | 1.4947 | 1.4962 | -24.0619 | 3.088 | 2625.94 | 1.07 | 4.9137 | -3.1424 | -15.7833 | 1.8978 | 6.2739 | -31.4553 | 12.4593 | 120.1073 | 107.9407 | 132.2503 | 8.0748 | -1.4414 | 157.6159 | 109.2943
42838.4748 | 4712 | 53.1264 | 37.4039 | 28.4666 | 25.1083 | 22.7636 | 23.3792 | 23.3128 | 21.7007 | 34.2526 | 28.1541 | 23.581 | 21.8378 | 21.4433 | 22.8854 | 104.2894 | 109.4133 | 111.8345 | 513.7571 | 670.1961 | 672.0768 | 804.6877 | 856.2917 | 848.6721 | 137.0027 | 795.9139 | 841.1489 | 825.3208 | 804.3183 | 820.0313 | 297.1778 | 725.6551 | 829.9969 | 459.0437 | 687.0755 | 794.9038 | 965.2918 | 815.913 |  | 840.5971 | 712.4669 | 630.3431 | 825.7421 |  | 283.5523 | 478.0792 | 370.1944 | 584.6559 | 652.0659 | 755.6537 | 803.7416 | 27.0588 | 158.5635 | 36.6034 | 314.8422 | 29.7259 | 50.0488 | 60.8082 | 86.8253 | 40.056 |  |  | 3.3528 | -2.1902 | -68.0399 | 1.3056 | 8.0163 | -197.7987 | 30.9103 | -4.175 | 4.2472 | 13.8522 | 70.6119 | 0.0046951 | -0.00017578 | 0.00053719 | 965.8928 | 784.9515 | 282.7384 | 75.5516 | 26.2395 | 21.5461 | 20.8125 | 48.3769 | 30.8458 | 25.0395 | 22.9655 | 22.6227 | 25.9296 | 23.0803 | 296.6528 | 268.2747 | 222.9432 | 149.816 | 124.8875 | 293.2243 | 187.5328 | 96.0164 | 97.0874 | 98.8357 | 97.7887 | 112.2906 | 470.4739 | 183.2469 | 625.901 | 870.7564 | 903.9224 | 894.2052 | 794.1369 | 893.0917 | 15.021 | 10.2781 | 769.7812 | 767.1855 | 94.4386 | 779.235 | 882.6655 | 68.1058 | 394.3377 | 841.5876 | 835.6303 | 559.8939 | 743.368 | 827.4543 | 940.3244 | 846.6836 | 726.5534 | 735.0345 | 1047.4004 |  | 940.4408 | 784.5577 | 892.8169 | 885.6609 | 957.5118 | 804.9908 |  | 767.2958 |  |  | 1040.5278 | 1039.1885 | 1044.0706 | [5 empty] | 76.035 | 797.1406 | 592.6504 | 43.2584 | 822.4898 | 722.904 | 40.9895 | 928.7612 | 906.0737 | 939.6678 |  | 1081.6646 | 950.0815 | 821.2841 | 916.846 | 1157.8346 | 920.1285 | 936.9731 | 876.483 | 932.1507 | 874.9883 | 1004.6044 | 737.666 | 887.0241 | 918.881 | 845.0292 | 907.6466 | 850.9453 |  | 912.3808 | 762.482 | 853.1078 | 902.5301 | 943.0007 |  | 878.6141 | 853.2742 | 0.47234 | 19.3013 | 1.4946 | 1.4965 | -24.1673 | 3.0879 | 2636.15 | 1.05 | 4.2191 | -2.8268 | -15.7556 | 2.1826 | 6.3288 | -31.4373 | 12.4275 | 120.0196 | 107.7991 | 132.0541 | 5.4535 | -1.3807 | 137.2548 | 109.1427
42838.4748 | 4713 | 53.1459 | 37.407 | 28.4667 | 25.1037 | 22.7612 | 23.3611 | 23.3091 | 21.6939 | 34.2584 | 28.1668 | 23.5782 | 21.8323 | 21.4375 | 22.8876 | 104.2949 | 109.4857 | 111.8912 | 513.9193 | 670.2977 | 672.2258 | 804.3511 | 856.1472 | 848.0406 | 137.1846 | 795.4827 | 840.3969 | 825.1504 | 804.3632 | 819.9294 | 297.4178 | 725.5549 | 829.9617 | 459.4083 | 687.0949 | 794.2258 | 985.7359 | 815.7437 |  | 840.4073 | 712.4755 | 630.0958 | 825.5075 |  | 283.2278 | 477.4738 | 369.3314 | 583.1395 | 648.8121 | 754.763 | 804.2568 | 27.1053 | 158.4549 | 36.8514 | 314.5507 | 29.693 | 50.0942 | 60.7498 | 86.8744 | 40.0408 |  |  | 2.4546 | -1.9878 | -68.0254 | 1.4141 | 7.9098 | -197.6981 | 30.6422 | -4.3347 | 4.2659 | 13.721 | 70.9728 | 0.0046721 | -0.0002957 | 0.00052569 | 973.1499 | 784.7933 | 283.0139 | 75.6452 | 26.2467 | 21.5527 | 20.8127 | 48.3936 | 30.8565 | 25.049 | 22.9781 | 22.6304 | 25.9398 | 23.0801 | 299.7319 | 273.2692 | 225.725 | 152.733 | 125.9914 | 293.5319 | 187.5513 | 96.0169 | 97.0916 | 98.8603 | 97.7987 | 112.3203 | 470.8942 | 183.3577 | 625.9269 | 870.2072 | 903.4472 | 893.5966 | 794.7835 | 892.8149 | 11.1728 | 6.1058 | 769.839 | 767.4004 | 94.4735 | 779.2771 | 882.7043 | 68.1654 | 394.9564 | 840.9276 | 835.0261 | 560.0977 | 743.255 | 827.4617 | 940.0033 | 846.602 | 726.2919 | 734.7012 | 1046.6439 |  | 940.1425 | 784.6656 | 892.3525 | 885.4577 | 957.0078 | 805.1457 |  | 767.4386 |  |  | 1040.6027 | 1038.9084 | 1044.1235 | [5 empty] | 76.1191 | 796.9797 | 593.3484 | 43.2765 | 822.2086 | 722.5216 | 41.0094 | 928.572 | 905.5 | 939.4867 |  | 1081.3299 | 949.2691 | 820.5935 | 916.6117 | 1157.5678 | 919.9076 | 936.7594 | 876.1073 | 931.5007 | 874.7337 | 1006.4928 | 737.7592 | 886.9156 | 918.7507 | 844.9618 | 907.6273 | 850.8322 |  | 912.3456 | 762.5636 | 852.5052 | 902.3281 | 942.4904 |  | 878.6044 | 853.0147 | 0.47178 | 19.2987 | 1.495 | 1.4968 | -24.1637 | 3.088 | 2616.84 | 0.81 | 3.6098 | -2.692 | -15.7476 | 2.2705 | 6.2839 | -31.4157 | 12.3682 | 119.9114 | 107.6164 | 131.8328 | 5.1582 | -1.6873 | 146.8569 | 108.9615
42838.4748 | 4714 | 53.1746 | 37.4208 | 28.4757 | 25.1099 | 22.7609 | 23.375 | 23.3162 | 21.694 | 34.2687 | 28.1718 | 23.5765 | 21.8379 | 21.4387 | 22.8849 | 104.3144 | 109.5607 | 111.9583 | 514.0747 | 670.3921 | 672.393 | 804.2119 | 855.6317 | 847.6341 | 137.36 | 795.0114 | 839.88 | 824.1431 | 804.2579 | 819.4396 | 297.6621 | 725.4938 | 829.8502 | 459.7982 | 687.0583 | 794.0789 | 985.4205 | 815.5786 |  | 840.2222 | 711.8907 | 629.8036 | 825.2901 |  | 282.6582 | 477.0255 | 369.2271 | 581.7335 | 647.3107 | 753.7844 | 803.5614 | 26.8118 | 158.3149 | 37.6938 | 314.3432 | 29.6965 | 50.1181 | 60.6828 | 86.882 | 40.0169 |  |  | 2.6057 | -2.1488 | -68.0327 | 1.2932 | 7.6628 | -197.7297 | 30.3925 | -4.338 | 4.1678 | 13.5744 | 70.6159 | 0.0046475 | -0.00012978 | 0.00052241 | 968.192 | 784.6294 | 283.2977 | 75.7249 | 26.2656 | 21.5655 | 20.8125 | 48.4043 | 30.8654 | 25.0543 | 22.9794 | 22.6402 | 25.9372 | 23.0827 | 284.4909 | 256.404 | 213.0695 | 149.3697 | 122.5651 | 293.4031 | 187.2754 | 96.0044 | 97.0982 | 98.8697 | 97.7988 | 112.3461 | 471.2584 | 183.4528 | 625.8981 | 869.7189 | 903.0721 | 893.2101 | 794.6878 | 892.5704 | 14.4647 | 7.329 | 769.8686 | 767.9895 | 94.5107 | 779.2091 | 882.756 | 68.2298 | 395.6739 | 840.0312 | 834.3422 | 560.2752 | 743.1685 | 827.3788 | 939.5666 | 846.5386 | 726.1108 | 734.5544 | 1046.1371 |  | 939.8319 | 784.7438 | 891.9527 | 885.249 | 956.3765 | 805.1157 |  | 767.5416 |  |  | 1040.6669 | 1039.1955 | 1044.5855 | [5 empty] | 76.2002 | 796.8194 | 593.9409 | 43.2947 | 821.9622 | 722.2907 | 41.0275 | 928.3615 | 905.2003 | 939.2875 |  | 1080.919 | 948.8789 | 821.3544 | 916.3613 | 1157.3044 | 919.7028 | 936.549 | 875.7829 | 931.5004 | 873.9418 | 1006.5369 | 737.8994 | 886.5964 | 918.3188 | 844.6891 | 908.8602 | 850.7237 |  | 912.107 | 762.3585 | 851.8999 | 902.0334 | 942.1664 |  | 878.2738 | 852.7582 | -0.24518 | 19.3023 | 1.4949 | 1.4971 | -24.2576 | 3.088 | 2618.11 | 0.83 | 3.7184 | -2.798 | -15.7437 | 2.1706 | 6.182 | -31.4032 | 12.3118 | 119.7911 | 107.4596 | 131.5548 | 6.832 | -0.31788 | 146.7115 | 108.8194
42838.4748 | 4715 | 53.2038 | 37.4263 | 28.4814 | 25.1186 | 22.7581 | 23.3827 | 23.3234 | 21.7 | 34.2765 | 28.1688 | 23.5821 | 21.8419 | 21.4437 | 22.8853 | 104.3208 | 109.6291 | 112.0259 | 514.2195 | 670.5641 | 672.5034 | 804.4772 | 855.3285 | 847.3581 | 137.5401 | 794.7361 | 839.5723 | 823.2596 | 804.1741 | 819.0536 | 297.9122 | 725.4364 | 829.7342 | 460.2038 | 687.0845 | 793.9633 | 984.0731 | 815.4194 |  | 840.0338 | 712.0302 | 629.7722 | 825.0584 |  | 282.4913 | 476.1823 | 369.3886 | 579.3288 | 643.0718 | 753.2289 | 802.7948 | 26.5059 | 158.2115 | 37.693 | 314.162 | 29.7019 | 50.1247 | 60.6209 | 86.9178 | 39.999 |  |  | 2.8961 | -1.9609 | -67.9893 | 1.2314 | 7.8218 | -197.7652 | 30.3873 | -4.4687 | 4.2601 | 13.6726 | 70.4553 | 0.0046327 | -0.00023327 | 0.00055034 | 974.2613 | 784.3853 | 283.5728 | 75.8155 | 26.2679 | 21.5671 | 20.8161 | 48.4154 | 30.8594 | 25.0487 | 22.9801 | 22.6361 | 25.9411 | 23.0832 | 278.7611 | 245.8702 | 207.7895 | 146.365 | 118.9642 | 293.3414 | 187.0688 | 96.0183 | 97.0993 | 98.8908 | 97.7938 | 112.3649 | 471.6379 | 183.5439 | 625.8879 | 869.4381 | 902.7074 | 892.9172 | 794.1725 | 892.1603 | 9.1655 | 8.7566 | 769.8776 | 768.2547 | 94.561 | 779.2941 | 882.9089 | 68.2883 | 396.3876 | 839.8391 | 834.154 | 560.4734 | 743.083 | 827.3205 | 940.0153 | 846.5088 | 726.1062 | 734.6075 | 1044.9221 |  | 939.4982 | 784.8288 | 891.6718 | 885.0238 | 955.8053 | 804.9122 |  | 767.6274 |  |  | 1041.1027 | 1039.8258 | 1045.0195 | [5 empty] | 76.2814 | 796.6769 | 594.6185 | 43.3195 | 821.8471 | 722.3358 | 41.0486 | 928.1633 | 904.8466 | 939.1176 |  | 1080.4962 | 949.0416 | 821.2863 | 915.9706 | 1157.0634 | 919.4912 | 936.3248 | 875.2785 | 931.8265 | 873.4401 | 1005.118 | 737.6464 | 886.2063 | 918.265 | 844.0373 | 906.1809 | 850.6133 |  | 912.9152 | 761.1667 | 851.5448 | 902.0162 | 941.8979 |  | 877.8139 | 852.5024 | -0.12219 | 19.2997 | 1.4945 | 1.4969 | -24.3376 | 3.088 | 2636.13 | 0.85 | 3.9195 | -2.6714 | -15.7298 | 2.1169 | 6.2442 | -31.3975 | 12.3074 | 119.6805 | 107.3487 | 131.3045 | 7.4593 | 0.24125 | 146.0723 | 108.6861
42838.4749 | 4716 | 53.2378 | 37.4394 | 28.4842 | 25.1232 | 22.7579 | 23.3801 | 23.3262 | 21.7002 | 34.289 | 28.1733 | 23.5823 | 21.8409 | 21.4462 | 22.8927 | 104.3299 | 109.7049 | 112.0895 | 514.3442 | 670.7477 | 672.5614 | 803.4385 | 855.2564 | 846.9416 | 137.7582 | 794.5909 | 839.5019 | 823.3256 | 803.912 | 818.7381 | 298.1591 | 725.3383 | 829.5423 | 460.5806 | 687.1108 | 792.6183 | 961.6777 | 815.2513 |  | 839.8711 | 712.5631 | 629.5809 | 824.8387 |  | 282.4848 | 475.3452 | 369.7395 | 577.8333 | 641.8716 | 752.8002 | 802.5835 | 26.3688 | 158.1199 | 37.1011 | 313.8027 | 29.7061 | 50.1266 | 60.558 | 86.9654 | 39.9811 |  |  | 3.1649 | -1.8104 | -67.984 | 1.4647 | 7.4821 | -197.7914 | 30.5627 | -4.2723 | 4.2441 | 13.8805 | 70.2751 | 0.0046803 | -0.00017906 | 0.0004912 | 983.479 | 784.0285 | 283.8362 | 75.8938 | 26.2647 | 21.5583 | 20.8098 | 48.4138 | 30.8658 | 25.0482 | 22.9735 | 22.6335 | 25.9288 | 23.0833 | 266.0151 | 233.7851 | 205.2904 | 146.422 | 121.8978 | 292.939 | 186.9107 | 96.0116 | 97.0982 | 98.8983 | 97.7954 | 112.3827 | 472.04 | 183.6354 | 625.8926 | 869.2101 | 902.3224 | 892.604 | 793.614 | 891.9499 | 7.7203 | 6.2312 | 769.896 | 768.6306 | 94.6051 | 779.1242 | 883.0657 | 68.3583 | 397.1177 | 839.6183 | 833.9097 | 560.6806 | 742.9922 | 827.0207 | 940.3742 | 846.4988 | 726.121 | 734.634 | 1042.2786 |  | 939.179 | 784.9057 | 891.4059 | 884.8345 | 955.2092 | 804.7388 |  | 767.6839 |  |  | 1042.4667 | 1039.4488 | 1044.5902 | [5 empty] | 76.3686 | 796.5385 | 595.3976 | 43.3429 | 821.7017 | 722.4307 | 41.0743 | 927.9603 | 904.7685 | 938.9031 |  | 1080.2919 | 949.2086 | 820.4338 | 915.4168 | 1156.7782 | 919.2676 | 936.1048 | 874.9495 | 931.5395 | 872.9249 | 1010.084 | 736.718 | 886.0756 | 918.4415 | 843.5107 | 907.3054 | 850.5073 |  | 913.8226 | 760.2442 | 851.2349 | 901.6766 | 941.6762 |  | 877.6997 | 852.2347 | 1.0676 | 19.3013 | 1.4954 | 1.4959 | -23.9988 | 3.088 | 2657.04 | 1.45 | 4.0967 | -2.5654 | -15.7204 | 2.3074 | 6.1058 | -31.3931 | 12.3403 | 119.6161 | 107.244 | 131.0425 | 8.8142 | 0.49788 | 135.6294 | 108.5393
42838.4749 | 4717 | 53.2558 | 37.4433 | 28.4886 | 25.1201 | 22.7621 | 23.3836 | 23.3239 | 21.7027 | 34.2907 | 28.1774 | 23.5787 | 21.841 | 21.4359 | 22.8871 | 104.347 | 109.7836 | 112.1666 | 514.4854 | 670.8406 | 672.6515 | 802.5908 | 855.6765 | 846.7744 | 137.9496 | 794.3544 | 838.5603 | 822.8238 | 803.9637 | 818.6319 | 298.4353 | 725.2637 | 829.5767 | 460.9526 | 687.1076 | 791.6399 | 937.5227 | 815.0952 |  | 839.6364 | 710.9303 | 629.373 | 824.6067 |  | 282.1112 | 473.9709 | 369.2769 | 577.8435 | 639.8924 | 752.6215 | 802.6437 | 26.3764 | 158.0706 | 36.6287 | 313.5364 | 29.7019 | 50.1156 | 60.4896 | 86.9934 | 39.96 |  |  | 4.1479 | -1.9714 | -68.0379 | 1.0835 | 7.4269 | -197.7277 | 29.9227 | -4.3564 | 4.1307 | 13.7907 | 70.5331 | 0.0047444 | -0.00017249 | 0.00049448 | 981.8106 | 783.655 | 284.1045 | 75.9823 | 26.2858 | 21.56 | 20.8169 | 48.4267 | 30.8745 | 25.0517 | 22.9782 | 22.6378 | 25.9428 | 23.0899 | 252.7907 | 224.1256 | 195.4413 | 141.1618 | 121.616 | 292.3823 | 186.5568 | 96.0168 | 97.0929 | 98.909 | 97.8028 | 112.4097 | 472.4329 | 183.7455 | 625.9059 | 868.6138 | 901.942 | 892.2221 | 793.1217 | 891.6473 | 14.4945 | 7.6818 | 769.8867 | 769.0501 | 94.6461 | 779.129 | 883.1162 | 68.4208 | 397.7839 | 839.6216 | 833.6062 | 560.8692 | 742.9276 | 827.0505 | 940.2078 | 846.4476 | 726.0463 | 734.623 | 1039.3754 |  | 938.8548 | 784.9793 | 891.2438 | 884.5956 | 954.5235 | 804.6152 |  | 767.7662 |  |  | 1043.2823 | 1039.1523 | 1044.1414 | [5 empty] | 76.4382 | 796.3838 | 596.1962 | 43.3619 | 821.5466 | 722.1868 | 41.0861 | 927.7579 | 904.6784 | 938.7244 |  | 1080.1586 | 949.1506 | 819.8077 | 914.9008 | 1156.5605 | 919.0156 | 935.8781 | 874.6229 | 930.8055 | 872.4749 | 1004.3195 | 735.9658 | 885.6092 | 918.1479 | 843.3933 | 910.1992 | 850.3958 |  | 914.9318 | 759.8835 | 850.9174 | 900.9992 | 941.6483 |  | 877.41 | 851.9609 | 0.018418 | 19.2977 | 1.4953 | 1.4953 | -24.1973 | 3.088 | 2673.8 | 0.54 | 4.6898 | -2.6746 | -15.7122 | 1.9828 | 6.0827 | -31.3853 | 12.2094 | 119.5568 | 107.1794 | 130.7421 | 10.1989 | 1.5451 | 124.9485 | 108.3971
42838.4749 | 4718 | 53.2868 | 37.4505 | 28.4973 | 25.1283 | 22.7691 | 23.3857 | 23.3282 | 21.6977 | 34.2986 | 28.1805 | 23.5853 | 21.8415 | 21.4471 | 22.8899 | 104.3666 | 109.8626 | 112.2416 | 514.6597 | 670.8191 | 672.753 | 800.6973 | 855.4995 | 846.421 | 138.1087 | 794.0889 | 838.2697 | 822.3521 | 803.9951 | 818.1973 | 298.7136 | 725.175 | 829.3647 | 461.3566 | 687.0692 | 791.2083 | 975.5977 | 814.9111 |  | 839.4488 | 709.9669 | 629.2554 | 824.3645 |  | 282.0159 | 472.4142 | 369.7779 | 577.4839 | 641.6703 | 752.7884 | 802.2492 | 26.8828 | 158.0377 | 36.1657 | 313.2928 | 29.7038 | 50.1154 | 60.4258 | 86.9906 | 39.9472 |  |  | 3.8082 | -2.2868 | -67.9242 | 1.2899 | 8.1799 | -197.7645 | 30.3478 | -4.5062 | 4.2313 | 13.9705 | 70.1734 | 0.0045883 | -0.00016592 | 0.00053391 | 983.8898 | 783.2761 | 284.3718 | 76.0565 | 26.2891 | 21.5596 | 20.8123 | 48.4377 | 30.8777 | 25.0541 | 22.9803 | 22.6356 | 25.9457 | 23.0865 | 258.6774 | 243.4247 | 200.1619 | 139.8139 | 119.6968 | 292.4008 | 186.3591 | 96.0262 | 97.1075 | 98.9309 | 97.808 | 112.4498 | 472.8531 | 183.8699 | 625.9824 | 868.2658 | 901.539 | 891.8172 | 792.7699 | 891.1728 | 10.823 | 10.4667 | 770.0934 | 769.5105 | 94.7016 | 779.195 | 883.1064 | 68.4788 | 398.4497 | 839.1673 | 832.9987 | 561.0727 | 742.8044 | 826.9752 | 939.8641 | 846.4502 | 726.1304 | 734.6781 | 1039.0153 |  | 938.5263 | 785.0935 | 890.9213 | 884.3704 | 953.7717 | 804.5485 |  | 767.8782 |  |  | 1042.147 | 1038.6274 | 1043.2806 | [5 empty] | 76.5267 | 796.2495 | 596.9783 | 43.3803 | 821.4056 | 721.7315 | 41.1109 | 927.5668 | 904.3194 | 938.5468 |  | 1079.7343 | 948.8272 | 818.3859 | 914.2789 | 1156.3175 | 918.8141 | 935.6742 | 874.3624 | 929.9054 | 872.0427 | 1002.6351 | 735.4001 | 885.1208 | 917.6682 | 843.1856 | 912.7694 | 850.2907 |  | 914.5565 | 759.2592 | 850.93 | 900.4722 | 941.3773 |  | 877.2774 | 851.699 | -0.27708 | 19.2971 | 1.4954 | 1.4958 | -24.2878 | 3.0881 | 2674.68 | 0.89 | 4.4927 | -2.8776 | -15.6827 | 2.1611 | 6.3841 | -31.3908 | 12.2968 | 119.4251 | 107.0518 | 130.4122 | 9.5476 | 0.99425 | 142.0747 | 108.2509
42838.4749 | 4719 | 53.2973 | 37.4447 | 28.4929 | 25.1183 | 22.7599 | 23.3695 | 23.3113 | 21.6872 | 34.3026 | 28.1755 | 23.579 | 21.8317 | 21.436 | 22.8846 | 104.3671 | 109.9404 | 112.3086 | 514.8446 | 670.7669 | 672.7747 | 800.7226 | 854.9509 | 846.3831 | 138.2958 | 793.6072 | 837.8578 | 822.6661 | 803.8557 | 817.9985 | 298.973 | 725.0772 | 829.0167 | 461.7489 | 686.946 | 791.3567 | 983.4054 | 814.7568 |  | 839.2944 | 707.8098 | 628.9169 | 824.1419 |  | 281.4688 | 472.1476 | 369.898 | 578.4793 | 645.1345 | 753.1974 | 802.0863 | 27.7057 | 157.9881 | 35.865 | 313.0211 | 29.709 | 50.1293 | 60.3635 | 86.9846 | 39.9258 |  |  | 5.3577 | -2.0752 | -68.0642 | 1.2623 | 8.0268 | -197.7632 | 31.0851 | -4.3577 | 4.1902 | 13.7452 | 70.0665 | 0.0047723 | -0.00028092 | 0.00050598 | 981.8451 | 782.915 | 284.6321 | 76.1369 | 26.2924 | 21.5598 | 20.8176 | 48.4461 | 30.8861 | 25.0551 | 22.9865 | 22.6367 | 25.9461 | 23.0906 | 268.8596 | 261.5409 | 217.7324 | 138.8976 | 121.3739 | 292.4634 | 186.4451 | 96.0295 | 97.093 | 98.9304 | 97.8019 | 112.4738 | 473.2247 | 183.9632 | 626.0212 | 867.9597 | 901.1827 | 891.4067 | 792.8689 | 890.7475 | 11.2778 | 7.5603 | 770.2598 | 769.3842 | 94.7451 | 779.3752 | 883.2391 | 68.5459 | 399.0984 | 838.6714 | 832.6639 | 561.2708 | 742.6995 | 826.5489 | 940.4731 | 846.3824 | 726.0613 | 734.5923 | 1039.5425 |  | 938.2283 | 785.186 | 890.5215 | 884.154 | 953.1208 | 804.4339 |  | 767.9545 |  |  | 1040.2189 | 1039.1121 | 1043.7319 | [5 empty] | 76.613 | 796.0917 | 597.6173 | 43.4001 | 821.2324 | 721.4519 | 41.1347 | 927.3567 | 903.6568 | 938.3084 |  | 1079.423 | 948.2745 | 819.8824 | 913.8012 | 1156.0186 | 918.5977 | 935.4617 | 873.9795 | 929.1663 | 871.5622 | 1002.7381 | 734.9885 | 884.9078 | 917.2296 | 841.6608 | 908.4641 | 850.176 |  | 914.8648 | 759.8845 | 850.8041 | 900.1937 | 940.7671 |  | 876.5788 | 851.3479 | 0.47901 | 19.2994 | 1.4955 | 1.4953 | -24.1629 | 3.088 | 2680.74 | 0.4 | 5.3284 | -2.7407 | -15.6961 | 2.1375 | 6.3254 | -31.3969 | 12.4477 | 119.2819 | 106.8952 | 130.1277 | 8.4258 | -0.94657 | 145.7785 | 108.1219
42838.4749 | 4720 | 53.3285 | 37.4547 | 28.4883 | 25.1171 | 22.7617 | 23.3733 | 23.3141 | 21.6887 | 34.3015 | 28.1833 | 23.5794 | 21.8276 | 21.4329 | 22.8856 | 104.3975 | 110.0214 | 112.3815 | 515.0141 | 670.7374 | 672.7637 | 800.6196 | 855.099 | 846.7244 | 138.497 | 792.9707 | 837.1897 | 822.0078 | 803.5411 | 817.6391 | 299.2491 | 724.9641 | 828.5387 | 462.1403 | 686.8632 | 792.2448 | 968.2 | 814.5868 |  | 839.0943 | 707.0046 | 628.9913 | 823.9144 |  | 281.4236 | 472.7946 | 369.2478 | 578.6287 | 643.3512 | 752.9401 | 801.8959 | 27.8543 | 157.9189 | 35.5818 | 312.8014 | 29.6979 | 50.1344 | 60.298 | 86.9662 | 39.91 |  |  | 6.4531 | -2.2336 | -68.0241 | 1.5646 | 8.1503 | -197.7836 | 30.7829 | -4.1001 | 4.1838 | 13.7747 | 70.3295 | 0.0047066 | -0.00015606 | 0.00050762 | 988.921 | 782.4918 | 284.8894 | 76.2242 | 26.3105 | 21.569 | 20.8161 | 48.4519 | 30.8975 | 25.064 | 22.9869 | 22.6423 | 25.9513 | 23.087 | 263.58 | 259.2386 | 215.881 | 135.8239 | 120.8105 | 292.2544 | 186.2904 | 96.0308 | 97.098 | 98.9438 | 97.8059 | 112.4942 | 473.5985 | 184.0634 | 626.0706 | 867.8311 | 900.8609 | 891.022 | 793.0487 | 890.3309 | 10.2387 | 7.8254 | 770.3234 | 769.5755 | 94.7945 | 779.6059 | 883.3486 | 68.6129 | 399.7777 | 837.6231 | 832.0367 | 561.4648 | 742.5635 | 826.1029 | 940.3349 | 846.3485 | 726.024 | 734.5435 | 1038.439 |  | 937.9329 | 785.2538 | 890.1891 | 883.9428 | 952.5533 | 804.3127 |  | 768.0189 |  |  | 1040.179 | 1039.1001 | 1043.3036 | [5 empty] | 76.7108 | 795.9531 | 598.2717 | 43.4338 | 821.1254 | 721.1226 | 41.1648 | 927.0887 | 902.8876 | 938.1223 |  | 1079.1148 | 947.9792 | 819.8601 | 913.5108 | 1155.7193 | 918.3211 | 935.205 | 873.5221 | 928.3606 | 871.1992 | 1004.5348 | 734.9826 | 884.8247 | 916.7612 | 840.8243 | 909.8241 | 850.0748 |  | 915.0203 | 760.697 | 850.4818 | 899.8212 | 940.5765 |  | 876.3384 | 851.0486 | 0.50851 | 19.2981 | 1.4963 | 1.4953 | -24.0688 | 3.088 | 2677.66 | 1.01 | 5.8468 | -2.8446 | -15.6983 | 2.3808 | 6.3731 | -31.3946 | 12.3855 | 119.1853 | 106.7653 | 129.8806 | 8.9806 | -0.76146 | 138.6436 | 108.0063
42838.4749 | 4721 | 53.3615 | 37.4681 | 28.5103 | 25.1273 | 22.768 | 23.381 | 23.318 | 21.6981 | 34.3177 | 28.1931 | 23.5862 | 21.829 | 21.4406 | 22.8935 | 104.4026 | 110.0987 | 112.4549 | 515.1628 | 670.7348 | 672.7483 | 800.2372 | 854.5942 | 846.2627 | 138.6782 | 792.4463 | 836.2547 | 821.7742 | 803.2048 | 817.5 | 299.5379 | 724.8627 | 828.4067 | 462.5612 | 686.8138 | 792.5739 | 974.3849 | 814.4265 |  | 838.9109 | 706.8103 | 629.0539 | 823.6893 |  | 281.2072 | 473.4295 | 369.2809 | 578.1878 | 643.5543 | 752.7891 | 801.5974 | 27.7473 | 157.8425 | 35.8148 | 312.4773 | 29.6961 | 50.1261 | 60.2323 | 86.9119 | 39.8931 |  |  | 4.4134 | -2.3578 | -68.3737 | 1.5698 | 8.1103 | -197.7717 | 30.3971 | -4.2604 | 4.0472 | 13.6816 | 70.0213 | 0.004751 | -0.00020206 | 0.00050762 | 982.1666 | 782.0149 | 285.1614 | 76.3171 | 26.3123 | 21.5659 | 20.8153 | 48.4664 | 30.8973 | 25.0606 | 22.9769 | 22.6416 | 25.943 | 23.0931 | 254.8284 | 248.6216 | 215.7427 | 138.4477 | 119.4308 | 291.8336 | 186.1499 | 96.023 | 97.094 | 98.9454 | 97.8028 | 112.5131 | 473.9799 | 184.1736 | 626.1119 | 867.1936 | 900.4933 | 890.6121 | 793.0365 | 889.8071 | 8.0844 | 7.2733 | 770.3655 | 769.8762 | 94.8324 | 779.7222 | 883.343 | 68.6798 | 400.4261 | 836.7133 | 831.0787 | 561.6616 | 742.4136 | 825.8775 | 940.1073 | 846.2823 | 726.0236 | 734.5095 | 1038.638 |  | 937.5978 | 785.3477 | 889.7917 | 883.7197 | 952.2652 | 804.1949 |  | 768.0975 |  |  | 1039.685 | 1038.1729 | 1042.2655 | [5 empty] | 76.7783 | 795.8111 | 598.927 | 43.44 | 820.9102 | 721.0677 | 41.1814 | 926.8437 | 902.4813 | 937.8992 |  | 1078.7735 | 947.5262 | 820.144 | 913.1254 | 1155.5052 | 918.0186 | 934.9909 | 873.0092 | 927.5244 | 870.5811 | 1006.4142 | 736.742 | 884.4723 | 916.3786 | 840.5541 | 908.5773 | 849.9582 |  | 915.0894 | 761.6116 | 850.0121 | 899.5314 | 940.1191 |  | 876.3389 | 850.7056 | 0.49998 | 19.2978 | 1.4964 | 1.4957 | -24.1728 | 3.088 | 2655.16 | 1 | 4.835 | -2.9239 | -15.7452 | 2.3858 | 6.3569 | -31.3913 | 12.3068 | 119.0355 | 106.6098 | 129.7586 | 9.889 | -0.7648 | 141.525 | 107.8758
42838.4749 | 4722 | 53.3868 | 37.4747 | 28.513 | 25.1288 | 22.7677 | 23.3856 | 23.321 | 21.6982 | 34.3284 | 28.1993 | 23.5937 | 21.8366 | 21.4381 | 22.8909 | 104.4156 | 110.1797 | 112.5221 | 515.3363 | 670.7829 | 672.7264 | 799.741 | 853.7224 | 845.7723 | 138.8725 | 792.0903 | 835.5137 | 821.9445 | 802.9767 | 817.6091 | 299.7959 | 724.7534 | 827.6167 | 462.9887 | 686.792 | 791.6533 | 981.8047 | 814.2598 |  | 838.7404 | 706.4599 | 628.9868 | 823.4668 |  | 281.2519 | 473.1704 | 369.1976 | 578.828 | 641.4054 | 752.7078 | 801.3475 | 27.978 | 157.717 | 36.0768 | 312.3154 | 29.6979 | 50.1142 | 60.1692 | 86.89 | 39.8732 |  |  | 3.6847 | -2.3361 | -68.1431 | 1.6473 | 7.9709 | -197.7717 | 30.4129 | -4.3616 | 4.0824 | 13.9262 | 70.7846 | 0.0047099 | -8.871e-05 | 0.00051091 | 988.4496 | 781.4593 | 285.4406 | 76.3922 | 26.3186 | 21.5648 | 20.8196 | 48.464 | 30.9033 | 25.0678 | 22.9732 | 22.6336 | 25.951 | 23.0886 | 244.8845 | 231.1378 | 207.3555 | 139.48 | 117.0171 | 291.1936 | 185.8411 | 96.0235 | 97.0917 | 98.9531 | 97.7993 | 112.5443 | 474.3882 | 184.2868 | 626.1482 | 866.4443 | 900.0468 | 890.1589 | 793.0684 | 889.4372 | 8.3933 | 5.835 | 770.4282 | 770.2575 | 94.8692 | 779.7599 | 883.2443 | 68.7413 | 401.1253 | 836.2551 | 830.2147 | 561.8659 | 742.2705 | 824.5958 | 940.5408 | 846.2192 | 725.9582 | 734.4388 | 1039.2104 |  | 937.2919 | 785.4133 | 889.5209 | 883.5441 | 952.0091 | 804.0235 |  | 768.1361 |  |  | 1038.4606 | 1037.6028 | 1041.9337 | [5 empty] | 76.8676 | 795.6768 | 599.8282 | 43.4717 | 820.6961 | 720.9835 | 41.2 | 926.5906 | 901.8239 | 937.756 |  | 1078.3067 | 947.1892 | 818.9209 | 912.8862 | 1155.262 | 917.7477 | 934.729 | 872.7062 | 926.8097 | 869.7273 | 1005.846 | 737.7513 | 884.2138 | 916.091 | 839.6027 | 908.6137 | 849.8542 |  | 916.323 | 760.506 | 849.4743 | 899.3248 | 940.122 |  | 876.0786 | 850.4251 | 0.30539 | 19.2982 | 1.4959 | 1.4957 | -24.1941 | 3.088 | 2634.71 | 1.1 | 4.4181 | -2.9099 | -15.7159 | 2.4436 | 6.3018 | -31.3901 | 12.3095 | 118.8881 | 106.5039 | 129.6495 | 10.8966 | 0.12603 | 145.0339 | 107.7101
42838.4749 | 4723 | 53.4132 | 37.4826 | 28.5169 | 25.1297 | 22.7633 | 23.3823 | 23.326 | 21.6957 | 34.3312 | 28.1969 | 23.5913 | 21.8305 | 21.435 | 22.8902 | 104.4248 | 110.2633 | 112.5913 | 515.5135 | 670.9422 | 672.7309 | 799.2283 | 853.2785 | 845.3042 | 139.0732 | 791.6613 | 835.346 | 821.9362 | 802.8626 | 817.5521 | 300.0803 | 724.6361 | 826.8486 | 463.4022 | 686.7857 | 790.3136 | 973.1093 | 814.097 |  | 838.5733 | 705.6632 | 628.9255 | 823.2444 |  | 281.0655 | 472.5815 | 368.6848 | 580.9073 | 638.7676 | 752.6234 | 800.9532 | 28.159 | 157.5432 | 36.2517 | 312.2386 | 29.6937 | 50.0948 | 60.1043 | 86.8603 | 39.8493 |  |  | 1.5471 | -2.39 | -67.8815 | 1.2583 | 8.0623 | -197.7908 | 30.4398 | -4.5463 | 4.1369 | 13.7479 | 70.4581 | 0.0047674 | -0.00014949 | 0.00046984 | 982.1881 | 781.0538 | 285.7145 | 76.475 | 26.3193 | 21.5523 | 20.8177 | 48.4765 | 30.9103 | 25.0704 | 22.9854 | 22.6416 | 25.9538 | 23.0891 | 238.3523 | 224.7998 | 202.0432 | 137.9631 | 115.2728 | 290.6394 | 185.5084 | 96.0171 | 97.099 | 98.9729 | 97.8013 | 112.5657 | 474.7823 | 184.4137 | 626.2153 | 866.1261 | 899.6114 | 889.7588 | 793.0367 | 889.104 | 14.0416 | 8.6865 | 770.4602 | 770.3687 | 94.9108 | 779.7858 | 883.194 | 68.8034 | 401.8129 | 835.7896 | 830.1696 | 562.0792 | 742.1358 | 823.8922 | 940.7208 | 846.1804 | 725.9412 | 734.4419 | 1038.9431 |  | 937.0071 | 785.4381 | 889.1461 | 883.3394 | 951.7304 | 803.8409 |  | 768.1514 |  |  | 1037.4498 | 1037.1175 | 1041.1995 | [5 empty] | 76.9574 | 795.5422 | 600.7017 | 43.4995 | 820.4889 | 720.9373 | 41.2162 | 926.365 | 901.3041 | 937.5668 |  | 1077.8013 | 946.6474 | 817.4725 | 912.7775 | 1155.0886 | 917.4646 | 934.5017 | 872.6135 | 926.2123 | 869.7784 | 1009.4558 | 737.9171 | 883.7741 | 916.0372 | 838.7792 | 909.2149 | 849.7414 |  | 916.5824 | 760.2348 | 848.7915 | 899.1689 | 939.694 |  | 875.7589 | 850.0847 | 0.063679 | 19.2992 | 1.4964 | 1.4966 | -24.1248 | 3.0881 | 2608.17 | 0.85 | 2.8627 | -2.9421 | -15.6796 | 2.1348 | 6.3376 | -31.3903 | 12.3144 | 118.7731 | 106.3593 | 129.5312 | 11.5383 | 0.67204 | 140.9411 | 107.5479
42838.475 | 4724 | 53.4304 | 37.4727 | 28.5104 | 25.1271 | 22.7598 | 23.3765 | 23.3145 | 21.6863 | 34.3284 | 28.1949 | 23.5848 | 21.8324 | 21.4349 | 22.8805 | 104.4291 | 110.3492 | 112.6637 | 515.6979 | 671.0652 | 672.8107 | 799.0013 | 853.1814 | 845.0136 | 139.2924 | 791.45 | 835.2805 | 822.0296 | 802.9965 | 817.2719 | 300.3316 | 724.547 | 826.4994 | 463.7982 | 686.7943 | 790.1332 | 956.508 | 813.9383 |  | 838.3889 | 704.9909 | 628.9203 | 823.014 |  | 280.3733 | 471.459 | 367.95 | 581.1246 | 638.0085 | 752.4112 | 800.2728 | 28.6411 | 157.3951 | 36.4537 | 312.072 | 29.7007 | 50.0896 | 60.0549 | 86.8155 | 39.8368 |  |  | 3.2516 | -2.3079 | -68.0366 | 1.3286 | 8.1155 | -197.7836 | 30.2099 | -4.3636 | 4.1134 | 13.6837 | 70.222 | 0.0044947 | -0.00020535 | 0.0004912 | 998.0981 | 780.6164 | 285.9804 | 76.5623 | 26.3283 | 21.5628 | 20.8166 | 48.4816 | 30.9127 | 25.0761 | 22.9845 | 22.6423 | 25.9577 | 23.0917 | 251.6306 | 241.2878 | 209.9764 | 140.4042 | 115.261 | 290.7325 | 185.3566 | 96.0134 | 97.0965 | 98.9802 | 97.8011 | 112.5965 | 475.1521 | 184.5115 | 626.2809 | 866.074 | 899.2445 | 889.4608 | 792.729 | 888.7891 | 14.5618 | 10.4348 | 770.4671 | 770.413 | 94.9535 | 779.7716 | 883.1379 | 68.8605 | 402.443 | 835.3817 | 830.2775 | 562.2719 | 742.0475 | 823.5681 | 941.5124 | 846.1371 | 726.0311 | 734.5872 | 1038.834 |  | 936.683 | 785.4533 | 888.7015 | 883.1197 | 951.2689 | 803.683 |  | 768.152 |  |  | 1036.8662 | 1036.5188 | 1040.5 | [5 empty] | 77.0438 | 795.4089 | 601.4883 | 43.5162 | 820.289 | 721.003 | 41.2467 | 926.1594 | 900.8743 | 937.3658 |  | 1077.4004 | 946.0517 | 817.0644 | 912.7396 | 1154.8269 | 917.2243 | 934.2508 | 872.4431 | 925.9276 | 869.7971 | 1001.5634 | 737.5456 | 883.0157 | 915.8988 | 839.163 | 909.8638 | 849.6305 |  | 916.1747 | 761.0146 | 848.3414 | 899.1686 | 939.3596 |  | 875.4222 | 849.777 | 0.55674 | 19.2956 | 1.4959 | 1.497 | -24.1031 | 3.0881 | 2598.4 | 0.7 | 4.1497 | -2.8889 | -15.6856 | 2.192 | 6.3578 | -31.3865 | 12.2665 | 118.6369 | 106.1883 | 129.3323 | 10.0771 | -0.22962 | 133.3426 | 107.4123
42838.475 | 4725 | 53.4648 | 37.5004 | 28.5221 | 25.1318 | 22.7687 | 23.378 | 23.3264 | 21.6957 | 34.3435 | 28.207 | 23.595 | 21.8335 | 21.4472 | 22.8953 | 104.4457 | 110.4256 | 112.7358 | 515.8589 | 671.1938 | 672.9704 | 798.9152 | 852.7468 | 844.3688 | 139.5041 | 791.4298 | 835.0114 | 822.4314 | 803.0539 | 817.1488 | 300.5911 | 724.4473 | 825.7416 | 464.1976 | 686.809 | 789.5695 | 982.8272 | 813.7445 |  | 838.1138 | 706.6479 | 628.8037 | 822.7567 |  | 280.52 | 471.4303 | 367.9308 | 580.2793 | 638.9557 | 751.8299 | 799.9194 | 29.0318 | 157.2853 | 36.5912 | 311.8681 | 29.7074 | 50.077 | 60.0015 | 86.7703 | 39.8424 |  |  | 0.22365 | -1.9944 | -68.3073 | 0.99877 | 7.9769 | -197.8006 | 30.5049 | -4.3715 | 4.3313 | 13.6021 | 70.087 | 0.004608 | -0.00015935 | 0.00053719 | 994.687 | 780.1872 | 286.2493 | 76.6417 | 26.3389 | 21.5651 | 20.8164 | 48.4909 | 30.9144 | 25.0786 | 22.9878 | 22.6391 | 25.9596 | 23.0963 | 267.1192 | 245.676 | 211.5737 | 140.3239 | 115.9847 | 290.8603 | 185.2389 | 96.0193 | 97.1052 | 98.994 | 97.8013 | 112.6222 | 475.5303 | 184.6258 | 626.3448 | 865.8198 | 898.9325 | 889.1749 | 792.06 | 888.3053 | 15.9051 | 7.4317 | 770.49 | 770.5552 | 95.0003 | 779.7522 | 883.2148 | 68.9306 | 403.0745 | 835.1814 | 830.0068 | 562.4762 | 741.9666 | 822.6453 | 941.7855 | 846.1188 | 726.1218 | 734.6998 | 1038.4167 |  | 936.3887 | 785.4747 | 888.2507 | 882.9373 | 950.7858 | 803.5758 |  | 768.1659 |  |  | 1036.4245 | 1035.7291 | 1039.7264 | [5 empty] | 77.1295 | 795.2729 | 602.173 | 43.5387 | 820.0643 | 720.9794 | 41.2702 | 925.9356 | 900.9704 | 937.1853 |  | 1077.1357 | 945.8073 | 817.4456 | 912.5855 | 1154.5499 | 916.9433 | 934.01 | 872.2645 | 926.1082 | 869.9564 | 1001.7709 | 736.2971 | 882.4062 | 915.6822 | 838.8855 | 911.9358 | 849.519 |  | 915.761 | 762.905 | 848.2326 | 899.2928 | 939.3318 |  | 875.2021 | 849.4857 | -0.28135 | 19.2951 | 1.4955 | 1.4963 | -24.2287 | 3.0881 | 2579.07 | 0.8 | 1.0882 | -2.6855 | -15.7165 | 1.9004 | 6.3015 | -31.379 | 12.3228 | 118.5221 | 106.0149 | 129.1229 | 8.3755 | -0.42275 | 145.5409 | 107.3031
42838.475 | 4726 | 53.501 | 37.508 | 28.5345 | 25.1427 | 22.7662 | 23.3817 | 23.3331 | 21.6947 | 34.3546 | 28.2143 | 23.5955 | 21.833 | 21.4429 | 22.8944 | 104.4627 | 110.5031 | 112.8122 | 516.0005 | 671.3289 | 673.1235 | 798.0395 | 851.8229 | 843.3959 | 139.7083 | 791.4084 | 834.5689 | 822.4604 | 802.864 | 816.9505 | 300.8422 | 724.3656 | 824.3817 | 464.5704 | 686.8167 | 788.2925 | 988.8497 | 813.5912 |  | 837.9583 | 706.1921 | 628.4288 | 822.5314 |  | 281.0358 | 472.1315 | 368.0218 | 581.5369 | 641.7724 | 751.045 | 799.8931 | 29.1723 | 157.1966 | 37.2906 | 311.5642 | 29.6889 | 50.0603 | 59.9499 | 86.7281 | 39.8328 |  |  | 1.4492 | -2.2343 | -68.0885 | 1.1598 | 8.011 | -197.7717 | 30.6587 | -4.5207 | 4.105 | 13.634 | 70.2741 | 0.0046967 | -0.00014949 | 0.00050434 | 986.4213 | 779.8063 | 286.5146 | 76.7235 | 26.3434 | 21.5676 | 20.8185 | 48.5072 | 30.9211 | 25.0816 | 22.9883 | 22.6421 | 25.9692 | 23.099 | 269.3259 | 242.8119 | 205.714 | 141.1153 | 119.9198 | 291.0523 | 185.034 | 96.0218 | 97.1091 | 99.0002 | 97.809 | 112.6463 | 475.9056 | 184.7414 | 626.398 | 865.4149 | 898.5383 | 888.7583 | 791.6023 | 887.8702 | 14.6414 | 8.1231 | 770.5135 | 770.7972 | 95.0384 | 779.7837 | 883.2456 | 68.9899 | 403.6915 | 835.2358 | 829.4279 | 562.6765 | 741.8597 | 821.5581 | 942.3387 | 846.1414 | 726.2569 | 734.8785 | 1038.3761 |  | 936.0802 | 785.4777 | 887.8955 | 882.7282 | 950.3838 | 803.5395 |  | 768.179 |  |  | 1036.917 | 1034.9068 | 1039.076 | [5 empty] | 77.2097 | 795.1344 | 602.7426 | 43.559 | 819.8419 | 720.926 | 41.2884 | 925.7135 | 901.3963 | 936.9807 |  | 1077.0581 | 945.4588 | 817.5448 | 912.1841 | 1154.1992 | 916.6717 | 933.7735 | 872.0117 | 926.1806 | 869.7069 | 1001.4521 | 736.1231 | 882.2522 | 915.3285 | 838.0465 | 912.9999 | 849.4101 |  | 915.6108 | 763.0159 | 848.2584 | 899.1936 | 938.7101 |  | 874.9107 | 849.2068 | 0.24844 | 19.2984 | 1.4955 | 1.4966 | -24.1629 | 3.0881 | 2574.66 | 1.26 | 2.7699 | -2.8438 | -15.6987 | 2.0489 | 6.3125 | -31.3646 | 12.3491 | 118.3909 | 105.8788 | 128.9505 | 8.1595 | 0.20109 | 148.4402 | 107.1603
42838.475 | 4727 | 53.5233 | 37.5087 | 28.54 | 25.1391 | 22.7741 | 23.387 | 23.3303 | 21.6956 | 34.353 | 28.2198 | 23.5984 | 21.837 | 21.4456 | 22.8954 | 104.473 | 110.5841 | 112.8876 | 516.1613 | 671.4568 | 673.2189 | 797.3499 | 851.1346 | 842.6735 | 139.9099 | 791.2586 | 833.9855 | 821.482 | 802.9022 | 816.812 | 301.1256 | 724.2859 | 823.7638 | 464.9212 | 686.7905 | 787.6791 | 995.2894 | 813.4301 |  | 837.7598 | 705.1761 | 628.362 | 822.3101 |  | 280.1145 | 472.8107 | 367.9129 | 582.0355 | 643.0479 | 750.9672 | 801.4337 | 29.2598 | 157.1247 | 37.7785 | 311.4746 | 29.6743 | 50.0368 | 59.8957 | 86.6733 | 39.8308 |  |  | -2.2747 | -1.9392 | -68.0083 | 1.1243 | 8.0807 | -197.8105 | 30.6895 | -4.4405 | 4.2729 | 13.7175 | 69.7611 | 0.0047969 | -0.00017413 | 0.00048791 | 981.897 | 779.4061 | 286.7697 | 76.8123 | 26.3518 | 21.5744 | 20.8204 | 48.5134 | 30.9352 | 25.0849 | 22.9888 | 22.6538 | 25.9672 | 23.1015 | 277.9777 | 240.9849 | 201.138 | 140.8997 | 122.1204 | 291.1344 | 184.8135 | 96.0137 | 97.1023 | 99.0058 | 97.8037 | 112.6711 | 476.3199 | 184.866 | 626.4404 | 865.2438 | 898.11 | 888.4738 | 791.6881 | 887.629 | 10.5653 | 8.405 | 770.5225 | 770.7344 | 95.0894 | 779.7459 | 883.3339 | 69.0554 | 404.2643 | 835.465 | 829.0305 | 562.8492 | 741.7514 | 820.8941 | 942.4519 | 846.1111 | 726.3338 | 734.9534 | 1038.7275 |  | 935.7184 | 785.4584 | 887.4763 | 882.5208 | 950.0681 | 803.3721 |  | 768.1443 |  |  | 1038.8606 | 1034.6704 | 1039.2572 | [5 empty] | 77.2973 | 795.0011 | 603.2844 | 43.5778 | 819.6178 | 720.8438 | 41.309 | 925.4885 | 901.5564 | 936.7835 |  | 1077.0234 | 945.0361 | 816.523 | 911.6634 | 1153.8907 | 916.4288 | 933.5312 | 871.607 | 925.6877 | 869.0353 | 1001.5772 | 736.6671 | 882.4759 | 915.3298 | 837.3355 | 909.5211 | 849.296 |  | 916.5735 | 762.2724 | 848.1119 | 898.97 | 938.5525 |  | 874.8489 | 848.9444 | 0.15847 | 19.2951 | 1.4956 | 1.4969 | -24.0284 | 3.0882 | 2595.84 | 1.06 | -3.47 | -2.6506 | -15.6966 | 2.0182 | 6.3397 | -31.3665 | 12.3548 | 118.2261 | 105.719 | 128.8164 | 7.2106 | 0.68022 | 151.5833 | 106.999
42838.475 | 4728 | 53.5438 | 37.5181 | 28.5387 | 25.1451 | 22.7727 | 23.388 | 23.327 | 21.6892 | 34.3661 | 28.226 | 23.5993 | 21.8405 | 21.4469 | 22.899 | 104.4896 | 110.6643 | 112.9591 | 516.3359 | 671.5341 | 673.2703 | 796.6928 | 850.9412 | 842.2965 | 140.1009 | 790.9181 | 833.6062 | 820.5206 | 802.7622 | 816.529 | 301.4195 | 724.1916 | 823.4733 | 465.2851 | 686.7913 | 786.9982 | 976.8178 | 813.2628 |  | 837.6142 | 703.6999 | 628.3178 | 822.0825 |  | 279.3871 | 473.3616 | 367.7752 | 583.2999 | 646.4113 | 750.6219 | 801.7249 | 28.8478 | 157.0743 | 37.3606 | 311.3281 | 29.6721 | 50.0097 | 59.8497 | 86.6325 | 39.826 |  |  | -1.958 | -2.0325 | -67.9098 | 1.3188 | 7.647 | -197.7671 | 30.3873 | -4.085 | 4.1338 | 13.678 | 69.2195 | 0.0045752 | -0.00016592 | 0.00055198 | 972.5741 | 779.1459 | 287.0185 | 76.8999 | 26.3506 | 21.5703 | 20.8181 | 48.5181 | 30.9319 | 25.0807 | 22.9862 | 22.6508 | 25.9657 | 23.098 | 266.5109 | 240.6528 | 205.5078 | 140.6779 | 126.0594 | 290.8782 | 184.6723 | 96.0242 | 97.1052 | 99.0304 | 97.8126 | 112.695 | 476.6955 | 184.9724 | 626.4883 | 864.7175 | 897.7575 | 888.2612 | 791.9726 | 887.3507 | 10.0555 | 8.8938 | 770.5375 | 770.5499 | 95.143 | 779.8676 | 883.4679 | 69.1198 | 404.8195 | 835.061 | 828.6737 | 563.0249 | 741.6587 | 820.3416 | 942.0149 | 846.1055 | 726.3823 | 734.9996 | 1038.3684 |  | 935.3574 | 785.4572 | 887.0961 | 882.3202 | 949.6506 | 803.2417 |  | 768.1246 |  |  | 1041.4413 | 1034.9302 | 1039.6834 | [5 empty] | 77.3794 | 794.8692 | 603.8945 | 43.5939 | 819.4939 | 720.7305 | 41.3264 | 925.2395 | 901.2624 | 936.5834 |  | 1076.7203 | 944.8415 | 814.6707 | 911.1681 | 1153.643 | 916.171 | 933.2759 | 871.1668 | 924.8423 | 869.0131 | 1001.0401 | 736.9888 | 882.3996 | 915.104 | 836.1419 | 911.6332 | 849.1882 |  | 917.2168 | 761.3263 | 847.7674 | 898.6044 | 938.4911 |  | 874.6255 | 848.6696 | 0.2527 | 19.2935 | 1.4959 | 1.4976 | -24.2273 | 3.0881 | 2568.73 | 1.03 | -3.219 | -2.7146 | -15.691 | 2.1866 | 6.1661 | -31.3578 | 12.2918 | 118.0815 | 105.5737 | 128.6371 | 8.4458 | 0.17594 | 142.7117 | 106.8685
42838.475 | 4729 | 53.5734 | 37.5272 | 28.544 | 25.1448 | 22.7687 | 23.3812 | 23.3293 | 21.6955 | 34.3781 | 28.2276 | 23.6018 | 21.8349 | 21.4488 | 22.8981 | 104.5024 | 110.7494 | 113.0373 | 516.506 | 671.5266 | 673.3576 | 795.8225 | 851.0569 | 842.2807 | 140.2887 | 790.6716 | 833.121 | 820.4214 | 802.5745 | 816.334 | 301.6818 | 724.0804 | 822.8874 | 465.6564 | 686.8213 | 786.3618 | 1011.319 | 813.0929 |  | 837.4623 | 701.2678 | 628.3514 | 821.8543 |  | 279.0203 | 474.0734 | 367.0324 | 583.7259 | 647.2286 | 750.6188 | 800.8203 | 28.3085 | 156.9449 | 36.845 | 311.2045 | 29.6768 | 49.9971 | 59.8199 | 86.59 | 39.8246 |  |  | 4.8668 | -2.1219 | -68.0681 | 1.3214 | 7.7758 | -197.7947 | 30.5023 | -4.2611 | 4.3076 | 13.7003 | 70.3599 | 0.004723 | -0.00026449 | 0.00054705 | 973.1262 | 778.8795 | 287.2838 | 76.9877 | 26.3712 | 21.5664 | 20.8137 | 48.5289 | 30.9372 | 25.0915 | 22.9833 | 22.6493 | 25.9674 | 23.1041 | 267.5277 | 248.7298 | 204.2147 | 142.5742 | 124.7697 | 290.7468 | 184.4438 | 96.0218 | 97.1097 | 99.0424 | 97.809 | 112.7257 | 477.0602 | 185.0811 | 626.5052 | 864.4143 | 897.4407 | 888.0046 | 792.6139 | 887.0355 | 15.6344 | 8.3247 | 770.568 | 770.2736 | 95.1854 | 779.8587 | 883.5281 | 69.1804 | 405.3694 | 834.6414 | 828.3292 | 563.2169 | 741.5651 | 819.8229 | 940.939 | 846.0906 | 726.4279 | 735.0223 | 1037.5481 |  | 935.048 | 785.4474 | 886.8387 | 882.1498 | 949.2367 | 803.1789 |  | 768.1136 |  |  | 1042.4499 | 1035.0053 | 1039.6608 | [5 empty] | 77.47 | 794.7564 | 604.5507 | 43.6193 | 819.3364 | 720.7632 | 41.3472 | 924.9786 | 900.7747 | 936.3741 |  | 1076.3027 | 944.5195 | 813.8598 | 910.7317 | 1153.2359 | 915.9667 | 933.0101 | 870.8559 | 923.8516 | 868.6359 | 1002.3462 | 736.3347 | 881.9681 | 914.8486 | 835.553 | 911.1792 | 849.0723 |  | 918.5204 | 760.1155 | 847.3908 | 898.3241 | 938.0982 |  | 874.1355 | 848.3202 | 0.16719 | 19.2955 | 1.4955 | 1.4976 | -24.1729 | 3.0882 | 2560.65 | 0.69 | 5.0746 | -2.7749 | -15.7168 | 2.1898 | 6.2178 | -31.3599 | 12.315 | 117.9719 | 105.4757 | 128.4588 | 8.3129 | 0.28925 | 159.6026 | 106.7532
42838.475 | 4730 | 53.6027 | 37.5414 | 28.5483 | 25.151 | 22.7779 | 23.3879 | 23.3371 | 21.7023 | 34.3814 | 28.2382 | 23.6039 | 21.8429 | 21.4516 | 22.9083 | 104.5043 | 110.8229 | 113.1124 | 516.6836 | 671.4059 | 673.4179 | 795.3804 | 850.9219 | 841.9865 | 140.4701 | 790.5293 | 832.2989 | 820.5138 | 802.4917 | 816.3167 | 301.9382 | 723.9929 | 822.439 | 466.0196 | 686.8322 | 785.8795 | 1013.704 | 812.9264 |  | 837.2274 | 700.2068 | 628.2637 | 821.6184 |  | 279.3499 | 474.7776 | 365.8503 | 581.2023 | 644.5662 | 750.676 | 799.6523 | 27.8826 | 156.8213 | 36.3093 | 311.0285 | 29.651 | 49.9795 | 59.7808 | 86.5341 | 39.8156 |  |  | 7.5255 | -2.1554 | -68.1674 | 0.78652 | 7.9959 | -197.7691 | 29.926 | -4.3051 | 4.1274 | 13.7416 | 69.6679 | 0.0044437 | -0.00027434 | 0.00050434 | 976.5183 | 778.5735 | 287.5221 | 77.0942 | 26.3715 | 21.5749 | 20.8184 | 48.5352 | 30.9409 | 25.0836 | 22.9874 | 22.65 | 25.9639 | 23.1018 | 281.2569 | 247.4999 | 205.9522 | 142.9501 | 121.2562 | 290.9866 | 184.2167 | 96.0273 | 97.1186 | 99.0545 | 97.8075 | 112.7545 | 477.4169 | 185.1962 | 626.5078 | 864.033 | 897.1249 | 887.6961 | 793.0139 | 886.941 | 11.0102 | 5.971 | 770.5921 | 770.263 | 95.2311 | 779.8973 | 883.6622 | 69.2472 | 405.9384 | 834.4464 | 827.5981 | 563.3871 | 741.4629 | 819.5658 | 940.5325 | 846.0655 | 726.4134 | 734.9663 | 1038.6107 |  | 934.7384 | 785.4323 | 886.5555 | 881.9668 | 948.7022 | 803.12 |  | 768.0913 |  |  | 1042.945 | 1034.9051 | 1039.8325 | [5 empty] | 77.5508 | 794.6307 | 605.1909 | 43.6453 | 819.1358 | 720.6166 | 41.3636 | 924.7401 | 900.2045 | 936.1677 |  | 1075.8193 | 943.7371 | 813.5992 | 910.5536 | 1152.8912 | 915.7419 | 932.7773 | 870.4764 | 923.1648 | 867.4123 | 1001.5634 | 736.0349 | 881.692 | 914.4594 | 835.1966 | 909.6567 | 848.9673 |  | 919.3948 | 759.3101 | 847.1548 | 898.2955 | 937.9038 |  | 873.6831 | 848.0323 | 0.15921 | 19.2955 | 1.4953 | 1.497 | -24.1299 | 3.0882 | 2530.31 | 0.81 | 6.3102 | -2.7981 | -15.7357 | 1.6903 | 6.3054 | -31.3588 | 12.1984 | 117.81 | 105.368 | 128.2278 | 6.8238 | 0.066033 | 160.8249 | 106.6322
42838.475 | 4731 | 53.6377 | 37.5499 | 28.5377 | 25.1335 | 22.764 | 23.3734 | 23.3235 | 21.6875 | 34.3759 | 28.232 | 23.6019 | 21.8314 | 21.4422 | 22.8996 | 104.5137 | 110.906 | 113.183 | 516.8471 | 671.3111 | 673.4149 | 795.0924 | 850.5531 | 841.6415 | 140.6613 | 790.1887 | 832.0355 | 820.7952 | 802.3798 | 816.3724 | 302.1937 | 723.916 | 822.1647 | 466.4041 | 686.8022 | 785.6708 | 1027.0274 | 812.7629 |  | 837.0091 | 700.0687 | 627.8519 | 821.3841 |  | 279.488 | 475.1945 | 365.514 | 578.9235 | 645.3269 | 750.405 | 798.6693 | 27.601 | 156.6912 | 35.8875 | 310.7764 | 29.6639 | 49.9453 | 59.744 | 86.4731 | 39.7864 |  |  | 7.3619 | -1.8722 | -68.3008 | 1.1243 | 7.8698 | -197.7908 | 30.3662 | -4.4819 | 4.1659 | 13.741 | 70.0144 | 0.0047279 | -0.00019549 | 0.00054376 | 977.1117 | 778.1606 | 287.7683 | 77.2044 | 26.3878 | 21.584 | 20.8251 | 48.5442 | 30.9556 | 25.0972 | 22.9906 | 22.6543 | 25.9735 | 23.1098 | 280.612 | 237.158 | 198.1434 | 144.099 | 121.5294 | 290.9502 | 183.8802 | 96.0225 | 97.1075 | 99.0616 | 97.7978 | 112.7757 | 477.791 | 185.312 | 626.5266 | 863.5874 | 896.7475 | 887.3359 | 793.3318 | 886.7881 | 10.4247 | 6.5952 | 770.6183 | 770.2944 | 95.2769 | 779.9751 | 883.7048 | 69.3025 | 406.4777 | 834.2572 | 826.9741 | 563.5345 | 741.3581 | 819.5877 | 940.5238 | 846.0163 | 726.4279 | 734.9823 | 1039.1554 |  | 934.371 | 785.4098 | 886.3206 | 881.7566 | 948.4094 | 803.0518 |  | 768.0755 |  |  | 1042.5436 | 1035.1253 | 1040.5247 | [5 empty] | 77.6345 | 794.5048 | 605.7207 | 43.6614 | 818.9462 | 720.3918 | 41.3882 | 924.4933 | 899.6948 | 935.9334 |  | 1075.4267 | 942.9945 | 814.0697 | 910.4328 | 1152.6381 | 915.467 | 932.5394 | 870.155 | 922.7994 | 866.4819 | 1004.335 | 735.5783 | 881.7334 | 914.1584 | 834.4357 | 912.4815 | 848.8478 |  | 919.4489 | 758.3333 | 846.7369 | 898.6245 | 937.823 |  | 873.1976 | 847.7669 | 0.49738 | 19.2947 | 1.4959 | 1.4957 | -24.2624 | 3.0882 | 2516.99 | 1.51 | 6.2414 | -2.6085 | -15.7554 | 2.0214 | 6.2547 | -31.3564 | 12.2862 | 117.6378 | 105.279 | 128.1044 | 6.89 | 0.88899 | 167.7416 | 106.4888
42838.475 | 4732 | 53.6571 | 37.5537 | 28.5407 | 25.1255 | 22.7645 | 23.375 | 23.3307 | 21.6939 | 34.3855 | 28.2358 | 23.597 | 21.8287 | 21.4383 | 22.895 | 104.5287 | 111.0001 | 113.2641 | 516.9839 | 671.3031 | 673.3842 | 794.3049 | 850.0456 | 841.2858 | 140.8636 | 789.8085 | 831.4044 | 821.0356 | 802.2251 | 816.3476 | 302.4635 | 723.819 | 822.1677 | 466.812 | 686.796 | 785.5211 | 992.1329 | 812.5842 |  | 836.8621 | 699.2834 | 627.6268 | 821.1379 |  | 279.4327 | 475.7855 | 365.4904 | 577.8638 | 644.0044 | 749.8552 | 798.4399 | 27.9868 | 156.5783 | 35.544 | 310.5933 | 29.6515 | 49.912 | 59.7094 | 86.4122 | 39.7736 |  |  | 4.6835 | -2.1048 | -68.0241 | 1.255 | 7.4117 | -197.7566 | 30.221 | -4.1369 | 4.1248 | 13.7458 | 69.9583 | 0.0046507 | -0.00021192 | 0.00054212 | 969.939 | 777.7851 | 288.0086 | 77.2937 | 26.3862 | 21.5802 | 20.8182 | 48.5532 | 30.9576 | 25.0905 | 22.9941 | 22.6466 | 25.9728 | 23.1099 | 274.6988 | 229.5314 | 195.5359 | 145.7047 | 120.1527 | 290.8192 | 183.5985 | 96.0339 | 97.1109 | 99.0846 | 97.8075 | 112.8166 | 478.1939 | 185.4384 | 626.5537 | 862.9938 | 896.3425 | 887.0132 | 793.6344 | 886.4576 | 15.4168 | 9.3695 | 770.6354 | 770.3562 | 95.327 | 779.9575 | 883.5981 | 69.3763 | 407.0291 | 833.8677 | 826.5515 | 563.702 | 741.3215 | 819.2983 | 939.892 | 846.0124 | 726.468 | 735.0146 | 1037.9754 |  | 934.0866 | 785.4019 | 886.4131 | 881.5793 | 947.9894 | 802.946 |  | 768.0473 |  |  | 1042.6641 | 1035.9597 | 1040.6596 | [5 empty] | 77.7126 | 794.3961 | 606.1616 | 43.6824 | 818.767 | 720.1755 | 41.4107 | 924.2455 | 899.1921 | 935.7184 |  | 1075.2457 | 942.4539 | 814.4056 | 909.891 | 1152.4501 | 915.2038 | 932.2875 | 869.5529 | 922.3435 | 865.4336 | 1005.7033 | 733.4601 | 881.3904 | 914.6711 | 834.1285 | 907.5063 | 848.7285 |  | 920.3469 | 757.7515 | 846.3977 | 898.9357 | 937.5806 |  | 873.0233 | 847.4891 | 0.18425 | 19.2924 | 1.4962 | 1.4962 | -24.222 | 3.0882 | 2535.97 | 0.92 | 4.9781 | -2.7669 | -15.7297 | 2.1366 | 6.0683 | -31.3452 | 12.2535 | 117.5492 | 105.3146 | 127.9241 | 7.5271 | 1.1413 | 150.0726 | 106.3398
42838.4751 | 4733 | 53.702 | 37.5753 | 28.5547 | 25.1435 | 22.7768 | 23.3789 | 23.3415 | 21.7059 | 34.4003 | 28.2589 | 23.6107 | 21.8488 | 21.4461 | 22.9088 | 104.5382 | 111.0957 | 113.3444 | 517.1071 | 671.305 | 673.3723 | 795.0072 | 850.0572 | 841.3781 | 141.0645 | 789.5429 | 830.8557 | 819.6392 | 801.929 | 815.8243 | 302.7119 | 723.7206 | 820.6174 | 467.2135 | 686.7439 | 785.6074 | 995.7978 | 812.399 |  | 836.6082 | 699.8047 | 628.0582 | 820.8875 |  | 279.0569 | 475.7752 | 364.6332 | 576.8027 | 644.1931 | 749.252 | 797.7784 | 28.0848 | 156.4155 | 35.3931 | 310.4127 | 29.6489 | 49.8506 | 59.6774 | 86.3491 | 39.7533 |  |  | 5.0771 | -2.2546 | -68.3086 | 1.3832 | 8.2548 | -197.7849 | 30.6981 | -4.2874 | 4.1268 | 13.4812 | 69.2446 | 0.0047329 | -0.00018071 | 0.00051255 | 966.3602 | 777.4529 | 288.2622 | 77.3848 | 26.3831 | 21.5669 | 20.8108 | 48.5607 | 30.9519 | 25.0919 | 22.9869 | 22.6419 | 25.9682 | 23.1058 | 284.2476 | 237.9732 | 207.2372 | 147.8422 | 121.5356 | 291.062 | 183.5992 | 96.0283 | 97.1138 | 99.0933 | 97.8056 | 112.8415 | 478.5527 | 185.5521 | 626.5538 | 862.9004 | 896.0211 | 886.7888 | 793.2358 | 885.964 | 11.0613 | 10.3132 | 770.6216 | 770.5634 | 95.3841 | 779.8542 | 883.4256 | 69.4394 | 407.5314 | 833.5714 | 826.3044 | 563.8536 | 741.2134 | 817.4582 | 939.3615 | 845.9966 | 726.445 | 734.9761 | 1036.8034 |  | 933.7932 | 785.3756 | 886.1362 | 881.4018 | 947.6215 | 802.847 |  | 768.006 |  |  | 1042.9284 | 1035.1079 | 1039.5298 | [5 empty] | 77.8093 | 794.2956 | 606.6621 | 43.7134 | 818.6488 | 719.9719 | 41.4497 | 923.9996 | 899.4181 | 935.532 |  | 1074.7814 | 942.2672 | 814.66 | 909.4279 | 1152.2257 | 914.9513 | 932.0213 | 869.1665 | 921.618 | 864.3086 | 1002.8307 | 732.3835 | 881.0146 | 914.4478 | 834.1859 | 910.6388 | 848.6112 |  | 918.5276 | 756.8812 | 846.2533 | 899.2538 | 937.2986 |  | 872.4721 | 847.2146 | 0.10653 | 19.2919 | 1.4957 | 1.4964 | -24.1416 | 3.0882 | 2566.5 | 0.8 | 5.1818 | -2.8637 | -15.7625 | 2.243 | 6.4022 | -31.3382 | 12.3462 | 117.4566 | 105.2097 | 127.7669 | 6.503 | -0.15873 | 151.8724 | 106.228
42838.4751 | 4734 | 53.7207 | 37.5709 | 28.5576 | 25.1423 | 22.7799 | 23.3861 | 23.3336 | 21.6977 | 34.4017 | 28.2547 | 23.6085 | 21.8326 | 21.4381 | 22.9037 | 104.551 | 111.1679 | 113.417 | 517.2111 | 671.3375 | 673.3877 | 795.3229 | 849.9642 | 841.2624 | 141.2677 | 789.0977 | 829.9654 | 820.273 | 802.0209 | 815.693 | 302.9738 | 723.6543 | 819.2298 | 467.6056 | 686.6742 | 784.8856 | 992.5642 | 812.2385 |  | 836.4302 | 700.4104 | 627.8236 | 820.6484 |  | 278.2664 | 475.595 | 364.1526 | 576.4634 | 644.8416 | 748.8365 | 797.0312 | 28.3933 | 156.1855 | 36.1267 | 310.3171 | 29.656 | 49.7743 | 59.6522 | 86.2643 | 39.7327 |  |  | 5.5824 | -2.3893 | -67.7659 | 1.3227 | 8.0643 | -197.7638 | 30.6311 | -4.2887 | 4.1696 | 13.5282 | 69.5517 | 0.004838 | -5.585e-05 | 0.00051584 | 973.3452 | 777.0893 | 288.523 | 77.4799 | 26.3954 | 21.5686 | 20.808 | 48.5663 | 30.956 | 25.1019 | 22.9897 | 22.6479 | 25.9683 | 23.1039 | 290.9215 | 248.684 | 214.963 | 148.5554 | 124.7522 | 291.0391 | 183.6287 | 96.0197 | 97.1181 | 99.0982 | 97.8038 | 112.8628 | 478.9036 | 185.6651 | 626.5594 | 862.9017 | 895.6998 | 886.5298 | 792.6056 | 885.8859 | 11.8302 | 10.7229 | 770.5919 | 770.6421 | 95.4416 | 779.7403 | 883.3428 | 69.5055 | 408.0145 | 833.2324 | 825.6258 | 563.9611 | 741.1449 | 816.8422 | 938.792 | 845.9116 | 726.3762 | 734.8917 | 1036.63 |  | 933.4606 | 785.323 | 885.7065 | 881.1813 | 947.0173 | 802.7719 |  | 767.9604 |  |  | 1040.4235 | 1033.6005 | 1038.1623 | [5 empty] | 77.8946 | 794.1791 | 607.1551 | 43.7268 | 818.6249 | 719.4983 | 41.4552 | 923.7678 | 899.2006 | 935.3397 |  | 1074.3847 | 942.0451 | 813.8718 | 909.1762 | 1151.9284 | 914.7921 | 931.7839 | 868.6675 | 920.7665 | 862.9397 | 1007.2538 | 733.5495 | 880.5851 | 914.3033 | 834.0498 | 912.2568 | 848.4989 |  | 921.4974 | 755.4649 | 845.7862 | 899.3155 | 936.9739 |  | 872.3483 | 846.9714 | 0.46677 | 19.2947 | 1.4958 | 1.4965 | -24.2155 | 3.0882 | 2581.38 | 0.9 | 5.4333 | -2.9476 | -15.6978 | 2.1932 | 6.3266 | -31.3302 | 12.3302 | 117.3195 | 105.0475 | 127.5072 | 5.758 | -1.0133 | 150.2965 | 106.1048
42838.4751 | 4735 | 53.755 | 37.5815 | 28.5666 | 25.1552 | 22.7789 | 23.3952 | 23.342 | 21.7015 | 34.4127 | 28.2521 | 23.6101 | 21.8388 | 21.4451 | 22.9055 | 104.5642 | 111.2594 | 113.5053 | 517.3584 | 671.3086 | 673.4362 | 794.5562 | 849.2388 | 840.5203 | 141.4976 | 788.7146 | 829.5494 | 819.8827 | 802.0298 | 815.5314 | 303.2419 | 723.6058 | 819.5402 | 467.9987 | 686.6484 | 784.8027 | 986.0313 | 812.0753 |  | 836.2523 | 700.5944 | 627.8155 | 820.4112 |  | 278.4953 | 475.8202 | 363.4552 | 575.4212 | 642.7396 | 748.8659 | 797.2286 | 28.6168 | 155.9672 | 37.365 | 310.1968 | 29.6553 | 49.6946 | 59.6369 | 86.2101 | 39.5159 |  |  | 2.4342 | -2.0949 | -68.0767 | 1.439 | 8.4316 | -197.7809 | 30.681 | -3.9897 | 4.0735 | 13.4997 | 69.7245 | 0.0048347 | -1.971e-05 | 0.00053062 | 972.853 | 776.7125 | 288.7781 | 77.5875 | 26.412 | 21.5802 | 20.8186 | 48.584 | 30.9759 | 25.1096 | 22.9943 | 22.6467 | 25.9845 | 23.109 | 286.7336 | 255.2226 | 216.6058 | 147.6307 | 124.0806 | 290.9356 | 183.6576 | 96.0177 | 97.1104 | 99.1019 | 97.7965 | 112.8894 | 479.259 | 185.7795 | 626.5725 | 862.5104 | 895.366 | 886.2365 | 792.1843 | 885.5606 | 11.9326 | 10.9274 | 770.569 | 770.3969 | 95.5007 | 779.6355 | 883.3354 | 69.5743 | 408.5125 | 832.5711 | 825.1522 | 564.099 | 741.117 | 817.3612 | 938.4823 | 845.8501 | 726.3737 | 734.8888 | 1037.2205 |  | 933.1316 | 785.2811 | 885.2776 | 880.9923 | 946.4198 | 802.7096 |  | 767.9257 |  |  | 1037.4323 | 1032.6531 | 1037.0822 | [5 empty] | 77.9813 | 794.0594 | 607.5682 | 43.7489 | 818.4602 | 719.3394 | 41.4739 | 923.4867 | 898.4862 | 935.1243 |  | 1073.8034 | 941.5013 | 811.6632 | 908.9195 | 1151.745 | 914.5099 | 931.5525 | 867.8168 | 920.1255 | 862.6504 | 1003.0661 | 732.6795 | 879.885 | 914.0662 | 833.6121 | 908.1644 | 848.3798 |  | 922.3573 | 754.9465 | 845.2825 | 898.8849 | 936.7478 |  | 871.8494 | 846.6544 | 0.25215 | 19.2941 | 1.4955 | 1.4959 | -24.1772 | 3.0882 | 2601.8 | 0.7 | 3.5875 | -2.7605 | -15.7361 | 2.2879 | 6.4692 | -31.332 | 12.3404 | 117.163 | 104.8854 | 127.2498 | 6.2076 | -1.1919 | 147.1404 | 105.9837
42838.4751 | 4736 | 53.7761 | 37.5818 | 28.5623 | 25.1576 | 22.7735 | 23.3891 | 23.3378 | 21.7001 | 34.418 | 28.2516 | 23.6152 | 21.8354 | 21.4455 | 22.903 | 104.5725 | 111.3381 | 113.5816 | 517.515 | 671.3081 | 673.5078 | 793.9721 | 849.3831 | 840.6882 | 141.7088 | 788.3367 | 829.4006 | 819.4136 | 801.9499 | 815.2022 | 303.4874 | 723.5404 | 819.3003 | 468.3872 | 686.6208 | 784.6652 | 1010.5139 | 811.9168 |  | 836.0601 | 699.1069 | 627.9196 | 820.1711 |  | 278.8148 | 475.8889 | 362.8767 | 574.7417 | 642.6433 | 749.1007 | 797.6659 | 29.0293 | 155.7149 | 38.6683 | 310.0002 | 29.6745 | 49.6216 | 59.6128 | 86.1615 | 39.4656 |  |  | 2.3297 | -2.2763 | -67.756 | 1.5744 | 7.5924 | -197.7908 | 30.3492 | -4.177 | 4.0351 | 13.403 | 69.2613 | 0.0046277 | -0.00020699 | 0.00052405 | 967.6198 | 776.4354 | 289.1317 | 77.6851 | 26.4162 | 21.5735 | 20.8198 | 48.5912 | 30.9803 | 25.1112 | 22.9977 | 22.6505 | 25.9856 | 23.1086 | 283.9076 | 258.2571 | 219.2931 | 151.3179 | 126.7364 | 290.7702 | 183.7763 | 96.0239 | 97.1058 | 99.0981 | 97.7975 | 112.9131 | 479.6371 | 185.9007 | 626.5925 | 862.3032 | 895.0725 | 885.9079 | 791.5946 | 885.3354 | 7.0338 | 7.7613 | 770.558 | 770.3867 | 95.5481 | 779.6745 | 883.3913 | 69.6298 | 408.9687 | 832.054 | 824.8358 | 564.24 | 741.0043 | 816.7719 | 938.1226 | 845.7759 | 726.3737 | 734.9226 | 1036.7434 |  | 932.8287 | 785.2612 | 884.9651 | 880.8165 | 945.988 | 802.6376 |  | 767.9082 |  |  | 1035.759 | 1032.784 | 1037.0086 | [5 empty] | 78.0752 | 793.9518 | 607.9852 | 43.7733 | 818.2729 | 719.8727 | 41.4998 | 923.2446 | 897.7316 | 934.8935 |  | 1073.4434 | 940.7977 | 812.1456 | 908.7873 | 1151.4744 | 914.2692 | 931.2838 | 867.0891 | 919.9648 | 862.0765 | 1005.2222 | 731.1023 | 879.3896 | 913.6723 | 833.4226 | 911.4556 | 848.2779 |  | 923.5459 | 754.7847 | 845.1457 | 898.5184 | 936.061 |  | 871.192 | 846.1319 | 0.042347 | 19.29 | 1.4959 | 1.496 | -24.2651 | 3.0882 | 2583.47 | 0.76 | 3.5092 | -2.8776 | -15.6998 | 2.3932 | 6.1396 | -31.3364 | 12.2749 | 117.0473 | 104.7671 | 127.0652 | 6.4965 | -1.4748 | 159.2404 | 105.8757
42838.4751 | 4737 | 53.8015 | 37.5882 | 28.571 | 25.1543 | 22.7729 | 23.3868 | 23.3393 | 21.6979 | 34.4216 | 28.2642 | 23.6077 | 21.839 | 21.4465 | 22.906 | 104.5873 | 111.4327 | 113.6761 | 517.6657 | 671.2964 | 673.5662 | 794.3473 | 849.3091 | 840.5207 | 141.9461 | 788.1548 | 829.2313 | 819.4172 | 801.9878 | 814.9687 | 303.7141 | 723.4469 | 818.6848 | 468.7644 | 686.5378 | 784.6926 | 1034.5497 | 811.7423 |  | 835.8606 | 697.078 | 627.8873 | 819.9307 |  | 278.257 | 475.8314 | 362.9024 | 572.2963 | 643.0945 | 748.4102 | 797.9886 | 29.1259 | 155.5292 | 40.0301 | 309.8018 | 29.6753 | 49.5394 | 59.5945 | 86.1125 | 39.4698 |  |  | 3.1202 | -2.7698 | -67.7172 | 1.5284 | 7.9939 | -197.7671 | 30.6685 | -4.361 | 4.1492 | 13.2192 | 68.8593 | 0.0044782 | -0.00027599 | 0.00054048 | 988.2954 | 776.1092 | 289.4952 | 77.7801 | 26.4215 | 21.5761 | 20.8264 | 48.6007 | 30.9818 | 25.1131 | 23.0042 | 22.6548 | 25.9836 | 23.1122 | 262.9872 | 245.8994 | 213.6154 | 150.9441 | 129.1122 | 290.1464 | 183.6664 | 96.0288 | 97.1067 | 99.1025 | 97.801 | 112.9517 | 480.0077 | 186.0267 | 626.6077 | 862.1748 | 894.7455 | 885.5213 | 791.3864 | 884.928 | 9.8986 | 9.2529 | 770.541 | 770.43 | 95.5958 | 779.6252 | 883.4286 | 69.7014 | 409.3196 | 831.7836 | 824.7278 | 564.393 | 740.859 | 815.8508 | 938.1272 | 845.6855 | 726.4106 | 734.9651 | 1035.8041 |  | 932.5161 | 785.2247 | 884.6213 | 880.6589 | 945.715 | 802.5583 |  | 767.8643 |  |  | 1035.5623 | 1031.8498 | 1035.9075 | [5 empty] | 78.1492 | 793.8421 | 608.5935 | 43.7919 | 818.0397 | 720.439 | 41.5186 | 923.016 | 896.8834 | 934.6722 |  | 1073.2965 | 940.5182 | 812.2806 | 908.5242 | 1151.2093 | 914.0502 | 931.0347 | 866.7953 | 920.457 | 861.3857 | 1002.1121 | 730.3087 | 879.1928 | 913.3735 | 832.6678 | 912.7602 | 848.1533 |  | 922.7314 | 754.0163 | 845.0593 | 898.5595 | 935.7864 |  | 870.9351 | 845.8838 | 0.18796 | 19.293 | 1.4961 | 1.4959 | -24.4932 | 3.0882 | 2583.62 | 1.05 | 4.0607 | -3.1741 | -15.6947 | 2.3579 | 6.2977 | -31.3239 | 12.3352 | 116.9404 | 104.6375 | 126.9498 | 8.7263 | -0.8585 | 171.7733 | 105.7597
42838.4751 | 4738 | 53.8308 | 37.6029 | 28.5785 | 25.172 | 22.7785 | 23.3943 | 23.3435 | 21.7011 | 34.4343 | 28.2709 | 23.6156 | 21.8419 | 21.4467 | 22.9133 | 104.5862 | 111.5148 | 113.759 | 517.8037 | 671.1853 | 673.5853 | 793.9277 | 848.8464 | 840.1124 | 142.1557 | 787.8429 | 829.1523 | 818.4205 | 801.8858 | 814.4948 | 303.9568 | 723.375 | 818.5789 | 469.1197 | 686.429 | 784.4265 | 1084.6542 | 811.5709 |  | 835.6634 | 696.7585 | 628.1864 | 819.6846 |  | 278.2213 | 475.9314 | 362.9727 | 570.921 | 640.8588 | 747.4722 | 797.6621 | 29.1525 | 155.3146 | 40.9971 | 309.7756 | 29.6663 | 49.4649 | 59.5791 | 86.0608 | 39.4597 |  |  | 4.9555 | -2.275 | -68.1989 | 1.5902 | 8.3685 | -197.7514 | 30.5581 | -4.6514 | 4.0198 | 13.2807 | 68.8353 | 0.0045489 | -0.00024313 | 0.00054048 | 976.6346 | 775.8484 | 289.8059 | 77.8655 | 26.4307 | 21.5741 | 20.8172 | 48.6068 | 30.9817 | 25.1066 | 22.9973 | 22.6488 | 25.9804 | 23.1089 | 249.0586 | 238.1993 | 205.0592 | 145.438 | 124.5847 | 289.492 | 183.4502 | 96.0297 | 97.1086 | 99.109 | 97.8038 | 112.9794 | 480.3542 | 186.141 | 626.6264 | 861.7639 | 894.3986 | 885.1336 | 791.8124 | 884.5394 | 9.1051 | 5.9196 | 770.5197 | 770.327 | 95.6468 | 779.6935 | 883.4016 | 69.7614 | 409.5059 | 831.0852 | 824.4857 | 564.533 | 740.7361 | 816.0487 | 938.306 | 845.6214 | 726.5276 | 735.0789 | 1035.6656 |  | 932.1611 | 785.1985 | 884.0259 | 880.4691 | 945.5631 | 802.5297 |  | 767.8434 |  |  | 1035.5462 | 1029.8411 | 1034.102 | [5 empty] | 78.2445 | 793.719 | 609.3724 | 43.8197 | 817.8288 | 720.3463 | 41.5467 | 922.78 | 896.7471 | 934.4683 |  | 1073.187 | 940.2323 | 813.408 | 907.8121 | 1150.9997 | 913.8302 | 930.7969 | 866.4474 | 920.2545 | 860.7955 | 1000.5845 | 730.703 | 878.9664 | 913.3846 | 832.2119 | 910.9936 | 848.0381 |  | 922.1867 | 753.4719 | 844.8143 | 898.7296 | 935.3711 |  | 871.1672 | 845.6749 | 0.10968 | 19.2912 | 1.4964 | 1.4941 | -24.1648 | 3.0882 | 2586.86 | 0.68 | 5.1163 | -2.8769 | -15.7514 | 2.4052 | 6.4406 | -31.3083 | 12.3073 | 116.7933 | 104.4124 | 126.8885 | 10.1747 | 0.063491 | 200.0824 | 105.6356
42838.4751 | 4739 | 53.8585 | 37.6068 | 28.5768 | 25.1664 | 22.776 | 23.3873 | 23.3455 | 21.6995 | 34.4368 | 28.269 | 23.613 | 21.841 | 21.4455 | 22.9122 | 104.5977 | 111.6038 | 113.842 | 517.9581 | 671.0964 | 673.5845 | 792.5522 | 847.9893 | 839.6039 | 142.3412 | 787.47 | 829.0417 | 818.6056 | 802.0456 | 814.4362 | 304.2278 | 723.2948 | 818.5907 | 469.4648 | 686.3414 | 782.5808 | 1043.2719 | 811.3939 |  | 835.4751 | 698.96 | 628.1956 | 819.4265 |  | 278.0986 | 474.7782 | 362.5343 | 567.3303 | 638.9411 | 747.1361 | 797.8899 | 29.3576 | 155.0954 | 41.4937 | 309.7443 | 29.6765 | 49.3905 | 59.5721 | 85.9875 | 39.456 |  |  | 4.3135 | -2.0319 | -67.9742 | 1.4298 | 7.8816 | -197.8269 | 30.3695 | -4.4957 | 4.1634 | 13.343 | 68.4619 | 0.0046113 | -0.00018728 | 0.00050105 | 972.8096 | 775.6696 | 290.1179 | 77.9628 | 26.4435 | 21.5761 | 20.8192 | 48.6118 | 30.9943 | 25.1075 | 22.9975 | 22.6534 | 25.9814 | 23.1117 | 240.5608 | 229.8616 | 194.3857 | 140.9028 | 120.6791 | 288.8079 | 183.0667 | 96.0213 | 97.1106 | 99.1182 | 97.8063 | 113.0154 | 480.6923 | 186.2605 | 626.655 | 861.5552 | 894.0984 | 884.838 | 791.7019 | 884.2531 | 8.4963 | 6.7839 | 770.5346 | 770.2589 | 95.6973 | 779.8912 | 883.2856 | 69.8225 | 409.7682 | 830.4957 | 824.312 | 564.6828 | 740.6394 | 816.3389 | 938.457 | 845.5533 | 726.6181 | 735.1514 | 1036.331 |  | 931.836 | 785.1932 | 883.6156 | 880.2959 | 945.2949 | 802.4904 |  | 767.8358 |  |  | 1035.9061 | 1028.8326 | 1033.4177 | [5 empty] | 78.3334 | 793.5969 | 610.1586 | 43.8355 | 817.6638 | 719.4555 | 41.5672 | 922.5163 | 896.8622 | 934.2722 |  | 1072.7812 | 940.1024 | 813.5878 | 907.2082 | 1150.6943 | 913.5703 | 930.5516 | 866.1634 | 919.6305 | 860.5369 | 1002.3085 | 731.7165 | 878.5551 | 913.3599 | 831.1735 | 912.7903 | 847.9254 |  | 922.5681 | 753.3387 | 844.5837 | 898.2311 | 934.9772 |  | 870.7779 | 845.4316 | -0.33144 | 19.29 | 1.4968 | 1.4936 | -24.1622 | 3.0882 | 2549.43 | 0.9 | 4.7733 | -2.7167 | -15.7134 | 2.279 | 6.2493 | -31.3091 | 12.2672 | 116.6368 | 104.257 | 126.7758 | 11.0153 | 1.1986 | 176.4979 | 105.5269
42838.4751 | 4740 | 53.8955 | 37.6224 | 28.5945 | 25.1707 | 22.7804 | 23.4016 | 23.3544 | 21.7065 | 34.4525 | 28.2876 | 23.625 | 21.8444 | 21.4512 | 22.9276 | 104.6171 | 111.7063 | 113.9383 | 518.129 | 671.2019 | 673.597 | 791.8079 | 847.3462 | 839.3392 | 142.5623 | 787.085 | 828.428 | 818.5979 | 802.1139 | 814.2466 | 304.5103 | 723.2138 | 818.6016 | 469.8399 | 686.2725 | 782.7834 | 1070.5815 | 811.223 |  | 835.2832 | 700.5608 | 628.2641 | 819.1743 |  | 278.3648 | 474.1696 | 362.1987 | 565.903 | 639.8886 | 747.8355 | 797.5695 | 29.5369 | 154.9128 | 42.076 | 309.6407 | 29.6819 | 49.3152 | 59.5586 | 85.9022 | 39.4487 |  |  | 4.2669 | -1.9583 | -68.331 | 0.983 | 7.8067 | -197.779 | 30.451 | -4.5851 | 4.169 | 13.3526 | 69.0776 | 0.0047312 | -0.00032527 | 0.00052569 | 969.213 | 775.5086 | 290.4103 | 78.0532 | 26.4368 | 21.5722 | 20.8154 | 48.6163 | 31.0001 | 25.1065 | 23.0005 | 22.6516 | 25.9826 | 23.1018 | 229.8429 | 221.1784 | 188.5435 | 135.5341 | 119.6796 | 288.1879 | 182.6517 | 96.0248 | 97.1118 | 99.1324 | 97.8122 | 113.0465 | 481.0289 | 186.3741 | 626.7032 | 861.4678 | 893.8418 | 884.5849 | 791.2916 | 884.089 | 16.9165 | 8.2559 | 770.5542 | 770.0881 | 95.7477 | 779.9499 | 883.1129 | 69.8911 | 410.1982 | 829.8528 | 823.8342 | 564.8526 | 740.5796 | 816.3315 | 938.9097 | 845.4772 | 726.6562 | 735.2028 | 1035.9502 |  | 931.5204 | 785.1727 | 883.178 | 880.1523 | 944.8449 | 802.3934 |  | 767.8073 |  |  | 1035.7448 | 1027.8558 | 1032.8043 | [5 empty] | 78.4111 | 793.4816 | 610.9054 | 43.845 | 817.5344 | 718.0871 | 41.5809 | 922.2604 | 896.8982 | 934.0401 |  | 1072.3225 | 939.922 | 813.1577 | 906.8305 | 1150.4138 | 913.3287 | 930.3089 | 865.8718 | 918.9789 | 860.2808 | 1005.6767 | 731.6502 | 878.0288 | 913.0552 | 830.6543 | 911.3451 | 847.8167 |  | 922.4831 | 752.9739 | 844.3886 | 897.6144 | 934.7968 |  | 870.393 | 845.1444 | -0.3088 | 19.2952 | 1.4956 | 1.4935 | -24.1269 | 3.0882 | 2558.27 | 0.95 | 4.747 | -2.666 | -15.7481 | 1.8888 | 6.2217 | -31.316 | 12.2879 | 116.5134 | 104.0919 | 126.5827 | 12.1124 | 1.7927 | 191.8393 | 105.4318
42838.4752 | 4741 | 53.9182 | 37.6231 | 28.5965 | 25.1709 | 22.7833 | 23.4 | 23.3553 | 21.7035 | 34.4581 | 28.2819 | 23.6153 | 21.842 | 21.45 | 22.9214 | 104.6297 | 111.7985 | 114.0293 | 518.2705 | 671.4119 | 673.6267 | 791.5742 | 846.8788 | 838.9782 | 142.7944 | 786.836 | 827.9608 | 818.4785 | 802.3826 | 814.0937 | 304.7633 | 723.11 | 818.4712 | 470.1554 | 686.2076 | 782.6916 | 1065.6692 | 811.0453 |  | 835.1192 | 699.1991 | 628.3252 | 818.9205 |  | 278.4385 | 473.9872 | 362.0343 | 569.6687 | 640.1586 | 747.5444 | 796.2804 | 29.9169 | 154.7018 | 42.6323 | 309.4719 | 29.7003 | 49.2341 | 59.5485 | 85.8269 | 39.4465 |  |  | 1.5123 | -1.7506 | -68.3428 | 1.2583 | 8.2903 | -197.7632 | 30.4655 | -4.4221 | 4.1229 | 13.3553 | 69.0372 | 0.0044914 | -0.00018071 | 0.00050598 | 964.1242 | 775.3947 | 290.7055 | 78.1465 | 26.4448 | 21.5808 | 20.8179 | 48.6264 | 31.0065 | 25.1127 | 23.0017 | 22.661 | 25.9916 | 23.1089 | 232.8428 | 227.7815 | 195.9137 | 133.0545 | 118.4179 | 288.1882 | 182.425 | 96.0244 | 97.1135 | 99.1517 | 97.8132 | 113.0742 | 481.4045 | 186.5011 | 626.7338 | 861.6159 | 893.5811 | 884.363 | 791.0463 | 884.095 | 14.931 | 13.3869 | 770.5707 | 770.1049 | 95.8012 | 779.9398 | 882.9518 | 69.9556 | 410.6576 | 829.4573 | 823.1437 | 565.0214 | 740.4971 | 816.0633 | 940.0588 | 845.4012 | 726.7247 | 735.2755 | 1036.5866 |  | 931.1467 | 785.1478 | 882.8489 | 879.944 | 944.1881 | 802.2675 |  | 767.7674 |  |  | 1034.1903 | 1027.0183 | 1032.3414 | [5 empty] | 78.5006 | 793.3722 | 611.4654 | 43.8709 | 817.3748 | 716.8919 | 41.6079 | 921.9992 | 896.7588 | 933.8057 |  | 1072.0002 | 939.6559 | 812.4205 | 906.4878 | 1150.1587 | 913.0558 | 930.0903 | 865.7023 | 918.4139 | 859.7483 | 1011.0456 | 730.7432 | 877.5204 | 912.536 | 830.3662 | 908.929 | 847.6979 |  | 921.9275 | 752.0619 | 844.1719 | 897.3968 | 934.5063 |  | 870.0625 | 844.8489 | 0.35065 | 19.2877 | 1.4956 | 1.4928 | -24.1189 | 3.0882 | 2556.23 | 1.17 | 2.8258 | -2.5204 | -15.7476 | 2.1368 | 6.4106 | -31.3103 | 12.2891 | 116.3372 | 103.968 | 126.3013 | 11.7791 | 0.94368 | 189.0216 | 105.3305
42838.4752 | 4742 | 53.9487 | 37.6379 | 28.5971 | 25.1728 | 22.7782 | 23.3939 | 23.3493 | 21.7026 | 34.4628 | 28.2879 | 23.6165 | 21.8432 | 21.4455 | 22.9214 | 104.6292 | 111.8862 | 114.1163 | 518.385 | 671.5888 | 673.7461 | 791.2048 | 846.5939 | 838.5124 | 143.0347 | 786.6227 | 827.7885 | 818.8689 | 802.5391 | 814.1672 | 305.0205 | 723.0322 | 818.1476 | 470.5026 | 686.1848 | 781.8002 | 1111.141 | 810.8723 |  | 834.9002 | 699.3354 | 628.2276 | 818.6743 |  | 278.2684 | 474.0561 | 361.7502 | 570.6414 | 641.0953 | 747.1348 | 796.0876 | 30.2115 | 154.5273 | 42.2602 | 309.2673 | 29.6954 | 49.1557 | 59.5322 | 85.7381 | 39.4416 |  |  | 3.9521 | -3.08 | -68.1812 | 1.3411 | 8.496 | -197.779 | 30.0567 | -4.426 | 3.9332 | 13.4349 | 69.028 | 0.0046524 | -0.00020042 | 0.00053062 | 975.3154 | 775.2545 | 290.9944 | 78.2302 | 26.448 | 21.5829 | 20.8061 | 48.6261 | 30.9998 | 25.1108 | 23.0078 | 22.6497 | 25.9828 | 23.1207 | 240.3842 | 250.9883 | 215.9668 | 141.9291 | 121.8977 | 288.3088 | 182.5592 | 96.0276 | 97.112 | 99.1641 | 97.8188 | 113.1069 | 481.7485 | 186.6252 | 626.7688 | 861.5833 | 893.4296 | 884.3339 | 790.9449 | 884.2387 | 11.0303 | 10.5801 | 770.5759 | 770.4129 | 95.8505 | 780.0106 | 882.862 | 70.0213 | 411.0454 | 829.1679 | 823.0189 | 565.1752 | 740.4134 | 815.8309 | 941.1503 | 845.2881 | 726.8493 | 735.4307 | 1036.4279 |  | 930.8282 | 785.1082 | 882.5516 | 879.7687 | 943.6649 | 802.1593 |  | 767.7411 |  |  | 1031.6069 | 1026.9142 | 1032.1278 | [5 empty] | 78.5875 | 793.2489 | 611.8605 | 43.8961 | 817.1575 | 716.2925 | 41.6288 | 921.7612 | 896.8907 | 933.5889 |  | 1071.7688 | 939.4241 | 811.4906 | 906.2603 | 1149.9064 | 912.8132 | 929.8885 | 865.3988 | 917.8275 | 858.7509 | 1004.7487 | 729.5191 | 877.0666 | 912.0537 | 830.3278 | 909.7654 | 847.5882 |  | 922.1953 | 751.0107 | 843.7089 | 897.0975 | 934.2527 |  | 870.12 | 844.5373 | -0.37299 | 19.2899 | 1.4946 | 1.4927 | -24.4145 | 3.0883 | 2592.53 | 1.18 | 4.5684 | -3.3432 | -15.7297 | 2.2061 | 6.4884 | -31.3053 | 12.2039 | 116.2067 | 103.8568 | 126.0778 | 10.9595 | -1.2666 | 216.3298 | 105.2677
42838.4752 | 4743 | 53.9753 | 37.642 | 28.5971 | 25.1724 | 22.7762 | 23.3955 | 23.3419 | 21.6935 | 34.4586 | 28.2895 | 23.6195 | 21.843 | 21.4496 | 22.9195 | 104.6461 | 111.9796 | 114.2041 | 518.5109 | 671.6695 | 673.9031 | 791.2741 | 845.9137 | 838.0205 | 143.2769 | 786.4826 | 827.3938 | 819.1349 | 802.4098 | 814.1656 | 305.3457 | 722.945 | 817.6853 | 470.855 | 686.2065 | 781.412 | 1114.845 | 810.701 |  | 834.7149 | 700.3567 | 628.4968 | 818.4324 |  | 278.0204 | 474.6062 | 361.3346 | 570.6289 | 641.7581 | 746.7345 | 795.8764 | 30.2409 | 154.3838 | 42.612 | 309.0667 | 29.7043 | 49.1057 | 59.531 | 85.6441 | 39.44 |  |  | 5.7618 | -2.413 | -68.2258 | 1.7479 | 8.3672 | -197.7967 | 30.5259 | -4.658 | 3.9075 | 13.2704 | 68.6048 | 0.0045768 | -0.00017742 | 0.00052241 | 978.2964 | 775.0286 | 291.2965 | 78.3255 | 26.4598 | 21.5806 | 20.818 | 48.6377 | 31.0091 | 25.1166 | 23.0022 | 22.6543 | 25.994 | 23.1147 | 244.4612 | 252.3576 | 227.7947 | 148.7896 | 127.2802 | 288.1153 | 182.7305 | 96.0122 | 97.1163 | 99.1722 | 97.8045 | 113.1238 | 482.0821 | 186.7403 | 626.7979 | 861.1918 | 893.321 | 884.3095 | 791.4916 | 884.3643 | 9.043 | 10.1778 | 770.6024 | 770.3508 | 95.9018 | 780.0803 | 882.8419 | 70.0826 | 411.4595 | 829.1445 | 822.7169 | 565.3371 | 740.3043 | 815.2265 | 941.5951 | 845.1686 | 726.9341 | 735.5168 | 1036.1946 |  | 930.5292 | 785.0676 | 882.212 | 879.5937 | 943.3039 | 802.042 |  | 767.7031 |  |  | 1030.537 | 1026.2843 | 1031.3691 | [5 empty] | 78.6746 | 793.1185 | 612.3539 | 43.919 | 816.9254 | 715.5576 | 41.6533 | 921.5237 | 896.6018 | 933.3365 |  | 1071.4778 | 939.149 | 810.3083 | 905.7894 | 1149.6127 | 912.5628 | 929.6567 | 864.7045 | 917.2873 | 857.9576 | 1002.0327 | 727.3495 | 876.6078 | 911.5152 | 830.9914 | 910.7945 | 847.4749 |  | 922.9408 | 750.624 | 843.1196 | 896.3635 | 934.1481 |  | 870.028 | 844.2288 | 0.033072 | 19.2912 | 1.4947 | 1.4925 | -24.0247 | 3.0882 | 2593.6 | 0.68 | 5.516 | -2.9602 | -15.7406 | 2.5194 | 6.4377 | -31.3006 | 12.2964 | 116.0865 | 103.7296 | 125.9251 | 10.4772 | -2.5582 | 218.6768 | 105.2221
42838.4752 | 4744 | 53.9995 | 37.6477 | 28.6009 | 25.1718 | 22.7781 | 23.3934 | 23.3466 | 21.6945 | 34.4668 | 28.298 | 23.624 | 21.8463 | 21.448 | 22.9241 | 104.6574 | 112.0761 | 114.2953 | 518.6232 | 671.6932 | 674.0274 | 790.8484 | 844.5793 | 837.0132 | 143.5209 | 786.2481 | 826.9969 | 818.8838 | 802.3031 | 814.1527 | 305.6815 | 722.8623 | 816.6858 | 471.2588 | 686.2315 | 780.2233 | 1117.6315 | 810.5394 |  | 834.53 | 701.0753 | 628.6779 | 818.1884 |  | 277.2842 | 473.4601 | 360.549 | 567.5804 | 639.9088 | 745.9637 | 795.2774 | 30.0159 | 154.1796 | 43.1497 | 308.9212 | 29.7199 | 49.0445 | 59.535 | 85.548 | 39.4343 |  |  | 3.0184 | -2.1429 | -67.9577 | 1.0605 | 7.6003 | -197.7803 | 30.7664 | -4.1224 | 4.0069 | 13.014 | 68.3166 | 0.0046409 | -0.00028913 | 0.00049612 | 995.7304 | 774.7906 | 291.5936 | 78.422 | 26.4708 | 21.5805 | 20.8152 | 48.6609 | 31.0208 | 25.1255 | 23.0074 | 22.6558 | 25.9974 | 23.1162 | 236.1567 | 245.5488 | 229.5068 | 147.8836 | 127.952 | 287.6236 | 182.8161 | 96.0027 | 97.1194 | 99.188 | 97.8096 | 113.1547 | 482.4091 | 186.8575 | 626.8158 | 860.8347 | 893.191 | 884.2412 | 791.8076 | 884.5015 | 11.5756 | 8.6614 | 770.6256 | 770.2625 | 95.9471 | 780.1427 | 882.871 | 70.1439 | 411.9069 | 829.0839 | 822.21 | 565.5016 | 740.1891 | 814.0707 | 942.0356 | 845.0767 | 727.0374 | 735.5997 | 1037.1866 |  | 930.1658 | 785.0226 | 881.6984 | 879.4049 | 942.8962 | 801.9322 |  | 767.6697 |  |  | 1029.3236 | 1024.9246 | 1030.2094 | [5 empty] | 78.761 | 792.9904 | 612.9044 | 43.9405 | 816.7315 | 714.5474 | 41.6711 | 921.2779 | 896.3471 | 933.1184 |  | 1071.4282 | 938.7865 | 809.2035 | 905.2974 | 1149.3254 | 912.3035 | 929.4246 | 864.0414 | 917.2898 | 857.9844 | 1010.6928 | 726.1783 | 876.4708 | 910.843 | 831.0401 | 911.6309 | 847.3489 |  | 922.5005 | 750.0484 | 842.5399 | 895.6207 | 933.8825 |  | 869.9635 | 843.9235 | 0.49385 | 19.2911 | 1.4953 | 1.4918 | -24.0787 | 3.0883 | 2623.33 | 1.03 | 3.9923 | -2.7875 | -15.6976 | 1.961 | 6.1333 | -31.2874 | 12.34 | 115.9052 | 103.5371 | 125.7527 | 11.3256 | -2.737 | 220.4559 | 105.1679
42838.4752 | 4745 | 54.0339 | 37.6526 | 28.6109 | 25.176 | 22.7838 | 23.3944 | 23.3518 | 21.701 | 34.4743 | 28.3009 | 23.6291 | 21.8387 | 21.4471 | 22.923 | 104.6696 | 112.1711 | 114.386 | 518.7266 | 671.7173 | 674.116 | 790.0464 | 844.3509 | 836.643 | 143.758 | 786.1646 | 827.0259 | 818.4965 | 802.1187 | 813.8187 | 305.9452 | 722.7743 | 815.9767 | 471.6607 | 686.2892 | 779.3291 | 1091.7402 | 810.3688 |  | 834.3026 | 698.9073 | 628.5001 | 817.9328 |  | 276.7093 | 471.8747 | 359.8509 | 565.6526 | 637.4798 | 745.1941 | 794.7763 | 29.4057 | 153.9704 | 43.7239 | 308.9022 | 29.7346 | 48.9979 | 59.5363 | 85.4636 | 39.4265 |  |  | 0.56929 | -1.9944 | -67.9755 | 1.5567 | 7.5865 | -197.7934 | 30.7217 | -4.1888 | 3.8415 | 13.2412 | 68.507 | 0.004447 | -0.00015935 | 0.00053884 | 991.083 | 774.6044 | 291.8693 | 78.5075 | 26.4849 | 21.576 | 20.8149 | 48.6631 | 31.0195 | 25.1195 | 23.0042 | 22.6609 | 25.9926 | 23.1147 | 243.4344 | 243.7408 | 227.7247 | 152.4202 | 128.0022 | 287.4848 | 182.8327 | 96.0126 | 97.1212 | 99.2008 | 97.8197 | 113.1918 | 482.7612 | 186.9802 | 626.8122 | 860.6083 | 893.0374 | 884.1024 | 791.6907 | 884.5047 | 14.4706 | 9.4904 | 770.6262 | 770.2186 | 95.9959 | 780.2347 | 882.8908 | 70.2033 | 412.2651 | 828.796 | 821.9771 | 565.652 | 740.0808 | 813.0896 | 942.3591 | 844.9922 | 727.139 | 735.6984 | 1037.238 |  | 929.8281 | 784.9866 | 881.2251 | 879.2196 | 942.5218 | 801.8384 |  | 767.64 |  |  | 1028.3281 | 1023.6286 | 1029.3485 | [5 empty] | 78.8473 | 792.8654 | 613.4666 | 43.9613 | 816.5654 | 713.725 | 41.6933 | 921.0349 | 896.3549 | 932.9649 |  | 1071.0706 | 938.4241 | 809.4369 | 904.8806 | 1148.9634 | 912.1714 | 929.1883 | 863.5955 | 917.2389 | 857.9613 | 999.0565 | 726.9844 | 876.3695 | 910.525 | 830.0353 | 908.4548 | 847.2458 |  | 921.9352 | 748.6646 | 841.9035 | 895.3986 | 933.7333 |  | 869.3712 | 843.6468 | 0.52984 | 19.2849 | 1.4958 | 1.4917 | -24.0851 | 3.0883 | 2646.26 | 0.56 | 1.7336 | -2.6863 | -15.683 | 2.3733 | 6.1254 | -31.2766 | 12.3264 | 115.761 | 103.3597 | 125.5948 | 10.496 | -2.5368 | 204.3826 | 105.1083
42838.4752 | 4746 | 54.0571 | 37.6605 | 28.6152 | 25.1787 | 22.78 | 23.3878 | 23.346 | 21.6977 | 34.4792 | 28.3076 | 23.6331 | 21.8457 | 21.4444 | 22.9244 | 104.6875 | 112.2532 | 114.4699 | 518.8524 | 671.6989 | 674.2337 | 790.2379 | 844.3144 | 836.2944 | 143.9942 | 786.0122 | 826.4457 | 818.2802 | 802.1965 | 813.7186 | 306.2142 | 722.6957 | 815.0367 | 472.0299 | 686.3527 | 779.0381 |  | 810.1902 |  | 834.1273 | 698.3581 | 628.1148 | 817.6764 |  | 276.2432 | 470.6096 | 358.7336 | 563.4259 | 633.5945 | 744.5735 | 794.6562 | 29.0921 | 153.8328 | 43.8582 | 308.9594 | 29.7259 | 48.9365 | 59.5393 | 85.3848 | 39.4186 |  |  | 2.0853 | -1.702 | -68.0405 | 1.6125 | 7.5195 | -197.7901 | 30.3906 | -4.1606 | 3.9511 | 13.28 | 68.3555 | 0.0045259 | -0.00020042 | 0.00052569 | 970.1807 | 774.4966 | 292.1531 | 78.5875 | 26.475 | 21.5737 | 20.8125 | 48.6588 | 31.0193 | 25.1227 | 23.0035 | 22.6516 | 25.9861 | 23.1047 | 250.2587 | 245.4871 | 230.3206 | 152.8836 | 129.5215 | 287.3852 | 182.908 | 96.0093 | 97.1196 | 99.2078 | 97.8137 | 113.2244 | 483.1414 | 187.1076 | 626.8221 | 860.227 | 892.8429 | 883.8214 | 791.3092 | 884.2749 | 10.2472 | 7.9363 | 770.6427 | 770.043 | 96.0506 | 780.3247 | 882.8338 | 70.2764 | 412.2815 | 828.6772 | 821.7374 | 565.8089 | 739.984 | 811.6893 | 942.0259 | 844.906 | 727.2522 | 735.7919 | 1037.0489 |  | 929.5065 | 784.9604 | 876.957 | 879.0722 | 942.1665 | 801.745 |  | 767.6152 |  |  | 1027.3039 | 1022.6137 | 1028.5287 | [5 empty] | 78.9371 | 792.7432 | 614.1108 | 43.9855 | 816.4102 | 713.0691 | 41.7094 | 920.79 | 896.2836 | 932.7276 |  | 1070.4823 | 938.3267 | 808.5102 | 904.4462 | 1148.6077 | 911.9638 | 928.9446 | 863.2819 | 916.8531 | 858.0784 | 999.1782 | 727.606 | 875.8312 | 910.2432 | 829.0843 | 912.8203 | 847.1352 |  | 923.4685 | 748.3944 | 841.0775 | 895.1336 | 933.3227 |  | 868.8972 | 843.3701 | 0.23805 | 19.2945 | 1.4953 | 1.491 | -24.1069 | 3.0883 | 2655.01 | 0.89 | 3.3177 | -2.4795 | -15.6772 | 2.4134 | 6.0964 | -31.2669 | 12.2561 | 115.6304 | 101.761 | 125.4443 | 9.7227 | -2.8153 |  | 105.0393
42838.4752 | 4747 | 54.0854 | 37.6643 | 28.6152 | 25.175 | 22.7858 | 23.3939 | 23.3458 | 21.7048 | 34.4855 | 28.3066 | 23.6316 | 21.8356 | 21.4458 | 22.9225 | 104.6989 | 112.3579 | 114.571 | 518.9727 | 671.7406 | 674.3855 | 789.6844 | 844.4179 | 836.1688 | 144.2534 | 785.5212 | 826.4357 | 818.5684 | 802.0211 | 813.7341 | 306.5073 | 722.6072 | 814.3085 | 472.4357 | 686.3749 | 778.6667 |  | 810.0114 |  | 833.9231 | 699.4752 | 628.0838 | 817.4059 |  | 275.8901 | 469.816 | 358.2097 | 560.621 | 627.7452 | 744.2498 | 794.8202 | 29.1078 | 153.764 | 43.8096 | 309.0272 | 29.7102 | 48.8801 | 59.5412 | 85.3093 | 39.4048 |  |  | 1.6647 | -2.6292 | -67.9788 | 1.5422 | 7.6674 | -197.7868 | 30.9117 | -4.2986 | 4.1165 | 13.1688 | 68.1616 | 0.004516 | -0.00023656 | 0.0004567 | 965.4658 | 774.3766 | 292.4482 | 78.6808 | 26.4884 | 21.5843 | 20.8205 | 48.6737 | 31.0335 | 25.1304 | 23.0091 | 22.6554 | 25.995 | 23.1168 | 246.6166 | 237.0296 | 221.0859 | 149.0165 | 124.5044 | 287.1821 | 182.7578 | 96.014 | 97.1159 | 99.2126 | 97.8137 | 113.2494 | 483.4884 | 187.2324 | 626.8566 | 859.9447 | 892.6004 | 883.5407 | 790.9831 | 884.1132 | 13.6271 | 9.2278 | 770.6655 | 770.2552 | 96.1022 | 780.4039 | 882.7443 | 70.3469 | 411.7303 | 828.1431 | 821.2825 | 565.9634 | 739.9262 | 810.8821 | 941.4428 | 844.8267 | 727.3489 | 735.8797 | 1037.2226 |  | 929.1657 | 784.9318 | 873.822 | 878.8948 | 941.6674 | 801.6252 |  | 767.6142 |  |  | 1026.701 | 1021.3353 | 1027.8365 | [5 empty] | 79.0203 | 792.6231 | 614.6634 | 44.0057 | 816.252 | 712.7812 | 41.7434 | 920.524 | 896.1827 | 932.4181 |  | 1070.0909 | 937.8445 | 809.4405 | 904.1247 | 1148.3588 | 911.721 | 928.6789 | 862.825 | 916.2075 | 857.6932 | 995.0816 | 725.7679 | 875.3527 | 909.8126 | 829.3567 | 909.9438 | 847.0138 |  | 922.1368 | 750.0803 | 840.4534 | 894.5323 | 932.7717 |  | 867.9419 | 843.0637 | 0.28331 | 19.2877 | 1.4952 | 1.4908 | -24.1191 | 3.0883 | 2658.53 | 0.95 | 2.9643 | -3.0801 | -15.6617 | 2.359 | 6.1551 | -31.2616 | 12.3587 | 115.4817 | 100.5975 | 125.2324 | 10.0967 | -1.8091 |  | 104.9499
42838.4752 | 4748 | 54.114 | 37.6769 | 28.6154 | 25.1709 | 22.787 | 23.3786 | 23.3418 | 21.7009 | 34.485 | 28.3113 | 23.6281 | 21.8358 | 21.4452 | 22.9228 | 104.7102 | 112.4589 | 114.6564 | 519.0927 | 671.8074 | 674.523 | 789.565 | 844.4971 | 836.1613 | 144.5097 | 785.1234 | 825.8862 | 818.088 | 801.694 | 813.5585 | 306.7732 | 722.5389 | 813.0853 | 472.8147 | 686.3299 | 778.6133 |  | 809.8487 |  | 833.7168 | 698.8382 | 627.8669 | 817.1546 |  | 276.1072 | 470.4396 | 358.0933 | 557.1187 | 626.0905 | 744.1871 | 794.474 | 28.9516 | 153.6466 | 42.5057 | 309.0402 | 29.7192 | 48.8319 | 59.5488 | 85.2533 | 39.3956 |  |  | 3.0571 | -2.1403 | -68.0741 | 1.6618 | 7.758 | -197.779 | 30.3229 | -4.6882 | 3.9658 | 13.2773 | 67.9581 | 0.0046327 | -0.00020699 | 0.00048462 | 963.5829 | 774.1894 | 292.7312 | 78.7666 | 26.4983 | 21.5824 | 20.8186 | 48.6853 | 31.0404 | 25.131 | 23.0078 | 22.6627 | 26.0023 | 23.1182 | 254.3964 | 238.3131 | 216.5898 | 145.5231 | 120.1764 | 287.13 | 182.6681 | 96.02 | 97.1219 | 99.2245 | 97.8159 | 113.2814 | 483.8363 | 187.3558 | 626.8777 | 859.1755 | 892.3383 | 883.3402 | 790.7858 | 883.6909 | 15.5458 | 9.3575 | 770.7013 | 770.0396 | 96.1501 | 780.4335 | 882.5886 | 70.409 | 411.071 | 827.0679 | 820.9036 | 566.1137 | 739.8388 | 809.8826 | 941.9507 | 844.7506 | 727.4089 | 735.936 | 1037.3033 |  | 928.81 | 784.9348 | 873.4922 | 878.6922 | 941.2141 | 801.484 |  | 767.595 |  |  | 1025.3859 | 1020.3073 | 1026.4537 | [5 empty] | 79.1242 | 792.5026 | 615.1263 | 44.0269 | 816.1098 | 712.8075 | 41.7615 | 920.2671 | 896.2326 | 932.2556 |  | 1070.0316 | 936.9229 | 808.5834 | 903.741 | 1147.9495 | 911.4792 | 928.4452 | 861.8931 | 916.1446 | 857.0438 | 994.8984 | 724.8235 | 875.0541 | 909.2486 | 829.1544 | 908.659 | 846.8881 |  | 922.8975 | 749.1756 | 840.3608 | 893.8778 | 932.4328 |  | 867.3924 | 842.7573 | 0.51574 | 19.2857 | 1.495 | 1.4901 | -23.9922 | 3.0883 | 2664.73 | 0.59 | 4.0168 | -2.7802 | -15.6792 | 2.4498 | 6.1912 | -31.26 | 12.2401 | 115.3294 | 100.4754 | 125.0412 | 9.2244 | -1.3214 |  | 104.8602
42838.4752 | 4749 | 54.1496 | 37.6836 | 28.6242 | 25.1879 | 22.7771 | 23.3909 | 23.3437 | 21.6927 | 34.4934 | 28.3133 | 23.6306 | 21.8343 | 21.443 | 22.9213 | 104.7327 | 112.5538 | 114.7522 | 519.1962 | 671.7446 | 674.5849 | 788.7664 | 844.1823 | 835.4497 | 144.7626 | 784.621 | 825.1917 | 818.1161 | 801.493 | 813.7884 | 307.0318 | 722.4835 | 812.8344 | 473.1501 | 686.2878 | 777.7931 |  | 809.6751 |  | 833.513 | 698.1047 | 627.5727 | 816.8956 |  | 275.6572 | 471.5857 | 358.2738 | 558.0456 | 631.742 | 746.1469 | 793.9814 | 28.4832 | 153.4906 | 42.1585 | 308.7852 | 29.6924 | 48.7591 | 59.5501 | 85.1743 | 39.3725 |  |  | 2.9908 | -2.4905 | -68.2712 | 1.3608 | 7.3815 | -197.7921 | 30.5364 | -4.4957 | 3.8479 | 13.1728 | 67.218 | 0.0045867 | -0.00012485 | 0.00054541 | 966.0468 | 773.9881 | 293.0171 | 78.8636 | 26.5078 | 21.5815 | 20.8131 | 48.6976 | 31.0435 | 25.1377 | 23.0115 | 22.6646 | 26.0081 | 23.1234 | 253.0275 | 246.8825 | 221.3112 | 144.7011 | 119.2028 | 287.1816 | 182.7316 | 96.0164 | 97.1184 | 99.2263 | 97.8117 | 113.3157 | 484.176 | 187.4717 | 626.8713 | 858.5211 | 892.036 | 883.118 | 790.2823 | 883.0284 | 11.9857 | 11.2024 | 770.7403 | 769.5053 | 96.2075 | 780.5287 | 882.4135 | 70.4724 | 411.1267 | 826.5065 | 820.4123 | 566.2954 | 739.7587 | 810.4611 | 942.2256 | 844.7073 | 727.4703 | 735.9846 | 1035.5909 |  | 928.4702 | 784.9276 | 873.2661 | 878.5324 | 940.7411 | 801.3752 |  | 767.5823 |  |  | 1024.1757 | 1019.2719 | 1025.5051 | [5 empty] | 79.1975 | 792.383 | 615.5438 | 44.0446 | 816.1059 | 712.8557 | 41.7759 | 920.0368 | 895.8968 | 932.019 |  | 1069.742 | 936.3714 | 806.9569 | 903.2183 | 1147.7035 | 911.2063 | 928.2071 | 861.3055 | 915.6996 | 857.57 | 994.7288 | 724.1086 | 874.9555 | 908.8859 | 827.6651 | 909.1587 | 846.7767 |  | 922.2959 | 748.3387 | 840.5316 | 893.316 | 932.1742 |  | 866.9667 | 842.4962 | 0.97467 | 19.2871 | 1.495 | 1.4906 | -23.9839 | 3.0883 | 2678.06 | 0.63 | 3.9734 | -3.0013 | -15.714 | 2.2186 | 6.0449 | -31.2912 | 12.2949 | 115.2338 | 100.3921 | 124.8405 | 9.3843 | -1.8376 |  | 104.7617
42838.4753 | 4750 | 54.1757 | 37.6912 | 28.6204 | 25.186 | 22.7813 | 23.3896 | 23.3469 | 21.7038 | 34.5045 | 28.3145 | 23.6326 | 21.8389 | 21.4418 | 22.9278 | 104.7445 | 112.6571 | 114.843 | 519.3108 | 671.6483 | 674.5919 | 788.2613 | 843.5589 | 835.0201 | 145.0169 | 784.2137 | 824.9727 | 818.2346 | 801.2533 | 813.3437 | 307.2803 | 722.4329 | 812.4761 | 473.4856 | 686.2013 | 777.2639 |  | 809.5075 |  | 833.3448 | 696.9365 | 627.2743 | 816.6566 |  | 275.3214 | 472.4744 | 357.5444 | 557.2603 | 635.7182 | 747.2399 | 793.8523 | 28.1237 | 153.3779 | 42.436 | 308.6222 | 29.6953 | 48.7004 | 59.5581 | 85.0958 | 39.3601 |  |  | 3.5086 | -2.3151 | -68.0655 | 1.5711 | 8.1766 | -197.8184 | 30.3242 | -4.4418 | 3.9851 | 13.0002 | 67.7322 | 0.0047132 | -0.00028256 | 0.00052569 | 962.7389 | 773.7807 | 293.2933 | 78.9392 | 26.5183 | 21.5731 | 20.8074 | 48.6937 | 31.0398 | 25.1231 | 23.0028 | 22.654 | 25.9983 | 23.1179 | 247.9344 | 249.9716 | 228.1333 | 149.3654 | 125.4227 | 287.0303 | 182.9127 | 96.012 | 97.1256 | 99.2356 | 97.823 | 113.3396 | 484.5584 | 187.6044 | 626.8506 | 858.0649 | 891.6924 | 882.7565 | 789.8436 | 882.4942 | 10.4454 | 8.7684 | 770.7712 | 769.2879 | 96.2578 | 780.5726 | 882.3103 | 70.5295 | 411.5393 | 826.0326 | 820.1044 | 566.4617 | 739.6939 | 810.2503 | 942.3203 | 844.6225 | 727.5103 | 736.0009 | 1033.6831 |  | 928.1494 | 784.93 | 873.0128 | 878.3597 | 940.1976 | 801.2735 |  | 767.5854 |  |  | 1023.4972 | 1018.5234 | 1024.6967 | [5 empty] | 79.2951 | 792.2888 | 615.8365 | 44.067 | 816.0674 | 712.996 | 41.8129 | 919.8125 | 895.4212 | 931.797 |  | 1069.3913 | 936.0717 | 806.4257 | 902.5808 | 1147.473 | 910.9598 | 927.9736 | 861.0296 | 914.9252 | 857.346 | 997.614 | 723.6934 | 874.6329 | 908.3927 | 826.326 | 913.4272 | 846.6628 |  | 924.1612 | 748.7425 | 840.6974 | 892.6746 | 931.9617 |  | 866.7596 | 842.2235 | 0.17683 | 19.2961 | 1.4949 | 1.4907 | -24.2225 | 3.0882 | 2650.87 | 1.08 | 4.3027 | -2.8954 | -15.6997 | 2.3852 | 6.3656 | -31.31 | 12.2587 | 115.1517 | 100.2984 | 124.6098 | 9.9273 | -2.5716 |  | 104.6438
42838.4753 | 4751 | 54.2133 | 37.7053 | 28.6302 | 25.1875 | 22.7846 | 23.3952 | 23.3554 | 21.7028 | 34.5179 | 28.328 | 23.6353 | 21.8379 | 21.4479 | 22.9249 | 104.7494 | 112.7498 | 114.9367 | 519.4087 | 671.6243 | 674.5834 | 787.9994 | 842.6763 | 834.3806 | 145.2608 | 783.998 | 824.7134 | 818.4927 | 801.2884 | 813.3889 | 307.5244 | 722.3479 | 810.9511 | 473.8134 | 686.1669 | 776.2383 |  | 809.3325 |  | 833.2062 | 696.9039 | 627.0129 | 816.3999 |  | 275.1477 | 473.0486 | 356.8817 | 555.9409 | 638.4771 | 747.9128 | 795.2162 | 27.966 | 153.2685 | 42.2152 | 308.5266 | 29.686 | 48.6319 | 59.5697 | 85.0145 | 39.3461 |  |  | -0.90987 | -2.1942 | -68.0977 | 1.4923 | 7.4531 | -197.7921 | 30.2046 | -4.4885 | 3.9505 | 13.1598 | 67.6682 | 0.0044224 | -0.0002842 | 0.00051255 | 963.8583 | 773.6346 | 293.6054 | 79.0454 | 26.5199 | 21.5838 | 20.8141 | 48.7032 | 31.0527 | 25.1443 | 23.0131 | 22.6661 | 26.0026 | 23.1219 | 252.9214 | 254.0951 | 223.9215 | 149.5266 | 126.6366 | 286.9751 | 182.9441 | 96.0128 | 97.1238 | 99.2453 | 97.8142 | 113.3799 | 484.9331 | 187.7366 | 626.8303 | 857.5718 | 891.3338 | 882.3612 | 789.4987 | 882.0905 | 8.9109 | 10.1259 | 770.8155 | 769.2449 | 96.3059 | 780.5616 | 882.2336 | 70.5991 | 412.1536 | 825.5185 | 819.8292 | 566.6215 | 739.5738 | 808.6429 | 942.3733 | 844.5341 | 727.5483 | 736.0107 | 1033.6199 |  | 927.7703 | 784.939 | 872.6039 | 878.2035 | 939.7766 | 801.17 |  | 767.6327 |  |  | 1022.822 | 1017.8855 | 1023.5544 | [5 empty] | 79.387 | 792.1857 | 616.21 | 44.0951 | 816.2432 | 713.3002 | 41.8363 | 919.567 | 894.4275 | 931.5666 |  | 1068.7701 | 935.4765 | 806.1891 | 901.7632 | 1147.1727 | 910.652 | 927.722 | 861.0697 | 914.1089 | 856.5677 | 1000.8912 | 723.0486 | 873.9461 | 907.6342 | 825.8349 | 910.3946 | 846.5167 |  | 924.7589 | 747.0586 | 840.3884 | 891.8451 | 931.476 |  | 866.1776 | 841.8859 | 0.20373 | 19.277 | 1.4959 | 1.4915 | -24.1138 | 3.0883 | 2621.55 | 0.89 | -2.1912 | -2.8199 | -15.7094 | 2.3255 | 6.0794 | -31.3183 | 12.2385 | 114.9939 | 100.1473 | 124.432 | 9.3649 | -2.0995 |  | 104.5166
42838.4753 | 4752 | 54.236 | 37.7076 | 28.6323 | 25.1827 | 22.7836 | 23.385 | 23.3486 | 21.6992 | 34.5168 | 28.3273 | 23.636 | 21.8318 | 21.4416 | 22.9208 | 104.7602 | 112.8414 | 115.0201 | 519.4996 | 671.7106 | 674.6351 | 786.9709 | 842.2705 | 833.8471 | 145.5175 | 783.8736 | 824.189 | 818.6617 | 801.3198 | 813.3287 | 307.8128 | 722.2641 | 810.5686 | 474.1537 | 686.1686 | 775.3856 |  | 809.1478 |  | 832.9187 | 695.9864 | 626.3165 | 816.1299 |  | 275.1786 | 473.6665 | 357.3059 | 556.8989 | 638.1748 | 748.0671 | 796.0441 | 27.7203 | 153.1408 | 41.9611 | 308.4868 | 29.7139 | 48.568 | 59.5764 | 84.9457 | 39.3344 |  |  | 2.7871 | -2.2402 | -67.8224 | 1.3162 | 7.4604 | -197.7553 | 30.221 | -4.6843 | 4.0715 | 13.2116 | 67.759 | 0.0046704 | -0.00021192 | 0.00047148 | 961.0595 | 773.4757 | 293.8809 | 79.1313 | 26.5297 | 21.5862 | 20.8092 | 48.7142 | 31.0552 | 25.139 | 23.0109 | 22.6669 | 25.9997 | 23.1171 | 249.7844 | 256.342 | 219.1899 | 148.6785 | 124.7969 | 286.5578 | 182.9247 | 96.0139 | 97.1229 | 99.2556 | 97.816 | 113.4153 | 485.2818 | 187.863 | 626.8233 | 857.512 | 891.0624 | 882.033 | 788.9704 | 881.7224 | 9.7425 | 7.0376 | 770.8649 | 769.3135 | 96.366 | 780.6249 | 882.1467 | 70.6729 | 412.8424 | 825.135 | 819.473 | 566.8211 | 739.4486 | 808.4861 | 942.1458 | 844.4653 | 727.6838 | 736.1294 | 1033.2682 |  | 927.4177 | 784.9984 | 872.1462 | 878.0261 | 939.2797 | 801.0857 |  | 767.6989 |  |  | 1022.1513 | 1017.1684 | 1022.6159 | [5 empty] | 79.4693 | 792.0729 | 616.6692 | 44.113 | 816.1202 | 713.8178 | 41.8455 | 919.3335 | 894.2736 | 931.3156 |  | 1068.2401 | 935.0615 | 806.6675 | 900.9498 | 1146.8482 | 910.3472 | 927.4899 | 860.9099 | 913.6272 | 856.3166 | 995.0693 | 722.8161 | 873.0606 | 907.3285 | 825.7716 | 908.4755 | 846.4026 |  | 924.3097 | 746.7958 | 839.9078 | 891.2062 | 931.3171 |  | 865.7097 | 841.5707 | -0.11496 | 19.2763 | 1.4959 | 1.492 | -24.2144 | 3.0882 | 2588.49 | 0.51 | 3.8349 | -2.8505 | -15.6841 | 2.1849 | 6.0828 | -31.3177 | 12.2428 | 114.8555 | 99.9768 | 124.2222 | 9.6505 | -1.5763 |  | 104.4221
42838.4753 | 4753 | 54.2671 | 37.7121 | 28.6326 | 25.1807 | 22.7872 | 23.3933 | 23.3541 | 21.7036 | 34.5268 | 28.3365 | 23.6399 | 21.8487 | 21.4509 | 22.9268 | 104.7709 | 112.932 | 115.1105 | 519.6065 | 671.7143 | 674.6965 | 786.3202 | 841.9196 | 833.7361 | 145.7892 | 783.6345 | 823.6347 | 818.1357 | 801.1266 | 813.1289 | 308.0823 | 722.2135 | 811.0205 | 474.5204 | 686.1316 | 775.3244 |  | 808.9843 |  | 832.7453 | 695.9727 | 626.0661 | 815.8768 |  | 275.1229 | 474.1405 | 357.2744 | 558.8874 | 641.1035 | 747.778 | 795.6384 | 27.3896 | 153.0274 | 41.2034 | 308.4776 | 29.6895 | 48.5268 | 59.586 | 84.8864 | 39.3314 |  |  | 2.0195 | -1.9813 | -67.8585 | 1.2695 | 7.8744 | -197.7652 | 29.514 | -4.3176 | 3.8473 | 12.983 | 67.7013 | 0.0045226 | -0.00027106 | 0.00050598 | 963.1682 | 773.2597 | 294.1639 | 79.217 | 26.5367 | 21.5893 | 20.8196 | 48.7253 | 31.0634 | 25.1401 | 23.01 | 22.6717 | 26.0086 | 23.1219 | 239.1198 | 243.1277 | 207.7553 | 143.6191 | 126.3016 | 286.0072 | 182.6568 | 96.0071 | 97.1241 | 99.2538 | 97.8208 | 113.4434 | 485.6307 | 187.9822 | 626.8526 | 857.042 | 890.7761 | 881.6534 | 788.6331 | 881.4811 | 9.9201 | 5.7361 | 770.9242 | 769.2416 | 96.4141 | 780.7714 | 882.056 | 70.7337 | 413.521 | 824.7587 | 819.0327 | 566.9999 | 739.3961 | 809.0263 | 941.466 | 844.3841 | 727.8065 | 736.2238 | 1033.222 |  | 927.1006 | 785.0695 | 871.6704 | 877.8732 | 938.732 | 800.9646 |  | 767.748 |  |  | 1022.103 | 1016.2671 | 1022.214 | [5 empty] | 79.5548 | 791.9625 | 617.028 | 44.1296 | 816.0023 | 714.4893 | 41.868 | 919.1146 | 894.1091 | 931.1087 |  | 1068.0372 | 934.6494 | 806.3661 | 900.1879 | 1146.5715 | 910.0811 | 927.2317 | 860.7382 | 913.5215 | 855.938 | 996.0253 | 721.8586 | 872.416 | 906.9073 | 825.881 | 910.5756 | 846.2933 |  | 925.2765 | 746.7844 | 839.5369 | 890.714 | 930.8754 |  | 865.0975 | 841.2909 | -0.42808 | 19.3116 | 1.4963 | 1.4911 | -23.9852 | 3.0882 | 2551.75 | 1.26 | 3.2641 | -2.6815 | -15.6933 | 2.1465 | 6.2484 | -31.3141 | 12.097 | 114.7236 | 99.7996 | 123.9899 | 10.7524 | -0.34132 |  | 104.3184
42838.4753 | 4754 | 54.2891 | 37.7223 | 28.6334 | 25.1973 | 22.7823 | 23.3926 | 23.3551 | 21.6976 | 34.5318 | 28.3273 | 23.6361 | 21.8442 | 21.4344 | 22.9212 | 104.7806 | 113.0322 | 115.2154 | 519.7087 | 671.7585 | 674.714 | 785.7198 | 841.6252 | 833.5638 | 146.0686 | 783.3441 | 822.8306 | 816.7495 | 801.0613 | 812.5999 | 308.3957 | 722.1802 | 811.3255 | 474.9282 | 686.0923 | 774.5977 |  | 808.8025 |  | 832.553 | 695.614 | 626.0186 | 815.6058 |  | 274.5704 | 473.9542 | 356.9031 | 562.8284 | 641.6778 | 747.918 | 794.4985 | 27.2477 | 152.9737 | 39.9704 | 308.4255 | 29.6893 | 48.4803 | 59.5903 | 84.8132 | 39.3178 |  |  | 1.2777 | -2.0496 | -67.7954 | 1.4167 | 8.4559 | -197.825 | 30.3498 | -4.336 | 3.9653 | 13.1279 | 67.588 | 0.0046261 | -0.00029734 | 0.00051419 | 973.6127 | 773.0238 | 294.4412 | 79.3106 | 26.5513 | 21.5902 | 20.8249 | 48.7403 | 31.0755 | 25.1461 | 23.012 | 22.6708 | 26.0188 | 23.1291 | 223.3542 | 229.9526 | 197.8192 | 139.3095 | 122.9649 | 285.3407 | 182.3415 | 96.0072 | 97.1315 | 99.2634 | 97.8219 | 113.4723 | 485.9739 | 188.106 | 626.8696 | 856.6709 | 890.4794 | 881.3121 | 788.7725 | 881.2017 | 7.4897 | 5.0548 | 770.9728 | 768.8597 | 96.4557 | 780.8726 | 881.8985 | 70.7905 | 414.1284 | 824.3764 | 818.538 | 567.1638 | 739.3369 | 808.8804 | 940.8704 | 844.2932 | 727.9265 | 736.3279 | 1033.7356 |  | 926.7155 | 785.1468 | 871.2549 | 877.6829 | 938.2428 | 800.8302 |  | 767.8037 |  |  | 1021.4908 | 1015.5977 | 1021.6246 | [5 empty] | 79.6498 | 791.8422 | 617.2791 | 44.155 | 815.6925 | 714.8884 | 41.8988 | 918.869 | 893.6929 | 930.9047 |  | 1067.8247 | 934.0334 | 804.3597 | 899.6973 | 1146.2907 | 909.8188 | 927.0004 | 860.5312 | 913.1362 | 855.2125 | 993.8174 | 721.658 | 871.8235 | 906.2388 | 824.8843 | 913.6059 | 846.1754 |  | 925.4643 | 746.5557 | 839.1757 | 890.0712 | 930.2885 |  | 864.7138 | 840.9907 | 0.31763 | 19.279 | 1.4966 | 1.4911 | -23.9184 | 3.0882 | 2529.36 | 1.11 | 2.5956 | -2.727 | -15.684 | 2.2672 | 6.4755 | -31.3209 | 12.268 | 114.5476 | 99.6446 | 123.7843 | 12.4037 | 0.7209 |  | 104.2118
42838.4753 | 4755 | 54.3221 | 37.724 | 28.6437 | 25.209 | 22.7894 | 23.3965 | 23.3618 | 21.6968 | 34.5411 | 28.3457 | 23.6405 | 21.8385 | 21.4452 | 22.9331 | 104.7927 | 113.136 | 115.3149 | 519.8075 | 671.7884 | 674.748 | 785.1405 | 841.2574 | 833.1688 | 146.3433 | 782.9851 | 822.1546 | 816.4434 | 801.0577 | 812.3893 | 308.6718 | 722.1126 | 811.0733 | 475.3221 | 686.0425 | 775.0217 |  | 808.6253 |  | 832.3477 | 695.0022 | 625.8167 | 815.3361 |  | 274.5393 | 473.9867 | 356.934 | 564.2329 | 642.1749 | 748.4634 | 794.1032 | 27.2544 | 152.9167 | 39.1443 | 308.1322 | 29.7033 | 48.4516 | 59.6011 | 84.7434 | 39.3063 |  |  | 2.1825 | -2.0371 | -68.3093 | 1.4936 | 7.9092 | -197.7855 | 30.2611 | -4.6633 | 3.9896 | 13.1764 | 67.1328 | 0.004475 | -0.00016099 | 0.00049448 | 971.4958 | 772.7957 | 294.7106 | 79.3966 | 26.5551 | 21.5953 | 20.8141 | 48.7423 | 31.0834 | 25.1499 | 23.0163 | 22.6697 | 26.0132 | 23.1253 | 209.7601 | 218.8624 | 188.705 | 133.0231 | 119.3403 | 284.5115 | 181.8919 | 96.0083 | 97.121 | 99.2663 | 97.8099 | 113.5037 | 486.3401 | 188.2395 | 626.8662 | 856.5956 | 890.1407 | 880.971 | 788.9279 | 880.9733 | 11.6171 | 6.1157 | 770.9969 | 768.4963 | 96.5153 | 780.9317 | 881.7222 | 70.8606 | 414.6947 | 823.8152 | 817.9787 | 567.3473 | 739.2643 | 808.6619 | 940.716 | 844.2207 | 728.0645 | 736.4788 | 1032.098 |  | 926.3545 | 785.1985 | 870.8929 | 877.5355 | 937.6292 | 800.6985 |  | 767.8529 |  |  | 1020.6991 | 1015.0505 | 1020.7651 | [5 empty] | 79.7713 | 791.7197 | 617.588 | 44.1798 | 815.3986 | 715.1837 | 41.9136 | 918.6344 | 893.3161 | 930.6835 |  | 1067.5609 | 933.481 | 801.9155 | 899.2365 | 1145.9837 | 909.5699 | 926.7825 | 860.2891 | 912.6034 | 854.7996 | 992.7993 | 721.6061 | 871.2786 | 905.8483 | 824.7257 | 911.1083 | 846.0494 |  | 926.1033 | 745.8095 | 838.9904 | 889.5322 | 929.9796 |  | 864.5038 | 840.7272 | 0.42837 | 19.2779 | 1.4969 | 1.4914 | -24.1554 | 3.0883 | 2520.95 | 1.04 | 3.3921 | -2.7188 | -15.7437 | 2.328 | 6.2643 | -31.3262 | 12.2533 | 114.4417 | 99.5102 | 123.5241 | 13.7893 | 1.674 |  | 104.0878
42838.4753 | 4756 | 54.3451 | 37.7341 | 28.6416 | 25.1973 | 22.7907 | 23.3888 | 23.354 | 21.6969 | 34.5384 | 28.3437 | 23.6448 | 21.8359 | 21.4498 | 22.9277 | 104.7963 | 113.2399 | 115.4129 | 519.9081 | 671.7645 | 674.7995 | 784.3551 | 840.5251 | 832.581 | 146.6152 | 782.4811 | 821.7045 | 816.9544 | 800.9435 | 812.439 | 308.9343 | 722.0624 | 810.8815 | 475.6973 | 685.9992 | 773.4752 |  | 808.45 |  | 832.1907 | 693.8676 | 625.5955 | 815.07 |  | 273.7362 | 473.6507 | 356.807 | 564.0369 | 641.7618 | 748.5739 | 793.9288 | 27.5281 | 152.8362 | 38.4113 | 307.7407 | 29.7113 | 48.4293 | 59.6101 | 84.6854 | 39.2874 |  |  | 0.99313 | -2.277 | -67.8973 | 1.8294 | 7.122 | -197.7888 | 30.1915 | -4.221 | 3.9499 | 12.9034 | 67.0528 | 0.0046146 | -0.00019221 | 0.00049284 | 963.5781 | 772.5713 | 294.9867 | 79.4777 | 26.5553 | 21.5963 | 20.8179 | 48.7481 | 31.0909 | 25.1538 | 23.0234 | 22.6673 | 26.0195 | 23.1326 | 207.0488 | 210.0921 | 187.2672 | 131.201 | 113.9509 | 284.1063 | 181.5639 | 96.0123 | 97.1187 | 99.2733 | 97.8173 | 113.5391 | 486.6897 | 188.3724 | 626.8851 | 856.6438 | 889.8521 | 880.7402 | 788.5562 | 880.7909 | 10.8386 | 8.1062 | 771.037 | 768.2073 | 96.5728 | 781.0345 | 881.5369 | 70.9325 | 415.2617 | 823.0662 | 817.476 | 567.5362 | 739.1389 | 807.6421 | 940.5517 | 844.1368 | 728.1651 | 736.5721 | 1031.8167 |  | 926.0283 | 785.2672 | 870.3636 | 877.3818 | 937.1042 | 800.6018 |  | 767.8985 |  |  | 1020.1958 | 1014.2778 | 1019.7035 | [5 empty] | 79.9225 | 791.6152 | 617.9486 | 44.1993 | 815.2005 | 715.4742 | 41.9399 | 918.3907 | 892.7945 | 930.4722 |  | 1067.347 | 933.1001 | 802.8393 | 898.7774 | 1145.7777 | 909.3328 | 926.5432 | 859.8149 | 912.2055 | 854.1395 | 990.0553 | 721.5681 | 870.8739 | 905.435 | 824.9219 | 909.588 | 845.9201 |  | 926.6588 | 745.3311 | 838.8508 | 889.02 | 929.6947 |  | 864.1457 | 840.4654 | 0.38237 | 19.3044 | 1.497 | 1.4914 | -24.0698 | 3.0883 | 2470.31 | 1.04 | 2.2883 | -2.8737 | -15.6926 | 2.5758 | 5.9447 | -31.3281 | 12.2398 | 114.3129 | 99.3139 | 123.3026 | 14.0296 | 1.7903 |  | 103.9819
42838.4753 | 4757 | 54.3805 | 37.7398 | 28.647 | 25.1897 | 22.7932 | 23.3886 | 23.3531 | 21.6976 | 34.5479 | 28.3405 | 23.6423 | 21.8428 | 21.4436 | 22.9288 | 104.812 | 113.3489 | 115.5203 | 520.0414 | 671.781 | 674.8614 | 783.9573 | 840.2859 | 832.3593 | 146.8868 | 782.0957 | 821.4265 | 817.1735 | 800.828 | 812.4833 | 309.2163 | 721.9472 | 809.5974 | 476.0449 | 685.9604 | 772.9882 |  | 808.2721 |  | 832.0276 | 692.5107 | 625.74 | 814.8039 |  | 274.0034 | 473.8831 | 356.7695 | 564.3029 | 639.8925 | 748.2151 | 793.1941 | 27.4895 | 152.7344 | 37.9549 | 307.4111 | 29.724 | 48.3844 | 59.6237 | 84.6195 | 39.2851 |  |  | 2.6477 | -1.6954 | -67.8276 | 1.6092 | 8.0886 | -197.7724 | 30.5384 | -4.3787 | 3.8306 | 12.9544 | 67.3284 | 0.0045472 | -0.00025627 | 0.00050269 | 960.9414 | 772.3448 | 295.2645 | 79.5687 | 26.5678 | 21.5872 | 20.8195 | 48.7595 | 31.0901 | 25.1491 | 23.0172 | 22.674 | 26.0169 | 23.1249 | 208.9233 | 219.2381 | 192.8868 | 130.3971 | 111.581 | 283.5857 | 181.3401 | 96.0045 | 97.1217 | 99.2832 | 97.8128 | 113.5719 | 487.0282 | 188.4979 | 626.9044 | 856.6575 | 889.5761 | 880.4618 | 788.1215 | 880.3789 | 7.2825 | 8.195 | 771.2117 | 767.9883 | 96.615 | 781.151 | 881.3262 | 70.9948 | 415.7926 | 822.5081 | 817.0652 | 567.7231 | 738.9899 | 806.3755 | 940.3083 | 844.0477 | 728.1682 | 736.5465 | 1032.1926 |  | 925.6665 | 785.3187 | 869.9188 | 877.2072 | 936.6511 | 800.474 |  | 767.9447 |  |  | 1019.7142 | 1013.515 | 1019.1385 | [5 empty] | 80.0404 | 791.5149 | 618.401 | 44.2179 | 815.0611 | 715.6731 | 41.9656 | 918.1391 | 892.3692 | 930.2804 |  | 1067.2502 | 932.9269 | 803.6456 | 898.233 | 1145.6236 | 909.0835 | 926.2979 | 859.2263 | 911.8829 | 853.1438 | 990.3776 | 721.4279 | 870.5487 | 905.469 | 824.9795 | 910.5449 | 845.7981 |  | 927.4195 | 745.5571 | 838.7281 | 888.9619 | 929.3136 |  | 863.8636 | 840.129 | -0.1988 | 19.2645 | 1.4972 | 1.4922 | -24.1622 | 3.0882 | 2450.97 | 0.56 | 3.7363 | -2.4801 | -15.687 | 2.4163 | 6.3342 | -31.3213 | 12.3078 | 114.1509 | 99.1494 | 123.1128 | 13.7431 | 1.1363 |  | 103.8872
42838.4753 | 4758 | 54.4136 | 37.7532 | 28.6509 | 25.1968 | 22.7866 | 23.3891 | 23.3559 | 21.6978 | 34.558 | 28.3501 | 23.6454 | 21.8447 | 21.4482 | 22.9286 | 104.8209 | 113.4527 | 115.6252 | 520.1867 | 671.8038 | 674.9539 | 783.8209 | 840.0943 | 832.0448 | 147.1365 | 781.8237 | 821.2896 | 816.2502 | 800.6558 | 812.219 | 309.5113 | 721.8606 | 810.035 | 476.383 | 685.9295 | 773.3336 |  | 808.0918 |  | 831.8274 | 691.6459 | 625.648 | 814.5316 |  | 274.1619 | 474.3318 | 356.0558 | 563.1285 | 639.0571 | 747.1626 | 792.4959 | 27.3675 | 152.6034 | 37.4358 | 307.056 | 29.7359 | 48.3292 | 59.6331 | 84.5532 | 39.2815 |  |  | 7.2581 | -2.0483 | -68.2298 | 1.1999 | 7.9144 | -197.777 | 30.2085 | -4.2315 | 3.9639 | 13.0818 | 67.3611 | 0.0046803 | -0.0002037 | 0.00049941 | 964.092 | 772.0913 | 295.5632 | 79.672 | 26.579 | 21.594 | 20.8238 | 48.7691 | 31.0982 | 25.156 | 23.0194 | 22.6725 | 26.0241 | 23.13 | 201.7298 | 217.1902 | 194.8961 | 128.4308 | 110.5742 | 282.8424 | 181.0819 | 96.0038 | 97.1116 | 99.2929 | 97.8127 | 113.6078 | 487.3499 | 188.6135 | 626.9036 | 856.1381 | 889.226 | 880.0923 | 788.1503 | 879.9391 | 7.6588 | 7.2312 | 771.408 | 768.2289 | 96.662 | 781.2265 | 881.1691 | 71.0654 | 416.2921 | 822.1012 | 816.7506 | 567.8977 | 738.9093 | 807.1454 | 940.3152 | 843.9396 | 728.1309 | 736.4942 | 1032.035 |  | 925.2648 | 785.3407 | 869.5128 | 877.0306 | 936.155 | 800.2319 |  | 767.9596 |  |  | 1018.9034 | 1013.4696 | 1019.1958 | [5 empty] | 80.1249 | 791.3941 | 619.0602 | 44.2332 | 814.9118 | 716.1679 | 41.981 | 917.9044 | 892.1148 | 930.0517 |  | 1066.8935 | 932.9861 | 804.7532 | 897.6001 | 1145.3964 | 908.8465 | 926.0418 | 858.6282 | 911.4944 | 851.9372 | 989.42 | 720.8384 | 870.3197 | 905.7321 | 824.655 | 910.7377 | 845.6774 |  | 928.5091 | 746.2773 | 838.6419 | 889.2004 | 928.9494 |  | 863.8084 | 839.7711 | 0.17442 | 19.2972 | 1.4975 | 1.4921 | -24.1799 | 3.0883 | 2432.65 | 0.52 | 6.1854 | -2.7269 | -15.7382 | 2.087 | 6.2624 | -31.3056 | 12.2348 | 113.9873 | 99 | 122.9048 | 14.4308 | 0.87885 |  | 103.7649
42838.4754 | 4759 | 54.4445 | 37.7645 | 28.6629 | 25.2079 | 22.7931 | 23.4054 | 23.3639 | 21.6964 | 34.5644 | 28.3609 | 23.6457 | 21.8459 | 21.4482 | 22.9356 | 104.8393 | 113.5635 | 115.7267 | 520.313 | 671.8414 | 675.0348 | 783.2605 | 839.4791 | 831.4743 | 147.4763 | 781.6081 | 820.6539 | 816.4443 | 800.6998 | 812.0106 | 309.7747 | 721.8051 | 810.1568 | 476.7101 | 685.8803 | 773.2954 |  | 807.9171 |  | 831.6112 | 691.6404 | 625.8179 | 814.2595 |  | 273.828 | 474.6759 | 355.3724 | 561.2737 | 637.4499 | 746.2792 | 791.9498 | 27.0532 | 152.4799 | 37.1989 | 306.6948 | 29.74 | 48.294 | 59.6466 | 84.5053 | 39.2809 |  |  | 8.0105 | -2.2323 | -67.961 | 1.6224 | 8.0038 | -197.7928 | 30.6757 | -4.432 | 3.9723 | 13.0146 | 67.5166 | 0.004539 | -0.00025792 | 0.00051091 | 958.5358 | 771.8644 | 295.8352 | 79.7581 | 26.589 | 21.5986 | 20.8201 | 48.77 | 31.0998 | 25.1595 | 23.0227 | 22.6709 | 26.0261 | 23.1336 | 192.3179 | 213.1356 | 190.8048 | 127.5991 | 109.8375 | 282.0616 | 180.7851 | 96.0052 | 97.1194 | 99.3094 | 97.8103 | 113.6435 | 487.6677 | 188.7429 | 626.921 | 855.6822 | 888.8556 | 879.7415 | 787.8805 | 879.6373 | 8.4762 | 7.7589 | 771.4525 | 768.3131 | 96.7226 | 781.1819 | 881.1096 | 71.1527 | 416.7428 | 821.6342 | 816.3701 | 568.0744 | 738.8543 | 807.0606 | 940.3388 | 843.824 | 728.1067 | 736.4584 | 1032.1596 |  | 924.9422 | 785.3451 | 869.2065 | 876.894 | 935.582 | 800.0721 |  | 767.9603 |  |  | 1018.6142 | 1013.0167 | 1018.3416 | [5 empty] | 80.2053 | 791.2854 | 619.697 | 44.2528 | 814.7886 | 716.4488 | 41.9983 | 917.6424 | 891.9266 | 929.832 |  | 1066.5681 | 932.8411 | 805.5935 | 897.0764 | 1145.0601 | 908.6027 | 925.794 | 858.1283 | 911.1971 | 851.5103 | 989.668 | 719.8637 | 870.0795 | 905.5536 | 825.5116 | 908.8274 | 845.5558 |  | 930.7527 | 746.8526 | 838.3208 | 889.2156 | 928.8343 |  | 863.3882 | 839.471 | 0.12675 | 19.2783 | 1.4981 | 1.4927 | -24.06 | 3.0883 | 2445.59 | 0.64 | 6.4975 | -2.8474 | -15.7108 | 2.4274 | 6.295 | -31.2933 | 12.3238 | 113.849 | 98.8878 | 122.663 | 15.3594 | 1.2942 |  | 103.6312
42838.4754 | 4760 | 54.4733 | 37.7708 | 28.6664 | 25.2075 | 22.789 | 23.4051 | 23.3581 | 21.697 | 34.5749 | 28.3605 | 23.6483 | 21.843 | 21.4427 | 22.9344 | 104.8492 | 113.6635 | 115.8361 | 520.3898 | 671.9615 | 675.0707 | 783.4583 | 839.8726 | 831.9797 | 147.7275 | 781.3373 | 820.0803 | 816.6098 | 800.634 | 811.8885 | 310.0666 | 721.7549 | 809.5266 | 477.0548 | 685.8758 | 773.6554 |  | 807.756 |  | 831.3965 | 691.6438 | 626.0847 | 814.0065 |  | 273.1871 | 475.129 | 354.3999 | 561.5633 | 636.4478 | 745.5457 | 791.0117 | 26.8405 | 152.3389 | 37.0228 | 306.3652 | 29.754 | 48.2511 | 59.6678 | 84.4584 | 39.2789 |  |  | 2.9881 | -1.8038 | -67.869 | 1.2761 | 7.5826 | -197.8151 | 30.6311 | -4.2512 | 3.8831 | 12.9469 | 67.2592 | 0.0046047 | -0.00016592 | 0.00049777 | 964.7721 | 771.6649 | 296.1059 | 79.8394 | 26.5864 | 21.5928 | 20.8083 | 48.7812 | 31.0989 | 25.1531 | 23.0168 | 22.6699 | 26.0268 | 23.1343 | 195.2233 | 208.7948 | 187.8307 | 130.6001 | 109.9504 | 281.4466 | 180.5047 | 96.0102 | 97.1193 | 99.3223 | 97.8258 | 113.6889 | 488.0261 | 188.8851 | 626.9588 | 855.4988 | 888.4864 | 879.3485 | 787.5754 | 879.2518 | 9.5988 | 6.6586 | 771.434 | 767.8592 | 96.7716 | 781.0686 | 881.0999 | 71.2367 | 417.2632 | 821.1773 | 815.7809 | 568.2643 | 738.7508 | 806.5141 | 940.3822 | 843.7101 | 728.0736 | 736.4117 | 1031.936 |  | 924.5885 | 785.3364 | 868.9285 | 876.7296 | 934.8603 | 799.954 |  | 767.96 |  |  | 1018.44 | 1011.933 | 1017.0628 | [5 empty] | 80.2949 | 791.2108 | 620.2993 | 44.2899 | 814.8302 | 716.4621 | 42.0319 | 917.3888 | 891.5702 | 929.6696 |  | 1066.1723 | 932.337 | 805.8641 | 896.8445 | 1144.7701 | 908.3288 | 925.5496 | 857.907 | 910.8412 | 851.4989 | 992.5501 | 720.5602 | 869.8447 | 905.5649 | 824.9084 | 909.5039 | 845.4401 |  | 932.2586 | 746.1124 | 837.8182 | 889.0919 | 928.5928 |  | 862.9405 | 839.1788 | 0.024539 | 19.2788 | 1.4973 | 1.4926 | -24.3343 | 3.0883 | 2485.81 | 0.79 | 3.9682 | -2.5603 | -15.7049 | 2.1535 | 6.1249 | -31.2838 | 12.3103 | 113.7074 | 98.7864 | 122.3588 | 14.9444 | 1.5875 |  | 103.5003
42838.4754 | 4761 | 54.5017 | 37.7722 | 28.6703 | 25.2078 | 22.7912 | 23.3962 | 23.3626 | 21.698 | 34.5762 | 28.363 | 23.6531 | 21.8305 | 21.4464 | 22.9283 | 104.8581 | 113.7669 | 115.9342 | 520.4552 | 672.0391 | 675.0905 | 783.2375 | 839.9221 | 831.6873 | 147.9816 | 780.9795 | 819.767 | 816.8603 | 800.5069 | 811.844 | 310.3364 | 721.6643 | 809.3942 | 477.405 | 685.9237 | 772.9151 |  | 807.5774 |  | 831.255 | 690.5448 | 625.9471 | 813.7312 |  | 273.3796 | 475.9361 | 354.6662 | 558.6944 | 632.086 | 744.5564 | 790.1287 | 26.6258 | 152.247 | 37.1563 | 305.9488 | 29.7655 | 48.238 | 59.6932 | 84.4053 | 39.2802 |  |  | -1.7004 | -2.3302 | -67.984 | 1.2978 | 7.5898 | -197.7711 | 30.7868 | -4.5588 | 3.9972 | 13.0755 | 67.5658 | 0.0046343 | -0.0003417 | 0.00051091 | 963.4336 | 771.45 | 296.3798 | 79.9308 | 26.5916 | 21.5953 | 20.815 | 48.7897 | 31.1062 | 25.1582 | 23.0212 | 22.6706 | 26.0337 | 23.138 | 199.1778 | 205.9263 | 180.2356 | 129.1741 | 107.5137 | 280.9075 | 180.1422 | 96.0038 | 97.1249 | 99.34 | 97.8167 | 113.7266 | 488.3343 | 189.0158 | 627.0128 | 855.0991 | 888.183 | 879.0122 | 787.835 | 878.8566 | 9.4834 | 7.7069 | 771.3914 | 767.9495 | 96.8201 | 780.9754 | 881.1726 | 71.3101 | 417.844 | 820.7397 | 815.3716 | 568.4563 | 738.6378 | 806.4994 | 939.908 | 843.576 | 728.0233 | 736.335 | 1031.2833 |  | 924.1943 | 785.3585 | 868.6403 | 876.5672 | 934.2004 | 799.8686 |  | 767.9786 |  |  | 1017.5875 | 1010.5249 | 1015.78 | [5 empty] | 80.3735 | 791.0968 | 620.8649 | 44.3015 | 814.7232 | 716.8255 | 42.0466 | 917.1073 | 891.4314 | 929.425 |  | 1065.5534 | 931.9015 | 805.916 | 896.7046 | 1144.435 | 908.0626 | 925.2971 | 857.5519 | 910.1865 | 851.718 | 989.981 | 719.4334 | 869.6191 | 905.8185 | 824.0544 | 911.6282 | 845.3086 |  | 931.9054 | 746.9228 | 837.2211 | 888.8632 | 928.2713 |  | 862.5195 | 838.9167 | 0.38237 | 19.2892 | 1.4973 | 1.4922 | -24.0463 | 3.0883 | 2517.19 | 0.62 | -2.9933 | -2.9116 | -15.7267 | 2.1728 | 6.1248 | -31.2651 | 12.3356 | 113.5611 | 98.6804 | 122.0813 | 14.4243 | 2.3835 |  | 103.395
42838.4754 | 4762 | 54.5412 | 37.7875 | 28.6803 | 25.2168 | 22.7877 | 23.3995 | 23.3656 | 21.6961 | 34.5856 | 28.3715 | 23.6611 | 21.8426 | 21.4546 | 22.9317 | 104.8838 | 113.8779 | 116.0521 | 520.5264 | 672.0082 | 675.0634 | 783.2438 | 840.09 | 831.8571 | 148.2623 | 780.4751 | 819.6882 | 816.1697 | 800.4048 | 811.5954 | 310.602 | 721.5807 | 809.3034 | 477.7864 | 686.0109 | 773.2786 |  | 807.3739 |  | 831.0238 | 689.6533 | 625.6057 | 813.44 |  | 273.3756 | 476.5505 | 355.7422 | 557.7799 | 628.6135 | 744.0935 | 789.4408 | 26.4433 | 152.1826 | 37.2489 | 305.5996 | 29.7551 | 48.2114 | 59.7139 | 84.3402 | 39.2731 |  |  | -3.0639 | -1.9813 | -67.8276 | 1.4128 | 7.8921 | -197.8033 | 30.2158 | -4.5154 | 3.9197 | 13.1002 | 67.2427 | 0.0046935 | -0.00010842 | 0.00051912 | 963.4193 | 771.2602 | 296.6486 | 80.0205 | 26.6042 | 21.5949 | 20.8214 | 48.7981 | 31.1154 | 25.1652 | 23.0215 | 22.6731 | 26.0288 | 23.1365 | 222.9613 | 206.2388 | 184.2195 | 127.9241 | 108.4453 | 280.6786 | 179.8876 | 96.0002 | 97.1166 | 99.3564 | 97.8176 | 113.7518 | 488.6429 | 189.1449 | 627.053 | 854.7359 | 887.8657 | 878.6916 | 789.1526 | 878.4052 | 9.8682 | 6.6234 | 771.3454 | 768.047 | 96.8771 | 780.8601 | 881.3161 | 71.3842 | 418.3526 | 820.2119 | 815.2145 | 568.6404 | 738.5301 | 806.1224 | 939.5001 | 843.4409 | 727.9883 | 736.2957 | 1030.2837 |  | 923.8474 | 785.3429 | 868.3175 | 876.413 | 933.7955 | 799.738 |  | 767.9611 |  |  | 1017.0145 | 1009.1873 | 1014.6392 | [5 empty] | 80.4569 | 790.9932 | 621.64 | 44.3225 | 814.5564 | 717.1631 | 42.0765 | 916.8449 | 891.508 | 929.1659 |  | 1065.026 | 931.3396 | 805.797 | 896.4637 | 1144.221 | 907.7473 | 925.0346 | 857.2049 | 909.6339 | 851.9778 | 1002.5435 | 719.4554 | 869.2865 | 906.0233 | 824.2568 | 910.0541 | 845.1804 |  | 933.6807 | 746.5679 | 836.8471 | 888.8841 | 928.0889 |  | 862.3691 | 838.6337 | 0.40073 | 19.2755 | 1.4977 | 1.4914 | -23.9698 | 3.0883 | 2502.6 | 0.88 | -4.0176 | -2.6859 | -15.715 | 2.268 | 6.2442 | -31.2605 | 12.2179 | 113.4442 | 98.5629 | 121.9128 | 11.7474 | 1.9071 |  | 103.2861
42838.4754 | 4763 | 54.5771 | 37.8012 | 28.6893 | 25.2098 | 22.7949 | 23.4019 | 23.3622 | 21.7073 | 34.5976 | 28.3812 | 23.6609 | 21.8496 | 21.4501 | 22.9452 | 104.888 | 113.99 | 116.1631 | 520.6113 | 671.9534 | 675.0429 | 783.519 | 839.8824 | 831.9416 | 148.5245 | 779.961 | 819.3509 | 815.5113 | 800.2865 | 811.1716 | 310.8881 | 721.4739 | 808.6162 | 478.1518 | 686.0781 | 774.3111 |  | 807.199 |  | 830.8564 | 690.7973 | 625.556 | 813.1721 |  | 273.1568 | 476.6588 | 355.7088 | 556.6573 | 624.3232 | 743.4793 | 788.0989 | 26.9033 | 152.1307 | 37.9952 | 305.2971 | 29.7352 | 48.1917 | 59.7351 | 84.2922 | 39.2807 |  |  | -0.57146 | -2.4189 | -67.873 | 1.6355 | 7.6108 | -197.7284 | 30.6067 | -4.3978 | 4.0139 | 13.1743 | 66.9722 | 0.0046803 | -0.00018071 | 0.00049777 | 968.6954 | 771.0474 | 296.9258 | 80.1113 | 26.6191 | 21.5989 | 20.8246 | 48.8135 | 31.1253 | 25.1732 | 23.0262 | 22.6795 | 26.0348 | 23.1398 | 228.4265 | 207.9051 | 179.0791 | 126.4011 | 109.9734 | 280.4363 | 179.5149 | 96.007 | 97.1263 | 99.3723 | 97.8195 | 113.7895 | 488.9577 | 189.2683 | 627.1011 | 854.549 | 887.5704 | 878.3036 | 790.5591 | 878.0564 | 10.7051 | 7.3222 | 771.3029 | 767.8497 | 96.9276 | 780.7284 | 881.4542 | 71.457 | 418.5205 | 819.6652 | 814.9678 | 568.8193 | 738.4086 | 805.3631 | 939.1425 | 843.3302 | 727.944 | 736.266 | 1030.4278 |  | 923.5126 | 785.3124 | 867.9708 | 876.2776 | 933.4562 | 799.7871 |  | 767.9728 |  |  | 1016.332 | 1007.5866 | 1013.1817 | [5 empty] | 80.542 | 790.8669 | 622.2117 | 44.3494 | 814.3898 | 717.3983 | 42.0998 | 916.5658 | 891.4792 | 928.9588 |  | 1065.0308 | 930.8227 | 805.108 | 896.0563 | 1143.9528 | 907.4908 | 924.7832 | 857.1985 | 909.3198 | 852.0479 | 992.6183 | 718.6387 | 868.9795 | 906.2539 | 823.8441 | 908.0385 | 845.0575 |  | 933.1415 | 745.6889 | 836.5413 | 889.2116 | 927.8727 |  | 862.1566 | 838.3669 | 0.44062 | 19.2821 | 1.4978 | 1.4914 | -24.1948 | 3.0883 | 2539.83 | 1.15 | -1.7348 | -2.9679 | -15.7214 | 2.4405 | 6.1301 | -31.2452 | 12.293 | 113.3007 | 98.4373 | 121.7719 | 11.1039 | 2.429 |  | 103.1828
42838.4754 | 4764 | 54.599 | 37.8076 | 28.6865 | 25.2049 | 22.7904 | 23.3915 | 23.36 | 21.6982 | 34.5978 | 28.3788 | 23.6532 | 21.8471 | 21.4477 | 22.9417 | 104.8931 | 114.0872 | 116.2658 | 520.6956 | 671.9705 | 675.0208 | 783.5062 | 839.6977 | 831.6982 | 148.801 | 779.7651 | 819.0528 | 815.2858 | 800.3237 | 810.8934 | 311.1223 | 721.3686 | 807.7222 | 478.5122 | 686.0338 | 773.9062 |  | 807.0202 |  | 830.5982 | 691.398 | 625.2601 | 812.8966 |  | 272.9662 | 476.2908 | 355.5375 | 556.0142 | 621.8531 | 742.9555 | 787.87 | 27.4318 | 152.0932 | 38.4012 | 304.9445 | 29.7345 | 48.165 | 59.7458 | 84.2513 | 39.2768 |  |  | 2.0603 | -2.2027 | -68.3297 | 1.3536 | 8.0426 | -197.7533 | 30.2368 | -4.5515 | 4.0844 | 13.2454 | 67.0082 | 0.004544 | -0.00021356 | 0.00050269 | 968.4582 | 770.7854 | 297.1964 | 80.1909 | 26.6262 | 21.5961 | 20.8163 | 48.8202 | 31.1259 | 25.1775 | 23.0229 | 22.6811 | 26.0324 | 23.1359 | 232.2116 | 203.3946 | 180.7237 | 127.8742 | 108.7757 | 280.2071 | 179.2537 | 96.0044 | 97.1275 | 99.3904 | 97.8155 | 113.8257 | 489.2876 | 189.4052 | 627.1302 | 854.1316 | 887.2486 | 877.9437 | 790.8427 | 877.8347 | 9.0481 | 8.5817 | 771.2456 | 767.7999 | 96.972 | 780.5464 | 881.5538 | 71.5187 | 418.6219 | 819.5382 | 814.552 | 568.9963 | 738.3191 | 804.5422 | 938.6309 | 843.2377 | 727.8946 | 736.2387 | 1030.0969 |  | 923.143 | 785.2669 | 867.4901 | 876.1323 | 933.0262 | 799.8118 |  | 767.9411 |  |  | 1015.5628 | 1006.5472 | 1012.3984 | [5 empty] | 80.6223 | 790.7644 | 622.8889 | 44.3684 | 814.2693 | 717.475 | 42.1257 | 916.2985 | 890.9354 | 928.7102 |  | 1064.7364 | 930.4633 | 804.7956 | 895.5763 | 1143.5755 | 907.2016 | 924.4852 | 857.1389 | 909.1816 | 852.2033 | 990.7876 | 718.1533 | 869.2621 | 906.0716 | 822.8383 | 909.5194 | 844.9341 |  | 935.4118 | 744.7769 | 836.2721 | 889.434 | 927.5419 |  | 861.9338 | 838.1154 | 0.44971 | 19.2837 | 1.4977 | 1.4903 | -23.9843 | 3.0883 | 2551.02 | 0.97 | 3.2935 | -2.8315 | -15.7703 | 2.2196 | 6.2999 | -31.2391 | 12.2153 | 113.1561 | 98.2633 | 121.5928 | 10.6491 | 2.2118 |  | 103.0659
42838.4754 | 4765 | 54.6289 | 37.8073 | 28.6809 | 25.2072 | 22.7872 | 23.3849 | 23.3602 | 21.695 | 34.5979 | 28.3745 | 23.6472 | 21.8338 | 21.44 | 22.9326 | 104.9142 | 114.1958 | 116.3733 | 520.8051 | 671.9877 | 675.088 | 783.5009 | 839.9016 | 831.8757 | 149.0885 | 779.5342 | 818.0287 | 815.5216 | 800.2653 | 810.778 | 311.3999 | 721.3184 | 807.1047 | 478.9086 | 685.9765 | 774.2207 |  | 806.843 |  | 830.4517 | 691.6613 | 625.2084 | 812.6258 |  | 272.5837 | 474.6378 | 354.7143 | 557.0067 | 621.3832 | 742.9378 | 787.2959 | 27.61 | 152.026 | 38.097 | 304.6655 | 29.7389 | 48.1436 | 59.7738 | 84.2397 | 39.283 |  |  | -1.0926 | -1.9924 | -68.0596 | 1.1591 | 7.5629 | -197.7454 | 30.6113 | -4.476 | 3.9941 | 13.2337 | 66.8052 | 0.004613 | -0.00024806 | 0.00050927 | 970.3181 | 770.5271 | 297.466 | 80.2866 | 26.6265 | 21.591 | 20.8171 | 48.8186 | 31.1314 | 25.1689 | 23.0249 | 22.6756 | 26.0401 | 23.1406 | 236.3803 | 208.1999 | 191.2046 | 130.2112 | 107.1774 | 280.1128 | 179.1295 | 96.0015 | 97.1204 | 99.4051 | 97.8184 | 113.8694 | 489.6436 | 189.5513 | 627.1415 | 853.6996 | 886.959 | 877.6145 | 790.8367 | 877.0317 | 13.3155 | 10.4304 | 771.1592 | 767.6303 | 97.014 | 780.4811 | 881.6743 | 71.5822 | 419.0598 | 819.1562 | 813.9184 | 569.1758 | 738.255 | 804.1999 | 939.1897 | 843.1528 | 727.8788 | 736.2393 | 1030.2689 |  | 922.7685 | 785.2082 | 866.9652 | 875.9647 | 932.3754 | 799.7882 |  | 767.9102 |  |  | 1015.0404 | 1005.8011 | 1011.5028 | [5 empty] | 80.709 | 790.6526 | 623.5888 | 44.3942 | 814.0947 | 717.8472 | 42.146 | 916.0199 | 890.6251 | 928.4422 |  | 1064.5043 | 930.2663 | 804.6191 | 895.0839 | 1143.2552 | 906.9131 | 924.2426 | 856.8569 | 908.8206 | 851.8397 | 989.0563 | 717.3307 | 869.222 | 905.6336 | 822.2637 | 912.1335 | 844.806 |  | 935.0494 | 744.4306 | 836.0335 | 889.0416 | 927.2537 |  | 861.7722 | 837.8328 | 0.37513 | 19.2793 | 1.498 | 1.4898 | -23.8089 | 3.0883 | 2550.96 | 0.8 | -2.3982 | -2.69 | -15.7217 | 2.0517 | 6.1091 | -31.2382 | 12.2906 | 112.9956 | 98.0738 | 121.3205 | 10.1718 | 1.0308 |  | 102.9776
42838.4754 | 4766 | 54.652 | 37.8189 | 28.6833 | 25.2088 | 22.7855 | 23.3904 | 23.3623 | 21.6923 | 34.6047 | 28.3828 | 23.6507 | 21.8368 | 21.4423 | 22.9341 | 104.9278 | 114.3221 | 116.4996 | 520.9226 | 671.9646 | 675.2129 | 783.5019 | 840.0998 | 831.8644 | 149.3717 | 779.2404 | 817.7362 | 815.7574 | 800.2066 | 810.6751 | 311.6757 | 721.2558 | 807.0437 | 479.296 | 685.9418 | 774.4804 |  | 806.6695 |  | 830.1972 | 690.8433 | 625.3559 | 812.3624 |  | 272.2018 | 472.708 | 353.9174 | 556.2665 | 621.1442 | 742.1216 | 787.1477 | 28.0063 | 151.8901 | 37.575 | 304.4332 | 29.7232 | 48.1347 | 59.7994 | 84.2208 | 39.2767 |  |  | 0.93596 | -2.1534 | -68.0813 | 1.353 | 7.5694 | -197.7724 | 30.4326 | -4.4411 | 3.9446 | 13.2324 | 66.9533 | 0.0047082 | -0.00012157 | 0.00052898 | 967.2145 | 770.3172 | 297.7384 | 80.3799 | 26.6361 | 21.5963 | 20.819 | 48.8401 | 31.135 | 25.1756 | 23.0294 | 22.6813 | 26.0362 | 23.1412 | 256.8236 | 236.6145 | 211.4999 | 133.971 | 104.5498 | 280.3784 | 179.2725 | 96.0072 | 97.1213 | 99.4244 | 97.8248 | 113.9074 | 489.9717 | 189.6816 | 627.1693 | 852.867 | 886.6363 | 877.3465 | 791.1774 | 876.4479 | 9.2671 | 9.9064 | 771.0867 | 767.4747 | 97.0656 | 780.4805 | 881.764 | 71.6552 | 419.6097 | 818.3866 | 813.355 | 569.3609 | 738.2063 | 804.4717 | 939.2048 | 843.077 | 727.8532 | 736.214 | 1029.6897 |  | 922.4189 | 785.1885 | 866.5081 | 875.8206 | 931.8935 | 799.7783 |  | 767.9102 |  |  | 1014.6012 | 1005.0395 | 1010.7847 | [5 empty] | 80.7838 | 790.5336 | 623.974 | 44.4102 | 813.8992 | 718.3593 | 42.1655 | 915.7328 | 890.6897 | 928.2009 |  | 1064.1486 | 929.7176 | 803.9891 | 894.8408 | 1142.8715 | 906.6268 | 924.0088 | 856.3829 | 908.2637 | 851.3329 | 987.9456 | 715.0462 | 869.0013 | 905.0065 | 821.703 | 908.3686 | 844.6792 |  | 935.3629 | 743.5943 | 835.8163 | 888.4507 | 926.7552 |  | 861.1594 | 837.4997 | 0.65654 | 19.2799 | 1.4977 | 1.49 | -24.0243 | 3.0884 | 2543.29 | 0.75 | 2.2196 | -2.7929 | -15.704 | 2.2138 | 6.1093 | -31.2278 | 12.2498 | 112.8664 | 97.9081 | 121.1198 | 7.94 | -1.2053 |  | 102.8706
42838.4755 | 4767 | 54.6956 | 37.8348 | 28.6985 | 25.2193 | 22.8035 | 23.4057 | 23.3722 | 21.7007 | 34.6215 | 28.3977 | 23.6569 | 21.8461 | 21.4534 | 22.9483 | 104.9429 | 114.43 | 116.608 | 521.022 | 671.9228 | 675.2897 | 783.2081 | 839.5105 | 831.1806 | 149.647 | 778.9407 | 817.6154 | 814.9349 | 799.9557 | 810.2467 | 311.9512 | 721.2 | 807.3204 | 479.6513 | 685.9091 | 773.9504 |  | 806.4916 |  | 829.9053 | 690.563 | 625.5685 | 812.0886 |  | 271.9932 | 472.1612 | 353.5695 | 554.0973 | 620.8333 | 741.2509 | 786.9488 | 28.1142 | 151.7579 | 37.0719 | 304.2179 | 29.7438 | 48.1133 | 59.831 | 84.1985 | 39.2652 |  |  | 3.0591 | -2.3236 | -67.8592 | 1.2748 | 8.3554 | -197.7652 | 30.1198 | -4.4444 | 3.9049 | 12.893 | 66.7823 | 0.0047066 | -0.00025463 | 0.00052077 | 961.7674 | 770.1187 | 297.9954 | 80.4591 | 26.6395 | 21.5978 | 20.8152 | 48.8463 | 31.1385 | 25.1821 | 23.0265 | 22.6727 | 26.0362 | 23.1412 | 251.1188 | 236.8074 | 215.3302 | 137.0922 | 105.104 | 280.1823 | 179.3229 | 96.0081 | 97.1285 | 99.4337 | 97.8263 | 113.9473 | 490.3111 | 189.8178 | 627.2056 | 852.6077 | 886.2954 | 876.9721 | 791.2313 | 875.9951 | 12.5622 | 9.34 | 771.0478 | 767.3336 | 97.1202 | 780.4006 | 881.8064 | 71.725 | 420.1807 | 818.0348 | 813.1228 | 569.5533 | 738.1556 | 804.6801 | 938.7497 | 842.9958 | 727.8406 | 736.1974 | 1027.8986 |  | 922.0665 | 785.1824 | 866.1143 | 875.6915 | 931.4464 | 799.744 |  | 767.8982 |  |  | 1013.8275 | 1003.9897 | 1009.9494 | [5 empty] | 80.8664 | 790.4219 | 624.3779 | 44.4355 | 813.7443 | 718.5836 | 42.1898 | 915.4633 | 890.365 | 927.9405 |  | 1063.6743 | 929.1275 | 803.5845 | 894.5018 | 1142.5835 | 906.3536 | 923.7461 | 855.9055 | 907.6959 | 851.6134 | 988.3555 | 714.2186 | 868.7791 | 904.4474 | 822.1055 | 908.9551 | 844.5637 |  | 935.3171 | 743.5591 | 835.268 | 887.9197 | 926.2427 |  | 860.8057 | 837.2052 | 0.096699 | 19.2774 | 1.4972 | 1.4904 | -24.1084 | 3.0883 | 2550.11 | 0.8 | 4.012 | -2.9001 | -15.6726 | 2.1481 | 6.4159 | -31.2138 | 12.1814 | 112.7698 | 97.7652 | 120.9336 | 8.5446 | -1.6242 |  | 102.7532
42838.4755 | 4768 | 54.7275 | 37.833 | 28.6939 | 25.2228 | 22.7849 | 23.4043 | 23.3647 | 21.6992 | 34.6149 | 28.3935 | 23.652 | 21.8429 | 21.4436 | 22.9436 | 104.9559 | 114.54 | 116.7291 | 521.126 | 671.9162 | 675.3385 | 782.8061 | 838.9018 | 830.7624 | 149.9333 | 778.572 | 817.2275 | 814.2446 | 799.6512 | 809.7415 | 312.2211 | 721.1421 | 807.3715 | 480.0016 | 685.892 | 772.4329 |  | 806.3191 |  | 829.713 | 689.6786 | 625.2297 | 811.8269 |  | 271.4745 | 471.5223 | 353.1758 | 555.5066 | 621.2539 | 740.891 | 787.0389 | 27.9091 | 151.6318 | 36.7715 | 303.8899 | 29.7423 | 48.1008 | 59.8439 | 84.1678 | 39.2543 |  |  | 2.6602 | -1.6797 | -67.8493 | 1.4154 | 7.6706 | -197.7494 | 30.2085 | -4.5239 | 3.8845 | 12.949 | 66.3705 | 0.0047033 | -0.00019713 | 0.00051419 | 960.6506 | 769.9376 | 298.2522 | 80.5604 | 26.6523 | 21.5993 | 20.814 | 48.8538 | 31.1443 | 25.1823 | 23.0323 | 22.6809 | 26.0437 | 23.145 | 254.5193 | 237.2796 | 215.343 | 140.6603 | 108.4573 | 280.1635 | 179.3725 | 96.0026 | 97.1271 | 99.4419 | 97.8195 | 113.9752 | 490.6481 | 189.9394 | 627.2472 | 852.4208 | 885.9367 | 876.5261 | 791.4276 | 875.4725 | 12.375 | 9.8338 | 771.0087 | 767.2048 | 97.1654 | 780.3821 | 881.9658 | 71.7886 | 420.7276 | 817.6017 | 812.6661 | 569.7391 | 738.0767 | 804.255 | 937.4213 | 842.9283 | 727.8664 | 736.2146 | 1025.9918 |  | 921.6473 | 785.1568 | 865.7377 | 875.5058 | 930.8803 | 799.6803 |  | 767.8856 |  |  | 1013.2866 | 1003.1732 | 1009.2034 | [5 empty] | 80.9403 | 790.3177 | 624.7793 | 44.4585 | 813.6478 | 718.9341 | 42.2113 | 915.2105 | 889.7871 | 927.7093 |  | 1063.3451 | 928.3519 | 802.2942 | 894.0873 | 1142.255 | 906.0593 | 923.5061 | 855.256 | 907.3331 | 851.8392 | 991.7042 | 713.7861 | 868.5379 | 904.2731 | 822.9769 | 908.1703 | 844.4418 |  | 936.6678 | 744.2737 | 835.0085 | 887.7212 | 925.8912 |  | 860.683 | 836.9361 | -0.5071 | 19.2806 | 1.4974 | 1.4907 | -24.4373 | 3.0883 | 2543.85 | 1.02 | 3.7404 | -2.4647 | -15.6647 | 2.2625 | 6.1463 | -31.207 | 12.1972 | 112.6489 | 97.6292 | 120.6988 | 8.1639 | -1.6191 |  | 102.631
42838.4755 | 4769 | 54.7514 | 37.8402 | 28.707 | 25.2315 | 22.7951 | 23.407 | 23.3705 | 21.6989 | 34.6259 | 28.3971 | 23.652 | 21.8452 | 21.4486 | 22.9513 | 104.9689 | 114.6553 | 116.8431 | 521.2286 | 671.9611 | 675.4078 | 782.5887 | 838.5727 | 830.4318 | 150.2276 | 778.1913 | 816.5622 | 813.6395 | 799.4762 | 809.5623 | 312.4956 | 721.0332 | 806.288 | 480.3769 | 685.9022 | 772.5327 |  | 806.118 |  | 829.5433 | 688.1442 | 624.7903 | 811.5179 |  | 271.8386 | 470.9397 | 352.8202 | 556.9769 | 622.2188 | 740.9449 | 787.3408 | 27.8263 | 151.4721 | 36.7259 | 303.5035 | 29.7477 | 48.0934 | 59.8741 | 84.1471 | 39.2571 |  |  | 7.9021 | -2.4031 | -68.0103 | 1.2866 | 7.601 | -197.7868 | 30.3735 | -4.5009 | 3.9363 | 12.9013 | 66.4044 | 0.0047641 | -0.00025135 | 0.00050927 | 957.7985 | 769.7685 | 298.5124 | 80.6501 | 26.6548 | 21.5963 | 20.8118 | 48.856 | 31.1487 | 25.1848 | 23.0334 | 22.6795 | 26.041 | 23.1423 | 267.3732 | 245.6206 | 218.1834 | 145.6324 | 114.28 | 280.3217 | 179.4451 | 96.0123 | 97.1259 | 99.4496 | 97.8114 | 114.0194 | 491.0152 | 190.077 | 627.3061 | 852.0481 | 885.4705 | 876.059 | 791.3233 | 875.0675 | 9.2943 | 8.3612 | 770.9772 | 767.1187 | 97.207 | 780.4295 | 882.1914 | 71.8557 | 421.2486 | 816.9401 | 812.096 | 569.9235 | 737.9548 | 803.3932 | 936.6053 | 842.891 | 727.872 | 736.2171 | 1022.7575 |  | 921.3125 | 785.1495 | 865.5076 | 875.3534 | 930.3896 | 799.6142 |  | 767.8879 |  |  | 1012.4999 | 1002.1309 | 1008.22 | [5 empty] | 81.0188 | 790.2011 | 625.1285 | 44.4805 | 813.5637 | 719.222 | 42.2321 | 914.9527 | 888.893 | 927.4747 |  | 1063.1532 | 927.855 | 801.4497 | 893.8468 | 1141.8669 | 905.7826 | 923.2692 | 854.634 | 906.9993 | 851.8481 | 991.8661 | 712.7597 | 868.313 | 904.1397 | 822.4737 | 907.8675 | 844.3179 |  | 936.9295 | 743.7343 | 834.6372 | 887.9442 | 925.6813 |  | 860.553 | 836.6646 | 0.30038 | 19.2814 | 1.4973 | 1.4902 | -24.0755 | 3.0883 | 2524 | 0.68 | 6.446 | -2.9469 | -15.6771 | 2.1563 | 6.1185 | -31.2108 | 12.2308 | 112.6 | 97.5459 | 120.4952 | 6.7594 | -1.9251 |  | 102.4647
42838.4755 | 4770 | 54.7782 | 37.8457 | 28.7051 | 25.2237 | 22.7875 | 23.4013 | 23.3648 | 21.6926 | 34.6208 | 28.3997 | 23.651 | 21.8358 | 21.4437 | 22.9391 | 104.9947 | 114.7736 | 116.965 | 521.3134 | 672.0048 | 675.5338 | 781.9511 | 838.1125 | 829.7674 | 150.5287 | 777.8955 | 816.0563 | 813.6778 | 799.4831 | 809.5276 | 312.7669 | 720.9294 | 805.5316 | 480.7427 | 685.8753 | 772.4468 |  | 805.9345 |  | 829.4141 | 687.5516 | 624.6287 | 811.2387 |  | 271.9969 | 470.9454 | 353.2886 | 557.9841 | 623.4997 | 740.8401 | 787.6741 | 28.1676 | 151.343 | 36.5038 | 303.2314 | 29.7431 | 48.0982 | 59.8905 | 84.108 | 39.2482 |  |  | 6.549 | -2.072 | -68.0195 | 1.2708 | 7.787 | -197.7908 | 30.4182 | -4.5653 | 3.96 | 13.0748 | 66.4889 | 0.0046014 | -0.00020863 | 0.00054869 | 950.8657 | 769.6436 | 298.7796 | 80.7304 | 26.6542 | 21.5987 | 20.8131 | 48.8568 | 31.1556 | 25.1891 | 23.0273 | 22.6749 | 26.0369 | 23.1405 | 263.7087 | 242.4014 | 209.2291 | 141.8115 | 115.4119 | 280.0765 | 179.2743 | 96.0009 | 97.1318 | 99.4669 | 97.8094 | 114.0588 | 491.3621 | 190.2147 | 627.3571 | 851.8291 | 885.1191 | 875.7229 | 790.8787 | 874.7495 | 10.0425 | 6.7211 | 770.9733 | 766.8453 | 97.2607 | 780.3513 | 882.381 | 71.9165 | 421.7526 | 816.4048 | 811.7143 | 570.1151 | 737.813 | 802.8041 | 936.9674 | 842.8612 | 727.8804 | 736.2335 | 1022.6954 |  | 920.9824 | 785.1486 | 865.2123 | 875.1849 | 929.975 | 799.5047 |  | 767.8817 |  |  | 1011.7251 | 1000.4094 | 1006.6148 | [5 empty] | 81.0992 | 790.0794 | 625.4113 | 44.4953 | 813.3829 | 719.5151 | 42.2522 | 914.7303 | 888.0904 | 927.2334 |  | 1062.8133 | 927.6641 | 799.4814 | 893.5842 | 1141.5506 | 905.5405 | 923.0262 | 854.2518 | 906.9701 | 851.7729 | 987.5647 | 713.3511 | 867.9236 | 904.0965 | 821.7506 | 907.6692 | 844.1924 |  | 937.3918 | 742.6503 | 834.0643 | 888.1507 | 925.3811 |  | 860.2887 | 836.3816 | 0.3794 | 19.2767 | 1.4975 | 1.49 | -24.0108 | 3.0883 | 2527.39 | 1.11 | 5.8682 | -2.7363 | -15.6783 | 2.143 | 6.1925 | -31.2095 | 12.2391 | 112.465 | 97.4389 | 120.3246 | 7.1299 | -0.95275 |  | 102.3399
42838.4755 | 4771 | 54.8156 | 37.8545 | 28.7071 | 25.2366 | 22.7939 | 23.3965 | 23.3671 | 21.6983 | 34.6417 | 28.4109 | 23.6635 | 21.8449 | 21.4494 | 22.9429 | 105.0162 | 114.8848 | 117.0883 | 521.4118 | 671.9823 | 675.6518 | 781.2247 | 837.6542 | 829.0129 | 150.7786 | 777.6367 | 815.2112 | 814.1501 | 799.4213 | 809.5328 | 313.0472 | 720.8452 | 805.2019 | 481.1156 | 685.8457 | 771.6096 |  | 805.7633 |  | 829.1669 | 687.1283 | 624.5409 | 810.9764 |  | 271.6401 | 471.163 | 353.1726 | 556.1602 | 626.3898 | 740.7069 | 787.5796 | 28.3923 | 151.2127 | 36.1209 | 302.8486 | 29.7369 | 48.0964 | 59.9134 | 84.0648 | 39.2326 |  |  | 4.0789 | -1.5791 | -67.9019 | 1.2767 | 8.126 | -197.8 | 30.4471 | -4.6357 | 4.0916 | 12.9441 | 66.0612 | 0.0046869 | -0.00028584 | 0.00050762 | 953.7031 | 769.45 | 299.0493 | 80.8273 | 26.6804 | 21.6117 | 20.8193 | 48.8745 | 31.1674 | 25.2012 | 23.0329 | 22.6846 | 26.0462 | 23.1574 | 250.8941 | 227.416 | 202.1964 | 138.8187 | 117.6232 | 279.7576 | 179.0345 | 96.0078 | 97.1336 | 99.4857 | 97.8134 | 114.0977 | 491.692 | 190.3562 | 627.4118 | 851.6157 | 884.8555 | 875.4207 | 790.5075 | 874.5303 | 8.7444 | 5.7667 | 770.9639 | 766.9207 | 97.308 | 780.1996 | 882.5572 | 71.9858 | 422.2431 | 815.9546 | 811.0796 | 570.2952 | 737.6958 | 802.5171 | 937.1003 | 842.8249 | 727.903 | 736.2516 | 1023.3078 |  | 920.5748 | 785.1425 | 864.6515 | 875.0401 | 929.5698 | 799.4055 |  | 767.8971 |  |  | 1010.9533 | 999.0165 | 1004.9075 | [5 empty] | 81.181 | 789.9655 | 625.7415 | 44.5246 | 813.2074 | 719.8746 | 42.2792 | 914.5125 | 887.714 | 926.9526 |  | 1062.574 | 927.5345 | 799.6481 | 893.0581 | 1141.2971 | 905.313 | 922.7871 | 853.9689 | 906.9502 | 851.3249 | 986.5015 | 712.5055 | 867.5401 | 904.1291 | 821.6621 | 908.6987 | 844.0639 |  | 938.5145 | 742.573 | 833.6037 | 887.9337 | 925.333 |  | 860.0127 | 836.0858 | 0.31021 | 19.276 | 1.4973 | 1.4908 | -24.0215 | 3.0883 | 2519.96 | 0.83 | 4.6312 | -2.3892 | -15.667 | 2.1483 | 6.3255 | -31.2082 | 12.2441 | 112.2793 | 97.236 | 120.1574 | 8.5061 | -0.20301 |  | 102.2458
42838.4755 | 4772 | 54.8478 | 37.8675 | 28.7178 | 25.2346 | 22.7924 | 23.4045 | 23.3669 | 21.7001 | 34.6488 | 28.4133 | 23.6702 | 21.845 | 21.4483 | 22.9496 | 105.0233 | 114.9876 | 117.201 | 521.5071 | 671.8762 | 675.7283 | 780.5388 | 837.068 | 828.5377 | 151.0462 | 777.3497 | 814.5863 | 813.9416 | 799.2784 | 809.2182 | 313.3039 | 720.774 | 804.9281 | 481.4804 | 685.8425 | 770.5254 |  | 805.5789 |  | 829.005 | 688.4662 | 624.6954 | 810.703 |  | 271.4345 | 471.2345 | 353.2601 | 554.654 | 629.8805 | 740.2807 | 786.6301 | 28.3252 | 151.0965 | 35.8875 | 302.4637 | 29.7391 | 48.0912 | 59.9339 | 84.0258 | 39.2303 |  |  | -2.2504 | -2.0253 | -67.9604 | 1.5875 | 8.149 | -197.7934 | 30.3183 | -4.5101 | 3.9197 | 12.8791 | 66.2092 | 0.0046951 | -0.00022013 | 0.00052077 | 969.6365 | 769.1509 | 299.301 | 80.912 | 26.6731 | 21.6097 | 20.8186 | 48.8764 | 31.169 | 25.1906 | 23.0349 | 22.6815 | 26.0529 | 23.1423 | 240.6575 | 219.8297 | 191.3448 | 135.3706 | 114.4183 | 279.3109 | 178.6887 | 95.9916 | 97.1388 | 99.5022 | 97.8178 | 114.1369 | 492.0249 | 190.4995 | 627.4512 | 851.226 | 884.5668 | 875.1132 | 790.6519 | 874.2646 | 8.743 | 5.9284 | 770.9402 | 767.0498 | 97.3553 | 780.1416 | 882.8512 | 72.0611 | 422.7239 | 815.4917 | 810.4512 | 570.4825 | 737.6102 | 802.5117 | 936.6932 | 842.7896 | 727.9025 | 736.2346 | 1021.2872 |  | 920.2363 | 785.1517 | 864.153 | 874.8824 | 929.1209 | 799.3124 |  | 767.9031 |  |  | 1009.8447 | 997.1783 | 1003.3816 | [5 empty] | 81.2604 | 789.8439 | 626.193 | 44.5349 | 813.0323 | 720.3033 | 42.2995 | 914.2645 | 887.3406 | 926.7271 |  | 1062.4822 | 927.1901 | 801.024 | 892.3926 | 1140.904 | 905.0813 | 922.5434 | 853.8391 | 906.6128 | 851.1216 | 993.3212 | 711.222 | 867.0729 | 904.3206 | 821.9349 | 909.2355 | 843.9445 |  | 942.6645 | 742.9839 | 833.3113 | 887.5842 | 925.205 |  | 859.5843 | 835.79 | 0.2234 | 19.2789 | 1.4978 | 1.4905 | -23.9818 | 3.0884 | 2504.5 | 0.79 | -3.4394 | -2.7059 | -15.6745 | 2.3957 | 6.3331 | -31.2011 | 12.2156 | 112.1955 | 97.0555 | 119.9723 | 9.5767 | 0.95706 |  | 102.1435
42838.4755 | 4773 | 54.8787 | 37.877 | 28.7221 | 25.2317 | 22.7973 | 23.4029 | 23.3734 | 21.7039 | 34.6544 | 28.4248 | 23.673 | 21.8447 | 21.4465 | 22.9574 | 105.0488 | 115.1239 | 117.3292 | 521.6172 | 671.8238 | 675.7792 | 780.1448 | 836.9454 | 828.2746 | 151.3552 | 777.1697 | 814.3241 | 814.3701 | 799.1811 | 809.1713 | 313.5542 | 720.7074 | 804.4516 | 481.8596 | 685.8361 | 770.3795 |  | 805.3945 |  | 828.8166 | 689.1642 | 624.6208 | 810.4291 |  | 271.2564 | 471.0794 | 353.3424 | 553.8729 | 632.7169 | 739.9961 | 785.597 | 28.1015 | 150.9739 | 35.5944 | 302.1822 | 29.7441 | 48.088 | 59.9551 | 84.0039 | 39.2226 |  |  | 1.3736 | -2.2053 | -68.0221 | 1.2288 | 7.5241 | -197.731 | 30.2558 | -4.591 | 4.0441 | 12.855 | 66.5228 | 0.0047444 | -0.00019221 | 0.00050598 | 959.401 | 768.9018 | 299.58 | 81.0072 | 26.6833 | 21.6044 | 20.8164 | 48.8808 | 31.1666 | 25.1902 | 23.0359 | 22.6736 | 26.0442 | 23.1448 | 232.4677 | 212.6983 | 185.3037 | 131.04 | 112.8626 | 278.8679 | 178.3143 | 95.988 | 97.143 | 99.5185 | 97.8134 | 114.1758 | 492.3623 | 190.6237 | 627.4845 | 851.048 | 884.3075 | 874.8438 | 790.9086 | 873.9248 | 9.6299 | 9.4435 | 770.896 | 766.8249 | 97.3988 | 780.136 | 883.0895 | 72.1311 | 423.1951 | 815.1371 | 810.1455 | 570.6602 | 737.4945 | 801.8426 | 936.1427 | 842.7611 | 727.8414 | 736.1369 | 1019.6793 |  | 919.8741 | 785.1663 | 863.6849 | 874.7419 | 928.6566 | 799.301 |  | 767.9278 |  |  | 1008.5949 | 995.4742 | 1001.88 | [5 empty] | 81.3375 | 789.7319 | 626.6193 | 44.5641 | 812.8693 | 720.5953 | 42.3258 | 914.0128 | 886.9727 | 926.5316 |  | 1062.1781 | 926.7322 | 801.8699 | 891.7859 | 1140.5215 | 904.8432 | 922.3023 | 853.5009 | 906.0808 | 850.663 | 989.8724 | 711.9403 | 866.5766 | 903.9181 | 822.1784 | 907.1232 | 843.8075 |  | 942.3229 | 743.0202 | 833.0537 | 887.0914 | 924.7316 |  | 859.3166 | 835.4652 | 0.33098 | 19.2777 | 1.498 | 1.49 | -24.0727 | 3.0884 | 2511.18 | 0.6 | 2.687 | -2.8233 | -15.68 | 2.1074 | 6.0846 | -31.1918 | 12.2013 | 112.0906 | 96.886 | 119.7804 | 10.4205 | 1.5789 |  | 102.0545
42838.4755 | 4774 | 54.9206 | 37.8908 | 28.7306 | 25.2527 | 22.7985 | 23.4136 | 23.3825 | 21.7059 | 34.6672 | 28.4301 | 23.6757 | 21.8528 | 21.4486 | 22.9591 | 105.0546 | 115.2284 | 117.4404 | 521.7342 | 671.8063 | 675.8384 | 779.9671 | 837.1535 | 828.4338 | 151.6573 | 776.8462 | 813.9586 | 814.0676 | 799.2171 | 809.051 | 313.833 | 720.6066 | 803.879 | 482.2424 | 685.8099 | 770.4449 |  | 805.2086 |  | 828.5731 | 689.9364 | 624.5559 | 810.1539 |  | 271.4458 | 470.3684 | 353.0358 | 553.5077 | 633.9606 | 739.8181 | 785.8065 | 27.8681 | 150.8682 | 35.5915 | 301.8856 | 29.7452 | 48.0694 | 59.9659 | 83.961 | 39.2049 |  |  | 2.7161 | -1.7762 | -67.8408 | 1.4772 | 7.764 | -197.7422 | 30.2953 | -4.5318 | 3.9466 | 12.9339 | 66.7417 | 0.004746 | -9.692e-05 | 0.00052241 | 953.3695 | 768.7261 | 299.8405 | 81.096 | 26.6904 | 21.6072 | 20.8075 | 48.893 | 31.1725 | 25.2012 | 23.0404 | 22.6815 | 26.049 | 23.1472 | 225.2354 | 221.7854 | 194.1679 | 130.04 | 112.4685 | 278.37 | 178.2253 | 95.9925 | 97.1419 | 99.5266 | 97.8096 | 114.2146 | 492.7419 | 190.7644 | 627.5439 | 850.9731 | 883.9941 | 874.4911 | 790.9921 | 873.8134 | 6.4967 | 8.9383 | 770.8269 | 766.5796 | 97.4452 | 780.0638 | 883.1546 | 72.2021 | 423.6701 | 814.7351 | 809.8385 | 570.8261 | 737.3614 | 801.3233 | 936.2631 | 842.7703 | 727.7499 | 736.0125 | 1019.3599 |  | 919.4969 | 785.1597 | 863.2314 | 874.5843 | 928.1065 | 799.1854 |  | 767.9223 |  |  | 1007.9028 | 994.3799 | 1001.144 | [5 empty] | 81.4286 | 789.6244 | 626.9327 | 44.5902 | 812.7257 | 720.8717 | 42.3508 | 913.7554 | 886.9674 | 926.3294 |  | 1061.7804 | 926.1429 | 801.8194 | 891.2618 | 1140.2303 | 904.5914 | 922.0608 | 852.8795 | 905.3087 | 849.7713 | 986.2853 | 711.6487 | 866.1261 | 903.2538 | 821.7461 | 905.017 | 843.6807 |  | 940.7722 | 742.1088 | 832.7612 | 886.506 | 924.6066 |  | 859.0723 | 835.1578 | 0.37996 | 19.2746 | 1.4969 | 1.49 | -24.1306 | 3.0883 | 2502.54 | 1.01 | 3.7783 | -2.5326 | -15.6516 | 2.3095 | 6.1803 | -31.1899 | 12.2082 | 111.9438 | 96.7226 | 119.5531 | 11.1498 | 0.58222 |  | 101.9388
42838.4755 | 4775 | 54.9479 | 37.8931 | 28.7302 | 25.2415 | 22.7967 | 23.4078 | 23.376 | 21.6985 | 34.6741 | 28.4278 | 23.6745 | 21.8452 | 21.4396 | 22.9518 | 105.0781 | 115.3426 | 117.5651 | 521.8522 | 671.8331 | 675.9039 | 779.6404 | 836.6293 | 828.1304 | 151.9467 | 776.7604 | 813.2483 | 812.639 | 798.967 | 808.6228 | 314.1282 | 720.5143 | 803.9518 | 482.5635 | 685.7888 | 770.2439 |  | 805.026 |  | 828.3029 | 691.2273 | 624.4769 | 809.8782 |  | 271.455 | 470.6924 | 352.2543 | 550.0177 | 630.2235 | 739.693 | 786.0479 | 28.0613 | 150.793 | 35.8319 | 301.6222 | 29.75 | 48.0458 | 59.9824 | 83.9369 | 39.184 |  |  | 4.9378 | -2.0095 | -67.9433 | 1.3714 | 8.4441 | -197.796 | 29.9746 | -4.6573 | 4.0888 | 12.7312 | 66.2591 | 0.0047739 | -0.00028256 | 0.00050434 | 955.2736 | 768.5714 | 300.0972 | 81.1944 | 26.7067 | 21.6086 | 20.8169 | 48.9145 | 31.1788 | 25.1968 | 23.0389 | 22.6878 | 26.0581 | 23.1527 | 214.6762 | 223.5194 | 198.0279 | 132.8164 | 116.0796 | 277.6874 | 178.1569 | 95.9979 | 97.1486 | 99.546 | 97.8189 | 114.2566 | 493.0818 | 190.9124 | 627.6077 | 850.7083 | 883.5917 | 874.1609 | 791.6676 | 873.8143 | 5.9183 | 6.3213 | 770.7527 | 766.4373 | 97.4878 | 779.8524 | 883.1414 | 72.2626 | 424.147 | 814.535 | 809.2559 | 570.9919 | 737.2556 | 801.8648 | 936.2386 | 842.7338 | 727.6126 | 735.8959 | 1019.4717 |  | 919.1115 | 785.1213 | 862.9417 | 874.4365 | 927.6245 | 799.0032 |  | 767.8863 |  |  | 1007.4071 | 993.6448 | 1000.7282 | [5 empty] | 81.4987 | 789.5114 | 627.1825 | 44.6099 | 812.5583 | 720.9767 | 42.3757 | 913.5191 | 886.9133 | 926.1258 |  | 1061.1595 | 925.6356 | 801.1964 | 891.0309 | 1139.9532 | 904.3256 | 921.837 | 852.4601 | 904.5953 | 849.1707 | 986.5807 | 710.9398 | 865.7798 | 902.6275 | 821.8597 | 907.2487 | 843.5475 |  | 940.9792 | 741.8738 | 832.6156 | 886.1106 | 924.3058 |  | 858.9265 | 834.8521 | -0.048177 | 19.2791 | 1.4967 | 1.4892 | -24.0926 | 3.0884 | 2473.2 | 1.08 | 5.0933 | -2.6944 | -15.6668 | 2.2258 | 6.4449 | -31.1923 | 12.1427 | 111.7817 | 96.6192 | 119.3544 | 12.2213 | 0.14429 |  | 101.7862
42838.4756 | 4776 | 54.9806 | 37.8938 | 28.7377 | 25.2478 | 22.7987 | 23.4078 | 23.3824 | 21.7019 | 34.6725 | 28.438 | 23.6806 | 21.8448 | 21.4513 | 22.9631 | 105.0854 | 115.4715 | 117.706 | 521.9559 | 671.9507 | 675.9934 | 779.0485 | 836.336 | 827.855 | 152.3087 | 776.3197 | 812.657 | 813.1347 | 798.5961 | 808.4999 | 314.4114 | 720.4434 | 804.3204 | 482.9283 | 685.7818 | 770.0428 |  | 804.8372 |  | 828.1268 | 692.579 | 624.5062 | 809.5929 |  | 271.2021 | 471.0197 | 352.0238 | 548.3973 | 628.1388 | 739.5747 | 786.9324 | 28.2683 | 150.7266 | 36.0577 | 301.3242 | 29.7618 | 48.0291 | 59.993 | 83.9162 | 39.1692 |  |  | 4.6434 | -1.8229 | -67.8592 | 1.4988 | 8.0767 | -197.7737 | 30.3321 | -4.6685 | 4.11 | 12.6871 | 65.8456 | 0.0046425 | -0.00011171 | 0.00052077 | 959.4639 | 768.3962 | 300.3524 | 81.2848 | 26.7074 | 21.6044 | 20.8164 | 48.9154 | 31.1852 | 25.1966 | 23.0351 | 22.686 | 26.0546 | 23.1517 | 205.0764 | 213.1167 | 189.4401 | 133.1397 | 116.5618 | 276.9203 | 177.8238 | 95.992 | 97.1398 | 99.5524 | 97.8093 | 114.2895 | 493.4005 | 191.0411 | 627.6485 | 850.1144 | 883.1743 | 873.8332 | 792.6963 | 873.6167 | 13.2676 | 6.463 | 770.6725 | 766.0709 | 97.5305 | 779.7277 | 883.1694 | 72.3291 | 424.3984 | 814.0632 | 808.7548 | 571.1715 | 737.1318 | 802.0809 | 936.0413 | 842.6933 | 727.5318 | 735.8314 | 1018.8641 |  | 918.7554 | 785.0716 | 862.7605 | 874.2724 | 927.2458 | 798.8659 |  | 767.8451 |  |  | 1006.5997 | 992.6769 | 999.4494 | [5 empty] | 81.5732 | 789.4039 | 627.2843 | 44.6358 | 812.5171 | 720.9993 | 42.3929 | 913.2511 | 886.3119 | 925.8172 |  | 1060.6075 | 925.1046 | 799.5126 | 890.8318 | 1139.7485 | 903.9976 | 921.5949 | 852.2066 | 903.9866 | 848.0684 | 988.8066 | 710.9734 | 865.7864 | 902.4271 | 822.1705 | 906.7525 | 843.4269 |  | 940.5964 | 742.6976 | 832.4731 | 887.0938 | 923.8537 |  | 858.2599 | 834.5088 | 0.069801 | 19.2755 | 1.4971 | 1.4897 | -24.127 | 3.0884 | 2469.22 | 0.91 | 4.9389 | -2.5668 | -15.6606 | 2.3274 | 6.3028 | -31.1887 | 12.2142 | 111.6519 | 96.5553 | 119.1998 | 13.1737 | 1.0545 |  | 101.6337
42838.4756 | 4777 | 55.0125 | 37.9106 | 28.733 | 25.2396 | 22.7985 | 23.3974 | 23.381 | 21.6977 | 34.6802 | 28.4478 | 23.6819 | 21.851 | 21.4491 | 22.9586 | 105.1065 | 115.5917 | 117.8342 | 522.0525 | 672.0124 | 675.9936 | 778.7057 | 836.0244 | 827.6331 | 152.6256 | 776.064 | 812.4563 | 812.5552 | 798.6102 | 808.0158 | 314.681 | 720.345 | 803.5826 | 483.2729 | 685.8156 | 769.749 |  | 804.648 |  | 827.9059 | 693.3347 | 624.3243 | 809.3126 |  | 271.1007 | 471.5358 | 352.4221 | 548.5189 | 625.0362 | 738.8332 | 787.1025 | 28.3564 | 150.6938 | 36.763 | 301.2709 | 29.7707 | 48.0174 | 60.0048 | 83.8878 | 39.1471 |  |  | 7.0287 | -1.8531 | -67.5871 | 1.3628 | 8.0012 | -197.7914 | 30.3643 | -4.3998 | 3.9921 | 12.6317 | 65.8056 | 0.0046721 | -0.00028913 | 0.00050927 | 962.565 | 768.2089 | 300.5947 | 81.3697 | 26.7137 | 21.6057 | 20.8097 | 48.9183 | 31.1919 | 25.1996 | 23.0293 | 22.6883 | 26.0549 | 23.1495 | 208.7935 | 212.3349 | 188.3606 | 131.3756 | 112.7876 | 276.6711 | 177.5892 | 95.9945 | 97.1432 | 99.5635 | 97.7987 | 114.3227 | 493.7259 | 191.1698 | 627.6712 | 849.6164 | 882.772 | 873.5271 | 792.8193 | 873.3023 | 10.2549 | 9.3946 | 770.5898 | 764.1438 | 97.5737 | 779.7061 | 883.2418 | 72.402 | 424.6896 | 813.6047 | 808.4809 | 571.3269 | 736.9858 | 801.0118 | 936.267 | 842.6583 | 727.5848 | 735.8975 | 1018.3233 |  | 918.3984 | 785.0116 | 862.4447 | 874.1341 | 926.8356 | 798.8081 |  | 767.8114 |  |  | 1006.3367 | 991.3518 | 998.4247 | [5 empty] | 81.6562 | 789.2951 | 627.5733 | 44.6466 | 812.4419 | 721.2145 | 42.4213 | 912.9848 | 885.8441 | 925.6181 |  | 1060.3681 | 924.6858 | 800.4502 | 890.7779 | 1139.4868 | 903.7097 | 921.3113 | 851.9694 | 903.7584 | 848.0458 | 983.9709 | 709.7119 | 865.7396 | 902.4694 | 820.8491 | 909.102 | 843.2953 |  | 939.644 | 742.4118 | 832.2997 | 887.2713 | 923.5353 |  | 858.1811 | 834.2 | 0.63873 | 19.2758 | 1.498 | 1.4909 | -23.9166 | 3.0884 | 2481.35 | 0.76 | 6.0751 | -2.5888 | -15.6346 | 2.2201 | 6.2709 | -31.1787 | 12.2162 | 111.52 | 96.4433 | 119.0314 | 12.7236 | 1.1436 |  | 101.4903
42838.4756 | 4778 | 55.0407 | 37.9231 | 28.7465 | 25.2542 | 22.7995 | 23.4169 | 23.3812 | 21.7057 | 34.6911 | 28.4509 | 23.6813 | 21.8488 | 21.4481 | 22.9634 | 105.1247 | 115.7192 | 117.962 | 522.146 | 671.9302 | 675.9501 | 778.2889 | 835.7922 | 827.4024 | 152.9337 | 775.6219 | 812.0512 | 812.6537 | 798.9639 | 808.1709 | 314.9459 | 720.2427 | 802.896 | 483.6114 | 685.8265 | 769.5292 |  | 804.4707 |  | 827.6861 | 692.8726 | 624.2404 | 809.0399 |  | 271.0963 | 471.9975 | 352.1261 | 548.5855 | 624.2775 | 738.1991 | 787.2004 | 27.9917 | 150.6608 | 37.0465 | 301.2639 | 29.7805 | 48.0049 | 60.0184 | 83.8662 | 39.1301 |  |  | 5.8472 | -1.819 | -68.0064 | 1.6999 | 8.1142 | -197.7934 | 30.3886 | -4.4786 | 3.9672 | 12.6255 | 65.6466 | 0.0044897 | -0.00028584 | 0.00052241 | 957.8702 | 768.0599 | 300.8394 | 81.4577 | 26.7189 | 21.6081 | 20.8092 | 48.9298 | 31.2025 | 25.2123 | 23.0287 | 22.6892 | 26.0599 | 23.1504 | 221.5181 | 220.4496 | 196.6211 | 133.819 | 116.6595 | 276.496 | 177.5211 | 96.0038 | 97.1427 | 99.5896 | 97.8055 | 114.37 | 494.0515 | 191.3177 | 627.6995 | 849.4822 | 882.4703 | 873.2673 | 792.8493 | 872.9885 | 8.7029 | 7.3189 | 770.5331 | 752.5053 | 97.6209 | 779.6884 | 883.2686 | 72.466 | 425.1483 | 813.1243 | 808.2288 | 571.4748 | 736.8283 | 800.4689 | 936.5026 | 842.5924 | 727.6007 | 735.8888 | 1017.7304 |  | 917.9826 | 785.0021 | 862.0471 | 873.983 | 926.4165 | 798.7548 |  | 767.8008 |  |  | 1005.4222 | 990.6559 | 998.0077 | [5 empty] | 81.7346 | 789.1885 | 627.7026 | 44.664 | 812.3269 | 721.5279 | 42.4381 | 912.7063 | 885.4588 | 925.3868 |  | 1060.1329 | 924.3779 | 800.5732 | 890.6384 | 1139.2196 | 903.4215 | 921.0291 | 851.7206 | 903.4394 | 847.2392 | 984.1998 | 707.6237 | 865.203 | 902.3061 | 820.8687 | 910.5865 | 843.1706 |  | 939.7145 | 742.0356 | 831.7461 | 887.1886 | 922.9193 |  | 857.9843 | 833.9085 | 0.023426 | 19.276 | 1.4985 | 1.4936 | -24.1259 | 3.0884 | 2473.34 | 0.88 | 5.5414 | -2.5657 | -15.6878 | 2.4803 | 6.3131 | -31.169 | 12.2172 | 111.3655 | 96.3005 | 118.8598 | 11.2837 | 0.21673 |  | 101.3849
42838.4756 | 4779 | 55.0772 | 37.9257 | 28.7438 | 25.2448 | 22.7966 | 23.4101 | 23.3786 | 21.7 | 34.6991 | 28.4465 | 23.6759 | 21.8478 | 21.444 | 22.9565 | 105.146 | 115.8472 | 118.1094 | 522.2713 | 671.8553 | 675.9555 | 777.6781 | 835.4806 | 826.6886 | 153.2549 | 775.344 | 811.8629 | 813.2029 | 799.1066 | 808.1969 | 315.2285 | 720.177 | 803.0023 | 483.9723 | 685.831 | 768.3841 |  | 804.289 |  | 827.4755 | 690.9947 | 623.7494 | 808.7705 |  | 270.9852 | 472.4659 | 351.4544 | 546.3826 | 617.7484 | 737.2882 | 786.901 | 27.4008 | 150.563 | 36.9231 | 301.1869 | 29.7823 | 47.9991 | 60.0275 | 83.8545 | 39.1101 |  |  | 3.1623 | -2.0437 | -68.0537 | 1.3516 | 8.0077 | -197.7803 | 30.4517 | -4.4096 | 4.0055 | 12.7941 | 65.7638 | 0.0046359 | -0.00021356 | 0.00052405 | 959.5221 | 767.8773 | 301.0813 | 81.5538 | 26.7261 | 21.6026 | 20.8138 | 48.9317 | 31.2046 | 25.2072 | 23.0318 | 22.6905 | 26.053 | 23.1531 | 222.6603 | 222.0295 | 192.8198 | 140.1482 | 118.3789 | 276.212 | 177.2397 | 95.9994 | 97.1442 | 99.5968 | 97.7961 | 114.4101 | 494.4023 | 191.4799 | 627.7321 | 849.0627 | 882.175 | 873.0254 | 793.3521 | 872.5463 | 10.5679 | 6.9707 | 770.4937 | 742.5693 | 97.675 | 779.6653 | 883.1904 | 72.5422 | 425.6678 | 812.611 | 807.8141 | 571.6144 | 736.7261 | 800.8891 | 936.9965 | 842.4751 | 727.5601 | 735.8376 | 1016.2495 |  | 917.6324 | 784.9779 | 861.5618 | 873.9296 | 926.2022 | 798.653 |  | 767.7767 |  |  | 1004.3856 | 989.7774 | 997.1822 | [5 empty] | 81.8079 | 789.1148 | 627.956 | 44.6874 | 812.2354 | 721.9215 | 42.4636 | 912.4148 | 884.8301 | 925.1888 |  | 1059.7675 | 924.1124 | 801.1558 | 890.2576 | 1139.0506 | 903.1233 | 920.7584 | 851.36 | 902.9926 | 846.2669 | 985.167 | 707.132 | 864.8551 | 901.98 | 820.4385 | 910.116 | 843.047 |  | 940.7427 | 741.764 | 831.174 | 886.7379 | 922.7383 |  | 857.3821 | 833.6256 | 0.27051 | 19.2744 | 1.4987 | 1.4936 | -24.0202 | 3.0884 | 2469.48 | 0.81 | 4.0752 | -2.7204 | -15.6982 | 2.2124 | 6.2687 | -31.154 | 12.2244 | 111.2627 | 96.1268 | 118.7714 | 11.1146 | 0.602 |  | 101.2857
42838.4756 | 4780 | 55.1059 | 37.9335 | 28.7442 | 25.2377 | 22.7958 | 23.4058 | 23.3744 | 21.6976 | 34.7023 | 28.4448 | 23.6766 | 21.8497 | 21.4488 | 22.956 | 105.149 | 115.9609 | 118.2357 | 522.3718 | 671.8064 | 676.0034 | 777.2336 | 835.2897 | 826.0903 | 153.5616 | 775.1256 | 811.401 | 812.8578 | 799.2108 | 807.8998 | 315.527 | 720.1133 | 803.3786 | 484.3299 | 685.7989 | 766.6474 |  | 804.1113 |  | 827.3266 | 690.4596 | 623.6137 | 808.4943 |  | 270.8182 | 472.6428 | 350.9418 | 546.1375 | 616.9347 | 737.2542 | 786.0936 | 26.7129 | 150.4978 | 36.6118 | 301.0042 | 29.7777 | 48.0111 | 60.0388 | 83.845 | 39.0945 |  |  | 2.8087 | -1.9326 | -68.0195 | 1.0237 | 7.8231 | -197.8197 | 30.4615 | -4.2158 | 3.837 | 13.0348 | 65.6723 | 0.0046557 | -0.00014785 | 0.00050105 | 958.4869 | 767.6571 | 301.3379 | 81.6512 | 26.7341 | 21.6006 | 20.8081 | 48.9431 | 31.203 | 25.202 | 23.0326 | 22.6824 | 26.0551 | 23.1592 | 216.808 | 225.4135 | 190.5593 | 140.4354 | 115.8387 | 275.8588 | 176.9662 | 96.0108 | 97.1489 | 99.615 | 97.8035 | 114.4463 | 494.7214 | 191.6081 | 627.7376 | 848.7873 | 881.8692 | 872.7685 | 793.7318 | 872.2992 | 7.934 | 6.7225 | 770.4397 | 737.6921 | 97.7094 | 779.5013 | 883.0654 | 72.6108 | 426.1776 | 812.1075 | 807.4653 | 571.7211 | 736.6471 | 801.3216 | 937.4533 | 842.3825 | 727.4909 | 735.7607 | 1015.0323 |  | 917.2931 | 784.9508 | 861.1803 | 873.8419 | 925.9489 | 798.5454 |  | 767.7417 |  |  | 1002.505 | 988.7926 | 996.2822 | [5 empty] | 81.8912 | 789.1325 | 628.4111 | 44.7258 | 812.3224 | 722.2955 | 42.4942 | 912.141 | 884.2334 | 924.9597 |  | 1059.2269 | 923.7642 | 800.7435 | 889.7829 | 1138.6961 | 902.8502 | 920.4922 | 850.7922 | 902.5968 | 845.1397 | 990.8978 | 708.4172 | 864.6125 | 901.6527 | 819.783 | 905.4818 | 842.9085 |  | 941.6742 | 742.7395 | 830.6109 | 886.1869 | 922.3956 |  | 857.2555 | 833.3331 | 0.40314 | 19.274 | 1.4989 | 1.4942 | -24.0386 | 3.0884 | 2482.15 | 1.05 | 3.8401 | -2.6458 | -15.6961 | 1.9256 | 6.1959 | -31.1565 | 12.2262 | 111.1572 | 95.9906 | 118.6678 | 11.7123 | 0.81711 |  | 101.1772
42838.4756 | 4781 | 55.1407 | 37.9424 | 28.748 | 25.2461 | 22.8001 | 23.411 | 23.3795 | 21.7064 | 34.7067 | 28.4488 | 23.6815 | 21.8472 | 21.4473 | 22.9552 | 105.1686 | 116.0879 | 118.3763 | 522.4685 | 671.683 | 676.0377 | 777.121 | 834.4925 | 825.5457 | 153.8786 | 774.7977 | 811.0871 | 813.404 | 799.436 | 807.8519 | 315.8257 | 720.0201 | 803.2907 | 484.6703 | 685.8065 | 765.372 |  | 803.9268 |  | 827.0978 | 689.7057 | 623.7797 | 808.2243 |  | 270.6971 | 472.9782 | 351.248 | 546.7946 | 618.0003 | 737.5795 | 786.2969 | 25.9806 | 150.4498 | 36.3969 | 300.7744 | 29.7694 | 48.0077 | 60.0546 | 83.8324 | 39.0766 |  |  | 7.1727 | -2.2901 | -67.8546 | 1.3319 | 7.9611 | -197.8144 | 30.3413 | -4.5785 | 3.7747 | 12.996 | 65.4866 | 0.0047805 | -0.00024149 | 0.00048955 | 971.8577 | 767.4191 | 301.584 | 81.7482 | 26.7484 | 21.6155 | 20.8242 | 48.9563 | 31.2162 | 25.2157 | 23.0368 | 22.6921 | 26.0671 | 23.1595 | 209.1118 | 218.6156 | 187.2192 | 139.1024 | 117.3031 | 275.4205 | 176.6452 | 96.0018 | 97.1502 | 99.6284 | 97.7991 | 114.4841 | 495.0416 | 191.7384 | 627.7072 | 848.4325 | 881.5753 | 872.4913 | 793.6911 | 871.8502 | 7.4488 | 6.0073 | 770.3501 | 735.9124 | 97.7506 | 779.3448 | 882.9041 | 72.6808 | 426.6871 | 811.6645 | 807.163 | 571.8374 | 736.5521 | 801.3174 | 936.6407 | 842.3028 | 727.5747 | 735.8906 | 1011.6183 |  | 916.8649 | 785.2213 | 865.7858 | 873.61 | 925.4654 | 798.3224 |  | 767.8539 |  |  | 1002.4194 | 987.2308 | 995.511 | [5 empty] | 81.9693 | 788.9854 | 628.7067 | 44.7431 | 812.3533 | 722.4853 | 42.512 | 911.8524 | 883.8053 | 924.6935 |  | 1058.8869 | 923.6045 | 799.506 | 889.5193 | 1138.4084 | 902.5688 | 920.2434 | 850.1294 | 902.2632 | 844.4133 | 991.985 | 707.6739 | 864.5079 | 901.3544 | 819.3973 | 905.9288 | 842.7821 |  | 941.5093 | 743.2186 | 830.435 | 885.8052 | 922.181 |  | 856.9607 | 833.0366 | 1.0285 | 19.2762 | 1.4992 | 1.4934 | -23.9916 | 3.0884 | 2502.95 | 1.03 | 6.1365 | -2.8807 | -15.6806 | 2.1969 | 6.2513 | -31.1611 | 12.204 | 111.0764 | 97.6449 | 118.4718 | 12.5023 | 1.1459 |  | 101.0788
42838.4756 | 4782 | 55.1767 | 37.9551 | 28.7671 | 25.2543 | 22.8135 | 23.4141 | 23.3897 | 21.7095 | 34.7135 | 28.4647 | 23.6889 | 21.8552 | 21.4537 | 22.9669 | 105.1867 | 116.215 | 118.5175 | 522.5556 | 671.6459 | 675.9825 | 776.4947 | 833.8357 | 825.4558 | 154.194 | 774.5149 | 810.8136 | 813.2693 | 799.5896 | 807.8329 | 316.1107 | 719.9242 | 802.9664 | 484.9874 | 685.8327 | 765.1283 |  | 803.7545 |  | 826.9027 | 689.9684 | 624.1597 | 807.9536 |  | 270.4254 | 473.185 | 350.8692 | 546.9649 | 618.9712 | 737.7088 | 787.8508 | 25.4322 | 150.445 | 35.962 | 300.521 | 29.7478 | 48.0007 | 60.0595 | 83.8148 | 39.0546 |  |  | 8 | -2.001 | -68.2212 | 1.4772 | 7.7383 | -197.7954 | 30.4819 | -4.1573 | 3.946 | 12.8799 | 65.4287 | 0.004654 | -0.0002037 | 0.00052241 | 975.677 | 767.1522 | 301.8121 | 81.8289 | 26.7559 | 21.6067 | 20.8134 | 48.9579 | 31.2174 | 25.2151 | 23.0345 | 22.6962 | 26.0684 | 23.1637 | 209.3197 | 209.6488 | 182.0043 | 135.8169 | 115.3727 | 274.9987 | 176.3198 | 96.0075 | 97.1546 | 99.6401 | 97.7923 | 114.5234 | 495.3501 | 191.8878 | 627.69 | 848.2816 | 881.3152 | 872.2032 | 793.3432 | 871.4774 | 10.0172 | 8.113 | 770.6418 | 734.8747 | 97.7808 | 780.0078 | 882.6352 | 72.7413 | 427.1834 | 811.1548 | 806.9659 | 571.9507 | 736.4463 | 800.4332 | 935.9103 | 842.2241 | 727.5205 | 735.8493 | 1012.2915 |  | 916.5005 | 785.1372 | 867.5139 | 873.4804 | 924.8213 | 798.3043 |  | 767.9009 |  |  | 1001.5373 | 986.3613 | 994.84 | [5 empty] | 82.049 | 788.8003 | 628.6367 | 44.7641 | 812.3512 | 722.4 | 42.534 | 911.597 | 883.4923 | 924.4689 |  | 1058.565 | 923.5947 | 799.0775 | 889.2724 | 1138.1492 | 902.2889 | 919.9766 | 849.7399 | 901.8864 | 844.1486 | 988.6358 | 707.0913 | 864.5348 | 901.0793 | 818.9972 | 905.0383 | 842.6516 |  | 942.1932 | 742.1818 | 830.449 | 885.8006 | 921.8457 |  | 856.5077 | 832.8176 | 0.10783 | 19.2739 | 1.4994 | 1.4927 | -24.1065 | 3.0884 | 2533.25 | 1.06 | 6.4807 | -2.6931 | -15.7251 | 2.3139 | 6.1636 | -31.1616 | 12.233 | 110.9084 | 98.2756 | 118.2062 | 12.4166 | 1.6825 |  | 100.9911
42838.4756 | 4783 | 55.2065 | 37.9522 | 28.7696 | 25.2652 | 22.8069 | 23.415 | 23.3872 | 21.7014 | 34.7235 | 28.4678 | 23.6959 | 21.8489 | 21.4476 | 22.9585 | 105.2009 | 116.3346 | 118.6575 | 522.6297 | 671.6715 | 675.8596 | 775.9183 | 833.3852 | 825.0271 | 154.5106 | 774.2696 | 810.4228 | 813.5451 | 799.6631 | 807.8968 | 316.4048 | 719.8216 | 800.7958 | 485.3019 | 685.8011 | 764.9682 |  | 803.5653 |  | 826.6611 | 689.6942 | 624.154 | 807.6755 |  | 270.2122 | 473.1288 | 350.7664 | 547.7653 | 616.8311 | 737.6565 | 788.0011 | 25.281 | 150.4083 | 35.103 | 300.2589 | 29.7363 | 48.0091 | 60.0774 | 83.8077 | 39.0361 |  |  | 1.3637 | -2.3184 | -68.0156 | 1.2675 | 7.7048 | -197.7507 | 30.3117 | -3.6296 | 3.7127 | 12.8384 | 65.8949 | 0.0047082 | -0.00017249 | 0.00051091 | 971.9566 | 766.9344 | 302.0591 | 81.9294 | 26.7602 | 21.6086 | 20.8113 | 48.9648 | 31.2191 | 25.2164 | 23.0378 | 22.6937 | 26.0634 | 23.156 | 215.2316 | 210.8151 | 190.2486 | 133.43 | 114.2323 | 274.6508 | 176.1932 | 96.0052 | 97.1538 | 99.6627 | 97.7924 | 114.5642 | 495.6869 | 192.0454 | 627.6815 | 848.0471 | 881.0135 | 871.8359 | 792.7718 | 870.9693 | 8.4446 | 7.7796 | 771.0342 | 734.2471 | 97.8133 | 780.4597 | 882.0424 | 72.8134 | 427.6799 | 810.5919 | 806.5834 | 572.0741 | 736.3407 | 799.7256 | 936.3347 | 842.1392 | 727.4294 | 735.7507 | 1012.6347 |  | 916.124 | 785.1149 | 868.0198 | 873.3313 | 924.1331 | 798.3465 |  | 767.8879 |  |  | 1000.4684 | 985.9206 | 993.9801 | [5 empty] | 82.122 | 788.6673 | 628.6603 | 44.7867 | 812.2769 | 722.1799 | 42.5614 | 911.3586 | 882.891 | 924.2424 |  | 1058.2425 | 923.3098 | 798.811 | 888.8961 | 1137.8641 | 902.0872 | 919.7183 | 849.3668 | 901.4737 | 844.0324 | 987.0674 | 706.8691 | 864.4582 | 901.1102 | 818.3388 | 905.3531 | 842.5139 |  | 943.9917 | 741.7182 | 830.2044 | 885.8618 | 921.5507 |  | 856.2859 | 832.5277 | -0.47891 | 19.2736 | 1.4996 | 1.4917 | -24.3444 | 3.0885 | 2547.92 | 0.85 | 2.6758 | -2.8987 | -15.7008 | 2.1434 | 6.1501 | -31.1573 | 12.1985 | 110.7446 | 98.4606 | 117.9231 | 11.708 | 0.7498 |  | 100.8916
42838.4756 | 4784 | 55.2472 | 37.9738 | 28.7784 | 25.2607 | 22.8116 | 23.4197 | 23.3842 | 21.7134 | 34.73 | 28.4752 | 23.6961 | 21.8537 | 21.4574 | 22.9738 | 105.2174 | 116.4757 | 118.8004 | 522.728 | 671.7022 | 675.8587 | 775.916 | 833.302 | 824.7018 | 154.8372 | 773.9484 | 809.7011 | 813.8619 | 799.8155 | 808.0932 | 316.7193 | 719.7497 | 800.811 | 485.5936 | 685.8015 | 765.5259 |  | 803.3568 |  | 826.4702 | 686.3016 | 624.6416 | 807.3698 |  | 269.6014 | 473.0912 | 350.413 | 547.9556 | 616.7159 | 737.0923 | 788.0003 | 25.0657 | 150.3404 | 34.1304 | 299.8957 | 29.7202 | 48.016 | 60.0854 | 83.8004 | 39.0112 |  |  | 2.3948 | -2.4504 | -67.7922 | 1.1414 | 7.7791 | -197.8085 | 30.2368 | -4.1448 | 3.9863 | 12.8543 | 65.6369 | 0.0046524 | -0.00024313 | 0.00050762 | 963.8716 | 766.7465 | 302.3103 | 82.0174 | 26.7618 | 21.6072 | 20.8136 | 48.9743 | 31.2224 | 25.2172 | 23.0386 | 22.69 | 26.0665 | 23.1579 | 207.0843 | 208.9593 | 187.2432 | 132.4888 | 114.4389 | 274.1053 | 175.9089 | 96.0105 | 97.1601 | 99.6787 | 97.7966 | 114.6153 | 496.0383 | 192.2037 | 627.7287 | 847.6284 | 880.64 | 871.498 | 792.5194 | 870.5833 | 9.8249 | 6.8391 | 771.0769 | 734.2827 | 97.8449 | 780.3087 | 881.3626 | 72.8865 | 428.1518 | 810.0203 | 805.751 | 572.2046 | 736.2311 | 799.7517 | 935.656 | 842.0516 | 727.3322 | 735.6228 | 1013.3232 |  | 915.7255 | 785.1015 | 867.976 | 873.2141 | 923.5009 | 798.4684 |  | 767.8945 |  |  | 998.9165 | 985.4477 | 993.4352 | [5 empty] | 82.1906 | 788.5381 | 628.5981 | 44.8063 | 812.1104 | 721.9488 | 42.5821 | 911.1174 | 882.0144 | 924.0026 |  | 1058.0116 | 922.815 | 799.218 | 888.4785 | 1137.5842 | 901.8339 | 919.4835 | 848.9763 | 900.9624 | 843.9072 | 987.2122 | 707.1027 | 864.3399 | 900.9791 | 817.9556 | 905.8267 | 842.3809 |  | 944.0779 | 741.8083 | 829.7442 | 885.5845 | 921.2729 |  | 856.5082 | 832.1664 | 0.35491 | 19.2738 | 1.4993 | 1.4898 | -24.0423 | 3.0883 | 2582.12 | 0.93 | 3.5462 | -2.9801 | -15.6746 | 2.0339 | 6.1779 | -31.1532 | 12.18 | 110.5625 | 98.445 | 117.6629 | 12.5324 | 1.0463 |  | 100.7618
42838.4757 | 4785 | 55.2735 | 37.978 | 28.7672 | 25.2554 | 22.8071 | 23.4107 | 23.3801 | 21.7062 | 34.7327 | 28.4739 | 23.6879 | 21.8496 | 21.4533 | 22.9677 | 105.2333 | 116.6085 | 118.9534 | 522.8257 | 671.7491 | 675.9961 | 776.0201 | 833.2134 | 824.5305 | 155.1556 | 773.5646 | 809.2546 | 814.0939 | 799.9462 | 808.3929 | 317.0156 | 719.6477 | 800.2186 | 485.8921 | 685.8411 | 764.7728 |  | 803.1833 |  | 826.2103 | 686.4024 | 624.4896 | 807.1024 |  | 268.9421 | 472.7997 | 350.2287 | 547.2782 | 617.5312 | 736.9639 | 787.9859 | 25.2722 | 150.2936 | 33.7187 | 299.6981 | 29.7186 | 48.0045 | 60.0903 | 83.7921 | 38.9961 |  |  | 4.6428 | -2.2329 | -67.8894 | 1.2084 | 7.2908 | -197.773 | 30.3682 | -4.1198 | 3.9281 | 12.9815 | 65.4711 | 0.0047115 | -0.00019878 | 0.00052077 | 967.0994 | 766.5939 | 302.5622 | 82.1156 | 26.7748 | 21.6084 | 20.8185 | 48.9876 | 31.2335 | 25.2205 | 23.0405 | 22.6965 | 26.0697 | 23.1632 | 202.1751 | 208.3115 | 183.4033 | 135.2614 | 114.0216 | 273.5864 | 175.6435 | 96.0109 | 97.1575 | 99.6877 | 97.7904 | 114.6571 | 496.3585 | 192.3384 | 627.7573 | 847.1171 | 880.2907 | 871.2119 | 792.0663 | 870.3496 | 8.4178 | 6.6968 | 770.922 | 734.386 | 97.8762 | 779.9407 | 880.4888 | 72.9549 | 428.5799 | 809.4817 | 805.199 | 572.3334 | 736.1154 | 798.4699 | 935.4346 | 841.9607 | 727.1966 | 735.4529 | 1013.2918 |  | 915.3318 | 785.1032 | 867.5741 | 873.0768 | 922.6957 | 798.7235 |  | 767.899 |  |  | 998.2637 | 984.9332 | 993.1819 | [5 empty] | 82.2704 | 788.4052 | 628.5238 | 44.8274 | 811.8701 | 721.875 | 42.602 | 910.8858 | 881.3188 | 923.7973 |  | 1057.664 | 922.3477 | 798.3575 | 888.0446 | 1137.2736 | 901.5133 | 919.2648 | 848.7784 | 900.2241 | 842.5804 | 984.514 | 707.0512 | 864.1928 | 900.4921 | 817.9886 | 905.4986 | 842.2531 |  | 944.6524 | 741.8612 | 829.2108 | 884.8246 | 920.9275 |  | 855.763 | 831.8505 | -0.051331 | 19.2722 | 1.4985 | 1.4897 | -24.1123 | 3.0883 | 2601.01 | 0.92 | 4.9383 | -2.8442 | -15.6828 | 2.0923 | 5.9805 | -31.1484 | 12.2057 | 110.4025 | 98.2984 | 117.3317 | 13.0009 | 1.438 |  | 100.637
42838.4757 | 4786 | 55.3045 | 37.9786 | 28.7704 | 25.2594 | 22.8054 | 23.4009 | 23.3792 | 21.7004 | 34.7329 | 28.4708 | 23.6864 | 21.8455 | 21.4464 | 22.9599 | 105.2459 | 116.7332 | 119.0954 | 522.8945 | 671.8292 | 676.1124 | 776.0437 | 833.1032 | 824.3532 | 155.4057 | 773.2608 | 808.9706 | 813.8576 | 800.028 | 808.2629 | 317.3138 | 719.564 | 799.1881 | 486.1707 | 685.8074 | 764.6354 |  | 802.9963 |  | 826.034 | 686.743 | 624.6041 | 806.8278 |  | 268.9838 | 472.1644 | 350.1093 | 547.7006 | 619.2286 | 737.1258 | 787.1789 | 25.925 | 150.2123 | 33.5046 | 299.5602 | 29.7206 | 47.9959 | 60.1053 | 83.7775 | 38.9822 |  |  | 5.9392 | -2.3854 | -67.5608 | 1.1368 | 7.4637 | -197.7461 | 30.4701 | -4.4648 | 3.9287 | 12.9918 | 65.2343 | 0.0047345 | -8.542e-05 | 0.00054376 | 960.0815 | 766.4186 | 302.7768 | 82.2049 | 26.7897 | 21.6145 | 20.8153 | 48.9974 | 31.233 | 25.2277 | 23.0392 | 22.6899 | 26.0754 | 23.1572 | 203.0166 | 213.6334 | 187.0711 | 138.614 | 115.5434 | 273.2282 | 175.5124 | 96.0161 | 97.1555 | 99.7053 | 97.7899 | 114.7003 | 496.6794 | 192.4719 | 627.763 | 846.7735 | 879.9052 | 870.7851 | 791.5218 | 870.0654 | 13.9594 | 12.5064 | 770.7555 | 734.7992 | 97.8919 | 779.6609 | 879.4779 | 73.0208 | 428.9954 | 809.1548 | 804.8248 | 572.4374 | 735.9846 | 798.3696 | 935.7442 | 841.8524 | 726.9889 | 735.188 | 1013.0995 |  | 914.9694 | 785.0667 | 867.1095 | 872.9291 | 922.1077 | 798.8476 |  | 767.8698 |  |  | 997.9345 | 984.7081 | 992.9831 | [5 empty] | 82.3416 | 788.2645 | 628.5736 | 44.8456 | 811.619 | 721.9853 | 42.6265 | 910.6486 | 880.7244 | 923.5354 |  | 1057.1415 | 921.6294 | 795.9694 | 887.4326 | 1136.9911 | 901.1848 | 919.0201 | 848.6343 | 899.5521 | 841.8518 | 981.8579 | 706.5287 | 863.7352 | 899.8154 | 818.2984 | 905.7929 | 842.1183 |  | 946.798 | 741.6064 | 828.5472 | 883.71 | 920.478 |  | 855.0965 | 831.5577 | 0.55303 | 19.2705 | 1.4993 | 1.4884 | -23.9726 | 3.0883 | 2621.85 | 0.88 | 5.5851 | -2.9384 | -15.6381 | 2.0285 | 6.0515 | -31.1488 | 12.2271 | 110.2598 | 98.1302 | 117.0916 | 12.8544 | 1.0132 |  | 100.5
42838.4757 | 4787 | 55.336 | 37.9881 | 28.7864 | 25.2699 | 22.8055 | 23.4137 | 23.3884 | 21.7008 | 34.7418 | 28.4753 | 23.6936 | 21.8446 | 21.4511 | 22.9631 | 105.2565 | 116.8663 | 119.2457 | 522.9589 | 671.8699 | 676.2097 | 775.2283 | 832.4108 | 823.394 | 155.7069 | 772.9135 | 808.5905 | 813.4813 | 800.2438 | 808.163 | 317.6181 | 719.4895 | 798.6882 | 486.4481 | 685.7609 | 763.5364 |  | 802.8103 |  | 825.8377 | 686.3179 | 624.5185 | 806.5525 |  | 269.4433 | 472.2387 | 349.9081 | 548.2965 | 618.0504 | 736.9924 | 785.328 | 26.6549 | 150.1275 | 33.5877 | 299.4301 | 29.7227 | 47.9855 | 60.103 | 83.7651 | 38.962 |  |  | 2.496 | -1.6941 | -67.9071 | 1.4949 | 7.6667 | -197.7796 | 30.3833 | -4.1441 | 3.9851 | 12.929 | 65.3053 | 0.004838 | -2.957e-05 | 0.00054212 | 958.0436 | 766.3098 | 302.9804 | 82.3064 | 26.8019 | 21.6119 | 20.8228 | 49.0038 | 31.2457 | 25.2236 | 23.0565 | 22.699 | 26.0818 | 23.1674 | 232.2473 | 234.9234 | 205.1459 | 146.4976 | 121.3767 | 273.4062 | 175.6876 | 96.0175 | 97.1545 | 99.714 | 97.7908 | 114.737 | 496.9876 | 192.6216 | 627.7824 | 846.3912 | 879.5444 | 870.417 | 791.3018 | 869.7809 | 11.312 | 8.8744 | 770.595 | 735.6957 | 97.9213 | 779.4043 | 878.6087 | 73.087 | 429.4199 | 808.741 | 804.3696 | 572.5388 | 735.8405 | 796.8221 | 936.1437 | 841.7796 | 726.7894 | 734.9737 | 1012.5451 |  | 914.6119 | 785.0246 | 866.6881 | 872.7899 | 921.7165 | 798.9567 |  | 767.8283 |  |  | 997.5176 | 984.2724 | 992.497 | [5 empty] | 82.4232 | 788.136 | 628.7826 | 44.8739 | 811.3786 | 722.0713 | 42.6505 | 910.4007 | 880.3227 | 923.3094 |  | 1056.5617 | 920.8577 | 794.6113 | 886.9196 | 1136.667 | 900.8292 | 918.7681 | 848.274 | 899.0441 | 842.3281 | 981.4128 | 706.4548 | 863.1173 | 899.1165 | 818.7353 | 904.8132 | 841.9754 |  | 946.3216 | 740.5882 | 828.0908 | 882.6828 | 920.39 |  | 854.6235 | 831.2387 | -0.087318 | 19.2742 | 1.5001 | 1.4907 | -24.0184 | 3.0884 | 2624.27 | 1.01 | 3.6204 | -2.4764 | -15.6789 | 2.3263 | 6.1329 | -31.1494 | 12.2089 | 110.1294 | 97.9781 | 116.9332 | 9.6329 | -0.97203 |  | 100.3725
42838.4757 | 4788 | 55.3634 | 37.9988 | 28.7923 | 25.2614 | 22.7971 | 23.4172 | 23.3922 | 21.7019 | 34.7531 | 28.4813 | 23.6936 | 21.8523 | 21.4508 | 22.9627 | 105.2881 | 116.9975 | 119.4098 | 523.0297 | 671.8873 | 676.3035 | 774.7834 | 831.645 | 823.0346 | 156.0418 | 772.6051 | 808.2274 | 813.3758 | 800.0809 | 808.0766 | 317.9196 | 719.4068 | 798.1561 | 486.7081 | 685.7381 | 763.0043 |  | 802.6229 |  | 825.6512 | 684.6706 | 624.5206 | 806.2671 |  | 269.3138 | 472.4557 | 349.319 | 546.4858 | 616.7589 | 736.5909 | 784.363 | 27.165 | 150.0422 | 33.733 | 299.3386 | 29.7354 | 47.9901 | 60.0986 | 83.7637 | 38.9546 |  |  | 3.9692 | -2.3006 | -68.1713 | 1.445 | 7.9525 | -197.7527 | 30.2526 | -4.1415 | 3.9298 | 12.9752 | 65.3853 | 0.0046902 | -0.00019221 | 0.00056183 | 961.809 | 766.1698 | 303.1941 | 82.4008 | 26.8076 | 21.6068 | 20.8096 | 49.0006 | 31.2419 | 25.2276 | 23.0492 | 22.6871 | 26.0775 | 23.1587 | 239.9805 | 240.5898 | 211.4768 | 149.3556 | 124.7732 | 273.3486 | 175.7305 | 96.0073 | 97.1532 | 99.7192 | 97.7777 | 114.7768 | 497.3273 | 192.7709 | 627.8082 | 845.3991 | 879.1257 | 869.8935 | 791.6166 | 869.0734 | 7.3595 | 8.8575 | 770.3624 | 736.3162 | 97.9399 | 779.4701 | 877.8364 | 73.1555 | 429.8642 | 808.6289 | 803.8455 | 572.6395 | 735.7143 | 796.6638 | 936.3206 | 841.77 | 726.633 | 734.8183 | 1012.5076 |  | 914.1795 | 784.9669 | 866.3496 | 872.6256 | 921.2867 | 799.1876 |  | 767.8049 |  |  | 997.0208 | 983.543 | 992.0497 | [5 empty] | 82.4943 | 788.0018 | 629.1569 | 44.8943 | 811.1533 | 721.9265 | 42.6763 | 910.1431 | 880.454 | 923.1012 |  | 1056.2689 | 920.2126 | 794.4624 | 886.5172 | 1136.4782 | 900.5222 | 918.5167 | 847.6151 | 898.6944 | 842.6695 | 982.3322 | 705.4352 | 862.4758 | 898.4517 | 817.4977 | 904.268 | 841.8539 |  | 945.878 | 740.8413 | 827.7237 | 882.1175 | 920.1746 |  | 854.0497 | 830.9929 | 0.4779 | 19.2709 | 1.5011 | 1.4917 | -23.9475 | 3.0884 | 2630.12 | 0.85 | 4.5654 | -2.8863 | -15.7117 | 2.2874 | 6.2449 | -31.141 | 12.1802 | 109.9542 | 97.8566 | 116.7596 | 8.7651 | -1.6698 |  | 100.2352
42838.4757 | 4789 | 55.399 | 38.0033 | 28.7901 | 25.2747 | 22.8007 | 23.4136 | 23.3841 | 21.7008 | 34.7569 | 28.4892 | 23.6909 | 21.8461 | 21.4503 | 22.9685 | 105.3082 | 117.1281 | 119.5733 | 523.1234 | 671.9536 | 676.363 | 774.3244 | 830.4023 | 822.322 | 156.3274 | 772.2424 | 807.9992 | 813.3291 | 800.153 | 807.8903 | 318.214 | 719.3005 | 798.1032 | 486.9557 | 685.7369 | 762.4185 |  | 802.4363 |  | 825.4701 | 682.8329 | 624.4243 | 805.9916 |  | 269.0197 | 471.4375 | 347.9276 | 542.6352 | 615.7836 | 736.8362 | 784.2977 | 27.8588 | 149.9321 | 34.0244 | 299.2152 | 29.7348 | 47.9879 | 60.0965 | 83.76 | 38.9341 |  |  | 4.1414 | -2.2947 | -68.007 | 1.4049 | 7.9282 | -197.7796 | 30.3229 | -4.1678 | 3.9228 | 12.7983 | 65.3412 | 0.0046951 | -0.0002727 | 0.00050927 | 962.4452 | 766.0397 | 303.3582 | 82.5016 | 26.8131 | 21.6222 | 20.8178 | 49.0179 | 31.2632 | 25.2383 | 23.0548 | 22.6985 | 26.0867 | 23.1692 | 228.1233 | 233.3246 | 209.9884 | 149.8574 | 123.6714 | 272.8645 | 175.7033 | 96.0255 | 97.1653 | 99.7427 | 97.7834 | 114.8314 | 497.6673 | 192.9199 | 627.8538 | 844.7212 | 878.7674 | 869.5104 | 792.4348 | 868.4494 | 6.3606 | 6.0024 | 770.12 | 737.0517 | 97.9683 | 779.1843 | 877.0131 | 73.2227 | 430.3168 | 808.3001 | 803.5374 | 572.7511 | 735.5673 | 796.3922 | 935.8615 | 841.7358 | 726.5917 | 734.7862 | 1013.239 |  | 913.8005 | 784.9595 | 865.9707 | 872.5086 | 920.802 | 799.7148 |  | 767.8246 |  |  | 997.5635 | 983.1397 | 991.9204 | [5 empty] | 82.5742 | 787.878 | 629.5393 | 44.9216 | 810.9268 | 722.2586 | 42.7044 | 909.8852 | 880.5118 | 922.8633 |  | 1056.0276 | 920.0561 | 794.7409 | 886.2287 | 1136.1081 | 900.2294 | 918.2858 | 847.0007 | 898.4392 | 842.3657 | 984.7528 | 705.9818 | 862.0354 | 897.5726 | 816.1836 | 906.6785 | 841.7219 |  | 946.9892 | 741.4397 | 827.2526 | 881.555 | 919.9785 |  | 853.828 | 830.7577 | 0.41539 | 19.2713 | 1.5008 | 1.4924 | -24.0383 | 3.0884 | 2605.87 | 0.83 | 4.6629 | -2.8806 | -15.682 | 2.2539 | 6.2361 | -31.1469 | 12.1958 | 109.7795 | 97.7192 | 116.5622 | 10.0109 | -1.508 |  | 100.1183
42838.4757 | 4790 | 55.4343 | 38.0107 | 28.7875 | 25.2572 | 22.8004 | 23.4152 | 23.3882 | 21.7023 | 34.7666 | 28.4946 | 23.6927 | 21.8497 | 21.4517 | 22.9668 | 105.3277 | 117.2723 | 119.7382 | 523.21 | 672.0555 | 676.3923 | 773.9923 | 829.3141 | 821.9988 | 156.6491 | 771.757 | 807.875 | 813.7976 | 800.0179 | 808.0615 | 318.4951 | 719.2101 | 797.9539 | 487.2247 | 685.7384 | 762.3719 |  | 802.2471 |  | 825.1901 | 682.6804 | 624.4225 | 805.716 |  | 268.852 | 470.4338 | 346.8222 | 543.3275 | 618.2205 | 736.5404 | 784.2857 | 28.324 | 149.7876 | 34.2043 | 298.9665 | 29.7404 | 47.979 | 60.0902 | 83.7279 | 38.9237 |  |  | 3.2385 | -1.6967 | -67.8611 | 1.4581 | 7.0214 | -197.7119 | 30.2683 | -4.179 | 3.8401 | 12.6353 | 65.1498 | 0.0046688 | -0.00017249 | 0.00052077 | 952.9598 | 765.9517 | 303.5211 | 82.593 | 26.824 | 21.6157 | 20.8175 | 49.0259 | 31.2645 | 25.2429 | 23.0536 | 22.7049 | 26.0841 | 23.1682 | 221.2001 | 227.3465 | 200.612 | 143.0654 | 116.8591 | 272.3758 | 175.4688 | 96.0244 | 97.1614 | 99.7612 | 97.7819 | 114.8665 | 497.9994 | 193.0555 | 627.8953 | 844.35 | 878.4575 | 869.1811 | 793.1412 | 868.2316 | 9.8326 | 9.6377 | 769.8669 | 738.1505 | 98.0013 | 778.9026 | 876.1794 | 73.2947 | 430.7671 | 807.6404 | 803.2864 | 572.8509 | 735.4432 | 795.7666 | 935.284 | 841.7063 | 726.484 | 734.6404 | 1013.2187 |  | 913.4406 | 784.9349 | 865.4354 | 872.3738 | 920.3895 | 799.9175 |  | 767.7647 |  |  | 997.2677 | 982.6413 | 991.308 | [5 empty] | 82.6556 | 787.759 | 629.9438 | 44.9475 | 810.7058 | 722.7651 | 42.7303 | 909.6256 | 880.4595 | 922.6257 |  | 1055.629 | 919.9191 | 792.1634 | 885.7061 | 1135.8153 | 899.9338 | 918.0442 | 846.4301 | 898.1018 | 842.5783 | 980.4906 | 705.5768 | 861.5181 | 897.0956 | 815.4506 | 906.4835 | 841.5828 |  | 947.2623 | 743.3657 | 827.0561 | 881.1368 | 919.5406 |  | 853.377 | 830.4719 | 0.31336 | 19.2729 | 1.5007 | 1.4917 | -23.943 | 3.0884 | 2601.65 | 1.02 | 4.1238 | -2.4754 | -15.6546 | 2.2947 | 5.8678 | -31.1371 | 12.183 | 109.6337 | 97.5257 | 116.3953 | 10.7078 | -0.49705 |  | 100.0083
42838.4757 | 4791 | 55.4644 | 38.0207 | 28.798 | 25.2587 | 22.8045 | 23.419 | 23.3897 | 21.7024 | 34.7736 | 28.4994 | 23.7007 | 21.85 | 21.4549 | 22.9692 | 105.3477 | 117.4154 | 119.9006 | 523.294 | 672.1847 | 676.4767 | 773.9437 | 828.8098 | 821.9057 | 156.9649 | 771.4909 | 807.3742 | 813.7223 | 799.8262 | 808.2 | 318.8188 | 719.1315 | 797.5248 | 487.5187 | 685.7998 | 763.1718 |  | 802.0572 |  | 824.9363 | 682.1303 | 624.2599 | 805.418 |  | 268.5659 | 470.3238 | 346.7856 | 544.3618 | 616.7756 | 735.792 | 783.6421 | 28.4876 | 149.7129 | 34.4976 | 298.7159 | 29.7558 | 47.9771 | 60.0911 | 83.7176 | 38.9217 |  |  | 3.2733 | -1.9918 | -67.9479 | 1.073 | 7.2823 | -197.7829 | 30.3827 | -4.4162 | 3.9421 | 12.3886 | 64.7946 | 0.0048068 | -0.00010185 | 0.00052077 | 952.3735 | 765.8469 | 303.6711 | 82.6927 | 26.8253 | 21.6218 | 20.8188 | 49.0371 | 31.2697 | 25.2381 | 23.0531 | 22.7037 | 26.0869 | 23.1714 | 221.9112 | 233.9858 | 201.5012 | 142.7522 | 114.6449 | 272.2416 | 175.3861 | 96.0248 | 97.1735 | 99.7843 | 97.7782 | 114.9066 | 498.3403 | 193.1971 | 627.9069 | 843.7588 | 878.0977 | 868.792 | 793.444 | 867.8061 | 9.703 | 8.6262 | 769.6091 | 738.7999 | 98.0279 | 778.771 | 875.4182 | 73.3714 | 431.2284 | 807.0324 | 803.0373 | 572.9507 | 735.3216 | 794.9082 | 935.1282 | 841.6416 | 726.3939 | 734.5621 | 1013.6453 |  | 913.0429 | 784.87 | 864.7186 | 872.2037 | 919.9688 | 800.032 |  | 767.6543 |  |  | 996.5099 | 981.9846 | 990.7179 | [5 empty] | 82.7266 | 787.6191 | 630.3326 | 44.9516 | 810.4347 | 723.5069 | 42.7441 | 909.3653 | 880.3235 | 922.4063 |  | 1055.2474 | 919.7796 | 790.6424 | 885.1622 | 1135.4575 | 899.603 | 917.7662 | 845.8737 | 897.583 | 841.6343 | 980.15 | 705.2225 | 861.3098 | 897.0996 | 814.2469 | 903.9075 | 841.4419 |  | 949.6066 | 742.1237 | 826.7871 | 880.5959 | 919.004 |  | 852.6315 | 830.1328 | -0.10383 | 19.2709 | 1.4996 | 1.4924 | -23.9713 | 3.0885 | 2579.89 | 0.9 | 4.1461 | -2.6818 | -15.6635 | 1.9684 | 5.9736 | -31.1311 | 12.2015 | 109.4602 | 97.2679 | 116.2262 | 10.6089 | -0.60673 |  | 99.8856
42838.4757 | 4792 | 55.5063 | 38.0266 | 28.799 | 25.2711 | 22.8074 | 23.4141 | 23.3927 | 21.6979 | 34.7831 | 28.5109 | 23.7064 | 21.8478 | 21.4508 | 22.9718 | 105.3548 | 117.5444 | 120.0502 | 523.3754 | 672.3312 | 676.5261 | 773.2604 | 827.4393 | 820.7221 | 157.2664 | 770.9896 | 806.8202 | 812.7088 | 799.6179 | 807.4812 | 319.1047 | 719.0099 | 796.3361 | 487.7885 | 685.7955 | 761.8003 |  | 801.8628 |  | 824.7174 | 681.8865 | 624.0976 | 805.1275 |  | 267.6411 | 470.1617 | 346.726 | 544.3092 | 616.5615 | 735.594 | 783.3296 | 28.8022 | 149.6362 | 34.8173 | 298.5956 | 29.7544 | 47.9693 | 60.0853 | 83.7062 | 38.9199 |  |  | 2.8666 | -2.3979 | -67.8835 | 1.4384 | 7.5832 | -197.7803 | 30.5207 | -4.7296 | 3.8627 | 12.4169 | 64.7682 | 0.0046655 | -0.00032034 | 0.00049612 | 955.979 | 765.6579 | 303.7889 | 82.7854 | 26.8293 | 21.615 | 20.8154 | 49.0398 | 31.2727 | 25.237 | 23.0489 | 22.6975 | 26.0836 | 23.1678 | 233.7082 | 226.2129 | 200.1883 | 143.6725 | 116.7266 | 272.1135 | 175.2877 | 96.0211 | 97.1825 | 99.7832 | 97.7813 | 114.9426 | 498.6617 | 193.3273 | 627.8784 | 843.3108 | 877.6703 | 868.3984 | 793.3197 | 867.3852 | 10.9331 | 8.2351 | 769.3405 | 738.8035 | 98.0442 | 778.5595 | 874.6933 | 73.4398 | 431.6861 | 806.2816 | 802.6408 | 573.0531 | 735.1814 | 793.5414 | 934.173 | 841.6124 | 726.3502 | 734.504 | 1013.4652 |  | 912.661 | 784.809 | 864.0485 | 872.0751 | 919.4253 | 800.127 |  | 767.5718 |  |  | 995.6886 | 981.2794 | 990.3145 | [5 empty] | 82.8093 | 787.5257 | 630.7559 | 44.979 | 810.2304 | 723.726 | 42.7667 | 909.1001 | 880.4961 | 922.1356 |  | 1054.7357 | 918.9092 | 788.651 | 884.7196 | 1135.2776 | 899.2914 | 917.539 | 845.3418 | 897.1903 | 839.9351 | 986.5766 | 704.3921 | 861.1221 | 896.5169 | 813.7933 | 905.9729 | 841.3149 |  | 950.2552 | 741.9706 | 826.0404 | 879.8917 | 918.6399 |  | 851.9264 | 829.854 | 0.18184 | 19.267 | 1.4989 | 1.4909 | -24.0259 | 3.0884 | 2525.18 | 0.54 | 3.8787 | -2.9422 | -15.6543 | 2.2787 | 6.0952 | -31.1278 | 12.228 | 109.31 | 97.0273 | 116.0055 | 9.2792 | -0.47379 |  | 99.7376
42838.4758 | 4793 | 55.5404 | 38.0402 | 28.806 | 25.2823 | 22.8038 | 23.4126 | 23.3936 | 21.7102 | 34.7842 | 28.5111 | 23.7009 | 21.8511 | 21.4543 | 22.9705 | 105.3914 | 117.6949 | 120.2345 | 523.4636 | 672.4925 | 676.6429 | 772.7098 | 827.5442 | 820.0719 | 157.5813 | 770.7717 | 806.229 | 813.1566 | 799.7402 | 807.7094 | 319.376 | 718.9154 | 795.3974 | 488.0653 | 685.7951 | 760.9445 |  | 801.6712 |  | 824.504 | 680.6381 | 624.0521 | 804.8526 |  | 267.4885 | 469.7121 | 346.454 | 544.7745 | 617.9932 | 735.3543 | 782.7634 | 29.1978 | 149.5783 | 35.1687 | 298.4254 | 29.7418 | 47.9636 | 60.0867 | 83.6915 | 38.9142 |  |  | 3.803 | -2.4596 | -67.8874 | 1.3497 | 8.0005 | -197.7684 | 30.8052 | -4.4451 | 3.8935 | 12.4368 | 64.8574 | 0.0046852 | -0.00018892 | 0.00053555 | 957.9312 | 765.4381 | 303.8901 | 82.8775 | 26.8435 | 21.6205 | 20.8206 | 49.0559 | 31.2824 | 25.2414 | 23.0543 | 22.6976 | 26.088 | 23.1744 | 246.8585 | 235.805 | 206.1992 | 142.2829 | 115.8008 | 272.2383 | 175.348 | 96.0188 | 97.1681 | 99.7943 | 97.7721 | 114.9918 | 499.0371 | 193.4781 | 627.8734 | 843.0579 | 877.1789 | 867.9431 | 792.899 | 866.9964 | 12.0408 | 11.1655 | 769.0692 | 738.8007 | 98.0754 | 778.2328 | 873.9374 | 73.506 | 432.3153 | 805.7295 | 801.9973 | 573.1532 | 735.0719 | 792.5666 | 934.067 | 841.5297 | 726.2647 | 734.3861 | 1013.5333 |  | 912.2922 | 784.7316 | 863.4629 | 871.9419 | 918.9468 | 800.1997 |  | 767.4878 |  |  | 994.2419 | 980.7786 | 989.8835 | [5 empty] | 82.8735 | 787.406 | 631.1422 | 45.0007 | 810.0253 | 723.7159 | 42.799 | 908.8494 | 880.4046 | 921.9055 |  | 1054.3355 | 918.2193 | 788.3625 | 884.4313 | 1134.887 | 899.0085 | 917.2679 | 845.0864 | 896.8076 | 838.9245 | 980.4371 | 702.453 | 860.673 | 895.9503 | 813.582 | 904.9376 | 841.1718 |  | 951.2169 | 740.4738 | 825.2195 | 879.6335 | 918.2013 |  | 851.7605 | 829.5488 | 0.73167 | 19.2673 | 1.498 | 1.4897 | -23.9282 | 3.0884 | 2484.5 | 0.79 | 4.468 | -2.9789 | -15.6501 | 2.2067 | 6.2599 | -31.1232 | 12.2834 | 109.1585 | 96.818 | 115.8119 | 7.8365 | -1.1337 |  | 99.565
42838.4758 | 4794 | 55.5735 | 38.0517 | 28.8089 | 25.2765 | 22.8107 | 23.4111 | 23.3911 | 21.7087 | 34.7986 | 28.5145 | 23.6972 | 21.8536 | 21.4563 | 22.9784 | 105.4003 | 117.8341 | 120.4051 | 523.539 | 672.5011 | 676.7207 | 772.1272 | 827.6903 | 819.6984 | 157.8694 | 770.3208 | 805.6356 | 813.3678 | 799.8482 | 807.6301 | 319.6488 | 718.8582 | 794.8094 | 488.3335 | 685.9062 | 760.2861 |  | 801.4886 |  | 824.3185 | 679.7935 | 623.901 | 804.572 |  | 267.359 | 469.0105 | 346.5525 | 543.8679 | 618.8098 | 734.3501 | 780.9463 | 29.179 | 149.5042 | 35.3343 | 298.1531 | 29.7388 | 47.9765 | 60.0737 | 83.6754 | 38.9144 |  |  | 5.3124 | -1.9938 | -68.0859 | 1.5363 | 7.9532 | -197.7809 | 30.6205 | -4.4681 | 3.8792 | 12.3554 | 64.4154 | 0.0047542 | -0.00022999 | 0.00054541 | 975.7478 | 765.125 | 303.9665 | 82.9705 | 26.8396 | 21.6153 | 20.8027 | 49.0494 | 31.2725 | 25.2372 | 23.0428 | 22.6908 | 26.0904 | 23.1579 | 269.6098 | 239.933 | 213.8147 | 142.3382 | 118.4504 | 272.5045 | 175.4854 | 96.0291 | 97.1721 | 99.8141 | 97.7747 | 115.0367 | 499.3709 | 193.6355 | 627.8754 | 842.6835 | 876.763 | 867.535 | 792.1267 | 866.8423 | 10.7932 | 8.066 | 768.831 | 739.1316 | 98.087 | 777.8186 | 873.2389 | 73.5819 | 433.0295 | 805.2142 | 801.5375 | 573.26 | 734.9779 | 792.8291 | 934.0686 | 841.4933 | 726.1387 | 734.2438 | 1013.3003 |  | 911.9049 | 784.6425 | 862.5653 | 871.7924 | 918.4219 | 800.2968 |  | 767.4118 |  |  | 993.5858 | 980.1049 | 989.1756 | [5 empty] | 82.9609 | 787.3071 | 631.6461 | 45.032 | 809.8462 | 723.3683 | 42.827 | 908.6212 | 879.7567 | 921.6684 |  | 1054.0604 | 917.8888 | 787.6419 | 884.0318 | 1134.6154 | 898.7256 | 917.0054 | 844.7012 | 896.5088 | 838.8427 | 983.5889 | 702.1742 | 860.0981 | 895.8264 | 812.8808 | 904.3882 | 841.0346 |  | 950.3412 | 740.3155 | 824.3915 | 879.8428 | 917.9987 |  | 851.2274 | 829.2238 | 0.94944 | 19.2691 | 1.4978 | 1.4894 | -23.9478 | 3.0885 | 2469.6 | 0.85 | 5.2805 | -2.6807 | -15.6655 | 2.3532 | 6.2382 | -31.1087 | 12.2404 | 109.008 | 96.4969 | 115.6 | 5.348 | -1.9618 |  | 99.4142
42838.4758 | 4795 | 55.6079 | 38.0583 | 28.8104 | 25.2757 | 22.8118 | 23.4168 | 23.3998 | 21.7057 | 34.7983 | 28.5193 | 23.7049 | 21.8481 | 21.4553 | 22.9735 | 105.4243 | 117.9699 | 120.5858 | 523.6371 | 672.4303 | 676.7396 | 771.3954 | 827.57 | 819.6344 | 158.1569 | 770.1292 | 805.0401 | 813.8835 | 800.0153 | 807.5031 | 319.9485 | 718.8116 | 795.0364 | 488.593 | 686.0568 | 759.8994 |  | 801.2981 |  | 824.1074 | 678.4116 | 623.708 | 804.2925 |  | 267.7183 | 469.0545 | 346.1232 | 541.7423 | 620.018 | 733.7498 | 780.2267 | 29.0583 | 149.4237 | 36.0958 | 297.9712 | 29.7496 | 48.006 | 60.072 | 83.6725 | 38.915 |  |  | 3.573 | -1.9445 | -67.7363 | 1.4312 | 7.8185 | -197.7868 | 30.156 | -4.4004 | 3.9826 | 12.6483 | 64.1707 | 0.0047526 | -0.00013142 | 0.00051091 | 975.1846 | 764.7512 | 304.0441 | 83.0892 | 26.8581 | 21.6203 | 20.8239 | 49.0729 | 31.2972 | 25.2479 | 23.0614 | 22.7046 | 26.0968 | 23.1781 | 266.8277 | 235.845 | 207.3511 | 142.5711 | 121.5079 | 272.4213 | 175.3703 | 96.031 | 97.174 | 99.8187 | 97.7681 | 115.0763 | 499.693 | 193.764 | 627.8929 | 842.3117 | 876.3749 | 867.1634 | 791.1079 | 866.2733 | 8.3506 | 6.5777 | 768.5831 | 739.3462 | 98.1128 | 777.5578 | 872.6491 | 73.6446 | 433.6471 | 804.7104 | 800.8104 | 573.3332 | 734.8312 | 792.9443 | 933.4649 | 841.4068 | 726.046 | 734.1475 | 1014.2506 |  | 911.5188 | 784.5271 | 862.082 | 871.6476 | 917.6966 | 800.3876 |  | 767.3055 |  |  | 993.6077 | 980.0073 | 989.3208 | [5 empty] | 83.041 | 787.1947 | 632.1212 | 45.0592 | 809.6408 | 723.4112 | 42.852 | 908.386 | 879.5409 | 921.441 |  | 1053.8472 | 917.6725 | 788.6825 | 883.5873 | 1134.339 | 898.4572 | 916.7641 | 844.125 | 896.1934 | 838.9752 | 985.9084 | 701.5259 | 859.4203 | 895.223 | 812.3377 | 903.9816 | 840.8935 |  | 951.6544 | 740.2007 | 823.7485 | 879.538 | 917.6825 |  | 850.7482 | 828.954 | 0.51036 | 19.2695 | 1.4986 | 1.4907 | -24.025 | 3.0885 | 2456.66 | 1.01 | 4.3304 | -2.6475 | -15.6257 | 2.2713 | 6.1833 | -31.0999 | 12.1436 | 108.8252 | 96.3262 | 115.3058 | 5.6448 | -1.2588 |  | 99.2855
42838.4758 | 4796 | 55.6387 | 38.0622 | 28.8183 | 25.2897 | 22.8098 | 23.4158 | 23.3997 | 21.7046 | 34.8007 | 28.5214 | 23.7127 | 21.8514 | 21.4496 | 22.9719 | 105.4355 | 118.1033 | 120.7491 | 523.7441 | 672.345 | 676.7121 | 770.5693 | 827.7029 | 819.6282 | 158.4432 | 769.9324 | 804.7123 | 813.5047 | 800.1534 | 807.0996 | 320.2475 | 718.7716 | 794.8375 | 488.8719 | 686.1216 | 760.0528 |  | 801.1137 |  | 823.9019 | 678.0347 | 623.5403 | 804.0306 |  | 267.6905 | 469.01 | 345.7849 | 542.6238 | 618.6122 | 733.1187 | 780.1278 | 29.0499 | 149.3566 | 36.772 | 297.7978 | 29.7521 | 48.0313 | 60.0566 | 83.672 | 38.9034 |  |  | -0.3579 | -2.1035 | -67.9374 | 1.1933 | 7.7166 | -197.8026 | 30.3308 | -4.8144 | 3.7537 | 12.5495 | 63.6205 | 0.0048035 | -0.00018728 | 0.00049448 | 960.1002 | 764.5828 | 304.1038 | 83.1814 | 26.8604 | 21.6249 | 20.8235 | 49.0782 | 31.2933 | 25.2488 | 23.0635 | 22.7022 | 26.0952 | 23.174 | 247.8504 | 229.6466 | 202.7871 | 136.2741 | 120.5757 | 272.0442 | 175.1862 | 96.0341 | 97.1734 | 99.829 | 97.773 | 115.1247 | 499.9942 | 193.9053 | 627.9138 | 841.8234 | 875.9854 | 866.8067 | 790.5632 | 865.6183 | 9.2432 | 8.4558 | 768.3358 | 739.324 | 98.1448 | 777.2629 | 872.1789 | 73.7084 | 434.1991 | 804.4483 | 800.5128 | 573.3945 | 734.6897 | 792.556 | 933.1225 | 841.3324 | 726.0025 | 734.1022 | 1013.7779 |  | 911.1389 | 784.4159 | 861.6913 | 871.5115 | 917.0469 | 800.4054 |  | 767.2031 |  |  | 993.8987 | 979.9869 | 988.8227 | [5 empty] | 83.1239 | 787.0682 | 632.3447 | 45.0744 | 809.4268 | 723.3123 | 42.8632 | 908.1494 | 879.3275 | 921.21 |  | 1053.6171 | 917.2305 | 789.7111 | 883.1944 | 1133.9948 | 898.1544 | 916.5079 | 843.6621 | 895.7157 | 838.9 | 979.8446 | 700.3416 | 858.7089 | 894.7327 | 811.4736 | 901.6136 | 840.7563 |  | 952.0711 | 740.1433 | 823.441 | 879.464 | 917.3473 |  | 850.5893 | 828.6767 | -0.072107 | 19.2672 | 1.4995 | 1.4911 | -24.0006 | 3.0884 | 2444.73 | 0.77 | -1.3703 | -2.7535 | -15.6484 | 2.0739 | 6.141 | -31.0914 | 12.1749 | 108.6846 | 96.1889 | 115.0429 | 7.6976 | -0.7759 |  | 99.1587
42838.4758 | 4797 | 55.686 | 38.0788 | 28.8335 | 25.3048 | 22.8106 | 23.4209 | 23.4025 | 21.7023 | 34.8137 | 28.5218 | 23.7128 | 21.8572 | 21.4515 | 22.9798 | 105.4657 | 118.2577 | 120.9356 | 523.8748 | 672.2048 | 676.7554 | 770.0359 | 827.4855 | 819.2719 | 158.7541 | 769.6032 | 804.3777 | 812.5549 | 800.1554 | 806.8624 | 320.5189 | 718.6937 | 794.5143 | 489.1151 | 686.0649 | 760.7212 |  | 800.9219 |  | 823.7593 | 677.7077 | 623.4361 | 803.7326 |  | 267.1219 | 468.2361 | 344.9014 | 542.9428 | 614.6915 | 732.9566 | 779.9272 | 29.319 | 149.2849 | 37.1634 | 297.5323 | 29.7574 | 48.0479 | 60.0405 | 83.6735 | 38.9053 |  |  | 4.3267 | -2.2152 | -68.0228 | 1.6105 | 7.7988 | -197.7776 | 30.6849 | -4.2657 | 3.9254 | 12.5896 | 63.6978 | 0.0045932 | -0.00011335 | 0.00045834 | 961.9477 | 764.4242 | 304.171 | 83.2793 | 26.8699 | 21.623 | 20.8135 | 49.0856 | 31.2995 | 25.2478 | 23.0631 | 22.7009 | 26.0926 | 23.1723 | 241.2294 | 232.1932 | 199.6869 | 136.7113 | 120.6331 | 271.7673 | 175.1091 | 96.0205 | 97.1687 | 99.8452 | 97.7685 | 115.157 | 500.3233 | 194.0427 | 627.962 | 841.6385 | 875.6022 | 866.434 | 790.3019 | 865.2222 | 7.5396 | 9.2133 | 768.0889 | 739.5464 | 98.1675 | 777.2663 | 871.6355 | 73.7796 | 434.7272 | 804.0596 | 800.2433 | 573.4899 | 734.5495 | 792.186 | 932.6427 | 841.3283 | 725.9122 | 733.9667 | 1012.6115 |  | 910.7608 | 784.2869 | 861.3777 | 871.3714 | 916.3949 | 800.4034 |  | 767.0958 |  |  | 993.7926 | 979.7377 | 988.0961 | [5 empty] | 83.2087 | 786.9601 | 632.498 | 45.0983 | 809.2585 | 722.9049 | 42.8905 | 907.9009 | 878.854 | 920.9373 |  | 1053.2397 | 916.7821 | 790.493 | 882.6466 | 1133.7175 | 897.8828 | 916.2422 | 843.2128 | 895.1899 | 839.019 | 977.6918 | 698.9104 | 858.1843 | 894.5156 | 810.8078 | 901.4827 | 840.6093 |  | 953.5025 | 739.3368 | 823.1214 | 879.3233 | 916.8301 |  | 850.4822 | 828.38 | 0.5061 | 19.2689 | 1.4996 | 1.4903 | -24.1092 | 3.0884 | 2432.03 | 0.66 | 4.7639 | -2.8242 | -15.6501 | 2.4081 | 6.1731 | -31.0869 | 12.2448 | 108.5641 | 96.0799 | 114.7795 | 8.3924 | -0.44159 |  | 99.0273
42838.4758 | 4798 | 55.7078 | 38.0752 | 28.8344 | 25.2994 | 22.8042 | 23.4154 | 23.4025 | 21.7044 | 34.8225 | 28.5238 | 23.7172 | 21.8502 | 21.4462 | 22.9793 | 105.4892 | 118.4035 | 121.1166 | 523.9754 | 672.1087 | 676.8115 | 769.2998 | 827.0286 | 818.4953 | 159.0693 | 769.2155 | 803.9853 | 812.3509 | 800.1022 | 806.7176 | 320.8216 | 718.5866 | 793.7228 | 489.3947 | 685.9277 | 759.5329 |  | 800.7259 |  | 823.4201 | 678.1312 | 623.3473 | 803.4356 |  | 266.3594 | 466.7579 | 344.8165 | 540.9887 | 614.646 | 733.002 | 780.0943 | 29.126 | 149.1347 | 37.9121 | 297.3291 | 29.7707 | 48.0724 | 60.0241 | 83.6774 | 38.9084 |  |  | -0.13777 | -2.0102 | -68.0136 | 1.1795 | 7.7778 | -197.8039 | 30.6738 | -4.566 | 3.9935 | 12.3152 | 64.1186 | 0.0047411 | -0.00025792 | 0.00049612 | 971.5205 | 764.1711 | 304.2405 | 83.3781 | 26.887 | 21.6213 | 20.8123 | 49.0938 | 31.3069 | 25.254 | 23.0597 | 22.7058 | 26.0982 | 23.1791 | 240.2968 | 230.303 | 201.6113 | 137.1024 | 121.4935 | 271.4522 | 175.1124 | 96.0259 | 97.1768 | 99.8668 | 97.7781 | 115.2113 | 500.6745 | 194.1878 | 628.0266 | 841.4593 | 875.1861 | 865.9588 | 790.1629 | 865.1575 | 8.2442 | 7.4388 | 767.8629 | 739.2839 | 98.1959 | 776.9565 | 871.1299 | 73.8609 | 435.2401 | 803.4287 | 800.0501 | 573.5778 | 734.4323 | 790.9372 | 932.082 | 841.3272 | 725.7525 | 733.7226 | 1011.5938 |  | 910.3228 | 784.1283 | 860.8647 | 871.21 | 915.6967 | 800.3994 |  | 766.9654 |  |  | 993.2037 | 979.6504 | 987.7519 | [5 empty] | 83.287 | 786.8549 | 632.5816 | 45.1217 | 809.0903 | 722.4981 | 42.9109 | 907.6338 | 878.4648 | 920.665 |  | 1052.8071 | 916.4834 | 790.8323 | 882.2274 | 1133.4556 | 897.6118 | 915.9638 | 842.7315 | 894.7448 | 838.825 | 977.9641 | 697.4708 | 857.6887 | 894.1938 | 810.5914 | 902.9737 | 840.4689 |  | 954.3225 | 738.4989 | 822.6873 | 879.0399 | 916.4454 |  | 850.1477 | 828.0971 | 0.12786 | 19.2684 | 1.499 | 1.4903 | -24.0265 | 3.0884 | 2392.35 | 0.49 | -0.85001 | -2.6877 | -15.6334 | 2.0587 | 6.1649 | -31.0897 | 12.2428 | 108.4154 | 95.9003 | 114.4983 | 8.4494 | -0.65496 |  | 98.8745
42838.4758 | 4799 | 55.7338 | 38.0897 | 28.8346 | 25.2977 | 22.8152 | 23.4204 | 23.4021 | 21.7021 | 34.8259 | 28.5326 | 23.7044 | 21.8486 | 21.4503 | 22.9874 | 105.5012 | 118.5591 | 121.3053 | 524.059 | 672.0515 | 676.8963 | 768.7116 | 825.8934 | 817.4921 | 159.382 | 768.8464 | 803.1983 | 811.9732 | 800.0709 | 806.4403 | 321.1271 | 718.4764 | 793.3011 | 489.6968 | 685.9129 | 758.5422 |  | 800.5209 |  | 823.3166 | 678.1031 | 623.1575 | 803.1386 |  | 266.1193 | 465.1439 | 344.3339 | 540.1596 | 617.5604 | 732.9194 | 780.8609 | 29.1869 | 148.9597 | 38.2666 | 297.1818 | 29.7758 | 48.0924 | 60.0016 | 83.6705 | 38.9186 |  |  | -3.2453 | -2.3092 | -68.0037 | 1.3707 | 7.7423 | -197.8013 | 29.8478 | -4.865 | 3.8851 | 12.4431 | 64.2165 | 0.0046704 | -0.00018071 | 0.00053226 | 965.2412 | 763.954 | 304.3048 | 83.487 | 26.8895 | 21.6269 | 20.8131 | 49.1029 | 31.3112 | 25.2556 | 23.0581 | 22.7091 | 26.1038 | 23.1837 | 237.416 | 227.5999 | 199.1215 | 135.7876 | 122.583 | 271.1728 | 175.0674 | 96.0184 | 97.1797 | 99.8747 | 97.7731 | 115.2522 | 500.9831 | 194.3277 | 628.0505 | 841.0672 | 874.8216 | 865.5685 | 790.1766 | 865.2674 | 13.2656 | 9.1595 | 767.6422 | 738.9697 | 98.2238 | 776.6711 | 870.597 | 73.9193 | 435.7363 | 802.9793 | 799.5214 | 573.644 | 734.2956 | 790.8367 | 930.0641 | 841.3039 | 725.7524 | 733.7382 | 1008.9239 |  | 909.913 | 783.9897 | 860.3383 | 871.0942 | 915.0988 | 800.4508 |  | 766.8545 |  |  | 993.0077 | 979.4276 | 987.7943 | [5 empty] | 83.3577 | 786.7575 | 632.6508 | 45.1397 | 808.9447 | 722.305 | 42.9398 | 907.3501 | 878.0888 | 920.4637 |  | 1052.3695 | 915.8268 | 790.488 | 881.85 | 1133.1737 | 897.3368 | 915.6915 | 842.3258 | 894.3397 | 837.4956 | 978.2785 | 697.0491 | 857.2907 | 893.7746 | 810.7634 | 902.7545 | 840.332 |  | 954.3029 | 736.8582 | 822.4247 | 878.5715 | 916.0026 |  | 849.8054 | 827.8187 | 0.31448 | 19.2693 | 1.4987 | 1.4903 | -24.0052 | 3.0884 | 2328.7 | 1.23 | -4.125 | -2.8775 | -15.6152 | 2.2169 | 6.1506 | -31.0882 | 12.0764 | 108.3243 | 95.7155 | 114.2573 | 8.7282 | -0.38425 |  | 98.7362
42838.4758 | 4800 | 55.7748 | 38.1003 | 28.8335 | 25.2958 | 22.8191 | 23.4268 | 23.4034 | 21.7041 | 34.8351 | 28.5338 | 23.7102 | 21.8434 | 21.4492 | 22.9872 | 105.5199 | 118.7035 | 121.4924 | 524.1448 | 672.0528 | 677.0022 | 768.1877 | 825.1005 | 816.5529 | 159.7082 | 768.4146 | 802.4481 | 811.6362 | 799.9663 | 806.338 | 321.3778 | 718.3862 | 793.3283 | 489.976 | 685.9102 | 757.2931 |  | 800.3279 |  | 823.1165 | 679.8871 | 623.1236 | 802.8591 |  | 265.6706 | 464.4095 | 344.4884 | 539.097 | 617.2128 | 733.1394 | 780.4785 | 29.0203 | 148.8247 | 38.5085 | 297.0299 | 29.7664 | 48.1175 | 59.973 | 83.6786 | 38.9161 |  |  | 0.37544 | -2.0739 | -67.7836 | 1.4029 | 7.6608 | -197.7704 | 30.2217 | -4.5213 | 4.0017 | 12.5178 | 63.9872 | 0.0047345 | -0.00019549 | 0.00055198 | 952.0753 | 763.8045 | 304.3695 | 83.586 | 26.9014 | 21.6263 | 20.8169 | 49.1084 | 31.3136 | 25.2617 | 23.0605 | 22.7015 | 26.1045 | 23.1755 | 235.0406 | 235.5849 | 203.8882 | 136.7701 | 123.9619 | 271.1036 | 175.158 | 96.0161 | 97.187 | 99.8894 | 97.7669 | 115.3014 | 501.2933 | 194.4597 | 628.0731 | 841.041 | 874.4863 | 865.2691 | 789.9776 | 865.3011 | 12.0557 | 9.3413 | 767.4063 | 738.8582 | 98.2497 | 776.5445 | 870.1836 | 73.9899 | 436.2112 | 802.4784 | 798.8972 | 573.7301 | 734.1805 | 791.1068 | 929.3542 | 841.2556 | 725.8864 | 733.9828 | 1001.8438 |  | 909.5036 | 783.846 | 859.7551 | 870.9468 | 914.5592 | 800.539 |  | 766.7293 |  |  | 992.5686 | 979.002 | 988.089 | [5 empty] | 83.4336 | 786.655 | 632.6673 | 45.1558 | 808.801 | 722.2462 | 42.9657 | 907.0677 | 877.6709 | 920.2389 |  | 1051.9549 | 915.1417 | 788.9102 | 881.4455 | 1132.8348 | 897.0131 | 915.4173 | 841.7796 | 893.9887 | 836.3411 | 978.0422 | 696.8471 | 856.927 | 893.7668 | 810.1859 | 901.6162 | 840.195 |  | 954.9972 | 735.999 | 822.3919 | 877.9222 | 915.4338 |  | 849.7933 | 827.4928 | 0.46677 | 19.2676 | 1.4986 | 1.4909 | -23.9125 | 3.0884 | 2267.46 | 0.87 | 1.403 | -2.7256 | -15.5822 | 2.2417 | 6.1188 | -31.0892 | 12.1531 | 108.3559 | 95.5108 | 114.0412 | 8.982 | -0.90197 |  | 98.611
42838.4758 | 4801 | 55.818 | 38.1033 | 28.8379 | 25.2989 | 22.8254 | 23.4217 | 23.4053 | 21.7039 | 34.8433 | 28.5451 | 23.7158 | 21.8517 | 21.4509 | 22.9905 | 105.5521 | 118.858 | 121.6919 | 524.2421 | 672.0354 | 677.099 | 768.1663 | 824.8879 | 816.3804 | 160.0414 | 767.915 | 801.9777 | 811.171 | 799.7632 | 806.0675 | 321.6691 | 718.2763 | 792.9759 | 490.2313 | 685.93 | 756.6324 |  | 800.1385 |  | 822.8045 | 680.9146 | 622.807 | 802.5742 |  | 265.2404 | 464.2608 | 344.2335 | 540.1974 | 616.8632 | 732.7172 | 779.6305 | 28.9137 | 148.7 | 38.285 | 296.8315 | 29.7707 | 48.1459 | 59.9579 | 83.689 | 38.9193 |  |  | 6.1134 | -2.072 | -67.662 | 1.6986 | 7.8264 | -197.7737 | 30.359 | -4.5469 | 3.8357 | 12.4679 | 63.8693 | 0.0046212 | -0.00012321 | 0.00051255 | 952.5799 | 763.5862 | 304.4477 | 83.6919 | 26.9061 | 21.6298 | 20.8277 | 49.1213 | 31.337 | 25.2611 | 23.0785 | 22.7166 | 26.1111 | 23.1882 | 238.1805 | 231.7792 | 210.7326 | 139.4369 | 124.6032 | 271.0903 | 175.2666 | 96.0234 | 97.1909 | 99.9083 | 97.7644 | 115.3377 | 501.6037 | 194.5984 | 628.0928 | 841.1337 | 874.1088 | 864.8863 | 789.8819 | 865.2251 | 8.848 | 8.932 | 767.178 | 738.7952 | 98.2802 | 776.2015 | 869.8084 | 74.0667 | 436.7225 | 801.6846 | 798.5324 | 573.8216 | 734.0057 | 790.3026 | 929.7227 | 841.2097 | 726.1456 | 734.3683 | 994.2371 |  | 909.1263 | 783.6886 | 859.4579 | 870.7956 | 913.9234 | 800.6262 |  | 766.5813 |  |  | 991.7034 | 978.0709 | 987.843 | [5 empty] | 83.5022 | 786.5502 | 632.6015 | 45.1783 | 808.6224 | 722.2017 | 42.9811 | 906.79 | 877.4708 | 919.9871 |  | 1051.6013 | 914.6693 | 787.4927 | 881.1079 | 1132.6212 | 896.6675 | 915.1507 | 841.311 | 893.5982 | 835.5884 | 978.7114 | 696.0857 | 856.7397 | 894.085 | 809.1604 | 900.0639 | 840.0581 |  | 956.7093 | 736.4041 | 822.1847 | 877.583 | 915.1125 |  | 849.896 | 827.1788 | -0.08435 | 19.2685 | 1.4983 | 1.4904 | -24.264 | 3.0884 | 2267.68 | 1.03 | 5.6606 | -2.724 | -15.5666 | 2.4664 | 6.1833 | -31.0829 | 12.1781 | 108.4152 | 95.4089 | 113.7863 | 8.6311 | -1.6482 |  | 98.4733
42838.4759 | 4802 | 55.8491 | 38.1139 | 28.8497 | 25.2961 | 22.826 | 23.4169 | 23.4092 | 21.7077 | 34.8513 | 28.5487 | 23.7173 | 21.8625 | 21.454 | 22.9908 | 105.5711 | 119.0215 | 121.8969 | 524.32 | 671.9797 | 677.1726 | 768.5676 | 824.5832 | 816.1167 | 160.3861 | 767.6067 | 801.7433 | 811.4647 | 799.81 | 805.98 | 321.9726 | 718.155 | 791.7135 | 490.4689 | 685.9094 | 756.6201 |  | 799.9567 |  | 822.533 | 680.1197 | 622.3603 | 802.2988 |  | 265.0204 | 464.2132 | 343.862 | 541.5966 | 615.0968 | 731.9467 | 779.7954 | 29.3144 | 148.591 | 37.647 | 296.5023 | 29.7801 | 48.1874 | 59.9387 | 83.672 | 38.9344 |  |  | 3.0315 | -2.0161 | -67.846 | 1.3858 | 8.3961 | -197.8 | 30.8624 | -4.6731 | 3.8216 | 12.6173 | 63.6098 | 0.0047247 | -0.00021356 | 0.00050105 | 959.9103 | 763.2681 | 304.5451 | 83.7893 | 26.9135 | 21.6378 | 20.8151 | 49.1313 | 31.3364 | 25.2708 | 23.0717 | 22.7093 | 26.1073 | 23.1909 | 234.0594 | 224.2618 | 207.5563 | 143.0609 | 124.6037 | 270.7107 | 175.2469 | 96.0221 | 97.1987 | 99.9275 | 97.7708 | 115.3796 | 501.9372 | 194.7502 | 628.0965 | 840.7388 | 873.7033 | 864.4729 | 789.5023 | 865.0168 | 6.8757 | 6.4278 | 766.9275 | 738.9243 | 98.3118 | 776.3472 | 869.528 | 74.1312 | 437.0997 | 801.3818 | 798.1993 | 573.907 | 733.8217 | 788.9181 | 929.1047 | 841.1658 | 726.3313 | 734.5989 | 996.4823 |  | 908.7088 | 783.5471 | 859.5344 | 870.6735 | 913.5331 | 800.7202 |  | 766.457 |  |  | 991.1153 | 977.4929 | 986.9242 | [5 empty] | 83.5681 | 786.4535 | 632.5354 | 45.2045 | 808.4255 | 722.0128 | 43.0124 | 906.5306 | 876.8348 | 919.6733 |  | 1051.1109 | 914.266 | 786.4735 | 880.7095 | 1132.3667 | 896.3975 | 914.8981 | 840.8803 | 893.1411 | 835.1363 | 977.6599 | 696.6975 | 856.5891 | 894.0895 | 809.3065 | 901.5331 | 839.9283 |  | 959.543 | 736.2914 | 821.9673 | 877.9467 | 914.8073 |  | 849.4697 | 826.8741 | 0.33358 | 19.2664 | 1.4987 | 1.4907 | -24.0778 | 3.0884 | 2280.81 | 0.75 | 3.986 | -2.687 | -15.5873 | 2.2277 | 6.4019 | -31.0731 | 12.274 | 108.1848 | 95.4402 | 113.6309 | 9.033 | -1.2978 |  | 98.329
42838.4759 | 4803 | 55.8787 | 38.1197 | 28.8436 | 25.2851 | 22.8137 | 23.4074 | 23.3991 | 21.7024 | 34.8545 | 28.5434 | 23.7192 | 21.8558 | 21.452 | 22.9784 | 105.5907 | 119.1818 | 122.1003 | 524.3927 | 671.9457 | 677.2959 | 768.3641 | 824.9145 | 816.0888 | 160.7307 | 767.3388 | 801.1309 | 811.6361 | 800.1096 | 806.0771 | 322.2833 | 718.049 | 790.8579 | 490.7102 | 685.9293 | 756.5488 |  | 799.7632 |  | 822.2743 | 679.7936 | 622.2429 | 802.0151 |  | 265.1903 | 464.2452 | 343.7448 | 540.7375 | 613.8915 | 730.8879 | 779.5298 | 29.7688 | 148.4888 | 37.3126 | 296.1804 | 29.7963 | 48.2199 | 59.9238 | 83.6417 | 38.9379 |  |  | 3.7386 | -1.6284 | -67.8362 | 1.0789 | 7.7916 | -197.7717 | 30.5608 | -4.9931 | 3.8684 | 12.2027 | 63.8019 | 0.004751 | -0.00017085 | 0.00054048 | 951.0939 | 763.0771 | 304.6306 | 83.8864 | 26.9163 | 21.6354 | 20.8166 | 49.1279 | 31.3342 | 25.2655 | 23.0664 | 22.704 | 26.104 | 23.1812 | 222.0189 | 221.1931 | 201.4697 | 143.1017 | 117.5379 | 270.1812 | 175.0716 | 96.0259 | 97.1929 | 99.9455 | 97.7753 | 115.4312 | 502.2463 | 194.8978 | 628.1173 | 840.4236 | 873.3306 | 864.0816 | 788.673 | 864.6863 | 7.886 | 9.4233 | 766.707 | 739.5614 | 98.3627 | 776.117 | 869.3142 | 74.2223 | 437.5718 | 800.9659 | 797.7814 | 574.0089 | 733.677 | 788.6089 | 929.2486 | 841.1309 | 726.4742 | 734.7956 | 998.6226 |  | 908.4292 | 783.3961 | 859.2189 | 870.5298 | 913.1882 | 800.7538 |  | 766.3139 |  |  | 990.5805 | 977.0506 | 986.1974 | [5 empty] | 83.6538 | 786.3518 | 632.7657 | 45.2274 | 808.2416 | 721.7729 | 43.0352 | 906.2788 | 876.3927 | 919.4481 |  | 1050.6346 | 913.9424 | 787.4147 | 880.4567 | 1132.11 | 896.0707 | 914.653 | 840.3916 | 892.6356 | 834.7154 | 977.5021 | 697.6266 | 856.1891 | 894.0057 | 810.1137 | 902.4957 | 839.798 |  | 959.1977 | 736.5419 | 821.6107 | 878.6657 | 914.6004 |  | 848.7119 | 826.5625 | 0.12489 | 19.267 | 1.4989 | 1.4915 | -23.9384 | 3.0883 | 2314.68 | 0.95 | 4.4267 | -2.4149 | -15.5865 | 1.9657 | 6.1639 | -31.0545 | 12.2074 | 108.013 | 95.3317 | 113.4946 | 10.2927 | -0.6446 |  | 98.2004
42838.4759 | 4804 | 55.9164 | 38.1303 | 28.8457 | 25.2987 | 22.8117 | 23.4199 | 23.4048 | 21.7057 | 34.8531 | 28.5534 | 23.717 | 21.85 | 21.4573 | 22.9803 | 105.6132 | 119.3317 | 122.2966 | 524.4731 | 671.8876 | 677.3844 | 766.4181 | 824.406 | 815.7753 | 161.075 | 767.1174 | 800.5418 | 811.8365 | 800.1815 | 806.0897 | 322.5196 | 717.9718 | 790.7588 | 490.9445 | 685.9679 | 756.5901 |  | 799.5623 |  | 822.0732 | 679.9274 | 622.0368 | 801.7303 |  | 264.8457 | 464.1002 | 343.8499 | 540.547 | 616.367 | 730.0828 | 779.1935 | 29.6759 | 148.3783 | 37.1167 | 296.0904 | 29.7916 | 48.2638 | 59.896 | 83.6055 | 38.9356 |  |  | 4.1118 | -2.3795 | -67.9545 | 0.98103 | 8.0222 | -197.8 | 30.3971 | -4.8781 | 3.8216 | 12.372 | 63.6893 | 0.0047329 | -0.00023327 | 0.00052077 | 950.6806 | 762.9285 | 304.7273 | 83.9866 | 26.9288 | 21.6348 | 20.8207 | 49.1415 | 31.341 | 25.2761 | 23.0632 | 22.7028 | 26.1118 | 23.1836 | 213.1952 | 217.7848 | 202.7673 | 141.5685 | 115.1406 | 269.6563 | 175.0262 | 96.0244 | 97.1919 | 99.9667 | 97.7738 | 115.4823 | 502.5358 | 195.0378 | 628.1413 | 840.3953 | 873.0491 | 863.7578 | 788.0708 | 864.4234 | 10.0638 | 6.6829 | 766.4551 | 739.5537 | 98.3822 | 775.9756 | 868.8927 | 74.2737 | 437.9367 | 800.7352 | 797.0372 | 574.0908 | 733.5263 | 788.5306 | 929.8123 | 841.0621 | 726.5479 | 734.869 | 1000.126 |  | 908.1576 | 783.2336 | 858.6287 | 870.3916 | 912.7954 | 800.7762 |  | 766.1683 |  |  | 989.5825 | 976.1767 | 985.8305 | [5 empty] | 83.7306 | 786.2381 | 633.281 | 45.2435 | 808.0536 | 721.7764 | 43.0549 | 906.0434 | 876.2356 | 919.2586 |  | 1050.3181 | 913.3788 | 786.2083 | 880.148 | 1131.8066 | 895.7356 | 914.3928 | 839.8526 | 892.2363 | 834.275 | 996.617 | 698.1044 | 855.6541 | 894.0044 | 809.5705 | 901.2996 | 839.6543 |  | 959.0209 | 735.7509 | 821.4219 | 878.224 | 914.2755 |  | 848.4433 | 826.1893 | 0.17999 | 19.2662 | 1.4991 | 1.49 | -23.8973 | 3.0884 | 2329.82 | 1.2 | 4.6424 | -2.9189 | -15.5985 | 1.8742 | 6.2519 | -31.0442 | 12.1698 | 107.8621 | 95.1256 | 113.3389 | 11.1957 | -0.79475 |  | 98.1037
42838.4759 | 4805 | 55.9622 | 38.1538 | 28.8674 | 25.3081 | 22.8248 | 23.4306 | 23.4158 | 21.7148 | 34.8658 | 28.5655 | 23.7307 | 21.8586 | 21.4614 | 23.0006 | 105.6319 | 119.5049 | 122.5206 | 524.6005 | 671.9241 | 677.4508 | 766.323 | 824.6914 | 815.7546 | 161.416 | 766.5983 | 800.3901 | 810.7606 | 800.2605 | 805.9355 | 322.7809 | 717.9111 | 790.7117 | 491.2377 | 686.0461 | 756.733 |  | 799.3772 |  | 821.9171 | 680.2835 | 621.8663 | 801.4527 |  | 264.0774 | 462.7154 | 342.7673 | 541.043 | 615.3683 | 729.8066 | 778.9385 | 29.5398 | 148.3028 | 36.8503 | 296.0463 | 29.7924 | 48.2906 | 59.8743 | 83.5831 | 38.9403 |  |  | 2.6622 | -2.4577 | -67.6969 | 1.1519 | 8.2023 | -197.7619 | 30.428 | -4.5614 | 3.6652 | 12.5676 | 63.7761 | 0.0046212 | -0.00025463 | 0.00054541 | 958.1433 | 762.7269 | 304.8239 | 84.0892 | 26.9369 | 21.6243 | 20.8184 | 49.1463 | 31.3419 | 25.2734 | 23.0634 | 22.7048 | 26.1084 | 23.1785 | 217.0435 | 218.2919 | 197.1357 | 138.5451 | 113.9963 | 269.4398 | 174.8137 | 96.0247 | 97.1995 | 99.9822 | 97.7735 | 115.5327 | 502.8381 | 195.1804 | 628.1697 | 840.293 | 872.7407 | 863.4324 | 787.7917 | 864.3182 | 8.4717 | 8.5191 | 766.2326 | 739.4257 | 98.426 | 775.7449 | 868.4816 | 74.3564 | 438.4072 | 800.025 | 796.7526 | 574.198 | 733.3948 | 788.4343 | 930.4514 | 840.9928 | 726.702 | 735.0548 | 1001.8878 |  | 907.6324 | 783.0563 | 858.1384 | 870.2361 | 912.2258 | 800.7855 |  | 766.0266 |  |  | 989.4047 | 976.2148 | 985.8641 | [5 empty] | 83.8118 | 786.1391 | 633.7371 | 45.2696 | 807.8666 | 721.9638 | 43.0834 | 905.7818 | 875.9278 | 919.0079 |  | 1050.0232 | 912.8955 | 786.7321 | 879.8528 | 1131.5112 | 895.4658 | 914.169 | 839.3667 | 892.2662 | 834.23 | 986.9064 | 697.7844 | 855.1587 | 893.8909 | 808.34 | 904.8015 | 839.5277 |  | 958.4065 | 735.2068 | 820.9642 | 877.3508 | 914.1966 |  | 848.3473 | 825.8808 | 0.13287 | 19.2659 | 1.4994 | 1.4884 | -24.0409 | 3.0884 | 2362.63 | 0.76 | 3.7352 | -2.9637 | -15.5543 | 2.0289 | 6.3208 | -31.037 | 12.1743 | 107.6023 | 94.9558 | 113.1121 | 10.7362 | -0.19696 |  | 97.9928
42838.4759 | 4806 | 55.9798 | 38.1517 | 28.8627 | 25.3049 | 22.8172 | 23.4147 | 23.4094 | 21.7031 | 34.8692 | 28.569 | 23.7244 | 21.8586 | 21.4489 | 22.992 | 105.6671 | 119.6681 | 122.7395 | 524.6982 | 671.9041 | 677.5709 | 766.0326 | 823.8126 | 815.0244 | 161.754 | 766.4629 | 800.2657 | 811.4374 | 800.545 | 806.0955 | 323.0837 | 717.7939 | 790.2961 | 491.5161 | 686.0223 | 755.9871 |  | 799.1691 |  | 821.6795 | 678.6198 | 621.8394 | 801.1363 |  | 263.6686 | 461.0463 | 341.8785 | 539.5 | 611.6451 | 729.1116 | 777.5582 | 29.1701 | 148.1666 | 36.4888 | 295.9089 | 29.8072 | 48.3139 | 59.8427 | 83.576 | 38.9387 |  |  | -1.3035 | -2.114 | -67.9144 | 1.4246 | 7.9217 | -197.7684 | 30.6547 | -4.8196 | 3.8454 | 12.2717 | 63.5183 | 0.0046819 | -0.00026613 | 0.00053555 | 964.5414 | 762.476 | 304.9278 | 84.1953 | 26.9428 | 21.6237 | 20.8129 | 49.1544 | 31.3426 | 25.2732 | 23.0663 | 22.7077 | 26.1047 | 23.1786 | 212.7374 | 218.4668 | 201.4091 | 137.0703 | 116.0659 | 269.0361 | 174.7332 | 96.0206 | 97.1928 | 99.9966 | 97.7745 | 115.5614 | 503.1119 | 195.3095 | 628.1687 | 839.8403 | 872.4095 | 863.1663 | 787.825 | 864.1625 | 8.5669 | 8.7911 | 765.9863 | 739.6277 | 98.4575 | 775.6108 | 868.1576 | 74.4313 | 438.8695 | 799.8671 | 796.4469 | 574.2843 | 733.2571 | 788.0697 | 930.5148 | 840.9257 | 726.7501 | 735.101 | 1001.5524 |  | 907.021 | 782.8984 | 857.7238 | 870.1179 | 911.7253 | 800.8499 |  | 765.8856 |  |  | 990.3536 | 977.2632 | 987.2315 | [5 empty] | 83.8849 | 786.0236 | 634.0524 | 45.2924 | 807.7098 | 722.361 | 43.1027 | 905.5408 | 875.3742 | 918.7667 |  | 1049.6675 | 912.4102 | 786.4234 | 879.6295 | 1131.148 | 895.1611 | 913.9053 | 838.9417 | 892.0269 | 833.9729 | 978.9607 | 696.0831 | 854.5658 | 893.1582 | 807.2117 | 903.8897 | 839.3716 |  | 960.3062 | 735.3077 | 820.1141 | 876.5985 | 913.7909 |  | 848.1021 | 825.5549 | 0.20373 | 19.2667 | 1.4994 | 1.4884 | -23.956 | 3.0884 | 2401.45 | 0.79 | -2.6138 | -2.7455 | -15.5616 | 2.2538 | 6.2096 | -31.0267 | 12.2154 | 107.3666 | 94.8126 | 112.9125 | 11.1552 | -0.68237 |  | 97.8749
42838.4759 | 4807 | 56.0093 | 38.1573 | 28.8632 | 25.3052 | 22.8115 | 23.4191 | 23.411 | 21.7007 | 34.8692 | 28.5611 | 23.7255 | 21.8466 | 21.452 | 22.9919 | 105.6827 | 119.8206 | 122.9548 | 524.774 | 671.8702 | 677.6887 | 765.8528 | 823.0384 | 814.4263 | 162.0857 | 766.1432 | 799.9918 | 811.3438 | 800.7038 | 805.9746 | 323.3756 | 717.7214 | 790.0709 | 491.7927 | 686.0259 | 754.9849 |  | 798.9861 |  | 821.493 | 679.1638 | 622.1106 | 800.8597 |  | 263.696 | 460.5467 | 342.3065 | 538.31 | 609.952 | 729.2258 | 777.9446 | 28.9747 | 148.0233 | 36.6975 | 295.7538 | 29.7964 | 48.3279 | 59.8139 | 83.5565 | 38.9368 |  |  | 3.1399 | -2.2237 | -67.9676 | 1.6138 | 7.4025 | -197.7573 | 30.5568 | -4.403 | 3.5909 | 12.338 | 63.8184 | 0.0046606 | -0.00019713 | 0.00050269 | 962.1896 | 762.252 | 305.0392 | 84.2975 | 26.9509 | 21.6266 | 20.8133 | 49.1629 | 31.3472 | 25.2743 | 23.0638 | 22.704 | 26.1084 | 23.1848 | 214.5933 | 224.8904 | 212.4848 | 140.7897 | 119.0356 | 268.7499 | 174.8279 | 96.0108 | 97.1928 | 100.0097 | 97.7631 | 115.6012 | 503.4247 | 195.464 | 628.1431 | 839.128 | 872.0276 | 862.8892 | 787.9132 | 863.8586 | 11.7881 | 5.4365 | 765.7421 | 739.6091 | 98.4904 | 775.4113 | 867.8389 | 74.5043 | 439.3305 | 799.4985 | 796.1894 | 574.3655 | 733.1517 | 787.9591 | 930.7675 | 840.8372 | 726.7411 | 735.0676 | 999.9734 |  | 906.6892 | 782.742 | 856.9974 | 869.9942 | 911.2948 | 800.9883 |  | 765.7588 |  |  | 992.1455 | 979.3962 | 989.2885 | [5 empty] | 83.9656 | 785.9364 | 634.4355 | 45.3204 | 807.5678 | 722.2687 | 43.1353 | 905.3065 | 875.1018 | 918.523 |  | 1049.5123 | 912.2171 | 785.1531 | 879.281 | 1130.8486 | 894.9191 | 913.7131 | 838.3656 | 891.5072 | 834.4263 | 981.0949 | 695.9689 | 854.2457 | 893.1436 | 806.3689 | 904.0538 | 839.2285 |  | 960.0069 | 734.8588 | 819.8404 | 876.5012 | 913.301 |  | 847.9674 | 825.277 | 0.35436 | 19.2656 | 1.499 | 1.4883 | -23.9916 | 3.0884 | 2390.91 | 0.74 | 4.0566 | -2.8149 | -15.5624 | 2.398 | 6.0031 | -31.0276 | 12.1965 | 107.2776 | 94.5587 | 112.7416 | 10.9068 | -1.9006 |  | 97.7426
42838.4759 | 4808 | 56.0499 | 38.168 | 28.8823 | 25.3246 | 22.8268 | 23.4317 | 23.4241 | 21.7088 | 34.8881 | 28.5803 | 23.7388 | 21.8596 | 21.4587 | 22.9993 | 105.6912 | 119.9883 | 123.1708 | 524.8501 | 671.865 | 677.838 | 765.5325 | 822.7128 | 814.1228 | 162.4464 | 765.8163 | 799.5701 | 811.534 | 800.6567 | 805.9463 | 323.6346 | 717.6421 | 789.5657 | 492.0514 | 686.1009 | 754.4614 |  | 798.788 |  | 821.1882 | 680.3345 | 622.2441 | 800.5664 |  | 263.4194 | 460.6036 | 342.1291 | 538.2177 | 609.8171 | 728.7915 | 778.9167 | 28.846 | 147.8988 | 36.7745 | 295.5713 | 29.7956 | 48.3436 | 59.7883 | 83.5402 | 38.928 |  |  | 5.1178 | -1.9517 | -67.8362 | 1.4075 | 7.762 | -197.7757 | 30.495 | -4.2808 | 3.9178 | 12.3491 | 63.2488 | 0.0045456 | -0.00016263 | 0.00054048 | 953.0674 | 762.0762 | 305.1629 | 84.3991 | 26.9538 | 21.633 | 20.8152 | 49.1761 | 31.3616 | 25.2858 | 23.069 | 22.7154 | 26.1185 | 23.188 | 220.8758 | 220.9355 | 203.3948 | 139.962 | 121.7114 | 268.5495 | 174.663 | 96.014 | 97.2013 | 100.0265 | 97.7726 | 115.6508 | 503.7345 | 195.6102 | 628.127 | 838.7007 | 871.7055 | 862.6652 | 787.8405 | 863.3392 | 7.1439 | 7.2288 | 765.5312 | 739.7603 | 98.5291 | 774.9341 | 867.4336 | 74.5617 | 439.8264 | 799.1345 | 795.8901 | 574.4378 | 733.0603 | 787.7206 | 931.2072 | 840.7529 | 726.701 | 734.9897 | 1000.9306 |  | 906.4547 | 782.5659 | 856.5287 | 869.8424 | 910.7541 | 801.1772 |  | 765.5925 |  |  | 992.1588 | 979.2785 | 988.8254 | [5 empty] | 84.0388 | 785.8574 | 634.8313 | 45.3421 | 807.4311 | 721.8584 | 43.1625 | 905.057 | 874.785 | 918.2365 |  | 1049.2062 | 911.602 | 782.7896 | 878.8119 | 1130.536 | 894.5826 | 913.4519 | 838.0021 | 891.0009 | 835.3648 | 993.3959 | 696.7576 | 854.0129 | 892.8191 | 805.5847 | 904.3272 | 839.0925 |  | 960.2202 | 733.3755 | 819.732 | 876.2348 | 913.1137 |  | 847.3163 | 824.998 | 0.41483 | 19.2642 | 1.4985 | 1.4879 | -24.0107 | 3.0884 | 2394.61 | 0.44 | 5.1789 | -2.6372 | -15.5479 | 2.2396 | 6.1457 | -31.0223 | 12.1816 | 107.1571 | 94.3973 | 112.5272 | 10.1793 | -0.91224 |  | 97.6384
42838.4759 | 4809 | 56.0874 | 38.1822 | 28.8845 | 25.3211 | 22.8263 | 23.4318 | 23.4188 | 21.7146 | 34.8936 | 28.5835 | 23.7342 | 21.8587 | 21.4648 | 23.0004 | 105.728 | 120.1552 | 123.4037 | 524.9303 | 671.7403 | 677.9517 | 765.6118 | 822.6385 | 814.1588 | 162.7906 | 765.554 | 799.094 | 810.9963 | 800.5779 | 805.8761 | 323.9451 | 717.5507 | 788.6107 | 492.3204 | 686.2083 | 754.4876 |  | 798.5933 |  | 821.0436 | 679.6421 | 622.2247 | 800.2854 |  | 262.6483 | 459.2709 | 342.5355 | 538.1967 | 609.7419 | 728.4697 | 778.7768 | 29.1938 | 147.7185 | 35.9324 | 295.3221 | 29.7766 | 48.3481 | 59.7552 | 83.5007 | 38.9218 |  |  | 7.5426 | -2.3348 | -68.0031 | 1.0625 | 7.3763 | -197.7928 | 30.7691 | -4.3124 | 3.6934 | 12.4299 | 63.2409 | 0.0046475 | -0.00025792 | 0.00050927 | 968.6169 | 761.8268 | 305.2962 | 84.5155 | 26.971 | 21.637 | 20.8187 | 49.1843 | 31.37 | 25.2905 | 23.0732 | 22.7143 | 26.1193 | 23.1877 | 220.164 | 217.0686 | 193.981 | 136.7315 | 118.5958 | 268.0573 | 174.4339 | 96.0151 | 97.2024 | 100.0406 | 97.77 | 115.6997 | 504.0234 | 195.7459 | 628.1003 | 838.3523 | 871.3611 | 862.4018 | 787.8273 | 862.8895 | 6.187 | 7.569 | 765.306 | 740.0621 | 98.5657 | 774.5726 | 867.2153 | 74.6344 | 440.3142 | 798.6688 | 795.3585 | 574.5033 | 732.9554 | 786.5234 | 931.9215 | 840.7159 | 726.6114 | 734.8302 | 1003.2368 |  | 905.9551 | 782.4031 | 856.3199 | 869.7194 | 910.161 | 801.2471 |  | 765.4474 |  |  | 992.2169 | 979.2707 | 988.8425 | [5 empty] | 84.1 | 785.7654 | 635.1965 | 45.3612 | 807.304 | 721.2129 | 43.184 | 904.8261 | 874.6984 | 917.955 |  | 1048.8203 | 910.9434 | 782.4975 | 878.4784 | 1130.2966 | 894.3249 | 913.195 | 837.769 | 890.6898 | 834.8939 | 978.9711 | 696.6352 | 853.4136 | 892.1383 | 804.8927 | 904.5122 | 838.9573 |  | 961.4257 | 733.4434 | 819.2765 | 875.4327 | 912.7292 |  | 846.7853 | 824.7271 | 0.4204 | 19.2645 | 1.4988 | 1.487 | -23.9212 | 3.0884 | 2401.19 | 0.9 | 6.287 | -2.8819 | -15.5529 | 1.9441 | 5.9901 | -31.0187 | 12.2342 | 106.8933 | 94.3277 | 112.2911 | 10.186 | 0.10363 |  | 97.5242
42838.4759 | 4810 | 56.1121 | 38.179 | 28.879 | 25.3122 | 22.8169 | 23.4289 | 23.4165 | 21.7071 | 34.8936 | 28.5844 | 23.7299 | 21.8526 | 21.4567 | 22.9959 | 105.7476 | 120.3194 | 123.6341 | 524.9958 | 671.5542 | 677.9885 | 765.7804 | 822.3794 | 814.0758 | 163.0929 | 765.3088 | 799.0771 | 810.971 | 800.4823 | 805.5758 | 324.2766 | 717.4734 | 788.0406 | 492.5782 | 686.2538 | 754.1519 |  | 798.3989 |  | 820.824 | 679.2926 | 622.0965 | 800.0036 |  | 262.1437 | 457.9798 | 341.8853 | 535.7367 | 609.1094 | 728.2689 | 778.1166 | 28.9056 | 147.5751 | 35.2761 | 295.0812 | 29.7767 | 48.347 | 59.7153 | 83.4965 | 38.9235 |  |  | 6.8737 | -2.4084 | -67.8158 | 1.3227 | 7.9197 | -197.7954 | 30.1855 | -4.6186 | 3.846 | 12.5703 | 63.2917 | 0.0046951 | -0.00012157 | 0.00051419 | 967.2154 | 761.561 | 305.4351 | 84.6326 | 26.9803 | 21.6401 | 20.8135 | 49.1905 | 31.3747 | 25.2914 | 23.0726 | 22.7132 | 26.1209 | 23.1866 | 207.5102 | 213.8305 | 189.4388 | 138.2266 | 115.7782 | 267.5146 | 174.2621 | 96.0218 | 97.2053 | 100.0568 | 97.7751 | 115.7457 | 504.314 | 195.8802 | 628.0897 | 838.4224 | 871.007 | 862.1173 | 787.6937 | 862.5607 | 9.852 | 7.027 | 765.0788 | 739.9633 | 98.603 | 774.421 | 866.8577 | 74.7094 | 440.7595 | 798.4054 | 795.2718 | 574.5933 | 732.848 | 786.2572 | 931.2845 | 840.6279 | 726.4452 | 734.5885 | 1003.2049 |  | 905.4729 | 782.2364 | 855.9509 | 869.5879 | 909.6308 | 801.2372 |  | 765.3051 |  |  | 993.2049 | 980.5571 | 990.0933 | [5 empty] | 84.1789 | 785.6901 | 635.5479 | 45.3773 | 807.1816 | 720.8038 | 43.2058 | 904.587 | 874.3308 | 917.7836 |  | 1048.4192 | 910.4289 | 782.4867 | 878.0974 | 1129.9518 | 894.0667 | 912.9569 | 837.4935 | 890.691 | 834.8486 | 976.1174 | 696.4253 | 852.8315 | 891.3389 | 803.5381 | 904.558 | 838.821 |  | 962.98 | 732.7097 | 819.0122 | 874.8318 | 912.4405 |  | 846.6702 | 824.4289 | -0.21828 | 19.2653 | 1.4993 | 1.4874 | -23.9898 | 3.0884 | 2398.32 | 0.82 | 6.0009 | -2.9243 | -15.5178 | 2.1672 | 6.2062 | -31.0158 | 12.1164 | 106.7017 | 94.2016 | 112.0809 | 11.5122 | 0.58572 |  | 97.4031
42838.476 | 4811 | 56.1538 | 38.1931 | 28.8848 | 25.3134 | 22.8258 | 23.4317 | 23.4215 | 21.7113 | 34.9057 | 28.5905 | 23.7332 | 21.861 | 21.4606 | 22.9962 | 105.763 | 120.4912 | 123.8673 | 525.0534 | 671.3705 | 677.9438 | 765.8312 | 821.9664 | 813.6377 | 163.4412 | 764.9091 | 798.5975 | 810.7114 | 800.3822 | 805.4932 | 324.5262 | 717.4155 | 786.8279 | 492.8287 | 686.2264 | 753.5961 |  | 798.2067 |  | 820.5908 | 679.544 | 621.9915 | 799.7183 |  | 262.2649 | 457.2343 | 341.6333 | 535.7833 | 607.1952 | 728.394 | 777.7938 | 28.3382 | 147.4755 | 34.995 | 294.8299 | 29.7625 | 48.3489 | 59.6876 | 83.4838 | 38.9204 |  |  | 3.914 | -2.3381 | -67.8066 | 1.7144 | 8.1057 | -197.7652 | 30.3091 | -4.4937 | 3.7607 | 12.298 | 62.9572 | 0.0046359 | -0.00013799 | 0.00052405 | 960.1524 | 761.4045 | 305.572 | 84.7376 | 26.9883 | 21.6384 | 20.8123 | 49.1906 | 31.3751 | 25.2904 | 23.0723 | 22.7125 | 26.1345 | 23.1916 | 209.1157 | 214.1063 | 190.3259 | 137.2611 | 116.3403 | 267.1707 | 174.1252 | 96.0157 | 97.204 | 100.0678 | 97.7629 | 115.7893 | 504.5946 | 196.0251 | 628.0901 | 838.3657 | 870.6228 | 861.7835 | 787.2197 | 862.1847 | 9.9912 | 9.8094 | 764.8498 | 740.161 | 98.6382 | 774.0038 | 866.5296 | 74.7899 | 441.223 | 798.2712 | 795.1126 | 574.6576 | 732.7274 | 784.7367 | 931.6547 | 840.5141 | 726.2215 | 734.3148 | 1004.329 |  | 905.2048 | 782.068 | 855.7185 | 869.4531 | 909.0945 | 801.2414 |  | 765.1574 |  |  | 993.9443 | 981.3427 | 990.0538 | [5 empty] | 84.2539 | 785.6144 | 635.9494 | 45.4054 | 807.0408 | 720.6294 | 43.2349 | 904.352 | 874.0467 | 917.529 |  | 1048.1841 | 909.9624 | 783.2201 | 877.7095 | 1129.5625 | 893.7791 | 912.7029 | 837.3 | 890.7156 | 834.8462 | 975.4908 | 695.7087 | 852.5479 | 890.7048 | 803.289 | 904.3481 | 838.6804 |  | 963.6143 | 731.8007 | 818.9939 | 874.4879 | 912.1747 |  | 846.4529 | 824.1216 | 5.3e-05 | 19.2644 | 1.4989 | 1.4881 | -24.075 | 3.0884 | 2409.58 | 0.88 | 4.5281 | -2.8799 | -15.5088 | 2.466 | 6.2791 | -31.0154 | 12.1419 | 106.5635 | 94.124 | 111.8686 | 11.2832 | 0.46918 |  | 97.2725
42838.476 | 4812 | 56.1868 | 38.1979 | 28.8942 | 25.3264 | 22.8219 | 23.4314 | 23.4156 | 21.7063 | 34.9098 | 28.5936 | 23.7351 | 21.8592 | 21.4603 | 23.0033 | 105.7732 | 120.6616 | 124.1038 | 525.0939 | 671.2308 | 677.8965 | 765.6003 | 821.7565 | 813.3901 | 163.7775 | 764.4206 | 798.0248 | 809.8607 | 800.353 | 805.1832 | 324.7936 | 717.3579 | 786.4065 | 493.0845 | 686.1581 | 753.3733 |  | 798.0145 |  | 820.3736 | 680.5044 | 621.82 | 799.4408 |  | 262.0175 | 457.1721 | 341.5645 | 537.0773 | 608.2516 | 729.0192 | 777.7098 | 28.0406 | 147.4303 | 35.1635 | 294.5053 | 29.7659 | 48.3479 | 59.6709 | 83.4874 | 38.9306 |  |  | 4.2505 | -1.9721 | -67.8112 | 1.4049 | 7.6365 | -197.7665 | 30.8144 | -4.4825 | 3.7652 | 12.4425 | 63.2964 | 0.0047624 | -0.00015278 | 0.00051584 | 962.6483 | 761.2023 | 305.7229 | 84.8454 | 26.9929 | 21.6369 | 20.8146 | 49.2021 | 31.3803 | 25.2922 | 23.066 | 22.7196 | 26.1234 | 23.19 | 214.3951 | 222.7937 | 198.2654 | 136.89 | 121.0162 | 267.0009 | 174.1088 | 96.0169 | 97.2138 | 100.0764 | 97.7599 | 115.8376 | 504.8888 | 196.1785 | 628.1204 | 838.195 | 870.2873 | 861.4265 | 786.6363 | 861.765 | 14.2885 | 9.2365 | 764.6284 | 740.428 | 98.6833 | 773.6275 | 866.345 | 74.8636 | 441.6843 | 797.3919 | 794.7161 | 574.7284 | 732.6226 | 785.0137 | 931.8786 | 840.4048 | 726.0357 | 734.0823 | 1003.5348 |  | 904.7689 | 781.9057 | 855.2586 | 869.3159 | 908.5289 | 801.3055 |  | 765.0131 |  |  | 993.5016 | 980.6795 | 989.1894 | [5 empty] | 84.3246 | 785.526 | 636.2986 | 45.4263 | 806.8781 | 720.4324 | 43.2559 | 904.1101 | 873.9291 | 917.2553 |  | 1047.9272 | 909.7343 | 783.452 | 877.3759 | 1129.1708 | 893.4913 | 912.4482 | 837.1911 | 890.3898 | 834.3934 | 975.2662 | 695.2592 | 852.2364 | 890.0057 | 803.5268 | 905.1636 | 838.5393 |  | 964.4482 | 730.4705 | 818.8823 | 874.0729 | 911.6867 |  | 846.0584 | 823.8178 | 0.084456 | 19.2631 | 1.4997 | 1.4883 | -24.0256 | 3.0884 | 2419.69 | 1.14 | 4.718 | -2.6448 | -15.5087 | 2.2322 | 6.0965 | -31.0251 | 12.2466 | 106.4118 | 93.9658 | 111.6449 | 10.6717 | -0.41515 |  | 97.161
42838.476 | 4813 | 56.2265 | 38.2075 | 28.8912 | 25.3317 | 22.8261 | 23.4222 | 23.4209 | 21.7047 | 34.9085 | 28.5991 | 23.7343 | 21.8532 | 21.4637 | 22.9951 | 105.8003 | 120.8409 | 124.3547 | 525.1558 | 671.1838 | 677.946 | 765.4529 | 821.9387 | 813.3836 | 164.1509 | 764.127 | 797.7267 | 810.2376 | 800.4543 | 805.2102 | 325.0948 | 717.2951 | 785.7369 | 493.3519 | 686.0708 | 753.9709 |  | 797.7957 |  | 820.151 | 679.6844 | 621.4642 | 799.1281 |  | 261.8311 | 457.2971 | 341.6707 | 538.1795 | 608.8835 | 728.4953 | 778.4002 | 27.9141 | 147.3814 | 35.5837 | 294.2669 | 29.757 | 48.3571 | 59.6475 | 83.4712 | 38.9181 |  |  | 4.0789 | -1.7211 | -67.8533 | 1.3444 | 7.277 | -197.798 | 30.0022 | -4.1316 | 3.6646 | 12.2447 | 63.2695 | 0.0047279 | -0.00025135 | 0.00051912 | 951.6169 | 761.0499 | 305.9038 | 84.9488 | 27.0024 | 21.6339 | 20.8152 | 49.2134 | 31.3867 | 25.2939 | 23.0672 | 22.7183 | 26.1242 | 23.1946 | 229.34 | 240.7233 | 202.0814 | 135.3873 | 117.6265 | 267.363 | 174.1204 | 96.0107 | 97.2043 | 100.094 | 97.7612 | 115.8818 | 505.1379 | 196.3123 | 628.1574 | 837.8462 | 870.0144 | 861.0469 | 786.1522 | 861.3294 | 15.6623 | 11.7953 | 764.4287 | 740.2985 | 98.7202 | 773.4001 | 866.2433 | 74.9316 | 442.1374 | 797.0239 | 794.3348 | 574.7761 | 732.4982 | 783.4539 | 931.7489 | 840.3167 | 725.8842 | 733.934 | 1000.2385 |  | 904.3153 | 781.7702 | 854.7384 | 869.2002 | 908.1386 | 801.4567 |  | 764.885 |  |  | 992.9532 | 979.7935 | 988.2732 | [5 empty] | 84.393 | 785.4298 | 636.6489 | 45.4386 | 806.7214 | 720.2014 | 43.2732 | 903.8829 | 873.5401 | 917.0297 |  | 1047.5539 | 909.6077 | 783.3595 | 877.2335 | 1128.9597 | 893.1936 | 912.1875 | 836.9499 | 889.9828 | 833.8485 | 975.0978 | 694.4474 | 851.7844 | 889.4831 | 803.2922 | 904.8693 | 838.4018 |  | 965.8294 | 729.5137 | 818.548 | 873.4802 | 911.2516 |  | 845.7014 | 823.5159 | 0.15736 | 19.2621 | 1.5 | 1.4882 | -23.9549 | 3.0884 | 2412.75 | 0.94 | 4.6219 | -2.4709 | -15.5148 | 2.1839 | 5.9498 | -31.0195 | 12.0809 | 106.3227 | 93.7857 | 111.4913 | 9.0644 | -0.83763 |  | 97.073
42838.476 | 4814 | 56.2683 | 38.2198 | 28.9025 | 25.3242 | 22.8242 | 23.4298 | 23.419 | 21.7088 | 34.9275 | 28.6006 | 23.7322 | 21.8495 | 21.4626 | 23.0064 | 105.8261 | 121.0221 | 124.6056 | 525.2342 | 671.0895 | 677.9883 | 765.3526 | 821.9698 | 813.3432 | 164.5308 | 763.9099 | 797.6126 | 810.2032 | 800.8224 | 805.1973 | 325.4512 | 717.1867 | 784.5466 | 493.5895 | 686.0337 | 753.4695 |  | 797.6036 |  | 819.9304 | 680.0754 | 621.3855 | 798.8345 |  | 261.616 | 457.118 | 341.2331 | 537.17 | 608.288 | 727.8202 | 778.9667 | 27.8414 | 147.2609 | 35.7283 | 294.0024 | 29.7624 | 48.3716 | 59.6138 | 83.4523 | 38.9141 |  |  | 7.0215 | -2.0168 | -67.7376 | 1.3142 | 7.8829 | -197.8223 | 30.1934 | -4.3886 | 3.7068 | 12.4043 | 63.5176 | 0.0048397 | -0.00010349 | 0.00051091 | 948.0817 | 760.8775 | 306.0701 | 85.0646 | 27.0115 | 21.6329 | 20.8152 | 49.224 | 31.3899 | 25.2971 | 23.07 | 22.7219 | 26.1284 | 23.1887 | 255.0227 | 258.3978 | 211.0374 | 138.4785 | 117.7124 | 267.8224 | 174.2728 | 96.0065 | 97.2058 | 100.1061 | 97.7633 | 115.9312 | 505.3848 | 196.46 | 628.1994 | 837.3737 | 869.6905 | 860.6702 | 785.9846 | 861.1492 | 10.6196 | 8.8424 | 764.2183 | 740.2935 | 98.7634 | 773.0282 | 866.0548 | 75.0157 | 442.5978 | 796.8299 | 794.0776 | 574.7609 | 732.3378 | 782.9859 | 931.7257 | 840.2354 | 725.7319 | 733.7425 | 999.3575 |  | 903.9927 | 781.6446 | 854.0472 | 869.0738 | 907.8004 | 801.6864 |  | 764.7608 |  |  | 992.4127 | 979.168 | 987.349 | [5 empty] | 84.4743 | 785.3417 | 637.0558 | 45.4689 | 806.5943 | 720.2621 | 43.3097 | 903.6417 | 873.2869 | 916.7979 |  | 1047.1296 | 909.1397 | 782.3469 | 877.0639 | 1128.6885 | 892.9001 | 911.9326 | 836.4443 | 889.6692 | 833.4931 | 974.1899 | 693.838 | 851.1108 | 889.4245 | 801.981 | 904.1058 | 838.2656 |  | 966.8516 | 729.29 | 817.9289 | 873.2906 | 910.9256 |  | 845.4042 | 823.2183 | 0.64374 | 19.2626 | 1.5004 | 1.4868 | -23.8328 | 3.0883 | 2416.73 | 0.44 | 6.064 | -2.6744 | -15.4997 | 2.1589 | 6.1904 | -31.011 | 12.1153 | 106.2188 | 93.5452 | 111.359 | 6.2782 | -1.8127 |  | 96.9593
42838.476 | 4815 | 56.3014 | 38.2337 | 28.9055 | 25.3273 | 22.8309 | 23.4325 | 23.4275 | 21.7143 | 34.9353 | 28.6102 | 23.7428 | 21.8587 | 21.4577 | 23.0026 | 105.8411 | 121.1998 | 124.8588 | 525.3262 | 670.9552 | 678.0098 | 764.8586 | 821.3981 | 812.8437 | 164.9137 | 763.5304 | 797.5356 | 809.8327 | 800.9589 | 805.191 | 325.7813 | 717.0947 | 784.1269 | 493.8339 | 685.9928 | 752.8998 |  | 797.4055 |  | 819.7133 | 679.8722 | 621.0859 | 798.5518 |  | 261.1283 | 456.3039 | 341.1549 | 537.8279 | 608.267 | 727.5091 | 778.9227 | 27.8489 | 147.1791 | 35.4024 | 293.7407 | 29.7523 | 48.3805 | 59.5866 | 83.4321 | 38.8897 |  |  | 4.5593 | -2.1469 | -67.9591 | 1.5435 | 7.7344 | -197.7711 | 30.0305 | -4.2591 | 3.8074 | 12.2938 | 63.187 | 0.004884 | -0.00014949 | 0.00053391 | 954.7443 | 760.6356 | 306.2287 | 85.1764 | 27.0216 | 21.6355 | 20.8076 | 49.2291 | 31.3968 | 25.2979 | 23.0778 | 22.7196 | 26.1249 | 23.1915 | 260.1104 | 259.0482 | 211.1673 | 142.4093 | 120.4745 | 267.9476 | 174.3269 | 96.0142 | 97.2068 | 100.124 | 97.7642 | 115.9722 | 505.6439 | 196.5978 | 628.224 | 837.0404 | 869.3478 | 860.3707 | 786.5309 | 860.7076 | 9.6928 | 9.6513 | 763.9889 | 740.4406 | 98.804 | 772.8613 | 865.9103 | 75.077 | 443.0675 | 796.1562 | 793.8351 | 574.751 | 732.2072 | 782.5727 | 932.2779 | 840.106 | 725.5679 | 733.5254 | 1000.7146 |  | 903.7252 | 781.4933 | 853.4789 | 868.9259 | 907.4237 | 801.8523 |  | 764.6108 |  |  | 991.8318 | 978.6659 | 986.8596 | [5 empty] | 84.554 | 785.2528 | 637.6042 | 45.4901 | 806.4566 | 720.3554 | 43.3382 | 903.4036 | 873.2419 | 916.5518 |  | 1046.8665 | 908.553 | 781.0776 | 876.7806 | 1128.3774 | 892.6363 | 911.6972 | 835.9756 | 889.4003 | 833.1887 | 972.6949 | 692.8448 | 850.4719 | 889.3697 | 801.0734 | 905.0313 | 838.1149 |  | 966.7773 | 729.0336 | 817.2578 | 872.9497 | 910.6367 |  | 845.0957 | 822.9537 | 0.5035 | 19.2607 | 1.5004 | 1.4872 | -23.8871 | 3.0884 | 2403.7 | 1.11 | 4.8865 | -2.7578 | -15.5164 | 2.3384 | 6.1309 | -31.0021 | 12.0807 | 106.0748 | 93.3492 | 111.212 | 5.7313 | -1.82 |  | 96.8461
42838.476 | 4816 | 56.3382 | 38.2411 | 28.9141 | 25.3398 | 22.8312 | 23.4379 | 23.4303 | 21.7145 | 34.9453 | 28.6173 | 23.7472 | 21.864 | 21.4673 | 23.0094 | 105.8658 | 121.3894 | 125.1194 | 525.4212 | 670.9267 | 678.0311 | 764.4036 | 821.286 | 812.6359 | 165.3128 | 763.1346 | 797.2471 | 809.6878 | 800.9289 | 804.9923 | 326.0821 | 717.0163 | 783.3602 | 494.0874 | 686.0021 | 752.6391 |  | 797.2146 |  | 819.4968 | 678.4152 | 620.9258 | 798.2581 |  | 261.1987 | 456.0404 | 341.5593 | 538.1772 | 606.2737 | 727.5641 | 781.0954 | 27.8029 | 147.1523 | 35.005 | 293.4257 | 29.739 | 48.3705 | 59.5565 | 83.395 | 38.8726 |  |  | 2.8304 | -2.3039 | -68.076 | 1.4088 | 7.5543 | -197.7369 | 30.2742 | -4.681 | 3.9248 | 12.285 | 62.6879 | 0.0046902 | -0.00013799 | 0.00051419 | 951.0815 | 760.3971 | 306.3813 | 85.2838 | 27.0263 | 21.646 | 20.82 | 49.2409 | 31.4101 | 25.3019 | 23.0777 | 22.7261 | 26.1357 | 23.1964 | 252.5912 | 251.3784 | 210.5986 | 148.1636 | 123.0205 | 267.8723 | 174.4051 | 96.0035 | 97.2003 | 100.1373 | 97.7617 | 116.025 | 505.9252 | 196.7403 | 628.2706 | 836.8256 | 868.9795 | 860.0856 | 787.0014 | 860.3052 | 11.7732 | 8.7215 | 763.7405 | 740.7337 | 98.8403 | 772.5849 | 865.777 | 75.1484 | 443.5263 | 795.6978 | 793.3571 | 574.7748 | 732.0589 | 781.8517 | 932.1793 | 840.0017 | 725.4379 | 733.3919 | 1002.2901 |  | 903.4944 | 781.3635 | 853.0559 | 868.7907 | 907.0823 | 802.0438 |  | 764.4847 |  |  | 991.3556 | 978.036 | 986.4105 | [5 empty] | 84.6294 | 785.1689 | 638.3104 | 45.5114 | 806.3003 | 720.0418 | 43.3563 | 903.1703 | 873.1421 | 916.3077 |  | 1046.584 | 908.1191 | 781.3473 | 876.3978 | 1128.1031 | 892.3591 | 911.4357 | 835.884 | 889.0158 | 832.3619 | 972.3211 | 690.7858 | 849.9661 | 889.1696 | 801.3097 | 906.8293 | 837.9735 |  | 967.3798 | 727.845 | 816.6356 | 872.7112 | 910.3595 |  | 844.6676 | 822.6859 | 0.38793 | 19.2619 | 1.5005 | 1.4871 | -23.9611 | 3.0884 | 2384.04 | 0.6 | 3.8497 | -2.8564 | -15.5269 | 2.2336 | 6.0593 | -31.0003 | 12.1299 | 105.9393 | 93.2039 | 111.079 | 6.5557 | -1.7466 |  | 96.7225
42838.476 | 4817 | 56.3637 | 38.24 | 28.9137 | 25.332 | 22.8301 | 23.4324 | 23.4144 | 21.7107 | 34.948 | 28.6138 | 23.7386 | 21.8556 | 21.4569 | 23.0053 | 105.8859 | 121.5601 | 125.3804 | 525.5026 | 670.8891 | 678.0503 | 764.5281 | 820.2813 | 812.2559 | 165.7099 | 762.8371 | 796.8304 | 809.6722 | 801.1025 | 804.6512 | 326.3908 | 716.9352 | 782.8677 | 494.3258 | 686.0053 | 752.2787 |  | 797.0126 |  | 819.2616 | 677.6295 | 620.8315 | 797.9733 |  | 261.0785 | 455.7527 | 341.144 | 539.2708 | 604.111 | 727.7196 | 781.9236 | 27.8223 | 147.1676 | 34.6584 | 293.0854 | 29.7473 | 48.3646 | 59.5325 | 83.3628 | 38.8614 |  |  | 2.2384 | -2.1712 | -67.9715 | 1.1887 | 7.0648 | -197.7606 | 30.3781 | -4.499 | 3.6428 | 12.1922 | 62.586 | 0.0048347 | -0.00012321 | 0.00051091 | 953.5295 | 760.1572 | 306.5687 | 85.4062 | 27.034 | 21.6444 | 20.821 | 49.2467 | 31.4086 | 25.3041 | 23.0875 | 22.7201 | 26.1401 | 23.204 | 249.4198 | 249.533 | 207.1889 | 147.763 | 123.1958 | 267.9641 | 174.4093 | 96.0141 | 97.2018 | 100.1525 | 97.7594 | 116.0792 | 506.2233 | 196.9009 | 628.2974 | 836.097 | 868.5926 | 859.7471 | 786.9488 | 860.117 | 12.9878 | 10.1459 | 763.4851 | 740.8236 | 98.8877 | 772.3642 | 865.6751 | 75.2221 | 444.0102 | 795.0962 | 792.931 | 574.8014 | 731.91 | 781.4379 | 932.5638 | 839.8983 | 725.4083 | 733.385 | 1002.6013 |  | 903.2362 | 781.2518 | 852.6819 | 868.6674 | 906.6123 | 802.4308 |  | 764.377 |  |  | 990.4895 | 977.1069 | 985.3613 | [5 empty] | 84.6961 | 785.0668 | 638.8032 | 45.5292 | 806.1412 | 719.9476 | 43.3766 | 902.9215 | 873.0289 | 916.0911 |  | 1045.9428 | 907.6206 | 781.8983 | 876.0039 | 1127.8752 | 892.0984 | 911.1721 | 835.4532 | 888.4027 | 831.3913 | 973.4828 | 690.5279 | 849.5118 | 889.0579 | 800.4162 | 903.2883 | 837.8392 |  | 969.2626 | 726.2429 | 816.0392 | 872.2608 | 909.9799 |  | 844.328 | 822.4051 | 0.45898 | 19.2616 | 1.501 | 1.4868 | -24.0226 | 3.0884 | 2376.86 | 0.97 | 3.423 | -2.7724 | -15.5119 | 2.0513 | 5.8601 | -31.0046 | 12.1517 | 105.8281 | 93.0755 | 110.8942 | 6.9216 | -1.3672 |  | 96.5864
42838.476 | 4818 | 56.408 | 38.2508 | 28.9171 | 25.3389 | 22.8269 | 23.4282 | 23.417 | 21.715 | 34.9516 | 28.6194 | 23.7443 | 21.8522 | 21.4553 | 23.0051 | 105.8959 | 121.7521 | 125.6341 | 525.5754 | 670.9754 | 678.1172 | 763.274 | 819.8472 | 811.8747 | 166.0986 | 762.4849 | 796.4143 | 810.7879 | 801.3492 | 804.7537 | 326.6725 | 716.8732 | 781.943 | 494.554 | 686.0623 | 752.0356 |  | 796.8242 |  | 819.0395 | 677.6855 | 620.8737 | 797.6856 |  | 260.5136 | 455.582 | 340.298 | 538.3393 | 602.9273 | 727.7631 | 781.7418 | 27.9887 | 147.1433 | 34.9825 | 292.9136 | 29.7528 | 48.3603 | 59.5053 | 83.3157 | 38.8473 |  |  | 3.3903 | -1.9156 | -67.9006 | 1.9325 | 7.1831 | -197.7921 | 30.5811 | -4.5279 | 3.8004 | 12.4639 | 62.7725 | 0.0047099 | -8.871e-05 | 0.00053062 | 950.7625 | 759.9408 | 306.7291 | 85.5125 | 27.0488 | 21.6407 | 20.8163 | 49.2499 | 31.416 | 25.3067 | 23.0821 | 22.7231 | 26.1396 | 23.1995 | 252.6187 | 248.8178 | 210.5138 | 149.0943 | 124.1769 | 268.184 | 174.559 | 96.0106 | 97.1916 | 100.1654 | 97.7527 | 116.1155 | 506.4816 | 197.0323 | 628.2957 | 835.7962 | 868.1955 | 859.4267 | 786.908 | 859.8849 | 13.6091 | 9.2936 | 763.2598 | 740.6415 | 98.9266 | 771.8953 | 865.4497 | 75.3089 | 444.4978 | 794.5853 | 792.4892 | 574.8066 | 731.7702 | 779.7823 | 932.3673 | 839.8462 | 725.3759 | 733.3515 | 1002.0771 |  | 902.8938 | 781.1541 | 852.3577 | 868.5152 | 906.099 | 802.7121 |  | 764.27 |  |  | 989.6013 | 976.0651 | 984.7024 | [5 empty] | 84.782 | 784.9852 | 639.049 | 45.5662 | 806.0127 | 720.0078 | 43.4122 | 902.6685 | 872.1486 | 915.861 |  | 1045.3267 | 907.2771 | 781.0187 | 875.6858 | 1127.4862 | 891.8454 | 910.8972 | 834.9087 | 887.8001 | 830.739 | 972.9032 | 691.5758 | 849.1811 | 888.7315 | 799.3521 | 902.3449 | 837.6926 |  | 969.6597 | 726.3607 | 816.0155 | 871.6511 | 909.7499 |  | 843.8272 | 822.1173 | 0.20633 | 19.2617 | 1.5012 | 1.4865 | -24.0193 | 3.0884 | 2362.41 | 0.8 | 4.2128 | -2.6037 | -15.502 | 2.6153 | 5.9091 | -31.0077 | 12.1925 | 105.7068 | 92.9644 | 110.6931 | 6.5985 | -1.7169 |  | 96.4478
42838.4761 | 4819 | 56.442 | 38.2645 | 28.9158 | 25.337 | 22.8291 | 23.4253 | 23.4235 | 21.7109 | 34.9594 | 28.6307 | 23.7497 | 21.8588 | 21.4563 | 23.0103 | 105.9208 | 121.9589 | 125.915 | 525.6873 | 671.0418 | 678.2709 | 762.3499 | 819.8748 | 811.5348 | 166.512 | 762.1116 | 796.0458 | 811.3931 | 801.4504 | 805.1961 | 326.9629 | 716.8212 | 780.9531 | 494.7841 | 686.1379 | 751.7683 |  | 796.6204 |  | 818.8447 | 677.8317 | 620.7258 | 797.3945 |  | 260.4456 | 456.0336 | 339.0487 | 535.774 | 605.5202 | 727.0816 | 780.2228 | 28.2436 | 147.0444 | 35.8564 | 292.7765 | 29.7578 | 48.3595 | 59.4676 | 83.2696 | 38.839 |  |  | 1.0326 | -1.8781 | -68.0806 | 1.213 | 7.2153 | -197.7448 | 30.2414 | -4.4839 | 3.7755 | 12.2877 | 62.4741 | 0.0048216 | -0.00024477 | 0.00048627 | 950.76 | 759.7248 | 306.902 | 85.6281 | 27.0521 | 21.6421 | 20.8186 | 49.2619 | 31.4134 | 25.3047 | 23.078 | 22.7257 | 26.1453 | 23.1989 | 264.2321 | 242.8974 | 210.7804 | 149.4637 | 124.436 | 268.3518 | 174.6215 | 96.0114 | 97.1956 | 100.1837 | 97.7553 | 116.1661 | 506.7457 | 197.1767 | 628.2962 | 835.6062 | 867.797 | 859.0659 | 786.7023 | 859.5778 | 9.0935 | 6.327 | 763.0232 | 740.4032 | 98.9533 | 771.7412 | 865.2365 | 75.3702 | 444.9635 | 794.0869 | 792.1154 | 574.8186 | 731.6586 | 778.8544 | 932.1166 | 839.7314 | 725.3378 | 733.2918 | 1001.5182 |  | 902.6225 | 781.0577 | 852.0812 | 868.3835 | 905.6677 | 802.6384 |  | 764.1607 |  |  | 988.7276 | 975.1298 | 983.9422 | [5 empty] | 84.8615 | 784.8891 | 639.2887 | 45.5993 | 805.875 | 719.8735 | 43.4414 | 902.415 | 871.6173 | 915.6086 |  | 1044.866 | 906.5948 | 781.7927 | 875.3959 | 1127.2819 | 891.5069 | 910.6049 | 834.2978 | 887.2995 | 830.6331 | 973.4433 | 691.5019 | 848.7883 | 888.2498 | 799.6344 | 903.8355 | 837.5525 |  | 970.2268 | 725.8609 | 815.9429 | 871.0907 | 909.523 |  | 843.8061 | 821.8255 | 0.19038 | 19.2605 | 1.5001 | 1.4858 | -23.9528 | 3.0883 | 2396.09 | 0.46 | 2.3254 | -2.579 | -15.5273 | 2.0726 | 5.9203 | -30.9934 | 12.1204 | 105.6147 | 92.87 | 110.5245 | 5.3328 | -1.7383 |  | 96.311
42838.4761 | 4820 | 56.484 | 38.2783 | 28.9329 | 25.3411 | 22.8382 | 23.4376 | 23.4271 | 21.7187 | 34.9658 | 28.6363 | 23.7519 | 21.8583 | 21.4657 | 23.0112 | 105.9419 | 122.1447 | 126.1805 | 525.7701 | 670.9758 | 678.3937 | 762.6673 | 820.046 | 811.1653 | 166.919 | 762.016 | 795.8835 | 811.332 | 801.5094 | 805.1813 | 327.3345 | 716.7665 | 780.8229 | 495.0473 | 686.1841 | 751.3257 |  | 796.4126 |  | 818.6475 | 677.8839 | 620.6417 | 797.0894 |  | 259.7779 | 456.0793 | 338.0465 | 531.7753 | 608.4322 | 726.6864 | 778.3955 | 28.48 | 146.9322 | 37.4378 | 292.6366 | 29.7404 | 48.3744 | 59.4369 | 83.2286 | 38.8297 |  |  | 0.35705 | -1.6047 | -68.0695 | 1.6855 | 6.7408 | -197.7553 | 30.5686 | -4.5443 | 3.6697 | 12.3726 | 62.5414 | 0.0047279 | -0.00020042 | 0.00052077 | 962.97 | 759.4787 | 307.0676 | 85.7338 | 27.0556 | 21.6372 | 20.8143 | 49.2667 | 31.4198 | 25.3001 | 23.0742 | 22.7144 | 26.1333 | 23.2009 | 260.7995 | 235.8689 | 206.4853 | 145.7541 | 121.6559 | 268.2763 | 174.5049 | 96.0122 | 97.2049 | 100.2021 | 97.7593 | 116.2151 | 506.9979 | 197.3155 | 628.2972 | 835.2109 | 867.4042 | 858.7021 | 786.6337 | 859.1633 | 9.2666 | 7.1873 | 762.8089 | 740.4077 | 98.9905 | 771.7973 | 865.0618 | 75.4439 | 445.4639 | 793.849 | 791.708 | 574.8185 | 731.5765 | 779.3475 | 931.5273 | 839.619 | 725.3867 | 733.3384 | 1001.3916 |  | 902.3401 | 780.9427 | 851.6525 | 868.2587 | 905.1803 | 802.5206 |  | 764.051 |  |  | 987.5812 | 974.0789 | 983.2995 | [5 empty] | 84.9439 | 784.7799 | 639.5954 | 45.6087 | 805.689 | 719.4064 | 43.4666 | 902.1135 | 871.7016 | 915.3258 |  | 1044.5205 | 906.098 | 781.2227 | 875.1236 | 1127.0314 | 891.2158 | 910.2945 | 833.7255 | 886.9186 | 829.6723 | 977.6247 | 691.5107 | 848.2659 | 887.5113 | 801.6454 | 904.1048 | 837.3885 |  | 970.7244 | 725.3946 | 815.7138 | 870.4535 | 908.9888 |  | 843.3963 | 821.5308 | 0.030104 | 19.2592 | 1.4998 | 1.486 | -23.9228 | 3.0883 | 2403.37 | 0.83 | 1.3674 | -2.384 | -15.5266 | 2.4432 | 5.7212 | -30.9881 | 12.1834 | 105.5063 | 92.7228 | 110.3334 | 5.7031 | -1.2764 |  | 96.1793
42838.4761 | 4821 | 56.5257 | 38.2849 | 28.9337 | 25.3268 | 22.8389 | 23.4285 | 23.4286 | 21.7125 | 34.9719 | 28.639 | 23.7539 | 21.8646 | 21.4595 | 23.0099 | 105.95 | 122.326 | 126.443 | 525.8199 | 670.8629 | 678.4655 | 762.1198 | 819.6892 | 810.4801 | 167.297 | 761.638 | 795.2531 | 810.9703 | 801.4886 | 805.2717 | 327.7412 | 716.7234 | 781.8518 | 495.3251 | 686.1994 | 750.6393 |  | 796.2233 |  | 818.3847 | 676.1537 | 620.6304 | 796.7986 |  | 258.9826 | 455.3844 | 338.024 | 532.0546 | 610.2607 | 726.696 | 779.7848 | 28.7699 | 146.9011 | 38.4092 | 292.4593 | 29.747 | 48.3906 | 59.3966 | 83.1772 | 38.8362 |  |  | 2.3626 | -2.2454 | -67.9571 | 1.4798 | 7.4295 | -197.7724 | 30.1225 | -4.6251 | 3.7068 | 12.2615 | 62.6708 | 0.0047608 | -0.00017413 | 0.00049777 | 958.2762 | 759.2809 | 307.246 | 85.849 | 27.0633 | 21.6359 | 20.8122 | 49.2728 | 31.4238 | 25.3065 | 23.0798 | 22.7211 | 26.1329 | 23.1973 | 249.2668 | 228.7601 | 201.2097 | 144.4358 | 125.2959 | 268.0041 | 174.3493 | 96.0091 | 97.2096 | 100.2177 | 97.7537 | 116.2711 | 507.296 | 197.4654 | 628.284 | 834.4918 | 866.9638 | 858.3428 | 786.9098 | 858.7388 | 9.9686 | 6.2856 | 762.6107 | 740.3975 | 99.0341 | 771.5819 | 864.8717 | 75.5186 | 445.956 | 793.6645 | 791.3837 | 574.8436 | 731.4935 | 780.383 | 931.556 | 839.5325 | 725.4333 | 733.3907 | 1001.1949 |  | 902.0698 | 780.8178 | 851.1258 | 868.1231 | 904.6168 | 802.3649 |  | 763.9324 |  |  | 986.6192 | 973.2763 | 982.6817 | [5 empty] | 85.004 | 784.6799 | 640.0226 | 45.6299 | 805.5377 | 719.4946 | 43.4819 | 901.8543 | 871.6942 | 915.0704 |  | 1044.3773 | 906.0593 | 780.8907 | 874.8774 | 1126.6308 | 890.9485 | 910.0431 | 833.3655 | 886.6979 | 828.8037 | 974.0761 | 691.2495 | 848.0444 | 887.39 | 800.9675 | 904.9502 | 837.2568 |  | 971.2994 | 725.5638 | 815.1993 | 870.4851 | 908.4816 |  | 843.2119 | 821.2447 | 0.53299 | 19.2575 | 1.5003 | 1.4862 | -23.8757 | 3.0883 | 2416.51 | 1.16 | 3.5177 | -2.8187 | -15.5063 | 2.2882 | 6.0064 | -30.9896 | 12.0942 | 105.4047 | 92.5418 | 110.1126 | 6.9445 | -0.71069 |  | 96.0307
42838.4761 | 4822 | 56.5637 | 38.301 | 28.9406 | 25.3398 | 22.8366 | 23.4244 | 23.4378 | 21.7112 | 34.9791 | 28.642 | 23.7616 | 21.8606 | 21.4644 | 23.0117 | 105.9703 | 122.5208 | 126.705 | 525.8944 | 670.7373 | 678.5286 | 762.2995 | 819.481 | 810.2782 | 167.6219 | 761.3218 | 794.7302 | 811.2797 | 801.5817 | 805.2018 | 327.9934 | 716.665 | 782.4513 | 495.5395 | 686.1916 | 750.1243 |  | 796.007 |  | 818.2135 | 675.5794 | 620.4344 | 796.4946 |  | 258.0052 | 454.2104 | 338.1609 | 532.9028 | 607.7804 | 725.4432 | 779.6281 | 28.6318 | 146.864 | 39.2168 | 292.273 | 29.7548 | 48.4091 | 59.3708 | 83.1354 | 38.8409 |  |  | -1.1543 | -2.3 | -67.9025 | 1.3996 | 7.7331 | -197.7901 | 30.2066 | -4.3334 | 3.6376 | 12.2392 | 62.3248 | 0.0046967 | -0.00016099 | 0.0004797 | 946.286 | 759.1225 | 307.4232 | 85.9701 | 27.0728 | 21.647 | 20.8168 | 49.2824 | 31.4312 | 25.3159 | 23.0803 | 22.7258 | 26.1437 | 23.205 | 239.907 | 224.9231 | 193.8931 | 140.7697 | 126.7285 | 267.7812 | 174.1154 | 96.0176 | 97.2195 | 100.2337 | 97.7571 | 116.319 | 507.5765 | 197.6127 | 628.2834 | 833.8094 | 866.523 | 857.9536 | 786.9703 | 858.147 | 10.3482 | 8.9402 | 762.4374 | 740.1766 | 99.0739 | 771.331 | 864.7252 | 75.6007 | 446.4033 | 793.0271 | 790.9139 | 574.884 | 731.4044 | 781.0058 | 931.2239 | 839.4236 | 725.5334 | 733.5046 | 1001.1178 |  | 901.7961 | 780.6947 | 850.5986 | 867.9914 | 904.1814 | 802.231 |  | 763.8231 |  |  | 985.6401 | 972.4903 | 982.1083 | [5 empty] | 85.08 | 784.5785 | 640.3785 | 45.6514 | 805.3614 | 719.4799 | 43.5088 | 901.626 | 871.5114 | 914.8416 |  | 1044.0971 | 905.9511 | 780.0467 | 874.5987 | 1126.4351 | 890.6898 | 909.7744 | 833.2042 | 886.4284 | 829.2314 | 975.0182 | 692.8149 | 847.9393 | 887.6042 | 800.7594 | 905.3821 | 837.1122 |  | 970.6637 | 725.4509 | 814.5005 | 870.8101 | 908.1512 |  | 843.1262 | 820.967 | -0.13518 | 19.2595 | 1.5009 | 1.4864 | -23.961 | 3.0883 | 2425.78 | 0.72 | -2.4587 | -2.8504 | -15.4876 | 2.2235 | 6.124 | -30.9716 | 12.1035 | 105.2986 | 92.3608 | 109.9429 | 7.9517 | 0.071538 |  | 95.8869
42838.4761 | 4823 | 56.5923 | 38.2978 | 28.9381 | 25.345 | 22.8305 | 23.4326 | 23.4227 | 21.7036 | 34.9785 | 28.6378 | 23.7501 | 21.8618 | 21.4592 | 23.0069 | 105.9902 | 122.7117 | 126.9554 | 525.965 | 670.6314 | 678.6288 | 761.3751 | 819.0062 | 809.5642 | 167.9997 | 761.0862 | 794.6908 | 810.5148 | 801.4456 | 804.9168 | 328.2886 | 716.5848 | 782.6317 | 495.7854 | 686.1956 | 748.5432 |  | 795.8158 |  | 817.9782 | 674.4016 | 620.328 | 796.2162 |  | 257.8411 | 453.453 | 337.8596 | 534.4719 | 604.5911 | 724.1975 | 778.9738 | 27.8622 | 146.8007 | 39.6385 | 292.0387 | 29.7563 | 48.3914 | 59.338 | 83.1092 | 38.8451 |  |  | -0.054966 | -2.5904 | -68.0143 | 1.4975 | 8.0557 | -197.773 | 30.3229 | -4.219 | 3.5467 | 12.1446 | 62.3722 | 0.0049037 | -0.00025792 | 0.00052898 | 949.2713 | 758.8896 | 307.5989 | 86.0747 | 27.067 | 21.6452 | 20.8142 | 49.2866 | 31.4344 | 25.308 | 23.0866 | 22.7259 | 26.1406 | 23.202 | 239.2208 | 231.1326 | 200.9708 | 147.4256 | 128.0482 | 267.807 | 174.0698 | 96.0201 | 97.2276 | 100.2628 | 97.7557 | 116.3776 | 507.8547 | 197.7703 | 628.2862 | 833.0716 | 866.1446 | 857.6296 | 786.5688 | 857.6198 | 12.8272 | 9.4735 | 762.2954 | 740.2516 | 99.123 | 771.2761 | 864.5857 | 75.7045 | 446.7701 | 792.6148 | 790.5497 | 574.9394 | 731.2754 | 781.0665 | 932.1996 | 839.3241 | 725.5873 | 733.522 | 1000.7962 |  | 901.5514 | 780.5851 | 850.3638 | 867.8683 | 903.9485 | 802.0973 |  | 763.7264 |  |  | 985.2336 | 972.0063 | 981.8462 | [5 empty] | 85.1541 | 784.4846 | 640.8174 | 45.6717 | 805.2391 | 718.9853 | 43.5285 | 901.3443 | 871.2286 | 914.5996 |  | 1043.818 | 905.8087 | 781.0403 | 874.2463 | 1126.3695 | 890.4264 | 909.4964 | 833.162 | 886.0148 | 829.2885 | 972.5786 | 692.2403 | 847.8941 | 887.3089 | 800.3465 | 903.6932 | 836.9702 |  | 969.0588 | 724.6417 | 813.6652 | 870.5673 | 907.5359 |  | 842.747 | 820.6936 | 0.44303 | 19.258 | 1.5012 | 1.4867 | -23.799 | 3.0883 | 2426.83 | 0.99 | -0.53646 | -3.0234 | -15.4923 | 2.2988 | 6.2466 | -30.9509 | 12.1192 | 105.2107 | 92.2818 | 109.8537 | 8.0318 | -0.72087 |  | 95.764
42838.4761 | 4824 | 56.6293 | 38.314 | 28.9557 | 25.3601 | 22.8408 | 23.4453 | 23.436 | 21.7145 | 34.9937 | 28.656 | 23.7615 | 21.8641 | 21.4597 | 23.0143 | 106.0146 | 122.9134 | 127.2301 | 526.0625 | 670.5928 | 678.7536 | 760.4492 | 818.4693 | 809.3005 | 168.3931 | 760.8026 | 794.3797 | 809.191 | 801.145 | 804.4767 | 328.5947 | 716.5111 | 782.4971 | 496.0075 | 686.2426 | 747.8786 |  | 795.6233 |  | 817.6693 | 673.8122 | 620.0958 | 795.9336 |  | 257.5768 | 452.9342 | 336.9611 | 534.0383 | 602.0775 | 723.9013 | 779.1826 | 26.9134 | 146.7219 | 40.4605 | 291.7767 | 29.7674 | 48.386 | 59.3024 | 83.0891 | 38.8344 |  |  | 2.7417 | -2.2862 | -67.9255 | 1.5921 | 7.666 | -197.8013 | 30.5384 | -4.4661 | 3.6453 | 12.2124 | 62.5683 | 0.0047395 | -0.00018399 | 0.00054376 | 940.7174 | 758.6291 | 307.8043 | 86.2023 | 27.0839 | 21.6417 | 20.8104 | 49.3007 | 31.4359 | 25.3152 | 23.0861 | 22.7298 | 26.1396 | 23.2078 | 256.6144 | 232.2912 | 203.8083 | 146.1773 | 124.4037 | 268.0111 | 174.1465 | 96.0125 | 97.2091 | 100.2657 | 97.7526 | 116.4162 | 508.1175 | 197.8998 | 628.2798 | 832.867 | 865.831 | 857.3649 | 786.063 | 857.0477 | 8.5228 | 7.997 | 762.1354 | 740.2068 | 99.1588 | 771.4023 | 864.5199 | 76.0183 | 447.2299 | 792.0782 | 790.3915 | 574.9839 | 731.1409 | 780.8519 | 932.9213 | 839.2388 | 725.5689 | 733.4431 | 1000.6687 |  | 901.2867 | 780.4477 | 849.9196 | 867.7482 | 903.4419 | 801.9235 |  | 763.6144 |  |  | 984.8927 | 971.6745 | 981.5285 | [5 empty] | 85.2272 | 784.4034 | 641.3647 | 45.6974 | 805.1344 | 718.5202 | 43.5569 | 901.0926 | 871.0207 | 914.3719 |  | 1043.4419 | 905.588 | 780.9838 | 873.8427 | 1125.8033 | 890.1105 | 909.2297 | 832.7379 | 885.5531 | 829.2669 | 972.554 | 692.3343 | 847.5529 | 887.1862 | 801.2547 | 903.8036 | 836.8332 |  | 972.1217 | 724.903 | 813.0826 | 870.0536 | 907.0219 |  | 842.4168 | 820.4138 | 0.47363 | 19.258 | 1.5012 | 1.4872 | -23.9265 | 3.0884 | 2424.13 | 0.73 | 3.788 | -2.8393 | -15.4767 | 2.3695 | 6.0927 | -30.9485 | 12.1604 | 105.1096 | 92.1305 | 109.6557 | 6.1291 | -1.0261 |  | 95.6661
42838.4761 | 4825 | 56.6627 | 38.3294 | 28.962 | 25.3596 | 22.8454 | 23.4464 | 23.4364 | 21.7191 | 35.0047 | 28.6544 | 23.7644 | 21.8653 | 21.4654 | 23.0174 | 106.0247 | 123.1004 | 127.484 | 526.1438 | 670.55 | 678.843 | 760.2276 | 818.0335 | 809.1913 | 168.7821 | 760.4933 | 793.7944 | 808.9421 | 801.115 | 804.157 | 328.8943 | 716.4149 | 782.0152 | 496.241 | 686.2968 | 748.2063 |  | 795.4228 |  | 817.4837 | 673.448 | 620.0505 | 795.648 |  | 257.6327 | 452.892 | 337.6051 | 533.5898 | 604.378 | 724.4163 | 779.2279 | 26.5005 | 146.625 | 41.1831 | 291.6815 | 29.7841 | 48.3796 | 59.2725 | 83.0726 | 38.8377 |  |  | 5.5226 | -1.6816 | -67.5976 | 1.6224 | 7.53 | -197.7625 | 30.476 | -4.359 | 3.4179 | 12.2524 | 62.0062 | 0.0046475 | -0.00024642 | 0.00056348 | 943.1536 | 758.3637 | 307.9924 | 86.3169 | 27.0999 | 21.6467 | 20.815 | 49.3076 | 31.4471 | 25.324 | 23.0834 | 22.7224 | 26.1418 | 23.2069 | 245.1637 | 222.1512 | 201.5778 | 142.0175 | 120.3655 | 267.7642 | 174.1235 | 96.0137 | 97.2209 | 100.2912 | 97.7548 | 116.4698 | 508.411 | 198.0564 | 628.3065 | 832.5635 | 865.5285 | 857.1173 | 785.8038 | 856.5852 | 9.9609 | 8.5931 | 761.9771 | 739.9616 | 99.2009 | 771.2094 | 864.3929 | 76.3233 | 447.6299 | 791.7622 | 789.775 | 575.0274 | 731.0228 | 779.8464 | 934.5463 | 839.1349 | 725.4893 | 733.3105 | 1000.4736 |  | 900.9884 | 780.2951 | 849.4169 | 867.6001 | 902.9339 | 801.7321 |  | 763.4772 |  |  | 984.2768 | 971.0923 | 981.1078 | [5 empty] | 85.3084 | 784.3252 | 641.7556 | 45.7261 | 805.0153 | 718.529 | 43.5893 | 900.8219 | 870.8555 | 914.1029 |  | 1043.0907 | 905.2214 | 779.8212 | 873.4208 | 1125.4376 | 889.84 | 908.9833 | 832.2719 | 885.0772 | 829.1075 | 971.9632 | 692.1782 | 847.2133 | 887.0484 | 800.8896 | 902.7778 | 836.6862 |  | 973.6902 | 724.9297 | 813.0328 | 869.5759 | 906.7238 |  | 842.0864 | 820.1241 | 0.37013 | 19.2584 | 1.5009 | 1.4866 | -23.8342 | 3.0883 | 2427.51 | 0.9 | 5.3754 | -2.4351 | -15.4388 | 2.3918 | 6.04 | -30.9535 | 12.1511 | 104.9972 | 91.9593 | 109.4581 | 7.3651 | -0.78126 |  | 95.5692
42838.4761 | 4826 | 56.7021 | 38.3286 | 28.9475 | 25.3521 | 22.834 | 23.4288 | 23.4307 | 21.7134 | 35.0033 | 28.6511 | 23.7656 | 21.8663 | 21.4633 | 23.0198 | 106.0428 | 123.2915 | 127.7363 | 526.2088 | 670.4657 | 678.8974 | 759.803 | 817.7356 | 808.9971 | 169.1921 | 760.362 | 793.5873 | 808.9181 | 801.1422 | 803.9539 | 329.2106 | 716.3429 | 781.3606 | 496.4402 | 686.3146 | 747.7894 |  | 795.2356 |  | 817.295 | 671.2635 | 620.0002 | 795.3632 |  | 257.4846 | 452.441 | 337.5667 | 533.107 | 605.8899 | 724.7663 | 780.0338 | 26.1055 | 146.5288 | 41.3328 | 291.4694 | 29.7972 | 48.3823 | 59.2365 | 83.0594 | 38.8364 |  |  | 8.0558 | -2.068 | -67.8033 | 1.209 | 7.6319 | -197.7704 | 30.3124 | -4.4536 | 3.571 | 12.3049 | 62.597 | 0.0047279 | -0.00015442 | 0.00053884 | 960.8296 | 758.0879 | 308.1794 | 86.4396 | 27.1131 | 21.652 | 20.8146 | 49.3262 | 31.4603 | 25.3199 | 23.0872 | 22.7323 | 26.1545 | 23.2131 | 242.4866 | 224.5489 | 199.2303 | 141.0095 | 120.8356 | 267.7065 | 174.0712 | 96.009 | 97.2216 | 100.3037 | 97.75 | 116.5189 | 508.7351 | 198.2037 | 628.3275 | 832.3619 | 865.2131 | 856.778 | 785.6352 | 856.4243 | 9.81 | 9.6584 | 761.8398 | 739.5986 | 99.2454 | 771.1736 | 864.2846 | 76.4619 | 448.0439 | 791.4971 | 789.5948 | 575.0949 | 730.898 | 779.0894 | 935.1831 | 839.0561 | 725.4155 | 733.1932 | 998.023 |  | 900.735 | 780.1545 | 849.163 | 867.4999 | 902.5865 | 801.5981 |  | 763.3766 |  |  | 983.8463 | 970.6017 | 980.948 | [5 empty] | 85.3752 | 784.2256 | 642.1226 | 45.7452 | 804.8894 | 718.84 | 43.611 | 900.539 | 870.5836 | 913.861 |  | 1042.517 | 904.7754 | 778.0694 | 872.9807 | 1125.0818 | 889.6073 | 908.7129 | 831.8592 | 884.7447 | 828.627 | 980.9647 | 692.057 | 846.944 | 886.8424 | 800.3043 | 903.6142 | 836.5375 |  | 960.9582 | 724.3271 | 813.151 | 869.2389 | 906.3749 |  | 841.9401 | 819.8403 | 0.66989 | 19.2567 | 1.501 | 1.4858 | -23.9419 | 3.0883 | 2410.93 | 0.76 | 6.4916 | -2.6995 | -15.4575 | 2.0641 | 6.0818 | -30.9596 | 12.1206 | 104.9652 | 91.8747 | 109.3232 | 7.6541 | -0.5273 |  | 95.4593
42838.4761 | 4827 | 56.7378 | 38.3316 | 28.9481 | 25.3486 | 22.8351 | 23.4292 | 23.4337 | 21.7117 | 35.0135 | 28.6587 | 23.7551 | 21.8669 | 21.4605 | 23.0224 | 106.0669 | 123.4947 | 128.0031 | 526.2863 | 670.3709 | 678.9481 | 759.0037 | 817.1205 | 808.4369 | 169.6196 | 760.2247 | 793.1262 | 808.6531 | 801.179 | 803.8478 | 329.5134 | 716.2737 | 781.7401 | 496.6218 | 686.3013 | 747.9064 |  | 795.0255 |  | 817.0381 | 672.0902 | 619.5073 | 795.0561 |  | 257.2366 | 451.0714 | 337.5665 | 532.0722 | 607.9512 | 725.1356 | 782.4467 | 25.8472 | 146.4084 | 39.7799 | 291.1796 | 29.8188 | 48.3894 | 59.2096 | 83.0222 | 38.843 |  |  | 4.581 | -2.0181 | -67.7494 | 1.5199 | 7.5504 | -197.7757 | 30.0226 | -4.5101 | 3.6331 | 12.2268 | 62.4215 | 0.004838 | -0.00012978 | 0.00052569 | 963.6368 | 757.8644 | 308.3613 | 86.5568 | 27.1224 | 21.6511 | 20.8173 | 49.3268 | 31.4605 | 25.3233 | 23.0903 | 22.74 | 26.1605 | 23.218 | 249.8439 | 232.9176 | 202.8527 | 145.0325 | 122.2489 | 267.8246 | 174.098 | 95.9768 | 97.2216 | 100.3125 | 97.745 | 116.5674 | 509.0098 | 198.3381 | 628.3277 | 832.3218 | 864.9692 | 856.4537 | 785.3544 | 856.4513 | 15.8994 | 6.9041 | 761.7026 | 739.4287 | 99.2905 | 770.9773 | 864.1133 | 76.5554 | 448.4501 | 791.3061 | 789.3886 | 575.1543 | 730.7994 | 779.5843 | 934.7977 | 838.9335 | 725.3242 | 733.0885 | 993.7341 |  | 900.4539 | 780.0188 | 848.7396 | 867.3705 | 902.2354 | 801.6148 |  | 763.2539 |  |  | 983.9492 | 970.4604 | 981.1976 | [5 empty] | 85.4428 | 784.1231 | 642.3956 | 45.7625 | 804.7635 | 718.6622 | 43.6249 | 900.2637 | 870.0408 | 913.6077 |  | 1042.3416 | 904.4068 | 776.0485 | 872.4408 | 1124.9914 | 889.2954 | 908.4318 | 831.4323 | 884.5748 | 828.2294 | 981.8192 | 691.8402 | 846.6336 | 886.3664 | 798.39 | 904.5789 | 836.3984 |  | 939.6885 | 723.9162 | 813.0033 | 868.9414 | 906.0511 |  | 841.3929 | 819.5427 | -0.080083 | 19.2576 | 1.5008 | 1.485 | -23.9669 | 3.0883 | 2410.93 | 1.14 | 4.895 | -2.6642 | -15.4367 | 2.3121 | 6.0503 | -30.9657 | 12.0648 | 104.9734 | 91.7311 | 109.1877 | 6.854 | -0.92626 |  | 95.3702
42838.4762 | 4828 | 56.7871 | 38.3471 | 28.9648 | 25.3563 | 22.8476 | 23.4422 | 23.4407 | 21.7163 | 35.0243 | 28.6776 | 23.7688 | 21.8693 | 21.4791 | 23.0297 | 106.0896 | 123.6921 | 128.2641 | 526.3903 | 670.3231 | 678.9904 | 758.1494 | 816.5988 | 807.9225 | 170.0198 | 759.9585 | 792.6659 | 808.9565 | 801.4405 | 803.7137 | 329.833 | 716.1708 | 780.9446 | 496.8785 | 686.2991 | 747.7173 |  | 794.8095 |  | 816.7749 | 672.4559 | 619.2405 | 794.7508 |  | 256.8664 | 450.1399 | 337.0057 | 531.9113 | 608.2617 | 724.8798 | 781.7893 | 25.6342 | 146.3275 | 38.4957 | 290.9175 | 29.8268 | 48.3899 | 59.1817 | 82.9799 | 38.8381 |  |  | 4.2242 | -1.9464 | -67.8178 | 1.1762 | 7.1864 | -197.7165 | 30.1159 | -4.1093 | 3.5992 | 12.0332 | 62.0835 | 0.0047805 | 6.57e-06 | 0.00054541 | 965.301 | 757.6567 | 308.5464 | 86.6762 | 27.1286 | 21.6519 | 20.8181 | 49.3339 | 31.4641 | 25.3312 | 23.0929 | 22.7363 | 26.1631 | 23.2124 | 261.0554 | 247.7635 | 204.2121 | 143.7554 | 121.788 | 268.3897 | 174.168 | 96.0003 | 97.2228 | 100.3298 | 97.7511 | 116.6223 | 509.2769 | 198.4821 | 628.3406 | 832.1292 | 864.7238 | 856.1484 | 784.5249 | 856.414 | 14.9355 | 11.6661 | 761.5889 | 739.1422 | 99.3313 | 770.833 | 863.9373 | 76.6339 | 448.92 | 791.0266 | 788.8827 | 575.1962 | 730.7001 | 778.8666 | 934.6245 | 838.8398 | 725.217 | 732.9764 | 992.5216 |  | 900.1291 | 779.8826 | 848.3122 | 867.2275 | 901.7813 | 801.7394 |  | 763.1313 |  |  | 983.5535 | 970.0867 | 980.8264 | [5 empty] | 85.5273 | 784.0482 | 642.6742 | 45.7894 | 804.6565 | 718.4377 | 43.6569 | 900.0093 | 869.8461 | 913.3565 |  | 1042.4287 | 904.0455 | 774.264 | 871.9035 | 1124.6255 | 888.9044 | 908.1717 | 831.1288 | 884.311 | 828.2106 | 972.0303 | 690.8101 | 846.3256 | 885.7166 | 796.8527 | 903.9478 | 836.2545 |  | 952.2966 | 724.1447 | 812.5437 | 868.5773 | 905.8168 |  | 840.786 | 819.2604 | 0.26254 | 19.2568 | 1.5012 | 1.4844 | -24.0338 | 3.0882 | 2372.14 | 1.13 | 4.7002 | -2.6148 | -15.4346 | 2.0327 | 5.9019 | -30.9571 | 12.0819 | 104.8791 | 91.5862 | 109.0119 | 5.6914 | -1.0681 |  | 95.2824
42838.4762 | 4829 | 56.8132 | 38.3602 | 28.9748 | 25.3754 | 22.8436 | 23.45 | 23.4433 | 21.7235 | 35.0289 | 28.6716 | 23.7724 | 21.8719 | 21.4629 | 23.0353 | 106.1026 | 123.8868 | 128.5158 | 526.4949 | 670.3255 | 679.0172 | 757.6575 | 816.6157 | 808.0024 | 170.3684 | 759.5679 | 792.3943 | 809.8674 | 801.5241 | 803.7734 | 330.2005 | 716.0867 | 780.733 | 497.1282 | 686.3253 | 747.5513 |  | 794.6125 |  | 816.5511 | 672.6437 | 619.3506 | 794.466 |  | 256.7116 | 449.6578 | 336.3002 | 533.9145 | 604.7196 | 724.4585 | 779.8446 | 25.7883 | 146.2589 | 37.5247 | 290.6063 | 29.8318 | 48.3778 | 59.1445 | 82.944 | 38.8399 |  |  | 2.1352 | -1.9004 | -67.3611 | 1.4824 | 7.7147 | -197.7836 | 30.1974 | -4.242 | 3.8228 | 11.9048 | 61.7208 | 0.0049004 | -0.00012649 | 0.00055362 | 962.9089 | 757.5095 | 308.7389 | 86.7979 | 27.1397 | 21.6519 | 20.8218 | 49.339 | 31.4784 | 25.3375 | 23.0927 | 22.7338 | 26.164 | 23.2182 | 265.0694 | 258.0388 | 211.045 | 145.4215 | 123.0444 | 269.0111 | 174.3699 | 96.0032 | 97.2251 | 100.3421 | 97.7491 | 116.6717 | 509.5279 | 198.6238 | 628.3669 | 831.7859 | 864.4252 | 855.8211 | 784.0104 | 856.1021 | 16.2258 | 9.6283 | 761.4984 | 739.206 | 99.3613 | 770.5831 | 863.7318 | 76.706 | 449.4269 | 790.4341 | 788.4619 | 575.2344 | 730.5575 | 778.6116 | 934.3714 | 838.7414 | 725.1664 | 732.9361 | 994.1183 |  | 899.8442 | 779.7625 | 847.6951 | 867.0923 | 901.2732 | 802.0683 |  | 763.0426 |  |  | 982.8321 | 969.7294 | 980.3649 | [5 empty] | 85.6001 | 783.9596 | 642.9741 | 45.8127 | 804.5293 | 718.3739 | 43.6875 | 899.7431 | 869.7311 | 913.1034 |  | 1041.9995 | 903.4186 | 775.035 | 871.5499 | 1124.095 | 888.5979 | 907.8957 | 830.7196 | 883.7086 | 828.2193 | 969.7657 | 690.5269 | 846.0454 | 885.1529 | 796.3906 | 906.0643 | 836.1196 |  | 965.0653 | 724.4468 | 811.97 | 867.9393 | 905.5581 |  | 840.6689 | 818.9905 | 0.50535 | 19.256 | 1.5011 | 1.4841 | -23.9648 | 3.0882 | 2359.74 | 0.7 | 3.3418 | -2.5829 | -15.3774 | 2.2812 | 6.1137 | -30.9558 | 12.0957 | 104.7225 | 91.3751 | 108.8147 | 5.3368 | -1.8008 |  | 95.1831
42838.4762 | 4830 | 56.8439 | 38.3631 | 28.9664 | 25.3681 | 22.8402 | 23.4405 | 23.4365 | 21.7184 | 35.0287 | 28.6753 | 23.7704 | 21.8656 | 21.4578 | 23.0262 | 106.1258 | 124.0864 | 128.7765 | 526.5904 | 670.2868 | 679.084 | 757.8018 | 816.2611 | 807.7806 | 170.7412 | 759.378 | 792.0626 | 810.2257 | 801.5643 | 803.9335 | 330.5272 | 715.9975 | 780.612 | 497.4062 | 686.2979 | 747.072 |  | 794.42 |  | 816.3619 | 672.5716 | 619.2666 | 794.1798 |  | 256.4571 | 449.6743 | 336.159 | 533.4473 | 601.3895 | 724.292 | 778.8682 | 25.8561 | 146.1911 | 37.3101 | 290.3273 | 29.8276 | 48.3377 | 59.1099 | 82.8998 | 38.8451 |  |  | 4.7282 | -1.8814 | -67.5878 | 1.3878 | 7.9499 | -197.7671 | 30.3603 | -4.2946 | 3.7837 | 11.8051 | 61.6253 | 0.0047526 | -0.00019056 | 0.00051912 | 968.2048 | 757.3449 | 308.9187 | 86.9015 | 27.1453 | 21.6555 | 20.8134 | 49.3433 | 31.4763 | 25.3323 | 23.089 | 22.735 | 26.1513 | 23.2203 | 272.5638 | 257.071 | 209.1159 | 147.549 | 120.7176 | 269.7708 | 174.4214 | 96.0114 | 97.2258 | 100.3663 | 97.7497 | 116.7294 | 509.7856 | 198.777 | 628.3962 | 831.3987 | 864.0908 | 855.4576 | 783.9174 | 855.5182 | 13.7223 | 6.9581 | 761.3621 | 739.2251 | 99.4048 | 770.3938 | 863.6655 | 76.7851 | 449.9287 | 789.8535 | 788.0805 | 575.2504 | 730.4061 | 778.5979 | 933.8886 | 838.6097 | 725.024 | 732.7372 | 995.4036 |  | 899.5553 | 779.6515 | 847.3448 | 866.9595 | 900.7619 | 802.1212 |  | 762.9433 |  |  | 981.9467 | 969.137 | 980.0288 | [5 empty] | 85.6639 | 783.8547 | 643.2094 | 45.8278 | 804.3745 | 718.3497 | 43.7108 | 899.516 | 869.5156 | 912.8103 |  | 1041.2888 | 902.7489 | 775.9337 | 871.3188 | 1123.8399 | 888.3138 | 907.6548 | 830.2286 | 883.0953 | 827.5811 | 970.8753 | 689.8291 | 845.4833 | 884.599 | 795.9063 | 904.924 | 835.9871 |  | 973.7226 | 724.2492 | 811.5507 | 867.457 | 904.9504 |  | 840.3546 | 818.7033 | 0.21598 | 19.2558 | 1.5013 | 1.4843 | -23.9327 | 3.0883 | 2361.69 | 0.84 | 4.9732 | -2.5699 | -15.4034 | 2.2072 | 6.2057 | -30.9519 | 12.1273 | 104.573 | 91.2567 | 108.6165 | 4.6161 | -1.5797 |  | 95.0784
42838.4762 | 4831 | 56.8793 | 38.3694 | 28.9763 | 25.3662 | 22.8348 | 23.4433 | 23.4309 | 21.7072 | 35.0325 | 28.6792 | 23.7664 | 21.8616 | 21.4609 | 23.0264 | 106.1432 | 124.2858 | 129.0386 | 526.653 | 670.2233 | 679.1327 | 758.1904 | 815.5897 | 807.5143 | 171.1335 | 759.0497 | 791.8894 | 808.5449 | 801.3057 | 803.5733 | 330.8344 | 715.9117 | 780.279 | 497.6635 | 686.2734 | 747.0016 |  | 794.2152 |  | 816.1656 | 672.6944 | 619.103 | 793.8912 |  | 255.6371 | 450.1734 | 336.1831 | 531.888 | 601.0902 | 724.3047 | 778.056 | 25.711 | 146.1211 | 36.9274 | 290.0163 | 29.8244 | 48.2876 | 59.0795 | 82.865 | 38.8383 |  |  | 5.0482 | -1.8735 | -67.7251 | 1.5087 | 7.6161 | -197.8204 | 29.9187 | -4.426 | 3.6202 | 12.0298 | 61.6455 | 0.0046836 | -0.00023327 | 0.00054869 | 963.072 | 757.1629 | 309.117 | 87.0336 | 27.1439 | 21.6478 | 20.8171 | 49.3537 | 31.4703 | 25.3378 | 23.0894 | 22.7223 | 26.1516 | 23.2129 | 269.1826 | 246.9005 | 203.8539 | 148.4919 | 120.1404 | 270.0162 | 174.3023 | 96.0064 | 97.2296 | 100.3848 | 97.7492 | 116.783 | 510.0334 | 198.9285 | 628.4175 | 830.8467 | 863.6883 | 854.955 | 784.1514 | 855.1052 | 7.5292 | 7.5879 | 761.2055 | 738.9973 | 99.4565 | 770.4015 | 863.673 | 76.8859 | 450.4474 | 789.3609 | 787.8017 | 575.2333 | 730.285 | 778.4482 | 934.0104 | 838.4915 | 724.8526 | 732.5079 | 995.6382 |  | 899.239 | 779.5298 | 846.9643 | 866.8201 | 900.3166 | 802.0557 |  | 762.8303 |  |  | 980.6431 | 968.1127 | 979.5056 | [5 empty] | 85.7452 | 783.7579 | 643.5376 | 45.8558 | 804.2051 | 718.3322 | 43.7401 | 899.252 | 869.1313 | 912.5641 |  | 1040.8844 | 902.0717 | 775.9621 | 871.0683 | 1123.5019 | 888.05 | 907.4074 | 829.7862 | 882.6647 | 826.3082 | 971.5822 | 688.9432 | 845.0843 | 884.2464 | 794.886 | 903.8638 | 835.8459 |  | 978.1648 | 723.8968 | 811.3639 | 867.4325 | 904.5903 |  | 839.6635 | 818.4096 | -0.17543 | 19.2566 | 1.5014 | 1.4845 | -23.9363 | 3.0883 | 2343.04 | 0.97 | 5.1379 | -2.5654 | -15.4244 | 2.3022 | 6.0741 | -30.9563 | 12.0389 | 104.4421 | 91.1282 | 108.4447 | 5.0279 | -1.0107 |  | 94.9445
42838.4762 | 4832 | 56.9109 | 38.375 | 28.9777 | 25.3712 | 22.8353 | 23.4469 | 23.4265 | 21.7009 | 35.0368 | 28.675 | 23.76 | 21.8582 | 21.458 | 23.0228 | 106.1538 | 124.484 | 129.3023 | 526.7089 | 670.2291 | 679.2149 | 757.6112 | 814.7363 | 806.5536 | 171.5148 | 758.8622 | 791.2262 | 808.5917 | 801.4011 | 803.3585 | 331.141 | 715.8258 | 780.241 | 497.8976 | 686.3174 | 746.3208 |  | 794.0132 |  | 815.9664 | 671.5832 | 618.7024 | 793.5984 |  | 255.2607 | 450.6569 | 335.1246 | 530.679 | 600.9803 | 723.5548 | 776.5459 | 25.5267 | 146.1041 | 36.5838 | 289.7441 | 29.8297 | 48.2524 | 59.0585 | 82.8657 | 38.8359 |  |  | 5.4825 | -2.1823 | -67.9393 | 1.6375 | 7.6536 | -197.7619 | 30.6133 | -4.1238 | 3.5741 | 11.9199 | 61.7387 | 0.0046179 | -0.00029242 | 0.00053884 | 960.4064 | 756.9379 | 309.3237 | 87.1753 | 27.1653 | 21.6587 | 20.8199 | 49.3672 | 31.4973 | 25.3426 | 23.0937 | 22.7342 | 26.1701 | 23.2157 | 254.7936 | 239.0597 | 202.273 | 145.5233 | 118.4936 | 269.8416 | 174.2108 | 96.0071 | 97.2317 | 100.4004 | 97.7447 | 116.8311 | 510.2688 | 199.0747 | 628.4218 | 830.6461 | 863.3269 | 854.4916 | 784.8402 | 855.0282 | 7.8778 | 8.7477 | 761.0288 | 738.656 | 99.4934 | 770.1908 | 863.5722 | 77.0277 | 450.9224 | 788.9958 | 787.5019 | 575.2328 | 730.1698 | 778.9089 | 935.1951 | 838.3582 | 724.6997 | 732.3254 | 995.5708 |  | 898.9089 | 779.3962 | 846.522 | 866.6719 | 899.9224 | 802 |  | 762.7193 |  |  | 979.7063 | 967.5548 | 978.9811 | [5 empty] | 85.8303 | 783.6673 | 643.916 | 45.8868 | 804.0361 | 717.9498 | 43.7687 | 899.006 | 868.5017 | 912.3018 |  | 1040.6764 | 901.4882 | 775.6158 | 870.808 | 1123.2027 | 887.7267 | 907.1466 | 829.5178 | 882.5372 | 826.0768 | 972.9533 | 689.2287 | 844.7793 | 884.1218 | 794.3919 | 902.0818 | 835.7005 |  | 977.2307 | 723.3507 | 811.082 | 867.2209 | 904.4066 |  | 839.4531 | 818.1469 | -0.25371 | 19.2559 | 1.5015 | 1.4846 | -24.0586 | 3.0882 | 2339.26 | 0.68 | 5.3539 | -2.7697 | -15.4539 | 2.3992 | 6.0867 | -30.9401 | 12.1732 | 104.3142 | 90.9787 | 108.2935 | 6.601 | -0.84704 |  | 94.8162
42838.4762 | 4833 | 56.9468 | 38.3864 | 28.9837 | 25.3693 | 22.8396 | 23.4427 | 23.4335 | 21.7061 | 35.0439 | 28.6874 | 23.7671 | 21.86 | 21.4587 | 23.0259 | 106.1686 | 124.6908 | 129.5563 | 526.7573 | 670.1802 | 679.2958 | 756.3297 | 814.8575 | 806.5184 | 171.9135 | 758.3704 | 790.8142 | 808.2306 | 801.4111 | 802.8492 | 331.4519 | 715.7672 | 780.478 | 498.1409 | 686.4267 | 746.1319 |  | 793.8247 |  | 815.7871 | 670.7406 | 618.531 | 793.3227 |  | 255.2504 | 451.0244 | 334.1523 | 530.5316 | 600.5886 | 722.4747 | 775.8269 | 25.7524 | 146.0642 | 36.2799 | 289.5462 | 29.8249 | 48.2105 | 59.0468 | 82.8786 | 38.8373 |  |  | 6.2586 | -2.2724 | -67.7488 | 1.324 | 8.1175 | -197.7993 | 29.9615 | -4.4142 | 3.6915 | 11.8093 | 61.4773 | 0.0047953 | -0.00022506 | 0.00051584 | 950.4163 | 756.7507 | 309.5083 | 87.2851 | 27.1723 | 21.6515 | 20.8257 | 49.3771 | 31.4977 | 25.3461 | 23.0929 | 22.7345 | 26.1641 | 23.22 | 241.3917 | 233.5569 | 202.467 | 142.9439 | 116.943 | 269.5354 | 174.1837 | 96.0102 | 97.2386 | 100.4201 | 97.7434 | 116.8896 | 510.5095 | 199.2253 | 628.4219 | 830.7794 | 863.0159 | 854.1147 | 785.4623 | 854.9689 | 8.5124 | 7.9871 | 760.8688 | 738.6938 | 99.5306 | 769.878 | 863.499 | 77.1487 | 451.417 | 788.7758 | 786.8737 | 575.2747 | 730.0506 | 778.8088 | 934.7087 | 838.2679 | 724.6317 | 732.249 | 994.5472 |  | 898.6189 | 779.2829 | 846.1572 | 866.5481 | 899.5419 | 802.0828 |  | 762.6202 |  |  | 978.4319 | 966.7572 | 978.591 | [5 empty] | 85.8923 | 783.5453 | 644.1072 | 45.9088 | 803.8727 | 717.6217 | 43.7978 | 898.7568 | 867.7602 | 912.0636 |  | 1040.3287 | 901.123 | 776.1007 | 870.4432 | 1122.9672 | 887.4263 | 906.8868 | 829.5784 | 882.2793 | 825.4645 | 968.6891 | 689.6233 | 844.5251 | 884.3614 | 793.6471 | 903.5303 | 835.5669 |  | 962.1077 | 722.7916 | 810.4564 | 867.1892 | 904.2841 |  | 839.3492 | 817.8839 | 0.15124 | 19.2541 | 1.5018 | 1.4847 | -23.8639 | 3.0882 | 2341.38 | 0.87 | 5.7189 | -2.827 | -15.4362 | 2.1579 | 6.2651 | -30.9262 | 12.0364 | 104.2287 | 90.8556 | 108.1471 | 8.0449 | -0.87215 |  | 94.7057
42838.4762 | 4834 | 56.984 | 38.3965 | 28.9966 | 25.3711 | 22.8411 | 23.4463 | 23.4373 | 21.7127 | 35.0599 | 28.699 | 23.7738 | 21.8616 | 21.4588 | 23.0284 | 106.1832 | 124.8932 | 129.8218 | 526.8334 | 670.0764 | 679.2972 | 755.3279 | 815.0131 | 806.6927 | 172.3387 | 757.891 | 790.0243 | 807.9816 | 801.4521 | 802.6034 | 331.7373 | 715.693 | 779.3554 | 498.3734 | 686.5003 | 746.7382 |  | 793.6261 |  | 815.5228 | 670.4394 | 618.2841 | 793.0365 |  | 255.2698 | 450.986 | 333.6256 | 530.1021 | 602.6405 | 721.2442 | 775.5306 | 26.4179 | 146.032 | 35.839 | 289.3331 | 29.8115 | 48.1704 | 59.0407 | 82.9022 | 38.8399 |  |  | 1.5195 | -2.3749 | -67.7002 | 1.4699 | 7.9256 | -197.7625 | 30.1198 | -4.4891 | 3.7716 | 11.7921 | 61.571 | 0.0046885 | -0.0002957 | 0.00050434 | 945.905 | 756.5995 | 309.7068 | 87.4065 | 27.1747 | 21.6543 | 20.8174 | 49.382 | 31.4985 | 25.3408 | 23.0935 | 22.7334 | 26.1608 | 23.2142 | 231.7864 | 232.5306 | 198.0213 | 139.9217 | 113.2623 | 269.1661 | 174.0255 | 96.0131 | 97.2418 | 100.4481 | 97.7473 | 116.9488 | 510.7491 | 199.3581 | 628.4372 | 830.6445 | 862.6985 | 853.8089 | 785.7536 | 854.5761 | 6.8258 | 5.6301 | 760.7359 | 738.6659 | 99.5613 | 769.6864 | 863.4418 | 77.2462 | 451.913 | 788.363 | 786.3205 | 575.3265 | 729.8821 | 777.4421 | 934.3851 | 838.1894 | 724.4435 | 732.0134 | 994.208 |  | 898.293 | 779.17 | 845.8013 | 866.4361 | 899.1319 | 802.1496 |  | 762.5112 |  |  | 977.2256 | 965.9901 | 978.0576 | [5 empty] | 85.9563 | 783.4256 | 644.1712 | 45.9224 | 803.7078 | 717.7801 | 43.8075 | 898.5024 | 867.6311 | 911.8086 |  | 1040.0154 | 900.9746 | 776.4899 | 870.1108 | 1122.7702 | 887.0754 | 906.6375 | 829.571 | 881.8434 | 824.7816 | 968.3531 | 688.9058 | 844.0819 | 884.493 | 792.8823 | 901.8127 | 835.4043 |  | 980.0851 | 721.7645 | 810.0387 | 867.0969 | 903.9114 |  | 838.7545 | 817.5769 | 0.14882 | 19.2545 | 1.5024 | 1.4857 | -23.9646 | 3.0881 | 2310.92 | 0.93 | 2.8175 | -2.89 | -15.4302 | 2.2737 | 6.1867 | -30.9043 | 12.0607 | 104.1102 | 90.7357 | 107.9889 | 9.0578 | -0.39897 |  | 94.6023
42838.4762 | 4835 | 57.0362 | 38.3998 | 28.9807 | 25.3655 | 22.8522 | 23.4395 | 23.438 | 21.7113 | 35.0638 | 28.6908 | 23.7722 | 21.864 | 21.459 | 23.0358 | 106.2096 | 125.1015 | 130.0808 | 526.9307 | 669.9877 | 679.3326 | 755.1956 | 814.6196 | 805.896 | 172.7686 | 757.594 | 789.7902 | 807.4555 | 801.4527 | 802.3789 | 332.0562 | 715.5918 | 778.7362 | 498.6525 | 686.5351 | 745.5802 |  | 793.4117 |  | 815.2557 | 670.9631 | 617.8973 | 792.7209 |  | 254.9901 | 451.234 | 333.4925 | 530.9552 | 605.3256 | 720.4301 | 776.4067 | 26.8318 | 145.9229 | 35.3702 | 289.126 | 29.8262 | 48.1565 | 59.0398 | 82.9187 | 38.8412 |  |  | 2.1115 | -2.2323 | -67.4439 | 1.489 | 7.233 | -197.7849 | 30.1586 | -4.2289 | 3.8415 | 12.1362 | 61.495 | 0.0046294 | -0.0002727 | 0.00052077 | 945.7978 | 756.4201 | 309.9188 | 87.5218 | 27.182 | 21.6506 | 20.8117 | 49.3842 | 31.4966 | 25.343 | 23.0896 | 22.7311 | 26.1592 | 23.2124 | 220.108 | 221.6608 | 189.7116 | 135.8215 | 109.6444 | 268.5877 | 173.7589 | 96.0154 | 97.2473 | 100.472 | 97.7483 | 116.9993 | 511.0035 | 199.5055 | 628.4549 | 830.4179 | 862.3311 | 853.5304 | 785.6986 | 854.1545 | 6.8452 | 5.3601 | 760.6482 | 738.5574 | 99.6121 | 769.5798 | 863.3943 | 77.3234 | 452.3514 | 788.169 | 785.927 | 575.3703 | 729.7259 | 776.6371 | 934.6036 | 838.1353 | 724.2898 | 731.8375 | 994.5289 |  | 897.9459 | 779.0424 | 845.4178 | 866.2894 | 898.8351 | 802.1266 |  | 762.4167 |  |  | 976.268 | 965.2461 | 977.2866 | [5 empty] | 86.0332 | 783.3186 | 644.2589 | 45.9508 | 803.5958 | 717.5605 | 43.8434 | 898.2543 | 867.4775 | 911.5515 |  | 1039.7359 | 900.7871 | 776.6005 | 869.8514 | 1122.3575 | 886.8508 | 906.388 | 829.1376 | 881.4047 | 824.1671 | 974.7904 | 689.761 | 843.5531 | 884.1622 | 792.1081 | 903.0366 | 835.2746 |  | 983.7897 | 721.0399 | 809.5869 | 866.6796 | 903.6945 |  | 838.562 | 817.2065 | -0.1413 | 19.2551 | 1.5023 | 1.4863 | -23.9965 | 3.0882 | 2325.23 | 0.94 | 3.3211 | -2.8024 | -15.4036 | 2.2887 | 5.9078 | -30.8933 | 12.0635 | 103.9652 | 90.6068 | 107.8764 | 10.2702 | 0.48931 |  | 94.4818
42838.4762 | 4836 | 57.071 | 38.4103 | 28.9951 | 25.3647 | 22.853 | 23.4438 | 23.4421 | 21.7174 | 35.0772 | 28.6951 | 23.7869 | 21.8714 | 21.4654 | 23.0335 | 106.2165 | 125.3034 | 130.3355 | 527.0257 | 669.8192 | 679.3938 | 755.3212 | 814.4108 | 805.4096 | 173.1906 | 757.2961 | 789.4655 | 808.184 | 801.429 | 802.3718 | 332.3776 | 715.4941 | 777.9547 | 498.8899 | 686.5284 | 744.7273 |  | 793.2045 |  | 815.0247 | 670.6534 | 617.7587 | 792.4355 |  | 254.9585 | 451.3358 | 333.5061 | 530.5326 | 602.8022 | 720.9279 | 776.7863 | 26.8181 | 145.8353 | 35.1267 | 288.8969 | 29.8193 | 48.1542 | 59.0454 | 82.9387 | 38.832 |  |  | 0.86105 | -1.8472 | -67.7803 | 1.8221 | 7.6568 | -197.8085 | 30.1652 | -4.7783 | 3.7448 | 12.0609 | 61.4813 | 0.0045949 | -0.00019056 | 0.00051091 | 943.6827 | 756.2005 | 310.1224 | 87.6423 | 27.1936 | 21.653 | 20.8161 | 49.394 | 31.5078 | 25.3459 | 23.0966 | 22.7371 | 26.1683 | 23.2157 | 209.7148 | 212.9318 | 179.5607 | 129.7731 | 109.6246 | 267.9944 | 173.4235 | 96.0095 | 97.2425 | 100.4881 | 97.7469 | 117.0511 | 511.2463 | 199.6484 | 628.4456 | 829.8449 | 861.9709 | 853.2401 | 785.5796 | 853.6758 | 8.0714 | 6.7776 | 760.5757 | 738.5884 | 99.6524 | 769.2929 | 863.3969 | 77.4009 | 452.7918 | 787.6304 | 785.6155 | 575.3974 | 729.5764 | 775.6989 | 934.2092 | 838.0878 | 724.1733 | 731.7155 | 994.2492 |  | 897.6357 | 778.9162 | 844.8673 | 866.1615 | 898.4355 | 802.0817 |  | 762.2899 |  |  | 975.1026 | 964.2641 | 976.5621 | [5 empty] | 86.1022 | 783.2345 | 644.1055 | 45.9697 | 803.5009 | 717.4045 | 43.8683 | 897.9771 | 867.0376 | 911.3475 |  | 1039.3128 | 900.6322 | 775.5657 | 869.6251 | 1122.0488 | 886.6074 | 906.1176 | 828.7557 | 881.0208 | 824.1189 | 973.3991 | 688.5496 | 843.2239 | 883.3377 | 792.5251 | 901.4848 | 835.1432 |  | 980.8824 | 720.7285 | 809.1986 | 866.2462 | 903.3431 |  | 838.3646 | 816.9095 | 0.1683 | 19.2559 | 1.5027 | 1.4861 | -23.9016 | 3.0882 | 2313.68 | 1.03 | 2.1208 | -2.5494 | -15.4431 | 2.5321 | 6.08 | -30.9029 | 12.0679 | 103.8514 | 90.4204 | 107.723 | 11.3377 | 1.5731 |  | 94.3655
42838.4763 | 4837 | 57.1076 | 38.4259 | 29.0048 | 25.3803 | 22.8462 | 23.4374 | 23.4412 | 21.7161 | 35.0776 | 28.7061 | 23.7853 | 21.8665 | 21.4632 | 23.0239 | 106.2329 | 125.5158 | 130.5998 | 527.1409 | 669.7414 | 679.4634 | 754.7807 | 814.087 | 804.9417 | 173.6164 | 757.0191 | 788.4991 | 808.3911 | 801.4177 | 802.3743 | 332.7432 | 715.4064 | 777.6512 | 499.1448 | 686.5533 | 744.0016 |  | 793.0054 |  | 814.8515 | 670.9011 | 617.5014 | 792.1526 |  | 255.0809 | 450.9844 | 333.4039 | 530.2167 | 599.4847 | 721.1 | 776.8042 | 26.47 | 145.7395 | 34.9784 | 288.5836 | 29.8142 | 48.1353 | 59.0456 | 82.9627 | 38.8211 |  |  | -1.2332 | -1.9576 | -67.846 | 1.215 | 8.0623 | -197.7934 | 30.4458 | -4.2558 | 3.8882 | 12.0277 | 61.7712 | 0.0046244 | -0.00020535 | 0.00050762 | 943.6644 | 756.0176 | 310.3187 | 87.7705 | 27.1991 | 21.6636 | 20.8181 | 49.4056 | 31.5129 | 25.3513 | 23.1023 | 22.7349 | 26.1732 | 23.2287 | 212.1736 | 217.4115 | 180.108 | 126.2757 | 107.7744 | 267.7558 | 173.1811 | 96.005 | 97.2494 | 100.4994 | 97.7423 | 117.1006 | 511.4564 | 199.7903 | 628.4377 | 829.565 | 861.5962 | 852.9318 | 785.6256 | 853.3144 | 15.8483 | 8.0109 | 760.4389 | 738.7329 | 99.6937 | 769.1856 | 863.3645 | 77.4782 | 453.1944 | 787.2955 | 784.999 | 575.4027 | 729.464 | 775.6221 | 934.6102 | 838.0622 | 724.115 | 731.6246 | 994.495 |  | 897.3192 | 778.7913 | 844.4411 | 866.0375 | 898.0581 | 802.0309 |  | 762.1892 |  |  | 974.1573 | 963.5291 | 975.7037 | [5 empty] | 86.1863 | 783.1755 | 644.1864 | 45.9943 | 803.5543 | 717.1344 | 43.8907 | 897.7296 | 866.7146 | 911.0652 |  | 1039.1101 | 900.0914 | 774.5038 | 869.3801 | 1121.7484 | 886.3623 | 905.8243 | 828.3735 | 880.6371 | 824.4186 | 969.3387 | 687.6567 | 843.1523 | 882.8923 | 792.8573 | 903.0539 | 835.0076 |  | 982.0112 | 720.7517 | 809.1527 | 865.8198 | 903.0552 |  | 837.766 | 816.6011 | 0.295 | 19.2534 | 1.503 | 1.4855 | -23.8834 | 3.0882 | 2330.53 | 0.87 | -2.538 | -2.6239 | -15.4468 | 2.0671 | 6.2394 | -30.9044 | 12.1249 | 103.7206 | 90.2771 | 107.5784 | 11.0295 | 1.4805 |  | 94.2409
42838.4763 | 4838 | 57.1458 | 38.4368 | 29.0039 | 25.3879 | 22.8445 | 23.4449 | 23.4482 | 21.7165 | 35.0833 | 28.7105 | 23.7872 | 21.8704 | 21.4614 | 23.0302 | 106.2571 | 125.7326 | 130.8581 | 527.2712 | 669.7232 | 679.5617 | 754.6871 | 813.9374 | 804.6937 | 174.0797 | 756.769 | 788.5161 | 808.008 | 801.3411 | 802.332 | 333.0553 | 715.3243 | 777.7214 | 499.4097 | 686.5469 | 744.0384 |  | 792.8103 |  | 814.6054 | 671.1596 | 617.4606 | 791.8615 |  | 254.9794 | 450.4814 | 333.8381 | 529.675 | 597.4374 | 720.3987 | 775.6608 | 26.3499 | 145.5955 | 34.9421 | 288.32 | 29.8413 | 48.1358 | 59.045 | 82.9709 | 38.8148 |  |  | 0.98985 | -1.6672 | -67.7672 | 1.535 | 7.9874 | -197.8066 | 30.4103 | -4.5535 | 3.7448 | 11.9717 | 61.9982 | 0.0045423 | -0.00023327 | 0.00052898 | 938.912 | 755.8438 | 310.5403 | 87.8977 | 27.208 | 21.6649 | 20.8118 | 49.4152 | 31.5236 | 25.3582 | 23.1002 | 22.742 | 26.1703 | 23.2217 | 229.731 | 220.131 | 189.5097 | 127.755 | 109.9912 | 267.9937 | 173.0599 | 96.0092 | 97.2468 | 100.5172 | 97.7421 | 117.1486 | 511.6902 | 199.9324 | 628.4413 | 829.4777 | 861.2547 | 852.651 | 785.5614 | 852.9883 | 14.8993 | 8.7414 | 760.2687 | 738.5572 | 99.7397 | 769.1853 | 863.2379 | 77.5503 | 453.6295 | 787.0328 | 784.6 | 575.3946 | 729.345 | 775.6566 | 934.7909 | 838.0107 | 723.9729 | 731.4277 | 994.5127 |  | 896.9561 | 778.6496 | 844.3339 | 865.8845 | 897.5527 | 801.9133 |  | 762.0689 |  |  | 973.1343 | 962.7409 | 975.0681 | [5 empty] | 86.2579 | 783.0824 | 644.3456 | 46.0187 | 803.4409 | 717.0514 | 43.9178 | 897.4097 | 866.2544 | 910.8097 |  | 1038.6325 | 899.6317 | 774.9878 | 869.1128 | 1121.6011 | 886.1265 | 905.5412 | 827.9977 | 880.1487 | 824.3976 | 972.7543 | 687.5357 | 842.8447 | 882.2707 | 792.7133 | 901.8546 | 834.8615 |  | 984.838 | 720.3249 | 808.632 | 865.2809 | 902.7752 |  | 837.3305 | 816.3105 | 0.28647 | 19.2545 | 1.5031 | 1.486 | -24.0038 | 3.0882 | 2324.65 | 1.14 | 2.2738 | -2.4206 | -15.4325 | 2.3226 | 6.2082 | -30.8946 | 12.1136 | 103.578 | 90.2441 | 107.3845 | 9.1136 | 0.41995 |  | 94.1273
42838.4763 | 4839 | 57.1815 | 38.4488 | 29.0082 | 25.3891 | 22.8486 | 23.4499 | 23.4548 | 21.7195 | 35.0947 | 28.7119 | 23.7861 | 21.8676 | 21.4642 | 23.0356 | 106.2699 | 125.9411 | 131.1132 | 527.36 | 669.7191 | 679.6737 | 754.3212 | 813.1003 | 804.4482 | 174.5534 | 756.4421 | 788.389 | 807.4963 | 801.206 | 802.1189 | 333.3494 | 715.2489 | 777.5507 | 499.661 | 686.551 | 744.1684 |  | 792.6164 |  | 814.3944 | 669.545 | 617.3461 | 791.5776 |  | 254.4514 | 450.4534 | 333.7509 | 528.7369 | 597.7823 | 720.0437 | 775.0557 | 26.7447 | 145.3941 | 34.503 | 287.9709 | 29.8324 | 48.1189 | 59.0368 | 82.9887 | 38.7936 |  |  | -3.2853 | -1.9957 | -68.0767 | 1.5994 | 7.7955 | -197.7757 | 30.3281 | -4.3117 | 3.68 | 12.1087 | 60.9999 | 0.004585 | -0.00016263 | 0.00052734 | 946.958 | 755.6201 | 310.7606 | 88.0275 | 27.222 | 21.6646 | 20.8214 | 49.4257 | 31.5222 | 25.3693 | 23.1152 | 22.7459 | 26.1815 | 23.2318 | 247.717 | 225.7611 | 199.8141 | 130.9553 | 113.675 | 268.4895 | 173.0824 | 96.0073 | 97.2432 | 100.5304 | 97.7351 | 117.2041 | 511.9183 | 200.0687 | 628.4347 | 829.187 | 860.8802 | 852.3542 | 785.7306 | 852.8669 | 9.598 | 9.1857 | 760.1031 | 738.2355 | 99.7882 | 768.9581 | 863.0706 | 77.6248 | 454.0723 | 786.6729 | 784.3651 | 575.3971 | 729.2698 | 775.5302 | 934.6206 | 837.9956 | 723.8212 | 731.2277 | 994.2283 |  | 896.6106 | 778.5162 | 844.1311 | 865.7629 | 897.1478 | 801.8107 |  | 761.9556 |  |  | 972.0002 | 962.0155 | 974.6866 | [5 empty] | 86.3353 | 782.9868 | 644.3603 | 46.0485 | 803.3434 | 717.014 | 43.9529 | 897.1123 | 865.6105 | 910.5763 |  | 1038.4927 | 899.2638 | 776.2555 | 868.6794 | 1121.188 | 885.8449 | 905.274 | 827.6933 | 879.7612 | 824.1125 | 976.6326 | 687.4869 | 842.3284 | 881.539 | 792.5983 | 902.5058 | 834.7138 |  | 989.1098 | 719.8565 | 807.9084 | 864.8166 | 902.4558 |  | 836.9264 | 816.044 | -0.014601 | 19.254 | 1.5027 | 1.4868 | -23.9454 | 3.0882 | 2334.39 | 1.14 | -4.1421 | -2.6483 | -15.4674 | 2.3708 | 6.1321 | -30.8866 | 12.095 | 103.4509 | 90.178 | 107.2294 | 7.1881 | -0.72203 |  | 93.9964
42838.4763 | 4840 | 57.2147 | 38.4516 | 29.0123 | 25.3891 | 22.8458 | 23.4458 | 23.449 | 21.7193 | 35.1003 | 28.7195 | 23.7824 | 21.8634 | 21.4632 | 23.0276 | 106.2835 | 126.1521 | 131.3733 | 527.4324 | 669.7656 | 679.7258 | 753.8674 | 812.6255 | 804.5319 | 174.9686 | 756.0714 | 787.7598 | 807.0909 | 800.9252 | 801.8256 | 333.65 | 715.1679 | 777.4432 | 499.895 | 686.5472 | 744.5365 |  | 792.4222 |  | 814.1811 | 668.6128 | 617.5016 | 791.3013 |  | 254.3041 | 450.8849 | 333.3936 | 527.7649 | 597.1143 | 719.5087 | 775.3404 | 27.113 | 145.2806 | 34.0259 | 287.6279 | 29.8219 | 48.0928 | 59.0309 | 83.0149 | 38.7879 |  |  | 2.0202 | -2.6358 | -67.4827 | 1.5941 | 7.8638 | -197.7816 | 30.3262 | -4.4418 | 3.6364 | 11.725 | 61.0662 | 0.0045078 | -0.00030227 | 0.00052241 | 939.8047 | 755.4404 | 310.9562 | 88.148 | 27.2276 | 21.6611 | 20.8225 | 49.4255 | 31.5343 | 25.3637 | 23.1051 | 22.7403 | 26.1824 | 23.2215 | 245.8908 | 221.9078 | 204.4934 | 133.4865 | 115.7672 | 268.4717 | 173.1334 | 96.0065 | 97.2382 | 100.5455 | 97.733 | 117.2638 | 512.1521 | 200.2327 | 628.4278 | 828.868 | 860.4701 | 851.9648 | 785.6815 | 852.4493 | 10.1979 | 8.8487 | 759.9357 | 738.2075 | 99.8203 | 768.7505 | 863.0152 | 77.6983 | 454.4763 | 786.4032 | 784.0192 | 575.3435 | 729.1825 | 775.205 | 934.7343 | 837.9758 | 723.6476 | 731.0088 | 993.9064 |  | 896.2953 | 778.3884 | 843.7123 | 865.6843 | 896.6019 | 801.7088 |  | 761.8507 |  |  | 971.1486 | 961.4978 | 974.3227 | [5 empty] | 86.4065 | 782.9013 | 644.4311 | 46.0649 | 803.2429 | 716.9502 | 43.9782 | 896.8491 | 865.1109 | 910.3455 |  | 1036.912 | 899.1965 | 775.1474 | 868.0196 | 1120.7324 | 885.5577 | 905.0086 | 827.2583 | 879.5528 | 823.1555 | 972.5913 | 687.2009 | 842.0792 | 880.8217 | 792.3135 | 902.7556 | 834.5669 |  | 999.6841 | 719.0199 | 807.4575 | 864.6628 | 902.035 |  | 836.4811 | 815.764 | 0.17387 | 19.2533 | 1.5023 | 1.4862 | -24.0332 | 3.0882 | 2339.52 | 0.95 | 3.2476 | -3.0444 | -15.4043 | 2.3676 | 6.1572 | -30.8788 | 12.0914 | 103.3366 | 90.0375 | 107.0181 | 7.3884 | -1.2353 |  | 93.861
42838.4763 | 4841 | 57.2625 | 38.4586 | 29.0201 | 25.3972 | 22.8516 | 23.4521 | 23.4508 | 21.7237 | 35.1012 | 28.7289 | 23.7854 | 21.8699 | 21.4696 | 23.0315 | 106.2995 | 126.3567 | 131.6307 | 527.5087 | 669.7757 | 679.6852 | 754.212 | 812.8266 | 804.4939 | 175.3808 | 755.6131 | 787.0764 | 807.5134 | 800.6981 | 801.7693 | 333.9561 | 715.065 | 776.0972 | 500.0856 | 686.5289 | 744.261 |  | 792.2051 |  | 813.9261 | 669.2598 | 617.5478 | 791.0074 |  | 254.7759 | 451.4132 | 333.1295 | 525.6276 | 598.7951 | 719.843 | 774.6643 | 27.356 | 145.1142 | 34.2238 | 287.3092 | 29.83 | 48.0524 | 59.0141 | 82.9847 | 38.7508 |  |  | 3.2635 | -2.4301 | -67.6292 | 1.3792 | 8.2476 | -197.798 | 30.2716 | -4.4195 | 3.8273 | 11.6457 | 61.1634 | 0.0045177 | -0.00020042 | 0.00048298 | 934.8049 | 755.273 | 311.1826 | 88.2628 | 27.2421 | 21.6682 | 20.8196 | 49.441 | 31.5347 | 25.3696 | 23.1118 | 22.7449 | 26.1848 | 23.2301 | 244.1229 | 221.4191 | 203.7027 | 135.2843 | 115.1118 | 268.4409 | 173.159 | 96.0034 | 97.2485 | 100.5674 | 97.7412 | 117.3221 | 512.3595 | 200.3711 | 628.4139 | 828.5324 | 860.1161 | 851.5808 | 785.2194 | 851.8437 | 12.2759 | 8.5008 | 759.7297 | 738.3013 | 99.8539 | 768.719 | 862.9308 | 77.7689 | 454.988 | 785.7641 | 783.2878 | 575.2454 | 729.0675 | 773.6256 | 934.6993 | 837.9354 | 723.4297 | 730.7439 | 993.5242 |  | 895.9525 | 778.2352 | 843.24 | 865.5306 | 896.1428 | 801.5294 |  | 761.7232 |  |  | 970.3834 | 960.8461 | 973.5975 | [5 empty] | 86.4801 | 782.8105 | 644.5841 | 46.0855 | 803.1436 | 716.9033 | 44.0037 | 896.6041 | 864.8719 | 910.0873 |  | 1036.5894 | 898.7026 | 773.3091 | 867.4057 | 1120.3741 | 885.2685 | 904.7522 | 826.7985 | 879.2899 | 822.7168 | 970.0843 | 686.3007 | 842.1634 | 880.3657 | 792.4881 | 901.8582 | 834.4253 |  | 984.8018 | 718.8327 | 807.4494 | 864.5221 | 901.7347 |  | 836.3211 | 815.4889 | -0.34312 | 19.2542 | 1.5015 | 1.4841 | -24.0414 | 3.0883 | 2346.28 | 0.63 | 4.1276 | -2.9243 | -15.4267 | 2.2031 | 6.3067 | -30.8852 | 12.0825 | 103.2135 | 89.8795 | 106.8431 | 7.5803 | -1.144 |  | 93.7511
42838.4763 | 4842 | 57.2921 | 38.4587 | 29.022 | 25.3926 | 22.8532 | 23.4492 | 23.4518 | 21.7145 | 35.1043 | 28.7294 | 23.7888 | 21.8681 | 21.4575 | 23.0372 | 106.3188 | 126.5614 | 131.8883 | 527.5686 | 669.6462 | 679.6003 | 754.8557 | 812.0493 | 804.3795 | 175.7847 | 755.165 | 786.6575 | 807.7469 | 800.4785 | 801.8028 | 334.2912 | 714.9823 | 775.2724 | 500.3083 | 686.486 | 743.6488 |  | 792.0015 |  | 813.6532 | 668.5331 | 617.5679 | 790.6858 |  | 254.2033 | 451.3144 | 332.9886 | 524.4209 | 599.5217 | 719.8036 | 774.5875 | 27.6165 | 144.9597 | 34.7018 | 287.1564 | 29.8202 | 48.008 | 58.9996 | 82.9504 | 38.7519 |  |  | 5.499 | -2.2796 | -67.4754 | 1.4758 | 8.1996 | -197.7553 | 30.1678 | -4.6054 | 3.7728 | 11.8356 | 60.9238 | 0.0045998 | -0.00033841 | 0.00048134 | 933.2349 | 755.0853 | 311.3331 | 88.52 | 27.2497 | 21.6759 | 20.8239 | 49.4509 | 31.5449 | 25.3707 | 23.1151 | 22.7457 | 26.187 | 23.2364 | 243.5405 | 222.1877 | 196.23 | 135.4152 | 113.2178 | 268.4084 | 173.0297 | 96.0035 | 97.2499 | 100.5793 | 97.7409 | 117.3656 | 512.5681 | 200.5052 | 628.398 | 828.342 | 859.8284 | 851.3251 | 784.3539 | 851.6446 | 9.521 | 6.7143 | 759.5031 | 738.2521 | 99.8911 | 768.7252 | 862.8708 | 77.8439 | 455.481 | 785.1553 | 782.8782 | 575.2843 | 728.9369 | 772.772 | 934.5829 | 837.904 | 723.2984 | 730.5979 | 993.3474 |  | 895.6048 | 778.0879 | 842.9674 | 865.3755 | 895.7354 | 801.4577 |  | 761.5958 |  |  | 969.7355 | 960.2296 | 972.9083 | [5 empty] | 86.5537 | 782.729 | 645.0226 | 46.113 | 803.0436 | 716.7106 | 44.0323 | 896.3361 | 864.7596 | 909.8029 |  | 1037.6226 | 898.1992 | 773.8119 | 866.9852 | 1120.0735 | 884.9834 | 904.495 | 826.4265 | 879.0256 | 822.3221 | 967.6946 | 684.4508 | 841.9309 | 879.7443 | 792.4043 | 900.8801 | 834.2783 |  | 977.7936 | 719.1172 | 807.4237 | 864.1606 | 901.4928 |  | 840.9569 | 815.2136 | -0.075817 | 19.2531 | 1.5022 | 1.484 | -24.0055 | 3.0882 | 2336.72 | 0.95 | 5.358 | -2.8321 | -15.4081 | 2.2787 | 6.2882 | -30.8813 | 12.0616 | 103.0827 | 89.79 | 106.6885 | 7.6402 | -0.3307 |  | 93.6537
42838.4763 | 4843 | 57.3277 | 38.4772 | 29.0339 | 25.3977 | 22.856 | 23.454 | 23.4598 | 21.7144 | 35.1218 | 28.7324 | 23.787 | 21.8676 | 21.4589 | 23.0361 | 106.3277 | 126.7661 | 132.1404 | 527.6258 | 669.5732 | 679.6073 | 754.9265 | 811.4189 | 803.8925 | 176.2821 | 754.7767 | 786.2358 | 807.8571 | 800.2855 | 801.8049 | 334.6177 | 714.8869 | 774.2127 | 500.5625 | 686.4282 | 744.0031 |  | 791.7906 |  | 813.429 | 667.7173 | 617.2774 | 790.3499 |  | 253.7327 | 450.3861 | 332.7818 | 523.7147 | 597.5216 | 719.7079 | 774.6704 | 28.1234 | 144.7924 | 35.1982 | 287.045 | 29.7989 | 47.9932 | 58.9758 | 82.9108 | 38.7314 |  |  | 6.3835 | -2.3256 | -67.7409 | 1.2761 | 7.0753 | -197.8526 | 31.1607 | -4.451 | 3.5903 | 11.9503 | 60.4697 | 0.0044158 | -0.00022342 | 0.00048955 | 937.0495 | 754.8201 | 311.0663 | 88.9408 | 27.2506 | 21.6711 | 20.815 | 49.4489 | 31.5454 | 25.3679 | 23.1071 | 22.7363 | 26.1823 | 23.2311 | 242.3909 | 225.5438 | 192.4857 | 132.2618 | 111.9735 | 268.4169 | 172.8224 | 96.001 | 97.2469 | 100.6025 | 97.731 | 117.417 | 512.7745 | 200.6424 | 628.396 | 828.0582 | 859.5196 | 851.0639 | 783.738 | 851.3097 | 16.864 | 9.3493 | 759.3426 | 738.0406 | 99.9304 | 768.3398 | 862.9427 | 77.9131 | 455.9249 | 784.6923 | 782.3278 | 575.3342 | 728.8124 | 771.9022 | 934.7545 | 837.8572 | 723.1951 | 730.5038 | 993.3171 |  | 895.2945 | 777.9627 | 842.5709 | 865.243 | 895.3952 | 801.4921 |  | 761.4795 |  |  | 969.3484 | 959.7021 | 972.3888 | [5 empty] | 86.6187 | 782.6385 | 645.4511 | 46.135 | 802.9281 | 716.7711 | 44.0602 | 896.0759 | 864.7842 | 909.5716 |  | 1036.7228 | 897.9334 | 772.9138 | 866.666 | 1119.8079 | 884.6889 | 904.2374 | 826.2165 | 878.7601 | 822.0945 | 965.8029 | 681.5367 | 841.4496 | 879.3423 | 791.5324 | 902.0631 | 834.13 |  | 991.0143 | 719.0975 | 807.3878 | 864.2076 | 901.1373 |  | 838.9389 | 814.9489 | 0.21301 | 19.2513 | 1.5017 | 1.4827 | -23.9015 | 3.0883 | 2337.31 | 0.4 | 5.7728 | -2.8587 | -15.4285 | 2.1176 | 5.8409 | -30.8874 | 12.2578 | 102.9626 | 89.6575 | 106.5595 | 7.7692 | 0.05812 |  | 93.5526
42838.4763 | 4844 | 57.3616 | 38.4901 | 29.039 | 25.398 | 22.8583 | 23.4454 | 23.4561 | 21.7194 | 35.1289 | 28.7387 | 23.7887 | 21.8702 | 21.4616 | 23.04 | 106.3451 | 126.983 | 132.3939 | 527.7033 | 669.4988 | 679.7058 | 754.4475 | 810.7949 | 803.3142 | 176.7412 | 754.4307 | 786.0484 | 807.2952 | 800.2055 | 801.689 | 334.9869 | 714.8009 | 774.2126 | 500.8211 | 686.3958 | 743.3266 |  | 791.5897 |  | 813.1875 | 664.7111 | 616.8199 | 790.023 |  | 253.6107 | 449.9129 | 332.3524 | 522.6623 | 593.6466 | 719.6081 | 774.397 | 28.6488 | 144.6342 | 35.9597 | 286.8647 | 29.785 | 47.9716 | 58.956 | 82.8708 | 38.7242 |  |  | 4.7656 | -1.9313 | -67.9288 | 1.4154 | 7.5241 | -197.7665 | 30.3722 | -4.4451 | 3.671 | 11.8702 | 60.6452 | 0.0045374 | -0.00040577 | 0.00050105 | 940.7093 | 754.5053 | 310.7395 | 89.2002 | 27.2504 | 21.664 | 20.8131 | 49.4511 | 31.546 | 25.3632 | 23.0993 | 22.735 | 26.1756 | 23.2251 | 248.6516 | 230.8367 | 201.7574 | 132.9231 | 115.7394 | 268.7634 | 172.8478 | 96.0124 | 97.2541 | 100.6384 | 97.7381 | 117.4825 | 513.0063 | 200.7955 | 628.3847 | 827.4156 | 859.1787 | 850.7761 | 783.7192 | 850.7604 | 10.6616 | 8.0333 | 759.2178 | 737.7752 | 99.973 | 768.0373 | 863.1334 | 77.9912 | 456.3558 | 784.3158 | 782.0273 | 575.383 | 728.6972 | 771.8904 | 934.9411 | 837.793 | 723.1037 | 730.4082 | 991.7581 |  | 894.9647 | 777.8502 | 842.1391 | 865.1391 | 894.9463 | 801.4484 |  | 761.3806 |  |  | 968.8217 | 959.1921 | 972.1662 | [5 empty] | 86.693 | 782.5496 | 645.7163 | 46.1639 | 802.8093 | 716.6276 | 44.0874 | 895.8088 | 864.6919 | 909.2748 |  | 1036.4454 | 897.6497 | 772.6191 | 866.4138 | 1119.5162 | 884.4273 | 903.9729 | 825.8655 | 878.4798 | 821.7122 | 965.6491 | 681.2204 | 841.0514 | 879.3483 | 790.4913 | 903.3999 | 833.9912 |  | 995.109 | 718.8995 | 807.1994 | 864.5588 | 900.7802 |  | 835.395 | 814.6786 | 0.055703 | 19.252 | 1.5013 | 1.4822 | -24.0085 | 3.0882 | 2349.2 | 0.81 | 4.9877 | -2.6043 | -15.4448 | 2.2294 | 6.023 | -30.8791 | 12.1011 | 102.8775 | 89.5127 | 106.3875 | 7.1246 | -0.96873 |  | 93.4461
42838.4764 | 4845 | 57.4033 | 38.5004 | 29.0431 | 25.4036 | 22.8614 | 23.4582 | 23.4521 | 21.7207 | 35.1395 | 28.7495 | 23.7987 | 21.8766 | 21.4672 | 23.0418 | 106.3612 | 127.1938 | 132.6512 | 527.8173 | 669.469 | 679.8114 | 753.6485 | 810.6648 | 803.1706 | 177.1956 | 754.312 | 785.7898 | 806.6408 | 799.8795 | 801.4861 | 335.4387 | 714.7335 | 774.2935 | 501.0763 | 686.4356 | 743.5053 |  | 791.3872 |  | 812.992 | 663.919 | 616.4194 | 789.7172 |  | 253.4521 | 449.8458 | 331.59 | 519.5094 | 590.5904 | 719.4769 | 774.2668 | 28.616 | 144.5406 | 36.9784 | 286.7971 | 29.8021 | 47.9576 | 58.9236 | 82.785 | 38.7172 |  |  | 3.4468 | -2.0601 | -67.9223 | 1.5567 | 7.4085 | -197.7481 | 30.1257 | -4.338 | 3.6152 | 11.5433 | 60.4605 | 0.0045785 | -0.00020699 | 0.00054048 | 939.0513 | 754.2277 | 310.8117 | 89.3502 | 27.2707 | 21.6673 | 20.8175 | 49.4732 | 31.5606 | 25.3851 | 23.1176 | 22.7512 | 26.1919 | 23.238 | 252.1041 | 230.3466 | 203.3508 | 135.575 | 116.9055 | 268.9523 | 172.8738 | 96.0049 | 97.2507 | 100.6498 | 97.7272 | 117.5363 | 513.2526 | 200.9338 | 628.3747 | 827.0742 | 858.7902 | 850.3224 | 784.0898 | 850.433 | 14.0579 | 8.3962 | 759.088 | 737.6478 | 100.0146 | 767.8976 | 863.3548 | 78.0652 | 456.7858 | 783.8353 | 781.9043 | 575.4481 | 728.5742 | 771.9713 | 934.7479 | 837.7235 | 722.9913 | 730.2353 | 990.0622 |  | 894.5821 | 777.7238 | 841.7476 | 865.0073 | 894.3863 | 801.3534 |  | 761.2557 |  |  | 968.2882 | 958.7826 | 971.6576 | [5 empty] | 86.7506 | 782.442 | 645.7641 | 46.1794 | 802.6635 | 716.2239 | 44.0999 | 895.4917 | 864.2763 | 909.0062 |  | 1036.1437 | 897.2338 | 772.9152 | 865.9123 | 1119.215 | 884.1586 | 903.6959 | 825.3651 | 878.0692 | 820.3749 | 970.6295 | 680.9855 | 840.6455 | 879.3399 | 789.8367 | 903.2043 | 833.8395 |  | 996.3074 | 718.8493 | 806.8527 | 864.3913 | 900.6071 |  | 835.4653 | 814.3747 | 0.7734 | 19.253 | 1.5012 | 1.4819 | -23.7684 | 3.0883 | 2343.84 | 0.97 | 4.2414 | -2.6896 | -15.4433 | 2.3379 | 5.9762 | -30.8757 | 12.0512 | 102.7758 | 89.3822 | 106.1734 | 6.7688 | -1.1424 |  | 93.3166
42838.4764 | 4846 | 57.4392 | 38.5133 | 29.0519 | 25.4077 | 22.8611 | 23.4662 | 23.4613 | 21.7237 | 35.1452 | 28.7549 | 23.8005 | 21.874 | 21.4701 | 23.0493 | 106.3775 | 127.4009 | 132.9 | 527.9517 | 669.4687 | 679.8882 | 753.4463 | 810.9778 | 803.1413 | 177.5952 | 754.1474 | 785.8234 | 806.2267 | 799.6121 | 801.0179 | 335.8103 | 714.6541 | 774.0126 | 501.3316 | 686.4478 | 743.8103 |  | 791.1861 |  | 812.7669 | 664.538 | 616.4552 | 789.4213 |  | 252.9847 | 449.7419 | 330.3975 | 517.3964 | 590.6287 | 719.4519 | 774.0409 | 28.6697 | 144.4974 | 37.9592 | 286.7594 | 29.7937 | 47.9556 | 58.8936 | 82.7023 | 38.703 |  |  | 3.0019 | -1.9379 | -67.9499 | 1.6099 | 7.6996 | -197.7724 | 30.3275 | -4.4484 | 3.7434 | 11.5509 | 60.365 | 0.004631 | -0.00022178 | 0.00049941 | 944.2676 | 753.9423 | 311.3872 | 89.4772 | 27.2854 | 21.6771 | 20.831 | 49.4847 | 31.5663 | 25.3898 | 23.1193 | 22.7537 | 26.1944 | 23.2448 | 266.535 | 235.4121 | 201.9094 | 138.6529 | 119.311 | 269.4473 | 172.8066 | 96.0039 | 97.2465 | 100.6689 | 97.7318 | 117.5965 | 513.4804 | 201.0776 | 628.3854 | 826.3985 | 858.4325 | 849.9367 | 784.0539 | 850.2596 | 12.3581 | 8.012 | 758.9272 | 737.3508 | 100.0488 | 767.9416 | 863.4669 | 78.132 | 457.2303 | 783.3815 | 781.84 | 575.5173 | 728.4497 | 771.6082 | 934.5515 | 837.6872 | 722.9016 | 730.1036 | 989.8636 |  | 894.2681 | 777.6039 | 841.5243 | 864.8879 | 893.8519 | 801.2989 |  | 761.1427 |  |  | 967.6881 | 958.2758 | 971.1738 | [5 empty] | 86.82 | 782.3613 | 645.833 | 46.1957 | 802.5463 | 716.2572 | 44.1353 | 895.1828 | 863.9156 | 908.7687 |  | 1036.1545 | 896.652 | 771.6442 | 865.4705 | 1118.8719 | 883.8433 | 903.4022 | 824.717 | 877.4766 | 819.9314 | 971.0143 | 680.6832 | 840.2011 | 879.1853 | 790.0317 | 904.1541 | 833.6894 |  | 1003.9462 | 718.8495 | 806.4686 | 863.7957 | 900.3788 |  | 835.1575 | 814.0699 | 0.32672 | 19.2511 | 1.5014 | 1.4815 | -23.8462 | 3.0883 | 2346.97 | 0.83 | 3.9573 | -2.6084 | -15.4454 | 2.3774 | 6.0924 | -30.8772 | 12.0913 | 102.6592 | 89.3092 | 105.9691 | 5.2382 | -0.99104 |  | 93.1939
42838.4764 | 4847 | 57.4816 | 38.5187 | 29.0628 | 25.4133 | 22.8637 | 23.4654 | 23.4657 | 21.7265 | 35.1514 | 28.7611 | 23.8037 | 21.8777 | 21.4727 | 23.0488 | 106.3997 | 127.6143 | 133.1601 | 528.0584 | 669.4776 | 679.9524 | 753.7657 | 810.9229 | 802.5326 | 178.0139 | 754.0059 | 785.4018 | 806.286 | 799.6953 | 800.9478 | 336.1544 | 714.5935 | 773.3223 | 501.6089 | 686.4587 | 742.8173 |  | 790.9833 |  | 812.5536 | 664.3839 | 616.3858 | 789.1222 |  | 252.1753 | 449.1346 | 329.5899 | 517.5597 | 586.7677 | 718.9738 | 773.6873 | 28.7096 | 144.3843 | 38.7789 | 286.8017 | 29.7994 | 47.9507 | 58.8584 | 82.6048 | 38.6954 |  |  | 3.0926 | -2.4091 | -67.9939 | 1.4864 | 7.8763 | -197.777 | 30.4891 | -4.3025 | 3.6562 | 11.8051 | 60.6035 | 0.0046639 | -0.00011007 | 0.00050269 | 946.6837 | 753.6708 | 311.8238 | 89.6012 | 27.2927 | 21.6757 | 20.8252 | 49.4822 | 31.5697 | 25.3852 | 23.1188 | 22.757 | 26.1957 | 23.2381 | 268.3224 | 235.1 | 202.5234 | 138.581 | 117.7689 | 269.7813 | 172.7307 | 96.0049 | 97.2513 | 100.6936 | 97.7337 | 117.6523 | 513.7085 | 201.2173 | 628.3812 | 825.8923 | 858.0895 | 849.5584 | 783.7071 | 849.9825 | 12.4591 | 8.7045 | 758.7831 | 737.138 | 100.0862 | 767.805 | 863.5944 | 78.2055 | 457.6556 | 782.922 | 781.6961 | 575.5606 | 728.3043 | 770.8392 | 934.9857 | 837.6973 | 722.8385 | 730.0341 | 989.9687 |  | 893.9477 | 777.4863 | 841.2594 | 864.7859 | 893.3029 | 801.1971 |  | 761.0452 |  |  | 967.1567 | 957.9715 | 970.4852 | [5 empty] | 86.9005 | 782.2733 | 646.1442 | 46.2207 | 802.4769 | 715.9013 | 44.1594 | 894.9094 | 863.7281 | 908.5215 |  | 1035.1029 | 895.9712 | 771.4269 | 864.9776 | 1118.6344 | 883.4986 | 903.1166 | 823.9957 | 876.9447 | 819.2752 | 970.97 | 680.3003 | 839.6206 | 878.7497 | 790.0638 | 903.2515 | 833.5449 |  | 996.2292 | 718.8562 | 805.9067 | 863.1481 | 900.0187 |  | 835.2598 | 813.7637 | 0.33896 | 19.2511 | 1.5013 | 1.4819 | -23.8841 | 3.0882 | 2323.76 | 0.59 | 4.0165 | -2.907 | -15.4439 | 2.2834 | 6.1604 | -30.8701 | 12.1206 | 102.5318 | 89.2219 | 105.7589 | 5.0889 | -1.0692 |  | 93.0793
42838.4764 | 4848 | 57.5129 | 38.5248 | 29.0533 | 25.4076 | 22.8581 | 23.4578 | 23.4486 | 21.7198 | 35.1509 | 28.7486 | 23.8002 | 21.8707 | 21.4612 | 23.0407 | 106.4005 | 127.8383 | 133.429 | 528.1353 | 669.3806 | 679.9733 | 753.3555 | 810.6071 | 802.2837 | 178.7664 | 753.6275 | 785.1184 | 805.6207 | 799.5463 | 800.6932 | 336.4857 | 714.5228 | 773.0671 | 501.8719 | 686.4553 | 742.1818 |  | 790.777 |  | 812.3473 | 665.49 | 616.2378 | 788.8158 |  | 251.6982 | 447.826 | 329.1992 | 518.4404 | 584.4115 | 719.1821 | 774.3209 | 28.3644 | 144.2267 | 39.23 | 286.8382 | 29.7925 | 47.9347 | 58.8195 | 82.4924 | 38.6219 |  |  | 4.6329 | -2.2776 | -67.8211 | 1.6631 | 7.9677 | -197.7507 | 30.4734 | -4.6593 | 3.519 | 11.6539 | 60.6372 | 0.0046819 | -0.00030884 | 0.00052405 | 940.1599 | 753.4211 | 312.1186 | 89.7022 | 27.3018 | 21.6744 | 20.8272 | 49.4915 | 31.5758 | 25.3859 | 23.1187 | 22.7508 | 26.2006 | 23.2364 | 266.4917 | 235.3765 | 199.3435 | 141.0222 | 120.8464 | 269.9112 | 172.6585 | 96.0038 | 97.2518 | 100.7122 | 97.7267 | 117.7012 | 513.952 | 201.342 | 628.3937 | 825.4544 | 857.7305 | 849.1437 | 782.994 | 849.5264 | 11.3094 | 6.6021 | 758.6351 | 736.932 | 100.1374 | 767.534 | 863.8095 | 78.2807 | 458.0847 | 782.4883 | 781.3557 | 575.6011 | 728.1491 | 770.3701 | 935.1714 | 837.6845 | 722.7941 | 729.9963 | 989.3602 |  | 893.5815 | 777.346 | 840.8595 | 864.6331 | 892.7875 | 801.1213 |  | 760.9293 |  |  | 966.3308 | 957.3627 | 969.8723 | [5 empty] | 86.961 | 782.1882 | 646.4348 | 46.2372 | 802.3724 | 715.54 | 44.1763 | 894.6243 | 863.3689 | 908.2526 |  | 1034.8802 | 895.6496 | 770.7196 | 864.5785 | 1118.2751 | 883.2293 | 902.8621 | 823.2821 | 876.6052 | 818.1686 | 965.0555 | 680.5132 | 839.124 | 878.2566 | 788.7305 | 904.8546 | 833.4115 |  | 997.6808 | 718.2607 | 805.5002 | 862.6444 | 899.8616 |  | 835.0171 | 813.4668 | 0.2093 | 19.2501 | 1.5022 | 1.4812 | -23.8892 | 3.0883 | 2320.06 | 0.73 | 4.9155 | -2.824 | -15.4103 | 2.4132 | 6.1967 | -30.8713 | 12.1187 | 102.4066 | 89.0893 | 105.5634 | 5.3114 | -0.72538 |  | 92.9642
42838.4764 | 4849 | 57.5521 | 38.5331 | 29.0573 | 25.4041 | 22.8503 | 23.4509 | 23.4552 | 21.7183 | 35.1542 | 28.7527 | 23.7977 | 21.8684 | 21.4638 | 23.0441 | 106.429 | 128.0476 | 133.6894 | 528.2353 | 669.3903 | 680.0626 | 752.5581 | 810.2417 | 801.5985 | 179.1641 | 753.2318 | 784.9631 | 804.0705 | 799.5187 | 800.2597 | 336.8305 | 714.4347 | 772.4728 | 502.1203 | 686.4717 | 741.4733 |  | 790.5722 |  | 812.1232 | 665.729 | 616.1363 | 788.5236 |  | 251.1571 | 447.2309 | 329.0349 | 516.2144 | 582.1685 | 718.8354 | 774.9511 | 27.7738 | 144.1264 | 39.9876 | 286.8851 | 29.772 | 47.919 | 58.784 | 82.392 | 38.606 |  |  | 2.6681 | -2.2651 | -67.6344 | 1.8143 | 7.8842 | -197.7822 | 30.1389 | -4.4398 | 3.4268 | 11.7997 | 60.3164 | 0.004498 | -0.00016099 | 0.00055034 | 944.9837 | 753.1681 | 312.3792 | 89.8097 | 27.3122 | 21.6804 | 20.826 | 49.5113 | 31.5884 | 25.3876 | 23.117 | 22.7518 | 26.1967 | 23.2439 | 273.1685 | 238.876 | 200.4446 | 142.2249 | 123.7359 | 270.1855 | 172.6604 | 96.011 | 97.2597 | 100.7395 | 97.7287 | 117.7601 | 514.2373 | 201.4904 | 628.4276 | 825.3502 | 857.323 | 848.6881 | 782.3353 | 849.0261 | 12.6438 | 9.2398 | 758.4946 | 736.9106 | 100.192 | 767.2405 | 863.9869 | 78.3619 | 458.5919 | 782.0836 | 780.9987 | 575.6409 | 727.993 | 769.7762 | 935.1027 | 837.6883 | 722.7237 | 729.9122 | 989.0917 |  | 893.2566 | 777.2372 | 840.2801 | 864.4953 | 892.4184 | 801.3497 |  | 760.8215 |  |  | 966.0279 | 957.057 | 969.5408 | [5 empty] | 87.0384 | 782.0991 | 646.5539 | 46.2642 | 802.2727 | 715.3793 | 44.2161 | 894.321 | 863.5206 | 908.0078 |  | 1034.5505 | 895.1774 | 770.0628 | 864.2029 | 1117.9988 | 882.8923 | 902.5798 | 822.2636 | 876.3015 | 817.3518 | 973.5546 | 680.7417 | 838.7491 | 877.9571 | 787.3982 | 903.4154 | 833.2593 |  | 999.5399 | 717.0784 | 805.0057 | 862.3061 | 899.4025 |  | 834.343 | 813.1563 | -0.092326 | 19.2518 | 1.5025 | 1.4804 | -23.9309 | 3.0883 | 2303.95 | 1.23 | 3.7295 | -2.8151 | -15.3827 | 2.5194 | 6.1631 | -30.8683 | 12.0499 | 102.288 | 88.8947 | 105.4244 | 4.61 | -0.84746 |  | 92.8332
42838.4764 | 4850 | 57.5856 | 38.5292 | 29.0552 | 25.4036 | 22.852 | 23.4464 | 23.4537 | 21.7166 | 35.1579 | 28.7596 | 23.7979 | 21.8661 | 21.4598 | 23.0501 | 106.4355 | 128.2623 | 133.9448 | 528.2989 | 669.3918 | 680.1826 | 752.0577 | 809.7963 | 801.1741 | 179.5892 | 752.9942 | 784.8807 | 805.036 | 799.8823 | 800.0503 | 337.217 | 714.3338 | 772.1307 | 502.4251 | 686.5131 | 740.8268 |  | 790.3593 |  | 811.8324 | 664.9269 | 616.2199 | 788.208 |  | 250.6411 | 446.4818 | 329.1826 | 516.1342 | 580.307 | 718.444 | 774.7407 | 27.1566 | 144.0722 | 40.3441 | 286.9068 | 29.7829 | 47.8863 | 58.764 | 82.2942 | 38.6085 |  |  | 1.8855 | -2.1245 | -67.8828 | 1.3766 | 7.304 | -197.8263 | 30.497 | -4.1665 | 3.371 | 11.6117 | 60.4983 | 0.0046524 | -0.00026284 | 0.00052405 | 953.1676 | 752.9157 | 312.6174 | 89.9046 | 27.3187 | 21.678 | 20.8261 | 49.5119 | 31.5882 | 25.3844 | 23.1132 | 22.7499 | 26.194 | 23.2421 | 266.7781 | 244.4166 | 207.6169 | 140.2599 | 123.5376 | 270.3327 | 172.755 | 96.0132 | 97.2623 | 100.7583 | 97.732 | 117.8323 | 514.4926 | 201.6571 | 628.4878 | 825.3113 | 856.9815 | 848.3468 | 782.0445 | 848.5577 | 11.6942 | 9.8307 | 758.3705 | 736.8887 | 100.2261 | 767.0086 | 863.9271 | 78.4439 | 459.0348 | 781.7534 | 780.7771 | 575.6938 | 727.836 | 769.4396 | 935.2486 | 837.7084 | 722.6521 | 729.8386 | 988.9386 |  | 892.9259 | 777.1345 | 839.7056 | 864.3915 | 891.9547 | 801.5551 |  | 760.7308 |  |  | 965.8706 | 957.1853 | 969.3385 | [5 empty] | 87.1134 | 782.0366 | 646.8063 | 46.2937 | 802.1602 | 715.1323 | 44.2376 | 894.0574 | 863.0713 | 907.7937 |  | 1034.1747 | 894.9234 | 768.4143 | 863.9292 | 1117.6832 | 882.5755 | 902.3329 | 821.624 | 876.0703 | 816.7749 | 972.7689 | 681.1251 | 838.466 | 877.4407 | 786.0277 | 903.9003 | 833.1333 |  | 995.0404 | 718.1544 | 804.9226 | 862.4389 | 899.0993 |  | 833.6792 | 812.7759 | 0.31763 | 19.2493 | 1.5028 | 1.4805 | -23.8094 | 3.0883 | 2300.4 | 0.84 | 3.1349 | -2.7249 | -15.4029 | 2.1935 | 5.9308 | -30.8657 | 12.1189 | 102.1641 | 88.7019 | 105.248 | 5.3418 | -1.632 |  | 92.7249
42838.4764 | 4851 | 57.6366 | 38.551 | 29.0678 | 25.4078 | 22.8599 | 23.4531 | 23.4626 | 21.7219 | 35.1711 | 28.772 | 23.8008 | 21.8728 | 21.4694 | 23.0487 | 106.4501 | 128.4731 | 134.1943 | 528.3642 | 669.3322 | 680.2555 | 751.1789 | 809.4943 | 800.6948 | 180.0235 | 752.6036 | 784.5198 | 805.4579 | 800.0115 | 800.0653 | 337.5609 | 714.249 | 771.7883 | 502.6599 | 686.5565 | 739.6618 |  | 790.1552 |  | 811.6075 | 664.4777 | 616.3729 | 787.9056 |  | 250.2533 | 444.9138 | 329.2288 | 516.9079 | 576.9931 | 718.2051 | 774.3815 | 26.7827 | 143.9934 | 39.619 | 286.6968 | 29.8016 | 47.8356 | 58.732 | 82.1755 | 38.6173 |  |  | 3.9403 | -2.5313 | -67.5957 | 1.7433 | 7.2323 | -197.819 | 30.5857 | -3.9983 | 3.5947 | 11.8051 | 60.9129 | 0.0045177 | -0.00023656 | 0.00051912 | 956.2807 | 752.6908 | 312.8474 | 90.0051 | 27.3204 | 21.6698 | 20.8174 | 49.5125 | 31.5846 | 25.3847 | 23.1158 | 22.7441 | 26.1903 | 23.2425 | 259.8567 | 241.6971 | 207.7359 | 141.1226 | 123.798 | 270.3327 | 172.773 | 96.0211 | 97.269 | 100.7722 | 97.737 | 117.8928 | 514.697 | 201.7883 | 628.5301 | 824.9612 | 856.6909 | 848.0007 | 781.9007 | 847.8594 | 10.8087 | 8.1756 | 758.2603 | 736.6524 | 100.2532 | 766.8397 | 863.8835 | 78.5146 | 459.4557 | 781.4127 | 780.3832 | 575.747 | 727.7233 | 769.5277 | 934.9898 | 837.6935 | 722.5113 | 729.6649 | 989.0288 |  | 892.5796 | 777.0447 | 839.2233 | 864.2621 | 891.4052 | 801.7189 |  | 760.6403 |  |  | 965.7643 | 957.4018 | 969.3888 | [5 empty] | 87.1875 | 781.9691 | 646.7673 | 46.3191 | 802.0629 | 715.0507 | 44.2673 | 893.8243 | 862.4846 | 907.5229 |  | 1034.1264 | 894.5313 | 767.1278 | 863.6841 | 1117.3561 | 882.3343 | 902.087 | 821.2236 | 875.8469 | 816.8209 | 975.0659 | 681.2415 | 838.0571 | 877.2492 | 785.3382 | 904.2034 | 832.9968 |  | 996.4572 | 717.1371 | 804.4155 | 862.0066 | 898.799 |  | 833.3435 | 812.389 | 0.10412 | 19.2496 | 1.5034 | 1.4816 | -23.8541 | 3.0883 | 2286.14 | 1.19 | 4.5318 | -2.9711 | -15.3535 | 2.4657 | 5.9009 | -30.8614 | 12.135 | 102.0275 | 88.5403 | 105.0393 | 6.1108 | -1.6428 |  | 92.6411
42838.4764 | 4852 | 57.6761 | 38.5613 | 29.0712 | 25.4111 | 22.8578 | 23.4593 | 23.4696 | 21.7232 | 35.1795 | 28.7778 | 23.8028 | 21.8731 | 21.4631 | 23.0507 | 106.458 | 128.6706 | 134.4425 | 528.4594 | 669.2461 | 680.328 | 750.6984 | 809.0292 | 800.1706 | 180.4249 | 752.1103 | 784.1386 | 805.8484 | 800.1286 | 800.2698 | 337.8844 | 714.1916 | 772.1958 | 502.909 | 686.6168 | 739.4586 |  | 789.9532 |  | 811.3879 | 664.5881 | 616.4608 | 787.6199 |  | 249.9154 | 443.0642 | 328.755 | 517.4823 | 576.3811 | 718.0063 | 773.7649 | 26.806 | 143.8796 | 39.8182 | 286.4764 | 29.7952 | 47.7676 | 58.7139 | 82.0675 | 38.5959 |  |  | 1.6036 | -2.457 | -67.8342 | 1.4824 | 7.7824 | -197.7888 | 30.5161 | -4.4366 | 3.5947 | 11.5674 | 60.3834 | 0.0045407 | -0.00022835 | 0.00053884 | 956.8226 | 752.4681 | 313.0777 | 90.1191 | 27.3376 | 21.6794 | 20.8317 | 49.5247 | 31.6017 | 25.393 | 23.1245 | 22.7506 | 26.2102 | 23.2506 | 254.1895 | 243.418 | 210.0388 | 142.5045 | 124.9414 | 270.224 | 172.7971 | 96.0117 | 97.2695 | 100.7774 | 97.7303 | 117.9448 | 514.8861 | 201.9139 | 628.5491 | 824.7276 | 856.3909 | 847.6634 | 781.9176 | 847.5616 | 11.8393 | 9.8294 | 758.1633 | 736.434 | 100.2905 | 766.7559 | 863.8849 | 78.5909 | 459.8798 | 781.1184 | 779.7878 | 575.8058 | 727.6346 | 769.9806 | 934.699 | 837.6764 | 722.3792 | 729.5094 | 988.9493 |  | 892.2259 | 776.9413 | 838.7358 | 864.1334 | 890.9072 | 801.7436 |  | 760.5506 |  |  | 965.3011 | 957.4319 | 969.2791 | [5 empty] | 87.2503 | 781.8983 | 646.8521 | 46.3359 | 801.9501 | 714.8295 | 44.2977 | 893.5521 | 861.6951 | 907.2215 |  | 1033.3274 | 894.0566 | 766.6004 | 863.5075 | 1117.0035 | 882.0751 | 901.8282 | 820.8211 | 875.5746 | 817.1848 | 963.9883 | 680.8246 | 837.7245 | 877.0978 | 784.748 | 904.259 | 832.855 |  | 997.6202 | 716.5134 | 804.3682 | 861.4365 | 898.4296 |  | 833.4599 | 812.1176 | 0.32913 | 19.2505 | 1.5033 | 1.4826 | -23.9273 | 3.0883 | 2278.67 | 1.16 | 2.8913 | -2.9234 | -15.3608 | 2.2708 | 6.1206 | -30.8559 | 12.12 | 101.8929 | 88.3775 | 104.8508 | 6.7245 | -1.8955 |  | 92.5429
42838.4764 | 4853 | 57.7026 | 38.5732 | 29.0745 | 25.4161 | 22.8581 | 23.4555 | 23.4656 | 21.7233 | 35.1852 | 28.7801 | 23.8062 | 21.8711 | 21.4688 | 23.0526 | 106.4725 | 128.8884 | 134.7023 | 528.5398 | 669.1996 | 680.4409 | 750.6322 | 808.5331 | 799.535 | 180.8247 | 751.6444 | 783.7106 | 805.7047 | 800.2148 | 800.2356 | 338.2194 | 714.126 | 772.3939 | 503.1228 | 686.64 | 738.4169 |  | 789.7459 |  | 811.1537 | 665.1029 | 616.3148 | 787.3308 |  | 249.5334 | 441.5289 | 328.6204 | 517.8693 | 575.6667 | 717.6284 | 774.872 | 27.0596 | 143.7633 | 39.3248 | 286.3332 | 29.8049 | 47.6948 | 58.6893 | 81.9572 | 38.5891 |  |  | 2.6037 | -2.0529 | -67.781 | 1.2675 | 7.6779 | -197.7987 | 29.6559 | -4.5581 | 3.5241 | 11.5882 | 60.1484 | 0.0044405 | -0.00023985 | 0.00049448 | 942.208 | 752.3149 | 313.3003 | 90.2243 | 27.3414 | 21.6755 | 20.8211 | 49.5295 | 31.6028 | 25.3917 | 23.1251 | 22.7488 | 26.2014 | 23.2407 | 254.6149 | 248.8128 | 214.376 | 142.1262 | 122.3537 | 270.268 | 172.903 | 96.0161 | 97.2691 | 100.8019 | 97.7384 | 117.9977 | 515.0965 | 202.0509 | 628.5621 | 824.2685 | 856.0911 | 847.3347 | 782.1807 | 847.0957 | 13.4891 | 7.3227 | 758.0567 | 736.2715 | 100.3327 | 766.6581 | 863.8457 | 78.6727 | 460.3506 | 780.7109 | 779.4166 | 575.8472 | 727.5188 | 770.2171 | 934.7165 | 837.679 | 722.3149 | 729.4855 | 988.2935 |  | 891.8858 | 776.8674 | 838.3953 | 864.0137 | 890.6123 | 801.9095 |  | 760.4773 |  |  | 964.7087 | 957.0362 | 968.682 | [5 empty] | 87.3312 | 781.8253 | 647.073 | 46.3575 | 801.8406 | 714.5021 | 44.3301 | 893.2657 | 861.2127 | 906.9727 |  | 1033.1057 | 893.7503 | 766.6724 | 863.2628 | 1116.6969 | 881.8306 | 901.5631 | 820.6316 | 875.5813 | 816.8975 | 963.4184 | 680.481 | 837.301 | 876.869 | 784.5547 | 903.3213 | 832.7164 |  | 1002.9539 | 716.6948 | 804.0439 | 860.8159 | 898.0956 |  | 833.8881 | 811.8203 | 0.2655 | 19.2491 | 1.5037 | 1.4831 | -23.8937 | 3.0883 | 2304.96 | 0.92 | 3.6842 | -2.6694 | -15.3383 | 2.0975 | 6.0782 | -30.8508 | 11.9457 | 101.7796 | 88.264 | 104.7405 | 6.6837 | -2.3636 |  | 92.4496
42838.4765 | 4854 | 57.7398 | 38.5794 | 29.0777 | 25.4222 | 22.8591 | 23.4576 | 23.4701 | 21.7197 | 35.1853 | 28.7803 | 23.8066 | 21.8675 | 21.4695 | 23.0545 | 106.4907 | 129.1089 | 134.9624 | 528.6035 | 669.1773 | 680.5466 | 750.1263 | 807.8717 | 799.0077 | 181.2056 | 751.3583 | 783.2968 | 805.1633 | 800.1664 | 799.9776 | 338.6289 | 714.0564 | 772.359 | 503.3516 | 686.6361 | 737.9547 |  | 789.547 |  | 810.921 | 665.4523 | 615.9613 | 787.0425 |  | 249.2261 | 440.5841 | 328.3922 | 519.6656 | 580.4635 | 717.9587 | 774.8747 | 27.3326 | 143.6349 | 38.3748 | 286.0977 | 29.7992 | 47.6193 | 58.6605 | 81.8569 | 38.5745 |  |  | 4.8451 | -2.3098 | -67.6778 | 1.3221 | 8.0064 | -197.75 | 30.246 | -4.2933 | 3.5241 | 11.5876 | 59.5942 | 0.0044881 | -0.00029899 | 0.00051419 | 936.4466 | 752.1705 | 313.5339 | 90.3369 | 27.3569 | 21.6823 | 20.826 | 49.5462 | 31.6138 | 25.4017 | 23.1303 | 22.7604 | 26.213 | 23.251 | 255.3251 | 249.4346 | 215.9504 | 141.5146 | 124.6943 | 270.5039 | 172.9487 | 96.0135 | 97.2669 | 100.8344 | 97.7338 | 118.0601 | 515.3509 | 202.2109 | 628.583 | 823.7589 | 855.7059 | 846.9082 | 782.4876 | 846.6826 | 12.8789 | 11.1718 | 757.9541 | 736.1172 | 100.3693 | 766.5072 | 863.7386 | 78.7465 | 460.8043 | 780.1557 | 779.165 | 575.8713 | 727.3859 | 770.3572 | 934.8197 | 837.6609 | 722.306 | 729.5358 | 986.3089 |  | 891.544 | 776.8378 | 838.1038 | 863.89 | 890.2912 | 801.9796 |  | 760.431 |  |  | 964.2832 | 956.5512 | 968.194 | [5 empty] | 87.3991 | 781.7502 | 647.2454 | 46.3803 | 801.7297 | 714.5577 | 44.3496 | 892.9742 | 860.8346 | 906.715 |  | 1032.823 | 893.5514 | 766.8053 | 862.8429 | 1116.3043 | 881.5205 | 901.268 | 820.426 | 875.4821 | 816.0451 | 964.0096 | 679.5989 | 836.8751 | 876.4093 | 784.7236 | 902.2878 | 832.5777 |  | 1003.2441 | 717.4341 | 803.4406 | 860.1491 | 897.7123 |  | 832.708 | 811.5244 | 0.005618 | 19.2496 | 1.5038 | 1.4834 | -23.8639 | 3.0882 | 2332.74 | 0.92 | 5.0251 | -2.8296 | -15.3165 | 2.1407 | 6.2079 | -30.8522 | 12.066 | 101.7027 | 88.166 | 104.6203 | 6.6396 | -2.5325 |  | 92.3247
42838.4765 | 4855 | 57.7813 | 38.5793 | 29.0777 | 25.4189 | 22.8585 | 23.4528 | 23.4691 | 21.7197 | 35.1882 | 28.7844 | 23.8095 | 21.8612 | 21.4618 | 23.0501 | 106.5034 | 129.3236 | 135.2259 | 528.6642 | 669.1475 | 680.587 | 749.347 | 807.3372 | 798.6156 | 181.5862 | 751.1586 | 782.8341 | 805.3217 | 800.1357 | 799.8949 | 339.3291 | 713.9728 | 771.7486 | 503.5835 | 686.6391 | 737.4355 |  | 789.3468 |  | 810.7021 | 666.0502 | 615.871 | 786.755 |  | 248.8528 | 440.3284 | 327.4917 | 519.1956 | 583.57 | 717.4606 | 773.8438 | 27.6002 | 143.514 | 38.6571 | 285.8707 | 29.7949 | 47.5603 | 58.6441 | 81.7565 | 38.5682 |  |  | 1.8356 | -1.928 | -67.7481 | 1.5836 | 7.9355 | -197.8092 | 30.4898 | -4.4214 | 3.5786 | 11.7346 | 60.2707 | 0.0044733 | -0.00019385 | 0.00055198 | 936.0113 | 751.9868 | 313.7193 | 90.4284 | 27.3614 | 21.6843 | 20.8274 | 49.5521 | 31.6097 | 25.4071 | 23.1226 | 22.7642 | 26.2068 | 23.2466 | 252.6613 | 249.2365 | 215.4835 | 143.5341 | 129.2788 | 270.6673 | 173.0196 | 96.0103 | 97.2608 | 100.846 | 97.7234 | 118.1155 | 515.5946 | 202.3512 | 628.5783 | 823.0604 | 855.3571 | 846.4792 | 782.6183 | 846.2928 | 18.5046 | 10.1109 | 757.8516 | 734.8893 | 100.4049 | 766.349 | 863.5498 | 78.8225 | 461.2449 | 779.7285 | 778.872 | 575.8987 | 727.2328 | 769.3639 | 934.8782 | 837.6621 | 722.2506 | 729.4625 | 984.9656 |  | 891.1399 | 776.8113 | 837.8189 | 863.7351 | 889.8641 | 802.0204 |  | 760.3794 |  |  | 963.9528 | 956.2122 | 967.7574 | [5 empty] | 87.4655 | 781.665 | 647.63 | 46.4058 | 801.6315 | 714.5924 | 44.3732 | 892.6853 | 860.455 | 906.462 |  | 1032.5009 | 893.1499 | 767.1683 | 862.3725 | 1116.0657 | 881.2268 | 900.9827 | 820.1453 | 874.9644 | 815.6209 | 965.8627 | 679.3052 | 836.6232 | 876.197 | 784.1773 | 903.0625 | 832.4421 |  | 1004.3917 | 716.5795 | 803.0427 | 859.5787 | 897.4462 |  | 832.5601 | 811.223 | 0.33173 | 19.249 | 1.5035 | 1.4837 | -23.7753 | 3.0883 | 2358.39 | 0.99 | 3.0929 | -2.5847 | -15.3217 | 2.3425 | 6.1788 | -30.849 | 12.1114 | 101.5841 | 88.0702 | 104.4603 | 6.9597 | -2.4713 |  | 92.2121
42838.4765 | 4856 | 57.8175 | 38.5962 | 29.0881 | 25.4274 | 22.8662 | 23.4603 | 23.4758 | 21.721 | 35.1987 | 28.7896 | 23.8103 | 21.8721 | 21.4708 | 23.0547 | 106.5098 | 129.5374 | 135.4882 | 528.7524 | 669.1255 | 680.5981 | 748.5897 | 807.1028 | 798.204 | 182.0481 | 750.8681 | 782.3306 | 805.2437 | 800.2411 | 799.7534 | 339.8361 | 713.8503 | 770.588 | 503.8271 | 686.6299 | 736.5488 |  | 789.1437 |  | 810.5229 | 666.145 | 615.8672 | 786.4618 |  | 248.235 | 439.1951 | 326.9893 | 518.881 | 584.5714 | 716.0272 | 772.7038 | 27.7042 | 143.3584 | 38.7502 | 285.7082 | 29.7849 | 47.5296 | 58.6184 | 81.6615 | 38.5699 |  |  | -2.2819 | -2.0286 | -67.9525 | 1.0941 | 7.8908 | -197.8144 | 30.2184 | -4.3938 | 3.585 | 11.5144 | 60.2181 | 0.004516 | -0.00032363 | 0.00055198 | 947.9523 | 751.7185 | 313.8954 | 90.5317 | 27.3651 | 21.6739 | 20.8165 | 49.5496 | 31.6118 | 25.408 | 23.1198 | 22.7518 | 26.2061 | 23.2441 | 264.2543 | 261.4955 | 218.8583 | 144.2545 | 130.0254 | 271.4105 | 173.1897 | 96.0084 | 97.2573 | 100.8627 | 97.7248 | 118.1745 | 515.8279 | 202.4857 | 628.5611 | 822.843 | 855.0578 | 846.1625 | 782.3794 | 846.0034 | 11.4215 | 10.488 | 757.7642 | 731.3187 | 100.4487 | 766.4093 | 863.3565 | 78.9113 | 461.6 | 779.2579 | 778.4853 | 575.9405 | 727.0781 | 768.3689 | 934.9444 | 837.7229 | 722.1228 | 729.2905 | 984.8374 |  | 890.8136 | 776.8107 | 837.4738 | 863.6389 | 889.4628 | 802.0578 |  | 760.3376 |  |  | 963.4318 | 955.8286 | 967.2582 | [5 empty] | 87.5436 | 781.6025 | 647.9386 | 46.4349 | 801.5683 | 714.3381 | 44.406 | 892.4177 | 860.0319 | 906.1962 |  | 1032.0952 | 892.603 | 767.3188 | 861.8171 | 1115.7302 | 880.9768 | 900.726 | 819.9137 | 874.585 | 815.5808 | 965.0582 | 679.1834 | 836.1533 | 876.018 | 784.0253 | 904.3633 | 832.3007 |  | 1006.4958 | 715.5655 | 802.2329 | 859.1449 | 896.9947 |  | 832.539 | 810.9061 | 0.011739 | 19.2469 | 1.5031 | 1.4833 | -23.9268 | 3.0883 | 2382.17 | 1.19 | -3.4483 | -2.6492 | -15.3326 | 1.9455 | 6.1569 | -30.8271 | 12.0487 | 101.4619 | 87.9533 | 104.3087 | 5.7813 | -2.824 |  | 92.1143
42838.4765 | 4857 | 57.8662 | 38.6173 | 29.0975 | 25.4264 | 22.8707 | 23.4647 | 23.4755 | 21.726 | 35.2215 | 28.7988 | 23.8188 | 21.8794 | 21.4697 | 23.0589 | 106.5183 | 129.7511 | 135.7511 | 528.8488 | 669.1469 | 680.6412 | 747.7888 | 806.9031 | 797.8167 | 182.4839 | 750.5491 | 781.901 | 804.4914 | 800.41 | 799.488 | 340.1595 | 713.7546 | 770.2139 | 504.0953 | 686.6503 | 735.4515 |  | 788.9303 |  | 810.3064 | 662.7483 | 615.6423 | 786.1571 |  | 247.6955 | 437.4641 | 326.4928 | 518.2249 | 584.2131 | 715.3907 | 770.9581 | 27.6699 | 143.2147 | 38.7713 | 285.7225 | 29.7754 | 47.5049 | 58.6016 | 81.557 | 38.5563 |  |  | -1.2549 | -2.4465 | -67.9722 | 1.0218 | 7.6312 | -197.8013 | 30.2742 | -4.2348 | 3.5268 | 11.3547 | 59.9156 | 0.0044208 | -0.00016756 | 0.00052077 | 947.0821 | 751.4758 | 314.0843 | 90.6357 | 27.3729 | 21.6761 | 20.8079 | 49.5586 | 31.6194 | 25.4023 | 23.1218 | 22.7514 | 26.2052 | 23.2402 | 269.4708 | 258.2753 | 227.7225 | 149.3869 | 132.2086 | 271.5751 | 173.5493 | 96.0095 | 97.2685 | 100.8807 | 97.7267 | 118.2399 | 516.068 | 202.618 | 628.5578 | 822.5371 | 854.8087 | 845.9313 | 782.5382 | 845.6453 | 15.2497 | 10.7794 | 757.6814 | 728.0737 | 100.4914 | 766.497 | 863.2154 | 78.9912 | 461.9446 | 778.8029 | 777.918 | 575.9876 | 726.934 | 768.2247 | 934.6291 | 837.7734 | 721.9837 | 729.1215 | 984.6563 |  | 890.4785 | 776.7968 | 837.0366 | 863.506 | 889.1303 | 802.1871 |  | 760.307 |  |  | 962.8402 | 955.3463 | 966.6688 | [5 empty] | 87.6197 | 781.5381 | 648.3004 | 46.4564 | 801.4788 | 714.2301 | 44.4277 | 892.1478 | 859.6564 | 905.9407 |  | 1031.7408 | 892.1881 | 768.1229 | 861.3723 | 1115.371 | 880.6892 | 900.4606 | 819.5528 | 874.3677 | 814.9267 | 966.566 | 678.7375 | 835.4632 | 875.6794 | 784.2178 | 904.4365 | 832.1688 |  | 1007.4988 | 714.4726 | 801.3388 | 858.84 | 896.5578 |  | 832.4722 | 810.5934 | 0.17758 | 19.2494 | 1.5029 | 1.4836 | -23.9258 | 3.0882 | 2356.11 | 1.27 | -2.5568 | -2.9057 | -15.3161 | 1.8778 | 6.0529 | -30.8162 | 12.0559 | 101.3378 | 87.8058 | 104.1847 | 5.226 | -3.7617 |  | 92.0362
42838.4765 | 4858 | 57.9098 | 38.6239 | 29.1018 | 25.4297 | 22.8648 | 23.468 | 23.4757 | 21.7309 | 35.2288 | 28.8092 | 23.8196 | 21.8843 | 21.4662 | 23.069 | 106.5337 | 129.9778 | 136.0233 | 528.9563 | 669.1773 | 680.7154 | 747.2817 | 806.7235 | 797.3622 | 182.8984 | 750.2945 | 781.4956 | 805.0991 | 800.7044 | 799.5276 | 340.4323 | 713.6709 | 769.9295 | 504.3477 | 686.6706 | 735.2371 |  | 788.7167 |  | 810.077 | 662.4146 | 615.5364 | 785.8661 |  | 247.539 | 436.0662 | 326.1023 | 515.6307 | 582.4528 | 715.1207 | 769.8876 | 27.7559 | 143.0693 | 39.2443 | 285.76 | 29.7648 | 47.5096 | 58.5916 | 81.4711 | 38.558 |  |  | -1.2608 | -1.8058 | -67.4104 | 1.5652 | 7.2567 | -197.7711 | 30.3978 | -4.5943 | 3.4607 | 11.5758 | 59.4947 | 0.0045949 | -0.00017413 | 0.00052898 | 936.7787 | 751.3168 | 314.2797 | 90.7428 | 27.3814 | 21.6798 | 20.8131 | 49.5667 | 31.6251 | 25.4049 | 23.1226 | 22.7516 | 26.2151 | 23.2422 | 274.6556 | 266.0023 | 236.3782 | 153.2234 | 138.2279 | 272.0659 | 173.9312 | 96.0079 | 97.2678 | 100.8991 | 97.7234 | 118.2959 | 516.3068 | 202.7468 | 628.564 | 822.4939 | 854.5065 | 845.6848 | 782.9982 | 845.4575 | 12.3958 | 10.4861 | 757.5916 | 727.2339 | 100.5297 | 766.3937 | 863.1304 | 79.0707 | 462.3858 | 778.47 | 777.3212 | 576.0385 | 726.8153 | 767.9766 | 934.6564 | 837.7868 | 721.8891 | 729.0161 | 984.4086 |  | 890.0931 | 776.7837 | 836.1793 | 863.3889 | 888.6079 | 802.3336 |  | 760.2808 |  |  | 962.5696 | 954.9813 | 966.1698 | [5 empty] | 87.6841 | 781.4767 | 648.5639 | 46.4753 | 801.3832 | 714.0956 | 44.4549 | 891.8849 | 859.5805 | 905.6958 |  | 1031.4096 | 891.9325 | 768.1841 | 861.0517 | 1115.0401 | 880.4119 | 900.2172 | 819.0175 | 874.1107 | 814.0598 | 966.4309 | 679.0248 | 834.9408 | 875.4242 | 783.4224 | 904.4803 | 832.0315 |  | 1007.8886 | 714.9507 | 800.4517 | 858.5985 | 896.2456 |  | 832.245 | 810.2965 | 0.3922 | 19.2475 | 1.5029 | 1.4838 | -23.8849 | 3.0883 | 2329.11 | 1.14 | -2.5628 | -2.494 | -15.2377 | 2.3219 | 5.9017 | -30.8096 | 12.0789 | 101.1963 | 87.5166 | 103.9875 | 4.7225 | -4.6732 |  | 91.9347
42838.4765 | 4859 | 57.9471 | 38.631 | 29.1108 | 25.4329 | 22.8568 | 23.4659 | 23.4792 | 21.7263 | 35.226 | 28.8008 | 23.8229 | 21.8687 | 21.4675 | 23.0673 | 106.5446 | 130.1826 | 136.2849 | 529.0397 | 669.182 | 680.8114 | 746.7657 | 805.6307 | 796.9642 | 183.3175 | 750.0353 | 781.154 | 805.9265 | 801.0691 | 799.8681 | 340.7023 | 713.5842 | 769.1471 | 504.607 | 686.7262 | 734.8487 |  | 788.5089 |  | 809.8178 | 663.1658 | 615.2916 | 785.579 |  | 247.1359 | 434.7984 | 325.4211 | 515.0789 | 581.7649 | 715.3094 | 769.846 | 27.7075 | 142.9404 | 40.4376 | 285.7307 | 29.7573 | 47.4947 | 58.5738 | 81.3801 | 38.5266 |  |  | -1.3219 | -2.2007 | -67.8986 | 1.4463 | 7.5044 | -197.731 | 30.3426 | -4.6324 | 3.3896 | 11.4086 | 59.3564 | 0.0045062 | -0.00031049 | 0.00052077 | 942.5057 | 751.1656 | 314.4802 | 90.848 | 27.3936 | 21.6848 | 20.8265 | 49.5819 | 31.6281 | 25.4171 | 23.1242 | 22.759 | 26.2153 | 23.2488 | 273.3921 | 261.2952 | 238.6362 | 151.4623 | 137.2719 | 272.2204 | 174.2762 | 96.0067 | 97.2662 | 100.9089 | 97.7207 | 118.3543 | 516.562 | 202.9084 | 628.5861 | 822.1533 | 854.0931 | 845.3685 | 783.5927 | 845.1248 | 11.2479 | 9.6177 | 757.503 | 727.3689 | 100.5669 | 766.2682 | 863.1669 | 79.1508 | 462.8247 | 778.0586 | 776.927 | 576.0903 | 726.6798 | 767.0693 | 934.8759 | 837.8099 | 721.7622 | 728.8601 | 984.1411 |  | 889.7501 | 776.7819 | 835.5265 | 863.2638 | 888.1364 | 802.4035 |  | 760.2557 |  |  | 962.362 | 954.4923 | 965.8965 | [5 empty] | 87.7567 | 781.4277 | 648.6917 | 46.5033 | 801.3012 | 713.6772 | 44.4883 | 891.6204 | 859.3305 | 905.4651 |  | 1030.9867 | 891.4827 | 768.1204 | 860.6715 | 1114.766 | 880.1561 | 899.9706 | 818.5835 | 873.5536 | 813.6873 | 963.4343 | 678.6158 | 834.5987 | 875.2261 | 782.8151 | 905.0226 | 831.8981 |  | 1009.3734 | 715.1185 | 800.1077 | 858.4228 | 895.902 |  | 831.6172 | 810.0182 | 0.43691 | 19.2467 | 1.503 | 1.4843 | -23.9318 | 3.0883 | 2281.38 | 0.71 | -2.6246 | -2.7508 | -15.2791 | 2.2299 | 6.0021 | -30.8094 | 12.069 | 101.0718 | 87.2966 | 103.8103 | 4.8857 | -4.8788 |  | 91.7981
42838.4765 | 4860 | 57.9876 | 38.6401 | 29.1172 | 25.443 | 22.8708 | 23.4713 | 23.4821 | 21.7304 | 35.2396 | 28.8122 | 23.8311 | 21.88 | 21.4763 | 23.0646 | 106.5501 | 130.4008 | 136.5408 | 529.1338 | 669.2378 | 680.8896 | 746.8482 | 804.269 | 796.5902 | 183.7147 | 749.7045 | 780.6126 | 806.5231 | 801.2973 | 799.9053 | 341.018 | 713.4649 | 767.9771 | 504.8477 | 686.7396 | 734.6349 |  | 788.3148 |  | 809.5998 | 663.4543 | 615.0978 | 785.2881 |  | 247.0289 | 433.6853 | 325.1831 | 514.5879 | 581.3789 | 715.5539 | 769.329 | 27.8521 | 142.8684 | 41.4482 | 285.6731 | 29.7445 | 47.4723 | 58.5545 | 81.3041 | 38.51 |  |  | -1.1688 | -2.4603 | -67.7521 | 1.3628 | 7.7035 | -197.7809 | 30.7152 | -4.3728 | 3.5113 | 11.4713 | 59.843 | 0.0045587 | -0.00021685 | 0.00051255 | 935.8679 | 750.9699 | 314.6755 | 90.944 | 27.4014 | 21.6876 | 20.827 | 49.5931 | 31.6381 | 25.4198 | 23.1311 | 22.7637 | 26.2223 | 23.2531 | 268.2108 | 262.2375 | 236.9716 | 150.5029 | 134.8347 | 272.2838 | 174.5603 | 96.0034 | 97.264 | 100.9165 | 97.7231 | 118.4033 | 516.7714 | 203.0445 | 628.5972 | 821.3998 | 853.6976 | 844.9916 | 783.7282 | 845.0019 | 13.5255 | 9.088 | 757.4221 | 727.5761 | 100.6032 | 766.1884 | 863.1934 | 79.2298 | 463.2631 | 777.6219 | 776.5473 | 576.1369 | 726.5137 | 765.4674 | 934.902 | 837.8522 | 721.603 | 728.6514 | 983.7119 |  | 889.4386 | 776.7689 | 835.2821 | 863.1495 | 887.6125 | 802.3618 |  | 760.2231 |  |  | 961.9656 | 953.7372 | 965.2451 | [5 empty] | 87.8246 | 781.3657 | 648.7444 | 46.5195 | 801.1989 | 713.5066 | 44.5111 | 891.3489 | 858.818 | 905.1778 |  | 1030.6165 | 890.8815 | 767.204 | 860.2491 | 1114.343 | 879.8754 | 899.7115 | 818.0871 | 872.9003 | 813.8361 | 968.2017 | 678.2926 | 834.1171 | 875.0498 | 782.7806 | 905.1893 | 831.7555 |  | 1009.291 | 713.8652 | 800.0349 | 858.0486 | 895.48 |  | 831.2419 | 809.6993 | 0.60015 | 19.2473 | 1.5033 | 1.4846 | -23.7832 | 3.0882 | 2258.89 | 0.61 | -2.468 | -2.9062 | -15.2506 | 2.1629 | 6.082 | -30.8171 | 12.1444 | 100.964 | 87.2147 | 103.613 | 5.4708 | -4.6565 |  | 91.6621
42838.4765 | 4861 | 58.0232 | 38.6521 | 29.115 | 25.4435 | 22.8742 | 23.4723 | 23.4764 | 21.7296 | 35.238 | 28.8207 | 23.8251 | 21.881 | 21.4737 | 23.0661 | 106.5614 | 130.62 | 136.8137 | 529.2161 | 669.3801 | 680.9267 | 745.8588 | 803.7077 | 796.043 | 184.1065 | 749.3242 | 780.375 | 806.4775 | 801.3686 | 799.8175 | 341.3761 | 713.3626 | 766.7936 | 505.0826 | 686.779 | 734.2717 |  | 788.1135 |  | 809.3084 | 663.1556 | 615.0925 | 785.0022 |  | 246.8853 | 432.736 | 325.2775 | 512.5124 | 580.2727 | 715.4164 | 768.786 | 27.8677 | 142.7427 | 41.5738 | 285.6644 | 29.7402 | 47.4698 | 58.5394 | 81.2341 | 38.5014 |  |  | 1.1916 | -1.9806 | -67.7074 | 1.3194 | 7.5274 | -197.754 | 30.3288 | -4.5502 | 3.6658 | 11.2945 | 59.8343 | 0.004585 | -0.00027434 | 0.00053391 | 941.4882 | 750.7005 | 314.8733 | 91.061 | 27.4112 | 21.6891 | 20.8233 | 49.5979 | 31.6436 | 25.4203 | 23.1276 | 22.7555 | 26.2195 | 23.2483 | 270.3119 | 251.968 | 226.6795 | 149.2025 | 134.5555 | 272.5492 | 174.669 | 96.005 | 97.266 | 100.9303 | 97.7248 | 118.4715 | 516.9814 | 203.1924 | 628.5794 | 821.0682 | 853.3383 | 844.642 | 783.5146 | 844.4647 | 12.1198 | 8.4219 | 757.336 | 727.9138 | 100.6367 | 766.2343 | 863.2339 | 79.3108 | 463.6884 | 777.2283 | 776.1997 | 576.1829 | 726.3807 | 764.542 | 935.1711 | 837.8926 | 721.427 | 728.4131 | 983.2682 |  | 889.0945 | 776.7318 | 834.9682 | 863.0478 | 887.1021 | 802.2766 |  | 760.1894 |  |  | 961.3406 | 953.0252 | 964.5368 | [5 empty] | 87.8906 | 781.2993 | 648.8628 | 46.5498 | 801.0783 | 713.5204 | 44.5365 | 891.072 | 858.5118 | 904.9122 |  | 1030.1201 | 890.1696 | 767.0295 | 859.9085 | 1113.97 | 879.6101 | 899.4536 | 817.4413 | 872.3975 | 813.9826 | 976.8088 | 676.9567 | 833.6595 | 875.0762 | 782.1667 | 905.2829 | 831.62 |  | 1010.5276 | 713.0724 | 799.6616 | 857.8639 | 895.1993 |  | 830.7978 | 809.4239 | 0.25586 | 19.2472 | 1.5032 | 1.4852 | -23.8687 | 3.0882 | 2221.84 | 0.41 | 2.4919 | -2.6058 | -15.2353 | 2.1268 | 6.0116 | -30.8129 | 12.0669 | 100.8442 | 87.1101 | 103.4207 | 5.2766 | -3.4986 |  | 91.5505
42838.4766 | 4862 | 58.0554 | 38.6559 | 29.1109 | 25.4388 | 22.8719 | 23.4696 | 23.4734 | 21.7241 | 35.2398 | 28.8244 | 23.8219 | 21.8745 | 21.4705 | 23.0615 | 106.5728 | 130.8486 | 137.093 | 529.324 | 669.4256 | 680.9628 | 745.258 | 803.7477 | 795.5487 | 184.5451 | 749.0516 | 779.9097 | 806.6527 | 801.5447 | 800.0056 | 341.7427 | 713.2839 | 766.5756 | 505.3246 | 686.8151 | 734.0475 |  | 787.9077 |  | 809.1084 | 662.1802 | 614.9237 | 784.7102 |  | 246.9994 | 433.1047 | 325.5509 | 513.2093 | 579.4839 | 714.7938 | 768.1874 | 27.8142 | 142.5788 | 41.4746 | 285.6609 | 29.7503 | 47.4779 | 58.5283 | 81.1575 | 38.4736 |  |  | 5.0889 | -1.8472 | -67.6864 | 1.4384 | 7.942 | -197.7704 | 30.0324 | -4.2046 | 3.4677 | 11.5593 | 59.0493 | 0.0044684 | -0.00028749 | 0.00051419 | 937.5706 | 750.4287 | 315.0428 | 91.165 | 27.4176 | 21.6825 | 20.8216 | 49.6025 | 31.644 | 25.4192 | 23.1249 | 22.757 | 26.2143 | 23.2448 | 258.4019 | 249.2674 | 225.4483 | 144.8913 | 129.9003 | 272.5228 | 174.7064 | 96.0031 | 97.2653 | 100.947 | 97.7192 | 118.5347 | 517.1956 | 203.3247 | 628.5621 | 820.898 | 852.9871 | 844.3365 | 783.0147 | 843.974 | 11.1254 | 8.9164 | 757.2463 | 728.3342 | 100.6746 | 766.2994 | 863.2694 | 79.3957 | 464.1063 | 776.9208 | 775.8568 | 576.2291 | 726.2797 | 764.3868 | 935.8878 | 837.9291 | 721.2373 | 728.1597 | 982.942 |  | 888.7357 | 776.6731 | 834.6797 | 862.9179 | 886.6273 | 802.0524 |  | 760.139 |  |  | 960.9437 | 952.4586 | 963.899 | [5 empty] | 87.9661 | 781.2288 | 648.9629 | 46.5773 | 800.9728 | 713.3099 | 44.5679 | 890.8179 | 858.6276 | 904.6646 |  | 1029.613 | 889.8819 | 765.7661 | 859.4889 | 1113.6371 | 879.392 | 899.1897 | 817.0814 | 872.0228 | 813.3768 | 963.1152 | 675.7273 | 833.3423 | 875.2066 | 782.9375 | 905.0236 | 831.4747 |  | 1011.0839 | 712.4296 | 799.1492 | 857.8642 | 895.0257 |  | 830.6666 | 809.1373 | 0.20985 | 19.2491 | 1.503 | 1.4846 | -24.0188 | 3.0882 | 2206.27 | 0.56 | 5.1501 | -2.5171 | -15.237 | 2.2212 | 6.173 | -30.8045 | 12.0041 | 100.7156 | 87.0147 | 103.243 | 6.596 | -3.3569 |  | 91.4406
42838.4766 | 4863 | 58.09 | 38.6615 | 29.12 | 25.437 | 22.8607 | 23.4574 | 23.4724 | 21.7229 | 35.245 | 28.8211 | 23.8167 | 21.8636 | 21.4671 | 23.0598 | 106.5905 | 131.0837 | 137.374 | 529.4379 | 669.3764 | 680.9977 | 745.2211 | 802.3598 | 795.3803 | 184.9787 | 748.7962 | 779.1385 | 806.5853 | 801.4087 | 799.927 | 342.1655 | 713.2073 | 766.2589 | 505.5688 | 686.8115 | 733.769 |  | 787.7011 |  | 808.886 | 663.1525 | 614.7986 | 784.4295 |  | 246.7822 | 433.3315 | 325.3059 | 513.6061 | 579.5964 | 714.1161 | 767.6944 | 27.293 | 142.4228 | 41.5683 | 285.6391 | 29.7464 | 47.4677 | 58.5197 | 81.0845 | 38.4486 |  |  | 3.0939 | -1.8144 | -68.0235 | 1.7637 | 7.3066 | -197.7284 | 29.7735 | -4.0791 | 3.3036 | 11.4728 | 59.2146 | 0.0044832 | -0.00020863 | 0.00053719 | 938.8089 | 750.174 | 315.2162 | 91.2686 | 27.4308 | 21.6821 | 20.8285 | 49.612 | 31.6558 | 25.4218 | 23.1288 | 22.7591 | 26.2251 | 23.2524 | 256.8562 | 247.8103 | 225.8896 | 141.7324 | 129.188 | 272.5138 | 174.7714 | 96.0072 | 97.2698 | 100.9773 | 97.7281 | 118.6052 | 517.4236 | 203.4638 | 628.5381 | 820.5187 | 852.6319 | 844.0604 | 782.689 | 843.719 | 11.5847 | 9.8689 | 757.1518 | 728.7109 | 100.7131 | 766.2535 | 863.3069 | 79.4789 | 464.5291 | 776.6123 | 775.3351 | 576.2735 | 726.129 | 763.6884 | 936.3224 | 837.964 | 721.0646 | 727.9496 | 982.425 |  | 888.4108 | 776.5987 | 834.5557 | 862.7895 | 886.2083 | 801.796 |  | 760.0787 |  |  | 960.6154 | 951.8636 | 963.2962 | [5 empty] | 88.0351 | 781.1723 | 648.9474 | 46.5959 | 800.8845 | 713.214 | 44.5957 | 890.5204 | 858.605 | 904.3871 |  | 1028.9902 | 889.4411 | 761.7097 | 859.087 | 1113.2983 | 879.0708 | 898.9377 | 816.8451 | 871.5653 | 812.9306 | 961.7772 | 675.0388 | 833.1025 | 874.4664 | 782.4458 | 904.7815 | 831.3301 |  | 1012.1014 | 710.8844 | 798.8427 | 858.3782 | 894.6743 |  | 829.6788 | 808.8702 | 0.254 | 19.2462 | 1.5027 | 1.4845 | -23.8868 | 3.0882 | 2189.76 | 0.98 | 4.0155 | -2.495 | -15.2773 | 2.4599 | 5.9189 | -30.7906 | 11.9481 | 100.6054 | 86.9751 | 103.0868 | 6.7664 | -3.3974 |  | 91.3228
42838.4766 | 4864 | 58.1453 | 38.671 | 29.1241 | 25.4432 | 22.8736 | 23.4544 | 23.4773 | 21.7254 | 35.2571 | 28.833 | 23.8304 | 21.8681 | 21.4672 | 23.0653 | 106.5962 | 131.2975 | 137.6479 | 529.5283 | 669.3828 | 681.0594 | 744.6004 | 802.7888 | 795.0209 | 185.4284 | 748.5716 | 779.0806 | 806.8065 | 801.3906 | 800.1014 | 342.5374 | 713.1066 | 765.4346 | 505.8251 | 686.825 | 733.1405 |  | 787.4725 |  | 808.7158 | 663.888 | 614.9108 | 784.1116 |  | 246.4957 | 433.4142 | 324.7704 | 516.024 | 579.8212 | 713.7928 | 767.338 | 26.5376 | 142.3022 | 41.9136 | 285.5959 | 29.7573 | 47.4568 | 58.5119 | 81.0331 | 38.4309 |  |  | 3.2162 | -1.9392 | -67.7133 | 1.5593 | 7.898 | -197.8151 | 29.993 | -4.2802 | 3.4249 | 11.3809 | 59.5765 | 0.0045456 | -0.00024806 | 0.00051748 | 948.5334 | 749.9241 | 315.3807 | 91.3656 | 27.4423 | 21.681 | 20.8225 | 49.6198 | 31.6575 | 25.4212 | 23.1243 | 22.7613 | 26.2218 | 23.2516 | 251.2891 | 243.2552 | 221.2952 | 141.261 | 128.4511 | 272.3597 | 174.8676 | 95.9965 | 97.2745 | 100.9853 | 97.7175 | 118.6531 | 517.6698 | 203.614 | 628.5186 | 820.1334 | 852.2343 | 843.7501 | 782.6648 | 843.3794 | 9.3403 | 7.1466 | 757.0595 | 729.2171 | 100.7507 | 766.0441 | 863.3796 | 79.5649 | 464.9512 | 776.3036 | 774.9599 | 576.3173 | 725.9788 | 763.3433 | 936.0427 | 838.025 | 720.9007 | 727.7696 | 981.6868 |  | 888.0994 | 776.5196 | 834.3949 | 862.6775 | 885.8014 | 801.731 |  | 760.0264 |  |  | 959.9724 | 951.2929 | 963.0261 | [5 empty] | 88.1152 | 781.1091 | 649.0256 | 46.6178 | 800.7865 | 713.4205 | 44.6257 | 890.2865 | 858.3563 | 904.1137 |  | 1028.7011 | 888.9826 | 761.5818 | 858.7364 | 1112.994 | 878.7876 | 898.7035 | 816.454 | 871.0371 | 813.3844 | 958.0711 | 674.5738 | 832.7385 | 873.8372 | 781.7869 | 905.1313 | 831.1927 |  | 1015.419 | 709.9901 | 798.6551 | 858.4903 | 894.331 |  | 829.6239 | 808.5985 | 0.30594 | 19.244 | 1.5027 | 1.4843 | -23.8332 | 3.0882 | 2179.25 | 0.93 | 4.0944 | -2.5796 | -15.2433 | 2.3132 | 6.1528 | -30.7923 | 11.9901 | 100.5066 | 86.9232 | 102.9349 | 7.3622 | -2.8743 |  | 91.1926
42838.4766 | 4865 | 58.182 | 38.6877 | 29.1253 | 25.4415 | 22.8793 | 23.4568 | 23.4735 | 21.7283 | 35.2659 | 28.8388 | 23.8336 | 21.8758 | 21.4767 | 23.0654 | 106.6131 | 131.5332 | 137.9366 | 529.6332 | 669.3564 | 681.0934 | 744.2494 | 802.4524 | 794.709 | 185.9717 | 748.2585 | 778.767 | 807.1869 | 801.3268 | 800.2834 | 342.8951 | 713.0053 | 765.4816 | 506.0749 | 686.8133 | 732.3254 |  | 787.2721 |  | 808.3715 | 662.6088 | 614.4937 | 783.8256 |  | 246.0536 | 433.7749 | 324.1281 | 515.5108 | 580.9859 | 713.7594 | 767.3883 | 26.2861 | 142.2193 | 40.847 | 285.5841 | 29.7708 | 47.4487 | 58.503 | 80.9834 | 38.4159 |  |  | 1.7587 | -1.8341 | -67.5661 | 1.439 | 7.9197 | -197.7954 | 30.1691 | -4.2723 | 3.3525 | 11.3587 | 59.3158 | 0.0045785 | -0.00035156 | 0.0004912 | 954.4944 | 749.688 | 315.5461 | 91.4667 | 27.4492 | 21.6855 | 20.8181 | 49.6227 | 31.6624 | 25.4249 | 23.1271 | 22.7614 | 26.2207 | 23.2537 | 243.7228 | 235.7574 | 211.9215 | 139.2931 | 128.3566 | 272.0868 | 174.8131 | 96.0017 | 97.2761 | 101.0144 | 97.7219 | 118.7181 | 517.9115 | 203.754 | 628.5195 | 819.7938 | 851.8066 | 843.3883 | 782.7665 | 842.9865 | 7.8854 | 6.3909 | 756.955 | 729.5217 | 100.7915 | 765.9079 | 863.4938 | 79.6509 | 465.3862 | 775.9311 | 774.6468 | 576.3587 | 725.8614 | 763.3649 | 935.8844 | 838.0551 | 720.7564 | 727.5967 | 981.2068 |  | 887.7084 | 776.4286 | 834.0157 | 862.5535 | 885.3215 | 801.6988 |  | 759.9398 |  |  | 959.7026 | 950.9954 | 962.6289 | [5 empty] | 88.1899 | 781.0648 | 648.9993 | 46.6426 | 800.7158 | 713.5378 | 44.6624 | 890.0254 | 857.9155 | 903.819 |  | 1028.4202 | 888.4163 | 763.1538 | 858.541 | 1112.7951 | 878.5089 | 898.463 | 815.9998 | 870.6172 | 813.4893 | 959.7817 | 672.6447 | 832.0629 | 873.5816 | 780.4949 | 905.5573 | 831.0479 |  | 1016.4263 | 709.0354 | 798.3525 | 858.3644 | 894.0152 |  | 829.2139 | 808.2536 | -0.33218 | 19.2474 | 1.5027 | 1.4834 | -24.0053 | 3.0882 | 2156.28 | 0.84 | 3.0279 | -2.5094 | -15.2306 | 2.2227 | 6.1611 | -30.7903 | 12.0251 | 100.3703 | 86.7984 | 102.7557 | 8.1625 | -1.8399 |  | 91.0534
42838.4766 | 4866 | 58.218 | 38.6884 | 29.129 | 25.4473 | 22.8685 | 23.4559 | 23.4777 | 21.7256 | 35.2713 | 28.8364 | 23.8259 | 21.8787 | 21.4629 | 23.0646 | 106.6194 | 131.7422 | 138.2145 | 529.7102 | 669.3872 | 681.0786 | 744.8959 | 802.7323 | 795.0305 | 186.3949 | 747.8358 | 778.4335 | 806.5865 | 801.2315 | 800.057 | 343.2405 | 712.9404 | 765.3454 | 506.3184 | 686.8442 | 733.6499 |  | 787.0663 |  | 808.2647 | 662.1212 | 614.6624 | 783.5374 |  | 246.3336 | 434.254 | 324.0793 | 513.9854 | 584.5895 | 713.6701 | 767.7055 | 26.1665 | 142.1017 | 39.1559 | 285.3897 | 29.7683 | 47.4549 | 58.501 | 80.935 | 38.3891 |  |  | 5.246 | -1.8439 | -67.8336 | 1.7709 | 7.2185 | -197.7744 | 30.1665 | -4.0863 | 3.3978 | 11.6388 | 59.3111 | 0.0045062 | -0.00018563 | 0.00050927 | 951.8959 | 749.4436 | 315.7236 | 91.557 | 27.4515 | 21.6834 | 20.8191 | 49.6307 | 31.6622 | 25.4218 | 23.1281 | 22.7604 | 26.2186 | 23.2517 | 226.4741 | 226.1736 | 197.6147 | 134.4233 | 124.2744 | 271.6277 | 174.5861 | 96.0005 | 97.2759 | 101.0312 | 97.7195 | 118.7803 | 518.1288 | 203.8846 | 628.4995 | 819.4148 | 851.3588 | 842.9993 | 782.748 | 842.5418 | 10.4928 | 7.6887 | 756.8471 | 729.7203 | 100.8262 | 765.9543 | 863.6123 | 79.7426 | 465.7925 | 775.4563 | 774.3276 | 576.4025 | 725.7592 | 762.7251 | 936.3749 | 838.0465 | 720.6556 | 727.476 | 981.1584 |  | 887.3879 | 776.3504 | 833.7855 | 862.4544 | 884.87 | 801.5693 |  | 759.8868 |  |  | 959.7341 | 950.8676 | 962.3894 | [5 empty] | 88.2449 | 781.0045 | 648.8459 | 46.6626 | 800.5979 | 713.8401 | 44.6828 | 889.7827 | 857.3908 | 903.5924 |  | 1028.0577 | 887.8572 | 763.2367 | 858.4443 | 1112.7815 | 878.2546 | 898.2355 | 815.4344 | 870.2293 | 812.6707 | 962.0302 | 670.7472 | 831.6943 | 874.0246 | 779.8528 | 905.0921 | 830.8983 |  | 1014.8231 | 708.842 | 798.1382 | 857.9054 | 893.6598 |  | 828.7886 | 807.8519 | 0.19409 | 19.245 | 1.5025 | 1.4834 | -23.915 | 3.0882 | 2151.66 | 0.81 | 5.229 | -2.5169 | -15.2659 | 2.4666 | 5.8818 | -30.7873 | 12.024 | 100.2491 | 86.7234 | 102.5867 | 10.0112 | -0.28012 |  | 90.9088
42838.4766 | 4867 | 58.2602 | 38.7026 | 29.1367 | 25.4453 | 22.8778 | 23.4571 | 23.485 | 21.7314 | 35.2802 | 28.848 | 23.8367 | 21.8827 | 21.4716 | 23.0763 | 106.6349 | 131.9729 | 138.5045 | 529.7517 | 669.4574 | 681.093 | 745.1961 | 802.685 | 795.0891 | 186.8539 | 747.504 | 777.9462 | 807.2228 | 801.4051 | 800.0862 | 343.6121 | 712.8931 | 764.8249 | 506.5436 | 686.9207 | 733.9749 |  | 786.8712 |  | 807.9737 | 660.9669 | 614.7708 | 783.2478 |  | 246.255 | 434.8752 | 324.414 | 513.9399 | 584.7315 | 713.1288 | 766.8628 | 26.3968 | 142.0077 | 37.0562 | 285.1049 | 29.7717 | 47.463 | 58.5021 | 80.8842 | 38.3651 |  |  | 2.9914 | -1.9202 | -67.8368 | 1.2182 | 7.2981 | -197.775 | 30.3623 | -3.9293 | 3.2441 | 11.4466 | 59.4043 | 0.0046097 | -0.00027434 | 0.00051912 | 944.4587 | 749.3111 | 315.9017 | 91.6741 | 27.4644 | 21.6953 | 20.8302 | 49.645 | 31.6828 | 25.4373 | 23.1371 | 22.7731 | 26.2365 | 23.2632 | 228.6464 | 231.2559 | 198.7249 | 135.0689 | 121.5235 | 271.5322 | 174.5391 | 96.005 | 97.2758 | 101.0459 | 97.7174 | 118.8323 | 518.3533 | 204.0215 | 628.4905 | 819.3103 | 850.9702 | 842.6357 | 782.792 | 842.1245 | 13.7036 | 10.8859 | 756.7538 | 730.0843 | 100.8596 | 765.9088 | 863.7725 | 79.8349 | 466.2367 | 775.0141 | 773.9134 | 576.435 | 725.6358 | 762.4347 | 936.698 | 838.0457 | 720.5843 | 727.4076 | 980.8577 |  | 887.0507 | 776.2583 | 833.5262 | 862.3452 | 884.447 | 801.4606 |  | 759.8005 |  |  | 959.9314 | 950.9199 | 962.6832 | [5 empty] | 88.3226 | 780.9403 | 648.5259 | 46.6875 | 800.4774 | 713.843 | 44.7079 | 889.5358 | 856.73 | 903.3236 |  | 1027.7071 | 887.3131 | 762.5084 | 858.2598 | 1112.0522 | 877.9637 | 897.9855 | 814.8838 | 869.8276 | 811.8702 | 959.9175 | 670.0839 | 831.555 | 873.9839 | 778.9389 | 904.9414 | 830.769 |  | 1018.5785 | 708.7648 | 797.9674 | 857.4247 | 893.0131 |  | 828.4398 | 807.5619 | 0.12675 | 19.2442 | 1.5025 | 1.4835 | -23.8817 | 3.0882 | 2189.06 | 0.78 | 3.9487 | -2.5696 | -15.273 | 2.0467 | 5.9125 | -30.7789 | 12.0596 | 100.1286 | 86.639 | 102.4291 | 9.7557 | -0.40965 |  | 90.7844
42838.4766 | 4868 | 58.3052 | 38.7156 | 29.1478 | 25.4535 | 22.882 | 23.4651 | 23.4921 | 21.7369 | 35.2909 | 28.864 | 23.8415 | 21.8866 | 21.4805 | 23.0872 | 106.6498 | 132.204 | 138.7937 | 529.7965 | 669.4886 | 681.1091 | 744.9474 | 802.9342 | 795.0028 | 187.3169 | 747.2237 | 777.5299 | 807.1255 | 801.5494 | 799.9929 | 343.9345 | 712.8568 | 764.5193 | 506.7558 | 686.9148 | 734.4368 |  | 786.6588 |  | 807.6622 | 661.3243 | 614.8441 | 782.9582 |  | 246.1784 | 434.9529 | 324.3983 | 513.0734 | 582.9049 | 712.0617 | 765.2951 | 26.8142 | 141.9674 | 35.5781 | 284.8866 | 29.7631 | 47.4727 | 58.4953 | 80.8261 | 38.348 |  |  | 2.1181 | -2.2113 | -67.6923 | 1.4502 | 7.4387 | -197.7573 | 30.1987 | -4.2526 | 3.4338 | 11.584 | 59.0127 | 0.0045193 | -0.00030556 | 0.00053226 | 959.8669 | 749.1016 | 316.0732 | 91.7823 | 27.4743 | 21.6964 | 20.8184 | 49.6507 | 31.6776 | 25.4399 | 23.1289 | 22.7618 | 26.2271 | 23.2618 | 240.5539 | 240.695 | 211.6985 | 143.2739 | 121.6434 | 271.615 | 174.5982 | 95.9984 | 97.2691 | 101.0589 | 97.7165 | 118.8991 | 518.5816 | 204.163 | 628.4785 | 818.8802 | 850.5994 | 842.2627 | 782.3875 | 841.8126 | 8.5877 | 7.3729 | 756.6771 | 730.5034 | 100.8958 | 765.6924 | 863.907 | 79.9308 | 466.6868 | 774.5638 | 773.4466 | 576.4552 | 725.4995 | 761.9928 | 936.3238 | 838.0551 | 720.4965 | 727.3205 | 980.5836 |  | 886.6941 | 776.1591 | 833.1626 | 862.1997 | 884.0007 | 801.6097 |  | 759.7242 |  |  | 959.6632 | 950.5132 | 962.383 | [5 empty] | 88.3977 | 780.8798 | 648.2795 | 46.7084 | 800.3764 | 713.6453 | 44.7335 | 889.3145 | 856.2065 | 903.0809 |  | 1027.2471 | 887.0271 | 761.718 | 857.8888 | 1111.7042 | 877.6573 | 897.7361 | 814.639 | 869.3559 | 811.1242 | 959.4251 | 670.6198 | 831.3349 | 873.6519 | 778.5282 | 904.9626 | 830.6236 |  | 1021.8094 | 707.3288 | 797.5265 | 856.8429 | 892.4647 |  | 827.9795 | 807.2591 | 0.36716 | 19.2448 | 1.5028 | 1.4827 | -23.8344 | 3.0882 | 2224.13 | 0.86 | 3.3225 | -2.7576 | -15.2575 | 2.2332 | 5.966 | -30.7608 | 12.0206 | 100 | 86.52 | 102.2639 | 8.4449 | -1.8434 |  | 90.6633
42838.4766 | 4869 | 58.3365 | 38.7229 | 29.1487 | 25.4571 | 22.8771 | 23.4663 | 23.4852 | 21.7234 | 35.2915 | 28.8541 | 23.8327 | 21.8789 | 21.4726 | 23.0746 | 106.6573 | 132.4269 | 139.0863 | 529.875 | 669.4957 | 681.1594 | 744.8198 | 802.9593 | 794.594 | 187.7504 | 746.8397 | 777.1377 | 806.6987 | 801.5092 | 799.8103 | 344.26 | 712.7783 | 763.931 | 506.9874 | 686.8709 | 733.8237 |  | 786.4498 |  | 807.4257 | 661.1408 | 614.5922 | 782.6767 |  | 245.8391 | 435.2138 | 324.0746 | 512.5686 | 581.6967 | 710.8911 | 764.026 | 27.2605 | 141.9664 | 34.4156 | 284.6132 | 29.7826 | 47.4879 | 58.5021 | 80.7659 | 38.3325 |  |  | 3.5657 | -1.5101 | -67.528 | 1.4785 | 7.5261 | -197.7921 | 29.993 | -4.2854 | 3.319 | 11.6096 | 58.8359 | 0.0045834 | -0.00027599 | 0.00052077 | 944.5955 | 748.9605 | 316.2428 | 91.8775 | 27.48 | 21.6913 | 20.8221 | 49.6551 | 31.6908 | 25.4337 | 23.1379 | 22.7636 | 26.2258 | 23.261 | 227.8996 | 231.0573 | 207.4086 | 145.2698 | 121.8512 | 271.2654 | 174.5064 | 95.9925 | 97.2662 | 101.0741 | 97.7125 | 118.9573 | 518.7904 | 204.314 | 628.4739 | 818.3529 | 850.225 | 841.8504 | 781.798 | 841.658 | 11.8056 | 8.5478 | 756.6121 | 730.8081 | 100.9385 | 765.4888 | 863.9192 | 80.0257 | 467.1244 | 774.0926 | 773.0633 | 576.4788 | 725.3766 | 761.7508 | 936.3245 | 838.0982 | 720.4152 | 727.2152 | 980.3243 |  | 886.3541 | 776.1058 | 832.9 | 862.094 | 883.7944 | 801.8434 |  | 759.6703 |  |  | 959.2856 | 950.0286 | 961.8357 | [5 empty] | 88.475 | 780.8274 | 648.1256 | 46.7372 | 800.3039 | 713.321 | 44.768 | 889.0538 | 855.68 | 902.8306 |  | 1026.8 | 886.8061 | 761.5991 | 857.5148 | 1111.4126 | 877.3508 | 897.4927 | 814.4156 | 868.9682 | 811.4335 | 957.8627 | 669.7022 | 831.0376 | 873.3154 | 777.7409 | 904.7832 | 830.484 |  | 1024.0668 | 707.3363 | 797.1698 | 856.3281 | 892.2863 |  | 827.8246 | 806.9608 | 0.13343 | 19.2445 | 1.5023 | 1.483 | -23.9135 | 3.0882 | 2246.92 | 0.5 | 4.3106 | -2.2793 | -15.2418 | 2.2553 | 5.9973 | -30.7453 | 11.9725 | 99.8775 | 86.4335 | 102.1886 | 9.7993 | -1.3788 |  | 90.5368
42838.4766 | 4870 | 58.3856 | 38.7299 | 29.1554 | 25.4651 | 22.8904 | 23.4794 | 23.4971 | 21.7368 | 35.3079 | 28.867 | 23.8387 | 21.8875 | 21.4791 | 23.0849 | 106.668 | 132.663 | 139.3939 | 529.954 | 669.5211 | 681.2703 | 744.6738 | 802.6577 | 794.2848 | 188.1948 | 746.5122 | 776.8984 | 806.5307 | 801.6619 | 799.799 | 344.589 | 712.7091 | 764.0147 | 507.2433 | 686.8904 | 733.5215 |  | 786.244 |  | 807.1801 | 660.1503 | 614.3979 | 782.3876 |  | 245.5468 | 435.4066 | 323.7434 | 512.8919 | 581.2723 | 710.0274 | 762.675 | 27.4277 | 141.9106 | 33.8879 | 284.3721 | 29.7827 | 47.4933 | 58.492 | 80.7107 | 38.3052 |  |  | 3.3686 | -2.4623 | -67.6561 | 1.439 | 7.3901 | -197.8026 | 30.3689 | -4.1172 | 3.4883 | 11.5626 | 59.0543 | 0.0046475 | -0.0002152 | 0.00052569 | 946.8922 | 748.789 | 316.4116 | 91.984 | 27.4976 | 21.6997 | 20.8276 | 49.6713 | 31.6969 | 25.4447 | 23.144 | 22.7764 | 26.2409 | 23.2715 | 225.7297 | 230.8397 | 207.5907 | 144.5022 | 120.4899 | 271.2714 | 174.5005 | 96.003 | 97.269 | 101.1012 | 97.7253 | 119.0294 | 518.9934 | 204.4555 | 628.4763 | 818.0128 | 849.9134 | 841.4608 | 781.4404 | 841.3554 | 14.9194 | 11.1724 | 756.5393 | 730.9699 | 100.9689 | 765.3455 | 863.889 | 80.1097 | 467.5806 | 773.6927 | 772.6902 | 576.4537 | 725.2535 | 762.2484 | 936.8063 | 838.1122 | 720.2739 | 727.0408 | 980.0225 |  | 886.0569 | 776.0433 | 832.7019 | 861.9939 | 883.4241 | 801.8321 |  | 759.6046 |  |  | 958.8089 | 949.4469 | 961.5163 | [5 empty] | 88.5411 | 780.7745 | 648.0744 | 46.7567 | 800.2512 | 712.8514 | 44.7916 | 888.8235 | 855.075 | 902.5621 |  | 1026.7711 | 886.5233 | 761.7033 | 857.1037 | 1111.092 | 877.0995 | 897.2741 | 814.175 | 868.4934 | 811.5406 | 958.0124 | 670.4985 | 830.6187 | 872.5857 | 777.2535 | 904.3063 | 830.3396 |  | 1025.563 | 708.383 | 796.7933 | 856.0277 | 892.1028 |  | 827.7235 | 806.6841 | 0.3091 | 19.2449 | 1.5032 | 1.4826 | -23.8739 | 3.0882 | 2261.26 | 0.73 | 4.1897 | -2.9109 | -15.2584 | 2.2253 | 5.9403 | -30.7326 | 12.042 | 99.7726 | 86.369 | 102.0511 | 10.0413 | -1.3998 |  | 90.4364
42838.4767 | 4871 | 58.409 | 38.7191 | 29.1536 | 25.4564 | 22.8693 | 23.4718 | 23.4812 | 21.7164 | 35.3017 | 28.8569 | 23.8401 | 21.8707 | 21.4701 | 23.0713 | 106.682 | 132.8927 | 139.6962 | 530.0109 | 669.5462 | 681.3292 | 744.6958 | 801.7051 | 793.7922 | 188.7163 | 746.1839 | 776.6264 | 807.2022 | 801.9742 | 800.1496 | 344.9455 | 712.6392 | 764.5005 | 507.5231 | 686.8833 | 733.9591 |  | 786.0408 |  | 807.0019 | 658.5546 | 613.8762 | 782.0941 |  | 245.092 | 435.5761 | 323.4853 | 513.3017 | 581.7155 | 709.618 | 763.851 | 27.6408 | 141.8339 | 34.7227 | 284.1392 | 29.7837 | 47.4982 | 58.4866 | 80.6723 | 38.2881 |  |  | 5.9281 | -2.1738 | -67.1265 | 1.4082 | 7.5537 | -197.7691 | 30.2039 | -4.2618 | 3.4819 | 11.1176 | 59.2522 | 0.0047033 | -0.00022178 | 0.00054376 | 942.1246 | 748.626 | 316.5745 | 92.0876 | 27.5102 | 21.7019 | 20.8282 | 49.6776 | 31.6989 | 25.4434 | 23.1458 | 22.773 | 26.2419 | 23.2744 | 241.0655 | 250.0643 | 215.7396 | 146.7508 | 119.9217 | 271.6533 | 174.6595 | 95.9953 | 97.268 | 101.1154 | 97.7141 | 119.0833 | 519.206 | 204.591 | 628.4751 | 817.6685 | 849.587 | 841.1147 | 781.414 | 841.1012 | 14.7322 | 10.5017 | 756.5025 | 731.1335 | 100.9974 | 765.2677 | 864.0008 | 80.2108 | 467.9974 | 773.2788 | 772.4993 | 576.4429 | 725.161 | 762.7193 | 937.0591 | 838.1133 | 720.0909 | 726.8248 | 979.3901 |  | 885.7059 | 775.9534 | 832.5044 | 861.8567 | 882.9823 | 801.8659 |  | 759.5139 |  |  | 958.6979 | 949.4326 | 962.0657 | [5 empty] | 88.6153 | 780.7336 | 647.9054 | 46.7763 | 800.1978 | 712.4888 | 44.8208 | 888.5907 | 854.7769 | 902.3008 |  | 1026.3056 | 886.2718 | 761.5362 | 856.6151 | 1110.7511 | 876.84 | 897.0429 | 813.8718 | 867.9214 | 811.1288 | 959.0659 | 670.2656 | 830.1951 | 872.0032 | 777.4163 | 903.9712 | 830.1844 |  | 1026.8877 | 707.5765 | 796.4737 | 856.0687 | 891.825 |  | 827.3247 | 806.4007 | 0.35065 | 19.2443 | 1.5032 | 1.4831 | -23.8006 | 3.0882 | 2275.22 | 0.8 | 5.5588 | -2.7354 | -15.2003 | 2.2016 | 6.0044 | -30.7236 | 12.0067 | 99.6565 | 86.3054 | 101.8877 | 8.3937 | -2.2843 |  | 90.3296
42838.4767 | 4872 | 58.4472 | 38.7437 | 29.1542 | 25.4561 | 22.8666 | 23.4603 | 23.4714 | 21.7209 | 35.3041 | 28.8602 | 23.836 | 21.8734 | 21.4685 | 23.077 | 106.6952 | 133.1313 | 140.0061 | 530.0566 | 669.6643 | 681.3282 | 744.3347 | 800.7895 | 793.3935 | 189.2178 | 745.8679 | 776.5071 | 806.4691 | 802.0132 | 800.3071 | 345.3232 | 712.5225 | 764.4099 | 507.7606 | 686.8821 | 733.0182 |  | 785.8173 |  | 806.795 | 657.1388 | 613.7233 | 781.7858 |  | 245.0186 | 436.2353 | 322.8479 | 514.0687 | 583.6619 | 709.4889 | 765.0533 | 27.573 | 141.6563 | 35.7563 | 283.7857 | 29.7878 | 47.4888 | 58.4916 | 80.6354 | 38.2787 |  |  | 7.1155 | -2.411 | -67.4104 | 1.5218 | 7.5156 | -197.7776 | 30.6705 | -4.1717 | 3.5741 | 11.3117 | 58.6193 | 0.0046442 | -0.0002497 | 0.00053391 | 939.3334 | 748.4712 | 316.7386 | 92.1811 | 27.5131 | 21.6968 | 20.8208 | 49.6795 | 31.7017 | 25.4386 | 23.1365 | 22.7648 | 26.2378 | 23.2653 | 251.6206 | 252.0144 | 216.4519 | 149.3348 | 122.7498 | 271.9047 | 174.7804 | 95.9917 | 97.2731 | 101.1362 | 97.7144 | 119.1438 | 519.4265 | 204.7246 | 628.4771 | 817.5137 | 849.2825 | 840.8361 | 781.3952 | 841.0206 | 12.0642 | 7.5321 | 756.4657 | 731.234 | 101.0358 | 765.1813 | 864.3097 | 80.3178 | 468.4071 | 772.8849 | 772.2921 | 576.4436 | 725.049 | 762.2711 | 937.0266 | 838.0946 | 719.9807 | 726.7104 | 978.6724 |  | 885.3245 | 775.8525 | 832.2073 | 861.73 | 882.4746 | 801.8001 |  | 759.4248 |  |  | 958.9662 | 949.8207 | 962.4599 | [5 empty] | 88.6944 | 780.6984 | 647.7987 | 46.7943 | 800.1348 | 712.1531 | 44.8462 | 888.3479 | 854.6903 | 902.0569 |  | 1025.4931 | 885.8683 | 760.4634 | 856.215 | 1110.36 | 876.5267 | 896.7829 | 813.5006 | 867.4488 | 810.4235 | 957.9164 | 670.391 | 829.7848 | 871.5346 | 777.6445 | 903.4315 | 830.0415 |  | 1008.0021 | 706.7823 | 796.3148 | 856.052 | 891.4962 |  | 826.6989 | 806.137 | 0.36586 | 19.2412 | 1.5033 | 1.4831 | -23.867 | 3.0883 | 2299.96 | 0.77 | 6.0906 | -2.8821 | -15.2395 | 2.2898 | 5.9889 | -30.7222 | 12.0983 | 99.5313 | 86.209 | 101.6993 | 7.2581 | -2.3476 |  | 90.2257
42838.4767 | 4873 | 58.4982 | 38.7579 | 29.1578 | 25.4602 | 22.8777 | 23.4656 | 23.4859 | 21.728 | 35.3147 | 28.867 | 23.8455 | 21.8776 | 21.4726 | 23.0767 | 106.7102 | 133.366 | 140.3174 | 530.1131 | 669.8107 | 681.3214 | 743.7305 | 800.6256 | 793.1769 | 189.6847 | 745.5842 | 776.2967 | 805.4003 | 801.6447 | 799.8813 | 345.7035 | 712.4314 | 763.4879 | 507.9807 | 686.8651 | 732.2101 |  | 785.6139 |  | 806.5646 | 656.3849 | 613.7667 | 781.51 |  | 244.761 | 436.7803 | 322.2362 | 513.1626 | 583.7409 | 709.5539 | 764.1437 | 27.9301 | 141.4902 | 35.7309 | 283.4501 | 29.7924 | 47.464 | 58.4836 | 80.5838 | 38.254 |  |  | 5.0462 | -2.553 | -67.6929 | 1.4969 | 8.038 | -197.7744 | 30.3301 | -4.0094 | 3.3748 | 11.4183 | 58.4254 | 0.0045998 | -0.00034006 | 0.00051748 | 942.3559 | 748.2794 | 316.9158 | 92.2751 | 27.5103 | 21.6919 | 20.8255 | 49.6871 | 31.7095 | 25.4416 | 23.1411 | 22.7649 | 26.2386 | 23.2663 | 247.0994 | 240.1805 | 212.8368 | 151.8636 | 124.8218 | 271.9015 | 174.7357 | 95.9876 | 97.2562 | 101.1443 | 97.7084 | 119.2096 | 519.6637 | 204.8606 | 628.4955 | 817.404 | 848.8906 | 840.5213 | 780.8111 | 841.0094 | 9.8579 | 6.5633 | 756.3738 | 731.3759 | 101.0664 | 765.1617 | 864.7111 | 80.4103 | 468.8477 | 772.5446 | 771.9887 | 576.4476 | 724.9074 | 761.3277 | 937.1314 | 838.0646 | 719.9074 | 726.6434 | 978.7252 |  | 884.998 | 775.7554 | 831.906 | 861.6303 | 882.041 | 801.6432 |  | 759.3417 |  |  | 959.2103 | 949.9647 | 962.2058 | [5 empty] | 88.7622 | 780.6617 | 647.8673 | 46.8216 | 800.0659 | 711.8024 | 44.8721 | 888.0825 | 854.5707 | 901.8004 |  | 1025.1912 | 885.4574 | 759.6987 | 855.8687 | 1110.0477 | 876.2445 | 896.5055 | 813.2404 | 867.0363 | 809.8106 | 957.672 | 670.1215 | 829.3164 | 871.1872 | 777.7371 | 903.254 | 829.903 |  | 1020.2937 | 706.2981 | 796.2173 | 855.6449 | 891.159 |  | 826.1683 | 805.8706 | 0.096699 | 19.2424 | 1.5032 | 1.4822 | -23.792 | 3.0882 | 2304.22 | 0.6 | 5.1281 | -2.9669 | -15.2773 | 2.2718 | 6.1937 | -30.723 | 12.0314 | 99.4056 | 86.111 | 101.5383 | 7.76 | -1.9518 |  | 90.0895
42838.4767 | 4874 | 58.5318 | 38.7634 | 29.161 | 25.4609 | 22.8729 | 23.4615 | 23.4831 | 21.728 | 35.3233 | 28.8622 | 23.8413 | 21.8704 | 21.4624 | 23.0738 | 106.7208 | 133.5913 | 140.6401 | 530.1704 | 669.8452 | 681.2785 | 743.2939 | 800.4493 | 792.8361 | 190.2081 | 745.2878 | 775.9108 | 804.453 | 801.6251 | 799.4466 | 346.1698 | 712.3662 | 762.8045 | 508.1954 | 686.8664 | 732.1706 |  | 785.4144 |  | 806.3461 | 654.3346 | 613.4975 | 781.2294 |  | 244.9744 | 437.0918 | 321.5447 | 512.8035 | 583.5112 | 709.7032 | 762.9881 | 28.0701 | 141.3606 | 35.5083 | 283.1037 | 29.7863 | 47.4337 | 58.4834 | 80.5283 | 38.2405 |  |  | 5.363 | -1.4037 | -67.7422 | 1.2866 | 7.7383 | -197.7882 | 30.2283 | -4.2401 | 3.2947 | 11.2462 | 58.4613 | 0.0045916 | -0.00022178 | 0.00052405 | 933.3443 | 748.0935 | 317.0858 | 92.3733 | 27.5242 | 21.6905 | 20.8145 | 49.6874 | 31.7055 | 25.4529 | 23.1318 | 22.7665 | 26.2361 | 23.2636 | 239.234 | 233.2902 | 201.6835 | 147.2317 | 120.2427 | 271.6377 | 174.5621 | 95.9883 | 97.2648 | 101.1603 | 97.7101 | 119.2761 | 519.8676 | 205.0101 | 628.4779 | 817.0925 | 848.566 | 840.2659 | 780.2706 | 840.7406 | 7.9735 | 6.1058 | 756.2727 | 731.3188 | 101.1067 | 765.136 | 865.0125 | 80.5168 | 469.2905 | 772.2173 | 771.6819 | 576.47 | 724.7939 | 760.9415 | 937.9616 | 838.0513 | 719.8444 | 726.5788 | 978.5015 |  | 884.6693 | 775.6477 | 831.3865 | 861.5241 | 881.6516 | 801.4711 |  | 759.2637 |  |  | 959.0036 | 949.6411 | 961.6214 | [5 empty] | 88.8332 | 780.6178 | 647.8725 | 46.8417 | 799.9888 | 711.5392 | 44.8962 | 887.8262 | 854.4237 | 901.5707 |  | 1024.8379 | 885.0317 | 759.0151 | 855.4289 | 1109.7401 | 875.9565 | 896.2494 | 812.8911 | 866.4449 | 809.8292 | 956.5374 | 668.4612 | 828.9852 | 871.4426 | 777.0202 | 903.2302 | 829.7614 |  | 1030.1636 | 706.6445 | 796.1045 | 855.2477 | 890.8024 |  | 825.7241 | 805.6149 | 0.27775 | 19.2428 | 1.5032 | 1.4813 | -23.6913 | 3.0882 | 2315.59 | 0.82 | 5.2855 | -2.2004 | -15.2862 | 2.1066 | 6.0776 | -30.7264 | 12.0121 | 99.287 | 85.9407 | 101.3944 | 8.5949 | -0.73536 |  | 89.9839
42838.4767 | 4875 | 58.5715 | 38.7783 | 29.1698 | 25.4688 | 22.8796 | 23.4751 | 23.4909 | 21.7316 | 35.3313 | 28.8771 | 23.8481 | 21.8775 | 21.4792 | 23.082 | 106.7359 | 133.83 | 140.9744 | 530.2422 | 669.7898 | 681.306 | 743.1673 | 800.5545 | 792.584 | 190.7324 | 745.1213 | 775.5535 | 803.7803 | 801.5846 | 798.9672 | 346.5909 | 712.2939 | 762.6977 | 508.424 | 686.8359 | 731.7018 |  | 785.2172 |  | 806.1102 | 653.6533 | 612.9135 | 780.9447 |  | 244.9094 | 437.4327 | 321.1895 | 510.6857 | 582.7229 | 709.9567 | 762.6392 | 28.1462 | 141.2824 | 35.9374 | 282.9187 | 29.775 | 47.4154 | 58.4798 | 80.4974 | 38.2222 |  |  | 5.9149 | -1.5647 | -67.0207 | 1.6841 | 7.3119 | -197.7343 | 30.2131 | -4.5147 | 3.3972 | 11.0457 | 58.1931 | 0.0046836 | -0.00026942 | 0.00053226 | 935.7087 | 747.8595 | 317.2806 | 92.4783 | 27.5503 | 21.7014 | 20.8241 | 49.7066 | 31.7273 | 25.4573 | 23.1496 | 22.7777 | 26.2462 | 23.2772 | 227.9432 | 227.5665 | 196.0993 | 140.1341 | 117.1266 | 271.2432 | 174.334 | 95.9896 | 97.2711 | 101.1822 | 97.7198 | 119.3372 | 520.0623 | 205.147 | 628.4656 | 816.8199 | 848.2158 | 839.9565 | 779.4612 | 840.3989 | 11.1592 | 6.9731 | 756.1829 | 731.1411 | 101.1346 | 765.0479 | 865.23 | 80.6198 | 469.7247 | 771.8764 | 771.3639 | 576.4942 | 724.6662 | 760.9367 | 938.1888 | 838.0203 | 719.7935 | 726.5007 | 978.0437 |  | 884.2604 | 775.5372 | 830.8326 | 861.3904 | 881.0388 | 801.2539 |  | 759.1526 |  |  | 958.672 | 949.375 | 961.8422 | [5 empty] | 88.9061 | 780.5704 | 647.9354 | 46.8701 | 799.9264 | 711.4455 | 44.9317 | 887.5416 | 854.4929 | 901.3595 |  | 1023.806 | 884.6134 | 757.903 | 855.1361 | 1109.2701 | 875.6498 | 895.9304 | 812.5419 | 865.9868 | 809.678 | 955.8225 | 668.1034 | 828.6701 | 871.5846 | 776.3802 | 903.35 | 829.613 |  | 1021.9387 | 707.107 | 795.6692 | 854.9385 | 890.4043 |  | 825.4872 | 805.3672 | 0.69753 | 19.2425 | 1.5032 | 1.4805 | -23.6986 | 3.0882 | 2335.36 | 0.62 | 5.5496 | -2.3237 | -15.2082 | 2.4108 | 5.9086 | -30.7262 | 12.0106 | 99.1445 | 85.7592 | 101.1672 | 9.7912 | -0.14488 |  | 89.8717
42838.4767 | 4876 | 58.6061 | 38.7848 | 29.1725 | 25.4679 | 22.8768 | 23.4737 | 23.4947 | 21.7285 | 35.3347 | 28.8855 | 23.8518 | 21.8706 | 21.4709 | 23.0793 | 106.7515 | 134.0781 | 141.3197 | 530.2959 | 669.6785 | 681.3146 | 742.9809 | 800.6312 | 792.5701 | 191.3347 | 744.7189 | 775.2514 | 803.3691 | 801.2547 | 798.6147 | 346.9823 | 712.2121 | 762.7461 | 508.6558 | 686.8414 | 731.6314 |  | 784.9997 |  | 805.8989 | 653.3032 | 612.5723 | 780.6709 |  | 244.1856 | 436.9086 | 321.2878 | 509.9609 | 583.8482 | 710.0188 | 762.6464 | 28.1828 | 141.2141 | 36.3172 | 282.9302 | 29.7762 | 47.3859 | 58.4691 | 80.4659 | 38.2085 |  |  | 7.8074 | -1.9681 | -67.3295 | 0.90349 | 6.6758 | -197.825 | 30.3564 | -4.4641 | 3.4274 | 10.9137 | 58.6387 | 0.0046359 | -0.00020535 | 0.00053226 | 955.2429 | 747.5757 | 317.4633 | 92.5775 | 27.5482 | 21.7072 | 20.8221 | 49.7152 | 31.7329 | 25.4622 | 23.1495 | 22.7759 | 26.2465 | 23.2818 | 233.0719 | 226.566 | 193.6808 | 136.6764 | 116.5179 | 271.2013 | 174.1349 | 95.9924 | 97.264 | 101.2018 | 97.7237 | 119.4036 | 520.2425 | 205.276 | 628.4552 | 816.45 | 847.8629 | 839.6011 | 778.6865 | 840.1302 | 9.8566 | 7.7514 | 756.0527 | 730.9759 | 101.1575 | 764.9825 | 865.4562 | 80.7234 | 470.1187 | 771.5325 | 771.0952 | 576.506 | 724.5061 | 760.5898 | 938.5036 | 837.9971 | 719.6878 | 726.3469 | 977.4488 |  | 883.9534 | 775.4062 | 830.5816 | 861.3142 | 880.5906 | 801.0141 |  | 759.0429 |  |  | 959.1063 | 949.6819 | 962.1082 | [5 empty] | 88.983 | 780.5227 | 647.9501 | 46.8983 | 799.8722 | 711.3574 | 44.9659 | 887.2617 | 854.2704 | 901.1074 |  | 1023.8902 | 884.7446 | 757.4509 | 855.0285 | 1109.1549 | 875.4296 | 895.6659 | 812.0236 | 865.5363 | 809.2957 | 955.9573 | 667.9774 | 828.3962 | 871.4965 | 776.3851 | 903.4625 | 829.4668 |  | 1030.8726 | 706.612 | 795.0776 | 855.0259 | 889.9299 |  | 825.0655 | 805.1293 | 0.23805 | 19.2413 | 1.5025 | 1.4805 | -23.7854 | 3.0882 | 2333.08 | 0.74 | 6.3749 | -2.6052 | -15.2376 | 1.7651 | 5.6459 | -30.7342 | 12.0394 | 99.0446 | 85.6793 | 101.0007 | 9.2151 | 0.09769 |  | 89.7565
42838.4767 | 4877 | 58.6428 | 38.7828 | 29.1757 | 25.4664 | 22.8786 | 23.463 | 23.4906 | 21.721 | 35.3387 | 28.881 | 23.846 | 21.8766 | 21.4673 | 23.0747 | 106.7711 | 134.3251 | 141.6754 | 530.3347 | 669.6071 | 681.3341 | 742.8839 | 800.1293 | 792.3432 | 191.93 | 744.3922 | 774.8428 | 804.2464 | 801.1516 | 798.208 | 347.3433 | 712.1141 | 761.902 | 508.8801 | 686.8412 | 731.2976 |  | 784.7843 |  | 805.6685 | 653.0666 | 612.4279 | 780.3838 |  | 244.406 | 437.2082 | 321.2916 | 510.6101 | 587.6248 | 710.0991 | 762.5035 | 28.1736 | 141.08 | 36.2544 | 282.9109 | 29.7709 | 47.3647 | 58.457 | 80.4337 | 38.1918 |  |  | 3.092 | -2.3335 | -67.4741 | 1.7242 | 7.8546 | -197.7652 | 30.5102 | -4.4681 | 3.3536 | 11.3539 | 58.5386 | 0.0045637 | -0.00034498 | 0.00048955 | 950.5168 | 747.3045 | 317.6263 | 92.6791 | 27.5602 | 21.7031 | 20.8181 | 49.7258 | 31.7298 | 25.4607 | 23.1531 | 22.7786 | 26.2488 | 23.2775 | 240.1731 | 220.2439 | 191.5626 | 133.3783 | 116.9773 | 271.0844 | 173.9422 | 95.9824 | 97.2545 | 101.2144 | 97.7097 | 119.4717 | 520.4256 | 205.4073 | 628.4587 | 816.0545 | 847.4889 | 839.1388 | 777.968 | 839.7426 | 7.4333 | 8.3443 | 755.9283 | 730.7035 | 101.183 | 764.8879 | 865.5744 | 80.8366 | 470.5262 | 771.091 | 770.7542 | 576.5232 | 724.3592 | 759.6547 | 938.2896 | 838.0091 | 719.5511 | 726.1928 | 976.6497 |  | 883.6572 | 775.2779 | 830.3846 | 861.1987 | 880.1851 | 800.7741 |  | 758.9198 |  |  | 958.4641 | 948.9032 | 961.5906 | [5 empty] | 89.0592 | 780.4859 | 647.8449 | 46.9088 | 799.8331 | 711.1781 | 44.9826 | 886.9815 | 853.3985 | 900.8126 |  | 1023.5779 | 884.3088 | 755.9418 | 854.7358 | 1108.8401 | 875.1669 | 895.3969 | 811.5499 | 865.4548 | 808.5246 | 956.4891 | 666.6905 | 828.363 | 871.317 | 776.3744 | 903.5597 | 829.3307 |  | 1036.3692 | 706.217 | 795.0871 | 855.3662 | 889.545 |  | 825.0933 | 804.8439 | 0.53299 | 19.2421 | 1.5026 | 1.4799 | -23.7371 | 3.0882 | 2307.97 | 0.72 | 4.011 | -2.8373 | -15.2572 | 2.439 | 6.1244 | -30.7308 | 12.0704 | 98.9545 | 85.6174 | 100.8514 | 8.4088 | 0.30772 |  | 89.6375
42838.4767 | 4878 | 58.6937 | 38.807 | 29.1903 | 25.4838 | 22.8796 | 23.475 | 23.4998 | 21.7379 | 35.3543 | 28.896 | 23.859 | 21.8885 | 21.4758 | 23.0813 | 106.7775 | 134.5744 | 142.0304 | 530.397 | 669.592 | 681.368 | 742.5168 | 798.9484 | 791.747 | 192.4541 | 744.1732 | 774.5726 | 804.1982 | 801.1328 | 798.1383 | 347.6932 | 712.0107 | 761.1558 | 509.1054 | 686.8538 | 730.5916 |  | 784.5815 |  | 805.4707 | 652.253 | 612.3517 | 780.1108 |  | 244.4131 | 437.0612 | 321.375 | 509.9851 | 585.8675 | 709.9191 | 762.5924 | 27.8508 | 140.929 | 36.066 | 282.7458 | 29.7753 | 47.3462 | 58.459 | 80.4081 | 38.1829 |  |  | 0.016002 | -1.9116 | -68.0925 | 1.3996 | 7.1252 | -197.7665 | 29.9726 | -4.4931 | 3.4486 | 11.4369 | 58.386 | 0.0045177 | -0.00021356 | 0.00053391 | 938.5416 | 747.1278 | 317.7916 | 92.7679 | 27.5591 | 21.6945 | 20.8162 | 49.7263 | 31.7275 | 25.4582 | 23.1467 | 22.7693 | 26.2432 | 23.2701 | 234.0326 | 217.5805 | 192.7597 | 133.7887 | 119.8813 | 270.7219 | 173.8121 | 95.9754 | 97.2521 | 101.2249 | 97.7135 | 119.5268 | 520.6362 | 205.5575 | 628.4696 | 815.2258 | 847.029 | 838.6583 | 777.9407 | 839.5522 | 7.5253 | 8.8517 | 755.8292 | 730.7018 | 101.2225 | 764.7613 | 865.6822 | 80.9503 | 470.9344 | 770.645 | 770.3442 | 576.5283 | 724.2512 | 758.991 | 937.5709 | 838.0129 | 719.4874 | 726.1299 | 975.7622 |  | 883.3157 | 775.1488 | 830.1973 | 861.0927 | 879.7215 | 800.6713 |  | 758.7911 |  |  | 957.3421 | 947.897 | 960.6176 | [5 empty] | 89.1311 | 780.4407 | 647.6968 | 46.9365 | 799.763 | 711.4362 | 45.013 | 886.7179 | 852.6469 | 900.5592 |  | 1023.3427 | 883.6745 | 756.3548 | 854.4229 | 1108.528 | 874.8776 | 895.1188 | 811.2269 | 865.3597 | 808.0354 | 955.492 | 666.5515 | 828.5041 | 871.1856 | 775.2551 | 902.7422 | 829.1903 |  | 1036.9953 | 706.7029 | 795.0796 | 855.486 | 889.2346 |  | 824.4917 | 804.6018 | 0.095586 | 19.2404 | 1.5027 | 1.4805 | -23.807 | 3.0882 | 2301.95 | 0.81 | 0.28854 | -2.5678 | -15.3253 | 2.1972 | 5.8326 | -30.7281 | 11.9625 | 98.8498 | 85.5587 | 100.6803 | 9.0376 | 0.15761 |  | 89.4833
42838.4767 | 4879 | 58.7302 | 38.8153 | 29.1952 | 25.4895 | 22.8816 | 23.4808 | 23.4976 | 21.7326 | 35.3589 | 28.8959 | 23.8577 | 21.8865 | 21.4781 | 23.0936 | 106.7869 | 134.8132 | 142.3946 | 530.4383 | 669.6213 | 681.4437 | 742.0006 | 798.3756 | 791.0176 | 192.9869 | 743.6856 | 774.2054 | 804.3448 | 800.9645 | 798.1159 | 348.0953 | 711.9115 | 760.321 | 509.3471 | 686.8899 | 729.5852 |  | 784.3687 |  | 805.2518 | 651.8258 | 611.9604 | 779.8183 |  | 244.2551 | 436.7711 | 320.2638 | 505.3168 | 583.5995 | 709.8626 | 761.9798 | 27.7388 | 140.7239 | 36.2677 | 282.4733 | 29.7671 | 47.3298 | 58.4526 | 80.3796 | 38.168 |  |  | -0.077966 | -2.7678 | -68.0189 | 1.6388 | 7.5129 | -197.7724 | 30.1106 | -4.6015 | 3.2505 | 11.2903 | 58.7594 | 0.0046672 | -0.00030556 | 0.00053719 | 940.7019 | 746.9663 | 317.9567 | 92.8602 | 27.5739 | 21.6985 | 20.8227 | 49.7341 | 31.7384 | 25.4622 | 23.1502 | 22.7779 | 26.248 | 23.2751 | 223.9878 | 216.328 | 196.4821 | 136.1487 | 119.0338 | 270.1798 | 173.7209 | 95.9813 | 97.2624 | 101.2556 | 97.7178 | 119.6061 | 520.8364 | 205.7028 | 628.4726 | 814.9595 | 846.6943 | 838.3219 | 778.2816 | 839.3065 | 8.2495 | 8.3648 | 755.7255 | 730.943 | 101.2594 | 764.6731 | 865.7337 | 81.0659 | 471.3458 | 770.1006 | 769.9106 | 576.529 | 724.1064 | 758.2364 | 937.5493 | 838.0066 | 719.4335 | 726.0568 | 975.5128 |  | 882.9665 | 775.0006 | 830.0657 | 860.9741 | 879.2546 | 800.4116 |  | 758.6548 |  |  | 956.2395 | 946.6149 | 959.2459 | [5 empty] | 89.205 | 780.3998 | 647.6631 | 46.9682 | 799.6797 | 711.4924 | 45.0516 | 886.4724 | 852.2747 | 900.3374 |  | 1023.1109 | 883.3738 | 755.8049 | 854.1066 | 1108.2678 | 874.5716 | 894.8878 | 810.8672 | 865.0336 | 807.6128 | 955.8503 | 664.5177 | 828.1459 | 871.2892 | 775.4744 | 903.3035 | 829.0374 |  | 1038.3194 | 706.6012 | 794.3705 | 855.032 | 888.9852 |  | 823.9564 | 804.2813 | 0.43561 | 19.2416 | 1.5034 | 1.4813 | -23.8723 | 3.0881 | 2291.9 | 0.65 | -0.6369 | -3.0892 | -15.3139 | 2.377 | 5.989 | -30.7277 | 11.9896 | 98.7246 | 85.519 | 100.5085 | 10.0737 | -0.26797 |  | 89.3742
42838.4768 | 4880 | 58.7771 | 38.8215 | 29.1884 | 25.4798 | 22.8709 | 23.4778 | 23.4936 | 21.7363 | 35.3607 | 28.9062 | 23.8573 | 21.8822 | 21.472 | 23.0938 | 106.7975 | 135.0722 | 142.7694 | 530.4828 | 669.7257 | 681.5309 | 742.0177 | 798.6547 | 790.8456 | 193.4966 | 743.425 | 774.0611 | 805.0896 | 801.2106 | 798.3521 | 348.4531 | 711.8263 | 759.776 | 509.554 | 686.8411 | 729.1606 |  | 784.161 |  | 805.0209 | 650.6555 | 611.7404 | 779.5263 |  | 244.0878 | 436.6547 | 319.7781 | 502.9221 | 582.4291 | 710.0986 | 761.0106 | 27.6448 | 140.5067 | 36.1652 | 282.2166 | 29.7628 | 47.3032 | 58.4515 | 80.3575 | 38.1582 |  |  | 0.24139 | -2.3552 | -67.6831 | 1.5521 | 8.2647 | -197.7776 | 30.2539 | -4.3248 | 3.1485 | 11.3098 | 58.4368 | 0.0045554 | -0.00021356 | 0.00053391 | 935.8103 | 746.7424 | 318.1194 | 92.9585 | 27.5759 | 21.6971 | 20.8144 | 49.7424 | 31.7414 | 25.4584 | 23.1497 | 22.7739 | 26.2517 | 23.272 | 225.6475 | 221.6266 | 197.8028 | 135.0569 | 116.5126 | 269.9165 | 173.5993 | 95.9692 | 97.2708 | 101.2819 | 97.7106 | 119.6693 | 521.0383 | 205.8472 | 628.4912 | 814.7088 | 846.4169 | 838.0102 | 778.3451 | 838.957 | 12.0614 | 9.3662 | 755.5985 | 730.9366 | 101.295 | 764.5571 | 865.8134 | 81.1739 | 471.7386 | 769.6475 | 769.6928 | 576.5208 | 723.9472 | 757.7245 | 937.0504 | 838.0048 | 719.3642 | 725.9566 | 975.2587 |  | 882.6168 | 774.8789 | 829.9175 | 860.8823 | 878.874 | 800.1968 |  | 758.5447 |  |  | 954.9768 | 945.5009 | 958.4723 | [5 empty] | 89.2873 | 780.3598 | 647.7448 | 46.9897 | 799.6216 | 711.282 | 45.0753 | 886.1947 | 852.1713 | 900.0813 |  | 1022.8079 | 883.0779 | 756.6508 | 853.5834 | 1107.8994 | 874.2459 | 894.6694 | 810.6416 | 864.5597 | 807.2201 | 955.3895 | 663.2042 | 827.7444 | 871.1461 | 775.0552 | 903.0242 | 828.8956 |  | 1038.561 | 706.5317 | 793.8292 | 854.4353 | 888.6796 |  | 823.8576 | 803.8619 | 0.0583 | 19.2403 | 1.5039 | 1.4818 | -23.8701 | 3.0882 | 2281.19 | 0.87 | 1.1208 | -2.8494 | -15.2748 | 2.3131 | 6.2822 | -30.7317 | 12.0196 | 98.5995 | 85.4732 | 100.3684 | 9.8505 | -0.43068 |  | 89.2878
42838.4768 | 4881 | 58.8123 | 38.8251 | 29.1973 | 25.4756 | 22.8726 | 23.4709 | 23.4906 | 21.7285 | 35.3594 | 28.903 | 23.856 | 21.8801 | 21.4711 | 23.0804 | 106.7983 | 135.3167 | 143.1413 | 530.5232 | 669.738 | 681.5189 | 741.7374 | 799.0924 | 790.8401 | 193.986 | 743.1048 | 773.4395 | 805.5729 | 801.3177 | 798.4217 | 348.8142 | 711.7541 | 759.6866 | 509.7585 | 686.8276 | 729.4307 |  | 783.9526 |  | 804.7181 | 650.6638 | 611.4549 | 779.2559 |  | 243.5504 | 436.2429 | 319.1934 | 502.052 | 582.2789 | 710.0263 | 760.2805 | 27.5035 | 140.349 | 36.5355 | 282.0174 | 29.7606 | 47.2896 | 58.454 | 80.3283 | 38.1633 |  |  | -0.40521 | -2.1166 | -67.7343 | 1.393 | 8.3567 | -197.7369 | 30.152 | -4.635 | 3.4031 | 11.3774 | 58.136 | 0.0047148 | -0.00021356 | 0.00053391 | 933.1791 | 746.5082 | 318.2934 | 93.0519 | 27.5838 | 21.7059 | 20.8244 | 49.7466 | 31.7531 | 25.4691 | 23.1457 | 22.7756 | 26.2548 | 23.2759 | 227.2145 | 220.319 | 198.2093 | 137.4341 | 120.0833 | 269.6521 | 173.4935 | 95.9598 | 97.2723 | 101.2975 | 97.7175 | 119.7323 | 521.2517 | 205.9933 | 628.4917 | 814.7978 | 846.1129 | 837.7393 | 778.146 | 838.8693 | 9.023 | 4.712 | 755.4567 | 730.5163 | 101.3309 | 764.3744 | 865.8738 | 81.2911 | 472.1308 | 769.2539 | 769.369 | 576.5238 | 723.8027 | 757.8261 | 936.4447 | 838.0397 | 719.2461 | 725.7971 | 974.8744 |  | 882.2476 | 774.75 | 829.5353 | 860.783 | 878.341 | 800.0407 |  | 758.4319 |  |  | 954.6305 | 945.6068 | 958.6407 | [5 empty] | 89.3565 | 780.3157 | 648.1944 | 47.0078 | 799.5964 | 711.0137 | 45.0926 | 885.9396 | 851.9502 | 899.8387 |  | 1022.4131 | 882.6708 | 755.9615 | 853.0233 | 1107.4998 | 873.9699 | 894.4165 | 810.2563 | 864.1085 | 806.066 | 957.5763 | 663.5906 | 827.4292 | 870.528 | 774.2587 | 902.9657 | 828.7523 |  | 1038.8705 | 705.9196 | 793.7781 | 853.8733 | 888.3015 |  | 823.6693 | 803.4668 | 0.37087 | 19.2412 | 1.5042 | 1.4819 | -23.7846 | 3.0882 | 2294.22 | 0.93 | -1.4522 | -2.7004 | -15.2762 | 2.1907 | 6.3168 | -30.7275 | 11.9989 | 98.4706 | 85.3499 | 100.1717 | 9.6374 | -0.48974 |  | 89.1851